42810.5941 | 13307 | 109.3816 | 83.8213 | 65.2605 | 48.8366 | 29.5429 | 22.258 | 17.8665 | 165.0898 | 109.5332 | 89.8792 | 67.7389 | 37.9044 | 24.0604 | 18.0329 | 177.1057 | 192.9341 | 459.8171 | 253.9328 | 241.3458 | 450.2878 |  |  |  | 301.2566 | 360.276 | 323.1807 | 331.2535 | 174.738 | 340.3102 | 182.3074 | 274.3357 | 176.4029 | 252.0946 | 366.9591 | 234.2994 | 374.7013 | 171.6944 |  | 175.3919 | 228.7224 | 143.8098 | 177.2485 |  | 42.533 | 87.3808 | 43.5058 | 84.096 | 151.0742 | 185.5763 | 269.8908 | 9.9691 | 42.023 | 13.3632 | 92.5705 | 8.5503 | 41.3175 | 48.6056 | 53.672 | 26.1471 |  |  | 2.4092 | 0.33719 | 0.30281 | -0.55592 | 3.6301 | 2.1845 | 5.042 | -6.1665 | 0.41646 | 1.5786 | 9.6716 | -0.00054212 | -0.00054869 | -0.00054705 | 333.8086 | 781.8774 | 773.2575 | 421.4339 | 113.8528 | 64.6188 | 33.1243 | 118.479 | 98.9276 | 73.4194 | 55.8087 | 35.3852 | 24.7067 | 18.1171 | 128.4108 | 118.0955 | 96.6519 | 61.8445 | 56.9839 | 123.061 | 77.8869 | 194.6249 | 231.319 | 262.5441 | 285.0878 | 321.3568 | 342.9809 |  |  |  | 374.8767 | 299.5327 | 311.0388 | 338.4424 | 3.0496 | 2.8275 | 862.3119 |  |  | 558.9865 |  |  | 364.1931 | 446.118 | 222.4592 | 231.9343 | 345.6202 | 176.6036 | 1036.1641 | 968.1329 | 701.4754 | 944.1002 | 1005.8124 |  |  | 583.9028 | 374.8857 | 976.4133 | 379.7333 | 733.8727 |  | 766.5653 |  |  | 922.6111 | 1042.3316 | 936.4549 | [6 empty] | 907.5261 |  |  | 976.4747 |  |  | 248.249 | 358.6415 | 375.0804 | 153.8159 | 315.3106 | 406.7063 | 205.5353 | 337.9275 |  | 297.8806 | 373.2408 | 227.715 | 372.5788 | 281.775 | 377.9587 | 154.0692 | 306.9252 |  | 294.16 | 328.4638 | 398.107 | 196.9684 | 327.0907 | 417.5964 | 209.3226 | 358.4892 | 252.2371 | 367.1039 | 231.8157 | 371.4222 | 0.40348 | 19.3495 | 1.373 | 0.25974 | -40.0748 | 3.1166 | 955.09 | 0.23 | 2.6792 | 0.76838 | 0.72815 | -0.98661 | 2.8438 | 2.206 | 3.3515 | 520.0864 | 4.1935 | -6.2724 | 0.80288 | -1.224 | 15.4729 | 11.011
42810.5941 | 13308 | 109.3829 | 83.8251 | 65.2583 | 48.8352 | 29.5437 | 22.2571 | 17.8612 | 165.095 | 109.5289 | 89.8772 | 67.7338 | 37.9055 | 24.0646 | 18.0292 | 177.1187 | 192.9341 | 459.8601 | 253.9207 | 241.2668 | 450.274 |  |  |  | 301.2944 | 360.2598 | 323.187 | 331.2948 | 174.7953 | 340.4706 | 182.3349 | 274.3433 | 176.3481 | 252.1272 | 366.9572 | 234.227 | 374.6368 | 171.6618 |  | 174.87 | 228.6341 | 142.5069 | 176.7936 |  | 42.6253 | 87.3623 | 43.4922 | 84.1776 | 151.1254 | 185.7532 | 269.691 | 9.9939 | 42.0424 | 13.1511 | 92.5784 | 8.5482 | 41.2791 | 48.6419 | 53.6974 | 26.1432 |  |  | 2.1332 | -0.053797 | 0.35406 | -0.38638 | 3.5841 | 1.915 | 5.5552 | -5.9825 | 0.68754 | 2.4245 | 9.5701 | -0.00048298 | -0.00054376 | -0.00054376 | 331.1528 | 783.493 | 738.5942 | 422.2063 | 113.8768 | 64.6323 | 33.1374 | 118.4841 | 98.9375 | 73.436 | 55.823 | 35.397 | 24.7121 | 18.1271 | 130.2888 | 120.62 | 100.0222 | 60.8075 | 55.8211 | 123.1051 | 77.9423 | 194.6284 | 231.3275 | 262.5554 | 285.0611 | 321.3291 | 342.9531 |  |  |  | 374.8825 | 300.0105 | 310.4912 | 337.8204 | 3.7585 | 3.0178 | 862.4596 |  |  | 561.3307 |  |  | 364.2244 | 446.1564 | 223.4579 | 231.9673 | 345.6167 | 176.186 | 1038.3209 | 969.8075 | 701.23 | 942.2707 | 1006.0104 |  |  | 584.0596 | 374.8053 | 976.4313 | 379.7016 | 733.6825 |  | 767.283 |  |  | 924.2145 | 1042.7308 | 937.8139 | [6 empty] | 907.5421 |  |  | 976.0044 |  |  | 248.3901 | 357.7034 | 374.9497 | 153.5149 | 315.5786 | 406.6644 | 205.0942 | 337.3568 |  | 298.6942 | 373.2916 | 227.9765 | 372.6518 | 282.222 | 377.5579 | 153.769 | 306.889 |  | 294.4669 | 329.3348 | 398.0739 | 196.6657 | 327.0802 | 417.3919 | 209.2831 | 358.3807 | 252.2602 | 366.6521 | 231.8382 | 371.3031 | 0.47841 | 19.3486 | 1.3713 | 0.26327 | -39.9972 | 3.1166 | 979.75 | 0.24 | 2.5214 | -0.30691 | 0.78735 | -0.8225 | 2.8263 | 2.0659 | 3.5186 | 521.724 | 4.1819 | -6.2757 | 0.59973 | -1.5918 | 15.4798 | 11.0288
42810.5941 | 13309 | 109.3942 | 83.8337 | 65.2785 | 48.846 | 29.551 | 22.2553 | 17.864 | 165.115 | 109.532 | 89.8815 | 67.7489 | 37.9126 | 24.0677 | 18.0301 | 177.1286 | 192.9338 | 459.8765 | 253.8999 | 241.3305 | 450.1873 |  |  |  | 301.332 | 360.2441 | 323.1446 | 331.0467 | 175.6664 | 340.6631 | 182.3436 | 274.3212 | 176.0341 | 252.1415 | 366.9311 | 234.1765 | 374.5594 | 171.421 |  | 174.5795 | 228.0601 | 142.8885 | 177.2807 |  | 42.5949 | 87.303 | 43.493 | 84.115 | 151.0449 | 185.2468 | 269.5509 | 9.9662 | 42.0713 | 12.4285 | 92.6282 | 8.5385 | 41.2534 | 48.6897 | 53.7321 | 26.144 |  |  | 2.2916 | 0.009287 | 0.12144 | -0.15048 | 3.5874 | 2.3908 | 5.6432 | -6.1041 | 0.45032 | 2.5185 | 9.5826 | -0.00050926 | -0.00051583 | -0.00053391 | 331.6011 | 786.5763 | 739.6348 | 422.4726 | 113.8755 | 64.6447 | 33.1416 | 118.4893 | 98.9411 | 73.4367 | 55.8171 | 35.395 | 24.7125 | 18.1237 | 132.8761 | 121.7031 | 101.6685 | 60.4048 | 54.8174 | 123.1441 | 77.9925 | 194.6352 | 231.3249 | 262.5587 | 285.044 | 321.2944 | 342.9101 |  |  |  | 374.7046 | 300.7263 | 311.1713 | 337.3005 | 1.8322 | 1.9091 | 863.0158 |  |  | 563.8594 |  |  | 364.2535 | 446.2009 | 223.94 | 231.9973 | 345.615 | 175.6005 | 1043.3285 | 969.2664 | 701.0845 | 940.5108 | 1006.4303 |  |  | 584.4782 | 374.7952 | 976.9871 | 379.653 | 733.7061 |  | 767.8105 |  |  | 925.2321 | 1043.0104 | 939.1958 | [6 empty] | 907.5736 |  |  | 975.6676 |  |  | 248.5201 | 357.9384 | 374.5874 | 153.2924 | 315.523 | 406.596 | 205.8117 | 337.1489 |  | 298.9624 | 372.8635 | 228.4448 | 372.5618 | 281.926 | 376.8356 | 154.2843 | 306.8644 |  | 294.086 | 329.3693 | 398.0459 | 195.8837 | 326.9667 | 416.7636 | 209.3767 | 358.3345 | 252.7242 | 366.2933 | 231.6131 | 371.2057 | 0.53869 | 19.344 | 1.3683 | 0.26194 | -40.0581 | 3.1167 | 988.34 | 0.2 | 2.6137 | 0.12751 | 0.46108 | -0.51325 | 2.826 | 2.3071 | 3.5445 | 506.8483 | 4.1694 | -6.2956 | 0.31713 | -1.7687 | 15.4594 | 11.0273
42810.5941 | 13310 | 109.404 | 83.8384 | 65.2967 | 48.8573 | 29.5522 | 22.2585 | 17.8754 | 165.1331 | 109.5335 | 89.882 | 67.7516 | 37.9191 | 24.0682 | 18.0275 | 177.1349 | 192.938 | 459.9057 | 253.8816 | 241.6218 | 450.2035 |  |  |  | 301.3673 | 360.2355 | 323.3374 | 330.9565 | 174.7957 | 340.7917 | 182.3698 | 274.3245 | 175.1902 | 252.1741 | 366.9211 | 234.2757 | 374.4839 | 171.4166 |  | 174.1446 | 227.6423 | 143.9133 | 178.3369 |  | 42.3866 | 87.2567 | 43.6127 | 84.0781 | 151.0247 | 185.2895 | 269.8678 | 9.9334 | 42.0969 | 11.8463 | 92.6646 | 8.5427 | 41.2399 | 48.7284 | 53.7556 | 26.1505 |  |  | 2.1674 | 0.13217 | 0.22658 | -0.51978 | 3.4802 | 2.2824 | 5.5328 | -6.0193 | 1.2484 | 2.4293 | 9.5524 | -0.00061933 | -0.00054869 | -0.00054048 | 329.2565 | 783.3293 | 738.5898 | 421.1894 | 113.887 | 64.662 | 33.1439 | 118.4996 | 98.9445 | 73.4352 | 55.8227 | 35.4027 | 24.7162 | 18.1244 | 131.8782 | 117.5131 | 97.6184 | 59.1735 | 54.75 | 123.0237 | 77.9544 | 194.646 | 231.3332 | 262.5692 | 285.0291 | 321.2746 | 342.8808 |  |  |  | 374.4498 | 302.0505 | 312.0672 | 338.6879 | 2.0751 | 1.5037 | 862.6063 |  |  | 560.6913 |  |  | 364.2746 | 446.242 | 224.5842 | 232.0324 | 345.6116 | 175.0816 | 1045.8769 | 968.4792 | 700.9663 | 939.0831 | 1006.8789 |  |  | 584.5876 | 374.73 | 977.7326 | 379.5861 | 733.6795 |  | 767.774 |  |  | 923.7158 | 1043.2391 | 940.4663 | [6 empty] | 907.9176 |  |  | 975.4119 |  |  | 248.4452 | 358.4057 | 373.8724 | 153.0912 | 315.1861 | 406.5344 | 206.1438 | 336.8109 |  | 299.2926 | 372.0969 | 228.8418 | 372.1826 | 281.5266 | 376.571 | 153.6037 | 306.7938 |  | 293.3267 | 329.0521 | 398.0328 | 195.1274 | 326.7926 | 415.8943 | 210.2053 | 358.2315 | 253.0033 | 366.302 | 231.4652 | 371.2189 | 0.47975 | 19.3457 | 1.3658 | 0.2599 | -40.0322 | 3.1166 | 1010.71 | 0.22 | 2.5421 | 0.48098 | 0.62976 | -0.95383 | 2.7836 | 2.2542 | 3.5098 | 506.8791 | 4.1605 | -6.3224 | 0.41294 | -1.3233 | 15.4233 | 10.966
42810.5941 | 13311 | 109.4093 | 83.8383 | 65.279 | 48.8548 | 29.5478 | 22.2534 | 17.8739 | 165.1358 | 109.5338 | 89.8853 | 67.7508 | 37.9189 | 24.07 | 18.0306 | 177.1503 | 192.9424 | 459.94 | 253.8609 | 241.8411 | 450.1547 |  |  |  | 301.403 | 360.2171 | 323.2398 | 330.8099 | 172.4904 | 340.8856 | 182.3977 | 274.3248 | 175.2462 | 252.2042 | 366.9249 | 234.0562 | 374.4236 | 171.2603 |  | 173.5982 | 226.2547 | 145.4073 | 178.6128 |  | 42.1818 | 87.1609 | 43.5583 | 84.1287 | 151.253 | 185.7459 | 270.399 | 9.8225 | 42.1105 | 11.4332 | 92.66 | 8.5359 | 41.2359 | 48.7509 | 53.77 | 26.142 |  |  | 2.2265 | 0.029659 | 0.35866 | -0.42647 | 2.4926 | 2.5156 | 5.2312 | -5.8222 | 0.5375 | 2.7728 | 9.5492 | -0.0005454 | -0.00053883 | -0.00054376 | 330.7228 | 781.2923 | 738.8947 | 420.7714 | 113.8998 | 64.6679 | 33.1502 | 118.5004 | 98.9418 | 73.4371 | 55.8251 | 35.4069 | 24.7161 | 18.1223 | 129.372 | 114.3929 | 94.5436 | 58.7092 | 53.8864 | 122.8732 | 77.8973 | 194.6624 | 231.3327 | 262.564 | 285.0051 | 321.2386 | 342.849 |  |  |  | 374.1967 | 302.2223 | 311.1784 | 339.4556 | 1.8107 | 2.0934 | 862.1748 |  |  | 557.0742 |  |  | 364.3004 | 446.2786 | 224.165 | 232.0579 | 345.6084 | 175.7037 | 1050.1521 | 968.4569 | 700.952 | 938.5214 | 1007.3911 |  |  | 575.719 | 374.6386 | 978.3486 | 379.4225 | 733.0737 |  | 767.5854 |  |  | 923.8642 | 1043.6187 | 942.1561 | [6 empty] | 908.1647 |  |  | 975.3381 |  |  | 248.8632 | 358.6068 | 373.5597 | 153.2612 | 315.0628 | 406.4396 | 204.8681 | 336.6485 |  | 299.1304 | 371.3702 | 229.2065 | 372.1263 | 280.8025 | 376.4206 | 152.8768 | 306.7189 |  | 293.7556 | 328.5123 | 398.0202 | 195.6304 | 326.8209 | 415.4897 | 210.9991 | 358.1038 | 253.186 | 366.1429 | 231.4527 | 371.3251 | 0.56296 | 19.3444 | 1.3666 | 0.26134 | -40.0806 | 3.1166 | 1022.71 | 0.26 | 2.5768 | 0.22782 | 0.79223 | -0.86387 | 2.357 | 2.3678 | 3.4145 | 502.4043 | 4.3987 | -6.3543 | 0.67257 | -0.9885 | 15.4102 | 10.9221
42810.5941 | 13312 | 109.4012 | 83.8433 | 65.2817 | 48.8511 | 29.5526 | 22.2495 | 17.8575 | 165.147 | 109.5333 | 89.8876 | 67.7538 | 37.9249 | 24.072 | 18.0308 | 177.1504 | 192.9378 | 459.9657 | 253.8466 | 241.7801 | 450.0909 |  |  |  | 301.4347 | 360.2 | 323.532 | 330.9396 | 170.9048 | 340.9866 | 182.4155 | 274.3288 | 176.6129 | 252.2288 | 366.9137 | 234.1812 | 374.3753 | 171.3703 |  | 172.8624 | 226.0409 | 148.1122 | 176.728 |  | 41.97 | 87.0323 | 43.4632 | 84.0135 | 151.5946 | 186.5375 | 270.846 | 9.4976 | 42.12 | 11.2194 | 92.6567 | 8.531 | 41.2478 | 48.7571 | 53.777 | 26.1397 |  |  | 2.6872 | -0.47501 | 0.50717 | -0.17545 | 2.7509 | 2.446 | 5.5775 | -5.7039 | -0.03871 | 3.7443 | 9.5039 | -0.00050762 | -0.00051748 | -0.00053555 | 332.1655 | 784.6327 | 736.0592 | 420.6255 | 113.9061 | 64.6801 | 33.1526 | 118.4991 | 98.9406 | 73.4375 | 55.8272 | 35.4065 | 24.7134 | 18.122 | 130.579 | 114.6511 | 94.2796 | 58.6958 | 52.6394 | 122.8238 | 77.8904 | 194.6702 | 231.3411 | 262.57 | 284.9847 | 321.2109 | 342.8152 |  |  |  | 374.0189 | 301.4763 | 311.4305 | 339.1878 | 2.1926 | 2.9694 | 864.7021 |  |  | 557.5441 |  |  | 364.3271 | 446.3159 | 223.4456 | 232.0939 | 345.6117 | 177.5424 | 1049.4308 | 969.1074 | 700.95 | 937.6552 | 1007.7239 |  |  | 574.2078 | 374.6533 | 978.5015 | 379.3853 | 732.8854 |  | 767.6461 |  |  | 924.4527 | 1044.0535 | 943.6704 | [6 empty] | 907.8407 |  |  | 975.1936 |  |  | 249.2043 | 358.6896 | 372.5814 | 153.718 | 315.6166 | 406.3138 | 204.0696 | 336.6383 |  | 298.4897 | 370.57 | 229.1598 | 372.1864 | 280.1264 | 376.4098 | 152.7065 | 306.6747 |  | 293.5995 | 329.0738 | 398.0122 | 196.0993 | 327.0092 | 416.0964 | 211.2949 | 358.0165 | 253.2275 | 366.1157 | 231.3058 | 371.5347 | 0.44913 | 19.3454 | 1.366 | 0.26076 | -40.055 | 3.1167 | 997.73 | 0.19 | 2.831 | -0.91154 | 0.9419 | -0.55399 | 2.4782 | 2.3368 | 3.5287 | 505.543 | 4.442 | -6.362 | 0.53227 | -0.96 | 15.4582 | 10.9137
42810.5941 | 13313 | 109.4054 | 83.8499 | 65.2913 | 48.8628 | 29.5577 | 22.2568 | 17.8603 | 165.167 | 109.5509 | 89.8961 | 67.7627 | 37.9296 | 24.0767 | 18.0319 | 177.153 | 192.9371 | 459.9905 | 253.8282 | 241.5343 | 450.0561 |  |  |  | 301.4715 | 360.1845 | 323.7586 | 331.1088 | 171.656 | 340.9382 | 182.4367 | 274.3251 | 177.8716 | 252.2549 | 366.9021 | 234.3066 | 374.3501 | 171.3756 |  | 172.5613 | 226.0778 | 150.4334 | 177.6454 |  | 41.7528 | 87.0122 | 43.3805 | 84.1164 | 150.8574 | 186.6816 | 270.8808 | 9.3399 | 42.1305 | 11.1508 | 92.6636 | 8.5275 | 41.2462 | 48.7757 | 53.7854 | 26.1395 |  |  | 2.5518 | -0.21479 | 0.49206 | -0.27007 | 3.6314 | 2.6457 | 6.0546 | -5.5252 | 0.45616 | 1.4991 | 9.6996 | -0.00057662 | -0.00050598 | -0.00055362 | 336.7497 | 786.1734 | 725.5462 | 420.087 | 113.9278 | 64.702 | 33.1595 | 118.51 | 98.9523 | 73.4504 | 55.8381 | 35.4113 | 24.7247 | 18.1267 | 131.1298 | 115.6623 | 95.6548 | 59.8025 | 52.248 | 122.7611 | 77.8889 | 194.6745 | 231.3346 | 262.5828 | 284.9662 | 321.1777 | 342.7828 |  |  |  | 373.8551 | 301.8596 | 311.7533 | 339.6177 | 2.8835 | 2.1088 | 871.0497 |  |  | 558.9555 |  |  | 364.3562 | 446.3581 | 223.6823 | 232.1234 | 345.612 | 178.9482 | 1049.2559 | 969.4777 | 700.9422 | 935.985 | 1007.9353 |  |  | 575.4528 | 374.7405 | 978.2819 | 379.3447 | 733.116 |  | 767.4843 |  |  | 923.4432 | 1043.9567 | 944.6733 | [6 empty] | 907.3051 |  |  | 974.9284 |  |  | 248.949 | 358.9722 | 371.5085 | 153.6791 | 316.1261 | 406.2064 | 203.6059 | 336.5083 |  | 298.613 | 370.2264 | 228.7582 | 372.3024 | 279.5491 | 376.2964 | 152.288 | 306.441 |  | 293.5981 | 329.1764 | 397.9711 | 196.0997 | 326.9673 | 416.3499 | 210.3079 | 357.8903 | 253.3571 | 366.0577 | 231.128 | 371.6752 | 0.60995 | 19.3438 | 1.3664 | 0.26234 | -40.0118 | 3.1166 | 1002.19 | 0.3 | 2.7587 | -0.61295 | 0.92774 | -0.68732 | 2.8478 | 2.4308 | 3.6771 | 481.1476 | 4.4152 | -6.3596 | 0.46321 | -1.113 | 15.4305 | 10.8871
42810.5941 | 13314 | 109.3956 | 83.8489 | 65.3026 | 48.8644 | 29.5555 | 22.2533 | 17.8655 | 165.1771 | 109.5483 | 89.9011 | 67.7696 | 37.9335 | 24.0802 | 18.0273 | 177.1691 | 192.9423 | 460.0185 | 253.8173 | 241.3217 | 450.0556 |  |  |  | 301.5115 | 360.1745 | 322.8867 | 330.7409 | 171.2938 | 340.7823 | 182.4584 | 274.3174 | 177.9788 | 252.2787 | 366.8883 | 234.8482 | 374.2901 | 172.0299 |  | 172.8032 | 225.867 | 150.1821 | 178.9196 |  | 41.5639 | 87.0485 | 43.4515 | 83.9912 | 150.5597 | 186.3812 | 270.8853 | 9.1484 | 42.1417 | 11.18 | 92.6379 | 8.5339 | 41.2492 | 48.7787 | 53.8128 | 26.1385 |  |  | 2.218 | -0.061681 | -0.04546 | -0.42121 | 3.77 | 2.6891 | 5.6163 | -5.5968 | 0.62974 | 2.4555 | 9.731 | -0.00048791 | -0.00053062 | -0.00051912 | 335.1545 | 782.575 | 704.0431 | 419.4669 | 113.9379 | 64.7086 | 33.1648 | 118.5192 | 98.9549 | 73.447 | 55.8428 | 35.4086 | 24.7265 | 18.1253 | 131.5273 | 116.4202 | 96.2354 | 61.5549 | 52.4169 | 122.7119 | 77.8851 | 194.6701 | 231.3364 | 262.5786 | 284.9336 | 321.1356 | 342.7501 |  |  |  | 373.7622 | 302.6523 | 310.3572 | 339.2001 | 2.5062 | 2.7097 | 871.0763 |  |  | 557.6242 |  |  | 364.3791 | 446.3996 | 223.1087 | 232.1515 | 345.6147 | 178.8561 | 1046.3385 | 970.0363 | 700.9043 | 936.5043 | 1007.8691 |  |  | 576.1534 | 374.7027 | 978.5814 | 379.313 | 733.4854 |  | 767.6511 |  |  | 923.0665 | 1043.5957 | 945.8758 | [6 empty] | 906.8892 |  |  | 974.6776 |  |  | 248.7479 | 359.1282 | 370.7694 | 153.4549 | 316.1047 | 406.114 | 203.4189 | 336.3406 |  | 299.2773 | 369.9578 | 228.6258 | 372.3463 | 279.6765 | 376.0018 | 152.3884 | 305.9569 |  | 292.4176 | 328.8175 | 397.9273 | 196.0938 | 326.6662 | 416.6724 | 209.5675 | 357.8166 | 252.7765 | 366.0215 | 230.8588 | 371.6147 | 0.56931 | 19.3437 | 1.3645 | 0.26074 | -40.07 | 3.1167 | 995.04 | 0.21 | 2.5716 | -0.32848 | -0.282 | -0.8584 | 2.9007 | 2.4498 | 3.5404 | 482.0901 | 4.3924 | -6.3708 | 0.41289 | -1.178 | 15.3898 | 10.8904
42810.5941 | 13315 | 109.3784 | 83.8542 | 65.3024 | 48.8606 | 29.5485 | 22.2474 | 17.8638 | 165.1912 | 109.5432 | 89.9025 | 67.7687 | 37.9349 | 24.073 | 18.0252 | 177.1842 | 192.9441 | 460.0469 | 253.7996 | 241.213 | 450.129 |  |  |  | 301.5537 | 360.1553 | 321.9834 | 330.1537 | 171.2475 | 340.7549 | 182.4719 | 274.3145 | 178.0526 | 252.3033 | 366.8784 | 235.106 | 374.1849 | 172.5752 |  | 172.13 | 225.7006 | 150.9841 | 179.0516 |  | 41.5171 | 86.91 | 43.4174 | 83.767 | 150.288 | 185.8699 | 270.7124 | 9.0282 | 42.141 | 11.1651 | 92.6037 | 8.5342 | 41.2658 | 48.7765 | 53.8404 | 26.1486 |  |  | 2.3553 | -0.10834 | 0.073476 | -0.50335 | 3.8298 | 2.3481 | 5.1655 | -5.834 | 0.87922 | 2.6947 | 9.5818 | -0.00051255 | -0.00057497 | -0.00052076 | 336.3258 | 781.5036 | 721.1625 | 419.1219 | 113.9367 | 64.7038 | 33.1549 | 118.5057 | 98.9468 | 73.443 | 55.8321 | 35.4039 | 24.7153 | 18.1099 | 131.3331 | 117.0337 | 96.9659 | 63.9634 | 54.4376 | 122.6191 | 77.891 | 194.683 | 231.3484 | 262.5899 | 284.9196 | 321.1112 | 342.7202 |  |  |  | 373.7416 | 302.652 | 309.0884 | 338.5945 | 2.3822 | 2.9615 | 871.1122 |  |  | 556.597 |  |  | 364.4006 | 446.4338 | 222.4698 | 232.1792 | 345.6142 | 178.7834 | 1046.647 | 969.9665 | 700.8081 | 936.5766 | 1008.0525 |  |  | 576.66 | 374.7013 | 978.3164 | 379.1366 | 733.6969 |  | 767.486 |  |  | 923.2249 | 1043.3802 | 946.9158 | [6 empty] | 906.1332 |  |  | 974.3832 |  |  | 248.4877 | 358.8183 | 370.6139 | 153.5149 | 316.2345 | 406.0409 | 203.9756 | 336.2226 |  | 299.3048 | 369.6486 | 228.6832 | 372.272 | 279.9209 | 375.7444 | 153.1685 | 305.5802 |  | 292.078 | 328.5743 | 397.8837 | 195.9355 | 326.4002 | 416.53 | 209.3238 | 357.6865 | 252.0062 | 366.1263 | 230.6656 | 371.4641 | 0.43969 | 19.3475 | 1.3618 | 0.25964 | -40.086 | 3.1166 | 967.15 | 0.21 | 2.65 | -0.43525 | 0.35845 | -0.93819 | 2.922 | 2.2879 | 3.3934 | 477.8375 | 4.3782 | -6.3794 | 0.42286 | -1.2584 | 15.3767 | 10.9054
42810.5942 | 13316 | 109.3589 | 83.8584 | 65.313 | 48.865 | 29.5504 | 22.2449 | 17.8701 | 165.2029 | 109.544 | 89.9 | 67.7695 | 37.9283 | 24.0675 | 18.0279 | 177.1836 | 192.942 | 460.0721 | 253.7797 | 241.1889 | 450.1407 |  |  |  | 301.5838 | 360.1314 | 321.4346 | 329.7354 | 170.2374 | 340.5499 | 182.483 | 274.3094 | 177.1053 | 252.3248 | 366.8712 | 235.1023 | 374.0693 | 172.7148 |  | 172.1056 | 225.5684 | 149.8224 | 178.8755 |  | 41.255 | 86.7254 | 43.2963 | 83.5228 | 150.1405 | 185.2246 | 270.5392 | 9.0028 | 42.165 | 11.1929 | 92.5756 | 8.5168 | 41.2655 | 48.7422 | 53.8503 | 26.1409 |  |  | 2.5209 | 0.065799 | 0.38101 | -0.4199 | 3.6807 | 2.5702 | 5.7608 | -5.8754 | 0.14966 | 2.714 | 9.491 | -0.00048134 | -0.00054869 | -0.00053391 | 336.834 | 779.8452 | 730.017 | 418.9112 | 113.9498 | 64.728 | 33.1609 | 118.5059 | 98.9569 | 73.445 | 55.8451 | 35.4051 | 24.7165 | 18.1153 | 129.9115 | 116.3345 | 97.0801 | 66.0964 | 57.0371 | 122.4756 | 77.9194 | 194.6879 | 231.3454 | 262.5954 | 284.9015 | 321.0775 | 342.6794 |  |  |  | 373.6833 | 302.4639 | 309.1903 | 338.1067 | 1.7874 | 2.964 | 870.6362 |  |  | 556.6642 |  |  | 364.4191 | 446.4621 | 221.3834 | 232.205 | 345.6113 | 177.5279 | 1046.8714 | 970.9667 | 700.7778 | 935.1008 | 1007.9186 |  |  | 576.877 | 374.7034 | 978.2534 | 379.2715 | 733.8904 |  | 767.2595 |  |  | 923.6073 | 1043.0202 | 947.5957 | [6 empty] | 905.7507 |  |  | 974.1044 |  |  | 248.2426 | 358.6005 | 370.9447 | 153.9764 | 316.2048 | 405.9694 | 204.5875 | 336.0139 |  | 298.7328 | 369.5814 | 228.8603 | 371.9281 | 280.1694 | 375.7123 | 153.001 | 305.2389 |  | 293.0246 | 328.1547 | 397.8281 | 195.5669 | 326.1186 | 415.8113 | 208.8226 | 357.3406 | 251.5645 | 365.9103 | 230.372 | 371.1759 | 0.44355 | 19.3476 | 1.3601 | 0.26128 | -40.0217 | 3.1167 | 965.39 | 0.2 | 2.7411 | 0.33912 | 0.81604 | -0.85667 | 2.8625 | 2.392 | 3.5811 | 467.2698 | 4.3723 | -6.3654 | 0.56285 | -1.2677 | 15.3713 | 10.9137
42810.5942 | 13317 | 109.3528 | 83.8648 | 65.3208 | 48.8831 | 29.5585 | 22.2575 | 17.8724 | 165.2268 | 109.5606 | 89.9132 | 67.7741 | 37.943 | 24.0806 | 18.0332 | 177.1911 | 192.9439 | 460.0985 | 253.7713 | 241.1424 | 450.1235 |  |  |  | 301.613 | 360.1182 | 321.3812 | 329.5474 | 170.3917 | 340.4197 | 182.5019 | 274.3051 | 176.0546 | 252.3569 | 366.8639 | 235.2052 | 374.0037 | 172.7491 |  | 172.9761 | 225.1672 | 150.0121 | 179.2398 |  | 40.9699 | 86.6209 | 43.214 | 83.2895 | 150.0081 | 184.4473 | 270.4004 | 8.9107 | 42.1748 | 11.3081 | 92.5695 | 8.5206 | 41.2787 | 48.698 | 53.8781 | 26.1383 |  |  | 2.379 | 0.006003 | 0.023536 | -0.84242 | 3.636 | 2.1404 | 5.6846 | -5.746 | 0.64706 | 2.1708 | 9.5059 | -0.00054869 | -0.00050269 | -0.00054212 | 336.7299 | 785.546 | 729.8577 | 419.3719 | 113.9747 | 64.7416 | 33.1776 | 118.5171 | 98.9621 | 73.4496 | 55.8556 | 35.4172 | 24.7242 | 18.126 | 124.9181 | 113.1722 | 95.6455 | 64.9967 | 57.0024 | 122.2082 | 77.9104 | 194.7038 | 231.3506 | 262.5949 | 284.8879 | 321.0538 | 342.651 |  |  |  | 373.524 | 302.5711 | 308.9991 | 339.0637 | 1.6251 | 1.4554 | 869.5566 |  |  | 557.3695 |  |  | 364.4441 | 446.4926 | 220.3015 | 232.2347 | 345.6117 | 176.8131 | 1047.2759 | 971.9426 | 700.7083 | 936.1452 | 1007.6553 |  |  | 577.0958 | 374.6255 | 978.5831 | 379.3231 | 734.2804 |  | 768.2174 |  |  | 924.387 | 1042.9325 | 948.4712 | [6 empty] | 905.9808 |  |  | 973.9094 |  |  | 248.0801 | 358.476 | 371.335 | 153.8201 | 315.5323 | 405.8907 | 204.4856 | 335.74 |  | 297.9668 | 369.7819 | 228.9961 | 371.5741 | 280.1352 | 375.9933 | 152.9195 | 304.897 |  | 293.3356 | 327.8378 | 397.7683 | 195.3924 | 326.0511 | 415.4086 | 208.1231 | 357.077 | 251.4505 | 365.4756 | 230.3457 | 370.9467 | 0.37171 | 19.3487 | 1.3572 | 0.25985 | -40.0165 | 3.1167 | 976.17 | 0.21 | 2.6625 | 0.10242 | 0.20279 | -1.2132 | 2.8426 | 2.181 | 3.5543 | 466.7061 | 4.3593 | -6.3699 | 1.0842 | -1.1094 | 15.3553 | 10.873
42810.5942 | 13318 | 109.3372 | 83.8721 | 65.3196 | 48.8723 | 29.5599 | 22.2539 | 17.8687 | 165.2313 | 109.5512 | 89.9129 | 67.7797 | 37.9457 | 24.0796 | 18.0327 | 177.1889 | 192.9453 | 460.1295 | 253.7484 | 240.9498 | 450.0542 |  |  |  | 301.642 | 360.0946 | 321.4891 | 329.5873 | 171.953 | 340.422 | 182.522 | 274.3027 | 176.7976 | 252.3821 | 366.8502 | 235.0338 | 373.9411 | 172.3914 |  | 173.5723 | 225.0804 | 148.7611 | 178.315 |  | 40.744 | 86.5073 | 43.2074 | 83.0027 | 149.768 | 184.4718 | 270.4207 | 8.7852 | 42.1711 | 11.3738 | 92.556 | 8.5178 | 41.3048 | 48.6764 | 53.9036 | 26.1444 |  |  | 2.306 | -0.23976 | 0.2187 | -0.27993 | 3.8587 | 3.1005 | 5.5282 | -6.0016 | 0.72529 | 2.054 | 9.5433 | -0.00050926 | -0.00052405 | -0.00056183 | 335.6257 | 786.7177 | 712.2401 | 419.5969 | 113.9863 | 64.7494 | 33.1777 | 118.523 | 98.9656 | 73.4473 | 55.8457 | 35.4189 | 24.7194 | 18.1231 | 122.1967 | 110.5417 | 91.5112 | 62.6222 | 55.658 | 121.9851 | 77.8055 | 194.7112 | 231.3579 | 262.5987 | 284.8626 | 321.018 | 342.6125 |  |  |  | 373.35 | 302.812 | 309.5769 | 339.2716 | 1.8863 | 2.1107 | 868.5271 |  |  | 555.4106 |  |  | 364.4739 | 446.5326 | 220.7862 | 232.2695 | 345.6158 | 177.3116 | 1048.3266 | 973.0566 | 700.6186 | 937.9976 | 1007.5393 |  | 1397.302 | 577.1137 | 374.6645 | 979.0264 | 379.3526 | 734.8204 |  | 768.4517 |  |  | 924.3568 | 1043.3742 | 949.4757 | [6 empty] | 906.2941 |  |  | 973.5719 |  |  | 247.9439 | 357.9772 | 371.0756 | 153.6834 | 315.0553 | 405.8082 | 204.7039 | 335.7245 |  | 297.1741 | 369.7296 | 228.8223 | 371.3428 | 280.4129 | 375.8231 | 153.3239 | 304.7218 |  | 293.2653 | 327.3307 | 397.709 | 195.7015 | 326.1337 | 415.1174 | 207.6379 | 356.833 | 251.9127 | 365.0477 | 230.5257 | 370.6836 | 0.61746 | 19.3542 | 1.3574 | 0.26128 | -40.0334 | 3.1167 | 994.19 | 0.29 | 2.6214 | -0.64714 | 0.61807 | -0.69926 | 2.9285 | 2.625 | 3.5052 | 452.3149 | 4.3623 | -6.3795 | 1.3587 | -0.66267 | 15.3754 | 10.8517
42810.5942 | 13319 | 109.3586 | 83.8657 | 65.3337 | 48.8863 | 29.5724 | 22.2642 | 17.8791 | 165.2575 | 109.5638 | 89.9264 | 67.7922 | 37.9462 | 24.0881 | 18.0347 | 177.2056 | 192.9496 | 460.1724 | 253.7288 | 240.8285 | 450.0205 |  |  |  | 301.6835 | 360.0846 | 321.4069 | 329.5821 | 173.1899 | 340.4038 | 182.5371 | 274.2937 | 176.2309 | 252.3994 | 366.8423 | 234.6704 | 373.8732 | 171.7048 |  | 173.6313 | 225.5561 | 146.4413 | 178.1045 |  | 40.6748 | 86.3509 | 43.109 | 82.8527 | 149.5678 | 184.3229 | 270.1155 | 8.6444 | 42.1774 | 11.2537 | 92.5596 | 8.5243 | 41.3279 | 48.697 | 53.9388 | 26.1466 |  |  | 2.145 | -0.1425 | 0.25812 | -0.3417 | 3.8482 | 2.7193 | 5.8075 | -6.1455 | 0.51318 | 2.4501 | 9.4222 | -0.00058155 | -0.00051255 | -0.00054376 | 333.4582 | 784.1253 | 732.3162 | 418.8171 | 113.9943 | 64.7523 | 33.1764 | 118.5222 | 98.9619 | 73.4543 | 55.8498 | 35.4175 | 24.7215 | 18.1191 | 121.344 | 112.0759 | 92.4826 | 61.7678 | 54.7358 | 121.8473 | 77.7587 | 194.7055 | 231.359 | 262.5967 | 284.837 | 320.9877 | 342.5741 |  |  |  | 373.1071 | 302.8868 | 310.012 | 339.5922 | 3.8655 | 2.2298 | 868.6856 |  |  | 554.7098 |  |  | 364.5063 | 446.5736 | 220.9127 | 232.3044 | 345.6189 | 176.0447 | 1049.2896 | 973.7382 | 700.5863 | 938.6564 | 1007.9848 |  | 1396.177 | 577.4436 | 374.5596 | 979.5759 | 379.2519 | 734.8598 |  | 768.8027 |  |  | 922.8807 | 1043.4752 | 950.9357 | [6 empty] | 906.1821 |  |  | 973.068 |  |  | 247.5787 | 357.8906 | 370.7001 | 153.6622 | 315.4287 | 405.7503 | 204.9011 | 335.5127 |  | 296.0474 | 368.935 | 227.9622 | 371.5904 | 281.0514 | 375.4016 | 153.3985 | 304.548 |  | 291.8075 | 327.2029 | 397.6303 | 195.8613 | 326.0373 | 414.4668 | 207.4994 | 356.7351 | 252.6191 | 364.9146 | 230.9323 | 370.4203 | 0.50576 | 19.3554 | 1.3587 | 0.26095 | -40.0776 | 3.1167 | 1018.28 | 0.19 | 2.5282 | -0.49881 | 0.67132 | -0.7724 | 2.924 | 2.458 | 3.5921 | 451.0831 | 4.3437 | -6.4039 | 1.4362 | -0.77626 | 15.3752 | 10.8212
42810.5942 | 13320 | 109.3612 | 83.8821 | 65.333 | 48.8929 | 29.5827 | 22.2633 | 17.8889 | 165.2737 | 109.57 | 89.9273 | 67.8027 | 37.9619 | 24.0954 | 18.0458 | 177.2135 | 192.9487 | 460.1983 | 253.7133 | 240.9233 | 450.0063 |  |  |  | 301.7238 | 360.0745 | 321.6108 | 329.8014 | 175.8848 | 340.4719 | 182.5716 | 274.2925 | 174.0231 | 252.4436 | 366.844 | 234.5445 | 373.789 | 171.3873 |  | 174.2855 | 225.6066 | 144.7028 | 177.4361 |  | 40.5999 | 86.2979 | 43.057 | 82.716 | 149.5551 | 184.3144 | 270.2079 | 8.5407 | 42.1696 | 11.0944 | 92.5889 | 8.5226 | 41.343 | 48.732 | 53.9562 | 26.1481 |  |  | 2.6116 | -0.080081 | 0.049164 | -0.32199 | 3.7976 | 2.4269 | 5.2516 | -5.8774 | 1.1419 | 2.5655 | 9.5532 | -0.00052569 | -0.00052241 | -0.00052405 | 334.4239 | 782.926 | 746.1758 | 418.218 | 114.0119 | 64.7723 | 33.1886 | 118.5279 | 98.9646 | 73.4615 | 55.8577 | 35.4283 | 24.7276 | 18.1283 | 125.9842 | 115.1421 | 92.5327 | 63.2002 | 56.8475 | 121.9086 | 77.7718 | 194.7202 | 231.3606 | 262.6027 | 284.8154 | 320.9502 | 342.5394 |  |  |  | 372.9833 | 302.5627 | 310.1943 | 337.829 | 3.802 | 2.0269 | 869.6432 |  |  | 555.6263 |  |  | 364.5287 | 446.6114 | 221.1182 | 232.3301 | 345.6131 | 174.5357 | 1049.6362 | 974.3191 | 700.6267 | 937.6152 | 1009.1791 |  | 1396.4964 | 578.2293 | 374.5086 | 980.0875 | 379.0811 | 734.4931 |  | 769.388 |  |  | 923.9194 | 1044.0383 | 953.3454 | [6 empty] | 906.5535 |  |  | 972.3548 |  |  | 247.4113 | 358.7876 | 370.1347 | 153.0813 | 315.5312 | 405.6971 | 203.9491 | 335.0238 |  | 295.2214 | 367.9106 | 227.1205 | 371.4915 | 281.5642 | 375.1813 | 153.0044 | 304.4154 |  | 291.7872 | 327.3391 | 397.5621 | 195.5347 | 325.901 | 414.1201 | 207.4596 | 356.7076 | 253.0194 | 364.7602 | 231.0791 | 370.1012 | 0.50691 | 19.3558 | 1.3618 | 0.26326 | -40.0091 | 3.1166 | 1011.43 | 0.22 | 2.7898 | -0.3739 | 0.29296 | -0.74973 | 2.9047 | 2.3221 | 3.4158 | 451.396 | 4.3174 | -6.4336 | 0.92827 | -0.78025 | 15.3862 | 10.8591
42810.5942 | 13321 | 109.3586 | 83.874 | 65.3298 | 48.8974 | 29.5798 | 22.2654 | 17.8783 | 165.2865 | 109.5752 | 89.9314 | 67.8045 | 37.9622 | 24.0931 | 18.0356 | 177.2209 | 192.9464 | 460.2365 | 253.6863 | 240.7212 | 449.9541 |  |  |  | 301.7491 | 360.0508 | 321.9458 | 329.7376 | 178.4435 | 340.4407 | 182.5733 | 274.2767 | 173.9223 | 252.4624 | 366.8333 | 234.5248 | 373.7025 | 171.0619 |  | 174.8763 | 225.9006 | 143.481 | 176.7203 |  | 40.5076 | 86.2051 | 43.1124 | 82.5913 | 149.669 | 184.1163 | 270.3077 | 8.5133 | 42.1564 | 10.9961 | 92.6262 | 8.538 | 41.3942 | 48.7695 | 53.9714 | 26.1456 |  |  | 2.7844 | -0.039997 | 0.35801 | -0.86411 | 3.2174 | 1.9702 | 5.5598 | -6.1698 | 0.76966 | 2.4962 | 9.5315 | -0.00052733 | -0.00047312 | -0.00053062 | 332.8789 | 781.6708 | 743.5943 | 417.8901 | 114.023 | 64.7928 | 33.2001 | 118.5368 | 98.9731 | 73.4675 | 55.8671 | 35.4294 | 24.7264 | 18.1214 | 131.1401 | 116.8603 | 94.8317 | 63.9999 | 56.7693 | 121.8964 | 77.7779 | 194.7333 | 231.3675 | 262.6123 | 284.8008 | 320.9208 | 342.5166 |  |  |  | 372.9725 | 302.128 | 310.3535 | 337.6856 | 1.8208 | 1.7151 | 869.9848 |  |  | 555.9493 |  |  | 364.5525 | 446.6535 | 222.7833 | 232.3604 | 345.6119 | 173.9893 | 1050.2071 | 975.3082 | 700.6422 | 938.3354 | 1009.9756 |  | 1387.5121 | 578.8068 | 374.4816 | 980.5476 | 379.1256 | 734.0595 |  | 769.5358 |  |  | 923.6504 | 1044.3035 | 954.8165 | [6 empty] | 907.2339 |  |  | 971.4366 |  |  | 246.9935 | 359.1178 | 369.1707 | 152.6759 | 315.6053 | 405.6106 | 203.8968 | 334.8512 |  | 294.5922 | 367.3604 | 226.2113 | 371.2804 | 281.8965 | 375.0129 | 152.7471 | 304.4902 |  | 292.2806 | 326.984 | 397.462 | 194.7728 | 325.7169 | 413.6017 | 207.8824 | 356.6778 | 252.9746 | 364.5069 | 231.1281 | 369.95 | 0.42005 | 19.3548 | 1.3658 | 0.26329 | -39.9901 | 3.1167 | 999.2 | 0.26 | 2.8805 | -0.26421 | 0.79045 | -1.228 | 2.673 | 2.0918 | 3.5138 | 441.7164 | 4.2989 | -6.4424 | 0.35386 | -1.035 | 15.3984 | 10.8621
42810.5942 | 13322 | 109.3579 | 83.8764 | 65.3335 | 48.8912 | 29.5749 | 22.2581 | 17.872 | 165.2969 | 109.575 | 89.9317 | 67.8052 | 37.9641 | 24.0929 | 18.0347 | 177.2335 | 192.957 | 460.2611 | 253.6647 | 240.8105 | 449.9316 |  |  |  | 301.7918 | 360.0386 | 322.1209 | 329.9167 | 177.3652 | 340.2476 | 182.5927 | 274.277 | 173.024 | 252.4831 | 366.8141 | 233.9928 | 373.6202 | 170.5173 |  | 175.1575 | 225.9629 | 142.5792 | 176.8615 |  | 40.6245 | 86.1833 | 43.1763 | 82.4701 | 149.9428 | 184.1714 | 270.456 | 8.5604 | 42.1449 | 10.9067 | 92.647 | 8.5402 | 41.4519 | 48.8091 | 53.9743 | 26.1525 |  |  | 2.8061 | 0.14859 | 0.34224 | -0.75831 | 3.4257 | 2.4611 | 5.521 | -6.1324 | 0.75098 | 2.0714 | 9.4131 | -0.00052569 | -0.00051912 | -0.00054212 | 332.1228 | 788.1241 | 735.9057 | 419.4707 | 114.0337 | 64.8079 | 33.1997 | 118.5366 | 98.9717 | 73.4687 | 55.8651 | 35.4299 | 24.7324 | 18.1229 | 128.9126 | 113.8125 | 92.6051 | 60.5563 | 55.0593 | 121.7517 | 77.7125 | 194.7366 | 231.3709 | 262.6257 | 284.7813 | 320.8863 | 342.4811 |  |  |  | 372.9113 | 302.2688 | 309.6793 | 338.419 | 2.1699 | 1.3827 | 869.6869 |  |  | 552.8941 |  |  | 364.5799 | 446.7089 | 223.375 | 232.3938 | 345.608 | 173.268 | 1050.6733 | 975.7027 | 700.5669 | 937.7782 | 1010.417 |  | 1393.5488 | 579.2262 | 374.4663 | 980.6502 | 379.0916 | 733.385 |  | 770.0341 |  |  | 921.7599 | 1043.8003 | 956.4656 | [6 empty] | 907.5949 |  |  | 970.6078 |  |  | 247.1364 | 358.5402 | 369.0464 | 152.338 | 315.4581 | 405.5588 | 203.8629 | 334.7298 |  | 294.2533 | 367.4202 | 225.1235 | 371.2474 | 281.4098 | 374.8323 | 152.2108 | 304.7627 |  | 292.1128 | 327.4548 | 397.3918 | 194.4615 | 325.7092 | 413.6617 | 208.665 | 356.5599 | 253.152 | 364.3943 | 231.0432 | 370.008 | 0.49362 | 19.3585 | 1.3707 | 0.2642 | -40.0024 | 3.1167 | 1012.7 | 0.28 | 2.8913 | 0.50923 | 0.77282 | -1.1504 | 2.7584 | 2.338 | 3.5018 | 448.1762 | 4.2859 | -6.4483 | 0.58326 | -0.79546 | 15.3871 | 10.8363
42810.5942 | 13323 | 109.3565 | 83.877 | 65.3297 | 48.8887 | 29.5658 | 22.2489 | 17.8652 | 165.2949 | 109.5614 | 89.9218 | 67.8007 | 37.9562 | 24.0869 | 18.0303 | 177.2353 | 192.9535 | 460.3022 | 253.6557 | 241.3006 | 449.9307 |  |  |  | 301.8252 | 360.0204 | 321.9607 | 329.981 | 176.9066 | 340.1483 | 182.605 | 274.2655 | 173.221 | 252.5085 | 366.7987 | 233.3337 | 373.5453 | 169.9155 |  | 175.2093 | 226.0401 | 143.0622 | 177.4318 |  | 40.6202 | 86.1386 | 43.1245 | 82.5625 | 149.9982 | 184.0646 | 270.5645 | 8.5546 | 42.1226 | 10.9657 | 92.6145 | 8.5387 | 41.53 | 48.855 | 53.976 | 26.1578 |  |  | 2.3481 | 0.050687 | 0.32055 | -0.40281 | 3.0985 | 2.5695 | 5.2995 | -5.8446 | 0.25105 | 4.045 | 9.3267 | -0.00057662 | -0.00050105 | -0.00054869 | 336.2524 | 793.9025 | 704.2726 | 419.9772 | 114.034 | 64.8118 | 33.1996 | 118.5406 | 98.9781 | 73.4764 | 55.8693 | 35.4298 | 24.7242 | 18.1272 | 127.3002 | 111.2163 | 89.862 | 58.0637 | 51.4042 | 121.5964 | 77.6395 | 194.7531 | 231.3785 | 262.6257 | 284.7621 | 320.8532 | 342.445 |  |  |  | 372.7808 | 301.9617 | 308.8609 | 337.6435 | 2.2153 | 1.7381 | 869.7455 |  |  | 552.6768 |  |  | 364.6039 | 446.7508 | 223.5999 | 232.4258 | 345.6042 | 173.5717 | 1052.062 | 976.459 | 700.5232 | 938.2705 | 1010.1794 |  | 1398.4755 | 579.8528 | 374.441 | 980.5003 | 379.0717 | 732.9635 |  | 770.7296 |  |  | 920.3736 | 1043.2379 | 957.0174 | [6 empty] | 907.7662 |  |  | 969.5095 |  |  | 247.0887 | 358.5963 | 368.6098 | 153.013 | 315.5873 | 405.4855 | 203.9824 | 334.6918 |  | 294.37 | 367.6512 | 225.4066 | 371.3705 | 280.7422 | 373.9522 | 152.6363 | 304.6839 |  | 291.9902 | 327.8966 | 397.3318 | 194.4514 | 325.5612 | 413.5682 | 209.2244 | 356.4607 | 252.9401 | 364.0182 | 230.7408 | 370.3032 | 0.36785 | 19.357 | 1.3762 | 0.2659 | -40.0526 | 3.1167 | 1009.92 | 0.33 | 2.6446 | 0.2974 | 0.74789 | -0.83838 | 2.623 | 2.3887 | 3.4304 | 453.5161 | 4.2662 | -6.446 | 0.74301 | -0.49949 | 15.3646 | 10.8463
42810.5942 | 13324 | 109.3664 | 83.8872 | 65.3425 | 48.8992 | 29.5731 | 22.2572 | 17.865 | 165.3177 | 109.5735 | 89.9299 | 67.8067 | 37.9652 | 24.0905 | 18.0369 | 177.2374 | 192.9626 | 460.3429 | 253.637 | 241.4739 | 449.94 |  |  |  | 301.8575 | 360.0102 | 322.3151 | 330.023 | 175.2026 | 340.0652 | 182.6292 | 274.2645 | 172.3986 | 252.5335 | 366.7948 | 232.6387 | 373.4916 | 169.227 |  | 175.0149 | 226.2436 | 142.4713 | 177.4448 |  | 40.5706 | 86.0606 | 43.0566 | 82.6167 | 149.8711 | 184.1575 | 270.2142 | 8.5164 | 42.1235 | 11.1656 | 92.5465 | 8.5376 | 41.6136 | 48.8849 | 53.986 | 26.1512 |  |  | 2.7555 | 0.29907 | 0.51374 | -0.48824 | 3.1872 | 2.9414 | 5.5867 | -6.2782 | 0.74961 | 2.9484 | 9.4956 | -0.00053062 | -0.00050598 | -0.00051419 | 333.3058 | 793.9186 | 738.454 | 419.012 | 114.0452 | 64.8171 | 33.1965 | 118.5431 | 98.9768 | 73.4761 | 55.8703 | 35.4342 | 24.7266 | 18.1203 | 125.3121 | 111.3763 | 88.6466 | 57.57 | 50.5825 | 121.4229 | 77.5599 | 194.7549 | 231.3782 | 262.6275 | 284.7369 | 320.8229 | 342.3995 |  |  |  | 372.6662 | 301.5957 | 307.4468 | 337.2489 | 2.0149 | 1.6599 | 870.133 |  |  | 555.4958 |  |  | 364.6339 | 446.7925 | 223.4529 | 232.453 | 345.6098 | 173.358 | 1053.5885 | 977.4025 | 700.5235 | 939.642 | 1010.3181 |  | 1388.2487 | 580.3143 | 374.4015 | 980.2256 | 379.0045 | 732.7994 |  | 770.5606 |  |  | 921.3654 | 1043.5102 | 958.2856 | [6 empty] | 908.3249 |  |  | 968.9533 |  |  | 246.6436 | 358.1253 | 368.4154 | 153.312 | 315.6352 | 405.3848 | 204.4766 | 334.301 |  | 294.2361 | 367.7265 | 225.6962 | 371.5973 | 280.8562 | 373.255 | 153.3712 | 304.4538 |  | 292.6038 | 327.6838 | 397.2498 | 194.5357 | 325.5644 | 414.1906 | 209.2759 | 356.3017 | 253.2227 | 363.792 | 230.6892 | 370.4131 | 0.29794 | 19.3591 | 1.3801 | 0.26692 | -40.0172 | 3.1167 | 992.6 | 0.17 | 2.8647 | 0.72232 | 0.94671 | -0.92291 | 2.6606 | 2.5559 | 3.5225 | 442.4929 | 4.2499 | -6.4444 | 0.9422 | -0.37407 | 15.3595 | 10.847
42810.5943 | 13325 | 109.3806 | 83.8896 | 65.3503 | 48.9032 | 29.5764 | 22.2582 | 17.8662 | 165.3375 | 109.5818 | 89.9381 | 67.8099 | 37.9723 | 24.0969 | 18.0318 | 177.2406 | 192.9648 | 460.3728 | 253.6132 | 241.5536 | 449.9456 |  |  |  | 301.9003 | 359.9914 | 321.746 | 329.8481 | 172.3596 | 339.5561 | 182.6454 | 274.2566 | 172.0131 | 252.5582 | 366.7807 | 232.7175 | 373.4905 | 169.5042 |  | 175.0157 | 225.3614 | 141.2442 | 176.5687 |  | 40.633 | 86.0058 | 43.0717 | 82.5022 | 149.9734 | 184.2789 | 269.578 | 8.4917 | 42.1176 | 11.22 | 92.4679 | 8.5367 | 41.6803 | 48.9024 | 54.0092 | 26.1493 |  |  | 2.7824 | -0.013713 | 0.5098 | -0.16493 | 3.5124 | 2.0143 | 5.4855 | -6.0535 | 0.39525 | 2.2564 | 9.2186 | -0.00051912 | -0.00055033 | -0.00058976 | 338.0854 | 790.5715 | 735.925 | 418.9232 | 114.0734 | 64.8364 | 33.2075 | 118.5502 | 98.9839 | 73.4806 | 55.8827 | 35.4386 | 24.7351 | 18.1281 | 124.032 | 110.6502 | 86.5344 | 57.1488 | 50.8353 | 121.2682 | 77.4486 | 194.7609 | 231.3807 | 262.6372 | 284.7238 | 320.7973 | 342.3661 |  |  |  | 372.6219 | 301.5402 | 307.1395 | 337.3588 | 2.4756 | 1.6934 | 869.8407 |  |  | 557.6035 |  |  | 364.6642 | 446.8388 | 222.3096 | 232.4851 | 345.6148 | 172.686 | 1052.544 | 976.942 | 700.7137 | 941.1686 | 1010.6469 |  | 1393.4855 | 580.5172 | 374.4123 | 979.8373 | 378.9217 | 732.7044 |  | 770.8981 |  |  | 922.7366 | 1043.244 | 959.1669 | [6 empty] | 908.1789 |  |  | 968.9317 |  |  | 246.4732 | 357.2152 | 367.8169 | 153.4809 | 315.2925 | 405.235 | 204.4961 | 334.0746 |  | 294.2052 | 367.4531 | 225.4569 | 371.578 | 280.3761 | 373.3164 | 154.0929 | 304.3086 |  | 293.4532 | 327.791 | 397.1775 | 194.6754 | 325.5713 | 413.9854 | 209.8333 | 356.1084 | 253.332 | 363.4247 | 230.556 | 370.2451 | 0.47398 | 19.3612 | 1.3814 | 0.2669 | -40.0838 | 3.1167 | 1000.13 | 0.29 | 2.8774 | -0.15466 | 0.94299 | -0.53637 | 2.7934 | 2.1154 | 3.4909 | 448.1017 | 4.2452 | -6.4411 | 1.0651 | -0.15283 | 15.3837 | 10.84
42810.5943 | 13326 | 109.3925 | 83.8997 | 65.3441 | 48.9181 | 29.5907 | 22.2661 | 17.8715 | 165.3519 | 109.5952 | 89.9492 | 67.8219 | 37.9865 | 24.104 | 18.0468 | 177.2587 | 192.9635 | 460.4214 | 253.5975 | 241.4029 | 449.9608 |  |  |  | 301.9373 | 359.9793 | 321 | 329.5974 | 170.6295 | 339.3183 | 182.6596 | 274.2309 | 170.5505 | 252.572 | 366.768 | 232.9489 | 373.4622 | 169.8265 |  | 175.4363 | 225.0436 | 139.7327 | 176.94 |  | 40.5631 | 85.9083 | 43.0522 | 82.4675 | 150.2521 | 184.1165 | 269.0797 | 8.4801 | 42.1268 | 11.1039 | 92.4 | 8.5479 | 41.7489 | 48.9143 | 54.0207 | 26.147 |  |  | 2.515 | 0.26162 | 0.57551 | -0.15902 | 3.5197 | 2.6556 | 5.5939 | -5.8669 | 0.71128 | 2.4314 | 9.3658 | -0.0005684 | -0.00052241 | -0.00057169 | 342.5539 | 791.0762 | 712.3646 | 418.6769 | 114.0816 | 64.8516 | 33.2155 | 118.556 | 98.9858 | 73.4858 | 55.8814 | 35.443 | 24.7401 | 18.1265 | 125.2396 | 109.5615 | 85.9225 | 57.5331 | 51.4732 | 121.2544 | 77.3597 | 194.7616 | 231.3793 | 262.6328 | 284.6978 | 320.7575 | 342.322 |  |  |  | 372.5036 | 301.0662 | 307.1555 | 337.3039 | 2.332 | 1.7554 | 869.4255 |  |  | 561.4318 |  |  | 364.6804 | 446.8797 | 221.121 | 232.5141 | 345.607 | 171.6547 | 1051.4752 | 976.5398 | 700.6886 | 943.2234 | 1010.8695 |  | 1387.7388 | 580.3558 | 374.3613 | 978.9583 | 378.8769 | 732.5488 |  | 771.0848 |  |  | 922.9538 | 1042.6456 | 959.8895 | [6 empty] | 907.6422 |  |  | 969.1523 |  |  | 246.2507 | 356.9604 | 367.3234 | 153.1192 | 315.1494 | 405.0236 | 204.5998 | 334.116 |  | 294.1652 | 367.3835 | 225.8609 | 371.3652 | 279.8256 | 373.9641 | 154.4113 | 304.2903 |  | 293.3489 | 328.5525 | 397.1052 | 194.1003 | 325.4408 | 413.6332 | 210.4548 | 355.9133 | 253.0726 | 363.5507 | 230.4495 | 369.9261 | 0.40098 | 19.3624 | 1.3829 | 0.26967 | -40.1813 | 3.1167 | 1000.81 | 0.3 | 2.7351 | 0.67544 | 1.0018 | -0.5266 | 2.7958 | 2.4285 | 3.5246 | 441.9333 | 4.2451 | -6.4208 | 0.92919 | -0.095597 | 15.3709 | 10.8311
42810.5943 | 13327 | 109.3934 | 83.8854 | 65.3621 | 48.9086 | 29.5842 | 22.2576 | 17.8671 | 165.3593 | 109.5785 | 89.9464 | 67.8232 | 37.983 | 24.1009 | 18.0429 | 177.2649 | 192.9587 | 460.4519 | 253.5824 | 241.127 | 449.9844 |  |  |  | 301.9707 | 359.9603 | 320.6086 | 329.4623 | 169.4225 | 339.1363 | 182.6918 | 274.2395 | 169.9867 | 252.6033 | 366.7622 | 233.1681 | 373.4215 | 170.0784 |  | 176.0229 | 225.3343 | 137.995 | 175.84 |  | 40.4264 | 85.8008 | 42.9573 | 82.3652 | 150.3747 | 184.2607 | 268.3631 | 8.55 | 42.131 | 11.0258 | 92.3189 | 8.5663 | 41.8197 | 48.9222 | 54.0486 | 26.1542 |  |  | 2.4204 | 0.13019 | 0.48549 | -0.24511 | 2.764 | 2.3553 | 5.0728 | -5.8413 | 0.17593 | 2.7872 | 9.4451 | -0.0005454 | -0.00054869 | -0.00056019 | 339.4997 | 788.4312 | 730.4039 | 418.1179 | 114.0909 | 64.8611 | 33.22 | 118.558 | 98.9891 | 73.4865 | 55.8877 | 35.4468 | 24.7299 | 18.1192 | 128.6593 | 110.8029 | 86.5501 | 56.849 | 50.6603 | 121.3034 | 77.2693 | 194.777 | 231.3855 | 262.6427 | 284.6716 | 320.7273 | 342.2886 |  |  |  | 372.2768 | 300.9358 | 305.7255 | 336.1755 | 2.784 | 2.7649 | 869.375 |  |  | 566.9191 |  |  | 364.7028 | 446.9231 | 220.6931 | 232.5423 | 345.6075 | 170.7112 | 1051.7329 | 976.9556 | 700.3259 | 942.9704 | 1010.3136 |  | 1392.3396 | 580.3771 | 374.2935 | 978.6822 | 378.6267 | 732.8767 |  | 771.3911 |  |  | 921.8008 | 1041.7592 | 960.5156 | [6 empty] | 907.7129 |  |  | 969.3364 |  |  | 245.8884 | 356.8117 | 367.0171 | 152.5826 | 315.4326 | 404.8415 | 204.1151 | 334.2858 |  | 294.3334 | 367.6232 | 226.3919 | 371.4762 | 279.5179 | 374.4015 | 154.4638 | 304.2963 |  | 293.8449 | 328.9785 | 397.0148 | 194.0718 | 325.468 | 413.3718 | 210.4107 | 355.7475 | 253.0141 | 363.5945 | 230.2966 | 369.7715 | 0.28523 | 19.3592 | 1.3803 | 0.26727 | -40.1157 | 3.1167 | 991.76 | 0.27 | 2.6828 | 0.47641 | 0.91997 | -0.65367 | 2.4779 | 2.2874 | 3.357 | 446.8772 | 4.2385 | -6.4358 | 0.55535 | -0.17626 | 15.3978 | 10.8423
42810.5943 | 13328 | 109.3999 | 83.9059 | 65.353 | 48.9144 | 29.5851 | 22.2618 | 17.8614 | 165.3698 | 109.5784 | 89.9527 | 67.8233 | 37.9794 | 24.0996 | 18.0395 | 177.2741 | 192.9594 | 460.4883 | 253.5648 | 241.0331 | 449.9461 |  |  |  | 302.006 | 359.9419 | 320.5384 | 329.4925 | 168.3115 | 339.0247 | 182.705 | 274.2283 | 169.355 | 252.6336 | 366.7459 | 232.9679 | 373.3635 | 169.8672 |  | 175.6108 | 225.8551 | 136.9692 | 174.429 |  | 40.4682 | 85.6872 | 42.9909 | 82.547 | 150.4066 | 184.2882 | 268.0596 | 8.4946 | 42.1534 | 10.969 | 92.2394 | 8.5633 | 41.8529 | 48.9191 | 54.0856 | 26.1507 |  |  | 1.9643 | 0.067771 | 0.37838 | -0.4061 | 2.6871 | 2.1115 | 5.4868 | -5.9129 | 0.85159 | 1.9006 | 9.4032 | -0.0005799 | -0.00051583 | -0.00057497 | 338.7471 | 785.8683 | 730.0211 | 417.7364 | 114.1064 | 64.8776 | 33.2217 | 118.5618 | 98.9907 | 73.4881 | 55.8955 | 35.4535 | 24.7385 | 18.1294 | 128.8746 | 113.2921 | 89.2735 | 55.847 | 49.8892 | 121.3019 | 77.2119 | 194.7839 | 231.3907 | 262.6505 | 284.6603 | 320.6953 | 342.2544 |  |  |  | 372.1456 | 299.299 | 303.7852 | 334.9805 | 2.0244 | 2.2558 | 869.0857 |  |  | 572.7195 |  |  | 364.7263 | 446.9573 | 220.1467 | 232.568 | 345.616 | 170.2476 | 1052.5341 | 977.4934 | 700.1125 | 942.6415 | 1009.7895 |  | 1395.1667 | 580.4103 | 374.354 | 978.6588 | 378.3254 | 732.8613 |  | 771.8438 |  |  | 920.8002 | 1041.3586 | 961.2481 | [6 empty] | 907.7977 |  |  | 969.5912 |  |  | 245.5247 | 356.6765 | 367.3212 | 152.1499 | 315.6131 | 404.7196 | 203.7251 | 334.5164 |  | 294.3826 | 367.9939 | 226.7944 | 371.4947 | 279.2592 | 374.1129 | 154.3051 | 304.2918 |  | 294.0601 | 328.7952 | 396.9209 | 193.9379 | 325.536 | 412.7908 | 210.3264 | 355.5738 | 253.1024 | 363.5664 | 230.3735 | 369.6754 | 0.60995 | 19.3621 | 1.3793 | 0.26945 | -40.1466 | 3.1167 | 993.69 | 0.21 | 2.4166 | 0.34367 | 0.81204 | -0.84126 | 2.4433 | 2.1659 | 3.4914 | 449.9401 | 4.2429 | -6.4624 | 0.53123 | -0.48579 | 15.4318 | 10.8638
42810.5943 | 13329 | 109.422 | 83.9144 | 65.3576 | 48.9206 | 29.5868 | 22.2673 | 17.8623 | 165.3963 | 109.5889 | 89.9556 | 67.8371 | 37.9868 | 24.1078 | 18.0404 | 177.2767 | 192.9592 | 460.5183 | 253.5395 | 241.0645 | 449.8847 |  |  |  | 302.0345 | 359.9254 | 320.5792 | 329.5402 | 168.0723 | 339.0473 | 182.7264 | 274.2291 | 169.2812 | 252.6611 | 366.7359 | 232.2486 | 373.3248 | 168.9615 |  | 175.2226 | 226.3365 | 135.8007 | 174.022 |  | 40.6687 | 85.6436 | 43.0436 | 82.6952 | 150.5244 | 184.1567 | 267.9273 | 8.4834 | 42.1874 | 10.8097 | 92.1973 | 8.5693 | 41.8739 | 48.9303 | 54.1171 | 26.1483 |  |  | 2.2167 | 0.38647 | 0.38298 | -0.045342 | 2.9953 | 2.0951 | 5.9547 | -5.8452 | 0.34387 | 2.3125 | 9.4522 | -0.00057826 | -0.00057333 | -0.00055526 | 337.6505 | 783.7041 | 736.5222 | 417.3496 | 114.1069 | 64.8849 | 33.2252 | 118.5572 | 98.9898 | 73.4883 | 55.895 | 35.4468 | 24.7438 | 18.1309 | 127.7604 | 112.2952 | 88.0154 | 55.1693 | 49.253 | 121.2655 | 77.1361 | 194.784 | 231.3958 | 262.6498 | 284.6389 | 320.6621 | 342.2219 |  |  |  | 372.0453 | 298.7221 | 302.5024 | 335.3858 | 2.521 | 1.5011 | 868.7459 |  |  | 575.9531 |  |  | 364.7471 | 446.9941 | 220.6941 | 232.5975 | 345.6219 | 170.1736 | 1053.8389 | 977.9368 | 700.0205 | 943.5132 | 1009.1324 |  | 1380.5338 | 580.6089 | 374.31 | 978.0627 | 378.2156 | 732.4993 |  | 772.3886 |  |  | 921.2192 | 1040.9372 | 961.6966 | [6 empty] | 907.2163 |  |  | 970.2054 |  |  | 245.2226 | 356.4669 | 368.7154 | 151.6818 | 315.5238 | 404.577 | 203.9425 | 334.7436 |  | 294.0465 | 367.9355 | 227.2659 | 371.0554 | 279.2195 | 373.5229 | 153.9863 | 304.3943 |  | 293.6468 | 328.1384 | 396.8361 | 193.3626 | 325.6224 | 412.077 | 211.0584 | 355.4755 | 253.0015 | 363.4462 | 230.6121 | 369.5321 | 0.49998 | 19.3609 | 1.3781 | 0.2689 | -40.175 | 3.1167 | 994.72 | 0.23 | 2.5672 | 0.82063 | 0.81691 | -0.28109 | 2.5792 | 2.1571 | 3.6366 | 434.3431 | 4.2335 | -6.4558 | 0.65048 | -0.35517 | 15.4397 | 10.8437
42810.5943 | 13330 | 109.4263 | 83.9169 | 65.3609 | 48.9215 | 29.5886 | 22.2632 | 17.8624 | 165.4064 | 109.5887 | 89.956 | 67.8389 | 37.992 | 24.1119 | 18.0404 | 177.2834 | 192.9611 | 460.5501 | 253.5249 | 241.0552 | 449.8679 |  |  |  | 302.074 | 359.9046 | 320.203 | 329.3044 | 167.2823 | 339.0243 | 182.748 | 274.2284 | 168.9536 | 252.6824 | 366.7225 | 231.924 | 373.2883 | 168.3956 |  | 175.2166 | 226.769 | 135.6398 | 174.0436 |  | 40.9624 | 85.6958 | 43.0779 | 82.9728 | 150.4143 | 184.1222 | 267.5434 | 8.4474 | 42.189 | 10.7543 | 92.1525 | 8.5868 | 41.8732 | 48.9285 | 54.1492 | 26.1463 |  |  | 2.6661 | 0.49489 | 0.42832 | -0.48889 | 2.9427 | 2.3244 | 5.7727 | -5.6362 | 0.99131 | 2.3582 | 9.3084 | -0.00057497 | -0.00051255 | -0.00056676 | 341.8373 | 786.9597 | 739.2715 | 418.1551 | 114.1247 | 64.901 | 33.2282 | 118.5653 | 98.9984 | 73.4938 | 55.9005 | 35.454 | 24.7434 | 18.1287 | 128.5209 | 111.0482 | 85.5953 | 54.7927 | 48.9417 | 121.227 | 77.0224 | 194.7913 | 231.3936 | 262.6489 | 284.6187 | 320.6285 | 342.1821 |  |  |  | 372.0359 | 298.1263 | 303.0855 | 335.5972 | 1.959 | 2.2564 | 868.3746 |  |  | 573.9388 |  |  | 364.7733 | 447.0321 | 220.9231 | 232.6273 | 345.6264 | 170.0756 | 1054.1668 | 977.9236 | 700.1378 | 945.2562 | 1008.8023 |  | 1383.4768 | 580.7947 | 374.3388 | 977.3447 | 378.3208 | 732.1343 |  | 772.6331 |  |  | 922.5179 | 1040.5391 | 961.5781 | [6 empty] | 906.5681 |  |  | 970.9689 |  |  | 244.7996 | 356.4132 | 369.4018 | 151.3493 | 315.4309 | 404.4484 | 204.018 | 334.698 |  | 293.4735 | 367.2313 | 227.5174 | 370.6504 | 279.078 | 372.8818 | 154.2263 | 304.5592 |  | 293.3059 | 327.8854 | 396.7553 | 192.6084 | 325.7985 | 411.642 | 212.0282 | 355.3022 | 252.5096 | 363.4671 | 230.6158 | 369.3089 | 0.51847 | 19.3637 | 1.3775 | 0.26794 | -40.1204 | 3.1167 | 993.75 | 0.15 | 2.8154 | 0.9287 | 0.86398 | -0.92306 | 2.5564 | 2.272 | 3.5805 | 437.4606 | 4.2309 | -6.4263 | 0.56118 | -0.1 | 15.4359 | 10.837
42810.5943 | 13331 | 109.4175 | 83.9079 | 65.3564 | 48.9183 | 29.5821 | 22.2571 | 17.8469 | 165.4111 | 109.5848 | 89.9516 | 67.8377 | 37.9884 | 24.1079 | 18.0356 | 177.2881 | 192.9643 | 460.5815 | 253.5134 | 240.8539 | 449.8891 |  |  |  | 302.1107 | 359.8899 | 320.108 | 329.1776 | 167.4939 | 338.8801 | 182.7605 | 274.2214 | 168.8798 | 252.7134 | 366.7135 | 231.8506 | 373.2432 | 168.3135 |  | 174.6664 | 227.2744 | 135.1352 | 174.2208 |  | 41.0835 | 85.7823 | 43.1559 | 83.328 | 150.3163 | 184.2766 | 267.1182 | 8.4724 | 42.2058 | 10.6222 | 92.1201 | 8.5919 | 41.8617 | 48.923 | 54.1801 | 26.1466 |  |  | 2.6964 | 0.36282 | 0.44212 | -0.48692 | 3.2325 | 2.262 | 5.5926 | -5.9753 | -0.21696 | 2.1826 | 9.392 | -0.00061604 | -0.00054376 | -0.00057169 | 340.1752 | 784.0261 | 739.5648 | 417.1713 | 114.1323 | 64.9098 | 33.2267 | 118.5634 | 98.9884 | 73.5019 | 55.8948 | 35.4504 | 24.7427 | 18.1184 | 129.7225 | 112.8141 | 88.3918 | 58.4705 | 50.4941 | 121.1911 | 76.9694 | 194.7932 | 231.3934 | 262.6599 | 284.5996 | 320.602 | 342.1474 |  |  |  | 372.0422 | 297.6275 | 302.5379 | 335.043 | 2.4003 | 2.058 | 868.0965 |  |  | 569.9863 |  |  | 364.8094 | 447.0698 | 220.3397 | 232.6588 | 345.6259 | 169.561 | 1054.2094 | 978.5869 | 700.1506 | 946.5984 | 1008.9909 |  | 1378.3577 | 581.0357 | 374.4164 | 976.9624 | 378.408 | 732.2421 |  | 772.2448 |  |  | 923.1366 | 1040.1047 | 961.6227 | [6 empty] | 906.09 |  |  | 971.8798 |  |  | 244.6639 | 356.7027 | 368.6838 | 151.3417 | 315.1958 | 404.3713 | 204.4635 | 334.6412 |  | 293.0787 | 366.4624 | 227.5051 | 370.4456 | 278.6244 | 372.5324 | 154.6008 | 304.3776 |  | 293.2336 | 328.1893 | 396.6779 | 191.8397 | 325.9083 | 411.3189 | 212.4858 | 355.1184 | 252.4299 | 363.7411 | 230.4681 | 368.9891 | 0.44913 | 19.3642 | 1.38 | 0.26841 | -40.08 | 3.1167 | 989.23 | 0.27 | 2.831 | 0.79527 | 0.8779 | -0.9213 | 2.6798 | 2.2417 | 3.5248 | 432.0591 | 4.2311 | -6.4078 | 0.42318 | -0.41713 | 15.4269 | 10.8529
42810.5943 | 13332 | 109.4329 | 83.9113 | 65.3704 | 48.9212 | 29.5938 | 22.2632 | 17.8572 | 165.4328 | 109.5969 | 89.9621 | 67.8487 | 37.9999 | 24.1136 | 18.0442 | 177.2874 | 192.9629 | 460.6079 | 253.4907 | 240.8163 | 449.9034 |  |  |  | 302.1421 | 359.8658 | 320.14 | 329.1194 | 168.0278 | 338.7118 | 182.7787 | 274.2098 | 169.8262 | 252.7349 | 366.7022 | 231.8708 | 373.1453 | 168.2761 |  | 174.0967 | 226.8693 | 136.5813 | 174.8328 |  | 41.248 | 85.8536 | 43.1978 | 83.4057 | 150.2652 | 184.905 | 266.9958 | 8.5763 | 42.2131 | 10.4572 | 92.0747 | 8.6052 | 41.8761 | 48.9212 | 54.2119 | 26.1454 |  |  | 2.3271 | 0.22351 | 0.66422 | -0.57301 | 3.4789 | 2.651 | 5.4717 | -6.1672 | 1.0273 | 2.8149 | 9.3926 | -0.00049612 | -0.00049776 | -0.0005454 | 338.2212 | 783.5005 | 733.2359 | 417.1896 | 114.1518 | 64.9305 | 33.2325 | 118.5678 | 99.0003 | 73.5001 | 55.9089 | 35.4535 | 24.7474 | 18.1245 | 128.8664 | 113.5817 | 89.5626 | 60.6669 | 51.0817 | 121.1133 | 76.9095 | 194.8168 | 231.4134 | 262.671 | 284.5809 | 320.5787 | 342.1294 |  |  |  | 372.0992 | 297.071 | 302.6922 | 334.3571 | 2.4683 | 2.2955 | 868.1182 |  |  | 566.819 |  |  | 364.8349 | 447.103 | 219.7699 | 232.6878 | 345.6185 | 170.3781 | 1054.12 | 979.4507 | 700.1397 | 949.3828 | 1008.2878 |  | 1380.9015 | 581.4508 | 374.4595 | 976.2557 | 378.428 | 732.1758 |  | 772.3452 |  |  | 923.9411 | 1040.1898 | 962.0421 | [6 empty] | 905.8187 |  |  | 972.7958 |  |  | 244.7735 | 357.0459 | 368.3682 | 151.4693 | 315.01 | 404.318 | 205.3172 | 334.7497 |  | 292.6158 | 366.0416 | 227.7191 | 370.1708 | 278.3087 | 372.5393 | 154.3102 | 304.0963 |  | 292.8218 | 328.9213 | 396.6157 | 191.9238 | 325.935 | 410.5013 | 211.9784 | 355.0502 | 252.7416 | 363.7644 | 230.6048 | 368.4092 | 0.35765 | 19.3642 | 1.3804 | 0.26752 | -40.2115 | 3.1167 | 983.43 | 0.28 | 2.6297 | 0.62425 | 1.0762 | -0.99953 | 2.7819 | 2.4285 | 3.4889 | 434.7541 | 4.2235 | -6.3864 | 0.50857 | -0.55447 | 15.4012 | 10.877
42810.5944 | 13333 | 109.4486 | 83.9303 | 65.3893 | 48.9268 | 29.5949 | 22.2654 | 17.8715 | 165.4527 | 109.6031 | 89.9708 | 67.8566 | 38.0052 | 24.1187 | 18.0519 | 177.2981 | 192.9623 | 460.626 | 253.4681 | 240.9181 | 449.876 |  |  |  | 302.1755 | 359.848 | 319.8984 | 328.8593 | 170.2293 | 338.7374 | 182.8035 | 274.2032 | 172.4006 | 252.7593 | 366.6884 | 232.3369 | 373.034 | 168.9923 |  | 174.766 | 226.3671 | 138.7464 | 174.5357 |  | 41.275 | 85.8568 | 43.0751 | 83.2681 | 150.203 | 185.515 | 267.2123 | 8.6538 | 42.2246 | 10.386 | 92.0972 | 8.6079 | 41.9138 | 48.9288 | 54.2583 | 26.1411 |  |  | 2.1477 | 0.3339 | 0.31924 | -0.70771 | 3.3731 | 2.5741 | 5.6958 | -5.9254 | 0.56903 | 1.5897 | 9.3076 | -0.00050269 | -0.00052898 | -0.0005684 | 337.6083 | 786.2638 | 716.2238 | 417.1477 | 114.1532 | 64.9366 | 33.2386 | 118.5764 | 99.0052 | 73.5047 | 55.9071 | 35.4597 | 24.7487 | 18.1266 | 127.7266 | 115.4078 | 92.0983 | 60.9033 | 51.3843 | 120.989 | 76.8771 | 194.821 | 231.4095 | 262.6701 | 284.5577 | 320.5323 | 342.0824 |  |  |  | 372.1582 | 296.6986 | 301.3606 | 333.8284 | 2.302 | 1.6084 | 868.4194 |  |  | 564.0455 |  |  | 364.858 | 447.1387 | 220.2843 | 232.7199 | 345.6234 | 172.4752 | 1053.9857 | 980.5086 | 700.2977 | 952.0334 | 1008.4037 |  | 1366.2885 | 581.433 | 374.4246 | 975.7433 | 378.4538 | 731.9527 |  | 772.3349 |  |  | 923.7274 | 1039.8454 | 962.7725 | [6 empty] | 905.6547 |  |  | 973.7698 |  |  | 244.9559 | 357.708 | 369.1182 | 151.5983 | 314.9088 | 404.2815 | 205.5916 | 334.8859 |  | 292.3666 | 365.7486 | 227.9588 | 369.951 | 278.6955 | 372.098 | 153.9539 | 303.9846 |  | 292.7108 | 329.2588 | 396.5796 | 192.4842 | 326.0456 | 409.1539 | 211.2438 | 355.0034 | 252.5382 | 363.4921 | 230.354 | 368.0904 | 0.29158 | 19.3643 | 1.3792 | 0.26784 | -40.1748 | 3.1167 | 967.71 | 0.17 | 2.5263 | 0.76301 | 0.74606 | -1.1108 | 2.7411 | 2.3946 | 3.562 | 419.5446 | 4.2209 | -6.3698 | 0.61968 | -0.84013 | 15.3995 | 10.8969
42810.5944 | 13334 | 109.4504 | 83.9229 | 65.3892 | 48.9388 | 29.5978 | 22.2628 | 17.8731 | 165.4658 | 109.6094 | 89.9774 | 67.8659 | 38.0129 | 24.1246 | 18.0499 | 177.3069 | 192.9664 | 460.6672 | 253.4562 | 240.912 | 449.853 |  |  |  | 302.2211 | 359.8415 | 319.9425 | 328.6248 | 171.4908 | 338.8063 | 182.8155 | 274.2103 | 173.6845 | 252.7878 | 366.6758 | 232.4729 | 372.9388 | 168.8205 |  | 175.663 | 226.7271 | 138.8888 | 172.9548 |  | 41.2705 | 85.8309 | 43.0391 | 82.8533 | 149.9072 | 185.1761 | 267.1751 | 8.7343 | 42.2402 | 10.3146 | 92.1667 | 8.6056 | 41.9384 | 48.94 | 54.2882 | 26.1357 |  |  | 2.126 | 0.42458 | 0.51769 | -0.37915 | 2.9874 | 2.6004 | 5.4231 | -5.7913 | 0.52602 | 3.0071 | 9.5852 | -0.00059797 | -0.00054212 | -0.00054705 | 332.9537 | 786.2972 | 711.8459 | 417.0024 | 114.1613 | 64.9485 | 33.2474 | 118.5763 | 99.0056 | 73.5075 | 55.9112 | 35.4638 | 24.7496 | 18.128 | 125.5989 | 113.2597 | 89.4797 | 59.8351 | 53.5258 | 120.9023 | 76.7794 | 194.8197 | 231.4082 | 262.668 | 284.538 | 320.4996 | 342.0498 |  |  |  | 372.1676 | 296.9231 | 302.1098 | 333.821 | 3.2218 | 2.0023 | 869.2125 |  |  | 561.3434 |  |  | 364.8921 | 447.174 | 220.9897 | 232.752 | 345.6276 | 173.5417 | 1054.2268 | 981.335 | 700.6091 | 952.2274 | 1008.156 |  | 1364.4716 | 581.2599 | 374.4566 | 975.5424 | 378.3253 | 731.919 |  | 771.499 |  |  | 923.6203 | 1039.8975 | 962.9702 | [6 empty] | 905.4432 |  |  | 974.5104 |  |  | 244.8953 | 358.3524 | 369.0225 | 151.626 | 314.8033 | 404.237 | 205.935 | 335.0746 |  | 292.063 | 365.9007 | 228.3152 | 369.7656 | 279.7138 | 371.7056 | 154.331 | 304.0987 |  | 293.5111 | 328.6806 | 396.518 | 192.5206 | 326.0888 | 408.3414 | 211.4452 | 354.9597 | 252.2932 | 363.1363 | 229.924 | 367.8511 | 0.50441 | 19.3637 | 1.3759 | 0.26802 | -40.0547 | 3.1167 | 980.82 | 0.18 | 2.5137 | 0.86037 | 0.95003 | -0.81304 | 2.5787 | 2.4059 | 3.4744 | 417.6883 | 4.2285 | -6.3759 | 0.84525 | -0.56097 | 15.435 | 10.898
42810.5944 | 13335 | 109.4458 | 83.9141 | 65.3796 | 48.925 | 29.5858 | 22.2571 | 17.8642 | 165.4594 | 109.5973 | 89.9689 | 67.8546 | 38.0021 | 24.1139 | 18.044 | 177.3137 | 192.9786 | 460.684 | 253.4473 | 240.86 | 449.8287 |  |  |  | 302.2571 | 359.8286 | 320.364 | 328.8033 | 171.1754 | 338.8307 | 182.8403 | 274.214 | 174.1418 | 252.8144 | 366.6714 | 232.304 | 372.894 | 168.2795 |  | 175.2389 | 226.246 | 139.1618 | 172.7378 |  | 41.3011 | 85.7414 | 43.057 | 82.5291 | 149.4907 | 184.3926 | 266.6814 | 8.8274 | 42.2595 | 10.288 | 92.2243 | 8.6127 | 41.9664 | 48.9469 | 54.3228 | 26.1351 |  |  | 1.9985 | 0.3477 | 0.48812 | -0.00723 | 3.5736 | 2.6149 | 5.5092 | -5.9674 | 0.19578 | 2.5676 | 9.3455 | -0.00054869 | -0.00050926 | -0.00056183 | 329.865 | 788.8355 | 713.6997 | 416.8745 | 114.1781 | 64.9616 | 33.2551 | 118.5809 | 99.0047 | 73.5107 | 55.9204 | 35.467 | 24.7553 | 18.1266 | 128.9172 | 114.0651 | 90.6968 | 59.5628 | 52.0177 | 120.9727 | 76.7368 | 194.8303 | 231.4075 | 262.6771 | 284.5129 | 320.4715 | 342.0148 |  |  |  | 372.2295 | 297.3159 | 303.2552 | 334.2888 | 3.3553 | 3.0216 | 869.6485 |  |  | 558.9515 |  |  | 364.9223 | 447.2013 | 221.035 | 232.7784 | 345.624 | 173.8835 | 1054.3501 | 981.8246 | 700.2752 | 951.7047 | 1008.3379 |  | 1362.2662 | 581.3968 | 374.3589 | 975.1594 | 377.8262 | 731.9254 |  | 770.8361 |  |  | 924.6925 | 1039.6688 | 962.7765 | [6 empty] | 905.3796 |  |  | 975.4329 |  |  | 244.9683 | 358.2007 | 368.5204 | 151.7539 | 314.7678 | 404.1849 | 207.0551 | 334.4915 |  | 292.2109 | 365.7574 | 228.6541 | 369.7101 | 279.8122 | 371.597 | 154.832 | 304.1651 |  | 293.1731 | 328.5652 | 396.445 | 192.2308 | 326.1403 | 408.4211 | 211.843 | 354.8486 | 252.3664 | 362.8903 | 230.0931 | 367.7702 | 0.45298 | 19.3643 | 1.3679 | 0.2651 | -40.0938 | 3.1167 | 975.3 | 0.27 | 2.4372 | 0.77849 | 0.92238 | -0.11226 | 2.8179 | 2.4105 | 3.4989 | 415.4298 | 4.216 | -6.4103 | 0.48535 | -0.70136 | 15.437 | 10.8905
42810.5944 | 13336 | 109.4617 | 83.9294 | 65.3906 | 48.9372 | 29.5967 | 22.2586 | 17.8669 | 165.4912 | 109.6076 | 89.9782 | 67.8682 | 38.0153 | 24.1187 | 18.0501 | 177.3166 | 192.97 | 460.7158 | 253.4276 | 240.8062 | 449.8266 |  |  |  | 302.2897 | 359.8008 | 320.5658 | 329.0153 | 171.2479 | 338.8792 | 182.8524 | 274.2058 | 174.2475 | 252.8328 | 366.6542 | 231.9553 | 372.865 | 167.7286 |  | 174.6066 | 226.1894 | 139.1477 | 172.4765 |  | 41.326 | 85.664 | 43.0025 | 82.3444 | 148.9035 | 184.2866 | 265.9993 | 8.8622 | 42.2814 | 10.3606 | 92.3018 | 8.607 | 41.9782 | 48.9364 | 54.3428 | 26.1309 |  |  | 2.5308 | 0.2879 | 0.24498 | -0.51189 | 4.0079 | 3.1261 | 5.8594 | -6.1797 | 1.1997 | 2.448 | 9.3678 | -0.00053883 | -0.00047476 | -0.0005569 | 326.7581 | 787.0295 | 703.3983 | 416.7084 | 114.2035 | 64.974 | 33.2579 | 118.594 | 99.0099 | 73.5142 | 55.9276 | 35.4754 | 24.7598 | 18.1327 | 134.0799 | 117.5327 | 93.6857 | 61.5104 | 52.5429 | 121.0976 | 76.7757 | 194.8374 | 231.4148 | 262.6865 | 284.4887 | 320.4293 | 341.9886 |  |  |  | 372.2023 | 297.6586 | 304.5901 | 334.8183 | 2.9916 | 3.0383 | 868.7822 |  |  | 560.139 |  |  | 364.9516 | 447.2291 | 221.0676 | 232.8052 | 345.6181 | 173.5253 | 1053.9762 | 981.2701 | 699.7824 | 951.0841 | 1008.5274 |  | 1359.2182 | 581.5246 | 374.3912 | 974.5004 | 377.3739 | 731.9026 |  | 770.4828 |  |  | 923.0478 | 1039.3758 | 962.7451 | [6 empty] | 904.9297 |  |  | 976.3823 |  |  | 244.8468 | 358.2157 | 368.0761 | 151.708 | 314.956 | 404.104 | 207.2827 | 334.0836 |  | 292.0742 | 364.9709 | 228.8686 | 369.7822 | 278.3845 | 371.5946 | 154.7839 | 304.2944 |  | 293.658 | 329.0107 | 396.3483 | 192.1851 | 326.2576 | 408.4745 | 212.0285 | 354.7313 | 252.2127 | 362.6974 | 230.2838 | 367.4482 | 0.46319 | 19.3634 | 1.3621 | 0.26637 | -40.0931 | 3.1168 | 969.09 | 0.24 | 2.7427 | 0.70831 | 0.65339 | -0.94448 | 2.9839 | 2.6353 | 3.6079 | 412.3246 | 4.2153 | -6.4329 | -0.072682 | -1.0288 | 15.4417 | 10.8734
42810.5944 | 13337 | 109.4688 | 83.941 | 65.3937 | 48.948 | 29.6049 | 22.267 | 17.879 | 165.5087 | 109.6111 | 89.9829 | 67.8792 | 38.0235 | 24.1316 | 18.0518 | 177.3376 | 192.9762 | 460.7525 | 253.4159 | 240.6336 | 449.8148 |  |  |  | 302.3299 | 359.794 | 321.0767 | 329.1082 | 171.5746 | 338.9112 | 182.8672 | 274.1968 | 173.5002 | 252.8592 | 366.6457 | 231.1152 | 372.8435 | 166.7093 |  | 174.202 | 226.4759 | 138.661 | 171.4083 |  | 41.3584 | 85.6145 | 43.0234 | 82.3754 | 148.6056 | 184.384 | 265.5368 | 8.953 | 42.3083 | 10.5771 | 92.3458 | 8.6072 | 41.9713 | 48.9391 | 54.3605 | 26.133 |  |  | 2.5308 | 0.36019 | 0.39284 | -0.38573 | 3.4408 | 2.6845 | 5.6695 | -5.9267 | -0.17143 | 2.9954 | 9.2559 | -0.00057169 | -0.00053226 | -0.00057662 | 328.9101 | 781.7969 | 704.7463 | 416.4757 | 114.2042 | 64.9765 | 33.2558 | 118.5844 | 99.0126 | 73.5058 | 55.9193 | 35.4721 | 24.7411 | 18.1328 | 135.5504 | 120.0165 | 98.1394 | 63.5669 | 54.3424 | 121.168 | 76.8573 | 194.8432 | 231.4137 | 262.6804 | 284.4632 | 320.3977 | 341.9443 |  |  |  | 372.091 | 298.7802 | 304.7919 | 335.0651 | 2.2819 | 2.8938 | 867.3083 |  |  | 572.6381 |  |  | 364.9886 | 447.2575 | 221.1814 | 232.8357 | 345.618 | 172.554 | 1053.6288 | 980.0905 | 699.432 | 951.75 | 1008.7113 |  | 1375.3255 | 581.4245 | 374.4083 | 974.5107 | 377.0404 | 731.642 |  | 770.9648 |  |  | 923.1319 | 1039.8765 | 963.1884 | [6 empty] | 904.1129 |  |  | 977.2917 |  |  | 245.0764 | 358.5708 | 367.6493 | 151.5747 | 315.6397 | 404.0536 | 207.0017 | 333.8643 |  | 292.8039 | 364.5982 | 228.6846 | 369.7395 | 277.4633 | 371.5559 | 154.5742 | 304.308 |  | 293.8735 | 329.7561 | 396.3031 | 191.7852 | 326.1838 | 408.5433 | 211.2802 | 354.3233 | 252.2784 | 362.661 | 230.2091 | 367.2445 | 0.40907 | 19.3639 | 1.3551 | 0.26563 | -40.1063 | 3.1167 | 972.4 | 0.26 | 2.7428 | 0.7922 | 0.82733 | -0.81981 | 2.7651 | 2.4424 | 3.5494 | 428.8935 | 4.2196 | -6.4632 | -0.22725 | -1.5138 | 15.4695 | 10.8566
42810.5944 | 13338 | 109.4795 | 83.9389 | 65.3912 | 48.9516 | 29.6032 | 22.2654 | 17.8721 | 165.5151 | 109.6108 | 89.9933 | 67.8777 | 38.026 | 24.1249 | 18.0488 | 177.3406 | 192.9729 | 460.7853 | 253.4006 | 240.7262 | 449.7719 |  |  |  | 302.3632 | 359.7752 | 320.6677 | 328.8084 | 169.9626 | 338.4521 | 182.8821 | 274.191 | 173.2318 | 252.8859 | 366.6368 | 230.6301 | 372.8415 | 166.2952 |  | 174.271 | 226.3446 | 137.837 | 170.9799 |  | 41.2848 | 85.5174 | 43.0221 | 82.3305 | 148.1735 | 184.291 | 265.5784 | 8.9807 | 42.3323 | 10.8767 | 92.3494 | 8.5962 | 41.9463 | 48.9613 | 54.3784 | 26.1296 |  |  | 2.2771 | 0.27147 | 0.55711 | -0.49087 | 3.5985 | 2.1056 | 5.27 | -6.0916 | 0.88175 | 3.571 | 9.4131 | -0.00057826 | -0.00046655 | -0.00054705 | 330.2158 | 783.8842 | 713.6673 | 416.6716 | 114.2185 | 65.0013 | 33.2715 | 118.5924 | 99.0155 | 73.5248 | 55.9218 | 35.4738 | 24.7493 | 18.1202 | 133.5057 | 119.7776 | 99.5125 | 65.0318 | 58.2212 | 121.0996 | 76.8886 | 194.8588 | 231.4212 | 262.6972 | 284.4581 | 320.3728 | 341.9172 |  |  |  | 371.9502 | 299.5132 | 305.367 | 335.8985 | 3.1738 | 2.7122 | 866.2249 |  |  | 589.035 |  |  | 365.0219 | 447.2896 | 220.1201 | 232.8701 | 345.6194 | 172.5963 | 1053.5983 | 979.5697 | 699.308 | 953.4646 | 1008.4569 |  | 1367.0529 | 582.0257 | 374.416 | 974.6718 | 377.0182 | 731.2988 |  | 772.0503 |  |  | 923.4311 | 1039.2833 | 963.2826 | [6 empty] | 905.0867 |  |  | 977.8069 |  |  | 245.1596 | 358.0609 | 367.9558 | 151.8076 | 315.7006 | 404.0193 | 206.0762 | 333.7063 |  | 292.8267 | 364.9983 | 228.2919 | 369.6246 | 277.1441 | 371.1069 | 154.8036 | 304.2058 |  | 294.3296 | 329.4858 | 396.2397 | 191.529 | 326.1301 | 408.9713 | 210.7194 | 354.1053 | 252.1863 | 362.3905 | 230.2502 | 367.4358 | 0.59011 | 19.3634 | 1.3464 | 0.26197 | -39.9857 | 3.1167 | 968.77 | 0.23 | 2.6007 | 0.68767 | 0.98511 | -0.92469 | 2.8275 | 2.1628 | 3.4217 | 420.3289 | 4.2036 | -6.4697 | -0.0086176 | -1.6625 | 15.4812 | 10.821
42810.5944 | 13339 | 109.4808 | 83.9395 | 65.387 | 48.9444 | 29.5944 | 22.2573 | 17.8777 | 165.5247 | 109.6147 | 89.9862 | 67.8729 | 38.0249 | 24.1199 | 18.0463 | 177.3457 | 192.967 | 460.8071 | 253.38 | 240.412 | 449.7234 |  |  |  | 302.3934 | 359.7615 | 320.2402 | 328.4763 | 168.4753 | 338.2065 | 182.9059 | 274.1814 | 173.6236 | 252.9114 | 366.6179 | 230.7753 | 372.8035 | 166.698 |  | 174.1528 | 226.5695 | 136.9902 | 170.8517 |  | 41.0862 | 85.4664 | 42.9145 | 82.1335 | 148.0168 | 184.5784 | 265.596 | 8.9634 | 42.3585 | 11.0614 | 92.3479 | 8.5784 | 41.9095 | 48.9831 | 54.383 | 26.1311 |  |  | 2.6267 | 0.16568 | 0.4408 | -0.56972 | 3.9698 | 2.6464 | 5.4448 | -6.2934 | 0.4836 | 3.2599 | 9.2094 | -0.00046327 | -0.00056183 | -0.0005799 | 329.0086 | 783.2307 | 724.3069 | 415.8906 | 114.2328 | 64.9958 | 33.2673 | 118.5923 | 99.0203 | 73.5255 | 55.9363 | 35.4746 | 24.7523 | 18.1261 | 133.8778 | 118.6856 | 99.4361 | 65.0356 | 55.9945 | 121.1053 | 76.9094 | 194.8635 | 231.4243 | 262.7058 | 284.4397 | 320.3398 | 341.8839 |  |  |  | 371.798 | 299.8261 | 305.5817 | 336.4958 | 1.991 | 1.8205 | 866.0422 |  |  | 602.6018 |  |  | 365.0495 | 447.3175 | 218.7342 | 232.8997 | 345.6189 | 172.2661 | 1053.7356 | 979.9785 | 699.2873 | 955.9398 | 1008.1712 |  | 1347.3667 | 582.1412 | 374.3224 | 974.9796 | 376.8865 | 730.9289 |  | 772.6723 |  |  | 924.0759 | 1039.0689 | 963.7244 | [6 empty] | 905.5752 |  |  | 977.9465 |  |  | 245.0314 | 357.8415 | 367.3672 | 151.5027 | 315.1571 | 403.9836 | 205.9865 | 334.3111 |  | 292.9583 | 365.4196 | 227.9443 | 369.3896 | 277.0116 | 370.9683 | 154.6426 | 304.2788 |  | 294.5907 | 328.7178 | 396.1829 | 191.8309 | 325.9724 | 409.6035 | 210.0603 | 353.9786 | 252.0143 | 362.3419 | 229.9613 | 367.4157 | 0.28908 | 19.3633 | 1.3422 | 0.26269 | -40.0432 | 3.1167 | 965.92 | 0.22 | 2.7927 | 0.53718 | 0.8762 | -0.99612 | 2.9707 | 2.4255 | 3.479 | 400.4404 | 4.192 | -6.4901 | -0.049263 | -1.6515 | 15.4814 | 10.7909
42810.5944 | 13340 | 109.4999 | 83.961 | 65.4086 | 48.9571 | 29.5999 | 22.2693 | 17.878 | 165.5452 | 109.6304 | 89.993 | 67.8871 | 38.0314 | 24.1312 | 18.0603 | 177.3505 | 192.9714 | 460.8439 | 253.3623 | 239.9197 | 449.6938 |  |  |  | 302.4371 | 359.7523 | 319.9384 | 328.3275 | 169.6036 | 338.2872 | 182.9224 | 274.1713 | 172.4388 | 252.9302 | 366.6103 | 230.5264 | 372.7759 | 166.8532 |  | 173.7707 | 226.8881 | 135.5951 | 171.5464 |  | 40.9393 | 85.5329 | 42.8403 | 82.0467 | 148.0326 | 184.8701 | 265.5696 | 8.9068 | 42.3772 | 11.1007 | 92.3387 | 8.5686 | 41.8747 | 49.0091 | 54.3879 | 26.1267 |  |  | 2.5925 | 0.092083 | 0.34092 | -0.41924 | 3.546 | 2.1332 | 5.3942 | -6.2638 | 0.44974 | 2.7728 | 9.3815 | -0.00053226 | -0.00047969 | -0.00058155 | 328.3451 | 789.0977 | 740.7872 | 416.3744 | 114.2464 | 65.0199 | 33.2773 | 118.6049 | 99.0224 | 73.527 | 55.9381 | 35.4866 | 24.7525 | 18.1292 | 132.6097 | 116.6918 | 97.4325 | 65.8821 | 56.7878 | 121.0983 | 76.887 | 194.8677 | 231.428 | 262.704 | 284.4174 | 320.3117 | 341.8429 |  |  |  | 371.718 | 300.1101 | 306.3901 | 336.1185 | 3.6939 | 1.5613 | 865.9592 |  |  | 615.3768 |  |  | 365.0805 | 447.345 | 218.7267 | 232.9319 | 345.6174 | 171.1536 | 1053.9434 | 980.5194 | 699.1314 | 957.7374 | 1008.0435 |  | 1365.2772 | 582.6431 | 374.2558 | 975.3322 | 376.728 | 730.5963 |  | 772.9076 |  |  | 924.6656 | 1039.3332 | 964.6867 | [6 empty] | 905.9403 |  |  | 977.9951 |  |  | 244.6559 | 357.4226 | 367.3589 | 151.2139 | 314.795 | 403.9127 | 206.1926 | 334.8779 |  | 293.5779 | 365.8467 | 227.6883 | 369.2768 | 276.3216 | 370.6134 | 154.1828 | 304.3315 |  | 294.6871 | 328.7517 | 396.1264 | 192.2442 | 325.8858 | 409.9626 | 209.5885 | 353.7761 | 252.3973 | 362.4441 | 229.7058 | 367.0054 | 0.41735 | 19.3638 | 1.3369 | 0.26169 | -40.03 | 3.1167 | 999.13 | 0.27 | 2.7746 | 0.40051 | 0.77064 | -0.85458 | 2.8085 | 2.1783 | 3.4639 | 418.5168 | 4.1722 | -6.5142 | 0.09077 | -1.4316 | 15.4596 | 10.7943
42810.5944 | 13341 | 109.5036 | 83.9534 | 65.4117 | 48.9679 | 29.6033 | 22.2722 | 17.878 | 165.569 | 109.6208 | 89.9968 | 67.8869 | 38.0351 | 24.1339 | 18.0475 | 177.351 | 192.9795 | 460.8652 | 253.3472 | 239.9244 | 449.6624 |  |  |  | 302.4763 | 359.7244 | 319.5093 | 327.9596 | 170.3361 | 338.1288 | 182.9398 | 274.1644 | 171.5589 | 252.9636 | 366.5969 | 230.5446 | 372.7335 | 167.1419 |  | 173.1177 | 226.2402 | 135.7486 | 171.3481 |  | 40.8321 | 85.6193 | 42.817 | 81.9758 | 148.1054 | 185.0397 | 265.874 | 8.8017 | 42.3973 | 11.2015 | 92.3348 | 8.5726 | 41.8562 | 49.0225 | 54.3762 | 26.1259 |  |  | 3.0788 | 0.22942 | 0.32581 | -0.6236 | 3.3889 | 2.3428 | 5.7457 | -6.2152 | 0.075909 | 2.4121 | 9.3843 | -0.00051255 | -0.0005454 | -0.00058483 | 331.9447 | 791.1175 | 707.9369 | 416.8597 | 114.2572 | 65.0359 | 33.279 | 118.601 | 99.0234 | 73.5306 | 55.9416 | 35.4922 | 24.758 | 18.1292 | 134.8622 | 114.787 | 94.5638 | 64.5295 | 55.3552 | 121.1668 | 76.8037 | 194.8701 | 231.4304 | 262.7072 | 284.3888 | 320.2772 | 341.8116 |  |  |  | 371.6223 | 300.9408 | 307.6429 | 337.7916 | 2.2272 | 2.3228 | 865.864 |  |  | 625.8859 |  |  | 365.1107 | 447.3875 | 220.0342 | 232.9635 | 345.6216 | 171.1235 | 1053.969 | 981.1212 | 708.9063 | 956.1606 | 1008.1434 |  | 1354.4035 | 583.1842 | 374.3092 | 975.4892 | 376.4608 | 730.652 |  | 773.1441 |  |  | 926.0603 | 1039.9725 | 966.2557 | [6 empty] | 906.55 |  |  | 977.9423 |  |  | 244.9517 | 356.9478 | 366.8357 | 151.2053 | 314.3921 | 403.8004 | 205.974 | 334.8532 |  | 294.4701 | 366.0343 | 227.7817 | 369.2055 | 275.9356 | 370.1247 | 153.6533 | 304.1396 |  | 295.3703 | 328.858 | 396.0587 | 192.1536 | 325.7454 | 410.092 | 208.932 | 353.6487 | 253.3744 | 362.4911 | 229.6041 | 366.6042 | 0.43777 | 19.3607 | 1.3305 | 0.26086 | -39.9827 | 3.1167 | 1000.61 | 0.19 | 3.0233 | 0.63226 | 0.75345 | -1.0424 | 2.7461 | 2.2833 | 3.5757 | 407.4727 | 4.1619 | -6.5426 | -0.15094 | -1.1229 | 15.4614 | 10.7393
42810.5945 | 13342 | 109.5051 | 83.9667 | 65.407 | 48.9633 | 29.6 | 22.271 | 17.8808 | 165.5746 | 109.6208 | 90.0032 | 67.8871 | 38.0382 | 24.1224 | 18.0426 | 177.3604 | 192.9801 | 460.8905 | 253.33 | 239.8954 | 449.6497 |  |  |  | 302.507 | 359.7081 | 318.9834 | 327.6561 | 169.2039 | 337.6562 | 182.9593 | 274.1621 | 172.0697 | 252.988 | 366.5826 | 230.1588 | 372.6782 | 166.4589 |  | 173.2061 | 226.1131 | 134.2912 | 168.6665 |  | 40.6032 | 85.6322 | 42.7582 | 81.7442 | 148.1422 | 185.5889 | 266.1647 | 8.5706 | 42.4086 | 11.3398 | 92.3207 | 8.5716 | 41.8593 | 49.0187 | 54.3695 | 26.128 |  |  | 2.6918 | 0.057915 | 0.39612 | -0.30359 | 3.4159 | 2.1207 | 5.5841 | -6.0351 | 0.84516 | 3.5054 | 9.43 | -0.00052733 | -0.00048134 | -0.00055855 | 338.5987 | 789.6316 | 665.7304 | 417.5515 | 114.2698 | 65.0458 | 33.2797 | 118.6069 | 99.0323 | 73.5326 | 55.9419 | 35.4883 | 24.7563 | 18.1292 | 133.6703 | 116.1346 | 93.5893 | 63.3929 | 52.6632 | 121.1205 | 76.7527 | 194.8788 | 231.4299 | 262.7124 | 284.372 | 320.2572 | 341.7806 |  |  |  | 371.5408 | 301.4724 | 307.4568 | 338.6447 | 2.2534 | 2.2882 | 852.9858 |  |  | 634.8485 |  |  | 365.1398 | 447.4275 | 219.1926 | 232.9858 | 345.6215 | 170.7649 | 1053.6159 | 981.5773 | 715.3396 | 955.6351 | 1008.2121 |  | 1340.1535 | 583.5275 | 374.2749 | 975.5216 | 376.1824 | 730.8577 |  | 773.5408 |  |  | 926.3122 | 1039.7202 | 966.8764 | [6 empty] | 906.4874 |  |  | 977.7848 |  |  | 245.6109 | 356.7813 | 366.1343 | 151.645 | 314.2964 | 403.6805 | 205.648 | 334.5375 |  | 295.0836 | 366.1749 | 227.9316 | 369.2733 | 275.8908 | 370.1473 | 152.463 | 303.9771 |  | 295.6868 | 328.6063 | 395.9917 | 191.8795 | 325.4531 | 410.226 | 208.2218 | 353.5441 | 253.2825 | 362.3928 | 229.7679 | 366.3264 | 0.47455 | 19.3524 | 1.3264 | 0.26095 | -40.0933 | 3.1167 | 998.04 | 0.26 | 2.8258 | 0.31767 | 0.8308 | -0.72732 | 2.7587 | 2.1737 | 3.5272 | 393.3233 | 4.1493 | -6.5685 | -0.0243 | -1.0208 | 15.5309 | 10.7084
42810.5945 | 13343 | 109.5177 | 83.9687 | 65.424 | 48.9649 | 29.6085 | 22.2745 | 17.881 | 165.5841 | 109.6286 | 90.0104 | 67.8993 | 38.0349 | 24.1333 | 18.0473 | 177.3719 | 192.9708 | 460.9165 | 253.3042 | 239.8013 | 449.6555 |  |  |  | 302.5401 | 359.6971 | 318.7147 | 327.6234 | 169.0859 | 337.4683 | 182.9796 | 274.1674 | 171.086 | 253.0097 | 366.5815 | 229.9556 | 372.625 | 165.7875 |  | 172.5167 | 225.7546 | 133.9108 | 168.5526 |  | 40.4065 | 85.675 | 42.7857 | 81.6884 | 148.3254 | 185.8649 | 266.3168 | 8.3593 | 42.4168 | 11.4434 | 92.3405 | 8.5702 | 41.8569 | 49.0111 | 54.3693 | 26.1245 |  |  | 2.7036 | 0.17159 | 0.28375 | -0.13537 | 3.3166 | 2.1128 | 5.6117 | -5.8932 | 0.21446 | 3.0264 | 9.453 | -0.0005569 | -0.00051091 | -0.0005799 | 341.5933 | 786.3907 | 675.8631 | 417.1071 | 114.2936 | 65.0551 | 33.2914 | 118.609 | 99.0316 | 73.5359 | 55.9543 | 35.4949 | 24.7624 | 18.133 | 130.3388 | 115.2803 | 93.3349 | 65.2455 | 54.8351 | 121.0713 | 76.7395 | 194.8824 | 231.4297 | 262.7106 | 284.3449 | 320.2168 | 341.7362 |  |  |  | 371.3923 | 301.2391 | 306.2298 | 338.4037 | 2.8835 | 2.5708 | 813.6362 |  |  | 642.5762 |  |  | 365.1728 | 447.4652 | 218.1139 | 233.0149 | 345.6239 | 169.5224 | 1053.3857 | 980.9205 | 715.6175 | 955.0064 | 1008.0069 |  | 1345.9795 | 584.7041 | 374.261 | 975.6953 | 375.8968 | 730.6498 |  | 773.1917 |  |  | 925.809 | 1039.2839 | 967.6477 | [6 empty] | 906.0095 |  |  | 977.6453 |  |  | 245.4036 | 356.8235 | 366.3615 | 151.6191 | 314.2159 | 403.6156 | 205.8084 | 334.5844 |  | 294.9404 | 366.0905 | 228.1638 | 369.3042 | 276.1479 | 369.9889 | 152.3191 | 303.9155 |  | 295.7646 | 328.0517 | 395.9209 | 192.1811 | 325.2666 | 410.2381 | 208.0674 | 353.4698 | 253.1928 | 362.3473 | 229.4865 | 366.2259 | 0.49497 | 19.3506 | 1.3216 | 0.25954 | -40.1061 | 3.1167 | 1015.51 | 0.21 | 2.8315 | 0.54684 | 0.7032 | -0.48569 | 2.7191 | 2.1703 | 3.5369 | 399.0693 | 4.1154 | -6.599 | 0.33973 | -0.99415 | 15.5294 | 10.702
42810.5945 | 13344 | 109.5249 | 83.9704 | 65.4177 | 48.971 | 29.6089 | 22.2735 | 17.8753 | 165.5952 | 109.6267 | 90.0063 | 67.9002 | 38.0343 | 24.1359 | 18.0525 | 177.3736 | 192.9645 | 460.9444 | 253.2815 | 239.7103 | 449.6845 |  |  |  | 302.5676 | 359.688 | 318.5038 | 327.529 | 169.2075 | 337.4288 | 183.0008 | 274.1602 | 170.1239 | 253.0393 | 366.5715 | 230.0209 | 372.5725 | 165.9836 |  | 171.428 | 225.6565 | 134.3818 | 168.234 |  | 40.3124 | 85.7309 | 42.8856 | 81.9504 | 148.7526 | 186.232 | 266.1071 | 8.1466 | 42.4151 | 11.3732 | 92.3448 | 8.5727 | 41.8609 | 49.0129 | 54.3734 | 26.1258 |  |  | 2.3856 | 0.4765 | 0.46118 | -0.042054 | 3.8042 | 1.7751 | 5.4954 | -6.1061 | 0.68112 | 2.7279 | 9.7743 | -0.00057662 | -0.00052405 | -0.00062097 | 341.4312 | 782.042 | 718.1561 | 416.8044 | 114.2907 | 65.06 | 33.2908 | 118.6015 | 99.0311 | 73.5316 | 55.9476 | 35.4907 | 24.7558 | 18.1163 | 131.4416 | 115.5311 | 95.0612 | 64.827 | 54.225 | 121.1305 | 76.7605 | 194.8844 | 231.4278 | 262.7129 | 284.3185 | 320.1844 | 341.6982 |  |  |  | 371.2549 | 301.0536 | 306.8571 | 337.851 | 2.7159 | 2.5219 | 782.7892 |  |  | 649.5768 |  |  | 365.2085 | 447.5128 | 218.366 | 233.0492 | 345.6344 | 169.1003 | 1053.2143 | 980.6542 | 715.9535 | 955.9397 | 1007.6524 |  | 1346.328 | 585.1871 | 374.1724 | 975.5341 | 375.3931 | 730.4651 |  | 773.1957 |  |  | 926.0522 | 1039.1323 | 968.0847 | [6 empty] | 905.5202 |  |  | 977.8495 |  |  | 245.029 | 356.8802 | 367.1122 | 151.3571 | 313.6153 | 403.5958 | 206.6104 | 334.7832 |  | 294.5356 | 366.1629 | 228.2586 | 369.2343 | 276.2619 | 369.4519 | 152.4996 | 303.9752 |  | 295.8796 | 328.3416 | 395.8417 | 192.5746 | 325.0277 | 410.4642 | 208.6183 | 353.4734 | 252.689 | 362.39 | 229.0271 | 366.2542 | 0.58125 | 19.3529 | 1.3187 | 0.25859 | -40.1468 | 3.1167 | 1035.17 | 0.23 | 2.6597 | 0.91132 | 0.89655 | -0.27074 | 2.9133 | 1.99 | 3.5015 | 399.4244 | 4.094 | -6.6397 | 0.22458 | -1.1834 | 15.5336 | 10.7052
42810.5945 | 13345 | 109.5384 | 83.9927 | 65.4256 | 48.9817 | 29.6187 | 22.2836 | 17.8836 | 165.6191 | 109.6396 | 90.0161 | 67.9141 | 38.0561 | 24.1476 | 18.0595 | 177.3795 | 192.9689 | 460.9658 | 253.2689 | 239.3477 | 449.6895 |  |  |  | 302.6053 | 359.6708 | 318.7444 | 327.6339 | 169.3166 | 337.4591 | 183.0098 | 274.1465 | 169.629 | 253.0612 | 366.5598 | 230.1225 | 372.4891 | 166.0116 |  | 171.2055 | 224.7583 | 134.9204 | 167.7064 |  | 40.1766 | 85.8355 | 42.9727 | 82.1737 | 149.3869 | 186.4615 | 265.5769 | 8.0105 | 42.3975 | 11.128 | 92.2909 | 8.5703 | 41.8722 | 49.0142 | 54.3793 | 26.1291 |  |  | 2.289 | 0.50212 | 0.36129 | -0.062426 | 3.8147 | 2.034 | 5.5282 | -6.0956 | 0.86443 | 2.2835 | 9.6682 | -0.00051748 | -0.00054705 | -0.0005684 | 342.6943 | 785.0136 | 725.4317 | 417.7049 | 114.3043 | 65.083 | 33.2978 | 118.6177 | 99.0336 | 73.5418 | 55.9554 | 35.493 | 24.7587 | 18.1254 | 131.9832 | 115.1031 | 96.4309 | 64.834 | 54.5894 | 121.1542 | 76.8014 | 194.8852 | 231.4257 | 262.7225 | 284.3043 | 320.1538 | 341.6623 |  |  |  | 371.076 | 301.4499 | 308.1594 | 336.7792 | 1.4415 | 1.7716 | 773.6343 |  |  | 655.1905 |  |  | 365.2324 | 447.549 | 218.2287 | 233.0801 | 345.6422 | 168.2006 | 1052.9578 | 981.0719 | 715.8373 | 956.8589 | 1007.6643 |  | 1329.5804 | 585.4093 | 374.074 | 975.3743 | 375.1216 | 730.1647 |  | 773.4139 |  |  | 926.8809 | 1039.0186 | 968.3129 | [6 empty] | 905.532 |  |  | 978.1303 |  |  | 244.846 | 357.28 | 367.535 | 151.118 | 312.8926 | 403.601 | 207.543 | 334.6166 |  | 294.3008 | 366.2258 | 228.5522 | 369.3041 | 275.9928 | 369.0233 | 152.0674 | 303.966 |  | 295.5646 | 328.3409 | 395.7739 | 192.5129 | 324.851 | 410.2639 | 208.3613 | 353.4622 | 252.15 | 362.4859 | 228.8876 | 366.1106 | 0.43642 | 19.3634 | 1.3189 | 0.25948 | -40.0829 | 3.1167 | 1048.68 | 0.26 | 2.6054 | 0.93564 | 0.79366 | -0.3299 | 2.9181 | 2.1308 | 3.5128 | 383.0742 | 4.0791 | -6.6596 | 0.16737 | -1.3307 | 15.5408 | 10.7191
42810.5945 | 13346 | 109.5396 | 83.9974 | 65.4366 | 48.9867 | 29.6193 | 22.2883 | 17.884 | 165.64 | 109.6462 | 90.0241 | 67.917 | 38.0609 | 24.1441 | 18.0604 | 177.386 | 192.976 | 460.9875 | 253.2643 | 239.24 | 449.6758 |  |  |  | 302.649 | 359.658 | 318.9395 | 327.7132 | 169.4021 | 337.6323 | 183.0324 | 274.145 | 168.4749 | 253.0869 | 366.5446 | 230.0553 | 372.4045 | 165.6573 |  | 170.6303 | 224.5643 | 135.7928 | 166.9369 |  | 40.0896 | 85.8881 | 43.1 | 82.2921 | 149.4442 | 186.2938 | 265.1525 | 8.0924 | 42.3982 | 10.9428 | 92.2502 | 8.565 | 41.888 | 49.0111 | 54.3672 | 26.1234 |  |  | 2.7082 | 0.50541 | 0.60442 | 0.045342 | 3.0354 | 1.5543 | 5.0019 | -5.9135 | 0.9773 | 1.8784 | 9.5439 | -0.00052733 | -0.00050433 | -0.00056512 | 340.6136 | 782.0279 | 744.2835 | 417.1075 | 114.3211 | 65.0936 | 33.3009 | 118.6187 | 99.0378 | 73.5472 | 55.9617 | 35.4962 | 24.7612 | 18.1252 | 127.7139 | 112.3875 | 92.4184 | 62.7949 | 53.787 | 121.0512 | 76.7272 | 194.8998 | 231.4425 | 262.7275 | 284.2895 | 320.1262 | 341.6162 |  |  |  | 370.8278 | 301.4091 | 307.191 | 335.7282 | 2.1405 | 1.9737 | 772.109 |  |  | 659.0368 |  |  | 365.2563 | 447.5794 | 218.2211 | 233.1091 | 345.6304 | 167.9968 | 1052.6832 | 981.2771 | 715.7312 | 958.6427 | 1007.3344 |  | 1346.738 | 585.8838 | 373.9613 | 975.2708 | 375.4743 | 729.6172 |  | 773.993 |  |  | 927.6421 | 1038.6749 | 968.3822 | [6 empty] | 904.9023 |  |  | 978.4085 |  |  | 244.7511 | 357.7524 | 368.9478 | 151.2739 | 312.6381 | 403.5731 | 207.6867 | 334.2919 |  | 293.8997 | 366.3386 | 228.9068 | 369.5026 | 275.8357 | 368.5854 | 151.8187 | 303.8096 |  | 295.6956 | 327.5869 | 395.7153 | 192.7991 | 324.9164 | 410.0477 | 207.6797 | 353.3893 | 252.3859 | 362.5994 | 228.8438 | 365.6597 | 0.57567 | 19.3705 | 1.3178 | 0.25816 | -40.0363 | 3.1167 | 1053.43 | 0.2 | 2.8343 | 0.93877 | 1.0266 | 0.28118 | 2.6025 | 1.8623 | 3.3408 | 399.8398 | 4.0558 | -6.6251 | 0.62886 | -0.89381 | 15.5547 | 10.7264
42810.5945 | 13347 | 109.5598 | 84.0138 | 65.4367 | 48.9946 | 29.6255 | 22.2848 | 17.8786 | 165.6579 | 109.6412 | 90.0227 | 67.9206 | 38.0642 | 24.1512 | 18.063 | 177.3956 | 192.9773 | 461.0146 | 253.2532 | 239.6255 | 449.6139 |  |  |  | 302.6854 | 359.6468 | 318.9015 | 327.5431 | 169.5917 | 337.7838 | 183.0562 | 274.1406 | 169.0175 | 253.1186 | 366.5337 | 230.1298 | 372.3057 | 165.6107 |  | 170.9235 | 224.6358 | 138.7698 | 167.2881 |  | 40.2793 | 85.9498 | 43.2927 | 82.6653 | 150.0223 | 186.8392 | 265.2652 | 8.2008 | 42.4067 | 10.7814 | 92.2044 | 8.557 | 41.8986 | 49.0011 | 54.3656 | 26.126 |  |  | 2.5032 | 0.18079 | -0.019836 | -0.26679 | 2.9138 | 1.6128 | 5.1096 | -5.7302 | 0.13877 | 1.5696 | 9.5538 | -0.00053883 | -0.00054705 | -0.0005569 | 337.4563 | 782.0209 | 720.0846 | 417.0737 | 114.3216 | 65.0955 | 33.3053 | 118.6173 | 99.0364 | 73.5448 | 55.9579 | 35.5057 | 24.7578 | 18.1196 | 125.5756 | 112.9371 | 91.6444 | 60.9609 | 52.9238 | 120.9707 | 76.6619 | 194.9088 | 231.4453 | 262.732 | 284.2663 | 320.0827 | 341.5743 |  |  |  | 370.6264 | 301.721 | 308.0862 | 335.149 | 0.89899 | 1.2849 | 771.5093 |  |  | 662.7091 |  |  | 365.2769 | 447.6067 | 217.9357 | 233.1365 | 345.6268 | 169.7945 | 1052.5636 | 981.3101 | 715.6669 | 960.8881 | 1006.8186 |  | 1327.4736 | 585.9435 | 373.8909 | 975.1594 | 375.4031 | 729.2434 |  | 773.5987 |  |  | 926.9486 | 1038.387 | 968.5702 | [6 empty] | 904.8394 |  |  | 978.6472 |  |  | 244.811 | 357.5891 | 371.0343 | 151.1977 | 312.8082 | 403.5503 | 207.8758 | 334.2312 |  | 293.8822 | 366.8407 | 228.8287 | 369.3878 | 275.8139 | 368.2012 | 151.8061 | 303.7626 |  | 295.3962 | 327.2527 | 395.6452 | 192.9909 | 324.8567 | 409.4598 | 208.0651 | 353.365 | 252.6301 | 362.7493 | 228.8775 | 365.4285 | 0.37363 | 19.3737 | 1.3173 | 0.25815 | -40.0315 | 3.1168 | 1065.75 | 0.25 | 2.7253 | 0.56152 | -0.186 | -0.68212 | 2.5514 | 1.8981 | 3.3786 | 381.0759 | 4.0479 | -6.6284 | 0.85639 | -0.8157 | 15.5362 | 10.7247
42810.5945 | 13348 | 109.5575 | 84.0078 | 65.4391 | 48.9915 | 29.6343 | 22.2886 | 17.8789 | 165.6543 | 109.6417 | 90.0303 | 67.917 | 38.0653 | 24.1496 | 18.052 | 177.3915 | 192.969 | 461.0272 | 253.2219 | 240.0553 | 449.6381 |  |  |  | 302.7153 | 359.6217 | 318.034 | 326.9064 | 168.9506 | 337.818 | 183.0786 | 274.142 | 171.0673 | 253.1511 | 366.5359 | 230.2258 | 372.2393 | 165.5794 |  | 171.4863 | 224.2097 | 142.0895 | 167.3235 |  | 40.5188 | 85.9497 | 43.2945 | 82.9821 | 150.6601 | 187.1532 | 265.0419 | 8.4558 | 42.4124 | 10.8143 | 92.2322 | 8.5557 | 41.9136 | 49.0014 | 54.3658 | 26.1207 |  |  | 2.4046 | 0.19657 | -0.080288 | -0.60455 | 2.8074 | 2.2206 | 5.6235 | -5.6185 | 0.90491 | 1.4804 | 9.3744 | -0.00052076 | -0.00057826 | -0.00053391 | 335.1575 | 782.9442 | 713.3681 | 416.755 | 114.3321 | 65.1088 | 33.3043 | 118.6209 | 99.0502 | 73.5514 | 55.967 | 35.5086 | 24.7589 | 18.1261 | 118.1873 | 110.6621 | 87.0188 | 59.3224 | 52.348 | 120.6608 | 76.534 | 194.9131 | 231.446 | 262.7266 | 284.2413 | 320.0519 | 341.539 |  |  |  | 370.5227 | 301.5093 | 308.3589 | 334.6641 | 1.2446 | 1.3778 | 772.8815 |  |  | 665.9999 |  |  | 365.3004 | 447.6321 | 216.4349 | 233.161 | 345.6311 | 171.7815 | 1052.6475 | 981.6871 | 715.6364 | 961.5386 | 1006.4193 |  | 1324.6105 | 586.0334 | 373.7624 | 975.0463 | 375.1509 | 729.1029 |  | 773.7134 |  |  | 926.4753 | 1038.3168 | 969.3379 | [6 empty] | 904.7225 |  |  | 978.8869 |  |  | 245.0014 | 356.596 | 371.0963 | 151.5225 | 312.5949 | 403.5072 | 207.969 | 333.9949 |  | 294.09 | 367.2877 | 227.7924 | 368.9973 | 276.0203 | 368.1591 | 152.6361 | 303.8463 |  | 294.9554 | 327.0753 | 395.597 | 193.0846 | 324.8762 | 408.6834 | 209.0007 | 353.3275 | 252.5348 | 362.9835 | 229.5849 | 365.3296 | 0.66773 | 19.3795 | 1.3179 | 0.25926 | -40.0505 | 3.1167 | 1028.95 | 0.28 | 2.6712 | 0.5855 | -0.3742 | -1.0268 | 2.5052 | 2.228 | 3.5456 | 378.3517 | 4.0339 | -6.6479 | 1.6386 | -0.31719 | 15.5293 | 10.729
42810.5945 | 13349 | 109.5584 | 84.0099 | 65.4497 | 48.9991 | 29.633 | 22.2808 | 17.882 | 165.6834 | 109.6541 | 90.0339 | 67.9258 | 38.0662 | 24.1446 | 18.0589 | 177.4086 | 192.974 | 461.0584 | 253.2079 | 239.5722 | 449.6645 |  |  |  | 302.7492 | 359.6077 | 317.8085 | 326.5462 | 169.4645 | 337.946 | 183.0929 | 274.1378 | 172.3082 | 253.1624 | 366.5135 | 230.5962 | 372.2002 | 166.1466 |  | 172.4866 | 224.1704 | 144.0297 | 168.706 |  | 40.7036 | 85.7892 | 43.1648 | 82.9203 | 150.7594 | 186.957 | 264.723 | 8.5849 | 42.3983 | 10.8761 | 92.237 | 8.5499 | 41.9301 | 48.9963 | 54.3816 | 26.1228 |  |  | 2.2909 | 0.094055 | 0.03142 | -0.52175 | 3.1602 | 2.3218 | 5.7194 | -5.6763 | 0.39272 | 2.3055 | 9.3626 | -0.00054376 | -0.00051748 | -0.00054705 | 331.504 | 784.4532 | 706.7013 | 416.3688 | 114.3535 | 65.1178 | 33.3125 | 118.6347 | 99.0519 | 73.5568 | 55.966 | 35.5071 | 24.7648 | 18.1252 | 110.6592 | 106.8294 | 82.9712 | 57.1774 | 50.8746 | 120.2591 | 76.3795 | 194.9213 | 231.4492 | 262.7344 | 284.2209 | 320.0162 | 341.5142 |  |  |  | 370.61 | 301.8846 | 308.502 | 335.8528 | 1.3554 | 1.1576 | 773.944 |  |  | 669.4799 |  |  | 365.3281 | 447.66 | 216.8633 | 233.1939 | 345.6365 | 172.7459 | 1052.8541 | 980.8469 | 715.6125 | 963.829 | 1005.9604 |  | 1329.8038 | 586.0658 | 373.7694 | 975.0753 | 374.9867 | 729.3507 |  | 774.5734 |  |  | 925.3568 | 1037.8478 | 970.9845 | [6 empty] | 905.4417 |  |  | 979.1705 |  |  | 244.726 | 356.1512 | 370.4823 | 151.6755 | 312.2579 | 403.418 | 207.8313 | 333.9671 |  | 293.8755 | 367.5135 | 226.8038 | 368.8788 | 276.3809 | 368.2541 | 153.8344 | 303.6724 |  | 295.0959 | 327.1889 | 395.536 | 192.8571 | 324.754 | 408.6176 | 209.819 | 353.277 | 253.1709 | 363.0986 | 230.4747 | 365.1665 | 0.42255 | 19.3871 | 1.3147 | 0.25857 | -40.0918 | 3.1168 | 1020.44 | 0.19 | 2.6075 | 0.40492 | 0.23403 | -0.95369 | 2.6574 | 2.2778 | 3.575 | 383.3363 | 4.0337 | -6.6634 | 2.4249 | 0.11388 | 15.4874 | 10.7037
42810.5945 | 13350 | 109.564 | 84.0169 | 65.4479 | 48.9966 | 29.6298 | 22.2766 | 17.8703 | 165.6862 | 109.6527 | 90.0358 | 67.9256 | 38.0685 | 24.1558 | 18.0648 | 177.4137 | 192.973 | 461.1018 | 253.1826 | 239.5914 | 449.6702 |  |  |  | 302.7829 | 359.5876 | 318.0747 | 326.5465 | 168.8566 | 337.8437 | 183.1172 | 274.1392 | 172.6102 | 253.198 | 366.5032 | 231.0872 | 372.1712 | 167.0701 |  | 172.1151 | 224.32 | 143.9842 | 170.8621 |  | 40.6999 | 85.6212 | 43.0828 | 83.032 | 150.8654 | 186.7964 | 264.533 | 8.4333 | 42.3911 | 10.9098 | 92.2384 | 8.5507 | 41.9427 | 48.9731 | 54.4107 | 26.1229 |  |  | 2.5873 | 0.3937 | 0.16022 | -0.56249 | 3.5006 | 1.9794 | 5.5775 | -5.6737 | 0.52407 | 2.3187 | 9.2508 | -0.00057005 | -0.00052898 | -0.00057169 | 330.6499 | 791.6942 | 678.112 | 416.7479 | 114.3634 | 65.1318 | 33.3193 | 118.6365 | 99.0502 | 73.5571 | 55.9742 | 35.5082 | 24.7714 | 18.1223 | 106.1821 | 102.929 | 79.4997 | 55.4182 | 48.9222 | 119.8828 | 76.2247 | 194.9288 | 231.4571 | 262.7459 | 284.1961 | 320.0035 | 341.4856 |  |  |  | 370.595 | 302.2301 | 307.0511 | 335.7532 | 1.8621 | 1.2674 | 769.9212 |  |  | 738.7392 |  |  | 365.3561 | 447.6866 | 217.5489 | 233.2239 | 345.6371 | 173.3083 | 1053.136 | 980.6153 | 715.7156 | 965.2817 | 1006.4422 |  | 1317.4547 | 586.2202 | 373.7859 | 975.2446 | 374.9003 | 729.6786 |  | 774.4558 |  |  | 924.7421 | 1037.753 | 972.1793 | [6 empty] | 906.4811 |  |  | 979.5942 |  |  | 244.5417 | 356.6322 | 370.3194 | 151.9452 | 311.933 | 403.3224 | 208.1858 | 333.895 |  | 293.5051 | 368.0515 | 226.0103 | 368.9747 | 276.7037 | 368.2857 | 153.7743 | 302.8364 |  | 294.9406 | 327.5162 | 395.468 | 192.8 | 324.835 | 409.3067 | 210.4365 | 353.2376 | 253.318 | 362.8524 | 230.5924 | 364.8613 | 0.56469 | 19.3905 | 1.31 | 0.25679 | -40.0505 | 3.1167 | 996.84 | 0.24 | 2.7708 | 0.82824 | 0.52836 | -0.99 | 2.7964 | 2.1028 | 3.5297 | 371.577 | 4.0308 | -6.6758 | 2.8753 | 0.4809 | 15.4249 | 10.7051
42810.5946 | 13351 | 109.5707 | 84.0105 | 65.4588 | 49.0035 | 29.6313 | 22.281 | 17.874 | 165.7018 | 109.6553 | 90.0365 | 67.9406 | 38.0762 | 24.154 | 18.0564 | 177.4223 | 192.9665 | 461.1378 | 253.1719 | 239.7943 | 449.7214 |  |  |  | 302.816 | 359.5775 | 318.2209 | 326.5779 | 168.4884 | 337.6839 | 183.1338 | 274.1257 | 173.543 | 253.2162 | 366.4884 | 231.6017 | 372.0613 | 168.1252 |  | 172.1336 | 224.5136 | 144.6669 | 172.7362 |  | 40.6821 | 85.6242 | 43.0811 | 83.2914 | 150.8031 | 186.9745 | 264.3506 | 8.3454 | 42.3903 | 11.021 | 92.2473 | 8.5491 | 41.9746 | 48.9648 | 54.4425 | 26.1183 |  |  | 2.2752 | 0.18277 | -0.1874 | -0.91865 | 2.9927 | 1.8007 | 5.1675 | -5.679 | 0.05353 | 1.9822 | 9.2619 | -0.0005569 | -0.00057826 | -0.00057005 | 330.8062 | 791.0504 | 649.9958 | 416.4928 | 114.3826 | 65.1446 | 33.3237 | 118.6453 | 99.0528 | 73.569 | 55.9837 | 35.5195 | 24.7738 | 18.1316 | 106.4212 | 103.0549 | 78.8033 | 55.2868 | 48.2031 | 119.6784 | 76.0753 | 194.9249 | 231.4482 | 262.7434 | 284.1779 | 319.9575 | 341.4343 |  |  |  | 370.4827 | 302.8203 | 308.5193 | 335.8152 | 2.5952 | 2.6136 | 768.1861 |  |  | 780.2929 |  |  | 365.3791 | 447.7104 | 217.7577 | 233.2558 | 345.6392 | 174.323 | 1053.1523 | 980.3199 | 715.8851 | 966.376 | 1006.3208 |  | 1323.4934 | 586.2907 | 373.7304 | 975.4417 | 374.7957 | 729.7534 |  | 774.1966 |  |  | 922.5029 | 1037.5084 | 973.4055 | [6 empty] | 906.0413 |  |  | 979.701 |  |  | 245.4624 | 357.1333 | 371.8555 | 151.6377 | 311.1564 | 403.2885 | 209.0228 | 333.2699 |  | 293.3261 | 368.8668 | 226.4217 | 368.8159 | 277.4258 | 368.4293 | 153.5311 | 302.7784 |  | 294.138 | 327.5789 | 395.3994 | 192.5926 | 324.6846 | 409.2822 | 209.3439 | 353.2461 | 252.7603 | 362.7473 | 230.6982 | 364.3293 | 0.61053 | 19.3986 | 1.3045 | 0.25751 | -40.0429 | 3.1167 | 973.52 | 0.27 | 2.598 | 0.56432 | -0.57143 | -1.2652 | 2.586 | 2.006 | 3.3982 | 377.2911 | 4.0239 | -6.6907 | 2.8232 | 0.54023 | 15.3631 | 10.6935
42810.5946 | 13352 | 109.5804 | 84.0202 | 65.4631 | 49.0096 | 29.6399 | 22.2814 | 17.8774 | 165.72 | 109.6591 | 90.0459 | 67.9437 | 38.0798 | 24.1583 | 18.0571 | 177.4189 | 192.9776 | 461.1685 | 253.1496 | 239.6304 | 449.7148 |  |  |  | 302.846 | 359.5637 | 318.2666 | 326.5296 | 168.7342 | 337.5364 | 183.1394 | 274.1175 | 173.8898 | 253.2329 | 366.4759 | 231.7481 | 371.9448 | 168.7176 |  | 172.2155 | 224.588 | 143.8747 | 173.602 |  | 40.6852 | 85.5043 | 42.9601 | 83.204 | 150.8031 | 187.2266 | 264.0738 | 8.2638 | 42.3956 | 11.2371 | 92.2761 | 8.5445 | 41.983 | 48.9677 | 54.4625 | 26.1175 |  |  | 2.6773 | -0.12082 | 0.009736 | -0.59535 | 3.2319 | 1.8092 | 5.3725 | -5.8459 | 0.4509 | 2.8839 | 9.5943 | -0.00058647 | -0.00052898 | -0.00053883 | 329.1972 | 786.353 | 678.8316 | 415.6245 | 114.3979 | 65.1579 | 33.3268 | 118.6517 | 99.0662 | 73.5765 | 55.9894 | 35.5259 | 24.7815 | 18.1252 | 110.5727 | 107.1815 | 82.4344 | 56.6687 | 50.284 | 119.6023 | 76.0494 | 194.9379 | 231.4512 | 262.7509 | 284.1646 | 319.9299 | 341.4056 |  |  |  | 370.3858 | 302.9118 | 308.3297 | 336.0119 | 2.7392 | 2.7022 | 768.792 |  |  | 786.3656 |  |  | 365.4035 | 447.7303 | 216.6764 | 233.283 | 345.6455 | 174.2795 | 1053.1203 | 978.5655 | 716.1237 | 964.6125 | 1006.7808 |  | 1333.7275 | 585.7907 | 373.7989 | 975.419 | 374.846 | 729.8122 |  | 774.1553 |  |  | 922.3911 | 1037.3341 | 974.1796 | [6 empty] | 905.0197 |  |  | 980.0216 |  |  | 245.6991 | 356.9525 | 372.8689 | 151.2957 | 310.5622 | 403.3168 | 208.9948 | 332.7192 |  | 292.5046 | 369.388 | 227.0442 | 368.3501 | 277.3377 | 368.4145 | 153.9423 | 302.8318 |  | 293.7422 | 327.8312 | 395.35 | 192.3833 | 324.7182 | 408.9258 | 208.8256 | 353.2421 | 252.0702 | 362.684 | 230.3339 | 364.1527 | 0.42005 | 19.4058 | 1.2968 | 0.25655 | -40.0544 | 3.1168 | 955.64 | 0.22 | 2.8179 | -0.45875 | 0.13023 | -1.0183 | 2.6881 | 2.0113 | 3.4659 | 387.1013 | 4.0439 | -6.6855 | 2.3524 | 0.13365 | 15.3288 | 10.6795
42810.5946 | 13353 | 109.5816 | 84.0214 | 65.4633 | 49.0143 | 29.6442 | 22.2889 | 17.8761 | 165.7336 | 109.6633 | 90.0475 | 67.9434 | 38.0795 | 24.1576 | 18.0658 | 177.4335 | 192.9847 | 461.2016 | 253.1398 | 239.4038 | 449.715 |  |  |  | 302.8848 | 359.5528 | 318.3949 | 326.644 | 170.3041 | 337.6305 | 183.1559 | 274.1235 | 173.7662 | 253.2635 | 366.462 | 232.0448 | 371.8412 | 169.1868 |  | 172.755 | 224.3964 | 144.1355 | 173.2723 |  | 40.7805 | 85.3675 | 42.8156 | 83.0157 | 150.9728 | 187.2415 | 264.1584 | 8.4546 | 42.3865 | 11.3206 | 92.2916 | 8.5372 | 41.9915 | 49.0002 | 54.4804 | 26.1248 |  |  | 2.8179 | 0.10851 | 0.18913 | -0.47378 | 3.1602 | 1.6647 | 5.3593 | -6.0338 | 0.57662 | 3.3153 | 9.5039 | -0.00051912 | -0.0005569 | -0.00054869 | 329.2473 | 785.6281 | 686.2706 | 415.6449 | 114.3954 | 65.1559 | 33.3255 | 118.649 | 99.0575 | 73.5669 | 55.9839 | 35.5203 | 24.7713 | 18.1267 | 114.0453 | 107.6523 | 83.552 | 59.4997 | 52.2117 | 119.514 | 76.0135 | 194.9493 | 231.4667 | 262.7617 | 284.147 | 319.9083 | 341.3756 |  |  |  | 370.3235 | 302.4851 | 307.8866 | 336.4801 | 1.7432 | 2.068 | 768.0046 |  |  | 798.3469 |  |  | 365.4306 | 447.7441 | 216.6337 | 233.3007 | 345.6463 | 174.1464 | 1053.4339 | 978.1662 | 716.1686 | 960.934 | 1006.4646 |  | 1335.8492 | 585.8852 | 373.7819 | 976.0197 | 374.9587 | 730.2761 |  | 774.5858 |  |  | 922.8804 | 1037.4082 | 975.055 | [6 empty] | 905.215 |  |  | 980.2155 |  |  | 246.0884 | 356.6905 | 374.5661 | 151.5745 | 310.1278 | 403.3661 | 208.3199 | 332.0757 |  | 292.2797 | 369.4579 | 227.0365 | 367.8574 | 277.0224 | 368.28 | 154.542 | 302.9407 |  | 294.1529 | 328.1908 | 395.3051 | 192.464 | 324.7632 | 408.8485 | 208.8242 | 353.2693 | 252.6205 | 362.6252 | 230.0797 | 364.2421 | 0.48476 | 19.4123 | 1.2874 | 0.25362 | -40.0535 | 3.1168 | 954.05 | 0.19 | 2.8912 | 0.43467 | 0.57385 | -0.90826 | 2.6582 | 1.9293 | 3.4617 | 389.1695 | 4.0398 | -6.6921 | 1.9556 | 0.0051419 | 15.3287 | 10.661
42810.5946 | 13354 | 109.5829 | 84.0258 | 65.4611 | 49.0217 | 29.6412 | 22.2893 | 17.8742 | 165.7478 | 109.6613 | 90.0461 | 67.9469 | 38.0785 | 24.1558 | 18.0601 | 177.4534 | 192.9883 | 461.2436 | 253.1276 | 239.3716 | 449.6923 |  |  |  | 302.925 | 359.5464 | 318.6693 | 326.7756 | 172.1836 | 337.6894 | 183.1743 | 274.1075 | 172.772 | 253.2874 | 366.451 | 232.1993 | 371.7739 | 169.1465 |  | 172.7822 | 224.0207 | 144.2213 | 172.8457 |  | 40.7785 | 85.2907 | 42.6811 | 83.0178 | 151.5428 | 187.3339 | 264.0866 | 8.6056 | 42.3691 | 11.3924 | 92.2785 | 8.5273 | 41.9952 | 49.024 | 54.4822 | 26.1169 |  |  | 2.3251 | 0.13808 | 0.27915 | -0.22211 | 3.1464 | 1.7468 | 5.5966 | -6.0772 | 0.49722 | 2.9788 | 9.5335 | -0.00055855 | -0.00059797 | -0.0005799 | 332.223 | 785.4323 | 677.6735 | 415.7455 | 114.4146 | 65.1737 | 33.3295 | 118.6476 | 99.0674 | 73.5724 | 55.9927 | 35.5254 | 24.7782 | 18.1305 | 115.4834 | 110.2983 | 84.1369 | 60.1879 | 52.2456 | 119.43 | 75.9902 | 194.9534 | 231.4648 | 262.7621 | 284.1309 | 319.8749 | 341.3326 |  |  |  | 370.3303 | 302.5643 | 307.3431 | 336.547 | 3.3654 | 2.7141 | 762.0317 |  |  | 814.5184 |  |  | 365.4613 | 447.7678 | 218.403 | 233.331 | 345.6487 | 173.4941 | 1053.5613 | 978.7492 | 715.618 | 960.538 | 1006.1369 |  | 1328.2527 | 586.1826 | 373.7481 | 976.3216 | 375.0869 | 730.9315 |  | 775.1397 |  |  | 923.5936 | 1037.232 | 975.8834 | [6 empty] | 905.3652 |  |  | 979.9972 |  |  | 245.8572 | 356.8137 | 375.0811 | 151.3297 | 309.648 | 403.3517 | 208.8259 | 331.9063 |  | 292.6794 | 369.1215 | 226.8642 | 367.3694 | 277.4771 | 368.2293 | 154.9154 | 302.9303 |  | 294.1578 | 328.2104 | 395.2591 | 192.6532 | 324.5452 | 409.2365 | 208.7975 | 353.1917 | 253.1492 | 362.611 | 230.0511 | 364.3661 | 0.63345 | 19.4155 | 1.2803 | 0.25399 | -40.0091 | 3.1168 | 933.94 | 0.33 | 2.6263 | 0.49028 | 0.6971 | -0.62181 | 2.6527 | 1.9765 | 3.5378 | 381.8416 | 4.0285 | -6.689 | 1.7853 | -0.062663 | 15.3346 | 10.6597
42810.5946 | 13355 | 109.5905 | 84.0277 | 65.4672 | 49.0137 | 29.6452 | 22.2889 | 17.8731 | 165.756 | 109.6594 | 90.0485 | 67.9506 | 38.0848 | 24.1649 | 18.0733 | 177.4519 | 192.9724 | 461.266 | 253.1042 | 239.7229 | 449.668 |  |  |  | 302.9474 | 359.5209 | 318.3967 | 326.5824 | 171.7936 | 337.4993 | 183.1862 | 274.0988 | 172.8184 | 253.3045 | 366.4258 | 232.0546 | 371.733 | 168.738 |  | 172.7883 | 223.5972 | 143.7081 | 173.5089 |  | 40.8439 | 85.1902 | 42.61 | 82.9483 | 151.7085 | 187.3579 | 263.7304 | 8.7365 | 42.3705 | 11.4225 | 92.2934 | 8.513 | 41.9843 | 49.0294 | 54.4729 | 26.1076 |  |  | 2.1319 | 0.11377 | 0.31727 | -0.34367 | 3.4001 | 2.1766 | 5.2056 | -5.9103 | 0.010524 | 2.658 | 9.3213 | -0.00054705 | -0.00051748 | -0.00053883 | 330.1902 | 785.5367 | 646.2579 | 415.577 | 114.4296 | 65.1859 | 33.3383 | 118.6566 | 99.0649 | 73.5765 | 55.9956 | 35.5292 | 24.7775 | 18.1298 | 119.8995 | 110.7646 | 87.1032 | 61.1863 | 52.7383 | 119.4693 | 75.9961 | 194.9473 | 231.451 | 262.7561 | 284.0967 | 319.8333 | 341.2878 |  |  |  | 370.4316 | 301.9709 | 306.0368 | 335.6617 | 2.1097 | 2.7489 | 759.6238 |  |  | 820.6125 |  |  | 365.4887 | 447.795 | 217.7944 | 233.3726 | 345.656 | 173.0681 | 1053.109 | 979.5962 | 715.8615 | 960.0609 | 1005.7073 |  | 1320.2254 | 586.1197 | 373.7447 | 976.6396 | 375.0011 | 732.6667 |  | 774.9412 |  |  | 922.9555 | 1036.8559 | 977.0207 | [6 empty] | 905.3687 |  |  | 979.5915 |  |  | 245.3209 | 356.912 | 374.1662 | 151.0967 | 309.4282 | 403.2994 | 209.633 | 332.0238 |  | 293.1172 | 368.8916 | 226.6437 | 367.0139 | 278.356 | 368.5307 | 155.1836 | 302.4415 |  | 294.253 | 328.0844 | 395.217 | 192.8202 | 324.6437 | 409.4874 | 208.3682 | 353.1125 | 253.136 | 362.4644 | 230.0302 | 364.502 | 0.3875 | 19.4335 | 1.2731 | 0.25074 | -40.08 | 3.1167 | 934.84 | 0.18 | 2.5145 | 0.44497 | 0.74307 | -0.77337 | 2.7576 | 2.2063 | 3.4121 | 374.2098 | 4.03 | -6.7055 | 1.2995 | -0.39154 | 15.3126 | 10.6932
42810.5946 | 13356 | 109.5889 | 84.0351 | 65.4624 | 49.0132 | 29.6361 | 22.2874 | 17.8615 | 165.7708 | 109.6655 | 90.0518 | 67.9477 | 38.0818 | 24.1587 | 18.0563 | 177.4622 | 192.9781 | 461.3066 | 253.089 | 240.3585 | 449.6814 |  |  |  | 302.9837 | 359.5076 | 318.7312 | 326.8706 | 173.1143 | 337.5859 | 183.2143 | 274.0996 | 172.7918 | 253.3452 | 366.4262 | 232.3369 | 371.6145 | 169.0314 |  | 172.7498 | 223.6798 | 143.9507 | 172.5736 |  | 40.7604 | 85.0812 | 42.5658 | 82.9426 | 151.8472 | 187.4997 | 263.4922 | 8.9055 | 42.3712 | 11.3578 | 92.2933 | 8.5095 | 41.9779 | 49.0312 | 54.4834 | 26.1161 |  |  | 2.2186 | 0.36479 | 0.34355 | -0.38901 | 3.0314 | 2.0327 | 5.3633 | -5.8873 | 0.55424 | 2.5267 | 9.218 | -0.00059962 | -0.00057005 | -0.00057169 | 329.1394 | 786.0339 | 646.4692 | 415.3153 | 114.4359 | 65.1967 | 33.3403 | 118.6565 | 99.0633 | 73.572 | 55.9929 | 35.5255 | 24.7733 | 18.1231 | 120.8405 | 111.8025 | 89.3825 | 62.8641 | 52.1531 | 119.3776 | 75.9918 | 194.9542 | 231.4581 | 262.7579 | 284.0768 | 319.8001 | 341.2586 |  |  |  | 370.4308 | 301.0749 | 305.7813 | 334.3682 | 2.6644 | 2.2539 | 756.532 |  |  | 829.6204 |  |  | 365.5187 | 447.8217 | 218.2756 | 233.3982 | 345.6639 | 172.5724 | 1053.139 | 980.9772 | 716.1097 | 959.8635 | 1005.7761 |  | 1319.8277 | 586.2439 | 373.724 | 977.0756 | 374.7548 | 735.582 |  | 774.5199 |  |  | 922.3977 | 1037.2469 | 978.1509 | [6 empty] | 905.6272 |  |  | 979.3685 |  |  | 244.9894 | 357.1464 | 373.1406 | 151.1242 | 310.0216 | 403.2469 | 209.319 | 331.8285 |  | 293.6445 | 368.5233 | 226.6815 | 366.9913 | 278.3932 | 368.7246 | 155.0224 | 302.1281 |  | 294.4127 | 328.0507 | 395.1549 | 192.705 | 324.7606 | 409.5544 | 207.9702 | 353.1358 | 253.1577 | 362.1217 | 230.1506 | 364.5162 | 0.57682 | 19.439 | 1.2669 | 0.24781 | -40.0641 | 3.1167 | 915.71 | 0.25 | 2.5653 | 0.79665 | 0.77312 | -0.82268 | 2.6042 | 2.1325 | 3.4639 | 373.832 | 4.0247 | -6.7397 | 1.1835 | -0.64531 | 15.328 | 10.7291
42810.5946 | 13357 | 109.606 | 84.0405 | 65.4769 | 49.0322 | 29.6486 | 22.2926 | 17.8843 | 165.7925 | 109.6813 | 90.069 | 67.966 | 38.0902 | 24.1673 | 18.0756 | 177.4658 | 192.9778 | 461.3404 | 253.073 | 240.7526 | 449.7056 |  |  |  | 303.0126 | 359.4995 | 319.1253 | 326.9917 | 174.9661 | 337.7863 | 183.2278 | 274.084 | 172.0254 | 253.3569 | 366.4049 | 232.107 | 371.5028 | 168.4266 |  | 172.5595 | 223.4287 | 144.6108 | 171.2742 |  | 40.7113 | 85.0762 | 42.5269 | 82.805 | 151.8677 | 187.4679 | 263.4043 | 8.7906 | 42.3574 | 11.3887 | 92.2889 | 8.507 | 41.9651 | 49.0422 | 54.4738 | 26.1084 |  |  | 2.4513 | 0.37202 | 0.49009 | -0.59403 | 3.362 | 1.8086 | 5.404 | -6.1514 | 1.0651 | 2.83 | 9.3273 | -0.00059962 | -0.00054376 | -0.00058155 | 330.6334 | 785.4453 | 653.5067 | 415.3791 | 114.4668 | 65.2136 | 33.3572 | 118.6615 | 99.0813 | 73.5842 | 56.0131 | 35.5401 | 24.7835 | 18.1387 | 119.1254 | 112.9435 | 90.6043 | 61.6203 | 49.6007 | 119.2371 | 75.961 | 194.9679 | 231.4665 | 262.7609 | 284.0537 | 319.7686 | 341.2258 |  |  |  | 370.4667 | 299.9932 | 306.6117 | 333.3603 | 1.9876 | 3.2534 | 755.4902 |  |  | 833.6692 |  |  | 365.5437 | 447.8489 | 219.4134 | 233.4248 | 345.6622 | 173.0581 | 1053.3664 | 980.6809 | 715.7236 | 959.571 | 1005.9706 |  | 1323.8202 | 586.2608 | 373.6687 | 977.7838 | 374.6929 | 737.6664 |  | 774.4575 |  |  | 921.497 | 1037.3693 | 979.4622 | [6 empty] | 905.5319 |  |  | 979.5068 |  |  | 244.8437 | 357.2616 | 372.2019 | 150.8532 | 310.449 | 403.1853 | 209.2068 | 331.8529 |  | 293.9234 | 367.7003 | 226.8359 | 366.9457 | 278.353 | 368.6756 | 154.9945 | 302.0881 |  | 294.2052 | 327.3771 | 395.1129 | 192.3722 | 324.7922 | 409.4358 | 208.588 | 353.1082 | 253.2033 | 361.9199 | 230.2617 | 364.416 | 0.41735 | 19.4496 | 1.2608 | 0.24623 | -40.1007 | 3.1167 | 932.05 | 0.21 | 2.6969 | 0.8045 | 0.92338 | -1.0166 | 2.7424 | 2.0114 | 3.4769 | 377.6117 | 4.0193 | -6.7649 | 1.3565 | -0.78479 | 15.3543 | 10.7603
42810.5946 | 13358 | 109.606 | 84.035 | 65.4905 | 49.0316 | 29.6436 | 22.2865 | 17.8789 | 165.8026 | 109.6721 | 90.0641 | 67.9657 | 38.0997 | 24.1632 | 18.0649 | 177.4653 | 192.976 | 461.3735 | 253.0551 | 240.5741 | 449.7064 |  |  |  | 303.0375 | 359.4839 | 319.4143 | 327.1101 | 175.7082 | 337.8953 | 183.2409 | 274.0762 | 172.4048 | 253.3852 | 366.3888 | 231.685 | 371.408 | 168.0413 |  | 173.5453 | 223.7059 | 143.6589 | 171.3177 |  | 40.6899 | 84.9541 | 42.5231 | 82.6262 | 151.7145 | 187.5652 | 263.5669 | 8.6098 | 42.3501 | 11.4867 | 92.3065 | 8.5088 | 41.9881 | 49.0563 | 54.4801 | 26.1101 |  |  | 2.3126 | 0.46204 | 0.6064 | -0.15574 | 3.498 | 1.8749 | 5.3791 | -6.4406 | 0.69396 | 2.6685 | 9.3036 | -0.00058647 | -0.00054212 | -0.00054869 | 330.6426 | 786.7314 | 669.002 | 416.088 | 114.4747 | 65.2274 | 33.3572 | 118.6731 | 99.0785 | 73.5938 | 56.0109 | 35.5451 | 24.7925 | 18.1399 | 118.1986 | 113.1887 | 92.476 | 61.3277 | 49.9896 | 119.0866 | 75.9587 | 194.9786 | 231.4666 | 262.7671 | 284.0376 | 319.7347 | 341.1947 |  |  |  | 370.5726 | 299.1356 | 306.9478 | 332.6221 | 2.6083 | 2.2887 | 753.6749 |  |  | 836.2285 |  |  | 365.5767 | 447.8823 | 219.7817 | 233.4563 | 345.6615 | 172.8309 | 1053.4661 | 979.4853 | 715.0821 | 959.7235 | 1005.9744 |  | 1306.4099 | 586.7271 | 373.529 | 978.2634 | 374.6331 | 739.1205 |  | 773.595 |  |  | 921.6653 | 1037.4012 | 981.0266 | [6 empty] | 905.3175 |  |  | 979.587 |  |  | 245.1137 | 357.3592 | 371.6936 | 150.523 | 310.5229 | 403.133 | 208.8212 | 331.5113 |  | 293.0928 | 367.1145 | 226.9171 | 366.8874 | 278.787 | 368.6242 | 155.2913 | 302.0037 |  | 293.952 | 327.1951 | 395.0623 | 191.9022 | 324.7758 | 409.1978 | 209.1697 | 353.0667 | 253.5732 | 361.7143 | 230.2697 | 364.5061 | 0.50884 | 19.4709 | 1.2597 | 0.24794 | -40.1016 | 3.1168 | 971.25 | 0.34 | 2.6197 | 0.89642 | 1.027 | -0.52044 | 2.7976 | 2.0482 | 3.4693 | 361.307 | 3.9939 | -6.7836 | 1.4407 | -0.99303 | 15.3446 | 10.7901
42810.5947 | 13359 | 109.6143 | 84.0451 | 65.4825 | 49.0331 | 29.6459 | 22.2792 | 17.8766 | 165.8227 | 109.6733 | 90.0674 | 67.9763 | 38.1044 | 24.1669 | 18.0681 | 177.4691 | 192.9783 | 461.4087 | 253.0336 | 240.0818 | 449.6619 |  |  |  | 303.0668 | 359.4627 | 319.8533 | 327.2906 | 176.1995 | 338.0594 | 183.2573 | 274.0757 | 171.6082 | 253.4101 | 366.3841 | 231.4777 | 371.3386 | 167.9872 |  | 174.4285 | 223.2697 | 142.9365 | 170.9493 |  | 40.4522 | 85.0621 | 42.4653 | 82.2135 | 151.1729 | 186.9806 | 263.9742 | 8.8269 | 42.3555 | 11.5981 | 92.3316 | 8.4993 | 42.0061 | 49.0581 | 54.4767 | 26.1059 |  |  | 2.8541 | 0.46993 | 0.42503 | -0.17873 | 3.8568 | 1.806 | 5.6307 | -6.0338 | 0.39077 | 2.2793 | 9.3509 | -0.00052076 | -0.00054869 | -0.00055362 | 331.2257 | 784.4323 | 653.5867 | 416.1994 | 114.4832 | 65.2373 | 33.3632 | 118.6759 | 99.081 | 73.5887 | 56.0141 | 35.5375 | 24.7897 | 18.1329 | 119.9338 | 111.5073 | 91.8635 | 61.3732 | 50.2836 | 118.992 | 75.942 | 194.9764 | 231.4639 | 262.7755 | 284.0152 | 319.7047 | 341.1604 |  |  |  | 370.748 | 298.9521 | 306.1506 | 332.1878 | 2.2345 | 2.486 | 750.44 |  |  | 839.2929 |  |  | 365.596 | 447.9108 | 220.2515 | 233.4849 | 345.6604 | 172.106 | 1053.4313 | 978.9985 | 714.8054 | 959.8235 | 1005.238 |  | 1318.6904 | 586.7648 | 373.4051 | 978.8886 | 374.4274 | 740.3953 |  | 774.3717 |  |  | 922.5369 | 1036.9133 | 982.2788 | [6 empty] | 904.9824 |  |  | 979.5175 |  |  | 245.5097 | 357.1448 | 371.6553 | 150.4445 | 310.8776 | 403.0774 | 208.1523 | 331.2387 |  | 292.9674 | 367.0424 | 226.9078 | 367.0401 | 279.2753 | 368.1776 | 155.4047 | 301.8699 |  | 293.8391 | 327.6986 | 394.998 | 191.5658 | 324.854 | 409.5054 | 209.5518 | 353.0814 | 253.8585 | 361.6758 | 230.0196 | 364.7735 | 0.6556 | 19.4843 | 1.2589 | 0.24755 | -40.0372 | 3.1167 | 959.78 | 0.15 | 2.9107 | 0.90417 | 0.8599 | -0.55762 | 2.9358 | 2.0089 | 3.5472 | 372.7739 | 3.9818 | -6.8193 | 1.2361 | -0.927 | 15.3487 | 10.8177
42810.5947 | 13360 | 109.6146 | 84.0553 | 65.4953 | 49.0372 | 29.6533 | 22.2907 | 17.8779 | 165.8415 | 109.6871 | 90.0758 | 67.9811 | 38.1101 | 24.1735 | 18.0704 | 177.4723 | 192.9834 | 461.4445 | 253.0161 | 239.8111 | 449.6611 |  |  |  | 303.102 | 359.4472 | 320.4456 | 327.5411 | 176.9247 | 338.1715 | 183.2789 | 274.0711 | 171.3751 | 253.4375 | 366.3741 | 231.5673 | 371.3124 | 167.9375 |  | 174.9123 | 222.8891 | 142.5507 | 170.5588 |  | 40.2365 | 85.1095 | 42.3666 | 81.818 | 151.2281 | 186.5221 | 264.5512 | 8.8686 | 42.3674 | 11.7905 | 92.3433 | 8.4876 | 42.0146 | 49.0613 | 54.4733 | 26.1036 |  |  | 2.26 | 0.22482 | 0.31858 | -0.24707 | 3.1648 | 2.6214 | 5.5046 | -5.792 | 1.0542 | 2.7644 | 9.4103 | -0.00050926 | -0.00045341 | -0.00057826 | 330.5789 | 783.7325 | 666.9842 | 416.4288 | 114.4918 | 65.2489 | 33.3611 | 118.6742 | 99.0798 | 73.5851 | 56.0228 | 35.541 | 24.7835 | 18.1315 | 121.6209 | 111.984 | 93.6521 | 63.2 | 52.4229 | 118.8955 | 75.9641 | 194.9933 | 231.4622 | 262.7742 | 283.987 | 319.6629 | 341.1233 |  |  |  | 370.9531 | 299.0999 | 306.1333 | 332.024 | 2.6551 | 3.0856 | 751.9059 |  |  | 851.0029 |  |  | 365.6199 | 447.9575 | 221.3213 | 233.5192 | 345.6757 | 172.1261 | 1053.2642 | 979.1222 | 715.0915 | 959.6594 | 1005.0238 |  | 1303.8093 | 586.8103 | 373.4294 | 979.3588 | 374.3613 | 741.6728 |  | 775.4866 |  |  | 923.7081 | 1036.7937 | 983.4972 | [6 empty] | 905.0425 |  |  | 979.4323 |  |  | 245.7582 | 356.8199 | 370.9068 | 150.2124 | 310.9034 | 403.0361 | 208.1273 | 330.9206 |  | 292.9889 | 367.347 | 227.1813 | 367.0645 | 279.2978 | 368.031 | 155.5349 | 301.677 |  | 294.6869 | 328.3697 | 394.9407 | 191.2334 | 324.9888 | 410.1096 | 210.375 | 352.9866 | 254.0765 | 361.8377 | 229.5559 | 365.0489 | 0.44605 | 19.4944 | 1.2582 | 0.24548 | -40.0678 | 3.1168 | 950.06 | 0.2 | 2.5904 | 0.62544 | 0.74452 | -0.65566 | 2.6581 | 2.4191 | 3.5055 | 358.9424 | 3.9827 | -6.8383 | 1.0366 | -1.1231 | 15.3573 | 10.8403
42810.5947 | 13361 | 109.6239 | 84.0627 | 65.502 | 49.0423 | 29.6578 | 22.2913 | 17.8817 | 165.8611 | 109.688 | 90.0793 | 67.9897 | 38.1109 | 24.1804 | 18.0704 | 177.4884 | 192.987 | 461.4814 | 253.004 | 239.7946 | 449.6781 |  |  |  | 303.1322 | 359.4368 | 320.9192 | 327.8214 | 176.331 | 338.1924 | 183.2924 | 274.0602 | 171.1067 | 253.4538 | 366.3542 | 231.6235 | 371.2651 | 167.8681 |  | 174.9922 | 222.9083 | 141.4686 | 171.1271 |  | 39.9857 | 85.2695 | 42.3144 | 81.5668 | 151.5283 | 186.5337 | 264.7211 | 8.9864 | 42.3654 | 11.691 | 92.3222 | 8.4892 | 42.0271 | 49.074 | 54.4727 | 26.1014 |  |  | 1.8585 | -0.10899 | 0.1589 | -0.27796 | 2.9684 | 2.4282 | 5.4172 | -5.9563 | 0.57214 | 2.3643 | 9.4968 | -0.00055855 | -0.00054212 | -0.00055526 | 335.4866 | 788.7792 | 624.7624 | 417.0514 | 114.5055 | 65.2579 | 33.3746 | 118.6754 | 99.085 | 73.5986 | 56.0187 | 35.5512 | 24.7848 | 18.1284 | 125.5693 | 113.3075 | 96.6122 | 66.2048 | 58.9449 | 118.852 | 76.0274 | 195.0002 | 231.4757 | 262.7831 | 283.9849 | 319.6357 | 341.0969 |  |  |  | 371.0312 | 299.255 | 305.9699 | 331.196 | 2.1592 | 2.9862 | 754.0577 |  |  | 857.4048 |  |  | 365.6466 | 447.9889 | 222.0157 | 233.534 | 345.6791 | 171.6074 | 1053.1257 | 978.8799 | 715.6317 | 961.0838 | 1005.0101 |  | 1302.9061 | 587.2267 | 373.3434 | 979.6398 | 374.2456 | 742.6056 |  | 775.7812 |  |  | 924.1902 | 1036.791 | 984.4694 | [6 empty] | 905.1987 |  |  | 979.2928 |  |  | 245.8123 | 356.7949 | 369.7307 | 149.8921 | 310.9281 | 402.985 | 208.0307 | 330.9292 |  | 292.7788 | 367.2798 | 227.386 | 366.836 | 279.8188 | 368.1082 | 155.3426 | 301.0451 |  | 295.4739 | 328.9633 | 394.8685 | 191.1772 | 325.0521 | 410.4406 | 210.1182 | 352.7916 | 254.2572 | 361.6688 | 229.0913 | 365.1014 | 0.27521 | 19.5043 | 1.257 | 0.24593 | -40.0705 | 3.1167 | 951.65 | 0.26 | 2.3491 | -0.43557 | 0.52593 | -0.69559 | 2.5743 | 2.3283 | 3.4776 | 358.1152 | 3.9635 | -6.8564 | 0.5925 | -1.4443 | 15.3373 | 10.8703
42810.5947 | 13362 | 109.6203 | 84.0504 | 65.5062 | 49.0428 | 29.6465 | 22.2768 | 17.8791 | 165.8658 | 109.681 | 90.0734 | 67.9837 | 38.0997 | 24.1763 | 18.0618 | 177.5013 | 192.985 | 461.5223 | 252.9904 | 239.8111 | 449.6871 |  |  |  | 303.1672 | 359.4251 | 321.3353 | 328.1498 | 177.5711 | 338.2246 | 183.3005 | 274.0503 | 170.5791 | 253.4745 | 366.3444 | 231.8451 | 371.2096 | 168.1031 |  | 174.346 | 222.7977 | 141.0731 | 171.152 |  | 39.7829 | 85.2929 | 42.2612 | 81.8387 | 151.9014 | 186.6661 | 264.7229 | 8.9761 | 42.3673 | 11.3708 | 92.3012 | 8.4889 | 42.0451 | 49.0711 | 54.4663 | 26.0917 |  |  | 2.5025 | 0.17357 | 0.11159 | -0.46129 | 3.4428 | 2.2114 | 5.5933 | -5.5896 | 0.86132 | 2.3857 | 9.3515 | -0.00057169 | -0.00047641 | -0.00057497 | 338.9945 | 791.9284 | 601.9899 | 417.0366 | 114.5214 | 65.2695 | 33.3696 | 118.6701 | 99.086 | 73.5973 | 56.0168 | 35.5455 | 24.7854 | 18.1286 | 126.9501 | 112.9302 | 98.0925 | 68.0183 | 63.2648 | 118.7936 | 76.0984 | 194.9986 | 231.4714 | 262.78 | 283.9561 | 319.6005 | 341.0583 |  |  |  | 371.0385 | 299.3651 | 305.7063 | 331.3281 | 2.1124 | 3.3396 | 754.8068 |  |  | 865.6359 |  |  | 365.6669 | 448.0281 | 223.6796 | 233.5721 | 345.6971 | 171.4988 | 1053.1809 | 979.0378 | 715.8167 | 961.3568 | 1005.2131 |  | 1306.1529 | 587.9397 | 373.2502 | 980.0034 | 374.1271 | 742.9262 |  | 775.8891 |  |  | 924.3978 | 1036.8491 | 985.6488 | [6 empty] | 904.8083 |  |  | 979.2212 |  |  | 245.2584 | 356.3415 | 368.6234 | 150.2335 | 310.9914 | 402.9045 | 207.8635 | 330.8077 |  | 293.1306 | 367.1086 | 227.6076 | 366.5109 | 280.3257 | 367.7787 | 154.3452 | 300.6564 |  | 296.234 | 329.7542 | 394.8244 | 191.029 | 324.9414 | 410.1759 | 209.3598 | 352.5471 | 254.0095 | 361.2483 | 228.6802 | 364.8301 | 0.5019 | 19.5123 | 1.2562 | 0.24738 | -40.0923 | 3.1167 | 974.34 | 0.23 | 2.7259 | 0.54968 | 0.44074 | -0.89612 | 2.7728 | 2.2222 | 3.5342 | 361.0914 | 3.9353 | -6.8771 | 0.43179 | -1.6002 | 15.3317 | 10.8672
42810.5947 | 13363 | 109.6155 | 84.0724 | 65.4894 | 49.055 | 29.6486 | 22.2938 | 17.8778 | 165.8749 | 109.6858 | 90.0769 | 67.9885 | 38.1074 | 24.1792 | 18.0677 | 177.5126 | 192.9861 | 461.5539 | 252.9697 | 239.6225 | 449.6124 |  |  |  | 303.192 | 359.4062 | 320.8851 | 327.9131 | 176.0471 | 337.9348 | 183.3245 | 274.0462 | 171.5976 | 253.4979 | 366.3265 | 231.6531 | 371.1799 | 168.0786 |  | 173.5687 | 223.1147 | 141.1914 | 171.6319 |  | 39.628 | 85.2038 | 42.1988 | 81.957 | 152.1184 | 186.6577 | 264.772 | 8.9134 | 42.3744 | 11.1448 | 92.3143 | 8.4913 | 42.0807 | 49.05 | 54.4632 | 26.0928 |  |  | 2.561 | 0.15582 | 0.2509 | -0.3647 | 3.3041 | 2.3146 | 5.2956 | -5.7466 | 0.28569 | 1.4349 | 9.3444 | -0.0005684 | -0.00048791 | -0.00056019 | 337.7893 | 793.0787 | 604.6892 | 416.7688 | 114.5331 | 65.2799 | 33.3682 | 118.6744 | 99.0862 | 73.6009 | 56.0287 | 35.5514 | 24.7849 | 18.1262 | 129.4054 | 113.7475 | 101.5003 | 70.9299 | 65.5263 | 118.7873 | 76.1949 | 195.0095 | 231.4769 | 262.7864 | 283.9366 | 319.5751 | 341.0267 |  |  |  | 371.086 | 298.9912 | 304.7426 | 331.0911 | 2.1879 | 2.9448 | 752.007 |  |  | 870.8228 |  |  | 365.6909 | 448.0688 | 223.8429 | 233.597 | 345.6886 | 171.8576 | 1053.4778 | 979.4988 | 715.6307 | 962.5847 | 1004.9875 |  | 1299.0704 | 587.7496 | 373.263 | 980.0986 | 374.0518 | 742.9498 |  | 774.9716 |  |  | 924.0442 | 1036.4071 | 986.8206 | [6 empty] | 904.7189 |  |  | 979.0611 |  |  | 244.8661 | 356.3325 | 367.9202 | 150.7273 | 310.6226 | 402.8392 | 208.2085 | 331.0419 |  | 294.0182 | 367.4824 | 227.872 | 366.3666 | 280.0783 | 367.2386 | 153.872 | 300.7268 |  | 297.5869 | 330.2798 | 394.7681 | 190.8212 | 324.9097 | 409.8477 | 208.6486 | 352.4448 | 253.7608 | 360.9672 | 228.6552 | 364.7999 | 0.46762 | 19.5163 | 1.2513 | 0.24552 | -40.1196 | 3.1168 | 991.01 | 0.24 | 2.7569 | 0.52076 | 0.6608 | -0.79669 | 2.7163 | 2.2735 | 3.4388 | 354.6159 | 3.9418 | -6.8865 | 0.15819 | -1.9672 | 15.3157 | 10.878
42810.5947 | 13364 | 109.5893 | 84.0843 | 65.5151 | 49.056 | 29.6615 | 22.2905 | 17.8898 | 165.894 | 109.6933 | 90.0864 | 67.9946 | 38.1191 | 24.1819 | 18.0741 | 177.5073 | 192.9883 | 461.5822 | 252.951 | 239.2712 | 449.5304 |  |  |  | 303.2223 | 359.385 | 321.1875 | 328.0754 | 174.89 | 337.7472 | 183.3431 | 274.049 | 171.2668 | 253.5295 | 366.312 | 230.8147 | 371.189 | 167.0415 |  | 172.3694 | 223.7233 | 139.8351 | 170.2046 |  | 39.3462 | 85.1506 | 42.1665 | 82.0753 | 152.0302 | 186.8257 | 264.828 | 8.7926 | 42.3728 | 10.9248 | 92.3081 | 8.4928 | 42.1195 | 49.0293 | 54.4268 | 26.0934 |  |  | 3.1616 | -0.22399 | 0.37706 | -0.68931 | 3.6899 | 2.4834 | 5.4645 | -6.135 | 0.64258 | 2.0989 | 9.5289 | -0.00052405 | -0.00051912 | -0.00057169 | 336.777 | 791.4765 | 612.8587 | 416.5112 | 114.5446 | 65.2997 | 33.3789 | 118.6814 | 99.0907 | 73.5982 | 56.0327 | 35.5556 | 24.7831 | 18.1258 | 129.6722 | 112.8358 | 101.3789 | 72.8885 | 67.8063 | 118.6711 | 76.2342 | 195.0089 | 231.4763 | 262.7871 | 283.9134 | 319.5436 | 340.9928 |  |  |  | 371.0642 | 298.8187 | 303.3043 | 331.3114 | 1.5277 | 2.4276 | 750.691 |  |  | 883.8179 |  |  | 365.7187 | 448.1179 | 223.0092 | 233.6329 | 345.6908 | 170.9928 | 1052.9336 | 980.0111 | 715.6546 | 963.5857 | 1004.601 |  | 1306.7116 | 587.606 | 373.2749 | 980.0758 | 373.9697 | 743.4046 |  | 773.9602 |  |  | 924.1395 | 1036.1391 | 987.3513 | [6 empty] | 904.7052 |  |  | 979.0452 |  |  | 244.6206 | 356.3906 | 367.0852 | 150.564 | 310.2112 | 402.8165 | 209.4434 | 331.4813 |  | 294.3605 | 367.894 | 228.2359 | 366.2706 | 280.4777 | 366.7771 | 153.5269 | 300.7537 |  | 297.0688 | 330.5764 | 394.7323 | 189.9684 | 324.8603 | 409.9324 | 208.1808 | 352.4241 | 254.3442 | 360.9303 | 228.2609 | 365.1291 | 0.38885 | 19.5157 | 1.2449 | 0.24481 | -40.078 | 3.1168 | 994.22 | 0.32 | 3.0627 | -0.62432 | 0.81002 | -1.0952 | 2.871 | 2.3554 | 3.4939 | 361.6233 | 3.9468 | -6.8932 | 0.11405 | -1.949 | 15.3562 | 10.87
42810.5947 | 13365 | 109.5633 | 84.0867 | 65.5096 | 49.0531 | 29.6535 | 22.2897 | 17.8796 | 165.8963 | 109.6862 | 90.0797 | 67.9934 | 38.115 | 24.1729 | 18.0609 | 177.5038 | 192.9695 | 461.6063 | 252.9252 | 239.1166 | 449.4482 |  |  |  | 303.2504 | 359.362 | 320.4947 | 327.7996 | 172.5022 | 337.2675 | 183.3619 | 274.0492 | 170.6449 | 253.5548 | 366.2978 | 230.3408 | 371.2065 | 166.7355 |  | 171.3453 | 222.8881 | 139.0212 | 171.0461 |  | 39.1126 | 85.2052 | 42.1452 | 82.4992 | 152.0222 | 186.638 | 265.0356 | 8.7301 | 42.3734 | 10.8746 | 92.3077 | 8.4965 | 42.1404 | 49.0114 | 54.4123 | 26.0854 |  |  | 2.8856 | 0.025059 | 0.2095 | -0.69457 | 3.8732 | 2.7042 | 5.6774 | -6.1541 | 0.77413 | 2.1639 | 9.4149 | -0.00052898 | -0.00049776 | -0.00056676 | 335.9155 | 787.4856 | 613.2686 | 416.4802 | 114.5531 | 65.3151 | 33.3935 | 118.6876 | 99.0933 | 73.6087 | 56.0399 | 35.5573 | 24.7901 | 18.1266 | 125.8472 | 110.6704 | 98.6887 | 71.5322 | 67.288 | 118.4874 | 76.2311 | 195.0191 | 231.4821 | 262.7932 | 283.8943 | 319.5098 | 340.9485 |  |  |  | 371.1406 | 298.9307 | 303.5579 | 332.6354 | 3.1037 | 2.2639 | 748.9142 |  |  | 894.4736 |  |  | 365.738 | 448.1453 | 221.4262 | 233.6523 | 345.6875 | 171.3301 | 1052.719 | 981.1975 | 715.0353 | 964.6955 | 1004.4085 |  | 1307.7646 | 587.4991 | 373.2336 | 979.7502 | 373.9334 | 743.9722 |  | 773.4147 |  |  | 924.8942 | 1035.8837 | 988.7394 | [6 empty] | 904.8289 |  |  | 978.9908 |  |  | 244.4479 | 356.6486 | 366.5873 | 150.9219 | 310.055 | 402.7774 | 210.4477 | 331.4887 |  | 293.867 | 368.0156 | 228.2918 | 366.1496 | 280.3349 | 366.2655 | 152.7573 | 300.8623 |  | 297.0187 | 331.0273 | 394.6656 | 189.849 | 324.398 | 409.6209 | 208.0824 | 352.4675 | 253.9302 | 361.2089 | 227.3216 | 364.9498 | 0.385 | 19.512 | 1.2372 | 0.24361 | -40.0841 | 3.1167 | 1010.53 | 0.28 | 2.9248 | 0.20884 | 0.60383 | -1.0995 | 2.9409 | 2.4574 | 3.5606 | 362.6006 | 3.9461 | -6.8874 | 0.51613 | -1.6504 | 15.3344 | 10.8399
42810.5947 | 13366 | 109.5545 | 84.0846 | 65.5261 | 49.0594 | 29.6618 | 22.285 | 17.8845 | 165.9182 | 109.6872 | 90.0883 | 67.9967 | 38.1208 | 24.1748 | 18.0674 | 177.5131 | 192.9768 | 461.6448 | 252.9046 | 238.9029 | 449.4298 |  |  |  | 303.2783 | 359.3485 | 319.8681 | 327.5416 | 170.5795 | 336.8193 | 183.3694 | 274.0403 | 170.8268 | 253.5743 | 366.2787 | 230.4857 | 371.204 | 166.9236 |  | 170.3692 | 223.236 | 137.0753 | 171.1698 |  | 38.8846 | 85.188 | 42.03 | 82.3726 | 152.0006 | 186.4962 | 265.5549 | 8.7129 | 42.3684 | 10.9244 | 92.3342 | 8.4944 | 42.1358 | 48.9919 | 54.3867 | 26.077 |  |  | 2.3967 | 0.51067 | 0.068876 | -0.49349 | 3.2279 | 2.6917 | 5.5538 | -5.7342 | 1.0248 | 2.6754 | 9.3652 | -0.00054376 | -0.00051748 | -0.00053555 | 334.3832 | 787.1189 | 630.9369 | 416.2419 | 114.5633 | 65.3193 | 33.3892 | 118.684 | 99.0902 | 73.614 | 56.0312 | 35.5637 | 24.7895 | 18.127 | 127.8675 | 111.049 | 100.2402 | 70.9003 | 64.7198 | 118.4691 | 76.2462 | 195.0248 | 231.4822 | 262.7966 | 283.872 | 319.4768 | 340.9283 |  |  |  | 371.1849 | 299.6476 | 304.3963 | 333.4001 | 1.9724 | 3.1953 | 753.071 |  |  | 898.4656 |  |  | 365.7638 | 448.1936 | 220.2629 | 233.6876 | 345.698 | 170.9729 | 1052.6996 | 982.0853 | 709.8635 | 964.4912 | 1003.9436 |  | 1289.8579 | 588.0191 | 373.1824 | 979.8231 | 373.7738 | 744.4885 |  | 772.8792 |  |  | 926.3703 | 1035.9983 | 989.8143 | [6 empty] | 905.491 |  |  | 978.8442 |  |  | 244.0933 | 356.5557 | 366.5262 | 151.4856 | 309.9075 | 402.7593 | 209.7961 | 331.2775 |  | 294.0046 | 368.1763 | 228.4592 | 366.2162 | 280.0483 | 366.0554 | 152.3151 | 300.9997 |  | 297.106 | 330.9062 | 394.6014 | 189.4623 | 324.2066 | 409.4062 | 207.5661 | 352.4897 | 253.7074 | 361.5208 | 227.2661 | 364.8875 | 0.48977 | 19.5108 | 1.2319 | 0.24522 | -40.0718 | 3.1167 | 991.04 | 0.25 | 2.6646 | 0.94272 | 0.34622 | -0.92673 | 2.6844 | 2.4513 | 3.5211 | 346.34 | 3.9271 | -6.9036 | 0.28938 | -1.821 | 15.3307 | 10.8226
42810.5947 | 13367 | 109.5499 | 84.0858 | 65.5405 | 49.058 | 29.667 | 22.2855 | 17.891 | 165.9332 | 109.6913 | 90.0932 | 67.9985 | 38.1276 | 24.1804 | 18.0685 | 177.5198 | 192.9814 | 461.6634 | 252.8923 | 238.8335 | 449.4029 |  |  |  | 303.3164 | 359.3337 | 319.4722 | 327.4279 | 169.6501 | 336.6793 | 183.3825 | 274.0235 | 170.5237 | 253.5945 | 366.2614 | 230.546 | 371.1886 | 166.9226 |  | 169.7666 | 223.5547 | 135.9356 | 171.2824 |  | 38.6285 | 85.1101 | 42.0014 | 81.9997 | 151.9004 | 186.5874 | 266.0691 | 8.6459 | 42.334 | 10.9301 | 92.3578 | 8.5042 | 42.1314 | 48.9944 | 54.386 | 26.0793 |  |  | 2.4795 | 0.4121 | 0.31464 | -0.28125 | 3.6537 | 2.6122 | 5.7943 | -5.447 | 1.2132 | 1.9151 | 9.1906 | -0.00051255 | -0.00052076 | -0.00056676 | 337.0763 | 793.8351 | 591.9204 | 417.4245 | 114.5869 | 65.3395 | 33.3972 | 118.6961 | 99.1047 | 73.6186 | 56.0547 | 35.5707 | 24.8032 | 18.1371 | 132.0228 | 113.502 | 103.7117 | 70.4809 | 64.6323 | 118.4896 | 76.3066 | 195.0258 | 231.482 | 262.7999 | 283.8534 | 319.4493 | 340.8907 |  |  |  | 371.0639 | 298.5098 | 305.6413 | 332.1813 | 1.9922 | 2.6838 | 758.1283 |  |  | 900.9028 |  |  | 365.7847 | 448.2204 | 218.5096 | 233.7082 | 345.6965 | 170.7132 | 1052.5434 | 982.7824 | 707.0014 | 963.1837 | 1003.7882 |  | 1307.9722 | 588.476 | 373.2398 | 979.7758 | 373.6549 | 745.0955 |  | 772.1061 |  |  | 927.8536 | 1036.1077 | 990.8053 | [6 empty] | 905.2814 |  |  | 978.6147 |  |  | 244.2666 | 356.4429 | 366.2244 | 151.7881 | 309.6287 | 402.7791 | 209.5115 | 330.9706 |  | 293.7103 | 368.3755 | 228.8045 | 366.131 | 279.6896 | 366.1941 | 151.7717 | 301.0344 |  | 295.301 | 330.6985 | 394.5184 | 189.7023 | 324.0817 | 409.1031 | 207.3038 | 352.416 | 253.8961 | 361.7068 | 227.3116 | 364.6183 | 0.48784 | 19.5088 | 1.2263 | 0.24456 | -40.0695 | 3.1167 | 987.73 | 0.24 | 2.7099 | 0.84677 | 0.7399 | -0.69953 | 2.8562 | 2.4151 | 3.5969 | 362.8096 | 3.9195 | -6.9129 | -0.16978 | -2.1994 | 15.3262 | 10.8458
42810.5948 | 13368 | 109.5466 | 84.0901 | 65.5429 | 49.0647 | 29.666 | 22.2881 | 17.8879 | 165.9427 | 109.6954 | 90.0958 | 68.0048 | 38.1338 | 24.1841 | 18.0604 | 177.5253 | 192.9804 | 461.6918 | 252.8741 | 238.8775 | 449.3691 |  |  |  | 303.3532 | 359.3143 | 319.5424 | 327.4448 | 170.149 | 336.7492 | 183.4023 | 274.0112 | 169.3564 | 253.6172 | 366.245 | 230.319 | 371.121 | 166.6066 |  | 169.0031 | 223.5359 | 134.3552 | 170.7139 |  | 38.516 | 85.1152 | 41.9847 | 81.9042 | 151.473 | 186.4635 | 266.3327 | 8.7533 | 42.2933 | 10.8287 | 92.3543 | 8.5178 | 42.1271 | 48.9864 | 54.3795 | 26.0766 |  |  | 2.2732 | 0.31682 | 0.71219 | -0.19188 | 3.8489 | 2.6109 | 5.5098 | -5.3655 | 0.15161 | 2.7541 | 9.1937 | -0.00057169 | -0.00044684 | -0.00055855 | 336.3094 | 796.2965 | 632.389 | 417.779 | 114.5976 | 65.3474 | 33.3942 | 118.699 | 99.1006 | 73.6253 | 56.0438 | 35.5679 | 24.7929 | 18.1248 | 133.3445 | 114.0717 | 103.0182 | 68.7042 | 63.6419 | 118.5036 | 76.3347 | 195.0361 | 231.4871 | 262.8101 | 283.8361 | 319.4151 | 340.8516 |  |  |  | 370.9083 | 297.6511 | 304.4639 | 332.3664 | 3.7259 | 2.4301 | 765.8825 |  |  | 905.215 |  |  | 365.7999 | 448.2499 | 218.3583 | 233.7384 | 345.7051 | 169.1363 | 1052.1868 | 983.0894 | 706.7332 | 964.6909 | 1003.6153 |  | 1294.402 | 588.5641 | 373.2455 | 979.4253 | 373.38 | 745.8123 |  | 772.019 |  |  | 928.5757 | 1035.7939 | 990.795 | [6 empty] | 904.737 |  |  | 978.6828 |  |  | 244.2252 | 356.3224 | 365.9216 | 151.4895 | 309.4636 | 402.7802 | 209.9345 | 330.7268 |  | 293.0369 | 368.6324 | 228.4826 | 365.9949 | 279.6147 | 366.5236 | 151.8196 | 300.9992 |  | 294.0285 | 331.2333 | 394.4569 | 190.409 | 323.9886 | 408.1247 | 207.3206 | 352.4023 | 253.3316 | 361.6875 | 227.1499 | 364.3007 | 0.47147 | 19.5101 | 1.2226 | 0.24258 | -40.0143 | 3.1167 | 985.28 | 0.19 | 2.5949 | 0.74246 | 1.1132 | -0.57781 | 2.9311 | 2.4141 | 3.507 | 350.4279 | 3.9176 | -6.9277 | -0.31489 | -2.119 | 15.336 | 10.8269
42810.5948 | 13369 | 109.5518 | 84.0875 | 65.5406 | 49.0696 | 29.6726 | 22.2877 | 17.8847 | 165.9546 | 109.7016 | 90.0997 | 68.0119 | 38.1328 | 24.1805 | 18.0676 | 177.5359 | 192.9752 | 461.713 | 252.8565 | 238.7148 | 449.3227 |  |  |  | 303.3879 | 359.2982 | 319.5236 | 327.4344 | 169.808 | 336.6851 | 183.4197 | 274.0143 | 167.4625 | 253.6457 | 366.2442 | 229.6052 | 371.0801 | 165.4122 |  | 168.132 | 223.8942 | 132.9615 | 168.7872 |  | 38.424 | 85.2574 | 41.9257 | 81.6302 | 150.997 | 186.1728 | 266.445 | 8.8851 | 42.2577 | 10.6457 | 92.3739 | 8.5352 | 42.1515 | 48.9897 | 54.389 | 26.0789 |  |  | 2.7601 | 0.023743 | 0.67211 | -0.25825 | 3.684 | 2.72 | 5.4802 | -5.4582 | 0.57409 | 3.1418 | 9.428 | -0.00054869 | -0.00056183 | -0.00056183 | 340.6833 | 804.0441 | 616.4344 | 418.0708 | 114.6046 | 65.3444 | 33.3983 | 118.6997 | 99.1025 | 73.6244 | 56.0476 | 35.5697 | 24.7936 | 18.1315 | 135.4053 | 114.974 | 103.1107 | 68.4363 | 62.6092 | 118.5599 | 76.367 | 195.0479 | 231.481 | 262.8095 | 283.8237 | 319.3921 | 340.8181 |  |  |  | 370.753 | 297.5714 | 304.658 | 331.867 | 2.4835 | 2.1677 | 762.3779 |  |  | 908.3571 |  |  | 365.8295 | 448.2966 | 218.8216 | 233.771 | 345.7187 | 166.9853 | 1051.8278 | 983.2935 | 707.0375 | 965.243 | 1002.5561 |  | 1290.9334 | 588.8133 | 373.2501 | 979.0769 | 373.2334 | 747.2871 |  | 771.995 |  |  | 928.8335 | 1035.0457 | 990.7944 | [6 empty] | 904.4928 |  |  | 978.8623 |  |  | 243.8836 | 355.7333 | 366.0493 | 151.2471 | 309.3826 | 402.752 | 210.2836 | 330.5891 |  | 292.6693 | 369.2159 | 227.6476 | 365.7385 | 279.405 | 366.6246 | 151.6307 | 300.8346 |  | 292.6052 | 331.974 | 394.3844 | 190.4736 | 323.9892 | 407.7321 | 207.1522 | 352.3604 | 252.9465 | 361.6366 | 226.902 | 364.4683 | 0.48149 | 19.5146 | 1.22 | 0.24065 | -40.0623 | 3.1167 | 990.67 | 0.26 | 2.8591 | 0.20329 | 1.0816 | -0.67046 | 2.8667 | 2.4633 | 3.4964 | 347.3408 | 3.9111 | -6.9311 | -0.53683 | -2.1254 | 15.3859 | 10.827
42810.5948 | 13370 | 109.5448 | 84.0967 | 65.5338 | 49.0661 | 29.6695 | 22.2975 | 17.8819 | 165.9736 | 109.7006 | 90.0885 | 68.0023 | 38.1318 | 24.1865 | 18.0642 | 177.5463 | 192.9893 | 461.7288 | 252.8396 | 238.48 | 449.2903 |  |  |  | 303.4144 | 359.2892 | 318.906 | 327.0221 | 167.5741 | 336.4031 | 183.4267 | 273.9922 | 166.3097 | 253.6675 | 366.2205 | 229.432 | 371.0417 | 165.133 |  | 167.6225 | 224.2217 | 131.4715 | 168.7015 |  | 38.404 | 85.4567 | 41.9022 | 81.4426 | 150.5137 | 186.2195 | 266.4672 | 8.9751 | 42.2201 | 10.5409 | 92.3958 | 8.5496 | 42.1878 | 49.0085 | 54.4053 | 26.0814 |  |  | 2.8981 | -0.21676 | 0.3948 | -0.30096 | 3.2949 | 2.6543 | 5.9363 | -5.6632 | 0.42599 | 2.6255 | 9.2619 | -0.00051419 | -0.00057005 | -0.00056512 | 339.7998 | 801.8143 | 610.1236 | 417.5289 | 114.6101 | 65.3503 | 33.4056 | 118.702 | 99.1109 | 73.6279 | 56.0554 | 35.5687 | 24.7966 | 18.1299 | 137.4234 | 116.9272 | 101.1922 | 68.1364 | 61.9451 | 118.5721 | 76.3698 | 195.0484 | 231.4883 | 262.8117 | 283.7943 | 319.3551 | 340.7817 |  |  |  | 370.6476 | 297.4092 | 304.3501 | 332.7742 | 3.1624 | 2.9937 | 762.7542 |  |  | 910.0977 |  |  | 365.8522 | 448.3286 | 218.4236 | 233.7941 | 345.7199 | 165.9386 | 1051.3272 | 983.3663 | 707.2529 | 967.1589 | 1001.8615 |  | 1291.0128 | 589.0647 | 373.148 | 978.5984 | 372.9639 | 748.1321 |  | 771.7562 |  |  | 928.9478 | 1034.2808 | 990.6105 | [6 empty] | 904.3019 |  |  | 979.1109 |  |  | 243.677 | 355.3165 | 366.214 | 151.3739 | 309.4365 | 402.7101 | 209.9612 | 330.827 |  | 292.1821 | 369.617 | 227.4582 | 365.3616 | 279.0081 | 366.6616 | 151.3991 | 300.6473 |  | 292.2064 | 332.6586 | 394.3216 | 190.5462 | 323.8412 | 408.272 | 207.0779 | 352.3413 | 252.7417 | 361.4665 | 227.0223 | 364.9613 | 0.48284 | 19.5242 | 1.2219 | 0.23983 | -40.0773 | 3.1167 | 998.69 | 0.27 | 2.9291 | -0.61442 | 0.82921 | -0.72398 | 2.7113 | 2.4334 | 3.6392 | 347.4312 | 3.895 | -6.9418 | -0.75954 | -1.9119 | 15.3849 | 10.7925
42810.5948 | 13371 | 109.549 | 84.0971 | 65.5368 | 49.0754 | 29.6795 | 22.3022 | 17.8829 | 165.9881 | 109.7105 | 90.107 | 68.0189 | 38.144 | 24.1882 | 18.0689 | 177.5427 | 192.9871 | 461.7451 | 252.8177 | 238.3495 | 449.2977 |  |  |  | 303.4471 | 359.2661 | 317.784 | 326.4284 | 165.9897 | 336.2413 | 183.4518 | 273.9972 | 165.0602 | 253.6997 | 366.21 | 229.3654 | 371.0279 | 165.051 |  | 168.1849 | 224.9562 | 130.9795 | 167.0881 |  | 38.522 | 85.4111 | 41.9276 | 81.5739 | 150.2405 | 185.9037 | 266.5633 | 9.2515 | 42.1923 | 10.6362 | 92.3531 | 8.5458 | 42.209 | 49.0342 | 54.4137 | 26.0737 |  |  | 2.9756 | 0.024403 | 0.29887 | -0.53358 | 3.4888 | 2.8449 | 6.0868 | -5.79 | 1.2651 | 2.2447 | 9.3914 | -0.00052241 | -0.00052405 | -0.00058483 | 336.826 | 796.2715 | 634.248 | 417.3656 | 114.6221 | 65.3642 | 33.4106 | 118.6984 | 99.1144 | 73.6334 | 56.0543 | 35.5718 | 24.7987 | 18.1257 | 137.3748 | 118.5663 | 102.2928 | 68.6862 | 61.0469 | 118.6044 | 76.4106 | 195.0532 | 231.4852 | 262.8134 | 283.7677 | 319.3295 | 340.7484 |  |  |  | 370.6391 | 297.0387 | 303.7369 | 332.7071 | 2.2479 | 3.4693 | 762.6049 |  |  | 910.6764 |  |  | 365.8842 | 448.3687 | 215.3755 | 233.8276 | 345.7242 | 161.9671 | 1050.9433 | 983.1299 | 707.5238 | 968.1779 | 1001.6407 |  | 1294.9547 | 589.1121 | 373.1952 | 978.4685 | 372.3021 | 748.7772 |  | 771.5492 |  |  | 928.9361 | 1033.7557 | 990.1777 | [6 empty] | 904.1222 |  |  | 979.3414 |  |  | 243.6233 | 355.4657 | 365.7949 | 151.1755 | 309.5799 | 402.6706 | 209.7187 | 330.8628 |  | 291.6071 | 369.6463 | 227.8328 | 365.4443 | 278.5483 | 366.4065 | 151.0559 | 300.4749 |  | 292.1624 | 332.675 | 394.2707 | 190.9395 | 323.4925 | 408.4146 | 206.6182 | 352.3174 | 252.3148 | 361.2266 | 227.533 | 365.2101 | 0.34127 | 19.5321 | 1.2268 | 0.24133 | -40.1085 | 3.1167 | 1002.37 | 0.26 | 2.9676 | 0.20614 | 0.72142 | -0.96393 | 2.7889 | 2.5184 | 3.6838 | 350.9812 | 3.8979 | -6.997 | -0.75012 | -2.0292 | 15.4285 | 10.7936
42810.5948 | 13372 | 109.5675 | 84.1071 | 65.5475 | 49.0792 | 29.6812 | 22.3029 | 17.8838 | 166.0124 | 109.7124 | 90.1038 | 68.0242 | 38.142 | 24.1977 | 18.0683 | 177.5551 | 192.9771 | 461.7615 | 252.7968 | 238.2923 | 449.3407 |  |  |  | 303.4792 | 359.2407 | 317.2798 | 326.1759 | 165.0287 | 336.22 | 183.4608 | 273.9837 | 166.1631 | 253.7195 | 366.1927 | 229.0847 | 371.006 | 164.2873 |  | 167.4255 | 225.1321 | 132.3369 | 167.2585 |  | 38.5075 | 85.1891 | 41.7837 | 81.4846 | 149.8882 | 185.649 | 266.8578 | 9.3152 | 42.1623 | 10.6767 | 92.3411 | 8.5554 | 42.2203 | 49.0545 | 54.4407 | 26.0788 |  |  | 2.4118 | 0.082883 | 0.29887 | -0.70574 | 3.0604 | 2.1148 | 5.5 | -5.8209 | 1.5029 | 2.5523 | 9.4811 | -0.00061604 | -0.00049776 | -0.00057497 | 336.2706 | 798.1396 | 633.883 | 417.4421 | 114.6407 | 65.393 | 33.415 | 118.7158 | 99.1164 | 73.6489 | 56.0638 | 35.5833 | 24.7988 | 18.135 | 137.4233 | 119.4863 | 105.3409 | 71.9226 | 63.7332 | 118.6762 | 76.5081 | 195.0541 | 231.483 | 262.8162 | 283.7482 | 319.2876 | 340.7156 |  |  |  | 370.6063 | 296.7542 | 302.921 | 332.2553 | 3.6543 | 3.5611 | 759.684 |  |  | 911.0832 |  |  | 365.9012 | 448.401 | 215.2284 | 233.8627 | 345.7261 | 163.3687 | 1050.8105 | 982.2089 | 707.0968 | 966.9255 | 1000.3675 |  | 1298.6867 | 588.7878 | 373.2564 | 978.4811 | 371.9491 | 748.914 |  | 771.2076 |  |  | 928.882 | 1033.5066 | 989.7458 | [6 empty] | 904.4383 |  |  | 979.6127 |  |  | 243.686 | 355.5046 | 365.4648 | 151.2704 | 309.6531 | 402.5832 | 209.8672 | 330.6443 |  | 291.1892 | 369.3431 | 227.7632 | 365.9064 | 278.4631 | 366.589 | 151.0535 | 300.5886 |  | 292.1675 | 331.7597 | 394.1932 | 190.7629 | 323.1865 | 408.1325 | 205.6958 | 352.2598 | 251.7416 | 360.9136 | 227.6065 | 365.1829 | 0.50325 | 19.5421 | 1.2325 | 0.24296 | -40.0288 | 3.1167 | 1011.75 | 0.17 | 2.6717 | 0.37979 | 0.7212 | -1.1082 | 2.6113 | 2.1708 | 3.5007 | 354.3956 | 3.9123 | -7.0286 | -0.74654 | -2.3561 | 15.4218 | 10.8033
42810.5948 | 13373 | 109.5644 | 84.1153 | 65.5534 | 49.088 | 29.6816 | 22.2989 | 17.8884 | 166.0205 | 109.7142 | 90.1158 | 68.0271 | 38.145 | 24.2013 | 18.0733 | 177.5643 | 192.9771 | 461.7744 | 252.7811 | 238.3392 | 449.3684 |  |  |  | 303.5079 | 359.2289 | 317.2419 | 326.2855 | 164.4395 | 336.1653 | 183.4731 | 273.9753 | 167.2607 | 253.7413 | 366.1829 | 228.8741 | 370.9631 | 164.2986 |  | 167.6248 | 225.2152 | 134.0917 | 167.5598 |  | 38.5742 | 85.0944 | 41.7783 | 81.7687 | 149.8617 | 185.7678 | 267.1612 | 9.3418 | 42.1299 | 10.7501 | 92.3276 | 8.5656 | 42.2488 | 49.0601 | 54.4572 | 26.0756 |  |  | 2.2088 | 0.31682 | 0.33501 | -0.66237 | 3.1589 | 2.2837 | 5.5019 | -5.8209 | 1.0997 | 2.3118 | 9.3926 | -0.00052569 | -0.00056512 | -0.0005684 | 339.0897 | 797.9533 | 606.3409 | 417.2217 | 114.6524 | 65.4024 | 33.4087 | 118.7176 | 99.1191 | 73.6447 | 56.0664 | 35.578 | 24.7984 | 18.128 | 140.2937 | 120.1456 | 109.4771 | 72.7077 | 64.2442 | 118.8394 | 76.6338 | 195.063 | 231.4953 | 262.8139 | 283.728 | 319.2619 | 340.6905 |  |  |  | 370.5369 | 296.4888 | 302.5107 | 332.3104 | 1.465 | 3.6255 | 760.1119 |  |  | 911.5133 |  |  | 365.9286 | 448.4371 | 214.9423 | 233.8959 | 345.7311 | 164.7303 | 1050.5852 | 980.9434 | 706.6873 | 966.0614 | 998.8041 |  | 1299.375 | 588.9656 | 373.2585 | 978.5096 | 371.6141 | 749.1464 |  | 771.2396 |  |  | 929.1906 | 1033.2554 | 989.574 | [6 empty] | 904.8608 |  |  | 979.621 |  |  | 243.655 | 355.165 | 365.3091 | 151.5267 | 309.631 | 402.484 | 210.3414 | 330.4903 |  | 291.3829 | 369.1956 | 227.5479 | 366.1267 | 278.485 | 366.7895 | 150.6971 | 300.7225 |  | 291.8041 | 330.9587 | 394.1068 | 190.4094 | 323.0969 | 408.1754 | 205.0696 | 352.1093 | 251.4907 | 360.7954 | 227.2675 | 365.056 | 0.24786 | 19.5487 | 1.2385 | 0.2438 | -40.0021 | 3.1167 | 1012.44 | 0.21 | 2.5566 | 0.74244 | 0.76346 | -1.0735 | 2.6534 | 2.2561 | 3.5018 | 355.0647 | 3.9076 | -7.0591 | -1.0451 | -2.8005 | 15.4097 | 10.7956
42810.5948 | 13374 | 109.5747 | 84.1208 | 65.5664 | 49.0895 | 29.6821 | 22.2959 | 17.8913 | 166.0325 | 109.7181 | 90.1207 | 68.0319 | 38.1497 | 24.1969 | 18.0736 | 177.5556 | 192.9741 | 461.7857 | 252.7608 | 238.4242 | 449.3722 |  |  |  | 303.54 | 359.2097 | 316.7868 | 326.1449 | 164.4488 | 336.0752 | 183.4887 | 273.9726 | 167.6951 | 253.7634 | 366.162 | 228.8694 | 370.9248 | 164.2676 |  | 167.7787 | 225.0803 | 135.8135 | 167.2575 |  | 38.7351 | 85.0194 | 41.7339 | 81.5756 | 149.8566 | 186.0359 | 267.5375 | 9.3936 | 42.1055 | 10.823 | 92.2713 | 8.5755 | 42.2857 | 49.0826 | 54.4767 | 26.0849 |  |  | 2.0885 | 0.38713 | 0.21936 | -1.1132 | 3.8962 | 2.007 | 5.3298 | -5.7624 | 0.33181 | 1.3713 | 9.644 | -0.00058319 | -0.00053883 | -0.00057662 | 337.3632 | 801.2063 | 570.8395 | 417.216 | 114.6627 | 65.4145 | 33.4106 | 118.7131 | 99.1186 | 73.6421 | 56.0654 | 35.5768 | 24.7947 | 18.1352 | 135.4693 | 119.4113 | 110.7801 | 72.858 | 64.217 | 118.7982 | 76.7476 | 195.0712 | 231.4885 | 262.8186 | 283.7054 | 319.2254 | 340.6496 |  |  |  | 370.5228 | 295.9584 | 300.8672 | 332.5392 | 1.6571 | 2.7575 | 764.2755 |  |  | 914.925 |  |  | 365.9439 | 448.4664 | 215.6437 | 233.9199 | 345.7257 | 165.1808 | 1050.1878 | 981.549 | 706.4231 | 966.6111 | 998.1691 |  | 1285.3985 | 589.5176 | 373.2945 | 978.1983 | 371.1184 | 749.481 |  | 770.4378 |  |  | 928.7038 | 1032.7446 | 989.4791 | [6 empty] | 904.7827 |  |  | 979.3234 |  |  | 243.5329 | 354.7778 | 364.959 | 151.4029 | 309.7181 | 402.4235 | 210.3013 | 330.6144 |  | 291.5389 | 368.5797 | 227.6386 | 366.2133 | 278.2597 | 366.6865 | 150.3235 | 300.845 |  | 292.4956 | 331.1707 | 394.0215 | 190.4476 | 322.951 | 408.0585 | 204.7487 | 352.0132 | 251.2365 | 360.8723 | 227.2401 | 364.728 | 0.35649 | 19.5498 | 1.2439 | 0.24407 | -40.0695 | 3.1167 | 977.73 | 0.29 | 2.4859 | 0.82062 | 0.61771 | -1.3915 | 2.9477 | 2.1156 | 3.4476 | 342.5311 | 3.8955 | -7.0943 | -0.51421 | -2.9315 | 15.4147 | 10.788
42810.5948 | 13375 | 109.5946 | 84.1279 | 65.5715 | 49.0961 | 29.6937 | 22.2996 | 17.889 | 166.0518 | 109.7192 | 90.1257 | 68.038 | 38.1543 | 24.2048 | 18.0759 | 177.5747 | 192.9804 | 461.8131 | 252.7521 | 238.5298 | 449.3557 |  |  |  | 303.5859 | 359.2034 | 316.7438 | 325.9915 | 165.6103 | 336.2177 | 183.5001 | 273.9677 | 168.8591 | 253.7946 | 366.1576 | 229.2439 | 370.8838 | 164.7105 |  | 168.2821 | 225.2947 | 137.3549 | 167.0408 |  | 38.8895 | 84.912 | 41.6816 | 81.3955 | 149.9125 | 186.1028 | 267.6312 | 9.4589 | 42.1028 | 10.8518 | 92.2147 | 8.5773 | 42.3297 | 49.0842 | 54.4844 | 26.0785 |  |  | 2.2048 | 0.18605 | 0.02682 | -0.57563 | 3.6353 | 2.3198 | 5.5059 | -5.6514 | 0.68306 | 2.2378 | 9.5943 | -0.00054705 | -0.00058647 | -0.00057662 | 333.9081 | 801.794 | 559.7813 | 417.2535 | 114.6866 | 65.4249 | 33.423 | 118.7228 | 99.1172 | 73.6464 | 56.076 | 35.584 | 24.8113 | 18.1358 | 129.1032 | 117.3625 | 107.4837 | 72.1094 | 63.081 | 118.6006 | 76.8224 | 195.0741 | 231.4952 | 262.8244 | 283.6958 | 319.192 | 340.6236 |  |  |  | 370.6072 | 295.0128 | 299.7929 | 331.2257 | 1.7147 | 2.3444 | 765.3299 |  |  | 917.9849 |  |  | 365.9614 | 448.5018 | 214.958 | 233.9463 | 345.7387 | 166.8353 | 1049.8962 | 982.1803 | 706.5254 | 966.0935 | 997.4334 |  | 1278.018 | 589.6967 | 373.335 | 977.9679 | 370.7337 | 749.8038 |  | 770.1488 |  |  | 928.1486 | 1031.8892 | 989.4514 | [6 empty] | 904.3779 |  |  | 979.1456 |  |  | 243.3186 | 354.349 | 364.824 | 150.8838 | 309.8289 | 402.3777 | 209.4828 | 330.7521 |  | 291.556 | 367.7663 | 227.5956 | 366.1434 | 277.7264 | 366.8879 | 149.9062 | 300.8713 |  | 292.8024 | 331.2625 | 393.929 | 190.1331 | 322.9156 | 407.8314 | 204.8257 | 351.9112 | 250.6828 | 360.8057 | 227.3553 | 364.5265 | 0.58896 | 19.5457 | 1.2508 | 0.24473 | -40.0373 | 3.1166 | 979.58 | 0.2 | 2.5544 | 0.5688 | 0.21596 | -1.0005 | 2.8475 | 2.2747 | 3.5043 | 336.0544 | 3.8941 | -7.1219 | 0.16848 | -2.5562 | 15.4171 | 10.832
42810.5948 | 13376 | 109.6019 | 84.1439 | 65.5827 | 49.1059 | 29.6973 | 22.3057 | 17.8985 | 166.0719 | 109.7286 | 90.13 | 68.0411 | 38.1615 | 24.2083 | 18.0731 | 177.5939 | 192.9845 | 461.836 | 252.7387 | 238.4217 | 449.3337 |  |  |  | 303.6143 | 359.1839 | 317.2052 | 326.0251 | 165.7827 | 336.2614 | 183.5109 | 273.9547 | 169.0673 | 253.8087 | 366.14 | 229.4987 | 370.8313 | 165.1026 |  | 169.3516 | 225.8175 | 136.7851 | 166.9282 |  | 38.931 | 84.7711 | 41.6496 | 81.2831 | 149.8094 | 185.6681 | 267.3321 | 9.4083 | 42.0913 | 11.0556 | 92.196 | 8.5823 | 42.3667 | 49.0959 | 54.4903 | 26.0789 |  |  | 2.3856 | 0.37924 | 0.14773 | -0.45407 | 3.427 | 2.3054 | 5.5709 | -5.7815 | 0.87727 | 2.7459 | 9.3724 | -0.0005569 | -0.00052241 | -0.00058976 | 334.3367 | 801.0932 | 555.7329 | 417.463 | 114.6968 | 65.437 | 33.4249 | 118.7257 | 99.1257 | 73.6555 | 56.0749 | 35.592 | 24.806 | 18.1356 | 124.7936 | 115.3795 | 103.3213 | 70.6842 | 63.8055 | 118.4026 | 76.8385 | 195.0856 | 231.4946 | 262.8271 | 283.6664 | 319.1519 | 340.5915 |  |  |  | 370.5463 | 295.1859 | 300.1951 | 330.8368 | 2.1746 | 2.125 | 767.2616 |  |  | 919.1684 |  |  | 365.9978 | 448.5356 | 216.067 | 233.9693 | 345.7545 | 166.3275 | 1049.5203 | 982.3416 | 706.0343 | 965.1141 | 996.7625 |  | 1290.6922 | 589.3688 | 373.4012 | 977.5238 | 370.6785 | 749.6371 |  | 770.3986 |  |  | 926.4302 | 1031.1931 | 989.6421 | [6 empty] | 903.8364 |  |  | 978.9954 |  |  | 243.4257 | 354.3559 | 364.8963 | 150.9805 | 310.4037 | 402.3638 | 209.0834 | 330.6755 |  | 291.9054 | 366.9476 | 227.4131 | 366.0116 | 276.8895 | 367.241 | 149.8677 | 301.0587 |  | 293.5083 | 330.8725 | 393.8389 | 189.9534 | 323.0662 | 407.6273 | 204.9548 | 351.7228 | 250.2944 | 360.5533 | 227.3479 | 364.4471 | 0.28908 | 19.5404 | 1.261 | 0.25039 | -40.0471 | 3.1166 | 974.27 | 0.19 | 2.6572 | 0.81193 | 0.50675 | -0.88842 | 2.7634 | 2.2665 | 3.5233 | 347.2858 | 3.9091 | -7.1145 | 0.62263 | -2.0918 | 15.4156 | 10.8374
42810.5949 | 13377 | 109.6121 | 84.1443 | 65.5737 | 49.107 | 29.692 | 22.3073 | 17.8938 | 166.0854 | 109.7301 | 90.1326 | 68.0461 | 38.1672 | 24.2118 | 18.0792 | 177.5848 | 192.9737 | 461.8464 | 252.7118 | 238.234 | 449.2715 |  |  |  | 303.6377 | 359.1586 | 317.0883 | 325.8718 | 165.0162 | 336.3172 | 183.5335 | 273.9577 | 168.0843 | 253.8375 | 366.1389 | 229.7674 | 370.7594 | 165.6627 |  | 170.1746 | 226.2821 | 135.4749 | 168.046 |  | 38.8399 | 84.5243 | 41.5689 | 81.1241 | 149.8101 | 185.2085 | 267.1611 | 9.2309 | 42.0833 | 11.0918 | 92.2096 | 8.5982 | 42.3942 | 49.0975 | 54.507 | 26.0806 |  |  | 2.4572 | 0.46073 | 0.14247 | -0.20436 | 3.3955 | 2.5807 | 5.5269 | -5.7539 | 1.0631 | 1.7521 | 9.2265 | -0.00055033 | -0.00053226 | -0.00055855 | 334.148 | 798.3009 | 567.2255 | 417.0939 | 114.7008 | 65.4402 | 33.4299 | 118.7245 | 99.1276 | 73.6577 | 56.0835 | 35.5876 | 24.8039 | 18.1334 | 122.0922 | 112.5967 | 100.2051 | 69.3013 | 61.4344 | 118.2296 | 76.8242 | 195.0816 | 231.4907 | 262.8239 | 283.6334 | 319.1124 | 340.5481 |  |  |  | 370.3962 | 295.3701 | 300.6304 | 331.8616 | 2.1245 | 2.2942 | 766.25 |  |  | 919.4556 |  |  | 366.0209 | 448.5744 | 215.0403 | 234.0111 | 345.7521 | 164.5744 | 1049.2934 | 982.1599 | 706.0756 | 966.4172 | 995.8506 |  | 1305.9846 | 589.0535 | 373.3145 | 976.7889 | 370.5023 | 749.4698 |  | 770.0316 |  |  | 925.5468 | 1030.844 | 989.4772 | [6 empty] | 903.2448 |  |  | 979.3354 |  |  | 243.3739 | 354.2882 | 364.4144 | 150.9075 | 310.7208 | 402.3575 | 208.0862 | 330.4419 |  | 291.99 | 366.4633 | 227.6352 | 365.8888 | 276.3692 | 367.6897 | 149.7617 | 300.9505 |  | 294.1128 | 330.9001 | 393.7483 | 189.6934 | 322.9486 | 407.3819 | 204.5722 | 351.4709 | 250.0912 | 360.4048 | 227.2746 | 364.5334 | 0.47012 | 19.5301 | 1.2696 | 0.25015 | -40.0444 | 3.1166 | 987.06 | 0.13 | 2.6969 | 0.89461 | 0.49748 | -0.59581 | 2.7493 | 2.3968 | 3.5076 | 361.1965 | 3.9101 | -7.1096 | 0.9012 | -1.7473 | 15.3782 | 10.7957
42810.5949 | 13378 | 109.616 | 84.135 | 65.5806 | 49.1068 | 29.6892 | 22.2953 | 17.8952 | 166.0931 | 109.724 | 90.1285 | 68.0525 | 38.1648 | 24.1906 | 18.0714 | 177.5913 | 192.9783 | 461.8553 | 252.6995 | 238.1329 | 449.2285 |  |  |  | 303.6736 | 359.1382 | 317.0565 | 325.7838 | 165.9319 | 336.4719 | 183.539 | 273.9389 | 168.5358 | 253.8548 | 366.1084 | 230.2443 | 370.6334 | 166.206 |  | 170.2076 | 225.2735 | 136.8058 | 168.6768 |  | 38.941 | 84.4351 | 41.5381 | 81.1693 | 149.9241 | 185.2271 | 267.2858 | 9.0584 | 42.0817 | 11.1335 | 92.2271 | 8.5981 | 42.4095 | 49.0913 | 54.514 | 26.0733 |  |  | 2.6412 | 0.14859 | 0.25287 | -0.084766 | 3.4724 | 2.8238 | 5.9396 | -5.8032 | 0.91308 | 2.1564 | 9.1826 | -0.00049941 | -0.00055198 | -0.00056348 | 335.426 | 800.6966 | 573.2622 | 417.9538 | 114.7232 | 65.4439 | 33.4406 | 118.7298 | 99.1317 | 73.6532 | 56.0826 | 35.5909 | 24.8077 | 18.1255 | 123.5774 | 111.2597 | 98.9623 | 68.4531 | 59.9884 | 118.1824 | 76.8119 | 195.1007 | 231.4985 | 262.8347 | 283.6279 | 319.0922 | 340.5287 |  |  |  | 370.2785 | 294.6838 | 301.3584 | 330.9126 | 2.0291 | 2.5292 | 763.677 |  |  | 918.5544 |  |  | 366.041 | 448.6101 | 215.5282 | 234.0246 | 345.7561 | 166.2596 | 1048.8443 | 982.391 | 705.497 | 963.8221 | 994.7907 |  | 1305.8875 | 588.7178 | 373.3036 | 976.3759 | 370.1126 | 749.5236 |  | 769.6348 |  |  | 926.5059 | 1030.8232 | 989.1777 | [6 empty] | 902.4531 |  |  | 980.1038 |  |  | 243.271 | 354.162 | 363.841 | 150.3577 | 310.51 | 402.3181 | 207.8855 | 330.3667 |  | 291.8211 | 365.6097 | 227.7823 | 365.7305 | 276.2062 | 367.719 | 148.9122 | 301.0907 |  | 293.7738 | 329.9335 | 393.6649 | 188.9455 | 322.9487 | 407.767 | 204.0751 | 351.4486 | 250.3368 | 359.9517 | 227.0016 | 364.7523 | 0.52482 | 19.5172 | 1.2795 | 0.24994 | -39.9803 | 3.1167 | 995.17 | 0.19 | 2.7964 | 0.50799 | 0.66268 | -0.38368 | 2.7803 | 2.5072 | 3.6363 | 361.1365 | 3.9185 | -7.1325 | 0.7303 | -1.6107 | 15.3495 | 10.8117
42810.5949 | 13379 | 109.6308 | 84.1479 | 65.5753 | 49.1098 | 29.6929 | 22.2962 | 17.8988 | 166.1048 | 109.7195 | 90.1297 | 68.0537 | 38.165 | 24.2041 | 18.0706 | 177.595 | 192.9737 | 461.8695 | 252.6715 | 237.983 | 449.1981 |  |  |  | 303.7048 | 359.1124 | 316.5362 | 325.7023 | 165.0276 | 336.1659 | 183.5614 | 273.9354 | 169.738 | 253.8907 | 366.1074 | 230.2964 | 370.5647 | 166.2066 |  | 170.3609 | 225.425 | 137.0666 | 167.1711 |  | 38.9819 | 84.407 | 41.5049 | 81.1424 | 149.8872 | 185.0982 | 267.4548 | 8.8199 | 42.0602 | 11.2364 | 92.2179 | 8.6042 | 42.4315 | 49.0877 | 54.5061 | 26.0721 |  |  | 2.3928 | 0.17291 | 0.52689 | -0.035486 | 3.1438 | 2.2009 | 5.5532 | -5.7644 | 0.69513 | 2.4444 | 9.2494 | -0.00054212 | -0.00058319 | -0.00055033 | 339.7123 | 811.9026 | 554.4083 | 419.5826 | 114.7383 | 65.4625 | 33.4482 | 118.7385 | 99.1311 | 73.6597 | 56.0881 | 35.5981 | 24.8113 | 18.1312 | 123.6996 | 109.4174 | 98.7598 | 66.8515 | 58.4609 | 118.0668 | 76.8467 | 195.0962 | 231.4997 | 262.8296 | 283.6022 | 319.0576 | 340.4898 |  |  |  | 370.2057 | 294.1452 | 301.9282 | 330.6943 | 2.9274 | 2.4214 | 763.4249 |  |  | 917.4567 |  |  | 366.0537 | 448.6422 | 215.0585 | 234.0569 | 345.7553 | 167.0869 | 1048.7498 | 982.1319 | 705.1335 | 962.5573 | 993.977 |  | 1311.872 | 588.2825 | 373.2038 | 975.873 | 369.9337 | 749.3523 |  | 769.2686 |  |  | 926.891 | 1030.904 | 988.5659 | [6 empty] | 901.7747 |  |  | 980.7181 |  |  | 243.2306 | 354.1141 | 363.6459 | 149.9375 | 310.5328 | 402.2441 | 207.327 | 329.7633 |  | 291.5302 | 366.3696 | 227.5922 | 365.58 | 276.0162 | 368.0545 | 148.6178 | 301.4553 |  | 293.2907 | 329.5442 | 393.541 | 188.4652 | 322.5542 | 407.4827 | 203.9311 | 351.4364 | 250.0592 | 359.4268 | 226.5292 | 364.6152 | 0.54582 | 19.506 | 1.2885 | 0.24918 | -40.0304 | 3.1166 | 1000.12 | 0.17 | 2.661 | 0.54796 | 0.95653 | -0.24824 | 2.6451 | 2.2132 | 3.5155 | 366.6995 | 3.9217 | -7.1343 | 0.70231 | -1.584 | 15.3853 | 10.8113
42810.5949 | 13380 | 109.6429 | 84.1511 | 65.5746 | 49.1087 | 29.6928 | 22.3038 | 17.9027 | 166.1254 | 109.7303 | 90.1324 | 68.0591 | 38.1663 | 24.2052 | 18.0683 | 177.5898 | 192.9722 | 461.89 | 252.64 | 238.0463 | 449.2233 |  |  |  | 303.7361 | 359.1034 | 316.8505 | 325.9833 | 164.694 | 335.9046 | 183.5882 | 273.9398 | 168.2554 | 253.9161 | 366.0969 | 229.9906 | 370.524 | 165.5871 |  | 169.0862 | 225.3374 | 134.6696 | 166.9801 |  | 39.2675 | 84.4298 | 41.5018 | 81.0918 | 149.888 | 185.1472 | 267.2287 | 8.6493 | 42.061 | 11.4552 | 92.2061 | 8.6142 | 42.4424 | 49.0601 | 54.4971 | 26.0757 |  |  | 2.147 | 0.24059 | 0.13787 | -0.40741 | 3.1504 | 2.6753 | 5.7267 | -5.9017 | 0.44915 | 2.9005 | 9.2591 | -0.00054869 | -0.00051748 | -0.00052569 | 340.0833 | 824.8431 | 538.1247 | 420.1411 | 114.7486 | 65.4684 | 33.4443 | 118.7358 | 99.1399 | 73.6622 | 56.0997 | 35.6024 | 24.8138 | 18.1334 | 126.0697 | 110.1541 | 98.75 | 63.4386 | 56.8134 | 118.0739 | 76.8641 | 195.1141 | 231.5018 | 262.8425 | 283.581 | 319.0254 | 340.4539 |  |  |  | 370.2235 | 293.612 | 302.7942 | 330.644 | 1.7594 | 2.2131 | 767.1879 |  |  | 916.9744 |  |  | 366.0799 | 448.6647 | 213.6643 | 234.0847 | 345.7575 | 166.2032 | 1048.558 | 981.8428 | 704.8924 | 962.4474 | 993.1779 |  | 1300.943 | 588.4752 | 373.1709 | 975.2521 | 369.9882 | 749.369 |  | 769.2664 |  |  | 926.8157 | 1030.6342 | 988.682 | [6 empty] | 901.1657 |  |  | 981.8425 |  |  | 243.0753 | 353.7451 | 363.4932 | 149.9601 | 310.4872 | 402.1941 | 206.7409 | 330.0595 |  | 291.4067 | 367.1712 | 227.6672 | 365.3341 | 275.6809 | 368.5026 | 149.2258 | 301.3943 |  | 292.9615 | 329.6122 | 393.4451 | 188.7586 | 322.3082 | 407.5277 | 204.095 | 351.3316 | 249.7678 | 359.8801 | 226.1457 | 364.3869 | 0.21474 | 19.4932 | 1.2999 | 0.25263 | -40.0598 | 3.1167 | 1004.81 | 0.28 | 2.5201 | 0.64639 | 0.48932 | -0.84114 | 2.648 | 2.4402 | 3.5702 | 356.6495 | 3.9134 | -7.1123 | 0.43984 | -1.5808 | 15.387 | 10.8143
42810.5949 | 13381 | 109.6547 | 84.1636 | 65.5836 | 49.1194 | 29.697 | 22.3105 | 17.899 | 166.1438 | 109.7387 | 90.1397 | 68.0662 | 38.1698 | 24.2151 | 18.0759 | 177.6117 | 192.9732 | 461.9211 | 252.6285 | 238.2077 | 449.2849 |  |  |  | 303.7708 | 359.0929 | 317.1022 | 326.2261 | 165.3513 | 335.8198 | 183.5973 | 273.9216 | 167.5441 | 253.9286 | 366.072 | 229.9084 | 370.4773 | 165.6128 |  | 169.0183 | 224.8042 | 134.6069 | 167.1566 |  | 39.3299 | 84.4459 | 41.5256 | 81.13 | 150.1026 | 185.037 | 267.1712 | 8.5386 | 42.05 | 11.7382 | 92.2172 | 8.6065 | 42.4414 | 49.0506 | 54.4855 | 26.0647 |  |  | 2.6031 | 0.14137 | 0.65437 | -0.22605 | 3.1031 | 2.6326 | 5.4605 | -5.7263 | 0.99462 | 2.6939 | 9.2416 | -0.00052405 | -0.00051091 | -0.00057497 | 345.9439 | 827.702 | 536.781 | 420.7863 | 114.7635 | 65.4675 | 33.4526 | 118.7331 | 99.142 | 73.6568 | 56.0931 | 35.6025 | 24.8135 | 18.1327 | 128.5815 | 110.396 | 98.2271 | 61.049 | 52.6023 | 118.0748 | 76.8793 | 195.1165 | 231.5025 | 262.8423 | 283.5587 | 318.9906 | 340.421 |  |  |  | 370.2536 | 293.2563 | 302.4051 | 330.8274 | 1.9142 | 2.4276 | 766.4062 |  |  | 918.2408 |  |  | 366.1117 | 448.6999 | 214.8973 | 234.1181 | 345.7536 | 165.0364 | 1048.2048 | 981.8336 | 704.5522 | 962.6671 | 993.2821 |  | 1303.3663 | 588.5988 | 373.106 | 974.9651 | 370.0609 | 749.7076 |  | 768.5635 |  |  | 927.296 | 1030.2267 | 988.8298 | [6 empty] | 900.6741 |  |  | 982.5644 |  |  | 242.6353 | 353.3236 | 363.7434 | 150.1672 | 309.927 | 402.1437 | 206.7972 | 330.4149 |  | 291.4116 | 367.1517 | 227.2048 | 365.1849 | 275.7304 | 368.4641 | 148.6543 | 301.4238 |  | 293.5993 | 329.8423 | 393.3637 | 188.6685 | 322.2327 | 407.9216 | 204.9413 | 351.3103 | 249.2344 | 360.1615 | 226.1717 | 364.6794 | 0.54505 | 19.4807 | 1.3113 | 0.25608 | -40.0209 | 3.1167 | 980.82 | 0.22 | 2.7746 | 0.49549 | 1.066 | -0.62656 | 2.6277 | 2.4204 | 3.4858 | 358.8625 | 3.9042 | -7.0979 | 0.16087 | -1.5208 | 15.378 | 10.8118
42810.5949 | 13382 | 109.6617 | 84.1641 | 65.5853 | 49.1155 | 29.6964 | 22.3073 | 17.9022 | 166.1505 | 109.7373 | 90.1385 | 68.0636 | 38.1739 | 24.2121 | 18.0729 | 177.6125 | 192.9687 | 461.9554 | 252.6168 | 238.1006 | 449.3255 |  |  |  | 303.7968 | 359.0731 | 316.5354 | 325.9577 | 164.8268 | 335.5355 | 183.6073 | 273.9093 | 168.18 | 253.951 | 366.0469 | 229.8388 | 370.4364 | 165.3699 |  | 169.9357 | 224.4823 | 135.1377 | 165.7995 |  | 39.1875 | 84.5842 | 41.5518 | 81.4565 | 150.0553 | 184.9917 | 267.2005 | 8.5922 | 42.0518 | 11.6928 | 92.2188 | 8.6111 | 42.4279 | 49.0588 | 54.4812 | 26.0694 |  |  | 2.3566 | 0.31485 | 0.74176 | 0.030886 | 3.7418 | 1.7777 | 5.5814 | -5.7558 | -0.10098 | 3.1888 | 9.1721 | -0.00053062 | -0.00049941 | -0.0005454 | 346.6341 | 838.8829 | 525.9802 | 421.1583 | 114.7823 | 65.4856 | 33.4608 | 118.7571 | 99.1452 | 73.6727 | 56.1037 | 35.612 | 24.8201 | 18.1449 | 127.6752 | 110.6032 | 99.2992 | 61.1423 | 54.253 | 118.0155 | 76.9111 | 195.125 | 231.5014 | 262.8387 | 283.5354 | 318.9557 | 340.3818 |  |  |  | 370.2883 | 293.5115 | 302.3934 | 331.1305 | 2.1693 | 2.5597 | 767.3111 |  |  | 918.6279 |  |  | 366.1396 | 448.7274 | 213.6427 | 234.1475 | 345.7591 | 164.6882 | 1047.8597 | 980.5749 | 704.4912 | 963.9304 | 992.9933 |  | 1305.3704 | 588.7363 | 373.0784 | 974.8167 | 370.0894 | 749.7576 |  | 768.2508 |  |  | 927.6871 | 1029.8145 | 988.5807 | [6 empty] | 900.5506 |  |  | 983.0361 |  |  | 242.5401 | 353.2654 | 364.4956 | 150.0646 | 309.112 | 402.1014 | 206.6449 | 330.3144 |  | 291.4987 | 366.7757 | 227.4304 | 365.1454 | 275.6288 | 368.5658 | 148.7212 | 301.4814 |  | 294.2751 | 329.3473 | 393.2812 | 188.6066 | 322.2694 | 407.8344 | 205.5632 | 351.3659 | 249.2421 | 359.8263 | 226.2542 | 364.7359 | 0.52482 | 19.4705 | 1.319 | 0.256 | -40.0505 | 3.1166 | 1001.03 | 0.31 | 2.6394 | 0.7396 | 1.1352 | 0.23165 | 2.8854 | 1.9888 | 3.524 | 360.7105 | 3.8979 | -7.0912 | 0.25416 | -1.6361 | 15.4121 | 10.8065
42810.5949 | 13383 | 109.6722 | 84.1654 | 65.5977 | 49.1252 | 29.699 | 22.3094 | 17.9083 | 166.1607 | 109.7399 | 90.1477 | 68.0667 | 38.1762 | 24.209 | 18.0768 | 177.6238 | 192.9716 | 461.9789 | 252.5981 | 238.127 | 449.2612 |  |  |  | 303.832 | 359.0552 | 316.2355 | 325.7792 | 164.9022 | 335.474 | 183.6237 | 273.9082 | 168.155 | 253.976 | 366.0351 | 229.6006 | 370.4015 | 164.8669 |  | 169.6878 | 224.6126 | 135.049 | 165.9858 |  | 39.2098 | 84.6516 | 41.5729 | 81.7098 | 150.1749 | 185.6074 | 266.9259 | 8.7205 | 42.0604 | 11.4112 | 92.2279 | 8.6197 | 42.424 | 49.0827 | 54.4731 | 26.0759 |  |  | 2.2449 | 0.30565 | 0.52163 | -0.19319 | 3.2338 | 2.1168 | 5.8877 | -5.6244 | 0.24074 | 2.1052 | 9.2565 | -0.00050598 | -0.00054705 | -0.00053883 | 348.2643 | 838.9597 | 528.1334 | 421.2159 | 114.7993 | 65.5018 | 33.4731 | 118.7522 | 99.1497 | 73.6757 | 56.1041 | 35.6133 | 24.8252 | 18.1394 | 127.9196 | 110.8432 | 97.5604 | 62.2259 | 55.2116 | 117.9863 | 76.9249 | 195.1281 | 231.5084 | 262.8471 | 283.5196 | 318.9217 | 340.3565 |  |  |  | 370.2417 | 292.7697 | 302.8964 | 330.4971 | 2.4055 | 2.5976 | 763.5404 |  |  | 918.7739 |  |  | 366.1484 | 448.7475 | 213.0251 | 234.1692 | 345.7559 | 164.6965 | 1047.6138 | 979.745 | 704.2884 | 963.3078 | 991.7872 |  | 1302.409 | 588.8522 | 373.0867 | 974.3559 | 370.0806 | 749.8396 |  | 768.4312 |  |  | 927.817 | 1029.3208 | 988.6579 | [6 empty] | 900.1137 |  |  | 983.725 |  |  | 242.2689 | 353.5353 | 365.3349 | 150.841 | 308.8715 | 402.0446 | 206.3825 | 330.0658 |  | 291.0736 | 366.9421 | 227.6283 | 365.1902 | 275.2812 | 368.5178 | 148.4106 | 301.1861 |  | 294.0907 | 328.0611 | 393.2059 | 188.1228 | 322.0679 | 407.4668 | 205.4832 | 351.3286 | 249.8749 | 359.8399 | 226.2921 | 364.5659 | 0.43892 | 19.4674 | 1.3247 | 0.25747 | -40.133 | 3.1167 | 973.3 | 0.27 | 2.576 | 0.72878 | 0.95207 | -0.5794 | 2.6842 | 2.1717 | 3.6218 | 358.0275 | 3.8954 | -7.0792 | 0.22338 | -1.4412 | 15.4038 | 10.82
42810.5949 | 13384 | 109.6801 | 84.1698 | 65.6054 | 49.1232 | 29.6934 | 22.312 | 17.9151 | 166.1729 | 109.7417 | 90.1543 | 68.0713 | 38.1908 | 24.2127 | 18.0766 | 177.6224 | 192.9673 | 462.0013 | 252.5803 | 238.3459 | 449.2951 |  |  |  | 303.8637 | 359.0354 | 316.1048 | 325.5626 | 166.0292 | 335.5043 | 183.6386 | 273.9031 | 167.238 | 254.0057 | 366.0334 | 229.9164 | 370.3539 | 165.1329 |  | 169.9889 | 224.9196 | 134.8472 | 166.9865 |  | 39.4023 | 84.6918 | 41.6474 | 81.8224 | 150.0452 | 185.5714 | 266.2216 | 8.7071 | 42.0693 | 11.1484 | 92.2779 | 8.5984 | 42.4217 | 49.0901 | 54.4439 | 26.0632 |  |  | 2.5196 | 0.59018 | 0.19176 | -0.3647 | 3.0426 | 1.9794 | 5.8962 | -5.6606 | 0.59783 | 2.517 | 9.2454 | -0.00054705 | -0.00048955 | -0.00055855 | 348.6131 | 838.477 | 523.6204 | 421.758 | 114.8095 | 65.5059 | 33.4737 | 118.7518 | 99.1479 | 73.6752 | 56.1054 | 35.6108 | 24.8204 | 18.1351 | 129.5525 | 113.6494 | 98.6646 | 62.6193 | 56.4123 | 117.9592 | 76.9886 | 195.1355 | 231.5107 | 262.8493 | 283.4923 | 318.8776 | 340.3133 |  |  |  | 370.1364 | 292.7865 | 303.5404 | 331.6872 | 1.5771 | 2.7184 | 762.4795 |  |  | 918.6234 |  |  | 366.1885 | 448.7678 | 213.621 | 234.2098 | 345.7622 | 163.2017 | 1047.1219 | 978.7332 | 704.2385 | 962.7943 | 991.5118 |  | 1283.8711 | 588.7985 | 373.0253 | 974.0676 | 370.1131 | 750.0349 |  | 767.8255 |  |  | 927.4374 | 1029.149 | 987.8624 | [6 empty] | 899.914 |  |  | 984.3365 |  |  | 241.8661 | 354.0097 | 366.731 | 151.5114 | 308.9931 | 402.0067 | 206.5418 | 329.6649 |  | 291.027 | 367.2205 | 227.6482 | 365.298 | 274.9363 | 368.7136 | 147.922 | 301.2659 |  | 294.1035 | 328.1113 | 393.1434 | 188.1316 | 321.9191 | 407.4228 | 204.6153 | 351.1806 | 249.5309 | 359.9909 | 226.1795 | 364.6624 | 0.65117 | 19.4668 | 1.3272 | 0.25849 | -40.1128 | 3.1166 | 973.12 | 0.23 | 2.7291 | 1.0128 | 0.57728 | -0.79612 | 2.6035 | 2.1 | 3.6243 | 341.3641 | 3.8915 | -7.0683 | 0.038559 | -1.5562 | 15.3718 | 10.7776
42810.595 | 13385 | 109.6877 | 84.174 | 65.6037 | 49.1328 | 29.7011 | 22.3093 | 17.9171 | 166.1983 | 109.743 | 90.1579 | 68.0801 | 38.1862 | 24.217 | 18.0743 | 177.6263 | 192.97 | 462.0345 | 252.5597 | 238.3717 | 449.3747 |  |  |  | 303.8951 | 359.0211 | 316.0125 | 325.5496 | 166.2512 | 335.3537 | 183.6537 | 273.8942 | 166.5836 | 254.0363 | 366.0203 | 230.0049 | 370.278 | 164.9335 |  | 170.0401 | 224.6683 | 134.0607 | 166.3779 |  | 39.6043 | 84.6902 | 41.7262 | 81.7064 | 149.6918 | 185.0992 | 265.7919 | 8.6614 | 42.0698 | 11.101 | 92.3246 | 8.6112 | 42.4307 | 49.114 | 54.4403 | 26.0641 |  |  | 2.6609 | 0.49621 | 0.32055 | -0.27205 | 3.73 | 2.3047 | 5.6537 | -5.8393 | 0.65932 | 1.8482 | 9.3678 | -0.00051091 | -0.00046984 | -0.00054705 | 345.3568 | 836.7893 | 516.1811 | 421.4294 | 114.8243 | 65.5163 | 33.4737 | 118.7547 | 99.1525 | 73.6795 | 56.1131 | 35.6183 | 24.8218 | 18.1336 | 127.4631 | 116.3089 | 99.5583 | 63.4226 | 57.3323 | 117.9146 | 77.0306 | 195.1446 | 231.5142 | 262.8582 | 283.4802 | 318.8575 | 340.274 |  |  |  | 369.9982 | 292.7357 | 304.7563 | 330.2965 | 2.5263 | 2.9578 | 760.4647 |  |  | 918.4766 |  |  | 366.2206 | 448.7799 | 213.415 | 234.2289 | 345.7721 | 162.3054 | 1046.6048 | 977.8628 | 703.9952 | 961.3785 | 990.7424 |  | 1278.6966 | 588.8214 | 372.9136 | 973.8711 | 370.2441 | 750.0558 |  | 768.001 |  |  | 926.4348 | 1028.6912 | 986.4881 | [6 empty] | 899.858 |  |  | 984.9668 |  |  | 241.7371 | 354.5361 | 367.7006 | 151.3936 | 309.1043 | 402.0059 | 206.5605 | 329.3348 |  | 291.0958 | 367.5397 | 227.7336 | 365.0955 | 274.8879 | 369.1506 | 147.6234 | 301.3385 |  | 294.6417 | 327.5469 | 393.0765 | 188.5775 | 322.2061 | 407.3967 | 204.2377 | 351.1158 | 249.2693 | 359.7797 | 226.3023 | 364.4907 | 0.39828 | 19.465 | 1.3287 | 0.26069 | -40.1622 | 3.1166 | 963.23 | 0.22 | 2.8042 | 0.92863 | 0.74638 | -0.68759 | 2.8812 | 2.2648 | 3.5472 | 336.8339 | 3.8809 | -7.0513 | 0.26515 | -1.6505 | 15.382 | 10.8041
42810.595 | 13386 | 109.6935 | 84.1896 | 65.6002 | 49.1396 | 29.7038 | 22.313 | 17.9028 | 166.2046 | 109.7487 | 90.1686 | 68.0866 | 38.1973 | 24.2159 | 18.0744 | 177.6364 | 192.9747 | 462.065 | 252.5382 | 238.1495 | 449.4287 |  |  |  | 303.931 | 359.01 | 315.7095 | 325.5158 | 166.3073 | 335.3015 | 183.6643 | 273.8788 | 166.2732 | 254.0503 | 366.0016 | 229.3669 | 370.1984 | 164.4654 |  | 169.7386 | 225.3512 | 132.9286 | 166.7962 |  | 39.6283 | 84.693 | 41.6999 | 81.5363 | 149.5237 | 184.6709 | 265.7329 | 8.724 | 42.0466 | 11.1338 | 92.3569 | 8.5942 | 42.4173 | 49.1458 | 54.4269 | 26.06 |  |  | 2.5807 | 0.20642 | 0.49074 | -0.13602 | 3.8541 | 2.4342 | 5.4901 | -5.744 | 0.61573 | 2.8972 | 9.4346 | -0.00052405 | -0.00055526 | -0.0005454 | 345.1987 | 837.9291 | 516.7235 | 421.281 | 114.8343 | 65.5165 | 33.4766 | 118.7569 | 99.1531 | 73.6808 | 56.1128 | 35.6155 | 24.8174 | 18.1373 | 129.8981 | 117.6981 | 100.7325 | 62.2845 | 56.1907 | 117.9277 | 77.0757 | 195.147 | 231.5138 | 262.8625 | 283.4566 | 318.819 | 340.2423 |  |  |  | 369.8866 | 292.6617 | 305.4138 | 329.805 | 2.071 | 3.0477 | 758.2305 |  |  | 918.875 |  |  | 366.2501 | 448.7951 | 212.6933 | 234.2584 | 345.7735 | 161.8296 | 1046.3773 | 977.7661 | 703.9136 | 962.2448 | 989.9279 |  | 1270.6322 | 588.7692 | 372.8671 | 973.8267 | 370.0967 | 749.7711 |  | 767.7262 |  |  | 925.2803 | 1028.2395 | 985.9741 | [6 empty] | 900.0625 |  |  | 985.1992 |  |  | 241.7959 | 354.6349 | 368.1327 | 150.9675 | 309.065 | 401.9785 | 207.0819 | 329.4946 |  | 290.9187 | 367.272 | 227.9979 | 365.0102 | 274.6932 | 369.6328 | 147.9423 | 301.3712 |  | 294.4803 | 326.1772 | 392.9991 | 188.9984 | 322.4692 | 407.132 | 204.0147 | 351.0237 | 249.0581 | 359.6195 | 226.5364 | 363.9712 | 0.40406 | 19.4629 | 1.327 | 0.26119 | -40.1568 | 3.1167 | 979.12 | 0.15 | 2.7615 | 0.59895 | 0.92351 | -0.4862 | 2.9274 | 2.3264 | 3.4939 | 329.8502 | 3.8782 | -7.0631 | -0.0037738 | -1.7755 | 15.3634 | 10.8079
42810.595 | 13387 | 109.7093 | 84.1904 | 65.6111 | 49.1423 | 29.7069 | 22.3214 | 17.9009 | 166.227 | 109.7514 | 90.1732 | 68.0961 | 38.2056 | 24.2217 | 18.0731 | 177.6455 | 192.9761 | 462.097 | 252.5227 | 237.9152 | 449.4693 |  |  |  | 303.9667 | 358.9968 | 315.5567 | 325.3344 | 166.5486 | 335.2834 | 183.6963 | 273.876 | 166.3411 | 254.0806 | 365.9874 | 229.3801 | 370.1384 | 164.9286 |  | 169.7688 | 225.7885 | 132.9295 | 166.4998 |  | 39.8695 | 84.6521 | 41.6441 | 81.4148 | 149.5041 | 184.8559 | 265.9122 | 8.989 | 41.9959 | 11.0038 | 92.3795 | 8.5909 | 42.4068 | 49.1907 | 54.4176 | 26.0597 |  |  | 2.3106 | 0.35165 | 0.098448 | -0.66829 | 3.5473 | 2.5485 | 5.3626 | -6.0239 | 0.26564 | 2.269 | 9.311 | -0.00051583 | -0.00050269 | -0.0005569 | 345.2823 | 839.752 | 513.1298 | 421.3404 | 114.8449 | 65.5303 | 33.4816 | 118.7617 | 99.1548 | 73.6837 | 56.1152 | 35.6194 | 24.8212 | 18.1289 | 130.7312 | 117.1838 | 99.9914 | 62.7201 | 54.9241 | 117.8799 | 77.1057 | 195.1444 | 231.5083 | 262.8588 | 283.4384 | 318.7766 | 340.2023 |  |  |  | 369.8117 | 293.0423 | 305.266 | 330.8984 | 2.5289 | 1.9215 | 757.236 |  |  | 919.047 |  |  | 366.2683 | 448.7996 | 212.5851 | 234.2849 | 345.7696 | 161.9167 | 1046.2461 | 975.8345 | 703.8422 | 962.6954 | 989.9401 |  | 1288.4172 | 588.687 | 372.8847 | 974.1993 | 370.0531 | 749.646 |  | 767.6717 |  |  | 924.4666 | 1028.1634 | 985.8525 | [6 empty] | 900.2584 |  |  | 984.9333 |  |  | 241.6485 | 354.5934 | 368.487 | 150.5781 | 309.2016 | 401.973 | 207.4555 | 329.7772 |  | 290.8893 | 366.6098 | 227.9131 | 365.0888 | 274.1693 | 370.1183 | 148.2491 | 301.3557 |  | 294.1412 | 325.0632 | 392.9377 | 188.7461 | 322.5029 | 406.8508 | 203.8322 | 350.9483 | 248.8253 | 359.541 | 226.8275 | 364.0403 | 0.45106 | 19.4589 | 1.3246 | 0.26152 | -40.1347 | 3.1167 | 958.07 | 0.3 | 2.613 | 0.7817 | 0.41361 | -1.0776 | 2.809 | 2.3809 | 3.4538 | 345.443 | 3.8821 | -7.0773 | -0.1023 | -1.6895 | 15.3663 | 10.7709
42810.595 | 13388 | 109.7167 | 84.1871 | 65.6162 | 49.1382 | 29.7053 | 22.3138 | 17.9017 | 166.2361 | 109.7546 | 90.1719 | 68.0934 | 38.208 | 24.2157 | 18.0739 | 177.6521 | 192.9745 | 462.1263 | 252.5002 | 237.922 | 449.4448 |  |  |  | 303.9958 | 358.9748 | 315.7713 | 325.2977 | 166.5417 | 335.2452 | 183.7119 | 273.8666 | 166.9815 | 254.105 | 365.9702 | 229.305 | 370.0721 | 164.7822 |  | 170.39 | 225.5736 | 134.3479 | 166.7827 |  | 39.9805 | 84.6289 | 41.5589 | 81.3039 | 149.3032 | 184.382 | 265.9974 | 9.3272 | 41.985 | 10.8729 | 92.3931 | 8.589 | 42.3585 | 49.2137 | 54.4217 | 26.0663 |  |  | 2.6149 | 0.38581 | 0.05902 | -0.7156 | 3.4007 | 1.8684 | 5.5854 | -5.9904 | 0.81695 | 2.6781 | 9.3843 | -0.00048791 | -0.00053883 | -0.00056676 | 345.5395 | 839.0172 | 509.8296 | 421.3306 | 114.8632 | 65.5404 | 33.4917 | 118.7595 | 99.1681 | 73.6829 | 56.1187 | 35.6244 | 24.8302 | 18.1286 | 131.7318 | 115.4196 | 96.1678 | 61.8032 | 53.2845 | 117.8202 | 77.0646 | 195.1525 | 231.5093 | 262.8605 | 283.4152 | 318.7432 | 340.1774 |  |  |  | 369.7403 | 293.9764 | 305.2104 | 332.3986 | 2.1679 | 2.128 | 757.9583 |  |  | 919.199 |  |  | 366.3021 | 448.8157 | 213.0115 | 234.3153 | 345.7705 | 162.3893 | 1046.3709 | 976.6583 | 703.763 | 963.6775 | 989.9887 |  | 1294.662 | 588.937 | 372.7729 | 974.9381 | 370.0726 | 749.6738 |  | 767.4389 |  |  | 924.5147 | 1028.1781 | 986.1805 | [6 empty] | 900.1291 |  |  | 984.4237 |  |  | 241.1753 | 354.787 | 368.794 | 150.3582 | 309.2125 | 402.0071 | 207.4792 | 330.2014 |  | 291.1651 | 366.1525 | 227.8309 | 365.0655 | 273.9787 | 369.8762 | 148.8272 | 301.5081 |  | 293.7758 | 324.9308 | 392.8916 | 188.3291 | 322.4549 | 405.9092 | 203.9443 | 350.9892 | 248.8948 | 359.3597 | 227.1066 | 364.3921 | 0.42698 | 19.4518 | 1.3211 | 0.26015 | -40.1137 | 3.1167 | 960.47 | 0.24 | 2.7796 | 0.81877 | 0.32024 | -1.1151 | 2.7489 | 2.0376 | 3.5229 | 351.0408 | 3.8652 | -7.0961 | -0.22091 | -1.2696 | 15.3526 | 10.723
42810.595 | 13389 | 109.7165 | 84.1975 | 65.6149 | 49.1489 | 29.7063 | 22.3165 | 17.8899 | 166.2552 | 109.7592 | 90.1748 | 68.096 | 38.2139 | 24.2174 | 18.0813 | 177.6486 | 192.9669 | 462.1621 | 252.4774 | 237.989 | 449.4107 |  |  |  | 304.0239 | 358.9541 | 316.0592 | 325.3586 | 167.2425 | 335.2716 | 183.7258 | 273.8629 | 167.2925 | 254.1219 | 365.9548 | 229.2583 | 370.0238 | 164.7538 |  | 170.5179 | 225.5118 | 134.8902 | 166.6865 |  | 39.9315 | 84.4419 | 41.4657 | 80.9916 | 149.2135 | 184.2921 | 265.5776 | 9.6162 | 41.9979 | 10.6975 | 92.4059 | 8.5837 | 42.309 | 49.2067 | 54.4235 | 26.0604 |  |  | 2.4565 | 0.16831 | 0.27061 | -0.42844 | 3.2292 | 1.8579 | 5.6334 | -6.0272 | 0.60425 | 1.8756 | 9.3581 | -0.00056348 | -0.00053555 | -0.00055198 | 347.4209 | 832.1763 | 512.1658 | 420.5407 | 114.8698 | 65.5541 | 33.4904 | 118.7674 | 99.1617 | 73.6936 | 56.1199 | 35.6227 | 24.8166 | 18.1281 | 131.204 | 115.1837 | 94.4433 | 60.6802 | 53.0189 | 117.7488 | 77.0359 | 195.1528 | 231.5062 | 262.8603 | 283.3867 | 318.7051 | 340.1465 |  |  |  | 369.5823 | 294.8258 | 306.3981 | 333.1738 | 1.4543 | 1.6599 | 759.2181 |  |  | 918.8144 |  |  | 366.3404 | 448.825 | 212.581 | 234.3503 | 345.7764 | 162.6639 | 1046.7397 | 977.3688 | 703.3946 | 962.883 | 990.1734 |  | 1277.6035 | 588.9324 | 372.6937 | 975.9701 | 370.1609 | 749.6427 |  | 767.464 |  |  | 924.981 | 1028.3855 | 987.0176 | [6 empty] | 900.0671 |  |  | 983.7666 |  |  | 240.8277 | 354.8086 | 369.311 | 150.3175 | 309.16 | 402.0152 | 207.3986 | 330.7121 |  | 290.8817 | 366.5018 | 227.8715 | 365.128 | 274.0326 | 369.0771 | 149.0543 | 301.5836 |  | 293.9277 | 325.2137 | 392.8444 | 188.1946 | 322.3703 | 404.8784 | 203.8169 | 350.9912 | 249.4404 | 359.5469 | 227.1685 | 364.7482 | 0.41812 | 19.4461 | 1.3163 | 0.25777 | -40.1806 | 3.1167 | 960.62 | 0.3 | 2.6942 | 0.54065 | 0.68554 | -0.86259 | 2.6785 | 2.0316 | 3.5377 | 335.8937 | 3.8583 | -7.117 | -0.17116 | -1.0815 | 15.351 | 10.6875
42810.595 | 13390 | 109.7248 | 84.2054 | 65.6269 | 49.1604 | 29.7147 | 22.3148 | 17.8955 | 166.2734 | 109.7641 | 90.181 | 68.1007 | 38.2112 | 24.2282 | 18.0853 | 177.6569 | 192.968 | 462.1922 | 252.4621 | 238.0182 | 449.4217 |  |  |  | 304.0473 | 358.936 | 315.6461 | 325.1333 | 167.0672 | 335.2251 | 183.7431 | 273.8534 | 166.756 | 254.1399 | 365.9422 | 229.2707 | 369.9766 | 164.7878 |  | 170.687 | 225.3608 | 134.945 | 166.1793 |  | 39.8238 | 84.4132 | 41.4079 | 80.8213 | 149.4185 | 184.2794 | 265.122 | 9.639 | 41.9987 | 10.7955 | 92.4569 | 8.5756 | 42.2758 | 49.1864 | 54.4158 | 26.0578 |  |  | 2.4565 | 0.26096 | 0.5742 | -0.42844 | 3.4474 | 2.9664 | 5.8601 | -6.0456 | 0.49333 | 1.9822 | 9.2331 | -0.00057497 | -0.00052898 | -0.00054705 | 347.756 | 825.7839 | 505.1795 | 420.0275 | 114.8808 | 65.5695 | 33.4988 | 118.7746 | 99.1689 | 73.6873 | 56.1281 | 35.632 | 24.8256 | 18.1376 | 124.9145 | 112.1328 | 90.2761 | 58.6398 | 52.9193 | 117.5166 | 76.9567 | 195.1612 | 231.5121 | 262.8579 | 283.3765 | 318.6815 | 340.1076 |  |  |  | 369.4007 | 295.6877 | 306.9525 | 333.5589 | 1.5858 | 1.5291 | 761.5884 |  |  | 920.2609 |  |  | 366.364 | 448.8407 | 213.4557 | 234.3797 | 345.7762 | 161.8807 | 1047.0155 | 977.9327 | 702.6323 | 960.2225 | 990.8527 |  | 1209.7447 | 588.5529 | 372.5565 | 977.9916 | 370.0936 | 749.8247 |  | 767.764 |  |  | 925.1701 | 1028.7429 | 988.0395 | [6 empty] | 900.4353 |  |  | 983.2368 |  |  | 241.0032 | 354.3387 | 369.9864 | 150.7706 | 309.0661 | 402.0188 | 207.3455 | 330.8222 |  | 290.6187 | 366.749 | 227.7396 | 365.4978 | 274.3614 | 369.0786 | 148.596 | 301.3144 |  | 292.9311 | 325.5995 | 392.7945 | 188.4608 | 322.4241 | 404.2328 | 203.1822 | 351.0056 | 249.3419 | 360.091 | 227.2502 | 365.0148 | 0.68603 | 19.4388 | 1.3157 | 0.26087 | -39.9685 | 3.1167 | 933.26 | 0.3 | 2.6941 | 0.67318 | 0.99856 | -0.86256 | 2.7674 | 2.5671 | 3.6081 | 280.2531 | 3.8566 | -7.1791 | 0.49873 | -0.62804 | 15.361 | 10.6608
42810.595 | 13391 | 109.7338 | 84.2037 | 65.6242 | 49.1532 | 29.7218 | 22.3143 | 17.8882 | 166.2844 | 109.7613 | 90.1782 | 68.1072 | 38.2124 | 24.2281 | 18.0813 | 177.6701 | 192.9627 | 462.2241 | 252.4427 | 238.0465 | 449.3947 |  |  |  | 304.0834 | 358.9228 | 315.691 | 324.929 | 168.0422 | 335.3265 | 183.7608 | 273.8413 | 166.8412 | 254.1611 | 365.9224 | 229.2956 | 369.9148 | 164.4551 |  | 170.9527 | 225.4264 | 134.5094 | 166.2434 |  | 39.7662 | 84.4698 | 41.361 | 80.6033 | 149.4042 | 184.552 | 265.0985 | 9.4082 | 41.9937 | 10.891 | 92.4627 | 8.577 | 42.2804 | 49.1757 | 54.4073 | 26.0602 |  |  | 2.1904 | 0.29842 | 0.51506 | -0.14259 | 3.5874 | 2.0011 | 5.6334 | -6.0213 | 0.41451 | 2.2046 | 9.0747 | -0.00055033 | -0.00053719 | -0.00059797 | 346.8623 | 830.3505 | 507.5137 | 420.0746 | 114.8954 | 65.5765 | 33.4968 | 118.7774 | 99.1733 | 73.6942 | 56.1335 | 35.6265 | 24.8281 | 18.1383 | 119.4347 | 107.4696 | 86.9159 | 57.4526 | 52.8927 | 117.2541 | 76.8626 | 195.1736 | 231.5161 | 262.8684 | 283.3646 | 318.6576 | 340.0673 |  |  |  | 369.2641 | 296.3513 | 306.9439 | 333.9352 | 3.0644 | 1.56 | 767.85 |  |  | 920.8695 |  |  | 366.3955 | 448.8487 | 214.0392 | 234.415 | 345.7735 | 162.3897 | 1047.3388 | 979.1715 | 702.6275 | 961.3614 | 991.4378 |  | 1120.2479 | 588.3645 | 372.5452 | 979.4485 | 370.0419 | 749.8785 |  | 768.4345 |  |  | 925.8605 | 1029.5982 | 989.2768 | [6 empty] | 901.1467 |  |  | 982.756 |  |  | 241.7013 | 353.5279 | 370.5531 | 150.6298 | 308.7434 | 402.0263 | 207.5564 | 330.813 |  | 290.9707 | 366.2532 | 227.3967 | 365.5143 | 274.6257 | 369.4928 | 149.1852 | 301.0791 |  | 291.4254 | 325.1547 | 392.7472 | 188.6029 | 322.6915 | 403.4521 | 203.1612 | 350.9591 | 249.163 | 360.0482 | 227.2528 | 365.1097 | 0.364 | 19.4302 | 1.3141 | 0.2609 | -40.0469 | 3.1167 | 941.49 | 0.29 | 2.5442 | 0.71993 | 0.94581 | -0.49766 | 2.8239 | 2.1091 | 3.5387 | 217.317 | 3.8609 | -7.2241 | 1.0749 | -0.26606 | 15.3537 | 10.6384
42810.595 | 13392 | 109.7353 | 84.2049 | 65.637 | 49.151 | 29.7185 | 22.3166 | 17.8851 | 166.2935 | 109.7634 | 90.1791 | 68.1148 | 38.2138 | 24.23 | 18.0767 | 177.6725 | 192.9749 | 462.2543 | 252.4364 | 238.0372 | 449.3517 |  |  |  | 304.1203 | 358.9187 | 315.6454 | 324.7187 | 170.1746 | 335.5287 | 183.7726 | 273.8286 | 165.8519 | 254.1988 | 365.9038 | 229.3404 | 369.8567 | 164.8822 |  | 171.1425 | 225.3182 | 134.3891 | 167.3779 |  | 39.6712 | 84.4744 | 41.3544 | 80.2764 | 149.357 | 184.3356 | 264.6655 | 9.2767 | 41.9993 | 10.9804 | 92.4071 | 8.5763 | 42.2988 | 49.1724 | 54.4044 | 26.0667 |  |  | 2.0603 | -0.16813 | 0.60706 | -0.45669 | 3.6564 | 2.4112 | 5.4513 | -6.3446 | 0.74961 | 2.5529 | 9.2231 | -0.00055362 | -0.00050598 | -0.00056348 | 348.9594 | 834.5633 | 511.3457 | 420.0409 | 114.9196 | 65.5942 | 33.5064 | 118.7838 | 99.1816 | 73.7077 | 56.1369 | 35.6402 | 24.8372 | 18.1424 | 122.0751 | 108.2675 | 87.4731 | 56.452 | 51.5081 | 117.2517 | 76.8117 | 195.1759 | 231.523 | 262.8683 | 283.3437 | 318.6213 | 340.0325 |  |  |  | 369.149 | 296.3795 | 306.7248 | 333.8904 | 2.0832 | 2.0456 | 770.1711 |  |  | 921.5713 |  |  | 366.4249 | 448.8507 | 214.9697 | 234.4335 | 345.7718 | 160.9786 | 1047.237 | 980.5974 | 703.1283 | 961.9749 | 991.9483 |  | 1019.2831 | 588.0237 | 372.539 | 980.5554 | 370.0218 | 750.2434 |  | 768.6785 |  |  | 926.3353 | 1029.5087 | 990.272 | [6 empty] | 901.7212 |  |  | 982.2498 |  |  | 242.1936 | 352.8874 | 370.3047 | 150.4837 | 308.5152 | 402.0102 | 207.1975 | 330.8645 |  | 291.0021 | 366.1207 | 227.7701 | 365.2142 | 275.2548 | 370.0586 | 150.5644 | 301.2606 |  | 290.9079 | 324.93 | 392.6985 | 188.6707 | 322.6626 | 402.9743 | 203.0415 | 350.9445 | 248.6963 | 359.6609 | 227.2703 | 365.244 | 0.33357 | 19.4285 | 1.3116 | 0.25948 | -40.0422 | 3.1166 | 938.19 | 0.25 | 2.4679 | -0.54039 | 1.0268 | -0.89062 | 2.8502 | 2.3146 | 3.4802 | 158.9625 | 3.8698 | -7.2566 | 0.7812 | -0.33411 | 15.3171 | 10.6295
42810.595 | 13393 | 109.7065 | 84.205 | 65.6385 | 49.1578 | 29.7106 | 22.3128 | 17.8822 | 166.3007 | 109.7701 | 90.1756 | 68.1065 | 38.2136 | 24.2264 | 18.073 | 177.6708 | 192.9665 | 462.2895 | 252.4115 | 237.9325 | 449.3555 |  |  |  | 304.1555 | 358.8959 | 315.836 | 324.7137 | 170.9146 | 335.5354 | 183.7884 | 273.8188 | 165.8505 | 254.217 | 365.8862 | 229.6156 | 369.758 | 165.8032 |  | 171.2401 | 224.0016 | 134.5314 | 167.813 |  | 39.5208 | 84.6377 | 41.3213 | 80.2214 | 149.4217 | 183.7494 | 264.6115 | 9.1264 | 42.0098 | 11.0305 | 92.3327 | 8.5883 | 42.3091 | 49.1732 | 54.4027 | 26.0685 |  |  | 2.4565 | -0.15762 | 0.48877 | -0.17151 | 3.6077 | 2.2396 | 5.3909 | -6.3801 | 0.65679 | 2.9842 | 9.3084 | -0.00054048 | -0.00050433 | -0.00055855 | 348.2105 | 835.6848 | 507.1882 | 420.1168 | 114.9274 | 65.5991 | 33.5101 | 118.7845 | 99.1789 | 73.7048 | 56.1425 | 35.6437 | 24.8357 | 18.1314 | 124.0726 | 109.9271 | 86.6334 | 57.1503 | 50.4934 | 117.2723 | 76.7543 | 195.1828 | 231.5138 | 262.8721 | 283.3215 | 318.5799 | 339.99 |  |  |  | 369.0323 | 295.8035 | 305.3979 | 332.6698 | 2.758 | 1.5657 | 770.7627 |  |  | 921.5647 |  |  | 366.4569 | 448.8662 | 215.9634 | 234.4632 | 345.7789 | 161.2816 | 1047.1256 | 981.154 | 702.8785 | 960.1837 | 992.2875 |  | 1013.7342 | 588.0724 | 372.5687 | 981.72 | 370.106 | 749.9762 |  | 768.9072 |  |  | 925.892 | 1029.3869 | 991.4142 | [6 empty] | 902.3257 |  |  | 981.5797 |  |  | 242.059 | 353.1282 | 370.3544 | 150.195 | 308.5637 | 402.0278 | 206.8727 | 331.2022 |  | 291.6459 | 366.2533 | 227.9563 | 364.8798 | 275.3542 | 370.1408 | 150.2388 | 301.4425 |  | 290.5818 | 323.9206 | 392.6374 | 189.2242 | 322.4867 | 402.7481 | 203.1808 | 350.8687 | 248.2294 | 359.1617 | 227.4231 | 365.3631 | 0.51327 | 19.4274 | 1.3077 | 0.25668 | -40.0146 | 3.1167 | 932.54 | 0.3 | 2.6948 | -0.52334 | 0.92158 | -0.54591 | 2.8294 | 2.2293 | 3.4587 | 156.0995 | 3.8711 | -7.2815 | 0.56182 | -0.24775 | 15.2963 | 10.6532
42810.5951 | 13394 | 109.691 | 84.216 | 65.6385 | 49.1608 | 29.7133 | 22.3111 | 17.8898 | 166.3256 | 109.7725 | 90.1818 | 68.1171 | 38.2187 | 24.2301 | 18.0831 | 177.6912 | 192.9797 | 462.3382 | 252.4043 | 238.1507 | 449.3278 |  |  |  | 304.1984 | 358.8938 | 315.8548 | 324.6938 | 170.0818 | 335.3088 | 183.8133 | 273.815 | 166.1289 | 254.2446 | 365.8727 | 229.594 | 369.6768 | 165.9083 |  | 171.3688 | 224.2643 | 133.1106 | 168.3854 |  | 39.4245 | 84.7222 | 41.3515 | 80.1107 | 149.5313 | 183.2861 | 264.4218 | 8.9049 | 42.006 | 11.1052 | 92.2745 | 8.5985 | 42.3152 | 49.1848 | 54.4003 | 26.0701 |  |  | 2.6583 | 0.17882 | 0.44803 | -0.31279 | 3.1392 | 2.5005 | 5.6531 | -6.459 | 0.40225 | 2.3871 | 9.364 | -0.00054869 | -0.00052076 | -0.00053555 | 345.0328 | 831.8012 | 500.0586 | 419.9597 | 114.9448 | 65.6065 | 33.5183 | 118.7858 | 99.1773 | 73.7042 | 56.151 | 35.6394 | 24.8319 | 18.1304 | 125.9965 | 110.1015 | 87.7282 | 56.6644 | 49.2237 | 117.2521 | 76.6746 | 195.194 | 231.5221 | 262.8694 | 283.3061 | 318.5439 | 339.9479 |  |  |  | 368.91 | 295.4499 | 304.3479 | 332.2687 | 1.9422 | 1.8137 | 766.4333 |  |  | 922.25 |  |  | 366.486 | 448.8724 | 214.9782 | 234.4911 | 345.7747 | 161.0691 | 1046.8654 | 980.0524 | 702.842 | 961.1431 | 992.4079 |  | 1013.6621 | 588.119 | 372.6786 | 983.6642 | 370.1526 | 750.0642 |  | 768.7 |  |  | 923.4873 | 1029.099 | 992.4754 | [6 empty] | 903.7507 |  |  | 980.9569 |  |  | 241.8545 | 353.9388 | 369.5316 | 150.0444 | 308.2495 | 401.9979 | 207.2825 | 331.2807 |  | 292.582 | 366.6875 | 227.5185 | 364.6254 | 275.1273 | 370.1311 | 150.2005 | 301.5628 |  | 291.4248 | 323.8817 | 392.5811 | 189.3336 | 322.0502 | 401.5702 | 203.3147 | 350.9462 | 248.2971 | 358.8649 | 226.975 | 365.5534 | 0.43141 | 19.4264 | 1.306 | 0.25827 | -40.0372 | 3.1167 | 952.84 | 0.25 | 2.8027 | 0.5575 | 0.88244 | -0.73732 | 2.638 | 2.3544 | 3.54 | 156.0593 | 3.8795 | -7.3314 | 0.34554 | -0.37902 | 15.2733 | 10.6536
42810.5951 | 13395 | 109.6861 | 84.225 | 65.6508 | 49.1684 | 29.7262 | 22.3193 | 17.8957 | 166.3457 | 109.7774 | 90.192 | 68.1274 | 38.2254 | 24.238 | 18.0891 | 177.6905 | 192.9787 | 462.3572 | 252.3916 | 238.5006 | 449.3822 |  |  |  | 304.2167 | 358.8726 | 315.7023 | 324.5982 | 169.7654 | 335.0304 | 183.8274 | 273.8098 | 166.4826 | 254.2663 | 365.856 | 229.6104 | 369.6094 | 166.3669 |  | 171.4695 | 224.2579 | 132.0238 | 169.5019 |  | 39.2714 | 84.7703 | 41.4778 | 80.1315 | 149.5194 | 183.4035 | 263.6623 | 8.6907 | 42.0137 | 11.3617 | 92.2338 | 8.6092 | 42.3087 | 49.1854 | 54.391 | 26.0726 |  |  | 2.4171 | 0.13217 | 0.34421 | -0.25956 | 3.0071 | 1.8835 | 5.7102 | -6.317 | 0.75292 | 1.8901 | 9.5013 | -0.00053555 | -0.00052898 | -0.00054869 | 344.8447 | 833.2719 | 501.7579 | 420.009 | 114.9632 | 65.6201 | 33.5354 | 118.7934 | 99.1789 | 73.7195 | 56.1543 | 35.6365 | 24.8306 | 18.137 | 125.8499 | 109.3057 | 88.2543 | 56.103 | 48.4196 | 117.2507 | 76.6002 | 195.1957 | 231.5261 | 262.8737 | 283.2868 | 318.5134 | 339.9174 |  |  |  | 368.8751 | 295.5166 | 304.8244 | 332.6219 | 2.7787 | 1.6016 | 764.4286 |  |  | 923.5926 |  |  | 366.5282 | 448.883 | 214.5629 | 234.5116 | 345.7801 | 161.3861 | 1046.6277 | 980.6181 | 702.8814 | 961.971 | 992.3918 |  | 1012.509 | 588.4546 | 372.7158 | 985.0783 | 370.3014 | 750.2 |  | 768.4876 |  |  | 923.8736 | 1029.0516 | 994.3879 | [6 empty] | 904.4006 |  |  | 980.7735 |  |  | 241.5815 | 353.9991 | 369.0168 | 150.2054 | 308.437 | 401.9307 | 208.1435 | 331.7278 |  | 292.7363 | 367.231 | 226.8129 | 364.531 | 275.147 | 370.5362 | 150.5296 | 301.5837 |  | 291.181 | 324.1429 | 392.5381 | 189.3332 | 321.8893 | 400.9338 | 202.8437 | 350.8435 | 247.8333 | 358.7726 | 227.0972 | 365.5427 | 0.57933 | 19.4265 | 1.3036 | 0.25946 | -40.044 | 3.1167 | 956.39 | 0.21 | 2.672 | 0.47932 | 0.77352 | -0.67171 | 2.5822 | 2.0436 | 3.5583 | 155.4712 | 3.8735 | -7.3576 | 0.36166 | -0.44647 | 15.2363 | 10.6407
42810.5951 | 13396 | 109.6733 | 84.2295 | 65.6468 | 49.1657 | 29.7213 | 22.316 | 17.8925 | 166.3609 | 109.774 | 90.195 | 68.1267 | 38.2295 | 24.2366 | 18.081 | 177.6838 | 192.9649 | 462.3788 | 252.3583 | 238.4241 | 449.3829 |  |  |  | 304.2393 | 358.8451 | 315.9548 | 324.7203 | 169.497 | 334.8844 | 183.8497 | 273.8085 | 167.3315 | 254.2937 | 365.844 | 229.7891 | 369.5364 | 166.7825 |  | 171.7143 | 224.0962 | 133.1582 | 169.2957 |  | 39.2363 | 84.6671 | 41.549 | 80.2426 | 149.5263 | 183.3805 | 262.9911 | 8.5315 | 42.0031 | 12.0391 | 92.1826 | 8.6058 | 42.3076 | 49.1838 | 54.4047 | 26.0708 |  |  | 2.6819 | 0.038199 | 0.41846 | -0.045998 | 3.3784 | 2.1141 | 5.0314 | -5.8761 | 0.88175 | 2.5902 | 9.2998 | -0.00053555 | -0.00058812 | -0.00054705 | 344.476 | 831.7566 | 496.2317 | 419.5608 | 114.9754 | 65.625 | 33.5389 | 118.7961 | 99.1825 | 73.7163 | 56.1492 | 35.6406 | 24.8313 | 18.1317 | 127.8239 | 110.1061 | 88.1609 | 56.8253 | 48.6344 | 117.3142 | 76.529 | 195.1968 | 231.522 | 262.8752 | 283.2547 | 318.4693 | 339.8755 |  |  |  | 368.799 | 295.8235 | 306.1519 | 333.4944 | 2.4242 | 2.3712 | 760.8589 |  |  | 924.1603 |  |  | 366.5495 | 448.8964 | 214.683 | 234.5392 | 345.7881 | 162.6637 | 1046.5639 | 981.3627 | 702.8148 | 960.6223 | 991.7206 |  | 1011.4989 | 588.6847 | 372.6551 | 986.3764 | 370.3908 | 749.7063 |  | 768.115 |  |  | 921.4884 | 1028.9032 | 995.3032 | [6 empty] | 905.2601 |  |  | 980.3198 |  |  | 241.7465 | 353.5962 | 368.4772 | 150.0743 | 308.7524 | 401.8886 | 208.3247 | 331.4889 |  | 292.571 | 367.3533 | 226.6477 | 364.7806 | 275.2228 | 370.7207 | 149.9281 | 301.5263 |  | 291.7518 | 324.311 | 392.4925 | 189.1501 | 321.8821 | 401.2501 | 201.7218 | 350.7603 | 247.7981 | 358.9276 | 227.3018 | 365.52 | 0.338 | 19.4267 | 1.3 | 0.25913 | -40.0312 | 3.1166 | 958.84 | 0.27 | 2.8142 | 0.25765 | 0.85276 | -0.28273 | 2.7369 | 2.1651 | 3.34 | 154.9755 | 3.8617 | -7.3858 | 0.15024 | -0.4447 | 15.2356 | 10.6098
42810.5951 | 13397 | 109.6717 | 84.2305 | 65.6451 | 49.1691 | 29.7175 | 22.3178 | 17.8857 | 166.3733 | 109.7698 | 90.1979 | 68.1283 | 38.2311 | 24.233 | 18.0825 | 177.704 | 192.9669 | 462.4212 | 252.3325 | 238.5032 | 449.349 |  |  |  | 304.2759 | 358.8301 | 315.5676 | 324.7047 | 168.2611 | 334.6607 | 183.8631 | 273.7943 | 167.7009 | 254.3175 | 365.8285 | 229.4617 | 369.4465 | 166.1776 |  | 171.2992 | 223.1485 | 134.807 | 167.8658 |  | 39.1153 | 84.5747 | 41.4959 | 80.101 | 149.7525 | 183.2434 | 262.9739 | 8.3419 | 42.0047 | 12.1632 | 92.1404 | 8.5998 | 42.3069 | 49.1964 | 54.4207 | 26.0667 |  |  | 2.8541 | -0.008453 | 0.29098 | -0.2497 | 3.019 | 2.0727 | 5.4954 | -6.0726 | 1.333 | 2.8046 | 9.4 | -0.00050433 | -0.00053062 | -0.00052241 | 344.9183 | 833.603 | 493.9672 | 419.431 | 114.9833 | 65.6365 | 33.5346 | 118.8013 | 99.1842 | 73.7203 | 56.1512 | 35.6448 | 24.8324 | 18.1386 | 127.0177 | 111.8159 | 91.5094 | 58.645 | 52.413 | 117.2931 | 76.5322 | 195.2067 | 231.5172 | 262.8809 | 283.2405 | 318.4318 | 339.8469 |  |  |  | 368.6584 | 296.1554 | 305.8988 | 334.0332 | 1.1038 | 2.3011 | 760.1587 |  |  | 924.4012 |  |  | 366.5743 | 448.9161 | 214.9258 | 234.5746 | 345.791 | 162.9753 | 1046.5014 | 981.4183 | 702.942 | 961.8229 | 992.1931 |  | 1014.3433 | 588.9045 | 372.6054 | 986.7468 | 370.5533 | 749.4807 |  | 767.9732 |  |  | 920.8972 | 1029.1637 | 996.3415 | [6 empty] | 905.2148 |  |  | 979.9136 |  |  | 241.838 | 353.0857 | 367.5737 | 150.264 | 308.8555 | 401.8718 | 208.8912 | 330.5246 |  | 292.3849 | 366.6916 | 226.5281 | 364.9791 | 274.8988 | 370.8858 | 149.3036 | 301.4576 |  | 291.4663 | 324.1779 | 392.424 | 188.6265 | 321.7615 | 401.3783 | 200.6364 | 350.8114 | 247.8067 | 359.0174 | 227.1277 | 365.1504 | 0.2885 | 19.4259 | 1.2951 | 0.25739 | -39.9771 | 3.1167 | 943.13 | 0.25 | 2.9026 | -0.12118 | 0.71101 | -0.65865 | 2.5868 | 2.1434 | 3.4901 | 156.4137 | 3.8512 | -7.3817 | 0.23717 | -0.81636 | 15.2675 | 10.5825
42810.5951 | 13398 | 109.6772 | 84.2265 | 65.6534 | 49.181 | 29.7158 | 22.319 | 17.8967 | 166.3804 | 109.7736 | 90.1952 | 68.1286 | 38.2308 | 24.2343 | 18.0718 | 177.6981 | 192.961 | 462.4431 | 252.304 | 238.7932 | 449.3826 |  |  |  | 304.3122 | 358.8102 | 315.0977 | 324.5466 | 167.6385 | 334.3325 | 183.8768 | 273.775 | 168.3432 | 254.3321 | 365.8121 | 228.889 | 369.3654 | 165.0584 |  | 171.6388 | 222.3821 | 136.6416 | 165.6333 |  | 38.9386 | 84.5447 | 41.4737 | 79.8296 | 149.9284 | 183.2013 | 263.1672 | 8.2462 | 42.0007 | 11.7364 | 92.0935 | 8.5912 | 42.3293 | 49.2285 | 54.4348 | 26.0749 |  |  | 3.2378 | -0.26605 | 0.18124 | -0.34236 | 3.9731 | 2.5472 | 5.592 | -5.8669 | 0.65543 | 2.5309 | 9.3698 | -0.00054376 | -0.00057333 | -0.00058319 | 343.2601 | 836.4956 | 496.893 | 419.433 | 115.0072 | 65.6487 | 33.5371 | 118.8109 | 99.1972 | 73.7233 | 56.1649 | 35.6533 | 24.8371 | 18.1334 | 121.1975 | 111.9986 | 92.264 | 58.6348 | 53.703 | 117.1585 | 76.5189 | 195.2103 | 231.5238 | 262.8803 | 283.2224 | 318.3998 | 339.8017 |  |  |  | 368.4864 | 297.3403 | 306.8345 | 332.9747 | 2.057 | 2.303 | 764.2658 |  |  | 925.2378 |  |  | 366.6029 | 448.9267 | 214.3068 | 234.5965 | 345.7795 | 164.1423 | 1046.2666 | 981.2527 | 702.9432 | 963.0642 | 992.3093 |  | 1019.4651 | 589.0769 | 372.615 | 986.9009 | 370.7346 | 749.6519 |  | 767.692 |  |  | 921.5346 | 1029.0147 | 997.1181 | [6 empty] | 905.3092 |  |  | 979.9567 |  |  | 241.8044 | 352.7854 | 367.3259 | 150.7397 | 308.6597 | 401.8534 | 209.3409 | 330.3473 |  | 292.6211 | 366.5693 | 226.3981 | 364.9426 | 274.5696 | 371.1032 | 148.5672 | 301.2786 |  | 290.041 | 324.3175 | 392.3423 | 188.7511 | 321.8051 | 401.2284 | 200.3333 | 350.8656 | 247.6742 | 358.978 | 227.0658 | 364.6851 | 0.4994 | 19.4256 | 1.291 | 0.25779 | -40.1029 | 3.1167 | 938.98 | 0.27 | 3.0907 | -0.67983 | 0.56112 | -0.77119 | 2.9674 | 2.376 | 3.5205 | 159.0467 | 3.8473 | -7.37 | 0.86711 | -0.90182 | 15.3223 | 10.5968
42810.5951 | 13399 | 109.6848 | 84.239 | 65.6665 | 49.182 | 29.7222 | 22.324 | 17.8936 | 166.4001 | 109.779 | 90.2022 | 68.1416 | 38.2333 | 24.2407 | 18.0777 | 177.7032 | 192.9643 | 462.4744 | 252.2941 | 238.8288 | 449.4157 |  |  |  | 304.3411 | 358.7899 | 314.7815 | 324.3601 | 167.2425 | 333.9041 | 183.8969 | 273.772 | 169.5691 | 254.3636 | 365.7995 | 228.4171 | 369.3136 | 164.3977 |  | 171.6258 | 221.671 | 137.8687 | 165.4239 |  | 38.7836 | 84.5801 | 41.5563 | 79.7484 | 149.9443 | 183.5105 | 263.5763 | 8.1657 | 41.989 | 11.2902 | 92.0172 | 8.579 | 42.3635 | 49.2635 | 54.4391 | 26.0757 |  |  | 2.4552 | -0.32979 | 0.22593 | -0.055198 | 3.634 | 2.216 | 5.7116 | -5.8958 | 0.60483 | 1.7126 | 9.3646 | -0.00049612 | -0.00052241 | -0.0005684 | 343.2287 | 836.5103 | 499.4647 | 418.9687 | 115.0213 | 65.6587 | 33.5435 | 118.8147 | 99.2008 | 73.7235 | 56.1676 | 35.6543 | 24.837 | 18.1334 | 120.483 | 111.9453 | 93.5569 | 57.4867 | 53.7533 | 117.1954 | 76.5196 | 195.2143 | 231.5337 | 262.8828 | 283.206 | 318.3664 | 339.778 |  |  |  | 368.4166 | 298.338 | 307.3462 | 332.1576 | 4.2532 | 1.9891 | 767.1463 |  |  | 926.4746 |  |  | 366.6226 | 448.9325 | 214.2907 | 234.6282 | 345.7829 | 165.3341 | 1045.6688 | 981.3915 | 702.6327 | 962.9292 | 992.2657 |  | 1021.7892 | 588.8591 | 372.6334 | 986.8565 | 370.862 | 750.5582 |  | 766.8812 |  |  | 921.6573 | 1028.3658 | 997.3265 | [6 empty] | 905.3342 |  |  | 980.1114 |  |  | 241.6885 | 352.7521 | 367.5582 | 150.8515 | 308.127 | 401.8033 | 208.7325 | 330.4928 |  | 292.9198 | 366.4157 | 226.7519 | 364.6534 | 274.1653 | 371.3864 | 148.4523 | 301.1154 |  | 289.7678 | 324.7468 | 392.2727 | 189.1635 | 321.8637 | 400.9342 | 200.8604 | 350.8545 | 247.4622 | 359.0226 | 227.0059 | 364.5678 | 0.3432 | 19.4253 | 1.2851 | 0.25694 | -40.0388 | 3.1167 | 943.31 | 0.34 | 2.6904 | -0.75694 | 0.62651 | -0.30968 | 2.8389 | 2.2169 | 3.5591 | 160.254 | 3.8549 | -7.3575 | 0.95109 | -1.0454 | 15.3236 | 10.6134
42810.5951 | 13400 | 109.6879 | 84.2452 | 65.6634 | 49.1784 | 29.7212 | 22.3121 | 17.8915 | 166.4117 | 109.7814 | 90.2059 | 68.1331 | 38.2401 | 24.244 | 18.0774 | 177.7192 | 192.9632 | 462.5234 | 252.2805 | 238.5853 | 449.4181 |  |  |  | 304.3733 | 358.7775 | 314.5123 | 324.1969 | 167.9173 | 333.7086 | 183.9124 | 273.7603 | 170.0416 | 254.3792 | 365.7713 | 228.5569 | 369.2683 | 164.5154 |  | 171.7372 | 220.7668 | 139.3876 | 166.0554 |  | 38.6466 | 84.5596 | 41.5006 | 80.0576 | 149.9693 | 183.6371 | 264.0475 | 8.1252 | 41.9826 | 10.9542 | 92.0056 | 8.5669 | 42.3997 | 49.281 | 54.4379 | 26.0774 |  |  | 2.4053 | -0.14645 | 0.22133 | -0.033514 | 3.1661 | 2.3934 | 5.4204 | -5.6941 | 0.31001 | 2.4748 | 9.3253 | -0.0005454 | -0.00050926 | -0.00053226 | 343.6046 | 834.6555 | 492.7053 | 419.0275 | 115.0327 | 65.658 | 33.5392 | 118.8055 | 99.1939 | 73.7227 | 56.1628 | 35.6508 | 24.8346 | 18.1335 | 127.1124 | 114.4517 | 95.3328 | 58.1013 | 53.6454 | 117.3536 | 76.5245 | 195.2229 | 231.5258 | 262.8896 | 283.1861 | 318.3406 | 339.7468 |  |  |  | 368.3592 | 298.3236 | 306.8915 | 331.8976 | 2.6993 | 2.51 | 770.0759 |  |  | 927.7717 |  |  | 366.6522 | 448.95 | 213.2513 | 234.6544 | 345.7853 | 165.7372 | 1045.2135 | 981.414 | 702.4118 | 962.7386 | 991.9983 |  | 1018.0287 | 588.3884 | 372.6846 | 986.6758 | 370.7178 | 751.2241 |  | 766.7155 |  |  | 921.6448 | 1027.7024 | 997.602 | [6 empty] | 905.6429 |  |  | 980.2998 |  |  | 241.3923 | 352.689 | 368.621 | 150.5657 | 307.8052 | 401.7477 | 208.3312 | 330.4741 |  | 293.403 | 366.3356 | 227.0337 | 364.364 | 274.0752 | 371.7503 | 148.6003 | 300.8854 |  | 290.6309 | 324.5704 | 392.2047 | 189.3022 | 321.8386 | 400.5492 | 201.4354 | 350.6966 | 247.4947 | 358.9416 | 227.1155 | 364.7369 | 0.46878 | 19.4191 | 1.2788 | 0.25576 | -40.1097 | 3.1166 | 927.05 | 0.17 | 2.6625 | -0.5044 | 0.62008 | -0.24129 | 2.6503 | 2.3043 | 3.4677 | 158.313 | 3.8726 | -7.3652 | 0.23419 | -1.2421 | 15.3021 | 10.6155
42810.5951 | 13401 | 109.6893 | 84.2396 | 65.6697 | 49.1761 | 29.7218 | 22.3014 | 17.8847 | 166.4289 | 109.781 | 90.2044 | 68.1395 | 38.239 | 24.2323 | 18.0704 | 177.7278 | 192.9587 | 462.5603 | 252.2558 | 238.3373 | 449.3763 |  |  |  | 304.4111 | 358.7638 | 314.7457 | 324.194 | 167.8943 | 333.8306 | 183.926 | 273.7546 | 169.834 | 254.4142 | 365.7616 | 228.6603 | 369.234 | 164.5653 |  | 171.5265 | 220.2978 | 139.1207 | 166.8915 |  | 38.5873 | 84.4137 | 41.4978 | 80.2706 | 150.1314 | 183.9873 | 263.6105 | 8.0064 | 41.9685 | 10.7842 | 92.0309 | 8.5581 | 42.4382 | 49.2819 | 54.4546 | 26.0834 |  |  | 2.3494 | 0.15648 | 0.47957 | -0.17808 | 3.3685 | 2.1286 | 5.6708 | -5.817 | 0.59977 | 2.3408 | 9.3869 | -0.00054212 | -0.00050926 | -0.00057333 | 345.8851 | 830.0249 | 500.153 | 418.638 | 115.0421 | 65.669 | 33.5459 | 118.8124 | 99.1968 | 73.7257 | 56.1681 | 35.6579 | 24.8401 | 18.1361 | 128.7237 | 115.1686 | 95.9993 | 59.1537 | 54.3033 | 117.3667 | 76.518 | 195.2239 | 231.5291 | 262.889 | 283.165 | 318.3088 | 339.7188 |  |  |  | 368.2743 | 298.6443 | 306.046 | 331.9731 | 2.0504 | 1.8713 | 767.2667 |  |  | 927.8555 |  |  | 366.6845 | 448.9524 | 214.1409 | 234.6816 | 345.7938 | 165.8066 | 1044.6427 | 981.0955 | 702.3818 | 961.6641 | 991.6199 |  | 1040.0193 | 588.1986 | 372.687 | 986.1227 | 370.4683 | 751.742 |  | 766.7699 |  |  | 920.4802 | 1026.9968 | 997.3256 | [6 empty] | 906.1563 |  |  | 980.6355 |  |  | 241.3766 | 352.3825 | 369.904 | 150.1419 | 307.4283 | 401.723 | 208.2955 | 330.5445 |  | 293.8006 | 366.3865 | 226.5863 | 364.1601 | 274.392 | 372.1149 | 148.6656 | 300.3677 |  | 291.2413 | 324.3733 | 392.1364 | 189.5346 | 321.8873 | 400.4659 | 201.3811 | 350.6023 | 247.7722 | 358.7469 | 227.4924 | 364.8679 | 0.38442 | 19.4206 | 1.271 | 0.25211 | -40.105 | 3.1167 | 939.75 | 0.31 | 2.6317 | 0.52129 | 0.91258 | -0.55609 | 2.7347 | 2.1739 | 3.5482 | 169.9477 | 3.8781 | -7.3719 | 0.056805 | -1.317 | 15.2758 | 10.606
42810.5952 | 13402 | 109.705 | 84.2558 | 65.6779 | 49.1859 | 29.7329 | 22.3075 | 17.8968 | 166.4454 | 109.7909 | 90.212 | 68.1512 | 38.2512 | 24.2417 | 18.0887 | 177.7274 | 192.9571 | 462.5904 | 252.2317 | 238.0224 | 449.2957 |  |  |  | 304.44 | 358.7421 | 314.9147 | 324.2466 | 166.7631 | 333.8451 | 183.9466 | 273.7499 | 170.0778 | 254.437 | 365.7541 | 228.7203 | 369.1982 | 164.478 |  | 171.6188 | 220.3588 | 137.9268 | 167.3241 |  | 38.6649 | 84.4052 | 41.4581 | 80.3894 | 150.3757 | 184.2289 | 263.1659 | 8.0551 | 41.9625 | 10.7434 | 92.0659 | 8.5531 | 42.4854 | 49.2868 | 54.4794 | 26.0894 |  |  | 2.7555 | 0.074343 | 0.68591 | -0.19056 | 2.7581 | 2.0839 | 5.5644 | -5.5751 | 0.50422 | 2.5772 | 9.125 | -0.00054212 | -0.00053883 | -0.00055362 | 346.4707 | 829.135 | 497.7733 | 418.664 | 115.0618 | 65.6846 | 33.5458 | 118.8182 | 99.1983 | 73.7253 | 56.1762 | 35.6604 | 24.8441 | 18.1385 | 128.7619 | 115.1871 | 95.4263 | 57.6088 | 52.8436 | 117.3752 | 76.4867 | 195.2289 | 231.5395 | 262.8997 | 283.146 | 318.2891 | 339.6798 |  |  |  | 368.22 | 298.4311 | 305.9141 | 332.7186 | 3.0356 | 2.6273 | 764.954 |  |  | 927.5983 |  |  | 366.7116 | 448.9642 | 214.4474 | 234.7086 | 345.788 | 165.6567 | 1044.1714 | 980.9447 | 702.056 | 961.0824 | 990.9819 |  | 1023.2918 | 588.1679 | 372.6898 | 985.1358 | 370.341 | 752.1493 |  | 766.8565 |  |  | 918.748 | 1026.4377 | 996.7875 | [6 empty] | 906.4909 |  |  | 981.1346 |  |  | 241.6983 | 352.1525 | 370.9264 | 150.2392 | 307.3347 | 401.6811 | 208.5108 | 330.8449 |  | 293.8378 | 366.5733 | 226.2242 | 364.0184 | 274.3739 | 372.1811 | 148.804 | 299.7926 |  | 291.3435 | 324.2878 | 392.0668 | 189.8563 | 321.8143 | 400.5748 | 201.3723 | 350.6597 | 247.4983 | 358.5915 | 227.5553 | 364.9409 | 0.59917 | 19.4198 | 1.2662 | 0.25349 | -40.0374 | 3.1166 | 950.55 | 0.28 | 2.8501 | 0.3593 | 1.0914 | -0.57525 | 2.4752 | 2.1515 | 3.5157 | 161.0726 | 3.8792 | -7.3557 | 0.053613 | -1.2571 | 15.2607 | 10.5805
42810.5952 | 13403 | 109.7149 | 84.2642 | 65.6897 | 49.2019 | 29.7313 | 22.3219 | 17.9118 | 166.4643 | 109.7994 | 90.2203 | 68.1622 | 38.2571 | 24.2507 | 18.0889 | 177.7303 | 192.9604 | 462.6202 | 252.2096 | 237.7454 | 449.2218 |  |  |  | 304.4623 | 358.7229 | 315.0771 | 324.3097 | 166.964 | 333.7888 | 183.9549 | 273.7336 | 169.4504 | 254.4522 | 365.7345 | 228.7436 | 369.1306 | 164.5281 |  | 170.9558 | 219.8158 | 137.1445 | 167.9794 |  | 38.6726 | 84.46 | 41.4019 | 80.2016 | 150.0442 | 183.7 | 263.0123 | 8.1155 | 41.9354 | 10.6043 | 92.0747 | 8.5459 | 42.5274 | 49.2794 | 54.4755 | 26.0916 |  |  | 2.3356 | 0.054627 | 0.50389 | -0.35024 | 2.7016 | 2.5097 | 5.9015 | -5.6415 | 0.69454 | 1.81 | 9.1761 | -0.00054376 | -0.00054705 | -0.00055198 | 345.1036 | 825.0105 | 490.0479 | 418.0841 | 115.0847 | 65.7087 | 33.5586 | 118.827 | 99.2086 | 73.7378 | 56.1762 | 35.667 | 24.8487 | 18.1437 | 132.0167 | 117.0406 | 99.1855 | 59.9239 | 53.7285 | 117.4498 | 76.5655 | 195.236 | 231.5261 | 262.895 | 283.1267 | 318.2416 | 339.6352 |  |  |  | 368.2259 | 298.4313 | 306.6962 | 333.0923 | 1.8295 | 3.4507 | 764.1635 |  |  | 927.9268 |  |  | 366.734 | 448.981 | 214.5158 | 234.736 | 345.7876 | 164.482 | 1043.8201 | 980.1372 | 702.2141 | 962.2179 | 989.9144 |  | 1022.8432 | 588.4034 | 372.6181 | 983.7736 | 370.1165 | 751.4218 |  | 767.1864 |  |  | 918.294 | 1026.04 | 997.1184 | [6 empty] | 906.9625 |  |  | 981.6661 |  |  | 241.6615 | 352.1336 | 371.7535 | 150.6499 | 307.3728 | 401.6008 | 209.1408 | 331.0497 |  | 294.0665 | 366.2844 | 226.2422 | 364.0077 | 274.0256 | 371.983 | 148.6616 | 299.6434 |  | 291.7297 | 324.5464 | 391.9889 | 189.9111 | 321.7152 | 400.6419 | 201.2627 | 350.6671 | 247.2766 | 358.5854 | 227.388 | 364.7056 | 0.39655 | 19.4212 | 1.26 | 0.2515 | -40.0056 | 3.1166 | 947.88 | 0.25 | 2.6239 | 0.30802 | 0.93549 | -0.77993 | 2.4483 | 2.3598 | 3.6185 | 160.8683 | 3.8662 | -7.3377 | -0.29873 | -1.6652 | 15.2365 | 10.5707
42810.5952 | 13404 | 109.7222 | 84.2652 | 65.6847 | 49.2032 | 29.7244 | 22.3186 | 17.9149 | 166.4712 | 109.7931 | 90.2131 | 68.1533 | 38.2534 | 24.2468 | 18.076 | 177.7337 | 192.9567 | 462.6492 | 252.1919 | 237.7908 | 449.2231 |  |  |  | 304.5014 | 358.7096 | 315.3787 | 324.4219 | 168.1239 | 333.9242 | 183.9708 | 273.7231 | 169.2156 | 254.475 | 365.7117 | 229.0111 | 369.052 | 164.866 |  | 170.7954 | 220.0079 | 136.4014 | 168.4865 |  | 38.7609 | 84.6139 | 41.3332 | 79.9223 | 149.4689 | 183.5279 | 262.7731 | 8.3007 | 41.9274 | 10.3619 | 92.0818 | 8.5471 | 42.5534 | 49.2681 | 54.4875 | 26.0947 |  |  | 2.059 | 0.021115 | 0.55317 | -0.13865 | 3.404 | 2.6241 | 5.7891 | -5.7742 | 0.27343 | 2.3049 | 9.2696 | -0.00056348 | -0.00055362 | -0.00058155 | 343.3682 | 832.669 | 493.0406 | 418.6588 | 115.0913 | 65.7126 | 33.5554 | 118.8178 | 99.202 | 73.7387 | 56.1889 | 35.6746 | 24.8427 | 18.1487 | 129.7273 | 119.2754 | 105.1102 | 62.9241 | 54.1737 | 117.4614 | 76.6861 | 195.2366 | 231.5263 | 262.8953 | 283.0963 | 318.2118 | 339.6092 |  |  |  | 368.2195 | 298.2748 | 306.7882 | 333.8581 | 1.9209 | 3.569 | 763.9672 |  |  | 928.9134 |  |  | 366.7662 | 449.0042 | 214.3472 | 234.7699 | 345.7955 | 164.3014 | 1043.5363 | 981.6159 | 702.2403 | 962.2291 | 989.7175 |  | 1029.2386 | 588.441 | 372.6439 | 982.8895 | 369.8766 | 751.1949 |  | 767.2799 |  |  | 918.7025 | 1025.689 | 997.5726 | [6 empty] | 906.8309 |  |  | 982.0314 |  |  | 241.5726 | 352.3866 | 371.3049 | 151.2195 | 306.9338 | 401.5013 | 209.3725 | 330.9536 |  | 294.4374 | 365.6622 | 226.404 | 364.0208 | 273.7052 | 371.8944 | 148.7846 | 299.4719 |  | 291.178 | 325.2232 | 391.9348 | 189.4486 | 321.5477 | 400.3819 | 200.935 | 350.6863 | 247.3708 | 358.3741 | 227.3405 | 363.9082 | 0.41042 | 19.4249 | 1.2545 | 0.25034 | -40.0821 | 3.1167 | 969.9 | 0.28 | 2.4638 | 0.19154 | 0.98038 | -0.49082 | 2.7477 | 2.4125 | 3.5833 | 164.2322 | 3.8675 | -7.3342 | -0.042902 | -2.309 | 15.2155 | 10.5488
42810.5952 | 13405 | 109.7325 | 84.28 | 65.6888 | 49.2059 | 29.7367 | 22.321 | 17.9032 | 166.4894 | 109.7968 | 90.2212 | 68.1608 | 38.2601 | 24.2522 | 18.0755 | 177.7522 | 192.9541 | 462.6843 | 252.1786 | 237.662 | 449.2343 |  |  |  | 304.5377 | 358.6894 | 315.5996 | 324.2941 | 169.4819 | 334.0992 | 183.9912 | 273.7174 | 168.352 | 254.4985 | 365.703 | 229.0305 | 368.9782 | 165.0786 |  | 169.9067 | 220.4428 | 135.2576 | 168.9433 |  | 38.735 | 84.7276 | 41.2282 | 79.6588 | 149.1715 | 183.6905 | 263.3129 | 8.6381 | 41.9325 | 10.2464 | 92.0892 | 8.5521 | 42.5715 | 49.2635 | 54.4912 | 26.0935 |  |  | 2.312 | 0.37333 | 0.69116 | -0.2819 | 3.1477 | 2.4013 | 5.5446 | -5.6389 | 0.62527 | 3.2662 | 9.305 | -0.00050926 | -0.00051419 | -0.00056348 | 344.7004 | 836.4243 | 485.825 | 418.2716 | 115.1145 | 65.7167 | 33.5582 | 118.8239 | 99.2099 | 73.7411 | 56.1878 | 35.6714 | 24.8422 | 18.1407 | 128.125 | 119.2339 | 106.7786 | 63.3307 | 55.9976 | 117.4674 | 76.7678 | 195.2406 | 231.5293 | 262.902 | 283.0795 | 318.1805 | 339.5735 |  |  |  | 368.1884 | 298.223 | 306.0424 | 334.3316 | 2.3834 | 2.8356 | 762.3362 |  |  | 929.0264 |  |  | 366.7897 | 449.0199 | 215.0252 | 234.7922 | 345.7942 | 163.7474 | 1043.1139 | 982.0643 | 702.2136 | 963.2284 | 989.4026 |  | 1008.9189 | 588.1853 | 372.6026 | 982.4327 | 369.6735 | 751.1175 |  | 767.4509 |  |  | 917.1653 | 1025.0967 | 997.6462 | [6 empty] | 906.9575 |  |  | 982.3837 |  |  | 241.7171 | 352.9863 | 371.0428 | 151.1237 | 306.4939 | 401.4295 | 209.1452 | 330.7637 |  | 293.8017 | 365.3846 | 226.0227 | 363.9892 | 273.3347 | 371.5963 | 148.926 | 299.1912 |  | 290.3064 | 325.7639 | 391.878 | 189.5945 | 321.6429 | 399.6139 | 200.7243 | 350.6702 | 247.7676 | 358.172 | 227.141 | 363.1436 | 0.45683 | 19.4267 | 1.2472 | 0.24725 | -40.112 | 3.1167 | 973.33 | 0.17 | 2.6112 | 0.80553 | 1.096 | -0.69998 | 2.6427 | 2.3082 | 3.5074 | 153.7314 | 3.8709 | -7.3394 | 0.13587 | -2.4845 | 15.1964 | 10.533
42810.5952 | 13406 | 109.733 | 84.2716 | 65.6951 | 49.2131 | 29.7388 | 22.3189 | 17.8968 | 166.5025 | 109.7969 | 90.2263 | 68.1672 | 38.2603 | 24.2489 | 18.0775 | 177.7596 | 192.9536 | 462.7194 | 252.1664 | 237.4755 | 449.2319 |  |  |  | 304.5746 | 358.683 | 315.8701 | 324.2284 | 169.5172 | 334.1626 | 184.0097 | 273.7095 | 168.3573 | 254.5259 | 365.6903 | 229.0332 | 368.9085 | 165.5061 |  | 168.94 | 220.8722 | 134.6745 | 169.1672 |  | 38.7272 | 84.5686 | 41.1163 | 79.2926 | 149.1613 | 183.6555 | 263.7863 | 8.854 | 41.9064 | 10.3763 | 92.1252 | 8.5508 | 42.582 | 49.2371 | 54.4954 | 26.1008 |  |  | 2.1273 | 0.096027 | 0.66488 | -0.05651 | 3.3061 | 2.8587 | 5.7352 | -5.8156 | 0.5305 | 2.3802 | 9.1304 | -0.00056348 | -0.00057826 | -0.00057826 | 339.9812 | 833.2901 | 481.8215 | 417.5459 | 115.1314 | 65.7191 | 33.5586 | 118.8339 | 99.2132 | 73.7458 | 56.1948 | 35.6745 | 24.847 | 18.1407 | 130.1683 | 119.6586 | 107.6902 | 64.0764 | 56.5837 | 117.5739 | 76.8354 | 195.2448 | 231.5353 | 262.9008 | 283.0619 | 318.1457 | 339.5204 |  |  |  | 368.0308 | 297.4333 | 303.8375 | 334.1968 | 2.1987 | 2.6824 | 760.7595 |  |  | 928.733 |  |  | 366.8117 | 449.0444 | 215.0571 | 234.8242 | 345.7964 | 163.7716 | 1042.8706 | 981.7637 | 702.1015 | 963.1501 | 989.3156 |  | 999.7859 | 587.9585 | 372.5525 | 982.8813 | 369.4713 | 750.864 |  | 767.4548 |  |  | 915.6657 | 1025.0921 | 998.2529 | [6 empty] | 907.5905 |  |  | 982.5441 |  |  | 242.4115 | 353.2256 | 372.2238 | 150.5512 | 306.5524 | 401.4002 | 209.1509 | 330.7039 |  | 292.5831 | 365.9212 | 226.1506 | 363.9104 | 273.2472 | 371.3333 | 149.2646 | 298.9822 |  | 290.6812 | 325.7734 | 391.8169 | 189.7751 | 321.6522 | 398.6382 | 200.5069 | 350.6883 | 248.2999 | 357.9821 | 226.9887 | 362.7478 | 0.61169 | 19.4382 | 1.2425 | 0.24787 | -40.0551 | 3.1166 | 1000.64 | 0.38 | 2.5049 | 0.40845 | 1.0748 | -0.31333 | 2.7083 | 2.5183 | 3.567 | 149.1615 | 3.8728 | -7.3697 | -0.077896 | -2.5776 | 15.184 | 10.5229
42810.5952 | 13407 | 109.7527 | 84.2891 | 65.7084 | 49.217 | 29.7468 | 22.3265 | 17.8961 | 166.522 | 109.8035 | 90.23 | 68.1765 | 38.2608 | 24.2518 | 18.0854 | 177.7593 | 192.957 | 462.7586 | 252.1372 | 237.2796 | 449.1678 |  |  |  | 304.5963 | 358.6621 | 316.3287 | 324.2176 | 170.8671 | 334.2001 | 184.024 | 273.6948 | 168.0544 | 254.549 | 365.6693 | 229.1016 | 368.8405 | 165.4672 |  | 169.4242 | 221.4777 | 133.8547 | 168.8222 |  | 38.8858 | 84.3985 | 40.9954 | 78.9376 | 148.9298 | 183.5518 | 264.1387 | 8.8874 | 41.8948 | 10.6307 | 92.1451 | 8.558 | 42.6093 | 49.2461 | 54.5014 | 26.1063 |  |  | 2.5373 | 0.44364 | 0.42503 | -0.21882 | 3.0847 | 2.6135 | 5.3948 | -5.7972 | 1.1157 | 2.8315 | 9.1315 | -0.00054048 | -0.00052076 | -0.00057005 | 338.7287 | 828.5007 | 480.9855 | 416.8974 | 115.1549 | 65.7193 | 33.5511 | 118.8336 | 99.2141 | 73.7526 | 56.1947 | 35.674 | 24.8472 | 18.1344 | 131.1161 | 119.0244 | 106.4409 | 64.7972 | 55.5327 | 117.6097 | 76.8824 | 195.2604 | 231.5328 | 262.8978 | 283.039 | 318.1101 | 339.4767 |  |  |  | 367.8459 | 296.6241 | 303.1568 | 332.7679 | 1.6486 | 2.2415 | 758.7792 |  |  | 928.3082 |  |  | 366.8424 | 449.0779 | 215.8885 | 234.8516 | 345.8043 | 163.7274 | 1042.7764 | 982.2719 | 701.6777 | 962.1386 | 989.288 |  | 998.3856 | 588.1359 | 372.4316 | 984.0814 | 369.148 | 750.262 |  | 767.7007 |  |  | 915.6766 | 1025.2136 | 998.7715 | [6 empty] | 908.5915 |  |  | 982.5483 |  |  | 242.3292 | 352.8744 | 372.8604 | 150.102 | 306.738 | 401.3607 | 208.7706 | 330.7083 |  | 291.9644 | 366.4797 | 226.189 | 363.9188 | 273.1545 | 370.8099 | 149.1013 | 298.8381 |  | 290.4522 | 325.729 | 391.7924 | 189.4643 | 321.7453 | 397.6213 | 200.364 | 350.7488 | 248.2791 | 357.8773 | 226.2796 | 362.4444 | 0.53561 | 19.4504 | 1.2372 | 0.24756 | -40.0737 | 3.1166 | 989.44 | 0.25 | 2.7357 | 0.87771 | 0.8591 | -0.61642 | 2.6157 | 2.4077 | 3.4592 | 148.4694 | 3.8571 | -7.4314 | -0.17875 | -2.4331 | 15.1876 | 10.5464
42810.5952 | 13408 | 109.7618 | 84.2884 | 65.6965 | 49.2085 | 29.7508 | 22.3242 | 17.8806 | 166.5336 | 109.8024 | 90.2379 | 68.177 | 38.2668 | 24.2556 | 18.0845 | 177.7604 | 192.9517 | 462.7765 | 252.1167 | 237.4306 | 449.1386 |  |  |  | 304.6308 | 358.6443 | 315.9409 | 324.0197 | 170.2572 | 333.9889 | 184.0401 | 273.6865 | 167.5358 | 254.574 | 365.6592 | 228.5339 | 368.7987 | 164.9307 |  | 168.8808 | 220.7823 | 134.5273 | 168.8142 |  | 39.0772 | 84.4307 | 41.0536 | 78.6755 | 148.5055 | 183.3721 | 263.6362 | 8.9421 | 41.8701 | 10.8712 | 92.0917 | 8.5629 | 42.6409 | 49.2583 | 54.5062 | 26.1094 |  |  | 2.2791 | 0.27411 | 0.19044 | -0.3831 | 3.4763 | 2.5406 | 5.9475 | -5.8853 | 1.2484 | 2.5944 | 9.3004 | -0.00056183 | -0.00057662 | -0.00057333 | 342.148 | 828.7391 | 485.2819 | 416.8091 | 115.2028 | 65.718 | 33.5413 | 118.8318 | 99.2183 | 73.7481 | 56.1959 | 35.6741 | 24.8433 | 18.1283 | 131.7773 | 119.1409 | 106.4822 | 65.1602 | 56.7771 | 117.7095 | 76.9333 | 195.2565 | 231.5423 | 262.9108 | 283.0179 | 318.0812 | 339.4508 |  |  |  | 367.8183 | 296.1496 | 302.326 | 332.4476 | 1.9296 | 2.3538 | 756.8252 |  |  | 928.2108 |  |  | 366.8571 | 449.102 | 216.3986 | 234.8759 | 345.7994 | 163.87 | 1042.8083 | 983.1511 | 701.5689 | 962.9227 | 989.6291 |  | 998.9641 | 588.5305 | 372.3639 | 984.3644 | 368.7131 | 749.9799 |  | 767.7215 |  |  | 916.9932 | 1025.9485 | 999.6192 | [6 empty] | 909.2146 |  |  | 982.1445 |  |  | 242.5127 | 352.7871 | 372.4231 | 149.5561 | 307.3883 | 401.299 | 209.6396 | 330.3433 |  | 291.8684 | 367.0254 | 226.2698 | 363.8356 | 273.6628 | 370.7663 | 148.6706 | 299.0401 |  | 291.3151 | 325.1094 | 391.7418 | 189.2409 | 321.5628 | 397.181 | 200.5538 | 350.6721 | 248.5725 | 357.8195 | 225.2317 | 362.1462 | 0.40214 | 19.4577 | 1.2324 | 0.24623 | -40.0726 | 3.1167 | 1010.39 | 0.31 | 2.5923 | 0.68994 | 0.57509 | -0.81566 | 2.7762 | 2.3734 | 3.6313 | 148.7459 | 3.8401 | -7.4775 | -0.23977 | -2.4315 | 15.1842 | 10.5529
42810.5952 | 13409 | 109.7829 | 84.2954 | 65.709 | 49.2055 | 29.7586 | 22.3274 | 17.8899 | 166.5558 | 109.8124 | 90.2422 | 68.1806 | 38.2733 | 24.2595 | 18.089 | 177.7769 | 192.9616 | 462.8256 | 252.0966 | 237.2768 | 449.168 |  |  |  | 304.6637 | 358.6338 | 316.1263 | 324.1605 | 167.9484 | 333.942 | 184.0499 | 273.6768 | 168.8762 | 254.6006 | 365.6399 | 228.0678 | 368.7748 | 164.4363 |  | 168.9989 | 220.6565 | 135.7004 | 168.6765 |  | 39.1219 | 84.3113 | 41.2328 | 78.532 | 148.4772 | 183.5093 | 263.543 | 8.9841 | 41.8514 | 10.884 | 91.9928 | 8.5607 | 42.6423 | 49.2752 | 54.5207 | 26.1027 |  |  | 2.2443 | 0.27345 | 0.31924 | -0.3509 | 3.3173 | 2.4125 | 5.634 | -5.8708 | 0.68501 | 2.9309 | 9.1361 | -0.00053883 | -0.00051091 | -0.00052733 | 347.5585 | 835.4732 | 494.2465 | 417.6392 | 115.2563 | 65.7361 | 33.5634 | 118.8355 | 99.2254 | 73.746 | 56.2043 | 35.685 | 24.8425 | 18.134 | 132.0757 | 117.2679 | 104.1923 | 65.6336 | 58.4385 | 117.7142 | 76.9593 | 195.2702 | 231.5416 | 262.9221 | 283.0028 | 318.0441 | 339.4204 |  |  |  | 367.8732 | 295.4784 | 302.2365 | 331.8523 | 1.8034 | 1.7851 | 756.189 |  |  | 928.2571 |  |  | 366.8837 | 449.1197 | 215.4472 | 234.9075 | 345.8005 | 165.7441 | 1042.9209 | 983.4955 | 701.4143 | 963.062 | 990.0154 |  | 1001.04 | 588.65 | 372.3975 | 984.1135 | 368.5031 | 749.8242 |  | 767.8057 |  |  | 917.8991 | 1026.583 | 999.7391 | [6 empty] | 909.5553 |  |  | 981.6355 |  |  | 242.368 | 352.9632 | 371.8216 | 148.8898 | 307.6458 | 401.2226 | 209.6139 | 330.0327 |  | 291.189 | 367.2407 | 226.4685 | 363.9796 | 273.9583 | 370.9368 | 148.3011 | 299.167 |  | 291.656 | 325.414 | 391.6947 | 189.747 | 321.3607 | 397.3243 | 201.0537 | 350.4582 | 248.861 | 357.8743 | 224.9716 | 361.9284 | 0.58954 | 19.4646 | 1.2283 | 0.24302 | -40.0586 | 3.1167 | 1000.61 | 0.23 | 2.5724 | 0.689 | 0.74445 | -0.7805 | 2.7124 | 2.3131 | 3.5349 | 149.7645 | 3.8398 | -7.4889 | -0.27234 | -2.174 | 15.1859 | 10.5742
42810.5952 | 13410 | 109.7807 | 84.2963 | 65.7233 | 49.2191 | 29.7521 | 22.3254 | 17.886 | 166.5665 | 109.8106 | 90.2335 | 68.1801 | 38.2662 | 24.2579 | 18.0775 | 177.7825 | 192.9557 | 462.8669 | 252.0782 | 237.0213 | 449.1519 |  |  |  | 304.7034 | 358.6141 | 316.2808 | 324.1856 | 167.7742 | 334.1509 | 184.0654 | 273.678 | 169.5114 | 254.6253 | 365.624 | 227.5914 | 368.7606 | 164.0857 |  | 168.2928 | 220.6438 | 135.52 | 169.0595 |  | 39.1747 | 84.2125 | 41.335 | 78.7385 | 148.5008 | 183.7335 | 263.7279 | 9.039 | 41.8445 | 10.6532 | 91.9051 | 8.5657 | 42.6214 | 49.2936 | 54.5192 | 26.1083 |  |  | 2.0741 | 0.14662 | 0.27455 | -0.7846 | 2.9769 | 2.0695 | 5.8272 | -6.0443 | 0.35672 | 2.4501 | 9.1329 | -0.00057826 | -0.00055362 | -0.00056676 | 350.4987 | 840.2037 | 496.0998 | 417.6256 | 115.2684 | 65.7585 | 33.5883 | 118.8428 | 99.224 | 73.7575 | 56.2143 | 35.6905 | 24.8529 | 18.1399 | 131.8406 | 115.5262 | 101.6832 | 64.2966 | 58.2112 | 117.7254 | 76.927 | 195.2701 | 231.5397 | 262.9152 | 282.974 | 318.0124 | 339.3796 |  |  |  | 367.9704 | 295.3035 | 303.2652 | 331.8789 | 2.4381 | 2.6279 | 754.3191 |  |  | 928.3775 |  |  | 366.9039 | 449.1294 | 215.7906 | 234.9289 | 345.7969 | 166.5149 | 1043.0403 | 984.1291 | 700.9279 | 961.907 | 989.5192 |  | 1004.3513 | 588.5677 | 372.3537 | 984.6393 | 368.3431 | 749.4237 |  | 767.696 |  |  | 919.0866 | 1026.6838 | 999.8132 | [6 empty] | 910.0147 |  |  | 981.1679 |  |  | 241.8052 | 353.0212 | 371.3616 | 148.4739 | 307.662 | 401.1154 | 211.0732 | 330.1315 |  | 290.6058 | 367.3386 | 226.9882 | 363.9658 | 273.7226 | 371.2347 | 148.0173 | 299.0052 |  | 291.705 | 325.2558 | 391.6535 | 189.3698 | 321.4495 | 398.1329 | 201.7651 | 350.4715 | 249.0344 | 357.6035 | 225.0364 | 362.0635 | 0.239 | 19.4711 | 1.2288 | 0.2438 | -39.989 | 3.1166 | 988.54 | 0.27 | 2.4733 | 0.50446 | 0.69029 | -1.1669 | 2.5701 | 2.1429 | 3.5958 | 151.4299 | 3.8382 | -7.5176 | -0.24481 | -1.8991 | 15.174 | 10.582
42810.5953 | 13411 | 109.7858 | 84.2949 | 65.7249 | 49.2309 | 29.7515 | 22.3249 | 17.8872 | 166.5773 | 109.8103 | 90.2383 | 68.1797 | 38.2745 | 24.2538 | 18.0763 | 177.7816 | 192.9516 | 462.8925 | 252.0557 | 237.1552 | 449.1234 |  |  |  | 304.7204 | 358.6013 | 315.9991 | 323.8323 | 169.1964 | 334.2451 | 184.0874 | 273.6658 | 170.0141 | 254.6508 | 365.6071 | 227.5398 | 368.7244 | 164.106 |  | 166.9976 | 220.6585 | 136.0515 | 170.4133 |  | 39.2685 | 84.0983 | 41.3227 | 78.7085 | 148.6836 | 183.8116 | 263.5929 | 9.1985 | 41.8465 | 10.4649 | 91.8196 | 8.5598 | 42.6018 | 49.3062 | 54.5316 | 26.1079 |  |  | 2.5676 | 0.33785 | 0.56171 | -0.25825 | 3.4224 | 2.1424 | 5.3554 | -5.9595 | 0.48827 | 2.6989 | 9.1341 | -0.00055033 | -0.00051912 | -0.00057169 | 350.7676 | 845.6733 | 483.2546 | 417.7465 | 115.2727 | 65.7658 | 33.5887 | 118.8408 | 99.2262 | 73.7625 | 56.2066 | 35.691 | 24.8471 | 18.1329 | 132.5148 | 114.7355 | 101.1904 | 64.9953 | 58.562 | 117.8388 | 76.9302 | 195.2733 | 231.5384 | 262.9119 | 282.954 | 317.9816 | 339.3513 |  |  |  | 368.0594 | 295.7355 | 303.5082 | 331.7058 | 3.234 | 2.0753 | 755.5962 |  |  | 928.444 |  |  | 366.9338 | 449.1545 | 216.0875 | 234.9626 | 345.8064 | 167.2286 | 1043.2805 | 983.9014 | 700.8424 | 962.1245 | 988.907 |  | 1004.2883 | 588.6445 | 372.3704 | 985.3639 | 368.3636 | 749.2416 |  | 767.8042 |  |  | 919.7864 | 1027.0405 | 1000.4987 | [6 empty] | 910.2939 |  |  | 980.944 |  |  | 241.6228 | 352.8868 | 370.599 | 148.2476 | 307.1779 | 401.042 | 211.5793 | 329.952 |  | 290.1826 | 367.0818 | 227.3838 | 364.0064 | 273.8861 | 371.2909 | 146.9307 | 298.9963 |  | 292.1532 | 325.6687 | 391.6039 | 189.3054 | 321.6538 | 398.5264 | 201.4084 | 350.5189 | 249.1767 | 357.6944 | 225.3204 | 362.1976 | 0.39135 | 19.4768 | 1.2309 | 0.24481 | -40.0431 | 3.1167 | 988.71 | 0.22 | 2.7521 | 0.76562 | 0.98721 | -0.66937 | 2.756 | 2.1805 | 3.4475 | 151.4154 | 3.8376 | -7.5359 | -0.30559 | -1.844 | 15.1333 | 10.5946
42810.5953 | 13412 | 109.7918 | 84.3011 | 65.7295 | 49.234 | 29.7569 | 22.3183 | 17.8943 | 166.5933 | 109.8182 | 90.2497 | 68.19 | 38.2786 | 24.2578 | 18.0834 | 177.7835 | 192.9411 | 462.9081 | 252.0281 | 237.4429 | 449.0802 |  |  |  | 304.7456 | 358.5733 | 315.4276 | 323.5602 | 169.5434 | 334.2118 | 184.1038 | 273.6648 | 170.0697 | 254.6781 | 365.5877 | 227.5248 | 368.6703 | 164.3325 |  | 166.2646 | 221.1092 | 135.2624 | 171.6262 |  | 39.3062 | 84.0546 | 41.2718 | 78.5573 | 148.9044 | 183.6068 | 263.0782 | 9.3635 | 41.8674 | 10.3392 | 91.738 | 8.5612 | 42.5159 | 49.3075 | 54.5516 | 26.1137 |  |  | 2.0458 | 0.009943 | 0.30084 | -0.47312 | 3.0275 | 1.6266 | 5.3285 | -5.9142 | 0.12592 | 2.3962 | 9.0294 | -0.00064397 | -0.00057169 | -0.00056512 | 351.4074 | 843.5852 | 485.1165 | 417.8837 | 115.2913 | 65.7723 | 33.586 | 118.8507 | 99.2242 | 73.762 | 56.2158 | 35.6876 | 24.8548 | 18.1313 | 134.1916 | 112.9245 | 97.8526 | 64.1024 | 57.8623 | 117.9422 | 76.8843 | 195.2827 | 231.5345 | 262.9175 | 282.9334 | 317.9416 | 339.304 |  |  |  | 368.1476 | 296.4544 | 304.9339 | 331.6911 | 3.1711 | 2.75 | 755.2518 |  |  | 928.3377 |  |  | 366.9547 | 449.1783 | 215.9315 | 234.9889 | 345.8091 | 166.5048 | 1043.685 | 983.9867 | 700.7475 | 962.0306 | 988.84 |  | 1003.4073 | 588.7482 | 372.3797 | 986.0496 | 368.2042 | 748.6829 |  | 768.3087 |  |  | 921.1227 | 1027.7798 | 1001.4393 | [6 empty] | 911.1249 |  |  | 980.6885 |  |  | 241.1571 | 352.9974 | 369.9006 | 148.341 | 306.7951 | 400.9988 | 211.2149 | 329.8091 |  | 290.3881 | 366.577 | 227.3747 | 363.7967 | 274.2445 | 371.3613 | 146.3484 | 299.0607 |  | 291.7343 | 325.7643 | 391.5357 | 189.605 | 321.7745 | 398.4317 | 200.7868 | 350.4591 | 249.0231 | 357.85 | 225.0702 | 362.1254 | 0.44913 | 19.4845 | 1.2343 | 0.24521 | -40.0138 | 3.1166 | 970.73 | 0.36 | 2.4565 | 0.13134 | 0.72243 | -0.90597 | 2.5915 | 1.8995 | 3.438 | 150.9767 | 3.8355 | -7.5689 | -0.47901 | -1.4786 | 15.0948 | 10.6027
42810.5953 | 13413 | 109.7952 | 84.3015 | 65.7308 | 49.2351 | 29.7593 | 22.3178 | 17.8949 | 166.6117 | 109.8216 | 90.2501 | 68.1966 | 38.2817 | 24.2629 | 18.0845 | 177.7953 | 192.9457 | 462.9467 | 252.0135 | 237.5723 | 449.059 |  |  |  | 304.7835 | 358.563 | 315.134 | 323.4973 | 170.2494 | 334.1479 | 184.1165 | 273.6518 | 169.7222 | 254.7034 | 365.5817 | 227.4521 | 368.6245 | 164.6328 |  | 165.7656 | 222.0847 | 133.393 | 172.4122 |  | 39.3134 | 84.0739 | 41.3411 | 78.4365 | 148.9139 | 183.6122 | 262.6459 | 9.7057 | 41.8725 | 10.4337 | 91.68 | 8.5588 | 42.2871 | 49.3109 | 54.5556 | 26.1097 |  |  | 2.1667 | 0.15977 | 0.21541 | -0.44553 | 3.818 | 2.1214 | 5.4106 | -6.0601 | 0.96445 | 1.904 | 8.9692 | -0.00055362 | -0.00051091 | -0.00057333 | 349.2882 | 838.4091 | 489.4258 | 417.5522 | 115.3063 | 65.7859 | 33.5983 | 118.8561 | 99.2336 | 73.7729 | 56.2193 | 35.6903 | 24.8603 | 18.1427 | 133.9631 | 112.7923 | 98.3028 | 64.7135 | 57.8775 | 117.9482 | 76.8768 | 195.2827 | 231.544 | 262.9206 | 282.9099 | 317.9059 | 339.263 |  |  |  | 368.1023 | 295.852 | 305.6022 | 330.9576 | 2.274 | 1.6586 | 753.096 |  |  | 928.2289 |  |  | 366.9751 | 449.1856 | 216.7176 | 235.0136 | 345.8036 | 166.2105 | 1043.9261 | 983.9716 | 700.2 | 960.1429 | 989.0962 |  | 1001.3145 | 588.8866 | 372.3995 | 987.2075 | 368.0411 | 748.5979 |  | 769.1222 |  |  | 922.5067 | 1028.4193 | 1001.9958 | [6 empty] | 912.2277 |  |  | 980.385 |  |  | 241.1623 | 352.7207 | 369.9863 | 148.7279 | 306.4078 | 400.9533 | 210.8948 | 330.3001 |  | 290.4846 | 366.6819 | 227.388 | 363.5147 | 274.5413 | 371.4568 | 146.0629 | 299.2365 |  | 291.6424 | 325.996 | 391.4786 | 189.5806 | 321.8096 | 398.2951 | 200.6988 | 350.4271 | 248.5445 | 358.0333 | 225.1853 | 361.8086 | 0.4422 | 19.4895 | 1.2398 | 0.24565 | -40.0295 | 3.1166 | 960.91 | 0.16 | 2.528 | 0.52648 | 0.61133 | -0.87917 | 2.9103 | 2.1693 | 3.4645 | 149.9264 | 3.8334 | -7.6154 | -0.45287 | -1.5296 | 15.069 | 10.6191
42810.5953 | 13414 | 109.795 | 84.301 | 65.7311 | 49.2329 | 29.7622 | 22.3232 | 17.8971 | 166.6145 | 109.824 | 90.2558 | 68.204 | 38.2874 | 24.2589 | 18.0782 | 177.8065 | 192.9556 | 462.986 | 252.0006 | 237.5962 | 449.0705 |  |  |  | 304.8264 | 358.5572 | 315.316 | 323.6375 | 171.2418 | 334.2186 | 184.1294 | 273.6353 | 168.7421 | 254.7163 | 365.5512 | 227.6496 | 368.5739 | 164.848 |  | 165.8732 | 221.9702 | 132.2848 | 171.6527 |  | 39.2831 | 84.0072 | 41.2917 | 78.4033 | 149.1742 | 183.5775 | 262.2252 | 10.1622 | 41.8746 | 10.7506 | 91.6327 | 8.5648 | 42.1485 | 49.3243 | 54.5527 | 26.1119 |  |  | 2.2863 | -0.13593 | 0.25156 | -0.16231 | 3.9087 | 2.0721 | 5.0019 | -5.8314 | 0.26448 | 3.0493 | 9.1971 | -0.00056676 | -0.00055855 | -0.00054869 | 349.1519 | 836.4461 | 487.2561 | 417.7421 | 115.314 | 65.7912 | 33.6003 | 118.857 | 99.2318 | 73.7737 | 56.2219 | 35.6923 | 24.8529 | 18.1401 | 130.295 | 111.2053 | 94.0622 | 63.2768 | 57.1538 | 117.8666 | 76.7918 | 195.284 | 231.5363 | 262.9181 | 282.8945 | 317.8717 | 339.2343 |  |  |  | 368.0372 | 295.241 | 304.5378 | 330.9143 | 2.0471 | 1.4405 | 753.6936 |  |  | 928.2321 |  |  | 367.0036 | 449.1943 | 216.8881 | 235.0372 | 345.7968 | 164.8623 | 1043.7998 | 984.205 | 700.1754 | 960.2923 | 989.6867 |  | 1002.1368 | 588.6978 | 372.3317 | 987.9042 | 367.8229 | 748.9387 |  | 768.6827 |  |  | 922.6522 | 1028.827 | 1002.1978 | [6 empty] | 913.0783 |  |  | 980.0459 |  |  | 241.509 | 352.1868 | 370.3861 | 148.814 | 306.4849 | 400.8818 | 210.4795 | 330.4673 |  | 290.2511 | 367.4396 | 227.633 | 363.2571 | 274.7477 | 371.5491 | 145.6837 | 299.3936 |  | 291.9023 | 325.6693 | 391.4207 | 190.0008 | 321.7047 | 397.9353 | 200.8704 | 350.4459 | 247.9409 | 358.3252 | 225.4787 | 361.5217 | 0.42814 | 19.497 | 1.2477 | 0.24574 | -40.0875 | 3.1166 | 941.55 | 0.26 | 2.5969 | -0.48558 | 0.66056 | -0.5306 | 2.9445 | 2.1439 | 3.3309 | 150.3193 | 3.8326 | -7.6538 | -0.055478 | -1.0686 | 15.0856 | 10.6147
42810.5953 | 13415 | 109.8209 | 84.3057 | 65.7652 | 49.2483 | 29.7684 | 22.3207 | 17.8957 | 166.6434 | 109.8271 | 90.2579 | 68.2161 | 38.2926 | 24.2733 | 18.0922 | 177.8053 | 192.9475 | 462.998 | 251.9738 | 237.4202 | 448.9958 |  |  |  | 304.8512 | 358.535 | 315.5488 | 323.7111 | 171.3557 | 334.2871 | 184.1518 | 273.6283 | 167.853 | 254.7492 | 365.5404 | 228.1812 | 368.5143 | 165.5582 |  | 166.5521 | 222.2893 | 131.8002 | 171.6061 |  | 39.1313 | 83.957 | 41.1631 | 78.3035 | 149.3422 | 183.157 | 261.6917 | 10.4619 | 41.885 | 10.9558 | 91.5977 | 8.554 | 42.1368 | 49.3146 | 54.5152 | 26.1099 |  |  | 2.2489 | 0.087483 | 0.28507 | -0.30556 | 3.4408 | 2.5143 | 5.4881 | -5.8064 | 0.66127 | 2.1115 | 9.2448 | -0.00052569 | -0.00053555 | -0.00058155 | 349.8409 | 836.0921 | 482.1201 | 417.6642 | 115.3258 | 65.7902 | 33.599 | 118.8515 | 99.2367 | 73.7711 | 56.2259 | 35.6957 | 24.8505 | 18.1378 | 126.6947 | 110.8724 | 93.097 | 62.5918 | 54.8817 | 117.7816 | 76.7311 | 195.294 | 231.5388 | 262.9184 | 282.875 | 317.8393 | 339.2071 |  |  |  | 368.0445 | 294.4801 | 301.3984 | 331.0223 | 1.754 | 2.1485 | 753.5238 |  |  | 928.5718 |  |  | 367.0238 | 449.2066 | 217.2711 | 235.06 | 345.7925 | 163.8168 | 1043.7081 | 984.2171 | 700.5264 | 960.9502 | 989.4051 |  | 1004.0249 | 588.6907 | 372.3223 | 988.2187 | 367.6777 | 749.4197 |  | 768.1893 |  |  | 922.5538 | 1028.9262 | 1002.2661 | [6 empty] | 913.4353 |  |  | 979.812 |  |  | 241.29 | 351.7991 | 370.3571 | 148.7595 | 306.8357 | 400.7858 | 209.9368 | 330.7578 |  | 290.0157 | 368.1008 | 227.6974 | 362.9696 | 274.7249 | 371.3875 | 146.6133 | 299.5376 |  | 292.7368 | 324.7496 | 391.3706 | 190.4097 | 321.3582 | 397.2764 | 201.2937 | 350.3488 | 247.5439 | 358.05 | 225.6736 | 361.1213 | 0.64154 | 19.5021 | 1.2563 | 0.24759 | -40.06 | 3.1167 | 937.73 | 0.26 | 2.5757 | 0.38952 | 0.70314 | -0.72797 | 2.7614 | 2.3605 | 3.4874 | 151.2697 | 3.832 | -7.6753 | 0.33396 | -0.96873 | 15.0817 | 10.6123
42810.5953 | 13416 | 109.8198 | 84.333 | 65.7619 | 49.2537 | 29.7732 | 22.3333 | 17.9 | 166.6618 | 109.8313 | 90.2707 | 68.2114 | 38.2993 | 24.2752 | 18.0953 | 177.8049 | 192.9446 | 463.0173 | 251.9611 | 237.1952 | 448.906 |  |  |  | 304.885 | 358.5215 | 315.6845 | 323.8034 | 170.318 | 334.232 | 184.1666 | 273.6276 | 167.4199 | 254.7773 | 365.5244 | 228.2884 | 368.4744 | 165.5702 |  | 167.2725 | 222.0413 | 129.654 | 171.3992 |  | 38.9737 | 83.9414 | 41.1055 | 78.3638 | 149.3471 | 183.1659 | 261.5288 | 10.7192 | 41.9043 | 10.9709 | 91.5892 | 8.5544 | 42.2387 | 49.3136 | 54.4734 | 26.11 |  |  | 2.8718 | 0.23139 | 0.24104 | -0.054542 | 3.6025 | 2.5071 | 5.931 | -5.6474 | 0.17146 | 2.2751 | 9.0439 | -0.00054212 | -0.00056348 | -0.00056512 | 350.1672 | 831.076 | 483.2506 | 417.2581 | 115.3468 | 65.8035 | 33.6097 | 118.8566 | 99.2404 | 73.7767 | 56.2275 | 35.7037 | 24.8547 | 18.1356 | 122.3314 | 110.4671 | 93.9175 | 62.8956 | 55.0298 | 117.6081 | 76.6996 | 195.2941 | 231.54 | 262.9169 | 282.8572 | 317.81 | 339.1704 |  |  |  | 368.0524 | 294.4251 | 299.1716 | 331.2037 | 1.9523 | 2.3215 | 754.1502 |  |  | 928.5745 |  |  | 367.0464 | 449.2122 | 218.2616 | 235.0936 | 345.7899 | 163.2017 | 1043.9301 | 983.0772 | 700.483 | 959.755 | 988.4459 |  | 1004.9254 | 588.444 | 372.2972 | 989.065 | 367.4086 | 749.3452 |  | 767.915 |  |  | 923.4276 | 1028.8167 | 1002.5393 | [6 empty] | 914.3538 |  |  | 979.6818 |  |  | 241.1487 | 351.751 | 370.1532 | 148.9618 | 306.9015 | 400.6852 | 210.2129 | 331.1679 |  | 289.9708 | 368.1818 | 227.7874 | 362.7993 | 275.2508 | 370.9326 | 147.5884 | 299.7097 |  | 293.3619 | 324.1592 | 391.3104 | 190.2115 | 321.0533 | 396.9252 | 201.3188 | 350.0955 | 247.1264 | 357.4761 | 225.8944 | 361.0129 | 0.32779 | 19.5101 | 1.2664 | 0.24882 | -40.0897 | 3.1166 | 967.67 | 0.19 | 2.9106 | 0.63348 | 0.64655 | -0.30755 | 2.8255 | 2.3571 | 3.6255 | 151.7473 | 3.8366 | -7.7223 | 0.79715 | -1.0637 | 15.0839 | 10.6079
42810.5953 | 13417 | 109.8302 | 84.3308 | 65.7612 | 49.2465 | 29.7652 | 22.324 | 17.9007 | 166.6653 | 109.8279 | 90.261 | 68.2078 | 38.2951 | 24.2663 | 18.0821 | 177.8114 | 192.9478 | 463.0455 | 251.9421 | 236.8749 | 448.8603 |  |  |  | 304.9114 | 358.5078 | 315.6237 | 323.8133 | 168.7291 | 333.855 | 184.1828 | 273.6128 | 166.8082 | 254.7974 | 365.4996 | 228.3044 | 368.4302 | 165.5852 |  | 167.2633 | 221.5152 | 130.1549 | 170.7529 |  | 38.7638 | 83.7814 | 41.074 | 78.657 | 149.1182 | 183.3362 | 261.9784 | 10.8826 | 41.9011 | 11.0188 | 91.5558 | 8.5591 | 42.3588 | 49.3183 | 54.454 | 26.1141 |  |  | 2.398 | -0.066281 | 0.30544 | -0.52109 | 3.3508 | 2.536 | 5.2713 | -6.0167 | -0.061867 | 2.7016 | 9.1872 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.00056348 | 355.9163 | 834.1401 | 483.7427 | 418.165 | 115.3577 | 65.8233 | 33.6056 | 118.8677 | 99.2418 | 73.7774 | 56.2318 | 35.7013 | 24.8633 | 18.14 | 120.903 | 110.956 | 94.3038 | 64.2321 | 56.8403 | 117.5375 | 76.6646 | 195.298 | 231.5516 | 262.9278 | 282.8274 | 317.777 | 339.1299 |  |  |  | 368.0646 | 295.3314 | 300.7612 | 331.8755 | 2.9696 | 1.7648 | 752.8939 |  |  | 928.533 |  |  | 367.0663 | 449.2206 | 217.8841 | 235.1177 | 345.7887 | 162.9683 | 1044.2235 | 981.8784 | 700.2974 | 958.6577 | 988.7404 |  | 1005.5595 | 588.1822 | 372.2721 | 990.4338 | 367.2268 | 749.3131 |  | 767.8042 |  |  | 924.7001 | 1028.9681 | 1002.6096 | [6 empty] | 914.8539 |  |  | 979.4428 |  |  | 241.4331 | 351.6998 | 369.877 | 149.5389 | 307.2048 | 400.615 | 210.3626 | 331.1387 |  | 290.3449 | 368.1705 | 227.9269 | 362.6447 | 275.2581 | 370.721 | 147.3368 | 299.9631 |  | 293.2517 | 324.0155 | 391.2563 | 189.7837 | 321.019 | 397.3991 | 200.9149 | 349.9577 | 246.6926 | 357.1398 | 226.2576 | 361.1226 | 0.26366 | 19.5143 | 1.2783 | 0.25223 | -40.0791 | 3.1166 | 961.82 | 0.35 | 2.6588 | -0.33896 | 0.72765 | -0.95042 | 2.7256 | 2.3711 | 3.4185 | 152.0572 | 3.8417 | -7.7762 | 0.94704 | -1.1109 | 15.098 | 10.5904
42810.5953 | 13418 | 109.8365 | 84.3381 | 65.7615 | 49.2545 | 29.7713 | 22.3272 | 17.9114 | 166.6861 | 109.8318 | 90.266 | 68.2178 | 38.3023 | 24.2709 | 18.0832 | 177.8255 | 192.952 | 463.076 | 251.9297 | 236.5304 | 448.8754 |  |  |  | 304.9413 | 358.4859 | 315.5266 | 323.7871 | 167.8639 | 333.6136 | 184.1968 | 273.5989 | 167.373 | 254.8197 | 365.4946 | 227.9893 | 368.3703 | 165.0799 |  | 167.5027 | 221.3203 | 131.285 | 169.1886 |  | 38.6773 | 83.7907 | 41.1297 | 78.4803 | 148.8255 | 183.1468 | 262.1067 | 10.9323 | 41.9159 | 11.4823 | 91.5445 | 8.5634 | 42.42 | 49.3329 | 54.4577 | 26.122 |  |  | 2.5439 | 0.11903 | 0.32515 | -0.51781 | 3.3587 | 2.0806 | 5.3344 | -5.7158 | -0.026645 | 1.7196 | 9.1584 | -0.00050598 | -0.00051091 | -0.00058319 | 357.5906 | 834.3691 | 485.3868 | 418.1449 | 115.3771 | 65.8402 | 33.6179 | 118.8663 | 99.2513 | 73.7816 | 56.2349 | 35.7083 | 24.8671 | 18.1383 | 126.3272 | 112.5902 | 93.6007 | 64.1794 | 58.8954 | 117.617 | 76.6248 | 195.3075 | 231.5413 | 262.9299 | 282.8038 | 317.7418 | 339.0778 |  |  |  | 368.029 | 295.5182 | 301.4426 | 331.4858 | 2.0143 | 1.7356 | 752.2082 |  |  | 928.4315 |  |  | 367.0917 | 449.2373 | 216.7202 | 235.1468 | 345.7869 | 163.5473 | 1044.5118 | 980.9902 | 700.107 | 958.3959 | 988.8571 |  | 1007.6409 | 588.2061 | 372.1735 | 991.6646 | 367.1077 | 748.8612 |  | 768.2006 |  |  | 925.1691 | 1029.2507 | 1002.6391 | [6 empty] | 914.8078 |  |  | 979.1419 |  |  | 241.5598 | 351.6783 | 369.5983 | 149.7481 | 307.4117 | 400.5428 | 209.8863 | 330.7131 |  | 290.6085 | 368.0658 | 228.1588 | 362.5628 | 274.7109 | 370.9738 | 146.5115 | 300.1812 |  | 293.3578 | 323.875 | 391.2053 | 189.4876 | 321.1464 | 397.4654 | 200.3702 | 350.0158 | 246.7283 | 357.2778 | 226.4735 | 360.9833 | 0.58954 | 19.5172 | 1.2912 | 0.25913 | -39.9895 | 3.1166 | 955.14 | 0.35 | 2.738 | 0.45424 | 0.75077 | -0.94743 | 2.7282 | 2.1473 | 3.4382 | 153.1012 | 3.8323 | -7.8208 | 0.35427 | -1.0375 | 15.1362 | 10.5981
42810.5953 | 13419 | 109.8386 | 84.3425 | 65.7592 | 49.2559 | 29.7715 | 22.3267 | 17.9035 | 166.6985 | 109.8343 | 90.2693 | 68.2183 | 38.3013 | 24.2683 | 18.0841 | 177.8262 | 192.9462 | 463.0927 | 251.897 | 236.5856 | 448.8849 |  |  |  | 304.9715 | 358.4596 | 315.4348 | 323.8475 | 167.3114 | 333.6102 | 184.2097 | 273.5898 | 168.3415 | 254.8405 | 365.4823 | 227.4734 | 368.2824 | 164.3962 |  | 167.3318 | 221.1961 | 131.8624 | 168.8077 |  | 38.5277 | 83.8647 | 41.1569 | 78.6788 | 148.2621 | 182.9144 | 261.5526 | 11.01 | 41.9329 | 12.0844 | 91.5463 | 8.5698 | 42.462 | 49.3448 | 54.4663 | 26.1155 |  |  | 2.2324 | 0.16305 | 0.43423 | -0.45013 | 3.6038 | 2.2732 | 5.6136 | -5.6126 | 0.63694 | 2.0126 | 9.1943 | -0.00054869 | -0.00049941 | -0.00055198 | 361.1724 | 833.8194 | 482.4148 | 418.4601 | 115.3833 | 65.8297 | 33.6165 | 118.8691 | 99.2487 | 73.7857 | 56.2287 | 35.7035 | 24.8639 | 18.136 | 127.9496 | 112.9048 | 92.29 | 64.213 | 59.1022 | 117.5766 | 76.5804 | 195.3136 | 231.5513 | 262.9316 | 282.7857 | 317.7157 | 339.0539 |  |  |  | 368.0227 | 294.868 | 301.0508 | 331.9582 | 1.8749 | 1.9055 | 749.8516 |  |  | 928.4787 |  |  | 367.1136 | 449.2489 | 216.5412 | 235.1682 | 345.7881 | 164.1304 | 1044.8028 | 978.8397 | 700.0061 | 958.6142 | 988.609 |  | 1009.1932 | 588.5377 | 372.1914 | 992.8596 | 367.0436 | 749.1502 |  | 768.5295 |  |  | 925.567 | 1029.6631 | 1003.0324 | [6 empty] | 914.6695 |  |  | 978.8686 |  |  | 241.3597 | 351.8885 | 369.1205 | 149.6183 | 307.0445 | 400.4301 | 209.4448 | 330.5035 |  | 290.91 | 367.2958 | 228.164 | 362.6188 | 273.9133 | 371.3408 | 146.6575 | 300.4061 |  | 293.54 | 323.7565 | 391.143 | 189.679 | 321.0573 | 397.2761 | 199.9393 | 349.9877 | 246.9136 | 357.1543 | 226.4322 | 360.8215 | 0.71665 | 19.5203 | 1.3024 | 0.26113 | -40.1104 | 3.1166 | 965.22 | 0.2 | 2.5649 | 0.53171 | 0.8677 | -0.88344 | 2.8253 | 2.2439 | 3.5262 | 153.8923 | 3.8246 | -7.8596 | 0.16897 | -0.89727 | 15.1391 | 10.5844
42810.5954 | 13420 | 109.8582 | 84.3496 | 65.7706 | 49.2649 | 29.7694 | 22.3362 | 17.91 | 166.714 | 109.839 | 90.2841 | 68.2316 | 38.3098 | 24.2802 | 18.0891 | 177.8266 | 192.9408 | 463.1158 | 251.8736 | 236.7307 | 448.8938 |  |  |  | 304.991 | 358.4392 | 315.4233 | 323.8246 | 167.7694 | 333.6041 | 184.2252 | 273.578 | 168.5112 | 254.869 | 365.4587 | 226.9593 | 368.1845 | 164.0951 |  | 166.9733 | 221.1279 | 131.4705 | 169.6007 |  | 38.3218 | 83.9238 | 41.0799 | 78.9628 | 148.1646 | 183.1363 | 261.4052 | 11.075 | 41.9204 | 12.3684 | 91.5423 | 8.5735 | 42.5081 | 49.3675 | 54.4771 | 26.1234 |  |  | 2.6845 | 0.19065 | 0.65305 | -0.16493 | 3.6472 | 2.4381 | 5.6288 | -5.6238 | 0.42852 | 1.9226 | 9.339 | -0.00055362 | -0.00058812 | -0.00057662 | 361.478 | 836.3378 | 482.8512 | 418.2153 | 115.4046 | 65.8525 | 33.6253 | 118.8769 | 99.2524 | 73.7913 | 56.2418 | 35.7072 | 24.8617 | 18.1423 | 127.8174 | 113.4146 | 93.3328 | 63.8072 | 60.1546 | 117.5673 | 76.5606 | 195.3143 | 231.5505 | 262.925 | 282.7699 | 317.6808 | 339.0171 |  |  |  | 367.9537 | 294.6423 | 301.821 | 331.7582 | 2.6391 | 2.319 | 748.6472 |  |  | 928.4202 |  |  | 367.1285 | 449.2569 | 216.7295 | 235.1967 | 345.7899 | 163.3151 | 1044.9415 | 979.8682 | 700.0322 | 958.6084 | 988.9525 |  | 1010.8222 | 588.6023 | 372.2556 | 993.1678 | 366.736 | 749.0376 |  | 768.4216 |  |  | 925.1902 | 1030.1123 | 1003.663 | [6 empty] | 913.7389 |  |  | 978.4375 |  |  | 241.3713 | 351.4921 | 369.7362 | 149.3168 | 306.9046 | 400.3076 | 209.2287 | 330.2224 |  | 290.8315 | 366.9135 | 228.1436 | 362.2611 | 273.5262 | 371.5482 | 147.1126 | 300.5238 |  | 294.6357 | 323.0403 | 391.0812 | 189.2729 | 320.9485 | 397.4077 | 200.02 | 349.7519 | 246.7496 | 356.5746 | 226.426 | 361.0378 | 0.48284 | 19.5216 | 1.3128 | 0.26321 | -40.0368 | 3.1166 | 977.79 | 0.18 | 2.8126 | 0.575 | 1.0642 | -0.53481 | 2.8429 | 2.3244 | 3.5318 | 154.7085 | 3.8285 | -7.895 | 0.1825 | -1.0155 | 15.1085 | 10.5839
42810.5954 | 13421 | 109.864 | 84.3429 | 65.7721 | 49.2626 | 29.7722 | 22.3307 | 17.911 | 166.7204 | 109.844 | 90.274 | 68.2229 | 38.3113 | 24.273 | 18.084 | 177.8377 | 192.9413 | 463.1534 | 251.8588 | 236.7072 | 448.9232 |  |  |  | 305.022 | 358.4347 | 315.285 | 323.7319 | 167.1427 | 333.3476 | 184.2363 | 273.5764 | 167.652 | 254.8917 | 365.4437 | 226.4856 | 368.079 | 163.7899 |  | 166.617 | 220.999 | 132.0392 | 169.1946 |  | 38.2954 | 84.0365 | 41.0623 | 79.4845 | 148.318 | 183.4046 | 261.6039 | 11.0331 | 41.9097 | 12.6612 | 91.5727 | 8.5766 | 42.5386 | 49.3704 | 54.4736 | 26.1194 |  |  | 2.7043 | 0.36347 | 0.7457 | -0.39558 | 3.0965 | 2.4926 | 5.5177 | -5.608 | 0.89206 | 2.4736 | 9.2055 | -0.00053226 | -0.00049448 | -0.00055362 | 359.6238 | 837.2766 | 480.0048 | 417.6614 | 115.4188 | 65.8651 | 33.6273 | 118.883 | 99.2603 | 73.7992 | 56.2504 | 35.7135 | 24.8723 | 18.1479 | 130.7711 | 114.402 | 95.8993 | 63.6539 | 58.6307 | 117.638 | 76.6021 | 195.3242 | 231.5487 | 262.9275 | 282.7492 | 317.6545 | 338.9787 |  |  |  | 367.8391 | 294.7781 | 301.97 | 331.8834 | 1.9462 | 1.647 | 748.6955 |  |  | 928.4123 |  |  | 367.1542 | 449.2708 | 216.3313 | 235.2261 | 345.7917 | 163.0886 | 1044.9649 | 980.6189 | 700.0893 | 958.203 | 988.6257 |  | 1009.8816 | 588.0072 | 372.2188 | 993.632 | 366.3354 | 748.7112 |  | 768.6615 |  |  | 924.4676 | 1030.0626 | 1003.6198 | [6 empty] | 912.7874 |  |  | 977.9748 |  |  | 240.9616 | 351.0216 | 369.5097 | 149.4449 | 307.039 | 400.2268 | 208.8546 | 330.2234 |  | 290.4553 | 366.8515 | 228.1847 | 362.1208 | 273.9563 | 370.9479 | 146.6204 | 300.5788 |  | 294.8117 | 322.3564 | 391.016 | 189.3493 | 320.8034 | 397.2403 | 200.1683 | 349.6719 | 246.5182 | 356.1637 | 226.4057 | 361.3785 | 0.34936 | 19.5202 | 1.3213 | 0.26525 | -40.0056 | 3.1166 | 957.48 | 0.22 | 2.8223 | 0.79406 | 1.1374 | -0.82839 | 2.6203 | 2.3509 | 3.4978 | 154.2404 | 3.8418 | -7.9428 | -0.13688 | -1.2957 | 15.1105 | 10.5704
42810.5954 | 13422 | 109.8744 | 84.3591 | 65.7841 | 49.2708 | 29.789 | 22.3394 | 17.9164 | 166.7486 | 109.8473 | 90.2797 | 68.2397 | 38.3185 | 24.2794 | 18.0908 | 177.8431 | 192.941 | 463.1803 | 251.8337 | 236.7669 | 448.929 |  |  |  | 305.0588 | 358.407 | 314.6857 | 323.5891 | 166.1332 | 332.8724 | 184.2656 | 273.5681 | 167.5368 | 254.9205 | 365.428 | 225.958 | 367.9768 | 162.9495 |  | 166.5164 | 221.2917 | 131.8806 | 166.2851 |  | 38.3958 | 84.0402 | 41.237 | 80.2287 | 148.3077 | 183.4322 | 261.7698 | 10.8826 | 41.8946 | 13.092 | 91.6131 | 8.5779 | 42.5537 | 49.3822 | 54.4801 | 26.1251 |  |  | 2.214 | 0.25505 | 0.68919 | -0.50401 | 2.6313 | 2.6471 | 5.6386 | -5.8143 | -0.14204 | 2.1908 | 9.0747 | -0.0005914 | -0.00051419 | -0.0005454 | 359.8356 | 839.3368 | 481.7344 | 417.6444 | 115.44 | 65.8546 | 33.6387 | 118.8806 | 99.2696 | 73.8028 | 56.2508 | 35.7176 | 24.8673 | 18.1432 | 132.19 | 114.1349 | 95.1637 | 61.8799 | 56.4983 | 117.6741 | 76.5858 | 195.3351 | 231.543 | 262.9388 | 282.733 | 317.6238 | 338.9539 |  |  |  | 367.6942 | 295.0114 | 302.803 | 329.4526 | 2.4876 | 2.138 | 748.2284 |  |  | 928.3976 |  |  | 367.1792 | 449.2889 | 214.4272 | 235.2555 | 345.7985 | 163.0844 | 1044.8407 | 980.3168 | 700.2474 | 958.4064 | 987.9973 |  | 1010.8323 | 587.7897 | 372.2474 | 993.8342 | 366.1155 | 748.5485 |  | 768.7151 |  |  | 925.5063 | 1029.6138 | 1004.3348 | [6 empty] | 912.0569 |  |  | 977.5611 |  |  | 240.7447 | 350.8404 | 370.1209 | 149.8786 | 307.5567 | 400.197 | 208.9455 | 330.2987 |  | 290.1302 | 366.3244 | 228.1932 | 362.1901 | 273.8137 | 370.7333 | 145.9015 | 300.9009 |  | 294.1731 | 322.0665 | 390.9568 | 189.9686 | 320.519 | 397.4011 | 200.3313 | 349.5329 | 246.4199 | 355.8222 | 226.2829 | 361.1791 | 0.43719 | 19.5172 | 1.3282 | 0.27147 | -40.0213 | 3.1166 | 964.04 | 0.25 | 2.5527 | 0.66516 | 1.0934 | -0.93505 | 2.4155 | 2.4227 | 3.536 | 154.7402 | 3.8504 | -7.9675 | -0.29004 | -1.2159 | 15.1824 | 10.6252
42810.5954 | 13423 | 109.8698 | 84.3506 | 65.7812 | 49.2693 | 29.7813 | 22.3313 | 17.8996 | 166.7526 | 109.8405 | 90.2809 | 68.2375 | 38.3174 | 24.2695 | 18.0814 | 177.8439 | 192.9408 | 463.2117 | 251.8038 | 236.936 | 448.9413 |  |  |  | 305.0875 | 358.3934 | 313.6559 | 323.3038 | 164.0088 | 332.4699 | 184.2713 | 273.5542 | 167.8689 | 254.9323 | 365.4106 | 225.8105 | 367.8871 | 162.3497 |  | 166.0731 | 221.2793 | 132.0018 | 165.4925 |  | 38.5814 | 84.0792 | 41.4747 | 80.5814 | 148.3112 | 183.3998 | 262.0667 | 10.7039 | 41.9032 | 13.4421 | 91.6592 | 8.5883 | 42.5713 | 49.375 | 54.4616 | 26.1254 |  |  | 2.5663 | 0.53038 | 0.66948 | -0.74648 | 3.0531 | 2.2357 | 5.4684 | -5.5935 | 0.20804 | 2.3664 | 8.943 | -0.0005454 | -0.00053062 | -0.00053555 | 362.1932 | 841.7789 | 487.2231 | 417.7876 | 115.4558 | 65.87 | 33.6448 | 118.8959 | 99.2689 | 73.8031 | 56.2604 | 35.7252 | 24.8665 | 18.1448 | 136.6893 | 115.2588 | 95.0898 | 61.4276 | 54.9752 | 117.8855 | 76.5765 | 195.3351 | 231.5461 | 262.9421 | 282.7128 | 317.5861 | 338.914 |  |  |  | 367.5987 | 295.4409 | 303.0943 | 329.9028 | 3.0717 | 2.2372 | 750.0518 |  |  | 928.5427 |  |  | 367.1942 | 449.3004 | 212.5869 | 235.2889 | 345.7972 | 163.611 | 1044.6418 | 979.0833 | 700.1761 | 958.2008 | 987.4624 |  | 1012.8916 | 587.72 | 372.2377 | 993.8792 | 366.0186 | 749.0557 |  | 768.8635 |  |  | 925.5089 | 1028.8984 | 1004.7895 | [6 empty] | 912.0493 |  |  | 977.2744 |  |  | 241.1607 | 351.1413 | 369.737 | 149.9613 | 307.3076 | 400.1848 | 209.3163 | 329.9525 |  | 289.8492 | 365.9025 | 228.0469 | 362.1915 | 273.1894 | 371.0813 | 145.4781 | 301.013 |  | 292.9157 | 321.1599 | 390.8817 | 189.9111 | 320.1797 | 397.5812 | 201.1143 | 349.3983 | 245.7532 | 355.7868 | 226.2076 | 361.0872 | 0.37421 | 19.5007 | 1.334 | 0.27173 | -40.1054 | 3.1166 | 975.89 | 0.26 | 2.7474 | 0.95925 | 1.0777 | -1.138 | 2.6019 | 2.2265 | 3.4821 | 155.8033 | 3.8515 | -7.9772 | -0.76361 | -1.2088 | 15.1966 | 10.6044
42810.5954 | 13424 | 109.8818 | 84.3583 | 65.7922 | 49.2702 | 29.7825 | 22.3332 | 17.9072 | 166.7656 | 109.8523 | 90.2897 | 68.2378 | 38.3194 | 24.2793 | 18.0916 | 177.8505 | 192.9376 | 463.247 | 251.7863 | 237.084 | 448.956 |  |  |  | 305.1155 | 358.3765 | 313.7309 | 323.2523 | 164.8146 | 332.4284 | 184.2917 | 273.5476 | 168.1621 | 254.9533 | 365.3946 | 225.9738 | 367.8141 | 162.4022 |  | 166.2134 | 221.4435 | 132.6458 | 165.7725 |  | 38.7854 | 84.0499 | 41.6839 | 81.3392 | 148.7371 | 183.3258 | 262.5865 | 10.5542 | 41.9094 | 13.5402 | 91.7259 | 8.5828 | 42.5701 | 49.36 | 54.4178 | 26.1265 |  |  | 2.655 | 0.4627 | 0.60048 | -0.47575 | 3.751 | 2.0557 | 5.521 | -5.6862 | 0.44584 | 2.3601 | 8.9392 | -0.0005569 | -0.00049776 | -0.00054212 | 364.906 | 840.9121 | 489.2702 | 417.5123 | 115.4633 | 65.8812 | 33.6449 | 118.8991 | 99.264 | 73.7988 | 56.2582 | 35.7248 | 24.8743 | 18.1402 | 140.532 | 115.836 | 96.9384 | 60.1218 | 54.8229 | 118.0759 | 76.5739 | 195.3357 | 231.543 | 262.9374 | 282.6811 | 317.5503 | 338.871 |  |  |  | 367.5065 | 294.9997 | 301.0664 | 330.4086 | 3.3494 | 2.0958 | 757.2431 |  |  | 928.7267 |  |  | 367.2177 | 449.3207 | 211.9205 | 235.3161 | 345.8028 | 163.7347 | 1044.4944 | 977.9858 | 700.2661 | 959.6788 | 987.4186 |  | 1009.618 | 587.3624 | 372.2485 | 994.3102 | 365.9514 | 749.2005 |  | 768.9754 |  |  | 925.6129 | 1028.4986 | 1005.6837 | [6 empty] | 911.5914 |  |  | 977.1638 |  |  | 241.9991 | 350.902 | 368.573 | 150.5055 | 307.1917 | 400.1602 | 208.7428 | 330.2915 |  | 289.5598 | 365.7493 | 227.8706 | 362.1475 | 272.5579 | 371.7097 | 146.3497 | 301.0809 |  | 293.4754 | 321.3483 | 390.8468 | 190.0568 | 320.0436 | 397.4704 | 201.6638 | 349.3141 | 245.1169 | 355.6558 | 226.0989 | 360.9015 | 0.1558 | 19.456 | 1.3387 | 0.27119 | -40.1873 | 3.1166 | 977.04 | 0.23 | 2.7944 | 0.89593 | 1.0206 | -0.90847 | 2.8837 | 2.1348 | 3.4985 | 154.1404 | 3.8623 | -7.995 | -1.1668 | -1.4146 | 15.1824 | 10.5823
42810.5954 | 13425 | 109.8886 | 84.3652 | 65.7939 | 49.2791 | 29.7905 | 22.3368 | 17.9128 | 166.7969 | 109.8635 | 90.3008 | 68.2481 | 38.3331 | 24.2833 | 18.0909 | 177.8555 | 192.9286 | 463.2654 | 251.7625 | 237.1203 | 448.9523 |  |  |  | 305.1428 | 358.3581 | 313.6762 | 323.1886 | 165.429 | 332.398 | 184.3044 | 273.5393 | 168.0777 | 254.9796 | 365.3739 | 226.1183 | 367.7363 | 162.949 |  | 165.5839 | 221.2141 | 132.9176 | 167.0718 |  | 38.9368 | 84.1396 | 41.8121 | 81.7343 | 149.2714 | 183.6722 | 263.0088 | 10.3214 | 41.8945 | 13.3798 | 91.7666 | 8.593 | 42.5344 | 49.3444 | 54.3705 | 26.1197 |  |  | 2.3941 | 0.28527 | 0.66816 | -0.27862 | 3.2358 | 3.1136 | 6.0979 | -5.4523 | 0.97087 | 1.4548 | 9.1073 | -0.00052733 | -0.00047476 | -0.00056183 | 364.845 | 837.7605 | 484.4392 | 417.3856 | 115.478 | 65.893 | 33.6485 | 118.8933 | 99.2711 | 73.8005 | 56.2616 | 35.7305 | 24.8791 | 18.1457 | 141.5194 | 115.0737 | 95.5709 | 59.481 | 53.4847 | 118.1291 | 76.5462 | 195.3528 | 231.5536 | 262.946 | 282.667 | 317.5235 | 338.8314 |  |  |  | 367.5083 | 294.7198 | 300.38 | 329.7417 | 2.1752 | 1.5267 | 762.9891 |  |  | 928.7727 |  |  | 367.2374 | 449.3448 | 212.5142 | 235.34 | 345.8044 | 163.5323 | 1044.3884 | 978.282 | 700.2461 | 961.1298 | 987.4216 |  | 1007.686 | 586.9122 | 372.1864 | 995.0892 | 365.8672 | 749.7734 |  | 769.5167 |  |  | 924.9766 | 1028.5329 | 1006.653 | [6 empty] | 911.4999 |  |  | 977.142 |  |  | 242.3269 | 350.3025 | 368.4239 | 150.6573 | 307.0099 | 400.1123 | 208.5497 | 330.1331 |  | 288.8664 | 365.3937 | 227.6855 | 361.9007 | 272.5368 | 372.1014 | 147.4896 | 301.0242 |  | 293.4807 | 321.6447 | 390.7984 | 190.3817 | 319.8895 | 397.0295 | 202.2379 | 349.3626 | 245.3317 | 355.5899 | 226.13 | 360.6386 | 0.312 | 19.4084 | 1.3436 | 0.27114 | -40.0773 | 3.1166 | 960.12 | 0.27 | 2.6535 | 0.70357 | 1.0768 | -0.69532 | 2.6794 | 2.6283 | 3.6782 | 153.1638 | 3.8693 | -8.024 | -1.2699 | -1.266 | 15.1395 | 10.601
42810.5954 | 13426 | 109.8891 | 84.3597 | 65.7916 | 49.2782 | 29.7823 | 22.3296 | 17.9151 | 166.8032 | 109.8494 | 90.298 | 68.2463 | 38.3274 | 24.2812 | 18.082 | 177.8627 | 192.9343 | 463.3083 | 251.7448 | 237.0863 | 448.9542 |  |  |  | 305.1807 | 358.3454 | 313.6873 | 323.2406 | 164.5242 | 332.3618 | 184.33 | 273.5353 | 168.9816 | 255.0126 | 365.3661 | 226.4715 | 367.657 | 163.3227 |  | 165.2456 | 221.2884 | 134.4296 | 167.6373 |  | 39.1481 | 84.2259 | 41.901 | 81.91 | 149.1988 | 183.5404 | 263.0825 | 10.1427 | 41.8977 | 13.297 | 91.7812 | 8.5926 | 42.517 | 49.345 | 54.317 | 26.1195 |  |  | 2.197 | -0.32913 | 0.49666 | 0.031542 | 2.4637 | 2.7338 | 6.0848 | -5.4555 | 1.1081 | 2.0645 | 9.0739 | -0.00055198 | -0.00051419 | -0.00057497 | 366.2101 | 840.4255 | 483.8229 | 417.5822 | 115.492 | 65.8922 | 33.6464 | 118.896 | 99.2635 | 73.8004 | 56.2591 | 35.7206 | 24.871 | 18.139 | 140.5497 | 115.7178 | 93.8332 | 57.9299 | 53.6016 | 118.2298 | 76.5017 | 195.3525 | 231.559 | 262.9496 | 282.6421 | 317.49 | 338.7927 |  |  |  | 367.5105 | 293.9372 | 299.7704 | 329.6564 | 2.7112 | 2.5516 | 767.8456 |  |  | 928.4224 |  |  | 367.2602 | 449.3658 | 213.4634 | 235.364 | 345.8003 | 164.7763 | 1044.2108 | 977.7357 | 699.8956 | 961.4248 | 987.1538 |  | 1006.0746 | 586.639 | 372.1612 | 995.4838 | 365.8958 | 750.8125 |  | 769.7151 |  |  | 925.4503 | 1028.5165 | 1006.8923 | [6 empty] | 912.1798 |  |  | 977.1906 |  |  | 242.0171 | 349.9802 | 369.1744 | 150.3512 | 306.6669 | 400.0369 | 208.7502 | 329.6338 |  | 288.7327 | 365.1001 | 226.4319 | 361.6974 | 273.2607 | 372.0431 | 148.159 | 301.0363 |  | 294.0277 | 320.8298 | 390.7392 | 190.1201 | 319.7996 | 396.5012 | 202.6676 | 349.4013 | 245.4062 | 355.7047 | 226.3102 | 360.4634 | 0.39463 | 19.3928 | 1.3508 | 0.27404 | -40.0814 | 3.1165 | 946.98 | 0.3 | 2.5418 | -0.75581 | 0.92845 | 0.23398 | 2.3376 | 2.4624 | 3.6737 | 152.36 | 3.8747 | -8.0325 | -1.1496 | -1.0783 | 15.1169 | 10.6035
42810.5954 | 13427 | 109.8931 | 84.3601 | 65.7961 | 49.2734 | 29.7785 | 22.3288 | 17.9101 | 166.8122 | 109.8439 | 90.2943 | 68.242 | 38.3201 | 24.2762 | 18.0718 | 177.8787 | 192.9383 | 463.3561 | 251.7264 | 236.9988 | 448.9841 |  |  |  | 305.2198 | 358.333 | 314.0266 | 323.3807 | 165.7966 | 332.5863 | 184.3486 | 273.5301 | 170.7588 | 255.0377 | 365.3462 | 226.8718 | 367.5649 | 163.7075 |  | 166.0631 | 220.9973 | 136.6568 | 166.9073 |  | 39.3093 | 84.2685 | 42.1952 | 82.0761 | 148.3596 | 182.6907 | 262.512 | 9.9431 | 41.8952 | 12.7557 | 91.7566 | 8.6054 | 42.483 | 49.3355 | 54.2415 | 26.1232 |  |  | 2.3488 | 0.12625 | 0.58471 | -0.00263 | 2.8527 | 2.2574 | 6.0769 | -5.7374 | 0.62799 | 2.2573 | 9.1886 | -0.00052241 | -0.00053226 | -0.00054705 | 364.4778 | 836.9631 | 480.3524 | 416.8787 | 115.5095 | 65.9048 | 33.661 | 118.9036 | 99.2696 | 73.8095 | 56.2636 | 35.7308 | 24.8729 | 18.1409 | 142.3798 | 116.5763 | 93.54 | 57.449 | 52.2749 | 118.4377 | 76.4685 | 195.3566 | 231.5552 | 262.9503 | 282.616 | 317.452 | 338.7482 |  |  |  | 367.4953 | 294.0069 | 300.4619 | 329.147 | 3.0457 | 2.0475 | 768.7623 |  |  | 927.9738 |  |  | 367.2831 | 449.3838 | 214.1479 | 235.385 | 345.7997 | 167.2189 | 1043.882 | 977.1188 | 699.7219 | 961.4702 | 986.6134 |  | 1005.5723 | 586.2137 | 372.1879 | 994.8208 | 365.8849 | 751.6585 |  | 769.7143 |  |  | 926.1375 | 1028.0952 | 1006.6471 | [6 empty] | 911.9094 |  |  | 977.3637 |  |  | 241.6749 | 349.9489 | 368.9937 | 149.9952 | 306.7405 | 399.9507 | 208.6925 | 329.479 |  | 289.1954 | 364.5315 | 225.3076 | 361.5439 | 273.6528 | 371.8294 | 148.4544 | 301.2081 |  | 293.6045 | 320.4685 | 390.6952 | 190.01 | 319.8308 | 395.9713 | 202.2758 | 349.4097 | 245.3545 | 356.0207 | 226.1113 | 360.4604 | 0.91407 | 19.387 | 1.3578 | 0.27596 | -40.0575 | 3.1166 | 953.33 | 0.2 | 2.6286 | 0.46814 | 1.0075 | -0.067567 | 2.5131 | 2.2355 | 3.6679 | 152.1227 | 3.8889 | -8.015 | -1.327 | -1.0497 | 15.1291 | 10.6163
42810.5955 | 13428 | 109.9071 | 84.3588 | 65.8017 | 49.2854 | 29.7845 | 22.325 | 17.9174 | 166.8351 | 109.8502 | 90.2934 | 68.2532 | 38.3279 | 24.282 | 18.0803 | 177.8887 | 192.939 | 463.3885 | 251.7106 | 236.9494 | 448.981 |  |  |  | 305.2468 | 358.3132 | 314.1175 | 323.392 | 166.977 | 332.8312 | 184.3528 | 273.5151 | 172.1104 | 255.0522 | 365.3226 | 226.9763 | 367.4717 | 163.6972 |  | 166.1509 | 220.9621 | 138.1742 | 166.0533 |  | 39.5061 | 84.4511 | 42.2769 | 82.0987 | 148.0625 | 182.6047 | 262.2465 | 9.8076 | 41.8868 | 12.4549 | 91.7638 | 8.6061 | 42.4462 | 49.3327 | 54.1595 | 26.1258 |  |  | 2.3284 | 0.065143 | 0.72468 | -0.22145 | 3.4362 | 2.2088 | 5.8771 | -5.3366 | 0.46316 | 2.5785 | 8.9968 | -0.00055033 | -0.00057005 | -0.00059469 | 362.1245 | 833.192 | 471.762 | 416.2701 | 115.5314 | 65.9014 | 33.6657 | 118.9073 | 99.2735 | 73.8096 | 56.2714 | 35.7321 | 24.8692 | 18.142 | 144.1739 | 116.5725 | 95.358 | 56.2743 | 50.6735 | 118.5678 | 76.4298 | 195.3592 | 231.5522 | 262.9455 | 282.5945 | 317.4225 | 338.7174 |  |  |  | 367.3549 | 294.3814 | 301.2945 | 329.553 | 1.714 | 1.5124 | 766.3495 |  |  | 927.6409 |  |  | 367.3077 | 449.3995 | 214.9768 | 235.414 | 345.8051 | 168.3578 | 1043.6938 | 977.3666 | 699.7551 | 961.9244 | 985.861 |  | 1005.0743 | 585.924 | 372.1263 | 994.0441 | 365.5416 | 752.041 |  | 769.5138 |  |  | 927.0009 | 1027.7513 | 1005.9664 | [6 empty] | 911.6183 |  |  | 977.4532 |  |  | 241.8825 | 350.2406 | 368.3586 | 149.8633 | 307.3634 | 399.8452 | 208.6858 | 329.3096 |  | 289.6415 | 364.4081 | 224.8606 | 361.3811 | 273.6606 | 371.5419 | 148.4103 | 301.2985 |  | 293.4304 | 320.9861 | 390.6587 | 189.5033 | 319.7629 | 396.0272 | 201.1287 | 349.4251 | 245.4496 | 356.204 | 225.9764 | 360.6956 | 0.25865 | 19.3738 | 1.3641 | 0.278 | -40.0822 | 3.1165 | 928.35 | 0.19 | 2.6177 | 0.33636 | 1.1219 | -0.62016 | 2.7579 | 2.2111 | 3.6067 | 151.8938 | 3.8915 | -8.0233 | -1.5101 | -1.2564 | 15.1447 | 10.5928
42810.5955 | 13429 | 109.9115 | 84.3879 | 65.8109 | 49.2933 | 29.7949 | 22.3432 | 17.9188 | 166.8502 | 109.8669 | 90.3088 | 68.2665 | 38.3431 | 24.2904 | 18.0878 | 177.8888 | 192.9344 | 463.4241 | 251.687 | 237.0825 | 448.948 |  |  |  | 305.2739 | 358.2907 | 314.3834 | 323.4926 | 167.8772 | 333.0279 | 184.381 | 273.518 | 172.2004 | 255.0835 | 365.3159 | 227.1348 | 367.385 | 163.6954 |  | 166.9997 | 220.3519 | 138.8661 | 166.7577 |  | 39.8697 | 84.677 | 42.3556 | 82.1092 | 147.6254 | 182.2233 | 262.5656 | 9.6389 | 41.8922 | 12.2635 | 91.7306 | 8.6008 | 42.3951 | 49.3113 | 54.0575 | 26.116 |  |  | 2.3244 | 0.28856 | 0.78973 | -0.59469 | 3.0025 | 2.2272 | 5.4434 | -5.3182 | 0.90685 | 3.2247 | 9.121 | -0.00046984 | -0.00051748 | -0.00053719 | 364.8123 | 833.7895 | 475.4011 | 416.9708 | 115.5456 | 65.9197 | 33.6748 | 118.9138 | 99.2781 | 73.8185 | 56.2761 | 35.7388 | 24.8744 | 18.144 | 141.2291 | 115.1609 | 93.8486 | 56.3474 | 49.2516 | 118.5703 | 76.3715 | 195.3668 | 231.5538 | 262.9447 | 282.5795 | 317.3865 | 338.6842 |  |  |  | 367.2601 | 294.6263 | 301.9954 | 330.8647 | 2.0925 | 2.8257 | 765.224 |  |  | 927.8119 |  |  | 367.3282 | 449.4185 | 216.0334 | 235.4441 | 345.8044 | 168.1168 | 1043.6366 | 977.3487 | 699.7395 | 962.0351 | 985.4416 |  | 1004.92 | 585.4553 | 372.1103 | 993.8427 | 365.4642 | 752.0247 |  | 769.2916 |  |  | 927.787 | 1027.5548 | 1005.5439 | [6 empty] | 911.6293 |  |  | 977.5946 |  |  | 242.0112 | 350.3453 | 367.8041 | 150.6234 | 308.0879 | 399.749 | 208.6183 | 329.3582 |  | 290.2959 | 364.5837 | 224.6697 | 361.3503 | 274.0049 | 371.3981 | 148.5189 | 301.1529 |  | 292.9915 | 321.8464 | 390.635 | 189.1612 | 319.7936 | 395.7124 | 200.2671 | 349.4438 | 245.5922 | 356.3184 | 225.824 | 360.7341 | 0.45741 | 19.3698 | 1.3705 | 0.27882 | -40.0213 | 3.1166 | 946.39 | 0.21 | 2.6159 | 0.70815 | 1.1715 | -1.0166 | 2.5769 | 2.2194 | 3.4697 | 151.8281 | 3.9031 | -8.0244 | -1.1826 | -1.0957 | 15.1175 | 10.5481
42810.5955 | 13430 | 109.9161 | 84.3747 | 65.8073 | 49.2916 | 29.7957 | 22.3316 | 17.9165 | 166.87 | 109.8526 | 90.3071 | 68.2639 | 38.3355 | 24.2884 | 18.0806 | 177.8869 | 192.9314 | 463.4557 | 251.6599 | 237.2828 | 448.9763 |  |  |  | 305.2962 | 358.2742 | 314.9028 | 323.6987 | 169.0435 | 333.1486 | 184.3928 | 273.526 | 172.5049 | 255.1056 | 365.2961 | 227.3268 | 367.2976 | 163.8804 |  | 167.6371 | 219.4746 | 140.1488 | 166.3558 |  | 40.0844 | 84.8896 | 42.5354 | 82.2301 | 147.1009 | 181.7049 | 262.4867 | 9.3886 | 41.9028 | 12.4704 | 91.7028 | 8.5985 | 42.3672 | 49.3006 | 53.9352 | 26.1242 |  |  | 2.3054 | 0.28265 | 0.75425 | -0.74517 | 2.9007 | 1.6003 | 5.1707 | -5.7677 | 0.53555 | 1.9566 | 8.9078 | -0.00054376 | -0.00058976 | -0.0005569 | 365.195 | 837.4509 | 480.2831 | 416.9635 | 115.5598 | 65.9316 | 33.6748 | 118.9145 | 99.2784 | 73.8213 | 56.2778 | 35.7373 | 24.8801 | 18.1401 | 140.2212 | 117.8233 | 97.8558 | 59.6516 | 50.9382 | 118.6716 | 76.4225 | 195.3696 | 231.551 | 262.9395 | 282.5506 | 317.3454 | 338.6482 |  |  |  | 367.1605 | 295.1172 | 302.2561 | 331.1379 | 2.7325 | 3.1251 | 764.0947 |  |  | 928.1335 |  |  | 367.3478 | 449.4373 | 217.4387 | 235.4694 | 345.7958 | 169.016 | 1043.4727 | 977.5277 | 699.6528 | 962.0526 | 984.8342 |  | 1004.8193 | 585.366 | 372.1169 | 993.535 | 365.2774 | 751.7884 |  | 768.8645 |  |  | 928.1442 | 1027.2331 | 1005.3746 | [6 empty] | 911.0463 |  |  | 977.8834 |  |  | 241.8305 | 350.1814 | 366.9606 | 151.0757 | 308.3375 | 399.6871 | 208.2086 | 329.2376 |  | 290.4069 | 364.2435 | 224.4099 | 361.4484 | 274.028 | 370.9109 | 148.2631 | 300.9825 |  | 292.9396 | 322.441 | 390.5959 | 189.1964 | 319.7334 | 395.0844 | 199.8883 | 349.5082 | 245.7849 | 356.4475 | 225.6738 | 360.2481 | 0.43777 | 19.3657 | 1.3769 | 0.27885 | -39.9052 | 3.1166 | 953.19 | 0.25 | 2.6054 | 0.70106 | 1.1452 | -1.1383 | 2.5314 | 1.8802 | 3.3797 | 151.7945 | 3.9061 | -8.0321 | -1.058 | -1.5348 | 15.121 | 10.5318
42810.5955 | 13431 | 109.9225 | 84.3887 | 65.8113 | 49.2994 | 29.8058 | 22.3444 | 17.9066 | 166.8841 | 109.864 | 90.317 | 68.2676 | 38.3417 | 24.2914 | 18.0801 | 177.8927 | 192.9249 | 463.4862 | 251.6357 | 237.4064 | 449.0469 |  |  |  | 305.3171 | 358.2583 | 315.1162 | 323.6574 | 170.0629 | 333.1615 | 184.4032 | 273.511 | 174.0616 | 255.1374 | 365.2867 | 227.3931 | 367.1989 | 164.1078 |  | 167.8441 | 219.277 | 140.9913 | 167.3303 |  | 40.3107 | 85.0409 | 42.6828 | 82.288 | 147.1053 | 181.2404 | 262.0899 | 9.0534 | 41.9257 | 12.3496 | 91.6946 | 8.5963 | 42.3622 | 49.2702 | 53.7973 | 26.1252 |  |  | 2.126 | 0.46861 | 0.51243 | -0.34499 | 3.1037 | 1.961 | 5.3298 | -5.7979 | 0.43495 | 2.4998 | 9.0896 | -0.00060947 | -0.00045998 | -0.00058155 | 362.5288 | 835.6827 | 473.6312 | 416.536 | 115.5755 | 65.9413 | 33.681 | 118.9112 | 99.2757 | 73.8165 | 56.2774 | 35.7378 | 24.8719 | 18.135 | 141.8897 | 119.7578 | 101.0054 | 61.4266 | 54.1116 | 118.8318 | 76.5085 | 195.3753 | 231.5534 | 262.9498 | 282.5331 | 317.3124 | 338.6039 |  |  |  | 367.0031 | 295.7791 | 302.5183 | 331.4563 | 2.6065 | 2.7092 | 763.1259 |  |  | 928.0618 |  |  | 367.3707 | 449.4578 | 218.2222 | 235.4994 | 345.797 | 171.0834 | 1043.4515 | 978.3783 | 699.6827 | 962.3871 | 983.9318 |  | 1004.2878 | 585.4012 | 372.0901 | 992.941 | 365.1672 | 751.7738 |  | 768.6065 |  |  | 928.6775 | 1026.7016 | 1005.3391 | [6 empty] | 910.8776 |  |  | 978.3546 |  |  | 241.563 | 350.2614 | 366.0754 | 151.0239 | 308.0139 | 399.6247 | 207.9255 | 329.0322 |  | 290.0867 | 363.6896 | 223.9891 | 361.5034 | 273.683 | 370.0377 | 148.1094 | 301.0268 |  | 293.4602 | 323.0666 | 390.5381 | 189.3299 | 319.562 | 394.581 | 199.8944 | 349.5112 | 245.7635 | 356.5229 | 225.6335 | 359.9319 | 0.44798 | 19.3632 | 1.3811 | 0.27905 | -39.9382 | 3.1165 | 951.86 | 0.36 | 2.502 | 0.90288 | 0.94415 | -0.77468 | 2.6171 | 2.0803 | 3.4295 | 151.5533 | 3.9028 | -8.0251 | -1.2234 | -1.8743 | 15.0853 | 10.5092
42810.5955 | 13432 | 109.928 | 84.3962 | 65.827 | 49.3056 | 29.8032 | 22.348 | 17.9118 | 166.8949 | 109.8766 | 90.323 | 68.2724 | 38.346 | 24.2933 | 18.087 | 177.9102 | 192.9276 | 463.5307 | 251.6167 | 237.3565 | 449.111 |  |  |  | 305.3407 | 358.2449 | 315.4579 | 323.8081 | 170.9431 | 333.2248 | 184.4216 | 273.5067 | 175.6914 | 255.159 | 365.2655 | 227.8466 | 367.1002 | 164.3816 |  | 167.809 | 219.3224 | 143.0519 | 168.1778 |  | 40.5241 | 85.0696 | 42.9362 | 82.1913 | 147.3142 | 180.9393 | 262.0078 | 8.5557 | 41.9093 | 12.0035 | 91.6392 | 8.5943 | 42.3702 | 49.2528 | 53.6433 | 26.114 |  |  | 2.5728 | 0.068427 | 0.25156 | -0.072282 | 3.0834 | 2.5301 | 5.3495 | -5.6461 | 0.33687 | 2.4715 | 8.9489 | -0.00052405 | -0.00054376 | -0.00058155 | 359.9617 | 831.6545 | 463.6589 | 415.8245 | 115.5933 | 65.9501 | 33.6855 | 118.9127 | 99.2837 | 73.8216 | 56.2807 | 35.7385 | 24.8724 | 18.1411 | 138.2057 | 118.8989 | 101.2423 | 60.771 | 54.1534 | 118.8059 | 76.5368 | 195.3835 | 231.5535 | 262.9484 | 282.5092 | 317.2821 | 338.5737 |  |  |  | 366.8678 | 295.9194 | 303.4582 | 332.018 | 1.3723 | 1.764 | 764.0103 |  |  | 927.8212 |  |  | 367.39 | 449.4803 | 218.471 | 235.5275 | 345.8029 | 173.1694 | 1043.5975 | 977.9812 | 699.7504 | 962.172 | 983.103 |  | 1001.439 | 585.4271 | 372.0506 | 993.5662 | 365.2252 | 751.5081 |  | 768.543 |  |  | 928.9536 | 1026.295 | 1006.3985 | [6 empty] | 912.0839 |  |  | 978.8407 |  |  | 241.6336 | 350.3985 | 365.1855 | 151.1812 | 307.7169 | 399.5716 | 207.9727 | 328.721 |  | 289.7456 | 363.0907 | 223.6754 | 361.6701 | 273.3918 | 369.6328 | 148.3899 | 301.0409 |  | 293.9394 | 322.8522 | 390.4934 | 189.5116 | 319.3551 | 394.5332 | 200.2764 | 349.4593 | 245.7142 | 356.4227 | 225.7295 | 359.9378 | 0.3432 | 19.3587 | 1.3861 | 0.27952 | -40.067 | 3.1165 | 947.51 | 0.27 | 2.7526 | 0.34503 | 0.66154 | -0.35461 | 2.6076 | 2.3621 | 3.4347 | 150.1549 | 3.8985 | -8.0375 | -0.8173 | -1.8973 | 15.0532 | 10.4818
42810.5955 | 13433 | 109.9348 | 84.389 | 65.832 | 49.3005 | 29.8006 | 22.3329 | 17.9052 | 166.9065 | 109.8711 | 90.3198 | 68.2694 | 38.343 | 24.2895 | 18.0831 | 177.9106 | 192.9308 | 463.5599 | 251.5949 | 237.3267 | 449.106 |  |  |  | 305.3732 | 358.2251 | 315.5327 | 323.8319 | 171.335 | 333.0367 | 184.4426 | 273.5078 | 176.9021 | 255.1857 | 365.2551 | 228.0844 | 367.0337 | 164.4655 |  | 168.048 | 219.4372 | 144.5312 | 169.2671 |  | 40.654 | 85.1158 | 43.0225 | 82.141 | 147.4066 | 181.0325 | 262.3735 | 8.3669 | 41.8978 | 11.6755 | 91.59 | 8.589 | 42.3915 | 49.2137 | 53.4849 | 26.1072 |  |  | 2.191 | 0.20117 | 0.36458 | 0.06111 | 3.088 | 2.7193 | 5.4986 | -5.3103 | 0.63694 | 1.9967 | 8.9255 | -0.00060947 | -0.00056676 | -0.00053883 | 358.737 | 828.8279 | 456.9475 | 415.6589 | 115.6322 | 65.969 | 33.7006 | 118.9298 | 99.2906 | 73.8358 | 56.308 | 35.7565 | 24.8876 | 18.1597 | 131.9354 | 118.6674 | 99.8527 | 59.2071 | 54.4289 | 118.6772 | 76.5351 | 195.3849 | 231.5516 | 262.9537 | 282.4886 | 317.2509 | 338.5359 |  |  |  | 366.7762 | 295.1324 | 302.8965 | 332.0514 | 2.1304 | 2.275 | 764.0503 |  |  | 927.5648 |  |  | 367.4074 | 449.4958 | 218.1045 | 235.5495 | 345.8028 | 174.3666 | 1043.5725 | 977.9167 | 755.1887 | 962.2603 | 982.8077 |  | 999.1241 | 617.0392 | 371.9778 | 995.0969 | 365.3084 | 751.2435 |  | 768.4337 |  |  | 928.7965 | 1026.2756 | 1007.7329 | [6 empty] | 912.9592 |  |  | 979.122 |  |  | 242.0244 | 350.7358 | 364.6097 | 151.2697 | 307.6822 | 399.5057 | 207.9542 | 328.6613 |  | 290.4252 | 362.9753 | 223.9671 | 361.6785 | 273.6291 | 369.7698 | 149.1653 | 301.0361 |  | 294.4152 | 322.2895 | 390.4618 | 189.4353 | 319.3713 | 394.8358 | 201.2331 | 349.437 | 245.7801 | 356.2538 | 226.2955 | 359.9107 | 0.10611 | 19.3512 | 1.3919 | 0.28293 | -40.1237 | 3.1165 | 961.16 | 0.24 | 2.5398 | 0.59163 | 0.79646 | 0.32608 | 2.6099 | 2.4491 | 3.4827 | 149.0146 | 3.014 | -8.0728 | -0.13665 | -1.743 | 15.0171 | 10.4729
42810.5955 | 13434 | 109.9374 | 84.4015 | 65.8231 | 49.3044 | 29.7993 | 22.3356 | 17.9024 | 166.9241 | 109.8707 | 90.3181 | 68.2743 | 38.3528 | 24.2873 | 18.0858 | 177.9152 | 192.926 | 463.6103 | 251.5729 | 237.2576 | 449.0275 |  |  |  | 305.4117 | 358.2069 | 315.8852 | 324.0099 | 171.6937 | 332.9881 | 184.4541 | 273.4901 | 177.384 | 255.2018 | 365.2378 | 228.5016 | 366.9562 | 164.8815 |  | 168.6166 | 219.0035 | 144.7164 | 170.5449 |  | 40.8684 | 85.109 | 43.0039 | 81.9713 | 147.3248 | 181.272 | 262.4903 | 8.4686 | 41.8824 | 11.2814 | 91.5716 | 8.5937 | 42.4043 | 49.2076 | 53.349 | 26.1146 |  |  | 2.3888 | 0.30433 | 0.20424 | -0.29176 | 2.9638 | 2.676 | 5.5492 | -5.424 | 0.26311 | 3.4017 | 8.9784 | -0.00050433 | -0.00055198 | -0.00055855 | 354.6282 | 827.9667 | 450.1827 | 415.7428 | 115.6389 | 65.97 | 33.6958 | 118.921 | 99.2914 | 73.8325 | 56.2915 | 35.749 | 24.8794 | 18.1401 | 127.7255 | 116.081 | 98.6987 | 59.9536 | 55.0885 | 118.5297 | 76.5366 | 195.391 | 231.5504 | 262.9575 | 282.4655 | 317.2175 | 338.5006 |  |  |  | 366.638 | 295.0589 | 302.5875 | 332.3993 | 2.8774 | 2.148 | 768.3845 |  |  | 871.7858 |  |  | 367.428 | 449.5232 | 217.7302 | 235.5771 | 345.8037 | 174.2906 | 1043.6301 | 979.165 | 823.0789 | 960.7563 | 982.9396 |  | 999.5498 | 744.923 | 371.9435 | 996.3122 | 365.2218 | 750.2195 |  | 767.4193 |  |  | 928.7234 | 1026.585 | 1008.888 | [6 empty] | 913.0003 |  |  | 979.0222 |  |  | 242.4902 | 350.8042 | 364.4652 | 151.8162 | 307.5282 | 399.4312 | 208.0702 | 328.3307 |  | 291.4095 | 363.371 | 224.272 | 361.4525 | 274.4966 | 370.1633 | 149.0431 | 300.8225 |  | 295.2648 | 322.2341 | 390.4076 | 188.8975 | 319.2693 | 395.1387 | 201.1335 | 349.4737 | 246.1102 | 356.1314 | 226.4632 | 359.8521 | 0.32914 | 19.3365 | 1.3949 | 0.28411 | -40.0539 | 3.1166 | 968.42 | 0.25 | 2.6518 | 0.72768 | 0.59613 | -0.71249 | 2.5575 | 2.4302 | 3.4996 | 149.2217 | -0.54139 | -8.114 | 0.31271 | -1.6147 | 14.9749 | 10.4512
42810.5955 | 13435 | 109.9402 | 84.4157 | 65.8307 | 49.3146 | 29.8186 | 22.3545 | 17.902 | 166.9455 | 109.877 | 90.3275 | 68.2872 | 38.3644 | 24.3073 | 18.0935 | 177.9151 | 192.917 | 463.6312 | 251.5459 | 237.3866 | 448.9156 |  |  |  | 305.4244 | 358.1911 | 315.7542 | 323.8115 | 173.4458 | 333.1107 | 184.465 | 273.4684 | 177.3972 | 255.2236 | 365.2164 | 228.6959 | 366.8746 | 165.3792 |  | 169.2404 | 218.5668 | 144.8461 | 171.0561 |  | 40.8548 | 85.0548 | 42.8835 | 81.6719 | 147.2744 | 181.5549 | 262.4807 | 8.3625 | 41.8596 | 10.9079 | 91.569 | 8.5993 | 42.4178 | 49.1746 | 53.2136 | 26.1175 |  |  | 2.7923 | 0.51395 | 0.10239 | -0.48824 | 3.0321 | 2.7752 | 5.3955 | -5.4095 | 0.62663 | 2.5426 | 8.8011 | -0.00053555 | -0.00055362 | -0.00058155 | 356.7044 | 825.4526 | 460.3593 | 416.3277 | 115.6495 | 65.9945 | 33.7124 | 118.9302 | 99.2961 | 73.8338 | 56.2998 | 35.7548 | 24.8874 | 18.147 | 128.9342 | 114.0083 | 97.1678 | 59.5073 | 55.0917 | 118.5234 | 76.5226 | 195.3945 | 231.5621 | 262.9532 | 282.4468 | 317.183 | 338.466 |  |  |  | 366.5414 | 294.8193 | 302.0436 | 332.4261 | 1.4916 | 1.6327 | 773.093 |  |  | 838.1598 |  |  | 367.4483 | 449.5571 | 218.5766 | 235.6079 | 345.8087 | 173.8203 | 1043.8396 | 980.3431 | 841.435 | 958.4675 | 983.1032 |  | 999.919 | 747.7925 | 371.919 | 997.3051 | 365.028 | 749.6663 |  | 766.2356 |  |  | 928.8545 | 1027.1941 | 1009.6848 | [6 empty] | 913.1404 |  |  | 978.8531 |  |  | 242.2458 | 350.5125 | 364.6163 | 152.2609 | 307.1106 | 399.3197 | 207.8536 | 328.5451 |  | 291.6893 | 363.2148 | 224.6145 | 361.3497 | 274.7328 | 370.378 | 149.2196 | 300.4536 |  | 295.4127 | 322.3279 | 390.3622 | 188.9878 | 319.1173 | 395.0275 | 200.6523 | 349.4893 | 246.4757 | 355.9679 | 226.8493 | 359.6757 | 0.38634 | 19.3305 | 1.3958 | 0.28373 | -40.085 | 3.1165 | 970.25 | 0.22 | 2.8673 | 0.94557 | 0.42204 | -0.92161 | 2.5876 | 2.4756 | 3.4518 | 149.4001 | -0.62328 | -8.1584 | 0.17763 | -1.4462 | 14.9535 | 10.442
42810.5955 | 13436 | 109.9293 | 84.4197 | 65.8335 | 49.3219 | 29.8145 | 22.3486 | 17.9037 | 166.9587 | 109.8814 | 90.33 | 68.2913 | 38.3634 | 24.2999 | 18.0923 | 177.9239 | 192.9232 | 463.6649 | 251.5178 | 237.452 | 448.7827 |  |  |  | 305.4577 | 358.1706 | 315.3977 | 323.48 | 172.5311 | 332.8696 | 184.487 | 273.4704 | 176.03 | 255.2552 | 365.2102 | 228.8228 | 366.8004 | 165.4479 |  | 169.5426 | 219.0544 | 143.1429 | 170.5628 |  | 40.8249 | 84.9348 | 42.8392 | 81.5153 | 147.2324 | 181.4103 | 262.338 | 8.3241 | 41.8294 | 10.5954 | 91.5672 | 8.5826 | 42.435 | 49.1344 | 53.0902 | 26.1056 |  |  | 2.7404 | 0.47124 | 0.68591 | -0.49612 | 3.1228 | 2.3546 | 5.5972 | -5.4417 | -0.054083 | 2.4929 | 8.8724 | -0.00058976 | -0.00049941 | -0.0005454 | 359.778 | 827.675 | 461.4255 | 416.3051 | 115.6703 | 66.0171 | 33.7181 | 118.943 | 99.2988 | 73.8418 | 56.3115 | 35.767 | 24.9033 | 18.1507 | 130.4931 | 113.0317 | 96.4309 | 58.3084 | 54.644 | 118.5838 | 76.4943 | 195.4064 | 231.5624 | 262.9643 | 282.4292 | 317.1504 | 338.4337 |  |  |  | 366.5659 | 294.6683 | 302.4093 | 331.9008 | 1.6204 | 1.554 | 772.9274 |  |  | 860.1826 |  |  | 367.4616 | 449.5863 | 218.758 | 235.6317 | 345.8028 | 172.5216 | 1043.7964 | 979.9023 | 844.8433 | 958.8738 | 983.2747 |  | 998.3322 | 749.5351 | 371.8993 | 997.8035 | 364.7466 | 749.1871 |  | 764.9026 |  |  | 928.8797 | 1027.6134 | 1010.2697 | [6 empty] | 913.0697 |  |  | 978.4604 |  |  | 242.121 | 350.5606 | 364.3717 | 151.9204 | 306.9903 | 399.2187 | 207.8464 | 328.9497 |  | 291.8732 | 362.7447 | 225.0992 | 361.2624 | 275.1378 | 370.5851 | 148.6909 | 300.2057 |  | 295.2248 | 322.6805 | 390.3079 | 188.8955 | 319.0215 | 394.3098 | 200.3401 | 349.4093 | 246.3625 | 355.6953 | 226.9768 | 359.4867 | 0.22302 | 19.3236 | 1.3945 | 0.28299 | -40.0276 | 3.1165 | 980.48 | 0.32 | 2.84 | 0.90528 | 1.0922 | -0.92887 | 2.6256 | 2.28 | 3.5152 | 148.6101 | -0.67343 | -8.1967 | 0.011946 | -1.3678 | 14.9608 | 10.4587
42810.5956 | 13437 | 109.9018 | 84.4157 | 65.8424 | 49.3213 | 29.8095 | 22.3558 | 17.8961 | 166.9697 | 109.886 | 90.3403 | 68.2949 | 38.3697 | 24.3026 | 18.092 | 177.9303 | 192.9282 | 463.7065 | 251.5054 | 237.4584 | 448.6895 |  |  |  | 305.5039 | 358.1578 | 315.8097 | 323.657 | 172.4838 | 332.6905 | 184.4984 | 273.4441 | 175.9378 | 255.2731 | 365.1781 | 228.9961 | 366.7263 | 165.7536 |  | 169.8178 | 219.0818 | 143.3503 | 170.6383 |  | 40.8552 | 84.8781 | 42.758 | 81.333 | 147.1803 | 181.5286 | 262.3921 | 8.7141 | 41.8091 | 10.3512 | 91.5238 | 8.5758 | 42.4455 | 49.1113 | 52.9815 | 26.1043 |  |  | 2.3856 | 0.059887 | 0.2877 | -0.3325 | 3.0866 | 2.1601 | 5.5295 | -5.6468 | 0.44195 | 2.5709 | 9.125 | -0.00058483 | -0.00051419 | -0.00057497 | 359.5612 | 828.5271 | 451.8602 | 415.6853 | 115.6894 | 66.0189 | 33.7184 | 118.9361 | 99.2986 | 73.8443 | 56.3114 | 35.7598 | 24.8956 | 18.1433 | 129.4618 | 111.7365 | 93.8735 | 56.8948 | 52.0554 | 118.5401 | 76.4353 | 195.3971 | 231.5574 | 262.9627 | 282.4049 | 317.1098 | 338.3898 |  |  |  | 366.6353 | 294.2802 | 302.191 | 331.2992 | 1.2067 | 1.6673 | 772.9567 |  |  | 863.0858 |  |  | 367.4746 | 449.6094 | 218.1775 | 235.6465 | 345.785 | 172.79 | 1043.451 | 978.8431 | 846.1966 | 958.8348 | 982.7816 |  | 997.3957 | 748.8891 | 371.8887 | 997.48 | 364.8022 | 749.3513 |  | 764.2634 |  |  | 930.1352 | 1027.1513 | 1010.8436 | [6 empty] | 912.1844 |  |  | 978.4034 |  |  | 242.2514 | 350.0491 | 363.985 | 151.4016 | 306.23 | 399.1839 | 208.1273 | 328.5231 |  | 292.0332 | 362.5001 | 224.9295 | 360.9487 | 275.3498 | 370.4544 | 148.2653 | 299.8431 |  | 296.6214 | 322.9727 | 390.2572 | 189.004 | 319.0568 | 393.6944 | 200.0756 | 349.3885 | 246.909 | 355.6552 | 226.7219 | 359.3706 | 0.094169 | 19.3207 | 1.3916 | 0.28294 | -40.0102 | 3.1165 | 979.2 | 0.25 | 2.6494 | 0.32269 | 0.70728 | -0.76037 | 2.6107 | 2.184 | 3.4943 | 148.1617 | -0.65642 | -8.1829 | 0.12108 | -1.0907 | 14.9522 | 10.4815
42810.5956 | 13438 | 109.8868 | 84.4066 | 65.839 | 49.3142 | 29.802 | 22.3359 | 17.8882 | 166.975 | 109.875 | 90.3317 | 68.2937 | 38.3695 | 24.2993 | 18.0828 | 177.9331 | 192.9124 | 463.7243 | 251.4794 | 237.476 | 448.7302 |  |  |  | 305.5105 | 358.1391 | 315.9206 | 323.7094 | 172.3829 | 332.6511 | 184.5067 | 273.435 | 176.8486 | 255.2957 | 365.1576 | 228.8996 | 366.6631 | 165.5427 |  | 170.155 | 219.023 | 143.0798 | 168.9642 |  | 40.9529 | 84.9081 | 42.808 | 81.1759 | 147.2412 | 181.5319 | 262.35 | 9.0735 | 41.8106 | 10.137 | 91.5081 | 8.5742 | 42.4519 | 49.0913 | 52.8954 | 26.1003 |  |  | 2.5124 | 0.29119 | 0.38561 | -0.43435 | 3.3607 | 2.2679 | 5.2851 | -5.4036 | 0.53886 | 1.8819 | 9.0459 | -0.00054048 | -0.00051583 | -0.00056183 | 355.3313 | 825.8225 | 451.6262 | 415.1247 | 115.7021 | 66.0288 | 33.7325 | 118.9384 | 99.3127 | 73.8459 | 56.3199 | 35.7614 | 24.8943 | 18.1442 | 128.5377 | 112.3816 | 92.8383 | 55.3672 | 49.8229 | 118.4754 | 76.3726 | 195.4018 | 231.5587 | 262.9671 | 282.3834 | 317.0765 | 338.3559 |  |  |  | 366.6906 | 294.0527 | 302.7298 | 331.1079 | 1.1753 | 1.9458 | 780.6724 |  |  | 858.664 |  |  | 367.4961 | 449.6403 | 218.0169 | 235.6716 | 345.7821 | 173.8114 | 1043.2267 | 979.1911 | 845.1474 | 958.8679 | 982.0623 |  | 998.3277 | 746.6023 | 371.8805 | 998.0382 | 364.9742 | 749.1367 |  | 763.373 |  |  | 931.0842 | 1026.4769 | 1010.9902 | [6 empty] | 912.0921 |  |  | 978.1435 |  |  | 242.5545 | 349.5766 | 364.0713 | 151.3048 | 305.941 | 399.1862 | 207.7167 | 328.615 |  | 292.8035 | 362.2357 | 224.3432 | 360.8142 | 275.6878 | 369.987 | 148.7588 | 299.7792 |  | 296.4755 | 322.847 | 390.2064 | 189.4081 | 319.0247 | 394.035 | 199.4757 | 349.3586 | 246.92 | 355.7173 | 226.8454 | 359.3025 | 0.1976 | 19.3149 | 1.3879 | 0.28213 | -40.0129 | 3.1166 | 971.44 | 0.18 | 2.7188 | 0.71159 | 0.81887 | -0.86909 | 2.7242 | 2.2379 | 3.4162 | 148.6415 | -0.59363 | -8.1835 | 0.21569 | -0.9833 | 14.9932 | 10.4916
42810.5956 | 13439 | 109.8778 | 84.4104 | 65.8533 | 49.3281 | 29.8061 | 22.337 | 17.9059 | 166.9976 | 109.8864 | 90.3368 | 68.3027 | 38.3666 | 24.2994 | 18.0838 | 177.9246 | 192.9096 | 463.7561 | 251.4629 | 237.2498 | 448.6546 |  |  |  | 305.5462 | 358.1149 | 315.9017 | 323.8299 | 173.006 | 332.728 | 184.5273 | 273.4406 | 176.8527 | 255.331 | 365.156 | 228.6479 | 366.6219 | 165.297 |  | 169.3757 | 219.1036 | 142.4226 | 169.712 |  | 41.0563 | 84.9896 | 42.8461 | 80.8694 | 147.3648 | 181.7344 | 262.8608 | 9.3694 | 41.8254 | 10.2378 | 91.4949 | 8.5663 | 42.4483 | 49.0906 | 52.8283 | 26.0965 |  |  | 2.54 | 0.17751 | 0.52426 | -0.24313 | 3.7378 | 2.626 | 5.5676 | -5.3537 | 0.88175 | 3.3021 | 8.996 | -0.00058647 | -0.00054048 | -0.00057662 | 354.1871 | 824.8001 | 457.0054 | 415.7618 | 115.7289 | 66.0446 | 33.7461 | 118.951 | 99.3143 | 73.854 | 56.328 | 35.7668 | 24.902 | 18.154 | 127.4658 | 113.7538 | 93.5531 | 54.9604 | 50.5177 | 118.3378 | 76.3347 | 195.4079 | 231.5571 | 262.9615 | 282.3532 | 317.0437 | 338.326 |  |  |  | 366.6891 | 293.8122 | 302.3023 | 331.4996 | 2.1304 | 2.0493 | 790.201 |  |  | 869.1686 |  |  | 367.515 | 449.6663 | 218.3664 | 235.7039 | 345.7905 | 173.3271 | 1043.1292 | 980.2551 | 845.7211 | 961.4376 | 981.5033 |  | 1001.4564 | 745.9494 | 371.83 | 999.1528 | 364.8592 | 748.9462 |  | 762.6529 |  |  | 931.1971 | 1026.482 | 1010.9025 | [6 empty] | 911.987 |  |  | 977.8578 |  |  | 242.8337 | 349.9636 | 364.1104 | 151.2448 | 305.8876 | 399.1655 | 207.9131 | 328.8696 |  | 293.4868 | 362.3522 | 223.7099 | 360.8426 | 276.2481 | 369.4674 | 148.8549 | 300.0247 |  | 295.497 | 323.2342 | 390.146 | 189.685 | 318.9508 | 394.3451 | 199.8103 | 349.3584 | 247.0933 | 355.9597 | 226.7334 | 359.363 | 0.2625 | 19.3097 | 1.3864 | 0.28277 | -40.073 | 3.1165 | 984.97 | 0.27 | 2.7338 | 0.55566 | 0.95492 | -0.6503 | 2.8736 | 2.4086 | 3.5071 | 150.2079 | -0.57997 | -8.2244 | 0.31763 | -1.0673 | 14.9688 | 10.4806
42810.5956 | 13440 | 109.8655 | 84.4124 | 65.8614 | 49.3303 | 29.8108 | 22.3306 | 17.9063 | 167.0128 | 109.8811 | 90.3366 | 68.3055 | 38.3694 | 24.3028 | 18.0868 | 177.9407 | 192.912 | 463.781 | 251.4473 | 237.1646 | 448.6905 |  |  |  | 305.5765 | 358.1049 | 316.1726 | 323.9388 | 172.679 | 332.6166 | 184.5448 | 273.4294 | 175.6241 | 255.3492 | 365.1351 | 228.5647 | 366.5583 | 165.7299 |  | 169.2511 | 218.868 | 140.9044 | 170.1765 |  | 40.9204 | 85.0543 | 42.7146 | 80.5719 | 147.4908 | 182.1449 | 262.9543 | 9.3608 | 41.8187 | 10.4074 | 91.4493 | 8.5624 | 42.4431 | 49.0778 | 52.781 | 26.0925 |  |  | 2.3882 | 0.004031 | 0.56631 | -0.2635 | 3.2253 | 2.4506 | 4.8823 | -5.4799 | 0.49333 | 1.7355 | 8.911 | -0.00050433 | -0.00058976 | -0.00056512 | 353.9994 | 828.5453 | 461.1393 | 415.6978 | 115.7386 | 66.052 | 33.7356 | 118.9581 | 99.3074 | 73.8538 | 56.3169 | 35.7686 | 24.8984 | 18.1469 | 122.3252 | 111.0166 | 91.5135 | 57.3932 | 52.0327 | 118.1253 | 76.2773 | 195.4161 | 231.5635 | 262.9675 | 282.3365 | 317.0103 | 338.2878 |  |  |  | 366.6765 | 292.69 | 300.8696 | 330.9767 | 2.8393 | 2.3328 | 792.0786 |  |  | 877.2226 |  |  | 367.5315 | 449.6951 | 218.5637 | 235.7344 | 345.7911 | 171.212 | 1043.1202 | 980.6386 | 847.2047 | 963.5313 | 981.4163 |  | 1002.7802 | 747.0368 | 371.7874 | 1000.1588 | 364.546 | 749.3507 |  | 761.795 |  |  | 931.1675 | 1026.4973 | 1010.8796 | [6 empty] | 911.5105 |  |  | 977.4363 |  |  | 242.9871 | 350.1109 | 364.3326 | 151.0337 | 305.963 | 399.1529 | 208.5196 | 328.9797 |  | 293.2363 | 362.9635 | 223.0004 | 361.0086 | 276.8199 | 369.1245 | 148.8557 | 300.0027 |  | 294.6714 | 323.1207 | 390.0943 | 189.818 | 318.733 | 394.6901 | 200.3149 | 349.3001 | 247.2835 | 356.1454 | 226.6279 | 359.3896 | 0.25364 | 19.3072 | 1.3849 | 0.28099 | -40.0322 | 3.1166 | 987.28 | 0.26 | 2.6507 | 0.083741 | 0.99257 | -0.67706 | 2.6705 | 2.3278 | 3.2857 | 150.8698 | -0.61395 | -8.2795 | 0.86231 | -0.84761 | 14.9504 | 10.494
42810.5956 | 13441 | 109.8755 | 84.4341 | 65.8678 | 49.3315 | 29.8236 | 22.3413 | 17.906 | 167.0365 | 109.8921 | 90.3465 | 68.3121 | 38.3805 | 24.3033 | 18.0873 | 177.95 | 192.914 | 463.8094 | 251.425 | 236.8867 | 448.7077 |  |  |  | 305.6104 | 358.0873 | 316.2998 | 324.0571 | 171.7797 | 332.3585 | 184.5587 | 273.4226 | 173.9476 | 255.3785 | 365.1235 | 228.637 | 366.5061 | 165.8653 |  | 169.8469 | 218.7793 | 139.7207 | 170.2676 |  | 40.9094 | 85.1433 | 42.6674 | 80.4722 | 147.45 | 182.4659 | 262.9781 | 9.1587 | 41.8153 | 10.7646 | 91.4221 | 8.5606 | 42.446 | 49.0832 | 52.7492 | 26.0881 |  |  | 2.4467 | 0.19525 | 0.5834 | -0.45604 | 2.898 | 2.538 | 5.5775 | -5.558 | 0.65348 | 2.667 | 8.8168 | -0.00058155 | -0.00052076 | -0.00055362 | 355.2761 | 828.1224 | 465.2943 | 415.3814 | 115.7449 | 66.0426 | 33.7202 | 118.9414 | 99.3125 | 73.8512 | 56.321 | 35.77 | 24.8939 | 18.1423 | 121.9926 | 110.4916 | 91.7266 | 59.1322 | 55.6425 | 118.07 | 76.2515 | 195.4309 | 231.5687 | 262.969 | 282.3138 | 316.9828 | 338.2536 |  |  |  | 366.6529 | 292.7431 | 300.642 | 331.088 | 3.5028 | 1.9693 | 791.4891 |  |  | 877.8608 |  |  | 367.5452 | 449.7307 | 218.1276 | 235.766 | 345.7961 | 169.5763 | 1042.9705 | 980.5239 | 848.5156 | 962.8833 | 981.5799 |  | 1002.2073 | 747.5855 | 371.7034 | 1000.6746 | 364.492 | 749.3528 |  | 761.0652 |  |  | 931.351 | 1026.2647 | 1011.2674 | [6 empty] | 911.3779 |  |  | 977.1088 |  |  | 243.1107 | 349.893 | 364.6458 | 150.9149 | 306.3665 | 399.1356 | 208.5058 | 328.7526 |  | 292.7058 | 363.2601 | 223.0962 | 361.1028 | 276.8805 | 368.6116 | 149.2384 | 300.0773 |  | 293.8834 | 322.2638 | 390.0425 | 189.7345 | 318.5797 | 395.0623 | 201.1184 | 349.1735 | 247.2793 | 356.4088 | 226.3875 | 359.3424 | 0.55082 | 19.3041 | 1.386 | 0.28029 | -40.0775 | 3.1165 | 977.54 | 0.36 | 2.6823 | 0.58289 | 1.0076 | -0.89081 | 2.5323 | 2.3698 | 3.5131 | 150.5796 | -0.63663 | -8.2985 | 0.89237 | -0.87441 | 14.9433 | 10.4889
42810.5956 | 13442 | 109.8721 | 84.4338 | 65.8612 | 49.3348 | 29.819 | 22.3417 | 17.9039 | 167.0483 | 109.8922 | 90.3446 | 68.3103 | 38.384 | 24.303 | 18.0878 | 177.9553 | 192.9104 | 463.8348 | 251.4074 | 236.7893 | 448.6548 |  |  |  | 305.6394 | 358.0695 | 316.1172 | 323.9316 | 170.7821 | 332.1638 | 184.5788 | 273.4187 | 174.0718 | 255.396 | 365.1011 | 228.8096 | 366.4226 | 166.1982 |  | 170.7302 | 219.0618 | 140.381 | 171.8582 |  | 41.1131 | 85.249 | 42.6271 | 80.4582 | 147.4418 | 182.7174 | 263.2503 | 8.9956 | 41.8308 | 11.0241 | 91.4259 | 8.5646 | 42.4836 | 49.0929 | 52.7416 | 26.0929 |  |  | 2.2955 | 0.42195 | 0.48417 | -0.44881 | 2.898 | 2.3008 | 5.661 | -5.4168 | 0.41004 | 2.0001 | 8.7854 | -0.00057333 | -0.00060619 | -0.00057169 | 358.3905 | 833.0778 | 461.5532 | 416.14 | 115.764 | 66.0508 | 33.7253 | 118.9548 | 99.3132 | 73.853 | 56.3295 | 35.773 | 24.8977 | 18.1412 | 126.4647 | 109.9189 | 91.7575 | 57.5778 | 55.2061 | 118.1503 | 76.2163 | 195.4265 | 231.5646 | 262.9652 | 282.2963 | 316.9533 | 338.2206 |  |  |  | 366.6212 | 293.2531 | 301.2095 | 331.8889 | 2.5257 | 3.2596 | 792.4962 |  |  | 877.5293 |  |  | 367.5694 | 449.7649 | 216.8804 | 235.7976 | 345.7926 | 169.7818 | 1042.7026 | 979.7049 | 849.9845 | 962.7005 | 982.2861 |  | 1002.9811 | 748.0311 | 371.6497 | 1001.0084 | 364.3869 | 749.7701 |  | 760.5866 |  |  | 931.235 | 1026.2681 | 1011.9654 | [6 empty] | 910.9356 |  |  | 976.8723 |  |  | 242.8336 | 349.9684 | 364.445 | 151.2949 | 306.6526 | 399.1208 | 208.7393 | 328.2895 |  | 292.6305 | 363.1014 | 223.2182 | 360.9778 | 276.8964 | 368.3544 | 149.2801 | 300.0377 |  | 292.4093 | 321.6977 | 389.9772 | 190.0577 | 318.4484 | 395.1081 | 201.9739 | 348.9758 | 247.1687 | 356.3424 | 226.0271 | 358.824 | 0.49362 | 19.3096 | 1.388 | 0.27968 | -40.0673 | 3.1165 | 970.2 | 0.19 | 2.5978 | 0.85701 | 0.91802 | -0.88386 | 2.533 | 2.2569 | 3.5402 | 150.9459 | -0.65377 | -8.3168 | 0.40548 | -0.8821 | 14.8919 | 10.4639
42810.5956 | 13443 | 109.8761 | 84.4328 | 65.8814 | 49.3351 | 29.8163 | 22.3368 | 17.9148 | 167.0649 | 109.8884 | 90.35 | 68.3148 | 38.3721 | 24.3031 | 18.0857 | 177.9696 | 192.9158 | 463.8681 | 251.3948 | 236.6935 | 448.6227 |  |  |  | 305.6783 | 358.0559 | 316.075 | 323.9544 | 170.9589 | 332.3299 | 184.5892 | 273.4113 | 174.3993 | 255.4099 | 365.0758 | 229.1211 | 366.3082 | 166.6213 |  | 170.9767 | 219.647 | 140.3794 | 171.9749 |  | 41.2311 | 85.2795 | 42.5611 | 80.4144 | 147.465 | 183.0798 | 263.8095 | 8.9685 | 41.8368 | 11.2628 | 91.4516 | 8.565 | 42.5267 | 49.0839 | 52.7414 | 26.0877 |  |  | 2.3146 | 0.41079 | 0.75293 | -0.2773 | 3.5736 | 2.465 | 5.3869 | -5.5594 | 1.0003 | 2.2019 | 9.1159 | -0.00060126 | -0.00053226 | -0.00056348 | 360.0945 | 840.1624 | 465.5003 | 417.0308 | 115.78 | 66.0621 | 33.7413 | 118.9625 | 99.3174 | 73.8649 | 56.3359 | 35.7865 | 24.9027 | 18.1458 | 128.6167 | 110.8994 | 95.0119 | 57.5826 | 52.5943 | 118.1748 | 76.2554 | 195.4265 | 231.5566 | 262.9645 | 282.2719 | 316.9205 | 338.1825 |  |  |  | 366.5428 | 293.9526 | 300.8544 | 333.1947 | 3.6077 | 2.1783 | 791.8478 |  |  | 876.525 |  |  | 367.5955 | 449.7994 | 215.9325 | 235.8293 | 345.794 | 169.9956 | 1042.569 | 979.6409 | 850.0789 | 960.8726 | 982.5775 |  | 1004.1932 | 748.8277 | 371.5368 | 1001.4198 | 363.9311 | 750.6747 |  | 759.9359 |  |  | 931.3504 | 1026.5521 | 1012.8385 | [6 empty] | 910.2087 |  |  | 976.6414 |  |  | 242.7373 | 350.076 | 363.5235 | 151.5206 | 306.3659 | 399.0929 | 209.0784 | 328.1556 |  | 292.8806 | 362.7153 | 223.2387 | 360.9606 | 277.1361 | 368.4089 | 149.4257 | 299.8424 |  | 292.1391 | 320.8798 | 389.9371 | 190.2818 | 318.2745 | 394.7941 | 202.5087 | 348.8825 | 247.1936 | 356.4943 | 225.7685 | 358.4653 | 0.67717 | 19.3194 | 1.3946 | 0.28209 | -40.0527 | 3.1165 | 978.71 | 0.25 | 2.6089 | 0.84562 | 1.1448 | -0.69478 | 2.8139 | 2.3371 | 3.4549 | 151.5436 | -0.68589 | -8.3677 | 0.16942 | -1.239 | 14.8787 | 10.4208
42810.5956 | 13444 | 109.8786 | 84.4367 | 65.8778 | 49.3366 | 29.8118 | 22.3265 | 17.9089 | 167.067 | 109.8908 | 90.343 | 68.3086 | 38.3787 | 24.3109 | 18.0776 | 177.9707 | 192.9078 | 463.8931 | 251.3735 | 236.6494 | 448.5889 |  |  |  | 305.7065 | 358.037 | 316.24 | 324.0907 | 172.5831 | 332.4697 | 184.6 | 273.3898 | 173.5796 | 255.4394 | 365.0515 | 229.3369 | 366.2373 | 167.0554 |  | 171.1661 | 219.9808 | 138.3645 | 172.4191 |  | 41.2591 | 85.2468 | 42.5505 | 80.4991 | 147.3096 | 183.1331 | 263.8946 | 9.1758 | 41.8494 | 11.4853 | 91.4781 | 8.563 | 42.5543 | 49.0687 | 52.7564 | 26.0879 |  |  | 2.3612 | -0.084681 | 0.49337 | -0.13865 | 3.7043 | 2.442 | 5.3449 | -5.767 | 0.71692 | 2.6691 | 8.9923 | -0.00058483 | -0.00059305 | -0.00059962 | 362.9329 | 843.737 | 464.201 | 417.6158 | 115.7898 | 66.0665 | 33.7439 | 118.9604 | 99.3182 | 73.8674 | 56.3336 | 35.7798 | 24.8985 | 18.1435 | 131.3514 | 113.2503 | 96.4029 | 57.6489 | 51.1198 | 118.2898 | 76.2842 | 195.4347 | 231.5612 | 262.9687 | 282.2489 | 316.8859 | 338.1504 |  |  |  | 366.4822 | 293.7629 | 301.0369 | 333.1977 | 3.037 | 2.6038 | 799.1803 |  |  | 876.4576 |  |  | 367.6064 | 449.8383 | 216.9475 | 235.8513 | 345.7937 | 168.8667 | 1042.494 | 979.9604 | 850.2043 | 958.624 | 983.025 |  | 1004.2651 | 748.04 | 371.465 | 1002.2958 | 363.9924 | 750.8868 |  | 759.3787 |  |  | 931.7932 | 1026.6941 | 1013.3152 | [6 empty] | 909.9141 |  |  | 976.5247 |  |  | 242.6411 | 349.9645 | 362.5323 | 151.6085 | 305.7235 | 399.0618 | 208.9726 | 327.7727 |  | 292.5668 | 362.3242 | 222.6175 | 361.1498 | 277.3568 | 368.5541 | 149.8217 | 299.4764 |  | 292.4102 | 320.5311 | 389.8828 | 190.3384 | 318.363 | 394.4422 | 203.0721 | 348.8518 | 247.256 | 356.8073 | 225.7835 | 358.3355 | 0.32587 | 19.3267 | 1.4009 | 0.28288 | -40.0864 | 3.1165 | 959.03 | 0.38 | 2.6353 | -0.38392 | 0.92669 | -0.49126 | 2.8651 | 2.3263 | 3.4415 | 151.5672 | -0.67037 | -8.3867 | -0.12009 | -1.39 | 14.8601 | 10.4154
42810.5956 | 13445 | 109.8954 | 84.4512 | 65.8796 | 49.3468 | 29.818 | 22.3426 | 17.9109 | 167.0935 | 109.9047 | 90.359 | 68.3232 | 38.3901 | 24.3138 | 18.0867 | 177.9736 | 192.9056 | 463.9232 | 251.3569 | 236.7611 | 448.6362 |  |  |  | 305.7349 | 358.0231 | 316.1679 | 324.041 | 172.9892 | 332.4409 | 184.6127 | 273.3829 | 173.2514 | 255.4582 | 365.0264 | 229.4023 | 366.1633 | 167.1516 |  | 172.147 | 220.2499 | 140.0482 | 171.4744 |  | 41.0959 | 85.4068 | 42.5525 | 80.6849 | 147.1791 | 182.6967 | 263.7173 | 9.5179 | 41.8516 | 11.8407 | 91.5315 | 8.5561 | 42.5878 | 49.0538 | 52.7831 | 26.0868 |  |  | 2.471 | 0.28002 | 0.60114 | -0.27599 | 3.3922 | 2.4171 | 5.5236 | -5.7946 | 0.27031 | 2.6167 | 8.9829 | -0.00058976 | -0.00047476 | -0.0005684 | 361.0885 | 842.6068 | 463.5675 | 417.157 | 115.8029 | 66.0748 | 33.7591 | 118.9662 | 99.3266 | 73.8696 | 56.3365 | 35.78 | 24.9031 | 18.1462 | 134.4518 | 114.5165 | 96.8834 | 58.1141 | 50.97 | 118.4249 | 76.3018 | 195.4385 | 231.5576 | 262.9633 | 282.2275 | 316.8527 | 338.1056 |  |  |  | 366.3553 | 293.6539 | 299.4179 | 333.4709 | 2.1778 | 2.6943 | 807.1117 |  |  | 875.9757 |  |  | 367.6186 | 449.8725 | 217.2818 | 235.8723 | 345.7919 | 168.8645 | 1042.3839 | 979.7083 | 849.9837 | 957.4507 | 982.2614 |  | 1003.672 | 748.3688 | 371.4731 | 1003.1597 | 364.0064 | 751.6361 |  | 758.8513 |  |  | 931.5872 | 1026.2641 | 1013.5738 | [6 empty] | 909.5356 |  |  | 976.4588 |  |  | 242.5281 | 349.582 | 362.2579 | 151.1443 | 305.4296 | 399.0158 | 208.9241 | 327.5173 |  | 292.3727 | 362.1803 | 221.651 | 361.4471 | 277.7169 | 368.5234 | 150.4601 | 299.292 |  | 292.4775 | 320.6382 | 389.8217 | 190.2129 | 318.4436 | 394.7664 | 203.4436 | 348.8656 | 247.1303 | 356.7894 | 225.8457 | 358.4359 | 0.26173 | 19.3328 | 1.407 | 0.2832 | -40.0486 | 3.1165 | 964.47 | 0.24 | 2.6958 | 0.6983 | 1.0231 | -0.69325 | 2.7404 | 2.3132 | 3.4969 | 151.2917 | -0.67879 | -8.4095 | -0.44773 | -1.4413 | 14.8799 | 10.3968
42810.5957 | 13446 | 109.9096 | 84.4566 | 65.8814 | 49.3456 | 29.8254 | 22.3428 | 17.9163 | 167.1094 | 109.9021 | 90.3597 | 68.3278 | 38.3986 | 24.3062 | 18.0859 | 177.979 | 192.9132 | 463.9573 | 251.3406 | 236.688 | 448.709 |  |  |  | 305.7625 | 358.0135 | 315.9289 | 323.9584 | 171.803 | 332.265 | 184.6272 | 273.3796 | 173.5229 | 255.4862 | 365.0101 | 229.5034 | 366.0825 | 166.9679 |  | 172.8063 | 220.2657 | 140.7616 | 170.8188 |  | 40.9263 | 85.4379 | 42.5235 | 80.6205 | 147.3791 | 182.4107 | 263.2567 | 9.6517 | 41.8321 | 11.9948 | 91.5852 | 8.5584 | 42.6279 | 49.0533 | 52.8319 | 26.088 |  |  | 2.3547 | 0.10457 | 0.36326 | -0.46721 | 1.9991 | 2.2929 | 5.6386 | -5.7407 | 0.72977 | 2.034 | 8.9883 | -0.00057005 | -0.0005454 | -0.00057333 | 356.6502 | 836.089 | 458.7276 | 416.3023 | 115.8209 | 66.0918 | 33.758 | 118.9683 | 99.3305 | 73.8672 | 56.3442 | 35.7834 | 24.902 | 18.1516 | 136.3507 | 117.1492 | 99.1575 | 59.3363 | 52.2242 | 118.5481 | 76.3305 | 195.4503 | 231.5616 | 262.9691 | 282.2024 | 316.8262 | 338.073 |  |  |  | 366.2538 | 293.5782 | 299.2483 | 333.024 | 2.8974 | 2.8146 | 809.2874 |  |  | 874.7704 |  |  | 367.631 | 449.9043 | 217.0583 | 235.8951 | 345.7787 | 168.5695 | 1042.3486 | 978.6655 | 853.639 | 956.2757 | 980.9246 |  | 1003.4275 | 748.6257 | 371.473 | 1003.9207 | 364.1223 | 751.3375 |  | 758.6627 |  |  | 931.4016 | 1025.7422 | 1014.5471 | [6 empty] | 909.0421 |  |  | 976.4214 |  |  | 242.5336 | 349.3696 | 362.0422 | 151.2534 | 305.9641 | 398.9494 | 208.7659 | 327.4879 |  | 292.5041 | 362.1137 | 221.6207 | 361.6894 | 278.6387 | 368.2176 | 149.8475 | 299.3741 |  | 292.5764 | 320.3361 | 389.7628 | 189.8693 | 318.4166 | 395.014 | 204.1085 | 348.8736 | 247.275 | 356.5032 | 225.8055 | 358.4108 | 0.49304 | 19.335 | 1.411 | 0.28256 | -40.0271 | 3.1164 | 944.28 | 0.25 | 2.6312 | 0.42675 | 0.79538 | -0.90203 | 2.1031 | 2.2523 | 3.532 | 151.2066 | -0.68593 | -8.4206 | -0.64335 | -1.6905 | 14.8911 | 10.4003
42810.5957 | 13447 | 109.9128 | 84.4692 | 65.8966 | 49.3516 | 29.8298 | 22.3502 | 17.9158 | 167.1289 | 109.9092 | 90.3632 | 68.3302 | 38.3988 | 24.3139 | 18.089 | 177.9786 | 192.9086 | 463.9791 | 251.312 | 236.629 | 448.6939 |  |  |  | 305.7859 | 357.9922 | 315.6324 | 323.8507 | 171.0672 | 332.2179 | 184.6449 | 273.3686 | 172.8025 | 255.5083 | 364.9908 | 229.3257 | 366.0071 | 166.635 |  | 172.3076 | 220.285 | 140.6453 | 171.1423 |  | 40.8161 | 85.5297 | 42.445 | 80.6424 | 147.6899 | 181.9313 | 263.3129 | 9.6183 | 41.8543 | 12.147 | 91.6455 | 8.5587 | 42.6561 | 49.0618 | 52.8714 | 26.0867 |  |  | 2.1549 | 0.25308 | 0.28835 | -0.29045 | 2.3816 | 2.1634 | 5.8916 | -5.9076 | -0.033067 | 2.2946 | 8.9529 | -0.00051583 | -0.00056019 | -0.00056019 | 355.9772 | 827.2803 | 453.7416 | 415.4612 | 115.8336 | 66.0903 | 33.7522 | 118.965 | 99.3321 | 73.8713 | 56.3465 | 35.7878 | 24.8981 | 18.1494 | 137.3848 | 116.5791 | 99.4398 | 61.5585 | 54.6667 | 118.6368 | 76.3511 | 195.4478 | 231.5616 | 262.9709 | 282.1843 | 316.7891 | 338.0402 |  |  |  | 366.2344 | 293.0591 | 297.095 | 332.7178 | 2.6578 | 2.412 | 808.6609 |  |  | 873.9836 |  |  | 367.6469 | 449.9379 | 216.7186 | 235.9243 | 345.7773 | 168.5522 | 1042.3204 | 977.6608 | 860.8575 | 955.3218 | 980.5004 |  | 1002.6221 | 749.4531 | 371.5389 | 1004.5527 | 364.3273 | 752.3121 |  | 758.8455 |  |  | 931.239 | 1025.6194 | 1015.7872 | [6 empty] | 908.9117 |  |  | 976.6143 |  |  | 242.5568 | 349.3103 | 361.7034 | 151.6581 | 306.7139 | 398.9025 | 208.3396 | 327.3541 |  | 292.1239 | 362.3218 | 221.7345 | 361.583 | 279.0914 | 367.8117 | 149.0202 | 299.4482 |  | 291.5873 | 320.1298 | 389.6937 | 189.5899 | 318.4155 | 395.1817 | 204.7526 | 348.7359 | 247.72 | 356.1964 | 226.2491 | 358.1316 | 0.23631 | 19.334 | 1.4152 | 0.28571 | -39.9894 | 3.1165 | 941.16 | 0.31 | 2.517 | 0.66397 | 0.70873 | -0.7113 | 2.2943 | 2.1867 | 3.6085 | 150.8164 | -0.70308 | -8.4205 | -0.74719 | -1.7194 | 14.8756 | 10.4072
42810.5957 | 13448 | 109.9324 | 84.4682 | 65.9003 | 49.3595 | 29.8305 | 22.3525 | 17.916 | 167.1442 | 109.9157 | 90.3682 | 68.3326 | 38.4017 | 24.3201 | 18.0922 | 177.9786 | 192.8989 | 464.0115 | 251.2838 | 236.8374 | 448.6555 |  |  |  | 305.8096 | 357.9684 | 315.6818 | 323.8656 | 171.559 | 332.2403 | 184.6653 | 273.3592 | 172.0496 | 255.53 | 364.9719 | 229.4258 | 365.9303 | 166.6715 |  | 170.8782 | 220.2462 | 140.2899 | 171.1731 |  | 40.6609 | 85.5592 | 42.2251 | 80.7287 | 147.7939 | 181.9429 | 263.4651 | 9.6147 | 41.849 | 12.0772 | 91.6605 | 8.5502 | 42.6882 | 49.0485 | 52.911 | 26.078 |  |  | 2.2692 | 0.074999 | 0.35275 | -0.54212 | 2.4118 | 2.5104 | 5.266 | -6.0811 | -0.093782 | 2.4245 | 9.0177 | -0.00051912 | -0.00049119 | -0.00057826 | 353.9733 | 819.8003 | 451.7483 | 414.271 | 115.8424 | 66.0985 | 33.7606 | 118.9777 | 99.3414 | 73.8811 | 56.3514 | 35.7937 | 24.9016 | 18.1533 | 139.3692 | 115.8397 | 100.0949 | 62.0565 | 55.935 | 118.7913 | 76.3741 | 195.4593 | 231.5606 | 262.9705 | 282.1686 | 316.7539 | 338.0067 |  |  |  | 366.1478 | 292.4372 | 296.3007 | 332.375 | 2.8346 | 2.7252 | 807.7354 |  |  | 874.3921 |  |  | 367.669 | 449.9903 | 217.4555 | 235.9541 | 345.7774 | 167.9403 | 1042.2816 | 978.2224 | 864.1606 | 954.4907 | 980.4888 |  | 1001.7414 | 750.2342 | 371.5954 | 1004.7557 | 364.3805 | 753.0273 |  | 786.1424 |  |  | 930.9933 | 1025.665 | 1017.2078 | [6 empty] | 909.3219 |  |  | 976.903 |  |  | 242.3075 | 349.091 | 361.8375 | 151.7744 | 306.7542 | 398.8659 | 208.0321 | 327.4764 |  | 291.7419 | 362.952 | 221.9628 | 361.4252 | 278.9585 | 367.4256 | 149.3689 | 299.0794 |  | 290.8828 | 320.1436 | 389.6187 | 189.4277 | 318.4202 | 395.2477 | 204.7143 | 348.4946 | 247.5086 | 356.1394 | 226.5266 | 358.0395 | 0.38557 | 19.3273 | 1.4161 | 0.28755 | -39.945 | 3.1165 | 951.79 | 0.23 | 2.583 | 0.36146 | 0.78392 | -0.97182 | 2.3088 | 2.3555 | 3.4116 | 150.378 | -0.71978 | -8.4215 | -0.9484 | -1.7894 | 14.868 | 10.4091
42810.5957 | 13449 | 109.9392 | 84.4723 | 65.9019 | 49.3625 | 29.8327 | 22.3513 | 17.9118 | 167.1618 | 109.9145 | 90.369 | 68.3409 | 38.4011 | 24.3208 | 18.0939 | 177.9869 | 192.8955 | 464.0439 | 251.2655 | 236.657 | 448.6292 |  |  |  | 305.852 | 357.9588 | 315.4812 | 323.7555 | 170.4367 | 332.1436 | 184.6792 | 273.3601 | 172.4263 | 255.5533 | 364.9545 | 229.6974 | 365.8499 | 166.8391 |  | 170.3273 | 220.3816 | 140.8863 | 171.0896 |  | 40.7424 | 85.5573 | 42.1299 | 80.5128 | 147.6551 | 182.444 | 263.2336 | 9.6448 | 41.837 | 11.878 | 91.6505 | 8.5468 | 42.7286 | 49.0138 | 52.9486 | 26.0723 |  |  | 2.3586 | 0.47387 | 0.42832 | -0.7018 | 3.2601 | 2.7496 | 5.7622 | -5.7907 | 0.66886 | 2.6167 | 8.9366 | -0.00058483 | -0.00059797 | -0.00057826 | 353.711 | 816.1642 | 461.118 | 414.3421 | 115.861 | 66.1014 | 33.7585 | 118.9718 | 99.3352 | 73.8753 | 56.3572 | 35.7915 | 24.8996 | 18.1519 | 140.7603 | 116.0825 | 99.8734 | 63.9895 | 57.4224 | 118.8599 | 76.4044 | 195.4511 | 231.5627 | 262.9662 | 282.1327 | 316.7195 | 337.9575 |  |  |  | 366.0107 | 292.018 | 294.7948 | 331.7313 | 1.6312 | 1.8707 | 808.7851 |  |  | 874.6842 |  |  | 367.688 | 450.0311 | 216.5482 | 235.9841 | 345.7698 | 168.4762 | 1042.2832 | 978.2567 | 864.6782 | 955.4016 | 980.9329 |  | 1000.6514 | 750.8654 | 371.6198 | 1004.361 | 363.9148 | 753.6483 |  | 770.0466 |  |  | 930.538 | 1025.8989 | 1017.6012 | [6 empty] | 910.0213 |  |  | 977.1275 |  |  | 241.6261 | 349.1971 | 361.6441 | 151.4961 | 306.2721 | 398.8242 | 207.6522 | 327.2247 |  | 292.0052 | 362.4637 | 222.1352 | 361.4415 | 278.7075 | 367.2149 | 148.6452 | 298.5143 |  | 291.0657 | 320.5542 | 389.5497 | 189.4046 | 318.385 | 394.9637 | 203.5905 | 348.3806 | 247.1172 | 355.9343 | 226.2602 | 358.0667 | 0.34493 | 19.3169 | 1.414 | 0.28662 | -39.9612 | 3.1165 | 952.18 | 0.25 | 2.6332 | 0.90858 | 0.86382 | -1.1057 | 2.6858 | 2.4665 | 3.5707 | 149.8237 | -0.73515 | -8.4508 | -1.0944 | -1.7611 | 14.8634 | 10.4151
42810.5957 | 13450 | 109.9466 | 84.4787 | 65.8971 | 49.3698 | 29.8337 | 22.3558 | 17.9029 | 167.1726 | 109.9122 | 90.3755 | 68.3432 | 38.3979 | 24.3185 | 18.0879 | 177.9957 | 192.9052 | 464.0805 | 251.2476 | 236.4278 | 448.5565 |  |  |  | 305.88 | 357.9455 | 315.317 | 323.5379 | 169.1609 | 332.0308 | 184.6861 | 273.3532 | 172.0282 | 255.565 | 364.9155 | 229.4153 | 365.7518 | 166.6317 |  | 169.7144 | 220.817 | 140.0489 | 170.7469 |  | 40.7087 | 85.4431 | 42.1231 | 80.3188 | 147.0837 | 182.5325 | 263.0406 | 9.3995 | 41.8099 | 11.6351 | 91.608 | 8.5496 | 42.761 | 48.9817 | 52.9955 | 26.0778 |  |  | 2.5774 | 0.34245 | 0.55777 | -0.10711 | 3.316 | 2.218 | 5.8127 | -5.9293 | 0.54898 | 3.3982 | 9.0425 | -0.00052241 | -0.00056512 | -0.00053883 | 355.5552 | 816.1042 | 468.0842 | 414.1919 | 115.8708 | 66.1078 | 33.7625 | 118.9833 | 99.3372 | 73.8798 | 56.3565 | 35.7935 | 24.9054 | 18.1448 | 135.8906 | 112.9796 | 97.2035 | 64.4201 | 59.1777 | 118.7876 | 76.3722 | 195.4644 | 231.5722 | 262.975 | 282.1096 | 316.6884 | 337.9108 |  |  |  | 365.9803 | 291.8323 | 295.3242 | 332.1016 | 2.754 | 2.2185 | 805.3803 |  |  | 874.2595 |  |  | 367.7027 | 450.0636 | 215.57 | 236.0052 | 345.7611 | 167.4716 | 1042.25 | 978.475 | 863.5363 | 958.3921 | 980.9383 |  | 1000.2668 | 751.227 | 371.6201 | 1004.0471 | 363.6242 | 754.0276 |  | 822.5144 |  |  | 930.8638 | 1026.108 | 1017.5036 | [6 empty] | 910.1697 |  |  | 977.1193 |  |  | 240.9087 | 349.1764 | 360.8044 | 151.3238 | 305.9425 | 398.7752 | 207.6667 | 327.104 |  | 292.838 | 361.7983 | 222.2004 | 361.6793 | 279.147 | 366.784 | 148.552 | 298.2874 |  | 290.923 | 320.8262 | 389.4965 | 189.6249 | 318.3595 | 395.3047 | 202.5697 | 348.2764 | 246.769 | 355.6966 | 225.9639 | 358.3179 | 0.45549 | 19.3072 | 1.4097 | 0.28501 | -39.9032 | 3.1164 | 918.34 | 0.31 | 2.7523 | 0.77226 | 0.98559 | -0.4319 | 2.709 | 2.2155 | 3.5866 | 149.6327 | -0.74517 | -8.4672 | -0.56235 | -1.4684 | 14.8644 | 10.4022
42810.5957 | 13451 | 109.9556 | 84.4807 | 65.9039 | 49.366 | 29.8357 | 22.3555 | 17.9134 | 167.1853 | 109.9218 | 90.3804 | 68.3477 | 38.4067 | 24.3218 | 18.0946 | 178.0003 | 192.8992 | 464.0987 | 251.2198 | 236.5003 | 448.4919 |  |  |  | 305.9153 | 357.9213 | 315.1836 | 323.5073 | 168.4054 | 331.8373 | 184.7033 | 273.3351 | 170.9348 | 255.5937 | 364.9044 | 229.0703 | 365.6541 | 166.0448 |  | 169.1457 | 220.5852 | 139.521 | 170.6162 |  | 40.8445 | 85.4067 | 42.0705 | 80.3399 | 147.0304 | 182.4729 | 262.9547 | 9.1663 | 41.8117 | 11.6614 | 91.6015 | 8.5489 | 42.7669 | 48.9685 | 53.044 | 26.0738 |  |  | 2.7877 | 0.70386 | 0.74965 | -0.034826 | 2.9716 | 2.1102 | 5.7589 | -5.8472 | 0.33181 | 2.4941 | 9.2383 | -0.00054048 | -0.00052898 | -0.0005684 | 357.6198 | 814.2872 | 467.3911 | 414.1478 | 115.8916 | 66.1235 | 33.7716 | 118.9912 | 99.3472 | 73.8893 | 56.3609 | 35.8032 | 24.9107 | 18.1448 | 136.0956 | 112.8931 | 96.9047 | 63.5875 | 60.6621 | 118.7402 | 76.3614 | 195.4733 | 231.5605 | 262.9761 | 282.0905 | 316.6498 | 337.87 |  |  |  | 365.9069 | 291.6521 | 295.1495 | 330.6501 | 2.3354 | 1.9402 | 803.5265 |  |  | 873.9602 |  |  | 367.7122 | 450.0944 | 215.5621 | 236.0264 | 345.7579 | 166.8894 | 1042.1954 | 978.7836 | 862.8141 | 959.879 | 980.9722 |  | 1001.0332 | 751.5429 | 371.6289 | 1003.8923 | 363.5594 | 753.8914 |  | 841.344 |  |  | 930.8292 | 1026.014 | 1018.0984 | [6 empty] | 909.9286 |  |  | 976.8121 |  |  | 240.6369 | 348.9943 | 360.7651 | 151.7379 | 306.0022 | 398.6865 | 208.2115 | 327.2508 |  | 293.2525 | 362.0549 | 222.5453 | 362.1574 | 279.5818 | 366.619 | 148.1083 | 298.4486 |  | 290.9623 | 321.378 | 389.4411 | 189.1565 | 318.5239 | 395.2137 | 202.661 | 348.3026 | 247.1701 | 355.5992 | 225.5191 | 358.0585 | 0.13866 | 19.2971 | 1.4076 | 0.28589 | -40.0157 | 3.1165 | 898.95 | 0.24 | 2.862 | 1.1071 | 1.1425 | -0.24626 | 2.5643 | 2.1609 | 3.5698 | 150.0123 | -0.75316 | -8.4685 | -0.59104 | -1.4365 | 14.8595 | 10.4361
42810.5957 | 13452 | 109.9702 | 84.4781 | 65.9147 | 49.3685 | 29.833 | 22.3548 | 17.9147 | 167.1968 | 109.9147 | 90.3828 | 68.3516 | 38.4101 | 24.3239 | 18.0873 | 178.0033 | 192.8948 | 464.1299 | 251.1999 | 236.9463 | 448.5101 |  |  |  | 305.9422 | 357.9014 | 314.1324 | 323.0754 | 164.9469 | 331.4489 | 184.7187 | 273.3257 | 171.0532 | 255.6201 | 364.8797 | 229.0213 | 365.5676 | 165.8501 |  | 169.8741 | 219.9179 | 139.8994 | 170.1317 |  | 41.1537 | 85.5536 | 42.1572 | 80.4793 | 146.8504 | 182.3487 | 262.6177 | 9.0226 | 41.8349 | 11.9383 | 91.5634 | 8.546 | 42.7519 | 48.9629 | 53.1028 | 26.0712 |  |  | 2.4624 | 0.49161 | 0.78645 | -0.52569 | 3.5525 | 2.0589 | 5.8095 | -5.9372 | 0.72471 | 2.3104 | 9.1729 | -0.00058155 | -0.00051255 | -0.00054869 | 355.6868 | 818.7858 | 461.2365 | 414.2648 | 115.9034 | 66.1373 | 33.7755 | 118.9843 | 99.3456 | 73.8954 | 56.3575 | 35.8018 | 24.9086 | 18.1475 | 133.5654 | 112.6829 | 96.6033 | 62.0176 | 59.7565 | 118.7007 | 76.3625 | 195.4755 | 231.5576 | 262.9765 | 282.0686 | 316.6228 | 337.8283 |  |  |  | 365.7724 | 291.5822 | 294.4638 | 330.0855 | 2.3241 | 2.8238 | 802.6805 |  |  | 873.1188 |  |  | 367.7304 | 450.1373 | 214.2728 | 236.0557 | 345.763 | 166.5673 | 1042.5146 | 978.5766 | 862.4916 | 959.5494 | 981.5185 |  | 1001.7658 | 751.8372 | 371.6367 | 1004.3454 | 363.5302 | 753.6539 |  | 782.9145 |  |  | 930.9799 | 1026.168 | 1017.8486 | [6 empty] | 909.9976 |  |  | 976.7529 |  |  | 240.5793 | 348.8195 | 360.8268 | 151.7093 | 305.6686 | 398.6052 | 208.8998 | 327.581 |  | 292.3247 | 362.004 | 222.7733 | 362.3657 | 278.5655 | 366.2961 | 147.8928 | 298.5551 |  | 290.4653 | 322.1972 | 389.388 | 189.088 | 318.9787 | 395.2618 | 203.3426 | 348.2275 | 247.1148 | 355.4716 | 225.4735 | 357.5633 | 0.35264 | 19.291 | 1.4049 | 0.28597 | -40.0396 | 3.1164 | 901.78 | 0.22 | 2.6889 | 0.92543 | 1.1705 | -0.95698 | 2.8034 | 2.1342 | 3.5849 | 150.3615 | -0.76065 | -8.4836 | -0.31484 | -1.4028 | 14.8654 | 10.4401
42810.5957 | 13453 | 109.9698 | 84.485 | 65.9208 | 49.3806 | 29.8347 | 22.354 | 17.9145 | 167.2147 | 109.9223 | 90.3839 | 68.359 | 38.4097 | 24.3227 | 18.0914 | 178.0221 | 192.8933 | 464.1611 | 251.1833 | 236.9993 | 448.4884 |  |  |  | 305.981 | 357.8874 | 313.5559 | 322.9306 | 164.4286 | 331.4644 | 184.7366 | 273.3234 | 170.3313 | 255.6386 | 364.8623 | 228.7065 | 365.5268 | 165.1237 |  | 169.087 | 219.1802 | 139.7217 | 169.2268 |  | 41.0785 | 85.5663 | 42.3177 | 80.3129 | 146.6869 | 182.0873 | 262.3554 | 8.9065 | 41.8244 | 12.3295 | 91.5066 | 8.5307 | 42.7553 | 48.9475 | 53.1487 | 26.0697 |  |  | 2.8475 | 0.26556 | 0.71219 | -0.41727 | 3.6872 | 2.2909 | 5.0295 | -5.6934 | 0.55093 | 3.0575 | 9.0046 | -0.00058647 | -0.00049284 | -0.0005914 | 355.6202 | 826.383 | 458.8892 | 414.8038 | 115.911 | 66.1421 | 33.7835 | 118.9926 | 99.3523 | 73.8921 | 56.364 | 35.8031 | 24.9109 | 18.1509 | 133.6201 | 114.9357 | 99.7487 | 63.2141 | 58.1589 | 118.7129 | 76.3957 | 195.4803 | 231.5616 | 262.9755 | 282.0543 | 316.5947 | 337.7959 |  |  |  | 365.7212 | 291.4082 | 295.5251 | 329.1165 | 2.4134 | 3.2201 | 805.281 |  |  | 872.105 |  |  | 367.7564 | 450.1752 | 213.7363 | 236.0869 | 345.7539 | 165.9632 | 1042.6726 | 978.301 | 864.5595 | 957.8663 | 981.7713 |  | 1003.2733 | 751.8194 | 371.6959 | 1006.0044 | 363.5223 | 753.3083 |  | 833.4113 |  |  | 930.8736 | 1026.6748 | 1018.4076 | [6 empty] | 910.5851 |  |  | 976.7322 |  |  | 240.1756 | 348.7954 | 360.3134 | 151.2087 | 305.3393 | 398.5347 | 209.267 | 327.8611 |  | 291.6755 | 361.8573 | 222.8489 | 362.4594 | 278.0311 | 365.6915 | 147.7183 | 298.3848 |  | 290.2879 | 322.5122 | 389.3456 | 188.323 | 319.1961 | 395.0991 | 203.9788 | 348.2224 | 246.9964 | 355.2544 | 225.6893 | 357.408 | 0.47398 | 19.2875 | 1.4015 | 0.284 | -40.059 | 3.1165 | 902.71 | 0.3 | 2.8916 | 0.68018 | 1.1139 | -0.85261 | 2.8552 | 2.2506 | 3.3346 | 151.1061 | -0.75491 | -8.5303 | -0.31939 | -1.7483 | 14.887 | 10.4625
42810.5958 | 13454 | 109.9748 | 84.4917 | 65.918 | 49.3818 | 29.8409 | 22.3478 | 17.9067 | 167.2243 | 109.9203 | 90.3848 | 68.354 | 38.4081 | 24.3226 | 18.089 | 178.0135 | 192.8894 | 464.1826 | 251.1625 | 236.8685 | 448.4986 |  |  |  | 306.0077 | 357.8657 | 313.1082 | 322.7103 | 163.555 | 331.2634 | 184.7489 | 273.3148 | 170.3017 | 255.6566 | 364.8419 | 228.5135 | 365.4552 | 164.9533 |  | 168.6044 | 219.7404 | 138.5412 | 168.5534 |  | 40.754 | 85.5947 | 42.3335 | 80.0009 | 146.5167 | 181.6186 | 261.7776 | 8.8836 | 41.8261 | 12.7866 | 91.4626 | 8.5291 | 42.7482 | 48.9514 | 53.1863 | 26.0764 |  |  | 2.4598 | 0.032287 | 0.42569 | -0.31673 | 3.0676 | 2.2778 | 5.4947 | -5.675 | 0.5305 | 2.025 | 8.8174 | -0.00050433 | -0.00058812 | -0.0006029 | 357.4607 | 830.9302 | 453.4687 | 414.6857 | 115.92 | 66.1437 | 33.7888 | 118.9979 | 99.3564 | 73.9031 | 56.3763 | 35.8144 | 24.9137 | 18.1515 | 131.834 | 114.9801 | 102.4177 | 64.0084 | 58.8617 | 118.5972 | 76.456 | 195.4776 | 231.5584 | 262.9728 | 282.0306 | 316.56 | 337.7583 |  |  |  | 365.6991 | 290.7053 | 295.7307 | 329.0809 | 1.6486 | 2.352 | 807.2534 |  |  | 871.1415 |  |  | 367.7681 | 450.2153 | 213.0497 | 236.1171 | 345.7487 | 165.9495 | 1042.804 | 977.6086 | 865.9408 | 959.5792 | 981.9687 |  | 1004.6141 | 752.3502 | 371.7339 | 1006.9658 | 363.5092 | 753.1863 |  | 809.715 |  |  | 930.9131 | 1026.8361 | 1018.8762 | [6 empty] | 910.8607 |  |  | 976.8018 |  |  | 239.8827 | 348.7965 | 359.8513 | 150.4401 | 305.7727 | 398.451 | 209.206 | 327.9719 |  | 291.0074 | 361.4198 | 223.1923 | 362.4493 | 278.242 | 365.3615 | 147.3064 | 298.145 |  | 290.0394 | 322.2037 | 389.2686 | 187.7521 | 319.1722 | 395.1304 | 203.2158 | 348.2049 | 246.6143 | 354.8786 | 225.7753 | 357.2334 | 0.33049 | 19.287 | 1.397 | 0.28287 | -40.1324 | 3.1165 | 896.38 | 0.29 | 2.6871 | 0.23718 | 0.86121 | -0.74286 | 2.6029 | 2.2429 | 3.4836 | 151.7712 | -0.76628 | -8.5582 | -0.13537 | -2.0376 | 14.8995 | 10.4616
42810.5958 | 13455 | 109.9825 | 84.4999 | 65.9203 | 49.3831 | 29.8366 | 22.3463 | 17.9127 | 167.2417 | 109.9254 | 90.3864 | 68.3576 | 38.4086 | 24.3208 | 18.0865 | 178.0282 | 192.8983 | 464.2192 | 251.1518 | 236.6406 | 448.5337 |  |  |  | 306.0404 | 357.859 | 312.6633 | 322.408 | 163.7296 | 331.2877 | 184.7619 | 273.3053 | 170.029 | 255.6821 | 364.8192 | 228.5467 | 365.3838 | 164.8387 |  | 168.9043 | 220.0055 | 138.9533 | 167.6261 |  | 40.6963 | 85.5831 | 42.3333 | 79.5789 | 146.0259 | 181.2797 | 261.7912 | 8.8872 | 41.8305 | 12.756 | 91.4233 | 8.5326 | 42.732 | 48.9509 | 53.2239 | 26.0726 |  |  | 2.1608 | 0.25768 | 0.45658 | -0.54343 | 2.4946 | 2.3211 | 5.519 | -5.6047 | 0.39778 | 2.9912 | 8.9175 | -0.00054212 | -0.00054869 | -0.00056676 | 360.841 | 832.8303 | 457.1088 | 415.6131 | 115.9426 | 66.1592 | 33.7828 | 118.9981 | 99.3545 | 73.8984 | 56.3763 | 35.8105 | 24.9121 | 18.1505 | 129.6893 | 113.2468 | 101.315 | 63.4191 | 58.2064 | 118.4974 | 76.4837 | 195.4823 | 231.5459 | 262.9686 | 282.0056 | 316.519 | 337.7225 |  |  |  | 365.6029 | 290.7167 | 297.7859 | 328.2941 | 2.8421 | 2.5652 | 805.8519 |  |  | 870.2307 |  |  | 367.7949 | 450.2519 | 211.994 | 236.1487 | 345.7594 | 165.531 | 1043.028 | 978.3446 | 863.7849 | 961.8169 | 982.0602 |  | 1004.2904 | 752.7117 | 371.7379 | 1007.3319 | 363.406 | 753.353 |  | 766.0851 |  |  | 931.5305 | 1027.1529 | 1018.7669 | [6 empty] | 910.8423 |  |  | 976.7361 |  |  | 239.6334 | 348.5937 | 359.4433 | 150.2084 | 306.074 | 398.3418 | 209.1902 | 327.7025 |  | 290.5804 | 360.9472 | 223.5603 | 362.562 | 278.0615 | 365.3564 | 147.2003 | 298.0812 |  | 290.6251 | 321.8802 | 389.2089 | 187.9056 | 319.1093 | 394.845 | 203.1401 | 348.1164 | 246.2082 | 354.7198 | 225.5557 | 357.1481 | 0.26308 | 19.2922 | 1.3945 | 0.28398 | -40.1659 | 3.1165 | 894.96 | 0.31 | 2.5186 | 0.67003 | 0.89189 | -0.97303 | 2.3464 | 2.2633 | 3.49 | 151.6066 | -0.77597 | -8.5773 | 0.090484 | -1.9117 | 14.9191 | 10.4751
42810.5958 | 13456 | 109.9958 | 84.5114 | 65.9389 | 49.3936 | 29.8607 | 22.3548 | 17.9256 | 167.2682 | 109.9362 | 90.4016 | 68.3732 | 38.4281 | 24.3334 | 18.0923 | 178.0297 | 192.8896 | 464.2382 | 251.1227 | 236.3476 | 448.582 |  |  |  | 306.0727 | 357.8418 | 312.7721 | 322.329 | 164.7329 | 331.4864 | 184.7801 | 273.2969 | 170.0203 | 255.7072 | 364.7966 | 228.4637 | 365.3269 | 164.5035 |  | 168.9582 | 220.3177 | 138.8372 | 166.409 |  | 40.7679 | 85.585 | 42.3476 | 79.3939 | 145.5018 | 181.1523 | 261.8192 | 8.8589 | 41.8427 | 12.3482 | 91.3771 | 8.5342 | 42.7281 | 48.9625 | 53.2659 | 26.0761 |  |  | 2.5571 | -0.033425 | 0.34026 | -0.38441 | 3.5676 | 2.4052 | 5.3403 | -5.8347 | 0.42094 | 1.8618 | 9.1159 | -0.00052405 | -0.0005684 | -0.00056512 | 361.1465 | 836.93 | 462.1927 | 416.4948 | 115.9506 | 66.1664 | 33.7998 | 119.0014 | 99.3541 | 73.8985 | 56.3856 | 35.82 | 24.9152 | 18.154 | 130.7093 | 113.5452 | 101.3023 | 63.4094 | 57.2593 | 118.5105 | 76.5075 | 195.4838 | 231.5544 | 262.9721 | 281.9829 | 316.4876 | 337.6871 |  |  |  | 365.4397 | 290.1773 | 299.2075 | 327.9452 | 3.4301 | 2.9708 | 826.7411 |  |  | 869.1797 |  |  | 367.8133 | 450.2818 | 212.1303 | 236.1611 | 345.7409 | 165.4325 | 1043.1681 | 979.0146 | 850.68 | 961.5366 | 981.9295 |  | 1004.4122 | 753.395 | 371.7108 | 1007.4814 | 363.4343 | 753.4412 |  | 766.3399 |  |  | 932.6996 | 1027.204 | 1018.7542 | [6 empty] | 910.7486 |  |  | 976.6268 |  |  | 239.4552 | 348.4456 | 359.2171 | 150.5744 | 306.0762 | 398.1784 | 209.092 | 327.2271 |  | 290.5138 | 360.7516 | 224.1248 | 362.5426 | 277.768 | 365.4937 | 147.6432 | 298.1784 |  | 291.1215 | 321.994 | 389.1649 | 188.1596 | 318.9225 | 394.9617 | 203.3592 | 347.9601 | 246.1702 | 354.5239 | 225.3117 | 357.2258 | 0.60668 | 19.2964 | 1.3903 | 0.28348 | -40.0865 | 3.1165 | 903.7 | 0.3 | 2.7402 | -0.24132 | 0.76995 | -0.81838 | 2.8056 | 2.3037 | 3.4326 | 151.6712 | -0.79735 | -8.579 | -0.021209 | -1.9075 | 14.9479 | 10.4706
42810.5958 | 13457 | 110.0021 | 84.513 | 65.9381 | 49.391 | 29.8481 | 22.3594 | 17.9173 | 167.2767 | 109.9324 | 90.3962 | 68.3771 | 38.4258 | 24.3332 | 18.0941 | 178.0351 | 192.8855 | 464.2658 | 251.1007 | 235.978 | 448.6384 |  |  |  | 306.0971 | 357.8222 | 312.8247 | 322.1993 | 164.7745 | 331.6126 | 184.7923 | 273.2791 | 169.5825 | 255.7218 | 364.7818 | 227.8326 | 365.2779 | 163.6564 |  | 168.7926 | 219.9127 | 138.67 | 166.3499 |  | 40.8655 | 85.4698 | 42.3174 | 79.446 | 145.2418 | 181.5189 | 261.7492 | 8.7754 | 41.8497 | 11.7811 | 91.3571 | 8.538 | 42.7382 | 48.9712 | 53.3069 | 26.0782 |  |  | 2.421 | -0.063653 | 0.2095 | -0.41135 | 3.6741 | 2.4059 | 5.3068 | -5.6638 | 0.55988 | 2.3118 | 8.8645 | -0.00053719 | -0.00061112 | -0.00056676 | 362.2014 | 841.5059 | 461.6733 | 416.5543 | 115.9669 | 66.1703 | 33.7944 | 118.9973 | 99.3571 | 73.9032 | 56.3824 | 35.8174 | 24.918 | 18.1487 | 132.5483 | 114.849 | 101.0402 | 62.7788 | 57.9425 | 118.5073 | 76.5423 | 195.4925 | 231.559 | 262.9771 | 281.9693 | 316.4617 | 337.6581 |  |  |  | 365.3356 | 288.8266 | 299.3334 | 327.5782 | 1.9636 | 2.0747 | 838.7367 |  |  | 866.8464 |  |  | 367.8397 | 450.3172 | 212.1108 | 236.1862 | 345.7314 | 164.8697 | 1043.4229 | 978.6931 | 846.1512 | 960.9957 | 981.9436 |  | 1006.5422 | 753.105 | 371.6931 | 1007.1214 | 363.3153 | 753.0958 |  | 829.4866 |  |  | 933.6795 | 1026.9819 | 1018.9254 | [6 empty] | 910.8953 |  |  | 976.5961 |  |  | 239.6731 | 348.0961 | 358.9734 | 149.9747 | 305.8442 | 398.014 | 209.1585 | 326.809 |  | 290.2992 | 360.7472 | 224.6137 | 362.3212 | 277.6347 | 365.5502 | 147.2615 | 298.1506 |  | 290.7812 | 321.5782 | 389.1019 | 188.1818 | 318.8317 | 395.0149 | 203.4025 | 347.808 | 246.1961 | 354.4232 | 225.1072 | 357.2073 | 0.25364 | 19.3016 | 1.3848 | 0.28069 | -40.0854 | 3.1165 | 921.34 | 0.21 | 2.6666 | -0.33296 | 0.60405 | -0.84643 | 2.8483 | 2.3049 | 3.4232 | 152.7398 | -0.79087 | -8.5792 | -0.22594 | -1.8741 | 14.9453 | 10.4718
42810.5958 | 13458 | 110.0099 | 84.5238 | 65.9558 | 49.4075 | 29.8509 | 22.3517 | 17.9235 | 167.2919 | 109.942 | 90.3994 | 68.3844 | 38.4345 | 24.3427 | 18.0953 | 178.0432 | 192.8881 | 464.3024 | 251.0782 | 235.4496 | 448.66 |  |  |  | 306.1275 | 357.8058 | 312.8685 | 321.956 | 165.4087 | 331.7401 | 184.7991 | 273.2793 | 169.137 | 255.7524 | 364.7623 | 227.5279 | 365.2394 | 163.3004 |  | 168.5794 | 219.3397 | 139.3986 | 165.9137 |  | 40.8045 | 85.4128 | 42.2558 | 79.3181 | 145.4645 | 181.702 | 261.4848 | 8.6048 | 41.8711 | 11.4151 | 91.3893 | 8.5386 | 42.7359 | 48.9706 | 53.3222 | 26.0799 |  |  | 2.49 | -0.030797 | 0.60574 | -0.45867 | 3.2693 | 2.4039 | 5.2726 | -5.9806 | 0.54781 | 1.9946 | 9.0223 | -0.00052569 | -0.00050269 | -0.00059633 | 361.4424 | 844.063 | 453.885 | 416.3732 | 115.9862 | 66.1843 | 33.8017 | 119.0132 | 99.361 | 73.9095 | 56.3869 | 35.8241 | 24.9192 | 18.1535 | 131.4375 | 112.7457 | 98.6822 | 63.2438 | 58.9243 | 118.4272 | 76.5338 | 195.4992 | 231.5543 | 262.9791 | 281.9486 | 316.4402 | 337.6274 |  |  |  | 365.3491 | 288.6438 | 298.9623 | 327.9465 | 3.069 | 2.6552 | 840.9935 |  |  | 860.4974 |  |  | 367.8739 | 450.3675 | 212.6743 | 236.221 | 345.7359 | 164.1842 | 1043.512 | 978.4732 | 842.6356 | 960.4336 | 981.3105 |  | 1006.0528 | 753.5323 | 371.6792 | 1007.4494 | 363.3632 | 752.8092 |  | 833.8692 |  |  | 934.7097 | 1026.6574 | 1019.8561 | [6 empty] | 911.5674 |  |  | 976.7175 |  |  | 239.7006 | 348.1764 | 358.6152 | 149.8507 | 305.5145 | 397.8851 | 208.9697 | 326.8938 |  | 289.8067 | 360.7322 | 224.7745 | 362.0976 | 277.4469 | 365.5215 | 146.5584 | 297.9584 |  | 291.3482 | 321.6085 | 389.03 | 188.3198 | 318.8445 | 394.8803 | 203.3073 | 347.6706 | 246.0825 | 354.4369 | 225.0683 | 357.0672 | 0.53753 | 19.3066 | 1.3814 | 0.28078 | -39.9644 | 3.1166 | 924.11 | 0.33 | 2.7046 | -0.23158 | 1.0271 | -0.89371 | 2.6874 | 2.3044 | 3.4128 | 152.5113 | -0.80397 | -8.5842 | -0.11252 | -1.6132 | 14.9541 | 10.4627
42810.5958 | 13459 | 109.9934 | 84.5276 | 65.9601 | 49.4072 | 29.8549 | 22.3567 | 17.9253 | 167.3091 | 109.9425 | 90.4056 | 68.3809 | 38.4346 | 24.337 | 18.088 | 178.044 | 192.8859 | 464.3361 | 251.0587 | 235.173 | 448.6953 |  |  |  | 306.1542 | 357.792 | 313.1266 | 321.9441 | 166.1288 | 331.6973 | 184.8211 | 273.2576 | 168.4854 | 255.7791 | 364.7316 | 227.3514 | 365.175 | 162.74 |  | 168.3215 | 219.4336 | 139.2124 | 164.3937 |  | 40.8222 | 85.3413 | 42.2175 | 79.4383 | 145.4711 | 181.7582 | 261.2145 | 8.4715 | 41.891 | 11.1163 | 91.4119 | 8.5383 | 42.7026 | 48.965 | 53.3313 | 26.0789 |  |  | 2.2081 | 0.10588 | 0.26272 | -0.38179 | 2.9335 | 2.1858 | 5.3232 | -5.8419 | 0.88369 | 0.93512 | 8.8822 | -0.00052898 | -0.00056676 | -0.00057497 | 358.9735 | 838.9578 | 446.8912 | 415.5668 | 115.9983 | 66.2005 | 33.8107 | 119.0208 | 99.3728 | 73.9144 | 56.3953 | 35.8331 | 24.922 | 18.15 | 131.012 | 111.4193 | 99.4715 | 63.6402 | 58.5811 | 118.3941 | 76.5603 | 195.5059 | 231.5637 | 262.9765 | 281.9249 | 316.4012 | 337.5862 |  |  |  | 365.3882 | 288.5362 | 298.8092 | 327.1317 | 2.6083 | 2.3514 | 839.2269 |  |  | 858.3376 |  |  | 367.8973 | 450.3924 | 213.242 | 236.2429 | 345.7301 | 164.0849 | 1043.4373 | 979.1034 | 840.863 | 959.3538 | 980.6402 |  | 1005.4206 | 753.0414 | 371.6596 | 1008.3015 | 363.4436 | 752.6486 |  | 834.1861 |  |  | 935.4303 | 1026.4123 | 1020.6766 | [6 empty] | 912.2179 |  |  | 976.8954 |  |  | 239.4285 | 348.5295 | 358.4381 | 149.7164 | 305.3844 | 397.8222 | 209.1704 | 327.0936 |  | 289.1927 | 360.5258 | 224.855 | 361.8446 | 277.66 | 365.6761 | 146.4171 | 297.8957 |  | 291.6972 | 322.2192 | 388.9726 | 187.9879 | 318.6103 | 395.326 | 203.5452 | 347.5116 | 245.7402 | 354.4525 | 224.8233 | 357.2549 | 0.26886 | 19.3087 | 1.3769 | 0.28028 | -39.9758 | 3.1165 | 943.88 | 0.19 | 2.5468 | 0.42936 | 0.67633 | -0.8153 | 2.5458 | 2.1975 | 3.4294 | 152.2125 | -0.79207 | -8.601 | -0.069368 | -1.6976 | 14.9907 | 10.4887
42810.5958 | 13460 | 109.9907 | 84.5335 | 65.9592 | 49.4161 | 29.866 | 22.3657 | 17.9282 | 167.3291 | 109.9498 | 90.4097 | 68.3946 | 38.4471 | 24.3473 | 18.099 | 178.0507 | 192.888 | 464.3744 | 251.0475 | 235.0414 | 448.7304 |  |  |  | 306.1926 | 357.7823 | 313.0886 | 321.9798 | 165.9689 | 331.5209 | 184.8324 | 273.2555 | 168.652 | 255.7974 | 364.7143 | 226.6998 | 365.1294 | 161.7716 |  | 168.0356 | 218.9569 | 139.5665 | 164.0429 |  | 40.8513 | 85.2892 | 42.2411 | 79.5576 | 145.4522 | 181.5756 | 261.1371 | 8.4261 | 41.8865 | 10.8521 | 91.4211 | 8.5286 | 42.5966 | 48.9789 | 53.3119 | 26.0797 |  |  | 2.3553 | 0.040831 | 0.12473 | -0.83519 | 2.7922 | 2.3343 | 5.4704 | -5.8472 | 0.47795 | 2.79 | 9.2468 | -0.00051912 | -0.00052569 | -0.00061112 | 358.5807 | 836.2062 | 446.5087 | 415.4082 | 116.0085 | 66.203 | 33.8261 | 119.0194 | 99.3672 | 73.9206 | 56.4004 | 35.8301 | 24.9235 | 18.157 | 130.9614 | 112.0468 | 98.6206 | 64.0163 | 59.4541 | 118.3669 | 76.5374 | 195.5142 | 231.5705 | 262.9778 | 281.9008 | 316.3701 | 337.5446 |  |  |  | 365.4325 | 288.2892 | 295.6568 | 326.6419 | 2.1245 | 2.3952 | 837.854 |  |  | 857.5683 |  |  | 367.9059 | 450.4245 | 212.9881 | 236.263 | 345.721 | 164.454 | 1043.3872 | 978.9849 | 841.279 | 958.7031 | 980.0808 |  | 1004.1874 | 752.3535 | 371.6223 | 1008.6422 | 363.3664 | 752.7288 |  | 813.2943 |  |  | 935.124 | 1026.201 | 1021.2528 | [6 empty] | 912.7312 |  |  | 977.0943 |  |  | 239.2019 | 349.0083 | 358.0027 | 149.2621 | 304.9557 | 397.799 | 209.8831 | 327.3937 |  | 288.8119 | 359.648 | 224.8809 | 361.3606 | 277.7454 | 365.807 | 146.614 | 298.0139 |  | 290.8711 | 322.5421 | 388.9115 | 187.6097 | 318.4172 | 395.9637 | 203.3067 | 347.2716 | 245.4668 | 354.5703 | 224.5372 | 357.6073 | 0.4917 | 19.3139 | 1.3718 | 0.27777 | -40.0418 | 3.1165 | 952.99 | 0.29 | 2.63 | 0.26661 | 0.46598 | -1.2058 | 2.4832 | 2.2705 | 3.4758 | 151.6101 | -0.77627 | -8.6171 | -0.067146 | -1.6059 | 14.9965 | 10.5062
42810.5958 | 13461 | 109.9818 | 84.5424 | 65.9519 | 49.417 | 29.8638 | 22.3657 | 17.9227 | 167.3404 | 109.9498 | 90.4061 | 68.3947 | 38.4442 | 24.3429 | 18.0956 | 178.0507 | 192.8749 | 464.395 | 251.0143 | 235.1273 | 448.7194 |  |  |  | 306.2124 | 357.7529 | 313.0849 | 322.0166 | 165.2485 | 331.4095 | 184.8482 | 273.2443 | 168.524 | 255.82 | 364.6978 | 226.0049 | 365.0391 | 161.0166 |  | 167.8703 | 218.8696 | 139.5023 | 162.7664 |  | 40.8705 | 85.1975 | 42.1831 | 79.5974 | 145.4609 | 181.2995 | 261.2077 | 8.4205 | 41.8758 | 10.9217 | 91.417 | 8.5416 | 42.491 | 48.9935 | 53.2946 | 26.084 |  |  | 2.2436 | 0.27476 | 0.18518 | -0.29767 | 2.8402 | 2.126 | 5.3528 | -5.6218 | 0.60931 | 2.6248 | 8.7886 | -0.00054048 | -0.00055362 | -0.00056676 | 358.4856 | 837.1935 | 449.5834 | 414.7897 | 116.0333 | 66.2109 | 33.8211 | 119.0176 | 99.3705 | 73.9195 | 56.4015 | 35.8403 | 24.9273 | 18.1542 | 129.6301 | 113.6938 | 98.5287 | 62.6058 | 60.1923 | 118.2939 | 76.5209 | 195.5109 | 231.5574 | 262.9773 | 281.8738 | 316.337 | 337.5137 |  |  |  | 365.4141 | 288.2137 | 294.9127 | 327.1252 | 2.0291 | 2.4444 | 836.8368 |  |  | 856.0723 |  |  | 367.9269 | 450.452 | 212.5405 | 236.2892 | 345.7139 | 164.8221 | 1043.5105 | 976.7491 | 843.5119 | 958.4086 | 979.7197 |  | 1004.2016 | 751.2737 | 371.6085 | 1008.65 | 363.19 | 752.6642 |  | 775.2707 |  |  | 934.176 | 1026.1809 | 1021.6291 | [6 empty] | 918.1492 |  |  | 977.3009 |  |  | 239.1499 | 349.6343 | 358.248 | 148.9552 | 304.8149 | 397.763 | 210.3028 | 327.6491 |  | 288.7966 | 358.7867 | 225.013 | 360.9969 | 277.3397 | 365.6571 | 146.7701 | 298.1463 |  | 289.6184 | 322.9032 | 388.8476 | 187.9968 | 318.2198 | 396.0747 | 202.6402 | 347.1133 | 245.3415 | 354.5672 | 224.3828 | 357.7804 | 0.44278 | 19.3199 | 1.3671 | 0.27682 | -40.0667 | 3.1166 | 973.75 | 0.17 | 2.5666 | 0.69151 | 0.5677 | -0.71976 | 2.5037 | 2.1661 | 3.4372 | 151.6272 | -0.74749 | -8.6325 | 0.071679 | -1.5977 | 15.0242 | 10.4912
42810.5958 | 13462 | 109.9731 | 84.5453 | 65.9542 | 49.4155 | 29.865 | 22.3657 | 17.914 | 167.3499 | 109.953 | 90.41 | 68.3914 | 38.4469 | 24.3356 | 18.0917 | 178.0677 | 192.8833 | 464.4354 | 250.9975 | 235.3003 | 448.6634 |  |  |  | 306.2493 | 357.7394 | 313.3409 | 322.0858 | 165.4908 | 331.4566 | 184.8672 | 273.2383 | 168.4028 | 255.8477 | 364.6815 | 225.9194 | 364.9659 | 160.8458 |  | 167.0472 | 218.397 | 139.7929 | 163.1145 |  | 40.6862 | 85.0155 | 41.9236 | 79.407 | 145.4883 | 180.8865 | 261.5159 | 8.5257 | 41.8707 | 11.0021 | 91.4527 | 8.5423 | 42.3938 | 49.007 | 53.2854 | 26.0844 |  |  | 2.2568 | -0.091253 | 0.3199 | -0.24051 | 2.7824 | 2.1963 | 5.4461 | -5.6428 | 0.060536 | 2.2862 | 8.9555 | -0.0005684 | -0.00052076 | -0.0005684 | 360.1223 | 832.6947 | 451.4973 | 414.7294 | 116.0443 | 66.2269 | 33.8201 | 119.0266 | 99.3734 | 73.9248 | 56.3994 | 35.8325 | 24.9285 | 18.1509 | 127.8367 | 113.7945 | 96.0346 | 63.0267 | 59.8475 | 118.2486 | 76.4834 | 195.5155 | 231.5553 | 262.978 | 281.8576 | 316.3118 | 337.4793 |  |  |  | 365.3809 | 288.4223 | 294.998 | 327.4219 | 2.1818 | 2.6911 | 838.2908 |  |  | 854.9376 |  |  | 367.9496 | 450.4819 | 213.1666 | 236.3134 | 345.7188 | 163.7337 | 1043.5279 | 979.6409 | 843.9577 | 955.9647 | 979.7121 |  | 1004.9118 | 750.5906 | 371.5822 | 1008.2041 | 362.9587 | 752.8053 |  | 757.8436 |  |  | 934.0839 | 1026.4785 | 1021.763 | [6 empty] | 914.6921 |  |  | 977.4593 |  |  | 239.3151 | 349.7898 | 358.2868 | 148.5951 | 304.8292 | 397.7187 | 209.9816 | 327.3898 |  | 289.2204 | 358.7199 | 225.4883 | 360.8173 | 276.7035 | 365.3258 | 146.2387 | 298.2025 |  | 289.2367 | 322.891 | 388.8023 | 188.9635 | 318.1707 | 395.8613 | 202.553 | 347.0322 | 245.4565 | 354.3817 | 224.5233 | 357.6151 | 0.38191 | 19.328 | 1.3643 | 0.27726 | -39.9775 | 3.1166 | 988.14 | 0.26 | 2.5742 | -0.39841 | 0.74596 | -0.6468 | 2.477 | 2.2007 | 3.4654 | 151.9831 | -0.73085 | -8.64 | 0.2653 | -1.3251 | 15.0081 | 10.4801
42810.5959 | 13463 | 109.967 | 84.5424 | 65.9604 | 49.4123 | 29.8692 | 22.364 | 17.9119 | 167.3659 | 109.9511 | 90.4136 | 68.3948 | 38.447 | 24.3387 | 18.0888 | 178.0666 | 192.8829 | 464.4635 | 250.9808 | 235.3711 | 448.6307 |  |  |  | 306.2819 | 357.7205 | 313.2969 | 322.0369 | 166.4101 | 331.5682 | 184.8803 | 273.2315 | 167.767 | 255.8675 | 364.6524 | 225.9571 | 364.8858 | 161.075 |  | 166.9989 | 218.2587 | 138.6333 | 163.9806 |  | 40.5428 | 84.9304 | 41.7808 | 78.984 | 145.4955 | 181.1549 | 262.1905 | 8.6066 | 41.8688 | 10.8724 | 91.4389 | 8.5473 | 42.3225 | 49.0148 | 53.2818 | 26.0903 |  |  | 2.2673 | 0.12757 | 0.16613 | -0.11171 | 2.9881 | 2.1069 | 5.5289 | -5.6224 | 0.64531 | 1.8647 | 8.9489 | -0.00056676 | -0.00050598 | -0.00058155 | 364.7795 | 835.3406 | 461.5147 | 415.4702 | 116.0631 | 66.2304 | 33.8277 | 119.0313 | 99.3779 | 73.9228 | 56.4105 | 35.8411 | 24.9267 | 18.1557 | 126.7666 | 111.7892 | 93.9004 | 63.2508 | 59.7067 | 118.1367 | 76.4639 | 195.5142 | 231.5602 | 262.9809 | 281.8322 | 316.2801 | 337.4362 |  |  |  | 365.3643 | 288.218 | 294.7841 | 326.9964 | 1.7801 | 1.8342 | 836.5964 |  |  | 854.1554 |  |  | 367.9744 | 450.505 | 213.215 | 236.3449 | 345.7108 | 163.2553 | 1043.5132 | 980.8365 | 842.3336 | 959.003 | 980.0025 |  | 1007.7869 | 750.1757 | 371.583 | 1006.8781 | 362.4437 | 752.9554 |  | 757.4638 |  |  | 934.1517 | 1026.3068 | 1021.7657 | [6 empty] | 912.4983 |  |  | 977.3094 |  |  | 239.3798 | 349.7463 | 358.159 | 148.8299 | 304.8724 | 397.6924 | 209.8841 | 327.6703 |  | 289.6057 | 359.0715 | 225.8302 | 360.9336 | 276.2706 | 365.381 | 146.4309 | 298.1427 |  | 289.2785 | 323.2604 | 388.7405 | 189.396 | 318.1965 | 395.734 | 203.0967 | 346.9104 | 245.4803 | 354.4456 | 224.6521 | 357.3335 | 0.31643 | 19.3375 | 1.3607 | 0.27614 | -40.101 | 3.1166 | 991.91 | 0.24 | 2.5804 | 0.47101 | 0.5375 | -0.44076 | 2.5677 | 2.1561 | 3.4927 | 153.4208 | -0.71925 | -8.6476 | 0.37024 | -1.0903 | 14.9771 | 10.4904
42810.5959 | 13464 | 109.9739 | 84.5434 | 65.971 | 49.4164 | 29.8655 | 22.3635 | 17.9131 | 167.387 | 109.9498 | 90.419 | 68.4002 | 38.4482 | 24.3379 | 18.0936 | 178.0739 | 192.8791 | 464.5025 | 250.9548 | 235.3665 | 448.5834 |  |  |  | 306.304 | 357.6988 | 313.1708 | 321.9136 | 167.1283 | 331.6572 | 184.8875 | 273.2146 | 166.7099 | 255.892 | 364.634 | 225.8858 | 364.8274 | 161.1559 |  | 167.202 | 218.5092 | 136.5743 | 164.6926 |  | 40.619 | 84.9204 | 41.7267 | 78.6282 | 145.5348 | 181.169 | 262.4423 | 8.6462 | 41.8603 | 10.7972 | 91.4182 | 8.5541 | 42.2819 | 49.0334 | 53.3009 | 26.0944 |  |  | 2.3724 | 0.19525 | 0.32844 | -0.46458 | 3.1937 | 2.1818 | 5.2187 | -5.7 | 0.74903 | 3.6048 | 9.0203 | -0.00055198 | -0.00055033 | -0.00052405 | 370.6695 | 838.9546 | 471.3491 | 416.2184 | 116.0724 | 66.233 | 33.84 | 119.033 | 99.3835 | 73.9274 | 56.4118 | 35.8408 | 24.9341 | 18.1554 | 124.6449 | 109.3006 | 92.6754 | 64.5825 | 60.0565 | 117.9908 | 76.4092 | 195.5299 | 231.5613 | 262.9905 | 281.8139 | 316.2438 | 337.3983 |  |  |  | 365.3489 | 288.594 | 296.8292 | 327.7524 | 2.4108 | 2.8033 | 836.2275 |  |  | 853.4898 |  |  | 367.9892 | 450.531 | 213.1125 | 236.3717 | 345.7074 | 161.6098 | 1043.5769 | 970.8332 | 839.1644 | 960.0881 | 979.6235 |  | 1008.9814 | 749.7234 | 371.5533 | 1005.9488 | 362.369 | 753.1341 |  | 762.5827 |  |  | 933.95 | 1025.9245 | 1021.2539 | [6 empty] | 933.8797 |  |  | 977.1944 |  |  | 239.2332 | 349.7164 | 358.4948 | 148.8488 | 304.9643 | 397.6296 | 209.2222 | 327.4582 |  | 289.5566 | 359.0067 | 225.4914 | 361.2779 | 276.1594 | 365.4732 | 147.3735 | 297.9506 |  | 289.6505 | 322.8194 | 388.6902 | 189.4187 | 318.0151 | 396.1023 | 204.0134 | 346.7084 | 245.1709 | 354.4702 | 224.2962 | 356.9052 | 0.43777 | 19.3405 | 1.3564 | 0.27465 | -40.0584 | 3.1166 | 989.25 | 0.26 | 2.6398 | 0.5827 | 0.75575 | -0.89884 | 2.6546 | 2.1941 | 3.3934 | 154.0347 | -0.70931 | -8.6282 | 0.58779 | -0.96078 | 14.9523 | 10.4681
42810.5959 | 13465 | 109.9763 | 84.5566 | 65.9749 | 49.4243 | 29.8596 | 22.3596 | 17.9141 | 167.3993 | 109.9517 | 90.4224 | 68.4071 | 38.4514 | 24.3388 | 18.0944 | 178.0735 | 192.8771 | 464.5444 | 250.9328 | 235.0752 | 448.4998 |  |  |  | 306.3457 | 357.6784 | 312.9607 | 321.681 | 167.7631 | 331.6515 | 184.9106 | 273.2045 | 165.2327 | 255.9164 | 364.618 | 226.0481 | 364.7683 | 161.4338 |  | 166.7689 | 218.6945 | 136.6829 | 166.3754 |  | 40.8249 | 84.9653 | 41.7044 | 78.4945 | 145.5213 | 181.3885 | 261.8793 | 8.7433 | 41.8679 | 10.7496 | 91.3698 | 8.5522 | 42.2819 | 49.0388 | 53.3358 | 26.0957 |  |  | 2.4683 | 0.088799 | 0.80813 | -0.32396 | 3.2496 | 2.5781 | 5.7983 | -5.5245 | 0.56513 | 1.9892 | 9.3404 | -0.00063247 | -0.00055855 | -0.00058976 | 374.5447 | 842.1215 | 474.7373 | 416.314 | 116.0837 | 66.2439 | 33.8471 | 119.0337 | 99.3828 | 73.9325 | 56.4123 | 35.8353 | 24.9302 | 18.1567 | 125.4808 | 110.2729 | 93.831 | 65.554 | 59.7311 | 117.9218 | 76.406 | 195.5317 | 231.5629 | 262.9869 | 281.7954 | 316.2133 | 337.3585 |  |  |  | 365.268 | 288.5724 | 297.2762 | 328.6512 | 3.2919 | 2.6719 | 836.4524 |  |  | 849.5773 |  |  | 368.0171 | 450.5595 | 213.1401 | 236.4001 | 345.7044 | 161.1804 | 1043.767 | 968.4806 | 808.9026 | 953.0108 | 980.2816 |  | 1009.1446 | 748.0852 | 371.5236 | 1005.0546 | 362.1394 | 752.7109 |  | 779.0246 |  |  | 934.0339 | 1025.6209 | 1020.8561 | [6 empty] | 936.6191 |  |  | 977.0713 |  |  | 239.0256 | 349.5519 | 358.3526 | 148.4795 | 304.7223 | 397.5576 | 208.175 | 327.2293 |  | 288.8956 | 358.8192 | 225.4629 | 361.5124 | 274.9609 | 365.8012 | 147.7814 | 297.5436 |  | 289.316 | 322.5781 | 388.6392 | 189.3804 | 317.8944 | 396.4743 | 203.6849 | 346.4589 | 244.7086 | 354.7498 | 223.6121 | 356.6888 | 0.40849 | 19.3442 | 1.3559 | 0.27654 | -40.059 | 3.1166 | 980.06 | 0.26 | 2.6926 | 0.39299 | 1.1855 | -0.75062 | 2.6784 | 2.3856 | 3.5777 | 154.099 | -0.66644 | -8.6231 | 0.48631 | -1.0896 | 14.9004 | 10.4361
42810.5959 | 13466 | 109.9885 | 84.5551 | 65.9744 | 49.423 | 29.8664 | 22.3681 | 17.9168 | 167.4231 | 109.9538 | 90.4254 | 68.4136 | 38.4626 | 24.3434 | 18.0976 | 178.0764 | 192.8667 | 464.5733 | 250.903 | 234.9254 | 448.464 |  |  |  | 306.369 | 357.6589 | 312.6932 | 321.5406 | 168.9829 | 331.6085 | 184.9197 | 273.189 | 166.0669 | 255.9304 | 364.5852 | 226.3359 | 364.7129 | 161.9369 |  | 167.259 | 219.1308 | 136.7406 | 165.611 |  | 40.9081 | 84.8917 | 41.7046 | 78.5969 | 145.6992 | 181.3079 | 261.5644 | 8.7331 | 41.8752 | 10.654 | 91.3171 | 8.5636 | 42.2903 | 49.037 | 53.3797 | 26.102 |  |  | 2.2219 | -0.011081 | 0.84559 | -0.03417 | 3.5341 | 2.0497 | 5.3922 | -5.4851 | 0.55093 | 2.3374 | 8.9929 | -0.00058647 | -0.00051255 | -0.00054376 | 377.0126 | 847.5056 | 469.9455 | 416.5522 | 116.0975 | 66.2585 | 33.8529 | 119.0432 | 99.385 | 73.9408 | 56.4163 | 35.8432 | 24.9339 | 18.1585 | 126.9316 | 110.4029 | 95.0182 | 64.7629 | 59.9371 | 117.8584 | 76.4325 | 195.5381 | 231.5577 | 262.977 | 281.7603 | 316.1783 | 337.3165 |  |  |  | 365.1844 | 288.9334 | 297.7926 | 329.0128 | 3.2386 | 2.7073 | 825.8966 |  |  | 899.1106 |  |  | 368.0339 | 450.5765 | 213.1649 | 236.4219 | 345.7073 | 161.1154 | 1044.3668 | 966.5171 | 711.3466 | 954.1653 | 980.5816 |  | 1009.09 | 746.9897 | 371.5668 | 1004.1791 | 362.1255 | 752.3568 |  | 802.4604 |  |  | 934.3153 | 1025.4011 | 1020.342 | [6 empty] | 943.1153 |  |  | 976.9825 |  |  | 239.0572 | 349.4583 | 359.611 | 149.115 | 304.8104 | 397.4495 | 207.7104 | 327.1211 |  | 288.6621 | 358.987 | 225.4743 | 361.6122 | 275.3849 | 365.8895 | 147.1575 | 297.152 |  | 288.4583 | 321.7324 | 388.571 | 189.6715 | 317.7564 | 396.4592 | 202.7411 | 346.3261 | 244.4363 | 354.7015 | 223.31 | 356.4184 | 0.25807 | 19.3464 | 1.354 | 0.27607 | -40.0195 | 3.1166 | 957.59 | 0.25 | 2.5546 | -0.13881 | 1.2126 | -0.24376 | 2.7929 | 2.127 | 3.4498 | 154.063 | -0.63219 | -8.5999 | 0.3172 | -1.2183 | 14.9169 | 10.4188
42810.5959 | 13467 | 109.9991 | 84.5595 | 65.9808 | 49.4354 | 29.8736 | 22.3768 | 17.9195 | 167.4424 | 109.9597 | 90.4274 | 68.4153 | 38.4606 | 24.3477 | 18.0953 | 178.0829 | 192.8719 | 464.5992 | 250.8809 | 235.2143 | 448.4031 |  |  |  | 306.3977 | 357.6423 | 313.0239 | 321.5619 | 170.0563 | 331.5153 | 184.9264 | 273.1807 | 165.6834 | 255.9448 | 364.5541 | 225.9284 | 364.6802 | 161.374 |  | 166.5457 | 218.7478 | 136.6677 | 164.9605 |  | 40.9358 | 84.9406 | 41.7202 | 78.8699 | 145.8749 | 180.8804 | 261.0963 | 8.6535 | 41.8789 | 10.583 | 91.2391 | 8.5737 | 42.3018 | 49.0445 | 53.419 | 26.107 |  |  | 2.3639 | 0.27739 | 0.84887 | -0.098566 | 3.7431 | 2.0465 | 4.6615 | -5.8058 | 0.6959 | 2.7224 | 9.0157 | -0.00053719 | -0.00050433 | -0.00055033 | 374.9503 | 849.7537 | 467.4735 | 415.7714 | 116.1188 | 66.2585 | 33.8508 | 119.045 | 99.3928 | 73.9408 | 56.4198 | 35.8471 | 24.9313 | 18.1541 | 129.8379 | 111.314 | 96.9333 | 65.3416 | 59.5876 | 117.8307 | 76.476 | 195.5398 | 231.5508 | 262.9868 | 281.7397 | 316.1462 | 337.2831 |  |  |  | 365.177 | 289.4652 | 298.4169 | 329.3558 | 1.8514 | 3.6938 | 809.1323 |  |  | 920.6893 |  |  | 368.0701 | 450.5922 | 213.8973 | 236.4499 | 345.7028 | 161.8799 | 1043.921 | 964.1409 | 696.9156 | 951.9125 | 979.1128 |  | 1006.4571 | 747.7854 | 371.5501 | 1003.5859 | 361.7855 | 752.968 |  | 809.4077 |  |  | 933.813 | 1024.4577 | 1020.4778 | [6 empty] | 940.1297 |  |  | 976.8944 |  |  | 238.916 | 349.2692 | 361.1146 | 148.9709 | 303.9024 | 397.2731 | 207.4627 | 327.654 |  | 288.3873 | 359.5772 | 225.0451 | 361.5634 | 275.5955 | 365.9456 | 147.248 | 297.046 |  | 288.2544 | 319.9651 | 388.4923 | 189.6436 | 317.8375 | 396.1602 | 202.1588 | 346.2699 | 244.2932 | 354.6539 | 222.9439 | 356.3243 | 0.29101 | 19.347 | 1.3522 | 0.27538 | -40.0627 | 3.1165 | 964.81 | 0.18 | 2.6347 | 0.69456 | 1.215 | -0.41403 | 2.8729 | 2.1243 | 3.2061 | 152.7757 | -0.65577 | -8.6127 | -0.0091726 | -1.4258 | 14.9321 | 10.4086
42810.5959 | 13468 | 110.0123 | 84.5693 | 66.0011 | 49.4389 | 29.8802 | 22.3805 | 17.9273 | 167.4645 | 109.9692 | 90.438 | 68.4261 | 38.4703 | 24.3625 | 18.0977 | 178.0885 | 192.8671 | 464.6351 | 250.8675 | 235.5889 | 448.3848 |  |  |  | 306.432 | 357.6186 | 312.8182 | 321.4771 | 170.0757 | 331.4151 | 184.9466 | 273.1826 | 166.6573 | 255.9766 | 364.534 | 225.6065 | 364.6378 | 161.4025 |  | 165.3785 | 217.7027 | 137.7624 | 165.949 |  | 41.0169 | 85.0001 | 41.7522 | 78.9774 | 145.6884 | 180.4308 | 260.6955 | 8.7291 | 41.8905 | 10.5883 | 91.143 | 8.5847 | 42.3105 | 49.0323 | 53.4632 | 26.1121 |  |  | 3.042 | 0.39764 | 0.50389 | -0.12814 | 3.1878 | 2.0182 | 5.2542 | -5.8722 | 0.86248 | 3.2177 | 8.9672 | -0.00052076 | -0.00055033 | -0.00056183 | 369.9215 | 843.8162 | 463.2765 | 414.4317 | 116.1264 | 66.2626 | 33.8543 | 119.0407 | 99.39 | 73.9387 | 56.4223 | 35.8513 | 24.9329 | 18.1481 | 127.4053 | 112.7274 | 98.8359 | 65.8236 | 59.4457 | 117.7409 | 76.5309 | 195.5553 | 231.5557 | 262.9946 | 281.7222 | 316.1202 | 337.2494 |  |  |  | 365.2131 | 290.3069 | 299.0548 | 329.5409 | 2.9422 | 2.9186 | 805.7553 |  |  | 940.7917 |  |  | 368.1051 | 450.6058 | 214.0723 | 236.4873 | 345.699 | 162.4116 | 1043.1889 | 962.4448 | 696.7249 | 951.8135 | 978.071 |  | 1004.0807 | 748.5564 | 371.5315 | 1002.9809 | 361.6139 | 753.8373 |  | 814.3237 |  |  | 933.5772 | 1023.3166 | 1021.1569 | [6 empty] | 934.299 |  |  | 976.819 |  |  | 238.7722 | 348.988 | 362.5355 | 148.829 | 303.8535 | 397.1542 | 207.0841 | 328.1079 |  | 288.2703 | 359.6091 | 225.2509 | 361.6252 | 275.3707 | 366.1772 | 147.3631 | 297.1461 |  | 288.5513 | 319.7734 | 388.4285 | 189.5861 | 317.6943 | 395.3441 | 201.7834 | 346.2867 | 244.1245 | 354.6161 | 222.8326 | 356.3268 | 0.43006 | 19.3481 | 1.3529 | 0.27566 | -39.9855 | 3.1165 | 967.46 | 0.31 | 2.9886 | 0.83166 | 0.9362 | -0.4721 | 2.65 | 2.1085 | 3.4021 | 151.6125 | -0.67883 | -8.6106 | 0.24993 | -1.6306 | 14.901 | 10.4066
42810.5959 | 13469 | 110.0148 | 84.5567 | 66.003 | 49.4465 | 29.8767 | 22.3715 | 17.9309 | 167.4762 | 109.9689 | 90.4392 | 68.4271 | 38.4749 | 24.3583 | 18.0966 | 178.0903 | 192.871 | 464.6716 | 250.856 | 235.4703 | 448.3844 |  |  |  | 306.4625 | 357.6113 | 312.5316 | 321.2373 | 169.1151 | 331.1051 | 184.9633 | 273.1788 | 166.4236 | 255.999 | 364.5111 | 225.2979 | 364.5889 | 161.2215 |  | 163.3836 | 217.3371 | 137.4494 | 166.7009 |  | 41.2287 | 85.0743 | 41.7607 | 78.8351 | 145.3562 | 179.7993 | 260.2406 | 8.9454 | 41.884 | 10.6292 | 91.0593 | 8.5805 | 42.3302 | 49.0016 | 53.4898 | 26.1126 |  |  | 2.5341 | 0.58426 | 0.6248 | -0.16231 | 3.7313 | 2.8376 | 5.4835 | -5.7946 | 0.6959 | 1.7168 | 8.8279 | -0.00056512 | -0.00051091 | -0.00056512 | 364.9892 | 840.255 | 450.5619 | 414.6887 | 116.1432 | 66.2686 | 33.8469 | 119.0524 | 99.3963 | 73.9467 | 56.4285 | 35.8544 | 24.9292 | 18.1521 | 125.9901 | 112.2717 | 97.3948 | 65.5478 | 57.6864 | 117.689 | 76.546 | 195.5369 | 231.5534 | 262.9809 | 281.6839 | 316.0741 | 337.2041 |  |  |  | 365.1872 | 290.9771 | 299.2621 | 329.4089 | 2.4556 | 2.1069 | 805.1658 |  |  | 949.925 |  |  | 368.1222 | 450.6053 | 212.8297 | 236.5055 | 345.6913 | 161.5652 | 1042.6937 | 961.6013 | 696.7605 | 952.2485 | 977.7134 |  | 1007.5892 | 749.478 | 371.4354 | 1001.9765 | 361.5633 | 754.9707 |  | 809.3463 |  |  | 933.5483 | 1022.7753 | 1021.7086 | [6 empty] | 931.9993 |  |  | 976.6019 |  |  | 238.6832 | 348.6154 | 363.648 | 148.8641 | 304.1563 | 397.108 | 205.9498 | 327.7073 |  | 287.6711 | 359.3312 | 225.1921 | 361.4209 | 274.8312 | 366.245 | 147.1309 | 297.3665 |  | 288.7173 | 320.3673 | 388.3672 | 189.3319 | 317.8212 | 394.6622 | 201.5446 | 346.2459 | 243.875 | 354.3232 | 222.8565 | 356.3652 | 0.40464 | 19.3481 | 1.3534 | 0.27605 | -39.9892 | 3.1166 | 990.38 | 0.29 | 2.727 | 1.0082 | 1.0426 | -0.53139 | 2.865 | 2.4984 | 3.4731 | 153.3847 | -0.71294 | -8.587 | 0.4007 | -1.4686 | 14.8759 | 10.408
42810.5959 | 13470 | 110.0201 | 84.5696 | 66.0004 | 49.452 | 29.88 | 22.3679 | 17.9289 | 167.4866 | 109.9701 | 90.4487 | 68.4326 | 38.4796 | 24.3567 | 18.0991 | 178.1027 | 192.8707 | 464.6968 | 250.833 | 235.0264 | 448.3199 |  |  |  | 306.5036 | 357.5913 | 312.1043 | 321.0489 | 168.0984 | 330.8023 | 184.9748 | 273.1678 | 166.6146 | 256.0222 | 364.4846 | 225.5205 | 364.5412 | 161.6336 |  | 163.0839 | 216.5866 | 137.688 | 167.9091 |  | 41.2886 | 85.0179 | 41.7346 | 78.7297 | 145.3718 | 179.8323 | 260.0721 | 9.2531 | 41.8871 | 10.521 | 91.0119 | 8.5805 | 42.3459 | 48.9788 | 53.5176 | 26.1172 |  |  | 2.791 | 0.47715 | 0.49863 | -0.22013 | 2.8146 | 2.055 | 5.3929 | -5.5718 | 0.69649 | 1.8985 | 8.8214 | -0.00049941 | -0.00051748 | -0.00055362 | 362.9052 | 842.1335 | 448.69 | 415.0977 | 116.1469 | 66.2821 | 33.8618 | 119.0505 | 99.3895 | 73.9475 | 56.425 | 35.8571 | 24.9392 | 18.146 | 123.4861 | 109.2786 | 94.909 | 65.2017 | 56.9042 | 117.5499 | 76.5153 | 195.5437 | 231.5541 | 262.9845 | 281.6692 | 316.0389 | 337.1714 |  |  |  | 365.1339 | 291.4942 | 299.1931 | 330.1569 | 3.4388 | 2.1547 | 805.0641 |  |  | 953.4525 |  |  | 368.1522 | 450.6102 | 211.2916 | 236.528 | 345.6864 | 162.5336 | 1042.4458 | 958.7435 | 696.7615 | 951.3247 | 977.1618 |  | 1005.5428 | 749.9347 | 371.3591 | 1001.3612 | 361.6436 | 755.8967 |  | 761.0965 |  |  | 932.8995 | 1022.6388 | 1021.9602 | [6 empty] | 933.5545 |  |  | 976.3802 |  |  | 239.0737 | 348.7707 | 363.7482 | 148.4808 | 304.4833 | 397.0813 | 205.0234 | 327.9275 |  | 287.4827 | 359.3268 | 225.1375 | 361.0288 | 274.7508 | 366.5943 | 146.2062 | 297.5453 |  | 288.904 | 320.2751 | 388.3016 | 189.0923 | 317.8206 | 394.1213 | 201.0835 | 345.948 | 244.2109 | 353.859 | 222.9117 | 356.4126 | 0.51462 | 19.3486 | 1.3537 | 0.27461 | -39.9267 | 3.1165 | 978.12 | 0.19 | 2.8612 | 0.91105 | 0.93132 | -0.61881 | 2.4884 | 2.1262 | 3.4444 | 152.3705 | -0.73238 | -8.563 | 0.66158 | -1.1961 | 14.8382 | 10.3826
42810.5959 | 13471 | 110.026 | 84.5865 | 65.9944 | 49.4541 | 29.8892 | 22.3789 | 17.937 | 167.5023 | 109.9818 | 90.458 | 68.4376 | 38.4829 | 24.3688 | 18.1012 | 178.0995 | 192.8621 | 464.7145 | 250.8035 | 234.6157 | 448.286 |  |  |  | 306.53 | 357.565 | 311.9924 | 320.9477 | 166.8938 | 330.765 | 184.9912 | 273.1547 | 167.453 | 256.0385 | 364.4675 | 225.6209 | 364.4692 | 162.3232 |  | 163.2245 | 216.4461 | 138.1355 | 167.5188 |  | 41.2305 | 84.9431 | 41.7565 | 78.644 | 145.2083 | 179.8132 | 260.2227 | 9.3709 | 41.8924 | 10.5062 | 90.9572 | 8.5851 | 42.3674 | 48.9992 | 53.5465 | 26.1211 |  |  | 2.08 | 0.14531 | 0.47103 | -0.26942 | 2.8435 | 2.3441 | 5.3541 | -5.8025 | 0.65874 | 2.3865 | 8.8031 | -0.00055198 | -0.00050105 | -0.00057333 | 368.0758 | 845.236 | 451.4477 | 416.3668 | 116.1668 | 66.2933 | 33.8682 | 119.0551 | 99.406 | 73.9524 | 56.436 | 35.8615 | 24.9394 | 18.1553 | 126.007 | 110.2187 | 93.5198 | 64.8201 | 55.4377 | 117.5693 | 76.4998 | 195.5527 | 231.5569 | 262.9842 | 281.6512 | 316.0167 | 337.1381 |  |  |  | 365.0752 | 291.4434 | 298.3734 | 329.5617 | 2.4296 | 2.559 | 807.3347 |  |  | 955.4324 |  |  | 368.1825 | 450.6186 | 210.6305 | 236.5523 | 345.6887 | 163.27 | 1042.3352 | 956.2163 | 697.0456 | 950.6169 | 977.0462 |  | 1003.5899 | 751.2047 | 371.3078 | 1001.1114 | 361.6069 | 757.6559 |  | 761.5792 |  |  | 932.7754 | 1022.6051 | 1022.3085 | [6 empty] | 933.9861 |  |  | 976.1642 |  |  | 238.6611 | 349.0433 | 362.8254 | 148.5502 | 304.6187 | 396.9999 | 204.6155 | 328.111 |  | 286.7994 | 359.2019 | 225.0554 | 360.8328 | 274.9028 | 367.0562 | 146.3343 | 297.6144 |  | 289.9507 | 319.9834 | 388.2282 | 189.1651 | 317.8043 | 393.7463 | 200.6429 | 345.6974 | 244.8363 | 353.5536 | 222.7953 | 356.3989 | 0.38442 | 19.3498 | 1.3542 | 0.27431 | -40.0162 | 3.1165 | 952.43 | 0.24 | 2.4699 | 0.50271 | 0.90509 | -0.68451 | 2.5011 | 2.2709 | 3.4319 | 151.3955 | -0.77219 | -8.5592 | 0.3839 | -1.0437 | 14.8428 | 10.3941
42810.596 | 13472 | 110.0379 | 84.5884 | 65.9973 | 49.458 | 29.8883 | 22.3752 | 17.9195 | 167.5101 | 109.9846 | 90.4523 | 68.4421 | 38.4815 | 24.361 | 18.1005 | 178.106 | 192.8725 | 464.7466 | 250.7818 | 234.2404 | 448.2404 |  |  |  | 306.5578 | 357.5549 | 312.1661 | 320.9336 | 166.819 | 330.7775 | 185.0089 | 273.1528 | 167.0905 | 256.0633 | 364.447 | 225.8402 | 364.386 | 162.3765 |  | 164.1185 | 216.2005 | 138.4799 | 167.4067 |  | 41.1886 | 84.8542 | 41.7975 | 78.5218 | 145.1795 | 179.9391 | 260.0494 | 9.4506 | 41.8894 | 10.8724 | 90.9012 | 8.5866 | 42.3543 | 49.0137 | 53.5621 | 26.1324 |  |  | 2.3442 | 0.32076 | 0.41452 | -0.44093 | 2.9946 | 1.8697 | 5.2581 | -5.788 | 0.73307 | 2.1838 | 8.9634 | -0.0005684 | -0.00052733 | -0.00054705 | 367.3083 | 848.7609 | 445.1088 | 416.5153 | 116.174 | 66.3097 | 33.8727 | 119.0589 | 99.4059 | 73.954 | 56.4359 | 35.8595 | 24.9337 | 18.1509 | 129.3027 | 111.7381 | 95.6951 | 65.1705 | 55.8532 | 117.5866 | 76.4884 | 195.5504 | 231.5542 | 262.982 | 281.6217 | 315.9825 | 337.0946 |  |  |  | 364.9629 | 290.6327 | 298.2148 | 329.0696 | 1.8182 | 2.0902 | 806.4934 |  |  | 961.0002 |  |  | 368.2142 | 450.625 | 211.4025 | 236.5805 | 345.6838 | 163.0376 | 1042.051 | 954.5138 | 697.8163 | 952.4378 | 976.9638 |  | 1003.3724 | 751.2346 | 371.236 | 1000.9672 | 361.5214 | 758.4604 |  | 762.1977 |  |  | 932.8287 | 1022.511 | 1022.4167 | [6 empty] | 936.1175 |  |  | 975.9479 |  |  | 238.3267 | 348.9442 | 362.3471 | 148.9505 | 304.6141 | 396.8565 | 204.7801 | 327.9176 |  | 286.2742 | 359.1036 | 224.9982 | 360.9207 | 274.8578 | 367.3601 | 146.6337 | 297.8209 |  | 291.0413 | 319.6224 | 388.1685 | 189.0833 | 317.7882 | 393.2665 | 200.5129 | 345.6577 | 245.164 | 353.3113 | 222.6339 | 356.0215 | 0.47205 | 19.3487 | 1.3559 | 0.27554 | -40.0393 | 3.1166 | 957.71 | 0.14 | 2.6221 | 0.74679 | 0.84895 | -0.87558 | 2.567 | 2.0284 | 3.4015 | 151.2891 | -0.77938 | -8.5626 | 0.019871 | -1.2867 | 14.8387 | 10.398
42810.596 | 13473 | 110.0516 | 84.5891 | 66.0126 | 49.4576 | 29.8841 | 22.3762 | 17.9289 | 167.5309 | 109.975 | 90.4528 | 68.442 | 38.4798 | 24.3509 | 18.0909 | 178.1123 | 192.8692 | 464.7682 | 250.7628 | 234.31 | 448.1757 |  |  |  | 306.5891 | 357.5419 | 312.4059 | 320.9655 | 167.6392 | 330.8597 | 185.02 | 273.1355 | 167.7014 | 256.089 | 364.4233 | 226.2042 | 364.2886 | 162.7726 |  | 164.1533 | 216.3599 | 138.8772 | 166.8862 |  | 41.1914 | 84.7692 | 41.7344 | 78.6169 | 145.3583 | 179.6803 | 259.6336 | 9.414 | 41.9073 | 11.2624 | 90.9043 | 8.5865 | 42.3228 | 49.0403 | 53.5591 | 26.1319 |  |  | 2.312 | 0.36544 | 0.46512 | -0.60586 | 3.3285 | 2.1891 | 5.4756 | -5.7526 | 0.31313 | 2.6311 | 8.8705 | -0.0005454 | -0.00053719 | -0.0005454 | 364.6424 | 850.8398 | 441.659 | 416.4174 | 116.196 | 66.3311 | 33.8783 | 119.0626 | 99.4051 | 73.9558 | 56.4407 | 35.8669 | 24.9415 | 18.1508 | 127.9767 | 110.8994 | 94.7592 | 64.1103 | 54.933 | 117.5192 | 76.4826 | 195.5556 | 231.5564 | 262.9904 | 281.601 | 315.9522 | 337.0658 |  |  |  | 364.8547 | 289.6059 | 298.6987 | 327.2457 | 1.3956 | 2.7284 | 806.2897 |  |  | 966.2074 |  |  | 368.2474 | 450.6325 | 212.1067 | 236.6002 | 345.6648 | 163.5602 | 1041.9774 | 954.5851 | 698.5399 | 950.9887 | 977.36 |  | 1002.1281 | 751.8893 | 371.194 | 1000.9889 | 361.3642 | 759.7204 |  | 771.1227 |  |  | 932.6226 | 1022.3934 | 1022.43 | [6 empty] | 936.214 |  |  | 975.6657 |  |  | 238.2335 | 348.9463 | 362.8155 | 149.3078 | 304.7102 | 396.7614 | 204.9207 | 327.7675 |  | 286.1469 | 359.2341 | 225.1782 | 360.8299 | 274.5036 | 367.1232 | 147.1494 | 297.978 |  | 291.6425 | 319.1299 | 388.1042 | 188.7193 | 317.7886 | 393.0019 | 201.0217 | 345.616 | 245.6744 | 353.2817 | 222.3598 | 355.6963 | 0.5566 | 19.349 | 1.3559 | 0.27381 | -39.9964 | 3.1166 | 929.91 | 0.22 | 2.6042 | 0.79702 | 0.89917 | -1.0262 | 2.7056 | 2.1941 | 3.4702 | 150.6574 | -0.80128 | -8.5767 | 0.15881 | -1.1835 | 14.8447 | 10.4393
42810.596 | 13474 | 110.0542 | 84.5947 | 66.0243 | 49.4654 | 29.8944 | 22.3784 | 17.9309 | 167.5549 | 109.9866 | 90.4593 | 68.4502 | 38.488 | 24.3652 | 18.0979 | 178.1082 | 192.8587 | 464.8003 | 250.7405 | 234.6638 | 448.1444 |  |  |  | 306.6159 | 357.5195 | 312.407 | 320.9633 | 167.3748 | 330.8954 | 185.0329 | 273.1322 | 167.8054 | 256.1102 | 364.407 | 226.1851 | 364.2207 | 162.7211 |  | 164.2863 | 216.7029 | 137.6359 | 165.2798 |  | 41.1199 | 84.5406 | 41.7136 | 78.4624 | 145.6204 | 180.0532 | 259.5228 | 9.2594 | 41.9158 | 11.5896 | 90.9269 | 8.5864 | 42.299 | 49.0621 | 53.5554 | 26.138 |  |  | 2.4762 | 0.34901 | 0.61034 | -0.17939 | 3.6386 | 2.8304 | 5.8463 | -5.6507 | 0.67469 | 3.8052 | 9.0485 | -0.00054212 | -0.00055033 | -0.00055033 | 362.8574 | 851.3604 | 443.9561 | 416.4372 | 116.2106 | 66.3444 | 33.8818 | 119.0712 | 99.4138 | 73.959 | 56.4491 | 35.8652 | 24.9462 | 18.1611 | 126.0104 | 110.3201 | 95.597 | 63.654 | 55.1853 | 117.3834 | 76.5089 | 195.5629 | 231.5503 | 262.9881 | 281.5783 | 315.9097 | 337.0226 |  |  |  | 364.6766 | 290.1423 | 299.583 | 327.8316 | 1.5597 | 1.7845 | 806.6476 |  |  | 971.3074 |  |  | 368.2972 | 450.653 | 212.3068 | 236.6382 | 345.6691 | 163.456 | 1041.7047 | 953.7824 | 699.0076 | 949.2093 | 977.432 |  | 999.9436 | 752.937 | 371.1887 | 1000.6505 | 361.1265 | 761.2684 |  | 794.4307 |  |  | 932.7301 | 1022.1962 | 1022.7964 | [6 empty] | 935.9498 |  |  | 975.2708 |  |  | 238.0144 | 348.4109 | 362.565 | 149.3976 | 304.6092 | 396.7195 | 204.8259 | 327.8845 |  | 285.959 | 359.1214 | 225.2039 | 360.6044 | 273.8371 | 366.4493 | 148.0177 | 297.7703 |  | 290.8462 | 318.5728 | 388.0434 | 188.4913 | 317.6417 | 393.0258 | 201.7452 | 345.5662 | 246.0286 | 353.2337 | 222.3257 | 355.4709 | 0.27521 | 19.3484 | 1.3572 | 0.27376 | -40.0682 | 3.1166 | 930.79 | 0.32 | 2.6952 | 0.77865 | 1.0297 | -0.55824 | 2.83 | 2.496 | 3.5872 | 149.5698 | -0.83085 | -8.5876 | 0.36036 | -1.2734 | 14.8835 | 10.4076
42810.596 | 13475 | 110.0654 | 84.5965 | 66.0191 | 49.4598 | 29.8888 | 22.3789 | 17.9334 | 167.5634 | 109.9905 | 90.462 | 68.4581 | 38.4889 | 24.3649 | 18.0966 | 178.1141 | 192.8619 | 464.8322 | 250.7276 | 234.6409 | 448.1078 |  |  |  | 306.6458 | 357.5054 | 312.3308 | 320.8364 | 167.9267 | 330.9518 | 185.0547 | 273.1176 | 168.3771 | 256.1313 | 364.3769 | 226.086 | 364.1383 | 162.426 |  | 164.6409 | 216.8701 | 138.5797 | 164.7353 |  | 40.8848 | 84.3115 | 41.7294 | 78.5771 | 145.8034 | 180.6579 | 259.6616 | 9.2884 | 41.9035 | 11.7274 | 90.9177 | 8.5862 | 42.2648 | 49.074 | 53.5502 | 26.1302 |  |  | 2.9303 | 0.17554 | 0.40204 | -0.21882 | 3.1983 | 2.2975 | 5.3823 | -5.4411 | 0.2818 | 2.1964 | 9.1721 | -0.00056019 | -0.00050105 | -0.00056512 | 366.3279 | 851.2121 | 450.8704 | 416.6228 | 116.2244 | 66.3561 | 33.8881 | 119.0761 | 99.4173 | 73.974 | 56.4578 | 35.8753 | 24.9543 | 18.1667 | 122.3832 | 106.8727 | 91.168 | 63.7926 | 54.5411 | 117.196 | 76.46 | 195.5712 | 231.564 | 262.9897 | 281.5571 | 315.8875 | 336.9973 |  |  |  | 364.4706 | 290.6282 | 298.6739 | 329.1392 | 2.3334 | 1.8651 | 805.9868 |  |  | 974.835 |  |  | 368.322 | 450.6652 | 211.6516 | 236.6657 | 345.6723 | 164.8728 | 1041.4557 | 953.1364 | 698.939 | 950.1836 | 976.995 |  | 998.6978 | 754.2058 | 370.9353 | 1000.4352 | 361.0848 | 763.1601 |  | 764.4614 |  |  | 932.8897 | 1021.993 | 1022.9418 | [6 empty] | 935.4025 |  |  | 974.9702 |  |  | 237.8641 | 347.9798 | 362.5898 | 149.0482 | 304.2524 | 396.6791 | 204.6834 | 327.996 |  | 285.3788 | 359.0337 | 225.2925 | 360.5872 | 273.2366 | 365.8239 | 147.926 | 297.3347 |  | 290.5668 | 318.5182 | 387.9998 | 188.2641 | 317.4202 | 393.1318 | 201.599 | 345.4984 | 245.9836 | 353.1407 | 222.5337 | 355.2115 | 0.45741 | 19.3489 | 1.3599 | 0.27499 | -40.0708 | 3.1166 | 927.42 | 0.31 | 2.9321 | 0.55204 | 0.83544 | -0.61634 | 2.655 | 2.2502 | 3.4442 | 148.9652 | -0.8885 | -8.5852 | 0.74003 | -0.78715 | 14.8915 | 10.3534
42810.596 | 13476 | 110.0744 | 84.606 | 66.0279 | 49.4659 | 29.8894 | 22.3839 | 17.9318 | 167.5807 | 109.9962 | 90.4646 | 68.4579 | 38.4924 | 24.3686 | 18.1007 | 178.1262 | 192.8587 | 464.8576 | 250.7091 | 234.5279 | 448.1284 |  |  |  | 306.6766 | 357.4823 | 312.1352 | 320.667 | 167.3691 | 330.9736 | 185.0713 | 273.1152 | 168.4229 | 256.1502 | 364.357 | 225.8794 | 364.0726 | 162.2999 |  | 164.5968 | 217.3463 | 137.8 | 164.0954 |  | 40.7591 | 84.2756 | 41.725 | 78.5726 | 145.8745 | 180.952 | 259.734 | 9.1802 | 41.8726 | 11.7919 | 90.9123 | 8.5782 | 42.2281 | 49.1023 | 53.5312 | 26.1342 |  |  | 2.3849 | 0.18802 | 0.58406 | -0.34893 | 2.875 | 2.5958 | 5.7897 | -5.6198 | 0.63169 | 2.3187 | 8.9784 | -0.00054705 | -0.00048462 | -0.00053719 | 367.7498 | 852.7321 | 452.9597 | 416.8185 | 116.2441 | 66.3601 | 33.8838 | 119.0764 | 99.4233 | 73.9727 | 56.4638 | 35.8795 | 24.9497 | 18.1681 | 123.6157 | 107.4164 | 91.3643 | 63.2302 | 56.1866 | 117.0931 | 76.4543 | 195.5748 | 231.5588 | 262.9828 | 281.5342 | 315.8597 | 336.9622 |  |  |  | 364.3304 | 291.1162 | 299.1286 | 328.9898 | 1.5785 | 2.8573 | 806.1874 |  |  | 980.3018 |  |  | 368.3558 | 450.681 | 212.2467 | 236.6861 | 345.6584 | 163.9332 | 1041.337 | 952.9696 | 700.4069 | 951.1661 | 977.0856 |  | 998.4106 | 755.4232 | 370.7852 | 1000.6713 | 361.1386 | 764.6954 |  | 770.2268 |  |  | 932.3251 | 1021.8511 | 1022.8267 | [6 empty] | 935.4417 |  |  | 974.6308 |  |  | 237.4801 | 348.0697 | 363.407 | 149.0343 | 303.898 | 396.65 | 204.9725 | 327.9744 |  | 285.0629 | 359.0566 | 225.6088 | 360.7953 | 272.7708 | 365.4224 | 147.0542 | 297.0776 |  | 289.9619 | 318.453 | 387.9549 | 187.8434 | 317.2648 | 393.2147 | 200.7278 | 345.4088 | 245.6754 | 352.9227 | 222.3122 | 354.9595 | 0.50576 | 19.3489 | 1.3617 | 0.27395 | -40.026 | 3.1165 | 923.9 | 0.26 | 2.6452 | 0.5713 | 1.0069 | -0.77827 | 2.5181 | 2.3927 | 3.5733 | 148.8207 | -0.93558 | -8.5872 | 0.59026 | -0.80966 | 14.9035 | 10.3454
42810.596 | 13477 | 110.0844 | 84.6073 | 66.0355 | 49.4669 | 29.8946 | 22.3815 | 17.9257 | 167.5998 | 109.9977 | 90.4685 | 68.4574 | 38.5 | 24.366 | 18.1004 | 178.1336 | 192.8546 | 464.8912 | 250.6966 | 234.6863 | 448.2192 |  |  |  | 306.708 | 357.469 | 311.8389 | 320.5135 | 166.7561 | 330.8232 | 185.0902 | 273.0999 | 168.2904 | 256.1784 | 364.3354 | 225.8967 | 364.0178 | 162.5949 |  | 164.1737 | 217.1541 | 137.7698 | 164.2046 |  | 40.6349 | 84.3562 | 41.6814 | 78.3744 | 145.7464 | 181.0897 | 259.4642 | 8.8752 | 41.8679 | 11.7174 | 90.9066 | 8.5678 | 42.2139 | 49.122 | 53.5037 | 26.1414 |  |  | 2.1214 | 0.24585 | 0.68328 | 0.11171 | 3.3771 | 3.2634 | 5.7024 | -5.6428 | 0.58888 | 2.8191 | 8.9241 | -0.00050598 | -0.00054869 | -0.00054869 | 367.9888 | 852.9578 | 457.6331 | 417.7527 | 116.265 | 66.3752 | 33.9044 | 119.0921 | 99.4295 | 73.9768 | 56.4707 | 35.8854 | 24.9557 | 18.1671 | 122.5333 | 106.0106 | 89.8503 | 62.4955 | 57.0388 | 116.9485 | 76.442 | 195.5793 | 231.5571 | 262.9863 | 281.5188 | 315.8259 | 336.9308 |  |  |  | 364.1723 | 290.0732 | 300.3674 | 328.0592 | 1.8328 | 1.9099 | 807.7376 |  |  | 983.361 |  |  | 368.3734 | 450.6719 | 212.4179 | 236.7156 | 345.642 | 164.0716 | 1041.4562 | 951.9963 | 699.825 | 952.1359 | 976.7089 |  | 997.9421 | 757.0906 | 370.8165 | 1000.6885 | 361.0746 | 766.7156 |  | 833.883 |  |  | 931.5002 | 1021.9424 | 1023.0546 | [6 empty] | 935.3486 |  |  | 974.1909 |  |  | 237.1085 | 348.2108 | 363.5785 | 149.3012 | 303.8183 | 396.6199 | 205.1853 | 327.8798 |  | 285.2235 | 358.6101 | 225.3716 | 361.1615 | 272.6294 | 365.4789 | 147.0251 | 297.1209 |  | 289.3964 | 317.8028 | 387.9106 | 187.8619 | 317.3171 | 393.3685 | 200.1903 | 345.3643 | 245.4778 | 352.6356 | 222.2122 | 355.0317 | 0.39463 | 19.3492 | 1.3624 | 0.2729 | -39.9876 | 3.1165 | 910.68 | 0.24 | 2.4945 | 0.65335 | 1.0892 | 0.44041 | 2.7295 | 2.6832 | 3.5468 | 148.5998 | -0.97913 | -8.5931 | 0.69251 | -0.64291 | 14.8958 | 10.3576
42810.596 | 13478 | 110.0887 | 84.6119 | 66.0301 | 49.4741 | 29.8995 | 22.3791 | 17.9103 | 167.6092 | 109.9936 | 90.4665 | 68.4576 | 38.495 | 24.3642 | 18.1016 | 178.1327 | 192.8341 | 464.9027 | 250.664 | 234.8255 | 448.285 |  |  |  | 306.7257 | 357.4393 | 311.7785 | 320.473 | 165.9227 | 330.5452 | 185.1011 | 273.0933 | 167.6533 | 256.1974 | 364.3094 | 225.7306 | 363.9318 | 162.6033 |  | 164.0026 | 216.816 | 136.7268 | 163.3603 |  | 40.6085 | 84.4589 | 41.7265 | 78.2301 | 145.376 | 180.7694 | 259.2826 | 8.6199 | 41.878 | 11.4894 | 90.9208 | 8.5582 | 42.184 | 49.1364 | 53.4864 | 26.1435 |  |  | 2.5327 | 0.38581 | 0.37246 | 0.037454 | 3.6642 | 2.9165 | 6.2524 | -5.8518 | 0.62527 | 2.6697 | 9.1924 | -0.00052733 | -0.00054705 | -0.00054869 | 371.8107 | 853.2143 | 460.1845 | 417.7205 | 116.2726 | 66.3746 | 33.9106 | 119.0818 | 99.4243 | 73.9781 | 56.4621 | 35.8822 | 24.9512 | 18.1619 | 121.7823 | 105.9538 | 89.048 | 61.8845 | 56.9119 | 116.9018 | 76.4192 | 195.5853 | 231.5577 | 262.9897 | 281.4942 | 315.7971 | 336.8911 |  |  |  | 364.0138 | 289.2845 | 300.3702 | 327.2556 | 2.1739 | 2.6521 | 808.3992 |  |  | 987.3112 |  |  | 368.4123 | 450.683 | 213.5705 | 236.7452 | 345.6517 | 162.9477 | 1041.4037 | 951.968 | 700.6371 | 951.7199 | 976.1937 |  | 997.1804 | 757.7218 | 370.7907 | 1001.2791 | 361.1534 | 768.3553 |  | 872.0249 |  |  | 932.0171 | 1021.8887 | 1023.6429 | [6 empty] | 935.308 |  |  | 973.5853 |  |  | 236.9592 | 348.4825 | 362.8292 | 149.3736 | 303.757 | 396.5942 | 204.6453 | 328.0003 |  | 284.6668 | 357.8124 | 225.0223 | 361.5921 | 272.6689 | 365.864 | 147.2126 | 297.2068 |  | 289.8039 | 316.8536 | 387.8504 | 187.5974 | 317.5746 | 393.5265 | 199.911 | 345.392 | 245.642 | 352.174 | 222.1329 | 355.1023 | 0.29871 | 19.3482 | 1.364 | 0.27469 | -39.9757 | 3.1166 | 936.95 | 0.17 | 2.725 | 0.81858 | 0.80429 | 0.25505 | 2.8422 | 2.5356 | 3.7126 | 148.2385 | -0.99894 | -8.6028 | 0.77013 | -0.55653 | 14.9118 | 10.3662
42810.596 | 13479 | 110.0956 | 84.6087 | 66.0283 | 49.4726 | 29.8991 | 22.3736 | 17.9205 | 167.6219 | 109.9932 | 90.467 | 68.4629 | 38.5009 | 24.3653 | 18.0993 | 178.1248 | 192.8388 | 464.9382 | 250.6366 | 234.8615 | 448.3474 |  |  |  | 306.7621 | 357.4315 | 311.4194 | 320.4216 | 165.2686 | 330.3653 | 185.0979 | 273.0867 | 167.2932 | 256.2125 | 364.2835 | 225.4583 | 363.8314 | 162.2592 |  | 163.9596 | 216.4812 | 136.7139 | 163.8697 |  | 40.5804 | 84.4268 | 41.7875 | 78.2398 | 145.275 | 180.768 | 259.3959 | 8.4297 | 41.8726 | 11.4929 | 90.9246 | 8.5653 | 42.1671 | 49.1749 | 53.4653 | 26.1436 |  |  | 3.0966 | 0.43444 | 0.50257 | -0.22079 | 3.6774 | 2.2922 | 5.5085 | -5.8268 | 1.6016 | 3.4217 | 8.9758 | -0.00056183 | -0.00054376 | -0.00058483 | 371.1867 | 851.7161 | 467.9413 | 417.1336 | 116.2887 | 66.3844 | 33.9118 | 119.0875 | 99.4308 | 73.9797 | 56.4739 | 35.8848 | 24.9576 | 18.1615 | 124.7368 | 108.8492 | 93.0482 | 62.2587 | 55.4456 | 116.9526 | 76.44 | 195.5918 | 231.5618 | 262.9962 | 281.4703 | 315.7648 | 336.8572 |  |  |  | 363.9145 | 289.3939 | 300.382 | 328.0173 | 3.2279 | 2.6546 | 806.3575 |  |  | 990.6023 |  |  | 368.4226 | 450.6824 | 212.3463 | 236.757 | 345.6361 | 162.6765 | 1041.1922 | 952.984 | 701.7617 | 950.7828 | 976.0417 |  | 998.6282 | 759.0182 | 370.758 | 1001.7469 | 361.2489 | 769.4758 |  | 902.9606 |  |  | 932.4166 | 1021.8077 | 1024.0983 | [6 empty] | 936.4891 |  |  | 972.9472 |  |  | 236.8165 | 348.4056 | 362.7825 | 149.239 | 303.6218 | 396.5665 | 203.8598 | 327.9923 |  | 284.8736 | 357.9931 | 225.3293 | 361.5371 | 272.8842 | 366.2885 | 147.1047 | 297.2089 |  | 289.3986 | 316.3814 | 387.7775 | 186.8886 | 317.3818 | 393.8643 | 200.1447 | 345.4651 | 245.6854 | 351.8855 | 221.8872 | 355.3366 | 0.38384 | 19.3487 | 1.3632 | 0.27418 | -40.0284 | 3.1166 | 927.29 | 0.29 | 3.0127 | 0.8686 | 0.93422 | -0.61921 | 2.8472 | 2.2479 | 3.4848 | 148.9573 | -1.0378 | -8.6076 | 0.44819 | -0.99848 | 14.889 | 10.3365
42810.5961 | 13480 | 110.0982 | 84.6032 | 66.0399 | 49.4707 | 29.8992 | 22.3776 | 17.9216 | 167.6387 | 109.9944 | 90.478 | 68.4652 | 38.5073 | 24.3698 | 18.0977 | 178.1396 | 192.8386 | 464.9681 | 250.6172 | 234.9712 | 448.4058 |  |  |  | 306.7955 | 357.4145 | 311.1848 | 320.0365 | 164.8622 | 330.2595 | 185.1116 | 273.073 | 166.834 | 256.2261 | 364.2611 | 225.6047 | 363.7352 | 162.497 |  | 164.5802 | 216.6543 | 135.8177 | 164.7494 |  | 40.5042 | 84.3716 | 41.9485 | 78.5138 | 145.114 | 180.5274 | 259.2535 | 8.2863 | 41.8868 | 11.1795 | 90.8775 | 8.566 | 42.1442 | 49.1926 | 53.4463 | 26.13 |  |  | 2.2725 | 0.47124 | 0.26404 | -0.27533 | 3.385 | 2.4828 | 5.7398 | -5.9319 | 0.68559 | 1.7112 | 8.8599 | -0.00058647 | -0.00053062 | -0.00057333 | 373.8716 | 854.3178 | 477.1951 | 417.7046 | 116.3168 | 66.3961 | 33.9225 | 119.0984 | 99.4367 | 73.9895 | 56.4816 | 35.8897 | 24.9549 | 18.1673 | 127.161 | 109.8827 | 94.2359 | 62.2634 | 57.2332 | 117.0452 | 76.4652 | 195.6016 | 231.5599 | 262.9939 | 281.4467 | 315.7329 | 336.8173 |  |  |  | 363.7793 | 288.6281 | 301.184 | 327.0297 | 3.1645 | 1.4256 | 806.6545 |  |  | 993.4313 |  |  | 368.4605 | 450.6815 | 211.4499 | 236.7913 | 345.6341 | 162.0577 | 1040.8027 | 953.4355 | 702.3006 | 952.1084 | 976.1045 |  | 999.3899 | 759.7173 | 370.6601 | 1002.0608 | 361.4865 | 770.9203 |  | 977.6217 |  |  | 932.3452 | 1022.0652 | 1024.1489 | [6 empty] | 936.8044 |  |  | 972.4398 |  |  | 237.05 | 347.8725 | 362.3003 | 149.0801 | 303.6274 | 396.4881 | 203.6084 | 327.5266 |  | 285.6492 | 358.2285 | 225.5773 | 361.4113 | 273.2616 | 366.4438 | 147.065 | 296.8944 |  | 289.0565 | 316.3586 | 387.7149 | 187.3856 | 317.3034 | 393.7374 | 200.3751 | 345.3758 | 245.5338 | 351.7405 | 221.5358 | 355.3727 | 0.27387 | 19.3503 | 1.3601 | 0.27196 | -39.9595 | 3.1166 | 951.77 | 0.24 | 2.5806 | 0.90456 | 0.6771 | -0.69142 | 2.731 | 2.3389 | 3.5562 | 149.3324 | -1.0659 | -8.5959 | 0.19037 | -1.1274 | 14.8562 | 10.3522
42810.5961 | 13481 | 110.1157 | 84.6201 | 66.0405 | 49.4912 | 29.9073 | 22.3786 | 17.936 | 167.6627 | 110.0111 | 90.4829 | 68.474 | 38.5133 | 24.3766 | 18.1038 | 178.1451 | 192.8435 | 465.0113 | 250.6037 | 235.2588 | 448.4423 |  |  |  | 306.8274 | 357.3979 | 311.3056 | 320.2122 | 165.3664 | 330.4037 | 185.1488 | 273.059 | 167.4413 | 256.2655 | 364.2537 | 225.1796 | 363.6561 | 162.1998 |  | 164.1147 | 216.7009 | 136.3485 | 165.2972 |  | 40.4652 | 84.3833 | 41.9957 | 78.5942 | 145.1958 | 180.3632 | 259.2331 | 8.2691 | 41.8902 | 10.9615 | 90.8513 | 8.559 | 42.1388 | 49.2061 | 53.4368 | 26.1335 |  |  | 2.4559 | 0.35165 | 0.32384 | -0.19385 | 3.8384 | 2.5012 | 5.3975 | -5.6882 | 0.27148 | 1.8991 | 8.9883 | -0.00055855 | -0.00054376 | -0.00057662 | 372.2202 | 858.287 | 479.0924 | 417.7749 | 116.3369 | 66.4059 | 33.9309 | 119.1035 | 99.4397 | 73.9948 | 56.4816 | 35.8944 | 24.9629 | 18.171 | 128.9409 | 110.1323 | 92.2024 | 59.8359 | 56.355 | 117.0618 | 76.4396 | 195.5996 | 231.5523 | 262.9869 | 281.4186 | 315.7054 | 336.7843 |  |  |  | 363.6765 | 288.2106 | 300.8988 | 326.0767 | 3.7506 | 3.1612 | 807.4561 |  |  | 995.786 |  |  | 368.4905 | 450.695 | 211.944 | 236.8184 | 345.6214 | 162.8958 | 1040.4003 | 952.3505 | 702.6237 | 949.7741 | 976.0274 |  | 998.4158 | 760.6802 | 370.5657 | 1002.2128 | 361.6427 | 771.8641 |  | 984.6766 |  |  | 931.6931 | 1021.9857 | 1024.0216 | [6 empty] | 936.1142 |  |  | 972.0474 |  |  | 236.9208 | 348.1221 | 361.5839 | 148.9991 | 303.5326 | 396.38 | 203.567 | 327.4685 |  | 286.0309 | 357.4847 | 225.5011 | 361.3945 | 273.7811 | 366.7188 | 145.9891 | 297.0994 |  | 290.387 | 316.0499 | 387.641 | 187.8581 | 317.2543 | 393.3341 | 200.632 | 345.2066 | 245.2196 | 351.7928 | 221.187 | 355.331 | 0.47012 | 19.3517 | 1.3594 | 0.27351 | -39.9663 | 3.1166 | 972.64 | 0.16 | 2.683 | 0.78141 | 0.74987 | -0.58017 | 2.9076 | 2.3471 | 3.4479 | 148.8527 | -1.101 | -8.5868 | -0.0053282 | -0.90455 | 14.8342 | 10.3698
42810.5961 | 13482 | 110.1236 | 84.6217 | 66.0428 | 49.4838 | 29.8945 | 22.3793 | 17.9221 | 167.6748 | 110.0077 | 90.4754 | 68.4739 | 38.5185 | 24.3746 | 18.1033 | 178.1491 | 192.8335 | 465.0396 | 250.5804 | 235.5319 | 448.4537 |  |  |  | 306.8522 | 357.3804 | 311.5565 | 320.1997 | 166.4642 | 330.5666 | 185.152 | 273.0392 | 166.8717 | 256.28 | 364.2163 | 224.8335 | 363.5914 | 162.0006 |  | 164.0117 | 217.0199 | 136.1155 | 164.3426 |  | 40.4065 | 84.3156 | 41.9615 | 78.5595 | 145.0446 | 180.0331 | 259.1723 | 8.3419 | 41.8986 | 10.7586 | 90.8486 | 8.566 | 42.142 | 49.2156 | 53.4315 | 26.1274 |  |  | 2.1352 | 0.044771 | 0.44278 | -0.29965 | 3.3883 | 2.1174 | 5.3896 | -5.8971 | 0.33492 | 2.4763 | 8.691 | -0.0005569 | -0.00049284 | -0.0005684 | 370.4831 | 861.7784 | 477.0785 | 417.7445 | 116.3504 | 66.4108 | 33.9366 | 119.1032 | 99.4395 | 73.9956 | 56.481 | 35.8938 | 24.9603 | 18.1657 | 132.3777 | 111.976 | 95.1968 | 60.6028 | 56.8994 | 117.165 | 76.5126 | 195.6111 | 231.5525 | 263.0003 | 281.4015 | 315.6759 | 336.755 |  |  |  | 363.5601 | 289.307 | 301.9332 | 326.3606 | 2.3168 | 2.5157 | 824.5859 |  |  | 998.8454 |  |  | 368.5121 | 450.6878 | 212.5754 | 236.8427 | 345.6137 | 162.0825 | 1039.8201 | 951.6455 | 704.2525 | 948.0168 | 975.9239 |  | 997.7576 | 761.6833 | 370.5006 | 1002.1944 | 361.6532 | 772.4476 |  | 988.7241 |  |  | 931.1469 | 1022.0255 | 1023.9765 | [6 empty] | 935.9857 |  |  | 971.6992 |  |  | 236.4882 | 348.0001 | 361.1651 | 149.0207 | 303.1138 | 396.2608 | 203.9856 | 327.7362 |  | 286.0914 | 357.478 | 225.3179 | 361.3734 | 273.4788 | 367.4999 | 144.9168 | 297.2735 |  | 291.2068 | 316.2011 | 387.5852 | 188.0287 | 317.1308 | 393.5131 | 200.8104 | 345.0083 | 245.0045 | 351.8644 | 221.2101 | 355.4437 | 0.43083 | 19.3489 | 1.3568 | 0.27358 | -39.9521 | 3.1165 | 1008.2 | 0.26 | 2.5021 | 0.27879 | 0.87675 | -0.72125 | 2.7308 | 2.1588 | 3.4441 | 148.5306 | -1.1346 | -8.5854 | -0.37434 | -1.2284 | 14.8551 | 10.3519
42810.5961 | 13483 | 110.131 | 84.6368 | 66.0457 | 49.4871 | 29.9004 | 22.3821 | 17.927 | 167.6883 | 110.0104 | 90.4785 | 68.4772 | 38.5131 | 24.3764 | 18.105 | 178.1561 | 192.8363 | 465.077 | 250.559 | 235.5026 | 448.4972 |  |  |  | 306.8786 | 357.3644 | 311.8545 | 320.1846 | 166.282 | 330.6154 | 185.1656 | 273.0268 | 167.2504 | 256.305 | 364.1997 | 224.5504 | 363.5299 | 161.7131 |  | 164.5992 | 216.6632 | 136.4984 | 163.7971 |  | 40.3278 | 84.1946 | 41.8005 | 78.264 | 144.9982 | 179.5139 | 259.0091 | 8.5972 | 41.9015 | 10.5697 | 90.8326 | 8.5675 | 42.1662 | 49.2237 | 53.4339 | 26.1301 |  |  | 2.6773 | 0.22351 | 0.72862 | -0.23525 | 3.4474 | 2.2916 | 5.6537 | -5.7992 | -0.29266 | 2.2407 | 8.8083 | -0.00055198 | -0.00051255 | -0.0005454 | 368.6795 | 863.8345 | 469.6215 | 417.3656 | 116.3694 | 66.4172 | 33.9421 | 119.1062 | 99.4423 | 74.0065 | 56.4825 | 35.9026 | 24.9629 | 18.1692 | 130.6053 | 112.6113 | 96.9928 | 59.3478 | 55.844 | 117.0848 | 76.5304 | 195.6082 | 231.5529 | 262.9976 | 281.3825 | 315.6413 | 336.7252 |  |  |  | 363.4087 | 289.0176 | 302.3301 | 325.6198 | 1.5084 | 1.8156 | 831.6721 |  |  | 1001.6768 |  |  | 368.5465 | 450.7026 | 213.3028 | 236.868 | 345.6075 | 162.9896 | 1039.0484 | 950.7032 | 703.8592 | 949.6348 | 974.9155 |  | 998.6201 | 762.9523 | 370.4288 | 1002.6814 | 361.619 | 773.6666 |  | 1011.7145 |  |  | 930.787 | 1021.7462 | 1023.8336 | [6 empty] | 934.8543 |  |  | 971.3983 |  |  | 236.34 | 348.2822 | 360.6322 | 149.148 | 302.742 | 396.2194 | 204.712 | 327.9708 |  | 286.593 | 357.6615 | 225.0129 | 361.5316 | 273.1001 | 368.6914 | 144.7133 | 297.4451 |  | 291.7023 | 316.5985 | 387.5225 | 187.7445 | 316.7068 | 393.7474 | 201.0484 | 344.804 | 244.8505 | 351.7686 | 221.3878 | 355.4883 | 0.4422 | 19.3493 | 1.354 | 0.27107 | -39.9754 | 3.1165 | 1005.37 | 0.29 | 2.8019 | 0.62281 | 1.1245 | -0.63896 | 2.753 | 2.2445 | 3.5255 | 148.9846 | -1.1762 | -8.6018 | -0.1874 | -1.4259 | 14.8649 | 10.3594
42810.5961 | 13484 | 110.1412 | 84.64 | 66.0455 | 49.4937 | 29.9092 | 22.382 | 17.9362 | 167.7092 | 110.0155 | 90.489 | 68.4814 | 38.5191 | 24.3748 | 18.1061 | 178.1551 | 192.828 | 465.1059 | 250.5359 | 235.1176 | 448.5342 |  |  |  | 306.9035 | 357.3479 | 312.2245 | 320.371 | 165.8083 | 330.3198 | 185.1775 | 273.0134 | 168.2475 | 256.32 | 364.1724 | 224.3058 | 363.4534 | 161.6538 |  | 165.3222 | 216.3796 | 137.5404 | 163.0557 |  | 40.3277 | 84.1526 | 41.6981 | 77.951 | 145.0144 | 179.2482 | 258.6318 | 8.7545 | 41.896 | 10.5307 | 90.7835 | 8.5734 | 42.1808 | 49.2153 | 53.4421 | 26.1338 |  |  | 2.3593 | -0.061681 | 0.54068 | -0.076226 | 3.4474 | 2.4401 | 5.6038 | -5.6369 | 1.4216 | 2.6125 | 8.7826 | -0.00053226 | -0.00054705 | -0.00057497 | 364.7516 | 860.7383 | 457.7932 | 416.9964 | 116.3905 | 66.428 | 33.9329 | 119.1073 | 99.4414 | 73.993 | 56.4908 | 35.9017 | 24.9643 | 18.1604 | 126.8625 | 109.008 | 93.7377 | 58.3768 | 53.5006 | 117.0033 | 76.498 | 195.616 | 231.5519 | 262.9964 | 281.3626 | 315.6099 | 336.6934 |  |  |  | 363.3055 | 289.0384 | 300.1837 | 326.2914 | 1.9203 | 1.0801 | 832.2209 |  |  | 1004.5612 |  |  | 368.5755 | 450.7077 | 212.5237 | 236.8938 | 345.6004 | 164.4878 | 1038.4974 | 950.3618 | 705.302 | 949.8102 | 974.417 |  | 996.9366 | 764.6585 | 370.3738 | 1002.906 | 361.3996 | 774.1505 |  | 1008.1197 |  |  | 930.2534 | 1021.3933 | 1023.4003 | [6 empty] | 934.5194 |  |  | 971.2249 |  |  | 236.3747 | 348.7877 | 360.3992 | 149.7427 | 302.7291 | 396.1818 | 204.4828 | 327.6113 |  | 286.9601 | 357.8843 | 224.4052 | 361.4489 | 272.9252 | 369.167 | 144.5625 | 297.6707 |  | 291.0144 | 316.896 | 387.4639 | 187.7668 | 316.3129 | 393.4408 | 200.9718 | 344.8405 | 245.0753 | 351.8989 | 221.543 | 355.4459 | 0.52482 | 19.3494 | 1.352 | 0.27031 | -40.0073 | 3.1164 | 1011.05 | 0.28 | 2.6296 | -0.32716 | 0.96863 | -0.36369 | 2.7522 | 2.3154 | 3.5089 | 148.1678 | -1.2284 | -8.6269 | 0.21832 | -1.0681 | 14.8789 | 10.3319
42810.5961 | 13485 | 110.1432 | 84.6396 | 66.0484 | 49.4928 | 29.9014 | 22.3792 | 17.9334 | 167.7202 | 110.0139 | 90.492 | 68.4908 | 38.5256 | 24.3767 | 18.0995 | 178.1694 | 192.8278 | 465.1432 | 250.5208 | 234.6087 | 448.5034 |  |  |  | 306.9394 | 357.3326 | 312.175 | 320.4334 | 165.5447 | 330.0865 | 185.1892 | 273.001 | 167.5491 | 256.3472 | 364.1476 | 224.3448 | 363.4054 | 161.5531 |  | 165.4818 | 216.5666 | 137.6669 | 163.5237 |  | 40.1038 | 84.1207 | 41.5867 | 77.7965 | 145.2609 | 179.4501 | 258.344 | 8.79 | 41.8925 | 10.4615 | 90.7069 | 8.5778 | 42.1827 | 49.2045 | 53.4493 | 26.1328 |  |  | 2.1805 | 0.19591 | 0.52229 | -0.16757 | 3.7148 | 2.5905 | 5.3869 | -5.8932 | 0.31566 | 2.0009 | 8.9549 | -0.00053555 | -0.00052898 | -0.00055033 | 363.396 | 857.0957 | 450.8253 | 416.6962 | 116.3824 | 66.4264 | 33.9403 | 119.0987 | 99.4462 | 73.9904 | 56.4873 | 35.9005 | 24.9532 | 18.1518 | 126.755 | 108.5417 | 90.5127 | 57.6631 | 52.7581 | 117.006 | 76.4189 | 195.6132 | 231.558 | 262.991 | 281.3369 | 315.5844 | 336.6587 |  |  |  | 363.1502 | 289.7156 | 299.8683 | 326.575 | 3.1164 | 2.2644 | 831.5695 |  |  | 1006.5015 |  |  | 368.5897 | 450.7169 | 212.052 | 236.9216 | 345.5913 | 162.4098 | 1037.916 | 950.1117 | 705.6515 | 951.2758 | 973.91 |  | 996.2366 | 765.7036 | 370.2644 | 1002.6185 | 360.9782 | 774.273 |  | 1011.4679 |  |  | 929.9882 | 1020.8398 | 1023.89 | [6 empty] | 934.4878 |  |  | 970.986 |  |  | 236.3352 | 349.1031 | 360.7177 | 149.6641 | 303.0313 | 396.1261 | 204.307 | 326.9716 |  | 287.3253 | 358.1703 | 224.5364 | 361.3624 | 273.0651 | 368.6532 | 144.1921 | 297.7981 |  | 289.7595 | 316.8387 | 387.4055 | 188.0915 | 316.1912 | 392.8006 | 200.7129 | 344.7843 | 244.955 | 352.2814 | 221.2733 | 355.2183 | 0.51654 | 19.348 | 1.3525 | 0.27174 | -40.033 | 3.1165 | 1009.52 | 0.23 | 2.5275 | 0.58303 | 0.95196 | -0.53921 | 2.8576 | 2.3863 | 3.4411 | 147.8374 | -1.2671 | -8.655 | 0.2306 | -0.71932 | 14.8618 | 10.3106
42810.5961 | 13486 | 110.1539 | 84.6537 | 66.0669 | 49.5116 | 29.9096 | 22.3983 | 17.9352 | 167.7514 | 110.0275 | 90.5031 | 68.5063 | 38.5352 | 24.3912 | 18.1106 | 178.1654 | 192.824 | 465.1819 | 250.4933 | 234.5921 | 448.4393 |  |  |  | 306.9692 | 357.3177 | 311.7857 | 320.2237 | 165.2449 | 330.0118 | 185.2094 | 272.9877 | 167.4884 | 256.3744 | 364.1224 | 224.629 | 363.381 | 161.824 |  | 166.0198 | 216.5082 | 137.5435 | 164.8829 |  | 39.8352 | 83.921 | 41.4035 | 77.8927 | 145.3929 | 179.4796 | 258.631 | 8.6129 | 41.8835 | 10.3898 | 90.6389 | 8.581 | 42.194 | 49.2011 | 53.4561 | 26.1298 |  |  | 2.7601 | 0.16239 | 0.53937 | -0.076226 | 3.523 | 2.5748 | 5.4198 | -5.8538 | 0.9485 | 2.4597 | 8.9968 | -0.00054212 | -0.00051419 | -0.00057497 | 367.2896 | 855.0982 | 461.6805 | 417.5683 | 116.4054 | 66.4467 | 33.9491 | 119.1066 | 99.446 | 74.0043 | 56.496 | 35.9047 | 24.9628 | 18.1633 | 131.621 | 110.6269 | 92.748 | 57.5808 | 53.2815 | 117.1363 | 76.4319 | 195.6281 | 231.5587 | 262.9947 | 281.3138 | 315.5524 | 336.6241 |  |  |  | 363.0151 | 291.2459 | 301.1082 | 326.573 | 3.266 | 2.8697 | 832.2906 |  |  | 1009.9542 |  |  | 368.6215 | 450.7279 | 212.0411 | 236.9414 | 345.5898 | 163.5606 | 1037.3734 | 949.9971 | 705.3368 | 949.5167 | 974.1142 |  | 996.863 | 766.0883 | 370.2093 | 1002.6958 | 361.0992 | 774.9809 |  | 1011.1854 |  |  | 929.7357 | 1020.5725 | 1023.704 | [6 empty] | 933.5577 |  |  | 970.5423 |  |  | 235.9761 | 348.9301 | 360.1034 | 148.7086 | 303.1589 | 396.0958 | 203.9554 | 326.5354 |  | 287.4314 | 357.9211 | 225.0519 | 361.6296 | 272.6736 | 368.1425 | 144.2979 | 297.7892 |  | 288.9532 | 316.5621 | 387.3567 | 188.4465 | 316.3981 | 392.5031 | 200.6133 | 344.6469 | 244.784 | 352.6024 | 220.9923 | 354.8983 | 0.60417 | 19.3503 | 1.3518 | 0.27123 | -40.0202 | 3.1165 | 963.31 | 0.26 | 2.8435 | 0.53068 | 0.96714 | -0.36358 | 2.7829 | 2.3791 | 3.4517 | 148.14 | -1.2827 | -8.6468 | -0.29383 | -0.96611 | 14.8219 | 10.299
42810.5961 | 13487 | 110.1659 | 84.6585 | 66.0657 | 49.5121 | 29.9191 | 22.3985 | 17.9351 | 167.7688 | 110.0247 | 90.5026 | 68.5078 | 38.5369 | 24.3902 | 18.1182 | 178.1702 | 192.8231 | 465.2263 | 250.4786 | 234.6563 | 448.4033 |  |  |  | 306.9987 | 357.3023 | 311.3519 | 319.9871 | 164.2289 | 329.8946 | 185.2208 | 272.9649 | 168.1286 | 256.3903 | 364.095 | 225.1165 | 363.3321 | 162.4752 |  | 166.6135 | 216.3852 | 136.5676 | 165.0674 |  | 39.6738 | 83.7143 | 41.2876 | 77.8378 | 145.4312 | 179.7262 | 258.822 | 8.3563 | 41.8814 | 10.4562 | 90.5864 | 8.5727 | 42.2172 | 49.2039 | 53.4759 | 26.1345 |  |  | 2.1148 | 0.2971 | 0.83376 | -0.13339 | 3.7135 | 2.4683 | 5.6419 | -5.8925 | -0.2516 | 2.1115 | 8.7932 | -0.00055855 | -0.00055198 | -0.00059962 | 372.9935 | 856.732 | 471.6014 | 417.4365 | 116.4299 | 66.4596 | 33.9601 | 119.1153 | 99.4516 | 74.0136 | 56.5008 | 35.915 | 24.971 | 18.1632 | 135.789 | 112.3499 | 95.6414 | 58.5302 | 54.1441 | 117.2488 | 76.4804 | 195.6267 | 231.5502 | 262.9916 | 281.2931 | 315.5243 | 336.5858 |  |  |  | 362.8648 | 292.1395 | 301.8522 | 328.1079 | 2.8547 | 2.3252 | 831.9829 |  |  | 1012.919 |  |  | 368.6335 | 450.7371 | 212.458 | 236.9709 | 345.5739 | 164.0334 | 1037.1664 | 949.661 | 703.2711 | 952.3402 | 974.2291 |  | 996.4205 | 767.31 | 370.1617 | 1003.1402 | 360.9416 | 776.0504 |  | 999.3779 |  |  | 928.9563 | 1020.4598 | 1023.0947 | [6 empty] | 932.3583 |  |  | 970.0082 |  |  | 235.3295 | 348.9165 | 359.1828 | 148.3568 | 303.0734 | 396.0662 | 203.6024 | 326.3789 |  | 287.3101 | 357.4019 | 225.184 | 361.9799 | 272.0975 | 367.6962 | 144.391 | 297.822 |  | 288.6445 | 316.0515 | 387.3119 | 188.987 | 316.5228 | 392.4921 | 200.3325 | 344.5191 | 244.9039 | 352.6644 | 220.9068 | 354.7038 | 0.5229 | 19.3482 | 1.3507 | 0.26945 | -40.124 | 3.1165 | 944.08 | 0.15 | 2.4887 | 0.71758 | 1.2021 | -0.48082 | 2.8579 | 2.33 | 3.5226 | 147.919 | -1.3208 | -8.6726 | -0.74293 | -1.2817 | 14.8126 | 10.2434
42810.5961 | 13488 | 110.1696 | 84.658 | 66.0634 | 49.5108 | 29.908 | 22.3921 | 17.9301 | 167.7755 | 110.0202 | 90.5089 | 68.5139 | 38.54 | 24.3975 | 18.1146 | 178.1685 | 192.8142 | 465.2616 | 250.4594 | 234.4392 | 448.3139 |  |  |  | 307.0164 | 357.2776 | 310.9222 | 319.8013 | 163.0109 | 329.6346 | 185.2478 | 272.9598 | 167.2119 | 256.4131 | 364.0723 | 225.3004 | 363.2705 | 162.8707 |  | 166.112 | 217.2663 | 134.4851 | 164.6286 |  | 39.5362 | 83.7306 | 41.3363 | 77.7837 | 145.4506 | 180.1421 | 259.2829 | 8.4327 | 41.8886 | 10.5844 | 90.5632 | 8.5758 | 42.2271 | 49.2187 | 53.4892 | 26.1245 |  |  | 2.2837 | 0.17225 | 0.33961 | 0.005914 | 3.5604 | 2.4374 | 5.8476 | -5.8781 | 1.1036 | 2.7113 | 8.7977 | -0.00045998 | -0.00054869 | -0.0005684 | 376.0032 | 853.877 | 469.5568 | 416.9383 | 116.4469 | 66.471 | 33.9649 | 119.1197 | 99.4558 | 74.0218 | 56.5016 | 35.916 | 24.9742 | 18.1661 | 136.9334 | 111.9696 | 94.5721 | 58.6884 | 53.9728 | 117.3521 | 76.4738 | 195.6338 | 231.5575 | 262.9955 | 281.2772 | 315.4956 | 336.5568 |  |  |  | 362.6612 | 291.8431 | 300.7623 | 327.5256 | 2.1812 | 1.975 | 845.2127 |  |  | 1014.8892 |  |  | 368.6513 | 450.7405 | 212.2166 | 236.9936 | 345.5607 | 162.5969 | 1037.3071 | 949.9919 | 703.6558 | 954.977 | 975.0782 |  | 996.7892 | 767.7148 | 370.1679 | 1003.6281 | 360.7688 | 776.3786 |  | 997.8826 |  |  | 927.5281 | 1020.6784 | 1021.7986 | [6 empty] | 931.5299 |  |  | 969.578 |  |  | 234.8902 | 348.9737 | 358.9658 | 148.2869 | 302.8373 | 395.988 | 203.6509 | 326.3744 |  | 287.5382 | 357.5584 | 225.122 | 361.8009 | 272.6254 | 367.3557 | 143.786 | 298.0467 |  | 288.1549 | 315.7903 | 387.2572 | 189.1251 | 316.5851 | 392.6635 | 199.7981 | 344.4622 | 244.6834 | 352.5942 | 220.8753 | 354.8092 | 0.40599 | 19.3573 | 1.3511 | 0.27059 | -40.0586 | 3.1165 | 949.98 | 0.28 | 2.5856 | 0.5464 | 0.76722 | 0.10124 | 2.7997 | 2.3165 | 3.5879 | 148.0768 | -1.3315 | -8.701 | -0.85721 | -1.1637 | 14.8195 | 10.2421
42810.5962 | 13489 | 110.1708 | 84.6602 | 66.07 | 49.5122 | 29.9086 | 22.3893 | 17.9297 | 167.7933 | 110.0186 | 90.5153 | 68.5145 | 38.532 | 24.3813 | 18.1077 | 178.1767 | 192.8138 | 465.296 | 250.4462 | 234.3336 | 448.2446 |  |  |  | 307.051 | 357.2625 | 310.7432 | 319.7361 | 162.4255 | 329.6137 | 185.2548 | 272.9441 | 166.0235 | 256.4321 | 364.0371 | 224.9137 | 363.1678 | 162.184 |  | 165.5558 | 217.1005 | 134.0226 | 163.4401 |  | 39.3372 | 83.8849 | 41.4715 | 77.9818 | 145.5399 | 180.5683 | 258.9802 | 8.5899 | 41.8883 | 10.9794 | 90.5366 | 8.573 | 42.2511 | 49.2378 | 53.51 | 26.1205 |  |  | 2.6175 | 0.057259 | 0.40006 | -0.33644 | 3.4224 | 2.2416 | 5.9271 | -5.7512 | -0.037542 | 1.4735 | 9.002 | -0.00063412 | -0.00052405 | -0.0005454 | 375.6803 | 849.7446 | 464.3712 | 417.6172 | 116.4518 | 66.4767 | 33.9736 | 119.1257 | 99.4591 | 74.0137 | 56.5081 | 35.9172 | 24.9759 | 18.1727 | 137.4428 | 110.3579 | 91.5046 | 57.0948 | 53.0845 | 117.4096 | 76.4069 | 195.6274 | 231.5413 | 262.9837 | 281.2433 | 315.4627 | 336.5143 |  |  |  | 362.4699 | 291.3334 | 300.3717 | 327.1036 | 1.7787 | 2.0047 | 958.2836 |  |  | 1017.0239 |  |  | 368.6873 | 450.7745 | 211.7091 | 237.0319 | 345.5626 | 161.4356 | 1037.443 | 949.485 | 703.4871 | 951.9015 | 976.2779 |  | 996.496 | 769.1409 | 370.19 | 1003.8317 | 360.7079 | 776.7557 |  | 1017.2382 |  |  | 926.7965 | 1021.5213 | 1018.4587 | [6 empty] | 931.1951 |  |  | 969.2749 |  |  | 234.5605 | 349.1333 | 358.682 | 147.8511 | 302.7285 | 395.905 | 204.3102 | 326.6838 |  | 287.9373 | 357.5502 | 225.166 | 361.3514 | 273.28 | 366.7367 | 143.3847 | 298.1436 |  | 286.8998 | 316.0724 | 387.2027 | 188.6671 | 316.6691 | 392.3838 | 199.73 | 344.4898 | 245.083 | 352.5167 | 221.132 | 355.0525 | 0.3875 | 19.3619 | 1.3516 | 0.27054 | -40.0737 | 3.1165 | 939.11 | 0.22 | 2.7681 | 0.3151 | 0.83289 | -0.7638 | 2.7462 | 2.2225 | 3.6139 | 147.8992 | -1.3692 | -8.7118 | -0.90665 | -0.83097 | 14.8436 | 10.2373
42810.5962 | 13490 | 110.1815 | 84.6638 | 66.0867 | 49.5218 | 29.9126 | 22.3905 | 17.9304 | 167.8068 | 110.0295 | 90.5123 | 68.512 | 38.5339 | 24.3945 | 18.1069 | 178.1828 | 192.8145 | 465.3239 | 250.4278 | 234.3608 | 448.2514 |  |  |  | 307.0811 | 357.2377 | 311.0474 | 319.8615 | 162.1946 | 329.7015 | 185.2632 | 272.9386 | 165.8769 | 256.4567 | 364.0241 | 225.081 | 363.0735 | 162.473 |  | 166.712 | 215.9192 | 134.5782 | 163.3752 |  | 39.1192 | 83.985 | 41.3573 | 77.9141 | 145.3995 | 180.5715 | 258.3095 | 8.6599 | 41.89 | 11.2773 | 90.4922 | 8.573 | 42.2652 | 49.2652 | 53.5283 | 26.1226 |  |  | 2.126 | 0.59083 | 0.64122 | -0.26416 | 3.036 | 2.9618 | 6.0835 | -5.5127 | 0.92475 | 3.0035 | 8.879 | -0.00052898 | -0.00055033 | -0.00059469 | 374.74 | 853.7923 | 463.7759 | 418.1422 | 116.4612 | 66.4891 | 33.9743 | 119.1291 | 99.466 | 74.0173 | 56.5108 | 35.9163 | 24.9754 | 18.1725 | 136.8308 | 109.8884 | 92.2101 | 56.1294 | 51.9367 | 117.4003 | 76.3826 | 195.642 | 231.5508 | 262.9947 | 281.2245 | 315.4375 | 336.4911 |  |  |  | 362.3875 | 291.7867 | 301.8638 | 326.8716 | 2.2886 | 2.2441 | 961.1602 |  |  | 1017.9695 |  |  | 368.7128 | 450.7865 | 212.0727 | 237.0543 | 345.5509 | 161.851 | 1037.5996 | 948.5916 | 703.1617 | 952.2268 | 977.6908 |  | 995.8271 | 769.5233 | 370.085 | 1003.4789 | 360.7332 | 777.335 |  | 1037.931 |  |  | 926.5276 | 1022.0811 | 1014.6025 | [6 empty] | 930.7395 |  |  | 968.9999 |  |  | 234.4241 | 349.4602 | 358.8887 | 148.022 | 302.8105 | 395.8244 | 204.6747 | 326.7401 |  | 287.7033 | 357.2999 | 225.1206 | 361.1047 | 273.217 | 366.6827 | 143.7029 | 298.0466 |  | 286.5101 | 315.9037 | 387.1353 | 188.5479 | 316.6814 | 391.9186 | 199.9125 | 344.3567 | 245.4838 | 352.2625 | 221.492 | 355.1927 | 0.45433 | 19.3619 | 1.3512 | 0.27003 | -40.01 | 3.1165 | 929.56 | 0.25 | 2.4949 | 1.0123 | 1.0546 | -0.67689 | 2.5865 | 2.5547 | 3.6613 | 147.5311 | -1.389 | -8.6999 | -0.8398 | -0.91229 | 14.8373 | 10.2367
42810.5962 | 13491 | 110.1844 | 84.6647 | 66.0675 | 49.5233 | 29.9105 | 22.389 | 17.9304 | 167.8161 | 110.0281 | 90.5113 | 68.5095 | 38.5365 | 24.3985 | 18.1084 | 178.1952 | 192.8204 | 465.3558 | 250.4048 | 234.5888 | 448.2748 |  |  |  | 307.1169 | 357.2223 | 311.0994 | 319.7976 | 163.7806 | 329.7832 | 185.2822 | 272.9373 | 166.1021 | 256.4786 | 364.006 | 225.4843 | 362.9939 | 162.974 |  | 167.066 | 215.6345 | 134.425 | 163.6018 |  | 38.9869 | 83.9035 | 41.3143 | 78.0654 | 145.1844 | 180.7129 | 258.304 | 8.6969 | 41.8992 | 11.3492 | 90.4886 | 8.5702 | 42.2831 | 49.2788 | 53.5446 | 26.1135 |  |  | 2.1851 | 0.46204 | 0.55054 | -0.37653 | 3.2332 | 2.9349 | 6.4153 | -5.4687 | 0.224 | 2.6324 | 8.9875 | -0.00054048 | -0.0006029 | -0.0005914 | 373.8383 | 859.3454 | 469.7234 | 418.0982 | 116.4806 | 66.5063 | 33.9671 | 119.131 | 99.4745 | 74.0249 | 56.5197 | 35.9215 | 24.9717 | 18.1726 | 135.6317 | 108.284 | 92.197 | 57.2506 | 53.1168 | 117.3203 | 76.3631 | 195.6522 | 231.5553 | 262.9994 | 281.2058 | 315.4026 | 336.4631 |  |  |  | 362.3196 | 292.3732 | 303.0424 | 326.5092 | 1.5651 | 2.1504 | 966.062 |  |  | 1018.3024 |  |  | 368.7315 | 450.8 | 212.076 | 237.0755 | 345.5381 | 161.8981 | 1037.7501 | 947.9011 | 703.2638 | 951.3694 | 978.3441 |  | 997.1716 | 769.3506 | 370.0697 | 1003.8541 | 360.7111 | 776.647 |  | 1034.3406 |  |  | 924.898 | 1022.4353 | 1010.8238 | [6 empty] | 930.7961 |  |  | 968.7093 |  |  | 234.3676 | 349.7171 | 360.6948 | 148.0838 | 302.8961 | 395.7087 | 205.0597 | 326.6191 |  | 286.8206 | 356.7675 | 225.0041 | 361.0359 | 272.9238 | 367.005 | 144.3698 | 298.038 |  | 286.8977 | 315.8921 | 387.0623 | 188.4681 | 316.5723 | 391.6673 | 200.0097 | 344.2336 | 245.476 | 352.3919 | 221.9942 | 355.1449 | 0.5019 | 19.362 | 1.3514 | 0.26836 | -39.9387 | 3.1165 | 907.65 | 0.31 | 2.5295 | 0.8951 | 0.97708 | -0.80804 | 2.6696 | 2.5435 | 3.7604 | 148.1745 | -1.3856 | -8.7122 | -0.71654 | -0.9132 | 14.8242 | 10.2409
42810.5962 | 13492 | 110.1754 | 84.674 | 66.0745 | 49.5243 | 29.9176 | 22.3943 | 17.9291 | 167.8315 | 110.0309 | 90.5141 | 68.5176 | 38.5479 | 24.396 | 18.1075 | 178.1947 | 192.8126 | 465.3842 | 250.3862 | 234.8251 | 448.2645 |  |  |  | 307.1446 | 357.2196 | 310.7267 | 319.6159 | 164.7685 | 329.6856 | 185.2902 | 272.9228 | 165.6296 | 256.4986 | 363.9755 | 225.6178 | 362.9344 | 163.2632 |  | 166.4278 | 215.9353 | 133.7198 | 164.3463 |  | 38.7948 | 83.9855 | 41.3727 | 78.2036 | 144.9085 | 180.4801 | 258.4662 | 8.6018 | 41.8996 | 11.5372 | 90.5031 | 8.5761 | 42.3116 | 49.3026 | 53.5722 | 26.1166 |  |  | 2.1904 | -0.007797 | 0.38626 | -0.31476 | 3.8883 | 2.517 | 5.9553 | -5.4831 | 1.0575 | 2.1943 | 8.9464 | -0.00052898 | -0.00052241 | -0.00055198 | 370.0683 | 859.6162 | 476.2094 | 416.8036 | 116.5028 | 66.5169 | 33.9794 | 119.138 | 99.4737 | 74.0318 | 56.5229 | 35.9315 | 24.9767 | 18.1707 | 134.6789 | 108.2584 | 92.5693 | 59.5233 | 54.4915 | 117.2737 | 76.3397 | 195.6484 | 231.5555 | 262.995 | 281.1757 | 315.3784 | 336.4239 |  |  |  | 362.1538 | 292.0281 | 301.5487 | 327.4203 | 2.5251 | 2.1783 | 971.9193 |  |  | 1018.9531 |  |  | 368.7467 | 450.8091 | 211.507 | 237.0966 | 345.5316 | 161.6588 | 1038.0408 | 944.6392 | 703.7501 | 952.7415 | 978.6109 |  | 993.3915 | 769.095 | 370.0854 | 1003.9364 | 360.8837 | 776.1894 |  | 1044.8967 |  |  | 924.3513 | 1022.7664 | 1008.0962 | [6 empty] | 935.0704 |  |  | 968.5253 |  |  | 234.6359 | 349.3869 | 361.685 | 147.7932 | 302.8063 | 395.5823 | 205.1722 | 326.7291 |  | 286.24 | 356.0063 | 224.7917 | 361.0489 | 272.7395 | 367.2543 | 144.959 | 298.109 |  | 287.1277 | 315.7488 | 386.9962 | 188.5316 | 316.5116 | 391.4828 | 200.1571 | 344.038 | 245.4545 | 352.4371 | 221.9082 | 355.1565 | 0.56739 | 19.3641 | 1.353 | 0.26921 | -39.9505 | 3.1165 | 897.3 | 0.21 | 2.5324 | -0.11629 | 0.81851 | -0.73888 | 2.9268 | 2.3548 | 3.6222 | 146.3124 | -1.3771 | -8.6997 | -0.61648 | -0.95738 | 14.7983 | 10.2013
42810.5962 | 13493 | 110.166 | 84.6768 | 66.0908 | 49.5336 | 29.9212 | 22.3928 | 17.9363 | 167.8558 | 110.0427 | 90.5226 | 68.5279 | 38.5535 | 24.4047 | 18.1127 | 178.1929 | 192.8153 | 465.4144 | 250.3689 | 234.6579 | 448.2764 |  |  |  | 307.1717 | 357.1988 | 310.8548 | 319.7557 | 166.6773 | 329.7825 | 185.3033 | 272.9077 | 164.5736 | 256.526 | 363.9494 | 225.7058 | 362.8994 | 163.4425 |  | 165.781 | 216.4442 | 132.8954 | 165.155 |  | 38.6254 | 83.9806 | 41.4192 | 78.3557 | 144.7492 | 180.2534 | 258.5022 | 8.6887 | 41.9066 | 11.372 | 90.5135 | 8.5905 | 42.3183 | 49.3294 | 53.5819 | 26.1231 |  |  | 2.1431 | -0.064309 | 0.29887 | -0.44158 | 3.8633 | 2.7601 | 5.816 | -5.4444 | 1.1349 | 2.338 | 8.9104 | -0.00057826 | -0.00056348 | -0.00057662 | 371.8752 | 857.1702 | 476.6901 | 416.711 | 116.4953 | 66.5151 | 33.9655 | 119.1363 | 99.4675 | 74.0349 | 56.5174 | 35.9354 | 24.972 | 18.1698 | 135.209 | 110.6694 | 94.9099 | 60.4768 | 53.8455 | 117.3072 | 76.3644 | 195.647 | 231.5547 | 263.0008 | 281.1565 | 315.334 | 336.378 |  |  |  | 362.0753 | 291.8582 | 301.2938 | 327.9345 | 2.3087 | 2.2974 | 973.4365 |  |  | 1020.2654 |  |  | 368.7753 | 450.814 | 211.4592 | 237.1234 | 345.5251 | 160.4534 | 1038.3824 | 943.143 | 704.3406 | 953.3338 | 978.959 |  | 987.7097 | 767.7935 | 370.0534 | 1003.6999 | 360.7129 | 775.6617 |  | 1054.7097 |  |  | 924.0217 | 1023.222 | 1005.3428 | [6 empty] | 935.4002 |  |  | 968.3964 |  |  | 234.6766 | 348.6663 | 360.6316 | 147.2956 | 303.0394 | 395.5279 | 204.5007 | 327.1006 |  | 286.1665 | 355.8852 | 224.8022 | 361.0268 | 272.7597 | 367.3451 | 144.4502 | 298.3358 |  | 287.3877 | 315.5562 | 386.9601 | 188.2756 | 316.4609 | 391.7998 | 200.312 | 343.8784 | 245.3692 | 352.2145 | 221.3272 | 355.0955 | 0.43526 | 19.3635 | 1.357 | 0.2719 | -39.924 | 3.1164 | 893.42 | 0.27 | 2.5051 | -0.33398 | 0.71998 | -0.87516 | 2.9167 | 2.4653 | 3.5787 | 143.5444 | -1.3438 | -8.7077 | -0.67121 | -1.2145 | 14.7729 | 10.1803
42810.5962 | 13494 | 110.1517 | 84.6818 | 66.0949 | 49.5365 | 29.9153 | 22.3911 | 17.9342 | 167.8692 | 110.037 | 90.5215 | 68.5297 | 38.5536 | 24.3947 | 18.106 | 178.1934 | 192.8023 | 465.4397 | 250.3443 | 234.2935 | 448.2621 |  |  |  | 307.204 | 357.1686 | 311.086 | 319.9057 | 166.0405 | 329.7911 | 185.3288 | 272.899 | 163.538 | 256.5534 | 363.94 | 225.6086 | 362.8768 | 163.3539 |  | 165.9392 | 217.0091 | 131.6945 | 164.8035 |  | 38.4053 | 83.9534 | 41.6319 | 78.7677 | 144.7335 | 180.2197 | 258.6646 | 8.7005 | 41.9058 | 11.1367 | 90.5527 | 8.5893 | 42.3206 | 49.3387 | 53.5972 | 26.1177 |  |  | 2.2824 | 0.074343 | 0.43358 | -0.15245 | 3.8285 | 2.218 | 5.6281 | -5.4181 | 0.1664 | 2.222 | 8.9483 | -0.00056183 | -0.00054705 | -0.00053391 | 374.6661 | 858.521 | 477.9527 | 416.8144 | 116.5185 | 66.5336 | 33.98 | 119.1457 | 99.4786 | 74.0418 | 56.5313 | 35.943 | 24.9818 | 18.176 | 136.7474 | 111.8599 | 95.3383 | 61.6842 | 55.167 | 117.3525 | 76.3931 | 195.6567 | 231.5471 | 263.0017 | 281.1311 | 315.3032 | 336.3473 |  |  |  | 362.0006 | 291.8379 | 302.0757 | 327.5438 | 3.6444 | 2.4357 | 978.7141 |  |  | 1021.8343 |  |  | 368.7787 | 450.8234 | 211.5958 | 237.145 | 345.5115 | 159.2795 | 1038.8071 | 944.0111 | 704.7061 | 954.3968 | 979.2472 |  | 984.3257 | 768.013 | 370.0361 | 1003.5445 | 360.1635 | 776.5346 |  | 1059.0858 |  |  | 923.816 | 1023.7149 | 1002.8712 | [6 empty] | 935.4866 |  |  | 968.2788 |  |  | 234.1823 | 348.2391 | 360.2979 | 146.7152 | 303.1647 | 395.4769 | 204.7904 | 326.8305 |  | 286.2873 | 356.0124 | 224.4302 | 360.6389 | 273.0405 | 367.1191 | 143.5828 | 298.5276 |  | 286.872 | 315.784 | 386.9363 | 187.8276 | 316.5857 | 391.6211 | 200.5556 | 343.6385 | 245.3367 | 352.1575 | 221.0042 | 355.068 | 0.32028 | 19.3636 | 1.3608 | 0.27315 | -40.0031 | 3.1165 | 885.53 | 0.18 | 2.5852 | 0.35907 | 0.86715 | -0.51419 | 2.9034 | 2.2099 | 3.5203 | 141.9101 | -1.3514 | -8.7504 | -0.83649 | -1.2586 | 14.7807 | 10.1848
42810.5962 | 13495 | 110.1472 | 84.6882 | 66.1077 | 49.5425 | 29.9215 | 22.3984 | 17.9465 | 167.8866 | 110.0462 | 90.5286 | 68.5396 | 38.5597 | 24.401 | 18.1135 | 178.2068 | 192.8039 | 465.4747 | 250.3211 | 233.7104 | 448.2326 |  |  |  | 307.2321 | 357.1587 | 311.1295 | 319.901 | 165.8339 | 329.7832 | 185.3328 | 272.8915 | 163.7182 | 256.562 | 363.9035 | 225.3585 | 362.8165 | 162.8378 |  | 165.5674 | 216.9644 | 131.8733 | 165.3243 |  | 38.3731 | 83.8507 | 41.7076 | 78.8495 | 144.4802 | 180.2904 | 258.8531 | 8.7015 | 41.9157 | 10.82 | 90.5946 | 8.5931 | 42.3351 | 49.3451 | 53.614 | 26.1166 |  |  | 2.3632 | 0.22351 | 0.65634 | -0.70574 | 3.6964 | 2.5787 | 5.496 | -5.3359 | 0.37287 | 2.5951 | 8.8383 | -0.00050926 | -0.00054048 | -0.0005454 | 376.4066 | 858.0755 | 469.4911 | 416.8375 | 116.5291 | 66.5494 | 33.9929 | 119.1573 | 99.4856 | 74.0455 | 56.5396 | 35.9441 | 24.9889 | 18.1777 | 140.8773 | 114.0977 | 99.3087 | 62.9597 | 56.5488 | 117.5327 | 76.4501 | 195.659 | 231.5406 | 262.9952 | 281.1087 | 315.2688 | 336.309 |  |  |  | 361.88 | 290.9686 | 300.9747 | 326.0376 | 2.1071 | 2.9546 | 994.8913 |  |  | 1023.4184 |  |  | 368.8043 | 450.8482 | 211.6055 | 237.1715 | 345.5082 | 159.4782 | 1039.2889 | 944.9859 | 705.3238 | 953.5457 | 978.9544 |  | 982.0269 | 768.936 | 370.0351 | 1003.6059 | 359.9119 | 778.9435 |  | 1068.4899 |  |  | 923.8522 | 1024.1277 | 1001.747 | [6 empty] | 935.6442 |  |  | 968.1861 |  |  | 234.0594 | 348.6003 | 360.0861 | 146.2403 | 303.0409 | 395.4186 | 205.6506 | 326.9093 |  | 285.714 | 356.3779 | 224.2423 | 360.4268 | 273.1904 | 366.7103 | 143.1953 | 298.398 |  | 286.971 | 315.8595 | 386.8973 | 187.5845 | 316.5782 | 391.1935 | 200.8175 | 343.5148 | 244.7036 | 352.0695 | 220.9796 | 355.0774 | 0.38943 | 19.363 | 1.3649 | 0.27334 | -39.9557 | 3.1165 | 876.24 | 0.25 | 2.6306 | 0.62251 | 1.0668 | -1.1062 | 2.8531 | 2.383 | 3.479 | 140.8206 | -1.3771 | -8.7735 | -1.2729 | -1.6929 | 14.761 | 10.2162
42810.5962 | 13496 | 110.1362 | 84.6954 | 66.0864 | 49.5426 | 29.9246 | 22.3879 | 17.9354 | 167.8994 | 110.0432 | 90.5251 | 68.5392 | 38.5574 | 24.3967 | 18.1112 | 178.2082 | 192.8083 | 465.5104 | 250.3014 | 233.5611 | 448.1858 |  |  |  | 307.2691 | 357.1506 | 311.043 | 319.7539 | 166.8381 | 329.8391 | 185.3439 | 272.8676 | 164.2202 | 256.5842 | 363.8846 | 224.6486 | 362.71 | 162.3604 |  | 164.7358 | 217.5389 | 131.0018 | 164.5775 |  | 38.3494 | 83.9016 | 41.5711 | 78.5391 | 144.2264 | 180.3282 | 258.488 | 8.8143 | 41.9042 | 10.6309 | 90.6352 | 8.6059 | 42.3559 | 49.3688 | 53.6411 | 26.1203 |  |  | 2.6951 | 0.046087 | 0.27718 | -0.30687 | 3.6235 | 2.6103 | 5.6853 | -5.5535 | 1.0452 | 2.2579 | 8.7683 | -0.00053883 | -0.00048791 | -0.00054376 | 374.0937 | 858.5794 | 459.2735 | 417.089 | 116.5355 | 66.5435 | 34.0035 | 119.1601 | 99.4841 | 74.0423 | 56.5424 | 35.9405 | 24.9877 | 18.177 | 138.853 | 115.1805 | 101.3275 | 64.2011 | 58.6114 | 117.5647 | 76.5099 | 195.663 | 231.5519 | 262.9992 | 281.0994 | 315.2477 | 336.2884 |  |  |  | 361.7817 | 290.3114 | 301.854 | 325.7884 | 1.8755 | 2.3941 | 1008.859 |  |  | 1024.7299 |  |  | 368.8232 | 450.8601 | 211.4314 | 237.1887 | 345.4902 | 160.0813 | 1039.7891 | 944.8167 | 710.8802 | 953.6922 | 979.6376 |  | 981.5255 | 769.168 | 370.0362 | 1004.026 | 359.8194 | 783.079 |  | 1074.4213 |  |  | 924.2597 | 1024.7312 | 1000.5747 | [6 empty] | 934.4905 |  |  | 967.9819 |  |  | 234.2227 | 348.6283 | 359.5317 | 146.7267 | 302.9959 | 395.2739 | 205.582 | 327.0227 |  | 285.2133 | 356.4258 | 224.2426 | 360.581 | 272.9605 | 366.973 | 143.8137 | 298.1275 |  | 286.1903 | 316.1323 | 386.8817 | 187.3759 | 316.6439 | 390.4271 | 200.4906 | 343.5223 | 244.2294 | 352.0393 | 220.8876 | 355.0412 | 0.11824 | 19.3642 | 1.369 | 0.27305 | -40.0009 | 3.1165 | 903.03 | 0.27 | 2.8093 | 0.2827 | 0.69329 | -0.72948 | 2.8249 | 2.3977 | 3.5385 | 140.5629 | -1.3835 | -8.7931 | -1.044 | -1.91 | 14.7726 | 10.2147
42810.5963 | 13497 | 110.1388 | 84.7014 | 66.1002 | 49.549 | 29.9256 | 22.3887 | 17.9369 | 167.9167 | 110.0469 | 90.5311 | 68.5463 | 38.5653 | 24.4032 | 18.1091 | 178.2148 | 192.806 | 465.5239 | 250.2811 | 233.7432 | 448.0903 |  |  |  | 307.295 | 357.1323 | 311.2449 | 319.9333 | 165.9703 | 329.7593 | 185.3477 | 272.8524 | 163.961 | 256.602 | 363.8529 | 224.4958 | 362.6147 | 162.3059 |  | 163.4743 | 218.0862 | 130.3467 | 164.6762 |  | 38.4382 | 83.868 | 41.4697 | 78.4565 | 143.5168 | 180.2856 | 258.2953 | 8.7897 | 41.9091 | 10.5582 | 90.7057 | 8.6139 | 42.3634 | 49.3854 | 53.6716 | 26.1174 |  |  | 2.122 | -0.062997 | 0.43358 | -0.64266 | 3.0196 | 2.2705 | 5.6077 | -5.5824 | 0.35672 | 1.9892 | 8.9652 | -0.00053555 | -0.0006029 | -0.00055526 | 370.1286 | 860.7506 | 448.5756 | 417.1846 | 116.5496 | 66.5553 | 34.0085 | 119.1595 | 99.4797 | 74.0491 | 56.5537 | 35.95 | 24.9874 | 18.1802 | 134.0023 | 112.7425 | 99.918 | 64.5968 | 58.4041 | 117.4823 | 76.5139 | 195.6663 | 231.5453 | 262.9943 | 281.0586 | 315.1964 | 336.2332 |  |  |  | 361.7328 | 290.9988 | 301.8739 | 325.7698 | 1.8929 | 2.4587 | 1001.4582 |  |  | 1025.4327 |  |  | 368.8569 | 450.8833 | 212.261 | 237.23 | 345.4891 | 159.2399 | 1040.1873 | 945.0031 | 707.7114 | 953.6771 | 980.4227 |  | 980.9619 | 768.7558 | 369.9954 | 1004.5679 | 359.8047 | 850.065 |  | 1084.6124 |  |  | 924.2428 | 1025.1343 | 998.6247 | [6 empty] | 933.8111 |  |  | 967.6411 |  |  | 234.3799 | 348.5318 | 359.6699 | 147.2438 | 303.2439 | 395.1188 | 205.6762 | 327.3172 |  | 284.7702 | 356.8173 | 224.3979 | 360.8006 | 273.2346 | 367.3148 | 143.8359 | 297.7884 |  | 286.6492 | 316.1882 | 386.8444 | 187.0379 | 316.4509 | 389.8236 | 200.0517 | 343.5621 | 244.3579 | 351.5434 | 220.6113 | 354.7354 | 0.43334 | 19.3628 | 1.3759 | 0.27494 | -40.0053 | 3.1165 | 910.25 | 0.15 | 2.4927 | -0.3305 | 0.86705 | -1.0556 | 2.5787 | 2.2361 | 3.5141 | 140.2732 | -1.3756 | -8.8094 | -0.5153 | -1.7529 | 14.7617 | 10.211
42810.5963 | 13498 | 110.1456 | 84.7053 | 66.1076 | 49.5502 | 29.9288 | 22.396 | 17.936 | 167.9365 | 110.0564 | 90.5391 | 68.542 | 38.5659 | 24.4105 | 18.1136 | 178.23 | 192.8016 | 465.5611 | 250.265 | 234.1408 | 448.1268 |  |  |  | 307.3177 | 357.1158 | 310.9708 | 319.7656 | 164.5096 | 329.5706 | 185.3723 | 272.8514 | 162.9991 | 256.629 | 363.8375 | 224.2724 | 362.5235 | 162.0969 |  | 164.0516 | 218.1067 | 129.469 | 165.0032 |  | 38.3779 | 83.7743 | 41.3871 | 78.3103 | 143.3977 | 180.3131 | 258.4714 | 8.7173 | 41.9225 | 10.582 | 90.7662 | 8.6283 | 42.3686 | 49.3967 | 53.6992 | 26.11 |  |  | 2.7089 | -0.038681 | 0.61494 | -0.42515 | 3.5762 | 2.5288 | 5.6209 | -5.4792 | 0.99462 | 2.2082 | 8.7814 | -0.00051748 | -0.00054212 | -0.00055033 | 370.9407 | 863.3661 | 449.641 | 416.6607 | 116.5715 | 66.5723 | 34.0071 | 119.1777 | 99.4958 | 74.0603 | 56.5585 | 35.9611 | 24.9975 | 18.1918 | 128.0151 | 109.3255 | 99.1288 | 66.6831 | 58.9943 | 117.2875 | 76.5162 | 195.6679 | 231.541 | 262.9886 | 281.0373 | 315.1596 | 336.2005 |  |  |  | 361.7385 | 290.8124 | 301.7404 | 326.4133 | 2.9434 | 2.195 | 996.9271 |  |  | 1025.8307 |  |  | 368.8656 | 450.8947 | 211.6589 | 237.243 | 345.4766 | 158.0275 | 1040.4725 | 944.2412 | 710.4113 | 953.7062 | 980.2822 |  | 979.827 | 767.8373 | 369.981 | 1004.4957 | 359.3757 | 885.847 |  | 1085.4316 |  |  | 924.1024 | 1025.2898 | 996.6262 | [6 empty] | 932.981 |  |  | 967.4085 |  |  | 234.6341 | 348.4486 | 359.774 | 147.1776 | 303.5245 | 395.0177 | 206.1072 | 327.4593 |  | 284.7131 | 357.7433 | 224.6496 | 361.1098 | 273.2603 | 367.2434 | 143.4929 | 297.6482 |  | 286.7503 | 316.7881 | 386.7845 | 186.7608 | 316.2665 | 389.4005 | 199.8653 | 343.5598 | 244.3731 | 351.3451 | 220.7628 | 354.4738 | 0.51519 | 19.364 | 1.3816 | 0.27676 | -39.9896 | 3.1165 | 911.76 | 0.26 | 2.8159 | -0.25894 | 1.0325 | -0.85848 | 2.8064 | 2.3599 | 3.5184 | 139.7385 | -1.3514 | -8.844 | 0.12567 | -1.6649 | 14.7447 | 10.1937
42810.5963 | 13499 | 110.1527 | 84.7173 | 66.1107 | 49.5549 | 29.9262 | 22.4045 | 17.944 | 167.9566 | 110.0622 | 90.5437 | 68.5523 | 38.5768 | 24.4186 | 18.1222 | 178.2305 | 192.7931 | 465.597 | 250.2417 | 234.3725 | 448.164 |  |  |  | 307.3474 | 357.0928 | 310.5821 | 319.5536 | 163.3913 | 329.3659 | 185.3883 | 272.8377 | 162.036 | 256.648 | 363.8216 | 224.3004 | 362.4439 | 162.1787 |  | 165.1703 | 217.1894 | 129.7547 | 165.0424 |  | 38.1783 | 83.7359 | 41.3377 | 78.0714 | 143.3134 | 180.6445 | 258.7772 | 8.6432 | 41.9527 | 10.6386 | 90.7903 | 8.6432 | 42.3916 | 49.4048 | 53.7269 | 26.1184 |  |  | 2.6293 | 0.085515 | 0.47957 | -0.31147 | 2.5366 | 2.5321 | 5.7595 | -5.3971 | -0.20918 | 2.3534 | 8.8796 | -0.00054869 | -0.00051419 | -0.00058812 | 371.654 | 861.3399 | 456.3943 | 416.0843 | 116.5801 | 66.5777 | 34.0007 | 119.1654 | 99.4952 | 74.0424 | 56.5559 | 35.9518 | 24.9841 | 18.1772 | 127.1919 | 107.1926 | 97.5298 | 68.887 | 61.9511 | 117.1994 | 76.5058 | 195.6739 | 231.5529 | 262.9949 | 281.0165 | 315.1351 | 336.1704 |  |  |  | 361.7272 | 290.8305 | 302.2492 | 325.5993 | 2.222 | 2.8481 | 1010.2543 |  |  | 1025.9755 |  |  | 368.898 | 450.9089 | 211.4863 | 237.272 | 345.4743 | 157.288 | 1040.8275 | 943.0361 | 707.0886 | 952.3461 | 979.9438 |  | 978.3123 | 766.9437 | 369.9213 | 1004.1365 | 359.1327 | 896.7478 |  | 1083.7281 |  |  | 923.5699 | 1025.6166 | 995.4961 | [6 empty] | 931.805 |  |  | 967.1384 |  |  | 235.0825 | 348.4357 | 359.6761 | 146.8932 | 303.7381 | 394.9713 | 206.02 | 327.4506 |  | 284.5686 | 358.1236 | 224.5613 | 361.1645 | 273.1469 | 366.9526 | 142.96 | 297.8321 |  | 287.406 | 316.644 | 386.7565 | 186.3847 | 316.1079 | 389.2834 | 199.4514 | 343.4172 | 243.9725 | 351.3357 | 221.0217 | 354.3632 | 0.37748 | 19.3643 | 1.3861 | 0.27779 | -39.9069 | 3.1165 | 922.88 | 0.26 | 2.7738 | 0.38499 | 0.91171 | -0.73476 | 2.3644 | 2.3623 | 3.5628 | 139.0313 | -1.3318 | -8.8547 | 0.20615 | -1.4885 | 14.7368 | 10.2153
42810.5963 | 13500 | 110.1601 | 84.7172 | 66.1157 | 49.5557 | 29.9282 | 22.3961 | 17.9373 | 167.9652 | 110.0603 | 90.5452 | 68.5539 | 38.5841 | 24.4168 | 18.1137 | 178.2317 | 192.7885 | 465.6241 | 250.2216 | 234.3095 | 448.0961 |  |  |  | 307.3785 | 357.0754 | 310.0895 | 319.2546 | 162.9801 | 329.3025 | 185.4035 | 272.8261 | 163.1896 | 256.6709 | 363.793 | 224.3039 | 362.4089 | 162.282 |  | 165.5679 | 216.4903 | 130.9648 | 164.237 |  | 38.0071 | 83.6591 | 41.2854 | 78.0349 | 143.1902 | 180.9651 | 258.68 | 8.5094 | 41.9644 | 10.6538 | 90.7606 | 8.6478 | 42.4042 | 49.4045 | 53.754 | 26.111 |  |  | 2.2252 | 0.28659 | 0.71022 | -0.45341 | 3.6899 | 2.5025 | 5.5959 | -5.6244 | 0.56708 | 3.4114 | 8.8822 | -0.00053391 | -0.00049448 | -0.00057662 | 367.7494 | 855.9459 | 449.8533 | 415.1569 | 116.5869 | 66.5897 | 34.0047 | 119.1699 | 99.4965 | 74.0573 | 56.5561 | 35.9556 | 24.9857 | 18.182 | 129.0623 | 107.7492 | 97.8291 | 69.0073 | 62.1716 | 117.1886 | 76.5063 | 195.6701 | 231.5473 | 262.9995 | 280.999 | 315.0984 | 336.1394 |  |  |  | 361.6197 | 290.8566 | 302.2754 | 325.5847 | 3.5141 | 2.3303 | 1020.6783 |  |  | 1026.3635 |  |  | 368.9131 | 450.9286 | 209.6654 | 237.3032 | 345.4615 | 158.9479 | 1041.1116 | 942.2742 | 706.4483 | 952.4057 | 979.0616 |  | 976.6715 | 767.1255 | 369.8136 | 1003.8435 | 358.9717 | 902.3906 |  | 1082.381 |  |  | 923.1993 | 1025.8059 | 994.9031 | [6 empty] | 930.8671 |  |  | 966.7985 |  |  | 235.3364 | 348.199 | 359.1691 | 147.2016 | 304.0579 | 394.9207 | 206.1243 | 327.4911 |  | 284.6261 | 357.9663 | 224.3573 | 361.1347 | 273.4769 | 366.6905 | 142.3059 | 297.9659 |  | 287.735 | 316.3446 | 386.7018 | 186.3029 | 316.0594 | 389.8294 | 198.6196 | 343.1564 | 243.6699 | 351.2401 | 221.1789 | 354.3092 | 0.39385 | 19.3641 | 1.3901 | 0.27818 | -39.9158 | 3.1165 | 936.5 | 0.27 | 2.5516 | 0.70472 | 1.1094 | -0.8864 | 2.8527 | 2.3493 | 3.5131 | 138.2823 | -1.3463 | -8.8602 | -0.0030167 | -1.5217 | 14.7562 | 10.2065
42810.5963 | 13501 | 110.1736 | 84.7213 | 66.1249 | 49.5641 | 29.939 | 22.4085 | 17.9409 | 167.9847 | 110.0672 | 90.5559 | 68.5598 | 38.5825 | 24.4288 | 18.1251 | 178.2352 | 192.7839 | 465.6527 | 250.1973 | 234.2674 | 448.0204 |  |  |  | 307.405 | 357.0633 | 309.9344 | 319.1369 | 162.9464 | 329.3589 | 185.4245 | 272.8145 | 163.2719 | 256.6976 | 363.7823 | 223.7678 | 362.3908 | 161.4958 |  | 165.6196 | 216.4573 | 130.8964 | 163.0736 |  | 37.9354 | 83.5797 | 41.2273 | 78.2244 | 143.2966 | 180.8802 | 258.5613 | 8.4866 | 41.9581 | 10.6323 | 90.7393 | 8.6552 | 42.3979 | 49.4119 | 53.7695 | 26.1093 |  |  | 2.6215 | 0.25176 | 0.73585 | -0.2589 | 3.9185 | 2.4368 | 5.885 | -5.5416 | 0.35283 | 2.2877 | 8.7441 | -0.00053555 | -0.00050926 | -0.00055855 | 365.1429 | 853.6926 | 447.7051 | 415.59 | 116.6026 | 66.5976 | 34.0135 | 119.1817 | 99.5052 | 74.0625 | 56.5621 | 35.9614 | 24.9971 | 18.1835 | 130.6856 | 107.0671 | 94.7852 | 67.6226 | 61.7768 | 117.1703 | 76.467 | 195.6811 | 231.5463 | 262.9985 | 280.9728 | 315.0666 | 336.1023 |  |  |  | 361.5359 | 290.7417 | 301.904 | 326.8739 | 2.9021 | 1.443 | 1025.9431 |  |  | 1027.005 |  |  | 368.9339 | 450.9452 | 210.0388 | 237.3197 | 345.4501 | 159.0067 | 1041.3274 | 941.9391 | 705.4395 | 950.8122 | 979.0004 |  | 975.4383 | 768.3186 | 369.7318 | 1003.3959 | 359.0777 | 907.829 |  | 1080.5031 |  |  | 922.7162 | 1025.8444 | 994.8631 | [6 empty] | 930.5149 |  |  | 966.4723 |  |  | 235.1648 | 347.761 | 358.33 | 147.8276 | 304.4075 | 394.8557 | 206.6235 | 327.4039 |  | 284.4207 | 357.6401 | 224.2972 | 361.1807 | 273.515 | 366.5032 | 142.1158 | 297.9255 |  | 287.6973 | 316.0107 | 386.6263 | 186.2319 | 315.9968 | 390.0857 | 197.7496 | 343.1885 | 243.7696 | 351.4603 | 221.105 | 354.258 | 0.57567 | 19.3626 | 1.3927 | 0.27798 | -39.9372 | 3.1165 | 935.76 | 0.36 | 2.7696 | 0.66044 | 1.1291 | -0.66974 | 2.9395 | 2.318 | 3.6023 | 137.7045 | -1.3867 | -8.8388 | -0.18567 | -1.1882 | 14.7869 | 10.1635
42810.5963 | 13502 | 110.1754 | 84.7291 | 66.1289 | 49.5659 | 29.9396 | 22.4 | 17.945 | 167.996 | 110.0677 | 90.5607 | 68.5795 | 38.5849 | 24.4192 | 18.1188 | 178.2388 | 192.783 | 465.6801 | 250.1747 | 234.4187 | 448.0389 |  |  |  | 307.4264 | 357.0466 | 309.9054 | 319.0668 | 162.6588 | 329.2555 | 185.4303 | 272.8046 | 163.4266 | 256.7277 | 363.7553 | 223.4334 | 362.368 | 160.9148 |  | 165.8994 | 217.0107 | 130.3994 | 162.8714 |  | 37.9508 | 83.55 | 41.1572 | 78.3401 | 143.6164 | 180.7096 | 258.1209 | 8.5412 | 41.9517 | 10.6275 | 90.7093 | 8.6714 | 42.4075 | 49.4375 | 53.7961 | 26.1176 |  |  | 2.9382 | 0.27871 | 0.64845 | -0.3693 | 3.887 | 2.8067 | 5.7878 | -5.3005 | 0.58946 | 2.5363 | 8.8254 | -0.00055855 | -0.00052898 | -0.00058647 | 364.3408 | 854.7768 | 449.303 | 415.4402 | 116.6144 | 66.6074 | 34.022 | 119.1797 | 99.509 | 74.0659 | 56.5689 | 35.9597 | 25.0002 | 18.1783 | 131.248 | 106.4699 | 91.4839 | 64.5136 | 58.9906 | 117.1535 | 76.4091 | 195.6777 | 231.5428 | 262.9954 | 280.9371 | 315.038 | 336.0658 |  |  |  | 361.457 | 290.1421 | 300.5413 | 326.3641 | 2.3535 | 2.5659 | 1031.0994 |  |  | 1027.5964 |  |  | 368.9526 | 450.9634 | 209.7289 | 237.3488 | 345.4423 | 159.2459 | 1041.7899 | 942.8836 | 705.4923 | 948.7329 | 978.6871 |  | 974.6068 | 769.3515 | 369.6416 | 1003.3042 | 359.3822 | 909.241 |  | 1078.8277 |  |  | 921.8949 | 1026.0551 | 994.6433 | [6 empty] | 930.0289 |  |  | 966.2943 |  |  | 234.8808 | 347.4821 | 358.3547 | 148.1323 | 304.1177 | 394.7737 | 206.5568 | 327.3064 |  | 284.1957 | 357.046 | 224.3116 | 361.2655 | 272.9363 | 366.3795 | 142.031 | 297.9334 |  | 287.8515 | 315.5549 | 386.5617 | 186.0056 | 315.8484 | 389.8476 | 197.6436 | 343.2799 | 243.8367 | 351.4192 | 221.0194 | 354.054 | 0.50826 | 19.3658 | 1.3966 | 0.28067 | -39.9596 | 3.1165 | 949.57 | 0.32 | 2.9319 | 0.69485 | 1.0599 | -0.79985 | 2.9271 | 2.4873 | 3.5718 | 137.3234 | -1.4233 | -8.8103 | -0.25024 | -0.8284 | 14.7906 | 10.1709
42810.5963 | 13503 | 110.1779 | 84.73 | 66.1314 | 49.5754 | 29.9389 | 22.3972 | 17.937 | 168.0186 | 110.0704 | 90.5582 | 68.5732 | 38.5975 | 24.4216 | 18.1238 | 178.2418 | 192.7814 | 465.7125 | 250.1525 | 234.421 | 448.1147 |  |  |  | 307.4605 | 357.03 | 309.9184 | 318.9633 | 162.4618 | 329.0566 | 185.4404 | 272.7866 | 163.402 | 256.7396 | 363.7252 | 223.5104 | 362.3332 | 160.8541 |  | 165.0103 | 217.9285 | 130.1601 | 161.5506 |  | 37.9156 | 83.4174 | 41.0828 | 78.8206 | 143.8399 | 180.9494 | 257.8912 | 8.7616 | 41.9543 | 10.6021 | 90.6639 | 8.671 | 42.4215 | 49.449 | 53.8115 | 26.1266 |  |  | 2.6353 | 0.36216 | 0.18913 | -0.21028 | 3.6334 | 1.781 | 5.7392 | -5.4746 | 0.63694 | 2.4923 | 8.6779 | -0.00053226 | -0.00056019 | -0.00056348 | 362.2574 | 854.1108 | 447.4568 | 414.6934 | 116.6327 | 66.6165 | 34.0342 | 119.1827 | 99.5107 | 74.0766 | 56.5744 | 35.9645 | 25.0045 | 18.1783 | 134.3261 | 108.5454 | 93.5796 | 62.8234 | 58.3844 | 117.2396 | 76.4195 | 195.6816 | 231.5352 | 262.9924 | 280.9251 | 314.9984 | 336.0322 |  |  |  | 361.4666 | 290.0123 | 299.4835 | 327.4602 | 3.8713 | 2.0612 | 1034.4155 |  |  | 1027.8704 |  |  | 368.9767 | 450.9882 | 209.3103 | 237.3734 | 345.4242 | 159.058 | 1041.9592 | 943.0964 | 705.7784 | 950.3096 | 978.7131 |  | 974.6173 | 769.7648 | 369.5056 | 1002.7135 | 359.3969 | 912.6272 |  | 1078.5747 |  |  | 921.5689 | 1026.3023 | 994.9145 | [6 empty] | 930.414 |  |  | 966.1127 |  |  | 234.7214 | 347.0748 | 359.0127 | 148.0367 | 303.6759 | 394.6934 | 206.4757 | 327.0232 |  | 284.2282 | 356.6162 | 224.338 | 361.4288 | 272.1357 | 366.4981 | 141.729 | 297.8881 |  | 288.0096 | 315.3258 | 386.5002 | 186.2117 | 315.7858 | 389.91 | 198.2187 | 343.2489 | 243.5964 | 351.3522 | 220.871 | 353.7612 | 0.44027 | 19.3671 | 1.398 | 0.281 | -40.0078 | 3.1165 | 972.24 | 0.23 | 2.7762 | 0.79193 | 0.57229 | -0.60344 | 2.8307 | 1.9819 | 3.5577 | 137.3276 | -1.4468 | -8.7927 | -0.58153 | -1.06 | 14.8243 | 10.1413
42810.5963 | 13504 | 110.1925 | 84.735 | 66.1457 | 49.5793 | 29.9432 | 22.4122 | 17.9469 | 168.0439 | 110.0753 | 90.568 | 68.5811 | 38.5975 | 24.4229 | 18.1248 | 178.2465 | 192.7737 | 465.7361 | 250.1247 | 234.2015 | 448.0785 |  |  |  | 307.4827 | 357.0126 | 309.8333 | 318.9389 | 162.3831 | 329.0232 | 185.4446 | 272.7664 | 163.203 | 256.7601 | 363.7052 | 223.053 | 362.2741 | 159.9679 |  | 164.7071 | 218.616 | 129.4658 | 159.7579 |  | 37.9533 | 83.3238 | 41.0644 | 79.0052 | 143.9707 | 180.4511 | 257.3094 | 9.0009 | 41.9606 | 10.5274 | 90.6332 | 8.6815 | 42.4262 | 49.4641 | 53.825 | 26.1142 |  |  | 2.6609 | 0.35756 | 0.26601 | -0.32264 | 2.9986 | 2.7437 | 5.8338 | -5.3182 | -0.10663 | 1.9841 | 8.8122 | -0.00052569 | -0.00052076 | -0.00055855 | 362.8369 | 854.1757 | 448.4375 | 415.1004 | 116.6548 | 66.6344 | 34.0407 | 119.1931 | 99.5236 | 74.0823 | 56.5815 | 35.9732 | 25.0139 | 18.1855 | 138.748 | 109.9195 | 93.7505 | 61.3025 | 57.2702 | 117.3921 | 76.4055 | 195.688 | 231.5394 | 262.9949 | 280.9038 | 314.9733 | 335.995 |  |  |  | 361.496 | 290.5494 | 300.1345 | 326.6921 | 2.0169 | 2.0717 | 1034.5916 |  |  | 1027.564 |  |  | 368.9927 | 451.008 | 208.8395 | 237.3913 | 345.4161 | 158.9977 | 1042.0851 | 942.1977 | 705.7071 | 950.6 | 979.2181 |  | 976.0207 | 768.2344 | 369.4602 | 1002.3365 | 359.6676 | 913.7773 |  | 1077.177 |  |  | 921.0254 | 1026.4301 | 994.0104 | [6 empty] | 929.8469 |  |  | 965.8892 |  |  | 234.4478 | 346.6953 | 359.0563 | 147.9764 | 303.4817 | 394.6401 | 206.5077 | 326.7015 |  | 284.2605 | 356.3855 | 224.3252 | 361.6358 | 271.5535 | 366.995 | 141.4499 | 298.0317 |  | 287.9064 | 315.0523 | 386.4402 | 186.9156 | 315.6057 | 390.1938 | 198.5223 | 343.2082 | 243.2766 | 351.0358 | 220.8517 | 353.6376 | 0.50884 | 19.3671 | 1.3998 | 0.28123 | -39.9754 | 3.1165 | 988.15 | 0.14 | 2.7896 | 0.78678 | 0.67863 | -0.74738 | 2.5702 | 2.4585 | 3.5849 | 137.9719 | -1.4082 | -8.7591 | -1.0538 | -1.0807 | 14.869 | 10.1651
42810.5963 | 13505 | 110.2062 | 84.7506 | 66.1417 | 49.5796 | 29.9409 | 22.409 | 17.9462 | 168.0552 | 110.0761 | 90.573 | 68.5768 | 38.6014 | 24.4202 | 18.127 | 178.2474 | 192.7772 | 465.769 | 250.1127 | 234.159 | 448.0253 |  |  |  | 307.5137 | 356.9975 | 309.7834 | 318.9338 | 162.0358 | 329.0474 | 185.4606 | 272.7579 | 163.5715 | 256.7874 | 363.679 | 222.2537 | 362.2388 | 159.0128 |  | 164.8635 | 218.0528 | 130.1417 | 159.2795 |  | 37.8882 | 83.1239 | 40.9868 | 78.9653 | 144.1131 | 179.9403 | 256.7543 | 9.32 | 41.963 | 10.4845 | 90.6094 | 8.6799 | 42.4312 | 49.4862 | 53.8428 | 26.1145 |  |  | 2.3961 | 0.16239 | 0.099104 | -0.12682 | 3.5598 | 1.8007 | 5.404 | -5.4017 | 0.27537 | 1.8922 | 8.7506 | -0.00055033 | -0.00048791 | -0.00056019 | 365.4081 | 857.3774 | 451.4738 | 415.0175 | 116.6568 | 66.6366 | 34.0344 | 119.1947 | 99.5092 | 74.0774 | 56.5759 | 35.9735 | 25.0004 | 18.1856 | 136.9443 | 110.4664 | 92.4571 | 60.5185 | 55.5449 | 117.384 | 76.3398 | 195.6981 | 231.5512 | 263.0018 | 280.8863 | 314.9474 | 335.9606 |  |  |  | 361.5272 | 290.1408 | 300.173 | 325.5957 | 2.0984 | 1.9477 | 1037.7796 |  |  | 1027.0711 |  |  | 369.0094 | 451.0291 | 209.1961 | 237.4177 | 345.406 | 159.4657 | 1042.0519 | 942.454 | 705.5537 | 949.3097 | 979.081 |  | 975.7422 | 767.3626 | 369.4106 | 1002.154 | 359.7747 | 914.9567 |  | 1077.1004 |  |  | 920.9645 | 1026.2949 | 993.2528 | [6 empty] | 929.0237 |  |  | 965.8169 |  |  | 234.2206 | 346.4921 | 359.236 | 148.2231 | 303.2311 | 394.574 | 206.4744 | 326.5306 |  | 284.1449 | 356.2241 | 223.9874 | 361.4198 | 271.3737 | 367.5512 | 140.8756 | 298.0591 |  | 287.8746 | 314.6385 | 386.3697 | 187.3463 | 315.3328 | 390.6885 | 198.802 | 343.2519 | 243.2339 | 350.6282 | 221.1338 | 353.6921 | 0.48784 | 19.3646 | 1.4003 | 0.27908 | -39.9716 | 3.1164 | 973.69 | 0.21 | 2.6472 | 0.53008 | 0.4141 | -0.46844 | 2.7988 | 1.9906 | 3.4484 | 137.8449 | -1.3884 | -8.7449 | -0.85445 | -0.9449 | 14.8792 | 10.1982
42810.5964 | 13506 | 110.2178 | 84.7482 | 66.1446 | 49.585 | 29.945 | 22.408 | 17.9482 | 168.0668 | 110.0847 | 90.5747 | 68.5842 | 38.6018 | 24.4251 | 18.1312 | 178.2553 | 192.7714 | 465.7987 | 250.0833 | 234.0115 | 448.0662 |  |  |  | 307.545 | 356.9711 | 309.5966 | 318.8585 | 161.192 | 328.8595 | 185.4816 | 272.7649 | 164.1134 | 256.8143 | 363.6653 | 221.6698 | 362.1903 | 158.4343 |  | 165.0193 | 217.6771 | 130.5214 | 159.3598 |  | 37.6912 | 82.9317 | 40.8795 | 78.5928 | 143.9506 | 179.3831 | 256.5534 | 9.4602 | 41.9715 | 10.5008 | 90.5824 | 8.6893 | 42.4352 | 49.5061 | 53.8549 | 26.1295 |  |  | 2.6326 | 0.065799 | 0.42898 | -0.28322 | 3.2062 | 2.1312 | 5.4724 | -5.6218 | 0.70349 | 2.0284 | 8.8365 | -0.00051912 | -0.00051091 | -0.00054212 | 365.489 | 859.5802 | 445.3543 | 415.2075 | 116.6867 | 66.6494 | 34.0502 | 119.1943 | 99.5258 | 74.0845 | 56.585 | 35.9801 | 25.0136 | 18.1905 | 134.6075 | 109.6036 | 90.9839 | 58.298 | 55.0559 | 117.3745 | 76.2814 | 195.6995 | 231.5343 | 262.989 | 280.8487 | 314.9022 | 335.9196 |  |  |  | 361.48 | 289.1915 | 299.4515 | 325.4351 | 1.8121 | 1.8515 | 1037.0824 |  |  | 1026.5422 |  |  | 369.0275 | 451.0488 | 209.0425 | 237.4399 | 345.3955 | 159.9963 | 1041.8652 | 942.9 | 705.2281 | 949.6043 | 978.0146 |  | 974.8868 | 764.494 | 369.3114 | 1001.8483 | 359.6139 | 914.1731 |  | 1068.9003 |  |  | 921.1677 | 1025.8428 | 993.2658 | [6 empty] | 929.3462 |  |  | 965.8875 |  |  | 233.8864 | 346.2249 | 359.6016 | 148.0385 | 303.2716 | 394.5223 | 206.8262 | 326.3648 |  | 284.3322 | 355.8703 | 223.6576 | 361.1718 | 271.0546 | 367.5312 | 140.7338 | 298.1281 |  | 287.0962 | 314.7087 | 386.3188 | 187.149 | 315.2041 | 391.061 | 199.5517 | 343.2767 | 243.3308 | 350.6423 | 221.4867 | 353.8007 | 0.47263 | 19.3624 | 1.402 | 0.28041 | -39.9332 | 3.1165 | 978.85 | 0.25 | 2.7744 | 0.33733 | 0.86131 | -0.69985 | 2.6545 | 2.1642 | 3.468 | 137.4732 | -1.3174 | -8.7501 | -0.59598 | -0.78827 | 14.8728 | 10.1987
42810.5964 | 13507 | 110.2236 | 84.7503 | 66.1472 | 49.584 | 29.9446 | 22.4064 | 17.9404 | 168.0848 | 110.0831 | 90.5787 | 68.5854 | 38.6062 | 24.4368 | 18.1294 | 178.2679 | 192.7707 | 465.8256 | 250.064 | 234.0781 | 448.1053 |  |  |  | 307.5665 | 356.9609 | 309.5052 | 318.8848 | 161.0541 | 328.7453 | 185.4965 | 272.7641 | 163.6959 | 256.8424 | 363.6422 | 221.6405 | 362.0985 | 158.4495 |  | 164.4343 | 217.9434 | 130.0196 | 158.7109 |  | 37.4858 | 82.6818 | 40.7097 | 78.2149 | 143.789 | 178.7412 | 256.7859 | 9.3984 | 41.9892 | 10.5713 | 90.5495 | 8.6886 | 42.4222 | 49.5148 | 53.8631 | 26.1258 |  |  | 2.1549 | 0.22811 | 0.44935 | -0.036142 | 2.9099 | 2.6365 | 5.8403 | -5.5436 | 0.091283 | 2.4293 | 8.697 | -0.0005914 | -0.00059469 | -0.00055855 | 364.0941 | 861.3083 | 447.7804 | 415.1976 | 116.709 | 66.6591 | 34.0458 | 119.2091 | 99.5299 | 74.0943 | 56.586 | 35.9891 | 25.0123 | 18.1946 | 129.4245 | 109.2841 | 89.2595 | 57.1161 | 54.4599 | 117.1814 | 76.2229 | 195.6973 | 231.5386 | 262.9942 | 280.8286 | 314.8679 | 335.8861 |  |  |  | 361.5054 | 288.4648 | 298.7863 | 325.7149 | 1.4837 | 1.7939 | 1037.078 |  |  | 1025.9142 |  |  | 369.0398 | 451.0564 | 208.8358 | 237.4591 | 345.3811 | 160.0385 | 1041.6237 | 943.8108 | 705.2289 | 948.586 | 977.2377 |  | 973.8732 | 763.5086 | 369.1942 | 1001.732 | 359.5273 | 914.2135 |  | 1059.5428 |  |  | 920.8531 | 1025.4776 | 993.2312 | [6 empty] | 929.6204 |  |  | 965.8374 |  |  | 233.6719 | 345.7388 | 359.4563 | 147.6809 | 303.5433 | 394.4395 | 206.8448 | 326.477 |  | 284.3908 | 355.751 | 223.887 | 361.0938 | 270.8361 | 366.6378 | 140.8875 | 298.1237 |  | 285.9858 | 314.4607 | 386.2709 | 187.2876 | 314.967 | 390.9813 | 199.6784 | 343.169 | 243.484 | 350.7571 | 221.4119 | 353.7283 | 0.69181 | 19.3434 | 1.404 | 0.28259 | -39.9295 | 3.1165 | 966.16 | 0.26 | 2.5098 | 0.62785 | 0.88121 | -0.24992 | 2.5271 | 2.4055 | 3.5802 | 137.0204 | -1.3004 | -8.7543 | -0.044155 | -0.60373 | 14.883 | 10.1931
42810.5964 | 13508 | 110.2283 | 84.7575 | 66.1549 | 49.5929 | 29.9478 | 22.4116 | 17.9457 | 168.1021 | 110.0919 | 90.5822 | 68.5867 | 38.6132 | 24.4367 | 18.1307 | 178.249 | 192.7603 | 465.8542 | 250.0335 | 234.1261 | 448.1207 |  |  |  | 307.5987 | 356.9389 | 309.7413 | 319.0205 | 161.3563 | 328.7673 | 185.5082 | 272.7411 | 163.8625 | 256.8566 | 363.6125 | 221.9626 | 362.0186 | 158.9555 |  | 164.3593 | 217.2586 | 131.1793 | 159.3436 |  | 37.4156 | 82.6723 | 40.7472 | 77.8675 | 143.7174 | 179.0139 | 257.1319 | 9.3283 | 41.9935 | 10.6905 | 90.4954 | 8.6951 | 42.4087 | 49.518 | 53.8817 | 26.1308 |  |  | 2.2699 | 0.23928 | 0.68722 | -0.10777 | 2.946 | 2.9303 | 5.6629 | -5.6178 | 0.025313 | 2.4121 | 8.6276 | -0.00055855 | -0.0005914 | -0.00057662 | 368.2601 | 863.9506 | 451.8666 | 415.8401 | 116.7237 | 66.6683 | 34.0583 | 119.2058 | 99.5281 | 74.0902 | 56.5939 | 35.9865 | 25.0048 | 18.1872 | 123.7304 | 107.6911 | 86.8645 | 56.9142 | 54.0508 | 116.9973 | 76.1373 | 195.7047 | 231.5408 | 262.9937 | 280.8113 | 314.8418 | 335.855 |  |  |  | 361.5792 | 288.4273 | 298.1124 | 324.9508 | 2.601 | 1.8826 | 1037.8675 |  |  | 1026.0316 |  |  | 369.0587 | 451.0737 | 209.5206 | 237.4927 | 345.379 | 160.4773 | 1041.5863 | 944.3597 | 705.5397 | 949.5196 | 977.8436 |  | 973.3284 | 763.8229 | 369.1232 | 1001.7891 | 359.5148 | 915.878 |  | 1055.2098 |  |  | 921.3266 | 1025.5977 | 993.0245 | [6 empty] | 929.8423 |  |  | 965.7814 |  |  | 234.1256 | 345.4436 | 359.4922 | 147.7571 | 303.5242 | 394.3001 | 206.5906 | 326.2813 |  | 283.8547 | 355.0679 | 224.0857 | 360.8719 | 270.478 | 366.2132 | 140.6475 | 297.8215 |  | 286.0681 | 314.9619 | 386.2253 | 187.0862 | 314.9384 | 390.6355 | 199.0161 | 343.0312 | 243.3023 | 350.4786 | 221.5171 | 353.4911 | 0.38384 | 19.3326 | 1.4028 | 0.28244 | -40.0133 | 3.1165 | 936.22 | 0.25 | 2.576 | 0.64304 | 1.0898 | -0.43154 | 2.5435 | 2.5367 | 3.5264 | 136.7489 | -1.3153 | -8.7569 | 0.56559 | -0.34796 | 14.8585 | 10.2206
42810.5964 | 13509 | 110.2466 | 84.7617 | 66.1724 | 49.6088 | 29.9586 | 22.4195 | 17.963 | 168.1274 | 110.0971 | 90.5993 | 68.6039 | 38.6178 | 24.4463 | 18.1382 | 178.274 | 192.7703 | 465.8981 | 250.0223 | 233.8145 | 448.1756 |  |  |  | 307.6328 | 356.9302 | 310.0461 | 319.2452 | 161.2221 | 328.9885 | 185.5088 | 272.722 | 165.1252 | 256.8702 | 363.5801 | 222.2537 | 361.9476 | 159.5596 |  | 164.0896 | 216.5471 | 132.7156 | 159.9924 |  | 37.4742 | 82.7382 | 40.9612 | 77.8165 | 143.4765 | 178.9808 | 257.3243 | 9.5175 | 41.9921 | 10.7717 | 90.4142 | 8.6973 | 42.4107 | 49.5166 | 53.9058 | 26.1303 |  |  | 2.1825 | 0.11968 | 0.48089 | -0.092654 | 2.8067 | 1.5181 | 5.523 | -5.7946 | 0.73249 | 1.9573 | 8.8593 | -0.0005684 | -0.00053719 | -0.0005454 | 372.3508 | 866.6398 | 453.9384 | 416.0984 | 116.7427 | 66.6796 | 34.057 | 119.1977 | 99.5229 | 74.0858 | 56.5894 | 35.9832 | 25.0001 | 18.1787 | 123.5462 | 107.3894 | 84.9635 | 56.2171 | 52.5661 | 116.926 | 76.0335 | 195.7112 | 231.541 | 262.9922 | 280.7897 | 314.8119 | 335.8304 |  |  |  | 361.5839 | 288.5429 | 297.9426 | 324.5989 | 2.8968 | 1.7616 | 1038.9252 |  |  | 1026.5496 |  |  | 369.0837 | 451.0902 | 210.4293 | 237.5154 | 345.3608 | 162.2244 | 1041.7581 | 944.8055 | 705.9232 | 951.8418 | 977.805 |  | 972.6867 | 764.5291 | 369.0659 | 1001.5518 | 359.2059 | 916.5704 |  | 1052.14 |  |  | 920.2473 | 1025.9708 | 992.8543 | [6 empty] | 929.181 |  |  | 965.6625 |  |  | 234.2705 | 345.5404 | 358.9103 | 147.9592 | 303.151 | 394.1742 | 207.2368 | 326.1814 |  | 282.6848 | 354.5559 | 223.9132 | 360.6273 | 270.4229 | 366.0507 | 139.8535 | 297.6926 |  | 284.9775 | 315.4372 | 386.1398 | 186.8197 | 314.8254 | 390.1295 | 198.305 | 342.8638 | 243.3351 | 350.262 | 221.6215 | 353.5332 | 0.31335 | 19.3331 | 1.3999 | 0.2829 | -40.1074 | 3.1165 | 933.95 | 0.29 | 2.5263 | 0.45482 | 0.91169 | -0.40018 | 2.4825 | 1.8258 | 3.4825 | 136.4506 | -1.34 | -8.7767 | 0.57717 | -0.14928 | 14.8344 | 10.2308
42810.5964 | 13510 | 110.2509 | 84.7599 | 66.1585 | 49.6027 | 29.9495 | 22.4012 | 17.9516 | 168.1329 | 110.0918 | 90.5821 | 68.6054 | 38.6158 | 24.4343 | 18.1199 | 178.2727 | 192.7642 | 465.9357 | 249.9922 | 233.8256 | 448.2026 |  |  |  | 307.6666 | 356.9034 | 309.8437 | 319.2103 | 161.2272 | 329.0964 | 185.5351 | 272.7298 | 165.9653 | 256.9072 | 363.5632 | 222.4009 | 361.885 | 159.8011 |  | 164.4994 | 215.5985 | 133.9627 | 158.7963 |  | 37.8087 | 82.7177 | 41.0779 | 77.9325 | 143.1813 | 178.3189 | 257.2428 | 9.7861 | 41.9881 | 10.8153 | 90.3222 | 8.7089 | 42.4259 | 49.5213 | 53.9265 | 26.128 |  |  | 2.2167 | 0.11837 | 0.36852 | -0.38573 | 3.7411 | 1.8519 | 5.4375 | -5.7545 | 0.22342 | 2.6637 | 8.841 | -0.00053555 | -0.00051255 | -0.0005684 | 370.6234 | 867.7081 | 449.5682 | 416.4458 | 116.7594 | 66.6984 | 34.0626 | 119.2062 | 99.5319 | 74.0903 | 56.6013 | 35.9856 | 25.0113 | 18.1862 | 124.729 | 108.9193 | 85.4432 | 57.118 | 52.7219 | 116.8833 | 75.9499 | 195.717 | 231.5316 | 262.9939 | 280.7613 | 314.7942 | 335.7968 |  |  |  | 361.4967 | 288.6493 | 297.2241 | 324.5404 | 1.7027 | 1.8088 | 1039.7269 |  |  | 1026.5036 |  |  | 369.1036 | 451.1002 | 210.9177 | 237.5417 | 345.3497 | 163.5031 | 1041.6842 | 944.1116 | 705.7559 | 952.2248 | 976.8061 |  | 972.0808 | 763.2821 | 368.9523 | 1001.1382 | 359.3088 | 916.7437 |  | 1061.0233 |  |  | 920.3442 | 1026.1891 | 993.5974 | [6 empty] | 928.651 |  |  | 965.4465 |  |  | 234.1812 | 345.809 | 359.0632 | 148.0567 | 303.0921 | 394.1072 | 206.4001 | 326.3319 |  | 282.0143 | 355.4092 | 224.1499 | 360.3125 | 270.2946 | 366.4478 | 139.6402 | 297.4964 |  | 283.8743 | 315.735 | 386.0834 | 187.0875 | 314.7611 | 389.5761 | 198.7104 | 342.8125 | 243.8245 | 350.3252 | 221.7333 | 353.4512 | 0.36593 | 19.3284 | 1.3955 | 0.28165 | -40.0175 | 3.1165 | 906.31 | 0.24 | 2.5463 | 0.4523 | 0.79807 | -0.81649 | 2.8641 | 2.0151 | 3.4529 | 136.1959 | -1.3153 | -8.7564 | 0.44042 | -0.21268 | 14.8623 | 10.2249
42810.5964 | 13511 | 110.268 | 84.7772 | 66.1634 | 49.6073 | 29.9611 | 22.4107 | 17.9559 | 168.1522 | 110.0959 | 90.5908 | 68.6036 | 38.6193 | 24.44 | 18.1336 | 178.2741 | 192.762 | 465.9725 | 249.9684 | 233.8693 | 448.2152 |  |  |  | 307.69 | 356.8906 | 310.3025 | 319.2272 | 161.7294 | 329.258 | 185.5437 | 272.7135 | 167.601 | 256.9244 | 363.5325 | 222.6291 | 361.7847 | 159.987 |  | 164.2739 | 215.6257 | 136.7392 | 159.9659 |  | 37.9774 | 82.6014 | 40.9795 | 78.0776 | 143.0305 | 177.7515 | 257.0338 | 9.7948 | 41.9807 | 10.8293 | 90.2505 | 8.7112 | 42.4497 | 49.5372 | 53.9381 | 26.1383 |  |  | 2.4046 | 0.13348 | 0.19044 | -0.3233 | 3.7484 | 2.676 | 5.4388 | -5.8117 | 0.41121 | 3.7943 | 8.6263 | -0.00053226 | -0.00055362 | -0.00056348 | 368.4549 | 866.6391 | 447.6633 | 416.4924 | 116.7695 | 66.7103 | 34.0758 | 119.2161 | 99.5362 | 74.0988 | 56.6061 | 35.99 | 25.0134 | 18.1921 | 124.735 | 109.9291 | 87.3743 | 58.3141 | 55.6747 | 116.8268 | 75.882 | 195.7172 | 231.5406 | 263.0032 | 280.734 | 314.753 | 335.769 |  |  |  | 361.401 | 288.1077 | 296.5536 | 324.4997 | 2.0704 | 1.9799 | 1040.4345 |  |  | 1026.3017 |  |  | 369.121 | 451.1133 | 211.6815 | 237.5609 | 345.3336 | 164.8829 | 1041.4978 | 943.2287 | 705.9738 | 950.2538 | 976.4068 |  | 972.2033 | 761.9316 | 368.8888 | 1001.3906 | 359.3447 | 916.091 |  | 1074.1241 |  |  | 921.3597 | 1026.174 | 994.3411 | [6 empty] | 927.4025 |  |  | 965.2463 |  |  | 234.2732 | 346.2267 | 358.6567 | 147.8873 | 303.1112 | 394.0734 | 206.5287 | 326.221 |  | 281.4099 | 355.3849 | 224.1786 | 359.9511 | 270.3008 | 366.4149 | 140.0212 | 297.3858 |  | 283.1375 | 315.4954 | 386.0293 | 187.25 | 314.8261 | 389.2339 | 199.6154 | 342.7529 | 243.8469 | 350.4801 | 221.7143 | 352.8101 | 0.66253 | 19.3233 | 1.3912 | 0.28177 | -39.9846 | 3.1164 | 899.42 | 0.22 | 2.6524 | 0.48023 | 0.57362 | -0.74739 | 2.865 | 2.4207 | 3.4511 | 136.2641 | -1.2834 | -8.7604 | 0.43272 | -0.43544 | 14.8212 | 10.2179
42810.5964 | 13512 | 110.2702 | 84.7829 | 66.1647 | 49.6106 | 29.9607 | 22.4149 | 17.9436 | 168.1638 | 110.0971 | 90.5947 | 68.6079 | 38.6222 | 24.4359 | 18.1358 | 178.2843 | 192.759 | 466.0036 | 249.9436 | 233.798 | 448.1806 |  |  |  | 307.7175 | 356.868 | 310.6614 | 319.2692 | 162.8089 | 329.341 | 185.5623 | 272.7095 | 167.7107 | 256.9433 | 363.517 | 222.8894 | 361.7026 | 160.5753 |  | 162.8647 | 215.7125 | 137.4375 | 161.2673 |  | 37.8668 | 82.4863 | 40.81 | 77.8925 | 143.4553 | 178.1767 | 257.0533 | 9.7124 | 41.9811 | 10.702 | 90.1859 | 8.7108 | 42.4671 | 49.5379 | 53.9494 | 26.1348 |  |  | 2.0918 | 0.11048 | 0.51572 | -0.26219 | 3.2036 | 2.2889 | 5.339 | -5.8373 | 0.61067 | 2.4688 | 8.727 | -0.00059962 | -0.00056512 | -0.00057333 | 364.6564 | 863.9762 | 447.8816 | 415.9758 | 116.7933 | 66.7253 | 34.0849 | 119.224 | 99.5473 | 74.1126 | 56.6148 | 36.0005 | 25.0264 | 18.1944 | 126.4086 | 108.9164 | 87.1358 | 58.1174 | 54.8735 | 116.8392 | 75.8239 | 195.7121 | 231.533 | 262.9866 | 280.7047 | 314.713 | 335.7226 |  |  |  | 361.3388 | 288.0458 | 296.5729 | 324.5629 | 3.2265 | 2.1145 | 1040.3402 |  |  | 1025.9443 |  |  | 369.1446 | 451.1365 | 211.8946 | 237.5786 | 345.3327 | 164.9889 | 1041.4501 | 943.7401 | 706.3474 | 948.9844 | 975.5043 |  | 972.0285 | 762.1217 | 368.7796 | 1001.5152 | 358.7978 | 916.2975 |  | 1072.8534 |  |  | 921.8228 | 1026.0557 | 995.2308 | [6 empty] | 926.9718 |  |  | 965.204 |  |  | 234.5897 | 346.6038 | 358.1922 | 148.0238 | 303.4524 | 394.0455 | 206.2933 | 326.2842 |  | 281.3659 | 354.8324 | 223.8138 | 359.6551 | 270.4793 | 366.333 | 140.3779 | 297.1129 |  | 282.7989 | 315.5938 | 385.9884 | 186.8168 | 314.8543 | 388.7834 | 199.8759 | 342.4676 | 243.8774 | 350.3805 | 221.6558 | 352.0459 | 0.29678 | 19.3195 | 1.3889 | 0.28319 | -39.9897 | 3.1165 | 906.9 | 0.22 | 2.474 | 0.43684 | 0.94379 | -0.67294 | 2.6499 | 2.2399 | 3.4209 | 136.2077 | -1.2982 | -8.8104 | 0.24831 | -0.41595 | 14.778 | 10.2108
42810.5964 | 13513 | 110.2789 | 84.7773 | 66.1785 | 49.6069 | 29.9591 | 22.4182 | 17.946 | 168.1773 | 110.097 | 90.5941 | 68.6131 | 38.6219 | 24.4447 | 18.1285 | 178.2947 | 192.7537 | 466.0457 | 249.932 | 233.7555 | 448.1557 |  |  |  | 307.7483 | 356.8526 | 310.7249 | 319.3191 | 162.3713 | 329.1993 | 185.5796 | 272.7026 | 167.0746 | 256.966 | 363.4838 | 223.149 | 361.657 | 161.2207 |  | 162.7617 | 215.1654 | 138.2643 | 162.0339 |  | 37.7387 | 82.4924 | 40.8257 | 78.17 | 143.9548 | 178.988 | 257.7531 | 9.4779 | 41.975 | 10.8119 | 90.1101 | 8.7145 | 42.4907 | 49.5405 | 53.9708 | 26.1327 |  |  | 2.4184 | 0.048715 | 0.50257 | -0.31541 | 2.3362 | 2.9993 | 5.8942 | -6.087 | 0.47153 | 2.4251 | 8.7415 | -0.0005454 | -0.00052076 | -0.00057333 | 362.2991 | 862.3102 | 447.4241 | 416.2486 | 116.8171 | 66.7374 | 34.0872 | 119.2293 | 99.5543 | 74.1134 | 56.6185 | 36.0104 | 25.0254 | 18.2014 | 129.7215 | 108.8784 | 86.4169 | 57.2897 | 55.7217 | 116.937 | 75.7602 | 195.72 | 231.5322 | 262.992 | 280.6858 | 314.6884 | 335.6903 |  |  |  | 361.3074 | 288.0757 | 298.3773 | 324.7408 | 3.6084 | 2.4306 | 1040.0526 |  |  | 1025.7375 |  |  | 369.1579 | 451.1626 | 211.4005 | 237.6008 | 345.3211 | 164.66 | 1041.3536 | 944.354 | 706.5907 | 948.4286 | 974.7995 |  | 971.5113 | 762.2304 | 368.6735 | 1002.1316 | 358.5083 | 915.6118 |  | 1071.711 |  |  | 921.8416 | 1026.0934 | 996.5563 | [6 empty] | 926.9597 |  |  | 965.3153 |  |  | 234.5897 | 346.792 | 357.3537 | 148.1643 | 303.6326 | 394.0092 | 205.9247 | 326.306 |  | 281.3654 | 354.6052 | 223.7142 | 359.4698 | 270.5497 | 365.9496 | 140.1058 | 296.6326 |  | 283.8729 | 315.7367 | 385.9458 | 186.3207 | 314.7545 | 388.4891 | 199.1206 | 342.1826 | 243.7494 | 350.3077 | 221.51 | 351.7529 | 0.43777 | 19.3165 | 1.3841 | 0.28261 | -40.0332 | 3.1164 | 898.5 | 0.33 | 2.6598 | 0.29007 | 0.93169 | -0.7381 | 2.265 | 2.5663 | 3.5976 | 135.9866 | -1.3106 | -8.8521 | -0.10761 | -0.34377 | 14.7528 | 10.2031
42810.5964 | 13514 | 110.2927 | 84.7887 | 66.1833 | 49.6148 | 29.9642 | 22.4203 | 17.9472 | 168.197 | 110.1063 | 90.6067 | 68.6282 | 38.6345 | 24.4506 | 18.1369 | 178.2815 | 192.7459 | 466.0744 | 249.9044 | 233.3395 | 448.1286 |  |  |  | 307.7678 | 356.8354 | 310.3711 | 319.096 | 162.3987 | 328.8827 | 185.5907 | 272.6848 | 167.3742 | 256.9845 | 363.4603 | 223.4067 | 361.6154 | 161.8074 |  | 163.3877 | 215.0009 | 137.9377 | 162.3141 |  | 37.7203 | 82.4821 | 40.8242 | 78.454 | 144.0381 | 179.5877 | 258.522 | 9.2043 | 41.9798 | 11.038 | 90.0412 | 8.7147 | 42.5343 | 49.5313 | 53.9801 | 26.1317 |  |  | 2.7345 | 0.12363 | 0.63268 | -0.18531 | 2.8869 | 2.3625 | 5.7681 | -5.6284 | 0.63811 | 1.5184 | 8.7487 | -0.0005569 | -0.00053062 | -0.0005684 | 361.489 | 861.5141 | 436.5389 | 416.1106 | 116.8205 | 66.7429 | 34.0856 | 119.2228 | 99.5448 | 74.1061 | 56.6179 | 35.9964 | 25.02 | 18.1919 | 133.114 | 110.8476 | 87.2057 | 56.5575 | 55.1955 | 117.047 | 75.74 | 195.7288 | 231.537 | 262.9901 | 280.6703 | 314.658 | 335.6577 |  |  |  | 361.2779 | 288.1671 | 298.8213 | 324.7102 | 3.0777 | 2.8319 | 1039.9572 |  |  | 1025.8034 |  |  | 369.1793 | 451.1858 | 210.9913 | 237.6266 | 345.3063 | 164.4882 | 1041.271 | 945.722 | 706.9911 | 948.9886 | 974.9113 |  | 970.9066 | 762.278 | 368.5733 | 1002.7511 | 358.4359 | 915.3177 |  | 1067.9429 |  |  | 921.8998 | 1026.081 | 996.7129 | [6 empty] | 927.16 |  |  | 965.4591 |  |  | 234.5279 | 346.6041 | 356.5656 | 148.1665 | 304.069 | 393.9828 | 205.8903 | 326.1329 |  | 281.3178 | 354.1754 | 223.8162 | 359.462 | 270.3721 | 365.2585 | 139.8313 | 296.4483 |  | 284.9027 | 316.0186 | 385.9 | 186.0545 | 314.7573 | 387.9671 | 198.3814 | 341.9384 | 243.4093 | 350.1335 | 221.1193 | 351.8784 | 0.40984 | 19.3147 | 1.3779 | 0.28107 | -40.0561 | 3.1164 | 917.37 | 0.16 | 2.8276 | 0.46209 | 1.0453 | -0.56573 | 2.5194 | 2.2792 | 3.5613 | 135.7025 | -1.3207 | -8.8754 | -0.47084 | -0.43385 | 14.7414 | 10.2015
42810.5965 | 13515 | 110.2976 | 84.7969 | 66.1827 | 49.6179 | 29.9682 | 22.4224 | 17.947 | 168.2135 | 110.1067 | 90.6044 | 68.6304 | 38.6405 | 24.4523 | 18.132 | 178.2865 | 192.7467 | 466.1102 | 249.8813 | 232.8117 | 448.0857 |  |  |  | 307.8029 | 356.8198 | 310.1152 | 318.9698 | 162.3127 | 328.5283 | 185.6008 | 272.6745 | 166.9124 | 257.0104 | 363.439 | 223.3206 | 361.5734 | 161.6812 |  | 163.7593 | 214.581 | 135.9493 | 162.0032 |  | 37.6457 | 82.5529 | 40.8302 | 78.3622 | 143.6777 | 179.5765 | 258.5206 | 9.0549 | 41.9865 | 11.0951 | 89.9773 | 8.7092 | 42.5582 | 49.5405 | 53.9956 | 26.1356 |  |  | 2.1733 | -0.098481 | 0.47826 | -0.2911 | 2.829 | 2.009 | 5.6905 | -5.5587 | 0.19462 | 2.3263 | 8.699 | -0.00052898 | -0.00057005 | -0.0005684 | 361.3147 | 859.2775 | 431.4754 | 415.3621 | 116.8465 | 66.7481 | 34.0896 | 119.2304 | 99.5482 | 74.1155 | 56.6223 | 36.0055 | 25.0186 | 18.1892 | 137.3281 | 112.4073 | 91.1386 | 58.149 | 55.9228 | 117.1571 | 75.7796 | 195.7249 | 231.5305 | 262.9925 | 280.6471 | 314.6209 | 335.6041 |  |  |  | 361.2058 | 287.4188 | 298.0537 | 324.9784 | 1.306 | 2.6992 | 1039.7525 |  |  | 1025.7793 |  |  | 369.2023 | 451.209 | 209.1077 | 237.6509 | 345.2855 | 163.5605 | 1041.0277 | 945.7453 | 706.8157 | 949.0657 | 975.1332 |  | 970.7674 | 761.4414 | 368.5383 | 1003.0196 | 358.2639 | 914.2021 |  | 1065.0004 |  |  | 922.4302 | 1025.8916 | 996.5217 | [6 empty] | 927.5026 |  |  | 965.5949 |  |  | 234.8798 | 346.0154 | 355.8581 | 148.0657 | 304.1118 | 393.965 | 206.0527 | 325.9441 |  | 280.8389 | 354.0464 | 223.8922 | 359.5027 | 269.8836 | 364.6987 | 140.0419 | 296.3242 |  | 284.4402 | 316.1109 | 385.8459 | 185.6114 | 314.77 | 387.2396 | 198.0159 | 341.7815 | 243.3453 | 349.9867 | 220.7323 | 351.9752 | 0.29544 | 19.3142 | 1.3701 | 0.27792 | -40.0154 | 3.1164 | 914.26 | 0.19 | 2.5201 | -0.41246 | 0.90896 | -0.70914 | 2.494 | 2.1017 | 3.5372 | 135.6317 | -1.3005 | -8.8975 | -0.92537 | -0.86606 | 14.7464 | 10.1878
42810.5965 | 13516 | 110.2987 | 84.7976 | 66.1934 | 49.6228 | 29.9634 | 22.4191 | 17.9472 | 168.236 | 110.1208 | 90.6104 | 68.6362 | 38.636 | 24.4487 | 18.1323 | 178.2925 | 192.7406 | 466.144 | 249.8645 | 232.6024 | 448.0673 |  |  |  | 307.8324 | 356.8 | 310.2442 | 319.0455 | 162.4683 | 328.2903 | 185.608 | 272.6556 | 165.9115 | 257.0295 | 363.41 | 223.1117 | 361.5383 | 161.4515 |  | 163.0875 | 214.7173 | 134.8903 | 162.7004 |  | 37.5835 | 82.6285 | 40.7662 | 78.3589 | 143.605 | 179.2416 | 257.9114 | 8.866 | 41.9982 | 10.7353 | 89.9291 | 8.7041 | 42.5713 | 49.5464 | 54.0171 | 26.13 |  |  | 2.9191 | -0.066937 | 0.63137 | -0.13077 | 3.4185 | 1.8342 | 5.6412 | -5.5718 | 0.80994 | 2.6586 | 8.6944 | -0.00054705 | -0.00058976 | -0.00053883 | 360.8216 | 859.1815 | 433.0664 | 415.2251 | 116.8633 | 66.7582 | 34.0925 | 119.2338 | 99.5532 | 74.1171 | 56.6279 | 36.0092 | 25.0277 | 18.1963 | 135.2951 | 112.2076 | 93.5548 | 59.0719 | 54.8351 | 117.1635 | 75.8143 | 195.7375 | 231.5386 | 263.006 | 280.6263 | 314.5888 | 335.5717 |  |  |  | 361.1851 | 287.9401 | 297.8917 | 325.623 | 1.6065 | 2.6055 | 1039.6097 |  |  | 1025.5441 |  |  | 369.2332 | 451.2388 | 208.4239 | 237.6782 | 345.2786 | 162.2977 | 1040.7471 | 946.2146 | 706.7479 | 947.9115 | 974.7793 |  | 970.4043 | 760.4577 | 368.4625 | 1002.3267 | 358.2508 | 912.225 |  | 1058.0581 |  |  | 922.7381 | 1025.5031 | 996.37 | [6 empty] | 928.0812 |  |  | 965.8839 |  |  | 234.9283 | 346.2744 | 355.6445 | 147.7579 | 303.6595 | 393.9422 | 205.8014 | 325.5836 |  | 280.604 | 354.2646 | 223.9381 | 359.5676 | 269.7198 | 364.7776 | 140.4541 | 296.1718 |  | 282.8703 | 315.9777 | 385.7913 | 185.606 | 314.558 | 386.6889 | 197.5722 | 341.7887 | 243.7419 | 349.9446 | 220.8091 | 352.151 | 0.44162 | 19.3086 | 1.3625 | 0.27672 | -39.9265 | 3.1164 | 915.99 | 0.19 | 2.92 | -0.34009 | 1.0445 | -0.47534 | 2.7406 | 2.0075 | 3.5206 | 135.473 | -1.2798 | -8.8794 | -0.69868 | -1.1303 | 14.7241 | 10.1682
42810.5965 | 13517 | 110.3145 | 84.8053 | 66.1956 | 49.6223 | 29.9712 | 22.4257 | 17.9439 | 168.245 | 110.1145 | 90.6146 | 68.638 | 38.6466 | 24.4525 | 18.1458 | 178.2977 | 192.7397 | 466.1731 | 249.844 | 232.4294 | 448.0328 |  |  |  | 307.8588 | 356.7885 | 309.9879 | 318.8576 | 161.5047 | 328.2036 | 185.6264 | 272.6399 | 164.9681 | 257.0449 | 363.3888 | 222.7752 | 361.4906 | 161.2849 |  | 162.1437 | 215.3965 | 134.5371 | 163.5999 |  | 37.6019 | 82.6431 | 40.7443 | 78.0415 | 143.389 | 178.5063 | 257.6637 | 8.6285 | 42.0036 | 10.5126 | 89.9032 | 8.6979 | 42.5972 | 49.5567 | 54.0359 | 26.129 |  |  | 2.3665 | 0.24322 | 0.66422 | 0.040742 | 3.3416 | 2.237 | 5.7076 | -5.5121 | 0.39136 | 2.1383 | 8.7212 | -0.00055362 | -0.00057662 | -0.00056512 | 359.1075 | 857.6786 | 429.9745 | 414.817 | 116.8776 | 66.769 | 34.1019 | 119.2429 | 99.5575 | 74.1177 | 56.6328 | 36.0147 | 25.0349 | 18.2025 | 131.4072 | 112.2996 | 95.5496 | 60.3614 | 55.9712 | 117.0868 | 75.8137 | 195.7436 | 231.5324 | 263.0005 | 280.597 | 314.559 | 335.5366 |  |  |  | 361.1235 | 288.7037 | 298.2965 | 326.8645 | 1.5672 | 2.657 | 1038.4433 |  |  | 1024.6736 |  |  | 369.2528 | 451.263 | 208.7428 | 237.7043 | 345.2793 | 161.6963 | 1040.488 | 946.3776 | 706.9148 | 948.6976 | 974.8427 |  | 970.0405 | 759.3097 | 368.2865 | 1001.0784 | 358.0211 | 910.2873 |  | 1050.7008 |  |  | 922.9359 | 1025.1322 | 996.0668 | [6 empty] | 927.5242 |  |  | 966.1613 |  |  | 234.7611 | 346.7261 | 356.2389 | 147.7322 | 303.4772 | 393.8872 | 205.6444 | 325.4357 |  | 280.8266 | 354.9698 | 224.027 | 359.4939 | 269.759 | 364.9001 | 141.0874 | 296.1412 |  | 281.4937 | 315.9294 | 385.7203 | 185.809 | 314.3848 | 386.8505 | 197.0773 | 341.894 | 243.8324 | 350.0526 | 221.0049 | 352.4798 | 0.31142 | 19.3111 | 1.3557 | 0.27697 | -40.0559 | 3.1165 | 932.12 | 0.23 | 2.629 | 0.64828 | 1.0713 | 0.26533 | 2.7074 | 2.2152 | 3.5383 | 135.3025 | -1.2634 | -8.8642 | -0.27626 | -1.3521 | 14.695 | 10.1284
42810.5965 | 13518 | 110.3244 | 84.8075 | 66.1954 | 49.6352 | 29.9833 | 22.4365 | 17.9584 | 168.2804 | 110.1284 | 90.6262 | 68.6458 | 38.6516 | 24.4583 | 18.1458 | 178.3025 | 192.7425 | 466.2151 | 249.8239 | 232.3375 | 447.9744 |  |  |  | 307.8822 | 356.7777 | 309.5162 | 318.6259 | 161.1079 | 328.2716 | 185.6386 | 272.6272 | 165.0499 | 257.0733 | 363.3661 | 222.9517 | 361.4313 | 161.2741 |  | 162.0511 | 214.9271 | 133.9865 | 163.9784 |  | 37.7396 | 82.6955 | 40.6987 | 77.692 | 143.1389 | 178.014 | 257.8388 | 8.4428 | 41.977 | 10.3799 | 89.888 | 8.693 | 42.629 | 49.571 | 54.0479 | 26.1294 |  |  | 2.3501 | 0.32667 | 0.78053 | 0.18531 | 2.8829 | 3.0216 | 5.4034 | -5.8222 | 1.0215 | 2.7568 | 8.7795 | -0.00054048 | -0.00056183 | -0.00056348 | 357.6731 | 855.0596 | 426.5744 | 414.9675 | 116.8961 | 66.7818 | 34.1055 | 119.2464 | 99.558 | 74.1248 | 56.6364 | 36.0203 | 25.0327 | 18.2029 | 127.0221 | 112.97 | 96.5523 | 59.1306 | 54.4014 | 117.0211 | 75.8281 | 195.7437 | 231.5297 | 262.9905 | 280.5754 | 314.525 | 335.5023 |  |  |  | 360.9966 | 288.816 | 297.4787 | 326.8612 | 2.4823 | 2.4412 | 1037.4403 |  |  | 1023.8728 |  |  | 369.2719 | 451.279 | 207.6004 | 237.7242 | 345.2757 | 161.583 | 1040.2711 | 946.3191 | 706.5582 | 949.3922 | 974.9325 |  | 969.8279 | 758.3319 | 368.1805 | 1000.1109 | 357.8242 | 909.0779 |  | 1048.4921 |  |  | 923.0253 | 1024.7546 | 995.3127 | [6 empty] | 927.6292 |  |  | 966.3192 |  |  | 234.6793 | 346.9549 | 357.0928 | 148.1134 | 303.7145 | 393.8194 | 206.5789 | 325.312 |  | 281.2909 | 355.1103 | 224.1568 | 359.2371 | 270.0396 | 364.6558 | 141.5124 | 296.046 |  | 280.4961 | 315.4022 | 385.6759 | 186.2425 | 314.3492 | 387.1685 | 196.9938 | 341.8109 | 243.5082 | 350.395 | 221.0141 | 352.628 | 0.47706 | 19.3111 | 1.3493 | 0.27567 | -39.9726 | 3.1164 | 923.02 | 0.33 | 2.62 | 0.75137 | 1.1614 | 0.5659 | 2.5133 | 2.5731 | 3.4409 | 135.2015 | -1.2455 | -8.854 | 0.2028 | -1.4617 | 14.6794 | 10.1176
42810.5965 | 13519 | 110.3172 | 84.8051 | 66.2011 | 49.6373 | 29.9656 | 22.4177 | 17.9491 | 168.2827 | 110.1153 | 90.6211 | 68.6373 | 38.6484 | 24.4537 | 18.1309 | 178.3003 | 192.73 | 466.2413 | 249.7959 | 232.3653 | 447.9176 |  |  |  | 307.911 | 356.7529 | 309.2844 | 318.3462 | 162.3392 | 328.476 | 185.6572 | 272.6184 | 164.8959 | 257.0924 | 363.3376 | 222.9372 | 361.3832 | 161.3935 |  | 161.2813 | 215.0609 | 132.8902 | 163.5901 |  | 37.789 | 82.7315 | 40.7144 | 77.3015 | 143.074 | 178.1442 | 257.9589 | 8.3362 | 41.9512 | 10.3384 | 89.8221 | 8.6991 | 42.6471 | 49.5712 | 54.0702 | 26.137 |  |  | 2.1326 | 0.36084 | 0.66816 | -0.18531 | 2.7042 | 2.3974 | 5.542 | -5.6132 | 0.57603 | 2.9041 | 8.6131 | -0.00055362 | -0.00051091 | -0.00058976 | 360.5977 | 857.3507 | 428.1166 | 415.3157 | 116.921 | 66.7979 | 34.1165 | 119.2622 | 99.5736 | 74.1363 | 56.653 | 36.0318 | 25.0422 | 18.2039 | 127.3382 | 113.2885 | 96.8194 | 60.2313 | 53.7735 | 117.0643 | 75.8513 | 195.748 | 231.5269 | 262.9906 | 280.5504 | 314.4945 | 335.4639 |  |  |  | 360.8686 | 288.7266 | 297.4001 | 327.3656 | 2.816 | 2.6627 | 1037.2315 |  |  | 1023.4175 |  |  | 369.2861 | 451.2921 | 207.7391 | 237.7454 | 345.2691 | 161.2252 | 1040.0732 | 946.9883 | 770.6222 | 951.5165 | 974.544 |  | 969.9428 | 757.1598 | 368.1385 | 998.735 | 357.5171 | 907.4396 |  | 1041.7525 |  |  | 923.2723 | 1024.4796 | 994.4004 | [6 empty] | 928.9369 |  |  | 966.4994 |  |  | 234.4488 | 346.9695 | 357.6339 | 149.0403 | 303.6782 | 393.7388 | 206.8099 | 324.9236 |  | 281.3291 | 355.2918 | 224.2801 | 359.0217 | 269.9713 | 364.1908 | 141.5076 | 295.9151 |  | 280.6973 | 315.2079 | 385.6377 | 185.986 | 314.178 | 387.1744 | 197.0182 | 341.6647 | 243.1785 | 350.613 | 221.063 | 352.4241 | 0.46319 | 19.3134 | 1.3432 | 0.27282 | -39.9105 | 3.1164 | 918.96 | 0.15 | 2.4962 | 0.78973 | 1.0746 | -0.56593 | 2.4345 | 2.2923 | 3.4852 | 135.2655 | -1.2166 | -8.8418 | 0.17306 | -1.4886 | 14.686 | 10.0927
42810.5965 | 13520 | 110.3316 | 84.816 | 66.2052 | 49.6385 | 29.9725 | 22.4185 | 17.9514 | 168.2956 | 110.1228 | 90.6235 | 68.6431 | 38.6515 | 24.459 | 18.1288 | 178.3071 | 192.7326 | 466.2613 | 249.7793 | 232.3596 | 447.848 |  |  |  | 307.9342 | 356.7376 | 309.4838 | 318.284 | 164.303 | 328.6028 | 185.6695 | 272.602 | 163.7463 | 257.1116 | 363.3145 | 223.1011 | 361.3375 | 161.4299 |  | 162.3088 | 215.4014 | 132.4065 | 163.8143 |  | 37.872 | 82.9029 | 40.7365 | 77.1357 | 142.6228 | 178.2479 | 258.0411 | 8.3255 | 41.9392 | 10.2191 | 89.7511 | 8.6957 | 42.6709 | 49.5665 | 54.0901 | 26.1295 |  |  | 2.4913 | -0.11951 | 0.49732 | -0.35221 | 2.9388 | 2.6083 | 5.8745 | -5.4398 | 0.26506 | 3.951 | 8.5615 | -0.00056019 | -0.00049776 | -0.00055855 | 364.6021 | 857.772 | 435.7476 | 415.3961 | 116.9335 | 66.7953 | 34.112 | 119.2513 | 99.5665 | 74.1325 | 56.6451 | 36.0173 | 25.0327 | 18.2066 | 130.8271 | 115.6463 | 100.3417 | 62.575 | 56.0945 | 117.1703 | 75.9129 | 195.7489 | 231.5348 | 262.9932 | 280.5297 | 314.4684 | 335.4358 |  |  |  | 360.7274 | 288.5973 | 297.2367 | 327.6115 | 2.0376 | 2.5554 | 1037.1905 |  |  | 1023.0682 |  |  | 369.3075 | 451.3097 | 208.4548 | 237.7726 | 345.2592 | 160.1167 | 1039.8769 | 947.4905 | 868.3144 | 952.2915 | 973.611 |  | 970.4674 | 757.2473 | 368.039 | 997.4875 | 357.2614 | 906.8911 |  | 1036.135 |  |  | 922.9785 | 1024.1518 | 993.937 | [6 empty] | 929.1139 |  |  | 966.462 |  |  | 234.4159 | 346.9203 | 358.2389 | 148.7945 | 303.6331 | 393.6714 | 206.6482 | 324.2024 |  | 281.503 | 355.5394 | 224.4552 | 358.9592 | 269.8845 | 363.5759 | 141.2341 | 295.9015 |  | 281.2585 | 315.42 | 385.5889 | 185.9959 | 314.066 | 386.7101 | 196.852 | 341.6465 | 242.9894 | 350.7822 | 221.3474 | 351.9865 | 0.24979 | 19.3136 | 1.3395 | 0.27199 | -40.01 | 3.1165 | 938.07 | 0.24 | 2.6983 | -0.45459 | 0.92734 | -0.78042 | 2.5382 | 2.3912 | 3.5887 | 135.5347 | -1.2278 | -8.8288 | -0.20138 | -1.8725 | 14.6759 | 10.0737
42810.5965 | 13521 | 110.342 | 84.8259 | 66.2093 | 49.6488 | 29.9791 | 22.4165 | 17.9485 | 168.3116 | 110.1249 | 90.6243 | 68.655 | 38.659 | 24.461 | 18.14 | 178.3131 | 192.7304 | 466.2929 | 249.7543 | 232.6884 | 447.8703 |  |  |  | 307.9538 | 356.7176 | 309.6142 | 318.2021 | 164.0945 | 328.5699 | 185.6861 | 272.6051 | 163.4734 | 257.1427 | 363.3022 | 223.4649 | 361.282 | 162.017 |  | 163.4015 | 215.8831 | 131.5272 | 164.0589 |  | 37.8428 | 82.8502 | 40.6757 | 76.9694 | 142.2616 | 177.9616 | 258.1923 | 8.2857 | 41.9249 | 10.1476 | 89.71 | 8.6917 | 42.6943 | 49.5492 | 54.117 | 26.1357 |  |  | 3.0032 | 0.14268 | 0.65634 | -0.33513 | 3.1583 | 1.9249 | 5.6491 | -5.4043 | 0.48827 | 1.5467 | 8.6662 | -0.00052405 | -0.00059305 | -0.00059305 | 364.1029 | 856.7284 | 440.0511 | 414.8569 | 116.9503 | 66.8015 | 34.1288 | 119.2572 | 99.5712 | 74.141 | 56.6487 | 36.0344 | 25.0373 | 18.2031 | 128.6118 | 113.8302 | 99.2129 | 61.4829 | 55.429 | 117.0609 | 75.9376 | 195.7593 | 231.5278 | 262.9884 | 280.5005 | 314.4341 | 335.3899 |  |  |  | 360.6109 | 287.4015 | 296.2471 | 326.8863 | 2.3054 | 1.751 | 1037.0364 |  |  | 1022.563 |  |  | 369.3252 | 451.3243 | 208.8989 | 237.7994 | 345.2534 | 159.6193 | 1039.5815 | 947.0403 | 871.876 | 952.7046 | 973.5054 |  | 971.1942 | 757.4153 | 367.9588 | 997.6156 | 357.3702 | 907.1037 |  | 1032.5617 |  |  | 922.8805 | 1023.8295 | 993.5786 | [6 empty] | 928.0904 |  |  | 966.1407 |  |  | 234.4901 | 346.9945 | 358.0616 | 148.3265 | 304.0277 | 393.57 | 206.477 | 323.6587 |  | 281.9025 | 355.1804 | 224.6581 | 358.9884 | 270.2078 | 363.4964 | 140.7541 | 295.8356 |  | 281.6159 | 315.5049 | 385.5286 | 186.2544 | 314.0597 | 386.0163 | 196.3412 | 341.6901 | 242.7329 | 350.8014 | 221.7872 | 351.8718 | 0.19567 | 19.313 | 1.3391 | 0.2735 | -39.9781 | 3.1164 | 930.02 | 0.29 | 2.9625 | 0.49668 | 1.0653 | -0.7612 | 2.6305 | 2.0536 | 3.518 | 135.8751 | -1.2395 | -8.8231 | 0.031128 | -1.7441 | 14.6644 | 10.0839
42810.5965 | 13522 | 110.3448 | 84.8243 | 66.2188 | 49.6491 | 29.9798 | 22.4204 | 17.9514 | 168.3316 | 110.134 | 90.6309 | 68.654 | 38.6641 | 24.4681 | 18.1407 | 178.3176 | 192.7118 | 466.3263 | 249.7313 | 233.0227 | 447.9132 |  |  |  | 307.9802 | 356.7089 | 309.2694 | 318.1231 | 164.1454 | 328.4872 | 185.6899 | 272.5918 | 162.9716 | 257.163 | 363.2684 | 223.7104 | 361.1977 | 162.1693 |  | 164.0826 | 216.248 | 130.8627 | 162.6529 |  | 37.8567 | 82.8437 | 40.5566 | 76.7535 | 141.997 | 177.4394 | 258.6155 | 8.2582 | 41.9332 | 10.0771 | 89.7407 | 8.6808 | 42.7064 | 49.5379 | 54.127 | 26.1282 |  |  | 2.241 | -0.036709 | 0.67145 | -0.15377 | 3.2286 | 2.1332 | 5.6209 | -5.5653 | 0.30028 | 2.448 | 8.5452 | -0.00055526 | -0.00057005 | -0.00056676 | 362.8786 | 854.1058 | 437.1997 | 413.805 | 116.9761 | 66.8177 | 34.1358 | 119.2576 | 99.5674 | 74.1329 | 56.6507 | 36.0353 | 25.0378 | 18.1993 | 126.281 | 110.8115 | 94.5562 | 61.0219 | 55.3446 | 116.9842 | 75.9109 | 195.7576 | 231.5247 | 262.9944 | 280.4852 | 314.4075 | 335.3574 |  |  |  | 360.5394 | 287.1899 | 295.7484 | 326.3703 | 1.8502 | 1.6129 | 1036.5836 |  |  | 1022.0719 |  |  | 369.3485 | 451.3488 | 209.2357 | 237.8184 | 345.2401 | 159.4247 | 1039.3078 | 946.4201 | 873.3236 | 954.5312 | 973.3171 |  | 971.819 | 756.8168 | 367.8959 | 998.027 | 357.3548 | 906.0034 |  | 986.1122 |  |  | 922.3668 | 1023.3218 | 993.4433 | [6 empty] | 927.4902 |  |  | 965.8543 |  |  | 234.7393 | 346.9892 | 357.7543 | 148.154 | 304.4377 | 393.469 | 206.4591 | 323.4478 |  | 282.2991 | 355.149 | 224.5345 | 359.0773 | 270.7689 | 363.3174 | 140.2229 | 296.0586 |  | 282.1445 | 315.9032 | 385.4548 | 186.2646 | 314.1703 | 386.0967 | 196.2392 | 341.6793 | 242.844 | 350.8745 | 221.9931 | 351.7416 | 0.5279 | 19.3226 | 1.3377 | 0.27157 | -39.8799 | 3.1164 | 934.07 | 0.22 | 2.5589 | -0.25193 | 1.0774 | -0.51561 | 2.658 | 2.1606 | 3.5072 | 136.171 | -1.2283 | -8.8359 | 0.28055 | -1.2299 | 14.6962 | 10.0921
42810.5966 | 13523 | 110.3467 | 84.8214 | 66.2105 | 49.6456 | 29.982 | 22.426 | 17.9452 | 168.3444 | 110.1311 | 90.6317 | 68.6556 | 38.667 | 24.465 | 18.14 | 178.3252 | 192.7166 | 466.3422 | 249.7034 | 233.1756 | 447.9316 |  |  |  | 308.0087 | 356.6861 | 309.1495 | 317.9648 | 163.7203 | 328.4278 | 185.7051 | 272.5745 | 163.2686 | 257.1878 | 363.2421 | 223.5217 | 361.1414 | 161.7268 |  | 164.4064 | 216.4407 | 131.2281 | 161.3184 |  | 38.0647 | 82.8691 | 40.5993 | 76.506 | 141.7139 | 177.3248 | 258.9265 | 8.4479 | 41.9336 | 10.0525 | 89.7941 | 8.6813 | 42.7172 | 49.5585 | 54.1419 | 26.125 |  |  | 2.8528 | 0.16962 | 0.49863 | -0.12485 | 3.5092 | 2.0747 | 5.5716 | -5.564 | 0.6889 | 2.2476 | 8.8862 | -0.00058155 | -0.00053062 | -0.00055855 | 361.1142 | 848.8963 | 438.1787 | 413.6136 | 116.9896 | 66.8226 | 34.1369 | 119.265 | 99.5666 | 74.1429 | 56.6504 | 36.0346 | 25.038 | 18.1897 | 126.5786 | 111.5127 | 92.931 | 60.0588 | 52.6366 | 116.9761 | 75.8488 | 195.7505 | 231.5213 | 262.9884 | 280.4581 | 314.3772 | 335.3279 |  |  |  | 360.4613 | 287.3035 | 297.0557 | 327.0472 | 2.4215 | 2.218 | 1036.5423 |  |  | 1021.8994 |  |  | 369.3613 | 451.3655 | 208.9525 | 237.8386 | 345.2137 | 158.7752 | 1039.1071 | 946.7376 | 873.7054 | 955.3757 | 973.3052 |  | 972.2834 | 756.357 | 367.796 | 997.5757 | 357.1214 | 904.9275 |  | 952.9887 |  |  | 921.0917 | 1022.9066 | 992.2688 | [6 empty] | 927.1558 |  |  | 965.5731 |  |  | 234.8146 | 346.4607 | 357.5988 | 147.1623 | 304.7337 | 393.3934 | 205.4592 | 323.2131 |  | 282.4294 | 355.1898 | 224.2897 | 358.9237 | 270.7839 | 363.0803 | 140.1519 | 295.9739 |  | 282.4948 | 315.4417 | 385.4013 | 186.0173 | 314.1465 | 386.3821 | 196.1197 | 341.6219 | 242.5288 | 350.8842 | 221.6604 | 351.7898 | 0.32279 | 19.3288 | 1.3375 | 0.27262 | -40.0109 | 3.1164 | 910.6 | 0.24 | 2.887 | 0.54156 | 0.92853 | -0.46462 | 2.7708 | 2.1305 | 3.4913 | 136.3875 | -1.2243 | -8.8431 | 0.24646 | -1.0569 | 14.7284 | 10.0667
42810.5966 | 13524 | 110.363 | 84.8341 | 66.229 | 49.6568 | 29.9888 | 22.4282 | 17.9536 | 168.3665 | 110.1484 | 90.6442 | 68.6679 | 38.6752 | 24.4767 | 18.1491 | 178.3209 | 192.711 | 466.3754 | 249.684 | 233.2882 | 447.9047 |  |  |  | 308.0319 | 356.6687 | 309.0491 | 317.882 | 162.9547 | 328.2937 | 185.713 | 272.5568 | 162.6053 | 257.2091 | 363.2189 | 223.2408 | 361.1164 | 161.0118 |  | 164.8141 | 216.7662 | 130.6189 | 161.5125 |  | 38.1506 | 82.8433 | 40.6946 | 76.7076 | 141.624 | 177.187 | 258.6867 | 8.6581 | 41.9265 | 10.0307 | 89.8538 | 8.6749 | 42.7054 | 49.5767 | 54.147 | 26.1197 |  |  | 2.0399 | 0.35033 | 0.46972 | -0.3969 | 3.4605 | 2.3698 | 5.9126 | -5.6671 | 0.71322 | 1.7265 | 8.7141 | -0.00058319 | -0.00054212 | -0.00055362 | 364.6208 | 849.0889 | 437.2853 | 414.4148 | 117.0214 | 66.839 | 34.1432 | 119.2722 | 99.5786 | 74.1497 | 56.658 | 36.0402 | 25.0402 | 18.1969 | 126.3226 | 112.6842 | 92.44 | 60.2861 | 53.8771 | 116.9759 | 75.7966 | 195.7564 | 231.516 | 262.9849 | 280.4263 | 314.3413 | 335.2905 |  |  |  | 360.4228 | 287.5817 | 297.78 | 326.4279 | 2.1966 | 2.6614 | 1036.9639 |  |  | 1021.7856 |  |  | 369.3818 | 451.3905 | 208.3627 | 237.8713 | 345.2098 | 157.5126 | 1038.9607 | 946.6606 | 873.8682 | 955.4167 | 972.7637 |  | 972.522 | 755.4655 | 367.7315 | 997.3709 | 357.0899 | 903.5711 |  | 954.4529 |  |  | 920.2235 | 1022.647 | 991.633 | [6 empty] | 927.5222 |  |  | 965.4044 |  |  | 234.759 | 346.186 | 356.8928 | 146.8951 | 305.0098 | 393.2256 | 205.7988 | 323.3789 |  | 282.7465 | 354.4296 | 224.1772 | 358.795 | 270.0919 | 363.2391 | 139.0153 | 295.854 |  | 282.7782 | 315.9181 | 385.3556 | 185.6311 | 314.2337 | 386.4775 | 196.0597 | 341.5107 | 242.498 | 350.4302 | 221.6231 | 351.6448 | 0.50325 | 19.3359 | 1.3407 | 0.27421 | -40.0151 | 3.1165 | 930.72 | 0.16 | 2.441 | 0.77826 | 0.90117 | -0.82838 | 2.7511 | 2.2766 | 3.5961 | 136.5138 | -1.2052 | -8.84 | 0.2749 | -1.0086 | 14.7209 | 10.0806
42810.5966 | 13525 | 110.3604 | 84.8323 | 66.2297 | 49.6512 | 29.9768 | 22.4209 | 17.9536 | 168.3794 | 110.1309 | 90.641 | 68.6663 | 38.6731 | 24.4692 | 18.1371 | 178.3216 | 192.7143 | 466.4028 | 249.6607 | 233.5041 | 447.9214 |  |  |  | 308.0518 | 356.6408 | 308.7519 | 317.6407 | 163.2324 | 328.2488 | 185.7395 | 272.535 | 161.3458 | 257.2243 | 363.1911 | 222.9665 | 361.0753 | 160.8575 |  | 165.7779 | 216.9538 | 129.9934 | 160.9674 |  | 37.8489 | 82.7249 | 40.5564 | 76.7767 | 141.869 | 177.3818 | 258.3318 | 8.9406 | 41.9182 | 9.9798 | 89.9041 | 8.6758 | 42.6973 | 49.5999 | 54.174 | 26.1321 |  |  | 2.5998 | 0.000747 | 0.51046 | -0.65186 | 3.3561 | 2.5005 | 5.569 | -5.6369 | 0.26058 | 3.4017 | 8.5372 | -0.00054376 | -0.0005799 | -0.00057826 | 365.9019 | 851.6529 | 432.3189 | 414.5292 | 117.0508 | 66.853 | 34.1506 | 119.2807 | 99.5874 | 74.1515 | 56.6694 | 36.045 | 25.0436 | 18.2098 | 124.2716 | 114.0887 | 94.3171 | 58.2315 | 53.768 | 116.8764 | 75.8269 | 195.7716 | 231.5244 | 262.9901 | 280.4081 | 314.3072 | 335.2565 |  |  |  | 360.3423 | 286.3964 | 298.382 | 324.182 | 2.0017 | 2.3382 | 1036.8939 |  |  | 1021.4721 |  |  | 369.4077 | 451.4165 | 207.7947 | 237.8996 | 345.2066 | 156.9415 | 1038.8954 | 945.5451 | 874.4038 | 958.425 | 973.199 |  | 972.6622 | 755.09 | 367.682 | 997.9658 | 357.4307 | 903.459 |  | 953.8191 |  |  | 919.8245 | 1022.3898 | 991.7564 | [6 empty] | 927.461 |  |  | 965.4823 |  |  | 234.1835 | 346.0725 | 357.0459 | 147.1163 | 304.9326 | 393.1108 | 205.9867 | 323.4807 |  | 282.156 | 354.1735 | 224.3864 | 358.3445 | 269.1908 | 362.8288 | 138.6126 | 295.7642 |  | 282.0564 | 316.6567 | 385.3006 | 185.4926 | 314.4306 | 386.2478 | 196.8522 | 341.3772 | 242.6951 | 350.4845 | 221.5302 | 351.7056 | 0.338 | 19.3415 | 1.3425 | 0.27358 | -40.0368 | 3.1165 | 934.56 | 0.28 | 2.7556 | 0.035932 | 0.93928 | -1.0614 | 2.7098 | 2.3391 | 3.4907 | 136.5671 | -1.1991 | -8.8277 | 0.49039 | -1.2135 | 14.7325 | 10.1361
42810.5966 | 13526 | 110.3719 | 84.848 | 66.2279 | 49.6686 | 29.9899 | 22.4281 | 17.9585 | 168.4055 | 110.1446 | 90.6532 | 68.681 | 38.6758 | 24.4782 | 18.1427 | 178.3349 | 192.7141 | 466.4302 | 249.6576 | 233.2987 | 447.9957 |  |  |  | 308.0919 | 356.6383 | 308.2847 | 317.2751 | 164.1799 | 328.2789 | 185.7401 | 272.5247 | 161.6642 | 257.2543 | 363.1768 | 223.014 | 361.0276 | 160.8321 |  | 166.048 | 217.3075 | 129.4239 | 162.0523 |  | 37.6807 | 82.5603 | 40.3397 | 77.4467 | 142.0832 | 177.8976 | 258.3373 | 9.052 | 41.9118 | 10.003 | 89.927 | 8.6762 | 42.6909 | 49.6168 | 54.1986 | 26.131 |  |  | 2.7075 | 0.25176 | 0.28244 | -0.42384 | 3.5959 | 2.1266 | 5.8101 | -5.721 | 0.37598 | 1.969 | 8.5472 | -0.00051912 | -0.00054212 | -0.00058647 | 369.2268 | 856.2556 | 435.9064 | 415.1199 | 117.0561 | 66.8506 | 34.1512 | 119.287 | 99.5934 | 74.1587 | 56.677 | 36.0472 | 25.0433 | 18.2073 | 120.7672 | 111.7425 | 94.2954 | 58.5534 | 52.7003 | 116.6907 | 75.8133 | 195.7773 | 231.5251 | 262.9997 | 280.3888 | 314.2776 | 335.2281 |  |  |  | 360.3232 | 285.1109 | 298.1859 | 323.6092 | 1.945 | 2.2688 | 1036.2678 |  |  | 1020.9675 |  |  | 369.4256 | 451.4432 | 208.2854 | 237.9213 | 345.1888 | 156.6475 | 1038.8207 | 945.0188 | 875.5577 | 960.8571 | 973.4951 |  | 972.4166 | 754.2686 | 367.6048 | 998.2133 | 357.4672 | 902.5551 |  | 935.4511 |  |  | 920.4158 | 1022.3735 | 991.3221 | [6 empty] | 927.2041 |  |  | 965.5361 |  |  | 233.7734 | 346.0149 | 357.0963 | 147.2234 | 304.912 | 393.0656 | 205.6656 | 323.1235 |  | 281.7784 | 354.2742 | 224.4763 | 358.156 | 268.1848 | 362.3992 | 139.4444 | 295.7489 |  | 281.8867 | 316.6395 | 385.2662 | 184.9522 | 314.5529 | 385.6866 | 197.0534 | 341.2916 | 242.3818 | 350.5594 | 221.4604 | 351.9589 | 0.24786 | 19.3505 | 1.3438 | 0.27256 | -40.0317 | 3.1165 | 926.66 | 0.2 | 2.8122 | 0.65949 | 0.69852 | -0.85569 | 2.8066 | 2.1584 | 3.5676 | 136.4443 | -1.183 | -8.8315 | 0.85664 | -1.2128 | 14.6983 | 10.1504
42810.5966 | 13527 | 110.3559 | 84.8525 | 66.24 | 49.6685 | 29.9919 | 22.4288 | 17.9489 | 168.4209 | 110.1472 | 90.6529 | 68.6835 | 38.6852 | 24.4779 | 18.1488 | 178.339 | 192.7114 | 466.4553 | 249.6331 | 233.0647 | 447.9875 |  |  |  | 308.1162 | 356.6169 | 308.4429 | 317.2294 | 165.6284 | 328.2524 | 185.7599 | 272.5137 | 160.742 | 257.278 | 363.1521 | 222.9047 | 360.9673 | 160.987 |  | 165.7518 | 216.7777 | 128.7212 | 163.1406 |  | 37.5457 | 82.2948 | 40.2237 | 77.88 | 142.583 | 178.233 | 258.3735 | 9.1983 | 41.9095 | 10.2588 | 89.9657 | 8.6756 | 42.6946 | 49.6371 | 54.2136 | 26.1277 |  |  | 2.7785 | 0.53104 | 0.5788 | -0.45604 | 3.3699 | 2.7371 | 5.5933 | -5.627 | 0.33823 | 2.0907 | 8.7087 | -0.00055526 | -0.00052898 | -0.00057169 | 369.4472 | 859.6683 | 435.4939 | 415.1687 | 117.0735 | 66.8609 | 34.1591 | 119.2802 | 99.5821 | 74.1606 | 56.6733 | 36.0494 | 25.0394 | 18.2067 | 120.4716 | 111.9417 | 94.4028 | 60.1569 | 53.4811 | 116.6307 | 75.8001 | 195.7871 | 231.527 | 263.0025 | 280.3704 | 314.2599 | 335.2057 |  |  |  | 360.3434 | 285.2216 | 297.6745 | 323.3416 | 3.6543 | 2.0772 | 1035.4268 |  |  | 1020.2101 |  |  | 369.4388 | 451.4664 | 209.658 | 237.943 | 345.1731 | 156.1665 | 1038.6287 | 944.9894 | 876.9213 | 961.0001 | 973.1045 |  | 971.9663 | 754.2711 | 367.4699 | 997.6993 | 357.0495 | 902.5682 |  | 923.7138 |  |  | 921.0961 | 1022.1342 | 991.7121 | [6 empty] | 927.7856 |  |  | 965.734 |  |  | 233.5304 | 346.3305 | 356.6803 | 147.846 | 304.7309 | 393.0314 | 205.5136 | 322.8273 |  | 282.0079 | 354.0529 | 224.0368 | 358.1332 | 267.7559 | 362.3829 | 139.8514 | 295.8568 |  | 282.2375 | 316.9247 | 385.241 | 184.7871 | 314.6327 | 385.494 | 196.6206 | 341.1631 | 242.0784 | 350.393 | 221.5704 | 352.1515 | 0.38943 | 19.356 | 1.3478 | 0.27542 | -39.9944 | 3.1166 | 937.48 | 0.21 | 2.8488 | 0.95745 | 0.99958 | -0.88727 | 2.718 | 2.4495 | 3.5016 | 136.2455 | -1.1949 | -8.8526 | 0.88201 | -1.2263 | 14.6629 | 10.1595
42810.5966 | 13528 | 110.3328 | 84.8549 | 66.2365 | 49.6636 | 29.9955 | 22.4271 | 17.9463 | 168.4367 | 110.1524 | 90.6547 | 68.6831 | 38.6884 | 24.4738 | 18.1479 | 178.3459 | 192.709 | 466.4864 | 249.6151 | 233.236 | 447.9888 |  |  |  | 308.1481 | 356.6026 | 308.3892 | 317.085 | 166.1036 | 328.0355 | 185.7734 | 272.4986 | 160.804 | 257.2972 | 363.1261 | 222.6302 | 360.9174 | 161.0265 |  | 165.7246 | 216.3445 | 129.6476 | 163.8626 |  | 37.55 | 82.1301 | 40.2021 | 77.7861 | 142.62 | 178.0476 | 257.9743 | 9.3919 | 41.897 | 10.7532 | 89.9884 | 8.6678 | 42.6873 | 49.6337 | 54.2133 | 26.1273 |  |  | 2.3198 | 0.41144 | 0.69314 | -0.6006 | 3.4218 | 2.3172 | 5.6261 | -5.5686 | 0.71887 | 2.2883 | 8.6708 | -0.00056512 | -0.00052241 | -0.0005454 | 366.7666 | 861.5796 | 433.827 | 415.0998 | 117.0909 | 66.8685 | 34.1608 | 119.2866 | 99.5968 | 74.1602 | 56.6738 | 36.0506 | 25.0453 | 18.2071 | 126.308 | 114.4906 | 95.2098 | 60.2716 | 55.8124 | 116.7645 | 75.8046 | 195.7825 | 231.5259 | 262.9958 | 280.3414 | 314.227 | 335.1752 |  |  |  | 360.3958 | 286.4338 | 297.3821 | 323.2434 | 1.961 | 2.7724 | 1034.6542 |  |  | 1019.6491 |  |  | 369.4523 | 451.4846 | 210.0173 | 237.9624 | 345.1641 | 156.0411 | 1038.4219 | 944.8741 | 877.1151 | 961.8109 | 973.3098 |  | 971.6752 | 755.0333 | 367.3127 | 997.6321 | 357.0694 | 903.5244 |  | 925.189 |  |  | 921.4461 | 1022.0396 | 991.2864 | [6 empty] | 927.7838 |  |  | 965.8277 |  |  | 233.336 | 346.5283 | 356.9383 | 148.1568 | 304.6945 | 393.0124 | 204.964 | 322.7314 |  | 281.8768 | 353.4715 | 223.8825 | 357.9724 | 267.449 | 362.5217 | 140.0796 | 295.7629 |  | 282.975 | 316.704 | 385.1861 | 184.8129 | 314.6781 | 385.2035 | 196.4689 | 341.0714 | 241.8478 | 350.16 | 221.8044 | 352.2991 | 0.42698 | 19.3618 | 1.3508 | 0.27444 | -40.061 | 3.1165 | 915.15 | 0.34 | 2.6026 | 0.84257 | 1.0936 | -1.018 | 2.7383 | 2.2534 | 3.5112 | 136.1043 | -1.2298 | -8.849 | 0.25019 | -1.3154 | 14.6386 | 10.1667
42810.5966 | 13529 | 110.3288 | 84.8626 | 66.2482 | 49.6673 | 30.0018 | 22.4297 | 17.9514 | 168.4521 | 110.1591 | 90.6533 | 68.6858 | 38.6902 | 24.4712 | 18.1503 | 178.3474 | 192.7074 | 466.5098 | 249.5892 | 233.4144 | 448.0041 |  |  |  | 308.1738 | 356.5884 | 308.1508 | 316.7954 | 164.6177 | 327.7658 | 185.7889 | 272.4887 | 160.1945 | 257.316 | 363.1046 | 222.0998 | 360.8848 | 160.6497 |  | 165.1844 | 215.951 | 128.6473 | 163.1861 |  | 37.6051 | 82.0889 | 40.2612 | 77.7474 | 142.7354 | 178.1409 | 257.5283 | 9.6451 | 41.8981 | 11.2367 | 90.0025 | 8.6706 | 42.6909 | 49.6289 | 54.2107 | 26.1321 |  |  | 2.7673 | 0.13283 | 0.31004 | -0.64003 | 3.0991 | 2.7272 | 5.9087 | -5.629 | 0.12981 | 2.3194 | 8.5752 | -0.00052076 | -0.00050269 | -0.00055362 | 369.1463 | 860.5626 | 434.462 | 414.8672 | 117.1011 | 66.8795 | 34.163 | 119.2886 | 99.6081 | 74.1683 | 56.6848 | 36.0579 | 25.0603 | 18.2134 | 123.1142 | 113.8807 | 95.4888 | 61.3371 | 55.4126 | 116.6676 | 75.8039 | 195.7958 | 231.5228 | 262.9982 | 280.3246 | 314.196 | 335.1524 |  |  |  | 360.432 | 286.5428 | 297.1436 | 322.4903 | 1.9436 | 2.1833 | 1034.8429 |  |  | 1020.0714 |  |  | 369.4752 | 451.5084 | 209.4156 | 237.986 | 345.1547 | 155.0271 | 1038.2432 | 945.3292 | 877.8842 | 962.7391 | 973.379 |  | 971.2833 | 754.9831 | 367.253 | 998.3257 | 357.2118 | 905.4683 |  | 844.0417 |  |  | 921.897 | 1021.8849 | 991.1708 | [6 empty] | 927.9967 |  |  | 965.8841 |  |  | 233.1448 | 346.5062 | 357.9162 | 147.951 | 304.5762 | 392.9911 | 204.7457 | 322.8756 |  | 281.1428 | 352.8558 | 223.7227 | 357.984 | 267.8037 | 362.8299 | 139.3671 | 295.5912 |  | 282.946 | 316.1071 | 385.1312 | 184.9822 | 314.6655 | 384.9158 | 197.0526 | 341.0243 | 241.8582 | 350.152 | 221.6142 | 352.3531 | 0.32086 | 19.3617 | 1.3524 | 0.27408 | -40.1041 | 3.1166 | 910.7 | 0.18 | 2.8419 | 0.47871 | 0.73136 | -1.0508 | 2.6062 | 2.4449 | 3.5987 | 135.9201 | -1.2336 | -8.8563 | 0.59298 | -1.3465 | 14.6546 | 10.1907
42810.5966 | 13530 | 110.3186 | 84.8552 | 66.2463 | 49.6684 | 29.9976 | 22.4238 | 17.9518 | 168.4637 | 110.155 | 90.6569 | 68.6899 | 38.7013 | 24.4786 | 18.1481 | 178.3476 | 192.7024 | 466.5384 | 249.5656 | 233.4692 | 448.0583 |  |  |  | 308.1935 | 356.5641 | 308.0778 | 316.7197 | 162.5193 | 327.457 | 185.8052 | 272.4698 | 159.6221 | 257.3402 | 363.0746 | 221.9114 | 360.8722 | 160.2312 |  | 165.8295 | 215.9635 | 128.0192 | 163.4948 |  | 37.5688 | 82.1247 | 40.3265 | 77.6896 | 142.6752 | 178.1399 | 257.2885 | 9.7617 | 41.9136 | 11.3911 | 90.0096 | 8.6699 | 42.6839 | 49.6288 | 54.2122 | 26.1285 |  |  | 2.9651 | 0.4213 | 0.32778 | 0.009858 | 3.128 | 2.6523 | 5.7622 | -5.4969 | 0.58557 | 2.2917 | 8.7814 | -0.00054212 | -0.00051419 | -0.00055362 | 369.5883 | 858.5871 | 431.5163 | 414.3057 | 117.1196 | 66.8827 | 34.175 | 119.3016 | 99.6053 | 74.1729 | 56.6883 | 36.0629 | 25.0599 | 18.2095 | 121.9285 | 112.7813 | 92.0117 | 60.8529 | 55.1963 | 116.621 | 75.7786 | 195.7992 | 231.5292 | 262.9943 | 280.298 | 314.1595 | 335.1033 |  |  |  | 360.4308 | 285.7372 | 298.1814 | 322.8496 | 3.3561 | 2.543 | 1036.0012 |  |  | 1021.1171 |  |  | 369.4983 | 451.5278 | 209.447 | 238.0137 | 345.1467 | 154.3144 | 1038.1364 | 946.1395 | 889.7578 | 964.0032 | 973.1136 |  | 970.7861 | 755.9985 | 367.2737 | 998.8154 | 356.8777 | 907.3855 |  | 811.3794 |  |  | 921.6511 | 1021.7291 | 991.696 | [6 empty] | 928.6229 |  |  | 965.937 |  |  | 233.2183 | 346.9408 | 358.5069 | 147.9714 | 304.0986 | 392.9734 | 205.1445 | 322.9981 |  | 280.6437 | 352.4317 | 223.2919 | 358.1559 | 268.2984 | 362.8784 | 138.691 | 295.6637 |  | 282.0963 | 315.9073 | 385.0895 | 184.7591 | 314.7504 | 384.7325 | 197.6643 | 341.0812 | 241.8837 | 350.0592 | 221.3064 | 352.2915 | 0.27829 | 19.3629 | 1.3575 | 0.27817 | -39.9963 | 3.1166 | 906.07 | 0.23 | 2.9409 | 0.8526 | 0.75204 | 0.13042 | 2.6184 | 2.4111 | 3.5538 | 135.6965 | -1.26 | -8.8981 | 0.71892 | -0.9632 | 14.6449 | 10.1807
42810.5966 | 13531 | 110.3108 | 84.8695 | 66.2441 | 49.6732 | 29.9994 | 22.429 | 17.9535 | 168.4841 | 110.1563 | 90.6604 | 68.6969 | 38.6999 | 24.4691 | 18.143 | 178.3557 | 192.6946 | 466.5683 | 249.5427 | 233.4185 | 448.1071 |  |  |  | 308.2256 | 356.5525 | 307.6866 | 316.6534 | 161.683 | 326.9914 | 185.8098 | 272.4562 | 158.9237 | 257.3599 | 363.0555 | 221.9169 | 360.8134 | 159.9024 |  | 165.971 | 216.5957 | 127.3284 | 162.4693 |  | 37.6143 | 82.0409 | 40.3809 | 77.585 | 142.609 | 178.02 | 257.4823 | 9.842 | 41.9408 | 11.2775 | 89.9866 | 8.6675 | 42.689 | 49.6327 | 54.2263 | 26.1178 |  |  | 2.4 | 0.28199 | 0.67145 | -0.18531 | 2.969 | 2.1063 | 5.6452 | -5.673 | 0.60172 | 1.7051 | 8.8782 | -0.00053062 | -0.00053883 | -0.00057497 | 367.9363 | 857.3584 | 434.3147 | 414.0561 | 117.1373 | 66.8895 | 34.1664 | 119.2943 | 99.6049 | 74.1693 | 56.6867 | 36.0562 | 25.0545 | 18.2042 | 126.0124 | 114.0635 | 91.2708 | 63.2484 | 55.9305 | 116.7034 | 75.7379 | 195.7997 | 231.5145 | 262.9844 | 280.2721 | 314.1221 | 335.0759 |  |  |  | 360.47 | 285.7913 | 296.3042 | 323.4301 | 3.2739 | 2.303 | 1037.1948 |  |  | 1021.8937 |  |  | 369.5176 | 451.5413 | 209.5461 | 238.0373 | 345.1321 | 153.6008 | 1037.974 | 946.1175 | 902.1985 | 964.358 | 972.353 |  | 970.8594 | 756.0348 | 367.2837 | 999.4017 | 356.9335 | 907.6955 |  | 799.4488 |  |  | 921.338 | 1021.5597 | 992.5438 | [6 empty] | 928.3529 |  |  | 965.8263 |  |  | 233.158 | 347.4326 | 358.7104 | 148.2119 | 303.8753 | 392.9203 | 205.3747 | 323.1084 |  | 280.3458 | 352.1985 | 223.1563 | 358.288 | 268.2312 | 362.5626 | 138.0918 | 295.8341 |  | 282.5595 | 315.5028 | 385.0469 | 184.277 | 314.7398 | 384.8892 | 197.544 | 341.1415 | 241.7406 | 349.7849 | 220.9682 | 352.3527 | 0.33858 | 19.3632 | 1.359 | 0.27664 | -39.9701 | 3.1166 | 921.43 | 0.27 | 2.6448 | 0.69745 | 1.0762 | -0.56538 | 2.5506 | 2.1483 | 3.517 | 135.7516 | -1.2601 | -8.9097 | 0.27541 | -0.88579 | 14.6684 | 10.1679
42810.5967 | 13532 | 110.3171 | 84.8751 | 66.2558 | 49.677 | 29.996 | 22.4325 | 17.9507 | 168.5093 | 110.164 | 90.6679 | 68.6993 | 38.7022 | 24.4846 | 18.145 | 178.3571 | 192.6848 | 466.5921 | 249.5119 | 233.3798 | 448.0696 |  |  |  | 308.2586 | 356.5364 | 307.2136 | 316.5724 | 162.1326 | 326.7203 | 185.8229 | 272.4441 | 158.2776 | 257.3817 | 363.018 | 221.6993 | 360.7397 | 159.2172 |  | 165.4537 | 216.3061 | 127.6601 | 161.8245 |  | 37.711 | 81.9212 | 40.3904 | 77.4815 | 142.6788 | 178.1686 | 257.6056 | 9.9147 | 41.9697 | 11.1479 | 89.9623 | 8.6738 | 42.6986 | 49.6433 | 54.2371 | 26.1218 |  |  | 2.4158 | 0.34705 | 0.64057 | -0.036798 | 3.019 | 2.1293 | 5.9875 | -5.4759 | 0.37851 | 3.1686 | 8.6576 | -0.00055526 | -0.00051748 | -0.00054705 | 372.6086 | 858.4095 | 438.3812 | 414.4241 | 117.148 | 66.8974 | 34.1729 | 119.2986 | 99.6043 | 74.171 | 56.6883 | 36.061 | 25.0604 | 18.2099 | 129.2078 | 115.6726 | 92.8341 | 63.2846 | 56.4016 | 116.7759 | 75.7317 | 195.8024 | 231.5142 | 262.9831 | 280.2497 | 314.0871 | 335.0483 |  |  |  | 360.4681 | 285.2807 | 294.519 | 323.1195 | 3.5316 | 2.6279 | 1037.6554 |  |  | 1022.2206 |  |  | 369.5388 | 451.5575 | 208.6556 | 238.0578 | 345.1144 | 153.4055 | 1037.7388 | 945.637 | 906.8766 | 963.6135 | 972.1575 |  | 971.4957 | 755.5961 | 367.3226 | 999.6037 | 357.0563 | 907.5785 |  | 785.0934 |  |  | 921.2954 | 1021.4634 | 993.3212 | [6 empty] | 928.1067 |  |  | 965.6956 |  |  | 232.9875 | 347.6232 | 358.5115 | 148.0297 | 303.9749 | 392.8794 | 205.2827 | 323.2092 |  | 279.9792 | 352.0522 | 223.2427 | 358.134 | 267.9506 | 362.2786 | 137.8212 | 295.9274 |  | 283.4903 | 314.6861 | 384.9875 | 184.2458 | 314.7657 | 384.6906 | 197.2046 | 341.0048 | 241.8249 | 349.5048 | 220.8105 | 352.3253 | 0.41543 | 19.363 | 1.3591 | 0.27659 | -40.0486 | 3.1165 | 947.64 | 0.22 | 2.6529 | 0.7736 | 1.051 | -0.25191 | 2.5724 | 2.1603 | 3.6227 | 136.0528 | -1.2446 | -8.9049 | -0.070595 | -1.0602 | 14.68 | 10.1763
42810.5967 | 13533 | 110.3207 | 84.8828 | 66.2662 | 49.6877 | 30.0101 | 22.4371 | 17.9538 | 168.5223 | 110.1711 | 90.676 | 68.7158 | 38.7105 | 24.4904 | 18.1567 | 178.3522 | 192.6831 | 466.6147 | 249.4845 | 233.2981 | 448.0225 |  |  |  | 308.2762 | 356.5096 | 307.0765 | 316.4733 | 162.2193 | 326.7335 | 185.8319 | 272.4288 | 158.2349 | 257.4044 | 362.9932 | 221.9705 | 360.6999 | 159.9099 |  | 164.8947 | 216.6601 | 126.3381 | 162.8412 |  | 37.6776 | 81.7783 | 40.4473 | 77.5304 | 142.7718 | 177.8369 | 257.4023 | 9.9485 | 41.9808 | 11.0719 | 89.9382 | 8.6698 | 42.692 | 49.6425 | 54.2446 | 26.1157 |  |  | 2.4164 | 0.33456 | 0.68656 | -0.14851 | 2.9716 | 2.2778 | 5.498 | -5.5423 | 0.8798 | 2.2143 | 8.729 | -0.00057333 | -0.00049776 | -0.00055362 | 374.1916 | 860.1042 | 439.0366 | 414.5093 | 117.1711 | 66.9061 | 34.179 | 119.3069 | 99.6038 | 74.1777 | 56.6918 | 36.0649 | 25.0574 | 18.2105 | 131.9349 | 115.8677 | 93.4511 | 65.7353 | 58.7963 | 116.7965 | 75.7393 | 195.8126 | 231.5179 | 262.987 | 280.2285 | 314.0654 | 335.0164 |  |  |  | 360.4768 | 285.4013 | 295.1288 | 323.1659 | 2.2214 | 1.7815 | 1037.6358 |  |  | 1022.1987 |  |  | 369.5616 | 451.5787 | 207.9534 | 238.0791 | 345.1006 | 153.0444 | 1037.4626 | 945.1297 | 910.4715 | 962.734 | 972.1707 |  | 972.3154 | 755.43 | 367.295 | 999.5124 | 357.0301 | 908.4135 |  | 784.2327 |  |  | 921.1087 | 1021.4209 | 994.0256 | [6 empty] | 927.411 |  |  | 965.3546 |  |  | 232.789 | 347.4916 | 357.8772 | 147.8145 | 304.3601 | 392.867 | 205.088 | 323.2365 |  | 279.6798 | 351.7526 | 223.342 | 358.2319 | 267.955 | 361.9497 | 137.5406 | 295.9626 |  | 283.3973 | 314.6205 | 384.9292 | 184.2562 | 314.8576 | 384.274 | 197.4931 | 340.8964 | 241.816 | 349.3254 | 220.8498 | 351.918 | 0.58376 | 19.3643 | 1.3599 | 0.27831 | -40.0046 | 3.1165 | 955.16 | 0.26 | 2.6533 | 0.75941 | 1.0879 | -0.50596 | 2.5512 | 2.2336 | 3.4702 | 136.434 | -1.2424 | -8.9046 | -0.37105 | -1.1279 | 14.6483 | 10.1758
42810.5967 | 13534 | 110.329 | 84.8842 | 66.2681 | 49.6956 | 30.0071 | 22.4366 | 17.9576 | 168.542 | 110.1702 | 90.679 | 68.7173 | 38.7157 | 24.4966 | 18.1604 | 178.3624 | 192.6885 | 466.6456 | 249.4685 | 232.9465 | 448.0212 |  |  |  | 308.3084 | 356.4976 | 306.6693 | 316.2851 | 160.9577 | 326.7593 | 185.8386 | 272.4193 | 157.9715 | 257.4199 | 362.9624 | 222.1037 | 360.6486 | 160.2248 |  | 164.7045 | 215.9915 | 126.5605 | 162.5269 |  | 37.8378 | 81.8231 | 40.5368 | 77.7556 | 142.6757 | 177.7362 | 257.5214 | 9.9665 | 42.0096 | 11.0826 | 89.9375 | 8.685 | 42.683 | 49.6455 | 54.2679 | 26.1193 |  |  | 2.3928 | -0.045253 | 0.66357 | -0.39033 | 3.243 | 2.3809 | 5.5315 | -5.5495 | 0.34329 | 2.7342 | 8.642 | -0.00059469 | -0.00049776 | -0.00058319 | 376.1033 | 860.8071 | 452.5991 | 414.159 | 117.1855 | 66.9286 | 34.1895 | 119.3219 | 99.6159 | 74.1894 | 56.7067 | 36.0752 | 25.0682 | 18.2085 | 130.3214 | 113.4687 | 91.209 | 64.337 | 56.3837 | 116.7284 | 75.6998 | 195.8156 | 231.5146 | 262.9844 | 280.2022 | 314.033 | 334.9776 |  |  |  | 360.4029 | 286.1839 | 295.721 | 323.3407 | 3.0036 | 1.6872 | 1037.2641 |  |  | 1022.1692 |  |  | 369.5814 | 451.6007 | 208.0894 | 238.1032 | 345.09 | 152.8573 | 1037.1889 | 944.2497 | 972.315 | 964.2902 | 971.934 |  | 974.7472 | 755.6131 | 367.1927 | 999.5096 | 356.6283 | 909.5165 |  | 782.8394 |  |  | 921.8673 | 1021.3028 | 994.0107 | [6 empty] | 926.2364 |  |  | 965.0005 |  |  | 232.5041 | 347.452 | 357.1268 | 147.7844 | 304.4211 | 392.8397 | 204.9452 | 323.088 |  | 279.2382 | 351.5968 | 223.3028 | 358.3323 | 268.3602 | 361.9552 | 137.3257 | 295.881 |  | 282.2198 | 315.0458 | 384.8682 | 184.5072 | 314.7383 | 383.6804 | 198.0248 | 340.8772 | 241.8512 | 349.1251 | 220.9244 | 351.6443 | 0.61303 | 19.3639 | 1.3609 | 0.27989 | -39.982 | 3.1165 | 964.39 | 0.33 | 2.6403 | -0.27931 | 1.0696 | -0.82031 | 2.6649 | 2.2834 | 3.4803 | 137.5767 | -1.2564 | -8.9385 | -0.20025 | -0.88352 | 14.6527 | 10.1646
42810.5967 | 13535 | 110.3411 | 84.8931 | 66.272 | 49.6993 | 30.0072 | 22.4373 | 17.9587 | 168.5558 | 110.177 | 90.6852 | 68.7194 | 38.7151 | 24.5032 | 18.1592 | 178.3725 | 192.686 | 466.6869 | 249.458 | 232.5995 | 448.0048 |  |  |  | 308.339 | 356.4843 | 306.8508 | 316.4176 | 160.5119 | 326.6514 | 185.8604 | 272.4077 | 158.3457 | 257.4426 | 362.9492 | 221.8781 | 360.5963 | 159.9623 |  | 164.2449 | 216.1051 | 127.2533 | 162.0181 |  | 37.8988 | 81.8517 | 40.565 | 78.1194 | 142.8223 | 177.7766 | 257.5344 | 9.9383 | 41.9994 | 10.9891 | 89.9075 | 8.6809 | 42.6675 | 49.6395 | 54.2949 | 26.1114 |  |  | 2.5367 | -0.099137 | 0.55186 | -0.23853 | 3.4802 | 2.4289 | 5.6485 | -5.3793 | -0.16501 | 1.8792 | 8.7284 | -0.00054376 | -0.00056348 | -0.00058812 | 379.1595 | 861.6953 | 452.0225 | 414.2285 | 117.1858 | 66.9404 | 34.2063 | 119.3194 | 99.6197 | 74.1881 | 56.7051 | 36.0804 | 25.0688 | 18.2108 | 130.7317 | 111.7271 | 89.0019 | 62.4787 | 55.9095 | 116.7092 | 75.645 | 195.8188 | 231.5162 | 262.9899 | 280.1841 | 314.0009 | 334.9423 |  |  |  | 360.2812 | 286.7587 | 297.7772 | 321.6861 | 2.2706 | 2.4617 | 1037.0346 |  |  | 1022.2536 |  |  | 369.5991 | 451.6169 | 207.8632 | 238.1305 | 345.081 | 153.1236 | 1037.0837 | 944.2815 | 1034.2545 | 967.8008 | 972.471 |  | 976.3422 | 756.6369 | 367.1715 | 999.3561 | 356.4811 | 911.0822 |  | 782.9439 |  |  | 922.575 | 1020.9705 | 993.0883 | [6 empty] | 925.8007 |  |  | 964.8687 |  |  | 232.347 | 347.6569 | 356.1558 | 147.8264 | 304.5228 | 392.7734 | 204.4962 | 323.1148 |  | 279.4993 | 351.4315 | 223.2038 | 358.3418 | 268.4653 | 362.3094 | 136.964 | 295.5574 |  | 282.5508 | 315.7006 | 384.7966 | 185.1023 | 314.8265 | 383.0501 | 198.3035 | 340.8711 | 241.9393 | 349.2922 | 221.264 | 351.4353 | 0.49863 | 19.3639 | 1.3599 | 0.27832 | -39.978 | 3.1165 | 965.57 | 0.28 | 2.7183 | -0.41343 | 0.97543 | -0.64129 | 2.7607 | 2.3063 | 3.5171 | 138.3105 | -1.2867 | -8.9466 | -0.24824 | -0.64491 | 14.6623 | 10.2002
42810.5967 | 13536 | 110.3475 | 84.8995 | 66.2866 | 49.705 | 30.0159 | 22.4339 | 17.9677 | 168.5716 | 110.1867 | 90.6866 | 68.7245 | 38.7213 | 24.5057 | 18.1624 | 178.3631 | 192.6725 | 466.7166 | 249.4297 | 232.5603 | 447.9545 |  |  |  | 308.3581 | 356.4568 | 306.9519 | 316.5514 | 160.4616 | 326.5368 | 185.8725 | 272.3973 | 158.2095 | 257.469 | 362.9278 | 221.7334 | 360.5568 | 159.3558 |  | 163.8719 | 216.0285 | 127.2637 | 162.0858 |  | 37.7146 | 81.945 | 40.531 | 78.0265 | 142.891 | 177.62 | 257.4203 | 9.8868 | 41.9725 | 10.9871 | 89.8915 | 8.6804 | 42.6565 | 49.6476 | 54.3184 | 26.1171 |  |  | 2.2246 | 0.20577 | 0.47629 | -0.66829 | 3.27 | 2.5873 | 5.7056 | -5.4569 | 0.46122 | 3.3361 | 8.5543 | -0.00054048 | -0.00053719 | -0.00055033 | 379.5265 | 865.9119 | 445.0332 | 415.0866 | 117.1955 | 66.9631 | 34.2003 | 119.3232 | 99.6306 | 74.1925 | 56.7171 | 36.0867 | 25.0733 | 18.2214 | 126.8782 | 111.4669 | 88.2356 | 61.9859 | 54.6521 | 116.5394 | 75.619 | 195.8279 | 231.5144 | 262.9895 | 280.1638 | 313.977 | 334.9115 |  |  |  | 360.3311 | 285.7614 | 297.9543 | 322.1726 | 1.4837 | 2.8051 | 1037.0003 |  |  | 1022.2377 |  |  | 369.6208 | 451.6288 | 207.609 | 238.1539 | 345.0623 | 153.0496 | 1036.9602 | 944.918 | 1046.3288 | 968.0648 | 972.1231 |  | 976.7652 | 757.2836 | 367.1069 | 999.0513 | 356.4381 | 910.2531 |  | 782.6683 |  |  | 922.3974 | 1020.8502 | 993.4377 | [6 empty] | 925.8746 |  |  | 964.5241 |  |  | 232.0331 | 347.584 | 356.11 | 147.7465 | 304.56 | 392.7279 | 204.2367 | 323.2119 |  | 279.9713 | 351.441 | 223.367 | 358.154 | 268.4496 | 362.221 | 136.7649 | 295.4202 |  | 282.2669 | 315.9073 | 384.7502 | 184.8091 | 314.9652 | 382.8982 | 198.8571 | 340.7622 | 241.494 | 349.6182 | 221.4689 | 351.4362 | 0.4942 | 19.3644 | 1.3592 | 0.27735 | -40.0253 | 3.1165 | 986.57 | 0.25 | 2.5454 | 0.5957 | 0.9063 | -1.0735 | 2.6756 | 2.3799 | 3.5342 | 138.5191 | -1.3103 | -8.9418 | 0.15879 | -0.56289 | 14.6571 | 10.1909
42810.5967 | 13537 | 110.3439 | 84.8963 | 66.2805 | 49.7006 | 30.009 | 22.4296 | 17.9523 | 168.5825 | 110.181 | 90.684 | 68.7208 | 38.7201 | 24.4965 | 18.1528 | 178.3705 | 192.6694 | 466.7516 | 249.4121 | 232.886 | 447.9235 |  |  |  | 308.3883 | 356.4415 | 306.8632 | 316.5002 | 160.857 | 326.5422 | 185.8817 | 272.3801 | 158.3386 | 257.491 | 362.8999 | 221.5707 | 360.5106 | 158.8238 |  | 163.532 | 216.5522 | 127.9611 | 162.5999 |  | 37.5738 | 81.8999 | 40.482 | 77.7853 | 142.7182 | 177.557 | 257.284 | 9.8291 | 41.9632 | 11.1955 | 89.9031 | 8.6819 | 42.6507 | 49.6584 | 54.3457 | 26.1145 |  |  | 2.1805 | 0.3201 | 0.57748 | -0.47838 | 3.4428 | 2.2357 | 5.7943 | -5.5449 | 0.62157 | 1.6337 | 8.5504 | -0.00056676 | -0.00053062 | -0.00057333 | 374.4046 | 866.0743 | 437.299 | 413.4458 | 117.2052 | 66.9636 | 34.2067 | 119.3285 | 99.6267 | 74.2092 | 56.7182 | 36.0887 | 25.0739 | 18.219 | 122.3041 | 112.0791 | 89.5366 | 64.0074 | 54.923 | 116.3662 | 75.6183 | 195.8251 | 231.5103 | 262.9821 | 280.1315 | 313.9346 | 334.8763 |  |  |  | 360.3807 | 286.6823 | 298.3977 | 323.5828 | 1.8842 | 2.6632 | 1037.0753 |  |  | 1022.0414 |  |  | 369.6449 | 451.6414 | 207.8044 | 238.179 | 345.0465 | 153.1452 | 1036.804 | 945.1296 | 1050.4597 | 968.6373 | 971.6327 |  | 977.2267 | 757.7363 | 367.1075 | 999.326 | 356.5802 | 909.0967 |  | 782.2655 |  |  | 922.9829 | 1020.7026 | 994.6997 | [6 empty] | 926.2525 |  |  | 964.1461 |  |  | 232.5624 | 347.241 | 355.7049 | 147.5704 | 304.5643 | 392.6201 | 203.7925 | 323.2896 |  | 279.8442 | 351.6674 | 223.2507 | 358.045 | 268.5278 | 361.885 | 136.9805 | 295.1793 |  | 281.4666 | 315.9097 | 384.6893 | 184.6576 | 315.1258 | 382.6696 | 199.0277 | 340.7587 | 240.888 | 349.9427 | 221.7465 | 351.2412 | 0.38692 | 19.3647 | 1.3619 | 0.27974 | -40.1179 | 3.1166 | 977.92 | 0.28 | 2.5201 | 0.74294 | 0.99789 | -0.90824 | 2.7452 | 2.2122 | 3.5614 | 138.75 | -1.3228 | -8.9374 | 0.64546 | -0.70754 | 14.6389 | 10.156
42810.5967 | 13538 | 110.3532 | 84.8952 | 66.2772 | 49.7026 | 30.0083 | 22.429 | 17.9502 | 168.5937 | 110.1778 | 90.6872 | 68.7223 | 38.7107 | 24.4943 | 18.1486 | 178.3747 | 192.6673 | 466.7781 | 249.3902 | 232.667 | 447.8389 |  |  |  | 308.4163 | 356.4206 | 307.5702 | 316.8347 | 162.2444 | 326.7003 | 185.8892 | 272.3711 | 157.9062 | 257.5131 | 362.8629 | 221.4284 | 360.4535 | 158.6592 |  | 162.9416 | 217.0452 | 126.9219 | 163.7682 |  | 37.5808 | 81.941 | 40.405 | 77.4279 | 142.3619 | 177.6278 | 257.2714 | 9.6873 | 41.9507 | 11.0838 | 89.905 | 8.6836 | 42.6454 | 49.6597 | 54.3721 | 26.1102 |  |  | 2.4414 | 0.24848 | 0.39744 | -0.72611 | 3.1622 | 2.4236 | 5.4244 | -5.7539 | 0.77608 | 2.5502 | 8.7632 | -0.00058155 | -0.00056183 | -0.00054048 | 372.2041 | 861.3821 | 439.4122 | 413.3527 | 117.2084 | 66.978 | 34.2084 | 119.3252 | 99.6293 | 74.205 | 56.7156 | 36.0896 | 25.0659 | 18.214 | 121.3292 | 112.8515 | 92.1505 | 65.1959 | 54.6246 | 116.2942 | 75.6661 | 195.8333 | 231.5118 | 262.9859 | 280.1124 | 313.9065 | 334.8472 |  |  |  | 360.3338 | 287.8076 | 298.9947 | 324.9648 | 1.4215 | 2.2161 | 1036.7475 |  |  | 1021.8116 |  |  | 369.6651 | 451.6479 | 208.6718 | 238.2032 | 345.0393 | 152.4114 | 1036.6496 | 945.1988 | 1052.7762 | 969.0797 | 971.7451 |  | 977.2702 | 757.3884 | 367.0862 | 999.619 | 356.6359 | 907.6937 |  | 782.7739 |  |  | 923.8814 | 1020.7029 | 994.277 | [6 empty] | 926.2598 |  |  | 963.76 |  |  | 232.5065 | 347.0715 | 355.2645 | 147.8889 | 304.2735 | 392.3782 | 204.4149 | 323.7244 |  | 279.8895 | 351.4239 | 223.4473 | 357.9891 | 268.7083 | 361.9574 | 137.3829 | 294.93 |  | 282.0168 | 315.9571 | 384.6362 | 184.3888 | 315.2727 | 382.3982 | 199.6863 | 340.7164 | 240.8561 | 350.3048 | 221.8956 | 350.7691 | 0.54582 | 19.3667 | 1.3645 | 0.28056 | -40.0135 | 3.1165 | 971.11 | 0.28 | 2.6669 | 0.65461 | 0.82789 | -1.119 | 2.6311 | 2.3035 | 3.4461 | 138.7674 | -1.315 | -8.9408 | 0.74481 | -0.9922 | 14.6015 | 10.1136
42810.5967 | 13539 | 110.362 | 84.8984 | 66.286 | 49.7066 | 30.0172 | 22.4281 | 17.9556 | 168.6195 | 110.1937 | 90.7008 | 68.7318 | 38.7256 | 24.5055 | 18.158 | 178.3792 | 192.6679 | 466.8039 | 249.368 | 232.4267 | 447.6826 |  |  |  | 308.4448 | 356.4076 | 307.3287 | 316.6452 | 162.5904 | 326.585 | 185.911 | 272.356 | 157.4157 | 257.534 | 362.8413 | 221.4085 | 360.3873 | 158.9832 |  | 162.4681 | 216.6311 | 128.0672 | 165.4037 |  | 37.5665 | 81.9183 | 40.3615 | 77.1225 | 142.2778 | 177.8793 | 257.3435 | 9.6167 | 41.9448 | 10.9006 | 89.89 | 8.6796 | 42.6603 | 49.6687 | 54.3773 | 26.1061 |  |  | 2.8521 | 0.50344 | 0.53083 | -0.41595 | 3.5387 | 2.2778 | 5.7431 | -5.8248 | 1.328 | 2.2046 | 8.6727 | -0.00052569 | -0.00046819 | -0.00056512 | 376.4624 | 859.8429 | 438.5086 | 413.7788 | 117.2293 | 66.9836 | 34.2178 | 119.3357 | 99.6316 | 74.2039 | 56.72 | 36.087 | 25.0684 | 18.218 | 119.7137 | 112.838 | 91.9341 | 65.7288 | 54.8307 | 116.1734 | 75.6462 | 195.8308 | 231.5119 | 262.982 | 280.0904 | 313.8866 | 334.8122 |  |  |  | 360.165 | 288.1702 | 298.7403 | 325.265 | 1.822 | 2.2714 | 1036.9187 |  |  | 1021.7717 |  |  | 369.6826 | 451.6554 | 208.8015 | 238.2249 | 345.0311 | 153.1536 | 1036.4128 | 946.0628 | 1055.0775 | 976.2833 | 970.7551 |  | 976.2122 | 756.4634 | 367.0824 | 999.3637 | 356.3423 | 906.196 |  | 781.7542 |  |  | 924.2259 | 1020.3244 | 995.0673 | [6 empty] | 926.4938 |  |  | 963.3477 |  |  | 232.6239 | 347.2396 | 355.1227 | 148.427 | 304.313 | 392.2231 | 204.7691 | 323.7901 |  | 279.5138 | 351.4676 | 223.4359 | 357.9945 | 269.1904 | 362.2112 | 137.3752 | 294.577 |  | 282.4768 | 315.5183 | 384.5944 | 184.4602 | 315.359 | 382.1035 | 200.3701 | 340.6126 | 241.5697 | 350.0044 | 221.8048 | 350.3602 | 0.38114 | 19.3675 | 1.3662 | 0.2804 | -39.9968 | 3.1165 | 963.95 | 0.25 | 2.8822 | 0.93174 | 0.95675 | -0.84693 | 2.7842 | 2.2337 | 3.5468 | 138.297 | -1.2896 | -8.9585 | 0.90927 | -0.97056 | 14.5504 | 10.0909
42810.5967 | 13540 | 110.3703 | 84.8985 | 66.2875 | 49.7139 | 30.0171 | 22.4381 | 17.9581 | 168.6402 | 110.1951 | 90.7008 | 68.7344 | 38.7276 | 24.5034 | 18.1617 | 178.3885 | 192.6666 | 466.8223 | 249.3458 | 232.3211 | 447.6259 |  |  |  | 308.4771 | 356.3918 | 307.3992 | 316.6089 | 162.7244 | 326.597 | 185.9256 | 272.3457 | 159.1557 | 257.5521 | 362.8148 | 221.297 | 360.3288 | 158.9951 |  | 162.5101 | 215.5367 | 128.7747 | 163.8663 |  | 37.438 | 81.6955 | 40.3043 | 77.2126 | 142.7616 | 178.4444 | 257.41 | 9.7687 | 41.94 | 10.7376 | 89.8439 | 8.6831 | 42.6858 | 49.6691 | 54.3805 | 26.1029 |  |  | 2.5078 | 0.2879 | 0.32646 | -0.74583 | 3.3679 | 2.1345 | 5.8561 | -5.8702 | -0.66882 | 1.7901 | 8.7381 | -0.0005569 | -0.00056183 | -0.00053226 | 377.1087 | 856.3744 | 439.6407 | 413.3869 | 117.2582 | 66.9921 | 34.2347 | 119.3457 | 99.6452 | 74.2121 | 56.7344 | 36.1046 | 25.0838 | 18.227 | 117.7413 | 111.0971 | 89.3271 | 63.0904 | 53.3381 | 115.9859 | 75.6091 | 195.8316 | 231.5022 | 262.9783 | 280.0613 | 313.8444 | 334.7692 |  |  |  | 360.061 | 288.3754 | 297.8272 | 324.9682 | 1.714 | 2.3625 | 1037.1701 |  |  | 1021.6708 |  |  | 369.7099 | 451.675 | 208.4648 | 238.2541 | 345.0294 | 154.3077 | 1036.2198 | 947.128 | 1057.0479 | 984.2128 | 969.521 |  | 975.1486 | 756.7218 | 367.0616 | 999.0677 | 356.0042 | 906.5373 |  | 780.9972 |  |  | 924.9038 | 1020.1082 | 995.9025 | [6 empty] | 927.7565 |  |  | 962.9549 |  |  | 232.797 | 347.2321 | 355.7502 | 148.0968 | 304.3653 | 392.2254 | 205.205 | 323.5617 |  | 279.2811 | 351.9354 | 223.3628 | 357.9055 | 269.3364 | 362.1371 | 137.1269 | 294.5948 |  | 283.0189 | 314.9153 | 384.5537 | 184.2407 | 315.0785 | 381.9813 | 199.4524 | 340.5765 | 241.9436 | 349.8605 | 221.4456 | 350.1481 | 0.36785 | 19.3677 | 1.3657 | 0.28052 | -39.9014 | 3.1165 | 938.42 | 0.26 | 2.7027 | 0.70438 | 0.75007 | -1.1337 | 2.7178 | 2.1637 | 3.5838 | 137.8319 | -1.2986 | -8.9788 | 1.1051 | -0.68537 | 14.5882 | 10.0902
42810.5968 | 13541 | 110.3836 | 84.9041 | 66.3022 | 49.7153 | 30.0231 | 22.4341 | 17.9539 | 168.6517 | 110.1933 | 90.7 | 68.7444 | 38.7342 | 24.5044 | 18.1604 | 178.3895 | 192.6625 | 466.8534 | 249.3239 | 232.2963 | 447.5715 |  |  |  | 308.5107 | 356.372 | 307.3434 | 316.6128 | 163.274 | 326.5402 | 185.9355 | 272.3423 | 159.1058 | 257.5706 | 362.7869 | 220.7714 | 360.2542 | 157.9732 |  | 162.4149 | 215.3553 | 127.8782 | 163.1044 |  | 37.3622 | 81.5958 | 40.2374 | 77.1409 | 142.7817 | 178.1797 | 256.7401 | 9.9941 | 41.934 | 10.6899 | 89.809 | 8.6811 | 42.7181 | 49.6756 | 54.3973 | 26.1079 |  |  | 2.2732 | 0.35887 | 0.34355 | -0.56578 | 2.8507 | 2.3408 | 5.7181 | -5.7243 | 0.52855 | 2.5122 | 8.5478 | -0.00054376 | -0.00054376 | -0.00054212 | 370.9781 | 850.5507 | 434.6173 | 412.4212 | 117.2692 | 66.9981 | 34.2297 | 119.3389 | 99.6361 | 74.2163 | 56.7311 | 36.1019 | 25.0796 | 18.2201 | 114.9798 | 110.4684 | 89.5213 | 62.211 | 53.5338 | 115.7586 | 75.5638 | 195.8396 | 231.5003 | 262.9794 | 280.036 | 313.8144 | 334.742 |  |  |  | 360.0004 | 288.8811 | 298.4305 | 324.6523 | 1.0765 | 1.9223 | 1036.8977 |  |  | 1021.415 |  |  | 369.732 | 451.6813 | 208.2297 | 238.2745 | 345.0186 | 154.171 | 1035.9796 | 948.0647 | 1059.0637 | 985.0505 | 969.372 |  | 975.22 | 756.5613 | 367.0819 | 997.8643 | 355.5482 | 905.8696 |  | 781.1808 |  |  | 926.1711 | 1020.0309 | 996.3008 | [6 empty] | 929.7129 |  |  | 962.3394 |  |  | 232.5996 | 347.0776 | 356.2881 | 147.6909 | 304.0802 | 392.2691 | 205.0234 | 323.4819 |  | 280.1184 | 352.4854 | 223.4106 | 358.2676 | 269.5136 | 362.0997 | 136.8002 | 294.5572 |  | 284.5185 | 314.0398 | 384.5247 | 184.0395 | 314.778 | 381.8422 | 198.5507 | 340.5995 | 241.3567 | 349.8531 | 221.0605 | 350.2543 | 0.3457 | 19.3673 | 1.3641 | 0.28268 | -40.0408 | 3.1165 | 939.75 | 0.31 | 2.573 | 0.78632 | 0.76935 | -0.9873 | 2.4997 | 2.2652 | 3.5403 | 137.8695 | -1.2924 | -8.9838 | 1.3836 | -0.71242 | 14.6029 | 10.0938
42810.5968 | 13542 | 110.3927 | 84.917 | 66.3096 | 49.7151 | 30.0223 | 22.434 | 17.9486 | 168.6622 | 110.1905 | 90.7038 | 68.7477 | 38.735 | 24.5079 | 18.155 | 178.3903 | 192.6594 | 466.87 | 249.2993 | 232.6258 | 447.5401 |  |  |  | 308.5331 | 356.3491 | 307.8073 | 316.8751 | 164.7151 | 326.7191 | 185.937 | 272.3237 | 159.2345 | 257.5852 | 362.763 | 220.7619 | 360.1691 | 157.9669 |  | 162.9286 | 215.6007 | 128.5788 | 164.1227 |  | 37.3633 | 81.487 | 40.1604 | 77.0875 | 142.7775 | 177.7365 | 255.7194 | 10.0918 | 41.9389 | 10.686 | 89.7773 | 8.6701 | 42.7376 | 49.6703 | 54.4018 | 26.1049 |  |  | 2.925 | 0.34441 | 0.40269 | -0.85162 | 3.6984 | 2.0405 | 5.753 | -5.5245 | 0.54451 | 2.3968 | 8.5543 | -0.00051912 | -0.00058155 | -0.0005799 | 370.2425 | 851.3041 | 427.205 | 412.8528 | 117.2754 | 67.0068 | 34.2368 | 119.3471 | 99.6368 | 74.2154 | 56.7335 | 36.1006 | 25.0814 | 18.2232 | 109.5182 | 108.9616 | 88.0378 | 61.4922 | 53.2694 | 115.46 | 75.4925 | 195.8361 | 231.4978 | 262.9713 | 280.0086 | 313.7848 | 334.7013 |  |  |  | 359.8971 | 289.6885 | 299.1478 | 324.7356 | 1.8863 | 1.6494 | 1036.6166 |  |  | 1021.1052 |  |  | 369.7491 | 451.694 | 208.2601 | 238.2977 | 345.0062 | 154.6998 | 1035.8202 | 948.8777 | 1060.6591 | 987.6787 | 969.4965 |  | 976.8064 | 755.9519 | 367.014 | 996.7053 | 355.3953 | 906.1447 |  | 781.283 |  |  | 926.2539 | 1019.9652 | 996.1206 | [6 empty] | 931.2895 |  |  | 961.9142 |  |  | 232.7638 | 346.8575 | 355.8212 | 147.3876 | 304.2902 | 392.3352 | 205.5256 | 323.2174 |  | 280.6752 | 352.3609 | 223.2301 | 358.5383 | 269.711 | 362.0488 | 136.6272 | 294.3198 |  | 285.5103 | 313.5796 | 384.4863 | 184.1583 | 314.5531 | 381.8293 | 198.2121 | 340.607 | 241.2435 | 349.7502 | 221.1595 | 350.4913 | 0.32664 | 19.368 | 1.3576 | 0.28076 | -39.9366 | 3.1165 | 925.71 | 0.2 | 2.9192 | 0.77019 | 0.83281 | -1.2111 | 2.8458 | 2.1138 | 3.5493 | 138.6115 | -1.2814 | -8.9644 | 1.9533 | -0.55619 | 14.5674 | 10.0827
42810.5968 | 13543 | 110.4055 | 84.9312 | 66.3138 | 49.7261 | 30.0336 | 22.4437 | 17.9586 | 168.6888 | 110.2028 | 90.714 | 68.7551 | 38.7446 | 24.5178 | 18.1616 | 178.3914 | 192.6452 | 466.8901 | 249.2738 | 232.899 | 447.5827 |  |  |  | 308.555 | 356.3346 | 308.2224 | 317.1186 | 164.7841 | 326.6501 | 185.9502 | 272.3113 | 159.0934 | 257.6099 | 362.7457 | 221.0985 | 360.1171 | 158.3008 |  | 163.1705 | 215.9068 | 128.7008 | 164.2188 |  | 37.3495 | 81.4311 | 40.136 | 76.9531 | 142.7349 | 177.3855 | 255.0746 | 10.2886 | 41.965 | 10.9778 | 89.7978 | 8.6708 | 42.7609 | 49.6757 | 54.408 | 26.1043 |  |  | 2.8685 | 0.060543 | 0.5006 | -0.45735 | 3.2161 | 2.3921 | 5.5525 | -5.7802 | 0.35925 | 2.4562 | 8.5072 | -0.00050598 | -0.00050433 | -0.00056512 | 373.4658 | 853.6023 | 431.9818 | 413.47 | 117.2895 | 67.0179 | 34.2399 | 119.3443 | 99.6381 | 74.2112 | 56.7343 | 36.0988 | 25.0747 | 18.2149 | 106.1006 | 106.3443 | 87.3452 | 59.5419 | 52.8303 | 115.1928 | 75.4229 | 195.8369 | 231.498 | 262.9708 | 279.9997 | 313.7596 | 334.6599 |  |  |  | 359.717 | 289.8406 | 299.8414 | 324.6456 | 1.9156 | 1.554 | 1036.7467 |  |  | 1021.1363 |  |  | 369.7754 | 451.7111 | 208.6758 | 238.3192 | 344.9968 | 153.7275 | 1035.7259 | 949.479 | 1061.5713 | 987.0395 | 969.7354 |  | 977.469 | 755.7829 | 366.9377 | 995.9055 | 355.3077 | 905.2214 |  | 780.6247 |  |  | 926.6239 | 1019.802 | 996.4275 | [6 empty] | 932.2861 |  |  | 961.7299 |  |  | 233.0163 | 347.1984 | 355.4017 | 147.765 | 304.266 | 392.3955 | 205.3897 | 323.0508 |  | 280.9562 | 352.0918 | 223.2735 | 358.9765 | 269.9868 | 361.9273 | 136.7309 | 294.4713 |  | 285.9345 | 313.5353 | 384.4354 | 184.1879 | 314.4349 | 381.5471 | 198.1192 | 340.5504 | 240.976 | 349.5952 | 221.3693 | 350.7532 | 0.1741 | 19.3676 | 1.3487 | 0.27874 | -40.1376 | 3.1165 | 936.31 | 0.26 | 2.8907 | 0.32289 | 0.92847 | -0.88746 | 2.6527 | 2.2878 | 3.4856 | 138.917 | -1.2834 | -8.9496 | 2.2998 | -0.48763 | 14.5603 | 10.0698
42810.5968 | 13544 | 110.413 | 84.9382 | 66.3198 | 49.7281 | 30.0329 | 22.4409 | 17.964 | 168.706 | 110.2051 | 90.7098 | 68.7585 | 38.7523 | 24.5127 | 18.1673 | 178.3983 | 192.6416 | 466.9098 | 249.2444 | 232.9117 | 447.5891 |  |  |  | 308.5878 | 356.3145 | 307.8878 | 317.0281 | 163.3092 | 326.4499 | 185.972 | 272.3077 | 158.2615 | 257.6357 | 362.7249 | 221.3674 | 360.0802 | 158.2821 |  | 163.1645 | 215.9977 | 128.1421 | 164.1977 |  | 37.3451 | 81.4042 | 40.0804 | 76.8505 | 142.6266 | 177.5666 | 254.9847 | 10.5931 | 41.9802 | 11.2919 | 89.8099 | 8.6606 | 42.7479 | 49.6725 | 54.4137 | 26.1045 |  |  | 2.5656 | 0.21233 | 0.41715 | -0.3187 | 3.358 | 1.8559 | 5.7779 | -5.7598 | 0.33687 | 2.101 | 8.6616 | -0.00057662 | -0.00056676 | -0.00058812 | 373.361 | 854.3328 | 428.924 | 413.2354 | 117.319 | 67.0392 | 34.2382 | 119.3555 | 99.6614 | 74.2304 | 56.7558 | 36.1131 | 25.0888 | 18.2316 | 102.9645 | 103.8704 | 85.8432 | 58.7499 | 52.6624 | 114.9079 | 75.3338 | 195.8389 | 231.4995 | 262.9688 | 279.9747 | 313.7219 | 334.6283 |  |  |  | 359.5343 | 289.9329 | 299.9971 | 325.6219 | 1.7481 | 1.4162 | 1036.8302 |  |  | 1021.1959 |  |  | 369.7922 | 451.7253 | 208.5475 | 238.3432 | 344.9869 | 153.2408 | 1035.4491 | 949.1377 | 1061.974 | 987.1615 | 969.2983 |  | 978.2986 | 756.3913 | 366.8528 | 995.269 | 355.126 | 906.3978 |  | 780.0857 |  |  | 927.1273 | 1019.5123 | 996.6506 | [6 empty] | 933.0259 |  |  | 961.5016 |  |  | 232.9984 | 347.2258 | 355.5108 | 147.9825 | 304.1255 | 392.4425 | 205.5865 | 322.9701 |  | 280.8951 | 352.1706 | 223.4303 | 359.4297 | 270.0618 | 361.7275 | 136.592 | 294.952 |  | 285.4005 | 313.865 | 384.3888 | 184.1358 | 314.3472 | 381.1086 | 197.5669 | 340.5482 | 241.314 | 349.5725 | 221.3632 | 350.7203 | 0.36785 | 19.3672 | 1.3404 | 0.27869 | -39.9509 | 3.1165 | 924.83 | 0.28 | 2.7333 | 0.60467 | 0.84753 | -0.7408 | 2.7112 | 2.0156 | 3.5564 | 139.3205 | -1.3077 | -8.9472 | 2.6128 | -0.33151 | 14.5577 | 10.0271
42810.5968 | 13545 | 110.4185 | 84.9399 | 66.3238 | 49.7334 | 30.0395 | 22.4435 | 17.9598 | 168.7148 | 110.2049 | 90.717 | 68.7603 | 38.762 | 24.5111 | 18.1636 | 178.4088 | 192.6487 | 466.9246 | 249.223 | 232.8347 | 447.5886 |  |  |  | 308.6217 | 356.3022 | 308.1363 | 317.193 | 164.0717 | 326.46 | 185.9791 | 272.2989 | 158.23 | 257.6573 | 362.6956 | 221.6688 | 360.0322 | 158.5633 |  | 163.145 | 216.3264 | 127.8244 | 165.2384 |  | 37.2794 | 81.5257 | 40.0814 | 76.7125 | 142.3954 | 177.5254 | 254.7357 | 10.9785 | 41.9867 | 11.6858 | 89.841 | 8.6539 | 42.7531 | 49.6685 | 54.4098 | 26.1002 |  |  | 2.5005 | 0.43773 | 0.30741 | -0.19911 | 3.5013 | 2.6589 | 5.8325 | -5.951 | 0.38746 | 1.6663 | 8.8867 | -0.00054869 | -0.00052241 | -0.00058812 | 373.9262 | 854.3151 | 434.4163 | 413.3946 | 117.3221 | 67.0426 | 34.2404 | 119.3619 | 99.6602 | 74.232 | 56.7613 | 36.1149 | 25.0936 | 18.2316 | 102.6373 | 104.2204 | 85.8858 | 58.3264 | 52.6131 | 114.6793 | 75.2929 | 195.8456 | 231.4973 | 262.973 | 279.9512 | 313.6989 | 334.5961 |  |  |  | 359.4512 | 290.2963 | 299.7794 | 326.5751 | 1.5177 | 3.2342 | 1037.0933 |  |  | 1021.4153 |  |  | 369.818 | 451.7366 | 209.1441 | 238.3628 | 344.983 | 153.1897 | 1035.0964 | 948.6814 | 1062.0214 | 987.0263 | 968.7105 |  | 981.0202 | 757.2699 | 366.749 | 994.695 | 354.9704 | 906.9708 |  | 780.2618 |  |  | 927.1621 | 1019.0053 | 996.331 | [6 empty] | 933.6932 |  |  | 961.2653 |  |  | 232.7485 | 347.0361 | 355.7371 | 148.1577 | 303.7802 | 392.4842 | 205.7629 | 322.9505 |  | 280.8234 | 352.0702 | 223.455 | 359.3512 | 269.8017 | 361.5777 | 136.1857 | 295.3141 |  | 284.5514 | 314.3563 | 384.3433 | 184.0263 | 314.3396 | 381.1739 | 197.6086 | 340.559 | 241.591 | 349.563 | 221.2778 | 350.706 | 0.26501 | 19.3678 | 1.3313 | 0.27667 | -39.9673 | 3.1165 | 925.93 | 0.28 | 2.6985 | 0.86833 | 0.72768 | -0.58563 | 2.7683 | 2.4124 | 3.5729 | 140.6262 | -1.3411 | -8.9443 | 2.6208 | -0.34118 | 14.5247 | 9.9936
42810.5968 | 13546 | 110.4259 | 84.9501 | 66.3222 | 49.7452 | 30.04 | 22.4427 | 17.9645 | 168.7401 | 110.2095 | 90.7293 | 68.764 | 38.7563 | 24.5153 | 18.1669 | 178.4048 | 192.6401 | 466.9389 | 249.1994 | 232.854 | 447.5716 |  |  |  | 308.6413 | 356.2856 | 308.0354 | 317.1823 | 164.6825 | 326.4168 | 185.9983 | 272.2808 | 157.838 | 257.6757 | 362.6684 | 221.726 | 359.9839 | 158.9114 |  | 162.3538 | 217.0593 | 126.749 | 165.4504 |  | 37.3391 | 81.5455 | 40.121 | 76.4752 | 142.285 | 177.3112 | 254.466 | 11.1567 | 42.0055 | 11.9864 | 89.8886 | 8.6618 | 42.7656 | 49.6651 | 54.4178 | 26.1062 |  |  | 2.1207 | 0.027031 | 0.32318 | -0.11368 | 3.1813 | 2.5636 | 5.4402 | -5.9595 | 0.51765 | 1.4023 | 8.701 | -0.0005799 | -0.00051255 | -0.0005684 | 376.2029 | 854.8088 | 441.207 | 413.1483 | 117.3329 | 67.0524 | 34.2525 | 119.3666 | 99.6656 | 74.2326 | 56.7639 | 36.1159 | 25.092 | 18.2312 | 101.7113 | 106.7947 | 92.1654 | 61.3549 | 56.1767 | 114.4908 | 75.3517 | 195.8468 | 231.4944 | 262.9713 | 279.9275 | 313.6728 | 334.5675 |  |  |  | 359.4518 | 290.8368 | 299.1317 | 327.2199 | 2.9076 | 2.928 | 1037.3566 |  |  | 1021.5923 |  |  | 369.8383 | 451.7522 | 209.9678 | 238.3869 | 344.9805 | 152.6941 | 1034.759 | 948.5122 | 1061.7841 | 984.7966 | 968.964 |  | 983.1926 | 758.1774 | 366.7087 | 994.5346 | 354.903 | 905.818 |  | 779.9663 |  |  | 927.4217 | 1018.5132 | 995.9486 | [6 empty] | 933.7783 |  |  | 960.8786 |  |  | 232.6548 | 347.1987 | 355.575 | 148.2647 | 303.3778 | 392.4945 | 205.7441 | 322.6632 |  | 280.5564 | 352.3303 | 223.5299 | 358.9681 | 269.2489 | 361.4637 | 136.3841 | 295.46 |  | 284.1187 | 315.1109 | 384.3038 | 183.6932 | 314.4221 | 381.6508 | 197.7613 | 340.5343 | 241.2598 | 349.4807 | 220.953 | 350.9661 | 0.37171 | 19.3681 | 1.3214 | 0.27284 | -40.0301 | 3.1165 | 940.68 | 0.19 | 2.485 | 0.21579 | 0.74613 | -0.44253 | 2.6381 | 2.3682 | 3.4499 | 141.654 | -1.3698 | -8.9455 | 2.7002 | -1.0318 | 14.5147 | 9.9757
42810.5968 | 13547 | 110.4338 | 84.9426 | 66.3338 | 49.7382 | 30.0392 | 22.4343 | 17.9618 | 168.7487 | 110.2062 | 90.7224 | 68.7643 | 38.7481 | 24.5129 | 18.1613 | 178.4118 | 192.6488 | 466.9662 | 249.1812 | 232.8071 | 447.5657 |  |  |  | 308.6752 | 356.2731 | 308.0331 | 317.2653 | 164.9862 | 326.4898 | 186.0094 | 272.2502 | 158.1739 | 257.6972 | 362.6364 | 221.5858 | 359.9264 | 159.3281 |  | 162.4352 | 217.3898 | 127.1046 | 165.3285 |  | 37.3349 | 81.4585 | 40.0365 | 76.0609 | 142.0188 | 177.1141 | 254.0752 | 11.1951 | 42.0091 | 12.2926 | 89.9257 | 8.6577 | 42.7723 | 49.667 | 54.4179 | 26.1083 |  |  | 2.3297 | 0.065143 | 0.17533 | -0.14719 | 2.877 | 1.9906 | 5.6182 | -5.9806 | 0.69396 | 2.5441 | 8.6884 | -0.0005454 | -0.00054869 | -0.00058155 | 378.2789 | 854.8935 | 440.7839 | 412.9571 | 117.3459 | 67.0571 | 34.257 | 119.3652 | 99.665 | 74.2297 | 56.7608 | 36.1171 | 25.0881 | 18.2299 | 107.2885 | 107.7313 | 91.9367 | 63.4435 | 59.0688 | 114.4517 | 75.342 | 195.8558 | 231.4977 | 262.9754 | 279.913 | 313.6398 | 334.5354 |  |  |  | 359.5199 | 290.8539 | 299.2153 | 327.2742 | 2.8006 | 2.0915 | 1037.6815 |  |  | 1021.8736 |  |  | 369.8683 | 451.7721 | 210.7667 | 238.4132 | 344.9711 | 152.7614 | 1034.3497 | 948.2703 | 1061.5452 | 985.4086 | 967.9005 |  | 983.2174 | 758.4719 | 366.6168 | 994.2258 | 354.643 | 903.3464 |  | 779.2178 |  |  | 927.3178 | 1018.166 | 996.0163 | [6 empty] | 933.8616 |  |  | 960.6772 |  |  | 232.8247 | 347.2672 | 355.3389 | 148.1876 | 302.9425 | 392.4836 | 205.9376 | 322.3617 |  | 280.2985 | 352.8451 | 223.1556 | 358.7396 | 269.0219 | 361.32 | 136.6395 | 295.5325 |  | 283.7063 | 315.0547 | 384.2841 | 183.3013 | 314.5142 | 381.9062 | 197.5433 | 340.5332 | 241.4607 | 349.4506 | 220.3665 | 351.4546 | 0.4734 | 19.3674 | 1.3157 | 0.27266 | -40.0767 | 3.1165 | 940.24 | 0.35 | 2.6047 | 0.33495 | 0.5495 | -0.50349 | 2.5083 | 2.0864 | 3.5051 | 141.6954 | -1.386 | -8.9588 | 2.0757 | -1.0076 | 14.5132 | 9.98
42810.5968 | 13548 | 110.4431 | 84.9493 | 66.3355 | 49.743 | 30.043 | 22.4413 | 17.9611 | 168.77 | 110.2113 | 90.7228 | 68.7689 | 38.7506 | 24.5149 | 18.1656 | 178.4109 | 192.63 | 466.9659 | 249.1496 | 232.5675 | 447.54 |  |  |  | 308.6938 | 356.2433 | 307.5526 | 316.9644 | 164.3071 | 326.4721 | 186.0184 | 272.2398 | 158.5557 | 257.7245 | 362.6152 | 221.537 | 359.9005 | 159.331 |  | 161.6017 | 216.9717 | 127.8523 | 164.5339 |  | 37.2562 | 81.4147 | 39.9827 | 75.6986 | 141.2419 | 177.2526 | 253.8992 | 11.2136 | 42.0158 | 12.5017 | 89.951 | 8.6658 | 42.7689 | 49.6609 | 54.4182 | 26.1043 |  |  | 2.7706 | 0.21365 | 0.43949 | -0.35944 | 3.088 | 2.58 | 5.7372 | -5.8051 | 0.49333 | 2.2025 | 8.6682 | -0.00058155 | -0.00056183 | -0.00058319 | 377.229 | 855.0549 | 439.0133 | 412.2986 | 117.3691 | 67.0618 | 34.2588 | 119.3698 | 99.6696 | 74.2325 | 56.7655 | 36.1194 | 25.0892 | 18.2274 | 112.7712 | 109.229 | 92.2529 | 63.3429 | 61.1576 | 114.515 | 75.348 | 195.8462 | 231.4929 | 262.9772 | 279.8835 | 313.6087 | 334.4902 |  |  |  | 359.5126 | 290.7612 | 298.7872 | 325.1776 | 2.6225 | 2.2168 | 1038.3884 |  |  | 1022.4425 |  |  | 369.8948 | 451.7925 | 210.703 | 238.4371 | 344.9594 | 153.1394 | 1034.0554 | 948.4673 | 1062.4069 | 982.7855 | 968.5004 |  | 984.2214 | 758.9336 | 366.5938 | 994.4355 | 354.5509 | 900.5785 |  | 778.9938 |  |  | 927.8354 | 1018.0807 | 996.4951 | [6 empty] | 934.3781 |  |  | 960.4482 |  |  | 232.8851 | 347.0234 | 356.2532 | 148.1895 | 303.0203 | 392.4781 | 206.4211 | 322.412 |  | 280.4416 | 352.8236 | 222.6604 | 358.5775 | 269.0497 | 361.166 | 136.7656 | 295.6177 |  | 283.5492 | 315.2148 | 384.2577 | 182.7474 | 314.5468 | 382.2075 | 197.0994 | 340.489 | 241.5978 | 349.4362 | 220.1589 | 351.8183 | 0.4759 | 19.3687 | 1.311 | 0.27136 | -40.066 | 3.1165 | 945.03 | 0.34 | 2.8405 | 0.60655 | 0.86994 | -0.78674 | 2.599 | 2.3756 | 3.5426 | 142.1587 | -1.4009 | -8.9723 | 1.4743 | -1.042 | 14.533 | 10.0376
42810.5969 | 13549 | 110.4453 | 84.9541 | 66.3402 | 49.749 | 30.0495 | 22.4425 | 17.9626 | 168.7854 | 110.2148 | 90.7332 | 68.7758 | 38.7576 | 24.5229 | 18.1638 | 178.4116 | 192.6319 | 466.9931 | 249.1253 | 232.6267 | 447.4806 |  |  |  | 308.7308 | 356.2288 | 307.3282 | 316.7263 | 163.1149 | 326.3118 | 186.0414 | 272.2345 | 159.6044 | 257.7471 | 362.5886 | 221.4324 | 359.831 | 159.3766 |  | 161.6817 | 216.6954 | 130.4155 | 164.5469 |  | 37.3104 | 81.4014 | 40.0525 | 75.4351 | 140.6549 | 177.1308 | 253.674 | 11.3382 | 41.9899 | 12.65 | 89.964 | 8.667 | 42.756 | 49.6564 | 54.4141 | 26.0972 |  |  | 2.2495 | 0.35296 | 0.26601 | -0.22605 | 2.6799 | 2.2633 | 5.7562 | -5.7171 | -0.29519 | 2.3519 | 8.5406 | -0.00055526 | -0.00054376 | -0.00057169 | 377.4221 | 853.236 | 439.8927 | 411.9807 | 117.3885 | 67.0806 | 34.2684 | 119.3815 | 99.6764 | 74.2432 | 56.768 | 36.1208 | 25.0941 | 18.2354 | 113.7672 | 108.9062 | 91.4766 | 63.0448 | 60.9567 | 114.4208 | 75.3304 | 195.8559 | 231.4925 | 262.9724 | 279.859 | 313.581 | 334.4534 |  |  |  | 359.5084 | 290.1158 | 297.7789 | 325.3555 | 2.9242 | 1.9142 | 1039.3455 |  |  | 1023.2304 |  |  | 369.9244 | 451.8182 | 209.883 | 238.4687 | 344.9608 | 154.9923 | 1033.9765 | 949.4215 | 1062.7353 | 981.1017 | 968.4374 |  | 986.3719 | 759.7531 | 366.5283 | 994.2853 | 354.1511 | 897.8659 |  | 778.7882 |  |  | 929.0198 | 1017.968 | 996.5282 | [6 empty] | 935.0042 |  |  | 959.8471 |  |  | 233.0461 | 346.8999 | 357.0814 | 147.6562 | 302.8906 | 392.4668 | 206.8212 | 322.4355 |  | 281.0726 | 352.1972 | 222.1545 | 358.4031 | 268.9659 | 361.6314 | 135.9538 | 295.7252 |  | 283.5204 | 315.3584 | 384.219 | 182.8396 | 314.6532 | 382.0201 | 196.1707 | 340.2822 | 241.5365 | 349.5846 | 219.8442 | 351.9371 | 0.41427 | 19.3688 | 1.3074 | 0.26894 | -40.0053 | 3.1165 | 930.6 | 0.21 | 2.5591 | 0.77959 | 0.6768 | -0.62389 | 2.4208 | 2.2247 | 3.548 | 143.1923 | -1.4293 | -9.0017 | 1.352 | -0.95784 | 14.5267 | 10.0323
42810.5969 | 13550 | 110.4613 | 84.9651 | 66.3369 | 49.7523 | 30.0489 | 22.4494 | 17.9643 | 168.8006 | 110.2219 | 90.7361 | 68.779 | 38.7664 | 24.5242 | 18.1673 | 178.4232 | 192.6271 | 467.0178 | 249.1142 | 232.7713 | 447.4535 |  |  |  | 308.7539 | 356.2185 | 307.2843 | 316.7062 | 162.7401 | 326.3689 | 186.0511 | 272.2283 | 160.8877 | 257.7657 | 362.5633 | 221.4164 | 359.7991 | 159.3772 |  | 162.1588 | 216.7137 | 131.6375 | 163.2835 |  | 37.556 | 81.3655 | 40.145 | 75.1771 | 140.7865 | 176.8725 | 253.5446 | 11.311 | 41.9865 | 12.7208 | 89.9737 | 8.6735 | 42.7457 | 49.6462 | 54.4289 | 26.1 |  |  | 2.3573 | 0.12757 | 0.56697 | -0.14719 | 3.4047 | 2.3343 | 5.6682 | -5.6284 | 0.020838 | 2.3775 | 8.7343 | -0.0005569 | -0.0005569 | -0.00056676 | 379.337 | 843.9875 | 442.0903 | 411.0689 | 117.4025 | 67.091 | 34.2692 | 119.381 | 99.6629 | 74.2444 | 56.7661 | 36.1139 | 25.087 | 18.2326 | 115.6978 | 108.1561 | 90.1338 | 62.3345 | 59.2589 | 114.3292 | 75.2802 | 195.8576 | 231.492 | 262.9682 | 279.8374 | 313.5526 | 334.4185 |  |  |  | 359.435 | 288.2691 | 296.9625 | 324.5668 | 1.979 | 2.3525 | 1040.2843 |  |  | 1024.2396 |  |  | 369.9395 | 451.8353 | 208.829 | 238.4865 | 344.9574 | 156.4972 | 1033.6502 | 949.8622 | 1062.5861 | 982.7653 | 968.6792 |  | 990.2586 | 760.4642 | 366.5176 | 993.6254 | 353.8552 | 894.4958 |  | 778.7195 |  |  | 929.7308 | 1018.2206 | 996.3098 | [6 empty] | 935.8132 |  |  | 958.9692 |  |  | 233.0267 | 346.7978 | 357.0025 | 147.9129 | 302.5946 | 392.4464 | 206.667 | 322.2509 |  | 281.7694 | 351.7755 | 221.6925 | 358.1712 | 268.705 | 362.0532 | 136.0432 | 295.7779 |  | 283.7051 | 315.0446 | 384.1841 | 182.8589 | 314.8374 | 381.6564 | 195.3292 | 340.0906 | 241.1518 | 349.487 | 220.1645 | 351.7387 | 0.43969 | 19.3622 | 1.3057 | 0.26923 | -39.9887 | 3.1165 | 929.34 | 0.23 | 2.6198 | 0.46866 | 0.98802 | -0.50342 | 2.7279 | 2.2587 | 3.5197 | 145.063 | -1.45 | -9.0081 | 1.1261 | -0.81471 | 14.5591 | 10.048
42810.5969 | 13551 | 110.4685 | 84.9722 | 66.3398 | 49.7528 | 30.0528 | 22.4473 | 17.9602 | 168.8177 | 110.2237 | 90.7458 | 68.7793 | 38.7703 | 24.518 | 18.1646 | 178.4215 | 192.6221 | 467.0332 | 249.0874 | 232.8824 | 447.3748 |  |  |  | 308.7744 | 356.1966 | 307.1545 | 316.7108 | 164.2098 | 326.2537 | 186.0522 | 272.2109 | 160.7396 | 257.7793 | 362.529 | 220.9587 | 359.7545 | 158.4889 |  | 161.7399 | 216.2199 | 130.337 | 162.5894 |  | 37.6955 | 81.2681 | 40.2699 | 75.2781 | 140.9561 | 177.1654 | 253.8638 | 11.2221 | 41.969 | 12.6676 | 89.9583 | 8.6807 | 42.763 | 49.6335 | 54.4292 | 26.0943 |  |  | 2.6773 | 0.51264 | 0.48746 | -0.15771 | 3.4421 | 2.3441 | 5.6833 | -5.5679 | 0.62663 | 2.2073 | 8.6414 | -0.00057826 | -0.00049119 | -0.00057005 | 383.2416 | 842.1146 | 438.9605 | 412.4421 | 117.4362 | 67.1141 | 34.2748 | 119.3979 | 99.6827 | 74.2676 | 56.7828 | 36.132 | 25.108 | 18.2376 | 118.2135 | 109.9076 | 92.2072 | 61.5735 | 60.1394 | 114.3242 | 75.2821 | 195.8587 | 231.489 | 262.9672 | 279.8166 | 313.5202 | 334.3918 |  |  |  | 359.3955 | 288.8156 | 297.2585 | 324.2331 | 2.087 | 2.6378 | 1041.4299 |  |  | 1025.3914 |  |  | 369.9581 | 451.8359 | 208.9996 | 238.5116 | 344.9535 | 156.2722 | 1033.1641 | 949.8296 | 1062.8863 | 982.153 | 969.0959 |  | 992.9092 | 760.7164 | 366.5834 | 993.392 | 353.6984 | 893.3676 |  | 779.4751 |  |  | 931.245 | 1017.8191 | 995.6093 | [6 empty] | 936.4446 |  |  | 958.2325 |  |  | 233.0758 | 346.929 | 357.5409 | 147.4706 | 302.2377 | 392.4012 | 206.9732 | 322.099 |  | 282.0052 | 351.7153 | 221.7494 | 357.8622 | 268.7991 | 362.0189 | 136.6906 | 295.8806 |  | 283.8214 | 314.7104 | 384.1453 | 182.4362 | 314.6545 | 382.2705 | 195.1161 | 340.1243 | 240.6146 | 349.1962 | 220.6043 | 351.5234 | 0.28272 | 19.3628 | 1.3055 | 0.27043 | -40.0041 | 3.1165 | 941.17 | 0.27 | 2.7917 | 0.93936 | 0.916 | -0.52101 | 2.7437 | 2.2642 | 3.5255 | 146.3412 | -1.4513 | -9.0147 | 0.84591 | -1.0449 | 14.5746 | 10.0539
42810.5969 | 13552 | 110.4806 | 84.9689 | 66.351 | 49.7631 | 30.0527 | 22.4504 | 17.9599 | 168.8407 | 110.2301 | 90.7451 | 68.7924 | 38.782 | 24.5298 | 18.1703 | 178.4301 | 192.6245 | 467.059 | 249.0679 | 232.8364 | 447.379 |  |  |  | 308.8114 | 356.1776 | 307.2226 | 316.7056 | 163.4684 | 326.004 | 186.0679 | 272.2057 | 161.1645 | 257.8075 | 362.5153 | 220.913 | 359.7038 | 158.5694 |  | 161.6325 | 215.5952 | 130.7893 | 163.0473 |  | 37.5659 | 81.2807 | 40.2806 | 75.4947 | 140.8059 | 177.7563 | 254.4097 | 11.0678 | 41.977 | 12.8466 | 89.9897 | 8.6881 | 42.7899 | 49.618 | 54.4321 | 26.0939 |  |  | 2.1963 | 0.40684 | 0.55251 | -0.24445 | 3.655 | 2.3428 | 6.1183 | -5.7565 | 0.49391 | 2.4763 | 8.4488 | -0.00052405 | -0.00055033 | -0.00057005 | 384.8387 | 841.3651 | 440.6894 | 412.5657 | 117.438 | 67.1131 | 34.2812 | 119.3876 | 99.674 | 74.2494 | 56.7798 | 36.1302 | 25.0952 | 18.2308 | 120.3584 | 111.388 | 95.2262 | 61.0843 | 60.5327 | 114.3804 | 75.3159 | 195.8676 | 231.4916 | 262.9699 | 279.7977 | 313.4946 | 334.3728 |  |  |  | 359.4171 | 288.6915 | 297.5291 | 323.5515 | 3.2739 | 2.8151 | 1042.6199 |  |  | 1026.1837 |  |  | 369.9829 | 451.8513 | 208.8774 | 238.5321 | 344.9501 | 157.2285 | 1032.7853 | 949.4575 | 1063.4286 | 983.5088 | 968.9746 |  | 994.3057 | 761.1218 | 366.5809 | 993.2971 | 353.4922 | 893.9651 |  | 779.4311 |  |  | 931.5483 | 1017.4475 | 995.5258 | [6 empty] | 937.5517 |  |  | 958.5275 |  |  | 233.2684 | 346.6579 | 357.1919 | 147.2684 | 301.5768 | 392.318 | 205.6506 | 322.1093 |  | 281.426 | 352.1221 | 221.9182 | 357.7672 | 268.8754 | 362.0387 | 136.3066 | 295.9526 |  | 283.4247 | 314.4279 | 384.1051 | 182.5307 | 314.6175 | 382.6699 | 194.7084 | 340.1461 | 240.2617 | 349.1747 | 220.7402 | 351.3343 | 0.40271 | 19.3652 | 1.3037 | 0.26857 | -39.9744 | 3.1165 | 915.51 | 0.23 | 2.528 | 0.83685 | 0.97522 | -0.64867 | 2.8292 | 2.2651 | 3.6604 | 147.0272 | -1.4628 | -9.0293 | 0.61458 | -1.3762 | 14.5576 | 10.0747
42810.5969 | 13553 | 110.4854 | 84.9653 | 66.3509 | 49.7647 | 30.0583 | 22.4443 | 17.9529 | 168.8594 | 110.2301 | 90.7496 | 68.7995 | 38.7874 | 24.5262 | 18.1677 | 178.4368 | 192.6184 | 467.0821 | 249.0533 | 232.7008 | 447.4038 |  |  |  | 308.835 | 356.1659 | 306.8449 | 316.4998 | 163.9353 | 325.847 | 186.0829 | 272.1851 | 162.2959 | 257.8226 | 362.4842 | 221.0079 | 359.6285 | 158.6571 |  | 162.0452 | 214.3986 | 130.2585 | 162.7716 |  | 37.3866 | 81.3359 | 40.2585 | 75.5991 | 140.7185 | 178.7294 | 254.9683 | 10.831 | 41.9623 | 12.8212 | 89.993 | 8.6951 | 42.802 | 49.6031 | 54.4322 | 26.0844 |  |  | 2.3238 | 0.35361 | 0.33895 | -0.34104 | 3.2522 | 2.0169 | 5.5887 | -5.6422 | -0.066343 | 2.2013 | 8.5686 | -0.00050105 | -0.00055198 | -0.0005914 | 383.0494 | 840.1853 | 434.3343 | 411.9662 | 117.4453 | 67.1146 | 34.2787 | 119.3823 | 99.6762 | 74.2436 | 56.7789 | 36.1338 | 25.091 | 18.2261 | 122.8512 | 112.2036 | 96.447 | 62.1868 | 60.3318 | 114.4423 | 75.348 | 195.86 | 231.4896 | 262.9654 | 279.7669 | 313.4564 | 334.3266 |  |  |  | 359.3262 | 288.8936 | 298.3577 | 323.228 | 2.3869 | 2.9869 | 1042.8618 |  |  | 1026.4466 |  |  | 370.0088 | 451.8603 | 207.7048 | 238.5561 | 344.943 | 157.4086 | 1032.39 | 949.596 | 1063.7708 | 984.6676 | 968.2929 |  | 994.7153 | 761.1002 | 366.5172 | 992.8398 | 353.3847 | 895.0159 |  | 780.1235 |  |  | 932.1278 | 1017.0763 | 996.6318 | [6 empty] | 938.6339 |  |  | 958.8624 |  |  | 233.5396 | 346.258 | 357.0631 | 147.1044 | 301.0988 | 392.2774 | 207.1727 | 322.3452 |  | 281.0104 | 352.3991 | 222.3173 | 358.0664 | 268.9977 | 362.0248 | 136.2404 | 296.0095 |  | 283.8538 | 313.7917 | 384.0551 | 183.4169 | 314.5663 | 382.5754 | 194.4725 | 340.1278 | 240.2767 | 349.159 | 220.4445 | 351.3701 | 0.35842 | 19.3723 | 1.3027 | 0.26904 | -39.993 | 3.1165 | 932 | 0.19 | 2.6 | 0.78025 | 0.7639 | -0.76625 | 2.6716 | 2.1039 | 3.5021 | 147.2467 | -1.4677 | -9.0256 | 0.34531 | -1.508 | 14.5588 | 10.0759
42810.5969 | 13554 | 110.4961 | 84.986 | 66.349 | 49.765 | 30.0583 | 22.4518 | 17.9563 | 168.8706 | 110.2332 | 90.7503 | 68.7931 | 38.7831 | 24.5346 | 18.1733 | 178.4328 | 192.6156 | 467.0923 | 249.0225 | 232.6759 | 447.3537 |  |  |  | 308.8584 | 356.1444 | 306.9021 | 316.3504 | 164.5277 | 325.8563 | 186.0987 | 272.1763 | 160.6741 | 257.8539 | 362.4598 | 220.8894 | 359.5902 | 158.1467 |  | 161.6597 | 214.1243 | 127.9445 | 162.3789 |  | 37.1896 | 81.3165 | 40.2208 | 75.4948 | 140.71 | 179.0542 | 255.31 | 10.6057 | 41.9516 | 12.7324 | 89.9555 | 8.6971 | 42.8054 | 49.5985 | 54.4342 | 26.0952 |  |  | 2.3803 | 0.35756 | 0.43883 | -0.39887 | 3.2535 | 2.5288 | 5.7372 | -5.5489 | 0.12787 | 2.376 | 8.7649 | -0.00055855 | -0.00052733 | -0.00057169 | 382.7323 | 838.5438 | 425.9418 | 411.7477 | 117.4804 | 67.1342 | 34.2892 | 119.4026 | 99.6925 | 74.2584 | 56.7959 | 36.1498 | 25.1044 | 18.2334 | 124.2369 | 113.3082 | 98.8919 | 64.4519 | 60.7464 | 114.4699 | 75.4102 | 195.8694 | 231.4863 | 262.9673 | 279.7399 | 313.425 | 334.2873 |  |  |  | 359.2173 | 289.3365 | 299.3936 | 323.2572 | 2.3421 | 3.0848 | 1043.3149 |  |  | 1026.3133 |  |  | 370.0361 | 451.8671 | 207.4822 | 238.5863 | 344.9366 | 156.6194 | 1032.1189 | 949.9049 | 1063.927 | 985.4502 | 967.9733 |  | 994.4517 | 760.086 | 366.5367 | 992.6064 | 353.3665 | 894.6651 |  | 780.5351 |  |  | 931.948 | 1016.7259 | 997.4126 | [6 empty] | 938.7001 |  |  | 959.2094 |  |  | 233.4956 | 345.9267 | 357.2062 | 146.4888 | 300.9089 | 392.3039 | 207.061 | 322.3477 |  | 280.9057 | 352.3435 | 222.5411 | 358.2291 | 268.9039 | 361.4667 | 136.109 | 296.0523 |  | 284.0954 | 314.2195 | 384.0086 | 183.4753 | 314.4328 | 382.4411 | 194.3434 | 340.1041 | 240.1503 | 349.2545 | 220.2988 | 351.3516 | -0.031021 | 19.3784 | 1.3023 | 0.26903 | -40.0056 | 3.1165 | 937.79 | 0.26 | 2.6315 | 0.78456 | 0.86917 | -0.82865 | 2.6731 | 2.3566 | 3.5496 | 147.1265 | -1.4379 | -9.0207 | 0.19477 | -1.7721 | 14.5664 | 10.0658
42810.5969 | 13555 | 110.4903 | 84.9866 | 66.3657 | 49.7685 | 30.049 | 22.4558 | 17.9585 | 168.8921 | 110.2328 | 90.7527 | 68.8023 | 38.7798 | 24.5371 | 18.1748 | 178.4425 | 192.6085 | 467.1175 | 249.0014 | 232.5397 | 447.3431 |  |  |  | 308.8928 | 356.1267 | 306.6833 | 316.2895 | 165.0456 | 325.907 | 186.1148 | 272.163 | 160.2484 | 257.8704 | 362.4319 | 220.9909 | 359.5509 | 158.5695 |  | 161.5804 | 214.7407 | 127.2952 | 163.7866 |  | 37.081 | 81.3657 | 40.2268 | 75.62 | 140.7332 | 178.7184 | 254.9341 | 10.5633 | 41.9517 | 12.6648 | 89.9306 | 8.7004 | 42.7828 | 49.5903 | 54.4332 | 26.0931 |  |  | 2.5538 | 0.38056 | 0.42898 | -0.12025 | 3.5184 | 2.3086 | 5.5433 | -5.5679 | 1.3696 | 2.2413 | 8.5869 | -0.00055033 | -0.00056512 | -0.0005799 | 380.5672 | 837.1645 | 426.5453 | 411.2131 | 117.4895 | 67.144 | 34.2978 | 119.4018 | 99.6876 | 74.2634 | 56.7983 | 36.1444 | 25.1088 | 18.2336 | 124.7458 | 114.1843 | 99.552 | 66.6489 | 60.0414 | 114.542 | 75.467 | 195.8713 | 231.4964 | 262.9648 | 279.7265 | 313.395 | 334.2425 |  |  |  | 359.1348 | 288.3868 | 297.7783 | 322.4037 | 2.6083 | 2.6055 | 1043.3629 |  |  | 1026.1493 |  |  | 370.0611 | 451.8626 | 207.3517 | 238.6063 | 344.9229 | 156.2131 | 1031.7409 | 950.3833 | 1064.1835 | 984.8861 | 967.5817 |  | 994.0503 | 760.053 | 366.4379 | 992.2282 | 353.3638 | 894.2642 |  | 779.9778 |  |  | 931.9439 | 1016.456 | 997.8141 | [6 empty] | 939.1854 |  |  | 959.3993 |  |  | 233.7367 | 345.7057 | 357.7236 | 146.4527 | 300.7997 | 392.32 | 207.2651 | 321.9234 |  | 280.8353 | 353.1715 | 222.4622 | 357.9277 | 268.4855 | 361.3963 | 136.0201 | 295.9201 |  | 283.7425 | 313.7685 | 383.9743 | 183.1845 | 314.0105 | 382.1789 | 194.1239 | 340.0494 | 239.9621 | 349.4069 | 220.2025 | 351.107 | 0.29544 | 19.3867 | 1.3003 | 0.26764 | -40.0046 | 3.1165 | 954.56 | 0.17 | 2.7258 | 0.80946 | 0.85941 | -0.45502 | 2.7787 | 2.2509 | 3.4879 | 146.9409 | -1.4455 | -9.0104 | 0.14719 | -1.8386 | 14.524 | 10.0825
42810.5969 | 13556 | 110.4964 | 84.976 | 66.3569 | 49.7658 | 30.0546 | 22.4509 | 17.9581 | 168.8984 | 110.2334 | 90.7502 | 68.8066 | 38.7865 | 24.534 | 18.1626 | 178.4436 | 192.6047 | 467.1458 | 248.9726 | 232.2195 | 447.2974 |  |  |  | 308.9218 | 356.1064 | 306.7777 | 316.347 | 163.4534 | 325.9698 | 186.1254 | 272.1538 | 159.5736 | 257.8989 | 362.408 | 221.6937 | 359.5083 | 159.352 |  | 161.8127 | 214.8919 | 127.0297 | 164.681 |  | 37.185 | 81.3721 | 40.2828 | 75.5353 | 140.7315 | 178.3183 | 254.4454 | 10.5123 | 41.9388 | 12.5895 | 89.9379 | 8.6996 | 42.7602 | 49.5626 | 54.4272 | 26.0949 |  |  | 2.9697 | 0.31682 | 0.79105 | -0.025626 | 3.1688 | 2.1766 | 5.8436 | -5.4608 | 0.67859 | 2.3886 | 8.64 | -0.0005799 | -0.00049284 | -0.00057333 | 377.2587 | 836.4039 | 429.1549 | 410.5285 | 117.4976 | 67.1419 | 34.2947 | 119.3919 | 99.6859 | 74.2596 | 56.7892 | 36.1397 | 25.0981 | 18.22 | 126.3022 | 114.2801 | 99.2708 | 65.5648 | 60.516 | 114.6211 | 75.5088 | 195.8698 | 231.4887 | 262.9589 | 279.6949 | 313.3556 | 334.1984 |  |  |  | 359.07 | 288.8461 | 297.7002 | 322.6609 | 2.6772 | 1.9483 | 1042.4533 |  |  | 1025.3854 |  |  | 370.0859 | 451.8611 | 207.4712 | 238.6323 | 344.9143 | 155.8236 | 1031.493 | 949.9736 | 1063.909 | 985.2422 | 966.6913 |  | 994.8114 | 760.7344 | 366.4181 | 991.4545 | 353.3448 | 894.9767 |  | 779.7113 |  |  | 932.1056 | 1015.8488 | 998.7947 | [6 empty] | 939.5241 |  |  | 959.7515 |  |  | 233.7734 | 345.0261 | 357.9714 | 146.6108 | 300.7301 | 392.2688 | 207.0573 | 321.6641 |  | 281.0077 | 353.7284 | 222.109 | 357.551 | 268.9009 | 361.0268 | 136.2602 | 295.7906 |  | 282.736 | 313.2714 | 383.9154 | 183.3369 | 313.5062 | 381.782 | 193.8106 | 340.1139 | 240.2391 | 349.5938 | 220.1807 | 350.9801 | 0.36728 | 19.3966 | 1.2979 | 0.26646 | -40.0258 | 3.1165 | 940.07 | 0.24 | 2.9396 | 0.73857 | 1.1671 | -0.21005 | 2.6359 | 2.1846 | 3.5795 | 147.3383 | -1.4662 | -8.9905 | -0.015904 | -1.8023 | 14.4955 | 10.0699
42810.5969 | 13557 | 110.5086 | 84.9937 | 66.3691 | 49.7799 | 30.0608 | 22.453 | 17.9693 | 168.9219 | 110.2413 | 90.7589 | 68.8161 | 38.7856 | 24.5436 | 18.1689 | 178.4398 | 192.5925 | 467.1713 | 248.9506 | 232.1765 | 447.201 |  |  |  | 308.9394 | 356.0871 | 306.4322 | 316.1532 | 162.5528 | 325.7547 | 186.1299 | 272.14 | 158.8852 | 257.9152 | 362.3803 | 221.7796 | 359.4559 | 159.4008 |  | 161.8472 | 214.2675 | 127.4794 | 164.7352 |  | 37.3316 | 81.2833 | 40.3552 | 75.5292 | 140.9123 | 177.9157 | 253.9344 | 10.3962 | 41.9272 | 12.5085 | 89.9305 | 8.6977 | 42.7586 | 49.5382 | 54.4188 | 26.0934 |  |  | 2.8593 | 0.45153 | 0.6754 | 0.03417 | 2.9992 | 2.5439 | 5.8311 | -5.5357 | 0.60094 | 2.5558 | 8.5424 | -0.00055198 | -0.00051091 | -0.0005799 | 375.7164 | 835.1511 | 423.2983 | 409.612 | 117.5384 | 67.1737 | 34.3053 | 119.4099 | 99.6951 | 74.2853 | 56.8036 | 36.1516 | 25.1066 | 18.2338 | 128.9735 | 114.8288 | 97.4548 | 64.8728 | 59.7103 | 114.7613 | 75.5152 | 195.8742 | 231.4834 | 262.9622 | 279.6763 | 313.3336 | 334.1722 |  |  |  | 359.0962 | 288.9034 | 297.1359 | 323.523 | 2.6205 | 2.884 | 1041.7088 |  |  | 1025.0702 |  |  | 370.1027 | 451.8546 | 207.6057 | 238.6484 | 344.8951 | 155.3994 | 1031.2459 | 949.7825 | 1064.0254 | 985.2291 | 966.0571 |  | 994.6848 | 760.3735 | 366.337 | 990.6679 | 353.2538 | 894.119 |  | 779.7891 |  |  | 932.0459 | 1015.6074 | 998.9682 | [6 empty] | 938.762 |  |  | 959.9847 |  |  | 233.9175 | 344.3749 | 358.3487 | 146.6723 | 300.939 | 392.2372 | 206.8105 | 321.666 |  | 281.5343 | 353.8831 | 221.7762 | 357.2325 | 268.9174 | 360.4956 | 135.8862 | 295.6491 |  | 281.5079 | 313.3442 | 383.8538 | 183.2452 | 313.3944 | 381.441 | 194.5797 | 340.127 | 240.3441 | 349.657 | 219.9955 | 350.9857 | 0.59011 | 19.4036 | 1.2992 | 0.26849 | -39.9666 | 3.1165 | 951.69 | 0.22 | 2.8839 | 0.88161 | 1.0782 | 0.24253 | 2.5633 | 2.3607 | 3.5741 | 147.2939 | -1.4632 | -8.9762 | -0.29528 | -1.5998 | 14.4895 | 10.0481
42810.597 | 13558 | 110.5133 | 84.999 | 66.3661 | 49.7804 | 30.0591 | 22.453 | 17.9667 | 168.9357 | 110.2443 | 90.7574 | 68.8106 | 38.7893 | 24.5399 | 18.1633 | 178.4499 | 192.5941 | 467.184 | 248.9266 | 232.3176 | 447.1167 |  |  |  | 308.9713 | 356.0692 | 305.9588 | 315.9313 | 161.384 | 325.5286 | 186.1355 | 272.124 | 159.0573 | 257.9323 | 362.3488 | 222.0008 | 359.4091 | 159.6167 |  | 162.0815 | 214.1108 | 127.3266 | 164.5674 |  | 37.468 | 81.3126 | 40.4113 | 75.6662 | 141.0327 | 177.6444 | 253.822 | 10.2179 | 41.9324 | 12.4119 | 89.936 | 8.7031 | 42.7566 | 49.5255 | 54.4246 | 26.092 |  |  | 2.6057 | 0.25636 | 0.46118 | -0.37061 | 2.5202 | 2.7299 | 5.6787 | -5.7322 | 0.39194 | 2.5667 | 8.6296 | -0.0005569 | -0.00059305 | -0.00059633 | 377.2046 | 834.8811 | 422.7942 | 410.2477 | 117.5457 | 67.174 | 34.3174 | 119.4092 | 99.7067 | 74.273 | 56.8104 | 36.1521 | 25.1109 | 18.2376 | 131.9878 | 116.9622 | 100.6453 | 65.7663 | 61.5535 | 114.9288 | 75.5699 | 195.8876 | 231.4878 | 262.9638 | 279.6557 | 313.3064 | 334.1373 |  |  |  | 359.0274 | 289.2288 | 297.1403 | 324.0658 | 3.7686 | 3.0539 | 1041.5089 |  |  | 1025.1318 |  |  | 370.1322 | 451.8609 | 206.6176 | 238.677 | 344.902 | 155.7628 | 1030.8974 | 948.6555 | 1063.7876 | 984.7376 | 965.6375 |  | 994.9862 | 759.3769 | 366.3423 | 990.0231 | 353.2451 | 892.5753 |  | 779.7682 |  |  | 931.6223 | 1015.3536 | 999.1297 | [6 empty] | 938.2691 |  |  | 960.0894 |  |  | 234.1167 | 343.9037 | 358.2238 | 146.9828 | 300.9162 | 392.2355 | 206.6979 | 321.8211 |  | 282.1419 | 353.7319 | 221.6492 | 356.9657 | 268.9983 | 360.5278 | 136.1901 | 295.5097 |  | 281.5533 | 313.3365 | 383.8021 | 183.2418 | 313.4227 | 381.5029 | 195.7235 | 340.1436 | 240.2356 | 349.4865 | 219.66 | 351.0402 | 0.57875 | 19.4069 | 1.2994 | 0.26633 | -40.0194 | 3.1165 | 946.68 | 0.28 | 2.7525 | 0.66432 | 0.89102 | -0.79875 | 2.349 | 2.4447 | 3.526 | 147.4533 | -1.4351 | -8.959 | -0.60937 | -1.9477 | 14.4902 | 10.0272
42810.597 | 13559 | 110.5269 | 84.9992 | 66.3751 | 49.7894 | 30.0611 | 22.4515 | 17.9702 | 168.9571 | 110.2509 | 90.7688 | 68.8184 | 38.8013 | 24.5416 | 18.172 | 178.4589 | 192.5873 | 467.2032 | 248.9034 | 232.4377 | 447.0639 |  |  |  | 308.9976 | 356.0481 | 305.8227 | 315.7699 | 161.339 | 325.4986 | 186.1533 | 272.1132 | 159.3065 | 257.9523 | 362.3249 | 222.1202 | 359.3484 | 160.0017 |  | 162.6052 | 214.2447 | 127.3274 | 163.7468 |  | 37.4701 | 81.3117 | 40.3266 | 75.7215 | 141.0523 | 177.498 | 254.1518 | 10.2625 | 41.9409 | 12.2754 | 89.9189 | 8.7021 | 42.7612 | 49.5269 | 54.4297 | 26.0919 |  |  | 2.5249 | 0.54221 | 0.48549 | -0.089366 | 3.0236 | 2.7226 | 5.5414 | -5.7282 | -0.26367 | 2.5109 | 8.6662 | -0.00053391 | -0.00052569 | -0.00055855 | 380.4202 | 835.5957 | 423.2335 | 410.3692 | 117.5564 | 67.1759 | 34.3221 | 119.4051 | 99.7028 | 74.2795 | 56.8054 | 36.1499 | 25.1142 | 18.2346 | 137.6087 | 119.4318 | 104.5533 | 66.0336 | 62.3593 | 115.1901 | 75.6734 | 195.8813 | 231.4809 | 262.9575 | 279.6257 | 313.2583 | 334.0991 |  |  |  | 358.8839 | 289.0882 | 296.9367 | 323.7955 | 2.0832 | 2.1342 | 1041.4455 |  |  | 1025.0294 |  |  | 370.1676 | 451.8598 | 205.6573 | 238.7024 | 344.895 | 156.1443 | 1030.6937 | 948.6728 | 1063.5536 | 985.0512 | 965.3624 |  | 995.6078 | 758.8517 | 366.312 | 989.6039 | 353.3688 | 898.2843 |  | 779.407 |  |  | 931.3332 | 1015.1142 | 998.5409 | [6 empty] | 938.0345 |  |  | 960.1155 |  |  | 233.8564 | 343.7627 | 358.203 | 147.2851 | 300.867 | 392.2434 | 207.1257 | 321.9094 |  | 282.2281 | 353.9947 | 221.8289 | 356.8576 | 269.122 | 360.2847 | 136.5046 | 295.4015 |  | 281.7741 | 313.2669 | 383.7443 | 183.3211 | 313.4606 | 381.6492 | 196.1425 | 340.1659 | 240.473 | 349.1888 | 219.4434 | 350.9576 | 0.19952 | 19.4131 | 1.3007 | 0.26411 | -40.049 | 3.1165 | 969.05 | 0.22 | 2.7094 | 0.96613 | 0.9142 | -0.39223 | 2.5724 | 2.4411 | 3.4825 | 147.7659 | -1.4231 | -8.9371 | -1.2014 | -2.3694 | 14.5078 | 10.0225
42810.597 | 13560 | 110.5224 | 84.9953 | 66.367 | 49.7826 | 30.0548 | 22.4508 | 17.9641 | 168.9713 | 110.2405 | 90.764 | 68.8219 | 38.7968 | 24.5351 | 18.1627 | 178.4632 | 192.5877 | 467.2254 | 248.8829 | 232.585 | 447.0813 |  |  |  | 309.0322 | 356.0339 | 306.146 | 315.7673 | 162.0071 | 325.487 | 186.162 | 272.1013 | 158.5844 | 257.9743 | 362.3011 | 222.0913 | 359.2775 | 159.6953 |  | 162.8548 | 214.5928 | 126.0199 | 162.7002 |  | 37.6465 | 81.3137 | 40.2786 | 75.6739 | 140.9818 | 177.9516 | 254.3053 | 10.652 | 41.9193 | 12.1518 | 89.8806 | 8.7056 | 42.7596 | 49.5353 | 54.4406 | 26.093 |  |  | 2.1312 | 0.26951 | 0.73322 | -0.22933 | 3.2608 | 2.034 | 5.4632 | -5.767 | 1.1176 | 2.5164 | 8.6616 | -0.00058976 | -0.00055198 | -0.00056512 | 378.9484 | 835.9472 | 417.2147 | 409.8572 | 117.5759 | 67.1832 | 34.3214 | 119.4101 | 99.7041 | 74.2792 | 56.8129 | 36.1508 | 25.1077 | 18.2446 | 136.4153 | 117.8346 | 103.4216 | 64.8756 | 61.4127 | 115.2921 | 75.6923 | 195.8908 | 231.4774 | 262.9562 | 279.5995 | 313.2321 | 334.0633 |  |  |  | 358.7103 | 288.2341 | 298.1209 | 322.3143 | 2.19 | 1.9345 | 1040.9843 |  |  | 1024.9766 |  |  | 370.187 | 451.8488 | 206.4252 | 238.7322 | 344.8783 | 155.1899 | 1030.6997 | 948.6647 | 1063.5517 | 983.8807 | 964.9913 |  | 994.7106 | 760.3867 | 366.2321 | 989.4911 | 353.4775 | 911.6037 |  | 779.3141 |  |  | 931.5219 | 1014.9198 | 998.2541 | [6 empty] | 938.0317 |  |  | 960.0144 |  |  | 233.5167 | 343.6894 | 357.9435 | 147.3235 | 301.0099 | 392.2659 | 207.0024 | 321.7685 |  | 282.1168 | 354.3588 | 222.118 | 356.8045 | 268.8966 | 359.7422 | 136.5276 | 295.1426 |  | 281.9577 | 313.1766 | 383.6751 | 183.233 | 313.4525 | 382.0279 | 195.857 | 340.1277 | 240.8476 | 348.7622 | 219.4838 | 350.8782 | 0.31335 | 19.4184 | 1.3058 | 0.26768 | -39.971 | 3.1165 | 959.39 | 0.21 | 2.4892 | 0.68114 | 1.1235 | -0.62833 | 2.6728 | 2.1109 | 3.4596 | 147.3362 | -1.4727 | -8.9248 | -1.0561 | -2.2414 | 14.5309 | 10.0489
42810.597 | 13561 | 110.5175 | 85.0106 | 66.387 | 49.7868 | 30.0691 | 22.4586 | 17.9684 | 168.9878 | 110.254 | 90.7715 | 68.8301 | 38.812 | 24.5414 | 18.1701 | 178.4609 | 192.5835 | 467.2515 | 248.8554 | 232.4415 | 447.1272 |  |  |  | 309.059 | 356.0178 | 306.0212 | 315.5259 | 162.4233 | 325.5276 | 186.1904 | 272.0932 | 158.5571 | 258.002 | 362.2795 | 222.0641 | 359.2322 | 159.2502 |  | 162.9755 | 214.6734 | 126.1465 | 160.9368 |  | 37.8551 | 81.4213 | 40.2712 | 75.7618 | 141.1865 | 178.222 | 254.387 | 10.9655 | 41.8907 | 12.0975 | 89.86 | 8.7065 | 42.7448 | 49.5475 | 54.4335 | 26.0912 |  |  | 2.2508 | 0.3293 | 0.70562 | -0.003942 | 3.5341 | 1.9374 | 5.747 | -5.5377 | 0.73872 | 1.853 | 8.6388 | -0.00054376 | -0.00050269 | -0.00057333 | 375.9259 | 836.479 | 412.7185 | 409.5122 | 117.5955 | 67.1966 | 34.3288 | 119.4197 | 99.7076 | 74.2828 | 56.8146 | 36.1567 | 25.1095 | 18.2341 | 135.1752 | 115.5888 | 101.7448 | 65.1276 | 62.1481 | 115.3747 | 75.7056 | 195.8895 | 231.4759 | 262.9593 | 279.5854 | 313.2058 | 334.0356 |  |  |  | 358.6019 | 287.9078 | 298.2634 | 322.5552 | 1.6439 | 1.8069 | 1041.0268 |  |  | 1024.8556 |  |  | 370.1999 | 451.8391 | 206.4734 | 238.7422 | 344.8656 | 154.7645 | 1030.5902 | 949.2207 | 1063.5604 | 981.7461 | 964.3293 |  | 993.9892 | 761.165 | 366.1314 | 989.6287 | 353.419 | 913.939 |  | 779.198 |  |  | 931.6333 | 1014.7804 | 998.5764 | [6 empty] | 938.616 |  |  | 959.655 |  |  | 232.9412 | 343.7892 | 357.7173 | 147.685 | 300.9243 | 392.276 | 206.9236 | 321.7854 |  | 281.9725 | 354.1287 | 222.2912 | 356.4385 | 268.5869 | 359.4382 | 136.9004 | 294.9425 |  | 282.0942 | 313.2086 | 383.6165 | 183.9034 | 313.4387 | 382.2055 | 195.2094 | 340.1634 | 240.973 | 348.4329 | 219.6043 | 350.8562 | 0.36593 | 19.4226 | 1.311 | 0.26792 | -40.0314 | 3.1165 | 938.56 | 0.21 | 2.5582 | 0.75304 | 1.1023 | -0.08239 | 2.7834 | 2.0608 | 3.5494 | 147.0013 | -1.5031 | -8.9336 | -0.90807 | -2.0535 | 14.576 | 10.033
42810.597 | 13562 | 110.501 | 85.0294 | 66.3822 | 49.7995 | 30.0715 | 22.4644 | 17.9558 | 169.0108 | 110.2599 | 90.7746 | 68.8287 | 38.8082 | 24.5511 | 18.1766 | 178.4608 | 192.5784 | 467.2649 | 248.8294 | 231.9964 | 447.2081 |  |  |  | 309.075 | 356.003 | 306.2078 | 315.4655 | 163.3641 | 325.7404 | 186.1998 | 272.0799 | 158.0126 | 258.0186 | 362.2447 | 222.0402 | 359.1531 | 158.9671 |  | 163.9792 | 214.5759 | 125.3447 | 161.7558 |  | 37.8564 | 81.6045 | 40.3647 | 75.959 | 141.2682 | 177.8159 | 254.0713 | 11.2788 | 41.8749 | 11.9936 | 89.8196 | 8.7099 | 42.7398 | 49.5425 | 54.4327 | 26.0829 |  |  | 2.7161 | -0.18522 | 0.72599 | 0.00197 | 3.4172 | 1.7133 | 6.255 | -5.7072 | 0.50734 | 1.81 | 8.697 | -0.00055362 | -0.00053226 | -0.00055033 | 375.3511 | 835.5492 | 414.0152 | 408.9117 | 117.6139 | 67.2064 | 34.3318 | 119.4205 | 99.7059 | 74.285 | 56.8156 | 36.1642 | 25.1111 | 18.2341 | 133.2983 | 115.2807 | 100.1508 | 64.218 | 59.3732 | 115.4274 | 75.7136 | 195.8902 | 231.4789 | 262.9514 | 279.5603 | 313.176 | 334.0052 |  |  |  | 358.4762 | 288.0471 | 299.2752 | 322.7008 | 3.1063 | 2.0512 | 1040.7018 |  |  | 1024.6882 |  |  | 370.2305 | 451.8458 | 206.8697 | 238.7597 | 344.8674 | 154.3268 | 1030.3403 | 949.6749 | 1063.0535 | 983.7999 | 964.4177 |  | 995.3944 | 761.8839 | 366.0591 | 989.5075 | 353.1969 | 915.5282 |  | 778.6698 |  |  | 932.0511 | 1014.785 | 998.3057 | [6 empty] | 939.0024 |  |  | 959.076 |  |  | 232.6814 | 343.8988 | 357.2936 | 147.796 | 300.9749 | 392.2649 | 206.9669 | 321.9668 |  | 282.2183 | 353.8595 | 222.4637 | 356.2386 | 268.0834 | 359.2028 | 137.4671 | 294.9155 |  | 281.8082 | 313.4329 | 383.5623 | 184.7657 | 313.43 | 382.0847 | 194.9723 | 340.1361 | 240.9887 | 348.2917 | 219.8968 | 350.6966 | 0.4499 | 19.4245 | 1.3159 | 0.26712 | -40.0451 | 3.1165 | 958.35 | 0.16 | 2.8107 | -0.5649 | 1.1184 | 0.058259 | 2.7357 | 1.9371 | 3.7013 | 147.6874 | -1.5294 | -8.9487 | -0.69296 | -1.8754 | 14.5465 | 10.0183
42810.597 | 13563 | 110.4848 | 85.0251 | 66.3989 | 49.8002 | 30.079 | 22.461 | 17.9636 | 169.0266 | 110.2636 | 90.7813 | 68.8379 | 38.8163 | 24.5577 | 18.1769 | 178.4654 | 192.5734 | 467.2916 | 248.8009 | 231.4687 | 447.2819 |  |  |  | 309.1038 | 355.9851 | 306.717 | 315.6746 | 162.4727 | 325.683 | 186.2044 | 272.0591 | 157.8273 | 258.0423 | 362.2251 | 222.1041 | 359.0825 | 158.8594 |  | 164.0561 | 214.2029 | 125.4937 | 162.4236 |  | 37.7458 | 81.7312 | 40.3623 | 75.976 | 141.1373 | 177.1319 | 253.6355 | 11.4519 | 41.8812 | 11.9249 | 89.8164 | 8.7009 | 42.7259 | 49.5024 | 54.4416 | 26.0729 |  |  | 2.7621 | 0.042799 | 0.51046 | 0.055198 | 2.9381 | 1.8828 | 5.6491 | -5.6842 | 0.66185 | 2.3013 | 8.6263 | -0.00060126 | -0.00052569 | -0.0006029 | 377.7945 | 836.8222 | 415.985 | 408.9554 | 117.6437 | 67.2152 | 34.3397 | 119.4309 | 99.7157 | 74.2934 | 56.8253 | 36.1691 | 25.1246 | 18.2479 | 133.9032 | 115.638 | 97.8036 | 63.1133 | 57.0069 | 115.558 | 75.7184 | 195.8955 | 231.472 | 262.9547 | 279.5369 | 313.1326 | 333.9672 |  |  |  | 358.2685 | 287.1932 | 299.434 | 321.8932 | 2.3881 | 2.6886 | 1040.5003 |  |  | 1024.6638 |  |  | 370.2471 | 451.847 | 207.28 | 238.7857 | 344.8495 | 154.328 | 1030.0866 | 950.6022 | 1063.2398 | 984.1071 | 965.2744 |  | 995.953 | 761.7915 | 366.0139 | 989.3759 | 353.2272 | 917.4822 |  | 778.6987 |  |  | 933.1778 | 1014.8129 | 997.7622 | [6 empty] | 937.4307 |  |  | 958.6084 |  |  | 233.2838 | 343.6672 | 356.782 | 147.4921 | 301.0451 | 392.26 | 206.4339 | 322.2932 |  | 282.434 | 353.3167 | 222.596 | 355.9387 | 267.7237 | 358.8524 | 137.319 | 294.8666 |  | 280.9506 | 313.357 | 383.5158 | 185.0662 | 313.5664 | 381.7653 | 195.4632 | 340.181 | 241.1913 | 348.2539 | 220.2853 | 350.7106 | 0.33107 | 19.4279 | 1.321 | 0.26685 | -40.0681 | 3.1165 | 939.36 | 0.27 | 2.8342 | 0.2716 | 0.93797 | 0.30844 | 2.5348 | 2.0292 | 3.5148 | 147.9379 | -1.5308 | -8.9426 | -0.74392 | -1.614 | 14.522 | 10.0231
42810.597 | 13564 | 110.4673 | 85.0161 | 66.3914 | 49.7978 | 30.0645 | 22.4589 | 17.949 | 169.0367 | 110.2635 | 90.7791 | 68.839 | 38.8209 | 24.5536 | 18.1742 | 178.4692 | 192.5727 | 467.3178 | 248.7793 | 231.4123 | 447.3355 |  |  |  | 309.1318 | 355.9656 | 306.2727 | 315.4858 | 160.6918 | 325.3543 | 186.2251 | 272.0429 | 158.0098 | 258.0568 | 362.2002 | 221.9635 | 359.0193 | 158.7579 |  | 163.8997 | 214.3833 | 125.5823 | 161.8043 |  | 37.7599 | 81.8776 | 40.4023 | 75.8094 | 141.0742 | 176.6455 | 253.1509 | 11.5253 | 41.8747 | 11.9485 | 89.8113 | 8.7109 | 42.7048 | 49.4612 | 54.4495 | 26.0794 |  |  | 2.538 | -0.012397 | 0.026164 | -0.10251 | 3.5703 | 2.4006 | 5.9777 | -5.9287 | 0.99773 | 1.8452 | 8.6119 | -0.00055362 | -0.00059633 | -0.00059633 | 382.8385 | 837.097 | 424.7424 | 408.8634 | 117.6434 | 67.2176 | 34.3385 | 119.4298 | 99.7191 | 74.2887 | 56.8299 | 36.1633 | 25.1138 | 18.243 | 133.5181 | 116.1684 | 96.6054 | 63.2107 | 58.4892 | 115.6719 | 75.7305 | 195.8871 | 231.4601 | 262.9438 | 279.5016 | 313.0873 | 333.9142 |  |  |  | 358.1167 | 287.1541 | 299.8125 | 321.8743 | 2.0044 | 2.2044 | 1039.987 |  |  | 1024.1563 |  |  | 370.2842 | 451.8598 | 207.189 | 238.817 | 344.8473 | 154.0377 | 1030.0011 | 950.7195 | 1063.1645 | 984.3833 | 966.291 |  | 996.9562 | 761.4375 | 365.9825 | 989.4214 | 353.3606 | 919.4154 |  | 778.3133 |  |  | 934.177 | 1014.8008 | 998.0367 | [6 empty] | 937.41 |  |  | 958.204 |  |  | 233.6369 | 343.8514 | 356.217 | 147.2565 | 300.9227 | 392.2729 | 206.4198 | 322.1335 |  | 281.9179 | 353.2414 | 222.8901 | 355.6734 | 267.9683 | 358.5254 | 137.8502 | 294.925 |  | 281.2538 | 313.51 | 383.4924 | 184.9639 | 313.636 | 381.2431 | 196.1287 | 340.1618 | 241.4033 | 348.3532 | 220.5923 | 350.7949 | 0.39963 | 19.4307 | 1.3292 | 0.27165 | -40.0569 | 3.1165 | 930.11 | 0.26 | 2.7161 | -0.1462 | 0.2124 | -0.42042 | 2.7927 | 2.29 | 3.6136 | 148.4032 | -1.5237 | -8.9327 | -0.68696 | -1.4794 | 14.5338 | 10.0107
42810.597 | 13565 | 110.469 | 85.0281 | 66.3975 | 49.7999 | 30.0795 | 22.4626 | 17.9518 | 169.0527 | 110.2674 | 90.7952 | 68.8452 | 38.8242 | 24.556 | 18.1799 | 178.4661 | 192.559 | 467.3313 | 248.749 | 231.6205 | 447.2667 |  |  |  | 309.1405 | 355.9398 | 305.9578 | 315.3857 | 161.2622 | 325.4664 | 186.2356 | 272.0281 | 158.3052 | 258.0796 | 362.171 | 221.4997 | 358.9536 | 158.3321 |  | 163.6838 | 214.3151 | 125.6691 | 160.8682 |  | 37.9287 | 81.7726 | 40.3736 | 75.9016 | 140.907 | 176.6721 | 252.689 | 11.6136 | 41.8814 | 12.116 | 89.7795 | 8.7172 | 42.6977 | 49.451 | 54.4537 | 26.0773 |  |  | 2.8245 | 0.46795 | -0.02312 | -0.38901 | 3.2871 | 1.9558 | 5.839 | -5.627 | 0.57409 | 2.0575 | 8.5943 | -0.00052569 | -0.00053391 | -0.0005684 | 383.6759 | 839.043 | 416.8706 | 409.5015 | 117.6632 | 67.229 | 34.3318 | 119.4349 | 99.7225 | 74.2968 | 56.8377 | 36.1807 | 25.1293 | 18.2374 | 131.9235 | 115.054 | 95.0103 | 61.8007 | 57.3402 | 115.6673 | 75.6973 | 195.9037 | 231.461 | 262.9505 | 279.4825 | 313.0655 | 333.8875 |  |  |  | 358.0199 | 287.0435 | 299.2583 | 322.5458 | 2.039 | 1.7386 | 1039.448 |  |  | 1023.6264 |  |  | 370.3116 | 451.872 | 206.7958 | 238.8462 | 344.8369 | 154.9158 | 1029.7133 | 950.5661 | 1062.7139 | 984.6671 | 966.2245 |  | 998.5089 | 761.7263 | 365.9426 | 989.3951 | 353.2716 | 920.8174 |  | 778.0163 |  |  | 934.8321 | 1014.5547 | 997.9735 | [6 empty] | 936.3258 |  |  | 957.4608 |  |  | 233.6247 | 344.3945 | 356.243 | 147.0805 | 301.2454 | 392.2591 | 206.1725 | 322.5896 |  | 281.5413 | 353.366 | 223.0323 | 355.3475 | 268.2828 | 358.5414 | 138.1626 | 294.9425 |  | 281.0476 | 313.1136 | 383.446 | 184.8191 | 313.7433 | 380.9538 | 195.8888 | 340.1013 | 241.6567 | 348.3491 | 220.7796 | 350.7324 | 0.40734 | 19.4309 | 1.3347 | 0.27371 | -40.0298 | 3.1165 | 919.58 | 0.31 | 2.8656 | 0.89812 | -0.19963 | -0.81887 | 2.6797 | 2.067 | 3.5716 | 149.171 | -1.5351 | -8.9394 | -0.51037 | -1.3062 | 14.5542 | 9.9839
42810.597 | 13566 | 110.4618 | 85.0274 | 66.3935 | 49.7966 | 30.0736 | 22.4537 | 17.9499 | 169.0657 | 110.2618 | 90.7892 | 68.8432 | 38.8164 | 24.5481 | 18.1685 | 178.4879 | 192.5646 | 467.3616 | 248.7405 | 231.973 | 447.2476 |  |  |  | 309.1727 | 355.928 | 306.0943 | 315.4331 | 160.9358 | 325.5848 | 186.2396 | 272.0183 | 158.6337 | 258.1039 | 362.1512 | 221.446 | 358.9073 | 158.5065 |  | 162.5057 | 214.4888 | 125.8749 | 161.866 |  | 37.7855 | 81.5519 | 40.4026 | 75.977 | 140.9726 | 176.649 | 252.6644 | 11.7621 | 41.8894 | 12.2483 | 89.7478 | 8.7089 | 42.7106 | 49.484 | 54.4643 | 26.0795 |  |  | 2.4532 | 0.39699 | 0.25352 | -0.13668 | 2.9506 | 2.1667 | 5.634 | -5.652 | 0.32149 | 2.7375 | 8.7375 | -0.00057169 | -0.00057005 | -0.00055362 | 382.7958 | 841.16 | 407.1155 | 409.6018 | 117.6875 | 67.2478 | 34.3426 | 119.4419 | 99.7253 | 74.3022 | 56.8381 | 36.1778 | 25.1264 | 18.246 | 130.5301 | 111.9698 | 91.5964 | 60.0574 | 56.799 | 115.6327 | 75.6145 | 195.9118 | 231.4697 | 262.9511 | 279.4672 | 313.0391 | 333.8629 |  |  |  | 357.8937 | 286.9829 | 299.1023 | 322.9925 | 1.6966 | 1.1366 | 1039.0028 |  |  | 1023.1348 |  |  | 370.3438 | 451.8838 | 207.4019 | 238.8776 | 344.8309 | 155.0162 | 1029.3384 | 951.1862 | 1062.2873 | 984.5144 | 966.2585 |  | 999.4635 | 762.1797 | 365.8795 | 989.0702 | 353.2529 | 919.8098 |  | 777.9668 |  |  | 934.6784 | 1014.2868 | 997.3708 | [6 empty] | 935.692 |  |  | 956.9856 |  |  | 233.4687 | 344.4837 | 356.6195 | 146.7386 | 301.3 | 392.2415 | 205.731 | 322.6438 |  | 281.2151 | 354.0238 | 222.4867 | 355.3957 | 267.3452 | 358.2647 | 138.5169 | 294.7065 |  | 280.8586 | 313.0152 | 383.4052 | 185.0738 | 313.7812 | 380.8472 | 195.4404 | 339.96 | 241.5948 | 348.2909 | 220.7343 | 350.7059 | 0.29101 | 19.4322 | 1.3383 | 0.27525 | -40.0019 | 3.1165 | 939.36 | 0.25 | 2.6709 | 0.82696 | 0.66086 | -0.48523 | 2.5388 | 2.1756 | 3.5082 | 149.6423 | -1.5532 | -8.9319 | -0.35985 | -0.93687 | 14.5225 | 9.9607
42810.5971 | 13567 | 110.4672 | 85.0262 | 66.4205 | 49.814 | 30.0718 | 22.4522 | 17.9581 | 169.0909 | 110.273 | 90.7861 | 68.8535 | 38.8274 | 24.5529 | 18.1759 | 178.4795 | 192.552 | 467.3929 | 248.71 | 232.0807 | 447.217 |  |  |  | 309.1864 | 355.9115 | 305.9713 | 315.5576 | 161.7491 | 325.6011 | 186.2563 | 271.9969 | 158.694 | 258.1192 | 362.1161 | 221.6565 | 358.8807 | 159.2066 |  | 161.1276 | 214.4549 | 125.9384 | 163.1463 |  | 37.6288 | 81.488 | 40.4122 | 76.023 | 141.1874 | 176.9797 | 252.4173 | 11.7048 | 41.8848 | 12.494 | 89.7024 | 8.6915 | 42.7015 | 49.4984 | 54.4719 | 26.0735 |  |  | 2.5446 | 0.27805 | 0.54923 | -0.033514 | 2.8612 | 2.2199 | 5.7957 | -5.8446 | 0.56825 | 2.3664 | 8.6092 | -0.00050433 | -0.00046327 | -0.00057826 | 383.0111 | 843.0822 | 400.5167 | 408.7476 | 117.6929 | 67.2499 | 34.348 | 119.4418 | 99.7269 | 74.3062 | 56.8439 | 36.1845 | 25.1281 | 18.2459 | 127.6201 | 110.9619 | 89.9215 | 58.5664 | 53.8068 | 115.5493 | 75.5399 | 195.9095 | 231.4636 | 262.957 | 279.4406 | 313.0059 | 333.8298 |  |  |  | 357.7766 | 287.0917 | 297.8572 | 324.0423 | 2.2473 | 1.9048 | 1038.3005 |  |  | 1022.0985 |  |  | 370.3427 | 451.8771 | 207.482 | 238.8896 | 344.8209 | 155.0282 | 1028.9388 | 951.6697 | 1062.1627 | 984.3923 | 965.4885 |  | 998.7274 | 762.3711 | 365.7435 | 989.0845 | 353.3677 | 919.5172 |  | 777.699 |  |  | 934.5646 | 1013.5854 | 997.7087 | [6 empty] | 936.3934 |  |  | 956.8019 |  |  | 233.3361 | 344.1017 | 357.2789 | 147.2798 | 301.091 | 392.2319 | 205.7467 | 322.1973 |  | 281.0353 | 354.3597 | 222.5191 | 355.2035 | 266.4413 | 358.5647 | 138.585 | 294.4435 |  | 280.8792 | 313.7852 | 383.3536 | 185.2878 | 313.8212 | 381.1325 | 195.7911 | 339.8904 | 241.5443 | 348.5293 | 220.2804 | 350.815 | 0.43584 | 19.4321 | 1.3387 | 0.27592 | -39.9366 | 3.1165 | 929.89 | 0.23 | 2.7202 | 0.69202 | 0.9726 | -0.24026 | 2.501 | 2.203 | 3.5595 | 149.2994 | -1.5704 | -8.9227 | -0.046887 | -0.75977 | 14.4847 | 9.9217
42810.5971 | 13568 | 110.4795 | 85.0477 | 66.4219 | 49.8201 | 30.0939 | 22.4663 | 17.9637 | 169.1212 | 110.2863 | 90.7988 | 68.8586 | 38.8421 | 24.5651 | 18.188 | 178.4849 | 192.5504 | 467.4207 | 248.6795 | 231.9641 | 447.2042 |  |  |  | 309.215 | 355.8926 | 306.3438 | 315.7998 | 162.6337 | 325.5997 | 186.2721 | 271.9878 | 158.4099 | 258.1393 | 362.0898 | 221.1168 | 358.8534 | 158.6618 |  | 160.4922 | 214.375 | 125.4074 | 161.8325 |  | 37.5537 | 81.5423 | 40.4181 | 76.138 | 141.3647 | 177.2314 | 252.1011 | 11.4863 | 41.8811 | 12.67 | 89.6341 | 8.6805 | 42.6872 | 49.5009 | 54.4795 | 26.068 |  |  | 2.4657 | 0.29053 | 0.56828 | -0.08411 | 2.6911 | 2.7391 | 6.1597 | -5.8689 | -0.42013 | 2.5363 | 8.6767 | -0.00053226 | -0.00059469 | -0.00057169 | 380.1674 | 842.1815 | 400.9942 | 408.5269 | 117.7072 | 67.2502 | 34.356 | 119.4498 | 99.7368 | 74.301 | 56.8474 | 36.1804 | 25.1249 | 18.2429 | 125.6369 | 111.7637 | 89.5377 | 59.604 | 54.9524 | 115.5456 | 75.4775 | 195.909 | 231.4547 | 262.9445 | 279.4029 | 312.9675 | 333.7834 |  |  |  | 357.5689 | 286.3364 | 300.1669 | 321.6553 | 2.3968 | 2.2744 | 1037.0708 |  |  | 1021.0566 |  |  | 370.3682 | 451.8642 | 208.9797 | 238.908 | 344.8156 | 155.0724 | 1028.6075 | 951.7553 | 1061.8496 | 989.7021 | 964.8589 |  | 998.4032 | 762.6417 | 365.6437 | 989.3873 | 353.2805 | 920.4681 |  | 777.9108 |  |  | 934.3639 | 1013.0086 | 998.1278 | [6 empty] | 936.541 |  |  | 956.3157 |  |  | 233.4248 | 343.3939 | 357.49 | 147.2405 | 300.8536 | 392.1899 | 205.6444 | 322.2801 |  | 281.2357 | 354.0575 | 222.364 | 354.8764 | 265.6833 | 358.6382 | 138.6641 | 294.4383 |  | 280.7887 | 314.2296 | 383.3116 | 185.4536 | 313.6681 | 381.5057 | 195.7312 | 339.9697 | 241.26 | 348.5152 | 219.9908 | 350.791 | 0.59454 | 19.4317 | 1.3394 | 0.27861 | -39.9519 | 3.1165 | 901.09 | 0.24 | 2.6777 | 0.70744 | 0.98941 | -0.38064 | 2.4262 | 2.4477 | 3.6706 | 149.1567 | -1.5866 | -8.9384 | 0.173 | -0.72465 | 14.5189 | 9.9704
42810.5971 | 13569 | 110.4794 | 85.0493 | 66.4151 | 49.8149 | 30.0842 | 22.4661 | 17.9469 | 169.1276 | 110.2751 | 90.8012 | 68.8596 | 38.835 | 24.5629 | 18.1807 | 178.4912 | 192.5537 | 467.4509 | 248.6672 | 231.9163 | 447.22 |  |  |  | 309.2506 | 355.8856 | 305.9914 | 315.5586 | 161.6359 | 325.2747 | 186.2861 | 271.9638 | 158.6684 | 258.1637 | 362.0596 | 220.9776 | 358.8166 | 158.3714 |  | 159.8516 | 213.9232 | 126.0106 | 162.7833 |  | 37.5534 | 81.6302 | 40.554 | 76.6311 | 141.251 | 177.244 | 251.8204 | 11.2056 | 41.8785 | 12.6157 | 89.5682 | 8.6782 | 42.688 | 49.519 | 54.4837 | 26.0667 |  |  | 2.6083 | 0.56061 | 0.71285 | -0.26547 | 2.7423 | 1.8598 | 6.1906 | -5.6803 | 0.49975 | 2.9083 | 8.604 | -0.00057005 | -0.00048462 | -0.00058976 | 379.7811 | 840.3454 | 401.509 | 408.2607 | 117.7341 | 67.2759 | 34.3663 | 119.4532 | 99.7482 | 74.3117 | 56.8554 | 36.1884 | 25.1331 | 18.25 | 126.742 | 112.6353 | 90.5113 | 59.6943 | 55.6159 | 115.6145 | 75.4225 | 195.9119 | 231.4574 | 262.9351 | 279.3892 | 312.9386 | 333.7432 |  |  |  | 357.465 | 286.454 | 300.1925 | 321.5449 | 3.117 | 1.8131 | 1036.3678 |  |  | 1020.2543 |  |  | 370.3938 | 451.8602 | 208.3657 | 238.9429 | 344.8023 | 155.4614 | 1028.1525 | 951.8651 | 1061.4381 | 989.7925 | 963.7785 |  | 998.0758 | 762.6753 | 365.6512 | 989.7852 | 353.1506 | 921.2506 |  | 778.5641 |  |  | 934.5848 | 1012.5261 | 998.6351 | [6 empty] | 936.5019 |  |  | 955.8225 |  |  | 232.8618 | 342.5299 | 357.7063 | 147.2646 | 300.5592 | 392.1222 | 205.6919 | 322.2902 |  | 280.7576 | 353.4088 | 222.4632 | 354.8122 | 265.685 | 358.334 | 138.3272 | 294.351 |  | 280.9152 | 314.5317 | 383.2702 | 184.8255 | 313.4922 | 381.5716 | 195.0155 | 339.9903 | 241.111 | 348.4502 | 219.7134 | 350.6109 | 0.57682 | 19.4309 | 1.3362 | 0.27796 | -40.0537 | 3.1165 | 904.43 | 0.23 | 2.7533 | 0.98282 | 1.1083 | -0.67633 | 2.4492 | 2.017 | 3.6798 | 149.025 | -1.5868 | -8.9603 | 0.058786 | -0.83948 | 14.4894 | 9.9646
42810.5971 | 13570 | 110.4846 | 85.0413 | 66.4258 | 49.8226 | 30.0889 | 22.462 | 17.9569 | 169.1439 | 110.2829 | 90.8057 | 68.8623 | 38.836 | 24.5605 | 18.1826 | 178.4834 | 192.5454 | 467.4758 | 248.6396 | 231.932 | 447.1583 |  |  |  | 309.2737 | 355.8521 | 305.9771 | 315.5614 | 161.2899 | 325.2241 | 186.3066 | 271.9644 | 159.1072 | 258.1841 | 362.0422 | 220.4475 | 358.8092 | 157.9282 |  | 159.4314 | 214.2926 | 126.3183 | 162.7286 |  | 37.7167 | 81.7454 | 40.5494 | 77.0848 | 140.8045 | 176.0206 | 251.4708 | 10.9669 | 41.8837 | 12.9824 | 89.5103 | 8.6683 | 42.6843 | 49.5244 | 54.4849 | 26.0549 |  |  | 2.4874 | 0.25308 | 0.61888 | -0.10383 | 2.8566 | 1.963 | 5.9645 | -5.5245 | 0.30923 | 1.5012 | 8.8017 | -0.00053719 | -0.00057169 | -0.00056348 | 380.6231 | 835.5719 | 400.9244 | 408.1329 | 117.7526 | 67.2841 | 34.3679 | 119.4584 | 99.7438 | 74.3213 | 56.8587 | 36.1924 | 25.1333 | 18.2492 | 128.9243 | 113.6783 | 90.9283 | 58.2567 | 55.0526 | 115.7169 | 75.3793 | 195.9119 | 231.4595 | 262.936 | 279.3656 | 312.9057 | 333.71 |  |  |  | 357.3886 | 287.1849 | 299.6613 | 322.742 | 1.7868 | 2.4903 | 1036.4045 |  |  | 1020.0019 |  |  | 370.4141 | 451.8422 | 207.365 | 238.9669 | 344.7965 | 156.1478 | 1028.0669 | 952.6362 | 1061.2516 | 990.1496 | 963.7253 |  | 1000.4117 | 763.1085 | 365.6495 | 990.1306 | 352.965 | 796.1021 |  | 778.5967 |  |  | 934.0656 | 1012.3681 | 999.0983 | [6 empty] | 936.5524 |  |  | 955.5747 |  |  | 232.6767 | 342.0516 | 357.4117 | 147.459 | 300.8807 | 392.0086 | 205.9409 | 322.1763 |  | 280.5393 | 353.2531 | 222.4815 | 354.6295 | 266.162 | 358.1299 | 138.1659 | 294.3257 |  | 279.9586 | 314.788 | 383.2274 | 184.5566 | 313.3788 | 381.2109 | 194.8091 | 339.9468 | 241.0329 | 348.5721 | 219.5195 | 350.6602 | 0.24786 | 19.4331 | 1.331 | 0.27604 | -39.9997 | 3.1165 | 893.55 | 0.21 | 2.6886 | 0.66046 | 1.0328 | -0.42303 | 2.4963 | 2.0693 | 3.6071 | 150.1827 | -1.599 | -8.9854 | -0.17095 | -0.89103 | 14.4902 | 9.9249
42810.5971 | 13571 | 110.499 | 85.0509 | 66.4207 | 49.8216 | 30.0927 | 22.4626 | 17.9563 | 169.164 | 110.2908 | 90.8118 | 68.8686 | 38.8464 | 24.5675 | 18.1821 | 178.4919 | 192.5477 | 467.5134 | 248.616 | 232.0614 | 447.062 |  |  |  | 309.2882 | 355.8431 | 306.234 | 315.652 | 161.1618 | 325.2773 | 186.3054 | 271.9443 | 159.732 | 258.1961 | 362.0005 | 220.2756 | 358.7816 | 157.8608 |  | 159.0247 | 213.98 | 126.4926 | 162.9584 |  | 37.632 | 81.8721 | 40.6181 | 77.0638 | 140.5769 | 175.1582 | 251.0359 | 10.8378 | 41.8866 | 13.2493 | 89.4907 | 8.6683 | 42.6999 | 49.5401 | 54.4981 | 26.0552 |  |  | 2.7476 | 0.29447 | 0.45723 | -0.49481 | 2.7522 | 2.9888 | 6.0973 | -5.5587 | 0.79457 | 2.5764 | 8.7624 | -0.0005684 | -0.0005569 | -0.00055526 | 381.8954 | 833.1844 | 400.166 | 408.0452 | 117.7513 | 67.2829 | 34.369 | 119.4517 | 99.7325 | 74.3107 | 56.8533 | 36.1961 | 25.1295 | 18.2388 | 129.9264 | 115.167 | 93.3814 | 60.5425 | 53.958 | 115.8045 | 75.3761 | 195.9149 | 231.4603 | 262.9387 | 279.3444 | 312.8775 | 333.6826 |  |  |  | 357.2437 | 288.1333 | 299.3694 | 323.9449 | 1.7213 | 2.4735 | 1036.8604 |  |  | 1019.6961 |  |  | 370.4446 | 451.8324 | 207.7365 | 238.9875 | 344.7976 | 157.0641 | 1027.8364 | 952.58 | 1061.084 | 989.0775 | 964.6164 |  | 1002.8267 | 762.0162 | 365.5682 | 990.0829 | 352.9708 | 783.596 |  | 778.8465 |  |  | 933.541 | 1012.2824 | 999.8831 | [6 empty] | 936.5216 |  |  | 955.508 |  |  | 233.1148 | 341.9108 | 357.3152 | 147.2526 | 301.4511 | 391.89 | 206.0864 | 322.1779 |  | 280.3458 | 353.1962 | 222.6353 | 354.2751 | 266.1959 | 358.4265 | 137.9821 | 294.5446 |  | 279.8914 | 314.9104 | 383.1841 | 184.1879 | 313.4276 | 381.162 | 194.8725 | 339.8865 | 240.8514 | 348.5499 | 219.564 | 350.7324 | 0.26366 | 19.4254 | 1.3257 | 0.27548 | -39.9943 | 3.1165 | 895.66 | 0.26 | 2.8259 | 0.71256 | 0.8879 | -0.92366 | 2.4479 | 2.5509 | 3.6435 | 151.3597 | -1.5757 | -8.9836 | -0.27139 | -1.164 | 14.4815 | 9.8792
42810.5971 | 13572 | 110.5145 | 85.0556 | 66.439 | 49.8346 | 30.0987 | 22.4594 | 17.9665 | 169.1852 | 110.2937 | 90.8167 | 68.8754 | 38.854 | 24.5707 | 18.1853 | 178.5024 | 192.5453 | 467.542 | 248.5975 | 232.0398 | 446.9916 |  |  |  | 309.3122 | 355.8266 | 306.0783 | 315.526 | 159.4703 | 325.134 | 186.3162 | 271.9325 | 160.2724 | 258.2181 | 361.9718 | 219.9512 | 358.7472 | 157.5901 |  | 159.5402 | 213.52 | 127.0022 | 162.0745 |  | 37.5883 | 81.8457 | 40.6856 | 77.1449 | 140.488 | 175.2509 | 250.9926 | 10.7031 | 41.8781 | 13.3124 | 89.5052 | 8.6666 | 42.7123 | 49.5629 | 54.515 | 26.0553 |  |  | 2.7568 | -0.11228 | 0.26076 | -0.45275 | 3.6334 | 3.0321 | 6.347 | -5.3438 | 0.24521 | 2.0949 | 8.8214 | -0.00050269 | -0.00056019 | -0.00058319 | 384.985 | 833.2914 | 402.1713 | 408.9359 | 117.7771 | 67.3085 | 34.3789 | 119.4597 | 99.7465 | 74.3149 | 56.8614 | 36.1961 | 25.1334 | 18.2485 | 130.5588 | 117.3089 | 96.4092 | 61.577 | 55.7685 | 115.8787 | 75.3985 | 195.9224 | 231.4692 | 262.945 | 279.3336 | 312.8564 | 333.6474 |  |  |  | 357.0112 | 287.9017 | 297.6389 | 324.5571 | 2.6318 | 2.9856 | 1036.1482 |  |  | 1019.2749 |  |  | 370.4567 | 451.8214 | 207.8786 | 239.0055 | 344.7892 | 157.6748 | 1027.5197 | 952.6439 | 1059.0531 | 987.3429 | 965.2727 |  | 1005.6187 | 761.3466 | 365.5025 | 990.1555 | 352.9541 | 783.3316 |  | 778.9117 |  |  | 933.0305 | 1011.9387 | 1000.4601 | [6 empty] | 935.7375 |  |  | 955.3808 |  |  | 233.319 | 341.6899 | 356.7358 | 147.2395 | 301.8881 | 391.7981 | 206.4191 | 322.2982 |  | 280.023 | 353.1253 | 222.6094 | 353.9969 | 266.1124 | 358.8724 | 137.2472 | 294.5906 |  | 280.4525 | 314.812 | 383.1358 | 183.9875 | 313.652 | 381.297 | 194.457 | 339.6677 | 240.758 | 348.4663 | 219.8163 | 350.7385 | 0.22109 | 19.4154 | 1.3214 | 0.27666 | -40.008 | 3.1164 | 881.62 | 0.23 | 2.8303 | -0.43997 | 0.6705 | -0.88351 | 2.8129 | 2.5697 | 3.7178 | 152.7388 | -1.5629 | -8.987 | -0.33241 | -1.4977 | 14.5031 | 9.8426
42810.5971 | 13573 | 110.5223 | 85.0625 | 66.4376 | 49.838 | 30.0928 | 22.4642 | 17.9692 | 169.1962 | 110.289 | 90.816 | 68.8768 | 38.8475 | 24.5703 | 18.1815 | 178.5032 | 192.5341 | 467.5587 | 248.5677 | 232.0265 | 446.9595 |  |  |  | 309.3347 | 355.8011 | 305.898 | 315.3471 | 158.9147 | 324.8531 | 186.333 | 271.929 | 160.3425 | 258.2397 | 361.9526 | 219.3946 | 358.6972 | 157.0519 |  | 159.2239 | 213.5629 | 126.3361 | 161.7932 |  | 37.3718 | 81.7622 | 40.5861 | 77.0398 | 140.2497 | 175.6311 | 251.5682 | 10.1659 | 41.8481 | 12.9889 | 89.5449 | 8.6552 | 42.7444 | 49.5931 | 54.5209 | 26.0574 |  |  | 2.4545 | -0.013053 | 0.39744 | -0.24773 | 3.3685 | 2.7167 | 6.3969 | -5.3675 | 0.66886 | 2.5067 | 8.6034 | -0.00056183 | -0.00053226 | -0.00059797 | 381.1915 | 831.7208 | 401.4799 | 408.2635 | 117.8046 | 67.3166 | 34.3819 | 119.4645 | 99.7448 | 74.3279 | 56.8639 | 36.1995 | 25.1387 | 18.2459 | 134.392 | 119.5186 | 98.6983 | 65.225 | 55.7564 | 116.0482 | 75.4608 | 195.9212 | 231.4497 | 262.9335 | 279.2943 | 312.818 | 333.602 |  |  |  | 356.7582 | 287.4976 | 296.8369 | 323.7426 | 4.2178 | 2.5484 | 1036.0221 |  |  | 1018.9898 |  |  | 370.49 | 451.8164 | 207.6147 | 239.0323 | 344.7694 | 157.2716 | 1027.0881 | 953.1698 | 1057.9095 | 997.9886 | 965.749 |  | 1008.0365 | 761.433 | 365.3988 | 990.6018 | 353.0479 | 783.7804 |  | 779.1937 |  |  | 932.2073 | 1011.5172 | 1000.7206 | [6 empty] | 935.1648 |  |  | 955.1805 |  |  | 233.2758 | 341.5417 | 355.8097 | 147.4746 | 301.9609 | 391.704 | 207.1081 | 322.3544 |  | 279.6945 | 352.6674 | 222.2431 | 353.8831 | 265.6318 | 358.962 | 136.7444 | 294.504 |  | 280.1789 | 314.8229 | 383.0757 | 183.8102 | 313.7474 | 381.6063 | 193.7688 | 339.4928 | 241.0429 | 348.5087 | 220.0972 | 350.5876 | 0.42563 | 19.4134 | 1.3165 | 0.27482 | -40.0565 | 3.1164 | 889.03 | 0.24 | 2.67 | -0.15 | 0.82768 | -0.65346 | 2.7096 | 2.4334 | 3.734 | 153.9427 | -1.5743 | -8.9916 | -0.73723 | -1.7445 | 14.5067 | 9.8438
42810.5971 | 13574 | 110.5294 | 85.0667 | 66.447 | 49.8442 | 30.0989 | 22.4661 | 17.9618 | 169.2173 | 110.2945 | 90.8198 | 68.8895 | 38.8586 | 24.5713 | 18.1878 | 178.5055 | 192.5275 | 467.5781 | 248.542 | 232.0964 | 447.0232 |  |  |  | 309.3658 | 355.7805 | 305.557 | 315.1491 | 158.0106 | 324.6225 | 186.3394 | 271.8972 | 159.7045 | 258.2599 | 361.9189 | 219.4105 | 358.6284 | 157.0971 |  | 158.7755 | 213.7759 | 125.7111 | 161.8768 |  | 37.2701 | 81.6618 | 40.4541 | 76.6767 | 139.7275 | 175.6493 | 252.1823 | 9.6215 | 41.8421 | 12.3889 | 89.5698 | 8.6516 | 42.7692 | 49.595 | 54.5345 | 26.0518 |  |  | 3.044 | -0.31796 | 0.40466 | 0.16034 | 3.1491 | 2.7719 | 5.7957 | -5.3708 | 1.0497 | 2.0733 | 8.7198 | -0.00050598 | -0.00051912 | -0.00056512 | 383.7714 | 829.2694 | 404.9415 | 407.5888 | 117.8109 | 67.3153 | 34.3825 | 119.4706 | 99.7529 | 74.3307 | 56.8696 | 36.2028 | 25.1388 | 18.2529 | 141.8511 | 121.754 | 99.331 | 66.3956 | 54.9525 | 116.2984 | 75.5358 | 195.9273 | 231.4516 | 262.9317 | 279.2759 | 312.7881 | 333.5744 |  |  |  | 356.5984 | 288.2228 | 296.1333 | 324.8166 | 4.1477 | 2.9732 | 1035.4292 |  |  | 1018.752 |  |  | 370.5123 | 451.8055 | 207.6933 | 239.0622 | 344.7492 | 156.5469 | 1026.5086 | 951.804 | 1058.3703 | 999.6711 | 965.5379 |  | 1008.2839 | 761.1948 | 365.2669 | 990.9064 | 353.163 | 784.0665 |  | 779.5347 |  |  | 930.8941 | 1010.8255 | 1001.2886 | [6 empty] | 933.9372 |  |  | 955.0528 |  |  | 233.5428 | 341.8024 | 354.9028 | 147.6454 | 301.6323 | 391.6506 | 207.1888 | 322.1874 |  | 279.6032 | 352.0625 | 221.8847 | 353.9264 | 265.1662 | 358.8143 | 136.5514 | 294.5041 |  | 278.7836 | 315.2779 | 383.0214 | 184.4197 | 313.7544 | 381.9606 | 193.7614 | 339.398 | 241.1251 | 348.6793 | 220.0556 | 350.3473 | 0.36092 | 19.4144 | 1.3099 | 0.27108 | -39.9995 | 3.1164 | 889.74 | 0.16 | 2.9727 | -0.7402 | 0.83505 | 0.52563 | 2.6199 | 2.458 | 3.5542 | 154.0734 | -1.5791 | -8.9904 | -1.5349 | -1.8058 | 14.4985 | 9.8005
42810.5972 | 13575 | 110.5266 | 85.0689 | 66.4491 | 49.8419 | 30.0979 | 22.4619 | 17.9508 | 169.2271 | 110.2905 | 90.8208 | 68.8793 | 38.8523 | 24.5661 | 18.1815 | 178.5036 | 192.5231 | 467.5929 | 248.5195 | 232.0312 | 447.1239 |  |  |  | 309.3899 | 355.7687 | 305.2217 | 315.0381 | 157.5223 | 324.457 | 186.3405 | 271.8833 | 158.6683 | 258.2731 | 361.8913 | 219.4232 | 358.5515 | 157.2479 |  | 157.9059 | 214.1863 | 124.5988 | 162.2075 |  | 37.4976 | 81.5768 | 40.3791 | 76.6099 | 139.2579 | 175.0698 | 252.4897 | 9.0326 | 41.7886 | 11.8177 | 89.5752 | 8.6587 | 42.7761 | 49.5752 | 54.5379 | 26.0571 |  |  | 2.1924 | 0.13019 | 0.44015 | -0.25365 | 2.8179 | 1.8007 | 5.956 | -5.5449 | 0.51571 | 2.1115 | 8.7435 | -0.00052569 | -0.00051419 | -0.00054048 | 382.8365 | 826.1022 | 409.1902 | 407.2018 | 117.8198 | 67.3226 | 34.3883 | 119.4735 | 99.7551 | 74.3289 | 56.8731 | 36.2059 | 25.1347 | 18.2504 | 146.6682 | 122.5682 | 100.0347 | 69.1601 | 57.9918 | 116.4809 | 75.5825 | 195.9346 | 231.4537 | 262.935 | 279.2576 | 312.7694 | 333.5485 |  |  |  | 356.4326 | 289.0599 | 296.4259 | 326.2327 | 2.4422 | 2.2087 | 1034.0182 |  |  | 1017.6585 |  |  | 370.5425 | 451.7993 | 206.8612 | 239.0779 | 344.7435 | 155.0447 | 1025.9073 | 950.1955 | 1059.1938 | 999.3019 | 964.7122 |  | 1008.327 | 759.189 | 365.2085 | 990.6903 | 353.1952 | 783.9883 |  | 779.3384 |  |  | 930.2818 | 1010.1121 | 1001.7537 | [6 empty] | 932.5579 |  |  | 955.1367 |  |  | 233.7914 | 342.2402 | 354.5375 | 147.6494 | 301.4533 | 391.6252 | 206.8504 | 322.1334 |  | 279.4449 | 351.7611 | 221.8018 | 353.8842 | 265.1061 | 358.7051 | 136.1221 | 294.5164 |  | 277.6268 | 315.9142 | 382.9692 | 185.0575 | 313.6295 | 381.8168 | 194.1333 | 339.3838 | 241.0059 | 348.6936 | 220.0493 | 350.3727 | 0.34127 | 19.4176 | 1.3061 | 0.27301 | -39.997 | 3.1165 | 893.5 | 0.32 | 2.5225 | 0.4736 | 0.87079 | -0.66104 | 2.4767 | 1.9799 | 3.6007 | 154.1182 | -1.5284 | -8.9817 | -2.0474 | -1.8783 | 14.4828 | 9.7472
42810.5972 | 13576 | 110.5436 | 85.0812 | 66.4446 | 49.8486 | 30.1139 | 22.4677 | 17.9531 | 169.2539 | 110.3005 | 90.8319 | 68.8913 | 38.861 | 24.5759 | 18.1818 | 178.5169 | 192.5262 | 467.6154 | 248.5077 | 231.7217 | 447.1829 |  |  |  | 309.4066 | 355.7528 | 305.1724 | 314.9989 | 158.2878 | 324.4551 | 186.3605 | 271.8738 | 157.8068 | 258.2973 | 361.8554 | 219.5306 | 358.46 | 157.3581 |  | 157.6698 | 214.6546 | 124.6723 | 162.7148 |  | 37.4282 | 81.5326 | 40.4432 | 76.5622 | 139.1074 | 174.264 | 252.1673 | 8.7763 | 41.7615 | 11.7682 | 89.6245 | 8.6504 | 42.7661 | 49.5404 | 54.5459 | 26.0483 |  |  | 2.0557 | -0.10899 | 0.38232 | -0.44553 | 2.8218 | 2.2357 | 6.1899 | -5.5968 | 0.26058 | 2.1543 | 8.8063 | -0.00054705 | -0.00055362 | -0.00057169 | 381.1551 | 825.0586 | 404.0737 | 406.8418 | 117.8367 | 67.3363 | 34.3937 | 119.479 | 99.7563 | 74.3355 | 56.8834 | 36.206 | 25.1426 | 18.2489 | 143.304 | 119.6939 | 97.6394 | 66.9795 | 58.5401 | 116.5196 | 75.5529 | 195.9242 | 231.4449 | 262.9274 | 279.227 | 312.7316 | 333.5085 |  |  |  | 356.2403 | 289.3651 | 296.7614 | 326.7524 | 2.6665 | 2.0128 | 1031.747 |  |  | 1016.1523 |  |  | 370.5594 | 451.8163 | 206.1009 | 239.117 | 344.744 | 154.1515 | 1025.3027 | 951.7351 | 1059.0879 | 999.692 | 963.6111 |  | 1007.5208 | 758.0128 | 365.1446 | 989.8423 | 353.1056 | 783.7967 |  | 779.4266 |  |  | 929.635 | 1009.2934 | 1002.261 | [6 empty] | 931.6998 |  |  | 955.1022 |  |  | 233.8245 | 342.4545 | 354.0963 | 147.7253 | 301.5759 | 391.6106 | 206.9915 | 322.3537 |  | 279.5343 | 351.8202 | 221.4945 | 353.4951 | 265.6523 | 358.5631 | 136.0207 | 294.4749 |  | 276.6312 | 315.8201 | 382.9161 | 185.3018 | 313.5481 | 381.1448 | 194.4264 | 339.2776 | 240.5761 | 348.5342 | 219.833 | 350.3758 | 0.33993 | 19.4184 | 1.3007 | 0.27219 | -40.0457 | 3.1165 | 927.91 | 0.22 | 2.4426 | -0.4333 | 0.81152 | -0.87604 | 2.4762 | 2.2041 | 3.6675 | 153.7419 | -1.5013 | -8.9657 | -1.6688 | -1.6157 | 14.461 | 9.7165
42810.5972 | 13577 | 110.5451 | 85.0864 | 66.4409 | 49.8452 | 30.0949 | 22.4608 | 17.9461 | 169.2632 | 110.2908 | 90.8193 | 68.8894 | 38.8584 | 24.5664 | 18.1712 | 178.5177 | 192.5119 | 467.626 | 248.4785 | 231.4551 | 447.1129 |  |  |  | 309.426 | 355.7274 | 304.8322 | 314.6614 | 158.233 | 324.5329 | 186.3723 | 271.8695 | 158.2179 | 258.3292 | 361.8359 | 219.7567 | 358.4061 | 157.7059 |  | 158.3398 | 214.5915 | 126.1974 | 161.4808 |  | 37.4333 | 81.5017 | 40.5074 | 76.4604 | 139.158 | 173.6742 | 251.5508 | 8.8523 | 41.7444 | 11.4933 | 89.654 | 8.6545 | 42.7616 | 49.5186 | 54.5593 | 26.0484 |  |  | 2.3481 | 0.076315 | 0.34881 | -0.3279 | 2.7857 | 2.0859 | 5.8075 | -5.5107 | 0.66243 | 1.3677 | 8.6408 | -0.00053391 | -0.00052076 | -0.00056183 | 382.4559 | 822.0647 | 401.9128 | 406.3293 | 117.8523 | 67.3495 | 34.4022 | 119.4779 | 99.764 | 74.3398 | 56.8822 | 36.206 | 25.1436 | 18.2507 | 141.0824 | 119.0234 | 97.459 | 66.7566 | 58.3003 | 116.5651 | 75.538 | 195.9338 | 231.4539 | 262.9309 | 279.2105 | 312.7049 | 333.482 |  |  |  | 355.9854 | 288.0742 | 295.9066 | 324.8072 | 3.35 | 2.4387 | 1030.8262 |  |  | 1015.3627 |  |  | 370.5752 | 451.813 | 205.0027 | 239.1413 | 344.7336 | 155.1171 | 1024.6624 | 952.7312 | 1057.5261 | 998.4168 | 962.9339 |  | 1006.5399 | 756.9751 | 365.0197 | 988.9394 | 353.0315 | 783.415 |  | 778.8527 |  |  | 928.3685 | 1008.462 | 1002.6621 | [6 empty] | 931.5607 |  |  | 954.8861 |  |  | 233.9168 | 342.1165 | 353.905 | 148.072 | 301.2923 | 391.6045 | 207.2604 | 322.5552 |  | 279.7312 | 352.2434 | 220.7581 | 353.1025 | 266.312 | 358.6542 | 136.5095 | 294.2888 |  | 276.923 | 314.9939 | 382.8835 | 185.0701 | 313.4368 | 380.374 | 195.2376 | 339.1746 | 240.1312 | 348.2312 | 219.7256 | 350.2905 | 0.76288 | 19.4067 | 1.2952 | 0.27034 | -40.0091 | 3.1164 | 942.84 | 0.25 | 2.6107 | 0.36255 | 0.77511 | -0.75152 | 2.4587 | 2.1276 | 3.55 | 153.2668 | -1.4833 | -8.9468 | -1.4163 | -1.5975 | 14.4907 | 9.7491
42810.5972 | 13578 | 110.562 | 85.0917 | 66.451 | 49.8521 | 30.1093 | 22.4705 | 17.9523 | 169.2835 | 110.3065 | 90.8364 | 68.8991 | 38.8653 | 24.5752 | 18.1821 | 178.5149 | 192.5076 | 467.6559 | 248.4624 | 231.4952 | 446.9915 |  |  |  | 309.4525 | 355.7022 | 304.9503 | 314.6297 | 158.1697 | 324.558 | 186.3754 | 271.8562 | 158.3658 | 258.3436 | 361.8046 | 219.9388 | 358.3478 | 157.7711 |  | 159.2774 | 215.2876 | 125.3115 | 160.5195 |  | 37.2844 | 81.4486 | 40.6313 | 76.9421 | 139.1715 | 173.3899 | 251.0305 | 9.138 | 41.7207 | 10.9658 | 89.6343 | 8.6497 | 42.745 | 49.5303 | 54.5761 | 26.0445 |  |  | 2.2627 | 0.32536 | 0.09122 | -0.17019 | 3.1379 | 1.5247 | 5.4816 | -5.4759 | 0.13624 | 2.1729 | 8.6112 | -0.0005454 | -0.00052241 | -0.00057826 | 383.9534 | 820.1136 | 399.0505 | 407.1283 | 117.8634 | 67.3588 | 34.4138 | 119.4879 | 99.7721 | 74.3474 | 56.8801 | 36.2223 | 25.1497 | 18.257 | 141.0039 | 119.9542 | 98.8698 | 66.6549 | 58.9862 | 116.6959 | 75.5703 | 195.9349 | 231.4506 | 262.9272 | 279.1828 | 312.676 | 333.4519 |  |  |  | 355.8457 | 287.6063 | 297.4426 | 323.9171 | 3.0944 | 2.9026 | 1030.0964 |  |  | 1014.505 |  |  | 370.5905 | 451.8206 | 205.1347 | 239.1546 | 344.7123 | 154.8937 | 1024.271 | 951.4828 | 1055.3615 | 996.8868 | 962.9571 |  | 1006.7301 | 756.459 | 365.0068 | 988.8282 | 353.0698 | 813.8907 |  | 778.0671 |  |  | 928.5051 | 1007.8168 | 1002.921 | [6 empty] | 930.5409 |  |  | 954.4953 |  |  | 233.6541 | 342.0638 | 353.5971 | 148.222 | 300.7267 | 391.6005 | 207.8456 | 322.7106 |  | 280.0914 | 352.2021 | 220.5144 | 353.332 | 266.7763 | 358.4213 | 136.7007 | 293.9859 |  | 277.2642 | 314.7733 | 382.835 | 184.707 | 313.3178 | 380.1777 | 195.4447 | 339.0198 | 239.7881 | 348.4489 | 219.7247 | 350.3284 | 0.4942 | 19.4071 | 1.2894 | 0.2686 | -40.0115 | 3.1165 | 942.81 | 0.25 | 2.5628 | 0.74854 | 0.39635 | -0.54139 | 2.6087 | 1.8184 | 3.4479 | 153.3618 | -1.4701 | -8.9405 | -1.3912 | -1.7504 | 14.5124 | 9.762
42810.5972 | 13579 | 110.5654 | 85.0929 | 66.4537 | 49.8575 | 30.1098 | 22.4708 | 17.95 | 169.3 | 110.3119 | 90.8332 | 68.9015 | 38.8714 | 24.5804 | 18.1893 | 178.5216 | 192.5071 | 467.6824 | 248.4331 | 231.6457 | 446.982 |  |  |  | 309.4696 | 355.6851 | 305.3758 | 314.8285 | 158.1746 | 324.6168 | 186.3828 | 271.8383 | 157.9893 | 258.3602 | 361.7684 | 219.8329 | 358.2887 | 157.4814 |  | 159.7307 | 215.5788 | 124.3539 | 159.9976 |  | 37.1909 | 81.3177 | 40.6056 | 77.6412 | 139.4639 | 173.5691 | 251.3584 | 9.2909 | 41.6877 | 10.6933 | 89.6433 | 8.642 | 42.7151 | 49.5444 | 54.566 | 26.0397 |  |  | 2.239 | 0.25768 | 0.1865 | -0.52503 | 3.1241 | 1.8342 | 5.3942 | -5.4437 | 0.8113 | 2.3546 | 8.6859 | -0.00051091 | -0.00051091 | -0.00056348 | 383.7762 | 820.2438 | 402.2522 | 406.9212 | 117.8884 | 67.3655 | 34.4065 | 119.4965 | 99.7672 | 74.3566 | 56.8923 | 36.2203 | 25.1529 | 18.2573 | 139.5564 | 120.3224 | 98.8894 | 66.562 | 60.7367 | 116.7805 | 75.6103 | 195.934 | 231.4439 | 262.9293 | 279.1625 | 312.6484 | 333.4222 |  |  |  | 355.8644 | 288.004 | 297.6872 | 324.4986 | 1.4709 | 2.9851 | 1029.2477 |  |  | 1013.7476 |  |  | 370.6039 | 451.8254 | 204.7216 | 239.1828 | 344.6911 | 154.7294 | 1023.9822 | 950.0569 | 1053.5247 | 993.016 | 962.052 |  | 1008.2905 | 756.1405 | 365.0122 | 988.7383 | 353.0132 | 856.3774 |  | 777.7621 |  |  | 928.2176 | 1007.3132 | 1003.0507 | [6 empty] | 928.6778 |  |  | 953.9425 |  |  | 233.6317 | 342.2518 | 353.1413 | 148.8736 | 300.9513 | 391.6122 | 207.8181 | 322.8535 |  | 280.1842 | 351.6734 | 220.5708 | 353.7579 | 266.9166 | 358.1678 | 136.4038 | 293.571 |  | 276.8574 | 314.704 | 382.7793 | 184.3387 | 313.2612 | 380.0348 | 194.9698 | 338.922 | 239.6055 | 348.5961 | 220.0527 | 350.4299 | 0.45626 | 19.4007 | 1.2885 | 0.27022 | -40.0577 | 3.1164 | 961.75 | 0.31 | 2.5495 | 0.66603 | 0.56662 | -0.95071 | 2.6034 | 1.9948 | 3.4209 | 154.1736 | -1.4608 | -8.9427 | -1.2199 | -1.7477 | 14.5219 | 9.7474
42810.5972 | 13580 | 110.5789 | 85.1057 | 66.4652 | 49.8649 | 30.1151 | 22.4756 | 17.9504 | 169.3228 | 110.3216 | 90.8351 | 68.9048 | 38.8739 | 24.5824 | 18.1869 | 178.5218 | 192.5086 | 467.7058 | 248.4196 | 231.5999 | 447.0044 |  |  |  | 309.492 | 355.6632 | 305.4479 | 314.8563 | 158.9786 | 324.8381 | 186.3937 | 271.8233 | 157.3779 | 258.3746 | 361.7358 | 219.5386 | 358.2338 | 156.8728 |  | 160.3383 | 215.504 | 124.4002 | 158.3748 |  | 36.9574 | 81.0505 | 40.5034 | 77.785 | 139.5941 | 173.9522 | 251.4527 | 9.5209 | 41.6606 | 10.7522 | 89.6597 | 8.6529 | 42.6898 | 49.5622 | 54.5847 | 26.0425 |  |  | 2.0905 | 0.16108 | 0.61822 | -0.53555 | 3.1169 | 1.8211 | 5.6958 | -5.817 | 0.05353 | 1.9946 | 8.6511 | -0.00053883 | -0.00051583 | -0.00056183 | 380.6162 | 820.4984 | 399.6468 | 406.875 | 117.9124 | 67.3767 | 34.4088 | 119.4993 | 99.7748 | 74.3534 | 56.8949 | 36.2228 | 25.1494 | 18.252 | 134.0104 | 118.9717 | 98.9063 | 66.994 | 60.4772 | 116.67 | 75.6461 | 195.9327 | 231.436 | 262.9182 | 279.1313 | 312.616 | 333.3808 |  |  |  | 355.8499 | 288.0324 | 296.142 | 324.0416 | 1.7432 | 1.5849 | 1029.7836 |  |  | 1013.5875 |  |  | 370.6453 | 451.8536 | 205.0376 | 239.2021 | 344.7032 | 154.3452 | 1023.8043 | 949.1578 | 1052.9101 | 992.5335 | 961.4217 |  | 1010.3781 | 756.2329 | 364.9768 | 988.7153 | 352.8956 | 858.8113 |  | 778.3214 |  |  | 927.9156 | 1006.9244 | 1002.7126 | [6 empty] | 928.0529 |  |  | 953.4805 |  |  | 233.8631 | 342.3709 | 353.0644 | 149.8164 | 300.6055 | 391.6659 | 207.0343 | 322.617 |  | 279.6809 | 351.2146 | 220.1499 | 354.0378 | 266.73 | 358.4026 | 136.108 | 293.0862 |  | 277.1958 | 315.1345 | 382.718 | 184.0517 | 313.3045 | 379.7804 | 194.2452 | 338.9455 | 239.2997 | 348.3741 | 220.7202 | 350.4648 | 0.37479 | 19.399 | 1.287 | 0.26907 | -40.0501 | 3.1165 | 960.01 | 0.28 | 2.464 | 0.5264 | 1.0313 | -0.95982 | 2.6015 | 1.9885 | 3.5168 | 155.2478 | -1.4664 | -8.9519 | -0.61741 | -1.7453 | 14.5623 | 9.7589
42810.5972 | 13581 | 110.5824 | 85.0993 | 66.476 | 49.8632 | 30.1135 | 22.4722 | 17.9506 | 169.336 | 110.3189 | 90.8426 | 68.9089 | 38.8774 | 24.584 | 18.189 | 178.5352 | 192.5037 | 467.736 | 248.3906 | 231.4327 | 447.0535 |  |  |  | 309.5261 | 355.6579 | 305.1187 | 314.4321 | 159.6902 | 324.9901 | 186.4119 | 271.8163 | 157.4043 | 258.3944 | 361.7089 | 219.0718 | 358.1917 | 155.9977 |  | 160.0472 | 215.1673 | 125.0701 | 156.321 |  | 36.7648 | 81.0567 | 40.3469 | 77.5994 | 139.3197 | 173.5372 | 250.7827 | 9.6861 | 41.6382 | 11.0539 | 89.6529 | 8.6592 | 42.6663 | 49.5845 | 54.5934 | 26.0413 |  |  | 2.2423 | 0.41736 | 0.28507 | -0.44487 | 3.3856 | 2.5255 | 5.8101 | -5.8091 | 1.1882 | 1.7762 | 8.5943 | -0.00053226 | -0.00053883 | -0.00056019 | 381.3418 | 820.5157 | 401.7127 | 407.7849 | 117.916 | 67.3784 | 34.4122 | 119.4881 | 99.7749 | 74.3532 | 56.8931 | 36.2139 | 25.1404 | 18.2494 | 126.5734 | 113.0686 | 93.5091 | 65.5083 | 59.2741 | 116.4678 | 75.6099 | 195.945 | 231.4424 | 262.916 | 279.1168 | 312.5996 | 333.3571 |  |  |  | 355.7982 | 287.7975 | 295.2696 | 323.7393 | 1.3488 | 1.735 | 1030.7361 |  |  | 1013.5047 |  |  | 370.6575 | 451.8623 | 205.8191 | 239.2261 | 344.6939 | 154.4586 | 1023.2835 | 949.44 | 1053.1617 | 995.7273 | 961.5076 |  | 1011.6409 | 755.9117 | 364.9708 | 988.4936 | 352.9363 | 859.2972 |  | 778.422 |  |  | 927.6686 | 1006.7475 | 1002.2 | [6 empty] | 928.9291 |  |  | 953.4157 |  |  | 233.7233 | 342.0362 | 352.3911 | 149.2205 | 300.7508 | 391.6946 | 206.4777 | 322.8707 |  | 279.6199 | 351.1861 | 219.5738 | 353.9905 | 267.0982 | 358.4859 | 136.1117 | 292.7541 |  | 277.0358 | 315.403 | 382.65 | 183.9166 | 313.1874 | 380.2068 | 194.0431 | 339.0709 | 238.9181 | 348.339 | 221.0363 | 350.3919 | 0.42563 | 19.3982 | 1.2874 | 0.26771 | -40.0797 | 3.1164 | 949.28 | 0.21 | 2.5522 | 0.84732 | 0.70028 | -0.8748 | 2.7101 | 2.3407 | 3.5503 | 155.887 | -1.458 | -8.9423 | 0.18374 | -1.15 | 14.6158 | 9.763
42810.5972 | 13582 | 110.5905 | 85.0931 | 66.4903 | 49.8673 | 30.1121 | 22.4618 | 17.9619 | 169.3495 | 110.317 | 90.8482 | 68.9096 | 38.8755 | 24.5895 | 18.1903 | 178.5408 | 192.5031 | 467.7623 | 248.3677 | 231.3498 | 447.0076 |  |  |  | 309.5503 | 355.6421 | 305.3347 | 314.3611 | 159.1841 | 325.0199 | 186.4377 | 271.8209 | 157.9915 | 258.4258 | 361.6947 | 218.8181 | 358.1576 | 155.3525 |  | 159.905 | 215.0666 | 125.5412 | 155.4336 |  | 36.6076 | 81.1152 | 40.1557 | 77.421 | 139.375 | 173.8721 | 250.5835 | 9.7172 | 41.6115 | 11.2601 | 89.6222 | 8.6582 | 42.6398 | 49.5898 | 54.6033 | 26.0326 |  |  | 2.5768 | 0.16305 | 0.36261 | -0.026286 | 3.565 | 2.7364 | 6.2031 | -5.8314 | 0.45869 | 1.8702 | 8.5823 | -0.00054869 | -0.0005569 | -0.00056512 | 377.8927 | 822.6512 | 398.689 | 407.2903 | 117.9324 | 67.3915 | 34.4172 | 119.4891 | 99.7685 | 74.3462 | 56.8947 | 36.2133 | 25.1429 | 18.2435 | 119.7838 | 108.8479 | 89.8956 | 63.3505 | 57.8149 | 116.235 | 75.5284 | 195.9552 | 231.435 | 262.9219 | 279.101 | 312.5728 | 333.327 |  |  |  | 355.8983 | 287.7594 | 295.5113 | 323.6444 | 2.8547 | 1.7492 | 1030.6016 |  |  | 1013.1268 |  |  | 370.6746 | 451.8675 | 207.1386 | 239.2478 | 344.6857 | 155.0127 | 1022.9168 | 951.4621 | 1053.2947 | 995.305 | 961.6443 |  | 1011.714 | 755.9683 | 364.9564 | 988.6286 | 352.9945 | 859.6043 |  | 777.9626 |  |  | 927.7977 | 1006.2095 | 1002.702 | [6 empty] | 930.2889 |  |  | 953.6042 |  |  | 234.5459 | 341.7794 | 352.949 | 148.844 | 300.541 | 391.6851 | 207.0308 | 322.6258 |  | 279.3131 | 351.4464 | 219.4712 | 353.7906 | 266.6809 | 358.7624 | 136.8464 | 292.4596 |  | 276.7714 | 315.1503 | 382.5898 | 184.6843 | 312.8843 | 380.1789 | 194.108 | 339.171 | 238.5377 | 348.2483 | 220.7739 | 350.3625 | 0.5019 | 19.4031 | 1.2899 | 0.26804 | -40.0428 | 3.1164 | 953.84 | 0.3 | 2.736 | 0.52965 | 0.78986 | -0.21266 | 2.782 | 2.4374 | 3.6697 | 155.9204 | -1.4608 | -8.9412 | 0.90915 | -0.75828 | 14.6375 | 9.774
42810.5972 | 13583 | 110.5867 | 85.0956 | 66.4713 | 49.8632 | 30.1076 | 22.464 | 17.9603 | 169.3675 | 110.3172 | 90.8416 | 68.9113 | 38.8725 | 24.5826 | 18.1883 | 178.5358 | 192.4898 | 467.7858 | 248.3416 | 231.114 | 446.9913 |  |  |  | 309.5693 | 355.6211 | 305.2366 | 314.3784 | 157.5494 | 324.9145 | 186.4372 | 271.7948 | 158.5359 | 258.4426 | 361.6569 | 218.6701 | 358.1217 | 155.162 |  | 160.4155 | 215.2762 | 125.6508 | 155.5052 |  | 36.4289 | 81.0883 | 40.0205 | 77.2286 | 139.6134 | 174.1322 | 250.6333 | 9.6454 | 41.5869 | 11.2143 | 89.5613 | 8.6501 | 42.6406 | 49.5867 | 54.5956 | 26.0312 |  |  | 2.5045 | 0.31813 | 0.62085 | -0.095938 | 2.5826 | 2.1424 | 5.5604 | -5.8531 | 1.0106 | 2.4411 | 8.6976 | -0.00054376 | -0.00054376 | -0.0005799 | 377.1996 | 823.2637 | 395.6273 | 407.2387 | 117.9599 | 67.3966 | 34.4274 | 119.5043 | 99.7746 | 74.357 | 56.9052 | 36.2247 | 25.1487 | 18.2428 | 120.0544 | 108.361 | 87.7543 | 60.1528 | 56.3766 | 116.1715 | 75.4293 | 195.9541 | 231.4365 | 262.9249 | 279.0768 | 312.5453 | 333.2928 |  |  |  | 355.9837 | 288.3267 | 296.4308 | 324.588 | 3.2587 | 1.9582 | 1029.9085 |  |  | 1012.6482 |  |  | 370.6998 | 451.8802 | 207.2745 | 239.2819 | 344.6738 | 155.8249 | 1022.7933 | 952.3721 | 1053.3623 | 994.6311 | 962.5202 |  | 1011.8616 | 756.1795 | 364.9226 | 988.8681 | 353.0813 | 859.7338 |  | 777.6001 |  |  | 927.789 | 1006.0791 | 1003.5218 | [6 empty] | 931.4835 |  |  | 953.4713 |  |  | 234.7244 | 341.4981 | 353.0993 | 149.0717 | 300.175 | 391.6578 | 207.4665 | 322.0593 |  | 279.3005 | 351.5155 | 219.6126 | 353.4872 | 266.8893 | 358.4807 | 136.8811 | 292.1853 |  | 277.5665 | 315.555 | 382.5385 | 185.1774 | 312.6565 | 380.0648 | 193.7253 | 339.1829 | 238.5963 | 348.3828 | 220.2923 | 350.3801 | 0.4734 | 19.407 | 1.2953 | 0.26953 | -40.0214 | 3.1164 | 960.03 | 0.15 | 2.6971 | 0.73981 | 1.0335 | -0.40627 | 2.3686 | 2.1573 | 3.4755 | 155.9712 | -1.4696 | -8.9406 | 0.87119 | -0.53232 | 14.6325 | 9.755
42810.5973 | 13584 | 110.603 | 85.0976 | 66.4892 | 49.8733 | 30.1174 | 22.4782 | 17.969 | 169.3909 | 110.3286 | 90.8517 | 68.9289 | 38.8791 | 24.5908 | 18.1901 | 178.5416 | 192.4884 | 467.8079 | 248.3257 | 230.9033 | 446.9742 |  |  |  | 309.5944 | 355.6093 | 305.266 | 314.5133 | 157.2878 | 324.7728 | 186.449 | 271.7851 | 158.5012 | 258.4521 | 361.6135 | 218.7692 | 358.0676 | 155.5503 |  | 160.5914 | 214.9466 | 125.5502 | 156.4994 |  | 36.3597 | 81.1016 | 39.9769 | 77.195 | 139.7022 | 173.9041 | 250.4149 | 9.5828 | 41.5815 | 11.3648 | 89.496 | 8.6664 | 42.6696 | 49.6087 | 54.6072 | 26.0365 |  |  | 2.6675 | 0.044771 | 0.77988 | 0.03877 | 2.7147 | 2.5196 | 6.1459 | -5.8406 | 0.47737 | 2.2199 | 8.5732 | -0.00052898 | -0.00048791 | -0.00057169 | 377.8802 | 822.2242 | 396.5757 | 406.9756 | 117.981 | 67.3992 | 34.4279 | 119.5075 | 99.7786 | 74.3592 | 56.9031 | 36.2263 | 25.1509 | 18.248 | 123.8636 | 108.7203 | 87.158 | 56.7124 | 55.3349 | 116.2152 | 75.3703 | 195.963 | 231.4349 | 262.9268 | 279.054 | 312.51 | 333.2596 |  |  |  | 355.9561 | 288.5011 | 296.8157 | 324.8829 | 2.8814 | 1.5986 | 1029.5159 |  |  | 1012.3139 |  |  | 370.7105 | 451.9007 | 207.6891 | 239.2914 | 344.6558 | 155.4849 | 1022.7095 | 950.5277 | 1053.0178 | 993.8622 | 963.7307 |  | 1013.3511 | 756.0194 | 364.8395 | 990.1976 | 353.3273 | 860.8226 |  | 776.904 |  |  | 927.685 | 1006.3429 | 1003.1778 | [6 empty] | 930.105 |  |  | 952.8868 |  |  | 234.2962 | 341.2824 | 353.1315 | 148.9704 | 300.2977 | 391.6309 | 207.2891 | 321.8412 |  | 279.0082 | 351.2967 | 219.8036 | 353.318 | 267.1251 | 358.5296 | 136.0956 | 292.1534 |  | 277.229 | 316.207 | 382.4886 | 185.1208 | 312.4439 | 379.9919 | 193.0385 | 339.1589 | 238.987 | 348.3405 | 220.1186 | 350.5628 | 0.36477 | 19.4126 | 1.2999 | 0.26954 | -40.0627 | 3.1164 | 969.69 | 0.29 | 2.7832 | 0.27754 | 1.1583 | 0.25827 | 2.4278 | 2.3389 | 3.6529 | 156.697 | -1.4724 | -8.957 | 0.45338 | -0.47319 | 14.6003 | 9.7445
42810.5973 | 13585 | 110.6188 | 85.124 | 66.4867 | 49.8854 | 30.1159 | 22.4733 | 17.9743 | 169.4149 | 110.3256 | 90.8623 | 68.9336 | 38.891 | 24.5971 | 18.1935 | 178.543 | 192.4793 | 467.8331 | 248.305 | 230.7092 | 446.9912 |  |  |  | 309.6166 | 355.5938 | 305.0404 | 314.5241 | 157.7382 | 324.4408 | 186.4611 | 271.778 | 158.0267 | 258.4812 | 361.5998 | 219.0097 | 358.0381 | 155.65 |  | 160.8006 | 214.0756 | 125.7808 | 155.6977 |  | 36.4008 | 81.2998 | 40.0655 | 76.9274 | 139.1398 | 173.2776 | 250.175 | 9.75 | 41.5916 | 11.4076 | 89.4376 | 8.6603 | 42.7009 | 49.6121 | 54.6132 | 26.0421 |  |  | 2.4618 | 0.35428 | 0.50849 | -0.092654 | 3.6097 | 2.2686 | 5.749 | -5.6218 | 0.66243 | 2.5074 | 8.5694 | -0.00056512 | -0.00058155 | -0.00057662 | 378.0389 | 821.1121 | 395.4797 | 406.6044 | 118.0006 | 67.4223 | 34.4375 | 119.5151 | 99.7839 | 74.3604 | 56.9007 | 36.2334 | 25.1532 | 18.2589 | 126.6387 | 109.8967 | 86.377 | 57.4429 | 54.9119 | 116.3032 | 75.3069 | 195.9592 | 231.4343 | 262.923 | 279.0325 | 312.478 | 333.2219 |  |  |  | 355.9513 | 288.2174 | 296.0469 | 323.6839 | 3.1878 | 2.1474 | 1028.4877 |  |  | 1011.8722 |  |  | 370.7402 | 451.9103 | 207.2346 | 239.3155 | 344.6543 | 154.5738 | 1022.6031 | 949.9639 | 1052.6322 | 995.696 | 963.7803 |  | 1014.7258 | 756.4486 | 364.6892 | 990.1894 | 353.3609 | 861.2619 |  | 776.1693 |  |  | 927.1519 | 1006.2119 | 1002.6306 | [6 empty] | 930.4297 |  |  | 952.2896 |  |  | 233.8354 | 341.307 | 352.6735 | 148.3496 | 300.2426 | 391.6526 | 207.7742 | 322.1603 |  | 278.5744 | 350.9598 | 220.0468 | 353.212 | 267.3497 | 358.9089 | 135.5847 | 292.2352 |  | 276.8087 | 316.4946 | 382.4384 | 185.6617 | 312.3979 | 379.7581 | 192.4177 | 339.2125 | 238.8398 | 348.1756 | 219.8036 | 350.5573 | 0.312 | 19.4188 | 1.3052 | 0.26999 | -40.0851 | 3.1164 | 956.05 | 0.34 | 2.673 | 0.78093 | 0.93559 | -0.39937 | 2.7976 | 2.2178 | 3.5305 | 157.3988 | -1.4973 | -8.954 | 0.15599 | -0.39406 | 14.6201 | 9.7774
42810.5973 | 13586 | 110.6247 | 85.1268 | 66.4947 | 49.8856 | 30.1222 | 22.472 | 17.968 | 169.4238 | 110.3302 | 90.8663 | 68.9364 | 38.8958 | 24.597 | 18.1933 | 178.5385 | 192.4675 | 467.8486 | 248.2757 | 230.6864 | 446.9715 |  |  |  | 309.6389 | 355.5746 | 305.1416 | 314.6544 | 158.3307 | 324.2546 | 186.4724 | 271.7657 | 159.6461 | 258.49 | 361.5752 | 218.8633 | 357.9612 | 155.3268 |  | 160.9814 | 214.4073 | 127.8746 | 155.6651 |  | 36.4015 | 81.388 | 40.2365 | 76.8375 | 138.5694 | 173.0538 | 249.9675 | 9.9931 | 41.5981 | 11.1671 | 89.3948 | 8.6712 | 42.7361 | 49.607 | 54.6177 | 26.0376 |  |  | 2.2936 | 0.25571 | 0.38101 | -0.11959 | 3.6248 | 2.5873 | 5.657 | -5.5456 | 0.12339 | 2.6062 | 8.4796 | -0.00054869 | -0.00053391 | -0.00056183 | 378.797 | 819.3123 | 393.6448 | 406.4674 | 118.0148 | 67.4359 | 34.4384 | 119.5186 | 99.7832 | 74.3716 | 56.9144 | 36.2334 | 25.1579 | 18.2518 | 129.0851 | 110.2097 | 89.4613 | 59.3652 | 57.414 | 116.3265 | 75.298 | 195.9572 | 231.4306 | 262.9142 | 279.0058 | 312.4456 | 333.1842 |  |  |  | 355.9824 | 288.3159 | 293.8688 | 323.7787 | 2.2359 | 2.1944 | 1028.1982 |  |  | 1012.0216 |  |  | 370.7626 | 451.9281 | 206.2343 | 239.3389 | 344.6477 | 156.9194 | 1022.4192 | 949.0664 | 1052.2326 | 1002.7914 | 964.0143 |  | 1014.5275 | 757.0189 | 364.6305 | 989.9244 | 353.3071 | 862.0896 |  | 775.452 |  |  | 926.4877 | 1005.9243 | 1002.5345 | [6 empty] | 930.4955 |  |  | 951.5125 |  |  | 233.1123 | 341.6544 | 352.1921 | 148.1962 | 300.2836 | 391.6824 | 208.5002 | 322.4001 |  | 278.3269 | 350.8001 | 220.5265 | 353.0305 | 267.1362 | 359.0967 | 135.6079 | 292.3654 |  | 276.2467 | 316.7559 | 382.4165 | 185.3663 | 312.1302 | 380.1712 | 192.3716 | 339.2342 | 238.5016 | 348.115 | 219.6693 | 350.5445 | 0.53118 | 19.4241 | 1.3111 | 0.27053 | -40.0994 | 3.1164 | 948.65 | 0.31 | 2.5796 | 0.66354 | 0.80996 | -0.45379 | 2.8027 | 2.3678 | 3.5013 | 157.2907 | -1.5183 | -8.9511 | -0.11293 | -0.73784 | 14.6144 | 9.7774
42810.5973 | 13587 | 110.6269 | 85.1315 | 66.5053 | 49.8892 | 30.1255 | 22.4796 | 17.9758 | 169.4418 | 110.3384 | 90.8682 | 68.9468 | 38.8978 | 24.6022 | 18.1994 | 178.5457 | 192.4673 | 467.8571 | 248.2545 | 230.8413 | 446.9897 |  |  |  | 309.6597 | 355.5485 | 305.5289 | 314.9516 | 158.513 | 324.2762 | 186.4854 | 271.7471 | 160.7283 | 258.5218 | 361.5447 | 218.6802 | 357.9133 | 155.2853 |  | 161.1606 | 214.7833 | 128.5157 | 155.7112 |  | 36.392 | 81.3466 | 40.2941 | 76.9119 | 138.6751 | 173.234 | 249.9288 | 10.2413 | 41.6167 | 10.9433 | 89.3638 | 8.6778 | 42.7807 | 49.6109 | 54.6211 | 26.041 |  |  | 2.1897 | 0.38976 | 0.89356 | -0.06637 | 3.5387 | 1.892 | 5.6945 | -5.4588 | 0.77277 | 2.6408 | 8.8234 | -0.00056019 | -0.00056019 | -0.00058155 | 379.077 | 817.1385 | 395.6063 | 405.7673 | 118.0443 | 67.4437 | 34.4361 | 119.5257 | 99.7952 | 74.3746 | 56.9117 | 36.2387 | 25.164 | 18.2553 | 127.4306 | 109.9274 | 90.7273 | 60.154 | 57.4441 | 116.2987 | 75.2712 | 195.9647 | 231.426 | 262.9147 | 278.9826 | 312.4098 | 333.1487 |  |  |  | 355.9312 | 288.1137 | 291.6373 | 323.3281 | 2.2133 | 1.9799 | 1028.0414 |  |  | 1012.0089 |  |  | 370.7682 | 451.9497 | 206.0987 | 239.3567 | 344.6253 | 157.4592 | 1022.2682 | 946.4795 | 1051.7703 | 1004.8811 | 963.9143 |  | 1014.8622 | 757.2919 | 364.6458 | 989.3561 | 353.1124 | 862.2033 |  | 775.4647 |  |  | 926.3621 | 1005.7708 | 1002.5321 | [6 empty] | 929.2705 |  |  | 950.8081 |  |  | 232.4236 | 341.9369 | 351.8767 | 148.5652 | 300.3078 | 391.6997 | 209.364 | 322.397 |  | 278.0742 | 350.8538 | 220.9832 | 352.8277 | 266.9343 | 359.1082 | 135.6684 | 292.4464 |  | 276.075 | 317.0466 | 382.3928 | 184.7987 | 311.6462 | 381.0592 | 192.2916 | 339.2333 | 238.2283 | 348.0635 | 219.6626 | 350.8654 | 0.42563 | 19.4294 | 1.3184 | 0.27271 | -40.0627 | 3.1164 | 940.81 | 0.25 | 2.5206 | 0.81916 | 1.2403 | -0.33803 | 2.7698 | 2.0253 | 3.5136 | 157.4649 | -1.5245 | -8.9516 | 0.067437 | -0.88174 | 14.6091 | 9.7856
42810.5973 | 13588 | 110.6357 | 85.1335 | 66.5019 | 49.89 | 30.1242 | 22.4801 | 17.9801 | 169.4532 | 110.3372 | 90.8703 | 68.9463 | 38.9001 | 24.6008 | 18.1971 | 178.5452 | 192.4608 | 467.8755 | 248.2345 | 231.3193 | 447.0662 |  |  |  | 309.6866 | 355.5327 | 305.5568 | 314.998 | 157.2307 | 324.3677 | 186.498 | 271.7356 | 160.3538 | 258.5356 | 361.5152 | 218.818 | 357.8797 | 155.4324 |  | 161.7576 | 214.8755 | 128.1554 | 156.1069 |  | 36.4977 | 81.3888 | 40.4448 | 77.0528 | 138.9074 | 173.2057 | 249.9656 | 10.6704 | 41.6382 | 10.8281 | 89.3624 | 8.6706 | 42.8085 | 49.5909 | 54.6171 | 26.0299 |  |  | 2.4999 | 0.49095 | 0.72599 | -0.27007 | 3.3541 | 2.2863 | 6.0907 | -5.6021 | 0.31001 | 2.4134 | 8.6074 | -0.00061769 | -0.0005684 | -0.00059797 | 380.6445 | 813.5652 | 393.8761 | 405.994 | 118.0553 | 67.4519 | 34.4316 | 119.521 | 99.7912 | 74.3691 | 56.9187 | 36.2306 | 25.1569 | 18.2469 | 124.5795 | 109.1502 | 90.6457 | 59.6476 | 55.6888 | 116.1757 | 75.2285 | 195.9618 | 231.4167 | 262.9041 | 278.9526 | 312.3784 | 333.1224 |  |  |  | 355.8348 | 286.9253 | 291.9429 | 322.7621 | 1.5189 | 2.1212 | 1027.9256 |  |  | 1011.8786 |  |  | 370.7959 | 451.9553 | 207.5582 | 239.3876 | 344.613 | 156.932 | 1021.9981 | 946.2987 | 1051.2583 | 1008.7357 | 963.5368 |  | 1013.6855 | 757.0014 | 364.591 | 988.9215 | 352.9786 | 861.8359 |  | 775.4605 |  |  | 926.776 | 1005.5161 | 1002.681 | [6 empty] | 928.5681 |  |  | 950.1961 |  |  | 232.2654 | 342.2043 | 351.8871 | 148.6746 | 300.2773 | 391.6357 | 210.0647 | 322.0814 |  | 278.1508 | 350.8995 | 221.0798 | 352.7914 | 266.6549 | 358.9028 | 135.6313 | 292.6567 |  | 275.8751 | 317.4121 | 382.3541 | 184.229 | 311.4389 | 381.3504 | 192.1981 | 339.2202 | 238.3227 | 348.0726 | 219.6807 | 350.722 | 0.1741 | 19.4333 | 1.3244 | 0.27327 | -40.0687 | 3.1164 | 942.18 | 0.29 | 2.6934 | 0.91943 | 1.1181 | -0.68193 | 2.6965 | 2.2263 | 3.6336 | 156.8733 | -1.5212 | -8.9507 | 0.36892 | -0.87783 | 14.5953 | 9.7932
42810.5973 | 13589 | 110.6503 | 85.1405 | 66.5016 | 49.8944 | 30.1266 | 22.4816 | 17.9757 | 169.4703 | 110.3399 | 90.8794 | 68.9431 | 38.9003 | 24.6009 | 18.1924 | 178.5519 | 192.4631 | 467.9001 | 248.2123 | 231.763 | 447.16 |  |  |  | 309.7144 | 355.5258 | 305.3338 | 314.9064 | 156.7857 | 324.4608 | 186.5044 | 271.7235 | 160.5944 | 258.5535 | 361.4855 | 218.6573 | 357.8372 | 155.1358 |  | 161.4176 | 214.7484 | 128.4353 | 154.7591 |  | 36.5742 | 81.5518 | 40.5251 | 77.1399 | 139.2094 | 173.3808 | 250.2086 | 10.8709 | 41.636 | 10.8064 | 89.3494 | 8.6788 | 42.8391 | 49.5953 | 54.6202 | 26.0338 |  |  | 2.6241 | 0.23073 | 0.84624 | -0.019714 | 3.0676 | 2.264 | 6.5454 | -5.376 | 0.64531 | 2.2835 | 8.7669 | -0.00055198 | -0.00052405 | -0.0005914 | 383.4041 | 810.02 | 391.9203 | 406.1531 | 118.0644 | 67.4614 | 34.4346 | 119.5249 | 99.792 | 74.3785 | 56.9269 | 36.2382 | 25.1591 | 18.2531 | 122.288 | 109.4758 | 92.1519 | 60.3817 | 55.6452 | 116.1131 | 75.2072 | 195.9769 | 231.4193 | 262.91 | 278.941 | 312.3576 | 333.0996 |  |  |  | 355.845 | 286.5303 | 292.0912 | 322.1633 | 2.2526 | 2.5665 | 1027.8381 |  |  | 1011.4093 |  |  | 370.8096 | 451.977 | 207.8326 | 239.4091 | 344.5979 | 157.1206 | 1021.7452 | 946.5996 | 1050.4807 | 997.9467 | 962.9661 |  | 1012.7925 | 756.9113 | 364.5433 | 988.5315 | 353.1206 | 859.6401 |  | 775.5661 |  |  | 925.9278 | 1005.0514 | 1003.1259 | [6 empty] | 928.8659 |  |  | 949.9781 |  |  | 232.5153 | 342.232 | 351.6518 | 148.7611 | 300.0825 | 391.574 | 210.6298 | 321.7863 |  | 278.2154 | 350.4921 | 221.0837 | 352.9847 | 266.1468 | 359.038 | 135.9125 | 292.8539 |  | 275.8234 | 317.722 | 382.3103 | 183.6469 | 311.5171 | 381.1499 | 192.5607 | 339.2228 | 238.7673 | 347.872 | 219.3963 | 350.2426 | 0.3875 | 19.435 | 1.3304 | 0.27384 | -40.1023 | 3.1164 | 962.8 | 0.32 | 2.7597 | 0.63046 | 1.2074 | -0.18428 | 2.5792 | 2.2158 | 3.7676 | 156.4332 | -1.5228 | -8.928 | 0.61573 | -1.0478 | 14.6291 | 9.8107
42810.5973 | 13590 | 110.6553 | 85.1538 | 66.5125 | 49.9021 | 30.1311 | 22.4793 | 17.9724 | 169.4948 | 110.3401 | 90.8782 | 68.9519 | 38.9182 | 24.6069 | 18.1909 | 178.5512 | 192.46 | 467.9235 | 248.1872 | 231.9382 | 447.1994 |  |  |  | 309.7294 | 355.4969 | 305.2927 | 314.9148 | 157.9463 | 324.5587 | 186.5208 | 271.7115 | 160.1389 | 258.5757 | 361.4579 | 218.5611 | 357.8272 | 154.8891 |  | 160.8998 | 214.6582 | 128.1231 | 153.2758 |  | 36.786 | 81.6414 | 40.5953 | 76.7539 | 139.2416 | 173.397 | 249.9449 | 11.1892 | 41.6632 | 10.9109 | 89.3343 | 8.6846 | 42.8606 | 49.5932 | 54.6304 | 26.0363 |  |  | 2.3343 | 0.45941 | 0.67934 | -0.085426 | 3.6721 | 2.4703 | 5.6557 | -5.5863 | 0.52855 | 1.9793 | 8.7723 | -0.00058319 | -0.0005914 | -0.0005799 | 385.0346 | 807.6017 | 393.3414 | 406.4294 | 118.085 | 67.4734 | 34.4463 | 119.5366 | 99.7986 | 74.3899 | 56.932 | 36.253 | 25.1683 | 18.2623 | 121.6242 | 110.8715 | 93.7522 | 60.9086 | 56.5093 | 116.0989 | 75.2081 | 195.9766 | 231.413 | 262.9129 | 278.9233 | 312.3312 | 333.062 |  |  |  | 355.9326 | 286.3717 | 291.7117 | 321.3292 | 2.003 | 1.7443 | 1028.0384 |  |  | 1010.3087 |  |  | 370.829 | 451.9933 | 208.0051 | 239.4265 | 344.5868 | 156.6249 | 1021.6961 | 945.4151 | 1048.7119 | 994.4787 | 963.227 |  | 1013.3895 | 756.0381 | 364.5827 | 987.8826 | 353.1448 | 856.3302 |  | 775.7973 |  |  | 925.4992 | 1004.9448 | 1003.1812 | [6 empty] | 928.9334 |  |  | 949.9956 |  |  | 232.5475 | 342.0259 | 351.1204 | 149.1023 | 299.6316 | 391.5848 | 210.4618 | 321.6833 |  | 278.3038 | 350.4701 | 220.9433 | 353.1674 | 266.2349 | 359.2824 | 136.1282 | 293.0561 |  | 276.3828 | 318.1385 | 382.2645 | 183.6202 | 311.6114 | 380.9536 | 192.7223 | 339.2297 | 238.8525 | 347.5953 | 219.3285 | 350.0742 | 0.50441 | 19.4375 | 1.3379 | 0.27684 | -40.1212 | 3.1164 | 957.25 | 0.32 | 2.6031 | 0.88972 | 1.0819 | -0.38366 | 2.822 | 2.3146 | 3.5022 | 156.7306 | -1.4952 | -8.908 | 0.68772 | -1.2255 | 14.6695 | 9.8412
42810.5973 | 13591 | 110.6634 | 85.1589 | 66.5107 | 49.9023 | 30.1344 | 22.4837 | 17.9658 | 169.5185 | 110.344 | 90.8809 | 68.9568 | 38.9123 | 24.6043 | 18.1897 | 178.5523 | 192.4599 | 467.9437 | 248.1643 | 232.2246 | 447.2206 |  |  |  | 309.7523 | 355.4744 | 305.7106 | 315.0426 | 159.6251 | 324.6957 | 186.5288 | 271.6885 | 159.5715 | 258.5937 | 361.4249 | 218.8694 | 357.8008 | 155.1485 |  | 160.8253 | 213.6894 | 128.4917 | 153.9251 |  | 37.0981 | 81.7092 | 40.6245 | 76.5184 | 139.179 | 173.5984 | 249.8742 | 11.3584 | 41.6526 | 11.1768 | 89.3297 | 8.6874 | 42.8722 | 49.5987 | 54.6372 | 26.04 |  |  | 2.0202 | 0.43838 | 0.47694 | -0.43501 | 3.7838 | 2.4006 | 5.45 | -5.8327 | 0.90744 | 2.6483 | 8.7284 | -0.00060783 | -0.00049448 | -0.00059633 | 386.5476 | 804.9638 | 396.7537 | 406.8243 | 118.0877 | 67.4769 | 34.4531 | 119.53 | 99.7974 | 74.3849 | 56.9285 | 36.2486 | 25.1613 | 18.2466 | 122.6386 | 111.0802 | 93.0869 | 59.4708 | 56.7411 | 116.0909 | 75.1525 | 195.9706 | 231.4114 | 262.9152 | 278.8978 | 312.2981 | 333.0322 |  |  |  | 356.0349 | 286.535 | 292.2846 | 320.6958 | 1.8121 | 1.9793 | 1028.7669 |  |  | 1013.0657 |  |  | 370.8461 | 452.0174 | 209.6703 | 239.4544 | 344.5736 | 156.2058 | 1021.6281 | 945.1841 | 1048.9695 | 991.7658 | 963.7524 |  | 1015.0341 | 756.1396 | 364.5593 | 986.919 | 353.1112 | 852.9041 |  | 776.5326 |  |  | 926.427 | 1004.9329 | 1002.6744 | [6 empty] | 928.437 |  |  | 949.8481 |  |  | 232.6562 | 341.7246 | 351.1505 | 149.3439 | 299.653 | 391.6115 | 210.4588 | 321.623 |  | 279.0501 | 350.3088 | 220.6608 | 353.2416 | 266.3634 | 359.3651 | 135.7067 | 292.9953 |  | 276.6779 | 318.0884 | 382.2092 | 183.5661 | 311.6204 | 380.7253 | 192.6165 | 339.0575 | 239.5269 | 347.37 | 219.5759 | 350.0196 | 0.52155 | 19.4371 | 1.3444 | 0.27851 | -40.0961 | 3.1164 | 937.24 | 0.24 | 2.4219 | 0.8692 | 0.90663 | -0.86585 | 2.8653 | 2.2822 | 3.4387 | 157.5575 | -1.5 | -8.884 | 0.57402 | -1.1582 | 14.6492 | 9.8674
42810.5973 | 13592 | 110.6789 | 85.1686 | 66.5236 | 49.9087 | 30.1382 | 22.4878 | 17.9801 | 169.5377 | 110.3552 | 90.8891 | 68.9666 | 38.9189 | 24.6139 | 18.2085 | 178.5569 | 192.4486 | 467.9716 | 248.1452 | 232.4222 | 447.2732 |  |  |  | 309.7745 | 355.4696 | 306.2965 | 315.1044 | 161.2779 | 324.8005 | 186.5545 | 271.681 | 159.5859 | 258.6256 | 361.3878 | 219.1573 | 357.8305 | 155.4542 |  | 161.5548 | 214.1639 | 129.1905 | 154.5213 |  | 37.3726 | 81.7418 | 40.6487 | 76.5741 | 139.2686 | 174.1712 | 250.1266 | 11.4457 | 41.6595 | 11.4859 | 89.3181 | 8.7015 | 42.8852 | 49.6018 | 54.6407 | 26.0419 |  |  | 2.2108 | 0.39699 | 0.47497 | -0.051914 | 3.4619 | 2.6622 | 5.659 | -5.472 | 0.31196 | 2.1633 | 9.0876 | -0.00057497 | -0.00062097 | -0.00059305 | 389.2967 | 804.1948 | 400.0167 | 407.5927 | 118.1064 | 67.4851 | 34.4566 | 119.5301 | 99.8008 | 74.3877 | 56.9328 | 36.2448 | 25.1614 | 18.2431 | 122.3959 | 111.0697 | 92.9967 | 58.6989 | 56.2722 | 116.0492 | 75.1072 | 195.9806 | 231.4123 | 262.9066 | 278.8658 | 312.2614 | 332.9914 |  |  |  | 356.1314 | 285.1391 | 291.5716 | 319.5941 | 2.8148 | 2.1026 | 1029.8789 |  |  | 1014.7201 |  |  | 370.8712 | 452.0364 | 212.742 | 239.4867 | 344.5777 | 156.7369 | 1021.6123 | 943.153 | 1048.5456 | 999.7241 | 964.0167 |  | 1015.5089 | 755.6646 | 364.6262 | 986.2544 | 353.2733 | 849.1448 |  | 777.8302 |  |  | 925.8241 | 1004.7196 | 1002.124 | [6 empty] | 927.6021 |  |  | 949.6906 |  |  | 232.8493 | 341.6965 | 352.0537 | 149.2635 | 300.0827 | 391.6198 | 210.2955 | 321.6976 |  | 279.4414 | 350.3443 | 219.9951 | 353.1509 | 266.2536 | 359.2837 | 135.1111 | 292.8945 |  | 276.1422 | 317.9778 | 382.1623 | 183.4295 | 311.6522 | 380.7485 | 192.2696 | 338.8969 | 239.5284 | 347.2565 | 219.5725 | 349.9167 | 0.61361 | 19.4369 | 1.3505 | 0.27989 | -40.0422 | 3.1164 | 934.65 | 0.24 | 2.5338 | 0.82719 | 0.90479 | -0.29913 | 2.7424 | 2.4049 | 3.5063 | 157.7937 | -1.481 | -8.852 | 0.59579 | -1.1537 | 14.6351 | 9.9062
42810.5974 | 13593 | 110.6743 | 85.1627 | 66.5186 | 49.9058 | 30.1291 | 22.484 | 17.9708 | 169.5438 | 110.3451 | 90.8843 | 68.9592 | 38.9161 | 24.6126 | 18.1992 | 178.566 | 192.4488 | 467.986 | 248.1259 | 232.1724 | 447.3029 |  |  |  | 309.8005 | 355.464 | 306.1375 | 315.0085 | 162.6888 | 324.7797 | 186.5628 | 271.6658 | 159.0656 | 258.6456 | 361.3656 | 219.1962 | 357.8361 | 155.3587 |  | 161.5626 | 214.6405 | 128.2602 | 154.5097 |  | 37.4644 | 81.6708 | 40.5994 | 76.7088 | 139.5182 | 174.0323 | 250.1722 | 11.1306 | 41.665 | 11.6418 | 89.2969 | 8.6898 | 42.8873 | 49.5963 | 54.631 | 26.0389 |  |  | 2.7016 | 0.50738 | 0.67934 | -0.31739 | 3.2253 | 2.1391 | 5.8417 | -5.7749 | 0.39019 | 2.3299 | 8.8226 | -0.00055526 | -0.00057005 | -0.00059633 | 392.9579 | 801.669 | 402.2096 | 408.4821 | 118.125 | 67.4992 | 34.4711 | 119.5405 | 99.8148 | 74.3936 | 56.947 | 36.2578 | 25.1655 | 18.2543 | 123.5811 | 110.9858 | 92.3443 | 59.6501 | 56.4704 | 116.0527 | 75.08 | 195.9769 | 231.4107 | 262.9013 | 278.843 | 312.2318 | 332.9592 |  |  |  | 356.2079 | 284.8806 | 291.5626 | 320.0323 | 3.5636 | 1.6729 | 1032.11 |  |  | 1016.7134 |  |  | 370.8901 | 452.0448 | 213.038 | 239.5017 | 344.5579 | 155.8248 | 1021.5382 | 942.8278 | 1048.1037 | 1002.0138 | 963.316 |  | 1014.271 | 755.6735 | 364.6457 | 985.8856 | 353.2814 | 846.3525 |  | 778.4303 |  |  | 925.3165 | 1004.5007 | 1002.3339 | [6 empty] | 926.1209 |  |  | 949.3733 |  |  | 233.2016 | 341.7804 | 353.8919 | 149.2063 | 299.9319 | 391.6221 | 209.8291 | 321.7642 |  | 279.5152 | 350.7795 | 219.5495 | 352.8797 | 266.2065 | 359.2624 | 134.8837 | 292.5688 |  | 275.9011 | 318.2485 | 382.1007 | 183.8031 | 311.6684 | 380.9111 | 192.0335 | 338.7042 | 239.3112 | 347.445 | 219.6204 | 349.7803 | 0.3667 | 19.437 | 1.3555 | 0.27958 | -40.0254 | 3.1164 | 914.32 | 0.27 | 2.8009 | 0.93506 | 1.082 | -0.73955 | 2.6466 | 2.1554 | 3.5619 | 157.1788 | -1.4796 | -8.8411 | 0.46453 | -1.0845 | 14.6359 | 9.9005
42810.5974 | 13594 | 110.663 | 85.1765 | 66.5112 | 49.9048 | 30.1399 | 22.4912 | 17.9634 | 169.5645 | 110.3514 | 90.8855 | 68.9636 | 38.9218 | 24.6062 | 18.1968 | 178.5798 | 192.4458 | 468.0183 | 248.1042 | 231.9964 | 447.2476 |  |  |  | 309.8081 | 355.4542 | 305.9081 | 314.9582 | 162.4288 | 324.543 | 186.5779 | 271.6426 | 158.8826 | 258.6572 | 361.3409 | 219.7035 | 357.8487 | 156.0761 |  | 161.9362 | 214.4271 | 129.2419 | 156.0056 |  | 37.6562 | 81.7187 | 40.6959 | 76.7181 | 139.8005 | 174.0374 | 249.9125 | 10.548 | 41.6704 | 11.7517 | 89.3219 | 8.7002 | 42.8876 | 49.5971 | 54.6327 | 26.0495 |  |  | 2.5209 | 0.55732 | 0.50849 | -0.52503 | 3.7503 | 2.3934 | 6.0171 | -6.2185 | 0.79145 | 2.1832 | 8.7892 | -0.00055033 | -0.00060455 | -0.00059797 | 386.2574 | 803.1592 | 389.6452 | 408.1345 | 118.1569 | 67.5148 | 34.4786 | 119.5496 | 99.8249 | 74.4076 | 56.9517 | 36.2684 | 25.1761 | 18.2601 | 126.2984 | 110.1407 | 91.0799 | 60.4055 | 56.0787 | 116.05 | 75.0406 | 195.9863 | 231.4109 | 262.9003 | 278.8279 | 312.1986 | 332.935 |  |  |  | 356.3398 | 284.3144 | 291.9796 | 320.4351 | 1.5096 | 1.1106 | 1033.7945 |  |  | 1018.2998 |  |  | 370.9075 | 452.0348 | 212.2087 | 239.5132 | 344.5251 | 156.268 | 1021.467 | 942.5751 | 1047.8656 | 1003.2803 | 962.447 |  | 1013.2384 | 756.1777 | 364.6862 | 985.5776 | 353.2348 | 843.7575 |  | 779.3253 |  |  | 925.0998 | 1004.2941 | 1002.9323 | [6 empty] | 926.4612 |  |  | 949.2437 |  |  | 232.977 | 341.9825 | 355.6866 | 149.3574 | 299.7539 | 391.6577 | 210.2418 | 321.6725 |  | 279.2067 | 351.2434 | 219.5156 | 352.7408 | 265.9377 | 359.2927 | 135.3648 | 292.4684 |  | 275.8988 | 318.3979 | 382.0571 | 184.4564 | 311.6952 | 381.2724 | 191.9782 | 338.5553 | 238.9796 | 347.7242 | 220.0803 | 349.839 | 0.51404 | 19.4319 | 1.3613 | 0.28104 | -40.035 | 3.1163 | 906.44 | 0.25 | 2.7051 | 0.98006 | 0.93614 | -0.95125 | 2.8539 | 2.2799 | 3.615 | 156.6752 | -1.4901 | -8.8364 | 0.16228 | -0.94876 | 14.5954 | 9.9004
42810.5974 | 13595 | 110.6686 | 85.1637 | 66.5222 | 49.9336 | 30.1512 | 22.4886 | 17.9532 | 169.5777 | 110.3539 | 90.8917 | 68.9733 | 38.9164 | 24.6045 | 18.1952 | 178.5656 | 192.4302 | 468.0426 | 248.0698 | 231.5183 | 447.2543 |  |  |  | 309.8505 | 355.44 | 306.1838 | 315.1707 | 164.7144 | 324.737 | 186.5914 | 271.6309 | 159.9061 | 258.6682 | 361.3064 | 220.2676 | 357.8663 | 156.8439 |  | 162.0737 | 214.2532 | 130.1826 | 155.9919 |  | 37.9106 | 81.6967 | 40.6873 | 76.7487 | 140.1584 | 174.2092 | 249.753 | 10.0024 | 41.669 | 11.6889 | 89.3299 | 8.7177 | 42.879 | 49.6107 | 54.6346 | 26.0316 |  |  | 2.2614 | 0.3983 | 0.63465 | -0.4153 | 3.8909 | 2.9552 | 6.2208 | -5.884 | 0.56319 | 2.3353 | 8.7324 | -0.00054705 | -0.00058647 | -0.00057662 | 382.8579 | 803.7565 | 388.3505 | 407.912 | 118.1749 | 67.5331 | 34.4818 | 119.5598 | 99.8271 | 74.4096 | 56.9591 | 36.2744 | 25.1842 | 18.2672 | 126.5714 | 109.2221 | 88.6278 | 59.2141 | 54.6241 | 116.0146 | 74.9652 | 195.992 | 231.4056 | 262.9051 | 278.8068 | 312.169 | 332.9116 |  |  |  | 356.3921 | 284.1555 | 292.2358 | 321.1406 | 3.2258 | 2.4735 | 1035.3197 |  |  | 1020.1121 |  |  | 370.934 | 452.0404 | 211.1817 | 239.5475 | 344.5197 | 157.4472 | 1021.3705 | 941.4695 | 1047.0236 | 1006.1607 | 962.5431 |  | 1013.8505 | 756.405 | 364.689 | 986.0521 | 353.2613 | 842.2529 |  | 780.2416 |  |  | 925.0741 | 1004.3933 | 1004.0553 | [6 empty] | 925.6548 |  |  | 948.8855 |  |  | 233.0634 | 341.8513 | 357.6713 | 148.9356 | 299.7165 | 391.6864 | 209.9273 | 321.9508 |  | 278.6578 | 351.4912 | 219.4497 | 352.6048 | 266.1868 | 359.3204 | 135.6889 | 292.4726 |  | 276.3984 | 317.6032 | 382.0257 | 184.8171 | 311.5989 | 382.034 | 192.1646 | 338.4625 | 238.9638 | 347.6174 | 220.6993 | 349.8766 | 0.4264 | 19.4275 | 1.367 | 0.28435 | -40.0439 | 3.1163 | 892.01 | 0.2 | 2.5625 | 0.8285 | 1.0458 | -0.84599 | 2.9075 | 2.5339 | 3.6764 | 156.9852 | -1.4961 | -8.8474 | 0.12754 | -0.68539 | 14.5973 | 9.8852
42810.5974 | 13596 | 110.672 | 85.1688 | 66.525 | 49.9239 | 30.1488 | 22.4825 | 17.9588 | 169.5981 | 110.3593 | 90.8955 | 68.9828 | 38.9328 | 24.6166 | 18.1949 | 178.5756 | 192.4367 | 468.06 | 248.0572 | 231.2553 | 447.2315 |  |  |  | 309.8667 | 355.4134 | 306.6664 | 315.4034 | 165.4712 | 324.8538 | 186.608 | 271.6229 | 159.37 | 258.7011 | 361.2787 | 220.1022 | 357.8821 | 156.8003 |  | 161.9853 | 214.6302 | 129.7148 | 156.2207 |  | 38.2585 | 81.7267 | 40.6617 | 76.7607 | 140.2909 | 174.3391 | 249.5736 | 9.942 | 41.6975 | 11.8065 | 89.3463 | 8.7147 | 42.8524 | 49.6184 | 54.639 | 26.0337 |  |  | 2.3343 | 0.59346 | 0.47826 | -0.46589 | 3.45 | 2.3882 | 6.0861 | -5.9543 | 0.80488 | 2.0527 | 8.7866 | -0.00056348 | -0.00055362 | -0.00057497 | 385.9403 | 798.4747 | 390.8995 | 408.4389 | 118.1929 | 67.5389 | 34.4791 | 119.561 | 99.8183 | 74.4067 | 56.9516 | 36.2727 | 25.1796 | 18.2612 | 130.9808 | 111.409 | 91.6517 | 58.9559 | 53.075 | 116.1286 | 74.9667 | 195.9914 | 231.4129 | 262.896 | 278.7819 | 312.1299 | 332.8711 |  |  |  | 356.3514 | 284.4156 | 290.7398 | 321.8634 | 2.288 | 2.376 | 1036.979 |  |  | 1021.9678 |  |  | 370.9594 | 452.0352 | 211.7571 | 239.5639 | 344.5026 | 156.4827 | 1021.1442 | 941.5316 | 1045.6514 | 1007.826 | 963.3572 |  | 1013.4127 | 756.4583 | 364.78 | 987.1723 | 353.2356 | 840.3098 |  | 781.2044 |  |  | 926.1614 | 1004.4108 | 1004.6929 | [6 empty] | 925.7847 |  |  | 948.2453 |  |  | 233.1045 | 342.2154 | 358.2351 | 149.0419 | 299.473 | 391.7243 | 209.9825 | 322.2242 |  | 278.194 | 350.9797 | 219.8192 | 352.8757 | 266.7837 | 359.7841 | 135.0922 | 292.7897 |  | 276.5371 | 317.9587 | 382.01 | 184.5699 | 311.6758 | 382.9843 | 193.1829 | 338.5775 | 238.9355 | 347.9747 | 220.6781 | 349.9722 | 0.27078 | 19.4214 | 1.37 | 0.2847 | -40.0658 | 3.1164 | 904.76 | 0.19 | 2.6037 | 1.0114 | 0.9079 | -0.89609 | 2.7382 | 2.2782 | 3.6369 | 156.7389 | -1.4897 | -8.8806 | -0.34819 | -1.0212 | 14.5923 | 9.8617
42810.5974 | 13597 | 110.648 | 85.1755 | 66.5274 | 49.9169 | 30.1406 | 22.4846 | 17.9736 | 169.6149 | 110.36 | 90.9006 | 68.9795 | 38.9299 | 24.6167 | 18.188 | 178.5816 | 192.4356 | 468.0852 | 248.0432 | 231.316 | 447.263 |  |  |  | 309.898 | 355.3924 | 306.4094 | 315.281 | 165.3523 | 324.9059 | 186.6134 | 271.6077 | 159.3785 | 258.7135 | 361.2402 | 220.0687 | 357.8794 | 157.098 |  | 161.3817 | 214.7302 | 129.1143 | 157.7206 |  | 38.3788 | 81.7691 | 40.7111 | 76.8572 | 140.145 | 174.6943 | 250.0308 | 10.0384 | 41.7013 | 11.7942 | 89.3748 | 8.7269 | 42.8222 | 49.6232 | 54.6303 | 26.0435 |  |  | 2.9198 | 0.39961 | 0.611 | -0.37587 | 3.2062 | 2.8573 | 5.9008 | -5.8432 | 0.68812 | 2.7348 | 8.782 | -0.0005454 | -0.00052241 | -0.00057497 | 390.631 | 773.323 | 396.0611 | 408.4158 | 118.2056 | 67.5381 | 34.4926 | 119.5564 | 99.8234 | 74.4217 | 56.9621 | 36.2711 | 25.1757 | 18.2612 | 134.0682 | 111.8845 | 93.1963 | 58.6642 | 53.2168 | 116.2274 | 74.9523 | 195.9915 | 231.4085 | 262.8981 | 278.7595 | 312.0988 | 332.8379 |  |  |  | 356.2871 | 284.5771 | 291.0459 | 322.3083 | 1.9876 | 1.5446 | 1038.681 |  |  | 1023.7481 |  |  | 370.9809 | 452.0164 | 210.9265 | 239.5805 | 344.4838 | 156.6032 | 1020.8869 | 941.0057 | 1045.7529 | 1010.0096 | 963.4064 |  | 1012.7235 | 756.5657 | 364.765 | 987.9324 | 353.0547 | 839.995 |  | 781.8631 |  |  | 926.6594 | 1004.0297 | 1005.2987 | [6 empty] | 925.131 |  |  | 947.6937 |  |  | 233.4989 | 342.2277 | 358.417 | 148.7933 | 299.4002 | 391.76 | 209.438 | 322.3664 |  | 278.4478 | 351.1858 | 220.0778 | 353.2656 | 267.1529 | 359.7745 | 135.3795 | 292.9328 |  | 275.874 | 317.9388 | 381.9768 | 184.2262 | 311.6023 | 383.5045 | 193.8646 | 338.7344 | 238.5558 | 348.1666 | 220.1775 | 349.8534 | 0.30873 | 19.4136 | 1.3707 | 0.28324 | -39.9898 | 3.1164 | 911.42 | 0.13 | 2.9121 | 0.82995 | 1.0262 | -0.80492 | 2.6408 | 2.4929 | 3.5825 | 156.3858 | -1.494 | -8.9169 | -0.67894 | -1.1946 | 14.5504 | 9.8439
42810.5974 | 13598 | 110.6425 | 85.1899 | 66.5479 | 49.9305 | 30.1537 | 22.4989 | 17.9679 | 169.6403 | 110.3771 | 90.9145 | 68.989 | 38.9435 | 24.6228 | 18.2012 | 178.5808 | 192.4321 | 468.1099 | 248.0199 | 231.2748 | 447.2705 |  |  |  | 309.9144 | 355.3738 | 306.0423 | 315.1027 | 165.466 | 324.6386 | 186.6261 | 271.5971 | 159.0549 | 258.7269 | 361.2029 | 220.179 | 357.8776 | 157.3482 |  | 161.7695 | 214.5611 | 127.6204 | 158.4293 |  | 38.2442 | 81.7103 | 40.8377 | 77.0799 | 140.2082 | 175.1878 | 251.0995 | 10.2083 | 41.6909 | 11.5935 | 89.3614 | 8.721 | 42.8017 | 49.627 | 54.6192 | 26.0373 |  |  | 2.2568 | 0.21759 | 0.77396 | -0.053226 | 2.8126 | 3.134 | 6.0086 | -5.8807 | 0.38552 | 2.3622 | 8.5963 | -0.00052733 | -0.00054376 | -0.00060126 | 384.5507 | 686.4661 | 387.8231 | 407.0573 | 118.2229 | 67.5574 | 34.5039 | 119.5625 | 99.834 | 74.4278 | 56.9685 | 36.2813 | 25.1787 | 18.2667 | 135.0784 | 111.8636 | 91.6866 | 58.3153 | 51.916 | 116.3043 | 74.9075 | 195.9975 | 231.3995 | 262.8848 | 278.7262 | 312.075 | 332.808 |  |  |  | 356.2124 | 285.3187 | 292.8516 | 322.5605 | 1.7193 | 0.85257 | 1040.26 |  |  | 1025.3828 |  |  | 371.0176 | 452.0159 | 210.9199 | 239.6048 | 344.4763 | 156.4077 | 1020.7397 | 940.7902 | 1046.3796 | 1010.3764 | 962.8752 |  | 1012.7087 | 756.7568 | 364.7964 | 988.6629 | 352.9198 | 835.7036 |  | 782.177 |  |  | 926.3374 | 1003.7606 | 1005.6636 | [6 empty] | 924.2494 |  |  | 947.2949 |  |  | 233.7415 | 341.4911 | 359.5977 | 148.9056 | 299.252 | 391.8096 | 209.2548 | 322.754 |  | 279.5767 | 351.3996 | 220.4528 | 353.3445 | 267.1762 | 359.4827 | 135.8081 | 293.211 |  | 276.0898 | 318.2377 | 381.9532 | 184.2163 | 311.5919 | 383.5918 | 193.3393 | 338.8138 | 238.3892 | 348.1745 | 219.9952 | 349.6724 | 0.3615 | 19.4054 | 1.3721 | 0.28488 | -39.9571 | 3.1164 | 910.98 | 0.22 | 2.5597 | 0.61238 | 1.1549 | -0.30287 | 2.4747 | 2.6123 | 3.6171 | 156.393 | -1.4966 | -8.9484 | -0.78162 | -1.0322 | 14.5306 | 9.8306
42810.5974 | 13599 | 110.63 | 85.1855 | 66.5582 | 49.9351 | 30.1469 | 22.4877 | 17.9775 | 169.6561 | 110.3706 | 90.9109 | 68.9931 | 38.9412 | 24.6202 | 18.2061 | 178.5862 | 192.418 | 468.1367 | 247.9996 | 231.0927 | 447.2119 |  |  |  | 309.9412 | 355.3556 | 306.1832 | 315.1908 | 165.2543 | 324.4571 | 186.6449 | 271.5844 | 159.7379 | 258.7552 | 361.1867 | 220.4116 | 357.9205 | 157.5795 |  | 161.5654 | 214.6219 | 128.1864 | 160.0384 |  | 38.2664 | 81.7541 | 40.8509 | 77.1981 | 140.0865 | 175.3659 | 251.8918 | 10.0979 | 41.6909 | 11.5242 | 89.3505 | 8.7205 | 42.7907 | 49.6263 | 54.6058 | 26.0364 |  |  | 2.4973 | 0.37267 | 0.62874 | -0.19516 | 2.7739 | 2.5518 | 5.843 | -5.5679 | 0.64978 | 2.6538 | 8.7618 | -0.00055362 | -0.00057005 | -0.00053719 | 369.4113 | 588.7759 | 379.2141 | 405.5115 | 118.2304 | 67.5563 | 34.5011 | 119.5589 | 99.8249 | 74.4187 | 56.9651 | 36.2792 | 25.1766 | 18.253 | 135.4805 | 109.5277 | 87.4171 | 55.8787 | 49.2655 | 116.4386 | 74.8041 | 195.9989 | 231.4024 | 262.8909 | 278.7134 | 312.0526 | 332.7801 |  |  |  | 356.0876 | 285.3601 | 293.8226 | 322.9419 | 3.396 | 2.2893 | 1041.2294 |  |  | 1027.0741 |  |  | 371.0429 | 452.0061 | 210.0227 | 239.6275 | 344.4672 | 156.8741 | 1020.9369 | 941.9959 | 1047.6217 | 1011.1241 | 962.1656 |  | 1013.3124 | 757.3228 | 364.8392 | 988.9373 | 352.8344 | 826.0295 |  | 782.3603 |  |  | 925.6876 | 1003.8268 | 1006.3154 | [6 empty] | 924.7066 |  |  | 946.7795 |  |  | 234.1804 | 341.1169 | 360.0248 | 149.0186 | 298.7794 | 391.8726 | 209.0936 | 322.4671 |  | 280.0669 | 351.4555 | 220.626 | 353.4806 | 267.4956 | 359.4104 | 135.7913 | 293.2738 |  | 275.2882 | 318.5276 | 381.9369 | 184.1136 | 311.6221 | 383.9176 | 192.6896 | 338.9481 | 238.429 | 347.815 | 220.0504 | 349.5395 | 0.43257 | 19.3969 | 1.3732 | 0.28687 | -40.034 | 3.1164 | 936.03 | 0.32 | 2.6922 | 0.80147 | 1.041 | -0.57999 | 2.4581 | 2.3576 | 3.5676 | 156.7208 | -1.5086 | -8.9632 | -0.80956 | -0.57032 | 14.4895 | 9.8095
42810.5974 | 13600 | 110.6296 | 85.1959 | 66.5555 | 49.936 | 30.1606 | 22.4842 | 17.9719 | 169.6761 | 110.3737 | 90.9122 | 68.989 | 38.9449 | 24.6277 | 18.2011 | 178.5832 | 192.4104 | 468.1451 | 247.9734 | 230.987 | 447.2148 |  |  |  | 309.9608 | 355.3368 | 306.2714 | 315.1822 | 165.3478 | 324.5696 | 186.6492 | 271.5703 | 159.7353 | 258.7683 | 361.1488 | 220.9067 | 357.9384 | 158.3209 |  | 162.0047 | 213.6544 | 128.3816 | 161.2165 |  | 38.1242 | 81.8097 | 40.8716 | 77.2391 | 140.1716 | 175.3809 | 252.4225 | 9.6022 | 41.6783 | 11.5451 | 89.2907 | 8.7206 | 42.7912 | 49.6264 | 54.6016 | 26.0362 |  |  | 2.6661 | 0.3523 | 0.61231 | -0.06111 | 2.2133 | 1.618 | 5.5696 | -5.3524 | 0.59783 | 2.6519 | 8.8456 | -0.00055855 | -0.00051419 | -0.00057169 | 354.8756 | 515.315 | 370.9056 | 404.0901 | 118.26 | 67.5728 | 34.509 | 119.5739 | 99.8373 | 74.4272 | 56.9735 | 36.2879 | 25.1837 | 18.2579 | 140.8663 | 112.2707 | 89.3267 | 54.9432 | 48.3373 | 116.6468 | 74.779 | 195.992 | 231.3897 | 262.8798 | 278.6924 | 312.0177 | 332.7356 |  |  |  | 355.9183 | 284.7608 | 292.0346 | 322.3948 | 2.816 | 2.7481 | 1041.8112 |  |  | 1028.0516 |  |  | 371.0743 | 452.0063 | 210.1448 | 239.6572 | 344.4635 | 157.0292 | 1021.27 | 942.8932 | 1047.5667 | 1011.5319 | 962.4178 |  | 1012.5059 | 757.9292 | 364.8502 | 989.1163 | 352.838 | 825.135 |  | 782.4406 |  |  | 925.6537 | 1004.253 | 1007.3336 | [6 empty] | 925.8947 |  |  | 946.2425 |  |  | 234.5682 | 341.1687 | 359.2834 | 149.3867 | 298.7589 | 391.9466 | 208.2038 | 322.1735 |  | 280.4438 | 351.0302 | 220.1486 | 353.5549 | 267.1753 | 359.367 | 136.0436 | 293.6367 |  | 275.6813 | 318.6351 | 381.8979 | 183.9527 | 311.7665 | 384.6517 | 192.8206 | 339.1087 | 238.3937 | 347.5785 | 220.0218 | 349.5913 | 0.34378 | 19.3904 | 1.3737 | 0.2868 | -40.0811 | 3.1163 | 935.36 | 0.21 | 2.782 | 0.77932 | 1.0274 | -0.32457 | 2.1958 | 1.8774 | 3.4832 | 156.3023 | -1.5245 | -8.9678 | -1.3821 | -0.78552 | 14.4583 | 9.8104
42810.5975 | 13601 | 110.6324 | 85.2025 | 66.5666 | 49.9453 | 30.1603 | 22.4921 | 17.9755 | 169.6917 | 110.3767 | 90.9127 | 69.0012 | 38.9407 | 24.6307 | 18.1981 | 178.5856 | 192.4108 | 468.1657 | 247.9556 | 230.9587 | 447.2335 |  |  |  | 309.9896 | 355.3196 | 305.8947 | 314.9679 | 164.7464 | 324.6333 | 186.6586 | 271.5518 | 159.7878 | 258.7891 | 361.1116 | 221.0812 | 357.9389 | 158.6298 |  | 161.7242 | 213.4846 | 129.1317 | 162.7129 |  | 38.0534 | 81.8521 | 40.9156 | 77.2247 | 140.3077 | 174.9412 | 252.4828 | 9.211 | 41.6688 | 11.5645 | 89.282 | 8.7149 | 42.8019 | 49.6347 | 54.5773 | 26.0415 |  |  | 2.7378 | 0.30105 | 0.52689 | -0.32001 | 3.0157 | 2.9362 | 6.1163 | -5.7894 | 1.1939 | 2.658 | 8.8271 | -0.00054705 | -0.00051748 | -0.00056348 | 339.8616 | 463.3989 | 362.4246 | 402.5848 | 118.2724 | 67.5886 | 34.5152 | 119.5749 | 99.8476 | 74.4364 | 56.982 | 36.2837 | 25.1901 | 18.2715 | 141.3022 | 112.594 | 90.5196 | 56.1044 | 50.4126 | 116.7837 | 74.7746 | 195.9978 | 231.3979 | 262.8863 | 278.6694 | 311.9923 | 332.7098 |  |  |  | 355.9192 | 284.8641 | 290.7689 | 322.9761 | 1.6832 | 2.3979 | 1041.2517 |  |  | 1027.9642 |  |  | 371.1028 | 451.9982 | 209.5822 | 239.6847 | 344.4224 | 156.894 | 1021.2838 | 942.1294 | 1047.267 | 1008.016 | 962.3618 |  | 1011.6105 | 757.1377 | 364.8944 | 989.1347 | 352.9041 | 819.5091 |  | 782.8684 |  |  | 925.0533 | 1004.4556 | 1008.6211 | [6 empty] | 926.405 |  |  | 945.9775 |  |  | 234.663 | 341.4282 | 358.0762 | 149.566 | 299.095 | 392.014 | 207.5805 | 322.2942 |  | 280.667 | 350.8847 | 219.8247 | 353.6619 | 267.2295 | 359.5773 | 136.0658 | 293.9208 |  | 276.1073 | 318.3833 | 381.8503 | 183.8209 | 312.0373 | 385.0992 | 193.321 | 339.2718 | 238.4857 | 347.5629 | 219.7329 | 349.7917 | 0.18681 | 19.3652 | 1.3738 | 0.28692 | -40.05 | 3.1163 | 938.04 | 0.3 | 2.8193 | 0.72044 | 0.95311 | -0.74279 | 2.5618 | 2.5278 | 3.6483 | 155.8478 | -1.4987 | -8.9628 | -1.4134 | -0.9186 | 14.4168 | 9.7943
42810.5975 | 13602 | 110.636 | 85.2038 | 66.5742 | 49.9508 | 30.1565 | 22.4917 | 17.9828 | 169.7091 | 110.3828 | 90.9159 | 69.0036 | 38.9482 | 24.6344 | 18.2027 | 178.5887 | 192.4014 | 468.1752 | 247.9308 | 231.117 | 447.1852 |  |  |  | 310.0122 | 355.3013 | 305.7089 | 314.7939 | 164.6873 | 324.5968 | 186.6732 | 271.5375 | 160.7049 | 258.8119 | 361.0851 | 221.268 | 357.9233 | 159.1403 |  | 161.4545 | 213.1642 | 129.8837 | 163.9388 |  | 38.0062 | 81.8662 | 40.8665 | 77.3916 | 140.5536 | 175.2835 | 252.2149 | 8.8473 | 41.6808 | 11.5374 | 89.2682 | 8.725 | 42.8145 | 49.6517 | 54.5706 | 26.0448 |  |  | 2.6504 | 0.040831 | 0.52952 | -0.18202 | 2.9033 | 2.0162 | 5.6564 | -5.7565 | 0.4869 | 2.4736 | 8.7153 | -0.00052405 | -0.00049941 | -0.00057826 | 330.2521 | 430.1083 | 358.0681 | 401.2224 | 118.284 | 67.5894 | 34.5242 | 119.5833 | 99.8427 | 74.4337 | 56.9789 | 36.2857 | 25.1867 | 18.2571 | 136.0763 | 111.3725 | 90.6823 | 55.6988 | 49.868 | 116.7443 | 74.7552 | 195.9961 | 231.3903 | 262.8729 | 278.642 | 311.9592 | 332.6814 |  |  |  | 355.9327 | 285.3891 | 292.2809 | 323.1239 | 2.1725 | 1.8019 | 1041.3846 |  |  | 1028.8517 |  |  | 371.1209 | 451.9909 | 209.5937 | 239.6909 | 344.4019 | 157.7641 | 1021.3812 | 941.3986 | 1046.4916 | 1006.5977 | 962.0951 |  | 1011.6158 | 757.0505 | 364.8979 | 989.464 | 352.9579 | 813.1207 |  | 783.1324 |  |  | 923.5612 | 1004.5507 | 1008.9816 | [6 empty] | 926.0852 |  |  | 945.908 |  |  | 234.733 | 341.4887 | 357.8054 | 150.1478 | 299.4235 | 392.0889 | 207.487 | 322.6759 |  | 280.9648 | 350.9896 | 219.6257 | 353.9384 | 267.6602 | 359.7825 | 135.8589 | 293.9249 |  | 276.1335 | 317.6838 | 381.8166 | 183.5928 | 312.2024 | 385.1375 | 193.7452 | 339.4579 | 238.816 | 347.5051 | 219.54 | 349.8724 | 0.47706 | 19.3372 | 1.375 | 0.28818 | -40.0667 | 3.1164 | 909.49 | 0.24 | 2.7738 | 0.26533 | 0.9555 | -0.56021 | 2.5146 | 2.0955 | 3.5098 | 155.858 | -1.496 | -8.9675 | -0.8377 | -0.93901 | 14.3814 | 9.7914
42810.5975 | 13603 | 110.6418 | 85.2093 | 66.5728 | 49.9483 | 30.1528 | 22.4962 | 17.9804 | 169.7236 | 110.3914 | 90.926 | 69.0062 | 38.9573 | 24.6325 | 18.2064 | 178.5967 | 192.4036 | 468.1857 | 247.9149 | 231.2794 | 447.2141 |  |  |  | 310.0386 | 355.282 | 305.6173 | 314.6598 | 164.2246 | 324.6156 | 186.6858 | 271.5224 | 161.7562 | 258.8272 | 361.0504 | 221.5153 | 357.908 | 159.5854 |  | 161.4093 | 213.5509 | 129.1903 | 164.1953 |  | 38.0253 | 81.8463 | 40.8016 | 77.6803 | 140.5749 | 175.3954 | 252.0916 | 8.7035 | 41.6927 | 11.2176 | 89.2389 | 8.732 | 42.8341 | 49.6634 | 54.5508 | 26.0391 |  |  | 2.6701 | 0.22811 | 0.59588 | -0.23393 | 2.5577 | 1.9807 | 5.3423 | -5.8984 | 0.30165 | 2.3353 | 9.0668 | -0.00055855 | -0.00050762 | -0.00056183 | 320.6058 | 401.13 | 350.4286 | 400.7716 | 118.3152 | 67.6062 | 34.5323 | 119.5855 | 99.8468 | 74.4388 | 56.9872 | 36.2966 | 25.1878 | 18.2651 | 132.9696 | 110.0088 | 88.8215 | 55.3848 | 49.9866 | 116.692 | 74.699 | 196.0022 | 231.393 | 262.8767 | 278.6217 | 311.9413 | 332.6561 |  |  |  | 355.9199 | 285.3387 | 293.9709 | 322.7263 | 2.224 | 1.6419 | 1042.8515 |  |  | 1030.0357 |  |  | 371.1487 | 451.9773 | 209.6215 | 239.7112 | 344.3787 | 158.4267 | 1021.4448 | 941.0517 | 1046.2199 | 1017.5487 | 962.2896 |  | 1012.237 | 757.5382 | 364.7877 | 989.7472 | 353.0066 | 809.6376 |  | 782.8179 |  |  | 922.2881 | 1004.4907 | 1009.5504 | [6 empty] | 926.4073 |  |  | 945.8391 |  |  | 234.324 | 341.5638 | 357.9906 | 150.3173 | 299.3311 | 392.1546 | 207.8415 | 322.6056 |  | 281.2405 | 351.4323 | 219.8882 | 354.3399 | 268.0115 | 359.9341 | 136.2661 | 293.8535 |  | 276.5208 | 316.9223 | 381.7729 | 183.1437 | 312.0217 | 384.8164 | 194.1808 | 339.5856 | 238.8139 | 347.3845 | 219.5142 | 349.9018 | 0.37922 | 19.3368 | 1.3777 | 0.29057 | -40.0496 | 3.1164 | 911.79 | 0.29 | 2.7842 | 0.62712 | 1.0136 | -0.63508 | 2.3604 | 2.0772 | 3.4114 | 156.1688 | -1.5191 | -8.9713 | -0.49902 | -0.73903 | 14.373 | 9.8013
42810.5975 | 13604 | 110.6478 | 85.218 | 66.5637 | 49.9508 | 30.1616 | 22.4904 | 17.9764 | 169.74 | 110.3903 | 90.9208 | 69.0098 | 38.9594 | 24.6286 | 18.2099 | 178.5948 | 192.3912 | 468.201 | 247.8786 | 231.4429 | 447.2491 |  |  |  | 310.0579 | 355.2602 | 305.5774 | 314.6717 | 164.4765 | 324.7078 | 186.7001 | 271.5127 | 160.3383 | 258.8503 | 361.0126 | 221.3876 | 357.8795 | 159.4645 |  | 160.2915 | 213.634 | 128.6295 | 164.5714 |  | 37.9936 | 81.8611 | 40.6781 | 77.8635 | 140.6911 | 175.5235 | 252.233 | 8.689 | 41.6839 | 10.934 | 89.1852 | 8.7354 | 42.8494 | 49.6681 | 54.5358 | 26.0464 |  |  | 2.381 | 0.099971 | 0.58603 | -0.30556 | 3.1195 | 2.1983 | 6.0638 | -5.8275 | 0.74592 | 2.0961 | 9.002 | -0.00055526 | -0.00058812 | -0.00056676 | 312.2057 | 381.3845 | 350.2846 | 400.0742 | 118.3276 | 67.6165 | 34.5247 | 119.5864 | 99.857 | 74.4463 | 56.9907 | 36.2993 | 25.194 | 18.2675 | 130.3928 | 108.2955 | 87.3848 | 54.3593 | 49.1901 | 116.5821 | 74.6422 | 196.0048 | 231.3892 | 262.8759 | 278.6051 | 311.9059 | 332.6311 |  |  |  | 355.9499 | 286.1763 | 295.8397 | 323.0985 | 1.8081 | 1.2532 | 1044.362 |  |  | 1031.4203 |  |  | 371.1758 | 451.966 | 209.4912 | 239.7343 | 344.363 | 156.8082 | 1021.3891 | 941.1409 | 1046.1859 | 1021.7968 | 961.5822 |  | 1012.8123 | 757.8962 | 364.7576 | 990.0444 | 353.0065 | 801.9867 |  | 782.1191 |  |  | 921.6786 | 1004.4914 | 1010.4546 | [6 empty] | 926.8274 |  |  | 945.6512 |  |  | 233.6877 | 342.1184 | 357.6364 | 150.2593 | 298.9686 | 392.233 | 208.0544 | 322.6654 |  | 280.9025 | 351.6181 | 220.1314 | 354.6425 | 268.4182 | 360.0019 | 136.9852 | 293.7639 |  | 277.2844 | 316.7821 | 381.7126 | 182.9569 | 311.91 | 384.5508 | 194.2183 | 339.6658 | 238.8525 | 347.0848 | 219.4287 | 350.026 | 0.38442 | 19.3358 | 1.3776 | 0.28998 | -40.0841 | 3.1164 | 918.72 | 0.2 | 2.6293 | 0.41517 | 1.0052 | -0.72583 | 2.6072 | 2.1886 | 3.635 | 156.4817 | -1.5316 | -8.9795 | -0.2264 | -0.58626 | 14.3601 | 9.7935
42810.5975 | 13605 | 110.6663 | 85.2133 | 66.5726 | 49.9546 | 30.1645 | 22.4917 | 17.9736 | 169.7584 | 110.3821 | 90.9212 | 69.0157 | 38.9604 | 24.6298 | 18.204 | 178.5963 | 192.385 | 468.2236 | 247.859 | 231.7586 | 447.2486 |  |  |  | 310.0757 | 355.2436 | 306.0382 | 314.8606 | 164.189 | 324.8462 | 186.7131 | 271.4871 | 160.4829 | 258.8657 | 360.9862 | 221.3963 | 357.8696 | 159.7519 |  | 160.4366 | 213.0955 | 128.3949 | 165.0481 |  | 38.0029 | 81.9722 | 40.6615 | 78.5697 | 140.9864 | 175.6219 | 252.7863 | 8.7021 | 41.6627 | 10.6415 | 89.1926 | 8.7246 | 42.8557 | 49.6765 | 54.5187 | 26.0512 |  |  | 3.0663 | -0.24042 | 0.23118 | -0.42778 | 3.1156 | 2.2219 | 5.3968 | -5.5167 | 0.80799 | 2.6013 | 8.9366 | -0.00057169 | -0.00053555 | -0.00057005 | 306.4265 | 369.9031 | 353.8013 | 399.0445 | 118.343 | 67.6255 | 34.5313 | 119.5882 | 99.8504 | 74.4451 | 56.9899 | 36.303 | 25.1934 | 18.2677 | 126.0956 | 106.247 | 85.6301 | 53.1488 | 48.4389 | 116.4492 | 74.5573 | 196.0077 | 231.389 | 262.8846 | 278.5878 | 311.8786 | 332.61 |  |  |  | 356.0196 | 286.8438 | 295.3359 | 322.1419 | 2.4949 | 1.8466 | 1044.8957 |  |  | 1032.4427 |  |  | 371.1994 | 451.9605 | 209.8119 | 239.7594 | 344.348 | 157.2479 | 1021.1974 | 941.7141 | 1046.9419 | 1023.339 | 961.0834 |  | 1011.309 | 758.4433 | 364.8334 | 990.6433 | 352.9561 | 789.2753 |  | 782.588 |  |  | 921.5085 | 1004.4935 | 1010.5283 | [6 empty] | 927.0602 |  |  | 945.5051 |  |  | 232.8603 | 342.2496 | 357.0055 | 149.8872 | 298.8413 | 392.3032 | 207.8801 | 323.115 |  | 280.7812 | 351.0264 | 220.3218 | 354.6505 | 268.2995 | 359.7668 | 137.0118 | 293.6382 |  | 278.579 | 317.116 | 381.6576 | 182.9792 | 311.6125 | 384.4138 | 193.5156 | 339.8137 | 239.1651 | 346.7996 | 219.3557 | 350.4454 | 0.5177 | 19.326 | 1.3769 | 0.28827 | -40.0501 | 3.1163 | 921.74 | 0.22 | 2.9842 | -0.64393 | 0.63144 | -0.85895 | 2.6058 | 2.2006 | 3.4296 | 155.73 | -1.5403 | -9.0004 | 0.23451 | -0.40153 | 14.346 | 9.826
42810.5975 | 13606 | 110.6691 | 85.2228 | 66.5712 | 49.9613 | 30.1629 | 22.5009 | 17.9716 | 169.7749 | 110.3943 | 90.9269 | 69.0203 | 38.9675 | 24.6331 | 18.2021 | 178.599 | 192.3948 | 468.2389 | 247.8452 | 231.9787 | 447.2457 |  |  |  | 310.108 | 355.2347 | 305.988 | 314.7607 | 164.6278 | 324.9056 | 186.7267 | 271.4692 | 160.4875 | 258.8822 | 360.9661 | 221.5263 | 357.8205 | 159.7098 |  | 160.5469 | 213.5037 | 127.8661 | 163.3538 |  | 37.9434 | 81.9467 | 40.5648 | 78.8321 | 141.0873 | 175.7368 | 252.7723 | 8.7803 | 41.6416 | 10.5436 | 89.2205 | 8.7163 | 42.8687 | 49.6706 | 54.4929 | 26.05 |  |  | 2.5702 | 0.17554 | 0.69182 | -0.40413 | 2.8106 | 2.0478 | 5.3285 | -5.5489 | 0.34329 | 2.8342 | 8.8613 | -0.00054048 | -0.0005569 | -0.00057333 | 301.5459 | 359.0679 | 348.7987 | 398.4429 | 118.3594 | 67.6316 | 34.5346 | 119.5925 | 99.8543 | 74.4421 | 56.991 | 36.3007 | 25.1891 | 18.2668 | 125.5432 | 106.792 | 86.3974 | 53.1342 | 48.9949 | 116.378 | 74.5096 | 196.0231 | 231.3954 | 262.8888 | 278.5738 | 311.8492 | 332.5901 |  |  |  | 356.05 | 285.7015 | 294.8509 | 322.0686 | 1.2647 | 1.2798 | 1046.093 |  |  | 1033.5432 |  |  | 371.227 | 451.9621 | 210.2005 | 239.7789 | 344.324 | 157.0852 | 1020.9789 | 941.0003 | 1047.5061 | 1023.1646 | 960.3072 |  | 1009.3048 | 759.1631 | 364.8674 | 991.0015 | 352.8913 | 784.1257 |  | 783.0935 |  |  | 920.9031 | 1004.2835 | 1010.8361 | [6 empty] | 926.5256 |  |  | 945.2454 |  |  | 232.3914 | 342.098 | 356.752 | 149.6451 | 298.8387 | 392.3487 | 208.0818 | 323.3673 |  | 281.4067 | 350.86 | 220.411 | 354.6032 | 268.2672 | 359.2908 | 136.7148 | 293.8531 |  | 280.0652 | 317.392 | 381.6148 | 183.2304 | 311.4519 | 385.3411 | 192.6201 | 339.9793 | 240.1962 | 346.9555 | 219.1924 | 350.9426 | 0.286 | 19.3314 | 1.3738 | 0.28715 | -40.156 | 3.1164 | 927.32 | 0.26 | 2.7323 | 0.55021 | 1.0923 | -0.83483 | 2.4754 | 2.1129 | 3.4083 | 154.7349 | -1.5573 | -9.0157 | 0.28702 | -0.49253 | 14.389 | 9.8306
42810.5975 | 13607 | 110.6765 | 85.2246 | 66.5823 | 49.9679 | 30.1625 | 22.4988 | 17.974 | 169.791 | 110.3962 | 90.9316 | 69.0214 | 38.967 | 24.6365 | 18.2055 | 178.6071 | 192.3826 | 468.2548 | 247.8293 | 231.9951 | 447.1928 |  |  |  | 310.1281 | 355.2126 | 306.2476 | 315.0504 | 165.3077 | 325.0658 | 186.7362 | 271.4474 | 160.3669 | 258.8977 | 360.9231 | 220.8963 | 357.7796 | 158.7572 |  | 160.5006 | 213.8497 | 127.0731 | 161.516 |  | 37.9541 | 81.9289 | 40.5401 | 78.6708 | 141.0171 | 175.7436 | 252.4296 | 9.0912 | 41.6207 | 10.4561 | 89.2734 | 8.7105 | 42.8809 | 49.667 | 54.4701 | 26.054 |  |  | 2.5078 | 0.13151 | 0.48746 | -0.25167 | 2.5721 | 2.3165 | 5.9481 | -5.7223 | 0.51454 | 2.1308 | 8.9909 | -0.00058647 | -0.00050269 | -0.0005569 | 297.1981 | 349.7957 | 345.2098 | 398.0774 | 118.366 | 67.6417 | 34.537 | 119.5936 | 99.8514 | 74.441 | 56.9893 | 36.2993 | 25.1936 | 18.2631 | 121.6809 | 104.0666 | 83.0871 | 51.2373 | 46.5737 | 116.2018 | 74.4121 | 196.0136 | 231.3792 | 262.8727 | 278.5346 | 311.8156 | 332.5403 |  |  |  | 356.1436 | 285.2228 | 294.8729 | 321.7391 | 1.1753 | 0.96304 | 1046.7223 |  |  | 1034.1567 |  |  | 371.245 | 451.9597 | 210.4287 | 239.7981 | 344.3035 | 156.6275 | 1020.8969 | 940.3101 | 1047.072 | 1023.3313 | 960.2844 |  | 1011.2588 | 759.2639 | 364.8316 | 991.2334 | 352.9569 | 784.2603 |  | 783.6909 |  |  | 921.0014 | 1004.2491 | 1012.1501 | [6 empty] | 925.1659 |  |  | 944.8749 |  |  | 232.2977 | 342.1373 | 356.6651 | 149.8204 | 299.0707 | 392.3771 | 208.4954 | 323.5544 |  | 282.1483 | 350.9586 | 220.0004 | 354.6962 | 268.3888 | 359.0783 | 136.3022 | 293.9779 |  | 279.6392 | 317.2152 | 381.5684 | 183.4577 | 311.4989 | 386.4285 | 192.4658 | 340.0805 | 240.5762 | 347.0638 | 219.0761 | 350.7411 | 0.1506 | 19.3323 | 1.3722 | 0.2881 | -40.1008 | 3.1163 | 936.08 | 0.26 | 2.6992 | 0.47622 | 0.91685 | -0.65879 | 2.368 | 2.2473 | 3.601 | 155.7267 | -1.5632 | -9.0167 | 0.69423 | -0.13649 | 14.4365 | 9.8476
42810.5975 | 13608 | 110.6788 | 85.2274 | 66.5764 | 49.9626 | 30.1594 | 22.492 | 17.9713 | 169.8084 | 110.3945 | 90.9354 | 69.0156 | 38.9616 | 24.631 | 18.2006 | 178.6185 | 192.3778 | 468.2778 | 247.8084 | 232.061 | 447.1851 |  |  |  | 310.1532 | 355.1964 | 306.9127 | 315.1918 | 165.3241 | 325.0407 | 186.7425 | 271.4431 | 160.4343 | 258.9248 | 360.8873 | 220.5506 | 357.7724 | 158.3203 |  | 160.1385 | 214.3495 | 127.475 | 162.2615 |  | 37.9118 | 82.0548 | 40.6431 | 79.0238 | 141.3051 | 176.1123 | 251.6648 | 9.4515 | 41.5733 | 10.2466 | 89.3555 | 8.7077 | 42.8775 | 49.6681 | 54.4691 | 26.0576 |  |  | 2.5413 | 0.45547 | 0.4132 | -0.51583 | 3.9126 | 1.8795 | 5.6616 | -5.403 | 0.44779 | 2.5019 | 8.8816 | -0.00055033 | -0.00055855 | -0.00055855 | 296.5699 | 346.3903 | 345.8054 | 397.1002 | 118.387 | 67.6632 | 34.5403 | 119.5995 | 99.8649 | 74.4547 | 57.009 | 36.3073 | 25.1936 | 18.2745 | 116.4075 | 100.5815 | 79.0449 | 49.5345 | 44.5683 | 115.9763 | 74.2652 | 196.017 | 231.3788 | 262.8632 | 278.5145 | 311.7917 | 332.5055 |  |  |  | 356.2599 | 285.6005 | 295.2524 | 321.8011 | 1.991 | 1.3152 | 1046.8356 |  |  | 1034.4239 |  |  | 371.2623 | 451.9597 | 210.9135 | 239.819 | 344.2784 | 156.7163 | 1020.9025 | 940.0247 | 1046.3119 | 1023.5029 | 960.0242 |  | 1012.6107 | 758.9398 | 364.8565 | 991.3663 | 352.8641 | 783.7525 |  | 784.6232 |  |  | 920.961 | 1004.0867 | 1012.2378 | [6 empty] | 924.396 |  |  | 944.5471 |  |  | 232.1254 | 342.3654 | 356.1515 | 150.294 | 299.164 | 392.4386 | 209.0849 | 323.6133 |  | 282.2298 | 350.8878 | 219.9774 | 354.7048 | 268.0566 | 359.3289 | 136.7422 | 293.9565 |  | 280.512 | 317.5605 | 381.5147 | 183.6328 | 311.2615 | 386.6268 | 193.4099 | 340.1454 | 240.4783 | 347.2881 | 218.8038 | 350.6803 | 0.21474 | 19.3312 | 1.3694 | 0.28767 | -40.0684 | 3.1163 | 924.88 | 0.33 | 2.7172 | 0.88641 | 0.84428 | -0.94333 | 2.9218 | 2.0251 | 3.5147 | 156.4222 | -1.552 | -9.0282 | 1.2521 | 0.29492 | 14.4152 | 9.8557
42810.5975 | 13609 | 110.6955 | 85.2351 | 66.585 | 49.9666 | 30.1602 | 22.4991 | 17.9716 | 169.8291 | 110.4 | 90.9413 | 69.0287 | 38.9683 | 24.6369 | 18.2035 | 178.6166 | 192.3669 | 468.2944 | 247.7728 | 231.6785 | 447.218 |  |  |  | 310.1712 | 355.1844 | 306.0899 | 314.9609 | 163.1064 | 324.8012 | 186.751 | 271.4275 | 161.0179 | 258.949 | 360.8656 | 220.353 | 357.7869 | 158.132 |  | 160.2945 | 214.6012 | 129.0555 | 162.5984 |  | 37.8988 | 82.0302 | 40.6773 | 78.8766 | 141.3937 | 176.0904 | 251.4118 | 9.7191 | 41.5651 | 10.1326 | 89.4469 | 8.7001 | 42.8748 | 49.6824 | 54.4644 | 26.0617 |  |  | 2.8449 | 0.23271 | 0.54266 | -0.17939 | 3.4395 | 2.3001 | 5.5256 | -5.6921 | 0.5881 | 2.4818 | 9.0654 | -0.00062097 | -0.00051419 | -0.00058155 | 294.954 | 341.8378 | 343.2003 | 396.6673 | 118.4033 | 67.6652 | 34.5418 | 119.6024 | 99.8666 | 74.4557 | 57.005 | 36.3065 | 25.193 | 18.2604 | 117.0983 | 101.5812 | 80.5995 | 51.5854 | 45.4421 | 115.9154 | 74.1642 | 196.0204 | 231.3821 | 262.8689 | 278.5006 | 311.7685 | 332.4838 |  |  |  | 356.3924 | 285.2319 | 295.4619 | 321.2181 | 3.0222 | 1.9074 | 1047.3152 |  |  | 1034.9398 |  |  | 371.2837 | 451.9599 | 210.3619 | 239.8501 | 344.265 | 157.1474 | 1021.048 | 939.6479 | 1045.9593 | 1023.3697 | 960.9851 |  | 1012.1937 | 759.0367 | 364.9026 | 991.312 | 352.7703 | 783.819 |  | 785.1081 |  |  | 920.3569 | 1003.9475 | 1012.3302 | [6 empty] | 924.0058 |  |  | 944.5446 |  |  | 232.0741 | 342.7032 | 356.0008 | 150.1223 | 299.1224 | 392.5352 | 209.3113 | 323.6421 |  | 281.8274 | 351.3687 | 220.3133 | 354.6578 | 267.9635 | 359.5406 | 137.1687 | 293.7855 |  | 281.0153 | 317.6949 | 381.4565 | 182.9387 | 311.0795 | 387.4628 | 194.0428 | 340.2363 | 240.157 | 347.3471 | 218.9915 | 350.3227 | 0.34763 | 19.3316 | 1.3662 | 0.28578 | -40.0744 | 3.1163 | 937.77 | 0.23 | 2.8743 | 0.63357 | 0.96751 | -0.55628 | 2.7394 | 2.2402 | 3.4721 | 156.183 | -1.5507 | -9.0345 | 1.1678 | 0.11 | 14.4071 | 9.8831
42810.5976 | 13610 | 110.706 | 85.2385 | 66.5885 | 49.9663 | 30.1582 | 22.5061 | 17.9602 | 169.8418 | 110.3987 | 90.937 | 69.0304 | 38.9771 | 24.6374 | 18.2022 | 178.6158 | 192.3635 | 468.3114 | 247.7646 | 231.3815 | 447.2507 |  |  |  | 310.1992 | 355.1605 | 306.1095 | 315.0687 | 162.3693 | 324.7347 | 186.7603 | 271.404 | 161.446 | 258.9579 | 360.8367 | 220.2742 | 357.7695 | 157.6312 |  | 160.3696 | 214.9281 | 129.5004 | 162.1012 |  | 37.8529 | 81.9555 | 40.5609 | 78.3855 | 141.4545 | 176.0833 | 251.4329 | 10.0086 | 41.574 | 10.1633 | 89.5437 | 8.703 | 42.8599 | 49.6989 | 54.4493 | 26.0649 |  |  | 2.7148 | 0.051999 | 0.49863 | -0.15048 | 3.8055 | 2.6096 | 6.1301 | -5.4155 | 0.60289 | 1.9352 | 8.9235 | -0.00054869 | -0.00052733 | -0.00053391 | 295.6718 | 336.7355 | 340.9206 | 396.8856 | 118.4076 | 67.6756 | 34.5385 | 119.6081 | 99.8569 | 74.4519 | 57.0023 | 36.309 | 25.1937 | 18.2638 | 120.5764 | 104.4413 | 84.528 | 52.8528 | 46.2365 | 115.8893 | 74.1149 | 196.0159 | 231.3705 | 262.864 | 278.4683 | 311.7296 | 332.4467 |  |  |  | 356.3884 | 285.1397 | 295.3086 | 321.6719 | 1.7754 | 1.6867 | 1047.7845 |  |  | 1035.4181 |  |  | 371.3079 | 451.947 | 209.4607 | 239.8725 | 344.2369 | 157.5354 | 1021.2339 | 939.6148 | 1045.4264 | 1023.7352 | 962.5384 |  | 1010.8537 | 759.417 | 364.9387 | 991.0235 | 352.4848 | 783.7164 |  | 785.0198 |  |  | 920.9748 | 1004.1238 | 1013.141 | [6 empty] | 925.452 |  |  | 945.0584 |  |  | 232.3127 | 342.3212 | 355.0871 | 150.0493 | 299.2799 | 392.5781 | 208.925 | 323.7341 |  | 281.4991 | 351.5972 | 220.5984 | 354.6508 | 267.7483 | 359.9257 | 137.4144 | 293.3814 |  | 281.1215 | 317.4132 | 381.4087 | 182.6652 | 311.5247 | 387.8852 | 193.5692 | 340.4001 | 239.974 | 347.1763 | 219.1215 | 350.5135 | 0.51462 | 19.3316 | 1.3621 | 0.28379 | -40.141 | 3.1163 | 942.23 | 0.2 | 2.8076 | 0.29946 | 0.92733 | -0.50943 | 2.8814 | 2.3861 | 3.6571 | 155.4583 | -1.5582 | -9.0503 | 0.77805 | -0.33244 | 14.4194 | 9.8701
42810.5976 | 13611 | 110.7107 | 85.2446 | 66.5878 | 49.9713 | 30.1638 | 22.4946 | 17.952 | 169.8554 | 110.4008 | 90.9425 | 69.0347 | 38.9807 | 24.6377 | 18.2034 | 178.6115 | 192.3642 | 468.3362 | 247.729 | 231.3148 | 447.2389 |  |  |  | 310.221 | 355.1397 | 305.9522 | 315.0299 | 161.6677 | 324.767 | 186.7668 | 271.396 | 161.2311 | 258.975 | 360.8033 | 220.0995 | 357.7352 | 157.7049 |  | 160.4078 | 215.4631 | 129.2408 | 163.0156 |  | 37.7343 | 81.8846 | 40.4761 | 78.0044 | 141.1664 | 176.208 | 251.41 | 10.2132 | 41.5759 | 10.4235 | 89.6145 | 8.6926 | 42.8345 | 49.7067 | 54.4249 | 26.0581 |  |  | 2.9993 | 0.19262 | 0.69445 | -0.20633 | 3.3363 | 2.6556 | 5.6728 | -5.5429 | 0.55424 | 2.927 | 8.9561 | -0.00057826 | -0.00061604 | -0.00059305 | 298.1917 | 336.4168 | 342.5595 | 397.1269 | 118.4114 | 67.682 | 34.5415 | 119.6053 | 99.8575 | 74.454 | 57.0102 | 36.3083 | 25.1927 | 18.2653 | 122.1875 | 105.4149 | 86.4088 | 52.1855 | 46.5347 | 115.904 | 74.0614 | 196.0284 | 231.3771 | 262.8653 | 278.4524 | 311.7182 | 332.4119 |  |  |  | 356.3002 | 285.7691 | 294.5442 | 322.2115 | 1.9122 | 2.5087 | 1048.0789 |  |  | 1035.9913 |  |  | 371.3204 | 451.9314 | 209.6771 | 239.8839 | 344.2031 | 157.5283 | 1021.3602 | 939.6433 | 1044.9509 | 1023.846 | 963.7922 |  | 1009.6333 | 759.9963 | 364.9723 | 991.052 | 352.4148 | 783.8554 |  | 784.7631 |  |  | 920.8706 | 1004.3214 | 1013.9454 | [6 empty] | 925.5548 |  |  | 945.6808 |  |  | 232.589 | 342.1266 | 355.5065 | 149.5534 | 299.2601 | 392.5998 | 209.3873 | 323.7651 |  | 280.8985 | 352.0434 | 220.9663 | 354.5849 | 267.0728 | 360.1886 | 137.835 | 293.4769 |  | 280.9759 | 317.2253 | 381.375 | 182.3572 | 311.8875 | 387.9062 | 192.9618 | 340.4382 | 240.1187 | 346.9648 | 219.1934 | 350.7133 | 0.13539 | 19.3332 | 1.3606 | 0.28558 | -40.1299 | 3.1163 | 942.25 | 0.31 | 2.9512 | 0.57631 | 1.0943 | -0.59647 | 2.6984 | 2.4074 | 3.5185 | 154.8044 | -1.5714 | -9.0569 | 0.60087 | -0.54787 | 14.3911 | 9.8477
42810.5976 | 13612 | 110.7143 | 85.2521 | 66.6017 | 49.9822 | 30.1667 | 22.5032 | 17.9616 | 169.878 | 110.4121 | 90.9476 | 69.0394 | 38.9922 | 24.6461 | 18.2043 | 178.6229 | 192.3622 | 468.3446 | 247.7056 | 231.2139 | 447.2356 |  |  |  | 310.2368 | 355.1306 | 306.1238 | 315.0601 | 162.7769 | 324.89 | 186.7862 | 271.3759 | 161.7812 | 258.987 | 360.7729 | 220.2466 | 357.7283 | 158.3566 |  | 160.9043 | 215.5256 | 128.5204 | 163.5573 |  | 37.697 | 81.8803 | 40.3839 | 77.7654 | 140.5475 | 176.4099 | 251.2409 | 10.2387 | 41.5916 | 10.808 | 89.6468 | 8.6927 | 42.7904 | 49.7204 | 54.4207 | 26.0562 |  |  | 2.5071 | -0.10045 | 0.70102 | -0.25627 | 2.4919 | 1.6016 | 5.5709 | -5.4069 | 0.4978 | 3.2545 | 8.8103 | -0.00050269 | -0.0005914 | -0.00057826 | 301.1482 | 334.449 | 341.6173 | 397.0389 | 118.4311 | 67.7021 | 34.5589 | 119.6195 | 99.878 | 74.4675 | 57.0217 | 36.3194 | 25.2073 | 18.2754 | 126.1334 | 108.2626 | 90.6944 | 52.3179 | 46.4796 | 115.9966 | 74.111 | 196.0296 | 231.3685 | 262.8617 | 278.4273 | 311.6841 | 332.3839 |  |  |  | 356.1823 | 285.7504 | 294.7276 | 322.5151 | 2.9823 | 2.7252 | 1048.5383 |  |  | 1036.5063 |  |  | 371.3297 | 451.9185 | 209.3143 | 239.9043 | 344.1799 | 157.6426 | 1021.4978 | 939.7122 | 1044.3151 | 1023.4112 | 963.9139 |  | 1009.875 | 760.6395 | 364.9829 | 991.6318 | 352.4665 | 784.1826 |  | 784.1335 |  |  | 920.9246 | 1004.1209 | 1013.5571 | [6 empty] | 924.3736 |  |  | 946.1494 |  |  | 232.4612 | 342.4737 | 356.8619 | 149.2925 | 299.5314 | 392.5535 | 209.6955 | 323.9785 |  | 280.3661 | 352.6809 | 221.0656 | 354.8347 | 266.6857 | 360.499 | 137.7553 | 293.5114 |  | 281.2452 | 317.6531 | 381.3436 | 182.4392 | 311.8702 | 387.4833 | 192.6372 | 340.5022 | 240.1349 | 346.9383 | 219.4833 | 350.7397 | 0.39713 | 19.3338 | 1.359 | 0.28527 | -40.034 | 3.1163 | 912.17 | 0.25 | 2.6985 | -0.41617 | 1.0994 | -0.66474 | 2.3325 | 1.87 | 3.4876 | 154.9235 | -1.5883 | -9.0687 | 0.17396 | -1.0181 | 14.3755 | 9.8293
42810.5976 | 13613 | 110.7347 | 85.2482 | 66.6266 | 49.9899 | 30.1793 | 22.5037 | 17.9857 | 169.9071 | 110.4167 | 90.96 | 69.0553 | 38.9914 | 24.6477 | 18.2141 | 178.6309 | 192.3541 | 468.3572 | 247.6828 | 231 | 447.1993 |  |  |  | 310.2495 | 355.1074 | 306.3335 | 315.0327 | 163.4209 | 324.9154 | 186.7952 | 271.3488 | 160.8435 | 259.0107 | 360.7363 | 219.7638 | 357.7044 | 157.7127 |  | 160.1682 | 215.3906 | 127.5796 | 160.7926 |  | 37.6844 | 81.9667 | 40.3866 | 77.4268 | 140.3541 | 175.7113 | 251.0459 | 10.1877 | 41.6128 | 11.2757 | 89.5987 | 8.6964 | 42.7476 | 49.7225 | 54.4261 | 26.0604 |  |  | 2.5899 | 0.13677 | 0.32186 | -0.22868 | 2.8363 | 1.4399 | 5.7582 | -5.5495 | 0.5266 | 2.3739 | 9.1021 | -0.00059633 | -0.00058319 | -0.0005914 | 301.6834 | 330.8781 | 338.3785 | 396.1589 | 118.4387 | 67.7169 | 34.5666 | 119.6216 | 99.8777 | 74.4657 | 57.0254 | 36.3247 | 25.2082 | 18.2705 | 131.0354 | 111.375 | 95.6809 | 55.362 | 49.7306 | 116.1521 | 74.1964 | 196.0365 | 231.3709 | 262.8681 | 278.4178 | 311.6699 | 332.3541 |  |  |  | 356.047 | 285.5484 | 294.7573 | 323.1254 | 1.9183 | 3.145 | 1048.6871 |  |  | 1036.9638 |  |  | 371.3597 | 451.9058 | 208.4888 | 239.9363 | 344.1624 | 156.6891 | 1021.5303 | 940.0269 | 1043.6667 | 1024.6983 | 964.086 |  | 1010.065 | 761.3597 | 364.9657 | 992.2072 | 352.593 | 784.7478 |  | 784.6136 |  |  | 920.0964 | 1003.9507 | 1013.1367 | [6 empty] | 924.1621 |  |  | 946.2366 |  |  | 232.3477 | 342.7087 | 358.012 | 149.5569 | 299.9524 | 392.3732 | 209.5758 | 324.2753 |  | 280.3835 | 353.2244 | 221.1257 | 354.9542 | 266.9896 | 360.6088 | 137.9023 | 293.4804 |  | 280.8167 | 317.5909 | 381.3063 | 182.2498 | 311.5628 | 387.2322 | 192.5715 | 340.5452 | 239.8982 | 347.184 | 219.5763 | 350.598 | 0.42448 | 19.3329 | 1.3559 | 0.28295 | -40.0334 | 3.1163 | 904.49 | 0.22 | 2.7427 | 0.48567 | 0.74506 | -0.62801 | 2.4866 | 1.7717 | 3.543 | 155.015 | -1.6098 | -9.0741 | -0.35134 | -1.5618 | 14.4503 | 9.801
42810.5976 | 13614 | 110.7384 | 85.2593 | 66.6112 | 49.9891 | 30.1756 | 22.5045 | 17.9791 | 169.9208 | 110.4135 | 90.9573 | 69.0497 | 38.9945 | 24.6523 | 18.2098 | 178.6281 | 192.3524 | 468.3745 | 247.6609 | 230.8305 | 447.1908 |  |  |  | 310.2788 | 355.0949 | 306.4192 | 314.9807 | 162.4349 | 324.7376 | 186.8102 | 271.3437 | 159.4772 | 259.0325 | 360.709 | 219.2468 | 357.6658 | 156.8801 |  | 159.9339 | 214.8643 | 127.3197 | 159.7647 |  | 37.5434 | 81.8581 | 40.4066 | 77.2578 | 140.4604 | 175.0123 | 251.1509 | 10.1944 | 41.619 | 11.5959 | 89.524 | 8.7135 | 42.7189 | 49.7307 | 54.4353 | 26.0573 |  |  | 2.4644 | 0.56783 | 0.69116 | -0.44553 | 2.9933 | 2.2147 | 5.8732 | -5.721 | 0.38688 | 2.3857 | 8.9038 | -0.00053719 | -0.00050762 | -0.00054869 | 298.2195 | 328.5113 | 338.0004 | 395.6333 | 118.4465 | 67.7343 | 34.5744 | 119.6227 | 99.8786 | 74.4731 | 57.0211 | 36.321 | 25.2121 | 18.2721 | 131.2781 | 111.5226 | 96.7256 | 57.5555 | 52.9131 | 116.1678 | 74.2658 | 196.0355 | 231.3686 | 262.864 | 278.391 | 311.6394 | 332.3329 |  |  |  | 356.0219 | 285.7365 | 294.885 | 322.6781 | 2.5271 | 2.1801 | 1048.7888 |  |  | 1037.2643 |  |  | 371.3878 | 451.8903 | 208.583 | 239.959 | 344.144 | 155.7738 | 1021.4756 | 939.2186 | 1043.3781 | 1027.135 | 963.2184 |  | 1010.1304 | 761.2805 | 364.9607 | 992.5616 | 352.6894 | 784.5679 |  | 784.4654 |  |  | 920.2364 | 1003.6401 | 1012.5249 | [6 empty] | 923.5253 |  |  | 946.1556 |  |  | 232.399 | 342.2572 | 358.0189 | 149.4685 | 300.0825 | 392.1586 | 209.8627 | 324.418 |  | 280.5655 | 353.2258 | 221.1114 | 354.8763 | 267.2063 | 360.8502 | 138.0566 | 293.5753 |  | 279.9584 | 317.1603 | 381.2855 | 182.3466 | 311.6519 | 387.0086 | 192.697 | 340.5185 | 239.5538 | 347.2402 | 219.4222 | 350.4638 | 0.40791 | 19.3344 | 1.3512 | 0.28184 | -40.103 | 3.1163 | 903.62 | 0.27 | 2.6751 | 0.98946 | 1.0916 | -0.87644 | 2.5525 | 2.1955 | 3.5754 | 155.0723 | -1.608 | -9.0759 | -0.37635 | -1.6695 | 14.4755 | 9.8113
42810.5976 | 13615 | 110.7439 | 85.258 | 66.6107 | 49.9922 | 30.1779 | 22.501 | 17.9662 | 169.9301 | 110.4172 | 90.955 | 69.0502 | 38.9932 | 24.6491 | 18.211 | 178.621 | 192.3448 | 468.3907 | 247.6386 | 230.7116 | 447.1804 |  |  |  | 310.3051 | 355.077 | 306.225 | 314.8201 | 161.2243 | 324.6937 | 186.8052 | 271.326 | 159.4894 | 259.044 | 360.6735 | 218.4916 | 357.6295 | 155.8651 |  | 159.685 | 214.9826 | 127.111 | 159.8086 |  | 37.5252 | 81.8287 | 40.414 | 77.1938 | 140.7268 | 174.8158 | 251.2875 | 10.482 | 41.6343 | 11.9533 | 89.4028 | 8.7312 | 42.7115 | 49.7363 | 54.4536 | 26.0609 |  |  | 2.3159 | -0.016341 | 0.36326 | -0.24051 | 2.996 | 2.8166 | 5.8246 | -5.8262 | 0.37987 | 2.5634 | 8.7709 | -0.00057169 | -0.00051091 | -0.00054869 | 294.6376 | 327.3611 | 338.7643 | 395.004 | 118.4529 | 67.7431 | 34.5768 | 119.6252 | 99.8776 | 74.4792 | 57.0361 | 36.3254 | 25.2138 | 18.2655 | 130.865 | 108.8893 | 92.986 | 57.8448 | 52.6644 | 116.1698 | 74.2218 | 196.0399 | 231.3681 | 262.8673 | 278.3739 | 311.6062 | 332.3092 |  |  |  | 356.0281 | 286.389 | 294.9985 | 322.8892 | 2.9995 | 2.0772 | 1048.9548 |  |  | 1037.5599 |  |  | 371.4039 | 451.876 | 209.3268 | 239.9734 | 344.1166 | 155.8437 | 1021.4335 | 938.4039 | 1042.9257 | 1026.8238 | 962.858 |  | 1010.9863 | 761.7031 | 364.9264 | 992.4922 | 352.6605 | 784.4748 |  | 784.4544 |  |  | 920.6663 | 1003.6864 | 1013.7314 | [6 empty] | 922.9333 |  |  | 945.9975 |  |  | 232.8093 | 341.8733 | 357.0947 | 148.8856 | 300.0982 | 392.0719 | 210.0899 | 324.149 |  | 280.6839 | 353.0009 | 221.3999 | 354.9284 | 267.2316 | 361.0696 | 138.1821 | 293.6882 |  | 279.9409 | 316.7652 | 381.2724 | 182.4032 | 311.8033 | 386.6084 | 193.1579 | 340.4896 | 239.1949 | 347.1369 | 219.504 | 350.2907 | 0.17545 | 19.3351 | 1.3486 | 0.28164 | -39.9974 | 3.1163 | 914.03 | 0.39 | 2.5931 | -0.16784 | 0.79137 | -0.64392 | 2.553 | 2.4754 | 3.5598 | 155.5167 | -1.6227 | -9.0764 | -0.33021 | -1.2593 | 14.4712 | 9.8059
42810.5976 | 13616 | 110.7542 | 85.2687 | 66.621 | 49.9926 | 30.1785 | 22.5042 | 17.9698 | 169.9476 | 110.4229 | 90.9636 | 69.0606 | 39.0013 | 24.6516 | 18.2105 | 178.6274 | 192.3466 | 468.4047 | 247.6185 | 230.696 | 447.174 |  |  |  | 310.3268 | 355.0601 | 306.0137 | 314.5755 | 160.331 | 324.6498 | 186.8166 | 271.3128 | 159.4328 | 259.0685 | 360.643 | 218.1106 | 357.5975 | 155.4134 |  | 159.7458 | 215.1235 | 126.9918 | 160.5972 |  | 37.3478 | 81.8644 | 40.3538 | 77.0522 | 140.8907 | 174.9997 | 251.6954 | 10.753 | 41.6551 | 12.0871 | 89.3148 | 8.7425 | 42.7005 | 49.7379 | 54.4718 | 26.0614 |  |  | 2.333 | 0.19525 | 0.86793 | -0.44881 | 2.7581 | 2.5715 | 6.1229 | -5.7388 | 0.71245 | 2.0575 | 8.7087 | -0.00055855 | -0.00055033 | -0.00057005 | 293.2555 | 323.6079 | 337.3859 | 394.5766 | 118.4539 | 67.7469 | 34.5869 | 119.6395 | 99.884 | 74.4755 | 57.0324 | 36.3329 | 25.2043 | 18.2682 | 132.8238 | 108.437 | 90.3396 | 57.3453 | 51.9013 | 116.2158 | 74.1726 | 196.0363 | 231.3644 | 262.8557 | 278.3483 | 311.5763 | 332.269 |  |  |  | 355.9582 | 286.9493 | 294.684 | 321.7301 | 3.1551 | 2.4165 | 1049.3974 |  |  | 1038.1343 |  |  | 371.4199 | 451.8458 | 209.2403 | 239.9852 | 344.0923 | 155.5027 | 1021.4919 | 937.9797 | 1042.5133 | 1025.2276 | 963.1416 |  | 1011.9325 | 762.3792 | 364.8218 | 993.5188 | 352.6395 | 784.2762 |  | 784.1821 |  |  | 921.5056 | 1003.8402 | 1014.6481 | [6 empty] | 921.8075 |  |  | 945.7961 |  |  | 233.0319 | 341.7122 | 357.1463 | 148.7853 | 299.8843 | 392.0537 | 210.5447 | 324.1042 |  | 280.877 | 352.9184 | 221.5436 | 355.1905 | 266.49 | 361.6789 | 138.2513 | 293.6105 |  | 280.5458 | 316.1813 | 381.2443 | 182.2128 | 311.93 | 386.2912 | 193.7165 | 340.5043 | 238.912 | 347.2538 | 219.7753 | 350.0866 | 0.36785 | 19.3371 | 1.3453 | 0.28071 | -39.993 | 3.1163 | 902.79 | 0.33 | 2.6026 | 0.58021 | 1.2233 | -0.87967 | 2.4501 | 2.3658 | 3.6505 | 155.99 | -1.6506 | -9.1067 | -0.54213 | -0.97121 | 14.4466 | 9.8322
42810.5976 | 13617 | 110.7616 | 85.2726 | 66.6242 | 49.9957 | 30.1837 | 22.5036 | 17.9764 | 169.9621 | 110.4284 | 90.9662 | 69.0673 | 39.0023 | 24.6515 | 18.2076 | 178.6314 | 192.3374 | 468.4186 | 247.5891 | 230.6492 | 447.1969 |  |  |  | 310.3346 | 355.0379 | 305.6062 | 314.2699 | 159.7816 | 324.5795 | 186.8356 | 271.3026 | 159.644 | 259.088 | 360.6118 | 218.467 | 357.5715 | 155.9153 |  | 160.3854 | 215.0637 | 126.8352 | 161.0129 |  | 37.1852 | 81.8813 | 40.218 | 76.9155 | 141.0035 | 175.1036 | 251.9882 | 10.9968 | 41.6609 | 12.4641 | 89.2765 | 8.7498 | 42.6709 | 49.7417 | 54.4745 | 26.0634 |  |  | 2.0892 | 0.49949 | 0.88567 | 0.068342 | 2.9992 | 2.0083 | 5.8476 | -5.6454 | 0.56903 | 2.1259 | 8.7657 | -0.00059633 | -0.00050926 | -0.00054212 | 292.6873 | 324.4397 | 340.339 | 394.6912 | 118.4543 | 67.7498 | 34.592 | 119.6342 | 99.8967 | 74.4784 | 57.0374 | 36.3371 | 25.2082 | 18.2785 | 134.7571 | 106.7322 | 89.0127 | 58.8151 | 50.8074 | 116.1908 | 74.1324 | 196.0428 | 231.3565 | 262.8516 | 278.3328 | 311.5476 | 332.228 |  |  |  | 355.829 | 286.4172 | 292.631 | 321.4788 | 2.804 | 2.0934 | 1050.1655 |  |  | 1039.0187 |  |  | 371.4372 | 451.8236 | 208.6443 | 240.0042 | 344.071 | 155.6401 | 1021.5081 | 937.6887 | 1042.5374 | 1023.3321 | 962.7427 |  | 1010.2895 | 763.4382 | 364.6866 | 994.6203 | 352.6853 | 784.3539 |  | 783.7946 |  |  | 921.9759 | 1003.6991 | 1014.3842 | [6 empty] | 921.1414 |  |  | 945.5561 |  |  | 233.1862 | 341.7066 | 358.1452 | 149.2967 | 299.5286 | 392.1002 | 210.7408 | 323.8823 |  | 280.8889 | 352.3419 | 221.2283 | 355.7678 | 265.6361 | 362.3279 | 137.892 | 293.6658 |  | 281.006 | 315.3323 | 381.2146 | 181.9436 | 311.851 | 385.8182 | 193.3498 | 340.5201 | 238.7758 | 347.4032 | 219.8402 | 349.8462 | 0.41292 | 19.3392 | 1.3419 | 0.27871 | -40.0054 | 3.1163 | 924.28 | 0.3 | 2.4627 | 0.92804 | 1.2358 | 0.34328 | 2.5553 | 2.091 | 3.5679 | 155.1662 | -1.6917 | -9.1334 | -0.76005 | -0.82864 | 14.4329 | 9.8283
42810.5977 | 13618 | 110.7612 | 85.2751 | 66.6331 | 49.9985 | 30.1817 | 22.4942 | 17.9766 | 169.9757 | 110.4217 | 90.9675 | 69.0621 | 39.0035 | 24.6479 | 18.2056 | 178.6322 | 192.3314 | 468.4362 | 247.5681 | 230.5709 | 447.1847 |  |  |  | 310.354 | 355.0157 | 304.96 | 313.9044 | 159.7926 | 324.5607 | 186.842 | 271.2846 | 160.0305 | 259.107 | 360.5818 | 218.7825 | 357.5492 | 156.1516 |  | 160.5757 | 214.3209 | 127.7391 | 161.1678 |  | 37.1423 | 82.0137 | 40.2731 | 76.9046 | 140.9992 | 174.6546 | 251.7139 | 11.0114 | 41.6754 | 12.8037 | 89.2648 | 8.7656 | 42.6331 | 49.7512 | 54.5033 | 26.0614 |  |  | 2.216 | 0.63683 | 0.68196 | 0.056514 | 3.3002 | 2.3822 | 6.3614 | -5.6895 | 0.65543 | 2.1853 | 8.9412 | -0.00058647 | -0.00051091 | -0.00055198 | 291.2119 | 321.8862 | 339.8309 | 394.6989 | 118.4641 | 67.7621 | 34.5939 | 119.6313 | 99.8898 | 74.4775 | 57.0355 | 36.3329 | 25.2107 | 18.2724 | 135.8643 | 107.8157 | 90.6143 | 58.7246 | 49.4474 | 116.2408 | 74.108 | 196.04 | 231.3548 | 262.8463 | 278.3022 | 311.5157 | 332.1961 |  |  |  | 355.7214 | 286.1444 | 293.422 | 321.5344 | 1.8081 | 2.1374 | 1051.2314 |  |  | 1040.0839 |  |  | 371.4671 | 451.8086 | 208.515 | 240.0356 | 344.0506 | 156.3442 | 1021.5943 | 937.8284 | 1042.5888 | 1023.9619 | 962.4826 |  | 1010.9693 | 764.6674 | 364.7494 | 995.0033 | 352.6946 | 785.0507 |  | 783.4101 |  |  | 921.5699 | 1003.4517 | 1014.6462 | [6 empty] | 921.2656 |  |  | 945.3861 |  |  | 233.4314 | 341.7394 | 359.3655 | 149.8412 | 299.5808 | 392.1843 | 210.1137 | 323.8285 |  | 281.2143 | 352.1906 | 221.0399 | 356.0528 | 265.6182 | 362.6579 | 137.5776 | 293.6991 |  | 280.9883 | 315.0925 | 381.1862 | 181.9684 | 311.7321 | 385.3621 | 192.6256 | 340.5313 | 238.6176 | 347.1414 | 219.5434 | 349.773 | 0.36978 | 19.3434 | 1.3372 | 0.27624 | -40.0627 | 3.1163 | 935.64 | 0.29 | 2.5363 | 1.0481 | 1.0846 | 0.31222 | 2.6791 | 2.2762 | 3.7195 | 155.5185 | -1.7204 | -9.1433 | -0.87685 | -1.0095 | 14.4267 | 9.8177
42810.5977 | 13619 | 110.7841 | 85.2761 | 66.6365 | 49.9962 | 30.1784 | 22.4995 | 17.9756 | 170.0005 | 110.4279 | 90.9758 | 69.0632 | 39.0094 | 24.6582 | 18.2021 | 178.6295 | 192.3241 | 468.4572 | 247.5429 | 230.3634 | 447.1886 |  |  |  | 310.3802 | 354.9938 | 304.5396 | 313.6623 | 159.8085 | 324.6519 | 186.8567 | 271.2708 | 160.0572 | 259.1249 | 360.5481 | 218.8754 | 357.5521 | 156.1519 |  | 160.8632 | 213.5815 | 126.9151 | 160.6064 |  | 37.0661 | 82.0264 | 40.3213 | 76.7118 | 141.1205 | 174.5296 | 250.9617 | 10.4438 | 41.6722 | 13.0709 | 89.2588 | 8.7654 | 42.603 | 49.7614 | 54.5391 | 26.0636 |  |  | 2.0629 | 0.39436 | 0.64845 | -0.34827 | 3.0972 | 2.4092 | 5.9317 | -5.6264 | 0.51571 | 2.3678 | 8.7204 | -0.00060619 | -0.00058483 | -0.00059633 | 289.5638 | 319.5524 | 335.3297 | 394.4887 | 118.4719 | 67.7818 | 34.6033 | 119.6358 | 99.8902 | 74.4861 | 57.0452 | 36.332 | 25.2189 | 18.275 | 134.3282 | 109.059 | 90.6004 | 58.3138 | 48.8776 | 116.2593 | 74.0712 | 196.0334 | 231.3499 | 262.8446 | 278.2861 | 311.4883 | 332.168 |  |  |  | 355.6969 | 285.6619 | 295.6758 | 320.6332 | 2.6871 | 1.8056 | 1052.4503 |  |  | 1041.1183 |  |  | 371.4922 | 451.7932 | 208.6391 | 240.0554 | 344.0294 | 156.4022 | 1021.7618 | 938.0715 | 1042.0901 | 1025.2427 | 962.5415 |  | 1015.2999 | 765.5753 | 364.7378 | 995.2098 | 352.589 | 785.3216 |  | 783.2561 |  |  | 921.1315 | 1003.4794 | 1015.0617 | [6 empty] | 921.4511 |  |  | 945.4129 |  |  | 233.5332 | 341.7209 | 359.3328 | 149.9386 | 299.7622 | 392.2385 | 209.1581 | 323.8191 |  | 281.4152 | 352.5212 | 221.2683 | 355.9785 | 266.2674 | 362.7449 | 137.5826 | 293.504 |  | 281.362 | 315.4323 | 381.1472 | 182.1274 | 311.8136 | 384.9697 | 192.8704 | 340.5148 | 238.5828 | 346.989 | 219.5745 | 349.7584 | 0.48033 | 19.3439 | 1.335 | 0.2774 | -40.0289 | 3.1163 | 941.06 | 0.25 | 2.4473 | 0.82477 | 1.0576 | -0.77508 | 2.595 | 2.2887 | 3.5912 | 157.7274 | -1.7467 | -9.1579 | -0.70387 | -1.0124 | 14.4425 | 9.8407
42810.5977 | 13620 | 110.803 | 85.2931 | 66.6449 | 49.9959 | 30.1908 | 22.5055 | 17.9761 | 170.0222 | 110.4309 | 90.9754 | 69.0706 | 39.0114 | 24.6547 | 18.2106 | 178.6328 | 192.3138 | 468.4729 | 247.5196 | 230.1974 | 447.2006 |  |  |  | 310.3974 | 354.9758 | 304.5407 | 313.5615 | 160.2018 | 324.7835 | 186.8643 | 271.2532 | 159.7635 | 259.1341 | 360.5215 | 218.8721 | 357.5516 | 155.9542 |  | 161.9359 | 213.7479 | 127.2715 | 159.9577 |  | 37.121 | 81.9994 | 40.378 | 76.7617 | 140.9645 | 174.4055 | 250.3351 | 9.6857 | 41.6488 | 13.4276 | 89.2871 | 8.7567 | 42.5735 | 49.7596 | 54.5674 | 26.063 |  |  | 2.858 | 0.35493 | 0.61888 | -0.40544 | 3.0571 | 2.3842 | 5.7628 | -5.702 | 0.22595 | 2.4694 | 8.7834 | -0.00056512 | -0.00057005 | -0.00054048 | 289.7208 | 321.4657 | 334.8532 | 394.4096 | 118.4772 | 67.7953 | 34.6024 | 119.6383 | 99.897 | 74.4898 | 57.044 | 36.3411 | 25.2122 | 18.2733 | 135.4608 | 111.4955 | 89.2107 | 59.0623 | 49.1776 | 116.3132 | 74.0222 | 196.0399 | 231.3467 | 262.8398 | 278.2561 | 311.4576 | 332.1221 |  |  |  | 355.6863 | 286.3304 | 297.6686 | 321.298 | 1.4543 | 2.1993 | 1053.4797 |  |  | 1042.1408 |  |  | 371.5155 | 451.7729 | 208.9595 | 240.0682 | 344.0021 | 156.0943 | 1021.9404 | 938.0133 | 1041.9422 | 1025.2076 | 964.1987 |  | 1018.5001 | 766.1101 | 364.8099 | 995.0837 | 352.444 | 785.4487 |  | 783.3906 |  |  | 921.95 | 1003.8172 | 1016.4652 | [6 empty] | 922.0733 |  |  | 945.6017 |  |  | 233.5019 | 341.5402 | 358.9044 | 150.0162 | 299.7278 | 392.2831 | 208.5417 | 323.6792 |  | 281.2698 | 353.0127 | 221.4417 | 355.8048 | 266.6228 | 362.2302 | 137.5429 | 293.2466 |  | 280.2295 | 315.9443 | 381.1106 | 182.6701 | 312.0728 | 385.0343 | 193.2378 | 340.3169 | 238.8614 | 347.051 | 219.9468 | 349.8972 | 0.40734 | 19.3449 | 1.3319 | 0.27779 | -40.0079 | 3.1162 | 965.87 | 0.28 | 2.8809 | 0.78243 | 1.0332 | -0.83625 | 2.5778 | 2.2765 | 3.5392 | 159.3286 | -1.7553 | -9.1664 | -0.823 | -0.86392 | 14.4605 | 9.8213
42810.5977 | 13621 | 110.8047 | 85.3019 | 66.6486 | 50.0139 | 30.1921 | 22.5103 | 17.9759 | 170.045 | 110.4411 | 90.9867 | 69.0842 | 39.0268 | 24.6612 | 18.2137 | 178.646 | 192.3141 | 468.4911 | 247.4951 | 230.0759 | 447.2022 |  |  |  | 310.4179 | 354.9638 | 304.3442 | 313.4388 | 160.2133 | 324.697 | 186.8754 | 271.2383 | 159.2873 | 259.1637 | 360.4914 | 218.7132 | 357.5452 | 155.4908 |  | 162.3276 | 214.8208 | 126.5394 | 159.1014 |  | 37.2533 | 81.9447 | 40.2931 | 76.746 | 141.0028 | 174.4045 | 250.1208 | 9.1045 | 41.6415 | 13.4011 | 89.3266 | 8.7571 | 42.5612 | 49.7541 | 54.5874 | 26.0661 |  |  | 2.5761 | 0.17948 | 0.73388 | -0.26482 | 2.5386 | 1.8204 | 5.638 | -5.6054 | 0.85159 | 2.9593 | 8.8599 | -0.00057497 | -0.00051091 | -0.0005684 | 289.2595 | 320.7152 | 332.3611 | 394.0548 | 118.4863 | 67.7961 | 34.5999 | 119.642 | 99.8985 | 74.4908 | 57.0537 | 36.3475 | 25.2113 | 18.2711 | 135.6796 | 110.7634 | 88.8413 | 58.2534 | 48.1246 | 116.3496 | 73.9902 | 196.038 | 231.3448 | 262.84 | 278.2377 | 311.4265 | 332.0885 |  |  |  | 355.6227 | 287.8454 | 298.4351 | 322.5343 | 1.2533 | 2.2812 | 1054.2232 |  |  | 1042.8254 |  |  | 371.5407 | 451.7596 | 208.9165 | 240.0892 | 343.9823 | 155.5791 | 1021.8882 | 937.8712 | 1041.7442 | 1025.9182 | 964.2127 |  | 1017.1476 | 765.9355 | 364.8753 | 995.63 | 352.2287 | 785.1239 |  | 783.7462 |  |  | 921.9179 | 1003.5715 | 1016.0529 | [6 empty] | 921.3242 |  |  | 945.8206 |  |  | 232.9869 | 341.082 | 359.4087 | 150.074 | 299.6992 | 392.3281 | 208.3869 | 323.6123 |  | 281.1095 | 353.5521 | 221.5583 | 355.5491 | 266.6017 | 362.0996 | 137.5906 | 293.1049 |  | 279.0376 | 315.7273 | 381.0853 | 182.798 | 312.3693 | 385.5042 | 193.2052 | 340.0452 | 239.0932 | 346.9888 | 220.403 | 350.2385 | 0.29794 | 19.3451 | 1.328 | 0.27654 | -39.9867 | 3.1163 | 938.72 | 0.31 | 2.7349 | 0.55635 | 1.125 | -0.67579 | 2.349 | 1.9892 | 3.5007 | 158.6306 | -1.7447 | -9.1995 | -0.84278 | -0.82674 | 14.4838 | 9.7816
42810.5977 | 13622 | 110.8114 | 85.3086 | 66.6554 | 50.0201 | 30.1937 | 22.5093 | 17.9788 | 170.0579 | 110.4404 | 90.9886 | 69.0891 | 39.0141 | 24.664 | 18.2119 | 178.6474 | 192.3151 | 468.5189 | 247.4777 | 230.1252 | 447.1491 |  |  |  | 310.439 | 354.9487 | 304.239 | 313.5937 | 160.5609 | 324.7411 | 186.881 | 271.2233 | 159.4991 | 259.1663 | 360.4556 | 218.9583 | 357.5305 | 155.7921 |  | 163.0289 | 214.6819 | 127.8164 | 160.0357 |  | 37.2954 | 81.9119 | 40.2512 | 76.6971 | 141.1206 | 174.4899 | 249.973 | 8.7049 | 41.6191 | 12.6141 | 89.3324 | 8.7508 | 42.5533 | 49.7542 | 54.6101 | 26.0649 |  |  | 2.4605 | 0.10063 | 0.76345 | -0.18399 | 3.1182 | 1.8782 | 5.4645 | -5.4707 | 0.59452 | 1.7928 | 9.0674 | -0.00052733 | -0.00054869 | -0.00055198 | 291.7998 | 324.1306 | 338.01 | 393.3439 | 118.4877 | 67.8006 | 34.6075 | 119.6451 | 99.9 | 74.4881 | 57.0506 | 36.3464 | 25.2138 | 18.2714 | 132.3423 | 111.7289 | 90.235 | 58.7162 | 47.024 | 116.3199 | 73.974 | 196.0421 | 231.3449 | 262.8463 | 278.2198 | 311.3988 | 332.0557 |  |  |  | 355.495 | 289.1072 | 299.7678 | 322.4315 | 1.3609 | 2.112 | 1054.1174 |  |  | 1042.7833 |  |  | 371.5665 | 451.7505 | 208.3725 | 240.1116 | 343.9673 | 155.8014 | 1021.784 | 937.9149 | 1041.519 | 1025.3451 | 963.5122 |  | 1016.5972 | 766.4469 | 364.862 | 996.5692 | 352.1406 | 784.771 |  | 783.4174 |  |  | 922.4623 | 1003.3518 | 1016.1859 | [6 empty] | 920.3722 |  |  | 945.8264 |  |  | 232.5223 | 340.6146 | 360.3009 | 149.8465 | 299.5507 | 392.3517 | 207.4967 | 323.6724 |  | 281.1021 | 353.8685 | 221.4294 | 355.3202 | 266.3123 | 362.0945 | 137.5509 | 293.2859 |  | 278.71 | 315.8637 | 381.0598 | 182.7863 | 312.2006 | 385.8126 | 192.8577 | 340.0186 | 238.9896 | 346.8612 | 220.9568 | 350.2741 | 0.23072 | 19.3479 | 1.323 | 0.27612 | -40.0758 | 3.1162 | 936.01 | 0.28 | 2.6729 | 0.41656 | 1.1474 | -0.56328 | 2.6036 | 2.0207 | 3.4467 | 158.3668 | -1.7601 | -9.233 | -0.47566 | -0.98355 | 14.4565 | 9.7738
42810.5977 | 13623 | 110.8156 | 85.308 | 66.6498 | 50.016 | 30.193 | 22.5043 | 17.9692 | 170.0714 | 110.4435 | 90.9809 | 69.0898 | 39.0179 | 24.6679 | 18.2122 | 178.6476 | 192.3048 | 468.5409 | 247.4594 | 230.1175 | 447.1235 |  |  |  | 310.4642 | 354.9312 | 304.6547 | 313.6766 | 162.2451 | 324.9279 | 186.8954 | 271.2174 | 161.1822 | 259.1843 | 360.4293 | 219.3632 | 357.5074 | 156.5123 |  | 163.8977 | 214.3553 | 129.2509 | 160.5867 |  | 37.534 | 82.0103 | 40.3567 | 76.8152 | 141.3432 | 174.7809 | 249.9663 | 8.5038 | 41.5977 | 11.6277 | 89.3507 | 8.746 | 42.5412 | 49.7508 | 54.6319 | 26.0554 |  |  | 2.6681 | 0.15977 | 0.3994 | -0.51847 | 3.0788 | 2.4072 | 5.7346 | -5.3438 | 0.43047 | 2.4004 | 8.6237 | -0.00057497 | -0.00052241 | -0.00056676 | 293.7259 | 323.6221 | 338.6368 | 392.9861 | 118.4812 | 67.8205 | 34.6149 | 119.6447 | 99.9111 | 74.5002 | 57.0526 | 36.3486 | 25.2159 | 18.271 | 128.3268 | 111.7713 | 89.3198 | 58.3548 | 46.2973 | 116.2405 | 73.9708 | 196.0436 | 231.3379 | 262.8369 | 278.1879 | 311.3632 | 332.0232 |  |  |  | 355.3743 | 289.6873 | 300.714 | 322.4832 | 1.5503 | 1.8918 | 1053.8379 |  |  | 1042.5237 |  |  | 371.5844 | 451.7367 | 208.6221 | 240.1276 | 343.9501 | 157.0034 | 1021.736 | 937.9732 | 1041.4448 | 1024.0506 | 962.6459 |  | 1017.5067 | 766.3511 | 364.8107 | 997.7403 | 352.1386 | 784.6013 |  | 784.1466 |  |  | 921.5282 | 1003.3822 | 1017.1921 | [6 empty] | 920.1604 |  |  | 945.6351 |  |  | 232.4399 | 340.5624 | 360.9004 | 149.9859 | 299.4157 | 392.4017 | 207.4333 | 324.1612 |  | 280.5975 | 354.2853 | 220.8794 | 355.2909 | 266.5809 | 361.7536 | 137.291 | 293.4509 |  | 278.7089 | 316.0451 | 381.0212 | 182.4767 | 312.1599 | 386.1095 | 192.2714 | 340.1205 | 239.3515 | 346.84 | 221.1565 | 349.8876 | 0.13866 | 19.3501 | 1.3204 | 0.27787 | -40.0908 | 3.1162 | 935.06 | 0.29 | 2.7839 | 0.52496 | 0.83001 | -0.94567 | 2.588 | 2.2884 | 3.532 | 158.8592 | -1.7619 | -9.2657 | -0.039388 | -0.88224 | 14.4393 | 9.7622
42810.5977 | 13624 | 110.8281 | 85.3103 | 66.6576 | 50.0245 | 30.1972 | 22.5129 | 17.9731 | 170.0924 | 110.4468 | 90.9908 | 69.0927 | 39.0326 | 24.6678 | 18.223 | 178.6523 | 192.3006 | 468.5501 | 247.4351 | 230.154 | 447.0912 |  |  |  | 310.4782 | 354.9175 | 304.9263 | 313.7951 | 162.7461 | 324.8243 | 186.9096 | 271.2025 | 161.9145 | 259.2049 | 360.4028 | 219.5934 | 357.499 | 156.8339 |  | 164.28 | 214.4008 | 129.0761 | 160.0197 |  | 37.7555 | 82.0746 | 40.4161 | 76.8405 | 141.5174 | 175.1688 | 250.1337 | 8.6889 | 41.5861 | 11.0183 | 89.3676 | 8.7521 | 42.5447 | 49.7628 | 54.6437 | 26.0609 |  |  | 2.1115 | 0.051999 | 0.65437 | -0.46392 | 2.9342 | 2.0221 | 5.4599 | -5.5876 | 0.78231 | 2.1341 | 8.6741 | -0.00057662 | -0.00055198 | -0.00058319 | 288.5279 | 317.1642 | 332.6319 | 393.2983 | 118.503 | 67.8388 | 34.6178 | 119.6588 | 99.9077 | 74.503 | 57.0676 | 36.3553 | 25.2166 | 18.2766 | 121.3543 | 106.9651 | 84.5591 | 58.0659 | 47.0527 | 116.0214 | 73.8776 | 196.0515 | 231.3496 | 262.8455 | 278.183 | 311.3435 | 331.9891 |  |  |  | 355.2912 | 289.2611 | 301.2079 | 320.457 | 2.3642 | 0.9271 | 1053.8704 |  |  | 1042.414 |  |  | 371.5969 | 451.7195 | 208.9628 | 240.1418 | 343.9195 | 157.866 | 1021.6036 | 938.4095 | 1041.5859 | 1025.185 | 963.0609 |  | 1017.4199 | 764.4609 | 364.8064 | 998.3649 | 352.1057 | 784.4254 |  | 785.2373 |  |  | 921.7887 | 1003.3264 | 1018.2916 | [6 empty] | 920.7306 |  |  | 945.646 |  |  | 232.0967 | 340.5026 | 362.0011 | 149.8016 | 299.1361 | 392.4615 | 207.699 | 324.5434 |  | 279.9978 | 353.3859 | 220.6096 | 355.2354 | 267.2585 | 361.3223 | 137.24 | 293.6758 |  | 279.0332 | 316.0887 | 380.9869 | 182.4208 | 312.163 | 386.9742 | 191.6696 | 340.1529 | 240.0843 | 346.8119 | 221.1807 | 349.9129 | 0.43199 | 19.3525 | 1.3187 | 0.27685 | -40.0592 | 3.1162 | 914.04 | 0.21 | 2.4763 | 0.29951 | 1.0625 | -0.89462 | 2.5276 | 2.0983 | 3.4479 | 158.8029 | -1.7098 | -9.2857 | 0.70806 | -0.36452 | 14.4543 | 9.8115
42810.5977 | 13625 | 110.834 | 85.317 | 66.6666 | 50.0277 | 30.1996 | 22.5144 | 17.9685 | 170.1104 | 110.448 | 90.9959 | 69.0995 | 39.0346 | 24.6687 | 18.2239 | 178.6606 | 192.2988 | 468.5761 | 247.4208 | 230.4228 | 447.0566 |  |  |  | 310.5075 | 354.9062 | 304.6057 | 313.7363 | 162.0678 | 324.6947 | 186.9238 | 271.1903 | 162.8505 | 259.232 | 360.3781 | 219.436 | 357.4908 | 156.4488 |  | 164.5931 | 213.8308 | 129.6116 | 158.0223 |  | 37.7472 | 81.8923 | 40.3117 | 76.4682 | 141.4529 | 175.1947 | 250.4511 | 8.9696 | 41.5723 | 10.6741 | 89.3743 | 8.7517 | 42.5628 | 49.7709 | 54.6545 | 26.0675 |  |  | 2.6675 | -0.032769 | 0.43883 | -0.17939 | 3.1024 | 1.0884 | 5.5479 | -5.5002 | 0.81578 | 2.2856 | 8.6936 | -0.00056183 | -0.00061604 | -0.0005569 | 289.4322 | 316.3967 | 332.5411 | 393.0196 | 118.5068 | 67.8452 | 34.6177 | 119.659 | 99.9094 | 74.501 | 57.0663 | 36.3512 | 25.2211 | 18.27 | 119.9578 | 106.1924 | 81.9509 | 55.5497 | 47.2286 | 115.9133 | 73.7629 | 196.0616 | 231.3427 | 262.8329 | 278.1532 | 311.3086 | 331.9537 |  |  |  | 355.1634 | 289.272 | 300.0587 | 321.3041 | 1.8788 | 2.3303 | 1054.0082 |  |  | 1042.1282 |  |  | 371.6191 | 451.7099 | 209.1045 | 240.1639 | 343.8988 | 159.067 | 1021.4393 | 938.9861 | 1041.3798 | 1025.3643 | 963.1809 |  | 1016.8951 | 764.0725 | 364.7743 | 998.599 | 351.9967 | 783.9026 |  | 785.2872 |  |  | 921.8946 | 1003.122 | 1018.5038 | [6 empty] | 921.51 |  |  | 945.8867 |  |  | 231.6829 | 340.6908 | 362.0904 | 150.4524 | 299.1354 | 392.4989 | 207.6696 | 324.6674 |  | 279.4198 | 352.7101 | 220.9237 | 355.3657 | 267.4216 | 361.2159 | 136.8304 | 293.5999 |  | 277.9323 | 315.963 | 380.9559 | 182.3717 | 311.9431 | 387.7717 | 191.505 | 340.257 | 240.3203 | 346.9087 | 221.1752 | 349.9055 | 0.089739 | 19.3547 | 1.3167 | 0.27611 | -40.0767 | 3.1163 | 917.09 | 0.32 | 2.783 | -0.23771 | 0.86987 | -0.55617 | 2.5991 | 1.5394 | 3.4757 | 158.5293 | -1.7017 | -9.3013 | 0.84977 | -0.088549 | 14.5091 | 9.7772
42810.5977 | 13626 | 110.8429 | 85.3229 | 66.6757 | 50.0346 | 30.209 | 22.5166 | 17.9768 | 170.1301 | 110.4511 | 90.9987 | 69.1005 | 39.0346 | 24.6767 | 18.217 | 178.6597 | 192.2903 | 468.5915 | 247.3967 | 230.729 | 447.0635 |  |  |  | 310.5192 | 354.8871 | 304.3594 | 313.5045 | 161.427 | 324.4669 | 186.9295 | 271.1798 | 164.2398 | 259.2514 | 360.3402 | 219.0998 | 357.4427 | 155.5332 |  | 164.398 | 213.4257 | 131.5853 | 156.3992 |  | 37.8365 | 81.8459 | 40.3381 | 76.2316 | 140.9415 | 175.1758 | 250.5404 | 9.1221 | 41.5619 | 10.7396 | 89.4046 | 8.7575 | 42.5869 | 49.78 | 54.6709 | 26.0618 |  |  | 2.3869 | -0.077453 | 0.19307 | -0.05257 | 2.7233 | 1.5464 | 5.1859 | -5.5436 | 0.49333 | 2.4031 | 8.6491 | -0.0005454 | -0.00057005 | -0.00058976 | 289.805 | 316.716 | 332.7946 | 392.8431 | 118.5158 | 67.8626 | 34.6274 | 119.6647 | 99.9168 | 74.5076 | 57.0737 | 36.3602 | 25.2205 | 18.2738 | 117.5895 | 106.2009 | 82.5287 | 55.2667 | 46.1267 | 115.7782 | 73.6789 | 196.062 | 231.336 | 262.8316 | 278.1307 | 311.2753 | 331.9183 |  |  |  | 355.1338 | 289.227 | 298.4817 | 321.3879 | 2.0605 | 1.4503 | 1053.4553 |  |  | 1041.6839 |  |  | 371.6422 | 451.6953 | 208.9176 | 240.1775 | 343.8758 | 160.6675 | 1021.3071 | 939.7424 | 1040.7976 | 1024.9674 | 962.8119 |  | 1017.1697 | 764.0286 | 364.8078 | 998.8995 | 351.8658 | 783.6631 |  | 784.351 |  |  | 921.1142 | 1002.7815 | 1018.0563 | [6 empty] | 922.5461 |  |  | 946.2994 |  |  | 231.362 | 341.111 | 361.6427 | 150.5484 | 298.6107 | 392.5515 | 207.4455 | 324.3285 |  | 279.5395 | 352.9332 | 221.1346 | 355.8412 | 267.5212 | 360.89 | 137.5647 | 293.5215 |  | 276.4649 | 315.2583 | 380.9564 | 182.2865 | 311.9808 | 388.0672 | 191.9213 | 340.3705 | 241.1103 | 346.8012 | 221.2309 | 349.7891 | 0.50441 | 19.3577 | 1.3151 | 0.27428 | -39.9725 | 3.1163 | 914.29 | 0.25 | 2.632 | -0.36542 | 0.57695 | -0.30106 | 2.435 | 1.8349 | 3.3603 | 158.6809 | -1.6976 | -9.3206 | 1.0961 | -0.16287 | 14.5501 | 9.7724
42810.5978 | 13627 | 110.8406 | 85.3287 | 66.6767 | 50.0353 | 30.2069 | 22.5156 | 17.9759 | 170.1485 | 110.4558 | 91.0017 | 69.1014 | 39.0417 | 24.6684 | 18.2216 | 178.6634 | 192.2906 | 468.6113 | 247.3747 | 231.0101 | 446.9933 |  |  |  | 310.5382 | 354.8727 | 304.3735 | 313.421 | 162.0251 | 324.4733 | 186.9533 | 271.1679 | 165.8681 | 259.2761 | 360.3174 | 219.2223 | 357.4113 | 155.126 |  | 163.6705 | 213.4351 | 132.0057 | 155.9128 |  | 37.7025 | 81.7529 | 40.3892 | 76.3267 | 140.4033 | 174.9079 | 250.1924 | 8.9533 | 41.5493 | 10.9953 | 89.4188 | 8.7716 | 42.5929 | 49.7729 | 54.6886 | 26.0654 |  |  | 2.5939 | -0.021597 | 0.66357 | -0.3141 | 2.9697 | 1.9321 | 5.6833 | -5.2564 | 0.52096 | 2.4203 | 8.6328 | -0.00058647 | -0.00056512 | -0.00058155 | 284.9494 | 312.8703 | 330.1452 | 392.508 | 118.5167 | 67.8703 | 34.6325 | 119.663 | 99.9254 | 74.5037 | 57.077 | 36.3605 | 25.2228 | 18.2723 | 113.1934 | 104.361 | 81.622 | 52.84 | 44.5507 | 115.5196 | 73.5743 | 196.0639 | 231.3383 | 262.8403 | 278.1168 | 311.2488 | 331.8951 |  |  |  | 355.2394 | 289.0607 | 295.6071 | 321.0143 | 1.6914 | 0.85935 | 1053.0203 |  |  | 1041.5035 |  |  | 371.6613 | 451.6846 | 208.9675 | 240.1962 | 343.8528 | 161.111 | 1021.3434 | 940.5417 | 1040.3719 | 1026.3046 | 963.5837 |  | 1019.8231 | 764.64 | 364.8407 | 999.7262 | 351.8994 | 783.6212 |  | 783.9471 |  |  | 921.0471 | 1002.8506 | 1018.0744 | [6 empty] | 923.7742 |  |  | 946.5688 |  |  | 231.1307 | 341.3922 | 361.2848 | 150.4438 | 298.2883 | 392.5376 | 207.9405 | 324.3498 |  | 279.3339 | 353.3562 | 221.3317 | 356.0541 | 267.9354 | 360.5516 | 137.8732 | 293.5712 |  | 276.0076 | 314.7746 | 380.9375 | 182.7056 | 312.2119 | 387.7979 | 192.13 | 340.3185 | 241.5783 | 346.6606 | 221.4638 | 349.9898 | 0.36535 | 19.3619 | 1.3136 | 0.27359 | -40.0729 | 3.1163 | 885.06 | 0.29 | 2.7438 | -0.19294 | 1.0695 | -0.7358 | 2.5421 | 2.0505 | 3.5167 | 160.03 | -1.7118 | -9.3407 | 1.5524 | -0.074743 | 14.561 | 9.7916
42810.5978 | 13628 | 110.8471 | 85.3237 | 66.6672 | 50.0368 | 30.2052 | 22.5156 | 17.9661 | 170.162 | 110.4566 | 91.0066 | 69.1068 | 39.0374 | 24.667 | 18.2118 | 178.6642 | 192.2828 | 468.6217 | 247.3532 | 231.3555 | 447.0023 |  |  |  | 310.5602 | 354.8509 | 304.5838 | 313.47 | 161.7241 | 324.4595 | 186.9586 | 271.148 | 164.7712 | 259.2987 | 360.2793 | 219.6342 | 357.4029 | 155.4919 |  | 163.564 | 213.7412 | 130.9785 | 156.8978 |  | 37.48 | 81.7771 | 40.2295 | 76.1741 | 140.1306 | 174.7875 | 249.7366 | 8.6499 | 41.5501 | 11.6183 | 89.428 | 8.766 | 42.5824 | 49.7487 | 54.6855 | 26.0575 |  |  | 2.446 | 0.13677 | 0.61428 | -0.31936 | 3.082 | 2.7975 | 6.0697 | -5.1717 | 0.53244 | 2.6519 | 8.7598 | -0.0005454 | -0.00051912 | -0.00055855 | 283.3573 | 311.6849 | 328.9498 | 391.9885 | 118.5331 | 67.8794 | 34.6335 | 119.6753 | 99.9209 | 74.509 | 57.0752 | 36.3697 | 25.2238 | 18.2758 | 109.9949 | 98.5838 | 77.182 | 50.4419 | 43.9273 | 115.2357 | 73.4157 | 196.061 | 231.3311 | 262.8259 | 278.0948 | 311.2199 | 331.8718 |  |  |  | 355.3144 | 288.9488 | 294.8813 | 320.3813 | 2.3936 | 1.0052 | 1052.6842 |  |  | 1041.2426 |  |  | 371.6806 | 451.6807 | 209.8255 | 240.2188 | 343.8401 | 160.5127 | 1021.4893 | 940.6586 | 1040.013 | 1026.8456 | 964.0173 |  | 1022.4402 | 764.0406 | 364.8766 | 1000.0097 | 351.7941 | 783.9761 |  | 784.0156 |  |  | 921.6035 | 1002.9871 | 1018.67 | [6 empty] | 924.381 |  |  | 946.9357 |  |  | 230.8617 | 341.96 | 360.6022 | 150.9462 | 298.5916 | 392.524 | 208.1624 | 324.3489 |  | 278.8612 | 353.4744 | 221.0738 | 356.1401 | 268.3395 | 360.2089 | 138.5297 | 293.797 |  | 276.4301 | 315.1567 | 380.913 | 182.9457 | 312.4487 | 387.4092 | 192.2376 | 340.1319 | 241.2622 | 346.7772 | 221.7322 | 350.044 | 0.34763 | 19.3643 | 1.3159 | 0.27649 | -40.0318 | 3.1163 | 877.38 | 0.28 | 2.6644 | 0.48554 | 1.029 | -0.74195 | 2.5894 | 2.467 | 3.6338 | 161.3776 | -1.692 | -9.3574 | 1.8724 | 0.39946 | 14.5329 | 9.8155
42810.5978 | 13629 | 110.849 | 85.3249 | 66.6789 | 50.0341 | 30.2098 | 22.5065 | 17.9604 | 170.1729 | 110.4562 | 91.0033 | 69.1109 | 39.0411 | 24.6703 | 18.2099 | 178.6599 | 192.2736 | 468.6389 | 247.3275 | 231.5152 | 447.0601 |  |  |  | 310.5751 | 354.8329 | 304.4514 | 313.4941 | 161.5107 | 324.3133 | 186.9698 | 271.13 | 164.7922 | 259.3068 | 360.2493 | 219.8947 | 357.3665 | 156.2411 |  | 163.0581 | 213.2486 | 131.1102 | 157.7917 |  | 37.3746 | 81.8655 | 40.3283 | 76.1806 | 140.0092 | 174.6431 | 249.7965 | 8.4785 | 41.5522 | 12.3895 | 89.4013 | 8.7727 | 42.5773 | 49.7549 | 54.6825 | 26.056 |  |  | 2.444 | 0.055287 | 0.37312 | -0.23656 | 3.3777 | 1.9249 | 6.0749 | -5.5213 | 0.47212 | 2.4113 | 8.8691 | -0.00057497 | -0.00059633 | -0.00056676 | 284.7652 | 310.447 | 330.1054 | 391.8446 | 118.5576 | 67.8943 | 34.6461 | 119.6898 | 99.9324 | 74.5256 | 57.0873 | 36.3718 | 25.2285 | 18.2806 | 109.8379 | 97.3227 | 74.4191 | 49.4686 | 43.947 | 115.0677 | 73.2893 | 196.0584 | 231.3306 | 262.8082 | 278.0664 | 311.1799 | 331.8374 |  |  |  | 355.3889 | 288.4222 | 294.9454 | 318.6594 | 1.9922 | 2.1306 | 1051.7889 |  |  | 1040.6826 |  |  | 371.7094 | 451.6831 | 210.2392 | 240.2406 | 343.8225 | 160.6562 | 1021.6636 | 940.535 | 1039.6678 | 1027.0224 | 964.9362 |  | 1023.8685 | 763.6573 | 364.8969 | 999.4793 | 351.8031 | 783.7445 |  | 784.1824 |  |  | 921.1522 | 1003.0349 | 1018.2199 | [6 empty] | 924.4964 |  |  | 947.2151 |  |  | 230.7532 | 342.5674 | 360.6427 | 151.2372 | 299.0455 | 392.5193 | 207.7506 | 323.888 |  | 278.5087 | 354.022 | 221.0039 | 356.0732 | 268.5025 | 360.0659 | 138.7851 | 294.0098 |  | 275.9317 | 315.6811 | 380.8933 | 182.5661 | 312.5515 | 387.4159 | 191.9692 | 340.0527 | 241.0375 | 347.0315 | 221.7012 | 350.0855 | 0.18681 | 19.3677 | 1.3175 | 0.27707 | -40.0358 | 3.1163 | 862.2 | 0.26 | 2.663 | 0.30875 | 0.80207 | -0.63865 | 2.7103 | 2.046 | 3.6348 | 162.0974 | -1.6796 | -9.3419 | 1.869 | 0.69122 | 14.505 | 9.8696
42810.5978 | 13630 | 110.8412 | 85.3302 | 66.6839 | 50.0457 | 30.2144 | 22.5157 | 17.9626 | 170.1964 | 110.4596 | 91.0123 | 69.1131 | 39.0502 | 24.6785 | 18.2174 | 178.6758 | 192.2718 | 468.6674 | 247.3121 | 231.5164 | 447.0444 |  |  |  | 310.5961 | 354.8257 | 304.0853 | 313.1708 | 162.4069 | 324.3066 | 186.9827 | 271.1234 | 164.7706 | 259.3291 | 360.2381 | 220.1327 | 357.3144 | 156.5437 |  | 162.9887 | 213.3381 | 129.9039 | 158.8665 |  | 37.5185 | 81.8738 | 40.4795 | 76.2158 | 139.7554 | 174.09 | 250.0762 | 8.408 | 41.5524 | 12.7727 | 89.3743 | 8.7759 | 42.5657 | 49.7729 | 54.6758 | 26.057 |  |  | 2.2541 | 0.29579 | 0.29558 | -0.71494 | 3.0952 | 1.8815 | 5.7017 | -5.3254 | 1.1536 | 2.2233 | 9.0086 | -0.00050926 | -0.00057169 | -0.00060783 | 284.656 | 313.1007 | 337.2054 | 391.6787 | 118.5867 | 67.9075 | 34.6453 | 119.6886 | 99.9442 | 74.5234 | 57.0913 | 36.3833 | 25.2377 | 18.2868 | 113.0541 | 102.5967 | 79.3469 | 51.8244 | 46.4305 | 115.0353 | 73.2483 | 196.0672 | 231.3256 | 262.8173 | 278.0449 | 311.1533 | 331.8124 |  |  |  | 355.3538 | 288.5077 | 295.2276 | 319.3755 | 2.6499 | 2.9608 | 1051.376 |  |  | 1040.4461 |  |  | 371.7276 | 451.6968 | 210.1414 | 240.266 | 343.8132 | 160.1861 | 1021.6422 | 940.7896 | 1039.7356 | 1028.1626 | 964.9977 |  | 1022.8434 | 763.8076 | 364.8985 | 998.4466 | 351.7177 | 783.4753 |  | 784.294 |  |  | 920.4361 | 1002.9646 | 1017.5178 | [6 empty] | 924.1895 |  |  | 947.3085 |  |  | 231.1542 | 342.4839 | 360.8556 | 151.1698 | 299.0281 | 392.5228 | 207.4236 | 323.4266 |  | 278.6674 | 354.4331 | 221.1095 | 356.2303 | 268.1988 | 360.0268 | 138.6753 | 294.1038 |  | 275.2005 | 315.9205 | 380.8664 | 182.4555 | 312.5596 | 387.4761 | 191.7457 | 340.0061 | 241.0935 | 347.0325 | 221.6422 | 350.1685 | 0.45106 | 19.3725 | 1.3191 | 0.27643 | -40.0102 | 3.1163 | 860.47 | 0.23 | 2.5575 | 0.71415 | 0.71389 | -1.1103 | 2.5929 | 2.0216 | 3.5192 | 161.5605 | -1.6836 | -9.3203 | 1.5076 | 0.13875 | 14.4707 | 9.8468
42810.5978 | 13631 | 110.825 | 85.3268 | 66.6861 | 50.0453 | 30.2137 | 22.5181 | 17.9671 | 170.2155 | 110.4663 | 91.0143 | 69.1175 | 39.0513 | 24.6829 | 18.2168 | 178.6801 | 192.2714 | 468.7004 | 247.2979 | 231.5502 | 446.9931 |  |  |  | 310.6207 | 354.8124 | 303.6712 | 312.6515 | 163.4278 | 324.331 | 186.992 | 271.103 | 163.9218 | 259.3439 | 360.21 | 220.4042 | 357.265 | 156.7927 |  | 163.5375 | 213.6981 | 128.8028 | 159.8103 |  | 37.6596 | 81.7712 | 40.428 | 76.0205 | 139.7668 | 173.5496 | 249.9513 | 8.3954 | 41.5244 | 12.4672 | 89.3585 | 8.7906 | 42.5818 | 49.7897 | 54.6852 | 26.0735 |  |  | 2.7305 | 0.21562 | 0.22461 | -0.28782 | 2.7837 | 2.1253 | 5.4894 | -5.1677 | 0.39136 | 1.5177 | 8.8685 | -0.00058976 | -0.00055198 | -0.0005799 | 286.0428 | 314.9626 | 342.7319 | 391.5155 | 118.5996 | 67.9215 | 34.6547 | 119.6928 | 99.9376 | 74.5265 | 57.0868 | 36.3779 | 25.2281 | 18.2829 | 120.0983 | 106.4087 | 85.9017 | 54.9768 | 48.4706 | 115.0741 | 73.2797 | 196.0701 | 231.3246 | 262.8208 | 278.0321 | 311.134 | 331.7803 |  |  |  | 355.3414 | 289.4765 | 296.2867 | 320.7739 | 2.816 | 2.4344 | 1051.6173 |  |  | 1040.5132 |  |  | 371.7347 | 451.7036 | 210.666 | 240.2816 | 343.7962 | 159.3917 | 1021.5674 | 941.0041 | 1040.2191 | 1029.016 | 964.3001 |  | 1020.3487 | 763.3501 | 365.0078 | 997.4013 | 351.6341 | 783.6272 |  | 785.2142 |  |  | 920.0421 | 1002.6386 | 1016.7704 | [6 empty] | 923.9832 |  |  | 947.0214 |  |  | 231.5918 | 342.0774 | 361.0743 | 151.195 | 298.795 | 392.5599 | 207.0665 | 323.439 |  | 278.6478 | 354.7379 | 221.0799 | 356.5623 | 267.8935 | 359.7169 | 138.2938 | 294.2219 |  | 275.2672 | 315.9959 | 380.8274 | 182.4851 | 312.3928 | 387.4913 | 191.6395 | 340.0697 | 240.8224 | 346.8402 | 221.7364 | 350.2763 | 0.27521 | 19.3779 | 1.3202 | 0.27658 | -40.0665 | 3.1163 | 877 | 0.33 | 2.8148 | 0.60965 | 0.62223 | -0.70436 | 2.4575 | 2.1473 | 3.451 | 160.2826 | -1.6614 | -9.2982 | 0.72975 | -0.58578 | 14.4403 | 9.8069
42810.5978 | 13632 | 110.8037 | 85.3395 | 66.6908 | 50.0517 | 30.2174 | 22.5168 | 17.9702 | 170.2341 | 110.466 | 91.0183 | 69.1198 | 39.0547 | 24.6865 | 18.2165 | 178.6723 | 192.2625 | 468.7127 | 247.2728 | 231.4393 | 446.9909 |  |  |  | 310.6324 | 354.7858 | 303.7618 | 312.5794 | 163.4893 | 324.2939 | 187.0017 | 271.0767 | 163.9603 | 259.3565 | 360.1749 | 220.7202 | 357.2165 | 157.3856 |  | 163.6378 | 213.7638 | 128.9006 | 159.8255 |  | 37.911 | 81.6979 | 40.3919 | 76.0158 | 139.8083 | 172.9914 | 249.7424 | 8.3753 | 41.4948 | 12.0979 | 89.3494 | 8.792 | 42.5844 | 49.7916 | 54.6812 | 26.0624 |  |  | 2.8133 | 0.16897 | 0.75359 | 0.10448 | 2.9434 | 1.8763 | 5.3074 | -5.1454 | 0.57214 | 2.2013 | 8.8993 | -0.00058155 | -0.00052898 | -0.00056348 | 287.6465 | 315.7351 | 342.8124 | 392.2719 | 118.6243 | 67.9207 | 34.6562 | 119.6846 | 99.9287 | 74.5205 | 57.0839 | 36.3661 | 25.23 | 18.2713 | 122.6935 | 107.6249 | 87.8444 | 58.5398 | 50.8521 | 115.1117 | 73.2718 | 196.0644 | 231.3205 | 262.8159 | 278.0059 | 311.0988 | 331.75 |  |  |  | 355.2987 | 289.7902 | 295.819 | 321.8389 | 1.9549 | 2.6186 | 1051.7837 |  |  | 1040.3724 |  |  | 371.7506 | 451.706 | 211.461 | 240.2951 | 343.774 | 159.8575 | 1021.6008 | 941.0212 | 1040.2483 | 1028.7912 | 964.4003 |  | 1020.3495 | 763.0144 | 365.0422 | 996.1429 | 351.5437 | 783.6149 |  | 785.6457 |  |  | 919.4532 | 1002.3852 | 1016.3583 | [6 empty] | 924.433 |  |  | 946.6551 |  |  | 231.3605 | 341.7372 | 361.0706 | 151.393 | 298.4205 | 392.6199 | 206.814 | 323.3499 |  | 278.6488 | 354.6492 | 221.2221 | 356.6774 | 268.2576 | 359.4087 | 138.1472 | 294.4319 |  | 275.9012 | 316.2052 | 380.7802 | 182.6744 | 312.0727 | 387.3112 | 191.7902 | 339.9926 | 239.9222 | 346.8521 | 221.6512 | 350.1587 | 0.50499 | 19.3801 | 1.3233 | 0.27889 | -40.0678 | 3.1163 | 887.5 | 0.18 | 2.8571 | 0.53962 | 1.1396 | 0.42433 | 2.5254 | 2.0163 | 3.3911 | 160.2802 | -1.6491 | -9.2708 | 0.44607 | -0.80259 | 14.4358 | 9.7737
42810.5978 | 13633 | 110.7936 | 85.3472 | 66.6996 | 50.0555 | 30.2228 | 22.5193 | 17.9802 | 170.2564 | 110.4709 | 91.0263 | 69.1314 | 39.0584 | 24.6894 | 18.218 | 178.6756 | 192.2572 | 468.7272 | 247.2546 | 231.27 | 447.0404 |  |  |  | 310.6494 | 354.7672 | 303.8947 | 312.7595 | 163.725 | 324.2807 | 187.0115 | 271.0577 | 164.5333 | 259.3819 | 360.1458 | 220.8613 | 357.189 | 157.5341 |  | 163.6939 | 213.9682 | 129.7581 | 159.1744 |  | 38.0432 | 81.673 | 40.3631 | 76.1203 | 139.88 | 172.4977 | 249.3755 | 8.3404 | 41.4852 | 11.8599 | 89.3203 | 8.7981 | 42.5905 | 49.795 | 54.6873 | 26.0707 |  |  | 2.6379 | 0.35953 | 0.496 | -0.01577 | 3.4461 | 1.7935 | 5.3561 | -5.376 | 0.35477 | 2.3947 | 8.6296 | -0.00057826 | -0.00053555 | -0.00059469 | 292.5335 | 316.7356 | 340.3366 | 392.2427 | 118.6681 | 67.9378 | 34.6645 | 119.6912 | 99.9341 | 74.5343 | 57.0918 | 36.3728 | 25.2318 | 18.2784 | 124.1607 | 109.194 | 90.7706 | 60.4481 | 51.9673 | 115.2234 | 73.2854 | 196.0677 | 231.32 | 262.8122 | 277.9819 | 311.0735 | 331.7137 |  |  |  | 355.2363 | 290.3589 | 296.7533 | 320.6959 | 1.8709 | 2.5646 | 1051.5174 |  |  | 1040.0195 |  |  | 371.7673 | 451.7117 | 211.2668 | 240.3136 | 343.7558 | 160.2912 | 1021.5205 | 941.216 | 1039.5741 | 1028.6799 | 963.5159 |  | 1019.7555 | 762.8142 | 365.0189 | 995.4061 | 351.4059 | 783.6662 |  | 783.4104 |  |  | 919.3023 | 1002.0588 | 1016.2957 | [6 empty] | 924.6803 |  |  | 946.6892 |  |  | 230.7535 | 341.6632 | 361.7365 | 151.0692 | 298.368 | 392.6777 | 207.1263 | 323.2112 |  | 279.0821 | 354.3696 | 221.1381 | 356.9645 | 268.5943 | 358.9045 | 138.355 | 294.5354 |  | 276.1892 | 316.2305 | 380.7556 | 182.8149 | 311.77 | 386.5195 | 191.6637 | 339.8622 | 239.3213 | 347.0226 | 221.5366 | 349.8699 | 0.30873 | 19.3804 | 1.324 | 0.279 | -40.0702 | 3.1163 | 910.9 | 0.32 | 2.7666 | 0.78712 | 0.92451 | -0.16485 | 2.731 | 1.9702 | 3.4047 | 159.9969 | -1.6456 | -9.2617 | 0.29695 | -1.1261 | 14.4516 | 9.8002
42810.5978 | 13634 | 110.787 | 85.3487 | 66.6906 | 50.0576 | 30.2203 | 22.5089 | 17.98 | 170.2728 | 110.4724 | 91.0263 | 69.1312 | 39.0659 | 24.6908 | 18.221 | 178.6823 | 192.2512 | 468.7508 | 247.2298 | 231.2787 | 447.0679 |  |  |  | 310.6643 | 354.7561 | 304.1282 | 312.9241 | 164.2742 | 324.3993 | 187.0177 | 271.0458 | 165.1202 | 259.3986 | 360.108 | 220.7087 | 357.1832 | 157.1997 |  | 163.3282 | 214.396 | 129.0294 | 158.689 |  | 37.8088 | 81.6555 | 40.3942 | 76.1193 | 140.0594 | 172.6952 | 249.3148 | 8.2868 | 41.4766 | 11.3939 | 89.3074 | 8.7681 | 42.6017 | 49.7905 | 54.6888 | 26.067 |  |  | 2.3238 | 0.12625 | 0.22856 | -0.23985 | 3.429 | 2.2784 | 5.5663 | -5.4963 | 0.52602 | 1.8322 | 8.7983 | -0.00050598 | -0.00051583 | -0.00059305 | 291.1556 | 315.0488 | 336.6023 | 392.1558 | 118.7074 | 67.9435 | 34.6682 | 119.6943 | 99.9374 | 74.5334 | 57.0962 | 36.3807 | 25.2328 | 18.2776 | 123.0317 | 110.1036 | 91.0739 | 62.3905 | 52.7798 | 115.1503 | 73.3006 | 196.0623 | 231.3075 | 262.8002 | 277.9534 | 311.0353 | 331.6694 |  |  |  | 355.1717 | 290.9565 | 297.9946 | 320.5901 | 1.714 | 2.3736 | 1051.0352 |  |  | 1039.6944 |  |  | 371.784 | 451.7167 | 211.0998 | 240.3308 | 343.7361 | 160.3497 | 1021.3069 | 941.0574 | 1038.1288 | 1028.6255 | 961.8365 |  | 1019.763 | 762.4223 | 364.9547 | 995.2151 | 351.1753 | 783.257 |  | 782.8557 |  |  | 920.1537 | 1001.5455 | 1016.4942 | [6 empty] | 924.3185 |  |  | 946.7091 |  |  | 230.9456 | 341.7633 | 363.3401 | 150.8482 | 298.8739 | 392.7465 | 207.5343 | 323.2022 |  | 279.3825 | 354.3152 | 220.9621 | 357.5182 | 268.4105 | 358.5748 | 138.2185 | 294.6659 |  | 276.5454 | 315.4825 | 380.7292 | 183.0353 | 311.5985 | 385.976 | 191.1526 | 339.8769 | 239.3572 | 346.7642 | 221.5781 | 349.7849 | 0.31643 | 19.3809 | 1.3249 | 0.27853 | -40.013 | 3.1163 | 945.21 | 0.21 | 2.5969 | 0.46643 | 0.62756 | -0.64288 | 2.7248 | 2.2211 | 3.4717 | 160.0474 | -1.6403 | -9.2756 | 0.41329 | -1.1579 | 14.4646 | 9.7977
42810.5978 | 13635 | 110.7957 | 85.3545 | 66.7032 | 50.0632 | 30.2247 | 22.5105 | 17.9785 | 170.2943 | 110.4848 | 91.0333 | 69.1391 | 39.0695 | 24.693 | 18.2245 | 178.6839 | 192.2559 | 468.778 | 247.2083 | 231.4882 | 447.0939 |  |  |  | 310.6854 | 354.7353 | 304.2087 | 312.9209 | 165.3586 | 324.5582 | 187.0282 | 271.0245 | 165.0871 | 259.4158 | 360.1005 | 220.7262 | 357.1783 | 157.3111 |  | 163.9853 | 214.6635 | 130.2022 | 157.3849 |  | 37.5535 | 81.5964 | 40.3698 | 76.0103 | 140.4063 | 173.2014 | 249.5838 | 8.3291 | 41.4641 | 10.7529 | 89.2552 | 8.7526 | 42.618 | 49.7794 | 54.6911 | 26.0628 |  |  | 2.5058 | 0.28922 | 0.45198 | -0.091998 | 3.0781 | 2.9697 | 6.2307 | -5.5245 | 0.50617 | 2.7264 | 8.6982 | -0.00056348 | -0.00056183 | -0.0006029 | 288.208 | 312.1864 | 335.9989 | 391.7511 | 118.7376 | 67.963 | 34.6838 | 119.7013 | 99.9465 | 74.5388 | 57.1058 | 36.3929 | 25.2431 | 18.2803 | 120.9684 | 110.7125 | 92.203 | 62.95 | 51.5353 | 115.0618 | 73.3302 | 196.075 | 231.3152 | 262.8067 | 277.9386 | 311.0142 | 331.6476 |  |  |  | 355.1171 | 291.4174 | 300.4253 | 321.0806 | 1.5998 | 2.5652 | 1050.6642 |  |  | 1039.3401 |  |  | 371.7952 | 451.7188 | 211.4424 | 240.3481 | 343.7188 | 159.6963 | 1021.0801 | 940.9317 | 1036.0411 | 1028.8924 | 961.8585 |  | 1022.181 | 762.0995 | 364.9496 | 994.8876 | 351.0844 | 783.1027 |  | 783.2981 |  |  | 921.1471 | 1001.2909 | 1016.6197 | [6 empty] | 924.111 |  |  | 946.5948 |  |  | 231.2246 | 342.0377 | 364.518 | 150.3971 | 299.2572 | 392.7785 | 207.0754 | 322.7444 |  | 279.121 | 354.4065 | 220.8722 | 358.006 | 267.9444 | 358.8157 | 137.6523 | 294.6484 |  | 277.0074 | 314.9722 | 380.6995 | 183.0279 | 311.5966 | 386.1529 | 190.7748 | 340.0071 | 239.2166 | 346.5006 | 221.7109 | 349.9643 | 0.3615 | 19.3799 | 1.3269 | 0.27981 | -40.0472 | 3.1162 | 953.61 | 0.32 | 2.697 | 0.70589 | 0.88244 | -0.39812 | 2.5831 | 2.5372 | 3.6751 | 161.3025 | -1.6317 | -9.274 | 0.63155 | -1.2798 | 14.5004 | 9.7795
42810.5979 | 13636 | 110.7987 | 85.3562 | 66.6983 | 50.07 | 30.2175 | 22.5176 | 17.971 | 170.3095 | 110.4808 | 91.0323 | 69.1383 | 39.0634 | 24.6915 | 18.2221 | 178.6828 | 192.2423 | 468.797 | 247.1886 | 231.7138 | 447.0808 |  |  |  | 310.7005 | 354.7231 | 304.394 | 313.057 | 164.8968 | 324.4027 | 187.0394 | 271.0232 | 164.047 | 259.4316 | 360.06 | 220.4401 | 357.1948 | 156.983 |  | 164.1389 | 214.0513 | 129.0724 | 157.9963 |  | 37.3563 | 81.4557 | 40.3419 | 75.7464 | 140.3707 | 173.5514 | 250.0181 | 8.299 | 41.453 | 10.3763 | 89.2176 | 8.7418 | 42.6425 | 49.7731 | 54.6828 | 26.0658 |  |  | 2.402 | 0.25833 | 0.89356 | -0.09791 | 2.7785 | 2.5032 | 6.0756 | -5.4319 | 0.7465 | 2.7086 | 8.8134 | -0.00057662 | -0.00055855 | -0.00058155 | 287.7144 | 311.329 | 335.7486 | 391.5507 | 118.769 | 67.9659 | 34.6978 | 119.7044 | 99.9445 | 74.5382 | 57.1107 | 36.3881 | 25.2376 | 18.2797 | 120.514 | 111.727 | 92.5404 | 65.259 | 54.2548 | 115.0361 | 73.3474 | 196.0755 | 231.3146 | 262.8016 | 277.9196 | 310.9886 | 331.6201 |  |  |  | 355.043 | 290.9094 | 300.9865 | 321.0166 | 2.752 | 2.6862 | 1050.1595 |  |  | 1038.8598 |  |  | 371.8155 | 451.7246 | 212.0825 | 240.38 | 343.7144 | 159.476 | 1020.9627 | 940.8961 | 1034.8502 | 1027.7869 | 961.9222 |  | 1022.3898 | 761.7302 | 364.884 | 995.2118 | 351.0118 | 782.8196 |  | 783.036 |  |  | 921.4368 | 1000.8217 | 1015.7418 | [6 empty] | 924.1865 |  |  | 946.6158 |  |  | 231.1504 | 342.3985 | 365.2885 | 150.3207 | 299.4296 | 392.8414 | 206.8484 | 322.6446 |  | 278.4902 | 354.6952 | 220.9405 | 358.0984 | 267.8837 | 358.7277 | 138.0898 | 294.6851 |  | 277.5684 | 314.6974 | 380.6817 | 182.8467 | 311.7621 | 386.743 | 190.5932 | 340.115 | 238.8962 | 346.4774 | 221.7818 | 349.9712 | 0.46242 | 19.3817 | 1.3287 | 0.28027 | -40.1091 | 3.1163 | 946.97 | 0.33 | 2.6402 | 0.66701 | 1.2405 | -0.41063 | 2.4551 | 2.3303 | 3.6305 | 161.4095 | -1.6272 | -9.289 | 0.67883 | -1.3153 | 14.4848 | 9.7751
42810.5979 | 13637 | 110.7985 | 85.364 | 66.7083 | 50.0792 | 30.2261 | 22.5202 | 17.9838 | 170.3302 | 110.4857 | 91.0371 | 69.1429 | 39.0695 | 24.692 | 18.2155 | 178.6851 | 192.2324 | 468.8151 | 247.1628 | 231.7232 | 447.0679 |  |  |  | 310.7212 | 354.6947 | 304.406 | 313.0557 | 162.6054 | 324.1712 | 187.0529 | 271.007 | 163.8432 | 259.4514 | 360.0316 | 220.0306 | 357.1648 | 156.6847 |  | 162.8893 | 213.8124 | 127.5579 | 159.119 |  | 37.3842 | 81.4397 | 40.3397 | 75.6738 | 140.2236 | 173.6461 | 250.0116 | 8.2225 | 41.4583 | 10.1577 | 89.1882 | 8.7323 | 42.6818 | 49.7586 | 54.665 | 26.059 |  |  | 2.6129 | 0.36939 | 0.62151 | -0.005914 | 2.7127 | 2.3553 | 6.0092 | -5.6284 | 0.35672 | 2.1721 | 8.7814 | -0.00053719 | -0.00054376 | -0.00058976 | 287.206 | 309.4304 | 332.3574 | 391.4575 | 118.798 | 67.9735 | 34.6965 | 119.7051 | 99.9461 | 74.5373 | 57.1164 | 36.3863 | 25.2366 | 18.2749 | 123.2399 | 112.7904 | 93.8345 | 64.2078 | 54.4331 | 115.1416 | 73.3712 | 196.0835 | 231.3089 | 262.7981 | 277.9087 | 310.9656 | 331.596 |  |  |  | 354.9252 | 290.3226 | 301.5358 | 321.127 | 1.4962 | 2.0796 | 1049.2293 |  |  | 1038.2172 |  |  | 371.8366 | 451.7222 | 211.5227 | 240.3985 | 343.6963 | 158.6651 | 1020.8767 | 940.7997 | 1034.3568 | 1024.8894 | 961.3517 |  | 1022.6849 | 762.2617 | 364.8862 | 995.9037 | 350.8283 | 783.1522 |  | 783.216 |  |  | 921.0172 | 1000.5806 | 1015.2811 | [6 empty] | 924.0802 |  |  | 946.5373 |  |  | 230.9377 | 342.5563 | 366.0482 | 150.3533 | 299.2041 | 392.8981 | 206.4177 | 323.0271 |  | 278.0096 | 354.9073 | 221.2286 | 357.98 | 268.0336 | 358.5837 | 138.3491 | 294.4816 |  | 277.7927 | 315.0443 | 380.6593 | 182.6224 | 311.6321 | 386.9146 | 191.1784 | 340.1546 | 238.6485 | 346.8053 | 221.4918 | 349.7755 | 0.49555 | 19.383 | 1.3298 | 0.27968 | -39.9772 | 3.1163 | 959.94 | 0.21 | 2.7532 | 0.79757 | 1.0346 | -0.10092 | 2.4262 | 2.2607 | 3.611 | 161.5791 | -1.6417 | -9.3235 | 0.38908 | -1.4562 | 14.4511 | 9.7621
42810.5979 | 13638 | 110.809 | 85.369 | 66.7145 | 50.0745 | 30.2277 | 22.5252 | 17.9829 | 170.3456 | 110.4872 | 91.0366 | 69.1497 | 39.073 | 24.6889 | 18.2119 | 178.6782 | 192.2341 | 468.8537 | 247.1511 | 231.4597 | 446.9765 |  |  |  | 310.7528 | 354.685 | 304.0011 | 312.8342 | 162.3566 | 324.2157 | 187.0611 | 270.9927 | 162.2196 | 259.4746 | 360.0065 | 219.9844 | 357.1219 | 156.8706 |  | 161.7909 | 213.6072 | 127.3067 | 160.1668 |  | 37.4091 | 81.533 | 40.3565 | 75.595 | 140.3297 | 174.1078 | 249.7172 | 8.2024 | 41.4675 | 10.2008 | 89.1853 | 8.7389 | 42.72 | 49.747 | 54.6728 | 26.0641 |  |  | 2.3593 | 0.048715 | 0.82193 | 0.030226 | 2.829 | 2.1983 | 5.6918 | -5.6645 | 0.63305 | 2.542 | 8.879 | -0.00056676 | -0.00054705 | -0.0005454 | 286.648 | 308.357 | 328.4477 | 391.6049 | 118.8269 | 67.98 | 34.7014 | 119.7045 | 99.9489 | 74.5452 | 57.1176 | 36.392 | 25.2385 | 18.2795 | 124.8752 | 114.2186 | 95.607 | 62.3514 | 53.7501 | 115.1822 | 73.3801 | 196.0771 | 231.2999 | 262.7904 | 277.878 | 310.932 | 331.5741 |  |  |  | 354.8471 | 290.4466 | 301.3615 | 322.121 | 1.9189 | 3.1667 | 1048.5004 |  |  | 1037.5564 |  |  | 371.8492 | 451.7135 | 209.834 | 240.4199 | 343.6694 | 157.8701 | 1020.8148 | 940.804 | 1033.8294 | 1023.9084 | 962.1426 |  | 1024.9921 | 761.6136 | 364.8551 | 996.2259 | 350.7184 | 782.534 |  | 783.3508 |  |  | 921.1242 | 1000.6552 | 1014.5647 | [6 empty] | 923.5116 |  |  | 946.3651 |  |  | 230.5994 | 342.6793 | 365.5635 | 150.2797 | 298.6721 | 392.9317 | 206.5217 | 323.7197 |  | 277.7641 | 354.7506 | 221.5487 | 357.7623 | 268.3249 | 358.4884 | 137.9274 | 294.4879 |  | 278.0576 | 315.1872 | 380.6322 | 182.5004 | 311.383 | 386.8265 | 191.7176 | 340.2293 | 238.1652 | 347.3283 | 221.2012 | 349.6638 | 0.49613 | 19.3825 | 1.3297 | 0.27957 | -40.0375 | 3.1163 | 949 | 0.31 | 2.6162 | 0.28968 | 1.1899 | 0.22818 | 2.4789 | 2.1852 | 3.5162 | 162.7629 | -1.6264 | -9.3415 | 0.21242 | -1.652 | 14.4183 | 9.7279
42810.5979 | 13639 | 110.8178 | 85.3702 | 66.7123 | 50.0803 | 30.222 | 22.5221 | 17.9759 | 170.3621 | 110.492 | 91.0421 | 69.1525 | 39.0696 | 24.6939 | 18.2188 | 178.6995 | 192.2335 | 468.8683 | 247.1239 | 231.4999 | 446.9973 |  |  |  | 310.7735 | 354.6639 | 303.7976 | 312.6997 | 160.9304 | 324.3465 | 187.075 | 270.9769 | 162.4982 | 259.4942 | 359.9779 | 219.9357 | 357.0894 | 156.7447 |  | 161.5602 | 213.2402 | 129.2588 | 159.3516 |  | 37.3689 | 81.5891 | 40.3938 | 75.3618 | 140.669 | 174.3906 | 249.5137 | 8.2106 | 41.4713 | 10.3785 | 89.1777 | 8.7473 | 42.7694 | 49.7353 | 54.6809 | 26.0623 |  |  | 2.1976 | -0.10505 | 0.89618 | -0.30359 | 2.7817 | 2.0675 | 5.7306 | -5.7887 | 0.27849 | 2.1314 | 8.9686 | -0.00055855 | -0.00055526 | -0.00054705 | 286.5639 | 305.371 | 328.8724 | 391.445 | 118.8519 | 67.9963 | 34.7031 | 119.7161 | 99.9524 | 74.5481 | 57.1138 | 36.3918 | 25.2327 | 18.2781 | 127.3079 | 114.6909 | 98.6762 | 63.2903 | 56.4389 | 115.2232 | 73.4397 | 196.0778 | 231.3057 | 262.7937 | 277.86 | 310.9135 | 331.5503 |  |  |  | 354.7333 | 291.0461 | 300.5864 | 321.7505 | 1.4116 | 2.9454 | 1048.2237 |  |  | 1037.2879 |  |  | 371.8658 | 451.7069 | 210.1796 | 240.437 | 343.6489 | 159.1308 | 1020.6388 | 940.8234 | 1033.53 | 1025.7366 | 962.447 |  | 1026.0754 | 762.0076 | 364.7653 | 996.0854 | 350.731 | 782.6684 |  | 783.3865 |  |  | 920.8068 | 1000.4017 | 1013.4949 | [6 empty] | 924.1281 |  |  | 945.9468 |  |  | 230.3327 | 342.5769 | 365.6245 | 150.0147 | 298.4339 | 392.9462 | 206.043 | 323.3795 |  | 277.5791 | 354.8911 | 221.7173 | 357.4914 | 268.0525 | 359.2488 | 138.235 | 294.5759 |  | 278.7448 | 314.0791 | 380.5953 | 183.0157 | 311.3787 | 387.0173 | 191.301 | 340.2212 | 238.0711 | 346.8198 | 221.2286 | 349.5745 | 0.48418 | 19.383 | 1.3305 | 0.28029 | -40.171 | 3.1162 | 944.73 | 0.21 | 2.5253 | -0.42542 | 1.2426 | -0.72321 | 2.4589 | 2.1198 | 3.5293 | 163.3227 | -1.6452 | -9.3366 | -0.052771 | -1.9859 | 14.4382 | 9.7287
42810.5979 | 13640 | 110.8229 | 85.3766 | 66.7126 | 50.0855 | 30.2195 | 22.5249 | 17.9833 | 170.3717 | 110.4995 | 91.0478 | 69.1545 | 39.0807 | 24.6968 | 18.2182 | 178.6961 | 192.2296 | 468.9002 | 247.0932 | 231.3546 | 446.9709 |  |  |  | 310.7921 | 354.6523 | 303.756 | 312.7201 | 161.1593 | 324.4442 | 187.0855 | 270.9678 | 164.273 | 259.5053 | 359.9449 | 219.69 | 357.065 | 156.4271 |  | 161.2893 | 213.3356 | 130.2674 | 157.5709 |  | 37.2744 | 81.7921 | 40.4132 | 74.9087 | 140.6929 | 174.3198 | 249.0998 | 8.2619 | 41.4818 | 10.3871 | 89.1626 | 8.7354 | 42.7957 | 49.7324 | 54.6746 | 26.0604 |  |  | 2.3796 | -0.008453 | 0.4914 | -0.065054 | 2.8888 | 1.8979 | 5.9422 | -5.744 | 0.46375 | 2.3248 | 8.9384 | -0.00052733 | -0.00058483 | -0.00057662 | 284.5906 | 303.9934 | 328.8251 | 391.2684 | 118.8754 | 68.0167 | 34.7127 | 119.7149 | 99.9642 | 74.5531 | 57.1245 | 36.3947 | 25.2445 | 18.2814 | 125.4966 | 113.7942 | 98.6001 | 63.8208 | 56.4022 | 115.2051 | 73.4819 | 196.0918 | 231.2971 | 262.7884 | 277.8375 | 310.8836 | 331.5147 |  |  |  | 354.5621 | 291.1057 | 300.9323 | 320.566 | 2.3227 | 2.399 | 1048.1329 |  |  | 1037.2124 |  |  | 371.8822 | 451.6906 | 211.6055 | 240.4566 | 343.6261 | 159.9115 | 1020.3389 | 940.7453 | 1033.2725 | 1026.2726 | 961.5114 |  | 1024.4608 | 762.1982 | 364.7127 | 996.9005 | 350.7081 | 782.948 |  | 783.5566 |  |  | 920.7414 | 999.8445 | 1013.1864 | [6 empty] | 923.3471 |  |  | 945.5866 |  |  | 229.9434 | 342.9804 | 366.6727 | 150.0936 | 298.6784 | 392.9411 | 205.6502 | 323.1582 |  | 277.0397 | 354.9168 | 221.6744 | 357.1997 | 268.2281 | 359.8462 | 137.9937 | 294.7213 |  | 278.4908 | 313.5694 | 380.5583 | 183.2417 | 311.4275 | 386.9408 | 191.3278 | 340.1174 | 238.2266 | 346.5926 | 221.2279 | 349.5967 | 0.54004 | 19.3822 | 1.3315 | 0.28177 | -39.9672 | 3.1162 | 935.76 | 0.14 | 2.628 | -0.12071 | 0.92037 | -0.33488 | 2.5056 | 2.0309 | 3.5935 | 162.5022 | -1.655 | -9.3611 | 0.14623 | -1.9723 | 14.4856 | 9.7472
42810.5979 | 13641 | 110.8311 | 85.3751 | 66.7092 | 50.084 | 30.2213 | 22.5253 | 17.9817 | 170.3968 | 110.499 | 91.05 | 69.1583 | 39.093 | 24.6981 | 18.2197 | 178.6959 | 192.2186 | 468.9205 | 247.0718 | 231.2918 | 446.9172 |  |  |  | 310.8083 | 354.6281 | 303.459 | 312.5277 | 160.9329 | 324.3485 | 187.0872 | 270.9575 | 163.0199 | 259.5229 | 359.9114 | 219.566 | 357.0509 | 156.0804 |  | 161.254 | 213.541 | 129.9593 | 157.0931 |  | 37.1225 | 81.8264 | 40.4153 | 74.7237 | 140.8396 | 174.0367 | 248.8645 | 8.2726 | 41.4638 | 10.4454 | 89.12 | 8.7483 | 42.8234 | 49.7632 | 54.675 | 26.0638 |  |  | 2.6445 | 0.19788 | 0.23644 | -0.010514 | 3.3915 | 2.281 | 5.8154 | -5.5771 | 0.26058 | 2.9234 | 8.8142 | -0.00053226 | -0.00052733 | -0.00057662 | 284.5275 | 307.2498 | 333.8226 | 390.9964 | 118.8898 | 68.0282 | 34.7127 | 119.7209 | 99.9612 | 74.556 | 57.1239 | 36.3951 | 25.2419 | 18.2784 | 124.7516 | 113.1057 | 96.8452 | 63.7837 | 57.0164 | 115.192 | 73.4921 | 196.0942 | 231.2899 | 262.7915 | 277.8182 | 310.8581 | 331.4839 |  |  |  | 354.4756 | 290.1465 | 301.5841 | 319.9697 | 1.7153 | 2.5403 | 1047.4842 |  |  | 1036.6115 |  |  | 371.9006 | 451.6727 | 211.5752 | 240.4753 | 343.6059 | 159.089 | 1020.1556 | 940.4951 | 1032.7274 | 1026.0561 | 960.4168 |  | 1022.1382 | 762.7909 | 364.7107 | 998.4538 | 350.6712 | 782.8416 |  | 783.0505 |  |  | 920.5921 | 999.4645 | 1013.0806 | [6 empty] | 921.3292 |  |  | 945.2189 |  |  | 229.9571 | 342.7077 | 367.7236 | 150.121 | 299.0142 | 392.9309 | 205.8624 | 323.4028 |  | 277.1203 | 354.8021 | 221.4267 | 357.0109 | 268.3769 | 360.0941 | 137.7768 | 294.6791 |  | 277.9558 | 313.7456 | 380.5067 | 183.3308 | 311.3119 | 386.86 | 191.1105 | 340.1319 | 238.2848 | 346.2174 | 220.8127 | 349.8167 | 0.41234 | 19.3823 | 1.3313 | 0.28067 | -40.0285 | 3.1162 | 950.86 | 0.24 | 2.7702 | 0.58407 | 0.63845 | -0.13463 | 2.714 | 2.2258 | 3.5539 | 161.3203 | -1.6717 | -9.4073 | 0.22738 | -1.7761 | 14.4977 | 9.7565
42810.5979 | 13642 | 110.8511 | 85.3815 | 66.7121 | 50.0831 | 30.2206 | 22.5256 | 17.9763 | 170.4189 | 110.5052 | 91.0523 | 69.16 | 39.0906 | 24.7007 | 18.2262 | 178.7014 | 192.22 | 468.9352 | 247.0501 | 231.2253 | 446.8989 |  |  |  | 310.8266 | 354.61 | 302.9949 | 312.2481 | 159.4546 | 323.8562 | 187.1003 | 270.9481 | 163.5832 | 259.546 | 359.8809 | 219.7964 | 357.0144 | 156.2656 |  | 162.1832 | 213.3812 | 132.0273 | 158.1444 |  | 36.9573 | 81.8154 | 40.2332 | 74.5481 | 140.8626 | 174.3091 | 248.8887 | 8.3215 | 41.4351 | 10.5704 | 89.0712 | 8.7475 | 42.8382 | 49.7963 | 54.6629 | 26.061 |  |  | 3.1695 | 0.20248 | 0.55974 | 0.07557 | 3.6557 | 2.8389 | 5.7707 | -5.5167 | 0.66963 | 2.0775 | 8.7618 | -0.00057169 | -0.00050269 | -0.0005914 | 285.3345 | 310.157 | 336.9147 | 390.8451 | 118.9016 | 68.0371 | 34.7053 | 119.7235 | 99.9567 | 74.5552 | 57.1242 | 36.4051 | 25.2405 | 18.2772 | 125.5351 | 113.4375 | 96.0964 | 62.23 | 55.3277 | 115.1976 | 73.4873 | 196.0934 | 231.2935 | 262.7878 | 277.7952 | 310.8265 | 331.4566 |  |  |  | 354.4193 | 289.8429 | 300.7102 | 319.7852 | 2.3974 | 1.3914 | 1046.2275 |  |  | 1035.8367 |  |  | 371.9288 | 451.6533 | 209.6968 | 240.4959 | 343.595 | 160.2153 | 1020.0669 | 940.1829 | 1031.9428 | 1023.9982 | 960.3384 |  | 1021.6189 | 762.9314 | 364.6973 | 998.8656 | 350.5761 | 782.9321 |  | 782.9957 |  |  | 920.397 | 999.5295 | 1012.2773 | [6 empty] | 921.9791 |  |  | 944.9479 |  |  | 229.7399 | 342.2454 | 368.4981 | 150.2238 | 298.7786 | 392.9368 | 206.5748 | 323.3238 |  | 277.6692 | 354.2067 | 221.409 | 357.1479 | 268.8214 | 360.1515 | 137.9322 | 294.5809 |  | 277.8529 | 313.6383 | 380.4574 | 182.9258 | 311.197 | 386.8779 | 190.4725 | 340.195 | 238.005 | 345.6156 | 220.4571 | 350.1827 | 0.58568 | 19.382 | 1.3317 | 0.2808 | -40.0061 | 3.1162 | 936.42 | 0.17 | 3.0315 | 0.59081 | 0.98232 | 0.36094 | 2.8186 | 2.4838 | 3.5413 | 161.0522 | -1.6767 | -9.4266 | 0.14102 | -1.6935 | 14.4654 | 9.7569
42810.5979 | 13643 | 110.8509 | 85.3921 | 66.7236 | 50.0939 | 30.2259 | 22.5287 | 17.9639 | 170.4293 | 110.5073 | 91.0547 | 69.1632 | 39.0937 | 24.7061 | 18.2197 | 178.7047 | 192.2087 | 468.9592 | 247.0229 | 231.0266 | 446.9123 |  |  |  | 310.8374 | 354.5912 | 303.216 | 312.3368 | 159.3083 | 323.7805 | 187.1126 | 270.9255 | 165.0695 | 259.565 | 359.8494 | 220.103 | 356.9389 | 156.7663 |  | 162.5923 | 213.9323 | 133.1866 | 157.6997 |  | 36.925 | 81.8173 | 40.0363 | 74.2466 | 140.9281 | 174.5084 | 248.4247 | 8.4413 | 41.4059 | 10.4133 | 89.0114 | 8.7478 | 42.8443 | 49.8131 | 54.6634 | 26.0587 |  |  | 2.5978 | 0.082227 | 0.35538 | -0.038114 | 2.8921 | 1.8572 | 5.9974 | -5.65 | 0.32013 | 2.3422 | 8.8206 | -0.00050926 | -0.00056183 | -0.00056512 | 291.7296 | 318.768 | 344.885 | 391.28 | 118.9287 | 68.0577 | 34.7164 | 119.7299 | 99.9662 | 74.5704 | 57.132 | 36.4048 | 25.244 | 18.2792 | 126.2534 | 112.1565 | 91.7188 | 59.7651 | 53.8574 | 115.206 | 73.4228 | 196.091 | 231.2873 | 262.78 | 277.77 | 310.7967 | 331.4209 |  |  |  | 354.3754 | 289.6921 | 300.1656 | 319.2125 | 2.4843 | 2.045 | 1045.2652 |  |  | 1035.4429 |  |  | 371.956 | 451.645 | 208.6807 | 240.5208 | 343.5859 | 161.2646 | 1020.2628 | 939.8936 | 1031.0285 | 1021.173 | 961.0203 |  | 1023.4749 | 763.1018 | 364.6275 | 998.8064 | 350.3827 | 783.2381 |  | 781.9831 |  |  | 920.6633 | 999.7497 | 1011.9962 | [6 empty] | 921.992 |  |  | 944.751 |  |  | 229.4442 | 342.136 | 367.7238 | 150.245 | 298.7496 | 392.9062 | 206.4883 | 323.4702 |  | 277.6939 | 353.4763 | 221.3821 | 357.211 | 268.6045 | 360.5437 | 138.3345 | 294.4804 |  | 277.3879 | 313.8776 | 380.4328 | 182.9984 | 311.0231 | 387.2034 | 189.8322 | 340.1685 | 237.9129 | 345.2182 | 220.286 | 350.7084 | 0.33107 | 19.3826 | 1.3316 | 0.28027 | -40.1017 | 3.1162 | 945.57 | 0.25 | 2.7443 | 0.3765 | 0.78272 | -0.25633 | 2.5075 | 2.0094 | 3.611 | 162.0005 | -1.6875 | -9.441 | 0.062248 | -1.2149 | 14.4714 | 9.7692
42810.598 | 13644 | 110.8542 | 85.382 | 66.7276 | 50.0874 | 30.2222 | 22.5232 | 17.9688 | 170.4493 | 110.5056 | 91.0567 | 69.1654 | 39.0904 | 24.6964 | 18.213 | 178.7024 | 192.2041 | 468.9798 | 247.004 | 230.957 | 446.8559 |  |  |  | 310.8591 | 354.5707 | 303.2208 | 312.3208 | 159.484 | 323.8257 | 187.1272 | 270.911 | 164.9403 | 259.5824 | 359.8271 | 220.1334 | 356.8691 | 156.904 |  | 162.4389 | 214.2201 | 132.3469 | 157.0611 |  | 36.9764 | 81.5786 | 39.8815 | 74.1216 | 140.9687 | 174.4072 | 247.8305 | 8.4996 | 41.4002 | 10.335 | 88.9913 | 8.7437 | 42.8348 | 49.8139 | 54.6632 | 26.0513 |  |  | 2.515 | -0.30219 | 0.63531 | -0.01117 | 2.9927 | 2.1996 | 5.7503 | -5.4391 | 0.76635 | 2.3007 | 8.8699 | -0.0005454 | -0.00052898 | -0.00058647 | 295.5578 | 319.7146 | 341.6394 | 390.8076 | 118.9553 | 68.0668 | 34.7156 | 119.7339 | 99.9653 | 74.5701 | 57.1368 | 36.413 | 25.2432 | 18.2852 | 124.2652 | 112.0693 | 90.3502 | 59.7014 | 52.9962 | 115.1244 | 73.3735 | 196.0969 | 231.2904 | 262.7848 | 277.7528 | 310.767 | 331.3879 |  |  |  | 354.3291 | 289.2417 | 299.014 | 319.5963 | 1.802 | 1.8478 | 1044.721 |  |  | 1035.0432 |  |  | 371.9767 | 451.624 | 208.7984 | 240.5345 | 343.5615 | 160.5792 | 1020.5093 | 939.5581 | 1029.49 | 1016.9363 | 962.6389 |  | 1024.1658 | 764.0886 | 364.6562 | 998.3883 | 350.0678 | 783.6811 |  | 781.2563 |  |  | 920.5893 | 999.9028 | 1011.6649 | [6 empty] | 922.3653 |  |  | 944.6678 |  |  | 229.3342 | 341.9129 | 366.096 | 149.6735 | 298.8316 | 392.9266 | 206.0096 | 323.5628 |  | 278.098 | 353.1497 | 221.4322 | 357.3116 | 268.3322 | 360.9682 | 138.4052 | 294.343 |  | 277.2023 | 314.122 | 380.4129 | 183.4073 | 310.859 | 387.0936 | 189.5303 | 340.1855 | 238.0653 | 344.8906 | 220.4841 | 350.9936 | 0.37228 | 19.3823 | 1.3344 | 0.28284 | -40.0253 | 3.1162 | 933.99 | 0.26 | 2.7003 | -0.72153 | 1.0462 | -0.13872 | 2.5505 | 2.1866 | 3.5354 | 162.3166 | -1.7124 | -9.4554 | 0.27302 | -1.0688 | 14.4832 | 9.7546
42810.598 | 13645 | 110.8782 | 85.4026 | 66.7462 | 50.101 | 30.233 | 22.5311 | 17.9867 | 170.479 | 110.5187 | 91.0687 | 69.1783 | 39.0988 | 24.7164 | 18.2241 | 178.705 | 192.205 | 469.0013 | 246.992 | 231.0998 | 446.8513 |  |  |  | 310.893 | 354.5659 | 302.7992 | 312.0067 | 160.1204 | 323.8896 | 187.1359 | 270.8893 | 163.6676 | 259.6006 | 359.8011 | 220.1005 | 356.803 | 156.5849 |  | 162.7282 | 214.7067 | 131.1344 | 157.5586 |  | 37.0033 | 81.3104 | 39.9145 | 74.8215 | 140.8614 | 174.042 | 247.4043 | 8.42 | 41.4033 | 10.2394 | 89.0312 | 8.7419 | 42.8157 | 49.8221 | 54.6487 | 26.0557 |  |  | 2.3501 | -0.005825 | 0.58997 | -0.025626 | 3.0518 | 2.2245 | 5.5354 | -5.4174 | 0.21505 | 2.5854 | 8.7657 | -0.00054048 | -0.0005914 | -0.0005799 | 292.4116 | 314.0547 | 330.2064 | 389.9623 | 118.9743 | 68.087 | 34.7279 | 119.7468 | 99.9767 | 74.5761 | 57.1432 | 36.4144 | 25.265 | 18.2866 | 123.3123 | 110.232 | 88.3196 | 57.8722 | 51.1052 | 115.0209 | 73.3063 | 196.0942 | 231.2824 | 262.7772 | 277.7282 | 310.7412 | 331.3613 |  |  |  | 354.2794 | 288.785 | 297.5435 | 320.1118 | 1.8755 | 2.4957 | 1044.6309 |  |  | 1035.0962 |  |  | 372.0064 | 451.6086 | 208.6352 | 240.5557 | 343.5401 | 159.1414 | 1020.7473 | 938.55 | 1028.7112 | 1013.4087 | 962.318 |  | 1024.413 | 764.7464 | 364.6213 | 998.4314 | 349.8951 | 784.3812 |  | 780.8441 |  |  | 920.4271 | 999.9104 | 1010.9871 | [6 empty] | 921.7096 |  |  | 944.621 |  |  | 229.2186 | 341.6764 | 365.1344 | 149.5291 | 298.7992 | 392.9803 | 205.4147 | 323.5913 |  | 278.2587 | 353.1433 | 221.2733 | 357.3255 | 268.1271 | 361.0781 | 138.1204 | 294.3753 |  | 277.0777 | 313.3355 | 380.3766 | 183.0089 | 310.8706 | 386.4975 | 189.7945 | 340.254 | 238.0459 | 344.904 | 220.3076 | 350.9802 | 0.1818 | 19.3841 | 1.3368 | 0.28349 | -40.178 | 3.1162 | 937.11 | 0.22 | 2.6104 | -0.10014 | 1.0078 | -0.21003 | 2.5745 | 2.198 | 3.4673 | 162.4549 | -1.7337 | -9.4709 | 0.36601 | -0.85122 | 14.4638 | 9.7361
42810.598 | 13646 | 110.8845 | 85.409 | 66.7389 | 50.1052 | 30.2376 | 22.5344 | 17.9843 | 170.4888 | 110.5174 | 91.0732 | 69.1818 | 39.1026 | 24.7105 | 18.2242 | 178.716 | 192.2011 | 469.0184 | 246.9689 | 231.0852 | 446.8797 |  |  |  | 310.9224 | 354.5557 | 302.6536 | 311.8993 | 160.3746 | 323.877 | 187.1454 | 270.8743 | 163.1672 | 259.6184 | 359.7725 | 220.0894 | 356.7531 | 156.7809 |  | 162.6297 | 215.1774 | 130.3089 | 158.8409 |  | 37.1231 | 81.3456 | 40.1387 | 75.3414 | 140.9933 | 173.5768 | 247.2185 | 8.4354 | 41.4167 | 10.0917 | 89.1072 | 8.7404 | 42.8005 | 49.8276 | 54.643 | 26.0559 |  |  | 2.1897 | -0.30021 | 0.44475 | -0.17677 | 2.9066 | 2.2758 | 5.82 | -5.4818 | 0.58167 | 1.8826 | 8.7795 | -0.00050433 | -0.0005454 | -0.00057662 | 288.8767 | 307.2946 | 327.292 | 390.2887 | 118.9677 | 68.1002 | 34.7317 | 119.7397 | 99.9672 | 74.5703 | 57.144 | 36.4115 | 25.2532 | 18.2802 | 122.7683 | 110.9696 | 89.4276 | 57.6055 | 50.9033 | 114.9425 | 73.2914 | 196.1011 | 231.2833 | 262.7771 | 277.7131 | 310.7181 | 331.3365 |  |  |  | 354.2361 | 288.79 | 296.6983 | 319.8545 | 1.1271 | 2.492 | 1044.8449 |  |  | 1035.0948 |  |  | 372.0261 | 451.6069 | 208.4854 | 240.5821 | 343.5319 | 158.7512 | 1020.9946 | 937.7929 | 1028.1603 | 1008.8285 | 962.6697 |  | 1027.4411 | 763.11 | 364.6073 | 998.1797 | 349.8299 | 784.6233 |  | 780.4856 |  |  | 920.5606 | 999.8887 | 1010.3633 | [6 empty] | 920.7846 |  |  | 944.5088 |  |  | 229.0766 | 341.3856 | 364.6559 | 149.2166 | 298.5897 | 393.0361 | 205.0363 | 323.5338 |  | 278.1811 | 353.6343 | 221.1305 | 357.2541 | 267.7813 | 360.7956 | 138.0993 | 294.5882 |  | 276.6022 | 312.4753 | 380.3437 | 182.3536 | 310.7517 | 385.8837 | 190.673 | 340.3808 | 237.8944 | 345.042 | 220.0562 | 350.8346 | 0.24902 | 19.3809 | 1.3397 | 0.28191 | -40.1406 | 3.1162 | 918.59 | 0.15 | 2.5198 | -0.71893 | 0.87504 | -0.55166 | 2.5112 | 2.2221 | 3.5534 | 164.0348 | -1.6895 | -9.4693 | 0.41671 | -0.97614 | 14.424 | 9.7397
42810.598 | 13647 | 110.8949 | 85.4084 | 66.7445 | 50.106 | 30.2471 | 22.5368 | 17.9764 | 170.5069 | 110.5165 | 91.0756 | 69.1915 | 39.1097 | 24.7076 | 18.2275 | 178.7176 | 192.194 | 469.0401 | 246.9383 | 230.907 | 446.8792 |  |  |  | 310.9412 | 354.5368 | 302.3625 | 311.7047 | 160.9194 | 323.8694 | 187.1538 | 270.8715 | 162.9182 | 259.6333 | 359.7404 | 219.8135 | 356.7115 | 156.759 |  | 161.8435 | 215.3045 | 130.3186 | 158.0739 |  | 37.3736 | 81.3593 | 40.1162 | 75.4107 | 140.8467 | 173.1707 | 247.0965 | 8.4879 | 41.4393 | 10.0291 | 89.1534 | 8.7378 | 42.7826 | 49.8237 | 54.6419 | 26.0522 |  |  | 2.375 | -0.044597 | 0.34026 | -0.2819 | 2.9217 | 2.7095 | 6.0703 | -5.5515 | 0.37929 | 2.3615 | 8.8214 | -0.00057333 | -0.00058483 | -0.00056512 | 288.2175 | 307.4331 | 330.0123 | 390.1256 | 118.98 | 68.1007 | 34.7217 | 119.7433 | 99.9737 | 74.5728 | 57.1354 | 36.4159 | 25.2534 | 18.2775 | 120.1939 | 111.9561 | 89.6974 | 57.8821 | 49.8944 | 114.8107 | 73.2693 | 196.1044 | 231.2715 | 262.7744 | 277.6823 | 310.6911 | 331.3165 |  |  |  | 354.18 | 288.7376 | 297.2172 | 319.3399 | 2.7607 | 2.1007 | 1044.4973 |  |  | 1034.8383 |  |  | 372.0411 | 451.6083 | 208.225 | 240.6025 | 343.5149 | 158.9235 | 1021.0697 | 937.3254 | 1027.7772 | 1006.9609 | 962.2054 |  | 1036.8212 | 763.1521 | 364.6218 | 997.5165 | 349.8812 | 784.5259 |  | 780.7978 |  |  | 920.9879 | 999.7747 | 1009.5847 | [6 empty] | 920.9183 |  |  | 944.3348 |  |  | 228.9914 | 341.2104 | 363.9592 | 149.038 | 298.1751 | 393.0889 | 205.435 | 323.4109 |  | 278.1422 | 354.0184 | 221.0554 | 357.0242 | 267.59 | 360.8555 | 138.5156 | 294.6891 |  | 276.4769 | 312.5284 | 380.3091 | 181.4045 | 310.506 | 385.7377 | 191.5381 | 340.4439 | 237.639 | 345.187 | 219.6384 | 350.6174 | 0.36593 | 19.3822 | 1.3439 | 0.28158 | -40.1053 | 3.1162 | 931.64 | 0.29 | 2.6242 | -0.2771 | 0.7654 | -0.69667 | 2.5166 | 2.4235 | 3.6274 | 169.0394 | -1.6894 | -9.4466 | 0.68638 | -1.0088 | 14.4418 | 9.7493
42810.598 | 13648 | 110.9076 | 85.4168 | 66.7635 | 50.1136 | 30.2554 | 22.5382 | 17.9739 | 170.5356 | 110.5268 | 91.0746 | 69.189 | 39.1115 | 24.7207 | 18.2305 | 178.7086 | 192.1892 | 469.0595 | 246.9131 | 230.9261 | 446.9046 |  |  |  | 310.9483 | 354.5084 | 302.6404 | 311.6712 | 161.8795 | 323.8938 | 187.1616 | 270.8445 | 163.8937 | 259.651 | 359.7216 | 219.4894 | 356.6632 | 156.2549 |  | 160.81 | 215.1969 | 131.2028 | 157.5649 |  | 37.5477 | 81.2844 | 39.9396 | 75.2642 | 140.8539 | 173.1781 | 246.6834 | 8.5863 | 41.4435 | 10.1013 | 89.1854 | 8.7386 | 42.7888 | 49.8081 | 54.6403 | 26.0537 |  |  | 2.3586 | 0.17751 | 0.38232 | -0.43895 | 3.2897 | 2.8317 | 6.0375 | -5.886 | 0.74961 | 2.2938 | 8.9215 | -0.00056676 | -0.00051419 | -0.00058319 | 290.8347 | 310.2807 | 331.0633 | 389.7156 | 118.9934 | 68.1118 | 34.7203 | 119.7444 | 99.9798 | 74.5766 | 57.1492 | 36.4172 | 25.2435 | 18.2796 | 121.3084 | 110.5839 | 88.9112 | 57.3452 | 48.6538 | 114.7599 | 73.2249 | 196.1111 | 231.2745 | 262.7684 | 277.6674 | 310.6575 | 331.2867 |  |  |  | 354.0355 | 288.6679 | 296.1492 | 319.5228 | 2.5143 | 2.1609 | 1044.4634 |  |  | 1034.6298 |  |  | 372.0601 | 451.6069 | 208.3948 | 240.6246 | 343.4995 | 159.6664 | 1020.8616 | 936.3166 | 1028.2557 | 1008.1037 | 960.4055 |  | 1033.5642 | 763.5824 | 364.5641 | 996.7562 | 349.821 | 784.3347 |  | 780.3003 |  |  | 921.0649 | 999.2605 | 1009.1523 | [6 empty] | 920.4103 |  |  | 944.1013 |  |  | 228.8701 | 340.9764 | 362.821 | 148.8681 | 298.2278 | 393.1293 | 205.4905 | 322.8723 |  | 277.8925 | 353.4132 | 221.0377 | 356.9236 | 267.537 | 361.2451 | 138.4417 | 294.5026 |  | 276.9426 | 312.7992 | 380.2915 | 181.492 | 310.5382 | 385.9899 | 191.5909 | 340.3794 | 237.355 | 345.2625 | 219.378 | 350.4203 | 0.48861 | 19.3823 | 1.3507 | 0.28427 | -40.0879 | 3.1162 | 926.95 | 0.33 | 2.6152 | 0.55277 | 0.81124 | -0.86925 | 2.6704 | 2.4775 | 3.6176 | 167.3446 | -1.7063 | -9.4305 | 0.55621 | -0.92677 | 14.4519 | 9.7321
42810.598 | 13649 | 110.9079 | 85.4237 | 66.7579 | 50.1263 | 30.2512 | 22.5426 | 17.9761 | 170.5547 | 110.5268 | 91.0831 | 69.1984 | 39.1148 | 24.7195 | 18.2273 | 178.7181 | 192.1796 | 469.0795 | 246.9023 | 230.8795 | 446.9521 |  |  |  | 310.9644 | 354.4946 | 302.7366 | 311.7788 | 162.2238 | 323.9577 | 187.1692 | 270.8248 | 164.1018 | 259.6707 | 359.6913 | 219.5985 | 356.6016 | 156.4717 |  | 160.8126 | 215.103 | 133.21 | 157.3294 |  | 37.6955 | 81.2654 | 39.8511 | 75.2856 | 140.683 | 173.4504 | 246.6821 | 8.5232 | 41.4319 | 10.2121 | 89.1773 | 8.7445 | 42.8 | 49.7975 | 54.6379 | 26.0477 |  |  | 2.653 | 0.19065 | 0.41583 | -0.2727 | 3.4875 | 2.1542 | 5.5598 | -5.7125 | 0.51765 | 2.2627 | 8.8716 | -0.00053883 | -0.00053883 | -0.00055198 | 289.9572 | 309.7977 | 330.3134 | 389.7636 | 119.0088 | 68.1226 | 34.7383 | 119.7496 | 99.9821 | 74.5844 | 57.1542 | 36.4161 | 25.246 | 18.277 | 123.7209 | 110.2499 | 88.7283 | 58.2777 | 47.9262 | 114.751 | 73.1955 | 196.1207 | 231.2765 | 262.778 | 277.6475 | 310.6411 | 331.2584 |  |  |  | 353.9866 | 288.525 | 295.0022 | 319.616 | 2.6031 | 2.3092 | 1044.1182 |  |  | 1034.251 |  |  | 372.0795 | 451.5977 | 208.1241 | 240.6384 | 343.482 | 160.4407 | 1020.3989 | 935.5773 | 1027.5498 | 1008.5636 | 959.4081 |  | 1030.1841 | 764.3793 | 364.5882 | 996.1323 | 349.6673 | 784.0814 |  | 779.8651 |  |  | 920.7871 | 998.7387 | 1009.1325 | [6 empty] | 920.1427 |  |  | 943.8938 |  |  | 228.3597 | 341.0163 | 361.8059 | 148.2765 | 298.6586 | 393.134 | 205.18 | 322.6171 |  | 277.9772 | 352.7695 | 221.0842 | 356.7627 | 267.6122 | 361.3803 | 137.9397 | 294.1616 |  | 276.5035 | 312.793 | 380.2896 | 181.6709 | 310.7436 | 385.8841 | 190.8256 | 340.2966 | 237.2954 | 345.2312 | 219.2962 | 350.3777 | 0.62709 | 19.3837 | 1.3574 | 0.28505 | -40.1552 | 3.1162 | 937.85 | 0.24 | 2.7737 | 0.57285 | 0.84602 | -0.68512 | 2.7503 | 2.1616 | 3.4726 | 165.5746 | -1.7264 | -9.4259 | 0.28704 | -0.90999 | 14.4532 | 9.7254
42810.598 | 13650 | 110.9086 | 85.4281 | 66.7584 | 50.1154 | 30.2514 | 22.5396 | 17.9631 | 170.5597 | 110.5318 | 91.0889 | 69.1987 | 39.1118 | 24.7204 | 18.2167 | 178.7147 | 192.1777 | 469.0998 | 246.8687 | 230.8827 | 446.9917 |  |  |  | 310.9779 | 354.4722 | 302.6628 | 311.5747 | 163.2079 | 324.0892 | 187.187 | 270.8159 | 164.2444 | 259.6888 | 359.6622 | 219.8421 | 356.5524 | 156.5144 |  | 160.4415 | 214.9682 | 133.8845 | 156.8022 |  | 37.7062 | 81.2382 | 39.94 | 75.8605 | 140.5589 | 174.1774 | 246.9214 | 8.1145 | 41.4155 | 10.2463 | 89.1841 | 8.7503 | 42.8163 | 49.7724 | 54.6257 | 26.0515 |  |  | 2.586 | 0.50607 | 0.23973 | -0.61637 | 3.3153 | 1.8408 | 5.8252 | -5.8728 | 1.053 | 2.4293 | 8.9384 | -0.00048626 | -0.00054048 | -0.00057497 | 288.1139 | 306.8371 | 328.1064 | 389.4179 | 119.0134 | 68.1256 | 34.7427 | 119.752 | 99.9879 | 74.5914 | 57.1616 | 36.4208 | 25.2535 | 18.284 | 126.9564 | 111.3142 | 90.834 | 60.1764 | 49.0247 | 114.8342 | 73.2152 | 196.1201 | 231.2731 | 262.7639 | 277.6289 | 310.6122 | 331.2292 |  |  |  | 354.008 | 289.1397 | 295.7331 | 320.0607 | 2.6565 | 2.3947 | 1043.8108 |  |  | 1033.8547 |  |  | 372.0967 | 451.599 | 208.1032 | 240.6505 | 343.47 | 160.7824 | 1019.8444 | 935.3823 | 1026.6465 | 1008.0778 | 959.0988 |  | 1027.4617 | 765.3726 | 364.6369 | 995.7855 | 349.364 | 783.8529 |  | 779.7078 |  |  | 921.2931 | 998.3771 | 1009.5909 | [6 empty] | 920.2545 |  |  | 943.4644 |  |  | 228.2831 | 341.0344 | 361.8656 | 148.0631 | 298.822 | 393.1332 | 204.7425 | 322.9699 |  | 278.3874 | 352.6309 | 221.3747 | 356.8125 | 267.6923 | 361.1558 | 137.8638 | 293.8889 |  | 276.877 | 312.9121 | 380.2579 | 181.2476 | 310.5556 | 385.3189 | 190.2951 | 340.3551 | 237.5324 | 345.1658 | 219.3894 | 350.4172 | 0.44721 | 19.3844 | 1.3635 | 0.28565 | -40.2028 | 3.1163 | 932.02 | 0.15 | 2.7388 | 0.93328 | 0.64234 | -1.03 | 2.6837 | 1.9998 | 3.5574 | 164.1449 | -1.7498 | -9.4413 | -0.062101 | -1.1416 | 14.4637 | 9.7148
42810.598 | 13651 | 110.9212 | 85.4266 | 66.7545 | 50.1217 | 30.2555 | 22.5378 | 17.9701 | 170.5801 | 110.5424 | 91.088 | 69.2035 | 39.1161 | 24.7207 | 18.2293 | 178.7196 | 192.1777 | 469.1191 | 246.8544 | 230.7216 | 447.0415 |  |  |  | 311.0111 | 354.4625 | 302.3129 | 311.3716 | 162.5135 | 324.0204 | 187.1942 | 270.8039 | 164.6713 | 259.7015 | 359.6396 | 219.8051 | 356.5128 | 156.6022 |  | 160.5344 | 214.4521 | 134.2873 | 158.1019 |  | 37.5879 | 81.1118 | 39.9898 | 76.1898 | 141.0998 | 174.0975 | 247.2827 | 7.7865 | 41.4135 | 10.1447 | 89.1781 | 8.7498 | 42.8408 | 49.7293 | 54.6177 | 26.0511 |  |  | 2.5492 | 0.43576 | 0.27521 | -0.078198 | 2.9447 | 2.1279 | 5.4737 | -5.903 | 0.62916 | 2.1901 | 8.9078 | -0.00054048 | -0.00055198 | -0.00056019 | 282.9645 | 302.0963 | 329.7549 | 389.7998 | 119.0197 | 68.1399 | 34.7388 | 119.7522 | 99.9946 | 74.5822 | 57.1588 | 36.4213 | 25.2534 | 18.2795 | 128.7565 | 112.1986 | 92.3601 | 59.9016 | 50.0397 | 114.9955 | 73.2205 | 196.1206 | 231.2622 | 262.7636 | 277.6095 | 310.5736 | 331.1909 |  |  |  | 353.9924 | 289.977 | 296.127 | 321.0638 | 3.1517 | 2.2291 | 1043.1428 |  |  | 1033.3528 |  |  | 372.1193 | 451.6116 | 208.1991 | 240.6818 | 343.4679 | 160.4072 | 1019.2427 | 935.513 | 1026.2793 | 1009.1005 | 958.5282 |  | 1028.7942 | 765.0603 | 364.5867 | 995.3539 | 349.0364 | 784.0316 |  | 779.5876 |  |  | 923.1967 | 997.9098 | 1009.8675 | [6 empty] | 920.6943 |  |  | 942.9087 |  |  | 229.2506 | 341.3199 | 361.8534 | 148.0857 | 298.6096 | 393.156 | 204.4184 | 323.2533 |  | 278.8373 | 352.5341 | 221.275 | 356.9619 | 267.7291 | 360.7925 | 138.1374 | 293.968 |  | 276.778 | 312.3124 | 380.2345 | 181.3582 | 310.5462 | 385.3745 | 190.1338 | 340.4984 | 237.6973 | 345.0786 | 219.5721 | 350.6176 | 0.42005 | 19.3855 | 1.3677 | 0.28549 | -40.217 | 3.1163 | 930.35 | 0.31 | 2.719 | 0.86587 | 0.68812 | -0.3668 | 2.5291 | 2.1499 | 3.4481 | 164.8636 | -1.7454 | -9.4563 | -0.24204 | -1.3105 | 14.4242 | 9.6857
42810.598 | 13652 | 110.9284 | 85.428 | 66.7586 | 50.1277 | 30.2531 | 22.5352 | 17.9715 | 170.5931 | 110.5347 | 91.0884 | 69.2031 | 39.1209 | 24.7144 | 18.2244 | 178.7222 | 192.1689 | 469.15 | 246.8353 | 230.6118 | 447.087 |  |  |  | 311.0344 | 354.4469 | 302.5311 | 311.3921 | 163.1117 | 324.0023 | 187.2005 | 270.7834 | 164.9855 | 259.7202 | 359.6144 | 219.7765 | 356.4751 | 156.7145 |  | 159.7985 | 214.0221 | 134.3458 | 158.3008 |  | 37.6345 | 81.0436 | 39.984 | 76.349 | 141.3881 | 173.4617 | 247.2618 | 7.6331 | 41.4059 | 10.2278 | 89.1787 | 8.7588 | 42.8383 | 49.6972 | 54.6123 | 26.0465 |  |  | 2.6924 | 0.2879 | 0.62611 | -0.22342 | 2.9894 | 1.7028 | 5.471 | -5.6389 | 0.65231 | 2.3083 | 8.6125 | -0.00054376 | -0.00052569 | -0.00058647 | 283.9674 | 302.398 | 332.6548 | 389.8047 | 119.031 | 68.1481 | 34.739 | 119.7622 | 99.9983 | 74.5827 | 57.163 | 36.4279 | 25.2524 | 18.2702 | 130.404 | 111.9338 | 92.0668 | 61.0574 | 51.079 | 115.0419 | 73.2203 | 196.1226 | 231.2583 | 262.7594 | 277.5858 | 310.5505 | 331.156 |  |  |  | 353.8994 | 290.5805 | 295.6996 | 321.5441 | 1.3761 | 2.2347 | 1042.6129 |  |  | 1032.9221 |  |  | 372.1292 | 451.6158 | 208.7845 | 240.698 | 343.4493 | 161.4315 | 1018.7698 | 935.5299 | 1025.7782 | 1008.6756 | 958.1868 |  | 1029.9774 | 763.8817 | 364.5786 | 994.6616 | 348.8709 | 784.1016 |  | 779.9265 |  |  | 923.4645 | 997.7365 | 1009.8479 | [6 empty] | 919.1141 |  |  | 942.4176 |  |  | 229.9608 | 341.7281 | 360.9754 | 147.5168 | 298.355 | 393.1709 | 203.9814 | 323.4638 |  | 279.1222 | 352.2674 | 221.4366 | 357.1431 | 267.5552 | 360.8843 | 138.2237 | 294.3387 |  | 276.9192 | 312.2261 | 380.2012 | 181.9321 | 310.3911 | 386.9371 | 190.3494 | 340.6204 | 237.5819 | 344.9617 | 219.5128 | 350.7077 | 0.50633 | 19.3817 | 1.3746 | 0.2884 | -40.1332 | 3.1163 | 968.21 | 0.16 | 2.7944 | 0.70374 | 1.0378 | -0.61994 | 2.5464 | 1.9218 | 3.4448 | 165.499 | -1.7134 | -9.4507 | -0.41934 | -1.278 | 14.4155 | 9.6645
42810.5981 | 13653 | 110.9423 | 85.4391 | 66.7755 | 50.1368 | 30.2559 | 22.5376 | 17.9751 | 170.6151 | 110.5419 | 91.0964 | 69.2105 | 39.1332 | 24.723 | 18.2278 | 178.7328 | 192.1678 | 469.1776 | 246.8113 | 230.5544 | 447.0983 |  |  |  | 311.0622 | 354.4179 | 302.577 | 311.4805 | 161.6684 | 323.7887 | 187.2231 | 270.773 | 165.054 | 259.7433 | 359.5893 | 219.6468 | 356.465 | 156.691 |  | 159.0408 | 214.2887 | 133.546 | 158.0644 |  | 37.7719 | 81.0764 | 40.0781 | 76.3871 | 141.6682 | 172.9715 | 246.6956 | 7.5774 | 41.3959 | 10.4961 | 89.185 | 8.7644 | 42.8526 | 49.6856 | 54.6034 | 26.049 |  |  | 2.7516 | 0.41867 | 0.57551 | -0.082798 | 3.155 | 2.0313 | 4.8967 | -5.5863 | 0.33434 | 2.1184 | 8.8699 | -0.00052076 | -0.00058812 | -0.0005799 | 283.2255 | 300.196 | 328.3504 | 389.0168 | 119.0519 | 68.17 | 34.751 | 119.7608 | 100.0035 | 74.5904 | 57.1638 | 36.4331 | 25.2474 | 18.2723 | 126.8176 | 109.8548 | 91.7121 | 62.8783 | 51.9263 | 114.9136 | 73.2162 | 196.1357 | 231.2758 | 262.7684 | 277.5687 | 310.5275 | 331.1293 |  |  |  | 353.7918 | 291.2697 | 296.1608 | 322.3853 | 1.2606 | 1.7269 | 1042.4269 |  |  | 1032.5281 |  |  | 372.1434 | 451.6216 | 208.9348 | 240.7129 | 343.4314 | 160.4119 | 1018.4756 | 935.1036 | 1025.1582 | 1010.5144 | 957.5602 |  | 1029.5703 | 762.9671 | 364.4671 | 994.4943 | 348.7268 | 783.7476 |  | 779.8171 |  |  | 922.0749 | 997.8517 | 1009.1767 | [6 empty] | 917.6961 |  |  | 941.8887 |  |  | 230.4633 | 341.8952 | 360.109 | 147.2188 | 298.3885 | 393.2037 | 204.2057 | 323.8279 |  | 278.9794 | 352.2112 | 221.4564 | 357.3078 | 267.7555 | 361.5689 | 138.4188 | 294.7225 |  | 276.9499 | 311.7839 | 380.1681 | 181.8607 | 310.4973 | 387.8752 | 191.3967 | 340.6195 | 237.4806 | 344.6397 | 219.5404 | 350.6828 | 0.28022 | 19.3954 | 1.3788 | 0.29016 | -40.1623 | 3.1163 | 968.48 | 0.16 | 2.8244 | 0.84868 | 0.99503 | -0.37741 | 2.6145 | 2.0979 | 3.2572 | 165.3009 | -1.6976 | -9.4579 | -0.03681 | -1.239 | 14.4212 | 9.6322
42810.5981 | 13654 | 110.9475 | 85.4485 | 66.7737 | 50.143 | 30.2551 | 22.5349 | 17.9789 | 170.6344 | 110.5474 | 91.0947 | 69.2117 | 39.1332 | 24.7248 | 18.2228 | 178.7312 | 192.166 | 469.2014 | 246.7848 | 230.4734 | 447.108 |  |  |  | 311.082 | 354.4094 | 302.901 | 311.6516 | 160.5932 | 323.3931 | 187.2346 | 270.7657 | 164.7491 | 259.763 | 359.5619 | 219.3635 | 356.4583 | 156.2265 |  | 158.3912 | 214.2216 | 134.0633 | 157.3794 |  | 37.9472 | 81.0661 | 40.2675 | 76.5495 | 141.7168 | 173.0058 | 246.3565 | 7.5228 | 41.3706 | 10.5318 | 89.1778 | 8.7621 | 42.8655 | 49.6797 | 54.5951 | 26.0443 |  |  | 2.1733 | 0.29842 | 0.6524 | 0.05257 | 2.8435 | 2.103 | 5.4625 | -5.4996 | 0.56766 | 2.2073 | 8.6571 | -0.00059469 | -0.00050598 | -0.00057005 | 283.2082 | 302.1616 | 327.431 | 389.0192 | 119.0811 | 68.1794 | 34.7463 | 119.7673 | 99.9997 | 74.5897 | 57.1637 | 36.4375 | 25.2524 | 18.2783 | 124.0541 | 107.9383 | 90.1601 | 62.8453 | 53.0934 | 114.7922 | 73.2092 | 196.1348 | 231.2605 | 262.759 | 277.5469 | 310.4932 | 331.1007 |  |  |  | 353.6647 | 291.3972 | 296.2768 | 322.5014 | 1.4223 | 2.7041 | 1041.472 |  |  | 1031.8492 |  |  | 372.1656 | 451.6318 | 207.5303 | 240.7309 | 343.4176 | 160.8665 | 1018.1983 | 934.6746 | 1024.6292 | 1011.3507 | 957.4193 |  | 1025.143 | 762.563 | 364.5107 | 994.2113 | 348.516 | 783.4094 |  | 780.5558 |  |  | 921.1382 | 997.9765 | 1009.137 | [6 empty] | 917.5063 |  |  | 941.7433 |  |  | 230.4335 | 341.9737 | 360.1127 | 147.1357 | 299.0129 | 393.1973 | 203.814 | 323.639 |  | 278.7486 | 352.2726 | 220.8922 | 357.2644 | 267.5332 | 361.6357 | 139.2648 | 294.91 |  | 277.4855 | 311.6115 | 380.159 | 181.5577 | 310.4366 | 388.2082 | 191.3624 | 340.7114 | 237.4205 | 344.6126 | 219.5444 | 350.4324 | 0.34879 | 19.3982 | 1.3812 | 0.29053 | -40.2214 | 3.1163 | 976.6 | 0.22 | 2.5093 | 0.7165 | 1.0594 | 0.30073 | 2.4822 | 2.1346 | 3.4404 | 162.9732 | -1.6826 | -9.4674 | 0.25516 | -1.0674 | 14.4397 | 9.6183
42810.5981 | 13655 | 110.9638 | 85.4577 | 66.7845 | 50.1488 | 30.2635 | 22.5439 | 17.9884 | 170.6641 | 110.5562 | 91.1029 | 69.2289 | 39.1366 | 24.7334 | 18.2295 | 178.723 | 192.15 | 469.2167 | 246.7609 | 230.3454 | 447.0744 |  |  |  | 311.0974 | 354.379 | 303.0576 | 311.8404 | 160.576 | 323.3918 | 187.2398 | 270.7497 | 165.1652 | 259.7825 | 359.5273 | 219.2517 | 356.4491 | 155.7594 |  | 157.6878 | 213.7788 | 134.716 | 157.1663 |  | 38.1624 | 81.1238 | 40.467 | 76.7659 | 141.7265 | 173.0829 | 246.4916 | 7.5496 | 41.3484 | 10.588 | 89.1684 | 8.7568 | 42.8684 | 49.6638 | 54.5884 | 26.0458 |  |  | 2.7437 | 0.55732 | 0.69774 | 0.056514 | 3.45 | 2.3553 | 5.5256 | -5.4332 | 0.47464 | 2.5411 | 8.7047 | -0.00054705 | -0.00059797 | -0.00056348 | 284.337 | 303.5246 | 328.0673 | 389.1972 | 119.0916 | 68.1877 | 34.7399 | 119.7707 | 100.0011 | 74.5933 | 57.1746 | 36.4381 | 25.2503 | 18.2753 | 122.1219 | 109.0273 | 91.7096 | 63.5508 | 54.4738 | 114.7317 | 73.2201 | 196.1282 | 231.2538 | 262.7549 | 277.5219 | 310.4633 | 331.0696 |  |  |  | 353.5945 | 291.5721 | 296.6012 | 322.8218 | 1.7848 | 2.5671 | 1040.8823 |  |  | 1031.1906 |  |  | 372.1775 | 451.6321 | 206.5799 | 240.7481 | 343.4083 | 161.2715 | 1017.7446 | 934.4818 | 1024.3294 | 1011.4921 | 957.7603 |  | 1022.4798 | 762.0825 | 364.539 | 993.5968 | 348.3089 | 783.4238 |  | 780.8742 |  |  | 921.7397 | 997.8698 | 1008.2882 | [6 empty] | 917.2204 |  |  | 941.6684 |  |  | 230.6497 | 341.8807 | 361.1739 | 147.1489 | 299.1192 | 393.1928 | 203.7094 | 323.5696 |  | 278.3045 | 352.6026 | 220.9461 | 357.2575 | 268.0718 | 361.8276 | 139.7025 | 294.9866 |  | 277.9151 | 311.4535 | 380.1273 | 182.1051 | 310.3921 | 387.9996 | 191.7067 | 340.8227 | 237.211 | 344.7138 | 219.3146 | 350.2268 | 0.4682 | 19.3877 | 1.3818 | 0.28917 | -40.2197 | 3.1163 | 959.58 | 0.21 | 2.8194 | 0.97924 | 1.0957 | 0.31183 | 2.7344 | 2.2593 | 3.4605 | 161.572 | -1.6669 | -9.4673 | 0.46231 | -1.2383 | 14.4448 | 9.6035
42810.5981 | 13656 | 110.9725 | 85.4589 | 66.7907 | 50.1435 | 30.2614 | 22.5452 | 17.9975 | 170.6746 | 110.5513 | 91.1052 | 69.2271 | 39.1509 | 24.7426 | 18.2362 | 178.7343 | 192.1437 | 469.2371 | 246.7348 | 230.259 | 447.0583 |  |  |  | 311.1172 | 354.3609 | 303.3039 | 312.0533 | 161.6018 | 323.5521 | 187.2448 | 270.7371 | 165.3412 | 259.7904 | 359.4938 | 219.3778 | 356.4503 | 155.8101 |  | 157.6916 | 212.7748 | 134.6254 | 158.0994 |  | 38.0542 | 81.2326 | 40.6817 | 77.1475 | 141.6796 | 173.0861 | 246.6873 | 7.7658 | 41.3455 | 10.5471 | 89.1593 | 8.7599 | 42.8603 | 49.6471 | 54.5915 | 26.0391 |  |  | 2.6983 | 0.29776 | 0.60246 | -0.11171 | 3.013 | 1.7619 | 6.0349 | -5.4923 | 0.50675 | 1.9946 | 8.5092 | -0.00053719 | -0.00057333 | -0.0005799 | 286.7443 | 305.7157 | 328.9557 | 389.2035 | 119.1226 | 68.2083 | 34.7597 | 119.7839 | 100.0105 | 74.609 | 57.1855 | 36.447 | 25.267 | 18.2878 | 121.0499 | 110.0066 | 91.878 | 63.4235 | 55.5437 | 114.6533 | 73.2412 | 196.1271 | 231.2462 | 262.746 | 277.4985 | 310.4387 | 331.0371 |  |  |  | 353.4862 | 292.1621 | 296.8118 | 323.1531 | 1.7159 | 2.4387 | 1040.0848 |  |  | 1030.3814 |  |  | 372.1926 | 451.632 | 207.0921 | 240.7707 | 343.3833 | 161.1752 | 1017.4842 | 934.2759 | 1023.9083 | 1011.6472 | 957.9562 |  | 1024.0286 | 761.3551 | 364.5682 | 992.8746 | 348.1361 | 783.3702 |  | 781.1808 |  |  | 921.8991 | 997.6298 | 1007.5728 | [6 empty] | 917.7753 |  |  | 941.3142 |  |  | 231.6 | 341.2188 | 362.573 | 147.3518 | 299.0055 | 393.2021 | 204.6062 | 323.6749 |  | 278.2794 | 352.7053 | 220.7032 | 357.0237 | 268.1985 | 362.0164 | 140.0727 | 295.0864 |  | 277.9455 | 311.2795 | 380.1137 | 182.4575 | 310.5072 | 387.4385 | 192.4349 | 340.7782 | 236.8061 | 344.5584 | 218.9909 | 350.1436 | 0.29158 | 19.3815 | 1.3844 | 0.29207 | -40.1708 | 3.1162 | 972.76 | 0.3 | 2.7964 | 0.71588 | 1.0183 | -0.43848 | 2.5554 | 1.9541 | 3.6165 | 162.3749 | -1.6441 | -9.4615 | 0.57167 | -1.2545 | 14.419 | 9.5853
42810.5981 | 13657 | 110.9749 | 85.4526 | 66.7937 | 50.145 | 30.2655 | 22.5357 | 17.9799 | 170.6825 | 110.5489 | 91.105 | 69.2284 | 39.1429 | 24.7272 | 18.2235 | 178.7329 | 192.1404 | 469.2582 | 246.7195 | 230.2189 | 447.063 |  |  |  | 311.1464 | 354.346 | 303.337 | 312.1847 | 161.5109 | 323.4328 | 187.2658 | 270.7301 | 165.8066 | 259.8173 | 359.4706 | 220.0957 | 356.4713 | 156.6255 |  | 158.0667 | 212.149 | 134.5387 | 159.657 |  | 38.121 | 81.268 | 40.8594 | 77.4328 | 142.0118 | 173.0951 | 247.0519 | 8.0289 | 41.3208 | 10.434 | 89.1226 | 8.7713 | 42.867 | 49.6286 | 54.5875 | 26.0406 |  |  | 2.655 | 0.65326 | 0.60902 | -0.45473 | 2.0543 | 2.2659 | 5.9061 | -5.6027 | 0.43242 | 1.7672 | 8.7167 | -0.00051091 | -0.00063083 | -0.00057005 | 288.1665 | 307.865 | 328.566 | 390.0387 | 119.1315 | 68.2139 | 34.7653 | 119.7849 | 100.0131 | 74.6133 | 57.1859 | 36.4438 | 25.2652 | 18.2849 | 121.9966 | 108.885 | 90.39 | 62.1554 | 54.238 | 114.6787 | 73.2294 | 196.1328 | 231.2571 | 262.7528 | 277.4725 | 310.4123 | 331.0043 |  |  |  | 353.3994 | 291.8854 | 296.0171 | 323.5855 | 1.2701 | 1.5867 | 1039.4454 |  |  | 1029.7852 |  |  | 372.2093 | 451.6261 | 207.2474 | 240.7871 | 343.3656 | 162.2271 | 1017.451 | 934.087 | 1021.4608 | 1009.2199 | 958.1251 |  | 1028.0977 | 760.3088 | 364.5546 | 993.1124 | 348.1098 | 782.5558 |  | 781.0684 |  |  | 921.2451 | 997.6625 | 1006.7136 | [6 empty] | 916.3012 |  |  | 940.9867 |  |  | 232.4224 | 340.7955 | 364.2607 | 147.1537 | 299.0977 | 393.214 | 205.2388 | 323.8698 |  | 278.8097 | 352.6338 | 220.6117 | 356.8529 | 268.5341 | 362.225 | 140.2859 | 295.2263 |  | 278.3094 | 311.447 | 380.104 | 182.56 | 310.5119 | 387.0936 | 193.3761 | 340.6909 | 236.4937 | 344.3786 | 218.8073 | 350.1979 | 0.21994 | 19.37 | 1.3841 | 0.29298 | -40.1395 | 3.1162 | 964.49 | 0.28 | 2.7735 | 1.0604 | 1.0239 | -0.88471 | 2.11 | 2.216 | 3.5777 | 164.5071 | -1.6162 | -9.4702 | 0.46966 | -1.0905 | 14.3775 | 9.566
42810.5981 | 13658 | 110.9842 | 85.4683 | 66.7978 | 50.1527 | 30.2762 | 22.5464 | 17.9663 | 170.7166 | 110.5488 | 91.1146 | 69.2344 | 39.1488 | 24.731 | 18.2311 | 178.7319 | 192.1335 | 469.2772 | 246.6967 | 230.2938 | 447.0796 |  |  |  | 311.1642 | 354.3252 | 303.2721 | 312.2034 | 161.7018 | 323.3588 | 187.2792 | 270.7198 | 167.7488 | 259.8365 | 359.4477 | 220.3275 | 356.4749 | 157.2069 |  | 157.7246 | 212.165 | 137.0203 | 160.4985 |  | 38.4561 | 81.304 | 40.8687 | 77.4674 | 142.3505 | 173.2865 | 247.5487 | 8.2853 | 41.3001 | 10.3274 | 89.0864 | 8.7521 | 42.9049 | 49.5762 | 54.5712 | 26.0427 |  |  | 3.2201 | 0.39961 | 0.92181 | -0.45078 | 2.6589 | 2.4223 | 5.6951 | -5.5443 | 0.62021 | 2.564 | 8.5609 | -0.00058976 | -0.00053555 | -0.0005799 | 288.0566 | 307.7915 | 328.9433 | 390.2401 | 119.1457 | 68.2335 | 34.7694 | 119.7788 | 100.0162 | 74.6063 | 57.1865 | 36.4436 | 25.2614 | 18.279 | 122.4984 | 107.3646 | 87.7114 | 59.5612 | 52.2976 | 114.7367 | 73.1571 | 196.1341 | 231.2514 | 262.7444 | 277.4427 | 310.3851 | 330.9702 |  |  |  | 353.4127 | 291.093 | 294.7505 | 323.0394 | 2.4116 | 2.3314 | 1038.4017 |  |  | 1028.8088 |  |  | 372.2276 | 451.6101 | 207.1867 | 240.8051 | 343.3495 | 164.4157 | 1017.2184 | 933.0188 | 1019.9563 | 1005.1545 | 957.5686 |  | 1029.3702 | 761.0227 | 364.5223 | 993.3663 | 348.201 | 782.1293 |  | 780.6311 |  |  | 921.7226 | 997.7363 | 1006.4244 | [6 empty] | 914.6007 |  |  | 940.5889 |  |  | 232.8251 | 340.9491 | 365.7358 | 147.1943 | 299.4767 | 393.238 | 204.9622 | 323.6409 |  | 278.5065 | 352.7179 | 220.5338 | 356.9554 | 269.2746 | 362.2718 | 140.437 | 295.1747 |  | 279.4651 | 311.6744 | 380.0794 | 182.3421 | 310.4474 | 387.5399 | 193.9573 | 340.6781 | 236.2133 | 344.0516 | 218.8799 | 350.3137 | 0.38943 | 19.3653 | 1.3831 | 0.29271 | -40.083 | 3.1163 | 981.08 | 0.22 | 3.0543 | 0.82941 | 1.2597 | -0.88091 | 2.401 | 2.2917 | 3.514 | 165.1948 | -1.6389 | -9.4698 | 0.42111 | -0.80163 | 14.3545 | 9.5823
42810.5981 | 13659 | 110.979 | 85.4676 | 66.7932 | 50.1468 | 30.2702 | 22.5402 | 17.9581 | 170.7189 | 110.5486 | 91.1095 | 69.2337 | 39.1411 | 24.7288 | 18.2241 | 178.7367 | 192.1323 | 469.2937 | 246.6764 | 230.3301 | 447.0977 |  |  |  | 311.1881 | 354.3071 | 303.2769 | 312.2411 | 162.1027 | 323.4143 | 187.2836 | 270.7133 | 169.4899 | 259.8499 | 359.4144 | 220.4758 | 356.4479 | 157.6686 |  | 157.9126 | 211.8204 | 138.9699 | 162.0218 |  | 38.7688 | 81.3517 | 40.9033 | 77.7922 | 142.082 | 173.7538 | 247.7268 | 8.4336 | 41.2878 | 10.3476 | 89.0586 | 8.7469 | 42.9448 | 49.539 | 54.575 | 26.0394 |  |  | 3.1379 | 0.46336 | 0.38495 | -0.24576 | 2.9289 | 2.0037 | 5.6688 | -5.6349 | 0.43942 | 2.148 | 8.7141 | -0.0005799 | -0.00057662 | -0.00058812 | 287.6902 | 307.1207 | 330.0597 | 389.9193 | 119.172 | 68.2321 | 34.7762 | 119.784 | 100.015 | 74.6078 | 57.1875 | 36.4459 | 25.2612 | 18.2814 | 126.0916 | 109.2362 | 88.3687 | 58.2487 | 51.9994 | 114.8667 | 73.1631 | 196.1317 | 231.2459 | 262.7434 | 277.425 | 310.3591 | 330.946 |  |  |  | 353.4351 | 290.6674 | 293.8036 | 323.1857 | 1.8575 | 3.1388 | 1037.0537 |  |  | 1028.0028 |  |  | 372.2415 | 451.6051 | 207.4929 | 240.8271 | 343.34 | 166.0503 | 1016.907 | 931.998 | 1019.5519 | 1006.7614 | 957.2468 |  | 1028.9292 | 761.0683 | 364.4923 | 993.374 | 348.0776 | 781.9272 |  | 780.8272 |  |  | 922.7345 | 997.5015 | 1006.116 | [6 empty] | 914.2958 |  |  | 940.0641 |  |  | 232.8021 | 340.664 | 367.3602 | 148.2314 | 299.7338 | 393.2833 | 204.3992 | 323.4885 |  | 278.2885 | 352.9494 | 220.7918 | 356.9839 | 269.4547 | 362.4714 | 140.5392 | 294.9603 |  | 279.2393 | 311.4437 | 380.054 | 182.7699 | 310.4782 | 387.8528 | 194.5685 | 340.7481 | 235.9388 | 344.0575 | 219.0028 | 350.4767 | 0.33742 | 19.3602 | 1.3799 | 0.29124 | -40.1564 | 3.1163 | 971.78 | 0.32 | 3.0152 | 0.89317 | 0.8141 | -0.65048 | 2.5213 | 2.0854 | 3.5077 | 164.9706 | -1.6427 | -9.4802 | 0.03803 | -0.87394 | 14.3099 | 9.5801
42810.5981 | 13660 | 111.0114 | 85.4733 | 66.8038 | 50.1565 | 30.2772 | 22.5437 | 17.9603 | 170.7461 | 110.5572 | 91.1166 | 69.2457 | 39.1484 | 24.7333 | 18.2249 | 178.735 | 192.1296 | 469.3152 | 246.6578 | 230.2967 | 447.1178 |  |  |  | 311.2081 | 354.2876 | 303.2153 | 312.2458 | 162.7042 | 323.5129 | 187.299 | 270.7057 | 170.8412 | 259.8648 | 359.389 | 220.7804 | 356.4245 | 158.2178 |  | 158.0288 | 212.0076 | 140.1047 | 163.9422 |  | 38.9088 | 81.5024 | 40.9684 | 78.2424 | 141.4613 | 173.7927 | 247.5402 | 8.6187 | 41.2736 | 10.6556 | 88.9974 | 8.7293 | 42.9426 | 49.497 | 54.5604 | 26.036 |  |  | 2.3888 | 0.86419 | 1.0296 | -0.38375 | 3.178 | 2.0964 | 5.8095 | -5.5055 | 0.16056 | 2.5363 | 8.6485 | -0.00054705 | -0.00056183 | -0.00057005 | 285.6842 | 308.0273 | 333.6789 | 389.014 | 119.2018 | 68.2617 | 34.7823 | 119.7794 | 100.0154 | 74.6088 | 57.1886 | 36.4454 | 25.2697 | 18.2827 | 124.2897 | 110.3711 | 90.8017 | 60.891 | 53.9186 | 114.852 | 73.1906 | 196.1363 | 231.2486 | 262.7391 | 277.4108 | 310.3389 | 330.9189 |  |  |  | 353.451 | 290.6813 | 294.4762 | 322.5957 | 1.4709 | 2.1412 | 1036.7894 |  |  | 1027.4745 |  |  | 372.2649 | 451.5945 | 207.9196 | 240.8487 | 343.328 | 167.1064 | 1016.4761 | 931.1473 | 1019.2768 | 1005.1064 | 956.6128 |  | 1028.2284 | 761.1626 | 364.5295 | 993.814 | 348.0466 | 782.0505 |  | 780.769 |  |  | 922.6765 | 997.2437 | 1006.2425 | [6 empty] | 914.1759 |  |  | 939.3174 |  |  | 232.9767 | 340.2863 | 368.7104 | 148.6794 | 299.5242 | 393.3085 | 203.9736 | 323.4483 |  | 278.2249 | 353.1016 | 221.0003 | 356.6696 | 269.1111 | 362.7528 | 140.6693 | 294.9026 |  | 278.6122 | 310.7486 | 380.0439 | 183.6373 | 310.3402 | 388.0039 | 195.5966 | 340.7558 | 235.9417 | 344.0649 | 219.169 | 350.711 | 0.28022 | 19.3535 | 1.3782 | 0.29228 | -40.1162 | 3.1163 | 959.82 | 0.24 | 2.631 | 1.22 | 1.3317 | -0.81301 | 2.6264 | 2.1332 | 3.5511 | 164.6181 | -1.6421 | -9.4949 | 0.23642 | -1.141 | 14.2546 | 9.5978
42810.5981 | 13661 | 111.0435 | 85.4762 | 66.8055 | 50.1621 | 30.2757 | 22.5465 | 17.9613 | 170.7575 | 110.5624 | 91.1205 | 69.252 | 39.1515 | 24.7306 | 18.2312 | 178.7387 | 192.1255 | 469.3371 | 246.6368 | 230.2976 | 447.1394 |  |  |  | 311.2306 | 354.2746 | 303.3371 | 312.2142 | 163.9093 | 323.5619 | 187.3097 | 270.6917 | 171.1626 | 259.8795 | 359.3655 | 221.1934 | 356.3883 | 158.999 |  | 159.3728 | 211.7637 | 140.1648 | 165.8367 |  | 39.075 | 81.6619 | 40.9802 | 78.3176 | 141.1657 | 173.6725 | 247.0483 | 8.8465 | 41.2478 | 10.9248 | 88.9344 | 8.7235 | 42.9627 | 49.4707 | 54.5459 | 26.0321 |  |  | 2.7976 | 0.64275 | 0.6018 | -0.33841 | 3.4934 | 1.2704 | 5.019 | -5.4371 | 0.64336 | 2.457 | 8.659 | -0.00055362 | -0.00058976 | -0.00061604 | 286.2058 | 309.9399 | 331.528 | 389.4822 | 119.2129 | 68.2644 | 34.7842 | 119.7913 | 100.0229 | 74.6225 | 57.1941 | 36.4596 | 25.2706 | 18.2861 | 122.9477 | 109.8818 | 90.9271 | 61.5692 | 55.1906 | 114.8328 | 73.1764 | 196.1368 | 231.2442 | 262.7423 | 277.3905 | 310.3142 | 330.8927 |  |  |  | 353.4552 | 290.8555 | 295.9519 | 323.0112 | 1.8834 | 2.6446 | 1035.879 |  |  | 1026.8941 |  |  | 372.2839 | 451.584 | 207.848 | 240.861 | 343.3084 | 167.0224 | 1016.0244 | 930.3861 | 1018.5365 | 999.3364 | 955.8245 |  | 1025.8105 | 761.0166 | 364.6093 | 995.4584 | 348.1353 | 782.8056 |  | 781.5986 |  |  | 921.982 | 997.0184 | 1006.551 | [6 empty] | 914.0969 |  |  | 938.5527 |  |  | 233.3301 | 340.7 | 369.8287 | 148.3021 | 299.3162 | 393.2997 | 203.4789 | 323.2591 |  | 278.0126 | 353.4828 | 220.6387 | 356.2954 | 268.4153 | 363.1366 | 141.392 | 294.9142 |  | 278.053 | 310.5071 | 380.0149 | 184.0202 | 310.1227 | 388.6637 | 196.2059 | 340.6531 | 236.4261 | 343.6794 | 219.5411 | 350.891 | 0.43719 | 19.3496 | 1.3735 | 0.29134 | -40.0748 | 3.1163 | 956.17 | 0.29 | 2.8473 | 1.0524 | 1.0183 | -0.76364 | 2.7533 | 1.6604 | 3.3002 | 163.3676 | -1.6312 | -9.5333 | 0.38314 | -1.1566 | 14.1989 | 9.5866
42810.5982 | 13662 | 111.0447 | 85.4726 | 66.8076 | 50.1586 | 30.2683 | 22.5438 | 17.9636 | 170.7719 | 110.5599 | 91.1227 | 69.2521 | 39.1554 | 24.7286 | 18.2217 | 178.7486 | 192.1241 | 469.3567 | 246.6166 | 230.0445 | 447.1594 |  |  |  | 311.2516 | 354.2615 | 303.5177 | 312.2582 | 164.1811 | 323.5248 | 187.3178 | 270.6733 | 170.3501 | 259.8952 | 359.332 | 221.6369 | 356.3251 | 159.973 |  | 160.5957 | 211.697 | 139.705 | 166.3638 |  | 39.377 | 81.8167 | 40.9776 | 78.2504 | 141.1713 | 172.7963 | 246.206 | 9.0137 | 41.2387 | 11.1276 | 88.8827 | 8.7196 | 43.0095 | 49.4403 | 54.5471 | 26.0366 |  |  | 2.2988 | 0.27345 | 0.080048 | 0.015114 | 2.7883 | 1.6344 | 5.0236 | -5.6198 | 0.59841 | 2.1964 | 8.7789 | -0.00055855 | -0.00061769 | -0.00058647 | 283.994 | 306.2419 | 329.8006 | 389.7506 | 119.2245 | 68.2779 | 34.7868 | 119.7924 | 100.0241 | 74.6285 | 57.1985 | 36.4594 | 25.2737 | 18.2827 | 121.8382 | 110.4549 | 92.9917 | 63.467 | 55.5836 | 114.8226 | 73.2241 | 196.1411 | 231.2386 | 262.7402 | 277.3737 | 310.2855 | 330.8623 |  |  |  | 353.4 | 290.7367 | 295.9999 | 324.1024 | 2.1778 | 2.3017 | 1035.1612 |  |  | 1026.2165 |  |  | 372.3043 | 451.5647 | 207.2954 | 240.8891 | 343.2899 | 165.3557 | 1015.7719 | 929.5533 | 1019.0818 | 997.8942 | 954.9463 |  | 1024.2008 | 760.8028 | 364.6634 | 995.2168 | 348.2536 | 783.4653 |  | 781.8177 |  |  | 921.2962 | 996.9132 | 1006.3233 | [6 empty] | 913.6693 |  |  | 938.195 |  |  | 233.0974 | 341.1575 | 371.0445 | 148.1967 | 299.2903 | 393.2876 | 203.1668 | 323.3932 |  | 277.6948 | 353.9063 | 220.1207 | 355.8916 | 267.5853 | 363.1782 | 142.1002 | 294.8621 |  | 277.8582 | 311.0492 | 379.9957 | 183.9909 | 310.1096 | 389.0628 | 195.9454 | 340.5157 | 237.3654 | 343.6105 | 219.5793 | 350.9562 | 0.18238 | 19.3436 | 1.3672 | 0.28961 | -40.1716 | 3.1163 | 959.94 | 0.16 | 2.581 | 0.68659 | 0.37148 | 0.16142 | 2.4574 | 1.8815 | 3.2985 | 162.5486 | -1.6205 | -9.5169 | 0.50515 | -1.3803 | 14.1789 | 9.5517
42810.5982 | 13663 | 111.0588 | 85.4799 | 66.806 | 50.1645 | 30.2786 | 22.5521 | 17.9659 | 170.7991 | 110.5731 | 91.1272 | 69.2565 | 39.1574 | 24.7364 | 18.2323 | 178.755 | 192.1104 | 469.3806 | 246.5958 | 229.8206 | 447.1146 |  |  |  | 311.2681 | 354.2434 | 303.5531 | 312.2763 | 163.8616 | 323.3894 | 187.3231 | 270.6512 | 168.6374 | 259.9172 | 359.3095 | 221.4044 | 356.2644 | 159.6446 |  | 160.7482 | 212.1408 | 138.8964 | 165.7165 |  | 39.4028 | 81.6586 | 40.8221 | 77.8057 | 141.039 | 172.7399 | 246.1705 | 8.8102 | 41.196 | 11.2104 | 88.8258 | 8.7059 | 43.0307 | 49.4289 | 54.5454 | 26.0294 |  |  | 2.3829 | -0.021597 | 0.51834 | -0.61966 | 2.7798 | 1.6206 | 5.4211 | -5.4779 | 0.48185 | 2.3691 | 8.7113 | -0.00056183 | -0.00056348 | -0.00057169 | 282.1998 | 304.2662 | 326.3435 | 389.7326 | 119.2338 | 68.2836 | 34.7888 | 119.7982 | 100.0285 | 74.6285 | 57.2049 | 36.4674 | 25.2699 | 18.2749 | 119.6745 | 107.6485 | 91.0367 | 63.8705 | 54.7085 | 114.6726 | 73.2196 | 196.1394 | 231.2389 | 262.7345 | 277.348 | 310.2555 | 330.8352 |  |  |  | 353.4054 | 289.5397 | 295.0672 | 323.7389 | 1.802 | 1.0777 | 1034.3978 |  |  | 1025.3945 |  |  | 372.315 | 451.544 | 206.4038 | 240.9046 | 343.2685 | 163.3791 | 1015.3524 | 929.1044 | 1019.7439 | 1002.5827 | 954.4877 |  | 1022.9024 | 760.229 | 364.6506 | 994.7581 | 348.284 | 783.918 |  | 782.3249 |  |  | 920.3004 | 996.7536 | 1005.9349 | [6 empty] | 913.5996 |  |  | 937.8864 |  |  | 232.8653 | 341.4596 | 371.8551 | 148.1037 | 299.2659 | 393.2832 | 202.5999 | 323.6072 |  | 277.6207 | 354.1175 | 220.1722 | 355.6167 | 267.4854 | 362.8798 | 142.8131 | 294.4492 |  | 278.7641 | 311.689 | 379.9926 | 183.9853 | 310.3234 | 389.6279 | 195.584 | 340.4233 | 238.1389 | 343.8438 | 219.5044 | 351.0933 | 0.38692 | 19.3383 | 1.3619 | 0.28895 | -40.2279 | 3.1163 | 934.63 | 0.29 | 2.6275 | -0.19291 | 0.94509 | -1.0333 | 2.4535 | 1.8734 | 3.4263 | 161.8832 | -1.6057 | -9.5016 | 0.7269 | -1.1636 | 14.1918 | 9.5622
42810.5982 | 13664 | 111.0657 | 85.4926 | 66.8168 | 50.1703 | 30.2898 | 22.5479 | 17.9706 | 170.821 | 110.5787 | 91.1421 | 69.2647 | 39.1649 | 24.7441 | 18.2371 | 178.7578 | 192.1053 | 469.3987 | 246.5731 | 229.8496 | 447.0363 |  |  |  | 311.2893 | 354.234 | 303.2957 | 312.1778 | 164.458 | 323.2054 | 187.3379 | 270.6451 | 166.6255 | 259.9254 | 359.2798 | 221.0517 | 356.2029 | 159.0621 |  | 160.8257 | 213.0917 | 136.01 | 166.0697 |  | 39.2734 | 81.577 | 40.8865 | 77.6617 | 140.5813 | 173.117 | 246.6173 | 8.5176 | 41.1685 | 11.0477 | 88.8466 | 8.6985 | 43.0401 | 49.4269 | 54.5249 | 26.0182 |  |  | 2.3409 | 0.38384 | 0.27061 | -0.62557 | 2.8783 | 2.1325 | 5.569 | -4.9528 | 0.23821 | 2.3706 | 8.9078 | -0.00052569 | -0.00056019 | -0.00057005 | 282.5192 | 303.8589 | 326.7111 | 389.8675 | 119.2688 | 68.309 | 34.8006 | 119.8098 | 100.0383 | 74.6349 | 57.2093 | 36.4705 | 25.2712 | 18.2812 | 115.0403 | 102.0457 | 84.0972 | 61.0562 | 52.5551 | 114.4228 | 73.1099 | 196.139 | 231.2379 | 262.7293 | 277.3229 | 310.2314 | 330.8074 |  |  |  | 353.4636 | 289.4981 | 295.22 | 323.1634 | 2.0891 | 0.6145 | 1033.8176 |  |  | 1024.7138 |  |  | 372.3378 | 451.5216 | 207.1734 | 240.9255 | 343.2672 | 161.2694 | 1014.96 | 928.754 | 1021.4375 | 1005.1315 | 954.2931 |  | 1022.9913 | 760.3547 | 364.6212 | 995.3635 | 348.2774 | 784.0528 |  | 782.4285 |  |  | 919.8523 | 996.4735 | 1005.1654 | [6 empty] | 912.1361 |  |  | 937.5875 |  |  | 232.3949 | 341.542 | 372.3479 | 147.8409 | 299.0214 | 393.2958 | 203.6087 | 323.8233 |  | 277.6315 | 354.2318 | 220.2541 | 355.6266 | 268.0908 | 362.314 | 142.8498 | 294.0351 |  | 279.9089 | 312.1542 | 379.9917 | 183.6013 | 310.5174 | 389.9736 | 195.9515 | 340.2939 | 238.5556 | 343.7978 | 219.7204 | 351.1459 | 0.61689 | 19.3375 | 1.3575 | 0.28859 | -40.0686 | 3.1163 | 920.62 | 0.38 | 2.6038 | 0.81319 | 0.68279 | -1.0381 | 2.4977 | 2.1499 | 3.4742 | 161.935 | -1.6117 | -9.519 | 1.2108 | -0.40575 | 14.1768 | 9.5831
42810.5982 | 13665 | 111.0731 | 85.5045 | 66.8251 | 50.1746 | 30.2951 | 22.5481 | 17.967 | 170.8384 | 110.5846 | 91.1397 | 69.2638 | 39.1727 | 24.7451 | 18.2378 | 178.7662 | 192.1147 | 469.4201 | 246.5508 | 230.0063 | 446.9907 |  |  |  | 311.3065 | 354.2179 | 303.8767 | 312.4912 | 166.7611 | 323.2951 | 187.3468 | 270.6193 | 164.777 | 259.9466 | 359.2405 | 221.1698 | 356.1641 | 159.1269 |  | 161.3246 | 213.1328 | 134.7156 | 165.3413 |  | 39.176 | 81.583 | 40.9167 | 77.6847 | 140.5321 | 173.6312 | 246.703 | 8.3081 | 41.1482 | 10.6696 | 88.8232 | 8.6832 | 43.024 | 49.4327 | 54.5122 | 26.0129 |  |  | 2.3928 | 0.21102 | 0.5558 | -0.088054 | 2.8047 | 1.9275 | 5.5722 | -5.1644 | 0.3863 | 2.0244 | 8.8037 | -0.00047969 | -0.00055033 | -0.00058976 | 282.1025 | 304.2106 | 327.6607 | 390.1762 | 119.2876 | 68.3259 | 34.8073 | 119.8121 | 100.0354 | 74.6322 | 57.2171 | 36.4695 | 25.2718 | 18.2845 | 112.7199 | 98.9147 | 79.6033 | 57.8602 | 48.5959 | 114.2436 | 72.9851 | 196.1427 | 231.232 | 262.7261 | 277.2962 | 310.2025 | 330.7762 |  |  |  | 353.5537 | 289.8623 | 296.1055 | 323.4715 | 2.1045 | 1.5694 | 1032.9861 |  |  | 1023.8885 |  |  | 372.3703 | 451.5246 | 207.1296 | 240.9505 | 343.2645 | 159.8177 | 1014.3973 | 928.2685 | 1020.9776 | 1004.6496 | 954.8085 |  | 1023.3348 | 761.3123 | 364.4805 | 996.19 | 348.3267 | 783.8912 |  | 781.7311 |  |  | 920.1309 | 995.5394 | 999.7922 | [6 empty] | 911.0062 |  |  | 937.6179 |  |  | 232.0341 | 341.4224 | 372.0394 | 147.366 | 298.7768 | 393.3278 | 203.644 | 324.0422 |  | 277.8779 | 354.591 | 220.2398 | 355.6467 | 267.7348 | 361.8719 | 143.5037 | 293.7534 |  | 280.1407 | 312.5116 | 379.9991 | 183.9853 | 310.7969 | 389.7256 | 195.9593 | 340.3427 | 238.5148 | 343.8755 | 219.8243 | 351.2426 | 0.3615 | 19.3337 | 1.353 | 0.28684 | -40.0524 | 3.1163 | 899.26 | 0.19 | 2.6327 | 0.60295 | 0.97854 | -0.38949 | 2.467 | 2.0451 | 3.4772 | 162.0999 | -1.6505 | -9.5379 | 1.4463 | 0.078539 | 14.1937 | 9.5821
42810.5982 | 13666 | 111.0624 | 85.502 | 66.8335 | 50.1787 | 30.2925 | 22.5535 | 17.9724 | 170.8526 | 110.5858 | 91.1439 | 69.2731 | 39.1717 | 24.7487 | 18.2325 | 178.7577 | 192.1 | 469.443 | 246.5271 | 230.2674 | 447.0012 |  |  |  | 311.3233 | 354.1964 | 304.2148 | 312.7086 | 167.346 | 323.4105 | 187.3505 | 270.6137 | 165.5137 | 259.965 | 359.2144 | 221.4098 | 356.1619 | 159.3825 |  | 161.0336 | 213.5554 | 136.0924 | 165.7614 |  | 39.0547 | 81.6414 | 40.8004 | 77.4579 | 140.7768 | 174.0057 | 246.7098 | 8.1695 | 41.0996 | 10.5826 | 88.7547 | 8.6754 | 43.0242 | 49.4337 | 54.491 | 25.9996 |  |  | 2.5446 | 0.40553 | 0.63991 | -0.21816 | 3.4645 | 2.5873 | 5.427 | -4.6703 | 0.54081 | 1.938 | 8.8985 | -0.00053719 | -0.00055198 | -0.00059469 | 284.8853 | 306.8428 | 329.5415 | 390.1057 | 119.3055 | 68.3478 | 34.8189 | 119.809 | 100.0401 | 74.6364 | 57.217 | 36.4695 | 25.2867 | 18.2791 | 112.5347 | 99.4655 | 79.3693 | 57.3336 | 47.3007 | 114.1152 | 72.9089 | 196.1491 | 231.2257 | 262.7267 | 277.2806 | 310.1717 | 330.7499 |  |  |  | 353.5304 | 289.7565 | 295.3763 | 324.1748 | 3.0429 | 2.019 | 1031.0916 |  |  | 1022.414 |  |  | 372.3825 | 451.4953 | 207.9449 | 240.9603 | 343.2382 | 160.5032 | 1013.5817 | 928.0526 | 1020.5165 | 1002.7736 | 954.8565 |  | 1023.3767 | 761.5189 | 364.4035 | 996.8616 | 348.2966 | 783.8535 |  | 781.0647 |  |  | 918.3608 | 994.4138 | 995.007 | [6 empty] | 909.952 |  |  | 938.0089 |  |  | 231.9775 | 341.6982 | 371.6351 | 147.0023 | 298.6725 | 393.3782 | 202.8859 | 324.3576 |  | 278.0846 | 354.9401 | 220.2416 | 355.8249 | 268.2183 | 361.73 | 143.5863 | 293.8647 |  | 279.7924 | 312.2723 | 380.0024 | 184.0099 | 311.0106 | 389.9444 | 195.7128 | 340.4551 | 238.2922 | 343.9193 | 219.9753 | 351.3911 | 0.35765 | 19.3326 | 1.3487 | 0.2841 | -40.1304 | 3.1163 | 898.59 | 0.25 | 2.7152 | 0.83592 | 1.0501 | -0.61312 | 2.7429 | 2.3704 | 3.433 | 162.1205 | -1.6629 | -9.559 | 1.4509 | 0.095356 | 14.1819 | 9.5606
42810.5982 | 13667 | 111.0476 | 85.5096 | 66.8335 | 50.1837 | 30.2884 | 22.5545 | 17.9758 | 170.8707 | 110.5818 | 91.1469 | 69.271 | 39.1773 | 24.7487 | 18.2356 | 178.7581 | 192.0915 | 469.4529 | 246.5012 | 230.3489 | 447.0131 |  |  |  | 311.3404 | 354.1671 | 304.2524 | 312.5738 | 168.0805 | 323.6345 | 187.3629 | 270.602 | 166.2428 | 259.9778 | 359.189 | 221.4111 | 356.1711 | 159.2515 |  | 161.1874 | 213.7511 | 136.322 | 164.5177 |  | 39.0527 | 81.6909 | 40.8004 | 77.4887 | 140.7244 | 174.1864 | 246.8021 | 8.0308 | 41.0758 | 10.4952 | 88.7155 | 8.6811 | 43.056 | 49.4153 | 54.4869 | 25.9978 |  |  | 2.4138 | 0.51658 | 0.47957 | -0.20108 | 3.5243 | 2.4302 | 5.6189 | -4.4659 | 0.28238 | 1.8805 | 8.915 | -0.00057169 | -0.0005799 | -0.0005914 | 289.3406 | 311.0942 | 332.2357 | 390.2568 | 119.3134 | 68.342 | 34.8008 | 119.8011 | 100.0318 | 74.6269 | 57.2104 | 36.4684 | 25.2699 | 18.2729 | 116.0162 | 102.4687 | 82.944 | 59.0793 | 49.0925 | 114.1446 | 72.8861 | 196.1462 | 231.2295 | 262.7193 | 277.2573 | 310.1454 | 330.7196 |  |  |  | 353.5849 | 288.3699 | 293.7614 | 323.5857 | 2.2392 | 3.2529 | 1030.0494 |  |  | 1021.8746 |  |  | 372.4006 | 451.4761 | 208.837 | 240.9764 | 343.2291 | 160.7758 | 1012.757 | 921.9965 | 1021.8954 | 1004.3178 | 955.2831 |  | 1023.6386 | 761.8249 | 364.3715 | 996.3187 | 348.4654 | 783.7757 |  | 780.926 |  |  | 916.9343 | 993.2741 | 990.7897 | [6 empty] | 912.8406 |  |  | 936.785 |  |  | 232.095 | 341.9337 | 372.0463 | 146.9576 | 298.8543 | 393.4771 | 203.2679 | 324.0671 |  | 278.2453 | 355.0096 | 220.5157 | 355.989 | 269.2115 | 361.7076 | 143.2671 | 293.6961 |  | 280.4728 | 311.8395 | 380.0129 | 184.7947 | 311.3401 | 390.1256 | 195.3491 | 340.5917 | 238.5963 | 344.1921 | 219.9886 | 351.5259 | 0.32471 | 19.3314 | 1.3475 | 0.28495 | -40.1448 | 3.1163 | 885.11 | 0.28 | 2.645 | 0.94353 | 0.9091 | -0.58866 | 2.7671 | 2.2978 | 3.4939 | 162.2454 | -1.6742 | -9.5301 | 1.0677 | -0.30459 | 14.2172 | 9.5815
42810.5982 | 13668 | 111.0209 | 85.5118 | 66.8373 | 50.183 | 30.2926 | 22.546 | 17.9644 | 170.8859 | 110.5892 | 91.151 | 69.2685 | 39.1808 | 24.7519 | 18.232 | 178.7738 | 192.095 | 469.4756 | 246.486 | 230.3956 | 446.9657 |  |  |  | 311.3695 | 354.1673 | 304.034 | 312.5715 | 167.7253 | 323.6151 | 187.3632 | 270.5683 | 166.1301 | 259.9905 | 359.1596 | 221.177 | 356.1851 | 158.4362 |  | 161.3155 | 213.9252 | 135.0906 | 163.7681 |  | 39.1148 | 81.7346 | 40.9251 | 77.8051 | 140.6402 | 173.9556 | 246.7995 | 7.8465 | 41.0552 | 10.2924 | 88.6884 | 8.6778 | 43.1015 | 49.3923 | 54.4912 | 25.9954 |  |  | 2.5879 | 0.24059 | 0.84887 | -0.10185 | 3.088 | 2.2764 | 6.1098 | -4.9075 | 0.40284 | 2.0106 | 8.9692 | -0.0005454 | -0.00049284 | -0.00055526 | 288.8586 | 308.9551 | 331.393 | 389.7437 | 119.3433 | 68.3561 | 34.8268 | 119.8119 | 100.0448 | 74.6413 | 57.2178 | 36.4736 | 25.2724 | 18.2802 | 120.9093 | 105.763 | 89.2867 | 61.5441 | 49.1312 | 114.2749 | 72.9675 | 196.1469 | 231.2233 | 262.7205 | 277.2331 | 310.1227 | 330.6934 |  |  |  | 353.6594 | 288.2136 | 294.8705 | 322.5632 | 2.1091 | 4.0286 | 1029.8446 |  |  | 1021.326 |  |  | 372.4371 | 451.4723 | 209.168 | 241.0098 | 343.2116 | 160.5995 | 1011.8433 | 913.3844 | 1023.0074 | 1005.9786 | 956.1754 |  | 1025.1001 | 760.7747 | 364.3132 | 993.4274 | 348.7267 | 783.4841 |  | 780.5064 |  |  | 917.1132 | 992.6064 | 988.6624 | [6 empty] | 908.9417 |  |  | 934.4869 |  |  | 231.9595 | 341.6034 | 371.7062 | 146.7097 | 298.4983 | 393.5343 | 204.1987 | 323.8762 |  | 278.0519 | 355.2154 | 220.7744 | 356.0767 | 269.4952 | 361.313 | 143.406 | 293.522 |  | 279.4198 | 312.2586 | 379.9844 | 184.6449 | 311.2627 | 390.6131 | 195.0711 | 340.6588 | 239.0589 | 344.3843 | 219.7559 | 351.5787 | 0.31335 | 19.3314 | 1.3461 | 0.28366 | -40.1195 | 3.1163 | 882.91 | 0.28 | 2.7387 | 0.64395 | 1.2096 | -0.41899 | 2.5894 | 2.2233 | 3.6424 | 162.9853 | -1.6501 | -9.4283 | 0.54026 | -0.99951 | 14.2392 | 9.6161
42810.5982 | 13669 | 111.0113 | 85.5158 | 66.8391 | 50.1869 | 30.2997 | 22.5483 | 17.9605 | 170.9045 | 110.5952 | 91.1569 | 69.278 | 39.1807 | 24.7551 | 18.2341 | 178.7851 | 192.0932 | 469.5015 | 246.4616 | 230.3033 | 446.9948 |  |  |  | 311.3913 | 354.1514 | 304.4977 | 312.7159 | 167.2879 | 323.7054 | 187.3754 | 270.5498 | 164.9366 | 260.0009 | 359.1361 | 221.1169 | 356.2093 | 158.1316 |  | 161.4268 | 214.1804 | 132.9612 | 164.4374 |  | 38.9619 | 81.7583 | 40.9645 | 78.0823 | 140.5535 | 173.7965 | 246.925 | 7.8004 | 41.0294 | 10.0088 | 88.689 | 8.6719 | 43.1259 | 49.3785 | 54.4858 | 25.9912 |  |  | 2.9027 | 0.23402 | 0.76936 | -0.2911 | 2.9506 | 1.7192 | 5.7766 | -4.6598 | 0.24969 | 2.0076 | 8.6531 | -0.00053719 | -0.0005799 | -0.00056183 | 283.4524 | 300.2525 | 323.7738 | 389.5546 | 119.366 | 68.3734 | 34.8393 | 119.8263 | 100.0538 | 74.6456 | 57.229 | 36.4771 | 25.2863 | 18.2759 | 125.8192 | 108.9094 | 95.7473 | 64.0319 | 50.2688 | 114.434 | 73.0877 | 196.1536 | 231.2203 | 262.7246 | 277.2181 | 310.0955 | 330.6698 |  |  |  | 353.7889 | 287.93 | 295.6622 | 322.5921 | 2.5937 | 4.2035 | 1028.8061 |  |  | 1020.4343 |  |  | 372.4535 | 451.461 | 210.1346 | 241.0308 | 343.1957 | 159.2572 | 1010.9731 | 905.654 | 1021.8926 | 1004.7337 | 958.5132 |  | 1026.5811 | 760.3242 | 364.2865 | 990.2398 | 348.7267 | 783.0304 |  | 779.883 |  |  | 915.5101 | 991.989 | 986.3317 | [6 empty] | 905.2614 |  |  | 932.3757 |  |  | 231.8479 | 341.227 | 371.1488 | 146.6922 | 298.4882 | 393.5674 | 204.2823 | 324.0529 |  | 277.8514 | 354.8923 | 221.0969 | 356.5294 | 269.3145 | 360.9163 | 143.3051 | 293.4329 |  | 278.9786 | 313.0147 | 379.9853 | 183.867 | 311.3467 | 390.9937 | 195.078 | 340.7692 | 239.1074 | 344.6967 | 219.369 | 351.6806 | 0.41677 | 19.3316 | 1.3446 | 0.28199 | -40.0539 | 3.1162 | 900.55 | 0.21 | 2.9007 | 0.63512 | 1.1516 | -0.70835 | 2.5308 | 1.9318 | 3.541 | 163.6977 | -1.6399 | -9.3397 | 0.014497 | -1.7029 | 14.2226 | 9.6262
42810.5983 | 13670 | 111.0039 | 85.5326 | 66.8467 | 50.2043 | 30.3092 | 22.5603 | 17.9718 | 170.9256 | 110.6001 | 91.1547 | 69.286 | 39.1824 | 24.7578 | 18.2462 | 178.7713 | 192.0938 | 469.5138 | 246.445 | 230.1384 | 447.0171 |  |  |  | 311.4081 | 354.133 | 304.3091 | 312.7142 | 167.1175 | 323.5513 | 187.3774 | 270.5331 | 164.8206 | 260.0216 | 359.1057 | 221.0948 | 356.2033 | 158.524 |  | 160.8669 | 213.8307 | 133.2453 | 165.0956 |  | 38.9261 | 81.8307 | 41.0794 | 78.1167 | 140.8478 | 173.8922 | 247.1712 | 7.9472 | 41.0115 | 9.6764 | 88.7137 | 8.6753 | 43.1386 | 49.3595 | 54.4677 | 25.9949 |  |  | 2.7752 | 0.58623 | 0.63268 | -1.0074 | 3.4303 | 1.5319 | 5.4796 | -4.8576 | 0.13818 | 2.2082 | 8.7179 | -0.00057169 | -0.00055526 | -0.00058647 | 280.9119 | 298.902 | 320.9134 | 389.6526 | 119.3853 | 68.3809 | 34.8475 | 119.8294 | 100.0449 | 74.6428 | 57.2263 | 36.4718 | 25.2765 | 18.2782 | 130.2847 | 111.3125 | 101.2939 | 66.1946 | 52.63 | 114.6371 | 73.2563 | 196.1519 | 231.2221 | 262.7121 | 277.1961 | 310.0597 | 330.6428 |  |  |  | 353.9451 | 288.0632 | 295.9451 | 322.3794 | 1.9884 | 3.0148 | 1027.6448 |  |  | 1019.7719 |  |  | 372.4756 | 451.4533 | 210.3556 | 241.053 | 343.1892 | 159.9564 | 1010.4246 | 900.087 | 1021.0698 | 1004.3615 | 959.7379 |  | 1026.7121 | 760.4818 | 364.2404 | 986.4375 | 348.6369 | 783.1692 |  | 778.9578 |  |  | 915.8934 | 991.233 | 984.139 | [6 empty] | 901.4626 |  |  | 930.2769 |  |  | 231.9382 | 341.2466 | 371.2732 | 146.5494 | 298.4335 | 393.6185 | 204.1463 | 324.2488 |  | 277.8567 | 354.8898 | 221.5273 | 356.7242 | 269.2299 | 360.9356 | 143.6442 | 293.4057 |  | 278.5617 | 313.7852 | 379.9813 | 183.4025 | 311.4192 | 390.6454 | 195.324 | 340.9131 | 239.6037 | 344.742 | 219.1632 | 351.926 | 0.82066 | 19.3315 | 1.3448 | 0.28217 | -40.064 | 3.1163 | 916.62 | 0.23 | 2.8359 | 1.0053 | 1.0444 | -1.3178 | 2.729 | 1.8237 | 3.4492 | 163.7326 | -1.6482 | -9.2415 | -0.45641 | -2.2988 | 14.2039 | 9.6452
42810.5983 | 13671 | 111.0009 | 85.5252 | 66.8634 | 50.1909 | 30.2927 | 22.5451 | 17.9689 | 170.9469 | 110.6024 | 91.1543 | 69.2824 | 39.1896 | 24.7506 | 18.2297 | 178.7681 | 192.0739 | 469.5092 | 246.4206 | 230.1298 | 447.0108 |  |  |  | 311.4208 | 354.1054 | 304.4868 | 312.8229 | 166.0306 | 323.248 | 187.3727 | 270.518 | 166.0292 | 260.0381 | 359.0852 | 221.2757 | 356.2126 | 158.9788 |  | 159.482 | 214.0653 | 132.4663 | 164.8499 |  | 39.1667 | 81.8833 | 41.1103 | 78.2901 | 141.2512 | 174.2774 | 247.5557 | 8.0873 | 40.9779 | 9.499 | 88.74 | 8.661 | 43.1471 | 49.3361 | 54.449 | 25.9811 |  |  | 2.3599 | 0.53104 | 0.58143 | -0.30359 | 2.7955 | 1.915 | 5.5696 | -4.6723 | -0.65598 | 2.4673 | 8.7355 | -0.00054048 | -0.00055526 | -0.00057169 | 281.7117 | 297.8491 | 318.9441 | 389.8748 | 119.4088 | 68.4016 | 34.8593 | 119.8347 | 100.0531 | 74.6509 | 57.2334 | 36.481 | 25.2859 | 18.2793 | 132.0156 | 112.6234 | 101.6994 | 66.5291 | 54.5993 | 114.7973 | 73.3508 | 196.1571 | 231.2172 | 262.7056 | 277.178 | 310.0411 | 330.6158 |  |  |  | 354.0746 | 287.3997 | 294.4589 | 320.9382 | 1.8848 | 1.9761 | 1026.1081 |  |  | 1018.4234 |  |  | 372.5008 | 451.4307 | 210.4903 | 241.074 | 343.1788 | 160.7829 | 1009.8565 | 894.2884 | 1020.0875 | 1003.2775 | 960.959 |  | 1034.7191 | 760.1383 | 364.2063 | 982.83 | 348.6632 | 783.3658 |  | 777.8928 |  |  | 915.7627 | 990.7239 | 982.9646 | [6 empty] | 898.9221 |  |  | 928.3599 |  |  | 232.1157 | 340.9563 | 371.8617 | 146.8302 | 298.0804 | 393.6317 | 204.733 | 324.6633 |  | 278.3168 | 354.4369 | 221.4225 | 356.5496 | 269.2109 | 361.1055 | 143.7418 | 293.3469 |  | 278.1588 | 314.1594 | 379.9555 | 183.1173 | 311.5233 | 390.5273 | 195.5641 | 341.063 | 239.8962 | 344.6567 | 219.2484 | 351.7874 | 0.21666 | 19.3332 | 1.3462 | 0.28272 | -40.1109 | 3.1163 | 937.92 | 0.25 | 2.6145 | 0.9569 | 1.0013 | -0.72351 | 2.4647 | 2.0399 | 3.4789 | 167.9465 | -1.6416 | -9.1391 | -0.62882 | -2.3325 | 14.2115 | 9.696
42810.5983 | 13672 | 110.9998 | 85.5332 | 66.8644 | 50.191 | 30.3021 | 22.5515 | 17.9637 | 170.9578 | 110.5917 | 91.157 | 69.2934 | 39.1928 | 24.7548 | 18.2324 | 178.7731 | 192.0755 | 469.5251 | 246.4046 | 230.3494 | 446.9944 |  |  |  | 311.442 | 354.0925 | 304.3316 | 312.8013 | 165.5961 | 323.1536 | 187.3749 | 270.5037 | 164.5355 | 260.0513 | 359.0504 | 221.3462 | 356.2438 | 158.7956 |  | 159.6578 | 213.9999 | 131.1361 | 164.3325 |  | 39.3158 | 81.9011 | 41.0267 | 78.2431 | 141.6446 | 174.5636 | 247.5697 | 8.0147 | 40.9456 | 9.5125 | 88.7404 | 8.6656 | 43.1609 | 49.3188 | 54.451 | 25.9899 |  |  | 2.1838 | 0.43904 | 0.50849 | -0.20568 | 2.9795 | 2.6576 | 6.1656 | -4.6493 | 0.73619 | 1.2918 | 8.7715 | -0.00058976 | -0.00055362 | -0.00058483 | 281.4835 | 300.6908 | 322.0552 | 389.6066 | 119.4304 | 68.4147 | 34.8626 | 119.8378 | 100.061 | 74.6572 | 57.2416 | 36.4871 | 25.2905 | 18.2824 | 129.5154 | 110.7074 | 98.089 | 65.2412 | 52.7149 | 114.8023 | 73.3715 | 196.1586 | 231.2132 | 262.707 | 277.1497 | 310.0116 | 330.5788 |  |  |  | 354.1476 | 287.4269 | 291.7085 | 322.2244 | 1.8153 | 1.6488 | 1024.9114 |  |  | 1017.3062 |  |  | 372.4979 | 451.3939 | 208.7512 | 241.0872 | 343.1486 | 158.9921 | 1009.494 | 888.5556 | 1019.6538 | 1002.114 | 961.5982 |  | 1039.2373 | 760.0414 | 364.2545 | 980.638 | 348.6785 | 783.6187 |  | 777.7897 |  |  | 915.6835 | 990.5447 | 981.6133 | [6 empty] | 896.0367 |  |  | 926.3188 |  |  | 231.9799 | 341.1005 | 372.4151 | 147.8457 | 298.3002 | 393.6112 | 204.6695 | 324.7233 |  | 278.675 | 354.5417 | 220.5809 | 356.5468 | 269.0711 | 361.3211 | 143.3835 | 293.3976 |  | 278.2146 | 314.5897 | 379.9366 | 183.0098 | 311.5795 | 390.9987 | 195.3599 | 341.0715 | 240.052 | 344.6131 | 219.4196 | 351.7302 | 0.19644 | 19.3349 | 1.3471 | 0.2827 | -40.0653 | 3.1163 | 935.94 | 0.18 | 2.5148 | 0.87009 | 0.93638 | -0.59553 | 2.5453 | 2.4039 | 3.6615 | 170.3586 | -1.6348 | -9.077 | -0.35041 | -1.9289 | 14.2285 | 9.6664
42810.5983 | 13673 | 111.0102 | 85.5362 | 66.8597 | 50.2006 | 30.3062 | 22.5578 | 17.9653 | 170.9834 | 110.604 | 91.1702 | 69.2993 | 39.1996 | 24.7515 | 18.2345 | 178.7845 | 192.0806 | 469.5483 | 246.3877 | 230.6946 | 446.9731 |  |  |  | 311.4675 | 354.0844 | 304.7256 | 313.1659 | 166.0033 | 323.3057 | 187.3817 | 270.4865 | 163.5118 | 260.0796 | 359.0174 | 221.2068 | 356.2725 | 158.1901 |  | 158.6851 | 213.0924 | 131.4692 | 164.9624 |  | 39.5105 | 81.8957 | 40.9307 | 78.0716 | 141.9515 | 174.7278 | 247.8708 | 8.0315 | 40.8978 | 9.8842 | 88.6656 | 8.6549 | 43.1503 | 49.2861 | 54.4534 | 25.9826 |  |  | 3.0124 | 0.52512 | 0.63071 | -0.27139 | 2.3487 | 2.4328 | 5.9829 | -4.8234 | 0.4581 | 1.5211 | 8.6499 | -0.00060619 | -0.00061112 | -0.00055526 | 283.1237 | 303.9568 | 326.8695 | 389.0874 | 119.4425 | 68.4178 | 34.8531 | 119.8352 | 100.0633 | 74.6574 | 57.2379 | 36.489 | 25.2836 | 18.2885 | 127.4429 | 109.4848 | 94.1927 | 64.215 | 52.6035 | 114.7771 | 73.3557 | 196.1597 | 231.2133 | 262.7108 | 277.1335 | 310.0038 | 330.5618 |  |  |  | 354.124 | 287.2673 | 291.3036 | 322.0446 | 2.4329 | 2.6732 | 1023.4392 |  |  | 1015.8409 |  |  | 372.5293 | 451.3734 | 209.6806 | 241.1101 | 343.1283 | 157.6749 | 1009.1641 | 882.0413 | 1019.0121 | 1004.0164 | 961.6651 |  | 1043.7699 | 759.312 | 364.2267 | 978.7704 | 348.5295 | 783.4057 |  | 777.1677 |  |  | 916.2059 | 990.261 | 981.0283 | [6 empty] | 892.3465 |  |  | 923.9045 |  |  | 231.7259 | 341.1486 | 372.8454 | 148.5 | 298.6661 | 393.586 | 204.4204 | 324.6131 |  | 278.7628 | 354.5808 | 219.7344 | 356.9324 | 269.3648 | 361.3341 | 142.6713 | 293.4199 |  | 278.4318 | 315.2192 | 379.9039 | 182.8033 | 311.5071 | 391.7393 | 194.8043 | 341.098 | 239.7963 | 344.5073 | 219.9183 | 351.7056 | 0.37671 | 19.3356 | 1.3482 | 0.2825 | -40.0216 | 3.1163 | 959.24 | 0.3 | 2.954 | 0.95157 | 1.0429 | -0.68408 | 2.2603 | 2.3004 | 3.6075 | 172.8184 | -1.6169 | -9.0374 | -0.12325 | -1.4978 | 14.2134 | 9.6694
42810.5983 | 13674 | 111.0157 | 85.5386 | 66.863 | 50.2025 | 30.3126 | 22.5577 | 17.9677 | 171.0016 | 110.6027 | 91.1672 | 69.3014 | 39.2021 | 24.7565 | 18.2373 | 178.784 | 192.0687 | 469.5559 | 246.3656 | 230.8915 | 446.8859 |  |  |  | 311.4852 | 354.0648 | 304.8201 | 313.2063 | 165.8019 | 323.2354 | 187.3984 | 270.4823 | 163.4533 | 260.0991 | 358.9934 | 221.405 | 356.2819 | 158.3163 |  | 159.0807 | 212.4393 | 131.9709 | 165.3174 |  | 39.7564 | 81.9115 | 40.9001 | 78.0086 | 142.0571 | 174.6775 | 247.66 | 7.9539 | 40.8533 | 9.9337 | 88.6117 | 8.6578 | 43.1497 | 49.2465 | 54.4588 | 25.9804 |  |  | 2.3961 | 0.15779 | 0.088588 | -0.90353 | 2.8185 | 2.6438 | 6.1617 | -5.0291 | 0.51571 | 2.4293 | 8.8365 | -0.00056676 | -0.00052733 | -0.00057169 | 284.4332 | 304.9715 | 325.3492 | 389.3812 | 119.4587 | 68.4237 | 34.8634 | 119.8455 | 100.0676 | 74.6708 | 57.2492 | 36.5011 | 25.2971 | 18.2894 | 128.9438 | 111.0503 | 94.4684 | 65.0728 | 54.8273 | 114.8437 | 73.3922 | 196.1618 | 231.2156 | 262.7036 | 277.1162 | 309.9818 | 330.5335 |  |  |  | 354.1232 | 287.3595 | 292.2088 | 322.1032 | 1.9782 | 2.0623 | 1021.1476 |  |  | 1013.9965 |  |  | 372.5591 | 451.349 | 209.7216 | 241.1456 | 343.1246 | 158.8348 | 1009.0286 | 876.4054 | 1018.581 | 1004.5202 | 962.5906 |  | 1048.0884 | 759.1687 | 364.2154 | 976.8623 | 348.4443 | 783.0256 |  | 777.3586 |  |  | 916.8453 | 990.037 | 979.7803 | [6 empty] | 888.8924 |  |  | 921.582 |  |  | 231.5441 | 341.1778 | 372.7211 | 148.499 | 298.7382 | 393.5914 | 204.4361 | 324.7544 |  | 279.0691 | 354.1805 | 219.2041 | 357.2444 | 269.6305 | 361.1331 | 142.5943 | 293.4091 |  | 279.1244 | 315.1352 | 379.8768 | 182.7397 | 311.3194 | 391.9882 | 194.3027 | 341.16 | 240.0742 | 344.5158 | 220.0911 | 351.6215 | 0.72108 | 19.3381 | 1.3518 | 0.28416 | -40.1443 | 3.1162 | 959.48 | 0.22 | 2.6344 | 0.52163 | 0.39085 | -1.2482 | 2.4759 | 2.3979 | 3.6608 | 175.1606 | -1.6139 | -8.9914 | -0.28175 | -1.5241 | 14.2043 | 9.6677
42810.5983 | 13675 | 111.0276 | 85.5472 | 66.8787 | 50.2187 | 30.3163 | 22.5612 | 17.9686 | 171.0177 | 110.6116 | 91.1734 | 69.3066 | 39.2086 | 24.7624 | 18.2406 | 178.7806 | 192.0569 | 469.5589 | 246.3419 | 230.8218 | 446.7781 |  |  |  | 311.4933 | 354.0337 | 304.9266 | 313.2441 | 165.6342 | 323.2008 | 187.4009 | 270.4589 | 162.9382 | 260.105 | 358.9603 | 221.288 | 356.3015 | 157.949 |  | 159.8513 | 212.3378 | 131.6006 | 165.4138 |  | 39.8396 | 81.8192 | 40.9569 | 77.9902 | 141.928 | 174.4924 | 247.7304 | 7.8816 | 40.8347 | 9.8037 | 88.6142 | 8.6486 | 43.1562 | 49.219 | 54.4747 | 25.9711 |  |  | 2.6044 | 0.15385 | 0.085304 | -0.23131 | 2.9401 | 2.8698 | 6.0263 | -5.2262 | 0.47406 | 2.0672 | 8.7586 | -0.00055526 | -0.00050269 | -0.00058319 | 284.9035 | 306.8335 | 326.3797 | 389.946 | 119.4585 | 68.4459 | 34.8735 | 119.8502 | 100.0717 | 74.6668 | 57.2518 | 36.4954 | 25.2947 | 18.285 | 126.1379 | 110.2945 | 93.1986 | 63.1595 | 53.9195 | 114.8132 | 73.4169 | 196.1656 | 231.2024 | 262.6963 | 277.0966 | 309.9545 | 330.5025 |  |  |  | 354.1397 | 287.4439 | 292.6757 | 322.6929 | 1.6231 | 1.9421 | 1020.2066 |  |  | 1013.0753 |  |  | 372.5712 | 451.3201 | 208.0055 | 241.153 | 343.1059 | 157.0224 | 1008.9402 | 871.5758 | 1018.3478 | 1002.4022 | 962.2763 |  | 1048.0646 | 758.8866 | 364.2008 | 975.3133 | 348.3259 | 782.0671 |  | 777.3351 |  |  | 917.7742 | 989.6107 | 978.5092 | [6 empty] | 886.5545 |  |  | 919.6291 |  |  | 231.1472 | 341.1862 | 371.5937 | 148.1869 | 298.8937 | 393.5969 | 204.6835 | 324.5788 |  | 279.1834 | 353.821 | 219.0632 | 357.4086 | 269.5834 | 360.8259 | 142.6286 | 293.3644 |  | 280.0316 | 314.9151 | 379.8505 | 182.8022 | 311.3321 | 391.6868 | 194.7357 | 341.0744 | 240.4465 | 344.3583 | 220.2483 | 351.6189 | 0.37171 | 19.3419 | 1.3536 | 0.28382 | -40.0324 | 3.1162 | 958.92 | 0.34 | 2.7464 | 0.51501 | 0.38348 | -0.63147 | 2.5282 | 2.4978 | 3.6196 | 175.1563 | -1.6073 | -8.9581 | 0.026225 | -1.38 | 14.2033 | 9.6527
42810.5983 | 13676 | 111.0326 | 85.5533 | 66.8802 | 50.2181 | 30.3118 | 22.5611 | 17.9608 | 171.03 | 110.6132 | 91.173 | 69.3049 | 39.2056 | 24.7565 | 18.2357 | 178.793 | 192.0637 | 469.5802 | 246.3356 | 230.755 | 446.735 |  |  |  | 311.5173 | 354.0287 | 305.3955 | 313.514 | 165.6651 | 323.3201 | 187.4056 | 270.445 | 162.1145 | 260.1206 | 358.936 | 221.2349 | 356.3232 | 157.7659 |  | 160.2988 | 212.5662 | 131.0661 | 165.5885 |  | 39.7071 | 81.6004 | 40.8685 | 78.0008 | 141.7181 | 174.8112 | 248.3142 | 7.8681 | 40.8417 | 9.7412 | 88.6457 | 8.6421 | 43.1424 | 49.1779 | 54.4715 | 25.9655 |  |  | 2.8206 | -0.18785 | 0.54003 | 0.14785 | 2.7226 | 2.584 | 5.6491 | -5.1441 | 0.86248 | 1.9829 | 8.8456 | -0.00053883 | -0.00060126 | -0.00057169 | 287.3386 | 304.599 | 324.7468 | 389.5965 | 119.4859 | 68.4636 | 34.881 | 119.8568 | 100.0745 | 74.6691 | 57.2518 | 36.5051 | 25.3 | 18.3005 | 126.408 | 111.0288 | 92.6381 | 62.0991 | 53.7654 | 114.8446 | 73.4106 | 196.1675 | 231.2073 | 262.7085 | 277.0721 | 309.9261 | 330.4692 |  |  |  | 354.0696 | 288.3574 | 293.241 | 323.2338 | 3.3061 | 1.3176 | 1019.7059 |  |  | 1012.1472 |  |  | 372.594 | 451.3084 | 208.8459 | 241.1691 | 343.0993 | 156.6919 | 1008.9171 | 867.5316 | 1017.7226 | 999.1062 | 962.7023 |  | 1048.3111 | 758.2807 | 364.188 | 975.0414 | 348.1186 | 781.052 |  | 777.0172 |  |  | 918.9555 | 989.3139 | 976.5987 | [6 empty] | 884.6893 |  |  | 917.857 |  |  | 231.0107 | 341.0019 | 369.8426 | 147.7318 | 299.2528 | 393.6145 | 204.877 | 324.337 |  | 279.1663 | 353.5437 | 219.1047 | 357.422 | 269.4658 | 360.5746 | 142.8457 | 293.0458 |  | 279.6266 | 314.6946 | 379.8089 | 182.8552 | 311.6582 | 391.3067 | 194.9845 | 340.9499 | 240.288 | 344.1414 | 220.342 | 351.6215 | 0.53946 | 19.3456 | 1.3545 | 0.2833 | -40.1131 | 3.1162 | 970.24 | 0.2 | 2.8584 | -0.5689 | 0.96458 | 0.50471 | 2.4338 | 2.371 | 3.5057 | 175.2803 | -1.5916 | -8.9676 | 0.00012318 | -1.3185 | 14.2003 | 9.6318
42810.5983 | 13677 | 111.0355 | 85.5499 | 66.8803 | 50.2088 | 30.3096 | 22.5648 | 17.9596 | 171.053 | 110.6179 | 91.1798 | 69.3099 | 39.2055 | 24.7656 | 18.2338 | 178.79 | 192.0414 | 469.5868 | 246.3062 | 230.7005 | 446.6525 |  |  |  | 311.5305 | 354.009 | 304.9657 | 313.3481 | 163.8771 | 323.0833 | 187.4138 | 270.4468 | 161.2033 | 260.1334 | 358.9117 | 221.1127 | 356.3116 | 157.6531 |  | 160.77 | 213.1501 | 129.0264 | 165.8429 |  | 39.4895 | 81.5097 | 40.739 | 78.1299 | 141.9921 | 175.0872 | 248.8699 | 7.9921 | 40.8289 | 9.7047 | 88.6422 | 8.6441 | 43.1534 | 49.1559 | 54.4739 | 25.9726 |  |  | 2.4322 | 0.11508 | 0.69182 | 0.00657 | 2.9178 | 1.938 | 5.4645 | -5.1612 | 0.20804 | 2.8737 | 8.8468 | -0.00053226 | -0.00054869 | -0.00058483 | 282.6486 | 301.1255 | 325.9536 | 389.7088 | 119.5024 | 68.4762 | 34.8801 | 119.8565 | 100.0759 | 74.6708 | 57.2616 | 36.5013 | 25.3017 | 18.2957 | 130.9569 | 111.3355 | 91.4283 | 60.8596 | 51.2205 | 115.0035 | 73.4035 | 196.1674 | 231.2029 | 262.6946 | 277.0498 | 309.9007 | 330.4364 |  |  |  | 354.0037 | 288.589 | 293.6344 | 322.8363 | 2.8687 | 2.3792 | 1019.2247 |  |  | 1011.8246 |  |  | 372.6118 | 451.2889 | 208.8115 | 241.1899 | 343.0997 | 154.8959 | 1008.7818 | 863.9903 | 1017.2808 | 997.7835 | 962.6515 |  | 1048.8206 | 758.1314 | 364.1357 | 975.3462 | 348.09 | 781.07 |  | 776.4848 |  |  | 919.002 | 989.0689 | 976.2354 | [6 empty] | 882.069 |  |  | 916.0675 |  |  | 230.876 | 340.6535 | 368.6906 | 147.8449 | 299.4168 | 393.644 | 204.3667 | 324.2416 |  | 279.4968 | 353.3606 | 218.9929 | 357.4124 | 269.2522 | 360.1587 | 142.7534 | 292.695 |  | 279.408 | 314.7057 | 379.7637 | 183.3516 | 312.0009 | 391.6736 | 194.7611 | 340.9374 | 240.421 | 344.1446 | 220.3705 | 351.6466 | 0.33492 | 19.3465 | 1.3574 | 0.28572 | -40.1226 | 3.1163 | 965.62 | 0.21 | 2.6538 | 0.44522 | 1.0916 | 0.10638 | 2.5203 | 2.054 | 3.449 | 175.5626 | -1.592 | -8.9784 | -0.48555 | -1.1849 | 14.1922 | 9.6374
42810.5983 | 13678 | 111.0437 | 85.556 | 66.8771 | 50.2172 | 30.3139 | 22.5694 | 17.9589 | 171.0797 | 110.6324 | 91.1831 | 69.3196 | 39.2135 | 24.7738 | 18.2407 | 178.7866 | 192.0404 | 469.5943 | 246.2846 | 230.734 | 446.5692 |  |  |  | 311.5505 | 353.9879 | 304.1858 | 313.1728 | 162.5986 | 322.8473 | 187.429 | 270.438 | 159.9676 | 260.1497 | 358.878 | 220.6104 | 356.3096 | 156.8515 |  | 160.1819 | 213.3457 | 128.3358 | 166.0217 |  | 39.4053 | 81.5197 | 40.7653 | 78.1137 | 142.0596 | 174.7795 | 248.5912 | 8.1278 | 40.7951 | 9.6654 | 88.6345 | 8.6406 | 43.1643 | 49.1439 | 54.4871 | 25.9668 |  |  | 2.7798 | 0.19591 | 0.80419 | -0.12748 | 2.7699 | 2.4762 | 5.9192 | -5.3839 | 0.55482 | 2.783 | 8.8685 | -0.00046819 | -0.00048626 | -0.0005684 | 282.6942 | 304.1857 | 331.043 | 390.0595 | 119.508 | 68.4912 | 34.8882 | 119.8594 | 100.0775 | 74.6752 | 57.2684 | 36.505 | 25.2966 | 18.291 | 132.6884 | 111.5166 | 93.982 | 62.3067 | 52.1789 | 115.1182 | 73.4296 | 196.1726 | 231.1989 | 262.6952 | 277.0285 | 309.8823 | 330.4111 |  |  |  | 353.9718 | 288.1547 | 292.7367 | 323.1152 | 1.7059 | 2.2528 | 1019.3404 |  |  | 1011.2316 |  |  | 372.6328 | 451.2883 | 206.7671 | 241.2086 | 343.0802 | 153.6529 | 1008.5449 | 861.8048 | 1016.6503 | 999.4783 | 962.7043 |  | 1047.0341 | 759.1826 | 364.1362 | 975.1266 | 348.2488 | 780.9453 |  | 775.59 |  |  | 919.0461 | 989.1017 | 976.3982 | [6 empty] | 880.8859 |  |  | 914.5887 |  |  | 231.2811 | 340.3078 | 368.256 | 147.9881 | 299.1463 | 393.6651 | 204.0575 | 324.4423 |  | 279.7643 | 353.2581 | 218.8152 | 357.5121 | 269.6756 | 359.86 | 142.4945 | 292.5362 |  | 279.5018 | 314.8491 | 379.7358 | 184.0097 | 312.0925 | 392.4489 | 194.7616 | 340.994 | 240.691 | 343.9796 | 220.257 | 351.7503 | 0.43199 | 19.3476 | 1.358 | 0.28553 | -40.0723 | 3.1162 | 961.71 | 0.12 | 2.8366 | 0.5809 | 1.1769 | -0.4686 | 2.4547 | 2.3209 | 3.5884 | 174.5774 | -1.6212 | -8.9592 | -0.66367 | -1.4655 | 14.1871 | 9.6269
42810.5984 | 13679 | 111.0488 | 85.5632 | 66.8775 | 50.2227 | 30.312 | 22.5569 | 17.9728 | 171.0915 | 110.623 | 91.1858 | 69.3266 | 39.2121 | 24.7722 | 18.2453 | 178.7849 | 192.0418 | 469.6084 | 246.2669 | 230.8564 | 446.5372 |  |  |  | 311.5657 | 353.977 | 303.7477 | 312.9948 | 162.7713 | 322.7774 | 187.4427 | 270.4348 | 158.5267 | 260.1706 | 358.8605 | 220.6445 | 356.3054 | 157.0414 |  | 159.298 | 212.7336 | 128.2478 | 164.7304 |  | 39.3551 | 81.7163 | 40.7748 | 77.9292 | 142.0024 | 174.4859 | 247.8836 | 8.2862 | 40.7728 | 9.826 | 88.6241 | 8.6392 | 43.1654 | 49.1113 | 54.4957 | 25.9573 |  |  | 2.6721 | 0.29119 | 0.49534 | 0.098566 | 2.971 | 2.2403 | 6.4442 | -5.6954 | 0.37209 | 2.2275 | 8.9064 | -0.00056183 | -0.00053883 | -0.00057497 | 288.5523 | 309.9716 | 334.3346 | 390.2196 | 119.5085 | 68.5012 | 34.8838 | 119.8618 | 100.0853 | 74.6808 | 57.2731 | 36.5096 | 25.2964 | 18.2914 | 129.6351 | 108.8721 | 93.0376 | 62.0398 | 53.1346 | 115.0825 | 73.421 | 196.1732 | 231.1934 | 262.6892 | 277.0091 | 309.8622 | 330.3919 |  |  |  | 353.9445 | 287.5974 | 291.8774 | 322.2042 | 3.1758 | 2.0382 | 1018.4041 |  |  | 1010.483 |  |  | 372.6522 | 451.2594 | 206.5955 | 241.2197 | 343.0654 | 152.1651 | 1008.8595 | 858.3523 | 1016.1437 | 997.0815 | 962.7388 |  | 1047.8685 | 760.1074 | 364.1206 | 974.4306 | 348.1958 | 781.5401 |  | 775.5141 |  |  | 918.4113 | 989.2951 | 975.3469 | [6 empty] | 878.6422 |  |  | 913.0046 |  |  | 232.3392 | 339.8554 | 369.1968 | 148.2728 | 298.6643 | 393.711 | 203.6524 | 324.8317 |  | 279.8556 | 353.1609 | 218.6544 | 357.5123 | 270.3061 | 359.9749 | 142.7855 | 292.5278 |  | 279.2071 | 314.4257 | 379.7174 | 184.024 | 312.1838 | 393.0298 | 195.2436 | 341.0081 | 240.8288 | 343.9542 | 220.1844 | 351.6934 | 0.28022 | 19.3485 | 1.3565 | 0.28629 | -40.0359 | 3.1162 | 975.43 | 0.26 | 2.7809 | 0.70842 | 0.92396 | 0.41216 | 2.5414 | 2.2069 | 3.743 | 175.0354 | -1.6482 | -8.9442 | -0.32885 | -1.3616 | 14.2226 | 9.65
42810.5984 | 13680 | 111.068 | 85.5703 | 66.8937 | 50.2301 | 30.3155 | 22.5588 | 17.9665 | 171.1164 | 110.6341 | 91.1957 | 69.3324 | 39.2341 | 24.773 | 18.2488 | 178.8002 | 192.0424 | 469.6215 | 246.2458 | 231.0877 | 446.4924 |  |  |  | 311.5866 | 353.9721 | 303.3093 | 312.7947 | 162.8187 | 322.9351 | 187.4513 | 270.4165 | 157.3438 | 260.1789 | 358.827 | 220.5138 | 356.2649 | 156.6952 |  | 159.6746 | 212.589 | 127.7369 | 164.1381 |  | 39.5045 | 81.8123 | 40.8392 | 77.6978 | 141.7153 | 173.9076 | 247.4121 | 8.4804 | 40.7569 | 10.1804 | 88.6274 | 8.6362 | 43.1775 | 49.0882 | 54.4932 | 25.9567 |  |  | 2.4145 | 0.4029 | 0.64451 | -0.38507 | 3.2332 | 2.649 | 5.9245 | -5.5955 | 0.44078 | 2.5351 | 8.5609 | -0.0005454 | -0.00053062 | -0.00055855 | 293.9773 | 312.6504 | 335.4077 | 390.3187 | 119.506 | 68.5143 | 34.8909 | 119.8682 | 100.089 | 74.6897 | 57.2829 | 36.5168 | 25.3021 | 18.2984 | 131.5207 | 109.9391 | 93.2404 | 64.1314 | 52.8046 | 115.1411 | 73.4472 | 196.1773 | 231.1873 | 262.6851 | 276.9875 | 309.8426 | 330.365 |  |  |  | 353.8454 | 287.2745 | 291.4341 | 321.6522 | 2.5629 | 2.5492 | 1018.5974 |  |  | 1010.521 |  |  | 372.6565 | 451.2451 | 206.2974 | 241.2375 | 343.0508 | 151.6712 | 1009.1243 | 855.2974 | 1015.9526 | 996.0877 | 962.3999 |  | 1045.4411 | 760.1507 | 364.1975 | 974.3164 | 348.1421 | 781.9949 |  | 775.6632 |  |  | 919.9007 | 989.616 | 974.292 | [6 empty] | 877.9589 |  |  | 911.274 |  |  | 232.423 | 339.6086 | 368.7646 | 148.5842 | 298.3551 | 393.7688 | 203.0558 | 324.8676 |  | 279.8559 | 352.5686 | 219.059 | 357.3138 | 270.6021 | 359.8518 | 143.9724 | 292.4118 |  | 279.195 | 314.2277 | 379.6894 | 183.7266 | 312.1135 | 393.2448 | 196.2159 | 340.7882 | 241.1838 | 343.831 | 220.1869 | 351.7895 | 0.33222 | 19.3475 | 1.3562 | 0.28806 | -40.0523 | 3.1162 | 980.61 | 0.3 | 2.6438 | 0.83341 | 1.0541 | -0.81476 | 2.6495 | 2.3982 | 3.5865 | 173.7118 | -1.6427 | -8.9455 | -0.53108 | -1.381 | 14.2356 | 9.657
42810.5984 | 13681 | 111.071 | 85.5717 | 66.8918 | 50.2308 | 30.3179 | 22.5631 | 17.96 | 171.1341 | 110.6407 | 91.2035 | 69.3332 | 39.2334 | 24.7735 | 18.2518 | 178.7851 | 192.0244 | 469.6203 | 246.2242 | 231.2558 | 446.5286 |  |  |  | 311.5954 | 353.9405 | 303.9853 | 313.1708 | 163.9675 | 323.1365 | 187.4636 | 270.4082 | 157.1006 | 260.1882 | 358.7974 | 220.4032 | 356.2304 | 156.4348 |  | 159.7097 | 212.6391 | 127.1953 | 163.9338 |  | 39.7014 | 81.8001 | 40.83 | 77.7669 | 141.2802 | 173.6932 | 247.6118 | 8.539 | 40.7444 | 10.3573 | 88.6243 | 8.6364 | 43.1708 | 49.0499 | 54.4819 | 25.9442 |  |  | 2.1444 | 0.032943 | 0.36326 | -0.22802 | 3.4559 | 2.421 | 5.9889 | -5.3839 | 0.47737 | 2.2543 | 8.9287 | -0.00059305 | -0.00050105 | -0.00059797 | 294.9506 | 309.4962 | 329.2135 | 389.6324 | 119.5095 | 68.5344 | 34.8903 | 119.873 | 100.0853 | 74.6982 | 57.2773 | 36.5209 | 25.308 | 18.29 | 134.2183 | 112.4185 | 95.7943 | 65.0587 | 55.3326 | 115.2918 | 73.4895 | 196.1942 | 231.1966 | 262.6908 | 276.9792 | 309.8176 | 330.3444 |  |  |  | 353.6936 | 286.8022 | 290.3504 | 321.8093 | 2.6938 | 2.7748 | 1018.9836 |  |  | 1010.6689 |  |  | 372.6692 | 451.2315 | 206.7089 | 241.2587 | 343.0473 | 150.9682 | 1009.3143 | 852.5631 | 1015.9685 | 996.4408 | 961.4706 |  | 1041.0038 | 759.8986 | 364.2698 | 975.2454 | 348.1562 | 782.4202 |  | 776.0991 |  |  | 920.509 | 989.5214 | 973.2577 | [6 empty] | 875.8515 |  |  | 909.0961 |  |  | 232.3284 | 339.6804 | 367.6559 | 148.2013 | 298.0836 | 393.8216 | 203.7271 | 323.8904 |  | 279.2823 | 352.379 | 219.4786 | 357.1626 | 270.4031 | 360.2902 | 144.8467 | 292.346 |  | 279.4118 | 314.0421 | 379.645 | 183.7617 | 311.8351 | 393.4306 | 195.841 | 340.6578 | 241.1079 | 343.6189 | 220.3692 | 352.0232 | 0.39578 | 19.3482 | 1.3524 | 0.28724 | -40.0424 | 3.1162 | 953.32 | 0.3 | 2.492 | 0.2383 | 0.79134 | -0.62695 | 2.7386 | 2.2921 | 3.6051 | 171.3187 | -1.6295 | -8.9701 | -0.81207 | -1.6597 | 14.2384 | 9.6399
42810.5984 | 13682 | 111.0777 | 85.5779 | 66.9022 | 50.2318 | 30.3154 | 22.5692 | 17.9624 | 171.1555 | 110.643 | 91.2011 | 69.3407 | 39.2345 | 24.7799 | 18.2464 | 178.7975 | 192.0246 | 469.6401 | 246.1999 | 231.1214 | 446.6127 |  |  |  | 311.6236 | 353.9264 | 304.2389 | 313.175 | 164.8019 | 323.276 | 187.4821 | 270.4013 | 157.5698 | 260.2077 | 358.7747 | 220.3409 | 356.1725 | 156.6375 |  | 160.0433 | 212.0567 | 127.8852 | 163.7377 |  | 39.7647 | 81.7168 | 40.7742 | 77.8159 | 140.8199 | 173.9029 | 247.8642 | 8.4524 | 40.7404 | 10.3077 | 88.6198 | 8.6351 | 43.174 | 49.0422 | 54.4895 | 25.9362 |  |  | 2.1825 | 0.14137 | 0.35998 | -0.34367 | 3.6228 | 2.8271 | 6.0283 | -5.4036 | 0.56436 | 2.517 | 8.8848 | -0.00059305 | -0.00053883 | -0.00058976 | 291.9861 | 310.2856 | 331.2127 | 388.6285 | 119.5117 | 68.5442 | 34.8925 | 119.8737 | 100.0959 | 74.6896 | 57.2889 | 36.5199 | 25.3086 | 18.291 | 137.7302 | 114.2234 | 98.399 | 65.0268 | 54.4142 | 115.4798 | 73.577 | 196.1904 | 231.1828 | 262.6838 | 276.948 | 309.7885 | 330.3086 |  |  |  | 353.5762 | 285.9229 | 290.2931 | 321.4189 | 3.1971 | 2.6557 | 1019.3521 |  |  | 1010.9431 |  |  | 372.6902 | 451.2201 | 207.5359 | 241.2795 | 343.0241 | 152.3397 | 1009.3366 | 850.0593 | 1015.5578 | 989.4032 | 961.2083 |  | 1045.8168 | 760.5929 | 364.2799 | 976.2698 | 348.1526 | 783.6 |  | 775.8637 |  |  | 919.5008 | 989.5288 | 974.0455 | [6 empty] | 875.0098 |  |  | 907.0558 |  |  | 231.4681 | 339.6284 | 366.882 | 147.8346 | 298.1152 | 393.8659 | 204.096 | 323.8401 |  | 278.8068 | 352.6169 | 219.5455 | 356.8693 | 270.2016 | 360.852 | 144.3634 | 292.4323 |  | 280.3792 | 313.0694 | 379.6027 | 183.6041 | 311.7235 | 393.1353 | 194.6557 | 340.5547 | 240.8374 | 343.4314 | 220.2165 | 352.1841 | 0.27252 | 19.3489 | 1.3478 | 0.2864 | -40.1145 | 3.1162 | 948.8 | 0.19 | 2.5143 | 0.4936 | 0.78766 | -0.76961 | 2.8046 | 2.4775 | 3.6178 | 173.9507 | -1.6479 | -8.9989 | -1.1789 | -1.9385 | 14.239 | 9.641
42810.5984 | 13683 | 111.0894 | 85.5783 | 66.912 | 50.2335 | 30.3185 | 22.5645 | 17.9654 | 171.1694 | 110.639 | 91.1992 | 69.3428 | 39.2346 | 24.782 | 18.2449 | 178.8048 | 192.0241 | 469.6529 | 246.1844 | 231.1462 | 446.65 |  |  |  | 311.6415 | 353.9196 | 304.0662 | 312.7222 | 165.636 | 323.2598 | 187.4955 | 270.3895 | 158.7965 | 260.2252 | 358.7443 | 220.0788 | 356.1266 | 156.2285 |  | 159.9344 | 211.7207 | 128.4933 | 162.5727 |  | 39.7768 | 81.5096 | 40.7425 | 77.7692 | 140.7871 | 173.6901 | 247.8421 | 8.3471 | 40.7256 | 10.1883 | 88.6301 | 8.6433 | 43.1793 | 49.0364 | 54.4948 | 25.9406 |  |  | 2.2081 | 0.063171 | 0.36918 | -0.59141 | 3.2174 | 2.5662 | 5.7884 | -5.5259 | 0.52466 | 2.5294 | 8.82 | -0.00056019 | -0.00064069 | -0.00056183 | 291.6638 | 311.5632 | 330.5576 | 389.1005 | 119.5166 | 68.5537 | 34.8872 | 119.8816 | 100.0969 | 74.6992 | 57.2865 | 36.5269 | 25.302 | 18.2931 | 140.6111 | 114.9811 | 99.3135 | 66.1059 | 54.5845 | 115.6327 | 73.6466 | 196.1834 | 231.1736 | 262.6695 | 276.9242 | 309.7621 | 330.2802 |  |  |  | 353.4931 | 285.9038 | 290.5544 | 321.3602 | 2.2639 | 2.5981 | 1018.8045 |  |  | 1010.3597 |  |  | 372.6902 | 451.2073 | 208.6287 | 241.299 | 343.0047 | 153.502 | 1009.2569 | 847.6707 | 1015.2437 | 996.4612 | 962.2513 |  | 1047.2107 | 760.9926 | 364.2633 | 976.3556 | 348.191 | 783.911 |  | 775.3571 |  |  | 918.7628 | 989.912 | 975.3395 | [6 empty] | 874.0154 |  |  | 905.1021 |  |  | 231.0814 | 339.4672 | 366.3154 | 147.7807 | 298.0465 | 393.9113 | 204.7128 | 324.0548 |  | 279.2863 | 352.5055 | 219.5379 | 356.648 | 270.398 | 360.8046 | 143.9345 | 292.4889 |  | 280.3888 | 312.9363 | 379.5495 | 183.9893 | 311.5775 | 391.9505 | 194.0353 | 340.5653 | 240.4695 | 343.2766 | 219.8866 | 352.1904 | 0.36728 | 19.3507 | 1.3452 | 0.28772 | -40.1079 | 3.1162 | 950.66 | 0.25 | 2.529 | 0.32986 | 0.79743 | -1.0093 | 2.6424 | 2.3599 | 3.5442 | 174.687 | -1.6604 | -8.9981 | -1.48 | -2.0317 | 14.2675 | 9.6357
42810.5984 | 13684 | 111.0984 | 85.5826 | 66.9069 | 50.2412 | 30.3226 | 22.5629 | 17.9708 | 171.1908 | 110.6474 | 91.2075 | 69.3487 | 39.2393 | 24.7852 | 18.2575 | 178.7982 | 192.0199 | 469.6606 | 246.1605 | 231.1284 | 446.7044 |  |  |  | 311.6666 | 353.89 | 303.9896 | 312.622 | 166.0952 | 323.1898 | 187.5038 | 270.38 | 158.5495 | 260.2428 | 358.7184 | 219.5675 | 356.0931 | 155.2517 |  | 159.6569 | 211.4837 | 128.6684 | 161.7181 |  | 39.6836 | 81.3487 | 40.6995 | 77.7003 | 140.8328 | 173.5218 | 247.4858 | 8.3017 | 40.6762 | 10.1091 | 88.619 | 8.6533 | 43.1424 | 49.025 | 54.5029 | 25.9383 |  |  | 2.289 | 0.064487 | 0.55251 | -0.21225 | 3.1997 | 2.4795 | 5.7076 | -5.4273 | 0.42911 | 2.8447 | 8.8188 | -0.00058483 | -0.00053226 | -0.00054376 | 289.822 | 309.7749 | 327.2567 | 389.1107 | 119.5167 | 68.5677 | 34.8961 | 119.8848 | 100.0991 | 74.7016 | 57.2856 | 36.5253 | 25.3081 | 18.2914 | 140.5675 | 115.4812 | 99.1736 | 66.4424 | 54.0065 | 115.66 | 73.6857 | 196.1911 | 231.1742 | 262.668 | 276.9102 | 309.7419 | 330.2599 |  |  |  | 353.4507 | 286.3257 | 291.7898 | 321.2807 | 2.1178 | 2.068 | 1017.6097 |  |  | 1009.5357 |  |  | 372.7126 | 451.2035 | 207.393 | 241.3094 | 342.9962 | 152.8817 | 1008.9823 | 845.4127 | 1015.0006 | 999.3403 | 961.0158 |  | 1046.7569 | 761.501 | 364.0559 | 975.326 | 348.3327 | 783.8077 |  | 774.2176 |  |  | 918.4636 | 989.6111 | 975.7887 | [6 empty] | 871.6299 |  |  | 903.066 |  |  | 231.1198 | 339.3664 | 366.3954 | 147.3831 | 297.9378 | 393.9419 | 205.3331 | 323.7321 |  | 279.924 | 352.1283 | 219.0446 | 356.8242 | 270.9055 | 360.8421 | 144.0898 | 292.791 |  | 279.8834 | 313.1509 | 379.5015 | 183.8877 | 311.3351 | 391.6793 | 194.2107 | 340.6126 | 240.3473 | 343.2362 | 219.6935 | 352.1616 | 0.52983 | 19.3505 | 1.3418 | 0.2855 | -40.0781 | 3.1161 | 917.08 | 0.24 | 2.5747 | 0.3332 | 0.97532 | -0.6045 | 2.6346 | 2.3192 | 3.5187 | 174.472 | -1.6925 | -8.9579 | -1.4717 | -2.0115 | 14.2884 | 9.6343
42810.5984 | 13685 | 111.0986 | 85.5743 | 66.9064 | 50.2468 | 30.3253 | 22.5536 | 17.9566 | 171.2042 | 110.6438 | 91.2033 | 69.3447 | 39.2399 | 24.7855 | 18.2449 | 178.8013 | 192.0237 | 469.6784 | 246.1397 | 231.0288 | 446.7052 |  |  |  | 311.6912 | 353.8761 | 304.4849 | 312.7694 | 166.8755 | 323.1785 | 187.5212 | 270.3683 | 158.3855 | 260.2577 | 358.6993 | 219.1207 | 356.0916 | 154.9237 |  | 158.8409 | 212.0017 | 127.662 | 162.399 |  | 39.8199 | 81.3892 | 40.7451 | 77.7512 | 140.7454 | 173.4167 | 247.0935 | 8.4077 | 40.6098 | 10.151 | 88.6164 | 8.6585 | 43.0943 | 49.0113 | 54.4927 | 25.9245 |  |  | 2.2285 | 0.24256 | 0.36458 | -0.48035 | 2.9105 | 2.5498 | 6.0158 | -5.2702 | 0.62974 | 2.1826 | 8.7546 | -0.00056019 | -0.00053719 | -0.0006029 | 289.0779 | 309.8414 | 327.9839 | 389.2868 | 119.5108 | 68.5776 | 34.8997 | 119.8867 | 100.1038 | 74.7025 | 57.2925 | 36.5301 | 25.3153 | 18.2941 | 136.6668 | 113.3655 | 96.8695 | 63.7413 | 51.1177 | 115.629 | 73.6874 | 196.1943 | 231.1755 | 262.6691 | 276.8859 | 309.7171 | 330.2335 |  |  |  | 353.491 | 286.1643 | 292.6383 | 321.0655 | 3.1499 | 1.4546 | 1014.721 |  |  | 1007.0919 |  |  | 372.7366 | 451.1869 | 208.0302 | 241.3291 | 342.9779 | 152.9123 | 1008.4193 | 843.7945 | 1014.074 | 997.2665 | 960.4192 |  | 1048.9329 | 761.0688 | 364.0111 | 973.5836 | 348.3602 | 783.1416 |  | 774.056 |  |  | 917.4136 | 989.2045 | 975.2138 | [6 empty] | 870.6708 |  |  | 901.3089 |  |  | 231.2966 | 339.3546 | 366.6604 | 147.0407 | 297.7076 | 393.9271 | 205.3449 | 323.1559 |  | 279.9271 | 351.4233 | 218.7279 | 357.2235 | 271.1575 | 360.677 | 144.5635 | 292.9808 |  | 278.845 | 312.5487 | 379.4481 | 183.9766 | 311.2412 | 391.8362 | 193.7904 | 340.6746 | 239.9228 | 343.1946 | 219.6229 | 352.2577 | 0.65695 | 19.352 | 1.3395 | 0.2834 | -40.0793 | 3.1162 | 909.48 | 0.32 | 2.5405 | 0.64627 | 0.79231 | -0.90945 | 2.5124 | 2.3516 | 3.6121 | 175.6866 | -1.6844 | -8.9072 | -1.0422 | -1.7553 | 14.2693 | 9.6437
42810.5984 | 13686 | 111.102 | 85.5842 | 66.9096 | 50.2444 | 30.3167 | 22.5587 | 17.9632 | 171.2238 | 110.6403 | 91.2111 | 69.3509 | 39.2487 | 24.7864 | 18.2408 | 178.7987 | 192.0095 | 469.6912 | 246.1198 | 230.9 | 446.6285 |  |  |  | 311.7058 | 353.8582 | 304.8809 | 312.8894 | 166.4151 | 323.0259 | 187.5196 | 270.3405 | 158.4276 | 260.269 | 358.6511 | 219.3176 | 356.0648 | 155.4661 |  | 158.3015 | 212.4013 | 127.6039 | 163.8544 |  | 39.9058 | 81.3285 | 40.7773 | 77.7628 | 140.8489 | 173.206 | 247.0974 | 8.6578 | 40.5687 | 10.0369 | 88.548 | 8.6564 | 43.0925 | 49.0032 | 54.4773 | 25.9304 |  |  | 2.8961 | 0.10325 | 0.52294 | -0.26285 | 3.6426 | 2.6333 | 5.4618 | -5.4772 | 0.57525 | 1.4894 | 8.9803 | -0.00057333 | -0.00060126 | -0.00056019 | 290.1534 | 310.7223 | 328.4523 | 389.1215 | 119.511 | 68.5906 | 34.9105 | 119.8956 | 100.1113 | 74.709 | 57.297 | 36.5377 | 25.3147 | 18.2978 | 134.0157 | 112.5362 | 95.1148 | 61.8918 | 50.32 | 115.6211 | 73.6684 | 196.1842 | 231.1736 | 262.6613 | 276.8576 | 309.6798 | 330.1962 |  |  |  | 353.5157 | 286.8451 | 293.2366 | 322.2017 | 2.1077 | 2.3917 | 1012.9603 |  |  | 1005.9424 |  |  | 372.7414 | 451.1684 | 208.6605 | 241.3489 | 342.9729 | 153.5039 | 1007.8912 | 841.7432 | 1013.7194 | 998.0072 | 960.6574 |  | 1047.8598 | 760.744 | 363.9971 | 971.8298 | 348.3682 | 782.6489 |  | 774.1216 |  |  | 917.1541 | 988.992 | 975.3095 | [6 empty] | 869.1228 |  |  | 899.8143 |  |  | 231.6795 | 339.4876 | 366.3225 | 147.1601 | 297.4922 | 393.968 | 204.7843 | 322.7071 |  | 279.5796 | 350.9999 | 218.7677 | 357.3452 | 270.9285 | 360.6955 | 144.0538 | 292.9881 |  | 278.3485 | 311.5383 | 379.3978 | 183.9496 | 311.0954 | 392.0855 | 193.6521 | 340.6872 | 239.6768 | 342.8286 | 219.4113 | 352.1585 | 0.18122 | 19.3529 | 1.34 | 0.28351 | -40.0922 | 3.1162 | 915.96 | 0.31 | 2.8958 | 0.42162 | 0.94883 | -0.67269 | 2.81 | 2.3892 | 3.4409 | 175.0884 | -1.6766 | -8.8578 | -0.74858 | -1.5626 | 14.2267 | 9.6142
42810.5984 | 13687 | 111.1146 | 85.5995 | 66.9187 | 50.2437 | 30.327 | 22.5589 | 17.968 | 171.2366 | 110.6532 | 91.2164 | 69.3598 | 39.2538 | 24.7939 | 18.2507 | 178.7971 | 191.9993 | 469.7009 | 246.0932 | 230.7265 | 446.5838 |  |  |  | 311.7184 | 353.8366 | 304.3452 | 312.7997 | 165.3214 | 322.7232 | 187.5394 | 270.3261 | 159.5868 | 260.2812 | 358.6337 | 219.2102 | 356.0686 | 155.8109 |  | 157.7668 | 213.0835 | 128.424 | 163.8177 |  | 39.9542 | 81.2939 | 40.774 | 77.7632 | 140.8405 | 173.2695 | 246.8611 | 8.8669 | 40.532 | 10.0037 | 88.497 | 8.6595 | 43.1024 | 49.0142 | 54.4632 | 25.9262 |  |  | 2.4716 | -0.054453 | 0.25812 | -0.13339 | 3.4389 | 2.1601 | 5.5801 | -5.2952 | 0.32928 | 2.4769 | 8.7649 | -0.00054376 | -0.00057497 | -0.0005914 | 287.0071 | 308.7078 | 328.4657 | 389.1648 | 119.5246 | 68.6052 | 34.9139 | 119.903 | 100.1171 | 74.7192 | 57.3 | 36.5393 | 25.323 | 18.3065 | 130.6533 | 113.2933 | 95.4045 | 62.1447 | 51.5127 | 115.622 | 73.7001 | 196.2007 | 231.1712 | 262.6697 | 276.8474 | 309.6608 | 330.1833 |  |  |  | 353.4576 | 286.8233 | 294.8498 | 321.9644 | 2.6438 | 2.4549 | 1012.787 |  |  | 1005.0939 |  |  | 372.7582 | 451.1444 | 207.9471 | 241.3602 | 342.9497 | 154.3116 | 1007.1526 | 840.088 | 1011.2096 | 997.3731 | 961.7976 |  | 1043.8681 | 761.9236 | 363.9362 | 970.1949 | 348.332 | 782.3642 |  | 773.5108 |  |  | 917.2739 | 988.8329 | 975.8389 | [6 empty] | 867.3879 |  |  | 898.5582 |  |  | 231.9526 | 339.6538 | 366.1925 | 147.0446 | 297.1438 | 394.0272 | 205.488 | 322.8433 |  | 279.6666 | 350.9181 | 219.1872 | 357.1917 | 270.4752 | 360.9299 | 143.7604 | 292.9645 |  | 278.3479 | 311.3964 | 379.3461 | 183.6419 | 310.9463 | 391.9064 | 194.2132 | 340.7469 | 239.6178 | 342.5985 | 219.1293 | 352.0312 | 0.44027 | 19.3546 | 1.3399 | 0.2832 | -40.0865 | 3.1161 | 933.17 | 0.27 | 2.6745 | -0.30616 | 0.66658 | -0.47919 | 2.7305 | 2.1641 | 3.4782 | 172.8684 | -1.7146 | -8.8154 | -0.37487 | -1.591 | 14.228 | 9.6159
42810.5985 | 13688 | 111.1256 | 85.6095 | 66.929 | 50.2576 | 30.3407 | 22.5695 | 17.9683 | 171.2686 | 110.657 | 91.2202 | 69.362 | 39.2625 | 24.7921 | 18.2521 | 178.8001 | 191.9997 | 469.7264 | 246.0765 | 230.5487 | 446.5554 |  |  |  | 311.7433 | 353.8222 | 303.3717 | 312.5563 | 165.0407 | 322.6173 | 187.55 | 270.326 | 158.9496 | 260.2913 | 358.6061 | 219.0091 | 356.0707 | 155.4829 |  | 157.2573 | 213.3212 | 127.8978 | 162.2866 |  | 39.9511 | 81.1841 | 40.6591 | 77.5674 | 140.8597 | 173.8891 | 246.6343 | 8.7025 | 40.4821 | 10.0847 | 88.5253 | 8.6563 | 43.0787 | 48.9945 | 54.4528 | 25.9236 |  |  | 2.423 | 0.19591 | 0.70168 | -0.12354 | 2.8836 | 2.6247 | 5.935 | -5.6395 | 0.53886 | 2.0223 | 8.7789 | -0.00059633 | -0.00057005 | -0.00058155 | 285.7683 | 307.609 | 330.1733 | 389.2263 | 119.5276 | 68.6214 | 34.9244 | 119.9137 | 100.1257 | 74.721 | 57.3102 | 36.5475 | 25.3318 | 18.3097 | 130.4139 | 114.7503 | 97.0724 | 61.3603 | 50.0836 | 115.6763 | 73.7378 | 196.196 | 231.1587 | 262.6614 | 276.8219 | 309.6265 | 330.1509 |  |  |  | 353.395 | 287.1834 | 294.875 | 322.5189 | 2.5856 | 1.6618 | 1011.9003 |  |  | 1003.9899 |  |  | 372.781 | 451.1327 | 207.3323 | 241.3848 | 342.9418 | 153.0572 | 1006.4183 | 839.0772 | 1010.0263 | 995.6138 | 961.9688 |  | 1040.0632 | 761.841 | 363.9683 | 969.3051 | 348.3456 | 782.4683 |  | 773.6278 |  |  | 918.0375 | 988.5281 | 977.9188 | [6 empty] | 866.6041 |  |  | 897.4654 |  |  | 231.9224 | 339.818 | 365.5827 | 146.9188 | 296.7934 | 394.0672 | 207.0229 | 323.007 |  | 279.9787 | 351.0607 | 219.4487 | 356.9398 | 270.0631 | 361.0696 | 143.8185 | 292.9449 |  | 277.5486 | 311.901 | 379.2928 | 183.2207 | 310.8057 | 391.7509 | 194.6586 | 340.845 | 239.641 | 342.513 | 218.7728 | 352.0827 | 0.62382 | 19.3556 | 1.3413 | 0.28413 | -40.0846 | 3.1162 | 934.9 | 0.24 | 2.6478 | 0.58063 | 1.0989 | -0.46108 | 2.5021 | 2.3872 | 3.5896 | 170.7951 | -1.7095 | -8.7896 | -0.3415 | -1.7717 | 14.2707 | 9.5953
42810.5985 | 13689 | 111.1245 | 85.5983 | 66.9173 | 50.2592 | 30.3343 | 22.5693 | 17.9654 | 171.2809 | 110.6583 | 91.2217 | 69.3672 | 39.259 | 24.7921 | 18.2492 | 178.7932 | 191.9838 | 469.7352 | 246.0507 | 230.5747 | 446.5302 |  |  |  | 311.7567 | 353.802 | 302.7275 | 312.1843 | 165.7062 | 322.6262 | 187.5686 | 270.3205 | 158.6853 | 260.3144 | 358.5788 | 218.9339 | 356.0642 | 155.4541 |  | 156.8051 | 213.0225 | 127.7007 | 162.4392 |  | 39.974 | 81.0637 | 40.5881 | 77.236 | 140.8724 | 174.1837 | 246.8087 | 8.4246 | 40.4474 | 10.2712 | 88.5091 | 8.6541 | 43.0323 | 48.9605 | 54.4412 | 25.9172 |  |  | 2.9448 | 0.19328 | 0.54068 | -0.10251 | 2.5445 | 2.2199 | 5.8246 | -5.4523 | 0.58888 | 2.0609 | 8.818 | -0.00059633 | -0.00050598 | -0.00060126 | 285.3788 | 308.8541 | 331.6906 | 388.9605 | 119.5146 | 68.6367 | 34.9074 | 119.8944 | 100.1211 | 74.7198 | 57.3087 | 36.5421 | 25.3115 | 18.296 | 129.957 | 113.3207 | 94.6721 | 60.6923 | 49.0181 | 115.6997 | 73.6974 | 196.203 | 231.168 | 262.6628 | 276.8026 | 309.6098 | 330.1467 |  |  |  | 353.3761 | 287.0473 | 294.6431 | 322.7726 | 2.3901 | 2.0877 | 1011.3948 |  |  | 1003.6424 |  |  | 372.7919 | 451.1192 | 207.805 | 241.4024 | 342.9322 | 153.4678 | 1005.5661 | 837.3388 | 1009.4341 | 992.9938 | 961.128 |  | 1037.081 | 761.738 | 363.9476 | 969.5822 | 348.3399 | 783.0314 |  | 774.2605 |  |  | 918.3586 | 988.0785 | 980.0227 | [6 empty] | 865.1884 |  |  | 896.2515 |  |  | 231.9092 | 339.8172 | 365.1165 | 146.7053 | 296.4133 | 394.0833 | 207.1983 | 322.9339 |  | 279.8634 | 351.193 | 219.591 | 356.8358 | 269.7808 | 360.9363 | 143.5597 | 293.0248 |  | 276.6573 | 312.1355 | 379.2413 | 182.9294 | 310.5615 | 391.7494 | 194.8862 | 340.9376 | 239.8407 | 342.499 | 218.4247 | 352.1598 | 0.5826 | 19.3566 | 1.3436 | 0.28499 | -40.0613 | 3.1162 | 921.75 | 0.27 | 2.919 | 0.57662 | 0.96443 | -0.41994 | 2.3512 | 2.1961 | 3.5573 | 169.2091 | -1.7084 | -8.7977 | -0.28784 | -1.5099 | 14.2659 | 9.5866
42810.5985 | 13690 | 111.132 | 85.6033 | 66.9198 | 50.2647 | 30.3366 | 22.5702 | 17.967 | 171.2946 | 110.6628 | 91.2277 | 69.369 | 39.2582 | 24.7957 | 18.2489 | 178.7941 | 191.9751 | 469.7459 | 246.0363 | 230.7233 | 446.5139 |  |  |  | 311.7727 | 353.7865 | 302.6002 | 312.0447 | 165.8795 | 322.5256 | 187.5759 | 270.3128 | 158.8839 | 260.3289 | 358.5493 | 219.1339 | 356.0293 | 156.2206 |  | 157.1806 | 212.8419 | 127.2238 | 162.5009 |  | 39.9895 | 81.1005 | 40.6759 | 77.1568 | 140.7202 | 174.0631 | 246.9449 | 8.3023 | 40.4127 | 10.4687 | 88.4947 | 8.6606 | 43.0089 | 48.9705 | 54.42 | 25.9193 |  |  | 2.9579 | 0.19459 | 0.2049 | -0.095282 | 2.2541 | 2.0576 | 5.8127 | -5.7821 | 0.91055 | 2.6586 | 8.964 | -0.00058155 | -0.00056348 | -0.00059469 | 282.943 | 303.721 | 324.3503 | 388.6978 | 119.5257 | 68.6574 | 34.9312 | 119.9031 | 100.125 | 74.7215 | 57.3108 | 36.5487 | 25.3122 | 18.3005 | 128.9879 | 112.5486 | 93.0845 | 60.4981 | 50.869 | 115.763 | 73.6728 | 196.2026 | 231.1571 | 262.6585 | 276.7859 | 309.5872 | 330.1157 |  |  |  | 353.3831 | 287.1091 | 294.89 | 323.145 | 2.9341 | 2.3593 | 1011.8478 |  |  | 1003.8776 |  |  | 372.8223 | 451.1317 | 208.5978 | 241.4279 | 342.9281 | 153.4047 | 1004.7751 | 835.3796 | 1009.2975 | 993.2324 | 960.2703 |  | 1036.693 | 761.6928 | 363.8689 | 970.0321 | 348.4105 | 783.4131 |  | 775.0038 |  |  | 917.9355 | 987.3803 | 980.2603 | [6 empty] | 863.2722 |  |  | 894.8486 |  |  | 231.937 | 339.4838 | 364.8048 | 146.4768 | 296.0676 | 394.0778 | 206.9782 | 322.708 |  | 279.4396 | 350.8746 | 219.6207 | 357.012 | 269.7799 | 360.6211 | 143.4835 | 293.0011 |  | 276.3561 | 312.4239 | 379.1976 | 182.7684 | 310.2773 | 391.5426 | 194.9171 | 340.9852 | 239.5206 | 342.5565 | 218.4023 | 352.4119 | 0.40098 | 19.355 | 1.3437 | 0.28447 | -40.0533 | 3.1162 | 928.92 | 0.25 | 2.9253 | 0.57861 | 0.59374 | -0.40488 | 2.2126 | 2.114 | 3.5532 | 169.0243 | -1.714 | -8.8044 | -0.17227 | -1.3365 | 14.2613 | 9.5769
42810.5985 | 13691 | 111.1396 | 85.6106 | 66.9254 | 50.2697 | 30.3417 | 22.5656 | 17.9652 | 171.3111 | 110.6656 | 91.2312 | 69.3721 | 39.2631 | 24.796 | 18.2532 | 178.8056 | 191.983 | 469.7742 | 246.0273 | 230.7044 | 446.5038 |  |  |  | 311.7979 | 353.7805 | 302.551 | 311.9608 | 164.5984 | 322.2859 | 187.595 | 270.3091 | 159.6117 | 260.3541 | 358.5436 | 219.3954 | 356.0128 | 156.6429 |  | 157.4989 | 212.2969 | 128.2231 | 162.5972 |  | 40.0224 | 81.1081 | 40.7563 | 77.4052 | 140.5008 | 173.7867 | 246.9845 | 8.3662 | 40.3775 | 10.3371 | 88.4666 | 8.651 | 42.9977 | 48.9787 | 54.3849 | 25.9118 |  |  | 2.7043 | 0.55009 | -0.22748 | -0.94033 | 3.1195 | 2.1325 | 6.2188 | -5.491 | -0.38101 | 2.0022 | 8.7938 | -0.00055526 | -0.0005454 | -0.00056676 | 279.3743 | 299.4736 | 321.3301 | 388.9529 | 119.5438 | 68.674 | 34.943 | 119.9187 | 100.1375 | 74.7378 | 57.3275 | 36.558 | 25.3328 | 18.3122 | 131.1299 | 114.0029 | 94.7979 | 60.611 | 51.2352 | 115.8765 | 73.683 | 196.2042 | 231.1535 | 262.6488 | 276.7583 | 309.5537 | 330.0775 |  |  |  | 353.4538 | 288.0417 | 296.2942 | 322.4376 | 3.3 | 2.6292 | 1012.3696 |  |  | 1004.1205 |  |  | 372.8269 | 451.1153 | 208.8165 | 241.4459 | 342.9161 | 154.1899 | 1004.0573 | 834.2218 | 1010.5979 | 995.0635 | 959.6406 |  | 1039.4074 | 762.0579 | 363.917 | 969.9139 | 348.4327 | 784.083 |  | 775.3461 |  |  | 917.6176 | 987.2929 | 980.4801 | [6 empty] | 861.4329 |  |  | 893.635 |  |  | 232.0305 | 339.3435 | 364.9289 | 146.6165 | 296.1313 | 394.09 | 207.0333 | 323.038 |  | 279.3126 | 350.9215 | 219.9145 | 356.9501 | 270.07 | 360.0838 | 143.4223 | 292.9745 |  | 275.7308 | 312.3544 | 379.1444 | 182.7936 | 310.1044 | 391.1292 | 195.4316 | 341.0427 | 239.1648 | 342.4635 | 218.6273 | 352.6794 | 0.45048 | 19.3556 | 1.344 | 0.28518 | -40.0797 | 3.1162 | 918.6 | 0.23 | 2.7965 | 0.97285 | -0.62561 | -1.2719 | 2.6021 | 2.1515 | 3.674 | 170.505 | -1.72 | -8.7993 | -0.39614 | -1.5256 | 14.2572 | 9.6024
42810.5985 | 13692 | 111.1501 | 85.6186 | 66.9493 | 50.278 | 30.3407 | 22.5755 | 17.9703 | 171.3353 | 110.6718 | 91.2432 | 69.3802 | 39.2678 | 24.802 | 18.2553 | 178.8048 | 191.9835 | 469.7967 | 246.0105 | 230.538 | 446.5023 |  |  |  | 311.8137 | 353.7658 | 303.0019 | 312.208 | 163.7375 | 322.1575 | 187.6015 | 270.29 | 161.2906 | 260.3666 | 358.5196 | 220.1237 | 355.9793 | 157.6654 |  | 158.7888 | 211.7405 | 130.4786 | 162.8524 |  | 39.9912 | 80.9909 | 40.7133 | 77.5656 | 140.5133 | 173.5371 | 247.017 | 8.4412 | 40.3344 | 10.0135 | 88.4455 | 8.6588 | 42.9792 | 48.9941 | 54.3458 | 25.9131 |  |  | 2.3146 | 0.48504 | 0.20818 | -0.76291 | 3.4573 | 1.9433 | 6.2648 | -5.1138 | 0.79262 | 1.9117 | 8.8003 | -0.00057169 | -0.00054869 | -0.00054869 | 281.2764 | 301.6198 | 322.1839 | 388.8351 | 119.5514 | 68.6793 | 34.9476 | 119.9206 | 100.1353 | 74.7319 | 57.3263 | 36.5561 | 25.3341 | 18.3051 | 134.695 | 113.3732 | 95.7825 | 60.7528 | 51.6703 | 115.9353 | 73.7119 | 196.211 | 231.1537 | 262.6516 | 276.7455 | 309.531 | 330.0584 |  |  |  | 353.5157 | 288.3622 | 295.0298 | 323.8364 | 2.3101 | 2.1052 | 1012.7028 |  |  | 1004.4595 |  |  | 372.8489 | 451.1138 | 208.2415 | 241.4657 | 342.9066 | 156.6621 | 1003.4351 | 833.5201 | 1010.5159 | 992.4194 | 958.5976 |  | 1038.551 | 762.2028 | 363.9336 | 969.3479 | 348.3675 | 784.6786 |  | 775.3395 |  |  | 916.1716 | 987.1938 | 980.7429 | [6 empty] | 861.5517 |  |  | 892.6498 |  |  | 232.2006 | 339.608 | 365.2486 | 147.0705 | 296.2101 | 394.107 | 207.8403 | 323.333 |  | 278.3174 | 350.8677 | 220.0017 | 356.806 | 269.4568 | 359.2345 | 143.102 | 293.0102 |  | 274.5443 | 312.4254 | 379.0881 | 182.9846 | 310.1211 | 390.4799 | 195.7331 | 341.124 | 239.2777 | 342.6631 | 218.5634 | 352.6107 | 0.63788 | 19.3559 | 1.3441 | 0.2866 | -40.0686 | 3.1162 | 914.64 | 0.25 | 2.5869 | 0.91336 | 0.59838 | -1.1455 | 2.7386 | 2.0532 | 3.6866 | 170.0714 | -1.7226 | -8.7889 | -0.78496 | -1.6315 | 14.2473 | 9.5688
42810.5985 | 13693 | 111.1512 | 85.622 | 66.9336 | 50.2685 | 30.3328 | 22.561 | 17.9591 | 171.3575 | 110.6708 | 91.229 | 69.3834 | 39.2725 | 24.7978 | 18.2497 | 178.8052 | 191.9745 | 469.8053 | 245.9931 | 230.4629 | 446.5497 |  |  |  | 311.8344 | 353.7407 | 303.2556 | 312.4231 | 163.138 | 322.036 | 187.6141 | 270.2779 | 162.8318 | 260.3751 | 358.4838 | 220.5006 | 355.9196 | 158.0861 |  | 159.7809 | 212.2538 | 131.3385 | 163.3762 |  | 39.7486 | 80.8334 | 40.6013 | 77.3976 | 140.8109 | 173.9291 | 247.1773 | 8.4861 | 40.3057 | 9.7886 | 88.3982 | 8.6595 | 42.9724 | 48.9989 | 54.2753 | 25.9084 |  |  | 2.4506 | 0.29382 | 0.56171 | -0.30425 | 3.3883 | 2.5491 | 5.6688 | -5.2085 | 0.52913 | 2.3429 | 9.1204 | -0.00050269 | -0.0006029 | -0.00056348 | 281.3005 | 300.3937 | 319.9551 | 388.4038 | 119.5618 | 68.6983 | 34.9637 | 119.9225 | 100.1413 | 74.7361 | 57.3311 | 36.5662 | 25.3333 | 18.3118 | 135.4305 | 113.5699 | 96.067 | 59.6107 | 53.1826 | 115.98 | 73.7264 | 196.2143 | 231.1514 | 262.6556 | 276.729 | 309.5041 | 330.0346 |  |  |  | 353.5347 | 287.8104 | 293.625 | 324.1061 | 2.3648 | 2.2069 | 1012.7539 |  |  | 1004.6208 |  |  | 372.8622 | 451.1129 | 207.6939 | 241.4833 | 342.9012 | 158.5466 | 1003.0264 | 832.739 | 1011.1237 | 993.6452 | 959.1955 |  | 1038.2123 | 762.7424 | 363.8589 | 968.5478 | 348.3728 | 785.338 |  | 775.0628 |  |  | 915.4782 | 987.0069 | 981.0298 | [6 empty] | 860.6451 |  |  | 891.4686 |  |  | 232.2424 | 339.9963 | 365.871 | 147.3131 | 296.1813 | 394.1437 | 208.9692 | 323.2394 |  | 277.647 | 350.8382 | 219.447 | 356.5058 | 269.0303 | 358.8247 | 143.1645 | 292.9298 |  | 273.5016 | 312.8369 | 379.0583 | 183.6318 | 310.3218 | 391.5438 | 195.3193 | 341.1744 | 239.4839 | 343.0647 | 218.7302 | 352.5068 | 0.41427 | 19.3563 | 1.3422 | 0.28662 | -40.0783 | 3.1162 | 912.29 | 0.25 | 2.6615 | 0.71072 | 0.98269 | -0.72322 | 2.7124 | 2.3526 | 3.5084 | 169.872 | -1.744 | -8.7663 | -0.8611 | -1.6614 | 14.2277 | 9.5629
42810.5985 | 13694 | 111.1617 | 85.6315 | 66.9511 | 50.2763 | 30.3352 | 22.5639 | 17.9754 | 171.3641 | 110.6778 | 91.2376 | 69.3917 | 39.2741 | 24.7928 | 18.2562 | 178.8102 | 191.9619 | 469.8136 | 245.9627 | 230.6097 | 446.5614 |  |  |  | 311.8502 | 353.7297 | 303.7506 | 312.7873 | 163.8125 | 322.1006 | 187.6148 | 270.2591 | 164.0952 | 260.3885 | 358.4502 | 220.4913 | 355.877 | 157.9648 |  | 160.181 | 212.0915 | 132.4875 | 165.0321 |  | 39.6898 | 80.8469 | 40.545 | 77.2469 | 141.0603 | 174.1688 | 247.3473 | 8.3654 | 40.2844 | 9.7933 | 88.377 | 8.6577 | 42.9629 | 48.9797 | 54.1765 | 25.9087 |  |  | 2.2318 | 0.34113 | 0.82653 | -0.21159 | 3.2949 | 2.2495 | 5.7037 | -5.2295 | 0.64064 | 2.1314 | 9.129 | -0.00053719 | -0.00052405 | -0.00055362 | 281.4426 | 299.1419 | 320.0393 | 388.5404 | 119.5601 | 68.7194 | 34.9698 | 119.9291 | 100.1483 | 74.7423 | 57.3371 | 36.5726 | 25.3339 | 18.3116 | 135.4008 | 115.2675 | 98.0405 | 58.6474 | 51.9949 | 116.0535 | 73.7847 | 196.2129 | 231.1472 | 262.6492 | 276.7042 | 309.482 | 330.0067 |  |  |  | 353.5706 | 287.0986 | 293.2338 | 323.5085 | 2.2726 | 2.2639 | 1012.4768 |  |  | 1004.1707 |  |  | 372.8696 | 451.1007 | 207.2141 | 241.4941 | 342.8821 | 159.7614 | 1002.453 | 831.4528 | 1010.0951 | 990.8228 | 960.5534 |  | 1035.3955 | 761.7771 | 364.0077 | 967.5609 | 348.3209 | 785.4356 |  | 775.6484 |  |  | 913.8025 | 986.7809 | 980.6254 | [6 empty] | 860.826 |  |  | 890.7687 |  |  | 231.7788 | 339.9106 | 366.2336 | 147.4626 | 296.3945 | 394.1899 | 209.4906 | 322.787 |  | 278.0841 | 350.7106 | 219.5456 | 356.1013 | 268.5331 | 358.974 | 143.2027 | 292.5636 |  | 273.8736 | 313.1334 | 379.0428 | 184.0729 | 310.6577 | 392.4129 | 195.2537 | 341.1272 | 239.6047 | 343.418 | 218.7092 | 352.6757 | 0.42371 | 19.3537 | 1.3411 | 0.28746 | -40.0997 | 3.1162 | 886.43 | 0.3 | 2.5401 | 0.76582 | 1.1921 | -0.60313 | 2.6755 | 2.2106 | 3.5201 | 168.32 | -1.7043 | -8.7431 | -0.84866 | -1.8736 | 14.1781 | 9.5825
42810.5985 | 13695 | 111.1731 | 85.6399 | 66.9572 | 50.2819 | 30.3404 | 22.5725 | 17.9757 | 171.3969 | 110.6833 | 91.2482 | 69.3914 | 39.2788 | 24.806 | 18.2628 | 178.8122 | 191.9548 | 469.8395 | 245.9427 | 230.9489 | 446.6215 |  |  |  | 311.8709 | 353.7207 | 304.4424 | 313.159 | 163.9669 | 322.2639 | 187.629 | 270.2512 | 163.3859 | 260.4051 | 358.4324 | 221.4178 | 355.8545 | 159.0097 |  | 160.7684 | 212.0765 | 131.2002 | 166.0673 |  | 39.7092 | 80.9637 | 40.5868 | 77.2905 | 140.8322 | 174.0125 | 247.3909 | 8.2758 | 40.2528 | 9.8114 | 88.3711 | 8.6501 | 42.938 | 48.945 | 54.1061 | 25.9014 |  |  | 3.0124 | 0.28265 | 0.075448 | -0.19451 | 3.7313 | 2.1621 | 5.9402 | -5.1625 | 0.56572 | 2.1356 | 8.9489 | -0.00055526 | -0.00057005 | -0.00057333 | 280.8575 | 298.6416 | 317.688 | 388.7461 | 119.5506 | 68.7358 | 34.9831 | 119.9306 | 100.1467 | 74.7428 | 57.3368 | 36.5691 | 25.3387 | 18.3105 | 133.7839 | 115.8905 | 98.1261 | 57.6052 | 50.9531 | 116.1106 | 73.8106 | 196.2047 | 231.1407 | 262.6411 | 276.6785 | 309.4571 | 329.9711 |  |  |  | 353.661 | 286.6566 | 294.1546 | 323.1438 | 2.4695 | 2.8548 | 1011.8027 |  |  | 1002.8939 |  |  | 372.8909 | 451.1002 | 207.8846 | 241.518 | 342.8788 | 159.1472 | 1001.9072 | 830.2577 | 1005.3274 | 991.9783 | 960.861 |  | 1033.5458 | 760.3196 | 364.0351 | 967.1521 | 348.0385 | 785.1576 |  | 776.6418 |  |  | 914.3921 | 985.9305 | 978.8573 | [6 empty] | 860.228 |  |  | 890.1987 |  |  | 232.0405 | 339.8784 | 366.6493 | 147.5102 | 296.3048 | 394.2162 | 210.2252 | 322.3045 |  | 278.5008 | 350.9818 | 219.6732 | 355.748 | 268.2805 | 359.1424 | 143.2398 | 292.3621 |  | 275.3418 | 312.7483 | 379.0068 | 184.0837 | 310.5483 | 392.0657 | 196.0449 | 341.0416 | 239.6653 | 343.7414 | 218.6628 | 352.526 | 0.4212 | 19.3557 | 1.3405 | 0.2877 | -40.1008 | 3.1162 | 896.64 | 0.32 | 2.9515 | 0.69721 | 0.36022 | -0.57837 | 2.8466 | 2.1669 | 3.5917 | 167.3221 | -1.6615 | -8.755 | -0.66189 | -1.88 | 14.1475 | 9.6002
42810.5986 | 13696 | 111.1783 | 85.6545 | 66.9654 | 50.2796 | 30.3448 | 22.5711 | 17.9757 | 171.4114 | 110.6879 | 91.2496 | 69.3951 | 39.2844 | 24.8093 | 18.2577 | 178.8111 | 191.9506 | 469.8561 | 245.9285 | 230.7464 | 446.7924 |  |  |  | 311.8955 | 353.6996 | 304.4952 | 313.2186 | 163.3296 | 322.3845 | 187.64 | 270.2374 | 161.7741 | 260.4206 | 358.4104 | 221.8602 | 355.8464 | 159.4257 |  | 161.2746 | 211.734 | 129.4725 | 165.3662 |  | 39.5311 | 81.0422 | 40.5725 | 77.3136 | 140.8442 | 174.1606 | 246.9597 | 8.2925 | 40.2268 | 9.7649 | 88.3716 | 8.6491 | 42.8771 | 48.9156 | 54.0269 | 25.8981 |  |  | 2.3474 | 0.13545 | 0.18518 | -0.59732 | 3.0439 | 1.7278 | 5.5138 | -5.6192 | 1.0497 | 2.1134 | 8.7041 | -0.00052898 | -0.00056183 | -0.00054869 | 279.2841 | 297.7905 | 318.546 | 388.6358 | 119.5829 | 68.7508 | 34.995 | 119.9351 | 100.1535 | 74.755 | 57.3422 | 36.5673 | 25.3396 | 18.3147 | 136.3902 | 118.3313 | 102.2205 | 58.6507 | 51.5855 | 116.2618 | 73.9065 | 196.219 | 231.1396 | 262.6479 | 276.6604 | 309.4344 | 329.9539 |  |  |  | 353.7787 | 286.1055 | 293.4672 | 322.8619 | 1.6318 | 2.6706 | 1010.5184 |  |  | 1001.553 |  |  | 372.897 | 451.0883 | 207.7931 | 241.5347 | 342.8674 | 157.1866 | 1001.4583 | 830.0643 | 1004.0497 | 984.7976 | 961.1973 |  | 1035.8422 | 760.0962 | 364.0069 | 967.2354 | 347.8204 | 785.4137 |  | 777.2916 |  |  | 915.1734 | 985.5115 | 977.6572 | [6 empty] | 860.9188 |  |  | 889.5831 |  |  | 232.5738 | 339.5182 | 367.2493 | 147.3547 | 296.331 | 394.1607 | 209.8431 | 322.3856 |  | 278.3198 | 351.463 | 219.1812 | 355.7155 | 267.8281 | 359.0868 | 143.0162 | 292.5466 |  | 275.7495 | 312.7908 | 378.948 | 184.0119 | 310.5288 | 392.2749 | 196.3524 | 340.9011 | 239.8202 | 344.0923 | 218.892 | 352.0151 | 0.42814 | 19.3553 | 1.3389 | 0.28686 | -40.113 | 3.1162 | 895.4 | 0.35 | 2.6057 | 0.48271 | 0.5644 | -1.0137 | 2.5715 | 1.9374 | 3.461 | 168.5417 | -1.6577 | -8.7752 | -0.93267 | -2.3234 | 14.1663 | 9.6178
42810.5986 | 13697 | 111.1849 | 85.6611 | 66.9789 | 50.2859 | 30.3519 | 22.5698 | 17.9724 | 171.4278 | 110.6914 | 91.2593 | 69.4039 | 39.2823 | 24.8117 | 18.2552 | 178.8138 | 191.9514 | 469.8745 | 245.9121 | 230.2381 | 446.8302 |  |  |  | 311.908 | 353.6843 | 304.5133 | 313.2567 | 162.702 | 322.4645 | 187.6502 | 270.2169 | 161.0671 | 260.4346 | 358.3906 | 221.6709 | 355.8122 | 159.0624 |  | 161.2846 | 211.6011 | 129.1656 | 164.4388 |  | 39.4001 | 80.9154 | 40.4224 | 77.097 | 141.0516 | 174.3536 | 246.3266 | 8.3391 | 40.1979 | 9.7309 | 88.3526 | 8.6451 | 42.7913 | 48.9009 | 53.9681 | 25.8844 |  |  | 3.0492 | 0.25899 | -0.11117 | -0.47181 | 3.1162 | 2.0445 | 5.7411 | -5.564 | 0.42346 | 2.6836 | 8.7355 | -0.00053719 | -0.00054869 | -0.0005684 | 285.5633 | 305.4697 | 325.3054 | 389.0417 | 119.5833 | 68.7539 | 34.9813 | 119.9409 | 100.1545 | 74.7557 | 57.3412 | 36.5793 | 25.346 | 18.324 | 134.6845 | 118.5535 | 102.5615 | 59.4041 | 54.6559 | 116.2699 | 73.9846 | 196.2209 | 231.1425 | 262.6481 | 276.6423 | 309.4118 | 329.9319 |  |  |  | 353.7774 | 286.1062 | 293.5416 | 323.6802 | 0.98367 | 2.3198 | 1008.9693 |  |  | 1000.4137 |  |  | 372.9031 | 451.0726 | 208.433 | 241.5448 | 342.8565 | 156.9164 | 1001.1359 | 828.8152 | 1003.2998 | 984.6387 | 961.5381 |  | 1039.8446 | 760.1885 | 363.8739 | 968.1395 | 347.769 | 785.9629 |  | 777.0077 |  |  | 916.6149 | 985.4929 | 975.743 | [6 empty] | 860.7477 |  |  | 889.0432 |  |  | 232.319 | 339.1237 | 367.1079 | 147.4154 | 296.7159 | 394.1577 | 209.6901 | 322.4665 |  | 278.0528 | 351.4026 | 218.8675 | 356.0771 | 267.4556 | 358.9136 | 143.5471 | 292.3853 |  | 274.9372 | 312.7524 | 378.9156 | 184.1098 | 310.3972 | 392.2904 | 197.0095 | 340.7991 | 239.3796 | 344.1385 | 218.9279 | 351.962 | 0.59339 | 19.3568 | 1.3384 | 0.28788 | -40.1601 | 3.1163 | 905.16 | 0.26 | 2.9699 | 0.66735 | -0.43723 | -0.90073 | 2.6024 | 2.1079 | 3.5323 | 170.6887 | -1.6718 | -8.8045 | -0.74213 | -2.3519 | 14.1891 | 9.595
42810.5986 | 13698 | 111.2004 | 85.6609 | 66.9761 | 50.2982 | 30.3592 | 22.5789 | 17.9824 | 171.4526 | 110.6995 | 91.2579 | 69.4113 | 39.2907 | 24.8227 | 18.2655 | 178.8288 | 191.932 | 469.893 | 245.8845 | 229.7675 | 446.8404 |  |  |  | 311.9283 | 353.6786 | 304.6316 | 313.3389 | 161.7271 | 322.4302 | 187.6624 | 270.1992 | 160.463 | 260.4455 | 358.3623 | 221.4635 | 355.7728 | 158.7923 |  | 161.3369 | 211.4825 | 129.2164 | 163.8474 |  | 39.2565 | 80.725 | 40.1969 | 76.8972 | 141.3695 | 174.8425 | 246.3744 | 8.5216 | 40.1874 | 9.869 | 88.3823 | 8.6614 | 42.7202 | 48.9056 | 53.9382 | 25.8894 |  |  | 3.1064 | 0.25833 | 0.069532 | -0.49481 | 3.2273 | 1.9512 | 5.7904 | -5.2623 | 0.49527 | 2.4396 | 9.0642 | -0.00052405 | -0.00056019 | -0.00051091 | 287.5845 | 308.1135 | 330.1546 | 389.7342 | 119.5699 | 68.7696 | 34.9783 | 119.9404 | 100.1531 | 74.7538 | 57.3527 | 36.5785 | 25.3484 | 18.3114 | 129.3065 | 115.9268 | 98.8977 | 58.6301 | 54.9032 | 116.1806 | 74.0095 | 196.2201 | 231.138 | 262.6362 | 276.6259 | 309.385 | 329.8929 |  |  |  | 353.7541 | 286.4259 | 293.9143 | 324.2611 | 1.6818 | 2.0115 | 1007.5426 |  |  | 999.3472 |  |  | 372.9115 | 451.0589 | 209.4371 | 241.5553 | 342.8454 | 156.091 | 1000.6109 | 827.4999 | 1003.1505 | 985.7002 | 961.8155 |  | 1044.2259 | 760.7245 | 363.8035 | 968.7018 | 347.8761 | 785.482 |  | 777.3142 |  |  | 916.3973 | 985.3496 | 975.4503 | [6 empty] | 860.3664 |  |  | 888.3816 |  |  | 232.0027 | 339.0814 | 367.0315 | 147.2475 | 296.9368 | 394.0946 | 209.0473 | 322.6553 |  | 278.3245 | 351.4025 | 219.1951 | 356.0566 | 267.9201 | 358.8876 | 143.6726 | 292.0871 |  | 274.4106 | 312.346 | 378.9028 | 184.5714 | 310.3103 | 391.6159 | 197.3968 | 340.6971 | 239.048 | 343.8338 | 218.7228 | 352.0426 | 0.3875 | 19.3558 | 1.3399 | 0.2884 | -40.0472 | 3.1162 | 924.45 | 0.27 | 2.9975 | 0.66632 | 0.34569 | -0.92217 | 2.6498 | 2.0604 | 3.5494 | 173.0632 | -1.6927 | -8.8114 | -0.1557 | -1.9418 | 14.2023 | 9.5769
42810.5986 | 13699 | 111.2005 | 85.6652 | 66.9721 | 50.2997 | 30.3591 | 22.5805 | 17.974 | 171.4726 | 110.7053 | 91.265 | 69.4187 | 39.2999 | 24.8256 | 18.2681 | 178.8182 | 191.9288 | 469.9086 | 245.8662 | 229.8328 | 446.8789 |  |  |  | 311.939 | 353.6636 | 304.316 | 313.0776 | 160.9459 | 322.3244 | 187.666 | 270.186 | 160.4097 | 260.459 | 358.3356 | 221.4797 | 355.7248 | 158.7521 |  | 161.4358 | 211.4673 | 129.2205 | 163.6044 |  | 39.1166 | 80.5582 | 40.0208 | 76.6889 | 141.543 | 175.1264 | 246.7162 | 8.5294 | 40.1736 | 9.9898 | 88.3907 | 8.6555 | 42.6654 | 48.9135 | 53.8993 | 25.8838 |  |  | 2.2607 | 0.50344 | 0.17204 | -0.54803 | 3.1648 | 1.8257 | 5.4664 | -5.1828 | 0.68112 | 2.3456 | 8.9418 | -0.00055855 | -0.00052569 | -0.00053226 | 289.3928 | 310.4454 | 330.7558 | 390.1071 | 119.5734 | 68.7674 | 34.9751 | 119.9504 | 100.1553 | 74.7545 | 57.3523 | 36.5851 | 25.3426 | 18.3126 | 123.944 | 112.1322 | 96.4349 | 58.7043 | 54.272 | 116.0193 | 74.0173 | 196.2152 | 231.1452 | 262.6323 | 276.6046 | 309.3602 | 329.865 |  |  |  | 353.6705 | 286.4338 | 294.8616 | 324.8225 | 2.1184 | 2.2001 | 1006.5063 |  |  | 998.4965 |  |  | 372.9318 | 451.0522 | 209.8617 | 241.5638 | 342.8313 | 156.5164 | 1000.1468 | 826.8313 | 1004.9812 | 989.2514 | 962.6712 |  | 1045.8463 | 761.7977 | 363.8681 | 969.2762 | 347.8359 | 784.8636 |  | 778.6691 |  |  | 915.8196 | 985.2392 | 976.81 | [6 empty] | 859.8844 |  |  | 887.8629 |  |  | 231.8453 | 338.7432 | 368.0088 | 147.3848 | 296.6741 | 394.0233 | 208.5173 | 322.6447 |  | 278.8322 | 351.3323 | 219.3663 | 356.0864 | 268.2545 | 359.0451 | 143.5469 | 291.8067 |  | 274.7066 | 312.3637 | 378.8852 | 184.5113 | 310.125 | 391.1969 | 196.2008 | 340.7618 | 238.9402 | 343.3976 | 218.5777 | 352.167 | 0.46762 | 19.3558 | 1.3412 | 0.28771 | -40.1009 | 3.1162 | 933.7 | 0.32 | 2.5569 | 0.92996 | 0.54364 | -0.97027 | 2.6249 | 1.9937 | 3.4498 | 173.9262 | -1.717 | -8.8306 | 0.42006 | -1.6672 | 14.205 | 9.5543
42810.5986 | 13700 | 111.2109 | 85.6632 | 66.9759 | 50.2959 | 30.3557 | 22.5773 | 17.9767 | 171.4847 | 110.7071 | 91.2708 | 69.4228 | 39.3051 | 24.8255 | 18.2696 | 178.8203 | 191.9288 | 469.9286 | 245.8489 | 230.2886 | 446.8796 |  |  |  | 311.9614 | 353.6384 | 304.1269 | 312.9319 | 162.015 | 322.3747 | 187.6802 | 270.1799 | 161.2917 | 260.4723 | 358.3141 | 221.3782 | 355.6876 | 158.3211 |  | 161.2637 | 211.7144 | 127.6824 | 164.1736 |  | 39.0261 | 80.4742 | 39.9712 | 76.5703 | 141.7298 | 175.2959 | 247.2167 | 8.5202 | 40.1634 | 10.1518 | 88.3737 | 8.6565 | 42.6235 | 48.9128 | 53.8374 | 25.8767 |  |  | 2.722 | 0.49752 | 0.03602 | -0.86345 | 3.063 | 1.9249 | 5.5624 | -5.1237 | 0.64395 | 2.5267 | 8.8625 | -0.0005799 | -0.0005684 | -0.00058319 | 286.3105 | 305.6058 | 327.4186 | 389.8214 | 119.5598 | 68.7705 | 34.9652 | 119.9486 | 100.1594 | 74.7597 | 57.3592 | 36.5858 | 25.3418 | 18.317 | 119.2241 | 109.4546 | 96.0765 | 58.7838 | 55.0207 | 115.8618 | 74.0232 | 196.2316 | 231.1296 | 262.6356 | 276.5919 | 309.3387 | 329.8427 |  |  |  | 353.6216 | 285.4769 | 292.1424 | 322.9618 | 1.8168 | 1.3003 | 1004.6574 |  |  | 995.4067 |  |  | 372.9474 | 451.0385 | 208.6982 | 241.5932 | 342.8208 | 157.4726 | 999.7231 | 825.8733 | 1006.1803 | 983.8031 | 963.9684 |  | 1043.3979 | 748.9506 | 363.7874 | 968.8948 | 347.6178 | 787.6493 |  | 774.8654 |  |  | 915.3483 | 984.9811 | 975.5841 | [6 empty] | 860.1422 |  |  | 886.8725 |  |  | 231.6681 | 338.4521 | 368.5587 | 146.8526 | 296.9371 | 394.0093 | 208.3172 | 322.772 |  | 279.558 | 350.9624 | 219.4324 | 356.4514 | 268.2908 | 359.0546 | 143.3776 | 291.6517 |  | 274.9505 | 312.2363 | 378.8426 | 184.3285 | 310.077 | 391.6474 | 195.465 | 340.7496 | 238.7841 | 343.2194 | 219.031 | 352.2876 | 0.17294 | 19.3555 | 1.342 | 0.28817 | -40.1367 | 3.1161 | 974.49 | 0.17 | 2.8058 | 0.92437 | 0.24872 | -1.2177 | 2.5828 | 2.0475 | 3.4806 | 172.5515 | -1.3671 | -8.8379 | 0.92489 | -1.6267 | 14.186 | 9.6019
42810.5986 | 13701 | 111.2136 | 85.6647 | 66.9986 | 50.2988 | 30.3627 | 22.5876 | 17.9836 | 171.5092 | 110.7124 | 91.2702 | 69.4302 | 39.3073 | 24.826 | 18.269 | 178.8276 | 191.9218 | 469.9461 | 245.8324 | 230.5874 | 446.8323 |  |  |  | 311.9841 | 353.6241 | 304.3959 | 313.0214 | 162.7942 | 322.4852 | 187.6971 | 270.1597 | 161.2579 | 260.4938 | 358.2949 | 221.5145 | 355.6364 | 158.3834 |  | 160.7609 | 211.838 | 126.4209 | 163.706 |  | 39.0249 | 80.3454 | 39.896 | 76.49 | 141.9461 | 175.269 | 247.4772 | 8.4736 | 40.1552 | 10.2321 | 88.3807 | 8.654 | 42.5919 | 48.8851 | 53.7497 | 25.867 |  |  | 3.0269 | 0.36282 | 0.2739 | -0.22276 | 3.726 | 2.0616 | 5.7917 | -5.2814 | 0.41899 | 2.5965 | 8.9189 | -0.00056019 | -0.00054705 | -0.00054705 | 281.8228 | 299.293 | 322.8812 | 389.3035 | 119.5587 | 68.7865 | 34.9841 | 119.9538 | 100.162 | 74.761 | 57.3651 | 36.5845 | 25.3482 | 18.3169 | 115.9786 | 107.0209 | 91.5352 | 57.5153 | 55.3952 | 115.667 | 73.9706 | 196.2354 | 231.1284 | 262.6362 | 276.5667 | 309.3124 | 329.8228 |  |  |  | 353.5981 | 285.4114 | 292.2085 | 322.9936 | 1.6419 | 1.4845 | 997.7089 |  |  | 986.1526 |  |  | 372.9698 | 451.0349 | 208.2266 | 241.611 | 342.8085 | 157.1852 | 999.3419 | 825.7806 | 1004.7588 | 972.0511 | 964.1327 |  | 1042.4549 | 698.7202 | 363.6687 | 968.2863 | 347.4645 | 778.1861 |  | 767.9515 |  |  | 914.976 | 985.0146 | 977.1776 | [6 empty] | 859.6198 |  |  | 886.123 |  |  | 231.4439 | 338.5422 | 368.1802 | 145.9821 | 297.1251 | 394.0037 | 208.6243 | 322.7746 |  | 279.6073 | 350.2564 | 219.3792 | 356.8473 | 268.2688 | 359.1175 | 143.7887 | 291.5879 |  | 275.0844 | 312.1862 | 378.7996 | 184.2082 | 310.0845 | 391.4392 | 195.3808 | 340.7769 | 238.6128 | 343.0202 | 219.2299 | 352.1292 | 0.47706 | 19.356 | 1.3473 | 0.28915 | -40.166 | 3.1162 | 977.42 | 0.33 | 2.9591 | 0.78923 | 0.68573 | -0.61841 | 2.8486 | 2.1189 | 3.5515 | 172.0332 | 0.017961 | -8.8336 | 1.2613 | -1.1284 | 14.1947 | 9.5991
42810.5986 | 13702 | 111.2005 | 85.6778 | 66.9863 | 50.3101 | 30.3646 | 22.583 | 17.9762 | 171.5297 | 110.7182 | 91.2753 | 69.4359 | 39.3083 | 24.8284 | 18.2698 | 178.824 | 191.9169 | 469.9614 | 245.8173 | 230.4846 | 446.756 |  |  |  | 312.0073 | 353.6157 | 304.1292 | 312.8602 | 162.964 | 322.402 | 187.7081 | 270.151 | 160.9508 | 260.5054 | 358.2659 | 221.1385 | 355.608 | 157.7592 |  | 159.5527 | 212.2806 | 125.8695 | 163.737 |  | 38.839 | 80.1776 | 39.8089 | 76.4168 | 141.605 | 175.0247 | 247.5765 | 8.3097 | 40.1684 | 10.2826 | 88.3937 | 8.6578 | 42.565 | 48.8673 | 53.6855 | 25.8551 |  |  | 3.1117 | 0.21891 | 0.39152 | -0.46918 | 3.9889 | 2.2088 | 5.6754 | -5.0902 | 0.74203 | 2.0022 | 8.9307 | -0.00057662 | -0.00050926 | -0.00056183 | 283.2559 | 300.6105 | 326.011 | 388.9263 | 119.5729 | 68.8064 | 34.9895 | 119.9678 | 100.17 | 74.7748 | 57.3705 | 36.5949 | 25.3548 | 18.3221 | 112.6936 | 104.1526 | 88.2786 | 54.5792 | 51.9915 | 115.4192 | 73.9047 | 196.2358 | 231.1347 | 262.6424 | 276.553 | 309.2968 | 329.8064 |  |  |  | 353.5508 | 285.2696 | 293.9959 | 322.6274 | 1.8342 | 1.7175 | 985.7688 |  |  | 979.4903 |  |  | 372.9838 | 451.0178 | 208.0198 | 241.6278 | 342.7962 | 156.4687 | 995.0703 | 825.9548 | 1000.1889 | 963.3155 | 959.9199 |  | 1039.6613 | 680.0216 | 363.6645 | 968.5138 | 347.4059 | 769.012 |  | 765.5106 |  |  | 914.0782 | 982.8983 | 972.1281 | [6 empty] | 859.8218 |  |  | 885.6348 |  |  | 231.3949 | 338.9927 | 367.8149 | 145.3471 | 297.3771 | 393.9862 | 209.0645 | 322.5399 |  | 279.1492 | 350.1705 | 219.2913 | 357.0512 | 267.9386 | 359.2416 | 144.1397 | 291.4024 |  | 275.3789 | 312.2013 | 378.7591 | 184.1143 | 309.984 | 391.0651 | 195.1637 | 340.7676 | 238.3676 | 343.1526 | 219.4035 | 351.5767 | 0.39193 | 19.357 | 1.3512 | 0.28867 | -40.0082 | 3.1162 | 988.29 | 0.29 | 3 | 0.61289 | 0.81966 | -0.89728 | 2.9466 | 2.1926 | 3.5147 | 170.6345 | 0.537 | -8.8447 | 1.5954 | -0.77453 | 14.1915 | 9.6053
42810.5986 | 13703 | 111.1767 | 85.6721 | 66.98 | 50.3053 | 30.3579 | 22.5771 | 17.979 | 171.543 | 110.715 | 91.2728 | 69.4339 | 39.3103 | 24.8237 | 18.2738 | 178.8218 | 191.9065 | 469.9787 | 245.7946 | 230.2734 | 446.6947 |  |  |  | 312.0258 | 353.5911 | 303.6265 | 312.5588 | 161.9931 | 322.0744 | 187.717 | 270.1278 | 161.2027 | 260.5209 | 358.2462 | 221.0186 | 355.5933 | 157.7284 |  | 158.983 | 213.2071 | 126.315 | 163.7587 |  | 38.7488 | 80.163 | 39.8937 | 76.4102 | 141.5948 | 174.9192 | 247.8003 | 8.1149 | 40.1765 | 10.1319 | 88.4042 | 8.6609 | 42.5425 | 48.8591 | 53.5899 | 25.8492 |  |  | 2.7246 | 0.18671 | 0.44935 | -0.3693 | 3.9133 | 2.4388 | 6.0618 | -5.1861 | 0.53302 | 3.0014 | 8.7789 | -0.00052733 | -0.00058647 | -0.00055855 | 280.762 | 297.8707 | 321.7733 | 388.444 | 119.5667 | 68.8175 | 35.0058 | 119.9703 | 100.1752 | 74.7811 | 57.3794 | 36.5966 | 25.3535 | 18.3241 | 112.0642 | 102.8844 | 87.1083 | 54.0027 | 50.8197 | 115.2409 | 73.8539 | 196.2375 | 231.1242 | 262.6311 | 276.5292 | 309.273 | 329.7801 |  |  |  | 353.5933 | 285.2531 | 295.6064 | 322.2573 | 2.2613 | 2.422 | 976.0211 |  |  | 972.595 |  |  | 373.0003 | 450.9939 | 207.4389 | 241.642 | 342.786 | 156.6598 | 983.4089 | 825.3112 | 991.8705 | 955.2651 | 926.3756 |  | 1035.4269 | 670.9062 | 363.7206 | 968.8848 | 347.022 | 762.2722 |  | 764.6366 |  |  | 908.2281 | 969.4035 | 950.273 | [6 empty] | 860.2339 |  |  | 885.0794 |  |  | 231.109 | 339.331 | 368.5158 | 145.1774 | 297.3127 | 394.0099 | 209.2568 | 322.5648 |  | 278.9575 | 350.8647 | 219.0906 | 357.101 | 267.3639 | 359.2462 | 144.11 | 291.1592 |  | 275.7564 | 312.1496 | 378.7258 | 184.1323 | 309.8719 | 391.8146 | 194.5368 | 340.7499 | 238.1152 | 343.2009 | 219.3405 | 351.1209 | 0.28215 | 19.3568 | 1.3556 | 0.28754 | -40.0953 | 3.1161 | 980.53 | 0.31 | 2.8065 | 0.56601 | 0.87809 | -0.79604 | 2.9182 | 2.3037 | 3.632 | 169.2862 | 0.79505 | -8.8865 | 1.6432 | -0.65062 | 14.1896 | 9.6191
42810.5986 | 13704 | 111.1576 | 85.6757 | 66.9871 | 50.3124 | 30.3641 | 22.5803 | 17.9841 | 171.5604 | 110.7176 | 91.2823 | 69.4329 | 39.3116 | 24.8297 | 18.2729 | 178.8184 | 191.898 | 469.9956 | 245.7715 | 230.256 | 446.6205 |  |  |  | 312.0317 | 353.5679 | 303.6769 | 312.6361 | 160.7059 | 321.775 | 187.7269 | 270.1166 | 161.7119 | 260.5304 | 358.2197 | 221.0898 | 355.562 | 157.9564 |  | 159.6313 | 213.9282 | 126.5493 | 163.1308 |  | 38.7393 | 80.2234 | 39.9855 | 76.4048 | 141.755 | 174.782 | 247.9588 | 7.9611 | 40.1914 | 10.0346 | 88.43 | 8.6635 | 42.5069 | 48.8677 | 53.4136 | 25.8458 |  |  | 2.2568 | 0.22745 | 0.63268 | -0.19648 | 3.3193 | 1.6574 | 5.9435 | -5.5988 | 0.45421 | 2.5951 | 8.7649 | -0.00059305 | -0.00052076 | -0.00055855 | 277.1972 | 295.212 | 315.324 | 388.1963 | 119.5803 | 68.8403 | 34.997 | 119.9633 | 100.171 | 74.7852 | 57.3804 | 36.5979 | 25.3537 | 18.3231 | 115.3007 | 106.2348 | 88.7893 | 56.1477 | 52.3601 | 115.2064 | 73.8195 | 196.237 | 231.1271 | 262.6367 | 276.5154 | 309.2462 | 329.7512 |  |  |  | 353.7158 | 285.7204 | 297.3608 | 321.3302 | 3.6063 | 2.5579 | 968.1351 |  |  | 966.4517 |  |  | 373.0049 | 450.9738 | 205.9927 | 241.6601 | 342.7704 | 156.8301 | 980.0438 | 823.6959 | 983.4814 | 949.4716 | 891.2945 |  | 1034.8738 | 666.1104 | 363.6032 | 967.1699 | 347.3165 | 756.8657 |  | 764.0333 |  |  | 900.8016 | 956.0831 | 934.9868 | [6 empty] | 858.5628 |  |  | 882.5755 |  |  | 230.943 | 339.3572 | 368.067 | 145.2658 | 297.0816 | 394.031 | 209.2069 | 322.794 |  | 278.193 | 350.93 | 218.8814 | 357.209 | 267.3485 | 358.9066 | 143.9043 | 291.0588 |  | 276.8098 | 311.9348 | 378.7096 | 184.3959 | 309.7329 | 392.6864 | 194.3122 | 340.7694 | 238.0151 | 343.2044 | 219.1281 | 350.9806 | 0.47648 | 19.3566 | 1.3621 | 0.28864 | -40.0827 | 3.1162 | 979.32 | 0.24 | 2.5535 | 0.62478 | 1.042 | -0.58069 | 2.6872 | 1.8989 | 3.5958 | 169.9645 | 0.91813 | -8.8147 | 1.2793 | -0.84154 | 14.2044 | 9.6551
42810.5987 | 13705 | 111.1507 | 85.6844 | 66.9902 | 50.3113 | 30.3684 | 22.585 | 17.9776 | 171.5748 | 110.7195 | 91.2811 | 69.4341 | 39.3173 | 24.8306 | 18.2728 | 178.8195 | 191.8985 | 470.0108 | 245.7486 | 230.3122 | 446.5977 |  |  |  | 312.0464 | 353.5503 | 303.9999 | 312.8167 | 161.1129 | 321.6791 | 187.7373 | 270.1064 | 161.0156 | 260.5418 | 358.1853 | 221.373 | 355.5229 | 158.2885 |  | 159.9854 | 214.357 | 126.1286 | 162.2424 |  | 38.8086 | 80.2672 | 40.0908 | 76.4734 | 141.7566 | 174.4051 | 247.5826 | 7.9415 | 40.1955 | 9.951 | 88.4565 | 8.6635 | 42.4537 | 48.8697 | 53.2993 | 25.8424 |  |  | 2.1306 | 0.35428 | 0.69905 | -0.026286 | 3.0926 | 2.0806 | 5.9166 | -5.4214 | 0.8728 | 2.0437 | 8.6964 | -0.00057826 | -0.0005569 | -0.00057169 | 276.34 | 292.5797 | 315.2411 | 388.2516 | 119.5681 | 68.8466 | 34.9941 | 119.9661 | 100.1787 | 74.785 | 57.3794 | 36.593 | 25.3539 | 18.327 | 121.5923 | 108.5447 | 89.0984 | 58.4551 | 53.0217 | 115.2753 | 73.8171 | 196.2332 | 231.1183 | 262.6226 | 276.4891 | 309.2095 | 329.7302 |  |  |  | 353.651 | 284.7751 | 296.4156 | 319.6468 | 3.519 | 1.8975 | 961.5507 |  |  | 961.1083 |  |  | 373.028 | 450.9726 | 206.1297 | 241.6848 | 342.7626 | 156.7283 | 977.0036 | 823.1406 | 975.0078 | 944.2875 | 876.3988 |  | 1047.6955 | 664.0601 | 363.4928 | 965.6431 | 347.1265 | 753.5913 |  | 763.5354 |  |  | 896.8727 | 951.7885 | 931.7872 | [6 empty] | 852.9255 |  |  | 867.9757 |  |  | 230.8834 | 338.8112 | 367.0632 | 145.2621 | 297.0891 | 394.0275 | 208.6539 | 322.8895 |  | 278.2616 | 350.9512 | 219.1731 | 357.3767 | 267.3928 | 358.7285 | 144.0415 | 290.9442 |  | 277.5266 | 311.9789 | 378.6767 | 185.114 | 309.7406 | 392.8652 | 194.48 | 340.8117 | 238.3902 | 343.0867 | 219.0379 | 350.9725 | 0.44913 | 19.3568 | 1.3682 | 0.29012 | -40.0931 | 3.1161 | 973.41 | 0.23 | 2.4809 | 0.7798 | 1.0954 | -0.21241 | 2.5927 | 2.1266 | 3.5861 | 177.3385 | 0.96556 | -8.7879 | 0.58877 | -0.87618 | 14.2258 | 9.6965
42810.5987 | 13706 | 111.1494 | 85.6875 | 67.0062 | 50.3211 | 30.3646 | 22.578 | 17.9805 | 171.5939 | 110.721 | 91.2898 | 69.4411 | 39.3262 | 24.83 | 18.2758 | 178.8234 | 191.8938 | 470.0292 | 245.73 | 230.1596 | 446.5872 |  |  |  | 312.0705 | 353.5376 | 304.2568 | 312.9182 | 161.9483 | 321.7453 | 187.7458 | 270.0981 | 160.4591 | 260.5612 | 358.1561 | 221.5859 | 355.4903 | 158.1001 |  | 160.2876 | 214.4689 | 126.4913 | 162.3234 |  | 38.8184 | 80.1809 | 40.2022 | 76.5738 | 141.8756 | 173.9828 | 246.8938 | 7.987 | 40.1914 | 9.8211 | 88.4677 | 8.6812 | 42.3936 | 48.8576 | 53.2534 | 25.828 |  |  | 2.5051 | 0.090771 | 0.83244 | -0.12157 | 3.1918 | 2.4848 | 5.565 | -5.652 | 0.46569 | 2.2564 | 8.7441 | -0.00059962 | -0.00055526 | -0.00059633 | 279.9918 | 295.7621 | 323.6091 | 388.693 | 119.5724 | 68.8535 | 34.99 | 119.9727 | 100.1781 | 74.7915 | 57.3844 | 36.6003 | 25.3593 | 18.317 | 126.0438 | 109.173 | 89.5303 | 58.8336 | 52.6999 | 115.3787 | 73.8248 | 196.2346 | 231.1183 | 262.6246 | 276.4699 | 309.186 | 329.7094 |  |  |  | 353.5665 | 283.5478 | 295.2842 | 318.1621 | 2.3093 | 2.5938 | 956.0555 |  |  | 956.3515 |  |  | 373.0377 | 450.9641 | 206.4978 | 241.7014 | 342.7533 | 156.9908 | 974.2884 | 823.3243 | 971.6119 | 939.7741 | 867.1419 |  | 1055.8329 | 663.6617 | 363.395 | 955.9082 | 346.7841 | 751.8758 |  | 763.5819 |  |  | 894.6072 | 949.6374 | 928.052 | [6 empty] | 845.8921 |  |  | 855.0516 |  |  | 231.1216 | 338.552 | 366.2321 | 145.2097 | 297.1994 | 393.9585 | 207.8326 | 322.4448 |  | 278.8604 | 351.2878 | 219.702 | 357.4786 | 267.1187 | 358.7595 | 144.2991 | 291.0662 |  | 278.2678 | 311.9368 | 378.6233 | 185.2551 | 309.6934 | 392.3875 | 194.9034 | 340.7301 | 239.0666 | 342.9397 | 218.976 | 350.9266 | 0.41543 | 19.3582 | 1.3722 | 0.29014 | -40.0547 | 3.1161 | 966.81 | 0.27 | 2.6903 | 0.39467 | 1.1952 | -0.45673 | 2.6327 | 2.3229 | 3.4763 | 182.1141 | 0.96818 | -8.5455 | 0.10704 | -0.92323 | 14.2208 | 9.7306
42810.5987 | 13707 | 111.1504 | 85.6829 | 67.0219 | 50.3184 | 30.3679 | 22.579 | 17.9822 | 171.6207 | 110.7253 | 91.2867 | 69.4466 | 39.3277 | 24.8341 | 18.2786 | 178.8373 | 191.8961 | 470.0613 | 245.7188 | 229.9695 | 446.59 |  |  |  | 312.1039 | 353.5227 | 304.2462 | 313 | 161.7893 | 321.9411 | 187.767 | 270.093 | 161.3805 | 260.5753 | 358.1353 | 221.7159 | 355.4646 | 158.1858 |  | 160.6122 | 213.8057 | 127.1548 | 161.8093 |  | 38.7182 | 80.1982 | 40.3584 | 77.1921 | 142.0943 | 174.0388 | 246.7094 | 7.984 | 40.1816 | 9.6586 | 88.4462 | 8.6974 | 42.3461 | 48.8495 | 53.2151 | 25.8246 |  |  | 2.7594 | 0.15582 | 0.63597 | -0.30293 | 3.2588 | 2.1667 | 6.0506 | -5.3524 | 0.097121 | 2.9014 | 8.8114 | -0.0005799 | -0.00057497 | -0.00058319 | 284.4576 | 301.4723 | 324.0961 | 388.8499 | 119.5777 | 68.8743 | 34.9973 | 119.9809 | 100.1846 | 74.7976 | 57.3887 | 36.603 | 25.3578 | 18.3198 | 125.1986 | 109.6926 | 89.5692 | 61.7036 | 54.4046 | 115.3531 | 73.8276 | 196.2404 | 231.1181 | 262.6211 | 276.4549 | 309.1625 | 329.6801 |  |  |  | 353.5724 | 283.8048 | 295.3023 | 317.9438 | 1.9695 | 2.3501 | 951.4608 |  |  | 952.2695 |  |  | 373.0545 | 450.9628 | 206.2108 | 241.7111 | 342.7382 | 158.5402 | 971.0811 | 823.366 | 966.2191 | 936.1973 | 861.4302 |  | 1056.3609 | 665.4307 | 363.288 | 947.9228 | 346.1273 | 751.0572 |  | 763.2457 |  |  | 893.5214 | 947.6999 | 922.8278 | [6 empty] | 842.3165 |  |  | 848.094 |  |  | 231.0395 | 338.5733 | 365.5096 | 144.8753 | 296.9732 | 393.857 | 206.6874 | 322.4776 |  | 278.9521 | 351.703 | 219.8066 | 357.4614 | 266.7257 | 358.5918 | 143.4275 | 291.0819 |  | 277.9964 | 311.9208 | 378.5632 | 184.6188 | 309.8087 | 391.5613 | 194.8912 | 340.6151 | 239.1416 | 342.9383 | 218.6112 | 350.8544 | 0.40791 | 19.3581 | 1.3752 | 0.29003 | -40.0787 | 3.1161 | 944.63 | 0.28 | 2.824 | 0.51711 | 1.0447 | -0.72101 | 2.6604 | 2.1693 | 3.625 | 182.5686 | 0.90981 | -8.3774 | 0.19775 | -0.92723 | 14.2329 | 9.7372
42810.5987 | 13708 | 111.151 | 85.7011 | 67.0214 | 50.3298 | 30.3758 | 22.5922 | 17.986 | 171.6331 | 110.7366 | 91.2932 | 69.4549 | 39.3379 | 24.8369 | 18.2717 | 178.8316 | 191.8795 | 470.0687 | 245.7 | 229.8173 | 446.5204 |  |  |  | 312.1133 | 353.5032 | 304.3631 | 313.0266 | 161.578 | 322.0328 | 187.7735 | 270.0764 | 161.841 | 260.5849 | 358.1107 | 221.598 | 355.4452 | 157.8615 |  | 160.5623 | 212.332 | 128.3854 | 161.3204 |  | 38.4751 | 80.4146 | 40.5123 | 77.7798 | 142.2073 | 174.288 | 246.0956 | 7.6762 | 40.1658 | 9.5566 | 88.4372 | 8.6819 | 42.2984 | 48.8281 | 53.1607 | 25.817 |  |  | 2.5097 | 0.084199 | 0.44803 | -0.24445 | 3.5092 | 1.9144 | 5.7365 | -5.2847 | 0.44643 | 2.7008 | 8.9044 | -0.00056183 | -0.00049448 | -0.00057826 | 289.7361 | 307.2281 | 327.7713 | 389.2202 | 119.5751 | 68.8924 | 35.0056 | 119.9869 | 100.1912 | 74.7989 | 57.3934 | 36.6131 | 25.3561 | 18.3264 | 125.4577 | 108.9901 | 88.8485 | 61.6607 | 54.3246 | 115.3525 | 73.8132 | 196.2385 | 231.1117 | 262.6202 | 276.435 | 309.1334 | 329.6484 |  |  |  | 353.5935 | 284.3084 | 296.0156 | 318.3884 | 1.8654 | 2.2701 | 947.2931 |  |  | 948.4602 |  |  | 373.0653 | 450.9655 | 206.6146 | 241.7266 | 342.7201 | 158.4348 | 967.1765 | 822.8153 | 956.7882 | 935.2577 | 857.789 |  | 1060.0727 | 667.8982 | 363.2081 | 941.8288 | 345.4878 | 750.5159 |  | 763.7133 |  |  | 891.714 | 945.5774 | 918.6042 | [6 empty] | 841.4311 |  |  | 842.0567 |  |  | 230.6505 | 338.0522 | 364.3538 | 144.4803 | 296.358 | 393.8019 | 205.8464 | 322.3426 |  | 278.1866 | 351.6517 | 219.9068 | 357.2963 | 266.4635 | 358.866 | 142.7937 | 291.0435 |  | 277.5865 | 312.1621 | 378.5182 | 184.0323 | 309.9457 | 390.9419 | 194.7294 | 340.4543 | 239.3613 | 343.2178 | 218.4159 | 351.007 | 0.16139 | 19.3592 | 1.3797 | 0.29268 | -40.0426 | 3.1161 | 929.42 | 0.27 | 2.6934 | 0.38024 | 0.87711 | -0.64788 | 2.7614 | 2.0396 | 3.5307 | 184.7595 | 0.83438 | -8.2602 | 0.16889 | -0.84888 | 14.2449 | 9.7266
42810.5987 | 13709 | 111.1663 | 85.7071 | 67.0314 | 50.3391 | 30.3861 | 22.5953 | 17.9909 | 171.6658 | 110.7432 | 91.3062 | 69.4656 | 39.3395 | 24.8494 | 18.283 | 178.8292 | 191.876 | 470.0845 | 245.6774 | 229.8471 | 446.4987 |  |  |  | 312.1325 | 353.4817 | 304.5595 | 313.0087 | 162.1439 | 322.0724 | 187.7818 | 270.0716 | 162.1684 | 260.5927 | 358.0861 | 221.8003 | 355.4017 | 158.3753 |  | 160.0572 | 212.0611 | 128.973 | 162.5175 |  | 38.4596 | 80.3945 | 40.5158 | 77.7213 | 142.1832 | 174.8702 | 245.8769 | 7.4551 | 40.1352 | 9.4029 | 88.436 | 8.6804 | 42.2744 | 48.808 | 53.1182 | 25.8213 |  |  | 2.5327 | 0.10457 | 0.26995 | -0.64726 | 3.2641 | 1.6318 | 5.6031 | -4.8753 | 0.36703 | 1.7762 | 8.9201 | -0.00052569 | -0.00049284 | -0.00056183 | 289.6269 | 307.0262 | 331.484 | 388.5281 | 119.5647 | 68.9058 | 35.0216 | 119.9939 | 100.1954 | 74.8093 | 57.4068 | 36.6194 | 25.3603 | 18.327 | 125.1802 | 109.353 | 90.0757 | 61.5841 | 53.9555 | 115.3043 | 73.8089 | 196.2452 | 231.1015 | 262.6154 | 276.4195 | 309.1115 | 329.6121 |  |  |  | 353.5538 | 284.2639 | 295.1327 | 319.4009 | 2.0978 | 2.8462 | 943.5771 |  |  | 945.0868 |  |  | 373.0898 | 450.9772 | 205.8364 | 241.7514 | 342.7126 | 158.6378 | 964.0376 | 822.9292 | 947.3867 | 935.3648 | 855.363 |  | 1060.7013 | 670.6263 | 363.0612 | 937.2029 | 345.0424 | 750.7475 |  | 764.0624 |  |  | 890.1703 | 942.8804 | 915.1627 | [6 empty] | 837.0209 |  |  | 836.687 |  |  | 230.2215 | 338.3104 | 363.1095 | 145.0063 | 296.2303 | 393.7495 | 205.1772 | 321.8676 |  | 278.3999 | 350.9716 | 219.8627 | 357.0382 | 266.3479 | 359.3465 | 143.2054 | 291.0976 |  | 276.7466 | 311.8368 | 378.504 | 183.81 | 309.9627 | 390.7102 | 195.219 | 340.2801 | 239.4358 | 343.0765 | 218.427 | 350.8758 | 0.5177 | 19.3689 | 1.3822 | 0.29371 | -40.0817 | 3.1161 | 935.45 | 0.21 | 2.7058 | 0.42374 | 0.68082 | -1.0542 | 2.665 | 1.8843 | 3.4917 | 185.1825 | 0.74594 | -8.168 | 0.19373 | -0.98576 | 14.208 | 9.6951
42810.5987 | 13710 | 111.1785 | 85.715 | 67.029 | 50.3493 | 30.3815 | 22.5964 | 17.989 | 171.6806 | 110.745 | 91.3023 | 69.4676 | 39.3449 | 24.8479 | 18.2792 | 178.8336 | 191.8759 | 470.1045 | 245.6543 | 230.0262 | 446.4783 |  |  |  | 312.1526 | 353.468 | 304.5739 | 313.0864 | 162.17 | 321.9063 | 187.7986 | 270.0591 | 162.9115 | 260.6162 | 358.0583 | 222.3808 | 355.3652 | 159.3227 |  | 159.2745 | 211.6754 | 129.8436 | 162.8161 |  | 38.5753 | 80.3654 | 40.4798 | 77.8486 | 142.5408 | 175.4582 | 245.6403 | 7.1936 | 40.1015 | 9.2228 | 88.4239 | 8.6817 | 42.2353 | 48.7916 | 53.0388 | 25.8145 |  |  | 2.4223 | 0.14137 | 0.4776 | -0.097254 | 3.0702 | 2.076 | 5.2016 | -4.4219 | 0.42599 | 2.4155 | 8.9319 | -0.00054869 | -0.00059962 | -0.00057497 | 286.5976 | 301.8908 | 328.1853 | 388.5783 | 119.5595 | 68.9105 | 35.0259 | 119.9955 | 100.1932 | 74.811 | 57.4036 | 36.6234 | 25.3704 | 18.3225 | 122.0003 | 110.0468 | 94.2463 | 62.2258 | 54.825 | 115.1888 | 73.8616 | 196.2417 | 231.0979 | 262.6097 | 276.3921 | 309.0922 | 329.5937 |  |  |  | 353.5697 | 284.1407 | 294.3138 | 319.4649 | 1.9724 | 2.5579 | 940.5121 |  |  | 942.4193 |  |  | 373.0985 | 450.99 | 204.804 | 241.7712 | 342.6996 | 159.2571 | 961.4048 | 822.8402 | 942.9842 | 934.6033 | 854.0561 |  | 1062.0193 | 674.5571 | 362.9488 | 933.7786 | 344.5815 | 751.4398 |  | 762.1585 |  |  | 888.717 | 941.877 | 914.3438 | [6 empty] | 833.4282 |  |  | 831.5421 |  |  | 230.6558 | 338.7107 | 363.0493 | 145.7594 | 296.7736 | 393.7091 | 205.5817 | 321.5697 |  | 278.9723 | 350.8185 | 220.0153 | 356.9776 | 266.6819 | 359.9018 | 143.2924 | 291.3294 |  | 275.6037 | 311.8603 | 378.4871 | 183.7125 | 309.5082 | 390.9046 | 196.0687 | 340.1942 | 238.9151 | 342.9184 | 218.345 | 350.9522 | 0.34879 | 19.3698 | 1.3834 | 0.29301 | -40.1162 | 3.1161 | 935.15 | 0.22 | 2.6458 | 0.49266 | 0.90553 | -0.40862 | 2.5863 | 2.1268 | 3.3664 | 185.9658 | 0.62706 | -8.1104 | 0.53268 | -1.4428 | 14.1966 | 9.6947
42810.5987 | 13711 | 111.178 | 85.7199 | 67.0227 | 50.3486 | 30.3859 | 22.5922 | 17.9774 | 171.6977 | 110.7479 | 91.3077 | 69.4692 | 39.3493 | 24.851 | 18.2771 | 178.827 | 191.8598 | 470.1189 | 245.6317 | 230.0216 | 446.4775 |  |  |  | 312.1726 | 353.4414 | 304.0699 | 312.8648 | 162.2229 | 321.8761 | 187.8082 | 270.0382 | 162.6409 | 260.6297 | 358.0329 | 222.6217 | 355.3225 | 159.6753 |  | 159.7483 | 210.9687 | 129.8426 | 161.9212 |  | 38.8261 | 80.3388 | 40.4305 | 77.9891 | 142.6438 | 175.1901 | 245.341 | 7.0921 | 40.0437 | 9.257 | 88.3678 | 8.6667 | 42.1837 | 48.759 | 52.9233 | 25.8102 |  |  | 2.2541 | 0.15714 | 0.60902 | -0.596 | 2.8435 | 1.9295 | 5.2148 | -4.4206 | 0.73366 | 2.045 | 9.0288 | -0.00058976 | -0.00052569 | -0.00061276 | 288.6158 | 302.2891 | 327.8271 | 388.8226 | 119.5639 | 68.94 | 34.9977 | 119.9906 | 100.195 | 74.8156 | 57.4059 | 36.63 | 25.3737 | 18.3227 | 118.7251 | 108.3979 | 94.4277 | 62.8501 | 56.1451 | 115.0664 | 73.9029 | 196.2443 | 231.102 | 262.6079 | 276.3691 | 309.0729 | 329.5612 |  |  |  | 353.6007 | 284.4493 | 295.5379 | 319.5614 | 2.738 | 2.3358 | 937.939 |  |  | 939.8818 |  |  | 373.1038 | 451.008 | 204.7056 | 241.7913 | 342.6782 | 158.4038 | 959.1261 | 822.5895 | 940.0422 | 932.9448 | 853.6785 |  | 1060.0809 | 678.5054 | 362.8985 | 932.9759 | 344.3619 | 752.8484 |  | 761.9533 |  |  | 888.0969 | 941.5555 | 916.0238 | [6 empty] | 827.7125 |  |  | 826.6666 |  |  | 230.3329 | 338.7741 | 363.3302 | 146.2652 | 297.187 | 393.66 | 205.5845 | 322.0762 |  | 279.325 | 350.5317 | 220.1672 | 356.8034 | 267.3199 | 359.7837 | 142.3044 | 291.3344 |  | 276.8021 | 311.6786 | 378.4594 | 183.6537 | 309.2904 | 390.2362 | 196.1014 | 340.2121 | 238.4519 | 342.8999 | 218.3483 | 351.0988 | 0.40734 | 19.3704 | 1.3829 | 0.29278 | -40.0368 | 3.1161 | 918.22 | 0.18 | 2.5523 | 0.51939 | 1.0225 | -1.0115 | 2.4883 | 2.0497 | 3.3697 | 184.8784 | 0.51306 | -8.1059 | 0.88137 | -1.458 | 14.2179 | 9.6946
42810.5987 | 13712 | 111.1879 | 85.7223 | 67.0251 | 50.3471 | 30.3866 | 22.5976 | 17.9786 | 171.7181 | 110.7543 | 91.3141 | 69.4742 | 39.3464 | 24.8503 | 18.2817 | 178.8405 | 191.8622 | 470.1438 | 245.6207 | 230.008 | 446.4727 |  |  |  | 312.205 | 353.4399 | 304.2426 | 313.0197 | 162.6672 | 321.9462 | 187.8099 | 270.0124 | 161.8299 | 260.6462 | 358.0096 | 222.4082 | 355.2695 | 159.1542 |  | 160.323 | 210.3246 | 129.9403 | 160.1646 |  | 39.1294 | 80.3336 | 40.324 | 77.8603 | 142.6225 | 174.5364 | 244.9653 | 7.0286 | 40.0022 | 9.0504 | 88.317 | 8.6717 | 42.1225 | 48.7433 | 52.7964 | 25.8141 |  |  | 2.4966 | 0.24848 | -0.35694 | -0.92653 | 3.1261 | 1.7895 | 5.1799 | -4.4607 | 0.61826 | 1.3602 | 9.0209 | -0.0005914 | -0.00051912 | -0.00053226 | 284.3264 | 297.6809 | 322.4261 | 388.3584 | 119.5627 | 68.9333 | 35.027 | 120.0067 | 100.2097 | 74.8132 | 57.4223 | 36.6372 | 25.3726 | 18.326 | 120.0089 | 110.5423 | 95.6224 | 63.5975 | 56.4862 | 115.0257 | 73.9111 | 196.2383 | 231.0895 | 262.6046 | 276.3483 | 309.0431 | 329.5326 |  |  |  | 353.6404 | 285.3388 | 296.1548 | 319.3095 | 1.8255 | 2.9429 | 935.5025 |  |  | 937.6932 |  |  | 373.1122 | 451.0192 | 204.9525 | 241.8004 | 342.6448 | 157.5864 | 957.0266 | 822.1769 | 936.9646 | 931.6959 | 853.3463 |  | 1060.0226 | 682.3023 | 362.7939 | 933.2076 | 344.4833 | 754.2993 |  | 761.716 |  |  | 889.2121 | 940.5551 | 917.7949 | [6 empty] | 823.6449 |  |  | 822.0755 |  |  | 230.0819 | 338.7174 | 363.4765 | 146.3333 | 297.5848 | 393.6598 | 206.2052 | 322.5365 |  | 279.6879 | 350.2222 | 220.0391 | 356.6679 | 267.5084 | 359.5142 | 142.5786 | 291.7143 |  | 277.363 | 311.1337 | 378.421 | 183.1812 | 309.0451 | 389.4222 | 195.7878 | 340.0665 | 238.2287 | 342.7698 | 218.4491 | 351.3601 | 0.38442 | 19.3688 | 1.3845 | 0.29496 | -40.0194 | 3.1161 | 915.26 | 0.34 | 2.6862 | 0.65313 | -0.78279 | -1.2612 | 2.6071 | 1.9725 | 3.356 | 184.8546 | 0.39858 | -8.1025 | 0.73365 | -1.5897 | 14.2622 | 9.7049
42810.5987 | 13713 | 111.1893 | 85.726 | 67.0293 | 50.3482 | 30.3844 | 22.6001 | 17.9771 | 171.7273 | 110.7555 | 91.3128 | 69.4754 | 39.3471 | 24.8454 | 18.2806 | 178.8418 | 191.8573 | 470.1567 | 245.5942 | 229.911 | 446.4323 |  |  |  | 312.2132 | 353.4139 | 304.0047 | 312.8991 | 162.4899 | 321.8654 | 187.8151 | 269.9948 | 161.7851 | 260.6615 | 357.9857 | 222.2109 | 355.2419 | 159.018 |  | 160.3673 | 210.3959 | 129.5802 | 160.148 |  | 39.2319 | 80.2459 | 40.212 | 77.8656 | 143.0364 | 174.5434 | 244.8147 | 6.9908 | 39.9669 | 8.9932 | 88.3047 | 8.6687 | 42.0821 | 48.7423 | 52.6659 | 25.8155 |  |  | 2.77 | 0.006003 | -0.22946 | -1.058 | 3.381 | 1.3854 | 5.0236 | -4.4824 | 0.44721 | 2.5004 | 8.8514 | -0.00052569 | -0.0005569 | -0.00057169 | 284.879 | 296.6829 | 322.1156 | 388.6312 | 119.5451 | 68.9315 | 35.0255 | 120.007 | 100.2117 | 74.8157 | 57.4183 | 36.6287 | 25.3688 | 18.331 | 116.7583 | 112.0689 | 95.9162 | 65.1552 | 56.4021 | 114.883 | 73.9542 | 196.2463 | 231.0939 | 262.6095 | 276.3432 | 309.0157 | 329.5153 |  |  |  | 353.6132 | 284.7525 | 292.8678 | 318.0085 | 1.6024 | 2.4617 | 933.3394 |  |  | 935.7753 |  |  | 373.1108 | 451.0248 | 204.912 | 241.8005 | 342.6358 | 157.9019 | 955.3481 | 820.8731 | 933.975 | 932.1512 | 853.1149 |  | 1060.756 | 685.9719 | 362.7044 | 933.6719 | 344.5313 | 755.6871 |  | 761.5063 |  |  | 889.4112 | 939.662 | 920.0439 | [6 empty] | 823.032 |  |  | 817.6876 |  |  | 229.6534 | 338.8389 | 363.5764 | 146.3623 | 297.8184 | 393.6749 | 207.0904 | 322.417 |  | 279.8785 | 350.2595 | 220.1292 | 356.6768 | 267.368 | 359.5186 | 143.4391 | 292.0579 |  | 276.6684 | 310.7734 | 378.4047 | 182.692 | 308.9672 | 389.5344 | 196.3422 | 339.9538 | 238.2465 | 342.7407 | 218.3489 | 351.6961 | 0.5229 | 19.3656 | 1.3834 | 0.29455 | -40.1084 | 3.1161 | 903.85 | 0.16 | 2.8292 | 0.1015 | -0.62755 | -1.3475 | 2.7113 | 1.7356 | 3.3049 | 185.2759 | 0.28894 | -8.1115 | 1.0771 | -1.6172 | 14.2604 | 9.7388
42810.5988 | 13714 | 111.2004 | 85.7284 | 67.0295 | 50.3584 | 30.3787 | 22.5929 | 17.9765 | 171.7485 | 110.7588 | 91.3167 | 69.4753 | 39.3593 | 24.8523 | 18.2761 | 178.8382 | 191.848 | 470.1737 | 245.5739 | 229.8363 | 446.3428 |  |  |  | 312.2324 | 353.3925 | 304.1122 | 313.0598 | 161.5838 | 321.7084 | 187.816 | 269.9792 | 161.5736 | 260.6659 | 357.9657 | 222.3286 | 355.2261 | 159.584 |  | 160.2018 | 210.5943 | 129.9024 | 160.6451 |  | 39.0132 | 79.918 | 40.1192 | 77.8172 | 143.3203 | 174.9429 | 244.6375 | 7.0675 | 39.9329 | 8.9743 | 88.2866 | 8.6541 | 42.0312 | 48.7323 | 52.5507 | 25.8095 |  |  | 2.8127 | 0.025059 | 0.005136 | -0.74583 | 3.8771 | 1.5089 | 5.2877 | -4.8674 | 0.40478 | 2.2787 | 8.8214 | -0.0005799 | -0.00053883 | -0.00057333 | 281.8416 | 296.5237 | 320.5324 | 388.1951 | 119.534 | 68.9603 | 35.0359 | 120.0135 | 100.2086 | 74.819 | 57.4205 | 36.6359 | 25.3683 | 18.3324 | 114.6017 | 109.4146 | 92.2371 | 64.2178 | 55.1233 | 114.7584 | 73.9139 | 196.2429 | 231.0877 | 262.6012 | 276.3095 | 308.9869 | 329.4652 |  |  |  | 353.5324 | 284.2501 | 293.0454 | 318.4849 | 1.8615 | 1.9142 | 931.6795 |  |  | 934.3368 |  |  | 373.1228 | 451.035 | 204.4498 | 241.8196 | 342.628 | 157.1072 | 954.137 | 820.5985 | 932.1699 | 931.9015 | 853.8857 |  | 1059.1127 | 689.4292 | 362.6729 | 933.9521 | 344.5228 | 757.2584 |  | 761.6565 |  |  | 888.3057 | 939.503 | 919.5726 | [6 empty] | 821.6512 |  |  | 813.8679 |  |  | 229.3029 | 339.4084 | 365.2245 | 146.1008 | 298.2976 | 393.7001 | 208.1652 | 322.1952 |  | 279.398 | 350.2863 | 220.4865 | 356.5646 | 267.7472 | 359.9748 | 144.1242 | 292.4353 |  | 276.6716 | 310.1029 | 378.394 | 182.8516 | 309.0477 | 390.2554 | 196.7648 | 340.0076 | 238.0069 | 342.5544 | 217.7926 | 352.0726 | 0.3405 | 19.3638 | 1.3813 | 0.29344 | -40.1712 | 3.1161 | 900.33 | 0.27 | 2.8506 | 0.20729 | 0.093844 | -1.1309 | 2.9047 | 1.8121 | 3.3922 | 184.3259 | 0.19019 | -8.1199 | 1.3012 | -1.2133 | 14.2452 | 9.7188
42810.5988 | 13715 | 111.2177 | 85.7315 | 67.0304 | 50.3582 | 30.3876 | 22.5954 | 17.9753 | 171.7676 | 110.7559 | 91.3172 | 69.4788 | 39.3601 | 24.8555 | 18.2771 | 178.8404 | 191.8401 | 470.1902 | 245.5507 | 229.6466 | 446.3076 |  |  |  | 312.2459 | 353.377 | 304.4941 | 313.3173 | 163.2474 | 321.6901 | 187.8189 | 269.9553 | 161.6935 | 260.6798 | 357.9308 | 222.5881 | 355.1747 | 160.1527 |  | 160.9148 | 211.0508 | 129.0434 | 160.392 |  | 38.9218 | 79.6356 | 39.9803 | 77.5045 | 143.4104 | 175.4833 | 244.5666 | 7.2648 | 39.8796 | 8.8717 | 88.2802 | 8.6495 | 42.0012 | 48.7249 | 52.4519 | 25.8121 |  |  | 2.2922 | 0.015859 | 0.15956 | -0.75174 | 3.1799 | 1.5405 | 5.4257 | -4.8714 | 0.28569 | 2.0311 | 8.8744 | -0.00050926 | -0.00057826 | -0.00057005 | 281.1327 | 297.02 | 319.921 | 388.2451 | 119.5427 | 68.9801 | 35.0436 | 120.019 | 100.2173 | 74.8283 | 57.4291 | 36.6409 | 25.3827 | 18.3361 | 114.2678 | 106.8684 | 88.7096 | 63.0934 | 53.2225 | 114.5521 | 73.8797 | 196.247 | 231.0939 | 262.5968 | 276.2931 | 308.9717 | 329.4523 |  |  |  | 353.5032 | 284.0946 | 292.0922 | 318.6824 | 1.3295 | 1.407 | 930.4732 |  |  | 933.203 |  |  | 373.1395 | 451.0486 | 205.0744 | 241.839 | 342.6199 | 157.2779 | 953.0427 | 822.2664 | 930.6624 | 931.2955 | 855.4828 |  | 1060.4521 | 693.8326 | 362.7201 | 936.6684 | 344.428 | 758.7766 |  | 762.2083 |  |  | 887.0122 | 939.4257 | 919.2813 | [6 empty] | 820.8445 |  |  | 807.951 |  |  | 229.1579 | 339.5347 | 366.2384 | 146.3124 | 298.7487 | 393.7532 | 208.9601 | 322.442 |  | 279.047 | 349.7369 | 220.5001 | 356.4108 | 268.2799 | 360.0332 | 143.7201 | 292.6836 |  | 276.5587 | 310.3905 | 378.3801 | 182.992 | 309.2496 | 390.5244 | 195.8882 | 340.0077 | 238.2226 | 342.6876 | 217.6332 | 352.0375 | 0.62825 | 19.3602 | 1.3783 | 0.29196 | -40.1244 | 3.1161 | 890.94 | 0.25 | 2.5733 | 0.16484 | 0.52286 | -1.1349 | 2.6322 | 1.8321 | 3.4383 | 185.0381 | 0.071934 | -8.2031 | 1.3127 | -0.82544 | 14.2479 | 9.7109
42810.5988 | 13716 | 111.2198 | 85.7422 | 67.0515 | 50.3577 | 30.3878 | 22.5929 | 17.981 | 171.7785 | 110.7583 | 91.3218 | 69.4843 | 39.3529 | 24.8487 | 18.278 | 178.8461 | 191.8446 | 470.2095 | 245.5389 | 229.2596 | 446.3869 |  |  |  | 312.2701 | 353.3696 | 304.7515 | 313.4587 | 164.7767 | 321.8686 | 187.8326 | 269.9552 | 161.7752 | 260.6927 | 357.9114 | 222.6915 | 355.0748 | 160.3574 |  | 161.2194 | 210.8576 | 129.6468 | 160.7113 |  | 39.0631 | 79.5693 | 39.9128 | 77.4662 | 143.6179 | 175.7798 | 244.3174 | 7.5032 | 39.8165 | 9.0192 | 88.2106 | 8.6357 | 41.9856 | 48.7109 | 52.3543 | 25.8087 |  |  | 2.4342 | 0.37924 | 0.32121 | -0.52963 | 2.7456 | 2.5018 | 5.6616 | -5.0547 | 0.41121 | 2.3622 | 8.8554 | -0.00051583 | -0.00052569 | -0.00055362 | 280.2188 | 295.4633 | 321.096 | 388.44 | 119.5278 | 68.99 | 35.0366 | 120.0179 | 100.2155 | 74.8281 | 57.4286 | 36.6411 | 25.3779 | 18.3284 | 108.7497 | 101.8421 | 83.7483 | 62.4151 | 52.6611 | 114.2155 | 73.7743 | 196.2512 | 231.0822 | 262.5965 | 276.272 | 308.9504 | 329.4313 |  |  |  | 353.4966 | 284.3307 | 292.3521 | 318.9839 | 1.9128 | 1.0268 | 929.4383 |  |  | 932.0511 |  |  | 373.1465 | 451.0516 | 205.9364 | 241.8533 | 342.6062 | 157.4655 | 952.0598 | 824.3091 | 929.3052 | 930.9532 | 857.5704 |  | 1060.8617 | 696.6721 | 362.7297 | 927.5454 | 344.221 | 759.6711 |  | 762.6976 |  |  | 887.5925 | 938.7827 | 919.4242 | [6 empty] | 818.2939 |  |  | 796.6519 |  |  | 229.3575 | 339.5522 | 366.6772 | 147.166 | 299.0112 | 393.809 | 209.6229 | 322.7032 |  | 278.1276 | 349.5074 | 220.1324 | 356.2503 | 268.4946 | 359.5015 | 143.1564 | 292.5754 |  | 276.936 | 311.2776 | 378.3592 | 182.7751 | 309.5017 | 390.6546 | 194.9277 | 340.0593 | 238.59 | 342.7703 | 217.8996 | 352.0101 | 0.48149 | 19.3576 | 1.3756 | 0.2922 | -40.0937 | 3.1161 | 878.23 | 0.2 | 2.6522 | 0.80601 | 0.74178 | -0.95251 | 2.4467 | 2.3355 | 3.5134 | 185.2119 | -0.0061066 | -7.9665 | 1.8839 | -0.28689 | 14.2307 | 9.702
42810.5988 | 13717 | 111.2316 | 85.7406 | 67.05 | 50.3666 | 30.3923 | 22.5951 | 17.9753 | 171.8086 | 110.7662 | 91.3287 | 69.4895 | 39.3639 | 24.8573 | 18.2828 | 178.8575 | 191.8461 | 470.2335 | 245.5289 | 229.0453 | 446.442 |  |  |  | 312.2944 | 353.3518 | 304.6573 | 313.4607 | 165.1854 | 321.8551 | 187.845 | 269.9481 | 162.4654 | 260.7014 | 357.8847 | 222.4657 | 354.9895 | 160.0901 |  | 161.1059 | 211.1296 | 130.1783 | 161.007 |  | 39.1082 | 79.4515 | 39.8683 | 77.3642 | 143.8195 | 175.6857 | 244.0369 | 7.5578 | 39.7694 | 9.4417 | 88.1595 | 8.6287 | 41.9831 | 48.7025 | 52.2713 | 25.814 |  |  | 2.4881 | 0.53761 | 0.6248 | -0.32724 | 2.8672 | 1.8244 | 5.6261 | -5.3051 | 0.28744 | 2.0001 | 8.881 | -0.0005454 | -0.00055198 | -0.00058155 | 280.6255 | 298.9866 | 326.3736 | 389.115 | 119.5444 | 68.9937 | 35.03 | 120.0189 | 100.2225 | 74.8318 | 57.4327 | 36.642 | 25.3744 | 18.327 | 108.1817 | 99.3757 | 79.5498 | 60.0143 | 50.0748 | 113.9788 | 73.6502 | 196.2603 | 231.0782 | 262.5931 | 276.2557 | 308.9303 | 329.4072 |  |  |  | 353.6369 | 284.7322 | 292.405 | 318.2119 | 2.8721 | 1.8521 | 928.4578 |  |  | 930.89 |  |  | 373.1528 | 451.0529 | 206.3834 | 241.8749 | 342.6026 | 158.2905 | 951.3608 | 824.494 | 927.9505 | 930.6083 | 859.5435 |  | 1061.7246 | 699.1392 | 362.6808 | 905.1309 | 343.8414 | 760.8304 |  | 762.9465 |  |  | 887.8604 | 938.98 | 919.2178 | [6 empty] | 807.83 |  |  | 785.078 |  |  | 229.4108 | 339.3439 | 366.5202 | 147.7346 | 299.0261 | 393.8521 | 208.8711 | 322.6699 |  | 277.5297 | 349.9031 | 220.1547 | 356.1585 | 268.0472 | 359.0159 | 142.9122 | 292.5625 |  | 277.2833 | 312.2353 | 378.3602 | 182.5845 | 309.6117 | 390.2651 | 194.1544 | 340.0521 | 238.7563 | 342.8513 | 218.1798 | 352.0144 | 0.58703 | 19.3558 | 1.3749 | 0.29534 | -40.08 | 3.1162 | 870.19 | 0.19 | 2.6814 | 0.95949 | 1.0344 | -0.74859 | 2.5 | 1.9942 | 3.502 | 185.6462 | -0.07885 | -7.3746 | 1.9176 | 0.16465 | 14.2153 | 9.7351
42810.5988 | 13718 | 111.244 | 85.7418 | 67.0508 | 50.3691 | 30.3967 | 22.5914 | 17.9827 | 171.8267 | 110.7663 | 91.3272 | 69.4974 | 39.3658 | 24.8631 | 18.2772 | 178.8579 | 191.846 | 470.2565 | 245.5155 | 229.4992 | 446.4943 |  |  |  | 312.3152 | 353.3466 | 304.7324 | 313.5733 | 164.4984 | 321.8434 | 187.8597 | 269.9504 | 162.8363 | 260.7203 | 357.868 | 222.5846 | 354.9503 | 160.3814 |  | 161.2695 | 211.2948 | 129.8166 | 161.6365 |  | 39.2577 | 79.3862 | 39.7109 | 77.3824 | 143.7007 | 174.5285 | 243.7166 | 7.5715 | 39.72 | 9.6625 | 88.1133 | 8.6259 | 41.9791 | 48.7162 | 52.209 | 25.8166 |  |  | 2.5229 | 0.3937 | 0.1773 | -1.2196 | 3.0814 | 1.5562 | 5.2549 | -5.2729 | 0.43942 | 2.5294 | 8.7618 | -0.00058976 | -0.00054212 | -0.00058647 | 278.967 | 297.8557 | 322.8046 | 388.4019 | 119.553 | 69.0114 | 35.0501 | 120.0336 | 100.2321 | 74.8454 | 57.4425 | 36.6528 | 25.3815 | 18.3381 | 111.6344 | 101.597 | 81.2488 | 60.1631 | 50.0501 | 113.8879 | 73.5774 | 196.2645 | 231.0845 | 262.5961 | 276.2424 | 308.9042 | 329.3837 |  |  |  | 353.7505 | 285.2628 | 293.9567 | 318.676 | 2.1484 | 2.6055 | 927.489 |  |  | 929.5554 |  |  | 373.1683 | 451.0541 | 207.6064 | 241.8941 | 342.5932 | 158.5325 | 950.7726 | 824.2335 | 926.9874 | 931.1666 | 862.0993 |  | 1067.7692 | 702.0651 | 362.6084 | 888.8029 | 343.4951 | 762.2426 |  | 762.7205 |  |  | 886.8836 | 939.5637 | 919.2856 | [6 empty] | 799.3603 |  |  | 774.3829 |  |  | 229.1665 | 338.9955 | 365.8513 | 147.4685 | 298.8908 | 393.8774 | 208.1666 | 322.6289 |  | 278.1654 | 350.5697 | 220.1315 | 356.4277 | 267.6912 | 358.5413 | 143.4266 | 292.8248 |  | 277.4601 | 312.5087 | 378.3778 | 182.8497 | 309.7934 | 389.9675 | 193.7004 | 340.0541 | 238.7553 | 342.757 | 218.4454 | 352.08 | 0.57239 | 19.3497 | 1.3732 | 0.2951 | -40.0697 | 3.1161 | 880.29 | 0.19 | 2.7001 | 0.82101 | 0.55096 | -1.445 | 2.5883 | 1.8395 | 3.3801 | 189.0261 | -0.16636 | -6.9491 | 1.5227 | -0.032898 | 14.1945 | 9.7317
42810.5988 | 13719 | 111.2537 | 85.752 | 67.0554 | 50.3703 | 30.3924 | 22.5944 | 17.9865 | 171.8412 | 110.7698 | 91.3327 | 69.5021 | 39.3695 | 24.862 | 18.2785 | 178.8617 | 191.837 | 470.2727 | 245.4906 | 230.0742 | 446.5225 |  |  |  | 312.3254 | 353.3207 | 304.5745 | 313.4601 | 164.1324 | 321.845 | 187.8763 | 269.944 | 161.6633 | 260.7405 | 357.8417 | 222.9874 | 354.9196 | 160.9345 |  | 161.8185 | 210.7876 | 128.5147 | 160.9723 |  | 39.5139 | 79.4171 | 39.617 | 77.1102 | 143.7328 | 174.2048 | 243.6034 | 7.5995 | 39.7033 | 9.5883 | 88.0742 | 8.6229 | 42.0006 | 48.7045 | 52.1543 | 25.8012 |  |  | 2.54 | -0.50786 | -0.049404 | -0.65251 | 3.1589 | 1.9683 | 5.3659 | -5.3083 | 0.56825 | 1.8087 | 8.7703 | -0.00057497 | -0.00049941 | -0.00059797 | 279.9642 | 299.5788 | 326.6836 | 388.5095 | 119.5219 | 69.0297 | 35.0645 | 120.0292 | 100.2221 | 74.8419 | 57.4365 | 36.643 | 25.3794 | 18.3242 | 113.1186 | 103.9373 | 84.4908 | 61.1404 | 52.9962 | 113.7209 | 73.5435 | 196.2618 | 231.0723 | 262.5874 | 276.2156 | 308.8757 | 329.3524 |  |  |  | 353.7234 | 286.2897 | 294.5219 | 319.8333 | 1.6559 | 1.5335 | 926.5456 |  |  | 928.3528 |  |  | 373.1869 | 451.0623 | 208.3811 | 241.8992 | 342.5763 | 157.1878 | 950.1405 | 823.9664 | 926.1949 | 931.9497 | 864.5669 |  | 1072.4598 | 704.4837 | 362.5634 | 879.8962 | 343.3267 | 762.9741 |  | 765.359 |  |  | 885.8701 | 939.939 | 917.9217 | [6 empty] | 792.4822 |  |  | 765.1577 |  |  | 229.2045 | 339.0394 | 365.3064 | 146.8592 | 298.8222 | 393.8694 | 208.1421 | 322.5077 |  | 278.5901 | 351.1423 | 219.7894 | 356.629 | 267.5308 | 358.517 | 143.9553 | 292.9469 |  | 277.8173 | 311.9852 | 378.3829 | 183.0545 | 309.8239 | 389.8598 | 194.2107 | 340.1518 | 238.5265 | 342.9573 | 218.6601 | 352.2101 | 0.35842 | 19.3474 | 1.371 | 0.29334 | -40.1091 | 3.1161 | 906.44 | 0.2 | 2.7092 | -0.93252 | -0.29085 | -1.057 | 2.6198 | 2.0679 | 3.4144 | 191.6664 | -0.23741 | -6.7154 | 1.3371 | -0.39722 | 14.2104 | 9.6973
42810.5988 | 13720 | 111.2604 | 85.7614 | 67.0603 | 50.3744 | 30.3918 | 22.598 | 17.9904 | 171.8603 | 110.7764 | 91.3391 | 69.5097 | 39.3802 | 24.8635 | 18.287 | 178.8664 | 191.8256 | 470.2866 | 245.4657 | 230.2925 | 446.5121 |  |  |  | 312.3412 | 353.3022 | 304.1453 | 313.1609 | 164.2734 | 321.7135 | 187.8893 | 269.9269 | 160.6751 | 260.7503 | 357.8154 | 222.8938 | 354.9268 | 160.8063 |  | 161.6315 | 210.2655 | 128.9263 | 160.99 |  | 39.593 | 79.3709 | 39.5689 | 76.7808 | 143.7402 | 174.6094 | 243.8237 | 7.8185 | 39.6915 | 9.4718 | 88.0366 | 8.6214 | 42.0098 | 48.6755 | 52.1116 | 25.8013 |  |  | 2.237 | 0.16174 | 0.007764 | -1.219 | 3.4395 | 2.4309 | 5.5414 | -5.5528 | 0.4799 | 2.2185 | 8.9503 | -0.00058155 | -0.00060455 | -0.00054869 | 280.4321 | 299.7924 | 325.5256 | 388.4945 | 119.5277 | 69.0486 | 35.0926 | 120.0331 | 100.2373 | 74.8499 | 57.4508 | 36.654 | 25.3952 | 18.335 | 108.7088 | 100.8488 | 81.2222 | 59.8789 | 52.2011 | 113.424 | 73.4366 | 196.2697 | 231.069 | 262.5888 | 276.1954 | 308.8513 | 329.3272 |  |  |  | 353.7386 | 286.951 | 294.4186 | 320.5653 | 1.993 | 0.98149 | 925.5808 |  |  | 927.381 |  |  | 373.2071 | 451.0746 | 207.7949 | 241.9139 | 342.5668 | 155.7936 | 949.7463 | 823.359 | 925.9314 | 931.7897 | 866.5545 |  | 1069.165 | 706.797 | 362.6058 | 874.3239 | 343.165 | 763.6325 |  | 768.1613 |  |  | 885.4754 | 940.0959 | 915.4464 | [6 empty] | 788.4354 |  |  | 757.466 |  |  | 229.5035 | 339.1397 | 364.8125 | 147.0885 | 298.8906 | 393.8669 | 208.0668 | 322.4646 |  | 278.8931 | 351.4531 | 219.6761 | 356.9137 | 267.4058 | 358.4111 | 144.3746 | 293.025 |  | 278.4408 | 311.329 | 378.3749 | 183.1438 | 309.6454 | 390.0717 | 195.4953 | 340.2596 | 238.5115 | 343.4825 | 219.0013 | 352.3224 | 0.75652 | 19.3448 | 1.3687 | 0.29364 | -40.0853 | 3.1161 | 907.71 | 0.22 | 2.5422 | 0.52622 | 0.11529 | -1.4446 | 2.7349 | 2.2992 | 3.4713 | 189.7056 | -0.29802 | -6.5736 | 1.7901 | -0.046916 | 14.2105 | 9.6783
42810.5988 | 13721 | 111.2766 | 85.7573 | 67.067 | 50.3717 | 30.3964 | 22.6025 | 17.9793 | 171.8871 | 110.7808 | 91.3439 | 69.5124 | 39.3824 | 24.865 | 18.2844 | 178.8624 | 191.8151 | 470.3032 | 245.45 | 230.1823 | 446.4844 |  |  |  | 312.3612 | 353.2921 | 304.5621 | 313.5057 | 164.6794 | 321.7391 | 187.9009 | 269.9135 | 159.3497 | 260.7668 | 357.7997 | 222.6463 | 354.955 | 160.6617 |  | 161.3751 | 210.5512 | 128.8275 | 161.8017 |  | 39.4273 | 79.2363 | 39.6262 | 77.3262 | 143.8161 | 175.2576 | 244.054 | 7.9214 | 39.6493 | 9.486 | 87.99 | 8.6232 | 42.0192 | 48.6534 | 52.0805 | 25.8044 |  |  | 2.6635 | 0.063827 | 0.50126 | -0.92916 | 3.4763 | 2.0103 | 5.4001 | -4.8838 | -0.21696 | 2.6616 | 8.8462 | -0.00055033 | -0.00056676 | -0.00055526 | 282.0781 | 301.3933 | 327.0576 | 388.9224 | 119.5405 | 69.0589 | 35.0892 | 120.0394 | 100.2345 | 74.8474 | 57.4489 | 36.6546 | 25.3911 | 18.3383 | 106.6808 | 97.5516 | 77.7246 | 58.6365 | 51.5774 | 113.2216 | 73.308 | 196.2683 | 231.0718 | 262.5744 | 276.1793 | 308.8296 | 329.3004 |  |  |  | 353.7167 | 286.955 | 294.069 | 321.2898 | 2.1853 | 2.1385 | 924.7249 |  |  | 926.3271 |  |  | 373.2206 | 451.0807 | 207.2626 | 241.9315 | 342.5485 | 155.0022 | 949.7157 | 822.3997 | 925.6739 | 930.4423 | 868.9364 |  | 1064.124 | 708.5099 | 362.5682 | 870.8535 | 343.1837 | 764.4539 |  | 768.7761 |  |  | 886.1713 | 940.9411 | 914.9303 | [6 empty] | 785.7515 |  |  | 750.7401 |  |  | 230.163 | 338.8912 | 364.1134 | 146.7718 | 298.9162 | 393.884 | 208.066 | 322.7913 |  | 279.2802 | 351.424 | 219.9376 | 357.441 | 267.318 | 358.12 | 144.9402 | 292.981 |  | 278.0036 | 310.8684 | 378.3813 | 183.4035 | 309.6664 | 390.2632 | 196.388 | 340.3022 | 238.1848 | 343.8229 | 219.0866 | 352.5179 | 0.65502 | 19.3416 | 1.3674 | 0.29488 | -40.0908 | 3.1161 | 930.39 | 0.32 | 2.774 | 0.33051 | 0.92621 | -1.261 | 2.7515 | 2.0924 | 3.4293 | 186.7498 | -0.34884 | -6.4757 | 1.9903 | 0.3262 | 14.1903 | 9.6563
42810.5989 | 13722 | 111.2867 | 85.7616 | 67.0817 | 50.3947 | 30.4122 | 22.6069 | 17.9855 | 171.9031 | 110.788 | 91.3505 | 69.5193 | 39.3835 | 24.8779 | 18.2835 | 178.8671 | 191.8123 | 470.3355 | 245.4279 | 230.0529 | 446.4692 |  |  |  | 312.3833 | 353.278 | 304.7606 | 313.568 | 165.1644 | 321.6139 | 187.9208 | 269.9049 | 159.4076 | 260.787 | 357.7833 | 222.3163 | 354.994 | 160.538 |  | 161.146 | 210.0944 | 129.5757 | 162.2127 |  | 39.3694 | 79.0163 | 39.6945 | 77.6549 | 143.9497 | 175.6498 | 244.3211 | 8.1101 | 39.6504 | 9.734 | 87.9356 | 8.6116 | 42.0671 | 48.6477 | 52.052 | 25.8108 |  |  | 2.5452 | 0.38713 | 0.66488 | -0.93967 | 3.2049 | 1.8736 | 5.4546 | -5.1677 | 0.36761 | 2.5965 | 8.8901 | -0.00052733 | -0.00053719 | -0.00057169 | 282.9842 | 303.7878 | 326.8867 | 388.717 | 119.549 | 69.0871 | 35.1061 | 120.0456 | 100.2424 | 74.8552 | 57.4569 | 36.6626 | 25.3925 | 18.3384 | 107.8559 | 98.5938 | 78.6881 | 59.356 | 50.9412 | 113.112 | 73.2485 | 196.2603 | 231.0686 | 262.5695 | 276.1514 | 308.7983 | 329.2696 |  |  |  | 353.6433 | 286.6471 | 293.9175 | 321.3823 | 2.1746 | 2.071 | 923.9359 |  |  | 925.2076 |  |  | 373.233 | 451.0908 | 207.1856 | 241.9446 | 342.5401 | 154.9974 | 949.6445 | 821.9966 | 924.9597 | 929.0574 | 871.1496 |  | 1066.4277 | 710.6913 | 362.5895 | 869.324 | 343.1096 | 765.0834 |  | 768.8242 |  |  | 886.6108 | 941.9914 | 913.7154 | [6 empty] | 784.7995 |  |  | 745.2188 |  |  | 230.4948 | 338.4898 | 363.5889 | 146.5447 | 299.2539 | 393.9627 | 208.251 | 322.85 |  | 279.9021 | 351.146 | 220.3158 | 357.8353 | 267.2239 | 358.0351 | 144.6377 | 292.9755 |  | 278.4691 | 310.3687 | 378.381 | 183.3578 | 310.0261 | 390.2934 | 196.8724 | 340.3387 | 238.371 | 343.9134 | 219.1751 | 352.7157 | 0.58318 | 19.3384 | 1.3645 | 0.29332 | -40.0594 | 3.1161 | 924.68 | 0.23 | 2.7115 | 0.81371 | 1.0664 | -1.2677 | 2.643 | 2.0209 | 3.4481 | 188.005 | -0.4076 | -6.4392 | 1.8462 | 0.21196 | 14.1822 | 9.6476
42810.5989 | 13723 | 111.2927 | 85.7732 | 67.0787 | 50.3909 | 30.4076 | 22.6128 | 17.986 | 171.9279 | 110.7867 | 91.3526 | 69.5229 | 39.393 | 24.8811 | 18.2944 | 178.8606 | 191.8105 | 470.349 | 245.4158 | 230.0454 | 446.4335 |  |  |  | 312.3954 | 353.2621 | 304.8272 | 313.5388 | 165.8356 | 321.5907 | 187.9204 | 269.8868 | 159.7598 | 260.8031 | 357.7544 | 222.0032 | 355.0193 | 160.0774 |  | 160.5147 | 210.3134 | 128.8724 | 160.973 |  | 39.3349 | 78.8831 | 39.8778 | 77.8798 | 144.4475 | 176.2048 | 244.5514 | 8.3049 | 39.642 | 9.912 | 87.876 | 8.6013 | 42.1141 | 48.6407 | 52.0407 | 25.8023 |  |  | 2.471 | 0.35165 | 0.59194 | -0.86542 | 3.0163 | 2.3178 | 5.9981 | -5.1822 | 0.60425 | 2.2136 | 8.8659 | -0.00052241 | -0.00056348 | -0.00053391 | 287.3051 | 310.1715 | 330.4513 | 388.9454 | 119.5616 | 69.0963 | 35.1168 | 120.0491 | 100.2482 | 74.851 | 57.4565 | 36.6602 | 25.385 | 18.3312 | 112.4696 | 99.5354 | 78.2854 | 59.3969 | 50.1466 | 113.1618 | 73.1862 | 196.2686 | 231.0596 | 262.5683 | 276.1333 | 308.7726 | 329.2439 |  |  |  | 353.6373 | 286.1898 | 292.8487 | 321.7006 | 1.9628 | 1.6823 | 923.0324 |  |  | 924.0236 |  |  | 373.2459 | 451.0996 | 206.4951 | 241.965 | 342.5363 | 155.2366 | 949.4843 | 821.7109 | 924.213 | 927.9761 | 872.4865 |  | 1071.1059 | 712.8858 | 362.5984 | 870.6291 | 343.1315 | 765.6387 |  | 769.3509 |  |  | 887.1593 | 942.5726 | 913.7821 | [6 empty] | 784.4306 |  |  | 739.8559 |  |  | 230.3947 | 338.2374 | 364.3408 | 146.4615 | 299.2639 | 394.0013 | 208.0229 | 322.6635 |  | 280.1218 | 351.0417 | 220.2121 | 357.7561 | 266.8729 | 357.9083 | 145.0805 | 293.1314 |  | 278.169 | 309.3519 | 378.3527 | 183.2448 | 310.4556 | 390.1295 | 196.9014 | 340.3173 | 238.6645 | 343.8951 | 218.9044 | 352.7991 | 0.58761 | 19.3362 | 1.3606 | 0.29215 | -40.0321 | 3.1161 | 929.97 | 0.24 | 2.6716 | 0.77538 | 1.006 | -1.2164 | 2.5657 | 2.2491 | 3.618 | 190.6618 | -0.46779 | -6.4737 | 1.3397 | 0.24921 | 14.2187 | 9.6383
42810.5989 | 13724 | 111.3005 | 85.777 | 67.0803 | 50.3988 | 30.4036 | 22.6052 | 17.9863 | 171.9491 | 110.7951 | 91.3491 | 69.5231 | 39.3985 | 24.8792 | 18.2871 | 178.8604 | 191.7987 | 470.3689 | 245.3982 | 230.4112 | 446.4468 |  |  |  | 312.4193 | 353.2425 | 304.1893 | 312.9499 | 165.6663 | 321.6412 | 187.9273 | 269.8767 | 159.3304 | 260.8087 | 357.7283 | 221.8782 | 355.0089 | 159.9451 |  | 159.8602 | 209.9032 | 128.4916 | 161.4684 |  | 39.4506 | 78.9913 | 40.0982 | 77.8157 | 144.5974 | 175.9501 | 244.8643 | 8.3545 | 39.6506 | 9.989 | 87.8135 | 8.6018 | 42.152 | 48.6544 | 52.048 | 25.8008 |  |  | 2.1293 | 0.61515 | 0.8745 | -0.40281 | 2.0694 | 1.5569 | 5.8647 | -4.8707 | 0.37657 | 2.4513 | 8.9372 | -0.00057497 | -0.0005914 | -0.00058647 | 291.9982 | 316.0903 | 334.3923 | 389.1586 | 119.5751 | 69.0962 | 35.1122 | 120.0485 | 100.2495 | 74.8478 | 57.4585 | 36.6586 | 25.3803 | 18.331 | 113.5039 | 100.1211 | 78.59 | 58.4115 | 50.1965 | 113.1392 | 73.105 | 196.2683 | 231.0599 | 262.5677 | 276.1084 | 308.7484 | 329.2353 |  |  |  | 353.6327 | 284.6595 | 290.4753 | 320.7362 | 2.2153 | 2.3649 | 922.0465 |  |  | 923.0471 |  |  | 373.262 | 451.1052 | 206.12 | 241.9849 | 342.537 | 154.7111 | 949.2337 | 821.3142 | 923.7525 | 928.6486 | 873.2348 |  | 1068.1396 | 714.5769 | 362.5271 | 872.9425 | 343.2761 | 766.0403 |  | 769.4482 |  |  | 887.461 | 942.7909 | 914.0307 | [6 empty] | 784.2983 |  |  | 734.8337 |  |  | 230.5464 | 337.6354 | 365.2011 | 145.7783 | 299.4613 | 393.969 | 208.5845 | 322.4406 |  | 280.0265 | 350.7768 | 220.4284 | 357.4692 | 266.6347 | 357.9 | 145.657 | 293.186 |  | 277.1766 | 309.37 | 378.3396 | 183.7395 | 310.5346 | 389.9108 | 197.5367 | 340.3101 | 238.9675 | 344.1376 | 218.7524 | 352.6041 | 0.49805 | 19.3352 | 1.3569 | 0.29122 | -40.09 | 3.1161 | 951.34 | 0.2 | 2.4801 | 1.0257 | 1.2229 | -0.83 | 2.1245 | 1.8428 | 3.5765 | 188.9297 | -0.52091 | -6.5263 | 1.222 | 0.20558 | 14.2041 | 9.6647
42810.5989 | 13725 | 111.3203 | 85.7858 | 67.0905 | 50.4095 | 30.4177 | 22.6142 | 17.9869 | 171.9692 | 110.8037 | 91.3654 | 69.5338 | 39.4068 | 24.8926 | 18.2959 | 178.8608 | 191.7942 | 470.3816 | 245.3778 | 230.8074 | 446.4191 |  |  |  | 312.4407 | 353.2261 | 304.1319 | 312.7263 | 165.4562 | 321.6449 | 187.9359 | 269.8594 | 159.8164 | 260.8193 | 357.7062 | 222.0025 | 355.0093 | 159.8928 |  | 159.4566 | 210.0481 | 129.2986 | 161.6949 |  | 39.5804 | 79.2096 | 40.2163 | 77.7108 | 144.3776 | 175.9383 | 245.3939 | 8.1753 | 39.6406 | 10.1404 | 87.7416 | 8.5791 | 42.1737 | 48.6558 | 52.067 | 25.7999 |  |  | 2.283 | 0.57178 | 0.74176 | -0.60455 | 2.7449 | 2.5623 | 6.3884 | -4.7715 | 0.78698 | 2.235 | 9.0485 | -0.00059633 | -0.00050105 | -0.00057497 | 291.2399 | 313.0232 | 332.9666 | 389.815 | 119.5985 | 69.1146 | 35.1226 | 120.0502 | 100.2507 | 74.862 | 57.4704 | 36.6655 | 25.3962 | 18.3316 | 116.9475 | 102.6317 | 80.1096 | 58.8536 | 52.2854 | 113.1585 | 73.0502 | 196.2759 | 231.0519 | 262.5707 | 276.102 | 308.7289 | 329.2108 |  |  |  | 353.6104 | 283.3758 | 288.443 | 318.7736 | 3.2406 | 2.0072 | 921.2137 |  |  | 922.2796 |  |  | 373.272 | 451.1042 | 206.0313 | 241.999 | 342.5288 | 155.2177 | 948.8143 | 820.3534 | 923.2412 | 929.5848 | 874.4379 |  | 1072.6411 | 715.3718 | 362.484 | 876.3281 | 343.4465 | 766.3387 |  | 769.8679 |  |  | 887.5701 | 940.002 | 913.6851 | [6 empty] | 784.8236 |  |  | 730.4086 |  |  | 230.3706 | 337.3007 | 365.6764 | 145.601 | 299.8194 | 393.9323 | 208.1719 | 322.2826 |  | 279.7686 | 350.5215 | 220.8403 | 357.1557 | 266.7228 | 358.2375 | 146.5827 | 293.2721 |  | 276.7636 | 310.0829 | 378.3097 | 184.1429 | 310.8991 | 389.5671 | 198.315 | 340.2507 | 239.5961 | 344.0559 | 218.4545 | 352.4403 | 0.60918 | 19.3349 | 1.3548 | 0.29175 | -40.0986 | 3.1161 | 931.24 | 0.24 | 2.5681 | 0.98918 | 1.1267 | -1.0171 | 2.4468 | 2.364 | 3.7327 | 191.4974 | -0.54669 | -6.6065 | 0.84175 | 0.030123 | 14.1978 | 9.7173
42810.5989 | 13726 | 111.3187 | 85.7808 | 67.0915 | 50.4017 | 30.4147 | 22.6097 | 17.9872 | 171.9752 | 110.7997 | 91.3595 | 69.5295 | 39.3995 | 24.8835 | 18.2946 | 178.872 | 191.7962 | 470.4011 | 245.3671 | 230.9104 | 446.4049 |  |  |  | 312.4674 | 353.2126 | 303.7499 | 312.611 | 163.6759 | 321.4979 | 187.9457 | 269.849 | 160.6306 | 260.8368 | 357.6905 | 222.2085 | 355.0067 | 159.897 |  | 159.288 | 210.0572 | 130.2984 | 161.7169 |  | 39.8438 | 79.3978 | 40.3099 | 77.8796 | 144.1582 | 176.5046 | 246.275 | 7.9348 | 39.6066 | 10.0893 | 87.6878 | 8.5735 | 42.167 | 48.6472 | 52.0956 | 25.7998 |  |  | 2.3106 | 0.55535 | 0.48286 | -0.80891 | 2.7739 | 1.8605 | 5.705 | -4.4686 | 0.78309 | 2.0187 | 8.8265 | -0.00056019 | -0.00055855 | -0.00059305 | 293.1082 | 312.583 | 333.7023 | 390.0501 | 119.5998 | 69.1292 | 35.1083 | 120.058 | 100.2537 | 74.8664 | 57.4594 | 36.6714 | 25.3932 | 18.3348 | 123.2662 | 104.3359 | 80.4363 | 59.6421 | 52.8905 | 113.3214 | 72.9973 | 196.2781 | 231.049 | 262.5643 | 276.0789 | 308.6972 | 329.1845 |  |  |  | 353.5354 | 282.8991 | 286.9391 | 319.2032 | 4.2611 | 2.5398 | 920.3177 |  |  | 921.3428 |  |  | 373.2837 | 451.1043 | 205.8175 | 242.0166 | 342.5162 | 156.0299 | 948.2989 | 819.0239 | 922.7582 | 929.1991 | 875.7147 |  | 1075.9741 | 716.1395 | 362.4509 | 879.4322 | 343.5104 | 766.6305 |  | 769.8788 |  |  | 887.3768 | 939.6219 | 914.7019 | [6 empty] | 785.3133 |  |  | 726.1083 |  |  | 230.2524 | 337.3978 | 364.9674 | 145.1981 | 300.0302 | 393.9367 | 208.8355 | 322.4935 |  | 280.3994 | 351.0558 | 220.9454 | 356.9221 | 266.5106 | 358.4868 | 146.1942 | 293.4854 |  | 276.9659 | 310.3783 | 378.2889 | 183.7944 | 310.6383 | 389.125 | 198.7928 | 340.2431 | 239.3985 | 343.8844 | 218.2783 | 352.4484 | 0.44355 | 19.3358 | 1.3522 | 0.29 | -40.1123 | 3.1161 | 930.5 | 0.28 | 2.5832 | 0.97512 | 0.90926 | -1.1769 | 2.4612 | 2.0157 | 3.5297 | 193.4039 | -0.57086 | -6.6876 | 0.15991 | -0.01255 | 14.197 | 9.6991
42810.5989 | 13727 | 111.3223 | 85.7898 | 67.0938 | 50.4066 | 30.4145 | 22.6073 | 17.9916 | 172.0001 | 110.8047 | 91.3633 | 69.5398 | 39.4015 | 24.8832 | 18.2957 | 178.8737 | 191.7841 | 470.4187 | 245.3541 | 231.0222 | 446.3829 |  |  |  | 312.4796 | 353.1974 | 303.5675 | 312.4661 | 162.5188 | 321.3276 | 187.9506 | 269.8273 | 161.245 | 260.8565 | 357.6657 | 222.2073 | 354.9749 | 159.6902 |  | 159.4643 | 210.2531 | 131.2314 | 160.1692 |  | 40.0562 | 79.5423 | 40.4894 | 77.9577 | 143.8464 | 176.4391 | 246.694 | 7.9048 | 39.593 | 9.9544 | 87.654 | 8.577 | 42.1411 | 48.6222 | 52.108 | 25.8004 |  |  | 2.2968 | 0.49489 | 0.078076 | -0.57432 | 2.6267 | 1.0476 | 5.3114 | -4.0138 | -0.48551 | 1.9069 | 8.8049 | -0.00054212 | -0.00055526 | -0.00057826 | 292.2094 | 310.8597 | 332.0424 | 390.3859 | 119.6077 | 69.1454 | 35.1258 | 120.0482 | 100.2541 | 74.8648 | 57.4693 | 36.6707 | 25.4003 | 18.3321 | 130.1992 | 106.3514 | 84.7511 | 59.2949 | 52.823 | 113.4736 | 73.0304 | 196.2792 | 231.0509 | 262.5595 | 276.0661 | 308.6741 | 329.1644 |  |  |  | 353.502 | 282.7109 | 286.8433 | 319.4256 | 2.2345 | 2.5708 | 919.2864 |  |  | 920.256 |  |  | 373.2945 | 451.1013 | 205.5048 | 242.0331 | 342.4942 | 156.7717 | 947.0252 | 817.9039 | 922.2778 | 929.3426 | 876.6839 |  | 1073.0303 | 716.7046 | 362.4978 | 882.2516 | 343.6277 | 767.2171 |  | 770.1489 |  |  | 887.1866 | 938.9034 | 918.0157 | [6 empty] | 785.6251 |  |  | 722.2398 |  |  | 229.7589 | 337.2546 | 364.9117 | 145.3051 | 300.036 | 393.9332 | 208.5189 | 321.9882 |  | 281.1636 | 351.8673 | 221.207 | 356.7158 | 266.0819 | 358.5715 | 145.8535 | 293.7874 |  | 276.8848 | 310.6208 | 378.2446 | 184 | 310.5676 | 388.8054 | 198.3571 | 340.3243 | 239.435 | 343.8397 | 218.0638 | 352.5709 | 0.56739 | 19.3334 | 1.3497 | 0.28656 | -40.1285 | 3.1161 | 918.85 | 0.24 | 2.5751 | 0.92071 | 0.3657 | -0.99184 | 2.3948 | 1.5124 | 3.4055 | 191.6611 | -0.58253 | -6.7564 | -0.59151 | -0.48798 | 14.2373 | 9.6901
42810.5989 | 13728 | 111.3299 | 85.7984 | 67.0984 | 50.4134 | 30.4151 | 22.614 | 17.9828 | 172.0203 | 110.8068 | 91.375 | 69.541 | 39.4059 | 24.8877 | 18.2937 | 178.8713 | 191.7715 | 470.4231 | 245.33 | 231.1047 | 446.3767 |  |  |  | 312.4937 | 353.1743 | 303.2497 | 312.2981 | 163.0726 | 321.2435 | 187.9661 | 269.805 | 161.5873 | 260.8706 | 357.6584 | 222.0415 | 354.9581 | 159.29 |  | 160.1268 | 210.3022 | 133.0246 | 159.5955 |  | 39.9832 | 79.4613 | 40.429 | 77.6705 | 143.7811 | 176.5294 | 246.5312 | 7.9073 | 39.5563 | 9.7641 | 87.6266 | 8.5772 | 42.089 | 48.601 | 52.1278 | 25.7928 |  |  | 2.5032 | 0.14268 | 0.36852 | -0.47772 | 2.258 | 0.6376 | 4.8652 | -4.0605 | 0.46822 | 2.5206 | 8.9581 | -0.00062919 | -0.00058483 | -0.00063083 | 293.2567 | 310.1415 | 328.889 | 390.0937 | 119.6026 | 69.1661 | 35.1241 | 120.0677 | 100.2698 | 74.8732 | 57.4778 | 36.6815 | 25.4001 | 18.3375 | 126.6558 | 104.9297 | 86.3395 | 61.1473 | 53.9603 | 113.3546 | 73.031 | 196.2741 | 231.0395 | 262.5606 | 276.0408 | 308.65 | 329.1078 |  |  |  | 353.3808 | 283.6259 | 288.1379 | 319.2564 | 1.4657 | 1.9582 | 918.1555 |  |  | 919.1506 |  |  | 373.2997 | 451.091 | 205.3363 | 242.0472 | 342.4785 | 158.2253 | 945.1804 | 817.4389 | 921.5423 | 929.6263 | 874.121 |  | 1067.7043 | 717.1177 | 362.5317 | 884.8296 | 343.7802 | 767.6884 |  | 770.3867 |  |  | 887.2667 | 935.5903 | 924.2745 | [6 empty] | 786.1695 |  |  | 719.0952 |  |  | 229.7438 | 336.7325 | 364.3121 | 145.898 | 299.9779 | 393.9328 | 207.9112 | 322.2268 |  | 281.527 | 352.1681 | 221.3664 | 356.3775 | 265.443 | 358.6636 | 146.453 | 294.0113 |  | 277.0156 | 310.2206 | 378.2114 | 184.2428 | 310.578 | 389.4063 | 197.9006 | 340.4082 | 239.6631 | 343.7658 | 217.9805 | 352.8033 | 0.75729 | 19.3342 | 1.351 | 0.28815 | -40.1661 | 3.1161 | 900.83 | 0.31 | 2.6881 | 0.49431 | 0.79441 | -0.90449 | 2.2207 | 1.18 | 3.2596 | 188.6549 | -0.59108 | -6.8157 | -0.21258 | -0.6644 | 14.2519 | 9.6847
42810.5989 | 13729 | 111.3483 | 85.8055 | 67.1025 | 50.4176 | 30.4291 | 22.6212 | 17.9876 | 172.0397 | 110.8149 | 91.3791 | 69.5491 | 39.4199 | 24.8879 | 18.2979 | 178.8677 | 191.7749 | 470.438 | 245.3074 | 231.2004 | 446.398 |  |  |  | 312.5143 | 353.1595 | 303.2812 | 312.2571 | 164.2252 | 321.1446 | 187.9739 | 269.7938 | 163.2457 | 260.88 | 357.6351 | 222.4149 | 354.9361 | 159.8804 |  | 160.3835 | 210.4339 | 134.4474 | 161.2407 |  | 39.8234 | 79.2926 | 40.2554 | 77.2971 | 143.5189 | 176.5712 | 246.2454 | 7.9212 | 39.5196 | 9.7597 | 87.5608 | 8.5696 | 42.0427 | 48.597 | 52.1097 | 25.7932 |  |  | 2.4191 | 0.095371 | 0.51769 | -0.6972 | 2.8205 | 1.5641 | 5.4119 | -4.5008 | 0.65095 | 2.8114 | 8.9541 | -0.00059305 | -0.00056348 | -0.00063904 | 293.6887 | 308.9605 | 327.2964 | 389.977 | 119.6157 | 69.1782 | 35.1234 | 120.0735 | 100.2689 | 74.8813 | 57.4768 | 36.6828 | 25.4033 | 18.3342 | 119.4341 | 99.5823 | 81.5823 | 61.5333 | 54.284 | 113.0582 | 72.9428 | 196.2774 | 231.0411 | 262.5602 | 276.0192 | 308.6255 | 329.0828 |  |  |  | 353.3111 | 284.9697 | 290.9025 | 319.3692 | 1.6105 | 0.3002 | 917.0099 |  |  | 918.1681 |  |  | 373.3106 | 451.0875 | 205.2927 | 242.058 | 342.4793 | 159.7477 | 943.8103 | 817.0312 | 920.8286 | 929.6367 | 871.5905 |  | 1072.1553 | 717.3641 | 362.5617 | 887.8493 | 343.9652 | 767.7881 |  | 770.5474 |  |  | 886.3565 | 932.8129 | 926.3491 | [6 empty] | 786.932 |  |  | 715.9664 |  |  | 229.5109 | 336.5444 | 363.4186 | 145.6143 | 299.6773 | 393.9168 | 207.6646 | 322.8992 |  | 281.4649 | 352.3098 | 221.2144 | 356.1433 | 265.1915 | 358.4302 | 147.3208 | 294.1157 |  | 277.4692 | 309.8437 | 378.1963 | 184.5499 | 310.6472 | 389.9036 | 198.0744 | 340.3738 | 239.5007 | 343.5689 | 218.0743 | 353.1065 | 0.6086 | 19.3351 | 1.352 | 0.28895 | -40.1152 | 3.116 | 927.68 | 0.15 | 2.6424 | 0.40404 | 0.94134 | -1.0924 | 2.482 | 1.8483 | 3.4381 | 191.2946 | -0.59535 | -6.8846 | 0.55302 | -0.14646 | 14.2043 | 9.6757
42810.5989 | 13730 | 111.3506 | 85.8111 | 67.1103 | 50.4243 | 30.4304 | 22.6153 | 17.9868 | 172.0664 | 110.8125 | 91.3754 | 69.5519 | 39.4225 | 24.8956 | 18.3008 | 178.8819 | 191.7769 | 470.456 | 245.2875 | 231.2963 | 446.446 |  |  |  | 312.5352 | 353.1438 | 303.0924 | 312.1099 | 164.0046 | 321.1048 | 187.9713 | 269.7989 | 163.9116 | 260.9027 | 357.6184 | 222.9088 | 354.9665 | 160.6872 |  | 161.3601 | 209.7567 | 134.1164 | 162.4979 |  | 39.8352 | 79.1774 | 40.1244 | 77.0296 | 142.4444 | 176.2853 | 245.8015 | 8.0688 | 39.498 | 9.7931 | 87.4958 | 8.5623 | 41.9927 | 48.6016 | 52.1141 | 25.7923 |  |  | 2.3586 | 0.063171 | 0.39612 | -0.23196 | 3.0433 | 1.6167 | 5.7674 | -4.575 | -0.28099 | 2.3546 | 8.9175 | -0.00059797 | -0.00055033 | -0.00059797 | 287.1997 | 301.6111 | 321.0711 | 389.6922 | 119.6178 | 69.1881 | 35.1279 | 120.0782 | 100.2685 | 74.8797 | 57.4782 | 36.6818 | 25.401 | 18.3367 | 115.0632 | 94.1912 | 73.4099 | 58.7071 | 51.9544 | 112.8381 | 72.7523 | 196.2799 | 231.04 | 262.5505 | 275.9919 | 308.5921 | 329.0497 |  |  |  | 353.1827 | 285.747 | 291.0302 | 320.5498 | 2.473 | 0.43213 | 915.988 |  |  | 917.4018 |  |  | 373.3233 | 451.093 | 205.4417 | 242.0732 | 342.4736 | 159.6772 | 942.8745 | 816.3945 | 920.2958 | 929.4735 | 870.1679 |  | 1067.3314 | 717.4239 | 362.6123 | 890.2964 | 344.0307 | 767.9151 |  | 770.7259 |  |  | 886.3538 | 930.6249 | 927.9833 | [6 empty] | 787.1586 |  |  | 712.2594 |  |  | 229.66 | 336.3502 | 363.1275 | 145.4101 | 299.7416 | 393.8421 | 207.7665 | 323.3884 |  | 281.3964 | 352.2267 | 220.8168 | 356.0852 | 265.6213 | 358.279 | 147.5848 | 293.8574 |  | 278.4356 | 309.4561 | 378.168 | 184.1417 | 310.7954 | 389.5082 | 198.3641 | 340.4157 | 239.7105 | 343.4572 | 218.34 | 353.2843 | 0.67139 | 19.3347 | 1.353 | 0.28859 | -40.1432 | 3.1161 | 926.74 | 0.27 | 2.609 | 0.32878 | 0.82329 | -0.63001 | 2.5773 | 1.8785 | 3.5481 | 188.5506 | -0.59265 | -6.9472 | 1.0113 | 0.73863 | 14.1719 | 9.6322
42810.599 | 13731 | 111.3464 | 85.8177 | 67.1218 | 50.4202 | 30.4216 | 22.6111 | 17.9872 | 172.072 | 110.8112 | 91.3787 | 69.5487 | 39.402 | 24.8831 | 18.293 | 178.8855 | 191.7693 | 470.4648 | 245.2712 | 231.1946 | 446.4965 |  |  |  | 312.5482 | 353.125 | 302.7892 | 311.9044 | 163.7643 | 321.0338 | 187.9885 | 269.7752 | 163.0668 | 260.9149 | 357.593 | 223.1149 | 354.9352 | 160.7854 |  | 161.511 | 209.4344 | 133.4672 | 161.8827 |  | 39.8771 | 79.2142 | 39.9991 | 76.7803 | 142.2829 | 175.9795 | 245.666 | 8.3273 | 39.4914 | 9.7771 | 87.5061 | 8.5622 | 41.9577 | 48.5876 | 52.1175 | 25.7819 |  |  | 2.3507 | 0.3431 | 0.69511 | -0.19845 | 2.6214 | 1.827 | 5.8541 | -5.037 | 0.90685 | 2.3013 | 8.9915 | -0.00053062 | -0.00053719 | -0.00061933 | 288.6459 | 304.8162 | 322.4948 | 389.7244 | 119.608 | 69.2081 | 35.1248 | 120.0731 | 100.2622 | 74.8797 | 57.479 | 36.6793 | 25.3963 | 18.3334 | 115.8156 | 91.7506 | 68.0526 | 55.2056 | 48.4081 | 112.7283 | 72.574 | 196.2837 | 231.0395 | 262.5498 | 275.9757 | 308.5668 | 329.0269 |  |  |  | 353.0228 | 286.0182 | 290.4285 | 321.2028 | 3.2232 | 2.0207 | 915.1396 |  |  | 916.6782 |  |  | 373.3372 | 451.0915 | 205.6492 | 242.0952 | 342.4687 | 159.1094 | 942.2437 | 815.4825 | 919.8561 | 929.3712 | 868.7081 |  | 1067.1679 | 717.5558 | 362.5615 | 892.2287 | 344.19 | 768.628 |  | 770.7892 |  |  | 887.1525 | 929.2761 | 929.6447 | [6 empty] | 787.4729 |  |  | 708.5663 |  |  | 229.8506 | 336.5871 | 364.1969 | 145.4889 | 300.0464 | 393.7878 | 208.1682 | 323.8031 |  | 281.5509 | 351.9393 | 220.8155 | 356.024 | 266.5494 | 358.2471 | 147.7455 | 293.5695 |  | 279.457 | 309.2048 | 378.1372 | 183.7673 | 310.9052 | 389.6739 | 198.9306 | 340.4154 | 240.1024 | 343.4312 | 218.7373 | 353.3175 | 0.71145 | 19.3374 | 1.3554 | 0.28852 | -40.1023 | 3.1161 | 920.81 | 0.22 | 2.6045 | 0.76626 | 1.0907 | -0.58276 | 2.3912 | 1.9963 | 3.5734 | 188.4973 | -0.60069 | -6.988 | 0.91411 | 1.3124 | 14.1864 | 9.6007
42810.599 | 13732 | 111.3487 | 85.8123 | 67.1159 | 50.4094 | 30.4144 | 22.6056 | 17.9776 | 172.0867 | 110.8214 | 91.3767 | 69.5483 | 39.4093 | 24.8817 | 18.2948 | 178.8863 | 191.7682 | 470.4801 | 245.2543 | 231.2103 | 446.4852 |  |  |  | 312.5669 | 353.1175 | 302.7077 | 311.8366 | 164.119 | 320.9162 | 188.0007 | 269.7675 | 163.1004 | 260.9305 | 357.5777 | 222.5716 | 354.892 | 159.862 |  | 161.7382 | 209.6955 | 132.7727 | 160.8194 |  | 39.9524 | 79.2749 | 39.9494 | 76.5928 | 142.2565 | 176.0218 | 245.6561 | 8.4603 | 39.4911 | 9.7003 | 87.5297 | 8.5608 | 41.9415 | 48.568 | 52.1097 | 25.7783 |  |  | 2.4986 | 0.45613 | 0.53674 | -0.23722 | 2.7397 | 2.2318 | 5.9218 | -5.0803 | 0.27031 | 2.2579 | 8.7632 | -0.00058812 | -0.00054048 | -0.00059797 | 292.4213 | 311.9535 | 328.4796 | 390.7825 | 119.6057 | 69.2273 | 35.1417 | 120.0881 | 100.2741 | 74.886 | 57.494 | 36.6879 | 25.4091 | 18.3446 | 120.7793 | 95.1109 | 71.637 | 57.4199 | 48.8742 | 112.7721 | 72.5279 | 196.2831 | 231.0406 | 262.5425 | 275.9585 | 308.5517 | 329.0129 |  |  |  | 352.9056 | 286.7732 | 290.2234 | 321.5998 | 2.9509 | 2.7295 | 914.5326 |  |  | 916.046 |  |  | 373.3479 | 451.0821 | 205.1838 | 242.1056 | 342.4581 | 158.755 | 941.9334 | 814.6271 | 919.6456 | 930.0443 | 868.4276 |  | 1070.079 | 718.114 | 362.4774 | 894.2776 | 344.2477 | 769.0184 |  | 770.588 |  |  | 887.913 | 929.9473 | 932.8021 | [6 empty] | 788.8654 |  |  | 705.482 |  |  | 229.8669 | 337.2965 | 365.5306 | 145.5901 | 300.0773 | 393.7727 | 208.616 | 324.3691 |  | 281.7577 | 351.819 | 221.053 | 355.9563 | 266.8211 | 358.3447 | 147.7756 | 293.5155 |  | 279.3263 | 309.0653 | 378.112 | 183.6509 | 310.9686 | 390.2888 | 199.0588 | 340.3874 | 240.1952 | 343.4253 | 218.9499 | 353.4024 | 0.68237 | 19.3365 | 1.3602 | 0.2899 | -40.0499 | 3.116 | 911.72 | 0.28 | 2.6849 | 0.88357 | 0.95848 | -0.6372 | 2.4447 | 2.2065 | 3.5942 | 190.1809 | -0.62343 | -7.0402 | 0.36803 | 0.90859 | 14.2123 | 9.5799
42810.599 | 13733 | 111.3624 | 85.8114 | 67.1116 | 50.4233 | 30.4192 | 22.6097 | 17.9759 | 172.1107 | 110.8177 | 91.3843 | 69.5572 | 39.4153 | 24.8824 | 18.2928 | 178.8929 | 191.7584 | 470.5018 | 245.2474 | 231.2004 | 446.5026 |  |  |  | 312.594 | 353.1084 | 303.0967 | 312.0507 | 165.5757 | 320.9864 | 188.0037 | 269.7565 | 162.9708 | 260.9384 | 357.5541 | 222.4439 | 354.8533 | 159.443 |  | 161.9964 | 209.8093 | 133.2455 | 161.9432 |  | 40.3004 | 79.5114 | 40.0588 | 76.605 | 142.2168 | 175.6756 | 245.8055 | 8.6815 | 39.4902 | 9.8611 | 87.5489 | 8.56 | 41.928 | 48.5608 | 52.1319 | 25.7717 |  |  | 2.3632 | 0.41867 | 0.54266 | -0.3969 | 2.8626 | 2.6411 | 5.9836 | -5.3359 | 0.64258 | 2.3043 | 9.0105 | -0.00059797 | -0.00058976 | -0.0006144 | 293.1383 | 313.9939 | 334.2667 | 391.5506 | 119.5992 | 69.23 | 35.1407 | 120.0896 | 100.2734 | 74.8808 | 57.4903 | 36.6861 | 25.4093 | 18.3365 | 125.3397 | 101.0107 | 79.0098 | 60.2551 | 50.9279 | 112.874 | 72.5562 | 196.2921 | 231.0388 | 262.5435 | 275.9359 | 308.5225 | 328.9949 |  |  |  | 352.8666 | 287.7539 | 290.8346 | 323.3301 | 2.3889 | 3.2175 | 914.1621 |  |  | 915.5951 |  |  | 373.3618 | 451.0756 | 204.915 | 242.1196 | 342.4489 | 159.0325 | 941.228 | 813.7954 | 919.514 | 931.2216 | 868.577 |  | 1071.6722 | 718.7492 | 362.4964 | 896.5288 | 344.4498 | 769.2513 |  | 771.244 |  |  | 887.9244 | 929.9025 | 934.6572 | [6 empty] | 789.3501 |  |  | 702.9725 |  |  | 229.7953 | 337.8068 | 365.4556 | 145.699 | 299.7779 | 393.773 | 208.8589 | 324.2828 |  | 281.7389 | 351.5262 | 221.2603 | 355.7762 | 266.5183 | 358.3205 | 147.9274 | 293.6408 |  | 278.7841 | 309.2635 | 378.0822 | 183.8447 | 311.1363 | 391.402 | 199.0107 | 340.3876 | 240.007 | 343.4918 | 219.029 | 353.5712 | 0.52405 | 19.3391 | 1.3634 | 0.29016 | -40.2207 | 3.1161 | 892.37 | 0.23 | 2.6113 | 0.8468 | 0.96407 | -0.82449 | 2.4979 | 2.3994 | 3.6115 | 191.0982 | -0.63944 | -7.0863 | -0.12604 | 0.092799 | 14.1778 | 9.5286
42810.599 | 13734 | 111.3691 | 85.823 | 67.1218 | 50.4314 | 30.4236 | 22.6003 | 17.9767 | 172.1294 | 110.817 | 91.3836 | 69.5582 | 39.4229 | 24.8869 | 18.2931 | 178.8841 | 191.7414 | 470.5034 | 245.224 | 231.2705 | 446.6012 |  |  |  | 312.6021 | 353.0899 | 303.9074 | 312.4918 | 167.5388 | 321.2453 | 188.0096 | 269.7455 | 163.9489 | 260.9472 | 357.5338 | 222.6786 | 354.7891 | 160.0262 |  | 162.0426 | 209.8896 | 134.0303 | 162.1313 |  | 40.4726 | 79.5273 | 40.1863 | 76.5799 | 142.0862 | 175.6422 | 246.3461 | 9.0003 | 39.488 | 10.2919 | 87.5654 | 8.5747 | 41.9138 | 48.5551 | 52.1453 | 25.7606 |  |  | 2.6293 | -0.041309 | 0.1773 | -0.73597 | 2.9776 | 2.0511 | 5.7516 | -5.3215 | 0.53361 | 2.5793 | 8.9104 | -0.00056183 | -0.00060947 | -0.00059633 | 299.3614 | 314.395 | 334.8262 | 391.1158 | 119.6193 | 69.2571 | 35.1515 | 120.0922 | 100.2853 | 74.8917 | 57.5027 | 36.6991 | 25.4089 | 18.3431 | 127.6241 | 106.1075 | 85.9933 | 63.9723 | 53.3955 | 112.9938 | 72.6445 | 196.2933 | 231.0283 | 262.5429 | 275.9135 | 308.4994 | 328.9708 |  |  |  | 352.8409 | 288.0064 | 291.9859 | 323.8836 | 2.7793 | 2.9391 | 913.9557 |  |  | 915.3482 |  |  | 373.3786 | 451.0647 | 205.9786 | 242.1328 | 342.4418 | 159.7895 | 940.3875 | 812.7656 | 919.4941 | 930.5766 | 866.6964 |  | 1068.8782 | 719.5357 | 362.4166 | 899.3348 | 344.6727 | 769.708 |  | 771.512 |  |  | 887.7648 | 931.2812 | 931.4221 | [6 empty] | 790.1137 |  |  | 700.3973 |  |  | 230.282 | 338.0174 | 365.7465 | 145.5312 | 299.3561 | 393.7683 | 208.441 | 324.0462 |  | 281.6621 | 351.298 | 221.4442 | 355.5593 | 266.2005 | 358.1655 | 148.217 | 293.9269 |  | 278.0337 | 309.7081 | 378.0523 | 184.2609 | 311.3521 | 392.4875 | 199.0603 | 340.4061 | 239.9371 | 343.4559 | 219.5127 | 353.6236 | 0.74574 | 19.3397 | 1.3656 | 0.29002 | -40.0712 | 3.1161 | 877.42 | 0.28 | 2.755 | -0.266 | 0.55107 | -1.1228 | 2.5475 | 2.1144 | 3.5407 | 189.5364 | -0.66816 | -7.1462 | -0.36498 | -0.67251 | 14.1672 | 9.5111
42810.599 | 13735 | 111.3864 | 85.8311 | 67.1326 | 50.4401 | 30.4307 | 22.6096 | 17.9953 | 172.1509 | 110.8352 | 91.3921 | 69.5702 | 39.4361 | 24.8963 | 18.304 | 178.8816 | 191.739 | 470.5135 | 245.2035 | 231.2988 | 446.6274 |  |  |  | 312.624 | 353.0733 | 304.1056 | 312.6252 | 167.0435 | 321.1757 | 188.0261 | 269.731 | 164.413 | 260.9654 | 357.5071 | 222.356 | 354.7171 | 159.6639 |  | 161.9442 | 209.0943 | 134.3587 | 161.573 |  | 40.4658 | 79.5493 | 40.2881 | 76.6814 | 141.9716 | 175.2498 | 246.8624 | 9.3067 | 39.5145 | 10.3713 | 87.5805 | 8.5825 | 41.8824 | 48.5432 | 52.1512 | 25.7586 |  |  | 2.3461 | -0.018969 | 0.38101 | -0.39887 | 3.0768 | 2.287 | 6.0296 | -5.5443 | 0.87669 | 2.1687 | 8.8573 | -0.0006029 | -0.00056512 | -0.00057333 | 297.473 | 312.7089 | 335.8609 | 391.5079 | 119.6085 | 69.2565 | 35.1489 | 120.0905 | 100.2882 | 74.9039 | 57.5046 | 36.7009 | 25.4087 | 18.3363 | 130.2109 | 108.1879 | 88.9439 | 64.2714 | 56.6162 | 113.1103 | 72.7194 | 196.3039 | 231.0256 | 262.5403 | 275.8952 | 308.4742 | 328.9527 |  |  |  | 352.7824 | 288.1853 | 292.1334 | 323.8965 | 1.8488 | 3.0991 | 913.8882 |  |  | 915.1313 |  |  | 373.3921 | 451.0574 | 206.632 | 242.1477 | 342.4382 | 160.7901 | 939.7954 | 812.071 | 919.5391 | 929.6107 | 864.7817 |  | 1067.6298 | 720.3951 | 362.2459 | 902.2051 | 344.845 | 769.7612 |  | 771.8153 |  |  | 888.3598 | 933.184 | 927.927 | [6 empty] | 792.1893 |  |  | 697.5444 |  |  | 230.4421 | 337.9502 | 366.9974 | 145.682 | 299.0416 | 393.7412 | 208.7285 | 324.0241 |  | 281.7014 | 351.5732 | 221.7977 | 355.4614 | 266.1997 | 358.2724 | 147.9177 | 294.0475 |  | 278.6466 | 310.4646 | 378.0212 | 184.6878 | 311.4159 | 392.6243 | 198.7991 | 340.3452 | 239.8267 | 343.5816 | 219.9082 | 353.6686 | 0.58896 | 19.3423 | 1.3696 | 0.29299 | -40.1429 | 3.1161 | 894.29 | 0.19 | 2.6023 | -0.18026 | 0.80786 | -0.82658 | 2.5885 | 2.2317 | 3.6236 | 188.8715 | -0.7067 | -7.2119 | -0.63793 | -0.99134 | 14.1767 | 9.5059
42810.599 | 13736 | 111.3971 | 85.832 | 67.1355 | 50.4533 | 30.4338 | 22.6212 | 17.9973 | 172.1751 | 110.8428 | 91.4037 | 69.5741 | 39.4367 | 24.9008 | 18.3042 | 178.8895 | 191.736 | 470.5185 | 245.1849 | 231.2608 | 446.6382 |  |  |  | 312.6435 | 353.0558 | 303.9572 | 312.5596 | 167.2054 | 321.2425 | 188.0482 | 269.7192 | 164.402 | 260.9736 | 357.4862 | 222.2506 | 354.68 | 159.3974 |  | 162.9098 | 208.6089 | 134.5328 | 160.4608 |  | 40.4161 | 79.5663 | 40.3075 | 76.7035 | 141.732 | 175.0389 | 247.0666 | 9.4821 | 39.5194 | 10.5381 | 87.538 | 8.5833 | 41.8914 | 48.5098 | 52.1369 | 25.7514 |  |  | 2.7962 | 0.42918 | 0.59588 | -0.77934 | 3.3593 | 2.0136 | 5.5683 | -5.0448 | 1.1067 | 2.4667 | 8.8214 | -0.00062754 | -0.0005684 | -0.00058976 | 292.7681 | 305.5603 | 327.7453 | 390.9469 | 119.6007 | 69.2679 | 35.1485 | 120.0918 | 100.2853 | 74.8972 | 57.4973 | 36.7011 | 25.4118 | 18.3306 | 130.5039 | 109.3936 | 92.2147 | 64.8887 | 56.4101 | 113.1962 | 72.8047 | 196.3037 | 231.0237 | 262.5377 | 275.8843 | 308.455 | 328.9218 |  |  |  | 352.7458 | 288.1236 | 292.5994 | 324.0394 | 2.0009 | 2.2801 | 913.9274 |  |  | 914.9117 |  |  | 373.3999 | 451.0415 | 206.5276 | 242.1571 | 342.4306 | 161.2197 | 939.1766 | 811.2784 | 919.6425 | 930.3617 | 863.5206 |  | 1072.6125 | 721.3188 | 362.1778 | 904.3675 | 344.7497 | 770.16 |  | 771.9532 |  |  | 887.6546 | 934.1665 | 923.8449 | [6 empty] | 792.6444 |  |  | 694.4749 |  |  | 230.3332 | 337.5926 | 368.2585 | 145.4766 | 298.9068 | 393.7188 | 209.3282 | 324.0916 |  | 281.6655 | 351.9943 | 221.7576 | 355.5686 | 266.6527 | 358.467 | 147.687 | 293.8935 |  | 279.657 | 310.7121 | 377.9947 | 185.135 | 311.383 | 392.9454 | 198.7116 | 340.3351 | 239.9173 | 343.6488 | 219.6536 | 353.7435 | 0.74766 | 19.3422 | 1.372 | 0.29375 | -40.0341 | 3.1161 | 879.38 | 0.29 | 2.8411 | 0.85743 | 1.0103 | -1.1554 | 2.7041 | 2.0936 | 3.4814 | 191.7841 | -0.73821 | -7.2797 | -0.65983 | -1.3445 | 14.2045 | 9.4988
42810.599 | 13737 | 111.402 | 85.8491 | 67.152 | 50.4539 | 30.4376 | 22.6227 | 17.9894 | 172.2038 | 110.8429 | 91.4076 | 69.588 | 39.449 | 24.9153 | 18.3091 | 178.8821 | 191.7324 | 470.5298 | 245.1655 | 231.1904 | 446.6006 |  |  |  | 312.6575 | 353.0408 | 303.8377 | 312.3701 | 167.8431 | 321.2243 | 188.0637 | 269.7092 | 164.6548 | 260.9861 | 357.4705 | 221.8918 | 354.6797 | 158.6501 |  | 162.7159 | 208.1332 | 133.9594 | 159.6241 |  | 40.5216 | 79.5403 | 40.308 | 76.4496 | 141.3903 | 175.3502 | 247.0374 | 9.4137 | 39.5008 | 10.791 | 87.5313 | 8.5738 | 41.9069 | 48.473 | 52.1388 | 25.7421 |  |  | 2.5295 | 0.18934 | 0.32778 | -0.35353 | 3.454 | 1.8841 | 5.6025 | -5.2407 | 0.2888 | 2.5661 | 8.8699 | -0.00058483 | -0.00064069 | -0.00060619 | 292.15 | 303.6946 | 325.5795 | 390.6913 | 119.602 | 69.2774 | 35.1586 | 120.096 | 100.2862 | 74.8967 | 57.5046 | 36.7002 | 25.4093 | 18.3288 | 130.9299 | 109.6261 | 92.2491 | 65.7349 | 56.4017 | 113.2538 | 72.8552 | 196.3077 | 231.0183 | 262.5443 | 275.8645 | 308.4349 | 328.8937 |  |  |  | 352.6988 | 288.3319 | 293.5215 | 324.0573 | 2.2827 | 2.3501 | 914.0437 |  |  | 914.9647 |  |  | 373.4163 | 451.0276 | 206.3526 | 242.1733 | 342.4293 | 161.8949 | 938.4101 | 810.3473 | 919.8304 | 931.754 | 862.616 |  | 1075.963 | 722.6841 | 362.14 | 906.1789 | 344.5334 | 770.461 |  | 771.8715 |  |  | 887.2006 | 934.9345 | 920.6777 | [6 empty] | 791.9192 |  |  | 693.2127 |  |  | 230.2387 | 337.4239 | 368.6136 | 145.1727 | 299.2737 | 393.6787 | 209.5678 | 324.433 |  | 281.8614 | 351.8405 | 221.2191 | 356.0075 | 266.5925 | 358.9613 | 147.3448 | 293.8778 |  | 280.3716 | 310.4352 | 377.9692 | 185.043 | 311.5278 | 392.9102 | 198.569 | 340.3825 | 240.0569 | 343.7032 | 219.3476 | 353.878 | 0.62132 | 19.3431 | 1.3732 | 0.29223 | -40.0316 | 3.116 | 875.68 | 0.2 | 2.7022 | 0.56949 | 0.7493 | -0.77817 | 2.7429 | 2.0258 | 3.4933 | 193.7612 | -0.77939 | -7.3476 | -0.7 | -1.3422 | 14.2277 | 9.4944
42810.599 | 13738 | 111.3932 | 85.8504 | 67.1697 | 50.4546 | 30.445 | 22.6276 | 17.9953 | 172.2219 | 110.837 | 91.4127 | 69.5916 | 39.4534 | 24.9132 | 18.307 | 178.8814 | 191.723 | 470.5434 | 245.1503 | 231.1576 | 446.6126 |  |  |  | 312.6744 | 353.0198 | 303.3181 | 312.1175 | 165.6921 | 321.0407 | 188.0659 | 269.6941 | 165.5415 | 261.0016 | 357.4474 | 221.2079 | 354.6994 | 157.9964 |  | 162.1699 | 207.8586 | 134.9835 | 159.6616 |  | 40.4003 | 79.5446 | 40.4194 | 76.2321 | 141.4822 | 175.5505 | 246.8534 | 9.1057 | 39.489 | 11.028 | 87.5374 | 8.5844 | 41.8994 | 48.4614 | 52.1475 | 25.7428 |  |  | 2.469 | 0.27213 | 0.28441 | -0.16493 | 3.887 | 1.9315 | 6.0375 | -5.238 | 0.42989 | 1.9027 | 8.8625 | -0.00060126 | -0.00054705 | -0.00057826 | 288.8995 | 300.2589 | 322.0813 | 390.2984 | 119.596 | 69.2961 | 35.1808 | 120.1029 | 100.2917 | 74.905 | 57.5073 | 36.7085 | 25.4076 | 18.3287 | 128.1849 | 108.8157 | 92.1643 | 65.2011 | 54.6886 | 113.2251 | 72.9005 | 196.3082 | 231.0106 | 262.5286 | 275.8369 | 308.3984 | 328.8676 |  |  |  | 352.5979 | 288.0848 | 293.6712 | 324.2879 | 2.0163 | 1.6345 | 914.2169 |  |  | 915.1532 |  |  | 373.4293 | 451.0114 | 205.2156 | 242.1929 | 342.4238 | 162.5895 | 937.4992 | 809.6458 | 920.0458 | 930.883 | 861.9582 |  | 1079.104 | 723.3643 | 362.1903 | 907.9209 | 344.4919 | 770.8064 |  | 771.8759 |  |  | 885.4641 | 935.0425 | 916.9693 | [6 empty] | 793.7796 |  |  | 692.0642 |  |  | 230.4045 | 337.2629 | 368.66 | 145.4578 | 299.8017 | 393.6593 | 209.518 | 324.7501 |  | 282.0368 | 352.0424 | 220.9401 | 356.5366 | 266.5821 | 359.0898 | 147.6364 | 293.945 |  | 280.6857 | 310.5935 | 377.9568 | 184.3321 | 311.5153 | 394.0109 | 198.5609 | 340.3967 | 239.5592 | 343.7271 | 219.0809 | 354.0646 | 0.4707 | 19.3423 | 1.3745 | 0.29418 | -39.9795 | 3.116 | 887.13 | 0.31 | 2.6693 | 0.68275 | 0.69798 | -0.53152 | 2.9104 | 2.0516 | 3.6272 | 195.6221 | -0.79395 | -7.3994 | -0.39857 | -1.3273 | 14.2283 | 9.4796
42810.5991 | 13739 | 111.3775 | 85.8508 | 67.1474 | 50.4584 | 30.4485 | 22.6293 | 17.9955 | 172.2327 | 110.8499 | 91.421 | 69.5949 | 39.456 | 24.9202 | 18.3132 | 178.8962 | 191.7236 | 470.5694 | 245.1425 | 231.0289 | 446.6013 |  |  |  | 312.6929 | 353.0122 | 303.5682 | 312.2882 | 165.9786 | 321.2826 | 188.0713 | 269.6758 | 165.4399 | 261.014 | 357.4228 | 220.9156 | 354.7278 | 157.791 |  | 161.9607 | 208.4875 | 133.0202 | 159.4456 |  | 40.1088 | 79.5407 | 40.441 | 76.1051 | 141.5706 | 175.2529 | 246.5462 | 8.5736 | 39.4642 | 11.1396 | 87.5363 | 8.58 | 41.9124 | 48.4624 | 52.1483 | 25.7383 |  |  | 2.1963 | 0.31616 | 0.54923 | -0.33644 | 3.7056 | 1.7968 | 5.3758 | -4.7307 | 0.62916 | 1.9413 | 8.9189 | -0.00059633 | -0.00055855 | -0.0005799 | 286.3154 | 296.611 | 320.3699 | 390.5414 | 119.613 | 69.3123 | 35.1834 | 120.1132 | 100.3056 | 74.9179 | 57.516 | 36.7103 | 25.4226 | 18.3375 | 124.2212 | 104.66 | 88.1485 | 63.9364 | 54.0088 | 113.0993 | 72.8651 | 196.3239 | 231.0208 | 262.5394 | 275.8225 | 308.3839 | 328.8539 |  |  |  | 352.5731 | 288.2606 | 293.9571 | 323.5211 | 2.8875 | 1.5849 | 914.4593 |  |  | 915.2431 |  |  | 373.4386 | 451.0037 | 205.2856 | 242.2107 | 342.4159 | 162.7832 | 936.5805 | 808.8339 | 920.2656 | 928.6797 | 861.631 |  | 1077.4867 | 724.3424 | 362.2523 | 909.6141 | 344.6884 | 771.2514 |  | 772.0455 |  |  | 884.9814 | 935.6877 | 913.2045 | [6 empty] | 796.8317 |  |  | 691.2305 |  |  | 230.5415 | 337.0544 | 367.3684 | 145.592 | 299.6881 | 393.6378 | 208.5437 | 324.3327 |  | 282.0716 | 351.4735 | 220.8047 | 356.941 | 266.2355 | 359.0592 | 147.3635 | 294.2002 |  | 281.3477 | 310.3431 | 377.9218 | 184.0007 | 311.3712 | 394.8106 | 198.6808 | 340.4605 | 239.305 | 343.9061 | 218.0754 | 354.4517 | 0.58568 | 19.3428 | 1.3754 | 0.296 | -39.9781 | 3.1161 | 884.29 | 0.26 | 2.518 | 0.7359 | 0.96993 | -0.75914 | 2.8407 | 1.9781 | 3.4215 | 194.6809 | -0.8158 | -7.4304 | 0.026219 | -0.8854 | 14.2367 | 9.4988
42810.5991 | 13740 | 111.3508 | 85.8547 | 67.1506 | 50.4598 | 30.442 | 22.62 | 17.9874 | 172.2556 | 110.8505 | 91.4162 | 69.5925 | 39.4551 | 24.9182 | 18.3064 | 178.8768 | 191.7047 | 470.5711 | 245.1293 | 231.1882 | 446.5822 |  |  |  | 312.7045 | 352.9896 | 303.293 | 312.0792 | 165.3244 | 321.3071 | 188.081 | 269.6627 | 165.118 | 261.0255 | 357.4011 | 220.9361 | 354.7447 | 157.6772 |  | 162.8142 | 208.557 | 132.0507 | 158.368 |  | 40.1171 | 79.6481 | 40.4556 | 76.1267 | 141.2227 | 174.9543 | 246.3783 | 8.1208 | 39.3991 | 11.078 | 87.5155 | 8.5704 | 41.9161 | 48.4668 | 52.1489 | 25.7325 |  |  | 2.3271 | 0.49949 | -0.000776 | -0.58812 | 3.2568 | 2.3362 | 5.5078 | -4.3332 | 0.12534 | 2.0181 | 8.8985 | -0.00059305 | -0.0005799 | -0.00058647 | 284.9325 | 299.0923 | 326.1013 | 390.2462 | 119.6178 | 69.3273 | 35.1764 | 120.1206 | 100.3 | 74.9156 | 57.521 | 36.7123 | 25.414 | 18.3325 | 121.3409 | 103.7092 | 85.4341 | 62.8509 | 54.1269 | 112.9366 | 72.829 | 196.3208 | 231.0109 | 262.526 | 275.7988 | 308.3506 | 328.8193 |  |  |  | 352.5155 | 288.749 | 294.156 | 323.421 | 1.6245 | 1.7821 | 914.4653 |  |  | 914.9695 |  |  | 373.4579 | 450.9951 | 205.8199 | 242.2298 | 342.4047 | 161.8171 | 935.3266 | 807.3763 | 920.1724 | 927.1466 | 861.4208 |  | 1075.8126 | 724.6345 | 362.2721 | 911.185 | 344.7391 | 771.5469 |  | 772.6372 |  |  | 884.0184 | 935.708 | 909.3025 | [6 empty] | 799.6434 |  |  | 690.8109 |  |  | 230.6438 | 337.4674 | 366.7665 | 145.7025 | 299.5606 | 393.6884 | 208.5733 | 324.0172 |  | 281.84 | 351.0464 | 220.3735 | 357.1275 | 265.7233 | 358.7376 | 147.2766 | 294.2441 |  | 280.5177 | 310.5617 | 377.8989 | 183.8849 | 311.2975 | 394.9521 | 199.1686 | 340.4264 | 239.9355 | 343.9565 | 218.0693 | 354.4942 | 0.62825 | 19.3426 | 1.373 | 0.29578 | -40.0812 | 3.116 | 890.9 | 0.27 | 2.592 | 0.92511 | -0.036464 | -1.0038 | 2.6623 | 2.2548 | 3.4622 | 193.7065 | -0.82221 | -7.4699 | 0.32605 | -0.58814 | 14.268 | 9.4968
42810.5991 | 13741 | 111.3404 | 85.8628 | 67.163 | 50.4582 | 30.4472 | 22.6225 | 17.9955 | 172.272 | 110.8568 | 91.4183 | 69.602 | 39.4565 | 24.9108 | 18.3047 | 178.8939 | 191.7178 | 470.5893 | 245.1142 | 231.2561 | 446.5529 |  |  |  | 312.726 | 352.9881 | 303.3194 | 312.1369 | 163.7401 | 321.2588 | 188.0902 | 269.6477 | 164.5105 | 261.0418 | 357.3697 | 220.5839 | 354.7697 | 157.0579 |  | 162.5873 | 208.3033 | 132.6521 | 157.6939 |  | 40.1096 | 79.6034 | 40.4199 | 76.0896 | 141.0034 | 175.2605 | 246.2677 | 8.0621 | 39.3507 | 10.7634 | 87.4441 | 8.5691 | 41.9326 | 48.4705 | 52.1541 | 25.7327 |  |  | 2.3862 | 0.012575 | 0.28967 | -0.70837 | 3.1865 | 1.5319 | 5.6202 | -4.5218 | 0.97593 | 2.4327 | 8.9235 | -0.00051583 | -0.0006259 | -0.00061604 | 280.3127 | 295.4751 | 320.0724 | 390.0059 | 119.6161 | 69.3303 | 35.1826 | 120.1138 | 100.2976 | 74.9088 | 57.5179 | 36.7029 | 25.4119 | 18.3302 | 115.9059 | 105.0435 | 87.2157 | 61.5102 | 52.1719 | 112.7612 | 72.8083 | 196.324 | 231.0047 | 262.516 | 275.7799 | 308.3308 | 328.8072 |  |  |  | 352.4047 | 288.428 | 294.3024 | 323.7517 | 1.1707 | 1.9067 | 913.9107 |  |  | 914.2911 |  |  | 373.4685 | 450.9788 | 205.1831 | 242.2524 | 342.3998 | 161.948 | 933.7799 | 806.5496 | 919.6639 | 926.3432 | 861.1644 |  | 1074.4526 | 724.2432 | 362.2349 | 912.9373 | 344.6766 | 771.4295 |  | 773.1322 |  |  | 883.5551 | 935.2676 | 906.2316 | [6 empty] | 802.4632 |  |  | 691.4176 |  |  | 230.6155 | 337.6524 | 365.8336 | 145.4314 | 299.2416 | 393.7496 | 208.1354 | 323.8096 |  | 282.4718 | 351.1247 | 219.6216 | 356.983 | 265.7422 | 358.53 | 147.5553 | 294.4045 |  | 280.0417 | 310.8363 | 377.8841 | 183.9342 | 311.4491 | 395.0774 | 200.1312 | 340.4042 | 240.4059 | 343.9997 | 218.1858 | 354.6213 | 0.66889 | 19.3473 | 1.3691 | 0.29408 | -40.0668 | 3.1161 | 887.66 | 0.34 | 2.6246 | 0.14678 | 0.70445 | -1.1016 | 2.6343 | 1.8265 | 3.4985 | 192.9199 | -0.81454 | -7.5237 | 0.90816 | -0.78859 | 14.2889 | 9.4784
42810.5991 | 13742 | 111.3329 | 85.8685 | 67.17 | 50.4653 | 30.4543 | 22.625 | 17.9923 | 172.2926 | 110.863 | 91.4264 | 69.6151 | 39.4596 | 24.9174 | 18.3061 | 178.8913 | 191.702 | 470.5962 | 245.0859 | 231.0505 | 446.5187 |  |  |  | 312.7334 | 352.9623 | 302.86 | 311.9107 | 162.5091 | 321.2737 | 188.103 | 269.628 | 165.9495 | 261.0585 | 357.3556 | 220.706 | 354.7666 | 157.2372 |  | 162.5144 | 208.3673 | 132.8287 | 158.7244 |  | 40.016 | 79.5233 | 40.3037 | 75.9628 | 141.0935 | 175.3394 | 245.9725 | 8.0251 | 39.291 | 10.4435 | 87.3922 | 8.5606 | 41.9351 | 48.4772 | 52.1737 | 25.7172 |  |  | 2.517 | -0.001885 | 0.56368 | -0.53621 | 3.0354 | 1.622 | 5.9008 | -4.596 | 0.35166 | 2.0236 | 8.9889 | -0.00059797 | -0.00050926 | -0.00058483 | 283.9481 | 300.4209 | 323.9813 | 390.5735 | 119.6245 | 69.3439 | 35.1781 | 120.1107 | 100.2983 | 74.9115 | 57.5179 | 36.7041 | 25.4119 | 18.3367 | 113.8226 | 105.6333 | 89.4227 | 59.3715 | 50.4978 | 112.6045 | 72.8244 | 196.3193 | 231.0061 | 262.5182 | 275.7584 | 308.3176 | 328.7876 |  |  |  | 352.352 | 288.3576 | 293.4641 | 323.283 | 1.9896 | 2.2193 | 912.972 |  |  | 913.2698 |  |  | 373.4735 | 450.945 | 205.3048 | 242.2606 | 342.3893 | 163.132 | 932.0938 | 806.2679 | 918.8251 | 926.7098 | 860.9219 |  | 1070.2021 | 724.5306 | 362.2129 | 914.285 | 344.6153 | 771.9034 |  | 773.7723 |  |  | 883.3697 | 934.6399 | 902.482 | [6 empty] | 805.3956 |  |  | 691.2575 |  |  | 230.6075 | 337.4459 | 364.7661 | 145.4024 | 299.2724 | 393.8043 | 208.3477 | 323.8872 |  | 282.4861 | 350.9425 | 218.5991 | 356.8622 | 265.804 | 358.5515 | 147.2438 | 294.4543 |  | 280.3411 | 310.7892 | 377.8697 | 184.4309 | 311.3819 | 395.9315 | 200.8704 | 340.2748 | 240.1961 | 344.0717 | 218.2365 | 354.6378 | 0.52925 | 19.3497 | 1.3655 | 0.29438 | -40.1329 | 3.116 | 908.81 | 0.3 | 2.6956 | -0.056821 | 0.98259 | -0.95834 | 2.5713 | 1.8796 | 3.5851 | 190.4604 | -0.82441 | -7.5661 | 1.1202 | -1.0319 | 14.26 | 9.487
42810.5991 | 13743 | 111.3195 | 85.8596 | 67.1679 | 50.4658 | 30.4499 | 22.6201 | 17.9886 | 172.302 | 110.8628 | 91.4253 | 69.6137 | 39.4604 | 24.915 | 18.3122 | 178.8907 | 191.6982 | 470.6065 | 245.0793 | 230.8196 | 446.5645 |  |  |  | 312.7516 | 352.9478 | 302.5077 | 311.6435 | 162.3331 | 321.1668 | 188.1083 | 269.6167 | 165.4496 | 261.0692 | 357.3363 | 220.92 | 354.7503 | 157.8383 |  | 163.483 | 207.7357 | 132.6533 | 159.8771 |  | 40.0833 | 79.4859 | 40.2293 | 76.2104 | 141.6145 | 175.432 | 245.581 | 8.3385 | 39.2584 | 10.0866 | 87.411 | 8.5646 | 41.9266 | 48.4709 | 52.2139 | 25.7137 |  |  | 2.4894 | 0.55535 | 0.54791 | -0.62886 | 2.9914 | 1.5424 | 4.8041 | -4.096 | 0.56766 | 2.0554 | 8.8259 | -0.00055033 | -0.00056676 | -0.0006029 | 283.3969 | 301.6128 | 324.8059 | 390.6502 | 119.6352 | 69.3625 | 35.1779 | 120.1187 | 100.3093 | 74.9124 | 57.5247 | 36.713 | 25.4158 | 18.3366 | 112.7296 | 104.0906 | 90.0145 | 58.4568 | 49.1742 | 112.426 | 72.8322 | 196.3202 | 230.9964 | 262.5173 | 275.7342 | 308.2828 | 328.7573 |  |  |  | 352.3357 | 288.175 | 291.5684 | 322.3145 | 1.7367 | 1.8626 | 911.7895 |  |  | 912.2043 |  |  | 373.4874 | 450.9361 | 206.1975 | 242.2783 | 342.387 | 162.6584 | 930.3981 | 804.9688 | 917.9613 | 927.3361 | 860.6625 |  | 1068.7603 | 724.1733 | 362.1962 | 915.257 | 344.4936 | 772.2618 |  | 773.8073 |  |  | 882.5913 | 933.7162 | 899.1604 | [6 empty] | 807.565 |  |  | 691.5503 |  |  | 230.4955 | 337.4235 | 364.397 | 145.2682 | 299.6984 | 393.8605 | 207.7201 | 324.0097 |  | 281.9765 | 350.8226 | 217.7872 | 356.7325 | 265.7391 | 358.5671 | 147.5659 | 294.0331 |  | 280.311 | 310.8401 | 377.8327 | 184.909 | 311.3628 | 396.719 | 201.332 | 340.2098 | 240.6348 | 343.9063 | 218.4854 | 354.2648 | 0.46569 | 19.3554 | 1.3623 | 0.29517 | -40.1393 | 3.116 | 911.27 | 0.32 | 2.6805 | 0.97525 | 0.96869 | -1.0378 | 2.5528 | 1.8331 | 3.2351 | 189.6361 | -0.81592 | -7.603 | 1.2195 | -1.0967 | 14.2266 | 9.5126
42810.5991 | 13744 | 111.3211 | 85.8722 | 67.1736 | 50.4656 | 30.4543 | 22.6165 | 17.9938 | 172.3196 | 110.8617 | 91.4261 | 69.6142 | 39.4708 | 24.9175 | 18.3081 | 178.8909 | 191.6931 | 470.619 | 245.0589 | 230.729 | 446.5838 |  |  |  | 312.7642 | 352.9257 | 302.245 | 311.4923 | 161.9106 | 320.9757 | 188.1041 | 269.5918 | 165.0512 | 261.0668 | 357.3149 | 221.1909 | 354.7488 | 158.5524 |  | 164.1881 | 208.1055 | 133.6839 | 159.8934 |  | 40.1371 | 79.4832 | 40.1346 | 76.0801 | 141.6836 | 175.3079 | 245.4586 | 8.5706 | 39.2255 | 9.8936 | 87.4243 | 8.5777 | 41.9257 | 48.4576 | 52.2385 | 25.7108 |  |  | 2.5137 | 0.12625 | -0.3957 | -0.60915 | 3.291 | 1.5122 | 5.0052 | -3.8745 | 0.24015 | 2.3318 | 8.9005 | -0.00060619 | -0.00059469 | -0.00062097 | 283.6195 | 299.3492 | 318.5817 | 390.5063 | 119.6474 | 69.3789 | 35.181 | 120.1288 | 100.3173 | 74.9221 | 57.5343 | 36.7174 | 25.4209 | 18.3394 | 109.1255 | 102.0175 | 87.8295 | 58.2635 | 49.5295 | 112.2331 | 72.8208 | 196.3251 | 230.9986 | 262.5127 | 275.7188 | 308.2655 | 328.7408 |  |  |  | 352.355 | 287.8833 | 291.601 | 323.193 | 1.2246 | 2.2564 | 910.3786 |  |  | 911.0034 |  |  | 373.5038 | 450.9187 | 205.6118 | 242.2959 | 342.3833 | 162.3193 | 928.8321 | 803.8108 | 917.2164 | 927.4944 | 860.3712 |  | 1071.6797 | 723.1642 | 362.2611 | 916.4284 | 344.366 | 772.0957 |  | 774.0076 |  |  | 882.5265 | 932.7964 | 896.7342 | [6 empty] | 808.7851 |  |  | 692.0033 |  |  | 230.1061 | 337.3464 | 365.1692 | 145.1013 | 299.879 | 393.9053 | 207.2621 | 324.3824 |  | 281.3694 | 350.7312 | 217.0074 | 356.4356 | 265.2834 | 358.4067 | 147.8934 | 293.7952 |  | 278.6809 | 311.1017 | 377.7989 | 184.6835 | 311.2724 | 396.681 | 201.9833 | 340.2456 | 240.5848 | 343.8547 | 218.5912 | 353.7138 | 0.68237 | 19.3547 | 1.3576 | 0.29508 | -40.1298 | 3.116 | 906.16 | 0.31 | 2.6932 | 0.465 | -0.82322 | -1.0214 | 2.6773 | 1.8148 | 3.3017 | 191.3305 | -0.78231 | -7.6459 | 1.596 | -0.85529 | 14.226 | 9.4898
42810.5991 | 13745 | 111.3277 | 85.8741 | 67.1833 | 50.4696 | 30.4537 | 22.6231 | 17.9935 | 172.3502 | 110.8606 | 91.4301 | 69.6078 | 39.4773 | 24.9218 | 18.3119 | 178.8944 | 191.684 | 470.6303 | 245.0377 | 230.5931 | 446.566 |  |  |  | 312.7792 | 352.908 | 302.1107 | 311.443 | 162.1108 | 320.9478 | 188.1003 | 269.5659 | 164.9033 | 261.0867 | 357.2826 | 220.9736 | 354.7379 | 158.7224 |  | 164.2091 | 208.9909 | 132.8166 | 161.9278 |  | 40.2288 | 79.4057 | 40.0395 | 76.1415 | 141.4961 | 175.3503 | 245.6541 | 8.601 | 39.1945 | 9.8849 | 87.452 | 8.576 | 41.9225 | 48.4446 | 52.2704 | 25.7066 |  |  | 2.2554 | 0.11968 | -0.11249 | -0.94493 | 3.5361 | 1.7705 | 5.4632 | -4.3798 | 0.37287 | 2.4818 | 8.8605 | -0.00056676 | -0.00059305 | -0.00060126 | 284.3914 | 299.3732 | 317.975 | 390.9329 | 119.6428 | 69.381 | 35.1815 | 120.1348 | 100.3135 | 74.9242 | 57.5335 | 36.7177 | 25.4214 | 18.3337 | 103.9695 | 99.967 | 84.8428 | 58.6528 | 50.2061 | 111.9666 | 72.7815 | 196.3306 | 230.9906 | 262.5093 | 275.7007 | 308.237 | 328.7065 |  |  |  | 352.3273 | 286.9374 | 292.3414 | 322.5337 | 1.9649 | 0.84203 | 909.0013 |  |  | 909.8693 |  |  | 373.5259 | 450.901 | 205.0201 | 242.3174 | 342.3829 | 162.1755 | 927.3565 | 803.3161 | 916.3512 | 927.3492 | 860.1274 |  | 1070.9253 | 722.5747 | 362.3394 | 917.0176 | 344.3342 | 771.4783 |  | 772.5574 |  |  | 881.8938 | 931.6799 | 894.7468 | [6 empty] | 810.6008 |  |  | 692.1888 |  |  | 229.8748 | 337.3203 | 365.4548 | 145.0213 | 300.0829 | 393.9466 | 206.818 | 324.5621 |  | 281.2827 | 350.9048 | 216.6279 | 356.2173 | 264.9593 | 358.2158 | 148.3683 | 293.7361 |  | 278.3574 | 311.2243 | 377.7789 | 184.487 | 311.2472 | 397.4744 | 202.3433 | 340.3331 | 240.4144 | 343.8364 | 218.6677 | 353.6646 | 0.53561 | 19.353 | 1.3533 | 0.29352 | -40.0993 | 3.116 | 917.63 | 0.31 | 2.551 | 0.45269 | -0.43887 | -1.272 | 2.7753 | 1.9638 | 3.4496 | 190.9006 | -0.75921 | -7.6649 | 2.1358 | -0.52818 | 14.1686 | 9.5058
42810.5991 | 13746 | 111.3379 | 85.8889 | 67.1839 | 50.4737 | 30.4635 | 22.6246 | 17.9884 | 172.3628 | 110.8681 | 91.4324 | 69.617 | 39.4776 | 24.9184 | 18.3076 | 178.9023 | 191.6805 | 470.6396 | 245.0193 | 230.3676 | 446.5694 |  |  |  | 312.7985 | 352.9029 | 302.392 | 311.5392 | 163.7526 | 321.088 | 188.1168 | 269.5546 | 165.6867 | 261.1062 | 357.2694 | 220.9966 | 354.7545 | 159.3087 |  | 164.0628 | 209.2403 | 134.2342 | 163.322 |  | 40.1526 | 79.2773 | 39.9483 | 76.184 | 141.6964 | 175.4068 | 245.6869 | 8.4149 | 39.1921 | 9.9344 | 87.4848 | 8.5815 | 41.9331 | 48.4365 | 52.3103 | 25.697 |  |  | 2.7194 | 0.12823 | 0.20227 | -0.71954 | 3.8167 | 1.7862 | 5.3613 | -4.7137 | 0.38824 | 2.0596 | 8.8756 | -0.0005684 | -0.00066533 | -0.00060126 | 282.3322 | 298.24 | 319.4282 | 391.057 | 119.6326 | 69.4013 | 35.1918 | 120.1394 | 100.3225 | 74.9363 | 57.5428 | 36.7283 | 25.4279 | 18.3394 | 102.5007 | 96.8283 | 78.7341 | 57.4926 | 49.1594 | 111.8619 | 72.6335 | 196.3275 | 230.9885 | 262.5021 | 275.6822 | 308.2126 | 328.6851 |  |  |  | 352.3073 | 287.2264 | 293.0508 | 323.2062 | 2.0803 | 1.4492 | 907.7797 |  |  | 908.7419 |  |  | 373.5482 | 450.888 | 205.7603 | 242.341 | 342.384 | 162.7258 | 926.307 | 803.4085 | 915.3249 | 926.9916 | 859.7121 |  | 1067.779 | 722.1147 | 362.4322 | 918.0684 | 344.5098 | 770.9269 |  | 769.0785 |  |  | 880.8961 | 931.0307 | 893.3967 | [6 empty] | 811.2409 |  |  | 692.4135 |  |  | 229.5835 | 337.2471 | 365.5961 | 144.9344 | 300.188 | 394.015 | 206.527 | 324.6598 |  | 281.7761 | 351.311 | 216.5051 | 356.2118 | 265.1824 | 358.0705 | 148.6997 | 293.4239 |  | 278.7982 | 310.9977 | 377.7542 | 185.0764 | 311.1408 | 398.3657 | 202.174 | 340.4762 | 240.4286 | 343.8177 | 218.7731 | 353.6206 | 0.58645 | 19.3561 | 1.3479 | 0.29214 | -40.1466 | 3.116 | 912.76 | 0.26 | 2.8014 | 0.46848 | 0.5884 | -1.1098 | 2.8835 | 1.9726 | 3.4175 | 189.0981 | -0.73845 | -7.6798 | 2.286 | 0.13275 | 14.1313 | 9.4854
42810.5991 | 13747 | 111.3493 | 85.8969 | 67.2009 | 50.48 | 30.4636 | 22.6263 | 17.9924 | 172.3892 | 110.879 | 91.4393 | 69.6235 | 39.4775 | 24.9264 | 18.3136 | 178.9084 | 191.6854 | 470.655 | 245.0051 | 230.2213 | 446.6281 |  |  |  | 312.8161 | 352.8871 | 302.7772 | 311.5831 | 164.9797 | 321.2055 | 188.1207 | 269.5428 | 165.8492 | 261.118 | 357.2472 | 221.2982 | 354.7459 | 159.6248 |  | 164.5272 | 209.5236 | 134.1907 | 164.0628 |  | 40.1766 | 79.2127 | 39.8991 | 76.2233 | 141.8771 | 175.3978 | 245.4991 | 8.3052 | 39.1533 | 9.9626 | 87.4881 | 8.5844 | 41.9368 | 48.4349 | 52.3514 | 25.6874 |  |  | 2.4493 | -0.10768 | -0.4233 | -0.89302 | 3.6485 | 1.6574 | 5.5637 | -5.0429 | 1.3247 | 2.8349 | 8.9607 | -0.00058812 | -0.00060126 | -0.00058155 | 282.3066 | 299.6828 | 321.851 | 391.218 | 119.6201 | 69.4222 | 35.1856 | 120.1322 | 100.3174 | 74.9343 | 57.5414 | 36.7331 | 25.4168 | 18.3345 | 108.8376 | 98.1102 | 78.3117 | 56.9586 | 47.6037 | 111.9372 | 72.5547 | 196.35 | 230.9923 | 262.512 | 275.6736 | 308.1887 | 328.659 |  |  |  | 352.3511 | 287.7739 | 293.2132 | 324.4541 | 1.8569 | 1.3455 | 906.7268 |  |  | 907.5693 |  |  | 373.5589 | 450.8646 | 206.7132 | 242.3549 | 342.3809 | 162.4072 | 925.2722 | 803.3404 | 914.3602 | 925.1718 | 859.513 |  | 1065.6114 | 722.0244 | 362.4637 | 919.0764 | 344.7528 | 770.3823 |  | 767.6405 |  |  | 881.5501 | 930.347 | 892.4934 | [6 empty] | 811.9317 |  |  | 692.5237 |  |  | 229.7506 | 337.2723 | 366.0126 | 144.8867 | 300.303 | 394.1084 | 206.4558 | 324.5722 |  | 282.115 | 351.7539 | 216.353 | 356.2445 | 265.6013 | 357.6271 | 148.9663 | 293.0068 |  | 279.4681 | 310.9361 | 377.732 | 185.5612 | 310.7646 | 398.5358 | 201.8486 | 340.6187 | 240.4114 | 343.8698 | 219.1003 | 353.4145 | 0.57239 | 19.3541 | 1.3461 | 0.29175 | -40.0995 | 3.116 | 913.16 | 0.28 | 2.659 | -0.42926 | -0.85111 | -1.2362 | 2.8192 | 1.9002 | 3.4814 | 187.861 | -0.73323 | -7.688 | 1.5913 | 0.17018 | 14.11 | 9.4544
42810.5992 | 13748 | 111.364 | 85.8979 | 67.2118 | 50.4981 | 30.4642 | 22.6271 | 18.0009 | 172.4076 | 110.8805 | 91.4424 | 69.6291 | 39.4845 | 24.9269 | 18.3211 | 178.8979 | 191.6754 | 470.6659 | 244.9751 | 230.0411 | 446.6535 |  |  |  | 312.8254 | 352.868 | 302.8153 | 311.5945 | 165.4177 | 321.3037 | 188.1294 | 269.532 | 164.7436 | 261.1278 | 357.23 | 221.6481 | 354.7046 | 159.7944 |  | 164.9849 | 210.1296 | 132.9507 | 164.5065 |  | 40.1972 | 79.2048 | 39.7915 | 76.2858 | 142.0399 | 175.2141 | 245.2067 | 8.2058 | 39.1225 | 10.4026 | 87.4915 | 8.5926 | 41.9362 | 48.4098 | 52.3663 | 25.6738 |  |  | 2.421 | 0.11903 | 0.1589 | -0.41793 | 2.9559 | 1.8999 | 5.9685 | -4.962 | 0.62916 | 2.0187 | 8.9575 | -0.00058812 | -0.0005684 | -0.00056676 | 284.9934 | 305.8263 | 325.6631 | 391.128 | 119.624 | 69.4383 | 35.1962 | 120.1442 | 100.3244 | 74.9372 | 57.5472 | 36.7292 | 25.4254 | 18.3369 | 113.7491 | 99.1625 | 77.5115 | 57.4229 | 48.4871 | 111.9545 | 72.4691 | 196.3482 | 230.9902 | 262.5059 | 275.6489 | 308.1592 | 328.6334 |  |  |  | 352.4155 | 287.633 | 293.2531 | 324.0084 | 2.0123 | 2.2298 | 905.8097 |  |  | 906.5352 |  |  | 373.5645 | 450.8376 | 206.932 | 242.3709 | 342.3869 | 161.4175 | 924.2492 | 803.0576 | 913.4882 | 924.603 | 859.2843 |  | 1067.8394 | 721.5948 | 362.448 | 920.4246 | 344.926 | 769.8339 |  | 768.166 |  |  | 881.1131 | 929.5791 | 891.4327 | [6 empty] | 812.4436 |  |  | 692.3012 |  |  | 230.4027 | 337.5983 | 367.3639 | 144.7108 | 299.9223 | 394.2046 | 205.9674 | 324.5037 |  | 282.0986 | 351.9925 | 216.1127 | 356.1856 | 265.8261 | 357.306 | 149.4248 | 292.8358 |  | 280.7959 | 311.2641 | 377.6995 | 185.383 | 310.6064 | 398.343 | 201.6247 | 340.7458 | 240.3079 | 343.9845 | 219.531 | 353.3783 | 0.64616 | 19.3498 | 1.346 | 0.29304 | -40.1053 | 3.116 | 898.61 | 0.24 | 2.6438 | 0.45132 | 0.52146 | -0.84568 | 2.537 | 2.034 | 3.6051 | 189.1447 | -0.72265 | -7.7114 | 1.0477 | 0.24878 | 14.0942 | 9.4722
42810.5992 | 13749 | 111.3728 | 85.9018 | 67.2077 | 50.5011 | 30.4592 | 22.6291 | 17.9968 | 172.4146 | 110.8791 | 91.4438 | 69.6245 | 39.4842 | 24.9267 | 18.3084 | 178.9033 | 191.6714 | 470.6749 | 244.9548 | 229.9287 | 446.6498 |  |  |  | 312.8453 | 352.8554 | 302.9697 | 311.5858 | 167.281 | 321.4402 | 188.1395 | 269.5308 | 164.2868 | 261.1391 | 357.212 | 221.5113 | 354.6687 | 159.57 |  | 164.6881 | 211.2336 | 132.5049 | 164.2673 |  | 39.9567 | 79.128 | 39.6731 | 76.389 | 142.1674 | 175.1083 | 245.375 | 8.1899 | 39.1077 | 10.6962 | 87.4739 | 8.6022 | 41.9218 | 48.4085 | 52.3905 | 25.6678 |  |  | 2.3803 | 0.48175 | 0.51966 | -0.15377 | 3.0334 | 1.7067 | 5.9534 | -4.9785 | 0.42736 | 2.0187 | 9.0131 | -0.0006144 | -0.0005454 | -0.00059305 | 287.185 | 304.1156 | 324.6187 | 390.5511 | 119.6428 | 69.4537 | 35.2044 | 120.1467 | 100.3333 | 74.9466 | 57.5507 | 36.735 | 25.4248 | 18.3416 | 116.0826 | 98.4106 | 77.8746 | 57.7676 | 48.5404 | 111.9122 | 72.4184 | 196.3471 | 230.9819 | 262.5025 | 275.6227 | 308.1333 | 328.6107 |  |  |  | 352.4797 | 287.4199 | 294.2615 | 323.192 | 2.1132 | 1.8261 | 905.0302 |  |  | 905.6077 |  |  | 373.5755 | 450.8073 | 207.2322 | 242.3789 | 342.3921 | 160.5259 | 923.4319 | 802.9462 | 912.7291 | 924.7418 | 859.1944 |  | 1072.107 | 722.0267 | 362.4523 | 921.5639 | 345.0436 | 769.7567 |  | 768.2881 |  |  | 879.5478 | 929.9584 | 892.9814 | [6 empty] | 813.1398 |  |  | 692.1371 |  |  | 230.4888 | 337.8741 | 368.4847 | 144.5821 | 299.1936 | 394.3096 | 205.2151 | 324.4136 |  | 281.7024 | 351.7631 | 215.5971 | 356.3567 | 265.7488 | 357.1088 | 149.9582 | 292.8581 |  | 282.0361 | 311.7917 | 377.6892 | 185.3463 | 310.5979 | 398.7679 | 201.7863 | 340.7778 | 240.2424 | 344.2023 | 220.1549 | 353.8287 | 0.62132 | 19.3557 | 1.3456 | 0.29257 | -40.0742 | 3.116 | 902.29 | 0.26 | 2.6217 | 0.90787 | 0.9429 | -0.51291 | 2.5698 | 1.9276 | 3.6001 | 191.6109 | -0.73428 | -7.7335 | 0.78317 | 0.20233 | 14.0978 | 9.5002
42810.5992 | 13750 | 111.3731 | 85.8997 | 67.1966 | 50.486 | 30.4621 | 22.6256 | 17.9941 | 172.4353 | 110.8794 | 91.4473 | 69.6239 | 39.4809 | 24.9226 | 18.296 | 178.9137 | 191.6636 | 470.6974 | 244.9467 | 230.0785 | 446.6375 |  |  |  | 312.8571 | 352.8369 | 303.3571 | 311.6977 | 167.7947 | 321.5096 | 188.1461 | 269.5135 | 163.1296 | 261.1418 | 357.1823 | 221.5508 | 354.6357 | 159.6095 |  | 164.4101 | 212.0828 | 131.8124 | 164.1755 |  | 39.6712 | 79.1475 | 39.6103 | 76.9728 | 142.4371 | 175.0491 | 245.6338 | 8.2537 | 39.0884 | 10.708 | 87.4758 | 8.6094 | 41.9087 | 48.4223 | 52.4259 | 25.6612 |  |  | 2.082 | 0.44101 | 0.95927 | -0.080826 | 3.1951 | 2.2396 | 6.0966 | -4.9653 | 0.46005 | 2.1085 | 8.8391 | -0.00060455 | -0.0005799 | -0.00058976 | 287.9313 | 302.7457 | 322.0961 | 390.5752 | 119.6373 | 69.4768 | 35.2072 | 120.1518 | 100.3359 | 74.9427 | 57.5594 | 36.731 | 25.4279 | 18.3424 | 117.0388 | 99.3434 | 77.7865 | 57.6334 | 48.9277 | 111.9027 | 72.3653 | 196.3535 | 230.9827 | 262.5066 | 275.6092 | 308.1105 | 328.584 |  |  |  | 352.5348 | 286.484 | 293.3158 | 322.9676 | 2.9094 | 2.536 | 904.4239 |  |  | 904.6764 |  |  | 373.6034 | 450.7842 | 208.8689 | 242.3998 | 342.3981 | 159.1596 | 922.7026 | 802.9749 | 912.0828 | 925.2827 | 859.3032 |  | 1070.0445 | 722.1507 | 362.4387 | 922.6662 | 345.1474 | 769.6887 |  | 768.5489 |  |  | 878.8343 | 930.3712 | 892.6729 | [6 empty] | 812.0896 |  |  | 691.9552 |  |  | 230.0738 | 338.6117 | 368.7377 | 144.6515 | 298.722 | 394.4168 | 204.9324 | 324.3911 |  | 281.5702 | 351.8081 | 215.0321 | 356.7522 | 265.483 | 357.2118 | 149.9939 | 292.8105 |  | 282.5994 | 312.0582 | 377.6864 | 185.8301 | 310.7238 | 398.7409 | 201.8992 | 340.8246 | 240.2076 | 344.1059 | 220.8284 | 354.1728 | 0.58376 | 19.3503 | 1.3462 | 0.29167 | -40.1091 | 3.1161 | 887.19 | 0.34 | 2.4521 | 0.86865 | 1.2811 | -0.37188 | 2.6372 | 2.208 | 3.6429 | 190.4144 | -0.73889 | -7.7557 | 0.67575 | 0.20573 | 14.0976 | 9.511
42810.5992 | 13751 | 111.3918 | 85.9038 | 67.2084 | 50.5023 | 30.4793 | 22.6425 | 17.9953 | 172.4616 | 110.8946 | 91.4584 | 69.6435 | 39.4986 | 24.9382 | 18.3187 | 178.9059 | 191.6619 | 470.7064 | 244.9275 | 230.3988 | 446.6176 |  |  |  | 312.8774 | 352.8182 | 303.554 | 311.8736 | 166.9886 | 321.6455 | 188.1544 | 269.4968 | 163.1832 | 261.1512 | 357.1632 | 221.5739 | 354.5975 | 159.7599 |  | 164.6165 | 212.4892 | 131.8139 | 163.5901 |  | 39.5852 | 79.3857 | 39.5392 | 77.1919 | 142.1219 | 174.8997 | 246.0725 | 8.2816 | 39.0798 | 10.5173 | 87.4612 | 8.6109 | 41.8889 | 48.4473 | 52.4707 | 25.6578 |  |  | 2.3757 | 0.26951 | 0.90013 | -0.046654 | 2.9401 | 1.9071 | 6.0283 | -4.9588 | 0.71322 | 2.1259 | 8.7663 | -0.00053883 | -0.00062262 | -0.0005799 | 286.1513 | 301.7507 | 325.2058 | 390.8948 | 119.6437 | 69.4794 | 35.2185 | 120.1523 | 100.336 | 74.9477 | 57.5628 | 36.7359 | 25.4312 | 18.3359 | 120.7145 | 103.3619 | 83.6166 | 59.337 | 49.6952 | 112.0118 | 72.3995 | 196.3621 | 230.9764 | 262.5019 | 275.5873 | 308.0906 | 328.5613 |  |  |  | 352.4811 | 285.7842 | 291.6434 | 322.9872 | 3.1511 | 3.0564 | 903.7701 |  |  | 903.79 |  |  | 373.6141 | 450.7665 | 209.859 | 242.4177 | 342.398 | 158.969 | 921.9982 | 803.3067 | 911.4036 | 926.0031 | 859.7123 |  | 1065.7538 | 722.2515 | 362.3659 | 923.5731 | 345.1703 | 769.6132 |  | 768.854 |  |  | 878.9258 | 929.943 | 891.4271 | [6 empty] | 812.1463 |  |  | 690.9803 |  |  | 229.9474 | 338.8592 | 368.9932 | 144.3435 | 298.3167 | 394.4582 | 205.1732 | 324.5434 |  | 281.8935 | 352.3099 | 214.9571 | 357.1135 | 265.6845 | 357.0818 | 150.0594 | 292.8333 |  | 282.9682 | 312.1738 | 377.6899 | 185.9301 | 310.869 | 398.2902 | 202.5319 | 340.7806 | 240.086 | 343.9742 | 220.9227 | 354.1343 | 0.3902 | 19.3526 | 1.3477 | 0.29128 | -40.154 | 3.1161 | 864.12 | 0.28 | 2.6197 | 0.67929 | 1.2414 | -0.28263 | 2.5294 | 2.0371 | 3.6218 | 187.9369 | -0.74795 | -7.779 | 0.28087 | -0.43796 | 14.1106 | 9.506
42810.5992 | 13752 | 111.4045 | 85.9184 | 67.2085 | 50.5013 | 30.4758 | 22.6443 | 17.9834 | 172.4883 | 110.8954 | 91.4605 | 69.6484 | 39.5075 | 24.9389 | 18.312 | 178.9131 | 191.6548 | 470.7223 | 244.9279 | 230.5516 | 446.6114 |  |  |  | 312.8954 | 352.8127 | 304.0347 | 312.1236 | 167.2827 | 321.8438 | 188.165 | 269.4935 | 162.517 | 261.168 | 357.144 | 221.4399 | 354.5899 | 159.4658 |  | 164.4448 | 212.554 | 132.5853 | 163.6738 |  | 39.5974 | 79.5164 | 39.5312 | 76.9066 | 141.6443 | 174.7649 | 246.0372 | 8.1974 | 39.0776 | 10.0618 | 87.3977 | 8.602 | 41.8639 | 48.4649 | 52.495 | 25.6419 |  |  | 2.4802 | 0.15122 | 0.89158 | -0.19779 | 2.8921 | 2.333 | 5.6557 | -5.0764 | -0.38743 | 1.8329 | 8.9215 | -0.0006144 | -0.00059797 | -0.00061604 | 282.4791 | 297.9153 | 324.2444 | 391.0582 | 119.6511 | 69.4937 | 35.2229 | 120.1598 | 100.3416 | 74.9604 | 57.5643 | 36.7485 | 25.4389 | 18.3384 | 125.8292 | 107.7323 | 90.0891 | 61.6923 | 52.8764 | 112.1619 | 72.4699 | 196.3573 | 230.971 | 262.4933 | 275.5663 | 308.0553 | 328.5315 |  |  |  | 352.4801 | 285.5853 | 290.6305 | 324.3163 | 2.5771 | 2.7897 | 903.0712 |  |  | 903.1991 |  |  | 373.6272 | 450.7355 | 210.5659 | 242.4335 | 342.3954 | 159.0932 | 921.8526 | 803.6045 | 910.7954 | 925.6052 | 859.9101 |  | 1062.1161 | 721.8744 | 362.3415 | 925.1887 | 345.2374 | 769.4544 |  | 769.544 |  |  | 878.9902 | 930.5342 | 890.4791 | [6 empty] | 811.6181 |  |  | 691.1603 |  |  | 229.5463 | 338.3616 | 368.4408 | 144.3114 | 298.0655 | 394.3967 | 205.3868 | 324.5803 |  | 282.6631 | 352.2833 | 215.1376 | 357.0728 | 265.4953 | 356.8522 | 150.219 | 292.6772 |  | 282.9798 | 311.9699 | 377.6711 | 186.2204 | 310.9107 | 397.2573 | 202.9396 | 340.8708 | 239.6953 | 343.5789 | 221.0187 | 354.1599 | 0.5984 | 19.3516 | 1.3493 | 0.28988 | -40.1145 | 3.1161 | 861.85 | 0.3 | 2.6771 | 0.50893 | 1.2357 | -0.58204 | 2.5083 | 2.2528 | 3.5076 | 185.8582 | -0.73957 | -7.8184 | -0.26881 | -1.1486 | 14.1077 | 9.469
42810.5992 | 13753 | 111.407 | 85.9109 | 67.2077 | 50.4992 | 30.4722 | 22.6333 | 17.9857 | 172.4903 | 110.8971 | 91.4578 | 69.6442 | 39.4974 | 24.9323 | 18.3159 | 178.9129 | 191.643 | 470.7323 | 244.9051 | 230.6768 | 446.584 |  |  |  | 312.9048 | 352.7875 | 304.2083 | 312.2187 | 167.1741 | 321.8609 | 188.1788 | 269.4863 | 162.9635 | 261.1807 | 357.1247 | 221.2544 | 354.5876 | 159.2264 |  | 164.5049 | 212.6606 | 134.9326 | 164.1406 |  | 39.4325 | 79.6476 | 39.6819 | 76.5459 | 140.9618 | 174.3643 | 245.7785 | 8.348 | 39.0708 | 9.6949 | 87.3868 | 8.6089 | 41.8767 | 48.5038 | 52.5095 | 25.6402 |  |  | 2.5176 | 0.13611 | 0.73454 | -0.4015 | 3.0998 | 2.6549 | 6.0756 | -5.4207 | 0.67469 | 0.5944 | 8.9935 | -0.0005569 | -0.00058647 | -0.00058812 | 276.4089 | 294.2557 | 318.6908 | 390.7476 | 119.6557 | 69.5168 | 35.2211 | 120.1673 | 100.3516 | 74.9645 | 57.573 | 36.7518 | 25.4413 | 18.3456 | 129.182 | 110.4443 | 94.3318 | 62.0282 | 53.9766 | 112.3371 | 72.5659 | 196.3585 | 230.9712 | 262.4829 | 275.5437 | 308.0279 | 328.5119 |  |  |  | 352.4998 | 285.9763 | 289.7338 | 324.4186 | 3.2587 | 2.3966 | 902.606 |  |  | 902.6844 |  |  | 373.6381 | 450.7104 | 211.1107 | 242.4443 | 342.4107 | 160.4547 | 921.8937 | 803.5022 | 910.2911 | 926.1855 | 860.2367 |  | 1066.8142 | 722.0231 | 362.3817 | 926.7069 | 345.3942 | 769.3704 |  | 769.8171 |  |  | 879.7279 | 930.6154 | 890.6322 | [6 empty] | 812.4637 |  |  | 691.4901 |  |  | 229.6007 | 338.1578 | 366.7007 | 144.0812 | 298.4682 | 394.4094 | 205.1319 | 324.3747 |  | 283.1455 | 351.2255 | 215.2373 | 356.9666 | 265.5078 | 356.8416 | 149.7871 | 292.2326 |  | 282.823 | 311.9314 | 377.636 | 186.7507 | 310.8305 | 397.2129 | 201.853 | 340.7492 | 239.493 | 343.1466 | 220.6366 | 354.323 | 0.77251 | 19.3519 | 1.3516 | 0.29053 | -40.1166 | 3.1161 | 865.92 | 0.16 | 2.6973 | 0.48292 | 1.1219 | -0.82941 | 2.5956 | 2.4021 | 3.6338 | 188.5297 | -0.74025 | -7.8478 | -0.6196 | -1.6085 | 14.0945 | 9.4678
42810.5992 | 13754 | 111.424 | 85.9219 | 67.2173 | 50.5141 | 30.483 | 22.6386 | 17.9941 | 172.5246 | 110.8991 | 91.4696 | 69.6562 | 39.5047 | 24.9484 | 18.3247 | 178.921 | 191.6542 | 470.7546 | 244.8899 | 230.5995 | 446.5861 |  |  |  | 312.9256 | 352.7745 | 303.6787 | 311.7642 | 166.5568 | 321.5462 | 188.1881 | 269.479 | 163.2035 | 261.1932 | 357.1114 | 221.3224 | 354.6069 | 159.0839 |  | 164.7284 | 213.0208 | 134.8216 | 163.3168 |  | 39.5451 | 79.7105 | 39.8185 | 76.7653 | 140.5688 | 174.2509 | 245.5344 | 8.7794 | 39.0593 | 9.4959 | 87.4025 | 8.6082 | 41.8574 | 48.5176 | 52.513 | 25.6292 |  |  | 2.7121 | 0.002059 | 0.66422 | -0.15179 | 3.5874 | 2.5833 | 5.7477 | -5.3451 | 0.30476 | 2.3519 | 8.9005 | -0.00054212 | -0.00056348 | -0.0005914 | 276.4066 | 297.1021 | 320.5689 | 390.7549 | 119.6645 | 69.5339 | 35.2267 | 120.1715 | 100.3509 | 74.9643 | 57.5735 | 36.7537 | 25.4404 | 18.3491 | 131.7994 | 112.8014 | 98.2022 | 63.0941 | 54.6144 | 112.519 | 72.657 | 196.3652 | 230.9688 | 262.4841 | 275.526 | 308.0132 | 328.4904 |  |  |  | 352.4786 | 286.0472 | 290.6817 | 324.7557 | 2.866 | 2.9608 | 902.422 |  |  | 902.5095 |  |  | 373.643 | 450.685 | 210.2141 | 242.4512 | 342.4084 | 160.7681 | 921.8464 | 803.2929 | 910.1199 | 927.1995 | 860.7465 |  | 1069.0114 | 723.3825 | 362.4248 | 928.2411 | 345.4445 | 769.1921 |  | 769.6489 |  |  | 880.0823 | 930.4893 | 889.8378 | [6 empty] | 811.7727 |  |  | 689.963 |  |  | 229.4162 | 337.9048 | 364.8013 | 144.6597 | 298.7613 | 394.4657 | 205.6068 | 324.252 |  | 283.4399 | 350.6447 | 215.1634 | 356.9116 | 266.157 | 357.5156 | 149.4147 | 292.0035 |  | 283.1716 | 312.5436 | 377.6135 | 186.4266 | 310.844 | 397.2439 | 200.9629 | 340.711 | 239.7556 | 343.0767 | 220.3265 | 354.7502 | 0.73187 | 19.3501 | 1.3563 | 0.29271 | -40.0976 | 3.1161 | 873.67 | 0.31 | 2.7988 | 0.059401 | 1.0669 | -0.51003 | 2.7919 | 2.3692 | 3.534 | 189.7785 | -0.7743 | -7.8863 | -0.88784 | -2.0276 | 14.119 | 9.4567
42810.5992 | 13755 | 111.4331 | 85.925 | 67.2136 | 50.5163 | 30.4799 | 22.632 | 17.9844 | 172.539 | 110.9019 | 91.4694 | 69.6587 | 39.5079 | 24.9478 | 18.3237 | 178.9309 | 191.6426 | 470.777 | 244.8792 | 230.6469 | 446.6003 |  |  |  | 312.9516 | 352.7632 | 303.2339 | 311.6194 | 165.4657 | 321.4477 | 188.1987 | 269.4768 | 162.4148 | 261.1972 | 357.0901 | 221.1415 | 354.6218 | 158.6863 |  | 164.2282 | 212.4317 | 133.9236 | 163.0002 |  | 39.617 | 79.8126 | 39.7589 | 76.849 | 140.6751 | 174.5135 | 245.411 | 9.0211 | 39.0663 | 9.4549 | 87.4188 | 8.5982 | 41.8404 | 48.5238 | 52.5303 | 25.6174 |  |  | 2.7016 | 8.7e-05 | 0.49797 | -0.41464 | 3.9015 | 2.5446 | 5.7365 | -5.8334 | 0.40868 | 2.0028 | 9.0177 | -0.00052405 | -0.00052076 | -0.00059633 | 276.9533 | 292.373 | 314.1704 | 389.9731 | 119.6663 | 69.5449 | 35.224 | 120.1684 | 100.3471 | 74.9634 | 57.5736 | 36.7457 | 25.4271 | 18.3342 | 136.0051 | 115.7061 | 102.5694 | 65.4287 | 56.1162 | 112.7232 | 72.7848 | 196.3707 | 230.9697 | 262.4921 | 275.5042 | 307.9894 | 328.465 |  |  |  | 352.4742 | 285.6033 | 291.536 | 323.955 | 3.5397 | 2.7097 | 902.6918 |  |  | 902.874 |  |  | 373.6555 | 450.6672 | 209.2179 | 242.4749 | 342.4021 | 158.7366 | 921.5614 | 803.2823 | 910.2073 | 928.1141 | 861.1415 |  | 1069.9391 | 723.7561 | 362.4682 | 929.4537 | 345.4933 | 769.251 |  | 769.8367 |  |  | 881.3317 | 929.5942 | 888.9328 | [6 empty] | 809.9089 |  |  | 689.8 |  |  | 229.6365 | 337.8593 | 364.9148 | 144.5255 | 299.0165 | 394.4883 | 205.5703 | 324.6072 |  | 284.0881 | 350.93 | 215.8797 | 357.236 | 266.9972 | 358.1607 | 149.838 | 291.9279 |  | 282.5728 | 313.5456 | 377.5869 | 186.1501 | 310.8075 | 397.1978 | 200.524 | 340.7283 | 240.0148 | 342.9663 | 220.0312 | 354.8608 | 0.67659 | 19.3505 | 1.3606 | 0.29378 | -40.1047 | 3.116 | 896.6 | 0.36 | 2.7931 | 0.012212 | 0.92392 | -0.84307 | 2.9124 | 2.3521 | 3.5316 | 190.3025 | -0.78095 | -7.916 | -1.3298 | -2.4974 | 14.1291 | 9.4785
42810.5992 | 13756 | 111.4452 | 85.9334 | 67.2259 | 50.52 | 30.4854 | 22.6442 | 17.9945 | 172.5593 | 110.9115 | 91.4766 | 69.6664 | 39.5185 | 24.9496 | 18.3211 | 178.9176 | 191.6327 | 470.7854 | 244.8579 | 230.749 | 446.6134 |  |  |  | 312.9621 | 352.7379 | 303.0992 | 311.4011 | 165.9945 | 321.2536 | 188.2085 | 269.4627 | 162.1118 | 261.2102 | 357.0657 | 220.9192 | 354.6219 | 158.6647 |  | 163.2432 | 212.2621 | 133.637 | 163.4408 |  | 39.4023 | 79.8908 | 39.6228 | 76.8126 | 141.0451 | 175.0492 | 245.4143 | 9.1549 | 39.0731 | 9.5475 | 87.4394 | 8.5999 | 41.8139 | 48.5437 | 52.562 | 25.6204 |  |  | 2.4992 | 0.35493 | 0.33698 | -0.27336 | 3.8587 | 2.5905 | 5.7129 | -5.7907 | 0.52991 | 2.3594 | 9.0413 | -0.00059305 | -0.00060126 | -0.00058812 | 281.0504 | 298.7973 | 319.8622 | 390.2586 | 119.6731 | 69.5561 | 35.2337 | 120.1718 | 100.3529 | 74.9688 | 57.5775 | 36.7532 | 25.435 | 18.3448 | 140.452 | 117.4236 | 105.0505 | 65.3948 | 56.7411 | 112.9342 | 72.9071 | 196.3821 | 230.9711 | 262.4986 | 275.4954 | 307.9815 | 328.4489 |  |  |  | 352.4962 | 285.6616 | 292.9431 | 324.2294 | 1.7821 | 2.0928 | 903.2737 |  |  | 903.5675 |  |  | 373.666 | 450.6491 | 208.9431 | 242.4943 | 342.4003 | 159.0936 | 921.6317 | 804.3451 | 910.1512 | 927.7371 | 861.253 |  | 1077.7119 | 724.2375 | 362.5124 | 930.4801 | 345.527 | 769.3971 |  | 770.2678 |  |  | 880.7654 | 929.2943 | 890.2772 | [6 empty] | 800.5465 |  |  | 689.0896 |  |  | 229.5793 | 337.8746 | 366.7857 | 144.5473 | 299.636 | 394.5215 | 205.7121 | 325.1365 |  | 284.9381 | 351.4746 | 216.1197 | 357.2453 | 267.6179 | 358.2068 | 149.963 | 291.908 |  | 280.8368 | 314.0681 | 377.5631 | 186.7333 | 310.8949 | 398.0379 | 200.3657 | 340.7383 | 240.3664 | 343.1277 | 219.6033 | 355.0634 | 0.79986 | 19.3482 | 1.3641 | 0.29445 | -40.0555 | 3.1161 | 892.05 | 0.28 | 2.686 | 0.7801 | 0.76012 | -0.68462 | 2.8982 | 2.3746 | 3.5264 | 194.8236 | -0.79052 | -7.9418 | -1.7977 | -2.7583 | 14.1168 | 9.4728
42810.5993 | 13757 | 111.4485 | 85.9436 | 67.2348 | 50.5228 | 30.4862 | 22.641 | 17.9938 | 172.5775 | 110.9089 | 91.4764 | 69.6728 | 39.5224 | 24.9562 | 18.3243 | 178.9181 | 191.6322 | 470.7987 | 244.8432 | 230.6392 | 446.6583 |  |  |  | 312.9923 | 352.7309 | 302.9804 | 311.3988 | 165.206 | 321.1014 | 188.2244 | 269.465 | 162.5757 | 261.2198 | 357.0507 | 221.1333 | 354.6261 | 159.0981 |  | 163.0816 | 213.1585 | 133.7588 | 163.351 |  | 39.256 | 79.7295 | 39.5901 | 76.7118 | 141.3964 | 175.2987 | 245.5269 | 9.2107 | 39.0727 | 9.8833 | 87.4487 | 8.5977 | 41.7941 | 48.5503 | 52.5601 | 25.613 |  |  | 2.7062 | 0.34441 | 0.36721 | -0.22999 | 3.1714 | 2.4802 | 5.797 | -5.2505 | -0.074711 | 1.5337 | 8.9024 | -0.0005914 | -0.0005684 | -0.00057169 | 285.2133 | 298.9032 | 320.3571 | 390.3859 | 119.6778 | 69.5647 | 35.232 | 120.1775 | 100.3548 | 74.9688 | 57.5787 | 36.7501 | 25.4374 | 18.3369 | 139.0367 | 115.4499 | 102.4782 | 64.8981 | 55.827 | 113.0269 | 72.9659 | 196.3723 | 230.9622 | 262.482 | 275.473 | 307.9478 | 328.4154 |  |  |  | 352.4795 | 285.7055 | 294.1503 | 324.3173 | 2.3374 | 2.3476 | 903.906 |  |  | 904.2692 |  |  | 373.6832 | 450.6279 | 208.7835 | 242.5218 | 342.4105 | 159.411 | 921.8209 | 804.9745 | 909.7138 | 927.5824 | 861.6093 |  | 1081.806 | 724.8128 | 362.5073 | 930.838 | 345.6456 | 769.6281 |  | 771.2717 |  |  | 879.6929 | 929.5954 | 891.3746 | [6 empty] | 800.5548 |  |  | 687.2406 |  |  | 229.6366 | 337.676 | 367.7356 | 144.7008 | 299.7971 | 394.5664 | 205.4634 | 325.4784 |  | 285.5675 | 351.4746 | 215.8831 | 356.9822 | 267.3168 | 357.8596 | 149.2535 | 291.9972 |  | 280.745 | 314.7769 | 377.5352 | 187.3743 | 310.7977 | 398.127 | 200.0413 | 340.7782 | 240.4448 | 343.2657 | 219.4394 | 355.1846 | 0.53233 | 19.3496 | 1.3678 | 0.29451 | -40.076 | 3.1161 | 905.55 | 0.3 | 2.7947 | 0.76828 | 0.7933 | -0.62782 | 2.6281 | 2.3241 | 3.5532 | 197.2267 | -0.80693 | -7.9421 | -1.6289 | -2.4654 | 14.1197 | 9.4689
42810.5993 | 13758 | 111.4573 | 85.9462 | 67.2425 | 50.5354 | 30.4961 | 22.6424 | 17.9934 | 172.6013 | 110.9206 | 91.4882 | 69.6812 | 39.5231 | 24.961 | 18.3229 | 178.9237 | 191.6208 | 470.8128 | 244.8207 | 230.4593 | 446.659 |  |  |  | 313.0016 | 352.7091 | 302.7472 | 311.3454 | 163.3885 | 320.8329 | 188.238 | 269.4502 | 162.2088 | 261.2352 | 357.0275 | 221.0589 | 354.6523 | 159.0159 |  | 162.9857 | 213.7063 | 131.8803 | 163.5113 |  | 39.1224 | 79.6486 | 39.6564 | 76.6816 | 141.4842 | 174.85 | 245.833 | 9.1508 | 39.071 | 10.4092 | 87.4167 | 8.5816 | 41.7769 | 48.5417 | 52.5465 | 25.6038 |  |  | 2.6221 | 0.11837 | 0.565 | -0.31147 | 2.6608 | 2.511 | 6.3674 | -5.3129 | 0.38688 | 1.7084 | 9.0117 | -0.0005684 | -0.00053555 | -0.00055362 | 281.8744 | 295.4133 | 317.6243 | 390.322 | 119.6813 | 69.5733 | 35.2297 | 120.1761 | 100.3532 | 74.9736 | 57.5808 | 36.7483 | 25.4352 | 18.3301 | 137.554 | 113.3297 | 102.0407 | 64.4711 | 53.7755 | 113.1276 | 73.016 | 196.387 | 230.9632 | 262.4769 | 275.4547 | 307.9264 | 328.3932 |  |  |  | 352.484 | 285.4271 | 295.6635 | 322.8403 | 2.5757 | 2.2801 | 904.4904 |  |  | 904.946 |  |  | 373.706 | 450.6086 | 207.8624 | 242.5307 | 342.4111 | 158.5338 | 921.7845 | 803.4566 | 909.427 | 929.8205 | 862.4691 |  | 1080.3214 | 727.0677 | 362.4209 | 928.3537 | 345.8141 | 769.8398 |  | 771.645 |  |  | 880.2902 | 929.5068 | 890.9193 | [6 empty] | 801.6898 |  |  | 685.7467 |  |  | 229.7798 | 337.3194 | 368.4602 | 144.8415 | 299.4826 | 394.6202 | 205.1943 | 325.4043 |  | 285.8336 | 351.5814 | 216.0671 | 356.8667 | 267.4285 | 357.9347 | 148.4307 | 292.0245 |  | 281.2006 | 315.133 | 377.5102 | 187.6089 | 310.7984 | 397.8537 | 199.7358 | 340.886 | 239.7063 | 343.0174 | 219.3353 | 355.109 | 0.48341 | 19.3497 | 1.3702 | 0.29427 | -40.202 | 3.1161 | 902.86 | 0.23 | 2.7503 | 0.45035 | 0.98391 | -0.73054 | 2.4061 | 2.3374 | 3.7221 | 196.3254 | -0.87701 | -7.8593 | -1.4517 | -2.4108 | 14.1174 | 9.5103
42810.5993 | 13759 | 111.4672 | 85.9518 | 67.2497 | 50.5376 | 30.4865 | 22.6405 | 17.9967 | 172.6137 | 110.9121 | 91.4799 | 69.679 | 39.5231 | 24.9465 | 18.3282 | 178.9277 | 191.6214 | 470.8286 | 244.8141 | 230.1701 | 446.6855 |  |  |  | 313.0145 | 352.6957 | 302.5981 | 311.2324 | 162.5157 | 320.6666 | 188.2493 | 269.4294 | 161.7175 | 261.2405 | 357.0136 | 220.7942 | 354.7279 | 158.7866 |  | 162.9909 | 212.7285 | 130.7244 | 164.8674 |  | 39.0715 | 79.633 | 39.7019 | 76.4006 | 140.8994 | 174.0251 | 245.7536 | 8.93 | 39.0721 | 10.7916 | 87.3925 | 8.5799 | 41.7473 | 48.5507 | 52.5398 | 25.5997 |  |  | 2.9947 | -0.074165 | 0.61888 | -0.094626 | 3.2509 | 2.0478 | 5.8857 | -5.7644 | 0.62974 | 2.092 | 8.9857 | -0.0005799 | -0.00057826 | -0.00058319 | 279.5401 | 292.6412 | 314.031 | 390.8147 | 119.693 | 69.5893 | 35.2402 | 120.1842 | 100.3605 | 74.9734 | 57.5901 | 36.7591 | 25.4404 | 18.3386 | 138.6544 | 113.5696 | 101.6558 | 65.69 | 53.6758 | 113.2556 | 73.0697 | 196.3845 | 230.9543 | 262.4719 | 275.4376 | 307.8989 | 328.3723 |  |  |  | 352.4394 | 285.6173 | 296.3233 | 322.6575 | 2.8233 | 2.8716 | 904.98 |  |  | 905.4656 |  |  | 373.7124 | 450.5794 | 207.5905 | 242.5456 | 342.403 | 158.8926 | 921.7692 | 803.9868 | 909.4762 | 928.5321 | 862.867 |  | 1075.8606 | 727.061 | 362.3715 | 929.5502 | 345.7579 | 770.1048 |  | 771.5766 |  |  | 880.1822 | 929.1612 | 890.6402 | [6 empty] | 802.7251 |  |  | 684.749 |  |  | 230.19 | 336.9859 | 368.3396 | 145.209 | 299.4277 | 394.6988 | 205.3402 | 325.4709 |  | 285.4075 | 351.7084 | 216.4496 | 357.0018 | 267.5242 | 358.2174 | 147.7281 | 291.9549 |  | 281.2076 | 314.4886 | 377.4777 | 187.8097 | 310.6824 | 398.0092 | 199.3667 | 340.9369 | 239.0307 | 342.7942 | 219.1927 | 354.9444 | 0.4969 | 19.3487 | 1.3708 | 0.29448 | -40.0381 | 3.116 | 926.39 | 0.32 | 2.9388 | -0.35647 | 1.0297 | -0.40265 | 2.6571 | 2.1089 | 3.5752 | 193.6944 | -0.88107 | -7.8971 | -1.5581 | -2.3615 | 14.0861 | 9.5117
42810.5993 | 13760 | 111.4756 | 85.9581 | 67.2642 | 50.5383 | 30.4917 | 22.6351 | 18.002 | 172.6312 | 110.9126 | 91.4776 | 69.6764 | 39.5309 | 24.9506 | 18.3229 | 178.919 | 191.6221 | 470.8432 | 244.7969 | 229.64 | 446.6823 |  |  |  | 313.0323 | 352.6811 | 301.8742 | 310.857 | 160.8889 | 320.3675 | 188.2687 | 269.4181 | 161.7629 | 261.2591 | 356.9944 | 220.7945 | 354.7842 | 158.6131 |  | 163.8365 | 213.0379 | 128.5634 | 163.256 |  | 38.9775 | 79.4682 | 39.6954 | 75.9819 | 140.6503 | 174.0067 | 245.1718 | 8.6937 | 39.0964 | 11.089 | 87.4058 | 8.5854 | 41.7345 | 48.5552 | 52.5292 | 25.5882 |  |  | 2.8271 | 0.18211 | 0.588 | -0.01117 | 3.795 | 2.4729 | 5.707 | -5.6783 | 0.16757 | 2.3055 | 9.0072 | -0.00058647 | -0.00052405 | -0.00062262 | 276.5672 | 288.7749 | 310.4673 | 390.4684 | 119.7023 | 69.6124 | 35.2395 | 120.1857 | 100.3642 | 74.9735 | 57.5891 | 36.7627 | 25.4339 | 18.3372 | 139.3704 | 114.6081 | 102.6035 | 66.0908 | 54.1761 | 113.3829 | 73.161 | 196.395 | 230.952 | 262.4791 | 275.4193 | 307.8723 | 328.3506 |  |  |  | 352.3979 | 285.9403 | 293.9622 | 323.3621 | 1.4276 | 2.3966 | 905.5459 |  |  | 906.1129 |  |  | 373.7248 | 450.5527 | 207.0474 | 242.5713 | 342.4118 | 157.8635 | 922.4606 | 804.8368 | 909.7104 | 928.8843 | 864.2892 |  | 1070.5281 | 727.7081 | 362.3005 | 930.5429 | 345.7086 | 770.2911 |  | 771.423 |  |  | 880.5709 | 929.2314 | 888.9255 | [6 empty] | 803.3345 |  |  | 683.8651 |  |  | 230.4267 | 337.1957 | 368.2646 | 145.4591 | 299.2972 | 394.7677 | 205.397 | 325.4254 |  | 284.9481 | 351.6982 | 216.8076 | 357.2401 | 267.4379 | 358.1696 | 147.1546 | 292.0403 |  | 281.7287 | 313.8408 | 377.4394 | 187.6167 | 310.4815 | 397.883 | 198.4525 | 340.9511 | 238.6483 | 342.8124 | 219.0665 | 354.6615 | 0.48418 | 19.349 | 1.3713 | 0.29406 | -40.1723 | 3.116 | 950.87 | 0.24 | 2.8547 | 0.55845 | 1.0035 | -0.13831 | 2.8708 | 2.3174 | 3.5205 | 190.5553 | -0.90514 | -7.9287 | -1.6218 | -2.4558 | 14.1356 | 9.4887
42810.5993 | 13761 | 111.4873 | 85.9621 | 67.2729 | 50.5422 | 30.4977 | 22.6445 | 18.0085 | 172.6479 | 110.9195 | 91.4914 | 69.6871 | 39.5312 | 24.9534 | 18.3274 | 178.9154 | 191.6107 | 470.8528 | 244.7852 | 229.1653 | 446.6661 |  |  |  | 313.0514 | 352.6621 | 301.2371 | 310.4348 | 159.97 | 320.1261 | 188.2834 | 269.4022 | 161.4089 | 261.2758 | 356.9814 | 220.4296 | 354.8296 | 158.2432 |  | 163.4781 | 213.2953 | 127.3919 | 162.259 |  | 38.9615 | 79.2912 | 39.6967 | 76.2744 | 141.0098 | 174.4818 | 244.9262 | 8.4126 | 39.0824 | 11.1272 | 87.3918 | 8.5774 | 41.7094 | 48.5397 | 52.5394 | 25.5802 |  |  | 2.5019 | 0.3799 | 0.41583 | -0.10251 | 3.6307 | 2.8915 | 6.0454 | -5.725 | 0.82862 | 2.564 | 8.9227 | -0.0006144 | -0.00048955 | -0.00058976 | 273.596 | 287.9889 | 313.4744 | 390.5338 | 119.7057 | 69.6405 | 35.2559 | 120.1963 | 100.3709 | 74.9855 | 57.6024 | 36.7725 | 25.4369 | 18.334 | 136.1531 | 113.8896 | 101.686 | 64.9293 | 54.0266 | 113.4275 | 73.234 | 196.4006 | 230.9597 | 262.4807 | 275.4058 | 307.8617 | 328.3273 |  |  |  | 352.5513 | 285.5808 | 293.5027 | 324.1362 | 1.9262 | 1.8062 | 906.1736 |  |  | 906.8106 |  |  | 373.7274 | 450.5316 | 206.3677 | 242.5824 | 342.4052 | 157.3855 | 923.9561 | 805.6318 | 909.7985 | 928.6453 | 867.0295 |  | 1067.8597 | 728.1141 | 362.2766 | 931.8358 | 345.7435 | 770.5607 |  | 772.2619 |  |  | 881.1316 | 930.4926 | 888.1898 | [6 empty] | 803.935 |  |  | 682.6047 |  |  | 230.5646 | 337.5355 | 367.9769 | 145.4773 | 299.0289 | 394.8258 | 205.3642 | 325.1236 |  | 284.6761 | 351.3732 | 217.262 | 357.1815 | 266.9254 | 358.0653 | 147.1639 | 292.1479 |  | 281.2986 | 313.712 | 377.4025 | 187.1508 | 310.2401 | 397.388 | 197.7606 | 340.9366 | 238.4777 | 343.2841 | 218.846 | 354.6979 | 0.5489 | 19.3509 | 1.3729 | 0.2966 | -40.0877 | 3.1161 | 972 | 0.28 | 2.6849 | 0.80639 | 0.84366 | -0.41888 | 2.8095 | 2.5072 | 3.6253 | 188.9412 | -0.91848 | -7.9618 | -1.2588 | -2.3451 | 14.1671 | 9.4799
42810.5993 | 13762 | 111.5053 | 85.9642 | 67.255 | 50.5461 | 30.4974 | 22.6464 | 17.9988 | 172.6639 | 110.9269 | 91.4899 | 69.6866 | 39.5299 | 24.9569 | 18.3322 | 178.9238 | 191.6055 | 470.8653 | 244.768 | 228.9776 | 446.6806 |  |  |  | 313.0659 | 352.6495 | 301.3369 | 310.4663 | 159.6428 | 320.2002 | 188.2904 | 269.3827 | 161.4397 | 261.2808 | 356.959 | 220.3555 | 354.8256 | 158.2064 |  | 162.5243 | 213.1157 | 127.0303 | 162.4866 |  | 38.9478 | 79.3132 | 39.7262 | 76.5205 | 141.1824 | 174.8352 | 244.9487 | 8.2922 | 39.06 | 11.0816 | 87.3572 | 8.5867 | 41.667 | 48.5331 | 52.5616 | 25.5791 |  |  | 2.2778 | 0.36347 | 0.61822 | 0.30556 | 2.9066 | 2.6727 | 5.9935 | -5.7565 | 0.45733 | 2.3305 | 8.9738 | -0.00059797 | -0.0005684 | -0.00061112 | 278.6679 | 290.8692 | 316.4905 | 390.8126 | 119.7219 | 69.6474 | 35.2563 | 120.1986 | 100.3717 | 74.9861 | 57.601 | 36.7695 | 25.4378 | 18.3345 | 133.1084 | 115.1306 | 101.1984 | 62.7739 | 52.4565 | 113.4845 | 73.2998 | 196.4011 | 230.9497 | 262.4697 | 275.3789 | 307.8317 | 328.3054 |  |  |  | 352.5905 | 285.243 | 294.4092 | 324.2413 | 2.846 | 2.7865 | 906.6473 |  |  | 907.2923 |  |  | 373.7538 | 450.5178 | 206.5987 | 242.6083 | 342.4114 | 157.9314 | 925.4958 | 806.3689 | 909.7235 | 930.6778 | 869.1553 |  | 1069.5026 | 729.7889 | 362.2205 | 933.1012 | 345.8551 | 770.8411 |  | 773.6689 |  |  | 882.7647 | 931.9642 | 888.4725 | [6 empty] | 805.8458 |  |  | 682.3886 |  |  | 230.4588 | 337.5962 | 367.9591 | 145.0863 | 299.1028 | 394.8867 | 204.9279 | 324.7698 |  | 283.9268 | 351.1491 | 216.9979 | 356.8101 | 266.578 | 357.7083 | 147.1091 | 292.2066 |  | 280.9772 | 314.1108 | 377.3744 | 186.7122 | 309.9647 | 397.0028 | 197.4853 | 340.9178 | 238.4107 | 343.5142 | 218.7375 | 354.8896 | 0.43257 | 19.3481 | 1.3751 | 0.29731 | -40.0802 | 3.1161 | 975.5 | 0.26 | 2.562 | 0.78879 | 1.0287 | 0.72322 | 2.5147 | 2.4114 | 3.6111 | 189.828 | -0.96983 | -7.9879 | -0.91341 | -2.283 | 14.1604 | 9.4803
42810.5993 | 13763 | 111.522 | 85.9751 | 67.2754 | 50.5588 | 30.5022 | 22.6542 | 18.0071 | 172.6894 | 110.9394 | 91.4971 | 69.698 | 39.5372 | 24.9709 | 18.3337 | 178.9281 | 191.6053 | 470.877 | 244.7378 | 229.0929 | 446.7163 |  |  |  | 313.0742 | 352.6319 | 301.7624 | 310.6579 | 159.5178 | 320.4197 | 188.2967 | 269.3766 | 161.4986 | 261.2907 | 356.9344 | 220.4837 | 354.7911 | 158.0584 |  | 162.2958 | 212.9482 | 127.1464 | 161.496 |  | 38.9109 | 79.3852 | 39.762 | 76.6914 | 141.1083 | 174.9105 | 245.0551 | 8.3158 | 39.0452 | 10.8112 | 87.3162 | 8.5871 | 41.634 | 48.5305 | 52.5946 | 25.5786 |  |  | 2.239 | 0.32733 | 0.90998 | 0.019058 | 2.7666 | 2.1194 | 6.4469 | -5.7677 | 0.83368 | 1.7955 | 9.0682 | -0.00058812 | -0.00054212 | -0.00055033 | 278.6139 | 291.8863 | 315.3565 | 391.7459 | 119.7512 | 69.6926 | 35.2788 | 120.2214 | 100.3924 | 74.9939 | 57.6232 | 36.7867 | 25.4667 | 18.3514 | 130.9624 | 115.7437 | 102.2812 | 61.2651 | 51.5764 | 113.5273 | 73.3864 | 196.3989 | 230.9419 | 262.4607 | 275.3603 | 307.8044 | 328.2846 |  |  |  | 352.6875 | 284.9793 | 293.7701 | 323.5021 | 1.9203 | 2.1318 | 907.0931 |  |  | 907.7508 |  |  | 373.7557 | 450.49 | 207.394 | 242.6151 | 342.3981 | 157.5917 | 927.0555 | 806.4799 | 910.0443 | 930.0266 | 870.8601 |  | 1067.807 | 731.105 | 362.2331 | 934.6843 | 346.0256 | 771.0423 |  | 773.837 |  |  | 884.3905 | 934.0031 | 888.4221 | [6 empty] | 807.1324 |  |  | 683.42 |  |  | 230.1682 | 337.2471 | 368.4607 | 144.3353 | 299.3919 | 394.9425 | 204.441 | 324.4442 |  | 283.2999 | 350.7421 | 216.8213 | 356.5392 | 266.6682 | 357.2972 | 147.2508 | 292.5 |  | 281.031 | 314.3589 | 377.3343 | 187.1992 | 309.9569 | 396.7913 | 197.4806 | 340.9554 | 238.1404 | 343.3681 | 218.7493 | 355.1056 | 0.8767 | 19.3508 | 1.3755 | 0.29658 | -40.1301 | 3.1161 | 984.51 | 0.21 | 2.5406 | 0.74862 | 1.2482 | 0.18064 | 2.4536 | 2.1475 | 3.7455 | 188.8045 | -1.0053 | -8.0179 | -0.66965 | -2.3929 | 14.185 | 9.5089
42810.5993 | 13764 | 111.5319 | 85.9722 | 67.281 | 50.5609 | 30.4974 | 22.6443 | 18.0101 | 172.7082 | 110.9321 | 91.4999 | 69.6946 | 39.539 | 24.9662 | 18.3293 | 178.9393 | 191.6031 | 470.8893 | 244.7303 | 229.1974 | 446.7724 |  |  |  | 313.0875 | 352.6205 | 301.7853 | 310.8058 | 160.2855 | 320.5056 | 188.3107 | 269.3726 | 161.9056 | 261.3071 | 356.9202 | 220.4014 | 354.7588 | 157.6766 |  | 162.0851 | 213.4547 | 127.1143 | 160.0312 |  | 38.9134 | 79.6408 | 39.8083 | 76.9072 | 140.8809 | 174.5173 | 245.0414 | 8.3775 | 39.0452 | 10.4272 | 87.2927 | 8.596 | 41.6354 | 48.5336 | 52.6163 | 25.5717 |  |  | 2.1358 | 0.18474 | 0.78908 | 0.15377 | 2.6943 | 2.3704 | 5.9448 | -5.5935 | 0.42463 | 1.1611 | 9.1119 | -0.00057005 | -0.00059797 | -0.0005914 | 275.3875 | 289.6395 | 316.7918 | 391.2201 | 119.7538 | 69.6964 | 35.2742 | 120.2219 | 100.3925 | 75.0034 | 57.6193 | 36.7888 | 25.4601 | 18.3465 | 128.2306 | 115.7923 | 102.8559 | 60.1011 | 50.1663 | 113.6311 | 73.4568 | 196.4099 | 230.9405 | 262.4647 | 275.3454 | 307.7817 | 328.274 |  |  |  | 352.7579 | 284.8922 | 293.7219 | 320.6895 | 2.2659 | 2.2855 | 907.5373 |  |  | 908.2038 |  |  | 373.7706 | 450.4675 | 207.8384 | 242.6278 | 342.3897 | 158.0418 | 928.7524 | 807.4106 | 910.3893 | 930.9216 | 872.5149 |  | 1063.0026 | 732.6889 | 362.225 | 935.7571 | 346.0765 | 770.9614 |  | 773.659 |  |  | 884.5663 | 936.2611 | 888.0619 | [6 empty] | 809.2027 |  |  | 684.7937 |  |  | 229.7962 | 337.1728 | 367.7988 | 144.3407 | 299.5198 | 394.9788 | 203.9461 | 324.7939 |  | 282.7957 | 350.2518 | 216.9547 | 356.5408 | 266.9833 | 357.1085 | 147.5907 | 292.6832 |  | 280.3638 | 313.9553 | 377.2882 | 188.2533 | 310.114 | 397.3805 | 197.7324 | 341.024 | 238.4494 | 342.8683 | 219.1372 | 355.5568 | 0.77751 | 19.3503 | 1.3775 | 0.29576 | -40.1705 | 3.1161 | 986.86 | 0.22 | 2.4815 | 0.56261 | 1.1627 | 0.51328 | 2.4203 | 2.2702 | 3.5951 | 186.0118 | -1.05 | -8.0436 | -0.35321 | -2.4482 | 14.223 | 9.5929
42810.5994 | 13765 | 111.5363 | 85.9802 | 67.2693 | 50.5585 | 30.5007 | 22.6373 | 18.0033 | 172.7298 | 110.939 | 91.5012 | 69.7041 | 39.5429 | 24.9698 | 18.3272 | 178.9333 | 191.5863 | 470.9025 | 244.7232 | 229.0451 | 446.8203 |  |  |  | 313.1096 | 352.6048 | 301.927 | 310.8532 | 160.6059 | 320.5518 | 188.3226 | 269.351 | 161.719 | 261.3061 | 356.9061 | 220.2238 | 354.7417 | 157.1704 |  | 162.1343 | 213.3015 | 127.1264 | 160.2 |  | 38.9643 | 79.8423 | 39.7904 | 76.9101 | 140.9491 | 174.2911 | 245.2466 | 8.3107 | 39.0352 | 10.4634 | 87.2825 | 8.5988 | 41.6517 | 48.5417 | 52.6377 | 25.5665 |  |  | 2.3284 | 0.18342 | 0.80682 | 0.10579 | 3.1951 | 2.1726 | 6.0368 | -5.4667 | 0.91308 | 2.2329 | 9.0137 | -0.00058976 | -0.00051583 | -0.00055362 | 273.165 | 289.8857 | 316.1471 | 390.8424 | 119.7593 | 69.6952 | 35.2679 | 120.2206 | 100.3937 | 74.999 | 57.6175 | 36.7829 | 25.4493 | 18.3463 | 128.3905 | 116.0128 | 100.6776 | 61.8565 | 50.2781 | 113.7365 | 73.5041 | 196.4021 | 230.9348 | 262.453 | 275.3197 | 307.7496 | 328.2388 |  |  |  | 352.6865 | 284.5697 | 293.8588 | 318.9523 | 2.1725 | 2.4498 | 907.9501 |  |  | 908.585 |  |  | 373.7856 | 450.4416 | 207.9315 | 242.6424 | 342.3882 | 157.6081 | 930.3072 | 808.3634 | 910.636 | 932.1751 | 874.568 |  | 1057.1171 | 732.9482 | 362.2765 | 936.8528 | 346.0446 | 771.0448 |  | 773.5899 |  |  | 884.9462 | 938.3661 | 888.1912 | [6 empty] | 812.2342 |  |  | 685.8219 |  |  | 229.4323 | 337.2821 | 367.4551 | 144.3233 | 299.5875 | 395.019 | 204.1437 | 324.9595 |  | 282.284 | 350.267 | 217.2092 | 356.883 | 266.9883 | 356.9037 | 147.2826 | 292.4274 |  | 280.2181 | 313.4846 | 377.2463 | 188.4686 | 310.067 | 397.9289 | 198.3974 | 341.1118 | 238.3398 | 342.6182 | 219.4866 | 355.5841 | 0.58511 | 19.3508 | 1.3789 | 0.29572 | -40.2175 | 3.116 | 978.31 | 0.24 | 2.5911 | 0.56076 | 1.1761 | 0.42587 | 2.635 | 2.1728 | 3.6219 | 182.6281 | -1.0528 | -8.0766 | -0.35788 | -2.2005 | 14.2169 | 9.6352
42810.5994 | 13766 | 111.5546 | 85.9905 | 67.2681 | 50.567 | 30.5086 | 22.6374 | 18.0028 | 172.7471 | 110.9453 | 91.5048 | 69.7006 | 39.5425 | 24.9725 | 18.3355 | 178.9357 | 191.5944 | 470.9088 | 244.7074 | 228.4947 | 446.9221 |  |  |  | 313.1177 | 352.5942 | 301.9612 | 310.948 | 159.6121 | 320.5207 | 188.3403 | 269.3388 | 161.9709 | 261.3242 | 356.8977 | 220.1147 | 354.7633 | 157.2565 |  | 162.242 | 212.5498 | 129.4616 | 160.2895 |  | 39.0756 | 79.9886 | 39.8556 | 76.7144 | 140.8698 | 174.0782 | 245.602 | 8.4045 | 39.0408 | 10.8635 | 87.3057 | 8.6156 | 41.6508 | 48.5596 | 52.6691 | 25.5624 |  |  | 2.3139 | -0.034081 | 0.32384 | -0.2681 | 3.6373 | 2.5919 | 5.7957 | -5.3846 | 0.46764 | 2.141 | 9.2271 | -0.0006029 | -0.00060455 | -0.00057333 | 271.8727 | 290.0846 | 313.1334 | 391.1512 | 119.7532 | 69.7036 | 35.2623 | 120.2252 | 100.3851 | 74.9912 | 57.6135 | 36.7832 | 25.4449 | 18.3381 | 125.0443 | 115.3404 | 97.795 | 61.8068 | 51.7306 | 113.7737 | 73.4985 | 196.4175 | 230.9439 | 262.4542 | 275.3142 | 307.7342 | 328.2387 |  |  |  | 352.6911 | 282.3342 | 294.0391 | 317.4736 | 1.7734 | 1.7102 | 908.0783 |  |  | 908.6402 |  |  | 373.7906 | 450.4204 | 206.2623 | 242.6625 | 342.3954 | 158.1932 | 931.7066 | 808.9809 | 910.5908 | 931.7965 | 875.9702 |  | 1052.4757 | 732.8629 | 362.2997 | 937.4808 | 346.0079 | 771.1674 |  | 773.7227 |  |  | 884.9076 | 940.1777 | 888.3514 | [6 empty] | 814.8413 |  |  | 686.9762 |  |  | 229.223 | 337.6595 | 368.7119 | 144.4847 | 299.8214 | 395.0791 | 203.8284 | 324.9546 |  | 281.8028 | 350.2793 | 217.1578 | 357.2096 | 267.3442 | 356.7657 | 146.5622 | 292.2487 |  | 280.1549 | 313.3923 | 377.1892 | 187.9856 | 309.9362 | 397.6489 | 198.1891 | 341.2456 | 238.619 | 342.6917 | 219.7957 | 355.4208 | 0.67081 | 19.3518 | 1.3797 | 0.29505 | -40.068 | 3.116 | 988.99 | 0.25 | 2.5829 | -0.24177 | 0.74525 | -0.67809 | 2.8107 | 2.3727 | 3.548 | 179.9951 | -1.0484 | -8.097 | 0.018532 | -1.8809 | 14.2162 | 9.6767
42810.5994 | 13767 | 111.5702 | 86.0028 | 67.2804 | 50.5756 | 30.514 | 22.6571 | 18.0078 | 172.7665 | 110.9417 | 91.5131 | 69.7219 | 39.5582 | 24.9721 | 18.3371 | 178.9357 | 191.5747 | 470.9135 | 244.6912 | 228.0333 | 446.9999 |  |  |  | 313.133 | 352.5695 | 302.4935 | 311.1834 | 161.2544 | 320.6704 | 188.3385 | 269.3252 | 162.9013 | 261.339 | 356.8663 | 220.1212 | 354.7061 | 157.0165 |  | 161.0832 | 212.8381 | 129.5191 | 159.419 |  | 39.0803 | 80.0515 | 40.0437 | 76.6326 | 140.5478 | 173.7291 | 245.8578 | 8.5738 | 39.0462 | 11.1224 | 87.3155 | 8.6239 | 41.6517 | 48.5833 | 52.7107 | 25.5634 |  |  | 2.421 | -0.038025 | 0.73651 | -0.14654 | 3.5959 | 2.1805 | 5.546 | -5.3668 | 1.3554 | 2.3483 | 9.2873 | -0.00054376 | -0.00057497 | -0.00058483 | 275.9087 | 299.8775 | 320.7996 | 391.8821 | 119.754 | 69.7143 | 35.2638 | 120.225 | 100.392 | 74.9998 | 57.625 | 36.7893 | 25.4486 | 18.3409 | 122.3369 | 114.7989 | 94.406 | 59.4222 | 51.2027 | 113.7881 | 73.4552 | 196.4251 | 230.9386 | 262.4622 | 275.2997 | 307.718 | 328.2214 |  |  |  | 352.693 | 282.1815 | 293.4165 | 317.4388 | 2.507 | 2.2582 | 908.1014 |  |  | 908.6546 |  |  | 373.7954 | 450.3914 | 206.4993 | 242.6715 | 342.387 | 158.3325 | 932.8955 | 809.3708 | 910.8079 | 934.2036 | 877.4331 |  | 1049.4399 | 732.4226 | 362.3693 | 938.2434 | 345.9406 | 771.1578 |  | 773.3368 |  |  | 884.8631 | 941.7276 | 888.5981 | [6 empty] | 816.0799 |  |  | 688.1561 |  |  | 228.7358 | 337.7753 | 370.0943 | 144.208 | 299.6659 | 395.1612 | 203.2574 | 324.4729 |  | 282.272 | 350.4674 | 217.5454 | 357.2587 | 267.3754 | 356.6308 | 146.4552 | 292.1226 |  | 280.0377 | 313.535 | 377.1456 | 187.2529 | 310.078 | 397.6554 | 198.3346 | 341.3559 | 238.1451 | 342.5926 | 220.3554 | 355.2859 | 0.6893 | 19.3528 | 1.3818 | 0.2949 | -40.1534 | 3.116 | 977.55 | 0.24 | 2.6424 | -0.2554 | 1.124 | -0.50136 | 2.7936 | 2.1754 | 3.4694 | 178.2718 | -1.0302 | -8.1237 | 0.32114 | -1.5095 | 14.2356 | 9.6778
42810.5994 | 13768 | 111.586 | 86.0126 | 67.2975 | 50.5767 | 30.5299 | 22.6705 | 18.0203 | 172.7966 | 110.9551 | 91.5229 | 69.7226 | 39.5655 | 24.9761 | 18.345 | 178.9425 | 191.5669 | 470.9302 | 244.673 | 228.0926 | 447.0508 |  |  |  | 313.155 | 352.5463 | 303.0508 | 311.2621 | 163.606 | 320.7377 | 188.3535 | 269.3149 | 163.3723 | 261.3577 | 356.8593 | 219.8539 | 354.694 | 156.4098 |  | 160.9843 | 212.7602 | 129.6069 | 159.1504 |  | 38.8569 | 80.1726 | 39.9559 | 76.4897 | 140.2918 | 173.2541 | 245.7576 | 8.7704 | 39.0372 | 11.309 | 87.3099 | 8.6348 | 41.6429 | 48.6244 | 52.7364 | 25.5652 |  |  | 2.931 | 0.21956 | 0.70102 | 0.035486 | 3.2404 | 1.6956 | 5.4664 | -5.5784 | 0.44137 | 3.2725 | 9.131 | -0.00056676 | -0.00058483 | -0.00058812 | 282.8861 | 309.8393 | 329.9227 | 392.511 | 119.7702 | 69.7242 | 35.2744 | 120.2297 | 100.4048 | 75.0052 | 57.6345 | 36.7915 | 25.4586 | 18.3435 | 121.543 | 114.3369 | 94.9616 | 58.6882 | 49.2088 | 113.7725 | 73.4999 | 196.4328 | 230.9387 | 262.4581 | 275.2845 | 307.7048 | 328.1999 |  |  |  | 352.5855 | 281.8533 | 294.3904 | 317.1896 | 1.7414 | 2.1244 | 908.1796 |  |  | 908.7846 |  |  | 373.8091 | 450.3724 | 206.9237 | 242.702 | 342.3967 | 158.62 | 933.9963 | 809.7552 | 911.1896 | 932.7953 | 878.0455 |  | 1047.4427 | 729.981 | 362.5252 | 938.5691 | 345.7766 | 770.9404 |  | 773.3932 |  |  | 882.7999 | 943.231 | 888.6962 | [6 empty] | 816.5611 |  |  | 689.5348 |  |  | 228.6591 | 337.8451 | 371.8166 | 144.2772 | 299.6615 | 395.2454 | 204.3352 | 324.0489 |  | 282.2539 | 351.7509 | 217.8512 | 357.2787 | 267.5256 | 356.7782 | 146.3271 | 291.8683 |  | 279.0843 | 313.3829 | 377.0857 | 186.5014 | 310.2418 | 397.409 | 199.2218 | 341.3599 | 238.0771 | 342.074 | 220.6961 | 355.0989 | 0.49227 | 19.3536 | 1.3858 | 0.29723 | -40.1764 | 3.1161 | 960.55 | 0.17 | 2.9075 | 0.61381 | 1.0968 | 0.24676 | 2.6505 | 1.9173 | 3.4426 | 177.1537 | -0.94896 | -8.1461 | 0.40742 | -1.5659 | 14.2421 | 9.6758
42810.5994 | 13769 | 111.596 | 86.0249 | 67.3136 | 50.5867 | 30.5263 | 22.6641 | 18.004 | 172.8141 | 110.9606 | 91.5195 | 69.7235 | 39.5637 | 24.9735 | 18.3422 | 178.9435 | 191.5655 | 470.9441 | 244.6594 | 228.3655 | 447.1445 |  |  |  | 313.1591 | 352.5415 | 303.4452 | 311.3647 | 164.5403 | 320.7461 | 188.3639 | 269.2936 | 163.9286 | 261.3624 | 356.8437 | 219.9153 | 354.6541 | 156.5348 |  | 160.3428 | 212.6983 | 129.5766 | 158.9598 |  | 38.8099 | 80.3222 | 39.9384 | 76.4857 | 140.4483 | 173.4041 | 245.913 | 8.8033 | 39.0332 | 11.3383 | 87.2816 | 8.6311 | 41.6366 | 48.6671 | 52.7364 | 25.5621 |  |  | 2.264 | 0.37267 | 0.84559 | -0.37193 | 3.726 | 2.0905 | 5.6327 | -5.6698 | 0.60678 | 3.5702 | 9.1558 | -0.00061933 | -0.00047969 | -0.00061933 | 285.0706 | 308.3641 | 330.6197 | 392.5372 | 119.7692 | 69.7319 | 35.2757 | 120.2355 | 100.4037 | 75.0135 | 57.63 | 36.7929 | 25.4548 | 18.3439 | 119.343 | 110.5188 | 91.0797 | 58.4522 | 49.5071 | 113.751 | 73.4929 | 196.4248 | 230.9381 | 262.4614 | 275.2574 | 307.678 | 328.1829 |  |  |  | 352.4288 | 282.2145 | 294.8035 | 317.0331 | 2.0652 | 1.8788 | 908.3835 |  |  | 908.8269 |  |  | 373.8273 | 450.3551 | 207.1323 | 242.7135 | 342.4039 | 158.5737 | 935.1192 | 810.3493 | 911.5486 | 932.6597 | 877.6235 |  | 1046.5928 | 728.8556 | 362.5764 | 938.8855 | 345.6306 | 770.6495 |  | 772.8335 |  |  | 884.2504 | 944.5282 | 888.4338 | [6 empty] | 816.509 |  |  | 690.5245 |  |  | 228.5635 | 337.9753 | 373.2574 | 144.7212 | 299.2823 | 395.2642 | 205.1583 | 324.0673 |  | 281.6091 | 351.7778 | 218.0712 | 357.1028 | 267.9235 | 356.9886 | 146.2207 | 291.5169 |  | 278.1559 | 312.3333 | 377.0444 | 187.0018 | 310.4855 | 398.5406 | 199.0313 | 341.3022 | 237.7571 | 341.9067 | 220.7054 | 355.0625 | 0.51904 | 19.3534 | 1.3888 | 0.29803 | -40.1564 | 3.1161 | 969.04 | 0.27 | 2.5554 | 0.79985 | 1.2048 | -0.79905 | 2.8427 | 2.1293 | 3.4951 | 176.6983 | -0.91329 | -8.1668 | 0.64919 | -1.1354 | 14.244 | 9.667
42810.5994 | 13770 | 111.6049 | 86.0231 | 67.3059 | 50.5909 | 30.527 | 22.6623 | 17.9989 | 172.8206 | 110.9589 | 91.515 | 69.7173 | 39.5584 | 24.9771 | 18.339 | 178.957 | 191.5768 | 470.9752 | 244.6554 | 228.351 | 447.2147 |  |  |  | 313.1895 | 352.5361 | 303.4426 | 311.4315 | 165.8835 | 320.8174 | 188.3637 | 269.2832 | 162.9963 | 261.3721 | 356.8251 | 219.6241 | 354.6485 | 156.0621 |  | 160.1089 | 213.1965 | 128.3807 | 159.1392 |  | 38.9609 | 80.3705 | 40.0031 | 76.8125 | 140.5144 | 173.5947 | 246.4247 | 8.8255 | 39.0474 | 11.2471 | 87.2423 | 8.6344 | 41.6473 | 48.7027 | 52.7557 | 25.5613 |  |  | 2.4519 | 0.35953 | 0.1911 | -0.52372 | 3.4297 | 2.0261 | 5.9915 | -5.7992 | 0.54198 | 2.1645 | 9.2331 | -0.00052241 | -0.00055526 | -0.00058155 | 281.7834 | 299.6371 | 318.1765 | 392.2661 | 119.7653 | 69.7545 | 35.2909 | 120.2309 | 100.3964 | 75.0102 | 57.6263 | 36.7901 | 25.4539 | 18.3286 | 119.2046 | 108.4673 | 89.4005 | 58.4787 | 49.4219 | 113.7312 | 73.4641 | 196.4286 | 230.9389 | 262.4569 | 275.246 | 307.6582 | 328.1599 |  |  |  | 352.3649 | 282.0406 | 294.7332 | 317.4473 | 2.9382 | 1.6767 | 908.5316 |  |  | 908.9766 |  |  | 373.821 | 450.3401 | 206.5217 | 242.7355 | 342.4047 | 157.3316 | 936.2266 | 810.693 | 911.977 | 933.4902 | 877.7641 |  | 1042.9286 | 729.1012 | 362.5993 | 938.9261 | 345.5542 | 770.3034 |  | 772.8039 |  |  | 886.0274 | 945.7428 | 888.4874 | [6 empty] | 816.2413 |  |  | 690.4501 |  |  | 228.4272 | 338.5083 | 373.094 | 144.9057 | 299.2134 | 395.304 | 205.8508 | 323.7921 |  | 280.9922 | 351.5384 | 217.9338 | 357.124 | 268.4831 | 356.7994 | 146.7567 | 291.1027 |  | 278.1157 | 311.897 | 377.015 | 187.3434 | 310.4873 | 400.2316 | 198.9013 | 341.4048 | 237.7827 | 341.7778 | 220.405 | 354.8363 | 0.61361 | 19.3546 | 1.3902 | 0.29832 | -40.1499 | 3.116 | 961.33 | 0.33 | 2.6595 | 0.78567 | 0.5728 | -0.94825 | 2.7279 | 2.0966 | 3.6055 | 174.6903 | -0.91815 | -8.1742 | 0.6621 | -0.95231 | 14.2385 | 9.6502
42810.5994 | 13771 | 111.6174 | 86.0261 | 67.3066 | 50.6022 | 30.535 | 22.6686 | 18.0088 | 172.8471 | 110.9702 | 91.5198 | 69.7281 | 39.5708 | 24.9925 | 18.3476 | 178.9546 | 191.5719 | 470.9838 | 244.6315 | 228.3714 | 447.2457 |  |  |  | 313.1975 | 352.5105 | 303.5704 | 311.5573 | 166.8756 | 320.8686 | 188.3802 | 269.2775 | 161.5845 | 261.3877 | 356.8026 | 219.4251 | 354.679 | 155.8878 |  | 160.6497 | 213.21 | 128.1111 | 160.118 |  | 39.2316 | 80.3391 | 39.9812 | 76.7223 | 140.5435 | 173.8375 | 246.5122 | 8.8045 | 39.0526 | 11.4579 | 87.2456 | 8.6513 | 41.6713 | 48.7464 | 52.7909 | 25.5649 |  |  | 2.3987 | 0.13151 | 0.1911 | -0.20239 | 3.042 | 2.2607 | 5.9665 | -5.9109 | 1.0215 | 2.3594 | 9.0517 | -0.00053226 | -0.00057662 | -0.00054705 | 275.281 | 296.0412 | 315.0859 | 392.9674 | 119.7906 | 69.7789 | 35.2987 | 120.2434 | 100.409 | 75.0192 | 57.6397 | 36.8007 | 25.4564 | 18.3471 | 121.2403 | 108.6452 | 87.8275 | 57.8698 | 50.492 | 113.8305 | 73.4072 | 196.4319 | 230.9239 | 262.4524 | 275.2256 | 307.6372 | 328.1382 |  |  |  | 352.3978 | 281.1094 | 293.0927 | 317.229 | 2.2947 | 1.7535 | 908.7532 |  |  | 909.1553 |  |  | 373.8464 | 450.3143 | 208.3712 | 242.7541 | 342.39 | 155.8615 | 937.1782 | 811.2336 | 912.2338 | 934.0716 | 878.0252 |  | 1037.8034 | 729.2898 | 362.6348 | 939.5934 | 345.4546 | 781.5557 |  | 773.3182 |  |  | 887.0909 | 946.76 | 888.6316 | [6 empty] | 815.9696 |  |  | 690.7026 |  |  | 228.3633 | 338.7542 | 371.5636 | 144.8946 | 299.2974 | 395.389 | 206.2215 | 323.8161 |  | 280.7643 | 351.2985 | 217.7848 | 357.4288 | 269.3393 | 357.0049 | 147.1404 | 290.9099 |  | 278.3396 | 312.2216 | 376.9768 | 187.1702 | 310.4155 | 400.1879 | 198.6442 | 341.5454 | 237.683 | 341.537 | 220.1033 | 354.3945 | 0.68237 | 19.3536 | 1.392 | 0.29866 | -40.1674 | 3.1161 | 971.4 | 0.33 | 2.6306 | 0.47516 | 0.57278 | -0.58945 | 2.5697 | 2.2153 | 3.5989 | 171.9064 | -0.92033 | -8.2008 | 0.44826 | -0.78439 | 14.2139 | 9.659
42810.5994 | 13772 | 111.62 | 86.0291 | 67.3148 | 50.6011 | 30.5333 | 22.6607 | 18.0101 | 172.8683 | 110.9677 | 91.5296 | 69.7378 | 39.5738 | 24.9863 | 18.345 | 178.9509 | 191.5533 | 471.0012 | 244.6197 | 228.5196 | 447.2656 |  |  |  | 313.2081 | 352.4886 | 303.5909 | 311.7191 | 165.8155 | 320.854 | 188.399 | 269.2715 | 161.4933 | 261.4001 | 356.7888 | 219.5175 | 354.718 | 156.1417 |  | 159.5718 | 212.7086 | 128.3067 | 160.9579 |  | 39.01 | 80.2168 | 39.8637 | 76.42 | 140.6123 | 173.6714 | 245.9948 | 8.7897 | 39.066 | 11.4893 | 87.2619 | 8.6537 | 41.7103 | 48.7741 | 52.8079 | 25.5608 |  |  | 2.2594 | 0.082883 | 0.46972 | 0.017742 | 3.1648 | 1.8296 | 5.5368 | -5.6914 | -0.42149 | 2.0941 | 9.1649 | -0.0005799 | -0.00056512 | -0.00059305 | 278.398 | 297.9065 | 318.2541 | 393.6595 | 119.8065 | 69.8034 | 35.2969 | 120.2439 | 100.4069 | 75.0166 | 57.6377 | 36.7974 | 25.4614 | 18.3402 | 120.2134 | 105.8683 | 87.0339 | 56.6629 | 48.1962 | 113.7326 | 73.3606 | 196.4248 | 230.9177 | 262.4452 | 275.1972 | 307.6092 | 328.1229 |  |  |  | 352.4262 | 280.1738 | 291.2522 | 316.5811 | 1.7053 | 1.7529 | 908.7967 |  |  | 909.1907 |  |  | 373.8564 | 450.2949 | 209.0969 | 242.7631 | 342.3873 | 155.7292 | 938.1147 | 812.115 | 912.2224 | 934.0649 | 878.3075 |  | 1035.9052 | 729.0162 | 362.6505 | 941.1044 | 345.4577 | 839.5171 |  | 773.7289 |  |  | 887.0095 | 947.7221 | 888.7141 | [6 empty] | 814.274 |  |  | 691.0909 |  |  | 228.5014 | 338.97 | 371.0759 | 145.405 | 299.194 | 395.4481 | 207.3124 | 323.8084 |  | 280.7991 | 351.0287 | 217.8806 | 357.674 | 269.65 | 357.4314 | 146.7663 | 290.7542 |  | 278.2498 | 312.0147 | 376.9539 | 187.1729 | 310.2896 | 399.8995 | 198.9287 | 341.6903 | 237.4495 | 341.6443 | 219.8711 | 354.3346 | 0.5489 | 19.3533 | 1.3936 | 0.29858 | -40.1512 | 3.1161 | 949.11 | 0.13 | 2.553 | 0.37715 | 0.89784 | 0.17449 | 2.6207 | 1.9926 | 3.4663 | 170.878 | -0.91138 | -8.2426 | 0.5502 | -0.70182 | 14.1939 | 9.6794
42810.5994 | 13773 | 111.6319 | 86.0306 | 67.3184 | 50.598 | 30.5288 | 22.6588 | 18.0109 | 172.8869 | 110.9635 | 91.5296 | 69.7396 | 39.5774 | 24.9908 | 18.3364 | 178.9606 | 191.5567 | 471.0305 | 244.6166 | 228.4904 | 447.2442 |  |  |  | 313.232 | 352.4702 | 303.501 | 311.8381 | 164.0382 | 320.91 | 188.4051 | 269.2652 | 160.5875 | 261.4079 | 356.7708 | 219.5483 | 354.7494 | 156.2142 |  | 158.6226 | 213.1883 | 128.1767 | 160.6879 |  | 38.9848 | 80.1157 | 39.7568 | 76.1592 | 140.3492 | 173.2959 | 245.4994 | 8.8799 | 39.1086 | 11.3505 | 87.2776 | 8.6619 | 41.7526 | 48.7933 | 52.82 | 25.5609 |  |  | 2.1602 | 0.35559 | 0.4822 | 0.005258 | 3.1563 | 2.0051 | 5.7102 | -5.8735 | 0.59783 | 2.6905 | 9.1937 | -0.00057169 | -0.00057169 | -0.00060126 | 278.8376 | 299.5314 | 321.0375 | 393.7269 | 119.8115 | 69.8097 | 35.2935 | 120.2395 | 100.4105 | 75.0223 | 57.6404 | 36.7947 | 25.4572 | 18.3362 | 116.1086 | 104.6695 | 84.9453 | 57.2967 | 48.4011 | 113.5717 | 73.3036 | 196.427 | 230.9171 | 262.4439 | 275.1806 | 307.5899 | 328.1034 |  |  |  | 352.4758 | 279.836 | 290.3625 | 316.8388 | 2.6251 | 2.2093 | 908.6141 |  |  | 908.8922 |  |  | 373.8575 | 450.27 | 210.1138 | 242.7733 | 342.3898 | 154.6465 | 939.4288 | 812.9682 | 912.0403 | 932.4491 | 878.5864 |  | 1034.8781 | 729.4628 | 362.6699 | 941.5871 | 345.5877 | 844.0385 |  | 773.8506 |  |  | 886.1606 | 948.8399 | 888.9746 | [6 empty] | 814.3338 |  |  | 691.8524 |  |  | 228.8785 | 338.8912 | 370.5807 | 145.9149 | 299.0173 | 395.5167 | 208.6932 | 323.5727 |  | 280.8131 | 351.1145 | 217.9157 | 357.7524 | 270.2843 | 357.7947 | 146.9366 | 290.9336 |  | 277.9547 | 311.4427 | 376.9367 | 186.9186 | 310.3498 | 400.3223 | 199.5014 | 341.7333 | 237.4375 | 342.0634 | 219.7252 | 354.7531 | 0.55333 | 19.3513 | 1.3956 | 0.29773 | -40.0936 | 3.1161 | 934.97 | 0.22 | 2.4965 | 0.78107 | 0.90956 | 0.094979 | 2.616 | 2.085 | 3.5187 | 170.3197 | -0.92211 | -8.2454 | 0.98628 | -0.47663 | 14.204 | 9.6764
42810.5995 | 13774 | 111.6369 | 86.0335 | 67.325 | 50.6044 | 30.5336 | 22.6574 | 18.0048 | 172.901 | 110.9711 | 91.5395 | 69.7477 | 39.5766 | 24.9898 | 18.3371 | 178.9672 | 191.5601 | 471.049 | 244.5997 | 228.4236 | 447.1953 |  |  |  | 313.2477 | 352.461 | 303.4545 | 311.9076 | 163.3814 | 320.9458 | 188.4061 | 269.2479 | 161.4628 | 261.4174 | 356.7478 | 219.5944 | 354.7816 | 156.2629 |  | 159.2255 | 213.5005 | 128.951 | 161.9281 |  | 39.0465 | 80.0775 | 39.758 | 76.0402 | 140.3156 | 173.2205 | 245.5015 | 8.981 | 39.132 | 11.2361 | 87.2636 | 8.6757 | 41.787 | 48.8179 | 52.8374 | 25.5553 |  |  | 2.7686 | 0.005343 | 0.65831 | 0.16757 | 3.544 | 2.3822 | 5.4908 | -5.7098 | 0.40868 | 3.2641 | 9.178 | -0.00054869 | -0.00059633 | -0.0005569 | 275.7346 | 297.0571 | 322.0035 | 394.0627 | 119.8212 | 69.8199 | 35.3021 | 120.2503 | 100.4152 | 75.0273 | 57.6478 | 36.8052 | 25.4559 | 18.3384 | 117.0509 | 104.9546 | 85.7597 | 56.9136 | 48.7938 | 113.5427 | 73.2782 | 196.4343 | 230.9212 | 262.4426 | 275.1672 | 307.5681 | 328.085 |  |  |  | 352.608 | 280.2114 | 290.6804 | 317.4612 | 1.6751 | 2.2434 | 908.6377 |  |  | 908.8486 |  |  | 373.8642 | 450.2489 | 210.2531 | 242.7942 | 342.4111 | 155.4369 | 940.506 | 813.5022 | 912.2153 | 932.1769 | 879.0386 |  | 1033.9678 | 728.3681 | 362.6543 | 941.3042 | 345.8911 | 845.3507 |  | 773.6566 |  |  | 885.878 | 949.9996 | 889.3263 | [6 empty] | 815.4402 |  |  | 693.3126 |  |  | 228.9782 | 338.4814 | 369.522 | 146.091 | 299.0456 | 395.6275 | 209.6642 | 323.9971 |  | 280.6692 | 351.0276 | 217.5547 | 357.8881 | 271.0947 | 357.8048 | 146.902 | 290.7495 |  | 278.3209 | 311.3183 | 376.9158 | 186.5334 | 310.4613 | 401.0537 | 199.287 | 341.7356 | 237.3481 | 342.5042 | 219.409 | 355.024 | 0.53368 | 19.3386 | 1.3971 | 0.29803 | -40.0909 | 3.1161 | 933.9 | 0.27 | 2.8264 | 0.095739 | 1.0627 | 0.53615 | 2.7718 | 2.2725 | 3.4501 | 169.8203 | -0.89305 | -8.2128 | 0.87799 | -0.57019 | 14.1722 | 9.6701
42810.5995 | 13775 | 111.6573 | 86.043 | 67.3371 | 50.6188 | 30.5396 | 22.6618 | 18.0224 | 172.9179 | 110.976 | 91.5479 | 69.7408 | 39.586 | 24.9979 | 18.344 | 178.9693 | 191.5507 | 471.0635 | 244.5848 | 228.5998 | 447.1715 |  |  |  | 313.2628 | 352.452 | 303.3755 | 312.001 | 162.6244 | 320.8927 | 188.4266 | 269.2455 | 160.7682 | 261.4268 | 356.7423 | 219.8154 | 354.8416 | 156.7746 |  | 159.2395 | 213.6789 | 128.4983 | 163.5011 |  | 39.0976 | 80.13 | 39.8192 | 76.1251 | 140.2761 | 173.0267 | 245.8067 | 9.0489 | 39.1568 | 11.1353 | 87.2576 | 8.6763 | 41.8147 | 48.8228 | 52.8551 | 25.5613 |  |  | 2.4072 | 0.18605 | 0.54988 | -0.16428 | 3.084 | 2.0445 | 5.8318 | -5.6888 | 0.69843 | 2.3651 | 9.2377 | -0.00057497 | -0.00056019 | -0.00061276 | 271.7175 | 291.8655 | 319.263 | 394.5289 | 119.8295 | 69.8399 | 35.3074 | 120.2539 | 100.4146 | 75.0312 | 57.6551 | 36.8096 | 25.4514 | 18.3386 | 119.6585 | 107.8313 | 90.2412 | 57.7895 | 49.7505 | 113.5993 | 73.2483 | 196.4369 | 230.9209 | 262.4532 | 275.1437 | 307.5445 | 328.064 |  |  |  | 352.715 | 281.1964 | 291.8876 | 319.0112 | 2.9922 | 2.2731 | 908.6603 |  |  | 908.8273 |  |  | 373.875 | 450.2382 | 208.8306 | 242.809 | 342.4063 | 155.0552 | 941.5007 | 813.9752 | 912.3085 | 932.603 | 879.1249 |  | 1034.188 | 728.0054 | 362.5467 | 942.4995 | 346.0586 | 845.7444 |  | 773.1655 |  |  | 886.911 | 951.1077 | 889.4809 | [6 empty] | 817.2747 |  |  | 694.9188 |  |  | 228.5905 | 338.1332 | 369.1611 | 145.8599 | 299.0071 | 395.7352 | 210.0282 | 324.3312 |  | 280.7447 | 351.1813 | 216.8937 | 358.0874 | 271.0527 | 357.9217 | 146.2429 | 290.4413 |  | 278.5124 | 311.4822 | 376.8897 | 186.8268 | 310.7617 | 401.5135 | 198.914 | 341.7128 | 237.5437 | 342.9268 | 219.0874 | 354.8345 | 0.5229 | 19.341 | 1.4009 | 0.29784 | -40.1332 | 3.1161 | 919.56 | 0.29 | 2.6353 | 0.56499 | 0.97132 | -0.5309 | 2.5851 | 2.1048 | 3.5549 | 169.9357 | -0.89223 | -8.2323 | 0.59529 | -1.0717 | 14.1336 | 9.6359
42810.5995 | 13776 | 111.6646 | 86.049 | 67.3429 | 50.6167 | 30.5473 | 22.6681 | 18.0196 | 172.9448 | 110.9845 | 91.5507 | 69.7484 | 39.5931 | 24.9997 | 18.3467 | 178.968 | 191.5498 | 471.0797 | 244.5729 | 228.7689 | 447.1791 |  |  |  | 313.2814 | 352.4375 | 303.568 | 312.1632 | 162.4106 | 320.9451 | 188.4436 | 269.2345 | 161.5022 | 261.448 | 356.7335 | 219.7973 | 354.8928 | 156.9884 |  | 159.1288 | 213.5038 | 129.2781 | 163.4654 |  | 39.23 | 80.2647 | 39.8762 | 76.4841 | 140.5776 | 173.3022 | 245.914 | 9.081 | 39.1692 | 11.1172 | 87.304 | 8.6917 | 41.8374 | 48.8153 | 52.8703 | 25.5633 |  |  | 2.4591 | 0.2971 | 0.30018 | -0.43501 | 3.0761 | 1.8815 | 5.5256 | -5.5712 | -0.30278 | 2.1666 | 9.0793 | -0.00057333 | -0.00050269 | -0.00060947 | 270.9317 | 292.4326 | 318.8853 | 394.6844 | 119.8385 | 69.8501 | 35.3069 | 120.2586 | 100.421 | 75.0288 | 57.6557 | 36.8075 | 25.4562 | 18.3358 | 121.5642 | 110.265 | 92.9343 | 57.2478 | 48.7525 | 113.5837 | 73.261 | 196.4361 | 230.9077 | 262.4424 | 275.1234 | 307.5276 | 328.038 |  |  |  | 352.7379 | 282.1372 | 292.9786 | 320.0396 | 1.7801 | 2.303 | 908.7557 |  |  | 909.0887 |  |  | 373.9035 | 450.207 | 207.6206 | 242.8253 | 342.3984 | 155.4372 | 942.694 | 814.233 | 912.5026 | 931.549 | 879.8457 |  | 1033.7345 | 728.3155 | 362.5453 | 944.4866 | 346.1953 | 845.5473 |  | 773.4088 |  |  | 888.5774 | 952.0471 | 889.8178 | [6 empty] | 816.2647 |  |  | 695.862 |  |  | 228.7368 | 338.0666 | 369.555 | 145.529 | 298.5683 | 395.8283 | 210.0029 | 323.9319 |  | 280.7807 | 351.6645 | 216.9426 | 358.416 | 270.356 | 358.1982 | 146.3023 | 290.2728 |  | 278.4489 | 311.947 | 376.8572 | 187.2952 | 310.9072 | 401.948 | 198.9173 | 341.6541 | 237.6092 | 343.1253 | 218.9119 | 354.6993 | 0.77366 | 19.3399 | 1.4053 | 0.30098 | -40.068 | 3.1161 | 897.09 | 0.35 | 2.6637 | 0.71411 | 0.71779 | -0.86409 | 2.5826 | 2.0198 | 3.4613 | 169.6733 | -0.90096 | -8.2764 | 0.3816 | -1.3694 | 14.1389 | 9.6093
42810.5995 | 13777 | 111.6783 | 86.0614 | 67.3438 | 50.6273 | 30.553 | 22.666 | 18.0173 | 172.966 | 110.9826 | 91.5544 | 69.7605 | 39.5969 | 25.0004 | 18.3496 | 178.9797 | 191.5512 | 471.0941 | 244.5676 | 228.7753 | 447.175 |  |  |  | 313.303 | 352.4235 | 303.5362 | 312.1049 | 162.3508 | 320.9544 | 188.4501 | 269.2235 | 161.4957 | 261.4528 | 356.712 | 219.5793 | 354.922 | 156.7386 |  | 159.3001 | 213.1118 | 129.5725 | 162.4172 |  | 39.0861 | 80.2576 | 39.8981 | 76.6161 | 140.8162 | 173.0564 | 245.7065 | 9.1338 | 39.1696 | 11.055 | 87.3126 | 8.6964 | 41.8448 | 48.816 | 52.8701 | 25.5608 |  |  | 2.3159 | 0.097999 | 0.43752 | -0.26942 | 3.0531 | 1.8336 | 5.5453 | -5.7821 | 0.4908 | 2.3435 | 9.2534 | -0.00053555 | -0.00057826 | -0.00060947 | 275.3866 | 298.3085 | 324.1887 | 395.4122 | 119.848 | 69.8552 | 35.3028 | 120.2593 | 100.4217 | 75.0304 | 57.658 | 36.8058 | 25.4555 | 18.333 | 119.8293 | 110.4188 | 91.7894 | 57.8473 | 47.6449 | 113.5267 | 73.2449 | 196.4357 | 230.9098 | 262.4421 | 275.1086 | 307.5077 | 328.021 |  |  |  | 352.7503 | 283.2195 | 293.4612 | 319.5566 | 1.7266 | 1.6854 | 908.775 |  |  | 909.0678 |  |  | 373.9132 | 450.1998 | 208.0772 | 242.8502 | 342.4055 | 155.7993 | 943.7989 | 814.8909 | 912.3402 | 931.9255 | 880.7642 |  | 1032.401 | 728.5829 | 362.5731 | 945.7573 | 346.1951 | 845.9974 |  | 773.914 |  |  | 890.4171 | 952.9141 | 890.2366 | [6 empty] | 808.1594 |  |  | 696.3699 |  |  | 229.0116 | 337.8228 | 369.4291 | 145.2277 | 298.473 | 395.9343 | 210.3646 | 323.764 |  | 280.5506 | 352.3032 | 216.7776 | 358.5756 | 270.0442 | 358.3371 | 146.6058 | 290.1441 |  | 279.1472 | 311.3861 | 376.823 | 187.5835 | 310.8777 | 401.6444 | 199.1057 | 341.6523 | 237.363 | 343.0922 | 218.821 | 354.7053 | 0.98976 | 19.335 | 1.4091 | 0.30255 | -40.1135 | 3.1161 | 884.26 | 0.35 | 2.585 | 0.41012 | 0.86657 | -0.68001 | 2.5722 | 1.9933 | 3.4665 | 168.9367 | -0.906 | -8.3117 | 0.56729 | -1.2442 | 14.1704 | 9.6237
42810.5995 | 13778 | 111.6941 | 86.0673 | 67.3644 | 50.6394 | 30.554 | 22.6703 | 18.0162 | 172.991 | 110.9931 | 91.5617 | 69.7703 | 39.6019 | 25.0046 | 18.3572 | 178.9779 | 191.5356 | 471.0965 | 244.5483 | 228.7985 | 447.196 |  |  |  | 313.3114 | 352.4022 | 303.2373 | 311.9413 | 161.1151 | 320.8787 | 188.4521 | 269.211 | 161.535 | 261.4624 | 356.6869 | 219.598 | 354.9459 | 156.5012 |  | 159.5027 | 213.4955 | 129.5979 | 162.017 |  | 38.8554 | 80.2384 | 39.849 | 76.4426 | 140.9451 | 172.6452 | 245.3603 | 9.0445 | 39.1669 | 11.0716 | 87.2759 | 8.7065 | 41.8448 | 48.8211 | 52.8929 | 25.5651 |  |  | 2.7719 | 0.15911 | 0.57157 | -0.49744 | 3.9264 | 2.6852 | 5.8824 | -5.7644 | 0.85606 | 2.8951 | 9.0203 | -0.0006374 | -0.00056183 | -0.00057826 | 277.5278 | 300.7071 | 322.1495 | 395.1341 | 119.8557 | 69.8936 | 35.3177 | 120.2674 | 100.4323 | 75.0365 | 57.6697 | 36.8249 | 25.4598 | 18.3409 | 117.528 | 108.9039 | 89.2363 | 56.9622 | 47.0587 | 113.3866 | 73.191 | 196.4411 | 230.9108 | 262.4364 | 275.0925 | 307.4795 | 328.005 |  |  |  | 352.7074 | 283.662 | 293.5296 | 319.8099 | 2.1699 | 1.5781 | 908.731 |  |  | 909.1268 |  |  | 373.9285 | 450.1759 | 207.2068 | 242.8525 | 342.3889 | 155.9012 | 944.7436 | 815.4382 | 912.4278 | 930.2957 | 881.258 |  | 1030.1453 | 729.3818 | 362.574 | 946.8663 | 346.2687 | 847.1583 |  | 774.2853 |  |  | 891.4474 | 953.6951 | 890.4967 | [6 empty] | 800.4262 |  |  | 697.6089 |  |  | 228.9533 | 337.2436 | 368.7994 | 144.8447 | 299.1283 | 396.0241 | 210.1846 | 324.1049 |  | 280.9595 | 352.6877 | 216.9745 | 358.7311 | 270.0628 | 358.3582 | 146.1531 | 289.9488 |  | 280.0653 | 311.0077 | 376.7922 | 187.3412 | 310.9273 | 401.801 | 198.5426 | 341.6509 | 237.1025 | 343.1944 | 219.089 | 354.9186 | 0.61361 | 19.3317 | 1.4125 | 0.30284 | -40.1768 | 3.1161 | 891.49 | 0.2 | 2.8279 | 0.52257 | 0.99044 | -0.92398 | 2.9156 | 2.4111 | 3.5687 | 167.7248 | -0.92812 | -8.3365 | 0.80558 | -0.96698 | 14.1836 | 9.6131
42810.5995 | 13779 | 111.7002 | 86.0737 | 67.3544 | 50.6364 | 30.552 | 22.6786 | 18.0174 | 172.9993 | 110.9929 | 91.5552 | 69.7688 | 39.5969 | 25.0006 | 18.3516 | 178.9807 | 191.5378 | 471.1105 | 244.5283 | 228.7736 | 447.2333 |  |  |  | 313.3248 | 352.3862 | 302.6166 | 311.5789 | 160.4596 | 320.5339 | 188.4689 | 269.2037 | 161.8621 | 261.4806 | 356.6769 | 219.7397 | 354.992 | 156.4492 |  | 159.6342 | 213.7393 | 130.1496 | 161.2793 |  | 38.75 | 80.2545 | 39.8571 | 76.3365 | 141.0446 | 172.888 | 245.4049 | 8.885 | 39.1589 | 11.0763 | 87.2165 | 8.7249 | 41.8469 | 48.8547 | 52.9016 | 25.567 |  |  | 2.3704 | 0.093399 | 0.68196 | -0.18005 | 3.0755 | 1.9597 | 5.6596 | -5.6277 | 0.66068 | 3.3147 | 9.2553 | -0.00054048 | -0.00058319 | -0.00060947 | 277.3504 | 302.9985 | 327.1163 | 395.3675 | 119.8668 | 69.9097 | 35.3174 | 120.2664 | 100.436 | 75.0454 | 57.6746 | 36.8168 | 25.4608 | 18.3435 | 115.3393 | 105.5989 | 85.159 | 56.029 | 48.0852 | 113.1876 | 73.0921 | 196.4454 | 230.9075 | 262.4391 | 275.0715 | 307.4615 | 327.9894 |  |  |  | 352.6732 | 284.8683 | 294.4785 | 319.7378 | 2.7439 | 2.0437 | 908.9326 |  |  | 909.5518 |  |  | 373.9425 | 450.17 | 207.4686 | 242.8697 | 342.3878 | 156.1521 | 945.6062 | 815.4381 | 911.9504 | 929.0653 | 881.368 |  | 1030.155 | 730.8221 | 362.5975 | 947.0966 | 346.2503 | 847.6834 |  | 774.8807 |  |  | 891.1928 | 954.4758 | 890.5998 | [6 empty] | 797.6134 |  |  | 699.2982 |  |  | 228.8828 | 336.8421 | 368.7242 | 144.9444 | 299.7203 | 396.0913 | 209.6397 | 324.2678 |  | 281.5118 | 352.6062 | 217.5847 | 358.9396 | 270.1368 | 358.5026 | 146.0538 | 289.9851 |  | 280.0976 | 311.1948 | 376.7758 | 186.9326 | 311.0351 | 402.6845 | 197.9215 | 341.6216 | 236.556 | 343.1755 | 219.3431 | 355.1697 | 0.4734 | 19.3175 | 1.4142 | 0.30345 | -40.2084 | 3.1161 | 869.48 | 0.22 | 2.6143 | 0.40038 | 1.0819 | -0.5559 | 2.5811 | 2.0604 | 3.5014 | 167.7269 | -0.9661 | -8.3444 | 1.0241 | -0.52587 | 14.2079 | 9.6123
42810.5995 | 13780 | 111.7128 | 86.0787 | 67.3592 | 50.6458 | 30.5661 | 22.6822 | 18.0309 | 173.0192 | 111.0015 | 91.5631 | 69.7703 | 39.6009 | 25.0057 | 18.3516 | 178.9937 | 191.5354 | 471.1154 | 244.5208 | 228.7073 | 447.2913 |  |  |  | 313.3461 | 352.375 | 301.9659 | 311.2656 | 159.9732 | 320.3749 | 188.4854 | 269.2098 | 162.6515 | 261.491 | 356.6646 | 219.7283 | 355.0434 | 156.1949 |  | 159.8152 | 214.3898 | 129.9604 | 160.8599 |  | 38.7869 | 80.2948 | 39.9151 | 76.4489 | 141.1021 | 172.9395 | 245.7541 | 8.8022 | 39.1689 | 10.9775 | 87.163 | 8.7347 | 41.8322 | 48.8553 | 52.9111 | 25.5736 |  |  | 2.2568 | 0.063827 | 0.67014 | -0.16625 | 3.0374 | 1.783 | 5.7576 | -5.9425 | 0.10296 | 2.4004 | 9.1164 | -0.00058483 | -0.00058319 | -0.00057662 | 280.181 | 306.2018 | 329.3923 | 395.5714 | 119.8748 | 69.9157 | 35.3222 | 120.2809 | 100.4411 | 75.0507 | 57.6762 | 36.8217 | 25.4683 | 18.34 | 115.6715 | 105.3007 | 85.126 | 56.3279 | 48.1136 | 113.1254 | 73.0429 | 196.4459 | 230.8965 | 262.4342 | 275.0526 | 307.4288 | 327.9707 |  |  |  | 352.6325 | 284.8529 | 293.6695 | 320.8435 | 2.6318 | 2.4225 | 908.9299 |  |  | 909.4022 |  |  | 373.9649 | 450.1852 | 206.0669 | 242.8954 | 342.3921 | 157.077 | 946.5894 | 815.4425 | 912.051 | 931.3317 | 881.565 |  | 1031.2413 | 731.0443 | 362.6402 | 947.3775 | 346.2035 | 846.7133 |  | 775.1298 |  |  | 891.4467 | 955.315 | 890.7686 | [6 empty] | 799.3783 |  |  | 700.1151 |  |  | 229.1566 | 336.9997 | 368.1085 | 145.4212 | 299.9128 | 396.1952 | 209.5338 | 323.9796 |  | 281.0643 | 352.1416 | 218.0101 | 359.1828 | 270.3156 | 359.0331 | 145.68 | 290.3218 |  | 279.5719 | 311.0373 | 376.754 | 187.1434 | 311.0072 | 403.2783 | 197.6618 | 341.7043 | 236.604 | 343.0705 | 219.2599 | 355.0008 | 0.72224 | 19.32 | 1.4153 | 0.30376 | -40.2138 | 3.1161 | 852.44 | 0.25 | 2.5505 | 0.331 | 1.0725 | -0.53421 | 2.5652 | 1.9654 | 3.5318 | 168.2977 | -0.9686 | -8.356 | 0.97942 | -0.52813 | 14.2239 | 9.5782
42810.5995 | 13781 | 111.7291 | 86.0857 | 67.3724 | 50.6479 | 30.5678 | 22.682 | 18.0249 | 173.0417 | 110.9964 | 91.5602 | 69.7709 | 39.6005 | 25.0078 | 18.3518 | 178.9911 | 191.5215 | 471.1181 | 244.5103 | 228.5834 | 447.3695 |  |  |  | 313.3587 | 352.3627 | 301.6792 | 310.8726 | 160.7934 | 320.4906 | 188.5069 | 269.206 | 162.3157 | 261.4954 | 356.6434 | 219.5297 | 355.0613 | 155.6285 |  | 159.897 | 215.2138 | 128.777 | 160.6703 |  | 38.8263 | 80.46 | 39.9756 | 76.6248 | 141.2715 | 172.4223 | 246.0329 | 8.6915 | 39.1849 | 11.0979 | 87.1088 | 8.7371 | 41.8 | 48.8511 | 52.9271 | 25.5742 |  |  | 2.306 | 0.13677 | 0.40532 | -0.050598 | 3.1845 | 2.3592 | 5.6715 | -5.9195 | 1.4772 | 2.5453 | 9.2657 | -0.00053555 | -0.0005569 | -0.00063083 | 281.1519 | 302.9309 | 322.8795 | 395.275 | 119.8868 | 69.9297 | 35.3279 | 120.2831 | 100.4439 | 75.0482 | 57.6722 | 36.8237 | 25.4643 | 18.3439 | 118.8024 | 107.5542 | 86.4672 | 57.5598 | 47.6873 | 113.2048 | 73.0107 | 196.4522 | 230.8991 | 262.4355 | 275.0272 | 307.4074 | 327.9479 |  |  |  | 352.5507 | 284.6577 | 294.0483 | 320.9079 | 3.1197 | 2.2515 | 909.0327 |  |  | 909.3316 |  |  | 373.9654 | 450.1823 | 206.3334 | 242.9067 | 342.3728 | 156.2983 | 947.6182 | 815.5187 | 912.1856 | 931.895 | 882.2585 |  | 1030.1193 | 731.3938 | 362.6776 | 947.5364 | 346.0942 | 847.1828 |  | 778.4961 |  |  | 892.61 | 956.0878 | 891.2562 | [6 empty] | 800.2131 |  |  | 701.7463 |  |  | 229.317 | 337.2432 | 366.5898 | 145.4262 | 299.8097 | 396.333 | 210.7646 | 324.1263 |  | 280.1497 | 350.9726 | 218.2188 | 359.4326 | 270.7032 | 359.7926 | 145.563 | 290.3797 |  | 278.9235 | 310.9936 | 376.7364 | 187.485 | 311.0463 | 403.4199 | 197.6148 | 341.9049 | 237.041 | 342.9104 | 219.2441 | 354.8787 | 0.64674 | 19.3146 | 1.4145 | 0.30386 | -40.2123 | 3.1161 | 858.52 | 0.18 | 2.5785 | 0.48464 | 0.83431 | -0.29478 | 2.6251 | 2.2595 | 3.5033 | 167.6833 | -0.97509 | -8.3693 | 0.6414 | -0.68102 | 14.2307 | 9.5696
42810.5995 | 13782 | 111.7329 | 86.0911 | 67.3734 | 50.6519 | 30.5665 | 22.6772 | 18.02 | 173.0499 | 111.0033 | 91.5641 | 69.7801 | 39.6106 | 25.0016 | 18.3499 | 178.9969 | 191.5256 | 471.133 | 244.4979 | 228.4404 | 447.4461 |  |  |  | 313.3812 | 352.3543 | 301.7301 | 310.5962 | 161.7618 | 320.6652 | 188.5189 | 269.1995 | 161.9631 | 261.5293 | 356.637 | 219.5257 | 355.0752 | 155.9281 |  | 159.3866 | 215.2113 | 128.7765 | 161.7119 |  | 38.7771 | 80.4427 | 39.964 | 76.732 | 141.3807 | 172.2075 | 246.1977 | 8.5715 | 39.2017 | 11.1374 | 87.0729 | 8.7378 | 41.7671 | 48.8669 | 52.9323 | 25.5747 |  |  | 2.8659 | 0.42656 | 0.37838 | -0.32396 | 3.0952 | 2.8889 | 5.7359 | -5.8472 | 0.29775 | 2.2946 | 9.5184 | -0.0005684 | -0.00054705 | -0.00059797 | 275.9383 | 294.7925 | 314.2781 | 394.6566 | 119.8979 | 69.9478 | 35.322 | 120.281 | 100.4438 | 75.0507 | 57.6743 | 36.8264 | 25.4593 | 18.3384 | 122.482 | 110.4535 | 88.9748 | 57.8155 | 49.9995 | 113.292 | 73.0022 | 196.4527 | 230.9046 | 262.4416 | 275.0145 | 307.3937 | 327.938 |  |  |  | 352.4548 | 283.6878 | 293.6863 | 320.4495 | 3.1351 | 2.4474 | 909.0871 |  |  | 909.3051 |  |  | 373.9648 | 450.1802 | 206.433 | 242.9197 | 342.3801 | 155.9831 | 948.3678 | 815.391 | 912.3777 | 932.1966 | 882.8017 |  | 1027.2891 | 731.962 | 362.6144 | 946.8463 | 345.7114 | 848.1848 |  | 778.5648 |  |  | 892.9455 | 956.7663 | 891.7694 | [6 empty] | 802.9217 |  |  | 702.2715 |  |  | 228.9202 | 337.7477 | 365.3197 | 145.2598 | 299.7043 | 396.5165 | 210.4881 | 324.2293 |  | 279.1632 | 350.7221 | 218.3547 | 359.3426 | 271.291 | 359.606 | 146.0365 | 290.6566 |  | 279.4714 | 311.5824 | 376.6908 | 188.8237 | 311.0805 | 404.242 | 198.3889 | 341.794 | 236.9942 | 342.7744 | 219.1629 | 355.0726 | 0.70644 | 19.3121 | 1.4121 | 0.30225 | -40.1352 | 3.1161 | 886.51 | 0.26 | 2.8749 | 0.85587 | 0.80608 | -0.74587 | 2.5874 | 2.4997 | 3.5223 | 166.1733 | -0.99631 | -8.3814 | 0.24339 | -0.96068 | 14.2029 | 9.5743
42810.5996 | 13783 | 111.7478 | 86.1013 | 67.41 | 50.6599 | 30.5746 | 22.6852 | 18.043 | 173.0749 | 111.0111 | 91.5769 | 69.7899 | 39.6166 | 25.0123 | 18.357 | 179.003 | 191.5226 | 471.1364 | 244.4797 | 228.1919 | 447.5498 |  |  |  | 313.3909 | 352.3401 | 301.4884 | 310.5232 | 161.4102 | 320.561 | 188.5183 | 269.1902 | 163.1697 | 261.5221 | 356.6233 | 219.5998 | 355.0558 | 156.0137 |  | 159.5959 | 215.6583 | 129.9531 | 161.537 |  | 38.687 | 80.3047 | 39.996 | 76.7303 | 141.5842 | 172.493 | 246.4413 | 8.4015 | 39.221 | 11.0413 | 87.0026 | 8.7418 | 41.7326 | 48.9075 | 52.9563 | 25.5812 |  |  | 2.6852 | 0.36347 | 0.53872 | -0.24707 | 2.8396 | 2.1332 | 6.0605 | -5.6086 | 0.56183 | 2.6546 | 9.6074 | -0.00056183 | -0.00051091 | -0.00059633 | 274.7055 | 292.6705 | 314.146 | 394.8987 | 119.9038 | 69.9538 | 35.3279 | 120.2809 | 100.4464 | 75.0539 | 57.6811 | 36.8307 | 25.4673 | 18.3348 | 126.0214 | 111.1182 | 89.9346 | 59.0267 | 50.8799 | 113.3818 | 73.0056 | 196.453 | 230.8942 | 262.4351 | 275.0012 | 307.3678 | 327.9212 |  |  |  | 352.4073 | 282.9742 | 294.5418 | 320.8285 | 2.471 | 3.279 | 909.4311 |  |  | 909.6828 |  |  | 373.9607 | 450.1718 | 205.4636 | 242.9303 | 342.3723 | 157.1609 | 948.8428 | 814.4242 | 912.7577 | 932.5001 | 883.2636 |  | 1024.7909 | 732.3021 | 362.5892 | 945.8206 | 345.1711 | 848.9497 |  | 778.748 |  |  | 894.1496 | 957.2333 | 891.9815 | [6 empty] | 806.4028 |  |  | 701.6275 |  |  | 228.7096 | 337.8232 | 366.4859 | 145.1857 | 300.0223 | 396.6663 | 210.2251 | 324.1504 |  | 278.1809 | 351.3265 | 218.184 | 359.1733 | 271.5841 | 359.2254 | 146.758 | 290.91 |  | 280.0074 | 312.0703 | 376.6473 | 189.3114 | 311.3076 | 404.4569 | 198.9677 | 341.6781 | 236.3237 | 342.7373 | 219.5074 | 354.9645 | 0.96742 | 19.3083 | 1.4079 | 0.30084 | -40.0571 | 3.1161 | 908.22 | 0.11 | 2.7825 | 0.7899 | 0.96164 | -0.65125 | 2.4791 | 2.1487 | 3.6217 | 164.8486 | -1.0079 | -8.3969 | -0.13872 | -1.0669 | 14.2061 | 9.5598
42810.5996 | 13784 | 111.7684 | 86.1145 | 67.4123 | 50.6703 | 30.5803 | 22.6866 | 18.0443 | 173.1004 | 111.0197 | 91.5757 | 69.795 | 39.6203 | 25.0163 | 18.3599 | 179.0119 | 191.5175 | 471.1451 | 244.4738 | 228.1174 | 447.621 |  |  |  | 313.3981 | 352.3258 | 301.5924 | 310.5933 | 161.2295 | 320.5889 | 188.5253 | 269.1729 | 162.9752 | 261.5401 | 356.6111 | 219.6761 | 355.0494 | 155.9653 |  | 159.2022 | 216.4627 | 129.4716 | 162.4208 |  | 38.6732 | 80.2346 | 39.9917 | 76.9622 | 141.693 | 172.539 | 246.3851 | 8.2264 | 39.2411 | 10.7962 | 86.9994 | 8.7624 | 41.6928 | 48.9519 | 52.9706 | 25.582 |  |  | 2.5065 | -0.18259 | 0.52557 | -0.010514 | 3.1136 | 1.9972 | 6.1393 | -5.5935 | 0.45869 | 2.182 | 9.3418 | -0.0006029 | -0.0005799 | -0.00061604 | 271.6242 | 289.4823 | 314.3111 | 394.7094 | 119.9148 | 69.9651 | 35.3304 | 120.2935 | 100.4505 | 75.057 | 57.688 | 36.8329 | 25.4717 | 18.345 | 126.9022 | 112.2168 | 92.9893 | 61.512 | 52.7078 | 113.4731 | 73.0607 | 196.454 | 230.8877 | 262.4322 | 274.9745 | 307.3462 | 327.8997 |  |  |  | 352.4024 | 282.8485 | 292.8116 | 321.0644 | 3.5644 | 2.4287 | 909.5281 |  |  | 909.9544 |  |  | 373.9701 | 450.1716 | 204.8531 | 242.9514 | 342.3639 | 157.1058 | 949.2026 | 814.9174 | 912.7366 | 932.7041 | 883.9242 |  | 1024.758 | 731.6156 | 362.6654 | 944.8466 | 344.9915 | 851.4831 |  | 775.9649 |  |  | 894.0708 | 957.5687 | 892.0796 | [6 empty] | 809.9058 |  |  | 702.1963 |  |  | 228.5331 | 337.4921 | 368.2077 | 145.0265 | 300.5151 | 396.794 | 210.8674 | 324.1649 |  | 277.7369 | 351.9366 | 217.8327 | 359.4685 | 270.8815 | 359.1299 | 146.1911 | 290.9705 |  | 280.4297 | 312.027 | 376.5804 | 189.0391 | 311.4498 | 404.4646 | 198.3165 | 341.5523 | 236.0893 | 342.9464 | 219.5813 | 354.7099 | 0.44663 | 19.305 | 1.4018 | 0.29961 | -40.1392 | 3.1161 | 897.75 | 0.29 | 2.6884 | -0.55979 | 0.94974 | -0.13433 | 2.596 | 2.0792 | 3.6454 | 164.813 | -0.9823 | -8.3845 | -0.22525 | -1.3997 | 14.181 | 9.5529
42810.5996 | 13785 | 111.7755 | 86.1191 | 67.4094 | 50.6743 | 30.5851 | 22.6835 | 18.0445 | 173.1177 | 111.014 | 91.5794 | 69.7984 | 39.6266 | 25.0146 | 18.356 | 179.0148 | 191.5101 | 471.1538 | 244.4546 | 228.3002 | 447.6576 |  |  |  | 313.417 | 352.3003 | 301.5069 | 310.5489 | 160.5757 | 320.6433 | 188.5382 | 269.1528 | 163.1685 | 261.5451 | 356.5963 | 219.4153 | 355.0597 | 155.7393 |  | 158.6944 | 216.1662 | 128.8886 | 162.9107 |  | 38.7103 | 80.2294 | 40.0828 | 77.0551 | 141.6587 | 172.4039 | 245.8666 | 8.0891 | 39.2653 | 10.4692 | 87.0407 | 8.7642 | 41.6676 | 48.9962 | 52.9797 | 25.5796 |  |  | 3.0394 | -0.38367 | 0.53214 | -0.21816 | 2.8139 | 1.8979 | 6.0408 | -5.539 | 0.5375 | 2.3941 | 9.6023 | -0.00059305 | -0.00060619 | -0.00057497 | 272.6854 | 295.5713 | 321.0653 | 395.2429 | 119.9078 | 69.9822 | 35.3141 | 120.2779 | 100.4432 | 75.059 | 57.6752 | 36.8173 | 25.4661 | 18.3284 | 129.1691 | 113.7276 | 94.5166 | 62.9258 | 54.4103 | 113.623 | 73.0873 | 196.4544 | 230.8865 | 262.4275 | 274.9548 | 307.319 | 327.8742 |  |  |  | 352.4909 | 282.6895 | 292.0003 | 318.5594 | 2.8555 | 3.6684 | 909.2929 |  |  | 909.8855 |  |  | 373.9772 | 450.1602 | 205.4061 | 242.9559 | 342.3614 | 157.3381 | 949.1742 | 815.6667 | 912.5108 | 933.2614 | 883.9027 |  | 1026.0171 | 731.1169 | 362.6774 | 945.5981 | 344.9236 | 855.8616 |  | 775.2212 |  |  | 893.5353 | 957.7908 | 891.808 | [6 empty] | 810.2142 |  |  | 703.9763 |  |  | 228.4141 | 337.2722 | 369.1531 | 144.3532 | 300.6074 | 396.9542 | 211.5632 | 324.0631 |  | 277.4747 | 352.8024 | 217.0604 | 359.7962 | 270.4249 | 359.3663 | 146.3453 | 290.9832 |  | 281.0801 | 312.1514 | 376.5303 | 188.6776 | 311.4742 | 405.5726 | 197.8284 | 341.514 | 236.2953 | 343.4955 | 219.4711 | 354.2431 | 0.77944 | 19.3002 | 1.396 | 0.29788 | -40.1759 | 3.1161 | 920.82 | 0.24 | 2.9606 | -0.81146 | 0.95566 | -0.6119 | 2.4676 | 2.0266 | 3.6155 | 165.4739 | -0.96741 | -8.4109 | -0.4585 | -1.5662 | 14.1683 | 9.6298
42810.5996 | 13786 | 111.7838 | 86.1259 | 67.4188 | 50.6742 | 30.5888 | 22.6892 | 18.046 | 173.1409 | 111.0173 | 91.5883 | 69.796 | 39.632 | 25.0149 | 18.3522 | 179.0113 | 191.5122 | 471.1636 | 244.4365 | 228.3228 | 447.7203 |  |  |  | 313.4316 | 352.2854 | 301.0991 | 310.3682 | 159.0085 | 320.4063 | 188.5528 | 269.1413 | 163.0621 | 261.555 | 356.5791 | 218.9684 | 355.1108 | 155.3574 |  | 158.9356 | 215.7214 | 129.0523 | 163.7213 |  | 38.6564 | 80.2737 | 40.1867 | 77.0118 | 141.688 | 171.7069 | 245.9827 | 8.0539 | 39.2908 | 10.224 | 87.0814 | 8.7854 | 41.6702 | 49.0304 | 53.0105 | 25.5952 |  |  | 2.8061 | 0.14071 | 0.15036 | -0.37784 | 3.3363 | 2.0143 | 5.8022 | -5.6941 | 0.5593 | 1.9919 | 9.5963 | -0.00059633 | -0.00058155 | -0.0006029 | 270.7037 | 290.6081 | 316.3873 | 394.7917 | 119.9392 | 70.0089 | 35.3293 | 120.2929 | 100.4561 | 75.0662 | 57.6954 | 36.8374 | 25.4738 | 18.3318 | 129.8131 | 113.998 | 97.78 | 64.6712 | 54.1269 | 113.6468 | 73.1756 | 196.4515 | 230.884 | 262.4199 | 274.931 | 307.2937 | 327.8595 |  |  |  | 352.5922 | 282.8312 | 292.3833 | 317.1675 | 1.9936 | 2.907 | 909.0289 |  |  | 909.6961 |  |  | 373.9882 | 450.1441 | 205.0653 | 242.9801 | 342.3555 | 157.1632 | 948.7295 | 816.2579 | 912.5911 | 933.1658 | 883.7221 |  | 1026.7864 | 730.8134 | 362.5836 | 945.2887 | 344.8642 | 856.1537 |  | 774.7435 |  |  | 892.8624 | 957.7654 | 891.3566 | [6 empty] | 808.9082 |  |  | 705.9128 |  |  | 228.5653 | 336.9148 | 369.6751 | 143.9659 | 300.5855 | 397.1072 | 211.7738 | 324.3116 |  | 277.6885 | 352.9994 | 217.0155 | 360.2717 | 270.6086 | 359.4578 | 146.8209 | 290.9796 |  | 281.4973 | 312.4243 | 376.5068 | 188.4433 | 311.4176 | 406.1691 | 197.8409 | 341.7089 | 236.4836 | 343.5969 | 219.7464 | 353.9981 | 0.37171 | 19.2953 | 1.3903 | 0.29815 | -40.2539 | 3.1161 | 928.07 | 0.3 | 2.8441 | 0.49145 | 0.50802 | -0.80532 | 2.6848 | 2.0861 | 3.5406 | 165.8832 | -0.96706 | -8.4071 | -0.5271 | -1.9181 | 14.1501 | 9.6769
42810.5996 | 13787 | 111.7938 | 86.1392 | 67.4195 | 50.6704 | 30.5938 | 22.6926 | 18.0404 | 173.1586 | 111.0223 | 91.5913 | 69.7983 | 39.6313 | 25.0148 | 18.3465 | 179.018 | 191.4984 | 471.1743 | 244.4234 | 228.0888 | 447.7805 |  |  |  | 313.451 | 352.2675 | 300.5913 | 310.1342 | 158.7802 | 320.1618 | 188.5563 | 269.1263 | 163.1687 | 261.5605 | 356.5631 | 218.9124 | 355.1613 | 155.4813 |  | 158.8335 | 215.8538 | 128.6234 | 164.2182 |  | 38.4208 | 80.2452 | 40.1982 | 77.0843 | 141.6734 | 171.4435 | 246.4721 | 8.0728 | 39.302 | 10.1024 | 87.1064 | 8.7838 | 41.6661 | 49.041 | 53.0341 | 25.5938 |  |  | 2.4158 | 0.10128 | 0.66816 | -0.28979 | 3.2956 | 2.0129 | 5.8193 | -5.6172 | 0.4978 | 1.6262 | 9.4948 | -0.00056512 | -0.00060619 | -0.00061933 | 274.7321 | 296.4258 | 320.328 | 395.5167 | 119.9468 | 70.0251 | 35.3378 | 120.3 | 100.4598 | 75.0715 | 57.6968 | 36.8406 | 25.4736 | 18.3395 | 128.5783 | 111.9619 | 97.6568 | 66.3125 | 54.944 | 113.6459 | 73.2544 | 196.4476 | 230.8786 | 262.4168 | 274.9138 | 307.2755 | 327.8317 |  |  |  | 352.6129 | 282.6594 | 291.6711 | 317.1557 | 1.8942 | 2.7141 | 908.8955 |  |  | 909.6214 |  |  | 373.9883 | 450.1467 | 204.3437 | 242.9915 | 342.3502 | 157.5843 | 948.881 | 816.2408 | 912.3657 | 932.1332 | 883.6345 |  | 1025.9849 | 730.7731 | 362.5192 | 944.2574 | 344.8585 | 857.3733 |  | 774.9369 |  |  | 892.4549 | 957.9797 | 890.9714 | [6 empty] | 812.8353 |  |  | 707.2747 |  |  | 228.201 | 336.3896 | 368.8954 | 143.731 | 300.6645 | 397.2717 | 212.2714 | 324.4371 |  | 278.1321 | 352.8238 | 217.4521 | 360.8138 | 270.5589 | 359.4013 | 147.3336 | 290.8729 |  | 280.4911 | 311.7222 | 376.479 | 188.6356 | 311.4948 | 405.9951 | 197.4667 | 341.8568 | 236.2924 | 343.3573 | 219.9375 | 354.102 | 0.56411 | 19.2919 | 1.3843 | 0.29765 | -40.2118 | 3.1161 | 920.03 | 0.19 | 2.6384 | 0.41693 | 1.0709 | -0.70524 | 2.6676 | 2.0848 | 3.5447 | 165.4644 | -0.97148 | -8.3789 | -0.39001 | -1.895 | 14.1405 | 9.679
42810.5996 | 13788 | 111.8078 | 86.1501 | 67.4175 | 50.6786 | 30.5877 | 22.6932 | 18.0474 | 173.1765 | 111.0232 | 91.5945 | 69.8046 | 39.6318 | 25.0228 | 18.3488 | 179.0239 | 191.4976 | 471.1916 | 244.414 | 227.7837 | 447.8156 |  |  |  | 313.4687 | 352.249 | 300.6189 | 310.3103 | 158.3909 | 319.9841 | 188.5749 | 269.1316 | 163.4961 | 261.5932 | 356.567 | 219.1604 | 355.1976 | 155.6806 |  | 159.0839 | 216.0331 | 129.5686 | 164.3688 |  | 38.3253 | 80.2846 | 40.0426 | 77.0676 | 141.8056 | 172.3667 | 246.981 | 8.158 | 39.3182 | 9.9671 | 87.1391 | 8.7928 | 41.6756 | 49.049 | 53.0461 | 25.5898 |  |  | 2.3218 | 0.27345 | 0.36852 | -0.057826 | 3.1826 | 2.4144 | 5.9172 | -5.4437 | 0.32091 | 2.9691 | 9.3587 | -0.0006259 | -0.0006604 | -0.0005914 | 280.1902 | 301.4771 | 326.426 | 396.5948 | 119.9548 | 70.0305 | 35.3415 | 120.3055 | 100.4678 | 75.0713 | 57.7004 | 36.8422 | 25.4728 | 18.3411 | 125.9896 | 112.1657 | 98.4602 | 66.116 | 55.1195 | 113.6042 | 73.3201 | 196.4522 | 230.8699 | 262.4143 | 274.8929 | 307.2574 | 327.8144 |  |  |  | 352.5152 | 282.4909 | 289.2386 | 318.0419 | 2.4756 | 2.724 | 908.6137 |  |  | 909.4139 |  |  | 373.9956 | 450.1324 | 204.5872 | 243.0035 | 342.3372 | 158.1708 | 949.0536 | 816.4342 | 912.1708 | 932.5694 | 883.8442 |  | 1025.7798 | 730.805 | 362.4493 | 944.9799 | 344.7175 | 858.5815 |  | 774.7401 |  |  | 893.3831 | 958.0668 | 890.8653 | [6 empty] | 814.2321 |  |  | 708.0644 |  |  | 228.3342 | 336.1232 | 367.5974 | 143.6803 | 300.465 | 397.4621 | 212.6785 | 324.7018 |  | 278.3176 | 352.4647 | 217.8601 | 361.3524 | 270.3389 | 359.2639 | 147.9033 | 290.6031 |  | 279.2302 | 311.4404 | 376.4385 | 189.1362 | 311.6464 | 406.2424 | 196.7815 | 341.919 | 236.0053 | 343.1485 | 219.6539 | 354.2702 | 0.58068 | 19.2896 | 1.3782 | 0.29679 | -40.148 | 3.1161 | 926.84 | 0.33 | 2.5862 | 0.68511 | 0.79534 | -0.31505 | 2.6241 | 2.2856 | 3.5781 | 165.3509 | -0.97838 | -8.4104 | -0.10756 | -1.9763 | 14.1394 | 9.6462
42810.5996 | 13789 | 111.8361 | 86.1625 | 67.4235 | 50.695 | 30.5949 | 22.6993 | 18.0549 | 173.2032 | 111.0348 | 91.5949 | 69.8192 | 39.6396 | 25.0262 | 18.3605 | 179.0276 | 191.4933 | 471.2098 | 244.4034 | 227.6251 | 447.8799 |  |  |  | 313.4796 | 352.234 | 300.5784 | 310.3038 | 157.902 | 319.8559 | 188.5728 | 269.1019 | 164.002 | 261.5843 | 356.5355 | 218.8367 | 355.1903 | 155.178 |  | 159.7078 | 216.0866 | 129.942 | 162.2841 |  | 38.2983 | 80.3322 | 39.9775 | 77.0097 | 142.0432 | 173.1597 | 246.9751 | 8.2975 | 39.3315 | 9.8685 | 87.1823 | 8.7963 | 41.7024 | 49.0391 | 53.0716 | 25.5886 |  |  | 2.3304 | 0.20117 | 0.47957 | 0.055198 | 2.716 | 2.0261 | 6.0881 | -5.5889 | 0.7068 | 2.6809 | 9.3966 | -0.00060126 | -0.00061112 | -0.00057826 | 283.8424 | 304.2883 | 324.5055 | 396.7091 | 119.9702 | 70.0469 | 35.3429 | 120.3095 | 100.4765 | 75.0751 | 57.704 | 36.8448 | 25.4802 | 18.3462 | 124.0378 | 112.0443 | 99.6392 | 66.3102 | 57.4457 | 113.6379 | 73.3989 | 196.458 | 230.8767 | 262.4179 | 274.8755 | 307.2451 | 327.7965 |  |  |  | 352.3929 | 283.1661 | 287.6805 | 317.9282 | 1.7432 | 3.3069 | 908.4605 |  |  | 909.3577 |  |  | 373.9938 | 450.1251 | 203.7271 | 243.0105 | 342.3268 | 158.8074 | 949.0917 | 816.7346 | 912.2983 | 932.2705 | 883.8373 |  | 1025.8367 | 731.6039 | 362.4354 | 945.6636 | 344.3778 | 860.4585 |  | 774.4792 |  |  | 893.9334 | 958.2269 | 890.8392 | [6 empty] | 816.6771 |  |  | 708.7029 |  |  | 228.3701 | 336.3143 | 367.7931 | 143.7532 | 300.4278 | 397.6132 | 212.7793 | 324.7805 |  | 278.4346 | 351.6405 | 218.0584 | 361.6152 | 270.547 | 359.1164 | 147.9316 | 290.4687 |  | 278.1916 | 311.686 | 376.3843 | 189.5964 | 311.6538 | 407.5038 | 196.2431 | 342.0577 | 236.2089 | 342.9134 | 219.4008 | 354.2536 | 0.66638 | 19.2877 | 1.373 | 0.29548 | -40.2152 | 3.1161 | 915.22 | 0.31 | 2.5906 | 0.58766 | 0.90736 | 0.30783 | 2.4263 | 2.0956 | 3.6327 | 165.381 | -1.0018 | -8.457 | 0.11349 | -2.0978 | 14.1967 | 9.6392
42810.5996 | 13790 | 111.8393 | 86.1625 | 67.4191 | 50.6925 | 30.5923 | 22.7081 | 18.0548 | 173.2213 | 111.032 | 91.5982 | 69.8202 | 39.6453 | 25.0272 | 18.3586 | 179.0373 | 191.4903 | 471.2247 | 244.392 | 227.3962 | 448.0201 |  |  |  | 313.4948 | 352.2222 | 300.4775 | 310.2322 | 157.8657 | 319.9337 | 188.5848 | 269.1038 | 164.3371 | 261.605 | 356.5354 | 218.4483 | 355.1482 | 154.37 |  | 160.0226 | 215.4869 | 129.5377 | 161.8721 |  | 38.21 | 80.3314 | 40.0197 | 77.2767 | 142.0997 | 173.0456 | 246.9561 | 8.3358 | 39.3648 | 9.8364 | 87.2064 | 8.7936 | 41.7215 | 49.0374 | 53.1002 | 25.5887 |  |  | 2.4361 | 0.20379 | 0.66554 | -0.23525 | 2.9053 | 1.9689 | 5.7543 | -5.6192 | 0.46375 | 2.0831 | 9.521 | -0.00055033 | -0.00057662 | -0.00058647 | 286.3024 | 309.4108 | 329.7072 | 397.1348 | 119.9862 | 70.0638 | 35.3416 | 120.3079 | 100.4728 | 75.0806 | 57.7065 | 36.847 | 25.4788 | 18.3406 | 124.7101 | 112.0554 | 101.4815 | 66.396 | 56.6198 | 113.7014 | 73.5022 | 196.4575 | 230.8738 | 262.4204 | 274.8592 | 307.2264 | 327.7816 |  |  |  | 352.2968 | 283.6489 | 288.3572 | 318.5945 | 2.0698 | 2.7084 | 908.563 |  |  | 909.4344 |  |  | 373.9962 | 450.1117 | 204.771 | 243.0299 | 342.3173 | 159.1426 | 949.2316 | 817.8028 | 912.3721 | 932.972 | 883.4692 |  | 1026.0236 | 731.9052 | 362.4523 | 947.1906 | 344.1901 | 862.1714 |  | 774.4275 |  |  | 893.6905 | 958.5129 | 890.6192 | [6 empty] | 818.7308 |  |  | 709.3311 |  |  | 228.6577 | 336.603 | 368.4951 | 143.855 | 300.287 | 397.7227 | 212.615 | 324.4792 |  | 278.8148 | 350.8835 | 218.1977 | 361.5381 | 270.7956 | 358.9813 | 147.7149 | 290.5313 |  | 278.0689 | 312.1887 | 376.3458 | 189.4909 | 311.3812 | 408.2399 | 196.1367 | 342.1263 | 236.6082 | 342.8429 | 219.3062 | 354.2027 | 0.63152 | 19.2869 | 1.3686 | 0.2946 | -40.1247 | 3.1161 | 918.66 | 0.33 | 2.649 | 0.59149 | 1.0689 | -0.63549 | 2.5091 | 2.0656 | 3.5312 | 165.4893 | -1.0087 | -8.5147 | 0.046679 | -2.29 | 14.2046 | 9.6127
42810.5997 | 13791 | 111.8401 | 86.1638 | 67.4236 | 50.6902 | 30.5929 | 22.704 | 18.0405 | 173.232 | 111.0408 | 91.6067 | 69.8169 | 39.6426 | 25.0236 | 18.3596 | 179.037 | 191.487 | 471.2388 | 244.3744 | 227.3035 | 448.1311 |  |  |  | 313.5073 | 352.2077 | 300.6761 | 310.4124 | 158.3658 | 319.9751 | 188.6008 | 269.0994 | 164.0412 | 261.6176 | 356.5277 | 218.3707 | 355.0781 | 154.1187 |  | 160.59 | 215.1975 | 129.4529 | 162.394 |  | 38.0556 | 80.3324 | 39.9501 | 77.3876 | 142.3044 | 172.4256 | 246.7654 | 8.2353 | 39.3911 | 9.794 | 87.2004 | 8.8002 | 41.7412 | 49.0366 | 53.131 | 25.5904 |  |  | 2.4848 | 0.22351 | 0.66488 | -0.07491 | 2.9099 | 1.8756 | 5.6196 | -5.9615 | 0.87727 | 2.5197 | 9.3364 | -0.00057333 | -0.00059469 | -0.0005799 | 285.0659 | 308.6659 | 329.8638 | 397.4805 | 120.0069 | 70.0797 | 35.3577 | 120.3194 | 100.4765 | 75.0896 | 57.7133 | 36.8612 | 25.4809 | 18.3465 | 125.3629 | 112.5062 | 100.952 | 67.8758 | 56.7031 | 113.7527 | 73.5652 | 196.4509 | 230.8612 | 262.4097 | 274.8304 | 307.1997 | 327.7602 |  |  |  | 352.2733 | 284.3358 | 288.2178 | 319.2778 | 1.6146 | 2.8486 | 908.2804 |  |  | 909.2107 |  |  | 374.0064 | 450.097 | 204.922 | 243.0425 | 342.3145 | 158.9222 | 949.9686 | 818.2368 | 912.43 | 931.5584 | 883.0612 |  | 1025.1652 | 731.1664 | 362.4926 | 947.0551 | 344.21 | 861.9285 |  | 774.7975 |  |  | 893.9386 | 959.2619 | 899.0954 | [6 empty] | 818.8446 |  |  | 709.9158 |  |  | 229.3248 | 336.805 | 368.5608 | 144.2329 | 300.2602 | 397.8365 | 213.0771 | 324.3201 |  | 279.2741 | 350.4832 | 218.4665 | 361.5113 | 270.8666 | 358.5327 | 147.8024 | 290.747 |  | 277.9584 | 312.5212 | 376.3283 | 189.6649 | 310.9092 | 408.2074 | 196.6792 | 342.1984 | 237.0625 | 342.918 | 219.5734 | 354.3175 | 0.52983 | 19.2891 | 1.3655 | 0.29378 | -40.1992 | 3.1161 | 908.97 | 0.31 | 2.6754 | 0.61944 | 1.0684 | -0.35861 | 2.5094 | 2.0146 | 3.4872 | 165.0503 | -0.98469 | -8.5093 | -0.019476 | -2.2236 | 14.1842 | 9.5917
42810.5997 | 13792 | 111.8306 | 86.1709 | 67.4383 | 50.703 | 30.5921 | 22.7031 | 18.0467 | 173.2556 | 111.047 | 91.6103 | 69.8227 | 39.6407 | 25.0259 | 18.3591 | 179.0387 | 191.4836 | 471.2543 | 244.3651 | 227.3775 | 448.1577 |  |  |  | 313.5235 | 352.1907 | 300.6179 | 310.4378 | 158.4292 | 319.8359 | 188.6087 | 269.0797 | 163.6128 | 261.6272 | 356.5163 | 218.2077 | 354.9957 | 153.9441 |  | 160.5187 | 215.1276 | 129.0465 | 162.0049 |  | 38.1598 | 80.3543 | 39.8427 | 77.5204 | 142.539 | 172.2066 | 246.8485 | 8.2262 | 39.4083 | 9.8295 | 87.2076 | 8.8056 | 41.7429 | 49.0212 | 53.1463 | 25.5947 |  |  | 2.8495 | 0.071715 | 0.59851 | -0.19976 | 2.9835 | 1.6857 | 5.8975 | -5.7046 | -0.12647 | 2.3962 | 9.2585 | -0.00055855 | -0.00056512 | -0.00059797 | 281.8456 | 308.068 | 332.4568 | 397.887 | 120.0116 | 70.0842 | 35.3553 | 120.3149 | 100.4703 | 75.0763 | 57.7105 | 36.8501 | 25.482 | 18.3311 | 123.6752 | 112.4372 | 100.2552 | 68.8042 | 58.3853 | 113.682 | 73.6095 | 196.452 | 230.8568 | 262.4108 | 274.8063 | 307.18 | 327.7364 |  |  |  | 352.2398 | 284.7969 | 288.6181 | 319.7532 | 1.7167 | 1.9296 | 907.8779 |  |  | 908.8054 |  |  | 374.009 | 450.0801 | 205.078 | 243.0492 | 342.3081 | 157.8366 | 950.9798 | 817.5643 | 912.5018 | 930.2935 | 883.1552 |  | 1018.9 | 730.5189 | 362.5216 | 947.3008 | 344.077 | 860.9525 |  | 774.6107 |  |  | 894.4824 | 960.2329 | 904.949 | [6 empty] | 819.1468 |  |  | 710.6258 |  |  | 229.4302 | 337.2622 | 369.3041 | 144.5613 | 300.2932 | 397.9274 | 213.9595 | 324.4304 |  | 279.3551 | 350.4262 | 218.7495 | 361.6354 | 270.8235 | 358.3678 | 147.9649 | 290.7861 |  | 277.7316 | 312.1206 | 376.2827 | 189.6989 | 310.6773 | 408.6531 | 197.0002 | 342.1374 | 237.0797 | 342.5947 | 219.9056 | 354.4509 | 0.56469 | 19.287 | 1.3635 | 0.29312 | -40.1477 | 3.1161 | 922.77 | 0.31 | 2.8647 | 0.35089 | 1.0137 | -0.58563 | 2.5403 | 1.9095 | 3.5715 | 161.7864 | -0.96421 | -8.5269 | 0.15927 | -2.1409 | 14.1881 | 9.5757
42810.5997 | 13793 | 111.821 | 86.1788 | 67.4457 | 50.7092 | 30.5982 | 22.7092 | 18.0447 | 173.2765 | 111.0529 | 91.6175 | 69.8288 | 39.6524 | 25.0329 | 18.3617 | 179.0481 | 191.4876 | 471.2756 | 244.3499 | 227.5793 | 448.185 |  |  |  | 313.5383 | 352.1837 | 300.4143 | 310.352 | 158.1709 | 319.799 | 188.6153 | 269.0689 | 163.6407 | 261.6413 | 356.5047 | 218.4418 | 354.9478 | 154.2638 |  | 160.0442 | 215.105 | 129.2903 | 162.6877 |  | 38.1357 | 80.4095 | 39.8503 | 77.9657 | 142.5066 | 172.0527 | 247.353 | 8.2927 | 39.4276 | 9.8414 | 87.2145 | 8.8174 | 41.7397 | 49.0038 | 53.1826 | 25.5998 |  |  | 3.2221 | -0.17076 | 0.43095 | -0.20173 | 3.1635 | 2.5051 | 6.3424 | -5.6553 | 0.80546 | 2.9448 | 9.3207 | -0.0005914 | -0.00053226 | -0.00059962 | 282.933 | 307.5575 | 332.8469 | 398.1549 | 120.036 | 70.1089 | 35.3557 | 120.3234 | 100.485 | 75.0945 | 57.7176 | 36.8587 | 25.4821 | 18.3377 | 120.057 | 110.552 | 95.8464 | 66.7158 | 59.5125 | 113.5555 | 73.5833 | 196.454 | 230.862 | 262.4183 | 274.789 | 307.1604 | 327.7203 |  |  |  | 352.1666 | 284.9984 | 289.7703 | 319.8539 | 1.0497 | 2.4195 | 907.2543 |  |  | 908.0944 |  |  | 374.0218 | 450.0642 | 203.8544 | 243.0657 | 342.3013 | 158.3638 | 952.0234 | 818.8481 | 912.4002 | 927.5163 | 883.9101 |  | 1022.3854 | 730.6275 | 362.5317 | 948.5081 | 343.719 | 860.975 |  | 774.8382 |  |  | 895.4444 | 961.0612 | 913.3108 | [6 empty] | 819.4352 |  |  | 711.5254 |  |  | 229.3609 | 337.527 | 370.3629 | 145.147 | 300.0499 | 398.1144 | 214.693 | 324.4295 |  | 279.1039 | 350.6523 | 218.9489 | 361.7632 | 270.4938 | 358.9787 | 147.974 | 290.6512 |  | 278.1399 | 311.5456 | 376.2332 | 189.1724 | 310.6832 | 409.53 | 196.3905 | 342.057 | 236.7132 | 342.5057 | 219.9893 | 354.4514 | 0.65618 | 19.2886 | 1.3625 | 0.29188 | -40.1607 | 3.116 | 934.6 | 0.28 | 3.0461 | -0.54149 | 0.86022 | -0.58856 | 2.6154 | 2.3273 | 3.7032 | 163.5742 | -0.96635 | -8.5895 | 0.54557 | -1.6541 | 14.1651 | 9.5669
42810.5997 | 13794 | 111.8209 | 86.1811 | 67.4538 | 50.7125 | 30.598 | 22.7165 | 18.0575 | 173.301 | 111.0645 | 91.6229 | 69.8356 | 39.6586 | 25.0419 | 18.3601 | 179.0554 | 191.4765 | 471.2944 | 244.3428 | 227.5727 | 448.2156 |  |  |  | 313.5519 | 352.1547 | 300.9213 | 310.5946 | 158.8973 | 319.8944 | 188.6314 | 269.0572 | 164.3425 | 261.6544 | 356.4965 | 219.104 | 354.9241 | 155.1466 |  | 159.2606 | 215.0733 | 128.6273 | 163.8243 |  | 38.0059 | 80.4124 | 39.8193 | 78.4746 | 142.2137 | 172.0104 | 247.5609 | 8.3234 | 39.433 | 9.8831 | 87.2349 | 8.8232 | 41.7435 | 48.9954 | 53.23 | 25.6003 |  |  | 2.7516 | 0.30959 | 0.38495 | 0.068998 | 2.716 | 1.7784 | 5.5177 | -5.4608 | 0.45032 | 2.5793 | 9.3384 | -0.00059305 | -0.00061276 | -0.00058483 | 282.5872 | 304.3624 | 332.8877 | 397.5612 | 120.0508 | 70.1221 | 35.3645 | 120.3338 | 100.4858 | 75.0966 | 57.7211 | 36.8634 | 25.4817 | 18.3423 | 113.8442 | 107.4136 | 92.7409 | 64.2765 | 56.7918 | 113.3427 | 73.5584 | 196.4632 | 230.8591 | 262.4158 | 274.7681 | 307.1435 | 327.7073 |  |  |  | 352.1487 | 285.4868 | 290.475 | 320.3091 | 2.5437 | 1.8615 | 906.6088 |  |  | 907.4971 |  |  | 374.0342 | 450.0428 | 204.332 | 243.0812 | 342.307 | 158.6551 | 952.9586 | 820.2008 | 912.3087 | 928.3033 | 884.2559 |  | 1022.8026 | 731.2025 | 362.5565 | 950.0425 | 343.2697 | 861.6413 |  | 774.5444 |  |  | 896.6015 | 961.7567 | 916.6689 | [6 empty] | 821.6178 |  |  | 712.6834 |  |  | 229.0354 | 337.2856 | 371.6937 | 145.6586 | 300.1634 | 398.3916 | 214.0539 | 323.6957 |  | 279.3567 | 351.1099 | 218.7241 | 361.8547 | 270.1427 | 359.8042 | 147.1552 | 290.7501 |  | 277.6412 | 310.8338 | 376.2131 | 188.6579 | 310.8997 | 409.1846 | 196.0937 | 342.1872 | 236.5346 | 342.5809 | 220.1726 | 354.3967 | 0.67659 | 19.2906 | 1.3624 | 0.29085 | -40.1873 | 3.1161 | 944.43 | 0.24 | 2.8151 | 0.72911 | 0.81302 | 0.34421 | 2.4232 | 1.9608 | 3.4539 | 163.7821 | -0.9802 | -8.6685 | 1.2094 | -1.3121 | 14.1315 | 9.5527
42810.5997 | 13795 | 111.8126 | 86.1872 | 67.451 | 50.7137 | 30.5936 | 22.7091 | 18.0545 | 173.321 | 111.0578 | 91.6233 | 69.8423 | 39.6532 | 25.0337 | 18.3616 | 179.0512 | 191.4842 | 471.3223 | 244.3352 | 227.2745 | 448.2654 |  |  |  | 313.5722 | 352.1454 | 300.7716 | 310.6392 | 157.9996 | 319.6372 | 188.6487 | 269.0527 | 163.9066 | 261.6635 | 356.4838 | 219.2919 | 354.9143 | 155.5147 |  | 158.7189 | 214.425 | 127.0912 | 163.3608 |  | 38.0407 | 80.3393 | 39.8145 | 78.1052 | 142.3273 | 172.1962 | 247.2566 | 8.5734 | 39.4285 | 9.867 | 87.29 | 8.8268 | 41.7381 | 48.9903 | 53.2508 | 25.6003 |  |  | 2.0412 | -0.070225 | 0.51374 | 0.009858 | 2.927 | 2.3474 | 5.6189 | -5.6224 | 0.47912 | 2.3685 | 9.4968 | -0.00058976 | -0.00056676 | -0.00060619 | 283.7935 | 305.7214 | 330.9248 | 397.1019 | 120.0683 | 70.1486 | 35.3638 | 120.3357 | 100.498 | 75.0981 | 57.7268 | 36.8625 | 25.4802 | 18.3407 | 115.0849 | 105.2511 | 90.7351 | 62.672 | 56.5503 | 113.3386 | 73.5107 | 196.4576 | 230.8547 | 262.4201 | 274.7514 | 307.1065 | 327.6867 |  |  |  | 352.1138 | 285.3965 | 291.3766 | 320.7584 | 1.9096 | 3.3142 | 906.4772 |  |  | 907.4228 |  |  | 374.0487 | 450.0174 | 204.1636 | 243.1022 | 342.3042 | 158.5541 | 953.7268 | 821.1922 | 912.538 | 928.4738 | 884.3561 |  | 1022.2935 | 730.8944 | 362.5903 | 951.3875 | 343.1753 | 861.5795 |  | 774.0838 |  |  | 896.0623 | 962.4608 | 917.6292 | [6 empty] | 824.3776 |  |  | 713.0558 |  |  | 228.9375 | 337.0564 | 373.0594 | 146.109 | 299.9349 | 398.5308 | 212.9485 | 323.4007 |  | 279.7511 | 351.5166 | 218.8845 | 362.1569 | 269.8303 | 360.5752 | 146.4613 | 290.9443 |  | 278.1344 | 310.9264 | 376.2151 | 188.592 | 310.7454 | 409.1886 | 196.1197 | 342.3169 | 237.0995 | 342.6431 | 220.3759 | 354.3336 | 0.76865 | 19.3003 | 1.3623 | 0.29115 | -40.1373 | 3.1161 | 962.24 | 0.28 | 2.4242 | -0.34722 | 0.93914 | 0.13009 | 2.5161 | 2.2533 | 3.4861 | 163.514 | -0.96873 | -8.7135 | 1.0711 | -1.095 | 14.1436 | 9.5373
42810.5997 | 13796 | 111.8112 | 86.1892 | 67.4438 | 50.7162 | 30.5949 | 22.7111 | 18.0485 | 173.3249 | 111.0529 | 91.6182 | 69.837 | 39.6652 | 25.0304 | 18.355 | 179.0498 | 191.4553 | 471.3288 | 244.3139 | 226.9622 | 448.2996 |  |  |  | 313.5703 | 352.1287 | 301.0447 | 310.7574 | 158.0716 | 319.6499 | 188.6511 | 269.0395 | 163.9586 | 261.6644 | 356.471 | 218.9349 | 354.8993 | 154.7625 |  | 158.3086 | 214.4822 | 126.8179 | 161.4804 |  | 38.065 | 80.239 | 39.7803 | 78.1058 | 142.55 | 172.1357 | 246.6414 | 8.9165 | 39.4197 | 9.8132 | 87.3654 | 8.8302 | 41.7228 | 48.9886 | 53.2715 | 25.6001 |  |  | 3.1294 | -0.3541 | 0.75622 | -0.003286 | 2.9808 | 2.3408 | 6.28 | -5.5397 | 0.44837 | 1.8687 | 9.5164 | -0.00050926 | -0.00052241 | -0.00056676 | 284.5005 | 304.4501 | 327.6775 | 397.235 | 120.0766 | 70.1606 | 35.3639 | 120.3312 | 100.4947 | 75.0997 | 57.7273 | 36.8693 | 25.4822 | 18.3373 | 114.0395 | 105.7528 | 92.9215 | 64.1306 | 56.0042 | 113.2383 | 73.518 | 196.4549 | 230.8474 | 262.4225 | 274.7336 | 307.0863 | 327.671 |  |  |  | 352.0777 | 284.9874 | 292.6281 | 320.8103 | 1.6545 | 1.965 | 906.4335 |  |  | 907.4377 |  |  | 374.0477 | 449.9915 | 203.5452 | 243.1074 | 342.2947 | 158.4065 | 954.2121 | 821.5834 | 912.407 | 928.8356 | 884.4064 |  | 1023.0815 | 730.3406 | 362.608 | 951.4251 | 343.1606 | 860.3709 |  | 774.2723 |  |  | 897.4188 | 962.8381 | 918.1271 | [6 empty] | 825.3523 |  |  | 714.0426 |  |  | 228.7349 | 337.5842 | 373.2577 | 146.0826 | 299.4946 | 398.66 | 212.5881 | 323.4838 |  | 279.5556 | 351.1874 | 218.6265 | 362.8507 | 270.5935 | 361.211 | 146.3764 | 290.8174 |  | 278.659 | 312.2082 | 376.1966 | 188.3603 | 311.0476 | 408.4939 | 195.9182 | 342.2347 | 237.5526 | 342.5406 | 220.3909 | 354.4804 | 0.7103 | 19.3093 | 1.3641 | 0.29075 | -40.2662 | 3.1161 | 960.89 | 0.23 | 3.0016 | -0.77957 | 1.1392 | -0.075098 | 2.539 | 2.2499 | 3.6852 | 163.9234 | -0.95182 | -8.7157 | 1.1748 | -1.337 | 14.1946 | 9.5329
42810.5997 | 13797 | 111.814 | 86.2052 | 67.4599 | 50.7253 | 30.592 | 22.7139 | 18.0485 | 173.3516 | 111.0634 | 91.6253 | 69.8413 | 39.6704 | 25.035 | 18.3649 | 179.0514 | 191.4545 | 471.3582 | 244.3042 | 227.1202 | 448.3381 |  |  |  | 313.591 | 352.1173 | 300.8473 | 310.7863 | 157.4881 | 319.5762 | 188.661 | 269.0287 | 162.5745 | 261.679 | 356.4611 | 218.7217 | 354.9134 | 154.4186 |  | 158.2912 | 214.5607 | 126.9117 | 161.6474 |  | 37.8816 | 80.3169 | 39.7494 | 78.2623 | 142.4618 | 171.9549 | 246.467 | 9.1445 | 39.4396 | 9.8926 | 87.4312 | 8.8417 | 41.7257 | 48.9984 | 53.301 | 25.6105 |  |  | 2.8738 | -0.095849 | 0.33106 | 0.031542 | 3.1287 | 1.8513 | 5.8877 | -5.3051 | 0.59004 | 2.7839 | 9.5635 | -0.00056512 | -0.00051748 | -0.00060947 | 284.4847 | 306.1501 | 332.8499 | 397.4186 | 120.0866 | 70.1684 | 35.3619 | 120.3332 | 100.4864 | 75.0982 | 57.7254 | 36.8659 | 25.4819 | 18.3327 | 109.7623 | 102.3886 | 90.9879 | 65.3028 | 55.0981 | 113.0304 | 73.478 | 196.4678 | 230.8504 | 262.4272 | 274.7088 | 307.0671 | 327.654 |  |  |  | 351.9803 | 283.7712 | 293.0931 | 320.4675 | 1.6105 | 2.3017 | 906.0983 |  |  | 907.1038 |  |  | 374.0549 | 449.9682 | 203.2848 | 243.1143 | 342.2922 | 157.211 | 954.6314 | 821.6862 | 912.3643 | 928.7967 | 884.259 |  | 1024.9991 | 730.2193 | 362.6251 | 950.8529 | 343.0749 | 857.2429 |  | 774.4894 |  |  | 897.0445 | 963.0927 | 918.5866 | [6 empty] | 824.6244 |  |  | 714.7417 |  |  | 228.8652 | 338.1792 | 373.9203 | 146.0878 | 299.11 | 398.814 | 213.5623 | 323.4474 |  | 279.3691 | 351.7758 | 218.4654 | 363.1571 | 270.7236 | 361.5495 | 146.3911 | 290.8522 |  | 279.145 | 312.7254 | 376.1862 | 188.0043 | 311.1044 | 407.5141 | 196.886 | 342.2333 | 237.6943 | 342.421 | 220.0229 | 354.7469 | 0.64924 | 19.3166 | 1.3667 | 0.29038 | -40.1872 | 3.1161 | 973.12 | 0.25 | 2.8762 | -0.40563 | 0.75387 | 0.23269 | 2.6006 | 2.0005 | 3.5675 | 164.93 | -0.94698 | -8.7067 | 1.6242 | -1.127 | 14.1911 | 9.5343
42810.5997 | 13798 | 111.8251 | 86.2077 | 67.4614 | 50.7289 | 30.607 | 22.7193 | 18.0535 | 173.3739 | 111.0658 | 91.6329 | 69.854 | 39.6735 | 25.0435 | 18.3674 | 179.0507 | 191.4466 | 471.373 | 244.2876 | 227.2287 | 448.3594 |  |  |  | 313.6012 | 352.097 | 300.2581 | 310.414 | 157.2783 | 319.6647 | 188.6663 | 269.0285 | 162.4516 | 261.691 | 356.4432 | 218.7904 | 354.9295 | 154.4016 |  | 159.0303 | 214.1942 | 126.6341 | 162.7928 |  | 37.7566 | 80.34 | 39.7888 | 78.8022 | 142.3446 | 172.2767 | 246.5178 | 9.2589 | 39.4713 | 9.9863 | 87.4736 | 8.854 | 41.7266 | 49.0161 | 53.3399 | 25.6147 |  |  | 2.559 | -0.066937 | 0.55711 | -0.24116 | 2.6707 | 2.0189 | 6.0769 | -5.5009 | 0.51901 | 2.8267 | 9.4856 | -0.00063576 | -0.00053883 | -0.00059797 | 285.5358 | 307.0459 | 335.7907 | 397.3079 | 120.0913 | 70.1789 | 35.3592 | 120.336 | 100.4917 | 75.0949 | 57.7265 | 36.8619 | 25.4799 | 18.3309 | 112.2053 | 102.9527 | 92.2889 | 63.8193 | 53.6151 | 112.9976 | 73.4672 | 196.4683 | 230.8469 | 262.4331 | 274.6849 | 307.0485 | 327.6347 |  |  |  | 351.9067 | 283.9228 | 293.3354 | 319.2388 | 2.2781 | 2.9527 | 905.4762 |  |  | 906.5132 |  |  | 374.0663 | 449.9552 | 202.6814 | 243.1333 | 342.2695 | 157.2959 | 955.1876 | 821.5611 | 912.1668 | 927.5229 | 884.062 |  | 1026.3515 | 728.8874 | 362.6524 | 950.6837 | 342.6036 | 854.9062 |  | 774.4055 |  |  | 896.8643 | 963.4321 | 918.917 | [6 empty] | 822.7424 |  |  | 715.5188 |  |  | 228.7765 | 338.0487 | 374.292 | 146.384 | 299.2493 | 399.0094 | 214.6422 | 323.7265 |  | 279.2182 | 351.9519 | 218.2941 | 363.9435 | 270.317 | 361.5223 | 145.8515 | 290.9086 |  | 278.7585 | 313.1257 | 376.1679 | 187.7531 | 311.0813 | 408.0945 | 197.2884 | 342.4291 | 237.1165 | 342.4059 | 219.9576 | 355.3703 | 0.66889 | 19.3238 | 1.3701 | 0.2918 | -40.2507 | 3.116 | 958.08 | 0.3 | 2.7143 | -0.33899 | 0.97797 | -0.64344 | 2.4036 | 2.0898 | 3.6257 | 165.6451 | -0.90763 | -8.7401 | 1.3487 | -1.2729 | 14.1606 | 9.5623
42810.5997 | 13799 | 111.8347 | 86.2104 | 67.461 | 50.7289 | 30.6099 | 22.7247 | 18.044 | 173.394 | 111.0691 | 91.6382 | 69.8557 | 39.6729 | 25.0375 | 18.3643 | 179.061 | 191.4477 | 471.3961 | 244.2719 | 227.0836 | 448.4127 |  |  |  | 313.6182 | 352.0856 | 300.4794 | 310.4741 | 156.7497 | 319.82 | 188.6761 | 269.0267 | 162.0659 | 261.7037 | 356.4395 | 218.9527 | 354.941 | 154.8365 |  | 159.5079 | 214.0681 | 126.463 | 163.3124 |  | 37.7512 | 80.381 | 39.8281 | 79.1527 | 142.3291 | 172.3278 | 246.4472 | 9.2453 | 39.4898 | 10.0993 | 87.5191 | 8.8522 | 41.7317 | 49.0115 | 53.38 | 25.6136 |  |  | 2.4092 | -0.27327 | 0.39284 | -0.15442 | 2.8796 | 2.1266 | 5.8384 | -5.6737 | 0.50364 | 2.3118 | 9.4628 | -0.00058976 | -0.00055526 | -0.00056676 | 284.5875 | 305.9572 | 332.2614 | 398.0176 | 120.1016 | 70.1934 | 35.3793 | 120.3382 | 100.4991 | 75.1026 | 57.7273 | 36.8726 | 25.4787 | 18.3349 | 115.2556 | 105.3586 | 93.7633 | 64.5303 | 55.3964 | 112.9983 | 73.504 | 196.473 | 230.8401 | 262.4306 | 274.6607 | 307.0249 | 327.6211 |  |  |  | 351.7671 | 284.6064 | 293.8159 | 318.0951 | 2.8648 | 2.4271 | 904.818 |  |  | 906.0319 |  |  | 374.0753 | 449.9364 | 202.5702 | 243.1539 | 342.2523 | 156.4055 | 956.4722 | 821.9014 | 911.919 | 927.5093 | 883.9179 |  | 1031.5413 | 728.7592 | 362.6407 | 950.6745 | 342.3246 | 856.4037 |  | 773.9911 |  |  | 898.1575 | 965.1792 | 919.2117 | [6 empty] | 822.7226 |  |  | 714.9882 |  |  | 228.6845 | 337.7658 | 375.307 | 146.1557 | 299.7769 | 399.2666 | 215.1617 | 323.5676 |  | 278.9431 | 352.2643 | 218.4107 | 364.3191 | 270.018 | 361.7279 | 145.3582 | 290.8332 |  | 279.2096 | 312.7507 | 376.1513 | 187.3464 | 310.914 | 408.3445 | 197.0763 | 342.6154 | 236.7785 | 342.5182 | 220.0243 | 355.7816 | 0.62382 | 19.3201 | 1.3718 | 0.29218 | -40.1652 | 3.1161 | 982.01 | 0.34 | 2.634 | -0.68498 | 0.82127 | -0.51491 | 2.496 | 2.145 | 3.5541 | 168.3918 | -0.90508 | -8.7624 | 1.0099 | -1.4323 | 14.1472 | 9.5825
42810.5998 | 13800 | 111.845 | 86.218 | 67.4666 | 50.7364 | 30.6149 | 22.7261 | 18.0447 | 173.4106 | 111.0757 | 91.6418 | 69.8633 | 39.6791 | 25.0422 | 18.3698 | 179.068 | 191.4484 | 471.4194 | 244.2565 | 227.1145 | 448.4274 |  |  |  | 313.6342 | 352.074 | 300.7995 | 310.506 | 157.1392 | 320.0494 | 188.6832 | 269.0199 | 161.7656 | 261.7106 | 356.431 | 219.3055 | 354.9231 | 155.3603 |  | 159.6397 | 213.8199 | 126.2799 | 163.6381 |  | 37.8002 | 80.4345 | 39.8846 | 79.0222 | 142.4266 | 172.0296 | 246.036 | 9.2139 | 39.4818 | 10.1383 | 87.5201 | 8.836 | 41.7515 | 48.9845 | 53.3902 | 25.6179 |  |  | 2.6063 | 8.7e-05 | 0.50914 | -0.22342 | 3.0702 | 1.9965 | 5.7996 | -5.7512 | 0.45285 | 2.1163 | 9.313 | -0.00057005 | -0.00054705 | -0.00058319 | 281.2343 | 302.256 | 332.8553 | 397.1001 | 120.1185 | 70.2287 | 35.3812 | 120.3495 | 100.5011 | 75.1081 | 57.7396 | 36.872 | 25.489 | 18.3328 | 118.0562 | 105.9221 | 92.7247 | 63.936 | 55.9316 | 113.0094 | 73.5097 | 196.4665 | 230.8387 | 262.4247 | 274.6444 | 306.9989 | 327.6002 |  |  |  | 351.6203 | 285.1016 | 293.715 | 317.9376 | 2.6178 | 2.4233 | 904.5868 |  |  | 905.9322 |  |  | 374.0917 | 449.9134 | 203.515 | 243.1721 | 342.251 | 156.937 | 957.7567 | 822.1347 | 911.7372 | 927.6783 | 883.4028 |  | 1028.6806 | 729.1783 | 362.6869 | 950.2033 | 342.2454 | 858.0783 |  | 776.6704 |  |  | 899.4915 | 969.1025 | 919.0357 | [6 empty] | 823.6451 |  |  | 715.0799 |  |  | 229.003 | 337.3434 | 376.2796 | 146.3477 | 299.6564 | 399.5319 | 215.9413 | 323.4136 |  | 278.9373 | 352.2094 | 218.4259 | 364.418 | 270.0347 | 361.96 | 144.3726 | 290.812 |  | 278.8576 | 312.2044 | 376.1136 | 187.3015 | 310.9746 | 407.3856 | 196.6577 | 342.5946 | 236.8582 | 342.7366 | 220.2437 | 355.9394 | 0.85629 | 19.3248 | 1.3727 | 0.29322 | -40.1752 | 3.1161 | 960.92 | 0.21 | 2.7402 | 0.012223 | 0.93505 | -0.6194 | 2.5764 | 2.0776 | 3.5411 | 166.8904 | -0.91275 | -8.7557 | 0.70005 | -1.3162 | 14.1366 | 9.5747
42810.5998 | 13801 | 111.8496 | 86.2186 | 67.4621 | 50.7383 | 30.6125 | 22.7216 | 18.0386 | 173.4292 | 111.0663 | 91.6364 | 69.8649 | 39.6754 | 25.043 | 18.3575 | 179.064 | 191.4368 | 471.4366 | 244.2457 | 227.2616 | 448.4976 |  |  |  | 313.6429 | 352.0574 | 300.9992 | 310.4143 | 158.7185 | 320.1169 | 188.683 | 268.9956 | 161.7896 | 261.7105 | 356.4179 | 219.4781 | 354.9091 | 155.4982 |  | 159.5941 | 213.3409 | 127.8124 | 163.8975 |  | 37.9149 | 80.4238 | 39.9436 | 78.9586 | 142.8911 | 172.0138 | 245.4092 | 9.1631 | 39.4844 | 10.2384 | 87.5095 | 8.8199 | 41.7759 | 48.9794 | 53.4195 | 25.6137 |  |  | 2.4644 | 0.28199 | 0.22593 | -0.36536 | 3.3731 | 2.1641 | 5.6485 | -5.8018 | -0.27593 | 2.486 | 9.559 | -0.00051419 | -0.00055526 | -0.00061276 | 279.0262 | 300.1321 | 331.1414 | 396.482 | 120.1381 | 70.2975 | 35.382 | 120.3487 | 100.502 | 75.111 | 57.7438 | 36.873 | 25.489 | 18.3363 | 120.0451 | 105.5807 | 92.5865 | 63.9752 | 56.3647 | 113.0089 | 73.5221 | 196.4599 | 230.8288 | 262.4298 | 274.6157 | 306.9856 | 327.5882 |  |  |  | 351.4478 | 284.9777 | 293.7652 | 317.2943 | 2.4082 | 2.6092 | 904.5848 |  |  | 906.0694 |  |  | 374.0966 | 449.8898 | 204.3955 | 243.1831 | 342.2433 | 156.3928 | 958.9839 | 822.4995 | 911.5467 | 926.5807 | 883.1404 |  | 1023.7647 | 728.8054 | 362.729 | 950.8062 | 342.1608 | 858.7242 |  | 778.1369 |  |  | 899.5368 | 971.9678 | 918.9267 | [6 empty] | 825.3299 |  |  | 715.2145 |  |  | 229.2345 | 337.4497 | 376.9494 | 146.749 | 299.4913 | 399.7994 | 216.4066 | 323.4679 |  | 278.7866 | 352.0434 | 218.4947 | 364.5663 | 269.8701 | 362.1315 | 143.8697 | 291.0578 |  | 278.5614 | 311.9558 | 376.0912 | 187.3543 | 311.0032 | 407.4588 | 196.811 | 342.6308 | 236.9135 | 342.9185 | 220.4654 | 356.2361 | 0.58568 | 19.3251 | 1.371 | 0.29346 | -40.1613 | 3.1161 | 982.91 | 0.23 | 2.6647 | 0.69586 | 0.62286 | -0.79208 | 2.7005 | 2.163 | 3.4946 | 164.3152 | -0.89876 | -8.7792 | 0.479 | -1.2993 | 14.1282 | 9.5782
42810.5998 | 13802 | 111.8614 | 86.2206 | 67.471 | 50.7512 | 30.6223 | 22.7228 | 18.0412 | 173.4515 | 111.0792 | 91.6451 | 69.8726 | 39.6942 | 25.049 | 18.3693 | 179.0611 | 191.4316 | 471.4514 | 244.2412 | 227.1771 | 448.5933 |  |  |  | 313.6472 | 352.0451 | 301.207 | 310.462 | 159.2549 | 320.1087 | 188.6968 | 268.9907 | 162.2741 | 261.7343 | 356.4064 | 219.4934 | 354.91 | 155.647 |  | 160.2462 | 213.508 | 128.5562 | 162.6073 |  | 37.7606 | 80.4201 | 39.9832 | 78.9634 | 143.1451 | 172.4725 | 245.4785 | 9.2185 | 39.4942 | 10.3317 | 87.5005 | 8.8253 | 41.8085 | 48.9847 | 53.4587 | 25.6221 |  |  | 2.5952 | 0.60726 | 0.33566 | -0.15968 | 3.7444 | 2.377 | 5.6557 | -5.7434 | 0.54198 | 2.5122 | 9.3909 | -0.00052241 | -0.00061604 | -0.00059962 | 279.5356 | 305.1558 | 333.8315 | 397.092 | 120.1437 | 70.3471 | 35.3942 | 120.3587 | 100.5156 | 75.1274 | 57.7498 | 36.8812 | 25.4963 | 18.3402 | 120.2864 | 106.14 | 94.2088 | 62.8792 | 54.1739 | 112.9582 | 73.5389 | 196.463 | 230.8338 | 262.432 | 274.6046 | 306.9737 | 327.5756 |  |  |  | 351.2822 | 284.1433 | 294.3177 | 316.7645 | 1.8234 | 2.5008 | 904.5011 |  |  | 906.0082 |  |  | 374.0996 | 449.863 | 205.0316 | 243.1884 | 342.2261 | 157.0542 | 959.9564 | 822.4833 | 911.4202 | 926.7604 | 882.6718 |  | 1020.433 | 729.237 | 362.7083 | 949.8552 | 342.0947 | 858.8826 |  | 778.5393 |  |  | 899.9946 | 974.3798 | 918.7672 | [6 empty] | 824.9004 |  |  | 715.3078 |  |  | 229.2353 | 337.8838 | 377.7267 | 146.8157 | 299.2308 | 399.9548 | 216.282 | 323.7868 |  | 278.7221 | 351.7628 | 218.6436 | 364.6694 | 269.6253 | 362.1551 | 144.2781 | 291.2404 |  | 278.6119 | 311.4313 | 376.0707 | 187.2029 | 310.8917 | 408.5529 | 197.0998 | 342.7106 | 237.2341 | 342.6558 | 220.3185 | 356.4584 | 0.76808 | 19.3315 | 1.3681 | 0.29388 | -40.182 | 3.116 | 987.77 | 0.26 | 2.7345 | 1.0212 | 0.7592 | -0.52363 | 2.8467 | 2.2681 | 3.4986 | 162.5937 | -0.91253 | -8.7581 | 0.4459 | -1.4775 | 14.1642 | 9.5792
42810.5998 | 13803 | 111.8704 | 86.2191 | 67.4806 | 50.7397 | 30.615 | 22.7279 | 18.0339 | 173.4628 | 111.0821 | 91.6491 | 69.8745 | 39.6931 | 25.0498 | 18.3677 | 179.0739 | 191.4372 | 471.4751 | 244.2375 | 227.0636 | 448.6441 |  |  |  | 313.6642 | 352.039 | 301.2855 | 310.5176 | 160.4896 | 320.2602 | 188.6952 | 268.9804 | 161.8411 | 261.7388 | 356.3938 | 219.3727 | 354.9319 | 155.3609 |  | 160.2499 | 213.73 | 128.1161 | 162.0351 |  | 37.5827 | 80.4528 | 39.9649 | 79.0661 | 143.4018 | 172.6347 | 245.5035 | 9.1192 | 39.4852 | 10.4056 | 87.4844 | 8.8032 | 41.8392 | 48.9807 | 53.4801 | 25.6173 |  |  | 2.3172 | 0.51067 | 0.49929 | -0.094626 | 3.2121 | 2.2679 | 6.0868 | -5.7052 | 0.60872 | 2.7451 | 9.6068 | -0.00066697 | -0.00058319 | -0.00058155 | 282.584 | 308.8941 | 333.7223 | 397.0095 | 120.1504 | 70.3739 | 35.393 | 120.3564 | 100.5082 | 75.1218 | 57.7454 | 36.8729 | 25.4902 | 18.3311 | 115.8632 | 105.3579 | 92.7841 | 61.7155 | 53.0037 | 112.7662 | 73.5463 | 196.4667 | 230.8358 | 262.4433 | 274.5902 | 306.9561 | 327.5745 |  |  |  | 351.1868 | 284.0799 | 293.7369 | 318.0056 | 1.3013 | 2.9211 | 904.4695 |  |  | 905.9182 |  |  | 374.1061 | 449.8334 | 205.5957 | 243.1945 | 342.2171 | 156.5814 | 960.6639 | 822.412 | 911.3827 | 925.4474 | 882.0208 |  | 1018.2584 | 729.1033 | 362.7161 | 949.669 | 342.1284 | 858.6337 |  | 778.6041 |  |  | 900.5794 | 976.4834 | 918.3876 | [6 empty] | 823.4099 |  |  | 715.2709 |  |  | 229.219 | 338.0596 | 378.2892 | 146.6189 | 299.2482 | 400.0241 | 216.4059 | 323.8486 |  | 278.4615 | 351.7229 | 218.9116 | 364.4858 | 269.2464 | 362.2126 | 144.7551 | 291.2391 |  | 279.0209 | 311.0675 | 376.0493 | 186.8906 | 310.8361 | 409.3844 | 196.8472 | 342.6937 | 237.3031 | 342.4964 | 220.2121 | 356.4219 | 1.0379 | 19.3303 | 1.3639 | 0.29354 | -40.1656 | 3.116 | 980.37 | 0.29 | 2.5842 | 0.93647 | 0.92598 | -0.40312 | 2.6371 | 2.2159 | 3.6301 | 161.4865 | -0.90815 | -8.7503 | 0.91352 | -1.3184 | 14.1819 | 9.5368
42810.5998 | 13804 | 111.8836 | 86.2381 | 67.4929 | 50.7455 | 30.6316 | 22.7246 | 18.0417 | 173.5038 | 111.093 | 91.6596 | 69.8856 | 39.6936 | 25.0596 | 18.3761 | 179.0739 | 191.4286 | 471.499 | 244.2192 | 227.1105 | 448.6918 |  |  |  | 313.6757 | 352.0221 | 301.4191 | 310.5088 | 161.5179 | 320.4344 | 188.7214 | 268.9819 | 161.7782 | 261.7547 | 356.3898 | 219.704 | 354.9224 | 155.5456 |  | 160.5698 | 213.8939 | 128.1816 | 163.1355 |  | 37.4849 | 80.4759 | 40.0797 | 79.0858 | 143.5785 | 172.2793 | 245.2229 | 9.1848 | 39.4565 | 10.4136 | 87.4793 | 8.7884 | 41.866 | 49.0097 | 53.5084 | 25.6244 |  |  | 2.4263 | 0.44101 | 0.2647 | -0.38638 | 2.3875 | 2.4026 | 6.1991 | -5.4831 | 0.59841 | 2.054 | 9.4234 | -0.00059305 | -0.0005799 | -0.00060126 | 285.7947 | 312.3274 | 336.3119 | 396.96 | 120.172 | 70.3951 | 35.4002 | 120.3765 | 100.518 | 75.1293 | 57.7641 | 36.892 | 25.4999 | 18.3419 | 112.9351 | 106.8216 | 94.5084 | 63.0938 | 54.379 | 112.5893 | 73.5819 | 196.4643 | 230.8275 | 262.4456 | 274.5735 | 306.9272 | 327.5649 |  |  |  | 351.2172 | 283.7291 | 292.9341 | 318.0306 | 1.541 | 2.3198 | 904.2912 |  |  | 905.6193 |  |  | 374.1174 | 449.8254 | 206.3611 | 243.2124 | 342.2149 | 156.801 | 961.4459 | 822.5744 | 911.3778 | 924.8667 | 881.8484 |  | 1015.3197 | 728.7828 | 362.7371 | 950.8142 | 342.0364 | 858.7625 |  | 778.6721 |  |  | 901.1726 | 978.3925 | 918.1819 | [6 empty] | 823.5079 |  |  | 714.6876 |  |  | 228.9223 | 337.9721 | 377.534 | 146.8605 | 299.4089 | 400.0763 | 216.6138 | 324.1579 |  | 278.4956 | 351.6002 | 218.7993 | 364.3062 | 268.9393 | 362.2883 | 144.9108 | 291.1809 |  | 279.0989 | 311.3448 | 376.0289 | 186.7821 | 310.5989 | 410.3199 | 196.4227 | 342.7611 | 237.2999 | 342.6211 | 220.3123 | 356.2706 | 0.64231 | 19.3247 | 1.36 | 0.29218 | -40.1798 | 3.116 | 958.02 | 0.21 | 2.6447 | 0.87029 | 0.67424 | -0.81461 | 2.2726 | 2.2798 | 3.662 | 159.9791 | -0.89744 | -8.7895 | 1.2169 | -1.5057 | 14.1505 | 9.5386
42810.5998 | 13805 | 111.888 | 86.2391 | 67.5009 | 50.755 | 30.6239 | 22.7247 | 18.0384 | 173.5189 | 111.0918 | 91.6522 | 69.8889 | 39.6953 | 25.0544 | 18.3671 | 179.0678 | 191.422 | 471.5125 | 244.2023 | 227.1964 | 448.7474 |  |  |  | 313.6738 | 351.9999 | 301.4871 | 310.549 | 161.668 | 320.3394 | 188.7211 | 268.9743 | 162.2674 | 261.75 | 356.3816 | 219.8553 | 354.9193 | 155.6538 |  | 161.3974 | 213.752 | 128.5068 | 162.7994 |  | 37.3885 | 80.4218 | 40.0878 | 79.276 | 143.7551 | 172.0079 | 244.9542 | 8.9619 | 39.44 | 10.336 | 87.4841 | 8.7844 | 41.8846 | 49.0324 | 53.5324 | 25.6303 |  |  | 2.722 | 0.31156 | 0.6064 | -0.060454 | 2.852 | 2.1956 | 5.981 | -5.3852 | 0.39136 | 2.3139 | 9.4679 | -0.00058319 | -0.00056019 | -0.00058812 | 284.9789 | 308.7918 | 334.3692 | 396.5576 | 120.1839 | 70.4039 | 35.4004 | 120.3767 | 100.5223 | 75.1322 | 57.7639 | 36.8979 | 25.4979 | 18.3401 | 113.3759 | 107.6881 | 93.5433 | 62.9411 | 55.7817 | 112.4813 | 73.5946 | 196.4692 | 230.8261 | 262.452 | 274.5561 | 306.9146 | 327.557 |  |  |  | 351.2749 | 283.3117 | 293.0623 | 317.613 | 2.6545 | 2.1801 | 904.0445 |  |  | 905.1154 |  |  | 374.1243 | 449.7957 | 206.6316 | 243.2146 | 342.2077 | 157.2526 | 962.0873 | 822.9505 | 911.3166 | 925.7029 | 881.379 |  | 1017.3062 | 729.1161 | 362.8167 | 952.405 | 342.0245 | 857.0363 |  | 779.6429 |  |  | 901.0446 | 980.1651 | 918.0121 | [6 empty] | 823.1492 |  |  | 714.4374 |  |  | 228.9692 | 337.8485 | 376.5474 | 147.2925 | 299.1184 | 400.1455 | 216.4946 | 324.332 |  | 278.9198 | 351.8614 | 218.4989 | 364.2546 | 268.7804 | 362.4896 | 144.7017 | 291.3812 |  | 278.7938 | 311.1672 | 375.9922 | 186.6946 | 310.4043 | 410.0019 | 196.1076 | 342.9192 | 237.0212 | 342.4856 | 220.3484 | 356.277 | 0.69624 | 19.3267 | 1.3569 | 0.29165 | -40.1126 | 3.116 | 950.86 | 0.32 | 2.801 | 0.73144 | 1.0204 | -0.32219 | 2.4831 | 2.1787 | 3.5959 | 161.0133 | -0.89984 | -8.8346 | 1.1545 | -1.3969 | 14.1596 | 9.555
42810.5998 | 13806 | 111.8975 | 86.2421 | 67.5016 | 50.7587 | 30.6307 | 22.7288 | 18.0421 | 173.5341 | 111.0986 | 91.6579 | 69.8871 | 39.6978 | 25.0585 | 18.3741 | 179.0782 | 191.4224 | 471.5322 | 244.1931 | 227.2375 | 448.7613 |  |  |  | 313.6924 | 351.9974 | 301.2888 | 310.4405 | 161.7127 | 320.3057 | 188.7443 | 268.966 | 160.897 | 261.77 | 356.3786 | 219.6798 | 354.9426 | 155.1643 |  | 161.1182 | 213.3852 | 128.1646 | 161.6743 |  | 37.3137 | 80.4236 | 40.1163 | 79.2391 | 143.894 | 171.2721 | 244.8983 | 8.7439 | 39.4106 | 10.4493 | 87.5016 | 8.7733 | 41.9116 | 49.0437 | 53.5429 | 25.6314 |  |  | 2.3074 | 0.30302 | 0.79499 | -0.022342 | 3.0426 | 2.5018 | 5.8016 | -5.6093 | 0.61884 | 2.2329 | 9.3273 | -0.00058812 | -0.00056348 | -0.0006144 | 288.5492 | 311.5979 | 334.2506 | 396.8365 | 120.1882 | 70.4223 | 35.3972 | 120.3682 | 100.5258 | 75.1284 | 57.7616 | 36.8948 | 25.4937 | 18.332 | 116.7852 | 109.3532 | 93.5695 | 62.267 | 57.5596 | 112.5045 | 73.6033 | 196.462 | 230.817 | 262.4471 | 274.5333 | 306.8879 | 327.5251 |  |  |  | 351.3222 | 282.9569 | 292.0431 | 317.2165 | 2.2139 | 2.523 | 903.6392 |  |  | 904.4344 |  |  | 374.1347 | 449.7792 | 206.5436 | 243.2266 | 342.1949 | 156.0152 | 962.8293 | 823.2134 | 911.4965 | 926.0932 | 881.2495 |  | 1018.5664 | 728.1217 | 362.8709 | 952.4896 | 342.0652 | 854.5678 |  | 780.3516 |  |  | 901.1832 | 981.9893 | 918.2805 | [6 empty] | 822.62 |  |  | 714.7493 |  |  | 228.909 | 337.8357 | 376.1706 | 147.6524 | 298.9466 | 400.2298 | 216.0951 | 323.9142 |  | 278.8111 | 352.1506 | 218.4191 | 364.1128 | 268.7353 | 362.7342 | 144.8511 | 291.7476 |  | 277.971 | 310.5983 | 375.9548 | 187.0802 | 310.56 | 409.7464 | 195.9892 | 342.9209 | 236.6365 | 342.1857 | 220.3198 | 356.4368 | 0.61111 | 19.3257 | 1.3545 | 0.29137 | -40.1196 | 3.116 | 962.11 | 0.28 | 2.5788 | 0.72134 | 1.1684 | -0.19587 | 2.5626 | 2.3238 | 3.5387 | 161.667 | -0.86755 | -8.8337 | 0.77859 | -1.3987 | 14.1928 | 9.5699
42810.5998 | 13807 | 111.9005 | 86.2453 | 67.4947 | 50.7535 | 30.6384 | 22.7279 | 18.0395 | 173.5477 | 111.0984 | 91.664 | 69.8947 | 39.7018 | 25.061 | 18.3686 | 179.0802 | 191.4169 | 471.5544 | 244.1825 | 227.3488 | 448.7875 |  |  |  | 313.7013 | 351.9878 | 300.9958 | 310.2771 | 160.2476 | 320.2695 | 188.7484 | 268.9537 | 161.0971 | 261.7765 | 356.3605 | 219.6772 | 354.9393 | 155.1681 |  | 160.6072 | 213.3693 | 128.093 | 162.6467 |  | 37.321 | 80.5125 | 40.2125 | 79.1323 | 143.8548 | 171.1932 | 245.116 | 8.5439 | 39.4054 | 10.4345 | 87.4757 | 8.7561 | 41.9257 | 49.0641 | 53.5494 | 25.6308 |  |  | 2.2699 | 0.32865 | 0.77593 | 0.021026 | 3.3101 | 2.4749 | 5.8449 | -5.4457 | 0.62799 | 2.5703 | 9.3863 | -0.00056348 | -0.00053391 | -0.00058812 | 291.4973 | 315.0882 | 335.5454 | 396.5791 | 120.1938 | 70.4408 | 35.4154 | 120.3782 | 100.5269 | 75.1337 | 57.7741 | 36.8993 | 25.4934 | 18.3382 | 118.3014 | 110.5885 | 94.5106 | 61.1556 | 56.8638 | 112.5438 | 73.6169 | 196.4684 | 230.8141 | 262.4543 | 274.5185 | 306.8735 | 327.5092 |  |  |  | 351.3425 | 282.85 | 291.2002 | 317.4191 | 2.72 | 2.3606 | 903.1243 |  |  | 903.7448 |  |  | 374.144 | 449.7722 | 206.3461 | 243.2405 | 342.1853 | 156.7775 | 963.5052 | 823.2636 | 911.1145 | 926.2223 | 881.0963 |  | 1019.6975 | 727.3929 | 362.9398 | 953.0033 | 342.115 | 853.3544 |  | 780.7678 |  |  | 902.1956 | 983.5617 | 918.5832 | [6 empty] | 822.1204 |  |  | 714.7548 |  |  | 228.8406 | 337.8399 | 376.2315 | 147.7801 | 299.0262 | 400.342 | 215.8911 | 323.7113 |  | 278.7704 | 352.3948 | 218.3746 | 364.4465 | 269.1709 | 363.0258 | 145.0653 | 291.9314 |  | 278.3618 | 310.8198 | 375.9184 | 186.9747 | 310.8726 | 410.8176 | 196.0904 | 342.6908 | 236.2129 | 341.8742 | 219.9656 | 356.6078 | 0.73187 | 19.3252 | 1.3535 | 0.29 | -40.1163 | 3.116 | 979.47 | 0.17 | 2.5577 | 0.75132 | 1.1544 | 0.19004 | 2.6727 | 2.311 | 3.5515 | 162.2563 | -0.84137 | -8.844 | 0.61502 | -1.5017 | 14.1655 | 9.566
42810.5998 | 13808 | 111.9101 | 86.2538 | 67.5084 | 50.7684 | 30.6446 | 22.7259 | 18.0432 | 173.5704 | 111.1098 | 91.6724 | 69.8992 | 39.7106 | 25.0581 | 18.3701 | 179.0849 | 191.4076 | 471.5763 | 244.1848 | 227.3247 | 448.8279 |  |  |  | 313.7152 | 351.9751 | 301.2513 | 310.4635 | 159.2785 | 320.1691 | 188.757 | 268.9454 | 161.1181 | 261.7858 | 356.3508 | 220.1177 | 354.9393 | 155.8677 |  | 160.5477 | 212.8934 | 127.8582 | 161.9767 |  | 37.4301 | 80.6006 | 40.2703 | 79.0479 | 143.8709 | 171.2002 | 245.0802 | 8.323 | 39.378 | 10.2227 | 87.4722 | 8.757 | 41.9552 | 49.0985 | 53.5741 | 25.6454 |  |  | 2.3869 | 0.16174 | 0.55054 | -0.14851 | 3.0696 | 2.2666 | 5.8929 | -5.1868 | 0.61631 | 1.9338 | 9.4451 | -0.00054048 | -0.0005454 | -0.0005914 | 288.7551 | 311.7046 | 336.5128 | 396.4397 | 120.1999 | 70.451 | 35.405 | 120.3839 | 100.5335 | 75.1425 | 57.7695 | 36.8967 | 25.501 | 18.3347 | 119.7843 | 110.9888 | 95.0664 | 61.0736 | 56.615 | 112.6029 | 73.6341 | 196.4734 | 230.8119 | 262.4591 | 274.5011 | 306.8448 | 327.4932 |  |  |  | 351.288 | 283.7543 | 290.786 | 317.2785 | 3.7358 | 2.4393 | 902.508 |  |  | 902.9977 |  |  | 374.1406 | 449.7422 | 206.6842 | 243.2559 | 342.1783 | 156.6274 | 963.9062 | 822.4363 | 910.8705 | 926.7877 | 881.2677 |  | 1020.8421 | 727.7839 | 362.9868 | 953.0839 | 342.3639 | 851.8834 |  | 780.7245 |  |  | 902.5839 | 984.9248 | 918.9307 | [6 empty] | 819.8061 |  |  | 715.0259 |  |  | 228.6561 | 337.7641 | 376.7224 | 147.6302 | 299.0226 | 400.4832 | 215.9706 | 324.014 |  | 278.905 | 352.9746 | 218.5091 | 364.8952 | 269.2768 | 362.7705 | 144.7845 | 291.9624 |  | 277.6373 | 311.3893 | 375.8843 | 186.2971 | 311.2598 | 411.9986 | 195.7713 | 342.3995 | 235.9684 | 341.5092 | 219.5826 | 356.6155 | 0.71781 | 19.3254 | 1.353 | 0.2906 | -40.1471 | 3.116 | 980.84 | 0.21 | 2.6226 | 0.52714 | 0.97255 | -0.50512 | 2.5738 | 2.2116 | 3.5661 | 162.845 | -0.84818 | -8.8261 | 0.45757 | -1.5614 | 14.1841 | 9.5654
42810.5999 | 13809 | 111.9192 | 86.2562 | 67.5057 | 50.762 | 30.6396 | 22.7226 | 18.035 | 173.5842 | 111.1046 | 91.6653 | 69.8991 | 39.7073 | 25.0639 | 18.3632 | 179.0882 | 191.4128 | 471.6013 | 244.175 | 227.1447 | 448.786 |  |  |  | 313.7175 | 351.9719 | 301.1757 | 310.3849 | 160.1366 | 320.0537 | 188.7627 | 268.9338 | 161.6194 | 261.8035 | 356.344 | 220.1887 | 354.951 | 155.7712 |  | 160.6475 | 213.1671 | 127.7225 | 161.2185 |  | 37.6715 | 80.6191 | 40.2983 | 79.0079 | 143.8415 | 171.0836 | 244.9723 | 8.3366 | 39.3493 | 10.0708 | 87.5176 | 8.7611 | 41.997 | 49.1172 | 53.5837 | 25.6453 |  |  | 2.5347 | 0.53104 | 0.68985 | 0.086738 | 3.1497 | 2.3132 | 5.567 | -5.1053 | 0.61884 | 2.7291 | 9.5073 | -0.00057169 | -0.00057005 | -0.00055855 | 289.4994 | 313.1591 | 339.2159 | 396.1813 | 120.2105 | 70.4644 | 35.41 | 120.3797 | 100.5305 | 75.1431 | 57.7708 | 36.896 | 25.4987 | 18.3331 | 124.2687 | 113.5204 | 97.3335 | 62.0728 | 56.9282 | 112.7123 | 73.6812 | 196.4683 | 230.8069 | 262.4608 | 274.4829 | 306.8286 | 327.4764 |  |  |  | 351.1933 | 284.0053 | 290.6339 | 317.1653 | 2.8261 | 2.3693 | 901.9038 |  |  | 902.3573 |  |  | 374.1515 | 449.7166 | 205.9685 | 243.2711 | 342.1756 | 156.7773 | 963.5602 | 821.5273 | 910.5787 | 926.3022 | 881.4914 |  | 1020.6206 | 727.5873 | 363.064 | 954.244 | 342.4756 | 850.2328 |  | 780.9775 |  |  | 904.5014 | 985.6012 | 918.4562 | [6 empty] | 818.5881 |  |  | 716.4488 |  |  | 228.285 | 337.5252 | 377.4451 | 147.6547 | 299.1519 | 400.6381 | 215.6102 | 324.2764 |  | 279.0674 | 353.3297 | 218.7602 | 364.6798 | 268.9179 | 362.5406 | 145.1625 | 292.0636 |  | 278.1323 | 311.3716 | 375.8384 | 186.2915 | 311.4681 | 411.5689 | 195.4936 | 342.2297 | 236.4646 | 341.4111 | 219.3903 | 356.632 | 0.59782 | 19.3278 | 1.3534 | 0.2898 | -40.1141 | 3.116 | 980.63 | 0.26 | 2.7023 | 0.95519 | 1.0887 | 0.38604 | 2.6068 | 2.234 | 3.4656 | 162.7238 | -0.83607 | -8.8493 | -0.027111 | -1.8076 | 14.2062 | 9.5607
42810.5999 | 13810 | 111.923 | 86.2465 | 67.5128 | 50.7735 | 30.6408 | 22.7308 | 18.0345 | 173.5989 | 111.1125 | 91.6751 | 69.9027 | 39.7182 | 25.065 | 18.3629 | 179.1 | 191.4116 | 471.6254 | 244.1462 | 227.1086 | 448.7716 |  |  |  | 313.7316 | 351.9465 | 301.6228 | 310.6574 | 161.5062 | 320.1795 | 188.7628 | 268.9314 | 162.1781 | 261.8016 | 356.3321 | 220.1522 | 354.9919 | 155.6035 |  | 159.6192 | 213.3469 | 128.8465 | 162.1868 |  | 37.7748 | 80.6131 | 40.2499 | 78.9345 | 143.5375 | 170.9986 | 244.575 | 8.4114 | 39.3083 | 9.8699 | 87.5059 | 8.7584 | 42.0438 | 49.1098 | 53.5784 | 25.6498 |  |  | 2.5912 | 0.46204 | 0.51374 | -0.17479 | 3.2404 | 1.9847 | 5.2121 | -4.9114 | 0.62721 | 1.9892 | 9.7894 | -0.00057826 | -0.00053226 | -0.00058319 | 286.8959 | 310.8367 | 340.119 | 396.1681 | 120.2324 | 70.4802 | 35.4121 | 120.3872 | 100.5405 | 75.1476 | 57.7856 | 36.9091 | 25.5078 | 18.3446 | 125.9503 | 114.4289 | 99.7655 | 59.9926 | 56.2393 | 112.7993 | 73.7594 | 196.4744 | 230.8026 | 262.4582 | 274.4565 | 306.8018 | 327.4662 |  |  |  | 351.18 | 284.3009 | 290.7953 | 317.4631 | 1.8561 | 1.815 | 901.1932 |  |  | 901.7233 |  |  | 374.1654 | 449.6993 | 205.1627 | 243.2815 | 342.1731 | 157.6369 | 962.9758 | 821.9709 | 910.2619 | 924.7758 | 881.4485 |  | 1022.1356 | 727.0955 | 363.1236 | 956.0402 | 342.1888 | 849.0137 |  | 781.1234 |  |  | 905.1028 | 985.7718 | 917.6701 | [6 empty] | 818.9521 |  |  | 718.3494 |  |  | 227.9206 | 337.2267 | 377.9827 | 147.5133 | 299.4484 | 400.8203 | 215.593 | 324.6123 |  | 279.0977 | 353.6332 | 219.1074 | 364.3562 | 268.6515 | 362.6041 | 145.4152 | 292.0985 |  | 277.6524 | 311.5878 | 375.8212 | 186.5958 | 311.7451 | 411.8579 | 195.7316 | 342.0571 | 236.4565 | 341.5318 | 219.0799 | 356.8599 | 0.49112 | 19.3353 | 1.3536 | 0.28948 | -40.157 | 3.116 | 981.05 | 0.19 | 2.7325 | 0.89097 | 0.9395 | -0.54801 | 2.6438 | 2.0691 | 3.353 | 163.5125 | -0.81727 | -8.9224 | -0.20316 | -2.0684 | 14.1827 | 9.5513
42810.5999 | 13811 | 111.9328 | 86.2638 | 67.5209 | 50.7687 | 30.6445 | 22.7248 | 18.0428 | 173.6196 | 111.1111 | 91.6748 | 69.9016 | 39.7153 | 25.0624 | 18.3713 | 179.0972 | 191.3991 | 471.6504 | 244.1472 | 227.1358 | 448.7739 |  |  |  | 313.7405 | 351.933 | 301.6514 | 310.7587 | 161.2934 | 320.2469 | 188.7672 | 268.9166 | 162.9733 | 261.8118 | 356.3223 | 219.8878 | 355.0289 | 155.5262 |  | 157.8273 | 212.8818 | 130.1997 | 162.3506 |  | 37.9399 | 80.6191 | 40.21 | 78.7465 | 143.3712 | 171.3381 | 243.9107 | 8.4523 | 39.2777 | 9.9955 | 87.5196 | 8.7663 | 42.0873 | 49.1131 | 53.5763 | 25.6502 |  |  | 2.1372 | 0.45678 | 0.72796 | -0.24247 | 3.178 | 2.2508 | 5.9231 | -5.152 | 0.13176 | 2.2772 | 9.4012 | -0.00058647 | -0.00055033 | -0.00058155 | 283.8673 | 310.4129 | 339.8182 | 396.3417 | 120.2451 | 70.4901 | 35.4149 | 120.3948 | 100.5444 | 75.1497 | 57.7902 | 36.9112 | 25.5073 | 18.3477 | 124.5794 | 113.4992 | 98.0448 | 58.6713 | 54.8007 | 112.7898 | 73.762 | 196.4733 | 230.8036 | 262.4524 | 274.4374 | 306.7911 | 327.448 |  |  |  | 351.1932 | 284.9222 | 291.7627 | 317.9311 | 1.7033 | 2.456 | 900.4338 |  |  | 901.1601 |  |  | 374.1689 | 449.673 | 205.7216 | 243.2994 | 342.1562 | 158.6076 | 962.5938 | 821.905 | 909.8672 | 924.2459 | 880.8905 |  | 1021.7776 | 726.8733 | 363.1821 | 957.5094 | 342.1384 | 848.9664 |  | 781.8041 |  |  | 904.3813 | 985.7997 | 907.9945 | [6 empty] | 817.8232 |  |  | 720.6008 |  |  | 228.051 | 337.4492 | 378.2162 | 147.8842 | 299.6205 | 400.9803 | 215.7452 | 324.91 |  | 279.3863 | 353.6139 | 219.1789 | 364.4452 | 268.3167 | 362.7319 | 145.137 | 291.9625 |  | 277.6635 | 311.8656 | 375.785 | 186.6155 | 311.9506 | 413.938 | 195.9859 | 342.0184 | 236.1734 | 341.513 | 219.448 | 357.0028 | 0.46184 | 19.341 | 1.3533 | 0.29148 | -40.1123 | 3.1161 | 983.98 | 0.24 | 2.4818 | 0.88589 | 1.1184 | -0.64545 | 2.6192 | 2.2043 | 3.5758 | 163.3417 | -0.80606 | -8.9672 | -0.052012 | -1.8769 | 14.1813 | 9.5394
42810.5999 | 13812 | 111.9358 | 86.2666 | 67.5289 | 50.7866 | 30.6436 | 22.7214 | 18.0449 | 173.6474 | 111.1176 | 91.6742 | 69.9136 | 39.7162 | 25.0666 | 18.3674 | 179.1 | 191.3861 | 471.6651 | 244.1304 | 227.2528 | 448.7803 |  |  |  | 313.7572 | 351.9085 | 301.7243 | 310.8001 | 162.7818 | 320.4077 | 188.7669 | 268.9103 | 163.1034 | 261.8259 | 356.3119 | 219.8214 | 355.0758 | 155.6407 |  | 157.5659 | 212.8147 | 131.5416 | 163.5964 |  | 37.9633 | 80.6599 | 40.2491 | 78.6462 | 143.1787 | 171.9786 | 244.1268 | 8.4974 | 39.2314 | 10.0778 | 87.532 | 8.7721 | 42.1402 | 49.1061 | 53.6043 | 25.6498 |  |  | 2.3166 | 0.47518 | 0.8331 | -0.26942 | 2.6214 | 2.1917 | 5.4947 | -5.196 | 1.1075 | 2.2669 | 9.612 | -0.00054705 | -0.00058812 | -0.00058483 | 283.6461 | 308.2046 | 336.4246 | 395.8943 | 120.2584 | 70.5065 | 35.4187 | 120.4004 | 100.5462 | 75.1545 | 57.7878 | 36.9091 | 25.5053 | 18.3463 | 120.8737 | 111.1 | 94.9808 | 59.2939 | 54.096 | 112.7127 | 73.7445 | 196.4654 | 230.7989 | 262.4478 | 274.4138 | 306.7634 | 327.4245 |  |  |  | 351.1879 | 285.6399 | 292.5122 | 319.0406 | 2.9009 | 2.6565 | 899.8835 |  |  | 900.5873 |  |  | 374.1698 | 449.6529 | 206.6811 | 243.3102 | 342.1498 | 158.8632 | 962.1345 | 821.763 | 909.3776 | 925.2851 | 880.5917 |  | 1020.2053 | 726.3653 | 363.2928 | 958.1139 | 342.1193 | 846.7002 |  | 782.1148 |  |  | 904.1554 | 986.0108 | 907.4769 | [6 empty] | 818.0235 |  |  | 721.3264 |  |  | 228.0142 | 337.9568 | 378.9403 | 148.2665 | 299.8021 | 401.1279 | 216.8867 | 325.1576 |  | 279.5095 | 352.8239 | 219.0651 | 364.4354 | 268.4262 | 362.995 | 145.5082 | 291.8916 |  | 278.0134 | 312.1447 | 375.7702 | 186.4753 | 311.6527 | 414.4413 | 195.6348 | 341.9057 | 236.2743 | 341.3414 | 219.5396 | 356.7243 | 0.64982 | 19.3396 | 1.3533 | 0.2928 | -40.0984 | 3.116 | 980.62 | 0.33 | 2.5842 | 0.90361 | 1.1965 | -0.6804 | 2.3805 | 2.1767 | 3.4465 | 162.5334 | -0.7824 | -8.9856 | 0.35016 | -1.5385 | 14.1506 | 9.5081
42810.5999 | 13813 | 111.9497 | 86.2745 | 67.5385 | 50.7876 | 30.6459 | 22.7264 | 18.0507 | 173.6673 | 111.1221 | 91.683 | 69.9173 | 39.723 | 25.0757 | 18.3704 | 179.1007 | 191.3847 | 471.6963 | 244.1212 | 227.4952 | 448.8786 |  |  |  | 313.7615 | 351.8982 | 301.7813 | 310.9689 | 162.7406 | 320.534 | 188.7709 | 268.9088 | 164.0883 | 261.8304 | 356.3085 | 220.3552 | 355.0634 | 156.4273 |  | 157.926 | 213.1326 | 132.5141 | 164.6437 |  | 38.0867 | 80.714 | 40.4568 | 78.5974 | 143.3383 | 172.5691 | 244.3887 | 8.6579 | 39.1774 | 10.1784 | 87.5026 | 8.7823 | 42.1774 | 49.0966 | 53.6305 | 25.6579 |  |  | 2.2246 | 0.24585 | 1.0224 | -0.26745 | 2.8356 | 2.1293 | 5.3173 | -5.3202 | -0.12725 | 2.5149 | 9.4614 | -0.00055033 | -0.00055362 | -0.00056512 | 278.0685 | 302.3359 | 330.3296 | 395.4959 | 120.2614 | 70.5147 | 35.4208 | 120.4034 | 100.5539 | 75.1609 | 57.7911 | 36.9125 | 25.5077 | 18.3361 | 122.046 | 112.4919 | 96.3764 | 59.4368 | 53.7003 | 112.7576 | 73.7887 | 196.466 | 230.7938 | 262.4541 | 274.3852 | 306.7468 | 327.412 |  |  |  | 351.1515 | 285.9586 | 293.1022 | 320.0446 | 2.3433 | 3.2851 | 899.3163 |  |  | 899.911 |  |  | 374.1754 | 449.6315 | 207.6084 | 243.32 | 342.1477 | 159.8002 | 961.0422 | 821.207 | 909.0351 | 925.7014 | 880.532 |  | 1019.8246 | 726.1406 | 363.3366 | 958.5116 | 342.0953 | 844.9792 |  | 781.98 |  |  | 905.531 | 986.0781 | 906.662 | [6 empty] | 818.6483 |  |  | 722.3931 |  |  | 227.9974 | 338.2536 | 379.3863 | 148.4903 | 299.5319 | 401.2522 | 216.8752 | 325.3663 |  | 278.5858 | 352.9265 | 219.1597 | 364.5553 | 268.7025 | 362.8667 | 145.3335 | 291.9337 |  | 278.0127 | 312.3814 | 375.7331 | 186.8267 | 311.298 | 413.7284 | 195.6442 | 341.8836 | 236.3889 | 341.2738 | 219.6919 | 356.6413 | 0.66138 | 19.3429 | 1.3509 | 0.29206 | -40.2358 | 3.1161 | 966.51 | 0.29 | 2.5326 | 0.65001 | 1.3255 | -0.67796 | 2.4775 | 2.1469 | 3.3927 | 162.3378 | -0.77238 | -8.9986 | 0.22548 | -1.6883 | 14.1205 | 9.4772
42810.5999 | 13814 | 111.9537 | 86.2788 | 67.5358 | 50.788 | 30.6464 | 22.7293 | 18.0507 | 173.6877 | 111.1212 | 91.688 | 69.9182 | 39.729 | 25.0773 | 18.3731 | 179.1046 | 191.3791 | 471.7057 | 244.0973 | 227.5215 | 448.9176 |  |  |  | 313.7616 | 351.8783 | 301.5518 | 310.8968 | 163.6314 | 320.5375 | 188.7745 | 268.9109 | 165.0713 | 261.8394 | 356.2994 | 220.8731 | 355.0591 | 156.871 |  | 158.6978 | 213.0531 | 133.8944 | 164.1692 |  | 38.2325 | 80.8846 | 40.6963 | 78.6175 | 143.4959 | 172.4597 | 244.6158 | 8.6655 | 39.1498 | 10.1812 | 87.4834 | 8.7777 | 42.2097 | 49.0887 | 53.627 | 25.6549 |  |  | 2.2982 | 0.25833 | 0.6616 | -0.11894 | 3.0558 | 1.9485 | 5.7359 | -5.2847 | 0.47348 | 1.9187 | 9.4805 | -0.00058647 | -0.00058976 | -0.00059469 | 279.5246 | 304.7728 | 330.6996 | 395.702 | 120.2561 | 70.5293 | 35.4271 | 120.3987 | 100.5461 | 75.1568 | 57.7953 | 36.9186 | 25.504 | 18.3347 | 121.0322 | 113.4301 | 99.7405 | 61.086 | 53.2657 | 112.7311 | 73.8785 | 196.4658 | 230.7901 | 262.4563 | 274.375 | 306.7243 | 327.39 |  |  |  | 351.1341 | 286.2172 | 293.8333 | 319.539 | 1.4529 | 2.7903 | 898.4733 |  |  | 898.9982 |  |  | 374.1823 | 449.6123 | 208.0559 | 243.3327 | 342.1488 | 160.9469 | 959.6804 | 820.136 | 908.7122 | 924.9892 | 880.1273 |  | 1020.9752 | 726.265 | 363.343 | 958.1684 | 342.2555 | 846.2086 |  | 782.1558 |  |  | 905.1289 | 985.8222 | 904.8791 | [6 empty] | 817.9874 |  |  | 722.7796 |  |  | 228.076 | 338.3236 | 380.2846 | 148.8589 | 299.6844 | 401.388 | 216.3567 | 325.1809 |  | 278.5983 | 353.8073 | 219.3107 | 364.591 | 268.8865 | 362.5187 | 145.79 | 292.1616 |  | 277.3885 | 311.7252 | 375.7229 | 187.631 | 311.1022 | 413.5726 | 196.0642 | 341.8707 | 236.4162 | 341.0393 | 219.9572 | 356.6793 | 0.63075 | 19.3432 | 1.3479 | 0.2918 | -40.2159 | 3.1161 | 961.78 | 0.26 | 2.5742 | 0.66647 | 1.0666 | -0.45222 | 2.5716 | 2.0535 | 3.5233 | 162.9458 | -0.77529 | -8.9761 | 0.33483 | -2.0512 | 14.1333 | 9.4898
42810.5999 | 13815 | 111.9657 | 86.286 | 67.54 | 50.7905 | 30.6511 | 22.7233 | 18.0499 | 173.7014 | 111.1289 | 91.6975 | 69.9226 | 39.7275 | 25.0727 | 18.3666 | 179.101 | 191.3739 | 471.7132 | 244.0847 | 227.4727 | 448.8942 |  |  |  | 313.7755 | 351.8559 | 301.6821 | 310.9737 | 165.2866 | 320.6732 | 188.7823 | 268.9014 | 165.7093 | 261.8559 | 356.298 | 220.8966 | 355.0428 | 156.8309 |  | 158.8375 | 213.2871 | 134.2302 | 163.6054 |  | 38.2168 | 81.0564 | 40.7028 | 78.4926 | 143.6833 | 172.6423 | 244.7286 | 8.6499 | 39.1319 | 10.2215 | 87.4767 | 8.7728 | 42.2327 | 49.0909 | 53.6267 | 25.6451 |  |  | 2.2324 | 0.52315 | 0.24433 | 0.086082 | 2.9703 | 1.8907 | 5.3508 | -5.3392 | 0.47659 | 2.2447 | 9.6625 | -0.00058976 | -0.0005684 | -0.00058483 | 280.3236 | 304.4461 | 330.2226 | 396.0341 | 120.2816 | 70.5509 | 35.437 | 120.4126 | 100.5616 | 75.1651 | 57.8007 | 36.9152 | 25.5094 | 18.3409 | 115.1585 | 109.9877 | 96.5211 | 61.6522 | 52.7229 | 112.5666 | 73.9049 | 196.4747 | 230.7848 | 262.4634 | 274.3591 | 306.7075 | 327.3798 |  |  |  | 351.1584 | 287.2197 | 294.2034 | 320.5047 | 2.039 | 2.4319 | 897.3667 |  |  | 898.1503 |  |  | 374.1878 | 449.5991 | 209.3042 | 243.3429 | 342.1405 | 161.5009 | 958.4583 | 819.2142 | 908.3191 | 924.5562 | 879.6461 |  | 1023.361 | 726.2422 | 363.4121 | 958.5087 | 342.4993 | 856.5915 |  | 782.2824 |  |  | 905.5488 | 985.7038 | 903.2222 | [6 empty] | 818.5052 |  |  | 723.2278 |  |  | 228.4759 | 338.2581 | 381.3867 | 149.4265 | 300.2275 | 401.4633 | 217.0605 | 325.0359 |  | 278.4726 | 354.1301 | 219.2678 | 364.4485 | 268.969 | 361.941 | 145.9156 | 292.176 |  | 276.6535 | 311.3219 | 375.7083 | 188.3364 | 310.9156 | 414.2588 | 196.3439 | 341.9197 | 236.7555 | 340.9509 | 219.918 | 356.5769 | 0.71473 | 19.345 | 1.3443 | 0.29089 | -40.144 | 3.1161 | 946.92 | 0.28 | 2.5374 | 0.94866 | 0.64831 | 0.38481 | 2.5359 | 2.0232 | 3.4036 | 164.2014 | -0.76869 | -8.9659 | 0.96705 | -1.6903 | 14.1476 | 9.465
42810.5999 | 13816 | 111.9762 | 86.2874 | 67.5377 | 50.7908 | 30.6491 | 22.732 | 18.0491 | 173.7199 | 111.133 | 91.7037 | 69.9215 | 39.7374 | 25.0835 | 18.3704 | 179.1022 | 191.3788 | 471.7332 | 244.076 | 227.7109 | 448.8777 |  |  |  | 313.7882 | 351.8464 | 302.08 | 311.1597 | 165.7112 | 320.7131 | 188.7912 | 268.8907 | 166.446 | 261.8616 | 356.2968 | 220.6482 | 355.0392 | 156.5901 |  | 158.7341 | 213.9477 | 134.4942 | 164.1411 |  | 38.0538 | 80.9462 | 40.5819 | 78.4451 | 144.038 | 172.4525 | 244.999 | 8.8478 | 39.1128 | 10.4371 | 87.5078 | 8.7698 | 42.2339 | 49.0966 | 53.6393 | 25.6458 |  |  | 2.2055 | 0.34047 | 0.34224 | -0.39624 | 2.8448 | 2.3441 | 5.5841 | -5.4325 | 0.55229 | 2.1446 | 9.4582 | -0.00053555 | -0.00059797 | -0.00058812 | 277.0453 | 299.4497 | 324.938 | 395.369 | 120.2836 | 70.5633 | 35.4413 | 120.4175 | 100.5657 | 75.1749 | 57.8089 | 36.9186 | 25.5205 | 18.344 | 110.1867 | 107.3849 | 94.9698 | 62.2955 | 53.3342 | 112.3507 | 73.9241 | 196.477 | 230.7784 | 262.4645 | 274.3358 | 306.6806 | 327.3687 |  |  |  | 351.2112 | 287.507 | 293.3032 | 321.7823 | 1.5998 | 2.2825 | 896.4431 |  |  | 897.4144 |  |  | 374.1979 | 449.5874 | 211.2423 | 243.361 | 342.1408 | 161.4467 | 957.4943 | 818.7493 | 908.12 | 924.5447 | 879.5438 |  | 1023.9367 | 726.1739 | 363.4268 | 958.7965 | 342.473 | 858.4133 |  | 782.032 |  |  | 905.493 | 985.6852 | 907.6415 | [6 empty] | 817.7101 |  |  | 723.7637 |  |  | 228.8615 | 337.9632 | 381.7819 | 149.8032 | 300.6016 | 401.4996 | 217.2979 | 324.9394 |  | 277.6224 | 354.6093 | 219.0451 | 364.4183 | 268.8362 | 361.6532 | 145.5816 | 292.0681 |  | 276.7901 | 310.7717 | 375.6975 | 188.2748 | 311.0135 | 414.6376 | 196.1036 | 341.9832 | 237.0869 | 340.7838 | 219.9868 | 356.3485 | 0.59724 | 19.346 | 1.3405 | 0.28898 | -40.1306 | 3.116 | 958.6 | 0.32 | 2.5221 | 0.76519 | 0.76717 | -0.82548 | 2.4812 | 2.2523 | 3.4763 | 164.505 | -0.76552 | -8.976 | 1.4927 | -1.5157 | 14.1324 | 9.4339
42810.6 | 13817 | 111.971 | 86.2946 | 67.545 | 50.7863 | 30.6584 | 22.7305 | 18.0403 | 173.7413 | 111.1365 | 91.7007 | 69.9273 | 39.7423 | 25.0833 | 18.3671 | 179.1022 | 191.3709 | 471.7513 | 244.0661 | 227.9201 | 448.8999 |  |  |  | 313.7965 | 351.8276 | 302.3734 | 311.2541 | 165.0808 | 320.65 | 188.791 | 268.8783 | 165.8964 | 261.8748 | 356.2925 | 220.3884 | 355.0255 | 156.0339 |  | 159.2996 | 214.3783 | 133.113 | 163.0977 |  | 38.0245 | 80.889 | 40.4062 | 78.6299 | 144.2461 | 172.3663 | 245.168 | 9.098 | 39.0846 | 10.4267 | 87.4856 | 8.7808 | 42.2213 | 49.1099 | 53.6748 | 25.648 |  |  | 2.5189 | 0.20117 | 0.73454 | -0.27007 | 3.2463 | 2.4808 | 5.7983 | -5.5127 | 0.48749 | 2.3678 | 9.5216 | -0.0006029 | -0.00058319 | -0.00060783 | 276.0342 | 300.7801 | 327.6232 | 395.4512 | 120.297 | 70.573 | 35.4454 | 120.4198 | 100.5615 | 75.1736 | 57.8112 | 36.9277 | 25.5152 | 18.3416 | 108.2609 | 105.1918 | 91.4055 | 61.9024 | 54.9008 | 112.1662 | 73.9015 | 196.4725 | 230.7803 | 262.4599 | 274.3251 | 306.6617 | 327.3433 |  |  |  | 351.2316 | 287.4451 | 292.1573 | 322.6771 | 2.1498 | 2.6025 | 895.5882 |  |  | 896.665 |  |  | 374.2149 | 449.5707 | 211.5092 | 243.3766 | 342.1421 | 161.3147 | 956.5841 | 818.5514 | 907.843 | 924.0082 | 880.1211 |  | 1022.4815 | 725.8316 | 363.4675 | 958.7873 | 342.5025 | 858.9584 |  | 781.9706 |  |  | 906.4043 | 985.8608 | 915.5493 | [6 empty] | 816.0032 |  |  | 724.0315 |  |  | 229.2674 | 337.4658 | 381.2673 | 149.6751 | 300.6852 | 401.5813 | 216.7498 | 324.8667 |  | 276.973 | 354.9069 | 219.0781 | 364.6563 | 269.1872 | 361.9314 | 145.7031 | 292.0647 |  | 277.1734 | 310.3437 | 375.6786 | 187.6762 | 310.9734 | 413.999 | 195.7242 | 342.0813 | 237.4407 | 340.5462 | 220.2703 | 356.0113 | 0.63018 | 19.3478 | 1.3361 | 0.28823 | -40.1862 | 3.116 | 947.75 | 0.27 | 2.6952 | 0.58813 | 1.1238 | -0.68145 | 2.6503 | 2.3168 | 3.542 | 163.7295 | -0.75251 | -8.9734 | 1.6837 | -1.1223 | 14.1602 | 9.4107
42810.6 | 13818 | 111.9926 | 86.3035 | 67.5454 | 50.8018 | 30.6548 | 22.7398 | 18.0468 | 173.7818 | 111.1394 | 91.7079 | 69.9389 | 39.7432 | 25.0808 | 18.3704 | 179.1057 | 191.3592 | 471.7684 | 244.0468 | 227.9144 | 448.9098 |  |  |  | 313.8056 | 351.8154 | 302.911 | 311.5768 | 164.8702 | 320.7647 | 188.8103 | 268.88 | 165.8376 | 261.8873 | 356.2804 | 220.245 | 355.0493 | 155.5492 |  | 160.4464 | 214.5549 | 132.8828 | 163.2384 |  | 38.1426 | 81.0102 | 40.2155 | 78.6001 | 144.34 | 172.1141 | 245.3085 | 9.3826 | 39.0765 | 10.2881 | 87.5075 | 8.7831 | 42.1958 | 49.1089 | 53.6748 | 25.6518 |  |  | 2.4342 | 0.29119 | 0.69445 | -0.16034 | 2.8317 | 2.1864 | 5.7523 | -5.5403 | 0.64258 | 1.2813 | 9.362 | -0.0005684 | -0.00058319 | -0.00059469 | 275.2638 | 300.168 | 327.3557 | 395.0503 | 120.3224 | 70.5927 | 35.4552 | 120.4303 | 100.5673 | 75.174 | 57.8199 | 36.9277 | 25.5235 | 18.3406 | 109.8797 | 105.5608 | 91.9256 | 63.3734 | 56.8799 | 112.1324 | 73.919 | 196.4677 | 230.7706 | 262.4488 | 274.2956 | 306.6291 | 327.3249 |  |  |  | 351.1716 | 286.7753 | 293.1404 | 320.8369 | 2.0131 | 3.0489 | 894.8449 |  |  | 895.9997 |  |  | 374.2203 | 449.5543 | 211.1869 | 243.3803 | 342.1437 | 160.1161 | 955.4904 | 818.5393 | 907.5394 | 923.6676 | 880.4264 |  | 1020.5455 | 725.6162 | 363.5038 | 960.0414 | 342.4967 | 859.0445 |  | 782.6541 |  |  | 905.2109 | 985.9598 | 914.8666 | [6 empty] | 815.327 |  |  | 724.137 |  |  | 229.1678 | 337.4296 | 381.1356 | 149.8116 | 300.2826 | 401.639 | 216.6627 | 324.8202 |  | 277.5099 | 354.841 | 219.3021 | 364.7366 | 269.6053 | 361.9967 | 145.8818 | 292.0765 |  | 277.4923 | 310.4124 | 375.6551 | 187.3302 | 310.9617 | 413.4884 | 195.6869 | 342.1206 | 237.5653 | 340.3181 | 220.3517 | 356.0701 | 0.77 | 19.3504 | 1.3323 | 0.28647 | -40.1719 | 3.1161 | 929.88 | 0.29 | 2.6498 | 0.70771 | 1.0929 | -0.52515 | 2.4746 | 2.1744 | 3.5269 | 162.7144 | -0.74339 | -9.0087 | 1.4997 | -1.178 | 14.1583 | 9.4569
42810.6 | 13819 | 111.9906 | 86.3159 | 67.556 | 50.8089 | 30.6555 | 22.7347 | 18.0453 | 173.7837 | 111.1433 | 91.7096 | 69.9348 | 39.7414 | 25.081 | 18.3697 | 179.1177 | 191.36 | 471.7909 | 244.0315 | 227.6476 | 448.8979 |  |  |  | 313.8146 | 351.7995 | 303.5078 | 311.9522 | 164.5802 | 320.8747 | 188.818 | 268.864 | 164.3517 | 261.8962 | 356.275 | 220.5295 | 355.0156 | 155.8088 |  | 160.6319 | 215.0245 | 131.9476 | 162.6211 |  | 38.2714 | 81.1792 | 40.1167 | 78.4535 | 144.3691 | 172.2596 | 245.2781 | 9.4544 | 39.081 | 10.2262 | 87.5686 | 8.7911 | 42.1608 | 49.1011 | 53.6777 | 25.6522 |  |  | 2.358 | 0.14662 | 0.68328 | 0.15705 | 2.8501 | 2.2705 | 5.9021 | -5.7782 | 0.52271 | 2.0533 | 9.3555 | -0.00057662 | -0.00055198 | -0.00058483 | 276.796 | 301.6876 | 330.1117 | 394.7309 | 120.352 | 70.6123 | 35.4626 | 120.4289 | 100.5733 | 75.1847 | 57.8197 | 36.9323 | 25.5233 | 18.3461 | 112.0924 | 106.8023 | 95.3969 | 64.1804 | 57.7838 | 112.1139 | 73.9721 | 196.472 | 230.7784 | 262.4576 | 274.2729 | 306.6159 | 327.3119 |  |  |  | 351.1382 | 286.4305 | 293.355 | 320.9462 | 2.1699 | 2.5311 | 894.1384 |  |  | 895.3836 |  |  | 374.2188 | 449.5391 | 211.7067 | 243.3939 | 342.1418 | 159.6679 | 954.4014 | 818.5504 | 906.9287 | 923.2324 | 880.0767 |  | 1020.7926 | 725.588 | 363.5449 | 960.932 | 342.5967 | 860.9054 |  | 782.6813 |  |  | 903.1294 | 985.8585 | 913.9618 | [6 empty] | 815.3966 |  |  | 724.2184 |  |  | 229.0812 | 337.6357 | 380.7465 | 150.4706 | 300.284 | 401.644 | 216.463 | 325.0559 |  | 277.9525 | 355.0838 | 219.6733 | 364.4329 | 270.0624 | 362.115 | 146.0885 | 291.9763 |  | 277.4793 | 310.7743 | 375.6432 | 187.4008 | 310.9625 | 413.735 | 195.5984 | 342.1414 | 237.5192 | 340.2762 | 220.4006 | 356.3512 | 0.5279 | 19.3601 | 1.3304 | 0.2868 | -40.0753 | 3.1161 | 940.62 | 0.26 | 2.6082 | 0.50231 | 1.0844 | 0.51986 | 2.483 | 2.2162 | 3.5731 | 162.8524 | -0.73905 | -9.0253 | 1.2515 | -1.5573 | 14.1726 | 9.4511
42810.6 | 13820 | 111.9764 | 86.3179 | 67.5709 | 50.8144 | 30.6632 | 22.7435 | 18.0536 | 173.8048 | 111.1498 | 91.717 | 69.9462 | 39.7582 | 25.0844 | 18.3729 | 179.1118 | 191.3575 | 471.8094 | 244.0205 | 227.4238 | 448.8527 |  |  |  | 313.8273 | 351.7856 | 303.4231 | 311.9067 | 163.6592 | 320.8186 | 188.8241 | 268.8553 | 164.6067 | 261.8981 | 356.2619 | 220.6136 | 354.9707 | 155.7203 |  | 160.1449 | 215.202 | 131.4672 | 162.253 |  | 38.1718 | 81.2477 | 40.1373 | 78.2934 | 144.3319 | 172.6169 | 245.0825 | 9.4315 | 39.0865 | 10.4845 | 87.6081 | 8.7873 | 42.1546 | 49.12 | 53.7006 | 25.6422 |  |  | 2.5603 | 0.093399 | 0.53148 | 0.097254 | 3.086 | 2.4782 | 5.7109 | -5.6481 | 0.61437 | 2.4188 | 9.2814 | -0.00057333 | -0.00055526 | -0.00059633 | 277.7198 | 298.7765 | 327.8446 | 394.8378 | 120.3781 | 70.6344 | 35.4599 | 120.4278 | 100.5638 | 75.1793 | 57.8132 | 36.9226 | 25.5089 | 18.3369 | 114.046 | 107.4416 | 95.7747 | 64.6629 | 55.5098 | 112.1188 | 73.9907 | 196.4724 | 230.772 | 262.4535 | 274.2559 | 306.5909 | 327.2968 |  |  |  | 351.1968 | 286.2962 | 293.0111 | 320.796 | 2.2159 | 2.9534 | 893.4871 |  |  | 894.7571 |  |  | 374.2266 | 449.5339 | 212.0492 | 243.4109 | 342.1391 | 159.9873 | 953.359 | 818.2811 | 906.2545 | 922.2537 | 879.4187 |  | 1019.075 | 725.8965 | 363.5405 | 960.5058 | 342.6166 | 863.3177 |  | 782.8405 |  |  | 902.4479 | 985.7327 | 913.0453 | [6 empty] | 815.267 |  |  | 723.6481 |  |  | 229.9555 | 337.6415 | 380.0842 | 150.3727 | 300.3958 | 401.7172 | 216.3093 | 325.4308 |  | 277.9507 | 355.2432 | 219.7005 | 364.0445 | 269.9018 | 361.9807 | 146.2932 | 292.0296 |  | 278.0851 | 311.3523 | 375.621 | 187.3642 | 311.0894 | 414.1181 | 195.65 | 342.1183 | 237.0762 | 340.4195 | 220.2846 | 356.5274 | 0.64038 | 19.3634 | 1.3277 | 0.2878 | -40.1998 | 3.116 | 943.74 | 0.19 | 2.7177 | 0.40094 | 0.95644 | 0.40913 | 2.5847 | 2.3163 | 3.5162 | 161.9807 | -0.74801 | -9.0119 | 1.0351 | -1.5971 | 14.1791 | 9.4601
42810.6 | 13821 | 111.9608 | 86.3211 | 67.5758 | 50.8214 | 30.6706 | 22.7415 | 18.0536 | 173.829 | 111.1563 | 91.7179 | 69.9529 | 39.7604 | 25.0967 | 18.3782 | 179.1076 | 191.352 | 471.8269 | 244.0181 | 227.3165 | 448.8082 |  |  |  | 313.847 | 351.77 | 303.2423 | 311.7268 | 162.0242 | 320.5893 | 188.8384 | 268.8589 | 164.2435 | 261.9096 | 356.2575 | 220.6977 | 354.9642 | 155.7314 |  | 159.9922 | 214.9356 | 130.5912 | 162.0924 |  | 37.9697 | 81.3286 | 40.1551 | 78.2503 | 144.3922 | 172.4318 | 244.9226 | 9.478 | 39.0688 | 10.8126 | 87.6055 | 8.7892 | 42.1568 | 49.1436 | 53.7203 | 25.6433 |  |  | 2.8114 | -0.10045 | 0.40729 | -0.10579 | 2.9013 | 2.0714 | 5.707 | -5.6343 | 0.34835 | 2.6788 | 9.4614 | -0.00057333 | -0.00054869 | -0.00055198 | 272.9088 | 294.7662 | 323.3259 | 394.3635 | 120.4118 | 70.6562 | 35.461 | 120.4386 | 100.5726 | 75.1847 | 57.8232 | 36.9327 | 25.5213 | 18.3369 | 117.1366 | 110.0505 | 99.5381 | 67.3608 | 56.8528 | 112.179 | 74.0938 | 196.4651 | 230.7575 | 262.4462 | 274.2332 | 306.5653 | 327.2821 |  |  |  | 351.2125 | 286.0667 | 292.4442 | 321.1512 | 2.1312 | 3.5288 | 892.908 |  |  | 894.184 |  |  | 374.2328 | 449.5292 | 211.814 | 243.4189 | 342.1271 | 159.2204 | 952.4828 | 818.2354 | 905.9886 | 921.2485 | 879.2809 |  | 1018.4429 | 726.3517 | 363.5349 | 961.2564 | 342.4975 | 864.3579 |  | 783.4271 |  |  | 902.7451 | 985.6923 | 912.3423 | [6 empty] | 813.3277 |  |  | 723.542 |  |  | 230.298 | 337.3981 | 379.794 | 149.7734 | 300.5445 | 401.894 | 215.8152 | 325.2434 |  | 278.5761 | 354.954 | 219.9626 | 363.9238 | 269.5986 | 361.7959 | 146.0515 | 291.9611 |  | 278.4642 | 312.1282 | 375.5963 | 187.5447 | 311.1432 | 413.8437 | 195.9075 | 342.1164 | 236.7649 | 340.6867 | 220.2756 | 356.5513 | 0.56103 | 19.3655 | 1.3238 | 0.2872 | -40.1041 | 3.116 | 947.64 | 0.23 | 2.8472 | -0.41585 | 0.83737 | -0.42677 | 2.5057 | 2.1172 | 3.5143 | 161.6578 | -0.76114 | -9.0424 | 0.69915 | -2.0028 | 14.183 | 9.4515
42810.6 | 13822 | 111.9324 | 86.3283 | 67.5817 | 50.8265 | 30.6656 | 22.7371 | 18.0523 | 173.8422 | 111.1597 | 91.7168 | 69.9553 | 39.7578 | 25.1022 | 18.3756 | 179.1163 | 191.3564 | 471.8441 | 243.9992 | 227.2754 | 448.8239 |  |  |  | 313.8536 | 351.7576 | 302.7155 | 311.5762 | 161.9082 | 320.3322 | 188.8456 | 268.8404 | 163.6794 | 261.9189 | 356.2522 | 220.217 | 354.9769 | 155.3425 |  | 159.5658 | 214.845 | 129.8389 | 162.4199 |  | 37.8398 | 81.3153 | 40.0582 | 78.0925 | 144.4541 | 172.481 | 245.0487 | 9.4629 | 39.0628 | 10.9585 | 87.5733 | 8.7937 | 42.1574 | 49.1467 | 53.7507 | 25.6438 |  |  | 2.5091 | 0.15122 | 0.50454 | -0.41004 | 2.5767 | 2.4723 | 5.5118 | -5.6376 | 0.52018 | 2.1838 | 9.364 | -0.00050433 | -0.00057497 | -0.0005799 | 270.5407 | 291.9138 | 320.8735 | 394.6084 | 120.4445 | 70.676 | 35.4638 | 120.4418 | 100.5794 | 75.1953 | 57.8351 | 36.9399 | 25.5258 | 18.3436 | 118.7838 | 110.6643 | 103.1323 | 69.774 | 58.4875 | 112.1918 | 74.2129 | 196.4726 | 230.7649 | 262.4636 | 274.2249 | 306.5482 | 327.2757 |  |  |  | 351.1371 | 285.5694 | 293.451 | 319.4163 | 2.7159 | 3.2709 | 892.2746 |  |  | 893.6772 |  |  | 374.2428 | 449.5294 | 211.0966 | 243.4301 | 342.1198 | 158.3994 | 951.6371 | 818.7464 | 905.7957 | 920.7974 | 879.4331 |  | 1017.4637 | 726.3026 | 363.5423 | 962.376 | 342.2795 | 863.3171 |  | 782.936 |  |  | 903.3245 | 985.5151 | 911.7022 | [6 empty] | 813.7026 |  |  | 724.1883 |  |  | 230.0371 | 337.6276 | 378.7419 | 149.9218 | 301.1218 | 402.1051 | 215.864 | 324.7029 |  | 279.1948 | 353.9738 | 220.2864 | 363.976 | 269.5762 | 361.5817 | 145.3914 | 291.7082 |  | 277.9903 | 312.7263 | 375.5785 | 187.8379 | 311.1688 | 413.9133 | 195.8473 | 342.1738 | 237.0704 | 340.7984 | 220.3359 | 356.8569 | 0.68295 | 19.3675 | 1.3182 | 0.2867 | -40.1058 | 3.116 | 943.67 | 0.26 | 2.6892 | 0.51023 | 0.93197 | -0.84017 | 2.3615 | 2.3131 | 3.4538 | 161.1484 | -0.75913 | -9.0911 | 0.51772 | -2.3878 | 14.175 | 9.4935
42810.6 | 13823 | 111.9159 | 86.3242 | 67.5692 | 50.8186 | 30.6627 | 22.7342 | 18.0424 | 173.8564 | 111.1542 | 91.7155 | 69.9496 | 39.7546 | 25.0876 | 18.373 | 179.1187 | 191.3465 | 471.8624 | 243.9918 | 227.3598 | 448.8375 |  |  |  | 313.8713 | 351.7431 | 302.1872 | 311.335 | 161.172 | 320.2006 | 188.8478 | 268.8234 | 162.6974 | 261.9329 | 356.2448 | 219.5501 | 354.9761 | 154.8339 |  | 158.6136 | 215.3129 | 128.8607 | 162.6369 |  | 37.756 | 81.2618 | 40.0017 | 77.821 | 144.4416 | 172.6481 | 245.5213 | 9.1703 | 39.0486 | 11.055 | 87.5596 | 8.806 | 42.1315 | 49.1382 | 53.7763 | 25.6447 |  |  | 2.3422 | 0.26556 | 0.61888 | 0.10054 | 2.7259 | 2.2291 | 5.7076 | -5.4628 | 0.6926 | 2.2407 | 9.5917 | -0.00061604 | -0.00051583 | -0.00058319 | 267.6673 | 289.4637 | 317.0726 | 394.8256 | 120.4634 | 70.6867 | 35.4625 | 120.4401 | 100.5795 | 75.1915 | 57.834 | 36.9403 | 25.5282 | 18.3478 | 120.0697 | 111.1664 | 102.3828 | 71.3291 | 60.9456 | 112.266 | 74.2988 | 196.4854 | 230.7627 | 262.4572 | 274.2051 | 306.5276 | 327.2687 |  |  |  | 351.0244 | 285.648 | 294.1108 | 319.8141 | 3.3581 | 2.2979 | 891.6873 |  |  | 893.1971 |  |  | 374.2537 | 449.537 | 209.4022 | 243.4542 | 342.1265 | 157.522 | 950.6941 | 818.9662 | 905.6485 | 921.1352 | 879.4999 |  | 1018.73 | 726.2021 | 363.5222 | 962.8428 | 342.3917 | 862.5459 |  | 782.5672 |  |  | 903.7454 | 985.4175 | 911.1064 | [6 empty] | 813.0807 |  |  | 724.0867 |  |  | 229.9236 | 338.134 | 377.3374 | 150.1316 | 301.0639 | 402.2906 | 216.0623 | 324.8561 |  | 279.39 | 352.9801 | 220.1724 | 364.1943 | 269.2289 | 361.2379 | 145.5331 | 291.8688 | 1342.4014 | 278.1101 | 313.2109 | 375.5592 | 187.9253 | 311.149 | 415.2295 | 195.9241 | 342.3121 | 237.3498 | 340.8585 | 220.4294 | 357.1523 | 0.55968 | 19.3693 | 1.3133 | 0.28527 | -40.0752 | 3.116 | 955.01 | 0.31 | 2.598 | 0.67609 | 1.0321 | 0.41599 | 2.4293 | 2.1969 | 3.5153 | 161.8001 | -0.75808 | -9.095 | 0.38406 | -2.2941 | 14.1689 | 9.4731
42810.6 | 13824 | 111.9131 | 86.3205 | 67.5793 | 50.8193 | 30.6637 | 22.7356 | 18.0458 | 173.8763 | 111.1509 | 91.7178 | 69.9449 | 39.7547 | 25.0828 | 18.3699 | 179.1115 | 191.3338 | 471.8786 | 243.9723 | 227.2616 | 448.7959 |  |  |  | 313.8801 | 351.7293 | 301.7324 | 311.2105 | 158.9991 | 320.0373 | 188.8482 | 268.8187 | 161.959 | 261.9375 | 356.2383 | 219.2868 | 354.9597 | 154.8428 |  | 157.8103 | 215.9488 | 127.8909 | 163.2449 |  | 37.7181 | 81.2081 | 40.1064 | 78.1718 | 144.5095 | 172.8942 | 245.8928 | 8.8308 | 39.0271 | 10.974 | 87.5426 | 8.7989 | 42.116 | 49.1118 | 53.7718 | 25.635 |  |  | 2.6169 | 0.10654 | 0.57748 | -0.33053 | 2.969 | 2.1404 | 5.9797 | -5.3438 | 0.51454 | 1.8605 | 9.4968 | -0.00054048 | -0.00051091 | -0.00057005 | 269.6562 | 290.7722 | 319.7812 | 394.8982 | 120.4823 | 70.7058 | 35.4741 | 120.4512 | 100.5848 | 75.1893 | 57.8396 | 36.9439 | 25.5312 | 18.3418 | 123.0246 | 111.0799 | 100.8192 | 68.9068 | 61.116 | 112.3598 | 74.3472 | 196.4797 | 230.7559 | 262.4534 | 274.1865 | 306.5086 | 327.2478 |  |  |  | 350.9313 | 286.1657 | 293.723 | 320.1502 | 1.7205 | 2.8332 | 891.3479 |  |  | 893.0018 |  |  | 374.2469 | 449.5308 | 207.8194 | 243.464 | 342.1226 | 157.0577 | 949.83 | 818.9238 | 905.5558 | 921.3858 | 879.3061 |  | 1018.3647 | 725.9908 | 363.5287 | 963.3982 | 342.3027 | 860.2898 |  | 782.5683 |  |  | 902.734 | 985.3505 | 910.2551 | [6 empty] | 815.5008 |  |  | 724.2475 |  |  | 229.7499 | 338.5894 | 375.8256 | 149.8861 | 300.8306 | 402.3836 | 216.292 | 324.8835 |  | 279.7904 | 352.4925 | 220.6949 | 364.2613 | 269.5324 | 360.2572 | 144.95 | 291.6731 | 1231.4214 | 277.9423 | 313.8628 | 375.5453 | 187.4918 | 311.129 | 415.7193 | 196.3042 | 342.4706 | 237.4748 | 340.8019 | 220.3941 | 357.2647 | 0.61939 | 19.3742 | 1.3082 | 0.2839 | -40.2096 | 3.1161 | 946.47 | 0.27 | 2.7457 | 0.4282 | 0.99691 | -0.75421 | 2.5361 | 2.1533 | 3.5991 | 161.6168 | -0.75164 | -9.1176 | 0.067374 | -2.1146 | 14.1506 | 9.456
42810.6 | 13825 | 111.9107 | 86.3275 | 67.601 | 50.8277 | 30.6732 | 22.7402 | 18.0548 | 173.896 | 111.1705 | 91.7331 | 69.9626 | 39.7743 | 25.0954 | 18.3767 | 179.1193 | 191.3248 | 471.8955 | 243.9546 | 227.4325 | 448.7489 |  |  |  | 313.8869 | 351.7142 | 301.1885 | 310.9727 | 157.8511 | 319.7354 | 188.8632 | 268.8174 | 161.273 | 261.9445 | 356.2298 | 219.5264 | 354.9464 | 155.297 |  | 158.8541 | 216.0244 | 127.991 | 161.5413 |  | 37.7734 | 81.2751 | 40.1743 | 78.2921 | 144.6392 | 172.9873 | 245.9054 | 8.4685 | 39.0272 | 10.5193 | 87.5033 | 8.8069 | 42.1238 | 49.1246 | 53.7902 | 25.6364 |  |  | 2.5373 | -0.15959 | 0.53872 | -0.04797 | 2.8238 | 1.7278 | 5.5039 | -5.2459 | 0.51512 | 1.9753 | 9.3116 | -0.0005914 | -0.00055855 | -0.00059305 | 271.5409 | 292.5154 | 321.681 | 394.6752 | 120.4908 | 70.7154 | 35.4809 | 120.4518 | 100.5936 | 75.1962 | 57.8491 | 36.9488 | 25.5339 | 18.3428 | 120.0886 | 110.2972 | 100.6952 | 67.7121 | 62.1706 | 112.3046 | 74.4112 | 196.4833 | 230.7521 | 262.4602 | 274.1738 | 306.4936 | 327.2218 |  |  |  | 350.8247 | 285.8482 | 292.9036 | 320.139 | 1.8755 | 2.4846 | 891.1233 |  |  | 892.8966 |  |  | 374.2453 | 449.5252 | 206.4978 | 243.4677 | 342.1177 | 156.7259 | 949.005 | 818.8731 | 905.4701 | 921.3591 | 879.0518 |  | 1019.1568 | 725.4043 | 363.5725 | 962.9313 | 341.8992 | 857.3982 |  | 783.9416 |  |  | 903.9338 | 984.97 | 909.5226 | [6 empty] | 818.6007 |  |  | 724.6744 |  |  | 229.4565 | 338.6176 | 374.7897 | 149.4366 | 301.1393 | 402.4014 | 215.6484 | 324.3109 |  | 279.8092 | 352.7946 | 220.4315 | 364.4516 | 269.6495 | 359.8193 | 144.45 | 291.6268 | 1113.7123 | 277.7445 | 314.1234 | 375.5181 | 187.4186 | 310.899 | 415.3652 | 196.536 | 342.6841 | 237.4658 | 340.7698 | 219.8347 | 357.4026 | 0.64481 | 19.3893 | 1.3028 | 0.28208 | -40.209 | 3.1161 | 917.94 | 0.2 | 2.703 | -0.52413 | 0.96296 | -0.28735 | 2.4735 | 1.9348 | 3.4533 | 162.0332 | -0.73157 | -9.1371 | 0.38673 | -2.0931 | 14.1968 | 9.4475
42810.6001 | 13826 | 111.9217 | 86.3341 | 67.5963 | 50.8396 | 30.6657 | 22.7417 | 18.0561 | 173.9291 | 111.1726 | 91.7347 | 69.9733 | 39.7799 | 25.0961 | 18.369 | 179.1221 | 191.3313 | 471.9108 | 243.953 | 227.614 | 448.683 |  |  |  | 313.9033 | 351.7015 | 300.6643 | 310.806 | 157.9291 | 319.8522 | 188.8779 | 268.8087 | 160.6849 | 261.9689 | 356.2348 | 219.0421 | 354.9409 | 154.5695 |  | 159.3062 | 216.53 | 127.5997 | 160.4363 |  | 37.7741 | 81.1688 | 40.172 | 78.0449 | 144.9113 | 173.2577 | 245.6632 | 8.1314 | 38.9927 | 10.2301 | 87.499 | 8.8098 | 42.159 | 49.122 | 53.7935 | 25.6405 |  |  | 3.0525 | 0.3523 | 0.77659 | 0.16034 | 2.5222 | 2.4808 | 5.7674 | -5.1138 | 0.86832 | 1.8383 | 9.3233 | -0.0005914 | -0.00055526 | -0.00057826 | 271.1075 | 293.1206 | 323.9893 | 394.4328 | 120.4737 | 70.7206 | 35.4751 | 120.4456 | 100.5848 | 75.1938 | 57.8386 | 36.9434 | 25.5266 | 18.3382 | 115.7513 | 109.0914 | 98.9074 | 67.6674 | 62.8171 | 112.167 | 74.4268 | 196.4796 | 230.7523 | 262.4526 | 274.1533 | 306.4735 | 327.2049 |  |  |  | 350.7215 | 285.2459 | 293.9242 | 319.3701 | 1.9957 | 2.1709 | 890.8009 |  |  | 892.6053 |  |  | 374.2431 | 449.5283 | 205.8842 | 243.4787 | 342.1073 | 156.0379 | 948.2372 | 818.769 | 905.267 | 921.0296 | 878.9912 |  | 1019.211 | 725.2309 | 363.5799 | 962.9056 | 341.6898 | 855.435 |  | 784.272 |  |  | 904.0897 | 984.4346 | 908.9179 | [6 empty] | 820.7908 |  |  | 725.1239 |  |  | 229.625 | 338.6679 | 372.9672 | 149.3312 | 300.8222 | 402.3203 | 215.9094 | 323.9642 |  | 280.1435 | 352.4243 | 220.4565 | 364.593 | 269.8026 | 359.383 | 144.0688 | 291.6852 | 1007.2437 | 277.3728 | 313.99 | 375.5068 | 186.9029 | 310.8775 | 414.6917 | 196.5188 | 342.8837 | 236.8966 | 340.9346 | 218.8055 | 357.3674 | 0.79157 | 19.3981 | 1.2986 | 0.28038 | -40.1887 | 3.1161 | 909.38 | 0.3 | 2.965 | 0.77861 | 1.156 | 0.52527 | 2.3384 | 2.3192 | 3.5361 | 162.0629 | -0.72612 | -9.1533 | 0.85159 | -1.8925 | 14.2271 | 9.4603
42810.6001 | 13827 | 111.9298 | 86.3486 | 67.5972 | 50.8375 | 30.6706 | 22.7423 | 18.058 | 173.943 | 111.1692 | 91.738 | 69.9709 | 39.7686 | 25.1015 | 18.3756 | 179.1089 | 191.3218 | 471.9245 | 243.9318 | 227.4592 | 448.5916 |  |  |  | 313.9051 | 351.6885 | 300.2367 | 310.5259 | 156.9166 | 319.5189 | 188.8814 | 268.7969 | 160.5694 | 261.9632 | 356.21 | 219.0182 | 354.9673 | 154.611 |  | 158.8077 | 215.9023 | 128.4935 | 159.3476 |  | 37.8223 | 81.2511 | 40.202 | 78.129 | 144.9024 | 173.7502 | 245.8269 | 8.0835 | 38.9889 | 9.9406 | 87.4806 | 8.8047 | 42.1819 | 49.1135 | 53.8008 | 25.6308 |  |  | 2.9362 | 0.17948 | 0.96255 | -0.11828 | 3.0801 | 1.1015 | 5.0321 | -4.9542 | 0.48554 | 2.213 | 9.5484 | -0.00055362 | -0.00055526 | -0.00060619 | 271.4451 | 293.9348 | 326.9823 | 394.5742 | 120.4747 | 70.7385 | 35.4817 | 120.4624 | 100.5979 | 75.2044 | 57.8492 | 36.9503 | 25.5298 | 18.3482 | 115.3379 | 107.5137 | 96.0099 | 66.7622 | 61.6812 | 112.1177 | 74.4188 | 196.478 | 230.7425 | 262.4474 | 274.1273 | 306.4483 | 327.1801 |  |  |  | 350.5122 | 285.4468 | 293.6372 | 319.2372 | 2.0396 | 1.7529 | 890.3288 |  |  | 892.2363 |  |  | 374.2473 | 449.5322 | 205.7376 | 243.4996 | 342.1023 | 157.0485 | 947.2786 | 818.7922 | 905.0723 | 920.5525 | 878.6055 |  | 1020.1413 | 725.0858 | 363.5835 | 963.7449 | 341.4355 | 852.8377 |  | 782.4292 |  |  | 902.6453 | 983.7709 | 908.1034 | [6 empty] | 820.3929 |  |  | 726.4264 |  |  | 229.7999 | 338.8014 | 372.1384 | 149.3115 | 300.7621 | 402.2586 | 215.8126 | 324.407 |  | 280.9098 | 352.5993 | 220.9483 | 364.4778 | 269.1287 | 359.4655 | 143.8324 | 291.6217 | 908.7299 | 277.3388 | 313.5929 | 375.4778 | 186.569 | 311.0371 | 414.0583 | 196.0601 | 343.0425 | 236.6916 | 341.1533 | 218.441 | 357.2193 | 0.62266 | 19.4039 | 1.297 | 0.28134 | -40.0748 | 3.1161 | 930.03 | 0.33 | 2.9071 | 0.5558 | 1.2871 | -0.4512 | 2.5855 | 1.5462 | 3.3048 | 162.5554 | -0.72178 | -9.197 | 0.89141 | -1.5716 | 14.2595 | 9.4466
42810.6001 | 13828 | 111.9443 | 86.3542 | 67.6011 | 50.8336 | 30.6737 | 22.7374 | 18.0555 | 173.9642 | 111.1713 | 91.733 | 69.9716 | 39.7691 | 25.0981 | 18.3769 | 179.119 | 191.3164 | 471.9472 | 243.9189 | 227.1846 | 448.5545 |  |  |  | 313.9163 | 351.6884 | 299.8263 | 310.4008 | 156.9572 | 319.2512 | 188.8891 | 268.7923 | 162.3228 | 261.9762 | 356.2087 | 219.1162 | 355.0371 | 154.5933 |  | 159.3439 | 215.6934 | 131.2351 | 158.8627 |  | 37.9991 | 81.4314 | 40.2259 | 78.5539 | 145.1024 | 173.9713 | 246.0151 | 8.0065 | 39.0013 | 9.8096 | 87.4982 | 8.8112 | 42.1986 | 49.1225 | 53.8204 | 25.6324 |  |  | 2.8344 | 0.53761 | 0.37246 | -0.094626 | 2.8816 | 0.68294 | 4.3973 | -5.1375 | -0.2119 | 2.3187 | 9.4648 | -0.00057662 | -0.00054705 | -0.00062097 | 272.0851 | 294.1498 | 325.2998 | 394.7441 | 120.4823 | 70.7442 | 35.4818 | 120.4622 | 100.6031 | 75.2024 | 57.8456 | 36.9532 | 25.5333 | 18.3401 | 116.122 | 106.5768 | 94.8474 | 64.435 | 59.0397 | 112.1011 | 74.4096 | 196.4792 | 230.7399 | 262.4485 | 274.1073 | 306.4383 | 327.1624 |  |  |  | 350.3791 | 285.0204 | 294.073 | 318.3155 | 2.0111 | 2.1207 | 889.7923 |  |  | 891.8569 |  |  | 374.2494 | 449.53 | 205.3567 | 243.5149 | 342.1097 | 159.8188 | 946.07 | 818.0193 | 904.8353 | 919.7898 | 877.8458 |  | 1020.3684 | 724.8963 | 363.5649 | 962.7354 | 341.3595 | 850.252 |  | 783.2771 |  |  | 901.3543 | 982.9454 | 907.1334 | [6 empty] | 819.5675 |  |  | 727.4626 |  |  | 229.4371 | 338.8915 | 372.554 | 149.3073 | 300.7113 | 402.2171 | 215.8367 | 324.5377 |  | 280.9512 | 353.1377 | 220.4077 | 364.4309 | 268.576 | 359.4101 | 143.8078 | 291.7069 | 818.3093 | 277.5707 | 313.1884 | 375.4476 | 187.0342 | 311.2622 | 413.3942 | 195.766 | 343.18 | 237.1443 | 341.0216 | 218.5985 | 357.2326 | 0.58703 | 19.41 | 1.2948 | 0.28068 | -40.1539 | 3.1161 | 941.45 | 0.32 | 2.8556 | 0.96218 | 0.80088 | -0.40367 | 2.5015 | 1.2178 | 3.0901 | 162.6942 | -0.71812 | -9.1751 | 0.80223 | -1.4435 | 14.2788 | 9.4612
42810.6001 | 13829 | 111.954 | 86.3607 | 67.6079 | 50.8429 | 30.6782 | 22.7365 | 18.0536 | 173.9873 | 111.1772 | 91.7458 | 69.9789 | 39.7785 | 25.0976 | 18.3746 | 179.117 | 191.3114 | 471.9545 | 243.907 | 226.7884 | 448.5701 |  |  |  | 313.9118 | 351.6677 | 300.052 | 310.4057 | 157.142 | 319.2377 | 188.8885 | 268.7907 | 164.7652 | 261.9831 | 356.2067 | 219.1035 | 355.1227 | 154.6991 |  | 159.9198 | 215.6863 | 133.4316 | 159.8692 |  | 38.377 | 81.4545 | 40.2926 | 78.8056 | 145.5978 | 174.2821 | 245.2831 | 8.1598 | 39.0064 | 10.0072 | 87.5214 | 8.8123 | 42.224 | 49.1479 | 53.8231 | 25.6304 |  |  | 2.6937 | -0.12674 | -0.048092 | -0.58877 | 3.0827 | 1.4373 | 5.4816 | -4.8746 | 0.48301 | 2.2371 | 9.4622 | -0.0005914 | -0.00052898 | -0.00059633 | 274.162 | 295.6237 | 327.0208 | 395.1995 | 120.4766 | 70.7701 | 35.4901 | 120.4606 | 100.6123 | 75.2092 | 57.8564 | 36.9643 | 25.5379 | 18.3471 | 112.547 | 103.8861 | 91.8116 | 61.9429 | 55.4269 | 111.9095 | 74.3717 | 196.4842 | 230.7449 | 262.4543 | 274.0988 | 306.4266 | 327.1524 |  |  |  | 350.2987 | 284.8756 | 293.7945 | 317.8618 | 1.3682 | 1.7983 | 889.0558 |  |  | 891.2924 |  |  | 374.2524 | 449.5216 | 205.5254 | 243.5282 | 342.1271 | 162.6463 | 944.9165 | 816.9253 | 904.4063 | 918.7903 | 876.9128 |  | 1021.3662 | 724.6933 | 363.5032 | 961.6298 | 341.2758 | 848.8596 |  | 783.0216 |  |  | 899.0643 | 982.1801 | 906.0197 | [6 empty] | 818.4988 |  |  | 728.0458 |  |  | 229.2801 | 339.0252 | 373.8859 | 149.1762 | 301.1227 | 402.2352 | 216.6443 | 324.295 |  | 280.9741 | 353.8965 | 219.8635 | 364.338 | 268.8601 | 359.2098 | 144.3145 | 291.9087 | 738.1089 | 277.6357 | 313.0801 | 375.4282 | 187.6686 | 311.4779 | 412.6953 | 196.0486 | 343.2215 | 237.2339 | 341.0265 | 218.6595 | 357.3135 | 0.45934 | 19.4275 | 1.2935 | 0.2799 | -40.1886 | 3.1161 | 940.4 | 0.23 | 2.7839 | -0.46719 | -0.28779 | -1.007 | 2.5882 | 1.7673 | 3.4513 | 163.2382 | -0.7178 | -9.1511 | 1.1757 | -1.1108 | 14.2581 | 9.4672
42810.6001 | 13830 | 111.9647 | 86.3667 | 67.6158 | 50.8478 | 30.6853 | 22.7442 | 18.0562 | 174.004 | 111.1837 | 91.7488 | 69.9823 | 39.7851 | 25.1031 | 18.3794 | 179.1182 | 191.3091 | 471.9697 | 243.8928 | 226.689 | 448.5587 |  |  |  | 313.9238 | 351.6546 | 300.2479 | 310.4588 | 157.125 | 319.2541 | 188.8903 | 268.7942 | 166.1745 | 262.0021 | 356.2085 | 219.0653 | 355.1807 | 154.8915 |  | 160.2176 | 215.9893 | 134.7001 | 160.6801 |  | 38.6028 | 81.2973 | 40.2723 | 78.6683 | 145.865 | 174.4262 | 244.4305 | 8.2853 | 39.0011 | 9.9338 | 87.511 | 8.8126 | 42.2536 | 49.1567 | 53.8372 | 25.6267 |  |  | 2.5847 | 0.038199 | 0.52163 | -0.63149 | 3.5834 | 2.3625 | 5.7891 | -4.8444 | 0.55813 | 1.5075 | 9.3646 | -0.00050598 | -0.00053555 | -0.00060126 | 281.228 | 305.4344 | 332.2433 | 396.0237 | 120.4656 | 70.7812 | 35.4909 | 120.4667 | 100.6123 | 75.1996 | 57.8531 | 36.9592 | 25.5343 | 18.3382 | 106.9183 | 101.0343 | 88.9319 | 60.2768 | 53.0103 | 111.6401 | 74.3078 | 196.4845 | 230.7346 | 262.4496 | 274.0801 | 306.4016 | 327.1357 |  |  |  | 350.2731 | 284.6988 | 293.9191 | 318.1274 | 1.6626 | 1.9234 | 888.1496 |  |  | 890.5295 |  |  | 374.2554 | 449.5137 | 205.5023 | 243.5464 | 342.1421 | 163.8987 | 943.8409 | 816.7766 | 903.8702 | 917.8245 | 876.3958 |  | 1022.2542 | 724.5067 | 363.4616 | 962.1798 | 341.0224 | 847.4015 |  | 782.0191 |  |  | 898.6532 | 981.3847 | 905.0504 | [6 empty] | 820.6883 |  |  | 728.132 |  |  | 229.1202 | 338.9835 | 374.8551 | 149.404 | 301.5848 | 402.2546 | 216.9499 | 324.6488 |  | 280.9419 | 354.1164 | 219.9255 | 364.3904 | 269.5712 | 358.9267 | 145.2365 | 291.9072 | 665.324 | 276.8114 | 312.727 | 375.3998 | 188.18 | 311.5162 | 413.4614 | 196.9284 | 343.1738 | 236.6962 | 341.3855 | 218.5745 | 357.3963 | 0.74131 | 19.4372 | 1.2934 | 0.28051 | -40.1301 | 3.1161 | 947 | 0.24 | 2.727 | 0.25643 | 0.9476 | -1.0426 | 2.7909 | 2.2662 | 3.5474 | 163.7146 | -0.71621 | -9.1868 | 1.7677 | -0.79849 | 14.2404 | 9.4577
42810.6001 | 13831 | 111.9845 | 86.3768 | 67.6296 | 50.8615 | 30.6989 | 22.7561 | 18.0657 | 174.0285 | 111.1959 | 91.7604 | 69.9964 | 39.7991 | 25.1196 | 18.3939 | 179.1228 | 191.3064 | 471.9844 | 243.8837 | 226.8667 | 448.574 |  |  |  | 313.9374 | 351.6383 | 300.3419 | 310.3787 | 158.1376 | 319.4431 | 188.8949 | 268.7918 | 166.7847 | 262.0063 | 356.2051 | 219.2038 | 355.2178 | 155.3956 |  | 160.853 | 215.7471 | 134.4205 | 162.0816 |  | 38.7166 | 81.1507 | 40.2498 | 78.6557 | 145.6649 | 174.3594 | 244.0956 | 8.2183 | 38.992 | 9.9328 | 87.4906 | 8.8086 | 42.2647 | 49.1664 | 53.8444 | 25.6216 |  |  | 1.9946 | -0.34359 | -0.002748 | -0.86673 | 2.9914 | 2.9802 | 6.0966 | -4.8122 | 0.29328 | 2.6899 | 9.4334 | -0.00057826 | -0.00062919 | -0.0006144 | 283.8594 | 305.3442 | 328.3766 | 395.9034 | 120.4651 | 70.7967 | 35.4904 | 120.4784 | 100.6143 | 75.218 | 57.8643 | 36.9648 | 25.5344 | 18.348 | 102.9921 | 98.5707 | 85.5558 | 59.4204 | 51.0049 | 111.3674 | 74.2316 | 196.4823 | 230.7227 | 262.4463 | 274.0625 | 306.3775 | 327.121 |  |  |  | 350.2639 | 284.7957 | 292.8431 | 318.4978 | 1.9276 | 1.8677 | 887.2294 |  |  | 889.7409 |  |  | 374.2507 | 449.4991 | 205.5994 | 243.555 | 342.1455 | 164.0086 | 942.7415 | 817.076 | 903.1669 | 917.1024 | 875.5862 |  | 1024.9827 | 723.9822 | 363.5206 | 962.51 | 340.7978 | 846.3118 |  | 783.7882 |  |  | 897.9515 | 980.6968 | 904.0287 | [6 empty] | 823.6819 |  |  | 728.8632 |  |  | 228.6997 | 338.8429 | 375.6453 | 149.0808 | 301.776 | 402.2709 | 216.6497 | 324.9007 |  | 280.8902 | 354.1037 | 219.3944 | 364.3177 | 269.8568 | 359.1478 | 146.4054 | 291.6983 | 599.4486 | 277.4781 | 313.0478 | 375.3698 | 188.1984 | 311.5709 | 414.7757 | 197.7729 | 343.1322 | 236.2082 | 341.4108 | 218.4192 | 357.4921 | 0.68795 | 19.4393 | 1.2943 | 0.28015 | -40.1772 | 3.1161 | 934.88 | 0.29 | 2.3959 | -0.7689 | -0.068764 | -1.2212 | 2.5498 | 2.545 | 3.6401 | 165.1623 | -0.69655 | -9.214 | 2.1701 | -0.43256 | 14.2046 | 9.4466
42810.6001 | 13832 | 111.9795 | 86.3932 | 67.6323 | 50.8696 | 30.6982 | 22.7616 | 18.0675 | 174.0535 | 111.202 | 91.7635 | 69.9955 | 39.792 | 25.1106 | 18.3846 | 179.127 | 191.2986 | 471.9957 | 243.8711 | 227.0106 | 448.6029 |  |  |  | 313.9418 | 351.6193 | 300.5063 | 310.3581 | 158.7323 | 319.6124 | 188.8946 | 268.777 | 166.549 | 262.008 | 356.187 | 219.7859 | 355.22 | 156.3928 |  | 161.8507 | 215.3244 | 134.6369 | 163.2635 |  | 38.7297 | 81.0107 | 40.1601 | 78.7667 | 145.3686 | 174.4013 | 244.347 | 8.1446 | 39.0061 | 10.4324 | 87.4977 | 8.801 | 42.3115 | 49.1718 | 53.8372 | 25.6275 |  |  | 2.2515 | 0.011259 | 0.17862 | -0.48101 | 2.8488 | 1.7665 | 5.59 | -4.7761 | 0.2312 | 2.0886 | 9.4203 | -0.00053391 | -0.00059962 | -0.00058319 | 281.3711 | 299.0894 | 322.4731 | 395.6392 | 120.4676 | 70.8149 | 35.495 | 120.4876 | 100.6155 | 75.226 | 57.8735 | 36.9688 | 25.5416 | 18.3509 | 102.8593 | 99.5289 | 84.2452 | 58.0484 | 49.0524 | 111.1723 | 74.1748 | 196.4827 | 230.7323 | 262.4459 | 274.0415 | 306.3631 | 327.0903 |  |  |  | 350.2067 | 284.5036 | 290.7867 | 319.8524 | 1.9916 | 2.6495 | 886.3834 |  |  | 888.9084 |  |  | 374.2489 | 449.4911 | 205.7389 | 243.5693 | 342.151 | 164.2061 | 941.5964 | 817.0849 | 902.2796 | 916.6667 | 874.457 |  | 1027.3437 | 723.5322 | 363.4968 | 961.3336 | 340.6457 | 848.7277 |  | 782.736 |  |  | 897.0353 | 980.2572 | 903.03 | [6 empty] | 824.5227 |  |  | 729.218 |  |  | 228.3828 | 338.7112 | 376.6519 | 148.5677 | 301.5453 | 402.2392 | 217.0417 | 325.0708 |  | 280.8797 | 354.2403 | 218.3295 | 364.0179 | 270.2944 | 359.6387 | 146.883 | 291.5092 | 540.3675 | 277.5319 | 313.1492 | 375.3461 | 187.7505 | 311.7275 | 415.2969 | 198.4815 | 342.9654 | 236.1934 | 341.5701 | 218.322 | 357.4817 | 0.63788 | 19.4436 | 1.2963 | 0.28046 | -40.2021 | 3.116 | 913.22 | 0.33 | 2.5459 | 0.13916 | 0.55428 | -0.90959 | 2.4884 | 1.9595 | 3.4857 | 166.4339 | -0.6861 | -9.1935 | 2.1607 | -0.29379 | 14.172 | 9.4043
42810.6001 | 13833 | 111.9795 | 86.3863 | 67.6357 | 50.8739 | 30.6978 | 22.75 | 18.0701 | 174.0681 | 111.1998 | 91.7695 | 70.008 | 39.7991 | 25.1112 | 18.3856 | 179.1268 | 191.2825 | 471.9952 | 243.8533 | 227.0144 | 448.6403 |  |  |  | 313.9468 | 351.6009 | 301.0216 | 310.5906 | 160.1517 | 319.8279 | 188.9066 | 268.7743 | 166.5038 | 262.0301 | 356.196 | 220.1387 | 355.2247 | 156.8266 |  | 162.5713 | 216.2037 | 133.9169 | 162.9572 |  | 38.785 | 80.7762 | 40.0528 | 78.5007 | 145.1346 | 174.424 | 244.5616 | 8.0247 | 39.0203 | 10.5874 | 87.5061 | 8.7967 | 42.3253 | 49.1755 | 53.819 | 25.6186 |  |  | 2.4322 | 0.030971 | 0.31858 | -0.69589 | 2.902 | 2.2902 | 5.517 | -5.3589 | 0.34971 | 2.8309 | 9.364 | -0.00057662 | -0.00055526 | -0.00062426 | 279.438 | 295.2504 | 320.2129 | 395.2497 | 120.4562 | 70.8247 | 35.4929 | 120.4847 | 100.6172 | 75.2288 | 57.8741 | 36.9723 | 25.5404 | 18.3524 | 107.2331 | 102.0768 | 86.0258 | 57.3237 | 49.4289 | 111.1236 | 74.1482 | 196.4907 | 230.7238 | 262.4343 | 274.0249 | 306.3408 | 327.0705 |  |  |  | 350.2303 | 284.0872 | 289.5522 | 319.4407 | 2.2051 | 3.2399 | 885.7182 |  |  | 888.1821 |  |  | 374.2481 | 449.4696 | 206.1944 | 243.5731 | 342.1506 | 163.5554 | 940.6082 | 816.1326 | 901.5291 | 916.4543 | 874.0048 |  | 1026.9417 | 723.3014 | 363.3961 | 960.5513 | 340.8391 | 852.298 |  | 810.373 |  |  | 897.1674 | 979.637 | 902.2588 | [6 empty] | 820.8716 |  |  | 729.3125 |  |  | 228.272 | 338.8261 | 377.8623 | 147.9967 | 301.1537 | 402.1525 | 217.5963 | 325.2146 |  | 281.4943 | 354.8847 | 217.6674 | 363.736 | 270.6799 | 360.0507 | 146.7232 | 291.3748 | 483.3023 | 276.5922 | 312.9953 | 375.3346 | 188.1112 | 311.7528 | 415.0189 | 198.2888 | 342.7704 | 236.4566 | 341.6804 | 218.3957 | 357.3175 | 0.86958 | 19.4476 | 1.2994 | 0.28139 | -40.1066 | 3.116 | 901.12 | 0.29 | 2.6466 | 0.23073 | 0.74 | -1.0937 | 2.5116 | 2.2312 | 3.463 | 166.2348 | -0.68838 | -9.1563 | 1.6686 | -0.49485 | 14.1809 | 9.4177
42810.6002 | 13834 | 111.9766 | 86.4046 | 67.6443 | 50.8677 | 30.6984 | 22.7445 | 18.0705 | 174.0918 | 111.2109 | 91.7741 | 70.0087 | 39.7999 | 25.1125 | 18.3875 | 179.1265 | 191.2878 | 472.0125 | 243.8511 | 226.9075 | 448.6827 |  |  |  | 313.9562 | 351.5953 | 301.3916 | 310.8259 | 162.4253 | 319.9713 | 188.9062 | 268.7527 | 165.4183 | 262.0314 | 356.1874 | 220.1808 | 355.2374 | 156.8135 |  | 163.0421 | 216.764 | 133.2479 | 164.0055 |  | 38.7267 | 80.4646 | 39.9809 | 78.9438 | 145.1011 | 174.867 | 245.0373 | 7.9238 | 39.0361 | 10.3491 | 87.4914 | 8.791 | 42.3229 | 49.1973 | 53.7967 | 25.6107 |  |  | 2.8252 | 0.32602 | 0.29164 | -0.59141 | 3.5124 | 1.9893 | 5.454 | -5.2209 | 0.56708 | 2.0527 | 9.1164 | -0.00053555 | -0.00055033 | -0.00058155 | 279.6759 | 295.8294 | 319.6666 | 394.6098 | 120.452 | 70.8343 | 35.4939 | 120.4849 | 100.6284 | 75.2307 | 57.8767 | 36.9743 | 25.5421 | 18.3445 | 111.7757 | 105.9435 | 88.071 | 58.68 | 50.0722 | 111.1773 | 74.1449 | 196.4883 | 230.7183 | 262.4332 | 273.9985 | 306.3139 | 327.0548 |  |  |  | 350.3422 | 283.8753 | 290.7742 | 318.412 | 2.7747 | 2.8027 | 885.1787 |  |  | 887.6505 |  |  | 374.2513 | 449.4461 | 207.2841 | 243.5848 | 342.1595 | 162.2035 | 939.9745 | 815.7921 | 900.9601 | 914.3172 | 874.2268 |  | 1027.1296 | 724.7061 | 363.2735 | 961.0612 | 341.1156 | 811.2181 |  | 828.7747 |  |  | 897.5811 | 978.8999 | 901.5924 | [6 empty] | 816.398 |  |  | 730.0282 |  |  | 228.735 | 338.6546 | 379.1092 | 147.4675 | 301.0061 | 402.0746 | 217.7049 | 325.1884 |  | 281.8851 | 355.7745 | 217.4532 | 363.7185 | 270.9511 | 360.1701 | 147.5747 | 291.2311 | 425.3541 | 276.6204 | 313.3063 | 375.3267 | 188.8245 | 311.8432 | 414.6749 | 197.7727 | 342.7354 | 236.8977 | 341.5741 | 218.4397 | 357.1472 | 0.51019 | 19.4504 | 1.3035 | 0.28426 | -40.1174 | 3.1161 | 896.55 | 0.28 | 2.8527 | 0.74826 | 0.70771 | -1.0078 | 2.7645 | 2.0805 | 3.4449 | 166.3276 | -0.73797 | -9.1482 | 1.1706 | -0.72249 | 14.1528 | 9.4555
42810.6002 | 13835 | 111.968 | 86.4055 | 67.6524 | 50.8753 | 30.7052 | 22.7542 | 18.078 | 174.1109 | 111.2084 | 91.771 | 70.013 | 39.8069 | 25.1183 | 18.3854 | 179.1236 | 191.2836 | 472.0202 | 243.8353 | 226.7986 | 448.7412 |  |  |  | 313.9586 | 351.5796 | 301.6331 | 310.8576 | 162.7315 | 319.8666 | 188.921 | 268.7612 | 164.4669 | 262.0441 | 356.1871 | 220.7943 | 355.2287 | 157.6695 |  | 163.6695 | 216.8846 | 132.1609 | 165.0902 |  | 38.6806 | 80.2693 | 39.9708 | 79.7505 | 145.2909 | 175.1389 | 245.4752 | 7.8425 | 39.0476 | 10.1147 | 87.4462 | 8.7887 | 42.3157 | 49.2139 | 53.8129 | 25.6056 |  |  | 3.1498 | 0.51001 | 0.64845 | -0.36207 | 2.9256 | 2.3356 | 5.7346 | -5.3333 | 0.33881 | 2.7478 | 9.3147 | -0.00063083 | -0.00056348 | -0.00056348 | 279.1562 | 294.1378 | 316.1895 | 393.8232 | 120.4534 | 70.8713 | 35.5138 | 120.496 | 100.6288 | 75.2449 | 57.8891 | 36.9901 | 25.559 | 18.3553 | 115.7442 | 108.3152 | 91.6416 | 60.7621 | 50.8803 | 111.3111 | 74.1592 | 196.4893 | 230.7131 | 262.4351 | 273.9875 | 306.2865 | 327.0307 |  |  |  | 350.4336 | 283.9232 | 290.6308 | 318.8143 | 2.8741 | 3.0067 | 884.7495 |  |  | 887.315 |  |  | 374.2566 | 449.4293 | 207.8796 | 243.6003 | 342.167 | 160.8748 | 939.2242 | 814.7594 | 900.3285 | 913.4299 | 874.2132 |  | 1028.045 | 725.0367 | 363.2167 | 961.3296 | 341.2671 | 797.2033 |  | 828.3284 |  |  | 897.149 | 978.5052 | 900.8759 | [6 empty] | 814.0843 |  |  | 730.6184 |  |  | 229.4427 | 338.6547 | 380.3794 | 147.156 | 300.6912 | 402.0147 | 219.4159 | 325.1307 |  | 282.1902 | 356.5481 | 217.7236 | 363.9411 | 271.175 | 360.2013 | 148.5453 | 291.2329 | 367.6526 | 276.637 | 313.5131 | 375.3268 | 189.0162 | 311.586 | 413.018 | 197.4916 | 342.7244 | 237.3419 | 341.3441 | 218.6876 | 357.2875 | 0.53484 | 19.4515 | 1.3062 | 0.28531 | -40.1204 | 3.1161 | 928.92 | 0.4 | 3.0119 | 0.93563 | 1.055 | -0.78833 | 2.5238 | 2.255 | 3.5334 | 166.8103 | -0.75205 | -9.1435 | 0.74621 | -1.1175 | 14.122 | 9.4519
42810.6002 | 13836 | 111.9694 | 86.4142 | 67.6622 | 50.8903 | 30.7126 | 22.7583 | 18.0709 | 174.1325 | 111.2158 | 91.7718 | 70.0162 | 39.8101 | 25.1245 | 18.3871 | 179.1314 | 191.2753 | 472.0261 | 243.8171 | 226.5923 | 448.7936 |  |  |  | 313.9631 | 351.5682 | 301.1981 | 310.6833 | 160.932 | 319.4595 | 188.9325 | 268.7606 | 163.7252 | 262.0555 | 356.1877 | 221.0017 | 355.1932 | 157.8456 |  | 164.4666 | 216.8414 | 131.2912 | 164.7415 |  | 38.6004 | 80.2526 | 40.0517 | 80.0768 | 144.9382 | 174.6644 | 245.3614 | 7.9172 | 39.0302 | 10.2943 | 87.4355 | 8.7751 | 42.3063 | 49.208 | 53.7971 | 25.6008 |  |  | 3.3515 | 0.40487 | 0.38364 | -0.40084 | 3.1721 | 2.0977 | 5.3278 | -5.1158 | 0.47017 | 2.3269 | 9.1663 | -0.00057662 | -0.00057333 | -0.0005799 | 275.2875 | 291.2143 | 320.3304 | 393.8386 | 120.4481 | 70.8803 | 35.5055 | 120.5056 | 100.6317 | 75.2572 | 57.8847 | 36.9714 | 25.5512 | 18.3488 | 119.9534 | 107.8239 | 92.6581 | 61.1626 | 53.2376 | 111.5222 | 74.1649 | 196.4884 | 230.7116 | 262.4346 | 273.9705 | 306.2588 | 327.0199 |  |  |  | 350.5022 | 283.588 | 290.459 | 317.7598 | 3.4047 | 2.3309 | 884.2846 |  |  | 886.5693 |  |  | 374.2662 | 449.4178 | 206.1776 | 243.6146 | 342.1808 | 159.6193 | 938.5334 | 812.682 | 899.5577 | 914.3963 | 874.0549 |  | 1027.1151 | 724.8201 | 363.1639 | 961.5524 | 341.5737 | 799.5925 |  | 828.009 |  |  | 897.1029 | 978.353 | 900.2756 | [6 empty] | 810.4763 |  |  | 730.9832 |  |  | 229.7605 | 338.7664 | 380.0413 | 147.1232 | 299.9776 | 401.9908 | 217.93 | 325.0038 |  | 282.4335 | 356.858 | 218.2878 | 364.1639 | 271.5494 | 360.6484 | 148.3329 | 291.068 | 311.6116 | 277.393 | 313.3719 | 375.3151 | 188.8322 | 311.3824 | 411.1949 | 197.5956 | 342.6996 | 237.6473 | 341.2679 | 219.0498 | 357.5604 | 0.46184 | 19.4499 | 1.3072 | 0.28557 | -40.1028 | 3.1161 | 920.05 | 0.26 | 3.1058 | 0.8336 | 0.81145 | -0.82945 | 2.6266 | 2.1359 | 3.404 | 166.3247 | -0.75059 | -9.125 | 0.30469 | -1.2298 | 14.1287 | 9.4869
42810.6002 | 13837 | 111.9693 | 86.4143 | 67.6701 | 50.8876 | 30.7139 | 22.753 | 18.066 | 174.1434 | 111.2129 | 91.7752 | 70.0156 | 39.8149 | 25.1223 | 18.3847 | 179.1295 | 191.2671 | 472.0353 | 243.8108 | 226.6581 | 448.7681 |  |  |  | 313.974 | 351.5556 | 300.5469 | 310.4629 | 160.2219 | 319.2809 | 188.9407 | 268.7492 | 163.1506 | 262.0607 | 356.182 | 221.1499 | 355.1606 | 158.0942 |  | 164.4365 | 216.931 | 130.3103 | 165.0609 |  | 38.5887 | 80.2526 | 40.0941 | 80.0616 | 144.7926 | 174.2998 | 245.4483 | 7.9765 | 39.0448 | 10.1454 | 87.4015 | 8.7653 | 42.2933 | 49.1864 | 53.7842 | 25.5933 |  |  | 2.6195 | 0.58229 | 0.078076 | -0.35616 | 3.4119 | 1.4524 | 4.9276 | -5.1782 | 0.46822 | 2.1633 | 9.1721 | -0.00059469 | -0.00057169 | -0.00059797 | 272.5658 | 290.9882 | 322.6807 | 394.1553 | 120.4307 | 70.8803 | 35.5085 | 120.4973 | 100.6352 | 75.2466 | 57.8925 | 36.9854 | 25.5519 | 18.3515 | 127.0995 | 109.5632 | 91.6498 | 61.0129 | 54.146 | 111.8737 | 74.1375 | 196.48 | 230.7041 | 262.4227 | 273.9467 | 306.2366 | 327.0068 |  |  |  | 350.5924 | 283.5017 | 290.8177 | 317.606 | 3.4682 | 2.0723 | 883.7832 |  |  | 885.6002 |  |  | 374.2677 | 449.4055 | 204.5189 | 243.6245 | 342.1913 | 159.1526 | 937.8786 | 812.4044 | 898.8336 | 914.5912 | 874.1986 |  | 1025.7312 | 724.8146 | 363.0447 | 961.8705 | 341.5831 | 802.8158 |  | 828.9001 |  |  | 896.0939 | 978.4641 | 899.4915 | [6 empty] | 809.9273 |  |  | 731.1093 |  |  | 230.3795 | 339.0896 | 378.2767 | 147.1299 | 299.3521 | 401.8266 | 216.5573 | 325.0879 |  | 282.3577 | 356.309 | 218.7543 | 364.1156 | 271.7135 | 360.5876 | 147.5052 | 290.96 | 250.4986 | 276.8098 | 313.5281 | 375.3081 | 188.4606 | 311.5686 | 411.7599 | 198.293 | 342.864 | 237.7949 | 341.156 | 219.4808 | 357.8461 | 0.73245 | 19.4448 | 1.3068 | 0.28565 | -40.1304 | 3.1161 | 931.88 | 0.18 | 2.7453 | 0.99971 | 0.36607 | -0.78185 | 2.7229 | 1.7766 | 3.2723 | 165.5934 | -0.76072 | -9.1331 | -0.44571 | -1.121 | 14.1171 | 9.4986
42810.6002 | 13838 | 111.9782 | 86.4312 | 67.6785 | 50.8923 | 30.7284 | 22.7606 | 18.0718 | 174.1621 | 111.2235 | 91.7831 | 70.0262 | 39.8264 | 25.1321 | 18.3865 | 179.1326 | 191.2614 | 472.0499 | 243.798 | 226.9994 | 448.6706 |  |  |  | 313.9781 | 351.5418 | 300.2592 | 310.158 | 160.716 | 319.341 | 188.9427 | 268.7413 | 162.1118 | 262.0714 | 356.1779 | 221.3515 | 355.1402 | 158.4366 |  | 164.3495 | 217.0429 | 129.3641 | 164.5349 |  | 38.5762 | 80.1449 | 40.0601 | 80.0394 | 144.874 | 174.1763 | 245.4181 | 7.8711 | 39.0615 | 9.9183 | 87.3539 | 8.7581 | 42.2807 | 49.1558 | 53.7862 | 25.5824 |  |  | 2.4591 | 0.19788 | 0.27587 | -0.19122 | 3.3436 | 2.1089 | 5.6741 | -5.3359 | 0.89128 | 2.9656 | 9.0976 | -0.00056019 | -0.00056676 | -0.00060126 | 273.0594 | 294.0065 | 326.2891 | 393.5977 | 120.4239 | 70.8875 | 35.5143 | 120.5068 | 100.6396 | 75.2498 | 57.888 | 36.983 | 25.5496 | 18.3497 | 131.454 | 108.8535 | 90.088 | 60.5715 | 54.3034 | 112.0849 | 74.108 | 196.4876 | 230.6945 | 262.424 | 273.929 | 306.2092 | 326.9802 |  |  |  | 350.6168 | 283.3587 | 289.6203 | 317.4224 | 2.3302 | 2.2398 | 883.193 |  |  | 884.6188 |  |  | 374.2658 | 449.3958 | 204.5803 | 243.636 | 342.2021 | 158.5029 | 937.4341 | 813.6801 | 898.1471 | 915.1505 | 874.3456 |  | 1025.2111 | 725.176 | 362.9779 | 962.7983 | 341.415 | 803.1794 |  | 829.862 |  |  | 896.1076 | 983.8058 | 898.9044 | [6 empty] | 811.0243 |  |  | 732.5542 |  |  | 230.5697 | 338.7536 | 376.789 | 146.6526 | 299.1951 | 401.7914 | 216.5754 | 325.2841 |  | 282.1078 | 355.7383 | 218.9713 | 363.8488 | 271.4995 | 360.3769 | 147.4717 | 291.1875 | 186.653 | 277.3085 | 314.3098 | 375.2971 | 188.7575 | 311.4157 | 411.8714 | 197.9959 | 342.9999 | 237.9324 | 341.1153 | 219.5164 | 357.6783 | 0.75286 | 19.4395 | 1.3049 | 0.28456 | -40.155 | 3.1161 | 924.03 | 0.39 | 2.6601 | 0.58269 | 0.688 | -0.5728 | 2.6952 | 2.1405 | 3.511 | 165.3165 | -0.77651 | -9.1724 | -0.90335 | -0.95105 | 14.1299 | 9.5057
42810.6002 | 13839 | 111.9789 | 86.4295 | 67.6766 | 50.8868 | 30.7074 | 22.7603 | 18.0682 | 174.1789 | 111.2203 | 91.7768 | 70.0327 | 39.8171 | 25.1266 | 18.3847 | 179.1275 | 191.2628 | 472.0591 | 243.7783 | 227.273 | 448.5887 |  |  |  | 313.9684 | 351.5265 | 300.6922 | 310.252 | 160.6129 | 319.3113 | 188.9522 | 268.7245 | 162.9124 | 262.0921 | 356.1714 | 221.174 | 355.1364 | 158.1644 |  | 164.4441 | 217.0307 | 129.864 | 164.558 |  | 38.4481 | 79.8463 | 39.9296 | 79.6934 | 144.8832 | 174.4859 | 245.3928 | 7.7249 | 39.0641 | 9.7381 | 87.3556 | 8.7608 | 42.2613 | 49.1333 | 53.7766 | 25.5922 |  |  | 2.6819 | -0.076793 | 0.57091 | -0.11697 | 3.312 | 1.8677 | 5.7812 | -5.173 | 0.48048 | 2.3456 | 9.2591 | -0.00057333 | -0.00055526 | -0.00058647 | 277.3974 | 297.6984 | 328.0459 | 393.8512 | 120.411 | 70.9115 | 35.5214 | 120.5097 | 100.6486 | 75.2552 | 57.887 | 36.9825 | 25.5445 | 18.3548 | 129.5624 | 106.5174 | 88.5773 | 58.7225 | 52.3391 | 112.12 | 74.0584 | 196.4949 | 230.7007 | 262.426 | 273.917 | 306.1986 | 326.9674 |  |  |  | 350.5928 | 282.8665 | 288.4991 | 316.052 | 2.6031 | 2.4803 | 882.5154 |  |  | 883.4882 |  |  | 374.2738 | 449.399 | 204.5832 | 243.6549 | 342.2199 | 158.8098 | 936.9835 | 814.513 | 897.2563 | 915.5798 | 874.5393 |  | 1027.8272 | 725.2481 | 362.8928 | 963.638 | 341.3548 | 803.8157 |  | 830.4512 |  |  | 895.8856 | 985.0176 | 898.3423 | [6 empty] | 810.0801 |  |  | 734.1629 |  |  | 230.3292 | 338.6871 | 374.9792 | 146.652 | 299.6659 | 401.7768 | 216.4282 | 324.671 |  | 281.3181 | 355.2396 | 219.4774 | 363.6965 | 271.4631 | 360.3978 | 148.0603 | 291.4583 | 107.9393 | 277.1529 | 315.0602 | 375.2903 | 188.209 | 311.2652 | 410.7221 | 197.9573 | 342.8208 | 237.819 | 341.3209 | 219.2464 | 357.1627 | 0.66638 | 19.4361 | 1.3032 | 0.2856 | -40.1547 | 3.1161 | 924.05 | 0.3 | 2.7779 | -0.36284 | 0.98932 | -0.4478 | 2.6833 | 2.015 | 3.5452 | 166.6863 | -0.78584 | -9.2006 | -0.68881 | -0.78918 | 14.129 | 9.5418
42810.6002 | 13840 | 111.9766 | 86.429 | 67.6663 | 50.8923 | 30.7175 | 22.7598 | 18.0656 | 174.2009 | 111.2287 | 91.7817 | 70.02 | 39.8248 | 25.1261 | 18.3939 | 179.1386 | 191.252 | 472.0929 | 243.785 | 227.2766 | 448.5675 |  |  |  | 313.9826 | 351.5232 | 300.5783 | 310.3552 | 161.1221 | 319.1823 | 188.9602 | 268.7199 | 162.8093 | 262.0952 | 356.1603 | 221.2168 | 355.1088 | 157.9427 |  | 164.0069 | 217.3779 | 129.6341 | 163.501 |  | 38.2276 | 79.6147 | 39.7828 | 79.4136 | 145.0673 | 175.0304 | 245.5923 | 7.5515 | 39.0461 | 9.5811 | 87.3657 | 8.7561 | 42.2401 | 49.1094 | 53.7668 | 25.5874 |  |  | 2.8955 | 0.11311 | 0.67276 | -0.20502 | 3.5683 | 1.3782 | 5.4848 | -5.332 | 0.78367 | 1.7265 | 9.2343 | -0.00054212 | -0.00050269 | -0.00057333 | 278.7471 | 299.3773 | 327.1278 | 393.6126 | 120.4121 | 70.9379 | 35.5346 | 120.5098 | 100.647 | 75.2605 | 57.8967 | 36.9992 | 25.5514 | 18.356 | 127.6548 | 106.0355 | 90.7643 | 58.8216 | 52.8534 | 112.1571 | 74.0748 | 196.4928 | 230.7027 | 262.4253 | 273.8935 | 306.1768 | 326.9439 |  |  |  | 350.5842 | 281.9712 | 288.1884 | 315.9775 | 2.2947 | 2.7959 | 881.967 |  |  | 882.6683 |  |  | 374.2752 | 449.3893 | 204.5615 | 243.6638 | 342.22 | 158.6571 | 936.5943 | 814.3624 | 896.6112 | 915.6763 | 874.155 |  | 1028.7226 | 725.3795 | 362.8127 | 963.5578 | 341.2358 | 804.8524 |  | 830.2616 |  |  | 895.3688 | 985.4773 | 897.5867 | [6 empty] | 807.5239 |  |  | 735.4238 |  |  | 230.6304 | 338.6701 | 374.4437 | 147.1059 | 300.4661 | 401.7707 | 216.4096 | 323.8009 |  | 280.6284 | 355.3002 | 219.5613 | 363.2962 | 271.2513 | 360.404 | 147.0737 | 291.3046 | 9.1744 | 276.6798 | 315.0995 | 375.2509 | 187.8142 | 311.1526 | 409.5304 | 198.7267 | 342.5423 | 237.4815 | 341.351 | 219.3831 | 357.0018 | 0.65117 | 19.4314 | 1.3034 | 0.28773 | -40.1648 | 3.1161 | 930.88 | 0.25 | 2.8861 | 0.44021 | 1.0736 | -0.59267 | 2.7869 | 1.732 | 3.4552 | 167.1695 | -0.79639 | -9.2079 | -0.47225 | -1.0302 | 14.156 | 9.5432
42810.6002 | 13841 | 111.9944 | 86.4412 | 67.6747 | 50.8996 | 30.7292 | 22.7687 | 18.0637 | 174.2189 | 111.2375 | 91.7968 | 70.0447 | 39.8274 | 25.1301 | 18.3945 | 179.1351 | 191.2476 | 472.1144 | 243.7661 | 227.0818 | 448.5337 |  |  |  | 313.9904 | 351.5088 | 300.1612 | 310.0429 | 161.4119 | 319.1841 | 188.9605 | 268.7064 | 163.0313 | 262.1026 | 356.161 | 220.6868 | 355.088 | 157.1406 |  | 163.3935 | 216.5836 | 130.2752 | 163.032 |  | 38.1061 | 79.6066 | 39.6977 | 79.2757 | 145.0562 | 175.0632 | 245.5106 | 7.4841 | 39.0285 | 9.5265 | 87.3603 | 8.7589 | 42.222 | 49.0937 | 53.7632 | 25.5797 |  |  | 2.7647 | 0.25636 | 0.60508 | -0.26613 | 2.7607 | 1.8421 | 5.5466 | -5.5081 | -0.30025 | 2.62 | 9.3658 | -0.00060455 | -0.0006029 | -0.00061604 | 282.5368 | 303.8491 | 330.6817 | 393.6999 | 120.4295 | 70.9552 | 35.5401 | 120.516 | 100.6481 | 75.2625 | 57.8994 | 37.0006 | 25.5559 | 18.3501 | 123.0862 | 105.9268 | 92.1 | 60.7823 | 54.5378 | 112.096 | 74.0729 | 196.491 | 230.6977 | 262.4239 | 273.8798 | 306.1541 | 326.9205 |  |  |  | 350.6477 | 281.4042 | 288.8688 | 315.86 | 1.8875 | 2.6521 | 881.5519 |  |  | 882.115 |  |  | 374.2785 | 449.3815 | 204.8737 | 243.6736 | 342.2215 | 159.286 | 936.2955 | 814.7753 | 896.4191 | 915.9905 | 873.3671 |  | 1028.4128 | 725.7831 | 362.8633 | 963.73 | 341.1403 | 805.2551 |  | 830.2297 |  |  | 893.5851 | 985.8812 | 896.5932 | [6 empty] | 806.4411 |  |  | 736.26 |  |  | 230.2129 | 338.3961 | 375.4316 | 147.1717 | 301.0294 | 401.7869 | 217.1374 | 323.5012 |  | 280.3323 | 355.6479 | 219.9818 | 363.0048 | 270.9359 | 360.4564 | 146.8044 | 291.5344 |  | 276.4624 | 315.1023 | 375.2126 | 188.1763 | 310.9142 | 409.2811 | 199.4485 | 342.4966 | 237.1732 | 341.6572 | 219.5307 | 357.0892 | 0.6036 | 19.4286 | 1.3034 | 0.28714 | -40.1515 | 3.116 | 931.62 | 0.27 | 2.8202 | 0.66272 | 1.0182 | -0.67523 | 2.4514 | 2.0025 | 3.4747 | 167.0278 | -0.80324 | -9.2204 | 0.027787 | -1.1788 | 14.1673 | 9.5517
42810.6002 | 13842 | 112.0073 | 86.4454 | 67.6855 | 50.905 | 30.7275 | 22.7726 | 18.0694 | 174.2474 | 111.2473 | 91.8001 | 70.0475 | 39.8339 | 25.1336 | 18.396 | 179.1343 | 191.2533 | 472.1321 | 243.7596 | 226.8392 | 448.4995 |  |  |  | 313.9917 | 351.4914 | 300.064 | 309.8448 | 160.7186 | 319.0227 | 188.9686 | 268.7106 | 163.6493 | 262.1228 | 356.1687 | 219.9837 | 355.0938 | 156.1792 |  | 163.1411 | 216.3556 | 130.146 | 161.6201 |  | 38.0663 | 79.7653 | 39.6842 | 79.2762 | 145.3452 | 175.0367 | 245.428 | 7.5046 | 38.9835 | 9.5533 | 87.3182 | 8.7701 | 42.2012 | 49.0797 | 53.7456 | 25.5801 |  |  | 3.0985 | 0.41275 | 0.48483 | -0.27007 | 2.9802 | 2.469 | 6.2662 | -5.3143 | 1.4035 | 1.7542 | 8.968 | -0.00057169 | -0.00053226 | -0.0005914 | 282.4255 | 303.3233 | 328.6502 | 394.051 | 120.4353 | 70.9716 | 35.5393 | 120.525 | 100.6566 | 75.274 | 57.9058 | 37.0005 | 25.5582 | 18.3504 | 118.8924 | 105.3014 | 91.5124 | 62.2341 | 53.1689 | 111.965 | 74.0818 | 196.487 | 230.6875 | 262.4127 | 273.8599 | 306.1267 | 326.8939 |  |  |  | 350.7175 | 281.2618 | 290.1758 | 315.812 | 2.0556 | 2.0612 | 881.1548 |  |  | 881.4828 |  |  | 374.282 | 449.3858 | 204.4619 | 243.6934 | 342.2363 | 159.385 | 935.9735 | 815.2783 | 896.0811 | 916.5928 | 873.472 |  | 1026.7106 | 725.8744 | 362.9019 | 963.8726 | 341.1812 | 804.8901 |  | 830.1506 |  |  | 894.5034 | 985.9889 | 896.3826 | [6 empty] | 804.3274 |  |  | 736.5895 |  |  | 229.9292 | 337.9878 | 376.445 | 146.8507 | 300.988 | 401.6891 | 217.3699 | 324.2866 |  | 280.1726 | 355.715 | 220.2768 | 362.938 | 271.0143 | 360.65 | 146.8776 | 291.7252 |  | 277.2336 | 315.1784 | 375.194 | 187.8685 | 310.5428 | 410.2875 | 199.9029 | 342.4022 | 237.0088 | 341.6542 | 219.6451 | 357.4005 | 0.57105 | 19.4275 | 1.3044 | 0.28578 | -40.0806 | 3.116 | 918 | 0.26 | 2.9852 | 0.8411 | 0.91159 | -0.68037 | 2.5469 | 2.3182 | 3.6932 | 166.1281 | -0.80246 | -9.221 | 0.47752 | -1.1125 | 14.207 | 9.5588
42810.6003 | 13843 | 112.014 | 86.4434 | 67.6787 | 50.9169 | 30.7302 | 22.7762 | 18.0653 | 174.2695 | 111.2443 | 91.7988 | 70.0473 | 39.8368 | 25.1438 | 18.3948 | 179.1364 | 191.2422 | 472.1606 | 243.7449 | 226.726 | 448.464 |  |  |  | 313.9932 | 351.473 | 300.0279 | 309.9061 | 159.9016 | 318.7709 | 188.9758 | 268.7036 | 163.7717 | 262.1331 | 356.1702 | 219.8567 | 355.122 | 155.9036 |  | 163.0928 | 216.1245 | 130.8095 | 161.461 |  | 38.0886 | 79.852 | 39.6298 | 79.2315 | 145.4409 | 175.0725 | 245.4391 | 7.4886 | 38.9502 | 9.5516 | 87.2767 | 8.7678 | 42.2024 | 49.0679 | 53.728 | 25.5734 |  |  | 2.5912 | 0.41144 | 0.34092 | -0.21685 | 3.6176 | 2.649 | 6.2642 | -5.4253 | 1.1092 | 2.5709 | 9.2408 | -0.0005799 | -0.0005569 | -0.00058812 | 278.1565 | 298.7163 | 324.6691 | 393.537 | 120.4081 | 70.9813 | 35.5466 | 120.5232 | 100.6616 | 75.2703 | 57.9188 | 36.9998 | 25.5598 | 18.3533 | 116.0815 | 102.1852 | 89.1362 | 61.7023 | 53.583 | 111.8299 | 74.0675 | 196.485 | 230.6787 | 262.403 | 273.8452 | 306.1051 | 326.8713 |  |  |  | 350.7077 | 281.1403 | 290.4178 | 316.0197 | 2.4541 | 2.6397 | 880.893 |  |  | 881.0073 |  |  | 374.2785 | 449.3724 | 204.1066 | 243.7135 | 342.2465 | 159.4313 | 935.9256 | 815.6962 | 895.1567 | 916.901 | 873.8797 |  | 1023.5614 | 725.2759 | 362.9276 | 963.2868 | 341.1253 | 805.4568 |  | 831.1077 |  |  | 895.9389 | 985.5315 | 896.308 | [6 empty] | 805.265 |  |  | 736.5952 |  |  | 229.6639 | 337.6724 | 376.8698 | 146.8372 | 300.915 | 401.7328 | 217.0641 | 324.8598 |  | 280.0108 | 355.2662 | 220.5686 | 362.9342 | 271.0906 | 360.881 | 146.9765 | 291.8177 |  | 277.8336 | 315.1073 | 375.1733 | 187.8272 | 310.6393 | 411.3494 | 199.7001 | 342.2849 | 237.0107 | 341.3547 | 219.5357 | 357.2017 | 0.44355 | 19.4274 | 1.3051 | 0.28425 | -40.0679 | 3.1161 | 929.75 | 0.31 | 2.7293 | 0.83987 | 0.76451 | -0.60973 | 2.8062 | 2.4014 | 3.6927 | 164.4663 | -0.78362 | -9.2093 | 0.77307 | -0.85017 | 14.2138 | 9.5522
42810.6003 | 13844 | 112.0235 | 86.4502 | 67.6819 | 50.919 | 30.7279 | 22.7718 | 18.0613 | 174.2851 | 111.2448 | 91.8014 | 70.0577 | 39.8443 | 25.1438 | 18.3967 | 179.1315 | 191.2341 | 472.1731 | 243.7286 | 226.7614 | 448.4959 |  |  |  | 313.9929 | 351.4529 | 299.3066 | 309.6098 | 158.82 | 318.4682 | 188.9884 | 268.7006 | 164.0471 | 262.1377 | 356.1687 | 219.8313 | 355.132 | 155.9712 |  | 162.4552 | 216.1362 | 130.9763 | 162.6221 |  | 38.057 | 79.7662 | 39.5463 | 79.429 | 145.0604 | 175.2077 | 245.7472 | 7.3817 | 38.9395 | 9.5715 | 87.2132 | 8.7678 | 42.1911 | 49.0496 | 53.7123 | 25.5685 |  |  | 2.5111 | 0.29316 | 0.44738 | -0.04797 | 3.6787 | 1.7876 | 5.9396 | -5.5088 | 0.63947 | 1.8018 | 9.2474 | -0.00051091 | -0.00053226 | -0.00059305 | 274.7624 | 295.5302 | 325.1284 | 393.0843 | 120.4027 | 71.0112 | 35.5593 | 120.5353 | 100.6682 | 75.2807 | 57.9247 | 37.01 | 25.5565 | 18.3567 | 113.9118 | 102.4976 | 91.3179 | 64.1441 | 54.8489 | 111.6945 | 74.1011 | 196.4889 | 230.6767 | 262.4104 | 273.8329 | 306.0863 | 326.8522 |  |  |  | 350.691 | 281.3684 | 289.4459 | 314.6425 | 2.3802 | 3.3044 | 880.6289 |  |  | 880.3587 |  |  | 374.287 | 449.3702 | 203.195 | 243.7263 | 342.2583 | 159.2977 | 935.8371 | 816.134 | 894.2137 | 917.4464 | 874.5626 |  | 1024.1005 | 725.0776 | 362.9017 | 963.1049 | 341.3407 | 806.8015 |  | 831.6823 |  |  | 896.9557 | 985.1159 | 895.9587 | [6 empty] | 805.7271 |  |  | 736.2842 |  |  | 229.7382 | 337.7173 | 375.9463 | 147.1278 | 300.8557 | 401.8246 | 216.3946 | 324.6983 |  | 280.0931 | 354.0536 | 220.743 | 362.7898 | 271.3799 | 360.6537 | 147.7417 | 291.8593 |  | 277.8759 | 314.8743 | 375.1525 | 187.2263 | 310.4594 | 411.0285 | 199.5381 | 342.4191 | 237.1168 | 341.0174 | 219.6278 | 356.5746 | 0.74073 | 19.4282 | 1.3056 | 0.28429 | -40.0729 | 3.116 | 961.68 | 0.27 | 2.6861 | 0.70885 | 0.87567 | -0.28674 | 2.8303 | 1.9729 | 3.5963 | 164.729 | -0.78034 | -9.1869 | 0.99736 | -1.0885 | 14.1824 | 9.5891
42810.6003 | 13845 | 112.0248 | 86.4468 | 67.6841 | 50.9206 | 30.7224 | 22.7675 | 18.0607 | 174.299 | 111.2453 | 91.8051 | 70.0533 | 39.8467 | 25.1362 | 18.3935 | 179.1333 | 191.2261 | 472.1961 | 243.7189 | 226.7533 | 448.5803 |  |  |  | 314.0005 | 351.4405 | 298.9795 | 309.5602 | 158.4193 | 318.5041 | 188.9957 | 268.7001 | 163.6906 | 262.1536 | 356.1782 | 219.9679 | 355.1013 | 156.307 |  | 162.1037 | 216.5222 | 130.0095 | 163.5868 |  | 38.2367 | 79.7183 | 39.601 | 79.5698 | 144.808 | 175.3324 | 246.1154 | 7.3254 | 38.9514 | 9.4506 | 87.2122 | 8.7772 | 42.1691 | 49.0328 | 53.7109 | 25.5663 |  |  | 2.2206 | 0.3891 | 0.57288 | -0.20633 | 2.9841 | 2.1247 | 5.9856 | -5.7703 | 0.56319 | 3.1315 | 9.2514 | -0.00062754 | -0.00059633 | -0.00058483 | 275.4202 | 295.5082 | 326.5591 | 393.5253 | 120.4036 | 71.0212 | 35.5507 | 120.5284 | 100.6598 | 75.2763 | 57.9135 | 37.0061 | 25.5575 | 18.3563 | 114.5646 | 104.9588 | 98.2682 | 66.8705 | 56.7499 | 111.6595 | 74.228 | 196.4943 | 230.6834 | 262.4113 | 273.824 | 306.07 | 326.8466 |  |  |  | 350.6974 | 281.2151 | 289.4216 | 313.607 | 3.5863 | 4.0554 | 880.4881 |  |  | 879.8217 |  |  | 374.29 | 449.354 | 203.0599 | 243.7331 | 342.2705 | 158.746 | 935.8606 | 816.3247 | 893.3974 | 918.1435 | 874.9915 |  | 1024.4516 | 725.5595 | 362.9083 | 963.3777 | 341.3574 | 809.233 |  | 832.7957 |  |  | 897.6236 | 984.8649 | 895.3874 | [6 empty] | 808.0055 |  |  | 736.135 |  |  | 229.9731 | 337.7706 | 374.6784 | 147.4013 | 300.679 | 401.7928 | 215.8128 | 324.4595 |  | 280.1202 | 353.2215 | 220.9304 | 362.7988 | 271.4277 | 360.5033 | 147.8931 | 291.6692 |  | 277.4611 | 314.1774 | 375.1299 | 186.6752 | 310.364 | 410.0777 | 199.3867 | 342.579 | 237.247 | 340.8194 | 219.8502 | 356.2909 | 0.75209 | 19.4297 | 1.31 | 0.28544 | -40.0769 | 3.116 | 961.91 | 0.19 | 2.526 | 0.81659 | 0.99085 | -0.59465 | 2.5495 | 2.1512 | 3.6107 | 164.9007 | -0.79316 | -9.1931 | 0.92048 | -1.8455 | 14.153 | 9.6184
42810.6003 | 13846 | 112.0353 | 86.4544 | 67.7055 | 50.9201 | 30.7167 | 22.7653 | 18.0631 | 174.3196 | 111.253 | 91.8129 | 70.0508 | 39.8476 | 25.1321 | 18.3926 | 179.131 | 191.2218 | 472.209 | 243.7033 | 226.7463 | 448.5837 |  |  |  | 314.0084 | 351.4261 | 299.5878 | 309.7796 | 160.2107 | 318.7816 | 188.9947 | 268.6887 | 163.4919 | 262.1622 | 356.1737 | 220.093 | 355.0204 | 156.4896 |  | 162.4006 | 216.3031 | 129.368 | 162.9913 |  | 38.3983 | 79.7182 | 39.6605 | 80.0101 | 144.7998 | 175.3001 | 246.3185 | 7.2877 | 38.9426 | 9.301 | 87.1793 | 8.7767 | 42.1246 | 49.0162 | 53.7049 | 25.5701 |  |  | 2.2364 | 0.23205 | 0.61034 | -0.12288 | 3.0439 | 2.1148 | 5.6544 | -5.6021 | 0.93429 | 1.7603 | 9.1433 | -0.00055362 | -0.0005684 | -0.0006144 | 275.2812 | 296.9383 | 332.4794 | 393.5424 | 120.4033 | 71.0434 | 35.566 | 120.5368 | 100.6705 | 75.2807 | 57.9203 | 37.0139 | 25.5576 | 18.3623 | 121.4636 | 109.5947 | 104.5471 | 70.0945 | 57.9493 | 111.7834 | 74.4135 | 196.4853 | 230.6681 | 262.4054 | 273.7926 | 306.0422 | 326.8214 |  |  |  | 350.6729 | 281.5145 | 290.4022 | 314.3887 | 2.6892 | 3.1121 | 880.6448 |  |  | 879.9703 |  |  | 374.3004 | 449.3382 | 203.68 | 243.751 | 342.2923 | 157.7553 | 936.4818 | 816.9343 | 893.1677 | 918.8606 | 875.8852 |  | 1024.4132 | 726.0661 | 362.9064 | 963.5629 | 341.0518 | 810.4904 |  | 833.3006 |  |  | 897.5166 | 984.8505 | 899.2137 | [6 empty] | 814.1281 |  |  | 735.8733 |  |  | 230.0354 | 337.6 | 374.5033 | 147.0821 | 300.4746 | 401.7207 | 215.7341 | 324.779 |  | 280.0443 | 352.9588 | 220.9986 | 363.1187 | 271.2299 | 360.5461 | 147.1364 | 291.4087 |  | 277.1049 | 313.5922 | 375.1024 | 186.4879 | 310.2498 | 409.2853 | 198.7852 | 342.7221 | 237.54 | 340.7471 | 220.0094 | 356.4517 | 0.61689 | 19.4315 | 1.3146 | 0.28738 | -40.1287 | 3.116 | 996.56 | 0.24 | 2.5356 | 0.63062 | 1.0227 | -0.4589 | 2.5748 | 2.1461 | 3.5093 | 164.8558 | -0.8074 | -9.2228 | 0.16929 | -2.5208 | 14.1628 | 9.5946
42810.6003 | 13847 | 112.0545 | 86.4675 | 67.7172 | 50.9323 | 30.7316 | 22.7788 | 18.0669 | 174.3432 | 111.262 | 91.8159 | 70.0637 | 39.8621 | 25.1462 | 18.3945 | 179.1318 | 191.2229 | 472.2273 | 243.7043 | 226.8924 | 448.5162 |  |  |  | 314.0231 | 351.415 | 300.0308 | 309.7484 | 161.6517 | 319.03 | 188.9968 | 268.6855 | 162.0989 | 262.18 | 356.1754 | 219.7561 | 354.9871 | 155.9175 |  | 162.1071 | 215.9449 | 130.8238 | 160.8297 |  | 38.4653 | 79.5949 | 39.7113 | 80.4471 | 144.7098 | 174.9901 | 245.837 | 7.2731 | 38.9418 | 9.1943 | 87.166 | 8.7834 | 42.0972 | 49.0169 | 53.6928 | 25.5688 |  |  | 2.3415 | 0.066455 | 0.7779 | -0.028254 | 3.155 | 1.6003 | 5.5354 | -5.93 | 0.45227 | 1.9745 | 9.1729 | -0.0005454 | -0.00059633 | -0.00057169 | 271.2462 | 295.5744 | 333.0241 | 393.6828 | 120.3905 | 71.056 | 35.562 | 120.5407 | 100.6738 | 75.2838 | 57.9324 | 37.0171 | 25.563 | 18.3586 | 128.0956 | 111.9917 | 104.7658 | 72.4856 | 61.17 | 111.9588 | 74.5377 | 196.4919 | 230.6658 | 262.4013 | 273.773 | 306.0289 | 326.8092 |  |  |  | 350.7308 | 281.4712 | 289.4626 | 313.9936 | 3.6505 | 2.6663 | 880.885 |  |  | 880.336 |  |  | 374.3082 | 449.3194 | 205.0325 | 243.7575 | 342.3005 | 157.4534 | 936.863 | 817.2248 | 892.8522 | 919.4174 | 876.9346 |  | 1023.7122 | 726.2878 | 362.9382 | 962.7475 | 340.9665 | 810.7631 |  | 834.5195 |  |  | 897.1796 | 985.0802 | 903.5761 | [6 empty] | 821.0003 |  |  | 735.5702 |  |  | 230.0006 | 337.5691 | 374.715 | 146.7382 | 300.5228 | 401.6567 | 216.955 | 325.271 |  | 279.6879 | 353.2135 | 221.1495 | 363.0131 | 271.0252 | 360.5885 | 146.5572 | 291.5054 |  | 277.2636 | 313.6548 | 375.0733 | 186.3051 | 310.3093 | 410.1794 | 198.3505 | 342.6909 | 237.8409 | 340.7951 | 220.2858 | 356.6821 | 0.51211 | 19.432 | 1.3193 | 0.28901 | -40.095 | 3.116 | 983.89 | 0.29 | 2.595 | 0.33741 | 1.1544 | -0.22001 | 2.6204 | 1.8663 | 3.471 | 164.4602 | -0.81081 | -9.207 | -0.54584 | -2.5301 | 14.22 | 9.6104
42810.6003 | 13848 | 112.0634 | 86.4569 | 67.7093 | 50.9242 | 30.7406 | 22.7678 | 18.052 | 174.3716 | 111.2608 | 91.8201 | 70.0672 | 39.8562 | 25.152 | 18.3938 | 179.1331 | 191.2098 | 472.2446 | 243.6943 | 227.0381 | 448.4536 |  |  |  | 314.0281 | 351.3945 | 300.0227 | 309.596 | 162.7081 | 319.1885 | 189.0087 | 268.6702 | 162.598 | 262.1801 | 356.1632 | 219.5349 | 354.9562 | 155.2726 |  | 161.9005 | 215.6131 | 130.8319 | 160.117 |  | 38.7022 | 79.6492 | 39.7338 | 80.4738 | 144.5853 | 174.3231 | 245.2943 | 7.4002 | 38.9341 | 9.1306 | 87.149 | 8.7862 | 42.0523 | 49.0171 | 53.6861 | 25.5673 |  |  | 2.333 | 0.19657 | 0.62085 | -0.51649 | 3.3975 | 2.4486 | 6.0539 | -5.8998 | 0.36314 | 2.4929 | 9.2454 | -0.00057497 | -0.00057005 | -0.00057826 | 268.7517 | 296.8993 | 331.1446 | 393.4939 | 120.3782 | 71.0611 | 35.561 | 120.5442 | 100.6799 | 75.2848 | 57.9356 | 37.0147 | 25.5705 | 18.3551 | 133.3455 | 112.4894 | 101.8196 | 69.9747 | 62.3855 | 112.1114 | 74.5805 | 196.4917 | 230.661 | 262.393 | 273.7519 | 306.011 | 326.7926 |  |  |  | 350.6933 | 281.1748 | 288.0811 | 313.1282 | 2.4849 | 2.5033 | 881.2388 |  |  | 880.8963 |  |  | 374.3059 | 449.2943 | 206.5355 | 243.7653 | 342.309 | 157.081 | 936.991 | 817.4214 | 892.8855 | 919.3614 | 878.0071 |  | 1026.4864 | 726.866 | 362.9285 | 961.8306 | 340.8498 | 813.9208 |  | 834.9234 |  |  | 896.9361 | 985.1851 | 903.3997 | [6 empty] | 826.3204 |  |  | 735.2813 |  |  | 229.7846 | 337.2722 | 374.7925 | 146.559 | 300.6493 | 401.6433 | 217.7042 | 325.7733 |  | 279.551 | 354.0374 | 221.3852 | 362.6157 | 270.6734 | 360.4841 | 146.4659 | 291.6786 |  | 277.983 | 313.7482 | 375.0524 | 186.7954 | 310.3107 | 411.2285 | 198.5593 | 342.6636 | 237.7057 | 340.9544 | 220.32 | 356.5648 | 0.45799 | 19.4329 | 1.3237 | 0.29042 | -40.004 | 3.116 | 976.06 | 0.33 | 2.5906 | 0.58034 | 1.0314 | -0.94073 | 2.7172 | 2.3068 | 3.6272 | 165.8842 | -0.82771 | -9.1909 | -1.1102 | -2.1976 | 14.2372 | 9.6313
42810.6003 | 13849 | 112.0662 | 86.4617 | 67.7169 | 50.9267 | 30.7329 | 22.7694 | 18.0615 | 174.3892 | 111.2649 | 91.8236 | 70.076 | 39.8582 | 25.1507 | 18.3927 | 179.1332 | 191.1986 | 472.2615 | 243.6805 | 227.1381 | 448.3942 |  |  |  | 314.0349 | 351.3768 | 300.1934 | 309.5188 | 162.6714 | 319.2102 | 189.0138 | 268.6527 | 162.1844 | 262.1902 | 356.1678 | 219.4034 | 354.9499 | 155.1682 |  | 161.5427 | 215.389 | 130.7756 | 159.4844 |  | 38.9024 | 79.7755 | 39.9148 | 79.9253 | 144.2843 | 173.9038 | 245.0775 | 7.5332 | 38.9327 | 9.1202 | 87.1625 | 8.7847 | 42.0308 | 49.0144 | 53.6773 | 25.561 |  |  | 2.2016 | 0.086171 | 0.7779 | -0.11499 | 3.4599 | 2.4887 | 5.7162 | -5.79 | 0.33045 | 3.3518 | 9.2035 | -0.0005914 | -0.00055855 | -0.00060455 | 274.7164 | 300.7913 | 329.4969 | 393.8215 | 120.3833 | 71.0805 | 35.5721 | 120.5522 | 100.6931 | 75.2915 | 57.9346 | 37.0261 | 25.5732 | 18.3597 | 133.7929 | 110.8776 | 100.1874 | 68.398 | 61.6903 | 112.1872 | 74.5804 | 196.498 | 230.6548 | 262.3892 | 273.7418 | 305.9953 | 326.7739 |  |  |  | 350.6986 | 281.3125 | 287.0614 | 313.4852 | 1.7641 | 2.69 | 881.5576 |  |  | 881.4005 |  |  | 374.3094 | 449.2797 | 207.3305 | 243.7833 | 342.3206 | 157.4129 | 937.2248 | 817.4143 | 893.1356 | 919.6799 | 878.7305 |  | 1026.3749 | 727.459 | 362.9196 | 961.3994 | 340.9243 | 810.6305 |  | 834.4704 |  |  | 896.5197 | 985.3033 | 903.0097 | [6 empty] | 829.8859 |  |  | 734.8115 |  |  | 229.9368 | 336.6701 | 374.7612 | 146.1926 | 300.4144 | 401.6596 | 218.2815 | 325.9368 |  | 279.5209 | 354.359 | 221.7318 | 362.3124 | 270.4923 | 360.047 | 145.9928 | 291.6549 |  | 278.4529 | 314.2881 | 375.0235 | 187.5806 | 310.4298 | 411.336 | 199.4798 | 342.7541 | 237.5751 | 341.3371 | 220.1291 | 356.1681 | 0.41369 | 19.4312 | 1.3272 | 0.29171 | -40.1089 | 3.116 | 974.46 | 0.31 | 2.5167 | 0.38432 | 1.1547 | -0.44396 | 2.7408 | 2.3245 | 3.5229 | 165.8055 | -0.84495 | -9.173 | -1.1505 | -2.0162 | 14.2543 | 9.6219
42810.6003 | 13850 | 112.0776 | 86.4688 | 67.7149 | 50.9259 | 30.734 | 22.7752 | 18.0642 | 174.4027 | 111.2656 | 91.8281 | 70.0814 | 39.8636 | 25.1524 | 18.4022 | 179.1311 | 191.1927 | 472.2772 | 243.6659 | 227.3998 | 448.3587 |  |  |  | 314.0446 | 351.364 | 300.4954 | 309.7484 | 161.6817 | 319.3441 | 189.0236 | 268.6593 | 163.3981 | 262.2052 | 356.1758 | 219.4253 | 354.9705 | 155.3633 |  | 161.3994 | 214.8981 | 131.857 | 158.2894 |  | 38.8631 | 79.9724 | 40.0302 | 79.6217 | 143.8142 | 173.8291 | 244.9088 | 7.5794 | 38.9434 | 9.2152 | 87.206 | 8.7846 | 42.0165 | 48.9974 | 53.6689 | 25.5648 |  |  | 2.1904 | 0.48701 | 0.4776 | -0.26022 | 3.1629 | 2.3763 | 6.0401 | -5.6783 | 0.56961 | 1.5108 | 9.3018 | -0.00055526 | -0.00060619 | -0.00058483 | 275.8741 | 300.3537 | 324.9072 | 393.4889 | 120.3628 | 71.0866 | 35.5722 | 120.5516 | 100.6832 | 75.3002 | 57.9458 | 37.033 | 25.5701 | 18.3556 | 134.4855 | 110.3529 | 99.7136 | 67.9646 | 61.9089 | 112.3125 | 74.5995 | 196.4923 | 230.6555 | 262.3962 | 273.7345 | 305.9885 | 326.7633 |  |  |  | 350.7524 | 281.1708 | 287.9027 | 313.2712 | 3.4742 | 2.6924 | 881.6982 |  |  | 881.637 |  |  | 374.311 | 449.2453 | 206.5083 | 243.7975 | 342.3255 | 158.5121 | 937.8242 | 817.4368 | 892.9337 | 919.2979 | 879.4174 |  | 1024.4657 | 727.3774 | 362.9589 | 960.644 | 340.8069 | 779.1648 |  | 834.0767 |  |  | 897.2443 | 985.4536 | 902.9777 | [6 empty] | 832.5977 |  |  | 734.8374 |  |  | 230.1842 | 336.3966 | 373.1392 | 145.9025 | 300.0018 | 401.7014 | 218.1339 | 325.9618 |  | 279.7313 | 354.196 | 221.9612 | 361.937 | 270.6698 | 359.5654 | 145.4993 | 291.5621 |  | 278.8161 | 315.0161 | 374.9674 | 187.9263 | 310.5319 | 410.9688 | 200.0771 | 342.9141 | 237.4465 | 341.6021 | 220.0788 | 356.1433 | 0.59782 | 19.4302 | 1.331 | 0.29251 | -40.0796 | 3.116 | 974.85 | 0.23 | 2.5106 | 0.9139 | 0.90503 | -0.66803 | 2.6203 | 2.2712 | 3.621 | 164.7852 | -0.83929 | -9.1614 | -1.2119 | -1.9613 | 14.2892 | 9.6323
42810.6003 | 13851 | 112.0859 | 86.4823 | 67.7258 | 50.9308 | 30.7437 | 22.7758 | 18.0641 | 174.4224 | 111.2739 | 91.836 | 70.0874 | 39.8727 | 25.1559 | 18.4047 | 179.1336 | 191.1927 | 472.2941 | 243.6572 | 227.4906 | 448.3506 |  |  |  | 314.0609 | 351.3575 | 300.8894 | 309.96 | 161.9603 | 319.4141 | 189.0441 | 268.6621 | 164.2476 | 262.2256 | 356.1746 | 219.2166 | 355.0147 | 155.0979 |  | 162.0054 | 214.2604 | 132.0056 | 157.218 |  | 38.688 | 80.1443 | 40.0024 | 79.4844 | 143.7329 | 173.8628 | 244.9575 | 7.5525 | 38.9661 | 9.3434 | 87.2847 | 8.7817 | 42.0214 | 48.9928 | 53.6664 | 25.5583 |  |  | 2.2949 | 0.51264 | 0.72336 | -0.28847 | 3.4829 | 2.1463 | 5.9639 | -5.7762 | 0.81442 | 2.2986 | 9.4077 | -0.00057333 | -0.00056183 | -0.0005914 | 272.0954 | 295.2265 | 319.9053 | 392.9615 | 120.3624 | 71.1143 | 35.58 | 120.5529 | 100.6812 | 75.2944 | 57.9389 | 37.0219 | 25.5714 | 18.354 | 136.8558 | 112.6392 | 100.8511 | 67.6695 | 61.868 | 112.5268 | 74.6588 | 196.4942 | 230.6519 | 262.3863 | 273.7063 | 305.9607 | 326.7409 |  |  |  | 350.7583 | 281.2692 | 288.0064 | 312.9759 | 2.8881 | 2.9546 | 881.6495 |  |  | 881.5716 |  |  | 374.3087 | 449.2291 | 206.6381 | 243.8122 | 342.352 | 159.4349 | 938.3965 | 817.7759 | 892.2484 | 919.0945 | 880.5439 |  | 1024.2719 | 727.8134 | 362.9234 | 959.2381 | 340.5466 | 764.9969 |  | 834.0928 |  |  | 897.928 | 985.5727 | 902.938 | [6 empty] | 832.0025 |  |  | 735.4477 |  |  | 230.2847 | 336.2372 | 371.3594 | 146.3268 | 299.995 | 401.691 | 218.1857 | 325.3697 |  | 280.097 | 353.7932 | 221.9863 | 361.5682 | 271.0001 | 359.4042 | 145.5835 | 291.417 |  | 277.9089 | 314.6084 | 374.9342 | 187.8872 | 310.4515 | 410.5275 | 199.7366 | 343.1234 | 237.4056 | 341.7652 | 220.1871 | 356.3469 | 0.72936 | 19.4301 | 1.3335 | 0.29136 | -40.0333 | 3.116 | 964.34 | 0.3 | 2.5699 | 0.93787 | 1.1141 | -0.70354 | 2.7498 | 2.1586 | 3.5983 | 164.6525 | -0.85447 | -9.1432 | -1.4487 | -2.0805 | 14.3227 | 9.641
42810.6004 | 13852 | 112.0961 | 86.4776 | 67.7243 | 50.9337 | 30.7395 | 22.7778 | 18.0654 | 174.4453 | 111.2778 | 91.8329 | 70.0894 | 39.8642 | 25.1497 | 18.3999 | 179.1304 | 191.1965 | 472.3181 | 243.6454 | 227.4097 | 448.3745 |  |  |  | 314.0783 | 351.3364 | 300.8823 | 309.9435 | 161.3846 | 319.4244 | 189.0424 | 268.645 | 165.2993 | 262.2249 | 356.1815 | 219.1464 | 355.0159 | 155.1184 |  | 162.3864 | 213.9206 | 131.8506 | 158.2662 |  | 38.6276 | 80.094 | 39.9506 | 79.3346 | 143.6632 | 173.9587 | 244.9909 | 7.5748 | 38.9886 | 9.2791 | 87.3482 | 8.7787 | 42.0293 | 48.9896 | 53.6516 | 25.5574 |  |  | 2.2206 | 0.40947 | 0.94021 | -0.047314 | 3.4678 | 2.603 | 6.1328 | -5.696 | 0.53945 | 2.2407 | 9.2716 | -0.0005684 | -0.00056019 | -0.00059633 | 268.3375 | 291.9849 | 314.7725 | 392.5852 | 120.3755 | 71.1533 | 35.5846 | 120.5747 | 100.6902 | 75.304 | 57.9498 | 37.0322 | 25.5721 | 18.3563 | 138.8147 | 113.5965 | 100.4523 | 68.5161 | 62.2091 | 112.7384 | 74.6835 | 196.4924 | 230.6469 | 262.3807 | 273.6897 | 305.9477 | 326.7231 |  |  |  | 350.728 | 281.5223 | 288.3417 | 314.2726 | 3.2599 | 2.696 | 881.7655 |  |  | 881.8344 |  |  | 374.3174 | 449.2238 | 206.986 | 243.8294 | 342.369 | 160.3501 | 938.7758 | 817.6895 | 891.476 | 920.3028 | 881.4908 |  | 1024.3244 | 728.0692 | 362.9715 | 957.187 | 340.4304 | 764.9059 |  | 834.1881 |  |  | 898.5691 | 985.6979 | 902.6634 | [6 empty] | 833.5888 |  |  | 735.7274 |  |  | 230.2881 | 336.3996 | 371.2592 | 146.4826 | 299.786 | 401.5792 | 218.785 | 325.148 |  | 280.0972 | 353.7524 | 221.6852 | 361.2528 | 271.321 | 359.2467 | 145.9906 | 291.2804 |  | 277.5887 | 314.3151 | 374.8954 | 187.5856 | 310.3915 | 410.0161 | 199.1168 | 343.0842 | 237.7384 | 341.8527 | 220.2423 | 356.6332 | 0.47398 | 19.4295 | 1.3349 | 0.29186 | -40.02 | 3.116 | 954.9 | 0.28 | 2.528 | 0.83814 | 1.27 | -0.2849 | 2.7441 | 2.3775 | 3.6492 | 164.6537 | -0.85743 | -9.0956 | -1.6401 | -2.0332 | 14.2936 | 9.6024
42810.6004 | 13853 | 112.0993 | 86.4756 | 67.7243 | 50.938 | 30.7342 | 22.7686 | 18.0709 | 174.4618 | 111.2875 | 91.8318 | 70.0943 | 39.8666 | 25.1512 | 18.3982 | 179.117 | 191.1808 | 472.3241 | 243.6236 | 226.8438 | 448.4131 |  |  |  | 314.0813 | 351.3101 | 300.8197 | 309.9137 | 161.732 | 319.5308 | 189.0455 | 268.6465 | 165.5895 | 262.2343 | 356.1804 | 219.3734 | 355.0095 | 155.772 |  | 161.6347 | 214.2703 | 131.4018 | 159.4171 |  | 38.7308 | 80.1818 | 39.9095 | 79.3308 | 143.3632 | 173.957 | 245.0852 | 7.632 | 39.0004 | 9.2061 | 87.43 | 8.7759 | 42.0541 | 48.9694 | 53.6583 | 25.5562 |  |  | 2.7141 | 0.46467 | 0.62742 | -0.18728 | 3.5105 | 2.0879 | 5.7766 | -5.6717 | 0.38688 | 3.7943 | 9.2545 | -0.00053555 | -0.00057497 | -0.00059633 | 271.8116 | 294.4757 | 315.6794 | 392.1 | 120.3675 | 71.1469 | 35.5817 | 120.5619 | 100.6888 | 75.2927 | 57.951 | 37.0244 | 25.5719 | 18.3427 | 140.336 | 115.535 | 101.4222 | 69.4848 | 62.5617 | 113.0155 | 74.7194 | 196.4871 | 230.6329 | 262.3768 | 273.6691 | 305.9241 | 326.7062 |  |  |  | 350.8034 | 281.5975 | 288.0998 | 315.5613 | 3.3233 | 3.3242 | 881.9857 |  |  | 881.995 |  |  | 374.3115 | 449.2107 | 206.561 | 243.8444 | 342.3763 | 160.3771 | 939.347 | 817.6876 | 890.7979 | 920.5922 | 882.1217 |  | 1024.0553 | 728.0311 | 362.9845 | 957.2832 | 340.2935 | 764.9244 |  | 834.647 |  |  | 898.3611 | 985.8859 | 909.5091 | [6 empty] | 832.9526 |  |  | 736.092 |  |  | 230.9264 | 336.7922 | 372.1653 | 145.8284 | 299.7479 | 401.4592 | 219.7419 | 325.2595 |  | 280.6499 | 353.7837 | 221.5224 | 361.1498 | 271.0686 | 359.0803 | 145.8267 | 290.9593 |  | 277.1283 | 313.6333 | 374.8506 | 187.4705 | 310.4008 | 410.5788 | 198.4202 | 342.9239 | 238.2465 | 341.8044 | 219.9909 | 356.8762 | 0.5229 | 19.4283 | 1.3367 | 0.29217 | -40.086 | 3.116 | 933.76 | 0.29 | 2.7951 | 0.89295 | 1.0376 | -0.56689 | 2.7609 | 2.1292 | 3.5417 | 164.4954 | -0.85525 | -9.1092 | -1.7747 | -2.1367 | 14.2611 | 9.5729
42810.6004 | 13854 | 112.1107 | 86.4869 | 67.7281 | 50.9386 | 30.7473 | 22.7666 | 18.0626 | 174.4837 | 111.2832 | 91.8447 | 70.0967 | 39.8809 | 25.1539 | 18.405 | 179.1309 | 191.1748 | 472.342 | 243.6122 | 226.2245 | 448.4012 |  |  |  | 314.0991 | 351.3072 | 300.8522 | 309.8222 | 163.3021 | 319.4355 | 189.0558 | 268.6464 | 165.2444 | 262.2466 | 356.1881 | 219.5469 | 354.9884 | 156.1378 |  | 160.9572 | 214.1838 | 132.5195 | 159.3059 |  | 38.7078 | 80.185 | 39.9199 | 79.291 | 143.111 | 174.0383 | 245.0528 | 7.6649 | 39.0029 | 9.1907 | 87.4944 | 8.7658 | 42.1064 | 48.9731 | 53.6826 | 25.5604 |  |  | 2.4585 | 0.40487 | 0.41649 | -0.24511 | 2.5938 | 1.6325 | 5.8213 | -5.6527 | 0.57409 | 2.0215 | 9.1721 | -0.00057333 | -0.00051583 | -0.00059797 | 274.027 | 296.5817 | 318.4394 | 392.8742 | 120.3756 | 71.1709 | 35.5898 | 120.5697 | 100.699 | 75.3081 | 57.9611 | 37.0388 | 25.5837 | 18.3542 | 143.9601 | 118.0985 | 104.2012 | 69.4686 | 62.7526 | 113.3221 | 74.7926 | 196.4835 | 230.6298 | 262.3728 | 273.654 | 305.9041 | 326.6868 |  |  |  | 350.8771 | 282.0594 | 288.8225 | 316.4381 | 3.6799 | 3.5431 | 882.2477 |  |  | 882.2306 |  |  | 374.3223 | 449.2167 | 206.5971 | 243.8528 | 342.4026 | 160.1574 | 940.3462 | 817.7526 | 891.3161 | 920.4588 | 883.1697 |  | 1023.9831 | 728.3527 | 362.9391 | 956.8475 | 340.2013 | 764.9064 |  | 834.6454 |  |  | 900.0383 | 986.07 | 911.3609 | [6 empty] | 835.3087 |  |  | 736.3945 |  |  | 230.8376 | 336.2734 | 373.8562 | 145.9373 | 299.6061 | 401.384 | 219.8798 | 325.5288 |  | 280.7597 | 354.1437 | 221.002 | 361.046 | 270.0278 | 359.3329 | 145.3396 | 290.6177 |  | 275.9926 | 313.8594 | 374.8219 | 187.1368 | 310.347 | 411.7456 | 198.1769 | 342.82 | 238.1632 | 342.0859 | 219.5677 | 356.6898 | 0.51134 | 19.428 | 1.3389 | 0.29325 | -40.0855 | 3.1161 | 911.15 | 0.28 | 2.66 | 0.83353 | 0.8454 | -0.64854 | 2.3735 | 1.8829 | 3.5557 | 164.4285 | -0.86809 | -9.1045 | -2.1393 | -2.4366 | 14.2624 | 9.5546
42810.6004 | 13855 | 112.1228 | 86.5062 | 67.7452 | 50.9609 | 30.7603 | 22.7932 | 18.0947 | 174.5105 | 111.3008 | 91.8566 | 70.1063 | 39.8939 | 25.1668 | 18.4164 | 179.1273 | 191.1656 | 472.357 | 243.6026 | 225.9856 | 448.3516 |  |  |  | 314.1045 | 351.2812 | 301.3297 | 310.081 | 163.9596 | 319.3672 | 189.0575 | 268.641 | 166.5826 | 262.2552 | 356.1855 | 219.7554 | 354.9699 | 156.0395 |  | 160.892 | 214.2258 | 132.9904 | 159.3763 |  | 38.7521 | 80.2482 | 39.9567 | 79.4487 | 143.3027 | 173.8397 | 244.9378 | 7.6902 | 39.038 | 9.2604 | 87.5489 | 8.7565 | 42.1363 | 48.9707 | 53.6831 | 25.5542 |  |  | 2.3231 | 0.36807 | 0.73059 | -0.38179 | 2.9572 | 2.0471 | 5.7989 | -5.6928 | 0.51454 | 2.8059 | 9.0354 | -0.00055855 | -0.00064397 | -0.00058647 | 271.2981 | 295.2776 | 319.4291 | 393.3028 | 120.3695 | 71.1874 | 35.5961 | 120.5785 | 100.7031 | 75.3176 | 57.9593 | 37.0397 | 25.585 | 18.3604 | 146.8241 | 119.5941 | 106.9929 | 69.4359 | 62.3145 | 113.587 | 74.8965 | 196.4896 | 230.6307 | 262.3739 | 273.647 | 305.89 | 326.6686 |  |  |  | 350.8489 | 282.2788 | 288.8294 | 316.881 | 1.9916 | 3.1091 | 882.5498 |  |  | 882.3593 |  |  | 374.3183 | 449.2016 | 206.1941 | 243.8647 | 342.415 | 160.3543 | 941.2089 | 817.1616 | 891.8988 | 920.1043 | 884.313 |  | 1024.435 | 728.5656 | 362.9839 | 956.5762 | 340.2938 | 764.4991 |  | 835.1696 |  |  | 901.3471 | 986.3994 | 917.0235 | [6 empty] | 832.6105 |  |  | 735.9499 |  |  | 230.7086 | 336.2343 | 375 | 145.5756 | 299.3614 | 401.394 | 219.047 | 325.3275 |  | 280.8822 | 355.3706 | 220.1924 | 361.321 | 270.271 | 359.641 | 145.2064 | 290.4974 |  | 276.0124 | 313.2618 | 374.7931 | 186.9007 | 310.5544 | 411.4963 | 198.3316 | 342.7474 | 238.3385 | 341.8556 | 219.0199 | 356.5008 | 0.37806 | 19.4284 | 1.3406 | 0.29434 | -40.0782 | 3.116 | 902.21 | 0.25 | 2.5856 | 0.79481 | 1.1198 | -0.80949 | 2.5337 | 2.1081 | 3.5481 | 164.6331 | -0.87014 | -9.0896 | -2.4246 | -2.7342 | 14.2589 | 9.54
42810.6004 | 13856 | 112.1325 | 86.5005 | 67.7391 | 50.9568 | 30.7536 | 22.7782 | 18.0813 | 174.525 | 111.2943 | 91.8547 | 70.1104 | 39.8934 | 25.1604 | 18.402 | 179.129 | 191.1655 | 472.3757 | 243.5939 | 226.1759 | 448.3208 |  |  |  | 314.1268 | 351.2771 | 301.4657 | 310.0979 | 162.9433 | 319.2017 | 189.07 | 268.6456 | 166.4657 | 262.2815 | 356.1929 | 219.4992 | 354.9319 | 155.5984 |  | 160.6733 | 214.0157 | 132.8246 | 159.2398 |  | 38.6803 | 80.161 | 39.9138 | 79.395 | 143.6203 | 173.6661 | 244.78 | 7.648 | 39.0394 | 9.7103 | 87.5527 | 8.7623 | 42.1751 | 48.9619 | 53.6936 | 25.5648 |  |  | 2.2962 | 0.21496 | 0.82719 | -0.20896 | 2.8488 | 1.8355 | 5.6445 | -5.6724 | 0.15492 | 2.4218 | 8.8887 | -0.00060783 | -0.00053719 | -0.00059962 | 269.291 | 293.8388 | 319.3545 | 393.4459 | 120.3745 | 71.1973 | 35.6119 | 120.5767 | 100.7069 | 75.3229 | 57.9605 | 37.0429 | 25.581 | 18.3522 | 143.0173 | 117.789 | 105.2781 | 69.9549 | 61.7458 | 113.6495 | 74.95 | 196.492 | 230.6322 | 262.3711 | 273.6275 | 305.8646 | 326.6447 |  |  |  | 350.9266 | 282.535 | 288.5359 | 317.8581 | 2.5791 | 2.2001 | 882.916 |  |  | 882.4526 |  |  | 374.3181 | 449.1922 | 206.1117 | 243.8805 | 342.4245 | 160.7427 | 941.682 | 817.0289 | 891.7965 | 919.8201 | 884.7653 |  | 1025.0935 | 728.7698 | 363.0125 | 957.6165 | 340.3344 | 764.444 |  | 836.139 |  |  | 901.5589 | 986.69 | 916.0644 | [6 empty] | 835.4409 |  |  | 735.0983 |  |  | 230.8067 | 335.5554 | 375.6902 | 145.4055 | 299.036 | 401.4128 | 219.0595 | 325.0268 |  | 280.757 | 355.6787 | 219.2192 | 361.0196 | 270.7246 | 359.8674 | 144.9201 | 290.4484 |  | 275.6211 | 313.06 | 374.7707 | 186.3209 | 310.7501 | 410.3434 | 198.785 | 342.6937 | 238.3693 | 341.518 | 218.6395 | 356.3887 | 0.5229 | 19.4267 | 1.3418 | 0.29513 | -40.1221 | 3.116 | 899.3 | 0.35 | 2.5702 | 0.60733 | 1.1914 | -0.5988 | 2.4863 | 1.9958 | 3.4998 | 164.9654 | -0.87336 | -9.1152 | -1.9939 | -2.5373 | 14.2595 | 9.5193
42810.6004 | 13857 | 112.1393 | 86.5038 | 67.7423 | 50.9598 | 30.7447 | 22.7726 | 18.0785 | 174.5476 | 111.2905 | 91.8492 | 70.1158 | 39.895 | 25.1682 | 18.4033 | 179.1313 | 191.1616 | 472.3926 | 243.5838 | 226.452 | 448.3278 |  |  |  | 314.1413 | 351.2527 | 301.0281 | 309.882 | 161.8364 | 319.123 | 189.0716 | 268.6343 | 166.9094 | 262.281 | 356.1915 | 219.545 | 354.8909 | 155.6802 |  | 160.8026 | 213.5964 | 133.0601 | 160.2745 |  | 38.6597 | 80.156 | 39.7806 | 79.101 | 143.6822 | 173.655 | 244.7572 | 7.6013 | 39.0192 | 9.8584 | 87.5759 | 8.7503 | 42.2053 | 48.9376 | 53.6889 | 25.56 |  |  | 2.8508 | 0.022431 | 0.59457 | -0.45209 | 2.5268 | 2.2948 | 6.1466 | -5.6783 | 0.45557 | 2.4673 | 8.998 | -0.00061769 | -0.00058483 | -0.0005799 | 270.7123 | 294.1972 | 319.287 | 393.5846 | 120.3675 | 71.2109 | 35.621 | 120.584 | 100.704 | 75.3284 | 57.9642 | 37.046 | 25.575 | 18.3593 | 138.6557 | 115.7587 | 102.3447 | 68.7793 | 61.5754 | 113.6777 | 74.9733 | 196.493 | 230.6247 | 262.3668 | 273.6021 | 305.8352 | 326.624 |  |  |  | 350.9939 | 282.2113 | 286.9202 | 317.3054 | 2.4608 | 3.6825 | 883.2116 |  |  | 882.5294 |  |  | 374.3303 | 449.1854 | 205.4694 | 243.899 | 342.4483 | 160.9715 | 942.0466 | 817.0848 | 891.6361 | 920.5747 | 884.5214 |  | 1025.7677 | 728.935 | 363.0088 | 958.6477 | 340.4013 | 764.1244 |  | 836.5187 |  |  | 900.0984 | 986.8431 | 916.4161 | [6 empty] | 835.7017 |  |  | 734.3881 |  |  | 230.6384 | 335.3383 | 375.6595 | 145.6592 | 298.5779 | 401.3432 | 219.5047 | 324.4719 |  | 280.6096 | 355.3991 | 218.8537 | 360.7031 | 270.0794 | 359.7189 | 144.7607 | 290.4589 |  | 276.1263 | 313.1635 | 374.7636 | 185.5235 | 310.5896 | 408.5409 | 199.4471 | 342.4766 | 238.2778 | 341.347 | 218.6758 | 356.438 | 0.51904 | 19.4262 | 1.3423 | 0.2955 | -40.1217 | 3.1161 | 908.55 | 0.23 | 2.8636 | 0.19619 | 1.0101 | -0.88076 | 2.3416 | 2.2315 | 3.6521 | 165.3258 | -0.87826 | -9.1385 | -1.5058 | -2.2085 | 14.2274 | 9.5402
42810.6004 | 13858 | 112.16 | 86.5147 | 67.7631 | 50.9676 | 30.7544 | 22.7833 | 18.0905 | 174.5744 | 111.3086 | 91.8639 | 70.1256 | 39.9005 | 25.1807 | 18.418 | 179.1293 | 191.156 | 472.4125 | 243.5704 | 226.6061 | 448.3359 |  |  |  | 314.1654 | 351.2408 | 301.2116 | 309.9178 | 161.8436 | 319.1823 | 189.083 | 268.6371 | 166.7574 | 262.2991 | 356.193 | 219.9717 | 354.8532 | 156.3738 |  | 161.1744 | 213.1549 | 132.5371 | 160.874 |  | 38.737 | 80.1652 | 39.7475 | 79.3757 | 143.5192 | 173.6681 | 244.8632 | 7.5185 | 39.0162 | 9.9218 | 87.576 | 8.7537 | 42.2432 | 48.9149 | 53.679 | 25.5523 |  |  | 2.0445 | 0.16174 | 0.73191 | -0.10974 | 2.7239 | 2.264 | 6.2359 | -5.5351 | 0.55093 | 1.9545 | 9.1558 | -0.00051912 | -0.00058319 | -0.0006029 | 274.0328 | 297.208 | 319.4484 | 393.3433 | 120.3755 | 71.2266 | 35.6265 | 120.5835 | 100.7089 | 75.3267 | 57.968 | 37.0454 | 25.5839 | 18.356 | 138.0065 | 116.7426 | 104.1689 | 69.3998 | 62.1369 | 113.8047 | 75.059 | 196.4939 | 230.62 | 262.3673 | 273.5853 | 305.8211 | 326.6099 |  |  |  | 351.0351 | 281.8364 | 285.0797 | 316.235 | 2.5169 | 3.2534 | 883.4716 |  |  | 882.5978 |  |  | 374.3268 | 449.1738 | 205.1741 | 243.9083 | 342.464 | 160.8592 | 942.2757 | 817.0739 | 891.7561 | 922.0423 | 884.0594 |  | 1023.5144 | 729.5865 | 363.0115 | 958.2922 | 340.4554 | 763.8418 |  | 836.7702 |  |  | 899.0677 | 986.9898 | 916.5737 | [6 empty] | 835.1883 |  |  | 734.2534 |  |  | 230.4133 | 335.3051 | 374.9421 | 146.064 | 298.3754 | 401.2756 | 218.9369 | 324.4201 |  | 280.5383 | 355.0892 | 219.0164 | 360.4838 | 269.4442 | 359.7473 | 144.4658 | 290.6529 |  | 275.3659 | 313.2199 | 374.7304 | 185.5628 | 310.376 | 407.4272 | 199.2129 | 342.2461 | 237.8767 | 341.4375 | 218.8148 | 356.6919 | 0.6346 | 19.4232 | 1.3427 | 0.29545 | -40.0653 | 3.116 | 896.83 | 0.12 | 2.4252 | 0.52681 | 1.1207 | -0.43394 | 2.4312 | 2.2165 | 3.6786 | 164.1589 | -0.89613 | -9.1243 | -1.4179 | -2.4009 | 14.2075 | 9.5734
42810.6004 | 13859 | 112.1644 | 86.5239 | 67.7778 | 50.9616 | 30.7559 | 22.7771 | 18.0942 | 174.5857 | 111.3038 | 91.8639 | 70.1215 | 39.9021 | 25.1709 | 18.4158 | 179.1362 | 191.1554 | 472.4303 | 243.5661 | 226.6754 | 448.2894 |  |  |  | 314.1855 | 351.2245 | 301.3156 | 309.8502 | 161.0296 | 319.0981 | 189.0908 | 268.6239 | 165.8396 | 262.3055 | 356.2033 | 219.8429 | 354.7931 | 156.0233 |  | 160.8482 | 212.8593 | 132.4045 | 159.6741 |  | 38.8858 | 80.1744 | 39.7386 | 79.217 | 142.8364 | 173.2831 | 244.8665 | 7.4886 | 39.0116 | 9.8297 | 87.5529 | 8.7491 | 42.273 | 48.893 | 53.6664 | 25.5533 |  |  | 2.54 | 0.36479 | 0.73125 | 0.10711 | 2.7785 | 2.4046 | 6.1039 | -5.4667 | 0.47542 | 1.0228 | 9.0334 | -0.00055855 | -0.00061604 | -0.00054869 | 271.7535 | 295.2736 | 322.6083 | 393.34 | 120.3734 | 71.2527 | 35.6147 | 120.5896 | 100.715 | 75.3296 | 57.9828 | 37.0541 | 25.5792 | 18.3599 | 140.9311 | 117.2685 | 106.0733 | 71.0158 | 64.2757 | 114.0098 | 75.1805 | 196.4913 | 230.6119 | 262.3596 | 273.5636 | 305.799 | 326.589 |  |  |  | 351.0451 | 282.3587 | 285.4232 | 317.2122 | 3.346 | 2.9521 | 883.6023 |  |  | 882.6103 |  |  | 374.3321 | 449.1528 | 204.822 | 243.9218 | 342.4751 | 159.5313 | 942.409 | 816.8656 | 892.225 | 921.5129 | 884.1521 |  | 1022.7407 | 729.7291 | 362.9788 | 958.8685 | 340.3951 | 764.2077 |  | 836.9094 |  |  | 899.673 | 986.8359 | 916.6724 | [6 empty] | 832.4518 |  |  | 734.7453 |  |  | 230.2741 | 334.9393 | 374.3345 | 146.0946 | 298.5528 | 401.2059 | 218.0988 | 324.3649 |  | 280.6334 | 355.3055 | 219.259 | 360.2483 | 269.3577 | 359.7248 | 144.4933 | 290.8684 |  | 275.5021 | 312.7973 | 374.6864 | 185.7938 | 310.3848 | 407.375 | 198.7418 | 342.2419 | 237.6433 | 341.4264 | 218.7932 | 356.9747 | 0.71916 | 19.4204 | 1.3438 | 0.29406 | -40.1053 | 3.116 | 906.12 | 0.34 | 2.7029 | 0.79118 | 1.1202 | 0.42872 | 2.4544 | 2.2833 | 3.6379 | 163.7526 | -0.9029 | -9.1451 | -1.7173 | -2.5978 | 14.2358 | 9.5471
42810.6005 | 13860 | 112.1741 | 86.5586 | 67.7751 | 50.9655 | 30.7597 | 22.7793 | 18.0857 | 174.6003 | 111.3004 | 91.8585 | 70.1242 | 39.9009 | 25.1761 | 18.4056 | 179.1305 | 191.1381 | 472.4457 | 243.5476 | 226.8398 | 448.2158 |  |  |  | 314.1921 | 351.2038 | 301.1236 | 309.7407 | 161.2472 | 319.1217 | 189.0951 | 268.6236 | 164.7143 | 262.3132 | 356.2021 | 219.4477 | 354.7224 | 155.2272 |  | 160.3292 | 211.7021 | 132.6203 | 158.5685 |  | 39.1069 | 80.2514 | 39.8712 | 78.9141 | 141.9719 | 173.1419 | 244.7792 | 7.4635 | 38.9769 | 9.5864 | 87.5413 | 8.7529 | 42.2841 | 48.8852 | 53.6702 | 25.5566 |  |  | 2.6951 | 0.048059 | 0.69051 | 0.05717 | 2.8074 | 1.5011 | 5.9284 | -5.3169 | 0.68306 | 2.6116 | 9.0562 | -0.0005684 | -0.00053719 | -0.00057333 | 269.8434 | 291.4549 | 319.524 | 392.7233 | 120.3709 | 71.2712 | 35.6198 | 120.5986 | 100.7248 | 75.3358 | 57.9862 | 37.0629 | 25.5869 | 18.3613 | 142.2467 | 116.7861 | 105.1932 | 70.6318 | 64.1504 | 114.1128 | 75.2495 | 196.4857 | 230.6157 | 262.3599 | 273.5514 | 305.7779 | 326.569 |  |  |  | 351.0396 | 282.4968 | 286.3086 | 316.2212 | 2.1432 | 2.1826 | 883.6585 |  |  | 882.7839 |  |  | 374.3348 | 449.1501 | 204.8379 | 243.9368 | 342.5 | 158.1317 | 942.2255 | 817.0194 | 892.5911 | 921.4274 | 883.3948 |  | 1024.7783 | 729.4954 | 362.9082 | 958.4873 | 340.2611 | 764.0669 |  | 837.1201 |  |  | 899.7974 | 986.5314 | 918.0402 | [6 empty] | 831.3225 |  |  | 735.3221 |  |  | 230.4464 | 334.6354 | 374.5514 | 145.578 | 298.4714 | 401.1283 | 218.0923 | 324.4235 |  | 280.5939 | 355.7086 | 219.2729 | 359.9299 | 269.4379 | 359.4086 | 144.7307 | 290.7716 |  | 275.9757 | 312.245 | 374.6577 | 185.5911 | 310.5504 | 408.0921 | 198.3277 | 342.2392 | 237.4628 | 341.3515 | 218.5942 | 357.1763 | 0.55525 | 19.4168 | 1.3437 | 0.29362 | -40.1095 | 3.116 | 914.17 | 0.23 | 2.7843 | 0.2872 | 1.0886 | 0.31325 | 2.4668 | 1.8037 | 3.5846 | 164.8384 | -0.90249 | -9.1453 | -1.8507 | -2.4917 | 14.2606 | 9.5741
42810.6005 | 13861 | 112.1913 | 86.5454 | 67.7847 | 50.9936 | 30.7732 | 22.7851 | 18.0919 | 174.6239 | 111.3215 | 91.8737 | 70.1304 | 39.9093 | 25.186 | 18.4262 | 179.1253 | 191.1292 | 472.4579 | 243.5274 | 226.7674 | 448.2413 |  |  |  | 314.2099 | 351.1891 | 300.7184 | 309.6362 | 160.9975 | 319.2007 | 189.0901 | 268.6153 | 163.8522 | 262.3198 | 356.2104 | 219.3975 | 354.6594 | 154.9775 |  | 160.8929 | 209.7348 | 132.8696 | 158.5257 |  | 39.2999 | 80.312 | 40.0195 | 78.7215 | 141.8397 | 172.2835 | 244.8583 | 7.4572 | 38.9546 | 9.4316 | 87.5597 | 8.7437 | 42.2846 | 48.8984 | 53.6686 | 25.5562 |  |  | 2.5722 | 0.32142 | 0.85347 | -0.26745 | 3.3035 | 2.1404 | 6.004 | -5.3491 | 1.0139 | 2.1585 | 9.0394 | -0.0005684 | -0.00051748 | -0.0005914 | 268.1677 | 287.608 | 318.3892 | 392.6757 | 120.3793 | 71.298 | 35.6327 | 120.5995 | 100.7261 | 75.3433 | 57.9889 | 37.0657 | 25.5956 | 18.3651 | 140.4612 | 115.9267 | 103.308 | 68.7016 | 62.5154 | 114.2365 | 75.2685 | 196.4866 | 230.6143 | 262.3548 | 273.5325 | 305.753 | 326.5452 |  |  |  | 351.0677 | 282.3019 | 287.541 | 316.4763 | 2.3942 | 2.9062 | 883.5549 |  |  | 882.8318 |  |  | 374.3302 | 449.1454 | 204.1916 | 243.9474 | 342.5 | 158.4098 | 941.7073 | 817.0785 | 892.7458 | 921.0199 | 882.2165 |  | 1027.8228 | 729.5064 | 362.8484 | 957.3858 | 340.1106 | 763.7331 |  | 837.1944 |  |  | 899.0344 | 986.4592 | 919.549 | [6 empty] | 832.3831 |  |  | 735.4508 |  |  | 230.4354 | 334.5401 | 374.9123 | 145.546 | 298.4592 | 400.9996 | 217.7993 | 324.6529 |  | 280.4619 | 355.7009 | 218.9212 | 359.4275 | 269.582 | 359.321 | 144.4943 | 290.5558 |  | 275.7893 | 311.8767 | 374.6125 | 184.6231 | 310.4727 | 408.2529 | 197.5391 | 342.1939 | 237.0971 | 341.122 | 218.506 | 356.9394 | 0.66966 | 19.4136 | 1.3432 | 0.29373 | -40.0659 | 3.116 | 912.24 | 0.35 | 2.7202 | 0.7428 | 1.2104 | -0.67757 | 2.6733 | 2.1518 | 3.6039 | 166.4708 | -0.90795 | -9.1267 | -1.6369 | -2.2799 | 14.2565 | 9.5694
42810.6005 | 13862 | 112.1945 | 86.5412 | 67.7708 | 50.9806 | 30.7753 | 22.7937 | 18.08 | 174.6422 | 111.3152 | 91.8778 | 70.1404 | 39.9124 | 25.183 | 18.4181 | 179.1304 | 191.1309 | 472.4802 | 243.526 | 226.5244 | 448.2514 |  |  |  | 314.2349 | 351.1809 | 300.4419 | 309.511 | 159.5984 | 319.3027 | 189.1024 | 268.6066 | 164.3992 | 262.3405 | 356.2271 | 219.5051 | 354.5916 | 155.1599 |  | 160.8992 | 208.9205 | 133.3251 | 159.0413 |  | 39.4197 | 80.4677 | 40.0077 | 78.3717 | 141.8293 | 171.3167 | 244.7802 | 7.4406 | 38.9303 | 9.4288 | 87.5437 | 8.739 | 42.2692 | 48.9066 | 53.6663 | 25.5494 |  |  | 2.356 | 0.26885 | 0.66488 | 0.051254 | 3.4573 | 1.4932 | 5.6833 | -5.3997 | 0.95861 | 2.4169 | 8.909 | -0.0005684 | -0.00054869 | -0.00055033 | 266.2062 | 287.3692 | 318.2061 | 393.0189 | 120.3818 | 71.304 | 35.6364 | 120.6075 | 100.7278 | 75.3436 | 57.9887 | 37.0676 | 25.5962 | 18.3692 | 140.0492 | 116.9009 | 105.589 | 68.5188 | 61.565 | 114.4059 | 75.3628 | 196.4941 | 230.6089 | 262.3553 | 273.5201 | 305.7363 | 326.5292 |  |  |  | 351.1097 | 282.514 | 288.2905 | 316.9581 | 2.0084 | 3.4266 | 883.4155 |  |  | 882.9499 |  |  | 374.3397 | 449.1451 | 204.347 | 243.9671 | 342.5242 | 159.2048 | 941.3581 | 816.9119 | 892.7074 | 920.4123 | 881.7301 |  | 1027.0711 | 729.0656 | 362.8551 | 957.732 | 339.9187 | 763.6271 |  | 837.6659 |  |  | 898.3853 | 986.2659 | 919.243 | [6 empty] | 831.2833 |  |  | 735.9606 |  |  | 229.9941 | 334.537 | 375.3522 | 145.8741 | 298.6874 | 400.8901 | 217.4903 | 324.4733 |  | 280.403 | 355.6928 | 218.8386 | 359.0102 | 269.6529 | 359.2528 | 144.1931 | 290.465 |  | 275.2059 | 311.4464 | 374.5686 | 184.5982 | 310.2741 | 407.6051 | 196.4255 | 342.0809 | 236.8146 | 340.9691 | 218.5075 | 356.6492 | 0.76095 | 19.4102 | 1.3436 | 0.29273 | -40.0055 | 3.116 | 942.16 | 0.38 | 2.6036 | 0.6795 | 1.0686 | 0.29669 | 2.7318 | 1.7953 | 3.5026 | 166.0883 | -0.89513 | -9.1517 | -1.5701 | -2.522 | 14.2365 | 9.5595
42810.6005 | 13863 | 112.1938 | 86.5515 | 67.773 | 50.9806 | 30.7763 | 22.7993 | 18.0775 | 174.6705 | 111.3228 | 91.8813 | 70.1412 | 39.9251 | 25.183 | 18.4227 | 179.1356 | 191.1314 | 472.5059 | 243.5265 | 226.2881 | 448.2349 |  |  |  | 314.2534 | 351.1692 | 300.1082 | 309.2221 | 159.6412 | 319.3618 | 189.1034 | 268.611 | 164.1782 | 262.3492 | 356.2289 | 219.4008 | 354.5548 | 154.8554 |  | 160.5746 | 208.3549 | 133.7499 | 159.2012 |  | 39.5874 | 80.6825 | 40.0273 | 78.1581 | 141.6231 | 170.4951 | 244.2813 | 7.3886 | 38.9076 | 9.3032 | 87.506 | 8.7464 | 42.2231 | 48.9155 | 53.6584 | 25.5474 |  |  | 2.4427 | 0.42918 | 0.69839 | -0.026942 | 2.854 | 1.6982 | 5.5525 | -5.2124 | 0.6132 | 2.0982 | 8.7657 | -0.00049448 | -0.0005569 | -0.00053883 | 264.3223 | 285.9923 | 317.3764 | 392.5485 | 120.3683 | 71.3088 | 35.6325 | 120.6027 | 100.7244 | 75.3445 | 57.9895 | 37.0665 | 25.5912 | 18.363 | 135.5578 | 115.5103 | 106.4543 | 71.1274 | 62.2021 | 114.4283 | 75.4556 | 196.4873 | 230.5971 | 262.3515 | 273.5016 | 305.7088 | 326.5054 |  |  |  | 351.1603 | 283.0254 | 288.5946 | 317.4406 | 1.6591 | 3.3577 | 883.3285 |  |  | 882.7897 |  |  | 374.3486 | 449.1414 | 204.3105 | 243.9851 | 342.5502 | 158.903 | 941.5619 | 816.7943 | 892.3891 | 920.4512 | 881.7216 |  | 1025.4945 | 729.3203 | 362.8732 | 957.5896 | 339.6823 | 763.4145 |  | 838.0677 |  |  | 898.4515 | 985.8087 | 919.021 | [6 empty] | 829.2298 |  |  | 736.9565 |  |  | 229.4429 | 334.1952 | 374.8793 | 145.8541 | 298.7118 | 400.84 | 217.135 | 323.994 |  | 279.9382 | 355.4918 | 218.5879 | 358.8731 | 269.4481 | 359.0983 | 143.8482 | 290.2939 |  | 275.8136 | 310.7981 | 374.5339 | 185.3131 | 310.0409 | 406.7094 | 195.3647 | 341.9838 | 236.9185 | 341.0549 | 218.3506 | 356.4469 | 0.71145 | 19.4099 | 1.3447 | 0.29353 | -40.0684 | 3.116 | 940.68 | 0.32 | 2.6513 | 0.85879 | 1.0955 | -0.21517 | 2.4798 | 1.9128 | 3.4588 | 165.2602 | -0.90065 | -9.1667 | -1.0683 | -2.6069 | 14.229 | 9.5503
42810.6005 | 13864 | 112.2034 | 86.5589 | 67.7866 | 50.9916 | 30.7745 | 22.7972 | 18.0793 | 174.6864 | 111.3273 | 91.8837 | 70.1483 | 39.9232 | 25.1865 | 18.4176 | 179.1352 | 191.1205 | 472.5346 | 243.5087 | 226.3891 | 448.1382 |  |  |  | 314.2609 | 351.1624 | 299.867 | 309.0481 | 159.5543 | 319.3564 | 189.1084 | 268.6078 | 164.9109 | 262.3595 | 356.2328 | 219.0847 | 354.5384 | 154.3997 |  | 160.0407 | 207.9723 | 134.1074 | 158.7313 |  | 39.7582 | 80.8133 | 40.0769 | 78.0455 | 141.7018 | 170.3345 | 243.9912 | 7.2939 | 38.8862 | 9.2795 | 87.5029 | 8.7491 | 42.1827 | 48.9293 | 53.6574 | 25.5405 |  |  | 2.2561 | 0.29579 | 0.519 | -0.67289 | 2.7384 | 1.7738 | 5.4546 | -5.4621 | 0.851 | 2.1232 | 9.1492 | -0.00054869 | -0.00053391 | -0.00060455 | 263.0057 | 283.06 | 313.0102 | 392.489 | 120.3753 | 71.3298 | 35.6294 | 120.6147 | 100.7347 | 75.3466 | 57.9913 | 37.0672 | 25.5978 | 18.3596 | 134.8457 | 115.0305 | 106.946 | 73.23 | 62.018 | 114.4861 | 75.5374 | 196.475 | 230.5953 | 262.3347 | 273.4806 | 305.6834 | 326.4808 |  |  |  | 351.2492 | 283.2247 | 290.0431 | 317.4402 | 2.1938 | 2.9615 | 883.3682 |  |  | 882.7593 |  |  | 374.3478 | 449.1299 | 203.5872 | 244.007 | 342.5782 | 159.9152 | 941.1733 | 815.5332 | 892.1842 | 921.8215 | 881.9326 |  | 1023.5757 | 729.3392 | 362.862 | 957.4933 | 339.5289 | 763.2896 |  | 838.5287 |  |  | 898.1983 | 985.2942 | 918.9246 | [6 empty] | 825.8299 |  |  | 737.9813 |  |  | 229.1651 | 333.4233 | 372.5504 | 145.7922 | 298.634 | 400.7868 | 216.5185 | 323.6401 |  | 279.3826 | 354.1495 | 218.5199 | 358.9411 | 268.6618 | 358.8055 | 144.2643 | 290.1996 |  | 276.2055 | 310.5281 | 374.5038 | 185.7745 | 310.1837 | 406.1465 | 195.0543 | 341.8857 | 236.9873 | 341.0117 | 218.5691 | 356.5796 | 0.58645 | 19.4086 | 1.3454 | 0.2947 | -40.174 | 3.116 | 954.58 | 0.36 | 2.548 | 0.71308 | 0.94456 | -1.0755 | 2.4286 | 1.9546 | 3.4276 | 164.25 | -0.90214 | -9.1763 | -0.98197 | -2.6517 | 14.2406 | 9.5577
42810.6005 | 13865 | 112.211 | 86.5539 | 67.7924 | 50.9935 | 30.7798 | 22.7948 | 18.0847 | 174.7036 | 111.3329 | 91.8814 | 70.1482 | 39.9266 | 25.187 | 18.4159 | 179.1242 | 191.1124 | 472.5594 | 243.4841 | 226.8226 | 448.0842 |  |  |  | 314.2711 | 351.1412 | 299.9072 | 309.0531 | 160.5043 | 319.3211 | 189.109 | 268.6119 | 164.4914 | 262.3783 | 356.2436 | 219.04 | 354.5327 | 154.3722 |  | 159.8198 | 208.3212 | 132.5964 | 158.9663 |  | 39.7864 | 80.9788 | 40.0296 | 77.9454 | 141.8692 | 170.3006 | 243.6149 | 7.3342 | 38.859 | 9.2707 | 87.5477 | 8.751 | 42.1599 | 48.9509 | 53.6482 | 25.5343 |  |  | 1.963 | 0.088143 | 0.51374 | -0.38441 | 2.3566 | 1.8657 | 5.705 | -5.3248 | 0.55424 | 2.4639 | 8.996 | -0.00053062 | -0.00053719 | -0.00055198 | 260.298 | 281.9683 | 318.0365 | 392.5227 | 120.3668 | 71.3449 | 35.6379 | 120.6181 | 100.7396 | 75.3438 | 58.0056 | 37.0727 | 25.5978 | 18.3676 | 135.721 | 114.6789 | 104.8586 | 72.1594 | 60.312 | 114.5884 | 75.5703 | 196.4749 | 230.581 | 262.3409 | 273.4512 | 305.6525 | 326.4545 |  |  |  | 351.3635 | 282.6205 | 291.2282 | 316.9114 | 1.3621 | 2.4368 | 883.4107 |  |  | 882.8895 |  |  | 374.3443 | 449.1256 | 203.9478 | 244.0116 | 342.5944 | 158.6611 | 941.397 | 815.4846 | 892.5734 | 921.8166 | 882.0737 |  | 1024.3135 | 729.7735 | 362.8462 | 957.0304 | 339.3255 | 763.42 |  | 838.5612 |  |  | 898.1792 | 984.897 | 919.2931 | [6 empty] | 826.1575 |  |  | 738.7539 |  |  | 229.2835 | 333.2954 | 370.7478 | 145.7952 | 298.7842 | 400.6802 | 216.929 | 323.4281 |  | 279.2551 | 353.0429 | 218.4189 | 359.1548 | 268.7215 | 358.536 | 144.7443 | 290.1979 |  | 275.1014 | 310.9819 | 374.4701 | 186.0367 | 310.3552 | 406.7061 | 195.8926 | 341.9974 | 236.9885 | 341.0354 | 218.7556 | 356.6177 | 0.79273 | 19.4093 | 1.3462 | 0.29583 | -40.1249 | 3.1161 | 952.12 | 0.19 | 2.3766 | 0.38935 | 0.93999 | -0.81311 | 2.2528 | 2.0045 | 3.5052 | 164.6318 | -0.91556 | -9.1797 | -1.0665 | -2.4158 | 14.2336 | 9.5818
42810.6005 | 13866 | 112.2152 | 86.5566 | 67.8013 | 51.0035 | 30.7838 | 22.7946 | 18.093 | 174.7378 | 111.3402 | 91.8908 | 70.1542 | 39.9343 | 25.1985 | 18.4196 | 179.1287 | 191.1045 | 472.5801 | 243.4638 | 226.9969 | 448.0992 |  |  |  | 314.2843 | 351.1206 | 299.8284 | 308.7564 | 163.1491 | 319.2207 | 189.1192 | 268.616 | 162.783 | 262.3899 | 356.2513 | 219.1398 | 354.5177 | 154.7117 |  | 159.7094 | 208.8746 | 131.4448 | 160.3439 |  | 39.852 | 80.9747 | 39.997 | 77.8286 | 142.1657 | 170.489 | 243.2567 | 7.4605 | 38.8208 | 9.117 | 87.5333 | 8.7582 | 42.1339 | 48.9629 | 53.6445 | 25.543 |  |  | 2.3146 | 0.27607 | 0.31201 | -0.46458 | 2.67 | 1.5963 | 5.6984 | -5.5015 | 0.23237 | 2.1058 | 8.9652 | -0.00058483 | -0.00049941 | -0.00062426 | 261.2205 | 281.328 | 317.413 | 391.9405 | 120.3687 | 71.3675 | 35.655 | 120.6247 | 100.7511 | 75.3574 | 58.0106 | 37.0785 | 25.5972 | 18.3726 | 131.6562 | 112.8856 | 101.5839 | 70.7704 | 58.4334 | 114.5531 | 75.5673 | 196.4928 | 230.5895 | 262.3387 | 273.4497 | 305.6355 | 326.4439 |  |  |  | 351.3832 | 281.9834 | 292.2084 | 316.5082 | 1.2714 | 2.0983 | 883.5276 |  |  | 883.0698 |  |  | 374.3634 | 449.1195 | 204.4374 | 244.0168 | 342.6092 | 157.1583 | 941.4408 | 815.5451 | 892.8441 | 921.9471 | 882.1985 |  | 1023.9801 | 729.7173 | 362.7906 | 956.4803 | 339.2199 | 763.2541 |  | 838.2365 |  |  | 896.9699 | 984.7767 | 923.1865 | [6 empty] | 825.3399 |  |  | 739.3132 |  |  | 229.1873 | 333.9319 | 369.5209 | 145.4835 | 298.6825 | 400.5821 | 217.1243 | 323.218 |  | 279.0107 | 352.7917 | 218.8079 | 359.1057 | 269.4734 | 358.7796 | 145.7612 | 290.2187 |  | 274.5166 | 311.0033 | 374.4331 | 186.3466 | 310.4603 | 406.8512 | 196.8808 | 342.1016 | 236.9792 | 341.1336 | 218.7842 | 356.0668 | 0.50691 | 19.4089 | 1.3467 | 0.29622 | -40.1245 | 3.116 | 964.05 | 0.24 | 2.5805 | 0.68906 | 0.73253 | -0.89387 | 2.3985 | 1.8546 | 3.504 | 164.454 | -0.91879 | -9.1728 | -0.61925 | -2.0523 | 14.1941 | 9.5947
42810.6005 | 13867 | 112.217 | 86.5572 | 67.7986 | 51.0038 | 30.7758 | 22.7978 | 18.0863 | 174.7452 | 111.342 | 91.8965 | 70.1628 | 39.938 | 25.1994 | 18.4241 | 179.1441 | 191.1074 | 472.6053 | 243.4524 | 226.6314 | 448.0848 |  |  |  | 314.3001 | 351.1031 | 299.9559 | 308.6478 | 165.7729 | 319.062 | 189.1122 | 268.6013 | 161.9033 | 262.3905 | 356.2456 | 219.0257 | 354.4775 | 154.8436 |  | 160.2138 | 209.1332 | 130.4913 | 161.6416 |  | 39.9283 | 80.8272 | 40.1607 | 77.7471 | 142.6267 | 171.1805 | 243.0827 | 7.545 | 38.7981 | 9.0867 | 87.4612 | 8.7531 | 42.0886 | 48.9524 | 53.6556 | 25.5362 |  |  | 2.4138 | 0.42656 | 0.37049 | -0.45341 | 3.0229 | 1.7159 | 5.4901 | -5.6882 | 0.66769 | 2.0236 | 8.9875 | -0.00052405 | -0.00051255 | -0.00058647 | 263.4072 | 284.6589 | 316.5777 | 392.2574 | 120.3715 | 71.3796 | 35.6559 | 120.6272 | 100.7513 | 75.3622 | 58.0126 | 37.0861 | 25.6004 | 18.3693 | 124.519 | 109.2848 | 96.8955 | 68.404 | 57.3986 | 114.3598 | 75.5215 | 196.4861 | 230.5859 | 262.3293 | 273.434 | 305.6058 | 326.4252 |  |  |  | 351.4221 | 282.2825 | 292.1666 | 317.0554 | 1.5116 | 1.3778 | 883.5335 |  |  | 883.3283 |  |  | 374.3642 | 449.1194 | 205.8595 | 244.0312 | 342.6324 | 156.1128 | 941.5228 | 815.1109 | 893.1003 | 920.9512 | 882.4593 |  | 1024.308 | 729.9323 | 362.8248 | 956.0636 | 339.2264 | 763.0881 |  | 837.2496 |  |  | 897.3828 | 984.6543 | 924.114 | [6 empty] | 825.3676 |  |  | 739.8564 |  |  | 228.9891 | 334.0309 | 368.6028 | 145.5519 | 298.3171 | 400.517 | 216.9623 | 323.2535 |  | 278.9544 | 353.01 | 219.005 | 358.8099 | 269.4802 | 358.4892 | 146.9432 | 289.9285 |  | 274.2858 | 311.1447 | 374.4139 | 186.2031 | 310.2748 | 407.0147 | 196.7939 | 341.8467 | 236.7711 | 341.3786 | 218.9677 | 355.8852 | 0.62189 | 19.4079 | 1.3471 | 0.2948 | -40.0981 | 3.116 | 961.35 | 0.29 | 2.6349 | 0.85633 | 0.79808 | -0.88288 | 2.5541 | 1.9243 | 3.442 | 164.6182 | -0.92181 | -9.1607 | 0.14974 | -1.5369 | 14.1547 | 9.5827
42810.6005 | 13868 | 112.224 | 86.5606 | 67.8065 | 50.9962 | 30.7802 | 22.7899 | 18.0869 | 174.7735 | 111.3434 | 91.908 | 70.1671 | 39.9354 | 25.1949 | 18.4243 | 179.1267 | 191.0893 | 472.6227 | 243.4385 | 226.484 | 448.0258 |  |  |  | 314.3103 | 351.0932 | 300.1979 | 308.8329 | 166.2399 | 319.0017 | 189.1137 | 268.5901 | 160.8779 | 262.4025 | 356.249 | 219.0942 | 354.4397 | 155.1117 |  | 160.7735 | 209.3735 | 129.3412 | 161.9766 |  | 39.8621 | 80.7293 | 40.1769 | 77.7973 | 143.0584 | 171.5279 | 243.0954 | 7.5907 | 38.7925 | 9.2277 | 87.4308 | 8.7636 | 42.0963 | 48.9481 | 53.6738 | 25.5392 |  |  | 2.2416 | 0.23402 | 0.55646 | 0.13339 | 3.0262 | 1.9748 | 5.4737 | -5.7079 | 0.4978 | 2.0823 | 9.0753 | -0.00062097 | -0.00052405 | -0.00058319 | 263.3839 | 285.8177 | 316.7857 | 392.4058 | 120.3805 | 71.3914 | 35.6548 | 120.6369 | 100.7562 | 75.3671 | 58.0156 | 37.0848 | 25.6067 | 18.371 | 117.9053 | 105.8679 | 92.2341 | 65.1331 | 55.984 | 114.1465 | 75.4398 | 196.4803 | 230.5809 | 262.336 | 273.4171 | 305.5882 | 326.409 |  |  |  | 351.4867 | 283.0125 | 292.1621 | 317.7585 | 2.4442 | 2.3755 | 883.4221 |  |  | 883.3102 |  |  | 374.3793 | 449.1334 | 207.0959 | 244.0487 | 342.6708 | 154.7381 | 942.0749 | 815.1968 | 892.5207 | 921.3671 | 882.4547 |  | 1023.3072 | 729.6538 | 362.8448 | 955.1368 | 339.2982 | 763.1062 |  | 837.799 |  |  | 897.89 | 984.5398 | 924.2932 | [6 empty] | 826.7824 |  |  | 740.1825 |  |  | 228.6039 | 333.91 | 368.7643 | 145.1462 | 298.0481 | 400.4498 | 216.388 | 323.2448 |  | 279.1088 | 353.4387 | 219.1188 | 358.3622 | 269.2932 | 358.0012 | 146.327 | 289.3759 |  | 274.5212 | 311.2088 | 374.3934 | 186.195 | 309.6912 | 406.5289 | 196.377 | 341.6613 | 236.5427 | 341.2699 | 219.21 | 355.8328 | 0.48149 | 19.4063 | 1.3474 | 0.29417 | -40.1198 | 3.116 | 959.48 | 0.32 | 2.539 | 0.6342 | 0.97793 | 0.47881 | 2.5565 | 2.0652 | 3.4382 | 164.0954 | -0.91236 | -9.1292 | 0.85808 | -1.0288 | 14.1422 | 9.5685
42810.6006 | 13869 | 112.2365 | 86.5657 | 67.804 | 51.0041 | 30.788 | 22.7972 | 18.0878 | 174.7947 | 111.3433 | 91.9169 | 70.1724 | 39.9422 | 25.2002 | 18.4324 | 179.1335 | 191.0937 | 472.6428 | 243.4298 | 226.5049 | 448.0197 |  |  |  | 314.3341 | 351.083 | 300.3072 | 308.8685 | 166.7942 | 318.9418 | 189.1325 | 268.5952 | 160.8064 | 262.4203 | 356.2562 | 219.109 | 354.3871 | 155.1011 |  | 160.1278 | 209.7585 | 129.4713 | 161.5772 |  | 39.8145 | 80.7473 | 40.1046 | 77.8339 | 143.088 | 171.7434 | 243.3092 | 7.6012 | 38.7884 | 9.4902 | 87.4183 | 8.7605 | 42.1062 | 48.9264 | 53.6787 | 25.5359 |  |  | 2.4171 | -0.099793 | 0.57683 | -0.53161 | 3.0577 | 2.0103 | 5.9008 | -5.9109 | 0.42911 | 2.1341 | 9.0248 | -0.00060455 | -0.00052898 | -0.00057005 | 262.5867 | 285.0902 | 312.6279 | 392.0912 | 120.3894 | 71.408 | 35.6616 | 120.6426 | 100.7645 | 75.3721 | 58.0256 | 37.0942 | 25.6111 | 18.3754 | 119.1252 | 107.849 | 93.0425 | 63.8028 | 54.0858 | 114.1466 | 75.4227 | 196.4806 | 230.5762 | 262.3318 | 273.4022 | 305.5715 | 326.3858 |  |  |  | 351.4481 | 282.8103 | 292.7511 | 317.6676 | 1.7199 | 2.7605 | 883.266 |  |  | 883.187 |  |  | 374.383 | 449.1291 | 207.368 | 244.0697 | 342.6878 | 155.9167 | 942.9279 | 815.6964 | 891.8308 | 920.8073 | 883.3811 |  | 1023.1167 | 729.0568 | 362.8924 | 954.7523 | 339.1098 | 763.4832 |  | 838.2973 |  |  | 899.6211 | 984.6038 | 925.7094 | [6 empty] | 829.7799 |  |  | 740.6282 |  |  | 228.4435 | 334.1821 | 369.0123 | 144.9733 | 297.8396 | 400.3669 | 216.7151 | 323.0306 |  | 279.5704 | 353.5544 | 219.0772 | 358.2597 | 269.1513 | 357.5477 | 146.3466 | 289.0563 |  | 274.176 | 311.5405 | 374.3556 | 186.6871 | 309.7557 | 405.7128 | 196.7498 | 341.6726 | 236.7159 | 341.1832 | 219.1572 | 355.7496 | 0.64539 | 19.3967 | 1.347 | 0.29417 | -40.1311 | 3.116 | 971.27 | 0.19 | 2.6364 | -0.41415 | 0.9957 | -0.95587 | 2.5704 | 2.0841 | 3.5707 | 163.9702 | -0.89168 | -9.1336 | 0.72255 | -1.1207 | 14.1489 | 9.5678
42810.6006 | 13870 | 112.2385 | 86.5707 | 67.7989 | 51.0064 | 30.7895 | 22.8016 | 18.0784 | 174.8043 | 111.3525 | 91.9181 | 70.1751 | 39.9399 | 25.2081 | 18.4332 | 179.1272 | 191.0745 | 472.657 | 243.4166 | 226.7952 | 448.038 |  |  |  | 314.3376 | 351.064 | 300.329 | 308.8609 | 166.4233 | 318.9711 | 189.1384 | 268.5876 | 161.2709 | 262.4367 | 356.2652 | 218.6893 | 354.3552 | 154.5948 |  | 160.3353 | 209.4577 | 129.2821 | 159.1223 |  | 39.6424 | 80.7121 | 40.0563 | 77.6147 | 143.014 | 171.3843 | 243.2016 | 7.5943 | 38.778 | 9.5057 | 87.4221 | 8.749 | 42.1256 | 48.9145 | 53.6744 | 25.5278 |  |  | 2.283 | 0.33259 | 0.12867 | -0.53489 | 3.8265 | 2.3126 | 5.7398 | -5.6579 | 0.67528 | 1.9338 | 9.0197 | -0.00058319 | -0.00055855 | -0.0005914 | 261.7747 | 283.3391 | 306.9144 | 390.9386 | 120.38 | 71.4132 | 35.6604 | 120.6392 | 100.7595 | 75.3652 | 58.0225 | 37.0883 | 25.6089 | 18.3705 | 118.9819 | 108.1777 | 94.3835 | 63.58 | 52.7297 | 114.0858 | 75.4259 | 196.4867 | 230.5729 | 262.3193 | 273.3783 | 305.5468 | 326.3738 |  |  |  | 351.4702 | 282.4645 | 291.3401 | 317.0022 | 1.3962 | 2.3687 | 883.2297 |  |  | 883.339 |  |  | 374.3797 | 449.1297 | 207.9922 | 244.0658 | 342.7167 | 155.4968 | 943.1502 | 815.6705 | 891.8649 | 918.8243 | 883.8714 |  | 1023.8308 | 729.1866 | 362.8886 | 954.2302 | 338.9627 | 764.0472 |  | 838.2471 |  |  | 899.7719 | 984.7718 | 933.1733 | [6 empty] | 830.2003 |  |  | 740.4331 |  |  | 228.1535 | 334.5818 | 368.5873 | 144.5508 | 297.2239 | 400.2951 | 216.4684 | 323.0875 |  | 279.9655 | 353.0999 | 218.4534 | 358.1908 | 268.723 | 357.3663 | 146.9776 | 289.1838 |  | 274.5023 | 311.8514 | 374.3356 | 187.209 | 309.7122 | 405.1965 | 197.5694 | 341.7082 | 236.6528 | 341.0545 | 219.0378 | 355.5397 | 0.46512 | 19.3876 | 1.346 | 0.29338 | -40.0826 | 3.1159 | 970.39 | 0.19 | 2.5623 | 0.75603 | 0.47025 | -0.95878 | 2.8742 | 2.2344 | 3.5202 | 164.3295 | -0.89561 | -9.1308 | 0.73092 | -1.2693 | 14.2144 | 9.5882
42810.6006 | 13871 | 112.2531 | 86.5762 | 67.8176 | 51.0182 | 30.793 | 22.8084 | 18.0843 | 174.8332 | 111.3614 | 91.9194 | 70.1847 | 39.9513 | 25.2123 | 18.4337 | 179.1287 | 191.0759 | 472.6912 | 243.4087 | 227.0708 | 448.0549 |  |  |  | 314.3652 | 351.0614 | 300.4151 | 309.0587 | 166.4124 | 318.8909 | 189.132 | 268.573 | 161.0262 | 262.4448 | 356.2647 | 218.3009 | 354.3322 | 154.1554 |  | 160.4047 | 209.5359 | 129.5274 | 159.6303 |  | 39.3181 | 80.5384 | 39.9224 | 77.3071 | 143.0362 | 171.3133 | 243.3076 | 7.8183 | 38.7973 | 9.4499 | 87.4439 | 8.7546 | 42.1625 | 48.9235 | 53.6799 | 25.5352 |  |  | 2.4532 | 0.31879 | 0.32844 | -0.56249 | 3.245 | 1.8086 | 5.454 | -5.7355 | 0.34329 | 2.179 | 8.9478 | -0.00056512 | -0.00060126 | -0.00058319 | 260.1583 | 280.2522 | 302.8827 | 390.6993 | 120.3899 | 71.4415 | 35.6695 | 120.6419 | 100.7652 | 75.3729 | 58.0297 | 37.1007 | 25.6059 | 18.3757 | 114.388 | 106.0189 | 92.8903 | 63.4834 | 54.4367 | 113.9202 | 75.3754 | 196.4883 | 230.5693 | 262.3182 | 273.3626 | 305.5266 | 326.3498 |  |  |  | 351.5398 | 281.3299 | 290.1057 | 315.5344 | 1.6739 | 2.0537 | 883.1605 |  |  | 883.1404 |  |  | 374.3855 | 449.1185 | 208.3589 | 244.0927 | 342.74 | 155.3823 | 943.5519 | 815.3219 | 891.6 | 918.2712 | 883.6708 |  | 1021.6344 | 730.134 | 362.8923 | 954.4578 | 339.1019 | 763.9385 |  | 837.8516 |  |  | 897.7607 | 985.0001 | 933.7912 | [6 empty] | 829.8203 |  |  | 740.0865 |  |  | 228.0115 | 335.0395 | 367.6603 | 143.9257 | 296.6053 | 400.2496 | 215.939 | 322.9699 |  | 280.5404 | 352.4619 | 218.0268 | 358.1454 | 268.5932 | 357.3078 | 146.9837 | 289.0219 |  | 274.1606 | 312.2871 | 374.3253 | 186.8746 | 309.9004 | 404.3876 | 197.2266 | 341.8052 | 236.9075 | 340.6969 | 219.1191 | 355.145 | 0.73245 | 19.3867 | 1.3442 | 0.29311 | -40.0738 | 3.116 | 978.45 | 0.2 | 2.6559 | 0.74 | 0.75111 | -0.98296 | 2.6466 | 1.9758 | 3.4312 | 163.19 | -0.9216 | -9.1261 | 1.2208 | -1.1095 | 14.1984 | 9.6347
42810.6006 | 13872 | 112.234 | 86.5762 | 67.8249 | 51.0186 | 30.7911 | 22.8026 | 18.0902 | 174.8482 | 111.3567 | 91.9151 | 70.1844 | 39.9589 | 25.2095 | 18.4312 | 179.1311 | 191.0651 | 472.7103 | 243.3913 | 227.4015 | 448.041 |  |  |  | 314.3733 | 351.0423 | 300.5378 | 309.2531 | 165.5924 | 318.9098 | 189.1473 | 268.5722 | 161.4647 | 262.4674 | 356.2811 | 218.393 | 354.3153 | 154.1625 |  | 160.8043 | 210.0384 | 129.1785 | 160.23 |  | 39.2212 | 80.2773 | 39.9148 | 77.2515 | 143.0148 | 171.643 | 243.4215 | 8.1095 | 38.8041 | 9.4797 | 87.4463 | 8.7466 | 42.2113 | 48.9417 | 53.6484 | 25.5307 |  |  | 2.653 | 0.22285 | 0.29427 | -0.74451 | 2.9375 | 2.1897 | 5.8285 | -5.926 | -0.14516 | 2.2552 | 9.0072 | -0.0005454 | -0.00054869 | -0.00058812 | 256.6273 | 276.644 | 299.721 | 391.0686 | 120.3908 | 71.4705 | 35.6959 | 120.6523 | 100.7735 | 75.3824 | 58.0431 | 37.1032 | 25.6152 | 18.3744 | 114.4079 | 105.8981 | 92.7109 | 62.7448 | 54.5587 | 113.8538 | 75.3408 | 196.4856 | 230.5694 | 262.3205 | 273.3505 | 305.5089 | 326.3297 |  |  |  | 351.5447 | 281.0414 | 290.4201 | 315.4343 | 3.2887 | 1.4194 | 883.1161 |  |  | 882.7879 |  |  | 374.3859 | 449.1325 | 208.3862 | 244.1067 | 342.7604 | 155.7902 | 943.5933 | 814.7148 | 891.2203 | 919.2521 | 883.6 |  | 1025.0955 | 730.4755 | 362.8567 | 956.1286 | 339.2833 | 763.6998 |  | 838.3278 |  |  | 896.7709 | 985.1986 | 934.19 | [6 empty] | 826.707 |  |  | 739.4594 |  |  | 228.1262 | 335.277 | 366.7798 | 143.8663 | 296.2111 | 400.2112 | 215.734 | 322.6759 |  | 281.0642 | 352.185 | 218.2825 | 358.0041 | 268.5369 | 356.5381 | 146.691 | 288.9214 |  | 275.1862 | 313.2259 | 374.3008 | 186.669 | 309.9219 | 403.7486 | 196.4274 | 341.8237 | 237.2927 | 340.2852 | 219.0519 | 354.8769 | 0.85764 | 19.3842 | 1.3425 | 0.29207 | -40.133 | 3.116 | 968.07 | 0.16 | 2.762 | 0.61848 | 0.7107 | -1.1305 | 2.519 | 2.1749 | 3.5483 | 164.9988 | -0.93416 | -9.158 | 1.2103 | -1.0937 | 14.1803 | 9.6379
42810.6006 | 13873 | 112.2096 | 86.5836 | 67.8198 | 51.0185 | 30.7903 | 22.8017 | 18.0888 | 174.8631 | 111.3594 | 91.9191 | 70.1839 | 39.9581 | 25.2077 | 18.4309 | 179.1363 | 191.0661 | 472.7322 | 243.3894 | 227.5959 | 447.9936 |  |  |  | 314.3975 | 351.0324 | 300.322 | 309.0703 | 163.9979 | 318.9514 | 189.1623 | 268.5746 | 161.3407 | 262.4895 | 356.2866 | 217.8772 | 354.2925 | 153.745 |  | 160.9453 | 210.6991 | 128.912 | 160.3194 |  | 39.0753 | 80.1409 | 39.8296 | 77.3715 | 143.2361 | 172.0408 | 243.8336 | 8.2873 | 38.7981 | 9.6003 | 87.4533 | 8.7515 | 42.2589 | 48.9561 | 53.641 | 25.5255 |  |  | 2.7949 | 0.22876 | 0.65371 | -0.41793 | 2.994 | 2.0123 | 5.632 | -5.744 | 0.94013 | 1.9449 | 8.8043 | -0.00058483 | -0.00056512 | -0.00060126 | 258.3004 | 279.5781 | 300.1145 | 390.8991 | 120.3899 | 71.4749 | 35.6746 | 120.6469 | 100.777 | 75.3779 | 58.0359 | 37.1034 | 25.611 | 18.3727 | 115.0488 | 105.0446 | 88.2543 | 60.3472 | 53.5121 | 113.7768 | 75.243 | 196.4834 | 230.5583 | 262.3154 | 273.3354 | 305.4912 | 326.3128 |  |  |  | 351.5918 | 281.3367 | 291.0391 | 315.3938 | 2.7078 | 2.0096 | 883.0456 |  |  | 882.8445 |  |  | 374.3969 | 449.1174 | 207.7265 | 244.118 | 342.7776 | 155.556 | 943.5324 | 814.7445 | 890.7078 | 919.685 | 883.978 |  | 1024.261 | 730.305 | 362.8491 | 957.1439 | 339.377 | 763.3659 |  | 838.6025 |  |  | 896.7199 | 985.2675 | 934.4508 | [6 empty] | 825.5685 |  |  | 739.3028 |  |  | 228.7599 | 335.5153 | 367.4658 | 144.1829 | 295.8893 | 400.1284 | 215.2034 | 321.994 |  | 281.1219 | 352.5208 | 218.6606 | 357.9375 | 268.429 | 356.1259 | 146.0803 | 289.0199 |  | 275.4606 | 313.5771 | 374.2688 | 186.1764 | 309.8512 | 403.7601 | 195.5831 | 341.8092 | 237.4088 | 340.2027 | 218.8866 | 354.6301 | 0.59917 | 19.3828 | 1.3398 | 0.2911 | -40.1245 | 3.116 | 960.38 | 0.27 | 2.835 | 0.62651 | 1.0591 | -0.8468 | 2.5443 | 2.0859 | 3.4896 | 164.5514 | -0.93007 | -9.1787 | 1.1295 | -0.61036 | 14.1759 | 9.6429
42810.6006 | 13874 | 112.1913 | 86.5882 | 67.8311 | 51.0221 | 30.7936 | 22.8048 | 18.092 | 174.8925 | 111.3706 | 91.9228 | 70.1858 | 39.9609 | 25.212 | 18.4361 | 179.1364 | 191.0597 | 472.7519 | 243.3757 | 227.5814 | 447.9239 |  |  |  | 314.4105 | 351.021 | 299.8343 | 308.7298 | 163.0066 | 318.9822 | 189.1711 | 268.5716 | 161.6946 | 262.4973 | 356.2934 | 217.2038 | 354.2723 | 153.2418 |  | 160.8342 | 210.8628 | 129.0635 | 160.7295 |  | 38.916 | 80.0515 | 39.7082 | 77.2147 | 143.5725 | 172.2781 | 244.03 | 8.4285 | 38.8231 | 9.7051 | 87.4623 | 8.7399 | 42.2951 | 48.9468 | 53.6445 | 25.5263 |  |  | 2.4256 | 0.54615 | 0.62874 | -0.4107 | 3.4875 | 2.3165 | 5.77 | -5.8544 | 0.79009 | 0.80525 | 8.79 | -0.00055526 | -0.00054212 | -0.00058647 | 258.578 | 277.4317 | 298.1777 | 390.9064 | 120.406 | 71.4975 | 35.686 | 120.6607 | 100.7855 | 75.3866 | 58.0501 | 37.1084 | 25.6161 | 18.3782 | 114.3756 | 105.8502 | 87.9816 | 59.3554 | 53.1938 | 113.671 | 75.1991 | 196.4731 | 230.5569 | 262.3144 | 273.3196 | 305.4656 | 326.2963 |  |  |  | 351.6141 | 281.1069 | 290.7005 | 314.9661 | 2.7039 | 2.1361 | 882.9463 |  |  | 883.1802 |  |  | 374.3936 | 449.1204 | 207.5533 | 244.1299 | 342.7996 | 156.62 | 943.7279 | 814.8698 | 890.2347 | 920.1801 | 884.1665 |  | 1025.2509 | 730.1434 | 362.7927 | 955.5692 | 339.3789 | 763.6741 |  | 838.3952 |  |  | 897.3811 | 985.1554 | 935.9821 | [6 empty] | 827.1064 |  |  | 738.8337 |  |  | 229.2563 | 335.427 | 366.9671 | 144.2542 | 295.3898 | 400.025 | 214.7758 | 321.8755 |  | 280.8447 | 352.3675 | 218.9261 | 357.8091 | 269.0291 | 355.784 | 145.6052 | 289.0757 |  | 275.4221 | 313.0577 | 374.2321 | 185.9668 | 309.989 | 403.7445 | 195.1837 | 341.7866 | 237.2491 | 340.3136 | 218.6658 | 354.3955 | 0.68603 | 19.3823 | 1.3376 | 0.29079 | -40.0868 | 3.116 | 939.94 | 0.23 | 2.6411 | 0.96791 | 1.0385 | -0.83934 | 2.7467 | 2.2386 | 3.533 | 165.0646 | -0.93044 | -9.1348 | 1.1912 | -0.58537 | 14.1628 | 9.6567
42810.6006 | 13875 | 112.1768 | 86.5956 | 67.8353 | 51.033 | 30.8041 | 22.802 | 18.1002 | 174.9152 | 111.3748 | 91.9315 | 70.1968 | 39.9701 | 25.2191 | 18.4422 | 179.136 | 191.0506 | 472.7722 | 243.3669 | 227.4984 | 447.873 |  |  |  | 314.4205 | 351.0081 | 299.5006 | 308.4435 | 162.7274 | 318.948 | 189.1779 | 268.5681 | 162.4742 | 262.5089 | 356.3023 | 217.343 | 354.2408 | 153.4082 |  | 161.0165 | 210.9798 | 128.3777 | 160.0344 |  | 38.8639 | 80.1016 | 39.6268 | 77.032 | 143.4493 | 171.8094 | 243.8604 | 8.358 | 38.8326 | 9.6578 | 87.4194 | 8.7369 | 42.3032 | 48.9277 | 53.6445 | 25.5182 |  |  | 2.7857 | 0.22876 | 0.24761 | -0.61572 | 3.5243 | 2.3067 | 5.6892 | -5.5298 | 0.49527 | 2.2676 | 8.7932 | -0.0005799 | -0.00058319 | -0.00059469 | 257.0448 | 274.5471 | 296.4873 | 390.3396 | 120.4142 | 71.5168 | 35.6949 | 120.6684 | 100.7884 | 75.388 | 58.0516 | 37.109 | 25.621 | 18.3858 | 115.2246 | 104.2043 | 87.9748 | 59.4469 | 52.3604 | 113.5788 | 75.1708 | 196.4753 | 230.5534 | 262.3081 | 273.297 | 305.445 | 326.2772 |  |  |  | 351.525 | 281.16 | 290.3232 | 315.2506 | 2.5317 | 2.2006 | 882.8235 |  |  | 883.2424 |  |  | 374.3969 | 449.1229 | 207.2653 | 244.1527 | 342.8245 | 157.2347 | 943.606 | 813.2746 | 890.6867 | 918.9108 | 883.9773 |  | 1027.0474 | 730.1052 | 362.7117 | 954.8944 | 339.4895 | 764.3245 |  | 837.6989 |  |  | 897.6573 | 985.093 | 937.9317 | [6 empty] | 828.2359 |  |  | 738.3158 |  |  | 229.2395 | 335.6386 | 365.7146 | 143.8501 | 295.0014 | 399.9541 | 215.023 | 321.8848 |  | 280.6927 | 351.8971 | 218.6733 | 357.7374 | 269.2995 | 355.5696 | 145.8349 | 289.142 |  | 275.6589 | 312.8107 | 374.1869 | 186.0175 | 309.9417 | 404.0391 | 195.359 | 341.7237 | 237.3435 | 340.4686 | 218.5219 | 354.2461 | 0.54697 | 19.3799 | 1.335 | 0.29046 | -40.1649 | 3.116 | 927.45 | 0.18 | 2.8303 | 0.62647 | 0.65177 | -1.0278 | 2.7597 | 2.2326 | 3.5063 | 166.0134 | -0.93636 | -9.1072 | 1.0854 | -0.58802 | 14.1795 | 9.6414
42810.6006 | 13876 | 112.1652 | 86.5948 | 67.8373 | 51.0328 | 30.8014 | 22.807 | 18.0927 | 174.9236 | 111.3672 | 91.9326 | 70.2022 | 39.9656 | 25.2213 | 18.4288 | 179.1317 | 191.0447 | 472.7879 | 243.3546 | 227.3188 | 447.8352 |  |  |  | 314.4356 | 350.9933 | 299.5643 | 308.4476 | 162.0933 | 318.8968 | 189.1718 | 268.5661 | 161.5315 | 262.5215 | 356.301 | 217.4142 | 354.1945 | 153.2356 |  | 161.1489 | 210.7883 | 127.7425 | 158.9435 |  | 38.6473 | 80.0491 | 39.6612 | 76.6678 | 143.2179 | 171.6732 | 243.9321 | 8.3812 | 38.8387 | 9.6443 | 87.4123 | 8.7451 | 42.3117 | 48.917 | 53.6404 | 25.5257 |  |  | 2.1115 | 0.15582 | 0.53806 | -0.41727 | 3.5374 | 2.7049 | 6.069 | -5.424 | 0.78114 | 2.4998 | 8.6722 | -0.00059633 | -0.00051748 | -0.00055526 | 258.1009 | 277.6597 | 303.5557 | 390.5406 | 120.4049 | 71.5278 | 35.7016 | 120.6755 | 100.7903 | 75.3948 | 58.0517 | 37.1113 | 25.6262 | 18.3816 | 114.5679 | 103.8641 | 88.9028 | 61.7939 | 53.9401 | 113.5091 | 75.1695 | 196.4726 | 230.5473 | 262.3062 | 273.2784 | 305.425 | 326.259 |  |  |  | 351.426 | 280.8423 | 288.5483 | 315.0834 | 2.254 | 2.9757 | 882.6658 |  |  | 883.3612 |  |  | 374.4016 | 449.1335 | 206.7971 | 244.1651 | 342.8551 | 156.0976 | 943.4985 | 812.9345 | 890.7522 | 919.3326 | 883.3132 |  | 1027.9397 | 730.1336 | 362.6131 | 955.2102 | 339.4622 | 763.823 |  | 837.403 |  |  | 896.7504 | 985.2832 | 938.0084 | [6 empty] | 828.3139 |  |  | 737.5946 |  |  | 228.731 | 335.7363 | 364.6803 | 143.2472 | 295.2767 | 399.8379 | 215.1124 | 321.8074 |  | 280.9266 | 351.7103 | 218.1821 | 357.7712 | 268.916 | 355.2621 | 146.2055 | 289.1792 |  | 275.2959 | 312.7655 | 374.1264 | 186.1845 | 309.8112 | 403.9715 | 195.9449 | 341.637 | 237.4537 | 340.2721 | 218.4621 | 353.9373 | 0.61053 | 19.3798 | 1.3333 | 0.29087 | -40.1354 | 3.1159 | 932.82 | 0.25 | 2.464 | 0.517 | 0.96071 | -0.84603 | 2.7644 | 2.4173 | 3.6209 | 166.502 | -0.94563 | -9.1182 | 1.1497 | -0.69129 | 14.2059 | 9.6378
42810.6006 | 13877 | 112.155 | 86.5951 | 67.8308 | 51.0301 | 30.7968 | 22.7975 | 18.0873 | 174.9494 | 111.3784 | 91.9339 | 70.1982 | 39.9645 | 25.2206 | 18.4348 | 179.1242 | 191.0323 | 472.801 | 243.3363 | 227.2555 | 447.8416 |  |  |  | 314.4469 | 350.9746 | 299.8002 | 308.5472 | 161.4617 | 318.8857 | 189.1796 | 268.5695 | 162.2455 | 262.538 | 356.3066 | 217.6267 | 354.1533 | 153.5233 |  | 159.6867 | 210.8495 | 128.4081 | 159.3152 |  | 38.5299 | 79.9386 | 39.7121 | 76.1548 | 142.516 | 171.7294 | 244.0135 | 8.2314 | 38.8252 | 9.746 | 87.3976 | 8.745 | 42.2575 | 48.9056 | 53.65 | 25.5198 |  |  | 2.4631 | 0.037543 | 0.75753 | -0.27402 | 3.5992 | 2.4999 | 5.9205 | -5.5199 | 0.40478 | 2.2094 | 8.7789 | -0.0005799 | -0.0005684 | -0.00056676 | 257.9694 | 277.1905 | 303.6635 | 390.7179 | 120.4013 | 71.5368 | 35.6949 | 120.6714 | 100.7901 | 75.3922 | 58.0509 | 37.1094 | 25.6191 | 18.3775 | 115.0985 | 105.112 | 89.992 | 63.7616 | 56.5184 | 113.4503 | 75.1668 | 196.4781 | 230.5443 | 262.3109 | 273.2649 | 305.4095 | 326.248 |  |  |  | 351.3201 | 280.3789 | 289.0631 | 314.6237 | 3.8326 | 3.021 | 882.5285 |  |  | 883.6122 |  |  | 374.4169 | 449.1312 | 207.2846 | 244.1767 | 342.8785 | 156.9905 | 943.7105 | 809.5886 | 890.5654 | 919.6602 | 883.2762 |  | 1028.9811 | 730.4477 | 362.5598 | 955.7482 | 339.5859 | 763.671 |  | 837.0482 |  |  | 896.4249 | 985.365 | 938.0383 | [6 empty] | 827.2898 |  |  | 737.011 |  |  | 228.3414 | 335.3608 | 364.9958 | 143.3822 | 295.8313 | 399.7081 | 214.5348 | 321.5994 |  | 281.3417 | 351.4367 | 218.088 | 357.5983 | 268.7944 | 354.8293 | 146.1774 | 289.1274 |  | 275.3774 | 312.5335 | 374.0585 | 186.029 | 309.7741 | 403.2895 | 196.2623 | 341.6003 | 237.2648 | 340.2978 | 218.5157 | 353.4521 | 0.68237 | 19.3797 | 1.332 | 0.2911 | -40.1205 | 3.116 | 939.87 | 0.27 | 2.6612 | 0.25373 | 1.1397 | -0.68549 | 2.7886 | 2.3241 | 3.5766 | 167.0527 | -0.95894 | -9.1232 | 1.0835 | -0.81264 | 14.1921 | 9.6418
42810.6007 | 13878 | 112.1601 | 86.602 | 67.8464 | 51.038 | 30.802 | 22.8055 | 18.092 | 174.9628 | 111.387 | 91.9428 | 70.2029 | 39.9744 | 25.226 | 18.4388 | 179.1255 | 191.0342 | 472.8218 | 243.3277 | 227.2349 | 447.8772 |  |  |  | 314.4601 | 350.9628 | 299.6268 | 308.4307 | 161.6604 | 318.9533 | 189.1823 | 268.5626 | 162.2007 | 262.5519 | 356.319 | 217.7981 | 354.0991 | 153.7968 |  | 158.9093 | 211.3644 | 127.1338 | 160.2409 |  | 38.5508 | 79.9103 | 39.7472 | 75.9183 | 141.6177 | 171.992 | 244.3531 | 8.0871 | 38.8134 | 9.7048 | 87.3768 | 8.7499 | 42.2084 | 48.9277 | 53.6495 | 25.5269 |  |  | 2.4841 | 0.25374 | 0.24301 | -0.65317 | 3.3265 | 2.5754 | 6.1768 | -5.5397 | 0.32597 | 2.8833 | 8.8639 | -0.00051583 | -0.00053883 | -0.00060455 | 260.839 | 279.6941 | 303.7576 | 390.3728 | 120.4178 | 71.5552 | 35.7011 | 120.6698 | 100.7912 | 75.3983 | 58.0579 | 37.1164 | 25.6245 | 18.3784 | 120.4082 | 109.3483 | 93.969 | 65.7635 | 58.4314 | 113.5631 | 75.1833 | 196.4813 | 230.5501 | 262.3097 | 273.2548 | 305.3975 | 326.2383 |  |  |  | 351.3188 | 278.9317 | 289.5794 | 314.2198 | 4.1197 | 3.2802 | 882.5155 |  |  | 883.7531 |  |  | 374.4038 | 449.1329 | 207.2116 | 244.1919 | 342.9007 | 156.9317 | 943.6344 | 806.7977 | 889.591 | 919.348 | 882.7754 |  | 1027.3328 | 729.3122 | 362.6083 | 954.7129 | 339.405 | 763.8808 |  | 836.8622 |  |  | 896.2535 | 985.4559 | 938.0441 | [6 empty] | 825.5389 |  |  | 736.687 |  |  | 228.1849 | 334.8824 | 366.0918 | 144.0142 | 295.9857 | 399.5792 | 214.8361 | 321.5362 |  | 281.1923 | 350.8349 | 218.2634 | 357.2364 | 268.6238 | 354.3625 | 145.6036 | 289.1228 |  | 276.2496 | 312.3309 | 374.0138 | 185.6146 | 309.4215 | 403.0955 | 195.9502 | 341.6237 | 237.1556 | 340.3666 | 218.6059 | 353.1637 | 0.67216 | 19.3805 | 1.3311 | 0.29151 | -40.0854 | 3.116 | 942.06 | 0.31 | 2.6727 | 0.6596 | 0.64551 | -1.0583 | 2.6817 | 2.3596 | 3.6542 | 166.197 | -0.92323 | -9.1089 | 0.5075 | -1.2525 | 14.1619 | 9.6529
42810.6007 | 13879 | 112.1744 | 86.6171 | 67.8592 | 51.0508 | 30.8139 | 22.8114 | 18.1055 | 174.9884 | 111.4025 | 91.9498 | 70.223 | 39.993 | 25.2335 | 18.4532 | 179.1385 | 191.0417 | 472.8472 | 243.326 | 227.0452 | 447.8751 |  |  |  | 314.4866 | 350.9603 | 298.9347 | 307.9896 | 160.982 | 318.8923 | 189.1887 | 268.558 | 161.0359 | 262.5645 | 356.3317 | 217.6621 | 354.0538 | 153.7665 |  | 158.5305 | 211.2904 | 126.0024 | 161.3651 |  | 38.3607 | 79.8063 | 39.8418 | 75.8913 | 141.3881 | 172.194 | 244.3512 | 8.3044 | 38.7793 | 9.6141 | 87.3716 | 8.7517 | 42.1543 | 48.9483 | 53.6354 | 25.5248 |  |  | 2.9625 | 0.29842 | 0.55251 | -0.28059 | 3.3009 | 2.2916 | 5.866 | -5.6218 | 0.58751 | 2.893 | 8.9424 | -0.00052569 | -0.00056512 | -0.00057005 | 261.0863 | 278.8257 | 300.2207 | 390.5938 | 120.4256 | 71.5834 | 35.7102 | 120.6814 | 100.8041 | 75.402 | 58.0565 | 37.1231 | 25.6285 | 18.3861 | 125.4595 | 110.9618 | 95.5206 | 65.8674 | 60.4113 | 113.6483 | 75.2261 | 196.483 | 230.533 | 262.2952 | 273.2277 | 305.3659 | 326.2136 |  |  |  | 351.32 | 279.7745 | 290.3369 | 314.9619 | 3.0202 | 2.0772 | 882.2055 |  |  | 883.6048 |  |  | 374.4044 | 449.1345 | 206.9818 | 244.2049 | 342.9398 | 155.2416 | 944.0948 | 804.323 | 889.2491 | 918.4847 | 883.0612 |  | 1022.9328 | 728.8204 | 362.6339 | 955.9038 | 339.2222 | 764.1499 |  | 837.0259 |  |  | 897.0284 | 985.2339 | 938.1273 | [6 empty] | 821.8735 |  |  | 736.7422 |  |  | 227.854 | 334.2847 | 365.8668 | 143.9061 | 295.732 | 399.4702 | 215.2867 | 321.5083 |  | 279.9926 | 349.8273 | 218.4061 | 357.0354 | 268.6702 | 354.199 | 145.3209 | 289.1714 |  | 276.2843 | 311.662 | 373.9744 | 185.4924 | 309.0976 | 403.0702 | 195.851 | 341.6512 | 237.0849 | 340.2919 | 218.8056 | 352.7284 | 0.67139 | 19.3788 | 1.3302 | 0.29102 | -40.0782 | 3.116 | 939.47 | 0.26 | 2.9186 | 0.71522 | 0.97319 | -0.69353 | 2.6719 | 2.2263 | 3.5619 | 163.8831 | -0.90737 | -9.1566 | -0.043182 | -1.4198 | 14.1269 | 9.6324
42810.6007 | 13880 | 112.1801 | 86.623 | 67.8573 | 51.0507 | 30.8114 | 22.8109 | 18.098 | 175.0063 | 111.4042 | 91.9541 | 70.2226 | 39.9918 | 25.2373 | 18.4477 | 179.1253 | 191.0199 | 472.8504 | 243.305 | 226.7661 | 447.8375 |  |  |  | 314.4948 | 350.9317 | 298.7268 | 307.9319 | 159.4889 | 318.7877 | 189.1872 | 268.5511 | 160.7856 | 262.5729 | 356.3344 | 217.6537 | 354.0077 | 153.7843 |  | 158.8101 | 210.9464 | 125.6945 | 162.5087 |  | 38.2563 | 79.7734 | 39.8559 | 76.0106 | 141.3721 | 172.1061 | 244.0467 | 8.4203 | 38.7631 | 9.5901 | 87.372 | 8.7498 | 42.1115 | 48.9565 | 53.6274 | 25.5224 |  |  | 2.7075 | 0.11903 | 0.20424 | -0.67223 | 2.9716 | 2.2028 | 5.8804 | -5.6454 | 0.64589 | 2.6255 | 8.879 | -0.00058647 | -0.00053883 | -0.0005569 | 258.049 | 273.378 | 297.5447 | 389.9217 | 120.4342 | 71.5911 | 35.7096 | 120.6802 | 100.7907 | 75.4038 | 58.0614 | 37.1114 | 25.6182 | 18.3716 | 127.1619 | 109.3814 | 92.9371 | 63.8083 | 57.4767 | 113.6552 | 75.1795 | 196.4796 | 230.5251 | 262.2914 | 273.2132 | 305.344 | 326.1982 |  |  |  | 351.2298 | 280.718 | 291.6079 | 315.776 | 1.9122 | 2.0469 | 882.1384 |  |  | 883.6267 |  |  | 374.3969 | 449.1283 | 206.2564 | 244.2128 | 342.9559 | 155.6118 | 944.7472 | 801.863 | 888.5397 | 919.1614 | 883.7147 |  | 1021.4224 | 729.5343 | 362.6959 | 956.9762 | 339.0208 | 764.3201 |  | 837.3234 |  |  | 896.9314 | 985.0722 | 938.4755 | [6 empty] | 819.3198 |  |  | 737.1962 |  |  | 227.4343 | 334.0537 | 364.8382 | 143.6286 | 295.608 | 399.3451 | 215.2391 | 321.3562 |  | 279.0012 | 349.1445 | 218.3656 | 356.829 | 268.8327 | 354.0696 | 145.4345 | 289.0256 |  | 275.4676 | 310.4058 | 373.9174 | 185.5937 | 309.0033 | 402.7991 | 195.9103 | 341.5218 | 237.2166 | 340.0881 | 218.7305 | 352.1158 | 0.62902 | 19.3792 | 1.3303 | 0.2897 | -40.07 | 3.116 | 930.29 | 0.23 | 2.7899 | 0.45168 | 0.59167 | -1.0734 | 2.535 | 2.1825 | 3.566 | 163.0785 | -0.92186 | -9.2025 | -0.23148 | -1.1383 | 14.0912 | 9.6023
42810.6007 | 13881 | 112.1804 | 86.618 | 67.8576 | 51.0526 | 30.806 | 22.8095 | 18.0919 | 175.0255 | 111.3931 | 91.9526 | 70.221 | 39.9882 | 25.2317 | 18.4483 | 179.1268 | 191.0115 | 472.868 | 243.2838 | 226.501 | 447.779 |  |  |  | 314.5136 | 350.9225 | 298.5536 | 307.8719 | 157.4114 | 318.5233 | 189.1955 | 268.5542 | 160.8369 | 262.5848 | 356.3467 | 217.6437 | 353.9703 | 153.8342 |  | 159.0698 | 211.2639 | 125.3567 | 162.5783 |  | 38.2118 | 79.7259 | 39.7708 | 75.9104 | 141.4461 | 171.4359 | 243.8419 | 8.4133 | 38.7441 | 9.5799 | 87.4104 | 8.752 | 42.1011 | 48.9652 | 53.6306 | 25.5274 |  |  | 2.5919 | 0.22679 | 0.22198 | -0.22276 | 2.651 | 2.2646 | 6.207 | -5.7598 | -0.0067956 | 2.2185 | 8.7538 | -0.00056676 | -0.00061276 | -0.0005569 | 260.0386 | 279.2929 | 299.671 | 389.5119 | 120.451 | 71.6168 | 35.7298 | 120.6965 | 100.8021 | 75.4135 | 58.0714 | 37.1302 | 25.6328 | 18.3855 | 127.0411 | 108.2945 | 91.1632 | 62.9911 | 57.0041 | 113.6575 | 75.1245 | 196.4768 | 230.5206 | 262.2919 | 273.1932 | 305.323 | 326.1799 |  |  |  | 351.1132 | 280.8259 | 290.6632 | 316.5991 | 2.7086 | 2.8859 | 882.1516 |  |  | 883.8485 |  |  | 374.4222 | 449.1423 | 205.3798 | 244.2441 | 342.9843 | 155.3489 | 945.3423 | 802.1959 | 887.8699 | 920.6453 | 884.1434 |  | 1024.7299 | 730.1591 | 362.6949 | 957.5599 | 338.7324 | 764.4623 |  | 837.8319 |  |  | 897.0987 | 985.277 | 939.0079 | [6 empty] | 822.3496 |  |  | 738.1655 |  |  | 227.1907 | 334.2012 | 364.8214 | 144.1387 | 296.0215 | 399.2181 | 214.4549 | 321.1968 |  | 278.48 | 349.0331 | 218.4131 | 356.4962 | 268.3115 | 354.0095 | 145.5572 | 288.8489 |  | 274.2097 | 309.8876 | 373.8713 | 185.8045 | 308.9473 | 403.0083 | 195.7269 | 341.2864 | 236.9282 | 339.9339 | 218.6309 | 351.8727 | 0.78772 | 19.3784 | 1.3302 | 0.2897 | -40.1403 | 3.116 | 936.62 | 0.39 | 2.7291 | 0.62343 | 0.61679 | -0.61787 | 2.3925 | 2.2113 | 3.6609 | 164.7922 | -0.9393 | -9.2417 | -0.21777 | -0.94787 | 14.0862 | 9.5697
42810.6007 | 13882 | 112.2023 | 86.6281 | 67.8764 | 51.0702 | 30.8147 | 22.8082 | 18.1134 | 175.0529 | 111.3968 | 91.9638 | 70.2385 | 39.998 | 25.2349 | 18.4524 | 179.13 | 191.0122 | 472.8864 | 243.287 | 226.2129 | 447.729 |  |  |  | 314.5332 | 350.9113 | 298.8169 | 307.9267 | 157.8502 | 318.5982 | 189.2012 | 268.5576 | 160.2982 | 262.6021 | 356.3545 | 217.3314 | 353.9525 | 153.7468 |  | 158.1455 | 212.0002 | 124.9149 | 162.8223 |  | 38.0947 | 79.5416 | 39.7013 | 75.9776 | 141.514 | 170.8532 | 243.5129 | 8.2382 | 38.7176 | 9.8086 | 87.4085 | 8.752 | 42.0962 | 48.9416 | 53.6426 | 25.528 |  |  | 2.4644 | -0.000569 | 0.38232 | -0.00723 | 2.8185 | 2.0971 | 5.7595 | -5.6934 | 0.75545 | 2.0299 | 8.9221 | -0.0005454 | -0.0005684 | -0.00059633 | 262.7905 | 282.9978 | 301.9136 | 389.6292 | 120.4588 | 71.637 | 35.7343 | 120.7034 | 100.8044 | 75.4195 | 58.0776 | 37.1287 | 25.6375 | 18.3855 | 128.1855 | 108.8627 | 91.422 | 63.4952 | 55.1302 | 113.713 | 75.1195 | 196.4719 | 230.5153 | 262.2899 | 273.176 | 305.2958 | 326.1729 |  |  |  | 351.0478 | 281.1216 | 290.5932 | 316.6695 | 3.1464 | 2.3693 | 882.2452 |  |  | 883.9745 |  |  | 374.4109 | 449.1194 | 204.1666 | 244.253 | 343.0014 | 155.1189 | 945.9328 | 801.5022 | 887.8102 | 919.919 | 884.6602 |  | 1024.8966 | 730.0456 | 362.6973 | 958.0418 | 338.5316 | 764.1483 |  | 837.9166 |  |  | 897.753 | 985.5744 | 939.5617 | [6 empty] | 824.8441 |  |  | 738.2144 |  |  | 226.9073 | 334.0617 | 366.2731 | 144.4883 | 296.1154 | 399.128 | 214.4892 | 321.276 |  | 278.5003 | 349.2781 | 217.9535 | 356.2319 | 267.9582 | 353.954 | 145.8279 | 288.7053 |  | 273.814 | 310.0526 | 373.7878 | 186.4592 | 308.8462 | 402.3964 | 196.1045 | 341.1148 | 236.6888 | 339.7096 | 218.7317 | 351.3351 | 0.57047 | 19.3794 | 1.3306 | 0.28954 | -40.1536 | 3.116 | 925.43 | 0.21 | 2.6613 | -0.031219 | 0.80924 | -0.11128 | 2.4653 | 2.1265 | 3.5241 | 164.8652 | -0.93594 | -9.2711 | -0.33803 | -0.97724 | 14.0779 | 9.5624
42810.6007 | 13883 | 112.2148 | 86.6477 | 67.8805 | 51.0593 | 30.8264 | 22.8117 | 18.1104 | 175.0701 | 111.4144 | 91.9659 | 70.2419 | 40.0059 | 25.2431 | 18.4548 | 179.1335 | 191.0033 | 472.9014 | 243.2721 | 225.9921 | 447.6983 |  |  |  | 314.5535 | 350.8992 | 298.5879 | 307.8186 | 157.4424 | 318.3644 | 189.2015 | 268.5356 | 159.5376 | 262.6066 | 356.3553 | 216.6831 | 353.8882 | 153.417 |  | 157.4713 | 212.0455 | 125.1611 | 163.6554 |  | 38.085 | 79.3679 | 39.6326 | 75.9644 | 141.6622 | 170.5572 | 242.9508 | 8.0194 | 38.6998 | 10.091 | 87.3922 | 8.7546 | 42.081 | 48.9243 | 53.6529 | 25.5311 |  |  | 2.6228 | 0.12888 | 0.1221 | -0.38244 | 3.1254 | 2.2462 | 6.1367 | -5.7184 | -0.2804 | 2.3706 | 8.841 | -0.00059797 | -0.00052241 | -0.0005569 | 268.3888 | 287.9395 | 308.3562 | 390.1457 | 120.458 | 71.6489 | 35.7311 | 120.6909 | 100.8093 | 75.4193 | 58.0785 | 37.1294 | 25.6351 | 18.3823 | 129.6241 | 109.3499 | 90.1477 | 63.8364 | 54.9408 | 113.7069 | 75.0884 | 196.4777 | 230.5204 | 262.282 | 273.1627 | 305.2757 | 326.1573 |  |  |  | 350.9696 | 280.4325 | 289.9185 | 314.9666 | 1.5218 | 2.6273 | 882.2165 |  |  | 883.6001 |  |  | 374.4062 | 449.1251 | 204.4285 | 244.2729 | 343.0357 | 154.4234 | 946.7671 | 799.3118 | 887.6415 | 920.0633 | 885.4256 |  | 1026.2075 | 729.9663 | 362.6318 | 957.8882 | 338.3934 | 764.1497 |  | 838.8526 |  |  | 898.5692 | 985.8383 | 940.2344 | [6 empty] | 822.3345 |  |  | 738.1316 |  |  | 226.3933 | 333.5938 | 367.7396 | 144.3795 | 295.628 | 399.0517 | 214.3237 | 321.2804 |  | 278.2326 | 349.0027 | 217.8159 | 355.8897 | 268.2534 | 354.6079 | 145.1524 | 288.4921 |  | 272.9689 | 309.4396 | 373.7272 | 186.9087 | 309.0127 | 402.3387 | 195.9975 | 341.1067 | 236.7419 | 339.5393 | 218.7187 | 351.3357 | 0.60995 | 19.3794 | 1.3327 | 0.29029 | -40.085 | 3.116 | 911.69 | 0.17 | 2.7449 | 0.46974 | 0.45722 | -0.80917 | 2.5952 | 2.2001 | 3.6365 | 165.5315 | -0.93938 | -9.2778 | -0.49863 | -0.8394 | 14.0494 | 9.6032
42810.6007 | 13884 | 112.2188 | 86.6456 | 67.8773 | 51.0644 | 30.8249 | 22.822 | 18.1089 | 175.0964 | 111.4156 | 91.9654 | 70.2478 | 40.003 | 25.2398 | 18.4407 | 179.1158 | 190.994 | 472.9092 | 243.2503 | 225.8347 | 447.6969 |  |  |  | 314.5599 | 350.8814 | 298.3172 | 307.9078 | 156.5851 | 318.3641 | 189.2053 | 268.5446 | 160.1431 | 262.6253 | 356.3766 | 216.187 | 353.831 | 153.393 |  | 156.1704 | 212.5865 | 125.4026 | 163.6089 |  | 38.0243 | 79.2057 | 39.5495 | 75.7516 | 141.8685 | 170.2347 | 242.6053 | 7.9215 | 38.7035 | 10.0353 | 87.4249 | 8.7437 | 42.0613 | 48.9196 | 53.6592 | 25.5258 |  |  | 2.4171 | 0.31945 | 0.41649 | -0.62032 | 3.3107 | 2.0957 | 5.8811 | -5.8971 | 0.8619 | 1.7368 | 8.7808 | -0.00057497 | -0.00051583 | -0.00060455 | 267.2428 | 285.2652 | 307.1157 | 390.1193 | 120.4687 | 71.663 | 35.7449 | 120.7032 | 100.814 | 75.4314 | 58.0885 | 37.1379 | 25.6393 | 18.3925 | 126.5255 | 110.75 | 92.1612 | 62.8683 | 54.5471 | 113.6513 | 75.0882 | 196.4648 | 230.5178 | 262.273 | 273.1507 | 305.2511 | 326.1267 |  |  |  | 350.8652 | 280.0965 | 289.6655 | 315.6173 | 2.3802 | 2.603 | 882.2701 |  |  | 883.5832 |  |  | 374.4012 | 449.1133 | 204.1104 | 244.2736 | 343.0685 | 155.2235 | 947.6556 | 797.4137 | 887.5765 | 918.7225 | 886.6956 |  | 1030.0643 | 730.3022 | 362.6397 | 957.0611 | 338.3627 | 764.2674 |  | 839.1509 |  |  | 898.5771 | 986.0599 | 941.1025 | [6 empty] | 819.6334 |  |  | 737.725 |  |  | 226.0852 | 333.5554 | 369.3115 | 143.8432 | 295.4192 | 398.9618 | 214.0658 | 321.3658 |  | 277.8313 | 349.6319 | 217.5057 | 355.8599 | 269.0818 | 354.7286 | 144.588 | 288.5533 |  | 273.2902 | 310.1088 | 373.6775 | 186.6868 | 309.1113 | 402.5037 | 195.9571 | 340.9466 | 236.2947 | 339.6282 | 218.5203 | 351.6965 | 0.73187 | 19.3791 | 1.3362 | 0.29229 | -40.078 | 3.116 | 891.46 | 0.22 | 2.6351 | 0.73936 | 0.84423 | -1.0303 | 2.67 | 2.1243 | 3.5587 | 167.5309 | -0.94803 | -9.2573 | -0.16126 | -1.0631 | 14.0459 | 9.5764
42810.6007 | 13885 | 112.2319 | 86.649 | 67.877 | 51.0707 | 30.8318 | 22.8143 | 18.1102 | 175.114 | 111.4205 | 91.9766 | 70.2436 | 40.005 | 25.2446 | 18.4478 | 179.116 | 190.9841 | 472.9248 | 243.2411 | 225.7821 | 447.7051 |  |  |  | 314.5731 | 350.8726 | 298.5765 | 308.0849 | 156.2933 | 318.3828 | 189.2029 | 268.5465 | 160.9092 | 262.6415 | 356.3814 | 216.0397 | 353.7547 | 153.0235 |  | 155.9194 | 213.0496 | 125.6282 | 162.0066 |  | 37.9525 | 79.1008 | 39.4691 | 75.5334 | 141.7507 | 170.2113 | 242.5793 | 7.9188 | 38.7011 | 9.904 | 87.4619 | 8.7451 | 42.0465 | 48.9161 | 53.6589 | 25.526 |  |  | 2.4927 | 0.32799 | 0.69445 | -0.064398 | 3.3758 | 2.5064 | 5.8292 | -6.0338 | 0.45032 | 2.3926 | 8.7663 | -0.00056019 | -0.0005914 | -0.00057169 | 267.1072 | 285.7437 | 306.279 | 389.8389 | 120.4737 | 71.6796 | 35.747 | 120.7068 | 100.8201 | 75.4333 | 58.096 | 37.1464 | 25.6482 | 18.3906 | 124.2234 | 109.7447 | 92.5879 | 62.1269 | 53.2603 | 113.5454 | 75.0979 | 196.4735 | 230.5126 | 262.2837 | 273.1321 | 305.2372 | 326.1138 |  |  |  | 350.8122 | 280.8189 | 289.8357 | 316.7424 | 2.0838 | 2.2701 | 882.3219 |  |  | 883.5527 |  |  | 374.4036 | 449.1045 | 204.4593 | 244.2921 | 343.0897 | 156.01 | 948.2941 | 795.8287 | 887.6357 | 919.5495 | 887.273 |  | 1031.5381 | 730.1761 | 362.5968 | 956.995 | 338.3628 | 764.1649 |  | 839.0701 |  |  | 897.6875 | 986.3519 | 941.8679 | [6 empty] | 817.1772 |  |  | 736.6783 |  |  | 226.4088 | 333.3122 | 369.4701 | 143.2638 | 295.1327 | 398.8374 | 214.4431 | 321.1476 |  | 277.766 | 350.8357 | 217.3233 | 356.3162 | 268.9149 | 354.3208 | 144.5927 | 288.5197 |  | 273.4652 | 310.4756 | 373.6189 | 186.2602 | 308.9767 | 403.2653 | 195.9205 | 340.8133 | 236.0935 | 339.5152 | 218.2882 | 351.912 | 0.64674 | 19.3799 | 1.3396 | 0.29372 | -40.0738 | 3.116 | 901.79 | 0.26 | 2.676 | 0.74907 | 1.09 | -0.33192 | 2.6961 | 2.3231 | 3.5428 | 168.2969 | -0.94821 | -9.2555 | 0.081372 | -1.1094 | 14.084 | 9.5408
42810.6008 | 13886 | 112.2472 | 86.6499 | 67.8923 | 51.0746 | 30.8279 | 22.8129 | 18.1065 | 175.1365 | 111.4172 | 91.9786 | 70.2499 | 40.0108 | 25.2441 | 18.4497 | 179.1168 | 190.9826 | 472.943 | 243.2337 | 225.7765 | 447.6973 |  |  |  | 314.5963 | 350.855 | 298.1377 | 307.9168 | 156.1752 | 318.1589 | 189.214 | 268.5358 | 161.4003 | 262.6455 | 356.3752 | 215.7577 | 353.7101 | 152.6324 |  | 155.055 | 212.8248 | 125.6582 | 161.0707 |  | 37.8713 | 79.0716 | 39.4339 | 75.2237 | 141.6103 | 170.38 | 242.6853 | 7.9884 | 38.7022 | 9.7596 | 87.5014 | 8.7493 | 42.0329 | 48.9231 | 53.6668 | 25.5273 |  |  | 2.8508 | 0.20182 | 0.90144 | -0.22145 | 3.4211 | 2.0642 | 5.9659 | -6.0003 | 0.93565 | 2.4423 | 8.8933 | -0.00061112 | -0.00052898 | -0.0005914 | 264.8445 | 282.078 | 301.3285 | 388.5892 | 120.4802 | 71.6894 | 35.7482 | 120.702 | 100.8182 | 75.4317 | 58.0894 | 37.1465 | 25.6376 | 18.3876 | 120.8349 | 109.0274 | 90.9884 | 61.0762 | 52.76 | 113.4333 | 75.0549 | 196.4733 | 230.505 | 262.2764 | 273.1096 | 305.2113 | 326.093 |  |  |  | 350.6632 | 280.6549 | 290.1313 | 315.8108 | 2.9369 | 2.1839 | 882.4199 |  |  | 883.625 |  |  | 374.407 | 449.1186 | 203.7246 | 244.312 | 343.122 | 156.5673 | 949.5094 | 795.2156 | 887.7328 | 920.5282 | 888.2357 |  | 1027.9756 | 730.4518 | 362.6125 | 958.3604 | 338.4023 | 764.1556 |  | 838.9179 |  |  | 897.7598 | 986.8784 | 942.7022 | [6 empty] | 816.7872 |  |  | 735.1797 |  |  | 226.1822 | 333.1681 | 368.8645 | 142.7786 | 294.8964 | 398.6868 | 214.5915 | 320.8114 |  | 277.6004 | 351.2793 | 217.4743 | 356.3716 | 267.7948 | 354.1778 | 144.9563 | 288.1929 |  | 272.561 | 310.1091 | 373.5661 | 186.2594 | 308.8268 | 403.2864 | 195.4741 | 340.7554 | 236.4104 | 339.6264 | 217.9079 | 351.7277 | 0.60167 | 19.3791 | 1.3431 | 0.29386 | -40.0244 | 3.116 | 897.63 | 0.18 | 2.8613 | 0.58757 | 1.2418 | -0.61547 | 2.7146 | 2.1086 | 3.5848 | 166.3841 | -0.95453 | -9.2903 | 0.44396 | -0.93686 | 14.1063 | 9.5543
42810.6008 | 13887 | 112.2589 | 86.6632 | 67.8949 | 51.0832 | 30.8345 | 22.8208 | 18.1047 | 175.1539 | 111.4257 | 91.9834 | 70.2581 | 40.0175 | 25.2471 | 18.4546 | 179.1135 | 190.9738 | 472.9602 | 243.217 | 225.7307 | 447.7071 |  |  |  | 314.6081 | 350.8421 | 297.5544 | 307.6176 | 154.3531 | 317.898 | 189.2277 | 268.5332 | 161.9344 | 262.6575 | 356.3826 | 215.6773 | 353.6719 | 152.2209 |  | 155.0778 | 212.2256 | 125.8923 | 161.3058 |  | 37.832 | 79.2048 | 39.4263 | 75.2006 | 141.5548 | 170.2328 | 242.5688 | 8.1303 | 38.7122 | 9.6699 | 87.4876 | 8.7634 | 42.0296 | 48.912 | 53.668 | 25.5312 |  |  | 2.9316 | 0.046087 | 0.57026 | -0.43173 | 2.9007 | 1.5129 | 5.7116 | -6.0003 | 0.17983 | 2.3615 | 8.8639 | -0.00058647 | -0.00057169 | -0.0006029 | 264.7473 | 282.6132 | 303.6296 | 389.2217 | 120.478 | 71.701 | 35.7515 | 120.7117 | 100.819 | 75.4347 | 58.0943 | 37.1472 | 25.6397 | 18.3834 | 121.8342 | 108.2615 | 90.2874 | 60.825 | 50.8735 | 113.4022 | 75.0272 | 196.4712 | 230.5065 | 262.2701 | 273.0995 | 305.1856 | 326.0789 |  |  |  | 350.5763 | 280.2694 | 289.2057 | 315.5672 | 2.2033 | 2.4784 | 882.3954 |  |  | 883.4646 |  |  | 374.4026 | 449.1272 | 203.5759 | 244.3194 | 343.1442 | 156.6223 | 950.9488 | 793.4559 | 888.3312 | 920.7221 | 890.1669 |  | 1024.1035 | 730.3573 | 362.5553 | 958.3994 | 338.4802 | 763.8359 |  | 838.9831 |  |  | 899.6211 | 987.3121 | 943.8646 | [6 empty] | 812.8321 |  |  | 734.2897 |  |  | 225.8311 | 332.8265 | 368.3532 | 142.5321 | 294.9422 | 398.609 | 214.8705 | 320.6302 |  | 277.5223 | 350.9874 | 217.8291 | 356.0509 | 267.2267 | 354.1252 | 144.8028 | 287.853 |  | 272.1815 | 310.0365 | 373.5148 | 185.8455 | 308.6531 | 403.0576 | 195.5643 | 340.5488 | 235.9726 | 339.5611 | 217.6247 | 351.6295 | 0.48534 | 19.3803 | 1.3474 | 0.29436 | -40.1265 | 3.116 | 889.26 | 0.24 | 2.9009 | 0.28083 | 0.98785 | -0.85953 | 2.4992 | 1.8049 | 3.507 | 164.2971 | -0.95682 | -9.2851 | 0.32907 | -0.86231 | 14.0966 | 9.5539
42810.6008 | 13888 | 112.2739 | 86.67 | 67.8993 | 51.0977 | 30.8409 | 22.8326 | 18.1151 | 175.1814 | 111.4306 | 91.9879 | 70.2651 | 40.0312 | 25.2546 | 18.4609 | 179.1109 | 190.9639 | 472.975 | 243.2076 | 225.4689 | 447.7057 |  |  |  | 314.6285 | 350.824 | 296.6837 | 307.2913 | 153.8401 | 317.7015 | 189.2352 | 268.5383 | 162.5067 | 262.6731 | 356.3923 | 215.752 | 353.637 | 152.2597 |  | 154.8003 | 211.7376 | 126.222 | 161.0783 |  | 37.6607 | 79.2616 | 39.4572 | 75.0563 | 141.5879 | 170.2604 | 242.2846 | 8.2066 | 38.7295 | 9.6313 | 87.4891 | 8.7525 | 42.0277 | 48.8884 | 53.6644 | 25.5227 |  |  | 2.5065 | 0.15057 | 0.56303 | -0.33513 | 2.9204 | 2.2876 | 5.586 | -6.0607 | 0.20551 | 1.7852 | 8.7186 | -0.00057662 | -0.00055855 | -0.00057826 | 265.976 | 286.971 | 308.8188 | 390.0389 | 120.4915 | 71.7314 | 35.7669 | 120.7197 | 100.8265 | 75.4497 | 58.1048 | 37.1572 | 25.6443 | 18.3964 | 122.3628 | 109.8553 | 91.8401 | 62.1695 | 51.792 | 113.3431 | 75.0397 | 196.4677 | 230.4978 | 262.2695 | 273.0785 | 305.1692 | 326.063 |  |  |  | 350.4723 | 279.6008 | 286.5276 | 314.7746 | 2.2118 | 3.3874 | 882.3147 |  |  | 883.2678 |  |  | 374.4039 | 449.1396 | 202.3094 | 244.3325 | 343.1739 | 157.2779 | 952.4275 | 792.7373 | 888.6479 | 921.3315 | 892.2209 |  | 1024.3917 | 730.3009 | 362.4052 | 959.9631 | 338.5237 | 763.0858 |  | 838.7547 |  |  | 901.282 | 987.7766 | 945.3526 | [6 empty] | 810.8071 |  |  | 734.2728 |  |  | 225.5949 | 332.6249 | 367.1253 | 142.2316 | 294.9987 | 398.5852 | 215.3693 | 320.3997 |  | 277.3198 | 350.9437 | 217.6362 | 355.7648 | 267.1923 | 354.0098 | 144.5878 | 287.5898 |  | 272.0891 | 310.32 | 373.4698 | 185.2821 | 308.5125 | 402.4884 | 195.7701 | 340.3858 | 235.6462 | 339.5093 | 217.3412 | 351.6971 | 0.56026 | 19.3786 | 1.3527 | 0.29462 | -40.1236 | 3.116 | 883.71 | 0.28 | 2.6819 | 0.50764 | 0.98165 | -0.75735 | 2.5078 | 2.2195 | 3.4683 | 164.3908 | -0.96816 | -9.3251 | 0.26298 | -1.0333 | 14.1 | 9.5673
42810.6008 | 13889 | 112.2849 | 86.6705 | 67.9114 | 51.0966 | 30.8431 | 22.8318 | 18.1167 | 175.1956 | 111.4362 | 91.991 | 70.2687 | 40.0278 | 25.2567 | 18.459 | 179.1096 | 190.9601 | 472.9897 | 243.1983 | 225.111 | 447.6344 |  |  |  | 314.6353 | 350.8071 | 296.4916 | 307.1755 | 154.7037 | 317.8033 | 189.239 | 268.537 | 162.2022 | 262.6911 | 356.3996 | 215.5314 | 353.5951 | 151.8164 |  | 153.7245 | 212.0075 | 125.8166 | 161.0016 |  | 37.6106 | 79.1658 | 39.3692 | 74.7857 | 141.7457 | 170.2664 | 241.7968 | 8.3235 | 38.7325 | 9.7294 | 87.4964 | 8.7629 | 42.0324 | 48.8724 | 53.674 | 25.5295 |  |  | 2.6458 | 0.16962 | 0.3245 | -0.15968 | 3.5433 | 2.1043 | 6.3122 | -5.9497 | 0.4221 | 2.0347 | 8.7212 | -0.00053062 | -0.00058812 | -0.00057005 | 264.3676 | 283.4049 | 304.6727 | 389.8982 | 120.4946 | 71.7445 | 35.7717 | 120.73 | 100.8318 | 75.4496 | 58.1034 | 37.1522 | 25.6449 | 18.3945 | 118.9986 | 109.3749 | 92.4904 | 63.1923 | 50.5543 | 113.1841 | 75.0559 | 196.4717 | 230.4858 | 262.2562 | 273.0648 | 305.1414 | 326.0509 |  |  |  | 350.3327 | 278.4952 | 287.475 | 313.1441 | 2.0364 | 2.2217 | 882.3578 |  |  | 883.3381 |  |  | 374.3908 | 449.1573 | 201.4997 | 244.3367 | 343.1949 | 156.3054 | 953.4737 | 791.635 | 888.469 | 919.9048 | 893.0974 |  | 1023.282 | 730.781 | 362.303 | 959.8893 | 338.4345 | 762.6831 |  | 838.4542 |  |  | 901.3307 | 988.1918 | 946.6741 | [6 empty] | 809.3974 |  |  | 734.2534 |  |  | 225.2044 | 332.5045 | 366.0164 | 142.0295 | 294.6679 | 398.4366 | 215.3476 | 320.1099 |  | 276.7051 | 350.7228 | 216.9818 | 355.6394 | 267.3235 | 353.6492 | 144.7271 | 287.441 |  | 272.0597 | 310.2591 | 373.4279 | 185.1353 | 308.2156 | 401.6634 | 195.2203 | 340.207 | 235.688 | 339.3921 | 217.0232 | 351.8278 | 0.57933 | 19.3798 | 1.3573 | 0.29522 | -40.1532 | 3.116 | 901.39 | 0.22 | 2.7556 | 0.53874 | 0.74514 | -0.5227 | 2.7624 | 2.1288 | 3.6869 | 163.7865 | -0.99029 | -9.3302 | 0.61703 | -1.1036 | 14.0986 | 9.601
42810.6008 | 13890 | 112.2882 | 86.6747 | 67.9125 | 51.0928 | 30.8357 | 22.8271 | 18.1022 | 175.2064 | 111.4367 | 91.9928 | 70.2702 | 40.0303 | 25.2571 | 18.4547 | 179.1095 | 190.9581 | 473.0081 | 243.1818 | 224.778 | 447.5445 |  |  |  | 314.6532 | 350.7938 | 296.2673 | 306.9411 | 154.5963 | 317.6946 | 189.2451 | 268.5197 | 161.6366 | 262.695 | 356.4077 | 215.2881 | 353.559 | 151.385 |  | 153.4037 | 212.1582 | 128.1574 | 161.7753 |  | 37.6082 | 78.9773 | 39.3518 | 74.7407 | 141.7141 | 170.1331 | 241.5233 | 8.3463 | 38.7247 | 9.8142 | 87.489 | 8.7624 | 42.0233 | 48.8605 | 53.672 | 25.5331 |  |  | 3.2963 | -0.089281 | 0.54397 | -0.10842 | 3.2305 | 2.2672 | 5.9908 | -5.7473 | 0.55171 | 2.8411 | 8.5929 | -0.00058319 | -0.00057826 | -0.00057826 | 267.9724 | 287.677 | 307.3311 | 389.9289 | 120.4855 | 71.7542 | 35.7707 | 120.7268 | 100.8405 | 75.4516 | 58.1114 | 37.1581 | 25.6488 | 18.3936 | 117.6389 | 108.2277 | 90.6536 | 63.7205 | 49.9143 | 113.082 | 75.005 | 196.4667 | 230.4864 | 262.2584 | 273.0423 | 305.1206 | 326.0249 |  |  |  | 350.2126 | 278.4828 | 288.0259 | 314.0483 | 3.051 | 2.4139 | 882.3134 |  |  | 883.4765 |  |  | 374.3916 | 449.1834 | 201.7548 | 244.3579 | 343.2381 | 156.1657 | 954.1008 | 790.9327 | 888.4021 | 920.6256 | 893.0477 |  | 1022.7841 | 730.797 | 362.2295 | 960.2339 | 338.3591 | 762.7052 |  | 837.6641 |  |  | 900.1874 | 988.5341 | 947.5409 | [6 empty] | 809.7786 |  |  | 734.1127 |  |  | 224.9032 | 332.2431 | 365.0465 | 142.4027 | 294.4388 | 398.205 | 214.5723 | 319.5418 |  | 275.9503 | 350.2209 | 216.8629 | 355.5659 | 266.6326 | 353.4799 | 144.0356 | 287.3513 |  | 272.9742 | 309.9118 | 373.3713 | 185.4398 | 307.8477 | 401.7608 | 194.862 | 339.8988 | 235.8411 | 339.0456 | 216.7361 | 351.9228 | 0.62575 | 19.3795 | 1.3611 | 0.29548 | -40.1902 | 3.1159 | 908.62 | 0.28 | 3.0755 | -0.39075 | 0.96451 | -0.4306 | 2.6372 | 2.2093 | 3.5913 | 163.5282 | -0.99705 | -9.3457 | 0.75544 | -0.90568 | 14.0741 | 9.566
42810.6008 | 13891 | 112.2869 | 86.6756 | 67.9013 | 51.0947 | 30.8381 | 22.8319 | 18.0985 | 175.2265 | 111.4339 | 91.9991 | 70.2711 | 40.0332 | 25.2471 | 18.4594 | 179.1129 | 190.9519 | 473.0232 | 243.1704 | 224.402 | 447.5579 |  |  |  | 314.6814 | 350.7819 | 295.9534 | 306.6873 | 154.6673 | 317.3858 | 189.2467 | 268.5196 | 162.6215 | 262.7158 | 356.4223 | 215.5607 | 353.5371 | 152.0009 |  | 154.1272 | 211.6328 | 129.8518 | 162.7363 |  | 37.4258 | 78.8955 | 39.3071 | 74.6434 | 141.6977 | 170.0984 | 241.6652 | 8.2907 | 38.7115 | 9.9037 | 87.4789 | 8.7636 | 42.0082 | 48.8581 | 53.6673 | 25.5343 |  |  | 2.7575 | -0.27721 | 0.52294 | -0.25365 | 2.9224 | 2.1247 | 5.9698 | -6.0187 | 0.44721 | 2.4721 | 8.7141 | -0.00049612 | -0.00058483 | -0.00058319 | 268.5401 | 287.9993 | 305.6341 | 389.8315 | 120.494 | 71.7811 | 35.7628 | 120.7306 | 100.8389 | 75.4478 | 58.1133 | 37.1621 | 25.652 | 18.3898 | 119.2025 | 110.4214 | 92.4774 | 65.0732 | 51.032 | 113.0574 | 75.0116 | 196.4628 | 230.4811 | 262.2567 | 273.0375 | 305.1037 | 326.0104 |  |  |  | 350.1222 | 277.8622 | 288.1431 | 314.04 | 2.4442 | 2.7073 | 882.2679 |  |  | 883.5728 |  |  | 374.3894 | 449.2039 | 200.8726 | 244.3756 | 343.2686 | 158.4664 | 954.6729 | 790.8671 | 888.9624 | 920.1295 | 893.593 |  | 1022.9096 | 730.9872 | 362.15 | 961.9126 | 338.2697 | 762.3023 |  | 836.5798 |  |  | 900.4676 | 988.5504 | 948.1742 | [6 empty] | 811.7026 |  |  | 734.2696 |  |  | 224.4051 | 332.0154 | 364.1206 | 142.9098 | 294.3982 | 398.063 | 214.3877 | 318.9942 |  | 275.5571 | 349.829 | 216.7907 | 355.1042 | 265.8521 | 353.7381 | 143.0312 | 287.4924 |  | 273.2107 | 309.7637 | 373.3087 | 185.6097 | 307.4939 | 401.9715 | 194.6744 | 339.7326 | 236.1301 | 338.7081 | 216.6699 | 351.9994 | 0.60803 | 19.3816 | 1.3652 | 0.2959 | -40.1585 | 3.116 | 904.05 | 0.32 | 2.8122 | -0.68845 | 0.94557 | -0.65854 | 2.5082 | 2.1386 | 3.5848 | 163.5785 | -1.0092 | -9.3995 | 0.57865 | -1.1075 | 14.0455 | 9.5587
42810.6008 | 13892 | 112.3068 | 86.6808 | 67.9119 | 51.1028 | 30.8436 | 22.8285 | 18.1038 | 175.2524 | 111.4386 | 92.0051 | 70.2813 | 40.0368 | 25.2611 | 18.4594 | 179.12 | 190.9401 | 473.0419 | 243.1615 | 224.1937 | 447.5867 |  |  |  | 314.7004 | 350.7758 | 295.8803 | 306.6198 | 155.2857 | 317.1295 | 189.2554 | 268.5188 | 163.4744 | 262.7153 | 356.4253 | 215.7698 | 353.4474 | 152.1204 |  | 154.6891 | 211.9867 | 129.5523 | 160.6712 |  | 37.2956 | 78.8648 | 39.308 | 74.5375 | 141.6767 | 169.9494 | 241.9308 | 8.2568 | 38.6962 | 9.9537 | 87.4905 | 8.7669 | 41.9971 | 48.8544 | 53.6684 | 25.537 |  |  | 2.4407 | -0.013053 | 0.73914 | -0.20896 | 3.0196 | 1.9288 | 6.2083 | -5.9832 | -0.34326 | 2.4639 | 8.5955 | -0.00055033 | -0.00059797 | -0.00060455 | 267.4801 | 285.9628 | 302.7703 | 389.3136 | 120.5102 | 71.8146 | 35.7747 | 120.7344 | 100.8458 | 75.4518 | 58.1169 | 37.169 | 25.6461 | 18.3942 | 120.5417 | 110.275 | 92.6389 | 62.8559 | 51.6854 | 113.0438 | 75.0228 | 196.4603 | 230.4778 | 262.2486 | 273.0136 | 305.0787 | 325.9929 |  |  |  | 350.0028 | 277.142 | 287.7049 | 314.6054 | 2.5717 | 2.0569 | 882.2309 |  |  | 883.874 |  |  | 374.3791 | 449.2171 | 200.7283 | 244.3883 | 343.2853 | 158.7885 | 955.076 | 790.2464 | 889.2306 | 920.0532 | 893.9653 |  | 1027.395 | 731.025 | 362.0347 | 963.2495 | 338.0056 | 761.9769 |  | 835.8902 |  |  | 901.0405 | 988.1956 | 948.6416 | [6 empty] | 812.1369 |  |  | 733.9172 |  |  | 224.0859 | 331.9288 | 363.7908 | 143.3886 | 294.0832 | 397.9733 | 214.5291 | 318.3996 |  | 275.6026 | 349.8824 | 216.9227 | 354.6083 | 265.3098 | 353.7413 | 142.5019 | 287.5365 |  | 272.677 | 309.6073 | 373.2492 | 185.4753 | 307.2925 | 401.7067 | 194.5674 | 339.6733 | 235.9531 | 338.6622 | 216.8755 | 351.8553 | 0.52347 | 19.3835 | 1.3708 | 0.29776 | -40.2075 | 3.116 | 883.07 | 0.29 | 2.6452 | -0.14938 | 1.1241 | -0.5977 | 2.5491 | 2.0373 | 3.6551 | 165.919 | -1.0201 | -9.4576 | 0.42816 | -1.1241 | 14.0954 | 9.5332
42810.6008 | 13893 | 112.3014 | 86.6813 | 67.923 | 51.1008 | 30.846 | 22.8318 | 18.1017 | 175.271 | 111.4471 | 92.0063 | 70.2831 | 40.0412 | 25.2598 | 18.4616 | 179.1261 | 190.9383 | 473.0683 | 243.1449 | 224.2242 | 447.5633 |  |  |  | 314.7225 | 350.7673 | 295.7294 | 306.536 | 155.2045 | 316.9724 | 189.2484 | 268.515 | 162.705 | 262.7346 | 356.4316 | 215.9542 | 353.3739 | 152.3307 |  | 154.8077 | 212.1302 | 128.1849 | 160.8081 |  | 37.1025 | 78.8532 | 39.4005 | 74.6872 | 141.6284 | 169.6296 | 241.6384 | 8.2505 | 38.7094 | 9.9352 | 87.4757 | 8.7701 | 41.9925 | 48.8682 | 53.6754 | 25.5406 |  |  | 2.4887 | -0.12674 | 0.77396 | -0.18859 | 3.5473 | 2.2764 | 5.8449 | -6.0134 | -0.17006 | 2.3049 | 8.6879 | -0.00061112 | -0.00056183 | -0.00059962 | 267.6154 | 283.2715 | 300.8393 | 389.5332 | 120.5155 | 71.8242 | 35.7845 | 120.7336 | 100.8491 | 75.4553 | 58.119 | 37.1738 | 25.6452 | 18.3883 | 121.4818 | 109.2931 | 89.889 | 62.3977 | 50.9536 | 112.9993 | 74.9696 | 196.4587 | 230.4642 | 262.2428 | 272.9801 | 305.0472 | 325.9677 |  |  |  | 349.9275 | 275.6346 | 288.8596 | 313.1519 | 1.7499 | 2.0091 | 882.1462 |  |  | 883.9269 |  |  | 374.3785 | 449.2311 | 199.8104 | 244.4155 | 343.3223 | 157.6367 | 955.7717 | 789.6692 | 889.1961 | 919.6621 | 894.6396 |  |  | 731.1972 | 362.0518 | 963.1564 | 337.925 | 762.0487 |  | 835.0107 |  |  | 900.9882 | 988.097 | 952.0737 | [6 empty] | 812.0341 |  |  | 733.1977 |  |  | 223.9743 | 332.1855 | 364.6878 | 143.4029 | 293.6999 | 397.8782 | 214.3949 | 318.0826 |  | 275.2462 | 350.0004 | 216.8903 | 354.3298 | 265.3872 | 353.8215 | 142.6726 | 287.2622 |  | 273.2831 | 309.4813 | 373.1997 | 184.8958 | 306.9338 | 401.0929 | 194.1748 | 339.6024 | 236.0493 | 338.7596 | 217.0035 | 351.551 | 0.54312 | 19.3876 | 1.3759 | 0.30053 | -40.1812 | 3.116 | 870.99 | 0.31 | 2.6707 | -0.46547 | 1.1503 | -0.56781 | 2.7619 | 2.2125 | 3.5453 | 825.2083 | -1.0234 | -9.4615 | 0.31818 | -0.82499 | 14.0855 | 9.5673
42810.6008 | 13894 | 112.303 | 86.682 | 67.9337 | 51.1099 | 30.8501 | 22.8379 | 18.1105 | 175.2889 | 111.4583 | 92.0044 | 70.2932 | 40.0448 | 25.2681 | 18.4652 | 179.1282 | 190.9404 | 473.0855 | 243.1462 | 224.3128 | 447.547 |  |  |  | 314.7358 | 350.7595 | 295.7789 | 306.6557 | 155.1353 | 316.9534 | 189.2549 | 268.5167 | 162.7368 | 262.7453 | 356.4394 | 216.5965 | 353.3127 | 153.2331 |  | 155.2725 | 211.8873 | 126.8715 | 161.4407 |  | 36.9965 | 78.9461 | 39.4952 | 74.7339 | 140.9361 | 168.936 | 241.2509 | 8.2517 | 38.7352 | 9.8379 | 87.4385 | 8.7682 | 41.9969 | 48.8846 | 53.6675 | 25.5476 |  |  | 2.5459 | 0.11114 | 0.63531 | -0.10054 | 3.0301 | 1.319 | 5.3107 | -5.9983 | 0.92086 | 1.5454 | 8.6787 | -0.00056512 | -0.00054869 | -0.00060619 | 264.6344 | 278.323 | 302.0895 | 389.1618 | 120.5219 | 71.8361 | 35.803 | 120.7474 | 100.8507 | 75.4684 | 58.1289 | 37.1759 | 25.662 | 18.3951 | 119.3802 | 108.4581 | 88.1037 | 61.4108 | 51.4668 | 112.9109 | 74.9224 | 196.4667 | 230.4682 | 262.2437 | 272.9723 | 305.0396 | 325.9517 |  |  |  | 349.9349 | 276.5137 | 290.247 | 313.6997 | 2.2193 | 2.112 | 881.9491 |  |  | 883.8943 |  |  | 374.3767 | 449.2424 | 199.1635 | 244.4207 | 343.3551 | 157.2785 | 956.4103 | 789.2959 | 889.3361 | 919.6461 | 895.0955 |  |  | 731.7232 | 362.0497 | 963.7932 | 337.83 | 762.1784 |  | 834.1381 |  |  | 902.1951 | 987.78 | 953.8573 | [6 empty] | 813.1846 |  |  | 733.0139 |  |  | 223.7701 | 332.1723 | 365.6297 | 143.0841 | 293.244 | 397.763 | 214.6952 | 317.9011 |  | 274.7259 | 350.2481 | 216.695 | 354.0968 | 265.5573 | 353.4904 | 141.9508 | 287.0904 |  | 272.8243 | 309.2359 | 373.1508 | 184.7095 | 306.6168 | 400.3165 | 193.5379 | 339.4666 | 235.9034 | 338.5041 | 216.8511 | 351.1544 | 0.65945 | 19.3913 | 1.3794 | 0.30111 | -40.1434 | 3.116 | 851.99 | 0.27 | 2.7012 | 0.43594 | 1.0423 | -0.41463 | 2.5506 | 1.6829 | 3.3767 |  | -1.0382 | -9.4867 | 0.54071 | -0.63232 | 14.0628 | 9.5527
42810.6009 | 13895 | 112.2954 | 86.6959 | 67.9493 | 51.1146 | 30.852 | 22.8379 | 18.112 | 175.3205 | 111.4655 | 92.0196 | 70.2994 | 40.0488 | 25.2728 | 18.468 | 179.1172 | 190.9289 | 473.0941 | 243.1389 | 224.4039 | 447.5762 |  |  |  | 314.7507 | 350.7368 | 295.4848 | 306.5397 | 155.1022 | 316.9563 | 189.2567 | 268.5105 | 161.6457 | 262.755 | 356.4421 | 216.7661 | 353.2364 | 153.3977 |  | 155.813 | 211.4656 | 126.945 | 160.3688 |  | 36.9708 | 79.018 | 39.5289 | 74.7543 | 140.9233 | 168.211 | 240.6626 | 8.2543 | 38.7635 | 9.8592 | 87.4009 | 8.7625 | 41.9908 | 48.8934 | 53.6717 | 25.5398 |  |  | 2.8278 | 0.042143 | 0.32121 | 0.049942 | 3.3166 | 1.8611 | 5.9921 | -6.0542 | 0.49586 | 2.007 | 8.6787 | -0.00060126 | -0.00057826 | -0.00060947 | 263.5976 | 274.0633 | 299.9127 | 389.1156 | 120.529 | 71.8497 | 35.7909 | 120.74 | 100.8559 | 75.4595 | 58.1199 | 37.1665 | 25.6568 | 18.3962 | 118.9605 | 107.0944 | 87.6223 | 60.8148 | 52.0019 | 112.794 | 74.8594 | 196.4526 | 230.4634 | 262.2377 | 272.9525 | 305.0098 | 325.9348 |  |  |  | 349.9679 | 277.2197 | 290.99 | 313.255 | 1.804 | 2.435 | 881.7676 |  |  | 883.7173 |  |  | 374.3715 | 449.2495 | 199.2169 | 244.4226 | 343.3801 | 155.952 | 957.3054 | 788.7936 | 889.3346 | 919.4035 | 895.7235 |  |  | 731.6518 | 362.0084 | 962.5669 | 337.7672 | 762.0604 |  | 833.7789 |  |  | 903.0304 | 987.6708 | 954.6803 | [6 empty] | 812.4831 |  |  | 733.5375 |  |  | 223.6764 | 332.1724 | 365.3817 | 143.3193 | 292.8972 | 397.6663 | 214.0695 | 317.4977 |  | 274.6493 | 350.3991 | 216.8592 | 354.0318 | 265.4025 | 353.2062 | 141.4382 | 287.224 |  | 271.9444 | 308.6316 | 373.1073 | 184.6743 | 306.2792 | 399.659 | 193.1042 | 339.3648 | 235.6704 | 337.9499 | 216.7147 | 350.9405 | 0.5229 | 19.3917 | 1.3829 | 0.30106 | -40.16 | 3.116 | 832.32 | 0.17 | 2.8468 | 0.26848 | 0.7412 | 0.29226 | 2.6663 | 1.9974 | 3.5839 |  | -1.0398 | -9.4576 | 0.57283 | -0.58643 | 14.0862 | 9.5678
42810.6009 | 13896 | 112.2808 | 86.7008 | 67.9461 | 51.118 | 30.8502 | 22.8344 | 18.1147 | 175.3318 | 111.4668 | 92.026 | 70.2981 | 40.0532 | 25.2712 | 18.4623 | 179.1143 | 190.9049 | 473.1075 | 243.1081 | 224.6197 | 447.5661 |  |  |  | 314.7601 | 350.729 | 295.2678 | 306.3361 | 153.5691 | 316.883 | 189.2565 | 268.5153 | 161.9054 | 262.771 | 356.4465 | 216.4796 | 353.1604 | 152.9607 |  | 156.0399 | 211.3158 | 127.8026 | 160.1365 |  | 36.8988 | 78.9744 | 39.4945 | 74.6075 | 140.8349 | 167.6866 | 240.4093 | 8.2234 | 38.7732 | 9.9294 | 87.3453 | 8.7649 | 41.966 | 48.8997 | 53.662 | 25.5386 |  |  | 2.3685 | -0.002541 | 0.62742 | 0.049282 | 3.0367 | 1.6331 | 5.586 | -5.8623 | 0.90354 | 2.2082 | 8.6112 | -0.00058319 | -0.00056676 | -0.00060455 | 262.8057 | 277.4271 | 304.3409 | 388.9735 | 120.5492 | 71.8717 | 35.8024 | 120.7474 | 100.851 | 75.4714 | 58.13 | 37.1754 | 25.6596 | 18.3936 | 116.3405 | 105.1516 | 87.7951 | 60.3781 | 52.6738 | 112.5962 | 74.8181 | 196.4475 | 230.4546 | 262.2276 | 272.9295 | 304.9772 | 325.9073 |  |  |  | 349.9621 | 277.3193 | 291.6833 | 312.4202 | 2.0643 | 1.7921 | 881.4788 |  |  | 883.2895 |  |  | 374.3714 | 449.2628 | 199.6097 | 244.4472 | 343.417 | 156.6005 | 957.8856 | 789.8256 | 889.404 | 919.7059 | 896.4641 |  |  | 732.2194 | 361.9124 | 962.6291 | 337.8412 | 761.7575 |  | 833.6375 |  |  | 902.1937 | 987.9009 | 955.4874 | [6 empty] | 814.648 |  |  | 733.4708 |  |  | 223.533 | 331.9966 | 364.439 | 143.4958 | 293.0966 | 397.5785 | 214.4028 | 317.6578 |  | 274.383 | 350.421 | 216.7669 | 353.8477 | 265.5865 | 353.0792 | 141.4156 | 287.1852 |  | 272.1812 | 308.3701 | 373.0649 | 184.2865 | 306.3338 | 398.9818 | 192.7113 | 339.2944 | 235.343 | 337.2287 | 216.5767 | 350.8288 | 0.44162 | 19.3884 | 1.3858 | 0.30231 | -40.2271 | 3.116 | 833.08 | 0.27 | 2.6052 | -0.06592 | 1.0358 | 0.29031 | 2.5498 | 1.8699 | 3.4583 |  | -1.0638 | -9.4535 | 0.83939 | -0.61062 | 14.0863 | 9.5905
42810.6009 | 13897 | 112.2825 | 86.7065 | 67.9501 | 51.125 | 30.8497 | 22.8318 | 18.1148 | 175.3506 | 111.469 | 92.0169 | 70.2945 | 40.0552 | 25.2797 | 18.464 | 179.1217 | 190.9113 | 473.136 | 243.1011 | 224.7243 | 447.5497 |  |  |  | 314.7947 | 350.7169 | 294.6272 | 305.9528 | 153.8264 | 316.7922 | 189.2727 | 268.5217 | 161.857 | 262.7868 | 356.4532 | 216.2456 | 353.0992 | 152.5884 |  | 156.2242 | 211.2219 | 126.2383 | 159.9118 |  | 36.9686 | 78.908 | 39.4561 | 74.4657 | 140.7733 | 167.577 | 240.1413 | 8.276 | 38.7718 | 9.9603 | 87.2773 | 8.7706 | 41.9524 | 48.9178 | 53.6495 | 25.5492 |  |  | 2.5459 | -0.039997 | 0.28638 | -0.22802 | 2.925 | 2.1792 | 5.7924 | -5.8321 | 1.2492 | 2.7291 | 8.6445 | -0.00060783 | -0.00053719 | -0.00059633 | 260.3935 | 274.0834 | 300.2874 | 388.4094 | 120.5632 | 71.882 | 35.8051 | 120.7546 | 100.8637 | 75.4673 | 58.1348 | 37.1807 | 25.6625 | 18.3979 | 118.0871 | 103.952 | 87.1432 | 60.9647 | 51.73 | 112.5598 | 74.7643 | 196.4518 | 230.4523 | 262.2294 | 272.9181 | 304.96 | 325.8739 |  |  |  | 349.9353 | 277.4751 | 291.7716 | 312.4154 | 2.0416 | 1.8707 | 881.1993 |  |  | 882.7688 |  |  | 374.3632 | 449.2869 | 199.5424 | 244.4692 | 343.458 | 156.1342 | 958.4717 | 789.406 | 889.4107 | 919.5923 | 897.1312 |  |  | 732.9 | 361.7935 | 962.6299 | 337.8201 | 761.7759 |  | 833.4346 |  |  | 903.0971 | 988.1751 | 956.2622 | [6 empty] | 813.4166 |  |  | 732.7134 |  |  | 223.4586 | 332.1442 | 363.9752 | 143.8763 | 293.1365 | 397.5098 | 214.4262 | 317.3262 |  | 273.7331 | 350.108 | 216.7267 | 353.6903 | 265.7527 | 353.004 | 141.3822 | 287.1696 |  | 272.3877 | 308.4191 | 373.0095 | 183.9515 | 306.3608 | 398.8942 | 193.5741 | 339.355 | 234.8142 | 337.2318 | 216.1892 | 350.7156 | 0.61496 | 19.3842 | 1.3868 | 0.30181 | -40.1767 | 3.116 | 841.95 | 0.19 | 2.7008 | -0.26151 | 0.69975 | -0.62439 | 2.5022 | 2.1597 | 3.5211 |  | -1.0929 | -9.4552 | 0.6408 | -0.54467 | 14.0874 | 9.5884
42810.6009 | 13898 | 112.2841 | 86.7131 | 67.9421 | 51.1263 | 30.8717 | 22.8325 | 18.1145 | 175.3781 | 111.474 | 92.0209 | 70.309 | 40.0536 | 25.2732 | 18.4724 | 179.1166 | 190.8943 | 473.154 | 243.0768 | 224.5436 | 447.5282 |  |  |  | 314.8051 | 350.6995 | 294.651 | 305.7455 | 154.7459 | 316.7897 | 189.2754 | 268.5084 | 160.3558 | 262.7948 | 356.4592 | 216.4735 | 353.0594 | 152.6943 |  | 156.4825 | 211.1464 | 126.3235 | 159.2264 |  | 37.1042 | 78.8858 | 39.5341 | 74.4088 | 140.8438 | 167.5756 | 239.9651 | 8.3475 | 38.7766 | 9.9307 | 87.2233 | 8.7802 | 41.9297 | 48.9381 | 53.6353 | 25.5528 |  |  | 2.8245 | -0.070225 | 0.5282 | -0.29965 | 3.1799 | 1.917 | 5.9205 | -5.9418 | 0.75292 | 2.1266 | 8.6348 | -0.00057497 | -0.0005454 | -0.00059797 | 263.5139 | 277.3686 | 303.553 | 388.1727 | 120.5721 | 71.9047 | 35.815 | 120.7596 | 100.8701 | 75.474 | 58.142 | 37.1857 | 25.666 | 18.4049 | 119.5176 | 104.5387 | 87.9142 | 59.9603 | 51.4132 | 112.5768 | 74.7314 | 196.4545 | 230.4427 | 262.2271 | 272.895 | 304.9213 | 325.8509 |  |  |  | 349.8499 | 277.9277 | 288.8913 | 312.7901 | 1.5992 | 2.9335 | 880.9243 |  |  | 882.3162 |  |  | 374.3486 | 449.3016 | 199.3422 | 244.4765 | 343.4788 | 154.6852 | 958.9188 | 789.2016 | 889.4078 | 919.2381 | 897.1515 |  |  | 733.0042 | 361.6642 | 962.9127 | 337.8103 | 761.3517 |  | 833.0719 |  |  | 901.7409 | 988.2213 | 956.7083 | [6 empty] | 813.2145 |  |  | 733.1601 |  |  | 223.3214 | 332.8075 | 363.8966 | 144.0252 | 292.3972 | 397.4603 | 213.4376 | 316.9251 |  | 273.0199 | 350.2829 | 216.9493 | 353.4132 | 265.9351 | 352.4957 | 141.265 | 286.6825 |  | 271.3571 | 308.8219 | 372.9746 | 183.4174 | 306.6091 | 397.4258 | 194.1492 | 339.0529 | 234.6059 | 337.2475 | 216.2654 | 350.8002 | 0.62902 | 19.3721 | 1.387 | 0.30135 | -40.1761 | 3.116 | 853.92 | 0.31 | 2.8447 | -0.3465 | 0.9503 | -0.71576 | 2.6089 | 2.0256 | 3.5598 |  | -1.1069 | -9.4638 | 0.48397 | -0.63432 | 14.1031 | 9.571
42810.6009 | 13899 | 112.2818 | 86.7279 | 67.9548 | 51.1346 | 30.8639 | 22.8424 | 18.1142 | 175.3984 | 111.476 | 92.0244 | 70.3132 | 40.0657 | 25.2847 | 18.4794 | 179.1212 | 190.8983 | 473.1798 | 243.0753 | 224.487 | 447.4968 |  |  |  | 314.8124 | 350.6779 | 294.6739 | 305.8294 | 154.8327 | 316.612 | 189.2755 | 268.5011 | 160.0921 | 262.7971 | 356.4628 | 216.4391 | 352.9511 | 152.5226 |  | 156.9769 | 210.5515 | 126.5223 | 158.9697 |  | 37.0281 | 78.8614 | 39.496 | 74.3629 | 140.74 | 167.7564 | 239.7272 | 8.4355 | 38.7972 | 9.9532 | 87.1897 | 8.7838 | 41.9057 | 48.9581 | 53.6336 | 25.5482 |  |  | 2.5689 | 0.27607 | 0.68788 | -0.22276 | 2.7246 | 1.8638 | 5.8877 | -5.8189 | 0.37657 | 2.2883 | 8.5615 | -0.00050269 | -0.00066204 | -0.00060947 | 263.5414 | 277.4309 | 301.9426 | 388.3401 | 120.5823 | 71.9209 | 35.825 | 120.7637 | 100.8749 | 75.4844 | 58.1468 | 37.1978 | 25.6737 | 18.4096 | 119.2778 | 105.4231 | 89.412 | 61.8179 | 53.4214 | 112.5212 | 74.7327 | 196.4557 | 230.4434 | 262.2253 | 272.8824 | 304.9104 | 325.8371 |  |  |  | 349.6864 | 277.5402 | 286.6447 | 312.8839 | 1.76 | 2.3109 | 880.7164 |  |  | 882.0487 |  |  | 374.3477 | 449.3212 | 199.6247 | 244.4917 | 343.5075 | 154.3562 | 959.6474 | 789.8496 | 889.1787 | 919.0334 | 897.444 |  |  | 733.1001 | 361.6457 | 962.8684 | 337.8005 | 760.8569 |  | 832.2356 |  |  | 900.9478 | 988.3236 | 957.1983 | [6 empty] | 815.2695 |  |  | 734.0362 |  |  | 223.1152 | 332.6706 | 364.6474 | 144.4722 | 291.8159 | 397.3537 | 212.8812 | 316.8288 |  | 272.612 | 350.0953 | 216.6738 | 352.9456 | 265.5168 | 352.1382 | 141.0736 | 285.9321 |  | 271.0096 | 309.0705 | 372.9484 | 183.2335 | 306.7784 | 397.1439 | 193.8533 | 339.024 | 234.4889 | 337.0445 | 216.0691 | 350.8635 | 0.42255 | 19.3658 | 1.3875 | 0.30224 | -40.1833 | 3.116 | 855.28 | 0.3 | 2.7126 | 0.687 | 1.0844 | -0.61711 | 2.4154 | 1.9977 | 3.5507 |  | -1.1112 | -9.4634 | 0.50371 | -0.80059 | 14.1012 | 9.5548
42810.6009 | 13900 | 112.2989 | 86.7321 | 67.9572 | 51.1495 | 30.8722 | 22.8573 | 18.1153 | 175.4243 | 111.4897 | 92.0398 | 70.3287 | 40.0784 | 25.2877 | 18.484 | 179.1162 | 190.8875 | 473.2031 | 243.0548 | 224.5422 | 447.4518 |  |  |  | 314.8346 | 350.6692 | 294.8739 | 305.9392 | 155.3109 | 316.4959 | 189.2792 | 268.4958 | 160.3176 | 262.8115 | 356.4591 | 216.384 | 352.8645 | 152.3356 |  | 157.0633 | 210.1792 | 126.6009 | 158.0572 |  | 37.1682 | 78.8776 | 39.558 | 74.2143 | 140.724 | 167.9971 | 239.4167 | 8.5328 | 38.7941 | 10.1094 | 87.1398 | 8.7899 | 41.8975 | 48.9718 | 53.6367 | 25.5447 |  |  | 2.5143 | 0.20839 | 0.58077 | -0.43435 | 2.9191 | 1.7692 | 5.9284 | -5.679 | 0.75292 | 2.5176 | 8.6642 | -0.0005799 | -0.00055362 | -0.00058319 | 264.6826 | 280.7527 | 305.5888 | 388.438 | 120.5996 | 71.9323 | 35.8192 | 120.771 | 100.8772 | 75.4835 | 58.1479 | 37.1887 | 25.6706 | 18.3982 | 119.6907 | 105.8931 | 89.4771 | 62.5553 | 56.0352 | 112.497 | 74.7001 | 196.4486 | 230.4324 | 262.2097 | 272.8611 | 304.8818 | 325.8144 |  |  |  | 349.5487 | 277.1976 | 285.7251 | 312.3837 | 2.6671 | 2.3644 | 880.4205 |  |  | 881.6683 |  |  | 374.3476 | 449.3432 | 198.9379 | 244.5146 | 343.5341 | 154.3369 | 960.1542 | 790.694 | 889.0737 | 919.3877 | 897.5066 |  |  | 659.855 | 361.6562 | 963.4996 | 337.8747 | 761.0098 |  | 831.8227 |  |  | 899.8417 | 988.6116 | 957.8149 | [6 empty] | 815.9604 |  |  | 734.4381 |  |  | 223.1488 | 333.0102 | 364.7646 | 144.2622 | 291.4437 | 397.193 | 212.7975 | 317.0897 |  | 272.2565 | 349.9817 | 215.9698 | 352.6408 | 264.7376 | 351.6541 | 141.0609 | 285.4686 |  | 271.7001 | 309.0758 | 372.9205 | 183.5956 | 306.7759 | 398.0855 | 193.3543 | 339.055 | 234.5301 | 336.8625 | 216.2025 | 350.9536 | 0.4942 | 19.3618 | 1.3868 | 0.30328 | -40.1197 | 3.116 | 883.64 | 0.27 | 2.6833 | 0.5969 | 0.99645 | -0.86174 | 2.5008 | 1.9469 | 3.5639 |  | 0.92433 | -9.475 | 0.45483 | -0.81175 | 14.1194 | 9.5574
42810.6009 | 13901 | 112.2974 | 86.7401 | 67.9713 | 51.1476 | 30.8768 | 22.8605 | 18.1217 | 175.4418 | 111.4919 | 92.0413 | 70.3309 | 40.0768 | 25.2955 | 18.4866 | 179.119 | 190.8865 | 473.2287 | 243.0458 | 224.6265 | 447.4224 |  |  |  | 314.8535 | 350.661 | 295.0597 | 305.9453 | 156.5387 | 316.6427 | 189.2831 | 268.5009 | 159.7912 | 262.8296 | 356.4773 | 216.1579 | 352.7934 | 152.3091 |  | 156.4393 | 210.0818 | 126.3937 | 157.428 |  | 37.3507 | 78.9337 | 39.626 | 74.1117 | 140.6383 | 168.1204 | 238.8575 | 8.518 | 38.7936 | 10.5925 | 87.1034 | 8.7886 | 41.8634 | 48.9835 | 53.6343 | 25.5428 |  |  | 2.5807 | 0.32602 | 0.53872 | -0.39624 | 2.9723 | 1.9932 | 5.931 | -5.8281 | 0.1267 | 2.3299 | 8.6223 | -0.00053555 | -0.00055033 | -0.00056676 | 263.6857 | 283.1079 | 308.9143 | 388.5546 | 120.6068 | 71.9508 | 35.8242 | 120.7667 | 100.8758 | 75.4826 | 58.147 | 37.1924 | 25.6626 | 18.3901 | 121.3977 | 106.4612 | 89.1917 | 61.7007 | 54.3093 | 112.4931 | 74.6689 | 196.4471 | 230.429 | 262.2159 | 272.8452 | 304.8511 | 325.8 |  |  |  | 349.4884 | 276.3811 | 285.5522 | 311.4684 | 1.8956 | 2.4542 | 880.2789 |  |  | 881.3534 |  |  | 374.3353 | 449.3504 | 199.2632 | 244.5274 | 343.5575 | 153.9505 | 960.4366 | 789.804 | 889.2659 | 921.1625 | 897.3581 |  |  | 676.2012 | 361.5719 | 964.6112 | 337.8316 | 760.7791 |  | 832.7552 |  |  | 899.2696 | 988.5309 | 958.208 | [6 empty] | 813.1176 |  |  | 734.1011 |  |  | 223.11 | 333.2497 | 364.4989 | 143.9393 | 291.3444 | 397.0689 | 212.6731 | 316.8218 |  | 272.352 | 350.2036 | 215.3781 | 352.411 | 264.9497 | 351.5896 | 140.5971 | 285.1148 |  | 272.3763 | 308.6818 | 372.8888 | 183.6131 | 306.5868 | 398.2806 | 193.5356 | 339.0287 | 234.425 | 336.6877 | 216.5076 | 350.7571 | 0.67216 | 19.3555 | 1.3847 | 0.30344 | -40.129 | 3.116 | 895.79 | 0.17 | 2.7189 | 0.74664 | 0.95978 | -0.82313 | 2.5239 | 2.0668 | 3.5652 |  | 0.46303 | -9.5093 | 0.26467 | -0.7838 | 14.1309 | 9.5778
42810.6009 | 13902 | 112.2945 | 86.7404 | 67.9674 | 51.147 | 30.8696 | 22.8537 | 18.115 | 175.4554 | 111.4885 | 92.036 | 70.3291 | 40.0772 | 25.2889 | 18.4814 | 179.116 | 190.8762 | 473.2591 | 243.0251 | 224.6453 | 447.4315 |  |  |  | 314.8592 | 350.6426 | 295.1238 | 305.909 | 155.8539 | 316.583 | 189.2899 | 268.501 | 160.1163 | 262.8431 | 356.4793 | 216.2725 | 352.7295 | 152.9053 |  | 156.501 | 209.3036 | 127.0705 | 157.7553 |  | 37.5615 | 78.9259 | 39.52 | 74.1335 | 140.728 | 168.0773 | 238.3936 | 8.3965 | 38.7754 | 10.7291 | 87.0322 | 8.7947 | 41.8402 | 48.991 | 53.6546 | 25.5498 |  |  | 2.5242 | 0.13611 | 0.58668 | -0.051914 | 3.061 | 2.4328 | 5.9231 | -5.6671 | 0.78951 | 2.2952 | 8.7638 | -0.00054048 | -0.00056019 | -0.00056183 | 262.0478 | 284.7218 | 308.6191 | 388.7916 | 120.6046 | 71.9641 | 35.8292 | 120.7765 | 100.8684 | 75.4869 | 58.1532 | 37.1926 | 25.6657 | 18.4015 | 120.6962 | 107.0735 | 89.6767 | 61.0958 | 55.2462 | 112.4894 | 74.6617 | 196.4447 | 230.4275 | 262.2125 | 272.8267 | 304.835 | 325.7901 |  |  |  | 349.495 | 275.625 | 284.6726 | 311.0914 | 1.8127 | 1.9582 | 880.5936 |  |  | 881.7716 |  |  | 374.3403 | 449.3647 | 199.3258 | 244.5436 | 343.5874 | 155.3217 | 960.7671 | 788.33 | 889.6501 | 922.3036 | 897.2745 |  |  | 739.6535 | 361.446 | 963.7204 | 337.8152 | 760.3906 |  | 832.2346 |  |  | 899.7116 | 988.7509 | 958.4826 | [6 empty] | 806.9096 |  |  | 733.8026 |  |  | 222.995 | 332.9649 | 364.4813 | 143.9091 | 291.2117 | 396.9248 | 212.8397 | 316.7512 |  | 272.3586 | 350.6619 | 214.5021 | 352.3229 | 265.671 | 351.6866 | 140.9281 | 285.2129 |  | 272.1913 | 308.0369 | 372.85 | 183.3142 | 306.4118 | 397.9768 | 194.0385 | 338.8357 | 234.6325 | 336.6596 | 216.5906 | 350.3237 | 0.62132 | 19.3499 | 1.382 | 0.30364 | -40.135 | 3.116 | 916.06 | 0.28 | 2.6888 | 0.48243 | 1.0016 | -0.29794 | 2.5611 | 2.2833 | 3.5627 |  | -1.3103 | -9.4859 | 0.34217 | -0.83855 | 14.1165 | 9.5888
42810.6009 | 13903 | 112.3038 | 86.7324 | 67.9632 | 51.1441 | 30.859 | 22.8492 | 18.1123 | 175.4725 | 111.4901 | 92.0384 | 70.328 | 40.0787 | 25.2847 | 18.4728 | 179.1149 | 190.8616 | 473.2732 | 243.0043 | 224.4742 | 447.4214 |  |  |  | 314.8714 | 350.6247 | 294.8875 | 305.7325 | 153.805 | 316.2465 | 189.298 | 268.5106 | 161.1573 | 262.8575 | 356.4873 | 216.0529 | 352.6755 | 152.8098 |  | 156.5213 | 209.2082 | 127.5436 | 157.9112 |  | 37.6602 | 78.9168 | 39.4879 | 74.1803 | 140.7521 | 167.9448 | 237.9374 | 8.2791 | 38.7466 | 10.6838 | 86.9645 | 8.7989 | 41.8082 | 48.9613 | 53.6689 | 25.5422 |  |  | 2.5511 | 0.47847 | 0.78842 | -0.051914 | 3.0656 | 1.9899 | 5.0971 | -5.7473 | 0.56961 | 2.4375 | 8.6131 | -0.00059469 | -0.00060947 | -0.00059633 | 261.2952 | 283.2729 | 307.4305 | 388.7717 | 120.6292 | 71.9816 | 35.8325 | 120.7716 | 100.8807 | 75.4919 | 58.1523 | 37.1948 | 25.6717 | 18.3998 | 122.0717 | 108.3558 | 89.4061 | 58.8291 | 53.8812 | 112.5072 | 74.6407 | 196.448 | 230.4245 | 262.209 | 272.8069 | 304.8109 | 325.7652 |  |  |  | 349.6004 | 276.9075 | 285.6731 | 311.8114 | 2.8928 | 2.2925 | 881.2559 |  |  | 882.8191 |  |  | 374.3333 | 449.3763 | 198.6997 | 244.5504 | 343.6041 | 156.7908 | 961.2552 | 786.0052 | 889.8187 | 923.0579 | 897.9018 |  |  | 738.3996 | 361.3958 | 962.8699 | 337.8716 | 759.7987 |  | 832.9347 |  |  | 900.5755 | 989.597 | 958.8552 | [6 empty] | 799.5538 |  |  | 734.3027 |  |  | 223.3047 | 332.7965 | 364.3577 | 144.2704 | 291.0725 | 396.7802 | 213.2894 | 316.7644 |  | 272.4778 | 350.6264 | 214.3237 | 352.3558 | 266.1729 | 351.6714 | 141.618 | 285.3404 |  | 271.0001 | 308.0771 | 372.8149 | 183.2804 | 306.3792 | 397.6531 | 194.6305 | 338.5351 | 234.6411 | 336.4339 | 216.3058 | 349.833 | 0.93891 | 19.3459 | 1.3794 | 0.30301 | -40.1437 | 3.116 | 917.05 | 0.18 | 2.7023 | 0.90449 | 1.1611 | -0.29794 | 2.5627 | 2.0647 | 3.3044 |  | -1.2798 | -9.4577 | 0.19154 | -0.81102 | 14.1077 | 9.5775
42810.601 | 13904 | 112.3196 | 86.7337 | 67.9738 | 51.1503 | 30.8633 | 22.8478 | 18.122 | 175.4974 | 111.4941 | 92.0443 | 70.3284 | 40.0844 | 25.2934 | 18.4725 | 179.1177 | 190.8581 | 473.3029 | 242.9964 | 224.2976 | 447.4223 |  |  |  | 314.8904 | 350.6171 | 294.9085 | 305.7405 | 153.8845 | 316.1367 | 189.296 | 268.5048 | 162.1215 | 262.8675 | 356.4884 | 216.0062 | 352.6323 | 152.5112 |  | 156.4646 | 208.6767 | 127.7752 | 158.261 |  | 37.7461 | 78.9072 | 39.5434 | 74.3847 | 141.0066 | 168.2605 | 237.6419 | 8.2324 | 38.7508 | 10.6474 | 86.9129 | 8.802 | 41.7934 | 48.9383 | 53.6821 | 25.5542 |  |  | 2.3389 | 0.45744 | 0.72336 | 0.13734 | 3.6399 | 2.2252 | 5.6925 | -5.675 | 0.70486 | 2.0913 | 8.7002 | -0.00058155 | -0.00055855 | -0.0005799 | 262.2435 | 283.8264 | 308.1391 | 388.9137 | 120.636 | 71.9984 | 35.8411 | 120.7878 | 100.8953 | 75.4955 | 58.1694 | 37.2016 | 25.6743 | 18.4084 | 124.3171 | 109.3304 | 90.9083 | 57.7556 | 51.8818 | 112.5684 | 74.6391 | 196.4358 | 230.4222 | 262.1974 | 272.789 | 304.7944 | 325.7532 |  |  |  | 349.6344 | 277.6933 | 285.5361 | 312.6102 | 1.9849 | 2.4592 | 881.6439 |  |  | 884.0114 |  |  | 374.3486 | 449.3982 | 198.5613 | 244.5698 | 343.6439 | 157.7591 | 961.366 | 784.3062 | 889.8016 | 924.3317 | 897.3875 |  |  | 738.7567 | 361.3624 | 962.5445 | 337.86 | 759.1726 |  | 833.1646 |  |  | 900.5339 | 989.719 | 959.0872 | [6 empty] | 795.099 |  |  | 734.9441 |  |  | 223.5122 | 332.8536 | 363.0069 | 144.0702 | 290.8528 | 396.6866 | 212.8499 | 316.7971 |  | 272.5331 | 349.9156 | 214.4326 | 352.4644 | 266.1531 | 351.4705 | 141.5354 | 285.1268 |  | 270.3489 | 307.5298 | 372.7875 | 183.3196 | 306.4472 | 397.874 | 194.2499 | 338.1919 | 234.4433 | 336.0615 | 216.0548 | 349.5966 | 0.77116 | 19.3413 | 1.3752 | 0.30195 | -40.1201 | 3.116 | 922.93 | 0.26 | 2.5872 | 0.88438 | 1.1121 | 0.48458 | 2.7934 | 2.1841 | 3.4933 |  | -1.2926 | -9.4496 | -0.05034 | -0.97813 | 14.0943 | 9.5582
42810.601 | 13905 | 112.3211 | 86.7458 | 67.9716 | 51.1445 | 30.8664 | 22.8443 | 18.116 | 175.521 | 111.4944 | 92.0461 | 70.3388 | 40.0892 | 25.2956 | 18.4762 | 179.1203 | 190.8583 | 473.334 | 242.9923 | 224.2221 | 447.4655 |  |  |  | 314.9104 | 350.6101 | 295.0132 | 305.7841 | 153.638 | 315.9202 | 189.3059 | 268.4975 | 162.6656 | 262.8746 | 356.4893 | 216.0207 | 352.59 | 152.1795 |  | 156.1467 | 208.7382 | 126.9032 | 157.8828 |  | 37.764 | 78.9182 | 39.612 | 74.7658 | 141.116 | 168.6481 | 237.5294 | 8.2931 | 38.7602 | 10.5213 | 86.886 | 8.7995 | 41.757 | 48.9117 | 53.7064 | 25.5498 |  |  | 2.5801 | 0.42984 | 0.69116 | -0.35747 | 3.1399 | 2.3435 | 5.4474 | -5.7118 | 0.38104 | 2.1329 | 8.4699 | -0.00058319 | -0.0005569 | -0.00060947 | 264.5606 | 286.4197 | 311.5696 | 388.6311 | 120.6504 | 72.0179 | 35.8467 | 120.7916 | 100.8904 | 75.5011 | 58.1726 | 37.2083 | 25.6812 | 18.4067 | 122.6889 | 108.8951 | 90.8111 | 57.2308 | 50.6585 | 112.5264 | 74.6101 | 196.437 | 230.4168 | 262.2005 | 272.769 | 304.7716 | 325.7334 |  |  |  | 349.547 | 277.9386 | 284.556 | 313.0672 | 1.8775 | 1.988 | 881.9235 |  |  | 885.0719 |  |  | 374.3367 | 449.4098 | 198.7112 | 244.5786 | 343.6623 | 158.4804 | 961.6589 | 784.3319 | 889.9954 | 925.3284 | 896.7137 |  |  | 737.0151 | 361.3389 | 964.2225 | 337.6764 | 758.6923 |  | 833.6839 |  |  | 899.7325 | 989.8831 | 959.1887 | [6 empty] | 794.8256 |  |  | 735.6972 |  |  | 223.4803 | 333.0006 | 361.8224 | 143.3377 | 290.6496 | 396.5918 | 212.2714 | 316.8912 |  | 272.4155 | 349.7094 | 214.6991 | 352.4262 | 265.6408 | 351.4268 | 141.1155 | 284.932 |  | 270.2791 | 306.6358 | 372.7611 | 183.5831 | 306.5424 | 397.9016 | 193.832 | 338.0627 | 234.4774 | 335.7527 | 216.1627 | 349.3704 | 0.51211 | 19.3366 | 1.3713 | 0.30137 | -40.2188 | 3.116 | 918.89 | 0.24 | 2.7168 | 0.8573 | 1.0871 | -0.78181 | 2.5956 | 2.2424 | 3.4188 |  | -1.2462 | -9.5108 | 0.12535 | -0.97082 | 14.1013 | 9.5382
42810.601 | 13906 | 112.3304 | 86.7501 | 67.9938 | 51.1526 | 30.8666 | 22.8476 | 18.1297 | 175.5349 | 111.5006 | 92.0585 | 70.3433 | 40.0959 | 25.2931 | 18.4822 | 179.1117 | 190.85 | 473.3482 | 242.9798 | 224.2541 | 447.4344 |  |  |  | 314.9219 | 350.5951 | 295.0906 | 305.759 | 154.2634 | 315.7645 | 189.3042 | 268.5006 | 162.8818 | 262.8937 | 356.4967 | 216.0176 | 352.5187 | 152.3164 |  | 155.9145 | 208.5124 | 126.888 | 158.7002 |  | 37.9199 | 78.9194 | 39.61 | 75.0115 | 141.3391 | 169.4036 | 237.4255 | 8.5068 | 38.7361 | 10.4132 | 86.8737 | 8.798 | 41.7191 | 48.8821 | 53.7273 | 25.552 |  |  | 2.3106 | 0.60463 | 0.26207 | -0.19451 | 3.2654 | 1.7481 | 5.684 | -5.8873 | 0.7395 | 2.0997 | 8.4876 | -0.00057005 | -0.00055033 | -0.00057662 | 265.651 | 287.4791 | 309.4369 | 388.5073 | 120.6495 | 72.036 | 35.845 | 120.7909 | 100.8957 | 75.5012 | 58.1718 | 37.2075 | 25.684 | 18.4051 | 120.0197 | 107.8488 | 88.3901 | 56.8902 | 50.1459 | 112.4202 | 74.5565 | 196.4252 | 230.4031 | 262.1845 | 272.7437 | 304.7332 | 325.7034 |  |  |  | 349.4602 | 278.6587 | 284.2531 | 313.7774 | 2.1853 | 2.6316 | 882.2521 |  |  | 886.1519 |  |  | 374.3338 | 449.4391 | 197.9248 | 244.5978 | 343.6898 | 158.6432 | 961.8642 | 784.7879 | 890.276 | 925.725 | 896.7027 |  |  | 736.6539 | 361.3326 | 964.6109 | 337.5492 | 757.7781 |  | 834.6331 |  |  | 901.1397 | 989.8615 | 959.367 | [6 empty] | 794.9978 |  |  | 737.118 |  |  | 223.3629 | 333.2068 | 361.9143 | 143.2536 | 290.9652 | 396.481 | 211.8201 | 316.8145 |  | 271.8022 | 350.3351 | 214.9181 | 352.1218 | 264.8569 | 351.4131 | 141.0883 | 284.7627 |  | 271.3168 | 306.4076 | 372.7402 | 183.8448 | 306.6792 | 397.3466 | 194.17 | 338.0059 | 234.4086 | 335.6056 | 216.5207 | 349.0992 | 0.74574 | 19.3357 | 1.3674 | 0.2999 | -40.1378 | 3.116 | 909.34 | 0.29 | 2.5707 | 1.0168 | 0.6694 | -0.5767 | 2.6492 | 1.9384 | 3.4952 |  | -1.2367 | -9.5317 | 0.40875 | -0.7083 | 14.0727 | 9.5114
42810.601 | 13907 | 112.3499 | 86.7591 | 67.9815 | 51.1663 | 30.8677 | 22.855 | 18.1259 | 175.5706 | 111.5092 | 92.0608 | 70.3491 | 40.0968 | 25.3025 | 18.4833 | 179.1081 | 190.8484 | 473.3685 | 242.962 | 224.3999 | 447.3544 |  |  |  | 314.9346 | 350.5824 | 295.1296 | 305.72 | 153.9741 | 315.646 | 189.3066 | 268.4985 | 162.9867 | 262.9027 | 356.5039 | 216.0332 | 352.4592 | 152.6226 |  | 155.5766 | 208.8508 | 126.962 | 160.1174 |  | 38.1572 | 78.8909 | 39.6145 | 75.3831 | 141.6112 | 170.2271 | 237.5581 | 8.7363 | 38.7225 | 10.3028 | 86.8636 | 8.7974 | 41.6887 | 48.8585 | 53.7417 | 25.5559 |  |  | 2.6668 | 0.56455 | 0.52623 | -0.45998 | 3.2108 | 1.9663 | 5.3377 | -5.7243 | 0.29775 | 2.1977 | 8.4921 | -0.00057005 | -0.00054376 | -0.00059797 | 265.9178 | 284.7336 | 304.7036 | 388.7958 | 120.6667 | 72.0558 | 35.855 | 120.7991 | 100.9046 | 75.5155 | 58.1732 | 37.2174 | 25.685 | 18.4079 | 119.6324 | 108.2979 | 88.4958 | 56.5387 | 47.5198 | 112.3992 | 74.5307 | 196.4302 | 230.3965 | 262.1815 | 272.7291 | 304.7157 | 325.689 |  |  |  | 349.3455 | 278.6667 | 283.6554 | 314.6685 | 2.8506 | 2.5746 | 882.7837 |  |  | 887.3647 |  |  | 374.3326 | 449.468 | 197.8863 | 244.6131 | 343.7189 | 158.5857 | 961.9593 | 785.1859 | 890.4973 | 925.4264 | 897.0792 |  |  | 736.446 | 361.3046 | 964.8028 | 337.3805 | 756.8916 |  | 836.0689 |  |  | 902.6164 | 989.5111 | 959.4582 | [6 empty] | 794.586 |  |  | 738.3721 |  |  | 223.0444 | 333.1216 | 362.3345 | 143.5057 | 290.9162 | 396.3431 | 211.3362 | 316.7176 |  | 270.9309 | 351.157 | 214.796 | 351.7121 | 263.9229 | 351.0043 | 141.6558 | 284.6483 |  | 270.695 | 307.0168 | 372.6995 | 184.1571 | 306.7302 | 396.6841 | 194.0913 | 337.98 | 233.8313 | 335.602 | 216.7489 | 348.9177 | 0.66446 | 19.3301 | 1.3649 | 0.30069 | -40.121 | 3.1159 | 905.07 | 0.31 | 2.7615 | 0.98246 | 0.94853 | -0.88682 | 2.6294 | 2.0577 | 3.3902 |  | -1.2334 | -9.5505 | 0.44918 | -0.72315 | 14.0283 | 9.4771
42810.601 | 13908 | 112.3501 | 86.7663 | 67.9874 | 51.164 | 30.8706 | 22.8551 | 18.1222 | 175.5832 | 111.5131 | 92.0682 | 70.3561 | 40.1022 | 25.3053 | 18.4866 | 179.1168 | 190.8296 | 473.3956 | 242.9442 | 224.3914 | 447.3753 |  |  |  | 314.9414 | 350.5625 | 294.9854 | 305.6224 | 153.5763 | 315.6263 | 189.3131 | 268.4944 | 162.7893 | 262.9139 | 356.5015 | 216.1911 | 352.4056 | 153.2437 |  | 155.8673 | 208.8721 | 126.5846 | 161.0478 |  | 38.2961 | 78.6938 | 39.5757 | 75.7952 | 141.7757 | 170.5481 | 237.8087 | 8.8068 | 38.6985 | 10.2758 | 86.8542 | 8.8068 | 41.6896 | 48.8347 | 53.7665 | 25.5614 |  |  | 2.2791 | 0.009287 | 0.57814 | -0.10185 | 3.0144 | 1.6765 | 5.358 | -5.5824 | 0.65621 | 1.3891 | 8.4967 | -0.00056019 | -0.00055362 | -0.00059633 | 266.2523 | 284.3811 | 306.0754 | 389.5986 | 120.6756 | 72.0731 | 35.865 | 120.8007 | 100.904 | 75.5188 | 58.1769 | 37.2204 | 25.6886 | 18.4094 | 122.5771 | 109.8184 | 89.0763 | 56.9798 | 48.6066 | 112.4733 | 74.5026 | 196.4326 | 230.3934 | 262.1883 | 272.7104 | 304.6961 | 325.6758 |  |  |  | 349.2515 | 277.9804 | 284.025 | 314.7089 | 2.3368 | 2.569 | 883.3193 |  |  | 888.4982 |  |  | 374.3257 | 449.4733 | 197.6605 | 244.6164 | 343.7381 | 158.4188 | 962.1155 | 785.0099 | 890.7378 | 925.5315 | 897.2038 |  |  | 737.0629 | 361.2403 | 964.9659 | 337.3171 | 756.0194 |  | 836.8332 |  |  | 902.5202 | 989.4174 | 959.4895 | [6 empty] | 793.9616 |  |  | 738.8497 |  |  | 222.659 | 332.8657 | 362.6137 | 143.2476 | 290.7083 | 396.151 | 211.1592 | 316.2828 |  | 270.6217 | 351.8804 | 214.1911 | 351.6041 | 263.6897 | 351.0484 | 141.2591 | 284.4901 |  | 269.4812 | 307.2174 | 372.6575 | 184.3586 | 306.6439 | 396.0518 | 193.4715 | 337.927 | 233.3851 | 335.7762 | 216.9776 | 348.5093 | 0.64732 | 19.3319 | 1.3618 | 0.30074 | -40.1485 | 3.116 | 912.01 | 0.26 | 2.5528 | 0.12597 | 0.99394 | -0.41719 | 2.5486 | 1.9007 | 3.3979 |  | -1.256 | -9.56 | 0.13117 | -0.79104 | 13.998 | 9.4683
42810.601 | 13909 | 112.3411 | 86.7766 | 68.0009 | 51.1755 | 30.8777 | 22.8574 | 18.1287 | 175.6054 | 111.5212 | 92.0758 | 70.3633 | 40.1085 | 25.3123 | 18.4878 | 179.0974 | 190.8181 | 473.4136 | 242.9158 | 224.247 | 447.3923 |  |  |  | 314.9531 | 350.5478 | 295 | 305.6244 | 153.0414 | 315.7892 | 189.317 | 268.4924 | 163.4758 | 262.9313 | 356.5144 | 216.4346 | 352.3376 | 153.7584 |  | 157.0537 | 208.8531 | 127.3246 | 160.792 |  | 38.2967 | 78.5636 | 39.543 | 75.7103 | 141.7174 | 170.6516 | 238.0428 | 8.7535 | 38.6957 | 10.3362 | 86.8218 | 8.8073 | 41.706 | 48.8227 | 53.8205 | 25.5631 |  |  | 2.5012 | 0.18737 | 0.52754 | -0.28847 | 2.8474 | 2.1102 | 5.6925 | -5.5318 | 0.34835 | 2.4278 | 8.39 | -0.00058319 | -0.0005799 | -0.0006029 | 274.9906 | 289.0168 | 310.2172 | 390.4723 | 120.6772 | 72.0901 | 35.8665 | 120.8008 | 100.9113 | 75.5245 | 58.1857 | 37.2157 | 25.6845 | 18.4038 | 121.9694 | 109.0418 | 87.3245 | 56.6877 | 47.8707 | 112.3886 | 74.4674 | 196.4351 | 230.3929 | 262.1865 | 272.6935 | 304.6672 | 325.6537 |  |  |  | 349.2467 | 278.6625 | 284.8678 | 314.9502 | 1.9316 | 1.446 | 883.8481 |  |  | 889.5183 |  |  | 374.3227 | 449.4807 | 197.646 | 244.6276 | 343.763 | 158.9352 | 962.2175 | 785.2596 | 891.0487 | 925.6912 | 897.7785 |  |  | 737.8201 | 361.1318 | 966.2278 | 337.2294 | 755.4515 |  | 836.5008 |  |  | 901.8941 | 989.2559 | 959.5304 | [6 empty] | 794.0061 |  |  | 739.0382 |  |  | 222.8151 | 332.6305 | 362.6674 | 142.6835 | 290.9182 | 395.9981 | 211.2615 | 316.2465 |  | 270.5463 | 352.2321 | 214.1018 | 351.6626 | 264.4557 | 351.1439 | 141.0017 | 284.4813 |  | 268.865 | 306.551 | 372.6231 | 184.2825 | 306.2721 | 395.5447 | 193.8792 | 337.9129 | 233.5441 | 335.9543 | 216.945 | 348.3737 | 0.69238 | 19.3298 | 1.3588 | 0.29915 | -40.1456 | 3.116 | 900.43 | 0.19 | 2.6747 | 0.56573 | 0.94927 | -0.70196 | 2.4774 | 2.1327 | 3.5028 |  | -1.2863 | -9.602 | 0.18819 | -0.60064 | 13.9995 | 9.4612
42810.601 | 13910 | 112.3331 | 86.7729 | 68.0048 | 51.1779 | 30.8832 | 22.8606 | 18.1382 | 175.6251 | 111.5279 | 92.0742 | 70.369 | 40.1089 | 25.3096 | 18.4899 | 179.1236 | 190.8334 | 473.4519 | 242.9102 | 223.9129 | 447.4078 |  |  |  | 314.9801 | 350.5546 | 295.3673 | 305.7878 | 152.7028 | 315.805 | 189.3204 | 268.4949 | 163.1571 | 262.9352 | 356.5148 | 216.5972 | 352.2668 | 153.9448 |  | 157.5064 | 208.9934 | 126.5679 | 159.6187 |  | 38.4354 | 78.6184 | 39.6137 | 75.7278 | 141.744 | 170.7332 | 238.2159 | 8.6892 | 38.7103 | 10.6353 | 86.7801 | 8.8068 | 41.716 | 48.8212 | 53.9214 | 25.5629 |  |  | 2.4342 | 0.39107 | 0.28967 | -0.059142 | 3.0965 | 1.0884 | 5.7543 | -5.6224 | 0.5375 | 1.951 | 8.5267 | -0.00054869 | -0.00049284 | -0.00063083 | 269.294 | 284.8103 | 311.5948 | 390.284 | 120.6875 | 72.0954 | 35.8776 | 120.8023 | 100.914 | 75.5277 | 58.1853 | 37.2234 | 25.6866 | 18.4024 | 118.3538 | 105.1857 | 82.7259 | 56.1275 | 49.3519 | 112.217 | 74.3579 | 196.4325 | 230.3901 | 262.1784 | 272.6793 | 304.6442 | 325.6244 |  |  |  | 349.2263 | 279.1084 | 285.3858 | 314.9701 | 2.2252 | 1.7473 | 884.2107 |  |  | 890.2298 |  |  | 374.318 | 449.5068 | 198.5732 | 244.6506 | 343.799 | 158.9637 | 962.5673 | 785.8323 | 891.353 | 925.3059 | 897.841 |  |  | 737.944 | 361.0394 | 966.7706 | 337.1013 | 755.1861 |  | 835.3503 |  |  | 902.0868 | 988.9987 | 959.6875 | [6 empty] | 797.1248 |  |  | 738.6296 |  |  | 223.9525 | 332.692 | 362.3557 | 142.5434 | 290.9764 | 395.8639 | 210.6187 | 316.3268 |  | 271.3175 | 352.1434 | 214.0451 | 351.7348 | 265.1841 | 350.9143 | 141.4321 | 284.486 |  | 268.6118 | 306.5947 | 372.584 | 184.3012 | 305.9114 | 395.4218 | 194.6062 | 337.8234 | 233.7933 | 335.9298 | 216.8062 | 348.6715 | 0.48418 | 19.3285 | 1.3557 | 0.29915 | -40.1178 | 3.116 | 877.78 | 0.21 | 2.6387 | 0.81738 | 0.70347 | -0.31787 | 2.5837 | 1.5318 | 3.5221 |  | -1.2977 | -9.6273 | 0.56863 | -0.1029 | 14.0262 | 9.4589
42810.601 | 13911 | 112.3233 | 86.776 | 67.9956 | 51.1716 | 30.8752 | 22.8468 | 18.1351 | 175.6352 | 111.5251 | 92.0707 | 70.3639 | 40.1078 | 25.3098 | 18.4845 | 179.1127 | 190.8134 | 473.4651 | 242.8964 | 224.1493 | 447.327 |  |  |  | 314.9813 | 350.5311 | 295.3465 | 305.8789 | 152.5038 | 315.8779 | 189.324 | 268.4953 | 163.2387 | 262.9483 | 356.5198 | 216.6877 | 352.224 | 154.0944 |  | 157.3359 | 208.9741 | 127.0989 | 159.9449 |  | 38.3674 | 78.5113 | 39.6041 | 75.519 | 141.351 | 170.2457 | 238.0293 | 8.5958 | 38.7284 | 10.8628 | 86.7402 | 8.8108 | 41.7346 | 48.8456 | 54.018 | 25.5572 |  |  | 2.3488 | 0.27607 | 0.4592 | -0.16362 | 2.8244 | 1.6844 | 5.6596 | -5.6211 | 0.52602 | 2.0292 | 8.5504 | -0.00053555 | -0.00061604 | -0.00060619 | 272.3751 | 290.4573 | 314.3254 | 389.9344 | 120.6848 | 72.1098 | 35.8735 | 120.8051 | 100.9092 | 75.527 | 58.1871 | 37.2228 | 25.6779 | 18.4068 | 117.8676 | 104.8098 | 81.7218 | 55.3613 | 48.7926 | 112.1791 | 74.2988 | 196.4229 | 230.3832 | 262.1727 | 272.6512 | 304.6256 | 325.6109 |  |  |  | 349.1057 | 279.2381 | 285.6414 | 315.9833 | 2.4015 | 2.2831 | 884.3907 |  |  | 890.5701 |  |  | 374.3228 | 449.5393 | 199.9182 | 244.6791 | 343.8374 | 159.3428 | 963.0113 | 785.9768 | 891.6381 | 924.9982 | 898.2669 |  |  | 737.7607 | 360.9718 | 965.6029 | 337.0559 | 755.0998 |  | 834.1046 |  |  | 902.3421 | 988.8745 | 959.7999 | [6 empty] | 795.8579 |  |  | 738.9636 |  |  | 224.0831 | 332.9282 | 362.5307 | 142.618 | 290.725 | 395.733 | 209.7143 | 316.3429 |  | 271.0103 | 352.474 | 214.4108 | 351.8433 | 265.1267 | 351.2057 | 141.4651 | 284.3825 |  | 269.4111 | 307.4976 | 372.544 | 184.7385 | 305.8872 | 394.9882 | 194.7075 | 337.7386 | 233.9253 | 335.7121 | 216.4078 | 348.6762 | 0.5826 | 19.3316 | 1.3534 | 0.29761 | -40.2181 | 3.116 | 879.88 | 0.24 | 2.5921 | 0.68666 | 0.88559 | -0.52863 | 2.4662 | 1.9045 | 3.4911 |  | -1.2984 | -9.5984 | 0.61794 | 0.0015379 | 14.0135 | 9.4208
42810.6011 | 13912 | 112.3244 | 86.7844 | 68.0139 | 51.1851 | 30.8841 | 22.8524 | 18.142 | 175.6599 | 111.5356 | 92.0892 | 70.3815 | 40.1201 | 25.3116 | 18.4864 | 179.116 | 190.8097 | 473.4962 | 242.8897 | 224.6549 | 447.2926 |  |  |  | 314.9955 | 350.5203 | 295.2077 | 305.6634 | 154.1863 | 316.0129 | 189.3255 | 268.4847 | 162.9508 | 262.9646 | 356.514 | 216.9815 | 352.179 | 154.5868 |  | 157.8773 | 208.7394 | 127.4052 | 160.4 |  | 38.1905 | 78.3065 | 39.5265 | 75.2497 | 140.5608 | 170.0193 | 237.6053 | 8.5386 | 38.7449 | 10.9101 | 86.7093 | 8.8158 | 41.7808 | 48.8806 | 54.0919 | 25.5654 |  |  | 2.3698 | 0.31616 | 0.48812 | -0.22539 | 3.0084 | 2.379 | 5.8213 | -5.7828 | 0.41957 | 1.8522 | 8.3723 | -0.00057333 | -0.00057169 | -0.0006259 | 269.5171 | 286.9649 | 309.2611 | 389.2817 | 120.6899 | 72.1354 | 35.8907 | 120.8174 | 100.921 | 75.5302 | 58.1993 | 37.2256 | 25.6869 | 18.4076 | 118.7202 | 105.5807 | 83.7286 | 56.4074 | 49.4826 | 112.1747 | 74.28 | 196.4312 | 230.3883 | 262.1805 | 272.6403 | 304.5974 | 325.5837 |  |  |  | 349.0377 | 278.6864 | 284.8465 | 315.3663 | 1.7687 | 2.3917 | 884.4756 |  |  | 890.9455 |  |  | 374.3143 | 449.56 | 200.673 | 244.6864 | 343.861 | 159.4575 | 963.348 | 785.8319 | 891.9911 | 924.0856 | 898.65 |  |  | 737.169 | 360.8897 | 965.6092 | 337.0624 | 755.2997 |  | 832.5029 |  |  | 902.6124 | 988.358 | 959.2747 | [6 empty] | 795.7388 |  |  | 739.7456 |  |  | 223.9032 | 332.6777 | 361.6546 | 142.4223 | 290.588 | 395.5921 | 209.4606 | 316.5933 |  | 270.7859 | 351.6928 | 214.4719 | 351.7783 | 263.6591 | 351.2411 | 141.3629 | 283.8588 |  | 269.5018 | 307.6525 | 372.5091 | 185.0686 | 305.8584 | 394.8025 | 194.9601 | 337.7732 | 233.9175 | 335.7829 | 216.3663 | 348.4265 | 0.65309 | 19.3274 | 1.352 | 0.29871 | -40.0948 | 3.1159 | 864 | 0.29 | 2.604 | 0.73461 | 0.91278 | -0.62025 | 2.5446 | 2.2628 | 3.5397 |  | -1.289 | -9.5981 | 0.52266 | -0.22371 | 13.9972 | 9.4324
42810.6011 | 13913 | 112.3198 | 86.7813 | 67.9975 | 51.1792 | 30.8768 | 22.8513 | 18.1299 | 175.678 | 111.5302 | 92.0812 | 70.3796 | 40.1198 | 25.3127 | 18.4848 | 179.1218 | 190.799 | 473.5229 | 242.8783 | 225.002 | 447.2444 |  |  |  | 315.006 | 350.5051 | 295.098 | 305.7389 | 154.5309 | 316.0507 | 189.3209 | 268.4875 | 163.387 | 262.9727 | 356.5288 | 217.0542 | 352.1308 | 155.0978 |  | 158.3927 | 208.1002 | 129.783 | 160.5803 |  | 38.1112 | 78.1175 | 39.4658 | 75.1704 | 140.2164 | 170.2892 | 237.5269 | 8.5705 | 38.755 | 10.7592 | 86.682 | 8.8118 | 41.8134 | 48.9163 | 54.1395 | 25.5628 |  |  | 2.6615 | 0.25045 | 0.24498 | -0.33579 | 2.6431 | 1.3525 | 5.9153 | -5.5955 | 0.40109 | 2.222 | 8.5301 | -0.00056348 | -0.00055198 | -0.00059469 | 268.6509 | 288.0171 | 309.4335 | 389.3284 | 120.7072 | 72.1553 | 35.8905 | 120.823 | 100.9247 | 75.534 | 58.2028 | 37.2324 | 25.6916 | 18.4029 | 118.8419 | 103.8167 | 84.3663 | 56.0364 | 48.2503 | 112.1243 | 74.2432 | 196.421 | 230.3707 | 262.1609 | 272.6173 | 304.5669 | 325.5619 |  |  |  | 349.0397 | 278.5722 | 283.7531 | 315.8089 | 2.9463 | 2.1715 | 884.4315 |  |  | 891.1552 |  |  | 374.3068 | 449.5833 | 200.6917 | 244.6995 | 343.8884 | 159.7865 | 963.6064 | 785.3453 | 892.4361 | 922.5251 | 899.0205 |  |  | 736.9665 | 360.8202 | 965.3109 | 337.1335 | 755.2194 |  | 831.2136 |  |  | 903.0459 | 988.1507 | 959.6188 | [6 empty] | 793.2605 |  |  | 739.8218 |  |  | 224.0344 | 332.8192 | 361.1935 | 141.7721 | 290.1877 | 395.4757 | 209.0263 | 316.9304 |  | 270.927 | 351.6796 | 214.6704 | 351.4687 | 263.3495 | 351.1211 | 141.4085 | 283.6196 |  | 269.3 | 306.5469 | 372.4882 | 184.469 | 305.8509 | 394.3079 | 194.6061 | 337.5468 | 233.9103 | 335.9542 | 216.4906 | 348.3263 | 0.5566 | 19.3305 | 1.3506 | 0.29803 | -40.0754 | 3.116 | 883.09 | 0.21 | 2.7597 | 0.65365 | 0.64648 | -0.75686 | 2.3858 | 1.7067 | 3.5692 |  | -1.2893 | -9.5842 | 0.50288 | -0.299 | 13.9881 | 9.4202
42810.6011 | 13914 | 112.3179 | 86.7959 | 68.0188 | 51.1861 | 30.878 | 22.8539 | 18.1327 | 175.7049 | 111.5344 | 92.0838 | 70.3791 | 40.1247 | 25.3239 | 18.4831 | 179.1096 | 190.7871 | 473.5462 | 242.8595 | 225.065 | 447.195 |  |  |  | 315.0185 | 350.4999 | 295.3393 | 305.9617 | 155.5432 | 316.3009 | 189.332 | 268.481 | 163.797 | 262.9807 | 356.539 | 217.0542 | 352.0788 | 155.1976 |  | 158.9693 | 208.1116 | 130.1196 | 159.6141 |  | 38.1531 | 77.956 | 39.409 | 75.1717 | 140.4445 | 169.7537 | 237.5246 | 8.6865 | 38.7588 | 10.5253 | 86.6685 | 8.806 | 41.8446 | 48.9395 | 54.1556 | 25.5603 |  |  | 2.3422 | 0.37136 | 0.58734 | -0.07491 | 2.7968 | 1.8559 | 5.6261 | -5.7401 | 0.70544 | 1.5309 | 8.6 | -0.00057826 | -0.0006029 | -0.00059633 | 270.2511 | 293.9143 | 313.9915 | 389.5235 | 120.7281 | 72.1742 | 35.8969 | 120.8243 | 100.9242 | 75.5372 | 58.2057 | 37.2381 | 25.6916 | 18.4109 | 121.5832 | 102.9249 | 83.3708 | 56.0729 | 48.4157 | 112.1305 | 74.1652 | 196.424 | 230.3699 | 262.1647 | 272.6047 | 304.546 | 325.5437 |  |  |  | 349.03 | 279.1352 | 284.629 | 315.3853 | 2.1018 | 1.1701 | 884.1818 |  |  | 890.9484 |  |  | 374.3064 | 449.6014 | 201.4118 | 244.7073 | 343.9087 | 160.3489 | 963.8865 | 784.7011 | 892.8104 | 921.0322 | 898.7509 |  |  | 736.8274 | 360.6831 | 965.1781 | 337.3336 | 755.0216 |  | 830.1304 |  |  | 903.0576 | 988.3511 | 959.9073 | [6 empty] | 789.4679 |  |  | 739.6313 |  |  | 224.2392 | 332.8658 | 360.5111 | 141.2954 | 289.8397 | 395.3901 | 208.957 | 317.3792 |  | 271.5566 | 352.0422 | 214.37 | 351.285 | 263.1337 | 351.2083 | 141.3369 | 283.7009 |  | 269.5927 | 306.4792 | 372.4695 | 184.2593 | 305.9247 | 394.0058 | 193.7201 | 337.3679 | 233.8754 | 335.8669 | 216.5921 | 348.2825 | 0.73187 | 19.3309 | 1.3492 | 0.29495 | -40.1241 | 3.1159 | 889.32 | 0.25 | 2.5894 | 0.79576 | 1.0008 | -0.3574 | 2.4528 | 1.998 | 3.4788 |  | -1.2972 | -9.5646 | 0.19907 | -0.1978 | 14.0106 | 9.4312
42810.6011 | 13915 | 112.3305 | 86.8038 | 68.0255 | 51.1882 | 30.8902 | 22.8609 | 18.1411 | 175.7256 | 111.5395 | 92.0895 | 70.3811 | 40.1275 | 25.3194 | 18.4863 | 179.1097 | 190.785 | 473.5663 | 242.8441 | 225.0669 | 447.1539 |  |  |  | 315.0252 | 350.4848 | 295.6312 | 305.9708 | 155.9541 | 316.3956 | 189.3451 | 268.4857 | 164.4395 | 262.998 | 356.5397 | 217.0345 | 352.0341 | 155.0778 |  | 158.9079 | 208.3323 | 129.8923 | 159.9216 |  | 38.2596 | 77.939 | 39.3518 | 75.305 | 140.6221 | 169.5997 | 237.3826 | 8.8143 | 38.7582 | 10.4102 | 86.6326 | 8.8069 | 41.888 | 48.9517 | 54.1667 | 25.5646 |  |  | 2.3842 | 0.38121 | 0.4822 | -0.25365 | 3.1471 | 1.7882 | 5.6314 | -5.7309 | 0.42736 | 1.891 | 8.608 | -0.00058976 | -0.00063247 | -0.0005914 | 270.8326 | 292.9578 | 312.5847 | 389.0874 | 120.7333 | 72.1865 | 35.8991 | 120.8268 | 100.9177 | 75.5335 | 58.2047 | 37.2309 | 25.6915 | 18.3995 | 122.9753 | 102.7819 | 81.5468 | 53.7108 | 48.6268 | 112.1271 | 74.0627 | 196.4182 | 230.3543 | 262.149 | 272.5907 | 304.5237 | 325.5151 |  |  |  | 348.9559 | 279.3258 | 286.2383 | 314.4848 | 1.1826 | 2.0531 | 883.9045 |  |  | 890.716 |  |  | 374.3082 | 449.6288 | 202.2247 | 244.7254 | 343.9373 | 160.8648 | 964.2409 | 784.0013 | 892.9829 | 920.5029 | 898.4022 |  |  | 737.2397 | 360.5939 | 965.6247 | 337.3368 | 754.2952 |  | 830.3553 |  |  | 902.5696 | 988.2793 | 960.294 | [6 empty] | 789.0677 |  |  | 739.7957 |  |  | 224.2131 | 332.8927 | 360.0078 | 141.3503 | 289.5124 | 395.3305 | 209.9975 | 317.5332 |  | 271.6434 | 351.7942 | 214.1654 | 351.6667 | 262.9159 | 351.3183 | 141.4146 | 283.9359 |  | 270.2569 | 306.7156 | 372.4324 | 184.5987 | 306.1491 | 394.0737 | 192.9512 | 337.3109 | 233.6155 | 335.5477 | 216.6813 | 348.1985 | 0.55198 | 19.3322 | 1.3484 | 0.29398 | -40.0957 | 3.116 | 878.23 | 0.28 | 2.6128 | 0.80623 | 0.90676 | -0.65764 | 2.6014 | 1.9609 | 3.4798 |  | -1.3162 | -9.5768 | 0.04397 | -0.0075003 | 13.9984 | 9.4501
42810.6011 | 13916 | 112.342 | 86.8098 | 68.0355 | 51.1925 | 30.8942 | 22.8571 | 18.144 | 175.7449 | 111.5485 | 92.1 | 70.3855 | 40.1259 | 25.3167 | 18.4885 | 179.1155 | 190.7763 | 473.5887 | 242.8346 | 225.3346 | 447.1471 |  |  |  | 315.0432 | 350.4779 | 295.2494 | 305.6779 | 156.491 | 316.5064 | 189.3456 | 268.4893 | 164.3922 | 263.0062 | 356.5396 | 217.5742 | 351.9671 | 155.8104 |  | 159.1529 | 208.4943 | 129.5858 | 160.696 |  | 38.3581 | 78.076 | 39.3359 | 75.3437 | 140.8263 | 169.0783 | 237.2205 | 8.8685 | 38.7474 | 10.3034 | 86.5979 | 8.8034 | 41.9332 | 48.9704 | 54.1622 | 25.5641 |  |  | 2.2397 | 0.34573 | 0.44672 | -0.11302 | 3.1668 | 1.8099 | 5.6912 | -5.8045 | 0.6817 | 2.2164 | 8.5333 | -0.00063247 | -0.00058812 | -0.0006029 | 273.4636 | 298.9379 | 317.8865 | 389.3137 | 120.7565 | 72.2049 | 35.9123 | 120.8423 | 100.9404 | 75.5442 | 58.2209 | 37.247 | 25.7037 | 18.4222 | 118.6853 | 103.9566 | 85.0588 | 54.9393 | 48.0296 | 111.9785 | 74.0491 | 196.4177 | 230.3542 | 262.1487 | 272.5686 | 304.5023 | 325.4864 |  |  |  | 348.8563 | 279.2267 | 287.336 | 313.4093 | 1.5884 | 2.2415 | 883.5014 |  |  | 890.4498 |  |  | 374.3044 | 449.6583 | 202.1918 | 244.7443 | 343.9626 | 160.35 | 964.5369 | 783.1397 | 893.0143 | 921.2491 | 898.211 |  |  | 737.2746 | 360.5167 | 965.3659 | 337.2301 | 753.6684 |  | 831.1245 |  |  | 901.3261 | 988.2326 | 961.2565 | [6 empty] | 785.7332 |  |  | 739.6355 |  |  | 224.487 | 333.1689 | 358.6754 | 141.611 | 289.1287 | 395.2716 | 210.8957 | 317.7636 |  | 271.2655 | 351.3301 | 214.3749 | 351.8843 | 263.4749 | 351.3784 | 141.8978 | 284.2257 |  | 270.4331 | 307.0421 | 372.3972 | 184.3985 | 306.1426 | 393.4441 | 192.7751 | 337.3266 | 233.4819 | 335.4096 | 216.9529 | 347.92 | 0.52598 | 19.3362 | 1.3503 | 0.29459 | -40.1577 | 3.116 | 877.37 | 0.28 | 2.5326 | 0.76794 | 0.87292 | -0.43908 | 2.608 | 1.9716 | 3.4962 |  | -1.3238 | -9.578 | 0.5022 | -0.39936 | 13.9713 | 9.4718
42810.6011 | 13917 | 112.3612 | 86.8279 | 68.0621 | 51.2019 | 30.9023 | 22.8571 | 18.1499 | 175.7735 | 111.5544 | 92.1044 | 70.4004 | 40.1326 | 25.3233 | 18.4958 | 179.1114 | 190.7705 | 473.6104 | 242.8202 | 225.4537 | 447.0929 |  |  |  | 315.0559 | 350.4663 | 295.3974 | 305.6888 | 157.8261 | 316.6179 | 189.3587 | 268.5072 | 164.0418 | 263.0303 | 356.5479 | 217.8819 | 351.92 | 156.2629 |  | 159.9333 | 208.1882 | 130.2747 | 161.0324 |  | 38.2527 | 78.095 | 39.4482 | 75.3348 | 140.7981 | 168.4918 | 237.0765 | 8.9363 | 38.7422 | 10.2999 | 86.5906 | 8.7957 | 41.9617 | 48.9823 | 54.1776 | 25.5621 |  |  | 2.3179 | -0.047881 | 0.25221 | -0.58746 | 3.1182 | 1.5352 | 5.0321 | -5.9418 | 0.56903 | 2.3187 | 8.5504 | -0.00057333 | -0.00055362 | -0.00062754 | 275.0804 | 297.5312 | 316.3653 | 388.6528 | 120.7457 | 72.2108 | 35.8996 | 120.829 | 100.9229 | 75.5419 | 58.2068 | 37.2408 | 25.6906 | 18.402 | 115.1466 | 100.7821 | 84.3488 | 54.8927 | 47.4183 | 111.8338 | 74.0189 | 196.4218 | 230.3529 | 262.1431 | 272.5508 | 304.478 | 325.4715 |  |  |  | 348.7208 | 277.0273 | 288.6381 | 310.2907 | 1.8153 | 1.4379 | 883.0927 |  |  | 890.0639 |  |  | 374.3025 | 449.6766 | 202.8383 | 244.7509 | 343.9885 | 160.0707 | 964.8622 | 782.9267 | 892.906 | 922.0431 | 898.5989 |  |  | 737.0189 | 360.4801 | 965.0979 | 337.0114 | 753.2305 |  | 831.8402 |  |  | 901.2956 | 988.0044 | 962.834 | [6 empty] | 785.4094 |  |  | 739.3153 |  |  | 224.7337 | 333.4847 | 357.8494 | 141.3136 | 289.1745 | 395.1846 | 211.7551 | 317.8957 |  | 270.9662 | 351.3752 | 214.2202 | 351.7617 | 263.8992 | 351.443 | 142.9533 | 284.381 |  | 270.5014 | 307.2716 | 372.365 | 184.3237 | 306.0957 | 392.4905 | 192.6493 | 337.3448 | 233.8538 | 335.4743 | 216.7503 | 347.7228 | 0.67601 | 19.3388 | 1.3522 | 0.29623 | -40.1139 | 3.1159 | 896.76 | 0.25 | 2.5766 | -0.28579 | 0.65593 | -1.0011 | 2.5861 | 1.8146 | 3.2853 |  | -1.3198 | -9.5879 | 0.87744 | -0.32411 | 13.958 | 9.5473
42810.6011 | 13918 | 112.3744 | 86.8364 | 68.0517 | 51.2067 | 30.9078 | 22.8629 | 18.1443 | 175.7812 | 111.5572 | 92.1055 | 70.4011 | 40.1414 | 25.3267 | 18.4941 | 179.1114 | 190.7656 | 473.6347 | 242.806 | 225.5413 | 447.0285 |  |  |  | 315.0667 | 350.4588 | 295.712 | 305.8369 | 158.2327 | 316.6982 | 189.3636 | 268.4994 | 164.0464 | 263.0372 | 356.5496 | 217.9345 | 351.8641 | 156.3858 |  | 160.0861 | 207.9478 | 131.0601 | 161.6459 |  | 37.9061 | 78.06 | 39.4434 | 75.2462 | 140.5794 | 168.2085 | 236.7909 | 9.0001 | 38.7319 | 10.2732 | 86.5504 | 8.7962 | 41.9895 | 48.9986 | 54.1939 | 25.5655 |  |  | 2.6412 | 0.31353 | 0.42109 | 0.001314 | 3.1964 | 1.6193 | 5.4822 | -5.7604 | 0.85606 | 2.2552 | 8.5039 | -0.00058319 | -0.00050598 | -0.00062097 | 273.3651 | 291.4937 | 308.5869 | 388.2081 | 120.7787 | 72.2409 | 35.9196 | 120.8438 | 100.9355 | 75.5557 | 58.2246 | 37.2514 | 25.7096 | 18.421 | 115.6799 | 99.71 | 82.4598 | 54.8963 | 47.6359 | 111.8105 | 73.9474 | 196.4197 | 230.3455 | 262.1458 | 272.5234 | 304.4667 | 325.4487 |  |  |  | 348.6732 | 275.4779 | 287.4908 | 309.8122 | 2.1926 | 1.4516 | 882.5886 |  |  | 889.5457 |  |  | 374.3022 | 449.6866 | 204.0788 | 244.7664 | 344.0199 | 160.3494 | 965.0844 | 783.3173 | 892.8159 | 921.9798 | 899.3569 |  |  | 737.1316 | 360.4275 | 965.1329 | 336.9152 | 752.726 |  | 832.4019 |  |  | 901.2071 | 987.5067 | 963.151 | [6 empty] | 787.4981 |  |  | 738.9343 |  |  | 224.4846 | 333.6074 | 357.6554 | 140.8013 | 289.4037 | 395.0843 | 212.4097 | 318.0562 |  | 271.0963 | 351.2504 | 213.3079 | 351.8904 | 263.5345 | 351.5157 | 143.7835 | 284.364 |  | 270.486 | 307.0515 | 372.3247 | 184.6525 | 306.2455 | 391.6677 | 192.9577 | 337.2354 | 234.1375 | 335.523 | 216.5256 | 347.7818 | 0.62074 | 19.3408 | 1.3545 | 0.296 | -40.1543 | 3.116 | 894.03 | 0.23 | 2.7506 | 0.73129 | 0.8475 | 0.047342 | 2.6175 | 1.8631 | 3.428 |  | -1.3275 | -9.5965 | 0.8153 | -0.12284 | 13.9364 | 9.5566
42810.6011 | 13919 | 112.3865 | 86.8302 | 68.0504 | 51.222 | 30.9124 | 22.8786 | 18.1409 | 175.798 | 111.567 | 92.1038 | 70.4025 | 40.1483 | 25.3299 | 18.4994 | 179.1089 | 190.7633 | 473.6533 | 242.7911 | 225.7303 | 447.002 |  |  |  | 315.0778 | 350.4478 | 295.6961 | 305.6933 | 158.1387 | 316.7329 | 189.3652 | 268.4867 | 163.4405 | 263.0348 | 356.5462 | 217.9915 | 351.8434 | 156.8219 |  | 159.4267 | 208.0983 | 130.9048 | 162.9238 |  | 37.7146 | 77.8856 | 39.3299 | 74.9843 | 140.33 | 168.3374 | 236.8679 | 9.0857 | 38.7338 | 10.3076 | 86.4935 | 8.7922 | 41.9994 | 48.9915 | 54.201 | 25.5575 |  |  | 3.0052 | 0.17948 | 0.6524 | -0.40084 | 2.6779 | 2.7739 | 5.6222 | -5.7296 | -0.19011 | 2.1895 | 8.4025 | -0.0006489 | -0.00058483 | -0.00059469 | 274.8183 | 292.8477 | 311.0122 | 388.3239 | 120.7877 | 72.2632 | 35.923 | 120.8509 | 100.9504 | 75.5587 | 58.2262 | 37.2565 | 25.7095 | 18.4166 | 115.1043 | 99.1302 | 78.6296 | 54.3464 | 47.6995 | 111.74 | 73.8455 | 196.4249 | 230.341 | 262.1363 | 272.5079 | 304.4515 | 325.4282 |  |  |  | 348.6549 | 275.4409 | 287.6658 | 310.5614 | 1.6926 | 1.5762 | 882.0847 |  |  | 889.0625 |  |  | 374.2969 | 449.6887 | 204.3414 | 244.7804 | 344.042 | 159.4201 | 964.8763 | 783.6571 | 892.8293 | 921.3394 | 899.4009 |  |  | 736.4 | 360.4289 | 965.0846 | 336.8698 | 752.4183 |  | 831.6482 |  |  | 900.973 | 987.0025 | 963.3022 | [6 empty] | 789.1004 |  |  | 738.6319 |  |  | 224.3795 | 333.3158 | 358.331 | 140.3534 | 289.5348 | 394.9531 | 212.1825 | 317.8286 |  | 271.251 | 351.1193 | 213.0515 | 351.9452 | 263.1958 | 351.5036 | 143.8199 | 284.1965 |  | 270.4352 | 306.9825 | 372.2902 | 184.5264 | 306.1874 | 390.7056 | 193.2295 | 337.1112 | 234.2719 | 335.8946 | 216.3592 | 347.866 | 0.63788 | 19.344 | 1.3561 | 0.29561 | -40.2075 | 3.1159 | 885.66 | 0.24 | 2.9342 | 0.55316 | 1.0546 | -0.82666 | 2.3962 | 2.4388 | 3.472 |  | -1.307 | -9.5988 | 0.87051 | 0.29044 | 13.8991 | 9.5343
42810.6011 | 13920 | 112.3981 | 86.8383 | 68.046 | 51.2142 | 30.9165 | 22.8799 | 18.1457 | 175.8166 | 111.5673 | 92.111 | 70.4133 | 40.1447 | 25.338 | 18.4991 | 179.0993 | 190.755 | 473.6751 | 242.7736 | 225.7635 | 446.9958 |  |  |  | 315.0834 | 350.4293 | 295.7497 | 305.5471 | 158.1873 | 316.7983 | 189.3711 | 268.4935 | 162.5491 | 263.0604 | 356.5658 | 218.1073 | 351.8376 | 157.1563 |  | 159.9327 | 208.163 | 129.4393 | 163.7359 |  | 37.6206 | 77.8867 | 39.2 | 75.1799 | 140.3805 | 168.6095 | 237.0602 | 9.1481 | 38.7374 | 10.5277 | 86.4524 | 8.7824 | 42.0161 | 48.9859 | 54.1941 | 25.5543 |  |  | 2.4053 | 0.30828 | 0.66357 | 0.004598 | 3.1707 | 2.1864 | 5.8909 | -6.1639 | 0.53361 | 1.6906 | 8.6557 | -0.00057005 | -0.00062754 | -0.0006144 | 272.267 | 290.3471 | 308.6525 | 388.3151 | 120.7962 | 72.2847 | 35.9371 | 120.8532 | 100.9583 | 75.5606 | 58.2328 | 37.2592 | 25.7147 | 18.4217 | 111.131 | 98.2008 | 78.7596 | 53.5396 | 46.9081 | 111.5745 | 73.7703 | 196.4157 | 230.3353 | 262.1243 | 272.4913 | 304.4229 | 325.4066 |  |  |  | 348.5664 | 275.6835 | 287.7936 | 310.9958 | 2.3148 | 1.6743 | 881.6478 |  |  | 888.6768 |  |  | 374.2931 | 449.6865 | 204.0519 | 244.7876 | 344.0617 | 158.4936 | 964.4864 | 783.8511 | 892.7706 | 921.1393 | 899.4152 |  |  | 736.2868 | 360.3989 | 964.7152 | 336.9496 | 751.7305 |  | 831.7909 |  |  | 900.3604 | 986.3384 | 963.0672 | [6 empty] | 787.8321 |  |  | 738.1918 |  |  | 224.3465 | 333.0503 | 359.0641 | 140.106 | 289.5213 | 394.7822 | 211.3536 | 317.4061 |  | 272.0717 | 350.9401 | 213.3556 | 351.8084 | 263.0932 | 351.4902 | 143.7619 | 284.0203 |  | 270.5357 | 307.2918 | 372.2764 | 184.4403 | 305.9177 | 389.9223 | 193.0945 | 337.0987 | 234.1755 | 336.1868 | 216.0543 | 348.0141 | 0.6398 | 19.3458 | 1.3575 | 0.29663 | -40.2537 | 3.1159 | 874.6 | 0.33 | 2.6252 | 0.72496 | 1.0636 | 0.088538 | 2.6082 | 2.1658 | 3.5551 |  | -1.3064 | -9.5822 | 1.2915 | 0.26693 | 13.8761 | 9.515
42810.6012 | 13921 | 112.3978 | 86.8405 | 68.0546 | 51.2137 | 30.914 | 22.87 | 18.1367 | 175.8424 | 111.5656 | 92.1209 | 70.4075 | 40.1477 | 25.3351 | 18.4898 | 179.1012 | 190.7498 | 473.7032 | 242.7597 | 225.557 | 446.9766 |  |  |  | 315.0956 | 350.4152 | 295.8024 | 305.5311 | 158.8621 | 316.8781 | 189.3862 | 268.4843 | 162.5163 | 263.0692 | 356.5681 | 218.2691 | 351.7795 | 157.4862 |  | 160.3444 | 207.7263 | 128.7314 | 164.1452 |  | 37.6702 | 77.9818 | 39.1199 | 75.0689 | 140.3231 | 168.6967 | 237.1586 | 9.1769 | 38.7472 | 10.928 | 86.4269 | 8.7803 | 42.0058 | 48.9691 | 54.1819 | 25.5625 |  |  | 2.559 | 0.44758 | 0.4086 | -0.072282 | 2.8731 | 2.54 | 5.7891 | -5.9431 | 0.26506 | 2.2564 | 8.5817 | -0.0005684 | -0.00057826 | -0.00060619 | 267.235 | 283.911 | 300.9401 | 388.095 | 120.8096 | 72.2942 | 35.9396 | 120.8558 | 100.9558 | 75.5614 | 58.2371 | 37.2585 | 25.7118 | 18.4236 | 114.2158 | 98.2332 | 79.5305 | 54.7362 | 47.1611 | 111.5245 | 73.6894 | 196.4145 | 230.3297 | 262.1216 | 272.4714 | 304.4015 | 325.3812 |  |  |  | 348.5184 | 275.6788 | 286.7161 | 311.202 | 3.023 | 2.4314 | 881.3991 |  |  | 888.5127 |  |  | 374.2972 | 449.6972 | 203.6823 | 244.8084 | 344.0938 | 157.6482 | 964.3873 | 783.4316 | 892.7285 | 921.0675 | 899.1938 |  |  | 736.4468 | 360.3595 | 964.428 | 337.0074 | 751.1059 |  | 831.4999 |  |  | 900.876 | 985.694 | 962.8471 | [6 empty] | 785.6703 |  |  | 737.9179 |  |  | 224.5214 | 332.6259 | 358.9147 | 139.7574 | 289.2604 | 394.58 | 210.5571 | 317.0689 |  | 273.4313 | 350.126 | 213.6268 | 351.9144 | 262.4189 | 351.4822 | 143.6709 | 283.8489 |  | 269.4765 | 307.1421 | 372.2631 | 184.4747 | 305.8351 | 389.3402 | 192.9486 | 336.9903 | 234.2731 | 336.0591 | 215.7818 | 347.8959 | 0.63403 | 19.3466 | 1.3573 | 0.29424 | -40.145 | 3.1159 | 867.63 | 0.3 | 2.708 | 0.87365 | 0.83474 | -0.35109 | 2.483 | 2.3346 | 3.5246 |  | -1.3142 | -9.5697 | 0.9425 | 0.17152 | 13.8599 | 9.5053
42810.6012 | 13922 | 112.4064 | 86.8404 | 68.0553 | 51.2192 | 30.9193 | 22.8719 | 18.1254 | 175.8593 | 111.5666 | 92.1112 | 70.4101 | 40.1554 | 25.3324 | 18.4934 | 179.1032 | 190.7364 | 473.7182 | 242.7397 | 225.4278 | 446.8556 |  |  |  | 315.1024 | 350.3997 | 295.8477 | 305.5603 | 158.3892 | 316.8712 | 189.3884 | 268.4856 | 161.4188 | 263.0829 | 356.5775 | 218.174 | 351.6723 | 157.3726 |  | 160.225 | 207.9521 | 127.5611 | 164.182 |  | 37.7456 | 77.9635 | 39.1617 | 74.7674 | 140.2199 | 168.7021 | 237.1215 | 9.1722 | 38.7296 | 11.2578 | 86.3858 | 8.7751 | 41.9967 | 48.9322 | 54.164 | 25.5604 |  |  | 2.6169 | 0.097343 | 0.73191 | -0.19122 | 2.5458 | 2.35 | 5.5197 | -5.7802 | 0.62916 | 2.2073 | 8.4665 | -0.00058976 | -0.00054869 | -0.00059305 | 266.4542 | 286.1169 | 301.5427 | 388.2005 | 120.8194 | 72.3002 | 35.9296 | 120.8564 | 100.951 | 75.5641 | 58.2322 | 37.2551 | 25.7069 | 18.4115 | 119.7306 | 101.6328 | 82.645 | 56.7991 | 49.4119 | 111.5786 | 73.6588 | 196.4102 | 230.3293 | 262.1225 | 272.4445 | 304.3759 | 325.3507 |  |  |  | 348.4804 | 276.674 | 286.8756 | 312.2958 | 3.0978 | 2.5206 | 881.3258 |  |  | 888.513 |  |  | 374.3026 | 449.7101 | 203.715 | 244.8301 | 344.1197 | 155.9517 | 964.347 | 784.002 | 892.7691 | 920.57 | 899.985 |  |  | 735.7334 | 360.2734 | 964.4864 | 336.9564 | 750.2565 |  | 831.4437 |  |  | 901.78 | 984.975 | 962.7985 | [6 empty] | 786.8931 |  |  | 737.7979 |  |  | 224.7521 | 332.5403 | 358.2241 | 139.3829 | 288.9349 | 394.3885 | 210.0493 | 316.4995 |  | 274.2231 | 349.4542 | 213.6498 | 352.2211 | 261.8832 | 351.6765 | 143.6723 | 283.6595 |  | 269.1046 | 306.5028 | 372.25 | 184.5928 | 305.6752 | 388.7682 | 192.6033 | 336.8241 | 234.772 | 335.7157 | 215.4414 | 347.6303 | 0.68873 | 19.3464 | 1.3564 | 0.2936 | -40.1045 | 3.1159 | 873.31 | 0.2 | 2.7384 | 0.40742 | 1.1172 | -0.57103 | 2.3373 | 2.2457 | 3.4416 |  | -1.3018 | -9.5753 | 0.33645 | -0.17823 | 13.85 | 9.4718
42810.6012 | 13923 | 112.4163 | 86.8356 | 68.0608 | 51.2236 | 30.9156 | 22.8731 | 18.134 | 175.8833 | 111.5681 | 92.1194 | 70.4106 | 40.1605 | 25.3381 | 18.4947 | 179.106 | 190.7344 | 473.7349 | 242.7268 | 225.5935 | 446.7713 |  |  |  | 315.1145 | 350.3872 | 296.0287 | 305.815 | 158.6592 | 316.7908 | 189.3778 | 268.4791 | 160.5306 | 263.0841 | 356.5681 | 218.0915 | 351.5942 | 157.3873 |  | 160.6801 | 208.2566 | 126.5254 | 165.4784 |  | 37.7721 | 77.8197 | 39.2295 | 74.6284 | 140.026 | 168.387 | 237.1905 | 9.1301 | 38.7305 | 11.2473 | 86.3458 | 8.7839 | 41.992 | 48.913 | 54.1365 | 25.5601 |  |  | 3.0657 | 0.17817 | 0.63202 | -0.16888 | 2.6201 | 2.0511 | 5.7089 | -5.9326 | 0.30748 | 2.072 | 8.4051 | -0.00061604 | -0.00052898 | -0.00055033 | 269.3983 | 291.8966 | 309.5063 | 388.4858 | 120.835 | 72.3168 | 35.9388 | 120.8549 | 100.9496 | 75.5651 | 58.2338 | 37.2596 | 25.7073 | 18.4064 | 121.078 | 104.4507 | 84.0721 | 57.7759 | 50.6502 | 111.6473 | 73.6383 | 196.4089 | 230.3262 | 262.1213 | 272.4283 | 304.3491 | 325.3309 |  |  |  | 348.4426 | 277.2402 | 287.1218 | 312.1937 | 2.7025 | 2.4003 | 881.2408 |  |  | 888.4067 |  |  | 374.3031 | 449.7153 | 204.2828 | 244.8418 | 344.1472 | 155.0731 | 964.3222 | 785.2607 | 892.7868 | 920.1824 | 900.9105 |  |  | 735.9092 | 360.257 | 965.0479 | 336.9019 | 750.0609 |  | 831.2593 |  |  | 902.2391 | 983.9954 | 962.5592 | [6 empty] | 789.6309 |  |  | 737.8241 |  |  | 224.7379 | 332.7455 | 358.7725 | 139.3018 | 288.6376 | 394.282 | 210.4324 | 316.5308 |  | 274.2005 | 349.6431 | 213.7966 | 352.1389 | 262.0632 | 351.8585 | 143.8713 | 283.7081 |  | 270.0749 | 306.538 | 372.2345 | 184.2536 | 305.5727 | 388.3207 | 192.6305 | 336.666 | 235.6471 | 335.6336 | 215.2449 | 347.4788 | 0.66446 | 19.3475 | 1.357 | 0.29484 | -40.1443 | 3.1158 | 864.58 | 0.27 | 2.9637 | 0.55108 | 1.0379 | -0.53652 | 2.3703 | 2.0972 | 3.4989 |  | -1.3081 | -9.5952 | 0.19525 | -0.33925 | 13.8075 | 9.4715
42810.6012 | 13924 | 112.4324 | 86.8449 | 68.0694 | 51.2276 | 30.9185 | 22.8783 | 18.1368 | 175.9059 | 111.5801 | 92.1326 | 70.4256 | 40.1605 | 25.3439 | 18.5024 | 179.0989 | 190.729 | 473.7532 | 242.7141 | 225.7023 | 446.7187 |  |  |  | 315.1262 | 350.3718 | 296.4254 | 305.9086 | 158.9868 | 316.8425 | 189.3877 | 268.4833 | 160.2878 | 263.1007 | 356.584 | 217.9064 | 351.5293 | 157.6494 |  | 161.1815 | 208.542 | 126.6824 | 165.9353 |  | 37.9427 | 77.8303 | 39.3137 | 74.9549 | 140.0185 | 167.7638 | 237.287 | 9.0851 | 38.7305 | 11.1349 | 86.3112 | 8.7795 | 42.0024 | 48.892 | 54.0953 | 25.5634 |  |  | 2.8304 | 0.4259 | 0.70956 | -0.051254 | 2.8678 | 2.0057 | 5.5617 | -6.0075 | 0.40167 | 1.9759 | 8.3461 | -0.00056676 | -0.00056512 | -0.0005914 | 269.2674 | 292.829 | 307.5376 | 388.0659 | 120.8495 | 72.3444 | 35.9429 | 120.8628 | 100.9621 | 75.5747 | 58.2392 | 37.2724 | 25.7129 | 18.4208 | 123.0122 | 106.7126 | 84.8749 | 58.1784 | 51.9725 | 111.7192 | 73.5726 | 196.4068 | 230.3223 | 262.1196 | 272.4129 | 304.3314 | 325.3148 |  |  |  | 348.4057 | 277.8592 | 287.8139 | 311.6498 | 2.3214 | 1.831 | 881.1108 |  |  | 888.2414 |  |  | 374.3001 | 449.7101 | 204.4448 | 244.853 | 344.1693 | 155.1059 | 964.6028 | 786.6057 | 892.8348 | 919.683 | 900.5626 |  |  | 736.2055 | 360.2278 | 965.2294 | 336.8401 | 749.7145 |  | 830.8568 |  |  | 901.9915 | 983.2871 | 962.6984 | [6 empty] | 791.5597 |  |  | 737.4111 |  |  | 224.4263 | 332.7316 | 359.751 | 139.5264 | 288.4551 | 394.1589 | 211.4912 | 316.7965 |  | 273.9968 | 349.611 | 213.7063 | 351.9651 | 262.3499 | 351.5555 | 144.177 | 283.7491 |  | 271.4154 | 307.1735 | 372.2102 | 183.8768 | 305.4394 | 387.9929 | 193.2839 | 336.5594 | 236.5575 | 335.7034 | 215.1404 | 347.6279 | 0.49747 | 19.3483 | 1.356 | 0.29442 | -40.1191 | 3.1159 | 868.84 | 0.18 | 2.8478 | 0.85204 | 1.0998 | -0.29558 | 2.4781 | 2.0724 | 3.451 |  | -1.3188 | -9.6052 | -0.010734 | -0.43638 | 13.7894 | 9.4836
42810.6012 | 13925 | 112.4462 | 86.8559 | 68.0698 | 51.2323 | 30.9267 | 22.8719 | 18.1392 | 175.9235 | 111.5851 | 92.1353 | 70.4297 | 40.1569 | 25.3425 | 18.5039 | 179.1001 | 190.7243 | 473.7792 | 242.7007 | 225.6544 | 446.6323 |  |  |  | 315.1428 | 350.3616 | 296.4958 | 305.7995 | 159.0546 | 316.8999 | 189.3911 | 268.486 | 160.6265 | 263.1192 | 356.5909 | 217.8054 | 351.4671 | 157.5174 |  | 160.7319 | 208.1931 | 127.9206 | 164.2643 |  | 38.1063 | 77.9356 | 39.3879 | 75.0838 | 140.1195 | 167.4709 | 237.2625 | 9.0819 | 38.7437 | 11.0157 | 86.3036 | 8.767 | 42.0041 | 48.8924 | 54.068 | 25.5616 |  |  | 2.2298 | 0.76103 | 0.60574 | -0.25759 | 2.6227 | 2.1845 | 6.0592 | -5.7716 | 0.36314 | 2.1729 | 8.3874 | -0.00057005 | -0.00053719 | -0.00056019 | 270.8414 | 291.9731 | 307.2086 | 387.771 | 120.8568 | 72.3646 | 35.9605 | 120.8738 | 100.9718 | 75.5758 | 58.2502 | 37.2724 | 25.7236 | 18.423 | 121.0739 | 107.1651 | 84.648 | 57.2165 | 51.6481 | 111.7389 | 73.5304 | 196.4092 | 230.3212 | 262.1119 | 272.3987 | 304.3099 | 325.2908 |  |  |  | 348.3812 | 278.6393 | 288.4675 | 312.255 | 1.8275 | 1.4702 | 881.0817 |  |  | 888.1593 |  |  | 374.2985 | 449.7025 | 204.6017 | 244.8614 | 344.1866 | 155.4998 | 964.9293 | 787.7072 | 892.8954 | 919.228 | 900.9818 |  |  | 736.3011 | 360.3054 | 965.0815 | 336.7919 | 749.3784 |  | 830.3552 |  |  | 902.0162 | 982.8702 | 963.2783 | [6 empty] | 792.9655 |  |  | 737.6252 |  |  | 224.5277 | 332.3732 | 359.9825 | 140.1121 | 288.4722 | 394.0211 | 211.795 | 316.7221 |  | 274.3142 | 349.5127 | 213.2406 | 351.6178 | 262.525 | 351.1597 | 144.1312 | 283.8557 |  | 272.6148 | 307.0013 | 372.1815 | 183.4168 | 305.0443 | 388.392 | 193.0997 | 336.41 | 236.2551 | 335.7538 | 215.1409 | 347.9595 | 0.50576 | 19.3477 | 1.3553 | 0.29477 | -40.1408 | 3.1158 | 872.03 | 0.18 | 2.5278 | 1.1391 | 1.0163 | -0.66273 | 2.3691 | 2.1621 | 3.6009 |  | -1.3148 | -9.6049 | 0.20708 | -0.41626 | 13.8306 | 9.4648
42810.6012 | 13926 | 112.4585 | 86.8576 | 68.0805 | 51.2373 | 30.927 | 22.877 | 18.142 | 175.9399 | 111.5851 | 92.131 | 70.4297 | 40.1677 | 25.3403 | 18.5036 | 179.1044 | 190.7133 | 473.7979 | 242.6843 | 225.468 | 446.6196 |  |  |  | 315.1541 | 350.3437 | 296.6586 | 305.8095 | 159.8068 | 317.0833 | 189.4088 | 268.4965 | 160.9596 | 263.1338 | 356.595 | 217.4275 | 351.4139 | 156.8152 |  | 160.5853 | 207.869 | 128.587 | 161.8476 |  | 38.2176 | 78.0332 | 39.4203 | 75.1074 | 139.8431 | 167.3055 | 237.1307 | 9.0691 | 38.7484 | 10.8295 | 86.2593 | 8.7603 | 42.0011 | 48.8869 | 54.0424 | 25.566 |  |  | 2.2962 | 0.58361 | 0.45526 | -0.40478 | 2.6865 | 1.8106 | 6.2202 | -5.7506 | 0.099067 | 2.0244 | 8.4051 | -0.00060455 | -0.00052241 | -0.00057497 | 269.1819 | 287.6312 | 303.2742 | 387.5535 | 120.869 | 72.3751 | 35.9666 | 120.8838 | 100.9672 | 75.5792 | 58.261 | 37.2788 | 25.7234 | 18.4201 | 118.3145 | 106.7039 | 81.5018 | 57.1076 | 50.1895 | 111.6022 | 73.4298 | 196.4128 | 230.3009 | 262.1049 | 272.3816 | 304.2763 | 325.2668 |  |  |  | 348.3075 | 279.2632 | 288.5987 | 313.3009 | 2.1705 | 1.2371 | 880.8903 |  |  | 887.8269 |  |  | 374.3049 | 449.7112 | 205.1351 | 244.8751 | 344.2155 | 155.8055 | 964.9475 | 787.7287 | 892.9363 | 918.8057 | 900.5965 |  |  | 735.6362 | 360.3345 | 964.4731 | 336.7093 | 749.9535 |  | 829.1052 |  |  | 901.8623 | 982.3201 | 963.7733 | [6 empty] | 791.8943 |  |  | 737.7891 |  |  | 224.9645 | 332.1736 | 359.548 | 139.7977 | 288.6701 | 393.935 | 211.5279 | 316.1813 |  | 274.7638 | 349.194 | 213.4965 | 351.3787 | 261.8859 | 350.2884 | 143.3662 | 283.6104 |  | 272.2315 | 306.9205 | 372.1332 | 183.1769 | 304.836 | 388.3294 | 193.8257 | 336.2725 | 236.2901 | 335.8682 | 215.1441 | 347.8492 | 0.64289 | 19.3477 | 1.3532 | 0.29464 | -40.0693 | 3.1159 | 857.83 | 0.21 | 2.5656 | 0.99769 | 0.88118 | -0.83089 | 2.3972 | 1.968 | 3.6477 |  | -1.2939 | -9.5945 | 0.49672 | -0.078816 | 13.8933 | 9.4296
42810.6012 | 13927 | 112.4774 | 86.8597 | 68.077 | 51.2449 | 30.9246 | 22.882 | 18.1348 | 175.9594 | 111.5896 | 92.1321 | 70.4373 | 40.1685 | 25.3421 | 18.5054 | 179.0879 | 190.692 | 473.8094 | 242.662 | 225.2409 | 446.6689 |  |  |  | 315.1562 | 350.3185 | 296.8988 | 305.9585 | 158.5616 | 316.9934 | 189.4068 | 268.4849 | 160.8505 | 263.1399 | 356.607 | 217.2402 | 351.3493 | 156.4449 |  | 160.6619 | 206.9054 | 129.1643 | 161.9445 |  | 38.3347 | 78.116 | 39.4683 | 75.1052 | 139.4933 | 166.805 | 236.8318 | 9.0371 | 38.7669 | 10.6814 | 86.2163 | 8.7681 | 42.011 | 48.885 | 53.9874 | 25.5689 |  |  | 2.3836 | 0.3891 | 0.38758 | -0.00197 | 2.9394 | 2.6622 | 5.5709 | -5.3511 | 0.62857 | 1.9323 | 8.5027 | -0.0005684 | -0.00055198 | -0.00057497 | 269.4862 | 287.3796 | 303.9198 | 388.1751 | 120.8849 | 72.3821 | 35.9614 | 120.8744 | 100.968 | 75.58 | 58.2567 | 37.2741 | 25.7131 | 18.4178 | 116.7494 | 104.506 | 78.6766 | 56.903 | 51.4037 | 111.54 | 73.3007 | 196.3984 | 230.2973 | 262.0988 | 272.3535 | 304.2626 | 325.2427 |  |  |  | 348.2032 | 279.53 | 288.778 | 314.3636 | 2.4256 | 1.6016 | 880.4079 |  |  | 887.2423 |  |  | 374.3077 | 449.7208 | 205.5155 | 244.8937 | 344.2482 | 156.3157 | 964.9207 | 787.18 | 892.7034 | 918.0176 | 899.731 |  |  | 735.3111 | 360.3416 | 964.0593 | 336.6086 | 750.1089 |  | 828.6742 |  |  | 899.4073 | 981.9119 | 963.71 | [6 empty] | 790.2806 |  |  | 738.0295 |  |  | 224.7809 | 331.5877 | 358.55 | 140.3367 | 289.0484 | 393.8649 | 211.7046 | 315.9301 |  | 274.0979 | 348.6736 | 213.6318 | 351.1169 | 261.7025 | 350.2594 | 143.6402 | 283.6252 |  | 272.274 | 307.2031 | 372.1147 | 182.5618 | 305.0671 | 388.0668 | 194.0912 | 336.253 | 235.7264 | 335.7666 | 215.1556 | 347.3798 | 0.5774 | 19.3486 | 1.3505 | 0.29339 | -40.1691 | 3.1158 | 850.82 | 0.35 | 2.6137 | 0.81473 | 0.81314 | -0.057972 | 2.5061 | 2.385 | 3.4501 |  | -1.2842 | -9.591 | 0.6629 | 0.21954 | 13.8853 | 9.3916
42810.6012 | 13928 | 112.4726 | 86.8659 | 68.0901 | 51.251 | 30.9282 | 22.8801 | 18.1415 | 175.986 | 111.5929 | 92.1465 | 70.4413 | 40.1657 | 25.3559 | 18.506 | 179.0865 | 190.6951 | 473.8269 | 242.6496 | 225.3295 | 446.7115 |  |  |  | 315.1759 | 350.3065 | 296.8268 | 305.8375 | 157.9882 | 316.9503 | 189.4056 | 268.4937 | 162.3208 | 263.1604 | 356.6097 | 217.2978 | 351.2717 | 156.544 |  | 160.2534 | 205.8347 | 130.4717 | 161.0361 |  | 38.5005 | 78.1202 | 39.5383 | 75.1705 | 139.5971 | 166.8676 | 237.0711 | 8.9199 | 38.7899 | 10.6775 | 86.1945 | 8.7735 | 42.016 | 48.8825 | 53.9561 | 25.5713 |  |  | 2.4112 | -0.034741 | 0.35932 | -0.33973 | 2.7528 | 1.8769 | 5.7832 | -5.6579 | 0.44331 | 1.712 | 8.5877 | -0.00053062 | -0.00054376 | -0.00055526 | 268.5161 | 285.8495 | 305.2543 | 387.6127 | 120.9002 | 72.4049 | 35.9705 | 120.884 | 100.9754 | 75.587 | 58.2655 | 37.2858 | 25.7153 | 18.4233 | 118.0315 | 106.3785 | 79.4702 | 56.8931 | 52.9399 | 111.5082 | 73.2201 | 196.3992 | 230.2944 | 262.0939 | 272.3292 | 304.2344 | 325.2319 |  |  |  | 348.1483 | 279.6977 | 288.8582 | 313.9317 | 2.0003 | 2.2441 | 879.8504 |  |  | 886.5508 |  |  | 374.3121 | 449.728 | 205.7608 | 244.9122 | 344.2786 | 157.1684 | 965.0655 | 786.5954 | 892.4003 | 916.5207 | 899.5148 |  |  | 735.4007 | 360.3798 | 963.2352 | 336.5627 | 749.7771 |  | 828.1192 |  |  | 899.6714 | 981.5615 | 964.0276 | [6 empty] | 787.5319 |  |  | 738.7548 |  |  | 224.8938 | 331.124 | 357.8755 | 140.4182 | 289.0475 | 393.773 | 211.2716 | 315.872 |  | 273.5401 | 348.3132 | 213.5289 | 350.876 | 261.8266 | 349.8696 | 144.0222 | 283.761 |  | 272.1849 | 307.4307 | 372.0921 | 182.3584 | 305.1316 | 387.6172 | 193.5545 | 336.2692 | 235.4481 | 335.8357 | 215.1831 | 347.017 | 0.48033 | 19.3477 | 1.3474 | 0.29127 | -40.1746 | 3.1158 | 862.82 | 0.26 | 2.6287 | -0.24345 | 0.78294 | -0.7613 | 2.4254 | 2.0027 | 3.5155 |  | -1.2834 | -9.5718 | 0.51651 | 0.12164 | 13.9041 | 9.399
42810.6012 | 13929 | 112.4905 | 86.8747 | 68.1002 | 51.2621 | 30.9464 | 22.8813 | 18.1477 | 176.0067 | 111.6093 | 92.147 | 70.4529 | 40.1875 | 25.3626 | 18.5155 | 179.097 | 190.6952 | 473.8485 | 242.6317 | 225.7165 | 446.6823 |  |  |  | 315.1949 | 350.3001 | 296.8462 | 305.8259 | 156.7281 | 316.653 | 189.4045 | 268.4748 | 162.5052 | 263.1628 | 356.6061 | 217.1961 | 351.1907 | 156.0313 |  | 160.6153 | 205.3426 | 130.0956 | 159.5183 |  | 38.693 | 78.0574 | 39.4944 | 75.4706 | 139.9407 | 167.3784 | 237.2845 | 8.7722 | 38.7951 | 10.7157 | 86.1652 | 8.7685 | 42.0031 | 48.8476 | 53.9298 | 25.5727 |  |  | 2.4348 | 0.089455 | 0.54463 | 0.035486 | 2.7101 | 1.9499 | 6.3687 | -5.7026 | 0.4548 | 2.2248 | 8.3218 | -0.00051583 | -0.00051419 | -0.00055362 | 266.5195 | 283.8028 | 305.4867 | 386.9931 | 120.9125 | 72.4315 | 35.9798 | 120.8936 | 100.9732 | 75.5969 | 58.272 | 37.2947 | 25.7193 | 18.4302 | 119.8433 | 106.7121 | 80.3551 | 57.12 | 53.9016 | 111.5335 | 73.1411 | 196.3984 | 230.2885 | 262.0885 | 272.3148 | 304.2075 | 325.2114 |  |  |  | 348.1942 | 279.8856 | 289.2213 | 313.7561 | 2.3354 | 1.6823 | 879.2766 |  |  | 885.8496 |  |  | 374.3093 | 449.7323 | 205.7536 | 244.923 | 344.2991 | 158.0163 | 965.165 | 786.1952 | 892.1708 | 915.4139 | 899.3989 |  |  | 735.7586 | 360.3053 | 962.9397 | 336.5864 | 749.6326 |  | 827.631 |  |  | 899.1081 | 981.1713 | 964.4228 | [6 empty] | 787.0972 |  |  | 739.0086 |  |  | 225.1546 | 331.4137 | 357.5838 | 140.2987 | 288.5226 | 393.6742 | 211.5066 | 315.884 |  | 273.303 | 348.7137 | 213.957 | 350.5296 | 261.9732 | 349.6779 | 143.9005 | 283.5841 |  | 271.5519 | 307.7303 | 372.0698 | 182.6563 | 305.2188 | 387.2067 | 193.7613 | 336.2035 | 235.5513 | 335.765 | 215.0211 | 346.7833 | 0.81064 | 19.3486 | 1.3444 | 0.29137 | -40.0748 | 3.1158 | 854.03 | 0.29 | 2.6409 | 0.39062 | 0.96383 | 0.24602 | 2.408 | 2.0425 | 3.6913 |  | -1.2998 | -9.5617 | 0.31834 | 0.013801 | 13.9395 | 9.4077
42810.6013 | 13930 | 112.5025 | 86.8818 | 68.1064 | 51.261 | 30.9435 | 22.8882 | 18.1515 | 176.0254 | 111.611 | 92.1636 | 70.4589 | 40.1946 | 25.3674 | 18.5184 | 179.1001 | 190.6879 | 473.8726 | 242.6305 | 226.2393 | 446.6445 |  |  |  | 315.2098 | 350.291 | 296.7211 | 305.7034 | 156.9434 | 316.453 | 189.4134 | 268.4748 | 163.0641 | 263.1631 | 356.6037 | 216.9063 | 351.1364 | 155.4752 |  | 160.9214 | 205.013 | 129.6203 | 158.0235 |  | 38.6866 | 78.0517 | 39.3596 | 76.4805 | 139.7076 | 167.2541 | 237.3223 | 8.7361 | 38.7993 | 10.7514 | 86.132 | 8.7732 | 42.002 | 48.821 | 53.9353 | 25.5816 |  |  | 2.9513 | 0.33587 | 0.70036 | 0.056514 | 3.3015 | 2.0405 | 5.7812 | -5.8465 | 0.60931 | 1.6421 | 8.4725 | -0.00053883 | -0.0006029 | -0.00058812 | 264.916 | 282.8897 | 302.2725 | 386.8143 | 120.9207 | 72.429 | 35.976 | 120.8851 | 100.9793 | 75.5985 | 58.2691 | 37.2886 | 25.7275 | 18.4145 | 120.6208 | 105.66 | 79.6964 | 55.7117 | 51.8899 | 111.5199 | 73.0536 | 196.4006 | 230.288 | 262.091 | 272.3077 | 304.1941 | 325.1958 |  |  |  | 348.1984 | 279.8787 | 289.1619 | 314.557 | 2.0564 | 1.9353 | 878.6464 |  |  | 885.1484 |  |  | 374.3146 | 449.7467 | 205.1691 | 244.9484 | 344.3284 | 157.8437 | 965.2362 | 786.5428 | 891.9417 | 915.1772 | 899.0142 |  |  | 735.6182 | 360.2984 | 963.356 | 336.5663 | 749.382 |  | 827.4311 |  |  | 898.7744 | 980.7675 | 964.6494 | [6 empty] | 785.8019 |  |  | 739.4775 |  |  | 224.8914 | 331.7006 | 358.1936 | 139.9784 | 288.1084 | 393.5435 | 211.2272 | 315.6616 |  | 272.9005 | 349.3189 | 213.8137 | 350.0663 | 262.2918 | 349.4611 | 143.7908 | 283.2843 |  | 271.1791 | 308.5289 | 372.048 | 182.4973 | 305.1611 | 387.2285 | 193.405 | 336.014 | 235.5773 | 335.9321 | 214.9665 | 346.4567 | 0.53484 | 19.3459 | 1.3435 | 0.29389 | -40.1504 | 3.1158 | 850.12 | 0.27 | 2.9071 | 0.75689 | 1.093 | 0.31047 | 2.6574 | 2.0891 | 3.5164 |  | -1.2965 | -9.5748 | 0.23025 | 0.076449 | 13.9765 | 9.3858
42810.6013 | 13931 | 112.5039 | 86.8834 | 68.1039 | 51.2539 | 30.9363 | 22.8803 | 18.1471 | 176.0345 | 111.609 | 92.158 | 70.4609 | 40.1875 | 25.359 | 18.5088 | 179.1007 | 190.6775 | 473.8846 | 242.606 | 226.2871 | 446.5928 |  |  |  | 315.2205 | 350.2716 | 296.4395 | 305.5665 | 157.1891 | 316.2965 | 189.4167 | 268.4742 | 162.2203 | 263.1796 | 356.6104 | 216.9235 | 351.1033 | 155.3254 |  | 161.5613 | 204.8695 | 128.3152 | 159.0011 |  | 38.6043 | 78.0453 | 39.3026 | 76.9539 | 139.2258 | 167.5479 | 236.856 | 8.7258 | 38.8004 | 10.6381 | 86.0988 | 8.7818 | 41.9897 | 48.8045 | 53.9348 | 25.5736 |  |  | 2.4624 | 0.33456 | 0.76739 | -0.44355 | 2.8409 | 1.7948 | 5.3909 | -5.8787 | 0.41899 | 1.8633 | 8.5084 | -0.00051583 | -0.00052241 | -0.00054212 | 266.8932 | 279.2457 | 300.9326 | 387.4473 | 120.9316 | 72.443 | 35.9764 | 120.8886 | 100.9756 | 75.6045 | 58.2694 | 37.2924 | 25.7278 | 18.4195 | 120.2066 | 105.4886 | 81.0574 | 56.616 | 50.5236 | 111.4895 | 72.9907 | 196.3829 | 230.2818 | 262.079 | 272.2856 | 304.1611 | 325.1664 |  |  |  | 348.0701 | 280.2963 | 289.8014 | 315.8037 | 1.473 | 2.3395 | 877.9767 |  |  | 884.4081 |  |  | 374.3147 | 449.756 | 204.1792 | 244.9638 | 344.352 | 157.0758 | 965.4147 | 786.9183 | 891.7783 | 914.1977 | 898.6834 |  |  | 735.9885 | 360.3171 | 963.9564 | 336.5255 | 749.1759 |  | 826.7854 |  |  | 898.9392 | 980.4813 | 964.7016 | [6 empty] | 784.4343 |  |  | 739.8847 |  |  | 224.7937 | 331.6046 | 359.2026 | 139.6955 | 287.9647 | 393.3863 | 210.4093 | 315.493 |  | 273.2848 | 349.757 | 212.8577 | 349.6724 | 262.5672 | 349.3004 | 144.3459 | 283.2399 |  | 270.9204 | 309.153 | 372.0365 | 182.6226 | 305.316 | 387.7134 | 192.3364 | 335.8196 | 235.638 | 336.4587 | 214.819 | 346.3438 | 0.49805 | 19.3482 | 1.3425 | 0.29418 | -40.1481 | 3.1158 | 860.96 | 0.29 | 2.655 | 0.7554 | 1.1441 | -0.86979 | 2.4658 | 1.9599 | 3.3968 |  | -1.3051 | -9.5947 | 0.27252 | -0.082354 | 13.9466 | 9.3406
42810.6013 | 13932 | 112.5221 | 86.8932 | 68.0997 | 51.267 | 30.9419 | 22.8837 | 18.1582 | 176.0653 | 111.6162 | 92.1613 | 70.4667 | 40.1984 | 25.3669 | 18.5106 | 179.1011 | 190.677 | 473.9046 | 242.5805 | 226.1402 | 446.5529 |  |  |  | 315.2312 | 350.2661 | 296.7654 | 305.8404 | 157.5578 | 316.3287 | 189.4164 | 268.4685 | 161.578 | 263.1876 | 356.6165 | 217.3072 | 351.0271 | 156.0382 |  | 162.1829 | 204.6152 | 127.6369 | 159.9321 |  | 38.4595 | 77.9068 | 39.3429 | 76.7369 | 139.0013 | 167.97 | 236.4753 | 8.7638 | 38.8025 | 10.5069 | 86.079 | 8.7753 | 41.9656 | 48.8068 | 53.9379 | 25.57 |  |  | 2.5157 | 0.34047 | 0.75688 | -0.46852 | 3.0433 | 1.8388 | 5.7451 | -5.9766 | -0.0060172 | 2.4432 | 8.3187 | -0.00058976 | -0.00052405 | -0.00057333 | 265.6689 | 286.3012 | 304.9107 | 387.4256 | 120.9525 | 72.4614 | 35.9857 | 120.8979 | 100.9906 | 75.6088 | 58.279 | 37.2879 | 25.7199 | 18.4258 | 120.7797 | 107.6563 | 85.3118 | 57.4165 | 51.9411 | 111.5306 | 73.0084 | 196.3932 | 230.2802 | 262.0829 | 272.2673 | 304.1429 | 325.1564 |  |  |  | 347.9463 | 279.8791 | 288.1533 | 316.322 | 2.7532 | 2.4139 | 877.4327 |  |  | 883.8109 |  |  | 374.3095 | 449.7565 | 203.9671 | 244.9711 | 344.3662 | 156.5568 | 965.3493 | 787.3459 | 891.5082 | 914.29 | 899.9504 |  |  | 734.9941 | 360.2624 | 964.1986 | 336.6689 | 748.7149 |  | 827.0311 |  |  | 899.1091 | 980.1125 | 964.8255 | [6 empty] | 783.1752 |  |  | 740.2402 |  |  | 224.6291 | 331.2412 | 360.0311 | 139.5198 | 287.8752 | 393.289 | 209.8824 | 315.1877 |  | 273.8758 | 350.0625 | 212.6386 | 349.4467 | 262.1776 | 349.3991 | 144.5437 | 283.2175 |  | 270.7512 | 309.5629 | 372.0352 | 183.2376 | 305.6312 | 388.642 | 191.6786 | 335.6487 | 236.0099 | 336.9207 | 214.689 | 346.2599 | 0.39135 | 19.3569 | 1.3411 | 0.29423 | -40.1722 | 3.1158 | 870.55 | 0.29 | 2.6837 | 0.7619 | 1.136 | -0.89376 | 2.5534 | 1.9848 | 3.5083 |  | -1.2822 | -9.5901 | 0.21393 | -0.55293 | 13.9145 | 9.3161
42810.6013 | 13933 | 112.5315 | 86.8942 | 68.1059 | 51.2727 | 30.9384 | 22.8855 | 18.1498 | 176.0861 | 111.6187 | 92.1646 | 70.4647 | 40.2024 | 25.364 | 18.5122 | 179.103 | 190.6649 | 473.9274 | 242.5599 | 225.973 | 446.5074 |  |  |  | 315.2394 | 350.2544 | 297.1855 | 306.0292 | 158.2865 | 316.4046 | 189.4237 | 268.4735 | 161.7677 | 263.2058 | 356.6193 | 217.7207 | 350.9746 | 156.6667 |  | 162.8397 | 204.1475 | 127.3345 | 160.6213 |  | 38.3733 | 77.7865 | 39.3664 | 77.1528 | 139.1939 | 168.7346 | 236.5498 | 8.7803 | 38.8055 | 10.5028 | 86.0688 | 8.782 | 41.9325 | 48.8184 | 53.9506 | 25.5735 |  |  | 2.329 | 0.33259 | 0.57091 | -0.08411 | 2.1522 | 1.9722 | 6.1288 | -5.654 | -0.10993 | 1.2939 | 8.301 | -0.00049448 | -0.00058976 | -0.00059305 | 263.76 | 282.5456 | 301.2744 | 386.8266 | 120.9628 | 72.4889 | 36.0015 | 120.9014 | 101.0004 | 75.6143 | 58.2821 | 37.3073 | 25.7267 | 18.4249 | 124.1554 | 109.2164 | 88.6225 | 56.8781 | 52.9321 | 111.6201 | 73.0056 | 196.3926 | 230.2761 | 262.0739 | 272.2453 | 304.1088 | 325.1342 |  |  |  | 347.9001 | 279.9046 | 287.7658 | 316.4032 | 2.3287 | 2.128 | 877.0017 |  |  | 883.3668 |  |  | 374.3139 | 449.7582 | 204.7504 | 244.986 | 344.3909 | 156.7632 | 965.0869 | 788.2813 | 891.1665 | 915.1186 | 899.634 |  |  | 735.36 | 360.215 | 964.7731 | 336.6368 | 748.6211 |  | 827.2588 |  |  | 898.5951 | 979.723 | 965.9261 | [6 empty] | 784.702 |  |  | 740.652 |  |  | 225.078 | 330.5951 | 359.8085 | 139.6616 | 287.6233 | 393.2671 | 209.7202 | 315.0128 |  | 274.3832 | 349.7581 | 212.6582 | 349.4004 | 262.2164 | 349.712 | 144.6897 | 283.4197 |  | 270.3715 | 309.5036 | 372.0164 | 183.26 | 305.7275 | 389.0726 | 191.5001 | 335.5407 | 236.2995 | 337.045 | 214.6673 | 346.0424 | 0.5019 | 19.3702 | 1.3395 | 0.29236 | -40.1325 | 3.1158 | 895.01 | 0.05 | 2.5824 | 0.75289 | 0.98643 | -0.37862 | 2.1491 | 2.0573 | 3.6267 |  | -1.2964 | -9.6086 | -0.15005 | -0.92113 | 13.891 | 9.31
42810.6013 | 13934 | 112.5367 | 86.8843 | 68.1062 | 51.2651 | 30.9412 | 22.8783 | 18.1476 | 176.0936 | 111.6105 | 92.1604 | 70.4728 | 40.1975 | 25.3601 | 18.5074 | 179.1056 | 190.6641 | 473.9537 | 242.5577 | 225.9004 | 446.4681 |  |  |  | 315.26 | 350.2483 | 297.6047 | 306.1569 | 158.4307 | 316.3928 | 189.4308 | 268.4709 | 162.0261 | 263.2234 | 356.6204 | 217.9409 | 350.9573 | 156.9151 |  | 163.3847 | 204.6091 | 127.1988 | 160.5317 |  | 38.3675 | 77.8048 | 39.3113 | 77.348 | 139.5188 | 168.8417 | 236.6099 | 8.7462 | 38.8028 | 10.5854 | 86.0884 | 8.7882 | 41.9026 | 48.8042 | 53.9377 | 25.5729 |  |  | 2.6813 | 0.34113 | 0.68262 | 2e-06 | 2.9467 | 1.9847 | 6.0046 | -5.5134 | 0.63558 | 1.781 | 8.3101 | -0.00063083 | -0.00056019 | -0.00056348 | 267.8731 | 286.0851 | 305.3998 | 387.2127 | 120.9744 | 72.4984 | 36.0128 | 120.9042 | 101.0037 | 75.6187 | 58.281 | 37.3027 | 25.7239 | 18.4224 | 123.4401 | 110.0709 | 88.9684 | 57.6644 | 52.1472 | 111.6548 | 73.0002 | 196.3915 | 230.2739 | 262.0733 | 272.2327 | 304.09 | 325.116 |  |  |  | 347.9649 | 279.6746 | 288.3851 | 315.4933 | 2.1705 | 2.1139 | 876.5162 |  |  | 882.8687 |  |  | 374.3118 | 449.7662 | 205.6914 | 245.0015 | 344.4194 | 156.6342 | 964.5783 | 789.304 | 890.8581 | 914.9148 | 899.2987 |  |  | 735.4163 | 360.1687 | 965.2732 | 336.6749 | 748.4021 |  | 827.5373 |  |  | 898.1107 | 979.4125 | 967.6159 | [6 empty] | 786.0461 |  |  | 740.7394 |  |  | 225.5496 | 330.2067 | 358.9878 | 139.9126 | 287.0022 | 393.21 | 209.66 | 314.9179 |  | 274.6814 | 349.6759 | 212.7421 | 349.4913 | 262.6344 | 349.9238 | 145.2272 | 283.5731 |  | 270.9381 | 309.2811 | 371.9928 | 183.0587 | 305.6553 | 388.8522 | 191.8085 | 335.4967 | 236.1202 | 336.7786 | 214.4348 | 345.6717 | 0.63595 | 19.3708 | 1.3371 | 0.29257 | -40.1372 | 3.1158 | 901.18 | 0.28 | 2.7707 | 0.76252 | 1.0787 | 0.0018463 | 2.515 | 2.064 | 3.5902 |  | -1.3019 | -9.6195 | -0.066265 | -0.96022 | 13.892 | 9.3406
42810.6013 | 13935 | 112.5475 | 86.8946 | 68.1143 | 51.2676 | 30.9405 | 22.8823 | 18.1477 | 176.1112 | 111.6163 | 92.164 | 70.4751 | 40.1991 | 25.3556 | 18.5105 | 179.097 | 190.6594 | 473.9696 | 242.5488 | 225.8565 | 446.4111 |  |  |  | 315.2703 | 350.2404 | 297.4665 | 306.0872 | 157.5336 | 316.0349 | 189.4188 | 268.4694 | 161.3023 | 263.2133 | 356.6079 | 217.874 | 350.9647 | 156.8065 |  | 163.476 | 205.2123 | 126.2501 | 161.321 |  | 38.2283 | 77.8257 | 39.2789 | 77.1948 | 139.6356 | 168.8948 | 236.7191 | 8.7474 | 38.8046 | 10.6244 | 86.1053 | 8.783 | 41.8697 | 48.799 | 53.9125 | 25.572 |  |  | 2.4473 | 0.34047 | 0.49732 | -0.46392 | 3.1136 | 2.3198 | 5.8548 | -5.1999 | 0.50286 | 2.752 | 8.3212 | -0.00050926 | -0.00061276 | -0.00054212 | 269.2913 | 289.2199 | 309.7189 | 387.0939 | 120.98 | 72.5221 | 36.009 | 120.9022 | 100.9986 | 75.6206 | 58.2855 | 37.2973 | 25.7226 | 18.42 | 123.3056 | 111.1919 | 89.0632 | 58.1661 | 52.7572 | 111.6886 | 72.9578 | 196.3844 | 230.2528 | 262.0579 | 272.2061 | 304.066 | 325.0833 |  |  |  | 348.002 | 279.8018 | 288.2433 | 314.3217 | 1.5204 | 2.1801 | 875.9798 |  |  | 882.3795 |  |  | 374.3182 | 449.7801 | 205.2233 | 245.0232 | 344.4452 | 156.5666 | 964.0288 | 789.3768 | 890.5676 | 915.0703 | 898.9245 |  |  | 735.3181 | 360.1205 | 964.8382 | 336.6795 | 747.7999 |  | 827.3731 |  |  | 899.0743 | 978.9069 | 968.2068 | [6 empty] | 784.1236 |  |  | 740.3841 |  |  | 225.9363 | 330.4978 | 358.1682 | 140.05 | 286.8024 | 393.1373 | 209.8323 | 314.7658 |  | 274.3417 | 350.0621 | 213.0897 | 349.536 | 262.4969 | 350.2279 | 145.1451 | 283.3885 |  | 271.5417 | 308.956 | 371.9854 | 182.792 | 305.5525 | 388.2222 | 191.9904 | 335.3337 | 236.1615 | 336.722 | 214.3668 | 345.3596 | 0.54447 | 19.3706 | 1.3364 | 0.29325 | -40.1306 | 3.1158 | 917.27 | 0.23 | 2.6463 | 0.76181 | 0.92071 | -0.88926 | 2.5854 | 2.2317 | 3.5453 |  | -1.3033 | -9.607 | -0.047131 | -0.97586 | 13.8707 | 9.3762
42810.6013 | 13936 | 112.5605 | 86.9198 | 68.1226 | 51.2845 | 30.9431 | 22.8952 | 18.1516 | 176.1424 | 111.6301 | 92.1748 | 70.4785 | 40.2141 | 25.3682 | 18.5103 | 179.0969 | 190.6514 | 473.9868 | 242.5307 | 225.794 | 446.3783 |  |  |  | 315.2882 | 350.223 | 297.2644 | 306.0131 | 157.3776 | 315.8856 | 189.4422 | 268.4771 | 162.1397 | 263.2335 | 356.6071 | 217.9364 | 350.9456 | 156.8139 |  | 163.3341 | 205.4879 | 126.3516 | 160.8105 |  | 38.092 | 77.837 | 39.2857 | 77.0789 | 139.7502 | 168.7987 | 237.1163 | 8.7825 | 38.8305 | 10.6447 | 86.13 | 8.7845 | 41.8317 | 48.8174 | 53.9088 | 25.5717 |  |  | 2.3626 | 0.10917 | 0.57617 | -0.19845 | 3.0768 | 2.1477 | 6.2984 | -5.4976 | 0.89128 | 2.1301 | 8.2636 | -0.00058319 | -0.00056512 | -0.00056676 | 270.3645 | 291.7247 | 311.0362 | 387.4822 | 120.9861 | 72.5527 | 36.0122 | 120.9075 | 101.0058 | 75.621 | 58.2883 | 37.2993 | 25.7297 | 18.4148 | 121.2282 | 111.4643 | 90.6238 | 58.0821 | 54.2272 | 111.6697 | 72.9641 | 196.384 | 230.255 | 262.0546 | 272.1869 | 304.0362 | 325.0548 |  |  |  | 347.9544 | 280.5298 | 289.3012 | 315.3359 | 2.4055 | 2.6719 | 875.509 |  |  | 882.0137 |  |  | 374.3268 | 449.7989 | 203.9229 | 245.0388 | 344.4696 | 156.3665 | 963.3869 | 789.0579 | 890.3785 | 914.3895 | 898.8665 |  |  | 735.2063 | 360.0439 | 964.2042 | 336.4297 | 747.4201 |  | 826.962 |  |  | 900.9028 | 977.9741 | 968.1519 | [6 empty] | 784.0041 |  |  | 740.008 |  |  | 225.6679 | 330.7886 | 357.16 | 139.8726 | 286.8948 | 393.0445 | 209.6894 | 314.7888 |  | 273.8174 | 349.8897 | 213.4943 | 349.4915 | 262.4724 | 350.4459 | 144.5077 | 283.2343 |  | 271.3887 | 308.872 | 371.9711 | 182.3472 | 305.4409 | 387.4556 | 191.4684 | 335.1812 | 236.52 | 336.5862 | 214.478 | 345.1589 | 0.43334 | 19.3712 | 1.3363 | 0.29438 | -40.2027 | 3.1158 | 922.21 | 0.42 | 2.5997 | 0.43139 | 0.99103 | -0.58162 | 2.5698 | 2.147 | 3.6768 |  | -1.3067 | -9.6092 | 0.18136 | -1.1485 | 13.8833 | 9.3441
42810.6013 | 13937 | 112.5667 | 86.9092 | 68.124 | 51.2808 | 30.9436 | 22.8882 | 18.1446 | 176.1565 | 111.6292 | 92.1779 | 70.4737 | 40.2058 | 25.3668 | 18.509 | 179.0936 | 190.641 | 474.0033 | 242.5059 | 225.8025 | 446.3551 |  |  |  | 315.292 | 350.2081 | 297.9194 | 306.2472 | 158.7897 | 316.0585 | 189.4387 | 268.4679 | 161.4507 | 263.2431 | 356.6114 | 217.843 | 350.9065 | 156.5966 |  | 163.0767 | 205.6001 | 126.578 | 160.7404 |  | 38.0321 | 77.8302 | 39.3046 | 76.8374 | 140.0018 | 169.076 | 237.5233 | 8.8022 | 38.8443 | 10.6456 | 86.1231 | 8.7702 | 41.8037 | 48.8525 | 53.9132 | 25.5758 |  |  | 2.5492 | 0.23139 | 0.55383 | -0.3279 | 2.9 | 2.2863 | 6.2478 | -5.5186 | 1.0158 | 1.9925 | 8.3729 | -0.00057169 | -0.00057005 | -0.00058647 | 269.0067 | 292.05 | 311.1562 | 388.132 | 121.0103 | 72.5701 | 36.0168 | 120.9165 | 101.0099 | 75.6215 | 58.2892 | 37.3032 | 25.7403 | 18.4187 | 122.8178 | 110.4203 | 90.8149 | 59.4575 | 54.8498 | 111.7385 | 72.9786 | 196.3849 | 230.2489 | 262.0483 | 272.1666 | 304.0104 | 325.0284 |  |  |  | 347.8596 | 280.9664 | 289.0667 | 315.9177 | 1.8636 | 2.5708 | 875.0998 |  |  | 881.6926 |  |  | 374.3296 | 449.8195 | 203.725 | 245.0483 | 344.4968 | 155.5834 | 962.7829 | 788.2151 | 890.1568 | 913.5396 | 898.4885 |  |  | 735.2825 | 359.9799 | 963.9479 | 336.3369 | 747.4469 |  | 826.6347 |  |  | 901.5251 | 976.9011 | 967.6708 | [6 empty] | 780.8867 |  |  | 739.7074 |  |  | 225.3912 | 330.9669 | 355.6151 | 140.1956 | 286.8783 | 392.9112 | 209.0355 | 315.0493 |  | 273.451 | 349.1747 | 213.4 | 349.3179 | 261.8666 | 350.6039 | 143.927 | 283.1856 |  | 271.0309 | 308.5836 | 371.9428 | 181.9372 | 305.2971 | 386.3484 | 190.9974 | 335.1529 | 236.3337 | 336.4737 | 214.6336 | 345.1133 | 0.46069 | 19.371 | 1.3353 | 0.29262 | -40.2044 | 3.1158 | 938 | 0.26 | 2.7009 | 0.62803 | 0.97162 | -0.74762 | 2.4957 | 2.2159 | 3.6631 |  | -1.3143 | -9.6094 | 0.013261 | -1.168 | 13.882 | 9.3202
42810.6014 | 13938 | 112.5759 | 86.9229 | 68.1279 | 51.2885 | 30.9542 | 22.8961 | 18.1459 | 176.1865 | 111.6343 | 92.1821 | 70.4869 | 40.2146 | 25.375 | 18.521 | 179.1023 | 190.6362 | 474.0194 | 242.4926 | 225.954 | 446.3406 |  |  |  | 315.2962 | 350.1965 | 298.1541 | 306.4776 | 159.8875 | 316.2194 | 189.4293 | 268.4697 | 160.8528 | 263.2546 | 356.6097 | 217.8837 | 350.8386 | 156.7224 |  | 162.0115 | 205.8993 | 126.3101 | 161.098 |  | 38.1623 | 77.9379 | 39.3493 | 76.5655 | 140.081 | 169.2708 | 237.7697 | 8.8114 | 38.8391 | 10.6118 | 86.1119 | 8.7675 | 41.7783 | 48.8774 | 53.9039 | 25.5765 |  |  | 2.9093 | 0.38056 | 0.66882 | -0.22342 | 3.1116 | 1.7166 | 5.7142 | -5.4963 | 0.20104 | 1.8937 | 8.3298 | -0.00058647 | -0.00059305 | -0.00062097 | 269.8275 | 292.4566 | 312.5409 | 388.2887 | 121.0267 | 72.5781 | 36.0191 | 120.924 | 101.0125 | 75.6255 | 58.2956 | 37.3081 | 25.7411 | 18.4246 | 123.5483 | 111.0749 | 91.4116 | 58.0099 | 52.5506 | 111.805 | 72.9878 | 196.3867 | 230.2474 | 262.0544 | 272.1506 | 303.9838 | 325.0147 |  |  |  | 347.8095 | 280.9053 | 288.1518 | 315.7112 | 1.714 | 2.1096 | 874.6072 |  |  | 881.3349 |  |  | 374.337 | 449.8397 | 204.5666 | 245.0708 | 344.5205 | 155.5014 | 962.3149 | 787.6824 | 889.891 | 913.372 | 898.0451 |  |  | 734.9079 | 359.9251 | 962.4459 | 336.2737 | 747.2349 |  | 826.0524 |  |  | 901.1981 | 976.0613 | 967.216 | [6 empty] | 778.7351 |  |  | 740.0251 |  |  | 225.3728 | 330.7398 | 355.5891 | 140.4212 | 287.1715 | 392.8017 | 209.505 | 315.3853 |  | 272.9356 | 348.8812 | 213.341 | 349.1276 | 261.0734 | 350.4713 | 143.6671 | 283.0649 |  | 271.6785 | 308.5952 | 371.9195 | 181.6637 | 305.3472 | 385.6851 | 191.3007 | 335.2276 | 236.1727 | 336.3902 | 214.6877 | 345.1389 | 0.49362 | 19.3734 | 1.3345 | 0.29212 | -40.1509 | 3.1158 | 924.5 | 0.27 | 2.8857 | 0.80554 | 1.0679 | -0.61721 | 2.5857 | 1.9205 | 3.504 |  | -1.3086 | -9.5727 | -0.059656 | -1.2332 | 13.8664 | 9.3218
42810.6014 | 13939 | 112.5829 | 86.9265 | 68.1236 | 51.2852 | 30.9555 | 22.8992 | 18.1378 | 176.2007 | 111.6394 | 92.1851 | 70.4905 | 40.221 | 25.3725 | 18.5165 | 179.0961 | 190.6237 | 474.0353 | 242.4749 | 225.9855 | 446.3408 |  |  |  | 315.3082 | 350.1812 | 297.3178 | 306.1913 | 159.3742 | 315.8923 | 189.4358 | 268.4812 | 161.117 | 263.268 | 356.6151 | 217.7727 | 350.7698 | 156.709 |  | 161.6261 | 205.7427 | 126.3007 | 161.2681 |  | 38.2394 | 78.067 | 39.3503 | 76.3981 | 139.8786 | 168.964 | 237.6413 | 8.8056 | 38.8242 | 10.515 | 86.1119 | 8.7648 | 41.7514 | 48.8999 | 53.9022 | 25.5785 |  |  | 2.3645 | 0.37464 | 0.6156 | -0.6788 | 3.0255 | 1.9952 | 5.7733 | -5.5883 | 0.59705 | 1.7147 | 8.4665 | -0.0005569 | -0.00056676 | -0.00057333 | 265.8813 | 286.8549 | 306.7479 | 387.9669 | 121.0249 | 72.6104 | 36.032 | 120.931 | 101.0143 | 75.6352 | 58.3057 | 37.3163 | 25.7452 | 18.4374 | 123.3001 | 110.8754 | 90.1929 | 56.9079 | 53.4734 | 111.9046 | 72.9614 | 196.3851 | 230.236 | 262.0436 | 272.1279 | 303.9589 | 324.9968 |  |  |  | 347.7361 | 280.5822 | 287.5175 | 314.8834 | 2.1018 | 1.6946 | 874.1315 |  |  | 880.9119 |  |  | 374.3369 | 449.8592 | 204.1519 | 245.0843 | 344.5454 | 155.3061 | 961.9485 | 787.7031 | 889.6725 | 912.9128 | 897.943 |  |  | 734.4441 | 359.8537 | 961.4044 | 336.1488 | 747.1351 |  | 825.4828 |  |  | 901.3615 | 975.228 | 966.8397 | [6 empty] | 777.6331 |  |  | 739.6141 |  |  | 225.8003 | 330.4195 | 356.3561 | 141.0708 | 287.4912 | 392.7482 | 210.6244 | 315.3547 |  | 272.8807 | 348.7908 | 213.0355 | 348.8294 | 260.4764 | 350.0837 | 143.7742 | 282.9779 |  | 271.7931 | 309.3057 | 371.8883 | 181.796 | 305.3844 | 386.372 | 192.186 | 335.1166 | 236.2679 | 336.4128 | 214.8862 | 345.0988 | 0.63788 | 19.3749 | 1.3339 | 0.29131 | -40.1921 | 3.1158 | 933.58 | 0.24 | 2.6008 | 0.7994 | 1.0247 | -1.076 | 2.5488 | 2.0698 | 3.5208 |  | -1.3018 | -9.5537 | -0.019731 | -1.1009 | 13.856 | 9.3388
42810.6014 | 13940 | 112.59 | 86.9244 | 68.1344 | 51.2963 | 30.955 | 22.9034 | 18.1465 | 176.2227 | 111.6413 | 92.1988 | 70.4968 | 40.2271 | 25.3752 | 18.5205 | 179.0952 | 190.6248 | 474.0435 | 242.461 | 225.9525 | 446.267 |  |  |  | 315.3217 | 350.1665 | 297.0564 | 306.2758 | 159.1268 | 315.7046 | 189.4379 | 268.4831 | 161.0054 | 263.2825 | 356.6148 | 217.6391 | 350.7004 | 156.4079 |  | 161.0356 | 205.6046 | 126.2997 | 161.706 |  | 38.3396 | 78.145 | 39.3936 | 76.2096 | 139.7576 | 168.5437 | 237.3591 | 8.8262 | 38.8062 | 10.4404 | 86.0958 | 8.7674 | 41.7322 | 48.9161 | 53.9033 | 25.5776 |  |  | 2.9053 | 0.044115 | 0.53477 | -0.27533 | 3.1615 | 1.9788 | 5.9724 | -5.744 | 0.33823 | 1.5702 | 8.4274 | -0.0005914 | -0.00057333 | -0.0006144 | 267.8888 | 287.2842 | 305.1208 | 387.1954 | 121.0391 | 72.6242 | 36.0397 | 120.9322 | 101.0206 | 75.6382 | 58.309 | 37.3193 | 25.7419 | 18.4321 | 122.5007 | 110.9302 | 89.7248 | 55.2676 | 52.3998 | 111.9163 | 72.9345 | 196.3766 | 230.2285 | 262.03 | 272.1105 | 303.9412 | 324.9596 |  |  |  | 347.648 | 280.6233 | 286.7359 | 314.6842 | 1.7033 | 2.3531 | 873.652 |  |  | 880.3661 |  |  | 374.3334 | 449.8674 | 203.8137 | 245.094 | 344.5611 | 155.075 | 961.5736 | 788.6245 | 889.5756 | 910.9287 | 897.922 |  |  | 733.621 | 359.8015 | 961.6469 | 336.1413 | 747.1447 |  | 824.352 |  |  | 901.7005 | 974.3184 | 966.5648 | [6 empty] | 779.8323 |  |  | 740.2317 |  |  | 225.8515 | 329.7868 | 356.378 | 141.6437 | 287.4101 | 392.7172 | 210.0779 | 315.2063 |  | 273.3807 | 348.6771 | 212.4465 | 348.5467 | 260.5918 | 349.3327 | 143.9521 | 282.7987 |  | 270.4921 | 309.4122 | 371.849 | 181.4684 | 305.2116 | 386.4455 | 191.9346 | 335.0379 | 235.523 | 336.4353 | 214.991 | 345.1646 | 0.31585 | 19.3792 | 1.3325 | 0.29081 | -40.2555 | 3.1158 | 930.39 | 0.22 | 2.8825 | 0.27434 | 0.95518 | -0.68538 | 2.6042 | 2.0603 | 3.5793 |  | -1.2834 | -9.561 | 0.070544 | -1.0522 | 13.8381 | 9.3371
42810.6014 | 13941 | 112.5985 | 86.9298 | 68.1525 | 51.2976 | 30.9562 | 22.9095 | 18.1581 | 176.2457 | 111.6482 | 92.1944 | 70.5053 | 40.2297 | 25.3806 | 18.5211 | 179.0869 | 190.6107 | 474.06 | 242.4416 | 225.9054 | 446.2039 |  |  |  | 315.3243 | 350.1431 | 296.8057 | 306.0115 | 158.3759 | 315.569 | 189.4254 | 268.4778 | 160.7197 | 263.2881 | 356.6007 | 217.8963 | 350.6594 | 156.655 |  | 160.5823 | 205.8553 | 126.6747 | 162.7402 |  | 38.5388 | 78.1764 | 39.4375 | 76.1006 | 139.2271 | 168.7607 | 237.9738 | 8.7294 | 38.7855 | 10.5667 | 86.1288 | 8.7578 | 41.7383 | 48.9133 | 53.9115 | 25.5658 |  |  | 2.5728 | 0.17422 | 0.36195 | -0.21488 | 2.9381 | 1.5871 | 5.7201 | -5.4601 | 0.52096 | 1.8895 | 8.4665 | -0.00056183 | -0.0005799 | -0.00057333 | 267.3087 | 286.6564 | 305.4374 | 386.9429 | 121.0485 | 72.6427 | 36.0375 | 120.9331 | 101.0235 | 75.6354 | 58.3144 | 37.3232 | 25.7443 | 18.4324 | 119.4119 | 109.8521 | 90.8081 | 55.0735 | 52.8473 | 111.8689 | 72.9358 | 196.3773 | 230.2268 | 262.0277 | 272.0918 | 303.9127 | 324.942 |  |  |  | 347.5827 | 281.3475 | 286.9932 | 315.2089 | 2.7305 | 2.6627 | 872.9952 |  |  | 879.679 |  |  | 374.3457 | 449.8865 | 203.2926 | 245.1164 | 344.5882 | 155.653 | 961.1988 | 789.9033 | 888.9298 | 909.9496 | 897.604 |  |  | 733.509 | 359.7681 | 961.3296 | 336.0411 | 746.7995 |  | 823.7708 |  |  | 900.4979 | 973.7682 | 966.2291 | [6 empty] | 782.1 |  |  | 741.0279 |  |  | 225.8294 | 329.5473 | 354.966 | 142.0117 | 287.1375 | 392.6988 | 209.7674 | 315.4262 |  | 273.5893 | 348.6047 | 212.6454 | 348.2476 | 261.1411 | 349.0135 | 143.6688 | 282.5699 |  | 270.3025 | 309.1816 | 371.7841 | 181.8657 | 304.8526 | 386.3375 | 191.941 | 334.9657 | 235.2648 | 335.991 | 214.8609 | 345.0206 | 0.7153 | 19.3857 | 1.3338 | 0.2918 | -40.1996 | 3.1158 | 916.61 | 0.25 | 2.7122 | 0.54522 | 0.78586 | -0.60551 | 2.5111 | 1.8456 | 3.5038 |  | -1.2831 | -9.5601 | 0.40787 | -1.1724 | 13.806 | 9.3171
42810.6014 | 13942 | 112.6031 | 86.9347 | 68.1452 | 51.3035 | 30.9681 | 22.8949 | 18.1422 | 176.262 | 111.6506 | 92.1951 | 70.503 | 40.233 | 25.3793 | 18.5186 | 179.0839 | 190.5924 | 474.0706 | 242.4226 | 225.6751 | 446.1745 |  |  |  | 315.3358 | 350.123 | 296.9969 | 306.1453 | 157.1844 | 315.5489 | 189.4417 | 268.4844 | 161.2384 | 263.3077 | 356.6106 | 218.0179 | 350.5924 | 156.8455 |  | 160.8941 | 206.389 | 125.7632 | 162.2569 |  | 38.5266 | 78.166 | 39.4421 | 76.2716 | 139.258 | 168.969 | 238.4422 | 8.854 | 38.7637 | 10.4496 | 86.1494 | 8.7589 | 41.7594 | 48.9034 | 53.9297 | 25.5652 |  |  | 2.2002 | 0.040171 | 0.63794 | -0.05257 | 2.7311 | 1.8506 | 5.841 | -5.564 | 0.43183 | 2.3787 | 8.2853 | -0.00060126 | -0.00060126 | -0.0005914 | 263.1533 | 281.1833 | 302.3389 | 386.3369 | 121.0614 | 72.6607 | 36.046 | 120.9376 | 101.0319 | 75.6375 | 58.3103 | 37.3232 | 25.7461 | 18.4361 | 120.8872 | 110.5511 | 93.5497 | 55.6184 | 53.234 | 111.9613 | 72.9671 | 196.3768 | 230.2221 | 262.0252 | 272.0759 | 303.8898 | 324.9257 |  |  |  | 347.4793 | 281.2632 | 287.9718 | 315.5698 | 1.7714 | 2.4493 | 872.338 |  |  | 878.9674 |  |  | 374.3529 | 449.9049 | 202.4589 | 245.1241 | 344.6175 | 155.1172 | 960.7784 | 791.1819 | 888.1716 | 909.2136 | 897.5678 |  |  | 732.9812 | 359.7836 | 958.8912 | 335.8325 | 746.7945 |  | 823.4599 |  |  | 899.0498 | 973.0523 | 965.9645 | [6 empty] | 786.938 |  |  | 742.2886 |  |  | 225.3629 | 329.3608 | 354.0833 | 141.7085 | 286.8567 | 392.6492 | 210.0252 | 315.4668 |  | 273.4759 | 348.7082 | 212.6728 | 347.7469 | 261.1519 | 348.3697 | 143.3168 | 282.5298 |  | 271.0491 | 308.0377 | 371.7362 | 182.1948 | 304.7389 | 386.3488 | 192.5991 | 334.9958 | 235.037 | 335.9523 | 214.6886 | 344.7705 | 0.39713 | 19.3866 | 1.3355 | 0.29257 | -40.2615 | 3.1158 | 912.38 | 0.29 | 2.5081 | 0.2618 | 1.0433 | -0.29949 | 2.4216 | 1.9934 | 3.5414 |  | -1.2671 | -9.5088 | 0.25541 | -1.4732 | 13.8139 | 9.2986
42810.6014 | 13943 | 112.6043 | 86.9279 | 68.153 | 51.3116 | 30.972 | 22.905 | 18.1475 | 176.2817 | 111.652 | 92.1994 | 70.5114 | 40.233 | 25.3849 | 18.5203 | 179.0884 | 190.5984 | 474.0977 | 242.4116 | 225.421 | 446.123 |  |  |  | 315.3506 | 350.1229 | 296.9407 | 306.1854 | 157.7613 | 315.582 | 189.4497 | 268.4839 | 160.3088 | 263.3163 | 356.6126 | 217.5218 | 350.5521 | 156.5427 |  | 160.0867 | 207.1652 | 124.361 | 162.6843 |  | 38.6218 | 78.1961 | 39.4283 | 76.5199 | 139.5079 | 169.1081 | 238.1876 | 8.9169 | 38.739 | 10.3512 | 86.153 | 8.764 | 41.8058 | 48.901 | 53.9564 | 25.5739 |  |  | 2.1575 | -0.022253 | 0.51046 | -0.036142 | 2.8573 | 2.3474 | 5.9606 | -5.4733 | 0.40926 | 2.0831 | 8.4502 | -0.00054869 | -0.00056512 | -0.00057826 | 265.2104 | 283.1573 | 304.7226 | 386.5468 | 121.0736 | 72.6678 | 36.0496 | 120.9461 | 101.0409 | 75.6453 | 58.3183 | 37.3266 | 25.7519 | 18.4343 | 118.7904 | 109.0358 | 93.9567 | 57.727 | 54.1064 | 111.9056 | 73.0044 | 196.3823 | 230.2242 | 262.0272 | 272.0612 | 303.8699 | 324.9071 |  |  |  | 347.3398 | 280.5612 | 287.8759 | 315.6502 | 1.7833 | 1.8658 | 871.7989 |  |  | 878.3362 |  |  | 374.3554 | 449.9208 | 202.3428 | 245.1441 | 344.6402 | 154.5873 | 960.178 | 792.1392 | 887.3286 | 909.5697 | 896.9329 |  |  | 732.7713 | 359.7702 | 956.5035 | 335.6661 | 746.6582 |  | 823.439 |  |  | 898.2246 | 972.3535 | 965.5134 | [6 empty] | 788.8875 |  |  | 742.7392 |  |  | 225.3349 | 329.6052 | 354.1128 | 141.2295 | 286.5242 | 392.5622 | 210.2703 | 315.3061 |  | 273.3496 | 349.2588 | 212.0546 | 347.45 | 260.7888 | 348.5423 | 143.1877 | 282.5476 |  | 270.759 | 307.9469 | 371.6854 | 182.0959 | 304.9478 | 386.3571 | 193.1031 | 335.0351 | 234.9846 | 336.3526 | 214.8504 | 344.4897 | 0.77193 | 19.3866 | 1.3363 | 0.29288 | -40.1667 | 3.1158 | 882.38 | 0.21 | 2.4837 | -0.19486 | 0.93329 | -0.24834 | 2.4773 | 2.2454 | 3.5781 |  | -1.2625 | -9.4557 | 0.48147 | -1.514 | 13.7986 | 9.285
42810.6014 | 13944 | 112.6153 | 86.9424 | 68.1554 | 51.3038 | 30.9717 | 22.9028 | 18.1465 | 176.3035 | 111.6538 | 92.2015 | 70.5142 | 40.2376 | 25.3857 | 18.524 | 179.093 | 190.5909 | 474.105 | 242.4006 | 225.5266 | 446.1247 |  |  |  | 315.3635 | 350.1112 | 296.7413 | 305.9217 | 159.4498 | 315.7548 | 189.4545 | 268.4855 | 159.3817 | 263.3254 | 356.6135 | 217.6459 | 350.4851 | 156.9992 |  | 158.6921 | 207.0568 | 124.521 | 161.8674 |  | 38.7316 | 78.3137 | 39.3414 | 76.8433 | 139.4758 | 168.9252 | 237.8185 | 8.9035 | 38.7284 | 10.3586 | 86.156 | 8.7579 | 41.8351 | 48.8913 | 53.9851 | 25.5711 |  |  | 2.8015 | -0.026853 | 0.4914 | 0.055198 | 2.5353 | 2.1647 | 5.9527 | -5.357 | 0.46122 | 2.3769 | 8.4266 | -0.00057826 | -0.00055198 | -0.00061769 | 262.8634 | 282.6669 | 305.7471 | 387.5428 | 121.0835 | 72.6847 | 36.054 | 120.9507 | 101.0402 | 75.6509 | 58.3262 | 37.3365 | 25.757 | 18.4412 | 114.2723 | 104.965 | 90.1658 | 58.7016 | 53.4325 | 111.7705 | 72.978 | 196.3756 | 230.2078 | 262.0181 | 272.0348 | 303.8338 | 324.8737 |  |  |  | 347.1739 | 279.7364 | 287.3267 | 315.5101 | 2.053 | 1.6481 | 871.3462 |  |  | 877.7894 |  |  | 374.3562 | 449.932 | 202.8143 | 245.1652 | 344.6604 | 154.1277 | 959.1652 | 792.5498 | 886.5622 | 909.4077 | 895.6459 |  |  | 732.829 | 359.7987 | 954.0192 | 335.5561 | 746.3523 |  | 823.6743 |  |  | 898.3929 | 970.7232 | 964.9198 | [6 empty] | 789.7706 |  |  | 742.8457 |  |  | 225.381 | 329.3688 | 353.7404 | 140.803 | 286.2675 | 392.3962 | 209.8567 | 315.2709 |  | 273.1387 | 349.6911 | 211.8039 | 347.2942 | 260.2967 | 348.5651 | 142.766 | 282.3872 |  | 270.7641 | 307.8727 | 371.644 | 181.9982 | 305.017 | 386.5951 | 192.9203 | 335.0271 | 234.7266 | 336.7194 | 214.6691 | 344.4635 | 0.52405 | 19.3878 | 1.3364 | 0.29122 | -40.1932 | 3.1158 | 884.25 | 0.31 | 2.8306 | -0.21409 | 0.91585 | 0.30695 | 2.3331 | 2.1558 | 3.575 |  | -1.2616 | -9.3953 | 0.96673 | -1.0959 | 13.8158 | 9.2753
42810.6014 | 13945 | 112.6252 | 86.9558 | 68.1646 | 51.3162 | 30.9773 | 22.9034 | 18.152 | 176.334 | 111.6677 | 92.2094 | 70.5203 | 40.2462 | 25.3967 | 18.5316 | 179.0924 | 190.5835 | 474.115 | 242.3896 | 225.6652 | 446.1115 |  |  |  | 315.3783 | 350.0917 | 296.2129 | 305.3996 | 159.3421 | 315.72 | 189.4587 | 268.4874 | 158.7221 | 263.3388 | 356.6153 | 217.6267 | 350.436 | 157.0412 |  | 158.6082 | 206.1348 | 124.3419 | 161.915 |  | 38.821 | 78.2878 | 39.3011 | 76.6311 | 139.3833 | 168.8554 | 237.553 | 9.0133 | 38.7053 | 10.4871 | 86.1805 | 8.7567 | 41.8589 | 48.8875 | 54.0078 | 25.5749 |  |  | 2.5669 | 0.090111 | 0.93496 | 0.28256 | 2.9789 | 1.7547 | 6.1039 | -5.0862 | 0.66438 | 0.55643 | 8.2291 | -0.00063412 | -0.00057333 | -0.0005914 | 262.1528 | 280.5005 | 304.1949 | 388.1558 | 121.0967 | 72.6835 | 36.0664 | 120.9413 | 101.0365 | 75.6492 | 58.3263 | 37.3302 | 25.7399 | 18.4327 | 113.8954 | 107.1387 | 90.7502 | 57.2196 | 52.1747 | 111.7912 | 72.9515 | 196.3834 | 230.2102 | 262.0134 | 272.0228 | 303.8183 | 324.8404 |  |  |  | 347.0592 | 279.3724 | 286.7336 | 315.3754 | 1.7833 | 2.1715 | 870.8635 |  |  | 877.2605 |  |  | 374.3594 | 449.9489 | 203.0365 | 245.1842 | 344.686 | 153.2135 | 957.9001 | 791.7844 | 886.0192 | 908.9711 | 893.4813 |  |  | 733.192 | 359.8228 | 952.7101 | 335.5321 | 746.0164 |  | 823.3085 |  |  | 897.5183 | 968.2415 | 963.9286 | [6 empty] | 787.0174 |  |  | 743.0217 |  |  | 225.1663 | 329.1809 | 353.3487 | 140.6874 | 286.2433 | 392.2386 | 209.0664 | 315.3239 |  | 272.9131 | 349.6368 | 211.5814 | 347.2701 | 259.7239 | 348.4152 | 142.8362 | 282.4619 |  | 270.7548 | 307.7167 | 371.5959 | 181.8256 | 304.8585 | 386.6246 | 192.918 | 334.9037 | 234.1852 | 336.7789 | 214.4597 | 344.5628 | 0.67717 | 19.3882 | 1.3362 | 0.29058 | -40.1723 | 3.1159 | 863.64 | 0.28 | 2.7095 | 0.39218 | 1.2632 | 0.69446 | 2.5288 | 1.9408 | 3.6198 |  | -1.2697 | -9.3609 | 1.0112 | -1.1641 | 13.8104 | 9.2696
42810.6014 | 13946 | 112.6131 | 86.9559 | 68.1633 | 51.3214 | 30.9801 | 22.9045 | 18.1442 | 176.3542 | 111.6694 | 92.2168 | 70.527 | 40.2533 | 25.4041 | 18.5298 | 179.0881 | 190.5847 | 474.1377 | 242.3759 | 225.6884 | 446.0516 |  |  |  | 315.3888 | 350.0779 | 295.9394 | 305.243 | 158.8229 | 315.5711 | 189.4699 | 268.4887 | 158.8945 | 263.3547 | 356.6142 | 217.6734 | 350.3942 | 157.1633 |  | 159.0424 | 205.9659 | 125.4121 | 160.9266 |  | 38.8494 | 78.3373 | 39.3623 | 76.5731 | 139.3657 | 168.2462 | 237.5249 | 9.0078 | 38.6841 | 10.6043 | 86.2145 | 8.7538 | 41.8984 | 48.8777 | 54.0013 | 25.5712 |  |  | 2.3363 | 0.37793 | 0.33895 | -0.20896 | 1.9728 | 2.3316 | 5.7352 | -5.378 | 0.28569 | 2.4874 | 8.4627 | -0.00060455 | -0.00060783 | -0.00059305 | 260.6848 | 279.648 | 303.76 | 388.1086 | 121.1291 | 72.7132 | 36.0962 | 120.9553 | 101.0437 | 75.6548 | 58.3393 | 37.3482 | 25.7468 | 18.444 | 112.7346 | 108.1876 | 91.4166 | 56.851 | 51.1145 | 111.7406 | 72.9609 | 196.3757 | 230.2058 | 262.0093 | 272.0049 | 303.7904 | 324.8193 |  |  |  | 347.0065 | 279.1236 | 285.4958 | 314.7325 | 2.2493 | 1.6729 | 870.2998 |  |  | 876.7018 |  |  | 374.3651 | 449.9729 | 202.0746 | 245.1905 | 344.6947 | 153.6157 | 956.5589 | 790.524 | 885.4676 | 908.2832 | 891.5549 |  |  | 732.9134 | 359.8116 | 953.1356 | 335.625 | 745.2376 |  | 822.7807 |  |  | 897.4989 | 966.3305 | 962.9202 | [6 empty] | 784.3951 |  |  | 743.9758 |  |  | 225.2331 | 329.1405 | 353.5128 | 140.5134 | 286.1139 | 392.1405 | 208.7659 | 315.2015 |  | 272.5469 | 349.3298 | 211.0192 | 347.2433 | 259.2218 | 348.1733 | 143.0288 | 282.6658 |  | 270.4562 | 307.885 | 371.5384 | 181.6059 | 304.7209 | 385.9955 | 193.5912 | 334.8945 | 233.8857 | 336.6333 | 214.1326 | 344.6476 | 0.50961 | 19.3895 | 1.3362 | 0.29116 | -40.1642 | 3.1158 | 878.32 | 0.31 | 2.5845 | 0.80321 | 0.76066 | -0.59725 | 2.0565 | 2.2357 | 3.5064 |  | -1.2629 | -9.3654 | 1.1339 | -1.237 | 13.8344 | 9.2831
42810.6015 | 13947 | 112.5954 | 86.9539 | 68.1751 | 51.3181 | 30.9797 | 22.9066 | 18.1456 | 176.3665 | 111.6688 | 92.2236 | 70.5306 | 40.2555 | 25.4014 | 18.527 | 179.0887 | 190.5788 | 474.1561 | 242.3562 | 225.5231 | 445.985 |  |  |  | 315.3982 | 350.0589 | 296.0815 | 305.3311 | 158.521 | 315.57 | 189.4651 | 268.4839 | 158.8058 | 263.3644 | 356.6144 | 217.4837 | 350.3459 | 156.8046 |  | 158.6356 | 206.1813 | 125.2434 | 159.9881 |  | 39.0244 | 78.3774 | 39.5008 | 76.6966 | 139.7291 | 168.5842 | 237.8714 | 8.9304 | 38.6704 | 10.6616 | 86.2021 | 8.7488 | 41.9113 | 48.8734 | 53.9957 | 25.5713 |  |  | 2.2469 | -0.057081 | 0.50192 | -0.27402 | 2.1272 | 1.8657 | 5.9961 | -5.4871 | 0.064428 | 1.9109 | 8.4385 | -0.00058812 | -0.00054212 | -0.00057662 | 259.7491 | 278.1534 | 302.205 | 387.6178 | 121.1506 | 72.7076 | 36.1071 | 120.964 | 101.0521 | 75.6646 | 58.3428 | 37.3477 | 25.7592 | 18.4417 | 113.5327 | 107.2226 | 90.2061 | 56.3592 | 50.91 | 111.7808 | 72.9524 | 196.3743 | 230.2005 | 262.0079 | 271.9838 | 303.7691 | 324.8019 |  |  |  | 346.9876 | 279.6863 | 286.1165 | 314.7083 | 2.0457 | 1.7542 | 869.7324 |  |  | 876.1475 |  |  | 374.3675 | 449.9989 | 201.5513 | 245.2077 | 344.7216 | 153.113 | 955.142 | 789.8144 | 884.8739 | 908.1464 | 889.982 |  |  | 732.9122 | 359.7731 | 953.3779 | 335.8272 | 744.624 |  | 822.8561 |  |  | 896.9668 | 964.4932 | 962.1506 | [6 empty] | 782.8044 |  |  | 744.6943 |  |  | 225.291 | 329.2648 | 353.5342 | 140.5288 | 285.9129 | 392.0537 | 208.6392 | 315.2754 |  | 272.2276 | 348.9753 | 210.777 | 347.2314 | 258.9943 | 347.8129 | 142.7571 | 282.6887 |  | 271.3218 | 307.9267 | 371.4793 | 181.509 | 304.8748 | 385.3743 | 194.0653 | 334.9014 | 234.0958 | 336.4694 | 213.985 | 344.5458 | 0.77828 | 19.3898 | 1.3368 | 0.29129 | -40.3011 | 3.1158 | 878.79 | 0.28 | 2.5346 | -0.31217 | 0.92568 | -0.68397 | 2.1363 | 2.0007 | 3.5866 |  | -1.2661 | -9.3561 | 1.0502 | -1.1035 | 13.8565 | 9.2823
42810.6015 | 13948 | 112.5748 | 86.9461 | 68.1892 | 51.3204 | 30.977 | 22.8923 | 18.1494 | 176.3843 | 111.6701 | 92.2144 | 70.5295 | 40.2533 | 25.3999 | 18.5213 | 179.089 | 190.5656 | 474.1687 | 242.3397 | 225.3461 | 445.9475 |  |  |  | 315.4145 | 350.0415 | 296.3655 | 305.5259 | 158.3795 | 315.6067 | 189.4721 | 268.4801 | 159.0177 | 263.3793 | 356.6072 | 217.6681 | 350.2788 | 156.7463 |  | 158.8097 | 205.9559 | 126.4656 | 160.622 |  | 39.2432 | 78.3948 | 39.4773 | 76.6762 | 140.1241 | 169.3621 | 238.3221 | 8.8517 | 38.6728 | 10.9609 | 86.1958 | 8.7613 | 41.9234 | 48.9004 | 53.9959 | 25.58 |  |  | 2.3534 | 0.18277 | 0.36261 | -0.088054 | 2.3632 | 1.9341 | 5.6104 | -5.7848 | 0.029205 | 2.3242 | 8.5249 | -0.00056183 | -0.00053391 | -0.0005684 | 260.8736 | 283.1519 | 306.1118 | 388.0282 | 121.1755 | 72.7384 | 36.1073 | 120.9625 | 101.0563 | 75.6634 | 58.34 | 37.3513 | 25.7569 | 18.443 | 115.209 | 107.7949 | 89.1171 | 55.4368 | 49.4328 | 111.8563 | 72.9336 | 196.368 | 230.1974 | 262.0088 | 271.971 | 303.7459 | 324.7835 |  |  |  | 346.9173 | 279.8171 | 286.2095 | 314.9872 | 1.8915 | 2.6949 | 869.2569 |  |  | 875.698 |  |  | 374.3675 | 450.0276 | 201.7517 | 245.2343 | 344.7556 | 153.4265 | 953.8719 | 789.7766 | 884.2743 | 908.5743 | 888.1946 |  |  | 732.6955 | 359.6694 | 953.0588 | 335.9716 | 744.4661 |  | 823.0491 |  |  | 894.9838 | 962.8911 | 961.3506 | [6 empty] | 782.1471 |  |  | 744.4274 |  |  | 225.2106 | 329.2591 | 352.9587 | 140.8278 | 286.2334 | 391.9768 | 208.528 | 315.0537 |  | 272.0154 | 348.4774 | 210.4422 | 347.1977 | 259.0651 | 347.7441 | 142.8201 | 282.2877 |  | 272.2148 | 308.1376 | 371.4218 | 181.9482 | 304.8306 | 384.9459 | 194.0498 | 334.8607 | 234.1503 | 336.3765 | 214.0328 | 344.3538 | 0.7153 | 19.3903 | 1.3358 | 0.2907 | -40.2046 | 3.1158 | 874.51 | 0.29 | 2.594 | 0.55861 | 0.78682 | -0.38773 | 2.2536 | 2.0388 | 3.4724 |  | -1.2689 | -9.3358 | 0.87329 | -0.98476 | 13.8333 | 9.2688
42810.6015 | 13949 | 112.5647 | 86.9562 | 68.1888 | 51.3265 | 30.9759 | 22.9093 | 18.1522 | 176.4058 | 111.6798 | 92.223 | 70.5347 | 40.256 | 25.3996 | 18.5346 | 179.0833 | 190.5541 | 474.1786 | 242.3158 | 225.3338 | 446.0159 |  |  |  | 315.4162 | 350.0245 | 296.5713 | 305.6247 | 159.0289 | 315.6515 | 189.4667 | 268.4796 | 160.582 | 263.3839 | 356.5984 | 218.107 | 350.1875 | 157.4229 |  | 159.1324 | 206.1561 | 128.6769 | 161.3405 |  | 39.3148 | 78.3717 | 39.4928 | 76.3459 | 140.8523 | 170.0308 | 238.9176 | 8.8149 | 38.6793 | 11.172 | 86.1684 | 8.7554 | 41.9311 | 48.9288 | 53.9974 | 25.577 |  |  | 2.5439 | 0.45415 | 0.43423 | -0.11368 | 2.3224 | 0.89388 | 5.8824 | -6.0266 | 0.058006 | 2.1115 | 8.4313 | -0.00053391 | -0.00053555 | -0.00057333 | 262.2601 | 283.6825 | 304.0064 | 387.6494 | 121.1956 | 72.7601 | 36.1192 | 120.963 | 101.0576 | 75.6645 | 58.3387 | 37.3448 | 25.7585 | 18.4363 | 113.7281 | 109.1565 | 89.7624 | 56.2443 | 49.7959 | 111.7999 | 72.913 | 196.364 | 230.1916 | 262.0014 | 271.9466 | 303.7226 | 324.7573 |  |  |  | 346.8461 | 279.5168 | 283.6409 | 315.0931 | 1.5244 | 2.2168 | 868.9716 |  |  | 875.3226 |  |  | 374.367 | 450.0433 | 202.414 | 245.2468 | 344.7729 | 154.8288 | 952.8143 | 789.9421 | 883.7975 | 908.1064 | 886.2731 |  |  | 731.9726 | 359.7059 | 954.1156 | 335.887 | 744.6144 |  | 823.436 |  |  | 892.4914 | 961.6873 | 961.2276 | [6 empty] | 782.0363 |  |  | 744.2844 |  |  | 225.2144 | 329.3332 | 352.6762 | 141.032 | 286.4914 | 391.9293 | 208.3853 | 314.7745 |  | 272.007 | 347.8472 | 209.9855 | 346.9591 | 259.0283 | 347.9425 | 143.3409 | 281.9276 |  | 272.7917 | 308.8605 | 371.366 | 182.8728 | 304.6442 | 384.6115 | 194.1181 | 334.7944 | 234.2283 | 336.1859 | 214.4828 | 344.2194 | 0.74766 | 19.3898 | 1.3349 | 0.28886 | -40.1976 | 3.1158 | 866.09 | 0.29 | 2.6971 | 0.88053 | 0.861 | -0.44054 | 2.2358 | 1.3871 | 3.5582 |  | -1.2458 | -9.3719 | 1.0308 | -1.0589 | 13.8058 | 9.26
42810.6015 | 13950 | 112.5681 | 86.9667 | 68.1918 | 51.3246 | 30.9811 | 22.9021 | 18.1459 | 176.4257 | 111.6789 | 92.2264 | 70.5422 | 40.2707 | 25.4023 | 18.526 | 179.0877 | 190.5503 | 474.1958 | 242.309 | 225.4064 | 446.0547 |  |  |  | 315.4362 | 350.0187 | 296.9301 | 305.6752 | 159.0482 | 315.552 | 189.4697 | 268.4861 | 160.4646 | 263.3887 | 356.6052 | 218.2886 | 350.0848 | 157.9565 |  | 158.9472 | 206.392 | 128.7803 | 162.0414 |  | 39.3737 | 78.366 | 39.4694 | 76.3084 | 140.9727 | 169.5652 | 239.2647 | 8.6493 | 38.686 | 11.1406 | 86.1191 | 8.7549 | 41.9489 | 48.9423 | 53.9973 | 25.5756 |  |  | 2.7483 | 0.30499 | 0.55186 | -0.093966 | 2.898 | 1.6745 | 5.6905 | -5.5686 | 0.49449 | 2.9725 | 8.4208 | -0.00055526 | -0.00047641 | -0.00058647 | 265.5492 | 286.1943 | 302.8905 | 387.7454 | 121.2127 | 72.7668 | 36.1152 | 120.968 | 101.0585 | 75.6649 | 58.3443 | 37.3449 | 25.7517 | 18.4342 | 110.9866 | 109.9837 | 90.6689 | 56.096 | 50.503 | 111.6669 | 72.9035 | 196.3603 | 230.1796 | 261.9888 | 271.9336 | 303.6828 | 324.7333 |  |  |  | 346.7125 | 279.4392 | 283.5422 | 315.751 | 2.0036 | 2.0053 | 868.8432 |  |  | 875.2869 |  |  | 374.3693 | 450.051 | 202.9971 | 245.2584 | 344.7933 | 154.6597 | 953.4996 | 789.9821 | 883.5717 | 908.3609 | 886.7227 |  |  | 731.2881 | 359.6851 | 954.9425 | 335.7681 | 744.465 |  | 824.2415 |  |  | 891.9258 | 962.8641 | 961.0374 | [6 empty] | 779.3872 |  |  | 743.5169 |  |  | 225.3261 | 329.6632 | 353.0675 | 141.0377 | 286.3846 | 391.8553 | 208.3511 | 314.2897 |  | 271.9664 | 347.4235 | 210.0661 | 346.5695 | 258.9382 | 348.0454 | 144.0399 | 281.8064 |  | 272.8115 | 309.2907 | 371.3045 | 183.5127 | 304.5398 | 384.8686 | 194.0311 | 334.784 | 234.4348 | 335.9309 | 214.9928 | 344.2904 | 0.6581 | 19.3922 | 1.3335 | 0.28878 | -40.3038 | 3.1158 | 843.68 | 0.26 | 2.8031 | 0.72158 | 0.97063 | -0.40052 | 2.4962 | 1.8975 | 3.4979 |  | -1.2285 | -9.4042 | 1.3189 | -1.1608 | 13.7778 | 9.2308
42810.6015 | 13951 | 112.564 | 86.9592 | 68.1921 | 51.3233 | 30.984 | 22.9012 | 18.1451 | 176.4424 | 111.6836 | 92.2333 | 70.541 | 40.265 | 25.4021 | 18.5271 | 179.0878 | 190.543 | 474.2136 | 242.2938 | 225.7357 | 446.0682 |  |  |  | 315.4513 | 350.0031 | 297.031 | 305.6799 | 159.4442 | 315.4305 | 189.4801 | 268.4867 | 160.5047 | 263.4051 | 356.6055 | 218.4521 | 349.9768 | 158.2849 |  | 159.8519 | 205.6601 | 130.8267 | 163.279 |  | 39.417 | 78.448 | 39.4727 | 76.6381 | 140.9335 | 169.2719 | 239.0423 | 8.4988 | 38.6858 | 11.1428 | 86.0577 | 8.7531 | 41.9619 | 48.9469 | 53.9839 | 25.5661 |  |  | 3.178 | 0.23139 | 0.44672 | -0.32067 | 2.7561 | 1.6778 | 5.9008 | -5.652 | 0.5626 | 2.2338 | 8.536 | -0.00056019 | -0.00056019 | -0.00057169 | 267.6696 | 284.4701 | 300.8895 | 388.0635 | 121.24 | 72.7968 | 36.1208 | 120.9789 | 101.0701 | 75.6795 | 58.3554 | 37.3626 | 25.7659 | 18.4423 | 110.5663 | 109.534 | 89.0032 | 56.8179 | 50.1607 | 111.5811 | 72.8761 | 196.3659 | 230.1816 | 261.9802 | 271.9095 | 303.6743 | 324.7169 |  |  |  | 346.6966 | 278.5844 | 284.0777 | 314.6451 | 2.6778 | 1.7399 | 868.9445 |  |  | 875.3641 |  |  | 374.3738 | 450.0599 | 202.6772 | 245.2732 | 344.8133 | 154.6993 | 954.9179 | 790.6851 | 883.4703 | 908.6486 | 889.7746 |  |  | 731.5841 | 359.6967 | 954.4428 | 335.6946 | 744.0979 |  | 824.6266 |  |  | 894.551 | 967.0035 | 961.6563 | [6 empty] | 778.9906 |  |  | 742.1646 |  |  | 225.4672 | 330.2663 | 353.4891 | 141.1123 | 286.2371 | 391.7242 | 208.1016 | 313.8483 |  | 271.8795 | 346.988 | 210.5674 | 346.3102 | 258.98 | 348.051 | 144.4012 | 281.4136 |  | 273.414 | 309.4578 | 371.2445 | 183.7235 | 304.3903 | 385.2178 | 193.961 | 334.7501 | 234.5176 | 335.7823 | 214.948 | 344.241 | 0.67775 | 19.3941 | 1.3324 | 0.28929 | -40.2368 | 3.1158 | 854.15 | 0.24 | 3.014 | 0.62858 | 0.87339 | -0.73998 | 2.4335 | 1.8987 | 3.5607 |  | -1.2357 | -9.3962 | 1.355 | -0.97904 | 13.7345 | 9.2602
42810.6015 | 13952 | 112.5698 | 86.9716 | 68.2079 | 51.337 | 30.9893 | 22.9113 | 18.1501 | 176.4721 | 111.684 | 92.2342 | 70.5469 | 40.2724 | 25.4086 | 18.532 | 179.0889 | 190.5357 | 474.2362 | 242.2754 | 226.1344 | 446.1165 |  |  |  | 315.469 | 349.9946 | 296.4014 | 305.2948 | 158.9685 | 315.1634 | 189.4861 | 268.4804 | 161.2907 | 263.4149 | 356.6032 | 218.5797 | 349.8986 | 158.6565 |  | 160.3437 | 205.4582 | 132.5751 | 163.5417 |  | 39.3212 | 78.4473 | 39.4828 | 76.5705 | 140.7033 | 169.0449 | 238.5652 | 8.442 | 38.667 | 10.9897 | 85.9877 | 8.7567 | 41.9726 | 48.9467 | 53.965 | 25.566 |  |  | 2.6201 | 0.63223 | 0.18847 | -0.24511 | 2.9802 | 2.0294 | 5.7661 | -5.6218 | 0.30807 | 2.3187 | 8.2356 | -0.00057005 | -0.00057826 | -0.00057826 | 269.8049 | 284.701 | 304.2209 | 388.8271 | 121.2337 | 72.8038 | 36.0997 | 120.9788 | 101.0568 | 75.672 | 58.3509 | 37.3484 | 25.7568 | 18.4387 | 111.1684 | 110.1514 | 90.0259 | 57.1022 | 50.5621 | 111.5258 | 72.8566 | 196.364 | 230.1736 | 261.9774 | 271.8915 | 303.6435 | 324.6972 |  |  |  | 346.7496 | 278.2646 | 284.6278 | 314.9632 | 1.9483 | 2.1139 | 869.01 |  |  | 875.3519 |  |  | 374.3722 | 450.0709 | 202.3255 | 245.2858 | 344.8347 | 155.4151 | 956.2143 | 791.4145 | 883.3994 | 909.5257 | 892.3461 |  |  | 732.1059 | 359.7074 | 954.3206 | 335.6008 | 743.5815 |  | 825.6192 |  |  | 894.8729 | 971.4402 | 962.802 | [6 empty] | 780.527 |  |  | 741.1276 |  |  | 225.0369 | 330.3288 | 353.9894 | 141.1987 | 286.1314 | 391.5582 | 208.403 | 313.8427 |  | 271.6722 | 346.45 | 210.9315 | 346.2606 | 259.0718 | 347.6226 | 144.0582 | 280.864 |  | 273.3992 | 308.9614 | 371.2025 | 183.037 | 303.8581 | 385.7022 | 193.6247 | 334.6343 | 234.4237 | 335.7315 | 214.5479 | 344.1167 | 0.49805 | 19.3931 | 1.3328 | 0.2911 | -40.2249 | 3.1158 | 836.63 | 0.26 | 2.7361 | 1.039 | 0.5673 | -0.64694 | 2.5299 | 2.0876 | 3.519 |  | -1.2493 | -9.4002 | 1.2813 | -1.095 | 13.7208 | 9.2557
42810.6015 | 13953 | 112.5734 | 86.9811 | 68.2039 | 51.3443 | 30.9855 | 22.9079 | 18.1482 | 176.485 | 111.6854 | 92.2375 | 70.547 | 40.27 | 25.4087 | 18.5313 | 179.0906 | 190.5313 | 474.2532 | 242.2585 | 226.1568 | 446.1238 |  |  |  | 315.484 | 349.9881 | 296.0778 | 305.1418 | 157.8261 | 315.0553 | 189.4852 | 268.486 | 160.8313 | 263.4228 | 356.6009 | 218.4393 | 349.8702 | 158.7405 |  | 160.6221 | 205.9926 | 132.1069 | 163.48 |  | 39.263 | 78.4404 | 39.4815 | 76.397 | 140.7365 | 169.5765 | 238.3212 | 8.4481 | 38.636 | 10.7954 | 85.9543 | 8.7656 | 41.992 | 48.9288 | 53.9455 | 25.5608 |  |  | 2.6004 | 0.44758 | 0.26338 | -0.29702 | 3.314 | 2.1831 | 5.6242 | -5.4963 | 0.56124 | 2.2856 | 8.2912 | -0.00050105 | -0.00056183 | -0.00057497 | 269.5771 | 283.8622 | 304.7643 | 389.1539 | 121.2481 | 72.8261 | 36.1027 | 120.9818 | 101.0637 | 75.6833 | 58.3572 | 37.362 | 25.7662 | 18.437 | 110.858 | 109.5564 | 90.588 | 58.5636 | 52.8902 | 111.4322 | 72.8295 | 196.3647 | 230.1678 | 261.9732 | 271.8665 | 303.6216 | 324.6746 |  |  |  | 346.7777 | 278.3809 | 286.1089 | 315.2041 | 1.8488 | 1.7164 | 869.0593 |  |  | 875.3616 |  |  | 374.3716 | 450.0621 | 201.4923 | 245.2918 | 344.8479 | 154.8864 | 957.493 | 790.043 | 883.5415 | 909.8522 | 894.4927 |  |  | 732.3984 | 359.6872 | 954.7539 | 335.4658 | 743.3494 |  | 825.7288 |  |  | 895.6854 | 975.5468 | 964.2058 | [6 empty] | 778.8152 |  |  | 740.3673 |  |  | 224.6074 | 330.3461 | 354.0873 | 141.1493 | 285.8904 | 391.3989 | 209.2402 | 313.8703 |  | 271.0724 | 346.6927 | 210.6937 | 346.2792 | 259.4127 | 347.442 | 144.0877 | 280.5872 |  | 273.4883 | 308.9378 | 371.1711 | 182.7634 | 303.6409 | 386.2356 | 193.0067 | 334.5848 | 234.8293 | 336.0018 | 214.3574 | 343.9094 | 0.66138 | 19.3952 | 1.3311 | 0.29035 | -40.2262 | 3.1158 | 831.9 | 0.27 | 2.7255 | 0.87422 | 0.67063 | -0.71216 | 2.6694 | 2.1666 | 3.4775 |  | -1.2592 | -9.4229 | 1.3041 | -1.1607 | 13.7201 | 9.2513
42810.6015 | 13954 | 112.5842 | 86.9859 | 68.215 | 51.3509 | 30.9928 | 22.9094 | 18.1465 | 176.51 | 111.6947 | 92.2442 | 70.5578 | 40.2782 | 25.4106 | 18.5379 | 179.0808 | 190.5262 | 474.2789 | 242.2389 | 226.0449 | 446.1136 |  |  |  | 315.4774 | 349.9585 | 296.1418 | 305.1828 | 158.8485 | 314.9515 | 189.482 | 268.4772 | 160.5593 | 263.4357 | 356.6069 | 218.5906 | 349.8488 | 158.6817 |  | 160.2344 | 206.2285 | 132.4636 | 163.7327 |  | 39.3224 | 78.4314 | 39.4534 | 76.0833 | 140.9711 | 170.2899 | 238.2463 | 8.5506 | 38.5985 | 10.5931 | 85.9324 | 8.7672 | 42.0062 | 48.9074 | 53.9307 | 25.5578 |  |  | 2.0714 | 0.058571 | 0.068876 | -0.52043 | 3.5939 | 2.1634 | 5.408 | -5.6658 | 0.77666 | 2.6712 | 8.4619 | -0.00057169 | -0.00048626 | -0.00058319 | 268.9265 | 281.4312 | 303.1016 | 389.302 | 121.237 | 72.8457 | 36.1149 | 120.987 | 101.0747 | 75.6864 | 58.3591 | 37.3655 | 25.7606 | 18.441 | 109.411 | 108.8177 | 88.7278 | 58.6247 | 55.6472 | 111.3076 | 72.7812 | 196.3693 | 230.1626 | 261.973 | 271.8669 | 303.6006 | 324.6438 |  |  |  | 346.842 | 278.9451 | 288.0516 | 314.7887 | 1.1733 | 1.3176 | 869.0744 |  |  | 875.3079 |  |  | 374.3779 | 450.0573 | 201.0531 | 245.3103 | 344.8685 | 154.9291 | 959.1464 | 788.5844 | 883.4576 | 909.7533 | 896.7165 |  |  | 732.6625 | 359.6732 | 954.8062 | 335.4613 | 743.3982 |  | 825.1956 |  |  | 898.1997 | 978.9113 | 965.3817 | [6 empty] | 773.1387 |  |  | 739.5966 |  |  | 224.5064 | 330.1588 | 354.6878 | 141.3555 | 285.817 | 391.2888 | 209.1655 | 313.6295 |  | 270.5323 | 346.7884 | 210.0724 | 346.3856 | 259.8544 | 347.568 | 144.72 | 280.4464 |  | 274.028 | 308.4162 | 371.145 | 182.7732 | 303.6042 | 385.8734 | 193.5269 | 334.5105 | 235.4753 | 336.0695 | 214.5032 | 343.796 | 0.53676 | 19.3947 | 1.3298 | 0.28874 | -40.1594 | 3.1158 | 824.15 | 0.25 | 2.4324 | 0.31624 | 0.34294 | -0.94268 | 2.7821 | 2.1585 | 3.4127 |  | -1.2677 | -9.4247 | 1.4495 | -0.95988 | 13.7113 | 9.2681
42810.6016 | 13955 | 112.5903 | 86.99 | 68.2068 | 51.3484 | 30.9927 | 22.9106 | 18.1474 | 176.5333 | 111.695 | 92.2405 | 70.5554 | 40.2766 | 25.4132 | 18.5357 | 179.0893 | 190.5218 | 474.3086 | 242.2271 | 225.9804 | 446.0746 |  |  |  | 315.4976 | 349.9484 | 296.3365 | 305.2562 | 160.0093 | 314.9398 | 189.4859 | 268.4659 | 160.3214 | 263.4441 | 356.6057 | 218.6424 | 349.817 | 158.3772 |  | 160.5658 | 205.9286 | 131.663 | 164.2268 |  | 39.2799 | 78.3506 | 39.4333 | 76.016 | 140.9943 | 170.4694 | 238.1889 | 8.6672 | 38.5681 | 10.3926 | 85.9065 | 8.7581 | 42.0257 | 48.909 | 53.923 | 25.5585 |  |  | 2.3297 | 0.27147 | 0.012364 | -0.90091 | 2.8054 | 1.9492 | 5.3179 | -5.472 | 0.65796 | 0.94351 | 8.536 | -0.0005569 | -0.00061933 | -0.00060783 | 268.817 | 281.6351 | 305.6535 | 389.6204 | 121.2442 | 72.8453 | 36.1184 | 120.9876 | 101.0781 | 75.6882 | 58.3705 | 37.3648 | 25.7736 | 18.4416 | 109.6966 | 108.0563 | 86.6663 | 56.7648 | 54.6135 | 111.209 | 72.713 | 196.3611 | 230.1619 | 261.9739 | 271.8443 | 303.5704 | 324.6293 |  |  |  | 346.8517 | 279.214 | 287.3198 | 315.4685 | 1.2734 | 2.0158 | 869.0002 |  |  | 875.1 |  |  | 374.3857 | 450.0571 | 200.752 | 245.3286 | 344.8969 | 154.2834 | 960.5738 | 788.0079 | 883.2785 | 908.8264 | 899.3796 |  |  | 732.6718 | 359.6032 | 954.7699 | 335.3484 | 743.3744 |  | 825.19 |  |  | 902.1954 | 982.2569 | 967.0149 | [6 empty] | 770.3917 |  |  | 739.1122 |  |  | 224.4395 | 330.3027 | 354.4525 | 141.0656 | 285.6806 | 391.1564 | 209.543 | 313.4236 |  | 270.4867 | 346.3591 | 209.9981 | 346.3244 | 259.8317 | 347.8373 | 145.3181 | 280.4293 |  | 273.1669 | 307.9781 | 371.124 | 182.8881 | 303.2728 | 385.6833 | 193.8839 | 334.4335 | 235.6722 | 336.119 | 214.816 | 343.6705 | 0.62324 | 19.3941 | 1.328 | 0.28662 | -40.1132 | 3.1158 | 835.81 | 0.23 | 2.5795 | 0.68076 | 0.14528 | -1.2401 | 2.4585 | 2.0493 | 3.3849 |  | -1.2739 | -9.4326 | 1.4055 | -0.73903 | 13.695 | 9.25
42810.6016 | 13956 | 112.5928 | 86.9905 | 68.2044 | 51.3529 | 30.991 | 22.9095 | 18.1311 | 176.5473 | 111.7037 | 92.2479 | 70.5575 | 40.278 | 25.4073 | 18.5329 | 179.0921 | 190.5204 | 474.3308 | 242.2037 | 225.8649 | 446.0983 |  |  |  | 315.5134 | 349.9392 | 296.7859 | 305.4704 | 161.2391 | 315.1246 | 189.5017 | 268.4807 | 160.1303 | 263.4674 | 356.6129 | 218.4788 | 349.7834 | 158.137 |  | 161.1002 | 206.0781 | 131.0103 | 164.7111 |  | 39.1122 | 78.1418 | 39.4055 | 76.0689 | 140.9981 | 170.1855 | 238.1087 | 8.945 | 38.5642 | 10.406 | 85.902 | 8.7481 | 42.0112 | 48.9182 | 53.9265 | 25.5477 |  |  | 2.6799 | 0.36413 | -0.007348 | -0.078198 | 3.2956 | 1.5924 | 5.8325 | -5.5902 | 0.3466 | 2.1494 | 8.4907 | -0.00061112 | -0.00055362 | -0.00056348 | 270.9169 | 285.7892 | 305.1326 | 389.7122 | 121.2634 | 72.8716 | 36.132 | 120.9961 | 101.0827 | 75.6982 | 58.3739 | 37.3668 | 25.7758 | 18.4483 | 110.5189 | 108.9572 | 87.2733 | 56.6843 | 52.7799 | 111.1354 | 72.6682 | 196.3621 | 230.1562 | 261.9676 | 271.8229 | 303.5499 | 324.6108 |  |  |  | 346.7556 | 279.3496 | 286.9282 | 315.4463 | 1.6364 | 1.7456 | 868.807 |  |  | 874.8689 |  |  | 374.3935 | 450.0547 | 202.1833 | 245.3517 | 344.9175 | 153.9964 | 961.5455 | 788.1491 | 883.1127 | 909.0353 | 900.9093 |  |  | 732.4539 | 359.5735 | 953.206 | 335.1287 | 743.5266 |  | 825.3057 |  |  | 903.6133 | 983.0002 | 967.8535 | [6 empty] | 771.69 |  |  | 739.1604 |  |  | 224.1344 | 330.675 | 353.4559 | 140.7665 | 285.7297 | 391.0086 | 210.4624 | 313.0543 |  | 270.4108 | 346.2756 | 209.7667 | 346.5941 | 259.6181 | 347.8642 | 145.2491 | 280.3912 |  | 273.6364 | 307.6758 | 371.1112 | 182.548 | 303.0522 | 385.929 | 193.7245 | 334.1511 | 235.6446 | 336.1857 | 215.1223 | 343.5889 | 0.4422 | 19.3943 | 1.3273 | 0.2867 | -40.249 | 3.1158 | 836.57 | 0.24 | 2.7671 | 0.78819 | -0.11197 | -0.36526 | 2.6638 | 1.8516 | 3.5437 |  | -1.2704 | -9.4065 | 1.305 | -0.81188 | 13.6788 | 9.2428
42810.6016 | 13957 | 112.5982 | 87.0055 | 68.2124 | 51.3652 | 31.0108 | 22.9217 | 18.1446 | 176.5693 | 111.7078 | 92.2588 | 70.5729 | 40.2887 | 25.4178 | 18.54 | 179.0764 | 190.5029 | 474.3387 | 242.1878 | 225.6935 | 446.0748 |  |  |  | 315.5117 | 349.9058 | 296.4877 | 305.3596 | 160.0126 | 314.9299 | 189.4899 | 268.4674 | 159.4326 | 263.4652 | 356.5987 | 218.5999 | 349.7314 | 158.1765 |  | 161.0685 | 206.7443 | 129.5456 | 165.1335 |  | 38.8992 | 77.9566 | 39.2682 | 76.0508 | 141.1334 | 169.8984 | 238.0781 | 8.8362 | 38.5374 | 10.3511 | 85.8696 | 8.7462 | 42.0054 | 48.9252 | 53.9719 | 25.5458 |  |  | 2.8968 | 0.23665 | 0.4178 | -0.17545 | 3.6393 | 2.2423 | 6.416 | -5.4181 | 0.089531 | 1.9524 | 8.5235 | -0.00054376 | -0.00052569 | -0.00056019 | 275.9162 | 293.2064 | 312.432 | 390.0463 | 121.2704 | 72.8837 | 36.1359 | 120.9987 | 101.0827 | 75.698 | 58.3718 | 37.3668 | 25.7696 | 18.4417 | 109.3197 | 107.2415 | 85.7649 | 57.2795 | 52.1594 | 110.9893 | 72.6108 | 196.3635 | 230.1501 | 261.9656 | 271.8016 | 303.5214 | 324.5918 |  |  |  | 346.6648 | 279.6676 | 287.036 | 315.8255 | 1.8621 | 1.7932 | 868.5516 |  |  | 874.6078 |  |  | 374.3922 | 450.049 | 201.9595 | 245.3598 | 344.9345 | 152.7672 | 962.3685 | 788.7485 | 882.9723 | 908.6052 | 901.3505 |  |  | 732.2656 | 359.552 | 954.0072 | 334.9645 | 743.5007 |  | 825.1265 |  |  | 902.7068 | 986.1804 | 968.3166 | [6 empty] | 773.5448 |  |  | 739.3675 |  |  | 224.1308 | 331.0485 | 353.9931 | 140.433 | 285.628 | 390.8962 | 210.3683 | 312.7611 |  | 270.1255 | 346.4084 | 209.6533 | 346.7276 | 259.469 | 347.7935 | 145.0126 | 280.1845 |  | 274.1096 | 307.1537 | 371.0902 | 182.6995 | 302.8949 | 385.8204 | 194.0251 | 333.7187 | 235.6014 | 336.3065 | 215.1781 | 343.654 | 0.71916 | 19.3953 | 1.3281 | 0.28787 | -40.2818 | 3.1158 | 836.48 | 0.25 | 2.8764 | 0.63524 | 0.84406 | -0.54697 | 2.7983 | 2.1965 | 3.7156 |  | -1.267 | -9.4417 | 1.4202 | -0.65119 | 13.6627 | 9.2248
42810.6016 | 13958 | 112.5963 | 87.0127 | 68.2228 | 51.366 | 31.0091 | 22.9226 | 18.1499 | 176.5875 | 111.7153 | 92.2722 | 70.582 | 40.2974 | 25.4363 | 18.5526 | 179.083 | 190.4914 | 474.3595 | 242.1711 | 225.4671 | 446.0476 |  |  |  | 315.5257 | 349.8903 | 296.3656 | 305.3806 | 159.3081 | 314.8309 | 189.4961 | 268.4679 | 158.3198 | 263.4748 | 356.5944 | 218.7126 | 349.7104 | 158.034 |  | 160.6869 | 207.0899 | 128.7711 | 165.7132 |  | 38.7817 | 77.8054 | 39.1163 | 75.9584 | 141.104 | 169.9894 | 238.371 | 8.5707 | 38.515 | 10.3439 | 85.7944 | 8.7337 | 42.0025 | 48.9178 | 53.9971 | 25.5417 |  |  | 2.5518 | 0.14334 | 0.69839 | -0.27665 | 2.969 | 2.0773 | 6.0033 | -5.3254 | 0.20804 | 2.7327 | 8.6439 | -0.00056348 | -0.0005914 | -0.00055033 | 274.8658 | 292.1058 | 313.4978 | 389.8412 | 121.2821 | 72.9031 | 36.1369 | 121.0034 | 101.0838 | 75.6991 | 58.377 | 37.3755 | 25.7648 | 18.4461 | 108.8618 | 103.6041 | 83.0332 | 57.7264 | 52.0426 | 110.8144 | 72.523 | 196.3606 | 230.1377 | 261.9581 | 271.7863 | 303.4999 | 324.5656 |  |  |  | 346.5696 | 280.0955 | 287.6061 | 315.7 | 2.2051 | 1.2357 | 868.3432 |  |  | 874.2144 |  |  | 374.3923 | 450.0315 | 201.3997 | 245.3699 | 344.9523 | 152.109 | 963.1236 | 787.3832 | 882.758 | 908.2061 | 901.863 |  |  | 732.549 | 359.4854 | 954.1785 | 334.934 | 743.3073 |  | 824.8519 |  |  | 902.4673 | 988.9998 | 968.5887 | [6 empty] | 772.9914 |  |  | 741.0124 |  |  | 224.4829 | 331.2717 | 354.062 | 140.0706 | 285.4711 | 390.8004 | 210.3899 | 312.4366 |  | 270.3279 | 346.4037 | 209.7354 | 346.6087 | 259.0537 | 347.7833 | 144.7583 | 279.9805 |  | 274.8295 | 306.8716 | 371.063 | 182.9787 | 302.8636 | 385.3511 | 194.3086 | 333.3303 | 235.639 | 336.674 | 214.9919 | 343.5219 | 0.66889 | 19.3958 | 1.3287 | 0.28882 | -40.2456 | 3.1157 | 855.98 | 0.29 | 2.6994 | 0.49428 | 1.091 | -0.68668 | 2.5278 | 2.1144 | 3.5945 |  | -1.2806 | -9.4488 | 1.4493 | -0.35825 | 13.6449 | 9.2205
42810.6016 | 13959 | 112.5682 | 87 | 68.2179 | 51.3607 | 31.0041 | 22.9185 | 18.1412 | 176.605 | 111.7123 | 92.2555 | 70.5825 | 40.3002 | 25.4251 | 18.5479 | 179.0875 | 190.4929 | 474.3899 | 242.1639 | 225.4444 | 445.9932 |  |  |  | 315.5508 | 349.8835 | 296.601 | 305.4213 | 159.9106 | 314.8478 | 189.5019 | 268.4705 | 158.3811 | 263.4903 | 356.5964 | 218.4191 | 349.6509 | 157.6788 |  | 160.4769 | 207.1413 | 128.662 | 165.5533 |  | 38.8 | 77.8239 | 39.047 | 75.8505 | 140.9634 | 170.111 | 238.7172 | 8.2749 | 38.491 | 10.3001 | 85.7506 | 8.7219 | 42.0045 | 48.9151 | 54.04 | 25.5387 |  |  | 2.5222 | 0.25636 | 0.4224 | -0.34104 | 3.151 | 2.3507 | 5.8121 | -5.0008 | 0.2203 | 1.9657 | 8.5372 | -0.00055033 | -0.00058483 | -0.00054048 | 268.9778 | 288.2639 | 307.8626 | 389.6561 | 121.3031 | 72.928 | 36.1484 | 121.0142 | 101.0961 | 75.7069 | 58.391 | 37.3776 | 25.7698 | 18.4471 | 110.9304 | 102.384 | 81.0806 | 56.878 | 51.455 | 110.7107 | 72.4215 | 196.3608 | 230.1386 | 261.95 | 271.7703 | 303.4892 | 324.5426 |  |  |  | 346.5984 | 279.4173 | 285.8826 | 314.0684 | 1.977 | 1.5967 | 868.0744 |  |  | 873.8568 |  |  | 374.3945 | 450.0315 | 201.2882 | 245.389 | 344.9708 | 152.2666 | 963.9142 | 789.0381 | 882.4712 | 907.735 | 902.3847 |  |  | 732.164 | 359.4082 | 955.23 | 334.7693 | 742.8665 |  | 824.5996 |  |  | 903.1044 | 991.536 | 968.7023 | [6 empty] | 775.692 |  |  | 743.0094 |  |  | 225.0322 | 330.7653 | 353.7445 | 140.2282 | 285.741 | 390.7212 | 209.8919 | 312.299 |  | 271.0174 | 346.2201 | 210.0932 | 346.517 | 258.5047 | 347.6702 | 144.8963 | 279.7106 |  | 275.7066 | 306.6807 | 371.0301 | 182.3185 | 302.7314 | 385.2133 | 194.5131 | 333.2091 | 235.901 | 336.9965 | 214.7588 | 343.3253 | 0.82836 | 19.3963 | 1.3279 | 0.28913 | -40.2058 | 3.1158 | 868.68 | 0.23 | 2.6838 | 0.66105 | 0.84853 | -0.76244 | 2.6045 | 2.2495 | 3.5372 |  | -1.2764 | -9.491 | 1.2066 | -0.15353 | 13.6444 | 9.2682
42810.6016 | 13960 | 112.5606 | 87.0082 | 68.2291 | 51.3707 | 31.0019 | 22.9147 | 18.1494 | 176.6244 | 111.7119 | 92.2619 | 70.5838 | 40.3013 | 25.4233 | 18.5404 | 179.0799 | 190.4876 | 474.4029 | 242.1537 | 225.3698 | 445.9161 |  |  |  | 315.5576 | 349.862 | 296.6667 | 305.3899 | 160.046 | 314.8927 | 189.5002 | 268.4542 | 158.0622 | 263.496 | 356.5816 | 218.2015 | 349.6052 | 157.4808 |  | 160.6683 | 207.4487 | 127.9006 | 165.6837 |  | 38.8602 | 77.9164 | 39.0045 | 75.8059 | 141.1332 | 170.3533 | 239.0448 | 8.0387 | 38.4643 | 10.2626 | 85.6981 | 8.7245 | 42.0174 | 48.9481 | 54.071 | 25.5377 |  |  | 2.3862 | 0.35624 | 0.30938 | -0.33447 | 3.4724 | 2.3914 | 6.3726 | -5.2959 | 0.56377 | 3.0209 | 8.5347 | -0.0006489 | -0.0005454 | -0.00057333 | 267.179 | 286.7404 | 309.6859 | 390.0825 | 121.3357 | 72.9506 | 36.1454 | 121.006 | 101.0897 | 75.7038 | 58.3861 | 37.3772 | 25.7788 | 18.4446 | 112.1728 | 102.2454 | 80.2186 | 56.4143 | 50.6916 | 110.6503 | 72.3355 | 196.3601 | 230.1288 | 261.9482 | 271.7455 | 303.4576 | 324.5202 |  |  |  | 346.6418 | 278.2813 | 285.2774 | 313.2697 | 3.2058 | 1.8993 | 867.7549 |  |  | 873.5374 |  |  | 374.397 | 450.0288 | 200.6084 | 245.4048 | 344.9979 | 152.368 | 964.8454 | 786.928 | 882.1587 | 906.6732 | 902.8244 |  |  | 730.8206 | 359.4368 | 955.0665 | 334.7009 | 742.8969 |  | 824.9092 |  |  | 903.8662 | 993.9576 | 968.8879 | [6 empty] | 777.1675 |  |  | 744.2541 |  |  | 225.773 | 330.6296 | 352.9902 | 140.1832 | 285.6713 | 390.691 | 209.4291 | 312.6792 |  | 271.2675 | 346.2694 | 209.9462 | 346.4239 | 258.3288 | 347.7597 | 145.2234 | 279.4559 |  | 276.8842 | 306.4778 | 371.0012 | 181.5518 | 302.5893 | 385.2322 | 194.9278 | 333.1929 | 235.5914 | 336.8741 | 214.6885 | 343.1913 | 0.56026 | 19.3956 | 1.3271 | 0.28762 | -40.1445 | 3.1157 | 857.71 | 0.3 | 2.6105 | 0.77935 | 0.72629 | -0.75516 | 2.7348 | 2.2696 | 3.7049 |  | -1.2367 | -9.4918 | 1.0611 | -0.068109 | 13.637 | 9.2939
42810.6016 | 13961 | 112.5633 | 87.0181 | 68.2381 | 51.3847 | 31.0119 | 22.927 | 18.1525 | 176.6624 | 111.7303 | 92.2751 | 70.5966 | 40.317 | 25.4335 | 18.5516 | 179.0793 | 190.4785 | 474.4133 | 242.1363 | 225.2377 | 445.8713 |  |  |  | 315.567 | 349.8484 | 296.9543 | 305.5703 | 159.7601 | 314.8458 | 189.499 | 268.4553 | 157.8364 | 263.5116 | 356.5817 | 218.0954 | 349.5512 | 157.3264 |  | 160.8425 | 207.844 | 127.5118 | 166.081 |  | 38.7494 | 77.8498 | 38.9526 | 75.9247 | 141.2297 | 170.0047 | 239.0723 | 7.8989 | 38.4484 | 10.0702 | 85.6812 | 8.724 | 42.0222 | 48.9864 | 54.0892 | 25.5365 |  |  | 2.2535 | 0.4443 | -0.23865 | -0.63675 | 2.8606 | 1.9407 | 5.7168 | -5.2039 | 0.50422 | 2.401 | 8.3461 | -0.00052898 | -0.00057005 | -0.00054869 | 268.409 | 286.3859 | 310.8467 | 389.9354 | 121.3858 | 72.9643 | 36.1619 | 121.0152 | 101.0957 | 75.715 | 58.391 | 37.3824 | 25.7842 | 18.4438 | 117.3081 | 105.0057 | 83.1069 | 57.5801 | 52.7974 | 110.7003 | 72.3021 | 196.3519 | 230.1254 | 261.9376 | 271.728 | 303.4296 | 324.5024 |  |  |  | 346.5834 | 278.0085 | 285.7288 | 313.329 | 2.9702 | 2.3036 | 867.5727 |  |  | 873.3774 |  |  | 374.3959 | 450.0358 | 200.4065 | 245.4135 | 345.0232 | 151.4223 | 965.7573 | 786.6361 | 881.9035 | 906.3336 | 903.7018 |  |  | 730.6788 | 359.4291 | 954.5542 | 334.4928 | 743.2423 |  | 825.2058 |  |  | 904.8883 | 996.4804 | 969.3154 | [6 empty] | 774.9598 |  |  | 743.8291 |  |  | 226.2869 | 330.6106 | 352.9653 | 139.8155 | 285.4653 | 390.6642 | 209.9634 | 312.8723 |  | 271.003 | 346.5712 | 209.1571 | 346.2442 | 258.7346 | 347.6641 | 145.6766 | 279.4592 |  | 276.9281 | 306.2203 | 370.9501 | 181.2739 | 302.5126 | 384.9538 | 195.0174 | 333.2527 | 235.3818 | 336.732 | 214.8169 | 343.0713 | 0.55333 | 19.3964 | 1.3252 | 0.28747 | -40.1219 | 3.1157 | 885.73 | 0.27 | 2.5368 | 0.87028 | -0.63783 | -1.0418 | 2.4813 | 2.0437 | 3.5077 |  | -1.2334 | -9.494 | 0.49673 | -0.39305 | 13.6215 | 9.2875
42810.6016 | 13962 | 112.5534 | 87.0062 | 68.2347 | 51.3752 | 31.0115 | 22.9136 | 18.138 | 176.6705 | 111.7212 | 92.2694 | 70.5924 | 40.3082 | 25.4249 | 18.5424 | 179.0859 | 190.4756 | 474.4304 | 242.1213 | 225.03 | 445.8304 |  |  |  | 315.5822 | 349.8432 | 296.9557 | 305.5852 | 160.1022 | 314.846 | 189.5063 | 268.4608 | 157.5392 | 263.5321 | 356.5709 | 218.1069 | 349.5026 | 157.3968 |  | 160.1331 | 208.2132 | 127.9517 | 166.4014 |  | 38.8187 | 77.7268 | 38.8392 | 75.9354 | 140.9679 | 169.7932 | 238.5352 | 7.8686 | 38.4288 | 9.9815 | 85.6865 | 8.7156 | 42.0215 | 49.0064 | 54.1058 | 25.5295 |  |  | 2.3225 | 0.36479 | -0.29648 | -0.70706 | 2.992 | 2.0419 | 5.6997 | -5.376 | -0.10351 | 2.3339 | 8.5341 | -0.00047969 | -0.00058483 | -0.00058155 | 265.8998 | 280.1114 | 308.6089 | 389.5385 | 121.4095 | 72.9816 | 36.1705 | 121.0174 | 101.1048 | 75.7213 | 58.4012 | 37.39 | 25.7872 | 18.458 | 120.4014 | 105.7206 | 84.5655 | 59.4939 | 54.8787 | 110.8055 | 72.2845 | 196.3498 | 230.1242 | 261.9371 | 271.7159 | 303.4096 | 324.4824 |  |  |  | 346.5741 | 277.6653 | 285.8349 | 313.3021 | 2.1257 | 1.6778 | 867.4944 |  |  | 873.2389 |  |  | 374.4141 | 450.0332 | 200.9178 | 245.4415 | 345.0433 | 151.31 | 966.7812 | 786.4518 | 881.5724 | 906.3787 | 904.4158 |  |  | 730.6045 | 359.5111 | 952.6807 | 334.4143 | 743.1621 |  | 824.956 |  |  | 906.4506 | 998.8864 | 969.5937 | [6 empty] | 771.4874 |  |  | 743.3985 |  |  | 226.723 | 330.3461 | 353.2758 | 139.5305 | 285.6197 | 390.6157 | 211.1465 | 313.0906 |  | 270.8022 | 346.4994 | 208.9007 | 345.9918 | 258.7928 | 347.6303 | 145.9287 | 279.3807 |  | 276.5433 | 306.4321 | 370.9033 | 181.5477 | 302.5658 | 384.4919 | 195.1638 | 333.3157 | 235.3063 | 336.7746 | 214.8924 | 343.0378 | 0.62825 | 19.3961 | 1.3252 | 0.28796 | -40.1588 | 3.1157 | 875.87 | 0.33 | 2.5753 | 0.78843 | -0.71079 | -1.0977 | 2.537 | 2.0958 | 3.5016 |  | -1.2243 | -9.4481 | 0.16607 | -0.55724 | 13.6086 | 9.2875
42810.6016 | 13963 | 112.555 | 87.01 | 68.2282 | 51.3718 | 31.0085 | 22.9093 | 18.1386 | 176.6839 | 111.7181 | 92.2687 | 70.5942 | 40.3002 | 25.4251 | 18.5329 | 179.0877 | 190.4708 | 474.453 | 242.1155 | 224.9989 | 445.8369 |  |  |  | 315.5961 | 349.8346 | 297.0187 | 305.5636 | 159.829 | 314.9255 | 189.498 | 268.4585 | 157.5103 | 263.5313 | 356.5639 | 217.8401 | 349.4696 | 157.1725 |  | 159.4737 | 208.8514 | 127.2649 | 165.5419 |  | 38.5871 | 77.5555 | 38.7042 | 75.7092 | 140.8815 | 169.6062 | 238.3137 | 7.9282 | 38.4287 | 9.8901 | 85.6946 | 8.7157 | 42.0024 | 49.0344 | 54.1078 | 25.523 |  |  | 2.1687 | 0.24322 | 0.010392 | -0.88776 | 3.6794 | 2.5498 | 6.3214 | -5.3307 | 1.001 | 1.4252 | 8.4739 | -0.00052898 | -0.00052241 | -0.00057169 | 267.5204 | 282.9697 | 312.9307 | 390.0402 | 121.4447 | 72.9974 | 36.1758 | 121.0263 | 101.1079 | 75.7253 | 58.3997 | 37.3932 | 25.7841 | 18.4548 | 120.7781 | 106.14 | 83.1951 | 57.3926 | 52.788 | 110.8603 | 72.2334 | 196.3533 | 230.1308 | 261.9364 | 271.7029 | 303.3973 | 324.4606 |  |  |  | 346.5399 | 277.6594 | 287.2782 | 313.5185 | 2.9623 | 1.7672 | 867.4184 |  |  | 873.1174 |  |  | 374.4189 | 450.0373 | 200.9289 | 245.4565 | 345.0529 | 150.8325 | 968.0647 | 787.0565 | 881.3357 | 906.4622 | 905.4033 |  |  | 730.8883 | 359.4857 | 951.7591 | 334.2594 | 743.03 |  | 824.9007 |  |  | 907.3477 | 1001.4808 | 970.0744 | [6 empty] | 769.1416 |  |  | 743.8938 |  |  | 226.7454 | 329.9379 | 353.9731 | 139.3954 | 285.4784 | 390.5531 | 211.3257 | 312.9503 |  | 271.0587 | 346.5689 | 209.0482 | 345.8593 | 258.2676 | 347.4602 | 145.7191 | 279.4178 |  | 277.1962 | 306.6954 | 370.8433 | 182.3188 | 302.4127 | 384.5556 | 195.2975 | 333.2065 | 235.188 | 336.7361 | 214.8628 | 342.9289 | 0.61361 | 19.3976 | 1.3245 | 0.28838 | -40.2206 | 3.1157 | 858.76 | 0.28 | 2.4888 | 0.64363 | 0.13304 | -1.2297 | 2.8128 | 2.3415 | 3.6868 |  | -1.2344 | -9.4347 | 0.131 | -0.41112 | 13.6298 | 9.2787
42810.6017 | 13964 | 112.5626 | 87.0262 | 68.2429 | 51.3921 | 31.0181 | 22.9229 | 18.1455 | 176.7169 | 111.7348 | 92.2823 | 70.6015 | 40.3161 | 25.443 | 18.5487 | 179.0764 | 190.4555 | 474.4591 | 242.0946 | 225.1549 | 445.8318 |  |  |  | 315.6024 | 349.8146 | 296.8932 | 305.4911 | 158.2238 | 314.8731 | 189.5127 | 268.4663 | 156.4932 | 263.5548 | 356.5643 | 217.4494 | 349.4544 | 156.7965 |  | 159.2531 | 208.9899 | 126.0206 | 165.4915 |  | 38.4992 | 77.3923 | 38.5579 | 75.4456 | 140.7302 | 169.3362 | 238.5028 | 8.0774 | 38.4274 | 9.7496 | 85.7179 | 8.7093 | 41.9975 | 49.064 | 54.1244 | 25.5216 |  |  | 2.5038 | 0.15714 | 0.21673 | -0.73663 | 3.2154 | 1.668 | 5.6169 | -5.4063 | 1.2126 | 1.6207 | 8.6046 | -0.00062426 | -0.00053062 | -0.00057497 | 270.7189 | 285.9713 | 316.3822 | 390.4412 | 121.4963 | 73.0161 | 36.1773 | 121.031 | 101.1136 | 75.724 | 58.4056 | 37.3918 | 25.7845 | 18.4485 | 123.713 | 107.9289 | 84.304 | 58.175 | 51.1129 | 111.0127 | 72.1972 | 196.3468 | 230.1142 | 261.9247 | 271.6742 | 303.3644 | 324.426 |  |  |  | 346.5361 | 277.9191 | 287.1706 | 314.5314 | 4.1503 | 2.5193 | 867.376 |  |  | 873.0403 |  |  | 374.4209 | 450.041 | 202.1873 | 245.4704 | 345.0749 | 150.4224 | 969.1406 | 787.085 | 881.1057 | 907.0212 | 906.0882 |  |  | 731.221 | 359.4982 | 951.145 | 334.1091 | 743.1098 |  | 824.9225 |  |  | 907.7248 | 1004.1637 | 970.5012 | [6 empty] | 768.0559 |  |  | 745.3733 |  |  | 226.3578 | 329.8113 | 355.0563 | 139.8314 | 285.4739 | 390.524 | 210.2973 | 312.6186 |  | 271.1912 | 347.0243 | 209.4097 | 345.7157 | 257.7352 | 347.4106 | 145.5329 | 279.5863 |  | 277.9915 | 306.4774 | 370.8008 | 183.0934 | 302.1311 | 384.9088 | 195.2689 | 333.1054 | 235.1836 | 336.8015 | 215.1324 | 342.8709 | 0.69046 | 19.398 | 1.3228 | 0.28741 | -40.1905 | 3.1158 | 870.96 | 0.32 | 2.674 | 0.51722 | 0.60743 | -1.1199 | 2.6287 | 1.8933 | 3.4743 |  | -1.2426 | -9.4294 | -0.17622 | -0.53869 | 13.6299 | 9.2502
42810.6017 | 13965 | 112.5773 | 87.029 | 68.2395 | 51.3846 | 31.0163 | 22.9226 | 18.1403 | 176.7323 | 111.7289 | 92.2847 | 70.5969 | 40.3141 | 25.4316 | 18.5429 | 179.0681 | 190.451 | 474.4714 | 242.0758 | 225.1134 | 445.8566 |  |  |  | 315.6164 | 349.7956 | 296.4419 | 305.3695 | 157.2925 | 314.733 | 189.5065 | 268.4544 | 156.4486 | 263.5475 | 356.5485 | 217.2476 | 349.4032 | 156.6699 |  | 159.0845 | 208.7051 | 125.6515 | 164.5858 |  | 38.489 | 77.3453 | 38.4163 | 75.1852 | 140.567 | 169.3633 | 238.6771 | 8.2241 | 38.4155 | 9.6838 | 85.7314 | 8.7147 | 41.9921 | 49.0926 | 54.1363 | 25.5169 |  |  | 2.3093 | 0.11705 | 0.1635 | -0.55592 | 3.3285 | 1.9216 | 5.8456 | -5.562 | 0.56513 | 2.6167 | 8.3135 | -0.0005454 | -0.00056348 | -0.00056183 | 268.6276 | 279.7764 | 309.9329 | 390.0296 | 121.5207 | 73.0343 | 36.1822 | 121.0279 | 101.1102 | 75.7208 | 58.4032 | 37.3944 | 25.7868 | 18.4441 | 130.1845 | 109.5038 | 86.9167 | 57.7221 | 49.6092 | 111.1976 | 72.2001 | 196.346 | 230.1072 | 261.9245 | 271.6625 | 303.3316 | 324.4046 |  |  |  | 346.5539 | 278.2382 | 287.8343 | 314.431 | 2.4302 | 2.7462 | 867.3855 |  |  | 873.0665 |  |  | 374.4201 | 450.0552 | 201.6388 | 245.4873 | 345.1054 | 149.8264 | 969.9108 | 787.6788 | 880.9357 | 906.4411 | 906.247 |  |  | 730.8107 | 359.4862 | 951.2941 | 334.1211 | 743.2675 |  | 825.3727 |  |  | 908.4785 | 1006.2313 | 970.5638 | [6 empty] | 767.6167 |  |  | 746.6051 |  |  | 226.1816 | 329.3314 | 355.1302 | 139.9904 | 285.431 | 390.5141 | 209.5512 | 312.5155 |  | 270.3739 | 347.4496 | 209.8433 | 345.3652 | 257.6598 | 347.2725 | 145.5504 | 279.6321 |  | 277.9542 | 305.8253 | 370.7739 | 183.1059 | 301.8763 | 384.3651 | 195.4362 | 333.1142 | 235.0782 | 337.026 | 215.5128 | 342.8013 | 0.4682 | 19.398 | 1.3216 | 0.28715 | -40.1901 | 3.1158 | 865.84 | 0.32 | 2.5678 | 0.44638 | 0.52755 | -0.97278 | 2.6746 | 2.0322 | 3.5444 |  | -1.2322 | -9.4326 | -0.87234 | -0.82865 | 13.6509 | 9.2545
42810.6017 | 13966 | 112.5792 | 87.0362 | 68.2419 | 51.3976 | 31.0209 | 22.9301 | 18.1426 | 176.7553 | 111.7354 | 92.2891 | 70.6122 | 40.3197 | 25.4342 | 18.5547 | 179.0782 | 190.4434 | 474.4926 | 242.061 | 224.9256 | 445.8269 |  |  |  | 315.6414 | 349.7823 | 296.1167 | 305.3534 | 156.2715 | 314.6119 | 189.5114 | 268.4552 | 156.8206 | 263.5602 | 356.5462 | 216.9458 | 349.3962 | 156.0606 |  | 159.2275 | 208.4987 | 126.3173 | 163.2423 |  | 38.3322 | 77.2529 | 38.3369 | 75.3865 | 140.5242 | 169.8989 | 238.9885 | 8.2514 | 38.4272 | 9.704 | 85.7785 | 8.7146 | 41.9888 | 49.1067 | 54.1533 | 25.5095 |  |  | 2.4559 | 0.42393 | 0.28441 | -0.42778 | 3.6452 | 2.0491 | 5.8029 | -5.7263 | 0.30223 | 2.1715 | 8.297 | -0.00055033 | -0.0006259 | -0.00059305 | 270.4486 | 282.017 | 310.7235 | 390.0582 | 121.5496 | 73.0527 | 36.1985 | 121.0323 | 101.1181 | 75.7298 | 58.4084 | 37.401 | 25.785 | 18.4522 | 129.6808 | 108.4484 | 86.1451 | 57.5686 | 48.7958 | 111.275 | 72.1713 | 196.3512 | 230.1048 | 261.919 | 271.6464 | 303.3043 | 324.3869 |  |  |  | 346.5741 | 277.8642 | 287.6709 | 314.983 | 1.7935 | 1.48 | 867.4 |  |  | 873.1432 |  |  | 374.4129 | 450.0633 | 201.3723 | 245.5046 | 345.1202 | 150.786 | 971.0152 | 787.3581 | 880.8451 | 907.6597 | 906.4347 |  |  | 730.5427 | 359.5075 | 950.5399 | 334.1131 | 743.3377 |  | 825.6826 |  |  | 909.3072 | 1008.229 | 971.0921 | [6 empty] | 767.6837 |  |  | 747.1793 |  |  | 226.2837 | 328.6901 | 354.7323 | 139.6232 | 285.345 | 390.5007 | 210.0688 | 312.8615 |  | 269.6286 | 347.5314 | 209.7717 | 345.1196 | 258.4742 | 347.0139 | 144.8987 | 279.7178 |  | 277.4445 | 304.7804 | 370.7364 | 182.5963 | 301.7598 | 383.0585 | 195.2278 | 333.1297 | 235.1491 | 336.9641 | 215.4781 | 342.6702 | 0.47012 | 19.3992 | 1.3197 | 0.28636 | -40.236 | 3.1157 | 858.29 | 0.26 | 2.6477 | 0.84937 | 0.6957 | -0.85322 | 2.8006 | 2.0998 | 3.5336 |  | -1.2229 | -9.4123 | -0.80679 | -0.74638 | 13.6876 | 9.2408
42810.6017 | 13967 | 112.583 | 87.0275 | 68.2408 | 51.3908 | 31.0182 | 22.921 | 18.1416 | 176.7689 | 111.7423 | 92.2862 | 70.6144 | 40.3273 | 25.4337 | 18.5498 | 179.0672 | 190.434 | 474.4979 | 242.0352 | 224.7293 | 445.7625 |  |  |  | 315.641 | 349.7687 | 295.98 | 305.3656 | 155.2736 | 314.5201 | 189.5243 | 268.4585 | 157.4152 | 263.5816 | 356.548 | 216.7407 | 349.3777 | 155.8443 |  | 158.113 | 208.3992 | 126.6547 | 162.7723 |  | 38.2283 | 77.1422 | 38.2686 | 75.6493 | 140.5908 | 170.1935 | 238.9858 | 8.2416 | 38.439 | 9.8552 | 85.8245 | 8.7098 | 42.005 | 49.1174 | 54.1663 | 25.5061 |  |  | 3.1583 | 0.29842 | 0.68196 | -0.45407 | 3.5591 | 1.892 | 5.4671 | -5.6776 | 0.73697 | 1.9012 | 8.4359 | -0.00055855 | -0.00053719 | -0.0005569 | 270.5023 | 281.8039 | 307.1703 | 390.0479 | 121.5719 | 73.0438 | 36.2018 | 121.0364 | 101.1173 | 75.7333 | 58.4038 | 37.3958 | 25.7917 | 18.4434 | 125.6045 | 104.8081 | 83.5947 | 56.5846 | 48.1472 | 111.1798 | 72.1025 | 196.3422 | 230.0905 | 261.9052 | 271.6244 | 303.2842 | 324.3583 |  |  |  | 346.5994 | 277.6726 | 287.4875 | 314.483 | 2.0964 | 0.98036 | 867.5764 |  |  | 873.2986 |  |  | 374.4095 | 450.0669 | 200.5626 | 245.5233 | 345.1395 | 151.3727 | 972.5927 | 787.1111 | 880.9749 | 908.4727 | 906.8518 |  |  | 730.4258 | 359.4998 | 950.0711 | 334.0749 | 743.5455 |  | 825.7556 |  |  | 910.1956 | 1010.6356 | 971.6468 | [6 empty] | 764.5528 |  |  | 747.4151 |  |  | 226.3203 | 328.5659 | 354.5861 | 139.4482 | 284.7352 | 390.4177 | 210.1099 | 312.8098 |  | 268.9857 | 347.7669 | 209.5473 | 344.9019 | 259.0856 | 346.764 | 143.8351 | 279.6401 |  | 276.1034 | 304.8277 | 370.6892 | 182.2481 | 301.8259 | 382.5269 | 194.7451 | 333.137 | 234.8228 | 336.6234 | 215.5508 | 342.6857 | 0.63788 | 19.4014 | 1.3202 | 0.28699 | -40.2372 | 3.1158 | 869.04 | 0.21 | 3.0024 | 0.71252 | 1.0771 | -0.8789 | 2.7683 | 2.0184 | 3.431 |  | -1.2203 | -9.4023 | -0.36565 | -0.47129 | 13.6991 | 9.2568
42810.6017 | 13968 | 112.5961 | 87.039 | 68.259 | 51.4 | 31.0214 | 22.9226 | 18.1455 | 176.7901 | 111.7487 | 92.2939 | 70.6159 | 40.3313 | 25.4437 | 18.5478 | 179.0781 | 190.4347 | 474.5149 | 242.0294 | 224.6418 | 445.7395 |  |  |  | 315.6593 | 349.7556 | 295.4268 | 305.045 | 154.4477 | 314.313 | 189.53 | 268.4644 | 157.3332 | 263.5916 | 356.5441 | 216.627 | 349.3644 | 155.593 |  | 157.2775 | 208.5703 | 126.6125 | 161.9983 |  | 38.1587 | 77.1268 | 38.217 | 75.6082 | 140.7224 | 170.1452 | 239.014 | 8.1915 | 38.45 | 10.012 | 85.8356 | 8.7061 | 42.0112 | 49.1283 | 54.1708 | 25.5045 |  |  | 2.8758 | 0.19525 | 0.49403 | -0.060454 | 3.2332 | 2.3474 | 5.9764 | -5.7256 | 0.96387 | 2.4327 | 8.4123 | -0.0005799 | -0.00057662 | -0.00057333 | 269.4324 | 280.1118 | 303.5617 | 389.7895 | 121.6221 | 73.0745 | 36.2065 | 121.0481 | 101.1255 | 75.7307 | 58.414 | 37.4036 | 25.7958 | 18.4531 | 123.667 | 103.039 | 79.5607 | 55.4843 | 47.8212 | 111.0838 | 71.9852 | 196.3478 | 230.0878 | 261.9033 | 271.5963 | 303.2619 | 324.3314 |  |  |  | 346.5905 | 277.9341 | 287.7397 | 314.1468 | 1.8915 | 1.2649 | 867.9399 |  |  | 873.6617 |  |  | 374.4199 | 450.063 | 201.3293 | 245.5359 | 345.1665 | 151.267 | 974.6778 | 787.3013 | 881.0109 | 908.3234 | 908.116 |  |  | 729.919 | 359.468 | 950.9107 | 333.9386 | 743.5089 |  | 825.7113 |  |  | 912.6254 | 1013.1013 | 972.402 | [6 empty] | 765.677 |  |  | 747.0877 |  |  | 226.1596 | 328.6288 | 354.9436 | 139.2385 | 284.6191 | 390.3805 | 210.3326 | 312.6884 |  | 269.1068 | 348.3758 | 210.0241 | 344.7409 | 259.3386 | 346.3983 | 142.7635 | 279.6634 |  | 275.1236 | 305.136 | 370.6405 | 181.8536 | 301.8386 | 383.5121 | 194.2991 | 333.0868 | 234.5887 | 337.1249 | 215.306 | 342.8022 | 0.56103 | 19.4015 | 1.3215 | 0.28961 | -40.2791 | 3.1157 | 835.11 | 0.31 | 2.8644 | 0.57633 | 0.91675 | -0.32069 | 2.6383 | 2.2481 | 3.587 |  | -1.209 | -9.4363 | -0.16228 | -0.037195 | 13.7195 | 9.2654
42810.6017 | 13969 | 112.599 | 87.0446 | 68.2608 | 51.3991 | 31.0182 | 22.9292 | 18.1373 | 176.8161 | 111.7457 | 92.3018 | 70.6218 | 40.3304 | 25.4368 | 18.5522 | 179.0679 | 190.4263 | 474.5327 | 242.0189 | 224.6843 | 445.7135 |  |  |  | 315.6804 | 349.7415 | 295.3785 | 305.1617 | 154.8574 | 314.2236 | 189.53 | 268.4606 | 157.2329 | 263.6044 | 356.5334 | 216.4915 | 349.3308 | 155.5199 |  | 157.0439 | 208.7833 | 126.3056 | 162.2321 |  | 38.2083 | 77.1145 | 38.2305 | 75.432 | 140.4734 | 169.932 | 238.9885 | 8.113 | 38.462 | 10.0986 | 85.8318 | 8.6945 | 42.0341 | 49.1286 | 54.1815 | 25.4971 |  |  | 2.2522 | 0.18145 | 0.42766 | -0.26087 | 3.0288 | 2.2364 | 5.7674 | -5.587 | 0.21252 | 1.3885 | 8.5064 | -0.00050269 | -0.00047312 | -0.00056348 | 268.5453 | 285.1817 | 310.7007 | 390.1803 | 121.66 | 73.0921 | 36.2102 | 121.0417 | 101.1237 | 75.7332 | 58.4174 | 37.4081 | 25.793 | 18.4567 | 119.9196 | 102.0051 | 76.3619 | 54.1537 | 47.1457 | 110.9843 | 71.8746 | 196.3512 | 230.0916 | 261.9074 | 271.5929 | 303.244 | 324.3129 |  |  |  | 346.5705 | 277.2015 | 284.9063 | 314.266 | 3.1371 | 2.0418 | 868.2963 |  |  | 874.1833 |  |  | 374.4233 | 450.063 | 200.514 | 245.5549 | 345.1824 | 150.8884 | 976.503 | 787.3134 | 880.9862 | 908.4279 | 909.6758 |  |  | 729.4595 | 359.4151 | 950.4739 | 333.8103 | 743.9012 |  | 825.8237 |  |  | 913.3734 | 1016.0584 | 972.8092 | [6 empty] | 761.0472 |  |  | 747.6969 |  |  | 225.6327 | 328.2883 | 354.5063 | 138.616 | 284.4175 | 390.357 | 210.7263 | 313.0924 |  | 269.7731 | 348.705 | 209.4994 | 344.7917 | 258.9766 | 346.3285 | 143.2784 | 279.7956 |  | 275.877 | 305.4225 | 370.599 | 181.821 | 301.7047 | 383.7365 | 193.7647 | 333.1237 | 234.5688 | 337.3428 | 215.0606 | 342.4776 | 0.56411 | 19.4024 | 1.3214 | 0.28908 | -40.2647 | 3.1157 | 826.89 | 0.19 | 2.5347 | 0.55558 | 0.85293 | -0.66616 | 2.553 | 2.1937 | 3.5229 |  | -1.2007 | -9.4343 | 0.24176 | 0.30491 | 13.7103 | 9.2604
42810.6017 | 13970 | 112.6043 | 87.0376 | 68.262 | 51.3997 | 31.0198 | 22.9234 | 18.1385 | 176.8291 | 111.7545 | 92.3013 | 70.6213 | 40.332 | 25.4397 | 18.5467 | 179.0757 | 190.4262 | 474.5438 | 241.9979 | 224.5802 | 445.7742 |  |  |  | 315.7037 | 349.7285 | 294.9567 | 305.0459 | 155.4023 | 314.3072 | 189.5305 | 268.4559 | 156.6728 | 263.61 | 356.5295 | 216.7447 | 349.2703 | 155.6984 |  | 157.4532 | 208.7825 | 125.6459 | 161.9699 |  | 38.0431 | 77.1621 | 38.2219 | 75.2985 | 140.0655 | 169.6005 | 238.4908 | 8.066 | 38.4888 | 10.1559 | 85.8255 | 8.705 | 42.072 | 49.1243 | 54.1882 | 25.485 |  |  | 2.444 | 0.082227 | 0.42109 | -0.13077 | 3.6274 | 2.2114 | 5.6971 | -5.6494 | 0.40868 | 1.7707 | 8.5817 | -0.00057005 | -0.00054705 | -0.00054376 | 268.5132 | 287.6221 | 315.0451 | 390.7027 | 121.7056 | 73.1136 | 36.2175 | 121.0486 | 101.1275 | 75.7474 | 58.4296 | 37.4111 | 25.7924 | 18.4653 | 121.2961 | 104.16 | 79.8834 | 54.0985 | 48.0692 | 110.9634 | 71.8204 | 196.345 | 230.0799 | 261.8957 | 271.5717 | 303.2124 | 324.2866 |  |  |  | 346.4857 | 276.6902 | 283.2564 | 313.081 | 2.0945 | 2.4946 | 868.7719 |  |  | 874.6105 |  |  | 374.4267 | 450.0652 | 200.85 | 245.5652 | 345.1936 | 150.1767 | 978.1243 | 786.5308 | 881.1205 | 908.695 | 910.4567 |  |  | 729.9483 | 359.3763 | 950.0101 | 333.6171 | 744.4853 |  | 825.2989 |  |  | 914.7672 | 1018.8078 | 970.6807 | [6 empty] | 756.6812 |  |  | 748.5838 |  |  | 225.8897 | 327.7629 | 353.9367 | 138.1385 | 284.375 | 390.359 | 210.8607 | 313.2579 |  | 270.5056 | 348.7451 | 209.2394 | 345.2206 | 259.0601 | 346.4006 | 143.5108 | 279.7999 |  | 276.2045 | 305.1295 | 370.5463 | 182.0765 | 301.3838 | 383.5437 | 193.0329 | 333.0754 | 234.0449 | 337.2923 | 215.0781 | 342.3971 | 0.67409 | 19.4015 | 1.322 | 0.28833 | -40.2154 | 3.1158 | 829.43 | 0.28 | 2.6406 | 0.37403 | 0.84641 | -0.47167 | 2.7928 | 2.1806 | 3.5 |  | -1.2176 | -9.4365 | 0.086221 | -0.092899 | 13.7126 | 9.2864
42810.6017 | 13971 | 112.6181 | 87.0441 | 68.2625 | 51.4042 | 31.0227 | 22.9209 | 18.1443 | 176.8464 | 111.7625 | 92.3022 | 70.6191 | 40.3411 | 25.4472 | 18.5473 | 179.0727 | 190.4139 | 474.5463 | 241.9756 | 224.3789 | 445.8087 |  |  |  | 315.7017 | 349.7116 | 295.2189 | 304.9397 | 155.5874 | 314.3498 | 189.5329 | 268.4549 | 156.9263 | 263.6114 | 356.5234 | 216.6426 | 349.1854 | 155.5996 |  | 157.5305 | 208.5735 | 125.3548 | 162.3355 |  | 37.9518 | 77.154 | 38.1882 | 75.2594 | 139.9187 | 169.3707 | 238.3402 | 8.035 | 38.4979 | 10.0847 | 85.8521 | 8.703 | 42.0948 | 49.1171 | 54.1816 | 25.4836 |  |  | 2.1076 | -0.19902 | 0.38364 | -0.26219 | 3.0788 | 1.7356 | 5.6097 | -5.6652 | 0.41004 | 1.9317 | 8.447 | -0.00051255 | -0.00052241 | -0.00054048 | 264.4983 | 284.9948 | 311.5163 | 390.4573 | 121.7204 | 73.1252 | 36.2308 | 121.0566 | 101.1299 | 75.7549 | 58.4333 | 37.4207 | 25.8029 | 18.4569 | 120.1401 | 103.9903 | 82.6238 | 56.502 | 51.3116 | 110.9205 | 71.8135 | 196.3411 | 230.0775 | 261.8904 | 271.5532 | 303.1959 | 324.2641 |  |  |  | 346.4558 | 276.8431 | 283.3559 | 312.449 | 1.8982 | 1.9377 | 869.0768 |  |  | 874.7222 |  |  | 374.4238 | 450.0558 | 201.8963 | 245.5966 | 345.2276 | 150.5152 | 979.2223 | 786.7702 | 881.2324 | 908.9548 | 910.6522 |  |  | 730.4569 | 359.3905 | 951.4699 | 333.3618 | 744.7945 |  | 825.3482 |  |  | 914.5848 | 1021.7364 | 968.3485 | [6 empty] | 760.1524 |  |  | 747.6648 |  |  | 225.8954 | 327.8683 | 355.0898 | 137.9572 | 283.9972 | 390.3318 | 209.9626 | 313.3853 |  | 270.6822 | 348.8471 | 209.2236 | 345.5101 | 258.802 | 346.1615 | 142.9186 | 279.8741 |  | 275.9886 | 304.4734 | 370.4817 | 182.1028 | 301.0695 | 383.5618 | 192.3762 | 332.9889 | 233.7771 | 337.1789 | 215.3259 | 342.4754 | 0.62632 | 19.4034 | 1.3223 | 0.28619 | -40.1715 | 3.1157 | 809.1 | 0.23 | 2.4522 | -0.58188 | 0.80788 | -0.66788 | 2.5723 | 1.9314 | 3.4722 |  | -1.2305 | -9.4971 | 0.20934 | -0.39822 | 13.6954 | 9.3015
42810.6017 | 13972 | 112.6137 | 87.0381 | 68.279 | 51.4037 | 31.0191 | 22.9117 | 18.1419 | 176.8708 | 111.7592 | 92.2997 | 70.6255 | 40.338 | 25.451 | 18.554 | 179.0657 | 190.4073 | 474.5637 | 241.958 | 224.2346 | 445.8348 |  |  |  | 315.7093 | 349.695 | 295.4221 | 305.0023 | 156.7049 | 314.4557 | 189.5395 | 268.4545 | 157.4087 | 263.6322 | 356.5152 | 216.2079 | 349.0998 | 155.2479 |  | 156.4545 | 208.4567 | 124.121 | 160.2696 |  | 37.7088 | 77.1952 | 38.1338 | 75.1488 | 139.9739 | 169.0644 | 238.2638 | 8.1215 | 38.509 | 9.924 | 85.8483 | 8.6989 | 42.124 | 49.1133 | 54.1671 | 25.4856 |  |  | 2.492 | 0.3615 | 0.35866 | -0.81219 | 3.2641 | 2.2725 | 5.8522 | -5.6849 | 0.90101 | 2.0796 | 8.6034 | -0.00058155 | -0.00058812 | -0.00057005 | 259.9003 | 278.0607 | 305.1064 | 390.2787 | 121.7345 | 73.1502 | 36.2392 | 121.0652 | 101.1371 | 75.7615 | 58.4376 | 37.4235 | 25.8045 | 18.4565 | 119.0508 | 104.3421 | 83.4937 | 56.3882 | 51.9583 | 110.8424 | 71.7746 | 196.3419 | 230.0648 | 261.8844 | 271.5376 | 303.1709 | 324.2464 |  |  |  | 346.3855 | 276.5854 | 283.2063 | 312.3024 | 2.1205 | 2.3768 | 869.2473 |  |  | 874.8713 |  |  | 374.4391 | 450.0542 | 202.42 | 245.6145 | 345.2431 | 151.0492 | 980.1357 | 787.0258 | 881.2026 | 908.8222 | 910.5643 |  |  | 730.4788 | 359.4201 | 951.9649 | 333.2146 | 744.4482 |  | 826.0119 |  |  | 914.5592 | 1023.2895 | 967.5304 | [6 empty] | 763.5484 |  |  | 746.5216 |  |  | 225.9719 | 327.9303 | 355.5007 | 138.0109 | 283.9081 | 390.2892 | 209.3014 | 313.4889 |  | 270.546 | 348.9152 | 209.4727 | 345.6203 | 258.3878 | 345.7473 | 142.5183 | 279.818 |  | 276.1615 | 304.0057 | 370.4384 | 181.9037 | 300.8572 | 383.3316 | 191.6476 | 332.987 | 233.7114 | 337.086 | 215.5488 | 342.1745 | 0.65425 | 19.4043 | 1.3242 | 0.28654 | -40.0447 | 3.1157 | 827.14 | 0.31 | 2.6668 | 0.78428 | 0.78119 | -1.1756 | 2.6477 | 2.2092 | 3.5452 |  | -1.2286 | -9.5224 | 0.3207 | -0.49956 | 13.7457 | 9.2999
42810.6018 | 13973 | 112.612 | 87.0516 | 68.2867 | 51.4126 | 31.0242 | 22.9237 | 18.1396 | 176.8906 | 111.7707 | 92.3116 | 70.6337 | 40.3428 | 25.4476 | 18.5516 | 179.0776 | 190.4015 | 474.5862 | 241.9499 | 224.175 | 445.8458 |  |  |  | 315.7346 | 349.6907 | 295.5552 | 304.9298 | 157.1637 | 314.4358 | 189.5448 | 268.4457 | 156.8416 | 263.6312 | 356.5003 | 215.5257 | 349.0465 | 154.0026 |  | 155.915 | 208.2872 | 122.751 | 159.6426 |  | 37.4891 | 77.167 | 38.0976 | 75.0968 | 140.0862 | 169.0446 | 238.3719 | 8.2432 | 38.4939 | 9.8064 | 85.8323 | 8.7041 | 42.1541 | 49.1137 | 54.1532 | 25.4868 |  |  | 2.6372 | 0.15911 | 0.42503 | -0.3141 | 3.3975 | 1.7028 | 5.7464 | -5.8084 | -0.30609 | 2.4763 | 8.2847 | -0.00058319 | -0.00051583 | -0.00059469 | 261.2375 | 280.3369 | 304.5588 | 390.3038 | 121.7374 | 73.1687 | 36.2373 | 121.0685 | 101.1395 | 75.7597 | 58.4383 | 37.431 | 25.8057 | 18.4652 | 119.3039 | 105.8035 | 85.1581 | 56.575 | 51.3358 | 110.7896 | 71.7688 | 196.3404 | 230.0596 | 261.8803 | 271.5195 | 303.1456 | 324.2159 |  |  |  | 346.3586 | 276.0014 | 283.3973 | 312.1336 | 2.1739 | 2.613 | 869.2398 |  |  | 874.9397 |  |  | 374.44 | 450.0383 | 202.641 | 245.6193 | 345.2484 | 150.6601 | 981.0729 | 788.2712 | 881.3198 | 908.8875 | 910.5244 |  |  | 730.7721 | 359.3786 | 952.6184 | 332.9358 | 743.8245 |  | 825.7857 |  |  | 915.0932 | 1024.7057 | 967.4215 | [6 empty] | 766.9593 |  |  | 745.1301 |  |  | 226.1677 | 327.7559 | 355.6323 | 138.5614 | 283.8038 | 390.2572 | 209.791 | 313.6151 |  | 270.6985 | 349.0655 | 209.5257 | 345.6941 | 258.1378 | 345.3773 | 142.6316 | 279.7679 |  | 276.9299 | 303.8199 | 370.3923 | 181.9239 | 300.5221 | 382.9963 | 190.973 | 332.9897 | 233.56 | 337.0458 | 215.7503 | 341.7431 | 0.45992 | 19.4056 | 1.3267 | 0.28857 | -40.1299 | 3.1158 | 812.52 | 0.26 | 2.7433 | 0.52029 | 0.85037 | -0.73103 | 2.7012 | 1.9123 | 3.5129 |  | -1.2403 | -9.5624 | 0.28603 | -0.68518 | 13.7588 | 9.3023
42810.6018 | 13974 | 112.6088 | 87.0509 | 68.2727 | 51.4108 | 31.0203 | 22.9176 | 18.1389 | 176.907 | 111.7638 | 92.3038 | 70.6368 | 40.3421 | 25.4409 | 18.5449 | 179.0757 | 190.3916 | 474.5919 | 241.9314 | 224.0876 | 445.9585 |  |  |  | 315.7441 | 349.673 | 295.594 | 304.905 | 156.7859 | 314.2057 | 189.5545 | 268.4505 | 156.717 | 263.6486 | 356.5042 | 215.5397 | 348.9994 | 154.0336 |  | 156.1525 | 208.3084 | 121.1736 | 159.9695 |  | 37.17 | 77.1228 | 38.1275 | 75.0512 | 140.1251 | 168.618 | 238.1279 | 8.3192 | 38.4569 | 9.7021 | 85.8344 | 8.7038 | 42.1968 | 49.0973 | 54.1108 | 25.4762 |  |  | 2.8271 | 0.12625 | 0.6294 | 0.096598 | 2.9276 | 2.2672 | 5.8942 | -5.7197 | 0.2779 | 2.7977 | 8.3318 | -0.00055855 | -0.00057005 | -0.00059469 | 261.5358 | 278.2605 | 300.0906 | 389.6795 | 121.746 | 73.1815 | 36.2408 | 121.0664 | 101.145 | 75.7546 | 58.4402 | 37.4241 | 25.8123 | 18.4536 | 120.5263 | 106.7202 | 87.4835 | 58.855 | 51.1494 | 110.7789 | 71.7905 | 196.3286 | 230.0509 | 261.8709 | 271.5067 | 303.1212 | 324.1969 |  |  |  | 346.3271 | 275.9168 | 283.6791 | 312.199 | 1.29 | 2.2633 | 869.3098 |  |  | 875.149 |  |  | 374.4383 | 450.0248 | 201.9839 | 245.6324 | 345.267 | 149.7647 | 982.1071 | 788.7492 | 881.4948 | 909.416 | 911.3182 |  |  | 730.9588 | 359.3416 | 951.8054 | 332.8322 | 743.356 |  | 825.3236 |  |  | 915.2814 | 1026.0445 | 967.4678 | [6 empty] | 766.9792 |  |  | 744.7108 |  |  | 226.3374 | 327.3245 | 356.9572 | 138.8941 | 283.6976 | 390.2201 | 210.1352 | 313.7241 |  | 270.9596 | 349.5479 | 209.5497 | 345.7058 | 257.9812 | 345.1868 | 142.5554 | 279.646 |  | 277.0522 | 304.1925 | 370.3472 | 181.931 | 300.5681 | 382.7572 | 190.5353 | 332.9537 | 233.7364 | 336.9869 | 215.9753 | 341.5398 | 0.55583 | 19.4061 | 1.3278 | 0.28875 | -40.1802 | 3.1158 | 831.09 | 0.27 | 2.8398 | 0.46344 | 1.0347 | 0.40537 | 2.5062 | 2.2055 | 3.5561 |  | -1.2486 | -9.5479 | 0.14889 | -0.94095 | 13.7458 | 9.298
42810.6018 | 13975 | 112.5969 | 87.0616 | 68.2811 | 51.416 | 31.0297 | 22.9175 | 18.1386 | 176.9317 | 111.7744 | 92.3149 | 70.6437 | 40.3491 | 25.4488 | 18.55 | 179.0731 | 190.3883 | 474.6096 | 241.9243 | 224.0805 | 446.066 |  |  |  | 315.7555 | 349.6575 | 295.1291 | 304.7011 | 155.7491 | 314.0704 | 189.5552 | 268.4428 | 157.3153 | 263.6559 | 356.4968 | 215.7062 | 348.9385 | 154.1686 |  | 157.1799 | 207.8642 | 121.9102 | 159.2052 |  | 37.0675 | 77.3082 | 38.0659 | 74.989 | 140.3761 | 168.7708 | 237.9341 | 8.3743 | 38.454 | 9.7357 | 85.8401 | 8.7121 | 42.2104 | 49.0904 | 54.0831 | 25.4863 |  |  | 2.5479 | 0.051999 | 0.58668 | -0.094626 | 2.6451 | 1.8697 | 5.4678 | -5.7039 | 0.67333 | 2.4583 | 8.4647 | -0.00050598 | -0.00051748 | -0.00056348 | 257.1816 | 274.967 | 299.2477 | 389.0253 | 121.7683 | 73.1931 | 36.232 | 121.0751 | 101.1442 | 75.7641 | 58.4438 | 37.4267 | 25.8075 | 18.459 | 118.413 | 106.9737 | 87.9569 | 58.5378 | 49.4348 | 110.6489 | 71.8046 | 196.3309 | 230.0477 | 261.8677 | 271.4803 | 303.1061 | 324.168 |  |  |  | 346.3732 | 276.1414 | 283.7565 | 311.6397 | 1.5277 | 2.2466 | 869.3627 |  |  | 875.1952 |  |  | 374.4531 | 450.0094 | 202.3298 | 245.6527 | 345.28 | 151.4499 | 982.9864 | 786.7433 | 881.609 | 909.143 | 912.1623 |  |  | 731.0597 | 359.3706 | 950.6966 | 332.926 | 742.9842 |  | 824.5665 |  |  | 915.552 | 1027.2826 | 967.8989 | [6 empty] | 762.3429 |  |  | 745.1035 |  |  | 225.8318 | 327.1503 | 357.4194 | 138.7693 | 283.4952 | 390.1739 | 210.0129 | 314.0419 |  | 270.5767 | 349.7811 | 209.8862 | 345.6653 | 257.646 | 344.9036 | 142.1182 | 279.5884 |  | 276.8044 | 304.5037 | 370.2991 | 181.9146 | 300.6226 | 382.1318 | 190.1288 | 333.011 | 233.9031 | 337.4051 | 216.01 | 341.4546 | 0.46878 | 19.4079 | 1.3283 | 0.28896 | -40.18 | 3.1158 | 840.38 | 0.25 | 2.6956 | 0.2975 | 0.99928 | -0.40132 | 2.3826 | 2.0032 | 3.4257 |  | -1.249 | -9.5098 | 0.36759 | -0.99185 | 13.762 | 9.3173
42810.6018 | 13976 | 112.5906 | 87.0695 | 68.2826 | 51.4172 | 31.0282 | 22.9204 | 18.1282 | 176.9461 | 111.7738 | 92.3215 | 70.644 | 40.3551 | 25.4559 | 18.5484 | 179.0767 | 190.3895 | 474.6303 | 241.9175 | 224.1054 | 446.063 |  |  |  | 315.781 | 349.6508 | 294.4135 | 304.3249 | 154.9353 | 314.112 | 189.5585 | 268.441 | 157.9923 | 263.6664 | 356.4904 | 215.3038 | 348.892 | 153.4391 |  | 157.0205 | 207.4098 | 122.3597 | 158.5329 |  | 37.0522 | 77.2783 | 38.0022 | 74.8782 | 140.9022 | 169.2509 | 237.8756 | 8.4026 | 38.4684 | 9.7669 | 85.816 | 8.7173 | 42.2232 | 49.0877 | 54.0604 | 25.4825 |  |  | 2.6103 | 0.23994 | 0.69248 | -0.046654 | 2.7252 | 1.8697 | 5.6222 | -5.7756 | 0.33375 | 2.2778 | 8.3173 | -0.00059962 | -0.00057333 | -0.0006029 | 256.7675 | 273.1648 | 298.2852 | 389.2383 | 121.7902 | 73.2151 | 36.244 | 121.0719 | 101.155 | 75.7754 | 58.4445 | 37.4324 | 25.8066 | 18.4675 | 115.5252 | 105.9146 | 87.3142 | 57.9306 | 49.4375 | 110.4873 | 71.8042 | 196.3312 | 230.0431 | 261.8634 | 271.4613 | 303.0843 | 324.1424 |  |  |  | 346.4424 | 275.9468 | 285.5497 | 311.7096 | 2.7153 | 1.8472 | 869.2232 |  |  | 875.1659 |  |  | 374.4506 | 449.9939 | 200.9335 | 245.6566 | 345.286 | 151.4469 | 983.7382 | 786.2729 | 881.6661 | 907.8304 | 913.0851 |  |  | 731.0895 | 359.3049 | 950.4517 | 332.8778 | 742.6009 |  | 824.2105 |  |  | 917.1076 | 1028.2598 | 967.5622 | [6 empty] | 758.9326 |  |  | 746.1167 |  |  | 225.5494 | 327.4066 | 357.0448 | 138.729 | 283.2557 | 390.1462 | 209.6537 | 314.1612 |  | 270.2227 | 349.6817 | 210.2826 | 345.5696 | 257.8644 | 344.6082 | 141.4073 | 279.652 |  | 276.0574 | 304.9774 | 370.251 | 181.7623 | 300.6761 | 381.9837 | 189.9628 | 333.1144 | 233.7932 | 337.6679 | 215.9213 | 341.5417 | 0.67274 | 19.4091 | 1.3287 | 0.28768 | -40.1869 | 3.1157 | 867.69 | 0.25 | 2.7285 | 0.63902 | 1.0856 | -0.28178 | 2.4198 | 2.0043 | 3.4756 |  | -1.2554 | -9.5067 | 0.66843 | -0.9205 | 13.7769 | 9.321
42810.6018 | 13977 | 112.5867 | 87.0723 | 68.2983 | 51.4283 | 31.0341 | 22.917 | 18.1341 | 176.9719 | 111.7764 | 92.3222 | 70.6482 | 40.3589 | 25.4653 | 18.5515 | 179.0761 | 190.3828 | 474.6461 | 241.9006 | 224.0407 | 446.0362 |  |  |  | 315.7954 | 349.6324 | 294.7239 | 304.3448 | 156.4698 | 314.3888 | 189.5574 | 268.4343 | 158.1194 | 263.6705 | 356.4717 | 214.9734 | 348.8715 | 152.8558 |  | 156.4118 | 206.9363 | 121.4715 | 158.1664 |  | 37.1515 | 77.2167 | 37.995 | 75.7301 | 141.0442 | 169.3706 | 237.592 | 8.4118 | 38.4883 | 9.8069 | 85.8081 | 8.7112 | 42.2416 | 49.0894 | 54.0305 | 25.4814 |  |  | 2.3803 | 0.31353 | 0.88764 | -0.32001 | 2.9808 | 1.9919 | 6.1853 | -5.7046 | 0.7465 | 1.998 | 8.4961 | -0.00055362 | -0.00053555 | -0.00057169 | 256.5248 | 272.6966 | 297.6597 | 389.4431 | 121.8021 | 73.2301 | 36.2545 | 121.0796 | 101.1607 | 75.7685 | 58.4544 | 37.4398 | 25.8122 | 18.4621 | 114.2854 | 106.9733 | 88.6895 | 57.7904 | 49.7264 | 110.4046 | 71.7912 | 196.3353 | 230.0317 | 261.8561 | 271.451 | 303.0513 | 324.1174 |  |  |  | 346.4312 | 275.6271 | 285.4521 | 312.4326 | 2.4128 | 2.0431 | 869.0347 |  |  | 875.1282 |  |  | 374.4624 | 449.9847 | 201.2571 | 245.6857 | 345.2958 | 151.7177 | 984.6933 | 788.3455 | 881.7078 | 906.9439 | 913.6615 |  |  | 731.1649 | 359.3099 | 950.7346 | 332.7142 | 742.1965 |  | 823.8663 |  |  | 918.3335 | 1029.1653 | 967.6839 | [6 empty] | 761.4146 |  |  | 747.2497 |  |  | 225.4186 | 327.6216 | 356.087 | 138.5036 | 283.151 | 390.1306 | 209.1038 | 313.9928 |  | 270.2193 | 349.4985 | 210.565 | 345.7209 | 258.6617 | 344.3897 | 140.6876 | 279.7199 |  | 275.6606 | 305.5225 | 370.2 | 181.7577 | 300.8551 | 382.2321 | 190.5086 | 333.2181 | 233.5244 | 337.5743 | 216.1069 | 341.6242 | 0.50691 | 19.4094 | 1.3286 | 0.28733 | -40.0751 | 3.1158 | 892.78 | 0.32 | 2.6062 | 0.73041 | 1.229 | -0.73793 | 2.5311 | 2.069 | 3.646 |  | -1.2571 | -9.5274 | 0.79592 | -1.0749 | 13.7854 | 9.3
42810.6018 | 13978 | 112.5968 | 87.0694 | 68.2982 | 51.4284 | 31.0332 | 22.9235 | 18.1441 | 176.9864 | 111.7837 | 92.3267 | 70.6582 | 40.3588 | 25.4591 | 18.5592 | 179.0618 | 190.362 | 474.6584 | 241.8725 | 223.8894 | 446.0789 |  |  |  | 315.8006 | 349.6112 | 294.8155 | 304.2183 | 157.266 | 314.4569 | 189.5738 | 268.4467 | 157.0758 | 263.6854 | 356.4699 | 214.826 | 348.8593 | 152.7576 |  | 156.0794 | 206.5819 | 121.2122 | 158.0234 |  | 37.2303 | 77.2339 | 37.9414 | 75.4914 | 140.6269 | 168.6975 | 237.175 | 8.4139 | 38.4859 | 9.834 | 85.8071 | 8.7193 | 42.2602 | 49.1192 | 54.0152 | 25.4847 |  |  | 2.7851 | 0.081571 | 0.73125 | -0.011826 | 3.4389 | 1.4853 | 5.8785 | -5.378 | 0.37345 | 2.0097 | 8.4679 | -0.00063576 | -0.00052733 | -0.0005799 | 261.8459 | 282.8027 | 308.3018 | 390.1282 | 121.8216 | 73.2339 | 36.251 | 121.0816 | 101.1564 | 75.7667 | 58.4516 | 37.4367 | 25.8119 | 18.4555 | 116.1057 | 106.7774 | 89.2855 | 58.8529 | 50.4259 | 110.366 | 71.7818 | 196.3287 | 230.0383 | 261.8559 | 271.4355 | 303.0407 | 324.0977 |  |  |  | 346.2896 | 275.1279 | 284.521 | 312.0281 | 2.4849 | 2.4989 | 868.8038 |  |  | 875.0786 |  |  | 374.4693 | 449.9859 | 202.9625 | 245.7076 | 345.3151 | 150.406 | 986.1431 | 789.2394 | 882.1207 | 906.2518 | 914.6264 |  |  | 730.8304 | 359.2998 | 950.4668 | 332.5266 | 742.1342 |  | 822.3281 |  |  | 919.7958 | 1033.1338 | 968.6293 | [6 empty] | 764.8437 |  |  | 747.8173 |  |  | 225.1083 | 327.4728 | 355.2592 | 138.6325 | 283.2773 | 390.1205 | 208.7239 | 313.8455 |  | 270.2104 | 349.6127 | 210.8103 | 346.2886 | 259.0733 | 344.0157 | 140.0383 | 279.8034 |  | 275.7495 | 305.8624 | 370.156 | 181.9187 | 301.0166 | 382.0537 | 191.3991 | 333.3124 | 233.2083 | 337.2962 | 216.4703 | 341.4977 | 0.48534 | 19.4096 | 1.3304 | 0.28945 | -40.1275 | 3.1157 | 909.66 | 0.32 | 2.8192 | 0.37257 | 1.1155 | -0.14186 | 2.7165 | 1.7853 | 3.5517 |  | -1.2486 | -9.5346 | 0.58889 | -1.1422 | 13.7883 | 9.2996
42810.6018 | 13979 | 112.6155 | 87.1006 | 68.3261 | 51.4373 | 31.048 | 22.9314 | 18.1618 | 177.021 | 111.7986 | 92.3479 | 70.6669 | 40.3762 | 25.4766 | 18.5612 | 179.0613 | 190.3503 | 474.6731 | 241.8472 | 223.7853 | 446.1108 |  |  |  | 315.8056 | 349.5943 | 294.5399 | 303.9416 | 157.2609 | 314.2588 | 189.5733 | 268.4359 | 157.7161 | 263.6831 | 356.4619 | 214.497 | 348.7989 | 152.713 |  | 155.029 | 206.9806 | 123.0244 | 158.7119 |  | 37.3979 | 77.2705 | 38.0405 | 75.3236 | 139.6848 | 167.713 | 236.5541 | 8.3698 | 38.5026 | 9.8122 | 85.8389 | 8.7133 | 42.2493 | 49.142 | 53.985 | 25.4847 |  |  | 2.5078 | 0.066455 | 0.49929 | -0.021026 | 2.967 | 1.7685 | 5.5939 | -5.7394 | 0.63616 | 2.8164 | 8.4194 | -0.00053555 | -0.00057333 | -0.00055198 | 262.3072 | 282.3672 | 307.4175 | 389.661 | 121.8588 | 73.2511 | 36.2519 | 121.0823 | 101.1598 | 75.7744 | 58.4597 | 37.441 | 25.8114 | 18.4552 | 120.039 | 108.3051 | 90.5102 | 59.6162 | 50.6495 | 110.4148 | 71.7779 | 196.3311 | 230.0314 | 261.8533 | 271.4206 | 303.0188 | 324.0789 |  |  |  | 346.2682 | 274.132 | 284.801 | 310.2411 | 3.2799 | 2.3606 | 868.4206 |  |  | 874.5953 |  |  | 374.4777 | 449.9712 | 202.0912 | 245.7133 | 345.3319 | 151.2364 | 999.5222 | 789.6818 | 882.4896 | 906.1633 | 916.0187 |  |  | 730.7589 | 359.287 | 950.9591 | 332.6831 | 742.3816 |  | 820.2044 |  |  | 921.0715 | 1035.6274 | 971.3969 | [6 empty] | 764.5566 |  |  | 747.8956 |  |  | 224.6157 | 327.1235 | 354.5624 | 138.9242 | 283.2087 | 390.0963 | 208.6866 | 313.7518 |  | 270.3864 | 349.9227 | 210.9277 | 346.9214 | 259.1474 | 343.7488 | 139.5035 | 279.8194 |  | 276.1479 | 306.1083 | 370.1019 | 181.8323 | 300.9991 | 381.4497 | 191.772 | 333.4237 | 233.204 | 337.1094 | 216.2687 | 341.4181 | 0.64096 | 19.4083 | 1.3307 | 0.28982 | -40.0838 | 3.1157 | 927.33 | 0.32 | 2.6747 | 0.3363 | 0.9218 | -0.18916 | 2.5205 | 1.9459 | 3.4608 |  | -1.2477 | -9.5361 | 0.15791 | -1.2788 | 13.7642 | 9.3475
42810.6018 | 13980 | 112.6092 | 87.0733 | 68.3048 | 51.4294 | 31.0394 | 22.919 | 18.1456 | 177.0265 | 111.7865 | 92.3318 | 70.6568 | 40.3617 | 25.4603 | 18.5521 | 179.0601 | 190.3459 | 474.6888 | 241.8404 | 223.8695 | 446.0191 |  |  |  | 315.8234 | 349.5807 | 294.536 | 303.9361 | 158.285 | 314.2985 | 189.5774 | 268.4243 | 157.887 | 263.6994 | 356.456 | 214.7915 | 348.706 | 153.1595 |  | 155.3043 | 207.1911 | 123.2431 | 158.1674 |  | 37.4161 | 77.3217 | 38.1419 | 75.2981 | 139.3349 | 167.7103 | 236.4042 | 8.4624 | 38.5159 | 9.9096 | 85.8879 | 8.7116 | 42.2677 | 49.1491 | 53.9668 | 25.4809 |  |  | 2.4973 | 0.016515 | 0.46972 | -0.088054 | 3.5138 | 1.735 | 5.6432 | -5.6021 | 0.56319 | 2.1341 | 8.4266 | -0.00060783 | -0.00057169 | -0.00055855 | 255.7537 | 275.3243 | 302.2051 | 389.1493 | 121.8865 | 73.2698 | 36.2622 | 121.0843 | 101.1689 | 75.7797 | 58.4661 | 37.449 | 25.8157 | 18.4622 | 125.0287 | 108.8099 | 91.3321 | 56.9623 | 49.7789 | 110.5225 | 71.7891 | 196.3268 | 230.023 | 261.8499 | 271.3984 | 302.9903 | 324.0572 |  |  |  | 346.3177 | 274.7523 | 285.116 | 310.0528 | 1.9849 | 2.1852 | 867.4869 |  |  | 874.1429 |  |  | 374.4766 | 449.9672 | 200.8793 | 245.7321 | 345.3452 | 150.7674 | 1000.8239 | 788.1483 | 882.9111 | 905.725 | 917.0019 |  |  | 730.4709 | 359.3382 | 949.9861 | 332.8575 | 742.159 |  | 819.6559 |  |  | 921.924 | 1036.0632 | 973.056 | [6 empty] | 760.2623 |  |  | 748.0266 |  |  | 224.354 | 327.0357 | 354.2738 | 139.0545 | 283.0789 | 390.036 | 208.5726 | 313.7041 |  | 270.6885 | 349.8898 | 210.8118 | 347.0046 | 258.7868 | 343.7704 | 139.2165 | 279.6596 |  | 276.3725 | 306.1854 | 370.0442 | 181.2458 | 300.7381 | 381.2895 | 192.006 | 333.3811 | 232.7671 | 336.7996 | 215.8136 | 341.6318 | 0.58125 | 19.4086 | 1.3289 | 0.28918 | -40.0448 | 3.1157 | 910.18 | 0.29 | 2.6692 | 0.16766 | 0.89415 | -0.38714 | 2.7429 | 1.9274 | 3.476 |  | -1.2354 | -9.4954 | -0.38316 | -1.3687 | 13.7717 | 9.3568
42810.6019 | 13981 | 112.6185 | 87.0835 | 68.3119 | 51.4405 | 31.0386 | 22.9231 | 18.1398 | 177.0471 | 111.7944 | 92.333 | 70.6673 | 40.3695 | 25.4641 | 18.5591 | 179.0655 | 190.3486 | 474.7191 | 241.8347 | 223.8594 | 445.9025 |  |  |  | 315.8413 | 349.5766 | 295.004 | 304.1288 | 158.1855 | 314.3456 | 189.5782 | 268.4274 | 157.3915 | 263.7108 | 356.4526 | 214.9478 | 348.6327 | 153.1913 |  | 155.009 | 206.8214 | 123.7042 | 158.3105 |  | 37.2545 | 77.2839 | 38.0869 | 75.2201 | 139.4333 | 167.9524 | 236.4611 | 8.9103 | 38.5154 | 9.9752 | 85.9057 | 8.7209 | 42.2908 | 49.1572 | 53.9607 | 25.4825 |  |  | 2.8659 | 0.22613 | 0.2187 | -0.29439 | 2.9881 | 2.0465 | 6.299 | -5.6803 | 0.58362 | 1.9636 | 8.4967 | -0.0006144 | -0.00057826 | -0.00054869 | 256.3641 | 278.6851 | 304.8708 | 389.9576 | 121.9147 | 73.282 | 36.2665 | 121.0934 | 101.1672 | 75.7821 | 58.467 | 37.4479 | 25.8131 | 18.4633 | 124.4628 | 107.9246 | 89.6414 | 57.0751 | 48.578 | 110.4924 | 71.7595 | 196.3222 | 230.0175 | 261.8399 | 271.3759 | 302.9673 | 324.0401 |  |  |  | 346.3341 | 274.835 | 284.8467 | 310.4524 | 1.3929 | 1.3833 | 867.1917 |  |  | 873.9044 |  |  | 374.4767 | 449.9659 | 201.3813 | 245.754 | 345.3648 | 150.5079 | 1001.94 | 788.0583 | 883.4431 | 906.3384 | 918.4265 |  |  | 730.1442 | 359.3351 | 949.2567 | 333.0119 | 741.1855 |  | 819.9118 |  |  | 923.6624 | 1036.5553 | 973.91 | [6 empty] | 755.8663 |  |  | 748.5647 |  |  | 224.0296 | 327.0583 | 354.0607 | 139.0088 | 283.1392 | 389.9686 | 208.3068 | 313.6207 |  | 270.547 | 349.7069 | 210.8099 | 346.6923 | 258.7007 | 343.6346 | 139.8789 | 279.5128 |  | 276.2395 | 305.8082 | 369.9973 | 181.2571 | 300.5472 | 380.9348 | 191.8017 | 333.254 | 232.5534 | 336.533 | 215.5175 | 341.9486 | 0.68353 | 19.4098 | 1.3258 | 0.28836 | -40.1448 | 3.1157 | 902.41 | 0.24 | 2.8596 | 0.62037 | 0.61009 | -0.70783 | 2.5301 | 2.0938 | 3.6734 |  | -1.2266 | -9.463 | -0.32401 | -1.1845 | 13.7617 | 9.347
42810.6019 | 13982 | 112.6254 | 87.0912 | 68.3136 | 51.4416 | 31.0388 | 22.9208 | 18.1467 | 177.0656 | 111.7968 | 92.3395 | 70.6632 | 40.3709 | 25.462 | 18.5508 | 179.0551 | 190.3306 | 474.7348 | 241.8155 | 223.6639 | 445.8759 |  |  |  | 315.846 | 349.5539 | 295.0518 | 304.3152 | 157.4393 | 314.2408 | 189.5799 | 268.423 | 157.277 | 263.7155 | 356.4408 | 214.8622 | 348.5664 | 153.0965 |  | 155.0973 | 207.0261 | 123.85 | 158.889 |  | 37.1398 | 77.2125 | 38.0627 | 75.1593 | 139.7264 | 167.86 | 236.6534 | 9.1586 | 38.5138 | 9.9248 | 85.9068 | 8.7248 | 42.3097 | 49.1819 | 53.9625 | 25.4786 |  |  | 2.354 | 0.4029 | 0.56434 | -0.18793 | 2.7837 | 2.4742 | 6.2024 | -5.6376 | 1.1844 | 2.2006 | 8.4142 | -0.00054869 | -0.00058319 | -0.00058976 | 259.6915 | 279.8992 | 307.3441 | 390.5905 | 121.9499 | 73.3041 | 36.2809 | 121.1043 | 101.1702 | 75.7907 | 58.4782 | 37.4463 | 25.818 | 18.4608 | 121.9316 | 106.6803 | 86.2487 | 54.1502 | 46.6596 | 110.4117 | 71.666 | 196.3223 | 230.0167 | 261.8457 | 271.3691 | 302.9516 | 324.0208 |  |  |  | 346.347 | 274.8779 | 284.7132 | 310.4179 | 2.0803 | 1.4597 | 867.6339 |  |  | 874.1472 |  |  | 374.4853 | 449.9607 | 201.7068 | 245.7615 | 345.3565 | 150.8785 | 1002.4927 | 787.2918 | 883.9836 | 905.8809 | 917.9275 |  |  | 729.6369 | 359.3403 | 948.1089 | 333.1003 | 740.0472 |  | 819.8871 |  |  | 921.2006 | 1036.2078 | 974.3788 | [6 empty] | 753.6726 |  |  | 749.6554 |  |  | 223.7374 | 326.959 | 353.8833 | 139.5346 | 283.1493 | 389.8543 | 207.3429 | 313.4065 |  | 270.1946 | 349.7186 | 210.5358 | 346.4249 | 258.6527 | 343.6607 | 140.2276 | 279.5584 |  | 276.5776 | 305.6641 | 369.9493 | 181.382 | 300.7054 | 380.8709 | 191.1131 | 333.1473 | 232.373 | 336.2539 | 215.3992 | 341.9473 | 0.42255 | 19.4078 | 1.3209 | 0.28683 | -40.1719 | 3.1157 | 900.82 | 0.32 | 2.5914 | 0.82799 | 0.97993 | -0.56549 | 2.4418 | 2.302 | 3.6448 |  | -1.212 | -9.4242 | -0.052764 | -0.81874 | 13.7402 | 9.3491
42810.6019 | 13983 | 112.6408 | 87.0965 | 68.3301 | 51.4478 | 31.0425 | 22.9309 | 18.1441 | 177.0955 | 111.7988 | 92.347 | 70.6736 | 40.378 | 25.472 | 18.5548 | 179.0594 | 190.3299 | 474.7468 | 241.8012 | 223.47 | 445.9813 |  |  |  | 315.855 | 349.5403 | 294.9511 | 304.2257 | 157.2973 | 314.2666 | 189.5854 | 268.4282 | 158.1229 | 263.7252 | 356.4318 | 214.7512 | 348.5073 | 152.9356 |  | 155.2817 | 207.3157 | 124.7038 | 158.3624 |  | 37.171 | 77.1963 | 38.0305 | 75.0747 | 139.7405 | 167.6189 | 236.6374 | 9.1474 | 38.5117 | 9.8705 | 85.9028 | 8.7349 | 42.3323 | 49.2136 | 53.9494 | 25.479 |  |  | 2.5091 | 0.21693 | 0.46774 | -0.019714 | 2.6957 | 2.5721 | 6.1643 | -5.6054 | 0.47095 | 2.2896 | 8.3769 | -0.00054376 | -0.00047641 | -0.00058647 | 262.713 | 283.6522 | 309.3505 | 390.66 | 121.9542 | 73.3261 | 36.2754 | 121.1028 | 101.1769 | 75.7856 | 58.4762 | 37.4512 | 25.8204 | 18.4635 | 122.1536 | 107.799 | 84.8058 | 53.3084 | 45.6187 | 110.4005 | 71.5692 | 196.3129 | 230.0039 | 261.8363 | 271.3475 | 302.922 | 323.9957 |  |  |  | 346.1938 | 275.225 | 285.8397 | 311.9508 | 2.9015 | 2.456 | 868.3046 |  |  | 874.5272 |  |  | 374.4932 | 449.9619 | 202.1743 | 245.7843 | 345.381 | 151.8766 | 1002.7815 | 788.5593 | 884.6014 | 906.8346 | 917.409 |  |  | 729.7582 | 359.318 | 947.6361 | 332.9507 | 739.5417 |  | 819.4517 |  |  | 919.6939 | 1035.6889 | 974.4743 | [6 empty] | 753.5638 |  |  | 749.7735 |  |  | 223.818 | 327.1571 | 353.1603 | 139.3995 | 282.8967 | 389.7425 | 207.0402 | 312.8963 |  | 270.0341 | 349.6452 | 209.8293 | 346.1942 | 258.9295 | 343.527 | 139.8891 | 279.5541 |  | 276.3598 | 305.4159 | 369.8973 | 181.1789 | 300.9146 | 381.5031 | 190.7708 | 333.1922 | 232.372 | 336.0227 | 215.365 | 341.9964 | 0.48341 | 19.4102 | 1.3167 | 0.28682 | -40.1445 | 3.1157 | 898.83 | 0.33 | 2.6755 | 0.60755 | 0.89211 | -0.18315 | 2.4022 | 2.3465 | 3.6326 |  | -1.2173 | -9.4228 | -0.078824 | -0.67008 | 13.7499 | 9.294
42810.6019 | 13984 | 112.6496 | 87.0922 | 68.3418 | 51.4449 | 31.0438 | 22.9279 | 18.1518 | 177.1124 | 111.803 | 92.3488 | 70.6845 | 40.3806 | 25.4712 | 18.5597 | 179.0634 | 190.3148 | 474.7694 | 241.7832 | 223.2243 | 445.9656 |  |  |  | 315.8687 | 349.5229 | 294.4286 | 303.9514 | 157.3586 | 314.3303 | 189.5933 | 268.4221 | 158.4015 | 263.7368 | 356.424 | 214.7646 | 348.4345 | 152.7937 |  | 155.4183 | 207.4668 | 124.4194 | 158.0993 |  | 37.0376 | 77.2148 | 38.0384 | 75.0437 | 139.4112 | 167.1867 | 236.3831 | 9.302 | 38.5173 | 9.9659 | 85.8921 | 8.7368 | 42.3491 | 49.2398 | 53.9667 | 25.4832 |  |  | 2.6425 | 0.39239 | 0.57354 | -0.10711 | 2.7213 | 1.5904 | 6.1636 | -5.7374 | 0.094591 | 1.8979 | 8.4345 | -0.00059633 | -0.0005684 | -0.00057826 | 259.8953 | 281.7579 | 306.1582 | 390.3085 | 121.9726 | 73.3471 | 36.2901 | 121.1052 | 101.1754 | 75.7897 | 58.4835 | 37.4497 | 25.8208 | 18.4641 | 125.0077 | 110.05 | 89.8376 | 55.6529 | 47.6452 | 110.4866 | 71.5949 | 196.3167 | 230.0044 | 261.8308 | 271.3291 | 302.8995 | 323.9769 |  |  |  | 346.0678 | 273.8451 | 283.6289 | 311.7611 | 2.6298 | 2.4474 | 868.9598 |  |  | 875.0656 |  |  | 374.4888 | 449.9588 | 201.3919 | 245.8017 | 345.3906 | 151.9722 | 1003.2447 | 789.923 | 885.5063 | 908.0372 | 917.4682 |  |  | 729.4257 | 359.2594 | 948.0084 | 332.768 | 739.1504 |  | 819.1801 |  |  | 920.0638 | 1036.0305 | 974.845 | [6 empty] | 760.3988 |  |  | 749.3242 |  |  | 224.0244 | 327.2062 | 353.0817 | 139.032 | 283.1073 | 389.6903 | 207.5556 | 312.7277 |  | 269.7731 | 349.9185 | 209.0536 | 345.9593 | 259.4908 | 343.8653 | 139.901 | 279.6076 |  | 276.705 | 304.9477 | 369.839 | 180.9951 | 300.9086 | 381.7247 | 190.7782 | 333.2362 | 232.2775 | 335.971 | 215.4038 | 341.9348 | 0.60918 | 19.4063 | 1.3129 | 0.2878 | -40.1923 | 3.1158 | 886.17 | 0.22 | 2.7458 | 0.81712 | 0.98789 | -0.42692 | 2.4124 | 1.8442 | 3.6306 |  | -1.213 | -9.4475 | -0.38527 | -1.2261 | 13.7512 | 9.2889
42810.6019 | 13985 | 112.6609 | 87.0951 | 68.3229 | 51.4484 | 31.033 | 22.918 | 18.1483 | 177.128 | 111.8072 | 92.3551 | 70.6793 | 40.38 | 25.4636 | 18.5574 | 179.0603 | 190.3158 | 474.7875 | 241.7663 | 223.2844 | 445.9899 |  |  |  | 315.8744 | 349.5013 | 294.1917 | 303.6943 | 156.6128 | 314.2731 | 189.5944 | 268.4317 | 157.0519 | 263.7408 | 356.4156 | 214.8853 | 348.3413 | 152.6369 |  | 155.7982 | 206.8903 | 123.5226 | 157.6615 |  | 37.016 | 77.1826 | 38.0155 | 75.0801 | 139.1646 | 166.6479 | 236.0613 | 9.4504 | 38.5337 | 10.3257 | 85.8569 | 8.7415 | 42.3646 | 49.2797 | 53.9823 | 25.478 |  |  | 2.5781 | 0.43773 | 0.88502 | -0.073598 | 3.0012 | 2.0826 | 5.6439 | -5.5948 | 0.61884 | 2.8634 | 8.5287 | -0.00053719 | -0.0005684 | -0.00058647 | 258.1136 | 279.8728 | 304.4494 | 390.2461 | 122.0014 | 73.3501 | 36.3085 | 121.109 | 101.1879 | 75.8004 | 58.4904 | 37.4583 | 25.8318 | 18.4686 | 127.4819 | 109.473 | 89.6533 | 56.4373 | 47.7241 | 110.6003 | 71.5913 | 196.3189 | 229.993 | 261.8231 | 271.3084 | 302.8751 | 323.9539 |  |  |  | 345.9837 | 272.76 | 280.8287 | 311.0932 | 2.1946 | 1.9421 | 869.8373 |  |  | 875.6803 |  |  | 374.4898 | 449.9591 | 200.7765 | 245.8033 | 345.4025 | 150.4621 | 1003.5701 | 790.8601 | 887.0684 | 908.7682 | 917.1643 |  |  | 729.1658 | 359.2272 | 947.7488 | 332.6938 | 738.6452 |  | 818.8896 |  |  | 919.0667 | 1036.0523 | 975.212 | [6 empty] | 760.2315 |  |  | 749.6293 |  |  | 223.9025 | 326.9777 | 353.57 | 139.2851 | 283.7649 | 389.6492 | 207.5296 | 312.7337 |  | 269.4597 | 349.8305 | 208.6719 | 345.855 | 259.5184 | 344.4352 | 139.5665 | 279.738 |  | 276.1532 | 305.1581 | 369.798 | 180.7871 | 301.0633 | 381.4349 | 191.1028 | 333.2103 | 231.9962 | 335.9698 | 215.5654 | 341.6862 | 0.5984 | 19.4096 | 1.3073 | 0.28572 | -40.1681 | 3.1157 | 884.07 | 0.36 | 2.712 | 0.863 | 1.2271 | -0.35387 | 2.5319 | 2.1091 | 3.472 |  | -1.2086 | -9.446 | -0.64609 | -1.206 | 13.7557 | 9.3006
42810.6019 | 13986 | 112.6808 | 87.0986 | 68.3177 | 51.4494 | 31.0365 | 22.9202 | 18.1375 | 177.1476 | 111.8067 | 92.3493 | 70.6825 | 40.385 | 25.476 | 18.5554 | 179.063 | 190.305 | 474.8152 | 241.7499 | 223.3549 | 445.9905 |  |  |  | 315.8862 | 349.4958 | 293.8824 | 303.6342 | 155.197 | 314.2073 | 189.605 | 268.4384 | 156.4154 | 263.7608 | 356.4127 | 214.8523 | 348.2785 | 152.2447 |  | 156.0009 | 206.6028 | 123.5049 | 157.5473 |  | 37.1526 | 77.296 | 37.9694 | 75.1344 | 138.9052 | 166.3354 | 235.6792 | 9.4948 | 38.5382 | 10.7327 | 85.8072 | 8.7505 | 42.3677 | 49.3015 | 53.9906 | 25.4771 |  |  | 2.5761 | 0.29842 | 0.58931 | -0.074254 | 2.9454 | 2.122 | 6.0309 | -5.4996 | 0.60094 | 2.4438 | 8.4842 | -0.00062754 | -0.00058319 | -0.0006029 | 260.6508 | 284.7305 | 307.1389 | 390.5721 | 122.0178 | 73.3599 | 36.3038 | 121.1104 | 101.1838 | 75.8037 | 58.4875 | 37.4618 | 25.8253 | 18.4614 | 127.068 | 108.1803 | 89.4056 | 56.9149 | 46.7458 | 110.6678 | 71.5429 | 196.3166 | 229.9861 | 261.8202 | 271.2899 | 302.8531 | 323.9313 |  |  |  | 345.8567 | 272.9074 | 280.3735 | 311.1317 | 1.8267 | 2.1288 | 870.5889 |  |  | 876.2086 |  |  | 374.4924 | 449.9532 | 200.1826 | 245.8218 | 345.4202 | 150.6765 | 1004.9446 | 790.9668 | 889.5159 | 909.5008 | 916.6566 |  |  | 729.1105 | 359.2502 | 947.3566 | 332.6567 | 738.3533 |  | 818.5259 |  |  | 917.865 | 1035.6138 | 975.5639 | [6 empty] | 760.2642 |  |  | 749.5405 |  |  | 223.6758 | 326.7293 | 352.4325 | 139.2787 | 284.1207 | 389.5614 | 207.5832 | 312.2737 |  | 268.9059 | 349.6976 | 208.9323 | 345.7905 | 259.5395 | 344.8905 | 139.9465 | 279.742 |  | 276.0074 | 305.2533 | 369.7517 | 180.4611 | 301.0965 | 380.9418 | 191.256 | 333.0669 | 232.2157 | 335.9579 | 215.3094 | 341.6949 | 0.45106 | 19.4099 | 1.3013 | 0.28281 | -40.1654 | 3.1157 | 868.99 | 0.2 | 2.7108 | 0.71267 | 1.0015 | -0.3555 | 2.5073 | 2.1282 | 3.5878 |  | -1.2051 | -9.4381 | -0.59174 | -1.1843 | 13.7538 | 9.2892
42810.6019 | 13987 | 112.6881 | 87.0943 | 68.3373 | 51.4478 | 31.0317 | 22.9223 | 18.1475 | 177.1707 | 111.8118 | 92.3587 | 70.6872 | 40.386 | 25.4663 | 18.5519 | 179.0615 | 190.3106 | 474.833 | 241.7423 | 223.4785 | 445.9846 |  |  |  | 315.9016 | 349.4818 | 293.7755 | 303.5808 | 155.1835 | 314.2189 | 189.5989 | 268.4252 | 157.8065 | 263.7707 | 356.4028 | 214.7191 | 348.2239 | 152.5645 |  | 155.7203 | 206.711 | 125.0631 | 157.6086 |  | 37.0041 | 77.3449 | 37.8752 | 74.988 | 138.9037 | 166.1659 | 235.5232 | 9.4223 | 38.5472 | 11.0568 | 85.801 | 8.7593 | 42.3646 | 49.3112 | 54.0157 | 25.4784 |  |  | 2.6589 | 0.31156 | 0.60311 | -0.053882 | 3.3653 | 2.0083 | 5.6767 | -5.5824 | 1.0164 | 2.0215 | 8.3763 | -0.00057826 | -0.00054705 | -0.00053883 | 264.0401 | 287.8948 | 307.6063 | 390.591 | 122.0471 | 73.3838 | 36.3067 | 121.1165 | 101.1899 | 75.8048 | 58.4914 | 37.4702 | 25.8286 | 18.4774 | 126.8355 | 107.9775 | 88.4613 | 57.4038 | 50.092 | 110.7992 | 71.501 | 196.3139 | 229.9884 | 261.8211 | 271.2771 | 302.8377 | 323.9093 |  |  |  | 345.8159 | 272.6069 | 280.0897 | 310.5942 | 2.8968 | 1.4076 | 871.2925 |  |  | 876.792 |  |  | 374.489 | 449.9511 | 199.0547 | 245.8385 | 345.4272 | 152.1715 | 1005.299 | 790.74 | 891.3138 | 910.2348 | 917.5059 |  |  | 729.3612 | 359.2463 | 947.0351 | 332.7338 | 738.5621 |  | 818.0603 |  |  | 918.4895 | 1036.7306 | 975.9592 | [6 empty] | 757.1426 |  |  | 748.6802 |  |  | 223.2925 | 326.7016 | 351.3863 | 139.212 | 284.2758 | 389.5037 | 207.5433 | 312.0426 |  | 268.8344 | 349.3456 | 209.3635 | 345.5855 | 259.2652 | 345.3556 | 139.9402 | 279.7436 |  | 276.0789 | 304.9961 | 369.6916 | 180.6119 | 300.81 | 380.5631 | 190.8807 | 332.8983 | 232.4116 | 335.7058 | 215.0075 | 341.8239 | 0.7103 | 19.4091 | 1.295 | 0.28015 | -40.1776 | 3.1157 | 860.04 | 0.34 | 2.7541 | 0.72825 | 1.0132 | -0.30285 | 2.6796 | 2.07 | 3.4802 |  | -1.2124 | -9.4231 | -0.54961 | -1.0845 | 13.7476 | 9.3008
42810.6019 | 13988 | 112.7057 | 87.1187 | 68.3293 | 51.4574 | 31.0324 | 22.9305 | 18.1569 | 177.1931 | 111.8232 | 92.3589 | 70.6897 | 40.3968 | 25.4825 | 18.5578 | 179.0611 | 190.2953 | 474.8599 | 241.7249 | 223.7321 | 445.9483 |  |  |  | 315.9072 | 349.468 | 293.9553 | 303.7999 | 154.9374 | 314.223 | 189.6059 | 268.4192 | 157.8749 | 263.7624 | 356.3891 | 214.4265 | 348.1647 | 152.3239 |  | 155.0858 | 207.1803 | 125.1785 | 156.5544 |  | 36.8986 | 77.3265 | 37.8082 | 74.7539 | 138.92 | 166.0592 | 235.6989 | 9.4354 | 38.5489 | 11.1232 | 85.7679 | 8.7648 | 42.377 | 49.338 | 54.0366 | 25.492 |  |  | 2.4644 | 0.26491 | 0.67802 | -0.22605 | 3.452 | 2.6602 | 6.1439 | -5.7703 | -0.0009576 | 2.2447 | 8.4981 | -0.00053719 | -0.00055855 | -0.0005914 | 267.0977 | 289.1838 | 309.944 | 390.8994 | 122.0621 | 73.3947 | 36.3121 | 121.1126 | 101.1891 | 75.8053 | 58.4887 | 37.4698 | 25.8308 | 18.4637 | 128.2457 | 109.4113 | 87.7462 | 55.9483 | 49.0934 | 110.923 | 71.4468 | 196.307 | 229.9833 | 261.8124 | 271.2572 | 302.8104 | 323.8866 |  |  |  | 345.8317 | 272.2594 | 280.9716 | 309.734 | 2.487 | 1.8404 | 871.8099 |  |  | 877.1115 |  |  | 374.4923 | 449.9464 | 197.8894 | 245.8551 | 345.4415 | 152.3437 | 1005.6572 | 791.0518 | 891.8753 | 910.2988 | 918.9762 |  |  | 729.8984 | 359.2582 | 947.0688 | 332.6366 | 738.8482 |  | 817.0371 |  |  | 920.495 | 1038.0855 | 976.5535 | [6 empty] | 755.837 |  |  | 748.1637 |  |  | 223.2237 | 326.988 | 351.3227 | 139.4479 | 284.3375 | 389.4502 | 207.0542 | 312.3512 |  | 268.6629 | 348.8085 | 209.3779 | 345.4376 | 259.0132 | 345.7338 | 139.4661 | 279.9399 |  | 276.4218 | 304.3674 | 369.6453 | 180.7248 | 300.8021 | 380.2875 | 190.3034 | 332.9042 | 232.4284 | 335.4174 | 215.0637 | 341.9281 | 0.43892 | 19.4092 | 1.2905 | 0.27909 | -40.1309 | 3.1157 | 850.61 | 0.35 | 2.6514 | 0.6715 | 1.0743 | -0.62029 | 2.7135 | 2.3821 | 3.6201 |  | -1.2263 | -9.4316 | -0.69097 | -1.0115 | 13.772 | 9.326
42810.6019 | 13989 | 112.7192 | 87.1227 | 68.352 | 51.4694 | 31.0377 | 22.9358 | 18.1603 | 177.2144 | 111.824 | 92.369 | 70.6949 | 40.4027 | 25.4852 | 18.5576 | 179.0526 | 190.286 | 474.8816 | 241.7098 | 223.9698 | 445.9107 |  |  |  | 315.9172 | 349.4533 | 294.0077 | 303.8404 | 154.2817 | 314.1425 | 189.608 | 268.4083 | 158.7999 | 263.773 | 356.3764 | 214.3304 | 348.1272 | 152.133 |  | 155.5772 | 207.4114 | 125.0836 | 155.9672 |  | 36.6706 | 77.2868 | 37.7019 | 74.4562 | 138.6956 | 166.3226 | 235.9392 | 9.2498 | 38.564 | 10.9726 | 85.6862 | 8.7683 | 42.3878 | 49.3579 | 54.0469 | 25.4868 |  |  | 2.262 | 0.40093 | 0.48352 | -0.28519 | 3.3133 | 2.0484 | 5.3718 | -5.767 | 0.73307 | 2.3525 | 8.4285 | -0.00057662 | -0.00054869 | -0.00060126 | 266.02 | 286.8194 | 308.9362 | 391.2155 | 122.072 | 73.4179 | 36.3389 | 121.1148 | 101.1901 | 75.8094 | 58.4966 | 37.4646 | 25.8315 | 18.46 | 126.0004 | 109.9045 | 89.4387 | 55.0001 | 47.6 | 110.9336 | 71.4272 | 196.3165 | 229.9825 | 261.8169 | 271.2389 | 302.7892 | 323.8793 |  |  |  | 345.9032 | 272.4645 | 281.9267 | 309.3501 | 2.6499 | 2.6124 | 872.058 |  |  | 877.2713 |  |  | 374.5038 | 449.9491 | 197.9612 | 245.8686 | 345.4554 | 153.1875 | 1005.9682 | 792.3252 | 892.2035 | 909.9455 | 919.2893 |  |  | 729.8109 | 359.2531 | 950.5101 | 332.7163 | 738.8053 |  | 815.5268 |  |  | 920.0382 | 1038.2194 | 976.8002 | [6 empty] | 757.4759 |  |  | 747.8667 |  |  | 223.1879 | 327.5985 | 352.5478 | 139.518 | 284.8069 | 389.389 | 206.6156 | 312.4928 |  | 268.3178 | 348.8912 | 209.2628 | 345.341 | 259.0005 | 345.8094 | 139.0869 | 280.0278 |  | 277.2826 | 304.1016 | 369.5838 | 180.7676 | 300.8446 | 379.3702 | 189.9615 | 332.9462 | 232.4796 | 335.3813 | 215.171 | 341.87 | 0.56469 | 19.4109 | 1.2867 | 0.27981 | -40.19 | 3.1158 | 862.2 | 0.31 | 2.54 | 0.82605 | 0.90715 | -0.69669 | 2.6593 | 2.0909 | 3.3861 |  | -1.2243 | -9.521 | -0.44017 | -1.202 | 13.7852 | 9.3425
42810.602 | 13990 | 112.7324 | 87.1218 | 68.359 | 51.4695 | 31.0445 | 22.93 | 18.1612 | 177.2319 | 111.824 | 92.3641 | 70.7009 | 40.4036 | 25.4846 | 18.5606 | 179.0499 | 190.2758 | 474.8985 | 241.6872 | 224.2183 | 445.8944 |  |  |  | 315.9211 | 349.4278 | 293.3358 | 303.6007 | 153.2402 | 314.0047 | 189.6149 | 268.4018 | 158.475 | 263.7878 | 356.365 | 214.1759 | 348.0901 | 151.8417 |  | 156.1166 | 207.0968 | 124.8187 | 154.8288 |  | 36.55 | 77.2684 | 37.6977 | 74.3761 | 138.758 | 166.4233 | 235.921 | 9.1452 | 38.5657 | 10.7545 | 85.6379 | 8.7638 | 42.3752 | 49.3829 | 54.0552 | 25.4871 |  |  | 2.4572 | 0.36019 | 0.45395 | 0.039426 | 3.4986 | 2.4006 | 5.7221 | -5.8695 | 0.48885 | 2.3366 | 8.4442 | -0.00055198 | -0.00053062 | -0.00054869 | 266.0401 | 285.7877 | 308.587 | 391.2903 | 122.1015 | 73.4453 | 36.3659 | 121.1342 | 101.2122 | 75.8243 | 58.5053 | 37.4785 | 25.8446 | 18.4784 | 124.8697 | 110.8734 | 92.913 | 57.7171 | 47.9428 | 110.9334 | 71.4582 | 196.3162 | 229.9773 | 261.8032 | 271.2247 | 302.7672 | 323.8604 |  |  |  | 345.9295 | 272.2453 | 283.243 | 308.9107 | 1.9529 | 2.236 | 871.9565 |  |  | 877.3263 |  |  | 374.5017 | 449.9401 | 198.0628 | 245.8881 | 345.4747 | 153.5373 | 1006.8544 | 792.4729 | 892.4433 | 909.1592 | 920.2757 |  |  | 730.0477 | 359.2442 | 952.3534 | 332.988 | 738.3775 |  | 814.8828 |  |  | 918.9637 | 1039.9328 | 977.2326 | [6 empty] | 756.1977 |  |  | 747.4951 |  |  | 222.9806 | 327.638 | 353.4904 | 139.7646 | 285.2627 | 389.3449 | 206.7916 | 312.3201 |  | 268.1072 | 349.4691 | 209.2165 | 345.3387 | 258.8595 | 345.6434 | 139.0073 | 279.8199 |  | 277.201 | 304.7527 | 369.5235 | 180.7659 | 300.7971 | 378.554 | 190.01 | 332.9256 | 232.7666 | 335.7489 | 215.3821 | 341.7575 | 0.4187 | 19.4085 | 1.2824 | 0.27899 | -40.1349 | 3.1157 | 870.21 | 0.24 | 2.647 | 0.78293 | 0.87895 | 0.25903 | 2.733 | 2.2638 | 3.4951 |  | -1.2316 | -9.5509 | -0.31456 | -1.5842 | 13.8138 | 9.3568
42810.602 | 13991 | 112.7417 | 87.1235 | 68.3611 | 51.4595 | 31.0441 | 22.9285 | 18.1576 | 177.2481 | 111.8229 | 92.3692 | 70.7027 | 40.3985 | 25.4799 | 18.5563 | 179.0542 | 190.2669 | 474.9221 | 241.674 | 224.4145 | 445.9466 |  |  |  | 315.9353 | 349.4115 | 293.0122 | 303.4531 | 152.0074 | 313.8677 | 189.6188 | 268.397 | 158.5444 | 263.7917 | 356.3501 | 213.7792 | 348.0855 | 151.4386 |  | 156.1074 | 207.3712 | 124.0181 | 154.4691 |  | 36.3488 | 77.2258 | 37.7072 | 74.5849 | 138.8713 | 166.5676 | 235.8967 | 9.1263 | 38.5734 | 10.5463 | 85.5819 | 8.7637 | 42.35 | 49.3984 | 54.056 | 25.4843 |  |  | 2.3488 | 0.17948 | 0.69774 | -0.097254 | 3.2082 | 2.4434 | 5.8758 | -5.7742 | 0.49391 | 2.0187 | 8.3729 | -0.00057333 | -0.00054376 | -0.00056676 | 267.0898 | 285.9686 | 310.6166 | 391.4842 | 122.1127 | 73.4515 | 36.3581 | 121.1346 | 101.2117 | 75.8253 | 58.5122 | 37.4891 | 25.8341 | 18.4744 | 123.4205 | 109.4674 | 91.6721 | 58.8401 | 47.8907 | 110.8887 | 71.438 | 196.3027 | 229.9651 | 261.7951 | 271.2058 | 302.7391 | 323.8348 |  |  |  | 345.9226 | 273.0481 | 283.7818 | 309.0368 | 2.3368 | 1.7653 | 872.0645 |  |  | 877.2215 |  |  | 374.5097 | 449.9213 | 197.2568 | 245.9073 | 345.4857 | 152.9164 | 1007.8278 | 792.5852 | 892.6132 | 908.7493 | 922.2748 |  |  | 730.1243 | 359.2196 | 953.4407 | 333.5611 | 738.0974 |  | 814.0769 |  |  | 918.3519 | 1043.5406 | 978.0679 | [6 empty] | 752.0476 |  |  | 746.1739 |  |  | 223.0611 | 327.2913 | 354.2106 | 139.9416 | 285.2995 | 389.3179 | 207.2017 | 311.7308 |  | 267.6946 | 349.8539 | 209.1323 | 345.2769 | 258.5267 | 345.7609 | 139.3628 | 279.5332 |  | 276.0009 | 304.765 | 369.4675 | 180.7662 | 300.6541 | 378.4843 | 190.2415 | 332.9567 | 232.9109 | 335.8339 | 215.6915 | 341.6983 | 0.43141 | 19.4076 | 1.2785 | 0.27835 | -40.1271 | 3.1157 | 883.43 | 0.34 | 2.5877 | 0.55264 | 1.0896 | -0.40681 | 2.6175 | 2.2843 | 3.5423 |  | -1.2358 | -9.5362 | -0.15908 | -1.4488 | 13.8234 | 9.3528
42810.602 | 13992 | 112.7621 | 87.1364 | 68.3679 | 51.4721 | 31.0497 | 22.9264 | 18.1527 | 177.2687 | 111.8274 | 92.3732 | 70.7084 | 40.4055 | 25.4814 | 18.5579 | 179.0475 | 190.2616 | 474.9492 | 241.6594 | 224.5178 | 445.9825 |  |  |  | 315.9476 | 349.4023 | 293.2014 | 303.3614 | 151.6132 | 313.9068 | 189.6266 | 268.4168 | 157.9063 | 263.8104 | 356.3477 | 213.6682 | 348.0921 | 151.6606 |  | 155.782 | 207.5084 | 123.0479 | 155.4014 |  | 36.2825 | 77.2886 | 37.6111 | 74.4488 | 138.8765 | 166.6498 | 235.8724 | 9.1195 | 38.5822 | 10.368 | 85.5187 | 8.7709 | 42.3316 | 49.4171 | 54.0522 | 25.4894 |  |  | 2.4874 | 0.13414 | 0.634 | -0.10842 | 3.1497 | 2.4322 | 5.8811 | -5.6014 | 0.96445 | 2.5758 | 8.2422 | -0.00053719 | -0.00053226 | -0.00060126 | 266.0572 | 284.7036 | 307.4275 | 391.0319 | 122.124 | 73.4702 | 36.3549 | 121.1287 | 101.2051 | 75.8296 | 58.5134 | 37.4854 | 25.8317 | 18.4682 | 120.9045 | 107.6362 | 89.8269 | 59.3568 | 46.9978 | 110.823 | 71.4038 | 196.2969 | 229.9496 | 261.7923 | 271.1823 | 302.6968 | 323.8092 |  |  |  | 345.8836 | 274.1805 | 285.4284 | 308.5583 | 2.3767 | 2.2415 | 872.202 |  |  | 877.141 |  |  | 374.5061 | 449.9104 | 197.4691 | 245.9181 | 345.4922 | 152.1754 | 1008.8979 | 792.426 | 892.7807 | 908.9523 | 921.9206 |  |  | 730.2252 | 359.2203 | 956.3231 | 334.0752 | 737.9229 |  | 813.6877 |  |  | 918.702 | 1045.9008 | 978.8393 | [6 empty] | 751.2553 |  |  | 745.1799 |  |  | 222.9779 | 327.1116 | 354.8856 | 139.8043 | 285.2963 | 389.2777 | 207.2201 | 311.3854 |  | 267.1763 | 350.0609 | 209.3826 | 345.1668 | 258.4578 | 346.0661 | 139.2819 | 279.4072 |  | 275.03 | 303.8823 | 369.4196 | 180.5214 | 300.7596 | 378.7969 | 190.1223 | 332.7961 | 232.8976 | 335.8291 | 215.7913 | 341.5929 | 0.56546 | 19.4068 | 1.2749 | 0.2758 | -40.1394 | 3.1158 | 882.35 | 0.4 | 2.6631 | 0.4778 | 1.0388 | -0.42957 | 2.5938 | 2.2793 | 3.5442 |  | -1.2386 | -9.5759 | 0.11233 | -1.2479 | 13.798 | 9.3629
42810.602 | 13993 | 112.7759 | 87.143 | 68.3774 | 51.4799 | 31.052 | 22.9375 | 18.1606 | 177.2967 | 111.8344 | 92.379 | 70.7132 | 40.4158 | 25.4979 | 18.5603 | 179.0593 | 190.2622 | 474.9737 | 241.6447 | 224.5375 | 446.0296 |  |  |  | 315.9639 | 349.3855 | 293.0504 | 303.2689 | 150.417 | 313.6879 | 189.6234 | 268.4154 | 158.1126 | 263.813 | 356.3464 | 214.0925 | 348.0471 | 152.34 |  | 155.432 | 207.5161 | 123.4743 | 155.8279 |  | 36.1893 | 77.3651 | 37.5673 | 74.2616 | 138.7913 | 166.9346 | 235.8603 | 9.1236 | 38.6059 | 10.2718 | 85.5133 | 8.7705 | 42.3189 | 49.4184 | 54.0484 | 25.4923 |  |  | 2.6609 | 0.36479 | 0.71548 | -0.11631 | 3.1346 | 2.0852 | 5.7871 | -5.4851 | -0.54058 | 2.8239 | 8.3056 | -0.00053391 | -0.00053719 | -0.00059469 | 267.2054 | 284.9551 | 307.1322 | 390.5846 | 122.1252 | 73.4845 | 36.3463 | 121.1369 | 101.2157 | 75.8297 | 58.5142 | 37.4844 | 25.8371 | 18.4742 | 119.4367 | 107.126 | 91.1887 | 61.6609 | 50.199 | 110.7856 | 71.3988 | 196.307 | 229.9579 | 261.7906 | 271.1753 | 302.6867 | 323.7862 |  |  |  | 345.8842 | 274.8175 | 285.6052 | 308.3539 | 2.5757 | 1.9985 | 872.368 |  |  | 877.2309 |  |  | 374.5111 | 449.8883 | 198.568 | 245.9425 | 345.5088 | 152.6766 | 1009.2707 | 792.3799 | 892.8771 | 908.963 | 921.5284 |  |  | 730.1523 | 359.2595 | 958.5161 | 334.2237 | 737.8328 |  | 813.177 |  |  | 919.1137 | 1046.8372 | 978.2937 | [6 empty] | 749.4606 |  |  | 744.9217 |  |  | 222.6427 | 327.1688 | 354.7391 | 139.7439 | 285.1334 | 389.1806 | 207.6082 | 311.4717 |  | 266.9987 | 350.0856 | 209.7181 | 345.1622 | 258.8993 | 346.0346 | 138.6106 | 279.215 |  | 274.572 | 303.573 | 369.3761 | 179.7992 | 300.6082 | 379.0779 | 189.5837 | 332.548 | 233.2993 | 335.7495 | 215.821 | 341.3369 | 0.58376 | 19.4148 | 1.2743 | 0.27741 | -40.1696 | 3.1158 | 870.87 | 0.24 | 2.7538 | 0.78803 | 1.1036 | -0.44497 | 2.5884 | 2.1111 | 3.517 |  | -1.2332 | -9.6252 | 0.27078 | -1.3998 | 13.7825 | 9.3686
42810.602 | 13994 | 112.7837 | 87.139 | 68.3869 | 51.4896 | 31.0588 | 22.9419 | 18.1633 | 177.3176 | 111.8397 | 92.379 | 70.7261 | 40.4235 | 25.4879 | 18.5689 | 179.0524 | 190.2503 | 474.9874 | 241.6291 | 224.4324 | 446.0006 |  |  |  | 315.9747 | 349.3712 | 292.7522 | 303.1822 | 149.3515 | 313.3294 | 189.6346 | 268.409 | 157.7411 | 263.8204 | 356.3328 | 214.1856 | 347.9594 | 152.4171 |  | 155.6183 | 207.477 | 123.4472 | 155.568 |  | 36.1645 | 77.3959 | 37.5297 | 74.1836 | 138.7404 | 167.1434 | 235.9997 | 9.1669 | 38.593 | 10.133 | 85.5236 | 8.7688 | 42.323 | 49.4171 | 54.0457 | 25.492 |  |  | 2.6878 | 0.44035 | 0.60968 | -0.22736 | 3.0393 | 2.195 | 5.9547 | -5.4805 | 0.6241 | 1.985 | 8.4462 | -0.0005684 | -0.00057333 | -0.0006029 | 269.7746 | 286.1459 | 310.6066 | 390.7894 | 122.1282 | 73.5081 | 36.3547 | 121.143 | 101.2163 | 75.8341 | 58.5168 | 37.4785 | 25.8431 | 18.4702 | 120.6801 | 107.0275 | 90.8121 | 62.3807 | 53.2105 | 110.7868 | 71.3951 | 196.2948 | 229.9448 | 261.786 | 271.1514 | 302.6638 | 323.7674 |  |  |  | 345.8484 | 275.0813 | 286.096 | 308.5695 | 1.8247 | 1.8783 | 872.447 |  |  | 877.3171 |  |  | 374.5274 | 449.8667 | 197.081 | 245.956 | 345.5232 | 152.283 | 1009.3964 | 792.7859 | 892.9915 | 908.9959 | 920.9841 |  |  | 730.0957 | 359.2873 | 959.2523 | 334.2858 | 737.4993 |  | 812.4642 |  |  | 918.7558 | 1046.6749 | 978.8601 | [6 empty] | 747.9245 |  |  | 744.8875 |  |  | 222.4817 | 327.2543 | 353.9607 | 139.785 | 284.7656 | 388.9957 | 207.7059 | 311.3429 |  | 267.2095 | 349.6793 | 209.6404 | 345.123 | 258.8063 | 345.861 | 138.2541 | 279.1304 |  | 274.9238 | 303.8534 | 369.334 | 179.8717 | 300.4143 | 378.5871 | 188.8447 | 332.4875 | 233.3275 | 335.4959 | 215.8585 | 340.9816 | 0.64038 | 19.4212 | 1.2736 | 0.27656 | -40.1802 | 3.1158 | 889.87 | 0.28 | 2.7669 | 0.86585 | 1.0188 | -0.62215 | 2.5493 | 2.1665 | 3.5683 |  | -1.2293 | -9.6408 | 0.13277 | -1.3584 | 13.7825 | 9.3597
42810.602 | 13995 | 112.7961 | 87.1472 | 68.3923 | 51.4941 | 31.0536 | 22.9407 | 18.1758 | 177.3327 | 111.8508 | 92.382 | 70.7212 | 40.4196 | 25.493 | 18.5657 | 179.047 | 190.2335 | 475.0103 | 241.6112 | 224.3699 | 445.9336 |  |  |  | 315.9872 | 349.3586 | 293.0746 | 303.2978 | 150.5923 | 313.4528 | 189.6386 | 268.3984 | 158.1273 | 263.8315 | 356.3204 | 214.3198 | 347.8994 | 152.8341 |  | 154.378 | 207.4875 | 123.4556 | 156.3359 |  | 36.3006 | 77.4224 | 37.5626 | 73.9632 | 138.8216 | 166.7793 | 236.1077 | 9.1182 | 38.5927 | 10.1024 | 85.5644 | 8.7667 | 42.3271 | 49.424 | 54.0357 | 25.4879 |  |  | 2.6668 | 0.22942 | 0.56106 | -0.14654 | 2.7476 | 1.9479 | 5.8055 | -5.5574 | 0.59335 | 2.3829 | 8.4528 | -0.00051583 | -0.00057662 | -0.00058483 | 265.8945 | 285.9949 | 312.6345 | 390.094 | 122.145 | 73.5296 | 36.3577 | 121.153 | 101.2217 | 75.8476 | 58.5217 | 37.488 | 25.8522 | 18.4779 | 120.1027 | 106.6709 | 89.9663 | 61.095 | 53.0833 | 110.6831 | 71.3792 | 196.2913 | 229.934 | 261.7728 | 271.128 | 302.637 | 323.7346 |  |  |  | 345.7574 | 276.1112 | 286.1841 | 308.7188 | 2.2039 | 2.0407 | 872.5137 |  |  | 877.2581 |  |  | 374.5185 | 449.8596 | 196.5793 | 245.9696 | 345.5424 | 152.8013 | 1009.4529 | 792.2285 | 892.9448 | 908.9207 | 920.2992 |  |  | 730.2853 | 359.2925 | 959.7544 | 334.4322 | 737.121 |  | 811.68 |  |  | 919.0723 | 1046.237 | 979.4149 | [6 empty] | 746.8737 |  |  | 744.0117 |  |  | 222.5869 | 327.0761 | 352.9349 | 140.1211 | 284.4481 | 388.7697 | 207.6668 | 311.4499 |  | 267.2623 | 349.4346 | 209.8544 | 345.1141 | 258.1252 | 345.9955 | 137.8767 | 279.3232 |  | 274.9629 | 304.4068 | 369.2973 | 180.1926 | 300.1228 | 377.7324 | 188.5118 | 332.3679 | 233.0823 | 335.4056 | 215.9954 | 340.9453 | 0.63711 | 19.4272 | 1.2731 | 0.27549 | -40.1246 | 3.1157 | 908.73 | 0.28 | 2.7563 | 0.62499 | 0.97737 | -0.49949 | 2.4229 | 2.04 | 3.5219 |  | -1.2341 | -9.6432 | 0.18408 | -1.2663 | 13.7563 | 9.3481
42810.602 | 13996 | 112.8096 | 87.1677 | 68.3907 | 51.4946 | 31.0589 | 22.9475 | 18.1625 | 177.3618 | 111.8582 | 92.3924 | 70.7276 | 40.4234 | 25.5061 | 18.5706 | 179.0516 | 190.2342 | 475.0348 | 241.6071 | 224.1125 | 445.9689 |  |  |  | 315.9922 | 349.3352 | 293.3122 | 303.2687 | 150.2354 | 313.309 | 189.6424 | 268.398 | 157.887 | 263.8423 | 356.3074 | 214.2938 | 347.8476 | 152.7176 |  | 154.9028 | 207.576 | 122.5604 | 154.605 |  | 36.4065 | 77.4389 | 37.6506 | 73.8152 | 138.7913 | 166.1045 | 236.2446 | 8.9567 | 38.5991 | 10.0963 | 85.6034 | 8.7682 | 42.3206 | 49.4477 | 54.0274 | 25.4857 |  |  | 2.77 | 0.14137 | 0.73059 | -0.086738 | 2.994 | 2.1194 | 6.2504 | -5.2735 | 0.5881 | 2.242 | 8.4619 | -0.00057826 | -0.00051583 | -0.00058483 | 264.0135 | 284.2188 | 310.2567 | 390.206 | 122.1489 | 73.5426 | 36.3558 | 121.1503 | 101.2223 | 75.8401 | 58.5256 | 37.4852 | 25.8479 | 18.4774 | 118.7329 | 106.2138 | 88.4298 | 60.3524 | 54.5321 | 110.5889 | 71.3286 | 196.2891 | 229.9416 | 261.7709 | 271.1172 | 302.616 | 323.7195 |  |  |  | 345.5976 | 276.8984 | 286.4091 | 309.4304 | 1.6713 | 1.6878 | 872.2734 |  |  | 876.984 |  |  | 374.5226 | 449.8473 | 197.5325 | 245.9757 | 345.551 | 152.3795 | 1009.9433 | 789.0922 | 892.7411 | 908.5615 | 920.2225 |  |  | 730.426 | 359.2718 | 960.8815 | 334.7888 | 736.7019 |  | 811.0197 |  |  | 919.6443 | 1046.364 | 979.1685 | [6 empty] | 744.4081 |  |  | 743.1162 |  |  | 222.6912 | 327.3561 | 352.505 | 140.6159 | 284.2506 | 388.6572 | 208.4383 | 311.691 |  | 267.0392 | 349.9337 | 209.9663 | 345.0058 | 257.9084 | 346.0433 | 136.9291 | 279.4013 |  | 274.702 | 305.0138 | 369.2605 | 179.5422 | 300.0505 | 377.4996 | 188.3649 | 332.1842 | 232.9251 | 335.5962 | 215.975 | 340.8166 | 0.46126 | 19.4328 | 1.2726 | 0.27395 | -40.1452 | 3.1158 | 919.34 | 0.31 | 2.8088 | 0.49061 | 1.1153 | -0.3843 | 2.5273 | 2.1263 | 3.6516 |  | -1.2398 | -9.6464 | 0.32461 | -1.1017 | 13.8001 | 9.3153
42810.602 | 13997 | 112.8084 | 87.1736 | 68.3988 | 51.4942 | 31.068 | 22.9512 | 18.1506 | 177.377 | 111.8577 | 92.3964 | 70.727 | 40.4231 | 25.4999 | 18.5688 | 179.0512 | 190.2339 | 475.0633 | 241.5825 | 224.1506 | 445.9362 |  |  |  | 316.0036 | 349.3231 | 293.2738 | 303.0458 | 148.8164 | 313.0039 | 189.6554 | 268.396 | 157.794 | 263.8541 | 356.3038 | 213.7933 | 347.7727 | 151.6373 |  | 155.0837 | 206.513 | 123.7792 | 152.7004 |  | 36.4879 | 77.3596 | 37.686 | 73.7324 | 138.5037 | 165.8472 | 236.3724 | 8.8734 | 38.6117 | 10.1134 | 85.6151 | 8.7708 | 42.2874 | 49.4645 | 54.0334 | 25.4871 |  |  | 2.5255 | 0.59346 | 0.67671 | 0.027598 | 2.9013 | 2.4112 | 5.9317 | -5.24 | 0.72334 | 2.2124 | 8.3664 | -0.00050762 | -0.0005454 | -0.00059305 | 258.3821 | 275.9553 | 305.3963 | 390.1492 | 122.1513 | 73.5528 | 36.37 | 121.1548 | 101.2268 | 75.8405 | 58.5318 | 37.493 | 25.8427 | 18.4803 | 118.4383 | 106.4572 | 86.2132 | 59.6471 | 53.482 | 110.5537 | 71.2513 | 196.2814 | 229.9215 | 261.7587 | 271.0836 | 302.5825 | 323.69 |  |  |  | 345.3817 | 277.3448 | 285.835 | 310.1357 | 2.5176 | 2.2893 | 871.8944 |  |  | 876.8318 |  |  | 374.5314 | 449.8607 | 197.0077 | 246.0006 | 345.5623 | 152.7758 | 1011.2117 | 788.3748 | 892.9448 | 908.4163 | 920.3889 |  |  | 730.3524 | 359.228 | 961.4192 | 335.0106 | 736.3475 |  | 810.423 |  |  | 919.1943 | 1047.1662 | 979.4292 | [6 empty] | 743.1744 |  |  | 742.6799 |  |  | 222.5517 | 327.7557 | 352.0958 | 140.5853 | 284.1555 | 388.638 | 208.6085 | 311.5885 |  | 267.1277 | 350.5661 | 210.1146 | 345.2912 | 257.8677 | 346.2199 | 136.912 | 279.5638 |  | 273.2977 | 305.2468 | 369.2143 | 178.5986 | 299.9071 | 377.8594 | 188.4799 | 332.0895 | 232.8746 | 335.6404 | 215.8799 | 340.7946 | 0.59146 | 19.4393 | 1.2745 | 0.27538 | -40.1255 | 3.1158 | 912.05 | 0.31 | 2.6813 | 1.0051 | 1.0733 | 0.21675 | 2.4871 | 2.2673 | 3.5562 |  | -1.2415 | -9.6439 | 0.35298 | -0.86473 | 13.8468 | 9.2782
42810.602 | 13998 | 112.8152 | 87.1701 | 68.4045 | 51.4993 | 31.0654 | 22.9441 | 18.1571 | 177.3849 | 111.8538 | 92.3942 | 70.7274 | 40.4201 | 25.4947 | 18.5622 | 179.0535 | 190.2261 | 475.0863 | 241.5746 | 224.2956 | 445.9833 |  |  |  | 316.0208 | 349.3137 | 292.9007 | 302.9876 | 147.9114 | 312.768 | 189.652 | 268.3816 | 158.6119 | 263.8616 | 356.2832 | 213.5556 | 347.6876 | 151.0609 |  | 155.1705 | 206.1148 | 125.3292 | 151.7507 |  | 36.5863 | 77.3886 | 37.7598 | 73.9333 | 138.4022 | 166.0169 | 236.6414 | 8.8439 | 38.6275 | 10.1665 | 85.6201 | 8.7699 | 42.2519 | 49.5059 | 54.0577 | 25.4912 |  |  | 2.3856 | 0.24191 | 0.79105 | 0.13997 | 2.9368 | 1.9315 | 5.5361 | -5.3267 | 0.43748 | 1.6933 | 8.2388 | -0.00061276 | -0.00052733 | -0.00058976 | 253.8636 | 270.8857 | 302.9348 | 389.3336 | 122.1696 | 73.5645 | 36.3577 | 121.1549 | 101.222 | 75.8423 | 58.5306 | 37.4916 | 25.8387 | 18.4683 | 119.6936 | 107.4476 | 87.07 | 60.5679 | 52.8915 | 110.5223 | 71.2045 | 196.2851 | 229.9289 | 261.7585 | 271.0717 | 302.5696 | 323.6678 |  |  |  | 345.193 | 276.9571 | 286.3287 | 309.5427 | 2.2374 | 1.9575 | 871.8229 |  |  | 876.6957 |  |  | 374.5402 | 449.8697 | 196.2595 | 246.016 | 345.5673 | 153.6342 | 1014.0456 | 788.6525 | 892.9131 | 906.9956 | 919.8994 |  |  | 730.0119 | 359.2274 | 964.2108 | 334.9088 | 736.3541 |  | 809.822 |  |  | 918.4475 | 1047.7535 | 979.6315 | [6 empty] | 741.4593 |  |  | 743.2964 |  |  | 222.564 | 327.8803 | 351.6793 | 140.6896 | 284.3171 | 388.6248 | 207.8486 | 311.73 |  | 267.6444 | 350.3953 | 210.2065 | 345.3603 | 257.1822 | 346.2179 | 136.6229 | 279.4859 |  | 272.937 | 305.7549 | 369.1881 | 178.4352 | 299.9817 | 377.6487 | 188.4931 | 332.0362 | 233.327 | 335.7936 | 215.7463 | 340.7544 | 0.64924 | 19.4473 | 1.2755 | 0.27591 | -40.1598 | 3.1157 | 898.14 | 0.27 | 2.6054 | 0.64174 | 1.1605 | 0.48814 | 2.5028 | 2.0297 | 3.4362 |  | -1.2321 | -9.7295 | 0.2096 | -0.96555 | 13.8662 | 9.2793
42810.6021 | 13999 | 112.8313 | 87.1703 | 68.3987 | 51.5014 | 31.0633 | 22.9443 | 18.1588 | 177.4023 | 111.8587 | 92.3921 | 70.7305 | 40.4214 | 25.4938 | 18.5583 | 179.0425 | 190.2096 | 475.0985 | 241.544 | 224.3922 | 445.9811 |  |  |  | 316.0217 | 349.2867 | 292.0138 | 302.652 | 147.9381 | 312.6645 | 189.6518 | 268.3762 | 158.9151 | 263.8686 | 356.2715 | 213.5347 | 347.6052 | 150.7899 |  | 154.7878 | 205.9509 | 125.9037 | 151.2003 |  | 36.6802 | 77.4389 | 37.858 | 74.0229 | 138.5478 | 166.0337 | 236.7892 | 8.7479 | 38.6563 | 10.1562 | 85.6097 | 8.7724 | 42.2262 | 49.5308 | 54.0664 | 25.4882 |  |  | 2.9599 | 0.18737 | 0.75556 | -0.011826 | 2.6582 | 1.8579 | 5.864 | -5.4805 | 0.43825 | 2.2516 | 8.4953 | -0.00050926 | -0.00060619 | -0.0005799 | 258.7119 | 277.1034 | 305.4992 | 389.9031 | 122.1842 | 73.5775 | 36.3786 | 121.1602 | 101.2332 | 75.8503 | 58.5362 | 37.4948 | 25.8531 | 18.4698 | 120.4173 | 107.1427 | 87.2697 | 60.0593 | 53.2272 | 110.5201 | 71.1796 | 196.2845 | 229.9239 | 261.7516 | 271.0513 | 302.5515 | 323.6511 |  |  |  | 345.1323 | 276.8325 | 285.1787 | 310.5863 | 2.4061 | 1.4845 | 871.2898 |  |  | 876.4467 |  |  | 374.5398 | 449.8854 | 195.5274 | 246.0352 | 345.5749 | 153.4846 | 1014.2894 | 788.9911 | 892.3148 | 906.6301 | 918.8199 |  |  | 729.5902 | 359.2302 | 963.908 | 334.9245 | 736.4082 |  | 809.7938 |  |  | 917.7922 | 1048.3678 | 979.7913 | [6 empty] | 739.6362 |  |  | 744.4834 |  |  | 222.7412 | 327.7858 | 350.7668 | 140.6033 | 284.0392 | 388.6089 | 207.1279 | 311.4759 |  | 267.2812 | 349.9029 | 210.2059 | 345.2051 | 257.4164 | 345.6616 | 135.7747 | 279.6327 |  | 272.9011 | 306.0793 | 369.1418 | 178.4259 | 300.1005 | 376.6438 | 188.6009 | 331.9715 | 233.4005 | 335.7759 | 215.3735 | 340.374 | 0.68545 | 19.458 | 1.2764 | 0.2758 | -40.194 | 3.1157 | 912.44 | 0.23 | 2.9019 | 0.56482 | 1.1342 | -0.1419 | 2.3811 | 1.9907 | 3.5366 |  | -1.2201 | -9.7198 | 0.12892 | -0.99075 | 13.8748 | 9.2453
42810.6021 | 14000 | 112.8358 | 87.1757 | 68.412 | 51.5043 | 31.0607 | 22.9413 | 18.1609 | 177.4237 | 111.8518 | 92.3951 | 70.7321 | 40.4248 | 25.4929 | 18.5557 | 179.0456 | 190.2106 | 475.1357 | 241.5386 | 224.5214 | 445.9983 |  |  |  | 316.0335 | 349.2731 | 291.8051 | 302.486 | 148.5836 | 312.6544 | 189.6517 | 268.3787 | 158.6619 | 263.8711 | 356.2557 | 213.2948 | 347.5445 | 150.3823 |  | 154.1964 | 205.84 | 125.3271 | 151.2584 |  | 36.852 | 77.4862 | 37.8947 | 73.9619 | 138.6138 | 165.7175 | 236.4763 | 8.6244 | 38.6667 | 10.0728 | 85.5896 | 8.7718 | 42.2117 | 49.5714 | 54.0993 | 25.4965 |  |  | 3.0414 | 0.16962 | 0.59917 | -0.14391 | 3.0216 | 2.699 | 5.9843 | -5.3964 | 0.3575 | 3.0644 | 8.231 | -0.00062919 | -0.00046491 | -0.0005454 | 268.2223 | 287.742 | 315.6094 | 390.7323 | 122.1859 | 73.5947 | 36.3857 | 121.1717 | 101.2365 | 75.8535 | 58.5445 | 37.5079 | 25.8595 | 18.4741 | 121.3323 | 106.3737 | 86.6119 | 60.548 | 53.6892 | 110.5119 | 71.1324 | 196.285 | 229.9136 | 261.7497 | 271.042 | 302.5304 | 323.6389 |  |  |  | 345.0824 | 276.4741 | 285.2016 | 310.6789 | 1.6358 | 2.0736 | 870.8512 |  |  | 876.3006 |  |  | 374.5327 | 449.8945 | 195.6273 | 246.0381 | 345.5788 | 152.7638 | 1014.8316 | 788.5406 | 891.3334 | 906.5499 | 918.8439 |  |  | 729.5226 | 359.2637 | 964.1328 | 335.0062 | 736.0269 |  | 809.9425 |  |  | 918.9258 | 1048.8442 | 980.25 | [6 empty] | 738.691 |  |  | 744.9908 |  |  | 222.8942 | 327.7956 | 349.5941 | 140.1873 | 283.9419 | 388.5888 | 206.8773 | 311.081 |  | 266.9781 | 349.8796 | 210.3411 | 345.1144 | 257.3739 | 345.6838 | 135.7938 | 279.9534 |  | 272.0901 | 305.7818 | 369.0876 | 178.4809 | 300.312 | 375.8966 | 189.3677 | 331.9462 | 233.0092 | 335.5188 | 214.9285 | 340.0678 | 0.57105 | 19.4527 | 1.2761 | 0.27438 | -40.19 | 3.1157 | 914.29 | 0.22 | 2.9416 | 0.53745 | 1.0101 | -0.49504 | 2.5378 | 2.3985 | 3.5714 |  | -1.2154 | -9.7196 | 0.026235 | -0.92335 | 13.8682 | 9.2387
42810.6021 | 14001 | 112.8534 | 87.1892 | 68.411 | 51.5133 | 31.0731 | 22.9427 | 18.166 | 177.4488 | 111.865 | 92.4019 | 70.7359 | 40.4354 | 25.5065 | 18.5661 | 179.0417 | 190.2014 | 475.16 | 241.5198 | 224.5065 | 446.0214 |  |  |  | 316.0434 | 349.2587 | 291.636 | 302.468 | 149.0209 | 312.6839 | 189.6687 | 268.386 | 157.6445 | 263.8888 | 356.2512 | 213.1797 | 347.4849 | 150.3153 |  | 153.0232 | 205.6131 | 125.1126 | 153.2299 |  | 36.9954 | 77.4944 | 37.891 | 73.8139 | 138.499 | 165.5108 | 236.0214 | 8.5595 | 38.6877 | 9.9644 | 85.6102 | 8.778 | 42.2076 | 49.6135 | 54.1239 | 25.495 |  |  | 3.0269 | 0.50869 | 0.56237 | -0.03417 | 3.2358 | 2.4946 | 5.6084 | -5.4674 | 0.48185 | 2.0028 | 8.3671 | -0.00051912 | -0.00054376 | -0.00060455 | 269.4118 | 289.4545 | 314.636 | 390.7167 | 122.2014 | 73.6117 | 36.3929 | 121.1741 | 101.2388 | 75.8539 | 58.5436 | 37.5073 | 25.8556 | 18.4734 | 117.0882 | 106.2303 | 86.9279 | 60.1044 | 55.4589 | 110.4485 | 71.0991 | 196.276 | 229.9069 | 261.7495 | 271.0135 | 302.5015 | 323.6111 |  |  |  | 345.0734 | 275.9182 | 282.7753 | 310.2012 | 2.535 | 2.3879 | 870.6008 |  |  | 876.2167 |  |  | 374.5349 | 449.9111 | 195.5262 | 246.0592 | 345.5932 | 152.0847 | 1015.1544 | 788.0475 | 890.7186 | 906.3207 | 918.6779 |  |  | 729.1214 | 359.3032 | 965.1923 | 334.8733 | 735.8428 |  | 809.224 |  |  | 920.1974 | 1049.701 | 980.5786 | [6 empty] | 737.8154 |  |  | 746.0754 |  |  | 222.8688 | 327.8302 | 349.2159 | 140.4386 | 284.063 | 388.5809 | 207.4807 | 310.8641 |  | 266.6553 | 349.922 | 210.2108 | 345.0515 | 257.1858 | 345.8874 | 135.8936 | 280.11 |  | 270.8911 | 305.657 | 369.0332 | 178.0904 | 300.3298 | 375.4898 | 190.1584 | 331.9029 | 232.4488 | 335.3109 | 214.7523 | 340.0422 | 0.54582 | 19.4577 | 1.2769 | 0.27491 | -40.1497 | 3.1157 | 907.86 | 0.24 | 2.9346 | 0.93074 | 0.97862 | -0.24123 | 2.6256 | 2.3053 | 3.4566 |  | -1.2009 | -9.7595 | 0.48995 | -0.96247 | 13.8085 | 9.2512
42810.6021 | 14002 | 112.8665 | 87.1936 | 68.4238 | 51.5103 | 31.074 | 22.9521 | 18.1638 | 177.4681 | 111.8655 | 92.4043 | 70.7486 | 40.4425 | 25.5006 | 18.5639 | 179.0376 | 190.1978 | 475.1938 | 241.5032 | 224.1534 | 446.0065 |  |  |  | 316.0488 | 349.2496 | 295.0305 | 302.3738 | 148.9864 | 312.6286 | 189.6683 | 268.3749 | 157.9894 | 263.9006 | 356.233 | 213.547 | 347.4525 | 150.886 |  | 153.1662 | 204.9718 | 126.0945 | 154.9112 |  | 37.1272 | 77.4639 | 37.9842 | 73.6922 | 138.2668 | 165.7122 | 235.5974 | 8.473 | 38.6723 | 9.8908 | 85.6942 | 8.7816 | 42.2268 | 49.6509 | 54.1523 | 25.4953 |  |  | 2.6359 | 0.34376 | 0.47563 | -0.32856 | 3.0912 | 2.1871 | 5.9698 | -5.2157 | 0.70933 | 2.4085 | 8.335 | -0.00059469 | -0.00058483 | -0.00057169 | 273.118 | 293.6767 | 316.0068 | 390.4491 | 122.2231 | 73.6248 | 36.3905 | 121.1735 | 101.2438 | 75.8569 | 58.5497 | 37.5091 | 25.8509 | 18.4753 | 116.4078 | 107.5033 | 88.7357 | 59.434 | 55.7642 | 110.3924 | 71.0825 | 196.2764 | 229.9018 | 261.7385 | 271.0001 | 302.4826 | 323.5893 |  |  |  | 344.9381 | 276.5057 | 282.1028 | 310.4218 | 2.3348 | 2.3663 | 870.359 |  |  | 876.0408 |  |  | 374.5267 | 449.9179 | 195.9651 | 246.0734 | 345.6009 | 152.3935 | 1015.0487 | 787.8769 | 890.2447 | 906.7162 | 918.7917 |  |  | 729.0362 | 359.3038 | 965.4009 | 334.8885 | 735.6071 |  | 808.3854 |  |  | 921.1779 | 1049.4838 | 980.6805 | [6 empty] | 738.3036 |  |  | 746.577 |  |  | 222.5154 | 327.8938 | 350.3263 | 140.1874 | 284.1782 | 388.5707 | 207.5077 | 311.2258 |  | 266.5785 | 350.1617 | 210.1426 | 344.8936 | 256.9828 | 345.9752 | 135.3972 | 279.9276 |  | 270.4697 | 305.507 | 369.0009 | 177.8597 | 300.4357 | 375.5014 | 189.7111 | 331.8348 | 231.9828 | 335.2887 | 214.4547 | 339.935 | 0.76037 | 19.4607 | 1.2793 | 0.27674 | -40.1626 | 3.1157 | 909.84 | 0.25 | 2.7384 | 0.76508 | 0.89995 | -0.74798 | 2.5668 | 2.1591 | 3.5671 |  | -1.1984 | -9.7641 | 0.5586 | -1.1653 | 13.7592 | 9.2341
42810.6021 | 14003 | 112.876 | 87.1918 | 68.4258 | 51.526 | 31.0739 | 22.9491 | 18.1608 | 177.4914 | 111.8753 | 92.4089 | 70.7495 | 40.4491 | 25.5038 | 18.5656 | 179.032 | 190.1942 | 475.216 | 241.485 | 223.8136 | 445.9528 |  |  |  | 316.0636 | 349.2337 | 301.0782 | 302.0537 | 149.2441 | 312.5089 | 189.6731 | 268.3759 | 156.9863 | 263.9085 | 356.212 | 213.5874 | 347.4177 | 151.1953 |  | 153.7022 | 205.2997 | 125.699 | 154.6003 |  | 37.2939 | 77.4722 | 38.0655 | 73.7486 | 137.8229 | 165.8481 | 235.2631 | 8.3272 | 38.6423 | 9.8034 | 85.7695 | 8.7896 | 42.247 | 49.6763 | 54.1701 | 25.4871 |  |  | 2.3796 | 0.24519 | 0.58668 | -0.17151 | 2.7003 | 2.1733 | 5.8817 | -5.468 | 0.50928 | 2.4658 | 8.3723 | -0.00055855 | -0.00055855 | -0.0005684 | 274.6631 | 296.2295 | 318.4579 | 390.4223 | 122.2478 | 73.6332 | 36.4066 | 121.1811 | 101.2508 | 75.8674 | 58.5582 | 37.522 | 25.8568 | 18.4828 | 117.3111 | 110.8262 | 90.926 | 61.6576 | 56.5761 | 110.3603 | 71.0961 | 196.2751 | 229.8965 | 261.7339 | 270.9772 | 302.4608 | 323.567 |  |  |  | 344.7681 | 275.809 | 283.5703 | 309.7263 | 1.9096 | 3.104 | 870.2016 |  |  | 875.8443 |  |  | 374.5226 | 449.9317 | 196.0222 | 246.084 | 345.6146 | 151.5821 | 1015.0935 | 787.1263 | 889.8073 | 906.7541 | 918.5432 |  |  | 728.9203 | 359.364 | 965.7662 | 334.9984 | 734.9032 |  | 808.5153 |  |  | 922.0046 | 1049.4531 | 980.8489 | [6 empty] | 737.9818 |  |  | 747.0484 |  |  | 222.4165 | 327.8122 | 351.0115 | 139.9404 | 284.4285 | 388.5622 | 207.0413 | 311.3526 |  | 266.7242 | 350.1902 | 210.4049 | 344.7612 | 256.8151 | 346.012 | 135.5504 | 279.9 |  | 270.592 | 304.375 | 368.9585 | 177.9456 | 300.6561 | 375.9581 | 188.8345 | 331.8348 | 231.7586 | 335.4703 | 213.9528 | 339.6521 | 0.48476 | 19.4652 | 1.2804 | 0.27722 | -40.1389 | 3.1157 | 904.5 | 0.28 | 2.6016 | 0.64616 | 0.99951 | -0.54041 | 2.3994 | 2.1526 | 3.5412 |  | -1.1901 | -9.7656 | 0.45426 | -1.4071 | 13.765 | 9.2396
42810.6021 | 14004 | 112.8907 | 87.2057 | 68.4347 | 51.5362 | 31.0819 | 22.9582 | 18.169 | 177.5146 | 111.8829 | 92.4146 | 70.7585 | 40.4499 | 25.5046 | 18.567 | 179.0441 | 190.1885 | 475.2428 | 241.4712 | 223.7708 | 445.8873 |  |  |  | 316.0765 | 349.2218 | 301.4315 | 301.9262 | 150.6655 | 312.5196 | 189.6746 | 268.372 | 156.6396 | 263.9172 | 356.1981 | 213.7082 | 347.3915 | 151.2851 |  | 153.8305 | 205.2146 | 125.7046 | 155.435 |  | 37.2432 | 77.3124 | 38.0669 | 73.719 | 137.6873 | 165.6054 | 235.3164 | 8.2136 | 38.6162 | 9.6069 | 85.8242 | 8.7874 | 42.2507 | 49.7028 | 54.196 | 25.4941 |  |  | 2.469 | 0.26031 | 0.70234 | -0.005258 | 3.128 | 2.1339 | 5.7037 | -5.3892 | 0.64842 | 1.6042 | 8.3658 | -0.00057826 | -0.00055033 | -0.0005914 | 271.2291 | 291.5042 | 314.6855 | 390.0787 | 122.2727 | 73.6527 | 36.4255 | 121.1778 | 101.2452 | 75.8661 | 58.5584 | 37.5138 | 25.8525 | 18.4757 | 116.914 | 112.6937 | 93.0858 | 63.916 | 56.7795 | 110.3086 | 71.143 | 196.2805 | 229.8989 | 261.7365 | 270.9693 | 302.4389 | 323.5425 |  |  |  | 344.5704 | 274.2499 | 282.7608 | 308.9511 | 1.9657 | 2.4158 | 869.9774 |  |  | 875.7319 |  |  | 374.5291 | 449.9422 | 196.1634 | 246.1023 | 345.6261 | 151.0854 | 1015.3213 | 786.7772 | 889.1532 | 907.2064 | 918.5027 |  |  | 728.4525 | 359.4232 | 966.1026 | 334.7278 | 734.4711 |  | 809.4308 |  |  | 922.2068 | 1050.0657 | 981.2313 | [6 empty] | 737.4931 |  |  | 747.4728 |  |  | 222.2646 | 327.6495 | 350.9987 | 140.4558 | 284.5877 | 388.5566 | 206.7431 | 311.1241 |  | 267.5985 | 349.6908 | 210.5145 | 344.3856 | 257.0752 | 346.1494 | 136.2073 | 279.9999 |  | 270.86 | 303.0747 | 368.9156 | 178.3996 | 300.8459 | 376.3959 | 188.4488 | 331.7933 | 231.8429 | 335.8241 | 213.826 | 339.3558 | 0.65175 | 19.4663 | 1.2818 | 0.2762 | -40.1605 | 3.1157 | 915.29 | 0.4 | 2.6501 | 0.66563 | 1.0934 | -0.094601 | 2.5817 | 2.1324 | 3.4862 |  | -1.1721 | -9.7963 | 0.49197 | -1.6414 | 13.7396 | 9.2451
42810.6021 | 14005 | 112.8981 | 87.2105 | 68.4347 | 51.5378 | 31.0828 | 22.9537 | 18.1701 | 177.5359 | 111.8848 | 92.4164 | 70.7602 | 40.4498 | 25.5093 | 18.5729 | 179.0453 | 190.1769 | 475.2728 | 241.4528 | 223.8285 | 445.8145 |  |  |  | 316.0828 | 349.2052 | 301.7891 | 301.8246 | 150.9438 | 312.5035 | 189.6837 | 268.3715 | 156.4853 | 263.9331 | 356.1933 | 213.9344 | 347.356 | 151.6776 |  | 153.2579 | 205.0481 | 126.3964 | 156.8471 |  | 37.3302 | 77.1727 | 38.1479 | 73.5362 | 137.43 | 165.3618 | 235.4482 | 8.1067 | 38.5875 | 9.4541 | 85.8886 | 8.8011 | 42.289 | 49.717 | 54.239 | 25.4978 |  |  | 2.4973 | 0.37859 | 0.5374 | -0.040742 | 2.9289 | 1.8776 | 5.4789 | -5.5502 | 0.67275 | 0.64412 | 8.3061 | -0.00055198 | -0.00053883 | -0.00056676 | 269.8901 | 288.237 | 313.0843 | 390.0266 | 122.3278 | 73.678 | 36.4437 | 121.1948 | 101.2614 | 75.8762 | 58.5674 | 37.5291 | 25.8689 | 18.4844 | 117.3445 | 112.0391 | 92.5591 | 64.4075 | 57.3281 | 110.3074 | 71.1485 | 196.2738 | 229.8922 | 261.72 | 270.9507 | 302.4035 | 323.5219 |  |  |  | 344.4651 | 273.6176 | 281.8302 | 308.6513 | 1.8228 | 2.3873 | 869.7863 |  |  | 875.707 |  |  | 374.5326 | 449.9499 | 197.7071 | 246.1172 | 345.6345 | 150.952 | 1015.3488 | 787.5073 | 888.3158 | 907.4726 | 919.288 |  |  | 728.2235 | 359.4453 | 965.1042 | 334.7778 | 734.4709 |  | 809.5451 |  |  | 922.7719 | 1050.73 | 981.4384 | [6 empty] | 736.9392 |  |  | 747.6392 |  |  | 222.3321 | 327.8273 | 350.6227 | 140.6688 | 284.6419 | 388.543 | 207.2697 | 311.3086 |  | 267.9609 | 349.4881 | 210.1022 | 343.9869 | 257.3364 | 346.5709 | 137.1405 | 279.9331 |  | 270.8212 | 302.5268 | 368.8736 | 178.6564 | 300.8635 | 376.7138 | 188.2044 | 331.6644 | 232.2882 | 336.0071 | 214.0972 | 339.1207 | 0.52848 | 19.4691 | 1.2822 | 0.27629 | -40.1394 | 3.1157 | 909.01 | 0.27 | 2.6651 | 0.80257 | 0.9562 | -0.26328 | 2.4975 | 1.9997 | 3.4159 |  | -1.1638 | -9.7646 | 0.44399 | -1.5822 | 13.6975 | 9.2448
42810.6021 | 14006 | 112.893 | 87.2086 | 68.4417 | 51.5366 | 31.0859 | 22.9568 | 18.1757 | 177.553 | 111.8905 | 92.4188 | 70.7632 | 40.4575 | 25.5063 | 18.5684 | 179.0395 | 190.1734 | 475.2976 | 241.4357 | 223.6263 | 445.8139 |  |  |  | 316.0966 | 349.1931 | 301.8859 | 301.7304 | 150.151 | 312.4808 | 189.6884 | 268.3762 | 157.0124 | 263.9385 | 356.1818 | 214.1086 | 347.3197 | 152.2225 |  | 152.4466 | 205.5937 | 126.6589 | 157.8334 |  | 37.245 | 77.184 | 38.289 | 73.3463 | 137.6243 | 165.4804 | 235.5113 | 8.0618 | 38.5683 | 9.3674 | 85.9537 | 8.8016 | 42.3242 | 49.7185 | 54.2744 | 25.5004 |  |  | 2.6484 | 0.45613 | 0.13393 | -0.20502 | 3.1852 | 1.8835 | 5.885 | -5.4838 | 0.48943 | 2.6676 | 8.204 | -0.00056348 | -0.00058155 | -0.00058483 | 267.8501 | 284.5293 | 309.9168 | 390.0767 | 122.3615 | 73.6949 | 36.4595 | 121.2041 | 101.2682 | 75.8876 | 58.5825 | 37.5321 | 25.8734 | 18.4937 | 117.8579 | 109.81 | 91.2638 | 62.2272 | 57.5496 | 110.2708 | 71.1577 | 196.266 | 229.8804 | 261.7129 | 270.919 | 302.3732 | 323.4924 |  |  |  | 344.381 | 273.3545 | 282.3367 | 308.3737 | 1.7647 | 1.4932 | 869.7344 |  |  | 875.5809 |  |  | 374.5372 | 449.9678 | 198.0074 | 246.1355 | 345.6485 | 151.1081 | 1016.4085 | 787.1198 | 887.8476 | 907.3675 | 920.0752 |  |  | 728.1877 | 359.4746 | 965.6615 | 334.4936 | 734.4371 |  | 809.5657 |  |  | 922.9753 | 1050.7859 | 981.2829 | [6 empty] | 735.5931 |  |  | 747.8623 |  |  | 222.5237 | 328.102 | 350.924 | 140.2666 | 284.5807 | 388.5109 | 208.464 | 311.5353 |  | 267.574 | 349.6539 | 209.8237 | 343.8016 | 257.0946 | 346.9417 | 137.0547 | 279.762 |  | 269.8146 | 302.6719 | 368.8255 | 178.6566 | 300.7914 | 376.7955 | 187.6605 | 331.3496 | 232.3395 | 336.0803 | 214.1778 | 339.4186 | 0.57875 | 19.4699 | 1.2855 | 0.27845 | -40.1858 | 3.1157 | 904.63 | 0.28 | 2.7445 | 0.88095 | 0.47736 | -0.59062 | 2.6049 | 2.0031 | 3.5407 |  | -1.1603 | -9.8025 | 0.38241 | -1.4372 | 13.6671 | 9.2457
42810.6022 | 14007 | 112.8872 | 87.216 | 68.4429 | 51.5357 | 31.0923 | 22.9561 | 18.1743 | 177.5726 | 111.8811 | 92.4255 | 70.766 | 40.4521 | 25.5142 | 18.5722 | 179.0461 | 190.1639 | 475.321 | 241.4181 | 223.2705 | 445.7457 |  |  |  | 316.1042 | 349.1732 | 301.9423 | 301.7241 | 150.265 | 312.5232 | 189.6874 | 268.3814 | 156.5544 | 263.9486 | 356.1752 | 214.0108 | 347.2866 | 152.1577 |  | 152.4732 | 205.9317 | 125.5851 | 157.2926 |  | 37.1048 | 77.0174 | 38.2437 | 73.304 | 137.7674 | 165.6051 | 235.5552 | 7.9643 | 38.5313 | 9.5335 | 85.9803 | 8.8052 | 42.3744 | 49.7178 | 54.3055 | 25.4973 |  |  | 2.6037 | 0.33259 | 0.50717 | -0.12157 | 2.8244 | 2.147 | 5.6058 | -5.2814 | 0.66321 | 2.128 | 8.2742 | -0.00054048 | -0.00053062 | -0.0005684 | 270.3898 | 288.6501 | 311.2686 | 390.258 | 122.3825 | 73.7146 | 36.4537 | 121.1903 | 101.2587 | 75.877 | 58.5725 | 37.5216 | 25.8636 | 18.4818 | 115.3637 | 106.8184 | 87.3609 | 59.4407 | 55.5543 | 110.1515 | 71.1055 | 196.2586 | 229.8662 | 261.7086 | 270.9076 | 302.3519 | 323.4696 |  |  |  | 344.3884 | 274.1392 | 283.8546 | 308.4798 | 2.5271 | 1.423 | 869.5764 |  |  | 875.4684 |  |  | 374.5394 | 449.9731 | 197.664 | 246.1519 | 345.6633 | 150.5457 | 1019.3307 | 785.7525 | 887.4211 | 907.3332 | 921.4348 |  |  | 727.8297 | 359.5298 | 966.227 | 334.6462 | 734.1016 |  | 809.6733 |  |  | 924.2103 | 1051.2687 | 981.4807 | [6 empty] | 729.7701 |  |  | 747.8016 |  |  | 222.3127 | 328.1281 | 351.2719 | 140.0233 | 284.4063 | 388.4629 | 208.6501 | 311.5305 |  | 266.9079 | 349.22 | 210.1462 | 343.746 | 256.5178 | 347.0321 | 136.1816 | 279.6158 |  | 269.6364 | 303.1208 | 368.792 | 178.481 | 300.8537 | 376.7402 | 187.0518 | 331.213 | 231.9796 | 336.2033 | 214.2206 | 339.7797 | 0.62632 | 19.4699 | 1.2874 | 0.2789 | -40.1663 | 3.1157 | 905.7 | 0.21 | 2.7214 | 0.75207 | 0.92872 | -0.45469 | 2.4533 | 2.1389 | 3.4562 |  | -1.1457 | -9.8062 | 0.64476 | -1.0098 | 13.6794 | 9.2434
42810.6022 | 14008 | 112.8798 | 87.2275 | 68.4635 | 51.5489 | 31.0986 | 22.9651 | 18.183 | 177.6062 | 111.8827 | 92.4366 | 70.7768 | 40.4673 | 25.5335 | 18.5751 | 179.0348 | 190.1504 | 475.3443 | 241.3991 | 223.2713 | 445.7025 |  |  |  | 316.1112 | 349.1534 | 302.0784 | 301.7512 | 151.5836 | 312.5303 | 189.7098 | 268.3724 | 157.2335 | 263.9559 | 356.166 | 213.6836 | 347.2671 | 151.7659 |  | 152.6191 | 206.0539 | 125.6461 | 157.6011 |  | 37.0537 | 76.9086 | 38.2549 | 73.442 | 137.6783 | 165.4781 | 235.6309 | 7.9048 | 38.5165 | 9.8068 | 86.0098 | 8.8047 | 42.4041 | 49.7262 | 54.3291 | 25.4977 |  |  | 2.8107 | 0.13283 | 0.63597 | -0.30753 | 2.5642 | 1.9959 | 5.4191 | -5.2584 | 0.71245 | 1.9461 | 8.3638 | -0.00057333 | -0.00057826 | -0.00057497 | 267.8841 | 288.5533 | 311.9664 | 390.0632 | 122.4166 | 73.7356 | 36.4554 | 121.1996 | 101.2729 | 75.8875 | 58.581 | 37.5313 | 25.8704 | 18.4882 | 114.9885 | 106.2291 | 85.6036 | 57.9769 | 54.8891 | 110.0252 | 71.0582 | 196.264 | 229.8643 | 261.7104 | 270.8937 | 302.3267 | 323.4496 |  |  |  | 344.4169 | 274.382 | 284.0349 | 309.1805 | 2.4977 | 1.4249 | 869.3981 |  |  | 875.405 |  |  | 374.5376 | 449.9664 | 197.8364 | 246.1649 | 345.6705 | 150.9673 | 1019.8915 | 784.9094 | 887.0061 | 906.9407 | 922.9329 |  |  | 727.9605 | 359.5362 | 966.2341 | 334.5645 | 734.3165 |  | 809.3012 |  |  | 925.4938 | 1051.9767 | 981.8951 | [6 empty] | 725.5094 |  |  | 747.7619 |  |  | 222.0005 | 328.1335 | 350.9847 | 139.9033 | 283.9108 | 388.4334 | 208.3403 | 311.3443 |  | 266.751 | 348.9447 | 210.0165 | 343.732 | 255.6949 | 347.0564 | 135.7013 | 279.7485 |  | 270.1747 | 303.6674 | 368.7636 | 178.3954 | 300.9861 | 376.3269 | 187.5639 | 331.1651 | 231.4459 | 336.3468 | 214.2223 | 339.9487 | 0.37171 | 19.4717 | 1.2887 | 0.2795 | -40.067 | 3.1157 | 884.4 | 0.24 | 2.8275 | 0.4752 | 1.0398 | -0.72307 | 2.3372 | 2.062 | 3.3977 |  | -1.1488 | -9.8128 | 0.6708 | -0.82023 | 13.6692 | 9.2262
42810.6022 | 14009 | 112.8398 | 87.218 | 68.453 | 51.5346 | 31.0846 | 22.9493 | 18.1734 | 177.6069 | 111.8911 | 92.4305 | 70.7706 | 40.4554 | 25.5078 | 18.5629 | 179.04 | 190.1448 | 475.3746 | 241.3846 | 223.4327 | 445.7352 |  |  |  | 316.1236 | 349.1487 | 302.0689 | 302.0157 | 153.0783 | 312.6233 | 189.7131 | 268.3714 | 157.2675 | 263.9734 | 356.1599 | 213.3317 | 347.2205 | 151.6727 |  | 152.4524 | 206.6701 | 125.4105 | 157.2713 |  | 37.2122 | 76.8627 | 38.2898 | 73.4321 | 137.4145 | 165.5045 | 235.6946 | 7.8116 | 38.493 | 10.0167 | 86.0203 | 8.8058 | 42.4207 | 49.7385 | 54.3543 | 25.499 |  |  | 2.5505 | 0.030971 | 0.28375 | -0.20962 | 2.3868 | 1.8907 | 5.6038 | -5.355 | 0.23295 | 2.6872 | 8.5092 | -0.00054705 | -0.0005799 | -0.00057497 | 268.5609 | 291.6345 | 317.7233 | 390.7633 | 122.438 | 73.75 | 36.4611 | 121.209 | 101.2804 | 75.8953 | 58.5867 | 37.5392 | 25.8747 | 18.4882 | 118.904 | 105.582 | 82.6859 | 56.6143 | 53.3934 | 110.0427 | 70.9846 | 196.2711 | 229.8638 | 261.7017 | 270.876 | 302.3072 | 323.4379 |  |  |  | 344.3952 | 274.5419 | 284.7596 | 309.9974 | 2.3794 | 2.0928 | 869.144 |  |  | 875.3896 |  |  | 374.5488 | 449.9685 | 198.2122 | 246.1772 | 345.6853 | 151.2943 | 1020.3512 | 784.2226 | 886.7302 | 906.5656 | 924.5577 |  |  | 727.8053 | 359.5172 | 966.1454 | 334.4766 | 734.1036 |  | 809.8013 |  |  | 925.4492 | 1052.4991 | 982.2272 | [6 empty] | 723.4019 |  |  | 747.7695 |  |  | 221.9196 | 328.3646 | 351.4214 | 139.389 | 283.7761 | 388.4152 | 208.3605 | 311.2821 |  | 266.686 | 348.8003 | 210.1642 | 343.8446 | 255.2797 | 346.8504 | 135.9829 | 279.9719 |  | 269.7667 | 303.8785 | 368.7377 | 178.1407 | 301.0837 | 375.9023 | 188.0822 | 331.0796 | 231.1059 | 336.4124 | 214.2529 | 339.8759 | 0.51019 | 19.4685 | 1.2885 | 0.27832 | -40.1311 | 3.1157 | 872.63 | 0.34 | 2.6937 | 0.22945 | 0.69451 | -0.59693 | 2.255 | 2.007 | 3.4552 |  | -1.1461 | -9.8172 | 0.23792 | -0.5049 | 13.6746 | 9.2018
42810.6022 | 14010 | 112.8283 | 87.2215 | 68.4616 | 51.5389 | 31.094 | 22.9626 | 18.1661 | 177.6231 | 111.8931 | 92.4289 | 70.7688 | 40.4546 | 25.5107 | 18.5653 | 179.0355 | 190.1454 | 475.3877 | 241.3668 | 223.7421 | 445.7445 |  |  |  | 316.1476 | 349.1366 | 302.1072 | 301.9953 | 153.7386 | 312.6456 | 189.7083 | 268.3608 | 157.7373 | 263.9793 | 356.1426 | 212.9953 | 347.1571 | 151.4616 |  | 151.9025 | 206.8891 | 125.2616 | 157.1608 |  | 37.3717 | 76.8311 | 38.3154 | 73.6393 | 137.3642 | 165.4528 | 235.802 | 7.7236 | 38.4857 | 10.0306 | 86.0067 | 8.8065 | 42.4307 | 49.7659 | 54.3587 | 25.5027 |  |  | 2.1983 | 0.18671 | 0.30675 | -0.33381 | 2.4663 | 1.6601 | 5.8443 | -5.3635 | 0.35477 | 2.4251 | 8.3252 | -0.00053391 | -0.00050269 | -0.00053555 | 270.3593 | 292.9862 | 317.7028 | 390.8039 | 122.4319 | 73.7594 | 36.4586 | 121.2046 | 101.2758 | 75.8907 | 58.5838 | 37.5409 | 25.8694 | 18.483 | 121.0792 | 107.3739 | 83.8177 | 56.2946 | 52.9284 | 110.0947 | 70.9665 | 196.2653 | 229.8556 | 261.7051 | 270.8532 | 302.2844 | 323.4183 |  |  |  | 344.3568 | 274.9053 | 285.1475 | 310.1927 | 1.662 | 2.4914 | 869.008 |  |  | 875.3266 |  |  | 374.5556 | 449.9697 | 198.6057 | 246.193 | 345.695 | 151.8613 | 1020.7635 | 783.7408 | 886.4896 | 906.3414 | 924.8512 |  |  | 727.8053 | 359.5085 | 965.4331 | 334.788 | 734.0602 |  | 810.0119 |  |  | 925.2127 | 1052.8178 | 982.6659 | [6 empty] | 720.3256 |  |  | 747.409 |  |  | 222.0186 | 328.358 | 352.024 | 139.216 | 283.8231 | 388.3914 | 208.5905 | 311.0654 |  | 266.663 | 348.7064 | 210.3148 | 343.825 | 255.2627 | 346.5165 | 135.251 | 279.8447 |  | 269.0611 | 304.2406 | 368.7252 | 178.1733 | 300.9539 | 375.5872 | 188.6988 | 331.0638 | 231.2531 | 336.6165 | 213.9679 | 339.9208 | 0.60475 | 19.4695 | 1.2892 | 0.2785 | -40.074 | 3.1157 | 861.67 | 0.28 | 2.5008 | 0.56334 | 0.72208 | -0.75325 | 2.2921 | 1.8805 | 3.5283 |  | -1.1468 | -9.7729 | 0.002674 | -0.63284 | 13.6725 | 9.1932
42810.6022 | 14011 | 112.8258 | 87.2262 | 68.4657 | 51.55 | 31.0945 | 22.9575 | 18.1668 | 177.6505 | 111.894 | 92.4332 | 70.7765 | 40.4683 | 25.5154 | 18.5648 | 179.0277 | 190.135 | 475.4066 | 241.3565 | 223.8285 | 445.7164 |  |  |  | 316.1491 | 349.1053 | 301.8997 | 301.5518 | 153.4729 | 312.4739 | 189.7189 | 268.3574 | 158.4391 | 263.9923 | 356.132 | 212.8952 | 347.1573 | 151.3637 |  | 152.4936 | 206.8183 | 125.8368 | 156.2026 |  | 37.437 | 76.6699 | 38.3005 | 73.8587 | 137.3669 | 165.379 | 235.9583 | 7.7286 | 38.485 | 10.0498 | 85.9718 | 8.7963 | 42.4356 | 49.7935 | 54.3683 | 25.4953 |  |  | 2.6445 | 0.046743 | 0.30807 | -0.36339 | 2.8067 | 1.4459 | 5.5262 | -5.2991 | 0.63753 | 2.128 | 8.2893 | -0.00050926 | -0.00053719 | -0.00058319 | 268.2227 | 290.3455 | 313.896 | 390.2268 | 122.4449 | 73.7929 | 36.4837 | 121.2145 | 101.283 | 75.903 | 58.5904 | 37.5417 | 25.8824 | 18.4979 | 120.8681 | 107.7868 | 85.0436 | 55.9597 | 53.7817 | 110.1931 | 70.9487 | 196.2647 | 229.8555 | 261.6922 | 270.8349 | 302.2551 | 323.3867 |  |  |  | 344.314 | 275.2803 | 285.1499 | 310.7483 | 3.017 | 2.0369 | 868.8892 |  |  | 875.1933 |  |  | 374.5698 | 449.9622 | 198.0176 | 246.2118 | 345.7092 | 152.3009 | 1020.9716 | 783.0819 | 886.2815 | 907.579 | 926.2028 |  |  | 727.3697 | 359.5069 | 965.6019 | 334.7676 | 734.0096 |  | 810.4495 |  |  | 926.4785 | 1052.7505 | 982.8171 | [6 empty] | 720.8448 |  |  | 747.6138 |  |  | 222.4467 | 328.1714 | 352.0132 | 138.6687 | 283.5614 | 388.3604 | 209.0766 | 310.7571 |  | 267.1047 | 347.8775 | 209.9576 | 343.6585 | 255.5226 | 346.4265 | 134.7416 | 279.7477 |  | 268.2481 | 304.6472 | 368.7073 | 178.4474 | 301.0793 | 375.7324 | 189.5901 | 331.1583 | 231.1837 | 336.7842 | 213.6537 | 339.7333 | 0.79215 | 19.4675 | 1.2907 | 0.27946 | -40.1648 | 3.1157 | 864.51 | 0.34 | 2.7425 | 0.2818 | 0.72346 | -0.78573 | 2.4449 | 1.7548 | 3.4307 |  | -1.1349 | -9.7792 | 0.038317 | -0.77119 | 13.6991 | 9.1743
42810.6022 | 14012 | 112.8273 | 87.2366 | 68.4741 | 51.5612 | 31.1051 | 22.9632 | 18.1776 | 177.6775 | 111.9068 | 92.4424 | 70.7871 | 40.4759 | 25.5221 | 18.5687 | 179.0471 | 190.1272 | 475.4468 | 241.3332 | 224.0611 | 445.6931 |  |  |  | 316.1772 | 349.1066 | 301.8807 | 301.4194 | 154.7747 | 312.5676 | 189.7156 | 268.361 | 158.214 | 264.0104 | 356.1162 | 212.7046 | 347.1589 | 151.1038 |  | 152.7831 | 206.6931 | 126.0261 | 156.2243 |  | 37.3748 | 76.4527 | 38.265 | 73.8736 | 137.2588 | 165.4082 | 236.0752 | 7.7173 | 38.47 | 10.0333 | 85.9444 | 8.794 | 42.45 | 49.8086 | 54.3805 | 25.4991 |  |  | 2.2791 | 0.32536 | 0.54134 | -0.057826 | 3.0492 | 1.8401 | 5.91 | -5.1355 | 0.44643 | 2.1694 | 8.3089 | -0.00058812 | -0.00055033 | -0.0005799 | 266.4155 | 286.6461 | 309.4344 | 389.9478 | 122.4595 | 73.796 | 36.4801 | 121.2176 | 101.2862 | 75.9098 | 58.5931 | 37.5482 | 25.8835 | 18.493 | 124.6634 | 108.9749 | 86.1948 | 55.6634 | 52.7671 | 110.3366 | 70.9518 | 196.2614 | 229.8481 | 261.6879 | 270.8196 | 302.2368 | 323.3651 |  |  |  | 344.2974 | 275.5643 | 284.5081 | 309.8874 | 2.334 | 2.0569 | 868.8017 |  |  | 874.95 |  |  | 374.5809 | 449.9533 | 197.9878 | 246.2274 | 345.7231 | 151.8102 | 1021.2959 | 780.5532 | 886.1443 | 908.1974 | 927.7626 |  |  | 727.1863 | 359.4746 | 965.4958 | 334.8511 | 733.9158 |  | 810.9736 |  |  | 924.4539 | 1052.5728 | 982.8283 | [6 empty] | 719.9915 |  |  | 747.875 |  |  | 222.4343 | 328.2064 | 351.441 | 138.5108 | 283.437 | 388.3397 | 208.649 | 310.3666 |  | 267.2212 | 347.6406 | 209.806 | 343.6036 | 256.164 | 346.3101 | 135.651 | 279.5029 |  | 267.5933 | 304.8834 | 368.7009 | 177.9562 | 301.209 | 375.5803 | 189.7874 | 331.2894 | 231.9349 | 336.7804 | 213.3392 | 339.8315 | 0.39578 | 19.4679 | 1.2906 | 0.27994 | -40.1859 | 3.1158 | 854.78 | 0.26 | 2.5462 | 0.74325 | 0.95872 | -0.31334 | 2.5484 | 1.9797 | 3.5479 |  | -1.1325 | -9.7697 | -0.3656 | -0.89873 | 13.6986 | 9.1969
42810.6022 | 14013 | 112.8349 | 87.2538 | 68.4717 | 51.568 | 31.1092 | 22.9697 | 18.1707 | 177.6947 | 111.9085 | 92.4464 | 70.7943 | 40.4829 | 25.5281 | 18.5699 | 179.0421 | 190.1234 | 475.4626 | 241.329 | 224.3267 | 445.6551 |  |  |  | 316.1691 | 349.0883 | 301.6563 | 301.7405 | 155.3492 | 312.6158 | 189.7255 | 268.365 | 158.3725 | 264.0233 | 356.1015 | 212.8346 | 347.1419 | 151.4598 |  | 152.7605 | 205.244 | 127.0999 | 157.8806 |  | 37.2444 | 76.4145 | 38.2036 | 73.61 | 137.3036 | 165.6242 | 235.8559 | 7.708 | 38.4261 | 9.9764 | 85.9066 | 8.7804 | 42.452 | 49.8076 | 54.3745 | 25.4925 |  |  | 2.7778 | 0.29185 | 0.4178 | -0.40215 | 3.3094 | 1.9952 | 5.889 | -5.1769 | 0.30165 | 2.1163 | 8.3803 | -0.0005799 | -0.00049119 | -0.00055198 | 265.3515 | 288.0848 | 310.753 | 389.2879 | 122.4638 | 73.8326 | 36.4798 | 121.2236 | 101.2877 | 75.9111 | 58.598 | 37.5462 | 25.8848 | 18.4915 | 124.6461 | 108.7365 | 86.4374 | 55.4876 | 51.8072 | 110.4195 | 70.9441 | 196.2495 | 229.8354 | 261.6878 | 270.7994 | 302.2202 | 323.3453 |  |  |  | 344.2886 | 274.9058 | 282.0073 | 308.8 | 1.6393 | 1.764 | 868.7181 |  |  | 874.6553 |  |  | 374.5835 | 449.9502 | 198.8913 | 246.2422 | 345.7317 | 152.5076 | 1021.6401 | 779.0081 | 886.0982 | 908.5087 | 926.6188 |  |  | 726.927 | 359.4658 | 965.5147 | 334.6884 | 733.1908 |  | 811.6012 |  |  | 923.5541 | 1053.1215 | 983.1914 | [6 empty] | 716.64 |  |  | 748.5793 |  |  | 222.4093 | 328.1955 | 350.7981 | 138.2367 | 283.3844 | 388.2715 | 208.2839 | 310.3376 |  | 267.2864 | 347.9972 | 209.5718 | 343.3632 | 256.1505 | 346.7439 | 135.9065 | 279.4533 |  | 267.0991 | 304.6532 | 368.6714 | 178.0583 | 301.4357 | 375.2926 | 190.6061 | 331.2817 | 232.0621 | 336.5247 | 213.0377 | 340.1177 | 0.72551 | 19.4675 | 1.2904 | 0.27958 | -40.2002 | 3.1158 | 845.8 | 0.31 | 2.8111 | 0.7039 | 0.8422 | -0.82628 | 2.6556 | 2.062 | 3.5425 |  | -1.1261 | -9.783 | -0.3534 | -0.92661 | 13.6512 | 9.2264
42810.6022 | 14014 | 112.8448 | 87.2555 | 68.4768 | 51.5694 | 31.1117 | 22.9708 | 18.177 | 177.7223 | 111.9144 | 92.4451 | 70.7963 | 40.4806 | 25.532 | 18.5745 | 179.0451 | 190.1147 | 475.4784 | 241.309 | 224.4783 | 445.6038 |  |  |  | 316.1888 | 349.0714 | 301.9722 | 301.9113 | 157.5406 | 312.7548 | 189.7264 | 268.3663 | 159.8592 | 264.0318 | 356.0897 | 213.5098 | 347.0991 | 152.6095 |  | 153.5522 | 204.8632 | 129.0367 | 159.2907 |  | 37.2125 | 76.4556 | 38.2551 | 74.2647 | 137.4127 | 166.0555 | 236.0331 | 7.6291 | 38.3824 | 9.8473 | 85.8358 | 8.7794 | 42.4609 | 49.801 | 54.3784 | 25.489 |  |  | 2.6773 | 0.1854 | 0.61034 | -0.19516 | 3.3212 | 1.6305 | 5.1438 | -5.1539 | 0.18041 | 2.2925 | 8.3946 | -0.00058319 | -0.00063247 | -0.0006029 | 262.027 | 281.847 | 308.8919 | 388.7707 | 122.471 | 73.8426 | 36.4809 | 121.2238 | 101.2962 | 75.907 | 58.6014 | 37.549 | 25.8878 | 18.4959 | 121.0507 | 107.3245 | 84.5447 | 54.1075 | 50.338 | 110.3601 | 70.9108 | 196.2488 | 229.833 | 261.6784 | 270.7851 | 302.1884 | 323.3162 |  |  |  | 344.296 | 274.4201 | 283.2447 | 307.6602 | 1.272 | 1.4516 | 868.6806 |  |  | 874.3625 |  |  | 374.5929 | 449.9569 | 199.5172 | 246.2579 | 345.7312 | 154.3464 | 1021.8152 | 779.8167 | 886.143 | 908.3197 | 926.1494 |  |  | 726.9241 | 359.4734 | 965.4713 | 334.4082 | 732.8088 |  | 811.4682 |  |  | 924.7047 | 1053.5967 | 983.334 | [6 empty] | 716.6781 |  |  | 749.2114 |  |  | 222.2703 | 328.1361 | 350.34 | 137.787 | 283.7293 | 388.2257 | 207.9162 | 310.4726 |  | 267.5783 | 347.8703 | 209.0623 | 343.2327 | 256.124 | 346.8508 | 136.3598 | 279.4616 |  | 266.9709 | 304.8682 | 368.647 | 178.6172 | 301.4661 | 375.4453 | 191.5691 | 331.3313 | 231.8511 | 336.3304 | 212.5979 | 340.4925 | 0.60995 | 19.4669 | 1.2888 | 0.27927 | -40.1743 | 3.1158 | 832.75 | 0.24 | 2.7601 | 0.56105 | 1.018 | -0.57564 | 2.6616 | 1.8649 | 3.3124 |  | -1.1253 | -9.8039 | 0.038717 | -0.72032 | 13.6086 | 9.2586
42810.6022 | 14015 | 112.847 | 87.2491 | 68.4774 | 51.5643 | 31.0987 | 22.9622 | 18.1689 | 177.7326 | 111.9132 | 92.4399 | 70.7904 | 40.4839 | 25.5278 | 18.5729 | 179.0401 | 190.1027 | 475.4953 | 241.2884 | 224.409 | 445.5816 |  |  |  | 316.1968 | 349.0538 | 302.285 | 302.069 | 159.8881 | 312.9019 | 189.736 | 268.3771 | 161.727 | 264.0459 | 356.0869 | 213.9574 | 347.0496 | 153.6859 |  | 155.3461 | 205.0211 | 131.3797 | 160.2505 |  | 37.2783 | 76.4712 | 38.2336 | 74.9184 | 137.6624 | 166.4057 | 236.0713 | 7.5796 | 38.3431 | 9.7028 | 85.7818 | 8.7748 | 42.4611 | 49.8017 | 54.3661 | 25.4924 |  |  | 2.3685 | 0.3891 | 0.46446 | -0.39624 | 3.0505 | 1.9039 | 5.1517 | -5.0724 | 0.66068 | 1.8156 | 8.2938 | -0.00056348 | -0.00051091 | -0.0005914 | 257.2382 | 277.0117 | 306.1671 | 388.3891 | 122.4696 | 73.8616 | 36.483 | 121.2223 | 101.2918 | 75.9072 | 58.6018 | 37.5438 | 25.8782 | 18.4866 | 119.9909 | 105.8967 | 84.1403 | 52.9627 | 47.5417 | 110.3297 | 70.8745 | 196.2562 | 229.8383 | 261.6825 | 270.7628 | 302.18 | 323.2946 |  |  |  | 344.3234 | 274.5419 | 283.6159 | 306.2692 | 1.3796 | 2.2509 | 868.5597 |  |  | 873.9853 |  |  | 374.6055 | 449.9616 | 200.5807 | 246.2775 | 345.7467 | 156.4268 | 1021.8049 | 781.2054 | 886.2087 | 906.8281 | 926.2651 |  |  | 726.661 | 359.5733 | 966.8328 | 334.1149 | 732.5285 |  | 811.7934 |  |  | 924.4882 | 1053.8739 | 983.3606 | [6 empty] | 718.8161 |  |  | 749.8669 |  |  | 222.8071 | 328.2971 | 350.2227 | 138.0451 | 284.2299 | 388.1664 | 207.7378 | 310.3473 |  | 267.6381 | 348.0773 | 208.1332 | 343.123 | 256.3925 | 346.7684 | 136.4263 | 279.4395 |  | 266.9488 | 304.3149 | 368.6158 | 178.5375 | 301.4731 | 376.0848 | 192.4824 | 331.2613 | 231.8794 | 336.2023 | 212.6365 | 340.754 | 0.40734 | 19.4664 | 1.2891 | 0.28001 | -40.1569 | 3.1158 | 838.44 | 0.28 | 2.5964 | 0.81282 | 0.88806 | -0.82025 | 2.5519 | 2.016 | 3.3163 |  | -1.1095 | -9.8648 | 0.15271 | -0.67976 | 13.5778 | 9.2995
42810.6023 | 14016 | 112.8613 | 87.2647 | 68.4768 | 51.5825 | 31.1221 | 22.974 | 18.1798 | 177.7685 | 111.9265 | 92.4647 | 70.8107 | 40.5006 | 25.5347 | 18.5797 | 179.0394 | 190.0987 | 475.5192 | 241.2731 | 224.394 | 445.4872 |  |  |  | 316.2108 | 349.0422 | 302.2768 | 301.9174 | 159.6022 | 312.8502 | 189.7451 | 268.3854 | 164.1138 | 264.0509 | 356.0845 | 214.532 | 347.0185 | 154.3324 |  | 155.9717 | 205.5785 | 133.6961 | 160.9041 |  | 37.379 | 76.4171 | 38.144 | 74.8931 | 137.8633 | 166.4771 | 236.0574 | 7.609 | 38.3162 | 9.5628 | 85.7118 | 8.7691 | 42.4736 | 49.7901 | 54.3726 | 25.4874 |  |  | 2.1976 | 0.24388 | 0.1083 | -0.39755 | 3.0216 | 1.6108 | 5.9409 | -5.0823 | 0.54645 | 2.3504 | 8.4431 | -0.00054376 | -0.00055033 | -0.00056019 | 256.5676 | 276.3632 | 305.2255 | 388.4428 | 122.4812 | 73.874 | 36.484 | 121.228 | 101.2954 | 75.9062 | 58.6056 | 37.5549 | 25.8818 | 18.4866 | 115.6137 | 104.2466 | 84.5694 | 55.4701 | 49.2358 | 110.1889 | 70.8563 | 196.2554 | 229.8322 | 261.6789 | 270.7398 | 302.1462 | 323.2805 |  |  |  | 344.4097 | 274.8447 | 283.68 | 307.2065 | 1.6379 | 1.5359 | 868.3361 |  |  | 873.5511 |  |  | 374.614 | 449.9683 | 200.7631 | 246.2909 | 345.762 | 158.298 | 1021.6595 | 781.7669 | 886.2534 | 905.3814 | 924.2071 |  |  | 726.1941 | 359.6146 | 967.762 | 333.7524 | 732.2958 |  | 812.2317 |  |  | 922.4973 | 1053.2725 | 983.2308 | [6 empty] | 718.1375 |  |  | 750.4603 |  |  | 222.7879 | 327.928 | 350.1854 | 137.9394 | 284.3291 | 388.0972 | 207.8815 | 309.9743 |  | 267.99 | 347.7762 | 207.6784 | 343.028 | 257.2342 | 346.991 | 136.4155 | 279.5102 |  | 266.6149 | 303.8658 | 368.5763 | 179.0076 | 301.4663 | 376.3438 | 193.0612 | 331.1336 | 231.6958 | 336.4369 | 213.0229 | 340.5853 | 0.57682 | 19.4643 | 1.2897 | 0.28107 | -40.182 | 3.1157 | 836.76 | 0.34 | 2.5009 | 0.64346 | 0.4288 | -0.82154 | 2.54 | 1.8545 | 3.5615 |  | -1.093 | -9.919 | 0.62162 | -0.72962 | 13.5571 | 9.2805
42810.6023 | 14017 | 112.8556 | 87.2529 | 68.4742 | 51.5704 | 31.1168 | 22.9565 | 18.168 | 177.768 | 111.9172 | 92.4558 | 70.8048 | 40.4896 | 25.5205 | 18.5691 | 179.0423 | 190.0886 | 475.5469 | 241.2556 | 224.4753 | 445.4082 |  |  |  | 316.2219 | 349.0289 | 302.3932 | 301.9436 | 159.8736 | 312.9376 | 189.7289 | 268.3707 | 165.7524 | 264.0572 | 356.0551 | 215.0292 | 347.0023 | 154.9086 |  | 156.0661 | 205.8742 | 135.3133 | 162.5533 |  | 37.5992 | 76.3801 | 38.1029 | 74.4332 | 137.9025 | 166.6563 | 236.12 | 7.6695 | 38.2846 | 9.2942 | 85.6358 | 8.7556 | 42.4876 | 49.7908 | 54.3963 | 25.4894 |  |  | 2.2344 | -0.11819 | 0.21213 | 0.008542 | 3.3074 | 1.7264 | 5.7799 | -5.171 | 0.66243 | 1.8148 | 8.3775 | -0.0005684 | -0.0005454 | -0.00054869 | 254.4207 | 272.8346 | 304.6399 | 388.0904 | 122.4913 | 73.8825 | 36.4888 | 121.2358 | 101.2997 | 75.9149 | 58.6098 | 37.5565 | 25.8899 | 18.4985 | 110.392 | 101.4049 | 81.9004 | 55.862 | 49.3433 | 109.9495 | 70.7897 | 196.2476 | 229.8201 | 261.6643 | 270.7118 | 302.1134 | 323.2439 |  |  |  | 344.4903 | 274.8307 | 283.756 | 308.1896 | 1.0203 | 1.6345 | 868.0998 |  |  | 873.1074 |  |  | 374.6231 | 449.9797 | 201.0075 | 246.3122 | 345.7709 | 159.6543 | 1021.4738 | 781.6842 | 886.2674 | 904.8975 | 922.5733 |  |  | 726.126 | 359.5588 | 967.4605 | 333.6689 | 732.0445 |  | 812.1845 |  |  | 922.1044 | 1052.8874 | 983.0428 | [6 empty] | 720.613 |  |  | 750.76 |  |  | 222.3725 | 327.4 | 350.6535 | 137.6288 | 284.2378 | 388.0304 | 207.6732 | 309.201 |  | 268.962 | 347.789 | 207.3639 | 342.9763 | 257.589 | 347.2758 | 136.9468 | 279.5623 |  | 267.4492 | 303.9209 | 368.5298 | 179.0929 | 301.1737 | 376.4673 | 193.7886 | 331.0185 | 231.3909 | 336.6685 | 212.9562 | 340.5916 | 0.79793 | 19.4632 | 1.2889 | 0.28135 | -40.258 | 3.1157 | 859.38 | 0.27 | 2.5219 | -0.44792 | 0.60008 | 0.12042 | 2.6579 | 1.9203 | 3.5136 |  | -1.0959 | -9.9172 | 1.1722 | -0.44108 | 13.51 | 9.2597
42810.6023 | 14018 | 112.8742 | 87.2568 | 68.4968 | 51.5841 | 31.1194 | 22.9614 | 18.1714 | 177.7892 | 111.925 | 92.4598 | 70.8074 | 40.4954 | 25.5257 | 18.576 | 179.0451 | 190.0854 | 475.5699 | 241.2356 | 224.5142 | 445.435 |  |  |  | 316.2361 | 349.019 | 302.5495 | 302.0989 | 160.8872 | 313.1384 | 189.7387 | 268.3827 | 165.2682 | 264.0755 | 356.0604 | 215.5784 | 347.0117 | 155.6616 |  | 156.9135 | 206.0101 | 134.374 | 164.0875 |  | 37.4818 | 76.3417 | 38.0546 | 74.1234 | 137.7789 | 166.7278 | 236.155 | 7.695 | 38.2781 | 9.2014 | 85.5712 | 8.7511 | 42.5159 | 49.7747 | 54.3973 | 25.4859 |  |  | 2.2213 | 0.25045 | 0.35669 | -0.4061 | 2.6805 | 1.6042 | 5.6826 | -4.9318 | -0.25666 | 1.7437 | 8.2088 | -0.00057826 | -0.00056183 | -0.00059633 | 253.7715 | 273.1926 | 305.498 | 388.6441 | 122.4976 | 73.8866 | 36.4834 | 121.2382 | 101.3003 | 75.9203 | 58.616 | 37.5639 | 25.8926 | 18.4954 | 103.2014 | 97.7657 | 79.5534 | 56.1013 | 49.1704 | 109.5986 | 70.6995 | 196.2464 | 229.8107 | 261.6554 | 270.6972 | 302.0937 | 323.214 |  |  |  | 344.5647 | 274.9985 | 283.7709 | 308.5876 | 1.0744 | 1.2017 | 867.7333 |  |  | 872.6851 |  |  | 374.6252 | 449.9797 | 202.0083 | 246.332 | 345.7665 | 158.7719 | 1021.3279 | 781.2273 | 886.2886 | 905.8399 | 920.8832 |  |  | 726.0448 | 359.5714 | 967.4438 | 333.8954 | 731.9887 |  | 811.5294 |  |  | 922.1608 | 1052.8888 | 982.866 | [6 empty] | 721.1797 |  |  | 751.0042 |  |  | 222.3966 | 327.5001 | 351.7458 | 137.2136 | 284.305 | 387.9864 | 207.4427 | 308.5872 |  | 270.0022 | 348.523 | 206.4329 | 342.8632 | 257.3275 | 347.685 | 137.5395 | 279.3997 |  | 268.0533 | 303.8795 | 368.509 | 179.0524 | 300.7801 | 376.5041 | 194.1904 | 331.0647 | 231.588 | 336.7024 | 213.0234 | 340.6674 | 0.55583 | 19.462 | 1.2879 | 0.28129 | -40.2473 | 3.1158 | 868.84 | 0.37 | 2.5149 | 0.652 | 0.77809 | -0.83023 | 2.393 | 1.8512 | 3.4842 |  | -1.0926 | -9.899 | 1.9276 | -0.19117 | 13.4682 | 9.2547
42810.6023 | 14019 | 112.8855 | 87.2656 | 68.4955 | 51.591 | 31.1275 | 22.9657 | 18.1664 | 177.8137 | 111.9344 | 92.465 | 70.8125 | 40.5039 | 25.5357 | 18.576 | 179.052 | 190.0877 | 475.5846 | 241.223 | 224.4433 | 445.5158 |  |  |  | 316.2521 | 349.0073 | 302.9949 | 302.4444 | 162.4327 | 313.3563 | 189.7467 | 268.3783 | 164.0466 | 264.0865 | 356.0585 | 215.6001 | 347.0023 | 156.0356 |  | 157.4806 | 206.1241 | 133.4496 | 164.6574 |  | 37.3796 | 76.1926 | 38.005 | 74.0865 | 137.8276 | 166.5192 | 236.1676 | 7.8301 | 38.2569 | 9.4576 | 85.5593 | 8.7509 | 42.5464 | 49.7676 | 54.4047 | 25.4887 |  |  | 2.5341 | 0.11048 | 0.39152 | -0.68471 | 2.6319 | 1.9413 | 5.3797 | -5.1776 | 0.9086 | 1.5328 | 8.3264 | -0.00055362 | -0.00053883 | -0.00059469 | 254.2909 | 274.6297 | 308.6222 | 389.1024 | 122.5092 | 73.8973 | 36.4913 | 121.2417 | 101.3085 | 75.9325 | 58.6162 | 37.5637 | 25.8858 | 18.498 | 99.632 | 95.8603 | 77.0621 | 55.5567 | 48.9672 | 109.3009 | 70.6083 | 196.2469 | 229.8016 | 261.6567 | 270.6845 | 302.0741 | 323.1891 |  |  |  | 344.5679 | 275.2334 | 283.6636 | 309.3468 | 1.7059 | 1.6735 | 867.4293 |  |  | 872.3944 |  |  | 374.6281 | 449.9788 | 203.1876 | 246.3462 | 345.7705 | 158.2338 | 1021.3173 | 781.0325 | 886.5138 | 907.2433 | 920.0382 |  |  | 726.0245 | 359.5463 | 966.9081 | 333.5407 | 732.1821 |  | 810.976 |  |  | 922.0148 | 1053.1275 | 982.892 | [6 empty] | 726.7695 |  |  | 751.7855 |  |  | 222.7441 | 327.8778 | 352.194 | 136.6718 | 284.1564 | 387.9299 | 206.7711 | 307.9402 |  | 270.8299 | 348.6754 | 205.5018 | 342.6623 | 257.2921 | 347.9689 | 138.0753 | 279.1098 |  | 266.864 | 303.6194 | 368.5082 | 178.883 | 300.7434 | 376.5881 | 193.7474 | 331.0347 | 232.132 | 336.6646 | 213.1191 | 340.7206 | 0.64289 | 19.4592 | 1.2862 | 0.28023 | -40.1644 | 3.1158 | 875.38 | 0.34 | 2.6867 | 0.43295 | 0.81502 | -1.0778 | 2.3706 | 2.036 | 3.3893 |  | -1.0941 | -9.9119 | 2.2874 | 0.074675 | 13.4516 | 9.2339
42810.6023 | 14020 | 112.8981 | 87.2726 | 68.5028 | 51.5946 | 31.1263 | 22.9757 | 18.1639 | 177.8417 | 111.9445 | 92.4714 | 70.822 | 40.5119 | 25.5456 | 18.5798 | 179.0453 | 190.0799 | 475.6016 | 241.1984 | 224.2416 | 445.5222 |  |  |  | 316.265 | 348.9837 | 303.1705 | 302.5872 | 162.4207 | 313.3957 | 189.7446 | 268.3702 | 163.9576 | 264.0946 | 356.0382 | 215.4961 | 346.9513 | 155.9691 |  | 157.9605 | 205.7224 | 133.8186 | 163.7117 |  | 37.3282 | 76.0849 | 37.9024 | 74.3281 | 138.0476 | 166.6442 | 236.0208 | 8.0815 | 38.2425 | 9.6292 | 85.5474 | 8.7412 | 42.5625 | 49.7743 | 54.4035 | 25.476 |  |  | 2.3363 | 0.55141 | 0.71745 | -0.72349 | 3.3403 | 1.6988 | 5.6426 | -5.2814 | 0.37209 | 2.3594 | 8.305 | -0.00054212 | -0.00052405 | -0.00058483 | 254.4127 | 276.2927 | 306.4703 | 387.4619 | 122.537 | 73.9182 | 36.4957 | 121.2467 | 101.3107 | 75.9353 | 58.6194 | 37.5668 | 25.8929 | 18.497 | 100.334 | 95.6264 | 78.0234 | 56.1207 | 49.012 | 109.1073 | 70.5539 | 196.2449 | 229.7991 | 261.6462 | 270.6651 | 302.0544 | 323.1567 |  |  |  | 344.4661 | 275.2705 | 284.2316 | 309.4504 | 2.1199 | 1.9291 | 867.3881 |  |  | 872.1908 |  |  | 374.6367 | 449.9786 | 203.7864 | 246.3617 | 345.779 | 158.1793 | 1021.3672 | 780.8805 | 887.0819 | 907.5412 | 920.2819 |  |  | 725.6643 | 359.5017 | 968.2028 | 333.1829 | 732.1527 |  | 810.2295 |  |  | 922.0045 | 1053.2179 | 982.7508 | [6 empty] | 734.2807 |  |  | 752.9156 |  |  | 223.4069 | 327.9346 | 352.1316 | 136.3043 | 283.7689 | 387.8557 | 206.6036 | 307.8841 |  | 271.3291 | 348.6479 | 205.7775 | 342.7873 | 257.8042 | 348.0334 | 138.7726 | 278.8311 |  | 265.8282 | 303.7089 | 368.4951 | 178.869 | 300.8294 | 376.4974 | 193.1946 | 330.8726 | 232.7999 | 336.4076 | 213.3129 | 340.6537 | 0.60167 | 19.4587 | 1.2861 | 0.28117 | -40.1257 | 3.1158 | 873.97 | 0.38 | 2.5798 | 0.96708 | 1.1031 | -1.1077 | 2.6711 | 1.9049 | 3.4716 |  | -1.0879 | -9.9759 | 2.1854 | -0.038681 | 13.4736 | 9.2227
42810.6023 | 14021 | 112.8998 | 87.279 | 68.4948 | 51.593 | 31.1298 | 22.9696 | 18.1594 | 177.8632 | 111.9369 | 92.4697 | 70.8223 | 40.5099 | 25.5428 | 18.5779 | 179.0429 | 190.0764 | 475.6195 | 241.1837 | 224.1077 | 445.4796 |  |  |  | 316.2684 | 348.9658 | 303.4096 | 302.8212 | 162.9421 | 313.4523 | 189.7454 | 268.3689 | 163.1281 | 264.0985 | 356.0249 | 215.2345 | 346.9124 | 155.4809 |  | 158.1221 | 205.3326 | 134.1877 | 161.2933 |  | 37.2912 | 76.0878 | 37.8952 | 74.2426 | 138.2749 | 166.7117 | 236.2707 | 8.3577 | 38.233 | 9.7825 | 85.5343 | 8.7386 | 42.5733 | 49.7775 | 54.4103 | 25.4753 |  |  | 2.4966 | 0.30105 | 0.70365 | -0.46261 | 3.5203 | 2.2206 | 5.7878 | -5.288 | 0.80799 | 1.8461 | 8.335 | -0.0005684 | -0.00053226 | -0.00057662 | 253.3826 | 275.3194 | 307.6535 | 387.8739 | 122.547 | 73.9444 | 36.5153 | 121.2522 | 101.3208 | 75.9439 | 58.6274 | 37.5724 | 25.9007 | 18.4975 | 101.362 | 97.1479 | 80.3963 | 57.5431 | 49.7579 | 108.9857 | 70.5224 | 196.2445 | 229.801 | 261.634 | 270.6425 | 302.0355 | 323.1352 |  |  |  | 344.3243 | 274.8203 | 283.9071 | 308.3248 | 1.6853 | 1.9396 | 867.5246 |  |  | 871.9514 |  |  | 374.6464 | 449.9732 | 204.0414 | 246.3825 | 345.7867 | 156.9794 | 1021.5719 | 780.7669 | 887.4083 | 906.1353 | 920.6039 |  |  | 725.4836 | 359.467 | 968.7913 | 332.9332 | 732.6586 |  | 810.4371 |  |  | 921.5179 | 1052.9319 | 982.5246 | [6 empty] | 739.4451 |  |  | 754.1779 |  |  | 223.7847 | 328.0581 | 352.6162 | 136.0838 | 283.8554 | 387.8033 | 207.0571 | 308.2023 |  | 271.2845 | 348.8847 | 205.8546 | 342.8747 | 258.3472 | 347.8013 | 139.5627 | 278.6971 |  | 265.5269 | 304.1886 | 368.4759 | 179.3469 | 300.8837 | 376.2797 | 193.1987 | 330.7387 | 233.3052 | 336.0573 | 213.5949 | 340.4774 | 0.62632 | 19.4569 | 1.2861 | 0.28126 | -40.1296 | 3.1158 | 879.77 | 0.28 | 2.6669 | 0.71457 | 1.0925 | -0.8858 | 2.7423 | 2.178 | 3.5163 |  | -1.0859 | -10.0118 | 2.0562 | -0.30612 | 13.5376 | 9.2425
42810.6023 | 14022 | 112.9058 | 87.2779 | 68.4991 | 51.5941 | 31.1249 | 22.9719 | 18.1591 | 177.883 | 111.9416 | 92.4747 | 70.817 | 40.5068 | 25.5467 | 18.5692 | 179.0481 | 190.068 | 475.6391 | 241.173 | 224.2672 | 445.4591 |  |  |  | 316.2758 | 348.9611 | 303.8948 | 303.1891 | 164.4366 | 313.6319 | 189.7468 | 268.3671 | 162.3684 | 264.1141 | 356.0098 | 214.7127 | 346.8672 | 154.4595 |  | 157.7996 | 205.7828 | 133.0464 | 159.2507 |  | 37.4619 | 76.1932 | 37.8766 | 74.2245 | 138.2619 | 166.5797 | 236.823 | 8.4892 | 38.1922 | 10.0129 | 85.5021 | 8.73 | 42.5828 | 49.7857 | 54.4078 | 25.4701 |  |  | 2.149 | 0.16305 | 0.69379 | -0.46458 | 3.0308 | 1.6765 | 5.6524 | -5.353 | 0.72782 | 2.2434 | 8.0496 | -0.00054705 | -0.00053883 | -0.00057169 | 252.9367 | 276.9912 | 310.2442 | 388.0726 | 122.5724 | 73.9504 | 36.5129 | 121.2522 | 101.3193 | 75.933 | 58.6275 | 37.5758 | 25.8995 | 18.492 | 99.9753 | 98.9886 | 81.6751 | 58.7648 | 49.6699 | 108.8077 | 70.5101 | 196.2477 | 229.8014 | 261.6392 | 270.6294 | 302.0227 | 323.1201 |  |  |  | 344.2658 | 274.4716 | 284.8197 | 307.2379 | 2.0745 | 1.9594 | 867.2835 |  |  | 871.3617 |  |  | 374.6501 | 449.9586 | 204.8432 | 246.3931 | 345.7926 | 156.7259 | 1022.1143 | 780.464 | 887.2368 | 904.4735 | 922.0297 |  |  | 725.4465 | 359.4183 | 967.5133 | 332.7763 | 733.0898 |  | 809.9795 |  |  | 923.1077 | 1052.698 | 982.4368 | [6 empty] | 743.4614 |  |  | 754.9836 |  |  | 223.6471 | 327.9531 | 353.781 | 135.8808 | 283.8714 | 387.7608 | 206.5677 | 308.3792 |  | 271.0715 | 349.2859 | 205.5431 | 342.62 | 258.3319 | 347.1829 | 139.6961 | 278.6944 |  | 265.5897 | 304.97 | 368.4592 | 180.2162 | 300.5966 | 376.1862 | 193.7994 | 330.7307 | 233.6119 | 335.9118 | 213.8149 | 340.4259 | 0.63595 | 19.4558 | 1.2856 | 0.28026 | -40.1045 | 3.1158 | 898.49 | 0.24 | 2.4747 | 0.52596 | 1.0849 | -0.88782 | 2.5441 | 1.8922 | 3.4744 |  | -1.089 | -9.9886 | 2.1882 | -0.4497 | 13.5907 | 9.2679
42810.6023 | 14023 | 112.9106 | 87.2829 | 68.4956 | 51.5923 | 31.1337 | 22.972 | 18.1535 | 177.897 | 111.9465 | 92.4781 | 70.8223 | 40.5131 | 25.5478 | 18.572 | 179.0485 | 190.0649 | 475.6574 | 241.1628 | 224.4615 | 445.4889 |  |  |  | 316.2932 | 348.9394 | 304.2352 | 303.4463 | 164.9384 | 313.6678 | 189.7494 | 268.3651 | 162.4978 | 264.1188 | 356.0098 | 214.7783 | 346.8102 | 154.1433 |  | 157.7887 | 205.6376 | 132.1162 | 159.4803 |  | 37.5994 | 76.2399 | 37.9693 | 74.2203 | 138.0274 | 166.0288 | 236.9714 | 8.4202 | 38.1807 | 10.2628 | 85.4979 | 8.7158 | 42.5988 | 49.8026 | 54.4032 | 25.4653 |  |  | 2.7857 | 0.1992 | 0.58668 | -0.35221 | 2.6326 | 2.1739 | 5.6058 | -5.033 | -0.016915 | 2.2233 | 8.2485 | -0.00051091 | -0.00057169 | -0.00059633 | 253.8032 | 275.1198 | 310.2532 | 387.8717 | 122.5887 | 73.9744 | 36.519 | 121.2539 | 101.3216 | 75.9366 | 58.6315 | 37.5765 | 25.8986 | 18.4959 | 101.2494 | 99.4263 | 81.8976 | 58.4699 | 49.0086 | 108.6913 | 70.4895 | 196.243 | 229.7898 | 261.628 | 270.6159 | 301.9976 | 323.1011 |  |  |  | 344.3168 | 273.9038 | 283.8691 | 306.8836 | 2.0096 | 2.329 | 866.4181 |  |  | 870.735 |  |  | 374.6616 | 449.9457 | 205.9152 | 246.4084 | 345.8006 | 156.1626 | 1023.357 | 780.7178 | 887.026 | 903.8302 | 922.5729 |  |  | 725.7674 | 359.3587 | 965.9404 | 332.7372 | 733.2245 |  | 810.3911 |  |  | 922.8528 | 1053.6499 | 982.6743 | [6 empty] | 748.2764 |  |  | 753.9893 |  |  | 223.4298 | 327.9128 | 354.0035 | 135.6634 | 283.856 | 387.7016 | 205.7739 | 308.1586 |  | 270.8929 | 349.4999 | 206.0193 | 342.3455 | 258.4061 | 346.8372 | 139.3868 | 278.6811 |  | 266.8623 | 305.4001 | 368.4268 | 180.7569 | 300.2138 | 376.2689 | 194.5617 | 330.6659 | 233.6511 | 335.8813 | 213.8581 | 340.7083 | 0.76037 | 19.454 | 1.2853 | 0.2801 | -40.0695 | 3.1157 | 907.98 | 0.35 | 2.8177 | 0.58138 | 0.99776 | -0.77308 | 2.3696 | 2.1533 | 3.4578 |  | -1.103 | -9.948 | 2.0322 | -0.47689 | 13.5796 | 9.2819
42810.6023 | 14024 | 112.9207 | 87.2899 | 68.5178 | 51.6021 | 31.1302 | 22.9763 | 18.1567 | 177.9342 | 111.9531 | 92.4785 | 70.8372 | 40.5195 | 25.5477 | 18.5777 | 179.0373 | 190.0535 | 475.6638 | 241.1335 | 224.4002 | 445.486 |  |  |  | 316.3112 | 348.929 | 303.7244 | 303.459 | 163.5849 | 313.5656 | 189.7661 | 268.3586 | 161.659 | 264.1402 | 355.9971 | 214.6987 | 346.7417 | 153.9876 |  | 157.655 | 205.7052 | 130.2096 | 158.034 |  | 37.4416 | 76.124 | 38.024 | 74.3667 | 137.8077 | 165.7452 | 237.0674 | 8.1416 | 38.17 | 10.4288 | 85.4707 | 8.7002 | 42.6181 | 49.8054 | 54.4082 | 25.4683 |  |  | 2.5091 | 0.22613 | 0.39415 | -0.59206 | 2.9822 | 2.2304 | 5.7562 | -5.3537 | 0.51065 | 1.6193 | 8.3135 | -0.00058483 | -0.00048134 | -0.00057005 | 253.9357 | 275.5006 | 308.1329 | 387.1985 | 122.6163 | 73.996 | 36.5238 | 121.2641 | 101.3296 | 75.955 | 58.6344 | 37.5801 | 25.9003 | 18.4992 | 103.9713 | 101.2301 | 84.3594 | 60.1795 | 48.6858 | 108.6509 | 70.5018 | 196.2354 | 229.7817 | 261.6246 | 270.5946 | 301.9736 | 323.0812 |  |  |  | 344.4453 | 273.8262 | 282.9179 | 307.151 | 1.854 | 2.0177 | 865.7099 |  |  | 870.4144 |  |  | 374.6753 | 449.9313 | 206.4178 | 246.4244 | 345.8064 | 155.0462 | 1024.5338 | 781.3284 | 883.9201 | 904.3441 | 923.1256 |  |  | 725.7859 | 359.3415 | 966.1801 | 332.7097 | 733.5242 |  | 810.1397 |  |  | 923.4531 | 1054.7427 | 983.0591 | [6 empty] | 751.7817 |  |  | 752.8936 |  |  | 223.1678 | 327.6024 | 354.0802 | 135.4617 | 283.8512 | 387.6369 | 205.273 | 307.9604 |  | 270.5626 | 349.3407 | 206.551 | 342.0789 | 258.4941 | 346.7765 | 138.8566 | 278.6628 |  | 267.2596 | 305.365 | 368.4134 | 180.7352 | 300.0354 | 376.1639 | 194.2099 | 330.5169 | 233.533 | 335.8271 | 214.1633 | 340.9686 | 0.75016 | 19.4531 | 1.2842 | 0.27884 | -40.0825 | 3.1158 | 880.94 | 0.3 | 2.6739 | 0.61935 | 0.81767 | -1.0022 | 2.5212 | 2.1804 | 3.5028 |  | -1.1049 | -9.9568 | 1.7248 | -0.74895 | 13.6142 | 9.2849
42810.6024 | 14025 | 112.9316 | 87.2932 | 68.5093 | 51.6064 | 31.1352 | 22.9713 | 18.1632 | 177.9512 | 111.9536 | 92.4788 | 70.838 | 40.5257 | 25.5487 | 18.5782 | 179.0471 | 190.0475 | 475.7007 | 241.1209 | 224.3393 | 445.4307 |  |  |  | 316.3221 | 348.9203 | 303.4851 | 303.3522 | 162.7758 | 313.5324 | 189.771 | 268.3559 | 160.2357 | 264.1524 | 355.988 | 214.4135 | 346.7064 | 153.6262 |  | 157.2489 | 206.1165 | 129.1334 | 157.6515 |  | 37.2943 | 76.1214 | 37.9662 | 74.3084 | 138.0188 | 165.9049 | 237.2861 | 7.943 | 38.1414 | 10.2699 | 85.4312 | 8.6898 | 42.6297 | 49.7915 | 54.4162 | 25.4564 |  |  | 2.2009 | 0.35559 | 0.35275 | 0.095938 | 2.852 | 1.8618 | 5.8482 | -4.8589 | 0.75798 | 2.1196 | 8.2408 | -0.00051748 | -0.00050762 | -0.00055855 | 253.5271 | 276.821 | 307.0773 | 386.4277 | 122.6396 | 74.0154 | 36.5246 | 121.2599 | 101.3274 | 75.955 | 58.6401 | 37.5838 | 25.8997 | 18.4975 | 106.3545 | 102.9141 | 88.1866 | 60.8174 | 47.8509 | 108.6412 | 70.5634 | 196.2415 | 229.773 | 261.6282 | 270.5706 | 301.9445 | 323.0569 |  |  |  | 344.517 | 274.3682 | 284.4172 | 308.2187 | 1.7045 | 2.342 | 865.5183 |  |  | 870.2991 |  |  | 374.684 | 449.9217 | 206.4237 | 246.4429 | 345.8098 | 153.719 | 1025.3061 | 781.8379 | 880.0695 | 905.1943 | 924.0549 |  |  | 725.2123 | 359.3141 | 966.4575 | 332.5938 | 734.4302 |  | 810.6303 |  |  | 924.1757 | 1054.3743 | 982.1254 | [6 empty] | 753.5804 |  |  | 751.3627 |  |  | 223.1367 | 327.3885 | 354.5299 | 135.504 | 284.0124 | 387.5921 | 205.3235 | 308.0305 |  | 271.432 | 348.8195 | 206.3527 | 341.9054 | 258.1695 | 346.6764 | 138.8101 | 278.5862 |  | 267.0609 | 305.1055 | 368.3761 | 180.4608 | 300.0033 | 377.0487 | 194.2755 | 330.4633 | 233.6352 | 335.8332 | 214.225 | 340.9936 | 0.56103 | 19.4511 | 1.2845 | 0.28 | -40.1556 | 3.1158 | 887.13 | 0.33 | 2.5042 | 0.77664 | 0.77354 | 0.40341 | 2.4661 | 1.9925 | 3.5313 |  | -1.0913 | -9.9736 | 1.4588 | -1.1668 | 13.6219 | 9.2611
42810.6024 | 14026 | 112.9322 | 87.2928 | 68.5149 | 51.6078 | 31.1393 | 22.973 | 18.1587 | 177.9663 | 111.9666 | 92.4947 | 70.8366 | 40.5224 | 25.5554 | 18.5844 | 179.0341 | 190.0397 | 475.7247 | 241.0986 | 224.2305 | 445.3884 |  |  |  | 316.3398 | 348.9012 | 303.7903 | 303.3251 | 163.7352 | 313.5648 | 189.7741 | 268.3386 | 159.2968 | 264.1543 | 355.9657 | 214.1614 | 346.6744 | 153.2841 |  | 156.6825 | 205.8773 | 127.7923 | 156.6541 |  | 37.3658 | 76.0797 | 37.9234 | 74.0799 | 138.215 | 166.1009 | 237.5518 | 7.8243 | 38.0852 | 10.0673 | 85.409 | 8.6913 | 42.6514 | 49.7583 | 54.4394 | 25.4542 |  |  | 2.996 | 0.35033 | 0.51374 | -0.15311 | 3.0157 | 2.5557 | 5.5939 | -4.8549 | 0.469 | 2.1066 | 8.2905 | -0.00055526 | -0.00053719 | -0.00055526 | 255.1842 | 280.249 | 307.4645 | 385.7973 | 122.653 | 74.0237 | 36.5269 | 121.2671 | 101.3314 | 75.9436 | 58.6399 | 37.5801 | 25.8985 | 18.5049 | 107.7257 | 102.6362 | 87.5494 | 61.3893 | 48.2717 | 108.632 | 70.5817 | 196.2384 | 229.7684 | 261.6178 | 270.5574 | 301.9267 | 323.037 |  |  |  | 344.5331 | 274.4052 | 285.2236 | 308.7608 | 1.3836 | 1.3349 | 865.7831 |  |  | 870.6474 |  |  | 374.6935 | 449.9067 | 205.99 | 246.4654 | 345.8106 | 152.697 | 1025.2547 | 782.0034 | 878.7253 | 905.5441 | 925.7928 |  |  | 724.6618 | 359.3152 | 966.0731 | 332.4942 | 735.3794 |  | 811.6259 |  |  | 924.119 | 1052.2967 | 978.4613 | [6 empty] | 756.8171 |  |  | 751.4458 |  |  | 223.0235 | 327.3139 | 354.3321 | 135.2515 | 284.1034 | 387.5378 | 206.4239 | 308.5389 |  | 271.548 | 348.6519 | 206.2269 | 341.918 | 257.6075 | 346.2862 | 138.8405 | 278.4284 |  | 266.7653 | 305.2769 | 368.3453 | 179.9411 | 300.0012 | 378.0063 | 194.403 | 330.4338 | 233.4932 | 335.5873 | 214.1808 | 340.5761 | 0.52925 | 19.4516 | 1.2854 | 0.28124 | -40.1616 | 3.1157 | 901.65 | 0.14 | 2.9218 | 0.77084 | 0.93346 | -0.50959 | 2.5364 | 2.335 | 3.4545 |  | -1.076 | -9.9707 | 1.3053 | -1.0938 | 13.647 | 9.2473
42810.6024 | 14027 | 112.9303 | 87.2957 | 68.5154 | 51.6093 | 31.1337 | 22.9675 | 18.154 | 177.9849 | 111.9607 | 92.4937 | 70.8431 | 40.5211 | 25.5492 | 18.581 | 179.0454 | 190.042 | 475.7482 | 241.0854 | 224.2272 | 445.3765 |  |  |  | 316.3451 | 348.8927 | 303.5515 | 303.0405 | 162.3572 | 313.4397 | 189.77 | 268.325 | 159.107 | 264.158 | 355.9482 | 214.1709 | 346.6456 | 153.1637 |  | 156.5835 | 205.4158 | 127.5609 | 156.6557 |  | 37.4464 | 76.1295 | 37.9347 | 73.8921 | 138.3483 | 165.9285 | 237.1999 | 7.691 | 38.0451 | 9.8667 | 85.3957 | 8.6947 | 42.6824 | 49.7249 | 54.4591 | 25.4509 |  |  | 2.6615 | 0.47058 | 0.36129 | -0.37259 | 3.1129 | 1.6252 | 5.9363 | -4.5316 | 0.16251 | 1.8329 | 8.4228 | -0.00051091 | -0.00049612 | -0.00058976 | 266.2278 | 291.3931 | 317.7716 | 386.3756 | 122.6828 | 74.0476 | 36.5276 | 121.2771 | 101.3336 | 75.9518 | 58.6507 | 37.5783 | 25.9005 | 18.4911 | 109.6377 | 102.1689 | 85.9167 | 60.0925 | 47.9969 | 108.6286 | 70.5407 | 196.234 | 229.7625 | 261.6114 | 270.5395 | 301.9015 | 323.0115 |  |  |  | 344.4729 | 274.3388 | 284.7233 | 309.0419 | 1.9762 | 1.8386 | 866.225 |  |  | 871.2785 |  |  | 374.6992 | 449.8888 | 205.1538 | 246.4816 | 345.8139 | 152.6177 | 1024.7442 | 782.0036 | 877.7741 | 905.5432 | 925.1728 |  |  | 724.6105 | 359.4139 | 965.3013 | 332.338 | 735.8916 |  | 811.5397 |  |  | 922.6291 | 1050.2201 | 973.365 | [6 empty] | 761.1783 |  |  | 751.8246 |  |  | 222.9968 | 326.9613 | 353.7418 | 135.4865 | 284.1568 | 387.5023 | 205.7714 | 308.4433 |  | 271.7311 | 348.5544 | 205.9635 | 341.8503 | 257.6977 | 346.025 | 138.6952 | 278.4093 |  | 268.163 | 305.5886 | 368.3008 | 179.7731 | 299.8272 | 377.6559 | 194.1358 | 330.4238 | 233.526 | 335.765 | 213.8432 | 340.2915 | 0.66889 | 19.4523 | 1.2855 | 0.28147 | -40.1092 | 3.1158 | 885.78 | 0.27 | 2.7536 | 0.89345 | 0.78286 | -0.795 | 2.5765 | 1.8616 | 3.5579 |  | -1.0661 | -9.9614 | 1.0924 | -0.9173 | 13.6446 | 9.2346
42810.6024 | 14028 | 112.9442 | 87.3069 | 68.5211 | 51.6152 | 31.1352 | 22.9716 | 18.1584 | 178.0083 | 111.9689 | 92.5039 | 70.8505 | 40.5339 | 25.557 | 18.5865 | 179.0413 | 190.0286 | 475.7639 | 241.0685 | 224.181 | 445.3995 |  |  |  | 316.3592 | 348.8746 | 303.1841 | 302.5587 | 162.0552 | 313.2991 | 189.7721 | 268.3239 | 159.2552 | 264.175 | 355.941 | 214.1921 | 346.6184 | 153.1011 |  | 156.5477 | 205.4304 | 127.3239 | 155.7304 |  | 37.5032 | 76.1992 | 37.9792 | 73.8276 | 138.2687 | 165.7268 | 236.5113 | 7.5275 | 37.999 | 9.7371 | 85.3466 | 8.6904 | 42.6836 | 49.6938 | 54.4925 | 25.4437 |  |  | 2.3934 | 0.60463 | 0.51834 | -0.30096 | 2.8757 | 2.0741 | 5.5026 | -4.2629 | 0.56513 | 2.3456 | 8.2879 | -0.00062919 | -0.00054212 | -0.00058483 | 267.8791 | 291.3562 | 316.969 | 386.195 | 122.7068 | 74.0567 | 36.5322 | 121.2786 | 101.3418 | 75.9489 | 58.652 | 37.598 | 25.9051 | 18.4979 | 109.343 | 102.364 | 85.7231 | 59.5317 | 48.6036 | 108.5657 | 70.4967 | 196.2351 | 229.75 | 261.6004 | 270.5166 | 301.8784 | 322.9852 |  |  |  | 344.497 | 274.2218 | 284.6891 | 309.8639 | 1.2533 | 1.4317 | 866.4478 |  |  | 871.8858 |  |  | 374.7082 | 449.8739 | 204.1686 | 246.4951 | 345.8073 | 152.8791 | 1023.9424 | 782.1547 | 876.8283 | 904.9324 | 922.3882 |  |  | 724.5013 | 359.4236 | 963.9594 | 332.117 | 735.9819 |  | 811.4906 |  |  | 921.8947 | 1047.7691 | 973.0869 | [6 empty] | 763.9115 |  |  | 752.1794 |  |  | 222.7645 | 326.5744 | 353.184 | 135.5012 | 284.0769 | 387.4757 | 205.6639 | 308.0417 |  | 271.7553 | 348.4359 | 206.1629 | 341.7162 | 258.1752 | 346.1294 | 138.6423 | 278.4543 |  | 269.2984 | 305.6702 | 368.2591 | 179.9035 | 299.7846 | 377.1304 | 194.0682 | 330.4848 | 233.7641 | 335.8465 | 213.8503 | 340.2573 | 0.6009 | 19.453 | 1.286 | 0.28141 | -40.1816 | 3.1157 | 890 | 0.22 | 2.6109 | 1.0128 | 0.93779 | -0.71458 | 2.4758 | 2.1026 | 3.4247 |  | -1.0623 | -9.9414 | 1.1174 | -0.90108 | 13.6681 | 9.2137
42810.6024 | 14029 | 112.9454 | 87.2964 | 68.52 | 51.6071 | 31.135 | 22.961 | 18.149 | 178.0172 | 111.9678 | 92.5033 | 70.845 | 40.5333 | 25.5542 | 18.5789 | 179.0463 | 190.0294 | 475.7871 | 241.0654 | 223.9552 | 445.3199 |  |  |  | 316.3776 | 348.8719 | 302.9437 | 302.3799 | 161.0972 | 313.1359 | 189.7714 | 268.2985 | 159.1669 | 264.1896 | 355.9366 | 213.6569 | 346.578 | 152.4208 |  | 155.9821 | 205.6197 | 127.3969 | 155.5476 |  | 37.5904 | 76.0199 | 38.0298 | 74.1972 | 138.4169 | 166.1207 | 236.2337 | 7.4105 | 37.9401 | 9.4991 | 85.3254 | 8.6964 | 42.7015 | 49.688 | 54.5191 | 25.439 |  |  | 2.2246 | 0.43904 | -0.090804 | -0.03417 | 3.5085 | 1.7843 | 5.2542 | -4.0697 | 0.75156 | 1.437 | 8.2728 | -0.00054376 | -0.00052076 | -0.00056512 | 265.5 | 287.1069 | 312.7565 | 385.1322 | 122.7223 | 74.0662 | 36.5352 | 121.2818 | 101.345 | 75.9599 | 58.657 | 37.6036 | 25.9032 | 18.4992 | 109.3717 | 101.031 | 82.5055 | 58.962 | 47.7639 | 108.4727 | 70.4095 | 196.2386 | 229.7587 | 261.6042 | 270.5095 | 301.8594 | 322.9633 |  |  |  | 344.4131 | 274.2263 | 284.7107 | 309.7452 | 0.94964 | 1.1155 | 866.122 |  |  | 872.1457 |  |  | 374.7148 | 449.8486 | 202.7109 | 246.5093 | 345.8027 | 153.0574 | 1022.5618 | 781.6291 | 875.4203 | 903.3043 | 919.6231 |  |  | 724.45 | 359.5997 | 958.4762 | 332.0097 | 736.6116 |  | 810.8488 |  |  | 921.0211 | 1045.9429 | 972.9093 | [6 empty] | 762.9161 |  |  | 753.0777 |  |  | 222.5789 | 326.6964 | 353.7204 | 135.3198 | 284.0839 | 387.4085 | 206.2655 | 308.3168 |  | 272.2956 | 348.5559 | 206.2954 | 341.7054 | 258.1971 | 346.4186 | 139.3369 | 278.4233 |  | 270.0953 | 305.862 | 368.2116 | 179.71 | 299.9782 | 377.2447 | 194.9612 | 330.5921 | 233.842 | 335.8135 | 213.6707 | 340.2463 | 0.67024 | 19.4506 | 1.2858 | 0.28042 | -40.1775 | 3.1158 | 887.95 | 0.38 | 2.5168 | 0.86286 | -0.39241 | -0.24072 | 2.7359 | 1.951 | 3.348 |  | -1.0458 | -9.7975 | 1.1027 | -0.55407 | 13.6699 | 9.2102
42810.6024 | 14030 | 112.9611 | 87.3174 | 68.5254 | 51.6126 | 31.1431 | 22.9733 | 18.1466 | 178.0514 | 111.9737 | 92.5067 | 70.858 | 40.5387 | 25.5638 | 18.5851 | 179.0423 | 190.0129 | 475.8038 | 241.0359 | 223.9961 | 445.2489 |  |  |  | 316.3757 | 348.8402 | 303.0012 | 302.5704 | 161.1723 | 313.2366 | 189.7682 | 268.2868 | 159.979 | 264.1965 | 355.9198 | 213.4962 | 346.5196 | 152.1972 |  | 156.3951 | 205.3433 | 129.3054 | 157.1179 |  | 37.7017 | 75.9448 | 37.9826 | 74.6337 | 138.6284 | 166.6267 | 236.2355 | 7.2702 | 37.8584 | 9.2211 | 85.2736 | 8.6985 | 42.7234 | 49.6645 | 54.5454 | 25.4317 |  |  | 2.2298 | 0.22153 | 0.33501 | -0.35747 | 2.9868 | 1.53 | 4.9979 | -3.9777 | 0.56961 | 2.0949 | 8.1812 | -0.00061276 | -0.00052569 | -0.00055855 | 264.1353 | 284.2097 | 310.1986 | 385.0711 | 122.7445 | 74.0928 | 36.5501 | 121.2834 | 101.3528 | 75.9674 | 58.6679 | 37.5972 | 25.912 | 18.4983 | 109.3062 | 98.1577 | 78.622 | 56.9579 | 46.0581 | 108.3483 | 70.2955 | 196.2307 | 229.7507 | 261.5944 | 270.4763 | 301.8253 | 322.9331 |  |  |  | 344.2112 | 274.7599 | 285.4615 | 309.5861 | 1.7554 | 1.25 | 865.5204 |  |  | 871.8335 |  |  | 374.7218 | 449.8293 | 201.8828 | 246.5305 | 345.8129 | 154.3969 | 1021.5984 | 781.3521 | 873.5848 | 901.7322 | 917.2685 |  |  | 724.1829 | 359.5905 | 956.1012 | 331.8599 | 736.9941 |  | 810.4842 |  |  | 921.0081 | 1043.82 | 971.7776 | [6 empty] | 763.9342 |  |  | 753.8458 |  |  | 222.5736 | 326.7918 | 354.2665 | 135.2263 | 284.1123 | 387.3473 | 206.6846 | 308.7453 |  | 272.8999 | 348.2142 | 205.6701 | 341.6542 | 258.3251 | 346.2143 | 139.6244 | 278.6143 |  | 270.0716 | 304.9005 | 368.177 | 179.2777 | 300.188 | 377.3535 | 196.0005 | 330.6463 | 233.8277 | 335.6767 | 213.6652 | 340.0933 | 0.6061 | 19.4525 | 1.2863 | 0.27944 | -40.1591 | 3.1158 | 889.3 | 0.44 | 2.52 | 0.61286 | 0.75364 | -0.7785 | 2.5257 | 1.8077 | 3.2672 |  | -1.0392 | -9.7432 | 1.0946 | -0.13628 | 13.6215 | 9.1983
42810.6024 | 14031 | 112.9664 | 87.3093 | 68.5227 | 51.6161 | 31.1362 | 22.9639 | 18.1504 | 178.0566 | 111.9793 | 92.5066 | 70.8606 | 40.5398 | 25.5584 | 18.5815 | 179.0388 | 190.0039 | 475.8156 | 241.013 | 224.0584 | 445.239 |  |  |  | 316.3908 | 348.8247 | 303.2544 | 302.7508 | 160.822 | 313.3141 | 189.7718 | 268.2823 | 161.8527 | 264.2072 | 355.8959 | 214.1101 | 346.4835 | 153.1908 |  | 156.2441 | 205.8382 | 131.8645 | 158.2156 |  | 37.8351 | 75.8078 | 37.9056 | 75.1353 | 139.0627 | 167.1642 | 235.795 | 7.2212 | 37.8037 | 9.1144 | 85.2272 | 8.7008 | 42.7528 | 49.6442 | 54.5663 | 25.4239 |  |  | 2.1582 | 0.17291 | 0.1451 | -0.27073 | 2.7719 | 1.7777 | 5.3344 | -4.3575 | 0.5375 | 2.5378 | 8.0385 | -0.00052733 | -0.00050433 | -0.00059962 | 262.1777 | 279.2177 | 306.3626 | 384.9143 | 122.7647 | 74.1094 | 36.5639 | 121.2896 | 101.3541 | 75.9775 | 58.6746 | 37.5974 | 25.9216 | 18.5045 | 107.277 | 98.151 | 76.2475 | 54.4559 | 44.797 | 108.2357 | 70.2018 | 196.2314 | 229.7497 | 261.5925 | 270.4649 | 301.8097 | 322.9161 |  |  |  | 344.0929 | 274.6385 | 285.5566 | 309.5664 | 1.479 | 1.4727 | 864.7031 |  |  | 871.321 |  |  | 374.7408 | 449.8161 | 202.2237 | 246.5554 | 345.8185 | 155.8604 | 1021.4042 | 780.4967 | 872.1525 | 901.604 | 916.3735 |  |  | 723.7331 | 359.5282 | 955.4029 | 331.6989 | 736.7722 |  | 810.221 |  |  | 922.9086 | 1042.8686 | 971.5826 | [6 empty] | 763.3258 |  |  | 755.0041 |  |  | 222.439 | 326.5278 | 354.2852 | 135.0392 | 283.9953 | 387.2742 | 206.6198 | 308.7223 |  | 273.3216 | 347.8423 | 205.0488 | 341.5661 | 258.0837 | 345.8482 | 140.0659 | 278.7017 |  | 268.8741 | 304.0533 | 368.1396 | 179.1474 | 300.2602 | 377.8991 | 197.0263 | 330.6868 | 234.3219 | 335.4695 | 214.1239 | 339.8752 | 0.75344 | 19.4526 | 1.2883 | 0.28206 | -40.1963 | 3.1158 | 890.58 | 0.22 | 2.4793 | 0.54133 | 0.49589 | -0.67736 | 2.4346 | 1.9497 | 3.3775 |  | -1.032 | -9.7364 | 1.3061 | 0.11628 | 13.5881 | 9.1892
42810.6024 | 14032 | 112.9675 | 87.3014 | 68.5197 | 51.6192 | 31.1354 | 22.9652 | 18.1371 | 178.0765 | 111.9725 | 92.5095 | 70.8587 | 40.5334 | 25.5536 | 18.5779 | 179.0475 | 190.0052 | 475.8364 | 241.0005 | 223.7304 | 445.214 |  |  |  | 316.4085 | 348.8092 | 303.4065 | 302.9133 | 160.7428 | 313.4116 | 189.7749 | 268.2809 | 162.6353 | 264.2236 | 355.8888 | 214.4334 | 346.4728 | 153.7235 |  | 157.1917 | 206.0882 | 133.5672 | 157.7716 |  | 37.9422 | 75.6032 | 37.7371 | 75.8273 | 139.4424 | 167.4848 | 234.9906 | 7.1519 | 37.7449 | 9.0596 | 85.1736 | 8.6946 | 42.781 | 49.6217 | 54.5901 | 25.4213 |  |  | 2.2173 | 0.26688 | 0.10436 | -0.89368 | 3.1451 | 1.1331 | 4.624 | -4.0381 | 0.82979 | 2.1985 | 8.4117 | -0.00056512 | -0.00060619 | -0.00058155 | 255.6021 | 274.2426 | 308.2597 | 385.5045 | 122.7845 | 74.1133 | 36.5795 | 121.2965 | 101.3593 | 75.9795 | 58.6775 | 37.604 | 25.9224 | 18.5005 | 104.9093 | 95.4446 | 73.4627 | 52.5288 | 44.1117 | 108.047 | 70.1041 | 196.2253 | 229.7436 | 261.5841 | 270.4458 | 301.7892 | 322.8931 |  |  |  | 344.017 | 274.6004 | 284.1069 | 309.5932 | 1.3915 | 0.85069 | 864.1504 |  |  | 870.9397 |  |  | 374.7583 | 449.7963 | 202.507 | 246.5745 | 345.8111 | 156.8995 | 1021.563 | 779.5144 | 871.2277 | 901.5364 | 915.8752 |  |  | 723.7647 | 359.5285 | 953.6796 | 331.61 | 736.4251 |  | 810.2518 |  |  | 924.0756 | 1043.3435 | 971.6227 | [6 empty] | 761.1335 |  |  | 756.0007 |  |  | 222.4847 | 326.4001 | 353.9045 | 134.7547 | 283.9902 | 387.2031 | 207.2015 | 309.0189 |  | 273.5301 | 347.4315 | 204.7713 | 341.466 | 257.5944 | 345.6362 | 140.5725 | 278.618 |  | 268.3628 | 303.5345 | 368.0849 | 179.2382 | 300.3004 | 378.4253 | 198.0395 | 330.7529 | 234.4815 | 335.3323 | 214.4736 | 339.7273 | 0.41234 | 19.4495 | 1.2896 | 0.2827 | -40.2479 | 3.1158 | 880.31 | 0.27 | 2.5133 | 0.67233 | 0.42043 | -1.2303 | 2.5943 | 1.5572 | 3.1457 |  | -1.0329 | -9.6954 | 1.5459 | 0.41394 | 13.5995 | 9.1823
42810.6025 | 14033 | 112.974 | 87.3205 | 68.5387 | 51.6296 | 31.1485 | 22.9697 | 18.1478 | 178.1025 | 111.9797 | 92.5164 | 70.8702 | 40.5448 | 25.5626 | 18.5835 | 179.0463 | 190.0001 | 475.8592 | 240.9842 | 223.5732 | 445.1536 |  |  |  | 316.4144 | 348.796 | 303.7499 | 303.1531 | 161.5953 | 313.5947 | 189.7827 | 268.2749 | 163.3699 | 264.2318 | 355.8685 | 214.7896 | 346.4291 | 153.9505 |  | 158.2064 | 205.9526 | 134.9742 | 157.2387 |  | 37.9602 | 75.3289 | 37.6121 | 75.6083 | 139.3723 | 167.37 | 234.2024 | 7.1897 | 37.7062 | 9.1284 | 85.1267 | 8.694 | 42.7897 | 49.6122 | 54.6136 | 25.4072 |  |  | 2.5176 | 0.048715 | -0.023776 | -0.047314 | 2.808 | 1.3585 | 4.672 | -4.1761 | 0.51065 | 1.9627 | 8.1714 | -0.00055198 | -0.00051419 | -0.00056348 | 257.7444 | 280.7935 | 313.1474 | 385.6708 | 122.8027 | 74.1377 | 36.589 | 121.2905 | 101.3589 | 75.9814 | 58.6844 | 37.6068 | 25.9185 | 18.5067 | 102.1181 | 93.2123 | 70.4879 | 50.9697 | 42.8737 | 107.8613 | 69.9732 | 196.2303 | 229.7351 | 261.5755 | 270.4211 | 301.7631 | 322.8756 |  |  |  | 343.888 | 274.9131 | 283.6854 | 308.5439 | 1.676 | 1.3103 | 863.8009 |  |  | 870.5533 |  |  | 374.7533 | 449.769 | 203.1329 | 246.5845 | 345.8182 | 158.8174 | 1021.7199 | 778.8181 | 870.1966 | 898.6808 | 915.1539 |  |  | 723.5644 | 359.5469 | 952.909 | 331.5675 | 736.4389 |  | 809.8058 |  |  | 922.9457 | 1043.7043 | 970.7907 | [6 empty] | 761.0739 |  |  | 756.7679 |  |  | 222.0376 | 326.6368 | 353.4008 | 134.7592 | 284.309 | 387.1248 | 207.2838 | 309.1748 |  | 273.308 | 347.5663 | 204.8751 | 341.4243 | 257.1776 | 345.6599 | 140.8316 | 278.5401 |  | 267.9483 | 303.0273 | 368.0382 | 179.2934 | 300.381 | 378.4318 | 198.7049 | 330.7328 | 234.6905 | 335.0935 | 214.583 | 339.5504 | 0.73052 | 19.4566 | 1.2911 | 0.28277 | -40.1289 | 3.1158 | 864.9 | 0.33 | 2.6785 | 0.28714 | -0.2006 | -0.28298 | 2.451 | 1.7048 | 3.1616 |  | -1.0257 | -9.6773 | 1.833 | 0.72874 | 13.6107 | 9.201
42810.6025 | 14034 | 112.9836 | 87.3269 | 68.543 | 51.6301 | 31.1505 | 22.9631 | 18.154 | 178.1186 | 111.9925 | 92.5185 | 70.8755 | 40.5509 | 25.569 | 18.5875 | 179.0464 | 189.9883 | 475.8825 | 240.9677 | 223.5905 | 445.1204 |  |  |  | 316.4227 | 348.7785 | 304.1336 | 303.3781 | 162.7042 | 313.6573 | 189.788 | 268.274 | 164.117 | 264.2441 | 355.8675 | 214.7612 | 346.3587 | 153.7737 |  | 158.9214 | 205.7341 | 134.6139 | 156.521 |  | 37.8555 | 75.1969 | 37.4912 | 75.0644 | 138.7343 | 167.2876 | 233.3061 | 7.3797 | 37.6493 | 9.0926 | 85.0693 | 8.6814 | 42.7665 | 49.6045 | 54.6469 | 25.4046 |  |  | 2.4946 | -0.19836 | 0.005136 | -0.69917 | 2.764 | 1.5924 | 5.4296 | -4.5008 | 0.83621 | 2.5432 | 8.2644 | -0.00055362 | -0.00059797 | -0.00057497 | 260.1102 | 283.7664 | 316.3806 | 385.8034 | 122.8435 | 74.1606 | 36.5879 | 121.301 | 101.3585 | 75.9824 | 58.6778 | 37.6086 | 25.9112 | 18.5059 | 99.4624 | 91.8368 | 69.3161 | 51.0118 | 42.0169 | 107.6126 | 69.86 | 196.2173 | 229.7163 | 261.5664 | 270.4016 | 301.7388 | 322.8478 |  |  |  | 343.7725 | 275.2495 | 283.449 | 309.5029 | 1.2019 | 0.95251 | 862.8566 |  |  | 869.9913 |  |  | 374.7543 | 449.734 | 204.0931 | 246.59 | 345.8235 | 159.3461 | 1021.8127 | 777.489 | 869.2393 | 898.0249 | 914.0046 |  |  | 723.3303 | 359.4862 | 951.5309 | 331.6191 | 736.6011 |  | 809.6911 |  |  | 921.6609 | 1044.1276 | 969.9081 | [6 empty] | 759.3619 |  |  | 757.0802 |  |  | 221.5379 | 326.6689 | 353.7245 | 134.6932 | 284.4955 | 387.0249 | 207.1769 | 309.2219 |  | 273.1428 | 347.8506 | 205.1875 | 341.2715 | 256.9848 | 345.8267 | 141.4001 | 278.5502 |  | 267.641 | 302.1657 | 367.9928 | 178.9605 | 300.2069 | 378.1331 | 198.9233 | 330.638 | 234.8326 | 334.7792 | 214.4887 | 339.4307 | 0.57933 | 19.4545 | 1.292 | 0.28185 | -40.1794 | 3.1158 | 840.02 | 0.28 | 2.6664 | -0.5793 | 0.093215 | -1.0876 | 2.4315 | 1.8456 | 3.408 |  | -1.0244 | -9.635 | 2.0974 | 0.84533 | 13.6249 | 9.165
42810.6025 | 14035 | 113.0021 | 87.333 | 68.5562 | 51.6281 | 31.1546 | 22.9681 | 18.1531 | 178.1431 | 111.9993 | 92.5227 | 70.8811 | 40.56 | 25.5671 | 18.5861 | 179.0468 | 189.991 | 475.9066 | 240.9546 | 223.5485 | 445.0769 |  |  |  | 316.4348 | 348.7588 | 304.492 | 303.5662 | 163.6043 | 313.6458 | 189.7941 | 268.2759 | 163.2672 | 264.2562 | 355.8544 | 214.702 | 346.2907 | 153.8152 |  | 158.9747 | 205.474 | 133.2612 | 157.6114 |  | 37.8629 | 75.1552 | 37.414 | 74.5419 | 138.6452 | 167.2056 | 232.7318 | 7.4548 | 37.5943 | 9.0986 | 85.0137 | 8.6709 | 42.7614 | 49.6032 | 54.6652 | 25.3909 |  |  | 2.1286 | -0.47172 | 0.25221 | -0.76751 | 3.0255 | 2.4565 | 5.588 | -4.784 | 0.68248 | 2.0091 | 8.3344 | -0.00053062 | -0.00052076 | -0.00057005 | 261.0776 | 282.7251 | 314.2718 | 385.7836 | 122.866 | 74.1788 | 36.6034 | 121.2951 | 101.3647 | 75.9802 | 58.686 | 37.6108 | 25.9084 | 18.5085 | 95.4506 | 88.5964 | 65.8855 | 51.562 | 43.0726 | 107.2814 | 69.7276 | 196.2221 | 229.7201 | 261.5597 | 270.3771 | 301.7185 | 322.8201 |  |  |  | 343.6844 | 275.3431 | 283.6061 | 309.58 | 1.555 | 0.91091 | 862.1418 |  |  | 869.4508 |  |  | 374.7653 | 449.7124 | 205.6084 | 246.6065 | 345.8231 | 158.0898 | 1021.9863 | 777.0618 | 868.5946 | 898.7814 | 914.0408 |  |  | 723.2252 | 359.4322 | 951.2645 | 331.6489 | 737.1273 |  | 809.895 |  |  | 921.5524 | 1044.5938 | 968.7043 | [6 empty] | 758.2783 |  |  | 757.0672 |  |  | 221.5797 | 326.5341 | 354.6349 | 134.5376 | 284.5289 | 386.9113 | 207.2529 | 309.3926 |  | 273.0186 | 347.7868 | 205.2192 | 341.1484 | 257.2675 | 345.6142 | 142.0606 | 278.5253 |  | 267.3064 | 302.1592 | 367.9481 | 179.0128 | 300.1039 | 377.4634 | 198.8042 | 330.5638 | 234.6312 | 335.0229 | 214.4123 | 339.4447 | 0.66138 | 19.4599 | 1.2918 | 0.28164 | -40.1455 | 3.1157 | 837.11 | 0.25 | 2.463 | -0.89328 | 0.65318 | -1.1394 | 2.5437 | 2.2921 | 3.457 |  | -1.0261 | -9.6253 | 2.5022 | 1.2106 | 13.5891 | 9.1557
42810.6025 | 14036 | 112.9996 | 87.3319 | 68.5616 | 51.6289 | 31.1448 | 22.9578 | 18.1571 | 178.1596 | 111.9868 | 92.5116 | 70.8738 | 40.5494 | 25.5635 | 18.5812 | 179.0417 | 189.9812 | 475.9284 | 240.9389 | 223.6232 | 445.0466 |  |  |  | 316.446 | 348.7428 | 304.9394 | 303.9688 | 165.1849 | 313.6773 | 189.8023 | 268.2681 | 161.6943 | 264.2634 | 355.8429 | 214.656 | 346.2276 | 153.7661 |  | 158.5517 | 205.4988 | 132.1241 | 158.244 |  | 37.8675 | 75.0008 | 37.2954 | 74.2879 | 138.823 | 167.4065 | 232.4497 | 7.5424 | 37.5354 | 9.1918 | 84.9477 | 8.6676 | 42.7804 | 49.6101 | 54.6902 | 25.3906 |  |  | 2.5958 | -0.2713 | 0.016308 | -0.53358 | 3.084 | 1.8795 | 5.3337 | -4.4626 | 0.43378 | 2.0968 | 8.2428 | -0.00054048 | -0.00053226 | -0.0005799 | 258.9756 | 277.4672 | 309.9486 | 385.3881 | 122.8924 | 74.1859 | 36.6208 | 121.3007 | 101.3746 | 75.9809 | 58.6805 | 37.6184 | 25.9167 | 18.5094 | 94.7141 | 87.7254 | 63.8144 | 51.9221 | 43.3126 | 107.0841 | 69.5734 | 196.2348 | 229.7229 | 261.5614 | 270.3679 | 301.7045 | 322.796 |  |  |  | 343.6876 | 275.7059 | 282.9083 | 309.7365 | 1.4008 | 1.3152 | 862.0948 |  |  | 869.1785 |  |  | 374.7687 | 449.6805 | 206.3675 | 246.6305 | 345.8258 | 156.612 | 1022.1772 | 775.8806 | 868.132 | 898.6901 | 915.1578 |  |  | 722.6461 | 359.3818 | 951.403 | 331.4863 | 737.4994 |  | 810.3219 |  |  | 922.3329 | 1045.0998 | 967.1065 | [6 empty] | 757.7593 |  |  | 757.1827 |  |  | 222.0349 | 326.1337 | 355.5928 | 134.5864 | 284.5489 | 386.8166 | 207.1965 | 309.3448 |  | 272.8207 | 347.432 | 205.0363 | 341.0553 | 257.8065 | 345.1586 | 142.4705 | 278.3844 |  | 268.0865 | 302.296 | 367.9258 | 179.2604 | 300.1364 | 376.9657 | 198.8868 | 330.5069 | 234.2748 | 335.5033 | 214.2985 | 339.6954 | 0.6296 | 19.4532 | 1.2941 | 0.28156 | -40.1804 | 3.1157 | 823.95 | 0.18 | 2.7199 | -0.67729 | 0.16605 | -0.94984 | 2.5688 | 2.0054 | 3.3782 |  | -1.0143 | -9.6418 | 2.5596 | 1.4222 | 13.5664 | 9.1516
42810.6025 | 14037 | 113.0096 | 87.3456 | 68.5686 | 51.6414 | 31.157 | 22.9742 | 18.165 | 178.1922 | 112.0047 | 92.5247 | 70.8836 | 40.5611 | 25.5785 | 18.5879 | 179.0383 | 189.9697 | 475.9458 | 240.9283 | 223.5907 | 445.0081 |  |  |  | 316.4467 | 348.7278 | 305.06 | 304.2057 | 166.9748 | 313.6165 | 189.8001 | 268.2556 | 160.8219 | 264.2658 | 355.8168 | 214.6483 | 346.1575 | 153.8309 |  | 158.1128 | 205.9492 | 130.9079 | 158.32 |  | 37.8494 | 74.9341 | 37.208 | 74.0569 | 138.7262 | 167.2931 | 232.0524 | 7.7283 | 37.5032 | 9.1415 | 84.9148 | 8.6637 | 42.8086 | 49.6067 | 54.7122 | 25.3801 |  |  | 2.5341 | 0.077627 | 0.57091 | -0.642 | 3.2772 | 1.2251 | 4.7324 | -4.9896 | 0.52719 | 1.7611 | 8.2014 | -0.00054869 | -0.00054048 | -0.00056676 | 255.9247 | 274.0783 | 305.0509 | 384.6359 | 122.9258 | 74.2085 | 36.6312 | 121.312 | 101.3764 | 75.9837 | 58.6855 | 37.6207 | 25.9197 | 18.5108 | 97.6303 | 90.3872 | 68.6603 | 52.3722 | 45.18 | 107.0136 | 69.5168 | 196.2235 | 229.7094 | 261.5499 | 270.3413 | 301.6793 | 322.7678 |  |  |  | 343.7712 | 275.738 | 283.445 | 310.1821 | 1.6338 | 0.94498 | 862.3826 |  |  | 869.1964 |  |  | 374.7753 | 449.647 | 206.631 | 246.6438 | 345.8201 | 155.9375 | 1023.0395 | 775.1985 | 867.7811 | 898.8509 | 915.2024 |  |  | 721.9614 | 359.3232 | 949.9224 | 331.3325 | 737.671 |  | 810.7745 |  |  | 922.4583 | 1046.244 | 972.2668 | [6 empty] | 760.257 |  |  | 757.4924 |  |  | 222.3215 | 325.8948 | 356.8253 | 134.4347 | 284.2724 | 386.74 | 207.0159 | 309.086 |  | 273.0044 | 347.3064 | 205.0322 | 341.3592 | 257.9914 | 344.9598 | 142.2751 | 278.3432 |  | 268.7673 | 302.4555 | 367.912 | 179.6183 | 300.1246 | 377.0802 | 199.197 | 330.5057 | 234.3791 | 335.4023 | 214.096 | 339.8245 | 0.74516 | 19.4444 | 1.2956 | 0.28324 | -40.2083 | 3.1157 | 812.81 | 0.25 | 2.6872 | 0.36226 | 0.98241 | -1.0418 | 2.6477 | 1.6188 | 3.1817 |  | -1.0003 | -9.6127 | 2.2269 | 0.87693 | 13.5585 | 9.146
42810.6025 | 14038 | 113.0172 | 87.3534 | 68.5529 | 51.6452 | 31.1636 | 22.9749 | 18.1555 | 178.1979 | 112.0035 | 92.5383 | 70.8964 | 40.5606 | 25.5803 | 18.5957 | 179.0421 | 189.9638 | 475.9624 | 240.9101 | 223.6102 | 444.9789 |  |  |  | 316.4573 | 348.7089 | 304.9871 | 304.1198 | 165.7562 | 313.4634 | 189.8099 | 268.2594 | 160.5144 | 264.2798 | 355.8009 | 214.5278 | 346.0971 | 153.9471 |  | 157.7201 | 206.6438 | 130.0635 | 159.0457 |  | 37.6335 | 74.9164 | 37.1423 | 73.7459 | 138.7843 | 167.5072 | 231.3916 | 7.9679 | 37.4831 | 8.9644 | 84.8563 | 8.6589 | 42.8437 | 49.6071 | 54.7308 | 25.3704 |  |  | 2.2988 | -0.062997 | 0.25616 | -0.57629 | 3.0479 | 1.8598 | 5.3633 | -5.0218 | 1.0022 | 2.2413 | 8.2459 | -0.00056019 | -0.00056183 | -0.0005914 | 253.443 | 271.1718 | 301.2728 | 382.8157 | 122.9579 | 74.2333 | 36.6367 | 121.317 | 101.3801 | 75.9906 | 58.696 | 37.625 | 25.9283 | 18.5114 | 98.5248 | 88.3633 | 67.1676 | 51.2254 | 47.2959 | 106.8624 | 69.3799 | 196.2256 | 229.7064 | 261.5434 | 270.326 | 301.6523 | 322.7425 |  |  |  | 343.8835 | 275.5303 | 283.2718 | 309.6351 | 1.0305 | 0.86687 | 862.8851 |  |  | 869.4605 |  |  | 374.7892 | 449.6165 | 206.1233 | 246.6585 | 345.8165 | 154.8748 | 1024.6521 | 775.3335 | 867.5412 | 898.8912 | 916.5385 |  |  | 721.155 | 359.262 | 949.0449 | 331.2547 | 738.0534 |  | 811.5366 |  |  | 920.7226 | 1047.4186 | 975.8439 | [6 empty] | 762.9127 |  |  | 757.206 |  |  | 222.2663 | 325.3412 | 358.2706 | 134.3454 | 283.8269 | 386.6407 | 206.4213 | 309.0036 |  | 273.6709 | 347.8504 | 205.0434 | 341.3594 | 257.6116 | 344.7743 | 141.6206 | 278.35 |  | 269.4232 | 302.7249 | 367.9028 | 180.18 | 300.1021 | 376.9453 | 199.6296 | 330.4215 | 234.4622 | 335.2983 | 214.1689 | 339.7973 | 0.61053 | 19.4502 | 1.2956 | 0.28382 | -40.1685 | 3.1157 | 820.84 | 0.3 | 2.5591 | -0.32633 | 0.65804 | -0.987 | 2.554 | 1.9951 | 3.3879 |  | -0.98308 | -9.5943 | 2.1088 | 1.0263 | 13.5334 | 9.1703
42810.6025 | 14039 | 113.0153 | 87.3479 | 68.5361 | 51.6381 | 31.1615 | 22.9614 | 18.1447 | 178.217 | 112.0036 | 92.5287 | 70.8848 | 40.562 | 25.5652 | 18.5832 | 179.0379 | 189.9599 | 475.982 | 240.8837 | 223.5969 | 444.9347 |  |  |  | 316.4642 | 348.694 | 305.0413 | 304.2642 | 164.3649 | 313.3416 | 189.8208 | 268.2514 | 159.1949 | 264.2889 | 355.7839 | 214.155 | 346.0163 | 153.3936 |  | 156.7965 | 207.0114 | 129.6154 | 159.0281 |  | 37.3975 | 74.96 | 37.0194 | 74.4371 | 139.4982 | 168.0938 | 231.2186 | 8.2584 | 37.4609 | 8.8374 | 84.7908 | 8.6598 | 42.8641 | 49.6079 | 54.7227 | 25.3595 |  |  | 2.3895 | -0.30876 | -0.1736 | -1.2268 | 2.9585 | 1.6095 | 5.703 | -5.3892 | 0.40167 | 1.5515 | 8.0156 | -0.00052076 | -0.00062097 | -0.00058812 | 254.8469 | 272.741 | 303.7677 | 382.6659 | 122.9739 | 74.2546 | 36.6366 | 121.3279 | 101.3796 | 76.0023 | 58.6999 | 37.6256 | 25.9266 | 18.5126 | 95.0761 | 85.9963 | 65.8659 | 49.6632 | 44.7532 | 106.5652 | 69.2499 | 196.2242 | 229.6955 | 261.5441 | 270.3115 | 301.6207 | 322.7167 |  |  |  | 343.9842 | 275.6171 | 284.1459 | 309.9188 | 1.5029 | 0.66908 | 863.5238 |  |  | 869.8445 |  |  | 374.8085 | 449.5904 | 206.3414 | 246.6793 | 345.8196 | 153.7394 | 1026.0184 | 775.8425 | 866.9947 | 899.3385 | 919.3789 |  |  | 720.6371 | 359.1748 | 947.8205 | 331.2229 | 738.3632 |  | 812.3021 |  |  | 921.675 | 1049.9291 | 975.3081 | [6 empty] | 764.1525 |  |  | 756.1318 |  |  | 222.2072 | 325.1751 | 358.5967 | 134.0196 | 283.8083 | 386.5514 | 206.3165 | 308.8249 |  | 274.3351 | 348.4247 | 205.0802 | 341.1926 | 257.7239 | 344.3877 | 141.5856 | 278.3711 |  | 270.7422 | 302.9167 | 367.8968 | 180.1449 | 299.9532 | 376.5086 | 200.4511 | 330.3108 | 234.8758 | 335.2926 | 214.2361 | 339.9876 | 0.66966 | 19.4516 | 1.2965 | 0.2841 | -40.2132 | 3.1157 | 812.62 | 0.37 | 2.6089 | -0.72249 | -0.54175 | -1.4402 | 2.5179 | 1.8572 | 3.4959 |  | -0.97612 | -9.5628 | 2.4553 | 1.1553 | 13.5273 | 9.1706
42810.6025 | 14040 | 113.0109 | 87.3573 | 68.554 | 51.6483 | 31.1617 | 22.9676 | 18.1525 | 178.2426 | 112.0147 | 92.5366 | 70.8948 | 40.5625 | 25.5759 | 18.586 | 179.0356 | 189.961 | 476.0049 | 240.8635 | 223.6307 | 444.9033 |  |  |  | 316.47 | 348.6792 | 304.5987 | 303.7852 | 162.945 | 313.0871 | 189.8355 | 268.2504 | 158.6838 | 264.3017 | 355.7742 | 214.0986 | 345.9593 | 153.4669 |  | 156.8312 | 207.5599 | 128.5409 | 159.6678 |  | 37.2956 | 74.8645 | 36.925 | 74.1409 | 139.8923 | 168.356 | 231.6346 | 8.5141 | 37.4452 | 8.8903 | 84.7345 | 8.663 | 42.8667 | 49.6048 | 54.7429 | 25.3487 |  |  | 3.0433 | -0.14973 | -0.04612 | -0.98633 | 2.0813 | 2.0655 | 5.7746 | -5.1382 | 0.32986 | 2.132 | 8.2408 | -0.00061604 | -0.00051255 | -0.00058319 | 254.7066 | 274.2092 | 306.4551 | 383.4652 | 122.9873 | 74.263 | 36.6395 | 121.3312 | 101.3895 | 76.0111 | 58.709 | 37.6352 | 25.9387 | 18.5199 | 94.4823 | 84.2245 | 64.8204 | 48.6103 | 44.4732 | 106.3176 | 69.0861 | 196.2239 | 229.6956 | 261.5387 | 270.2955 | 301.6057 | 322.7011 |  |  |  | 344.012 | 276.0225 | 285.0467 | 310.7948 | 3.3968 | 1.5911 | 864.2026 |  |  | 870.174 |  |  | 374.8182 | 449.5545 | 205.7263 | 246.6939 | 345.8298 | 152.7179 | 1027.0277 | 776.125 | 866.6719 | 900.1896 | 921.0361 |  |  | 720.7871 | 359.1508 | 947.0857 | 331.2572 | 738.431 |  | 812.212 |  |  | 919.523 | 1051.5756 | 976.4123 | [6 empty] | 762.3361 |  |  | 755.5087 |  |  | 222.4998 | 325.0663 | 357.8798 | 133.9144 | 284.4781 | 386.4872 | 206.4057 | 308.6802 |  | 274.7994 | 348.7219 | 205.2595 | 340.9082 | 258.057 | 344.6492 | 142.1222 | 278.3856 |  | 271.8443 | 303.6019 | 367.8882 | 179.881 | 299.499 | 375.9379 | 201.1697 | 330.3562 | 235.0036 | 334.9826 | 213.89 | 340.1395 | 0.41042 | 19.4523 | 1.2963 | 0.28264 | -40.228 | 3.1157 | 812.34 | 0.23 | 2.9436 | -0.50307 | -0.2792 | -1.2912 | 2.1125 | 2.1045 | 3.5188 |  | -0.98233 | -9.5397 | 2.4907 | 1.2518 | 13.5049 | 9.1485
42810.6025 | 14041 | 113.0003 | 87.3634 | 68.5739 | 51.6544 | 31.166 | 22.9671 | 18.1621 | 178.2656 | 112.02 | 92.5502 | 70.9009 | 40.5725 | 25.5841 | 18.594 | 179.0325 | 189.952 | 476.0348 | 240.8408 | 223.5154 | 444.8329 |  |  |  | 316.4881 | 348.6737 | 304.1099 | 303.7242 | 161.3315 | 312.7618 | 189.8324 | 268.2472 | 157.2899 | 264.3138 | 355.7619 | 213.8438 | 345.915 | 153.3943 |  | 157.2445 | 208.1019 | 126.9475 | 159.4334 |  | 37.2763 | 74.7573 | 36.8565 | 73.8907 | 139.877 | 168.7728 | 232.4858 | 8.5896 | 37.4433 | 9.0658 | 84.6877 | 8.662 | 42.8717 | 49.6056 | 54.7583 | 25.3384 |  |  | 2.6169 | -0.093221 | 0.14247 | -0.60586 | 2.8152 | 1.8927 | 5.6964 | -5.1671 | 0.62663 | 2.1377 | 8.0753 | -0.00058647 | -0.00058976 | -0.00060455 | 262.6524 | 280.7639 | 309.5296 | 383.501 | 123.0155 | 74.2809 | 36.6542 | 121.3334 | 101.3962 | 76.0113 | 58.7122 | 37.6388 | 25.9355 | 18.513 | 98.79 | 88.6266 | 69.8137 | 49.7972 | 45.8831 | 106.2659 | 69.0305 | 196.222 | 229.6875 | 261.5329 | 270.2766 | 301.5805 | 322.6796 |  |  |  | 344.038 | 276.4414 | 284.8771 | 311.2715 | 1.7513 | 1.8305 | 864.9123 |  |  | 870.3947 |  |  | 374.8245 | 449.5271 | 204.3648 | 246.7071 | 345.8263 | 151.3512 | 1027.669 | 776.267 | 866.7295 | 901.4571 | 923.1096 |  |  | 720.9076 | 359.0683 | 946.7237 | 331.2708 | 738.6876 |  | 812.4303 |  |  | 920.2567 | 1051.7288 | 977.5731 | [6 empty] | 762.4826 |  |  | 754.938 |  |  | 222.6885 | 325.3545 | 357.1528 | 134.5852 | 285.1275 | 386.4002 | 205.7966 | 308.4623 |  | 274.7469 | 348.5993 | 205.2116 | 340.748 | 258.5709 | 345.2408 | 142.3386 | 277.9679 |  | 271.8952 | 304.0323 | 367.8668 | 180.4069 | 299.0444 | 375.5945 | 200.7803 | 330.4756 | 234.7768 | 334.4671 | 213.5889 | 340.5284 | 0.61804 | 19.4542 | 1.296 | 0.28239 | -40.114 | 3.1157 | 821.02 | 0.19 | 2.7288 | -0.39688 | 0.49064 | -1.0118 | 2.4581 | 2.0155 | 3.4966 |  | -0.99269 | -9.5286 | 2.0057 | 0.6903 | 13.5078 | 9.1374
42810.6026 | 14042 | 112.9776 | 87.3715 | 68.5866 | 51.6527 | 31.166 | 22.9639 | 18.1597 | 178.2839 | 112.018 | 92.5451 | 70.9046 | 40.5784 | 25.5807 | 18.5957 | 179.0479 | 189.9484 | 476.0644 | 240.8291 | 223.3929 | 444.7953 |  |  |  | 316.5015 | 348.6638 | 303.8491 | 303.4925 | 162.0905 | 312.7421 | 189.8274 | 268.2339 | 156.7628 | 264.3186 | 355.745 | 213.6223 | 345.8524 | 152.8363 |  | 157.2829 | 208.4239 | 125.4771 | 158.9028 |  | 37.2583 | 74.6048 | 36.6501 | 74.009 | 139.8838 | 168.9768 | 233.624 | 8.3537 | 37.4231 | 9.3276 | 84.6225 | 8.6605 | 42.8638 | 49.5969 | 54.7601 | 25.3348 |  |  | 2.4802 | 0.18079 | 0.17007 | -0.60717 | 3.6767 | 2.1444 | 5.7424 | -5.2085 | 0.68812 | 2.3553 | 8.051 | -0.00056676 | -0.00052405 | -0.00061276 | 266.3903 | 283.3321 | 310.1106 | 383.9906 | 123.0355 | 74.3005 | 36.6597 | 121.338 | 101.3889 | 76.016 | 58.7145 | 37.6404 | 25.9335 | 18.5131 | 100.9465 | 91.6472 | 72.8921 | 51.0346 | 47.4827 | 106.1926 | 69.0031 | 196.2228 | 229.6851 | 261.5327 | 270.2541 | 301.555 | 322.6656 |  |  |  | 344.032 | 276.5287 | 285.17 | 311.8308 | 2.4762 | 2.2247 | 865.6946 |  |  | 870.6645 |  |  | 374.8406 | 449.5093 | 204.1924 | 246.7214 | 345.8207 | 150.838 | 1027.9195 | 776.5202 | 866.8305 | 902.0725 | 923.9588 |  |  | 720.8439 | 359.0018 | 946.8354 | 331.2592 | 738.7839 |  | 812.4679 |  |  | 920.3603 | 1052.4914 | 977.458 | [6 empty] | 762.042 |  |  | 754.4891 |  |  | 222.5831 | 325.3572 | 356.3991 | 134.727 | 285.4725 | 386.303 | 204.8442 | 308.0418 |  | 274.5307 | 348.5491 | 205.4428 | 340.7841 | 258.7657 | 344.7626 | 141.8822 | 277.6343 |  | 271.1361 | 304.6635 | 367.8367 | 180.284 | 299.0651 | 375.5257 | 200.0428 | 330.4644 | 234.9066 | 334.3276 | 213.754 | 340.8888 | 0.61997 | 19.453 | 1.297 | 0.28321 | -40.2044 | 3.1157 | 835.44 | 0.25 | 2.6565 | 0.55258 | 0.53594 | -1.0127 | 2.8098 | 2.1458 | 3.5115 |  | -0.99658 | -9.5326 | 1.757 | 0.34496 | 13.5174 | 9.1214
42810.6026 | 14043 | 112.958 | 87.3686 | 68.5793 | 51.6547 | 31.1673 | 22.9593 | 18.1603 | 178.3061 | 112.0191 | 92.5456 | 70.9018 | 40.5813 | 25.5823 | 18.59 | 179.0349 | 189.9323 | 476.0711 | 240.8059 | 223.4814 | 444.7579 |  |  |  | 316.5052 | 348.6444 | 303.6834 | 303.2447 | 161.33 | 312.5947 | 189.836 | 268.2258 | 155.1758 | 264.3276 | 355.7321 | 213.3086 | 345.7636 | 152.4629 |  | 157.1212 | 207.9099 | 123.7365 | 158.6236 |  | 37.1375 | 74.5024 | 36.4851 | 73.9008 | 139.6157 | 169.2699 | 234.9026 | 8.1205 | 37.4066 | 9.6789 | 84.6037 | 8.6524 | 42.8657 | 49.5717 | 54.7594 | 25.3171 |  |  | 2.4769 | 0.26951 | 0.018936 | -0.40938 | 3.5065 | 2.1595 | 5.8844 | -4.9062 | 0.54003 | 1.7659 | 8.0345 | -0.00053883 | -0.00057169 | -0.00061933 | 265.0259 | 278.2787 | 305.9672 | 384.1823 | 123.035 | 74.3038 | 36.6528 | 121.3373 | 101.3877 | 76.0072 | 58.7057 | 37.6338 | 25.9262 | 18.5037 | 105.1936 | 95.0741 | 76.9521 | 51.1976 | 48.2746 | 106.1922 | 69.011 | 196.2136 | 229.6753 | 261.5265 | 270.2373 | 301.5314 | 322.6397 |  |  |  | 344.0005 | 276.6394 | 285.337 | 311.5178 | 2.3814 | 2.2801 | 866.3476 |  |  | 870.9159 |  |  | 374.8529 | 449.4984 | 203.6185 | 246.7439 | 345.821 | 148.6178 | 1028.2007 | 776.8838 | 866.8727 | 901.8454 | 924.4222 |  |  | 721.074 | 358.9878 | 946.461 | 331.0179 | 738.8641 |  | 813.1414 |  |  | 919.9074 | 1052.8529 | 977.9169 | [6 empty] | 764.9373 |  |  | 754.3949 |  |  | 222.7913 | 325.2147 | 355.9154 | 134.398 | 285.0522 | 386.2185 | 204.0371 | 307.4806 |  | 274.617 | 348.3278 | 205.5221 | 340.7493 | 258.5582 | 344.2879 | 141.0827 | 277.5203 |  | 271.7131 | 305.4871 | 367.8037 | 180.0815 | 299.0426 | 375.2892 | 199.9675 | 330.464 | 234.763 | 334.6159 | 213.776 | 341.1483 | 0.62324 | 19.4527 | 1.2986 | 0.28497 | -40.2085 | 3.1157 | 838.98 | 0.32 | 2.6544 | 0.67457 | 0.17881 | -0.83139 | 2.7449 | 2.1541 | 3.5558 |  | -1.0042 | -9.541 | 1.2851 | -0.1052 | 13.5179 | 9.1275
42810.6026 | 14044 | 112.9467 | 87.3692 | 68.5876 | 51.6626 | 31.1781 | 22.9648 | 18.1593 | 178.3385 | 112.0297 | 92.5562 | 70.9117 | 40.5855 | 25.5853 | 18.5894 | 179.0254 | 189.9237 | 476.0863 | 240.7906 | 223.4931 | 444.7464 |  |  |  | 316.5189 | 348.6311 | 303.5056 | 302.8938 | 162.3084 | 312.6416 | 189.8378 | 268.2311 | 153.5858 | 264.3448 | 355.7175 | 213.1991 | 345.6704 | 152.6089 |  | 157.6608 | 207.7193 | 123.8496 | 158.0674 |  | 36.9734 | 74.4528 | 36.5315 | 73.7792 | 139.4593 | 169.179 | 235.7921 | 7.9937 | 37.3789 | 9.6808 | 84.5699 | 8.6562 | 42.8498 | 49.5575 | 54.7589 | 25.3136 |  |  | 2.5012 | 0.43444 | -0.088832 | -0.38573 | 3.0485 | 1.9262 | 5.6754 | -4.6079 | 0.74592 | 1.9717 | 8.0065 | -0.00062262 | -0.00059633 | -0.00064561 | 263.13 | 274.334 | 301.7984 | 384.0619 | 123.0593 | 74.32 | 36.6748 | 121.3456 | 101.3993 | 76.0255 | 58.7161 | 37.6432 | 25.9422 | 18.514 | 107.3125 | 94.571 | 76.9616 | 51.974 | 48.9415 | 106.1275 | 68.9761 | 196.2118 | 229.6741 | 261.5193 | 270.2157 | 301.5094 | 322.6091 |  |  |  | 343.9847 | 276.4243 | 285.213 | 311.4444 | 2.4288 | 1.9996 | 866.9168 |  |  | 871.1665 |  |  | 374.8636 | 449.4865 | 203.4235 | 246.7606 | 345.8147 | 147.9696 | 1028.2512 | 776.4343 | 866.9341 | 902.0744 | 923.2231 |  |  | 721.0859 | 358.9568 | 946.7499 | 330.6096 | 738.9675 |  | 813.314 |  |  | 919.5123 | 1053.2379 | 984.5446 | [6 empty] | 764.6615 |  |  | 754.9414 |  |  | 222.9146 | 325.1564 | 355.1593 | 134.4391 | 284.8579 | 386.1425 | 204.0243 | 307.176 |  | 274.5178 | 347.7656 | 205.6104 | 340.8613 | 258.8296 | 343.7962 | 141.218 | 277.3063 |  | 272.0261 | 305.5102 | 367.7689 | 179.9075 | 298.8578 | 374.8015 | 200.6126 | 330.4644 | 234.7463 | 334.9371 | 213.7676 | 341.1601 | 0.50133 | 19.4524 | 1.2995 | 0.28476 | -40.2953 | 3.1157 | 834.88 | 0.27 | 2.6676 | 0.8564 | -0.38725 | -0.80695 | 2.5591 | 2.0342 | 3.4917 |  | -1.0071 | -9.5808 | 1.0416 | -0.11045 | 13.5258 | 9.1283
42810.6026 | 14045 | 112.9427 | 87.3695 | 68.5914 | 51.6697 | 31.18 | 22.9646 | 18.1637 | 178.3612 | 112.0307 | 92.5519 | 70.9208 | 40.5908 | 25.5876 | 18.6003 | 179.0316 | 189.9227 | 476.1116 | 240.7756 | 223.2087 | 444.752 |  |  |  | 316.5364 | 348.6182 | 303.049 | 302.5685 | 160.9233 | 312.4307 | 189.843 | 268.2116 | 153.8328 | 264.3644 | 355.7109 | 213.1346 | 345.5902 | 152.6379 |  | 157.7302 | 207.9084 | 122.9935 | 157.6253 |  | 36.8174 | 74.3379 | 36.4851 | 73.6893 | 139.3982 | 168.9357 | 235.8668 | 7.9942 | 37.3401 | 9.6367 | 84.5302 | 8.6494 | 42.8214 | 49.5482 | 54.7555 | 25.3056 |  |  | 3.086 | 0.27345 | 0.26995 | -0.73991 | 2.7653 | 2.281 | 6.1032 | -4.366 | 0.53692 | 1.7389 | 8.1746 | -0.00057497 | -0.00057662 | -0.0006144 | 257.6357 | 270.6106 | 298.4686 | 383.2385 | 123.0723 | 74.3282 | 36.6845 | 121.3483 | 101.4028 | 76.0207 | 58.7232 | 37.6428 | 25.9432 | 18.5197 | 109.3368 | 95.7008 | 79.8429 | 53.5492 | 49.0577 | 106.1032 | 68.9883 | 196.2226 | 229.6702 | 261.5165 | 270.1964 | 301.4907 | 322.5956 |  |  |  | 343.9766 | 276.5566 | 287.0069 | 312.0499 | 3.0996 | 2.6508 | 867.4914 |  |  | 871.4389 |  |  | 374.8666 | 449.4799 | 201.8865 | 246.7835 | 345.7991 | 147.9184 | 1027.8235 | 775.4288 | 867.0303 | 901.9917 | 920.3106 |  |  | 721.2019 | 358.8997 | 946.1971 | 330.4204 | 739.0942 |  | 813.2664 |  |  | 919.2468 | 1053.0805 | 987.1278 | [6 empty] | 764.0277 |  |  | 756.1744 |  |  | 223.2214 | 324.7093 | 354.6856 | 134.3009 | 284.8363 | 386.0645 | 204.5747 | 307.1879 |  | 274.6024 | 347.4196 | 205.734 | 341.3099 | 258.806 | 343.1221 | 141.3788 | 277.135 |  | 270.8139 | 304.9613 | 367.7259 | 179.6146 | 298.6536 | 374.3562 | 200.7481 | 330.4494 | 234.5003 | 335.0042 | 213.796 | 341.1708 | 0.60668 | 19.453 | 1.3007 | 0.28459 | -40.1934 | 3.1157 | 837.74 | 0.24 | 2.9625 | 0.67932 | 0.67496 | -1.1174 | 2.4366 | 2.213 | 3.6199 |  | -1.0152 | -9.5801 | 0.81371 | -0.42912 | 13.5315 | 9.1108
42810.6026 | 14046 | 112.9353 | 87.3828 | 68.5977 | 51.6682 | 31.1769 | 22.9669 | 18.1578 | 178.3967 | 112.0378 | 92.555 | 70.9209 | 40.5836 | 25.5914 | 18.596 | 179.0319 | 189.9155 | 476.1306 | 240.7618 | 222.997 | 444.7436 |  |  |  | 316.5399 | 348.6021 | 302.9954 | 302.5128 | 159.5059 | 312.1569 | 189.8364 | 268.1811 | 154.7508 | 264.3707 | 355.6989 | 213.1811 | 345.5353 | 152.5385 |  | 157.4587 | 207.3699 | 122.9095 | 157.0831 |  | 36.7243 | 74.2493 | 36.4096 | 73.5147 | 139.3751 | 168.8508 | 235.5812 | 7.8118 | 37.2825 | 9.5233 | 84.5227 | 8.6686 | 42.8122 | 49.5558 | 54.7492 | 25.3044 |  |  | 2.8449 | 0.12954 | 0.44278 | -0.23985 | 3.0196 | 1.9735 | 6.2806 | -4.6499 | 0.30923 | 1.9019 | 8.0196 | -0.00057169 | -0.00062919 | -0.00057333 | 252.7733 | 267.1885 | 297.4943 | 383.3449 | 123.0882 | 74.3555 | 36.6789 | 121.3519 | 101.4073 | 76.0296 | 58.7271 | 37.6519 | 25.9403 | 18.5202 | 112.2501 | 98.2469 | 82.9603 | 57.4124 | 50.5263 | 106.1181 | 69.0296 | 196.221 | 229.6593 | 261.5094 | 270.1808 | 301.4663 | 322.5694 |  |  |  | 343.8994 | 276.712 | 287.2494 | 313.1151 | 2.3881 | 3.2399 | 867.8603 |  |  | 871.6999 |  |  | 374.8674 | 449.4571 | 200.4544 | 246.7893 | 345.8045 | 148.5966 | 1026.9928 | 775.1511 | 867.107 | 902.6051 | 917.761 |  |  | 720.8443 | 358.8105 | 948.527 | 330.3262 | 739.1706 |  | 813.5646 |  |  | 918.9192 | 1051.6296 | 987.3574 | [6 empty] | 764.3129 |  |  | 756.9802 |  |  | 223.7452 | 324.6363 | 353.8281 | 134.6134 | 285.1232 | 385.9985 | 204.5963 | 307.0853 |  | 274.4667 | 347.5838 | 206.0191 | 341.8359 | 258.2631 | 342.4953 | 140.9157 | 276.8282 |  | 269.9013 | 305.0058 | 367.6736 | 179.3869 | 298.7097 | 374.158 | 200.7336 | 330.3263 | 234.3186 | 335.2366 | 213.7367 | 341.0555 | 0.54832 | 19.4535 | 1.3016 | 0.2839 | -40.1456 | 3.1157 | 845.57 | 0.26 | 2.8437 | 0.4675 | 0.86432 | -0.63613 | 2.546 | 2.0583 | 3.6718 |  | -1.0129 | -9.6521 | 0.49186 | -0.77054 | 13.5421 | 9.0749
42810.6026 | 14047 | 112.9361 | 87.3877 | 68.6058 | 51.6667 | 31.1716 | 22.9662 | 18.1595 | 178.4109 | 112.039 | 92.5551 | 70.9255 | 40.5863 | 25.5819 | 18.5931 | 179.0376 | 189.9105 | 476.1441 | 240.7477 | 222.9475 | 444.773 |  |  |  | 316.544 | 348.5893 | 302.7561 | 302.1317 | 158.8781 | 311.9947 | 189.8443 | 268.1799 | 154.8354 | 264.3865 | 355.6811 | 212.7647 | 345.5164 | 151.5736 |  | 157.0963 | 207.6167 | 122.1795 | 156.8148 |  | 36.713 | 74.2009 | 36.2606 | 73.7059 | 139.4503 | 168.9524 | 235.3334 | 7.8782 | 37.2471 | 9.3682 | 84.5533 | 8.6691 | 42.785 | 49.545 | 54.7243 | 25.2947 |  |  | 2.285 | 0.009943 | 0.66685 | -0.14194 | 3.0071 | 2.3684 | 6.0717 | -5.1414 | 0.61709 | 2.0126 | 8.0713 | -0.00056512 | -0.00053555 | -0.00060455 | 256.6152 | 276.535 | 303.4008 | 384.0762 | 123.1103 | 74.3814 | 36.6861 | 121.3473 | 101.4096 | 76.0235 | 58.7335 | 37.6587 | 25.9412 | 18.518 | 114.2502 | 101.1735 | 86.5889 | 61.4582 | 53.944 | 106.1458 | 69.1073 | 196.2132 | 229.6469 | 261.5012 | 270.1601 | 301.4414 | 322.54 |  |  |  | 343.8545 | 275.8647 | 285.3717 | 312.6315 | 1.8869 | 2.4982 | 868.1985 |  |  | 872.0391 |  |  | 374.8712 | 449.4463 | 198.7002 | 246.8137 | 345.8112 | 148.3579 | 1026.1643 | 775.4278 | 867.211 | 902.7632 | 916.6522 |  |  | 720.7383 | 358.698 | 947.9095 | 330.2722 | 739.4171 |  | 813.8144 |  |  | 918.2242 | 1050.1037 | 987.3102 | [6 empty] | 763.6818 |  |  | 757.1946 |  |  | 223.8333 | 324.6787 | 353.0226 | 135.0575 | 285.3068 | 385.9205 | 204.2803 | 306.8786 |  | 274.1232 | 347.7732 | 206.319 | 341.9849 | 257.861 | 342.2816 | 140.5642 | 276.5894 |  | 270.5639 | 304.9697 | 367.6236 | 178.856 | 298.8545 | 374.5103 | 200.9243 | 330.3086 | 234.2009 | 335.4224 | 213.6539 | 340.9212 | 0.55275 | 19.4535 | 1.3019 | 0.28345 | -40.1274 | 3.1157 | 845.24 | 0.28 | 2.5483 | 0.12951 | 1.0606 | -0.48933 | 2.541 | 2.2551 | 3.6106 |  | -1.0195 | -9.6392 | 0.27305 | -1.1644 | 13.548 | 9.0847
42810.6026 | 14048 | 112.9459 | 87.3868 | 68.6031 | 51.6752 | 31.1796 | 22.9682 | 18.1585 | 178.43 | 112.0422 | 92.5682 | 70.928 | 40.5898 | 25.5877 | 18.5904 | 179.0299 | 189.9109 | 476.1572 | 240.7289 | 223.1916 | 444.799 |  |  |  | 316.5517 | 348.5772 | 302.6592 | 301.7677 | 158.7087 | 312.1145 | 189.8448 | 268.1827 | 154.0859 | 264.3879 | 355.6638 | 212.7307 | 345.4642 | 151.6134 |  | 156.3054 | 207.6995 | 121.9876 | 157.3927 |  | 36.7363 | 74.2235 | 36.085 | 73.2274 | 139.3475 | 168.9169 | 235.0294 | 8.1357 | 37.2207 | 9.1527 | 84.5766 | 8.6653 | 42.7446 | 49.5288 | 54.7049 | 25.2853 |  |  | 2.5354 | 0.091427 | 0.67736 | -0.3233 | 2.7305 | 2.3816 | 5.9895 | -5.1441 | 0.1049 | 1.5454 | 8.0162 | -0.00064069 | -0.00055526 | -0.00065219 | 261.5725 | 280.5359 | 305.7319 | 384.911 | 123.1178 | 74.3971 | 36.6912 | 121.3511 | 101.4094 | 76.0369 | 58.731 | 37.6598 | 25.9439 | 18.5128 | 116.0351 | 103.2237 | 87.4404 | 62.5994 | 54.9732 | 106.2088 | 69.1677 | 196.2156 | 229.6431 | 261.4958 | 270.1427 | 301.422 | 322.515 |  |  |  | 343.8785 | 274.5205 | 282.6709 | 310.7274 | 1.1867 | 2.0574 | 868.6023 |  |  | 872.5658 |  |  | 374.8823 | 449.4425 | 198.3573 | 246.8359 | 345.8135 | 147.4833 | 1025.5471 | 775.3286 | 867.416 | 903.2257 | 915.4904 |  |  | 721.0019 | 358.5909 | 946.6433 | 330.206 | 739.5968 |  | 813.4763 |  |  | 916.597 | 1049.2623 | 987.2803 | [6 empty] | 763.2381 |  |  | 757.5747 |  |  | 223.378 | 324.4375 | 352.5993 | 135.1333 | 285.0493 | 385.8363 | 204.6467 | 306.7612 |  | 274.1248 | 347.8935 | 206.7201 | 342.0089 | 257.609 | 342.4916 | 140.3684 | 276.4283 |  | 271.6125 | 304.6236 | 367.5605 | 178.709 | 298.8828 | 375.0043 | 201.3893 | 330.3753 | 234.1392 | 335.53 | 213.552 | 340.8724 | 0.90078 | 19.454 | 1.3011 | 0.28257 | -40.1835 | 3.1157 | 854.66 | 0.23 | 2.6845 | 0.39274 | 1.069 | -0.73853 | 2.4212 | 2.2612 | 3.586 |  | -1.0359 | -9.6091 | 0.082511 | -1.2517 | 13.5277 | 9.1396
42810.6026 | 14049 | 112.9577 | 87.3918 | 68.6023 | 51.6791 | 31.187 | 22.9688 | 18.157 | 178.458 | 112.0469 | 92.5765 | 70.9358 | 40.6031 | 25.5978 | 18.5959 | 179.0242 | 189.8969 | 476.1722 | 240.7037 | 223.4975 | 444.8071 |  |  |  | 316.5622 | 348.5583 | 302.4944 | 301.5166 | 157.9639 | 312.2197 | 189.8483 | 268.1824 | 153.9259 | 264.3961 | 355.6473 | 212.8326 | 345.3527 | 152.0424 |  | 155.7978 | 207.8487 | 121.6873 | 156.8527 |  | 36.9119 | 74.2812 | 35.9495 | 72.5211 | 138.9882 | 168.6352 | 234.5763 | 8.4284 | 37.1854 | 9.0087 | 84.5905 | 8.664 | 42.7065 | 49.5225 | 54.6796 | 25.2835 |  |  | 2.264 | 0.12166 | 0.65831 | -0.43764 | 3.0584 | 2.03 | 6.1275 | -5.1855 | 0.22147 | 1.6103 | 8.2008 | -0.00057826 | -0.00058319 | -0.00057662 | 260.3256 | 280.4641 | 302.9731 | 384.074 | 123.1253 | 74.4065 | 36.6762 | 121.3613 | 101.4187 | 76.0356 | 58.737 | 37.6626 | 25.9426 | 18.5198 | 115.9033 | 104.5335 | 87.5772 | 63.3193 | 56.4566 | 106.2487 | 69.1956 | 196.2206 | 229.6481 | 261.4981 | 270.1287 | 301.3909 | 322.5013 |  |  |  | 343.858 | 274.3963 | 281.1064 | 309.5728 | 1.5937 | 2.5403 | 868.9101 |  |  | 872.9295 |  |  | 374.8875 | 449.4419 | 197.4185 | 246.8414 | 345.8077 | 147.5958 | 1025.0143 | 775.082 | 867.6381 | 904.0553 | 914.5398 |  |  | 721.1317 | 358.4796 | 947.4926 | 330.0024 | 738.5051 |  | 813.0241 |  |  | 915.0883 | 1048.9647 | 987.5899 | [6 empty] | 762.5666 |  |  | 757.8744 |  |  | 222.8744 | 324.413 | 353.4779 | 135.1823 | 284.5689 | 385.7684 | 204.5021 | 306.8291 |  | 274.3889 | 347.6706 | 207.0421 | 341.9651 | 257.7098 | 342.5504 | 140.1671 | 276.3207 |  | 272.6841 | 304.8525 | 367.4999 | 179.3778 | 298.6645 | 375.2513 | 201.6249 | 330.4273 | 234.5166 | 335.7146 | 213.4996 | 340.9605 | 0.46126 | 19.4536 | 1.2992 | 0.28318 | -40.1475 | 3.1157 | 857.99 | 0.23 | 2.537 | 0.45307 | 1.0539 | -0.85933 | 2.5616 | 2.087 | 3.6259 |  | -1.049 | -9.6485 | 0.10207 | -1.2636 | 13.5337 | 9.17
42810.6027 | 14050 | 112.9658 | 87.4004 | 68.6016 | 51.6754 | 31.1814 | 22.9679 | 18.1538 | 178.4818 | 112.0466 | 92.5677 | 70.9331 | 40.6043 | 25.6029 | 18.5931 | 179.0241 | 189.8836 | 476.1927 | 240.6865 | 223.5649 | 444.7571 |  |  |  | 316.5656 | 348.5414 | 302.4349 | 301.352 | 157.5556 | 312.2855 | 189.8481 | 268.1655 | 153.3803 | 264.405 | 355.6343 | 212.845 | 345.2685 | 152.1935 |  | 155.7294 | 207.7788 | 120.8125 | 156.844 |  | 37.21 | 74.3055 | 35.9409 | 72.2779 | 138.7433 | 168.3021 | 234.6641 | 8.6232 | 37.18 | 9.2071 | 84.5311 | 8.6653 | 42.6653 | 49.5082 | 54.6486 | 25.2763 |  |  | 2.6155 | 0.067115 | 0.54397 | -0.05651 | 3.0025 | 2.5551 | 6.1479 | -5.152 | 0.53361 | 2.1929 | 8.0431 | -0.00059469 | -0.00061112 | -0.00058812 | 257.1156 | 275.5426 | 299.7561 | 383.5434 | 123.1381 | 74.4245 | 36.6975 | 121.3727 | 101.4238 | 76.0396 | 58.7449 | 37.669 | 25.9529 | 18.5262 | 116.5125 | 106.913 | 89.9691 | 62.4925 | 58.3953 | 106.3428 | 69.2519 | 196.2176 | 229.6417 | 261.4877 | 270.1184 | 301.3675 | 322.4838 |  |  |  | 343.8179 | 273.6843 | 280.2132 | 309.8137 | 2.21 | 3.1234 | 869.0377 |  |  | 873.1588 |  |  | 374.8917 | 449.4436 | 198.8772 | 246.8642 | 345.8097 | 147.009 | 1024.8783 | 774.732 | 867.9256 | 904.963 | 916.1485 |  |  | 721.2261 | 358.3468 | 947.3099 | 329.9654 | 737.1451 |  | 813.4877 |  |  | 914.2639 | 1048.7504 | 987.8556 | [6 empty] | 762.9535 |  |  | 757.2223 |  |  | 222.8853 | 324.1577 | 354.9431 | 135.202 | 284.2204 | 385.6948 | 203.782 | 306.7617 |  | 274.582 | 347.3714 | 207.0556 | 341.8149 | 257.6195 | 342.1958 | 140.488 | 276.172 |  | 273.0908 | 305.283 | 367.4382 | 179.638 | 298.566 | 375.2575 | 201.265 | 330.4057 | 235.2213 | 335.7012 | 213.5821 | 340.7566 | 0.5514 | 19.4536 | 1.2981 | 0.28266 | -40.067 | 3.1157 | 891.25 | 0.23 | 2.727 | 0.33653 | 0.95809 | -0.3088 | 2.5372 | 2.3405 | 3.6305 |  | -1.0629 | -9.6463 | 0.046007 | -1.5226 | 13.527 | 9.16
42810.6027 | 14051 | 112.975 | 87.4068 | 68.6112 | 51.6858 | 31.1778 | 22.9679 | 18.16 | 178.5076 | 112.0523 | 92.5703 | 70.9433 | 40.6102 | 25.5993 | 18.5917 | 179.0221 | 189.8847 | 476.2137 | 240.6707 | 223.5314 | 444.6832 |  |  |  | 316.5742 | 348.5344 | 302.4168 | 301.3294 | 156.6347 | 312.1206 | 189.8607 | 268.1589 | 153.0128 | 264.4219 | 355.628 | 212.9133 | 345.2078 | 152.4052 |  | 156.1018 | 207.6286 | 120.6066 | 156.7853 |  | 37.2323 | 74.2724 | 35.9055 | 72.1836 | 138.7346 | 168.1058 | 234.7083 | 8.8122 | 37.1669 | 9.5297 | 84.462 | 8.6714 | 42.6334 | 49.493 | 54.6255 | 25.2685 |  |  | 2.6333 | 0.26162 | 0.58208 | -0.08871 | 2.8238 | 1.6101 | 5.6833 | -5.3307 | 0.73171 | 2.1377 | 8.0556 | -0.00058976 | -0.00059633 | -0.00059469 | 260.0123 | 278.6851 | 302.5107 | 383.2268 | 123.1474 | 74.4377 | 36.7001 | 121.3682 | 101.42 | 76.0331 | 58.7423 | 37.6639 | 25.9473 | 18.5183 | 117.0578 | 107.5781 | 91.5486 | 61.7892 | 59.0702 | 106.3571 | 69.3086 | 196.2124 | 229.6276 | 261.48 | 270.1005 | 301.3452 | 322.4593 |  |  |  | 343.7363 | 273.6691 | 280.8699 | 310.1178 | 1.8642 | 2.2868 | 869.2263 |  |  | 873.3695 |  |  | 374.8902 | 449.4328 | 199.7203 | 246.8795 | 345.8149 | 146.5869 | 1024.5312 | 775.3311 | 868.1449 | 905.9638 | 918.3137 |  |  | 721.5397 | 358.2536 | 946.0037 | 330.0159 | 736.4343 |  | 813.5776 |  |  | 915.2029 | 1048.9218 | 988.3034 | [6 empty] | 764.0872 |  |  | 756.6548 |  |  | 222.9689 | 323.5541 | 355.2849 | 135.065 | 284.3065 | 385.5905 | 203.4802 | 306.8666 |  | 274.1822 | 347.3046 | 206.5747 | 341.7061 | 257.1946 | 342.2642 | 140.8179 | 275.9077 |  | 272.7164 | 305.4767 | 367.3461 | 179.4754 | 298.4811 | 374.8057 | 200.6715 | 330.2635 | 235.1602 | 335.2243 | 213.7588 | 340.2025 | 0.58453 | 19.4526 | 1.2981 | 0.28544 | -40.127 | 3.1157 | 900.88 | 0.18 | 2.7359 | 0.6644 | 0.99103 | -0.38689 | 2.46 | 1.8576 | 3.4899 |  | -1.0795 | -9.6061 | -0.012812 | -1.6913 | 13.5237 | 9.145
42810.6027 | 14052 | 112.9791 | 87.4 | 68.6227 | 51.6818 | 31.1838 | 22.9681 | 18.1737 | 178.5274 | 112.056 | 92.5756 | 70.9406 | 40.6025 | 25.592 | 18.5917 | 179.0237 | 189.8815 | 476.2323 | 240.6494 | 223.6448 | 444.6885 |  |  |  | 316.5802 | 348.5173 | 301.9058 | 301.1381 | 154.8914 | 311.7016 | 189.8667 | 268.1479 | 153.7785 | 264.4346 | 355.6085 | 212.5935 | 345.1271 | 151.9902 |  | 155.2996 | 207.7051 | 121.179 | 155.3168 |  | 37.0191 | 74.2966 | 35.8374 | 71.8224 | 138.3555 | 167.8172 | 234.761 | 8.8903 | 37.1459 | 10.0904 | 84.3899 | 8.6826 | 42.609 | 49.4759 | 54.604 | 25.2615 |  |  | 2.4276 | 0.19328 | 0.59457 | -0.15442 | 2.9526 | 2.1509 | 5.7983 | -5.4161 | 0.42288 | 2.128 | 8.0117 | -0.00059797 | -0.00060126 | -0.00057826 | 265.0983 | 281.7994 | 305.9056 | 383.4109 | 123.1648 | 74.4463 | 36.7094 | 121.3709 | 101.432 | 76.0446 | 58.7543 | 37.6689 | 25.9575 | 18.5297 | 117.4518 | 106.5623 | 90.9624 | 61.8776 | 58.8178 | 106.389 | 69.3217 | 196.213 | 229.6205 | 261.4763 | 270.0784 | 301.3135 | 322.4238 |  |  |  | 343.6963 | 273.0961 | 279.9568 | 310.2608 | 2.7514 | 1.8745 | 869.0512 |  |  | 873.5157 |  |  | 374.8914 | 449.4147 | 198.1507 | 246.891 | 345.8018 | 146.7198 | 1023.4825 | 774.1678 | 868.3301 | 907.6142 | 920.313 |  |  | 721.5479 | 358.1691 | 943.8682 | 330.1316 | 736.1118 |  | 813.3923 |  |  | 915.5077 | 1049.2293 | 988.5488 | [6 empty] | 765.4448 |  |  | 756.252 |  |  | 222.9291 | 323.2089 | 354.6303 | 135.292 | 284.3175 | 385.4893 | 204.0433 | 306.702 |  | 273.7392 | 347.3793 | 206.6741 | 341.7802 | 256.6201 | 342.2095 | 140.6297 | 275.6669 |  | 272.3995 | 305.468 | 367.2655 | 179.3345 | 298.371 | 374.2001 | 199.7265 | 330.101 | 234.6874 | 334.6987 | 214.1885 | 340.0163 | 0.62709 | 19.4529 | 1.2959 | 0.28557 | -40.205 | 3.1157 | 910.58 | 0.13 | 2.6259 | 0.57109 | 1.0016 | -0.51046 | 2.5146 | 2.1463 | 3.5239 |  | -1.0869 | -9.5378 | -0.052661 | -1.6245 | 13.5579 | 9.1378
42810.6027 | 14053 | 112.9996 | 87.4071 | 68.6303 | 51.6946 | 31.1851 | 22.9718 | 18.1561 | 178.544 | 112.051 | 92.5824 | 70.9492 | 40.6061 | 25.5993 | 18.5949 | 179.0193 | 189.8699 | 476.2492 | 240.6342 | 223.7015 | 444.6917 |  |  |  | 316.5912 | 348.5008 | 301.7807 | 301.0547 | 154.843 | 311.6412 | 189.8765 | 268.1496 | 153.3609 | 264.4495 | 355.6067 | 212.2977 | 345.0274 | 151.7469 |  | 154.925 | 207.9406 | 121.0426 | 154.2068 |  | 36.8304 | 74.352 | 35.881 | 71.5903 | 138.1971 | 167.8923 | 235.0122 | 8.92 | 37.1413 | 10.4808 | 84.3341 | 8.6837 | 42.5827 | 49.4558 | 54.5939 | 25.2532 |  |  | 2.6543 | 0.22679 | 0.70628 | -0.19516 | 3.4139 | 2.7831 | 5.0985 | -5.5206 | 0.33103 | 1.8687 | 8.2328 | -0.00049776 | -0.00060619 | -0.00057662 | 267.6203 | 283.9954 | 307.3722 | 383.2846 | 123.18 | 74.4691 | 36.7158 | 121.3777 | 101.4394 | 76.0499 | 58.7582 | 37.6729 | 25.9602 | 18.532 | 117.3994 | 105.331 | 89.0202 | 60.53 | 56.9995 | 106.374 | 69.325 | 196.2043 | 229.6237 | 261.4644 | 270.0579 | 301.2922 | 322.4052 |  |  |  | 343.7023 | 271.6304 | 278.0121 | 309.5885 | 1.6832 | 1.6778 | 869.0295 |  |  | 873.5732 |  |  | 374.8936 | 449.4071 | 196.8625 | 246.9104 | 345.809 | 146.7353 | 1023.59 | 772.1922 | 868.4487 | 905.9068 | 922.2077 |  |  | 721.9564 | 358.1371 | 941.4686 | 330.1298 | 736.3129 |  | 812.8727 |  |  | 914.7082 | 1049.5715 | 989.2102 | [6 empty] | 764.7749 |  |  | 755.2115 |  |  | 222.8854 | 323.2483 | 353.4185 | 135.6833 | 284.396 | 385.401 | 204.2411 | 306.6694 |  | 273.6095 | 347.6235 | 207.2191 | 341.8391 | 255.723 | 341.8092 | 140.4753 | 275.5524 |  | 272.2005 | 305.1631 | 367.1994 | 178.9418 | 298.1594 | 373.8507 | 198.6267 | 330.0192 | 234.1398 | 334.5179 | 214.3348 | 340.2132 | 0.69508 | 19.4552 | 1.2934 | 0.28513 | -40.2183 | 3.1157 | 884.2 | 0.23 | 2.7456 | 0.61867 | 1.0918 | -0.57391 | 2.7042 | 2.4416 | 3.3047 |  | -1.1009 | -9.4713 | -0.048685 | -1.4083 | 13.5807 | 9.1569
42810.6027 | 14054 | 113.0107 | 87.4221 | 68.6435 | 51.7065 | 31.1942 | 22.9805 | 18.1639 | 178.573 | 112.067 | 92.5809 | 70.9507 | 40.6166 | 25.605 | 18.598 | 179.0237 | 189.8631 | 476.2709 | 240.6084 | 223.8179 | 444.7027 |  |  |  | 316.5943 | 348.4872 | 301.376 | 300.8057 | 155.0399 | 311.6164 | 189.8781 | 268.1384 | 153.5487 | 264.4615 | 355.5791 | 212.5487 | 344.9256 | 152.306 |  | 155.1312 | 208.3236 | 120.6314 | 154.5925 |  | 36.7294 | 74.4643 | 36.0348 | 71.6673 | 138.0203 | 167.8878 | 235.3625 | 8.866 | 37.1356 | 10.4659 | 84.2343 | 8.6798 | 42.5497 | 49.441 | 54.5827 | 25.2431 |  |  | 2.9454 | 0.40882 | 0.73979 | -0.078198 | 3.4323 | 1.5635 | 5.4822 | -5.4523 | 0.67975 | 2.4444 | 8.0051 | -0.00057826 | -0.00061276 | -0.00059797 | 266.4701 | 282.1551 | 306.1043 | 383.3776 | 123.1892 | 74.488 | 36.7187 | 121.3805 | 101.436 | 76.047 | 58.7577 | 37.6736 | 25.9539 | 18.5217 | 115.1072 | 102.7388 | 86.5107 | 60.4247 | 56.7925 | 106.3391 | 69.311 | 196.214 | 229.6148 | 261.4671 | 270.044 | 301.2721 | 322.3761 |  |  |  | 343.6936 | 271.7337 | 279.2321 | 309.8484 | 2.5911 | 2.5633 | 868.9111 |  |  | 873.377 |  |  | 374.9018 | 449.392 | 197.4104 | 246.931 | 345.8097 | 146.9663 | 1023.6373 | 772.0777 | 868.4089 | 904.2432 | 922.9248 |  |  | 721.827 | 358.1096 | 941.3452 | 330.1171 | 736.6072 |  | 812.3154 |  |  | 914.3257 | 1049.8226 | 990.0936 | [6 empty] | 762.7238 |  |  | 754.4957 |  |  | 222.4447 | 323.5637 | 353.1277 | 135.37 | 284.1781 | 385.3056 | 204.2233 | 306.2583 |  | 273.239 | 347.2164 | 207.7178 | 341.6675 | 255.1022 | 341.7517 | 139.9253 | 275.5515 |  | 271.7554 | 305.4067 | 367.1326 | 178.6826 | 297.9655 | 374.5293 | 198.0077 | 329.9789 | 233.8542 | 334.3963 | 214.0074 | 340.6925 | 0.78522 | 19.4526 | 1.2907 | 0.28465 | -40.2402 | 3.1157 | 910.28 | 0.23 | 2.8922 | 0.83077 | 1.1176 | -0.36334 | 2.7114 | 1.83 | 3.4268 |  | -1.0997 | -9.4689 | 0.2017 | -1.1312 | 13.5617 | 9.149
42810.6027 | 14055 | 113.0198 | 87.4293 | 68.6328 | 51.7103 | 31.1979 | 22.9818 | 18.1618 | 178.5891 | 112.075 | 92.588 | 70.9568 | 40.6228 | 25.6075 | 18.6001 | 179.0385 | 189.8615 | 476.2957 | 240.61 | 224.041 | 444.6997 |  |  |  | 316.606 | 348.4735 | 301.0966 | 300.4716 | 152.0015 | 311.1474 | 189.8824 | 268.1305 | 154.0102 | 264.4702 | 355.5612 | 212.7985 | 344.8248 | 152.4901 |  | 155.7829 | 208.6347 | 122.0929 | 153.7858 |  | 36.775 | 74.643 | 36.2007 | 71.727 | 137.7486 | 167.5379 | 234.9524 | 8.6556 | 37.1483 | 10.2397 | 84.1734 | 8.6847 | 42.5158 | 49.4197 | 54.5675 | 25.243 |  |  | 2.5715 | 0.39567 | 0.58734 | -0.19451 | 3.3068 | 0.83342 | 5.3009 | -5.7473 | 0.76888 | 2.8004 | 8.1563 | -0.0005569 | -0.00057005 | -0.00053062 | 264.7609 | 282.8164 | 306.847 | 383.3616 | 123.2088 | 74.4884 | 36.7098 | 121.3757 | 101.4329 | 76.0507 | 58.7609 | 37.6758 | 25.9485 | 18.5264 | 116.7985 | 103.3541 | 87.7428 | 61.1405 | 54.9847 | 106.4087 | 69.3281 | 196.2095 | 229.6042 | 261.4552 | 270.0232 | 301.2485 | 322.357 |  |  |  | 343.6136 | 271.9131 | 279.7794 | 310.76 | 1.7548 | 1.7659 | 868.6509 |  |  | 873.2034 |  |  | 374.9086 | 449.3746 | 196.3788 | 246.9386 | 345.8095 | 147.511 | 1022.7898 | 772.1444 | 868.2386 | 904.482 | 921.9642 |  |  | 722.4202 | 358.121 | 941.5561 | 330.1016 | 736.4555 |  | 812.1773 |  |  | 913.9153 | 1049.3395 | 990.0324 | [6 empty] | 765.8814 |  |  | 754.3794 |  |  | 222.4742 | 324.1264 | 354.1564 | 135.1889 | 283.6151 | 385.2459 | 203.5808 | 306.3275 |  | 272.7382 | 346.7292 | 208.0082 | 341.3447 | 255.1797 | 341.9722 | 139.413 | 275.5328 |  | 271.9509 | 305.8766 | 367.0786 | 179.2082 | 297.8067 | 375.0854 | 198.0513 | 329.956 | 233.8757 | 334.2974 | 213.5856 | 341.0798 | 0.37421 | 19.4511 | 1.2869 | 0.28262 | -40.2758 | 3.1157 | 898.67 | 0.29 | 2.7013 | 0.81751 | 0.99603 | -0.57318 | 2.6603 | 1.3356 | 3.3683 |  | -1.1152 | -9.4759 | 0.022367 | -1.266 | 13.5759 | 9.1172
42810.6027 | 14056 | 113.009 | 87.4328 | 68.6366 | 51.7095 | 31.2005 | 22.977 | 18.1622 | 178.6075 | 112.0796 | 92.5905 | 70.9605 | 40.6261 | 25.6065 | 18.5947 | 179.0221 | 189.8508 | 476.3103 | 240.5854 | 224.0808 | 444.6355 |  |  |  | 316.6111 | 348.4549 | 300.9614 | 300.3006 | 151.7286 | 311.0319 | 189.8859 | 268.1141 | 154.655 | 264.4768 | 355.541 | 212.8226 | 344.7423 | 152.3249 |  | 156.075 | 209.2982 | 123.0595 | 153.8447 |  | 36.9234 | 74.8259 | 36.2809 | 71.5835 | 137.9744 | 167.8806 | 234.3907 | 8.439 | 37.1624 | 10.0953 | 84.1658 | 8.6916 | 42.4905 | 49.4199 | 54.5444 | 25.2366 |  |  | 2.3152 | 0.3523 | 0.2463 | -0.46392 | 2.9329 | 1.5937 | 5.7063 | -5.7729 | 0.23626 | 2.4853 | 8.0325 | -0.00055198 | -0.00055362 | -0.00060619 | 262.2326 | 280.049 | 301.5733 | 382.8113 | 123.2416 | 74.5373 | 36.7457 | 121.39 | 101.446 | 76.0601 | 58.7693 | 37.6853 | 25.9599 | 18.5271 | 117.0764 | 102.2114 | 86.3393 | 59.8041 | 52.8183 | 106.4821 | 69.3305 | 196.2007 | 229.5973 | 261.4468 | 270.0012 | 301.2237 | 322.3312 |  |  |  | 343.5041 | 271.904 | 280.5732 | 310.3371 | 1.8909 | 1.9712 | 868.2681 |  |  | 873.0069 |  |  | 374.9102 | 449.3637 | 195.2911 | 246.9546 | 345.8113 | 148.3205 | 1022.1866 | 771.795 | 867.9224 | 904.7948 | 920.3796 |  |  | 722.2395 | 358.0676 | 940.3644 | 330.299 | 736.7125 |  | 811.9393 |  |  | 913.8312 | 1048.8983 | 989.7261 | [6 empty] | 764.7097 |  |  | 754.1535 |  |  | 222.7126 | 324.3922 | 354.6033 | 135.5761 | 283.5283 | 385.1621 | 203.1298 | 306.5531 |  | 272.7772 | 346.3892 | 208.1174 | 341.2151 | 255.6936 | 342.1501 | 138.5114 | 275.6686 |  | 271.166 | 305.9008 | 367.0065 | 179.1466 | 297.8171 | 375.3956 | 198.5326 | 329.8739 | 233.8285 | 334.2567 | 213.4234 | 341.1314 | 0.43777 | 19.4509 | 1.2841 | 0.28199 | -40.2077 | 3.1157 | 861.17 | 0.3 | 2.5629 | 0.77161 | 0.64516 | -0.88545 | 2.5064 | 1.8476 | 3.4961 |  | -1.1147 | -9.4275 | 0.00056098 | -1.1098 | 13.5675 | 9.1201
42810.6027 | 14057 | 113.0025 | 87.4334 | 68.648 | 51.7111 | 31.2025 | 22.9733 | 18.1624 | 178.6339 | 112.085 | 92.5929 | 70.963 | 40.6236 | 25.6061 | 18.5944 | 179.0256 | 189.8472 | 476.3318 | 240.5667 | 223.9798 | 444.512 |  |  |  | 316.6225 | 348.4335 | 300.9286 | 300.3555 | 153.0683 | 311.0978 | 189.8942 | 268.1043 | 155.4894 | 264.4862 | 355.5334 | 212.9196 | 344.6771 | 152.5455 |  | 156.33 | 209.6598 | 124.6466 | 154.2022 |  | 36.969 | 74.8061 | 36.3611 | 71.9486 | 138.3301 | 168.3604 | 234.0711 | 8.272 | 37.1822 | 10.0317 | 84.1525 | 8.7039 | 42.4629 | 49.4285 | 54.5279 | 25.2311 |  |  | 2.2482 | 0.29842 | 0.31661 | -0.16559 | 2.8402 | 2.1661 | 5.8929 | -5.4897 | 0.48243 | 1.6289 | 8.0405 | -0.00062919 | -0.00055198 | -0.00061769 | 257.9806 | 275.2232 | 300.0062 | 382.3995 | 123.2665 | 74.5567 | 36.7393 | 121.3881 | 101.447 | 76.0679 | 58.7735 | 37.6911 | 25.9584 | 18.5312 | 117.2188 | 101.4274 | 85.5977 | 60.5955 | 53.0413 | 106.5676 | 69.3293 | 196.198 | 229.5956 | 261.4447 | 269.9867 | 301.1982 | 322.3086 |  |  |  | 343.4162 | 272.1998 | 280.5692 | 309.6682 | 2.2493 | 2.3544 | 867.5682 |  |  | 872.5506 |  |  | 374.9149 | 449.3472 | 195.1018 | 246.976 | 345.8084 | 149.2866 | 1021.8904 | 771.5477 | 866.9708 | 897.9606 | 920.8177 |  |  | 722.2963 | 358.0851 | 940.5014 | 330.4036 | 737.1224 |  | 810.7873 |  |  | 913.5473 | 1048.9279 | 989.7714 | [6 empty] | 762.5103 |  |  | 753.5399 |  |  | 223.4147 | 324.3179 | 354.2369 | 135.5439 | 283.6027 | 385.0842 | 203.6122 | 306.657 |  | 273.2079 | 346.7982 | 208.4432 | 341.267 | 255.3484 | 342.1374 | 138.1487 | 275.9871 |  | 270.9551 | 305.6791 | 366.973 | 178.6054 | 297.6766 | 375.6104 | 198.5254 | 329.6138 | 234.0192 | 334.1638 | 212.9433 | 341.3828 | 0.66889 | 19.4504 | 1.2814 | 0.28104 | -40.1584 | 3.1157 | 850.11 | 0.31 | 2.5257 | 0.71014 | 0.73146 | -0.52899 | 2.4678 | 2.1551 | 3.5547 |  | -1.1148 | -9.4232 | -0.0047046 | -1.0276 | 13.5523 | 9.1316
42810.6027 | 14058 | 113.0017 | 87.4332 | 68.6527 | 51.7095 | 31.1956 | 22.9749 | 18.166 | 178.6545 | 112.084 | 92.6 | 70.9691 | 40.6225 | 25.6145 | 18.5959 | 179.0233 | 189.8326 | 476.3533 | 240.553 | 223.8674 | 444.4589 |  |  |  | 316.6312 | 348.4155 | 300.7855 | 300.2571 | 155.1277 | 311.2644 | 189.9027 | 268.0937 | 156.1349 | 264.5091 | 355.5204 | 213.1237 | 344.6382 | 152.9105 |  | 156.1932 | 209.1492 | 125.4706 | 154.13 |  | 36.9825 | 74.7686 | 36.432 | 72.3638 | 138.0399 | 168.225 | 233.8631 | 8.2611 | 37.1915 | 10.0064 | 84.1378 | 8.7249 | 42.4404 | 49.4354 | 54.527 | 25.2308 |  |  | 2.4118 | 0.33259 | 0.44212 | -0.40215 | 2.2974 | 1.4741 | 5.7267 | -5.2341 | 0.7068 | 2.0091 | 8.0294 | -0.00058647 | -0.00058647 | -0.00057662 | 255.7607 | 272.3084 | 299.8257 | 382.4182 | 123.2599 | 74.5462 | 36.7397 | 121.396 | 101.4444 | 76.0638 | 58.7734 | 37.688 | 25.9587 | 18.5287 | 119.3798 | 103.931 | 87.0114 | 61.0579 | 53.6362 | 106.7342 | 69.3739 | 196.2007 | 229.582 | 261.4445 | 269.9653 | 301.18 | 322.2901 |  |  |  | 343.2962 | 272.7771 | 280.9667 | 310.4665 | 2.6985 | 3.0713 | 866.2577 |  |  | 871.1093 |  |  | 374.9159 | 449.3267 | 195.6262 | 246.9835 | 345.7928 | 149.4913 | 1021.3713 | 771.0504 | 865.3708 | 889.8428 | 921.4206 |  |  | 722.2433 | 358.1318 | 937.2877 | 330.3231 | 737.5816 |  | 809.4688 |  |  | 914.1365 | 1048.5746 | 989.9689 | [6 empty] | 762.6923 |  |  | 752.64 |  |  | 223.42 | 324.078 | 353.9218 | 135.363 | 283.6793 | 385.0106 | 203.3994 | 306.5368 |  | 273.5831 | 347.1007 | 208.131 | 341.2407 | 254.8219 | 342.006 | 138.1902 | 276.0289 |  | 271.2246 | 304.7738 | 366.9186 | 178.4298 | 297.504 | 375.5116 | 198.3825 | 329.4693 | 233.9367 | 333.8779 | 212.9783 | 341.244 | 0.65618 | 19.4508 | 1.2796 | 0.28039 | -40.1869 | 3.1157 | 845.95 | 0.25 | 2.6164 | 0.74965 | 0.86432 | -0.82433 | 2.2192 | 1.7776 | 3.5037 |  | -1.1094 | -9.3402 | -0.22424 | -1.1793 | 13.5512 | 9.0997
42810.6028 | 14059 | 113.0038 | 87.4429 | 68.6521 | 51.7139 | 31.1987 | 22.9712 | 18.1667 | 178.6686 | 112.0882 | 92.6047 | 70.9731 | 40.6372 | 25.6083 | 18.606 | 179.0176 | 189.8364 | 476.3712 | 240.5302 | 223.5945 | 444.481 |  |  |  | 316.6436 | 348.4002 | 301.0319 | 300.1328 | 157.4159 | 311.2795 | 189.9035 | 268.0895 | 156.2583 | 264.5225 | 355.5094 | 213.4354 | 344.5652 | 153.1156 |  | 156.5354 | 208.3855 | 126.5535 | 154.5216 |  | 37.0555 | 74.7821 | 36.4712 | 72.2314 | 137.2651 | 167.1053 | 233.5632 | 8.2218 | 37.1942 | 10.0881 | 84.1316 | 8.7088 | 42.4036 | 49.443 | 54.5148 | 25.2184 |  |  | 2.3534 | 0.31025 | 0.44146 | -0.19056 | 3.1937 | 1.7514 | 5.5407 | -5.4779 | 1.2073 | 1.8066 | 7.9298 | -0.00062097 | -0.0005914 | -0.00058812 | 257.8771 | 273.5947 | 298.5301 | 382.1345 | 123.276 | 74.5644 | 36.7379 | 121.4008 | 101.4442 | 76.0727 | 58.7752 | 37.6869 | 25.9602 | 18.5252 | 123.7604 | 106.1546 | 90.7307 | 61.7242 | 53.0058 | 106.8797 | 69.4515 | 196.2048 | 229.5832 | 261.4393 | 269.9534 | 301.1628 | 322.2697 |  |  |  | 343.1163 | 272.8679 | 280.8711 | 310.1959 | 1.3781 | 1.7859 | 863.6018 |  |  | 868.5521 |  |  | 374.92 | 449.302 | 197.0108 | 246.9979 | 345.7837 | 150.4036 | 1020.985 | 770.4585 | 863.6671 | 885.6369 | 921.4142 |  |  | 722.1338 | 358.1934 | 935.7335 | 330.1903 | 737.672 |  | 806.75 |  |  | 915.3358 | 1048.1827 | 990.0929 | [6 empty] | 761.8461 |  |  | 752.6564 |  |  | 223.3197 | 323.7119 | 353.3663 | 135.0222 | 283.7084 | 384.942 | 202.999 | 306.3758 |  | 273.695 | 346.502 | 208.1664 | 341.1252 | 254.4379 | 341.6519 | 138.5289 | 276.0412 |  | 270.9948 | 304.5268 | 366.8549 | 178.5085 | 297.3971 | 375.1617 | 198.1938 | 329.3403 | 233.7681 | 333.3912 | 213.2174 | 340.8759 | 0.78079 | 19.4509 | 1.278 | 0.27881 | -40.1576 | 3.1157 | 828.84 | 0.28 | 2.5845 | 0.72405 | 0.86369 | -0.56746 | 2.6132 | 1.9351 | 3.4419 |  | -1.1011 | -9.3073 | -0.69299 | -1.5832 | 13.5344 | 9.0926
42810.6028 | 14060 | 113.0077 | 87.436 | 68.6468 | 51.729 | 31.1968 | 22.9784 | 18.1632 | 178.689 | 112.0838 | 92.613 | 70.9814 | 40.6349 | 25.6122 | 18.6043 | 179.0198 | 189.8237 | 476.3821 | 240.5075 | 223.3714 | 444.4181 |  |  |  | 316.6458 | 348.3853 | 301.1267 | 300.2948 | 157.7196 | 311.2181 | 189.9178 | 268.0873 | 157.1585 | 264.5378 | 355.496 | 213.3384 | 344.5212 | 153.1816 |  | 155.9762 | 208.8715 | 126.0724 | 155.7943 |  | 37.2718 | 74.821 | 36.5003 | 72.0837 | 137.0453 | 166.7463 | 233.4183 | 8.188 | 37.1939 | 10.179 | 84.1394 | 8.7152 | 42.3876 | 49.4415 | 54.5084 | 25.2196 |  |  | 2.1812 | 0.38713 | 0.79499 | -0.01117 | 3.1497 | 2.3494 | 6.4107 | -5.3524 | 0.30106 | 2.4811 | 8.0214 | -0.00056512 | -0.00054869 | -0.00058319 | 256.11 | 269.8815 | 296.5788 | 381.4693 | 123.2983 | 74.5871 | 36.7425 | 121.3961 | 101.4528 | 76.0674 | 58.7709 | 37.686 | 25.9544 | 18.5217 | 124.5129 | 105.8277 | 88.5316 | 60.7522 | 51.4859 | 106.9476 | 69.4207 | 196.2117 | 229.581 | 261.4391 | 269.9438 | 301.144 | 322.2485 |  |  |  | 342.9345 | 273.1621 | 281.0762 | 310.3801 | 1.9061 | 1.7783 | 860.4518 |  |  | 865.4919 |  |  | 374.9243 | 449.2726 | 197.228 | 247.0094 | 345.7745 | 150.5904 | 1020.2479 | 769.9022 | 862.0843 | 882.3724 | 921.3807 |  |  | 722.1716 | 358.21 | 937.7471 | 330.1125 | 737.5722 |  | 804.5625 |  |  | 916.9597 | 1047.3356 | 990.3091 | [6 empty] | 762.0729 |  |  | 753.0575 |  |  | 223.0489 | 323.2495 | 353.1872 | 134.6129 | 284.0104 | 384.8763 | 203.1139 | 305.8301 |  | 273.5431 | 346.2184 | 208.0329 | 340.8985 | 254.4183 | 341.1191 | 138.8383 | 276.0149 |  | 270.342 | 304.1468 | 366.8119 | 178.6033 | 297.2295 | 374.4362 | 198.7035 | 329.282 | 233.5067 | 333.0834 | 213.5191 | 340.5 | 0.55275 | 19.4485 | 1.2774 | 0.28008 | -40.1349 | 3.1157 | 828.12 | 0.24 | 2.488 | 0.80885 | 1.1591 | -0.13739 | 2.594 | 2.2404 | 3.7008 |  | -1.1007 | -9.3693 | -0.76822 | -1.3425 | 13.4954 | 9.0728
42810.6028 | 14061 | 113.0188 | 87.4505 | 68.6493 | 51.7196 | 31.2025 | 22.9867 | 18.168 | 178.7011 | 112.0919 | 92.612 | 70.9761 | 40.6376 | 25.6152 | 18.6036 | 179.0134 | 189.8113 | 476.4038 | 240.4883 | 223.2705 | 444.3716 |  |  |  | 316.6529 | 348.3761 | 300.9749 | 300.2738 | 157.7569 | 311.2186 | 189.9144 | 268.0739 | 157.799 | 264.5472 | 355.4829 | 213.6588 | 344.472 | 153.4151 |  | 155.6841 | 208.5739 | 127.3555 | 156.1138 |  | 37.3806 | 74.7576 | 36.6016 | 72.0313 | 137.0033 | 166.4072 | 233.4709 | 8.0621 | 37.1952 | 10.105 | 84.1287 | 8.7112 | 42.3849 | 49.4305 | 54.5019 | 25.2174 |  |  | 2.0202 | 0.50935 | 0.92313 | 0.21553 | 2.7857 | 2.0511 | 5.5453 | -5.2959 | 0.80488 | 2.0091 | 8.1104 | -0.00060455 | -0.00054048 | -0.0005799 | 253.8244 | 267.2531 | 294.5394 | 380.7255 | 123.3227 | 74.6117 | 36.7613 | 121.4112 | 101.47 | 76.0773 | 58.7858 | 37.7016 | 25.9723 | 18.5346 | 125.5695 | 106.2709 | 86.6633 | 59.7102 | 50.6433 | 107.0846 | 69.3848 | 196.2039 | 229.5761 | 261.4275 | 269.9273 | 301.1223 | 322.2218 |  |  |  | 342.838 | 272.7464 | 279.5477 | 311.1523 | 1.3836 | 1.9123 | 857.3281 |  |  | 862.7874 |  |  | 374.94 | 449.2613 | 196.9974 | 247.0289 | 345.7957 | 152.557 | 1019.391 | 769.2732 | 860.6262 | 879.0085 | 921.2512 |  |  | 721.7961 | 358.1964 | 939.8456 | 330.134 | 737.4249 |  | 802.9703 |  |  | 917.5508 | 1046.5684 | 990.2755 | [6 empty] | 762.6692 |  |  | 752.9345 |  |  | 222.6657 | 323.3025 | 354.0944 | 134.6124 | 284.089 | 384.7978 | 202.6225 | 305.6488 |  | 273.0745 | 346.3681 | 207.9575 | 340.6441 | 254.2695 | 340.5095 | 139.0532 | 275.8737 |  | 270.6935 | 303.4701 | 366.7794 | 178.5551 | 297.1121 | 374.1249 | 198.8827 | 329.161 | 233.6998 | 333.1185 | 213.8082 | 340.5659 | 0.52347 | 19.4446 | 1.2767 | 0.2782 | -40.0974 | 3.1157 | 815.96 | 0.24 | 2.3945 | 0.9277 | 1.2489 | 0.60347 | 2.4386 | 2.0925 | 3.4406 |  | -1.0915 | -9.4259 | -0.86869 | -1.1393 | 13.4826 | 9.0436
42810.6028 | 14062 | 113.0256 | 87.455 | 68.6602 | 51.7269 | 31.2021 | 22.9801 | 18.1711 | 178.7298 | 112.0968 | 92.6127 | 70.9853 | 40.6442 | 25.6114 | 18.5994 | 179.0083 | 189.8034 | 476.4175 | 240.4673 | 223.4251 | 444.3865 |  |  |  | 316.6605 | 348.3602 | 301.2159 | 300.2115 | 158.5929 | 311.3216 | 189.9123 | 268.0664 | 158.694 | 264.5626 | 355.4678 | 214.1355 | 344.4128 | 154.2374 |  | 156.2097 | 207.8645 | 129.5731 | 157.2728 |  | 37.4383 | 74.6595 | 36.7282 | 72.2695 | 136.8476 | 166.4316 | 233.3689 | 7.9265 | 37.1888 | 10.0028 | 84.0473 | 8.7114 | 42.3624 | 49.3993 | 54.4903 | 25.2145 |  |  | 2.7759 | 0.59215 | 0.52689 | -1.2275 | 3.1182 | 1.2086 | 4.5412 | -5.5988 | 0.083693 | 2.1473 | 8.1766 | -0.00057497 | -0.00059305 | -0.0005914 | 250.0647 | 262.4359 | 289.127 | 380.0086 | 123.3407 | 74.6104 | 36.7753 | 121.4122 | 101.4694 | 76.079 | 58.7894 | 37.7027 | 25.9749 | 18.5374 | 123.8022 | 105.1152 | 85.5905 | 59.269 | 50.0726 | 107.1145 | 69.3662 | 196.2011 | 229.5711 | 261.4148 | 269.9058 | 301.0927 | 322.1952 |  |  |  | 342.8471 | 272.0759 | 277.9123 | 310.0396 | 1.2894 | 0.97659 | 854.4695 |  |  | 859.6451 |  |  | 374.9433 | 449.2355 | 198.5185 | 247.0444 | 345.8029 | 153.7813 | 1017.1866 | 769.5396 | 859.106 | 875.1132 | 919.6321 |  |  | 721.6114 | 358.2338 | 940.1717 | 330.2789 | 737.207 |  | 801.7856 |  |  | 916.3795 | 1045.9458 | 989.773 | [6 empty] | 763.0516 |  |  | 753.0704 |  |  | 222.3861 | 323.5542 | 354.0547 | 134.8404 | 284.4304 | 384.7089 | 202.0146 | 305.763 |  | 272.6967 | 346.1607 | 208.1015 | 340.4131 | 253.8359 | 340.1111 | 138.7679 | 275.7138 |  | 270.9652 | 302.632 | 366.7432 | 178.4599 | 297.0989 | 374.3796 | 198.3216 | 329.035 | 233.9384 | 333.2139 | 213.7419 | 340.7302 | 0.59589 | 19.4439 | 1.2778 | 0.27749 | -40.0499 | 3.1156 | 813.19 | 0.26 | 2.807 | 1.0001 | 0.9434 | -1.4399 | 2.5801 | 1.6063 | 3.1137 |  | -1.0832 | -9.4237 | -0.66861 | -1.0223 | 13.4456 | 9.0752
42810.6028 | 14063 | 113.0355 | 87.4547 | 68.6668 | 51.7347 | 31.2025 | 22.9791 | 18.1683 | 178.7486 | 112.1026 | 92.6196 | 70.9875 | 40.6464 | 25.6168 | 18.6031 | 179.0177 | 189.8058 | 476.4436 | 240.4593 | 223.508 | 444.4288 |  |  |  | 316.676 | 348.3468 | 301.4907 | 300.4199 | 158.7838 | 311.327 | 189.9088 | 268.054 | 159.3094 | 264.5658 | 355.4487 | 214.5375 | 344.3199 | 154.9319 |  | 157.0749 | 207.8534 | 131.1911 | 157.2395 |  | 37.6441 | 74.5032 | 36.7736 | 72.3989 | 136.9527 | 166.8463 | 232.9511 | 7.7259 | 37.1666 | 9.9718 | 83.9854 | 8.6981 | 42.3326 | 49.3542 | 54.4655 | 25.208 |  |  | 2.2844 | 0.30236 | -0.073716 | -0.83914 | 2.7712 | 0.96222 | 5.0932 | -5.5094 | 0.12865 | 2.0615 | 8.0091 | -0.00060619 | -0.00052733 | -0.0005569 | 252.4803 | 265.7599 | 291.4607 | 380.4473 | 123.3627 | 74.6356 | 36.7726 | 121.4143 | 101.4715 | 76.0879 | 58.7919 | 37.7103 | 25.9709 | 18.5371 | 120.058 | 103.057 | 81.8175 | 57.2067 | 47.9752 | 107.0786 | 69.3019 | 196.1994 | 229.5632 | 261.4097 | 269.8886 | 301.0706 | 322.1719 |  |  |  | 342.7975 | 271.6128 | 276.6182 | 308.9367 | 1.1652 | 1.7343 | 851.6524 |  |  | 855.7151 |  |  | 374.9373 | 449.2221 | 199.9961 | 247.0643 | 345.7953 | 155.1889 | 1016.4295 | 769.8841 | 857.7697 | 873.2876 | 917.6912 |  |  | 721.8906 | 358.201 | 941.3031 | 330.3585 | 737.0027 |  | 801.2241 |  |  | 914.8239 | 1045.5787 | 989.7153 | [6 empty] | 761.5058 |  |  | 753.296 |  |  | 222.322 | 323.5928 | 353.4617 | 134.8301 | 284.679 | 384.624 | 201.4945 | 306.0038 |  | 272.4966 | 345.7164 | 207.9703 | 340.3161 | 253.8409 | 339.7218 | 138.3695 | 275.8019 |  | 270.3837 | 302.6099 | 366.6914 | 178.2756 | 296.982 | 374.6723 | 197.9017 | 328.9612 | 234.3415 | 332.927 | 213.6733 | 340.6213 | 0.38307 | 19.4432 | 1.2806 | 0.2797 | -40.0402 | 3.1157 | 829.21 | 0.18 | 2.5464 | 0.7145 | -0.35279 | -1.1903 | 2.4335 | 1.4339 | 3.299 |  | -1.0937 | -9.449 | -0.25704 | -0.61083 | 13.4389 | 9.1019
42810.6028 | 14064 | 113.0479 | 87.4652 | 68.6814 | 51.7442 | 31.2138 | 22.9862 | 18.1767 | 178.771 | 112.1122 | 92.627 | 70.9929 | 40.6495 | 25.6251 | 18.617 | 179.0196 | 189.8028 | 476.4615 | 240.4474 | 223.4626 | 444.386 |  |  |  | 316.6821 | 348.3337 | 301.6832 | 300.7406 | 159.2392 | 311.3956 | 189.921 | 268.0527 | 161.2071 | 264.5811 | 355.4386 | 214.6368 | 344.2748 | 155.1866 |  | 157.0661 | 208.0297 | 133.8167 | 157.9332 |  | 37.7865 | 74.3407 | 36.7251 | 72.0384 | 136.1979 | 166.72 | 232.2133 | 7.6431 | 37.1661 | 9.8587 | 83.9032 | 8.6878 | 42.2984 | 49.3274 | 54.4322 | 25.201 |  |  | 2.5472 | -0.065625 | -0.5705 | -0.92456 | 2.8731 | 2.467 | 5.7549 | -5.742 | 0.88622 | 2.0934 | 8.0548 | -0.00058647 | -0.00060947 | -0.0006144 | 250.5152 | 265.5907 | 292.1959 | 380.5316 | 123.3884 | 74.6488 | 36.8021 | 121.4234 | 101.4798 | 76.0929 | 58.8032 | 37.7076 | 25.9782 | 18.539 | 115.7283 | 103.4573 | 81.4571 | 55.1367 | 45.9731 | 106.9984 | 69.2667 | 196.1947 | 229.546 | 261.4024 | 269.8581 | 301.0457 | 322.1433 |  |  |  | 342.8036 | 271.2831 | 277.0715 | 307.5481 | 1.6452 | 2.2055 | 848.7996 |  |  | 852.8317 |  |  | 374.9523 | 449.2199 | 201.2398 | 247.0874 | 345.8035 | 157.3726 | 1012.6171 | 770.9244 | 856.3352 | 871.5458 | 917.9423 |  |  | 721.7815 | 358.1789 | 941.1667 | 330.3185 | 736.5385 |  | 800.599 |  |  | 914.9555 | 1045.8267 | 990.2122 | [6 empty] | 761.6384 |  |  | 752.7795 |  |  | 222.3274 | 323.4824 | 352.9262 | 134.6564 | 284.9746 | 384.5513 | 201.42 | 306.1129 |  | 272.0708 | 345.2151 | 207.5919 | 340.1785 | 254.4051 | 339.2145 | 138.6014 | 275.7664 |  | 269.964 | 302.925 | 366.6288 | 178.3013 | 296.9147 | 374.8352 | 198.1593 | 328.8552 | 234.5128 | 332.7292 | 213.7331 | 340.5854 | 0.72031 | 19.4429 | 1.2835 | 0.28095 | -40.0986 | 3.1156 | 820.32 | 0.22 | 2.6891 | -0.33279 | -0.98122 | -1.2491 | 2.4774 | 2.2957 | 3.5063 |  | -1.0925 | -9.4483 | 0.21414 | -0.57501 | 13.416 | 9.1409
42810.6028 | 14065 | 113.0513 | 87.4822 | 68.6893 | 51.7355 | 31.2147 | 22.9845 | 18.1793 | 178.7846 | 112.1157 | 92.6287 | 70.9926 | 40.6565 | 25.6268 | 18.6089 | 179.0144 | 189.7925 | 476.4732 | 240.42 | 223.3765 | 444.3141 |  |  |  | 316.6866 | 348.3188 | 301.8145 | 300.8655 | 160.265 | 311.4637 | 189.9338 | 268.0607 | 163.5112 | 264.6015 | 355.4357 | 214.7706 | 344.2299 | 155.7067 |  | 156.5612 | 208.8035 | 136.7938 | 159.2025 |  | 37.6644 | 74.024 | 36.6043 | 71.9693 | 136.1564 | 166.4509 | 232.2597 | 7.7158 | 37.181 | 9.6098 | 83.8165 | 8.6802 | 42.2493 | 49.31 | 54.4019 | 25.1897 |  |  | 2.5669 | 0.074999 | -0.1506 | -0.90025 | 2.5189 | 2.4716 | 6.4081 | -5.4779 | 0.6817 | 2.3181 | 7.8336 | -0.0005914 | -0.00057826 | -0.00059469 | 250.1813 | 265.5876 | 295.6653 | 380.5917 | 123.4009 | 74.6601 | 36.7843 | 121.4233 | 101.4739 | 76.0894 | 58.799 | 37.7083 | 25.9765 | 18.529 | 115.9069 | 103.7912 | 81.9417 | 54.9299 | 44.5914 | 107.0695 | 69.2421 | 196.1872 | 229.5427 | 261.4025 | 269.8419 | 301.0184 | 322.1283 |  |  |  | 342.8153 | 271.2331 | 277.2048 | 307.5968 | 2.0945 | 2.2266 | 846.0548 |  |  | 850.4792 |  |  | 374.9728 | 449.213 | 202.5028 | 247.1026 | 345.8221 | 159.4209 | 1016.3269 | 771.0156 | 855.0818 | 870.6675 | 919.2292 |  |  | 721.7769 | 358.0832 | 941.4185 | 330.204 | 735.9798 |  | 800.268 |  |  | 914.3141 | 1046.3064 | 990.7393 | [6 empty] | 761.8398 |  |  | 753.0196 |  |  | 222.2368 | 323.569 | 352.978 | 134.7221 | 285.1357 | 384.4815 | 201.6861 | 305.8297 |  | 271.8988 | 345.0328 | 206.9245 | 339.9769 | 255.0426 | 338.7642 | 139.3653 | 275.7231 |  | 269.608 | 303.7315 | 366.5805 | 178.2966 | 296.7815 | 374.7499 | 198.2717 | 328.762 | 234.6053 | 332.6882 | 213.8348 | 340.451 | 0.75209 | 19.4411 | 1.287 | 0.28201 | -40.1991 | 3.1156 | 825.44 | 0.3 | 2.6996 | 0.35561 | -0.50391 | -1.232 | 2.319 | 2.2971 | 3.6988 |  | -1.1005 | -9.4642 | 0.20307 | -0.63182 | 13.3771 | 9.1405
42810.6028 | 14066 | 113.064 | 87.4825 | 68.6878 | 51.7492 | 31.2254 | 22.9939 | 18.1685 | 178.7994 | 112.1243 | 92.6314 | 71.0081 | 40.6703 | 25.633 | 18.6138 | 179.0142 | 189.7851 | 476.4951 | 240.403 | 223.5014 | 444.2976 |  |  |  | 316.6991 | 348.304 | 301.7995 | 300.9503 | 160.7909 | 311.4111 | 189.9205 | 268.0493 | 164.4456 | 264.6076 | 355.4135 | 214.9893 | 344.2029 | 156.108 |  | 156.6005 | 208.266 | 136.8417 | 160.8649 |  | 37.5025 | 73.6913 | 36.5273 | 71.8364 | 135.8806 | 166.0977 | 232.1829 | 7.8319 | 37.1756 | 9.4008 | 83.762 | 8.6805 | 42.1907 | 49.271 | 54.3848 | 25.1846 |  |  | 2.122 | 0.40684 | -0.08226 | -0.88973 | 3.1931 | 1.3217 | 6.1623 | -5.0843 | 0.23568 | 2.3808 | 7.8605 | -0.0006259 | -0.00052898 | -0.00057662 | 248.228 | 265.5914 | 295.0773 | 380.6559 | 123.4166 | 74.6796 | 36.7858 | 121.4233 | 101.4729 | 76.0864 | 58.7959 | 37.71 | 25.9734 | 18.5275 | 119.9293 | 103.6689 | 81.5789 | 54.9382 | 44.491 | 107.257 | 69.2111 | 196.1856 | 229.5288 | 261.3942 | 269.8222 | 300.985 | 322.0937 |  |  |  | 342.8254 | 270.9961 | 278.1499 | 307.5886 | 2.6045 | 1.1179 | 843.5127 |  |  | 848.2436 |  |  | 374.9599 | 449.2003 | 202.211 | 247.1048 | 345.8266 | 159.833 | 1017.9367 | 771.7532 | 853.7291 | 868.2771 | 920.7683 |  |  | 721.8687 | 358.0598 | 943.2923 | 330.1824 | 735.4932 |  | 798.653 |  |  | 915.4698 | 1047.0563 | 993.9856 | [6 empty] | 764.4468 |  |  | 752.9424 |  |  | 221.9345 | 323.4532 | 352.9311 | 134.8735 | 284.9999 | 384.4176 | 201.8545 | 305.1184 |  | 271.6942 | 344.7529 | 206.4327 | 339.7856 | 255.2927 | 338.2154 | 139.5603 | 275.6453 |  | 269.4603 | 304.2602 | 366.5388 | 177.933 | 296.7442 | 374.1578 | 198.4218 | 328.6695 | 234.218 | 332.7701 | 213.6933 | 340.0946 | 0.75209 | 19.4416 | 1.2902 | 0.28367 | -40.1924 | 3.1156 | 811.68 | 0.29 | 2.4545 | 0.82784 | -0.37224 | -1.2242 | 2.6099 | 1.6791 | 3.6257 |  | -1.1051 | -9.5179 | -0.22069 | -0.59523 | 13.3287 | 9.1415
42810.6028 | 14067 | 113.0785 | 87.48 | 68.6847 | 51.7452 | 31.2245 | 22.9913 | 18.1535 | 178.8131 | 112.1251 | 92.6382 | 71.0113 | 40.6613 | 25.6299 | 18.6033 | 179.0178 | 189.7775 | 476.5102 | 240.3873 | 223.705 | 444.3226 |  |  |  | 316.71 | 348.3012 | 301.7754 | 301.2431 | 162.3194 | 311.4536 | 189.9362 | 268.0447 | 165.1596 | 264.6244 | 355.4037 | 215.6455 | 344.1723 | 157.0009 |  | 157.3287 | 207.7148 | 137.3686 | 162.496 |  | 37.4063 | 73.5311 | 36.3859 | 71.3585 | 134.7546 | 165.2227 | 232.1153 | 7.9192 | 37.1751 | 9.3125 | 83.6891 | 8.6687 | 42.1551 | 49.2261 | 54.3621 | 25.1804 |  |  | 2.1667 | -0.017653 | 0.23973 | -0.64726 | 2.7706 | 0.85379 | 5.6741 | -5.2564 | 0.82921 | 1.9268 | 8.2231 | -0.00053391 | -0.00055855 | -0.00057662 | 248.3992 | 267.8423 | 295.4385 | 380.1988 | 123.4377 | 74.6938 | 36.7954 | 121.431 | 101.4872 | 76.092 | 58.8077 | 37.7162 | 25.9752 | 18.5345 | 123.359 | 103.9181 | 80.6686 | 53.1478 | 43.201 | 107.4477 | 69.1473 | 196.1897 | 229.535 | 261.4003 | 269.815 | 300.9678 | 322.0738 |  |  |  | 342.919 | 270.3066 | 278.7829 | 306.8401 | 1.7359 | 2.1696 | 841.1758 |  |  | 846.1117 |  |  | 374.9857 | 449.1988 | 202.2823 | 247.1305 | 345.8359 | 160.9657 | 1018.3581 | 770.893 | 852.5146 | 867.3351 | 922.2981 |  |  | 721.7064 | 357.979 | 943.9168 | 330.1267 | 735.179 |  | 797.8232 |  |  | 916.7379 | 1047.7179 | 995.6419 | [6 empty] | 761.9694 |  |  | 752.4095 |  |  | 222.1455 | 323.7074 | 352.253 | 135.3835 | 284.8922 | 384.3543 | 202.0901 | 304.5354 |  | 272.1299 | 344.2188 | 206.007 | 339.6565 | 255.2426 | 337.707 | 139.5427 | 275.4966 |  | 268.0779 | 304.8202 | 366.4917 | 178.5258 | 296.9892 | 373.7565 | 198.3104 | 328.5672 | 233.8118 | 332.9856 | 213.6507 | 339.957 | 0.77443 | 19.4413 | 1.2942 | 0.28505 | -40.1166 | 3.1157 | 821.69 | 0.27 | 2.4803 | -0.1724 | 0.63532 | -1.0439 | 2.4287 | 1.3482 | 3.4757 |  | -1.1074 | -9.5396 | -0.57819 | -0.50175 | 13.2809 | 9.1699
42810.6029 | 14068 | 113.0833 | 87.4873 | 68.6906 | 51.7558 | 31.2144 | 22.9887 | 18.162 | 178.8322 | 112.1276 | 92.6362 | 71.0119 | 40.6673 | 25.6313 | 18.6067 | 179.0114 | 189.7767 | 476.5398 | 240.3695 | 223.6697 | 444.3494 |  |  |  | 316.717 | 348.2793 | 302.2035 | 301.6952 | 163.6142 | 311.6235 | 189.9241 | 268.0354 | 165.5518 | 264.636 | 355.3955 | 216.0066 | 344.1592 | 157.8176 |  | 158.9166 | 207.7813 | 136.1978 | 161.6762 |  | 37.1967 | 73.4035 | 36.2802 | 70.9436 | 133.682 | 164.0528 | 232.1132 | 7.9348 | 37.1677 | 9.2565 | 83.6169 | 8.6589 | 42.1339 | 49.187 | 54.3562 | 25.1754 |  |  | 2.0839 | 0.3247 | -0.025748 | -0.88251 | 2.9684 | 1.5937 | 5.5979 | -5.2499 | 0.22731 | 2.0615 | 8.0608 | -0.00060455 | -0.00058976 | -0.00061276 | 247.0263 | 267.9933 | 294.7719 | 380.1096 | 123.455 | 74.7167 | 36.7973 | 121.4369 | 101.4898 | 76.0985 | 58.8108 | 37.7236 | 25.977 | 18.5373 | 123.2743 | 104.374 | 82.1251 | 54.4407 | 43.4459 | 107.5465 | 69.1291 | 196.1743 | 229.5272 | 261.3864 | 269.779 | 300.9281 | 322.0442 |  |  |  | 342.97 | 270.5988 | 279.702 | 306.6968 | 1.4616 | 1.9407 | 838.9555 |  |  | 843.8948 |  |  | 374.9819 | 449.1802 | 202.2055 | 247.1433 | 345.8323 | 160.9276 | 1018.0898 | 770.0751 | 851.0878 | 865.3114 | 923.5872 |  |  | 721.7428 | 357.9157 | 942.7674 | 330.1007 | 735.0179 |  | 797.4358 |  |  | 917.5418 | 1047.2578 | 995.7826 | [6 empty] | 760.9903 |  |  | 752.6848 |  |  | 221.9951 | 324.3711 | 352.7769 | 135.4676 | 284.5651 | 384.2791 | 201.5717 | 304.2745 |  | 272.9532 | 343.8834 | 205.7598 | 339.3259 | 254.7578 | 337.5059 | 139.5077 | 275.3281 |  | 266.785 | 305.2835 | 366.4602 | 178.7099 | 297.1785 | 373.5717 | 198.3626 | 328.569 | 233.9943 | 333.044 | 213.5595 | 340.2456 | 0.5254 | 19.4412 | 1.2979 | 0.28403 | -40.0471 | 3.1156 | 805.35 | 0.26 | 2.4328 | 0.73926 | -0.20817 | -1.2187 | 2.5105 | 1.8396 | 3.4476 |  | -1.1138 | -9.5097 | -0.55657 | -0.66578 | 13.3027 | 9.178
42810.6029 | 14069 | 113.0946 | 87.4886 | 68.6932 | 51.7539 | 31.2137 | 22.9836 | 18.1607 | 178.8553 | 112.1281 | 92.6393 | 71.0121 | 40.6621 | 25.6314 | 18.6088 | 179.0103 | 189.7606 | 476.5547 | 240.3493 | 223.2889 | 444.425 |  |  |  | 316.723 | 348.2628 | 302.6752 | 301.9873 | 164.7187 | 311.7011 | 189.9307 | 268.0384 | 165.8328 | 264.6486 | 355.3863 | 215.6939 | 344.1547 | 157.2509 |  | 159.828 | 207.689 | 136.9863 | 160.698 |  | 36.9429 | 73.2837 | 36.1756 | 70.6704 | 133.4515 | 164.1766 | 232.2335 | 7.97 | 37.1707 | 9.4036 | 83.5631 | 8.6514 | 42.1067 | 49.1655 | 54.341 | 25.1667 |  |  | 2.5715 | 0.45678 | -0.035604 | -0.74254 | 3.6307 | 1.9288 | 5.5256 | -5.1868 | 1.1427 | 1.9636 | 7.9809 | -0.00058483 | -0.00056348 | -0.00060126 | 246.049 | 266.2284 | 292.4223 | 380.5715 | 123.4787 | 74.7296 | 36.804 | 121.4399 | 101.4929 | 76.1057 | 58.8142 | 37.7292 | 25.9922 | 18.5414 | 121.4541 | 104.928 | 81.3206 | 55.0843 | 44.529 | 107.6486 | 69.0738 | 196.1799 | 229.5235 | 261.3828 | 269.7663 | 300.9146 | 322.0226 |  |  |  | 342.9428 | 271.0862 | 279.8541 | 306.9814 | 1.9209 | 2.1647 | 836.1946 |  |  | 840.9952 |  |  | 374.9728 | 449.1595 | 202.8884 | 247.1539 | 345.8309 | 162.7168 | 1017.9264 | 770.3801 | 849.9144 | 862.7909 | 923.586 |  |  | 721.8365 | 357.8674 | 942.5686 | 330.0558 | 734.5794 |  | 797.4526 |  |  | 916.4768 | 1047.3401 | 996.2219 | [6 empty] | 762.6008 |  |  | 753.2998 |  |  | 221.5034 | 324.5825 | 354.2962 | 134.9477 | 284.2806 | 384.1426 | 201.1396 | 304.1353 |  | 273.7134 | 343.8928 | 205.8203 | 339.1771 | 254.5824 | 337.2517 | 139.0604 | 275.0783 |  | 266.5627 | 305.0241 | 366.4419 | 179.3572 | 297.0002 | 373.115 | 198.1744 | 328.6696 | 233.9608 | 332.6467 | 213.5106 | 339.9965 | 0.85571 | 19.4416 | 1.3015 | 0.28421 | -40.2023 | 3.1156 | 796.67 | 0.24 | 2.7026 | 0.87666 | -0.24475 | -1.1177 | 2.7769 | 2.024 | 3.4258 |  | -1.1205 | -9.5076 | -0.3417 | -0.58304 | 13.3295 | 9.1679
42810.6029 | 14070 | 113.1117 | 87.4862 | 68.6897 | 51.7528 | 31.2202 | 22.9907 | 18.1579 | 178.867 | 112.1324 | 92.6359 | 71.0253 | 40.6688 | 25.6335 | 18.6058 | 179.0079 | 189.7511 | 476.5727 | 240.3254 | 223.0672 | 444.4002 |  |  |  | 316.7309 | 348.2457 | 302.8504 | 302.1859 | 165.6047 | 311.6473 | 189.9332 | 268.0355 | 166.2537 | 264.6655 | 355.3756 | 215.1777 | 344.133 | 156.3405 |  | 160.0109 | 207.9795 | 137.3441 | 159.5352 |  | 36.7913 | 73.1848 | 36.0882 | 70.4758 | 133.2877 | 164.5156 | 232.2565 | 7.9299 | 37.1536 | 9.6709 | 83.5435 | 8.6369 | 42.1088 | 49.1587 | 54.3229 | 25.1604 |  |  | 2.6491 | 0.26096 | 0.34618 | -0.46589 | 3.6767 | 1.5602 | 5.452 | -4.7281 | 0.38299 | 1.8666 | 7.958 | -0.00058976 | -0.00059633 | -0.00062919 | 247.9157 | 265.8799 | 293.3352 | 380.3583 | 123.4986 | 74.7393 | 36.8067 | 121.4423 | 101.4942 | 76.1071 | 58.8151 | 37.7223 | 25.9804 | 18.5334 | 119.5198 | 104.6206 | 81.6689 | 56.0412 | 46.5904 | 107.6668 | 69.0596 | 196.1782 | 229.5263 | 261.3803 | 269.7516 | 300.8901 | 322.0031 |  |  |  | 342.9162 | 271.2062 | 279.9569 | 306.1921 | 2.2554 | 2.6149 | 833.7838 |  |  | 838.3879 |  |  | 374.9771 | 449.1407 | 203.1595 | 247.1792 | 345.8341 | 162.2023 | 1017.6907 | 770.693 | 848.774 | 862.6213 | 923.7624 |  |  | 722.2349 | 357.8496 | 942.9134 | 330.0205 | 733.7574 |  | 796.8096 |  |  | 916.2743 | 1047.8878 | 996.9507 | [6 empty] | 763.759 |  |  | 752.3544 |  |  | 221.3069 | 324.9346 | 354.3077 | 134.7557 | 283.9016 | 384.001 | 201.2127 | 303.9454 |  | 274.1319 | 343.479 | 205.747 | 339.0824 | 254.8335 | 337.167 | 138.7098 | 275.1837 |  | 267.404 | 305.3607 | 366.4212 | 179.2031 | 296.4015 | 372.8805 | 198.1661 | 328.6283 | 234.4625 | 332.0434 | 213.3352 | 339.952 | 0.71781 | 19.4417 | 1.3053 | 0.28476 | -40.0661 | 3.1156 | 802.64 | 0.27 | 2.7429 | 0.66253 | 0.76307 | -0.88524 | 2.7956 | 1.8211 | 3.4042 |  | -1.1331 | -9.5199 | -0.12452 | -0.62344 | 13.36 | 9.1877
42810.6029 | 14071 | 113.118 | 87.4962 | 68.6938 | 51.7682 | 31.2286 | 22.9861 | 18.172 | 178.897 | 112.1462 | 92.6477 | 71.0316 | 40.6763 | 25.6422 | 18.6115 | 179.0078 | 189.7459 | 476.5837 | 240.3046 | 223.0379 | 444.3458 |  |  |  | 316.7316 | 348.224 | 302.9264 | 302.2476 | 165.9248 | 311.6201 | 189.937 | 268.0265 | 165.9227 | 264.6805 | 355.3585 | 214.7633 | 344.0635 | 155.7157 |  | 159.8861 | 208.1915 | 137.8867 | 159.4666 |  | 36.8035 | 73.1919 | 36.0138 | 70.4497 | 133.2859 | 164.7879 | 232.0675 | 7.8906 | 37.1445 | 9.7841 | 83.5457 | 8.6393 | 42.0922 | 49.1599 | 54.3236 | 25.167 |  |  | 2.4677 | 0.17291 | 0.16942 | -0.49349 | 3.2555 | 1.8592 | 5.2923 | -4.9647 | 0.54781 | 2.3097 | 8.174 | -0.00053883 | -0.0005569 | -0.00055198 | 247.5533 | 265.6408 | 294.1993 | 380.259 | 123.529 | 74.7727 | 36.8186 | 121.4485 | 101.5077 | 76.1169 | 58.8292 | 37.7353 | 25.9876 | 18.5443 | 119.3442 | 106.5469 | 84.4829 | 58.68 | 50.1336 | 107.7148 | 69.0938 | 196.1733 | 229.5159 | 261.3766 | 269.7284 | 300.8696 | 321.9759 |  |  |  | 342.9028 | 271.0692 | 280.7787 | 305.5769 | 1.5337 | 2.0885 | 831.8281 |  |  | 836.3402 |  |  | 374.9868 | 449.1207 | 202.9134 | 247.1981 | 345.838 | 162.1537 | 1016.0628 | 771.4156 | 847.9289 | 861.7439 | 924.068 |  |  | 722.29 | 357.8138 | 942.4355 | 330.0426 | 733.0093 |  | 796.0565 |  |  | 916.871 | 1047.5023 | 998.4367 | [6 empty] | 765.8721 |  |  | 751.7292 |  |  | 221.3214 | 324.8383 | 353.6326 | 134.943 | 283.9723 | 383.8912 | 200.8709 | 304.038 |  | 274.0936 | 343.2871 | 205.471 | 338.9468 | 254.8495 | 336.6158 | 139.2063 | 274.9364 |  | 268.4539 | 305.09 | 366.4065 | 179.2868 | 296.0058 | 372.5316 | 197.9627 | 328.4771 | 234.531 | 331.8955 | 213.5893 | 340.0735 | 0.49747 | 19.4406 | 1.309 | 0.28555 | -40.1251 | 3.1156 | 808.18 | 0.27 | 2.6473 | 0.5393 | 0.53382 | -0.91109 | 2.6314 | 1.9885 | 3.355 |  | -1.1376 | -9.5049 | -0.099083 | -0.932 | 13.3563 | 9.2037
42810.6029 | 14072 | 113.1295 | 87.5056 | 68.705 | 51.7636 | 31.229 | 22.9898 | 18.169 | 178.9164 | 112.1412 | 92.6498 | 71.0348 | 40.6781 | 25.6356 | 18.6123 | 179.0172 | 189.7529 | 476.6071 | 240.3022 | 223.1464 | 444.3437 |  |  |  | 316.7545 | 348.2196 | 303.0836 | 302.2427 | 166.4053 | 311.7291 | 189.9357 | 268.0139 | 165.0917 | 264.6897 | 355.3433 | 214.5279 | 343.9819 | 155.326 |  | 160.2566 | 208.1216 | 137.3503 | 159.2246 |  | 36.8878 | 73.2448 | 35.9627 | 70.3673 | 133.4991 | 165.2922 | 232.1308 | 7.8694 | 37.1383 | 9.8459 | 83.5305 | 8.6315 | 42.0557 | 49.1378 | 54.3029 | 25.1475 |  |  | 3.0906 | 0.41275 | 0.27521 | -0.92325 | 3.0899 | 1.6627 | 5.2805 | -5.1598 | -0.13037 | 2.0651 | 8.0594 | -0.00052898 | -0.00056183 | -0.00061604 | 247.232 | 266.0105 | 292.1282 | 380.1807 | 123.5352 | 74.7908 | 36.8267 | 121.4458 | 101.5084 | 76.1108 | 58.8321 | 37.7359 | 25.9897 | 18.5359 | 115.9721 | 106.1742 | 84.3972 | 58.0416 | 51.7844 | 107.7297 | 69.0821 | 196.18 | 229.5186 | 261.371 | 269.7095 | 300.8407 | 321.9659 |  |  |  | 342.9037 | 270.4082 | 281.6521 | 302.2866 | 2.1065 | 1.6178 | 830.6911 |  |  | 834.8485 |  |  | 374.9856 | 449.0955 | 203.8737 | 247.2165 | 345.8301 | 160.2998 | 1020.6909 | 771.2817 | 846.803 | 860.4792 | 923.2131 |  |  | 722.2734 | 357.8024 | 942.9267 | 330.0246 | 732.3495 |  | 795.7659 |  |  | 916.5702 | 1046.7394 | 998.8101 | [6 empty] | 764.2966 |  |  | 752.194 |  |  | 221.3735 | 325.123 | 353.7601 | 134.752 | 284.0292 | 383.8056 | 200.2374 | 304.043 |  | 274.0758 | 343.525 | 205.6082 | 338.9964 | 254.9594 | 336.7465 | 139.5097 | 274.8903 |  | 268.5465 | 305.3898 | 366.4009 | 179.0851 | 295.8568 | 372.399 | 197.685 | 328.3666 | 234.7572 | 331.6503 | 213.4627 | 340.0278 | 0.63846 | 19.442 | 1.3121 | 0.28605 | -40.0876 | 3.1156 | 843.03 | 0.23 | 2.9629 | 0.8333 | 0.68043 | -1.2463 | 2.5651 | 1.8816 | 3.3532 |  | -1.1381 | -9.52 | 0.27744 | -0.92388 | 13.3564 | 9.2952
42810.6029 | 14073 | 113.136 | 87.501 | 68.716 | 51.7627 | 31.2361 | 22.9865 | 18.1601 | 178.9293 | 112.1409 | 92.6499 | 71.0303 | 40.6821 | 25.6353 | 18.6116 | 179.0138 | 189.7459 | 476.6276 | 240.2781 | 222.926 | 444.3142 |  |  |  | 316.7554 | 348.2072 | 302.991 | 302.2845 | 164.987 | 311.6897 | 189.9355 | 268.0097 | 165.2469 | 264.7023 | 355.3269 | 214.4942 | 343.9095 | 155.3999 |  | 160.362 | 207.6408 | 137.5569 | 158.7726 |  | 36.805 | 73.1639 | 35.9662 | 70.2385 | 133.839 | 165.4894 | 232.4927 | 7.8039 | 37.1254 | 9.7765 | 83.5237 | 8.6413 | 42.0568 | 49.1266 | 54.3071 | 25.1548 |  |  | 2.5985 | 0.019803 | 0.34224 | -0.51649 | 3.0406 | 1.7632 | 5.5098 | -5.148 | 0.25416 | 1.7901 | 8.0693 | -0.00052076 | -0.00052076 | -0.00058976 | 248.0974 | 267.4256 | 294.2277 | 379.5789 | 123.5488 | 74.8004 | 36.8228 | 121.4529 | 101.4991 | 76.1149 | 58.8287 | 37.7316 | 25.9914 | 18.5332 | 115.7023 | 103.2931 | 80.8161 | 55.9243 | 49.532 | 107.7019 | 69.0482 | 196.1715 | 229.5049 | 261.3628 | 269.6918 | 300.8148 | 321.9335 |  |  |  | 342.9522 | 270.5945 | 282.1551 | 302.8033 | 1.5817 | 1.3654 | 829.3196 |  |  | 833.4532 |  |  | 374.9981 | 449.0874 | 204.58 | 247.2427 | 345.8497 | 161.0388 | 1021.2557 | 771.6059 | 845.7829 | 859.4432 | 923.5768 |  |  | 722.0891 | 357.7331 | 943.1112 | 330.0302 | 731.6051 |  | 794.7573 |  |  | 915.7799 | 1046.3646 | 998.9798 | [6 empty] | 766.0211 |  |  | 752.8094 |  |  | 221.8335 | 325.0377 | 353.6441 | 134.6096 | 283.8141 | 383.7399 | 200.0427 | 304.4021 |  | 274.0009 | 343.7871 | 206.2403 | 338.9615 | 254.9767 | 337.2401 | 139.3912 | 274.9585 |  | 269.4002 | 306.1389 | 366.3724 | 179.0116 | 295.6248 | 372.2316 | 197.8661 | 328.2476 | 235.0866 | 331.4885 | 213.3673 | 339.8479 | 0.67274 | 19.443 | 1.3143 | 0.28686 | -40.1779 | 3.1156 | 864.7 | 0.22 | 2.7167 | 0.1825 | 0.75869 | -0.93204 | 2.5451 | 1.9381 | 3.426 |  | -1.1389 | -9.5247 | 0.30398 | -0.53006 | 13.3631 | 9.2847
42810.6029 | 14074 | 113.1368 | 87.5033 | 68.7047 | 51.7705 | 31.2345 | 22.9797 | 18.1691 | 178.9405 | 112.1466 | 92.6529 | 71.0238 | 40.6847 | 25.6439 | 18.6113 | 179.0115 | 189.74 | 476.6441 | 240.2622 | 222.7974 | 444.2148 |  |  |  | 316.7607 | 348.1917 | 302.8365 | 302.4239 | 164.3455 | 311.5816 | 189.9489 | 267.9992 | 164.7308 | 264.7141 | 355.3143 | 214.0867 | 343.8445 | 154.7138 |  | 159.959 | 207.9631 | 136.2108 | 156.917 |  | 36.8298 | 73.1874 | 36.0165 | 70.0739 | 134.0813 | 165.9659 | 233.1581 | 7.7309 | 37.125 | 9.6654 | 83.5308 | 8.6345 | 42.0543 | 49.0963 | 54.2838 | 25.1417 |  |  | 2.8212 | -0.070225 | -0.05072 | -1.1703 | 2.9841 | 2.2988 | 5.6741 | -5.0724 | 0.28296 | 2.3118 | 8.0057 | -0.00057662 | -0.00055198 | -0.00058976 | 247.8928 | 267.9305 | 293.7364 | 378.907 | 123.5766 | 74.8057 | 36.8426 | 121.4659 | 101.5077 | 76.1253 | 58.838 | 37.7381 | 25.9976 | 18.5419 | 112.2786 | 99.3294 | 76.3401 | 54.4795 | 47.6494 | 107.6235 | 68.9676 | 196.1629 | 229.4946 | 261.3608 | 269.6767 | 300.798 | 321.9159 |  |  |  | 343.0253 | 270.2457 | 280.7854 | 302.6862 | 2.051 | 1.7653 | 828.0382 |  |  | 832.085 |  |  | 374.9936 | 449.06 | 204.6772 | 247.2548 | 345.8414 | 159.5409 | 1021.6467 | 769.9888 | 844.7776 | 858.0542 | 924.1602 |  |  | 722.3167 | 357.6658 | 942.793 | 330.101 | 732.0107 |  | 793.9113 |  |  | 916.5419 | 1046.1062 | 999.6658 | [6 empty] | 763.5409 |  |  | 753.8665 |  |  | 222.3766 | 324.8129 | 353.01 | 134.8224 | 283.5888 | 383.6908 | 199.9942 | 304.6814 |  | 273.8031 | 343.9254 | 206.4228 | 338.649 | 254.7098 | 337.2988 | 139.4237 | 275.1444 |  | 270.4627 | 306.7139 | 366.3333 | 178.9976 | 295.7136 | 372.0836 | 197.6439 | 328.1195 | 235.4658 | 331.6299 | 213.2863 | 339.7684 | 0.72493 | 19.4453 | 1.315 | 0.28558 | -40.1526 | 3.1156 | 899.24 | 0.22 | 2.8305 | -0.34369 | -0.29208 | -1.403 | 2.5227 | 2.2141 | 3.4786 |  | -1.1509 | -9.5103 | 0.67469 | -0.042407 | 13.4093 | 9.2939
42810.6029 | 14075 | 113.1511 | 87.5061 | 68.705 | 51.7686 | 31.2378 | 22.9907 | 18.1453 | 178.9699 | 112.1579 | 92.6552 | 71.0355 | 40.6928 | 25.6547 | 18.6034 | 179.0087 | 189.7319 | 476.6575 | 240.237 | 222.8802 | 444.132 |  |  |  | 316.7706 | 348.1682 | 302.6464 | 302.4806 | 164.0338 | 311.4098 | 189.95 | 267.9951 | 163.1967 | 264.7266 | 355.287 | 213.576 | 343.8089 | 154.1278 |  | 158.3326 | 207.927 | 134.6243 | 157.5229 |  | 36.8192 | 73.2099 | 35.996 | 70.0616 | 134.2536 | 166.5661 | 233.6274 | 7.6383 | 37.146 | 9.6244 | 83.5748 | 8.6268 | 42.0594 | 49.0845 | 54.2674 | 25.1371 |  |  | 2.5373 | 0.14597 | -0.20711 | -0.85819 | 3.3166 | 2.0156 | 5.3948 | -5.1953 | 0.89771 | 2.6255 | 7.9888 | -0.00052405 | -0.0005454 | -0.00059469 | 247.1014 | 267.6915 | 291.4979 | 379.1842 | 123.5935 | 74.8303 | 36.8612 | 121.4667 | 101.5154 | 76.1299 | 58.8414 | 37.7445 | 25.9987 | 18.5448 | 113.7112 | 102.0198 | 77.8094 | 55.117 | 46.9277 | 107.6869 | 68.9648 | 196.1566 | 229.4841 | 261.3462 | 269.6544 | 300.7643 | 321.8869 |  |  |  | 343.0176 | 269.708 | 279.8948 | 301.94 | 2.7372 | 1.7678 | 826.9035 |  |  | 830.8895 |  |  | 375.0008 | 449.0523 | 204.2327 | 247.2762 | 345.8372 | 158.3144 | 1021.8738 | 768.2674 | 843.913 | 857.2387 | 924.3102 |  |  | 722.4762 | 357.5944 | 942.4451 | 330.0651 | 731.8703 |  | 793.976 |  |  | 916.3729 | 1046.2484 | 1000.1548 | [6 empty] | 760.7179 |  |  | 754.2857 |  |  | 222.2314 | 324.7195 | 352.0125 | 135.2614 | 283.7381 | 383.6562 | 200.2107 | 304.6847 |  | 273.9193 | 343.8813 | 206.3305 | 338.3751 | 254.7861 | 336.9371 | 139.3275 | 275.3679 |  | 271.3439 | 307.1229 | 366.2878 | 178.803 | 295.7169 | 371.9665 | 197.4298 | 328.0832 | 235.8477 | 331.9154 | 212.9952 | 339.9125 | 0.64616 | 19.4492 | 1.3151 | 0.28528 | -40.0832 | 3.1156 | 915.02 | 0.29 | 2.6839 | 0.49552 | -0.59025 | -1.2015 | 2.6613 | 2.0747 | 3.3942 |  | -1.1614 | -9.5035 | 0.52336 | -0.206 | 13.3896 | 9.314
42810.603 | 14076 | 113.1442 | 87.5118 | 68.7066 | 51.7695 | 31.2408 | 22.9982 | 18.1475 | 178.9848 | 112.1546 | 92.6685 | 71.0397 | 40.6889 | 25.6492 | 18.6099 | 179.0083 | 189.718 | 476.6742 | 240.2092 | 222.9715 | 444.1736 |  |  |  | 316.7815 | 348.1514 | 302.4543 | 302.3528 | 163.4891 | 311.373 | 189.9728 | 268.0072 | 161.6986 | 264.7459 | 355.2821 | 213.7194 | 343.811 | 154.6457 |  | 157.6881 | 207.9351 | 132.97 | 158.4736 |  | 36.6949 | 73.1253 | 35.9125 | 69.8417 | 134.4032 | 166.7817 | 233.7864 | 7.56 | 37.1516 | 9.7318 | 83.6121 | 8.6282 | 42.0918 | 49.0707 | 54.2516 | 25.1375 |  |  | 2.5295 | 0.043459 | -0.024436 | -0.66763 | 3.1471 | 2.0149 | 5.4789 | -5.2873 | 0.51629 | 2.3727 | 8.1977 | -0.0005914 | -0.00055526 | -0.0006144 | 250.0207 | 268.9541 | 293.0392 | 379.4794 | 123.6123 | 74.8583 | 36.8671 | 121.4657 | 101.5177 | 76.1369 | 58.8431 | 37.7409 | 25.9984 | 18.5423 | 117.7389 | 102.5007 | 77.4505 | 54.2699 | 48.177 | 107.8339 | 68.9244 | 196.1561 | 229.4726 | 261.3386 | 269.6161 | 300.7283 | 321.8551 |  |  |  | 343.0187 | 269.7911 | 280.8352 | 301.7352 | 2.3921 | 1.4881 | 826.0203 |  |  | 830.2659 |  |  | 375.0009 | 449.0288 | 203.5385 | 247.2921 | 345.829 | 155.6552 | 1021.8695 | 769.3257 | 843.1488 | 852.5087 | 924.2785 |  |  | 723.2812 | 357.5782 | 943.7867 | 329.8104 | 732.5186 |  | 793.9733 |  |  | 916.0627 | 1046.2897 | 1000.5192 | [6 empty] | 762.6159 |  |  | 754.8639 |  |  | 222.2055 | 324.558 | 351.2111 | 135.3362 | 283.9137 | 383.6227 | 200.7668 | 304.7268 |  | 273.9844 | 343.6565 | 206.4102 | 338.1391 | 255.2655 | 336.7022 | 139.8286 | 275.5237 |  | 271.524 | 307.295 | 366.2434 | 179.0903 | 295.6516 | 371.9389 | 197.4917 | 328.0788 | 236.0163 | 332.2019 | 212.7433 | 339.7818 | 0.55025 | 19.4575 | 1.3153 | 0.28413 | -40.1608 | 3.1157 | 927.63 | 0.19 | 2.6797 | 0.27034 | -0.20272 | -1.0596 | 2.5931 | 2.0749 | 3.4214 |  | -1.1851 | -9.5605 | 0.094009 | -0.17099 | 13.3634 | 9.3198
42810.603 | 14077 | 113.1493 | 87.5107 | 68.7002 | 51.7746 | 31.2374 | 22.994 | 18.1515 | 178.9955 | 112.1585 | 92.6612 | 71.0406 | 40.6897 | 25.65 | 18.6127 | 179.0072 | 189.7163 | 476.6893 | 240.1966 | 222.8729 | 444.252 |  |  |  | 316.7942 | 348.137 | 302.1727 | 302.3013 | 161.68 | 311.2975 | 189.9705 | 267.996 | 160.3398 | 264.7456 | 355.2612 | 213.989 | 343.7733 | 154.9303 |  | 157.4456 | 207.3831 | 132.0021 | 157.5033 |  | 36.7104 | 73.1397 | 35.8423 | 69.6586 | 134.3514 | 166.6035 | 233.634 | 7.5034 | 37.1531 | 9.761 | 83.621 | 8.6272 | 42.1185 | 49.049 | 54.2302 | 25.1271 |  |  | 2.4664 | 0.006003 | 0.10305 | -0.46129 | 2.9118 | 2.3783 | 6.046 | -5.1244 | 1.0882 | 2.1251 | 7.9686 | -0.00053062 | -0.00052898 | -0.00057826 | 252.3302 | 269.7036 | 293.9118 | 379.4414 | 123.6438 | 74.88 | 36.877 | 121.4674 | 101.5264 | 76.139 | 58.848 | 37.7431 | 26.0061 | 18.5411 | 120.7112 | 104.1963 | 78.0653 | 53.5336 | 46.0885 | 107.8815 | 68.9265 | 196.1544 | 229.4778 | 261.3384 | 269.6119 | 300.7083 | 321.8489 |  |  |  | 343.1409 | 270.0519 | 280.8967 | 301.5882 | 1.7827 | 2.1958 | 825.815 |  |  | 830.1007 |  |  | 375.0131 | 449.0298 | 203.0521 | 247.3273 | 345.8313 | 155.768 | 1022.2291 | 769.3491 | 842.4658 | 849.4213 | 925.1273 |  |  | 723.8279 | 357.6066 | 943.6547 | 329.6083 | 732.8089 |  | 793.6934 |  |  | 917.5139 | 1046.0971 | 1001.0401 | [6 empty] | 762.8307 |  |  | 755.4702 |  |  | 222.4945 | 324.3745 | 350.6403 | 135.0687 | 283.7589 | 383.5963 | 201.0037 | 304.823 |  | 273.8161 | 343.7033 | 206.5933 | 337.9047 | 255.2874 | 336.3097 | 139.8575 | 275.5866 |  | 271.2066 | 307.0236 | 366.1945 | 179.6236 | 295.6524 | 371.8213 | 197.9304 | 328.0725 | 235.2973 | 332.3384 | 212.7654 | 339.5401 | 0.76808 | 19.4575 | 1.3157 | 0.28556 | -40.0644 | 3.1156 | 926.75 | 0.27 | 2.6459 | 0.10048 | 0.4163 | -0.8808 | 2.4938 | 2.2537 | 3.5934 |  | -1.1979 | -9.5725 | -0.23037 | -0.23904 | 13.3873 | 9.3337
42810.603 | 14078 | 113.1663 | 87.5264 | 68.7115 | 51.7892 | 31.2463 | 22.9965 | 18.1535 | 179.0181 | 112.1722 | 92.6726 | 71.0508 | 40.7022 | 25.6578 | 18.6239 | 179.0054 | 189.7124 | 476.7095 | 240.1817 | 222.4362 | 444.2415 |  |  |  | 316.8044 | 348.1197 | 301.8858 | 302.0968 | 160.678 | 311.365 | 189.9719 | 267.9905 | 160.0664 | 264.7687 | 355.242 | 214.0279 | 343.7611 | 154.7173 |  | 157.9611 | 206.9186 | 131.6894 | 156.6383 |  | 36.8508 | 73.0934 | 35.7897 | 69.5971 | 133.9248 | 166.436 | 233.2859 | 7.4879 | 37.1516 | 9.7043 | 83.6 | 8.6157 | 42.1108 | 49.0158 | 54.1972 | 25.1177 |  |  | 2.6254 | 0.17291 | 0.19701 | -0.40413 | 2.881 | 2.3362 | 5.9251 | -5.3635 | 0.2131 | 1.9587 | 8.0103 | -0.0005684 | -0.00059797 | -0.00057169 | 253.3036 | 271.6145 | 295.4904 | 378.5685 | 123.6678 | 74.8903 | 36.8742 | 121.4701 | 101.5269 | 76.1465 | 58.8555 | 37.7517 | 26.0037 | 18.5488 | 120.206 | 103.9996 | 78.9849 | 54.2731 | 46.4952 | 107.8995 | 68.9124 | 196.1511 | 229.468 | 261.3307 | 269.5899 | 300.6815 | 321.84 |  |  |  | 343.2407 | 270.2241 | 280.6489 | 301.505 | 1.3862 | 2.67 | 825.9842 |  |  | 830.086 |  |  | 375.0142 | 449.0105 | 202.6448 | 247.3426 | 345.8313 | 155.4788 | 1022.3975 | 766.9439 | 841.9242 | 845.5758 | 925.2711 |  |  | 724.0126 | 357.6113 | 941.8079 | 329.4338 | 732.6288 |  | 793.3988 |  |  | 918.4584 | 1045.8051 | 1001.4916 | [6 empty] | 760.6639 |  |  | 755.6971 |  |  | 222.5359 | 324.4485 | 350.8178 | 134.8192 | 283.7007 | 383.5647 | 200.5077 | 304.6329 |  | 273.769 | 343.8096 | 206.4874 | 337.677 | 254.8437 | 335.9116 | 139.7959 | 275.6459 |  | 270.8404 | 306.8761 | 366.1391 | 179.5142 | 295.6509 | 371.6059 | 198.5138 | 328.071 | 234.6628 | 332.5682 | 212.7175 | 339.4211 | 0.63268 | 19.4541 | 1.3177 | 0.2858 | -40.0377 | 3.1157 | 916.49 | 0.31 | 2.73 | 0.53922 | 0.57558 | -0.82436 | 2.48 | 2.2333 | 3.5566 |  | -1.2026 | -9.5347 | -0.172 | -0.3429 | 13.4103 | 9.3441
42810.603 | 14079 | 113.1689 | 87.5257 | 68.7178 | 51.789 | 31.2489 | 22.9976 | 18.155 | 179.0426 | 112.1803 | 92.6785 | 71.0612 | 40.7121 | 25.6597 | 18.6257 | 179.0021 | 189.7029 | 476.7287 | 240.1653 | 222.1127 | 444.2268 |  |  |  | 316.8121 | 348.1044 | 301.7825 | 301.9127 | 159.8249 | 311.4499 | 189.9831 | 267.997 | 159.9612 | 264.7939 | 355.2356 | 213.8756 | 343.7499 | 154.2272 |  | 158.1227 | 206.3344 | 132.1708 | 156.7707 |  | 36.7883 | 73.0477 | 35.7343 | 69.7285 | 134.0931 | 166.4458 | 233.1348 | 7.573 | 37.1329 | 9.6279 | 83.5844 | 8.6179 | 42.1144 | 48.9989 | 54.1729 | 25.1175 |  |  | 2.168 | 0.25176 | 0.12867 | -0.54475 | 2.6503 | 1.8723 | 6.117 | -5.1848 | 0.62468 | 1.8301 | 7.9233 | -0.0005914 | -0.00052569 | -0.00056183 | 248.9444 | 266.6788 | 290.655 | 378.9492 | 123.6869 | 74.9126 | 36.8687 | 121.4754 | 101.5211 | 76.1431 | 58.8574 | 37.7474 | 26.0067 | 18.5372 | 119.9075 | 105.9079 | 82.3788 | 55.9312 | 48.1159 | 107.9483 | 68.9276 | 196.1424 | 229.4641 | 261.3268 | 269.5691 | 300.6613 | 321.818 |  |  |  | 343.2327 | 269.348 | 279.9838 | 301.1894 | 2.2272 | 2.2434 | 826.43 |  |  | 830.0832 |  |  | 375.0124 | 449.0035 | 202.3102 | 247.3598 | 345.8401 | 156.7457 | 1023.4144 | 765.6628 | 841.2003 | 839.3881 | 925.9938 |  |  | 724.4883 | 357.5353 | 940.9769 | 329.3617 | 732.8995 |  | 793.2287 |  |  | 919.1394 | 1045.8234 | 1002.327 | [6 empty] | 761.215 |  |  | 755.8086 |  |  | 222.7476 | 324.4581 | 350.8292 | 134.625 | 283.8474 | 383.5336 | 200.1914 | 304.3981 |  | 273.5771 | 343.667 | 206.2671 | 337.3367 | 255.1987 | 335.5498 | 139.2313 | 275.8229 |  | 270.8189 | 306.7956 | 366.0995 | 179.411 | 295.583 | 371.523 | 198.9268 | 328.0764 | 234.7194 | 332.6378 | 212.4015 | 339.54 | 0.5826 | 19.4531 | 1.3194 | 0.28597 | -39.999 | 3.1157 | 909.54 | 0.27 | 2.481 | 0.65062 | 0.46513 | -0.95703 | 2.3787 | 1.9993 | 3.6138 |  | -1.2223 | -9.5172 | -0.1328 | -0.71819 | 13.4057 | 9.3522
42810.603 | 14080 | 113.1736 | 87.5221 | 68.7277 | 51.7911 | 31.2434 | 22.9903 | 18.1566 | 179.0459 | 112.1724 | 92.6773 | 71.0605 | 40.7093 | 25.6531 | 18.623 | 178.991 | 189.6875 | 476.7439 | 240.1468 | 221.8842 | 444.2183 |  |  |  | 316.8287 | 348.0828 | 302.038 | 302.0711 | 160.3935 | 311.6059 | 189.9796 | 267.9832 | 161.1963 | 264.7921 | 355.2213 | 213.4304 | 343.7164 | 153.6935 |  | 157.4827 | 205.8386 | 132.2395 | 155.8725 |  | 36.792 | 72.9953 | 35.6877 | 69.6628 | 134.226 | 166.339 | 233.4023 | 7.7393 | 37.1154 | 9.6273 | 83.6114 | 8.6136 | 42.0877 | 48.9772 | 54.1409 | 25.1075 |  |  | 2.3685 | 0.053315 | 0.30281 | -0.28256 | 2.6786 | 2.4302 | 6.2957 | -5.3898 | 0.26837 | 2.1085 | 7.9652 | -0.00061112 | -0.00054705 | -0.00061112 | 246.4348 | 264.3412 | 290.5193 | 378.2828 | 123.717 | 74.9265 | 36.8726 | 121.4857 | 101.528 | 76.1487 | 58.8587 | 37.7584 | 26.0029 | 18.5488 | 120.361 | 106.8358 | 84.4636 | 58.1639 | 51.4832 | 107.9937 | 68.945 | 196.147 | 229.4565 | 261.3235 | 269.546 | 300.6349 | 321.7881 |  |  |  | 343.1571 | 268.5352 | 279.7718 | 300.9687 | 2.4695 | 2.7078 | 826.7728 |  |  | 829.893 |  |  | 375.0224 | 448.9927 | 202.5607 | 247.3875 | 345.8382 | 158.1737 | 1023.5074 | 766.1682 | 840.4556 | 840.4337 | 926.9011 |  |  | 724.8146 | 357.3713 | 941.0816 | 329.2739 | 732.6688 |  | 792.9519 |  |  | 920.5308 | 1046.2238 | 1003.1787 | [6 empty] | 761.7076 |  |  | 755.9522 |  |  | 222.9403 | 324.5872 | 350.2746 | 134.5051 | 283.8129 | 383.4939 | 199.9818 | 304.6298 |  | 273.2833 | 343.8372 | 205.8572 | 337.1475 | 255.7844 | 335.4357 | 138.9088 | 275.8723 |  | 270.9314 | 306.1881 | 366.0491 | 179.553 | 295.6249 | 371.5378 | 199.2156 | 327.9507 | 235.0238 | 332.4979 | 212.1891 | 339.4795 | 0.62632 | 19.4526 | 1.3229 | 0.28875 | -40.0551 | 3.1156 | 897.39 | 0.16 | 2.5935 | 0.29938 | 0.71348 | -0.68921 | 2.3911 | 2.2775 | 3.6658 |  | -1.2452 | -9.5269 | -0.17757 | -0.94774 | 13.428 | 9.3522
42810.603 | 14081 | 113.186 | 87.5282 | 68.718 | 51.7838 | 31.2418 | 22.9856 | 18.1583 | 179.0709 | 112.1766 | 92.6793 | 71.0582 | 40.7146 | 25.6596 | 18.611 | 178.9921 | 189.6836 | 476.7675 | 240.1324 | 221.8218 | 444.1793 |  |  |  | 316.8422 | 348.0746 | 302.2589 | 302.2171 | 160.5445 | 311.8405 | 189.9856 | 267.9751 | 160.7798 | 264.8033 | 355.1942 | 213.0357 | 343.6943 | 153.2384 |  | 156.6365 | 205.21 | 132.3828 | 155.4591 |  | 36.8636 | 72.9698 | 35.6671 | 69.6368 | 134.2209 | 166.0504 | 233.5847 | 7.8688 | 37.104 | 9.6657 | 83.6407 | 8.6067 | 42.0505 | 48.9576 | 54.1186 | 25.0996 |  |  | 2.6077 | -0.18851 | 0.27718 | -0.53489 | 2.4762 | 2.1542 | 5.7674 | -5.4904 | 0.68306 | 1.7458 | 7.9586 | -0.00052569 | -0.00056676 | -0.00059305 | 247.3583 | 266.2183 | 295.75 | 377.9145 | 123.7415 | 74.9262 | 36.8804 | 121.4914 | 101.5373 | 76.1552 | 58.8635 | 37.76 | 25.9996 | 18.5435 | 120.2391 | 107.2947 | 86.5692 | 57.5933 | 52.1482 | 108.0216 | 69.0016 | 196.1465 | 229.4458 | 261.3147 | 269.5288 | 300.613 | 321.768 |  |  |  | 343.1494 | 268.3565 | 280.2702 | 301.3161 | 3.2113 | 2.667 | 827.1174 |  |  | 830.0082 |  |  | 375.0243 | 448.976 | 202.3957 | 247.4027 | 345.8361 | 156.945 | 1022.8953 | 766.5497 | 839.8299 | 838.5923 | 926.4773 |  |  | 724.4645 | 357.1357 | 941.5435 | 329.1829 | 732.6815 |  | 792.8454 |  |  | 920.7813 | 1045.588 | 1003.0782 | [6 empty] | 760.8723 |  |  | 755.9169 |  |  | 222.8235 | 324.4707 | 350.2038 | 134.0524 | 283.6047 | 383.452 | 200.1999 | 304.8536 |  | 272.8328 | 343.7994 | 205.4953 | 337.1429 | 256.0746 | 335.1597 | 139.0602 | 275.5213 |  | 271.1976 | 305.2205 | 366.0086 | 179.2665 | 295.8758 | 371.1947 | 198.717 | 327.7574 | 234.9517 | 332.0897 | 212.1453 | 339.2097 | 0.64289 | 19.4513 | 1.3252 | 0.28892 | -40.0678 | 3.1156 | 866.4 | 0.3 | 2.7219 | -0.56291 | 0.6826 | -0.94823 | 2.2982 | 2.1436 | 3.5074 |  | -1.2554 | -9.5467 | -0.16058 | -1.1749 | 13.4377 | 9.342
42810.603 | 14082 | 113.1962 | 87.5284 | 68.731 | 51.7983 | 31.243 | 22.9844 | 18.1615 | 179.092 | 112.1827 | 92.6899 | 71.0735 | 40.7188 | 25.6667 | 18.6285 | 178.994 | 189.6805 | 476.7816 | 240.1141 | 221.9581 | 444.167 |  |  |  | 316.8474 | 348.0548 | 302.4329 | 302.3729 | 160.3154 | 311.8208 | 189.9884 | 267.961 | 161.2712 | 264.8273 | 355.1821 | 213.426 | 343.6302 | 153.7945 |  | 156.8822 | 204.5533 | 133.1957 | 155.9972 |  | 36.8446 | 72.9873 | 35.6617 | 69.7848 | 134.2164 | 166.2197 | 233.6819 | 7.9769 | 37.092 | 9.7983 | 83.6187 | 8.61 | 42.0199 | 48.9268 | 54.0976 | 25.1008 |  |  | 2.4269 | -0.046569 | 0.23578 | -0.23853 | 2.879 | 1.754 | 5.4848 | -5.5548 | 0.80799 | 2.2006 | 8.0345 | -0.00055855 | -0.00057005 | -0.00061112 | 249.2228 | 266.4398 | 298.525 | 377.6294 | 123.7536 | 74.9474 | 36.8922 | 121.4921 | 101.5412 | 76.1519 | 58.8679 | 37.7637 | 25.9998 | 18.5427 | 121.7938 | 108.5859 | 87.7161 | 57.2082 | 52.1922 | 108.1085 | 69.0579 | 196.1335 | 229.4388 | 261.3111 | 269.507 | 300.588 | 321.7328 |  |  |  | 343.0514 | 267.7225 | 279.6986 | 300.7992 | 2.1731 | 2.639 | 827.3296 |  |  | 830.2036 |  |  | 375.031 | 448.9751 | 203.0245 | 247.4178 | 345.831 | 157.1866 | 1022.5599 | 766.1462 | 839.2383 | 834.3256 | 925.7606 |  |  | 724.4952 | 357.016 | 941.0327 | 329.0272 | 732.4095 |  | 792.4601 |  |  | 918.7175 | 1044.4922 | 1002.7387 | [6 empty] | 760.8969 |  |  | 756.3975 |  |  | 222.602 | 324.4733 | 350.747 | 134.0553 | 283.6042 | 383.4196 | 199.9331 | 305.1022 |  | 272.6249 | 343.6644 | 205.8427 | 337.2268 | 255.9929 | 334.8527 | 138.5297 | 274.7439 |  | 270.783 | 304.6126 | 365.951 | 179.1636 | 295.9324 | 370.951 | 197.9607 | 327.7113 | 234.6203 | 332.1425 | 212.0037 | 339.1199 | 0.49304 | 19.4503 | 1.3276 | 0.289 | -40.0723 | 3.1156 | 859.67 | 0.33 | 2.6258 | -0.27979 | 0.62958 | -0.63324 | 2.4786 | 1.9346 | 3.4211 |  | -1.2664 | -9.5446 | -0.32257 | -1.2956 | 13.4175 | 9.3484
42810.603 | 14083 | 113.2021 | 87.5372 | 68.7429 | 51.8069 | 31.2512 | 22.9928 | 18.1627 | 179.1117 | 112.1951 | 92.6996 | 71.0843 | 40.7237 | 25.6647 | 18.6256 | 178.9988 | 189.6781 | 476.8023 | 240.1032 | 221.993 | 444.2119 |  |  |  | 316.8665 | 348.0563 | 302.2835 | 302.2899 | 159.4888 | 311.8495 | 189.996 | 267.9585 | 161.804 | 264.8367 | 355.1681 | 213.4516 | 343.5424 | 153.6446 |  | 156.8999 | 204.2481 | 133.9536 | 154.7694 |  | 36.6875 | 72.896 | 35.6249 | 69.7015 | 134.421 | 166.4073 | 233.5033 | 7.9641 | 37.0732 | 9.8102 | 83.6063 | 8.6038 | 42.0195 | 48.8861 | 54.0683 | 25.093 |  |  | 2.5222 | 0.27871 | 0.14707 | -0.14128 | 3.2798 | 1.2881 | 5.3942 | -5.3077 | 0.013248 | 2.2055 | 8.0131 | -0.00054705 | -0.00049284 | -0.00055526 | 249.2198 | 265.1127 | 295.2574 | 376.9136 | 123.7854 | 74.9722 | 36.9052 | 121.4998 | 101.5445 | 76.1588 | 58.8749 | 37.7725 | 26.015 | 18.5524 | 121.725 | 108.2303 | 88.0987 | 57.3916 | 51.9912 | 108.1451 | 69.0904 | 196.1473 | 229.4496 | 261.3117 | 269.4975 | 300.5711 | 321.7272 |  |  |  | 343.0003 | 267.6212 | 279.5545 | 300.3915 | 2.1912 | 1.627 | 827.5848 |  |  | 830.37 |  |  | 375.032 | 448.9679 | 202.7308 | 247.4471 | 345.8395 | 158.3017 | 1022.9168 | 766.7524 | 838.6411 | 834.6813 | 926.4744 |  |  | 724.1672 | 356.9298 | 941.1562 | 328.8466 | 732.3599 |  | 792.0372 |  |  | 917.9097 | 1043.6453 | 1002.7857 | [6 empty] | 760.9146 |  |  | 756.9039 |  |  | 222.0927 | 324.5143 | 351.4135 | 134.0271 | 283.318 | 383.3857 | 199.6106 | 305.3661 |  | 272.7675 | 343.5692 | 205.7701 | 336.9257 | 255.0858 | 334.6423 | 137.8416 | 274.2846 |  | 269.6759 | 303.9738 | 365.8963 | 179.5199 | 295.7475 | 371.4326 | 196.8248 | 327.6484 | 234.6405 | 331.9415 | 211.9695 | 339.4281 | 0.92928 | 19.4504 | 1.3296 | 0.28988 | -40.0548 | 3.1156 | 839.63 | 0.26 | 2.6769 | 0.6844 | 0.49716 | -0.48727 | 2.6461 | 1.6583 | 3.3934 |  | -1.2646 | -9.562 | -0.3104 | -1.3342 | 13.4445 | 9.3556
42810.603 | 14084 | 113.2179 | 87.5398 | 68.7647 | 51.8138 | 31.2584 | 22.9974 | 18.1747 | 179.129 | 112.2008 | 92.7049 | 71.092 | 40.7342 | 25.6715 | 18.6327 | 178.9994 | 189.6704 | 476.8037 | 240.0721 | 222.0029 | 444.2059 |  |  |  | 316.8814 | 348.0286 | 302.2427 | 302.1193 | 159.9945 | 311.9617 | 190.005 | 267.9522 | 161.8563 | 264.8512 | 355.1478 | 213.0502 | 343.4568 | 152.964 |  | 156.4427 | 203.8353 | 133.5876 | 154.6325 |  | 36.5831 | 72.8395 | 35.575 | 69.5574 | 134.1831 | 166.5959 | 233.2705 | 7.8489 | 37.0473 | 9.8247 | 83.5837 | 8.6118 | 42.0179 | 48.8734 | 54.0431 | 25.0902 |  |  | 2.678 | -0.32913 | 0.48483 | 0.10908 | 2.8698 | 2.0202 | 5.454 | -5.4161 | 0.4439 | 2.1196 | 7.9455 | -0.0005684 | -0.00053555 | -0.00055362 | 247.9258 | 266.7673 | 297.8526 | 377.0968 | 123.8075 | 74.9913 | 36.9062 | 121.4976 | 101.5425 | 76.1562 | 58.8756 | 37.7706 | 26.0109 | 18.5473 | 117.9022 | 105.1519 | 84.0594 | 55.5349 | 49.3161 | 108.0192 | 69.0751 | 196.1463 | 229.4387 | 261.3043 | 269.4725 | 300.5513 | 321.6996 |  |  |  | 342.9832 | 267.4158 | 278.8287 | 301.3379 | 1.3222 | 1.3605 | 827.9682 |  |  | 830.6314 |  |  | 375.0369 | 448.94 | 203.5024 | 247.4645 | 345.8322 | 157.1578 | 1023.3151 | 766.3689 | 838.2137 | 835.7924 | 926.8117 |  |  | 724.7411 | 356.8416 | 941.3005 | 328.7177 | 732.135 |  | 792.2379 |  |  | 920.4116 | 1043.0781 | 1003.247 | [6 empty] | 760.5944 |  |  | 757.0547 |  |  | 221.832 | 324.4232 | 351.0614 | 133.5905 | 282.8285 | 383.3453 | 199.5076 | 305.3091 |  | 272.9116 | 343.7485 | 205.6877 | 336.6623 | 254.845 | 334.2156 | 137.7208 | 274.6232 |  | 268.8338 | 303.0814 | 365.8474 | 179.2901 | 295.7133 | 372.0665 | 195.5806 | 327.5396 | 234.0245 | 332.1606 | 212.0988 | 339.7461 | 0.4759 | 19.449 | 1.3311 | 0.28916 | -40.1074 | 3.1156 | 832.14 | 0.24 | 2.7586 | -0.74367 | 0.9026 | 0.42813 | 2.4757 | 2.0771 | 3.4129 |  | -1.288 | -9.5759 | 0.098777 | -0.8872 | 13.4414 | 9.3279
42810.6031 | 14085 | 113.2289 | 87.5455 | 68.7608 | 51.8112 | 31.2568 | 23.0014 | 18.174 | 179.1512 | 112.2074 | 92.7039 | 71.085 | 40.7344 | 25.6699 | 18.6261 | 178.9923 | 189.6647 | 476.8248 | 240.0564 | 221.8416 | 444.2424 |  |  |  | 316.8961 | 348.0211 | 302.0989 | 302.024 | 158.7189 | 311.9896 | 189.9977 | 267.9474 | 162.8137 | 264.862 | 355.139 | 212.9229 | 343.3656 | 153.0081 |  | 156.0812 | 203.4933 | 135.1835 | 154.6812 |  | 36.6245 | 72.9031 | 35.5473 | 69.5029 | 133.5908 | 166.5646 | 232.8208 | 7.7771 | 37.0214 | 9.7909 | 83.5645 | 8.6159 | 42.0477 | 48.8601 | 54.0426 | 25.089 |  |  | 2.3435 | -0.48289 | 0.083332 | -0.28782 | 3.1596 | 1.7738 | 5.5276 | -5.4385 | 1.219 | 1.2295 | 8.0602 | -0.00057662 | -0.00054048 | -0.0005799 | 248.9057 | 265.9579 | 295.4238 | 376.5683 | 123.8235 | 74.9922 | 36.9059 | 121.4987 | 101.548 | 76.1627 | 58.8759 | 37.7844 | 26.0078 | 18.5453 | 111.5301 | 99.3382 | 79.0651 | 54.7358 | 49.6529 | 107.7775 | 68.9925 | 196.1346 | 229.4243 | 261.2987 | 269.4579 | 300.5246 | 321.6685 |  |  |  | 343.0127 | 267.8486 | 280.1751 | 301.7197 | 1.6839 | 1.0058 | 828.4255 |  |  | 831.0422 |  |  | 375.0583 | 448.9284 | 203.3697 | 247.4928 | 345.8269 | 159.03 | 1023.3982 | 766.5008 | 838.0559 | 834.6466 | 927.2829 |  |  | 724.6052 | 356.7922 | 941.4012 | 328.6078 | 731.2691 |  | 792.1252 |  |  | 920.0082 | 1043.1233 | 1003.5737 | [6 empty] | 761.0818 |  |  | 757.7948 |  |  | 222.0163 | 324.1756 | 350.3902 | 133.627 | 283.013 | 383.3113 | 199.035 | 305.0685 |  | 272.9817 | 344.1993 | 205.8147 | 336.4992 | 255.2184 | 333.9981 | 137.9078 | 274.7603 |  | 268.5613 | 302.7222 | 365.798 | 178.5883 | 295.7663 | 372.0167 | 195.563 | 327.4321 | 233.5101 | 332.1944 | 211.7101 | 339.7316 | 0.68487 | 19.445 | 1.3337 | 0.29027 | -40.0603 | 3.1156 | 838.92 | 0.2 | 2.5806 | -0.90087 | 0.37423 | -0.6955 | 2.5976 | 1.9463 | 3.4357 |  | -1.2884 | -9.5872 | 0.7769 | -0.34221 | 13.4327 | 9.3197
42810.6031 | 14086 | 113.2263 | 87.5491 | 68.7467 | 51.8039 | 31.2464 | 22.9956 | 18.1598 | 179.1573 | 112.1981 | 92.6994 | 71.0791 | 40.7276 | 25.6658 | 18.6232 | 178.9882 | 189.6688 | 476.8424 | 240.044 | 221.3462 | 444.2718 |  |  |  | 316.9108 | 348.0078 | 301.9465 | 302.1577 | 158.4319 | 312.096 | 190.009 | 267.9508 | 164.1951 | 264.8729 | 355.1288 | 213.0161 | 343.3005 | 153.3096 |  | 155.5303 | 203.4444 | 136.6943 | 155.2542 |  | 36.7681 | 72.9022 | 35.5755 | 69.3473 | 133.228 | 166.4645 | 232.3498 | 7.7231 | 37.008 | 9.6898 | 83.5541 | 8.6174 | 42.0688 | 48.8485 | 54.0435 | 25.0779 |  |  | 2.5446 | -0.93499 | -0.065832 | -1.0494 | 2.8179 | 1.5024 | 5.6669 | -5.104 | 0.40167 | 2.4155 | 7.9672 | -0.00057005 | -0.0006144 | -0.00056183 | 246.8735 | 264.499 | 293.9453 | 375.4077 | 123.8398 | 75.0177 | 36.9243 | 121.5007 | 101.5539 | 76.1686 | 58.8847 | 37.7801 | 26.0091 | 18.5499 | 107.202 | 95.5219 | 75.5129 | 52.6229 | 47.1586 | 107.5772 | 68.8703 | 196.125 | 229.4237 | 261.2926 | 269.4356 | 300.4964 | 321.6462 |  |  |  | 343.0013 | 268.4995 | 281.0666 | 301.0895 | 1.79 | 1.1763 | 828.9144 |  |  | 831.1983 |  |  | 375.0523 | 448.909 | 202.3646 | 247.5089 | 345.8153 | 160.5521 | 1023.6128 | 767.5971 | 837.6232 | 834.1207 | 928.2984 |  |  | 725.0481 | 356.7547 | 940.8278 | 328.6023 | 731.7004 |  | 791.6859 |  |  | 921.8671 | 1042.9748 | 1004.2185 | [6 empty] | 765.4867 |  |  | 758.5424 |  |  | 222.0387 | 324.3708 | 350.5075 | 134.0215 | 283.0509 | 383.2704 | 198.2589 | 304.8722 |  | 272.6899 | 343.9802 | 205.5126 | 336.4059 | 255.0288 | 334.1384 | 138.2518 | 274.7608 |  | 268.8606 | 302.8579 | 365.733 | 178.5503 | 295.7947 | 371.1281 | 195.8828 | 327.4499 | 233.3246 | 331.8577 | 211.2539 | 339.3929 | 0.60283 | 19.4333 | 1.3352 | 0.2904 | -40.0688 | 3.1156 | 834.6 | 0.25 | 2.6893 | -1.2535 | -0.33263 | -1.328 | 2.4528 | 1.791 | 3.4784 |  | -1.3038 | -9.5717 | 1.233 | 0.037806 | 13.4115 | 9.3363
42810.6031 | 14087 | 113.2301 | 87.5582 | 68.7533 | 51.81 | 31.2561 | 22.9961 | 18.1572 | 179.1786 | 112.2072 | 92.7074 | 71.0895 | 40.7338 | 25.6735 | 18.6345 | 178.9835 | 189.651 | 476.8563 | 240.0208 | 221.1194 | 444.2701 |  |  |  | 316.918 | 347.9859 | 301.4531 | 301.7833 | 158.8616 | 311.8934 | 190.0158 | 267.9446 | 164.722 | 264.8836 | 355.112 | 213.1942 | 343.218 | 153.5666 |  | 155.2412 | 203.6253 | 136.1138 | 155.7483 |  | 36.6649 | 72.6613 | 35.5466 | 69.2606 | 133.5592 | 166.3615 | 231.6835 | 7.6283 | 36.9949 | 9.6104 | 83.5837 | 8.6154 | 42.0779 | 48.8387 | 54.0325 | 25.0725 |  |  | 2.4841 | -0.15565 | -0.31225 | -1.6316 | 3.4914 | 1.4761 | 5.4717 | -5.0915 | 1.0176 | 1.9054 | 7.9606 | -0.00062426 | -0.00055033 | -0.00056183 | 248.8087 | 264.5971 | 292.6368 | 375.2413 | 123.8554 | 75.0249 | 36.9374 | 121.5088 | 101.5538 | 76.1765 | 58.8869 | 37.7764 | 26.0202 | 18.5488 | 105.5581 | 95.317 | 73.8374 | 51.0517 | 46.4266 | 107.4148 | 68.7667 | 196.1204 | 229.4116 | 261.2716 | 269.4033 | 300.4729 | 321.6176 |  |  |  | 342.8301 | 269.247 | 280.8818 | 302.9945 | 1.7527 | 1.3114 | 829.2331 |  |  | 831.54 |  |  | 375.0623 | 448.8827 | 201.3612 | 247.5296 | 345.8059 | 160.3776 | 1023.0493 | 768.1334 | 837.262 | 832.7313 | 928.2528 |  |  | 724.7287 | 356.6871 | 939.7065 | 328.5798 | 732.3448 |  | 791.3512 |  |  | 921.0336 | 1042.9309 | 1004.1807 | [6 empty] | 764.5996 |  |  | 759.9504 |  |  | 222.5737 | 324.2098 | 351.2374 | 134.0129 | 282.416 | 383.2272 | 198.347 | 304.5264 |  | 272.3127 | 343.5233 | 205.8174 | 336.3574 | 254.5891 | 334.1233 | 138.1843 | 274.7485 |  | 267.9627 | 303.1372 | 365.6804 | 178.3634 | 295.6896 | 370.286 | 196.2789 | 327.3162 | 232.9241 | 331.8217 | 210.5796 | 339.0646 | 0.3145 | 19.4321 | 1.3357 | 0.28932 | -40.1192 | 3.1156 | 806.94 | 0.37 | 2.6567 | -0.51128 | -0.72417 | -1.6554 | 2.7299 | 1.775 | 3.4175 |  | -1.3007 | -9.5423 | 1.3956 | 0.21151 | 13.3911 | 9.2695
42810.6031 | 14088 | 113.2355 | 87.569 | 68.7596 | 51.8194 | 31.2525 | 23.0018 | 18.1745 | 179.1959 | 112.2169 | 92.7178 | 71.0973 | 40.7406 | 25.6764 | 18.6387 | 178.9857 | 189.6434 | 476.8734 | 240.0021 | 221.1875 | 444.2732 |  |  |  | 316.9331 | 347.9626 | 301.3383 | 301.5283 | 159.5115 | 311.8887 | 190.024 | 267.9397 | 162.9245 | 264.9169 | 355.1054 | 213.3547 | 343.154 | 153.6831 |  | 155.6195 | 203.6143 | 134.5824 | 155.3741 |  | 36.5295 | 72.5303 | 35.4669 | 69.107 | 133.837 | 166.3249 | 231.3802 | 7.6055 | 36.9663 | 9.5151 | 83.5865 | 8.6159 | 42.0754 | 48.8337 | 54.0433 | 25.0673 |  |  | 2.8501 | 0.073683 | -0.28925 | -1.3964 | 3.1806 | 1.3571 | 4.9756 | -5.129 | 0.92865 | 1.9919 | 8.0602 | -0.0005799 | -0.00058976 | -0.00057333 | 248.0896 | 265.3969 | 293.0123 | 375.6362 | 123.9009 | 75.0495 | 36.9618 | 121.5137 | 101.5521 | 76.1742 | 58.8894 | 37.7831 | 26.0168 | 18.544 | 103.4767 | 94.8216 | 72.0498 | 49.4428 | 44.3336 | 107.2201 | 68.6824 | 196.1251 | 229.4121 | 261.2756 | 269.3905 | 300.4487 | 321.601 |  |  |  | 342.6179 | 269.1635 | 279.5027 | 303.0703 | 1.9849 | 0.99654 | 829.6255 |  |  | 831.9551 |  |  | 375.0789 | 448.8659 | 201.1244 | 247.5518 | 345.8054 | 157.8869 | 1021.9036 | 767.847 | 836.9372 | 832.7966 | 926.635 |  |  | 725.0333 | 356.5933 | 938.1675 | 328.5523 | 732.7987 |  | 791.0573 |  |  | 919.1867 | 1041.6552 | 1002.9486 | [6 empty] | 762.6345 |  |  | 760.7956 |  |  | 222.4963 | 323.9077 | 351.6474 | 133.6161 | 281.9075 | 383.1721 | 199.0145 | 304.7848 |  | 272.1856 | 343.1715 | 205.3984 | 336.205 | 255.0356 | 333.8669 | 138.9486 | 274.4921 |  | 268.0041 | 303.2799 | 365.6238 | 177.8836 | 295.5475 | 369.9376 | 196.8904 | 327.2124 | 232.7473 | 331.7963 | 210.1628 | 338.9648 | 0.50691 | 19.4298 | 1.3357 | 0.28923 | -40.0878 | 3.1157 | 815.77 | 0.3 | 2.8457 | 0.35171 | -0.69686 | -1.5311 | 2.6055 | 1.7019 | 3.2588 |  | -1.3171 | -9.5017 | 1.6028 | 0.40001 | 13.3963 | 9.2503
42810.6031 | 14089 | 113.2199 | 87.5594 | 68.7636 | 51.8254 | 31.2515 | 22.9965 | 18.1622 | 179.2079 | 112.2075 | 92.7154 | 71.098 | 40.7399 | 25.6731 | 18.6293 | 178.9907 | 189.6411 | 476.8992 | 239.9795 | 221.1965 | 444.2775 |  |  |  | 316.9513 | 347.9584 | 301.5652 | 301.7028 | 159.974 | 311.8135 | 190.0323 | 267.9283 | 163.0122 | 264.9247 | 355.0859 | 213.2809 | 343.0877 | 153.5414 |  | 156.1602 | 203.3748 | 135.4066 | 155.6518 |  | 36.4388 | 72.4696 | 35.4147 | 69.0342 | 134.3213 | 166.3295 | 230.939 | 7.5235 | 36.9131 | 9.4449 | 83.604 | 8.6199 | 42.0806 | 48.8543 | 54.0447 | 25.0731 |  |  | 2.4309 | 0.089455 | -0.32014 | -0.93179 | 2.7686 | 2.0649 | 5.454 | -5.2709 | 0.4221 | 2.6462 | 7.9266 | -0.00047148 | -0.00053883 | -0.00061604 | 248.2494 | 268.9807 | 294.9357 | 376.0656 | 123.9458 | 75.0678 | 36.9632 | 121.5223 | 101.5685 | 76.1836 | 58.8976 | 37.7889 | 26.0147 | 18.5511 | 103.4207 | 94.5723 | 69.3617 | 48.0487 | 43.9016 | 107.1232 | 68.5677 | 196.1294 | 229.4093 | 261.2771 | 269.3724 | 300.4287 | 321.5937 |  |  |  | 342.5655 | 269.4429 | 277.8757 | 302.651 | 1.742 | 0.93256 | 830.0223 |  |  | 832.6233 |  |  | 375.0797 | 448.8422 | 201.1316 | 247.5717 | 345.7946 | 158.6809 | 1021.2775 | 767.3728 | 836.4775 | 832.7394 | 924.7839 |  |  | 724.5927 | 356.5426 | 937.6523 | 328.4771 | 732.9537 |  | 791.6142 |  |  | 917.4806 | 1040.333 | 1002.1525 | [6 empty] | 761.6487 |  |  | 761.4415 |  |  | 222.288 | 323.5695 | 351.9797 | 133.8197 | 281.8778 | 383.1275 | 199.2286 | 304.4699 |  | 272.1959 | 342.9481 | 204.8796 | 335.9648 | 255.6414 | 333.5207 | 139.6168 | 274.2774 |  | 267.554 | 303.4794 | 365.5576 | 177.4049 | 295.5371 | 369.7766 | 197.0713 | 327.2758 | 232.7834 | 331.9836 | 210.1516 | 338.9542 | 0.4759 | 19.4279 | 1.3358 | 0.28901 | -40.0816 | 3.1156 | 808.87 | 0.24 | 2.6279 | 0.3875 | -0.73305 | -1.2506 | 2.4309 | 2.0993 | 3.4119 |  | -1.3091 | -9.4932 | 1.5971 | 0.68491 | 13.3832 | 9.2577
42810.6031 | 14090 | 113.206 | 87.5799 | 68.7731 | 51.827 | 31.268 | 22.9954 | 18.1723 | 179.2321 | 112.2206 | 92.7256 | 71.1104 | 40.7495 | 25.6892 | 18.6458 | 178.9998 | 189.6363 | 476.9189 | 239.9657 | 221.0651 | 444.3444 |  |  |  | 316.9589 | 347.9455 | 301.6943 | 301.9997 | 161.0687 | 311.7494 | 190.0374 | 267.9241 | 164.1878 | 264.9348 | 355.0611 | 213.388 | 343.0093 | 153.9671 |  | 156.3709 | 203.6812 | 134.4979 | 156.556 |  | 36.3559 | 72.4122 | 35.3158 | 68.8575 | 134.3597 | 166.2882 | 230.5963 | 7.4307 | 36.8784 | 9.562 | 83.6084 | 8.6146 | 42.0734 | 48.8521 | 54.0293 | 25.0531 |  |  | 2.2009 | -0.41849 | -0.13614 | -0.64923 | 2.7535 | 1.5648 | 5.9291 | -4.9647 | 0.62215 | 1.7189 | 8.1269 | -0.00057333 | -0.0005799 | -0.00058319 | 249.0892 | 268.0559 | 292.6104 | 375.432 | 123.9726 | 75.0791 | 36.96 | 121.5089 | 101.5654 | 76.1801 | 58.8937 | 37.7785 | 26.0178 | 18.5483 | 101.8408 | 93.2035 | 67.2821 | 47.3346 | 42.8188 | 106.8956 | 68.4449 | 196.1279 | 229.3959 | 261.2685 | 269.3509 | 300.4118 | 321.5646 |  |  |  | 342.5766 | 270.4675 | 278.398 | 303.0189 | 1.6553 | 0.82152 | 830.4607 |  |  | 833.3663 |  |  | 375.0847 | 448.8216 | 200.6177 | 247.5895 | 345.7955 | 159.2254 | 1021.692 | 766.6403 | 836.4064 | 831.553 | 924.5052 |  |  | 724.7305 | 356.4559 | 939.1973 | 328.4695 | 732.9385 |  | 792.1719 |  |  | 917.5033 | 1040.147 | 1002.7279 | [6 empty] | 760.4418 |  |  | 761.8197 |  |  | 222.4295 | 323.0062 | 352.2355 | 134.4341 | 281.9872 | 383.0812 | 199.1171 | 303.955 |  | 272.5819 | 342.5916 | 204.7126 | 335.8287 | 255.5072 | 333.129 | 139.9553 | 274.0492 |  | 268.0998 | 303.7965 | 365.5079 | 176.9912 | 295.4882 | 369.6677 | 197.2875 | 327.3612 | 232.9829 | 331.9453 | 210.1133 | 338.8619 | 0.52405 | 19.4247 | 1.3375 | 0.29004 | -40.1338 | 3.1156 | 815.71 | 0.14 | 2.5004 | -0.83806 | -0.478 | -1.0438 | 2.4241 | 1.8274 | 3.5572 |  | -1.3203 | -9.5367 | 1.7445 | 0.90122 | 13.3518 | 9.2484
42810.6031 | 14091 | 113.1941 | 87.5811 | 68.7802 | 51.8362 | 31.2675 | 23.0029 | 18.1704 | 179.2518 | 112.2292 | 92.7276 | 71.1153 | 40.7556 | 25.6903 | 18.6431 | 178.997 | 189.6338 | 476.9379 | 239.9476 | 220.9126 | 444.4403 |  |  |  | 316.9651 | 347.9297 | 301.7796 | 302.1833 | 162.2419 | 311.7647 | 190.0437 | 267.915 | 162.8573 | 264.9464 | 355.0505 | 213.3443 | 342.9193 | 154.204 |  | 156.8619 | 203.7694 | 133.8395 | 156.9519 |  | 36.3151 | 72.2854 | 35.2534 | 68.695 | 134.2842 | 166.286 | 230.5183 | 7.3721 | 36.8476 | 9.3726 | 83.5527 | 8.6177 | 42.09 | 48.8421 | 54.0222 | 25.045 |  |  | 2.3573 | -0.3495 | 0.17862 | -0.032854 | 2.787 | 1.2257 | 5.3915 | -5.0146 | 0.73872 | 2.2841 | 7.8984 | -0.00051583 | -0.00053719 | -0.0005454 | 247.9306 | 266.1017 | 291.0782 | 375.0606 | 124.005 | 75.1124 | 36.9666 | 121.5227 | 101.5767 | 76.1908 | 58.9092 | 37.7945 | 26.0238 | 18.5602 | 99.7228 | 90.3141 | 65.4165 | 47.1062 | 43.5103 | 106.6567 | 68.3086 | 196.1238 | 229.3874 | 261.2638 | 269.3358 | 300.3751 | 321.5368 |  |  |  | 342.5473 | 271.3129 | 279.1435 | 304.0022 | 1.8822 | 1.7189 | 830.7669 |  |  | 833.8429 |  |  | 375.082 | 448.8023 | 201.4648 | 247.609 | 345.7795 | 157.7693 | 1021.5516 | 765.0374 | 836.2708 | 830.0021 | 924.6781 |  |  | 724.7975 | 356.328 | 939.9121 | 328.5073 | 733.145 |  | 791.4804 |  |  | 918.9244 | 1040.5448 | 1003.2975 | [6 empty] | 760.4 |  |  | 761.7713 |  |  | 223.0057 | 322.8779 | 352.7076 | 134.3928 | 281.7375 | 383.0498 | 198.9558 | 303.5411 |  | 273.181 | 342.3134 | 204.5192 | 335.7346 | 254.8997 | 332.8782 | 140.8445 | 273.9695 |  | 268.0537 | 303.9542 | 365.4575 | 176.7252 | 295.444 | 369.6318 | 197.4447 | 327.4205 | 233.1746 | 331.8199 | 210.1462 | 338.6617 | 0.50961 | 19.4142 | 1.3385 | 0.29108 | -40.0749 | 3.1156 | 823.42 | 0.27 | 2.5877 | -0.76572 | 0.54741 | -0.23477 | 2.4388 | 1.6174 | 3.3921 |  | -1.3329 | -9.5536 | 1.9503 | 1.0921 | 13.3335 | 9.2187
42810.6031 | 14092 | 113.1821 | 87.5866 | 68.7803 | 51.8398 | 31.2644 | 23.0055 | 18.1678 | 179.2659 | 112.229 | 92.7319 | 71.1081 | 40.7513 | 25.6917 | 18.6386 | 178.9894 | 189.6253 | 476.9641 | 239.9296 | 221.1137 | 444.5078 |  |  |  | 316.9847 | 347.9137 | 301.937 | 302.3373 | 164.036 | 311.8154 | 190.0495 | 267.9131 | 161.5703 | 264.9666 | 355.0399 | 213.4786 | 342.836 | 154.7081 |  | 156.9348 | 202.9359 | 132.6858 | 157.1588 |  | 36.3168 | 72.1256 | 35.1369 | 68.3861 | 133.7198 | 166.0571 | 230.4151 | 7.4209 | 36.8366 | 9.2801 | 83.5021 | 8.6131 | 42.1131 | 48.8236 | 54.0083 | 25.0388 |  |  | 2.3961 | -0.21807 | 0.13787 | -0.27599 | 2.7804 | 1.9065 | 5.3488 | -5.2479 | 0.2458 | 2.1832 | 7.8416 | -0.00055362 | -0.00061933 | -0.00053555 | 248.4653 | 265.8341 | 293.6229 | 376.0171 | 124.0156 | 75.1084 | 36.9581 | 121.5225 | 101.5799 | 76.1907 | 58.9004 | 37.7854 | 26.0229 | 18.5494 | 100.5276 | 92.2467 | 68.6575 | 49.2057 | 45.037 | 106.5225 | 68.2502 | 196.1175 | 229.3906 | 261.2661 | 269.3119 | 300.3595 | 321.5226 |  |  |  | 342.4769 | 271.7052 | 279.7626 | 304.7366 | 1.9683 | 1.9594 | 830.9751 |  |  | 833.804 |  |  | 375.088 | 448.7687 | 201.1375 | 247.6316 | 345.7648 | 156.3067 | 1020.6326 | 764.3573 | 835.9207 | 830.0023 | 925.2994 |  |  | 724.7256 | 356.2574 | 939.6011 | 328.4537 | 733.4658 |  | 790.7677 |  |  | 918.9681 | 1039.6636 | 1002.6905 | [6 empty] | 758.4157 |  |  | 761.4638 |  |  | 223.4647 | 322.6558 | 352.8302 | 134.3692 | 281.6513 | 383.0167 | 198.8151 | 303.4557 |  | 273.3954 | 342.222 | 204.3193 | 335.5731 | 254.2719 | 332.9952 | 141.1761 | 273.8431 |  | 267.657 | 303.7298 | 365.4154 | 176.502 | 295.4703 | 369.7283 | 197.2949 | 327.4219 | 233.2193 | 331.6321 | 209.8897 | 338.5962 | 0.5566 | 19.4108 | 1.3392 | 0.29236 | -40.0711 | 3.1157 | 824.61 | 0.26 | 2.609 | -0.60472 | 0.48083 | -0.68029 | 2.4353 | 2.0166 | 3.3778 |  | -1.3369 | -9.5491 | 1.8443 | 0.72501 | 13.321 | 9.1926
42810.6031 | 14093 | 113.1822 | 87.5947 | 68.7839 | 51.8447 | 31.276 | 23.009 | 18.1738 | 179.2871 | 112.2312 | 92.734 | 71.1189 | 40.7566 | 25.6899 | 18.6404 | 178.9896 | 189.6132 | 476.9896 | 239.9152 | 221.4784 | 444.5082 |  |  |  | 316.9904 | 347.8971 | 302.2136 | 302.4079 | 165.5476 | 311.9069 | 190.0479 | 267.8984 | 161.5998 | 264.9736 | 355.0227 | 213.5031 | 342.7624 | 154.7331 |  | 156.7458 | 202.736 | 132.0014 | 156.4866 |  | 36.3041 | 72.1726 | 35.0658 | 68.1927 | 133.3363 | 165.8147 | 230.2601 | 7.5351 | 36.824 | 9.24 | 83.4293 | 8.6006 | 42.1344 | 48.814 | 54.0066 | 25.0286 |  |  | 2.5695 | -0.080081 | 0.047848 | -1.3083 | 3.105 | 2.0708 | 5.4842 | -5.146 | 0.33881 | 2.3311 | 7.7877 | -0.00055526 | -0.00051912 | -0.0006029 | 245.7092 | 262.2896 | 294.719 | 376.5663 | 124.0395 | 75.1346 | 36.9648 | 121.5345 | 101.5857 | 76.1924 | 58.9152 | 37.8012 | 26.0353 | 18.5552 | 99.743 | 92.4546 | 69.122 | 49.2608 | 43.4214 | 106.286 | 68.1641 | 196.121 | 229.3867 | 261.2545 | 269.2961 | 300.3374 | 321.4984 |  |  |  | 342.4321 | 271.861 | 281.3899 | 304.2839 | 1.3895 | 0.76581 | 831.0472 |  |  | 833.7129 |  |  | 375.1078 | 448.7473 | 201.5518 | 247.6578 | 345.771 | 157.4549 | 1020.1159 | 765.3698 | 835.5544 | 829.3953 | 925.2024 |  |  | 724.8174 | 356.1932 | 939.1404 | 328.4144 | 732.886 |  | 790.238 |  |  | 917.3524 | 1038.6556 | 1002.2688 | [6 empty] | 756.7421 |  |  | 760.8298 |  |  | 223.1491 | 322.2966 | 352.4406 | 134.2101 | 281.5597 | 382.9752 | 198.422 | 303.4459 |  | 273.6842 | 342.1288 | 203.6724 | 335.4972 | 253.8769 | 333.1995 | 140.9373 | 273.5605 |  | 266.9364 | 303.6285 | 365.372 | 176.4623 | 295.3106 | 370.3289 | 197.1528 | 327.463 | 233.3933 | 331.4209 | 209.8284 | 338.5235 | 0.65695 | 19.4091 | 1.3398 | 0.29296 | -40.1095 | 3.1156 | 838.77 | 0.3 | 2.7021 | -0.36647 | 0.28328 | -1.4813 | 2.5729 | 2.1011 | 3.4193 |  | -1.3448 | -9.5394 | 1.9023 | 0.66304 | 13.3337 | 9.2016
42810.6032 | 14094 | 113.1863 | 87.6042 | 68.7877 | 51.839 | 31.2738 | 23.0067 | 18.1707 | 179.302 | 112.2467 | 92.7373 | 71.1285 | 40.7656 | 25.6901 | 18.6405 | 178.9936 | 189.6081 | 477.0085 | 239.8993 | 221.694 | 444.5047 |  |  |  | 316.9929 | 347.8843 | 302.1082 | 302.1177 | 165.4656 | 311.8015 | 190.0602 | 267.8976 | 160.3031 | 264.9811 | 355.0075 | 213.0843 | 342.6946 | 154.0637 |  | 156.5713 | 203.5263 | 130.8366 | 155.1894 |  | 36.1427 | 72.1859 | 34.9857 | 68.0105 | 133.2368 | 165.829 | 229.9026 | 7.6931 | 36.808 | 9.3906 | 83.3979 | 8.5974 | 42.156 | 48.8015 | 54.003 | 25.0242 |  |  | 2.3369 | -0.13988 | 0.019592 | -0.69326 | 2.967 | 2.3165 | 6.0947 | -5.4102 | -0.50789 | 1.2177 | 7.8148 | -0.00055362 | -0.00056676 | -0.00056676 | 245.4524 | 259.9825 | 290.304 | 374.9151 | 124.0473 | 75.1517 | 36.9707 | 121.5357 | 101.5871 | 76.2007 | 58.9181 | 37.8045 | 26.0294 | 18.552 | 98.6555 | 89.4903 | 65.7276 | 48.0668 | 42.7721 | 106.0215 | 68.012 | 196.12 | 229.3842 | 261.245 | 269.2702 | 300.3186 | 321.4728 |  |  |  | 342.4243 | 271.9947 | 283.0832 | 304.3706 | 1.1765 | 1.0598 | 831.1281 |  |  | 833.6459 |  |  | 375.1038 | 448.7194 | 201.3853 | 247.6697 | 345.7635 | 155.4509 | 1020.3872 | 765.8523 | 835.2067 | 828.704 | 926.0088 |  |  | 725.4008 | 356.1531 | 939.6121 | 328.411 | 732.0868 |  | 790.254 |  |  | 917.9674 | 1038.4498 | 1002.6421 | [6 empty] | 758.6574 |  |  | 760.4265 |  |  | 223.0589 | 322.1364 | 353.0178 | 133.7634 | 281.3411 | 382.9213 | 197.9607 | 303.296 |  | 273.9683 | 342.0685 | 203.3172 | 335.5355 | 253.5896 | 333.1027 | 140.8358 | 273.3167 |  | 266.0013 | 304.0474 | 365.3214 | 176.3756 | 295.278 | 371.2447 | 197.1507 | 327.4485 | 233.7502 | 331.3577 | 209.8372 | 338.5755 | 0.48861 | 19.4061 | 1.3401 | 0.29286 | -40.1755 | 3.1156 | 822.48 | 0.26 | 2.5766 | -0.48435 | 0.18127 | -1.0783 | 2.5151 | 2.2223 | 3.6047 |  | -1.3644 | -9.5527 | 1.9904 | 1.0219 | 13.3643 | 9.1986
42810.6032 | 14095 | 113.1967 | 87.6142 | 68.8052 | 51.8487 | 31.2718 | 23.0008 | 18.1855 | 179.3205 | 112.2524 | 92.7416 | 71.131 | 40.7686 | 25.6993 | 18.6481 | 178.988 | 189.606 | 477.0346 | 239.8755 | 221.8319 | 444.5386 |  |  |  | 317.0081 | 347.8736 | 302.0505 | 302.1177 | 164.1697 | 311.6545 | 190.066 | 267.8948 | 159.2838 | 265 | 354.991 | 212.9726 | 342.6236 | 154.1001 |  | 156.6261 | 203.4265 | 131.0984 | 155.814 |  | 35.8387 | 72.0872 | 34.9544 | 68.3115 | 133.0908 | 166.0901 | 229.8934 | 7.8655 | 36.7995 | 9.5915 | 83.3941 | 8.6012 | 42.184 | 48.7878 | 53.9972 | 25.0176 |  |  | 2.5354 | 0.25702 | 0.1313 | -0.64463 | 3.8666 | 1.8066 | 5.8673 | -5.2354 | 0.72977 | 1.6629 | 7.9221 | -0.00058812 | -0.00046327 | -0.00053555 | 244.3296 | 260.4604 | 286.6761 | 374.231 | 124.0751 | 75.1866 | 36.9914 | 121.5478 | 101.5975 | 76.2042 | 58.929 | 37.8098 | 26.0381 | 18.5636 | 96.2193 | 88.4569 | 64.6107 | 47.9596 | 43.0977 | 105.7797 | 67.8828 | 196.1191 | 229.3751 | 261.245 | 269.2595 | 300.2929 | 321.4548 |  |  |  | 342.4754 | 272.4175 | 282.6538 | 304.5672 | 2.3314 | 1.6586 | 831.191 |  |  | 833.6814 |  |  | 375.1133 | 448.6923 | 201.2098 | 247.6867 | 345.7589 | 154.8122 | 1020.7924 | 766.1549 | 834.8779 | 829.4554 | 926.8469 |  |  | 725.1209 | 356.0791 | 939.6803 | 328.4566 | 731.5776 |  | 790.3088 |  |  | 919.117 | 1038.9852 | 1003.4346 | [6 empty] | 759.641 |  |  | 761.0107 |  |  | 223.2834 | 322.0565 | 353.1297 | 134.1322 | 281.3088 | 382.8529 | 197.8665 | 303.265 |  | 274.1763 | 341.576 | 203.5087 | 335.5338 | 253.8679 | 332.8959 | 140.6964 | 273.1098 |  | 265.8888 | 304.4167 | 365.2785 | 176.343 | 295.1901 | 371.4325 | 197.067 | 327.4553 | 234.2389 | 331.2091 | 209.803 | 338.5322 | 0.53946 | 19.4049 | 1.3405 | 0.29415 | -40.1276 | 3.1156 | 831.57 | 0.2 | 2.6834 | 0.65646 | 0.46921 | -1.0396 | 2.872 | 1.9631 | 3.5378 |  | -1.3629 | -9.5511 | 2.2313 | 1.1305 | 13.3412 | 9.1972
42810.6032 | 14096 | 113.2024 | 87.6256 | 68.8355 | 51.8645 | 31.2854 | 23.01 | 18.186 | 179.3373 | 112.2463 | 92.7484 | 71.1362 | 40.7804 | 25.7025 | 18.6511 | 178.985 | 189.5951 | 477.066 | 239.8589 | 221.6923 | 444.5858 |  |  |  | 317.016 | 347.8536 | 301.706 | 301.7147 | 161.6726 | 311.2975 | 190.0579 | 267.8717 | 160.2832 | 265.0069 | 354.9764 | 213.1493 | 342.5099 | 154.5698 |  | 156.8689 | 203.739 | 130.6869 | 156.5624 |  | 35.7577 | 71.9937 | 34.9566 | 68.5112 | 133.0532 | 166.1437 | 229.9017 | 8.0122 | 36.794 | 9.6962 | 83.3804 | 8.6023 | 42.1994 | 48.7736 | 53.9878 | 25.0101 |  |  | 2.4243 | 0.19 | 0.59063 | -0.3463 | 3.036 | 1.9308 | 5.7168 | -5.3333 | 0.30106 | 2.3284 | 7.8638 | -0.00054376 | -0.00055362 | -0.00058155 | 243.1121 | 257.9028 | 286.9324 | 373.5674 | 124.0959 | 75.2039 | 36.9985 | 121.5435 | 101.5951 | 76.2013 | 58.9234 | 37.8115 | 26.0347 | 18.558 | 99.5171 | 90.3603 | 67.3101 | 49.2241 | 44.0193 | 105.7175 | 67.8147 | 196.107 | 229.3653 | 261.2335 | 269.2278 | 300.2549 | 321.4255 |  |  |  | 342.4455 | 272.3581 | 280.6993 | 305.2099 | 2.455 | 1.6135 | 831.3703 |  |  | 833.9751 |  |  | 375.1265 | 448.6787 | 201.1596 | 247.7188 | 345.7703 | 155.7226 | 1020.8667 | 766.2353 | 834.7444 | 830.9779 | 926.6894 |  |  | 724.7049 | 356.0041 | 937.6688 | 328.5454 | 731.3101 |  | 790.1907 |  |  | 918.2354 | 1039.2476 | 1003.5849 | [6 empty] | 758.5696 |  |  | 762.3869 |  |  | 223.1098 | 322.2963 | 352.205 | 134.3608 | 281.2907 | 382.8119 | 197.9622 | 303.1989 |  | 274.3343 | 341.1427 | 203.852 | 335.5228 | 254.3937 | 332.8873 | 140.619 | 272.829 |  | 266.959 | 305.0349 | 365.2343 | 175.957 | 294.9152 | 370.7115 | 196.2643 | 327.481 | 234.1715 | 330.7749 | 209.7668 | 338.0755 | 0.64231 | 19.403 | 1.3404 | 0.2941 | -40.1021 | 3.1156 | 844.41 | 0.2 | 2.6232 | 0.56434 | 0.995 | -0.76189 | 2.5451 | 2.0296 | 3.4924 |  | -1.3576 | -9.4884 | 1.8572 | 0.8224 | 13.3112 | 9.177
42810.6032 | 14097 | 113.2063 | 87.6207 | 68.8234 | 51.8489 | 31.2852 | 23.0061 | 18.1928 | 179.3523 | 112.256 | 92.7486 | 71.1409 | 40.7774 | 25.7068 | 18.6494 | 178.9924 | 189.5851 | 477.09 | 239.8373 | 221.6261 | 444.5967 |  |  |  | 317.0382 | 347.8372 | 301.2499 | 301.6368 | 160.2345 | 310.9336 | 190.0704 | 267.8542 | 159.5951 | 265.0242 | 354.9528 | 212.4402 | 342.4196 | 153.7589 |  | 156.6459 | 204.6803 | 128.6243 | 156.7688 |  | 35.8646 | 72.0469 | 35.0116 | 68.7565 | 133.0967 | 166.1435 | 229.7179 | 8.1185 | 36.8048 | 9.7939 | 83.3929 | 8.6027 | 42.2204 | 48.7852 | 53.9831 | 25.0024 |  |  | 2.3796 | 0.23796 | 0.45526 | -0.19648 | 3.517 | 2.5774 | 6.2195 | -5.7296 | 0.88506 | 2.3775 | 7.8211 | -0.00057169 | -0.00054869 | -0.00059469 | 241.8166 | 257.2178 | 288.9326 | 373.4338 | 124.1047 | 75.2165 | 37.0044 | 121.5528 | 101.598 | 76.2104 | 58.9262 | 37.8166 | 26.0335 | 18.5605 | 103.5158 | 93.7389 | 70.542 | 50.1191 | 44.4916 | 105.698 | 67.7711 | 196.1025 | 229.3552 | 261.229 | 269.2106 | 300.2346 | 321.4033 |  |  |  | 342.3378 | 272.3896 | 280.2166 | 305.7711 | 2.1353 | 2.1993 | 831.6698 |  |  | 834.3952 |  |  | 375.1243 | 448.6461 | 199.5994 | 247.7317 | 345.7572 | 154.8113 | 1021.1164 | 766.1558 | 834.5048 | 831.6875 | 926.7713 |  |  | 724.7988 | 355.936 | 937.3239 | 328.5774 | 731.2521 |  | 789.9764 |  |  | 917.1377 | 1039.2983 | 1003.5897 | [6 empty] | 762.8703 |  |  | 763.5565 |  |  | 222.8156 | 322.7045 | 351.1003 | 134.0742 | 281.4935 | 382.7797 | 198.0266 | 303.2454 |  | 274.4218 | 340.4733 | 204.1214 | 335.4683 | 254.3173 | 332.5671 | 140.2565 | 272.6374 |  | 268.3344 | 305.4711 | 365.1729 | 175.191 | 294.4144 | 370.2474 | 195.76 | 327.4086 | 234.3485 | 330.7036 | 209.5453 | 337.7369 | 0.54639 | 19.4002 | 1.3396 | 0.29379 | -40.1336 | 3.1156 | 842.07 | 0.24 | 2.5981 | 0.63162 | 0.87364 | -0.57393 | 2.7393 | 2.345 | 3.6427 |  | -1.366 | -9.4763 | 1.4105 | 0.45807 | 13.2982 | 9.1527
42810.6032 | 14098 | 113.2063 | 87.6148 | 68.8047 | 51.8547 | 31.2817 | 23.0141 | 18.1588 | 179.3689 | 112.2512 | 92.7475 | 71.1313 | 40.7764 | 25.6999 | 18.6438 | 178.9734 | 189.5758 | 477.1136 | 239.8158 | 221.8703 | 444.6191 |  |  |  | 317.0345 | 347.8226 | 301.2048 | 301.557 | 158.7759 | 310.8346 | 190.0756 | 267.8372 | 159.5361 | 265.0333 | 354.9374 | 211.9689 | 342.3265 | 153.5172 |  | 157.3076 | 204.3409 | 127.7595 | 157.6877 |  | 35.8758 | 72.0949 | 35.0502 | 68.7835 | 133.1083 | 166.0208 | 229.8412 | 8.1663 | 36.8111 | 9.8867 | 83.3891 | 8.597 | 42.2071 | 48.792 | 53.9702 | 24.9955 |  |  | 2.4289 | 0.40619 | 0.31792 | -0.23919 | 2.7732 | 1.8316 | 5.7871 | -5.5994 | 0.25358 | 2.0645 | 7.7865 | -0.00057662 | -0.00055198 | -0.00058976 | 242.8133 | 259.4804 | 288.6439 | 373.8043 | 124.1134 | 75.2242 | 36.9884 | 121.5512 | 101.5932 | 76.2095 | 58.9286 | 37.8097 | 26.0329 | 18.5601 | 107.5903 | 97.5535 | 74.6149 | 50.0785 | 44.8559 | 105.7615 | 67.7743 | 196.1027 | 229.3488 | 261.2201 | 269.1844 | 300.2039 | 321.387 |  |  |  | 342.2707 | 271.9115 | 279.8759 | 306.0157 | 2.6324 | 2.3277 | 832.0216 |  |  | 834.9552 |  |  | 375.1299 | 448.6189 | 200.0246 | 247.7489 | 345.7424 | 154.4976 | 1021.6189 | 765.7039 | 834.2676 | 831.8389 | 926.9976 |  |  | 724.8514 | 355.8925 | 937.367 | 328.5869 | 730.3197 |  | 790.7739 |  |  | 917.569 | 1039.095 | 1003.5377 | [6 empty] | 766.8647 |  |  | 763.8858 |  |  | 222.3535 | 323.09 | 349.9906 | 134.4729 | 281.8951 | 382.7569 | 197.7781 | 302.9868 |  | 274.9285 | 340.1125 | 204.3692 | 335.479 | 253.8464 | 332.3985 | 139.6772 | 272.5255 |  | 269.0676 | 305.5491 | 365.1206 | 174.9026 | 294.2881 | 370.4342 | 195.4574 | 327.3019 | 234.3562 | 330.4502 | 209.194 | 337.6855 | 0.52482 | 19.401 | 1.338 | 0.29411 | -40.1244 | 3.1156 | 830.5 | 0.28 | 2.6247 | 0.82527 | 0.73012 | -0.63329 | 2.4321 | 1.9765 | 3.5133 |  | -1.3711 | -9.4768 | 0.96558 | 0.0059184 | 13.2652 | 9.1405
42810.6032 | 14099 | 113.2108 | 87.6257 | 68.8185 | 51.8691 | 31.2897 | 23.0215 | 18.1711 | 179.3946 | 112.2638 | 92.7551 | 71.1422 | 40.7885 | 25.7136 | 18.6523 | 178.9823 | 189.5764 | 477.1586 | 239.8085 | 222.1734 | 444.5787 |  |  |  | 317.0532 | 347.8114 | 301.0533 | 301.3276 | 159.4093 | 310.7658 | 190.0892 | 267.8243 | 158.6576 | 265.0511 | 354.9224 | 212.1641 | 342.2566 | 153.9005 |  | 157.9362 | 204.5323 | 127.1699 | 158.4445 |  | 35.9508 | 72.1702 | 35.0886 | 69.0448 | 133.1002 | 166.0835 | 230.0512 | 8.2364 | 36.8364 | 10.086 | 83.4021 | 8.5896 | 42.1956 | 48.8025 | 53.9384 | 24.9939 |  |  | 2.3593 | 0.10128 | 0.53412 | -0.25496 | 3.0676 | 1.919 | 5.9751 | -5.8051 | 0.24657 | 2.2862 | 7.786 | -0.00057005 | -0.00048462 | -0.00057169 | 247.8933 | 264.6139 | 291.1368 | 373.5224 | 124.1264 | 75.2321 | 36.9984 | 121.5428 | 101.5929 | 76.214 | 58.9268 | 37.8038 | 26.0311 | 18.5569 | 112.5303 | 101.3058 | 79.0792 | 51.8677 | 48.9468 | 105.8557 | 67.8024 | 196.1095 | 229.3467 | 261.219 | 269.1709 | 300.1795 | 321.3659 |  |  |  | 342.2255 | 271.39 | 280.6359 | 306.5645 | 2.1158 | 2.1145 | 832.4711 |  |  | 835.5144 |  |  | 375.1363 | 448.6053 | 200.4205 | 247.7741 | 345.7336 | 153.0165 | 1022.5141 | 764.8317 | 834.4292 | 832.8987 | 927.5796 |  |  | 724.9051 | 355.9219 | 936.3819 | 328.6298 | 729.5406 |  | 791.6873 |  |  | 917.6258 | 1038.9775 | 1003.8804 | [6 empty] | 769.9529 |  |  | 764.6888 |  |  | 222.8881 | 323.0208 | 350.4493 | 134.6832 | 281.9783 | 382.7473 | 197.5098 | 302.7798 |  | 275.4205 | 340.4924 | 204.8945 | 335.5723 | 253.6531 | 332.4451 | 139.6518 | 272.732 |  | 268.8123 | 305.5034 | 365.0638 | 175.3713 | 294.161 | 370.5057 | 195.684 | 327.3237 | 234.3318 | 330.61 | 209.4469 | 337.873 | 0.6868 | 19.3972 | 1.3357 | 0.29352 | -40.1267 | 3.1156 | 823.81 | 0.31 | 2.5866 | 0.41214 | 0.94645 | -0.65391 | 2.5581 | 2.0232 | 3.5701 |  | -1.3701 | -9.4461 | 0.42833 | -0.48675 | 13.2385 | 9.1216
42810.6032 | 14100 | 113.1992 | 87.6267 | 68.8159 | 51.8624 | 31.2934 | 23.0115 | 18.1764 | 179.4085 | 112.2636 | 92.7551 | 71.1462 | 40.7857 | 25.71 | 18.6508 | 178.9803 | 189.5778 | 477.1874 | 239.7921 | 222.07 | 444.5118 |  |  |  | 317.0702 | 347.8024 | 300.7603 | 300.9315 | 157.7443 | 310.6 | 190.0947 | 267.8116 | 158.7189 | 265.0584 | 354.9059 | 212.0277 | 342.1942 | 153.8867 |  | 158.2061 | 204.3678 | 127.7767 | 158.3326 |  | 35.8053 | 72.1886 | 35.1262 | 69.1968 | 133.3028 | 166.3182 | 230.3552 | 8.285 | 36.85 | 10.2242 | 83.4132 | 8.5898 | 42.1864 | 48.8105 | 53.915 | 24.9884 |  |  | 3.0308 | 0.30039 | 0.80944 | -0.24379 | 3.864 | 2.3034 | 5.7326 | -5.5876 | 0.45616 | 2.4356 | 7.8193 | -0.00054705 | -0.00056512 | -0.00058155 | 250.4923 | 268.0319 | 294.6705 | 374.2932 | 124.1667 | 75.2556 | 37.0191 | 121.5656 | 101.6153 | 76.221 | 58.939 | 37.8205 | 26.0454 | 18.5566 | 114.4162 | 103.9265 | 83.1527 | 51.7204 | 48.0638 | 105.9369 | 67.8489 | 196.1074 | 229.3474 | 261.218 | 269.1487 | 300.1659 | 321.345 |  |  |  | 342.1837 | 271.602 | 281.3566 | 306.745 | 2.0925 | 2.3823 | 833.0178 |  |  | 835.9648 |  |  | 375.1354 | 448.5741 | 199.0659 | 247.793 | 345.7235 | 153.3193 | 1023.345 | 764.7548 | 834.5511 | 832.6998 | 928.4517 |  |  | 724.8029 | 356.0481 | 936.1014 | 328.605 | 730.9209 |  | 792.0209 |  |  | 916.154 | 1039.2908 | 1004.3816 | [6 empty] | 771.6287 |  |  | 765.1872 |  |  | 223.6904 | 322.8851 | 350.7764 | 134.8714 | 281.8369 | 382.7508 | 197.3484 | 302.7325 |  | 274.9039 | 340.9055 | 205.2524 | 335.6191 | 253.5361 | 332.223 | 139.0522 | 272.5037 |  | 267.2028 | 305.2001 | 365.0221 | 175.3917 | 294.4667 | 370.4555 | 195.5179 | 327.3332 | 234.5494 | 330.7816 | 209.5426 | 337.7546 | 0.45163 | 19.396 | 1.3321 | 0.29328 | -40.1026 | 3.1156 | 827.75 | 0.32 | 2.9313 | 0.7098 | 1.1652 | -0.63944 | 2.8718 | 2.2172 | 3.4979 |  | -1.3566 | -9.4402 | 0.2288 | -0.93377 | 13.2366 | 9.1132
42810.6032 | 14101 | 113.1941 | 87.6344 | 68.82 | 51.8763 | 31.3005 | 23.0186 | 18.1706 | 179.4335 | 112.2734 | 92.763 | 71.1565 | 40.7974 | 25.7183 | 18.6632 | 178.9804 | 189.5775 | 477.224 | 239.7868 | 222.0391 | 444.5029 |  |  |  | 317.0766 | 347.7906 | 300.4962 | 300.8497 | 157.2587 | 310.5775 | 190.094 | 267.8026 | 159.5858 | 265.0725 | 354.8837 | 211.7187 | 342.1309 | 153.5813 |  | 158.0902 | 203.8706 | 127.2633 | 157.8762 |  | 35.6555 | 72.1679 | 35.1866 | 69.1776 | 133.5196 | 166.6126 | 230.5998 | 8.2623 | 36.8592 | 10.2109 | 83.3852 | 8.5886 | 42.1929 | 48.8182 | 53.8799 | 24.9812 |  |  | 2.7325 | 0.18802 | 0.67868 | 0.044026 | 3.0945 | 2.3468 | 6.1781 | -5.5626 | 0.51259 | 2.0754 | 7.905 | -0.00060455 | -0.00050598 | -0.00056348 | 254.1162 | 265.3174 | 293.1623 | 374.5867 | 124.1816 | 75.2862 | 37.0269 | 121.5638 | 101.616 | 76.2156 | 58.9454 | 37.8267 | 26.0486 | 18.5615 | 118.0321 | 105.0521 | 85.4889 | 52.5205 | 46.0372 | 106.0633 | 67.9059 | 196.1062 | 229.3385 | 261.2133 | 269.1278 | 300.1316 | 321.3201 |  |  |  | 342.1997 | 270.7949 | 281.2164 | 305.5063 | 1.5724 | 1.7629 | 833.4964 |  |  | 836.5138 |  |  | 375.1403 | 448.5531 | 198.7006 | 247.8134 | 345.7138 | 154.0633 | 1023.5167 | 764.6286 | 834.6516 | 831.5684 | 929.003 |  |  | 724.5886 | 355.98 | 937.0099 | 328.5715 | 732.336 |  | 791.7795 |  |  | 916.3973 | 1039.9221 | 1004.9558 | [6 empty] | 773.0184 |  |  | 765.2781 |  |  | 223.9307 | 322.6185 | 350.1986 | 135.0259 | 281.7252 | 382.7549 | 196.8189 | 302.9936 |  | 274.2192 | 340.6636 | 205.3304 | 335.4977 | 253.6556 | 332.3097 | 138.6131 | 272.2953 |  | 267.015 | 305.2306 | 364.9529 | 175.2385 | 294.7103 | 370.0254 | 195.07 | 327.1494 | 234.2468 | 330.7185 | 209.7012 | 337.4444 | 0.3692 | 19.3961 | 1.3274 | 0.29236 | -40.1685 | 3.1156 | 823.6 | 0.26 | 2.7833 | 0.56154 | 1.0669 | 0.27173 | 2.5708 | 2.2388 | 3.6325 |  | -1.3564 | -9.4681 | -0.15735 | -1.1865 | 13.2442 | 9.1489
42810.6033 | 14102 | 113.1808 | 87.638 | 68.819 | 51.8826 | 31.3044 | 23.0222 | 18.1772 | 179.4486 | 112.2852 | 92.7733 | 71.1673 | 40.8046 | 25.7199 | 18.6614 | 178.982 | 189.5658 | 477.2442 | 239.7655 | 221.9524 | 444.5093 |  |  |  | 317.0821 | 347.7679 | 299.9511 | 300.5656 | 156.2068 | 310.3539 | 190.0976 | 267.7938 | 159.5441 | 265.081 | 354.8598 | 211.52 | 342.0639 | 153.2071 |  | 157.5908 | 203.5093 | 126.7756 | 158.4234 |  | 35.6908 | 72.3397 | 35.2058 | 69.1219 | 133.6386 | 166.942 | 230.9459 | 8.1948 | 36.8714 | 10.2044 | 83.3415 | 8.6019 | 42.1747 | 48.8323 | 53.8457 | 24.9732 |  |  | 2.9145 | 0.019803 | 0.7457 | 0.034826 | 2.8698 | 2.2482 | 5.9291 | -5.4785 | 0.099651 | 2.0015 | 8.0071 | -0.00056019 | -0.00063247 | -0.00058483 | 254.8823 | 267.992 | 295.8458 | 374.1617 | 124.2079 | 75.3071 | 37.0303 | 121.5701 | 101.6211 | 76.2221 | 58.9558 | 37.8238 | 26.0497 | 18.5711 | 119.5663 | 104.6195 | 85.0601 | 53.2973 | 44.6746 | 106.151 | 67.9142 | 196.0995 | 229.3371 | 261.2099 | 269.1143 | 300.1108 | 321.3107 |  |  |  | 342.2171 | 270.0081 | 280.6004 | 304.6241 | 1.8174 | 1.4287 | 833.8631 |  |  | 837.1656 |  |  | 375.1479 | 448.5332 | 198.4876 | 247.8233 | 345.7136 | 153.7102 | 1023.8116 | 764.8642 | 834.5294 | 830.362 | 929.2258 |  |  | 725.3599 | 355.8797 | 937.0311 | 328.6261 | 732.6672 |  | 791.8732 |  |  | 916.4071 | 1039.619 | 1005.1151 | [6 empty] | 774.2216 |  |  | 765.5667 |  |  | 223.9415 | 322.5315 | 350.3119 | 135.1382 | 281.4125 | 382.7561 | 196.2895 | 302.9818 |  | 274.0474 | 340.5152 | 205.5292 | 335.3512 | 253.1335 | 332.6393 | 138.7993 | 272.2606 |  | 267.4688 | 305.5932 | 364.8819 | 175.1494 | 294.6021 | 370.1124 | 195.3954 | 327.0096 | 233.6359 | 330.4374 | 209.7547 | 337.1241 | 0.69759 | 19.3945 | 1.322 | 0.291 | -40.2122 | 3.1156 | 831.02 | 0.23 | 2.8739 | 0.18228 | 1.1186 | 0.24173 | 2.4766 | 2.1921 | 3.5598 |  | -1.3863 | -9.4644 | -0.31699 | -1.1379 | 13.2236 | 9.1748
42810.6033 | 14103 | 113.1776 | 87.6342 | 68.8232 | 51.8822 | 31.2946 | 23.0248 | 18.1737 | 179.4613 | 112.283 | 92.7769 | 71.1676 | 40.8039 | 25.7179 | 18.6611 | 178.986 | 189.5653 | 477.2752 | 239.7509 | 221.7833 | 444.5201 |  |  |  | 317.0931 | 347.757 | 299.3968 | 300.3588 | 154.9496 | 309.937 | 190.0985 | 267.7936 | 159.1952 | 265.1048 | 354.8452 | 211.416 | 342.0245 | 152.9387 |  | 157.6238 | 202.979 | 126.4051 | 157.6139 |  | 35.7868 | 72.412 | 35.2486 | 69.0713 | 133.7537 | 167.1816 | 231.3067 | 8.06 | 36.8732 | 10.2191 | 83.3039 | 8.615 | 42.1629 | 48.8543 | 53.8207 | 24.9739 |  |  | 2.2988 | 0.26425 | 0.78185 | -0.085426 | 2.8888 | 2.1956 | 5.5335 | -5.1506 | 0.91775 | 2.0492 | 8.0816 | -0.0005569 | -0.00048955 | -0.00060947 | 256.6212 | 273.4398 | 301.2285 | 374.2336 | 124.2274 | 75.3096 | 37.0331 | 121.5697 | 101.6223 | 76.2253 | 58.9596 | 37.8259 | 26.0544 | 18.5709 | 121.2511 | 103.8662 | 84.1313 | 52.3972 | 43.7599 | 106.2147 | 67.9077 | 196.1035 | 229.3343 | 261.2069 | 269.1017 | 300.0869 | 321.2871 |  |  |  | 342.2835 | 269.7337 | 280.0129 | 305.2009 | 1.7414 | 1.5359 | 834.0094 |  |  | 837.6742 |  |  | 375.154 | 448.5192 | 196.8786 | 247.8464 | 345.7089 | 153.1426 | 1024.1092 | 764.8826 | 834.5274 | 831.9188 | 929.424 |  |  | 725.6911 | 355.8238 | 934.7429 | 328.6863 | 733.4374 |  | 791.4052 |  |  | 916.4109 | 1039.1718 | 1005.4617 | [6 empty] | 774.9779 |  |  | 765.7122 |  |  | 224.0187 | 322.6327 | 351.632 | 135.1124 | 281.3093 | 382.7738 | 195.7603 | 302.7584 |  | 273.6481 | 339.9463 | 205.1465 | 335.0593 | 252.3178 | 332.6412 | 138.9866 | 272.2887 |  | 268.2121 | 305.7159 | 364.8027 | 174.9526 | 294.4295 | 370.6793 | 194.9704 | 327.0099 | 233.1501 | 330.2634 | 209.8013 | 336.7713 | 0.46569 | 19.393 | 1.3155 | 0.29001 | -40.1788 | 3.1156 | 843.88 | 0.33 | 2.5514 | 0.66594 | 1.1455 | -0.37864 | 2.4855 | 2.1669 | 3.44 |  | -1.4002 | -9.3962 | -0.49632 | -1.0355 | 13.2429 | 9.1641
42810.6033 | 14104 | 113.1647 | 87.6321 | 68.8247 | 51.8763 | 31.2948 | 23.0138 | 18.1705 | 179.4838 | 112.2838 | 92.7709 | 71.172 | 40.7999 | 25.7164 | 18.6547 | 178.9746 | 189.552 | 477.299 | 239.7186 | 221.6056 | 444.4964 |  |  |  | 317.1003 | 347.7415 | 298.9407 | 300.1317 | 153.0977 | 309.641 | 190.0946 | 267.7785 | 158.4968 | 265.1126 | 354.8227 | 211.267 | 341.9959 | 152.6894 |  | 157.3483 | 202.1692 | 126.7655 | 155.4589 |  | 35.8728 | 72.5285 | 35.3244 | 69.0826 | 133.8605 | 166.9542 | 231.3766 | 7.8536 | 36.8894 | 10.1284 | 83.251 | 8.6156 | 42.1483 | 48.8564 | 53.7997 | 24.9615 |  |  | 2.7305 | 0.31945 | 0.5834 | -0.44881 | 2.739 | 1.9295 | 5.6577 | -5.3655 | 0.36956 | 2.0154 | 8.0019 | -0.00060619 | -0.00057826 | -0.00059469 | 258.2633 | 274.8122 | 302.7382 | 374.6943 | 124.2536 | 75.3293 | 37.034 | 121.5769 | 101.6252 | 76.2288 | 58.9597 | 37.8315 | 26.0522 | 18.5678 | 122.2002 | 104.1063 | 85.0424 | 52.5831 | 45.0215 | 106.2515 | 67.8875 | 196.0938 | 229.3169 | 261.1929 | 269.0753 | 300.0587 | 321.253 |  |  |  | 342.2953 | 269.82 | 281.0944 | 305.0689 | 1.2193 | 1.4646 | 834.1488 |  |  | 838.0658 |  |  | 375.1636 | 448.4932 | 194.873 | 247.8705 | 345.7057 | 153.0924 | 1024.1461 | 764.0217 | 834.4849 | 830.3708 | 929.9632 |  |  | 725.609 | 355.806 | 932.87 | 328.7366 | 733.3277 |  | 790.7417 |  |  | 915.1283 | 1038.807 | 1005.651 | [6 empty] | 775.3312 |  |  | 766.5393 |  |  | 223.9347 | 322.4987 | 352.4311 | 134.8823 | 281.0717 | 382.7857 | 195.8003 | 302.5579 |  | 273.4273 | 339.763 | 204.1918 | 334.882 | 252.0139 | 332.6433 | 139.0571 | 272.2769 |  | 268.3182 | 304.7087 | 364.7376 | 174.5331 | 294.1746 | 370.7916 | 194.2295 | 327.0284 | 232.5612 | 330.0223 | 209.9236 | 336.4029 | 0.54832 | 19.3929 | 1.3086 | 0.28851 | -40.1865 | 3.1156 | 844.16 | 0.25 | 2.78 | 0.73232 | 0.98966 | -0.86803 | 2.4196 | 2.0308 | 3.4775 |  | -1.3994 | -9.3403 | -0.59725 | -1.1391 | 13.3005 | 9.1688
42810.6033 | 14105 | 113.1802 | 87.6454 | 68.8348 | 51.8892 | 31.3037 | 23.0197 | 18.1754 | 179.5034 | 112.2944 | 92.7834 | 71.1798 | 40.808 | 25.7324 | 18.6587 | 178.9725 | 189.5401 | 477.3233 | 239.7005 | 221.5034 | 444.4197 |  |  |  | 317.1112 | 347.7316 | 298.7267 | 299.9847 | 151.881 | 309.4506 | 190.1066 | 267.7796 | 158.7347 | 265.1227 | 354.8121 | 210.5747 | 341.9866 | 151.5045 |  | 156.1475 | 202.244 | 125.639 | 153.4986 |  | 35.859 | 72.6179 | 35.3988 | 69.0184 | 134.028 | 166.4684 | 231.1569 | 7.6871 | 36.8813 | 9.895 | 83.1952 | 8.6211 | 42.1309 | 48.8496 | 53.7944 | 24.9577 |  |  | 2.9014 | 0.13939 | 0.62874 | -0.14194 | 3.2687 | 1.8664 | 5.8463 | -5.15 | 0.48107 | 1.6994 | 7.7401 | -0.00058319 | -0.00054376 | -0.00057497 | 259.3148 | 275.008 | 300.1824 | 373.9618 | 124.2743 | 75.3083 | 37.0478 | 121.583 | 101.6285 | 76.2332 | 58.9638 | 37.8307 | 26.0571 | 18.568 | 119.0558 | 103.3939 | 84.2099 | 51.6171 | 45.3404 | 106.1922 | 67.8328 | 196.0959 | 229.3116 | 261.1837 | 269.0561 | 300.0306 | 321.2237 |  |  |  | 342.3598 | 270.1478 | 281.4014 | 306.0037 | 1.2693 | 1.4292 | 834.31 |  |  | 838.3216 |  |  | 375.1656 | 448.4636 | 193.821 | 247.8946 | 345.7045 | 153.4009 | 1023.5249 | 762.334 | 834.1989 | 830.0107 | 929.5638 |  |  | 725.6979 | 355.8412 | 929.4658 | 328.7476 | 733.3364 |  | 790.5653 |  |  | 914.9291 | 1038.3787 | 1006.0685 | [6 empty] | 771.3652 |  |  | 767.4916 |  |  | 223.8551 | 322.4093 | 352.817 | 134.542 | 281.0519 | 382.81 | 196.5739 | 302.4919 |  | 272.8195 | 339.8851 | 203.2468 | 334.7869 | 252.0076 | 332.8219 | 139.4465 | 272.2364 |  | 267.666 | 303.9305 | 364.6852 | 174.5271 | 294.0019 | 371.0549 | 194.0023 | 326.9915 | 231.9294 | 329.923 | 209.9213 | 336.4012 | 0.5331 | 19.3939 | 1.3019 | 0.28641 | -40.123 | 3.1156 | 857.3 | 0.21 | 2.8652 | 0.48382 | 1.0275 | -0.48821 | 2.6417 | 1.9962 | 3.533 |  | -1.3989 | -9.2449 | -0.25517 | -1.0532 | 13.3542 | 9.148
42810.6033 | 14106 | 113.1738 | 87.6394 | 68.8298 | 51.885 | 31.2958 | 23.0122 | 18.1651 | 179.5152 | 112.283 | 92.7783 | 71.1697 | 40.8082 | 25.7249 | 18.6512 | 178.9738 | 189.5424 | 477.3497 | 239.6909 | 221.2664 | 444.3966 |  |  |  | 317.1207 | 347.7222 | 298.2661 | 299.6119 | 149.6008 | 309.2458 | 190.1098 | 267.7799 | 158.7755 | 265.1464 | 354.7992 | 210.1686 | 341.9478 | 150.8358 |  | 154.9546 | 201.5713 | 126.3201 | 154.4784 |  | 35.9545 | 72.547 | 35.435 | 69.1421 | 134.3276 | 166.5864 | 231.4522 | 7.6078 | 36.8584 | 9.7255 | 83.1534 | 8.6247 | 42.1114 | 48.8518 | 53.7938 | 24.9492 |  |  | 2.1615 | 0.059227 | 0.68985 | -0.21751 | 3.3981 | 2.0819 | 5.7674 | -5.1073 | 0.36645 | 2.2151 | 7.9318 | -0.00059962 | -0.00060126 | -0.00057169 | 255.9128 | 271.6657 | 295.184 | 373.8177 | 124.3147 | 75.3473 | 37.0652 | 121.5922 | 101.6333 | 76.2398 | 58.9578 | 37.834 | 26.0604 | 18.5698 | 114.3486 | 100.6687 | 81.6741 | 50.0565 | 44.0795 | 106.098 | 67.7664 | 196.0997 | 229.3059 | 261.1882 | 269.0361 | 300.008 | 321.2018 |  |  |  | 342.4045 | 270.3387 | 281.7782 | 307.0607 | 1.8287 | 1.2171 | 834.4124 |  |  | 838.3743 |  |  | 375.1682 | 448.4337 | 193.0174 | 247.916 | 345.7192 | 153.8182 | 1022.6989 | 761.0015 | 833.9079 | 830.4901 | 927.3269 |  |  | 725.7148 | 355.8543 | 926.0242 | 328.6971 | 732.7822 |  | 790.531 |  |  | 913.3043 | 1037.2909 | 1005.8583 | [6 empty] | 767.6389 |  |  | 768.1878 |  |  | 223.35 | 322.4939 | 353.1202 | 134.3572 | 281.0965 | 382.8432 | 197.1779 | 302.4047 |  | 272.1788 | 339.7954 | 202.905 | 334.7582 | 251.8991 | 332.6761 | 139.6469 | 272.3493 |  | 266.8827 | 304.3341 | 364.6228 | 175.2869 | 293.789 | 371.2836 | 194.4778 | 326.9824 | 231.3851 | 330.2604 | 210.1005 | 336.404 | 0.5177 | 19.3934 | 1.2958 | 0.28557 | -40.1587 | 3.1156 | 860.1 | 0.25 | 2.4726 | 0.31534 | 1.0762 | -0.6043 | 2.6939 | 2.1086 | 3.5096 |  | -1.3983 | -9.1532 | 0.25621 | -0.77939 | 13.3238 | 9.1222
42810.6033 | 14107 | 113.1822 | 87.6496 | 68.8401 | 51.8852 | 31.2997 | 23.0147 | 18.1702 | 179.5333 | 112.294 | 92.7814 | 71.1771 | 40.8155 | 25.7263 | 18.6578 | 178.9629 | 189.5269 | 477.3715 | 239.6676 | 220.7621 | 444.3726 |  |  |  | 317.131 | 347.6973 | 297.9423 | 299.2144 | 148.5671 | 309.1601 | 190.1102 | 267.7756 | 158.9801 | 265.1519 | 354.775 | 210.2695 | 341.9048 | 150.9906 |  | 154.705 | 201.6275 | 126.6551 | 155.6307 |  | 36.0061 | 72.626 | 35.5144 | 69.2561 | 134.5958 | 166.7146 | 231.7457 | 7.5651 | 36.8498 | 9.6415 | 83.1039 | 8.6228 | 42.0994 | 48.8617 | 53.7977 | 24.9509 |  |  | 2.2522 | 0.046743 | -0.01852 | -0.79643 | 3.0505 | 1.4432 | 5.2877 | -5.2768 | 0.63889 | 2.0781 | 7.9324 | -0.00057497 | -0.00052405 | -0.00058647 | 251.3579 | 266.3824 | 289.958 | 373.8748 | 124.3515 | 75.3862 | 37.0769 | 121.5939 | 101.6319 | 76.2549 | 58.9797 | 37.8493 | 26.0685 | 18.5683 | 112.7503 | 98.7942 | 78.1929 | 49.8925 | 43.729 | 106.0453 | 67.6963 | 196.0912 | 229.3076 | 261.1858 | 269.0164 | 299.9796 | 321.1691 |  |  |  | 342.2771 | 270.945 | 280.6027 | 307.8047 | 0.98428 | 1.5948 | 834.5564 |  |  | 838.3044 |  |  | 375.1677 | 448.4029 | 192.0904 | 247.9265 | 345.7302 | 153.877 | 1022.4561 | 761.0299 | 833.7713 | 830.3388 | 926.1576 |  |  | 725.9494 | 355.8528 | 925.0357 | 328.6581 | 733.4181 |  | 790.6961 |  |  | 913.0455 | 1036.0198 | 1005.8018 | [6 empty] | 766.6757 |  |  | 768.3007 |  |  | 223.0343 | 322.5232 | 352.4048 | 134.8479 | 281.0133 | 382.8615 | 197.6469 | 301.9495 |  | 271.7662 | 339.8895 | 203.1827 | 334.7229 | 251.9257 | 332.4882 | 139.0963 | 272.4714 |  | 266.6023 | 304.7392 | 364.5653 | 175.9084 | 293.544 | 371.3469 | 195.0474 | 326.9086 | 231.1031 | 330.5489 | 210.2182 | 336.1901 | 0.71858 | 19.3899 | 1.2894 | 0.28457 | -40.1371 | 3.1156 | 870.89 | 0.26 | 2.5237 | 0.28017 | -0.17635 | -1.1565 | 2.5528 | 1.7559 | 3.3609 |  | -1.4049 | -9.1287 | 0.42729 | -0.40102 | 13.2883 | 9.0913
42810.6033 | 14108 | 113.2013 | 87.6519 | 68.8423 | 51.8896 | 31.308 | 23.0174 | 18.1717 | 179.5498 | 112.2985 | 92.7911 | 71.1817 | 40.8231 | 25.7258 | 18.6566 | 178.9691 | 189.5189 | 477.3915 | 239.6495 | 220.5535 | 444.2968 |  |  |  | 317.1456 | 347.6762 | 298.0186 | 299.2046 | 148.5807 | 309.1412 | 190.1124 | 267.7729 | 158.8201 | 265.1628 | 354.7618 | 210.5904 | 341.8788 | 151.4521 |  | 154.4763 | 201.6996 | 127.6182 | 156.8501 |  | 36.0619 | 72.6604 | 35.5183 | 69.1983 | 134.6193 | 166.699 | 231.7299 | 7.5494 | 36.8468 | 9.5864 | 83.0821 | 8.6156 | 42.0892 | 48.8652 | 53.6874 | 24.948 |  |  | 2.1838 | -0.15236 | 0.14576 | -0.20699 | 2.9966 | 1.4419 | 5.5203 | -5.3182 | 0.35672 | 2.2829 | 7.7506 | -0.00054212 | -0.00054376 | -0.00058812 | 245.7237 | 260.1163 | 282.4831 | 372.4671 | 124.3725 | 75.4043 | 37.087 | 121.5873 | 101.633 | 76.2528 | 58.9735 | 37.8439 | 26.0593 | 18.5613 | 112.239 | 96.8373 | 76.0302 | 49.455 | 44.4705 | 105.9451 | 67.5996 | 196.0896 | 229.3023 | 261.1802 | 269.0011 | 299.9495 | 321.144 |  |  |  | 342.1414 | 270.9493 | 279.6388 | 307.2348 | 1.2874 | 0.37887 | 834.7581 |  |  | 838.2781 |  |  | 375.1739 | 448.3729 | 191.881 | 247.9498 | 345.7506 | 153.7477 | 1022.6095 | 760.3627 | 833.6913 | 829.8661 | 924.6404 |  |  | 726.0312 | 355.8768 | 926.1929 | 328.6016 | 733.8669 |  | 790.5268 |  |  | 915.3203 | 1034.7985 | 1006.1711 | [6 empty] | 766.6008 |  |  | 768.0151 |  |  | 222.6852 | 322.2727 | 351.4792 | 135.0468 | 281.2253 | 382.8841 | 198.0147 | 301.7597 |  | 271.7204 | 340.1222 | 203.5633 | 334.6103 | 252.2067 | 332.5202 | 138.6353 | 272.4821 |  | 266.2709 | 304.9961 | 364.5257 | 176.4588 | 293.4892 | 371.2747 | 195.5171 | 326.8204 | 231.3546 | 330.5646 | 210.2417 | 335.9742 | 0.34763 | 19.3943 | 1.2831 | 0.28423 | -40.1473 | 3.1156 | 878.8 | 0.3 | 2.4851 | -0.50585 | 0.49477 | -0.5896 | 2.5301 | 1.755 | 3.434 |  | -1.4052 | -9.1653 | 0.47172 | -0.17233 | 13.2524 | 9.0962
42810.6033 | 14109 | 113.2144 | 87.6673 | 68.8578 | 51.8988 | 31.3107 | 23.0232 | 18.1703 | 179.5663 | 112.3078 | 92.7983 | 71.19 | 40.8175 | 25.7294 | 18.6567 | 178.9757 | 189.5128 | 477.416 | 239.6305 | 220.4925 | 444.2568 |  |  |  | 317.1624 | 347.6598 | 298.1407 | 299.2469 | 148.9812 | 309.2537 | 190.1192 | 267.7554 | 160.0002 | 265.1664 | 354.7501 | 210.8511 | 341.8591 | 151.8778 |  | 154.9107 | 201.8857 | 129.9166 | 157.1539 |  | 36.0236 | 72.5555 | 35.4533 | 69.1442 | 134.8943 | 166.9534 | 231.6085 | 7.6473 | 36.8571 | 9.5855 | 83.0994 | 8.6137 | 42.0917 | 48.862 | 53.6885 | 24.9439 |  |  | 2.7194 | -0.41193 | 0.43423 | 0.10711 | 3.1418 | 2.1877 | 5.7503 | -5.1644 | 0.22925 | 1.8729 | 8.1198 | -0.0005914 | -0.00052569 | -0.0005684 | 245.4457 | 258.926 | 283.0083 | 372.6669 | 124.3761 | 75.4126 | 37.0947 | 121.5991 | 101.645 | 76.2563 | 58.9762 | 37.8538 | 26.0635 | 18.5687 | 109.5557 | 93.8715 | 72.4712 | 47.8724 | 41.9019 | 105.7771 | 67.4588 | 196.0832 | 229.2854 | 261.1667 | 268.9769 | 299.9139 | 321.126 |  |  |  | 342.1117 | 270.4678 | 279.5471 | 305.658 | 1.4497 | 0.782 | 834.916 |  |  | 838.385 |  |  | 375.1724 | 448.3478 | 192.126 | 247.9755 | 345.7398 | 155.1667 | 1022.4879 | 759.7434 | 833.5554 | 830.868 | 913.6758 |  |  | 725.7559 | 355.9203 | 925.3841 | 328.4206 | 734.1216 |  | 790.5677 |  |  | 913.6595 | 1028.3827 | 1005.3244 | [6 empty] | 767.569 |  |  | 767.9982 |  |  | 222.2847 | 321.9877 | 351.3242 | 135.028 | 281.4402 | 382.8855 | 198.767 | 301.9577 |  | 271.9343 | 340.2432 | 203.5902 | 334.5982 | 252.4713 | 332.5593 | 138.8966 | 272.4278 |  | 264.9876 | 304.6295 | 364.465 | 176.7861 | 293.5004 | 371.1688 | 196.1586 | 326.7668 | 231.4756 | 330.3574 | 210.275 | 335.6365 | 0.62074 | 19.3942 | 1.2778 | 0.28321 | -40.1542 | 3.1156 | 871.62 | 0.16 | 2.7734 | -0.83163 | 0.85385 | 0.42407 | 2.5914 | 2.1624 | 3.5058 |  | -1.3939 | -9.1568 | 0.74913 | 0.20621 | 13.2423 | 9.1376
42810.6033 | 14110 | 113.2219 | 87.6614 | 68.8532 | 51.9055 | 31.3081 | 23.0258 | 18.1699 | 179.585 | 112.3089 | 92.8027 | 71.1965 | 40.8202 | 25.7365 | 18.6639 | 178.9744 | 189.516 | 477.4386 | 239.6139 | 220.3715 | 444.1668 |  |  |  | 317.1739 | 347.6449 | 298.1085 | 299.1063 | 149.752 | 309.2925 | 190.1294 | 267.7538 | 160.4606 | 265.1893 | 354.7355 | 210.9158 | 341.8554 | 152.1421 |  | 155.054 | 202.6542 | 130.2062 | 157.2368 |  | 36.0408 | 72.5265 | 35.3896 | 69.0715 | 134.9733 | 166.7814 | 231.4962 | 7.6591 | 36.8502 | 9.5694 | 83.0805 | 8.6038 | 42.0963 | 48.8454 | 53.6534 | 24.9395 |  |  | 2.3212 | -0.46778 | 0.31004 | -0.34236 | 3.2667 | 2.3901 | 6.2458 | -4.9923 | 0.39642 | 3.0188 | 8.1007 | -0.00053555 | -0.0005684 | -0.00058976 | 246.0253 | 261.4172 | 283.7486 | 373.1325 | 124.3819 | 75.4244 | 37.0616 | 121.6078 | 101.652 | 76.2622 | 58.9847 | 37.8566 | 26.0657 | 18.5727 | 105.9239 | 90.1934 | 68.2482 | 47.6887 | 41.5405 | 105.5937 | 67.3019 | 196.0832 | 229.2824 | 261.161 | 268.9457 | 299.8964 | 321.1003 |  |  |  | 342.1373 | 270.2151 | 279.0441 | 307.3188 | 2.4949 | 1.0752 | 835.0781 |  |  | 838.4663 |  |  | 375.1747 | 448.3306 | 192.5927 | 247.9862 | 345.7215 | 155.7321 | 1019.2477 | 759.2554 | 833.2891 | 830.7811 | 898.12 |  |  | 725.7681 | 356.0101 | 924.5506 | 328.4233 | 733.2058 |  | 789.8957 |  |  | 910.8035 | 1019.4411 | 988.9131 | [6 empty] | 768.9561 |  |  | 769.1279 |  |  | 222.3146 | 321.9427 | 350.9756 | 134.9242 | 281.5675 | 382.8671 | 199.6067 | 302.0832 |  | 272.0909 | 340.3112 | 204.0107 | 334.4949 | 252.571 | 332.2554 | 139.8291 | 272.4356 |  | 263.9853 | 303.8662 | 364.416 | 176.4455 | 293.5291 | 370.777 | 196.3462 | 326.8148 | 231.536 | 330.1814 | 210.5461 | 335.7427 | 0.67967 | 19.3965 | 1.2741 | 0.28223 | -40.1546 | 3.1157 | 853.95 | 0.34 | 2.5624 | -0.88618 | 0.72145 | -0.75813 | 2.6419 | 2.2598 | 3.653 |  | -1.3867 | -9.1334 | 1.13 | 0.6566 | 13.2398 | 9.0935
42810.6034 | 14111 | 113.2295 | 87.6642 | 68.8519 | 51.8991 | 31.3069 | 23.0186 | 18.1676 | 179.5981 | 112.3137 | 92.8019 | 71.1963 | 40.8276 | 25.7324 | 18.6585 | 178.9695 | 189.5082 | 477.4597 | 239.5945 | 220.3033 | 444.1191 |  |  |  | 317.1848 | 347.6313 | 298.2402 | 299.1708 | 150.942 | 309.1354 | 190.1261 | 267.7499 | 160.754 | 265.2084 | 354.7171 | 211.0464 | 341.8654 | 152.5004 |  | 154.1914 | 202.933 | 130.0586 | 157.7184 |  | 36.2014 | 72.6232 | 35.4497 | 69.0114 | 134.9584 | 166.3625 | 231.256 | 7.5487 | 36.8485 | 9.5419 | 83.0707 | 8.6091 | 42.093 | 48.8491 | 53.6243 | 24.9352 |  |  | 2.605 | -0.18391 | -0.17426 | -0.87593 | 2.6878 | 2.3257 | 6.1117 | -4.6979 | 0.68617 | 2.7348 | 7.9481 | -0.0006029 | -0.00052241 | -0.00058155 | 243.9162 | 260.1028 | 282.4898 | 373.6657 | 124.3838 | 75.4337 | 37.0663 | 121.6122 | 101.6535 | 76.2676 | 58.9885 | 37.8561 | 26.0667 | 18.5734 | 109.5701 | 91.6895 | 70.0354 | 48.9096 | 41.5209 | 105.5836 | 67.2019 | 196.0757 | 229.2784 | 261.1605 | 268.9365 | 299.8718 | 321.0807 |  |  |  | 342.0983 | 270.4629 | 279.0378 | 307.6639 | 1.8261 | 1.9953 | 835.1659 |  |  | 838.3517 |  |  | 375.1892 | 448.3188 | 192.6751 | 248.0003 | 345.7277 | 156.0359 | 1016.6203 | 758.9754 | 833.1125 | 830.5865 | 888.476 |  |  | 725.8292 | 356.1024 | 924.9346 | 328.296 | 732.9212 |  | 789.944 |  |  | 907.4204 | 1013.5903 | 973.8245 | [6 empty] | 771.5357 |  |  | 771.2361 |  |  | 222.4164 | 321.9017 | 350.3995 | 134.679 | 281.6295 | 382.8287 | 199.5434 | 302.0984 |  | 271.8396 | 340.5082 | 204.1899 | 334.3956 | 252.6077 | 331.6408 | 140.1891 | 272.1424 |  | 264.1954 | 303.2052 | 364.3683 | 176.8109 | 293.5374 | 370.5572 | 196.2802 | 326.804 | 231.6219 | 330.192 | 210.8606 | 335.9522 | 0.76422 | 19.4075 | 1.2703 | 0.28099 | -40.1317 | 3.1156 | 843.77 | 0.36 | 2.7142 | -0.55572 | -0.54095 | -1.2128 | 2.3952 | 2.2281 | 3.6119 |  | -1.3806 | -9.1539 | 0.72365 | 0.44601 | 13.2272 | 9.0808
42810.6034 | 14112 | 113.2432 | 87.6773 | 68.8682 | 51.9121 | 31.312 | 23.0326 | 18.1732 | 179.6271 | 112.3216 | 92.8124 | 71.2107 | 40.8405 | 25.7414 | 18.6687 | 178.9706 | 189.511 | 477.4781 | 239.5787 | 220.3782 | 444.1854 |  |  |  | 317.1935 | 347.6205 | 298.3534 | 299.1914 | 150.5645 | 308.9044 | 190.1299 | 267.7445 | 161.3391 | 265.2276 | 354.7001 | 211.2632 | 341.8088 | 152.8303 |  | 154.1873 | 203.5028 | 129.6596 | 158.5638 |  | 36.2848 | 72.6298 | 35.4162 | 69.0694 | 134.8516 | 165.8012 | 230.829 | 7.4004 | 36.8487 | 9.6256 | 83.0726 | 8.6075 | 42.0865 | 48.851 | 53.6006 | 24.9249 |  |  | 2.1963 | 0.19 | 0.034048 | -0.36799 | 2.9999 | 1.4301 | 5.9685 | -4.9285 | 0.35419 | 2.298 | 7.8356 | -0.00054705 | -0.00059305 | -0.00060126 | 243.2161 | 262.3881 | 285.0814 | 374.3612 | 124.3946 | 75.455 | 37.0832 | 121.6117 | 101.6566 | 76.2726 | 58.9853 | 37.8576 | 26.0616 | 18.5728 | 111.1779 | 94.4822 | 74.7824 | 50.9848 | 42.5429 | 105.5737 | 67.1978 | 196.0783 | 229.2817 | 261.1555 | 268.9166 | 299.8577 | 321.0576 |  |  |  | 342.0437 | 270.5282 | 279.2659 | 307.3467 | 1.0177 | 2.4814 | 835.1158 |  |  | 838.1803 |  |  | 375.1902 | 448.3045 | 192.6894 | 248.0052 | 345.753 | 156.4852 | 1015.4033 | 758.5837 | 832.8564 | 830.7341 | 882.7344 |  |  | 725.903 | 356.1945 | 926.6881 | 328.2437 | 733.4282 |  | 789.9652 |  |  | 908.3447 | 1012.5955 | 983.0051 | [6 empty] | 772.4883 |  |  | 772.9944 |  |  | 222.2139 | 322.415 | 349.4742 | 134.1336 | 281.4717 | 382.8141 | 198.8286 | 301.9887 |  | 271.4443 | 340.8452 | 204.2331 | 334.6214 | 252.582 | 331.191 | 139.744 | 272.2065 |  | 264.7785 | 303.5066 | 364.327 | 177.3445 | 293.5291 | 370.2569 | 195.6108 | 326.9512 | 231.5669 | 330.2046 | 210.7336 | 336.0683 | 0.44855 | 19.4131 | 1.2675 | 0.28026 | -40.1242 | 3.1156 | 816.78 | 0.37 | 2.4917 | 0.56486 | 0.23912 | -0.78611 | 2.5289 | 1.746 | 3.567 |  | -1.3749 | -9.2066 | 0.54377 | -0.081923 | 13.1991 | 9.0852
42810.6034 | 14113 | 113.2609 | 87.6796 | 68.8743 | 51.9147 | 31.3195 | 23.0335 | 18.1794 | 179.6496 | 112.3283 | 92.8211 | 71.2174 | 40.8456 | 25.7407 | 18.6714 | 178.9715 | 189.5024 | 477.498 | 239.558 | 220.3768 | 444.2483 |  |  |  | 317.2072 | 347.599 | 298.3074 | 299.2018 | 151.0128 | 308.8485 | 190.1219 | 267.7419 | 162.0645 | 265.2371 | 354.6895 | 211.5338 | 341.7448 | 153.0672 |  | 154.2393 | 203.6394 | 130.4767 | 158.3687 |  | 36.2849 | 72.5801 | 35.3907 | 69.0097 | 134.8084 | 165.2222 | 230.5493 | 7.3404 | 36.8537 | 9.6707 | 83.0812 | 8.6061 | 42.0886 | 48.8413 | 53.6052 | 24.9262 |  |  | 2.4611 | -0.029481 | -0.079632 | -0.48889 | 2.9151 | 1.2382 | 5.3712 | -5.0297 | 0.88369 | 2.148 | 7.9737 | -0.00056183 | -0.00059633 | -0.00058976 | 245.4847 | 266.9908 | 290.5674 | 374.2674 | 124.4223 | 75.483 | 37.0798 | 121.618 | 101.6569 | 76.2733 | 58.9868 | 37.8671 | 26.0651 | 18.5691 | 111.0111 | 98.2337 | 78.8484 | 53.1496 | 46.1493 | 105.5677 | 67.2214 | 196.078 | 229.2639 | 261.1512 | 268.889 | 299.8325 | 321.0313 |  |  |  | 341.9788 | 270.4398 | 279.1344 | 306.4963 | 1.2701 | 2.2714 | 835.0134 |  |  | 838.0681 |  |  | 375.1964 | 448.296 | 192.8079 | 248.0291 | 345.7893 | 157.3079 | 1014.8964 | 757.841 | 832.8736 | 831.6259 | 880.406 |  |  | 726.0032 | 356.2016 | 928.1838 | 328.3114 | 733.3348 |  | 790.4618 |  |  | 906.5816 | 1010.9046 | 983.1668 | [6 empty] | 772.2434 |  |  | 773.8 |  |  | 221.7313 | 322.7283 | 349.0882 | 134.3545 | 281.405 | 382.8411 | 198.3912 | 301.9074 |  | 270.8781 | 340.3545 | 203.9494 | 334.7791 | 252.5918 | 330.8559 | 139.7838 | 272.2709 |  | 265.1714 | 303.3046 | 364.2877 | 176.8513 | 293.5455 | 369.8384 | 194.5348 | 327.0128 | 231.0132 | 330.2154 | 210.4092 | 336.0033 | 0.50576 | 19.4187 | 1.2652 | 0.27879 | -40.071 | 3.1156 | 817.82 | 0.24 | 2.6375 | -0.22249 | -0.36566 | -0.90603 | 2.4913 | 1.6236 | 3.3816 |  | -1.3771 | -9.2429 | 0.56157 | -0.53087 | 13.1994 | 9.1036
42810.6034 | 14114 | 113.2791 | 87.6903 | 68.8812 | 51.9247 | 31.3251 | 23.0344 | 18.1829 | 179.6623 | 112.3382 | 92.8221 | 71.2219 | 40.8555 | 25.7516 | 18.6748 | 178.9512 | 189.4831 | 477.5093 | 239.5315 | 220.552 | 444.2327 |  |  |  | 317.206 | 347.583 | 298.5824 | 299.47 | 151.9433 | 308.9983 | 190.1316 | 267.7496 | 162.8013 | 265.239 | 354.6667 | 211.6407 | 341.6825 | 153.1166 |  | 154.7091 | 204.1061 | 130.9819 | 157.9952 |  | 36.3978 | 72.5433 | 35.3444 | 68.8864 | 134.8268 | 164.5885 | 230.2782 | 7.2908 | 36.8218 | 9.8548 | 83.0622 | 8.6028 | 42.099 | 48.826 | 53.6112 | 24.9196 |  |  | 2.1174 | 0.092083 | 0.075448 | -1.1118 | 2.9526 | 1.0411 | 5.4132 | -5.2998 | 0.94207 | 2.6303 | 8.1949 | -0.00054212 | -0.0005569 | -0.0005684 | 249.7247 | 273.1155 | 293.1102 | 374.5921 | 124.4409 | 75.4969 | 37.0876 | 121.617 | 101.6625 | 76.2773 | 59.002 | 37.8681 | 26.0698 | 18.5719 | 110.6394 | 99.8807 | 80.9876 | 53.228 | 46.8258 | 105.551 | 67.2123 | 196.0735 | 229.2562 | 261.1429 | 268.872 | 299.8078 | 321.0137 |  |  |  | 341.7834 | 270.3963 | 278.6892 | 305.3986 | 1.2254 | 1.6959 | 835.0761 |  |  | 838.1752 |  |  | 375.1955 | 448.2845 | 193.6286 | 248.0538 | 345.7889 | 158.1692 | 1014.4063 | 758.3616 | 833.0473 | 832.3274 | 879.0259 |  |  | 726.0371 | 356.1444 | 928.6477 | 328.4022 | 732.9621 |  | 791.1328 |  |  | 905.3057 | 1008.2327 | 982.8783 | [6 empty] | 772.7792 |  |  | 774.4334 |  |  | 221.8102 | 322.6033 | 348.8494 | 134.1282 | 280.9265 | 382.8548 | 198.719 | 301.8879 |  | 270.694 | 339.9521 | 204.0001 | 334.8671 | 252.578 | 331.1966 | 140.1906 | 272.099 |  | 265.5845 | 303.2098 | 364.2331 | 176.7373 | 293.4899 | 369.2641 | 194.1472 | 327.0926 | 230.433 | 330.0647 | 210.3975 | 335.8428 | 0.51596 | 19.4239 | 1.2636 | 0.27745 | -40.1011 | 3.1156 | 816.44 | 0.24 | 2.4468 | 0.39319 | 0.35591 | -1.3663 | 2.5054 | 1.4877 | 3.3924 |  | -1.3828 | -9.2488 | 0.60081 | -0.76964 | 13.2048 | 9.1183
42810.6034 | 14115 | 113.276 | 87.6963 | 68.8787 | 51.9224 | 31.3226 | 23.0342 | 18.1776 | 179.6699 | 112.341 | 92.8244 | 71.2164 | 40.8556 | 25.7565 | 18.6672 | 178.9615 | 189.4744 | 477.5248 | 239.5098 | 220.6072 | 444.3104 |  |  |  | 317.2163 | 347.57 | 298.7921 | 299.5466 | 152.5311 | 309.2403 | 190.1471 | 267.7446 | 162.6439 | 265.2559 | 354.6544 | 211.4541 | 341.6489 | 152.928 |  | 154.8933 | 204.4621 | 130.6135 | 157.364 |  | 36.6233 | 72.5652 | 35.315 | 68.6865 | 134.7588 | 163.8815 | 230.2622 | 7.3179 | 36.807 | 9.9203 | 83.0495 | 8.5962 | 42.1009 | 48.8332 | 53.6167 | 24.9204 |  |  | 2.4263 | 0.15319 | -0.30831 | -0.53489 | 3.4592 | 1.3348 | 5.4842 | -5.3557 | 0.37734 | 2.3905 | 8.0568 | -0.0006029 | -0.00058976 | -0.00062919 | 252.7206 | 274.0905 | 297.4745 | 373.9827 | 124.4604 | 75.5269 | 37.1052 | 121.6242 | 101.6607 | 76.2757 | 58.9944 | 37.8704 | 26.0764 | 18.5721 | 107.6053 | 98.1449 | 80.5652 | 52.4058 | 46.1936 | 105.4225 | 67.1828 | 196.0751 | 229.2571 | 261.1444 | 268.8518 | 299.7895 | 320.9906 |  |  |  | 341.5976 | 270.5176 | 278.7352 | 307.0835 | 1.4663 | 1.0255 | 835.2816 |  |  | 838.3127 |  |  | 375.1884 | 448.2708 | 194.8547 | 248.0745 | 345.764 | 158.0825 | 1013.9921 | 758.7922 | 833.1057 | 832.8584 | 878.1887 |  |  | 725.9209 | 356.1541 | 927.2986 | 328.4003 | 732.6041 |  | 791.0574 |  |  | 905.9427 | 1006.0904 | 983.3098 | [6 empty] | 773.5571 |  |  | 774.293 |  |  | 222.4301 | 322.8255 | 348.7533 | 133.9383 | 280.9696 | 382.8562 | 198.7993 | 301.6586 |  | 271.0134 | 339.7142 | 204.1872 | 334.8435 | 252.3862 | 331.6282 | 140.4589 | 272.2105 |  | 264.709 | 302.638 | 364.2071 | 176.7279 | 293.3074 | 368.9776 | 193.9876 | 327.1846 | 230.0647 | 330.1408 | 210.7888 | 335.8676 | 0.42756 | 19.4329 | 1.263 | 0.27676 | -40.1248 | 3.1156 | 789.36 | 0.25 | 2.6197 | 0.50716 | -0.71948 | -0.94768 | 2.7096 | 1.6832 | 3.4118 |  | -1.3788 | -9.2115 | 0.92208 | -0.72626 | 13.2196 | 9.0566
42810.6034 | 14116 | 113.2866 | 87.6971 | 68.8909 | 51.9179 | 31.3225 | 23.033 | 18.1783 | 179.6943 | 112.3371 | 92.832 | 71.2214 | 40.8567 | 25.7553 | 18.6701 | 178.9688 | 189.4791 | 477.5541 | 239.5009 | 220.5839 | 444.3624 |  |  |  | 317.2226 | 347.562 | 298.9155 | 299.5897 | 152.2584 | 309.2627 | 190.1605 | 267.7243 | 162.1103 | 265.2693 | 354.6279 | 211.4912 | 341.6332 | 152.7664 |  | 155.8012 | 205.1354 | 129.6525 | 156.8393 |  | 36.4941 | 72.5813 | 35.2719 | 68.5743 | 134.3856 | 163.5089 | 230.3766 | 7.2798 | 36.7987 | 9.9014 | 83.0795 | 8.5991 | 42.1077 | 48.849 | 53.6035 | 24.9213 |  |  | 2.6688 | -0.11819 | 0.088588 | -0.45604 | 3.5959 | 1.7212 | 4.9684 | -4.9515 | 0.1843 | 2.423 | 7.9501 | -0.0005799 | -0.00057497 | -0.0005799 | 247.575 | 268.9301 | 294.772 | 374.8924 | 124.4892 | 75.5451 | 37.124 | 121.6255 | 101.6705 | 76.2853 | 59.0062 | 37.8768 | 26.0809 | 18.5768 | 103.8521 | 94.351 | 76.9889 | 52.0618 | 45.6914 | 105.2392 | 67.084 | 196.0752 | 229.2538 | 261.1386 | 268.8355 | 299.7798 | 320.9767 |  |  |  | 341.5035 | 271.1313 | 280.1641 | 307.5396 | 1.8081 | 1.0299 | 835.39 |  |  | 838.1636 |  |  | 375.185 | 448.2569 | 195.5192 | 248.0918 | 345.7285 | 156.9842 | 1013.6998 | 758.5907 | 833.0271 | 832.9272 | 879.0328 |  |  | 725.9674 | 356.2223 | 928.374 | 328.4064 | 733.0446 |  | 790.1013 |  |  | 907.2453 | 1004.3402 | 984.444 | [6 empty] | 774.9677 |  |  | 773.6227 |  |  | 222.3396 | 323.1447 | 348.5873 | 133.9468 | 280.8181 | 382.8815 | 198.4181 | 301.1084 |  | 271.4264 | 339.7135 | 204.5698 | 334.7363 | 252.1563 | 332.0926 | 140.1293 | 272.1401 |  | 263.9119 | 301.8681 | 364.1574 | 177.0448 | 293.3414 | 369.0512 | 193.6532 | 327.2102 | 229.7956 | 330.2068 | 210.8188 | 335.8677 | 0.61111 | 19.4402 | 1.2641 | 0.27637 | -40.08 | 3.1157 | 804.18 | 0.2 | 2.7475 | -0.44548 | 0.38568 | -0.87506 | 2.7615 | 1.9105 | 3.246 |  | -1.3743 | -9.2409 | 1.3165 | -0.34074 | 13.2329 | 9.0364
42810.6034 | 14117 | 113.2879 | 87.6977 | 68.8876 | 51.9211 | 31.325 | 23.0262 | 18.1779 | 179.7099 | 112.3417 | 92.8209 | 71.2236 | 40.854 | 25.7422 | 18.6714 | 178.9675 | 189.465 | 477.5662 | 239.4852 | 220.4042 | 444.3591 |  |  |  | 317.2303 | 347.5462 | 298.8946 | 299.4295 | 151.9962 | 309.1922 | 190.1624 | 267.7085 | 161.9094 | 265.2803 | 354.61 | 211.4901 | 341.6448 | 152.6253 |  | 156.2518 | 205.4605 | 129.191 | 157.5111 |  | 36.3249 | 72.5183 | 35.2225 | 68.3548 | 134.0681 | 163.6839 | 230.2961 | 7.2492 | 36.8009 | 9.7506 | 83.095 | 8.5867 | 42.1072 | 48.8428 | 53.5764 | 24.9077 |  |  | 2.3724 | -0.043937 | 0.2785 | -0.46458 | 3.3009 | 1.2093 | 5.3449 | -5.0475 | 0.37462 | 2.3064 | 7.8468 | -0.00058483 | -0.0005684 | -0.00059797 | 243.8679 | 262.9559 | 289.7948 | 374.5107 | 124.5143 | 75.5675 | 37.119 | 121.6338 | 101.6725 | 76.2938 | 59.0159 | 37.8779 | 26.0774 | 18.577 | 103.0045 | 92.3516 | 75.5756 | 51.5347 | 45.6862 | 105.0611 | 67.0065 | 196.0718 | 229.2459 | 261.1277 | 268.815 | 299.7531 | 320.9598 |  |  |  | 341.3937 | 270.9073 | 278.8059 | 307.4777 | 1.5023 | 1.9129 | 835.4097 |  |  | 837.8776 |  |  | 375.1831 | 448.2434 | 195.3609 | 248.1031 | 345.7033 | 156.9851 | 1013.0797 | 758.2357 | 832.901 | 831.6679 | 879.5859 |  |  | 725.9194 | 356.2276 | 930.0534 | 328.3878 | 733.037 |  | 789.5658 |  |  | 907.8874 | 1002.2904 | 985.2342 | [6 empty] | 774.4791 |  |  | 772.797 |  |  | 222.3563 | 323.1339 | 347.884 | 133.9795 | 280.6204 | 382.9002 | 197.5125 | 300.8894 |  | 271.3985 | 339.8886 | 204.6148 | 334.5925 | 251.937 | 332.4106 | 139.5546 | 272.0851 |  | 263.9483 | 302.023 | 364.1378 | 177.7486 | 293.5386 | 369.0367 | 192.8344 | 327.282 | 229.5924 | 330.1772 | 210.674 | 335.9505 | 0.32471 | 19.4466 | 1.2653 | 0.27635 | -40.0596 | 3.1157 | 806.8 | 0.21 | 2.5903 | -0.27159 | 0.68376 | -0.88314 | 2.6463 | 1.6017 | 3.3674 |  | -1.3725 | -9.289 | 1.3887 | -0.19302 | 13.2152 | 9.0292
42810.6034 | 14118 | 113.3107 | 87.7044 | 68.8873 | 51.941 | 31.3257 | 23.0401 | 18.1821 | 179.7306 | 112.3547 | 92.8409 | 71.2339 | 40.8641 | 25.7543 | 18.6718 | 178.9659 | 189.4624 | 477.5941 | 239.4702 | 220.1897 | 444.3477 |  |  |  | 317.2475 | 347.5375 | 298.9304 | 299.4463 | 152.1887 | 309.281 | 190.1632 | 267.7083 | 163.1619 | 265.2941 | 354.5847 | 211.4531 | 341.5939 | 152.9041 |  | 156.7306 | 206.0032 | 128.4746 | 157.2556 |  | 36.3612 | 72.5453 | 35.2359 | 68.2043 | 134.1468 | 164.308 | 230.3291 | 7.3612 | 36.7874 | 9.6208 | 83.0974 | 8.5786 | 42.1226 | 48.8292 | 53.5574 | 24.898 |  |  | 2.2554 | -0.17602 | 0.47038 | -0.65055 | 3.4178 | 1.5832 | 5.475 | -4.8891 | 0.96309 | 2.3685 | 7.8605 | -0.00052733 | -0.00060619 | -0.00058647 | 239.8481 | 260.3993 | 288.1047 | 374.717 | 124.5231 | 75.5713 | 37.127 | 121.6292 | 101.6749 | 76.2884 | 59.0129 | 37.8764 | 26.0752 | 18.5714 | 100.9929 | 91.0084 | 76.0434 | 53.1574 | 47.2588 | 104.8671 | 66.969 | 196.0656 | 229.2325 | 261.1227 | 268.7957 | 299.7297 | 320.9368 |  |  |  | 341.2803 | 270.1706 | 277.9012 | 307.1573 | 1.943 | 1.2587 | 835.3321 |  |  | 837.5959 |  |  | 375.1917 | 448.2419 | 194.8411 | 248.1292 | 345.7125 | 157.6421 | 1012.2742 | 757.7319 | 832.6338 | 829.76 | 880.1273 |  |  | 725.9219 | 356.1724 | 929.2521 | 328.298 | 733.7423 |  | 789.3185 |  |  | 905.4088 | 1000.056 | 985.3205 | [6 empty] | 773.1319 |  |  | 772.4608 |  |  | 222.1319 | 322.8592 | 347.3991 | 133.6904 | 280.7027 | 382.9246 | 197.0758 | 300.7509 |  | 271.4801 | 340.0057 | 204.4553 | 334.4823 | 252.2721 | 332.4712 | 138.8788 | 272.2106 |  | 264.4966 | 302.4157 | 364.1038 | 178.2567 | 293.6497 | 368.8513 | 191.7875 | 327.3632 | 229.238 | 330.1081 | 210.4116 | 335.8433 | 0.31508 | 19.4548 | 1.267 | 0.27617 | -40.0841 | 3.1156 | 791.56 | 0.26 | 2.5258 | -0.54362 | 0.88866 | -1.0451 | 2.6947 | 1.834 | 3.4106 |  | -1.3773 | -9.2737 | 1.5883 | -0.2495 | 13.2182 | 9.029
42810.6034 | 14119 | 113.3236 | 87.7135 | 68.8971 | 51.9437 | 31.3288 | 23.0289 | 18.1907 | 179.7454 | 112.3573 | 92.8452 | 71.2421 | 40.8618 | 25.7609 | 18.6835 | 178.9622 | 189.4581 | 477.6216 | 239.4519 | 220.0644 | 444.3702 |  |  |  | 317.2561 | 347.5156 | 299.1586 | 299.5491 | 153.662 | 309.5757 | 190.1657 | 267.6991 | 161.7087 | 265.2995 | 354.5692 | 211.5749 | 341.5373 | 153.0104 |  | 156.568 | 206.2094 | 126.6607 | 155.2357 |  | 36.5259 | 72.7658 | 35.2652 | 68.4265 | 134.5596 | 164.8397 | 230.4672 | 7.467 | 36.806 | 9.5246 | 83.1534 | 8.6025 | 42.149 | 48.8385 | 53.5314 | 24.899 |  |  | 2.4329 | 0.18408 | 0.1083 | -1.0586 | 2.9828 | 1.6174 | 5.2522 | -5.2499 | 0.042633 | 2.1377 | 7.865 | -0.00062097 | -0.00055198 | -0.00059469 | 242.3726 | 263.6927 | 290.7166 | 374.056 | 124.5491 | 75.5916 | 37.1366 | 121.6362 | 101.6781 | 76.296 | 59.0158 | 37.883 | 26.0814 | 18.574 | 100.312 | 91.088 | 75.3363 | 52.5994 | 46.2189 | 104.7386 | 66.9051 | 196.0548 | 229.2317 | 261.1126 | 268.7656 | 299.6966 | 320.9132 |  |  |  | 341.22 | 270.267 | 279.5249 | 306.9516 | 1.9483 | 1.7764 | 835.0694 |  |  | 837.302 |  |  | 375.198 | 448.2357 | 195.3642 | 248.1481 | 345.7386 | 157.4209 | 1011.5339 | 755.9327 | 832.2904 | 828.8109 | 880.6982 |  |  | 726.1255 | 356.2132 | 927.1641 | 328.344 | 734.1996 |  | 789.4732 |  |  | 903.3978 | 997.9162 | 985.4956 | [6 empty] | 770.2379 |  |  | 772.7174 |  |  | 221.8978 | 322.8866 | 347.7634 | 134.0957 | 281.1994 | 382.9813 | 196.9127 | 300.5973 |  | 271.4827 | 339.9267 | 204.3309 | 334.5071 | 252.9006 | 332.7139 | 139.087 | 272.4329 |  | 264.179 | 303.1526 | 364.067 | 177.8916 | 293.6473 | 368.7795 | 191.2188 | 327.4013 | 229.1721 | 330.0801 | 210.4487 | 335.5732 | 0.48341 | 19.4626 | 1.2688 | 0.27597 | -40.0979 | 3.1157 | 787.15 | 0.28 | 2.624 | 0.5561 | 0.42655 | -1.3336 | 2.5189 | 1.8548 | 3.3425 |  | -1.3795 | -9.2121 | 1.6481 | -0.17861 | 13.2697 | 9.0299
42810.6035 | 14120 | 113.3286 | 87.7189 | 68.9045 | 51.9423 | 31.3388 | 23.0313 | 18.1857 | 179.7661 | 112.355 | 92.8457 | 71.2408 | 40.8678 | 25.7683 | 18.6837 | 178.9601 | 189.4462 | 477.633 | 239.4283 | 219.949 | 444.3661 |  |  |  | 317.2639 | 347.4938 | 299.2801 | 299.6102 | 154.2718 | 309.8295 | 190.1717 | 267.7127 | 162.1953 | 265.3182 | 354.5522 | 211.5847 | 341.5147 | 153.0475 |  | 155.8517 | 206.2829 | 126.8131 | 155.8213 |  | 36.5515 | 72.8954 | 35.3231 | 69.0178 | 135.091 | 165.0902 | 230.6577 | 7.5149 | 36.8235 | 9.354 | 83.1695 | 8.5955 | 42.1475 | 48.8261 | 53.4731 | 24.8862 |  |  | 2.3606 | 0.14597 | 0.050476 | -0.32396 | 2.5406 | 1.8822 | 5.8896 | -5.2814 | 0.28627 | 2.2136 | 8.0582 | -0.00054705 | -0.00055855 | -0.00056512 | 245.2235 | 265.5483 | 290.8224 | 373.5993 | 124.5679 | 75.6027 | 37.1362 | 121.6449 | 101.6811 | 76.3021 | 59.0193 | 37.8832 | 26.0833 | 18.572 | 101.4375 | 92.9092 | 76.584 | 51.8289 | 45.9083 | 104.6618 | 66.8432 | 196.0647 | 229.2256 | 261.1192 | 268.7497 | 299.6748 | 320.8974 |  |  |  | 341.2354 | 270.473 | 280.1468 | 306.4711 | 1.4282 | 1.3455 | 834.7199 |  |  | 836.9614 |  |  | 375.1929 | 448.2309 | 196.9661 | 248.1629 | 345.7637 | 157.4644 | 1010.7997 | 754.751 | 831.9781 | 829.2107 | 881.0868 |  |  | 726.5453 | 356.2784 | 926.1183 | 328.3519 | 734.6366 |  | 789.5874 |  |  | 901.8046 | 995.9893 | 984.8782 | [6 empty] | 767.8998 |  |  | 773.0181 |  |  | 221.5721 | 322.8818 | 348.7704 | 135.2116 | 281.7374 | 383.0794 | 196.7972 | 300.5412 |  | 271.2727 | 339.9048 | 204.4338 | 334.4993 | 253.4379 | 332.6551 | 138.7851 | 272.6343 |  | 262.8416 | 303.8517 | 364.0367 | 177.6153 | 293.6223 | 368.6814 | 191.386 | 327.4766 | 228.9708 | 330.4015 | 210.6309 | 335.4357 | 0.38885 | 19.4689 | 1.2717 | 0.2758 | -40.206 | 3.1157 | 802.4 | 0.27 | 2.5853 | 0.49529 | 0.29126 | -0.73787 | 2.3254 | 2.0015 | 3.5405 |  | -1.3856 | -9.1825 | 1.5135 | -0.32468 | 13.2516 | 9.0445
42810.6035 | 14121 | 113.3409 | 87.7154 | 68.9122 | 51.9462 | 31.3345 | 23.0381 | 18.1767 | 179.7829 | 112.3587 | 92.8488 | 71.2484 | 40.8719 | 25.766 | 18.6804 | 178.9577 | 189.4459 | 477.6549 | 239.4111 | 219.8221 | 444.3415 |  |  |  | 317.2734 | 347.4786 | 299.3687 | 299.584 | 155.2213 | 309.9311 | 190.1634 | 267.7163 | 161.6664 | 265.3212 | 354.5304 | 211.7164 | 341.5078 | 153.4337 |  | 154.8528 | 205.8373 | 126.1239 | 155.8998 |  | 36.6422 | 72.9125 | 35.3032 | 69.1208 | 135.502 | 165.1163 | 230.9165 | 7.6265 | 36.8386 | 9.2681 | 83.2114 | 8.6005 | 42.1357 | 48.8396 | 53.4374 | 24.891 |  |  | 2.3816 | -0.17208 | 0.52032 | -0.62623 | 2.948 | 2.1923 | 5.6222 | -5.1487 | 0.8113 | 1.2026 | 8.0182 | -0.00052405 | -0.00058647 | -0.00059305 | 247.9044 | 268.0517 | 289.9557 | 374.1787 | 124.5989 | 75.6173 | 37.144 | 121.6536 | 101.6875 | 76.3055 | 59.0275 | 37.8928 | 26.0853 | 18.5865 | 99.8213 | 93.8948 | 77.7307 | 52.4014 | 46.6968 | 104.5171 | 66.8104 | 196.0534 | 229.2145 | 261.1027 | 268.7252 | 299.6354 | 320.8655 |  |  |  | 341.2117 | 270.9864 | 280.6963 | 307.0342 | 1.9183 | 1.583 | 834.4071 |  |  | 836.6693 |  |  | 375.1913 | 448.2313 | 198.6609 | 248.183 | 345.7859 | 157.6795 | 1010.0986 | 754.4465 | 831.711 | 829.0509 | 881.4985 |  |  | 726.301 | 356.3278 | 923.3812 | 328.3357 | 734.7677 |  | 789.2076 |  |  | 900.5911 | 994.5006 | 984.5014 | [6 empty] | 767.0797 |  |  | 773.8557 |  |  | 220.9693 | 322.4549 | 349.4317 | 135.6584 | 281.7921 | 383.1248 | 196.8568 | 300.7629 |  | 271.1032 | 340.0633 | 204.5687 | 334.3071 | 253.8516 | 332.3498 | 138.4935 | 272.4877 |  | 262.3332 | 304.3752 | 364.0019 | 177.3032 | 293.5876 | 368.3706 | 191.4892 | 327.5759 | 228.6528 | 330.943 | 210.8831 | 335.3728 | 0.3927 | 19.4741 | 1.2741 | 0.27482 | -40.1188 | 3.1156 | 818.26 | 0.32 | 2.597 | -0.53778 | 0.93514 | -1.0259 | 2.5049 | 2.1602 | 3.4593 |  | -1.3747 | -9.1077 | 1.6753 | -0.45601 | 13.2489 | 9.0269
42810.6035 | 14122 | 113.3321 | 87.7187 | 68.9089 | 51.9458 | 31.3369 | 23.0368 | 18.178 | 179.8021 | 112.3703 | 92.851 | 71.2478 | 40.8712 | 25.7657 | 18.675 | 178.9571 | 189.4445 | 477.6822 | 239.3952 | 219.7234 | 444.3148 |  |  |  | 317.2866 | 347.4648 | 299.3755 | 299.6339 | 155.1364 | 309.9096 | 190.1731 | 267.7049 | 161.9831 | 265.3273 | 354.5039 | 211.783 | 341.508 | 153.731 |  | 154.0425 | 205.639 | 127.2048 | 156.979 |  | 36.6371 | 73.0274 | 35.277 | 68.9076 | 135.7602 | 164.923 | 231.199 | 7.768 | 36.8492 | 9.1971 | 83.2708 | 8.5953 | 42.11 | 48.8473 | 53.4 | 24.8952 |  |  | 2.5235 | -0.020281 | 0.43423 | -0.38375 | 2.5899 | 2.2022 | 5.2713 | -5.2216 | 0.55813 | 1.8073 | 7.8559 | -0.00059305 | -0.00054048 | -0.00059797 | 244.2537 | 265.2836 | 287.1775 | 373.84 | 124.6285 | 75.6545 | 37.1605 | 121.6484 | 101.6928 | 76.3118 | 59.0299 | 37.8974 | 26.0912 | 18.5808 | 101.4823 | 94.222 | 77.389 | 51.1376 | 45.39 | 104.4625 | 66.7432 | 196.0482 | 229.2077 | 261.0909 | 268.7048 | 299.6081 | 320.8376 |  |  |  | 341.1739 | 271.1967 | 281.9798 | 307.2436 | 2.1353 | 2.7048 | 834.0966 |  |  | 836.4104 |  |  | 375.1924 | 448.2167 | 199.3042 | 248.2037 | 345.7884 | 158.3204 | 1008.5617 | 754.4124 | 831.4343 | 828.8551 | 881.507 |  |  | 726.3393 | 356.3375 | 921.5622 | 328.3944 | 734.686 |  | 788.9739 |  |  | 900.6981 | 993.4726 | 984.087 | [6 empty] | 766.0169 |  |  | 774.6141 |  |  | 220.3425 | 322.0513 | 350.0912 | 135.5946 | 281.6767 | 383.1229 | 196.7722 | 300.6728 |  | 270.635 | 339.9458 | 203.7142 | 334.288 | 253.9686 | 332.0276 | 138.9508 | 272.3931 |  | 262.0761 | 304.2681 | 363.9779 | 176.9857 | 293.6836 | 368.1114 | 191.4269 | 327.6285 | 228.349 | 331.0786 | 210.8885 | 335.3212 | 0.59917 | 19.4781 | 1.2764 | 0.27516 | -40.1005 | 3.1156 | 812.69 | 0.23 | 2.6732 | -0.18465 | 0.85443 | -0.80324 | 2.3474 | 2.1646 | 3.3489 |  | -1.3749 | -9.0526 | 1.484 | -0.42611 | 13.2189 | 9.0181
42810.6035 | 14123 | 113.3255 | 87.7229 | 68.9219 | 51.9487 | 31.3436 | 23.0397 | 18.1848 | 179.8266 | 112.3718 | 92.8535 | 71.2612 | 40.8794 | 25.7776 | 18.6836 | 178.9524 | 189.4318 | 477.696 | 239.3725 | 219.7213 | 444.2554 |  |  |  | 317.2944 | 347.4481 | 299.2379 | 299.5507 | 154.4457 | 309.9803 | 190.1879 | 267.7015 | 162.6616 | 265.3414 | 354.4847 | 211.6665 | 341.4922 | 153.74 |  | 153.5093 | 205.1942 | 128.6359 | 157.7135 |  | 36.7491 | 73.1419 | 35.3574 | 68.8684 | 135.757 | 164.9144 | 231.3941 | 7.8238 | 36.8466 | 9.2149 | 83.2887 | 8.5851 | 42.0749 | 48.8299 | 53.3552 | 24.8794 |  |  | 2.0622 | 0.017831 | 0.87778 | -0.18728 | 3.1031 | 2.4263 | 5.8587 | -5.1618 | 0.11892 | 1.6283 | 7.8048 | -0.00050269 | -0.00052569 | -0.0005799 | 246.265 | 270.3973 | 291.4121 | 374.2103 | 124.6426 | 75.6517 | 37.1567 | 121.6648 | 101.6959 | 76.3067 | 59.0333 | 37.8963 | 26.0915 | 18.5756 | 103.813 | 97.5031 | 81.7874 | 52.7598 | 44.2767 | 104.4951 | 66.7752 | 196.0448 | 229.2033 | 261.0955 | 268.6854 | 299.5907 | 320.8084 |  |  |  | 341.2129 | 271.4288 | 282.8251 | 306.7499 | 2.0891 | 2.1801 | 833.7704 |  |  | 836.1808 |  |  | 375.1987 | 448.2013 | 198.8417 | 248.2302 | 345.7715 | 159.0658 | 1005.8958 | 754.4764 | 831.1031 | 827.8611 | 879.8851 |  |  | 726.2577 | 356.3479 | 920.0526 | 328.4225 | 734.6436 |  | 788.7213 |  |  | 900.1113 | 989.9153 | 982.3217 | [6 empty] | 766.0026 |  |  | 775.0105 |  |  | 219.8193 | 322.1 | 350.2698 | 135.4267 | 281.7015 | 383.0745 | 196.9815 | 300.5191 |  | 270.3546 | 339.45 | 202.8716 | 334.4248 | 253.5199 | 331.8775 | 139.5381 | 272.5792 |  | 261.4767 | 303.6732 | 363.9458 | 176.7671 | 293.7565 | 368.1039 | 191.7697 | 327.5953 | 228.5476 | 330.9223 | 210.6614 | 335.1005 | 0.61554 | 19.482 | 1.2792 | 0.27627 | -39.9945 | 3.1157 | 811.98 | 0.3 | 2.4167 | 0.17317 | 1.215 | -0.56122 | 2.5694 | 2.272 | 3.5305 |  | -1.3718 | -9.0085 | 1.229 | -0.91099 | 13.1973 | 9.0349
42810.6035 | 14124 | 113.3179 | 87.7295 | 68.9255 | 51.9563 | 31.3446 | 23.0379 | 18.1792 | 179.8402 | 112.3721 | 92.8571 | 71.264 | 40.8873 | 25.7736 | 18.6898 | 178.9583 | 189.4282 | 477.7147 | 239.3522 | 219.8657 | 444.2366 |  |  |  | 317.303 | 347.4337 | 299.2731 | 299.3064 | 154.6361 | 310.123 | 190.1938 | 267.6965 | 164.3046 | 265.3573 | 354.4723 | 211.6817 | 341.4588 | 153.9737 |  | 152.9735 | 204.8337 | 130.5531 | 158.5482 |  | 36.8485 | 73.2838 | 35.472 | 68.846 | 135.5176 | 164.9761 | 231.8331 | 7.8385 | 36.8568 | 9.328 | 83.2953 | 8.5852 | 42.0623 | 48.8331 | 53.3226 | 24.8817 |  |  | 2.4789 | 0.18868 | 0.64057 | -0.19516 | 3.0019 | 1.6883 | 5.8298 | -5.0613 | 0.34971 | 2.3983 | 7.8016 | -0.00059305 | -0.0005799 | -0.00059469 | 247.455 | 268.2406 | 288.6231 | 374.7285 | 124.6655 | 75.6686 | 37.1635 | 121.6656 | 101.7131 | 76.323 | 59.0471 | 37.9061 | 26.1 | 18.5929 | 103.3682 | 96.2371 | 80.6752 | 53.4937 | 44.0279 | 104.3866 | 66.7491 | 196.0537 | 229.205 | 261.0932 | 268.6692 | 299.5684 | 320.7984 |  |  |  | 341.2628 | 271.3234 | 281.7493 | 308.0232 | 1.5116 | 1.3679 | 833.4132 |  |  | 835.9607 |  |  | 375.2008 | 448.1927 | 198.813 | 248.2421 | 345.7441 | 160.8145 | 1003.7078 | 753.6261 | 830.807 | 826.7383 | 877.1249 |  |  | 726.3158 | 356.3997 | 918.8262 | 328.405 | 734.1298 |  | 789.3242 |  |  | 900.3334 | 989.0552 | 980.9439 | [6 empty] | 764.8272 |  |  | 775.3614 |  |  | 219.5545 | 322.0846 | 349.702 | 134.9661 | 281.5876 | 382.9938 | 196.6833 | 300.3681 |  | 270.5921 | 339.3672 | 203.0013 | 334.4439 | 252.9045 | 332.2631 | 139.7008 | 272.8389 |  | 260.7935 | 303.6023 | 363.9108 | 176.2365 | 293.7981 | 368.1938 | 191.4267 | 327.6337 | 228.7578 | 330.437 | 210.6223 | 334.8767 | 0.6086 | 19.4831 | 1.2817 | 0.27662 | -40.0816 | 3.1156 | 837.45 | 0.29 | 2.6499 | 0.56343 | 1.0381 | -0.57303 | 2.5273 | 1.8954 | 3.522 |  | -1.369 | -8.9758 | 1.2651 | -0.79054 | 13.1714 | 9.0036
42810.6035 | 14125 | 113.297 | 87.7278 | 68.9284 | 51.9603 | 31.3455 | 23.0393 | 18.1858 | 179.8477 | 112.376 | 92.8578 | 71.261 | 40.891 | 25.7788 | 18.6874 | 178.9576 | 189.4232 | 477.73 | 239.3471 | 220.0409 | 444.2081 |  |  |  | 317.3183 | 347.4179 | 299.5635 | 299.5281 | 155.2375 | 310.2058 | 190.1976 | 267.671 | 166.237 | 265.3601 | 354.4533 | 211.9516 | 341.4236 | 154.4238 |  | 153.6141 | 204.9857 | 131.3827 | 158.0148 |  | 36.9672 | 73.483 | 35.6153 | 68.8691 | 135.5706 | 165.0987 | 232.0696 | 7.9028 | 36.8598 | 9.4328 | 83.2629 | 8.5931 | 42.0539 | 48.837 | 53.29 | 24.8832 |  |  | 2.6523 | 0.15319 | 0.46118 | -0.16822 | 2.9986 | 1.9216 | 6.4009 | -5.4549 | 0.83057 | 2.3366 | 7.81 | -0.00053062 | -0.00052241 | -0.00057005 | 248.15 | 267.706 | 286.7582 | 374.9359 | 124.6824 | 75.6949 | 37.1754 | 121.6698 | 101.7095 | 76.3233 | 59.0452 | 37.9085 | 26.0971 | 18.5878 | 103.6495 | 96.2684 | 79.5338 | 54.2631 | 45.6118 | 104.4227 | 66.6743 | 196.053 | 229.1991 | 261.0917 | 268.6519 | 299.5428 | 320.7735 |  |  |  | 341.2775 | 271.2199 | 280.2595 | 307.225 | 2.057 | 1.423 | 833.0795 |  |  | 835.6861 |  |  | 375.1933 | 448.1768 | 199.696 | 248.2556 | 345.7279 | 162.3241 | 1002.0897 | 752.438 | 830.4187 | 825.1358 | 874.7441 |  |  | 726.5463 | 356.4524 | 916.4082 | 328.4216 | 734.1842 |  | 789.6645 |  |  | 900.6446 | 990.1457 | 980.5576 | [6 empty] | 764.3644 |  |  | 775.4274 |  |  | 219.6022 | 322.0366 | 349.5487 | 134.8873 | 281.4847 | 383.0076 | 196.0663 | 300.1565 |  | 270.9366 | 339.2705 | 202.6889 | 334.386 | 252.6939 | 333.0368 | 140.1666 | 273.2024 |  | 260.3088 | 303.4066 | 363.8748 | 175.7968 | 293.7346 | 368.6284 | 190.6916 | 327.5754 | 229.1417 | 330.1953 | 210.8632 | 334.8058 | 0.48611 | 19.485 | 1.2848 | 0.27769 | -40.0574 | 3.1157 | 855.07 | 0.26 | 2.7412 | 0.50784 | 0.88112 | -0.53216 | 2.5263 | 2.0224 | 3.691 |  | -1.371 | -8.9073 | 1.2383 | -0.67269 | 13.1834 | 9.0269
42810.6035 | 14126 | 113.2907 | 87.7545 | 68.9401 | 51.9568 | 31.3535 | 23.0472 | 18.1872 | 179.8717 | 112.3796 | 92.8656 | 71.2768 | 40.8957 | 25.7681 | 18.6921 | 178.9576 | 189.4137 | 477.7414 | 239.3302 | 220.349 | 444.1313 |  |  |  | 317.3185 | 347.4001 | 299.0578 | 299.1495 | 153.9576 | 309.9998 | 190.2044 | 267.6819 | 166.0302 | 265.3883 | 354.4292 | 212.0136 | 341.3762 | 154.4109 |  | 153.9178 | 205.1919 | 129.9334 | 157.0289 |  | 36.9323 | 73.5315 | 35.6895 | 68.9296 | 135.7163 | 165.2221 | 232.2415 | 8.05 | 36.8819 | 9.4934 | 83.2546 | 8.5823 | 42.0342 | 48.8262 | 53.2628 | 24.8731 |  |  | 2.6004 | 0.21693 | 0.57814 | 0.065054 | 2.8488 | 2.0898 | 5.6702 | -5.5147 | 0.43436 | 2.6649 | 7.9004 | -0.00052898 | -0.00053555 | -0.00056019 | 248.6292 | 269.4892 | 289.6394 | 375.2001 | 124.7091 | 75.7139 | 37.1856 | 121.6686 | 101.71 | 76.3256 | 59.054 | 37.909 | 26.0953 | 18.5821 | 104.9021 | 97.0291 | 77.4869 | 54.5403 | 46.5367 | 104.4355 | 66.5977 | 196.0498 | 229.1886 | 261.0809 | 268.6263 | 299.5232 | 320.7453 |  |  |  | 341.2322 | 271.9401 | 280.3962 | 306.1444 | 1.5838 | 2.0456 | 832.5376 |  |  | 835.3828 |  |  | 375.197 | 448.1687 | 199.7467 | 248.2862 | 345.7224 | 161.7796 | 1000.9896 | 752.4049 | 830.0721 | 825.1943 | 872.2672 |  |  | 726.4698 | 356.602 | 912.7413 | 328.374 | 734.6961 |  | 790.1241 |  |  | 898.868 | 990.7567 | 979.5912 | [6 empty] | 764.6595 |  |  | 775.6503 |  |  | 219.6937 | 321.7582 | 349.9424 | 134.6864 | 281.7001 | 383.0903 | 196.0304 | 299.9331 |  | 270.9682 | 338.9513 | 202.3586 | 334.2467 | 253.0751 | 333.5738 | 139.7782 | 273.4379 |  | 260.0017 | 302.988 | 363.8493 | 176.0094 | 293.7575 | 368.7411 | 190.3648 | 327.4431 | 229.4688 | 329.9677 | 211.0701 | 334.6571 | 0.42371 | 19.4846 | 1.2872 | 0.27903 | -40.1661 | 3.1156 | 888.14 | 0.35 | 2.7138 | 0.60436 | 0.98662 | 0.33096 | 2.4627 | 2.1093 | 3.4744 |  | -1.3562 | -8.8092 | 1.1007 | -0.45445 | 13.207 | 9.0533
42810.6035 | 14127 | 113.2792 | 87.7424 | 68.9415 | 51.9648 | 31.3519 | 23.0412 | 18.1894 | 179.887 | 112.3941 | 92.8699 | 71.2777 | 40.8968 | 25.7727 | 18.6888 | 178.9557 | 189.4165 | 477.7745 | 239.3185 | 220.2975 | 444.1919 |  |  |  | 317.3393 | 347.3871 | 299.2729 | 299.2793 | 154.2857 | 309.9706 | 190.2233 | 267.6565 | 164.7251 | 265.391 | 354.4243 | 211.6894 | 341.3217 | 153.8999 |  | 154.3397 | 205.675 | 128.6864 | 156.5945 |  | 36.9192 | 73.6637 | 35.6966 | 68.9202 | 135.8196 | 165.0499 | 232.4538 | 8.1576 | 36.8686 | 9.5336 | 83.1952 | 8.5697 | 42.0306 | 48.7883 | 53.235 | 24.8614 |  |  | 2.8015 | 0.31879 | 0.85216 | 0.088054 | 3.1096 | 1.8638 | 5.3975 | -5.6658 | 0.62527 | 2.2946 | 7.8003 | -0.00057005 | -0.00052733 | -0.00057826 | 249.5426 | 267.7493 | 290.5338 | 374.8231 | 124.7291 | 75.7261 | 37.1822 | 121.6727 | 101.712 | 76.3242 | 59.0547 | 37.9088 | 26.0931 | 18.5787 | 104.995 | 98.7695 | 79.072 | 55.6071 | 46.9564 | 104.4028 | 66.582 | 196.0559 | 229.179 | 261.0716 | 268.613 | 299.5009 | 320.7249 |  |  |  | 341.1345 | 272.9971 | 281.4186 | 305.9434 | 1.7126 | 2.8578 | 831.9771 |  |  | 835.2289 |  |  | 375.2071 | 448.1608 | 199.2883 | 248.3088 | 345.6793 | 159.934 | 1000.8099 | 752.0267 | 830.0224 | 826.8243 | 870.9943 |  |  | 726.4448 | 356.6804 | 911.4709 | 328.3228 | 734.6268 |  | 790.3409 |  |  | 899.9281 | 992.8002 | 979.2372 | [6 empty] | 763.0007 |  |  | 776.0893 |  |  | 219.6665 | 321.6417 | 349.7976 | 134.6153 | 281.4886 | 383.1971 | 195.7529 | 300.1801 |  | 271.0072 | 338.3896 | 202.4294 | 334.2715 | 253.1653 | 333.2609 | 140.0561 | 273.6462 |  | 260.705 | 303.3217 | 363.8113 | 176.3082 | 293.6528 | 369.072 | 190.6283 | 327.477 | 229.3291 | 329.9251 | 211.0491 | 334.5615 | 0.37171 | 19.4855 | 1.2886 | 0.28008 | -40.0629 | 3.1157 | 874.64 | 0.28 | 2.8167 | 0.73277 | 1.1981 | 0.38511 | 2.5725 | 1.9916 | 3.3892 |  | -1.3489 | -8.7778 | 1.0863 | -0.63246 | 13.2146 | 9.051
42810.6036 | 14128 | 113.2806 | 87.7419 | 68.9288 | 51.9653 | 31.3523 | 23.0343 | 18.1807 | 179.9059 | 112.3922 | 92.8731 | 71.273 | 40.8991 | 25.7789 | 18.6871 | 178.9481 | 189.3945 | 477.7833 | 239.2959 | 220.2528 | 444.2589 |  |  |  | 317.3399 | 347.373 | 299.5201 | 299.326 | 155.5038 | 310.0724 | 190.2257 | 267.6276 | 163.2599 | 265.4024 | 354.3962 | 211.6818 | 341.2264 | 154.0383 |  | 154.6714 | 206.0361 | 126.5699 | 157.0811 |  | 37.0742 | 73.8294 | 35.7268 | 68.7652 | 135.8038 | 164.7269 | 232.3298 | 8.2329 | 36.8817 | 9.6333 | 83.1495 | 8.5818 | 42.0309 | 48.7722 | 53.2007 | 24.8634 |  |  | 2.9494 | 0.35559 | 0.64517 | -0.36207 | 3.0019 | 1.8362 | 5.8837 | -5.677 | 0.53633 | 1.5454 | 7.5948 | -0.00055362 | -0.00056019 | -0.00058483 | 246.5142 | 264.4101 | 289.4195 | 374.8443 | 124.755 | 75.7355 | 37.1922 | 121.6737 | 101.7153 | 76.3296 | 59.0468 | 37.9148 | 26.0985 | 18.5823 | 107.5747 | 103.3831 | 82.98 | 56.5904 | 47.4978 | 104.4392 | 66.6114 | 196.0554 | 229.1812 | 261.072 | 268.5875 | 299.4682 | 320.7084 |  |  |  | 341.0036 | 273.8259 | 283.169 | 305.6455 | 1.6065 | 2.8895 | 831.7145 |  |  | 835.069 |  |  | 375.2029 | 448.1366 | 199.052 | 248.3316 | 345.6125 | 158.2285 | 1001.1242 | 751.2588 | 829.911 | 827.5389 | 870.6779 |  |  | 726.8211 | 356.7869 | 910.2145 | 328.3115 | 734.1185 |  | 790.0594 |  |  | 901.7055 | 995.0922 | 980.0848 | [6 empty] | 760.6164 |  |  | 776.2146 |  |  | 219.0593 | 321.7308 | 350.1875 | 134.6358 | 281.0325 | 383.3095 | 195.0398 | 300.3612 |  | 270.8055 | 338.1517 | 202.8933 | 334.3612 | 252.5418 | 333.2417 | 140.2938 | 273.7301 |  | 261.8529 | 303.6328 | 363.7731 | 176.7487 | 293.5659 | 369.6517 | 190.7653 | 327.5058 | 228.9874 | 329.9531 | 211.2601 | 334.9057 | 0.42178 | 19.4827 | 1.2897 | 0.28084 | -40.1676 | 3.1156 | 875.7 | 0.25 | 2.8903 | 0.77409 | 1.0427 | -0.78112 | 2.5266 | 1.9761 | 3.5373 |  | -1.3504 | -8.7438 | 0.80416 | -1.0632 | 13.1935 | 9.0488
42810.6036 | 14129 | 113.2923 | 87.7507 | 68.941 | 51.9755 | 31.3565 | 23.0439 | 18.188 | 179.9276 | 112.4021 | 92.8797 | 71.2792 | 40.9048 | 25.7812 | 18.6919 | 178.9488 | 189.3915 | 477.8028 | 239.2794 | 219.8304 | 444.3981 |  |  |  | 317.3471 | 347.3533 | 299.5382 | 299.1071 | 155.2129 | 309.8949 | 190.2201 | 267.5993 | 162.3216 | 265.4155 | 354.3746 | 211.5028 | 341.0998 | 153.9061 |  | 155.175 | 207.0415 | 125.7917 | 157.0821 |  | 37.1202 | 73.9819 | 35.7901 | 68.6854 | 135.9207 | 164.6331 | 232.4314 | 8.2863 | 36.9047 | 9.8497 | 83.0983 | 8.5842 | 42.0169 | 48.7358 | 53.184 | 24.856 |  |  | 2.3645 | -0.062337 | 0.66028 | -0.21422 | 2.7252 | 2.0018 | 5.4579 | -5.581 | 0.40926 | 1.9069 | 7.7709 | -0.00060783 | -0.00055855 | -0.00058812 | 241.4437 | 259.3099 | 288.0266 | 374.3787 | 124.7835 | 75.7456 | 37.216 | 121.6825 | 101.7285 | 76.3354 | 59.0593 | 37.9188 | 26.0997 | 18.5892 | 108.453 | 104.5139 | 85.4928 | 56.9801 | 47.9851 | 104.4454 | 66.6639 | 196.0569 | 229.1706 | 261.0645 | 268.5631 | 299.4543 | 320.683 |  |  |  | 340.9392 | 274.4742 | 283.8979 | 307.4945 | 2.4916 | 1.9601 | 831.5386 |  |  | 834.793 |  |  | 375.1918 | 448.1156 | 199.0148 | 248.3458 | 345.5531 | 157.3002 | 1001.3002 | 750.6449 | 829.5776 | 828.1275 | 871.0223 |  |  | 727.2577 | 356.946 | 909.3328 | 328.2277 | 733.5347 |  | 789.9599 |  |  | 902.2417 | 997.0025 | 980.7026 | [6 empty] | 761.1773 |  |  | 775.168 |  |  | 218.5726 | 321.6389 | 349.0382 | 134.7584 | 280.8293 | 383.3029 | 194.5108 | 300.2479 |  | 270.2726 | 338.2553 | 203.3018 | 334.0449 | 252.2084 | 332.8999 | 140.3332 | 273.6198 |  | 262.8113 | 303.4086 | 363.7474 | 176.4448 | 293.5237 | 369.6054 | 191.2914 | 327.4959 | 229.1632 | 330.146 | 211.7572 | 334.8087 | 0.64289 | 19.4813 | 1.2894 | 0.28232 | -40.0753 | 3.1156 | 878.94 | 0.26 | 2.5876 | -0.32418 | 1.0551 | -0.60096 | 2.4071 | 2.063 | 3.4065 |  | -1.3491 | -8.7258 | 0.70734 | -1.3361 | 13.1833 | 8.9922
42810.6036 | 14130 | 113.2973 | 87.7733 | 68.9634 | 51.9792 | 31.3637 | 23.0501 | 18.1911 | 179.9479 | 112.4094 | 92.8797 | 71.2861 | 40.914 | 25.7918 | 18.696 | 178.9482 | 189.3883 | 477.8223 | 239.2583 | 219.5651 | 444.4775 |  |  |  | 317.3544 | 347.3392 | 299.2339 | 298.5401 | 155.2777 | 309.8033 | 190.2208 | 267.5776 | 162.3736 | 265.4229 | 354.3518 | 210.9537 | 340.9688 | 153.3971 |  | 154.9435 | 207.6058 | 126.1762 | 157.5265 |  | 37.1109 | 74.0899 | 35.9644 | 68.8205 | 136.0565 | 164.4176 | 232.637 | 8.2675 | 36.9238 | 10.1217 | 83.0864 | 8.5931 | 41.9871 | 48.7047 | 53.1755 | 24.8497 |  |  | 2.2384 | -0.011741 | 0.74834 | -0.21882 | 2.4525 | 1.8046 | 5.7549 | -5.6796 | 0.024146 | 2.5101 | 7.7289 | -0.00056676 | -0.0005914 | -0.00059469 | 243.297 | 261.5592 | 286.2271 | 374.1993 | 124.8046 | 75.7629 | 37.2245 | 121.6964 | 101.7322 | 76.3468 | 59.0727 | 37.9282 | 26.1148 | 18.5988 | 111.8138 | 104.6388 | 84.1161 | 55.9431 | 49.9544 | 104.4785 | 66.6568 | 196.055 | 229.1649 | 261.0544 | 268.5481 | 299.4345 | 320.6581 |  |  |  | 340.9076 | 274.1018 | 282.8965 | 306.7912 | 1.5578 | 2.1566 | 831.3431 |  |  | 834.6868 |  |  | 375.195 | 448.1108 | 199.2794 | 248.3632 | 345.5274 | 157.3304 | 1001.4199 | 749.7661 | 829.4845 | 828.9594 | 871.177 |  |  | 727.6665 | 357.0122 | 906.8718 | 328.1977 | 733.2238 |  | 790.3192 |  |  | 901.8982 | 998.1912 | 980.9937 | [6 empty] | 761.5866 |  |  | 773.5926 |  |  | 218.451 | 321.7532 | 348.7374 | 135.258 | 281.0936 | 383.2695 | 193.9084 | 299.7515 |  | 269.6375 | 338.3155 | 203.6378 | 333.9372 | 251.6307 | 332.4448 | 140.1477 | 273.6562 |  | 264.2176 | 303.5588 | 363.7085 | 176.2699 | 293.4303 | 369.3619 | 191.3282 | 327.485 | 229.5644 | 330.166 | 211.9443 | 334.6939 | 0.5489 | 19.479 | 1.2881 | 0.28298 | -40.0032 | 3.1156 | 872.02 | 0.31 | 2.5174 | -0.14071 | 1.1234 | -0.60747 | 2.2829 | 1.9583 | 3.4971 |  | -1.3548 | -8.6597 | 0.338 | -1.1839 | 13.1604 | 9.0092
42810.6036 | 14131 | 113.2989 | 87.7701 | 68.9649 | 51.9762 | 31.3584 | 23.0438 | 18.1944 | 179.9582 | 112.4073 | 92.8873 | 71.2935 | 40.9143 | 25.7873 | 18.697 | 178.948 | 189.3786 | 477.8348 | 239.2339 | 219.669 | 444.4621 |  |  |  | 317.374 | 347.318 | 299.2596 | 298.227 | 156.3807 | 309.7783 | 190.2309 | 267.5515 | 163.557 | 265.4371 | 354.3254 | 210.5046 | 340.875 | 152.8123 |  | 154.1143 | 207.6708 | 126.7773 | 158.2789 |  | 37.286 | 74.2041 | 36.105 | 69.027 | 136.1512 | 164.1107 | 232.7302 | 8.2182 | 36.9168 | 10.2123 | 83.047 | 8.5857 | 41.9824 | 48.6772 | 53.169 | 24.8442 |  |  | 2.1595 | 0.096683 | 0.67474 | -0.24511 | 2.5609 | 0.67703 | 5.9317 | -5.5574 | 0.62857 | 3.1695 | 7.7766 | -0.0005684 | -0.00052405 | -0.0006259 | 245.1506 | 261.7478 | 286.3662 | 373.6744 | 124.8223 | 75.7746 | 37.2212 | 121.6875 | 101.7256 | 76.3348 | 59.068 | 37.9183 | 26.103 | 18.5857 | 112.4202 | 106.4852 | 85.4902 | 55.8162 | 48.0316 | 104.5038 | 66.6731 | 196.0543 | 229.1649 | 261.0586 | 268.5308 | 299.4175 | 320.6421 |  |  |  | 340.8985 | 274.1102 | 282.7322 | 306.8392 | 3.1764 | 2.5001 | 831.3057 |  |  | 834.5836 |  |  | 375.2014 | 448.0926 | 199.6741 | 248.3895 | 345.5023 | 157.9393 | 1001.4081 | 748.5966 | 829.4474 | 829.3148 | 871.108 |  |  | 727.6532 | 357.0617 | 905.4107 | 328.1367 | 733.6354 |  | 790.0331 |  |  | 901.3035 | 999.428 | 981.1692 | [6 empty] | 762.7165 |  |  | 772.4363 |  |  | 218.398 | 321.9978 | 348.0902 | 135.4434 | 281.1536 | 383.3182 | 193.7495 | 299.7881 |  | 269.0057 | 338.1164 | 203.8929 | 333.8951 | 251.462 | 331.9299 | 139.8838 | 273.5487 |  | 265.2218 | 303.8458 | 363.664 | 176.1103 | 293.2575 | 369.4656 | 191.5316 | 327.5283 | 229.7044 | 330.0765 | 212.1002 | 334.9001 | 0.40791 | 19.4788 | 1.2875 | 0.28317 | -40.1411 | 3.1156 | 863.85 | 0.28 | 2.4726 | 0.40386 | 1.0669 | -0.64303 | 2.332 | 1.1991 | 3.5492 |  | -1.3503 | -8.6238 | 0.27374 | -1.3347 | 13.132 | 9.0072
42810.6036 | 14132 | 113.3132 | 87.7661 | 68.963 | 51.9796 | 31.3649 | 23.0423 | 18.1915 | 179.9828 | 112.4098 | 92.8969 | 71.2954 | 40.9117 | 25.7872 | 18.7 | 178.9451 | 189.3742 | 477.8593 | 239.2221 | 219.6864 | 444.4672 |  |  |  | 317.3838 | 347.3103 | 299.6015 | 298.5002 | 156.0784 | 309.8645 | 190.2321 | 267.5314 | 162.8183 | 265.4412 | 354.3103 | 210.3731 | 340.812 | 152.6925 |  | 153.2341 | 208.0581 | 126.0184 | 157.824 |  | 37.1936 | 74.377 | 36.2307 | 68.9832 | 135.633 | 163.1032 | 232.2248 | 8.3452 | 36.9324 | 10.3558 | 83.0164 | 8.5866 | 41.9671 | 48.6547 | 53.1611 | 24.8442 |  |  | 2.7483 | 0.017831 | 0.76673 | -0.4199 | 3.1681 | 0.725 | 5.291 | -5.5377 | 0.29328 | 2.5716 | 7.9546 | -0.00057497 | -0.00051583 | -0.00056512 | 241.6098 | 255.734 | 279.7535 | 372.9876 | 124.847 | 75.803 | 37.2255 | 121.697 | 101.7268 | 76.3431 | 59.0689 | 37.9204 | 26.0975 | 18.5788 | 116.4346 | 108.3031 | 85.9161 | 56.8701 | 49.6109 | 104.598 | 66.6883 | 196.0458 | 229.1596 | 261.045 | 268.5005 | 299.3906 | 320.6163 |  |  |  | 340.8319 | 273.9191 | 281.6704 | 307.0131 | 1.9476 | 2.3971 | 831.2873 |  |  | 834.2586 |  |  | 375.204 | 448.081 | 200.0925 | 248.4171 | 345.4764 | 157.4402 | 1001.2489 | 747.6627 | 829.191 | 828.3865 | 870.9571 |  |  | 727.8514 | 357.1254 | 905.0477 | 328.0867 | 733.5197 |  | 789.3133 |  |  | 900.4196 | 1000.1427 | 980.759 | [6 empty] | 762.1685 |  |  | 772.3491 |  |  | 218.1545 | 321.9766 | 347.3466 | 135.6526 | 280.7143 | 383.4175 | 194.4352 | 299.646 |  | 269.0958 | 338.2515 | 203.7322 | 333.9858 | 251.5319 | 331.5665 | 139.8526 | 273.2905 |  | 264.5288 | 303.7265 | 363.624 | 175.8019 | 293.3639 | 369.4418 | 192.0497 | 327.6754 | 229.7758 | 329.956 | 212.0586 | 335.0069 | 0.4187 | 19.479 | 1.2868 | 0.28172 | -40.0146 | 3.1156 | 873.42 | 0.24 | 2.7896 | 0.17348 | 1.1376 | -0.84185 | 2.5908 | 1.2394 | 3.3482 |  | -1.3504 | -8.6176 | -0.16068 | -1.3802 | 13.1396 | 8.997
42810.6036 | 14133 | 113.3227 | 87.7767 | 68.9649 | 51.9835 | 31.3628 | 23.051 | 18.1931 | 180.0078 | 112.4193 | 92.8984 | 71.3036 | 40.9252 | 25.7935 | 18.7014 | 178.9511 | 189.372 | 477.8892 | 239.2098 | 219.6119 | 444.472 |  |  |  | 317.399 | 347.3023 | 299.6416 | 298.5656 | 156.3947 | 309.7402 | 190.2401 | 267.5206 | 163.2758 | 265.4519 | 354.2769 | 210.5248 | 340.754 | 153.0403 |  | 153.2299 | 208.4114 | 127.7394 | 158.0947 |  | 37.1159 | 74.5339 | 36.2474 | 69.0816 | 135.0519 | 162.2342 | 231.5888 | 8.4154 | 36.9541 | 10.655 | 83.0129 | 8.6004 | 41.9648 | 48.6515 | 53.1666 | 24.8445 |  |  | 2.5025 | 0.18934 | 0.58997 | -0.092654 | 3.6498 | 1.8802 | 5.2798 | -5.3057 | 0.76324 | 2.4902 | 7.9344 | -0.00057662 | -0.00061112 | -0.0006144 | 242.7358 | 257.4779 | 284.2613 | 373.4099 | 124.8687 | 75.8258 | 37.2363 | 121.7087 | 101.7401 | 76.3526 | 59.0785 | 37.9317 | 26.111 | 18.5898 | 115.2618 | 108.0156 | 85.3711 | 58.2175 | 52.5517 | 104.5472 | 66.686 | 196.0435 | 229.1553 | 261.0409 | 268.488 | 299.3659 | 320.5986 |  |  |  | 340.7263 | 273.2061 | 280.7608 | 305.5504 | 1.9116 | 1.7746 | 831.0561 |  |  | 833.8919 |  |  | 375.2068 | 448.0788 | 200.5591 | 248.4511 | 345.4553 | 157.9418 | 1001.4832 | 745.7741 | 828.9091 | 827.0764 | 872.0668 |  |  | 728.1257 | 357.1887 | 901.9369 | 328.038 | 733.3543 |  | 789.5367 |  |  | 900.0552 | 1000.6164 | 980.5025 | [6 empty] | 760.6912 |  |  | 772.3712 |  |  | 218.0699 | 321.5738 | 347.0465 | 135.8755 | 280.7959 | 383.5178 | 195.1809 | 299.2775 |  | 269.1468 | 338.5411 | 203.6921 | 334.0776 | 251.7549 | 331.2847 | 139.7377 | 273.1103 |  | 264.4006 | 303.4533 | 363.5864 | 175.4826 | 293.5587 | 369.2936 | 192.5031 | 327.7079 | 229.7455 | 329.8144 | 211.7351 | 334.7528 | 0.54389 | 19.4789 | 1.2857 | 0.28129 | -40.1322 | 3.1156 | 887.06 | 0.27 | 2.6616 | 0.56543 | 0.9981 | -0.39554 | 2.778 | 1.9939 | 3.3413 |  | -1.3527 | -8.5349 | -0.036636 | -1.3199 | 13.1274 | 9.0292
42810.6036 | 14134 | 113.3341 | 87.7699 | 68.9647 | 51.9959 | 31.371 | 23.0543 | 18.1856 | 180.0176 | 112.4159 | 92.8962 | 71.3082 | 40.9252 | 25.795 | 18.6993 | 178.9517 | 189.3752 | 477.9186 | 239.1941 | 219.4866 | 444.5015 |  |  |  | 317.4101 | 347.2926 | 299.4831 | 298.5505 | 156.2311 | 309.588 | 190.2518 | 267.5082 | 164.2611 | 265.4646 | 354.2617 | 210.2971 | 340.7131 | 152.4667 |  | 153.5167 | 208.5453 | 128.1983 | 155.759 |  | 37.0403 | 74.7015 | 36.2898 | 69.3196 | 134.5108 | 161.7437 | 231.0152 | 8.4296 | 36.972 | 10.9141 | 83.0077 | 8.6025 | 41.9384 | 48.6521 | 53.1784 | 24.8401 |  |  | 2.5702 | 0.45087 | 0.611 | -0.23722 | 3.5598 | 2.103 | 5.7773 | -5.1769 | -0.76184 | 1.8805 | 7.7832 | -0.00062426 | -0.00059962 | -0.00058483 | 247.0871 | 265.0668 | 292.0761 | 373.9684 | 124.8913 | 75.8392 | 37.2459 | 121.7049 | 101.7394 | 76.3506 | 59.0807 | 37.9344 | 26.1118 | 18.5936 | 112.8084 | 105.5091 | 82.6076 | 55.7566 | 50.7277 | 104.4654 | 66.6576 | 196.0417 | 229.1401 | 261.0285 | 268.4682 | 299.3416 | 320.5704 |  |  |  | 340.6265 | 273.2071 | 281.3406 | 304.435 | 2.6264 | 2.0121 | 830.7095 |  |  | 833.5849 |  |  | 375.2065 | 448.0686 | 200.0243 | 248.4772 | 345.4355 | 158.3696 | 1001.8071 | 745.3443 | 828.7096 | 826.2704 | 873.4226 |  |  | 728.1341 | 357.2884 | 901.0936 | 327.9625 | 733.0642 |  | 789.6095 |  |  | 900.7946 | 1001.2939 | 981.0327 | [6 empty] | 760.0513 |  |  | 771.8498 |  |  | 217.9876 | 321.3194 | 346.7935 | 135.9871 | 281.1438 | 383.61 | 195.5806 | 299.303 |  | 268.9447 | 338.9612 | 203.9253 | 334.1348 | 251.7215 | 331.5772 | 139.9526 | 273.062 |  | 265.1596 | 303.1255 | 363.5333 | 175.1939 | 293.6052 | 369.1154 | 192.6019 | 327.7192 | 229.6058 | 329.609 | 211.3284 | 334.5868 | 0.36785 | 19.4746 | 1.286 | 0.28204 | -40.1575 | 3.1156 | 886.21 | 0.33 | 2.697 | 0.87275 | 1.016 | -0.63305 | 2.742 | 2.1075 | 3.4932 |  | -1.3445 | -8.5173 | 0.22588 | -1.0162 | 13.189 | 9.0521
42810.6036 | 14135 | 113.3471 | 87.7747 | 68.9755 | 51.9937 | 31.3691 | 23.052 | 18.1856 | 180.0339 | 112.4284 | 92.9007 | 71.3049 | 40.9273 | 25.7954 | 18.6982 | 178.9531 | 189.366 | 477.9401 | 239.1711 | 219.3158 | 444.508 |  |  |  | 317.4222 | 347.2782 | 299.4209 | 298.664 | 155.6512 | 309.4887 | 190.2605 | 267.5159 | 164.0388 | 265.4853 | 354.24 | 209.8309 | 340.7096 | 151.7135 |  | 153.5747 | 208.6939 | 127.3492 | 156.3956 |  | 37.0433 | 74.8558 | 36.3596 | 69.5029 | 134.5963 | 162.05 | 230.8344 | 8.3304 | 37.0009 | 11.0529 | 83.0072 | 8.5957 | 41.9324 | 48.6417 | 53.1876 | 24.8367 |  |  | 2.9579 | 0.29842 | 0.74768 | -0.2865 | 3.1826 | 2.2074 | 5.8042 | -4.8241 | 0.74008 | 1.9856 | 7.8553 | -0.00053883 | -0.00060947 | -0.00059305 | 247.1836 | 267.6085 | 295.166 | 374.0174 | 124.918 | 75.8533 | 37.2451 | 121.7046 | 101.7418 | 76.3552 | 59.0833 | 37.9382 | 26.1088 | 18.5903 | 113.1103 | 104.574 | 81.4052 | 55.5066 | 51.8051 | 104.5004 | 66.6092 | 196.0335 | 229.1325 | 261.0298 | 268.4457 | 299.313 | 320.5513 |  |  |  | 340.5272 | 272.7518 | 281.2455 | 304.4256 | 2.587 | 2.192 | 830.3093 |  |  | 833.2828 |  |  | 375.2122 | 448.058 | 199.3935 | 248.502 | 345.4417 | 158.3864 | 1001.6267 | 745.5033 | 828.314 | 824.7871 | 874.1654 |  |  | 728.1179 | 357.4181 | 900.1811 | 327.9331 | 732.6416 |  | 789.4758 |  |  | 902.9498 | 1001.7424 | 981.9673 | [6 empty] | 760.2619 |  |  | 771.2964 |  |  | 217.9804 | 321.4296 | 346.5586 | 136.3789 | 281.3012 | 383.6882 | 195.6396 | 299.6596 |  | 268.7984 | 339.3087 | 204.332 | 334.1477 | 251.66 | 331.9069 | 139.9139 | 273.2128 |  | 265.4963 | 303.037 | 363.4823 | 174.8919 | 293.3612 | 368.9792 | 192.0776 | 327.7975 | 229.7361 | 329.3093 | 211.0302 | 334.6249 | 0.5826 | 19.4661 | 1.2861 | 0.28128 | -40.0455 | 3.1156 | 911.98 | 0.19 | 2.8931 | 0.71019 | 1.1241 | -0.69586 | 2.5936 | 2.16 | 3.5025 |  | -1.333 | -8.4943 | 0.19665 | -0.88844 | 13.171 | 9.0444
42810.6036 | 14136 | 113.3583 | 87.7869 | 68.9899 | 51.9985 | 31.3747 | 23.0521 | 18.1864 | 180.055 | 112.4303 | 92.9069 | 71.3087 | 40.9274 | 25.8038 | 18.7023 | 178.9417 | 189.3487 | 477.9606 | 239.1497 | 219.1571 | 444.5382 |  |  |  | 317.4231 | 347.2504 | 299.0914 | 298.5826 | 153.8994 | 309.1973 | 190.2588 | 267.5337 | 163.5777 | 265.4868 | 354.2183 | 209.6846 | 340.6751 | 151.6099 |  | 152.9363 | 208.4111 | 127.0989 | 156.3052 |  | 37.2549 | 75.0244 | 36.4742 | 69.72 | 134.7237 | 162.1363 | 230.6175 | 8.1314 | 37.0147 | 10.958 | 82.9746 | 8.5999 | 41.9314 | 48.6388 | 53.2015 | 24.8367 |  |  | 3.3344 | 0.044115 | 0.37641 | -0.63083 | 3.1609 | 1.7002 | 5.5157 | -5.0389 | 0.30612 | 1.9012 | 7.8656 | -0.0006144 | -0.00058483 | -0.00058155 | 246.2377 | 267.1218 | 294.9682 | 373.0109 | 124.9328 | 75.8741 | 37.2451 | 121.71 | 101.7476 | 76.3594 | 59.0903 | 37.9413 | 26.1104 | 18.5938 | 116.4269 | 106.4865 | 81.1183 | 55.7813 | 51.7997 | 104.632 | 66.5994 | 196.0366 | 229.1314 | 261.0228 | 268.4252 | 299.2816 | 320.5383 |  |  |  | 340.4039 | 272.4124 | 282.0051 | 303.4498 | 2.5644 | 1.4919 | 829.9168 |  |  | 833.0666 |  |  | 375.212 | 448.0458 | 198.9034 | 248.5148 | 345.4686 | 157.2819 | 1000.852 | 744.3893 | 827.8155 | 823.5654 | 874.8259 |  |  | 728.1328 | 357.5135 | 897.4888 | 327.8902 | 732.9786 |  | 789.1234 |  |  | 903.1394 | 1001.4574 | 981.4681 | [6 empty] | 758.6848 |  |  | 771.2549 |  |  | 218.0362 | 321.5819 | 347.5983 | 136.9222 | 281.5628 | 383.7468 | 195.9302 | 300.1937 |  | 268.5594 | 339.3442 | 204.9883 | 334.0897 | 251.8472 | 332.2766 | 139.5029 | 273.3986 |  | 264.5241 | 302.5714 | 363.4406 | 174.6078 | 293.3084 | 368.8793 | 191.9667 | 327.8709 | 229.9763 | 329.1948 | 211.0276 | 334.9253 | 0.54389 | 19.464 | 1.2871 | 0.28148 | -40.0738 | 3.1156 | 893.42 | 0.23 | 3.0709 | 0.27312 | 0.7978 | -1.0328 | 2.585 | 1.8958 | 3.4147 |  | -1.3254 | -8.4228 | -0.15564 | -0.85773 | 13.1708 | 9.0616
42810.6037 | 14137 | 113.3709 | 87.7915 | 68.9782 | 52.0047 | 31.376 | 23.0529 | 18.1928 | 180.0745 | 112.436 | 92.9132 | 71.3189 | 40.9321 | 25.805 | 18.7111 | 178.9426 | 189.3408 | 477.9787 | 239.132 | 219.2404 | 444.5543 |  |  |  | 317.4276 | 347.2303 | 298.5921 | 298.1938 | 153.1712 | 308.9126 | 190.2579 | 267.5562 | 163.0318 | 265.4992 | 354.1941 | 209.6405 | 340.6128 | 151.3939 |  | 152.6248 | 207.8631 | 126.9348 | 156.0076 |  | 37.5104 | 75.2627 | 36.6847 | 70.058 | 134.9454 | 161.8457 | 230.4467 | 8.0041 | 37.0451 | 10.6597 | 82.988 | 8.6062 | 41.9175 | 48.6503 | 53.2206 | 24.8354 |  |  | 2.6451 | -0.15499 | 0.37772 | -0.062426 | 3.0623 | 2.4486 | 5.5111 | -5.0291 | 0.66243 | 1.9352 | 7.657 | -0.0005569 | -0.00058319 | -0.00059797 | 246.0627 | 264.037 | 291.592 | 372.652 | 124.9605 | 75.8938 | 37.2504 | 121.7118 | 101.7535 | 76.3649 | 59.091 | 37.9415 | 26.1148 | 18.5949 | 118.9251 | 106.408 | 79.9473 | 55.6658 | 50.5009 | 104.8167 | 66.5708 | 196.0287 | 229.1253 | 261.0157 | 268.405 | 299.2531 | 320.5072 |  |  |  | 340.267 | 272.3016 | 281.9142 | 303.5347 | 1.6259 | 1.059 | 829.485 |  |  | 832.8945 |  |  | 375.2097 | 448.0266 | 197.267 | 248.5355 | 345.4923 | 157.0454 | 999.9017 | 743.2155 | 827.7902 | 824.2626 | 874.6629 |  |  | 728.1376 | 357.5776 | 896.7978 | 327.8003 | 732.6452 |  | 788.9816 |  |  | 903.0319 | 1000.9552 | 980.0791 | [6 empty] | 756.1654 |  |  | 770.8378 |  |  | 217.9184 | 321.7033 | 348.6741 | 137.4397 | 281.6797 | 383.7589 | 196.0362 | 300.4863 |  | 268.1831 | 339.2331 | 205.2932 | 333.9812 | 251.9746 | 332.891 | 140.1109 | 273.644 |  | 263.9239 | 302.1885 | 363.3987 | 174.9505 | 293.3841 | 368.728 | 192.1811 | 327.8226 | 229.9078 | 329.1772 | 210.8797 | 335.226 | 0.46512 | 19.4651 | 1.2886 | 0.282 | -40.0479 | 3.1157 | 899.65 | 0.15 | 2.7345 | -0.51212 | 0.79946 | -0.32501 | 2.5435 | 2.2744 | 3.4122 |  | -1.3201 | -8.4105 | -0.41042 | -0.73107 | 13.174 | 9.0483
42810.6037 | 14138 | 113.3849 | 87.8004 | 68.985 | 52.0121 | 31.3862 | 23.0619 | 18.1958 | 180.0873 | 112.4451 | 92.9133 | 71.3298 | 40.9391 | 25.808 | 18.7106 | 178.9427 | 189.3401 | 478.0033 | 239.1135 | 219.464 | 444.5008 |  |  |  | 317.4362 | 347.2229 | 298.3486 | 297.9464 | 153.784 | 308.8262 | 190.2758 | 267.5442 | 163.8223 | 265.5142 | 354.1723 | 209.4174 | 340.5817 | 151.4246 |  | 152.2632 | 208.3048 | 126.8371 | 156.0656 |  | 37.4318 | 75.3027 | 36.7774 | 70.3699 | 134.8726 | 161.7694 | 230.3443 | 7.9673 | 37.0374 | 10.3636 | 82.9905 | 8.5996 | 41.9168 | 48.6521 | 53.2534 | 24.8371 |  |  | 2.1115 | 0.040831 | 0.48417 | -0.18991 | 2.8442 | 2.032 | 5.2897 | -4.9305 | 0.095175 | 1.8482 | 7.7989 | -0.00058155 | -0.00057169 | -0.00058812 | 246.0007 | 263.347 | 294.9251 | 373.3804 | 124.9778 | 75.9178 | 37.2607 | 121.718 | 101.7482 | 76.3651 | 59.0915 | 37.9413 | 26.1128 | 18.5943 | 117.1837 | 105.5987 | 78.2277 | 54.1694 | 48.453 | 104.9451 | 66.5085 | 196.0354 | 229.1152 | 261.0129 | 268.3756 | 299.2327 | 320.4894 |  |  |  | 340.0918 | 271.6038 | 282.3703 | 303.0658 | 2.1132 | 1.5967 | 829.9683 |  |  | 833.3552 |  |  | 375.2065 | 448.0118 | 196.3473 | 248.5676 | 345.4801 | 157.1222 | 998.9137 | 742.9208 | 828.6334 | 827.1552 | 874.8614 |  |  | 728.1227 | 357.6441 | 898.3627 | 327.7606 | 732.4067 |  | 789.1662 |  |  | 902.6221 | 999.9868 | 978.9252 | [6 empty] | 755.1109 |  |  | 769.9725 |  |  | 218.3096 | 321.5657 | 349.2834 | 137.2839 | 281.3982 | 383.7663 | 195.7839 | 300.4361 |  | 267.6121 | 339.3123 | 205.1661 | 334.1118 | 251.9171 | 332.7999 | 141.2989 | 273.8862 |  | 263.2726 | 302.1574 | 363.3421 | 175.4085 | 293.2553 | 368.6522 | 192.743 | 327.8041 | 229.6896 | 329.0564 | 210.6425 | 335.0505 | 0.50691 | 19.4633 | 1.2905 | 0.28162 | -40.0766 | 3.1156 | 910.93 | 0.28 | 2.443 | 0.26287 | 0.90519 | -0.5669 | 2.451 | 2.0717 | 3.3426 |  | -1.314 | -8.457 | -0.2011 | -0.54748 | 13.1699 | 9.0473
42810.6037 | 14139 | 113.3888 | 87.7983 | 68.9963 | 52.0098 | 31.3824 | 23.0504 | 18.1893 | 180.0973 | 112.4364 | 92.9158 | 71.3234 | 40.9399 | 25.8047 | 18.7059 | 178.9387 | 189.3422 | 478.0379 | 239.1021 | 219.6736 | 444.4547 |  |  |  | 317.449 | 347.2085 | 298.549 | 298.0395 | 153.9527 | 308.8079 | 190.2886 | 267.5069 | 163.4372 | 265.5225 | 354.1469 | 209.2804 | 340.5628 | 151.6532 |  | 151.8632 | 209.0796 | 126.6628 | 157.121 |  | 37.4509 | 75.3416 | 36.8703 | 71.069 | 134.7024 | 162.128 | 230.3911 | 7.9727 | 37.0534 | 10.1252 | 82.9809 | 8.5785 | 41.8936 | 48.6388 | 53.2841 | 24.835 |  |  | 2.4263 | -0.019625 | -0.19528 | -1.261 | 2.8494 | 1.6535 | 5.8377 | -5.2577 | 0.16056 | 2.338 | 7.8317 | -0.00057826 | -0.00050598 | -0.00054869 | 245.611 | 262.406 | 292.4759 | 373.6266 | 124.9966 | 75.9335 | 37.2675 | 121.7186 | 101.7555 | 76.3688 | 59.0959 | 37.9446 | 26.1168 | 18.5842 | 117.6653 | 107.4941 | 79.5681 | 53.322 | 47.3085 | 105.1093 | 66.4689 | 196.0346 | 229.1113 | 261.006 | 268.3609 | 299.2102 | 320.4746 |  |  |  | 339.9582 | 271.5697 | 282.8664 | 302.9484 | 1.5163 | 1.4738 | 832.6121 |  |  | 834.716 |  |  | 375.2055 | 447.9898 | 196.1396 | 248.595 | 345.4393 | 157.2669 | 998.4255 | 741.1253 | 829.9189 | 828.8233 | 875.977 |  |  | 727.8253 | 357.7304 | 895.124 | 327.6817 | 732.5986 |  | 789.6248 |  |  | 901.7086 | 999.2409 | 978.4095 | [6 empty] | 749.9229 |  |  | 769.4276 |  |  | 218.5349 | 321.6174 | 349.962 | 136.8275 | 281.2528 | 383.815 | 195.3893 | 299.7463 |  | 267.6704 | 339.3278 | 204.5255 | 334.3457 | 251.5627 | 332.3834 | 141.1592 | 274.0134 |  | 263.5066 | 302.3952 | 363.3099 | 175.2295 | 293.2336 | 368.3168 | 193.5865 | 327.8432 | 229.8444 | 328.7421 | 210.6392 | 334.6411 | 0.42371 | 19.4622 | 1.2935 | 0.28232 | -40.134 | 3.1157 | 925.34 | 0.25 | 2.6187 | -0.18225 | -0.57491 | -1.4609 | 2.4543 | 1.8696 | 3.513 |  | -1.2985 | -8.3731 | -0.23436 | -0.70116 | 13.1391 | 9.0399
42810.6037 | 14140 | 113.4057 | 87.8 | 69.0053 | 52.0211 | 31.386 | 23.0635 | 18.1959 | 180.1149 | 112.4566 | 92.9208 | 71.3309 | 40.9439 | 25.8172 | 18.7081 | 178.9399 | 189.3283 | 478.0493 | 239.0803 | 219.715 | 444.4439 |  |  |  | 317.4579 | 347.192 | 298.3507 | 297.8782 | 153.9377 | 308.7601 | 190.2994 | 267.4724 | 164.7605 | 265.5317 | 354.109 | 209.4666 | 340.5271 | 152.0686 |  | 152.323 | 209.2556 | 128.843 | 157.3688 |  | 37.4744 | 75.3651 | 36.9389 | 71.3732 | 134.7237 | 162.8244 | 230.3508 | 8.0414 | 37.0643 | 10.1701 | 82.9484 | 8.5838 | 41.8851 | 48.6178 | 53.321 | 24.8343 |  |  | 2.4421 | -0.11491 | 0.069532 | -0.96793 | 3.4435 | 1.5996 | 5.8081 | -4.9772 | 0.22672 | 2.0831 | 7.8619 | -0.00058812 | -0.0005914 | -0.00058647 | 243.6345 | 260.949 | 290.5783 | 373.5568 | 125.0119 | 75.9543 | 37.2773 | 121.722 | 101.7604 | 76.3737 | 59.1034 | 37.9557 | 26.1217 | 18.5894 | 119.5155 | 107.7315 | 78.5509 | 51.6117 | 45.3072 | 105.3226 | 66.4252 | 196.0366 | 229.11 | 261.0042 | 268.3474 | 299.1924 | 320.4533 |  |  |  | 339.9139 | 272.2898 | 283.2461 | 303.4229 | 3.0356 | 2.2739 | 836.2828 |  |  | 836.7139 |  |  | 375.2062 | 447.9692 | 196.5822 | 248.6219 | 345.4023 | 158.9831 | 998.2931 | 739.527 | 831.2033 | 830.235 | 876.7308 |  |  | 728.0325 | 357.8588 | 892.3323 | 327.6715 | 733.2812 |  | 789.5247 |  |  | 902.3885 | 998.7047 | 978.5012 | [6 empty] | 745.5999 |  |  | 769.0787 |  |  | 218.8257 | 321.8099 | 350.792 | 136.6547 | 281.1363 | 383.8664 | 194.7485 | 299.2408 |  | 267.6662 | 339.2924 | 204.0551 | 334.4304 | 251.4392 | 332.1063 | 141.0643 | 274.1128 |  | 264.1835 | 302.7733 | 363.2792 | 174.8759 | 293.2248 | 367.9248 | 194.3609 | 327.8189 | 229.7485 | 328.6629 | 210.5968 | 334.4917 | 0.3902 | 19.4642 | 1.2971 | 0.28206 | -40.0931 | 3.1157 | 904.06 | 0.33 | 2.6271 | -0.44102 | 0.34306 | -1.28 | 2.7002 | 1.8404 | 3.5068 |  | -1.2933 | -8.2964 | -0.41362 | -0.59339 | 13.1293 | 9.0231
42810.6037 | 14141 | 113.4134 | 87.7996 | 69.0043 | 52.0166 | 31.3794 | 23.0526 | 18.1859 | 180.1375 | 112.4503 | 92.9263 | 71.3413 | 40.9522 | 25.8122 | 18.7047 | 178.9411 | 189.3237 | 478.0742 | 239.056 | 219.858 | 444.3372 |  |  |  | 317.4704 | 347.166 | 297.627 | 297.4378 | 152.5622 | 308.5448 | 190.3075 | 267.4603 | 166.7294 | 265.5505 | 354.1114 | 209.4732 | 340.4787 | 151.7518 |  | 152.1141 | 208.3945 | 130.3892 | 157.7962 |  | 37.4585 | 75.2663 | 36.9533 | 71.6945 | 134.8335 | 162.7512 | 230.4778 | 8.2263 | 37.0416 | 10.5265 | 82.9332 | 8.5876 | 41.9137 | 48.5925 | 53.3621 | 24.8316 |  |  | 2.9152 | -0.16025 | -0.29582 | -0.87133 | 3.0676 | 1.4183 | 5.1175 | -4.8694 | 0.63811 | 2.4784 | 7.8972 | -0.00062262 | -0.00048134 | -0.00059962 | 241.1981 | 257.2798 | 285.3428 | 372.9612 | 125.0309 | 75.9741 | 37.2849 | 121.7312 | 101.7656 | 76.379 | 59.107 | 37.9598 | 26.1243 | 18.5945 | 121.9131 | 108.2996 | 80.277 | 50.997 | 44.4571 | 105.4406 | 66.4562 | 196.0285 | 229.0983 | 260.9918 | 268.321 | 299.1625 | 320.4213 |  |  |  | 339.8797 | 272.0434 | 282.774 | 303.5918 | 2.1825 | 1.8107 | 839.8122 |  |  | 838.9482 |  |  | 375.2106 | 447.9512 | 196.0104 | 248.6401 | 345.4006 | 160.0166 | 998.1934 | 739.5402 | 832.2722 | 832.6104 | 877.5528 |  |  | 728.3671 | 357.9593 | 893.9624 | 327.6876 | 733.86 |  | 789.5322 |  |  | 901.3755 | 998.3238 | 979.536 | [6 empty] | 747.2633 |  |  | 769.1542 |  |  | 218.7823 | 321.8149 | 351.0157 | 137.0233 | 281.3676 | 383.947 | 195.5277 | 299.3686 |  | 267.6519 | 339.4672 | 203.6043 | 334.2108 | 251.8341 | 332.2532 | 141.5565 | 274.2551 |  | 263.8093 | 302.3469 | 363.2551 | 175.3109 | 293.1549 | 368.0236 | 194.6868 | 327.7247 | 229.4988 | 328.8076 | 210.7459 | 334.5025 | 0.57625 | 19.4626 | 1.301 | 0.2817 | -40.0633 | 3.1156 | 898.81 | 0.29 | 2.8698 | -0.52073 | -0.70751 | -1.2143 | 2.5483 | 1.7328 | 3.2915 |  | -1.2941 | -8.3404 | -0.66544 | -0.78145 | 13.1136 | 9.0157
42810.6037 | 14142 | 113.4247 | 87.8074 | 69.0021 | 52.0268 | 31.3841 | 23.0554 | 18.1889 | 180.1506 | 112.4584 | 92.9352 | 71.335 | 40.9527 | 25.8119 | 18.7133 | 178.9547 | 189.3255 | 478.0971 | 239.0488 | 220.0001 | 444.2053 |  |  |  | 317.4909 | 347.159 | 297.7854 | 297.6573 | 153.2372 | 308.5955 | 190.31 | 267.4716 | 166.8068 | 265.5682 | 354.0846 | 209.4684 | 340.4491 | 151.7926 |  | 152.4406 | 208.2313 | 131.6792 | 158.7586 |  | 37.4482 | 75.2589 | 36.9532 | 71.7068 | 134.7767 | 162.1223 | 229.8461 | 8.2438 | 37.0231 | 10.5897 | 82.9155 | 8.5822 | 41.9297 | 48.5717 | 53.3981 | 24.8274 |  |  | 2.2896 | 0.044115 | -0.028376 | -0.46524 | 2.852 | 1.0667 | 4.8166 | -4.7715 | 0.33181 | 2.0567 | 7.9056 | -0.00057169 | -0.00060126 | -0.00059797 | 241.2353 | 259.9482 | 286.4296 | 372.1958 | 125.0525 | 75.9855 | 37.2925 | 121.7387 | 101.7755 | 76.3851 | 59.117 | 37.9606 | 26.1262 | 18.599 | 120.9559 | 108.0029 | 80.5766 | 51.4392 | 44.9438 | 105.5103 | 66.4712 | 196.0315 | 229.0954 | 261.0001 | 268.3029 | 299.1506 | 320.4082 |  |  |  | 339.8592 | 272.1507 | 282.4516 | 303.451 | 1.5538 | 2.1747 | 842.9865 |  |  | 841.0979 |  |  | 375.226 | 447.9324 | 195.3466 | 248.6598 | 345.4233 | 161.2549 | 998.047 | 739.2577 | 833.2723 | 833.3636 | 878.134 |  |  | 728.4048 | 358.0812 | 896.2964 | 327.6458 | 734.432 |  | 789.131 |  |  | 902.7406 | 997.7572 | 980.3213 | [6 empty] | 749.9271 |  |  | 769.76 |  |  | 218.4771 | 321.5568 | 351.1679 | 136.9813 | 281.4283 | 384.0325 | 196.5587 | 299.765 |  | 267.1101 | 339.6702 | 203.8553 | 334.0545 | 252.1096 | 332.2271 | 141.7052 | 274.0583 |  | 263.3422 | 302.295 | 363.2372 | 175.8786 | 293.3309 | 368.0331 | 194.7862 | 327.7479 | 229.3405 | 328.8152 | 210.9956 | 334.4233 | 0.79658 | 19.4658 | 1.3043 | 0.28172 | -40.1241 | 3.1157 | 906.38 | 0.26 | 2.5434 | 0.27322 | -0.21912 | -0.88726 | 2.4554 | 1.5016 | 3.1909 |  | -1.2848 | -8.4085 | -0.55049 | -0.81294 | 13.0845 | 9.018
42810.6037 | 14143 | 113.4331 | 87.8058 | 69.0054 | 52.0311 | 31.3894 | 23.0495 | 18.1908 | 180.1649 | 112.4592 | 92.941 | 71.3406 | 40.9621 | 25.8152 | 18.7167 | 178.9469 | 189.3139 | 478.1251 | 239.0362 | 220.2671 | 444.1823 |  |  |  | 317.4968 | 347.1464 | 298.0476 | 297.6756 | 154.7959 | 308.761 | 190.3159 | 267.4709 | 167.1567 | 265.5674 | 354.0472 | 209.5258 | 340.4168 | 151.8029 |  | 152.7315 | 208.8077 | 131.2157 | 159.3077 |  | 37.3264 | 75.1324 | 36.8654 | 71.4447 | 134.3629 | 161.8031 | 229.1432 | 8.2688 | 37.0227 | 10.5544 | 82.878 | 8.582 | 41.9219 | 48.5419 | 53.4232 | 24.8273 |  |  | 2.5695 | -0.030141 | 0.16153 | -0.17217 | 2.6792 | 1.2895 | 5.22 | -5.1112 | 0.23431 | 2.1217 | 7.8762 | -0.00058319 | -0.00055526 | -0.00057333 | 240.7602 | 256.8649 | 283.5732 | 372.3809 | 125.0703 | 75.9965 | 37.3023 | 121.7476 | 101.7801 | 76.3907 | 59.1187 | 37.9669 | 26.1374 | 18.6042 | 115.8914 | 105.0364 | 78.1701 | 52.1165 | 45.0641 | 105.4352 | 66.4432 | 196.0307 | 229.0929 | 260.9853 | 268.2833 | 299.1266 | 320.3664 |  |  |  | 339.8677 | 272.7461 | 282.1559 | 304.5487 | 1.5445 | 1.3989 | 845.8228 |  |  | 842.9854 |  |  | 375.2274 | 447.9082 | 196.2244 | 248.6856 | 345.4426 | 160.5986 | 997.5943 | 738.8234 | 834.1629 | 833.1218 | 878.34 |  |  | 728.1168 | 358.1489 | 895.9068 | 327.5092 | 735.2341 |  | 788.8522 |  |  | 903.1976 | 997.5429 | 980.781 | [6 empty] | 748.0981 |  |  | 770.0475 |  |  | 218.1287 | 321.2236 | 351.3599 | 136.9274 | 281.8756 | 384.1186 | 197.1568 | 299.9087 |  | 267.7285 | 339.5915 | 204.0648 | 334.0773 | 252.3609 | 332.5987 | 141.1496 | 273.6131 |  | 263.0034 | 301.7128 | 363.2049 | 176.012 | 293.2882 | 368.2822 | 194.6704 | 327.7716 | 229.428 | 328.85 | 211.0013 | 334.3705 | 0.51404 | 19.4652 | 1.3088 | 0.28267 | -40.1339 | 3.1157 | 864.33 | 0.29 | 2.6948 | -0.22579 | 0.5227 | -0.53964 | 2.379 | 1.6504 | 3.3207 |  | -1.2711 | -8.4082 | 0.0029576 | -0.54891 | 13.0666 | 8.9882
42810.6037 | 14144 | 113.4493 | 87.8154 | 69.006 | 52.0372 | 31.3883 | 23.0588 | 18.1938 | 180.1789 | 112.4624 | 92.9418 | 71.3545 | 40.9714 | 25.8182 | 18.7137 | 178.9421 | 189.3028 | 478.139 | 239.0094 | 220.3682 | 444.2235 |  |  |  | 317.5019 | 347.1227 | 298.2425 | 297.5881 | 155.2041 | 308.7833 | 190.3244 | 267.4796 | 165.4131 | 265.581 | 354.0249 | 209.3654 | 340.3898 | 151.59 |  | 152.523 | 208.3521 | 129.5545 | 159.7893 |  | 37.1682 | 75.0102 | 36.8219 | 71.1987 | 134.3321 | 162.0348 | 229.1819 | 8.3469 | 37.011 | 10.3141 | 82.8255 | 8.584 | 41.9089 | 48.5294 | 53.445 | 24.8293 |  |  | 2.1634 | -0.10637 | -0.2748 | -0.47247 | 2.9026 | 1.6128 | 5.3679 | -4.9535 | 0.089531 | 2.1956 | 7.9481 | -0.00056348 | -0.00060783 | -0.00058812 | 237.8056 | 254.9876 | 280.4726 | 372.1924 | 125.0726 | 76.0283 | 37.3014 | 121.7403 | 101.7819 | 76.3834 | 59.1219 | 37.9638 | 26.1222 | 18.592 | 112.2728 | 100.9048 | 74.6865 | 51.1692 | 44.3055 | 105.3186 | 66.369 | 196.0316 | 229.0825 | 260.9796 | 268.2558 | 299.0919 | 320.3338 |  |  |  | 339.8971 | 272.145 | 280.4406 | 304.4831 | 2.0757 | 1.5267 | 848.3283 |  |  | 844.5198 |  |  | 375.2286 | 447.8742 | 197.2219 | 248.697 | 345.4514 | 159.2273 | 997.1902 | 736.3481 | 834.8877 | 833.7502 | 878.7738 |  |  | 728.1602 | 358.1929 | 894.6216 | 327.3315 | 735.3334 |  | 788.6508 |  |  | 903.236 | 996.8647 | 980.4476 | [6 empty] | 745.8927 |  |  | 770.728 |  |  | 218.0363 | 320.7297 | 351.0749 | 136.9794 | 282.1419 | 384.1549 | 196.7139 | 299.89 |  | 268.6125 | 339.8216 | 204.5918 | 334.0199 | 252.6263 | 332.7728 | 141.6882 | 273.2217 |  | 263.2925 | 302.0809 | 363.1878 | 175.9448 | 293.3643 | 368.254 | 194.6765 | 327.8446 | 229.2579 | 328.963 | 210.9465 | 334.0385 | 0.4942 | 19.4647 | 1.3137 | 0.28291 | -40.0624 | 3.1156 | 846.16 | 0.31 | 2.4727 | -0.42409 | -0.68165 | -0.8938 | 2.4769 | 1.8462 | 3.3683 |  | -1.2685 | -8.3861 | 0.39064 | -0.17074 | 13.0511 | 8.9924
42810.6038 | 14145 | 113.4592 | 87.8192 | 69.0113 | 52.0336 | 31.3839 | 23.0533 | 18.2013 | 180.1888 | 112.4571 | 92.9404 | 71.3554 | 40.9663 | 25.8175 | 18.7148 | 178.9491 | 189.3075 | 478.1559 | 238.9926 | 220.0913 | 444.2374 |  |  |  | 317.508 | 347.1073 | 298.4079 | 297.7054 | 156.4273 | 308.9218 | 190.3293 | 267.4989 | 165.6917 | 265.5985 | 354.0064 | 209.0251 | 340.3368 | 151.1913 |  | 151.8556 | 207.8051 | 129.9921 | 159.4019 |  | 36.9867 | 74.9158 | 36.8299 | 71.1724 | 134.6951 | 162.3643 | 229.3579 | 8.354 | 36.9828 | 10.1036 | 82.8271 | 8.5911 | 41.9136 | 48.5257 | 53.45 | 24.8298 |  |  | 2.4493 | 0.11968 | 0.057704 | -0.4061 | 2.898 | 1.4971 | 5.3455 | -4.2215 | 1.0215 | 1.7003 | 8.0071 | -0.00061112 | -0.00057333 | -0.00057662 | 238.6712 | 256.8457 | 281.4104 | 372.5906 | 125.0942 | 76.0406 | 37.3218 | 121.748 | 101.7775 | 76.388 | 59.1226 | 37.9663 | 26.1268 | 18.5954 | 114.3781 | 99.4582 | 73.4997 | 50.4151 | 43.8591 | 105.2926 | 66.304 | 196.0222 | 229.0744 | 260.9669 | 268.2322 | 299.0593 | 320.3066 |  |  |  | 339.9343 | 271.4306 | 280.0377 | 304.3952 | 1.8982 | 1.6921 | 850.446 |  |  | 845.7458 |  |  | 375.2439 | 447.8584 | 197.8314 | 248.7189 | 345.4775 | 160.3366 | 997.0609 | 735.3569 | 835.4912 | 834.6702 | 878.8508 |  |  | 727.8238 | 358.2591 | 892.6579 | 327.2148 | 734.4702 |  | 788.1753 |  |  | 902.3128 | 996.336 | 980.4426 | [6 empty] | 744.0293 |  |  | 771.1776 |  |  | 218.1415 | 320.4355 | 350.471 | 137.0953 | 282.0963 | 384.1576 | 196.2326 | 299.7808 |  | 268.5615 | 339.5454 | 205.0609 | 334.0287 | 252.4033 | 333.0815 | 141.5982 | 273.0018 |  | 263.7485 | 302.8077 | 363.1683 | 175.8652 | 293.3005 | 367.9758 | 194.7695 | 327.952 | 229.4012 | 329.1051 | 210.8591 | 334.147 | 0.44913 | 19.4658 | 1.3192 | 0.28565 | -40.0781 | 3.1156 | 827.41 | 0.29 | 2.6313 | 0.44979 | 0.31232 | -0.82854 | 2.4758 | 1.7795 | 3.3625 |  | -1.2536 | -8.3405 | 0.15351 | -0.046676 | 13.0576 | 8.9978
42810.6038 | 14146 | 113.463 | 87.8299 | 69.0261 | 52.0364 | 31.3902 | 23.0626 | 18.2004 | 180.2012 | 112.4624 | 92.9478 | 71.3589 | 40.9661 | 25.8257 | 18.7155 | 178.952 | 189.2992 | 478.1787 | 238.9774 | 219.8565 | 444.2101 |  |  |  | 317.5204 | 347.1007 | 298.8377 | 297.993 | 157.7994 | 309.0505 | 190.3338 | 267.5118 | 166.8439 | 265.603 | 353.9819 | 208.5036 | 340.3173 | 150.2168 |  | 151.3992 | 208.0744 | 131.1905 | 157.2046 |  | 36.9634 | 74.8574 | 36.7769 | 70.9913 | 134.8661 | 162.7288 | 229.3209 | 8.2973 | 36.9601 | 10.1454 | 82.8348 | 8.5763 | 41.8873 | 48.5118 | 53.452 | 24.8222 |  |  | 2.2666 | 0.1072 | -0.1276 | -0.31081 | 2.9677 | 2.1378 | 6.1006 | -4.3187 | 0.34971 | 2.4287 | 7.6616 | -0.00052569 | -0.00058976 | -0.00061276 | 241.1672 | 260.098 | 287.0321 | 373.308 | 125.0989 | 76.0528 | 37.3298 | 121.7525 | 101.7873 | 76.3956 | 59.1341 | 37.9741 | 26.1328 | 18.6011 | 111.7369 | 97.425 | 73.2657 | 49.9002 | 42.3687 | 105.215 | 66.262 | 196.0122 | 229.0749 | 260.9632 | 268.2082 | 299.0378 | 320.2835 |  |  |  | 339.9887 | 271.1059 | 280.511 | 305.0734 | 2.306 | 1.459 | 852.4037 |  |  | 846.7233 |  |  | 375.2495 | 447.8333 | 199.111 | 248.7247 | 345.4819 | 160.9616 | 996.371 | 734.9428 | 836.1273 | 833.8618 | 878.976 |  |  | 728.2299 | 358.3842 | 894.3315 | 327.1038 | 734.3652 |  | 787.8996 |  |  | 902.1174 | 995.9988 | 980.0894 | [6 empty] | 743.6956 |  |  | 771.5981 |  |  | 218.5512 | 320.7419 | 349.4186 | 136.9151 | 281.6367 | 384.1008 | 195.9832 | 300.0607 |  | 267.9394 | 339.1079 | 205.0335 | 333.9337 | 251.9359 | 333.6885 | 141.9071 | 272.9235 |  | 263.5302 | 302.8662 | 363.168 | 176.3934 | 293.3017 | 367.9396 | 195.5092 | 327.9876 | 229.7252 | 328.857 | 211.0097 | 334.5148 | 0.49998 | 19.464 | 1.3231 | 0.29076 | -40.095 | 3.1157 | 839.24 | 0.31 | 2.5316 | 0.42565 | -0.46439 | -0.72479 | 2.5065 | 2.1273 | 3.5936 |  | -1.2542 | -8.3956 | 0.4374 | -0.025704 | 13.1171 | 8.9833
42810.6038 | 14147 | 113.4777 | 87.8379 | 69.0315 | 52.0338 | 31.3946 | 23.0591 | 18.1922 | 180.2108 | 112.4637 | 92.9471 | 71.3561 | 40.9695 | 25.8226 | 18.7064 | 178.9475 | 189.2937 | 478.1945 | 238.9579 | 219.9599 | 444.1787 |  |  |  | 317.5231 | 347.0838 | 299.0065 | 298.2365 | 158.0827 | 308.9561 | 190.3239 | 267.5292 | 167.5519 | 265.6203 | 353.9655 | 208.2109 | 340.3063 | 149.7287 |  | 150.7113 | 207.9167 | 132.6504 | 156.2425 |  | 37.0018 | 74.7659 | 36.7063 | 70.7084 | 134.6876 | 162.788 | 229.1514 | 8.1849 | 36.9398 | 10.1092 | 82.8433 | 8.5664 | 41.848 | 48.5002 | 53.4601 | 24.8096 |  |  | 2.8179 | -0.20953 | -0.52976 | -0.83979 | 2.4998 | 1.5838 | 5.0939 | -4.274 | 0.87863 | 2.2627 | 8.2761 | -0.00056183 | -0.00055362 | -0.00059633 | 244.2657 | 262.1879 | 291.4368 | 373.5139 | 125.1086 | 76.0653 | 37.3293 | 121.7534 | 101.7897 | 76.4025 | 59.1347 | 37.9729 | 26.1406 | 18.5987 | 110.9422 | 97.159 | 72.5471 | 49.0975 | 42.3874 | 105.2177 | 66.2111 | 196.019 | 229.0707 | 260.9637 | 268.1949 | 299.0119 | 320.265 |  |  |  | 340.0182 | 271.1792 | 280.8442 | 305.9412 | 2.2961 | 2.1579 | 854.2616 |  |  | 847.741 |  |  | 375.2507 | 447.8084 | 199.8424 | 248.7165 | 345.4611 | 161.17 | 995.117 | 733.7768 | 836.8102 | 832.71 | 878.8495 |  |  | 728.1663 | 358.4902 | 895.1569 | 327.064 | 734.922 |  | 787.6948 |  |  | 900.5454 | 995.0877 | 978.633 | [6 empty] | 742.2507 |  |  | 771.7809 |  |  | 218.9914 | 321.3176 | 348.7519 | 136.5935 | 281.2598 | 384.0165 | 196.1704 | 299.8736 |  | 267.5361 | 338.9755 | 204.3631 | 333.8788 | 251.3846 | 334.2554 | 142.0302 | 272.5906 |  | 263.5597 | 302.9956 | 363.1414 | 176.6514 | 293.216 | 367.9454 | 196.0924 | 328.024 | 229.5224 | 328.6887 | 210.9838 | 334.804 | 0.59974 | 19.4637 | 1.327 | 0.2943 | -40.0471 | 3.1157 | 827.92 | 0.28 | 2.8225 | -0.59502 | -0.94611 | -1.1912 | 2.3006 | 1.8312 | 3.284 |  | -1.2435 | -8.4216 | 0.52604 | 0.048024 | 13.1429 | 8.9615
42810.6038 | 14148 | 113.4931 | 87.8409 | 69.0315 | 52.0488 | 31.3956 | 23.0644 | 18.1996 | 180.2372 | 112.4781 | 92.9592 | 71.3684 | 40.982 | 25.8364 | 18.7224 | 178.9449 | 189.285 | 478.2096 | 238.9272 | 220.2548 | 444.1756 |  |  |  | 317.5275 | 347.0601 | 298.796 | 298.198 | 158.6093 | 308.8244 | 190.3209 | 267.5416 | 168.6941 | 265.63 | 353.9332 | 208.4915 | 340.2712 | 150.0212 |  | 151.2766 | 207.746 | 134.7395 | 154.8987 |  | 37.0614 | 74.5978 | 36.6017 | 70.5449 | 134.7196 | 162.3348 | 229.1052 | 8.1298 | 36.9418 | 10.1424 | 82.8352 | 8.5667 | 41.8249 | 48.5042 | 53.4593 | 24.8072 |  |  | 2.7108 | -0.13068 | -0.13286 | -0.63215 | 3.0906 | 0.93264 | 4.8534 | -4.7735 | 0.080385 | 1.7804 | 7.8402 | -0.00057497 | -0.00058483 | -0.00059797 | 244.6269 | 262.0783 | 290.8763 | 372.8721 | 125.1208 | 76.0796 | 37.3377 | 121.7554 | 101.7893 | 76.4043 | 59.1317 | 37.973 | 26.1351 | 18.5974 | 110.2234 | 98.5159 | 73.7673 | 51.3156 | 44.2285 | 105.2233 | 66.1836 | 196.0205 | 229.0625 | 260.9575 | 268.1707 | 298.9785 | 320.2402 |  |  |  | 340.0439 | 271.652 | 280.9422 | 306.6665 | 1.9302 | 1.4565 | 856.0571 |  |  | 848.5398 |  |  | 375.2659 | 447.7953 | 199.6965 | 248.7232 | 345.4706 | 162.6654 | 993.9076 | 733.0201 | 837.2123 | 832.267 | 878.5927 |  |  | 728.2483 | 358.4841 | 894.4194 | 326.9508 | 735.0262 |  | 788.3215 |  |  | 899.9841 | 993.744 | 977.0762 | [6 empty] | 743.0157 |  |  | 771.3771 |  |  | 218.8102 | 321.2476 | 348.507 | 136.5566 | 281.3709 | 383.9273 | 196.468 | 299.6922 |  | 267.4313 | 338.9229 | 203.9487 | 333.931 | 250.9193 | 334.5947 | 141.8353 | 272.4102 |  | 264.3498 | 303.4032 | 363.1157 | 176.6908 | 292.9842 | 367.9335 | 196.5799 | 328.0668 | 229.1414 | 328.6352 | 210.8764 | 334.9651 | 0.46377 | 19.4622 | 1.3301 | 0.29398 | -40.0252 | 3.1157 | 820.48 | 0.32 | 2.768 | -0.46978 | -0.47369 | -1.0333 | 2.5567 | 1.4045 | 3.2039 |  | -1.2463 | -8.4098 | 0.60659 | -0.090855 | 13.1774 | 8.9435
42810.6038 | 14149 | 113.4916 | 87.8456 | 69.0319 | 52.0439 | 31.4007 | 23.0656 | 18.2074 | 180.2428 | 112.4776 | 92.9516 | 71.3674 | 40.9812 | 25.826 | 18.7194 | 178.9383 | 189.2743 | 478.2283 | 238.9078 | 220.3532 | 444.1589 |  |  |  | 317.5336 | 347.0406 | 298.4677 | 298.1325 | 158.2812 | 308.6239 | 190.3277 | 267.5542 | 169.3022 | 265.6405 | 353.9041 | 208.5577 | 340.2192 | 149.9575 |  | 151.8536 | 207.8442 | 134.6043 | 154.1136 |  | 36.9805 | 74.5262 | 36.5469 | 70.4239 | 134.3909 | 161.9383 | 228.9715 | 8.001 | 36.9546 | 10.1292 | 82.8419 | 8.5607 | 41.8055 | 48.5251 | 53.4549 | 24.8116 |  |  | 2.5459 | -0.3909 | -0.004064 | -0.85228 | 3.0176 | 1.4682 | 5.7543 | -5.0291 | 1.2067 | 2.1494 | 7.8573 | -0.00055526 | -0.00057826 | -0.0005684 | 246.3836 | 263.6678 | 291.6213 | 372.6199 | 125.1233 | 76.094 | 37.3429 | 121.7508 | 101.794 | 76.3975 | 59.1319 | 37.9704 | 26.1367 | 18.5954 | 107.4954 | 98.2975 | 73.5648 | 51.361 | 45.6381 | 105.1851 | 66.1518 | 196.0156 | 229.0532 | 260.9558 | 268.1503 | 298.9612 | 320.2246 |  |  |  | 339.9877 | 271.2719 | 279.4769 | 306.8136 | 2.1205 | 1.3784 | 857.269 |  |  | 849.3163 |  |  | 375.2724 | 447.78 | 199.6012 | 248.7294 | 345.5126 | 162.2253 | 993.3132 | 733.2431 | 837.3982 | 833.4503 | 878.3912 |  |  | 728.1115 | 358.5271 | 894.3172 | 326.8585 | 735.2298 |  | 788.2353 |  |  | 900.5421 | 992.7823 | 976.5375 | [6 empty] | 743.848 |  |  | 770.5975 |  |  | 218.5024 | 321.0664 | 348.3618 | 136.5426 | 281.5764 | 383.8703 | 196.8363 | 300.0954 |  | 267.4065 | 338.6466 | 204.1566 | 333.9514 | 250.4087 | 334.6969 | 141.6865 | 272.6843 |  | 264.1732 | 303.8039 | 363.1016 | 176.4213 | 292.9433 | 367.7323 | 197.0281 | 328.0827 | 229.3112 | 328.604 | 210.713 | 334.9924 | 0.41928 | 19.4642 | 1.3317 | 0.29354 | -40.0376 | 3.1157 | 829.02 | 0.28 | 2.682 | -0.81243 | -0.082838 | -1.1996 | 2.5252 | 1.7614 | 3.487 |  | -1.2388 | -8.414 | 0.90499 | -0.07216 | 13.1951 | 8.9349
42810.6038 | 14150 | 113.507 | 87.8495 | 69.0427 | 52.0492 | 31.4014 | 23.0681 | 18.1991 | 180.2599 | 112.4843 | 92.9562 | 71.3704 | 40.9856 | 25.8342 | 18.7154 | 178.9455 | 189.2725 | 478.2496 | 238.904 | 220.2656 | 444.1487 |  |  |  | 317.5451 | 347.0278 | 298.4005 | 298.2651 | 158.2241 | 308.5384 | 190.3504 | 267.561 | 168.5153 | 265.652 | 353.8901 | 208.7287 | 340.1689 | 150.2578 |  | 152.2324 | 207.3425 | 134.5993 | 155.3339 |  | 36.9727 | 74.4599 | 36.4443 | 70.1878 | 134.2815 | 161.9654 | 229.0018 | 7.8871 | 36.9443 | 10.0047 | 82.8787 | 8.5672 | 41.7814 | 48.5421 | 53.4551 | 24.8077 |  |  | 2.5334 | -0.19113 | 0.40795 | 0.014458 | 3.5558 | 2.0136 | 5.5302 | -4.9022 | -0.079187 | 2.3374 | 8.0399 | -0.00055033 | -0.00058155 | -0.00057662 | 247.3825 | 263.5318 | 290.4694 | 371.8716 | 125.1487 | 76.1134 | 37.3526 | 121.7641 | 101.8005 | 76.4148 | 59.1427 | 37.9794 | 26.1321 | 18.6007 | 108.2875 | 97.6127 | 72.7012 | 51.9758 | 45.6123 | 105.1337 | 66.1006 | 196.0208 | 229.0556 | 260.9513 | 268.131 | 298.9367 | 320.2024 |  |  |  | 339.9333 | 271.1708 | 278.6478 | 306.521 | 1.571 | 1.1652 | 858.0871 |  |  | 849.9703 |  |  | 375.2748 | 447.7646 | 199.0806 | 248.7503 | 345.5419 | 161.7183 | 993.0199 | 733.6147 | 837.4922 | 834.8773 | 878.1671 |  |  | 728.1053 | 358.6455 | 895.4723 | 326.8063 | 735.1775 |  | 787.8707 |  |  | 899.5384 | 992.3594 | 976.2677 | [6 empty] | 743.4318 |  |  | 769.8582 |  |  | 218.8586 | 321.0396 | 348.2098 | 136.3892 | 281.6058 | 383.8569 | 196.7193 | 300.2705 |  | 267.6219 | 338.5313 | 204.3052 | 333.9427 | 250.3427 | 334.6176 | 141.1448 | 272.8337 |  | 264.8802 | 303.9861 | 363.0722 | 176.1356 | 292.8706 | 367.4314 | 197.577 | 328.06 | 229.5751 | 328.5268 | 210.3142 | 334.965 | 0.56854 | 19.46 | 1.3329 | 0.29238 | -40.1054 | 3.1157 | 840.01 | 0.24 | 2.6752 | -0.56804 | 0.82988 | 0.15623 | 2.7412 | 2.0628 | 3.4185 |  | -1.2286 | -8.4501 | 0.81063 | 0.017654 | 13.1572 | 8.9386
42810.6038 | 14151 | 113.5114 | 87.8477 | 69.0464 | 52.0504 | 31.4003 | 23.0648 | 18.1943 | 180.2817 | 112.4858 | 92.959 | 71.3734 | 40.9829 | 25.8347 | 18.7211 | 178.9494 | 189.273 | 478.266 | 238.8847 | 220.3133 | 444.1486 |  |  |  | 317.5487 | 347.0146 | 298.3721 | 298.1972 | 159.1705 | 308.6234 | 190.3579 | 267.5556 | 168.6418 | 265.6541 | 353.8568 | 208.9683 | 340.0865 | 150.6417 |  | 152.3878 | 207.1126 | 134.7817 | 155.8909 |  | 36.981 | 74.435 | 36.4446 | 70.0661 | 133.9574 | 161.9724 | 228.999 | 7.8737 | 36.942 | 9.8855 | 82.8799 | 8.5613 | 41.7605 | 48.5518 | 53.4536 | 24.8026 |  |  | 2.4591 | 0.26425 | 0.39415 | -0.35287 | 3.7792 | 2.2541 | 6.1314 | -4.9417 | 0.58615 | 1.9766 | 7.9751 | -0.00062919 | -0.00053062 | -0.00056676 | 250.531 | 265.4859 | 291.4066 | 371.5368 | 125.1683 | 76.1475 | 37.3715 | 121.7758 | 101.8052 | 76.4225 | 59.1508 | 37.978 | 26.1465 | 18.603 | 108.0609 | 97.4983 | 73.075 | 52.5697 | 45.6951 | 105.0519 | 66.0395 | 196.0153 | 229.0432 | 260.9418 | 268.111 | 298.9084 | 320.1763 |  |  |  | 339.8363 | 270.8212 | 278.0692 | 306.0699 | 1.5424 | 2.1579 | 858.8715 |  |  | 850.3316 |  |  | 375.2742 | 447.7609 | 198.6112 | 248.7833 | 345.532 | 161.5041 | 993.1699 | 733.1898 | 837.6934 | 833.8851 | 878.2093 |  |  | 727.9787 | 358.7019 | 894.8262 | 326.7266 | 735.2965 |  | 787.714 |  |  | 899.4301 | 992.4116 | 976.8837 | [6 empty] | 741.7191 |  |  | 769.4181 |  |  | 219.3665 | 320.9535 | 348.7567 | 136.4579 | 281.3122 | 383.8617 | 196.2911 | 300.2054 |  | 268.3485 | 338.5597 | 204.1295 | 333.8404 | 250.2347 | 334.4696 | 140.9734 | 272.8671 |  | 265.6844 | 303.8605 | 363.0387 | 176.2235 | 292.727 | 367.4057 | 198.0893 | 328.0566 | 229.5281 | 328.6388 | 209.9023 | 334.9865 | 0.5331 | 19.4593 | 1.3331 | 0.293 | -40.1261 | 3.1157 | 832.73 | 0.21 | 2.6359 | 0.66789 | 0.81569 | -0.7718 | 2.826 | 2.1825 | 3.5996 |  | -1.2203 | -8.4383 | 0.82572 | -0.031218 | 13.1351 | 8.9434
42810.6038 | 14152 | 113.5209 | 87.8561 | 69.0706 | 52.062 | 31.4081 | 23.0659 | 18.2082 | 180.2954 | 112.4872 | 92.9685 | 71.382 | 40.9904 | 25.8411 | 18.7222 | 178.9505 | 189.2611 | 478.2841 | 238.8663 | 220.2966 | 444.1379 |  |  |  | 317.5558 | 347.0019 | 298.5214 | 298.2386 | 160.1429 | 308.7139 | 190.3645 | 267.5328 | 168.4264 | 265.6654 | 353.8376 | 209.1698 | 340.0461 | 150.53 |  | 152.7072 | 206.9398 | 134.0354 | 155.6502 |  | 37.0172 | 74.4396 | 36.4853 | 70.2027 | 133.8099 | 161.8275 | 228.8503 | 7.9121 | 36.9504 | 9.7518 | 82.8467 | 8.5531 | 41.7333 | 48.5585 | 53.4639 | 24.7896 |  |  | 1.8369 | 0.10194 | -0.1736 | -0.85097 | 3.8863 | 1.689 | 5.6623 | -5.1382 | 0.38046 | 2.0166 | 8.1466 | -0.00052733 | -0.00053719 | -0.00057333 | 247.1614 | 263.314 | 289.7311 | 370.6882 | 125.1967 | 76.1715 | 37.3837 | 121.7795 | 101.8104 | 76.4278 | 59.1555 | 37.9966 | 26.146 | 18.6105 | 107.9926 | 100.2187 | 77.86 | 52.6581 | 47.7204 | 104.9941 | 66.0716 | 196.0095 | 229.0401 | 260.9369 | 268.0966 | 298.8821 | 320.1481 |  |  |  | 339.8371 | 270.9772 | 278.1315 | 306.3739 | 1.6591 | 1.8702 | 859.7251 |  |  | 850.7442 |  |  | 375.2778 | 447.7436 | 199.3508 | 248.7869 | 345.5106 | 160.953 | 993.5648 | 732.8039 | 837.8823 | 831.8941 | 878.7553 |  |  | 728.0193 | 358.7823 | 894.3482 | 326.6286 | 735.7194 |  | 787.577 |  |  | 900.767 | 992.8271 | 978.0497 | [6 empty] | 741.5706 |  |  | 769.3255 |  |  | 219.6156 | 320.4619 | 349.5562 | 136.3947 | 281.2793 | 383.8271 | 195.7114 | 299.9687 |  | 268.9015 | 338.3124 | 203.7467 | 333.7285 | 249.9143 | 334.5184 | 141.3607 | 273.1446 |  | 265.4257 | 304.0496 | 363.011 | 176.0034 | 292.9514 | 367.4866 | 198.293 | 328.0655 | 229.7765 | 328.9042 | 209.7305 | 334.969 | 0.43199 | 19.4565 | 1.3325 | 0.29213 | -40.1656 | 3.1157 | 838.01 | 0.24 | 2.2783 | 0.41483 | -0.54135 | -1.1986 | 2.8653 | 1.8889 | 3.4586 |  | -1.2146 | -8.4325 | 0.82618 | -0.55903 | 13.1385 | 8.935
42810.6038 | 14153 | 113.5388 | 87.8693 | 69.0707 | 52.0769 | 31.4147 | 23.0665 | 18.2217 | 180.3189 | 112.4997 | 92.9755 | 71.3941 | 40.9997 | 25.8474 | 18.7277 | 178.9494 | 189.2596 | 478.3022 | 238.8471 | 220.0561 | 444.0676 |  |  |  | 317.5606 | 346.9818 | 298.8475 | 298.4611 | 160.7078 | 308.8009 | 190.369 | 267.5232 | 168.9964 | 265.6762 | 353.8154 | 209.3394 | 340.0295 | 150.5181 |  | 153.564 | 207.1987 | 133.8742 | 156.7149 |  | 37.0257 | 74.3693 | 36.4432 | 70.1201 | 133.9554 | 162.2041 | 229.204 | 8.0392 | 36.9653 | 9.6796 | 82.8487 | 8.5496 | 41.7257 | 48.5585 | 53.4517 | 24.7857 |  |  | 2.103 | 0.13217 | 0.066248 | -0.73334 | 3.1793 | 1.5963 | 5.563 | -5.3287 | 0.40556 | 2.3519 | 7.9298 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.00057169 | 246.0437 | 263.4372 | 292.8151 | 372.0381 | 125.2036 | 76.1784 | 37.3839 | 121.7791 | 101.8145 | 76.4245 | 59.1549 | 37.9944 | 26.1463 | 18.6056 | 106.0078 | 101.1064 | 76.9462 | 53.9513 | 46.9743 | 104.8836 | 66.0521 | 196.0169 | 229.0294 | 260.9202 | 268.0693 | 298.8472 | 320.1185 |  |  |  | 339.8291 | 270.8892 | 277.1409 | 306.584 | 1.4823 | 2.0345 | 860.4342 |  |  | 851.1068 |  |  | 375.2908 | 447.7368 | 199.7696 | 248.8202 | 345.5174 | 161.5486 | 994.1666 | 732.3025 | 837.9496 | 832.3034 | 878.8712 |  |  | 728.0625 | 358.8135 | 889.4888 | 326.5619 | 736.2568 |  | 788.1263 |  |  | 902.0386 | 993.493 | 979.4813 | [6 empty] | 742.2526 |  |  | 769.2439 |  |  | 219.9024 | 319.8579 | 349.7983 | 136.2788 | 281.7583 | 383.8396 | 195.1766 | 299.8862 |  | 268.9147 | 338.3452 | 203.5246 | 333.5985 | 249.8255 | 334.6634 | 141.5733 | 273.3384 |  | 265.5953 | 304.0444 | 363.0047 | 176.0231 | 293.2236 | 367.5768 | 198.7404 | 328.0317 | 229.9613 | 329.2048 | 209.7134 | 334.8099 | 0.62575 | 19.4531 | 1.3322 | 0.29193 | -40.0937 | 3.1157 | 833.1 | 0.32 | 2.438 | 0.4723 | 0.33438 | -1.1125 | 2.5927 | 1.8372 | 3.4296 |  | -1.2131 | -8.3026 | 1.0331 | -0.45984 | 13.1076 | 8.9286
42810.6039 | 14154 | 113.5469 | 87.8797 | 69.0737 | 52.0804 | 31.4221 | 23.0748 | 18.2096 | 180.3315 | 112.5058 | 92.9808 | 71.3907 | 41.0038 | 25.8475 | 18.7262 | 178.9476 | 189.2484 | 478.3089 | 238.8317 | 219.9681 | 444.0251 |  |  |  | 317.5734 | 346.9705 | 299.4233 | 298.9509 | 162.5106 | 309.0169 | 190.3787 | 267.5014 | 168.6537 | 265.6786 | 353.7844 | 209.6936 | 340.0093 | 151.0091 |  | 154.6452 | 207.963 | 133.9618 | 156.6454 |  | 36.9474 | 74.3139 | 36.4225 | 70.067 | 134.1052 | 162.5299 | 229.6647 | 8.2138 | 36.9874 | 9.6694 | 82.8591 | 8.5475 | 41.7042 | 48.556 | 53.443 | 24.7767 |  |  | 2.1937 | 0.11771 | 0.05902 | -0.67551 | 3.1491 | 1.5063 | 5.4684 | -5.3116 | 0.59588 | 1.9199 | 7.9038 | -0.0005684 | -0.00058155 | -0.00059305 | 249.2479 | 266.8186 | 295.1517 | 372.5554 | 125.2313 | 76.2088 | 37.3965 | 121.79 | 101.8215 | 76.4388 | 59.166 | 38.0045 | 26.1564 | 18.6167 | 108.286 | 103.6943 | 78.224 | 55.101 | 47.4757 | 104.9309 | 66.055 | 196.0234 | 229.0368 | 260.9341 | 268.0494 | 298.8366 | 320.1051 |  |  |  | 339.7536 | 270.8552 | 276.117 | 306.9593 | 2.0064 | 2.3922 | 860.8512 |  |  | 851.349 |  |  | 375.2938 | 447.7228 | 200.4852 | 248.8547 | 345.5048 | 161.2672 | 994.7058 | 731.3776 | 837.9642 | 833.3657 | 879.3738 |  |  | 728.1704 | 358.7985 | 888.5608 | 326.5036 | 735.8713 |  | 787.6706 |  |  | 901.9604 | 994.195 | 980.8468 | [6 empty] | 741.0431 |  |  | 769.3937 |  |  | 220.062 | 319.4422 | 349.9276 | 136.5673 | 281.8807 | 383.8667 | 194.6438 | 299.4513 |  | 268.8512 | 338.3178 | 202.9729 | 333.526 | 250.253 | 334.6163 | 141.8067 | 272.9808 |  | 265.2776 | 303.7274 | 362.9915 | 176.3403 | 293.234 | 367.6504 | 199.1172 | 328.0503 | 229.8271 | 329.2133 | 210.0967 | 334.6281 | 0.48476 | 19.4356 | 1.331 | 0.29166 | -40.0566 | 3.1157 | 852.7 | 0.32 | 2.4904 | 0.44569 | 0.31559 | -1.0677 | 2.5813 | 1.7853 | 3.4016 |  | -1.2174 | -8.2813 | 0.78578 | -0.60147 | 13.1079 | 8.9121
42810.6039 | 14155 | 113.5267 | 87.8739 | 69.0891 | 52.0668 | 31.41 | 23.0621 | 18.2086 | 180.3332 | 112.4963 | 92.9716 | 71.393 | 40.9924 | 25.8393 | 18.7239 | 178.9411 | 189.2414 | 478.3291 | 238.8204 | 219.8664 | 443.9733 |  |  |  | 317.5767 | 346.9525 | 299.664 | 299.0776 | 163.273 | 309.1908 | 190.3947 | 267.4606 | 169.4524 | 265.6955 | 353.758 | 209.758 | 340.0348 | 151.0461 |  | 155.5633 | 208.2343 | 135.9272 | 156.4787 |  | 36.9577 | 74.2502 | 36.3769 | 70.1159 | 134.2347 | 163.4509 | 229.9649 | 8.3677 | 37.0165 | 9.7623 | 82.8597 | 8.5541 | 41.6985 | 48.5603 | 53.4336 | 24.7721 |  |  | 2.381 | -0.35213 | 0.03602 | -0.2727 | 2.8974 | 1.7317 | 5.5144 | -5.2361 | 0.85606 | 2.705 | 7.939 | -0.00060455 | -0.00053062 | -0.00060619 | 249.2266 | 265.6409 | 292.9479 | 372.4851 | 125.2429 | 76.2244 | 37.4067 | 121.7902 | 101.8177 | 76.437 | 59.1601 | 37.9927 | 26.1493 | 18.6007 | 110.9201 | 105.2585 | 79.0726 | 55.6763 | 48.6883 | 104.9415 | 66.0637 | 196.0146 | 229.0314 | 260.9198 | 268.0148 | 298.8065 | 320.0758 |  |  |  | 339.7134 | 270.449 | 276.412 | 305.2207 | 1.6358 | 2.1163 | 861.1192 |  |  | 851.46 |  |  | 375.2914 | 447.7108 | 201.366 | 248.8676 | 345.4635 | 162.7279 | 995.4292 | 731.5288 | 837.9964 | 833.0368 | 879.9934 |  |  | 728.2275 | 358.6784 | 890.5929 | 326.4457 | 735.7792 |  | 787.7945 |  |  | 901.901 | 994.426 | 982.2673 | [6 empty] | 742.6922 |  |  | 769.3047 |  |  | 220.1664 | 319.404 | 349.4787 | 136.8198 | 281.4921 | 383.9103 | 194.3967 | 299.5341 |  | 268.217 | 338.2693 | 202.8772 | 333.5785 | 250.2878 | 335.1322 | 141.5252 | 272.6241 |  | 265.9631 | 304.5019 | 362.9902 | 177.1 | 292.9193 | 367.827 | 198.1825 | 328.0646 | 229.417 | 329.1951 | 210.6168 | 334.5393 | 0.40464 | 19.4274 | 1.3296 | 0.29054 | -40.05 | 3.1157 | 839.99 | 0.32 | 2.595 | -0.77078 | 0.24652 | -0.67831 | 2.4786 | 1.9162 | 3.4195 |  | -1.2292 | -8.3422 | 0.49441 | -0.69472 | 13.1146 | 8.9572
42810.6039 | 14156 | 113.5151 | 87.8654 | 69.0846 | 52.0695 | 31.4177 | 23.0678 | 18.2175 | 180.3554 | 112.5031 | 92.9851 | 71.3997 | 41.01 | 25.8498 | 18.7272 | 178.9534 | 189.2461 | 478.3494 | 238.8114 | 219.9219 | 443.9377 |  |  |  | 317.591 | 346.9358 | 299.7929 | 298.8546 | 163.7932 | 309.3246 | 190.4139 | 267.3985 | 169.9761 | 265.7146 | 353.7482 | 209.6061 | 339.9914 | 150.8246 |  | 155.3517 | 208.7823 | 136.2047 | 154.0233 |  | 36.8627 | 74.142 | 36.3624 | 70.1027 | 134.3846 | 163.9109 | 229.8942 | 8.334 | 37.0299 | 9.8126 | 82.843 | 8.5483 | 41.7045 | 48.555 | 53.4323 | 24.7677 |  |  | 2.9198 | -0.11228 | 0.032076 | -0.60389 | 3.2733 | 1.6141 | 5.494 | -5.5935 | 0.44584 | 1.4942 | 7.9868 | -0.00054705 | -0.00056676 | -0.00052241 | 247.9254 | 265.0993 | 293.947 | 372.5318 | 125.2707 | 76.2451 | 37.4169 | 121.7895 | 101.823 | 76.4462 | 59.1659 | 38.0012 | 26.1483 | 18.6071 | 109.4677 | 105.1482 | 81.9887 | 56.3421 | 50.9075 | 104.8475 | 66.0971 | 196.0208 | 229.0228 | 260.9194 | 268.008 | 298.7859 | 320.0566 |  |  |  | 339.7189 | 269.4513 | 277.3674 | 303.5145 | 1.708 | 1.9812 | 861.243 |  |  | 851.5233 |  |  | 375.2948 | 447.7026 | 201.6827 | 248.8946 | 345.4086 | 163.0313 | 995.723 | 732.1968 | 837.9456 | 832.9624 | 880.4859 |  |  | 728.2432 | 358.6843 | 893.9704 | 326.4129 | 735.9658 |  | 787.4365 |  |  | 903.3043 | 994.8884 | 984.1684 | [6 empty] | 743.8826 |  |  | 768.7455 |  |  | 220.2313 | 319.6677 | 349.1951 | 136.3408 | 281.2772 | 383.9277 | 194.2222 | 299.6561 |  | 268.1804 | 338.5243 | 202.0592 | 333.619 | 250.4843 | 335.7914 | 140.7275 | 272.4039 |  | 267.0799 | 304.7501 | 362.9628 | 177.3327 | 292.3115 | 367.6933 | 197.0902 | 327.9675 | 229.3001 | 329.464 | 211.0265 | 334.6215 | 0.45106 | 19.4228 | 1.3288 | 0.29035 | -40.0677 | 3.1157 | 851.99 | 0.21 | 2.874 | -0.43517 | 0.2326 | -1.0092 | 2.6359 | 1.851 | 3.4149 |  | -1.2291 | -8.4386 | 0.64419 | -1.0147 | 13.1793 | 9.005
42810.6039 | 14157 | 113.5085 | 87.8762 | 69.0829 | 52.0791 | 31.4172 | 23.071 | 18.2139 | 180.3691 | 112.5057 | 92.9852 | 71.4018 | 41.0118 | 25.8497 | 18.7268 | 178.9463 | 189.2371 | 478.3652 | 238.7882 | 219.9576 | 443.9004 |  |  |  | 317.5873 | 346.916 | 299.4432 | 298.6329 | 163.093 | 309.0395 | 190.416 | 267.3322 | 168.8858 | 265.7292 | 353.7313 | 209.18 | 339.9644 | 150.1311 |  | 155.1009 | 208.9855 | 134.4891 | 154.2126 |  | 36.674 | 74.141 | 36.3032 | 70.277 | 134.6329 | 164.7886 | 230.0255 | 8.3229 | 37.0417 | 9.8786 | 82.8244 | 8.548 | 41.6845 | 48.5324 | 53.4171 | 24.7536 |  |  | 2.3803 | -0.014369 | 0.21081 | -0.30885 | 2.8494 | 1.8138 | 5.9271 | -5.6224 | 0.54976 | 2.2904 | 8.0464 | -0.00057169 | -0.00054869 | -0.00057169 | 248.3918 | 264.3864 | 293.0075 | 372.1611 | 125.2835 | 76.2518 | 37.429 | 121.7956 | 101.8259 | 76.4462 | 59.1714 | 38.0001 | 26.1491 | 18.6065 | 106.0033 | 102.6034 | 80.6767 | 56.6636 | 51.3568 | 104.6533 | 66.0988 | 196.018 | 229.0102 | 260.905 | 267.9821 | 298.7638 | 320.0311 |  |  |  | 339.7924 | 269.3987 | 278.4739 | 302.1771 | 1.5684 | 1.4362 | 861.2485 |  |  | 851.637 |  |  | 375.2966 | 447.6985 | 200.3663 | 248.9151 | 345.3438 | 160.4493 | 996.5472 | 731.5978 | 837.9101 | 832.1032 | 880.742 |  |  | 728.5101 | 358.6749 | 893.9787 | 326.3778 | 735.7794 |  | 787.3663 |  |  | 902.4404 | 995.155 | 985.375 | [6 empty] | 743.0398 |  |  | 767.8435 |  |  | 220.0869 | 319.7931 | 348.2656 | 136.2641 | 280.9206 | 383.8845 | 193.9614 | 299.5353 |  | 267.9989 | 338.5151 | 201.506 | 333.7243 | 250.8402 | 335.7909 | 140.7238 | 272.46 |  | 267.8179 | 304.4906 | 362.9486 | 177.4826 | 292.1083 | 367.7501 | 196.388 | 327.975 | 229.1002 | 329.8336 | 211.3096 | 334.7231 | 0.59917 | 19.4187 | 1.3294 | 0.2906 | -40.1102 | 3.1157 | 842.8 | 0.22 | 2.5943 | -0.15568 | 0.5963 | -0.72175 | 2.4618 | 1.9641 | 3.5505 |  | -1.2373 | -8.4415 | 1.0052 | -0.86874 | 13.1719 | 9.048
42810.6039 | 14158 | 113.4963 | 87.8937 | 69.1002 | 52.0843 | 31.4254 | 23.0779 | 18.2148 | 180.3888 | 112.5141 | 92.9902 | 71.4137 | 41.0238 | 25.8596 | 18.7299 | 178.9428 | 189.2248 | 478.3729 | 238.7796 | 220.0438 | 443.9546 |  |  |  | 317.5985 | 346.8981 | 299.2969 | 298.7099 | 161.3571 | 308.9241 | 190.4177 | 267.2704 | 167.6897 | 265.7339 | 353.7097 | 208.9714 | 339.9188 | 150.1856 |  | 154.4353 | 208.8941 | 134.2015 | 155.0927 |  | 36.6785 | 74.1746 | 36.2712 | 70.0759 | 134.6669 | 165.0555 | 230.1324 | 8.4187 | 37.0345 | 9.9895 | 82.8053 | 8.5561 | 41.6932 | 48.5132 | 53.3986 | 24.756 |  |  | 2.6346 | 0.017175 | 0.27324 | -0.44421 | 2.7535 | 1.938 | 5.7924 | -5.6914 | 0.3933 | 2.0636 | 7.9501 | -0.00053226 | -0.00057497 | -0.00058483 | 245.4761 | 261.4324 | 287.7344 | 371.8997 | 125.2952 | 76.2793 | 37.4228 | 121.7963 | 101.8317 | 76.4461 | 59.1762 | 38.0103 | 26.1532 | 18.6039 | 103.3312 | 98.317 | 77.2161 | 55.2292 | 49.8973 | 104.4154 | 66.0502 | 196.0108 | 229.002 | 260.9037 | 267.9618 | 298.7395 | 320.0117 |  |  |  | 339.8809 | 269.3648 | 277.6088 | 302.7222 | 1.6298 | 1.0677 | 861.1976 |  |  | 851.5808 |  |  | 375.3008 | 447.6925 | 200.07 | 248.9302 | 345.2817 | 160.5969 | 997.3953 | 730.8374 | 837.9108 | 831.2713 | 881.3297 |  |  | 728.8385 | 358.7204 | 890.5207 | 326.3226 | 735.9816 |  | 787.023 |  |  | 901.9549 | 996.3433 | 987.0697 | [6 empty] | 741.2821 |  |  | 766.8173 |  |  | 219.9941 | 319.4554 | 347.3597 | 136.2158 | 280.7089 | 383.7764 | 193.7898 | 299.7342 |  | 267.59 | 338.2502 | 201.3164 | 333.6988 | 251.5795 | 336.05 | 140.6874 | 272.4096 |  | 267.0885 | 304.3639 | 362.939 | 177.0998 | 292.046 | 367.9993 | 196.0227 | 328.0121 | 229.0843 | 330.2246 | 211.4162 | 334.8225 | 0.6346 | 19.4156 | 1.3304 | 0.29178 | -40.0409 | 3.1157 | 844.38 | 0.23 | 2.7291 | 0.17021 | 0.6789 | -0.86562 | 2.4207 | 2.0309 | 3.511 |  | -1.2426 | -8.3497 | 1.2727 | -0.49005 | 13.1438 | 9.04
42810.6039 | 14159 | 113.4848 | 87.9123 | 69.1054 | 52.0878 | 31.4284 | 23.0824 | 18.2165 | 180.4058 | 112.5116 | 92.9976 | 71.4202 | 41.0285 | 25.8669 | 18.7317 | 178.9532 | 189.223 | 478.3932 | 238.756 | 220.1587 | 443.9349 |  |  |  | 317.6229 | 346.8872 | 299.3438 | 298.8594 | 161.7429 | 308.9316 | 190.4222 | 267.2197 | 167.9081 | 265.7563 | 353.6936 | 208.9986 | 339.8675 | 150.4531 |  | 153.6592 | 208.9389 | 133.7731 | 155.1258 |  | 36.7105 | 74.1716 | 36.2488 | 69.7843 | 134.6766 | 165.1956 | 229.8475 | 8.5411 | 37.0435 | 10.2011 | 82.765 | 8.5599 | 41.7069 | 48.4944 | 53.3746 | 24.744 |  |  | 2.674 | -0.077453 | 0.20227 | -0.24051 | 2.5793 | 1.8887 | 5.6603 | -5.5929 | 0.68617 | 2.0422 | 7.8009 | -0.00056019 | -0.00053391 | -0.00057005 | 246.159 | 265.0681 | 290.9927 | 371.3878 | 125.3081 | 76.2734 | 37.4311 | 121.8051 | 101.8345 | 76.4504 | 59.178 | 38.0082 | 26.1557 | 18.603 | 101.8224 | 95.2958 | 75.7503 | 54.8086 | 49.4157 | 104.2318 | 66.0145 | 196.016 | 229.005 | 260.902 | 267.9475 | 298.7171 | 319.9837 |  |  |  | 339.9582 | 268.1906 | 276.3025 | 301.8043 | 2.5644 | 2.3892 | 861.1815 |  |  | 851.6408 |  |  | 375.2871 | 447.6688 | 200.7934 | 248.9477 | 345.2272 | 160.0631 | 997.8224 | 729.5025 | 837.9396 | 832.1173 | 882.515 |  |  | 729.0534 | 358.7316 | 889.6173 | 326.2051 | 736.4079 |  | 787.0022 |  |  | 902.5758 | 997.2444 | 987.8479 | [6 empty] | 741.8129 |  |  | 766.0731 |  |  | 219.7351 | 319.4308 | 346.8175 | 136.0474 | 280.6016 | 383.6187 | 193.608 | 300.0539 |  | 267.5405 | 337.941 | 201.3815 | 333.7195 | 251.8175 | 335.8164 | 140.0916 | 272.2082 |  | 266.7478 | 304.9951 | 362.8958 | 176.8087 | 291.778 | 368.0792 | 195.0385 | 327.9905 | 229.6592 | 330.3447 | 211.3905 | 334.9408 | 0.59397 | 19.4095 | 1.3307 | 0.29286 | -40.2164 | 3.1157 | 854.9 | 0.33 | 2.7494 | -0.36145 | 0.58412 | -0.63694 | 2.3433 | 2.0052 | 3.4713 |  | -1.2476 | -8.3336 | 1.4177 | -0.33147 | 13.1388 | 9.0717
42810.6039 | 14160 | 113.4788 | 87.9149 | 69.114 | 52.0921 | 31.4412 | 23.0795 | 18.2189 | 180.4167 | 112.5171 | 92.9999 | 71.4156 | 41.0327 | 25.8613 | 18.7361 | 178.9463 | 189.2157 | 478.3941 | 238.7347 | 220.2382 | 443.9337 |  |  |  | 317.6206 | 346.8708 | 299.2159 | 298.912 | 161.3788 | 308.9382 | 190.4226 | 267.1635 | 167.0877 | 265.7624 | 353.6722 | 209.005 | 339.8485 | 150.3566 |  | 153.5637 | 209.0262 | 132.7376 | 155.4688 |  | 36.8887 | 74.1391 | 36.2167 | 69.5645 | 135.0486 | 165.2665 | 229.7227 | 8.5419 | 37.0603 | 10.3017 | 82.7115 | 8.5641 | 41.7331 | 48.4816 | 53.3627 | 24.7401 |  |  | 2.2587 | 0.064487 | 0.46183 | 0.00723 | 2.9559 | 2.1654 | 5.8988 | -5.5758 | 0.41646 | 2.5627 | 7.9101 | -0.00057662 | -0.00058976 | -0.00061276 | 246.9408 | 263.8219 | 288.7218 | 370.8444 | 125.3421 | 76.3054 | 37.4459 | 121.815 | 101.8418 | 76.458 | 59.1938 | 38.016 | 26.1581 | 18.6139 | 102.961 | 96.4931 | 78.5438 | 56.4353 | 51.2853 | 104.1452 | 66.0784 | 196.0193 | 228.9978 | 260.8968 | 267.9211 | 298.6891 | 319.965 |  |  |  | 339.9943 | 267.8142 | 276.3908 | 301.1437 | 1.7307 | 2.3488 | 861.2057 |  |  | 851.8018 |  |  | 375.2959 | 447.6693 | 200.2537 | 248.9786 | 345.1842 | 159.1217 | 998.3038 | 728.0797 | 837.892 | 833.8629 | 883.5629 |  |  | 729.7955 | 358.7132 | 887.0029 | 326.0365 | 736.5061 |  | 786.6112 |  |  | 903.2815 | 997.2151 | 988.6242 | [6 empty] | 740.9451 |  |  | 765.438 |  |  | 219.6298 | 319.8774 | 347.1947 | 135.6275 | 280.3582 | 383.5528 | 193.647 | 300.3 |  | 267.7713 | 338.0183 | 201.8729 | 333.8439 | 251.3534 | 335.2375 | 140.1318 | 272.434 |  | 266.6472 | 305.2595 | 362.8633 | 176.3396 | 291.7613 | 367.9147 | 194.329 | 328.0092 | 230.1118 | 330.877 | 211.2976 | 334.9117 | 0.60552 | 19.4069 | 1.3315 | 0.29356 | -40.102 | 3.1157 | 859.07 | 0.32 | 2.5269 | 0.3298 | 0.88258 | 0.11043 | 2.5087 | 2.1472 | 3.544 |  | -1.2698 | -8.2739 | 1.2805 | -0.63419 | 13.1278 | 9.0929
42810.6039 | 14161 | 113.4837 | 87.9167 | 69.1194 | 52.1015 | 31.4388 | 23.081 | 18.2167 | 180.4305 | 112.5268 | 93.0061 | 71.4273 | 41.032 | 25.8602 | 18.738 | 178.9478 | 189.2158 | 478.406 | 238.7217 | 220.3683 | 443.882 |  |  |  | 317.6213 | 346.856 | 299.2994 | 298.8375 | 162.4154 | 309.1085 | 190.4233 | 267.114 | 167.1335 | 265.7665 | 353.6355 | 209.2951 | 339.8453 | 150.8219 |  | 153.7382 | 209.3688 | 131.7647 | 156.3112 |  | 36.9849 | 74.1282 | 36.1888 | 69.5191 | 135.0296 | 165.0753 | 229.5982 | 8.4574 | 37.0723 | 10.3418 | 82.668 | 8.5639 | 41.7522 | 48.4604 | 53.3598 | 24.735 |  |  | 2.4335 | -0.000569 | 0.28178 | 0.025626 | 3.0617 | 2.0708 | 5.8049 | -5.4549 | 0.67022 | 1.5737 | 7.8927 | -0.00055855 | -0.00052569 | -0.00057333 | 245.6294 | 263.1752 | 289.3249 | 371.5261 | 125.3552 | 76.3189 | 37.4389 | 121.813 | 101.8359 | 76.4548 | 59.1952 | 38.0151 | 26.157 | 18.6025 | 102.4661 | 95.8811 | 78.6794 | 56.0427 | 51.1629 | 103.9904 | 66.087 | 196.0171 | 228.9959 | 260.8893 | 267.9027 | 298.6641 | 319.9374 |  |  |  | 339.9991 | 268.2344 | 276.7661 | 300.6897 | 1.1719 | 1.5508 | 861.2918 |  |  | 852.0586 |  |  | 375.2983 | 447.6546 | 199.9585 | 249.0101 | 345.1445 | 158.9762 | 998.7046 | 728.6859 | 837.9661 | 834.2407 | 884.2116 |  |  | 729.8494 | 358.6949 | 890.6504 | 325.8813 | 736.257 |  | 786.4064 |  |  | 902.773 | 997.2562 | 989.2287 | [6 empty] | 741.1858 |  |  | 765.6661 |  |  | 219.2878 | 319.8997 | 348.3653 | 135.414 | 280.1816 | 383.5673 | 193.3365 | 300.0617 |  | 267.6366 | 338.1823 | 201.9863 | 334.0591 | 251.6453 | 334.6406 | 140.6935 | 272.7881 |  | 267.2804 | 304.6846 | 362.8444 | 175.9221 | 291.8448 | 368.079 | 194.0542 | 328.0588 | 230.2942 | 331.347 | 211.2458 | 335.1761 | 0.54582 | 19.4054 | 1.3321 | 0.29371 | -40.0563 | 3.1157 | 850.19 | 0.17 | 2.6233 | -0.030979 | 0.68938 | 0.2079 | 2.5527 | 2.0993 | 3.5149 |  | -1.2728 | -8.3871 | 1.3165 | -0.64822 | 13.1041 | 9.1059
42810.6039 | 14162 | 113.4918 | 87.9187 | 69.1327 | 52.1036 | 31.4384 | 23.0805 | 18.2193 | 180.4526 | 112.5294 | 93.0082 | 71.4365 | 41.0327 | 25.8617 | 18.7374 | 178.9467 | 189.2031 | 478.4226 | 238.7078 | 220.2906 | 443.7965 |  |  |  | 317.634 | 346.8421 | 299.324 | 298.747 | 162.7838 | 309.0961 | 190.4291 | 267.0835 | 166.5231 | 265.7817 | 353.6133 | 209.3807 | 339.8342 | 150.9252 |  | 153.8809 | 209.6939 | 131.8265 | 155.5719 |  | 36.8686 | 74.137 | 36.1421 | 69.5344 | 134.9615 | 165.1317 | 229.9284 | 8.3624 | 37.0919 | 10.3318 | 82.6177 | 8.5667 | 41.7618 | 48.4427 | 53.3418 | 24.7215 |  |  | 2.3146 | -0.019625 | 0.42898 | -0.07557 | 2.8599 | 2.5465 | 5.7254 | -5.5107 | 0.54003 | 2.282 | 7.7897 | -0.00058483 | -0.00057826 | -0.00059469 | 243.4742 | 258.6856 | 287.4488 | 371.2453 | 125.3738 | 76.3275 | 37.4497 | 121.8198 | 101.8423 | 76.462 | 59.1964 | 38.0164 | 26.1592 | 18.6089 | 101.9748 | 94.3804 | 77.8676 | 55.7915 | 50.8869 | 103.8469 | 66.0683 | 196.0174 | 228.9914 | 260.8803 | 267.8825 | 298.6368 | 319.92 |  |  |  | 340.0768 | 267.9748 | 275.6184 | 301.6533 | 2.2366 | 1.4373 | 861.405 |  |  | 852.3942 |  |  | 375.3098 | 447.6382 | 201.8317 | 249.0379 | 345.1006 | 158.9102 | 998.9577 | 728.8656 | 838.0745 | 834.5214 | 884.5837 |  |  | 729.6739 | 358.6188 | 893.485 | 325.7092 | 735.2751 |  | 786.8339 |  |  | 901.5396 | 997.508 | 989.2086 | [6 empty] | 741.5126 |  |  | 766.0016 |  |  | 219.0094 | 319.8695 | 348.6698 | 135.2493 | 280.0764 | 383.5998 | 192.9432 | 299.8686 |  | 267.5508 | 337.912 | 202.0707 | 334.1136 | 252.1594 | 334.336 | 140.8595 | 272.7744 |  | 268.1092 | 304.422 | 362.803 | 175.9426 | 291.9309 | 368.2155 | 194.0966 | 328.1449 | 230.1422 | 331.3799 | 211.1961 | 335.196 | 0.38634 | 19.4047 | 1.3316 | 0.29414 | -40.1955 | 3.1157 | 853.53 | 0.36 | 2.5583 | -0.18193 | 0.8506 | -0.35701 | 2.4673 | 2.3282 | 3.491 |  | -1.2744 | -8.479 | 1.3533 | -0.56027 | 13.1237 | 9.0854
42810.604 | 14163 | 113.5037 | 87.9301 | 69.1416 | 52.1144 | 31.4497 | 23.0886 | 18.2228 | 180.4651 | 112.5304 | 93.0147 | 71.4388 | 41.0413 | 25.8632 | 18.7407 | 178.947 | 189.206 | 478.4373 | 238.691 | 220.1167 | 443.7501 |  |  |  | 317.6471 | 346.8298 | 299.1771 | 298.6707 | 161.3232 | 308.8449 | 190.4536 | 267.0633 | 166.2522 | 265.8052 | 353.6081 | 209.3342 | 339.8637 | 150.6838 |  | 154.2212 | 209.137 | 131.6503 | 156.1016 |  | 36.8018 | 74.172 | 36.1613 | 69.458 | 135.051 | 165.0548 | 230.5663 | 8.33 | 37.1069 | 10.2478 | 82.5507 | 8.5512 | 41.756 | 48.4329 | 53.3075 | 24.7171 |  |  | 2.7148 | 0.37202 | 0.542 | -0.21093 | 2.8271 | 2.2817 | 5.5644 | -5.3925 | 0.224 | 2.2917 | 7.6222 | -0.00058812 | -0.00057333 | -0.00058483 | 243.375 | 255.6176 | 282.4337 | 370.8458 | 125.3758 | 76.3446 | 37.4472 | 121.8174 | 101.8418 | 76.4626 | 59.194 | 38.0167 | 26.1627 | 18.6059 | 105.663 | 95.1069 | 79.1094 | 57.0023 | 52.442 | 103.8127 | 66.0755 | 196.0086 | 228.9725 | 260.874 | 267.8605 | 298.6064 | 319.8999 |  |  |  | 340.1718 | 267.2011 | 273.6735 | 301.2292 | 2.2834 | 2.0593 | 861.6364 |  |  | 852.4378 |  |  | 375.3117 | 447.6139 | 201.8377 | 249.0564 | 345.0753 | 158.4389 | 998.609 | 729.4463 | 838.1572 | 834.7101 | 885.1438 |  |  | 729.9177 | 358.5728 | 895.098 | 325.5623 | 735.0411 |  | 787.2752 |  |  | 901.7516 | 997.2344 | 989.1557 | [6 empty] | 740.0299 |  |  | 766.3108 |  |  | 219.435 | 319.7235 | 348.2413 | 134.9737 | 280.0542 | 383.5963 | 192.76 | 299.6132 |  | 267.6174 | 337.9039 | 201.9936 | 334.2076 | 252.5686 | 334.5387 | 140.584 | 272.3829 |  | 268.474 | 304.2161 | 362.7586 | 176.0247 | 291.7116 | 367.9207 | 194.177 | 328.2211 | 229.8725 | 331.132 | 211.0376 | 335.0119 | 0.51904 | 19.4012 | 1.3303 | 0.29364 | -40.1596 | 3.1156 | 850.37 | 0.31 | 2.7701 | 0.79216 | 0.95616 | -0.59649 | 2.4529 | 2.2036 | 3.4412 |  | -1.2851 | -8.535 | 0.93934 | -0.69739 | 13.1114 | 9.1047
42810.604 | 14164 | 113.5148 | 87.9342 | 69.1236 | 52.1083 | 31.4475 | 23.0881 | 18.2144 | 180.4751 | 112.5319 | 93.0098 | 71.4306 | 41.0345 | 25.8698 | 18.7346 | 178.9427 | 189.2 | 478.4468 | 238.6689 | 219.9581 | 443.7939 |  |  |  | 317.6523 | 346.8144 | 298.9903 | 298.61 | 159.3798 | 308.3867 | 190.4485 | 267.026 | 166.6362 | 265.8115 | 353.5784 | 209.3569 | 339.8656 | 150.712 |  | 154.5712 | 208.1797 | 132.355 | 155.6336 |  | 36.9066 | 74.2122 | 36.1976 | 69.5167 | 135.2757 | 164.9815 | 231.0976 | 8.345 | 37.1092 | 10.1823 | 82.4836 | 8.572 | 41.7445 | 48.437 | 53.2889 | 24.7152 |  |  | 3.1169 | -0.026853 | 0.39218 | -0.2635 | 2.8685 | 1.7823 | 5.7622 | -5.4707 | 0.29269 | 1.7982 | 7.8173 | -0.00058483 | -0.0005569 | -0.00057662 | 243.6259 | 254.5434 | 282.3879 | 371.3405 | 125.3885 | 76.3603 | 37.462 | 121.8262 | 101.8504 | 76.4662 | 59.1987 | 38.0225 | 26.1617 | 18.6109 | 109.821 | 97.5103 | 80.689 | 59.0913 | 54.1225 | 103.8884 | 66.1021 | 196.0022 | 228.9717 | 260.8667 | 267.8403 | 298.5812 | 319.8798 |  |  |  | 340.2323 | 266.9184 | 274.171 | 301.4945 | 2.0538 | 2.3663 | 861.7448 |  |  | 852.3238 |  |  | 375.3076 | 447.5959 | 201.0848 | 249.0782 | 345.0793 | 158.8794 | 998.7178 | 729.8127 | 838.3028 | 834.1437 | 884.8949 |  |  | 730.1254 | 358.5458 | 894.876 | 325.4926 | 734.9785 |  | 787.179 |  |  | 900.8474 | 996.9113 | 989.1467 | [6 empty] | 740.8434 |  |  | 766.9817 |  |  | 220.3649 | 319.5503 | 348.3875 | 134.6024 | 280.0889 | 383.5966 | 192.458 | 299.3018 |  | 267.5841 | 337.8928 | 202.2147 | 334.3097 | 252.4064 | 334.8754 | 139.8305 | 272.2073 |  | 268.7227 | 303.1653 | 362.7315 | 176.094 | 291.3406 | 367.7185 | 193.5498 | 328.2936 | 229.95 | 331.081 | 210.9817 | 334.8962 | 0.48669 | 19.4018 | 1.3289 | 0.29397 | -40.138 | 3.1157 | 841.78 | 0.4 | 2.967 | -0.21284 | 0.81339 | -0.66673 | 2.4706 | 1.9474 | 3.5016 |  | -1.2932 | -8.5342 | 0.48666 | -0.86971 | 13.1245 | 9.1022
42810.604 | 14165 | 113.5161 | 87.9351 | 69.1172 | 52.1155 | 31.4417 | 23.0832 | 18.2025 | 180.492 | 112.5387 | 93.0132 | 71.4297 | 41.0357 | 25.8724 | 18.7364 | 178.9425 | 189.1852 | 478.4582 | 238.659 | 219.808 | 443.7758 |  |  |  | 317.652 | 346.8028 | 298.5921 | 298.4515 | 157.4316 | 308.0237 | 190.4467 | 267.0119 | 166.1248 | 265.8246 | 353.5522 | 209.11 | 339.8595 | 150.11 |  | 154.5702 | 208.5148 | 131.2049 | 153.6182 |  | 36.8951 | 74.2591 | 36.3104 | 69.4852 | 135.2096 | 165.0046 | 231.4668 | 8.3408 | 37.1195 | 10.1677 | 82.4204 | 8.5731 | 41.7336 | 48.4382 | 53.2634 | 24.7135 |  |  | 2.6753 | 0.11114 | 0.4178 | -0.44618 | 3.0893 | 2.1345 | 6.0421 | -5.4608 | 0.81052 | 1.5681 | 7.8108 | -0.00057662 | -0.00052733 | -0.00057826 | 244.0172 | 255.3592 | 283.8884 | 371.065 | 125.4146 | 76.3826 | 37.4654 | 121.8281 | 101.8635 | 76.4773 | 59.2124 | 38.0417 | 26.172 | 18.6156 | 114.1105 | 99.7039 | 83.9547 | 62.1376 | 55.5054 | 103.9975 | 66.1591 | 195.9984 | 228.9581 | 260.8584 | 267.8116 | 298.558 | 319.8464 |  |  |  | 340.2283 | 267.5931 | 274.3764 | 302.1413 | 3.8294 | 1.5756 | 861.7977 |  |  | 852.5069 |  |  | 375.31 | 447.5596 | 199.0469 | 249.1067 | 345.0743 | 157.4586 | 998.4948 | 728.1941 | 838.2177 | 835.5559 | 884.7415 |  |  | 730.1921 | 358.5708 | 890.8408 | 325.3736 | 734.8992 |  | 786.9768 |  |  | 900.0173 | 996.7223 | 989.1191 | [6 empty] | 740.3886 |  |  | 767.7282 |  |  | 220.843 | 319.2932 | 348.2209 | 134.3407 | 280.1428 | 383.5806 | 192.6638 | 299.2374 |  | 267.7512 | 337.4651 | 202.6659 | 334.3217 | 252.5093 | 334.9053 | 138.9248 | 272.1532 |  | 268.0498 | 301.991 | 362.7108 | 176.0186 | 291.1396 | 367.8942 | 192.7203 | 328.3036 | 229.9946 | 331.154 | 211.2104 | 334.7374 | 0.47263 | 19.4 | 1.3275 | 0.29391 | -40.1615 | 3.1156 | 846.62 | 0.31 | 2.748 | 0.43303 | 0.8396 | -0.86765 | 2.5639 | 2.1312 | 3.5857 |  | -1.2929 | -8.4312 | 0.023505 | -1.2257 | 13.18 | 9.0839
42810.604 | 14166 | 113.5292 | 87.9431 | 69.129 | 52.1224 | 31.4457 | 23.0867 | 18.2186 | 180.5107 | 112.5447 | 93.0256 | 71.4424 | 41.0452 | 25.8725 | 18.7431 | 178.9537 | 189.1883 | 478.4709 | 238.6458 | 219.9332 | 443.7205 |  |  |  | 317.66 | 346.786 | 298.4773 | 298.4336 | 155.9924 | 307.8346 | 190.4507 | 267.0042 | 166.1527 | 265.8339 | 353.5365 | 208.6548 | 339.8234 | 149.2322 |  | 154.1364 | 208.7781 | 131.1733 | 153.0815 |  | 36.8167 | 74.3038 | 36.3973 | 69.5432 | 134.7484 | 164.7756 | 231.4378 | 8.2653 | 37.1239 | 10.0979 | 82.3822 | 8.5806 | 41.7112 | 48.443 | 53.2404 | 24.7162 |  |  | 2.3875 | 0.23796 | 0.82259 | 0.019058 | 3.2378 | 2.0911 | 5.4605 | -5.2393 | 0.32149 | 1.5045 | 7.9292 | -0.00060455 | -0.00058647 | -0.00058155 | 243.9825 | 256.6109 | 287.6718 | 372.0131 | 125.436 | 76.3939 | 37.4791 | 121.8414 | 101.8616 | 76.4785 | 59.207 | 38.0376 | 26.1714 | 18.6067 | 118.9297 | 100.1296 | 82.5215 | 60.9105 | 54.306 | 104.2082 | 66.1481 | 195.9994 | 228.9496 | 260.8604 | 267.793 | 298.5305 | 319.8242 |  |  |  | 340.1891 | 268.0926 | 274.6795 | 303.1659 | 2.3026 | 1.6567 | 861.8539 |  |  | 852.3241 |  |  | 375.324 | 447.5493 | 197.9192 | 249.1374 | 345.0985 | 157.9025 | 998.3242 | 728.334 | 838.317 | 837.5156 | 884.9217 |  |  | 730.3001 | 358.598 | 888.9567 | 325.2673 | 734.9587 |  | 787.1991 |  |  | 898.7671 | 996.5686 | 988.7459 | [6 empty] | 738.8053 |  |  | 768.5307 |  |  | 221.0226 | 319.1116 | 347.8036 | 134.0433 | 280.326 | 383.6011 | 193.4544 | 299.2815 |  | 268.4578 | 337.4041 | 202.8569 | 334.3169 | 252.3879 | 334.6275 | 138.2672 | 272.0194 |  | 267.1152 | 301.3371 | 362.6816 | 175.7375 | 291.2548 | 368.25 | 192.0526 | 328.3073 | 229.9257 | 331.2621 | 211.2971 | 334.3819 | 0.2885 | 19.4003 | 1.3256 | 0.29292 | -40.1921 | 3.1156 | 867.89 | 0.28 | 2.5955 | 0.63368 | 1.1782 | 0.17933 | 2.6242 | 2.1089 | 3.4079 |  | -1.2936 | -8.3869 | -0.48598 | -1.0678 | 13.1921 | 9.0523
42810.604 | 14167 | 113.5333 | 87.9463 | 69.1258 | 52.1257 | 31.4569 | 23.0942 | 18.2131 | 180.5269 | 112.5499 | 93.029 | 71.4455 | 41.051 | 25.8725 | 18.7382 | 178.9532 | 189.1887 | 478.4873 | 238.6268 | 220.0953 | 443.6736 |  |  |  | 317.6658 | 346.7717 | 298.2793 | 298.3147 | 154.5084 | 307.6629 | 190.4581 | 267.0015 | 167.0449 | 265.8386 | 353.5099 | 208.715 | 339.745 | 149.2045 |  | 154.5929 | 209.119 | 132.5446 | 152.469 |  | 36.8973 | 74.5131 | 36.5963 | 69.7159 | 134.3923 | 164.6562 | 230.861 | 8.1882 | 37.1271 | 9.942 | 82.354 | 8.5726 | 41.6895 | 48.4506 | 53.2309 | 24.7034 |  |  | 2.7253 | 0.079599 | 0.35669 | -0.29702 | 3.2227 | 1.8 | 5.4007 | -5.2374 | 0.79651 | 2.1486 | 7.6268 | -0.00059305 | -0.00055855 | -0.00058483 | 243.6709 | 253.9611 | 286.8795 | 372.5654 | 125.437 | 76.4113 | 37.4851 | 121.8367 | 101.8629 | 76.4832 | 59.2173 | 38.0361 | 26.1718 | 18.6049 | 122.8936 | 101.011 | 81.8208 | 60.462 | 54.5565 | 104.3245 | 66.1296 | 196.004 | 228.9587 | 260.8551 | 267.7726 | 298.5076 | 319.8018 |  |  |  | 340.059 | 268.4859 | 275.8801 | 302.4319 | 1.8034 | 1.4379 | 861.8748 |  |  | 852.6719 |  |  | 375.3287 | 447.5136 | 197.5196 | 249.1534 | 345.1324 | 158.0212 | 998.0834 | 727.2299 | 838.3793 | 834.8405 | 885.0143 |  |  | 730.443 | 358.5312 | 886.4314 | 325.1244 | 735.6466 |  | 787.0557 |  |  | 898.2327 | 996.4137 | 988.3933 | [6 empty] | 736.2317 |  |  | 769.7123 |  |  | 220.8635 | 319.0326 | 347.5252 | 133.9868 | 280.3933 | 383.6388 | 193.9815 | 298.9387 |  | 268.5172 | 337.8753 | 203.2125 | 334.3339 | 251.8497 | 334.4136 | 138.107 | 272.1174 |  | 266.9434 | 300.9901 | 362.6476 | 175.6918 | 291.4279 | 368.7342 | 191.9768 | 328.3453 | 229.8836 | 331.2548 | 211.4241 | 334.3407 | 0.27001 | 19.3999 | 1.323 | 0.29227 | -40.1308 | 3.1156 | 862.38 | 0.34 | 2.7726 | 0.36661 | 0.77606 | -0.70817 | 2.6177 | 1.9564 | 3.3887 |  | -1.3032 | -8.3277 | -0.91208 | -0.99217 | 13.2028 | 9.0623
42810.604 | 14168 | 113.5448 | 87.9444 | 69.1303 | 52.1257 | 31.4613 | 23.1006 | 18.2014 | 180.5462 | 112.5519 | 93.0279 | 71.4515 | 41.0508 | 25.8768 | 18.7349 | 178.9378 | 189.1653 | 478.4959 | 238.6034 | 220.2352 | 443.6705 |  |  |  | 317.6751 | 346.7562 | 297.6621 | 297.7782 | 153.1806 | 307.4286 | 190.4783 | 267.0024 | 167.8987 | 265.8454 | 353.4823 | 208.6942 | 339.6729 | 149.1495 |  | 154.2534 | 209.2999 | 133.6884 | 152.0173 |  | 37.0839 | 74.597 | 36.7996 | 70.0659 | 134.1759 | 164.7411 | 230.6034 | 8.1409 | 37.141 | 9.8477 | 82.3656 | 8.5662 | 41.6656 | 48.4629 | 53.2217 | 24.705 |  |  | 2.8488 | 0.25308 | 0.16679 | -0.61506 | 2.5728 | 2.0274 | 5.793 | -5.2315 | 0.85353 | 2.3609 | 7.7184 | -0.00053226 | -0.00059469 | -0.00057005 | 242.2934 | 251.5875 | 283.4829 | 372.305 | 125.4583 | 76.4429 | 37.4999 | 121.8429 | 101.8751 | 76.4887 | 59.2191 | 38.0371 | 26.1712 | 18.6131 | 123.0988 | 100.508 | 80.4089 | 58.152 | 52.743 | 104.4456 | 66.0937 | 195.9982 | 228.9557 | 260.8476 | 267.756 | 298.4852 | 319.7834 |  |  |  | 339.932 | 267.6679 | 275.7449 | 301.2698 | 1.5224 | 1.5043 | 861.9056 |  |  | 852.8115 |  |  | 375.327 | 447.4828 | 195.9923 | 249.2169 | 345.1631 | 159.0234 | 998.0326 | 726.0639 | 838.3788 | 835.2543 | 885.1455 |  |  | 730.4698 | 358.4976 | 884.0885 | 325.0463 | 735.7516 |  | 786.7813 |  |  | 898.6935 | 996.0166 | 987.6137 | [6 empty] | 735.8887 |  |  | 770.8264 |  |  | 220.1245 | 319.0414 | 347.7138 | 133.9762 | 280.277 | 383.6172 | 193.8265 | 298.7648 |  | 268.2505 | 338.4208 | 203.7848 | 334.1879 | 251.3113 | 334.2183 | 138.5641 | 272.4981 |  | 266.1803 | 300.7233 | 362.6132 | 175.6354 | 291.4164 | 368.7336 | 192.7133 | 328.3609 | 229.4612 | 331.2433 | 211.4004 | 334.4821 | 0.68545 | 19.4003 | 1.3223 | 0.29293 | -40.1135 | 3.1155 | 873.58 | 0.36 | 2.8342 | 0.65377 | 0.53074 | -1.0192 | 2.3391 | 2.0764 | 3.51 |  | -1.3068 | -8.2686 | -0.91995 | -0.83959 | 13.2096 | 9.0844
42810.604 | 14169 | 113.5665 | 87.9586 | 69.1301 | 52.1309 | 31.4608 | 23.0943 | 18.2056 | 180.5688 | 112.5543 | 93.0386 | 71.4608 | 41.0537 | 25.8863 | 18.7366 | 178.9423 | 189.1717 | 478.5096 | 238.5903 | 220.512 | 443.6585 |  |  |  | 317.6802 | 346.745 | 297.0673 | 297.3216 | 152.6568 | 307.3149 | 190.5091 | 266.9847 | 169.3409 | 265.8657 | 353.4574 | 208.7226 | 339.6182 | 149.2679 |  | 154.3668 | 209.6242 | 134.8634 | 152.9576 |  | 37.2227 | 74.6199 | 36.9539 | 70.269 | 134.4405 | 164.8739 | 230.4952 | 8.0728 | 37.1444 | 9.7605 | 82.3564 | 8.5832 | 41.6663 | 48.4904 | 53.2235 | 24.7116 |  |  | 2.7371 | 0.13939 | 0.3245 | -0.48495 | 2.8172 | 1.754 | 5.477 | -5.3727 | 0.40868 | 1.944 | 7.8736 | -0.00052241 | -0.00057497 | -0.0005684 | 242.1154 | 253.1274 | 286.9916 | 372.2044 | 125.4811 | 76.4545 | 37.4977 | 121.8448 | 101.8712 | 76.4894 | 59.22 | 38.0397 | 26.1657 | 18.6068 | 121.1729 | 100.8538 | 80.4756 | 56.1553 | 49.502 | 104.5508 | 66.0596 | 196.0064 | 228.9464 | 260.8406 | 267.7339 | 298.4626 | 319.7537 |  |  |  | 339.8704 | 266.8016 | 276.346 | 301.0589 | 2.2013 | 1.784 | 862.0848 |  |  | 853.0711 |  |  | 375.345 | 447.4543 | 195.5142 | 249.2546 | 345.1389 | 160.5507 | 997.8239 | 727.1756 | 838.2952 | 836.2994 | 885.7996 |  |  | 730.2919 | 358.4797 | 886.3325 | 325.0126 | 735.2793 |  | 786.9063 |  |  | 899.349 | 995.656 | 987.5823 | [6 empty] | 735.9455 |  |  | 771.5089 |  |  | 219.3665 | 319.2427 | 348.0175 | 133.7454 | 280.0822 | 383.5507 | 193.4233 | 298.7841 |  | 268.2935 | 338.9662 | 203.9409 | 333.9661 | 250.9913 | 334.151 | 139.3186 | 272.5269 |  | 266.3577 | 301.0779 | 362.5629 | 175.3952 | 291.4565 | 368.3966 | 193.8086 | 328.2868 | 228.6702 | 331.2209 | 211.4014 | 334.6517 | 0.40791 | 19.4001 | 1.3222 | 0.29436 | -40.0647 | 3.1156 | 894.63 | 0.3 | 2.7778 | 0.48522 | 0.74032 | -0.90503 | 2.4481 | 1.9317 | 3.4134 |  | -1.3034 | -8.3335 | -0.69299 | -0.8511 | 13.1791 | 9.0853
42810.604 | 14170 | 113.5804 | 87.9554 | 69.1324 | 52.1373 | 31.4622 | 23.1038 | 18.2144 | 180.5803 | 112.5639 | 93.0301 | 71.4623 | 41.06 | 25.8764 | 18.7456 | 178.9454 | 189.1652 | 478.5292 | 238.5698 | 220.653 | 443.5745 |  |  |  | 317.6845 | 346.7281 | 297.2369 | 297.1296 | 153.2601 | 307.4509 | 190.5106 | 266.9739 | 168.7385 | 265.8669 | 353.4271 | 208.9515 | 339.5467 | 149.5812 |  | 154.1247 | 209.807 | 134.4991 | 153.0774 |  | 37.216 | 74.5442 | 36.9888 | 70.1926 | 134.4432 | 164.7846 | 230.3597 | 8.0884 | 37.1554 | 9.722 | 82.3766 | 8.5831 | 41.673 | 48.4976 | 53.2154 | 24.7127 |  |  | 2.3034 | 0.43313 | 0.84756 | -0.17085 | 3.1911 | 2.2587 | 5.7037 | -5.1973 | 0.62468 | 2.1251 | 7.8847 | -0.00054869 | -0.0005914 | -0.00059797 | 243.6176 | 254.433 | 288.232 | 371.9214 | 125.4929 | 76.4726 | 37.5062 | 121.8444 | 101.8723 | 76.4876 | 59.2201 | 38.0413 | 26.1661 | 18.6096 | 123.4367 | 99.7554 | 79.6515 | 54.7733 | 48.5026 | 104.699 | 66.0135 | 196.0064 | 228.9427 | 260.8416 | 267.7176 | 298.4443 | 319.7363 |  |  |  | 339.8795 | 267.0972 | 276.1315 | 301.7736 | 1.4063 | 1.0609 | 862.255 |  |  | 853.2398 |  |  | 375.3425 | 447.4346 | 195.4731 | 249.2971 | 345.1294 | 159.7941 | 998.0818 | 727.7751 | 838.2192 | 835.2555 | 886.4138 |  |  | 730.1196 | 358.4882 | 886.4938 | 324.867 | 734.6978 |  | 786.4341 |  |  | 899.1826 | 995.4363 | 987.977 | [6 empty] | 734.0023 |  |  | 771.8238 |  |  | 219.1378 | 319.2925 | 348.1141 | 133.8754 | 280.1498 | 383.5022 | 194.2286 | 299.0846 |  | 268.2272 | 339.1602 | 202.7357 | 333.984 | 251.2247 | 334.0142 | 139.275 | 272.4114 |  | 267.2437 | 300.8855 | 362.5349 | 174.6753 | 291.6568 | 368.5496 | 194.1525 | 328.262 | 228.107 | 331.1982 | 211.4544 | 334.7102 | 0.36593 | 19.4008 | 1.3231 | 0.29485 | -40.0996 | 3.1156 | 880.44 | 0.26 | 2.5485 | 0.85521 | 1.1963 | -0.53712 | 2.6052 | 2.1918 | 3.483 |  | -1.2979 | -8.3491 | -0.92623 | -0.76505 | 13.17 | 9.0662
42810.6041 | 14171 | 113.5761 | 87.9661 | 69.1416 | 52.1418 | 31.4489 | 23.089 | 18.2117 | 180.6039 | 112.5698 | 93.0371 | 71.4615 | 41.0657 | 25.8785 | 18.7519 | 178.9464 | 189.1663 | 478.5445 | 238.5585 | 220.4893 | 443.5662 |  |  |  | 317.7047 | 346.7185 | 297.2559 | 297.1626 | 153.4427 | 307.559 | 190.527 | 266.953 | 169.6339 | 265.8861 | 353.402 | 208.7345 | 339.5075 | 149.2591 |  | 153.5683 | 210.0062 | 136.4895 | 153.4727 |  | 37.1708 | 74.4395 | 37.0222 | 70.1288 | 134.3117 | 164.459 | 230.1639 | 8.1616 | 37.1471 | 9.6887 | 82.3923 | 8.5694 | 41.6911 | 48.4825 | 53.1897 | 24.705 |  |  | 2.1648 | 0.26688 | 0.78053 | 0.11959 | 2.5379 | 2.5892 | 5.9323 | -5.1756 | 0.68112 | 2.1778 | 7.8148 | -0.00055198 | -0.00059633 | -0.00056512 | 245.2266 | 257.1019 | 289.3396 | 372.097 | 125.5176 | 76.4884 | 37.5188 | 121.8511 | 101.8796 | 76.4978 | 59.2336 | 38.0496 | 26.1772 | 18.6183 | 122.8921 | 98.1491 | 78.3193 | 52.5475 | 45.3227 | 104.7949 | 65.9571 | 195.9978 | 228.9417 | 260.8355 | 267.6945 | 298.4216 | 319.7182 |  |  |  | 339.8072 | 267.363 | 274.4587 | 301.2595 | 1.4523 | 2.259 | 862.4204 |  |  | 853.2712 |  |  | 375.3458 | 447.4094 | 196.3415 | 249.3285 | 345.1122 | 161.0914 | 998.2876 | 726.7373 | 838.0713 | 835.2157 | 886.6925 |  |  | 730.1959 | 358.4808 | 881.5293 | 324.7987 | 734.334 |  | 786.6244 |  |  | 898.7295 | 995.3876 | 987.9933 | [6 empty] | 733.2272 |  |  | 771.9829 |  |  | 218.9 | 319.0121 | 347.4084 | 133.5404 | 280.3641 | 383.424 | 193.7955 | 299.3393 |  | 268.1543 | 339.1209 | 202.6687 | 334.0425 | 251.9009 | 334.3613 | 138.4813 | 272.5279 |  | 268.421 | 300.6298 | 362.4666 | 174.2841 | 291.6316 | 369.0539 | 194.2218 | 328.2906 | 228.0333 | 331.0522 | 211.5791 | 334.7695 | 0.63152 | 19.402 | 1.3224 | 0.29395 | -40.1189 | 3.1156 | 868.62 | 0.24 | 2.4709 | 0.67121 | 1.1479 | 0.44932 | 2.3225 | 2.3458 | 3.5508 |  | -1.3006 | -8.2164 | -0.8539 | -0.6238 | 13.1559 | 9.0747
42810.6041 | 14172 | 113.5775 | 87.9668 | 69.1587 | 52.1488 | 31.4574 | 23.0966 | 18.2154 | 180.6257 | 112.5733 | 93.0456 | 71.4711 | 41.0819 | 25.8911 | 18.7528 | 178.9511 | 189.1565 | 478.5618 | 238.5333 | 220.2701 | 443.6079 |  |  |  | 317.7024 | 346.6913 | 297.347 | 297.1281 | 153.5444 | 307.7404 | 190.5414 | 266.9433 | 170.9827 | 265.8973 | 353.3914 | 208.8669 | 339.4696 | 149.4831 |  | 153.4738 | 210.5146 | 138.0092 | 153.0508 |  | 37.2318 | 74.5601 | 37.1688 | 70.4949 | 134.4843 | 164.3712 | 230.113 | 8.3164 | 37.1522 | 9.7254 | 82.3892 | 8.5675 | 41.6934 | 48.4839 | 53.1921 | 24.7117 |  |  | 2.5525 | 0.19459 | 0.72599 | -0.31739 | 2.7627 | 1.7777 | 4.8842 | -5.4674 | 0.12086 | 2.1528 | 7.5189 | -0.00055198 | -0.00058647 | -0.00060455 | 245.8371 | 260.0962 | 291.4418 | 372.3615 | 125.524 | 76.498 | 37.5253 | 121.8537 | 101.8881 | 76.5 | 59.2333 | 38.053 | 26.1804 | 18.6146 | 124.5371 | 99.2703 | 79.8248 | 53.3031 | 45.0489 | 104.9653 | 65.9621 | 196.0055 | 228.9384 | 260.8265 | 267.6793 | 298.3964 | 319.6894 |  |  |  | 339.7554 | 267.0711 | 274.948 | 300.9849 | 2.9916 | 1.26 | 862.5982 |  |  | 853.3008 |  |  | 375.3572 | 447.388 | 197.0942 | 249.3565 | 345.0948 | 163.1077 | 998.3934 | 726.1564 | 837.92 | 835.4181 | 886.4736 |  |  | 730.5773 | 358.5025 | 880.4113 | 324.8775 | 733.9301 |  | 786.6807 |  |  | 899.044 | 995.1254 | 988.7388 | [6 empty] | 732.7121 |  |  | 772.068 |  |  | 218.4411 | 319.0995 | 348.5193 | 133.7985 | 280.4299 | 383.4215 | 193.8309 | 299.0867 |  | 267.7079 | 338.8715 | 202.5742 | 334.0963 | 252.105 | 334.5275 | 138.7695 | 272.7021 |  | 268.4609 | 300.1663 | 362.4133 | 173.9022 | 291.4088 | 369.0571 | 193.3744 | 328.3033 | 227.7785 | 330.9762 | 211.44 | 334.4357 | 0.46704 | 19.3992 | 1.3245 | 0.29568 | -40.1728 | 3.1156 | 873.49 | 0.32 | 2.6834 | 0.57325 | 1.1072 | -0.7321 | 2.4229 | 1.9435 | 3.2216 |  | -1.3094 | -8.1793 | -1.0157 | -0.79048 | 13.1646 | 9.0782
42810.6041 | 14173 | 113.561 | 87.9733 | 69.1627 | 52.1476 | 31.4637 | 23.0945 | 18.2183 | 180.6473 | 112.5717 | 93.045 | 71.4726 | 41.0759 | 25.884 | 18.7407 | 178.9476 | 189.152 | 478.5758 | 238.5192 | 220.0676 | 443.5997 |  |  |  | 317.7157 | 346.6835 | 297.3841 | 296.8826 | 154.7257 | 307.7921 | 190.5614 | 266.9416 | 171.6831 | 265.9163 | 353.3664 | 209.0313 | 339.4422 | 149.6462 |  | 153.8848 | 210.6165 | 139.1096 | 153.984 |  | 37.3733 | 74.7225 | 37.3771 | 71.4816 | 135.2452 | 164.9161 | 229.5364 | 8.528 | 37.1518 | 9.7811 | 82.3647 | 8.5564 | 41.6577 | 48.4961 | 53.192 | 24.7131 |  |  | 2.4138 | 0.29382 | 0.6386 | -0.35484 | 3.2719 | 1.9991 | 5.5696 | -5.3083 | 1.3439 | 1.7464 | 7.816 | -0.00055198 | -0.00055033 | -0.00059305 | 246.1805 | 261.6251 | 290.6798 | 371.4377 | 125.539 | 76.5274 | 37.5371 | 121.8588 | 101.8943 | 76.5061 | 59.2399 | 38.0506 | 26.1825 | 18.6109 | 126.3072 | 97.317 | 76.3591 | 52.0472 | 43.5417 | 105.0775 | 65.884 | 196.0051 | 228.9278 | 260.8249 | 267.6597 | 298.367 | 319.6753 |  |  |  | 339.7123 | 267.1238 | 275.3483 | 301.2094 | 1.7452 | 1.4951 | 862.6342 |  |  | 853.5149 |  |  | 375.3489 | 447.3506 | 197.4438 | 249.3893 | 345.0884 | 162.9642 | 998.3365 | 725.065 | 837.7526 | 833.0622 | 886.6356 |  |  | 730.0991 | 358.4474 | 877.4549 | 325.1134 | 733.9209 |  | 787.0506 |  |  | 900.3113 | 994.9096 | 989.1514 | [6 empty] | 732.2603 |  |  | 772.3806 |  |  | 217.9347 | 318.8438 | 349.8661 | 134.3931 | 280.2693 | 383.3776 | 193.5119 | 299.3703 |  | 267.7242 | 338.622 | 202.8233 | 334.1243 | 252.0544 | 334.513 | 138.982 | 272.7339 |  | 269.4831 | 299.5762 | 362.3606 | 174.0663 | 291.4081 | 369.0588 | 192.9019 | 328.3139 | 227.5742 | 330.9044 | 211.4147 | 334.1903 | 0.51847 | 19.402 | 1.3257 | 0.29429 | -40.1027 | 3.1156 | 853.56 | 0.25 | 2.6097 | 0.70456 | 1.0387 | -0.77427 | 2.6384 | 2.0623 | 3.4423 |  | -1.3008 | -8.0792 | -1.1985 | -0.41477 | 13.1365 | 9.0685
42810.6041 | 14174 | 113.5485 | 87.9701 | 69.1641 | 52.1522 | 31.4555 | 23.0882 | 18.2204 | 180.6684 | 112.577 | 93.0468 | 71.4736 | 41.0739 | 25.8874 | 18.7393 | 178.9422 | 189.1452 | 478.585 | 238.499 | 220.0894 | 443.5599 |  |  |  | 317.7191 | 346.6658 | 297.3767 | 296.6867 | 155.0871 | 307.8654 | 190.5741 | 266.9274 | 171.7269 | 265.9235 | 353.3414 | 209.1842 | 339.4103 | 150.1039 |  | 154.6901 | 210.4662 | 139.4621 | 155.3312 |  | 37.4017 | 74.8584 | 37.4508 | 71.951 | 135.4804 | 165.0103 | 228.799 | 8.5727 | 37.1412 | 9.9023 | 82.355 | 8.5391 | 41.6295 | 48.476 | 53.1864 | 24.7072 |  |  | 2.7463 | 0.052659 | 0.45198 | -0.27205 | 2.5084 | 1.9407 | 5.3462 | -5.447 | -0.15858 | 2.242 | 7.6876 | -0.00054048 | -0.00055526 | -0.00058976 | 249.0529 | 267.0022 | 295.7831 | 371.9893 | 125.5543 | 76.5448 | 37.5419 | 121.8621 | 101.8892 | 76.5001 | 59.2388 | 38.0562 | 26.1746 | 18.6063 | 123.2878 | 97.1122 | 73.8219 | 52.2952 | 43.1431 | 105.128 | 65.8244 | 196.0028 | 228.92 | 260.8124 | 267.6391 | 298.3439 | 319.6492 |  |  |  | 339.6628 | 266.5686 | 275.9111 | 300.5929 | 1.662 | 1.5638 | 862.5509 |  |  | 853.0161 |  |  | 375.3504 | 447.3345 | 198.583 | 249.4365 | 345.1012 | 163.1562 | 998.7821 | 724.4831 | 837.5708 | 833.739 | 886.6111 |  |  | 730.1276 | 358.4948 | 876.8616 | 325.2024 | 734.1908 |  | 786.8361 |  |  | 900.1404 | 994.9271 | 989.8526 | [6 empty] | 731.2261 |  |  | 772.6837 |  |  | 217.829 | 318.5111 | 350.8272 | 134.5522 | 280.2541 | 383.3437 | 192.8643 | 299.6638 |  | 268.374 | 338.1521 | 203.309 | 334.0177 | 251.6993 | 334.7787 | 138.9376 | 272.6242 |  | 270.4098 | 299.1153 | 362.2935 | 174.4684 | 291.2601 | 368.9589 | 193.42 | 328.37 | 227.2684 | 330.8067 | 211.498 | 334.3262 | 0.35765 | 19.4033 | 1.3264 | 0.29291 | -40.0563 | 3.1157 | 842.43 | 0.36 | 2.7838 | 0.29833 | 0.87402 | -0.67808 | 2.3104 | 2.0322 | 3.3729 |  | -1.2976 | -8.0559 | -0.85676 | -0.14001 | 13.0965 | 9.0817
42810.6041 | 14175 | 113.5521 | 87.9783 | 69.1725 | 52.161 | 31.4621 | 23.0959 | 18.2251 | 180.6896 | 112.5847 | 93.0522 | 71.4869 | 41.0798 | 25.8872 | 18.7476 | 178.9409 | 189.1326 | 478.5926 | 238.4766 | 220.0714 | 443.6109 |  |  |  | 317.7256 | 346.6452 | 297.6114 | 296.897 | 154.7669 | 307.8335 | 190.5833 | 266.9062 | 171.3629 | 265.9367 | 353.3224 | 209.7129 | 339.3815 | 150.7977 |  | 155.8101 | 210.827 | 138.7228 | 156.5875 |  | 37.4149 | 74.9949 | 37.559 | 72.0586 | 135.6371 | 165.0795 | 227.9257 | 8.4935 | 37.146 | 10.0824 | 82.3668 | 8.5491 | 41.622 | 48.4579 | 53.1796 | 24.7113 |  |  | 2.494 | 0.14399 | 0.56106 | 0.23985 | 2.6661 | 1.7757 | 5.3856 | -5.5351 | 0.57078 | 1.7265 | 7.7452 | -0.00063412 | -0.0005454 | -0.0005914 | 248.7871 | 266.153 | 293.5501 | 371.7279 | 125.5869 | 76.5539 | 37.5541 | 121.8701 | 101.8969 | 76.5113 | 59.2457 | 38.0646 | 26.1835 | 18.6156 | 119.4237 | 97.7782 | 73.1767 | 51.5829 | 42.515 | 105.0944 | 65.7599 | 196.0009 | 228.9158 | 260.8151 | 267.6129 | 298.3191 | 319.62 |  |  |  | 339.6745 | 266.3691 | 277.6119 | 300.4297 | 2.0183 | 1.6295 | 862.4552 |  |  | 852.878 |  |  | 375.3545 | 447.2911 | 199.5134 | 249.4686 | 345.0867 | 162.2892 | 999.213 | 724.4041 | 837.5603 | 833.3696 | 886.3386 |  |  | 729.9989 | 358.5177 | 877.6716 | 325.1803 | 734.4193 |  | 787.0387 |  |  | 901.0751 | 995.2779 | 991.0144 | [6 empty] | 730.786 |  |  | 773.0432 |  |  | 217.8784 | 318.2935 | 350.9537 | 134.69 | 280.1447 | 383.2982 | 192.5697 | 299.8245 |  | 268.5089 | 337.7491 | 203.4837 | 333.8912 | 250.8565 | 334.5992 | 139.3855 | 272.6359 |  | 270.9101 | 299.1248 | 362.2451 | 174.4417 | 291.276 | 368.8252 | 193.9822 | 328.3424 | 227.0242 | 330.448 | 211.7655 | 334.484 | 0.44798 | 19.4011 | 1.3308 | 0.2935 | -40.0275 | 3.1156 | 825.1 | 0.37 | 2.6527 | 0.49342 | 0.97398 | 0.63681 | 2.3821 | 1.944 | 3.3856 |  | -1.292 | -8.0801 | -0.43157 | -0.076057 | 13.0593 | 9.0871
42810.6041 | 14176 | 113.5549 | 87.984 | 69.1741 | 52.161 | 31.4614 | 23.1009 | 18.2196 | 180.703 | 112.5831 | 93.0653 | 71.4853 | 41.0818 | 25.893 | 18.7458 | 178.9314 | 189.1259 | 478.6063 | 238.4564 | 219.7397 | 443.6441 |  |  |  | 317.7254 | 346.6211 | 297.4974 | 297.0449 | 154.3175 | 307.6191 | 190.5921 | 266.8909 | 170.9923 | 265.9406 | 353.2965 | 210.2094 | 339.3153 | 151.4902 |  | 156.185 | 211.5912 | 136.8962 | 157.1804 |  | 37.5457 | 75.1358 | 37.5338 | 72.0881 | 135.8787 | 165.3704 | 227.7266 | 8.4283 | 37.1723 | 10.1546 | 82.3487 | 8.5452 | 41.5898 | 48.4417 | 53.1758 | 24.7039 |  |  | 2.283 | 0.078943 | 0.47169 | 0.10054 | 2.7752 | 2.3027 | 5.5019 | -5.4588 | 0.24852 | 2.2946 | 7.6157 | -0.00059305 | -0.00058155 | -0.00057005 | 246.9579 | 262.9356 | 289.8309 | 371.1968 | 125.6054 | 76.5695 | 37.5615 | 121.8715 | 101.8982 | 76.5141 | 59.252 | 38.0626 | 26.1859 | 18.6199 | 116.6632 | 97.8827 | 72.4665 | 49.6574 | 41.3275 | 105.0523 | 65.7008 | 196.0046 | 228.9198 | 260.8177 | 267.5969 | 298.2946 | 319.5851 |  |  |  | 339.6955 | 266.2961 | 277.0376 | 301.2814 | 1.5925 | 2.4103 | 862.3124 |  |  | 852.9102 |  |  | 375.3538 | 447.2613 | 198.8874 | 249.5021 | 345.0538 | 161.7854 | 999.1884 | 724.9669 | 837.3054 | 832.554 | 886.717 |  |  | 730.1549 | 358.4739 | 880.8944 | 325.1641 | 734.5676 |  | 787.1115 |  |  | 901.9553 | 995.2628 | 991.7491 | [6 empty] | 729.0121 |  |  | 773.4772 |  |  | 217.8557 | 318.4741 | 351.32 | 134.5869 | 279.7556 | 383.2634 | 192.8712 | 299.8165 |  | 267.9587 | 337.6469 | 202.9279 | 333.9128 | 250.6665 | 334.1389 | 139.5664 | 272.6465 |  | 270.5629 | 298.7915 | 362.2046 | 174.3227 | 291.3518 | 368.7762 | 193.7941 | 328.2446 | 226.6837 | 330.2302 | 212.1789 | 334.4523 | 0.60283 | 19.4034 | 1.3362 | 0.29709 | -40.0447 | 3.1156 | 829.89 | 0.25 | 2.5376 | 0.36542 | 0.89323 | 0.41238 | 2.4311 | 2.2145 | 3.4231 |  | -1.3001 | -8.1709 | -0.13004 | -0.0042281 | 13.0376 | 9.0652
42810.6041 | 14177 | 113.5541 | 87.9914 | 69.1763 | 52.1679 | 31.4711 | 23.0991 | 18.2228 | 180.7284 | 112.5803 | 93.0565 | 71.4895 | 41.081 | 25.9004 | 18.7497 | 178.9417 | 189.1273 | 478.629 | 238.4475 | 219.4878 | 443.6608 |  |  |  | 317.7336 | 346.6107 | 297.2885 | 297.0917 | 154.5568 | 307.5296 | 190.5961 | 266.8796 | 168.8439 | 265.9614 | 353.2721 | 209.9516 | 339.2434 | 151.3925 |  | 155.8107 | 211.5074 | 135.3766 | 157.5891 |  | 37.6871 | 75.174 | 37.5099 | 72.0347 | 135.8577 | 165.5523 | 227.53 | 8.3927 | 37.1915 | 10.0783 | 82.3056 | 8.543 | 41.5543 | 48.4256 | 53.1892 | 24.7043 |  |  | 2.8902 | 0.33653 | 0.25156 | -0.22802 | 3.0117 | 1.8014 | 5.7418 | -5.4667 | 0.74144 | 2.063 | 7.594 | -0.00059797 | -0.00056676 | -0.00058319 | 246.7672 | 263.7396 | 289.964 | 371.4548 | 125.6124 | 76.5834 | 37.5674 | 121.8796 | 101.9052 | 76.5226 | 59.2605 | 38.0746 | 26.1955 | 18.6267 | 111.0368 | 96.3987 | 73.0432 | 49.5301 | 41.3572 | 104.9135 | 65.6709 | 195.9896 | 228.9032 | 260.7995 | 267.5744 | 298.2695 | 319.5588 |  |  |  | 339.6538 | 266.3938 | 277.5886 | 301.4067 | 1.9122 | 1.5229 | 862.1802 |  |  | 852.709 |  |  | 375.3568 | 447.2188 | 198.5619 | 249.5191 | 345.0354 | 159.4977 | 999.3002 | 724.1876 | 837.1368 | 833.8441 | 887.1815 |  |  | 730.1083 | 358.3815 | 879.8173 | 325.1315 | 734.5584 |  | 786.6644 |  |  | 900.9808 | 995.12 | 992.2917 | [6 empty] | 727.557 |  |  | 773.7492 |  |  | 217.9104 | 319.0403 | 352.1674 | 134.5763 | 279.5459 | 383.2399 | 193.4127 | 299.857 |  | 267.2942 | 337.8176 | 202.4483 | 334.0802 | 250.8546 | 333.7449 | 139.4204 | 272.2434 |  | 269.7904 | 298.2161 | 362.1648 | 174.1881 | 291.37 | 368.4841 | 193.1622 | 328.1166 | 226.6452 | 330.1022 | 212.6926 | 334.1568 | 0.64616 | 19.4026 | 1.3409 | 0.29708 | -40.0806 | 3.1156 | 828.5 | 0.23 | 2.855 | 0.75452 | 0.65234 | -0.62107 | 2.5331 | 1.9591 | 3.4976 |  | -1.3066 | -8.1434 | 0.47799 | -0.071903 | 13.0205 | 9.0583
42810.6041 | 14178 | 113.5667 | 87.9967 | 69.1807 | 52.1645 | 31.4767 | 23.1019 | 18.2182 | 180.7492 | 112.5956 | 93.0666 | 71.498 | 41.0926 | 25.9048 | 18.7508 | 178.9457 | 189.1214 | 478.643 | 238.4295 | 219.5144 | 443.5947 |  |  |  | 317.7397 | 346.5884 | 297.2632 | 297.1275 | 155.3815 | 307.5442 | 190.6143 | 266.866 | 169.1339 | 265.9659 | 353.2443 | 209.6691 | 339.1858 | 151.0747 |  | 155.6177 | 211.5053 | 136.1034 | 158.3744 |  | 37.638 | 75.1473 | 37.4517 | 71.9444 | 135.6548 | 165.2637 | 227.5327 | 8.463 | 37.195 | 9.929 | 82.2698 | 8.5426 | 41.5092 | 48.411 | 53.1875 | 24.6944 |  |  | 2.4907 | 0.37267 | 0.5972 | -0.47575 | 2.7351 | 2.0208 | 5.8252 | -5.4509 | -0.088722 | 2.1389 | 7.7655 | -0.00057005 | -0.00056676 | -0.00057662 | 247.5974 | 263.6655 | 293.3324 | 371.5089 | 125.6316 | 76.6071 | 37.5754 | 121.8849 | 101.9102 | 76.5187 | 59.2571 | 38.0719 | 26.1928 | 18.6192 | 112.7485 | 99.0639 | 75.7632 | 51.1476 | 42.2423 | 104.9423 | 65.6648 | 195.989 | 228.8919 | 260.7926 | 267.5565 | 298.2411 | 319.5425 |  |  |  | 339.6439 | 266.6149 | 278.3229 | 301.4453 | 1.5791 | 2.9454 | 862.1712 |  |  | 852.8438 |  |  | 375.3592 | 447.1959 | 199.2161 | 249.5621 | 345.0397 | 160.2998 | 999.5741 | 723.8025 | 836.9791 | 834.4306 | 887.3885 |  |  | 730.0716 | 358.3364 | 878.8515 | 325.1708 | 734.4382 |  | 786.6463 |  |  | 900.7745 | 995.0726 | 993.3681 | [6 empty] | 727.1374 |  |  | 773.3487 |  |  | 217.8047 | 319.2696 | 353.3761 | 134.7569 | 279.5617 | 383.2398 | 194.4442 | 299.6821 |  | 266.9315 | 337.8043 | 202.4582 | 334.2752 | 250.7921 | 333.5487 | 139.6379 | 271.961 |  | 269.7297 | 297.7763 | 362.1299 | 173.9669 | 291.3956 | 368.4065 | 192.8574 | 327.9579 | 226.7764 | 329.9401 | 212.9219 | 333.7927 | 0.40599 | 19.4048 | 1.3457 | 0.29797 | -40.0416 | 3.1156 | 822.02 | 0.24 | 2.6503 | 0.79397 | 1.0051 | -0.89708 | 2.4132 | 2.0743 | 3.5218 |  | -1.3095 | -8.1136 | 0.29135 | -0.37485 | 12.9941 | 9.0565
42810.6041 | 14179 | 113.5741 | 87.9983 | 69.1897 | 52.1674 | 31.4779 | 23.101 | 18.221 | 180.7666 | 112.5989 | 93.0688 | 71.4987 | 41.0918 | 25.9007 | 18.7542 | 178.9406 | 189.1176 | 478.6594 | 238.4121 | 219.5736 | 443.5125 |  |  |  | 317.7448 | 346.5759 | 297.4298 | 297.2152 | 155.7291 | 307.5237 | 190.6287 | 266.8485 | 168.5567 | 265.9819 | 353.2157 | 209.5163 | 339.1288 | 151.1505 |  | 154.8489 | 210.9728 | 135.2649 | 159.008 |  | 37.5081 | 75.0728 | 37.3835 | 71.7456 | 135.577 | 164.9096 | 227.4646 | 8.4376 | 37.2139 | 9.7847 | 82.2524 | 8.5467 | 41.4745 | 48.4076 | 53.1811 | 24.6953 |  |  | 2.7562 | -0.12739 | 0.66357 | -0.43238 | 3.0452 | 1.829 | 5.8173 | -5.4792 | -0.062451 | 2.4727 | 7.9318 | -0.00063904 | -0.00052241 | -0.00059797 | 245.7489 | 260.6291 | 289.8006 | 370.7656 | 125.647 | 76.6245 | 37.5792 | 121.8855 | 101.9145 | 76.5221 | 59.2646 | 38.0802 | 26.1917 | 18.6204 | 113.9111 | 101.4022 | 80.0116 | 54.5071 | 43.372 | 104.9957 | 65.6986 | 195.9958 | 228.8867 | 260.7923 | 267.5431 | 298.2277 | 319.5282 |  |  |  | 339.7123 | 267.2727 | 279.5147 | 302.4804 | 1.8607 | 1.8069 | 862.1844 |  |  | 853.1171 |  |  | 375.3634 | 447.144 | 198.4354 | 249.6019 | 345.0401 | 159.8179 | 999.7158 | 724.8116 | 836.7846 | 832.1299 | 887.8835 |  |  | 730.2031 | 358.3444 | 881.7383 | 325.2494 | 734.0623 |  | 786.642 |  |  | 901.1621 | 995.1438 | 994.427 | [6 empty] | 728.2456 |  |  | 772.3226 |  |  | 217.329 | 319.1869 | 353.3982 | 134.8481 | 279.4271 | 383.2362 | 194.844 | 299.3647 |  | 266.7357 | 338.1575 | 202.7264 | 334.3534 | 250.8074 | 333.4729 | 139.8606 | 271.8699 |  | 268.5276 | 298.0178 | 362.0957 | 174.0906 | 291.581 | 368.7907 | 193.0522 | 327.8197 | 226.7792 | 329.6006 | 212.784 | 333.6173 | 0.61689 | 19.4041 | 1.3509 | 0.29898 | -40.0014 | 3.1156 | 826.48 | 0.33 | 2.788 | -0.46416 | 1.0593 | -0.85512 | 2.5453 | 1.9726 | 3.518 |  | -1.3124 | -8.1878 | 0.16876 | -0.84284 | 12.9719 | 9.0332
42810.6042 | 14180 | 113.586 | 88.0112 | 69.196 | 52.1762 | 31.4847 | 23.1073 | 18.2243 | 180.7858 | 112.6017 | 93.0835 | 71.5115 | 41.1014 | 25.9093 | 18.7554 | 178.9459 | 189.1093 | 478.6804 | 238.3947 | 219.6865 | 443.4572 |  |  |  | 317.7578 | 346.5675 | 297.4736 | 297.3248 | 155.7713 | 307.5402 | 190.6372 | 266.852 | 167.9924 | 265.9945 | 353.196 | 209.7104 | 339.0642 | 151.3005 |  | 154.5134 | 209.5084 | 134.9699 | 159.0391 |  | 37.3153 | 74.9798 | 37.3468 | 71.6207 | 135.67 | 164.9823 | 227.5673 | 8.5298 | 37.2132 | 9.8627 | 82.2708 | 8.5447 | 41.4537 | 48.405 | 53.1918 | 24.6959 |  |  | 2.7989 | 0.048059 | 0.6248 | -0.39624 | 3.4145 | 1.3059 | 5.5552 | -5.3346 | 0.42852 | 1.6021 | 7.7158 | -0.00056348 | -0.00060619 | -0.00055198 | 247.3311 | 263.864 | 289.3075 | 371.1333 | 125.6727 | 76.6374 | 37.5772 | 121.897 | 101.9185 | 76.5304 | 59.2648 | 38.0761 | 26.1979 | 18.6216 | 114.9122 | 101.3918 | 79.5505 | 54.948 | 44.9025 | 105.0001 | 65.7057 | 195.9872 | 228.8837 | 260.7861 | 267.5215 | 298.2008 | 319.4995 |  |  |  | 339.7861 | 268.0357 | 280.2525 | 302.0114 | 1.605 | 2.3506 | 862.0447 |  |  | 853.1496 |  |  | 375.3716 | 447.1139 | 197.9883 | 249.6296 | 345.0774 | 158.8731 | 999.9659 | 724.6872 | 836.5247 | 831.2726 | 888.7268 |  |  | 730.3111 | 358.4105 | 881.3022 | 325.2158 | 733.5409 |  | 786.6562 |  |  | 900.3126 | 995.1434 | 994.9203 | [6 empty] | 729.1848 |  |  | 771.801 |  |  | 216.9269 | 318.8593 | 352.4594 | 134.813 | 279.1567 | 383.2235 | 194.7435 | 299.3584 |  | 266.998 | 338.2143 | 203.189 | 334.3613 | 250.7775 | 333.5044 | 139.4047 | 271.8499 |  | 268.3315 | 298.7099 | 362.0736 | 173.958 | 291.6477 | 369.3528 | 193.3382 | 327.7779 | 227.0038 | 329.0818 | 212.5369 | 333.7039 | 0.30873 | 19.4083 | 1.3542 | 0.29789 | -40.0906 | 3.1155 | 816.79 | 0.24 | 2.8095 | 0.28505 | 1.0278 | -0.8185 | 2.6955 | 1.6669 | 3.4381 |  | -1.3098 | -8.1783 | 0.058069 | -0.79076 | 12.9659 | 9.0521
42810.6042 | 14181 | 113.5986 | 88.0111 | 69.2048 | 52.1836 | 31.4776 | 23.1072 | 18.2265 | 180.8024 | 112.6019 | 93.0827 | 71.5121 | 41.101 | 25.9121 | 18.7493 | 178.9467 | 189.1036 | 478.69 | 238.3768 | 219.7349 | 443.4461 |  |  |  | 317.7516 | 346.5491 | 297.3831 | 297.1488 | 156.4439 | 307.6642 | 190.6418 | 266.8442 | 167.5628 | 266.0025 | 353.1712 | 209.8188 | 338.9877 | 150.9758 |  | 154.4507 | 209.4658 | 135.3562 | 157.6147 |  | 37.1198 | 75.0595 | 37.3455 | 71.5309 | 135.6966 | 165.0287 | 227.4538 | 8.6378 | 37.2179 | 10.1067 | 82.2582 | 8.5389 | 41.4259 | 48.4114 | 53.1984 | 24.6926 |  |  | 2.6123 | 0.071055 | 0.41912 | -0.071626 | 2.9473 | 2.3435 | 5.958 | -5.4148 | 0.76966 | 1.7042 | 7.9129 | -0.00058319 | -0.00056183 | -0.00059305 | 250.4119 | 264.3623 | 288.5264 | 370.416 | 125.6962 | 76.657 | 37.5981 | 121.8946 | 101.9265 | 76.529 | 59.2705 | 38.0783 | 26.2025 | 18.6221 | 115.7744 | 101.2857 | 83.0197 | 56.1646 | 46.5015 | 104.9698 | 65.7578 | 195.9844 | 228.8766 | 260.7739 | 267.4863 | 298.1734 | 319.4698 |  |  |  | 339.7581 | 268.4138 | 279.1633 | 302.7827 | 1.8522 | 1.7902 | 861.7759 |  |  | 852.9465 |  |  | 375.3706 | 447.0719 | 198.2453 | 249.6614 | 345.0988 | 159.1352 | 1000.5999 | 724.0296 | 836.2753 | 831.6553 | 889.2322 |  |  | 730.245 | 358.4683 | 880.4322 | 325.1763 | 733.1048 |  | 786.5106 |  |  | 900.3489 | 995.5396 | 996.0664 | [6 empty] | 728.3353 |  |  | 771.873 |  |  | 216.5077 | 319.0228 | 351.5147 | 135.2075 | 279.0402 | 383.1478 | 194.6166 | 299.5288 |  | 267.2751 | 338.0997 | 203.436 | 334.2701 | 250.5301 | 334.0789 | 139.2023 | 271.7859 |  | 268.6915 | 299.0287 | 362.0411 | 173.5382 | 291.5837 | 369.7044 | 192.701 | 327.8044 | 227.1267 | 328.6151 | 212.3759 | 333.7703 | 0.21281 | 19.4092 | 1.3591 | 0.30001 | -40.0541 | 3.1155 | 825.84 | 0.25 | 2.7145 | 0.34664 | 0.84189 | -0.34803 | 2.5044 | 2.2332 | 3.5608 |  | -1.3031 | -8.1571 | -0.041466 | -1.17 | 12.9994 | 9.0285
42810.6042 | 14182 | 113.6079 | 88.0316 | 69.2148 | 52.1819 | 31.4833 | 23.106 | 18.2337 | 180.8312 | 112.611 | 93.0869 | 71.5209 | 41.1057 | 25.9135 | 18.7583 | 178.9359 | 189.0902 | 478.7181 | 238.3445 | 219.821 | 443.4662 |  |  |  | 317.7613 | 346.524 | 297.3004 | 296.9093 | 156.0035 | 307.675 | 190.668 | 266.8457 | 167.3832 | 266.0193 | 353.1506 | 209.4975 | 338.9291 | 150.2211 |  | 154.002 | 209.8053 | 135.5775 | 156.8342 |  | 36.9271 | 75.1716 | 37.3598 | 71.399 | 135.5997 | 164.8555 | 227.5571 | 8.5636 | 37.219 | 10.1984 | 82.2047 | 8.5366 | 41.3834 | 48.4167 | 53.2037 | 24.698 |  |  | 2.6096 | 0.23533 | 0.46118 | -0.22145 | 3.5348 | 2.4539 | 5.9179 | -5.4076 | 0.63305 | 2.007 | 7.8356 | -0.00058647 | -0.00056348 | -0.00056183 | 249.0832 | 263.7405 | 289.7124 | 370.5632 | 125.7133 | 76.6673 | 37.5975 | 121.8913 | 101.9289 | 76.5356 | 59.2702 | 38.0808 | 26.1993 | 18.6262 | 114.0583 | 99.1217 | 80.0133 | 55.5274 | 45.3537 | 104.9029 | 65.7399 | 195.9766 | 228.8695 | 260.7647 | 267.4699 | 298.1555 | 319.4509 |  |  |  | 339.7309 | 268.8287 | 279.864 | 302.5212 | 2.3622 | 1.1844 | 861.573 |  |  | 852.7211 |  |  | 375.3803 | 447.043 | 197.3505 | 249.7002 | 345.1456 | 158.195 | 1001.0274 | 722.5937 | 836.1663 | 830.7302 | 889.3097 |  |  | 730.2764 | 358.5195 | 878.0365 | 325.1561 | 733.4864 |  | 786.2376 |  |  | 902.2612 | 996.018 | 997.6319 | [6 empty] | 727.9524 |  |  | 772.1765 |  |  | 216.4331 | 319.6586 | 350.7319 | 135.601 | 278.9063 | 383.0703 | 194.624 | 299.5189 |  | 267.3439 | 338.0622 | 203.4934 | 334.2117 | 250.3051 | 334.4056 | 138.8828 | 271.7846 |  | 269.2999 | 299.011 | 361.9895 | 173.2605 | 291.4972 | 369.4508 | 191.9993 | 327.7802 | 227.1329 | 328.4532 | 212.1595 | 333.6898 | 0.37421 | 19.4077 | 1.3648 | 0.30304 | -40.0456 | 3.1156 | 850.18 | 0.29 | 2.7132 | 0.63096 | 0.88326 | -0.61206 | 2.7421 | 2.2847 | 3.5481 |  | -1.2996 | -8.0921 | 0.14095 | -0.83808 | 13.0164 | 9.0336
42810.6042 | 14183 | 113.6255 | 88.0266 | 69.2179 | 52.1911 | 31.4938 | 23.116 | 18.2311 | 180.8505 | 112.6218 | 93.0923 | 71.5281 | 41.1185 | 25.921 | 18.7573 | 178.9476 | 189.0866 | 478.7265 | 238.3397 | 220.1496 | 443.5411 |  |  |  | 317.7736 | 346.5177 | 297.2733 | 296.8255 | 154.1474 | 307.341 | 190.6789 | 266.8416 | 166.8854 | 266.0151 | 353.1273 | 209.4337 | 338.8837 | 150.2527 |  | 153.6744 | 209.6646 | 134.8805 | 156.5757 |  | 36.8193 | 75.2734 | 37.4071 | 71.4069 | 135.375 | 164.5245 | 227.7762 | 8.3667 | 37.2054 | 10.1843 | 82.1506 | 8.5365 | 41.3422 | 48.4272 | 53.2253 | 24.7018 |  |  | 2.6293 | 0.20971 | 0.6432 | 0.001314 | 3.3791 | 1.8644 | 5.7707 | -5.6665 | 0.34971 | 2.3339 | 7.7629 | -0.00056348 | -0.00057497 | -0.0005799 | 247.1246 | 260.8184 | 287.6955 | 370.2756 | 125.7373 | 76.6832 | 37.6156 | 121.9035 | 101.9356 | 76.5414 | 59.2804 | 38.0915 | 26.2013 | 18.6213 | 114.8281 | 97.0079 | 76.9463 | 55.3752 | 45.7309 | 104.9028 | 65.7062 | 195.9721 | 228.8726 | 260.765 | 267.4533 | 298.1361 | 319.4324 |  |  |  | 339.6837 | 269.3728 | 279.6446 | 302.7152 | 2.8454 | 2.6743 | 861.405 |  |  | 852.5179 |  |  | 375.3801 | 447.0099 | 196.2551 | 249.7207 | 345.162 | 156.9789 | 1001.3396 | 722.0532 | 836.069 | 830.9069 | 889.5493 |  |  | 730.2945 | 358.6108 | 876.8996 | 325.1972 | 733.8744 |  | 785.9289 |  |  | 901.1246 | 996.0812 | 997.9952 | [6 empty] | 728.2003 |  |  | 772.3049 |  |  | 216.4629 | 320.1289 | 349.5819 | 135.1343 | 279.0625 | 383.0885 | 194.1388 | 299.5272 |  | 267.3328 | 338.2073 | 203.6853 | 334.2443 | 250.0419 | 334.4909 | 139.0768 | 271.7389 |  | 270.7138 | 298.8366 | 361.9359 | 173.1432 | 291.398 | 369.0462 | 191.8897 | 327.6896 | 227.3368 | 328.5319 | 212.0211 | 333.8932 | 0.33415 | 19.4069 | 1.369 | 0.30421 | -40.0513 | 3.1156 | 847.22 | 0.32 | 2.7226 | 0.5957 | 1.0433 | 0.047154 | 2.68 | 1.9907 | 3.5023 |  | -1.2923 | -8.0574 | 0.055418 | -0.50135 | 13.0199 | 9.0244
42810.6042 | 14184 | 113.6375 | 88.0226 | 69.2153 | 52.2039 | 31.4977 | 23.1159 | 18.2357 | 180.8669 | 112.6249 | 93.1007 | 71.5288 | 41.1178 | 25.9191 | 18.759 | 178.9545 | 189.0927 | 478.7545 | 238.3256 | 220.2012 | 443.5447 |  |  |  | 317.7824 | 346.5114 | 296.7564 | 296.7451 | 151.203 | 306.9449 | 190.7036 | 266.837 | 167.0684 | 266.0354 | 353.1002 | 209.4447 | 338.8245 | 150.2081 |  | 153.6507 | 209.9271 | 133.6359 | 156.3171 |  | 36.6824 | 75.3452 | 37.4788 | 71.3194 | 135.2868 | 164.5321 | 227.9563 | 8.1825 | 37.2011 | 10.0713 | 82.1085 | 8.5352 | 41.3101 | 48.4299 | 53.2241 | 24.6929 |  |  | 2.9204 | 0.24125 | 0.62217 | -0.085426 | 3.6702 | 1.6252 | 6.0434 | -5.8347 | -0.062451 | 1.8771 | 7.5863 | -0.00054705 | -0.0005914 | -0.00063083 | 243.3721 | 254.8225 | 281.921 | 369.8328 | 125.7453 | 76.699 | 37.6195 | 121.9064 | 101.9309 | 76.5494 | 59.2804 | 38.0934 | 26.1989 | 18.6244 | 118.3657 | 99.4412 | 81.9752 | 58.2732 | 48.2366 | 104.9933 | 65.7989 | 195.9711 | 228.8578 | 260.7515 | 267.4349 | 298.1107 | 319.4126 |  |  |  | 339.633 | 269.6952 | 280.7909 | 302.4013 | 1.5358 | 2.6676 | 861.3126 |  |  | 852.3868 |  |  | 375.3892 | 446.9761 | 195.0495 | 249.7762 | 345.1958 | 156.8442 | 1001.8419 | 721.0429 | 835.9338 | 830.335 | 889.0676 |  |  | 730.3448 | 358.7048 | 873.894 | 325.1572 | 734.5132 |  | 785.9923 |  |  | 899.7988 | 996.1349 | 998.4019 | [6 empty] | 728.8625 |  |  | 772.4465 |  |  | 216.6629 | 320.2051 | 349.6725 | 135.0694 | 279.2468 | 383.106 | 194.2355 | 299.6958 |  | 266.7712 | 337.7931 | 203.6392 | 334.1327 | 250.4003 | 334.4602 | 138.962 | 271.8787 |  | 270.6654 | 299.0391 | 361.8835 | 172.6974 | 291.5833 | 368.6429 | 192.4645 | 327.681 | 227.4101 | 328.7206 | 212.0832 | 334.2259 | 0.50499 | 19.4056 | 1.3723 | 0.30444 | -40.0976 | 3.1156 | 864.83 | 0.31 | 2.8684 | 0.639 | 1.0262 | -0.38024 | 2.7931 | 1.8587 | 3.5842 |  | -1.2857 | -7.9769 | -0.32648 | -1.049 | 13.0224 | 9.0291
42810.6042 | 14185 | 113.6567 | 88.0296 | 69.231 | 52.2018 | 31.4962 | 23.1162 | 18.2376 | 180.8939 | 112.6285 | 93.0957 | 71.5368 | 41.1279 | 25.9219 | 18.7689 | 178.9557 | 189.0837 | 478.7612 | 238.3154 | 220.105 | 443.4194 |  |  |  | 317.7847 | 346.491 | 296.141 | 296.5116 | 149.7745 | 306.6997 | 190.7232 | 266.8434 | 167.0007 | 266.0464 | 353.0768 | 209.3795 | 338.7883 | 149.9 |  | 153.3413 | 210.3679 | 132.4247 | 156.0853 |  | 36.5245 | 75.3323 | 37.4897 | 71.1556 | 135.6431 | 164.277 | 228.0463 | 8.0795 | 37.1676 | 10.1392 | 82.1123 | 8.5544 | 41.298 | 48.4457 | 53.2271 | 24.6994 |  |  | 2.5761 | 0.099971 | 0.2923 | -0.25825 | 3.2082 | 2.1845 | 5.935 | -5.6113 | 0.4221 | 2.0636 | 7.5012 | -0.00064561 | -0.00054705 | -0.00058319 | 242.1053 | 255.3218 | 282.7131 | 369.9689 | 125.7638 | 76.7111 | 37.6359 | 121.9073 | 101.9366 | 76.5539 | 59.2867 | 38.0989 | 26.2043 | 18.6317 | 116.836 | 100.7799 | 83.7308 | 59.3278 | 47.7443 | 104.8852 | 65.8455 | 195.9804 | 228.854 | 260.7498 | 267.4175 | 298.0914 | 319.3922 |  |  |  | 339.5779 | 270.9404 | 281.715 | 303.5489 | 2.0664 | 1.6537 | 861.3258 |  |  | 852.22 |  |  | 375.3875 | 446.9512 | 194.6838 | 249.8182 | 345.2151 | 156.3596 | 1001.9941 | 720.3817 | 835.7064 | 830.9213 | 888.3311 |  |  | 730.412 | 358.7297 | 873.5213 | 325.0087 | 734.8551 |  | 786.2234 |  |  | 901.2134 | 996.31 | 999.8281 | [6 empty] | 726.7103 |  |  | 773.0314 |  |  | 216.7676 | 319.9934 | 349.4163 | 135.7876 | 279.3887 | 383.089 | 194.7128 | 299.77 |  | 266.259 | 338.1565 | 203.757 | 334.0585 | 250.459 | 334.0914 | 138.8899 | 272.2648 |  | 269.9058 | 299.3678 | 361.8275 | 172.9773 | 291.7756 | 368.1711 | 192.8215 | 327.6222 | 227.7245 | 328.7103 | 212.2614 | 334.3534 | 0.61246 | 19.4007 | 1.375 | 0.30307 | -40.2048 | 3.1155 | 880.73 | 0.38 | 2.6934 | 0.41133 | 0.70335 | -0.66111 | 2.6107 | 2.1542 | 3.5508 |  | -1.2855 | -7.9779 | -0.16985 | -1.2385 | 13.0259 | 8.9928
42810.6042 | 14186 | 113.6607 | 88.0438 | 69.2467 | 52.2187 | 31.5056 | 23.1181 | 18.2419 | 180.9125 | 112.6425 | 93.1045 | 71.5502 | 41.1335 | 25.9314 | 18.7721 | 178.9467 | 189.0741 | 478.7715 | 238.2881 | 220.2152 | 443.3228 |  |  |  | 317.7966 | 346.4735 | 296.0686 | 296.3663 | 150.6142 | 306.728 | 190.7419 | 266.819 | 165.2438 | 266.0623 | 353.0587 | 209.4545 | 338.7328 | 149.9832 |  | 153.3156 | 211.1977 | 130.9714 | 156.1617 |  | 36.5213 | 75.2829 | 37.4706 | 71.0351 | 135.8756 | 164.5547 | 228.3834 | 8.0467 | 37.1775 | 10.0406 | 82.1321 | 8.5608 | 41.2909 | 48.4685 | 53.2462 | 24.6888 |  |  | 2.6004 | 0.29907 | 0.68919 | -0.40084 | 2.7679 | 2.1542 | 5.6754 | -5.5856 | 0.37851 | 1.8452 | 7.8265 | -0.00051583 | -0.00064233 | -0.00057497 | 243.8657 | 258.1239 | 284.2514 | 370.385 | 125.7878 | 76.7407 | 37.6524 | 121.9258 | 101.9483 | 76.5601 | 59.2983 | 38.0982 | 26.212 | 18.6364 | 115.6912 | 99.0473 | 81.6294 | 58.801 | 46.8741 | 104.8049 | 65.8636 | 195.9794 | 228.8544 | 260.7506 | 267.4006 | 298.0799 | 319.3819 |  |  |  | 339.4492 | 271.5161 | 281.6904 | 303.5274 | 1.9262 | 1.5751 | 861.2341 |  |  | 852.1117 |  |  | 375.4058 | 446.9245 | 194.0188 | 249.8369 | 345.2069 | 154.5077 | 1001.895 | 719.4561 | 835.5621 | 831.3553 | 888.096 |  |  | 730.5154 | 358.7586 | 871.2587 | 324.9761 | 734.7766 |  | 786.466 |  |  | 901.9176 | 996.0249 | 1000.1938 | [6 empty] | 728.1049 |  |  | 772.9632 |  |  | 216.5767 | 319.6983 | 349.5175 | 136.2681 | 279.4881 | 383.0891 | 194.4974 | 299.1634 |  | 265.748 | 338.3803 | 204.1889 | 334.0048 | 250.6803 | 333.8839 | 138.6049 | 272.4202 |  | 269.964 | 299.2403 | 361.78 | 173.0807 | 292.0791 | 367.4039 | 192.8285 | 327.5703 | 227.8146 | 328.816 | 212.4448 | 334.2741 | 0.43334 | 19.3973 | 1.377 | 0.30307 | -40.2506 | 3.1155 | 890.96 | 0.31 | 2.7062 | 0.7114 | 1.0799 | -0.82359 | 2.4257 | 2.1399 | 3.4734 |  | -1.2859 | -7.9176 | -0.052563 | -1.0028 | 13.0194 | 8.9831
42810.6042 | 14187 | 113.6541 | 88.0397 | 69.2496 | 52.2131 | 31.5019 | 23.1153 | 18.2405 | 180.9184 | 112.6449 | 93.1103 | 71.5444 | 41.1364 | 25.93 | 18.7659 | 178.9419 | 189.0636 | 478.7926 | 238.2759 | 220.3255 | 443.3373 |  |  |  | 317.8011 | 346.4543 | 296.2367 | 296.4021 | 151.752 | 306.779 | 190.742 | 266.7977 | 163.8312 | 266.0684 | 353.0225 | 209.3892 | 338.6586 | 150.0008 |  | 153.25 | 211.8285 | 128.8637 | 155.1501 |  | 36.6477 | 75.3003 | 37.3734 | 70.804 | 135.7109 | 164.3396 | 228.652 | 8.0279 | 37.179 | 9.9553 | 82.1884 | 8.5742 | 41.2843 | 48.4984 | 53.2448 | 24.6902 |  |  | 2.6471 | 0.15845 | 0.6386 | -0.14785 | 2.1857 | 2.195 | 5.7753 | -5.7177 | 0.47017 | 2.2877 | 7.9318 | -0.00060619 | -0.0005799 | -0.00057005 | 242.1771 | 254.256 | 280.0668 | 370.6729 | 125.8143 | 76.7666 | 37.6508 | 121.9185 | 101.9442 | 76.5572 | 59.2937 | 38.1063 | 26.2061 | 18.6331 | 114.2229 | 99.3628 | 81.8195 | 58.6184 | 47.3148 | 104.7806 | 65.8858 | 195.9692 | 228.841 | 260.744 | 267.3705 | 298.0493 | 319.3572 |  |  |  | 339.2828 | 271.8413 | 281.2001 | 303.434 | 2.5885 | 1.9402 | 861.1198 |  |  | 851.9119 |  |  | 375.4066 | 446.9064 | 193.8054 | 249.8861 | 345.2254 | 153.7003 | 1001.9525 | 719.3142 | 835.5347 | 830.681 | 888.35 |  |  | 730.8311 | 358.7381 | 871.3091 | 325.0118 | 734.554 |  | 786.259 |  |  | 901.5237 | 995.6118 | 999.8909 | [6 empty] | 728.7057 |  |  | 772.3984 |  |  | 216.1395 | 319.7519 | 349.2671 | 136.3167 | 279.2093 | 383.1167 | 194.2349 | 298.6242 |  | 265.1037 | 338.5264 | 204.5013 | 333.9662 | 249.6401 | 333.5296 | 138.0161 | 272.4705 |  | 271.0159 | 298.9689 | 361.7463 | 172.8415 | 292.1058 | 366.9734 | 193.5492 | 327.6088 | 228.7261 | 328.9443 | 212.4631 | 334.065 | 0.48611 | 19.3836 | 1.3811 | 0.306 | -40.2007 | 3.1155 | 898.43 | 0.33 | 2.7305 | 0.51783 | 1.0396 | -0.50021 | 2.155 | 2.1596 | 3.503 |  | -1.2964 | -7.9162 | 0.10759 | -1.0213 | 13.0416 | 8.9724
42810.6042 | 14188 | 113.6375 | 88.052 | 69.2475 | 52.2043 | 31.5003 | 23.1071 | 18.2388 | 180.9284 | 112.6426 | 93.1024 | 71.5392 | 41.1312 | 25.9235 | 18.7614 | 178.9359 | 189.0528 | 478.8045 | 238.2435 | 220.4391 | 443.3524 |  |  |  | 317.8002 | 346.4356 | 295.9422 | 296.1723 | 151.9498 | 306.7212 | 190.761 | 266.797 | 163.1801 | 266.0809 | 353.0029 | 209.0019 | 338.6245 | 149.4048 |  | 153.4929 | 211.9862 | 127.3658 | 153.6962 |  | 36.6453 | 75.4299 | 37.2836 | 70.7163 | 135.667 | 164.2004 | 228.3397 | 8.0201 | 37.1952 | 9.8137 | 82.2292 | 8.5774 | 41.2735 | 48.5211 | 53.239 | 24.6903 |  |  | 2.4269 | 0.35165 | 0.70562 | -0.003942 | 2.4302 | 2.5702 | 6.0086 | -5.5502 | 0.4581 | 1.8744 | 7.6399 | -0.00052569 | -0.00053555 | -0.00058647 | 240.5247 | 253.7174 | 280.7863 | 370.7188 | 125.8332 | 76.7693 | 37.6468 | 121.9218 | 101.9546 | 76.5589 | 59.305 | 38.1121 | 26.2092 | 18.6341 | 116.2107 | 101.2482 | 82.6332 | 56.8645 | 46.1719 | 104.8265 | 65.9132 | 195.9574 | 228.8319 | 260.729 | 267.3474 | 298.028 | 319.3272 |  |  |  | 339.1749 | 271.3836 | 280.8466 | 303.7433 | 1.8816 | 2.5001 | 860.9836 |  |  | 851.6751 |  |  | 375.3987 | 446.8824 | 193.4524 | 249.9071 | 345.2349 | 153.079 | 1002.0308 | 718.6648 | 835.4972 | 831.3467 | 888.4918 |  |  | 730.7907 | 358.7308 | 873.3252 | 324.9564 | 734.4815 |  | 786.0663 |  |  | 900.081 | 995.5504 | 999.7199 | [6 empty] | 726.2238 |  |  | 771.6968 |  |  | 215.597 | 319.7838 | 348.4129 | 136.2493 | 279.0034 | 383.0945 | 194.5295 | 298.1062 |  | 264.8298 | 338.5364 | 204.3012 | 333.9645 | 248.7983 | 333.3402 | 137.7912 | 272.6101 |  | 271.1158 | 298.6227 | 361.7102 | 172.432 | 292.0972 | 366.5121 | 193.915 | 327.6457 | 229.1593 | 329.187 | 212.0935 | 333.7091 | 0.49112 | 19.3702 | 1.3844 | 0.30714 | -40.1262 | 3.1155 | 903.27 | 0.32 | 2.6143 | 0.77156 | 1.093 | -0.081691 | 2.272 | 2.3365 | 3.5725 |  | -1.2959 | -7.9765 | -0.10762 | -1.1084 | 13.0792 | 8.9552
42810.6043 | 14189 | 113.6425 | 88.0584 | 69.2516 | 52.2096 | 31.5076 | 23.109 | 18.2394 | 180.9466 | 112.6475 | 93.1101 | 71.5495 | 41.1341 | 25.9284 | 18.7642 | 178.9393 | 189.0554 | 478.8244 | 238.2386 | 220.6025 | 443.2851 |  |  |  | 317.8142 | 346.4145 | 295.6244 | 295.8153 | 151.0423 | 306.4184 | 190.7776 | 266.7908 | 162.7146 | 266.1017 | 352.9826 | 208.4497 | 338.5967 | 148.7586 |  | 153.2547 | 211.8091 | 127.1833 | 152.9513 |  | 36.5072 | 75.591 | 37.3619 | 70.6383 | 135.6528 | 164.0868 | 227.8289 | 7.9724 | 37.2114 | 9.6351 | 82.2862 | 8.5902 | 41.289 | 48.5447 | 53.2334 | 24.6877 |  |  | 2.3928 | 0.26688 | 0.54068 | -0.28585 | 3.0183 | 1.71 | 5.6327 | -5.6665 | 0.24657 | 1.8356 | 7.4978 | -0.00059469 | -0.00053555 | -0.00060783 | 246.966 | 257.4121 | 286.0071 | 371.147 | 125.8395 | 76.7723 | 37.651 | 121.924 | 101.946 | 76.5593 | 59.2979 | 38.1001 | 26.2058 | 18.6285 | 115.8068 | 102.676 | 83.6474 | 56.4784 | 46.6082 | 104.8618 | 65.9702 | 195.9619 | 228.8329 | 260.7276 | 267.3354 | 298.0077 | 319.3098 |  |  |  | 339.1411 | 271.0023 | 280.906 | 303.3895 | 1.5177 | 2.3804 | 860.8023 |  |  | 851.635 |  |  | 375.399 | 446.8718 | 192.9466 | 249.931 | 345.2372 | 152.1331 | 1002.3256 | 719.2129 | 835.3276 | 832.4284 | 888.854 |  |  | 730.7982 | 358.8093 | 876.501 | 324.8803 | 734.4335 |  | 786.1587 |  |  | 899.9004 | 994.606 | 997.6647 | [6 empty] | 725.1483 |  |  | 771.2703 |  |  | 215.4153 | 319.8033 | 347.838 | 136.4804 | 279.1591 | 383.0452 | 194.4667 | 297.8337 |  | 264.9444 | 338.3884 | 203.8597 | 334.0083 | 249.0541 | 333.1933 | 137.1041 | 272.4644 |  | 269.6719 | 298.1684 | 361.6741 | 172.2097 | 292.2908 | 366.3674 | 193.7537 | 327.5982 | 229.0585 | 329.355 | 211.9395 | 333.6822 | 0.37113 | 19.362 | 1.386 | 0.30724 | -40.1786 | 3.1155 | 890.34 | 0.24 | 2.5952 | 0.67232 | 0.95695 | -0.6958 | 2.5317 | 1.9056 | 3.4585 |  | -1.2895 | -8.0705 | -0.058388 | -1.2142 | 13.0977 | 8.9623
42810.6043 | 14190 | 113.6465 | 88.061 | 69.2685 | 52.2191 | 31.515 | 23.113 | 18.2428 | 180.9694 | 112.6501 | 93.1159 | 71.5518 | 41.1388 | 25.9328 | 18.7718 | 178.9428 | 189.0518 | 478.8377 | 238.2238 | 220.6633 | 443.3023 |  |  |  | 317.8301 | 346.398 | 295.5469 | 295.9243 | 150.4043 | 306.3023 | 190.7728 | 266.7826 | 162.3697 | 266.1033 | 352.9494 | 208.2597 | 338.5663 | 148.6545 |  | 152.8755 | 212.1716 | 126.6289 | 152.3662 |  | 36.4199 | 75.7041 | 37.3967 | 70.5162 | 135.5907 | 163.5421 | 227.37 | 7.8843 | 37.2174 | 9.5159 | 82.3259 | 8.5967 | 41.3129 | 48.5414 | 53.2166 | 24.6911 |  |  | 2.7056 | 0.29447 | 0.38955 | -0.33316 | 3.2588 | 2.0438 | 5.7398 | -5.6027 | 0.063844 | 1.6021 | 7.6242 | -0.00063083 | -0.00056019 | -0.00058647 | 246.3534 | 255.8018 | 285.6217 | 370.5094 | 125.8597 | 76.8045 | 37.67 | 121.9258 | 101.9589 | 76.5684 | 59.3027 | 38.1103 | 26.205 | 18.6308 | 114.6105 | 104.5363 | 86.1253 | 57.8399 | 48.5674 | 104.9018 | 66.0464 | 195.9709 | 228.8249 | 260.7251 | 267.3113 | 297.9792 | 319.2819 |  |  |  | 339.0949 | 269.5151 | 280.8834 | 301.7268 | 1.6271 | 2.3023 | 860.5823 |  |  | 851.3903 |  |  | 375.3984 | 446.8556 | 192.4395 | 249.9403 | 345.2548 | 151.8913 | 1002.6335 | 719.1822 | 835.3112 | 831.5401 | 890.5032 |  |  | 730.769 | 358.971 | 874.6916 | 324.6471 | 734.3328 |  | 786.0291 |  |  | 899.2128 | 991.5495 | 996.1406 | [6 empty] | 726.0516 |  |  | 770.9966 |  |  | 215.5173 | 320.0367 | 347.9046 | 136.3701 | 279.2805 | 382.9858 | 194.8369 | 298.3452 |  | 265.0336 | 338.3849 | 203.7004 | 334.1143 | 249.5253 | 333.1761 | 137.0072 | 272.4594 |  | 268.9585 | 298.2786 | 361.644 | 171.92 | 292.554 | 367.0367 | 193.1962 | 327.5363 | 228.6494 | 329.3576 | 211.8803 | 333.7619 | 0.57105 | 19.3547 | 1.3871 | 0.30598 | -40.1759 | 3.1155 | 883.99 | 0.25 | 2.7593 | 0.70634 | 0.8124 | -0.7513 | 2.629 | 2.082 | 3.489 |  | -1.2749 | -8.038 | 0.079474 | -1.4804 | 13.1115 | 9.0048
42810.6043 | 14191 | 113.6503 | 88.0646 | 69.2833 | 52.2292 | 31.5192 | 23.1163 | 18.2504 | 180.9837 | 112.6623 | 93.1185 | 71.5652 | 41.1437 | 25.9352 | 18.774 | 178.938 | 189.0495 | 478.8485 | 238.2026 | 220.5205 | 443.3563 |  |  |  | 317.8322 | 346.3835 | 295.4607 | 295.8497 | 149.5241 | 306.1646 | 190.7774 | 266.7761 | 162.2948 | 266.11 | 352.9182 | 208.0388 | 338.5698 | 148.2192 |  | 152.5103 | 212.8755 | 125.1572 | 151.6765 |  | 36.5035 | 75.6897 | 37.4249 | 70.3934 | 135.4388 | 163.1454 | 227.1467 | 7.8302 | 37.2106 | 9.4204 | 82.3021 | 8.6154 | 41.3253 | 48.5377 | 53.233 | 24.6976 |  |  | 2.3902 | 0.49884 | -0.019836 | -0.45341 | 3.5092 | 2.4486 | 5.429 | -5.3576 | 0.48749 | 1.9096 | 7.8527 | -0.00058155 | -0.0006029 | -0.0005914 | 245.8262 | 255.2728 | 284.6575 | 370.6627 | 125.8858 | 76.8227 | 37.6863 | 121.933 | 101.9638 | 76.5701 | 59.3124 | 38.1189 | 26.2141 | 18.6364 | 114.6177 | 105.4913 | 86.8457 | 57.6907 | 49.1674 | 104.9116 | 66.0813 | 195.9592 | 228.8173 | 260.7163 | 267.2921 | 297.9545 | 319.2615 |  |  |  | 339.0643 | 267.6556 | 279.6315 | 299.875 | 1.6332 | 1.002 | 860.3437 |  |  | 851.1501 |  |  | 375.3941 | 446.8364 | 192.3174 | 249.9626 | 345.2679 | 151.4817 | 1002.6958 | 719.2329 | 835.1994 | 832.2521 | 891.6307 |  |  | 730.7021 | 359.1161 | 874.0196 | 324.5909 | 733.3899 |  | 786.0565 |  |  | 898.2745 | 987.0955 | 994.8142 | [6 empty] | 727.3179 |  |  | 770.5378 |  |  | 215.6227 | 320.2234 | 347.9779 | 136.0482 | 279.4619 | 382.971 | 194.9225 | 298.7289 |  | 265.0032 | 338.4141 | 204.0498 | 334.1772 | 249.7597 | 333.0646 | 137.1868 | 272.6616 |  | 268.0643 | 298.6886 | 361.6243 | 171.7225 | 292.6013 | 367.3472 | 192.2956 | 327.5237 | 228.3228 | 329.4909 | 211.9419 | 333.6812 | 0.43199 | 19.3488 | 1.3883 | 0.30653 | -40.1525 | 3.1156 | 866.5 | 0.28 | 2.5932 | 0.91931 | -0.18332 | -0.87645 | 2.7268 | 2.2778 | 3.3917 |  | -1.2607 | -8.0236 | 0.07987 | -1.5563 | 13.131 | 9.0538
42810.6043 | 14192 | 113.6577 | 88.0702 | 69.2743 | 52.2345 | 31.5114 | 23.1126 | 18.2528 | 181.0034 | 112.6591 | 93.1322 | 71.5669 | 41.149 | 25.9327 | 18.7785 | 178.9366 | 189.0457 | 478.8692 | 238.185 | 220.29 | 443.4134 |  |  |  | 317.8406 | 346.3725 | 295.436 | 295.915 | 149.4202 | 306.1473 | 190.8 | 266.7945 | 161.9121 | 266.1453 | 352.9072 | 207.969 | 338.5576 | 148.4204 |  | 151.9594 | 212.5575 | 123.3033 | 151.4975 |  | 36.458 | 75.4823 | 37.4116 | 70.4661 | 135.4476 | 162.9274 | 227.1242 | 7.8038 | 37.1876 | 9.4433 | 82.2899 | 8.6225 | 41.3584 | 48.5463 | 53.2269 | 24.6912 |  |  | 2.8705 | 0.24979 | 0.19307 | -0.67683 | 3.1799 | 1.4321 | 5.6688 | -5.4628 | 0.53439 | 1.9365 | 7.5875 | -0.0005914 | -0.00054705 | -0.00058812 | 244.6384 | 256.8689 | 287.9154 | 370.3096 | 125.9064 | 76.8314 | 37.6942 | 121.9372 | 101.9587 | 76.5694 | 59.3101 | 38.1167 | 26.2113 | 18.6254 | 113.4907 | 103.1903 | 85.263 | 58.0298 | 49.879 | 104.9112 | 66.0956 | 195.9641 | 228.8163 | 260.7133 | 267.2789 | 297.9416 | 319.2392 |  |  |  | 338.9972 | 268.3009 | 279.6998 | 300.3666 | 1.7205 | 1.3635 | 860.1993 |  |  | 850.6646 |  |  | 375.4036 | 446.8266 | 192.0747 | 249.9779 | 345.3067 | 151.1659 | 1002.4868 | 718.08 | 835.067 | 832.3649 | 891.9064 |  |  | 730.8485 | 359.2236 | 872.024 | 324.4619 | 733.0556 |  | 786.2958 |  |  | 897.9313 | 983.0927 | 993.9231 | [6 empty] | 725.22 |  |  | 769.8402 |  |  | 215.2226 | 319.9853 | 347.441 | 135.763 | 279.6656 | 382.9729 | 194.7925 | 298.711 |  | 264.8514 | 338.2734 | 204.2265 | 334.2303 | 250.1035 | 332.952 | 137.1772 | 272.8149 |  | 267.5229 | 298.8105 | 361.5941 | 171.6278 | 292.4302 | 367.1618 | 191.8884 | 327.4978 | 228.0291 | 329.8048 | 212.0445 | 333.4368 | 0.43449 | 19.3466 | 1.392 | 0.30873 | -40.13 | 3.1155 | 872.25 | 0.13 | 2.8418 | 0.65034 | 0.57176 | -1.0705 | 2.5951 | 1.7415 | 3.4649 |  | -1.2556 | -7.978 | 0.20505 | -1.3787 | 13.135 | 9.0348
42810.6043 | 14193 | 113.6688 | 88.0732 | 69.2534 | 52.232 | 31.5137 | 23.1139 | 18.2404 | 181.0195 | 112.6651 | 93.1206 | 71.5632 | 41.1496 | 25.9355 | 18.7669 | 178.9394 | 189.0328 | 478.8789 | 238.1629 | 220.0529 | 443.4147 |  |  |  | 317.8521 | 346.3531 | 295.4639 | 296.0628 | 149.3657 | 306.1847 | 190.7949 | 266.7917 | 162.4968 | 266.1515 | 352.8845 | 207.5195 | 338.5486 | 147.7001 |  | 151.6858 | 212.836 | 123.2141 | 150.8487 |  | 36.5751 | 75.4499 | 37.3485 | 70.4569 | 135.3339 | 162.8033 | 227.1346 | 7.8375 | 37.1756 | 9.4869 | 82.2909 | 8.6339 | 41.4142 | 48.5616 | 53.2219 | 24.6923 |  |  | 2.0018 | 0.23402 | 0.22987 | -0.48035 | 2.8277 | 1.7179 | 5.6787 | -5.5245 | 0.35166 | 2.2835 | 7.8074 | -0.00057005 | -0.00058812 | -0.0005684 | 244.6853 | 257.9339 | 289.7177 | 369.5564 | 125.9198 | 76.8415 | 37.6912 | 121.9392 | 101.9558 | 76.5793 | 59.3065 | 38.1122 | 26.2107 | 18.619 | 114.7122 | 101.2238 | 82.7984 | 55.5007 | 48.5351 | 105.0133 | 66.0705 | 195.9609 | 228.8111 | 260.7135 | 267.2501 | 297.91 | 319.219 |  |  |  | 338.8796 | 268.8003 | 279.1999 | 301.3999 | 2.3101 | 1.6513 | 860.1052 |  |  | 850.3623 |  |  | 375.3936 | 446.8073 | 192.8018 | 250.0072 | 345.3447 | 151.5804 | 1002.0902 | 715.6347 | 835.0147 | 831.1371 | 891.7729 |  |  | 730.7042 | 359.2906 | 868.5749 | 324.3227 | 733.1757 |  | 786.1055 |  |  | 898.0521 | 979.2192 | 993.388 | [6 empty] | 719.3178 |  |  | 769.0211 |  |  | 214.909 | 319.6968 | 346.6427 | 135.5369 | 279.5939 | 382.9528 | 195.0362 | 298.362 |  | 264.9214 | 338.077 | 203.9409 | 334.3847 | 250.2982 | 332.919 | 136.9226 | 272.898 |  | 267.3891 | 298.4153 | 361.5621 | 171.8051 | 292.3039 | 366.7493 | 191.9849 | 327.3955 | 227.6645 | 329.8766 | 211.8049 | 333.1465 | 0.7103 | 19.3401 | 1.3929 | 0.30817 | -40.0982 | 3.1155 | 866.94 | 0.29 | 2.3732 | 0.62945 | 0.62384 | -0.9018 | 2.4468 | 1.9072 | 3.4675 |  | -1.2459 | -7.8928 | 0.081922 | -1.1079 | 13.1523 | 8.9967
42810.6043 | 14194 | 113.6827 | 88.0851 | 69.2714 | 52.2456 | 31.5299 | 23.125 | 18.2477 | 181.0445 | 112.6721 | 93.1319 | 71.5698 | 41.1569 | 25.9456 | 18.774 | 178.9325 | 189.0265 | 478.8907 | 238.1492 | 219.7886 | 443.477 |  |  |  | 317.8624 | 346.3438 | 295.3044 | 295.8921 | 149.0501 | 306.1652 | 190.828 | 266.7923 | 162.6378 | 266.1613 | 352.8638 | 207.0236 | 338.5104 | 147.1901 |  | 150.914 | 213.0083 | 122.6791 | 150.9612 |  | 36.7366 | 75.4064 | 37.3043 | 70.4009 | 135.3231 | 162.6485 | 227.274 | 7.7482 | 37.1718 | 9.4495 | 82.2646 | 8.6375 | 41.4857 | 48.5616 | 53.228 | 24.7003 |  |  | 2.5998 | 0.35559 | 0.23644 | -0.38179 | 2.8553 | 1.8362 | 5.5374 | -5.2071 | 0.69143 | 1.8874 | 7.6339 | -0.0005914 | -0.00055526 | -0.00060126 | 245.9706 | 258.8005 | 287.7722 | 369.8193 | 125.9656 | 76.8622 | 37.7037 | 121.9482 | 101.9776 | 76.5921 | 59.3322 | 38.1256 | 26.2245 | 18.6434 | 117.9592 | 99.127 | 79.7049 | 53.5819 | 45.5389 | 105.0809 | 66.0348 | 195.9534 | 228.8003 | 260.6974 | 267.2254 | 297.8822 | 319.1945 |  |  |  | 338.6807 | 269.146 | 279.142 | 300.5081 | 2.0416 | 0.71556 | 859.9871 |  |  | 850.0704 |  |  | 375.3979 | 446.7936 | 193.0714 | 250.0637 | 345.3879 | 151.9875 | 1001.6528 | 715.7169 | 834.9543 | 830.7455 | 891.7332 |  |  | 730.5331 | 359.4437 | 867.9064 | 324.3121 | 733.0175 |  | 785.969 |  |  | 897.7706 | 975.6404 | 993.0886 | [6 empty] | 718.0259 |  |  | 769.0408 |  |  | 214.7031 | 319.7456 | 346.2508 | 135.6042 | 279.5106 | 382.8144 | 195.0972 | 298.1919 |  | 264.6014 | 337.8855 | 203.7213 | 334.68 | 250.0774 | 332.6441 | 136.7568 | 272.8835 |  | 266.644 | 298.5796 | 361.527 | 172.3794 | 292.3557 | 366.5874 | 192.6048 | 327.2963 | 227.3767 | 329.6112 | 211.5507 | 333.094 | 0.3952 | 19.3395 | 1.3936 | 0.30847 | -40.1206 | 3.1155 | 876.36 | 0.23 | 2.7045 | 0.77585 | 0.63265 | -0.80392 | 2.4583 | 1.9714 | 3.4234 |  | -1.2281 | -7.8751 | -0.27051 | -0.76844 | 13.1461 | 9.0056
42810.6043 | 14195 | 113.6916 | 88.0845 | 69.2738 | 52.2438 | 31.5189 | 23.1196 | 18.2427 | 181.0493 | 112.6713 | 93.134 | 71.5732 | 41.1589 | 25.947 | 18.7679 | 178.9232 | 189.0181 | 478.9084 | 238.1366 | 219.5345 | 443.5428 |  |  |  | 317.8718 | 346.3246 | 295.0149 | 295.7334 | 147.4573 | 305.9513 | 190.8344 | 266.779 | 162.0978 | 266.1704 | 352.8349 | 206.9997 | 338.4629 | 147.4808 |  | 150.3128 | 212.973 | 122.5295 | 152.1981 |  | 37.0015 | 75.3947 | 37.3215 | 70.4573 | 135.5202 | 162.5047 | 227.2323 | 7.6494 | 37.1771 | 9.4345 | 82.2422 | 8.6363 | 41.5327 | 48.551 | 53.2358 | 24.6961 |  |  | 3.063 | 0.36676 | 0.33106 | -0.22342 | 2.9992 | 1.9347 | 5.9889 | -5.2748 | 0.61826 | 1.3394 | 7.6347 | -0.00054869 | -0.00053883 | -0.00057826 | 243.1573 | 254.9817 | 281.3573 | 369.1478 | 125.9886 | 76.879 | 37.7194 | 121.9546 | 101.9835 | 76.6012 | 59.3381 | 38.1437 | 26.2325 | 18.6417 | 118.119 | 97.3525 | 78.3047 | 51.8283 | 44.7702 | 105.0814 | 65.9922 | 195.9458 | 228.798 | 260.6812 | 267.2056 | 297.8587 | 319.1768 |  |  |  | 338.4751 | 268.1931 | 279.5595 | 299.9929 | 1.4983 | 1.6867 | 859.9292 |  |  | 849.8278 |  |  | 375.3952 | 446.7708 | 193.0272 | 250.0422 | 345.3676 | 150.9779 | 1000.9256 | 716.4764 | 835.0053 | 831.8309 | 891.8989 |  |  | 730.5924 | 359.4997 | 871.6354 | 324.4226 | 733.4312 |  | 785.4223 |  |  | 896.8241 | 972.2479 | 992.2406 | [6 empty] | 718.1295 |  |  | 768.5651 |  |  | 214.4161 | 319.8598 | 345.4711 | 135.8422 | 279.3572 | 382.6837 | 195.1539 | 298.4356 |  | 264.2434 | 337.7777 | 203.5841 | 334.5376 | 250.0135 | 332.1212 | 136.6848 | 272.9772 |  | 266.411 | 298.2727 | 361.4784 | 172.7551 | 292.3984 | 366.544 | 193.5483 | 327.21 | 227.2864 | 329.4376 | 211.6135 | 333.2146 | 0.5801 | 19.3356 | 1.3932 | 0.30718 | -40.1688 | 3.1155 | 868.42 | 0.34 | 2.9351 | 0.78793 | 0.7486 | -0.61497 | 2.5191 | 2.0233 | 3.5597 |  | -1.225 | -7.9702 | -0.28821 | -0.61797 | 13.108 | 9.0035
42810.6043 | 14196 | 113.7051 | 88.0943 | 69.2849 | 52.2532 | 31.5313 | 23.1321 | 18.2475 | 181.0687 | 112.6817 | 93.1449 | 71.5863 | 41.1673 | 25.952 | 18.7754 | 178.9307 | 189.015 | 478.9286 | 238.1286 | 219.0864 | 443.5347 |  |  |  | 317.8851 | 346.2984 | 294.5418 | 295.3249 | 146.1746 | 305.8361 | 190.835 | 266.7798 | 162.2493 | 266.1848 | 352.8179 | 207.1438 | 338.4294 | 147.6742 |  | 149.9377 | 213.2719 | 123.0863 | 152.6124 |  | 37.0734 | 75.4216 | 37.3599 | 70.6015 | 135.4778 | 162.2631 | 227.1021 | 7.6281 | 37.1778 | 9.3666 | 82.2144 | 8.6373 | 41.5449 | 48.5635 | 53.2317 | 24.6961 |  |  | 2.7371 | 0.14597 | 0.58208 | -0.14128 | 2.854 | 1.7186 | 5.5105 | -5.1809 | 0.44584 | 2.4396 | 7.7041 | -0.00053226 | -0.00060947 | -0.00057005 | 238.2739 | 250.6731 | 276.4866 | 369.0224 | 126.0089 | 76.9022 | 37.7229 | 121.9612 | 101.9841 | 76.6055 | 59.3352 | 38.141 | 26.2232 | 18.6359 | 116.9249 | 98.0993 | 78.5642 | 50.5318 | 45.2889 | 105.0973 | 65.9642 | 195.9434 | 228.7896 | 260.6865 | 267.185 | 297.8287 | 319.1379 |  |  |  | 338.3512 | 267.2947 | 279.5331 | 299.3352 | 1.728 | 1.7983 | 860.0666 |  |  | 849.4078 |  |  | 375.3918 | 446.752 | 192.5803 | 250.0791 | 345.4063 | 151.3257 | 1000.0625 | 717.0062 | 835.1094 | 830.5282 | 891.2092 |  |  | 730.5775 | 359.5448 | 875.1069 | 324.5821 | 733.2643 |  | 784.7056 |  |  | 896.6164 | 969.8726 | 991.1667 | [6 empty] | 719.228 |  |  | 768.015 |  |  | 214.3585 | 319.9706 | 345.0013 | 135.5828 | 279.0352 | 382.6292 | 195.4309 | 298.3146 |  | 264.3024 | 337.8939 | 202.8368 | 334.1632 | 250.1891 | 331.6863 | 137.1743 | 273.0202 |  | 266.6757 | 297.6023 | 361.4259 | 172.9549 | 292.2766 | 366.9446 | 193.8121 | 327.0916 | 227.4122 | 329.413 | 211.7129 | 333.4045 | 0.32779 | 19.3347 | 1.3931 | 0.30709 | -40.1176 | 3.1156 | 850.52 | 0.28 | 2.7743 | 0.4971 | 0.99267 | -0.48905 | 2.4567 | 1.9063 | 3.4136 |  | -1.2207 | -8.0545 | -0.15356 | -0.65016 | 13.0938 | 9.0119
42810.6044 | 14197 | 113.7168 | 88.0972 | 69.2873 | 52.2531 | 31.5357 | 23.1344 | 18.2519 | 181.0855 | 112.6878 | 93.1452 | 71.5886 | 41.1727 | 25.9564 | 18.778 | 178.9315 | 189.0045 | 478.9352 | 238.106 | 218.9277 | 443.5329 |  |  |  | 317.8938 | 346.2687 | 293.4878 | 294.6262 | 145.6411 | 305.7134 | 190.8526 | 266.7886 | 162.4611 | 266.1904 | 352.7932 | 207.2875 | 338.4177 | 147.7341 |  | 149.7744 | 213.6335 | 123.5239 | 153.091 |  | 37.065 | 75.4406 | 37.3589 | 70.5897 | 135.3516 | 161.7215 | 226.4622 | 7.5997 | 37.172 | 9.2727 | 82.198 | 8.6384 | 41.5563 | 48.5667 | 53.2207 | 24.6991 |  |  | 2.1253 | 0.30236 | 0.51046 | -0.18662 | 2.3231 | 2.3461 | 5.8863 | -5.3964 | 0.69902 | 2.3001 | 7.8225 | -0.00058812 | -0.00055362 | -0.0005684 | 239.7098 | 252.9183 | 277.059 | 369.3533 | 126.0255 | 76.9119 | 37.7186 | 121.9622 | 101.981 | 76.6043 | 59.3373 | 38.1403 | 26.2208 | 18.629 | 115.1731 | 98.2959 | 79.4616 | 50.8796 | 46.9741 | 105.0736 | 65.9738 | 195.9484 | 228.7849 | 260.6843 | 267.1706 | 297.8106 | 319.1144 |  |  |  | 338.2588 | 267.9336 | 279.6638 | 301.3138 | 2.0256 | 1.9899 | 860.3989 |  |  | 848.7373 |  |  | 375.3898 | 446.734 | 191.5543 | 250.126 | 345.4317 | 151.3896 | 999.2745 | 716.5451 | 835.2631 | 831.0131 | 891.0032 |  |  | 730.5444 | 359.5884 | 878.089 | 324.5558 | 733.2613 |  | 784.8545 |  |  | 895.3345 | 967.5184 | 990.3318 | [6 empty] | 719.7662 |  |  | 768.1081 |  |  | 214.2452 | 319.8329 | 345.4898 | 135.0886 | 278.5793 | 382.6021 | 195.3572 | 298.3153 |  | 264.5414 | 338.006 | 202.1371 | 333.9858 | 250.3449 | 331.3526 | 137.5385 | 272.7551 |  | 266.5165 | 298.094 | 361.3893 | 173.4184 | 292.0909 | 366.7429 | 193.7023 | 327.039 | 227.1054 | 329.3124 | 211.8788 | 333.4216 | 0.32856 | 19.3287 | 1.3941 | 0.30871 | -40.0636 | 3.1156 | 856.7 | 0.24 | 2.4444 | 0.71547 | 0.92962 | -0.56209 | 2.215 | 2.226 | 3.5259 |  | -1.2161 | -8.1393 | 0.038158 | -0.74873 | 13.0796 | 8.9496
42810.6044 | 14198 | 113.7296 | 88.0947 | 69.2839 | 52.2521 | 31.5295 | 23.13 | 18.2444 | 181.0944 | 112.6833 | 93.1431 | 71.5839 | 41.1716 | 25.9483 | 18.777 | 178.9366 | 189.0123 | 478.9623 | 238.0812 | 219.0768 | 443.5515 |  |  |  | 317.9008 | 346.2562 | 293.6226 | 294.5702 | 146.8688 | 305.8458 | 190.8714 | 266.7743 | 163.2814 | 266.2059 | 352.7727 | 207.6637 | 338.3782 | 148.3613 |  | 150.1019 | 213.7426 | 123.6818 | 154.0096 |  | 37.1023 | 75.4592 | 37.3184 | 70.466 | 135.3668 | 161.8917 | 226.1994 | 7.6685 | 37.1633 | 9.1929 | 82.175 | 8.6368 | 41.5585 | 48.5865 | 53.2339 | 24.6918 |  |  | 2.2522 | 0.23008 | 0.5466 | -0.12025 | 2.0221 | 1.6956 | 5.6182 | -5.3129 | 0.29269 | 2.0561 | 7.511 | -0.00056676 | -0.00055855 | -0.00059797 | 243.1922 | 258.3473 | 282.7828 | 370.0476 | 126.0557 | 76.9279 | 37.73 | 121.9737 | 101.9891 | 76.6106 | 59.3417 | 38.1405 | 26.2272 | 18.6417 | 113.8945 | 98.5985 | 78.6523 | 51.3728 | 47.7065 | 105.096 | 65.9575 | 195.9414 | 228.7795 | 260.6779 | 267.1476 | 297.7865 | 319.0749 |  |  |  | 338.0971 | 268.3065 | 280.3351 | 301.7112 | 2.3794 | 1.8907 | 860.7787 |  |  | 848.3544 |  |  | 375.3882 | 446.7075 | 191.1262 | 250.1631 | 345.4399 | 152.0551 | 998.6272 | 716.4885 | 835.4196 | 830.5733 | 890.8985 |  |  | 730.4655 | 359.6547 | 879.4334 | 324.5649 | 733.3206 |  | 784.6653 |  |  | 894.7585 | 964.0952 | 990.3438 | [6 empty] | 719.6266 |  |  | 768.7109 |  |  | 213.9926 | 319.8191 | 346.2722 | 134.9205 | 278.3802 | 382.5975 | 195.0613 | 297.9293 |  | 264.2292 | 338.1058 | 201.9956 | 333.9542 | 250.5737 | 330.9486 | 137.3985 | 272.5784 |  | 266.295 | 298.1271 | 361.3304 | 173.775 | 291.7874 | 366.3907 | 193.1828 | 326.9382 | 226.6404 | 329.2002 | 211.7262 | 333.3249 | 0.37113 | 19.3289 | 1.3934 | 0.30955 | -39.9799 | 3.1156 | 848.84 | 0.12 | 2.5165 | 0.62413 | 0.96199 | -0.45122 | 2.067 | 1.8927 | 3.4453 |  | -1.2082 | -8.176 | 0.18298 | -0.66075 | 13.0509 | 8.9257
42810.6044 | 14199 | 113.7451 | 88.119 | 69.2942 | 52.2621 | 31.5278 | 23.1327 | 18.2462 | 181.1201 | 112.6938 | 93.1525 | 71.5907 | 41.1764 | 25.9562 | 18.7816 | 178.9262 | 188.9983 | 478.9768 | 238.0646 | 219.3119 | 443.5119 |  |  |  | 317.9146 | 346.2376 | 293.9197 | 294.7282 | 147.6174 | 306.0106 | 190.8677 | 266.7536 | 162.5218 | 266.216 | 352.7361 | 207.7929 | 338.2964 | 148.7808 |  | 149.7812 | 214.1975 | 123.9335 | 153.5657 |  | 37.0578 | 75.5236 | 37.3373 | 70.3966 | 135.1734 | 161.6979 | 226.3233 | 7.7357 | 37.1773 | 9.107 | 82.1387 | 8.6378 | 41.5557 | 48.5985 | 53.2376 | 24.6962 |  |  | 1.986 | 0.29645 | 0.60114 | -0.50664 | 2.1739 | 1.8887 | 6.2326 | -5.1388 | -0.038126 | 1.9157 | 7.5908 | -0.00059305 | -0.00057005 | -0.00059633 | 245.9414 | 259.5553 | 283.6488 | 370.0966 | 126.071 | 76.9369 | 37.7449 | 121.9738 | 101.9907 | 76.6034 | 59.3379 | 38.1402 | 26.2315 | 18.6405 | 115.9378 | 98.3675 | 77.8979 | 51.7543 | 47.7556 | 105.1286 | 65.9419 | 195.9414 | 228.7748 | 260.6724 | 267.1257 | 297.7678 | 319.0538 |  |  |  | 337.9721 | 268.3612 | 280.7082 | 301.9122 | 2.0617 | 2.0971 | 861.0568 |  |  | 847.9701 |  |  | 375.3824 | 446.6814 | 192.0508 | 250.1503 | 345.41 | 151.0788 | 998.0329 | 716.712 | 835.6443 | 831.5951 | 891.5099 |  |  | 730.8571 | 359.6714 | 880.1726 | 324.4966 | 734.3073 |  | 784.5573 |  |  | 893.6725 | 960.7013 | 990.6015 | [6 empty] | 718.8808 |  |  | 769.1701 |  |  | 214.0043 | 319.6948 | 345.9773 | 134.6391 | 278.7935 | 382.5534 | 194.6809 | 297.6398 |  | 264.2273 | 337.8073 | 201.9539 | 333.7566 | 250.6131 | 330.5903 | 137.7393 | 272.6386 |  | 266.2846 | 297.8373 | 361.2798 | 173.7143 | 291.4307 | 366.1829 | 193.0952 | 326.9495 | 226.3223 | 329.2285 | 211.6173 | 333.3287 | 0.46704 | 19.3292 | 1.3927 | 0.30901 | -40.0389 | 3.1155 | 856.47 | 0.3 | 2.3635 | 0.70852 | 1.0089 | -0.92624 | 2.1427 | 1.9972 | 3.628 |  | -1.2177 | -8.2017 | -0.040037 | -0.5788 | 13.0567 | 8.9102
42810.6044 | 14200 | 113.7503 | 88.111 | 69.3017 | 52.2638 | 31.5366 | 23.1271 | 18.2504 | 181.1357 | 112.6999 | 93.1631 | 71.5958 | 41.1807 | 25.9582 | 18.7788 | 178.9293 | 188.9899 | 479.0002 | 238.0553 | 219.4398 | 443.4316 |  |  |  | 317.9272 | 346.2191 | 294.1602 | 294.642 | 148.7944 | 306.2551 | 190.8613 | 266.7635 | 164.1282 | 266.2382 | 352.711 | 208.0554 | 338.2311 | 148.7818 |  | 150.2389 | 214.1973 | 125.8283 | 152.7829 |  | 37.1124 | 75.6725 | 37.4334 | 70.3308 | 135.028 | 161.5886 | 226.7786 | 7.8145 | 37.1624 | 9.0609 | 82.1167 | 8.644 | 41.5592 | 48.5967 | 53.2469 | 24.6906 |  |  | 2.2377 | 0.39961 | 0.37181 | -0.98633 | 2.8921 | 2.0175 | 5.3771 | -5.1717 | 0.15219 | 2.6414 | 7.5829 | -0.00055033 | -0.00058155 | -0.00060455 | 244.2796 | 259.8649 | 285.3195 | 369.8178 | 126.0919 | 76.9481 | 37.7524 | 121.9734 | 101.9911 | 76.6121 | 59.3496 | 38.1453 | 26.2249 | 18.6344 | 117.3497 | 99.3718 | 78.1148 | 50.1071 | 45.6494 | 105.1521 | 65.9402 | 195.9464 | 228.7715 | 260.6701 | 267.1116 | 297.7378 | 319.0328 |  |  |  | 337.8507 | 268.2363 | 280.7686 | 302.5197 | 1.6146 | 1.8602 | 861.3414 |  |  | 847.5151 |  |  | 375.3798 | 446.6494 | 192.7384 | 250.1448 | 345.4182 | 151.8793 | 997.1972 | 717.2064 | 835.9197 | 829.8292 | 892.0968 |  |  | 730.9704 | 359.7127 | 882.2871 | 324.3552 | 734.603 |  | 785.0324 |  |  | 893.2484 | 957.3869 | 990.285 | [6 empty] | 718.8915 |  |  | 769.7742 |  |  | 214.0851 | 319.3683 | 346.6908 | 134.7289 | 278.7882 | 382.5246 | 195.0278 | 298.1327 |  | 263.9673 | 337.9493 | 202.1642 | 333.4469 | 250.4801 | 330.3019 | 137.8454 | 272.9471 |  | 267.2756 | 298.0797 | 361.2358 | 174.2003 | 291.3191 | 365.7224 | 193.6427 | 326.9861 | 226.4389 | 329.5317 | 211.582 | 333.3944 | 0.43642 | 19.3298 | 1.3906 | 0.30758 | -39.9995 | 3.1155 | 840.88 | 0.19 | 2.5093 | 0.82279 | 0.79365 | -1.2926 | 2.4711 | 2.0639 | 3.3694 |  | -1.2173 | -8.2712 | -0.19401 | -0.6031 | 13.0733 | 8.8836
42810.6044 | 14201 | 113.7616 | 88.1197 | 69.3047 | 52.2737 | 31.5365 | 23.1327 | 18.2479 | 181.1522 | 112.71 | 93.1711 | 71.608 | 41.1914 | 25.9607 | 18.7823 | 178.933 | 188.9897 | 479.0293 | 238.0374 | 219.5607 | 443.41 |  |  |  | 317.9355 | 346.207 | 294.3755 | 294.5857 | 150.2 | 306.3483 | 190.8629 | 266.7577 | 169.0421 | 266.2524 | 352.6966 | 208.2531 | 338.1968 | 148.9662 |  | 150.2699 | 214.3423 | 128.4784 | 152.5655 |  | 37.0575 | 75.6565 | 37.5241 | 70.3905 | 134.8755 | 161.8492 | 226.6126 | 7.7753 | 37.1288 | 9.0687 | 82.097 | 8.6358 | 41.5468 | 48.5855 | 53.2505 | 24.6872 |  |  | 2.5268 | 0.44495 | 0.028792 | -1.0304 | 3.4573 | 1.141 | 4.8941 | -5.1618 | 0.35613 | 2.6104 | 7.6145 | -0.00057826 | -0.00058647 | -0.00057169 | 244.0849 | 259.9218 | 285.294 | 369.4149 | 126.1152 | 76.9618 | 37.763 | 121.972 | 101.9949 | 76.6167 | 59.3507 | 38.1435 | 26.2293 | 18.6335 | 118.2627 | 99.7192 | 79.3042 | 49.7233 | 44.6235 | 105.1567 | 65.9663 | 195.9415 | 228.7681 | 260.6615 | 267.0803 | 297.7117 | 319.0008 |  |  |  | 337.7605 | 268.3291 | 281.3299 | 302.2263 | 1.6873 | 1.9699 | 861.6198 |  |  | 847.4486 |  |  | 375.379 | 446.6232 | 192.7323 | 250.1471 | 345.4221 | 153.6226 | 996.2667 | 717.9157 | 836.0194 | 828.2696 | 891.4357 |  |  | 730.5693 | 359.8208 | 884.6931 | 324.2476 | 734.1233 |  | 784.5907 |  |  | 892.6489 | 956.2083 | 989.3414 | [6 empty] | 718.8311 |  |  | 769.249 |  |  | 214.3425 | 318.91 | 347.4962 | 134.8146 | 278.7577 | 382.5404 | 195.1625 | 298.4237 |  | 263.5182 | 337.9072 | 202.1784 | 333.164 | 250.1445 | 330.3044 | 137.8181 | 273.229 |  | 266.5178 | 298.3823 | 361.1876 | 174.0985 | 291.3852 | 365.3309 | 193.4146 | 326.9571 | 225.929 | 329.749 | 211.7437 | 333.243 | 0.43449 | 19.3284 | 1.3895 | 0.30792 | -40.0115 | 3.1156 | 819.75 | 0.12 | 2.6667 | 0.8682 | 0.22085 | -1.3212 | 2.7026 | 1.5525 | 3.2155 |  | -1.197 | -8.3463 | -0.29489 | -0.73212 | 13.0766 | 8.8846
42810.6044 | 14202 | 113.7702 | 88.1271 | 69.3067 | 52.2709 | 31.5392 | 23.1305 | 18.2445 | 181.1555 | 112.7081 | 93.1678 | 71.6092 | 41.1856 | 25.9596 | 18.7866 | 178.939 | 188.9805 | 479.0431 | 238.0142 | 219.4228 | 443.3477 |  |  |  | 317.9393 | 346.1897 | 294.6549 | 294.6687 | 151.8662 | 306.3895 | 190.8534 | 266.7666 | 165.8486 | 266.2643 | 352.6695 | 208.2738 | 338.1917 | 149.0206 |  | 150.4842 | 214.1298 | 129.1437 | 151.696 |  | 36.8885 | 75.5485 | 37.4661 | 70.3328 | 135.0821 | 162.1283 | 226.3507 | 7.6835 | 37.109 | 9.3131 | 82.0971 | 8.6399 | 41.5172 | 48.588 | 53.2444 | 24.6855 |  |  | 2.4605 | 0.004687 | -0.10657 | -1.3379 | 3.0794 | 1.3361 | 5.1701 | -5.215 | 0.40167 | 1.763 | 7.782 | -0.00057333 | -0.00055526 | -0.00058812 | 244.4785 | 261.3635 | 284.9636 | 368.5761 | 126.1438 | 76.9819 | 37.7638 | 121.9827 | 102.0123 | 76.614 | 59.3657 | 38.1502 | 26.2299 | 18.6453 | 115.4275 | 98.4081 | 78.6167 | 50.1973 | 45.4479 | 105.0785 | 65.9885 | 195.9376 | 228.7607 | 260.6582 | 267.0632 | 297.6836 | 318.9823 |  |  |  | 337.6697 | 268.6536 | 280.8281 | 302.5182 | 1.3269 | 1.4089 | 861.9143 |  |  | 847.308 |  |  | 375.3809 | 446.6099 | 192.5755 | 250.139 | 345.4342 | 154.3718 | 995.4677 | 718.5691 | 836.0332 | 829.2874 | 891.3891 |  |  | 730.7752 | 359.9341 | 884.3827 | 324.2425 | 734.3514 |  | 784.5474 |  |  | 893.1801 | 954.0911 | 989.1565 | [6 empty] | 717.6499 |  |  | 767.8922 |  |  | 214.066 | 318.5778 | 348.0419 | 135.2424 | 278.8473 | 382.5095 | 195.4616 | 298.7176 |  | 263.3664 | 337.7396 | 202.2381 | 332.9114 | 249.808 | 330.7116 | 138.3943 | 273.4359 |  | 265.6107 | 298.3219 | 361.1396 | 174.2784 | 291.6058 | 365.3648 | 192.8088 | 326.7814 | 225.3079 | 329.4129 | 211.8854 | 333.216 | 0.53176 | 19.3186 | 1.389 | 0.30808 | -40.0425 | 3.1156 | 813.48 | 0.34 | 2.6316 | 0.089092 | -0.42483 | -1.5052 | 2.5514 | 1.6806 | 3.306 |  | -1.193 | -8.338 | 0.010495 | -0.65308 | 13.1003 | 8.8693
42810.6044 | 14203 | 113.784 | 88.1277 | 69.3138 | 52.279 | 31.5411 | 23.14 | 18.2509 | 181.1742 | 112.7115 | 93.1703 | 71.614 | 41.1901 | 25.9631 | 18.7879 | 178.9221 | 188.9694 | 479.0653 | 237.9948 | 219.3406 | 443.3538 |  |  |  | 317.9376 | 346.1722 | 294.94 | 294.8581 | 152.2395 | 306.355 | 190.8507 | 266.7724 | 165.5408 | 266.2752 | 352.6525 | 208.213 | 338.1667 | 149.1428 |  | 150.3543 | 213.9535 | 128.4448 | 151.9527 |  | 36.8174 | 75.3918 | 37.3841 | 70.1591 | 135.3041 | 162.4493 | 226.1811 | 7.4741 | 37.0985 | 9.3214 | 82.101 | 8.6403 | 41.4836 | 48.5894 | 53.2321 | 24.6892 |  |  | 2.3632 | -0.18259 | -0.15652 | -0.46458 | 3.1569 | 0.99901 | 5.0328 | -5.2006 | 0.63247 | 2.2088 | 7.5549 | -0.00059797 | -0.00056183 | -0.00056676 | 244.3475 | 261.0063 | 284.4797 | 367.8396 | 126.1454 | 77.0072 | 37.7763 | 121.9839 | 102.0002 | 76.6205 | 59.3581 | 38.151 | 26.2301 | 18.633 | 113.7136 | 95.5901 | 75.7297 | 48.8646 | 44.5924 | 105.0608 | 65.9445 | 195.9324 | 228.7539 | 260.652 | 267.0413 | 297.6614 | 318.9633 |  |  |  | 337.5684 | 268.653 | 280.1176 | 302.7031 | 1.2653 | 1.3349 | 862.2018 |  |  | 847.3319 |  |  | 375.3807 | 446.5899 | 192.5 | 250.1535 | 345.4688 | 154.4198 | 994.8753 | 717.6013 | 836.1032 | 830.2124 | 891.8786 |  |  | 730.6838 | 359.9803 | 882.1986 | 324.2995 | 734.6954 |  | 784.6105 |  |  | 892.9108 | 951.0522 | 989.4671 | [6 empty] | 714.8901 |  |  | 766.82 |  |  | 213.8343 | 318.4517 | 348.8773 | 135.055 | 279.0712 | 382.454 | 195.9379 | 299.0288 |  | 263.7595 | 337.4903 | 202.6272 | 332.6989 | 249.937 | 330.4556 | 138.7869 | 273.3771 |  | 265.104 | 298.2781 | 361.1 | 174.2903 | 291.552 | 365.6853 | 192.3446 | 326.689 | 225.1955 | 329.3643 | 211.9228 | 333.0482 | 0.32722 | 19.3317 | 1.3873 | 0.30776 | -40.0614 | 3.1156 | 810.41 | 0.26 | 2.579 | -0.55594 | -0.51472 | -0.8868 | 2.5843 | 1.4538 | 3.263 |  | -1.1865 | -8.273 | 0.19874 | -0.33758 | 13.0912 | 8.8561
42810.6044 | 14204 | 113.7977 | 88.1364 | 69.3206 | 52.2877 | 31.5546 | 23.15 | 18.2583 | 181.2018 | 112.72 | 93.1762 | 71.6166 | 41.1957 | 25.9688 | 18.7936 | 178.9286 | 188.9708 | 479.0915 | 237.9818 | 219.5965 | 443.3797 |  |  |  | 317.9578 | 346.168 | 295.0179 | 295.0012 | 153.4845 | 306.4503 | 190.8495 | 266.7678 | 164.9697 | 266.2805 | 352.6231 | 208.6304 | 338.1021 | 149.78 |  | 150.7023 | 213.5994 | 127.6843 | 153.5452 |  | 36.7648 | 75.2074 | 37.2868 | 70.0309 | 135.6996 | 162.5812 | 225.6337 | 7.3294 | 37.0805 | 9.3173 | 82.0933 | 8.6287 | 41.4728 | 48.5899 | 53.2192 | 24.6841 |  |  | 2.3415 | 0.22153 | 0.1635 | -0.64726 | 3.2437 | 1.6206 | 5.2457 | -5.0284 | 0.27284 | 2.3208 | 7.689 | -0.00059469 | -0.00055855 | -0.00060947 | 242.634 | 257.8236 | 282.3522 | 368.0644 | 126.1748 | 77.0259 | 37.8011 | 121.995 | 102.0132 | 76.6259 | 59.3648 | 38.1537 | 26.2393 | 18.6367 | 111.65 | 93.2942 | 72.3357 | 48.1889 | 43.4238 | 104.9639 | 65.8733 | 195.9269 | 228.7407 | 260.629 | 267.0125 | 297.6304 | 318.9331 |  |  |  | 337.39 | 267.9308 | 279.174 | 301.4214 | 2.0591 | 1.1384 | 862.4198 |  |  | 847.3547 |  |  | 375.3866 | 446.5529 | 193.0766 | 250.178 | 345.5031 | 153.6145 | 994.2881 | 717.6169 | 836.1612 | 831.2459 | 891.9671 |  |  | 730.6763 | 360.0428 | 880.6597 | 324.33 | 735.0485 |  | 784.5428 |  |  | 892.034 | 948.9966 | 989.6799 | [6 empty] | 716.0539 |  |  | 765.8781 |  |  | 213.8404 | 318.1669 | 349.4402 | 135.0309 | 278.7071 | 382.401 | 196.3286 | 299.1143 |  | 264.6582 | 337.4494 | 202.9884 | 332.4317 | 249.8568 | 330.2463 | 138.2669 | 273.033 |  | 264.9928 | 298.4779 | 361.0487 | 174.085 | 291.4661 | 366.3717 | 191.8599 | 326.6614 | 225.1477 | 329.3931 | 211.7802 | 332.7473 | 0.52405 | 19.3212 | 1.3843 | 0.30513 | -40.0439 | 3.1155 | 804.5 | 0.27 | 2.5673 | 0.61221 | 0.52594 | -1.0464 | 2.62 | 1.8519 | 3.3318 |  | -1.181 | -8.228 | 0.41607 | 0.030984 | 13.0418 | 8.8776
42810.6044 | 14205 | 113.8092 | 88.1441 | 69.3311 | 52.2881 | 31.5636 | 23.1462 | 18.2551 | 181.2129 | 112.7297 | 93.1866 | 71.6224 | 41.206 | 25.9679 | 18.7937 | 178.9363 | 188.9706 | 479.1111 | 237.9659 | 219.6116 | 443.4155 |  |  |  | 317.9727 | 346.1514 | 295.0795 | 294.8969 | 154.4104 | 306.6368 | 190.8826 | 266.7705 | 165.0825 | 266.2955 | 352.6064 | 209.3389 | 338.0167 | 150.5334 |  | 151.2126 | 213.7092 | 126.8483 | 153.5626 |  | 36.5632 | 74.9906 | 37.1848 | 70.7217 | 136.0665 | 162.6611 | 225.3756 | 7.2084 | 37.0718 | 9.305 | 82.1118 | 8.6289 | 41.4579 | 48.6272 | 53.2046 | 24.679 |  |  | 2.4394 | 0.33981 | 0.035364 | -0.18465 | 3.5768 | 2.557 | 5.5834 | -5.1598 | 0.61826 | 3.2144 | 7.5523 | -0.00063412 | -0.00051912 | -0.00060126 | 242.0644 | 256.8278 | 278.9983 | 368.33 | 126.1875 | 77.0338 | 37.7907 | 121.9985 | 102.0177 | 76.6281 | 59.3642 | 38.1584 | 26.2375 | 18.6381 | 109.0775 | 91.4134 | 70.2049 | 47.9588 | 43.4396 | 104.856 | 65.8008 | 195.9281 | 228.7365 | 260.6353 | 266.9997 | 297.6069 | 318.9164 |  |  |  | 337.2985 | 267.544 | 278.0338 | 300.9772 | 2.1071 | 0.66098 | 862.6747 |  |  | 847.2243 |  |  | 375.3895 | 446.5241 | 193.6957 | 250.2471 | 345.5817 | 154.4343 | 993.6277 | 717.8536 | 836.255 | 830.3969 | 892.0503 |  |  | 730.8649 | 360.0548 | 882.1384 | 324.2683 | 735.1631 |  | 784.3944 |  |  | 890.8712 | 946.9508 | 989.6594 | [6 empty] | 714.7984 |  |  | 764.6834 |  |  | 213.9937 | 317.9068 | 350.2919 | 135.3575 | 278.2573 | 382.3426 | 196.5336 | 299.1392 |  | 265.2442 | 337.1526 | 203.1135 | 332.188 | 249.6442 | 330.626 | 138.3255 | 272.8559 |  | 264.5412 | 298.6288 | 361.0061 | 173.9178 | 291.4464 | 366.5768 | 192.1098 | 326.5698 | 225.2204 | 329.2317 | 211.5868 | 332.3859 | 0.54119 | 19.3315 | 1.3835 | 0.30592 | -40.0627 | 3.1156 | 826.77 | 0.26 | 2.6209 | 0.75799 | 0.24453 | -0.55875 | 2.7515 | 2.3264 | 3.4377 |  | -1.1852 | -8.2737 | 0.68859 | 0.25905 | 13.0345 | 8.8826
42810.6045 | 14206 | 113.8207 | 88.1413 | 69.3293 | 52.2932 | 31.5567 | 23.142 | 18.2581 | 181.2328 | 112.7333 | 93.1835 | 71.6257 | 41.2082 | 25.9777 | 18.7972 | 178.9359 | 188.9626 | 479.1223 | 237.9437 | 219.4738 | 443.4028 |  |  |  | 317.9801 | 346.1302 | 295.3075 | 294.6791 | 155.9997 | 306.8143 | 190.9287 | 266.7752 | 165.6983 | 266.3053 | 352.5912 | 209.4025 | 337.9395 | 150.1131 |  | 151.7405 | 213.7182 | 127.5539 | 153.5606 |  | 36.3155 | 74.9026 | 37.1513 | 71.1999 | 135.9973 | 162.4729 | 225.5656 | 7.1961 | 37.0434 | 9.2094 | 82.1388 | 8.6307 | 41.4416 | 48.6576 | 53.1911 | 24.6806 |  |  | 2.4736 | 0.41275 | 0.38035 | -0.034826 | 2.5491 | 1.6594 | 5.4303 | -5.0554 | 0.50617 | 1.4458 | 7.5588 | -0.00056512 | -0.0005684 | -0.00060783 | 244.6624 | 261.2572 | 280.9839 | 368.6381 | 126.2091 | 77.0416 | 37.7989 | 121.9907 | 102.0186 | 76.6249 | 59.3644 | 38.156 | 26.2333 | 18.6384 | 108.5766 | 90.4868 | 68.3024 | 46.4562 | 41.2939 | 104.7736 | 65.7115 | 195.9348 | 228.7386 | 260.63 | 266.9779 | 297.5754 | 318.8964 |  |  |  | 337.3396 | 267.5658 | 277.8173 | 301.6766 | 2.1304 | 1.4597 | 862.852 |  |  | 846.9772 |  |  | 375.39 | 446.5028 | 194.7973 | 250.2871 | 345.6021 | 154.695 | 992.8819 | 717.9934 | 836.3508 | 829.9392 | 892.3004 |  |  | 730.7064 | 360.0936 | 883.6173 | 324.1845 | 734.6498 |  | 784.6424 |  |  | 889.8137 | 944.8862 | 989.1829 | [6 empty] | 713.3013 |  |  | 763.766 |  |  | 214.064 | 317.9733 | 351.0941 | 135.5149 | 277.864 | 382.2817 | 196.5908 | 298.8979 |  | 265.4398 | 336.9906 | 203.084 | 331.9252 | 249.5742 | 330.8291 | 138.825 | 272.7536 |  | 264.1228 | 298.645 | 360.9826 | 174.0485 | 291.3225 | 366.1663 | 192.3997 | 326.5049 | 225.3517 | 329.146 | 211.3855 | 332.1237 | 0.50499 | 19.3251 | 1.383 | 0.30706 | -40.0127 | 3.1156 | 800.47 | 0.31 | 2.6396 | 0.83529 | 0.80183 | -0.24263 | 2.3223 | 1.8737 | 3.3895 |  | -1.1775 | -8.3212 | 0.73408 | 0.45973 | 13.0285 | 8.8665
42810.6045 | 14207 | 113.8254 | 88.1625 | 69.3355 | 52.2926 | 31.5602 | 23.1477 | 18.2514 | 181.2519 | 112.7378 | 93.1891 | 71.6382 | 41.205 | 25.9733 | 18.7935 | 178.9333 | 188.9537 | 479.1387 | 237.9251 | 219.5173 | 443.3864 |  |  |  | 317.9864 | 346.1109 | 295.6115 | 294.708 | 157.7269 | 307.0062 | 190.9192 | 266.7401 | 165.8236 | 266.3204 | 352.5583 | 209.6916 | 337.8354 | 150.61 |  | 152.8258 | 214.072 | 127.9455 | 154.1148 |  | 36.2892 | 74.9449 | 37.1261 | 71.3499 | 135.717 | 162.1975 | 226.1324 | 7.2284 | 37.026 | 9.0329 | 82.1871 | 8.6224 | 41.4131 | 48.6633 | 53.1671 | 24.6686 |  |  | 2.4447 | 0.050027 | 0.48483 | -0.030886 | 3.3107 | 2.0911 | 5.3777 | -5.4017 | 0.71965 | 1.9801 | 7.7675 | -0.00059797 | -0.00056676 | -0.00063904 | 251.0682 | 266.5056 | 285.2755 | 368.9947 | 126.2306 | 77.0571 | 37.8079 | 121.9977 | 102.0135 | 76.626 | 59.3654 | 38.1517 | 26.2294 | 18.6306 | 111.5648 | 92.6535 | 69.2119 | 47.6288 | 41.6951 | 104.7917 | 65.6703 | 195.9294 | 228.7239 | 260.6254 | 266.9542 | 297.5537 | 318.869 |  |  |  | 337.3821 | 267.4412 | 276.945 | 301.1964 | 2.268 | 2.7668 | 862.8769 |  |  | 846.7071 |  |  | 375.3894 | 446.4744 | 196.33 | 250.2885 | 345.5586 | 155.0329 | 992.1309 | 718.3844 | 836.3852 | 828.6193 | 891.7267 |  |  | 730.791 | 360.2237 | 884.7207 | 324.1271 | 734.231 |  | 784.2377 |  |  | 889.8809 | 943.2493 | 988.723 | [6 empty] | 711.6143 |  |  | 763.2905 |  |  | 214.0327 | 318.1668 | 350.8819 | 135.6716 | 277.37 | 382.2121 | 196.068 | 298.4372 |  | 265.5673 | 337.0211 | 203.1269 | 331.9431 | 249.9229 | 330.7909 | 139.1566 | 272.605 |  | 263.8522 | 298.6241 | 360.9845 | 174.3249 | 291.1574 | 365.6975 | 192.2022 | 326.5366 | 225.3452 | 328.9574 | 211.0612 | 331.7253 | 0.52482 | 19.3245 | 1.3819 | 0.30698 | -40.1194 | 3.1156 | 807.83 | 0.25 | 2.6245 | 0.29082 | 0.90534 | -0.22851 | 2.6457 | 2.1027 | 3.372 |  | -1.1687 | -8.3562 | 0.4043 | 0.35373 | 13.0048 | 8.8832
42810.6045 | 14208 | 113.8462 | 88.1589 | 69.3353 | 52.2963 | 31.5604 | 23.1454 | 18.2572 | 181.2714 | 112.7473 | 93.1953 | 71.637 | 41.2091 | 25.9791 | 18.8018 | 178.922 | 188.942 | 479.162 | 237.9032 | 219.5899 | 443.3569 |  |  |  | 317.9921 | 346.0913 | 295.8532 | 294.9496 | 158.4365 | 307.0407 | 190.9091 | 266.7221 | 165.3193 | 266.3326 | 352.531 | 209.7829 | 337.7724 | 151.0374 |  | 153.0825 | 213.089 | 128.9362 | 154.4999 |  | 36.4406 | 75.0153 | 37.1039 | 71.3456 | 135.6019 | 161.9139 | 226.4086 | 7.4404 | 36.9995 | 8.9328 | 82.2124 | 8.6291 | 41.4004 | 48.6511 | 53.1635 | 24.6701 |  |  | 2.4112 | 0.24059 | 0.1727 | -0.18333 | 3.408 | 2.212 | 5.4572 | -5.3366 | 0.89595 | 1.884 | 7.6359 | -0.00057497 | -0.00059305 | -0.0005914 | 250.2528 | 265.1788 | 288.256 | 368.9775 | 126.259 | 77.0909 | 37.8366 | 122.0082 | 102.0271 | 76.6368 | 59.3695 | 38.1634 | 26.2438 | 18.6349 | 115.6654 | 95.8562 | 72.662 | 51.2934 | 44.3958 | 104.8502 | 65.6856 | 195.9318 | 228.7228 | 260.6231 | 266.9305 | 297.5321 | 318.8524 |  |  |  | 337.4156 | 266.7056 | 276.2616 | 300.6253 | 2.0084 | 1.8837 | 862.7976 |  |  | 846.2819 |  |  | 375.3895 | 446.4402 | 198.0626 | 250.3034 | 345.5705 | 154.8295 | 991.3713 | 718.7604 | 836.4001 | 828.7969 | 891.6724 |  |  | 730.8325 | 360.3136 | 883.5511 | 324.0676 | 734.0889 |  | 784.1458 |  |  | 890.5784 | 941.396 | 988.7526 | [6 empty] | 710.5644 |  |  | 762.6631 |  |  | 213.7232 | 318.4895 | 350.8026 | 135.5914 | 277.4207 | 382.1221 | 195.6806 | 297.998 |  | 265.5079 | 337.1067 | 202.9958 | 332.2662 | 249.5771 | 330.5984 | 139.0911 | 272.3537 |  | 262.8011 | 298.7852 | 360.9787 | 173.9711 | 291.1114 | 365.3834 | 192.3647 | 326.6022 | 225.63 | 328.9285 | 210.5422 | 331.4163 | 0.52405 | 19.3347 | 1.3803 | 0.3064 | -40.1634 | 3.1156 | 793.11 | 0.33 | 2.6066 | 0.63782 | 0.54039 | -0.55678 | 2.6834 | 2.1619 | 3.3957 |  | -1.1622 | -8.3283 | -0.044113 | -0.027771 | 12.9891 | 8.9017
42810.6045 | 14209 | 113.8533 | 88.1661 | 69.3547 | 52.3037 | 31.5716 | 23.1556 | 18.2556 | 181.2915 | 112.7502 | 93.202 | 71.6489 | 41.2234 | 25.9879 | 18.8042 | 178.9249 | 188.9465 | 479.1883 | 237.8914 | 219.5715 | 443.3385 |  |  |  | 318.0198 | 346.086 | 295.8227 | 295.0448 | 157.9711 | 306.7923 | 190.9413 | 266.7146 | 165.2189 | 266.3433 | 352.5073 | 209.6812 | 337.7007 | 151.3861 |  | 153.0097 | 213.0012 | 128.4692 | 154.8375 |  | 36.6828 | 75.0694 | 37.0983 | 71.2528 | 135.4906 | 161.5875 | 226.632 | 7.6373 | 36.9857 | 8.9699 | 82.2443 | 8.6383 | 41.3748 | 48.6416 | 53.1737 | 24.6698 |  |  | 2.4861 | 0.011259 | 0.17204 | -0.50467 | 3.1182 | 1.5661 | 5.6754 | -5.3248 | 1.0927 | 3.2442 | 7.5882 | -0.00059962 | -0.00059469 | -0.00056512 | 249.1706 | 264.2989 | 290.9784 | 368.5682 | 126.2633 | 77.0871 | 37.8304 | 122.0002 | 102.0243 | 76.6412 | 59.3741 | 38.1595 | 26.2426 | 18.6319 | 117.2691 | 97.0129 | 74.1921 | 52.1095 | 47.9405 | 104.8546 | 65.6841 | 195.9256 | 228.7165 | 260.6124 | 266.9098 | 297.4882 | 318.8128 |  |  |  | 337.3674 | 265.333 | 275.9749 | 300.1228 | 2.3701 | 2.8443 | 862.6808 |  |  | 846.0395 |  |  | 375.3902 | 446.4133 | 198.0516 | 250.3373 | 345.5539 | 154.6854 | 990.6976 | 718.263 | 836.4921 | 827.7499 | 892.482 |  |  | 730.7066 | 360.2907 | 881.811 | 323.9349 | 733.8673 |  | 784.85 |  |  | 890.5151 | 939.3885 | 989.0075 | [6 empty] | 710.5418 |  |  | 761.8399 |  |  | 213.355 | 318.8563 | 351.0927 | 135.3773 | 277.8075 | 382.0491 | 195.3937 | 297.9805 |  | 265.9649 | 337.1633 | 202.6532 | 332.3911 | 248.9752 | 330.4023 | 138.8123 | 272.2766 |  | 261.8468 | 299.003 | 360.9825 | 173.6138 | 291.0783 | 364.7991 | 192.906 | 326.6356 | 226.1622 | 329.2603 | 210.2712 | 331.2158 | 0.41485 | 19.3228 | 1.381 | 0.3085 | -40.0534 | 3.1156 | 798.94 | 0.3 | 2.6462 | 0.13799 | 0.5394 | -0.92384 | 2.5658 | 1.8184 | 3.4616 |  | -1.1607 | -8.29 | -0.22176 | -0.19797 | 12.974 | 8.9118
42810.6045 | 14210 | 113.8532 | 88.174 | 69.365 | 52.3065 | 31.57 | 23.1533 | 18.2601 | 181.3116 | 112.7555 | 93.2016 | 71.654 | 41.2241 | 25.9815 | 18.8016 | 178.9249 | 188.9442 | 479.2134 | 237.88 | 219.5478 | 443.2847 |  |  |  | 318.0246 | 346.0784 | 295.6162 | 294.954 | 156.9221 | 306.6667 | 190.9291 | 266.6813 | 164.4686 | 266.3538 | 352.4778 | 209.7945 | 337.6514 | 151.6376 |  | 153.3444 | 213.2951 | 127.2969 | 154.8977 |  | 36.8534 | 75.0169 | 37.0461 | 71.1164 | 135.2743 | 161.5397 | 226.8379 | 7.5854 | 36.966 | 9.2031 | 82.2607 | 8.6449 | 41.3548 | 48.6277 | 53.1686 | 24.6667 |  |  | 2.697 | -0.013053 | 0.35406 | -0.89696 | 3.2371 | 1.7409 | 5.4579 | -5.4194 | 0.23295 | 1.9684 | 7.6268 | -0.00053391 | -0.00058976 | -0.0006144 | 251.1684 | 266.3177 | 291.0221 | 367.9317 | 126.2909 | 77.1073 | 37.8405 | 122.0127 | 102.0364 | 76.6548 | 59.3856 | 38.1703 | 26.2511 | 18.6417 | 117.9835 | 99.6489 | 77.8199 | 55.6784 | 50.5315 | 104.8904 | 65.7187 | 195.9286 | 228.7176 | 260.6086 | 266.893 | 297.4743 | 318.8037 |  |  |  | 337.3539 | 265.291 | 276.7638 | 299.8199 | 1.3496 | 1.8367 | 862.6005 |  |  | 845.9743 |  |  | 375.3948 | 446.3954 | 197.4642 | 250.3163 | 345.5039 | 154.2564 | 990.021 | 718.0463 | 836.508 | 828.062 | 892.8617 |  |  | 731.0773 | 360.3141 | 880.6805 | 323.9074 | 733.9974 |  | 784.5598 |  |  | 890.1195 | 936.7984 | 988.7712 | [6 empty] | 710.9079 |  |  | 761.268 |  |  | 213.2818 | 319.0943 | 351.327 | 135.4405 | 277.9702 | 382.0262 | 194.7844 | 298.427 |  | 266.49 | 337.2562 | 202.5298 | 332.3442 | 249.254 | 330.7113 | 138.7789 | 272.2665 |  | 262.3024 | 299.5051 | 361.0044 | 173.7294 | 290.8748 | 364.2428 | 193.5893 | 326.6452 | 226.3735 | 329.7388 | 210.1442 | 331.0284 | 0.36208 | 19.3368 | 1.3801 | 0.30779 | -40.0685 | 3.1156 | 789.55 | 0.25 | 2.7558 | -0.14856 | 0.77375 | -1.2315 | 2.6142 | 1.9171 | 3.3945 |  | -1.169 | -8.2607 | -0.29672 | -0.59691 | 12.9684 | 8.9192
42810.6045 | 14211 | 113.8524 | 88.1638 | 69.3529 | 52.3016 | 31.5624 | 23.1428 | 18.2522 | 181.3166 | 112.752 | 93.1937 | 71.6431 | 41.2128 | 25.9773 | 18.7867 | 178.9312 | 188.9317 | 479.2293 | 237.8509 | 219.7112 | 443.2521 |  |  |  | 318.035 | 346.0616 | 295.4078 | 294.7807 | 155.7017 | 306.5449 | 190.9078 | 266.6671 | 164.2861 | 266.3615 | 352.4574 | 209.9082 | 337.603 | 151.8418 |  | 153.9707 | 213.5247 | 127.0399 | 155.212 |  | 36.9707 | 75.0197 | 37.0633 | 70.9914 | 135.453 | 161.734 | 226.9455 | 7.4885 | 36.9509 | 9.3924 | 82.2424 | 8.6467 | 41.3208 | 48.6104 | 53.1645 | 24.6609 |  |  | 2.3553 | -0.13659 | 0.011052 | -1.0054 | 3.1517 | 2.7634 | 5.6807 | -5.4601 | 0.4869 | 2.3278 | 7.8422 | -0.00059797 | -0.00056512 | -0.00059962 | 253.7039 | 269.3785 | 290.8844 | 368.8946 | 126.3164 | 77.1166 | 37.8515 | 122.009 | 102.0339 | 76.6516 | 59.3894 | 38.1723 | 26.2455 | 18.639 | 116.1047 | 99.3844 | 77.5165 | 56.0248 | 51.9209 | 104.8552 | 65.72 | 195.931 | 228.714 | 260.6108 | 266.877 | 297.4482 | 318.7866 |  |  |  | 337.4139 | 265.4316 | 276.8266 | 299.7261 | 2.521 | 1.3289 | 862.5956 |  |  | 845.8566 |  |  | 375.393 | 446.3787 | 197.1607 | 250.3215 | 345.5152 | 154.338 | 989.2672 | 717.6641 | 836.5678 | 828.3266 | 892.4533 |  |  | 730.8639 | 360.3305 | 877.375 | 323.9002 | 733.8618 |  | 784.6163 |  |  | 889.5918 | 935.0256 | 989.2561 | [6 empty] | 709.4647 |  |  | 761.2444 |  |  | 213.7679 | 319.0875 | 350.7448 | 135.4309 | 277.8723 | 381.9754 | 194.7934 | 298.6697 |  | 266.6963 | 337.2796 | 202.4061 | 332.3317 | 249.6058 | 330.6673 | 138.6688 | 271.9924 |  | 262.3557 | 300.008 | 361.003 | 173.9376 | 290.8641 | 363.9154 | 193.1906 | 326.6574 | 226.4428 | 330.0266 | 210.1504 | 331.0519 | 0.46126 | 19.3259 | 1.3788 | 0.30603 | -40.164 | 3.1156 | 805.72 | 0.26 | 2.5751 | -0.48059 | 0.1367 | -1.3039 | 2.58 | 2.4159 | 3.4638 |  | -1.1616 | -8.1694 | -0.092304 | -0.56304 | 12.9558 | 8.9265
42810.6045 | 14212 | 113.8695 | 88.1762 | 69.3539 | 52.3186 | 31.5739 | 23.1502 | 18.2533 | 181.3347 | 112.7571 | 93.2093 | 71.6514 | 41.2307 | 25.9904 | 18.8011 | 178.9245 | 188.9328 | 479.2545 | 237.8302 | 219.6368 | 443.1955 |  |  |  | 318.0423 | 346.0364 | 295.2331 | 294.7444 | 155.7468 | 306.2985 | 190.9451 | 266.6478 | 164.2042 | 266.3751 | 352.4319 | 210.1314 | 337.5766 | 152.3915 |  | 155.0127 | 213.6171 | 125.1821 | 155.3721 |  | 36.8011 | 74.9455 | 37.0398 | 70.9722 | 135.4155 | 161.9486 | 227.3635 | 7.4424 | 36.935 | 9.3375 | 82.1951 | 8.6535 | 41.3151 | 48.6006 | 53.17 | 24.6581 |  |  | 2.5032 | -0.33373 | -0.2518 | -0.51781 | 2.9 | 1.8046 | 5.6044 | -5.5443 | 0.56377 | 1.6241 | 7.6465 | -0.00061769 | -0.00055362 | -0.00060455 | 249.0292 | 264.8079 | 289.8566 | 369.2126 | 126.3472 | 77.1475 | 37.8688 | 122.0172 | 102.0412 | 76.6547 | 59.3984 | 38.1817 | 26.2588 | 18.6412 | 115.2783 | 98.6834 | 76.8238 | 56.2065 | 51.5282 | 104.9117 | 65.7043 | 195.9281 | 228.7079 | 260.6035 | 266.8537 | 297.4167 | 318.754 |  |  |  | 337.4169 | 265.4806 | 275.7656 | 298.8341 | 1.8668 | 1.5973 | 862.5916 |  |  | 845.5954 |  |  | 375.3973 | 446.3605 | 195.971 | 250.3939 | 345.5371 | 154.4057 | 988.7563 | 716.8617 | 836.5702 | 829.8231 | 892.132 |  |  | 730.7894 | 360.4373 | 873.7509 | 323.9836 | 732.8875 |  | 784.3152 |  |  | 890.0309 | 933.0342 | 990.6373 | [6 empty] | 709.3781 |  |  | 760.9438 |  |  | 213.904 | 318.4943 | 349.9332 | 135.7475 | 278.1513 | 381.8672 | 194.4502 | 298.5811 |  | 267.057 | 337.3896 | 202.6751 | 332.4893 | 249.5621 | 330.4403 | 138.6216 | 271.4168 |  | 262.9403 | 300.2632 | 360.9753 | 173.6977 | 291.0212 | 363.935 | 192.3153 | 326.6677 | 226.4629 | 329.7377 | 210.2523 | 330.9004 | 0.37171 | 19.3369 | 1.3776 | 0.30714 | -40.1392 | 3.1156 | 797.26 | 0.3 | 2.6541 | -0.75112 | -0.65244 | -0.93562 | 2.4755 | 1.9528 | 3.4413 |  | -1.1504 | -8.0624 | 0.0064882 | -0.48796 | 12.9493 | 8.9516
42810.6045 | 14213 | 113.8888 | 88.1895 | 69.3679 | 52.3191 | 31.5901 | 23.1604 | 18.2564 | 181.3466 | 112.7747 | 93.22 | 71.6597 | 41.2324 | 26.0002 | 18.8073 | 178.928 | 188.9121 | 479.2747 | 237.8164 | 219.5263 | 443.2008 |  |  |  | 318.0579 | 346.0277 | 295.2121 | 294.9704 | 156.2274 | 306.2136 | 190.922 | 266.616 | 164.4955 | 266.3841 | 352.4049 | 210.0618 | 337.5572 | 152.5202 |  | 155.0567 | 213.5659 | 125.5891 | 154.4717 |  | 36.6758 | 74.8447 | 36.8824 | 70.9339 | 135.2719 | 162.1385 | 227.5863 | 7.4913 | 36.9271 | 9.2982 | 82.187 | 8.6723 | 41.3561 | 48.6086 | 53.1737 | 24.6588 |  |  | 2.492 | 0.055287 | 0.1819 | -0.33841 | 3.0236 | 2.2232 | 5.935 | -5.5771 | -0.42908 | 2.1211 | 7.6202 | -0.0005684 | -0.00055362 | -0.00059797 | 244.6633 | 259.3503 | 285.2025 | 368.9801 | 126.3636 | 77.1529 | 37.8637 | 122.0228 | 102.0393 | 76.6542 | 59.3975 | 38.1768 | 26.2486 | 18.6381 | 116.3291 | 100.1369 | 81.1507 | 57.3583 | 52.2676 | 105.0211 | 65.7451 | 195.9173 | 228.7041 | 260.5965 | 266.8336 | 297.3966 | 318.7349 |  |  |  | 337.352 | 266.0452 | 275.2375 | 300.1233 | 2.8668 | 2.262 | 862.5118 |  |  | 845.1669 |  |  | 375.3963 | 446.3419 | 194.8598 | 250.4219 | 345.515 | 153.9858 | 988.5342 | 716.9447 | 836.644 | 829.9232 | 891.8016 |  |  | 730.8833 | 360.5466 | 874.7319 | 323.9469 | 733.2113 |  | 784.2096 |  |  | 891.2149 | 932.3733 | 992.567 | [6 empty] | 709.7427 |  |  | 761.8256 |  |  | 213.5063 | 317.9945 | 349.8859 | 136.6905 | 277.9324 | 381.7774 | 193.86 | 298.2717 |  | 267.3928 | 337.5859 | 202.7568 | 332.456 | 248.9032 | 329.9886 | 138.6566 | 271.2859 |  | 264.0037 | 300.0118 | 360.9767 | 173.7014 | 291.1516 | 364.1837 | 192.179 | 326.6419 | 226.1739 | 329.0321 | 209.8643 | 330.6404 | 0.16582 | 19.3308 | 1.3768 | 0.30895 | -40.1047 | 3.1156 | 823.42 | 0.27 | 2.648 | 0.30568 | 0.55446 | -0.75627 | 2.5282 | 2.1679 | 3.5421 |  | -1.1437 | -8.0925 | -0.096776 | -0.96382 | 12.9728 | 8.9106
42810.6045 | 14214 | 113.8863 | 88.1847 | 69.3601 | 52.3237 | 31.5843 | 23.1573 | 18.2556 | 181.3731 | 112.7815 | 93.2207 | 71.6643 | 41.2417 | 25.9976 | 18.808 | 178.919 | 188.9081 | 479.2951 | 237.7991 | 219.2834 | 443.2268 |  |  |  | 318.0645 | 346.0067 | 295.2775 | 294.8814 | 156.7363 | 306.248 | 190.965 | 266.6224 | 164.0154 | 266.3971 | 352.3845 | 209.9738 | 337.5422 | 152.1629 |  | 153.9574 | 214.0172 | 125.6101 | 152.6177 |  | 36.4378 | 74.6813 | 36.7817 | 70.6795 | 135.5088 | 162.1192 | 227.6192 | 7.6246 | 36.9139 | 9.3347 | 82.1992 | 8.6615 | 41.4018 | 48.6159 | 53.1897 | 24.6417 |  |  | 2.5873 | 0.39896 | 0.2509 | 0.07031 | 3.1701 | 2.0813 | 5.6458 | -5.6638 | 0.79904 | 2.229 | 7.6804 | -0.00056512 | -0.00057333 | -0.00058647 | 242.2413 | 255.005 | 279.5526 | 368.4858 | 126.3811 | 77.1715 | 37.8758 | 122.0244 | 102.0437 | 76.6601 | 59.403 | 38.1784 | 26.2491 | 18.6383 | 118.6908 | 99.9932 | 79.8813 | 56.6477 | 51.7243 | 105.0949 | 65.7466 | 195.9177 | 228.6876 | 260.5864 | 266.8086 | 297.3717 | 318.7112 |  |  |  | 337.2347 | 266.1975 | 274.7139 | 299.6803 | 2.6746 | 2.8386 | 862.4105 |  |  | 844.8482 |  |  | 375.3905 | 446.3216 | 194.2806 | 250.4802 | 345.5259 | 153.6206 | 988.4486 | 716.4521 | 836.7252 | 829.2769 | 891.6439 |  |  | 730.9023 | 360.602 | 876.758 | 323.8654 | 733.4778 |  | 784.206 |  |  | 893.1252 | 931.4056 | 994.0137 | [6 empty] | 707.3192 |  |  | 762.8444 |  |  | 213.3078 | 317.8918 | 349.961 | 136.7623 | 277.2385 | 381.7272 | 193.3456 | 298.348 |  | 267.4815 | 337.4904 | 202.4453 | 332.3479 | 248.2807 | 329.6826 | 138.6009 | 271.1742 |  | 265.0892 | 299.9333 | 360.9412 | 173.9899 | 291.2388 | 363.7448 | 192.5915 | 326.6183 | 226.205 | 328.6579 | 209.5646 | 330.4147 | 0.48149 | 19.338 | 1.3742 | 0.30841 | -40.1205 | 3.1156 | 838.76 | 0.33 | 2.6982 | 0.82095 | 0.65103 | 0.34464 | 2.5887 | 2.0975 | 3.4547 |  | -1.1395 | -8.1549 | -0.35008 | -0.82261 | 13.0231 | 8.9136
42810.6046 | 14215 | 113.9032 | 88.1849 | 69.3779 | 52.3365 | 31.5842 | 23.1571 | 18.2569 | 181.3828 | 112.7918 | 93.2233 | 71.6761 | 41.2411 | 26.0045 | 18.8084 | 178.9307 | 188.9145 | 479.3197 | 237.782 | 219.1611 | 443.2124 |  |  |  | 318.0771 | 345.9904 | 295.3329 | 294.8817 | 156.4264 | 306.3115 | 190.9809 | 266.5648 | 162.4543 | 266.408 | 352.3604 | 209.1196 | 337.5308 | 151.1482 |  | 152.5088 | 213.9416 | 125.0108 | 152.6277 |  | 36.2009 | 74.5901 | 36.7464 | 70.7468 | 135.6086 | 162.1465 | 227.8392 | 7.7492 | 36.9141 | 9.3892 | 82.2088 | 8.6595 | 41.4508 | 48.6537 | 53.2081 | 24.6472 |  |  | 3.5171 | 0.26819 | 0.5144 | -0.11302 | 2.5215 | 1.6653 | 5.6104 | -5.4293 | 0.70233 | 2.2564 | 7.8833 | -0.00059962 | -0.00053226 | -0.00059797 | 240.3819 | 252.1012 | 277.2755 | 368.6024 | 126.4095 | 77.1884 | 37.8808 | 122.03 | 102.0487 | 76.6651 | 59.4039 | 38.1808 | 26.2511 | 18.644 | 122.303 | 101.8978 | 79.2581 | 57.1838 | 51.2211 | 105.2359 | 65.7797 | 195.921 | 228.6841 | 260.581 | 266.7922 | 297.3456 | 318.6899 |  |  |  | 337.179 | 266.1234 | 274.813 | 299.4335 | 3.7925 | 2.2577 | 862.343 |  |  | 844.6179 |  |  | 375.3864 | 446.3058 | 193.5652 | 250.5089 | 345.464 | 152.5685 | 988.618 | 714.5066 | 836.8587 | 828.8721 | 891.5965 |  |  | 730.8565 | 360.6145 | 875.0671 | 323.8138 | 733.007 |  | 784.3692 |  |  | 893.4021 | 931.4894 | 995.8598 | [6 empty] | 706.7339 |  |  | 763.4457 |  |  | 213.3055 | 317.5929 | 349.4297 | 136.6187 | 277.1795 | 381.6851 | 193.8266 | 298.238 |  | 267.1111 | 337.3817 | 202.0764 | 332.1906 | 248.255 | 329.8791 | 138.5276 | 271.158 |  | 265.5243 | 299.4914 | 360.9084 | 173.3951 | 291.2223 | 363.1098 | 192.5774 | 326.5943 | 226.1458 | 328.542 | 209.4625 | 330.4828 | 0.37421 | 19.3411 | 1.3699 | 0.3072 | -40.1996 | 3.1156 | 846.36 | 0.3 | 3.1461 | 0.673 | 0.93206 | -0.43689 | 2.3088 | 1.8763 | 3.4439 |  | -1.1372 | -8.1119 | -0.73402 | -0.7494 | 13.0219 | 8.916
42810.6046 | 14216 | 113.9039 | 88.1895 | 69.3602 | 52.3282 | 31.5762 | 23.1533 | 18.2486 | 181.3963 | 112.788 | 93.2207 | 71.6661 | 41.2407 | 25.9971 | 18.7992 | 178.9101 | 188.8941 | 479.329 | 237.7534 | 218.8284 | 443.212 |  |  |  | 318.0747 | 345.9635 | 294.8654 | 294.5612 | 154.6449 | 306.0591 | 190.9686 | 266.5205 | 164.6044 | 266.4236 | 352.3436 | 208.9839 | 337.5455 | 151.5131 |  | 151.5186 | 213.8577 | 125.7778 | 152.7807 |  | 36.2013 | 74.6494 | 36.7499 | 70.8762 | 135.6952 | 162.1778 | 227.7129 | 7.8435 | 36.9177 | 9.6501 | 82.2183 | 8.6436 | 41.5024 | 48.6832 | 53.217 | 24.6518 |  |  | 3.0801 | 0.33325 | 0.33172 | -0.26876 | 2.2291 | 1.6548 | 5.5617 | -5.5626 | 0.22536 | 2.0513 | 7.5974 | -0.00057005 | -0.00057497 | -0.00060126 | 238.6826 | 252.4504 | 278.1213 | 368.516 | 126.4205 | 77.1952 | 37.8913 | 122.0312 | 102.049 | 76.6668 | 59.4091 | 38.1888 | 26.2529 | 18.6417 | 127.8736 | 103.6775 | 80.6996 | 56.9538 | 50.4342 | 105.4436 | 65.8153 | 195.9164 | 228.6815 | 260.5739 | 266.7688 | 297.3226 | 318.6692 |  |  |  | 337.22 | 266.1094 | 273.8071 | 299.9692 | 2.9189 | 1.5389 | 862.2943 |  |  | 844.4268 |  |  | 375.3863 | 446.2923 | 192.9774 | 250.5296 | 345.4004 | 152.7298 | 988.7772 | 713.624 | 836.9208 | 828.8089 | 891.7965 |  |  | 730.9652 | 360.6666 | 874.5093 | 323.7799 | 732.5409 |  | 784.554 |  |  | 893.5334 | 930.9995 | 997.7682 | [6 empty] | 704.2153 |  |  | 763.0015 |  |  | 213.5492 | 317.1423 | 349.6408 | 135.8911 | 277.0846 | 381.6592 | 194.5497 | 298.2643 |  | 266.5516 | 337.3026 | 201.4147 | 332.0873 | 248.5677 | 329.7508 | 137.6412 | 271.1415 |  | 265.2337 | 299.2749 | 360.8854 | 172.5955 | 291.4327 | 362.8235 | 191.7702 | 326.452 | 226.0631 | 328.3746 | 209.3621 | 330.63 | 0.47706 | 19.3337 | 1.3665 | 0.30742 | -40.2386 | 3.1156 | 855.73 | 0.31 | 2.9435 | 0.75026 | 0.74855 | -0.67378 | 2.1709 | 1.8705 | 3.4291 |  | -1.1357 | -8.099 | -1.3274 | -0.90529 | 13.0188 | 8.9044
42810.6046 | 14217 | 113.9103 | 88.1908 | 69.3696 | 52.3292 | 31.5805 | 23.155 | 18.2492 | 181.4064 | 112.7862 | 93.2233 | 71.6708 | 41.2464 | 25.9952 | 18.8029 | 178.9153 | 188.8881 | 479.3452 | 237.7338 | 218.0242 | 443.1908 |  |  |  | 318.0981 | 345.957 | 294.2505 | 294.0718 | 152.0031 | 305.5965 | 190.9796 | 266.5 | 166.9587 | 266.4321 | 352.3191 | 208.8728 | 337.5162 | 151.5588 |  | 151.8019 | 214.0241 | 126.635 | 151.3711 |  | 36.3451 | 74.6741 | 36.7978 | 70.9248 | 135.8311 | 162.1945 | 228.0051 | 7.9568 | 36.9143 | 9.8385 | 82.2364 | 8.6446 | 41.5501 | 48.6884 | 53.2308 | 24.6516 |  |  | 2.4729 | 0.12428 | 0.4638 | -0.16493 | 3.107 | 1.8697 | 5.8463 | -5.675 | 0.2709 | 2.6034 | 7.772 | -0.00055198 | -0.00057497 | -0.00060455 | 239.3843 | 255.229 | 281.0537 | 368.1067 | 126.4549 | 77.2198 | 37.8937 | 122.0369 | 102.0559 | 76.6679 | 59.4133 | 38.1925 | 26.2574 | 18.6432 | 127.9157 | 103.4597 | 79.0027 | 56.7785 | 49.4671 | 105.6146 | 65.7889 | 195.9214 | 228.6768 | 260.5703 | 266.7462 | 297.3062 | 318.648 |  |  |  | 337.2933 | 265.4607 | 272.811 | 299.9966 | 2.2126 | 1.1763 | 862.2127 |  |  | 844.2132 |  |  | 375.3909 | 446.278 | 192.3002 | 250.5762 | 345.3734 | 153.509 | 988.761 | 714.2666 | 836.8778 | 829.5018 | 891.6396 |  |  | 730.6905 | 360.6998 | 877.5309 | 323.6779 | 731.8407 |  | 784.4526 |  |  | 894.0783 | 931.3263 | 999.2402 | [6 empty] | 703.6335 |  |  | 763.0358 |  |  | 212.9033 | 317.0579 | 349.9464 | 135.3234 | 277.2732 | 381.6143 | 195.3108 | 298.5485 |  | 266.2232 | 336.9281 | 201.0342 | 331.9493 | 248.5901 | 329.3734 | 137.3375 | 271.2444 |  | 265.7044 | 299.5686 | 360.8515 | 171.9791 | 291.4618 | 362.9014 | 191.5338 | 326.2305 | 225.9557 | 328.472 | 209.4413 | 330.8422 | 0.4707 | 19.346 | 1.3632 | 0.30584 | -40.128 | 3.1156 | 865.32 | 0.24 | 2.6364 | 0.4582 | 0.88514 | -0.52784 | 2.563 | 1.9882 | 3.5158 |  | -1.1253 | -8.1907 | -1.3109 | -0.71992 | 13.0556 | 8.9095
42810.6046 | 14218 | 113.9239 | 88.21 | 69.3773 | 52.3422 | 31.5971 | 23.1669 | 18.2597 | 181.4323 | 112.802 | 93.235 | 71.6896 | 41.253 | 26.0094 | 18.8136 | 178.909 | 188.8907 | 479.3682 | 237.7164 | 217.404 | 443.0687 |  |  |  | 318.1074 | 345.9451 | 294.0639 | 293.8575 | 151.5608 | 305.5246 | 190.9926 | 266.4732 | 162.4299 | 266.4502 | 352.2984 | 208.8372 | 337.4742 | 151.4658 |  | 152.2993 | 213.5513 | 127.6128 | 151.3364 |  | 36.511 | 74.6638 | 36.7652 | 71.0493 | 135.7952 | 162.2454 | 228.3751 | 8.0412 | 36.9182 | 9.8592 | 82.2552 | 8.6411 | 41.6053 | 48.6984 | 53.2328 | 24.6482 |  |  | 2.2752 | 0.007315 | 0.64714 | -0.019058 | 3.1359 | 1.9479 | 5.6918 | -5.4529 | 1.1349 | 1.9455 | 7.5914 | -0.00055855 | -0.00062097 | -0.00056348 | 239.3689 | 254.3431 | 281.0777 | 367.8547 | 126.4635 | 77.2185 | 37.9092 | 122.0481 | 102.0621 | 76.6778 | 59.4214 | 38.201 | 26.2598 | 18.6454 | 127.0066 | 103.4959 | 78.7357 | 56.4246 | 48.3285 | 105.7372 | 65.7792 | 195.9148 | 228.6713 | 260.5589 | 266.7285 | 297.2738 | 318.6108 |  |  |  | 337.2389 | 264.9243 | 273.3522 | 298.8492 | 1.3328 | 1.6438 | 862.1082 |  |  | 844.0112 |  |  | 375.3898 | 446.2616 | 191.5172 | 250.6229 | 345.3389 | 153.9168 | 988.6347 | 714.8283 | 836.902 | 829.1198 | 891.7912 |  |  | 730.3141 | 360.7602 | 879.4637 | 323.5731 | 731.2124 |  | 784.4023 |  |  | 894.9527 | 930.8969 | 999.9467 | [6 empty] | 704.1852 |  |  | 762.1942 |  |  | 212.7824 | 316.7371 | 349.8566 | 134.9922 | 277.4387 | 381.5696 | 195.5785 | 298.4614 |  | 265.8805 | 336.2626 | 201.3654 | 331.9186 | 248.4255 | 329.1893 | 136.9208 | 271.5732 |  | 266.0433 | 299.7989 | 360.8053 | 171.6468 | 291.2553 | 363.2783 | 191.9123 | 326.0932 | 225.8072 | 328.439 | 209.6205 | 330.7121 | 0.35572 | 19.335 | 1.3579 | 0.30391 | -40.0983 | 3.1156 | 873.36 | 0.38 | 2.5287 | 0.11116 | 1.0455 | -0.17942 | 2.5751 | 2.0295 | 3.4692 |  | -1.1096 | -8.2523 | -1.1948 | -0.69141 | 13.0533 | 8.937
42810.6046 | 14219 | 113.9346 | 88.2172 | 69.3855 | 52.3485 | 31.5957 | 23.1665 | 18.267 | 181.4574 | 112.8111 | 93.242 | 71.697 | 41.2658 | 26.0188 | 18.8106 | 178.9279 | 188.8937 | 479.393 | 237.7154 | 217.5631 | 443.0558 |  |  |  | 318.1273 | 345.9374 | 294.1799 | 293.8556 | 151.653 | 305.5468 | 190.9831 | 266.4316 | 162.7208 | 266.4549 | 352.2702 | 208.8908 | 337.4479 | 151.6202 |  | 152.2533 | 213.1921 | 128.0335 | 151.2931 |  | 36.736 | 74.7583 | 36.7499 | 71.1707 | 135.6809 | 162.3823 | 228.6198 | 8.1474 | 36.9017 | 9.7995 | 82.2583 | 8.6341 | 41.6957 | 48.6898 | 53.2568 | 24.6543 |  |  | 2.559 | 0.12231 | 0.37838 | -0.22342 | 3.0965 | 2.6418 | 6.0506 | -5.5291 | 0.52797 | 2.2787 | 7.6995 | -0.0006259 | -0.00052241 | -0.00057497 | 244.0748 | 259.4263 | 284.7782 | 367.5554 | 126.472 | 77.2453 | 37.9066 | 122.0468 | 102.064 | 76.6826 | 59.4138 | 38.1952 | 26.26 | 18.6396 | 122.1606 | 102.4434 | 79.1341 | 56.6655 | 48.6152 | 105.696 | 65.7563 | 195.919 | 228.6653 | 260.5533 | 266.7091 | 297.2498 | 318.5942 |  |  |  | 337.1677 | 264.2044 | 274.2344 | 297.6852 | 1.7373 | 1.6005 | 861.9761 |  |  | 843.937 |  |  | 375.3842 | 446.2514 | 190.9793 | 250.6355 | 345.2694 | 154.745 | 988.5046 | 715.4678 | 836.94 | 828.6113 | 891.9954 |  |  | 730.3103 | 360.8041 | 880.5113 | 323.5326 | 731.3683 |  | 784.9256 |  |  | 893.3473 | 930.0728 | 1000.9116 | [6 empty] | 704.6435 |  |  | 761.4088 |  |  | 212.9432 | 316.7778 | 348.8734 | 134.7982 | 277.3913 | 381.4927 | 195.8646 | 298.0737 |  | 265.5462 | 336.067 | 201.6377 | 331.8582 | 248.708 | 329.3882 | 136.9572 | 271.6884 |  | 265.2296 | 299.8538 | 360.7608 | 171.3231 | 291.1677 | 363.6908 | 191.9991 | 326.033 | 226.0331 | 328.3998 | 209.7282 | 330.4309 | 0.36978 | 19.344 | 1.3518 | 0.30013 | -40.1012 | 3.1156 | 877.74 | 0.23 | 2.6818 | 0.4546 | 0.79958 | -0.61441 | 2.5592 | 2.3639 | 3.5775 |  | -1.1058 | -8.2845 | -0.66142 | -0.73842 | 13.0524 | 8.9637
42810.6046 | 14220 | 113.9307 | 88.2155 | 69.3802 | 52.3529 | 31.5879 | 23.1607 | 18.2692 | 181.4642 | 112.8088 | 93.2421 | 71.6947 | 41.2614 | 26.0105 | 18.8136 | 178.9222 | 188.8806 | 479.4014 | 237.6936 | 217.8328 | 443.0894 |  |  |  | 318.1356 | 345.9233 | 294.1953 | 293.661 | 151.3182 | 305.6102 | 190.9826 | 266.4263 | 167.5556 | 266.4732 | 352.2537 | 208.6203 | 337.4314 | 151.3325 |  | 152.5056 | 213.3271 | 129.2599 | 150.1635 |  | 36.5493 | 74.8267 | 36.9043 | 70.9249 | 135.4628 | 162.3974 | 228.6994 | 8.3622 | 36.8866 | 9.9742 | 82.2434 | 8.641 | 41.7872 | 48.6521 | 53.2737 | 24.6556 |  |  | 2.4835 | 0.12625 | 0.2923 | -0.035486 | 2.9283 | 1.8027 | 5.4231 | -5.5929 | 0.27207 | 2.0422 | 7.7591 | -0.00061112 | -0.00054705 | -0.00058319 | 242.2971 | 254.0135 | 283.3896 | 366.671 | 126.4934 | 77.2416 | 37.9053 | 122.0486 | 102.0651 | 76.6778 | 59.4251 | 38.1935 | 26.2592 | 18.6392 | 121.2576 | 102.3588 | 79.3939 | 54.753 | 47.4428 | 105.7242 | 65.7435 | 195.9083 | 228.6495 | 260.5463 | 266.6801 | 297.2164 | 318.5668 |  |  |  | 337.0376 | 263.924 | 274.559 | 297.5239 | 2.4483 | 2.5138 | 861.8513 |  |  | 843.9718 |  |  | 375.3793 | 446.2524 | 190.3609 | 250.6522 | 345.2256 | 155.2162 | 988.33 | 715.6376 | 836.9192 | 828.6533 | 892.3442 |  |  | 730.0653 | 360.8012 | 881.4091 | 323.4731 | 730.7039 |  | 784.9904 |  |  | 892.0956 | 929.157 | 1002.1773 | [6 empty] | 705.8458 |  |  | 760.3236 |  |  | 213.2588 | 316.8271 | 348.1216 | 134.442 | 277.2433 | 381.387 | 196.0338 | 297.8185 |  | 264.9242 | 336.011 | 201.4748 | 331.8236 | 249.5555 | 329.5152 | 136.702 | 271.6606 |  | 264.9541 | 299.7473 | 360.7036 | 171.4495 | 291.1363 | 363.8613 | 191.439 | 325.9659 | 226.2361 | 328.3061 | 209.5011 | 330.2865 | 0.41928 | 19.345 | 1.3479 | 0.30183 | -40.1935 | 3.1156 | 881.77 | 0.27 | 2.6421 | 0.46192 | 0.70284 | -0.24489 | 2.4888 | 1.9527 | 3.3869 |  | -1.0992 | -8.3139 | -0.55761 | -0.76883 | 13.0824 | 8.9579
42810.6046 | 14221 | 113.9288 | 88.1993 | 69.3889 | 52.3555 | 31.5952 | 23.1549 | 18.2664 | 181.4804 | 112.8053 | 93.247 | 71.7004 | 41.2633 | 26.0116 | 18.8128 | 178.9165 | 188.8719 | 479.4172 | 237.6743 | 217.8806 | 443.1129 |  |  |  | 318.1397 | 345.9093 | 294.1462 | 293.4694 | 151.056 | 305.6825 | 190.9859 | 266.4073 | 164.1257 | 266.4837 | 352.2354 | 208.3298 | 337.3662 | 150.5234 |  | 152.2525 | 213.2679 | 129.7978 | 148.9588 |  | 36.2522 | 74.8269 | 37.0991 | 70.5514 | 135.5099 | 162.2938 | 228.48 | 8.5169 | 36.8766 | 10.1948 | 82.2089 | 8.6456 | 41.8535 | 48.6382 | 53.2915 | 24.6448 |  |  | 2.2988 | 0.1854 | 0.36326 | 0.2543 | 2.4841 | 1.9439 | 5.7372 | -5.5876 | 0.61826 | 1.3104 | 7.7583 | -0.00058976 | -0.00053062 | -0.00059797 | 239.8079 | 252.0493 | 281.7856 | 367.1157 | 126.5188 | 77.2712 | 37.9242 | 122.056 | 102.071 | 76.6878 | 59.429 | 38.2013 | 26.2669 | 18.6429 | 123.9301 | 103.7744 | 81.8541 | 53.7369 | 46.948 | 105.864 | 65.7807 | 195.9131 | 228.6464 | 260.5437 | 266.6672 | 297.1945 | 318.5457 |  |  |  | 336.9121 | 263.2867 | 274.8832 | 297.3418 | 1.4616 | 1.7281 | 861.6828 |  |  | 843.8633 |  |  | 375.384 | 446.2572 | 190.793 | 250.7094 | 345.2314 | 156.1102 | 988.2502 | 715.4053 | 836.9227 | 828.5247 | 892.6298 |  |  | 730.0969 | 360.853 | 879.7423 | 323.4696 | 730.9567 |  | 784.3228 |  |  | 891.9418 | 928.9732 | 1003.3533 | [6 empty] | 705.3029 |  |  | 759.6113 |  |  | 213.4212 | 316.4279 | 347.8862 | 134.279 | 277.3757 | 381.2802 | 195.755 | 297.8612 |  | 264.2005 | 335.9411 | 201.2438 | 331.7359 | 249.6634 | 329.0758 | 136.9646 | 271.4551 |  | 265.1853 | 299.4079 | 360.6424 | 171.692 | 291.1718 | 363.6477 | 191.317 | 325.9184 | 226.4324 | 328.1708 | 209.2032 | 330.1435 | 0.41812 | 19.3363 | 1.343 | 0.3018 | -40.0794 | 3.1156 | 851.48 | 0.24 | 2.5421 | 0.55975 | 0.78353 | 0.65557 | 2.292 | 2.0276 | 3.4832 |  | -1.0957 | -8.2679 | -0.83729 | -1.0377 | 13.1107 | 8.953
42810.6046 | 14222 | 113.9207 | 88.2237 | 69.3978 | 52.3572 | 31.5877 | 23.1622 | 18.262 | 181.5005 | 112.8276 | 93.2529 | 71.7036 | 41.2733 | 26.0144 | 18.8221 | 178.9092 | 188.8658 | 479.4395 | 237.6535 | 217.7913 | 443.0394 |  |  |  | 318.1466 | 345.892 | 294.3396 | 293.5632 | 151.5684 | 305.7774 | 191.0073 | 266.3939 | 163.9116 | 266.4963 | 352.2139 | 207.8388 | 337.3404 | 149.6271 |  | 151.7373 | 213.8138 | 128.265 | 148.4092 |  | 35.9426 | 74.8703 | 37.1567 | 70.5709 | 135.6118 | 161.7808 | 228.4768 | 8.5206 | 36.8764 | 10.1582 | 82.184 | 8.6411 | 41.8834 | 48.6286 | 53.3054 | 24.6496 |  |  | 2.4184 | 0.21693 | 0.80025 | 0.018398 | 2.8678 | 1.9748 | 5.6754 | -5.679 | 0.58615 | 2.0416 | 7.7361 | -0.00057497 | -0.00055855 | -0.0005799 | 241.1623 | 253.8814 | 283.3807 | 367.7023 | 126.5329 | 77.2842 | 37.9357 | 122.0582 | 102.0715 | 76.6912 | 59.427 | 38.2027 | 26.2655 | 18.6406 | 123.2751 | 105.7963 | 81.7133 | 51.5532 | 44.9695 | 105.9422 | 65.7644 | 195.9157 | 228.6364 | 260.5382 | 266.6443 | 297.1674 | 318.5166 |  |  |  | 336.8216 | 263.8445 | 276.1894 | 297.0492 | 2.4608 | 2.3463 | 861.4223 |  |  | 843.7286 |  |  | 375.383 | 446.2558 | 191.7658 | 250.7495 | 345.2226 | 156.2614 | 988.0542 | 714.4642 | 836.8814 | 829.537 | 892.4189 |  |  | 730.1346 | 360.9059 | 875.8611 | 323.5083 | 730.8904 |  | 784.1485 |  |  | 890.717 | 929.3371 | 1003.7126 | [6 empty] | 703.6166 |  |  | 759.869 |  |  | 212.927 | 316.2691 | 347.405 | 134.2754 | 277.6666 | 381.2316 | 195.5294 | 297.7681 |  | 263.5926 | 335.775 | 201.4932 | 331.6149 | 249.8514 | 328.6479 | 137.5119 | 270.914 |  | 264.1976 | 299.1709 | 360.5867 | 171.5101 | 291.2603 | 363.3195 | 191.4056 | 325.891 | 226.8125 | 327.5554 | 209.0798 | 329.7603 | 0.45741 | 19.3491 | 1.3372 | 0.30027 | -40.0647 | 3.1156 | 821.43 | 0.32 | 2.6076 | 0.60553 | 1.163 | 0.17634 | 2.4612 | 2.0424 | 3.4624 |  | -1.0922 | -8.1572 | -0.75486 | -1.024 | 13.124 | 8.9539
42810.6047 | 14223 | 113.9028 | 88.2279 | 69.3981 | 52.3549 | 31.5928 | 23.1644 | 18.2601 | 181.515 | 112.8218 | 93.2577 | 71.7108 | 41.2745 | 26.0204 | 18.8215 | 178.9097 | 188.8638 | 479.4499 | 237.6338 | 217.8394 | 443.0156 |  |  |  | 318.1564 | 345.8735 | 294.37 | 293.6267 | 151.5251 | 305.7626 | 191.0102 | 266.3795 | 163.459 | 266.5051 | 352.1909 | 207.8636 | 337.3069 | 149.9311 |  | 152.1343 | 213.9041 | 127.4422 | 149.5928 |  | 35.7756 | 74.877 | 37.1625 | 70.8591 | 135.6431 | 161.7851 | 228.5269 | 8.335 | 36.8668 | 10.0338 | 82.134 | 8.6327 | 41.9269 | 48.617 | 53.3202 | 24.649 |  |  | 2.5998 | 0.21825 | 0.78579 | -0.087398 | 2.7653 | 1.8276 | 5.4356 | -5.3819 | 0.020254 | 2.3139 | 7.7597 | -0.00059962 | -0.00055033 | -0.00057826 | 241.088 | 253.8154 | 281.9953 | 367.8269 | 126.5492 | 77.3054 | 37.9451 | 122.0627 | 102.082 | 76.6975 | 59.4393 | 38.2099 | 26.2686 | 18.6492 | 125.5549 | 106.6452 | 84.604 | 51.3024 | 45.0386 | 106.0956 | 65.8094 | 195.9015 | 228.6405 | 260.532 | 266.6138 | 297.1354 | 318.489 |  |  |  | 336.8689 | 263.8079 | 275.0382 | 296.2341 | 3.115 | 2.4295 | 861.2468 |  |  | 843.6044 |  |  | 375.3694 | 446.2426 | 191.6337 | 250.763 | 345.1989 | 155.4321 | 987.5162 | 713.7036 | 836.9144 | 829.9095 | 892.3628 |  |  | 730.1891 | 360.8982 | 871.8655 | 323.4372 | 731.4927 |  | 784.3089 |  |  | 889.1674 | 928.9578 | 1003.9467 | [6 empty] | 702.3973 |  |  | 760.1778 |  |  | 212.6772 | 316.522 | 346.7959 | 134.328 | 277.5382 | 381.2049 | 195.8834 | 297.5656 |  | 263.2004 | 335.6579 | 202.0113 | 331.4654 | 250.4737 | 328.3697 | 137.3711 | 270.1746 |  | 263.5953 | 299.0598 | 360.5475 | 171.1419 | 290.9676 | 363.2515 | 191.5869 | 325.9358 | 227.0096 | 326.8241 | 209.1571 | 329.4702 | 0.41928 | 19.3366 | 1.3315 | 0.29816 | -40.0109 | 3.1156 | 818.46 | 0.25 | 2.7036 | 0.60737 | 1.1525 | -0.38435 | 2.4169 | 1.9648 | 3.3885 |  | -1.0943 | -8.0516 | -0.98923 | -1.3398 | 13.0884 | 8.9803
42810.6047 | 14224 | 113.8856 | 88.225 | 69.3966 | 52.3628 | 31.5929 | 23.1602 | 18.2606 | 181.5287 | 112.8238 | 93.2616 | 71.7102 | 41.2788 | 26.0213 | 18.8196 | 178.9099 | 188.8599 | 479.4698 | 237.6202 | 217.7699 | 443.135 |  |  |  | 318.1672 | 345.8623 | 294.2319 | 293.6587 | 150.3259 | 305.609 | 191.0047 | 266.3693 | 162.63 | 266.5139 | 352.1707 | 207.9155 | 337.2279 | 150.0346 |  | 152.4999 | 213.6478 | 127.4991 | 149.6671 |  | 35.6876 | 74.859 | 37.1874 | 71.0416 | 135.672 | 162.0841 | 228.4531 | 8.134 | 36.8769 | 9.8953 | 82.1202 | 8.6359 | 41.9702 | 48.6167 | 53.3414 | 24.6487 |  |  | 2.7312 | 0.23402 | 0.39415 | -0.00263 | 3.0531 | 1.9991 | 5.5341 | -5.5594 | -0.40728 | 1.4099 | 7.6969 | -0.00054212 | -0.00054705 | -0.00056676 | 241.513 | 254.5315 | 280.6237 | 367.1288 | 126.5768 | 77.3066 | 37.9482 | 122.0614 | 102.0885 | 76.6932 | 59.442 | 38.2144 | 26.2652 | 18.6403 | 126.0781 | 107.3534 | 86.0627 | 52.8008 | 46.452 | 106.233 | 65.857 | 195.9043 | 228.6293 | 260.5306 | 266.6036 | 297.1194 | 318.4758 |  |  |  | 336.9365 | 262.4667 | 274.0771 | 295.9713 | 2.2205 | 1.4968 | 861.0737 |  |  | 843.642 |  |  | 375.361 | 446.2314 | 191.8824 | 250.7809 | 345.2101 | 155.2194 | 986.8818 | 713.7875 | 836.9946 | 828.8889 | 892.4242 |  |  | 730.1748 | 360.9064 | 873.7296 | 323.3545 | 733.0177 |  | 784.7012 |  |  | 890.0046 | 928.2063 | 1004.2983 | [6 empty] | 702.2856 |  |  | 760.6607 |  |  | 212.5502 | 316.6949 | 346.5924 | 134.6844 | 277.3109 | 381.1559 | 196.1515 | 297.3057 |  | 263.0105 | 335.7627 | 202.534 | 331.4295 | 250.9429 | 328.2791 | 137.084 | 269.6654 |  | 263.7187 | 298.5931 | 360.5073 | 170.6467 | 290.5823 | 363.3345 | 191.0825 | 325.9359 | 226.8086 | 326.6113 | 209.3261 | 329.4322 | 0.37922 | 19.3502 | 1.328 | 0.29954 | -40.0572 | 3.1156 | 793.24 | 0.26 | 2.7707 | 0.62891 | 0.81619 | -0.066671 | 2.5404 | 2.0557 | 3.4202 |  | -1.0933 | -8.1096 | -1.0304 | -1.4962 | 13.0801 | 8.993
42810.6047 | 14225 | 113.8843 | 88.2287 | 69.4221 | 52.3743 | 31.5975 | 23.1653 | 18.2756 | 181.5463 | 112.8338 | 93.2666 | 71.7156 | 41.2891 | 26.0227 | 18.8275 | 178.905 | 188.8495 | 479.4784 | 237.5999 | 217.6703 | 443.2119 |  |  |  | 318.1728 | 345.8396 | 293.7294 | 293.5798 | 149.2531 | 305.2679 | 191.0088 | 266.3585 | 163.4225 | 266.5281 | 352.1516 | 207.8132 | 337.1144 | 149.8698 |  | 152.9396 | 213.3964 | 128.1947 | 149.7529 |  | 35.5372 | 74.8904 | 37.268 | 70.9529 | 135.7568 | 162.2307 | 228.1304 | 7.9568 | 36.8883 | 9.7076 | 82.0933 | 8.6226 | 41.9932 | 48.5945 | 53.3329 | 24.6442 |  |  | 2.5564 | -0.026853 | 0.55646 | -0.08411 | 2.7003 | 2.0662 | 5.7162 | -5.4687 | 0.52349 | 2.1163 | 7.7321 | -0.00060947 | -0.00054705 | -0.00058155 | 243.3288 | 256.5086 | 281.4683 | 366.5918 | 126.6039 | 77.3323 | 37.9696 | 122.0792 | 102.1003 | 76.7149 | 59.4572 | 38.2199 | 26.2713 | 18.6466 | 122.4475 | 105.3404 | 82.8379 | 51.7611 | 45.0287 | 106.1948 | 65.8625 | 195.9025 | 228.6257 | 260.5319 | 266.5832 | 297.093 | 318.4499 |  |  |  | 336.9664 | 262.8141 | 275.0228 | 295.9084 | 1.6978 | 1.547 | 860.8343 |  |  | 843.8425 |  |  | 375.3561 | 446.2229 | 191.6903 | 250.8098 | 345.2286 | 155.7586 | 986.2513 | 714.4119 | 836.9893 | 827.8453 | 893.0197 |  |  | 730.3715 | 360.9738 | 876.9394 | 323.2454 | 734.3908 |  | 784.0352 |  |  | 891.5986 | 927.2052 | 1005.0826 | [6 empty] | 702.435 |  |  | 761.3024 |  |  | 212.5163 | 316.242 | 347.8731 | 134.8928 | 277.1005 | 381.0813 | 196.0106 | 297.153 |  | 263.5623 | 335.6015 | 202.5574 | 331.4938 | 250.5792 | 328.4244 | 136.6667 | 269.381 |  | 263.4505 | 298.5332 | 360.4504 | 170.7273 | 290.4467 | 363.225 | 190.1746 | 325.7453 | 226.4996 | 326.4734 | 209.5396 | 329.3893 | 0.29601 | 19.3458 | 1.3226 | 0.29817 | -40.0775 | 3.1156 | 791.73 | 0.25 | 2.6798 | -0.21305 | 0.96983 | -0.37706 | 2.3895 | 2.0902 | 3.4766 |  | -1.0929 | -8.2071 | -0.63171 | -1.1372 | 13.0687 | 8.9971
42810.6047 | 14226 | 113.8879 | 88.2325 | 69.4341 | 52.3724 | 31.5969 | 23.1626 | 18.2777 | 181.5514 | 112.8386 | 93.2667 | 71.7177 | 41.2909 | 26.0195 | 18.8297 | 178.8977 | 188.8323 | 479.4898 | 237.5751 | 218.0067 | 443.0901 |  |  |  | 318.1731 | 345.8235 | 293.5854 | 293.5394 | 149.9888 | 305.0949 | 191.0374 | 266.3674 | 163.4213 | 266.533 | 352.1314 | 207.9391 | 337.0069 | 149.7281 |  | 153.4896 | 213.7757 | 128.2937 | 149.1222 |  | 35.4643 | 74.8722 | 37.1538 | 70.6489 | 135.711 | 161.9496 | 227.8001 | 7.8972 | 36.8901 | 9.571 | 82.0854 | 8.6299 | 42.0111 | 48.597 | 53.3546 | 24.648 |  |  | 2.3238 | 0.29053 | 0.54134 | 0.076882 | 3.2476 | 1.9012 | 5.9291 | -5.4687 | 0.39389 | 2.3215 | 7.5914 | -0.00054376 | -0.00056183 | -0.00060947 | 242.4056 | 252.5098 | 280.1849 | 366.3321 | 126.6042 | 77.3351 | 37.9554 | 122.0651 | 102.0853 | 76.7004 | 59.4447 | 38.2148 | 26.2716 | 18.6487 | 118.0533 | 102.3804 | 81.0219 | 52.76 | 47.9404 | 106.1184 | 65.847 | 195.8968 | 228.6229 | 260.5234 | 266.5592 | 297.071 | 318.4237 |  |  |  | 336.9563 | 263.9661 | 275.7719 | 296.4905 | 2.1265 | 1.5732 | 860.6153 |  |  | 843.7327 |  |  | 375.3561 | 446.2091 | 191.3946 | 250.8718 | 345.2515 | 155.4951 | 985.8372 | 714.3174 | 836.9518 | 827.755 | 893.7418 |  |  | 730.752 | 361.0541 | 876.4695 | 323.1344 | 735.2698 |  | 783.299 |  |  | 892.9454 | 926.8719 | 1005.8546 | [6 empty] | 701.675 |  |  | 761.7354 |  |  | 212.2878 | 316.3025 | 349.2834 | 134.8228 | 276.9419 | 380.9174 | 195.6868 | 296.8853 |  | 263.7004 | 335.606 | 201.4225 | 331.4513 | 250.4468 | 328.3901 | 135.9177 | 269.2772 |  | 262.7835 | 298.3563 | 360.4027 | 170.7369 | 290.4938 | 363.3333 | 190.1648 | 325.372 | 226.311 | 326.1824 | 209.5526 | 329.4288 | 0.31951 | 19.3468 | 1.3167 | 0.29625 | -40.1525 | 3.1156 | 784.46 | 0.24 | 2.5546 | 0.70076 | 0.95655 | 0.36048 | 2.6197 | 2.0044 | 3.5396 |  | -1.0966 | -8.2024 | -0.1529 | -0.9373 | 13.0777 | 8.9801
42810.6047 | 14227 | 113.8862 | 88.2354 | 69.4394 | 52.3784 | 31.6053 | 23.1576 | 18.281 | 181.5748 | 112.8466 | 93.2738 | 71.7274 | 41.2896 | 26.0325 | 18.8223 | 178.9133 | 188.832 | 479.5275 | 237.5759 | 218.3992 | 443.0559 |  |  |  | 318.1936 | 345.823 | 294.0672 | 293.9181 | 150.2852 | 305.2494 | 191.0819 | 266.3479 | 162.3048 | 266.5464 | 352.1083 | 207.9564 | 336.9305 | 149.9242 |  | 153.2315 | 213.7304 | 126.9295 | 149.5746 |  | 35.4304 | 74.8719 | 37.1044 | 70.4182 | 135.1893 | 161.4558 | 227.6219 | 7.9385 | 36.9161 | 9.4111 | 82.0995 | 8.6211 | 41.9981 | 48.5806 | 53.3515 | 24.645 |  |  | 2.4177 | 0.14137 | 0.44803 | 0.013142 | 3.0084 | 1.4222 | 5.4218 | -5.3839 | 0.64978 | 1.9088 | 7.6 | -0.0006259 | -0.00056676 | -0.00058976 | 240.7097 | 249.2522 | 277.2079 | 366.3053 | 126.6407 | 77.359 | 37.9722 | 122.0733 | 102.0852 | 76.7058 | 59.4536 | 38.219 | 26.278 | 18.65 | 118.1828 | 101.9067 | 79.8312 | 52.3058 | 45.9083 | 106.1229 | 65.8249 | 195.9002 | 228.6151 | 260.5235 | 266.5461 | 297.0474 | 318.4132 |  |  |  | 336.8593 | 265.0031 | 275.49 | 298.735 | 2.6426 | 1.7356 | 860.3752 |  |  | 843.4211 |  |  | 375.3634 | 446.1933 | 191.6244 | 250.9225 | 345.2473 | 153.8086 | 985.8893 | 713.3835 | 836.9048 | 828.1299 | 894.5206 |  |  | 730.8532 | 361.052 | 876.8095 | 323.0628 | 735.5266 |  | 782.7522 |  |  | 893.6389 | 928.0697 | 1006.9746 | [6 empty] | 702.3479 |  |  | 762.0874 |  |  | 211.9995 | 316.364 | 350.5076 | 134.5421 | 276.7722 | 380.6741 | 195.1322 | 296.7496 |  | 263.6083 | 335.6292 | 200.8285 | 331.3393 | 250.5963 | 328.2447 | 135.817 | 269.1044 |  | 262.9528 | 298.6839 | 360.351 | 170.994 | 290.5483 | 363.5258 | 190.5678 | 325.1633 | 225.9373 | 326.0032 | 209.3837 | 329.4693 | 0.46069 | 19.3609 | 1.3104 | 0.29348 | -40.1319 | 3.1156 | 814.98 | 0.23 | 2.6061 | 0.48881 | 0.87021 | 0.14904 | 2.5199 | 1.7326 | 3.3829 |  | -1.0996 | -8.2173 | -0.16674 | -0.80765 | 13.0591 | 8.9101
42810.6047 | 14228 | 113.8911 | 88.2497 | 69.4186 | 52.3792 | 31.6018 | 23.1606 | 18.2619 | 181.585 | 112.8408 | 93.2669 | 71.733 | 41.3003 | 26.0286 | 18.8195 | 178.8953 | 188.8259 | 479.5496 | 237.5427 | 219.0084 | 443.1369 |  |  |  | 318.1921 | 345.8041 | 293.5927 | 293.4513 | 148.5183 | 305.2163 | 191.0694 | 266.3247 | 160.5249 | 266.5615 | 352.092 | 208.3831 | 336.8484 | 150.8196 |  | 153.3217 | 213.6693 | 126.2396 | 150.9204 |  | 35.4943 | 74.8972 | 37.1461 | 70.2582 | 134.7957 | 161.1914 | 227.6793 | 7.9773 | 36.9365 | 9.2911 | 82.1277 | 8.6131 | 41.9926 | 48.5708 | 53.3514 | 24.644 |  |  | 2.1766 | 0.39041 | 0.51834 | -0.20108 | 2.7929 | 1.9466 | 5.4743 | -5.3294 | 0.26389 | 2.226 | 7.7846 | -0.00058155 | -0.00056183 | -0.0005914 | 240.239 | 249.036 | 278.8886 | 366.0123 | 126.6645 | 77.3758 | 37.9922 | 122.0874 | 102.1002 | 76.7146 | 59.4619 | 38.2345 | 26.2828 | 18.6545 | 120.3095 | 102.58 | 80.2294 | 52.6451 | 46.0249 | 106.1074 | 65.787 | 195.8985 | 228.6131 | 260.5171 | 266.5221 | 297.0145 | 318.3774 |  |  |  | 336.723 | 265.958 | 277.2946 | 299.8098 | 1.3281 | 1.5483 | 860.1305 |  |  | 843.0989 |  |  | 375.361 | 446.1744 | 191.1345 | 250.9091 | 345.2158 | 151.9902 | 985.9449 | 712.1993 | 836.8307 | 829.3753 | 894.6711 |  |  | 730.9489 | 361.024 | 874.6086 | 323.0157 | 735.3933 |  | 782.3423 |  |  | 893.3895 | 932.2586 | 1007.2192 | [6 empty] | 703.6897 |  |  | 761.923 |  |  | 212.5684 | 316.0803 | 349.9916 | 134.2949 | 276.5528 | 380.4814 | 195.0986 | 296.3357 |  | 263.8029 | 335.4089 | 200.3087 | 331.3048 | 251.0467 | 327.9608 | 136.2099 | 268.9697 |  | 262.8315 | 298.7595 | 360.3138 | 170.7366 | 290.4293 | 363.4588 | 190.0842 | 325.0373 | 225.6745 | 325.872 | 209.3618 | 329.1845 | 0.35071 | 19.3695 | 1.3065 | 0.28933 | -40.1236 | 3.1156 | 842.39 | 0.18 | 2.4726 | 0.81236 | 0.93604 | -0.583 | 2.4272 | 2.0264 | 3.3982 |  | -1.1047 | -8.1597 | -0.40495 | -0.85644 | 13.0152 | 8.8694
42810.6047 | 14229 | 113.8997 | 88.2573 | 69.4271 | 52.3817 | 31.6064 | 23.1632 | 18.2739 | 181.6003 | 112.853 | 93.2722 | 71.7328 | 41.3082 | 26.0432 | 18.8251 | 178.8982 | 188.8278 | 479.5675 | 237.5239 | 219.177 | 443.2047 |  |  |  | 318.2007 | 345.7883 | 293.6392 | 293.4776 | 148.4316 | 305.2616 | 191.0551 | 266.3289 | 159.4103 | 266.573 | 352.0724 | 208.6304 | 336.7722 | 151.2949 |  | 154.2399 | 213.6595 | 125.2822 | 149.9235 |  | 35.5063 | 74.9284 | 37.1767 | 70.1578 | 134.6917 | 161.1391 | 227.9652 | 7.9985 | 36.972 | 9.2839 | 82.1451 | 8.6179 | 42.0088 | 48.5833 | 53.368 | 24.6424 |  |  | 2.4743 | 0.043459 | 0.3337 | -0.082798 | 3.1642 | 2.0386 | 6.1893 | -5.2032 | 0.21446 | 3.249 | 7.7387 | -0.00059797 | -0.00060619 | -0.00058155 | 242.0847 | 251.8821 | 283.6984 | 365.5374 | 126.6901 | 77.3871 | 38.0057 | 122.0931 | 102.1035 | 76.7149 | 59.4631 | 38.2339 | 26.2808 | 18.6456 | 120.3938 | 102.3114 | 79.116 | 51.8866 | 45.3593 | 106.1013 | 65.7502 | 195.8953 | 228.609 | 260.5133 | 266.5071 | 296.9963 | 318.3605 |  |  |  | 336.6133 | 265.8477 | 277.6339 | 299.3142 | 2.1411 | 2.3619 | 859.9073 |  |  | 842.8008 |  |  | 375.3603 | 446.1533 | 191.0902 | 250.8788 | 345.2109 | 150.9527 | 985.6091 | 712.2421 | 836.759 | 830.9491 | 895.1688 |  |  | 730.9167 | 361.0232 | 875.4284 | 322.9889 | 734.2549 |  | 782.185 |  |  | 893.5776 | 933.4568 | 1009.9969 | [6 empty] | 702.3932 |  |  | 762.3768 |  |  | 212.5735 | 315.5069 | 349.0993 | 134.2588 | 276.279 | 380.3926 | 195.6772 | 296.2902 |  | 263.1988 | 335.7108 | 200.4194 | 331.8231 | 251.2005 | 328.1867 | 136.1533 | 268.7757 |  | 262.492 | 298.6991 | 360.2735 | 170.6127 | 290.3028 | 363.0379 | 190.522 | 324.904 | 225.6846 | 325.7743 | 209.4204 | 328.855 | 0.4682 | 19.3743 | 1.3006 | 0.28784 | -40.0497 | 3.1156 | 855.39 | 0.29 | 2.6364 | 0.27105 | 0.75107 | -0.37412 | 2.5834 | 2.0736 | 3.6131 |  | -1.1039 | -8.1846 | -0.41508 | -0.73713 | 13.0368 | 8.8745
42810.6047 | 14230 | 113.9119 | 88.2598 | 69.4387 | 52.3882 | 31.6138 | 23.1776 | 18.277 | 181.6121 | 112.8684 | 93.2853 | 71.7416 | 41.3067 | 26.0414 | 18.827 | 178.8933 | 188.8214 | 479.582 | 237.5049 | 219.1072 | 443.2078 |  |  |  | 318.2028 | 345.7685 | 293.6257 | 293.3835 | 148.6512 | 305.1263 | 191.0314 | 266.3288 | 159.2654 | 266.5787 | 352.0373 | 208.2957 | 336.7169 | 151.095 |  | 153.5298 | 212.8732 | 126.2234 | 149.4271 |  | 35.3266 | 74.9537 | 37.1328 | 70.0674 | 134.447 | 161.2217 | 228.1025 | 8.0564 | 36.9693 | 9.4429 | 82.1764 | 8.6117 | 42.005 | 48.5923 | 53.3761 | 24.6421 |  |  | 2.3803 | 0.011915 | 0.53477 | 0.051914 | 2.9795 | 2.5491 | 5.5381 | -5.2387 | 0.58751 | 2.3739 | 7.7432 | -0.00053391 | -0.0005569 | -0.00058483 | 242.442 | 255.999 | 287.3335 | 365.3549 | 126.7183 | 77.4065 | 38.0048 | 122.0901 | 102.1098 | 76.7165 | 59.4651 | 38.2337 | 26.2773 | 18.6463 | 119.0289 | 103.3759 | 79.0307 | 52.3804 | 44.2629 | 106.0867 | 65.7543 | 195.8874 | 228.595 | 260.5011 | 266.4825 | 296.9707 | 318.3402 |  |  |  | 336.5325 | 265.729 | 277.248 | 299.4709 | 3.2526 | 1.7994 | 859.7623 |  |  | 842.4501 |  |  | 375.3648 | 446.131 | 190.9853 | 250.86 | 345.2323 | 151.5565 | 985.2078 | 712.5209 | 836.7699 | 830.1706 | 895.5147 |  |  | 731.2121 | 361.0226 | 878.0947 | 322.8354 | 734.5982 |  | 782.2723 |  |  | 892.8336 | 932.048 | 1010.7357 | [6 empty] | 702.8781 |  |  | 762.5548 |  |  | 212.8669 | 315.5699 | 347.7463 | 134.1945 | 275.9504 | 380.3273 | 196.3434 | 296.4725 |  | 262.846 | 336.034 | 200.8031 | 332.0218 | 250.8671 | 328.3477 | 136.4183 | 268.6371 |  | 262.8039 | 298.5641 | 360.2168 | 170.4601 | 290.3365 | 362.5009 | 190.7248 | 324.9326 | 225.6061 | 325.3848 | 209.3752 | 328.6306 | 0.38114 | 19.386 | 1.2943 | 0.28526 | -40.1161 | 3.1156 | 858.12 | 0.25 | 2.5855 | 0.14193 | 0.95084 | 0.29625 | 2.5071 | 2.319 | 3.418 |  | -1.1121 | -8.2703 | -0.26522 | -0.72717 | 13.0462 | 8.8637
42810.6047 | 14231 | 113.903 | 88.2623 | 69.4492 | 52.3871 | 31.6101 | 23.1737 | 18.274 | 181.6199 | 112.8665 | 93.292 | 71.7451 | 41.3037 | 26.0376 | 18.8295 | 178.8996 | 188.812 | 479.6098 | 237.4806 | 219.2779 | 443.2304 |  |  |  | 318.2184 | 345.7612 | 293.4788 | 293.3662 | 148.401 | 304.9087 | 191.0312 | 266.3323 | 160.2124 | 266.5956 | 352.0108 | 208.0916 | 336.6357 | 150.6693 |  | 153.0987 | 212.3495 | 127.3938 | 148.8272 |  | 35.3237 | 74.9864 | 37.1437 | 70.1356 | 134.2207 | 161.2833 | 228.2534 | 8.1346 | 36.9791 | 9.5619 | 82.195 | 8.6074 | 42.0077 | 48.6037 | 53.3697 | 24.6474 |  |  | 2.7371 | 0.069743 | 0.2049 | -0.27993 | 2.5189 | 1.7048 | 5.6866 | -5.4358 | 0.54003 | 2.0527 | 7.4194 | -0.00056512 | -0.00049284 | -0.00058483 | 239.91 | 253.8661 | 283.7211 | 365.469 | 126.7333 | 77.4187 | 38.0137 | 122.0862 | 102.1078 | 76.7179 | 59.4707 | 38.2379 | 26.2807 | 18.6465 | 120.2456 | 101.1628 | 77.2 | 50.106 | 43.9237 | 106.1303 | 65.7171 | 195.8737 | 228.5831 | 260.4871 | 266.4616 | 296.9402 | 318.308 |  |  |  | 336.4808 | 265.9559 | 277.1509 | 300.302 | 1.8875 | 1.668 | 859.5897 |  |  | 842.0201 |  |  | 375.3722 | 446.1164 | 190.2632 | 250.8897 | 345.2814 | 152.4785 | 984.5511 | 711.9455 | 836.7662 | 828.4479 | 895.6207 |  |  | 731.1806 | 361.0428 | 877.9148 | 322.7497 | 735.1148 |  | 782.2146 |  |  | 891.8714 | 930.9669 | 1010.4457 | [6 empty] | 703.1537 |  |  | 762.5058 |  |  | 212.8321 | 315.7192 | 346.8269 | 134.3572 | 275.5757 | 380.291 | 196.5639 | 296.4298 |  | 262.9836 | 336.2778 | 201.2116 | 332.2191 | 250.406 | 328.3922 | 136.1705 | 268.5062 |  | 263.6637 | 298.3359 | 360.1618 | 170.7959 | 290.0952 | 362.0833 | 190.1844 | 324.9951 | 225.2355 | 325.0391 | 209.2371 | 328.4492 | 0.41369 | 19.3901 | 1.2894 | 0.28394 | -40.1173 | 3.1157 | 863.7 | 0.25 | 2.772 | 0.34339 | 0.58859 | -0.68797 | 2.3053 | 1.8965 | 3.4638 |  | -1.1095 | -8.2717 | -0.39503 | -0.52822 | 13.0565 | 8.8366
42810.6048 | 14232 | 113.8938 | 88.2687 | 69.4564 | 52.3911 | 31.6212 | 23.1662 | 18.2847 | 181.6399 | 112.8632 | 93.2953 | 71.7513 | 41.3088 | 26.0442 | 18.8367 | 178.9035 | 188.8189 | 479.6448 | 237.4757 | 219.298 | 443.2198 |  |  |  | 318.2315 | 345.7501 | 293.4544 | 293.4066 | 149.002 | 304.7814 | 191.0615 | 266.3485 | 160.8158 | 266.61 | 351.9849 | 207.7165 | 336.575 | 150.0835 |  | 152.6547 | 211.9854 | 127.7857 | 147.978 |  | 35.2079 | 74.9827 | 37.171 | 70.1439 | 134.1812 | 161.2873 | 227.811 | 8.2354 | 36.9973 | 9.5765 | 82.2052 | 8.6158 | 41.9811 | 48.6246 | 53.3682 | 24.6506 |  |  | 2.7069 | 0.13939 | 0.38824 | -0.23722 | 3.2075 | 2.0051 | 5.6104 | -5.861 | 0.56183 | 1.7645 | 7.5417 | -0.00057333 | -0.00063412 | -0.00058647 | 239.1499 | 252.7357 | 281.9095 | 365.53 | 126.7403 | 77.4209 | 38.0222 | 122.0949 | 102.1048 | 76.7247 | 59.4719 | 38.2304 | 26.278 | 18.6491 | 121.1314 | 102.1796 | 79.6268 | 48.4486 | 43.0336 | 106.1911 | 65.7192 | 195.8917 | 228.5865 | 260.4964 | 266.4518 | 296.9279 | 318.2905 |  |  |  | 336.3726 | 265.9646 | 278.6385 | 300.6264 | 1.4336 | 2.3414 | 859.3113 |  |  | 841.4447 |  |  | 375.3712 | 446.1084 | 190.1651 | 250.9409 | 345.3389 | 153.6475 | 983.9967 | 710.8519 | 836.6335 | 828.7473 | 895.7582 |  |  | 731.1412 | 361.0365 | 875.015 | 322.6872 | 735.1655 |  | 781.8001 |  |  | 889.9801 | 930.3461 | 1010.0212 | [6 empty] | 703.9518 |  |  | 762.0761 |  |  | 212.6997 | 316.2372 | 346.0955 | 134.7926 | 275.277 | 380.245 | 196.332 | 296.5814 |  | 262.7779 | 336.2453 | 201.5586 | 332.3992 | 250.5363 | 328.2487 | 135.8903 | 268.3944 |  | 263.7793 | 298.4202 | 360.1195 | 170.8898 | 289.8295 | 361.6053 | 189.8435 | 324.9984 | 224.8792 | 325.0232 | 209.3072 | 328.2795 | 0.32279 | 19.4185 | 1.2865 | 0.28605 | -40.0912 | 3.1156 | 853.82 | 0.23 | 2.7564 | 0.48547 | 0.81019 | -0.63331 | 2.6015 | 2.0568 | 3.4405 |  | -1.109 | -8.1959 | -0.48594 | -0.79762 | 13.0753 | 8.819
42810.6048 | 14233 | 113.8864 | 88.2696 | 69.4557 | 52.4005 | 31.6296 | 23.1687 | 18.2829 | 181.6643 | 112.8652 | 93.2964 | 71.7512 | 41.3109 | 26.0462 | 18.8364 | 178.8926 | 188.807 | 479.6602 | 237.4491 | 219.1129 | 443.207 |  |  |  | 318.2299 | 345.733 | 293.2075 | 293.1912 | 148.2463 | 304.5891 | 191.0904 | 266.3517 | 161.235 | 266.6158 | 351.9569 | 207.3079 | 336.5005 | 149.4144 |  | 151.9447 | 211.9651 | 128.0242 | 146.6158 |  | 34.9883 | 74.9248 | 37.033 | 69.94 | 133.9032 | 161.3249 | 227.2947 | 8.2532 | 36.9915 | 9.5966 | 82.2048 | 8.6124 | 41.943 | 48.6271 | 53.353 | 24.6518 |  |  | 2.3665 | 0.10457 | 0.4684 | -0.16231 | 3.2121 | 1.7054 | 5.2391 | -5.7039 | 0.469 | 2.3055 | 7.6228 | -0.00060619 | -0.00061604 | -0.00059962 | 237.9755 | 253.2227 | 279.1579 | 364.9861 | 126.7911 | 77.4536 | 38.0347 | 122.1052 | 102.1167 | 76.7324 | 59.477 | 38.2399 | 26.2867 | 18.6559 | 118.6207 | 102.821 | 82.001 | 50.4773 | 43.3862 | 106.1542 | 65.7421 | 195.8865 | 228.5788 | 260.4808 | 266.4216 | 296.9023 | 318.2534 |  |  |  | 336.3038 | 266.114 | 278.1978 | 300.1519 | 1.2094 | 1.4857 | 858.9685 |  |  | 840.5589 |  |  | 375.3634 | 446.0971 | 190.1791 | 250.9985 | 345.3899 | 153.9797 | 983.4434 | 710.1949 | 836.5006 | 829.6146 | 896.4061 |  |  | 731.2874 | 361.006 | 873.4021 | 322.558 | 734.938 |  | 782.015 |  |  | 889.2777 | 930.1724 | 1010.0185 | [6 empty] | 702.7494 |  |  | 760.8326 |  |  | 212.7063 | 316.4677 | 346.5984 | 135.0321 | 275.3449 | 380.1637 | 195.9359 | 296.993 |  | 262.4316 | 336.6944 | 201.8972 | 332.2225 | 250.3968 | 328.0439 | 135.8144 | 268.6058 |  | 263.1909 | 298.5541 | 360.0874 | 170.7175 | 289.7233 | 361.1093 | 189.6276 | 324.8104 | 224.5593 | 325.3165 | 209.2906 | 328.2678 | 0.42949 | 19.4336 | 1.2822 | 0.28487 | -40.1422 | 3.1156 | 860.69 | 0.22 | 2.5768 | 0.42044 | 0.88984 | -0.52381 | 2.6034 | 1.897 | 3.3249 |  | -1.1156 | -8.1609 | -0.21152 | -1.0587 | 13.1072 | 8.8267
42810.6048 | 14234 | 113.8762 | 88.2787 | 69.4586 | 52.4122 | 31.6269 | 23.1704 | 18.2794 | 181.6659 | 112.8742 | 93.2979 | 71.7522 | 41.3144 | 26.0488 | 18.8352 | 178.8851 | 188.7939 | 479.6842 | 237.4155 | 219.0763 | 443.2096 |  |  |  | 318.2323 | 345.7142 | 292.5036 | 292.9169 | 146.8989 | 304.2088 | 191.1187 | 266.3372 | 161.0809 | 266.6316 | 351.9371 | 206.9747 | 336.4124 | 148.9263 |  | 151.8998 | 212.1448 | 127.0712 | 146.1223 |  | 34.9206 | 74.9465 | 37.048 | 69.7959 | 133.8564 | 161.278 | 227.0071 | 8.2381 | 37.0087 | 9.5544 | 82.2105 | 8.6097 | 41.9185 | 48.6337 | 53.3278 | 24.6539 |  |  | 2.5387 | -0.079425 | 0.26272 | -0.07031 | 2.6753 | 2.1851 | 5.5282 | -5.6073 | 0.44779 | 1.6048 | 7.4599 | -0.00054376 | -0.00060455 | -0.00058319 | 237.8092 | 252.3753 | 279.984 | 365.7951 | 126.8003 | 77.4586 | 38.0423 | 122.1061 | 102.1208 | 76.7296 | 59.4773 | 38.2344 | 26.2837 | 18.6482 | 115.8662 | 101.7721 | 81.0963 | 50.8405 | 44.3629 | 106.0758 | 65.737 | 195.8877 | 228.5724 | 260.4792 | 266.407 | 296.8727 | 318.2359 |  |  |  | 336.253 | 266.0621 | 277.2248 | 300.4629 | 2.6438 | 2.0437 | 858.5661 |  |  | 839.8101 |  |  | 375.3625 | 446.0962 | 189.1526 | 251.0045 | 345.3768 | 152.9052 | 982.9939 | 708.6408 | 836.4201 | 829.8315 | 897.417 |  |  | 731.2737 | 361.0041 | 872.8908 | 322.3717 | 734.5908 |  | 782.0435 |  |  | 888.1442 | 929.2223 | 1010.4054 | [6 empty] | 701.4632 |  |  | 759.9058 |  |  | 213.0242 | 316.8933 | 346.8931 | 135.0055 | 275.4972 | 380.0354 | 195.4323 | 297.2083 |  | 262.4875 | 337.1065 | 201.8849 | 332.0318 | 249.7776 | 328.0605 | 135.3413 | 268.8791 |  | 262.3538 | 298.7623 | 360.0593 | 171.0019 | 289.847 | 361.0135 | 188.9794 | 324.4423 | 224.28 | 325.8069 | 209.0131 | 328.223 | 0.42756 | 19.4558 | 1.278 | 0.28296 | -40.1437 | 3.1156 | 850.42 | 0.29 | 2.668 | -0.36643 | 0.66645 | -0.34477 | 2.3758 | 2.1471 | 3.4152 |  | -1.1154 | -8.1608 | 0.084846 | -0.95876 | 13.1139 | 8.8141
42810.6048 | 14235 | 113.8715 | 88.2805 | 69.478 | 52.4104 | 31.634 | 23.1796 | 18.2859 | 181.6906 | 112.8822 | 93.3073 | 71.7626 | 41.3243 | 26.0523 | 18.8421 | 178.8895 | 188.793 | 479.7183 | 237.4067 | 219.1027 | 443.199 |  |  |  | 318.247 | 345.706 | 291.8125 | 292.6326 | 145.4905 | 303.8196 | 191.101 | 266.327 | 160.5711 | 266.6421 | 351.9181 | 206.7897 | 336.3179 | 148.6785 |  | 151.6047 | 212.2622 | 127.7989 | 146.8136 |  | 34.825 | 74.8507 | 37.2144 | 69.8005 | 134.0997 | 161.476 | 226.8979 | 8.2827 | 37.0114 | 9.6462 | 82.2307 | 8.6128 | 41.9001 | 48.6493 | 53.3134 | 24.6594 |  |  | 3.1892 | 0.20708 | 0.6294 | -0.54081 | 2.3257 | 2.1417 | 5.7194 | -5.4437 | 0.40167 | 2.1591 | 7.53 | -0.00054376 | -0.00050926 | -0.00056512 | 238.956 | 252.6131 | 278.1207 | 365.799 | 126.8292 | 77.4771 | 38.0391 | 122.1063 | 102.1225 | 76.7329 | 59.4825 | 38.2448 | 26.2888 | 18.6521 | 115.6704 | 101.2587 | 80.5353 | 50.92 | 42.7186 | 106.0349 | 65.734 | 195.8778 | 228.5658 | 260.4694 | 266.3833 | 296.8432 | 318.2086 |  |  |  | 336.2136 | 265.4969 | 275.9089 | 300.2256 | 1.8441 | 1.6172 | 858.1734 |  |  | 838.8557 |  |  | 375.356 | 446.0917 | 188.491 | 251.0129 | 345.3797 | 152.6478 | 982.6929 | 707.8248 | 836.3288 | 830.4612 | 897.248 |  |  | 731.2626 | 361.0294 | 874.0337 | 322.3055 | 733.9422 |  | 782.2156 |  |  | 887.5295 | 929.1516 | 1010.6409 | [6 empty] | 700.7082 |  |  | 759.4106 |  |  | 213.1359 | 317.2183 | 346.5673 | 134.982 | 275.4636 | 379.9097 | 195.2254 | 297.1289 |  | 262.4419 | 337.277 | 201.3652 | 331.9932 | 249.2628 | 327.68 | 135.0862 | 269.0519 |  | 262.6371 | 298.692 | 360.0272 | 170.9576 | 289.9014 | 361.3679 | 188.5039 | 324.0664 | 224.5566 | 326.2384 | 208.6897 | 328.2174 | 0.3457 | 19.459 | 1.2769 | 0.28316 | -40.1045 | 3.1156 | 870.09 | 0.26 | 2.9894 | 0.5916 | 1.0314 | -0.95604 | 2.2157 | 2.1262 | 3.4746 |  | -1.1129 | -8.1976 | 0.10155 | -0.89679 | 13.0872 | 8.8175
42810.6048 | 14236 | 113.8698 | 88.2923 | 69.4824 | 52.4171 | 31.6301 | 23.1763 | 18.2817 | 181.7062 | 112.8809 | 93.3045 | 71.7711 | 41.3262 | 26.0559 | 18.8451 | 178.8932 | 188.787 | 479.7379 | 237.3856 | 218.883 | 443.1196 |  |  |  | 318.2601 | 345.6893 | 291.1862 | 292.298 | 144.4603 | 303.5815 | 191.1035 | 266.3201 | 160.3572 | 266.6528 | 351.8898 | 206.7085 | 336.2466 | 148.6482 |  | 151.1361 | 212.2232 | 125.4538 | 147.4814 |  | 34.6733 | 74.8892 | 37.211 | 69.8357 | 134.1522 | 161.3476 | 226.863 | 8.2864 | 37.0115 | 9.764 | 82.2335 | 8.6098 | 41.8928 | 48.6716 | 53.2838 | 24.6504 |  |  | 2.8521 | -0.14053 | 0.50586 | -0.093966 | 2.7305 | 2.327 | 5.6971 | -5.426 | 0.4548 | 2.3513 | 7.5247 | -0.00051583 | -0.0005799 | -0.00057826 | 240.9938 | 255.1445 | 279.8063 | 365.2663 | 126.8489 | 77.4957 | 38.0477 | 122.107 | 102.1277 | 76.7385 | 59.489 | 38.2439 | 26.2902 | 18.6532 | 115.7697 | 100.4686 | 79.7707 | 50.6807 | 42.3931 | 106.0299 | 65.7216 | 195.8803 | 228.5595 | 260.4585 | 266.3648 | 296.8293 | 318.1904 |  |  |  | 336.1255 | 265.0986 | 275.776 | 299.1869 | 1.7373 | 2.2155 | 857.6907 |  |  | 838.1081 |  |  | 375.3611 | 446.0871 | 187.9352 | 251.0198 | 345.3988 | 152.0496 | 982.1339 | 708.0759 | 836.3236 | 830.223 | 896.5554 |  |  | 731.4912 | 361.0277 | 873.6973 | 322.2816 | 734.0822 |  | 782.664 |  |  | 887.3002 | 929.6932 | 1010.4379 | [6 empty] | 700.2108 |  |  | 759.4861 |  |  | 213.004 | 317.2048 | 346.0773 | 135.1594 | 275.4285 | 379.812 | 195.3191 | 296.986 |  | 262.214 | 336.8355 | 201.2118 | 332.1105 | 249.0105 | 327.2132 | 135.3029 | 269.2248 |  | 262.9418 | 298.4963 | 359.9938 | 170.5071 | 289.7242 | 361.6179 | 188.7221 | 323.781 | 224.8899 | 326.3291 | 208.415 | 328.2953 | 0.5019 | 19.4716 | 1.2769 | 0.28431 | -40.0632 | 3.1156 | 865.82 | 0.3 | 2.8264 | -0.48738 | 0.92469 | -0.39853 | 2.4004 | 2.216 | 3.4673 |  | -1.1194 | -8.19 | 0.089906 | -0.81332 | 13.0631 | 8.8394
42810.6048 | 14237 | 113.8727 | 88.295 | 69.4843 | 52.4085 | 31.6289 | 23.1743 | 18.2842 | 181.7204 | 112.8836 | 93.3132 | 71.7725 | 41.3361 | 26.0564 | 18.8458 | 178.8848 | 188.7854 | 479.7636 | 237.3591 | 218.6405 | 443.0511 |  |  |  | 318.2644 | 345.669 | 291.1293 | 292.3218 | 143.9907 | 303.4837 | 191.1036 | 266.3185 | 160.2176 | 266.6599 | 351.8609 | 206.6506 | 336.2075 | 148.7697 |  | 150.4447 | 212.1578 | 126.7486 | 148.5474 |  | 34.5343 | 74.9781 | 37.1589 | 69.7588 | 134.1048 | 161.3548 | 227.1181 | 8.1193 | 37.006 | 9.7218 | 82.2205 | 8.6097 | 41.9001 | 48.7076 | 53.2698 | 24.6577 |  |  | 2.7535 | 0.004687 | 0.2877 | -0.20436 | 3.0564 | 2.239 | 5.9737 | -5.6645 | 0.55346 | 2.1916 | 7.594 | -0.00054212 | -0.00053719 | -0.00058647 | 241.3863 | 257.0376 | 282.2634 | 365.2643 | 126.8749 | 77.5071 | 38.0606 | 122.1217 | 102.1363 | 76.7558 | 59.4914 | 38.258 | 26.2944 | 18.6567 | 117.0972 | 102.3219 | 83.0688 | 51.8229 | 45.2251 | 106.0394 | 65.7674 | 195.8677 | 228.5486 | 260.4535 | 266.3407 | 296.7887 | 318.1598 |  |  |  | 336.0222 | 265.0873 | 275.9182 | 299.5847 | 1.4223 | 2.2917 | 857.2426 |  |  | 837.6231 |  |  | 375.3508 | 446.078 | 187.402 | 251.041 | 345.4289 | 152.558 | 981.5176 | 707.4253 | 836.2092 | 827.9275 | 896.3254 |  |  | 701.9313 | 360.9843 | 872.7032 | 322.0165 | 734.395 |  | 783.4499 |  |  | 888.7516 | 929.6838 | 1010.4926 | [6 empty] | 700.2542 |  |  | 760.0865 |  |  | 212.7747 | 316.8805 | 345.4925 | 135.4347 | 275.525 | 379.7873 | 194.9462 | 296.6642 |  | 262.3174 | 336.441 | 201.6082 | 332.0409 | 248.7217 | 327.0837 | 135.0237 | 269.443 |  | 261.9941 | 298.2348 | 359.9611 | 169.7647 | 289.5931 | 361.6144 | 188.8345 | 323.5399 | 224.8898 | 326.1768 | 208.1791 | 328.1495 | 0.19066 | 19.4716 | 1.2752 | 0.28413 | -40.1134 | 3.1156 | 850.43 | 0.21 | 2.7769 | 0.089019 | 0.69743 | -0.58781 | 2.5396 | 2.1737 | 3.5505 |  | -0.30204 | -8.1825 | -0.056427 | -1.1743 | 13.0303 | 8.8202
42810.6048 | 14238 | 113.8816 | 88.3069 | 69.4812 | 52.4211 | 31.6333 | 23.1742 | 18.2835 | 181.7279 | 112.8902 | 93.323 | 71.7758 | 41.3376 | 26.0655 | 18.8447 | 178.8854 | 188.7829 | 479.7853 | 237.3417 | 218.685 | 443.0183 |  |  |  | 318.268 | 345.6571 | 291.2892 | 292.4755 | 144.0863 | 303.4389 | 191.1285 | 266.3345 | 160.8468 | 266.6725 | 351.8348 | 206.4517 | 336.2108 | 148.9041 |  | 149.4338 | 212.3218 | 128.419 | 148.5851 |  | 34.3626 | 74.9358 | 37.0604 | 69.6541 | 134.0642 | 161.2753 | 227.5991 | 7.9763 | 36.9992 | 9.6805 | 82.2532 | 8.6085 | 41.9237 | 48.7344 | 53.26 | 24.664 |  |  | 2.7667 | 0.18079 | 0.32055 | -0.076226 | 2.8954 | 1.8434 | 5.4494 | -5.4917 | 0.97671 | 2.0913 | 7.7132 | -0.00049776 | -0.0005454 | -0.00058483 | 240.6092 | 254.8024 | 282.4474 | 364.7456 | 126.8986 | 77.5185 | 38.0692 | 122.1227 | 102.1367 | 76.7477 | 59.4949 | 38.2565 | 26.3017 | 18.6551 | 116.7782 | 102.5903 | 84.7128 | 52.2711 | 46.928 | 106.0235 | 65.8222 | 195.8647 | 228.5453 | 260.4509 | 266.3255 | 296.7682 | 318.1459 |  |  |  | 336.0048 | 265.2472 | 275.4178 | 300.058 | 1.9116 | 1.7834 | 856.9134 |  |  | 835.9164 |  |  | 375.3435 | 446.0647 | 187.6641 | 251.1002 | 345.4911 | 153.1219 | 980.9547 | 706.2002 | 835.6371 | 828.2341 | 896.4561 |  |  | 689.3756 | 360.9056 | 871.471 | 321.8493 | 733.3824 |  | 784.8179 |  |  | 889.2203 | 929.6247 | 1010.673 | [6 empty] | 699.2077 |  |  | 760.2286 |  |  | 212.5541 | 316.7676 | 344.8903 | 135.6871 | 275.6684 | 379.7831 | 194.6863 | 296.1838 |  | 262.5333 | 336.1384 | 201.8237 | 331.9836 | 248.3944 | 326.9956 | 134.3376 | 269.63 |  | 261.4666 | 297.2197 | 359.9099 | 169.2233 | 289.3061 | 361.3182 | 187.9409 | 323.5057 | 224.8872 | 326.075 | 208.1993 | 328.1558 | 0.27329 | 19.4801 | 1.2741 | 0.2828 | -40.1302 | 3.1157 | 827.92 | 0.33 | 2.7834 | 0.55284 | 0.73614 | -0.35897 | 2.4716 | 1.9721 | 3.3908 |  | 0.039987 | -8.1609 | -0.022939 | -1.3504 | 13.0296 | 8.8057
42810.6048 | 14239 | 113.895 | 88.3045 | 69.5004 | 52.4284 | 31.6393 | 23.1793 | 18.296 | 181.7479 | 112.898 | 93.3258 | 71.7896 | 41.346 | 26.0675 | 18.8436 | 178.8821 | 188.7674 | 479.809 | 237.3243 | 218.8759 | 443.013 |  |  |  | 318.2695 | 345.6402 | 291.3182 | 292.4297 | 144.4296 | 303.5013 | 191.1575 | 266.3229 | 160.7917 | 266.6816 | 351.8111 | 206.0158 | 336.1902 | 148.6773 |  | 148.9211 | 212.3446 | 128.7761 | 148.3982 |  | 34.2753 | 74.8492 | 36.9271 | 69.3602 | 133.877 | 161.2085 | 227.7113 | 7.885 | 36.9982 | 9.77 | 82.2821 | 8.603 | 41.9444 | 48.751 | 53.2478 | 24.6569 |  |  | 2.2686 | 0.10983 | 0.33435 | -0.02037 | 2.555 | 1.6653 | 5.6288 | -5.562 | 1.226 | 1.6726 | 7.6681 | -0.00055855 | -0.00053391 | -0.00054705 | 237.7121 | 254.3803 | 281.7215 | 364.5099 | 126.9222 | 77.5312 | 38.0885 | 122.1246 | 102.1418 | 76.7578 | 59.4974 | 38.2624 | 26.3013 | 18.6583 | 118.0893 | 103.1508 | 84.8997 | 52.0295 | 45.8504 | 106.0388 | 65.869 | 195.8694 | 228.5432 | 260.45 | 266.3103 | 296.7517 | 318.1257 |  |  |  | 336.0081 | 264.6674 | 273.2451 | 300.4669 | 1.4262 | 1.8756 | 857.0369 |  |  | 836.9583 |  |  | 375.3449 | 446.0521 | 188.1982 | 251.1477 | 345.5064 | 152.6718 | 980.7238 | 706.2179 | 835.1225 | 833.8564 | 896.5493 |  |  | 733.3872 | 360.883 | 873.6099 | 321.7084 | 731.9745 |  | 785.7935 |  |  | 889.1403 | 929.5861 | 1010.7269 | [6 empty] | 698.3321 |  |  | 760.2037 |  |  | 212.0464 | 316.9971 | 344.1018 | 135.579 | 275.8522 | 379.7173 | 194.3892 | 296.1764 |  | 262.3957 | 335.9594 | 201.5805 | 332.2704 | 247.9934 | 326.7571 | 134.316 | 269.6228 |  | 262.037 | 295.9226 | 359.8601 | 168.9222 | 289.0522 | 360.7093 | 187.202 | 323.5887 | 225.2918 | 326.0095 | 208.5263 | 328.0782 | 0.43392 | 19.48 | 1.2755 | 0.2835 | -40.149 | 3.1156 | 851.31 | 0.29 | 2.5206 | 0.43083 | 0.75172 | -0.18555 | 2.3216 | 1.8743 | 3.4459 |  | -1.1845 | -8.2309 | -0.16675 | -1.3655 | 13.0331 | 8.7946
42810.6048 | 14240 | 113.9058 | 88.3126 | 69.5038 | 52.4345 | 31.6464 | 23.182 | 18.2994 | 181.7616 | 112.9091 | 93.3268 | 71.7913 | 41.3487 | 26.0726 | 18.8447 | 178.8885 | 188.7668 | 479.8332 | 237.3076 | 218.8697 | 443.0096 |  |  |  | 318.2887 | 345.632 | 291.3698 | 292.3977 | 145.6191 | 303.7607 | 191.1727 | 266.2999 | 160.4372 | 266.6867 | 351.787 | 205.9128 | 336.1593 | 148.5666 |  | 148.6373 | 212.0826 | 128.4622 | 149.1463 |  | 34.2592 | 74.881 | 36.9277 | 69.1318 | 133.9774 | 161.1786 | 227.6754 | 7.8026 | 37.0127 | 9.7548 | 82.3412 | 8.6017 | 41.9697 | 48.7534 | 53.2283 | 24.6597 |  |  | 2.5492 | 0.013887 | 0.36261 | -0.52241 | 2.6398 | 1.8184 | 5.5328 | -5.7946 | 0.14772 | 1.622 | 7.5078 | -0.00057333 | -0.0005799 | -0.00055526 | 236.5133 | 251.6506 | 276.8675 | 363.6013 | 126.935 | 77.5528 | 38.0754 | 122.1235 | 102.1382 | 76.7563 | 59.4948 | 38.2556 | 26.2938 | 18.6455 | 117.3355 | 103.1943 | 85.4521 | 51.7587 | 44.2924 | 106.0336 | 65.9306 | 195.8639 | 228.5286 | 260.4372 | 266.2887 | 296.7247 | 318.1038 |  |  |  | 335.9826 | 264.3621 | 272.6703 | 300.3488 | 1.3749 | 1.8832 | 857.8574 |  |  | 839.4893 |  |  | 375.3386 | 446.0481 | 188.1253 | 251.1876 | 345.5066 | 152.043 | 980.5149 | 706.1417 | 834.9639 | 840.2443 | 896.6708 |  |  | 728.3622 | 360.9731 | 874.5851 | 321.7564 | 730.3602 |  | 786.3804 |  |  | 890.0472 | 930.6807 | 1010.7428 | [6 empty] | 698.7035 |  |  | 760.4981 |  |  | 211.5814 | 316.9275 | 343.4239 | 135.7173 | 275.8298 | 379.5517 | 193.9246 | 296.2727 |  | 262.5689 | 335.8728 | 200.9054 | 332.284 | 247.5978 | 326.6084 | 134.3237 | 269.7517 |  | 262.482 | 294.7323 | 359.8039 | 168.8214 | 288.9605 | 360.179 | 187.0649 | 323.5303 | 225.2255 | 325.8726 | 208.7658 | 327.8331 | 0.22302 | 19.4873 | 1.2784 | 0.28604 | -40.1136 | 3.1156 | 859.16 | 0.24 | 2.6725 | 0.15321 | 0.78288 | -0.93968 | 2.3597 | 1.9585 | 3.4162 |  | -1.0372 | -8.2544 | -0.083625 | -1.4195 | 13.0099 | 8.7959
42810.6049 | 14241 | 113.9195 | 88.3179 | 69.5029 | 52.4358 | 31.6443 | 23.1796 | 18.2919 | 181.7743 | 112.9143 | 93.3315 | 71.7942 | 41.347 | 26.0779 | 18.8462 | 178.8778 | 188.7466 | 479.8473 | 237.277 | 218.5858 | 442.9986 |  |  |  | 318.2851 | 345.6123 | 291.7521 | 292.5229 | 146.9827 | 304.0039 | 191.18 | 266.2825 | 160.3748 | 266.698 | 351.7679 | 205.9968 | 336.0642 | 148.4873 |  | 149.254 | 212.0303 | 128.182 | 150.211 |  | 34.1204 | 74.8615 | 36.8813 | 68.9791 | 133.9226 | 160.6454 | 227.7381 | 7.7325 | 36.9978 | 9.6713 | 82.3848 | 8.6027 | 41.978 | 48.7471 | 53.2224 | 24.6621 |  |  | 2.9165 | 0.22876 | 0.22987 | -0.44684 | 3.0709 | 2.0504 | 5.9343 | -5.7986 | 0.54645 | 2.4079 | 7.6125 | -0.00055033 | -0.00056512 | -0.00058483 | 235.3164 | 251.0092 | 278.7448 | 364.2798 | 126.9485 | 77.5626 | 38.0948 | 122.1345 | 102.1493 | 76.7598 | 59.5039 | 38.2549 | 26.2978 | 18.655 | 115.3971 | 100.9788 | 84.0605 | 52.7939 | 44.6643 | 105.9647 | 65.9369 | 195.8545 | 228.5296 | 260.4344 | 266.2736 | 296.6978 | 318.0926 |  |  |  | 335.9405 | 264.1111 | 273.8466 | 299.756 | 1.9776 | 1.5824 | 859.1515 |  |  | 842.1611 |  |  | 375.3391 | 446.0406 | 188.5818 | 251.2202 | 345.5079 | 151.9496 | 980.1505 | 706.4096 | 834.9312 | 845.9677 | 896.6221 |  |  | 728.0337 | 361.0411 | 874.7273 | 321.6852 | 729.2328 |  | 786.644 |  |  | 890.0019 | 931.233 | 1010.1728 | [6 empty] | 700.1403 |  |  | 760.7626 |  |  | 211.5501 | 316.954 | 343.0924 | 135.7012 | 275.9701 | 379.317 | 193.6238 | 296.0652 |  | 262.5329 | 335.6797 | 200.8245 | 332.1455 | 247.3499 | 326.138 | 134.3214 | 269.8028 |  | 262.8071 | 294.3554 | 359.764 | 169.0465 | 288.8706 | 359.9907 | 186.9758 | 323.334 | 225.0081 | 326.0103 | 208.7595 | 327.7113 | 0.50961 | 19.4844 | 1.28 | 0.28622 | -40.0636 | 3.1156 | 866.98 | 0.26 | 2.8592 | 0.62181 | 0.62331 | -0.86904 | 2.5435 | 2.0784 | 3.5359 |  | -1.0222 | -8.2637 | 0.12326 | -1.2641 | 12.9728 | 8.809
42810.6049 | 14242 | 113.9247 | 88.3236 | 69.5194 | 52.4456 | 31.6461 | 23.1844 | 18.3045 | 181.7883 | 112.9201 | 93.3395 | 71.7928 | 41.3614 | 26.0768 | 18.8511 | 178.8784 | 188.7465 | 479.869 | 237.2733 | 218.1444 | 442.9161 |  |  |  | 318.2931 | 345.6059 | 291.4864 | 292.4839 | 145.9622 | 303.9215 | 191.2119 | 266.2763 | 159.9111 | 266.7122 | 351.7477 | 206.4858 | 335.985 | 148.7681 |  | 150.1121 | 212.3609 | 128.0894 | 149.5798 |  | 34.1149 | 74.828 | 36.865 | 69.0158 | 133.9576 | 160.1108 | 227.7134 | 7.7435 | 36.9967 | 9.681 | 82.3933 | 8.6169 | 41.9718 | 48.7388 | 53.221 | 24.6722 |  |  | 2.8429 | 0.23994 | 0.35209 | -0.000658 | 2.7042 | 2.6451 | 5.7148 | -5.4575 | 0.54003 | 1.9075 | 7.7885 | -0.00057826 | -0.0006029 | -0.00056512 | 239.1668 | 253.0822 | 281.7712 | 364.0983 | 126.97 | 77.5799 | 38.0998 | 122.1403 | 102.1464 | 76.771 | 59.5132 | 38.2598 | 26.3 | 18.6575 | 118.8465 | 101.2963 | 84.4871 | 54.0059 | 46.6527 | 106.0061 | 65.932 | 195.8501 | 228.5202 | 260.4272 | 266.249 | 296.6698 | 318.0559 |  |  |  | 335.9026 | 264.1814 | 273.3948 | 300.7132 | 2.7418 | 2.3136 | 860.6555 |  |  | 844.609 |  |  | 375.3423 | 446.0277 | 188.9135 | 251.2623 | 345.4979 | 151.0475 | 979.6514 | 706.1407 | 835.0027 | 850.2073 | 896.52 |  |  | 727.7946 | 361.1216 | 874.7682 | 321.4999 | 727.8801 |  | 786.7195 |  |  | 887.8836 | 931.1749 | 1009.7532 | [6 empty] | 699.1864 |  |  | 761.0108 |  |  | 212.0663 | 316.9028 | 343.5839 | 135.3867 | 276.2916 | 379.2089 | 193.5322 | 295.763 |  | 262.7117 | 335.6669 | 200.9714 | 331.9276 | 247.17 | 325.6262 | 134.5882 | 270.0139 |  | 261.8596 | 293.538 | 359.6908 | 169.3738 | 288.8837 | 359.374 | 187.1941 | 323.2373 | 224.6707 | 325.769 | 208.6742 | 327.5483 | 0.47841 | 19.4827 | 1.2816 | 0.28494 | -40.108 | 3.1156 | 858.69 | 0.34 | 2.8227 | 0.63678 | 0.77138 | -0.033347 | 2.3854 | 2.3592 | 3.4677 |  | -1.0087 | -8.2789 | -0.2549 | -1.3121 | 12.9841 | 8.7794
42810.6049 | 14243 | 113.9587 | 88.3388 | 69.5296 | 52.4522 | 31.6591 | 23.1881 | 18.3012 | 181.8041 | 112.9268 | 93.3472 | 71.8102 | 41.359 | 26.0911 | 18.8622 | 178.8817 | 188.753 | 479.8926 | 237.2565 | 217.6156 | 442.9442 |  |  |  | 318.3003 | 345.589 | 291.3027 | 292.4267 | 146.0179 | 303.7592 | 191.2004 | 266.2406 | 158.7543 | 266.7273 | 351.7246 | 206.2497 | 335.9058 | 148.4384 |  | 150.254 | 212.0614 | 127.0283 | 149.6788 |  | 34.2137 | 74.8177 | 36.8543 | 69.1125 | 133.8901 | 160.0964 | 228.0451 | 7.7976 | 36.9969 | 9.689 | 82.4045 | 8.6264 | 41.9546 | 48.7234 | 53.2117 | 24.6751 |  |  | 2.8298 | 0.42195 | 0.3245 | -0.42187 | 3.0236 | 1.8828 | 5.5926 | -5.6914 | 0.27031 | 2.2787 | 7.4744 | -0.00053555 | -0.00053883 | -0.00057826 | 241.9978 | 256.5501 | 285.9721 | 364.436 | 126.996 | 77.5899 | 38.1111 | 122.1488 | 102.1595 | 76.7779 | 59.5165 | 38.2704 | 26.3017 | 18.6566 | 121.2202 | 101.4972 | 86.4363 | 54.7742 | 46.9738 | 106.046 | 66.0064 | 195.8561 | 228.5098 | 260.4192 | 266.2254 | 296.6433 | 318.0343 |  |  |  | 335.9068 | 264.7168 | 273.3944 | 301.185 | 2.1531 | 1.9961 | 862.2191 |  |  | 846.7813 |  |  | 375.34 | 446.0171 | 188.3576 | 251.2644 | 345.4593 | 150.3586 | 979.1121 | 706.5735 | 835.1176 | 852.7148 | 895.9173 |  |  | 727.1472 | 361.1806 | 879.4011 | 321.4537 | 726.2822 |  | 786.6094 |  |  | 887.3808 | 930.8894 | 1009.0667 | [6 empty] | 701.2404 |  |  | 760.6293 |  |  | 212.3451 | 316.117 | 343.5996 | 135.2925 | 275.9476 | 379.1408 | 194.3336 | 295.5453 |  | 262.9186 | 335.4224 | 201.2045 | 331.7881 | 247.1424 | 325.416 | 135.1747 | 270.1104 |  | 261.9529 | 293.4725 | 359.6035 | 168.9727 | 288.9253 | 358.7577 | 187.5682 | 323.172 | 224.467 | 325.3852 | 208.4259 | 327.5362 | 0.42814 | 19.4844 | 1.2833 | 0.28448 | -40.0673 | 3.1156 | 856.93 | 0.25 | 2.8158 | 0.84444 | 0.74053 | -0.84436 | 2.5223 | 1.9904 | 3.4304 |  | -0.98567 | -8.411 | -0.51372 | -1.5198 | 12.9751 | 8.7666
42810.6049 | 14244 | 113.9531 | 88.3333 | 69.5141 | 52.4469 | 31.6521 | 23.1765 | 18.2863 | 181.8127 | 112.9215 | 93.3365 | 71.8051 | 41.3564 | 26.075 | 18.8508 | 178.871 | 188.7261 | 479.9013 | 237.2247 | 217.3697 | 442.9046 |  |  |  | 318.3082 | 345.568 | 291.4785 | 292.3631 | 146.7153 | 303.814 | 191.1972 | 266.2401 | 158.5774 | 266.7363 | 351.6969 | 206.3287 | 335.8313 | 148.9051 |  | 149.989 | 211.7179 | 127.8474 | 148.5132 |  | 34.4159 | 74.8231 | 36.8029 | 69.271 | 133.8818 | 160.0793 | 228.1124 | 7.8698 | 37.0014 | 9.7132 | 82.4049 | 8.622 | 41.9376 | 48.7125 | 53.1998 | 24.6734 |  |  | 2.4953 | 0.037543 | 0.31135 | -0.20173 | 3.1589 | 1.9919 | 6.1058 | -5.7506 | -0.19011 | 1.7982 | 7.4428 | -0.00052569 | -0.00060947 | -0.00056676 | 244.3807 | 260.9788 | 288.1466 | 365.1915 | 127.0072 | 77.6072 | 38.1191 | 122.1477 | 102.1613 | 76.7821 | 59.5213 | 38.2721 | 26.3061 | 18.6576 | 122.9438 | 101.7502 | 87.5613 | 54.935 | 47.7356 | 106.113 | 66.0486 | 195.8512 | 228.5088 | 260.4146 | 266.206 | 296.6169 | 318.0149 |  |  |  | 335.9648 | 263.9284 | 272.6744 | 300.4216 | 2.256 | 1.7121 | 863.7909 |  |  | 848.9899 |  |  | 375.3377 | 446.0007 | 188.9727 | 251.2926 | 345.4613 | 149.9677 | 978.4822 | 707.9881 | 835.2277 | 854.6185 | 895.878 |  |  | 726.7743 | 361.1873 | 886.8755 | 321.3934 | 725.1628 |  | 786.4003 |  |  | 887.8226 | 930.1607 | 1008.2956 | [6 empty] | 700.4345 |  |  | 761.3991 |  |  | 212.3928 | 315.6517 | 343.6933 | 135.5154 | 275.5414 | 379.0125 | 194.8487 | 295.3189 |  | 262.768 | 335.5473 | 201.6747 | 331.895 | 246.9827 | 325.4964 | 135.2704 | 269.8016 |  | 262.1702 | 293.6683 | 359.5348 | 168.8724 | 288.8885 | 358.5224 | 187.2421 | 322.9479 | 224.4901 | 325.2827 | 208.5114 | 327.431 | 0.57105 | 19.4817 | 1.2877 | 0.28728 | -40.1211 | 3.1157 | 862.08 | 0.22 | 2.6442 | 0.25189 | 0.72538 | -0.58389 | 2.5781 | 2.0472 | 3.5842 |  | -0.97474 | -8.6232 | -0.69697 | -1.6397 | 13.0016 | 8.7924
42810.6049 | 14245 | 113.972 | 88.3434 | 69.5301 | 52.4578 | 31.6578 | 23.1815 | 18.2959 | 181.828 | 112.9327 | 93.3491 | 71.8116 | 41.3661 | 26.0792 | 18.853 | 178.8693 | 188.7221 | 479.9199 | 237.2046 | 217.4525 | 442.8994 |  |  |  | 318.31 | 345.5518 | 291.7106 | 292.4824 | 146.3749 | 303.8143 | 191.215 | 266.2325 | 158.4544 | 266.7495 | 351.6817 | 206.128 | 335.7646 | 148.395 |  | 150.2416 | 211.4512 | 127.043 | 147.1166 |  | 34.4891 | 74.6628 | 36.7914 | 69.4144 | 133.8876 | 159.831 | 227.9124 | 8.0895 | 37.0282 | 9.6683 | 82.4117 | 8.6147 | 41.9267 | 48.7024 | 53.2099 | 24.6735 |  |  | 2.2929 | -0.15105 | 0.25287 | -0.13471 | 3.0393 | 2.2318 | 5.5197 | -5.4976 | 0.43689 | 2.8474 | 7.4939 | -0.00052405 | -0.00053719 | -0.00052898 | 245.1145 | 260.808 | 285.8292 | 365.6309 | 127.0296 | 77.626 | 38.1253 | 122.1494 | 102.159 | 76.7895 | 59.5224 | 38.2806 | 26.3045 | 18.6555 | 123.9069 | 100.4646 | 85.9664 | 54.4535 | 47.4126 | 106.16 | 66.0481 | 195.8455 | 228.4964 | 260.4061 | 266.1839 | 296.5938 | 317.9935 |  |  |  | 335.9475 | 262.8171 | 271.9061 | 300.5473 | 1.854 | 1.624 | 865.3597 |  |  | 851.031 |  |  | 375.3426 | 445.9901 | 189.5066 | 251.345 | 345.4911 | 149.6399 | 977.8436 | 707.9308 | 835.3262 | 854.6228 | 895.8104 |  |  | 726.1349 | 361.2321 | 891.3089 | 321.3373 | 724.4014 |  | 786.3202 |  |  | 886.9378 | 929.7097 | 1007.8598 | [6 empty] | 700.3624 |  |  | 761.8868 |  |  | 212.6105 | 315.657 | 344.2767 | 135.8962 | 275.2918 | 378.8537 | 194.3454 | 295.3328 |  | 262.7269 | 336.0176 | 201.9621 | 331.8867 | 246.4403 | 325.4197 | 134.7791 | 269.7134 |  | 262.3334 | 294.5352 | 359.4693 | 169.1661 | 288.7037 | 358.3183 | 186.444 | 322.9081 | 224.5359 | 325.3793 | 208.7759 | 327.4682 | 0.43141 | 19.4824 | 1.291 | 0.28692 | -40.1375 | 3.1156 | 843.83 | 0.26 | 2.5347 | -0.50512 | 0.65356 | -0.47702 | 2.5281 | 2.1663 | 3.4069 |  | -0.95315 | -8.7506 | -0.79817 | -1.4626 | 13.0351 | 8.7876
42810.6049 | 14246 | 113.991 | 88.346 | 69.539 | 52.4617 | 31.6618 | 23.1948 | 18.3086 | 181.8336 | 112.9414 | 93.3609 | 71.8186 | 41.3725 | 26.0938 | 18.8559 | 178.8664 | 188.7205 | 479.9378 | 237.1889 | 217.5947 | 442.8776 |  |  |  | 318.3113 | 345.536 | 291.6953 | 292.437 | 144.7672 | 303.6828 | 191.2117 | 266.2109 | 157.7678 | 266.7602 | 351.6489 | 205.98 | 335.7101 | 148.0066 |  | 150.3941 | 211.8462 | 125.5229 | 147.3838 |  | 34.4165 | 74.5315 | 36.7911 | 69.3324 | 133.7479 | 159.6129 | 227.6462 | 8.1376 | 37.0337 | 9.6525 | 82.4085 | 8.6237 | 41.9215 | 48.7046 | 53.2088 | 24.6794 |  |  | 2.6786 | 0.097343 | 0.42372 | -0.53095 | 2.7528 | 1.7573 | 5.4191 | -5.3865 | 0.54451 | 2.0527 | 7.5974 | -0.00057826 | -0.00055033 | -0.00058483 | 242.4379 | 257.3684 | 282.214 | 364.9022 | 127.0337 | 77.6264 | 38.1259 | 122.1461 | 102.1628 | 76.7817 | 59.5248 | 38.2794 | 26.3113 | 18.65 | 123.8068 | 99.8859 | 84.6587 | 54.7888 | 46.1133 | 106.2028 | 66.0642 | 195.8412 | 228.5021 | 260.4037 | 266.1583 | 296.5647 | 317.9642 |  |  |  | 335.917 | 262.6815 | 273.0656 | 301.3512 | 2.6531 | 2.6527 | 866.8708 |  |  | 853.0808 |  |  | 375.3394 | 445.9704 | 188.8362 | 251.34 | 345.4642 | 148.5501 | 977.3359 | 707.9321 | 835.2897 | 857.2222 | 895.9633 |  |  | 725.659 | 361.2354 | 894.1777 | 321.2742 | 723.5723 |  | 786.1447 |  |  | 887.7708 | 929.6645 | 1007.6166 | [6 empty] | 700.3205 |  |  | 762.7132 |  |  | 212.2179 | 315.7081 | 343.9836 | 136.0659 | 275.5461 | 378.7608 | 193.9844 | 295.3123 |  | 262.9053 | 336.2132 | 202.2461 | 331.692 | 246.2224 | 325.3379 | 134.7745 | 269.7996 |  | 263.4573 | 295.0984 | 359.4381 | 169.3926 | 288.5808 | 358.3436 | 186.0963 | 322.9019 | 224.7335 | 325.6033 | 208.5839 | 327.487 | 0.47706 | 19.4698 | 1.2933 | 0.28669 | -40.0485 | 3.1156 | 837.67 | 0.24 | 2.7394 | 0.40542 | 0.84586 | -0.94686 | 2.4054 | 1.9218 | 3.3749 |  | -0.93964 | -8.835 | -0.78176 | -1.3153 | 13.0234 | 8.7628
42810.6049 | 14247 | 113.9962 | 88.3481 | 69.5334 | 52.4604 | 31.6595 | 23.1945 | 18.3077 | 181.8421 | 112.9384 | 93.3583 | 71.8131 | 41.3706 | 26.0913 | 18.8578 | 178.86 | 188.7077 | 479.9562 | 237.1697 | 217.4458 | 442.836 |  |  |  | 318.318 | 345.5197 | 291.9527 | 292.4434 | 144.9143 | 303.641 | 191.2007 | 266.1916 | 156.779 | 266.77 | 351.6223 | 206.0948 | 335.6751 | 148.3306 |  | 150.0847 | 212.0994 | 125.064 | 148.3898 |  | 34.6149 | 74.4609 | 36.8914 | 69.3502 | 133.4708 | 159.424 | 227.5455 | 8.0934 | 37.0525 | 9.62 | 82.4146 | 8.6261 | 41.9151 | 48.6985 | 53.2127 | 24.6829 |  |  | 2.2574 | 0.27607 | 0.19767 | -0.67091 | 3.0912 | 1.8736 | 5.8213 | -5.633 | 0.66185 | 2.4866 | 7.566 | -0.00050105 | -0.00059962 | -0.00058647 | 239.8178 | 255.6918 | 279.8853 | 364.5465 | 127.0464 | 77.6318 | 38.1313 | 122.1586 | 102.1715 | 76.7856 | 59.53 | 38.2804 | 26.3127 | 18.6582 | 124.3453 | 101.6686 | 86.1385 | 54.4837 | 45.137 | 106.2767 | 66.1008 | 195.849 | 228.5006 | 260.4045 | 266.1465 | 296.5364 | 317.9506 |  |  |  | 335.86 | 263.3857 | 273.6301 | 301.9486 | 1.5797 | 1.4256 | 868.3874 |  |  | 855.0227 |  |  | 375.3327 | 445.951 | 188.9317 | 251.345 | 345.455 | 147.5504 | 976.7203 | 708.1931 | 835.3239 | 858.8141 | 895.6352 |  |  | 725.4797 | 361.3071 | 896.8562 | 321.1761 | 722.8502 |  | 785.9779 |  |  | 886.9684 | 929.5218 | 1007.0171 | [6 empty] | 701.3921 |  |  | 763.1191 |  |  | 212.0975 | 315.6679 | 343.6313 | 136.0479 | 275.4365 | 378.7094 | 193.6158 | 294.9995 |  | 262.6298 | 335.9892 | 202.3262 | 331.5481 | 246.1224 | 325.4129 | 134.921 | 269.6968 |  | 263.744 | 293.8901 | 359.4131 | 169.1863 | 288.7206 | 358.9733 | 186.5576 | 322.8001 | 224.644 | 325.6561 | 208.2614 | 327.5573 | 0.65425 | 19.4714 | 1.2935 | 0.28665 | -40.1034 | 3.1156 | 842.77 | 0.31 | 2.5147 | 0.6827 | 0.57768 | -1.0643 | 2.5484 | 1.984 | 3.4971 |  | -0.92851 | -8.9168 | -0.83247 | -1.4754 | 12.9927 | 8.7417
42810.6049 | 14248 | 114.0037 | 88.3458 | 69.5308 | 52.4566 | 31.6613 | 23.1856 | 18.296 | 181.8525 | 112.9332 | 93.3532 | 71.8188 | 41.3764 | 26.0852 | 18.8526 | 178.8661 | 188.7126 | 479.9776 | 237.1549 | 217.1605 | 442.7832 |  |  |  | 318.3295 | 345.506 | 291.6873 | 292.2502 | 143.905 | 303.3628 | 191.2096 | 266.1927 | 157.1125 | 266.7794 | 351.5968 | 205.8817 | 335.6728 | 148.2671 |  | 149.733 | 211.9495 | 125.5775 | 148.6003 |  | 34.7991 | 74.3699 | 36.9867 | 69.23 | 133.4064 | 159.1229 | 227.5796 | 7.9322 | 37.0616 | 9.5396 | 82.3746 | 8.6369 | 41.9129 | 48.7285 | 53.2171 | 24.6919 |  |  | 2.4138 | -0.077453 | 0.42635 | -0.14522 | 2.8488 | 2.2383 | 5.6623 | -5.5962 | 0.83504 | 1.8771 | 7.4613 | -0.00053062 | -0.00051255 | -0.00058155 | 240.1272 | 256.3736 | 280.6695 | 364.357 | 127.0656 | 77.6482 | 38.1377 | 122.1565 | 102.1734 | 76.7912 | 59.5269 | 38.2789 | 26.3059 | 18.6589 | 121.4307 | 101.6845 | 86.1448 | 53.3178 | 44.0268 | 106.2261 | 66.1101 | 195.8353 | 228.4747 | 260.386 | 266.1135 | 296.5027 | 317.9218 |  |  |  | 335.7395 | 263.1083 | 273.4094 | 300.9627 | 1.1765 | 2.1423 | 869.9393 |  |  | 856.8846 |  |  | 375.3278 | 445.9328 | 188.1908 | 251.3665 | 345.4735 | 147.9974 | 976.0679 | 709.219 | 835.6216 | 855.83 | 895.4698 |  |  | 725.2162 | 361.2338 | 898.9964 | 321.0602 | 722.0934 |  | 785.6568 |  |  | 886.7203 | 929.0197 | 1006.209 | [6 empty] | 702.7669 |  |  | 763.3562 |  |  | 212.3632 | 315.2579 | 342.7392 | 135.9876 | 275.0545 | 378.66 | 193.153 | 294.7892 |  | 262.4218 | 335.3204 | 201.8052 | 331.5332 | 246.1248 | 325.2607 | 135.1952 | 269.4702 |  | 264.4672 | 292.755 | 359.3791 | 169.2149 | 288.8109 | 359.5706 | 186.852 | 322.6335 | 224.4074 | 325.3835 | 207.9508 | 327.5542 | 0.4447 | 19.4696 | 1.2962 | 0.28947 | -40.1174 | 3.1157 | 832.43 | 0.27 | 2.5997 | -0.36156 | 0.84828 | -0.49508 | 2.4455 | 2.1677 | 3.4478 |  | -0.92747 | -8.985 | -0.51487 | -1.475 | 12.9866 | 8.7596
42810.605 | 14249 | 114.0191 | 88.3549 | 69.5535 | 52.4671 | 31.671 | 23.1921 | 18.2943 | 181.8664 | 112.9477 | 93.3639 | 71.8327 | 41.3845 | 26.0945 | 18.8642 | 178.8669 | 188.7115 | 479.9957 | 237.1309 | 217.1526 | 442.763 |  |  |  | 318.3337 | 345.4857 | 291.378 | 292.246 | 142.9692 | 303.213 | 191.2258 | 266.1981 | 157.6359 | 266.7895 | 351.5706 | 205.4967 | 335.6578 | 148.0203 |  | 149.3606 | 211.6072 | 125.9955 | 147.2173 |  | 34.7513 | 74.3226 | 37.019 | 69.136 | 133.2042 | 158.9113 | 227.3316 | 7.756 | 37.0571 | 9.4991 | 82.295 | 8.6318 | 41.9083 | 48.7404 | 53.2243 | 24.6868 |  |  | 2.4624 | 0.3385 | 0.53674 | -0.24116 | 2.9447 | 2.172 | 5.7865 | -5.6021 | 0.4836 | 2.4272 | 7.6596 | -0.00051419 | -0.00050105 | -0.00056183 | 240.4984 | 255.6587 | 279.9344 | 363.4925 | 127.0904 | 77.6688 | 38.1498 | 122.1679 | 102.1763 | 76.7963 | 59.5376 | 38.2957 | 26.316 | 18.6598 | 117.1911 | 101.8007 | 85.9277 | 52.7801 | 43.7595 | 106.1258 | 66.1468 | 195.8325 | 228.4732 | 260.3854 | 266.103 | 296.4879 | 317.9054 |  |  |  | 335.6626 | 263.049 | 273.7853 | 299.7861 | 1.9282 | 2.0077 | 871.3148 |  |  | 858.4438 |  |  | 375.322 | 445.9198 | 187.2636 | 251.3968 | 345.4908 | 148.5205 | 975.4927 | 709.9832 | 835.6003 | 854.9759 | 896.1423 |  |  | 724.7755 | 361.2177 | 900.344 | 320.9334 | 721.3052 |  | 785.2704 |  |  | 887.5063 | 928.2518 | 1005.6032 | [6 empty] | 702.5704 |  |  | 764.2316 |  |  | 212.8317 | 314.9292 | 341.9016 | 135.7164 | 274.9103 | 378.6038 | 193.1592 | 294.8436 |  | 262.4654 | 335.004 | 201.3336 | 331.5956 | 245.9059 | 325.1535 | 135.1207 | 269.3132 |  | 264.3406 | 291.9941 | 359.3332 | 168.9177 | 288.5954 | 359.4047 | 186.3729 | 322.445 | 224.189 | 324.829 | 207.6026 | 327.0855 | 0.5331 | 19.4632 | 1.2963 | 0.28955 | -40.0885 | 3.1156 | 819.17 | 0.26 | 2.6254 | 0.7558 | 0.95172 | -0.63794 | 2.4858 | 2.1348 | 3.4845 |  | -0.91662 | -9.032 | -0.056192 | -1.4464 | 13.0239 | 8.7862
42810.605 | 14250 | 114.0245 | 88.3671 | 69.5434 | 52.475 | 31.6664 | 23.1981 | 18.2971 | 181.8841 | 112.9608 | 93.3654 | 71.8283 | 41.3867 | 26.0999 | 18.8664 | 178.8622 | 188.7053 | 480.0185 | 237.1084 | 217.3147 | 442.7649 |  |  |  | 318.3396 | 345.4722 | 291.316 | 292.2246 | 143.3098 | 303.1975 | 191.2241 | 266.191 | 157.9547 | 266.8033 | 351.5411 | 205.2708 | 335.6325 | 147.6611 |  | 149.1474 | 211.3802 | 125.7483 | 146.5269 |  | 34.8196 | 74.2177 | 37.1187 | 69.1648 | 132.9297 | 158.9424 | 227.5357 | 7.6547 | 37.0593 | 9.4578 | 82.243 | 8.6462 | 41.897 | 48.7513 | 53.2267 | 24.6908 |  |  | 2.7857 | 0.27279 | 0.3337 | -0.31213 | 2.7555 | 1.9722 | 5.6209 | -5.4529 | 0.65679 | 3.1846 | 7.6242 | -0.00055855 | -0.00056676 | -0.00054705 | 241.3231 | 254.562 | 277.7377 | 363.2385 | 127.1188 | 77.6887 | 38.1636 | 122.1702 | 102.1788 | 76.799 | 59.5487 | 38.2967 | 26.3231 | 18.662 | 117.1732 | 101.7358 | 86.63 | 54.5234 | 44.8402 | 106.1467 | 66.1664 | 195.8254 | 228.4586 | 260.3758 | 266.0804 | 296.4662 | 317.881 |  |  |  | 335.6267 | 262.7736 | 274.5809 | 299.3901 | 2.2854 | 1.8026 | 872.5283 |  |  | 859.9527 |  |  | 375.3329 | 445.9073 | 187.8755 | 251.4361 | 345.5244 | 148.572 | 975.0436 | 711.1375 | 835.6902 | 852.4144 | 897.2017 |  |  | 724.4225 | 361.29 | 901.6479 | 320.8099 | 720.6842 |  | 785.2503 |  |  | 888.6602 | 927.4236 | 1004.6295 | [6 empty] | 703.4777 |  |  | 765.1935 |  |  | 213.0388 | 314.3078 | 341.6447 | 135.7601 | 275.204 | 378.4768 | 192.9297 | 294.8322 |  | 262.4558 | 335.1093 | 201.3858 | 331.7067 | 245.6755 | 325.0445 | 134.847 | 269.5102 |  | 264.2648 | 291.4991 | 359.284 | 168.5378 | 288.4591 | 359.1365 | 185.5565 | 322.1687 | 223.8531 | 324.4943 | 207.1053 | 326.6566 | 0.56739 | 19.4526 | 1.2951 | 0.28839 | -40.0872 | 3.1156 | 823.8 | 0.32 | 2.7924 | 0.67839 | 0.7503 | -0.72565 | 2.4046 | 2.0344 | 3.4344 |  | -0.90062 | -9.0775 | -0.051627 | -1.5221 | 13.041 | 8.7944
42810.605 | 14251 | 114.044 | 88.3678 | 69.5483 | 52.4799 | 31.6823 | 23.2063 | 18.2972 | 181.8902 | 112.9586 | 93.3706 | 71.8383 | 41.3907 | 26.0973 | 18.8735 | 178.8567 | 188.6881 | 480.036 | 237.0876 | 217.5625 | 442.702 |  |  |  | 318.3495 | 345.4597 | 291.377 | 292.2403 | 143.758 | 303.07 | 191.2373 | 266.187 | 157.9664 | 266.8087 | 351.5198 | 204.8617 | 335.5727 | 147.3155 |  | 148.6526 | 210.4977 | 125.1756 | 146.8659 |  | 34.8539 | 74.1911 | 37.2058 | 69.322 | 132.8315 | 159.2916 | 227.496 | 7.6023 | 37.0539 | 9.2747 | 82.1893 | 8.6476 | 41.8838 | 48.7474 | 53.2412 | 24.6931 |  |  | 2.404 | 0.20642 | 0.13393 | -0.83979 | 2.6398 | 1.1804 | 4.9605 | -5.4417 | 0.63558 | 2.2034 | 7.4468 | -0.0005569 | -0.00053719 | -0.0005454 | 240.1489 | 252.3227 | 275.3286 | 362.6745 | 127.1409 | 77.6971 | 38.1661 | 122.1766 | 102.1871 | 76.8026 | 59.549 | 38.3026 | 26.3222 | 18.6621 | 119.1118 | 104.7991 | 89.3915 | 54.56 | 45.1055 | 106.2445 | 66.217 | 195.8378 | 228.4642 | 260.384 | 266.0657 | 296.4524 | 317.8618 |  |  |  | 335.5283 | 262.3861 | 273.9312 | 298.9852 | 1.3769 | 2.135 | 873.6119 |  |  | 861.4204 |  |  | 375.3266 | 445.8928 | 187.8751 | 251.4403 | 345.5415 | 148.8766 | 974.6802 | 709.9876 | 835.7373 | 850.9721 | 897.7935 |  |  | 724.2389 | 361.2419 | 903.1709 | 320.716 | 720.2252 |  | 785.0219 |  |  | 888.5943 | 927.4952 | 1004.3413 | [6 empty] | 704.4764 |  |  | 765.703 |  |  | 212.7699 | 314.0193 | 341.4957 | 136.377 | 275.0701 | 378.3204 | 192.9382 | 294.5402 |  | 262.2327 | 335.1929 | 201.5624 | 331.6691 | 245.9256 | 324.8937 | 134.6035 | 269.8597 |  | 265.0925 | 291.558 | 359.2387 | 168.6228 | 288.4501 | 358.959 | 184.694 | 321.942 | 223.5222 | 324.4353 | 206.7023 | 326.2331 | 0.40464 | 19.452 | 1.2929 | 0.28776 | -40.0541 | 3.1156 | 797.17 | 0.25 | 2.5937 | 0.5901 | 0.47532 | -1.1902 | 2.3546 | 1.5745 | 3.2277 |  | -0.89964 | -9.1269 | -0.25494 | -1.8229 | 13.0269 | 8.7979
42810.605 | 14252 | 114.0504 | 88.3742 | 69.5506 | 52.4897 | 31.686 | 23.2051 | 18.2928 | 181.9174 | 112.9649 | 93.3764 | 71.8434 | 41.4006 | 26.1101 | 18.8681 | 178.8581 | 188.6794 | 480.0471 | 237.0678 | 217.8078 | 442.5999 |  |  |  | 318.3565 | 345.4364 | 291.3819 | 292.2702 | 144.565 | 303.0334 | 191.2542 | 266.1952 | 158.9194 | 266.8281 | 351.497 | 204.7935 | 335.4988 | 147.4046 |  | 148.8547 | 210.3113 | 126.5185 | 147.8339 |  | 34.8121 | 74.1586 | 37.2883 | 69.5881 | 132.7874 | 159.4976 | 227.1001 | 7.5837 | 37.063 | 9.1336 | 82.1204 | 8.6659 | 41.8882 | 48.7463 | 53.253 | 24.701 |  |  | 2.6261 | -0.053137 | -0.052692 | -0.9791 | 2.8067 | 1.2809 | 5.3672 | -5.6546 | 0.62157 | 1.6367 | 7.5672 | -0.00052733 | -0.00053719 | -0.00058319 | 239.2694 | 251.7313 | 277.0449 | 362.6049 | 127.1569 | 77.7014 | 38.1788 | 122.1755 | 102.1939 | 76.8096 | 59.5475 | 38.2993 | 26.3211 | 18.6621 | 118.6864 | 103.6422 | 89.1614 | 55.4041 | 47.7748 | 106.3157 | 66.2465 | 195.8377 | 228.4632 | 260.3729 | 266.0483 | 296.4266 | 317.8387 |  |  |  | 335.3463 | 262.2463 | 274.3221 | 299.5731 | 1.527 | 1.2655 | 874.5772 |  |  | 862.6071 |  |  | 375.3219 | 445.8693 | 187.6705 | 251.5093 | 345.6086 | 150.1487 | 974.2041 | 709.0873 | 835.7331 | 852.381 | 897.4307 |  |  | 723.9149 | 361.2163 | 904.353 | 320.6724 | 719.7632 |  | 784.5671 |  |  | 886.5157 | 927.9427 | 1004.1912 | [6 empty] | 704.2571 |  |  | 766.1501 |  |  | 212.5539 | 314.1081 | 341.2538 | 136.5154 | 274.884 | 378.1209 | 193.0003 | 294.4829 |  | 262.4348 | 334.8688 | 201.3108 | 331.646 | 246.3002 | 324.7218 | 133.7411 | 270.1741 |  | 265.4421 | 292.0337 | 359.1987 | 168.8467 | 288.4856 | 358.74 | 184.033 | 321.8754 | 223.7387 | 324.4152 | 206.4864 | 326.0072 | 0.51654 | 19.4562 | 1.2923 | 0.28914 | -40.0676 | 3.1156 | 808.38 | 0.2 | 2.7108 | -0.29938 | -0.29812 | -1.2851 | 2.4285 | 1.6406 | 3.3582 |  | -0.89283 | -9.163 | -0.19888 | -1.7938 | 12.9942 | 8.7672
42810.605 | 14253 | 114.0552 | 88.3758 | 69.5498 | 52.4903 | 31.6822 | 23.2003 | 18.2854 | 181.9251 | 112.9698 | 93.3782 | 71.8502 | 41.4049 | 26.1005 | 18.8634 | 178.8589 | 188.6798 | 480.0635 | 237.0463 | 217.7547 | 442.5057 |  |  |  | 318.3598 | 345.4231 | 291.2871 | 292.1339 | 143.5048 | 302.6283 | 191.3138 | 266.1913 | 159.5658 | 266.844 | 351.4722 | 204.7071 | 335.443 | 147.4548 |  | 149.409 | 210.1463 | 127.1319 | 148.2258 |  | 34.8462 | 74.0821 | 37.2398 | 69.5247 | 132.5975 | 159.5447 | 226.8136 | 7.4956 | 37.0592 | 9.0664 | 82.067 | 8.6607 | 41.9014 | 48.7454 | 53.2634 | 24.6973 |  |  | 2.9224 | 0.14137 | 0.001192 | -0.25365 | 2.5767 | 1.2645 | 5.5243 | -5.5364 | 1.1972 | 2.2946 | 7.4442 | -0.00058647 | -0.00053883 | -0.0006029 | 240.9183 | 254.9685 | 280.7593 | 363.699 | 127.1874 | 77.7228 | 38.1886 | 122.1854 | 102.1908 | 76.8102 | 59.5531 | 38.2996 | 26.3192 | 18.6624 | 118.9843 | 102.0805 | 85.6887 | 53.5283 | 46.2059 | 106.3577 | 66.2406 | 195.824 | 228.4462 | 260.364 | 266.018 | 296.4016 | 317.8063 |  |  |  | 335.1961 | 262.0789 | 274.1549 | 298.8806 | 2.2653 | 1.6624 | 875.5335 |  |  | 863.6917 |  |  | 375.3282 | 445.8372 | 187.4687 | 251.5858 | 345.6217 | 150.6876 | 973.8029 | 709.8069 | 835.5898 | 852.7859 | 897.093 |  |  | 723.3995 | 361.1997 | 906.1127 | 320.6668 | 719.0788 |  | 784.2607 |  |  | 885.8696 | 928.6079 | 1003.8367 | [6 empty] | 705.0424 |  |  | 766.4632 |  |  | 212.2486 | 313.9373 | 341.125 | 136.1752 | 275.1348 | 377.9533 | 193.0943 | 294.3753 |  | 263.0599 | 334.4761 | 201.2115 | 331.7354 | 246.0486 | 324.4412 | 133.572 | 270.2521 |  | 265.2154 | 292.2044 | 359.1494 | 168.9677 | 288.4996 | 358.7578 | 183.9732 | 321.8463 | 223.9639 | 324.3716 | 206.5434 | 325.7861 | 0.63903 | 19.4487 | 1.2893 | 0.28783 | -40.1115 | 3.1155 | 786.15 | 0.24 | 2.8587 | 0.48826 | 0.044835 | -0.65402 | 2.327 | 1.6301 | 3.4072 |  | -0.87994 | -9.2123 | -0.2268 | -1.4086 | 12.9789 | 8.7746
42810.605 | 14254 | 114.0614 | 88.3781 | 69.5523 | 52.4952 | 31.6862 | 23.2008 | 18.2871 | 181.9342 | 112.9721 | 93.3827 | 71.8516 | 41.4034 | 26.1058 | 18.8635 | 178.867 | 188.6815 | 480.0787 | 237.03 | 217.5272 | 442.4762 |  |  |  | 318.3753 | 345.4051 | 290.9308 | 291.8826 | 141.7687 | 302.2255 | 191.327 | 266.1486 | 159.9158 | 266.858 | 351.4419 | 204.7449 | 335.3779 | 147.5598 |  | 149.4395 | 209.8788 | 128.3912 | 149.2818 |  | 34.8546 | 73.9746 | 37.1244 | 69.3494 | 132.5771 | 159.5526 | 226.7713 | 7.3505 | 37.0456 | 9.0545 | 82.0394 | 8.6597 | 41.9103 | 48.7375 | 53.2579 | 24.6991 |  |  | 2.3856 | 0.11837 | 0.059676 | -0.49415 | 2.4335 | 0.9977 | 5.5591 | -5.242 | 1.0228 | 1.4334 | 7.4984 | -0.0005569 | -0.00051419 | -0.00056183 | 240.1587 | 254.267 | 280.22 | 363.0572 | 127.2268 | 77.7445 | 38.2029 | 122.1868 | 102.1971 | 76.8149 | 59.5627 | 38.3045 | 26.3209 | 18.6613 | 119.6661 | 101.5981 | 83.164 | 52.5759 | 45.1237 | 106.3557 | 66.2313 | 195.8266 | 228.4466 | 260.359 | 266.0045 | 296.3774 | 317.7901 |  |  |  | 335.1091 | 261.8447 | 274.3549 | 297.791 | 1.4389 | 2.0463 | 876.579 |  |  | 864.5953 |  |  | 375.3403 | 445.8261 | 186.2095 | 251.6287 | 345.557 | 151.218 | 973.2755 | 709.4898 | 835.5626 | 851.7241 | 897.0632 |  |  | 722.9573 | 361.2049 | 900.6188 | 320.5587 | 718.4946 |  | 783.8395 |  |  | 885.9869 | 928.6046 | 1003.2484 | [6 empty] | 703.8471 |  |  | 767.2211 |  |  | 211.9054 | 313.8294 | 341.0604 | 136.3323 | 275.2482 | 377.8676 | 192.6206 | 294.4122 |  | 263.3749 | 334.0966 | 201.0644 | 331.5525 | 245.9289 | 324.4277 | 133.6947 | 270.4168 |  | 264.4112 | 291.4544 | 359.0965 | 169.0841 | 288.5124 | 359.0773 | 184.4479 | 321.8091 | 223.6094 | 324.4895 | 206.6793 | 325.5027 | 0.46435 | 19.4431 | 1.2848 | 0.2861 | -40.1727 | 3.1156 | 798.74 | 0.29 | 2.5819 | 0.44671 | 0.31718 | -0.91272 | 2.2614 | 1.448 | 3.4179 |  | -0.86721 | -9.0679 | -0.30279 | -1.1292 | 12.9444 | 8.798
42810.605 | 14255 | 114.0699 | 88.3826 | 69.5572 | 52.497 | 31.6906 | 23.2002 | 18.293 | 181.9504 | 112.9768 | 93.3861 | 71.8561 | 41.4068 | 26.109 | 18.8721 | 178.8586 | 188.6733 | 480.0909 | 237.0075 | 217.4916 | 442.4867 |  |  |  | 318.3764 | 345.3916 | 290.9463 | 291.659 | 142.453 | 302.301 | 191.3154 | 266.1077 | 159.7463 | 266.8746 | 351.4208 | 205.0865 | 335.2981 | 147.8855 |  | 149.9292 | 209.6706 | 128.7916 | 150.3292 |  | 34.8377 | 73.8202 | 37.0328 | 69.2066 | 132.4608 | 159.0774 | 226.0834 | 7.2943 | 37.0394 | 9.1168 | 82.042 | 8.6646 | 41.9296 | 48.7444 | 53.2444 | 24.7018 |  |  | 2.6103 | 0.31748 | 0.080048 | -0.56709 | 2.7114 | 1.5503 | 5.517 | -5.2709 | 0.29328 | 1.3837 | 7.3834 | -0.00055033 | -0.00055198 | -0.00058319 | 241.2798 | 255.1093 | 281.4272 | 363.5588 | 127.2554 | 77.7633 | 38.2238 | 122.1923 | 102.2122 | 76.8322 | 59.5726 | 38.3153 | 26.3271 | 18.6718 | 116.0352 | 100.675 | 82.2314 | 53.8601 | 45.7396 | 106.24 | 66.2355 | 195.8249 | 228.4438 | 260.3567 | 265.9834 | 296.3507 | 317.7701 |  |  |  | 335.1034 | 262.4225 | 273.7971 | 298.0695 | 1.5759 | 1.0641 | 877.5702 |  |  | 865.4167 |  |  | 375.3324 | 445.7987 | 185.1204 | 251.6113 | 345.4774 | 150.8062 | 972.5142 | 709.7418 | 835.3532 | 853.3169 | 897.0412 |  |  | 722.6828 | 361.2702 | 896.0775 | 320.5297 | 717.8484 |  | 783.5821 |  |  | 885.2785 | 928.2028 | 1001.6859 | [6 empty] | 703.5932 |  |  | 767.305 |  |  | 212.3826 | 314.0385 | 341.4306 | 136.172 | 275.3048 | 377.8041 | 192.2286 | 294.3725 |  | 263.0716 | 333.5845 | 200.6456 | 331.2735 | 245.8962 | 324.3107 | 133.8951 | 270.199 |  | 263.9014 | 290.7884 | 359.0485 | 169.4508 | 288.4652 | 359.3215 | 185.128 | 321.703 | 223.4138 | 324.6271 | 207.3093 | 325.3579 | 0.24209 | 19.4508 | 1.2826 | 0.2872 | -40.222 | 3.1156 | 798.43 | 0.12 | 2.7009 | 0.73142 | 0.36727 | -0.97755 | 2.3857 | 1.804 | 3.4031 |  | -0.85398 | -8.9439 | 0.086342 | -1.0251 | 12.909 | 8.7898
42810.605 | 14256 | 114.0752 | 88.3825 | 69.5608 | 52.4993 | 31.6946 | 23.2012 | 18.2985 | 181.9604 | 112.9765 | 93.3921 | 71.8629 | 41.4183 | 26.1118 | 18.8818 | 178.8634 | 188.6667 | 480.1017 | 236.9888 | 217.3233 | 442.5765 |  |  |  | 318.3996 | 345.3813 | 291.0133 | 291.5969 | 143.7671 | 302.4538 | 191.2764 | 266.0913 | 159.1151 | 266.8806 | 351.4018 | 205.3181 | 335.2318 | 148.2083 |  | 150.7998 | 209.7643 | 128.1703 | 149.9819 |  | 34.915 | 73.7981 | 37.0378 | 69.195 | 132.234 | 159.0518 | 225.8685 | 7.2512 | 37.0236 | 9.1109 | 82.0485 | 8.6692 | 41.9692 | 48.7547 | 53.2563 | 24.7105 |  |  | 2.3685 | 0.24322 | 0.1497 | -0.49744 | 3.3554 | 2.1923 | 5.339 | -5.2078 | 0.45869 | 1.9344 | 7.6274 | -0.00056183 | -0.00056019 | -0.00056676 | 239.2863 | 253.0344 | 282.2544 | 363.4198 | 127.2741 | 77.7835 | 38.2266 | 122.2018 | 102.2174 | 76.8284 | 59.5776 | 38.3205 | 26.3311 | 18.6774 | 112.6011 | 98.4944 | 78.7032 | 54.0134 | 46.0143 | 106.0923 | 66.1818 | 195.8274 | 228.434 | 260.3464 | 265.9626 | 296.3236 | 317.7451 |  |  |  | 335.0955 | 263.4441 | 275.4184 | 296.868 | 1.3336 | 1.3622 | 878.4609 |  |  | 866.3715 |  |  | 375.3227 | 445.7746 | 184.4524 | 251.5883 | 345.4571 | 149.7477 | 971.7443 | 710.6695 | 835.3096 | 850.8851 | 896.9413 |  |  | 722.2837 | 361.2978 | 895.7321 | 320.4502 | 717.2343 |  | 783.359 |  |  | 885.0927 | 927.6891 | 1001.0803 | [6 empty] | 707.4244 |  |  | 767.1008 |  |  | 212.5072 | 314.193 | 342.4287 | 135.759 | 275.5237 | 377.6789 | 191.836 | 294.4304 |  | 263.2055 | 333.3373 | 200.564 | 331.1309 | 246.3221 | 324.3325 | 133.8705 | 269.8156 |  | 263.4226 | 290.5251 | 359.001 | 169.2391 | 288.2039 | 359.6363 | 184.9893 | 321.5275 | 223.578 | 324.5995 | 207.7302 | 325.7164 | 0.62709 | 19.4562 | 1.2805 | 0.28729 | -40.1171 | 3.1155 | 807.25 | 0.32 | 2.5731 | 0.64017 | 0.50224 | -0.91552 | 2.6539 | 2.1452 | 3.3476 |  | -0.84054 | -8.9403 | 0.44967 | -0.63951 | 12.9134 | 8.8225
42810.605 | 14257 | 114.0855 | 88.3858 | 69.5593 | 52.4951 | 31.6916 | 23.1999 | 18.2835 | 181.9694 | 112.9841 | 93.3983 | 71.8646 | 41.4231 | 26.1159 | 18.8804 | 178.8545 | 188.6465 | 480.1028 | 236.9572 | 217.0715 | 442.5552 |  |  |  | 318.3884 | 345.3611 | 291.634 | 291.9091 | 146.0832 | 302.7592 | 191.2657 | 266.1079 | 158.4189 | 266.8987 | 351.3914 | 205.143 | 335.1821 | 147.6734 |  | 151.1748 | 209.6078 | 128.2403 | 150.2736 |  | 34.9689 | 73.6794 | 36.9829 | 69.0883 | 132.3235 | 159.3688 | 226.1762 | 7.2326 | 36.9825 | 9.0004 | 82.0418 | 8.6559 | 41.9887 | 48.7494 | 53.2973 | 24.7071 |  |  | 2.5866 | 0.017831 | 0.19964 | -0.33776 | 3.3981 | 2.1187 | 5.4848 | -5.3681 | 0.77666 | 2.6055 | 7.6804 | -0.0005684 | -0.00048955 | -0.00057662 | 238.3718 | 254.0542 | 283.8455 | 362.7575 | 127.295 | 77.7922 | 38.2369 | 122.2008 | 102.2179 | 76.8387 | 59.583 | 38.319 | 26.3298 | 18.6701 | 110.911 | 97.4531 | 78.3317 | 53.3341 | 46.3182 | 105.9788 | 66.1403 | 195.8158 | 228.4239 | 260.3334 | 265.9474 | 296.2932 | 317.7154 |  |  |  | 334.989 | 264.2414 | 277.1257 | 297.4662 | 1.6312 | 1.6116 | 879.2664 |  |  | 867.1768 |  |  | 375.3248 | 445.7603 | 184.9465 | 251.5385 | 345.4579 | 149.3482 | 971.1873 | 710.6049 | 835.1272 | 852.5005 | 897.4059 |  |  | 721.9904 | 361.1741 | 898.9175 | 320.5383 | 716.5913 |  | 782.9572 |  |  | 886.8028 | 927.4253 | 1000.1347 | [6 empty] | 711.7817 |  |  | 766.6455 |  |  | 212.1056 | 314.0577 | 343.5215 | 135.5417 | 275.1687 | 377.4548 | 191.9458 | 294.524 |  | 263.1584 | 333.4893 | 200.602 | 331.4299 | 247.0683 | 324.384 | 134.3426 | 269.4625 |  | 263.1839 | 290.7616 | 358.9374 | 169.6103 | 288.1548 | 359.3744 | 184.9137 | 321.3668 | 224.3425 | 324.4239 | 208.1351 | 325.5621 | 0.45741 | 19.4473 | 1.2782 | 0.28545 | -40.1467 | 3.1156 | 816.24 | 0.36 | 2.6897 | 0.17331 | 0.5799 | -0.75427 | 2.6717 | 2.1096 | 3.3943 |  | -0.84299 | -9.0221 | 0.62345 | -0.6032 | 12.9014 | 8.7975
42810.6051 | 14258 | 114.0934 | 88.3957 | 69.58 | 52.5036 | 31.6979 | 23.2049 | 18.2967 | 181.9786 | 113.0005 | 93.4165 | 71.8779 | 41.4242 | 26.1265 | 18.8857 | 178.8522 | 188.6423 | 480.1266 | 236.9446 | 216.9787 | 442.5763 |  |  |  | 318.3981 | 345.3519 | 292.2529 | 292.3516 | 147.0139 | 302.9334 | 191.238 | 266.0972 | 158.2997 | 266.9026 | 351.3542 | 205.4027 | 335.1059 | 148.0525 |  | 150.6954 | 209.3309 | 128.8276 | 149.2932 |  | 34.8549 | 73.599 | 36.915 | 69.0505 | 132.3206 | 159.3284 | 226.292 | 7.1999 | 36.9437 | 8.8559 | 82.0513 | 8.6581 | 41.9989 | 48.7606 | 53.3611 | 24.711 |  |  | 2.289 | -0.4093 | 0.2325 | -0.30556 | 2.6451 | 1.457 | 5.2292 | -5.1835 | 0.62079 | 1.6539 | 7.5745 | -0.00050433 | -0.00058155 | -0.00063576 | 237.9347 | 252.9539 | 283.1849 | 362.2762 | 127.3178 | 77.8042 | 38.2453 | 122.2064 | 102.2238 | 76.8385 | 59.5776 | 38.3201 | 26.3367 | 18.6635 | 109.6296 | 98.5133 | 78.9955 | 52.5767 | 46.472 | 105.8572 | 66.1072 | 195.8165 | 228.4214 | 260.3275 | 265.9231 | 296.2653 | 317.6856 |  |  |  | 334.861 | 264.7248 | 278.0918 | 297.7298 | 1.9276 | 1.2798 | 879.95 |  |  | 867.7983 |  |  | 375.3195 | 445.7359 | 186.1748 | 251.5205 | 345.4724 | 149.1196 | 970.9845 | 710.9682 | 834.9149 | 851.9004 | 897.1916 |  |  | 721.9048 | 361.1694 | 900.6506 | 320.617 | 716.1803 |  | 782.8298 |  |  | 886.738 | 927.6754 | 999.5903 | [6 empty] | 712.6617 |  |  | 765.8406 |  |  | 211.947 | 314.2808 | 344.1928 | 135.4838 | 274.7254 | 377.2562 | 192.0379 | 294.3589 |  | 263.777 | 333.7326 | 200.6532 | 331.283 | 247.1297 | 324.0215 | 134.5265 | 269.3047 |  | 263.2325 | 291.3333 | 358.8824 | 169.2378 | 287.9778 | 358.8085 | 185.0249 | 321.2921 | 224.4353 | 324.3167 | 208.5622 | 325.136 | 0.51076 | 19.4619 | 1.2762 | 0.28316 | -40.0868 | 3.1156 | 823.73 | 0.29 | 2.5306 | -0.83022 | 0.62573 | -0.71733 | 2.357 | 1.7494 | 3.3141 |  | -0.84102 | -9.0643 | 0.75081 | -0.68093 | 12.9227 | 8.7801
42810.6051 | 14259 | 114.0991 | 88.4019 | 69.5877 | 52.507 | 31.6911 | 23.2029 | 18.2955 | 181.9954 | 112.9963 | 93.4083 | 71.8782 | 41.422 | 26.1296 | 18.8756 | 178.8495 | 188.639 | 480.1397 | 236.9278 | 216.7748 | 442.6608 |  |  |  | 318.4056 | 345.3436 | 292.9799 | 292.7686 | 148.5108 | 303.1373 | 191.2423 | 266.1125 | 157.2026 | 266.9173 | 351.3425 | 205.3407 | 335.0237 | 147.7086 |  | 150.2399 | 209.4474 | 128.4716 | 148.8982 |  | 34.7346 | 73.4257 | 36.899 | 68.9668 | 132.1144 | 159.2766 | 226.0464 | 7.1634 | 36.9308 | 8.725 | 82.0425 | 8.6515 | 41.9928 | 48.7802 | 53.4066 | 24.7067 |  |  | 2.2541 | 0.20971 | 0.38692 | -0.3049 | 2.7824 | 1.616 | 5.289 | -5.2571 | 1.2081 | 1.9422 | 7.6182 | -0.00052898 | -0.00055033 | -0.0005799 | 236.2366 | 250.3094 | 280.5698 | 361.9829 | 127.3369 | 77.8164 | 38.2505 | 122.2113 | 102.22 | 76.8318 | 59.5777 | 38.3156 | 26.3313 | 18.6646 | 108.7667 | 99.2906 | 78.84 | 51.4402 | 45.9793 | 105.8291 | 66.0552 | 195.811 | 228.4139 | 260.3254 | 265.9062 | 296.2405 | 317.6687 |  |  |  | 334.7562 | 264.5138 | 277.8357 | 298.0168 | 1.7272 | 1.58 | 880.5307 |  |  | 868.158 |  |  | 375.3247 | 445.7156 | 187.4598 | 251.5591 | 345.531 | 148.3959 | 970.4632 | 711.5714 | 834.8579 | 850.5351 | 896.3812 |  |  | 721.615 | 361.1668 | 901.0362 | 320.6343 | 715.8622 |  | 782.7386 |  |  | 884.9691 | 928.0996 | 998.8622 | [6 empty] | 712.8719 |  |  | 765.248 |  |  | 211.987 | 314.8836 | 344.7308 | 134.9665 | 274.5726 | 377.1139 | 192.1831 | 294.4706 |  | 264.4747 | 334.0585 | 200.6304 | 331.0694 | 247.5896 | 324.005 | 134.7376 | 269.3019 |  | 263.4006 | 291.9948 | 358.8424 | 169.1139 | 287.9911 | 357.9738 | 185.0645 | 321.1535 | 224.3127 | 324.3948 | 208.4899 | 324.513 | 0.55333 | 19.456 | 1.277 | 0.28442 | -40.1161 | 3.1155 | 791.14 | 0.23 | 2.5117 | 0.59412 | 0.80701 | -0.71638 | 2.4173 | 1.8423 | 3.3328 |  | -0.83319 | -9.0738 | 0.84321 | -0.66989 | 12.9271 | 8.7639
42810.6051 | 14260 | 114.1087 | 88.4012 | 69.5802 | 52.5068 | 31.6971 | 23.1984 | 18.2941 | 182.0016 | 113.0018 | 93.4023 | 71.8861 | 41.4284 | 26.1232 | 18.8765 | 178.8508 | 188.6411 | 480.1518 | 236.8993 | 216.6416 | 442.658 |  |  |  | 318.4056 | 345.3212 | 293.3455 | 292.9867 | 149.7788 | 303.2348 | 191.2768 | 266.1159 | 157.9251 | 266.9356 | 351.3247 | 205.4424 | 334.9237 | 147.867 |  | 149.8502 | 209.3094 | 129.2524 | 149.8867 |  | 34.7651 | 73.3686 | 36.8622 | 68.8388 | 131.8585 | 159.2079 | 225.8086 | 7.1939 | 36.8957 | 8.561 | 81.9784 | 8.6367 | 41.9881 | 48.7995 | 53.4241 | 24.7126 |  |  | 2.8764 | 0.40487 | 0.2371 | -0.73203 | 3.1753 | 1.7567 | 5.128 | -5.2479 | 1.3805 | 1.6054 | 7.6876 | -0.00055855 | -0.00058812 | -0.00059305 | 233.5155 | 247.4532 | 279.1091 | 361.7581 | 127.3713 | 77.8296 | 38.261 | 122.2155 | 102.2245 | 76.8401 | 59.5837 | 38.3247 | 26.3358 | 18.6683 | 110.7419 | 99.8378 | 78.8375 | 50.2081 | 44.8942 | 105.9118 | 66.0131 | 195.8059 | 228.4041 | 260.325 | 265.8932 | 296.2257 | 317.651 |  |  |  | 334.6919 | 263.7476 | 276.4862 | 298.3165 | 1.9876 | 1.5359 | 880.987 |  |  | 868.5032 |  |  | 375.3346 | 445.7018 | 188.6743 | 251.633 | 345.5948 | 148.5878 | 969.7179 | 712.5077 | 834.7861 | 851.214 | 896.5029 |  |  | 721.3417 | 361.1617 | 901.3872 | 320.6249 | 715.2172 |  | 782.5723 |  |  | 885.0968 | 927.8787 | 998.036 | [6 empty] | 713.7199 |  |  | 764.7389 |  |  | 211.9135 | 315.3115 | 345.3481 | 134.3426 | 274.5394 | 377.0474 | 192.5474 | 294.3667 |  | 264.4816 | 334.201 | 200.8556 | 330.8603 | 247.8329 | 323.9093 | 134.9156 | 269.1997 |  | 263.3623 | 292.5716 | 358.8265 | 168.9624 | 287.7975 | 357.326 | 185.0898 | 321.0302 | 224.2954 | 324.6811 | 208.2534 | 324.466 | 0.44412 | 19.4604 | 1.2766 | 0.28466 | -39.9988 | 3.1156 | 821.27 | 0.32 | 2.8376 | 0.82545 | 0.63167 | -1.1099 | 2.5822 | 1.9206 | 3.2814 |  | -0.82603 | -9.0842 | 0.63396 | -0.67466 | 12.8918 | 8.7505
42810.6051 | 14261 | 114.1206 | 88.3959 | 69.5831 | 52.5116 | 31.7008 | 23.1962 | 18.2937 | 182.0114 | 113.0037 | 93.4089 | 71.8837 | 41.4315 | 26.1261 | 18.8814 | 178.8463 | 188.6255 | 480.1608 | 236.8781 | 216.5768 | 442.6077 |  |  |  | 318.4116 | 345.3008 | 292.9907 | 292.9706 | 149.4217 | 303.0815 | 191.2853 | 266.1016 | 159.4722 | 266.9423 | 351.2886 | 205.622 | 334.8468 | 148.2304 |  | 150.0337 | 209.0721 | 130.2 | 150.1926 |  | 34.7057 | 73.2622 | 36.7919 | 68.8143 | 131.8145 | 159.314 | 225.3994 | 7.1724 | 36.8502 | 8.5214 | 81.9578 | 8.6322 | 41.9867 | 48.8203 | 53.4567 | 24.7139 |  |  | 2.448 | 0.22285 | 0.078732 | -0.54475 | 3.4408 | 2.4598 | 5.8167 | -5.3511 | 0.5266 | 3.0942 | 7.6117 | -0.0005454 | -0.0005799 | -0.00056348 | 234.3274 | 247.7623 | 278.112 | 361.5453 | 127.3944 | 77.8394 | 38.2767 | 122.2092 | 102.2214 | 76.8348 | 59.5863 | 38.3294 | 26.3367 | 18.6704 | 112.3994 | 99.6688 | 79.2179 | 51.199 | 45.4894 | 105.9413 | 66.0025 | 195.8098 | 228.4097 | 260.3253 | 265.8677 | 296.1996 | 317.6212 |  |  |  | 334.5707 | 263.2241 | 275.5245 | 297.754 | 1.2774 | 1.5037 | 881.4305 |  |  | 868.6988 |  |  | 375.3208 | 445.6749 | 189.4625 | 251.6198 | 345.574 | 150.4251 | 969.4136 | 712.553 | 834.7132 | 851.2089 | 896.9333 |  |  | 721.0861 | 361.1604 | 898.5379 | 320.6144 | 714.8043 |  | 782.4 |  |  | 885.2464 | 928.0915 | 996.7059 | [6 empty] | 710.9753 |  |  | 764.4587 |  |  | 211.9656 | 315.3312 | 345.5093 | 133.8924 | 274.5392 | 376.978 | 192.5318 | 294.3762 |  | 264.8448 | 334.456 | 200.6128 | 330.8171 | 247.5586 | 323.6008 | 135.3178 | 269.0989 |  | 264.3442 | 292.4412 | 358.7928 | 168.8644 | 287.8003 | 357.0896 | 185.5945 | 320.9954 | 224.2171 | 324.6666 | 208.1278 | 324.4947 | 0.43449 | 19.4695 | 1.2748 | 0.28315 | -40.0743 | 3.1156 | 823.93 | 0.17 | 2.6174 | 0.61231 | 0.36395 | -0.95733 | 2.6883 | 2.273 | 3.4953 |  | -0.81904 | -9.0059 | 0.45344 | -0.7182 | 12.8773 | 8.7566
42810.6051 | 14262 | 114.1316 | 88.4157 | 69.596 | 52.516 | 31.7069 | 23.201 | 18.2996 | 182.035 | 113.0107 | 93.4114 | 71.8936 | 41.4351 | 26.134 | 18.8845 | 178.8459 | 188.6277 | 480.1796 | 236.863 | 216.5291 | 442.6058 |  |  |  | 318.4184 | 345.2887 | 292.6552 | 292.991 | 149.7975 | 302.8812 | 191.3129 | 266.1047 | 161.047 | 266.9517 | 351.2653 | 205.6534 | 334.7949 | 148.4221 |  | 150.1012 | 208.905 | 131.922 | 150.1317 |  | 34.632 | 73.0229 | 36.6959 | 68.6759 | 131.096 | 159.2466 | 224.9356 | 7.1167 | 36.8231 | 8.6015 | 81.9367 | 8.6284 | 41.9756 | 48.8319 | 53.4754 | 24.7169 |  |  | 2.312 | 0.3201 | 0.41123 | -0.3693 | 2.7594 | 1.984 | 5.9264 | -5.3307 | 0.26506 | 1.7575 | 7.3389 | -0.00053719 | -0.00055526 | -0.00054869 | 232.8319 | 245.6314 | 275.9444 | 361.0653 | 127.4222 | 77.8679 | 38.2854 | 122.225 | 102.2318 | 76.8482 | 59.5927 | 38.3299 | 26.342 | 18.6666 | 111.6053 | 98.8201 | 78.0193 | 50.5342 | 46.1761 | 105.876 | 65.9654 | 195.8119 | 228.3976 | 260.3138 | 265.8488 | 296.1609 | 317.6035 |  |  |  | 334.4419 | 263.893 | 274.8005 | 297.5867 | 2.1251 | 2.3004 | 881.7928 |  |  | 868.7822 |  |  | 375.3189 | 445.6386 | 188.2326 | 251.7097 | 345.6469 | 152.1752 | 969.4391 | 712.1614 | 834.5857 | 852.1919 | 896.812 |  |  | 720.7101 | 361.1464 | 896.3213 | 320.5766 | 714.7115 |  | 782.1271 |  |  | 886.1911 | 929.6621 | 995.9405 | [6 empty] | 708.9863 |  |  | 763.2936 |  |  | 212.084 | 315.4153 | 345.0332 | 133.8831 | 274.6268 | 376.9274 | 192.4001 | 294.4421 |  | 264.6912 | 334.4257 | 200.5751 | 330.8297 | 247.1379 | 323.3392 | 135.6482 | 268.8966 |  | 264.2633 | 292.1648 | 358.764 | 168.9893 | 287.8588 | 357.2128 | 186.1625 | 320.951 | 224.0111 | 324.5796 | 208.3656 | 324.3466 | 0.50056 | 19.4701 | 1.2754 | 0.28411 | -40.1147 | 3.1156 | 822.3 | 0.19 | 2.5432 | 0.7336 | 0.83149 | -0.78796 | 2.4072 | 2.0412 | 3.5278 |  | -0.8098 | -8.9471 | 0.53361 | -0.58947 | 12.8749 | 8.7511
42810.6051 | 14263 | 114.1339 | 88.4227 | 69.608 | 52.5257 | 31.7124 | 23.2028 | 18.2983 | 182.0428 | 113.0182 | 93.4255 | 71.901 | 41.4389 | 26.1365 | 18.8847 | 178.8492 | 188.6205 | 480.2059 | 236.8438 | 216.5462 | 442.6366 |  |  |  | 318.4254 | 345.2707 | 292.792 | 293.0731 | 150.823 | 302.9674 | 191.3162 | 266.084 | 161.2336 | 266.9686 | 351.2433 | 205.5601 | 334.7209 | 148.0409 |  | 149.9079 | 208.7361 | 132.3229 | 150.4966 |  | 34.6545 | 72.8421 | 36.6259 | 68.5114 | 130.2003 | 159.258 | 224.791 | 7.1426 | 36.8012 | 8.4944 | 81.9083 | 8.6358 | 41.9748 | 48.8434 | 53.4717 | 24.7157 |  |  | 2.4335 | 0.040831 | 0.33172 | -0.35024 | 2.6207 | 1.5733 | 5.1418 | -5.5213 | 0.46706 | 2.045 | 7.4011 | -0.0005799 | -0.00052241 | -0.00053391 | 232.0399 | 247.1447 | 276.9385 | 361.621 | 127.4349 | 77.8752 | 38.2831 | 122.2248 | 102.233 | 76.8562 | 59.605 | 38.3342 | 26.3449 | 18.667 | 112.6002 | 100.4549 | 80.6952 | 51.1513 | 46.1627 | 105.9258 | 65.9771 | 195.8056 | 228.3912 | 260.3016 | 265.831 | 296.1512 | 317.583 |  |  |  | 334.4595 | 264.9132 | 276.0989 | 297.8597 | 2.8375 | 3.2102 | 882.2647 |  |  | 868.9084 |  |  | 375.314 | 445.6071 | 188.6063 | 251.6834 | 345.5732 | 152.6036 | 969.5523 | 711.9707 | 834.3766 | 849.9895 | 897.0213 |  |  | 720.5383 | 361.1666 | 898.8064 | 320.5327 | 714.2013 |  | 781.9424 |  |  | 887.0426 | 930.4512 | 995.7938 | [6 empty] | 711.0003 |  |  | 762.605 |  |  | 212.1424 | 315.3772 | 344.8288 | 133.9718 | 274.7363 | 376.8959 | 193.0142 | 294.6026 |  | 264.368 | 334.0493 | 200.4221 | 330.5692 | 247.001 | 323.3861 | 136.1652 | 268.6801 |  | 263.7327 | 292.5606 | 358.7233 | 168.686 | 287.9015 | 357.2003 | 186.6122 | 320.8507 | 223.7364 | 324.6502 | 208.7261 | 324.0764 | 0.43719 | 19.471 | 1.2746 | 0.28295 | -40.0716 | 3.1155 | 823.11 | 0.3 | 2.6094 | 0.26194 | 0.7466 | -0.76716 | 2.346 | 1.8177 | 3.286 |  | -0.8033 | -9.0195 | 0.42921 | -0.88539 | 12.8589 | 8.7449
42810.6051 | 14264 | 114.1399 | 88.4153 | 69.6148 | 52.5265 | 31.7125 | 23.2053 | 18.3027 | 182.0617 | 113.0239 | 93.4347 | 71.9017 | 41.4475 | 26.1326 | 18.8906 | 178.8454 | 188.6073 | 480.2212 | 236.8187 | 216.7986 | 442.6472 |  |  |  | 318.428 | 345.251 | 292.7253 | 293.1431 | 150.4445 | 303.0805 | 191.343 | 266.0908 | 161.0028 | 266.975 | 351.2178 | 205.5974 | 334.6481 | 148.0875 |  | 149.7297 | 208.7168 | 131.8568 | 151.0456 |  | 34.5662 | 72.7147 | 36.5979 | 68.301 | 130.1051 | 159.1752 | 224.8094 | 7.2621 | 36.789 | 8.475 | 81.8806 | 8.6287 | 41.9858 | 48.8458 | 53.4781 | 24.7087 |  |  | 2.6208 | 0.38713 | 0.46052 | -0.20173 | 3.0965 | 2.0274 | 5.3922 | -5.6599 | 0.12028 | 2.0133 | 7.5437 | -0.00052569 | -0.00049941 | -0.00056676 | 231.6604 | 248.1017 | 278.9856 | 362.2676 | 127.4549 | 77.8836 | 38.2901 | 122.2308 | 102.2369 | 76.854 | 59.6002 | 38.3346 | 26.344 | 18.6683 | 117.8844 | 104.0528 | 86.6642 | 54.2414 | 46.8143 | 106.063 | 66.0697 | 195.7966 | 228.3805 | 260.2928 | 265.8079 | 296.1231 | 317.5532 |  |  |  | 334.4628 | 266.0218 | 277.3371 | 297.2568 | 1.7367 | 2.5981 | 882.7886 |  |  | 869.1278 |  |  | 375.3238 | 445.5857 | 189.3156 | 251.7941 | 345.6557 | 152.4432 | 969.6793 | 712.0132 | 834.2011 | 854.362 | 897.417 |  |  | 720.371 | 361.1312 | 900.3407 | 320.4412 | 713.7768 |  | 781.7135 |  |  | 886.6504 | 930.7238 | 996.2174 | [6 empty] | 713.2444 |  |  | 762.3109 |  |  | 212.287 | 315.1338 | 344.331 | 133.7424 | 274.5672 | 376.854 | 193.306 | 294.7308 |  | 264.5463 | 333.465 | 200.4373 | 330.176 | 246.8584 | 323.3567 | 136.1376 | 268.3514 |  | 263.6715 | 292.7946 | 358.6855 | 168.8814 | 287.9314 | 356.7286 | 186.9442 | 320.716 | 223.9413 | 324.6354 | 208.467 | 323.9108 | 0.42313 | 19.4682 | 1.2719 | 0.28243 | -39.9893 | 3.1156 | 814.06 | 0.31 | 2.7082 | 0.8064 | 0.87951 | -0.58212 | 2.5498 | 2.0632 | 3.3648 |  | -0.80168 | -9.069 | -0.14098 | -1.5375 | 12.8379 | 8.7619
42810.6051 | 14265 | 114.1453 | 88.418 | 69.5995 | 52.5197 | 31.7091 | 23.1971 | 18.2907 | 182.0741 | 113.0176 | 93.4282 | 71.9125 | 41.4489 | 26.138 | 18.8873 | 178.8434 | 188.6075 | 480.242 | 236.7981 | 216.8068 | 442.6355 |  |  |  | 318.4413 | 345.246 | 292.6558 | 293.0408 | 150.2315 | 303.2283 | 191.3557 | 266.0276 | 161.7805 | 266.9762 | 351.1815 | 205.7774 | 334.5517 | 148.2899 |  | 150.6619 | 209.1826 | 132.1098 | 150.5954 |  | 34.5219 | 72.5651 | 36.5388 | 68.273 | 130.4391 | 159.4131 | 224.7496 | 7.4386 | 36.7632 | 8.5659 | 81.8749 | 8.6156 | 42.0027 | 48.8566 | 53.5021 | 24.7083 |  |  | 2.2344 | 0.18079 | 0.18913 | -0.13602 | 3.4237 | 2.3842 | 5.7996 | -5.426 | 0.26837 | 1.6358 | 7.4567 | -0.00058483 | -0.00054376 | -0.00056348 | 233.3155 | 248.7044 | 281.5686 | 362.7594 | 127.4826 | 77.8943 | 38.3098 | 122.2312 | 102.2408 | 76.8591 | 59.6116 | 38.3302 | 26.3389 | 18.6723 | 118.8513 | 103.1358 | 87.1873 | 55.8128 | 48.8488 | 106.0626 | 66.1111 | 195.8027 | 228.3816 | 260.2899 | 265.79 | 296.0983 | 317.5314 |  |  |  | 334.4 | 266.456 | 276.6027 | 297.1683 | 1.4916 | 1.6965 | 883.1877 |  |  | 869.2498 |  |  | 375.3191 | 445.5539 | 191.0268 | 251.8351 | 345.6159 | 152.832 | 969.4173 | 713.1297 | 834.1283 | 851.2685 | 897.8262 |  |  | 720.2795 | 361.122 | 900.645 | 320.3792 | 713.6826 |  | 781.6538 |  |  | 886.0983 | 930.7094 | 995.9564 | [6 empty] | 715.8975 |  |  | 762.03 |  |  | 212.3757 | 314.8543 | 343.8091 | 133.342 | 274.4322 | 376.7743 | 193.3999 | 294.6772 |  | 265.1048 | 332.8742 | 200.8603 | 329.8558 | 246.3235 | 322.8745 | 135.8174 | 268.2598 |  | 263.4176 | 292.3032 | 358.6425 | 169.1759 | 287.7928 | 356.1755 | 187.2525 | 320.5201 | 224.416 | 324.4319 | 207.9632 | 323.9408 | 0.4499 | 19.4725 | 1.2689 | 0.2822 | -40.0034 | 3.1156 | 816.9 | 0.25 | 2.5009 | 0.55096 | 0.56351 | -0.47789 | 2.6819 | 2.238 | 3.4905 |  | -0.79993 | -9.0821 | -0.24847 | -1.5907 | 12.8428 | 8.7594
42810.6052 | 14266 | 114.1575 | 88.434 | 69.6197 | 52.5434 | 31.7227 | 23.2085 | 18.3082 | 182.0899 | 113.0371 | 93.4418 | 71.9183 | 41.463 | 26.1479 | 18.8932 | 178.8453 | 188.5996 | 480.2725 | 236.7826 | 216.7313 | 442.548 |  |  |  | 318.4512 | 345.233 | 292.7834 | 293.0074 | 150.495 | 303.3067 | 191.3931 | 265.9954 | 162.362 | 266.9977 | 351.1703 | 206.038 | 334.5109 | 148.3842 |  | 150.5707 | 208.192 | 131.7163 | 151.4525 |  | 34.6119 | 72.5404 | 36.5202 | 68.3859 | 130.5371 | 159.7059 | 224.9031 | 7.6567 | 36.7441 | 8.709 | 81.8984 | 8.5936 | 42.0083 | 48.8551 | 53.5176 | 24.7022 |  |  | 2.1556 | 0.11311 | 0.27455 | -0.54409 | 2.2777 | 2.0399 | 5.753 | -5.6684 | 0.50675 | 2.6712 | 7.3566 | -0.00059305 | -0.00056348 | -0.00058976 | 232.7832 | 246.5821 | 278.8829 | 362.6512 | 127.4949 | 77.906 | 38.308 | 122.2324 | 102.2427 | 76.856 | 59.6119 | 38.3437 | 26.339 | 18.6758 | 117.6499 | 101.4312 | 86.4595 | 55.5516 | 49.3654 | 106.0365 | 66.1298 | 195.8038 | 228.3671 | 260.2882 | 265.7687 | 296.0689 | 317.5055 |  |  |  | 334.3517 | 266.8211 | 275.5832 | 298.2384 | 2.5751 | 2.7444 | 883.4468 |  |  | 869.2369 |  |  | 375.3174 | 445.5328 | 191.4804 | 251.8752 | 345.5339 | 154.044 | 967.5567 | 713.7292 | 833.5539 | 851.0419 | 898.1538 |  |  | 719.8224 | 361.0114 | 901.9322 | 320.2925 | 713.9807 |  | 781.5662 |  |  | 885.9496 | 930.1062 | 994.9863 | [6 empty] | 716.4905 |  |  | 762.5698 |  |  | 212.2513 | 314.7059 | 343.7627 | 133.5081 | 274.345 | 376.6942 | 193.6656 | 294.4862 |  | 265.2813 | 332.9287 | 201.4253 | 329.6564 | 245.8882 | 322.5768 | 135.6366 | 268.4045 |  | 262.5399 | 291.6214 | 358.5973 | 169.5348 | 287.7104 | 356.0456 | 187.7646 | 320.3815 | 225.0221 | 324.1321 | 207.575 | 324.2027 | 0.37036 | 19.479 | 1.2663 | 0.28516 | -40.0481 | 3.1155 | 815.73 | 0.28 | 2.4566 | 0.43578 | 0.67893 | -0.95575 | 2.1882 | 2.0708 | 3.4776 |  | -0.7967 | -9.1244 | -0.1182 | -1.5076 | 12.8158 | 8.7259
42810.6052 | 14267 | 114.1587 | 88.4328 | 69.6215 | 52.5383 | 31.7155 | 23.2049 | 18.3049 | 182.106 | 113.0371 | 93.446 | 71.9124 | 41.4648 | 26.1447 | 18.9 | 178.8389 | 188.5887 | 480.295 | 236.7568 | 216.8136 | 442.4773 |  |  |  | 318.4539 | 345.2111 | 292.8623 | 292.984 | 150.7712 | 303.4176 | 191.3948 | 265.9582 | 163.1807 | 267.0072 | 351.1484 | 206.1668 | 334.4819 | 148.7229 |  | 150.965 | 208.1301 | 132.3876 | 152.427 |  | 34.7695 | 72.5551 | 36.5032 | 68.4891 | 130.6153 | 159.8641 | 224.7942 | 7.9612 | 36.7176 | 8.9078 | 81.931 | 8.5955 | 42.0349 | 48.8724 | 53.5344 | 24.7025 |  |  | 2.1306 | -0.033425 | 0.24498 | -0.29702 | 2.7942 | 1.6739 | 5.8601 | -5.7046 | 0.63363 | 2.3242 | 7.3375 | -0.00060619 | -0.00052241 | -0.00055362 | 231.4433 | 245.3761 | 278.2661 | 362.1295 | 127.5296 | 77.9178 | 38.3061 | 122.2413 | 102.245 | 76.8607 | 59.6098 | 38.349 | 26.3378 | 18.6741 | 120.6956 | 103.6865 | 90.5532 | 57.9969 | 50.2106 | 106.1302 | 66.2355 | 195.7931 | 228.3678 | 260.2843 | 265.7522 | 296.0492 | 317.4919 |  |  |  | 334.3912 | 266.8088 | 275.6965 | 298.3562 | 1.5512 | 2.1783 | 883.7478 |  |  | 869.1014 |  |  | 375.3181 | 445.5147 | 191.548 | 251.9286 | 345.4498 | 154.7858 | 965.7982 | 712.8065 | 833.1509 | 852.2557 | 897.5174 |  |  | 719.6768 | 360.8924 | 897.1739 | 320.2755 | 714.1878 |  | 781.4601 |  |  | 885.7529 | 929.1345 | 993.0919 | [6 empty] | 715.5011 |  |  | 763.6061 |  |  | 211.8452 | 314.8253 | 343.6807 | 133.1071 | 274.3583 | 376.6238 | 194.012 | 294.5407 |  | 264.8819 | 332.9038 | 200.9255 | 329.4985 | 246.1566 | 322.6467 | 135.6238 | 268.6699 |  | 262.1162 | 291.0679 | 358.5461 | 169.6888 | 287.7944 | 356.1217 | 188.5643 | 320.3499 | 225.2297 | 323.9348 | 207.0216 | 324.2715 | 0.44855 | 19.4711 | 1.2627 | 0.28483 | -40.105 | 3.1155 | 789.96 | 0.28 | 2.4425 | -0.23689 | 0.64134 | -0.70617 | 2.4241 | 1.8762 | 3.5105 |  | -0.80284 | -8.9935 | -0.44504 | -1.9497 | 12.7865 | 8.7258
42810.6052 | 14268 | 114.1476 | 88.4374 | 69.6155 | 52.5412 | 31.7164 | 23.2032 | 18.3031 | 182.112 | 113.0383 | 93.4463 | 71.9198 | 41.4645 | 26.1425 | 18.8991 | 178.8411 | 188.5786 | 480.3231 | 236.7343 | 216.875 | 442.4425 |  |  |  | 318.455 | 345.1986 | 292.5706 | 292.9261 | 150.2021 | 303.4301 | 191.4115 | 265.9152 | 162.9099 | 267.0247 | 351.1376 | 205.9557 | 334.4375 | 148.5797 |  | 150.64 | 208.2549 | 132.3397 | 152.4487 |  | 34.8002 | 72.4837 | 36.4566 | 68.3302 | 130.5873 | 159.658 | 224.6696 | 8.2233 | 36.7071 | 9.0899 | 81.9429 | 8.5961 | 42.0597 | 48.8686 | 53.5474 | 24.6987 |  |  | 2.2285 | 0.23139 | 0.1911 | -0.14259 | 2.9335 | 2.2942 | 5.6386 | -6.0134 | 0.11191 | 1.8536 | 7.346 | -0.00051912 | -0.00053391 | -0.00053062 | 232.7834 | 247.6901 | 280.16 | 362.2227 | 127.5482 | 77.9259 | 38.3325 | 122.2501 | 102.2584 | 76.8699 | 59.6172 | 38.3499 | 26.3444 | 18.6703 | 119.5051 | 103.2084 | 90.0286 | 58.5284 | 52.2778 | 106.11 | 66.2713 | 195.7915 | 228.3533 | 260.2701 | 265.7253 | 296.0129 | 317.4616 |  |  |  | 334.2999 | 266.7895 | 275.6868 | 297.5187 | 2.3148 | 1.6643 | 884.2092 |  |  | 869.1143 |  |  | 375.3276 | 445.4885 | 192.2743 | 251.9657 | 345.3538 | 154.2563 | 964.4339 | 712.6479 | 832.7702 | 854.2559 | 897.4399 |  |  | 719.5045 | 360.8851 | 893.9281 | 320.2562 | 714.4098 |  | 781.2606 |  |  | 885.1814 | 928.5353 | 990.342 | [6 empty] | 714.6726 |  |  | 764.6932 |  |  | 211.7647 | 314.6437 | 342.9282 | 132.3799 | 274.1633 | 376.5206 | 194.1732 | 294.8714 |  | 265.1517 | 332.8408 | 199.9252 | 329.3144 | 246.0883 | 322.7431 | 135.7162 | 268.8645 |  | 262.8267 | 291.1128 | 358.4801 | 169.5155 | 287.5723 | 356.1322 | 189.3646 | 320.2309 | 225.0898 | 324.0364 | 206.8497 | 324.3652 | 0.46069 | 19.4804 | 1.2585 | 0.28359 | -40.0495 | 3.1156 | 810.01 | 0.32 | 2.4981 | 0.62323 | 0.56638 | -0.48924 | 2.4832 | 2.196 | 3.4427 |  | -0.79868 | -8.9047 | -0.31525 | -1.8871 | 12.7824 | 8.7418
42810.6052 | 14269 | 114.1362 | 88.4417 | 69.6267 | 52.5539 | 31.7206 | 23.2096 | 18.3036 | 182.1334 | 113.0496 | 93.4508 | 71.9263 | 41.4728 | 26.1563 | 18.9039 | 178.8446 | 188.5817 | 480.3511 | 236.7198 | 216.9724 | 442.3302 |  |  |  | 318.4628 | 345.2056 | 292.4318 | 292.6752 | 151.3927 | 303.4216 | 191.4113 | 265.8644 | 162.091 | 267.0359 | 351.1207 | 206.0306 | 334.3274 | 148.6811 |  | 150.9009 | 208.6937 | 131.8557 | 152.2471 |  | 34.6676 | 72.4195 | 36.3648 | 68.205 | 130.5948 | 159.2364 | 224.7394 | 8.4092 | 36.7008 | 9.2595 | 81.9315 | 8.5838 | 42.0687 | 48.8723 | 53.5664 | 24.6964 |  |  | 2.5741 | 0.19131 | 0.23053 | -0.16953 | 2.4085 | 1.9748 | 5.634 | -5.8498 | 0.2709 | 1.9856 | 7.3709 | -0.00056676 | -0.0005799 | -0.00056676 | 236.0836 | 249.9497 | 283.1065 | 362.0846 | 127.5562 | 77.9521 | 38.322 | 122.2517 | 102.2505 | 76.8707 | 59.6204 | 38.3471 | 26.3407 | 18.6689 | 118.6425 | 100.7336 | 87.2413 | 57.3292 | 50.2531 | 106.0547 | 66.2524 | 195.7942 | 228.353 | 260.2623 | 265.7071 | 296.0011 | 317.443 |  |  |  | 334.157 | 266.7507 | 274.4243 | 298.2759 | 1.1553 | 1.3276 | 884.4139 |  |  | 869.1748 |  |  | 375.3318 | 445.4661 | 192.9665 | 252.0137 | 345.2278 | 153.5202 | 963.3042 | 713.6189 | 832.5138 | 849.9953 | 897.1327 |  |  | 719.378 | 360.8511 | 898.2032 | 320.2414 | 714.4139 |  | 780.9173 |  |  | 884.9623 | 928.0373 | 987.7464 | [6 empty] | 715.5241 |  |  | 765.8363 |  |  | 211.8382 | 314.2545 | 342.5062 | 131.8589 | 274.1598 | 376.3425 | 193.8369 | 294.7546 |  | 265.1809 | 333.3483 | 199.6074 | 329.0604 | 245.443 | 322.5269 | 136.0411 | 268.7979 |  | 262.7624 | 291.3868 | 358.4211 | 169.0263 | 287.5399 | 355.8794 | 189.4225 | 319.9425 | 224.8972 | 324.3951 | 207.0195 | 324.4392 | 0.66446 | 19.4736 | 1.256 | 0.28447 | -40.0466 | 3.1156 | 818.63 | 0.32 | 2.6848 | 0.56663 | 0.62201 | -0.53341 | 2.2489 | 2.0364 | 3.4396 |  | -0.79807 | -9.0246 | -0.22624 | -1.5797 | 12.7793 | 8.7096
42810.6052 | 14270 | 114.1232 | 88.4478 | 69.6325 | 52.5559 | 31.7245 | 23.2152 | 18.3051 | 182.1488 | 113.0533 | 93.4545 | 71.9345 | 41.4759 | 26.1538 | 18.9009 | 178.8306 | 188.5675 | 480.3661 | 236.6968 | 217.3586 | 442.3573 |  |  |  | 318.4535 | 345.1657 | 292.5871 | 292.6784 | 151.5726 | 303.5327 | 191.4017 | 265.8142 | 162.0665 | 267.0399 | 351.0892 | 206.2437 | 334.1719 | 148.8527 |  | 150.3486 | 208.581 | 132.6944 | 151.3377 |  | 34.5382 | 72.2937 | 36.31 | 68.0371 | 130.772 | 159.2486 | 225.1031 | 8.6786 | 36.6971 | 9.4076 | 81.9463 | 8.5768 | 42.0658 | 48.8536 | 53.5741 | 24.6901 |  |  | 2.8265 | 0.22942 | 0.41583 | 0.24445 | 2.3264 | 2.2173 | 5.6143 | -5.9773 | -0.32458 | 2.9053 | 7.6602 | -0.00053555 | -0.00053883 | -0.0005684 | 235.8683 | 250.703 | 282.7298 | 362.3833 | 127.5935 | 77.9706 | 38.3395 | 122.2552 | 102.2616 | 76.8747 | 59.6253 | 38.3556 | 26.3516 | 18.6747 | 116.9279 | 100.3289 | 85.8797 | 55.6717 | 50.3643 | 105.995 | 66.2271 | 195.7967 | 228.344 | 260.2573 | 265.6843 | 295.9673 | 317.4191 |  |  |  | 334.0605 | 265.4644 | 272.7592 | 297.2871 | 1.6379 | 1.5645 | 884.4658 |  |  | 869.0226 |  |  | 375.3291 | 445.4492 | 194.159 | 252.0533 | 345.1129 | 153.4628 | 962.4072 | 713.6742 | 832.3186 | 851.266 | 898.2398 |  |  | 719.2133 | 360.8098 | 901.1595 | 320.2805 | 714.5484 |  | 780.5329 |  |  | 882.1421 | 927.6826 | 985.5099 | [6 empty] | 716.5368 |  |  | 766.9558 |  |  | 212.1793 | 314.0832 | 343.2742 | 131.9425 | 274.3358 | 376.2219 | 194.0707 | 294.0708 |  | 264.5355 | 333.6217 | 200.0997 | 328.7143 | 244.788 | 322.3809 | 135.6728 | 268.3026 |  | 262.1311 | 291.8811 | 358.3993 | 168.739 | 287.4702 | 355.7941 | 188.588 | 319.7251 | 224.8259 | 324.4678 | 207.2938 | 324.592 | 0.385 | 19.4734 | 1.2522 | 0.28312 | -40.1012 | 3.1155 | 823.61 | 0.25 | 2.8136 | 0.6204 | 0.83525 | 0.64039 | 2.2103 | 2.1579 | 3.4337 |  | -0.79704 | -9.1038 | -0.043098 | -1.4315 | 12.7924 | 8.7295
42810.6052 | 14271 | 114.1148 | 88.4591 | 69.6284 | 52.5576 | 31.7317 | 23.2225 | 18.3117 | 182.1749 | 113.0589 | 93.4622 | 71.946 | 41.4834 | 26.1605 | 18.9117 | 178.8373 | 188.5722 | 480.3958 | 236.6833 | 217.3717 | 442.3864 |  |  |  | 318.4788 | 345.147 | 292.698 | 292.6339 | 151.6023 | 303.5157 | 191.3988 | 265.7686 | 161.1929 | 267.0447 | 351.0648 | 206.1234 | 334.0787 | 148.6716 |  | 150.2186 | 208.7657 | 131.8169 | 149.9862 |  | 34.4654 | 72.2269 | 36.3199 | 67.9634 | 130.8953 | 159.2751 | 225.4894 | 8.8721 | 36.7031 | 9.3311 | 81.8978 | 8.5733 | 42.0884 | 48.8317 | 53.5871 | 24.6951 |  |  | 2.1779 | 0.20971 | 0.59326 | 0.023658 | 3.0709 | 2.1431 | 6.1328 | -6.0193 | 0.50364 | 1.4458 | 7.3697 | -0.00056019 | -0.00051419 | -0.0005454 | 238.4686 | 249.6321 | 281.1188 | 362.2309 | 127.613 | 77.9743 | 38.3405 | 122.2528 | 102.2608 | 76.8768 | 59.6296 | 38.3579 | 26.351 | 18.6678 | 116.7066 | 100.7864 | 85.6297 | 57.2211 | 50.5211 | 105.9751 | 66.193 | 195.7927 | 228.3438 | 260.2585 | 265.6703 | 295.9494 | 317.3936 |  |  |  | 334.025 | 264.8444 | 273.1644 | 296.3221 | 2.1038 | 1.8529 | 884.7513 |  |  | 869.0024 |  |  | 375.3222 | 445.4167 | 194.1319 | 252.0961 | 345.0086 | 151.9436 | 963.8637 | 715.1548 | 832.1302 | 851.9461 | 899.5256 |  |  | 719.1513 | 360.7725 | 902.7765 | 320.3538 | 714.6091 |  | 780.1039 |  |  | 880.111 | 927.7233 | 983.7777 | [6 empty] | 718.6082 |  |  | 767.5251 |  |  | 212.083 | 314.3199 | 342.5787 | 131.986 | 274.3024 | 376.1666 | 193.8118 | 293.9071 |  | 264.7761 | 333.4038 | 200.4564 | 328.5219 | 244.5403 | 322.5543 | 135.0663 | 268.152 |  | 261.7726 | 292.9143 | 358.3394 | 168.5346 | 287.3966 | 355.665 | 188.2256 | 319.5996 | 224.9633 | 324.7727 | 207.232 | 324.6003 | 0.50499 | 19.4827 | 1.2485 | 0.28089 | -40.0725 | 3.1156 | 819.79 | 0.27 | 2.4697 | 0.59309 | 0.99755 | 0.19921 | 2.5395 | 2.1215 | 3.5888 |  | -0.79851 | -9.1432 | -0.020963 | -1.4078 | 12.8226 | 8.7535
42810.6052 | 14272 | 114.1087 | 88.4561 | 69.64 | 52.5489 | 31.7205 | 23.2112 | 18.3028 | 182.185 | 113.0634 | 93.4603 | 71.9376 | 41.4766 | 26.161 | 18.9119 | 178.8203 | 188.5531 | 480.4153 | 236.6545 | 217.3004 | 442.353 |  |  |  | 318.4692 | 345.138 | 292.5161 | 292.5224 | 152.0609 | 303.5396 | 191.4162 | 265.7437 | 161.1127 | 267.0615 | 351.0355 | 205.6904 | 334.0122 | 147.9744 |  | 149.7017 | 208.5786 | 131.1526 | 148.8308 |  | 34.3414 | 72.312 | 36.3376 | 67.9141 | 130.7402 | 159.0947 | 225.4775 | 9.0911 | 36.7108 | 9.3045 | 81.8236 | 8.5452 | 42.127 | 48.8048 | 53.5784 | 24.6836 |  |  | 2.2173 | -0.014369 | 0.46249 | -0.25102 | 3.7083 | 2.3645 | 6 | -6.0699 | 0.37793 | 2.3498 | 7.3409 | -0.00054705 | -0.00055855 | -0.0005914 | 239.0026 | 249.2108 | 276.5791 | 361.4233 | 127.6279 | 77.9834 | 38.3528 | 122.2629 | 102.268 | 76.8777 | 59.626 | 38.3555 | 26.3514 | 18.6709 | 117.5172 | 101.0825 | 83.8485 | 57.8202 | 54.0893 | 105.9403 | 66.1724 | 195.7926 | 228.336 | 260.2558 | 265.6592 | 295.9308 | 317.3696 |  |  |  | 333.9862 | 265.0805 | 274.2241 | 296.7928 | 0.99178 | 1.7157 | 885.2717 |  |  | 869.0424 |  |  | 375.3195 | 445.3838 | 194.2192 | 252.1385 | 344.9171 | 152.1193 | 970.6473 | 716.889 | 831.877 | 856.4565 | 901.8432 |  |  | 719.112 | 360.7123 | 904.7879 | 320.3122 | 714.5057 |  | 779.8425 |  |  | 881.0309 | 930.5777 | 981.3961 | [6 empty] | 720.4725 |  |  | 767.9736 |  |  | 212.281 | 314.3417 | 341.6764 | 131.1984 | 274.4066 | 376.1063 | 193.1964 | 294.1823 |  | 265.3213 | 333.3666 | 201.2369 | 328.4716 | 243.6773 | 322.4092 | 135.2128 | 268.0842 |  | 261.992 | 293.772 | 358.3037 | 168.102 | 287.3165 | 355.4067 | 188.9007 | 319.6279 | 225.1353 | 324.6886 | 206.9494 | 324.4242 | 0.56989 | 19.4786 | 1.2472 | 0.28225 | -40.0232 | 3.1155 | 815.65 | 0.3 | 2.492 | -0.15527 | 0.88088 | -0.64896 | 2.7901 | 2.2279 | 3.549 |  | -0.80256 | -9.2022 | -0.11532 | -1.2123 | 12.8494 | 8.7373
42810.6052 | 14273 | 114.1105 | 88.4621 | 69.6454 | 52.5591 | 31.7251 | 23.2171 | 18.3057 | 182.2055 | 113.0706 | 93.473 | 71.9602 | 41.4912 | 26.1645 | 18.9085 | 178.8277 | 188.552 | 480.4359 | 236.6372 | 217.3495 | 442.4028 |  |  |  | 318.4848 | 345.1221 | 292.4433 | 292.378 | 152.2175 | 303.5191 | 191.4279 | 265.7119 | 160.2713 | 267.0754 | 351.0233 | 205.4331 | 333.9679 | 147.7946 |  | 149.2512 | 208.1018 | 130.9954 | 149.9487 |  | 34.0297 | 72.4057 | 36.3483 | 67.7548 | 130.1126 | 158.8692 | 225.1559 | 9.3347 | 36.7068 | 9.4196 | 81.733 | 8.5514 | 42.1434 | 48.8113 | 53.5751 | 24.6876 |  |  | 2.3212 | 0.094711 | 0.72271 | -0.047314 | 3.3344 | 2.4493 | 5.6504 | -5.9273 | -0.14827 | 2.3166 | 7.4448 | -0.00056348 | -0.00057169 | -0.00056348 | 236.9688 | 249.2862 | 272.4858 | 360.8602 | 127.6554 | 78.0074 | 38.3637 | 122.2653 | 102.2711 | 76.8886 | 59.6346 | 38.3599 | 26.3537 | 18.6754 | 113.9532 | 100.9053 | 85.5243 | 57.6377 | 55.5291 | 105.8113 | 66.1725 | 195.7876 | 228.327 | 260.2477 | 265.6376 | 295.9086 | 317.3412 |  |  |  | 334.0036 | 265.2055 | 274.2997 | 297.4662 | 2.2153 | 1.7307 | 885.7264 |  |  | 869.1842 |  |  | 375.3329 | 445.3594 | 194.3828 | 252.2043 | 344.8417 | 151.7072 | 972.984 | 717.5246 | 831.7928 | 849.7789 | 904.1587 |  |  | 719.0492 | 360.6934 | 906.0678 | 320.2976 | 713.8544 |  | 779.7638 |  |  | 882.4009 | 932.2081 | 981.5793 | [6 empty] | 721.5233 |  |  | 768.054 |  |  | 213.3763 | 314.1449 | 340.6715 | 130.3036 | 274.8687 | 376.0367 | 192.6939 | 294.2421 |  | 265.8954 | 332.804 | 201.6037 | 328.504 | 243.3054 | 322.08 | 135.2791 | 267.9654 |  | 261.7244 | 294.3521 | 358.2617 | 168.0166 | 287.0868 | 355.1669 | 189.3723 | 319.743 | 225.4324 | 324.7116 | 206.5692 | 324.5534 | 0.51596 | 19.4802 | 1.2446 | 0.28112 | -40.0915 | 3.1155 | 790.82 | 0.32 | 2.5497 | 0.39868 | 1.1013 | -0.28179 | 2.645 | 2.2669 | 3.4432 |  | -0.80244 | -9.2389 | 0.26474 | -1.3985 | 12.8149 | 8.72
42810.6052 | 14274 | 114.1132 | 88.463 | 69.6399 | 52.5604 | 31.7346 | 23.2186 | 18.2985 | 182.2249 | 113.0713 | 93.479 | 71.9465 | 41.4906 | 26.1717 | 18.9005 | 178.8266 | 188.5445 | 480.4729 | 236.6202 | 217.3262 | 442.4075 |  |  |  | 318.4919 | 345.1032 | 292.2211 | 292.1962 | 152.2006 | 303.4482 | 191.4196 | 265.6835 | 161.3241 | 267.0875 | 350.9939 | 205.221 | 333.9459 | 147.9517 |  | 148.978 | 208.3418 | 132.364 | 149.8035 |  | 33.8531 | 72.5041 | 36.3039 | 67.5724 | 130.0892 | 158.9097 | 225.0232 | 9.5429 | 36.7184 | 9.6462 | 81.6389 | 8.5388 | 42.1434 | 48.8303 | 53.5592 | 24.6809 |  |  | 2.1858 | 0.28856 | 0.67605 | 0.36864 | 3.3074 | 2.0905 | 5.7766 | -5.7269 | 0.41821 | 1.6144 | 7.439 | -0.00049941 | -0.00053226 | -0.0005454 | 236.7661 | 248.4053 | 273.0379 | 360.7254 | 127.6807 | 78.0296 | 38.3682 | 122.2691 | 102.2806 | 76.8976 | 59.6495 | 38.3663 | 26.3674 | 18.6835 | 112.6925 | 101.8455 | 85.1727 | 54.6812 | 56.5573 | 105.7909 | 66.1688 | 195.7893 | 228.3241 | 260.245 | 265.6202 | 295.8869 | 317.3172 |  |  |  | 333.9992 | 264.9914 | 274.2288 | 296.8322 | 1.9576 | 2.0469 | 885.9909 |  |  | 869.0215 |  |  | 375.3403 | 445.3498 | 193.9706 | 252.2586 | 344.7764 | 152.9825 | 974.2446 | 717.0203 | 831.6087 | 848.8016 | 905.2053 |  |  | 718.9994 | 360.6546 | 907.1439 | 320.2117 | 713.4104 |  | 779.4943 |  |  | 881.7746 | 933.7733 | 980.8825 | [6 empty] | 721.7834 |  |  | 767.7052 |  |  | 214.2611 | 314.3218 | 340.1432 | 130.2692 | 275.0295 | 375.9798 | 192.0205 | 294.1225 |  | 266.1278 | 332.4214 | 201.5249 | 328.4469 | 243.3018 | 321.743 | 134.9178 | 267.5684 |  | 261.1702 | 294.7104 | 358.1994 | 168.0259 | 286.954 | 355.0383 | 189.2778 | 319.7516 | 225.7923 | 324.4888 | 206.3035 | 324.4481 | 0.38943 | 19.4753 | 1.2419 | 0.27692 | -40.0493 | 3.1156 | 798.24 | 0.23 | 2.474 | 0.696 | 1.0653 | 0.78667 | 2.6344 | 2.0944 | 3.4816 |  | -0.80437 | -9.2752 | 0.4023 | -1.3599 | 12.8172 | 8.7373
42810.6053 | 14275 | 114.1156 | 88.4664 | 69.6414 | 52.5656 | 31.7344 | 23.2137 | 18.3 | 182.2499 | 113.0761 | 93.4876 | 71.9546 | 41.4995 | 26.1744 | 18.9102 | 178.8265 | 188.5396 | 480.5029 | 236.6014 | 216.9743 | 442.3609 |  |  |  | 318.5071 | 345.0925 | 292.4154 | 292.1985 | 152.1579 | 303.5473 | 191.4314 | 265.6665 | 161.9617 | 267.0915 | 350.9702 | 205.2267 | 333.9325 | 147.9611 |  | 149.1848 | 208.488 | 131.6817 | 148.2528 |  | 33.7434 | 72.5596 | 36.2662 | 67.4295 | 130.0342 | 159.098 | 225.2427 | 9.9565 | 36.7067 | 10.0368 | 81.5399 | 8.5328 | 42.1416 | 48.8546 | 53.5491 | 24.6785 |  |  | 2.1904 | 0.13283 | 0.78382 | -0.16428 | 2.9716 | 1.7435 | 5.404 | -5.4411 | 0.02473 | 2.4438 | 7.6485 | -0.00055198 | -0.0005454 | -0.0005454 | 236.9513 | 247.1962 | 272.6948 | 360.0426 | 127.7029 | 78.0243 | 38.3799 | 122.272 | 102.2811 | 76.8969 | 59.65 | 38.3696 | 26.3585 | 18.6811 | 115.0243 | 102.8111 | 85.4667 | 53.5052 | 52.9805 | 105.8669 | 66.1906 | 195.7766 | 228.3253 | 260.2285 | 265.6031 | 295.851 | 317.284 |  |  |  | 334.0032 | 264.7249 | 274.2354 | 296.2072 | 2.5344 | 1.7734 | 886.4342 |  |  | 869.0337 |  |  | 375.3316 | 445.3157 | 193.3598 | 252.2963 | 344.7041 | 153.0206 | 974.749 | 717.8932 | 831.4364 | 849.8682 | 905.23 |  |  | 718.9033 | 360.663 | 908.6857 | 320.2023 | 712.9181 |  | 779.5604 |  |  | 878.9264 | 935.0619 | 979.2016 | [6 empty] | 722.6297 |  |  | 767.5042 |  |  | 214.977 | 314.3829 | 339.6498 | 130.5159 | 275.2058 | 375.9505 | 192.1306 | 293.7042 |  | 266.2593 | 332.2696 | 201.7156 | 328.312 | 243.2532 | 321.7999 | 134.7869 | 267.3319 |  | 260.6538 | 295.0394 | 358.16 | 168.2818 | 286.8611 | 355.3237 | 188.6652 | 319.8042 | 225.8789 | 324.4814 | 206.1923 | 324.3533 | 0.46319 | 19.4827 | 1.2423 | 0.27803 | -40.0859 | 3.1156 | 810.88 | 0.34 | 2.4769 | 0.47224 | 1.1472 | -0.52519 | 2.4977 | 1.9131 | 3.3682 |  | -0.80098 | -9.3187 | 0.1526 | -1.3899 | 12.8592 | 8.755
42810.6053 | 14276 | 114.119 | 88.4743 | 69.6424 | 52.5673 | 31.7332 | 23.2146 | 18.2947 | 182.2591 | 113.0774 | 93.4817 | 71.9617 | 41.4972 | 26.1672 | 18.9068 | 178.8228 | 188.5386 | 480.5177 | 236.5753 | 216.5343 | 442.2704 |  |  |  | 318.5078 | 345.0796 | 292.4773 | 292.3028 | 152.3732 | 303.5852 | 191.4339 | 265.6508 | 161.0744 | 267.1012 | 350.9505 | 204.7895 | 333.8943 | 147.4209 |  | 149.3844 | 207.7658 | 130.2996 | 148.3063 |  | 33.7772 | 72.5278 | 36.2952 | 67.3982 | 129.9066 | 159.0887 | 225.2356 | 10.1205 | 36.7087 | 10.2927 | 81.4869 | 8.5359 | 42.1467 | 48.8786 | 53.5376 | 24.6858 |  |  | 2.3757 | 0.45613 | 0.61428 | 0.017742 | 2.9355 | 2.1976 | 5.4947 | -5.5948 | 0.5305 | 0.67664 | 7.4861 | -0.00048134 | -0.00058155 | -0.00057662 | 236.0577 | 249.9837 | 276.1587 | 360.0057 | 127.7331 | 78.044 | 38.3916 | 122.2798 | 102.2887 | 76.9058 | 59.6606 | 38.3759 | 26.3695 | 18.6831 | 119.4306 | 103.5798 | 85.6089 | 53.8251 | 50.2849 | 105.9784 | 66.22 | 195.7792 | 228.308 | 260.2235 | 265.58 | 295.8208 | 317.2587 |  |  |  | 333.9202 | 264.2342 | 273.604 | 294.4523 | 1.3595 | 2.102 | 886.7957 |  |  | 869.1069 |  |  | 375.328 | 445.2992 | 193.4475 | 252.3338 | 344.6656 | 152.1804 | 975.2747 | 719.6686 | 831.2593 | 852.5945 | 905.0727 |  |  | 718.8896 | 360.6344 | 909.6722 | 320.1021 | 712.4454 |  | 779.4593 |  |  | 874.7568 | 935.754 | 977.6075 | [6 empty] | 723.3034 |  |  | 767.7619 |  |  | 214.9265 | 314.2592 | 339.0795 | 130.6243 | 275.4976 | 375.9333 | 192.559 | 293.7265 |  | 266.0805 | 331.9623 | 201.7469 | 328.1789 | 243.3285 | 322.0431 | 134.8198 | 267.3805 |  | 259.4603 | 294.9212 | 358.1016 | 168.5932 | 286.8396 | 355.4293 | 187.9512 | 319.7879 | 226.1083 | 324.4241 | 206.0216 | 324.2925 | 0.60726 | 19.4883 | 1.2413 | 0.27902 | -40.0698 | 3.1156 | 812.71 | 0.36 | 2.5796 | 0.87508 | 1.0155 | 0.17259 | 2.4824 | 2.1478 | 3.3963 |  | -0.80305 | -9.3537 | -0.32323 | -1.4022 | 12.8548 | 8.7972
42810.6053 | 14277 | 114.1216 | 88.4711 | 69.6417 | 52.5682 | 31.7299 | 23.2188 | 18.3003 | 182.2765 | 113.0796 | 93.4797 | 71.9612 | 41.4948 | 26.1733 | 18.9073 | 178.8224 | 188.5297 | 480.534 | 236.5509 | 216.3216 | 442.242 |  |  |  | 318.5155 | 345.0683 | 292.542 | 292.4405 | 152.7639 | 303.5893 | 191.4435 | 265.6423 | 161.4203 | 267.1134 | 350.9245 | 204.3974 | 333.8342 | 147.1959 |  | 148.9527 | 206.3245 | 130.6244 | 147.6611 |  | 34.0379 | 72.5506 | 36.3485 | 67.2962 | 129.7742 | 159.2949 | 225.1706 | 9.9934 | 36.7172 | 10.407 | 81.4131 | 8.5212 | 42.1424 | 48.8693 | 53.509 | 24.6754 |  |  | 2.331 | 0.24848 | 0.6708 | -0.12025 | 3.0393 | 1.9321 | 5.4007 | -5.5935 | 0.55618 | 2.3387 | 7.5096 | -0.00052898 | -0.00055362 | -0.00056348 | 239.5945 | 251.8443 | 277.6283 | 360.6454 | 127.7486 | 78.0546 | 38.389 | 122.2825 | 102.2944 | 76.9042 | 59.6526 | 38.3763 | 26.3678 | 18.6756 | 120.6341 | 104.2889 | 86.9674 | 53.9689 | 48.8742 | 106.0371 | 66.2517 | 195.7803 | 228.3062 | 260.226 | 265.5679 | 295.8006 | 317.2436 |  |  |  | 333.9194 | 264.4216 | 273.8703 | 294.8948 | 1.0744 | 1.8801 | 887.0665 |  |  | 869.0526 |  |  | 375.3367 | 445.2779 | 193.8749 | 252.3802 | 344.6704 | 153.3044 | 975.6251 | 720.1251 | 831.0657 | 850.1265 | 906.538 |  |  | 718.7586 | 360.6281 | 906.3521 | 320.1003 | 712.2977 |  | 779.5352 |  |  | 872.7532 | 935.9936 | 976.9488 | [6 empty] | 723.6699 |  |  | 768.3206 |  |  | 214.7544 | 314.1391 | 338.7413 | 130.5317 | 275.3009 | 375.887 | 193.1317 | 293.6069 |  | 266.0506 | 331.874 | 201.6754 | 328.0395 | 243.5731 | 321.9493 | 134.2354 | 267.6029 |  | 258.2454 | 294.733 | 358.0596 | 168.55 | 286.928 | 355.2659 | 187.0863 | 319.7115 | 225.9279 | 324.3612 | 206.0046 | 324.3456 | 0.34378 | 19.4917 | 1.2402 | 0.27798 | -40.0052 | 3.1156 | 809.1 | 0.29 | 2.5552 | 0.64589 | 1.0612 | -0.44933 | 2.5265 | 2.0144 | 3.3679 |  | -0.79995 | -9.2616 | -0.44969 | -1.5494 | 12.868 | 8.7848
42810.6053 | 14278 | 114.119 | 88.4801 | 69.6565 | 52.5756 | 31.7365 | 23.2206 | 18.3014 | 182.2921 | 113.0875 | 93.4903 | 71.9676 | 41.5059 | 26.1834 | 18.9077 | 178.8155 | 188.5194 | 480.5505 | 236.5233 | 216.3398 | 442.1733 |  |  |  | 318.5199 | 345.0497 | 292.4105 | 292.3413 | 152.7218 | 303.594 | 191.4736 | 265.6452 | 161.0045 | 267.1277 | 350.8971 | 204.1163 | 333.761 | 146.8515 |  | 148.8174 | 205.9985 | 130.3736 | 146.6906 |  | 34.1731 | 72.6236 | 36.3221 | 67.0621 | 129.6488 | 159.3689 | 225.0491 | 9.7759 | 36.7162 | 10.5956 | 81.3234 | 8.5186 | 42.1503 | 48.8624 | 53.4934 | 24.6768 |  |  | 2.3034 | 0.085515 | 0.85084 | 0.05717 | 2.8376 | 2.2074 | 5.9665 | -5.6553 | 0.50092 | 1.9172 | 7.3055 | -0.00052569 | -0.00053883 | -0.00057826 | 240.7061 | 250.2861 | 274.9461 | 360.6541 | 127.7744 | 78.0663 | 38.4028 | 122.2801 | 102.2942 | 76.9105 | 59.6575 | 38.3784 | 26.3616 | 18.6795 | 119.2918 | 104.9512 | 87.813 | 55.1636 | 48.7764 | 106.0279 | 66.2632 | 195.7739 | 228.2973 | 260.2157 | 265.5415 | 295.7666 | 317.2206 |  |  |  | 333.9648 | 264.3987 | 273.2854 | 294.4635 | 2.242 | 1.691 | 887.2284 |  |  | 869.0199 |  |  | 375.3252 | 445.257 | 193.4887 | 252.448 | 344.6625 | 152.4877 | 975.5484 | 721.8888 | 830.871 | 848.4723 | 907.5619 |  |  | 718.6893 | 360.524 | 908.8306 | 320.014 | 711.9325 |  | 779.2264 |  |  | 873.5381 | 935.8501 | 976.7683 | [6 empty] | 724.9771 |  |  | 768.928 |  |  | 214.7324 | 314.2123 | 338.651 | 130.4111 | 274.8459 | 375.7895 | 193.6248 | 293.4808 |  | 266.17 | 331.9097 | 201.5163 | 327.9541 | 243.4081 | 321.7147 | 134.0382 | 267.8757 |  | 258.0233 | 294.3352 | 358.011 | 167.8439 | 286.6113 | 355.2332 | 186.4036 | 319.6571 | 225.4698 | 324.4288 | 206.0287 | 324.3645 | 0.44355 | 19.4961 | 1.2394 | 0.27855 | -40.0609 | 3.1156 | 807.08 | 0.18 | 2.5401 | 0.37895 | 1.1953 | 0.30985 | 2.4414 | 2.1534 | 3.5402 |  | -0.80692 | -9.3369 | -0.30169 | -1.6419 | 12.8892 | 8.8004
42810.6053 | 14279 | 114.1146 | 88.4879 | 69.6602 | 52.5847 | 31.7461 | 23.2158 | 18.3025 | 182.314 | 113.0956 | 93.4955 | 71.9677 | 41.5111 | 26.1836 | 18.9148 | 178.8131 | 188.5088 | 480.5694 | 236.5069 | 216.4417 | 442.1133 |  |  |  | 318.5225 | 345.0373 | 292.1477 | 292.2267 | 152.0836 | 303.5168 | 191.5007 | 265.6368 | 161.0057 | 267.1329 | 350.8737 | 204.0884 | 333.6983 | 147.1852 |  | 148.6436 | 206.1526 | 131.185 | 147.5393 |  | 34.175 | 72.7699 | 36.2923 | 66.8756 | 129.4571 | 158.9004 | 224.5741 | 9.7219 | 36.7156 | 10.8298 | 81.2484 | 8.5113 | 42.1696 | 48.8623 | 53.5045 | 24.6842 |  |  | 2.6372 | 0.066455 | 0.76279 | 0.019058 | 2.6884 | 1.8973 | 5.7654 | -5.6698 | 0.42541 | 2.2766 | 7.57 | -0.00057333 | -0.00058319 | -0.00061112 | 237.9765 | 247.479 | 274.2141 | 360.5046 | 127.7942 | 78.0856 | 38.4216 | 122.2855 | 102.2956 | 76.9158 | 59.6665 | 38.3814 | 26.3648 | 18.6762 | 118.9714 | 105.8527 | 87.8816 | 56.7345 | 49.8297 | 106.0569 | 66.3002 | 195.7664 | 228.2913 | 260.2065 | 265.5161 | 295.7382 | 317.1943 |  |  |  | 334.0475 | 264.3915 | 273.4118 | 294.583 | 1.5738 | 2.4103 | 887.2196 |  |  | 868.9729 |  |  | 375.323 | 445.2382 | 192.8239 | 252.5148 | 344.611 | 153.3062 | 975.013 | 721.9896 | 830.6891 | 849.7593 | 907.5191 |  |  | 718.529 | 360.4728 | 910.279 | 319.7985 | 711.4201 |  | 779.018 |  |  | 876.0755 | 935.8034 | 976.1405 | [6 empty] | 726.4348 |  |  | 769.2043 |  |  | 214.9822 | 314.5892 | 339.2866 | 130.3325 | 274.678 | 375.6501 | 193.7951 | 293.5525 |  | 266.616 | 332.1205 | 201.0048 | 327.9865 | 242.9285 | 321.6771 | 134.2767 | 268.1194 |  | 257.9943 | 293.874 | 357.9596 | 167.5412 | 286.269 | 355.2307 | 186.4117 | 319.5685 | 225.1744 | 324.3297 | 206.2225 | 324.3184 | 0.44278 | 19.5075 | 1.2397 | 0.27896 | -40.0913 | 3.1156 | 792.55 | 0.2 | 2.7177 | 0.33413 | 1.132 | 0.17893 | 2.3751 | 1.9953 | 3.4782 |  | -0.80685 | -9.3933 | -0.26251 | -1.6451 | 12.8607 | 8.8035
42810.6053 | 14280 | 114.1022 | 88.494 | 69.6628 | 52.5825 | 31.7415 | 23.2196 | 18.2984 | 182.3276 | 113.1035 | 93.4952 | 71.9747 | 41.5167 | 26.1812 | 18.9157 | 178.8165 | 188.5099 | 480.5848 | 236.4819 | 216.353 | 442.0309 |  |  |  | 318.5282 | 345.0232 | 291.948 | 292.2274 | 151.8204 | 303.3909 | 191.5256 | 265.6325 | 162.3453 | 267.1416 | 350.8463 | 204.3144 | 333.6464 | 147.5649 |  | 149.4126 | 206.2486 | 131.5506 | 146.846 |  | 34.1714 | 72.9951 | 36.3941 | 66.9174 | 129.0602 | 158.139 | 224.598 | 9.8664 | 36.7027 | 10.963 | 81.1985 | 8.5071 | 42.1877 | 48.859 | 53.4944 | 24.679 |  |  | 2.0458 | -0.13593 | 0.54397 | 0.00657 | 2.6845 | 2.1168 | 5.8423 | -5.857 | 0.60795 | 1.9988 | 7.5882 | -0.00058319 | -0.00060783 | -0.0005914 | 238.9376 | 250.0257 | 280.5233 | 360.8879 | 127.8171 | 78.1003 | 38.432 | 122.2928 | 102.3 | 76.9187 | 59.6684 | 38.3888 | 26.3706 | 18.6775 | 116.3282 | 105.6662 | 89.7685 | 58.222 | 52.0244 | 106.0158 | 66.3648 | 195.7679 | 228.2792 | 260.1959 | 265.4999 | 295.7176 | 317.1689 |  |  |  | 334.1165 | 263.8019 | 272.3212 | 294.7482 | 3.0103 | 2.8449 | 887.1057 |  |  | 868.8201 |  |  | 375.3296 | 445.2083 | 192.2827 | 252.5717 | 344.5619 | 154.2 | 974.1702 | 721.0318 | 830.4946 | 849.1808 | 907.4575 |  |  | 718.3612 | 360.4773 | 910.9722 | 319.5804 | 711.2112 |  | 779.1287 |  |  | 876.8345 | 936.448 | 974.5075 | [6 empty] | 727.061 |  |  | 769.0532 |  |  | 214.9774 | 315.0377 | 340.6896 | 130.2395 | 274.7848 | 375.4761 | 193.5569 | 293.4933 |  | 266.9421 | 332.5375 | 200.6173 | 328.1276 | 242.5541 | 321.7062 | 134.6493 | 268.3001 |  | 258.3994 | 293.3498 | 357.9116 | 167.5221 | 286.1586 | 355.172 | 187.3059 | 319.4529 | 225.1032 | 324.2845 | 206.5487 | 324.2024 | 0.4499 | 19.5001 | 1.2389 | 0.27804 | -40.105 | 3.1156 | 802.91 | 0.27 | 2.3934 | -0.47803 | 0.95628 | 0.10509 | 2.3713 | 2.1057 | 3.4982 |  | -0.8018 | -9.4289 | 0.026097 | -1.847 | 12.8759 | 8.8044
42810.6053 | 14281 | 114.0968 | 88.4946 | 69.6725 | 52.583 | 31.7503 | 23.2213 | 18.3062 | 182.3441 | 113.1048 | 93.4954 | 71.9868 | 41.515 | 26.1816 | 18.9176 | 178.8144 | 188.5013 | 480.5982 | 236.4636 | 216.4924 | 441.9431 |  |  |  | 318.5289 | 345.0119 | 291.8217 | 292.0792 | 151.3709 | 303.3218 | 191.5538 | 265.6264 | 162.4782 | 267.1566 | 350.8196 | 204.3205 | 333.5924 | 147.4318 |  | 149.2975 | 206.3828 | 132.5234 | 147.3019 |  | 34.1295 | 73.102 | 36.5375 | 66.9626 | 128.5352 | 157.9624 | 225.0922 | 9.865 | 36.701 | 10.8063 | 81.1857 | 8.5183 | 42.1997 | 48.8645 | 53.4791 | 24.682 |  |  | 1.9873 | -0.042625 | 0.29098 | -0.30621 | 2.5655 | 2.1089 | 5.9665 | -5.7769 | 0.52466 | 1.8687 | 7.3252 | -0.00060783 | -0.00057497 | -0.00058976 | 238.7955 | 251.5848 | 282.3072 | 360.8461 | 127.8328 | 78.1115 | 38.4338 | 122.2931 | 102.3046 | 76.9193 | 59.6703 | 38.3918 | 26.3762 | 18.6737 | 118.0131 | 106.8394 | 92.0724 | 59.2403 | 52.215 | 106.0735 | 66.4397 | 195.7662 | 228.2796 | 260.1946 | 265.4905 | 295.6939 | 317.1442 |  |  |  | 334.1248 | 263.9429 | 271.5002 | 294.3281 | 2.3767 | 2.0523 | 887.0002 |  |  | 868.6566 |  |  | 375.3244 | 445.1823 | 191.824 | 252.6437 | 344.5343 | 154.6551 | 973.5812 | 721.025 | 830.2839 | 845.9981 | 906.514 |  |  | 718.2628 | 360.4579 | 910.8319 | 319.4802 | 710.7295 |  | 779.0471 |  |  | 876.24 | 936.5143 | 973.3408 | [6 empty] | 731.2512 |  |  | 767.4961 |  |  | 214.8583 | 314.8586 | 341.5868 | 130.4603 | 274.5536 | 375.3541 | 193.3282 | 293.2452 |  | 266.6549 | 332.635 | 200.6416 | 328.1915 | 242.4655 | 321.366 | 134.3896 | 268.219 |  | 259.5396 | 293.0945 | 357.8741 | 167.6609 | 286.1889 | 355.2317 | 188.2205 | 319.3699 | 224.9735 | 324.2089 | 206.8744 | 324.103 | 0.31007 | 19.4936 | 1.2366 | 0.27745 | -40.109 | 3.1155 | 814.59 | 0.3 | 2.3588 | -0.26773 | 0.69951 | -0.71759 | 2.3177 | 2.1013 | 3.5345 |  | -0.80072 | -9.4326 | -0.15398 | -2.094 | 12.859 | 8.8167
42810.6053 | 14282 | 114.0813 | 88.4949 | 69.6752 | 52.5924 | 31.7469 | 23.2249 | 18.3072 | 182.3576 | 113.1107 | 93.5021 | 71.9867 | 41.5193 | 26.1896 | 18.9206 | 178.8141 | 188.5027 | 480.6153 | 236.4587 | 216.8973 | 441.8944 |  |  |  | 318.5396 | 345.0051 | 291.8811 | 291.9804 | 151.2558 | 303.0376 | 191.5629 | 265.6136 | 162.4976 | 267.1704 | 350.7966 | 204.2323 | 333.5328 | 147.4578 |  | 149.48 | 205.8239 | 133.8409 | 148.0807 |  | 34.0418 | 72.9756 | 36.633 | 67.1018 | 128.3879 | 157.8539 | 225.1486 | 9.7493 | 36.6985 | 10.7041 | 81.1463 | 8.5053 | 42.1868 | 48.863 | 53.4702 | 24.6761 |  |  | 2.6109 | -0.073509 | 0.55186 | -0.4107 | 2.5517 | 1.8329 | 5.6978 | -5.8334 | 0.50734 | 2.132 | 7.5954 | -0.00054869 | -0.00052405 | -0.00056183 | 237.5981 | 250.9984 | 280.9587 | 360.752 | 127.8634 | 78.1277 | 38.4378 | 122.3025 | 102.3151 | 76.9263 | 59.6767 | 38.4008 | 26.376 | 18.6861 | 117.2411 | 106.2006 | 91.6387 | 60.6577 | 55.0263 | 106.032 | 66.4879 | 195.7556 | 228.2725 | 260.19 | 265.4662 | 295.6673 | 317.1211 |  |  |  | 334.0835 | 264.4277 | 271.8292 | 294.5771 | 2.2453 | 1.7684 | 886.8136 |  |  | 868.5165 |  |  | 375.3206 | 445.15 | 192.1129 | 252.6929 | 344.484 | 154.3018 | 972.5017 | 721.8723 | 830.0127 | 846.9708 | 905.183 |  |  | 718.1038 | 360.4498 | 911.2411 | 319.4126 | 710.2952 |  | 779.0148 |  |  | 875.5909 | 936.8192 | 972.2999 | [6 empty] | 735.8926 |  |  | 765.0235 |  |  | 214.8033 | 314.6356 | 341.3622 | 130.215 | 274.1036 | 375.2827 | 193.3625 | 293.138 |  | 266.2796 | 332.7205 | 200.5499 | 328.0672 | 242.6646 | 320.811 | 133.3763 | 267.9234 |  | 259.8113 | 292.9504 | 357.8198 | 167.6309 | 286.1628 | 355.504 | 187.7619 | 319.311 | 224.7906 | 323.9661 | 207.0054 | 324.0079 | 0.51596 | 19.5086 | 1.2376 | 0.28015 | -40.0894 | 3.1156 | 800.48 | 0.25 | 2.703 | -0.35152 | 0.96316 | -0.83089 | 2.3111 | 1.9587 | 3.4535 |  | -0.797 | -9.449 | -0.073333 | -2.0401 | 12.8327 | 8.8065
42810.6053 | 14283 | 114.0848 | 88.5118 | 69.6851 | 52.5988 | 31.753 | 23.2296 | 18.3106 | 182.3784 | 113.1181 | 93.5105 | 71.9925 | 41.5282 | 26.1855 | 18.9252 | 178.8086 | 188.499 | 480.6299 | 236.4268 | 216.7653 | 441.9333 |  |  |  | 318.548 | 344.9871 | 291.6238 | 292.0035 | 150.4407 | 302.7194 | 191.5834 | 265.6105 | 162.4015 | 267.1776 | 350.7749 | 204.3256 | 333.4676 | 147.3611 |  | 150.1774 | 206.0156 | 133.7402 | 147.5934 |  | 33.8135 | 73.0437 | 36.5773 | 67.0829 | 128.1997 | 157.8147 | 225.091 | 9.4942 | 36.6955 | 10.681 | 81.0941 | 8.4935 | 42.1789 | 48.8609 | 53.4736 | 24.6713 |  |  | 2.6392 | -0.11819 | 0.38035 | -0.00197 | 2.8718 | 1.777 | 5.6715 | -5.8623 | 0.84594 | 1.9518 | 7.5412 | -0.0005914 | -0.00056183 | -0.00053555 | 236.4371 | 250.4217 | 281.2701 | 360.1564 | 127.8969 | 78.1467 | 38.4556 | 122.3136 | 102.3245 | 76.9321 | 59.6904 | 38.4101 | 26.3879 | 18.6905 | 116.4118 | 105.2132 | 89.6068 | 59.8603 | 54.9466 | 105.9881 | 66.5122 | 195.7581 | 228.2667 | 260.1887 | 265.445 | 295.6462 | 317.1088 |  |  |  | 333.9879 | 264.8375 | 272.5707 | 295.8722 | 1.7394 | 1.8329 | 886.5668 |  |  | 868.391 |  |  | 375.3341 | 445.1312 | 190.4269 | 252.7534 | 344.4613 | 154.2875 | 971.6165 | 722.5912 | 829.8595 | 846.5889 | 904.4043 |  |  | 717.7901 | 360.4563 | 909.737 | 319.2664 | 709.8297 |  | 778.859 |  |  | 875.9188 | 936.8103 | 971.75 | [6 empty] | 736.7207 |  |  | 761.3788 |  |  | 214.5256 | 314.4327 | 340.987 | 130.3038 | 273.8174 | 375.2466 | 193.689 | 293.1595 |  | 265.7246 | 332.8777 | 200.2197 | 327.7521 | 242.7989 | 320.5324 | 133.0072 | 267.8106 |  | 260.0015 | 292.9833 | 357.7826 | 167.7128 | 286.0109 | 355.8014 | 186.9861 | 319.2404 | 224.8142 | 323.8461 | 207.1471 | 323.767 | 0.43449 | 19.5105 | 1.2375 | 0.2802 | -40.072 | 3.1156 | 809.59 | 0.27 | 2.7168 | -0.44578 | 0.79968 | -0.057552 | 2.4517 | 1.9286 | 3.4454 |  | -0.78773 | -9.4182 | 0.013393 | -1.8114 | 12.8411 | 8.7631
42810.6054 | 14284 | 114.0803 | 88.516 | 69.6813 | 52.5978 | 31.7565 | 23.2261 | 18.3043 | 182.3914 | 113.1187 | 93.5174 | 71.9929 | 41.5311 | 26.1877 | 18.9216 | 178.8051 | 188.488 | 480.6376 | 236.3922 | 216.3709 | 441.9539 |  |  |  | 318.5458 | 344.973 | 291.1825 | 291.7022 | 150.0852 | 302.5348 | 191.6102 | 265.6082 | 163.1209 | 267.1862 | 350.761 | 204.1664 | 333.4428 | 146.9559 |  | 150.2243 | 206.1734 | 133.7521 | 147.2473 |  | 33.658 | 73.1575 | 36.5278 | 67.0224 | 128.2396 | 157.9622 | 224.8134 | 9.1797 | 36.698 | 10.6326 | 81.0447 | 8.501 | 42.1877 | 48.876 | 53.4785 | 24.6748 |  |  | 2.4664 | 0.13611 | 0.68722 | 0.16034 | 2.9329 | 1.7442 | 5.5177 | -5.7401 | 1.1491 | 1.951 | 7.5312 | -0.00054048 | -0.00055362 | -0.00057169 | 234.3481 | 249.1197 | 278.716 | 360.1188 | 127.8989 | 78.1429 | 38.4576 | 122.3092 | 102.313 | 76.9281 | 59.6845 | 38.405 | 26.3758 | 18.682 | 115.8878 | 104.1176 | 87.2664 | 57.8557 | 53.8041 | 105.9136 | 66.5034 | 195.7548 | 228.2555 | 260.1835 | 265.4278 | 295.6232 | 317.0766 |  |  |  | 333.8808 | 264.1044 | 273.3149 | 295.6019 | 1.4409 | 1.9359 | 886.1332 |  |  | 868.0295 |  |  | 375.3346 | 445.0924 | 189.2716 | 252.8074 | 344.4308 | 155.2337 | 970.5895 | 723.5758 | 829.8015 | 845.3273 | 905.1501 |  |  | 717.6019 | 360.3531 | 907.8666 | 319.1988 | 709.6111 |  | 778.6378 |  |  | 877.6229 | 936.0093 | 972.6676 | [6 empty] | 736.9316 |  |  | 757.3973 |  |  | 214.0344 | 314.3472 | 340.5789 | 130.8677 | 273.8807 | 375.2188 | 193.8476 | 292.9923 |  | 266.0965 | 332.9488 | 200.397 | 327.4483 | 242.9107 | 320.4118 | 133.4988 | 267.578 |  | 259.4979 | 293.3454 | 357.7467 | 167.7942 | 286.1958 | 355.772 | 186.3396 | 319.1328 | 224.6421 | 324.1684 | 207.5606 | 323.3537 | 0.62517 | 19.5108 | 1.2363 | 0.27733 | -40.1415 | 3.1156 | 826.16 | 0.32 | 2.626 | 0.47846 | 1.0751 | 0.5193 | 2.478 | 1.911 | 3.3989 |  | -0.79132 | -9.3713 | 0.062427 | -1.5524 | 12.8488 | 8.7622
42810.6054 | 14285 | 114.0865 | 88.5204 | 69.6914 | 52.6039 | 31.7646 | 23.2271 | 18.3106 | 182.4017 | 113.1239 | 93.5195 | 72.0037 | 41.5309 | 26.1963 | 18.9236 | 178.8135 | 188.4788 | 480.6632 | 236.3813 | 216.1829 | 441.9116 |  |  |  | 318.5562 | 344.9513 | 291.0876 | 291.6815 | 149.968 | 302.5972 | 191.6252 | 265.597 | 162.3876 | 267.2034 | 350.7398 | 204.2135 | 333.4119 | 147.1986 |  | 149.8007 | 206.4724 | 132.202 | 148.0856 |  | 33.6423 | 73.2357 | 36.4997 | 66.7303 | 128.3482 | 157.9816 | 224.3806 | 8.8766 | 36.6952 | 10.6563 | 80.9922 | 8.5002 | 42.2088 | 48.8718 | 53.4706 | 24.6772 |  |  | 2.908 | 0.004031 | 0.48023 | -0.18268 | 2.9079 | 1.4925 | 5.5486 | -5.6822 | 0.28043 | 2.6725 | 7.4664 | -0.00060455 | -0.00057333 | -0.00058483 | 239.4042 | 253.2509 | 283.0149 | 359.9665 | 127.9189 | 78.1459 | 38.467 | 122.3146 | 102.3187 | 76.935 | 59.6873 | 38.4012 | 26.3745 | 18.6755 | 115.2958 | 104.7569 | 85.7829 | 57.1383 | 54.1823 | 105.8461 | 66.5042 | 195.7526 | 228.2489 | 260.1735 | 265.4036 | 295.5983 | 317.0541 |  |  |  | 333.8643 | 264.1588 | 273.1996 | 295.6775 | 2.4236 | 2.7891 | 885.6169 |  |  | 867.751 |  |  | 375.3189 | 445.0588 | 188.5559 | 252.8587 | 344.4037 | 153.9954 | 969.2296 | 724.4562 | 829.5897 | 844.8978 | 906.071 |  |  | 717.2227 | 360.2744 | 905.0549 | 319.2247 | 709.2422 |  | 778.4391 |  |  | 877.4856 | 935.7781 | 972.6631 | [6 empty] | 740.8648 |  |  | 753.8591 |  |  | 214.0446 | 314.4886 | 340.2322 | 130.9542 | 274.1536 | 375.1818 | 193.9548 | 292.9451 |  | 266.3183 | 332.9945 | 200.5496 | 327.2319 | 243.1873 | 320.2938 | 133.7377 | 267.4251 |  | 259.5563 | 293.4628 | 357.7071 | 168.0027 | 286.3373 | 355.4212 | 185.6307 | 319.0612 | 224.6375 | 324.6501 | 207.8726 | 323.2481 | 0.51904 | 19.5151 | 1.2357 | 0.27743 | -40.0503 | 3.1157 | 812.9 | 0.28 | 2.8515 | 0.082348 | 0.89882 | -0.55436 | 2.4675 | 1.7678 | 3.4085 |  | -0.78751 | -9.2912 | 0.11986 | -1.3875 | 12.823 | 8.7588
42810.6054 | 14286 | 114.1011 | 88.5167 | 69.6917 | 52.5998 | 31.769 | 23.2169 | 18.3105 | 182.4102 | 113.1169 | 93.5175 | 72.0014 | 41.5318 | 26.1937 | 18.9152 | 178.8108 | 188.4744 | 480.6805 | 236.3573 | 216.1937 | 441.9348 |  |  |  | 318.5574 | 344.9418 | 291.4767 | 291.7488 | 150.1882 | 302.74 | 191.6449 | 265.596 | 162.2428 | 267.2179 | 350.7163 | 204.1883 | 333.3819 | 147.5581 |  | 150.0068 | 206.5117 | 132.1354 | 149.2463 |  | 33.6809 | 73.3227 | 36.5494 | 66.782 | 128.4299 | 157.9124 | 224.2439 | 8.7934 | 36.694 | 10.8113 | 80.9616 | 8.4892 | 42.2071 | 48.8768 | 53.4603 | 24.6756 |  |  | 2.6129 | -0.17208 | 0.55383 | 0.28913 | 2.7252 | 1.5687 | 5.6695 | -5.8373 | 0.56961 | 1.9359 | 7.5894 | -0.00057497 | -0.00055198 | -0.00057662 | 238.4785 | 250.23 | 280.7914 | 359.7994 | 127.9431 | 78.1667 | 38.484 | 122.3184 | 102.3266 | 76.9374 | 59.6959 | 38.4075 | 26.3796 | 18.6857 | 116.5288 | 106.335 | 86.515 | 56.822 | 52.3295 | 105.8448 | 66.5449 | 195.7433 | 228.2417 | 260.1587 | 265.3831 | 295.5679 | 317.0361 |  |  |  | 333.8294 | 263.694 | 271.4125 | 295.3818 | 1.6553 | 2.1647 | 885.046 |  |  | 867.704 |  |  | 375.3206 | 445.033 | 189.2336 | 252.9076 | 344.3992 | 154.1308 | 967.5673 | 725.3475 | 829.3685 | 842.9765 | 906.5076 |  |  | 717.0041 | 360.2345 | 903.1574 | 319.2413 | 708.8516 |  | 778.4821 |  |  | 874.9585 | 935.0595 | 972.635 | [6 empty] | 743.573 |  |  | 750.8288 |  |  | 214.2557 | 314.2709 | 340.5377 | 130.9999 | 273.7389 | 375.1278 | 193.936 | 292.9305 |  | 266.0529 | 333.3686 | 200.4484 | 327.032 | 243.5615 | 320.3354 | 133.7134 | 267.3724 |  | 259.9674 | 293.1825 | 357.668 | 168.4462 | 286.4264 | 355.5199 | 185.3018 | 319.0248 | 225.0877 | 324.5293 | 207.862 | 323.4422 | 0.52733 | 19.5177 | 1.2366 | 0.27904 | -39.9933 | 3.1156 | 827.24 | 0.21 | 2.7033 | -0.5381 | 0.96536 | 0.69751 | 2.3886 | 1.8122 | 3.4452 |  | -0.78485 | -9.2373 | -0.017296 | -1.4639 | 12.7885 | 8.7642
42810.6054 | 14287 | 114.111 | 88.521 | 69.713 | 52.6128 | 31.7652 | 23.2306 | 18.3139 | 182.4425 | 113.1282 | 93.5255 | 72.0097 | 41.5441 | 26.2039 | 18.9234 | 178.7908 | 188.4587 | 480.6959 | 236.342 | 216.366 | 441.9838 |  |  |  | 318.5596 | 344.9225 | 291.5392 | 291.7091 | 149.0426 | 302.5019 | 191.6575 | 265.5848 | 162.6637 | 267.2177 | 350.6896 | 204.5133 | 333.3024 | 147.7878 |  | 150.4591 | 206.7981 | 131.783 | 148.2312 |  | 33.6502 | 73.4394 | 36.5634 | 67.0075 | 128.7629 | 157.9549 | 224.3922 | 8.8084 | 36.6948 | 10.7752 | 80.9388 | 8.489 | 42.1979 | 48.8941 | 53.4449 | 24.6825 |  |  | 2.7338 | -0.26078 | 0.51112 | -0.13405 | 3.0899 | 2.1168 | 5.6702 | -5.7696 | 0.64531 | 2.148 | 7.5443 | -0.00055526 | -0.0005454 | -0.0005799 | 236.5244 | 246.4992 | 275.9014 | 359.168 | 127.975 | 78.1868 | 38.4999 | 122.3209 | 102.334 | 76.9412 | 59.6952 | 38.4129 | 26.3847 | 18.6893 | 116.1714 | 105.6109 | 84.9225 | 57.2966 | 53.0186 | 105.828 | 66.5503 | 195.737 | 228.2397 | 260.1542 | 265.3639 | 295.5463 | 317.0098 |  |  |  | 333.8431 | 262.9502 | 270.633 | 294.8184 | 1.8121 | 2.1306 | 884.4851 |  |  | 867.8786 |  |  | 375.326 | 444.9928 | 188.7985 | 252.9704 | 344.3779 | 154.3303 | 965.4341 | 725.9915 | 829.2507 | 841.1416 | 907.6118 |  |  | 716.642 | 360.1283 | 902.7756 | 319.1916 | 708.3985 |  | 778.4148 |  |  | 874.8866 | 934.0116 | 972.6476 | [6 empty] | 743.9573 |  |  | 748.4678 |  |  | 214.3192 | 314.2748 | 341.196 | 131.2051 | 273.4284 | 375.0128 | 194.2177 | 293.3226 |  | 265.4243 | 332.9827 | 200.5108 | 327.0395 | 243.1319 | 320.1136 | 133.2644 | 267.5241 |  | 260.8596 | 293.4751 | 357.6199 | 168.0936 | 286.1948 | 355.7917 | 185.2707 | 318.9468 | 224.4833 | 324.8188 | 207.686 | 323.7282 | 0.51962 | 19.5191 | 1.2358 | 0.27954 | -40.0214 | 3.1156 | 844.76 | 0.29 | 2.7646 | -0.66255 | 0.92754 | -0.47502 | 2.5435 | 2.1052 | 3.4455 |  | -0.78386 | -9.2304 | 0.020336 | -1.2863 | 12.8104 | 8.781
42810.6054 | 14288 | 114.1162 | 88.5271 | 69.7061 | 52.6094 | 31.7658 | 23.2215 | 18.3155 | 182.4475 | 113.1308 | 93.5198 | 72.0142 | 41.5452 | 26.201 | 18.9272 | 178.7882 | 188.4561 | 480.7177 | 236.3226 | 216.588 | 441.952 |  |  |  | 318.57 | 344.9048 | 291.2494 | 291.6206 | 147.364 | 302.3093 | 191.6853 | 265.5808 | 161.5125 | 267.2356 | 350.6684 | 204.4324 | 333.3161 | 147.6586 |  | 149.8681 | 206.9191 | 130.687 | 148.8195 |  | 33.4921 | 73.541 | 36.6735 | 67.0295 | 128.8693 | 157.7291 | 224.5795 | 8.8078 | 36.6843 | 10.9489 | 80.8969 | 8.493 | 42.1899 | 48.9171 | 53.4276 | 24.6782 |  |  | 2.3672 | -0.003853 | 0.12276 | -0.078854 | 3.0459 | 1.7337 | 5.3948 | -5.7775 | 0.33181 | 1.7672 | 7.3603 | -0.00057662 | -0.00052241 | -0.00056512 | 234.884 | 245.5671 | 272.6875 | 359.7085 | 128.0047 | 78.1994 | 38.4991 | 122.328 | 102.3318 | 76.9451 | 59.6926 | 38.4093 | 26.3883 | 18.6866 | 117.8449 | 106.2463 | 85.5943 | 57.8267 | 55.0104 | 105.891 | 66.5653 | 195.7335 | 228.2346 | 260.154 | 265.3497 | 295.5264 | 316.9943 |  |  |  | 333.8651 | 262.736 | 269.9072 | 295.0082 | 2.3206 | 2.4195 | 883.9157 |  |  | 867.8926 |  |  | 375.3208 | 444.9714 | 187.8743 | 253.0296 | 344.3609 | 153.1439 | 963.4444 | 726.2581 | 829.1531 | 840.9123 | 907.9831 |  |  | 716.5141 | 360.1164 | 901.3449 | 319.0617 | 708.1159 |  | 778.3732 |  |  | 877.1398 | 932.608 | 972.665 | [6 empty] | 740.736 |  |  | 744.774 |  |  | 214.7732 | 314.6102 | 340.7186 | 131.0885 | 273.0726 | 374.8862 | 194.3673 | 293.3043 |  | 265.0927 | 332.5126 | 200.7516 | 327.0987 | 242.631 | 320.086 | 133.1303 | 267.7383 |  | 261.5662 | 293.4633 | 357.5758 | 167.842 | 286.0541 | 356.1619 | 185.3934 | 318.9497 | 224.1481 | 324.6449 | 207.7716 | 323.8648 | 0.52848 | 19.5217 | 1.2339 | 0.27793 | -40.0047 | 3.1156 | 849.23 | 0.29 | 2.5721 | -0.080545 | 0.45464 | -0.36438 | 2.5247 | 1.9047 | 3.36 |  | -0.78132 | -9.2004 | -0.15783 | -1.3592 | 12.7951 | 8.7774
42810.6054 | 14289 | 114.1381 | 88.5432 | 69.715 | 52.6156 | 31.772 | 23.2268 | 18.308 | 182.4685 | 113.1449 | 93.5355 | 72.0191 | 41.5531 | 26.2102 | 18.9306 | 178.7922 | 188.4518 | 480.736 | 236.3022 | 216.7095 | 441.9332 |  |  |  | 318.5843 | 344.8875 | 290.9476 | 291.3477 | 147.4311 | 302.2495 | 191.7031 | 265.5681 | 161.0224 | 267.2378 | 350.6411 | 204.5594 | 333.2959 | 148.0192 |  | 149.1033 | 207.3697 | 128.8483 | 148.8652 |  | 33.3329 | 73.5396 | 36.7261 | 67.0756 | 128.8876 | 157.5006 | 224.6433 | 8.8028 | 36.6988 | 10.9177 | 80.8565 | 8.4968 | 42.1562 | 48.9295 | 53.419 | 24.677 |  |  | 2.4375 | 0.093399 | 0.22658 | -0.32264 | 3.0038 | 2.0642 | 5.6452 | -5.7604 | 0.28296 | 1.5502 | 7.7335 | -0.00054376 | -0.00059305 | -0.00056183 | 236.1526 | 246.5837 | 272.1151 | 359.4583 | 128.0397 | 78.2126 | 38.5176 | 122.3322 | 102.335 | 76.948 | 59.7101 | 38.4219 | 26.3949 | 18.6903 | 120.8483 | 108.0411 | 86.9319 | 59.4064 | 56.0329 | 106.026 | 66.6035 | 195.7266 | 228.2254 | 260.1376 | 265.3278 | 295.4885 | 316.9598 |  |  |  | 333.7416 | 262.3033 | 269.2802 | 295.7999 | 2.0183 | 2.3787 | 883.4191 |  |  | 868.0786 |  |  | 375.3223 | 444.9513 | 187.7708 | 253.0867 | 344.3372 | 152.6266 | 962.0791 | 726.9442 | 829.0039 | 842.2622 | 907.5259 |  |  | 716.1611 | 360.081 | 900.5252 | 318.9815 | 707.8434 |  | 778.3279 |  |  | 877.4888 | 932.1058 | 972.3338 | [6 empty] | 743.8957 |  |  | 742.2467 |  |  | 215.2565 | 314.4997 | 340.0254 | 131.0532 | 272.7693 | 374.7639 | 194.4256 | 293.2525 |  | 265.1701 | 332.4407 | 200.7329 | 327.1824 | 242.5744 | 320.3435 | 133.131 | 267.842 |  | 261.6254 | 293.0781 | 357.5153 | 167.2548 | 285.7736 | 356.3601 | 185.5533 | 318.8318 | 224.1864 | 324.4128 | 207.8314 | 323.7132 | 0.47012 | 19.5256 | 1.2331 | 0.27857 | -40.0632 | 3.1156 | 848.97 | 0.26 | 2.6099 | 0.39656 | 0.61766 | -0.73705 | 2.5065 | 2.0778 | 3.4361 |  | -0.77454 | -9.1836 | -0.47487 | -1.5032 | 12.7923 | 8.7457
42810.6054 | 14290 | 114.1569 | 88.546 | 69.7222 | 52.6256 | 31.774 | 23.2291 | 18.3202 | 182.4888 | 113.1501 | 93.5463 | 72.0309 | 41.5599 | 26.2113 | 18.9362 | 178.7904 | 188.4434 | 480.7451 | 236.2838 | 216.4324 | 441.9097 |  |  |  | 318.5821 | 344.8713 | 290.6818 | 290.9317 | 147.4284 | 302.2912 | 191.6987 | 265.5514 | 160.5344 | 267.2475 | 350.6186 | 204.49 | 333.2796 | 147.8133 |  | 148.5026 | 207.6482 | 128.1753 | 148.035 |  | 33.2555 | 73.4201 | 36.7068 | 67.1556 | 128.9836 | 157.6276 | 224.6869 | 8.733 | 36.7019 | 10.7667 | 80.8438 | 8.4917 | 42.1198 | 48.9356 | 53.4019 | 24.6718 |  |  | 3.0164 | 0.14531 | 0.473 | 0.40084 | 2.852 | 1.9163 | 5.6971 | -5.7072 | 0.072796 | 2.7348 | 7.4658 | -0.00057005 | -0.0005684 | -0.00054212 | 237.3226 | 248.056 | 275.9085 | 359.2352 | 128.049 | 78.2225 | 38.5094 | 122.3273 | 102.3277 | 76.9518 | 59.7042 | 38.4147 | 26.386 | 18.6792 | 120.7592 | 108.0161 | 87.4633 | 59.1977 | 56.6438 | 106.0678 | 66.6419 | 195.7211 | 228.2233 | 260.1355 | 265.316 | 295.4607 | 316.9381 |  |  |  | 333.6082 | 261.8166 | 270.9319 | 295.6629 | 1.9951 | 2.1696 | 883.0044 |  |  | 868.1953 |  |  | 375.3252 | 444.9335 | 188.2 | 253.095 | 344.3277 | 152.0196 | 960.9428 | 728.2218 | 828.7484 | 841.6119 | 906.29 |  |  | 715.5796 | 360.0641 | 902.6235 | 318.8122 | 707.5305 |  | 777.979 |  |  | 875.5393 | 931.6518 | 971.7032 | [6 empty] | 745.6768 |  |  | 740.7471 |  |  | 215.1092 | 314.6697 | 339.7963 | 130.99 | 273.0806 | 374.5957 | 194.9553 | 293.3337 |  | 264.8637 | 332.7555 | 200.8379 | 327.2612 | 242.708 | 320.4274 | 132.5995 | 267.6747 |  | 260.1859 | 293.5884 | 357.4481 | 166.7345 | 285.4665 | 356.2128 | 185.7661 | 318.516 | 224.5118 | 323.8951 | 207.6211 | 323.5703 | 0.56219 | 19.5234 | 1.2323 | 0.27879 | -40.0373 | 3.1156 | 841.99 | 0.26 | 2.9034 | 0.49455 | 0.89227 | 0.82139 | 2.4427 | 2.0023 | 3.4524 |  | -0.75983 | -9.2546 | -0.45982 | -1.5576 | 12.8141 | 8.7391
42810.6054 | 14291 | 114.1738 | 88.5476 | 69.7266 | 52.6323 | 31.779 | 23.2297 | 18.3237 | 182.5023 | 113.1553 | 93.5451 | 72.0321 | 41.5615 | 26.2128 | 18.9334 | 178.7887 | 188.4345 | 480.7624 | 236.2693 | 216.2043 | 441.9149 |  |  |  | 318.5842 | 344.8556 | 290.5146 | 290.7045 | 147.2621 | 302.1581 | 191.7084 | 265.5598 | 160.5459 | 267.2519 | 350.5859 | 204.5835 | 333.2131 | 147.8565 |  | 149.1953 | 207.5408 | 128.1167 | 147.8871 |  | 33.2476 | 73.3893 | 36.7523 | 67.1859 | 129.0956 | 157.7235 | 224.9256 | 8.6416 | 36.6916 | 10.5448 | 80.8056 | 8.5031 | 42.0826 | 48.9597 | 53.3919 | 24.6758 |  |  | 2.6937 | -0.082053 | 0.52623 | -0.18531 | 2.8941 | 2.0662 | 5.6419 | -5.7066 | 0.64142 | 2.5197 | 7.2662 | -0.00053719 | -0.00053883 | -0.00057497 | 234.6084 | 246.7893 | 273.9106 | 358.1691 | 128.079 | 78.2466 | 38.5296 | 122.3443 | 102.3496 | 76.9682 | 59.7192 | 38.4289 | 26.3928 | 18.6981 | 119.3406 | 107.4156 | 88.3987 | 59.0697 | 57.131 | 106.1016 | 66.6832 | 195.7122 | 228.2104 | 260.1289 | 265.287 | 295.4357 | 316.9099 |  |  |  | 333.453 | 261.6258 | 272.513 | 295.8887 | 2.9689 | 2.5057 | 882.6951 |  |  | 868.3376 |  |  | 375.3218 | 444.9082 | 188.4679 | 253.1704 | 344.3318 | 151.7872 | 960.0524 | 728.5053 | 828.6223 | 840.8028 | 905.981 |  |  | 715.3783 | 359.8843 | 902.4635 | 318.7924 | 707.3366 |  | 777.638 |  |  | 874.553 | 931.2179 | 971.1976 | [6 empty] | 746.0226 |  |  | 738.6147 |  |  | 214.7528 | 314.8933 | 340.0548 | 131.1053 | 273.2868 | 374.5217 | 194.934 | 293.5012 |  | 264.112 | 333.1593 | 201.0434 | 327.2701 | 242.8379 | 320.4069 | 132.2845 | 267.6733 |  | 259.9203 | 293.8815 | 357.398 | 166.7869 | 285.3893 | 355.9918 | 185.8248 | 318.3734 | 224.2754 | 323.5295 | 207.5336 | 323.8144 | 0.5229 | 19.5166 | 1.2301 | 0.27726 | -40.0304 | 3.1156 | 860.18 | 0.25 | 2.7434 | -0.37161 | 0.94109 | -0.55845 | 2.4609 | 2.0793 | 3.436 |  | -0.76958 | -9.2516 | -0.29801 | -1.6566 | 12.813 | 8.7206
42810.6055 | 14292 | 114.1803 | 88.5585 | 69.746 | 52.6287 | 31.774 | 23.2291 | 18.3248 | 182.5097 | 113.1569 | 93.5489 | 72.0334 | 41.5586 | 26.2181 | 18.9378 | 178.7839 | 188.4267 | 480.7786 | 236.2393 | 216.0197 | 441.8877 |  |  |  | 318.5828 | 344.8374 | 290.5741 | 290.8101 | 147.1876 | 301.9508 | 191.7206 | 265.5541 | 160.04 | 267.2647 | 350.5525 | 204.5596 | 333.1503 | 147.606 |  | 149.0956 | 207.262 | 127.3207 | 147.6182 |  | 33.2989 | 73.4046 | 36.8089 | 67.4527 | 129.374 | 157.7061 | 225.3081 | 8.6368 | 36.6969 | 10.3613 | 80.7627 | 8.5093 | 42.0554 | 48.9689 | 53.3938 | 24.6787 |  |  | 2.2574 | 0.10983 | 0.54266 | -0.28387 | 2.4696 | 1.9696 | 5.6636 | -5.6888 | 0.65543 | 2.0395 | 7.5326 | -0.00059633 | -0.00056183 | -0.00057333 | 236.2424 | 249.4464 | 279.7531 | 358.5943 | 128.1045 | 78.2506 | 38.5482 | 122.3507 | 102.3498 | 76.9678 | 59.7208 | 38.4377 | 26.4002 | 18.7019 | 120.1619 | 107.0347 | 89.8864 | 58.9815 | 58.8982 | 106.1454 | 66.7147 | 195.7118 | 228.2044 | 260.1236 | 265.2705 | 295.4134 | 316.8866 |  |  |  | 333.3333 | 261.6903 | 274.0875 | 296.3519 | 2.4736 | 2.0779 | 882.5016 |  |  | 868.3383 |  |  | 375.3154 | 444.8931 | 188.0439 | 253.2159 | 344.3293 | 151.4418 | 959.1196 | 729.3867 | 828.4435 | 841.7769 | 905.6284 |  |  | 715.0696 | 359.7812 | 902.3977 | 318.7814 | 707.2553 |  | 777.4607 |  |  | 875.0344 | 930.8169 | 970.295 | [6 empty] | 744.7087 |  |  | 736.4061 |  |  | 214.4014 | 314.9744 | 340.2766 | 131.2362 | 273.1556 | 374.4968 | 194.316 | 293.7076 |  | 263.8194 | 333.1953 | 200.8066 | 327.3384 | 242.7461 | 320.3875 | 132.1026 | 267.8033 |  | 259.7022 | 293.6556 | 357.3427 | 166.8335 | 285.3535 | 355.8629 | 185.67 | 318.3653 | 223.8691 | 323.5268 | 207.4776 | 324.1372 | 0.40657 | 19.5296 | 1.2268 | 0.27586 | -40.026 | 3.1156 | 867.46 | 0.31 | 2.511 | 0.42994 | 0.95569 | -0.69122 | 2.2732 | 2.0301 | 3.4425 |  | -0.7698 | -9.2506 | -0.38387 | -1.8181 | 12.8155 | 8.6984
42810.6055 | 14293 | 114.1897 | 88.5675 | 69.7699 | 52.642 | 31.7801 | 23.2347 | 18.3329 | 182.5266 | 113.169 | 93.5591 | 72.05 | 41.5692 | 26.2262 | 18.941 | 178.7823 | 188.4224 | 480.7972 | 236.221 | 215.9215 | 441.8646 |  |  |  | 318.5901 | 344.8217 | 290.6789 | 290.8591 | 146.2253 | 301.7482 | 191.7467 | 265.5643 | 159.8402 | 267.2925 | 350.5322 | 204.4354 | 333.087 | 147.4147 |  | 149.3399 | 206.2139 | 127.9987 | 148.0463 |  | 33.4742 | 73.4728 | 36.8357 | 67.756 | 129.6025 | 157.4541 | 225.5841 | 8.6245 | 36.6911 | 10.2863 | 80.7165 | 8.5206 | 42.0087 | 48.9729 | 53.3943 | 24.6725 |  |  | 2.8442 | 0.027031 | 0.61494 | -0.31936 | 2.189 | 2.3592 | 5.7904 | -5.8137 | -0.038126 | 2.3947 | 7.4239 | -0.00058976 | -0.00052405 | -0.00056512 | 239.3316 | 252.8136 | 285.5512 | 359.0904 | 128.136 | 78.2619 | 38.5427 | 122.3503 | 102.3526 | 76.9669 | 59.7189 | 38.4358 | 26.3985 | 18.695 | 119.9116 | 107.3215 | 88.8274 | 57.6552 | 57.3453 | 106.1701 | 66.7375 | 195.7185 | 228.1972 | 260.1168 | 265.2561 | 295.393 | 316.865 |  |  |  | 333.2515 | 261.572 | 274.4089 | 296.9705 | 2.5798 | 2.4822 | 882.2005 |  |  | 868.271 |  |  | 375.3065 | 444.8695 | 187.8247 | 253.248 | 344.3334 | 151.5588 | 958.3371 | 728.9998 | 828.2843 | 839.073 | 904.8227 |  |  | 714.7185 | 359.7558 | 900.5472 | 318.8815 | 706.772 |  | 777.5804 |  |  | 873.2006 | 930.3792 | 968.9274 | [6 empty] | 743.2048 |  |  | 734.231 |  |  | 214.0532 | 314.6946 | 340.3934 | 131.3201 | 273.1519 | 374.4374 | 193.6902 | 293.6731 |  | 264.0036 | 332.8637 | 200.7227 | 327.6565 | 242.5004 | 320.2743 | 131.683 | 267.753 |  | 260.0204 | 293.9381 | 357.2838 | 166.6945 | 285.4279 | 355.7589 | 185.3135 | 318.3384 | 223.7639 | 323.6733 | 207.3286 | 324.3738 | 0.43969 | 19.5189 | 1.226 | 0.27718 | -39.985 | 3.1155 | 854.58 | 0.3 | 2.818 | 0.21332 | 1.0174 | -0.73322 | 2.1396 | 2.2212 | 3.4799 |  | -0.76221 | -9.1917 | -0.353 | -1.6977 | 12.7987 | 8.6748
42810.6055 | 14294 | 114.1968 | 88.5515 | 69.7531 | 52.6324 | 31.7752 | 23.2201 | 18.336 | 182.5402 | 113.1655 | 93.5569 | 72.0448 | 41.5678 | 26.2158 | 18.9328 | 178.778 | 188.42 | 480.8185 | 236.2049 | 215.8519 | 441.8888 |  |  |  | 318.5885 | 344.808 | 290.6093 | 290.7442 | 145.3371 | 301.3919 | 191.7487 | 265.5813 | 160.9632 | 267.296 | 350.5202 | 204.1584 | 332.9959 | 147.1654 |  | 150.463 | 205.9059 | 128.5638 | 147.0835 |  | 33.6292 | 73.5596 | 36.824 | 67.9556 | 129.5743 | 157.0833 | 225.9797 | 8.5746 | 36.6783 | 10.2505 | 80.6817 | 8.5331 | 41.9628 | 48.9798 | 53.3915 | 24.6764 |  |  | 2.5327 | 0.29907 | 0.30347 | -0.19845 | 3.0111 | 1.6765 | 5.3593 | -5.6553 | 0.95297 | 1.4195 | 7.3395 | -0.00060455 | -0.00054048 | -0.00054212 | 239.8554 | 254.2381 | 286.5862 | 358.5629 | 128.1628 | 78.2664 | 38.5419 | 122.3532 | 102.3576 | 76.9686 | 59.7207 | 38.4333 | 26.3971 | 18.6917 | 121.944 | 106.8822 | 89.0085 | 58.8338 | 56.2846 | 106.2333 | 66.781 | 195.7159 | 228.1955 | 260.1183 | 265.2305 | 295.3542 | 316.8318 |  |  |  | 333.1667 | 260.2809 | 274.8639 | 296.3941 | 1.774 | 1.8212 | 881.8924 |  |  | 868.0108 |  |  | 375.3134 | 444.8496 | 187.0021 | 253.2808 | 344.345 | 153.2095 | 957.7694 | 730.7839 | 828.1112 | 836.4781 | 902.8788 |  |  | 714.5588 | 359.7858 | 899.826 | 318.9796 | 706.2146 |  | 777.5599 |  |  | 869.9256 | 930.1915 | 966.9595 | [6 empty] | 743.5355 |  |  | 732.6799 |  |  | 214.0194 | 314.4075 | 340.5358 | 131.2846 | 273.2943 | 374.3434 | 193.2692 | 293.236 |  | 263.9448 | 332.5033 | 200.7277 | 327.9026 | 242.3716 | 320.2206 | 131.5051 | 267.6137 |  | 260.6892 | 294.2886 | 357.2159 | 166.7731 | 285.5231 | 355.8189 | 184.8571 | 318.3379 | 223.8342 | 323.6057 | 207.1819 | 324.5408 | 0.44085 | 19.5312 | 1.2256 | 0.27732 | -40.0479 | 3.1156 | 857 | 0.35 | 2.6584 | 0.70964 | 0.71484 | -0.57806 | 2.5083 | 1.8716 | 3.3464 |  | -0.75522 | -9.1643 | -0.57101 | -1.7126 | 12.8183 | 8.6841
42810.6055 | 14295 | 114.201 | 88.5609 | 69.7641 | 52.6435 | 31.7992 | 23.226 | 18.3239 | 182.5526 | 113.1681 | 93.5648 | 72.0434 | 41.5738 | 26.2225 | 18.936 | 178.7762 | 188.404 | 480.8327 | 236.1822 | 215.8639 | 441.8841 |  |  |  | 318.5881 | 344.7918 | 290.1902 | 290.5957 | 145.2114 | 301.2219 | 191.794 | 265.5949 | 161.1484 | 267.3063 | 350.486 | 204.0628 | 332.9146 | 147.1178 |  | 150.5318 | 205.8132 | 129.7438 | 148.5811 |  | 33.9135 | 73.6282 | 36.908 | 68.1261 | 129.4141 | 157.0678 | 226.3287 | 8.5101 | 36.6956 | 10.0642 | 80.6287 | 8.5406 | 41.9343 | 48.9954 | 53.3754 | 24.681 |  |  | 2.5137 | 0.26031 | 0.43555 | -0.18531 | 3.0426 | 1.8447 | 5.2404 | -5.5843 | 0.38941 | 2.4914 | 7.3931 | -0.00054376 | -0.00055198 | -0.00054705 | 240.5277 | 256.1183 | 285.1624 | 358.6159 | 128.1838 | 78.2826 | 38.5529 | 122.3564 | 102.3684 | 76.977 | 59.7341 | 38.4379 | 26.4066 | 18.6993 | 121.2994 | 104.9445 | 85.0832 | 57.781 | 54.3086 | 106.2223 | 66.73 | 195.7159 | 228.1964 | 260.1114 | 265.212 | 295.3363 | 316.8147 |  |  |  | 333.1139 | 260.2371 | 274.0834 | 297.1939 | 1.2033 | 0.97095 | 881.6092 |  |  | 867.4696 |  |  | 375.3199 | 444.8356 | 186.7742 | 253.3598 | 344.3459 | 153.2864 | 956.9164 | 729.7128 | 827.9387 | 833.7791 | 901.4796 |  |  | 714.4845 | 359.7861 | 900.5567 | 318.9288 | 705.6515 |  | 777.4394 |  |  | 868.1312 | 929.6907 | 965.1598 | [6 empty] | 743.5111 |  |  | 731.896 |  |  | 214.2441 | 314.2017 | 340.9185 | 131.0649 | 273.2286 | 374.248 | 193.2792 | 292.9159 |  | 263.8934 | 332.1124 | 200.9376 | 327.8857 | 242.4309 | 320.2476 | 131.7966 | 267.5939 |  | 259.9941 | 294.2713 | 357.1475 | 166.8458 | 285.5027 | 355.8442 | 184.7286 | 318.3025 | 223.845 | 323.4504 | 206.8729 | 324.7291 | 0.45298 | 19.5195 | 1.2241 | 0.27696 | -40.1238 | 3.1156 | 812.19 | 0.31 | 2.648 | 0.66212 | 0.85647 | -0.55865 | 2.5214 | 1.9633 | 3.309 |  | -0.75313 | -9.1884 | -0.50075 | -1.2826 | 12.7703 | 8.6578
42810.6055 | 14296 | 114.1978 | 88.5694 | 69.7574 | 52.6485 | 31.7914 | 23.2368 | 18.3259 | 182.5711 | 113.1744 | 93.5662 | 72.0444 | 41.5809 | 26.2322 | 18.9411 | 178.7834 | 188.4058 | 480.8556 | 236.1748 | 216.0246 | 441.9193 |  |  |  | 318.5989 | 344.7854 | 290.4231 | 290.8521 | 146.0567 | 301.3133 | 191.8391 | 265.5977 | 161.816 | 267.3262 | 350.4664 | 204.0885 | 332.8458 | 147.3361 |  | 150.6966 | 206.4723 | 131.4278 | 149.3627 |  | 34.2307 | 73.6252 | 36.9137 | 68.1598 | 129.7852 | 157.4529 | 226.5446 | 8.4132 | 36.7105 | 9.9325 | 80.6005 | 8.5428 | 41.9298 | 48.9981 | 53.364 | 24.6758 |  |  | 2.4401 | 0.16897 | 0.427 | -0.19253 | 3.2884 | 2.492 | 5.59 | -5.516 | 0.61067 | 1.8612 | 7.384 | -0.0005684 | -0.00052405 | -0.00058319 | 239.1302 | 253.4073 | 280.4616 | 357.0725 | 128.2072 | 78.288 | 38.5573 | 122.3537 | 102.3652 | 76.9751 | 59.7338 | 38.4364 | 26.4014 | 18.6948 | 118.3566 | 101.7392 | 79.6761 | 55.4097 | 53.0868 | 106.1686 | 66.6592 | 195.715 | 228.1887 | 260.0993 | 265.1982 | 295.3156 | 316.7987 |  |  |  | 333.1142 | 259.8444 | 273.2242 | 296.0864 | 1.8001 | 1.5713 | 881.3637 |  |  | 866.8288 |  |  | 375.3126 | 444.8242 | 187.0429 | 253.4237 | 344.3152 | 153.4995 | 955.9528 | 728.7335 | 827.7837 | 833.6803 | 901.4755 |  |  | 714.3708 | 359.7924 | 899.7889 | 318.9131 | 705.3872 |  | 777.5529 |  |  | 867.816 | 928.5671 | 968.4848 | [6 empty] | 744.9944 |  |  | 730.8862 |  |  | 214.1318 | 313.861 | 341.3114 | 130.8995 | 273.0997 | 374.2102 | 193.338 | 292.7553 |  | 263.571 | 331.8957 | 201.4387 | 327.9417 | 242.9395 | 320.6042 | 131.4547 | 267.6445 |  | 258.9813 | 293.233 | 357.0884 | 166.6563 | 285.6061 | 355.5307 | 184.7526 | 318.1872 | 223.8527 | 323.1638 | 206.544 | 324.9526 | 0.49747 | 19.5329 | 1.2228 | 0.27606 | -40.0224 | 3.1156 | 816.14 | 0.23 | 2.6092 | 0.53345 | 0.84802 | -0.56944 | 2.6224 | 2.2829 | 3.4191 |  | -0.74943 | -9.1683 | -0.18041 | -0.69032 | 12.7432 | 8.6886
42810.6055 | 14297 | 114.1863 | 88.5698 | 69.7691 | 52.6514 | 31.7957 | 23.2301 | 18.3359 | 182.5825 | 113.1865 | 93.5657 | 72.0573 | 41.5877 | 26.2356 | 18.9396 | 178.7762 | 188.3993 | 480.8732 | 236.136 | 216.1416 | 441.8612 |  |  |  | 318.5938 | 344.7605 | 290.6319 | 291.132 | 146.2958 | 301.4268 | 191.8443 | 265.6011 | 161.9205 | 267.3328 | 350.4343 | 204.0542 | 332.7768 | 147.548 |  | 151.2765 | 206.5992 | 131.665 | 149.7976 |  | 34.4506 | 73.6163 | 36.8417 | 68.322 | 130.0409 | 157.874 | 226.6582 | 8.3198 | 36.7179 | 9.8271 | 80.5755 | 8.5436 | 41.9227 | 48.9988 | 53.3744 | 24.6712 |  |  | 2.3842 | 0.26688 | 0.58208 | 0.12157 | 2.3237 | 2.2692 | 5.5906 | -5.7473 | 0.39466 | 1.6961 | 7.4056 | -0.00056348 | -0.00055526 | -0.00057005 | 240.219 | 254.1023 | 281.4137 | 357.4568 | 128.2294 | 78.307 | 38.567 | 122.3542 | 102.3625 | 76.9783 | 59.7296 | 38.4445 | 26.4047 | 18.7006 | 116.4827 | 101.0431 | 79.1499 | 54.5985 | 52.9552 | 106.1247 | 66.6189 | 195.7103 | 228.1741 | 260.0967 | 265.1719 | 295.291 | 316.7754 |  |  |  | 333.1307 | 259.8125 | 273.4116 | 295.878 | 2.0751 | 2.1096 | 881.0299 |  |  | 866.1854 |  |  | 375.3027 | 444.8046 | 187.7542 | 253.4757 | 344.2742 | 153.0421 | 955.2083 | 727.9351 | 827.6643 | 833.8878 | 901.2793 |  |  | 713.9888 | 359.7157 | 898.5381 | 318.8949 | 705.3278 |  | 777.6104 |  |  | 867.1875 | 927.8452 | 969.7289 | [6 empty] | 747.9189 |  |  | 729.3138 |  |  | 213.9087 | 313.4555 | 341.7619 | 131.0481 | 272.8664 | 374.1921 | 192.784 | 292.5874 |  | 263.2019 | 331.8768 | 201.7917 | 327.9356 | 243.1491 | 321.0711 | 131.4879 | 267.5424 |  | 259.0479 | 291.9039 | 357.0272 | 166.1667 | 285.6019 | 355.2287 | 184.824 | 317.9972 | 223.6774 | 323.0586 | 206.4489 | 324.9828 | 0.35957 | 19.5226 | 1.2234 | 0.27721 | -40.0643 | 3.1156 | 796.05 | 0.26 | 2.5794 | 0.67041 | 0.9901 | 0.45247 | 2.2055 | 2.1795 | 3.421 |  | -0.74536 | -9.1349 | 0.022379 | -0.63668 | 12.7257 | 8.6957
42810.6055 | 14298 | 114.1747 | 88.58 | 69.7796 | 52.6502 | 31.7955 | 23.2288 | 18.3391 | 182.5959 | 113.1857 | 93.5707 | 72.0625 | 41.59 | 26.2376 | 18.9435 | 178.7769 | 188.3961 | 480.9044 | 236.1323 | 216.0293 | 441.8513 |  |  |  | 318.6008 | 344.7529 | 290.5592 | 291.2854 | 145.8508 | 301.4864 | 191.8597 | 265.6055 | 161.4871 | 267.345 | 350.4097 | 204.3753 | 332.7265 | 148.0294 |  | 151.618 | 206.3326 | 131.5364 | 149.5288 |  | 34.5543 | 73.5182 | 36.8052 | 68.8675 | 130.2247 | 158.2968 | 226.5212 | 8.2863 | 36.7156 | 9.7252 | 80.5617 | 8.5502 | 41.9258 | 49.0122 | 53.3952 | 24.6785 |  |  | 2.4559 | 0.34179 | 0.62414 | -0.026942 | 2.2462 | 1.9387 | 5.9212 | -5.7782 | 0.39583 | 1.7693 | 7.5569 | -0.00049119 | -0.00057826 | -0.00057333 | 239.8901 | 254.9335 | 281.4434 | 357.4345 | 128.2647 | 78.3246 | 38.5785 | 122.3664 | 102.3737 | 76.9867 | 59.7498 | 38.4428 | 26.4002 | 18.6924 | 114.9694 | 101.7121 | 79.7586 | 54.2102 | 52.7384 | 106.1241 | 66.6023 | 195.7074 | 228.1668 | 260.0964 | 265.1555 | 295.2692 | 316.751 |  |  |  | 333.1842 | 259.1651 | 274.5288 | 294.1765 | 3.3835 | 1.8621 | 880.5767 |  |  | 865.4817 |  |  | 375.2983 | 444.7955 | 188.5378 | 253.522 | 344.2518 | 152.8408 | 954.6338 | 728.9916 | 827.4596 | 833.9389 | 900.9869 |  |  | 713.6653 | 359.6146 | 898.1275 | 318.8306 | 705.2105 |  | 777.4969 |  |  | 865.5282 | 928.0978 | 968.6401 | [6 empty] | 751.993 |  |  | 727.8356 |  |  | 213.7647 | 313.4415 | 342.0405 | 130.9353 | 272.4121 | 374.1475 | 192.2724 | 292.5851 |  | 262.8772 | 332.1749 | 201.7739 | 327.8101 | 243.1743 | 320.8347 | 131.4686 | 267.4475 |  | 259.8734 | 291.6665 | 356.9823 | 165.6253 | 285.4762 | 354.9317 | 185.0243 | 317.8689 | 223.4128 | 323.026 | 206.2768 | 324.8858 | 0.52039 | 19.5337 | 1.2256 | 0.27891 | -40.0358 | 3.1156 | 792.4 | 0.21 | 2.618 | 0.75858 | 1.0251 | -0.21298 | 2.1695 | 2.0155 | 3.5224 |  | -0.74499 | -9.1283 | 0.19045 | -0.70631 | 12.7293 | 8.7471
42810.6055 | 14299 | 114.1807 | 88.5908 | 69.7898 | 52.6636 | 31.8037 | 23.2356 | 18.3374 | 182.6104 | 113.1899 | 93.5819 | 72.0699 | 41.596 | 26.2403 | 18.9495 | 178.7771 | 188.3931 | 480.9105 | 236.1061 | 215.8776 | 441.7263 |  |  |  | 318.609 | 344.7297 | 290.3983 | 291.261 | 145.1733 | 301.3396 | 191.8542 | 265.5986 | 161.4771 | 267.3507 | 350.3788 | 204.6933 | 332.6947 | 148.3028 |  | 151.6533 | 206.5799 | 131.1869 | 149.7835 |  | 34.5612 | 73.4136 | 36.7708 | 69.073 | 130.1102 | 158.1043 | 226.393 | 8.299 | 36.6942 | 9.6607 | 80.5188 | 8.5594 | 41.9091 | 49.0268 | 53.3939 | 24.6715 |  |  | 2.4223 | 0.31353 | 0.4914 | 0.017086 | 2.7594 | 1.9052 | 5.592 | -5.61 | 1.8273 | 1.8563 | 7.3788 | -0.00054212 | -0.0005684 | -0.0005799 | 236.206 | 250.159 | 277.3986 | 357.429 | 128.2844 | 78.3435 | 38.5986 | 122.3743 | 102.3794 | 76.9897 | 59.7482 | 38.4477 | 26.4132 | 18.7015 | 116.5505 | 103.5226 | 82.5729 | 54.2134 | 51.6788 | 106.1864 | 66.6081 | 195.6901 | 228.1647 | 260.082 | 265.1297 | 295.2356 | 316.7201 |  |  |  | 333.1355 | 259.1743 | 275.6189 | 294.6365 | 1.4476 | 2.2279 | 880.1308 |  |  | 864.7622 |  |  | 375.2952 | 444.7902 | 188.7919 | 253.5753 | 344.2423 | 152.6533 | 954.0667 | 729.647 | 827.1498 | 833.7459 | 901.3146 |  |  | 713.3594 | 359.5854 | 896.241 | 318.8581 | 705.0718 |  | 777.3795 |  |  | 864.5308 | 927.6864 | 968.0041 | [6 empty] | 749.1736 |  |  | 726.4657 |  |  | 213.6613 | 313.5507 | 341.7808 | 131.431 | 272.3226 | 374.1193 | 192.1452 | 292.415 |  | 262.2537 | 332.1549 | 201.2748 | 327.6158 | 243.1184 | 320.7097 | 131.8356 | 267.4251 |  | 260.8023 | 292.4073 | 356.9351 | 165.4695 | 285.6408 | 354.808 | 185.4236 | 317.7632 | 223.7892 | 322.8107 | 206.3443 | 324.6822 | 0.53811 | 19.5279 | 1.2267 | 0.27855 | -40.0351 | 3.1156 | 781.3 | 0.24 | 2.5997 | 0.72644 | 0.90944 | 0.16958 | 2.404 | 1.9976 | 3.4223 |  | -0.73898 | -9.0739 | 0.022466 | -1.0183 | 12.7197 | 8.7305
42810.6055 | 14300 | 114.176 | 88.5807 | 69.7784 | 52.6637 | 31.7988 | 23.2245 | 18.3384 | 182.6132 | 113.1874 | 93.5819 | 72.069 | 41.5953 | 26.2341 | 18.9456 | 178.7806 | 188.3866 | 480.932 | 236.0833 | 215.7979 | 441.7264 |  |  |  | 318.6136 | 344.7143 | 290.3326 | 291.5056 | 145.9928 | 301.3756 | 191.8485 | 265.5994 | 162.4067 | 267.3609 | 350.3451 | 204.9893 | 332.6812 | 148.4756 |  | 152.0167 | 206.3853 | 131.9029 | 149.8438 |  | 34.4701 | 73.287 | 36.7627 | 68.6649 | 130.0464 | 158.2249 | 226.1908 | 8.3097 | 36.6936 | 9.5696 | 80.4738 | 8.5642 | 41.879 | 49.0529 | 53.3879 | 24.6698 |  |  | 2.3783 | -0.031453 | 0.31201 | 0.10119 | 3.1077 | 2.1897 | 5.7116 | -5.7499 | 0.61573 | 2.3657 | 7.4017 | -0.00049448 | -0.00052405 | -0.00056512 | 237.0899 | 252.6392 | 280.5314 | 357.6261 | 128.3099 | 78.3684 | 38.6176 | 122.3839 | 102.3898 | 77.0028 | 59.7557 | 38.4585 | 26.4143 | 18.7027 | 115.1126 | 103.1246 | 84.2743 | 55.4163 | 51.929 | 106.1336 | 66.6331 | 195.6898 | 228.1469 | 260.0734 | 265.1084 | 295.2127 | 316.704 |  |  |  | 333.0643 | 260.1918 | 275.3259 | 296.3682 | 1.6772 | 1.3554 | 879.6814 |  |  | 864.1016 |  |  | 375.2812 | 444.7904 | 188.2754 | 253.6005 | 344.2394 | 154.3577 | 953.4913 | 730.646 | 826.8495 | 833.6347 | 902.5066 |  |  | 713.145 | 359.5511 | 895.6196 | 318.9432 | 704.7729 |  | 777.2323 |  |  | 864.8171 | 927.7065 | 967.5074 | [6 empty] | 746.1198 |  |  | 724.7616 |  |  | 213.5855 | 313.6386 | 341.0831 | 131.9025 | 272.1975 | 374.1011 | 192.8688 | 292.2444 |  | 261.8238 | 331.9504 | 201.4031 | 327.4524 | 242.8214 | 320.5943 | 131.4406 | 267.2172 |  | 260.4575 | 291.6563 | 356.8786 | 165.0851 | 285.5692 | 354.3005 | 184.7961 | 317.4889 | 223.9691 | 322.5839 | 206.3512 | 324.6024 | 0.53426 | 19.5346 | 1.2285 | 0.27846 | -40.0584 | 3.1156 | 779.94 | 0.29 | 2.5761 | -0.23004 | 0.72454 | 0.41263 | 2.5516 | 2.1418 | 3.4592 |  | -0.73595 | -9.0502 | 0.17572 | -1.2044 | 12.717 | 8.6768
42810.6056 | 14301 | 114.1869 | 88.5946 | 69.783 | 52.6718 | 31.8105 | 23.2373 | 18.3451 | 182.6354 | 113.1982 | 93.5818 | 72.0674 | 41.6054 | 26.24 | 18.9502 | 178.7655 | 188.3739 | 480.9505 | 236.0534 | 215.6823 | 441.7383 |  |  |  | 318.6085 | 344.6894 | 290.3197 | 291.4345 | 146.0012 | 301.4573 | 191.8786 | 265.6152 | 162.7683 | 267.368 | 350.3233 | 204.7739 | 332.6228 | 148.1127 |  | 151.9395 | 206.5018 | 131.6875 | 148.9693 |  | 34.5439 | 73.1651 | 36.7143 | 68.5844 | 130.0409 | 158.1371 | 226.1924 | 8.2443 | 36.6981 | 9.5425 | 80.4337 | 8.5573 | 41.8346 | 49.077 | 53.3804 | 24.6674 |  |  | 2.2259 | 0.46993 | 0.59588 | 0.14982 | 2.7298 | 2.1713 | 5.7667 | -5.9405 | 0.41374 | 1.4921 | 7.3623 | -0.00054212 | -0.00055033 | -0.00057005 | 237.1391 | 251.4264 | 279.7605 | 357.2846 | 128.3237 | 78.3719 | 38.622 | 122.378 | 102.3888 | 76.9999 | 59.7565 | 38.4589 | 26.4149 | 18.7007 | 112.578 | 100.3697 | 81.543 | 54.0409 | 50.9722 | 105.9955 | 66.5969 | 195.7017 | 228.1443 | 260.0745 | 265.0944 | 295.1975 | 316.688 |  |  |  | 332.962 | 260.6192 | 273.9771 | 296.1566 | 1.6012 | 1.7896 | 879.2481 |  |  | 863.4506 |  |  | 375.2913 | 444.798 | 188.76 | 253.6621 | 344.2415 | 154.408 | 952.991 | 730.8208 | 826.4981 | 832.7613 | 902.2679 |  |  | 712.8984 | 359.477 | 895.7964 | 318.9082 | 704.6924 |  | 777.0353 |  |  | 865.3297 | 926.9235 | 967.9952 | [6 empty] | 745.623 |  |  | 724.6388 |  |  | 213.8437 | 313.8003 | 341.5098 | 131.4529 | 271.8489 | 374.0555 | 192.9906 | 292.1782 |  | 261.5275 | 331.9512 | 201.4936 | 327.0814 | 243.3176 | 320.4525 | 130.5378 | 267.085 |  | 261.6831 | 291.6146 | 356.8272 | 164.9981 | 285.6458 | 353.7824 | 184.1785 | 317.3693 | 223.8425 | 322.4093 | 206.1017 | 324.3822 | 0.64924 | 19.5285 | 1.2293 | 0.27769 | -40.0367 | 3.1156 | 770.67 | 0.22 | 2.4923 | 0.88903 | 1.0011 | 0.50198 | 2.3912 | 2.1326 | 3.4755 |  | -0.73542 | -9.0578 | 0.44029 | -0.90523 | 12.7367 | 8.6747
42810.6056 | 14302 | 114.1986 | 88.5928 | 69.7943 | 52.6796 | 31.8074 | 23.2275 | 18.3297 | 182.6478 | 113.2034 | 93.5856 | 72.0816 | 41.6044 | 26.2394 | 18.9496 | 178.7752 | 188.3654 | 480.9698 | 236.0334 | 215.4565 | 441.7281 |  |  |  | 318.6264 | 344.6794 | 290.4034 | 291.5929 | 146.9051 | 301.6505 | 191.9059 | 265.6257 | 162.731 | 267.3868 | 350.3041 | 204.7502 | 332.5439 | 147.9539 |  | 151.6506 | 206.8749 | 130.7124 | 149.5833 |  | 34.6308 | 73.1902 | 36.6698 | 68.4569 | 129.858 | 157.6574 | 226.1458 | 8.1654 | 36.6955 | 9.5559 | 80.3943 | 8.5473 | 41.7928 | 49.0976 | 53.3783 | 24.6611 |  |  | 2.0912 | 0.26293 | 0.44212 | -0.07951 | 3.0781 | 1.9393 | 5.7674 | -5.7966 | 0.57915 | 2.0664 | 7.4422 | -0.00051091 | -0.00053555 | -0.0006029 | 235.0825 | 249.1718 | 276.8203 | 357.2547 | 128.3453 | 78.3801 | 38.638 | 122.3859 | 102.393 | 77.0024 | 59.7628 | 38.4576 | 26.4172 | 18.7058 | 110.8082 | 99.4937 | 80.9453 | 56.3283 | 51.5998 | 105.9032 | 66.5748 | 195.6921 | 228.1409 | 260.061 | 265.0831 | 295.177 | 316.6503 |  |  |  | 332.8569 | 261.2522 | 273.6276 | 296.3174 | 1.5116 | 1.9818 | 878.8382 |  |  | 862.8444 |  |  | 375.283 | 444.786 | 189.0507 | 253.7202 | 344.2191 | 153.8426 | 952.4057 | 728.6687 | 826.1312 | 832.2528 | 903.1464 |  |  | 712.7147 | 359.3787 | 895.1257 | 318.8574 | 704.6153 |  | 776.9403 |  |  | 865.0591 | 926.8058 | 968.3601 | [6 empty] | 739.9914 |  |  | 724.1158 |  |  | 213.5048 | 313.5899 | 342.4901 | 131.217 | 271.7052 | 373.9868 | 192.9262 | 292.1724 |  | 261.666 | 331.6973 | 201.3549 | 326.7588 | 243.7759 | 320.5191 | 130.7905 | 267.2235 |  | 262.4557 | 291.2039 | 356.7831 | 165.3399 | 285.5041 | 354.0673 | 183.5349 | 317.3115 | 223.6724 | 322.3812 | 205.9564 | 324.1351 | 0.61939 | 19.54 | 1.2304 | 0.27761 | -40.0787 | 3.1156 | 761.53 | 0.31 | 2.4161 | 0.66503 | 0.86236 | -0.3657 | 2.5378 | 2.0144 | 3.4738 |  | -0.73869 | -9.0429 | 0.62553 | -0.84147 | 12.7135 | 8.662
42810.6056 | 14303 | 114.1959 | 88.5948 | 69.785 | 52.6682 | 31.804 | 23.2221 | 18.3221 | 182.65 | 113.2062 | 93.5834 | 72.0795 | 41.5959 | 26.2411 | 18.9503 | 178.7709 | 188.3572 | 480.9937 | 236.016 | 215.5609 | 441.7516 |  |  |  | 318.6236 | 344.669 | 290.7108 | 291.7112 | 147.8012 | 301.8039 | 191.934 | 265.6275 | 161.8655 | 267.3975 | 350.2711 | 204.9381 | 332.4657 | 148.0803 |  | 150.3465 | 207.1245 | 129.0012 | 150.9886 |  | 34.863 | 73.216 | 36.741 | 68.1699 | 129.6552 | 156.9369 | 226.0658 | 8.1324 | 36.7012 | 9.673 | 80.3551 | 8.5447 | 41.7812 | 49.1368 | 53.3805 | 24.6586 |  |  | 2.3757 | 0.38319 | 0.43818 | -0.19779 | 3.038 | 1.8802 | 5.8101 | -5.861 | 0.32286 | 2.3561 | 7.7375 | -0.00059469 | -0.00053719 | -0.00056348 | 235.4447 | 252.3253 | 279.9682 | 357.739 | 128.3557 | 78.3847 | 38.6462 | 122.3879 | 102.3935 | 77.0022 | 59.7634 | 38.4631 | 26.4241 | 18.6995 | 110.1198 | 101.2762 | 82.2195 | 57.2468 | 53.535 | 105.837 | 66.5523 | 195.6916 | 228.1398 | 260.0616 | 265.0604 | 295.1486 | 316.6195 |  |  |  | 332.8071 | 261.6069 | 272.1992 | 297.9782 | 1.8241 | 1.9172 | 878.4409 |  |  | 862.2969 |  |  | 375.2749 | 444.7669 | 189.6868 | 253.7842 | 344.1806 | 152.915 | 951.7267 | 726.9112 | 825.7621 | 831.5267 | 902.5829 |  |  | 712.8633 | 359.2734 | 894.2145 | 318.842 | 704.3307 |  | 777.1275 |  |  | 866.7685 | 925.5901 | 971.0381 | [6 empty] | 739.7083 |  |  | 722.9356 |  |  | 213.5928 | 313.0375 | 342.877 | 130.5579 | 271.689 | 373.9411 | 192.4877 | 292.1923 |  | 261.6422 | 331.6235 | 201.3715 | 326.5124 | 243.3903 | 320.2556 | 131.4548 | 267.5218 |  | 262.9851 | 291.5814 | 356.7442 | 165.3683 | 285.3333 | 354.4945 | 183.6596 | 317.2793 | 223.8398 | 322.6328 | 206.0949 | 323.8859 | 0.64231 | 19.5357 | 1.2329 | 0.27965 | -40.0527 | 3.1156 | 766.27 | 0.34 | 2.5756 | 0.80286 | 0.85854 | -0.57682 | 2.5191 | 1.9817 | 3.4837 |  | -0.75178 | -9.0188 | 0.69384 | -0.98575 | 12.6683 | 8.612
42810.6056 | 14304 | 114.2155 | 88.6064 | 69.8079 | 52.6877 | 31.8119 | 23.2352 | 18.3386 | 182.6796 | 113.2216 | 93.6018 | 72.0911 | 41.6091 | 26.2519 | 18.9593 | 178.7658 | 188.3585 | 481.024 | 235.9998 | 215.5252 | 441.7729 |  |  |  | 318.6335 | 344.6533 | 291.0036 | 291.7888 | 148.9803 | 301.8468 | 191.9495 | 265.6253 | 161.1142 | 267.4066 | 350.2479 | 205.2292 | 332.4075 | 148.2964 |  | 150.3174 | 207.8027 | 127.8545 | 151.3783 |  | 34.9017 | 73.1732 | 36.8499 | 68.1389 | 129.5107 | 156.3713 | 225.721 | 8.1152 | 36.7041 | 9.6304 | 80.329 | 8.549 | 41.7861 | 49.155 | 53.3836 | 24.6571 |  |  | 2.6997 | 0.30433 | 0.75425 | -0.26416 | 3.084 | 2.1247 | 5.8265 | -5.5443 | 0.4581 | 2.3513 | 7.3329 | -0.00055362 | -0.00053062 | -0.00054376 | 234.7297 | 249.6556 | 278.2089 | 358.0017 | 128.3819 | 78.401 | 38.6527 | 122.3906 | 102.3917 | 77.011 | 59.7724 | 38.4732 | 26.4214 | 18.704 | 109.388 | 101.5886 | 82.9225 | 55.2042 | 52.9234 | 105.7822 | 66.5168 | 195.6916 | 228.1329 | 260.0517 | 265.0443 | 295.1249 | 316.5867 |  |  |  | 332.6905 | 261.9419 | 271.9147 | 298.8569 | 2.2546 | 1.3462 | 877.9678 |  |  | 861.6826 |  |  | 375.2694 | 444.7656 | 189.8392 | 253.8438 | 344.1488 | 152.4203 | 952.5536 | 725.5368 | 825.2985 | 830.9823 | 902.1853 |  |  | 712.4576 | 359.239 | 892.8417 | 318.7408 | 704.2379 |  | 777.1857 |  |  | 868.2166 | 924.2457 | 971.9123 | [6 empty] | 738.7914 |  |  | 722.0504 |  |  | 213.6943 | 312.8838 | 342.1839 | 130.0121 | 271.6725 | 373.9007 | 192.6142 | 292.2366 |  | 261.724 | 331.1144 | 201.3815 | 326.2177 | 242.9682 | 319.8523 | 131.3412 | 267.4903 |  | 263.6138 | 291.5246 | 356.7092 | 165.3127 | 285.3308 | 354.5775 | 183.7416 | 317.3001 | 224.4384 | 322.6311 | 206.2067 | 323.9386 | 0.46242 | 19.5315 | 1.236 | 0.28205 | -39.9938 | 3.1156 | 752.23 | 0.26 | 2.7457 | 0.71545 | 1.1263 | -0.66657 | 2.5364 | 2.1052 | 3.4863 |  | -0.74345 | -8.9882 | 0.76839 | -1.0681 | 12.653 | 8.5785
42810.6056 | 14305 | 114.2359 | 88.6131 | 69.8063 | 52.6891 | 31.8152 | 23.2368 | 18.3405 | 182.6964 | 113.2216 | 93.5975 | 72.0977 | 41.618 | 26.2532 | 18.9601 | 178.7621 | 188.3455 | 481.0395 | 235.9802 | 215.3551 | 441.7538 |  |  |  | 318.6373 | 344.6303 | 290.8692 | 291.6241 | 148.5306 | 301.6978 | 191.9463 | 265.6162 | 160.7545 | 267.4147 | 350.2168 | 205.5108 | 332.3464 | 148.4282 |  | 150.0358 | 208.5046 | 127.6309 | 151.4377 |  | 34.9489 | 73.198 | 36.7901 | 68.0865 | 129.2615 | 156.2118 | 225.1719 | 8.0594 | 36.7046 | 9.4827 | 80.3264 | 8.5478 | 41.8088 | 49.1443 | 53.3976 | 24.6567 |  |  | 2.1878 | 0.37333 | 0.64977 | 0.18596 | 3.1819 | 2.1233 | 5.5782 | -5.8018 | 0.53555 | 2.0913 | 7.3997 | -0.00059633 | -0.00051091 | -0.00056348 | 235.2362 | 250.0602 | 278.1616 | 357.7275 | 128.3975 | 78.4085 | 38.6597 | 122.3932 | 102.3924 | 77.0083 | 59.756 | 38.4715 | 26.4177 | 18.7018 | 109.3132 | 100.6277 | 80.8832 | 54.3091 | 51.0289 | 105.7365 | 66.4549 | 195.6834 | 228.1283 | 260.049 | 265.015 | 295.0984 | 316.5663 |  |  |  | 332.5104 | 262.4012 | 272.7832 | 299.4975 | 2.6071 | 1.2538 | 877.3848 |  |  | 861.0797 |  |  | 375.2661 | 444.7644 | 189.2267 | 253.8858 | 344.1181 | 151.7532 | 955.7121 | 725.2828 | 824.8289 | 829.9286 | 900.881 |  |  | 712.2137 | 359.2194 | 892.032 | 318.6839 | 703.8623 |  | 777.166 |  |  | 869.1462 | 922.9267 | 972.4468 | [6 empty] | 738.7081 |  |  | 721.3312 |  |  | 213.8886 | 312.496 | 341.4285 | 130.0749 | 271.8148 | 373.8496 | 192.536 | 292.3957 |  | 261.4899 | 330.8432 | 201.6304 | 326.1 | 242.8054 | 319.584 | 131.1275 | 266.9171 |  | 263.2556 | 291.4979 | 356.6518 | 165.2211 | 285.0694 | 354.7697 | 182.8931 | 317.3368 | 224.1062 | 322.4237 | 206.1689 | 323.964 | 0.54582 | 19.5414 | 1.2379 | 0.28237 | -39.9984 | 3.1156 | 746.47 | 0.21 | 2.4714 | 0.79245 | 1.0454 | 0.55929 | 2.5759 | 2.1042 | 3.4105 |  | -0.73834 | -8.97 | 0.77107 | -0.84895 | 12.6465 | 8.5466
42810.6056 | 14306 | 114.2541 | 88.6187 | 69.8135 | 52.6993 | 31.8292 | 23.242 | 18.3514 | 182.7111 | 113.2279 | 93.6098 | 72.1038 | 41.6342 | 26.2655 | 18.9689 | 178.7584 | 188.3339 | 481.0512 | 235.9577 | 215.3317 | 441.7941 |  |  |  | 318.6401 | 344.6065 | 290.8393 | 291.7138 | 148.6077 | 301.681 | 191.9432 | 265.6168 | 160.1479 | 267.419 | 350.2021 | 205.7273 | 332.2833 | 148.4716 |  | 150.1126 | 208.3528 | 127.4661 | 150.8531 |  | 35.0817 | 73.2058 | 36.7474 | 68.0162 | 129.26 | 156.3768 | 225.0193 | 8.015 | 36.7095 | 9.3807 | 80.2905 | 8.541 | 41.8232 | 49.1451 | 53.4058 | 24.655 |  |  | 2.2469 | 0.37793 | 0.50257 | -0.040082 | 2.5912 | 1.7718 | 5.6084 | -5.8886 | 0.59646 | 1.5813 | 7.261 | -0.00050433 | -0.00056512 | -0.00055033 | 236.4317 | 251.9053 | 278.1265 | 358.0181 | 128.4168 | 78.4178 | 38.6559 | 122.3996 | 102.4081 | 77.0123 | 59.7697 | 38.4806 | 26.4231 | 18.6986 | 109.7878 | 99.799 | 78.9971 | 53.7606 | 50.6152 | 105.6644 | 66.4019 | 195.6816 | 228.1178 | 260.0401 | 264.992 | 295.083 | 316.5392 |  |  |  | 332.3997 | 262.8955 | 273.0229 | 299.2406 | 1.79 | 1.5427 | 876.7941 |  |  | 860.5225 |  |  | 375.2573 | 444.7579 | 188.9888 | 253.9109 | 344.0972 | 151.8833 | 955.3782 | 725.3466 | 824.4063 | 828.7648 | 899.3895 |  |  | 711.9725 | 359.159 | 893.2123 | 318.6065 | 703.5778 |  | 777.2974 |  |  | 869.1219 | 921.9606 | 972.8811 | [6 empty] | 741.7634 |  |  | 720.8424 |  |  | 213.8616 | 312.345 | 340.6571 | 130.7159 | 271.9821 | 373.803 | 192.3023 | 292.4754 |  | 261.1269 | 330.6761 | 201.8893 | 326.2327 | 242.6746 | 319.4405 | 130.7245 | 266.4751 |  | 262.9165 | 291.7653 | 356.5884 | 164.9094 | 284.7211 | 354.6865 | 181.9046 | 317.309 | 223.6013 | 322.2302 | 206.166 | 324.0082 | 0.53041 | 19.5345 | 1.2396 | 0.28196 | -40.0403 | 3.1156 | 760.55 | 0.3 | 2.5045 | 0.79732 | 0.91945 | -0.25966 | 2.3249 | 1.9225 | 3.4204 |  | -0.73678 | -9.0085 | 0.70943 | -0.64575 | 12.6579 | 8.5451
42810.6056 | 14307 | 114.259 | 88.6194 | 69.8158 | 52.7053 | 31.8265 | 23.2419 | 18.339 | 182.72 | 113.2312 | 93.6105 | 72.1055 | 41.6238 | 26.2619 | 18.9604 | 178.7641 | 188.3357 | 481.0724 | 235.9397 | 215.526 | 441.8316 |  |  |  | 318.6531 | 344.5927 | 290.8216 | 291.6169 | 148.3036 | 301.709 | 191.9551 | 265.629 | 160.2659 | 267.4278 | 350.183 | 205.6227 | 332.2202 | 148.2389 |  | 150.9575 | 207.8655 | 126.6774 | 150.4977 |  | 35.1333 | 73.1939 | 36.8654 | 68.0048 | 129.3391 | 156.3416 | 224.9585 | 8.0242 | 36.7144 | 9.3563 | 80.2695 | 8.536 | 41.8263 | 49.1619 | 53.3969 | 24.646 |  |  | 2.6753 | 0.30762 | 0.5098 | -0.03877 | 2.739 | 1.6496 | 5.1885 | -6.1613 | 0.60619 | 2.3318 | 7.4048 | -0.0005799 | -0.00056019 | -0.00054212 | 232.9544 | 246.3643 | 273.743 | 356.7548 | 128.4358 | 78.4444 | 38.662 | 122.406 | 102.4105 | 77.0245 | 59.7781 | 38.4775 | 26.4337 | 18.7122 | 108.7428 | 99.0126 | 77.6364 | 53.0585 | 50.6202 | 105.5434 | 66.3561 | 195.6791 | 228.1196 | 260.0443 | 264.9898 | 295.0591 | 316.5243 |  |  |  | 332.2646 | 263.3074 | 273.3023 | 299.3324 | 2.1632 | 1.9315 | 876.2672 |  |  | 859.9682 |  |  | 375.2604 | 444.7571 | 189.0199 | 253.9659 | 344.0849 | 151.7255 | 954.5904 | 725.9101 | 823.9621 | 828.9142 | 898.0491 |  |  | 711.9031 | 359.0287 | 891.1252 | 318.4971 | 703.6317 |  | 777.5169 |  |  | 868.2621 | 920.8486 | 973.0189 | [6 empty] | 745.0921 |  |  | 720.6976 |  |  | 213.764 | 312.3368 | 340.1016 | 130.927 | 272.2195 | 373.7688 | 192.3586 | 292.3898 |  | 260.5154 | 330.7752 | 201.9525 | 326.3738 | 242.959 | 319.1926 | 130.8182 | 266.4229 |  | 263.2276 | 292.2498 | 356.5348 | 164.8034 | 284.2926 | 354.5899 | 181.7504 | 317.1663 | 223.3026 | 321.9184 | 206.4853 | 324.1801 | 0.37228 | 19.535 | 1.2406 | 0.28178 | -40.1383 | 3.1156 | 798.24 | 0.36 | 2.733 | 0.71933 | 0.92602 | -0.25537 | 2.3902 | 1.8549 | 3.2898 |  | -0.74594 | -8.9588 | 0.81061 | -0.50006 | 12.6628 | 8.532
42810.6056 | 14308 | 114.2719 | 88.6282 | 69.8127 | 52.7057 | 31.8186 | 23.2455 | 18.3283 | 182.7251 | 113.2352 | 93.6086 | 72.1008 | 41.6242 | 26.2579 | 18.957 | 178.762 | 188.3301 | 481.091 | 235.9125 | 215.6442 | 441.8043 |  |  |  | 318.6597 | 344.5787 | 290.6579 | 291.399 | 147.3251 | 301.6561 | 191.9771 | 265.6363 | 160.1752 | 267.4364 | 350.1606 | 205.4296 | 332.1556 | 148.1062 |  | 151.2699 | 207.7024 | 125.7336 | 151.1693 |  | 35.0001 | 73.234 | 36.8404 | 67.8719 | 129.2893 | 155.8204 | 224.5369 | 8.0676 | 36.7189 | 9.4067 | 80.2362 | 8.5386 | 41.8121 | 49.1747 | 53.4015 | 24.6474 |  |  | 2.3764 | 0.11443 | 0.38692 | -0.19582 | 3.0912 | 1.6121 | 5.2864 | -6.1587 | 0.6529 | 2.0754 | 7.3381 | -0.00049941 | -0.00056019 | -0.00058483 | 232.4094 | 248.9433 | 277.5871 | 357.2376 | 128.4586 | 78.4625 | 38.6651 | 122.4102 | 102.4151 | 77.0237 | 59.786 | 38.4871 | 26.4362 | 18.7089 | 108.0382 | 99.006 | 77.0267 | 52.2635 | 48.8704 | 105.4517 | 66.3158 | 195.6824 | 228.1035 | 260.028 | 264.9595 | 295.0304 | 316.4919 |  |  |  | 332.0454 | 264.365 | 273.8141 | 300.4733 | 1.9262 | 2.0618 | 875.757 |  |  | 859.451 |  |  | 375.2557 | 444.7541 | 189.297 | 254.0261 | 344.0546 | 151.5608 | 953.6677 | 726.2834 | 823.5195 | 828.8553 | 896.9464 |  |  | 711.6964 | 358.8807 | 888.1869 | 318.3965 | 703.7478 |  | 777.6285 |  |  | 865.6055 | 919.6125 | 972.715 | [6 empty] | 745.6297 |  |  | 720.1089 |  |  | 213.7275 | 312.4633 | 340.22 | 130.782 | 272.2387 | 373.752 | 192.7155 | 292.2554 |  | 260.3629 | 331.0999 | 201.9509 | 326.4142 | 243.5292 | 319.0583 | 131.0194 | 266.4182 |  | 263.0342 | 293.1153 | 356.4797 | 164.9281 | 284.0965 | 354.6106 | 181.8249 | 317.0102 | 223.2943 | 321.977 | 206.7183 | 324.38 | 0.76422 | 19.5396 | 1.2416 | 0.2811 | -40.0546 | 3.1156 | 798.29 | 0.22 | 2.5756 | 0.43874 | 0.80678 | -0.57395 | 2.5377 | 1.8326 | 3.3186 |  | -0.75278 | -8.8846 | 0.87758 | -0.43715 | 12.6391 | 8.4832
42810.6056 | 14309 | 114.2822 | 88.6345 | 69.8154 | 52.7058 | 31.8178 | 23.241 | 18.3283 | 182.742 | 113.2403 | 93.6211 | 72.1079 | 41.633 | 26.2604 | 18.9599 | 178.7532 | 188.3162 | 481.115 | 235.8936 | 215.6156 | 441.7522 |  |  |  | 318.6587 | 344.5666 | 290.2591 | 291.1284 | 146.1989 | 301.6708 | 192.0126 | 265.652 | 159.8592 | 267.4592 | 350.1394 | 205.2616 | 332.0603 | 148.2332 |  | 151.2145 | 207.1655 | 126.6928 | 152.1515 |  | 34.9079 | 73.2052 | 36.7733 | 67.6694 | 128.8964 | 155.6344 | 224.1834 | 8.0951 | 36.7224 | 9.4775 | 80.1765 | 8.5499 | 41.8342 | 49.1788 | 53.4324 | 24.6528 |  |  | 2.9684 | 0.006659 | 0.26798 | -0.12157 | 2.852 | 1.7462 | 5.4448 | -5.9175 | 0.75487 | 1.6298 | 7.3095 | -0.00057005 | -0.0005914 | -0.00058812 | 234.0899 | 251.2482 | 280.3373 | 357.3244 | 128.4767 | 78.4585 | 38.6698 | 122.4149 | 102.4182 | 77.0323 | 59.7863 | 38.4897 | 26.4315 | 18.708 | 105.469 | 99.2248 | 78.9042 | 53.2723 | 48.8155 | 105.3227 | 66.3091 | 195.6675 | 228.0898 | 260.017 | 264.9394 | 294.9995 | 316.4669 |  |  |  | 331.9643 | 265.5077 | 274.1418 | 300.6839 | 1.5878 | 1.7821 | 875.263 |  |  | 858.9219 |  |  | 375.2496 | 444.7497 | 189.3916 | 254.0943 | 344.015 | 150.8594 | 952.7088 | 726.7977 | 823.0615 | 828.7158 | 896.4963 |  |  | 711.3909 | 358.7765 | 889.8873 | 318.3299 | 703.7846 |  | 777.8007 |  |  | 863.4447 | 918.6021 | 972.2236 | [6 empty] | 747.4879 |  |  | 719.5235 |  |  | 213.6933 | 312.6473 | 340.4841 | 131.2565 | 272.1996 | 373.7112 | 192.3751 | 291.9231 |  | 260.0569 | 331.519 | 201.881 | 326.2362 | 243.9022 | 319.1109 | 131.3556 | 266.2813 |  | 262.4462 | 293.7294 | 356.4225 | 165.7722 | 284.1315 | 354.5513 | 181.9828 | 316.8114 | 223.5294 | 322.2851 | 206.6437 | 324.4212 | 0.44798 | 19.5333 | 1.2416 | 0.2813 | -40.0616 | 3.1156 | 798.14 | 0.31 | 2.8787 | 0.10584 | 0.6714 | -0.4522 | 2.4371 | 1.9069 | 3.3673 |  | -0.75317 | -8.9369 | 1.1471 | -0.64656 | 12.6044 | 8.471
42810.6057 | 14310 | 114.2978 | 88.6303 | 69.8405 | 52.7239 | 31.8303 | 23.2421 | 18.3515 | 182.766 | 113.2465 | 93.6321 | 72.1236 | 41.6402 | 26.2708 | 18.9687 | 178.754 | 188.3137 | 481.1332 | 235.8712 | 215.5806 | 441.7093 |  |  |  | 318.6695 | 344.5588 | 289.7457 | 290.793 | 144.8856 | 301.4731 | 192.0224 | 265.6456 | 159.7503 | 267.4644 | 350.118 | 205.3737 | 332.0044 | 148.8971 |  | 151.4325 | 207.0956 | 126.5059 | 152.0577 |  | 34.9655 | 73.2179 | 36.7595 | 67.5441 | 128.9451 | 155.5523 | 224.3401 | 8.1697 | 36.7614 | 9.4317 | 80.095 | 8.551 | 41.869 | 49.1886 | 53.4475 | 24.6449 |  |  | 2.4467 | 0.35428 | 0.32515 | -0.060454 | 2.8172 | 1.8401 | 5.5092 | -5.6612 | 0.38824 | 1.8274 | 7.2105 | -0.00055855 | -0.00054869 | -0.00057005 | 235.4828 | 249.2916 | 276.6789 | 356.6752 | 128.4918 | 78.4748 | 38.6775 | 122.4228 | 102.4225 | 77.0387 | 59.7936 | 38.4934 | 26.4333 | 18.7141 | 101.859 | 98.1345 | 79.1292 | 52.3359 | 48.2832 | 105.1024 | 66.3029 | 195.6667 | 228.0857 | 260.0155 | 264.9221 | 294.9821 | 316.4599 |  |  |  | 331.8763 | 265.3268 | 273.8885 | 300.2019 | 1.7027 | 1.4541 | 874.7522 |  |  | 858.4112 |  |  | 375.2365 | 444.7386 | 188.9069 | 254.1378 | 343.9646 | 150.6136 | 951.9536 | 727.0267 | 822.6782 | 828.3991 | 895.8396 |  |  | 711.1983 | 358.6825 | 889.4907 | 318.2153 | 703.824 |  | 777.9379 |  |  | 864.0789 | 917.5965 | 971.9652 | [6 empty] | 749.9987 |  |  | 719.2126 |  |  | 214.002 | 312.5376 | 340.6525 | 131.8304 | 272.1213 | 373.6581 | 191.5895 | 291.4994 |  | 260.1686 | 331.6371 | 201.5836 | 326.1774 | 243.4807 | 319.3935 | 131.2208 | 266.0292 |  | 262.5046 | 293.8834 | 356.3624 | 166.6906 | 284.3662 | 354.4706 | 181.7821 | 316.6331 | 223.629 | 322.465 | 206.4894 | 324.2239 | 0.51019 | 19.5408 | 1.2428 | 0.28128 | -40.0899 | 3.1156 | 812.81 | 0.26 | 2.613 | 0.77198 | 0.73957 | -0.3189 | 2.4219 | 1.9573 | 3.3868 |  | -0.7558 | -8.9344 | 1.5211 | -0.67231 | 12.6026 | 8.4775
42810.6057 | 14311 | 114.3075 | 88.6378 | 69.8245 | 52.7189 | 31.8257 | 23.2479 | 18.3387 | 182.7716 | 113.2493 | 93.6315 | 72.1286 | 41.6432 | 26.2707 | 18.9715 | 178.7458 | 188.3014 | 481.151 | 235.8518 | 215.556 | 441.6719 |  |  |  | 318.6744 | 344.5327 | 289.443 | 290.7447 | 144.6338 | 301.3167 | 192.0128 | 265.6463 | 159.3582 | 267.4823 | 350.1011 | 205.3673 | 331.9259 | 148.7863 |  | 151.5903 | 207.6159 | 125.2942 | 150.9464 |  | 35.1291 | 73.1518 | 36.754 | 67.4601 | 129.0189 | 155.2532 | 224.6551 | 8.1477 | 36.7683 | 9.364 | 80.0623 | 8.5351 | 41.893 | 49.1969 | 53.4561 | 24.6374 |  |  | 2.3054 | 0.41604 | 0.52163 | -0.18136 | 2.7528 | 2.1891 | 5.7497 | -5.6224 | 0.41821 | 2.0913 | 7.3683 | -0.00054869 | -0.00058483 | -0.00057826 | 231.6441 | 243.6504 | 270.3379 | 355.6459 | 128.512 | 78.4748 | 38.678 | 122.4204 | 102.4264 | 77.0398 | 59.8011 | 38.4937 | 26.4333 | 18.7085 | 100.8668 | 96.4764 | 78.0363 | 51.7278 | 46.8037 | 104.9651 | 66.266 | 195.6691 | 228.0879 | 260.0133 | 264.9046 | 294.9623 | 316.4367 |  |  |  | 331.7417 | 265.4952 | 274.3053 | 300.3895 | 2.4361 | 1.9334 | 874.2656 |  |  | 857.9049 |  |  | 375.2351 | 444.7324 | 188.2209 | 254.1597 | 343.9413 | 149.9249 | 951.2679 | 726.5283 | 822.3187 | 827.7155 | 895.2403 |  |  | 710.8915 | 358.6679 | 888.4021 | 318.1908 | 703.734 |  | 777.9964 |  |  | 865.7557 | 916.6375 | 972.2068 | [6 empty] | 746.6896 |  |  | 717.3152 |  |  | 214.0019 | 312.1128 | 340.4722 | 131.6377 | 271.7969 | 373.6241 | 190.9334 | 291.1802 |  | 260.1862 | 331.7556 | 201.6472 | 326.1614 | 243.2505 | 319.5324 | 131.0704 | 265.833 |  | 263.1762 | 293.668 | 356.3085 | 166.8259 | 284.6024 | 354.0782 | 181.6587 | 316.5815 | 223.7838 | 322.1942 | 206.1561 | 323.7568 | 0.46069 | 19.5353 | 1.2455 | 0.28364 | -40.1616 | 3.1156 | 816.27 | 0.26 | 2.5361 | 0.8365 | 0.93664 | -0.55229 | 2.3932 | 2.1341 | 3.4587 |  | -0.74852 | -8.906 | 1.6144 | -0.55529 | 12.6274 | 8.4618
42810.6057 | 14312 | 114.3206 | 88.636 | 69.8171 | 52.7183 | 31.8253 | 23.2415 | 18.34 | 182.7759 | 113.249 | 93.6303 | 72.1191 | 41.6418 | 26.2648 | 18.9649 | 178.7486 | 188.2994 | 481.172 | 235.827 | 215.4189 | 441.6935 |  |  |  | 318.6927 | 344.5074 | 289.4317 | 290.7668 | 144.2188 | 301.4391 | 191.9982 | 265.6702 | 159.1944 | 267.4867 | 350.0735 | 205.5209 | 331.8647 | 148.4478 |  | 151.5057 | 207.752 | 125.6313 | 150.4131 |  | 35.291 | 73.0466 | 36.7535 | 67.4575 | 128.8966 | 155.2829 | 224.7294 | 8.0624 | 36.7723 | 9.3374 | 80.048 | 8.5469 | 41.9355 | 49.2361 | 53.481 | 24.646 |  |  | 3.1406 | 0.21168 | 0.30807 | -0.30096 | 2.8336 | 1.3887 | 5.4697 | -5.8538 | 0.79515 | 1.5026 | 7.3238 | -0.00058647 | -0.00054376 | -0.00054869 | 230.3079 | 242.0494 | 268.1103 | 356.4284 | 128.5257 | 78.4913 | 38.6839 | 122.4183 | 102.4222 | 77.0489 | 59.7969 | 38.4868 | 26.4342 | 18.6991 | 103.1292 | 97.6402 | 79.0822 | 51.9732 | 45.1622 | 104.9076 | 66.2486 | 195.6656 | 228.0851 | 260.0095 | 264.8964 | 294.9386 | 316.4264 |  |  |  | 331.6327 | 264.9989 | 275.6172 | 299.1703 | 1.6853 | 1.7591 | 873.737 |  |  | 857.4111 |  |  | 375.2377 | 444.7228 | 188.2817 | 254.1985 | 343.9459 | 149.9822 | 950.3692 | 726.1667 | 821.9492 | 826.7405 | 894.7312 |  |  | 710.6124 | 358.6335 | 888.7655 | 318.0902 | 703.7921 |  | 777.7209 |  |  | 866.1216 | 915.1838 | 972.2929 | [6 empty] | 750.3088 |  |  | 715.68 |  |  | 213.6707 | 311.4788 | 340.092 | 131.479 | 271.3369 | 373.5953 | 190.7284 | 290.6378 |  | 260.2561 | 331.7377 | 202.001 | 326.0658 | 243.4023 | 319.603 | 130.6286 | 265.8511 |  | 264.7635 | 293.6361 | 356.2555 | 166.5631 | 284.6337 | 353.4547 | 181.9052 | 316.5717 | 223.5206 | 321.9701 | 205.9984 | 323.3184 | 0.37671 | 19.533 | 1.2473 | 0.28419 | -40.1399 | 3.1156 | 799.66 | 0.15 | 2.9604 | 0.59658 | 0.7197 | -0.71135 | 2.4282 | 1.6998 | 3.3736 |  | -0.74369 | -8.9236 | 1.3559 | -0.67359 | 12.6374 | 8.4872
42810.6057 | 14313 | 114.3335 | 88.6424 | 69.8319 | 52.7234 | 31.8282 | 23.2495 | 18.3481 | 182.7917 | 113.2575 | 93.6325 | 72.1255 | 41.6481 | 26.2714 | 18.9723 | 178.7403 | 188.3014 | 481.2047 | 235.8121 | 215.2712 | 441.7249 |  |  |  | 318.7018 | 344.4981 | 289.2239 | 290.5907 | 143.2811 | 301.5125 | 192.0346 | 265.6928 | 159.9836 | 267.5057 | 350.0509 | 205.2072 | 331.8039 | 147.8846 |  | 150.8586 | 207.9476 | 126.3975 | 149.2738 |  | 35.3866 | 73.0456 | 36.6746 | 67.4141 | 128.8203 | 155.2485 | 224.4297 | 7.9438 | 36.7582 | 9.3737 | 80.0159 | 8.5473 | 41.9577 | 49.2816 | 53.5101 | 24.6382 |  |  | 2.2627 | 0.37661 | 0.43686 | -0.017086 | 2.8934 | 1.6404 | 5.6051 | -5.7723 | 0.73171 | 2.0202 | 7.2125 | -0.00057662 | -0.00058812 | -0.00057005 | 234.0807 | 246.2492 | 272.3806 | 357.4608 | 128.5417 | 78.4955 | 38.7047 | 122.4388 | 102.4344 | 77.0609 | 59.811 | 38.5033 | 26.4419 | 18.7165 | 103.01 | 96.6463 | 78.533 | 53.081 | 46.7267 | 104.7668 | 66.2165 | 195.6572 | 228.0762 | 259.9973 | 264.8667 | 294.9131 | 316.3866 |  |  |  | 331.5993 | 264.9136 | 274.7892 | 298.9905 | 1.4782 | 1.5303 | 873.1614 |  |  | 856.8644 |  |  | 375.233 | 444.7089 | 188.2687 | 254.2613 | 343.9373 | 150.5251 | 949.5257 | 727.124 | 821.5209 | 827.2998 | 894.0648 |  |  | 710.3295 | 358.5637 | 892.0255 | 318.0204 | 703.6665 |  | 777.5831 |  |  | 863.6301 | 914.2746 | 971.9222 | [6 empty] | 754.4475 |  |  | 715.7648 |  |  | 213.3433 | 310.8654 | 339.6398 | 131.3416 | 271.0573 | 373.5268 | 191.2409 | 290.4947 |  | 260.2381 | 331.4379 | 201.9445 | 326.3438 | 243.7479 | 320.0913 | 130.5359 | 266.0585 |  | 265.0839 | 292.851 | 356.1924 | 166.0402 | 284.5916 | 352.8428 | 181.649 | 316.5978 | 223.4487 | 321.9822 | 206.0778 | 323.1115 | 0.27001 | 19.539 | 1.2489 | 0.28492 | -40.0572 | 3.1156 | 789.71 | 0.35 | 2.513 | 0.79575 | 0.85704 | -0.16949 | 2.4536 | 1.8474 | 3.4149 |  | -0.74176 | -9.0194 | 1.3518 | -0.61643 | 12.6643 | 8.4896
42810.6057 | 14314 | 114.3344 | 88.6449 | 69.8439 | 52.7247 | 31.8278 | 23.247 | 18.3472 | 182.8056 | 113.2581 | 93.6352 | 72.1305 | 41.6557 | 26.2782 | 18.9663 | 178.7401 | 188.2766 | 481.2261 | 235.7924 | 215.4777 | 441.6939 |  |  |  | 318.7037 | 344.4851 | 288.7201 | 290.1322 | 143.1711 | 301.2356 | 192.0632 | 265.7 | 159.693 | 267.5136 | 350.0197 | 204.9717 | 331.7493 | 147.636 |  | 150.3909 | 208.021 | 126.386 | 149.0995 |  | 35.3516 | 72.9854 | 36.6183 | 67.1884 | 128.8145 | 155.5416 | 224.1992 | 7.8998 | 36.7502 | 9.3975 | 79.9698 | 8.5471 | 41.9643 | 49.3257 | 53.5289 | 24.6437 |  |  | 2.5439 | 0.13085 | 0.32646 | 0.030226 | 2.3375 | 1.6272 | 5.5755 | -5.9319 | 1.1011 | 2.1196 | 7.2733 | -0.00053555 | -0.0005799 | -0.00056512 | 233.5061 | 246.3266 | 274.1973 | 356.9396 | 128.5689 | 78.5071 | 38.7065 | 122.4351 | 102.4385 | 77.0544 | 59.8053 | 38.5 | 26.4367 | 18.7133 | 102.4652 | 95.1549 | 77.6523 | 52.6792 | 47.5751 | 104.6146 | 66.1633 | 195.6437 | 228.0553 | 259.9908 | 264.8448 | 294.8824 | 316.3564 |  |  |  | 331.5888 | 264.9558 | 274.4816 | 298.616 | 1.9695 | 1.3492 | 872.6315 |  |  | 856.3352 |  |  | 375.2289 | 444.6951 | 187.7116 | 254.3172 | 343.9239 | 150.2652 | 948.6902 | 727.9837 | 821.0105 | 827.802 | 893.2649 |  |  | 710.2293 | 358.4948 | 894.63 | 317.9512 | 703.4674 |  | 777.4789 |  |  | 862.6422 | 913.3782 | 971.2373 | [6 empty] | 755.8782 |  |  | 715.4788 |  |  | 213.0051 | 310.8631 | 339.5731 | 131.1429 | 270.7346 | 373.453 | 190.9122 | 290.7433 |  | 260.1489 | 331.4929 | 201.276 | 326.6211 | 244.2487 | 320.0499 | 130.6422 | 265.9754 |  | 264.7469 | 292.0214 | 356.1302 | 165.6089 | 284.4857 | 352.3412 | 181.3353 | 316.6534 | 222.8375 | 321.8593 | 206.4377 | 323.0481 | 0.50633 | 19.5363 | 1.2507 | 0.28474 | -39.9442 | 3.1155 | 778.22 | 0.21 | 2.6639 | 0.46901 | 0.74081 | 0.22541 | 2.2061 | 1.8406 | 3.4071 |  | -0.74483 | -9.0969 | 1.3935 | -0.52496 | 12.6649 | 8.4991
42810.6057 | 14315 | 114.349 | 88.6423 | 69.8445 | 52.7311 | 31.821 | 23.2418 | 18.3491 | 182.8116 | 113.2608 | 93.6369 | 72.1396 | 41.6597 | 26.278 | 18.9692 | 178.7307 | 188.2758 | 481.2453 | 235.7599 | 215.5814 | 441.7032 |  |  |  | 318.7017 | 344.4518 | 288.8777 | 290.1459 | 144.2935 | 301.3053 | 192.063 | 265.7169 | 159.4113 | 267.5192 | 349.9998 | 205.1148 | 331.6766 | 148.092 |  | 149.6722 | 207.6874 | 127.3354 | 148.3679 |  | 35.2744 | 72.8777 | 36.6843 | 67.0965 | 128.9248 | 155.6982 | 223.8806 | 7.8549 | 36.7419 | 9.3074 | 79.9486 | 8.5424 | 41.9675 | 49.3698 | 53.5377 | 24.6297 |  |  | 2.4184 | 0.020459 | 0.52097 | -0.13077 | 2.7285 | 1.8007 | 5.3574 | -5.4647 | 0.68501 | 2.1522 | 7.3075 | -0.00057497 | -0.00056676 | -0.00057662 | 233.9522 | 248.3461 | 277.777 | 357.1502 | 128.5878 | 78.5178 | 38.7169 | 122.4342 | 102.4388 | 77.0542 | 59.8102 | 38.501 | 26.4407 | 18.715 | 101.8558 | 93.851 | 76.0949 | 51.218 | 46.141 | 104.4465 | 66.1205 | 195.6474 | 228.0557 | 259.9874 | 264.8307 | 294.8654 | 316.349 |  |  |  | 331.567 | 264.3254 | 274.564 | 298.5127 | 1.1439 | 1.4262 | 872.1275 |  |  | 855.8266 |  |  | 375.2314 | 444.6783 | 187.5308 | 254.3405 | 343.9056 | 150.2874 | 947.7522 | 728.3514 | 820.4992 | 826.7682 | 892.6105 |  |  | 710.1461 | 358.4447 | 894.8063 | 317.8147 | 703.5907 |  | 777.5064 |  |  | 860.2934 | 912.6228 | 969.5659 | [6 empty] | 750.4432 |  |  | 714.7341 |  |  | 212.6862 | 311.3798 | 339.7657 | 131.3821 | 270.7858 | 373.4044 | 191.383 | 290.9677 |  | 260.7102 | 331.1773 | 200.8658 | 326.7805 | 243.8563 | 320.0209 | 130.2859 | 265.8347 |  | 263.9949 | 291.7082 | 356.0685 | 165.5239 | 284.2952 | 352.1076 | 181.3953 | 316.6333 | 222.7485 | 321.5983 | 206.5955 | 323.036 | 0.56739 | 19.5337 | 1.2525 | 0.28566 | -40.1045 | 3.1155 | 778.21 | 0.28 | 2.5975 | 0.18542 | 0.93568 | -0.46878 | 2.3839 | 1.9366 | 3.3404 |  | -0.74677 | -9.112 | 1.4405 | -0.35705 | 12.6795 | 8.5003
42810.6057 | 14316 | 114.3643 | 88.6554 | 69.8439 | 52.7413 | 31.8323 | 23.2446 | 18.3508 | 182.8344 | 113.2776 | 93.6553 | 72.1347 | 41.6623 | 26.2807 | 18.9724 | 178.7379 | 188.2684 | 481.2659 | 235.738 | 215.5161 | 441.6824 |  |  |  | 318.7105 | 344.4413 | 288.9938 | 289.9517 | 144.1012 | 301.3131 | 192.0565 | 265.7308 | 160.299 | 267.5344 | 349.9681 | 205.1504 | 331.6149 | 147.9204 |  | 149.8425 | 208.1923 | 128.8644 | 148.2163 |  | 35.3273 | 72.8436 | 36.7034 | 67.2548 | 129.2502 | 155.3998 | 223.6921 | 7.8028 | 36.7351 | 9.281 | 79.9727 | 8.554 | 41.9899 | 49.4113 | 53.5453 | 24.6347 |  |  | 2.5091 | 0.25374 | 0.30215 | -0.2497 | 2.835 | 1.8467 | 5.2266 | -5.3563 | 0.80994 | 2.3601 | 7.3846 | -0.00048462 | -0.00056183 | -0.00052405 | 234.7404 | 250.5088 | 279.815 | 356.8467 | 128.6165 | 78.5324 | 38.7268 | 122.4376 | 102.4379 | 77.0627 | 59.8139 | 38.5027 | 26.4444 | 18.7161 | 100.0108 | 94.3084 | 77.1613 | 51.6452 | 46.4184 | 104.2705 | 66.1052 | 195.6434 | 228.0521 | 259.9711 | 264.8093 | 294.837 | 316.3234 |  |  |  | 331.4216 | 263.569 | 273.4486 | 299.02 | 1.4837 | 1.6748 | 871.6087 |  |  | 855.3006 |  |  | 375.2318 | 444.6606 | 187.5738 | 254.2983 | 343.886 | 150.8859 | 946.6599 | 728.0919 | 819.9831 | 824.9797 | 892.0162 |  |  | 709.9566 | 358.3407 | 895.52 | 317.645 | 703.5517 |  | 776.9952 |  |  | 859.4682 | 911.7766 | 967.4872 | [6 empty] | 748.5344 |  |  | 715.1223 |  |  | 212.9444 | 311.6564 | 339.7879 | 131.7876 | 270.9793 | 373.3677 | 191.0405 | 291.1496 |  | 260.9228 | 331.188 | 200.9526 | 326.5852 | 243.7679 | 319.9499 | 130.1909 | 265.7037 |  | 263.891 | 291.2554 | 356.0026 | 165.5164 | 284.158 | 351.8801 | 181.9792 | 316.4798 | 223.0463 | 321.5913 | 206.4745 | 322.9204 | 0.53233 | 19.5305 | 1.2533 | 0.28515 | -40.0609 | 3.1155 | 776.05 | 0.19 | 2.6458 | 0.65297 | 0.71255 | -0.64776 | 2.4291 | 1.9605 | 3.2982 |  | -0.75034 | -9.1444 | 1.6238 | -0.47737 | 12.6789 | 8.4749
42810.6057 | 14317 | 114.3703 | 88.6522 | 69.838 | 52.7267 | 31.8276 | 23.2405 | 18.3527 | 182.8462 | 113.2701 | 93.6442 | 72.1389 | 41.661 | 26.2752 | 18.9667 | 178.7332 | 188.2639 | 481.2975 | 235.7178 | 215.4041 | 441.5697 |  |  |  | 318.7261 | 344.4225 | 289.0933 | 289.8027 | 145.2415 | 301.4435 | 192.0181 | 265.7659 | 160.3971 | 267.544 | 349.9391 | 205.3327 | 331.5563 | 148.0738 |  | 149.6115 | 208.4321 | 129.3991 | 148.4971 |  | 35.3757 | 72.8047 | 36.6651 | 67.3789 | 129.419 | 155.2722 | 223.5642 | 7.7837 | 36.7292 | 9.2794 | 79.9773 | 8.5515 | 42.0157 | 49.4586 | 53.5617 | 24.6285 |  |  | 2.2206 | 0.41079 | 0.52492 | -0.23459 | 3.0249 | 1.9301 | 5.4986 | -5.5968 | 0.57078 | 1.6283 | 7.314 | -0.00057662 | -0.00060455 | -0.00058976 | 235.5135 | 251.3169 | 279.9686 | 356.7758 | 128.6359 | 78.5421 | 38.7353 | 122.447 | 102.4418 | 77.0693 | 59.8174 | 38.5056 | 26.4462 | 18.7138 | 97.3174 | 93.2722 | 78.0422 | 52.6045 | 47.5288 | 104.0516 | 66.1006 | 195.65 | 228.049 | 259.9709 | 264.7952 | 294.8234 | 316.3019 |  |  |  | 331.2305 | 264.108 | 273.5098 | 298.5582 | 1.5058 | 1.5589 | 871.1862 |  |  | 854.7274 |  |  | 375.2377 | 444.6515 | 187.2715 | 254.258 | 343.9144 | 151.3067 | 945.5299 | 727.9822 | 819.5963 | 823.3678 | 890.9843 |  |  | 710.0111 | 358.1496 | 896.038 | 317.3859 | 703.3177 |  | 776.5793 |  |  | 859.0487 | 911.1822 | 965.5247 | [6 empty] | 749.9139 |  |  | 715.7369 |  |  | 212.9691 | 311.7781 | 339.7435 | 132.1213 | 270.9411 | 373.3362 | 190.8911 | 291.257 |  | 260.6651 | 331.5566 | 201.0304 | 326.2839 | 244.0453 | 319.4546 | 130.7469 | 265.4612 |  | 262.761 | 291.5207 | 355.9372 | 166.2062 | 284.2616 | 351.9814 | 181.6611 | 316.3065 | 223.017 | 321.7745 | 206.422 | 322.9905 | 0.4707 | 19.5375 | 1.2554 | 0.28538 | -40.0501 | 3.1155 | 750.78 | 0.28 | 2.4893 | 0.83078 | 0.93912 | -0.62781 | 2.5087 | 2.004 | 3.3824 |  | -0.76807 | -9.1781 | 1.8961 | -0.5758 | 12.6666 | 8.4728
42810.6058 | 14318 | 114.3791 | 88.6513 | 69.8574 | 52.7379 | 31.8204 | 23.2389 | 18.3482 | 182.8542 | 113.268 | 93.6476 | 72.1495 | 41.6663 | 26.278 | 18.9681 | 178.7335 | 188.2631 | 481.328 | 235.7018 | 215.4827 | 441.4066 |  |  |  | 318.7329 | 344.4053 | 289.3286 | 289.8304 | 146.0462 | 301.4695 | 192.0709 | 265.8013 | 160.9641 | 267.5516 | 349.9141 | 205.6024 | 331.5109 | 148.631 |  | 149.4798 | 208.3697 | 128.9059 | 149.0809 |  | 35.4478 | 72.7886 | 36.6516 | 67.689 | 129.4294 | 155.2747 | 223.4761 | 7.8081 | 36.7331 | 9.3295 | 79.9563 | 8.5515 | 42.0315 | 49.4977 | 53.5829 | 24.6213 |  |  | 2.3422 | 0.086171 | 0.4132 | -0.60192 | 3.0032 | 1.9985 | 5.3022 | -5.8452 | 0.61378 | 1.7804 | 7.1509 | -0.00055362 | -0.00055855 | -0.00058976 | 235.3524 | 251.2514 | 281.647 | 357.333 | 128.6551 | 78.5526 | 38.7426 | 122.4474 | 102.4424 | 77.0722 | 59.8192 | 38.5039 | 26.442 | 18.7112 | 96.9139 | 92.8904 | 78.1674 | 54.7126 | 49.98 | 103.9047 | 66.0996 | 195.6301 | 228.0355 | 259.9591 | 264.7787 | 294.7903 | 316.2757 |  |  |  | 331.0537 | 264.1868 | 272.0983 | 299.442 | 1.9515 | 2.0339 | 870.8447 |  |  | 854.0775 |  |  | 375.2346 | 444.6369 | 187.8035 | 254.3606 | 343.9289 | 151.3346 | 944.5319 | 727.9615 | 819.2863 | 822.2931 | 890.4587 |  |  | 710.1361 | 358.0358 | 894.7813 | 317.2762 | 703.3287 |  | 776.6569 |  |  | 860.78 | 909.8158 | 964.4793 | [6 empty] | 752.8276 |  |  | 715.6996 |  |  | 212.7578 | 311.5677 | 339.6894 | 132.1536 | 270.9249 | 373.2929 | 190.2678 | 291.0818 |  | 260.3303 | 332.051 | 200.7273 | 325.9951 | 243.6011 | 319.3066 | 131.3417 | 265.2747 |  | 262.3849 | 291.9064 | 355.8761 | 166.355 | 284.3447 | 352.1709 | 181.1103 | 316.1307 | 222.9124 | 321.9682 | 206.7346 | 322.8917 | 0.4682 | 19.5328 | 1.2578 | 0.28778 | -39.992 | 3.1155 | 732.7 | 0.28 | 2.5566 | 0.38049 | 0.8332 | -1.0056 | 2.4997 | 2.0392 | 3.3215 |  | -0.7812 | -9.1514 | 1.9228 | -0.58983 | 12.6468 | 8.4345
42810.6058 | 14319 | 114.3975 | 88.6667 | 69.8627 | 52.7485 | 31.8337 | 23.2395 | 18.3534 | 182.8742 | 113.2838 | 93.6554 | 72.1555 | 41.6704 | 26.2836 | 18.9773 | 178.7212 | 188.2429 | 481.344 | 235.673 | 215.4513 | 441.4038 |  |  |  | 318.7254 | 344.3871 | 289.7049 | 290.0746 | 146.5115 | 301.4136 | 192.1241 | 265.8239 | 160.2192 | 267.569 | 349.8922 | 205.6135 | 331.4394 | 148.628 |  | 149.8487 | 208.5273 | 128.6802 | 147.7901 |  | 35.5831 | 72.8252 | 36.6316 | 68.0212 | 129.3492 | 155.6536 | 223.4745 | 7.8869 | 36.7308 | 9.3867 | 79.9548 | 8.5623 | 42.0435 | 49.5262 | 53.6152 | 24.6153 |  |  | 2.3205 | 0.000747 | 0.28178 | -0.39098 | 2.6313 | 2.0057 | 5.3291 | -5.8524 | 0.14207 | 2.1576 | 7.1928 | -0.00059633 | -0.00059962 | -0.00056348 | 233.933 | 249.8652 | 281.1362 | 357.615 | 128.6686 | 78.5586 | 38.7518 | 122.4555 | 102.4495 | 77.0675 | 59.8245 | 38.5081 | 26.4514 | 18.7118 | 100.5136 | 95.2003 | 79.5849 | 54.0988 | 48.9075 | 103.8882 | 66.1234 | 195.638 | 228.0369 | 259.9614 | 264.7597 | 294.7707 | 316.2597 |  |  |  | 330.9479 | 263.9537 | 272.0884 | 299.1142 | 2.6932 | 2.7637 | 870.4457 |  |  | 853.4155 |  |  | 375.2299 | 444.6195 | 187.9446 | 254.4489 | 343.8888 | 150.4239 | 943.5567 | 727.1698 | 818.8955 | 822.261 | 890.311 |  |  | 709.9305 | 357.9054 | 893.5942 | 317.2219 | 703.3279 |  | 776.4939 |  |  | 858.5307 | 908.5554 | 962.8189 | [6 empty] | 752.2184 |  |  | 715.4577 |  |  | 212.7648 | 311.1565 | 339.6267 | 131.8396 | 270.6895 | 373.2651 | 190.2653 | 290.9367 |  | 260.0991 | 332.315 | 200.3036 | 325.7624 | 243.5362 | 319.2392 | 131.1055 | 265.0497 |  | 262.9055 | 292.0987 | 355.8262 | 166.3732 | 284.0129 | 352.337 | 180.6892 | 316.0266 | 222.4121 | 322.0603 | 206.8866 | 322.6561 | 0.79157 | 19.5316 | 1.2605 | 0.28922 | -40.1106 | 3.1155 | 736.72 | 0.34 | 2.5446 | 0.035428 | 0.68809 | -0.81053 | 2.3409 | 2.0438 | 3.3314 |  | -0.78654 | -9.1225 | 1.5208 | -0.74449 | 12.6771 | 8.4354
42810.6058 | 14320 | 114.4121 | 88.6834 | 69.8732 | 52.7549 | 31.8376 | 23.2449 | 18.3601 | 182.8935 | 113.2926 | 93.6751 | 72.1593 | 41.6756 | 26.2911 | 18.985 | 178.7181 | 188.2413 | 481.3662 | 235.6558 | 215.4594 | 441.4401 |  |  |  | 318.7375 | 344.3737 | 289.6142 | 290.158 | 146.557 | 301.3783 | 192.1286 | 265.8261 | 160.3139 | 267.5779 | 349.8603 | 205.4815 | 331.3605 | 148.2474 |  | 149.7123 | 208.7595 | 128.95 | 147.4999 |  | 35.6548 | 72.8788 | 36.5981 | 67.9153 | 129.4501 | 155.5773 | 223.1269 | 7.8983 | 36.7212 | 9.4181 | 79.9236 | 8.5621 | 42.0441 | 49.5382 | 53.6318 | 24.6133 |  |  | 2.5833 | 0.14728 | 0.11224 | -0.32001 | 2.6431 | 1.5733 | 5.4224 | -5.811 | 1.0695 | 1.6298 | 7.4992 | -0.00049284 | -0.00051583 | -0.0005684 | 237.8715 | 252.6544 | 283.5655 | 357.6069 | 128.698 | 78.5831 | 38.7681 | 122.4564 | 102.4594 | 77.0808 | 59.8271 | 38.5157 | 26.4614 | 18.7276 | 105.9724 | 98.1343 | 81.7786 | 55.8471 | 49.9137 | 103.9984 | 66.1915 | 195.6313 | 228.0262 | 259.9546 | 264.7384 | 294.7488 | 316.2299 |  |  |  | 330.8712 | 263.5861 | 273.9911 | 298.0448 | 2.4175 | 2.2347 | 870.0237 |  |  | 852.8335 |  |  | 375.2334 | 444.61 | 187.591 | 254.5042 | 343.8592 | 150.7035 | 942.4966 | 725.7071 | 818.5047 | 822.0732 | 889.9758 |  |  | 710.0473 | 357.7843 | 891.2413 | 317.1962 | 703.1564 |  | 776.1264 |  |  | 857.3471 | 907.7739 | 960.687 | [6 empty] | 744.5517 |  |  | 715.4404 |  |  | 212.541 | 310.9438 | 339.6753 | 131.2786 | 270.6185 | 373.2404 | 190.451 | 290.7882 |  | 259.7552 | 332.2257 | 199.6822 | 325.6203 | 243.5812 | 319.0282 | 131.1207 | 264.8766 |  | 262.2375 | 291.9854 | 355.7786 | 166.654 | 283.9403 | 352.3373 | 180.864 | 315.9684 | 222.0545 | 322.2945 | 206.7062 | 322.7252 | 0.70452 | 19.5359 | 1.262 | 0.28909 | -40.1317 | 3.1155 | 719.3 | 0.27 | 2.6848 | 0.49751 | 0.43431 | -0.73334 | 2.3459 | 1.81 | 3.3601 |  | -0.80005 | -9.059 | 0.92786 | -0.98005 | 12.679 | 8.4591
42810.6058 | 14321 | 114.4184 | 88.6837 | 69.8698 | 52.7478 | 31.8404 | 23.2432 | 18.3534 | 182.896 | 113.2855 | 93.6677 | 72.1583 | 41.6769 | 26.2921 | 18.9819 | 178.7215 | 188.2347 | 481.3996 | 235.6355 | 215.3269 | 441.4715 |  |  |  | 318.7469 | 344.3545 | 289.3659 | 290.0163 | 146.9949 | 301.3249 | 192.1584 | 265.8353 | 161.6452 | 267.5859 | 349.8322 | 205.597 | 331.3064 | 148.346 |  | 149.6817 | 208.6428 | 130.1712 | 148.6757 |  | 35.5787 | 72.7561 | 36.5305 | 67.7737 | 129.6985 | 155.5478 | 223.0088 | 7.8869 | 36.7428 | 9.5434 | 79.9119 | 8.5629 | 42.0287 | 49.5421 | 53.6408 | 24.603 |  |  | 2.7463 | 0.15254 | 0.22856 | -0.23853 | 2.8928 | 1.9308 | 5.5834 | -5.631 | 0.38377 | 1.5226 | 7.2918 | -0.00062426 | -0.00057333 | -0.00059469 | 238.4592 | 251.2243 | 282.5965 | 357.4081 | 128.713 | 78.5876 | 38.7678 | 122.4578 | 102.4574 | 77.0836 | 59.8334 | 38.5239 | 26.4536 | 18.7185 | 109.3025 | 99.7209 | 80.6908 | 55.101 | 48.9434 | 104.012 | 66.2068 | 195.6274 | 228.014 | 259.9499 | 264.7124 | 294.7196 | 316.2095 |  |  |  | 330.7654 | 263.8197 | 274.5056 | 297.7471 | 2.491 | 1.343 | 869.6097 |  |  | 852.2129 |  |  | 375.2257 | 444.6007 | 186.9202 | 254.5729 | 343.8321 | 151.6364 | 941.3349 | 724.4841 | 818.1693 | 821.6011 | 889.2956 |  |  | 709.859 | 357.7167 | 889.1455 | 317.2034 | 703.2776 |  | 776.7662 |  |  | 856.9554 | 906.6886 | 959.1431 | [6 empty] | 740.5092 |  |  | 715.0487 |  |  | 212.3614 | 311.0661 | 339.9104 | 131.0629 | 270.6893 | 373.203 | 190.1294 | 290.6742 |  | 259.6009 | 332.3987 | 199.1449 | 325.5322 | 243.2496 | 318.7567 | 131.8692 | 264.9387 |  | 260.7016 | 292.0409 | 355.7354 | 166.3719 | 283.9985 | 352.1343 | 181.3867 | 315.8201 | 222.0825 | 322.6221 | 206.4519 | 322.9992 | 0.62632 | 19.5294 | 1.2628 | 0.28821 | -40.0662 | 3.1155 | 730.21 | 0.19 | 2.7681 | 0.50622 | 0.61964 | -0.63303 | 2.4541 | 2.005 | 3.4095 |  | -0.80055 | -9.0003 | 0.55951 | -0.85734 | 12.6422 | 8.4592
42810.6058 | 14322 | 114.4278 | 88.6891 | 69.8854 | 52.7553 | 31.8562 | 23.2475 | 18.3579 | 182.9063 | 113.2944 | 93.6699 | 72.172 | 41.6876 | 26.2987 | 18.9825 | 178.7246 | 188.2305 | 481.4249 | 235.6146 | 215.1188 | 441.5504 |  |  |  | 318.7579 | 344.3418 | 289.5329 | 289.9875 | 147.3039 | 301.2745 | 192.1638 | 265.8253 | 161.4304 | 267.5873 | 349.8076 | 205.8428 | 331.2404 | 148.5543 |  | 149.6669 | 209.0493 | 129.729 | 148.3676 |  | 35.4642 | 72.6088 | 36.444 | 67.7509 | 130.0092 | 155.6108 | 223.3608 | 7.8642 | 36.7437 | 9.77 | 79.9017 | 8.5653 | 42.0417 | 49.5281 | 53.6561 | 24.6005 |  |  | 2.1444 | 0.20905 | 0.31595 | -0.21751 | 2.555 | 2.078 | 5.5814 | -5.4411 | 0.71186 | 1.6732 | 7.1235 | -0.00054376 | -0.00054048 | -0.0005569 | 240.5954 | 255.238 | 286.4742 | 357.361 | 128.73 | 78.5974 | 38.7803 | 122.4628 | 102.4627 | 77.0799 | 59.8387 | 38.5289 | 26.446 | 18.7227 | 111.8856 | 98.7797 | 78.3892 | 55.5781 | 47.0913 | 104.0522 | 66.1873 | 195.6253 | 228.0099 | 259.9374 | 264.6992 | 294.6884 | 316.1732 |  |  |  | 330.6477 | 264.77 | 274.2833 | 298.9284 | 2.4876 | 1.5881 | 869.1936 |  |  | 851.6648 |  |  | 375.2251 | 444.5971 | 186.6392 | 254.6402 | 343.795 | 151.4273 | 940.1307 | 724.5117 | 817.7457 | 821.8703 | 889.1089 |  |  | 709.7511 | 357.5816 | 887.2381 | 317.1234 | 703.1881 |  | 776.9507 |  |  | 856.7772 | 905.4048 | 956.9845 | [6 empty] | 742.2709 |  |  | 714.443 |  |  | 212.2087 | 311.106 | 340.7589 | 130.9884 | 270.365 | 373.1198 | 189.4065 | 290.9603 |  | 259.8098 | 332.7715 | 198.8982 | 325.5749 | 243.2882 | 318.6092 | 131.9674 | 264.8855 |  | 259.9359 | 292.4317 | 355.7074 | 166.316 | 284.0325 | 351.9976 | 181.3854 | 315.7546 | 222.5781 | 323.0031 | 206.1395 | 322.9676 | 0.46184 | 19.5288 | 1.2638 | 0.28887 | -39.9898 | 3.1155 | 736.35 | 0.2 | 2.4459 | 0.59249 | 0.72839 | -0.60435 | 2.3066 | 2.0802 | 3.4092 |  | -0.809 | -8.9532 | 0.27746 | -0.60395 | 12.6456 | 8.4172
42810.6058 | 14323 | 114.4429 | 88.6985 | 69.8948 | 52.7668 | 31.859 | 23.257 | 18.3615 | 182.9269 | 113.3142 | 93.6919 | 72.1771 | 41.6971 | 26.3052 | 18.9872 | 178.7209 | 188.2194 | 481.4461 | 235.5924 | 214.9348 | 441.6181 |  |  |  | 318.7578 | 344.325 | 289.7726 | 290.0545 | 147.5597 | 301.2878 | 192.1552 | 265.8292 | 161.7333 | 267.6095 | 349.7853 | 205.8068 | 331.166 | 148.5465 |  | 149.9805 | 209.0673 | 130.0096 | 148.1774 |  | 35.3948 | 72.4329 | 36.4013 | 67.7424 | 130 | 155.0087 | 223.5411 | 7.822 | 36.7439 | 10.0995 | 79.8994 | 8.5678 | 42.054 | 49.5346 | 53.6553 | 24.6 |  |  | 2.3448 | 0.26819 | 0.24236 | -0.068338 | 2.6615 | 1.7074 | 5.6649 | -5.1953 | 0.6817 | 1.9088 | 7.2564 | -0.00051912 | -0.00055198 | -0.00059305 | 240.1164 | 253.0253 | 286.157 | 357.151 | 128.7565 | 78.6084 | 38.7873 | 122.4644 | 102.4654 | 77.085 | 59.8386 | 38.5264 | 26.4529 | 18.7184 | 110.6646 | 99.0388 | 78.9107 | 54.483 | 47.5505 | 104.0194 | 66.1808 | 195.6152 | 227.9908 | 259.9249 | 264.6711 | 294.6628 | 316.1499 |  |  |  | 330.5305 | 264.5476 | 271.258 | 298.4007 | 2.0143 | 1.6153 | 868.7282 |  |  | 851.1521 |  |  | 375.2276 | 444.5962 | 187.2895 | 254.6751 | 343.7684 | 151.4507 | 939.0183 | 724.5854 | 817.3418 | 821.8369 | 889.2842 |  |  | 709.7347 | 357.4659 | 888.08 | 317.0182 | 703.1664 |  | 776.7767 |  |  | 855.7507 | 904.5712 | 955.564 | [6 empty] | 743.2935 |  |  | 713.995 |  |  | 212.2409 | 310.9538 | 340.828 | 130.4574 | 269.9547 | 373.0052 | 189.1939 | 291.1884 |  | 259.3898 | 332.525 | 198.7384 | 325.6876 | 243.3102 | 318.5151 | 131.3555 | 264.73 |  | 260.578 | 292.5848 | 355.6827 | 166.6151 | 283.9851 | 352.0358 | 180.9871 | 315.7446 | 222.6748 | 323.2594 | 206.1134 | 322.7103 | 0.48341 | 19.5134 | 1.2641 | 0.28975 | -40.047 | 3.1155 | 726.43 | 0.27 | 2.5577 | 0.67091 | 0.63778 | -0.33867 | 2.3525 | 1.8842 | 3.4321 |  | -0.81834 | -8.9844 | 0.40909 | -0.66268 | 12.6451 | 8.4228
42810.6058 | 14324 | 114.4487 | 88.7075 | 69.8988 | 52.7697 | 31.858 | 23.2552 | 18.3591 | 182.9441 | 113.3164 | 93.6869 | 72.1794 | 41.7014 | 26.3129 | 18.9916 | 178.7123 | 188.2117 | 481.4688 | 235.5701 | 214.8564 | 441.6162 |  |  |  | 318.7624 | 344.3057 | 290.1125 | 290.2149 | 148.0488 | 301.3451 | 192.1615 | 265.8421 | 161.3347 | 267.6216 | 349.756 | 205.6761 | 331.0764 | 148.7272 |  | 150.3644 | 209.4729 | 129.3202 | 147.1795 |  | 35.4194 | 72.3807 | 36.3278 | 67.9743 | 129.7961 | 154.7942 | 223.3278 | 7.7438 | 36.7454 | 10.211 | 79.8775 | 8.5649 | 42.0836 | 49.517 | 53.6607 | 24.6002 |  |  | 2.4375 | 0.25571 | 0.30872 | -0.44289 | 3.2003 | 1.9564 | 5.8003 | -5.5101 | 0.60347 | 2.4914 | 7.2904 | -0.00055198 | -0.00050598 | -0.00054376 | 238.8687 | 249.5912 | 282.9802 | 356.776 | 128.7718 | 78.6194 | 38.7972 | 122.4634 | 102.4572 | 77.0852 | 59.8378 | 38.5239 | 26.4514 | 18.7134 | 109.4606 | 98.4561 | 78.1628 | 54.0295 | 47.8023 | 103.8931 | 66.1619 | 195.6141 | 227.993 | 259.9229 | 264.6586 | 294.6394 | 316.1303 |  |  |  | 330.4082 | 264.3293 | 271.6135 | 297.4256 | 1.3828 | 1.3927 | 868.2461 |  |  | 850.6554 |  |  | 375.2299 | 444.5931 | 187.504 | 254.6586 | 343.743 | 150.8825 | 938.0539 | 724.363 | 817.0938 | 821.5564 | 888.5719 |  |  | 709.5063 | 357.2709 | 889.876 | 317.0743 | 703.5117 |  | 776.7326 |  |  | 854.9173 | 903.6932 | 955.1359 | [6 empty] | 746.7729 |  |  | 712.9076 |  |  | 212.2021 | 310.8349 | 339.9207 | 129.8812 | 269.6959 | 372.8995 | 189.1106 | 291.1607 |  | 259.1281 | 332.0319 | 198.7444 | 325.6068 | 243.3097 | 318.4893 | 131.388 | 264.5226 |  | 260.3111 | 292.6889 | 355.6449 | 166.7732 | 284.0312 | 352.1332 | 180.8749 | 315.603 | 222.3936 | 323.2691 | 206.3657 | 322.5005 | 0.58819 | 19.5128 | 1.264 | 0.28987 | -40.0089 | 3.1155 | 747.93 | 0.23 | 2.6078 | 0.65506 | 0.71977 | -0.86211 | 2.579 | 2.0165 | 3.472 |  | -0.82849 | -9.0302 | 0.52729 | -0.58184 | 12.6658 | 8.4404
42810.6058 | 14325 | 114.4527 | 88.7067 | 69.8872 | 52.7683 | 31.858 | 23.2541 | 18.3523 | 182.9563 | 113.3113 | 93.6853 | 72.1872 | 41.6911 | 26.3075 | 18.9905 | 178.7214 | 188.2128 | 481.4935 | 235.5583 | 214.7188 | 441.5755 |  |  |  | 318.7768 | 344.299 | 290.4195 | 290.4599 | 148.9641 | 301.4899 | 192.137 | 265.8603 | 160.167 | 267.6383 | 349.731 | 205.4227 | 331.0128 | 148.2351 |  | 150.1384 | 209.8194 | 128.138 | 146.9535 |  | 35.4249 | 72.3369 | 36.2725 | 68.2459 | 129.7253 | 154.7405 | 223.4108 | 7.7065 | 36.7494 | 10.1327 | 79.8024 | 8.5535 | 42.1026 | 49.4959 | 53.6555 | 24.5893 |  |  | 2.0754 | 0.4213 | 0.17007 | -0.3371 | 3.3219 | 1.8046 | 5.546 | -5.5791 | 0.92086 | 2.336 | 7.2918 | -0.00050433 | -0.00051419 | -0.00055198 | 239.4976 | 248.7157 | 281.6782 | 357.4321 | 128.8043 | 78.6324 | 38.8044 | 122.4682 | 102.4663 | 77.0939 | 59.846 | 38.5287 | 26.4632 | 18.7155 | 108.5809 | 96.9219 | 75.8436 | 54.6467 | 49.0282 | 103.7908 | 66.1269 | 195.61 | 227.9939 | 259.9175 | 264.6425 | 294.6192 | 316.1066 |  |  |  | 330.318 | 264.6 | 272.9693 | 298.2728 | 3.001 | 1.4981 | 867.7091 |  |  | 850.1845 |  |  | 375.2267 | 444.5848 | 188.0283 | 254.6662 | 343.7273 | 149.9467 | 937.2379 | 724.4451 | 816.8434 | 821.9189 | 888.5838 |  |  | 709.4056 | 357.1123 | 893.0707 | 317.0762 | 703.5977 |  | 776.7215 |  |  | 854.4489 | 903.0995 | 954.7076 | [6 empty] | 744.2193 |  |  | 712.2206 |  |  | 211.8675 | 310.8903 | 339.12 | 129.6369 | 269.6517 | 372.7796 | 188.4533 | 291.1941 |  | 259.4616 | 331.6929 | 198.7785 | 325.5714 | 243.0072 | 318.5288 | 131.3493 | 264.4471 |  | 260.2187 | 292.6409 | 355.6068 | 166.7617 | 284.2234 | 352.0302 | 181.1677 | 315.5214 | 222.471 | 323.0092 | 206.3796 | 322.4384 | 0.18488 | 19.5104 | 1.2639 | 0.29024 | -39.9973 | 3.1155 | 765.49 | 0.31 | 2.4067 | 0.84077 | 0.53419 | -0.75208 | 2.6274 | 1.9365 | 3.3949 |  | -0.83911 | -9.1188 | 0.61243 | -0.32836 | 12.6671 | 8.4098
42810.6058 | 14326 | 114.4639 | 88.7177 | 69.8934 | 52.7735 | 31.8606 | 23.2619 | 18.3489 | 182.9661 | 113.3157 | 93.6938 | 72.1901 | 41.7025 | 26.3126 | 18.995 | 178.7199 | 188.2048 | 481.5135 | 235.5377 | 214.5119 | 441.53 |  |  |  | 318.7757 | 344.2843 | 290.7671 | 290.7696 | 149.8547 | 301.6091 | 192.1747 | 265.8829 | 160.9578 | 267.6462 | 349.7107 | 205.349 | 330.9356 | 148.1448 |  | 149.9774 | 209.7079 | 128.8071 | 147.2056 |  | 35.5033 | 72.2607 | 36.3115 | 68.1253 | 129.7945 | 154.5365 | 223.7085 | 7.6597 | 36.7809 | 10.0594 | 79.7611 | 8.5574 | 42.128 | 49.4914 | 53.6553 | 24.5871 |  |  | 2.3632 | 0.30105 | -0.00012 | -0.20108 | 3.0623 | 1.8322 | 5.5157 | -5.8584 | 0.59393 | 0.93994 | 7.3723 | -0.00054048 | -0.00049284 | -0.00056348 | 238.7593 | 246.6032 | 281.9202 | 357.4304 | 128.8376 | 78.6578 | 38.8248 | 122.4751 | 102.484 | 77.1034 | 59.8576 | 38.5421 | 26.4615 | 18.7288 | 111.2079 | 97.818 | 76.8219 | 53.6063 | 45.6817 | 103.7969 | 66.1032 | 195.6118 | 227.9866 | 259.9175 | 264.627 | 294.6013 | 316.0881 |  |  |  | 330.2927 | 264.6128 | 272.2101 | 297.9253 | 2.3974 | 1.8707 | 867.0464 |  |  | 849.6156 |  |  | 375.2178 | 444.5783 | 189.0716 | 254.7405 | 343.7199 | 150.4246 | 936.6245 | 724.5547 | 816.5638 | 821.4523 | 889.0422 |  |  | 709.2975 | 356.9266 | 898.4646 | 317.0252 | 703.6137 |  | 776.5452 |  |  | 853.3293 | 902.9718 | 955.0946 | [6 empty] | 746.9461 |  |  | 712.3586 |  |  | 211.9395 | 311.1627 | 339.2491 | 129.493 | 269.852 | 372.6583 | 188.1805 | 291.3293 |  | 259.7987 | 331.764 | 198.8852 | 325.6835 | 242.6574 | 318.4766 | 131.2794 | 264.4561 |  | 260.348 | 292.7741 | 355.5744 | 166.8075 | 284.2268 | 351.8576 | 181.0563 | 315.5166 | 222.603 | 322.9238 | 206.2594 | 322.4957 | 0.3952 | 19.5053 | 1.2662 | 0.29079 | -40.0346 | 3.1155 | 790.61 | 0.31 | 2.5684 | 0.71064 | -0.014188 | -0.58079 | 2.5221 | 1.9508 | 3.3848 |  | -0.8518 | -9.2724 | 0.32128 | -0.4399 | 12.6541 | 8.4175
42810.6059 | 14327 | 114.4739 | 88.7199 | 69.8905 | 52.7801 | 31.8661 | 23.274 | 18.3494 | 182.9844 | 113.3252 | 93.6928 | 72.1969 | 41.7085 | 26.3121 | 18.9924 | 178.714 | 188.1959 | 481.5357 | 235.5047 | 214.2221 | 441.5151 |  |  |  | 318.7833 | 344.2555 | 290.9706 | 290.9119 | 150.3467 | 301.7139 | 192.2271 | 265.8968 | 161.1169 | 267.6489 | 349.6804 | 205.4115 | 330.8392 | 148.0957 |  | 150.2013 | 210.1714 | 127.8725 | 146.8329 |  | 35.6323 | 72.1806 | 36.2755 | 67.9298 | 130.1249 | 155.0903 | 223.9046 | 7.6338 | 36.7986 | 10.0292 | 79.7073 | 8.5522 | 42.1507 | 49.5262 | 53.6634 | 24.5827 |  |  | 2.7594 | 0.1164 | 0.19898 | -0.47312 | 3.0886 | 2.216 | 5.6051 | -6.0785 | 0.39642 | 2.4375 | 7.477 | -0.00054376 | -0.00058483 | -0.00053391 | 238.515 | 246.5358 | 282.5573 | 357.8853 | 128.8472 | 78.6636 | 38.8249 | 122.4832 | 102.4876 | 77.1144 | 59.8523 | 38.545 | 26.4695 | 18.7268 | 113.5142 | 99.3338 | 79.8661 | 53.9877 | 45.4635 | 103.7872 | 66.1314 | 195.6003 | 227.9589 | 259.8983 | 264.5834 | 294.5712 | 316.0367 |  |  |  | 330.174 | 264.639 | 272.5784 | 298.2324 | 2.4776 | 2.3841 | 866.319 |  |  | 848.9797 |  |  | 375.211 | 444.5761 | 189.7533 | 254.8371 | 343.6973 | 150.3375 | 936.2351 | 724.7851 | 816.2526 | 820.6213 | 889.6556 |  |  | 709.1838 | 356.7926 | 899.2407 | 316.9179 | 703.2735 |  | 776.511 |  |  | 852.1298 | 903.1302 | 955.4621 | [6 empty] | 737.9755 |  |  | 711.7455 |  |  | 212.0721 | 311.0689 | 339.4924 | 129.9943 | 270.3318 | 372.5699 | 188.3696 | 291.4477 |  | 259.5043 | 331.8517 | 199.1726 | 325.8692 | 243.0044 | 318.055 | 131.3755 | 264.4134 |  | 259.3194 | 293.2507 | 355.5338 | 166.4792 | 283.9365 | 351.532 | 180.793 | 315.4757 | 223.2109 | 322.7127 | 206.1075 | 322.7379 | 0.69624 | 19.4979 | 1.269 | 0.29213 | -39.9907 | 3.1155 | 804.48 | 0.21 | 2.7756 | 0.44183 | 0.57769 | -0.89078 | 2.5345 | 2.1468 | 3.4143 |  | -0.85997 | -9.3019 | 0.063831 | -0.77476 | 12.657 | 8.3998
42810.6059 | 14328 | 114.4683 | 88.7209 | 69.896 | 52.7846 | 31.8647 | 23.2724 | 18.3558 | 182.9945 | 113.3258 | 93.6901 | 72.1982 | 41.7045 | 26.3108 | 18.9865 | 178.7003 | 188.1877 | 481.5556 | 235.4787 | 214.2415 | 441.4819 |  |  |  | 318.7917 | 344.2429 | 290.7624 | 290.6354 | 149.2909 | 301.5716 | 192.2585 | 265.8982 | 161.0889 | 267.663 | 349.6544 | 205.4017 | 330.7568 | 147.9752 |  | 150.0653 | 210.3116 | 128.3349 | 146.1464 |  | 35.6738 | 72.1256 | 36.1835 | 67.9664 | 130.4587 | 155.3186 | 224.2806 | 7.6848 | 36.8194 | 9.9382 | 79.6828 | 8.5437 | 42.1627 | 49.5358 | 53.6635 | 24.5821 |  |  | 2.6642 | 0.090771 | 0.19767 | -0.026286 | 2.852 | 1.8342 | 5.4421 | -5.886 | 0.43884 | 1.9829 | 7.3715 | -0.00054869 | -0.00051583 | -0.00053883 | 235.246 | 245.5088 | 284.3737 | 358.5021 | 128.8746 | 78.6807 | 38.8298 | 122.491 | 102.4927 | 77.1219 | 59.8697 | 38.5481 | 26.4641 | 18.7302 | 113.6643 | 99.9791 | 82.6092 | 55.1543 | 47.0083 | 103.7268 | 66.1815 | 195.6026 | 227.9688 | 259.902 | 264.5802 | 294.5471 | 316.0301 |  |  |  | 330.1233 | 264.6792 | 273.0142 | 298.911 | 1.3336 | 1.9558 | 865.6438 |  |  | 848.298 |  |  | 375.2047 | 444.5829 | 189.9259 | 254.9245 | 343.6493 | 151.0026 | 935.9459 | 725.5019 | 815.9169 | 819.7282 | 890.1879 |  |  | 709.011 | 356.7016 | 902.8587 | 316.8213 | 703.4851 |  | 776.7409 |  |  | 852.0575 | 903.4768 | 956.1026 | [6 empty] | 732.9661 |  |  | 711.3083 |  |  | 211.922 | 311.0908 | 339.4515 | 130.0874 | 270.2552 | 372.5208 | 188.5152 | 291.4447 |  | 258.8645 | 332.1083 | 199.7465 | 325.9775 | 242.9698 | 317.5546 | 131.069 | 264.3869 |  | 258.9156 | 293.0545 | 355.4831 | 166.4547 | 283.6573 | 351.5086 | 180.7641 | 315.4938 | 223.1409 | 322.8633 | 205.7123 | 322.9136 | 0.56296 | 19.5009 | 1.2705 | 0.29284 | -40.0343 | 3.1155 | 818.73 | 0.27 | 2.7269 | 0.39014 | 0.57573 | -0.20995 | 2.4362 | 1.9537 | 3.3652 |  | -0.86285 | -9.4096 | 0.039712 | -1.0735 | 12.6697 | 8.377
42810.6059 | 14329 | 114.4807 | 88.7225 | 69.9033 | 52.788 | 31.8685 | 23.2715 | 18.3554 | 182.9987 | 113.3266 | 93.6949 | 72.1967 | 41.7141 | 26.3128 | 18.9908 | 178.7155 | 188.1906 | 481.5769 | 235.4636 | 214.3333 | 441.5125 |  |  |  | 318.8024 | 344.2302 | 290.1944 | 290.2771 | 147.5522 | 301.1193 | 192.2681 | 265.8966 | 161.9843 | 267.6758 | 349.6311 | 205.3163 | 330.6961 | 147.5707 |  | 149.8872 | 210.4963 | 129.0248 | 144.8755 |  | 35.8343 | 72.1406 | 36.1592 | 68.0091 | 130.6581 | 155.6121 | 224.5233 | 7.8152 | 36.8354 | 9.8632 | 79.6976 | 8.5341 | 42.1836 | 49.544 | 53.6716 | 24.5741 |  |  | 2.6707 | 0.057915 | 0.27587 | 0.009198 | 2.4637 | 1.9223 | 5.4369 | -6.179 | 0.51824 | 1.7431 | 7.2302 | -0.00048134 | -0.00049448 | -0.00054048 | 236.8482 | 246.3698 | 284.2961 | 356.9583 | 128.8917 | 78.6839 | 38.8473 | 122.4986 | 102.4898 | 77.1146 | 59.8722 | 38.5532 | 26.4694 | 18.7271 | 112.0423 | 100.7859 | 82.9388 | 55.2275 | 49.4846 | 103.654 | 66.194 | 195.6001 | 227.9544 | 259.8925 | 264.56 | 294.5225 | 316.0072 |  |  |  | 330.0261 | 264.5426 | 272.8998 | 298.7782 | 0.95166 | 2.6149 | 865.0425 |  |  | 847.6217 |  |  | 375.1981 | 444.5858 | 188.6003 | 254.9864 | 343.5976 | 152.0044 | 935.7092 | 726.1434 | 815.5893 | 818.876 | 890.3125 |  |  | 708.8208 | 356.6231 | 907.857 | 316.7636 | 703.6122 |  | 776.5635 |  |  | 851.9885 | 903.0326 | 956.741 | [6 empty] | 731.5432 |  |  | 710.1264 |  |  | 211.559 | 311.1501 | 339.6922 | 129.6308 | 270.0219 | 372.5009 | 187.9643 | 291.2547 |  | 258.6483 | 332.177 | 199.1881 | 325.9436 | 242.7729 | 316.9181 | 130.5461 | 264.3228 |  | 259.3692 | 293.3522 | 355.4304 | 166.2557 | 283.4576 | 351.4598 | 180.7864 | 315.3739 | 223.0247 | 323.0674 | 205.6189 | 322.871 | 0.55198 | 19.4831 | 1.2717 | 0.29203 | -40.0597 | 3.1155 | 814.66 | 0.32 | 2.7292 | 0.31164 | 0.68016 | 0.1242 | 2.265 | 2.0007 | 3.3647 |  | -0.8642 | -9.5527 | 0.21097 | -1.1087 | 12.7002 | 8.3732
42810.6059 | 14330 | 114.4873 | 88.7267 | 69.9143 | 52.791 | 31.8715 | 23.2716 | 18.3476 | 183.0084 | 113.3341 | 93.7033 | 72.198 | 41.7198 | 26.3132 | 18.9922 | 178.7074 | 188.1701 | 481.6031 | 235.437 | 214.3764 | 441.5442 |  |  |  | 318.8161 | 344.2049 | 289.9649 | 290.2602 | 147.6132 | 301.0574 | 192.273 | 265.8925 | 162.0248 | 267.6876 | 349.6141 | 204.8553 | 330.644 | 146.8143 |  | 149.4937 | 210.517 | 128.7295 | 144.2489 |  | 36.0082 | 72.0883 | 36.187 | 67.9622 | 130.8959 | 156.1609 | 224.6628 | 7.8922 | 36.8562 | 9.7916 | 79.6907 | 8.5483 | 42.2055 | 49.5621 | 53.6918 | 24.5761 |  |  | 2.4775 | -0.10439 | 0.32712 | -0.18925 | 2.9138 | 1.7074 | 5.4034 | -5.9109 | 0.41374 | 2.6953 | 7.4337 | -0.00052898 | -0.00048955 | -0.00055033 | 244.3509 | 256.3258 | 289.678 | 357.4319 | 128.9037 | 78.685 | 38.8427 | 122.4918 | 102.4934 | 77.1138 | 59.8646 | 38.5501 | 26.4671 | 18.7255 | 110.1247 | 103.2165 | 86.4686 | 56.3871 | 47.9019 | 103.5573 | 66.2692 | 195.5972 | 227.9515 | 259.8857 | 264.5424 | 294.5005 | 315.9798 |  |  |  | 329.8822 | 264.4178 | 272.8088 | 298.8545 | 1.1954 | 2.3501 | 864.5302 |  |  | 847.012 |  |  | 375.1913 | 444.5788 | 187.8675 | 255.0397 | 343.5435 | 152.1317 | 935.511 | 726.2471 | 815.2335 | 818.057 | 890.2575 |  |  | 708.617 | 356.5792 | 904.6895 | 316.7368 | 703.5069 |  | 776.3645 |  |  | 852.3316 | 902.8035 | 957.2597 | [6 empty] | 729.0186 |  |  | 710.1058 |  |  | 211.4073 | 311.1449 | 340.1178 | 129.3192 | 269.973 | 372.4654 | 187.3309 | 291.2103 |  | 258.9775 | 332.4863 | 198.8372 | 325.8334 | 242.1707 | 316.362 | 130.1825 | 264.1891 |  | 259.548 | 293.6295 | 355.4017 | 166.7495 | 283.4163 | 351.4548 | 180.8992 | 315.3236 | 222.7818 | 323.6194 | 205.574 | 322.8456 | 0.52848 | 19.4831 | 1.2736 | 0.29164 | -40.0064 | 3.1155 | 814.87 | 0.28 | 2.6285 | -0.41837 | 0.7406 | -0.56331 | 2.4648 | 1.8868 | 3.3565 |  | -0.86224 | -9.4667 | 0.41211 | -1.4918 | 12.7136 | 8.3599
42810.6059 | 14331 | 114.4939 | 88.7176 | 69.9077 | 52.7835 | 31.8692 | 23.2682 | 18.3421 | 183.0253 | 113.3311 | 93.6946 | 72.1917 | 41.7162 | 26.3125 | 18.9858 | 178.7001 | 188.1598 | 481.6251 | 235.4125 | 214.4241 | 441.5488 |  |  |  | 318.8047 | 344.1918 | 289.8091 | 290.2278 | 147.2982 | 300.9211 | 192.2843 | 265.8969 | 162.3892 | 267.6953 | 349.5842 | 204.6999 | 330.5979 | 146.5392 |  | 149.3788 | 210.4508 | 129.7301 | 143.6335 |  | 35.9799 | 72.0353 | 36.2171 | 67.8839 | 131.1847 | 156.575 | 224.745 | 7.8902 | 36.8613 | 9.7555 | 79.6851 | 8.5511 | 42.2408 | 49.5825 | 53.6972 | 24.567 |  |  | 2.4913 | 0.036231 | 0.32581 | -0.44684 | 2.2436 | 1.9492 | 5.6531 | -5.817 | 0.36197 | 3.3933 | 7.348 | -0.00057005 | -0.00054212 | -0.0005454 | 246.4922 | 258.1614 | 289.5777 | 357.0057 | 128.9262 | 78.7008 | 38.8461 | 122.4966 | 102.5041 | 77.123 | 59.8729 | 38.5545 | 26.4712 | 18.7334 | 107.6633 | 102.2406 | 86.1612 | 59.3593 | 50.5068 | 103.3937 | 66.3123 | 195.5942 | 227.9357 | 259.8802 | 264.5213 | 294.4672 | 315.9461 |  |  |  | 329.7487 | 264.6747 | 272.8424 | 297.6396 | 1.6012 | 2.0245 | 864.0586 |  |  | 846.36 |  |  | 375.1895 | 444.5774 | 187.3468 | 255.101 | 343.4886 | 152.0172 | 935.2858 | 727.0721 | 814.5461 | 817.3328 | 889.7304 |  |  | 708.4565 | 356.5081 | 902.2414 | 316.686 | 703.4408 |  | 776.4673 |  |  | 852.5273 | 902.7446 | 957.5515 | [6 empty] | 724.8452 |  |  | 710.6037 |  |  | 211.1372 | 310.8424 | 340.592 | 129.1156 | 270.1614 | 372.4485 | 187.3525 | 290.9366 |  | 258.8688 | 332.4728 | 198.7303 | 325.7834 | 241.8833 | 316.0771 | 130.0424 | 264.4301 |  | 258.82 | 292.9655 | 355.3717 | 167.0884 | 283.3058 | 351.4431 | 180.612 | 315.2731 | 222.4673 | 323.9278 | 205.7491 | 322.7107 | 0.55082 | 19.4796 | 1.2753 | 0.29113 | -40.0056 | 3.1155 | 807.29 | 0.27 | 2.6355 | 0.24645 | 0.73905 | -0.8655 | 2.1639 | 2.0169 | 3.4348 |  | -0.86379 | -9.4025 | 0.66544 | -1.4525 | 12.7271 | 8.3833
42810.6059 | 14332 | 114.5044 | 88.7218 | 69.9229 | 52.8012 | 31.8698 | 23.264 | 18.3556 | 183.037 | 113.3409 | 93.711 | 72.2127 | 41.728 | 26.3227 | 18.9961 | 178.6976 | 188.1556 | 481.6521 | 235.4033 | 214.3742 | 441.549 |  |  |  | 318.8123 | 344.183 | 289.9123 | 290.3194 | 147.4151 | 300.7986 | 192.3017 | 265.8964 | 162.1495 | 267.707 | 349.5538 | 204.5416 | 330.5673 | 146.4365 |  | 148.6064 | 209.2939 | 130.738 | 144.4236 |  | 35.9022 | 72.006 | 36.1825 | 67.7362 | 131.2915 | 156.5442 | 224.7668 | 7.9094 | 36.8816 | 9.8361 | 79.6779 | 8.5426 | 42.3096 | 49.5965 | 53.7185 | 24.5642 |  |  | 2.4703 | -0.076793 | 0.46118 | -0.13142 | 2.7173 | 2.0195 | 5.4927 | -5.7473 | 0.5554 | 1.318 | 7.4259 | -0.00056512 | -0.00049448 | -0.00056019 | 244.927 | 254.5744 | 285.9545 | 356.4234 | 128.9499 | 78.7093 | 38.8508 | 122.5068 | 102.5028 | 77.1253 | 59.8792 | 38.5597 | 26.4744 | 18.7363 | 104.3459 | 101.3258 | 85.4287 | 59.3354 | 50.7682 | 103.2298 | 66.3256 | 195.5828 | 227.9295 | 259.8674 | 264.4977 | 294.4329 | 315.9243 |  |  |  | 329.7201 | 265.5206 | 273.8377 | 297.8903 | 2.0003 | 1.3808 | 863.5434 |  |  | 845.6205 |  |  | 375.1813 | 444.586 | 187.1428 | 255.1665 | 343.4347 | 152.1157 | 935.0302 | 727.6855 | 813.7589 | 815.6609 | 889.6155 |  |  | 708.3052 | 356.441 | 900.5766 | 316.7074 | 703.2032 |  | 776.2869 |  |  | 851.3805 | 902.5386 | 957.4268 | [6 empty] | 723.4153 |  |  | 710.103 |  |  | 211.0066 | 310.6419 | 341.1066 | 128.9829 | 270.2624 | 372.3987 | 187.7661 | 291.261 |  | 258.6865 | 332.1777 | 198.314 | 325.7265 | 241.3394 | 316.1652 | 129.7647 | 264.6068 |  | 257.9351 | 292.7839 | 355.3274 | 167.2632 | 283.1638 | 351.3298 | 180.2466 | 315.1557 | 222.2942 | 324.1349 | 205.4496 | 322.6094 | 0.59397 | 19.4778 | 1.2767 | 0.291 | -39.9827 | 3.1155 | 796.81 | 0.32 | 2.6241 | -0.35879 | 0.87924 | -0.46936 | 2.3813 | 2.0529 | 3.3856 |  | -0.86525 | -9.3547 | 1.0138 | -1.3695 | 12.7028 | 8.3741
42810.6059 | 14333 | 114.4996 | 88.7308 | 69.9153 | 52.7983 | 31.8708 | 23.2636 | 18.3525 | 183.05 | 113.3327 | 93.7091 | 72.2078 | 41.7266 | 26.3222 | 18.9851 | 178.7009 | 188.148 | 481.6697 | 235.3727 | 214.3915 | 441.4972 |  |  |  | 318.8214 | 344.1623 | 289.5182 | 290.0456 | 145.8234 | 300.4381 | 192.3094 | 265.8856 | 162.433 | 267.7121 | 349.5232 | 204.4271 | 330.5285 | 146.6352 |  | 148.3527 | 209.362 | 130.9898 | 145.0862 |  | 35.8314 | 71.9821 | 36.1939 | 67.5928 | 131.2458 | 156.6414 | 224.6908 | 7.9704 | 36.8895 | 9.8929 | 79.678 | 8.5558 | 42.3708 | 49.6106 | 53.7517 | 24.5643 |  |  | 2.5571 | 0.020459 | 0.57091 | -0.15311 | 2.764 | 1.5549 | 5.2443 | -5.8314 | 0.10101 | 1.7693 | 7.4827 | -0.00053062 | -0.00054212 | -0.00052405 | 241.3452 | 251.6792 | 280.324 | 355.8326 | 128.9737 | 78.7115 | 38.8617 | 122.5039 | 102.5053 | 77.1297 | 59.8837 | 38.5671 | 26.475 | 18.7262 | 103.4237 | 99.3562 | 83.041 | 56.857 | 49.6552 | 103.0811 | 66.2934 | 195.5898 | 227.9333 | 259.8719 | 264.4799 | 294.4132 | 315.9122 |  |  |  | 329.6115 | 266.0087 | 274.5449 | 298.7131 | 1.0718 | 1.3976 | 862.9136 |  |  | 844.8487 |  |  | 375.1714 | 444.5839 | 186.6403 | 255.2265 | 343.38 | 152.2209 | 934.8087 | 729.1205 | 813.0091 | 814.1549 | 889.9761 |  |  | 708.2226 | 356.3848 | 902.213 | 316.6946 | 703.1645 |  | 776.2026 |  |  | 851.4453 | 902.215 | 957.5787 | [6 empty] | 724.7163 |  |  | 709.7021 |  |  | 211.1722 | 310.5302 | 340.738 | 128.7254 | 270.4388 | 372.2813 | 187.9954 | 291.0227 |  | 258.0621 | 332.0287 | 198.0662 | 325.7775 | 240.9356 | 316.0317 | 130.1363 | 264.6543 |  | 257.1868 | 292.3019 | 355.2843 | 167.4049 | 283.0005 | 351.2428 | 179.737 | 315.0437 | 222.5738 | 324.281 | 205.1158 | 322.644 | 0.44913 | 19.479 | 1.2777 | 0.29102 | -40.0534 | 3.1156 | 789.34 | 0.31 | 2.6689 | 0.18518 | 0.97824 | -0.50659 | 2.402 | 1.8016 | 3.3086 |  | -0.86769 | -9.4011 | 1.098 | -1.1081 | 12.6814 | 8.3428
42810.6059 | 14334 | 114.4898 | 88.7276 | 69.9288 | 52.8062 | 31.8664 | 23.2646 | 18.3655 | 183.0622 | 113.3473 | 93.7224 | 72.2146 | 41.7292 | 26.3273 | 18.9933 | 178.7038 | 188.1427 | 481.697 | 235.3591 | 214.2653 | 441.4844 |  |  |  | 318.8311 | 344.1516 | 289.2304 | 289.8202 | 145.3635 | 300.2713 | 192.3147 | 265.8697 | 162.1799 | 267.719 | 349.4861 | 204.5941 | 330.4985 | 147.1599 |  | 148.1835 | 209.4835 | 130.2964 | 146.1724 |  | 35.8148 | 72.0256 | 36.1993 | 67.4875 | 131.2758 | 156.2168 | 224.2425 | 7.993 | 36.8865 | 9.8466 | 79.7045 | 8.5464 | 42.4104 | 49.6294 | 53.7778 | 24.5523 |  |  | 2.3402 | 0.13874 | 0.5236 | -0.11039 | 2.9112 | 1.7678 | 5.5118 | -5.7118 | 0.4618 | 1.9235 | 7.132 | -0.00051912 | -0.00050105 | -0.00055526 | 243.5529 | 253.5176 | 281.3065 | 356.8228 | 128.9858 | 78.7103 | 38.8681 | 122.5111 | 102.5103 | 77.1248 | 59.8798 | 38.5571 | 26.4692 | 18.7262 | 102.237 | 97.7247 | 81.3385 | 54.0336 | 47.512 | 102.8982 | 66.2502 | 195.592 | 227.9272 | 259.8675 | 264.4641 | 294.3905 | 315.8885 |  |  |  | 329.5232 | 266.1831 | 275.2996 | 299.6299 | 1.9209 | 1.583 | 862.2722 |  |  | 844.2117 |  |  | 375.1667 | 444.5833 | 185.6347 | 255.2829 | 343.3332 | 151.9618 | 934.6494 | 729.5847 | 812.2095 | 812.3174 | 890.8036 |  |  | 707.8925 | 356.2447 | 902.4439 | 316.6194 | 703.2521 |  | 775.7857 |  |  | 850.8762 | 902.0793 | 957.9218 | [6 empty] | 725.6583 |  |  | 709.5503 |  |  | 211.4577 | 310.1119 | 340.7177 | 128.2499 | 270.6138 | 372.1401 | 187.803 | 290.7931 |  | 258.1668 | 331.7807 | 198.2931 | 325.8854 | 241.2124 | 315.737 | 130.851 | 264.4922 |  | 256.4713 | 291.2438 | 355.2559 | 167.554 | 283.1583 | 351.4245 | 179.1294 | 314.8865 | 222.8286 | 324.1037 | 204.981 | 322.6113 | 0.40984 | 19.482 | 1.2793 | 0.29324 | -40.0871 | 3.1156 | 807.42 | 0.25 | 2.5529 | 0.48227 | 0.93689 | -0.43019 | 2.4639 | 1.92 | 3.3902 |  | -0.87035 | -9.4131 | 1.2073 | -0.92412 | 12.6489 | 8.3105
42810.6059 | 14335 | 114.4702 | 88.7349 | 69.9256 | 52.8067 | 31.8636 | 23.2613 | 18.3659 | 183.0772 | 113.3499 | 93.7202 | 72.2216 | 41.734 | 26.3282 | 18.9965 | 178.6929 | 188.1427 | 481.7226 | 235.3416 | 213.9612 | 441.4515 |  |  |  | 318.8389 | 344.1369 | 289.0637 | 289.5934 | 145.8807 | 300.3698 | 192.3238 | 265.8649 | 161.0439 | 267.7378 | 349.4616 | 204.9857 | 330.4893 | 147.7246 |  | 148.8631 | 209.6938 | 130.953 | 145.9933 |  | 35.8817 | 72.0727 | 36.1982 | 67.445 | 130.9135 | 155.5884 | 223.9199 | 7.9819 | 36.8768 | 9.7971 | 79.7352 | 8.5546 | 42.4247 | 49.6401 | 53.7934 | 24.5568 |  |  | 2.4184 | -0.039337 | 0.29098 | -0.26745 | 2.9611 | 1.9157 | 5.6498 | -5.6612 | 0.21446 | 2.2489 | 7.3335 | -0.00058319 | -0.00051255 | -0.0005684 | 244.8783 | 256.9541 | 284.6118 | 357.08 | 129.0135 | 78.7259 | 38.8837 | 122.508 | 102.5123 | 77.1376 | 59.8854 | 38.5615 | 26.4824 | 18.7324 | 102.6193 | 98.8009 | 81.3399 | 53.8796 | 48.2964 | 102.8002 | 66.2288 | 195.5829 | 227.9232 | 259.8547 | 264.4449 | 294.3616 | 315.8652 |  |  |  | 329.395 | 266.2407 | 275.136 | 300.2989 | 2.2293 | 1.8256 | 861.6624 |  |  | 843.6115 |  |  | 375.1605 | 444.5857 | 185.0611 | 255.3378 | 343.2898 | 150.4979 | 934.5798 | 729.0325 | 811.2781 | 810.4401 | 890.598 |  |  | 707.8104 | 356.0789 | 899.3814 | 316.5893 | 703.2838 |  | 775.1859 |  |  | 851.0292 | 901.5745 | 958.1849 | [6 empty] | 727.9715 |  |  | 709.3207 |  |  | 211.9164 | 310.038 | 340.4899 | 128.2781 | 270.5457 | 372.0234 | 187.645 | 290.4736 |  | 258.0832 | 331.5275 | 198.8021 | 325.8098 | 242.0311 | 315.6075 | 130.8547 | 264.4896 |  | 256.5442 | 290.85 | 355.2139 | 167.6571 | 283.2751 | 351.7811 | 178.4119 | 314.6771 | 222.806 | 323.7651 | 205.2908 | 322.5028 | 0.58954 | 19.479 | 1.2794 | 0.2939 | -39.9801 | 3.1156 | 802.47 | 0.3 | 2.5954 | -0.25681 | 0.69847 | -0.66963 | 2.4831 | 1.9972 | 3.4299 |  | -0.88204 | -9.3303 | 1.1528 | -0.92682 | 12.6531 | 8.282
42810.606 | 14336 | 114.4491 | 88.7388 | 69.9316 | 52.8065 | 31.8665 | 23.2596 | 18.3643 | 183.0862 | 113.3478 | 93.7207 | 72.2223 | 41.7323 | 26.321 | 18.9975 | 178.6839 | 188.1356 | 481.7362 | 235.3159 | 213.6972 | 441.3522 |  |  |  | 318.8401 | 344.1154 | 289.1447 | 289.4984 | 146.573 | 300.4962 | 192.3048 | 265.8642 | 160.2484 | 267.7429 | 349.4367 | 204.8802 | 330.4479 | 147.6828 |  | 149.2932 | 210.0132 | 130.6364 | 146.0713 |  | 35.6972 | 72.0405 | 36.1989 | 67.509 | 130.8732 | 155.1599 | 223.7098 | 7.8675 | 36.8521 | 9.9467 | 79.7492 | 8.5584 | 42.4306 | 49.6258 | 53.8114 | 24.5564 |  |  | 2.5288 | -0.013713 | 0.22593 | -0.28585 | 2.7725 | 1.6174 | 5.5019 | -5.7723 | 0.62274 | 1.7326 | 7.2145 | -0.00058976 | -0.00052569 | -0.00058155 | 243.1098 | 258.3688 | 288.1729 | 356.9967 | 129.0358 | 78.7319 | 38.88 | 122.5193 | 102.5179 | 77.136 | 59.8956 | 38.5657 | 26.48 | 18.7326 | 105.8645 | 98.8823 | 81.3647 | 53.1047 | 46.8682 | 102.8126 | 66.2199 | 195.5785 | 227.9107 | 259.8462 | 264.4186 | 294.3431 | 315.8449 |  |  |  | 329.2486 | 266.9392 | 273.5863 | 301.8362 | 3.3434 | 2.202 | 861.0068 |  |  | 842.7315 |  |  | 375.1553 | 444.5845 | 185.5278 | 255.3547 | 343.255 | 149.7916 | 934.51 | 728.3002 | 810.429 | 810.2355 | 890.6242 |  |  | 707.82 | 355.9126 | 897.8884 | 316.6198 | 703.0613 |  | 775.0574 |  |  | 852.1294 | 901.1324 | 958.6611 | [6 empty] | 729.7539 |  |  | 709.2435 |  |  | 212.0672 | 310.2017 | 340.5476 | 128.5836 | 270.3522 | 371.9559 | 187.4201 | 290.4174 |  | 257.5828 | 331.4031 | 198.9544 | 325.7116 | 242.3717 | 315.933 | 130.5814 | 264.5797 |  | 257.3034 | 290.8163 | 355.1811 | 167.4505 | 283.0793 | 352.0872 | 177.9186 | 314.5107 | 222.5429 | 323.481 | 205.4197 | 322.5563 | 0.34127 | 19.474 | 1.2781 | 0.29301 | -40.03 | 3.1156 | 804.78 | 0.37 | 2.6543 | -0.15162 | 0.61543 | -0.69225 | 2.4015 | 1.8342 | 3.383 |  | -0.89632 | -9.2865 | 0.79372 | -0.93065 | 12.6477 | 8.228
42810.606 | 14337 | 114.4574 | 88.75 | 69.9344 | 52.8124 | 31.8773 | 23.2677 | 18.3638 | 183.1078 | 113.356 | 93.7313 | 72.2268 | 41.7392 | 26.3287 | 18.9992 | 178.6859 | 188.1268 | 481.7517 | 235.2899 | 213.5589 | 441.3321 |  |  |  | 318.8413 | 344.1005 | 289.3955 | 289.5967 | 146.7123 | 300.5301 | 192.2974 | 265.8693 | 160.2294 | 267.7432 | 349.4058 | 204.9164 | 330.4143 | 147.9695 |  | 149.8028 | 209.9206 | 129.486 | 146.9024 |  | 35.3723 | 71.9801 | 36.1941 | 67.6195 | 130.9516 | 154.866 | 223.6552 | 7.7358 | 36.8196 | 10.3473 | 79.7495 | 8.5592 | 42.4532 | 49.5972 | 53.835 | 24.552 |  |  | 2.5452 | 0.17948 | 0.39612 | -0.39624 | 2.331 | 1.829 | 5.5427 | -5.8196 | 0.30165 | 2.2151 | 7.1843 | -0.00048462 | -0.0006029 | -0.00057169 | 239.5296 | 255.6727 | 284.0262 | 355.7469 | 129.0467 | 78.7376 | 38.8827 | 122.5166 | 102.5169 | 77.1345 | 59.8903 | 38.566 | 26.4718 | 18.728 | 111.7383 | 100.4294 | 82.998 | 53.1784 | 47.1216 | 102.9036 | 66.2683 | 195.5774 | 227.9059 | 259.8411 | 264.398 | 294.3187 | 315.8229 |  |  |  | 329.156 | 266.5669 | 272.8704 | 301.4753 | 1.975 | 2.6124 | 860.3465 |  |  | 841.6318 |  |  | 375.1476 | 444.5816 | 185.8885 | 255.3948 | 343.244 | 150.4856 | 934.4817 | 727.854 | 809.6526 | 811.0093 | 890.8761 |  |  | 707.8275 | 355.7741 | 898.9199 | 316.628 | 702.9044 |  | 774.9773 |  |  | 852.7504 | 900.8752 | 959.2288 | [6 empty] | 729.9031 |  |  | 709.4487 |  |  | 211.8576 | 310.3081 | 341.0851 | 128.535 | 270.0711 | 371.9332 | 187.6167 | 290.6858 |  | 256.9804 | 331.1892 | 198.9517 | 325.4893 | 242.5833 | 316.189 | 129.7382 | 264.456 |  | 258.3228 | 290.4107 | 355.1556 | 167.1488 | 282.9298 | 352.2487 | 177.3631 | 314.4909 | 222.0637 | 323.4023 | 205.3897 | 322.7476 | 0.411 | 19.4682 | 1.2758 | 0.29301 | -40.0272 | 3.1156 | 818.41 | 0.21 | 2.663 | 0.54849 | 0.81484 | -0.81496 | 2.2012 | 1.9498 | 3.3943 |  | -0.90819 | -9.3146 | 0.15229 | -1.1063 | 12.622 | 8.2308
42810.606 | 14338 | 114.449 | 88.7464 | 69.9452 | 52.8168 | 31.878 | 23.2613 | 18.3617 | 183.1111 | 113.3562 | 93.7368 | 72.2363 | 41.7411 | 26.3296 | 19.0007 | 178.6811 | 188.1133 | 481.7655 | 235.2622 | 213.4699 | 441.3843 |  |  |  | 318.8419 | 344.0779 | 289.6715 | 289.733 | 147.1462 | 300.4553 | 192.325 | 265.8988 | 160.8239 | 267.7615 | 349.3857 | 205.1526 | 330.3602 | 148.413 |  | 150.1902 | 209.9044 | 130.4267 | 146.5138 |  | 35.2002 | 71.9544 | 36.1643 | 68.0817 | 131.3555 | 155.0195 | 223.575 | 7.7324 | 36.8063 | 10.7576 | 79.761 | 8.5621 | 42.4939 | 49.5877 | 53.8503 | 24.5468 |  |  | 2.3488 | 0.3017 | 0.6248 | -0.16231 | 3.0702 | 1.8355 | 5.4421 | -5.7815 | 0.97282 | 1.5716 | 7.2884 | -0.00052241 | -0.00049941 | -0.00059469 | 236.9981 | 253.711 | 282.3416 | 355.52 | 129.0655 | 78.7579 | 38.8989 | 122.5264 | 102.5229 | 77.143 | 59.8951 | 38.5704 | 26.4826 | 18.7276 | 113.7908 | 100.8629 | 85.4381 | 53.7424 | 49.3075 | 102.9262 | 66.3139 | 195.5732 | 227.8942 | 259.8306 | 264.3798 | 294.2901 | 315.7943 |  |  |  | 329.1261 | 266.4669 | 274.1319 | 301.0758 | 1.5951 | 1.9135 | 859.6081 |  |  | 840.4529 |  |  | 375.1455 | 444.5765 | 186.4908 | 255.457 | 343.2169 | 151.1331 | 934.5123 | 727.739 | 808.9244 | 811.8214 | 891.7736 |  |  | 707.722 | 355.6719 | 899.0148 | 316.5307 | 702.673 |  | 774.6223 |  |  | 853.2615 | 900.7983 | 959.6736 | [6 empty] | 731.5652 |  |  | 709.0064 |  |  | 211.8065 | 310.5567 | 341.2199 | 128.4359 | 269.8362 | 371.9186 | 188.3436 | 290.71 |  | 256.5574 | 331.2171 | 199.2198 | 325.3668 | 242.7798 | 316.2479 | 128.9513 | 264.2329 |  | 258.2124 | 289.7887 | 355.1142 | 166.8478 | 282.825 | 352.259 | 176.4517 | 314.4897 | 221.5355 | 323.5379 | 205.2862 | 322.8513 | 0.69816 | 19.4637 | 1.2735 | 0.29223 | -40.0516 | 3.1156 | 841.32 | 0.22 | 2.558 | 0.7111 | 1.0233 | -0.52157 | 2.5267 | 1.9537 | 3.364 |  | -0.91387 | -9.3244 | -0.072986 | -1.372 | 12.6286 | 8.2396
42810.606 | 14339 | 114.4618 | 88.7629 | 69.9486 | 52.8227 | 31.8762 | 23.2794 | 18.3573 | 183.1337 | 113.3727 | 93.7421 | 72.2419 | 41.7536 | 26.3376 | 19.0046 | 178.6752 | 188.1061 | 481.7886 | 235.2463 | 213.2683 | 441.3301 |  |  |  | 318.8548 | 344.066 | 289.8264 | 289.8952 | 147.7952 | 300.3243 | 192.3687 | 265.9099 | 160.2607 | 267.7737 | 349.3574 | 205.0276 | 330.2872 | 148.1429 |  | 149.5407 | 210.5148 | 128.7214 | 146.3851 |  | 35.12 | 72.1 | 36.1574 | 68.6872 | 131.6178 | 155.3685 | 223.7908 | 7.749 | 36.7832 | 10.6701 | 79.7664 | 8.5715 | 42.529 | 49.6092 | 53.8672 | 24.5541 |  |  | 2.4605 | 0.46861 | 0.17993 | -0.038114 | 2.7903 | 1.5148 | 5.6872 | -5.3366 | 0.54003 | 1.6774 | 7.3009 | -0.00061769 | -0.0005684 | -0.00057005 | 237.4925 | 252.5856 | 283.7552 | 355.8763 | 129.0912 | 78.7665 | 38.9175 | 122.5302 | 102.5263 | 77.1448 | 59.909 | 38.5835 | 26.4874 | 18.7289 | 112.7592 | 99.7871 | 85.5197 | 54.1106 | 48.4748 | 102.9067 | 66.3391 | 195.5713 | 227.8847 | 259.827 | 264.3622 | 294.2654 | 315.7753 |  |  |  | 329.1381 | 266.5489 | 274.0184 | 300.9131 | 1.3682 | 1.9564 | 858.7871 |  |  | 838.873 |  |  | 375.1487 | 444.5747 | 186.5549 | 255.527 | 343.1839 | 150.6917 | 934.5142 | 727.4688 | 808.2746 | 810.3342 | 892.4403 |  |  | 707.7151 | 355.5729 | 897.3321 | 316.4208 | 702.5296 |  | 774.1264 |  |  | 853.3788 | 901.5208 | 960.0437 | [6 empty] | 733.0843 |  |  | 708.3761 |  |  | 212.2692 | 310.5368 | 340.9722 | 128.5877 | 269.8761 | 371.8096 | 188.3177 | 290.7386 |  | 256.3154 | 331.6003 | 199.2652 | 325.3184 | 242.6588 | 316.0995 | 129.0428 | 264.0906 |  | 257.9733 | 289.5577 | 355.0648 | 166.8802 | 282.6188 | 352.225 | 175.9906 | 314.4107 | 221.0638 | 323.4756 | 205.1385 | 322.547 | 0.39385 | 19.4829 | 1.2696 | 0.2915 | -40.1056 | 3.1156 | 843.22 | 0.25 | 2.6178 | 0.88642 | 0.54927 | -0.2528 | 2.4098 | 1.7756 | 3.4403 |  | -0.922 | -9.2859 | 0.039233 | -1.378 | 12.6265 | 8.2451
42810.606 | 14340 | 114.4651 | 88.7485 | 69.9634 | 52.8174 | 31.8815 | 23.2676 | 18.3649 | 183.1376 | 113.3699 | 93.7359 | 72.2476 | 41.7442 | 26.3336 | 19.0076 | 178.6747 | 188.1029 | 481.8066 | 235.2368 | 213.2048 | 441.3566 |  |  |  | 318.8598 | 344.05 | 289.6463 | 289.7111 | 147.9761 | 300.2619 | 192.3569 | 265.906 | 159.94 | 267.7907 | 349.3308 | 204.6106 | 330.1943 | 147.7508 |  | 149.325 | 209.8732 | 128.1714 | 147.2107 |  | 35.0382 | 72.0691 | 36.1406 | 68.7141 | 131.6279 | 155.5236 | 224.2597 | 7.7462 | 36.7602 | 10.3675 | 79.781 | 8.5694 | 42.5419 | 49.6302 | 53.8938 | 24.5508 |  |  | 2.3304 | 0.23008 | 0.39744 | -0.14325 | 2.7988 | 2.2055 | 5.7641 | -5.4306 | 0.13118 | 2.0223 | 7.295 | -0.00061112 | -0.00054376 | -0.0005684 | 235.9292 | 250.2519 | 281.0511 | 355.4549 | 129.1161 | 78.7734 | 38.9179 | 122.5344 | 102.5366 | 77.1476 | 59.9099 | 38.5832 | 26.4876 | 18.7311 | 112.5586 | 101.3532 | 87.243 | 54.1214 | 48.5533 | 102.9236 | 66.3852 | 195.5661 | 227.8716 | 259.8177 | 264.3395 | 294.2354 | 315.7465 |  |  |  | 329.1944 | 266.4434 | 273.5151 | 300.997 | 2.1685 | 2.2614 | 858.0263 |  |  | 837.8039 |  |  | 375.1488 | 444.5587 | 185.284 | 255.5168 | 343.1588 | 150.5346 | 934.2401 | 727.5106 | 807.5765 | 809.1141 | 892.4308 |  |  | 707.6143 | 355.4829 | 900.0475 | 316.3227 | 702.3531 |  | 773.7454 |  |  | 853.9505 | 901.2772 | 959.7277 | [6 empty] | 737.9857 |  |  | 708.3377 |  |  | 212.3438 | 310.6508 | 341.384 | 128.7748 | 269.8471 | 371.7163 | 187.9132 | 290.6702 |  | 256.4883 | 331.306 | 199.2065 | 325.0629 | 242.3561 | 315.7992 | 128.6709 | 264.124 |  | 258.1606 | 289.5233 | 355.035 | 167.0057 | 282.4508 | 352.4491 | 176.4448 | 314.3213 | 220.5769 | 323.5099 | 205.1788 | 322.3333 | 0.64154 | 19.4501 | 1.2662 | 0.29014 | -40.0836 | 3.1156 | 864.96 | 0.27 | 2.5475 | 0.62109 | 0.8163 | -0.49007 | 2.4139 | 2.1428 | 3.4642 |  | -0.92677 | -9.3686 | 0.0636 | -1.564 | 12.5964 | 8.2471
42810.606 | 14341 | 114.4657 | 88.7633 | 69.9642 | 52.8322 | 31.8833 | 23.2708 | 18.3692 | 183.1496 | 113.3725 | 93.7489 | 72.2467 | 41.7519 | 26.3381 | 19.0061 | 178.6782 | 188.0944 | 481.8314 | 235.2099 | 213.2271 | 441.3501 |  |  |  | 318.8629 | 344.0344 | 289.7969 | 289.8936 | 149.714 | 300.4397 | 192.3088 | 265.9061 | 158.5421 | 267.7945 | 349.3072 | 204.567 | 330.0926 | 148.0026 |  | 149.378 | 209.3965 | 126.9946 | 147.8484 |  | 35.0971 | 72.0541 | 36.1791 | 68.5568 | 131.5277 | 155.4057 | 224.4325 | 7.586 | 36.7366 | 10.1194 | 79.8173 | 8.567 | 42.5521 | 49.6368 | 53.8874 | 24.5447 |  |  | 2.3133 | 0.38319 | 0.44475 | -0.30227 | 3.0111 | 1.7212 | 5.7576 | -5.4496 | 0.45421 | 2.1251 | 7.3715 | -0.00060619 | -0.00055362 | -0.00053226 | 233.4176 | 249.0257 | 280.2058 | 355.8209 | 129.1274 | 78.7735 | 38.9171 | 122.5341 | 102.5307 | 77.1554 | 59.9046 | 38.5746 | 26.4823 | 18.7343 | 111.7442 | 102.8962 | 90.1942 | 55.1018 | 47.9959 | 102.9431 | 66.4821 | 195.5638 | 227.8772 | 259.8148 | 264.3208 | 294.2108 | 315.7216 |  |  |  | 329.2237 | 265.8732 | 273.5182 | 301.4709 | 2.6231 | 2.0239 | 857.4459 |  |  | 836.7041 |  |  | 375.1436 | 444.5418 | 184.9428 | 255.4087 | 343.1369 | 149.1698 | 933.6583 | 729.5495 | 806.9239 | 808.7864 | 892.1569 |  |  | 707.5724 | 355.3959 | 905.2607 | 316.2614 | 702.5939 |  | 773.4716 |  |  | 853.72 | 901.19 | 957.9377 | [6 empty] | 739.7935 |  |  | 709.1485 |  |  | 212.6737 | 310.6271 | 341.0725 | 128.7598 | 269.6749 | 371.6981 | 187.7023 | 290.7425 |  | 256.2336 | 331.1562 | 199.4061 | 324.7798 | 242.3242 | 315.7803 | 128.8721 | 263.9517 |  | 257.5168 | 290.0822 | 355.0015 | 166.7225 | 282.3757 | 352.5367 | 176.7244 | 314.3364 | 220.3918 | 323.1175 | 204.9535 | 322.3633 | 0.52675 | 19.482 | 1.2646 | 0.2914 | -40.0832 | 3.1156 | 860.95 | 0.32 | 2.5385 | 0.80151 | 0.8635 | -0.71188 | 2.5034 | 1.8927 | 3.4617 |  | -0.93293 | -9.5179 | 0.1565 | -1.8802 | 12.5708 | 8.2362
42810.606 | 14342 | 114.4765 | 88.7793 | 69.9748 | 52.8398 | 31.8907 | 23.2756 | 18.3692 | 183.1674 | 113.3879 | 93.7529 | 72.2551 | 41.7614 | 26.3448 | 19.0078 | 178.667 | 188.0789 | 481.8379 | 235.1821 | 213.3646 | 441.3236 |  |  |  | 318.8653 | 344.0097 | 289.7408 | 289.6838 | 149.162 | 300.5233 | 192.3089 | 265.9369 | 157.564 | 267.8031 | 349.2875 | 204.359 | 330.0435 | 147.7422 |  | 148.9396 | 209.7065 | 126.8908 | 147.7102 |  | 35.0103 | 72.0121 | 36.1393 | 68.3905 | 131.391 | 154.8638 | 224.4981 | 7.436 | 36.7067 | 9.9504 | 79.8663 | 8.575 | 42.5785 | 49.6204 | 53.8853 | 24.5527 |  |  | 2.5899 | 0.40619 | 0.53214 | -0.15114 | 2.8323 | 1.3282 | 5.4001 | -5.7631 | 0.47348 | 1.6973 | 7.1851 | -0.00055362 | -0.00052405 | -0.00055855 | 236.7673 | 254.9238 | 285.4578 | 356.7614 | 129.1603 | 78.7788 | 38.9292 | 122.5412 | 102.5362 | 77.1648 | 59.9133 | 38.5832 | 26.4929 | 18.7419 | 114.8878 | 103.958 | 91.2075 | 56.0952 | 46.9836 | 103.0729 | 66.5449 | 195.5536 | 227.8657 | 259.8069 | 264.3024 | 294.1846 | 315.703 |  |  |  | 329.2612 | 265.4848 | 274.5703 | 301.099 | 2.3767 | 2.4033 | 856.8217 |  |  | 835.729 |  |  | 375.1499 | 444.5334 | 185.3481 | 255.4556 | 343.1401 | 148.5821 | 932.8976 | 729.7457 | 806.2934 | 807.3379 | 891.4015 |  |  | 707.387 | 355.3621 | 905.248 | 316.1098 | 702.6578 |  | 773.1761 |  |  | 852.79 | 901.0019 | 955.2244 | [6 empty] | 735.7944 |  |  | 709.8733 |  |  | 212.5223 | 310.8836 | 340.832 | 128.4038 | 269.5475 | 371.6805 | 187.8406 | 290.8152 |  | 255.8044 | 331.5286 | 199.5378 | 324.6667 | 241.9182 | 315.8186 | 129.1965 | 263.5048 |  | 257.1329 | 290.2763 | 354.9709 | 166.3451 | 282.4015 | 352.4161 | 176.7832 | 314.3798 | 220.1698 | 322.6791 | 204.5939 | 322.3535 | 0.59454 | 19.4423 | 1.2624 | 0.29152 | -40.0761 | 3.1156 | 849.82 | 0.28 | 2.6862 | 0.82517 | 0.94448 | -0.50334 | 2.4264 | 1.6616 | 3.3504 |  | -0.93062 | -9.5288 | -0.1768 | -1.9853 | 12.5708 | 8.2494
42810.606 | 14343 | 114.4697 | 88.7718 | 69.9675 | 52.8403 | 31.8931 | 23.2699 | 18.371 | 183.1791 | 113.3865 | 93.7546 | 72.2524 | 41.7633 | 26.3456 | 19.0031 | 178.6727 | 188.0763 | 481.8755 | 235.1657 | 213.5092 | 441.2849 |  |  |  | 318.875 | 343.9946 | 289.6117 | 289.3855 | 149.3127 | 300.5538 | 192.3662 | 265.9679 | 158.121 | 267.8097 | 349.2607 | 204.2531 | 330.023 | 147.7512 |  | 148.7562 | 209.6075 | 127.7761 | 147.8267 |  | 34.9222 | 71.9738 | 36.0982 | 68.3518 | 131.218 | 154.4957 | 224.7071 | 7.4037 | 36.6939 | 9.8501 | 79.889 | 8.5722 | 42.6015 | 49.6 | 53.895 | 24.5504 |  |  | 2.3448 | 0.48175 | 0.48417 | -0.2911 | 2.806 | 1.9223 | 5.6202 | -5.652 | 0.66963 | 2.1543 | 7.4094 | -0.00056019 | -0.00052241 | -0.00055362 | 235.9015 | 253.9984 | 284.6009 | 356.5036 | 129.1881 | 78.8022 | 38.9458 | 122.547 | 102.5428 | 77.1599 | 59.9237 | 38.5906 | 26.4939 | 18.7353 | 117.6582 | 104.296 | 91.5999 | 57.1771 | 48.5941 | 103.2023 | 66.6024 | 195.5519 | 227.8508 | 259.7933 | 264.2775 | 294.1616 | 315.6725 |  |  |  | 329.3868 | 265.0773 | 275.0782 | 301.0211 | 1.927 | 1.4987 | 856.1893 |  |  | 834.7374 |  |  | 375.1529 | 444.526 | 185.3125 | 255.5575 | 343.1371 | 150.0862 | 932.0603 | 727.4454 | 805.5835 | 807.7253 | 890.4865 |  |  | 707.3044 | 355.3561 | 897.7046 | 316.0753 | 702.2284 |  | 772.7905 |  |  | 854.8602 | 900.1208 | 953.3966 | [6 empty] | 738.1603 |  |  | 709.1316 |  |  | 212.0715 | 310.8956 | 340.9873 | 128.2008 | 268.9206 | 371.6529 | 188.7185 | 290.9978 |  | 256.3054 | 331.655 | 199.0292 | 324.7495 | 241.3169 | 315.7535 | 128.1953 | 263.1174 |  | 256.7051 | 290.2515 | 354.9166 | 166.107 | 282.3891 | 352.6052 | 176.9982 | 314.311 | 219.9537 | 322.6937 | 204.4179 | 322.6166 | 0.4942 | 19.445 | 1.26 | 0.29076 | -40.1362 | 3.1156 | 835.72 | 0.24 | 2.556 | 0.8986 | 0.90085 | -0.69852 | 2.4141 | 1.9981 | 3.4165 |  | -0.92883 | -9.3218 | -0.46869 | -2.022 | 12.566 | 8.2613
42810.6061 | 14344 | 114.4543 | 88.7674 | 69.9635 | 52.8365 | 31.888 | 23.2614 | 18.3619 | 183.1846 | 113.3834 | 93.7535 | 72.2477 | 41.7624 | 26.342 | 18.9997 | 178.6622 | 188.0714 | 481.8933 | 235.1487 | 213.4084 | 441.1813 |  |  |  | 318.8895 | 343.9869 | 289.6002 | 289.2407 | 150.5244 | 300.5573 | 192.3969 | 265.9981 | 159.1014 | 267.82 | 349.2365 | 204.2357 | 329.9846 | 147.7028 |  | 149.3435 | 209.554 | 127.6458 | 145.9018 |  | 34.8614 | 71.9869 | 36.0673 | 68.4297 | 131.1393 | 154.4683 | 224.7616 | 7.4712 | 36.682 | 9.7419 | 79.9175 | 8.5732 | 42.634 | 49.6195 | 53.9012 | 24.5528 |  |  | 2.1838 | 0.35361 | 0.53346 | 0.15968 | 2.8652 | 1.6318 | 5.9034 | -5.5173 | 1.0765 | 1.8868 | 7.38 | -0.00051583 | -0.00048955 | -0.0005454 | 233.6556 | 250.6421 | 281.0822 | 356.6774 | 129.2185 | 78.8069 | 38.9623 | 122.548 | 102.5513 | 77.1692 | 59.9227 | 38.5873 | 26.494 | 18.7389 | 118.4097 | 102.887 | 89.098 | 55.1287 | 48.0262 | 103.2703 | 66.6098 | 195.5503 | 227.8523 | 259.7919 | 264.2621 | 294.137 | 315.6604 |  |  |  | 329.5017 | 265.1028 | 275.3399 | 300.2035 | 1.9156 | 1.6972 | 855.5668 |  |  | 833.6196 |  |  | 375.1463 | 444.5158 | 186.2919 | 255.5949 | 343.1227 | 151.0228 | 931.199 | 722.9631 | 804.9202 | 808.1295 | 890.974 |  |  | 707.2051 | 355.1849 | 891.1515 | 316.2091 | 701.8632 |  | 772.3718 |  |  | 853.9424 | 898.9805 | 952.2214 | [6 empty] | 735.413 |  |  | 708.805 |  |  | 211.7079 | 310.5669 | 341.0351 | 128.1159 | 268.6275 | 371.6079 | 188.6341 | 290.7845 |  | 257.3682 | 331.8228 | 198.8457 | 324.7841 | 241.3829 | 315.8354 | 128.2801 | 263.053 |  | 257.0364 | 290.7888 | 354.8729 | 165.937 | 282.4378 | 352.5214 | 177.0616 | 314.4086 | 219.8392 | 322.7926 | 204.3115 | 322.9206 | 0.43141 | 19.4667 | 1.2587 | 0.29016 | -40.022 | 3.1156 | 834.52 | 0.21 | 2.4667 | 0.76989 | 0.94561 | 0.51735 | 2.4393 | 1.8409 | 3.5014 |  | -0.94046 | -9.1299 | -0.5438 | -1.7431 | 12.6165 | 8.2929
42810.6061 | 14345 | 114.442 | 88.7711 | 69.9736 | 52.8378 | 31.8824 | 23.2627 | 18.3544 | 183.1932 | 113.3857 | 93.7497 | 72.2505 | 41.7619 | 26.3424 | 18.9986 | 178.6598 | 188.057 | 481.9089 | 235.1167 | 213.5462 | 441.1084 |  |  |  | 318.8876 | 343.9635 | 289.6935 | 289.1911 | 151.0217 | 300.5695 | 192.3854 | 265.9949 | 159.2822 | 267.8349 | 349.2106 | 203.7769 | 329.93 | 147.0819 |  | 148.4017 | 209.3085 | 127.0871 | 144.9315 |  | 35.1025 | 72.0468 | 36.0803 | 68.3623 | 131.0193 | 153.9778 | 224.5278 | 7.6546 | 36.6784 | 9.5539 | 79.9608 | 8.5762 | 42.6699 | 49.6457 | 53.9096 | 24.5547 |  |  | 2.9973 | 0.36873 | 0.51112 | -0.062426 | 2.2449 | 1.8979 | 5.5512 | -5.6008 | 0.045941 | 1.2813 | 7.2727 | -0.00056348 | -0.00053062 | -0.00057333 | 235.8643 | 253.4686 | 282.1743 | 356.3571 | 129.2392 | 78.8132 | 38.972 | 122.5534 | 102.5525 | 77.1748 | 59.9263 | 38.5921 | 26.4956 | 18.7373 | 115.3439 | 100.4225 | 86.0597 | 55.3443 | 49.0571 | 103.2356 | 66.6024 | 195.5428 | 227.8447 | 259.7798 | 264.2359 | 294.1084 | 315.6278 |  |  |  | 329.4951 | 265.583 | 276.0109 | 299.3615 | 2.5469 | 1.2117 | 854.8126 |  |  | 832.6372 |  |  | 375.143 | 444.508 | 187.0396 | 255.5624 | 343.1044 | 151.551 | 930.3279 | 720.0428 | 804.1731 | 806.5122 | 891.0131 |  |  | 707.1408 | 355.0261 | 890.3288 | 316.1294 | 701.5196 |  | 771.9776 |  |  | 855.4869 | 898.2848 | 951.3763 | [6 empty] | 732.8617 |  |  | 708.8381 |  |  | 211.7389 | 310.5555 | 341.1869 | 128.4032 | 268.722 | 371.5574 | 188.4806 | 290.7073 |  | 257.8704 | 332.2843 | 199.258 | 324.6544 | 241.1746 | 315.9607 | 127.9921 | 263.2553 |  | 258.0876 | 291.3742 | 354.8278 | 166.0874 | 282.4484 | 352.4616 | 177.1403 | 314.427 | 219.9534 | 322.7314 | 204.1108 | 323.125 | 0.41677 | 19.4768 | 1.2569 | 0.2877 | -40.1128 | 3.1156 | 827.8 | 0.16 | 2.8899 | 0.78624 | 0.92568 | -0.32351 | 2.158 | 1.9842 | 3.3934 |  | -0.95202 | -9.1129 | -0.20744 | -1.4064 | 12.6392 | 8.3158
42810.6061 | 14346 | 114.4388 | 88.7867 | 69.9937 | 52.847 | 31.8895 | 23.2766 | 18.3709 | 183.2149 | 113.3909 | 93.7657 | 72.2644 | 41.7819 | 26.3412 | 19.0029 | 178.6641 | 188.0523 | 481.936 | 235.0938 | 213.7891 | 441.0856 |  |  |  | 318.891 | 343.9461 | 289.6002 | 288.8344 | 151.6814 | 300.3659 | 192.4015 | 266.0049 | 160.0003 | 267.8498 | 349.1792 | 203.8583 | 329.8661 | 147.1466 |  | 149.1381 | 209.3424 | 127.5735 | 145.6451 |  | 35.2758 | 72.131 | 36.0844 | 68.2347 | 130.898 | 153.8963 | 224.4945 | 7.7635 | 36.6613 | 9.3838 | 79.9841 | 8.5783 | 42.6945 | 49.6708 | 53.9176 | 24.5504 |  |  | 2.6767 | 0.26951 | 0.44803 | -0.48627 | 2.2718 | 1.4675 | 5.4809 | -5.8524 | 0.65679 | 1.6449 | 7.386 | -0.00055362 | -0.00051912 | -0.00058976 | 234.6696 | 253.5661 | 280.4912 | 356.3095 | 129.2613 | 78.8135 | 38.9693 | 122.5593 | 102.5542 | 77.1743 | 59.9281 | 38.5944 | 26.498 | 18.7365 | 116.4263 | 100.8636 | 84.2177 | 55.0495 | 48.4797 | 103.2324 | 66.5775 | 195.5451 | 227.8366 | 259.7864 | 264.2234 | 294.0813 | 315.6168 |  |  |  | 329.4184 | 265.4587 | 275.9152 | 299.1118 | 1.6579 | 2.1771 | 854.0674 |  |  | 831.2324 |  |  | 375.1454 | 444.5161 | 186.4504 | 255.6397 | 343.1069 | 151.4307 | 929.5487 | 717.3485 | 803.3149 | 805.7019 | 890.515 |  |  | 707.1327 | 354.8512 | 889.4589 | 316.0347 | 701.4751 |  | 771.4718 |  |  | 856.6677 | 896.9398 | 950.8066 | [6 empty] | 730.7592 |  |  | 708.8865 |  |  | 211.4612 | 310.6847 | 341.473 | 128.7166 | 268.7369 | 371.5356 | 188.1407 | 290.4963 |  | 257.5122 | 332.7991 | 199.6034 | 324.4841 | 241.1432 | 316.0621 | 127.8647 | 263.4432 |  | 258.1446 | 292.0337 | 354.7859 | 166.1284 | 282.5371 | 352.5652 | 177.4699 | 314.3073 | 219.7319 | 322.6091 | 203.9498 | 323.2717 | 0.37999 | 19.4862 | 1.2556 | 0.28688 | -40.0557 | 3.1155 | 853.62 | 0.27 | 2.7305 | 0.67226 | 0.86678 | -0.90301 | 2.1707 | 1.7446 | 3.3716 |  | -0.96648 | -9.0958 | -0.32811 | -1.2047 | 12.6144 | 8.3168
42810.6061 | 14347 | 114.4422 | 88.7984 | 69.9939 | 52.8604 | 31.9005 | 23.284 | 18.3824 | 183.2268 | 113.4104 | 93.7753 | 72.2731 | 41.7821 | 26.3548 | 19.0121 | 178.6618 | 188.0468 | 481.9573 | 235.0757 | 213.9722 | 441.0893 |  |  |  | 318.8919 | 343.931 | 289.2957 | 288.3884 | 152.0173 | 300.1808 | 192.4654 | 266.0178 | 158.7766 | 267.847 | 349.1673 | 203.8762 | 329.7918 | 147.3525 |  | 149.6134 | 209.6021 | 125.9747 | 145.6804 |  | 35.3102 | 72.087 | 36.0687 | 68.0811 | 130.7975 | 153.9683 | 224.6235 | 7.7477 | 36.6464 | 9.2237 | 80.0081 | 8.5703 | 42.7243 | 49.6938 | 53.9127 | 24.544 |  |  | 2.4191 | 0.11837 | 0.25944 | -0.3969 | 3.199 | 1.8651 | 5.9146 | -5.7204 | 0.33745 | 2.3865 | 7.3631 | -0.00055033 | -0.0005454 | -0.00058812 | 233.0132 | 251.1873 | 279.2174 | 356.0279 | 129.2922 | 78.8238 | 38.9747 | 122.5663 | 102.5634 | 77.1801 | 59.94 | 38.6025 | 26.4983 | 18.7401 | 113.753 | 100.3106 | 84.5549 | 56.4252 | 49.3705 | 103.1489 | 66.5867 | 195.5438 | 227.826 | 259.7774 | 264.2073 | 294.0574 | 315.5873 |  |  |  | 329.2635 | 264.5779 | 277.5745 | 298.0659 | 2.1286 | 1.4727 | 853.3159 |  |  | 829.7895 |  |  | 375.1463 | 444.5243 | 185.8141 | 255.7527 | 343.11 | 150.6217 | 928.824 | 713.6249 | 802.559 | 807.6906 | 890.1948 |  |  | 707.201 | 354.7025 | 887.7009 | 316.0093 | 701.2383 |  | 770.6614 |  |  | 855.5415 | 895.4178 | 949.9453 | [6 empty] | 729.5664 |  |  | 708.8116 |  |  | 211.2216 | 310.2903 | 341.7189 | 128.6499 | 268.6213 | 371.5139 | 188.5332 | 290.6163 |  | 257.3667 | 332.8406 | 199.6359 | 324.3232 | 241.2668 | 316.1754 | 127.878 | 263.4706 |  | 257.9522 | 292.6477 | 354.744 | 165.9693 | 282.3363 | 352.6069 | 178.548 | 314.1247 | 219.5665 | 322.7224 | 204.0072 | 323.1814 | 0.43006 | 19.47 | 1.2568 | 0.28857 | -40.0232 | 3.1155 | 836.59 | 0.27 | 2.5953 | 0.44549 | 0.65954 | -0.81577 | 2.576 | 1.9669 | 3.5027 |  | -0.98086 | -9.0489 | -0.041359 | -1.2411 | 12.6077 | 8.3339
42810.6061 | 14348 | 114.433 | 88.7927 | 69.9974 | 52.8612 | 31.9032 | 23.2842 | 18.3745 | 183.2431 | 113.4047 | 93.7747 | 72.283 | 41.7829 | 26.3567 | 19.0091 | 178.659 | 188.0463 | 481.9816 | 235.0553 | 214.1569 | 441.0939 |  |  |  | 318.8965 | 343.9201 | 289.0441 | 288.0251 | 151.8091 | 300.0555 | 192.5027 | 266.0424 | 158.3643 | 267.851 | 349.1352 | 203.7976 | 329.7574 | 147.3642 |  | 149.16 | 209.668 | 126.3245 | 145.6623 |  | 35.3341 | 72.0646 | 36.0495 | 67.902 | 130.3669 | 153.8618 | 224.9347 | 7.742 | 36.6337 | 9.1314 | 80.011 | 8.5702 | 42.7404 | 49.7189 | 53.9346 | 24.5514 |  |  | 2.7864 | 0.25045 | 0.45329 | -0.24576 | 3.0321 | 1.9715 | 5.4067 | -5.7545 | 0.47017 | 1.6642 | 7.2924 | -0.00053719 | -0.00049448 | -0.00056019 | 232.1849 | 252.7993 | 279.7317 | 355.9242 | 129.3076 | 78.8266 | 38.9873 | 122.5687 | 102.5618 | 77.1816 | 59.9386 | 38.6057 | 26.5033 | 18.7454 | 112.6311 | 99.5747 | 83.2659 | 56.1329 | 49.8272 | 103.12 | 66.5619 | 195.5399 | 227.8239 | 259.7698 | 264.1896 | 294.0418 | 315.5709 |  |  |  | 329.1372 | 265.1428 | 278.3805 | 299.8981 | 2.2987 | 1.5638 | 852.5286 |  |  | 828.6281 |  |  | 375.1423 | 444.5182 | 185.0122 | 255.8117 | 343.07 | 149.699 | 928.0115 | 711.8924 | 802.1113 | 808.0414 | 889.5457 |  |  | 707.1241 | 354.5287 | 885.7258 | 315.9894 | 701.5788 |  | 769.8081 |  |  | 852.8336 | 894.289 | 948.7059 | [6 empty] | 729.2797 |  |  | 708.7047 |  |  | 210.8388 | 310.0553 | 341.8673 | 128.297 | 268.4164 | 371.477 | 189.1291 | 290.654 |  | 257.3737 | 332.398 | 199.5684 | 324.3569 | 241.2428 | 316.4194 | 127.9513 | 263.0433 |  | 258.112 | 292.3868 | 354.6837 | 165.7124 | 282.1148 | 352.7761 | 179.4711 | 313.9338 | 220.035 | 322.7499 | 204.0036 | 322.9293 | 0.31007 | 19.4695 | 1.2579 | 0.28929 | -40.0893 | 3.1155 | 800.48 | 0.28 | 2.7851 | 0.648 | 0.87176 | -0.6419 | 2.5076 | 2.022 | 3.3485 |  | -0.9933 | -8.9955 | 0.079746 | -1.1009 | 12.6055 | 8.2732
42810.6061 | 14349 | 114.4329 | 88.7989 | 69.998 | 52.863 | 31.9087 | 23.2869 | 18.3699 | 183.2548 | 113.4074 | 93.7759 | 72.2803 | 41.7836 | 26.3583 | 19.0119 | 178.6564 | 188.0391 | 482.0067 | 235.0349 | 214.3001 | 441.1373 |  |  |  | 318.9006 | 343.9058 | 288.7848 | 287.9423 | 150.4547 | 299.9726 | 192.5144 | 266.0354 | 158.1982 | 267.86 | 349.1077 | 203.6421 | 329.7109 | 147.3516 |  | 148.781 | 209.1629 | 126.374 | 145.1978 |  | 35.0993 | 72.0543 | 35.9988 | 67.7677 | 130.2223 | 153.9158 | 224.9265 | 7.81 | 36.6224 | 9.0734 | 79.9907 | 8.5618 | 42.7544 | 49.7462 | 53.9399 | 24.5493 |  |  | 2.5209 | 0.27805 | 0.4132 | -0.10054 | 2.7292 | 1.5983 | 5.5683 | -5.6868 | 0.42989 | 1.759 | 7.3186 | -0.00059797 | -0.00058483 | -0.00059797 | 234.2766 | 254.8949 | 279.7331 | 356.176 | 129.3223 | 78.8308 | 38.9855 | 122.5563 | 102.5651 | 77.1809 | 59.9344 | 38.6013 | 26.5062 | 18.7335 | 112.2421 | 98.463 | 82.0517 | 55.9707 | 49.3783 | 103.1094 | 66.5277 | 195.524 | 227.8148 | 259.7571 | 264.167 | 294.0084 | 315.5452 |  |  |  | 329.0138 | 265.8198 | 277.815 | 300.7002 | 1.6885 | 1.8453 | 851.7888 |  |  | 827.5422 |  |  | 375.1366 | 444.506 | 185.3486 | 255.8689 | 343.0432 | 150.2973 | 927.4066 | 711.1529 | 801.7699 | 808.1326 | 888.3035 |  |  | 706.9283 | 354.4403 | 885.1093 | 316.0198 | 701.8448 |  | 769.2945 |  |  | 851.0902 | 892.9705 | 947.1374 | [6 empty] | 729.449 |  |  | 708.9187 |  |  | 210.8423 | 310.0179 | 341.383 | 128.3177 | 268.3903 | 371.4322 | 189.2735 | 290.7562 |  | 257.607 | 331.9333 | 199.5561 | 324.4866 | 241.0565 | 316.4933 | 127.8648 | 262.5764 |  | 259.1227 | 291.6661 | 354.6494 | 165.4379 | 282.0269 | 352.8105 | 179.2758 | 313.8015 | 220.4786 | 322.8583 | 204.0082 | 322.7985 | 0.24979 | 19.4742 | 1.2581 | 0.2891 | -40.1449 | 3.1155 | 815.57 | 0.19 | 2.6489 | 0.68275 | 0.83231 | -0.41055 | 2.3792 | 1.8207 | 3.3984 |  | -0.99528 | -8.9761 | 0.12166 | -0.97005 | 12.6148 | 8.2414
42810.6061 | 14350 | 114.4433 | 88.8098 | 70.0105 | 52.8639 | 31.9124 | 23.2876 | 18.3756 | 183.2697 | 113.4166 | 93.7758 | 72.2848 | 41.7899 | 26.3612 | 19.0131 | 178.65 | 188.0278 | 482.0185 | 235.0077 | 214.3008 | 441.195 |  |  |  | 318.8995 | 343.8855 | 288.3132 | 287.9396 | 149.1726 | 299.7064 | 192.5299 | 266.0387 | 158.7103 | 267.8751 | 349.0833 | 203.4879 | 329.6712 | 146.9779 |  | 148.5104 | 209.0188 | 126.1288 | 143.8228 |  | 34.9832 | 72.0891 | 35.881 | 67.4587 | 130.0653 | 153.9325 | 224.5868 | 8.0291 | 36.6113 | 8.9946 | 79.9631 | 8.5681 | 42.7605 | 49.7678 | 53.9389 | 24.55 |  |  | 2.4434 | 0.19722 | 0.15824 | -0.26022 | 2.7666 | 1.7606 | 5.3593 | -5.742 | 0.5663 | 1.6768 | 7.3512 | -0.00054869 | -0.00055526 | -0.00053719 | 237.8617 | 256.3167 | 281.5943 | 355.4415 | 129.3712 | 78.8515 | 39.0065 | 122.5732 | 102.565 | 77.1815 | 59.9461 | 38.6049 | 26.5081 | 18.7446 | 112.399 | 99.3181 | 82.5367 | 55.8119 | 48.8641 | 103.0857 | 66.5202 | 195.5217 | 227.8072 | 259.7519 | 264.1427 | 293.9922 | 315.5204 |  |  |  | 328.8456 | 266.0396 | 277.8758 | 301.2986 | 1.208 | 2.1158 | 851.1184 |  |  | 826.108 |  |  | 375.1204 | 444.505 | 184.6385 | 255.9136 | 343.0192 | 150.8168 | 927.0705 | 708.6276 | 801.1332 | 806.8906 | 887.9471 |  |  | 706.9389 | 354.3206 | 884.6654 | 316.0098 | 701.7732 |  | 769.0373 |  |  | 852.2395 | 891.5287 | 946.8876 | [6 empty] | 727.3463 |  |  | 709.3606 |  |  | 210.9225 | 309.8154 | 341.1535 | 128.1592 | 268.3917 | 371.3716 | 189.6402 | 290.7387 |  | 257.8616 | 331.815 | 199.4921 | 324.4576 | 241.3783 | 316.4637 | 127.4553 | 262.1978 |  | 259.9618 | 290.9644 | 354.6213 | 165.2139 | 282.0974 | 352.5786 | 178.3328 | 313.5854 | 220.5317 | 322.8949 | 203.6986 | 322.4695 | 0.36843 | 19.471 | 1.2588 | 0.28992 | -40.1785 | 3.1155 | 802.45 | 0.3 | 2.6073 | 0.57505 | 0.5151 | -0.66053 | 2.3955 | 1.911 | 3.3341 |  | -1.0056 | -8.9645 | 0.10131 | -1.0248 | 12.65 | 8.2118
42810.6061 | 14351 | 114.45 | 88.8168 | 70.0122 | 52.8697 | 31.9132 | 23.2893 | 18.3827 | 183.2858 | 113.4203 | 93.781 | 72.2855 | 41.7916 | 26.3628 | 19.0217 | 178.6506 | 188.0194 | 482.0358 | 234.9845 | 214.1843 | 441.2286 |  |  |  | 318.901 | 343.865 | 288.2351 | 288.0132 | 149.3005 | 299.62 | 192.5543 | 266.0477 | 158.9956 | 267.8852 | 349.0591 | 203.0753 | 329.6303 | 146.2604 |  | 147.6731 | 208.918 | 125.6759 | 142.9667 |  | 34.851 | 72.0165 | 35.8179 | 67.2664 | 129.8272 | 153.9715 | 224.4335 | 8.1693 | 36.5972 | 8.9448 | 79.9403 | 8.5695 | 42.754 | 49.7858 | 53.9331 | 24.5522 |  |  | 2.1963 | -0.034081 | 0.1635 | -0.56118 | 2.7765 | 1.5668 | 5.4007 | -5.7506 | 0.40478 | 1.7548 | 7.3172 | -0.0005569 | -0.00055362 | -0.00058812 | 236.9066 | 256.0392 | 281.2533 | 356.9442 | 129.3839 | 78.8594 | 39.0057 | 122.5714 | 102.5738 | 77.1842 | 59.9546 | 38.6062 | 26.5078 | 18.7396 | 110.143 | 99.6861 | 82.1947 | 56.0118 | 51.1041 | 102.9646 | 66.5052 | 195.5267 | 227.7926 | 259.7442 | 264.1286 | 293.9643 | 315.5022 |  |  |  | 328.6734 | 266.1044 | 275.0648 | 301.0927 | 1.2734 | 1.4938 | 850.4601 |  |  | 825.027 |  |  | 375.1189 | 444.4995 | 184.0944 | 255.985 | 342.9835 | 150.5678 | 926.9516 | 707.4014 | 800.5383 | 804.8506 | 887.8815 |  |  | 706.9983 | 354.1898 | 882.7508 | 316.1098 | 701.9055 |  | 768.8785 |  |  | 852.5776 | 891.8181 | 946.7625 | [6 empty] | 725.8144 |  |  | 708.6138 |  |  | 210.7376 | 310.0355 | 341.6156 | 127.9866 | 268.502 | 371.3065 | 189.4027 | 290.5514 |  | 257.3985 | 331.8188 | 199.2458 | 324.3315 | 241.5484 | 316.5014 | 126.9661 | 262.0705 |  | 260.1471 | 290.9703 | 354.5943 | 165.2106 | 282.1942 | 352.4717 | 177.5834 | 313.5161 | 220.3228 | 322.804 | 203.4414 | 322.1979 | 0.46762 | 19.4512 | 1.2601 | 0.2903 | -40.2179 | 3.1155 | 810.29 | 0.28 | 2.4717 | -0.23902 | 0.52353 | -0.96991 | 2.3999 | 1.8028 | 3.3471 |  | -1.0182 | -8.9039 | 0.33705 | -0.98865 | 12.6706 | 8.2042
42810.6061 | 14352 | 114.4569 | 88.8206 | 70.0149 | 52.8759 | 31.9192 | 23.2887 | 18.37 | 183.2994 | 113.4179 | 93.7811 | 72.2904 | 41.7965 | 26.3649 | 19.0203 | 178.646 | 188.0166 | 482.0586 | 234.9677 | 214.1738 | 441.2025 |  |  |  | 318.9091 | 343.8411 | 288.2809 | 288.0194 | 149.4179 | 299.6889 | 192.5578 | 266.0262 | 158.3173 | 267.8944 | 349.0247 | 202.5783 | 329.5503 | 145.9941 |  | 146.5487 | 209.1101 | 124.5355 | 143.8338 |  | 34.7022 | 71.9952 | 35.6419 | 67.0144 | 129.7169 | 154.0186 | 224.336 | 8.1608 | 36.5571 | 8.9748 | 79.9355 | 8.5673 | 42.7382 | 49.7899 | 53.9195 | 24.5491 |  |  | 2.8482 | 0.32536 | 0.49337 | -0.2957 | 2.7318 | 2.5347 | 5.7582 | -5.8183 | 0.47348 | 1.5337 | 7.1608 | -0.00054705 | -0.00054376 | -0.00056512 | 235.0645 | 253.5207 | 280.3802 | 357.0097 | 129.4027 | 78.8636 | 39.0129 | 122.5822 | 102.5802 | 77.1937 | 59.9589 | 38.6186 | 26.5107 | 18.7416 | 106.3981 | 98.2003 | 81.7295 | 54.9686 | 50.3957 | 102.8251 | 66.4778 | 195.5224 | 227.7893 | 259.7378 | 264.1107 | 293.9411 | 315.4755 |  |  |  | 328.5796 | 265.3388 | 273.5479 | 300.7569 | 1.7993 | 1.8299 | 849.9397 |  |  | 823.6532 |  |  | 375.1189 | 444.505 | 185.1234 | 256.0447 | 342.9468 | 149.5172 | 926.6131 | 706.0562 | 799.7978 | 803.8933 | 888.7161 |  |  | 706.9936 | 354.114 | 880.9405 | 316.3446 | 701.5493 |  | 768.6983 |  |  | 852.6755 | 892.9665 | 945.943 | [6 empty] | 725.2696 |  |  | 707.957 |  |  | 210.3777 | 310.4975 | 342.2125 | 128.572 | 268.4902 | 371.2541 | 189.0795 | 290.4897 |  | 257.2269 | 331.9173 | 199.1758 | 324.3159 | 241.8574 | 316.4717 | 126.57 | 262.2339 |  | 260.2718 | 291.042 | 354.585 | 165.0446 | 282.2738 | 352.5188 | 177.3827 | 313.5548 | 220.4138 | 322.8814 | 202.9866 | 322.1733 | 0.39578 | 19.4726 | 1.2618 | 0.28944 | -40.0994 | 3.1156 | 798.64 | 0.24 | 2.8149 | 0.7385 | 0.9094 | -0.70404 | 2.3806 | 2.2931 | 3.4563 |  | -1.0244 | -8.8362 | 0.73598 | -0.94025 | 12.6403 | 8.2063
42810.6062 | 14353 | 114.4779 | 88.8251 | 70.0153 | 52.8884 | 31.9194 | 23.298 | 18.386 | 183.3149 | 113.4337 | 93.7966 | 72.3006 | 41.8007 | 26.3746 | 19.022 | 178.6459 | 188.0103 | 482.0862 | 234.9498 | 214.3888 | 441.1428 |  |  |  | 318.9189 | 343.8263 | 288.0603 | 288.0793 | 147.4879 | 299.5331 | 192.5408 | 266.0119 | 157.3579 | 267.9022 | 348.9928 | 202.3661 | 329.4763 | 146.2968 |  | 145.977 | 208.8926 | 123.1463 | 144.8318 |  | 34.5353 | 71.9602 | 35.4852 | 67.1837 | 129.7161 | 154.0697 | 224.549 | 8.1011 | 36.5251 | 9.0995 | 79.918 | 8.5718 | 42.7213 | 49.788 | 53.9131 | 24.5451 |  |  | 2.9684 | 0.24913 | 0.34815 | -0.44881 | 2.9335 | 2.1069 | 5.5506 | -5.5626 | 0.31001 | 2.1369 | 7.2687 | -0.00054705 | -0.00055033 | -0.00057169 | 236.172 | 255.2829 | 284.1571 | 357.4511 | 129.4297 | 78.8713 | 39.0265 | 122.5857 | 102.5817 | 77.1984 | 59.9572 | 38.6224 | 26.5117 | 18.7492 | 108.2222 | 97.1074 | 79.5695 | 55.9968 | 50.4041 | 102.7886 | 66.4473 | 195.5165 | 227.789 | 259.7364 | 264.0931 | 293.9126 | 315.4505 |  |  |  | 328.5404 | 265.2266 | 274.8815 | 300.6218 | 1.9383 | 1.1652 | 849.3584 |  |  | 822.6031 |  |  | 375.115 | 444.4959 | 185.8004 | 255.96 | 342.9219 | 148.2984 | 925.9874 | 705.6784 | 799.3742 | 802.1198 | 890.1327 |  |  | 706.9075 | 353.977 | 879.692 | 316.4292 | 701.5063 |  | 768.9465 |  |  | 853.6815 | 893.4196 | 945.5216 | [6 empty] | 724.2787 |  |  | 706.9476 |  |  | 210.2982 | 310.8053 | 342.7066 | 129.2284 | 268.1281 | 371.2279 | 189.7808 | 290.5314 |  | 257.1571 | 332.1156 | 199.2703 | 324.5536 | 241.9964 | 316.2382 | 126.781 | 262.4593 |  | 260.2484 | 291.3214 | 354.5702 | 165.3595 | 282.2506 | 352.6444 | 177.3795 | 313.5382 | 220.6317 | 323.1993 | 202.7224 | 322.2982 | 0.39385 | 19.4812 | 1.2635 | 0.28958 | -40.0768 | 3.1156 | 815.57 | 0.26 | 2.8733 | 0.64619 | 0.76389 | -0.86732 | 2.4671 | 2.0908 | 3.3936 |  | -1.0335 | -8.7952 | 0.52879 | -0.70391 | 12.6068 | 8.207
42810.6062 | 14354 | 114.4836 | 88.8353 | 70.0176 | 52.8791 | 31.9124 | 23.2873 | 18.3713 | 183.3126 | 113.4297 | 93.7875 | 72.2989 | 41.7993 | 26.3703 | 19.0169 | 178.6436 | 187.9949 | 482.1065 | 234.9171 | 214.3677 | 441.0732 |  |  |  | 318.9109 | 343.8029 | 287.7321 | 287.9916 | 145.2619 | 299.3209 | 192.4899 | 266.0113 | 156.9924 | 267.9236 | 348.9661 | 202.5912 | 329.439 | 146.9031 |  | 146.5776 | 208.6334 | 123.5667 | 146.1575 |  | 34.4285 | 71.8441 | 35.4522 | 67.1258 | 129.8591 | 153.7844 | 224.7103 | 8.0366 | 36.4938 | 9.1317 | 79.8942 | 8.5845 | 42.6927 | 49.7994 | 53.8896 | 24.549 |  |  | 3.2976 | 0.24585 | 0.27521 | -0.11302 | 2.6115 | 1.9781 | 5.2733 | -5.5232 | 0.59783 | 1.9753 | 7.3343 | -0.00050598 | -0.00054212 | -0.00057497 | 238.9542 | 255.5058 | 282.7959 | 357.4257 | 129.4443 | 78.8809 | 39.0286 | 122.5899 | 102.5827 | 77.2021 | 59.9553 | 38.618 | 26.5131 | 18.7447 | 110.59 | 97.564 | 79.4796 | 55.1967 | 50.4387 | 102.7875 | 66.4398 | 195.5162 | 227.7743 | 259.727 | 264.0713 | 293.8858 | 315.4343 |  |  |  | 328.5056 | 265.5066 | 275.3151 | 301.1249 | 2.5469 | 2.7333 | 848.6564 |  |  | 822.4023 |  |  | 375.12 | 444.4921 | 185.9221 | 256.0237 | 342.9227 | 148.7967 | 925.4203 | 705.012 | 798.7359 | 800.4947 | 891.182 |  |  | 706.864 | 353.9086 | 878.6552 | 316.4166 | 701.5367 |  | 768.6643 |  |  | 853.9928 | 893.8817 | 944.7252 | [6 empty] | 722.8398 |  |  | 705.3907 |  |  | 210.1785 | 311.002 | 342.1112 | 129.4809 | 267.7538 | 371.2034 | 190.948 | 290.0899 |  | 257.1258 | 332.1935 | 199.4955 | 324.8471 | 241.7908 | 316.1573 | 127.4635 | 262.49 |  | 259.5619 | 291.7062 | 354.5295 | 165.6681 | 282.3495 | 352.6028 | 177.5607 | 313.3755 | 220.8226 | 323.4492 | 202.7973 | 322.2762 | 0.40156 | 19.4675 | 1.2652 | 0.28925 | -40.0653 | 3.1156 | 806.78 | 0.18 | 3.0279 | 0.64181 | 0.67906 | -0.43517 | 2.327 | 2.0252 | 3.3066 |  | -1.038 | -8.7674 | 0.26557 | -0.69481 | 12.5671 | 8.1903
42810.6062 | 14355 | 114.4963 | 88.8263 | 70.0189 | 52.8836 | 31.9108 | 23.2875 | 18.3793 | 183.3256 | 113.4401 | 93.7952 | 72.3046 | 41.8003 | 26.3683 | 19.0112 | 178.6285 | 187.9848 | 482.1152 | 234.888 | 214.3629 | 441.0421 |  |  |  | 318.8985 | 343.788 | 287.5156 | 287.8263 | 144.8267 | 299.0272 | 192.5058 | 266.0109 | 156.956 | 267.9248 | 348.9345 | 202.6409 | 329.3806 | 146.9939 |  | 146.1995 | 208.5074 | 123.7583 | 146.2467 |  | 34.3992 | 71.8153 | 35.4979 | 67.3708 | 130.0293 | 153.584 | 224.9031 | 7.8944 | 36.4695 | 9.0862 | 79.92 | 8.5966 | 42.6616 | 49.7938 | 53.8708 | 24.5467 |  |  | 2.9618 | 0.015859 | 0.49929 | -0.06637 | 2.4551 | 2.0018 | 5.5985 | -5.518 | 0.1376 | 1.7548 | 7.3375 | -0.00056676 | -0.00048791 | -0.00051255 | 240.5514 | 256.2838 | 282.0705 | 357.1868 | 129.4585 | 78.8818 | 39.0271 | 122.5892 | 102.5849 | 77.1966 | 59.9612 | 38.6187 | 26.5137 | 18.7453 | 115.179 | 100.3048 | 84.2966 | 55.1859 | 48.669 | 102.8847 | 66.5078 | 195.5152 | 227.7691 | 259.7247 | 264.0493 | 293.8577 | 315.4036 |  |  |  | 328.385 | 266.0496 | 274.243 | 301.8312 | 2.5931 | 2.5292 | 848.1266 |  |  | 821.9231 |  |  | 375.1153 | 444.4909 | 185.1042 | 255.9989 | 342.9127 | 147.6613 | 925.0745 | 704.1355 | 798.0811 | 799.8322 | 891.5931 |  |  | 706.8888 | 353.848 | 875.8958 | 316.3474 | 701.1803 |  | 768.3459 |  |  | 853.5363 | 894.2349 | 944.4546 | [6 empty] | 720.9624 |  |  | 704.9938 |  |  | 209.7161 | 311.1109 | 341.6292 | 129.1413 | 267.5962 | 371.153 | 191.278 | 289.6525 |  | 257.1581 | 331.7861 | 199.8139 | 324.7684 | 241.4518 | 316.6158 | 127.8194 | 262.5255 |  | 258.7968 | 291.7144 | 354.4793 | 165.5423 | 282.3642 | 352.3263 | 178.294 | 313.0568 | 220.6623 | 323.3993 | 203.2395 | 321.9784 | 0.60726 | 19.4668 | 1.2668 | 0.28966 | -40.0481 | 3.1156 | 791.2 | 0.25 | 2.8689 | 0.163 | 0.9146 | -0.33346 | 2.2557 | 2.0368 | 3.4063 |  | -1.0438 | -8.6958 | -0.23234 | -1.2219 | 12.5601 | 8.1614
42810.6062 | 14356 | 114.5079 | 88.8297 | 70.0281 | 52.8969 | 31.9255 | 23.2934 | 18.3745 | 183.3397 | 113.437 | 93.7952 | 72.3105 | 41.8049 | 26.3708 | 19.0121 | 178.6324 | 187.9767 | 482.1445 | 234.8652 | 214.5961 | 441.0262 |  |  |  | 318.9112 | 343.7693 | 287.3672 | 287.7937 | 145.7221 | 298.6978 | 192.5036 | 266.0037 | 156.8607 | 267.9296 | 348.9038 | 202.3897 | 329.318 | 146.5994 |  | 145.859 | 208.3083 | 124.9272 | 146.3212 |  | 34.5515 | 71.848 | 35.477 | 67.6418 | 130.1969 | 153.4941 | 224.9458 | 7.7515 | 36.4513 | 9.1585 | 79.936 | 8.5979 | 42.6494 | 49.7765 | 53.8667 | 24.5421 |  |  | 2.6175 | 0.22679 | 0.4776 | -0.36273 | 2.9907 | 1.9702 | 5.4967 | -5.2242 | 0.90491 | 2.9192 | 7.2342 | -0.00052898 | -0.0005454 | -0.00055526 | 238.8904 | 255.8783 | 280.2876 | 356.5953 | 129.4813 | 78.8838 | 39.0429 | 122.5952 | 102.5856 | 77.2058 | 59.9685 | 38.6246 | 26.5158 | 18.7447 | 119.2255 | 102.3581 | 86.9358 | 55.1811 | 47.9801 | 103.0077 | 66.5485 | 195.514 | 227.7671 | 259.7163 | 264.0388 | 293.8434 | 315.3807 |  |  |  | 328.2831 | 266.3519 | 274.5132 | 301.4532 | 1.7106 | 2.4722 | 847.664 |  |  | 821.584 |  |  | 375.1128 | 444.4795 | 184.4115 | 255.989 | 342.9053 | 147.7109 | 924.5848 | 704.5341 | 797.5108 | 798.4633 | 891.2726 |  |  | 706.672 | 353.7055 | 875.6605 | 316.2718 | 701.1004 |  | 768.0794 |  |  | 851.7871 | 894.4169 | 944.4496 | [6 empty] | 719.5699 |  |  | 706.2454 |  |  | 209.5565 | 310.7819 | 340.9323 | 129.1815 | 267.6873 | 371.0928 | 191.2459 | 289.1519 |  | 257.2163 | 330.9605 | 200.1082 | 324.6491 | 241.1043 | 316.7224 | 126.8799 | 262.4944 |  | 259.3992 | 291.3832 | 354.41 | 165.7912 | 282.198 | 352.252 | 178.6283 | 313.0695 | 220.5743 | 323.3892 | 203.6238 | 321.7416 | 0.54389 | 19.4647 | 1.2681 | 0.2913 | -40.0834 | 3.1156 | 812.64 | 0.32 | 2.6962 | 0.61644 | 0.89456 | -0.77959 | 2.4894 | 2.0205 | 3.3748 |  | -1.0497 | -8.6949 | -0.6668 | -1.5102 | 12.5532 | 8.1641
42810.6062 | 14357 | 114.5232 | 88.8399 | 70.0306 | 52.8955 | 31.9251 | 23.2891 | 18.372 | 183.3535 | 113.4394 | 93.7999 | 72.3119 | 41.8086 | 26.3725 | 19.0182 | 178.6292 | 187.9765 | 482.1723 | 234.8503 | 214.7256 | 441.0583 |  |  |  | 318.913 | 343.746 | 287.5947 | 288.013 | 145.2158 | 298.6407 | 192.5214 | 266.0091 | 156.9422 | 267.9383 | 348.8785 | 202.0909 | 329.2683 | 146.3114 |  | 145.7981 | 208.4985 | 123.8932 | 145.6229 |  | 34.6134 | 71.8817 | 35.5334 | 67.5067 | 130.0818 | 153.3273 | 224.9544 | 7.5934 | 36.435 | 9.1703 | 79.9444 | 8.5997 | 42.6876 | 49.7849 | 53.8774 | 24.5413 |  |  | 2.8311 | 0.087483 | 0.32121 | -0.44421 | 3.0196 | 2.1917 | 5.6544 | -5.1467 | 0.31566 | 1.2502 | 7.2701 | -0.00056348 | -0.00047969 | -0.00052241 | 235.8798 | 254.0215 | 280.3262 | 356.4828 | 129.5215 | 78.9062 | 39.0561 | 122.6025 | 102.6004 | 77.2171 | 59.9758 | 38.6286 | 26.5202 | 18.7509 | 117.9644 | 103.8073 | 89.253 | 56.0125 | 49.1738 | 103.094 | 66.6015 | 195.5019 | 227.7538 | 259.7088 | 264.007 | 293.8074 | 315.3453 |  |  |  | 328.2178 | 266.62 | 273.2835 | 301.9736 | 1.5878 | 2.0264 | 847.2011 |  |  | 821.3334 |  |  | 375.1116 | 444.4651 | 184.202 | 256.0325 | 342.8994 | 147.4239 | 924.2181 | 704.7875 | 796.8629 | 797.8441 | 891.3716 |  |  | 706.6053 | 353.6069 | 875.6201 | 316.2746 | 700.7611 |  | 767.8785 |  |  | 853.1089 | 893.8367 | 944.3709 | [6 empty] | 719.0235 |  |  | 707.3808 |  |  | 209.0588 | 310.8878 | 341.2527 | 129.4328 | 267.6831 | 371.0472 | 190.7208 | 288.4286 |  | 256.9026 | 331.3556 | 200.5762 | 324.6035 | 241.3125 | 316.7955 | 126.4154 | 262.1569 |  | 260.5276 | 291.3079 | 354.3441 | 166.4095 | 282.3648 | 352.2668 | 178.1425 | 313.0264 | 221.0447 | 323.7833 | 203.6295 | 321.6882 | 0.53176 | 19.4675 | 1.2692 | 0.29274 | -40.0655 | 3.1156 | 799.63 | 0.25 | 2.8039 | 0.38288 | 0.73365 | -0.86276 | 2.5009 | 2.1306 | 3.4222 |  | -1.0561 | -8.6936 | -0.51605 | -1.7613 | 12.5688 | 8.1446
42810.6062 | 14358 | 114.531 | 88.8455 | 70.0335 | 52.8986 | 31.9214 | 23.2914 | 18.3793 | 183.3637 | 113.444 | 93.8015 | 72.3169 | 41.8163 | 26.3832 | 19.0239 | 178.6215 | 187.9619 | 482.1835 | 234.8091 | 214.7986 | 441.0417 |  |  |  | 318.9004 | 343.7188 | 287.4326 | 287.7876 | 144.2996 | 298.4657 | 192.5189 | 266.0019 | 156.503 | 267.9446 | 348.8439 | 201.6289 | 329.2357 | 145.6367 |  | 145.3777 | 208.9654 | 122.8575 | 144.3689 |  | 34.5036 | 71.8514 | 35.5565 | 67.3502 | 129.863 | 153.6562 | 225.1233 | 7.3693 | 36.4127 | 9.0516 | 79.9284 | 8.5979 | 42.7248 | 49.7862 | 53.8797 | 24.5454 |  |  | 2.5262 | 0.11968 | 0.17467 | -0.72677 | 3.1675 | 2.3435 | 6.0263 | -5.1677 | 0.37734 | 1.7645 | 7.0973 | -0.00051748 | -0.0005454 | -0.0005454 | 239.0869 | 259.8614 | 283.5846 | 357.1232 | 129.5313 | 78.9072 | 39.0595 | 122.6019 | 102.5945 | 77.2141 | 59.9781 | 38.6366 | 26.5197 | 18.743 | 116.578 | 103.4313 | 88.2031 | 57.1439 | 49.4881 | 103.1362 | 66.6198 | 195.4993 | 227.7408 | 259.6904 | 263.9795 | 293.7817 | 315.3172 |  |  |  | 328.0933 | 266.3803 | 272.7584 | 301.6007 | 2.3308 | 1.9118 | 846.6557 |  |  | 820.9402 |  |  | 375.1145 | 444.4432 | 185.0779 | 255.9671 | 342.8879 | 146.9352 | 923.9101 | 702.8618 | 796.1643 | 800.2407 | 891.2139 |  |  | 706.662 | 353.5735 | 875.3493 | 316.2167 | 700.8434 |  | 767.8355 |  |  | 850.1978 | 896.0937 | 943.2006 | [6 empty] | 716.0131 |  |  | 708.5852 |  |  | 208.9978 | 310.7447 | 340.822 | 129.6747 | 267.419 | 371.0111 | 190.3799 | 288.4252 |  | 257.0786 | 331.759 | 200.4385 | 324.4052 | 241.2582 | 316.3729 | 126.4096 | 262.1834 |  | 260.671 | 290.7556 | 354.3109 | 166.5776 | 282.3817 | 352.2368 | 178.276 | 313.0162 | 221.1149 | 323.9619 | 203.598 | 321.5187 | 0.3667 | 19.4726 | 1.2696 | 0.29278 | -40.0355 | 3.1156 | 800.37 | 0.23 | 2.6482 | 0.44781 | 0.54099 | -1.1035 | 2.5623 | 2.204 | 3.5343 |  | -1.0605 | -8.6904 | -0.35681 | -1.6425 | 12.6011 | 8.1453
42810.6062 | 14359 | 114.5456 | 88.8474 | 70.0389 | 52.9021 | 31.914 | 23.2985 | 18.3813 | 183.3775 | 113.4469 | 93.8107 | 72.3243 | 41.8163 | 26.3811 | 19.029 | 178.6254 | 187.9582 | 482.2141 | 234.7971 | 214.6956 | 441.0279 |  |  |  | 318.9121 | 343.7154 | 287.114 | 287.6874 | 142.7044 | 298.1806 | 192.5258 | 265.9979 | 155.6971 | 267.9527 | 348.8155 | 201.6188 | 329.215 | 145.5385 |  | 145.1064 | 209.0969 | 121.616 | 144.2169 |  | 34.3358 | 71.7417 | 35.5221 | 67.2959 | 129.8009 | 153.569 | 225.032 | 7.2615 | 36.3846 | 8.9693 | 79.9228 | 8.5907 | 42.7576 | 49.7863 | 53.8916 | 24.5455 |  |  | 2.5472 | 0.25571 | 0.38035 | -0.50992 | 2.8928 | 1.8736 | 5.5985 | -5.4122 | -0.095144 | 1.7217 | 7.2439 | -0.00055198 | -0.00054212 | -0.00057662 | 241.9845 | 260.3972 | 280.2804 | 356.9843 | 129.561 | 78.9065 | 39.0654 | 122.6116 | 102.6035 | 77.2205 | 59.9892 | 38.6418 | 26.5224 | 18.7508 | 119.0732 | 104.5038 | 90.6871 | 57.6943 | 52.1662 | 103.2756 | 66.6905 | 195.5054 | 227.7383 | 259.6938 | 263.9732 | 293.7604 | 315.3113 |  |  |  | 327.9964 | 266.1068 | 273.1421 | 299.6186 | 3.1878 | 2.275 | 846.0328 |  |  | 820.4746 |  |  | 375.1202 | 444.4414 | 183.8925 | 255.9932 | 342.8959 | 145.4346 | 923.4859 | 700.8947 | 795.6014 | 800.4394 | 891.3188 |  |  | 706.6016 | 353.5562 | 875.9006 | 316.1191 | 700.7987 |  | 767.4941 |  |  | 847.6591 | 897.0861 | 940.1393 | [6 empty] | 716.4443 |  |  | 709.3177 |  |  | 208.8626 | 310.7281 | 340.9949 | 129.6449 | 267.3861 | 371.0086 | 190.355 | 288.5562 |  | 256.9259 | 331.9536 | 200.4862 | 324.5382 | 241.1031 | 315.8376 | 126.3208 | 261.9303 |  | 260.9266 | 290.1966 | 354.2759 | 166.454 | 282.4973 | 351.9551 | 178.6507 | 312.9468 | 220.9085 | 323.8545 | 203.4817 | 321.5257 | 0.30121 | 19.4717 | 1.2695 | 0.29261 | -40.0443 | 3.1156 | 806.55 | 0.31 | 2.6585 | 0.65445 | 0.79818 | -0.92419 | 2.4485 | 1.9705 | 3.4062 |  | -1.0602 | -8.7129 | -0.61688 | -1.91 | 12.6037 | 8.1929
42810.6062 | 14360 | 114.5599 | 88.8512 | 70.0425 | 52.9067 | 31.9276 | 23.2916 | 18.3753 | 183.3977 | 113.4563 | 93.8099 | 72.3301 | 41.8218 | 26.383 | 19.0237 | 178.6256 | 187.9525 | 482.2461 | 234.7764 | 214.3203 | 441.0482 |  |  |  | 318.9182 | 343.7007 | 287.2553 | 287.7264 | 142.9595 | 298.1538 | 192.507 | 265.9974 | 154.3141 | 267.962 | 348.7877 | 201.7828 | 329.203 | 145.4476 |  | 144.6631 | 208.7621 | 120.9267 | 144.947 |  | 34.3511 | 71.5587 | 35.5057 | 67.2653 | 129.8798 | 153.4546 | 224.6514 | 7.3501 | 36.3431 | 8.9847 | 79.9257 | 8.5916 | 42.7893 | 49.7793 | 53.9115 | 24.5392 |  |  | 3.0289 | 0.4351 | 0.31595 | -0.73137 | 2.6963 | 1.1469 | 4.9598 | -5.3445 | 1.5177 | 1.4762 | 7.3427 | -0.00051091 | -0.00058319 | -0.00056348 | 243.5368 | 260.969 | 282.4546 | 357.6476 | 129.5833 | 78.9031 | 39.0645 | 122.6042 | 102.6052 | 77.2248 | 59.9803 | 38.6345 | 26.5144 | 18.7435 | 121.5381 | 103.495 | 90.0416 | 56.9351 | 50.607 | 103.4734 | 66.753 | 195.4925 | 227.7279 | 259.6812 | 263.9447 | 293.7348 | 315.2817 |  |  |  | 327.8718 | 265.5774 | 271.9399 | 298.671 | 2.0017 | 1.146 | 845.4271 |  |  | 820.0721 |  |  | 375.1198 | 444.4112 | 184.3545 | 255.9684 | 342.8943 | 144.7905 | 922.7132 | 702.1821 | 795.1174 | 799.1751 | 890.7473 |  |  | 706.3258 | 353.4718 | 877.3444 | 316.0509 | 700.6135 |  | 767.2821 |  |  | 845.7544 | 896.1904 | 937.1331 | [6 empty] | 715.8706 |  |  | 708.642 |  |  | 209.1061 | 310.4401 | 341.3648 | 130.177 | 267.7204 | 371.0059 | 189.9684 | 288.3492 |  | 256.6874 | 331.7974 | 200.5644 | 324.6748 | 240.8403 | 315.8186 | 125.8686 | 261.7855 |  | 259.7799 | 289.4453 | 354.2144 | 166.1495 | 282.428 | 351.4646 | 178.4562 | 312.9406 | 220.4142 | 323.7028 | 203.4347 | 321.5326 | 0.42178 | 19.4631 | 1.2688 | 0.29201 | -40.0113 | 3.1156 | 801.72 | 0.21 | 2.8989 | 0.85347 | 0.72728 | -1.1065 | 2.3636 | 1.5415 | 3.2056 |  | -1.0596 | -8.7581 | -0.86638 | -1.8308 | 12.5825 | 8.2096
42810.6062 | 14361 | 114.5688 | 88.8485 | 70.0457 | 52.898 | 31.9295 | 23.3012 | 18.3749 | 183.4081 | 113.4615 | 93.8089 | 72.3263 | 41.8203 | 26.3829 | 19.024 | 178.6341 | 187.9554 | 482.2642 | 234.7592 | 214.0133 | 441.0248 |  |  |  | 318.9259 | 343.6894 | 286.8803 | 287.4163 | 142.5148 | 298.0342 | 192.5214 | 266.0069 | 155.5527 | 267.9802 | 348.7565 | 201.876 | 329.1799 | 145.5171 |  | 145.0924 | 208.3357 | 121.5345 | 144.4862 |  | 34.2597 | 71.3645 | 35.4024 | 67.2356 | 130.2476 | 153.5716 | 224.5682 | 7.4539 | 36.3131 | 8.9154 | 79.9348 | 8.595 | 42.8029 | 49.8013 | 53.93 | 24.5387 |  |  | 2.7706 | 0.19657 | 0.20424 | -0.74385 | 2.8704 | 1.5746 | 4.8369 | -5.6408 | -0.071987 | 2.2814 | 7.3572 | -0.00055362 | -0.00048791 | -0.00055198 | 242.0948 | 258.5367 | 281.3835 | 357.2087 | 129.5927 | 78.9108 | 39.0721 | 122.6126 | 102.6109 | 77.2302 | 59.9797 | 38.633 | 26.5158 | 18.7431 | 121.3948 | 101.7972 | 86.2809 | 53.9581 | 49.116 | 103.5273 | 66.7277 | 195.4897 | 227.7196 | 259.6782 | 263.9249 | 293.7141 | 315.2568 |  |  |  | 327.7452 | 265.0723 | 270.4824 | 300.0629 | 1.0445 | 1.4287 | 844.7704 |  |  | 819.8759 |  |  | 375.1092 | 444.3919 | 183.9842 | 255.8308 | 342.8992 | 145.4623 | 921.7832 | 702.1846 | 794.7615 | 798.1665 | 890.3457 |  |  | 705.9917 | 353.3681 | 880.3428 | 316.0367 | 700.6791 |  | 767.2912 |  |  | 845.1083 | 895.3121 | 935.3839 | [6 empty] | 715.1386 |  |  | 708.9836 |  |  | 209.2623 | 310.4923 | 340.9666 | 130.0441 | 267.7642 | 370.9988 | 189.7745 | 288.1168 |  | 256.32 | 331.7279 | 200.7173 | 324.5875 | 240.9263 | 315.5796 | 125.4502 | 261.8321 |  | 259.5764 | 289.1297 | 354.1765 | 166.0605 | 282.1351 | 350.9642 | 177.8589 | 313.0337 | 219.9724 | 323.4826 | 203.3353 | 321.4691 | 0.56739 | 19.4743 | 1.268 | 0.29312 | -39.9691 | 3.1156 | 789.8 | 0.32 | 2.7723 | 0.57349 | 0.58458 | -1.1156 | 2.439 | 1.8065 | 3.1661 |  | -1.059 | -8.8424 | -0.84382 | -1.416 | 12.5935 | 8.1612
42810.6063 | 14362 | 114.5863 | 88.8659 | 70.0641 | 52.9169 | 31.9416 | 23.3106 | 18.3839 | 183.4346 | 113.4723 | 93.8284 | 72.341 | 41.836 | 26.3957 | 19.0339 | 178.6247 | 187.9439 | 482.2845 | 234.7381 | 214.0634 | 440.9457 |  |  |  | 318.9222 | 343.6693 | 286.491 | 287.2011 | 142.9478 | 297.9625 | 192.5852 | 266.0328 | 154.9448 | 267.9915 | 348.7373 | 201.8402 | 329.1464 | 145.2507 |  | 145.3709 | 208.3875 | 122.0957 | 144.5276 |  | 34.2065 | 71.2267 | 35.257 | 67.4382 | 130.5615 | 153.5123 | 224.323 | 7.476 | 36.2863 | 9.0741 | 79.9381 | 8.5846 | 42.7955 | 49.8192 | 53.9248 | 24.5505 |  |  | 3.1899 | 0.45218 | 0.13787 | -0.45998 | 2.8067 | 1.9926 | 5.4487 | -5.355 | 0.47659 | 2.2329 | 7.2787 | -0.00048134 | -0.0005454 | -0.00054376 | 238.805 | 257.73 | 281.6205 | 357.8807 | 129.6171 | 78.9213 | 39.087 | 122.6103 | 102.6101 | 77.2318 | 59.9871 | 38.6408 | 26.5194 | 18.7437 | 114.5173 | 97.8401 | 81.6813 | 50.3193 | 46.5843 | 103.3642 | 66.6716 | 195.4872 | 227.7208 | 259.6787 | 263.913 | 293.6926 | 315.2347 |  |  |  | 327.6283 | 264.6057 | 270.3008 | 300.0281 | 1.728 | 1.0306 | 844.1015 |  |  | 818.9498 |  |  | 375.1116 | 444.3627 | 184.1946 | 256.0506 | 342.9097 | 144.7138 | 920.9004 | 701.9792 | 794.3429 | 796.7771 | 890.0797 |  |  | 705.7533 | 353.2315 | 885.5131 | 315.9246 | 700.8525 |  | 766.9128 |  |  | 845.4857 | 894.0917 | 934.953 | [6 empty] | 716.2985 |  |  | 709.7572 |  |  | 209.1052 | 310.7165 | 340.1107 | 129.4275 | 267.8809 | 370.9562 | 190.4446 | 288.1213 |  | 256.0681 | 331.6203 | 200.9578 | 324.4884 | 241.2176 | 315.4867 | 125.6973 | 261.9221 |  | 260.087 | 289.5184 | 354.1276 | 166.0107 | 281.8717 | 350.6245 | 178.2549 | 313.1207 | 219.9662 | 323.3014 | 203.0761 | 321.476 | 0.49054 | 19.4655 | 1.2666 | 0.29397 | -39.959 | 3.1156 | 786.24 | 0.24 | 2.9745 | 0.86964 | 0.4802 | -0.87711 | 2.4116 | 2.032 | 3.3601 |  | -1.0638 | -8.9944 | -0.099741 | -0.91163 | 12.5898 | 8.1532
42810.6063 | 14363 | 114.6034 | 88.8628 | 70.0773 | 52.9263 | 31.9438 | 23.3115 | 18.3793 | 183.4419 | 113.4766 | 93.8364 | 72.3442 | 41.8415 | 26.3963 | 19.0348 | 178.6098 | 187.9316 | 482.2954 | 234.7135 | 214.1458 | 440.9435 |  |  |  | 318.9214 | 343.6468 | 286.2611 | 286.9819 | 143.7265 | 297.8297 | 192.6074 | 266.0335 | 154.9489 | 267.9976 | 348.7096 | 201.7556 | 329.0927 | 145.1519 |  | 145.4086 | 208.7438 | 122.7256 | 145.2031 |  | 34.0732 | 71.0753 | 35.152 | 67.9584 | 130.5349 | 153.5232 | 223.9563 | 7.4145 | 36.2538 | 9.1856 | 79.8937 | 8.5889 | 42.7854 | 49.8427 | 53.9447 | 24.543 |  |  | 2.6957 | 0.36216 | 0.27324 | -0.16034 | 3.1589 | 1.6298 | 5.5013 | -5.1796 | 0.42599 | 1.7452 | 7.3689 | -0.00057333 | -0.00057826 | -0.00053391 | 238.1897 | 255.069 | 280.9357 | 358.3984 | 129.6501 | 78.932 | 39.0994 | 122.6174 | 102.6169 | 77.2381 | 59.9965 | 38.6486 | 26.5282 | 18.7526 | 109.5075 | 94.8517 | 79.235 | 49.0082 | 44.6385 | 103.1786 | 66.5932 | 195.4768 | 227.7068 | 259.6668 | 263.8974 | 293.6673 | 315.2107 |  |  |  | 327.5787 | 264.4456 | 271.517 | 298.9582 | 1.7179 | 0.9717 | 843.4855 |  |  | 818.4017 |  |  | 375.1122 | 444.3502 | 184.299 | 256.063 | 342.9078 | 144.8312 | 920.1974 | 700.7705 | 793.7006 | 798.022 | 890.1522 |  |  | 705.6166 | 353.1665 | 884.0862 | 315.8123 | 700.8584 |  | 766.5244 |  |  | 845.1549 | 893.5456 | 933.8693 | [6 empty] | 717.3136 |  |  | 710.4641 |  |  | 208.5556 | 310.802 | 339.9762 | 129.1101 | 268.2649 | 370.9249 | 191.4549 | 288.1493 |  | 255.9724 | 331.1467 | 201.1179 | 324.5123 | 241.1403 | 315.575 | 126.034 | 261.9758 |  | 260.1023 | 289.8625 | 354.0817 | 166.0339 | 281.5692 | 350.8813 | 179.2374 | 313.2436 | 219.9482 | 323.0623 | 202.9909 | 321.5327 | 0.46319 | 19.4679 | 1.265 | 0.29443 | -39.9842 | 3.1156 | 788.77 | 0.29 | 2.7341 | 0.7781 | 0.67587 | -0.51773 | 2.5585 | 1.8378 | 3.3763 |  | -1.0654 | -8.963 | 0.43403 | -0.64923 | 12.5668 | 8.1791
42810.6063 | 14364 | 114.6096 | 88.8696 | 70.0757 | 52.926 | 31.9502 | 23.3089 | 18.3773 | 183.4469 | 113.4777 | 93.8271 | 72.3445 | 41.8361 | 26.3942 | 19.0268 | 178.6097 | 187.9262 | 482.3161 | 234.6877 | 213.9825 | 440.9925 |  |  |  | 318.9166 | 343.6288 | 286.1292 | 286.911 | 143.1895 | 297.6934 | 192.5617 | 266.0128 | 154.3749 | 268.004 | 348.6694 | 201.7144 | 329.0129 | 145.1697 |  | 145.5731 | 208.622 | 122.2613 | 146.5807 |  | 34.1438 | 71.0138 | 35.1149 | 67.9108 | 130.3473 | 152.9993 | 223.8182 | 7.4749 | 36.2263 | 9.1586 | 79.8643 | 8.5948 | 42.7941 | 49.8525 | 53.9574 | 24.5347 |  |  | 2.3908 | 0.10786 | 0.20753 | -0.035486 | 2.5774 | 1.7048 | 5.4283 | -5.2669 | -0.020223 | 1.7548 | 7.2787 | -0.00048462 | -0.00049776 | -0.00052241 | 238.1255 | 257.0624 | 283.9216 | 358.632 | 129.6752 | 78.93 | 39.1185 | 122.6248 | 102.6195 | 77.2421 | 60.0059 | 38.6502 | 26.5316 | 18.7516 | 105.9125 | 91.5102 | 76.032 | 49.5581 | 44.4292 | 102.9889 | 66.4948 | 195.4694 | 227.7014 | 259.6542 | 263.8682 | 293.637 | 315.1854 |  |  |  | 327.5322 | 264.2913 | 272.7795 | 298.8182 | 2.2333 | 1.1911 | 842.9347 |  |  | 817.8108 |  |  | 375.1196 | 444.3382 | 182.499 | 255.9451 | 342.9007 | 143.6556 | 919.4118 | 700.6794 | 793.2417 | 797.2865 | 890.3621 |  |  | 705.5354 | 353.0503 | 884.1702 | 315.7358 | 700.7164 |  | 766.2005 |  |  | 842.7566 | 893.3841 | 930.9636 | [6 empty] | 716.0507 |  |  | 711.642 |  |  | 208.042 | 310.8213 | 339.8937 | 129.1267 | 268.3524 | 370.8965 | 191.4137 | 287.9249 |  | 255.8848 | 330.8535 | 201.1791 | 324.4446 | 240.7386 | 315.8709 | 126.148 | 262.0478 |  | 259.9426 | 289.4601 | 354.0297 | 166.269 | 281.477 | 351.3151 | 179.5703 | 313.238 | 219.8046 | 322.8591 | 203.1316 | 321.6442 | 0.47012 | 19.4733 | 1.2633 | 0.29432 | -39.9905 | 3.1157 | 782.48 | 0.28 | 2.5745 | 0.42459 | 0.58896 | -0.24354 | 2.3096 | 1.8784 | 3.3518 |  | -1.0729 | -8.9711 | 0.8101 | -0.30515 | 12.5224 | 8.1794
42810.6063 | 14365 | 114.6135 | 88.8696 | 70.0692 | 52.9203 | 31.9473 | 23.306 | 18.3753 | 183.4638 | 113.4764 | 93.8308 | 72.344 | 41.8449 | 26.3936 | 19.0276 | 178.6073 | 187.9232 | 482.3346 | 234.6655 | 213.7527 | 440.9924 |  |  |  | 318.9219 | 343.6153 | 286.353 | 287.1002 | 143.3872 | 297.8247 | 192.5499 | 266.0031 | 154.1706 | 268.0131 | 348.6422 | 201.9029 | 328.9324 | 145.3798 |  | 145.5334 | 208.3501 | 122.769 | 146.9394 |  | 34.2737 | 70.9274 | 35.0747 | 67.7538 | 130.1842 | 152.5419 | 223.5556 | 7.5306 | 36.1685 | 8.9893 | 79.867 | 8.5931 | 42.821 | 49.8745 | 53.9902 | 24.5319 |  |  | 2.1076 | 0.24716 | 0.070192 | -0.46524 | 2.8389 | 1.4813 | 5.4231 | -5.6014 | 0.48943 | 0.96701 | 7.0804 | -0.00058155 | -0.00052241 | -0.00055198 | 240.0852 | 258.7154 | 281.7497 | 358.3676 | 129.6921 | 78.9446 | 39.1013 | 122.6309 | 102.6256 | 77.2434 | 60.0072 | 38.657 | 26.5358 | 18.7621 | 107.5048 | 91.1244 | 75.1191 | 49.594 | 45.1599 | 102.9104 | 66.4182 | 195.4808 | 227.7072 | 259.6543 | 263.8526 | 293.628 | 315.1724 |  |  |  | 327.4813 | 262.8598 | 272.2499 | 296.7799 | 1.5759 | 1.2911 | 842.4117 |  |  | 817.7169 |  |  | 375.1252 | 444.3234 | 182.6031 | 255.9726 | 342.9245 | 143.2521 | 918.5312 | 700.659 | 792.803 | 795.397 | 890.3476 |  |  | 705.4079 | 352.9713 | 887.9564 | 315.6763 | 700.635 |  | 765.8515 |  |  | 841.5947 | 893.1877 | 929.0126 | [6 empty] | 715.1797 |  |  | 712.837 |  |  | 207.7067 | 310.7052 | 340.3731 | 128.7575 | 267.9887 | 370.8712 | 190.7184 | 287.5669 |  | 256.1388 | 331.1129 | 201.2197 | 324.3352 | 240.5197 | 316.0594 | 126.0007 | 262.0367 |  | 259.7373 | 289.3194 | 353.9841 | 166.8113 | 281.4591 | 351.5669 | 179.0254 | 313.1564 | 219.4976 | 322.7386 | 203.3153 | 321.5715 | 0.17853 | 19.468 | 1.2615 | 0.29369 | -40.0284 | 3.1156 | 764.56 | 0.19 | 2.4175 | 0.64267 | 0.34248 | -0.88172 | 2.4226 | 1.75 | 3.3484 |  | -1.0759 | -9.0806 | 0.62351 | -0.2129 | 12.5062 | 8.2321
42810.6063 | 14366 | 114.6241 | 88.8704 | 70.0753 | 52.9299 | 31.948 | 23.3129 | 18.3731 | 183.4688 | 113.4804 | 93.8366 | 72.3459 | 41.8465 | 26.3959 | 19.0258 | 178.5946 | 187.91 | 482.348 | 234.6416 | 213.6584 | 440.9713 |  |  |  | 318.9197 | 343.5902 | 286.3896 | 287.045 | 143.1876 | 297.9164 | 192.6262 | 266.0324 | 154.2796 | 268.0172 | 348.6151 | 201.9476 | 328.8681 | 145.38 |  | 145.8369 | 208.4342 | 122.5018 | 146.8263 |  | 34.1683 | 70.6249 | 34.978 | 67.6455 | 129.9049 | 152.8809 | 223.3206 | 7.6612 | 36.1385 | 8.8719 | 79.8832 | 8.5993 | 42.8688 | 49.9069 | 54.0294 | 24.538 |  |  | 2.0209 | 0.4351 | 0.32712 | -0.28387 | 3.0472 | 1.484 | 5.1451 | -5.3563 | 0.42852 | 1.665 | 7.4048 | -0.00055526 | -0.00052898 | -0.00055198 | 240.3517 | 255.2242 | 279.7322 | 357.9703 | 129.7076 | 78.95 | 39.1198 | 122.6332 | 102.6369 | 77.2463 | 60.0113 | 38.6599 | 26.5421 | 18.7612 | 108.4625 | 90.4743 | 74.2752 | 49.5527 | 44.0017 | 102.8711 | 66.3397 | 195.4696 | 227.6883 | 259.6487 | 263.8344 | 293.6003 | 315.1551 |  |  |  | 327.4124 | 262.2511 | 271.2632 | 296.6403 | 2.3814 | 1.9161 | 841.9973 |  |  | 817.0048 |  |  | 375.1133 | 444.3106 | 183.5067 | 256.1407 | 342.9349 | 143.0678 | 917.5731 | 700.3581 | 792.0706 | 793.0252 | 889.9901 |  |  | 705.201 | 352.8848 | 890.3243 | 315.612 | 700.611 |  | 765.4187 |  |  | 841.611 | 892.4324 | 928.1468 | [6 empty] | 714.4288 |  |  | 713.4603 |  |  | 208.1072 | 310.5365 | 341.5528 | 128.2319 | 267.8841 | 370.8307 | 189.8135 | 287.3025 |  | 256.5336 | 331.1118 | 201.3241 | 324.1851 | 240.3638 | 316.4812 | 126.0746 | 262.1148 |  | 259.3057 | 289.3379 | 353.9413 | 167.0344 | 281.4819 | 351.6572 | 178.2081 | 313.0321 | 219.3284 | 322.8653 | 203.363 | 321.4205 | 0.37421 | 19.4667 | 1.2611 | 0.29356 | -40.0825 | 3.1156 | 758.9 | 0.24 | 2.3674 | 0.85231 | 0.73903 | -0.68844 | 2.511 | 1.7523 | 3.2628 |  | -1.0774 | -9.1512 | 0.51226 | -0.12856 | 12.5044 | 8.2307
42810.6063 | 14367 | 114.6234 | 88.8792 | 70.0691 | 52.9329 | 31.9472 | 23.3124 | 18.3682 | 183.4755 | 113.4901 | 93.8312 | 72.3496 | 41.8481 | 26.4012 | 19.0216 | 178.6039 | 187.9083 | 482.3777 | 234.6229 | 213.5933 | 441.0179 |  |  |  | 318.9262 | 343.5734 | 286.6006 | 286.9845 | 143.4458 | 298.1101 | 192.6463 | 266.051 | 154.1316 | 268.0192 | 348.5865 | 202.1383 | 328.8181 | 145.3416 |  | 146.7004 | 208.7672 | 122.5327 | 147.9859 |  | 34.1468 | 70.5049 | 34.8945 | 67.5557 | 129.6975 | 153.2451 | 222.8984 | 7.8077 | 36.097 | 8.9252 | 79.9079 | 8.6096 | 42.9061 | 49.9274 | 54.0542 | 24.5364 |  |  | 2.8324 | 0.31616 | 0.35735 | -0.61835 | 3.4625 | 1.8382 | 5.2036 | -5.606 | 0.25475 | 1.5026 | 7.3689 | -0.00053391 | -0.00055362 | -0.00057333 | 236.0119 | 250.6267 | 277.1527 | 357.7451 | 129.7276 | 78.9623 | 39.1342 | 122.6413 | 102.6398 | 77.2459 | 60.0165 | 38.6584 | 26.5324 | 18.7549 | 109.0993 | 92.4424 | 77.0316 | 52.0794 | 44.4203 | 102.8378 | 66.314 | 195.4607 | 227.6685 | 259.6334 | 263.8086 | 293.5695 | 315.1194 |  |  |  | 327.4005 | 262.7796 | 271.6732 | 297.3013 | 2.0678 | 1.363 | 841.557 |  |  | 815.7239 |  |  | 375.1181 | 444.2971 | 184.0109 | 256.184 | 342.9413 | 143.5876 | 916.7677 | 701.8374 | 791.4763 | 792.4818 | 889.4818 |  |  | 705.1694 | 352.809 | 890.4365 | 315.5776 | 700.9463 |  | 765.1062 |  |  | 841.1192 | 890.9668 | 927.9562 | [6 empty] | 715.0776 |  |  | 713.733 |  |  | 208.4225 | 310.5293 | 342.4009 | 128.0221 | 267.7542 | 370.7656 | 189.327 | 287.3097 |  | 256.7572 | 331.1055 | 201.4215 | 324.115 | 239.6733 | 316.6304 | 126.1107 | 262.1597 |  | 258.659 | 288.7396 | 353.8964 | 166.9353 | 281.3098 | 351.6265 | 177.6133 | 312.8817 | 219.2276 | 322.9827 | 203.522 | 321.1841 | 0.31701 | 19.4726 | 1.2604 | 0.29299 | -40.0563 | 3.1156 | 770.51 | 0.27 | 2.8032 | 0.72641 | 0.77228 | -1.0159 | 2.6777 | 1.951 | 3.2827 |  | -1.0828 | -9.1568 | 0.4374 | -0.43792 | 12.4683 | 8.2114
42810.6063 | 14368 | 114.6433 | 88.8874 | 70.0763 | 52.9467 | 31.962 | 23.3242 | 18.365 | 183.4932 | 113.4998 | 93.847 | 72.3603 | 41.8578 | 26.4089 | 19.0329 | 178.6047 | 187.9005 | 482.4036 | 234.5987 | 213.4616 | 441.1098 |  |  |  | 318.9373 | 343.5636 | 286.8354 | 286.9433 | 144.461 | 298.116 | 192.7082 | 266.0837 | 154.4825 | 268.0404 | 348.5563 | 202.1943 | 328.7935 | 145.5456 |  | 147.0578 | 208.7155 | 122.292 | 147.3233 |  | 34.2531 | 70.3997 | 34.7809 | 67.3806 | 129.6442 | 153.5805 | 222.5607 | 7.8269 | 36.0739 | 9.1123 | 79.9185 | 8.6099 | 42.8931 | 49.9097 | 54.0614 | 24.5368 |  |  | 2.8449 | 0.24848 | 0.1819 | -0.58615 | 3.3672 | 1.942 | 5.1813 | -5.518 | 0.70349 | 1.8266 | 7.3152 | -0.0005684 | -0.00056512 | -0.0005569 | 234.6353 | 248.752 | 278.2576 | 358.3138 | 129.75 | 78.9743 | 39.1409 | 122.6401 | 102.6355 | 77.2507 | 60.0213 | 38.6663 | 26.5393 | 18.7504 | 107.2238 | 92.6394 | 77.4589 | 52.9005 | 45.0533 | 102.7062 | 66.2586 | 195.4586 | 227.667 | 259.6236 | 263.7852 | 293.552 | 315.1018 |  |  |  | 327.3153 | 262.8739 | 272.0756 | 297.5393 | 1.5564 | 1.6902 | 841.0162 |  |  | 815.003 |  |  | 375.1161 | 444.2637 | 184.5321 | 256.2433 | 342.9105 | 144.0808 | 916.1264 | 701.4186 | 790.8984 | 790.043 | 889.6761 |  |  | 705.257 | 352.7969 | 891.7232 | 315.3785 | 700.968 |  | 764.6806 |  |  | 842.3274 | 890.0374 | 928.9439 | [6 empty] | 715.8274 |  |  | 713.7903 |  |  | 208.381 | 310.0466 | 343.1204 | 127.8791 | 267.7183 | 370.6598 | 189.3729 | 287.2269 |  | 256.722 | 331.1454 | 201.267 | 324.2239 | 239.4642 | 316.3015 | 126.2739 | 262.1465 |  | 257.7179 | 288.3482 | 353.8584 | 166.9607 | 281.2802 | 351.5485 | 177.6788 | 312.8185 | 218.6466 | 322.7445 | 203.6682 | 320.9976 | 0.50325 | 19.469 | 1.2599 | 0.2906 | -39.9736 | 3.1157 | 781.27 | 0.29 | 2.8094 | 0.64388 | 0.55091 | -0.98893 | 2.6417 | 2.0062 | 3.2769 |  | -1.0863 | -9.2073 | 0.62959 | -0.49203 | 12.4848 | 8.1982
42810.6063 | 14369 | 114.6452 | 88.8864 | 70.0947 | 52.941 | 31.9548 | 23.3176 | 18.3707 | 183.5069 | 113.4995 | 93.8492 | 72.3551 | 41.8556 | 26.4077 | 19.0372 | 178.5978 | 187.8883 | 482.4105 | 234.5748 | 213.2909 | 441.0586 |  |  |  | 318.9297 | 343.534 | 286.891 | 286.9887 | 144.0048 | 297.8313 | 192.6787 | 266.0584 | 155.2421 | 268.0424 | 348.5222 | 201.9244 | 328.7409 | 145.0962 |  | 146.7718 | 208.809 | 121.9103 | 147.2896 |  | 34.2942 | 70.3692 | 34.7109 | 67.2687 | 129.7789 | 153.8371 | 222.1776 | 7.8927 | 36.0779 | 9.3435 | 79.94 | 8.6016 | 42.8805 | 49.9025 | 54.0702 | 24.5463 |  |  | 2.2738 | 0.12297 | 0.50717 | -0.70706 | 2.9414 | 1.9025 | 5.3087 | -5.7381 | 0.077272 | 1.7506 | 7.3643 | -0.00051912 | -0.00054869 | -0.00055033 | 234.3993 | 249.3157 | 281.0758 | 358.8335 | 129.7632 | 78.9825 | 39.1458 | 122.6439 | 102.6359 | 77.2531 | 60.0213 | 38.6668 | 26.5387 | 18.7551 | 103.4187 | 92.2706 | 76.8924 | 53.8652 | 44.9461 | 102.5161 | 66.2283 | 195.4566 | 227.6617 | 259.6211 | 263.766 | 293.5299 | 315.0753 |  |  |  | 327.2511 | 262.5656 | 271.4663 | 298.1754 | 1.4956 | 1.4422 | 840.6268 |  |  | 814.2599 |  |  | 375.1198 | 444.2587 | 183.3803 | 256.1815 | 342.886 | 145.0166 | 915.7407 | 701.1875 | 790.5241 | 789.3454 | 890.3085 |  |  | 705.1759 | 352.7837 | 887.4303 | 315.3091 | 701.2728 |  | 764.4575 |  |  | 843.0835 | 889.549 | 929.8233 | [6 empty] | 717.6221 |  |  | 714.031 |  |  | 208.0681 | 310.1094 | 343.3097 | 128.0336 | 267.5891 | 370.5655 | 189.0464 | 286.7344 |  | 256.9706 | 331.0043 | 201.0516 | 324.3785 | 239.1889 | 315.8951 | 125.7287 | 262.3074 |  | 257.431 | 288.5063 | 353.8087 | 166.7701 | 281.423 | 351.6777 | 177.6515 | 312.8448 | 218.3385 | 322.373 | 203.5523 | 320.9376 | 0.5801 | 19.4727 | 1.2588 | 0.28838 | -39.9508 | 3.1157 | 789.49 | 0.14 | 2.5111 | 0.45294 | 0.91986 | -1.0861 | 2.4697 | 1.9863 | 3.318 |  | -1.0851 | -9.0932 | 1.029 | -0.43272 | 12.4817 | 8.1756
42810.6064 | 14370 | 114.6599 | 88.8876 | 70.1008 | 52.9404 | 31.9576 | 23.319 | 18.3813 | 183.5244 | 113.5084 | 93.8543 | 72.3647 | 41.863 | 26.408 | 19.0431 | 178.5962 | 187.8759 | 482.4349 | 234.553 | 213.1502 | 441.0369 |  |  |  | 318.9436 | 343.516 | 286.8981 | 286.9466 | 144.803 | 297.978 | 192.6771 | 266.062 | 156.1029 | 268.055 | 348.4984 | 202.1417 | 328.6927 | 145.3531 |  | 146.4592 | 208.7292 | 122.2915 | 148.2606 |  | 34.3475 | 70.3183 | 34.6667 | 67.4921 | 130.055 | 153.8254 | 221.6266 | 7.8295 | 36.0656 | 9.4918 | 79.919 | 8.5881 | 42.881 | 49.8924 | 54.0604 | 24.5382 |  |  | 2.5058 | -0.18982 | 0.35669 | -0.48101 | 2.9605 | 1.871 | 5.4954 | -5.539 | 0.52466 | 2.222 | 7.2898 | -0.00049284 | -0.00048791 | -0.0005799 | 231.2198 | 245.9779 | 277.1283 | 358.7652 | 129.7827 | 78.9903 | 39.152 | 122.6541 | 102.6461 | 77.2719 | 60.0322 | 38.6743 | 26.5454 | 18.7602 | 98.8416 | 90.6482 | 76.197 | 52.5537 | 44.3179 | 102.2371 | 66.1837 | 195.4614 | 227.6579 | 259.6176 | 263.7534 | 293.5061 | 315.0469 |  |  |  | 327.1705 | 262.3734 | 271.5821 | 298.7898 | 1.2987 | 1.0131 | 840.2648 |  |  | 813.6328 |  |  | 375.1378 | 444.2455 | 183.4715 | 256.2841 | 342.9039 | 146.1257 | 915.1951 | 701.4754 | 789.8998 | 788.9635 | 891.1712 |  |  | 705.0732 | 352.7003 | 885.4321 | 315.3625 | 701.3885 |  | 764.1148 |  |  | 842.542 | 889.4944 | 929.7545 | [6 empty] | 717.5825 |  |  | 714.5725 |  |  | 208.3952 | 309.6531 | 343.0278 | 128.4168 | 267.6312 | 370.5077 | 188.3659 | 286.8917 |  | 257.1529 | 331.3257 | 200.4422 | 324.5171 | 239.8185 | 315.7855 | 125.2621 | 262.3461 |  | 257.623 | 288.6809 | 353.7682 | 166.6037 | 281.3366 | 351.9708 | 176.7779 | 312.8697 | 218.4593 | 322.6351 | 203.2572 | 321.0998 | 0.63788 | 19.4704 | 1.2593 | 0.28948 | -40.0109 | 3.1157 | 807.45 | 0.21 | 2.6364 | -0.5627 | 0.77136 | -0.89575 | 2.4777 | 1.9697 | 3.3757 |  | -1.0892 | -9.0337 | 1.5032 | -0.36081 | 12.451 | 8.1524
42810.6064 | 14371 | 114.6686 | 88.8924 | 70.0999 | 52.9484 | 31.9588 | 23.3162 | 18.3836 | 183.5346 | 113.5126 | 93.859 | 72.3733 | 41.8671 | 26.4065 | 19.0428 | 178.5952 | 187.8759 | 482.4449 | 234.5245 | 213.1561 | 441.0587 |  |  |  | 318.9505 | 343.4982 | 287.3104 | 287.0446 | 145.8536 | 298.1887 | 192.7137 | 266.0705 | 156.4021 | 268.0697 | 348.4779 | 202.3591 | 328.6409 | 145.6939 |  | 146.7803 | 208.7584 | 121.8888 | 148.586 |  | 34.4703 | 70.3536 | 34.7219 | 67.556 | 130.1998 | 153.5479 | 221.0598 | 7.6692 | 36.0427 | 9.6984 | 79.9098 | 8.5795 | 42.8797 | 49.8966 | 54.0668 | 24.531 |  |  | 2.6274 | -0.10374 | 0.54923 | -0.32461 | 2.9716 | 1.6607 | 5.1852 | -5.3123 | 0.50033 | 1.8861 | 7.2367 | -0.00054705 | -0.00056019 | -0.00055033 | 229.3205 | 243.6357 | 272.6295 | 359.6384 | 129.7997 | 79.001 | 39.1527 | 122.6496 | 102.647 | 77.268 | 60.0268 | 38.6715 | 26.5464 | 18.759 | 95.1406 | 88.4827 | 74.5878 | 51.4092 | 44.0784 | 101.9511 | 66.0967 | 195.4597 | 227.6603 | 259.6182 | 263.746 | 293.4936 | 315.041 |  |  |  | 327.2105 | 262.1985 | 270.8336 | 298.3413 | 1.1312 | 1.6408 | 839.9773 |  |  | 812.7184 |  |  | 375.1162 | 444.2256 | 184.3766 | 256.3319 | 342.8417 | 146.24 | 914.6256 | 701.6198 | 789.6072 | 789.1295 | 891.722 |  |  | 704.9506 | 352.5718 | 882.2168 | 315.4697 | 701.6873 |  | 763.9272 |  |  | 841.1696 | 889.399 | 930.4769 | [6 empty] | 716.7092 |  |  | 714.9947 |  |  | 209.104 | 309.2558 | 342.5225 | 128.5158 | 267.5963 | 370.5021 | 189.1248 | 286.9699 |  | 257.2584 | 331.2453 | 200.0522 | 324.4765 | 240.2897 | 315.7708 | 124.8132 | 262.1997 |  | 257.9321 | 289.0885 | 353.7286 | 165.9593 | 281.4332 | 352.3852 | 176.0751 | 312.9226 | 218.6862 | 322.5464 | 202.8531 | 321.5928 | 0.38307 | 19.4687 | 1.2606 | 0.28943 | -39.9812 | 3.1156 | 816.16 | 0.24 | 2.7001 | -0.41601 | 0.95721 | -0.7359 | 2.4816 | 1.8551 | 3.278 |  | -1.0965 | -8.9365 | 1.8792 | -0.19244 | 12.438 | 8.1679
42810.6064 | 14372 | 114.6778 | 88.9017 | 70.1048 | 52.9519 | 31.9602 | 23.3151 | 18.3891 | 183.5527 | 113.5151 | 93.8598 | 72.3814 | 41.8784 | 26.4116 | 19.037 | 178.5829 | 187.8537 | 482.4693 | 234.508 | 213.2106 | 441.0386 |  |  |  | 318.9497 | 343.4868 | 287.4488 | 287.0083 | 145.561 | 298.1874 | 192.6665 | 266.0401 | 155.9464 | 268.0761 | 348.4555 | 202.5499 | 328.599 | 146.1321 |  | 146.0674 | 208.8926 | 121.2687 | 149.3353 |  | 34.3288 | 70.3306 | 34.6966 | 67.3314 | 130.1943 | 153.5261 | 220.9167 | 7.6248 | 36.0162 | 9.595 | 79.8834 | 8.5746 | 42.8694 | 49.8795 | 54.0692 | 24.5361 |  |  | 2.2771 | 0.15845 | 0.59326 | -0.35747 | 3.0735 | 1.4997 | 5.3758 | -5.2183 | 0.6671 | 1.8991 | 6.9886 | -0.00055526 | -0.00057333 | -0.00056183 | 232.6504 | 245.4107 | 271.6909 | 359.2681 | 129.8194 | 79.0017 | 39.1706 | 122.6476 | 102.655 | 77.2793 | 60.0233 | 38.6739 | 26.5455 | 18.7603 | 91.6397 | 87.8972 | 75.1038 | 50.6446 | 42.6826 | 101.6597 | 66.063 | 195.4604 | 227.6537 | 259.6068 | 263.7342 | 293.4705 | 315.0161 |  |  |  | 327.2304 | 262.119 | 270.8238 | 297.2189 | 1.3042 | 1.5327 | 839.6356 |  |  | 812.2153 |  |  | 375.1078 | 444.1922 | 184.9691 | 256.1904 | 342.8044 | 145.0824 | 913.8244 | 701.3125 | 789.4332 | 788.1369 | 891.4659 |  |  | 704.8354 | 352.4718 | 880.1495 | 315.4813 | 702.0246 |  | 763.7031 |  |  | 841.1237 | 889.1901 | 928.734 | [6 empty] | 718.2402 |  |  | 715.5313 |  |  | 209.3178 | 309.1367 | 341.9483 | 128.448 | 268.0461 | 370.4968 | 189.4251 | 286.7112 |  | 256.9677 | 331.0741 | 199.237 | 324.1775 | 240.2974 | 315.8075 | 125.0338 | 262.1104 |  | 258.285 | 289.0883 | 353.6964 | 165.5346 | 281.3511 | 352.9213 | 176.7381 | 312.8824 | 218.6059 | 322.31 | 202.5844 | 321.7821 | 0.42063 | 19.4693 | 1.2622 | 0.28842 | -39.9931 | 3.1157 | 834.51 | 0.29 | 2.5137 | 0.51412 | 0.99481 | -0.77221 | 2.5237 | 1.7629 | 3.3376 |  | -1.1017 | -8.8782 | 2.2323 | -0.25382 | 12.4139 | 8.2006
42810.6064 | 14373 | 114.6848 | 88.8986 | 70.1092 | 52.9538 | 31.9602 | 23.3136 | 18.3833 | 183.5644 | 113.5233 | 93.861 | 72.3835 | 41.8761 | 26.4144 | 19.0378 | 178.5905 | 187.8566 | 482.5048 | 234.4957 | 213.2955 | 440.9928 |  |  |  | 318.9618 | 343.4703 | 287.5513 | 287.2065 | 145.1525 | 298.2843 | 192.5963 | 266.0147 | 156.2017 | 268.0836 | 348.4297 | 202.7183 | 328.5517 | 146.4165 |  | 145.5521 | 209.3632 | 121.801 | 149.4023 |  | 34.2891 | 70.3082 | 34.6503 | 67.0591 | 130.0538 | 153.0778 | 220.9225 | 7.5355 | 35.9945 | 9.3483 | 79.8432 | 8.5675 | 42.8526 | 49.8382 | 54.0728 | 24.5347 |  |  | 2.4657 | 0.1026 | 0.13853 | -0.51847 | 2.8074 | 1.503 | 5.1537 | -5.4792 | 0.24969 | 1.7527 | 7.2205 | -0.00054212 | -0.00057333 | -0.00059633 | 235.3445 | 250.353 | 275.4121 | 359.2754 | 129.8452 | 79.0151 | 39.1769 | 122.6686 | 102.6583 | 77.2772 | 60.0385 | 38.6771 | 26.5544 | 18.7572 | 90.3167 | 87.1883 | 74.6257 | 53.1314 | 45.8679 | 101.409 | 66.0299 | 195.4489 | 227.641 | 259.6003 | 263.7063 | 293.4367 | 314.9894 |  |  |  | 327.274 | 262.0589 | 270.7474 | 296.8389 | 1.507 | 1.6129 | 839.281 |  |  | 811.3714 |  |  | 375.1207 | 444.2001 | 184.8245 | 256.0813 | 342.8128 | 146.3183 | 913.0573 | 701.2578 | 789.2362 | 787.9227 | 890.01 |  |  | 704.6618 | 352.36 | 879.5161 | 315.422 | 702.4486 |  | 763.6471 |  |  | 839.8048 | 888.3891 | 925.4341 | [6 empty] | 717.1205 |  |  | 716.0993 |  |  | 208.6904 | 309.1857 | 341.3956 | 128.2712 | 268.3939 | 370.4966 | 189.0493 | 286.0408 |  | 256.7959 | 330.9348 | 199.3031 | 324.1078 | 240.3734 | 315.4756 | 124.9884 | 262.131 |  | 258.6034 | 290.0621 | 353.6403 | 165.4496 | 281.3287 | 353.2293 | 177.3704 | 312.6746 | 218.2278 | 322.1977 | 202.623 | 321.9263 | 0.47147 | 19.4874 | 1.2635 | 0.28875 | -39.959 | 3.1157 | 822.51 | 0.19 | 2.6159 | 0.41369 | 0.48071 | -0.92996 | 2.4107 | 1.7639 | 3.2662 |  | -1.1062 | -8.865 | 2.3485 | -0.20467 | 12.4084 | 8.2145
42810.6064 | 14374 | 114.6903 | 88.9021 | 70.0992 | 52.948 | 31.9534 | 23.3109 | 18.3807 | 183.5663 | 113.5245 | 93.8664 | 72.3781 | 41.8741 | 26.4098 | 19.0354 | 178.5937 | 187.8539 | 482.5234 | 234.4754 | 213.2158 | 441.0067 |  |  |  | 318.9615 | 343.456 | 287.6915 | 287.1885 | 145.9625 | 298.4269 | 192.5301 | 265.994 | 156.4249 | 268.087 | 348.4006 | 202.5361 | 328.49 | 145.9197 |  | 145.3712 | 209.7229 | 121.515 | 149.4799 |  | 34.1739 | 70.1787 | 34.6035 | 66.7505 | 129.4728 | 152.8644 | 220.9669 | 7.4532 | 35.9796 | 9.169 | 79.8382 | 8.5518 | 42.8411 | 49.8073 | 54.0765 | 24.5361 |  |  | 2.3948 | 0.24388 | 0.44212 | -0.4199 | 3.0715 | 1.8986 | 5.4684 | -5.3445 | 0.2349 | 2.1811 | 7.3309 | -0.0005799 | -0.00052569 | -0.00057005 | 232.4669 | 245.078 | 273.1781 | 358.7738 | 129.8562 | 79.0235 | 39.1877 | 122.6704 | 102.6614 | 77.2867 | 60.039 | 38.6771 | 26.5578 | 18.7623 | 91.3168 | 87.688 | 75.2164 | 53.0854 | 46.139 | 101.2157 | 66.0073 | 195.4404 | 227.6185 | 259.5822 | 263.674 | 293.409 | 314.9663 |  |  |  | 327.3302 | 262.3363 | 269.7078 | 297.5066 | 1.7086 | 1.8502 | 839.0436 |  |  | 810.2808 |  |  | 375.1156 | 444.1746 | 184.953 | 255.9395 | 342.8065 | 145.8767 | 912.0637 | 700.9647 | 789.0837 | 789.4426 | 888.4092 |  |  | 704.6413 | 352.1876 | 880.825 | 315.3789 | 703.007 |  | 763.4317 |  |  | 838.6247 | 887.0993 | 923.3011 | [6 empty] | 716.5498 |  |  | 716.3867 |  |  | 208.5358 | 309.2284 | 341.031 | 127.8743 | 268.1528 | 370.489 | 188.8601 | 285.3146 |  | 256.8194 | 331.0473 | 199.4905 | 324.3926 | 239.9656 | 315.3448 | 124.7744 | 262.0942 |  | 257.9925 | 290.1864 | 353.5932 | 164.8917 | 281.3369 | 353.092 | 177.4592 | 312.5917 | 217.5601 | 322.6037 | 202.88 | 321.672 | 0.3355 | 19.4848 | 1.2646 | 0.28976 | -40.01 | 3.1157 | 824.73 | 0.21 | 2.5783 | 0.63769 | 0.8586 | -0.83675 | 2.5209 | 1.982 | 3.3636 |  | -1.1199 | -8.9046 | 2.2136 | -0.27302 | 12.4015 | 8.2003
42810.6064 | 14375 | 114.7012 | 88.8951 | 70.1089 | 52.9552 | 31.9556 | 23.301 | 18.3745 | 183.5783 | 113.5193 | 93.8647 | 72.3825 | 41.8834 | 26.4129 | 19.0335 | 178.5841 | 187.8462 | 482.5411 | 234.4453 | 213.0915 | 440.9758 |  |  |  | 318.9683 | 343.4413 | 287.6949 | 287.2672 | 146.825 | 298.5171 | 192.5071 | 265.9957 | 156.618 | 268.0973 | 348.3704 | 202.3131 | 328.3982 | 145.643 |  | 145.2466 | 210.1922 | 121.7676 | 149.0962 |  | 34.2549 | 70.1325 | 34.5765 | 66.5846 | 129.2056 | 153.0028 | 221.0927 | 7.3793 | 35.9627 | 9.0392 | 79.8022 | 8.5523 | 42.8422 | 49.7906 | 54.0745 | 24.5352 |  |  | 2.4368 | 0.51395 | 0.49206 | -0.23065 | 2.7693 | 1.9157 | 5.3929 | -5.2209 | -0.13562 | 1.9892 | 7.2361 | -0.00056348 | -0.00057169 | -0.0005454 | 233.3863 | 246.0511 | 274.311 | 359.7788 | 129.8733 | 79.0209 | 39.19 | 122.6711 | 102.6587 | 77.2927 | 60.0439 | 38.6846 | 26.5571 | 18.7688 | 93.002 | 87.7314 | 75.908 | 53.5058 | 46.3376 | 101.0656 | 65.9753 | 195.4358 | 227.6198 | 259.5782 | 263.6623 | 293.3849 | 314.9425 |  |  |  | 327.4628 | 263.0975 | 270.4315 | 296.3062 | 1.3749 | 1.5335 | 838.6054 |  |  | 809.8302 |  |  | 375.1229 | 444.1503 | 184.6428 | 255.9215 | 342.8195 | 146.554 | 910.8771 | 700.9211 | 788.9248 | 790.0425 | 888.2811 |  |  | 704.6141 | 352.0331 | 883.1333 | 315.2563 | 703.3891 |  | 763.2145 |  |  | 838.8287 | 886.8029 | 922.2357 | [6 empty] | 717.4589 |  |  | 716.7345 |  |  | 208.4961 | 308.8736 | 340.5026 | 127.8622 | 267.814 | 370.4746 | 188.522 | 285.6493 |  | 256.8486 | 331.2835 | 199.4204 | 324.8116 | 239.7978 | 315.1587 | 124.5458 | 262.2126 |  | 257.7453 | 290.2531 | 353.5638 | 164.6773 | 281.4841 | 352.6231 | 177.9943 | 312.5538 | 217.3389 | 322.8436 | 202.8639 | 321.4133 | 0.52097 | 19.4833 | 1.2655 | 0.29005 | -40.0137 | 3.1157 | 855.71 | 0.28 | 2.6011 | 0.92566 | 0.90574 | -0.62011 | 2.394 | 1.9912 | 3.3409 |  | -1.132 | -8.9777 | 2.0079 | -0.3537 | 12.4051 | 8.2438
42810.6064 | 14376 | 114.717 | 88.9226 | 70.1049 | 52.9672 | 31.9615 | 23.3126 | 18.3901 | 183.5983 | 113.5353 | 93.8718 | 72.3971 | 41.8907 | 26.4171 | 19.05 | 178.582 | 187.8343 | 482.5574 | 234.4181 | 213.0903 | 440.9456 |  |  |  | 318.9682 | 343.4197 | 287.8757 | 287.3401 | 147.7833 | 298.7445 | 192.4477 | 265.9738 | 156.5152 | 268.108 | 348.3329 | 201.7578 | 328.2982 | 144.8921 |  | 144.9489 | 209.6606 | 121.0484 | 147.7727 |  | 34.3322 | 70.241 | 34.6151 | 66.4682 | 129.4816 | 153.1535 | 220.8975 | 7.5018 | 35.9439 | 8.9662 | 79.8327 | 8.5461 | 42.8454 | 49.7838 | 54.0872 | 24.5325 |  |  | 2.3422 | 0.15451 | 0.57288 | -0.10185 | 2.4565 | 1.8204 | 5.6202 | -5.4733 | 0.71381 | 1.5876 | 7.2288 | -0.0005684 | -0.00054212 | -0.00057662 | 233.0545 | 244.4241 | 274.7436 | 359.9429 | 129.8951 | 79.0302 | 39.2021 | 122.6805 | 102.666 | 77.2964 | 60.0557 | 38.6929 | 26.5597 | 18.7661 | 94.7326 | 88.3775 | 76.0532 | 52.8515 | 45.9755 | 100.9812 | 65.9481 | 195.4337 | 227.6166 | 259.5742 | 263.6421 | 293.3507 | 314.9178 |  |  |  | 327.5619 | 263.1769 | 271.3459 | 296.1387 | 1.9195 | 1.0603 | 838.3168 |  |  | 809.149 |  |  | 375.1356 | 444.1431 | 185.6322 | 255.6645 | 342.796 | 145.4679 | 909.5479 | 700.6664 | 788.7542 | 790.1633 | 888.6192 |  |  | 704.537 | 351.8822 | 882.7995 | 315.0931 | 703.623 |  | 763.2487 |  |  | 839.3009 | 886.9752 | 920.4923 | [6 empty] | 718.3299 |  |  | 717.3731 |  |  | 208.5954 | 308.412 | 340.4473 | 127.7879 | 267.615 | 370.3688 | 187.8695 | 285.9815 |  | 257.1865 | 331.6051 | 199.643 | 324.8173 | 239.5193 | 315.3506 | 124.6572 | 262.4515 |  | 258.82 | 290.4419 | 353.5319 | 164.3019 | 281.4165 | 352.1804 | 178.4188 | 312.549 | 217.4996 | 322.8432 | 202.5109 | 321.2569 | 0.51269 | 19.4877 | 1.266 | 0.29083 | -40.1215 | 3.1157 | 869.57 | 0.32 | 2.5506 | 0.50762 | 0.97745 | -0.41215 | 2.2552 | 1.9414 | 3.4112 |  | -1.1425 | -8.9806 | 1.8052 | -0.37309 | 12.4341 | 8.2561
42810.6064 | 14377 | 114.7305 | 88.9236 | 70.1352 | 52.9704 | 31.9728 | 23.3156 | 18.3954 | 183.616 | 113.5524 | 93.8829 | 72.4015 | 41.8945 | 26.4359 | 19.0458 | 178.5785 | 187.8264 | 482.5809 | 234.3935 | 212.8866 | 440.9276 |  |  |  | 318.9724 | 343.3998 | 287.642 | 287.3671 | 147.0583 | 298.931 | 192.4339 | 265.9843 | 156.1942 | 268.1167 | 348.3136 | 201.6957 | 328.2099 | 144.6747 |  | 144.7703 | 208.4193 | 121.8765 | 148.8936 |  | 34.4356 | 70.2224 | 34.6415 | 66.4044 | 129.4385 | 152.7865 | 220.6619 | 7.6141 | 35.9339 | 8.9501 | 79.8854 | 8.5562 | 42.8259 | 49.7787 | 54.0973 | 24.5361 |  |  | 2.1746 | 0.13808 | 0.53543 | -0.007886 | 2.8113 | 2.3251 | 5.9041 | -5.4089 | 0.54781 | 1.7271 | 7.1883 | -0.00050762 | -0.00056348 | -0.00057662 | 235.1963 | 248.0649 | 278.0822 | 360.128 | 129.9169 | 79.0433 | 39.2129 | 122.6817 | 102.6793 | 77.3035 | 60.0658 | 38.6981 | 26.5616 | 18.7673 | 96.7011 | 90.2756 | 76.3867 | 53.3399 | 46.3038 | 100.8802 | 65.8911 | 195.4338 | 227.6105 | 259.5636 | 263.6268 | 293.3236 | 314.9031 |  |  |  | 327.5609 | 262.109 | 271.6226 | 295.7356 | 1.3569 | 1.2873 | 838.0193 |  |  | 808.8614 |  |  | 375.1176 | 444.123 | 186.4307 | 255.6623 | 342.8279 | 146.0686 | 907.9684 | 700.9818 | 788.4099 | 789.7733 | 888.8293 |  |  | 704.5733 | 351.7127 | 887.6519 | 314.996 | 703.8533 |  | 762.9848 |  |  | 839.0088 | 886.923 | 919.6169 | [6 empty] | 717.5494 |  |  | 717.8154 |  |  | 208.9455 | 308.6273 | 340.6966 | 128.0384 | 267.296 | 370.2027 | 187.5014 | 286.2583 |  | 257.3676 | 331.9138 | 199.6486 | 324.8832 | 239.5195 | 315.4378 | 124.7964 | 262.6268 |  | 259.2058 | 290.4948 | 353.5053 | 164.3081 | 281.3309 | 352.1817 | 178.4519 | 312.5765 | 217.9038 | 322.8228 | 202.2355 | 321.2957 | 0.59974 | 19.4845 | 1.2661 | 0.29157 | -40.0049 | 3.1157 | 850.07 | 0.27 | 2.458 | 0.47987 | 0.94493 | -0.11468 | 2.4115 | 2.1931 | 3.4947 |  | -1.1575 | -9.1225 | 1.5741 | -0.41698 | 12.3962 | 8.2672
42810.6064 | 14378 | 114.7326 | 88.9268 | 70.1255 | 52.9668 | 31.9784 | 23.3179 | 18.3867 | 183.6265 | 113.548 | 93.8864 | 72.3966 | 41.8898 | 26.4272 | 19.0437 | 178.5758 | 187.8205 | 482.6038 | 234.3729 | 212.665 | 440.9001 |  |  |  | 318.9834 | 343.3875 | 287.7185 | 287.5871 | 147.1044 | 299.0819 | 192.5261 | 265.9877 | 156.2865 | 268.1104 | 348.2734 | 201.5099 | 328.1201 | 144.5725 |  | 144.8907 | 208.5457 | 121.7659 | 148.972 |  | 34.3577 | 70.1458 | 34.6404 | 66.7563 | 129.4008 | 152.9142 | 220.5231 | 7.5689 | 35.8801 | 9.1307 | 79.9055 | 8.5601 | 42.7997 | 49.7807 | 54.1013 | 24.5287 |  |  | 2.2699 | 0.35296 | 0.51112 | -0.16953 | 3.3639 | 1.7015 | 5.54 | -5.217 | 0.86132 | 1.9482 | 7.295 | -0.00058319 | -0.00058483 | -0.00055526 | 233.3484 | 248.7853 | 277.2611 | 360.1278 | 129.9305 | 79.0464 | 39.2099 | 122.6767 | 102.6697 | 77.2928 | 60.0573 | 38.6958 | 26.5624 | 18.7633 | 99.4169 | 92.6768 | 78.2763 | 54.6611 | 47.7294 | 100.885 | 65.8685 | 195.4279 | 227.5952 | 259.5552 | 263.5964 | 293.297 | 314.8697 |  |  |  | 327.5073 | 261.5355 | 270.026 | 295.5789 | 2.336 | 1.7467 | 837.7547 |  |  | 807.932 |  |  | 375.1175 | 444.0932 | 186.7831 | 255.919 | 342.8954 | 145.7062 | 907.4669 | 700.6815 | 788.0978 | 788.2936 | 888.9334 |  |  | 704.6613 | 351.634 | 890.1596 | 314.8117 | 703.987 |  | 762.8615 |  |  | 839.4046 | 886.1336 | 920.5152 | [6 empty] | 715.4925 |  |  | 717.9257 |  |  | 209.0582 | 309.138 | 340.7555 | 128.2424 | 267.2335 | 370.0555 | 187.5819 | 286.6217 |  | 257.4536 | 331.9675 | 199.5271 | 325.0706 | 239.8354 | 315.1295 | 124.6363 | 262.7468 |  | 258.4957 | 290.8796 | 353.48 | 164.3414 | 281.3076 | 352.5653 | 178.7013 | 312.5734 | 218.0107 | 322.6632 | 202.2318 | 321.2746 | 0.4917 | 19.4825 | 1.2658 | 0.29157 | -40.0298 | 3.1157 | 854.58 | 0.27 | 2.5116 | 0.76712 | 0.92313 | -0.53165 | 2.6383 | 1.8764 | 3.3858 |  | -1.1665 | -9.2058 | 1.2729 | -0.62966 | 12.3871 | 8.2675
42810.6065 | 14379 | 114.7353 | 88.9406 | 70.1204 | 52.9765 | 31.9836 | 23.3251 | 18.3716 | 183.6333 | 113.5506 | 93.8803 | 72.3995 | 41.8883 | 26.4241 | 19.0449 | 178.5761 | 187.81 | 482.6208 | 234.3492 | 212.6085 | 440.8596 |  |  |  | 318.9882 | 343.3729 | 288.0563 | 287.8057 | 147.7267 | 299.2055 | 192.5651 | 265.9877 | 155.1364 | 268.1209 | 348.2359 | 201.2571 | 328.0639 | 144.5128 |  | 144.3646 | 208.4908 | 121.4577 | 148.7232 |  | 34.3307 | 70.1967 | 34.5545 | 67.2953 | 129.5215 | 153.0215 | 220.2993 | 7.4131 | 35.8471 | 9.267 | 79.893 | 8.5512 | 42.7751 | 49.7884 | 54.0941 | 24.532 |  |  | 2.5459 | -0.18062 | 0.37575 | -0.68866 | 3.6215 | 1.825 | 5.4526 | -5.2899 | 0.44273 | 1.8473 | 7.2 | -0.00054376 | -0.00050762 | -0.00054869 | 230.6516 | 244.5829 | 269.89 | 360.2672 | 129.9635 | 79.0511 | 39.2297 | 122.6813 | 102.6869 | 77.3058 | 60.0632 | 38.7079 | 26.5589 | 18.7721 | 105.7943 | 94.0473 | 78.8958 | 52.9489 | 46.511 | 100.9783 | 65.847 | 195.4223 | 227.5935 | 259.5504 | 263.5876 | 293.2697 | 314.8494 |  |  |  | 327.444 | 261.7689 | 270.4846 | 296.1486 | 1.7286 | 1.5403 | 837.5081 |  |  | 807.5329 |  |  | 375.1272 | 444.0814 | 186.5706 | 255.9485 | 342.8801 | 144.5478 | 906.9741 | 701.3417 | 787.8886 | 788.1731 | 889.5684 |  |  | 704.6199 | 351.5773 | 891.4822 | 314.6394 | 703.917 |  | 762.7148 |  |  | 839.5384 | 885.5644 | 921.5572 | [6 empty] | 714.1722 |  |  | 718.4937 |  |  | 208.4556 | 309.5117 | 341.3511 | 128.1627 | 267.1295 | 369.9196 | 187.7579 | 286.8073 |  | 257.7224 | 331.546 | 199.404 | 325.1076 | 239.8148 | 315.0422 | 124.088 | 262.7854 |  | 258.7164 | 291.038 | 353.4419 | 164.1168 | 281.1841 | 352.781 | 179.443 | 312.6093 | 217.7829 | 322.6423 | 202.4405 | 321.1693 | 0.239 | 19.4845 | 1.265 | 0.29144 | -40.1031 | 3.1157 | 831.49 | 0.26 | 2.6602 | -0.5488 | 0.79156 | -1.0716 | 2.7378 | 1.9435 | 3.3594 |  | -1.1701 | -9.2553 | 0.57576 | -0.70106 | 12.3897 | 8.2468
42810.6065 | 14380 | 114.7514 | 88.9503 | 70.1471 | 52.9853 | 31.9876 | 23.335 | 18.383 | 183.657 | 113.5623 | 93.8885 | 72.4062 | 41.8932 | 26.4362 | 19.0521 | 178.5731 | 187.8069 | 482.6398 | 234.3289 | 212.8252 | 440.8836 |  |  |  | 318.9906 | 343.3551 | 288.2792 | 287.8914 | 148.133 | 299.3129 | 192.5472 | 265.969 | 154.8117 | 268.1296 | 348.2111 | 201.3447 | 327.9847 | 144.5087 |  | 144.4402 | 208.5442 | 122.0988 | 148.8212 |  | 34.1852 | 70.214 | 34.6338 | 67.3063 | 129.604 | 152.9872 | 219.8664 | 7.3147 | 35.8045 | 9.223 | 79.9033 | 8.5519 | 42.7701 | 49.8155 | 54.1073 | 24.5288 |  |  | 2.3212 | -0.038681 | -0.078316 | -1.2373 | 2.6766 | 1.8855 | 5.2522 | -5.3754 | 0.65231 | 2.0727 | 7.2222 | -0.00055855 | -0.00060783 | -0.00058976 | 229.2393 | 244.0884 | 271.215 | 359.9665 | 129.9732 | 79.0582 | 39.2326 | 122.6826 | 102.6799 | 77.3019 | 60.0656 | 38.6992 | 26.5643 | 18.7642 | 107.5723 | 93.4529 | 78.0646 | 52.2284 | 45.8626 | 100.9884 | 65.8044 | 195.4191 | 227.5852 | 259.5475 | 263.5649 | 293.2501 | 314.8271 |  |  |  | 327.322 | 262.1346 | 270.401 | 297.3749 | 1.6885 | 1.6599 | 837.2468 |  |  | 807.1689 |  |  | 375.1166 | 444.051 | 186.1537 | 255.9243 | 342.8692 | 144.834 | 906.4647 | 702.2999 | 787.5951 | 787.7787 | 889.5652 |  |  | 704.6275 | 351.4451 | 895.0249 | 314.4535 | 703.8169 |  | 762.5123 |  |  | 841.7184 | 884.8497 | 921.6702 | [6 empty] | 713.9783 |  |  | 719.0004 |  |  | 208.2418 | 309.672 | 341.6713 | 127.9034 | 267.4369 | 369.7841 | 187.4198 | 286.8404 |  | 257.7666 | 331.0768 | 199.0075 | 324.8524 | 238.9593 | 314.822 | 124.015 | 262.6699 |  | 258.8855 | 291.4462 | 353.4133 | 163.7869 | 280.9753 | 352.7021 | 180.2075 | 312.5711 | 217.5583 | 322.7741 | 202.7564 | 321.1198 | 0.53484 | 19.4826 | 1.2643 | 0.292 | -40.0902 | 3.1157 | 831.75 | 0.24 | 2.5403 | -0.25398 | -0.36138 | -1.4365 | 2.3536 | 1.9754 | 3.297 |  | -1.1813 | -9.3674 | 0.37945 | -0.61381 | 12.3808 | 8.2033
42810.6065 | 14381 | 114.76 | 88.9397 | 70.1508 | 52.9852 | 31.9848 | 23.3306 | 18.3877 | 183.6706 | 113.5724 | 93.8917 | 72.4164 | 41.912 | 26.4373 | 19.0513 | 178.5664 | 187.7924 | 482.6682 | 234.3024 | 213.0075 | 440.9273 |  |  |  | 318.9986 | 343.3285 | 288.5241 | 287.985 | 148.7406 | 299.4582 | 192.567 | 265.9753 | 153.8472 | 268.1429 | 348.1842 | 201.4195 | 327.881 | 144.4869 |  | 144.0416 | 208.7376 | 121.0467 | 149.2138 |  | 34.0962 | 70.1579 | 34.5612 | 67.1424 | 129.5035 | 153.0214 | 219.5168 | 7.3567 | 35.7615 | 9.0254 | 79.9278 | 8.5527 | 42.7736 | 49.836 | 54.1297 | 24.5237 |  |  | 2.2476 | -0.15433 | 0.45395 | -0.38835 | 2.2173 | 1.8874 | 5.1694 | -5.0692 | 0.72218 | 2.4134 | 7.2793 | -0.00056183 | -0.00053391 | -0.00055362 | 228.2807 | 241.8686 | 270.6404 | 358.852 | 130.0005 | 79.0799 | 39.2521 | 122.6984 | 102.6911 | 77.3172 | 60.0728 | 38.7145 | 26.5739 | 18.7768 | 105.9705 | 93.5755 | 77.9077 | 53.8858 | 45.2611 | 100.899 | 65.7806 | 195.4158 | 227.5721 | 259.5329 | 263.5411 | 293.2256 | 314.796 |  |  |  | 327.1567 | 262.1731 | 270.219 | 297.1524 | 1.0457 | 1.4305 | 836.9413 |  |  | 807.0226 |  |  | 375.1248 | 444.022 | 186.7438 | 255.9488 | 342.8672 | 143.8901 | 906.1137 | 702.6148 | 787.3053 | 787.4613 | 888.036 |  |  | 704.6605 | 351.3009 | 897.3361 | 314.3664 | 703.556 |  | 762.726 |  |  | 842.4303 | 883.9118 | 921.6706 | [6 empty] | 713.7259 |  |  | 718.9013 |  |  | 208.0748 | 309.4425 | 341.3828 | 128.0051 | 267.7547 | 369.6771 | 187.2433 | 286.6986 |  | 257.6458 | 330.7607 | 198.5143 | 324.6201 | 238.2855 | 314.386 | 124.7218 | 262.4388 |  | 257.2859 | 292.1527 | 353.3665 | 163.9628 | 280.6376 | 352.5234 | 180.6654 | 312.4655 | 217.4455 | 322.8885 | 203.0063 | 320.9722 | 0.42005 | 19.4857 | 1.2637 | 0.29067 | -40.1367 | 3.1157 | 679.85 | 0.26 | 2.5001 | -0.50727 | 0.86999 | -0.80468 | 2.1422 | 1.9765 | 3.271 |  | -1.1942 | -9.438 | 0.54644 | -0.59924 | 12.3619 | 8.1968
42810.6065 | 14382 | 114.7587 | 88.9421 | 70.1347 | 52.9889 | 31.9908 | 23.3316 | 18.3734 | 183.6805 | 113.5703 | 93.8924 | 72.4104 | 41.908 | 26.4415 | 19.0495 | 178.559 | 187.7903 | 482.6874 | 234.2781 | 213.2301 | 440.9563 |  |  |  | 319.0003 | 343.3155 | 288.4948 | 288.0456 | 148.5996 | 299.4187 | 192.4785 | 265.9377 | 152.6688 | 268.151 | 348.1596 | 201.6161 | 327.7617 | 144.7475 |  | 143.1968 | 208.5294 | 119.9096 | 149.1068 |  | 34.1816 | 69.967 | 34.4815 | 66.9964 | 129.3754 | 153.0342 | 219.3484 | 7.4343 | 35.7188 | 8.9855 | 79.9078 | 8.5521 | 42.7655 | 49.8406 | 54.131 | 24.5294 |  |  | 2.9908 | 0.31945 | 0.47169 | -0.19648 | 2.8888 | 1.6193 | 5.496 | -5.0514 | 0.58693 | 1.75 | 7.3977 | -0.00053226 | -0.00051748 | -0.00055033 | 228.9944 | 244.1124 | 272.9243 | 358.9476 | 130.0253 | 79.0903 | 39.2702 | 122.7022 | 102.6931 | 77.3248 | 60.0788 | 38.7139 | 26.5728 | 18.7747 | 101.3292 | 91.9254 | 75.9483 | 54.6034 | 46.1273 | 100.7024 | 65.7262 | 195.4081 | 227.5631 | 259.5242 | 263.5186 | 293.1973 | 314.775 |  |  |  | 327.0475 | 262.0288 | 269.9391 | 297.1603 | 1.4596 | 0.89172 | 836.5442 |  |  | 806.909 |  |  | 375.1326 | 444.0045 | 188.313 | 255.6648 | 342.8256 | 142.5491 | 905.8112 | 702.5995 | 786.9101 | 786.2053 | 887.891 |  |  | 704.4628 | 351.2058 | 897.7184 | 314.3775 | 703.1624 |  | 762.618 |  |  | 842.7042 | 883.9429 | 921.2893 | [6 empty] | 713.5028 |  |  | 719.1348 |  |  | 208.1143 | 309.0998 | 341.0332 | 128.4097 | 267.675 | 369.6258 | 187.7038 | 286.7476 |  | 257.6747 | 330.9074 | 197.7667 | 324.6448 | 238.4359 | 314.3729 | 124.9765 | 262.0976 |  | 256.6287 | 292.4253 | 353.3186 | 164.3151 | 280.3841 | 352.2201 | 180.348 | 312.2998 | 217.559 | 322.9279 | 202.7278 | 320.6872 | 0.50383 | 19.4835 | 1.2637 | 0.29 | -40.099 | 3.1157 | 753.67 | 0.26 | 2.8838 | 0.7296 | 0.88658 | -0.5722 | 2.4453 | 1.8308 | 3.3728 |  | -1.1966 | -9.4478 | 1.038 | -0.38806 | 12.3557 | 8.1882
42810.6065 | 14383 | 114.7667 | 88.9472 | 70.1491 | 52.989 | 31.99 | 23.3346 | 18.373 | 183.6946 | 113.5724 | 93.894 | 72.4227 | 41.9076 | 26.4382 | 19.0584 | 178.5636 | 187.7817 | 482.7042 | 234.259 | 213.2701 | 440.9633 |  |  |  | 319.0053 | 343.3014 | 288.1773 | 288.0039 | 147.466 | 299.1882 | 192.3855 | 265.9345 | 152.0195 | 268.1614 | 348.1326 | 201.4787 | 327.6847 | 144.5617 |  | 143.3682 | 208.6638 | 120.1465 | 147.8969 |  | 34.2396 | 69.9129 | 34.4746 | 66.898 | 129.3398 | 153.0415 | 219.1292 | 7.4747 | 35.6851 | 9.0744 | 79.8675 | 8.5584 | 42.7848 | 49.8317 | 54.1381 | 24.5279 |  |  | 2.6142 | 0.32207 | 0.29427 | -0.32001 | 3.0196 | 2.2712 | 5.4783 | -5.3609 | 0.51181 | 1.8383 | 7.3355 | -0.00051583 | -0.00052076 | -0.00055198 | 231.229 | 248.7155 | 277.2847 | 359.5889 | 130.0483 | 79.084 | 39.2643 | 122.6991 | 102.6982 | 77.3232 | 60.0855 | 38.7162 | 26.5757 | 18.7722 | 98.6274 | 90.2561 | 72.3046 | 53.226 | 45.662 | 100.5445 | 65.6285 | 195.4159 | 227.5637 | 259.5312 | 263.5112 | 293.1833 | 314.7674 |  |  |  | 326.9876 | 262.0885 | 270.4729 | 296.3764 | 1.4616 | 0.91825 | 836.1469 |  |  | 806.7728 |  |  | 375.1273 | 443.9748 | 188.7203 | 255.426 | 342.7982 | 141.9169 | 905.3154 | 702.5435 | 786.2207 | 786.1859 | 888.2441 |  |  | 704.4106 | 351.1362 | 898.7221 | 314.3817 | 702.4549 |  | 762.6894 |  |  | 842.6202 | 884.5494 | 920.4137 | [6 empty] | 713.1318 |  |  | 718.9282 |  |  | 208.4022 | 308.8339 | 341.5059 | 128.6933 | 267.4246 | 369.5994 | 187.7009 | 286.6934 |  | 257.2622 | 331.2595 | 197.4951 | 324.7935 | 238.6726 | 314.2754 | 124.7398 | 261.803 |  | 257.1064 | 292.9089 | 353.2746 | 164.0712 | 280.2446 | 351.7206 | 180.1614 | 312.1314 | 217.7762 | 323.1144 | 202.5984 | 320.3177 | 0.40734 | 19.4841 | 1.2632 | 0.28846 | -40.0852 | 3.1157 | 872.55 | 0.37 | 2.6957 | 0.73254 | 0.70021 | -0.73019 | 2.5 | 2.1682 | 3.3674 |  | -1.2009 | -9.4754 | 1.3187 | 0.0050837 | 12.3834 | 8.2054
42810.6065 | 14384 | 114.768 | 88.9422 | 70.1496 | 52.984 | 31.9837 | 23.3289 | 18.3679 | 183.7035 | 113.5671 | 93.907 | 72.4231 | 41.9096 | 26.4359 | 19.0482 | 178.5592 | 187.774 | 482.734 | 234.24 | 213.2743 | 440.9998 |  |  |  | 319.0074 | 343.2882 | 287.8971 | 287.9574 | 146.7059 | 298.9968 | 192.3988 | 265.9253 | 152.5338 | 268.1682 | 348.1071 | 201.0697 | 327.6597 | 144.0757 |  | 143.1911 | 209.0159 | 120.52 | 147.6819 |  | 34.1015 | 69.8048 | 34.3867 | 66.8994 | 129.1624 | 153.0031 | 218.7914 | 7.3619 | 35.6739 | 9.0575 | 79.8404 | 8.5579 | 42.8085 | 49.7999 | 54.1342 | 24.5215 |  |  | 2.379 | 0.19788 | 0.40532 | -0.41267 | 2.555 | 2.3809 | 5.77 | -5.1079 | 0.53186 | 1.9552 | 7.1294 | -0.00049941 | -0.00054212 | -0.00056348 | 236.3421 | 252.7712 | 278.9962 | 359.4504 | 130.0546 | 79.0948 | 39.2706 | 122.6938 | 102.6975 | 77.3232 | 60.0862 | 38.7147 | 26.5668 | 18.7755 | 96.0686 | 88.2194 | 69.633 | 52.3733 | 44.7683 | 100.3252 | 65.5314 | 195.4126 | 227.5448 | 259.5164 | 263.487 | 293.1464 | 314.7401 |  |  |  | 327.0042 | 262.5917 | 271.2332 | 297.1065 | 1.5096 | 0.95552 | 835.7787 |  |  | 806.7789 |  |  | 375.1319 | 443.9514 | 187.8784 | 255.5226 | 342.8531 | 142.3663 | 904.8358 | 701.5807 | 785.5607 | 785.5253 | 888.2917 |  |  | 704.3585 | 351.0429 | 898.6168 | 314.1744 | 701.9388 |  | 762.7888 |  |  | 842.6473 | 883.2491 | 920.5931 | [6 empty] | 711.438 |  |  | 717.9551 |  |  | 207.9824 | 308.6933 | 342.1168 | 128.6262 | 267.4677 | 369.5751 | 187.5974 | 286.334 |  | 256.9196 | 331.7567 | 197.662 | 324.8641 | 238.7292 | 314.2835 | 124.4331 | 261.808 |  | 257.6104 | 293.4038 | 353.2533 | 163.8509 | 280.1785 | 351.3213 | 180.3409 | 311.9364 | 217.635 | 323.4729 | 202.6361 | 319.8772 | 0.55468 | 19.4847 | 1.2619 | 0.287 | -40.1234 | 3.1157 | 752.22 | 0.23 | 2.5711 | 0.5741 | 0.82165 | -0.82906 | 2.2996 | 2.2198 | 3.4557 |  | -1.2072 | -9.4878 | 1.5761 | 0.29028 | 12.3875 | 8.1864
42810.6065 | 14385 | 114.7726 | 88.9475 | 70.1518 | 52.9862 | 31.9809 | 23.3282 | 18.3692 | 183.7145 | 113.5695 | 93.8999 | 72.4227 | 41.9109 | 26.4357 | 19.0474 | 178.5526 | 187.7725 | 482.7538 | 234.2103 | 213.3186 | 441.0075 |  |  |  | 319.0143 | 343.2666 | 287.8322 | 287.5128 | 147.7476 | 298.9983 | 192.4668 | 265.9237 | 152.2994 | 268.1757 | 348.0703 | 200.5713 | 327.655 | 143.7115 |  | 143.065 | 209.1028 | 120.6766 | 146.9498 |  | 33.9824 | 69.6443 | 34.313 | 67.0285 | 129.0081 | 152.9541 | 218.2246 | 7.2373 | 35.6368 | 9.0128 | 79.8044 | 8.5504 | 42.8216 | 49.7641 | 54.1251 | 24.5185 |  |  | 2.2719 | 0.18408 | 0.31792 | -0.21028 | 2.8448 | 1.8145 | 5.1793 | -4.8714 | 0.52797 | 1.5419 | 7.2276 | -0.00054048 | -0.00054376 | -0.00058155 | 238.1036 | 251.8485 | 279.3855 | 359.1141 | 130.0735 | 79.1057 | 39.2864 | 122.7116 | 102.7025 | 77.3286 | 60.0915 | 38.7199 | 26.5732 | 18.7867 | 93.2161 | 85.9964 | 68.3113 | 50.1153 | 43.0047 | 100.1005 | 65.4254 | 195.4015 | 227.5381 | 259.5047 | 263.4611 | 293.1227 | 314.717 |  |  |  | 327.0956 | 262.9575 | 271.7989 | 296.5498 | 1.7319 | 1.2154 | 835.3983 |  |  | 806.3162 |  |  | 375.1335 | 443.9292 | 187.8656 | 255.6479 | 342.8737 | 142.2071 | 904.6442 | 699.9482 | 785.0732 | 784.8323 | 888.7576 |  |  | 704.3579 | 350.9443 | 897.0933 | 314.1385 | 701.6549 |  | 762.625 |  |  | 842.4168 | 882.6657 | 921.8389 | [6 empty] | 706.5932 |  |  | 717.4694 |  |  | 207.3901 | 308.5164 | 342.8746 | 128.8484 | 267.3464 | 369.5066 | 187.3321 | 285.9515 |  | 256.7819 | 332.2872 | 198.0211 | 324.8609 | 238.4657 | 314.4259 | 124.4672 | 261.8012 |  | 257.2093 | 293.9252 | 353.2312 | 164.0746 | 280.1633 | 351.3346 | 181.101 | 311.863 | 217.4523 | 323.8368 | 202.5679 | 319.7292 | 0.61246 | 19.4843 | 1.2607 | 0.28699 | -40.0405 | 3.1157 | 834.02 | 0.25 | 2.5125 | 0.55359 | 0.72752 | -0.59167 | 2.4263 | 1.9378 | 3.2739 |  | -1.2154 | -9.4481 | 1.8654 | 0.42443 | 12.4074 | 8.2089
42810.6065 | 14386 | 114.7605 | 88.9543 | 70.1584 | 52.9965 | 31.9868 | 23.3286 | 18.3746 | 183.7325 | 113.5813 | 93.9052 | 72.4287 | 41.916 | 26.4389 | 19.0521 | 178.5597 | 187.7594 | 482.785 | 234.181 | 213.466 | 440.8764 |  |  |  | 319.0164 | 343.2478 | 287.7368 | 287.4554 | 146.6914 | 298.8548 | 192.3845 | 265.8851 | 152.3104 | 268.1929 | 348.0543 | 200.724 | 327.6501 | 143.8623 |  | 143.0932 | 209.0121 | 121.6467 | 147.4396 |  | 34.0907 | 69.6346 | 34.2986 | 67.1629 | 128.9289 | 152.9396 | 217.9222 | 7.251 | 35.6172 | 9.1169 | 79.766 | 8.5468 | 42.8505 | 49.7415 | 54.1192 | 24.5158 |  |  | 2.3474 | -0.11819 | 0.17796 | -0.45932 | 3.0229 | 1.3887 | 4.8757 | -4.9614 | 0.67528 | 1.994 | 7.2995 | -0.00057662 | -0.00050105 | -0.00054048 | 240.0311 | 256.8562 | 283.8881 | 359.4038 | 130.1153 | 79.1228 | 39.2885 | 122.716 | 102.7164 | 77.3395 | 60.0927 | 38.7316 | 26.5876 | 18.782 | 93.8921 | 85.8566 | 69.8443 | 49.5611 | 42.0154 | 99.9942 | 65.3579 | 195.4061 | 227.5327 | 259.5067 | 263.4457 | 293.1028 | 314.7047 |  |  |  | 327.1343 | 262.7425 | 272.9016 | 296.177 | 2.0844 | 1.5389 | 834.9468 |  |  | 805.7267 |  |  | 375.1373 | 443.9155 | 187.6734 | 255.3481 | 342.7921 | 142.7048 | 904.4112 | 700.0751 | 784.5075 | 785.1467 | 888.7648 |  |  | 704.3865 | 350.8569 | 895.7777 | 314.197 | 701.3293 |  | 762.6924 |  |  | 844.2599 | 882.7351 | 922.4528 | [6 empty] | 705.7142 |  |  | 717.165 |  |  | 208.1069 | 308.9188 | 343.5576 | 129.0496 | 267.0466 | 369.3731 | 187.2415 | 286.0176 |  | 256.9545 | 332.5981 | 198.0097 | 324.6803 | 237.835 | 314.6196 | 124.6511 | 261.7782 |  | 258.3369 | 294.4681 | 353.2191 | 164.5047 | 280.0742 | 351.7151 | 180.8562 | 311.7343 | 218.1603 | 323.8838 | 202.359 | 320.1155 | 0.40406 | 19.4815 | 1.2587 | 0.28717 | -40.0497 | 3.1157 | 856.78 | 0.23 | 2.5537 | -0.44358 | 0.54429 | -0.87445 | 2.5011 | 1.6952 | 3.1764 |  | -1.2234 | -9.4072 | 1.7772 | 0.246 | 12.3934 | 8.2222
42810.6066 | 14387 | 114.7497 | 88.9654 | 70.1683 | 52.9992 | 31.9936 | 23.3428 | 18.387 | 183.7541 | 113.5999 | 93.9135 | 72.4427 | 41.9303 | 26.4511 | 19.0556 | 178.5469 | 187.7411 | 482.7964 | 234.1519 | 213.3472 | 440.7642 |  |  |  | 319.0188 | 343.2253 | 287.7103 | 287.2389 | 145.2632 | 298.5354 | 192.3052 | 265.8742 | 152.4468 | 268.2035 | 348.0288 | 200.9154 | 327.5887 | 144.03 |  | 144.2181 | 209.0948 | 121.9901 | 147.4351 |  | 34.1945 | 69.5671 | 34.2263 | 67.1715 | 128.921 | 153.0958 | 217.6945 | 7.2645 | 35.6025 | 8.9175 | 79.7262 | 8.5574 | 42.8882 | 49.726 | 54.1309 | 24.5176 |  |  | 2.1864 | -0.12608 | -0.11314 | -0.49087 | 2.9992 | 1.7442 | 5.0945 | -5.3281 | 0.41198 | 0.92546 | 7.4037 | -0.00053226 | -0.00058647 | -0.00055855 | 244.3296 | 255.9652 | 286.3543 | 359.1213 | 130.1241 | 79.1258 | 39.2805 | 122.7245 | 102.7187 | 77.331 | 60.0965 | 38.7324 | 26.5806 | 18.7784 | 96.2731 | 85.8329 | 69.6854 | 49.6915 | 42.0675 | 99.9371 | 65.2912 | 195.4021 | 227.5288 | 259.4966 | 263.4341 | 293.0833 | 314.6856 |  |  |  | 327.0934 | 261.6347 | 273.5476 | 295.6627 | 1.8628 | 0.8458 | 834.3786 |  |  | 805.8997 |  |  | 375.1405 | 443.8914 | 187.1531 | 255.1574 | 342.7826 | 142.9033 | 904.1961 | 699.4917 | 784.0253 | 785.4136 | 888.5508 |  |  | 704.1577 | 350.7577 | 894.2772 | 314.3851 | 700.892 |  | 762.4682 |  |  | 845.8738 | 882.7598 | 921.9887 | [6 empty] | 705.8314 |  |  | 716.1185 |  |  | 208.5283 | 309.0188 | 344.4112 | 128.5827 | 266.883 | 369.1819 | 187.4471 | 286.236 |  | 256.5211 | 332.6589 | 198.386 | 324.6261 | 237.784 | 314.839 | 124.8999 | 261.7792 |  | 259.2226 | 294.678 | 353.2143 | 164.9652 | 280.0004 | 351.9133 | 180.0105 | 311.7594 | 218.8677 | 323.438 | 201.9869 | 320.264 | 0.51019 | 19.4847 | 1.2574 | 0.28726 | -40.1197 | 3.1157 | 782.5 | 0.29 | 2.4639 | -0.45809 | -0.43396 | -0.90389 | 2.4917 | 1.9002 | 3.2475 |  | -1.2253 | -9.3517 | 1.5057 | 0.25566 | 12.3888 | 8.2333
42810.6066 | 14388 | 114.7323 | 88.9587 | 70.1741 | 53.0048 | 31.9935 | 23.3342 | 18.387 | 183.7607 | 113.6035 | 93.9246 | 72.4454 | 41.9309 | 26.4554 | 19.0602 | 178.5386 | 187.7369 | 482.8234 | 234.1283 | 212.8854 | 440.7014 |  |  |  | 319.0266 | 343.2138 | 287.7468 | 287.4346 | 144.0711 | 298.3592 | 192.2927 | 265.8616 | 152.7147 | 268.2066 | 348.0006 | 201.2955 | 327.496 | 144.4678 |  | 144.7639 | 208.8277 | 122.4169 | 147.2599 |  | 34.1839 | 69.3475 | 34.1514 | 67.5957 | 129.4135 | 153.8062 | 217.7582 | 7.2803 | 35.5983 | 8.7396 | 79.6646 | 8.557 | 42.9376 | 49.6989 | 54.1368 | 24.5267 |  |  | 2.6951 | -0.44084 | -0.33722 | -0.80497 | 2.8632 | 2.0813 | 5.7116 | -5.629 | 0.65426 | 1.9545 | 7.3297 | -0.00058483 | -0.0005569 | -0.00055033 | 243.4333 | 251.451 | 279.6357 | 358.8902 | 130.1552 | 79.1283 | 39.3024 | 122.7209 | 102.719 | 77.3341 | 60.0937 | 38.7326 | 26.5894 | 18.7791 | 97.3878 | 84.9069 | 68.723 | 48.3468 | 41.2448 | 99.8144 | 65.2026 | 195.3993 | 227.5244 | 259.4893 | 263.4055 | 293.0644 | 314.6587 |  |  |  | 327.0479 | 260.6673 | 271.2098 | 295.9645 | 1.3635 | 1.3108 | 833.8682 |  |  | 805.663 |  |  | 375.1351 | 443.8685 | 185.6558 | 255.2063 | 342.8318 | 142.7928 | 903.8599 | 698.7399 | 783.3503 | 785.6131 | 888.6649 |  |  | 704.1463 | 350.639 | 895.1413 | 314.3444 | 700.883 |  | 761.7685 |  |  | 846.8029 | 883.2857 | 920.8287 | [6 empty] | 705.2515 |  |  | 716.0232 |  |  | 208.4133 | 308.9443 | 344.5001 | 129.217 | 266.622 | 369.0069 | 188.0488 | 286.2952 |  | 256.2554 | 332.0298 | 198.7663 | 324.6837 | 237.9466 | 314.9687 | 124.8464 | 261.931 |  | 259.7668 | 294.8589 | 353.1864 | 164.8298 | 280.2378 | 351.8838 | 179.9565 | 311.7736 | 218.9872 | 323.2025 | 202.0411 | 320.1359 | 0.35765 | 19.4815 | 1.2555 | 0.28759 | -40.1067 | 3.1157 | 864.72 | 0.3 | 2.735 | -0.85632 | -0.74895 | -1.1571 | 2.4366 | 2.0774 | 3.4414 |  | -1.2348 | -9.3787 | 1.3667 | 0.35196 | 12.3866 | 8.2215
42810.6066 | 14389 | 114.7208 | 88.968 | 70.1797 | 53.0143 | 31.9988 | 23.3302 | 18.3898 | 183.778 | 113.6119 | 93.9276 | 72.4545 | 41.9441 | 26.4645 | 19.0669 | 178.5441 | 187.7286 | 482.8426 | 234.1073 | 212.7252 | 440.6966 |  |  |  | 319.0321 | 343.1946 | 287.7043 | 287.4909 | 143.8671 | 298.3453 | 192.3988 | 265.8871 | 153.8485 | 268.2151 | 347.9779 | 201.6011 | 327.4391 | 145.2147 |  | 145.2173 | 208.805 | 122.7045 | 147.0948 |  | 34.0737 | 69.1279 | 34.0747 | 67.5356 | 129.5918 | 154.1368 | 217.7464 | 7.2684 | 35.5734 | 8.6172 | 79.6205 | 8.552 | 42.9718 | 49.6526 | 54.1427 | 24.5259 |  |  | 3.023 | 0.36807 | 0.21278 | -0.66237 | 2.7725 | 2.0228 | 5.3751 | -5.5206 | 0.32597 | 1.5798 | 7.2413 | -0.00051912 | -0.00053391 | -0.00057826 | 239.6154 | 245.6529 | 274.0677 | 359.1373 | 130.1718 | 79.1326 | 39.3129 | 122.7205 | 102.7179 | 77.3395 | 60.1046 | 38.7372 | 26.588 | 18.7787 | 95.1626 | 84.6802 | 68.4226 | 48.794 | 41.195 | 99.6546 | 65.1292 | 195.3929 | 227.513 | 259.4804 | 263.3937 | 293.0366 | 314.6399 |  |  |  | 326.9936 | 261.0771 | 271.2479 | 295.8552 | 1.836 | 1.3711 | 833.4094 |  |  | 805.0293 |  |  | 375.1353 | 443.8503 | 186.0108 | 255.4527 | 342.9076 | 143.6747 | 903.6265 | 699.2552 | 782.8827 | 784.3741 | 889.0458 |  |  | 703.9727 | 350.4699 | 897.7499 | 314.2458 | 701.5465 |  | 761.2937 |  |  | 847.4433 | 882.3376 | 921.6967 | [6 empty] | 706.4766 |  |  | 716.3191 |  |  | 208.2442 | 308.9731 | 344.0008 | 129.4229 | 266.3453 | 368.9298 | 187.81 | 286.2193 |  | 256.3607 | 331.494 | 198.8979 | 324.7285 | 238.104 | 315.0466 | 124.8034 | 261.9585 |  | 259.8058 | 295.3168 | 353.1504 | 165.4114 | 280.4328 | 351.7262 | 180.1181 | 311.8076 | 218.9248 | 322.8829 | 201.9189 | 319.7208 | 0.52675 | 19.4849 | 1.2543 | 0.28846 | -40.0601 | 3.1157 | 841.49 | 0.28 | 2.8966 | 0.78221 | 0.59474 | -1.0493 | 2.3986 | 2.0488 | 3.3398 |  | -1.244 | -9.4584 | 1.5944 | 0.37655 | 12.3868 | 8.2203
42810.6066 | 14390 | 114.7139 | 88.9795 | 70.1701 | 53.0181 | 32.0022 | 23.3454 | 18.3736 | 183.7909 | 113.6167 | 93.9411 | 72.4589 | 41.9458 | 26.4594 | 19.0612 | 178.5352 | 187.7273 | 482.8663 | 234.0869 | 212.5396 | 440.6326 |  |  |  | 319.0362 | 343.1766 | 287.424 | 287.3102 | 143.5609 | 298.1715 | 192.4314 | 265.8726 | 153.4816 | 268.2171 | 347.9477 | 201.8326 | 327.3914 | 145.6906 |  | 145.9197 | 208.2654 | 122.8423 | 147.2247 |  | 34.111 | 69.0152 | 33.9789 | 67.3701 | 129.5735 | 154.096 | 217.417 | 7.2873 | 35.5546 | 8.5878 | 79.6055 | 8.5496 | 42.9813 | 49.6043 | 54.1574 | 24.5231 |  |  | 2.5728 | -0.049197 | 0.22198 | -0.53686 | 2.7601 | 1.6193 | 5.4145 | -5.5955 | 0.23879 | 2.1868 | 7.3232 | -0.00053062 | -0.00049941 | -0.00060619 | 235.972 | 241.9624 | 269.1426 | 358.6204 | 130.188 | 79.1478 | 39.3228 | 122.7235 | 102.7202 | 77.3471 | 60.1092 | 38.7295 | 26.583 | 18.7756 | 99.1314 | 87.6301 | 69.8597 | 50.0013 | 42.6344 | 99.6318 | 65.0808 | 195.3942 | 227.5075 | 259.4745 | 263.3749 | 293.0206 | 314.6193 |  |  |  | 327.0728 | 261.2555 | 271.2938 | 295.5268 | 1.2434 | 2.4771 | 833.003 |  |  | 804.6441 |  |  | 375.1315 | 443.8261 | 186.1697 | 255.5897 | 342.8945 | 143.2099 | 903.433 | 698.5048 | 782.4572 | 783.8444 | 890.2014 |  |  | 704.09 | 350.3287 | 897.2949 | 314.2602 | 702.1885 |  | 760.7863 |  |  | 848.1878 | 881.4062 | 923.1435 | [6 empty] | 706.747 |  |  | 716.9573 |  |  | 208.8171 | 309.0416 | 343.9837 | 129.2851 | 266.4256 | 368.9448 | 187.4159 | 285.9021 |  | 256.4567 | 330.9781 | 199.0029 | 324.7256 | 238.0164 | 315.0256 | 125.0682 | 261.9492 |  | 259.7281 | 295.8234 | 353.1198 | 165.5933 | 280.726 | 351.4467 | 180.0333 | 311.7548 | 218.8599 | 322.7376 | 201.864 | 319.6754 | 0.39963 | 19.4833 | 1.253 | 0.28852 | -40.0786 | 3.1157 | 836.36 | 0.29 | 2.6719 | -0.28593 | 0.60736 | -0.94453 | 2.3931 | 1.833 | 3.3519 |  | -1.2589 | -9.4447 | 1.1506 | 0.21106 | 12.3795 | 8.2355
42810.6066 | 14391 | 114.7122 | 88.976 | 70.1764 | 53.0271 | 31.9999 | 23.3524 | 18.3757 | 183.7988 | 113.6159 | 93.9331 | 72.46 | 41.9412 | 26.4596 | 19.0664 | 178.5339 | 187.7158 | 482.8917 | 234.0672 | 212.5263 | 440.6089 |  |  |  | 319.0401 | 343.1607 | 287.1069 | 287.0789 | 143.5542 | 297.9697 | 192.4614 | 265.8738 | 154.1626 | 268.2392 | 347.9241 | 201.8245 | 327.3281 | 145.6412 |  | 146.994 | 208.3494 | 123.6343 | 145.7911 |  | 34.2196 | 68.976 | 33.873 | 67.6106 | 129.6913 | 154.2842 | 217.4101 | 7.3647 | 35.5306 | 8.5665 | 79.5782 | 8.5538 | 42.9996 | 49.5712 | 54.1768 | 24.5251 |  |  | 2.3106 | 0.022431 | 0.25616 | -0.34236 | 3.0525 | 2.2712 | 5.655 | -5.7269 | 0.38883 | 1.2165 | 7.2681 | -0.00057005 | -0.00050269 | -0.00060126 | 234.9475 | 244.8133 | 270.3469 | 358.152 | 130.2174 | 79.1634 | 39.3401 | 122.7306 | 102.731 | 77.3568 | 60.1165 | 38.7433 | 26.5941 | 18.7857 | 99.0142 | 89.5745 | 73.6246 | 51.7078 | 43.6431 | 99.4829 | 65.0876 | 195.3848 | 227.5018 | 259.4694 | 263.3601 | 292.9932 | 314.592 |  |  |  | 327.2261 | 261.1588 | 271.4762 | 294.3994 | 1.1532 | 1.3635 | 832.7563 |  |  | 804.2191 |  |  | 375.126 | 443.8072 | 185.4806 | 255.6601 | 342.8572 | 143.9832 | 903.2078 | 697.4346 | 782.0135 | 784.2458 | 890.5587 |  |  | 704.0809 | 350.1935 | 897.0171 | 314.1101 | 702.586 |  | 760.8483 |  |  | 845.7475 | 880.4795 | 924.6101 | [6 empty] | 707.2786 |  |  | 716.9864 |  |  | 209.2484 | 309.3324 | 343.8185 | 129.1958 | 266.5772 | 368.9651 | 187.3578 | 285.7409 |  | 256.4939 | 330.2778 | 198.3752 | 324.4331 | 237.9956 | 315.0256 | 125.0909 | 262.0416 |  | 259.9954 | 295.8009 | 353.0812 | 165.7311 | 280.8366 | 351.2646 | 180.0434 | 311.7091 | 218.7243 | 322.699 | 202.1257 | 319.7629 | 0.43141 | 19.4838 | 1.251 | 0.28773 | -39.9832 | 3.1157 | 806.28 | 0.27 | 2.5316 | 0.19306 | 0.6524 | -0.75422 | 2.5173 | 2.1713 | 3.4263 |  | -1.2698 | -9.4481 | 1.1453 | -0.20644 | 12.4145 | 8.2786
42810.6066 | 14392 | 114.7232 | 88.9811 | 70.1784 | 53.0292 | 32.001 | 23.3486 | 18.3855 | 183.8181 | 113.6246 | 93.9397 | 72.465 | 41.9453 | 26.4602 | 19.0698 | 178.5349 | 187.7043 | 482.9149 | 234.0425 | 212.4644 | 440.5839 |  |  |  | 319.0386 | 343.1395 | 287.0041 | 286.9147 | 143.5842 | 297.8485 | 192.4918 | 265.8802 | 154.7941 | 268.2362 | 347.8944 | 201.7803 | 327.2875 | 145.4036 |  | 147.441 | 208.2217 | 124.1359 | 145.8244 |  | 34.2971 | 68.8915 | 33.6776 | 67.7587 | 129.6722 | 154.5169 | 217.6561 | 7.4468 | 35.5248 | 8.6015 | 79.5733 | 8.5483 | 43.017 | 49.5609 | 54.1793 | 24.5203 |  |  | 2.2614 | -0.20165 | 0.24958 | -0.39098 | 3.0834 | 1.3269 | 5.5788 | -5.6376 | 0.58946 | 2.0561 | 7.3395 | -0.00054212 | -0.00050433 | -0.00052569 | 233.8906 | 245.3048 | 267.9558 | 357.1467 | 130.245 | 79.1726 | 39.3581 | 122.7419 | 102.7393 | 77.3577 | 60.1261 | 38.7538 | 26.5991 | 18.797 | 96.0116 | 86.5993 | 70.5152 | 50.8949 | 42.7429 | 99.2862 | 65.0044 | 195.379 | 227.4916 | 259.4553 | 263.3258 | 292.9543 | 314.5638 |  |  |  | 327.3351 | 260.8862 | 270.5306 | 295.0207 | 2.5097 | 1.0449 | 832.5111 |  |  | 804.1626 |  |  | 375.1304 | 443.7779 | 184.5764 | 255.7317 | 342.7822 | 144.9403 | 903.2211 | 696.9924 | 781.6059 | 784.4967 | 891.3465 |  |  | 704.2163 | 350.1371 | 893.7271 | 314.0533 | 702.8722 |  | 760.6204 |  |  | 846.0254 | 880.3987 | 926.1863 | [6 empty] | 708.2312 |  |  | 717.1182 |  |  | 209.4886 | 309.4525 | 343.6387 | 128.976 | 266.5448 | 368.9771 | 187.0896 | 285.9027 |  | 256.1223 | 330.1321 | 197.4399 | 324.0052 | 237.5132 | 315.3967 | 125.5427 | 262.0054 |  | 260.519 | 295.8857 | 353.0575 | 165.6401 | 280.7784 | 351.0576 | 180.8008 | 311.7033 | 218.4214 | 322.5825 | 202.3775 | 319.803 | 0.48091 | 19.4839 | 1.2485 | 0.28768 | -40.0792 | 3.1157 | 819.03 | 0.17 | 2.5042 | -0.57876 | 0.64389 | -0.80591 | 2.5306 | 1.6601 | 3.404 |  | -1.2783 | -9.3609 | 1.4548 | 0.12907 | 12.4104 | 8.2697
42810.6066 | 14393 | 114.7203 | 88.9779 | 70.1796 | 53.0247 | 31.9979 | 23.3373 | 18.3809 | 183.8194 | 113.6176 | 93.9435 | 72.4606 | 41.9459 | 26.4586 | 19.0677 | 178.5374 | 187.7041 | 482.9424 | 234.0224 | 212.4199 | 440.5888 |  |  |  | 319.0481 | 343.1285 | 287.2436 | 287.0776 | 143.9771 | 297.9932 | 192.4772 | 265.8409 | 154.7476 | 268.2513 | 347.8715 | 201.7223 | 327.2481 | 145.3814 |  | 147.1754 | 208.173 | 123.681 | 145.8817 |  | 34.2989 | 68.7913 | 33.562 | 67.3499 | 129.3289 | 154.2853 | 217.7711 | 7.4508 | 35.5121 | 8.6504 | 79.5582 | 8.5475 | 43.0378 | 49.5552 | 54.2029 | 24.5203 |  |  | 2.1786 | 0.3661 | 0.29755 | -0.17413 | 2.9624 | 2.2646 | 5.3738 | -5.7618 | 0.44643 | 1.6277 | 7.3381 | -0.00053555 | -0.00049776 | -0.00052405 | 231.1993 | 240.963 | 265.2898 | 356.3367 | 130.2666 | 79.1836 | 39.3534 | 122.7367 | 102.729 | 77.3509 | 60.1145 | 38.7419 | 26.5904 | 18.7773 | 98.5374 | 85.9168 | 67.7262 | 50.8744 | 41.8978 | 99.2138 | 64.9173 | 195.3781 | 227.4849 | 259.4475 | 263.3083 | 292.9351 | 314.5368 |  |  |  | 327.341 | 260.5737 | 270.2074 | 292.72 | 1.8796 | 1.6978 | 832.2819 |  |  | 803.7294 |  |  | 375.1287 | 443.753 | 183.9452 | 255.7562 | 342.6756 | 145.8008 | 903.1915 | 696.8826 | 781.2716 | 784.1693 | 892.4798 |  |  | 704.278 | 350.0779 | 891.9698 | 313.9928 | 703.1853 |  | 760.2068 |  |  | 847.768 | 880.985 | 927.4504 | [6 empty] | 708.2099 |  |  | 717.2394 |  |  | 209.0504 | 309.0687 | 343.5752 | 128.6658 | 266.4862 | 368.9936 | 187.1457 | 285.6831 |  | 255.7892 | 330.2199 | 197.1097 | 323.795 | 237.2751 | 315.4099 | 126.1949 | 261.7808 |  | 260.4002 | 295.8413 | 353.0242 | 165.2957 | 280.606 | 351.1248 | 181.0675 | 311.6637 | 218.0563 | 322.3543 | 202.6721 | 319.7875 | 0.35071 | 19.4834 | 1.2453 | 0.28696 | -40.1875 | 3.1157 | 816.26 | 0.32 | 2.4582 | 0.77973 | 0.70295 | -0.53776 | 2.4799 | 2.1682 | 3.34 |  | -1.2849 | -9.3165 | 1.1652 | 0.42852 | 12.4058 | 8.3341
42810.6066 | 14394 | 114.7288 | 88.9903 | 70.1855 | 53.0275 | 32.0008 | 23.3438 | 18.3776 | 183.8366 | 113.6248 | 93.942 | 72.4649 | 41.9508 | 26.4612 | 19.069 | 178.5216 | 187.6946 | 482.9572 | 233.9929 | 212.2537 | 440.5941 |  |  |  | 319.0501 | 343.1048 | 287.4323 | 287.0046 | 143.9626 | 298.0773 | 192.4484 | 265.7961 | 154.9452 | 268.2525 | 347.8338 | 201.447 | 327.1883 | 145.1667 |  | 146.6238 | 208.1451 | 122.3662 | 145.4222 |  | 34.2757 | 68.7415 | 33.4704 | 66.8774 | 129.1906 | 154.345 | 217.685 | 7.4561 | 35.4839 | 8.716 | 79.5583 | 8.5458 | 43.0712 | 49.5493 | 54.2099 | 24.5151 |  |  | 2.3093 | -0.056425 | 0.50586 | -0.040742 | 3.4244 | 2.0241 | 5.7378 | -5.7585 | 0.52096 | 1.8943 | 7.1438 | -0.00057497 | -0.00053226 | -0.00056512 | 228.8941 | 238.7406 | 265.8673 | 357.072 | 130.2891 | 79.2027 | 39.346 | 122.7427 | 102.7309 | 77.3506 | 60.127 | 38.7482 | 26.5996 | 18.7773 | 97.7112 | 86.7406 | 68.5999 | 50.6509 | 42.0928 | 99.0334 | 64.8685 | 195.3785 | 227.4782 | 259.4495 | 263.2905 | 292.9071 | 314.5235 |  |  |  | 327.357 | 260.381 | 270.3981 | 293.2169 | 1.1332 | 1.2376 | 832.0683 |  |  | 802.6726 |  |  | 375.1293 | 443.7342 | 183.9742 | 255.7427 | 342.6139 | 145.583 | 903.008 | 696.8721 | 780.9654 | 783.9945 | 893.7286 |  |  | 704.4339 | 349.9276 | 892.0641 | 313.823 | 703.214 |  | 759.6083 |  |  | 847.9681 | 881.3461 | 927.6561 | [6 empty] | 707.5418 |  |  | 717.7598 |  |  | 208.7051 | 308.5104 | 342.821 | 128.4608 | 266.4084 | 368.9962 | 187.1279 | 285.503 |  | 255.7202 | 329.4248 | 197.2668 | 323.7584 | 237.3636 | 315.3846 | 126.1258 | 261.2643 |  | 260.4916 | 295.3952 | 352.9884 | 165.0222 | 280.4526 | 351.7071 | 180.7673 | 311.5888 | 217.8884 | 322.263 | 202.6437 | 320.1704 | 0.40907 | 19.4829 | 1.243 | 0.28576 | -40.1259 | 3.1157 | 797.15 | 0.21 | 2.5311 | -0.30609 | 0.91649 | -0.2601 | 2.6664 | 2.05 | 3.4515 |  | -1.3016 | -9.3316 | 1.2349 | 0.32559 | 12.414 | 8.3215
42810.6066 | 14395 | 114.7287 | 88.9933 | 70.1962 | 53.0274 | 32.0018 | 23.3457 | 18.3769 | 183.8512 | 113.6375 | 93.9447 | 72.4677 | 41.9599 | 26.4705 | 19.0681 | 178.5167 | 187.6841 | 482.9675 | 233.9706 | 212.0786 | 440.5393 |  |  |  | 319.0452 | 343.0854 | 287.1879 | 286.7343 | 142.6484 | 298.0223 | 192.4641 | 265.7815 | 153.8499 | 268.2611 | 347.8114 | 201.1478 | 327.1478 | 144.625 |  | 146.3765 | 208.4542 | 121.0255 | 143.8124 |  | 34.0648 | 68.7343 | 33.4375 | 66.4715 | 128.9746 | 154.7345 | 217.8629 | 7.5465 | 35.4341 | 8.7351 | 79.5472 | 8.5444 | 43.1053 | 49.5518 | 54.2142 | 24.5197 |  |  | 2.3172 | -0.12937 | 0.49797 | -0.43633 | 3.2634 | 2.0596 | 5.5933 | -5.539 | 0.33375 | 2.1633 | 7.2473 | -0.00053062 | -0.00054705 | -0.00057497 | 229.3513 | 240.1898 | 267.3228 | 357.1663 | 130.3104 | 79.2146 | 39.3589 | 122.7473 | 102.7407 | 77.3624 | 60.1246 | 38.757 | 26.5986 | 18.7828 | 95.2647 | 84.9148 | 68.97 | 50.2166 | 42.9567 | 98.8033 | 64.7995 | 195.3668 | 227.4695 | 259.4389 | 263.2796 | 292.8813 | 314.5024 |  |  |  | 327.4303 | 259.9748 | 270.6489 | 293.0495 | 1.5785 | 1.5564 | 831.715 |  |  | 801.3958 |  |  | 375.1314 | 443.7149 | 184.4957 | 255.8302 | 342.5548 | 144.3797 | 902.7187 | 696.5787 | 780.607 | 783.2646 | 893.0016 |  |  | 704.5692 | 349.8145 | 889.3983 | 313.7758 | 702.7113 |  | 759.2142 |  |  | 845.9614 | 880.8272 | 927.6743 | [6 empty] | 706.2837 |  |  | 718.2517 |  |  | 208.6693 | 308.1852 | 341.5098 | 128.463 | 266.1696 | 368.976 | 186.9143 | 285.8125 |  | 256.1262 | 328.478 | 197.4133 | 323.6808 | 237.513 | 315.7315 | 125.7359 | 260.782 |  | 260.8075 | 294.8878 | 352.9512 | 164.7813 | 280.4381 | 352.1793 | 180.3765 | 311.5832 | 217.8719 | 322.0981 | 202.2324 | 320.2324 | 0.38557 | 19.4847 | 1.2398 | 0.2854 | -40.1467 | 3.1156 | 781.16 | 0.25 | 2.5353 | -0.46346 | 0.9093 | -0.85116 | 2.6041 | 2.0688 | 3.4093 |  | -1.3147 | -9.2611 | 1.4785 | 0.2762 | 12.4556 | 8.3318
42810.6067 | 14396 | 114.7217 | 88.9887 | 70.1993 | 53.0251 | 31.9969 | 23.3496 | 18.3696 | 183.8587 | 113.6323 | 93.944 | 72.4772 | 41.9628 | 26.4674 | 19.0662 | 178.5198 | 187.6793 | 482.9844 | 233.9545 | 212.0009 | 440.5384 |  |  |  | 319.0556 | 343.0752 | 286.7917 | 286.3918 | 141.0092 | 297.8411 | 192.454 | 265.7498 | 153.2319 | 268.2756 | 347.7853 | 200.4207 | 327.1319 | 143.6342 |  | 145.4842 | 208.9399 | 121.3958 | 143.6279 |  | 33.7952 | 68.7339 | 33.4519 | 66.2872 | 128.5813 | 154.8247 | 217.6762 | 7.5883 | 35.3907 | 8.7746 | 79.5274 | 8.5534 | 43.1315 | 49.5687 | 54.2317 | 24.5193 |  |  | 2.7608 | 0.18014 | 0.41649 | -0.22933 | 3.1891 | 2.0859 | 5.1865 | -5.7302 | 0.15745 | 2.1238 | 7.4587 | -0.00062097 | -0.00047476 | -0.00055033 | 230.2732 | 243.7423 | 270.9052 | 357.9324 | 130.3288 | 79.2202 | 39.365 | 122.7579 | 102.7483 | 77.3797 | 60.136 | 38.7627 | 26.6118 | 18.79 | 95.5532 | 86.7199 | 71.9159 | 51.5327 | 43.5428 | 98.6527 | 64.7822 | 195.3665 | 227.4583 | 259.4256 | 263.2561 | 292.858 | 314.4837 |  |  |  | 327.5244 | 259.8732 | 271.0407 | 292.8254 | 1.6486 | 2.4754 | 831.2758 |  |  | 800.8756 |  |  | 375.1322 | 443.7026 | 184.5385 | 255.8546 | 342.4612 | 144.0055 | 902.617 | 696.2041 | 780.2843 | 782.4113 | 891.3759 |  |  | 704.5757 | 349.6827 | 887.0777 | 313.818 | 702.0406 |  | 759.4964 |  |  | 844.6542 | 879.6184 | 928.4233 | [6 empty] | 705.4327 |  |  | 718.5419 |  |  | 208.5354 | 308.049 | 340.6316 | 128.6293 | 266.1849 | 368.9562 | 186.7316 | 286.246 |  | 256.7432 | 328.426 | 197.3112 | 323.6169 | 237.5567 | 315.866 | 126.0521 | 260.6058 |  | 260.8491 | 294.7112 | 352.92 | 164.8308 | 280.4244 | 351.8661 | 179.8792 | 311.6988 | 217.738 | 321.8183 | 201.8702 | 319.8305 | 0.36978 | 19.4853 | 1.2363 | 0.28453 | -40.112 | 3.1157 | 778.06 | 0.26 | 2.7669 | 0.5469 | 0.83159 | -0.61708 | 2.5746 | 2.0822 | 3.2833 |  | -1.3258 | -9.1935 | 1.4279 | -0.053189 | 12.4595 | 8.3453
42810.6067 | 14397 | 114.7099 | 88.988 | 70.1988 | 53.0373 | 31.9995 | 23.3466 | 18.367 | 183.8713 | 113.6383 | 93.9487 | 72.4716 | 41.9612 | 26.4683 | 19.0721 | 178.5197 | 187.672 | 483.0094 | 233.9289 | 211.9901 | 440.5524 |  |  |  | 319.0606 | 343.0639 | 286.2441 | 286.0774 | 140.5761 | 297.4836 | 192.4344 | 265.7057 | 152.7902 | 268.2695 | 347.753 | 200.1228 | 327.0814 | 143.3935 |  | 145.1758 | 209.1907 | 120.2081 | 144.2261 |  | 33.6493 | 68.7568 | 33.4474 | 66.1705 | 128.068 | 154.7322 | 217.3401 | 7.5965 | 35.3889 | 8.9275 | 79.5268 | 8.5469 | 43.158 | 49.5883 | 54.2516 | 24.5208 |  |  | 2.5755 | -0.082709 | 0.92444 | -0.43173 | 2.8645 | 2.329 | 5.6767 | -5.5587 | 0.46453 | 1.8253 | 7.2282 | -0.00057005 | -0.0005454 | -0.00057169 | 233.2637 | 245.9682 | 272.5407 | 357.7887 | 130.3441 | 79.2163 | 39.3674 | 122.7588 | 102.7478 | 77.375 | 60.1372 | 38.7576 | 26.6064 | 18.7872 | 95.3594 | 89.9867 | 77.046 | 52.7453 | 45.0148 | 98.5217 | 64.8195 | 195.3651 | 227.4576 | 259.4187 | 263.2433 | 292.833 | 314.4552 |  |  |  | 327.5502 | 260.2982 | 271.3729 | 293.4382 | 1.7446 | 1.9104 | 831.02 |  |  | 800.6264 |  |  | 375.1335 | 443.6887 | 183.763 | 255.8902 | 342.3901 | 143.6526 | 902.4768 | 696.3989 | 780.076 | 782.3302 | 888.9466 |  |  | 704.7577 | 349.5739 | 886.5444 | 313.7788 | 701.4789 |  | 760.0358 |  |  | 844.2621 | 878.4259 | 929.1623 | [6 empty] | 704.5846 |  |  | 718.7482 |  |  | 208.5388 | 308.179 | 340.4274 | 128.3201 | 266.5915 | 368.92 | 186.9857 | 286.6085 |  | 256.7773 | 328.6778 | 197.2283 | 323.6753 | 237.7411 | 315.8874 | 126.3759 | 260.4666 |  | 260.9182 | 294.3763 | 352.879 | 164.9153 | 280.2091 | 351.5795 | 179.803 | 311.741 | 217.7051 | 321.5653 | 201.8743 | 319.5823 | 0.61631 | 19.4901 | 1.2318 | 0.28366 | -40.118 | 3.1157 | 789.31 | 0.3 | 2.6716 | -0.37059 | 1.239 | -0.84669 | 2.4398 | 2.2 | 3.4346 |  | -1.3398 | -9.1816 | 1.4333 | -0.61874 | 12.439 | 8.3302
42810.6067 | 14398 | 114.6904 | 89.0002 | 70.1968 | 53.0399 | 32.013 | 23.3553 | 18.3713 | 183.8851 | 113.6431 | 93.9627 | 72.4843 | 41.9649 | 26.4745 | 19.0727 | 178.5164 | 187.6593 | 483.0265 | 233.9082 | 212.0331 | 440.5053 |  |  |  | 319.0666 | 343.0395 | 285.837 | 285.7677 | 140.7457 | 297.3697 | 192.4209 | 265.6783 | 152.5256 | 268.2941 | 347.7262 | 200.2822 | 327.005 | 143.4551 |  | 144.8967 | 209.496 | 120.7919 | 144.6487 |  | 33.5565 | 68.8495 | 33.4977 | 65.9183 | 128.0509 | 154.6712 | 217.2067 | 7.5272 | 35.3885 | 9.1944 | 79.5113 | 8.5491 | 43.1835 | 49.5873 | 54.2533 | 24.5141 |  |  | 2.8416 | 0.34507 | 0.56631 | -0.50269 | 2.49 | 2.0182 | 5.6222 | -5.4319 | 0.51006 | 2.3443 | 7.2165 | -0.00053719 | -0.00046162 | -0.00059962 | 233.7121 | 244.518 | 268.9967 | 357.9794 | 130.3554 | 79.2319 | 39.376 | 122.7694 | 102.7561 | 77.379 | 60.1395 | 38.7633 | 26.6024 | 18.7914 | 95.2465 | 89.6906 | 77.6687 | 52.7821 | 46.5459 | 98.4302 | 64.819 | 195.366 | 227.4484 | 259.4204 | 263.2225 | 292.8062 | 314.4333 |  |  |  | 327.5278 | 259.4944 | 269.4925 | 292.575 | 3.0978 | 1.5508 | 830.8006 |  |  | 800.531 |  |  | 375.1303 | 443.6679 | 182.637 | 255.9268 | 342.332 | 143.5218 | 902.1786 | 696.8698 | 779.7619 | 782.0951 | 888.4313 |  |  | 705.0029 | 349.434 | 885.5425 | 313.6646 | 701.0423 |  | 760.34 |  |  | 845.5106 | 878.1393 | 928.9413 | [6 empty] | 704.1496 |  |  | 718.0345 |  |  | 208.2929 | 308.6935 | 340.0304 | 128.3445 | 267.0384 | 368.9205 | 187.7673 | 286.9892 |  | 256.1776 | 328.3935 | 196.4283 | 323.5726 | 238.0651 | 315.9319 | 126.2276 | 260.2938 |  | 260.4566 | 293.3632 | 352.8197 | 165.1834 | 279.9667 | 351.5409 | 179.9341 | 311.7679 | 217.3542 | 321.6796 | 201.8858 | 319.6573 | 0.47398 | 19.4904 | 1.2271 | 0.28304 | -39.9572 | 3.1157 | 767.89 | 0.26 | 2.806 | 0.75707 | 0.96986 | -0.91376 | 2.2746 | 2.0478 | 3.4178 |  | -1.3582 | -9.1621 | 1.4347 | -0.68798 | 12.4214 | 8.3525
42810.6067 | 14399 | 114.6824 | 89.0065 | 70.2078 | 53.0446 | 32.0151 | 23.3458 | 18.38 | 183.8976 | 113.653 | 93.9597 | 72.4891 | 41.9761 | 26.4757 | 19.0717 | 178.5147 | 187.6567 | 483.0469 | 233.8904 | 212.1903 | 440.4716 |  |  |  | 319.075 | 343.0309 | 285.4835 | 285.671 | 139.433 | 297.141 | 192.429 | 265.6573 | 152.3682 | 268.2954 | 347.7018 | 200.1966 | 326.8913 | 143.3092 |  | 145.0591 | 209.6767 | 121.4597 | 143.751 |  | 33.4412 | 68.8561 | 33.5851 | 65.7758 | 127.9494 | 154.6124 | 217.4061 | 7.4562 | 35.364 | 9.4684 | 79.4744 | 8.5444 | 43.2116 | 49.5916 | 54.2517 | 24.5139 |  |  | 2.4848 | 0.16897 | 0.69445 | -0.14982 | 2.8422 | 2.1851 | 5.9047 | -5.6415 | 0.65737 | 1.8488 | 7.2379 | -0.00046984 | -0.00054869 | -0.00055362 | 232.9635 | 245.9895 | 270.7385 | 357.7724 | 130.371 | 79.2365 | 39.3845 | 122.7653 | 102.7501 | 77.3773 | 60.1423 | 38.7628 | 26.6015 | 18.7849 | 101.6465 | 90.4815 | 76.4256 | 53.2907 | 47.0737 | 98.4891 | 64.7933 | 195.3579 | 227.441 | 259.4067 | 263.2019 | 292.7809 | 314.4128 |  |  |  | 327.4897 | 260.5204 | 269.4883 | 293.9727 | 3.0844 | 2.0437 | 830.5085 |  |  | 800.3629 |  |  | 375.1239 | 443.6413 | 183.3609 | 255.9398 | 342.2573 | 143.693 | 901.7148 | 697.8145 | 779.1699 | 781.3056 | 889.1622 |  |  | 705.1544 | 349.3251 | 888.7644 | 313.7067 | 700.8274 |  | 760.3012 |  |  | 843.4577 | 877.6602 | 928.1761 | [6 empty] | 704.9339 |  |  | 718.5287 |  |  | 207.7448 | 308.965 | 339.1267 | 128.417 | 267.2035 | 368.9116 | 188.6255 | 287.1999 |  | 255.8178 | 328.3033 | 195.7797 | 323.4507 | 237.7195 | 315.5561 | 125.89 | 260.0933 |  | 258.9118 | 293.1679 | 352.7608 | 164.9719 | 279.8198 | 351.658 | 180.0094 | 311.8014 | 217.0424 | 321.7235 | 201.5141 | 319.7528 | 0.40214 | 19.4938 | 1.2225 | 0.28145 | -40.0629 | 3.1157 | 768.64 | 0.25 | 2.6234 | 0.52977 | 1.074 | -0.49885 | 2.4299 | 2.1306 | 3.5024 |  | -1.3714 | -9.2485 | 0.73078 | -0.55294 | 12.4376 | 8.3107
42810.6067 | 14400 | 114.6748 | 89.0124 | 70.2137 | 53.0425 | 32.0133 | 23.3393 | 18.3769 | 183.9068 | 113.6557 | 93.9598 | 72.4876 | 41.9715 | 26.4772 | 19.072 | 178.5079 | 187.6426 | 483.0603 | 233.8637 | 212.5455 | 440.4329 |  |  |  | 319.0716 | 343.0008 | 285.7358 | 285.7513 | 140.6044 | 297.2573 | 192.3909 | 265.6218 | 152.9199 | 268.3009 | 347.6827 | 199.7684 | 326.8214 | 142.7264 |  | 144.8605 | 209.5594 | 120.7218 | 144.4166 |  | 33.326 | 68.864 | 33.5514 | 65.7304 | 127.7002 | 153.9068 | 217.7153 | 7.4154 | 35.3423 | 9.7265 | 79.4032 | 8.5559 | 43.2437 | 49.5926 | 54.2583 | 24.5184 |  |  | 2.6228 | 0.15582 | 0.75096 | -0.13931 | 2.7922 | 1.9913 | 5.5315 | -5.6126 | 0.75934 | 1.7768 | 7.3015 | -0.00056348 | -0.00054376 | -0.00056512 | 235.3608 | 247.6882 | 274.3467 | 358.2049 | 130.3961 | 79.2572 | 39.4027 | 122.7706 | 102.7718 | 77.3915 | 60.1559 | 38.7736 | 26.6102 | 18.7966 | 106.5463 | 93.1353 | 77.5567 | 52.7662 | 46.4273 | 98.5651 | 64.8061 | 195.3548 | 227.4335 | 259.3985 | 263.1821 | 292.7585 | 314.3847 |  |  |  | 327.4514 | 261.4525 | 270.6599 | 295.1452 | 2.914 | 1.8391 | 830.156 |  |  | 799.8063 |  |  | 375.1264 | 443.6121 | 183.1658 | 255.9034 | 342.2129 | 144.3209 | 901.4864 | 697.3882 | 778.7101 | 781.057 | 890.2193 |  |  | 705.2871 | 349.2121 | 891.8965 | 313.7629 | 701.0897 |  | 760.1753 |  |  | 843.014 | 877.3668 | 928.2148 | [6 empty] | 705.0486 |  |  | 718.8561 |  |  | 207.6861 | 308.6376 | 339.1679 | 128.4224 | 266.9767 | 368.8425 | 188.6162 | 287.4857 |  | 256.1716 | 328.3814 | 195.798 | 323.2239 | 237.4814 | 315.1313 | 125.5862 | 259.8878 |  | 258.6712 | 293.4698 | 352.694 | 164.4917 | 279.3657 | 351.5849 | 179.5491 | 311.8064 | 216.8186 | 321.5209 | 201.3219 | 319.5054 | 0.56546 | 19.4943 | 1.2185 | 0.28019 | -40.0504 | 3.1157 | 781.91 | 0.25 | 2.6955 | 0.50875 | 1.1169 | -0.48104 | 2.4065 | 2.0322 | 3.3871 |  | -1.3844 | -9.3314 | 0.19569 | -0.67708 | 12.4137 | 8.2752
42810.6067 | 14401 | 114.6758 | 89.0183 | 70.2164 | 53.0507 | 32.0176 | 23.3454 | 18.3795 | 183.9205 | 113.6656 | 93.9645 | 72.4956 | 41.9785 | 26.4851 | 19.0795 | 178.5186 | 187.648 | 483.0915 | 233.8431 | 212.6157 | 440.5577 |  |  |  | 319.0856 | 342.9991 | 286.2139 | 285.953 | 141.4607 | 297.5206 | 192.3861 | 265.607 | 152.9308 | 268.3124 | 347.654 | 199.5259 | 326.7625 | 142.5804 |  | 144.6598 | 209.4623 | 120.2814 | 144.1638 |  | 33.3376 | 68.9465 | 33.5329 | 65.6925 | 127.3408 | 153.5669 | 218.2206 | 7.4776 | 35.3338 | 9.6254 | 79.3635 | 8.554 | 43.2608 | 49.5839 | 54.256 | 24.5195 |  |  | 2.6063 | 0.44495 | 0.36129 | -0.011826 | 2.6825 | 2.0208 | 5.36 | -5.5758 | 0.41257 | 1.3125 | 6.9985 | -0.00053719 | -0.00060126 | -0.00053391 | 234.7516 | 246.2767 | 276.9051 | 358.5189 | 130.4172 | 79.247 | 39.3902 | 122.7773 | 102.7643 | 77.3977 | 60.1538 | 38.782 | 26.613 | 18.7923 | 110.5318 | 92.8364 | 77.5244 | 52.9925 | 46.018 | 98.6337 | 64.8225 | 195.359 | 227.428 | 259.3989 | 263.18 | 292.7387 | 314.3706 |  |  |  | 327.3878 | 261.7745 | 272.6566 | 294.3409 | 1.8881 | 0.97227 | 829.6608 |  |  | 799.6641 |  |  | 375.1273 | 443.586 | 184.0136 | 255.9495 | 342.2016 | 143.9792 | 901.2777 | 695.6523 | 778.0691 | 779.5212 | 892.0527 |  |  | 705.2511 | 349.1236 | 887.1849 | 313.8721 | 701.0873 |  | 760.2525 |  |  | 843.5121 | 877.5097 | 928.0307 | [6 empty] | 702.0907 |  |  | 719.3038 |  |  | 207.5312 | 308.7787 | 339.2184 | 128.502 | 266.5046 | 368.7511 | 188.0234 | 287.4494 |  | 256.1021 | 328.403 | 196.2196 | 323.2527 | 237.5351 | 315.104 | 125.3613 | 259.7868 |  | 258.935 | 293.4148 | 352.6429 | 164.6221 | 279.3176 | 351.6472 | 179.2952 | 311.7934 | 216.3398 | 321.4841 | 201.1856 | 318.9943 | 0.32856 | 19.499 | 1.2148 | 0.27905 | -40.1095 | 3.1157 | 782.05 | 0.24 | 2.6877 | 0.8598 | 0.77477 | -0.14017 | 2.3578 | 2.0465 | 3.3329 |  | -1.3907 | -9.1925 | -0.23872 | -0.67153 | 12.4162 | 8.2927
42810.6067 | 14402 | 114.6818 | 89.0123 | 70.2208 | 53.0564 | 32.0158 | 23.3416 | 18.3831 | 183.9379 | 113.6689 | 93.974 | 72.5002 | 41.9793 | 26.4902 | 19.0787 | 178.5085 | 187.638 | 483.1087 | 233.8286 | 212.5551 | 440.5443 |  |  |  | 319.0934 | 342.9767 | 285.9453 | 285.8835 | 141.6693 | 297.4628 | 192.3966 | 265.5909 | 153.1045 | 268.322 | 347.6309 | 199.2386 | 326.6787 | 142.3955 |  | 144.7392 | 209.379 | 120.5521 | 144.3368 |  | 33.4124 | 69.0093 | 33.6076 | 65.6073 | 127.0888 | 153.3715 | 218.3729 | 7.5151 | 35.3256 | 9.4625 | 79.3505 | 8.5673 | 43.2557 | 49.5894 | 54.2544 | 24.5238 |  |  | 2.3928 | 0.015859 | 0.33566 | -0.20371 | 2.831 | 1.6824 | 5.3337 | -5.4588 | 0.43436 | 1.8717 | 7.2119 | -0.00053226 | -0.00049612 | -0.00056348 | 235.6482 | 247.3602 | 279.3334 | 358.4692 | 130.4226 | 79.2631 | 39.3996 | 122.7792 | 102.7651 | 77.4024 | 60.1611 | 38.775 | 26.6075 | 18.7977 | 113.004 | 92.8616 | 76.306 | 52.3639 | 47.0146 | 98.6852 | 64.7937 | 195.3452 | 227.417 | 259.3877 | 263.1493 | 292.709 | 314.347 |  |  |  | 327.2554 | 261.7129 | 273.1472 | 293.3657 | 1.6458 | 1.5929 | 829.2018 |  |  | 799.5144 |  |  | 375.1242 | 443.5693 | 184.4356 | 255.984 | 342.1698 | 143.9625 | 900.9417 | 695.7865 | 777.3632 | 778.3643 | 893.7092 |  |  | 705.3427 | 349.0038 | 883.017 | 313.9369 | 701.4109 |  | 760.3536 |  |  | 843.0124 | 877.1564 | 927.4887 | [6 empty] | 702.288 |  |  | 719.534 |  |  | 207.1049 | 308.5415 | 339.8378 | 128.2454 | 266.4591 | 368.6398 | 187.6654 | 287.0255 |  | 255.8755 | 328.4265 | 196.0596 | 323.2187 | 237.7367 | 315.2986 | 125.2732 | 259.7032 |  | 259.4399 | 292.6192 | 352.5997 | 164.8499 | 279.4957 | 351.5346 | 179.306 | 311.7671 | 216.3415 | 321.5905 | 201.2696 | 318.7415 | 0.21743 | 19.5037 | 1.2114 | 0.27863 | -40.0684 | 3.1157 | 786.09 | 0.28 | 2.5751 | 0.16234 | 0.74685 | -0.58181 | 2.4216 | 1.8668 | 3.3239 |  | -1.4031 | -9.0719 | -0.50709 | -0.53961 | 12.405 | 8.3096
42810.6067 | 14403 | 114.6798 | 89.0108 | 70.2222 | 53.0638 | 32.0108 | 23.3376 | 18.3841 | 183.9439 | 113.6687 | 93.9799 | 72.498 | 41.9813 | 26.487 | 19.0755 | 178.4976 | 187.6216 | 483.1198 | 233.7971 | 212.4464 | 440.5392 |  |  |  | 319.0817 | 342.9556 | 285.7701 | 285.5992 | 142.4833 | 297.5063 | 192.4214 | 265.6019 | 153.3062 | 268.3344 | 347.5929 | 199.012 | 326.5879 | 142.2818 |  | 145.0078 | 208.9202 | 121.4312 | 144.7321 |  | 33.3908 | 68.9285 | 33.6528 | 65.5056 | 127.0935 | 152.8844 | 218.081 | 7.4981 | 35.2671 | 9.4829 | 79.2992 | 8.563 | 43.2385 | 49.5854 | 54.2441 | 24.5269 |  |  | 2.2791 | 0.42787 | 0.48352 | -0.01117 | 2.5498 | 2.2383 | 5.5414 | -5.5548 | 0.58304 | 1.7286 | 7.1666 | -0.00054212 | -0.00053062 | -0.00056019 | 234.4406 | 244.6193 | 277.7037 | 357.6149 | 130.4492 | 79.2754 | 39.413 | 122.782 | 102.7701 | 77.3991 | 60.1638 | 38.7825 | 26.6119 | 18.8006 | 112.6782 | 93.6578 | 76.7506 | 51.7145 | 47.1073 | 98.6907 | 64.7823 | 195.3335 | 227.4038 | 259.3697 | 263.127 | 292.6692 | 314.3164 |  |  |  | 327.158 | 260.6185 | 273.0972 | 293.468 | 1.5244 | 1.6667 | 828.7171 |  |  | 798.8818 |  |  | 375.1247 | 443.5451 | 184.2037 | 256.0579 | 342.1508 | 144.7503 | 900.7581 | 695.4172 | 776.8386 | 777.6788 | 894.7934 |  |  | 705.2959 | 348.9394 | 880.6056 | 314.0452 | 701.7635 |  | 760.2052 |  |  | 843.5565 | 876.8071 | 927.4413 | [6 empty] | 701.2957 |  |  | 719.2815 |  |  | 207.1807 | 307.5309 | 340.4155 | 128.3025 | 266.7872 | 368.5287 | 187.5991 | 286.7705 |  | 255.41 | 328.6178 | 195.7693 | 323.0514 | 237.7279 | 315.4388 | 124.7678 | 259.681 |  | 258.6672 | 292.0822 | 352.5525 | 164.6431 | 279.796 | 351.7781 | 178.3481 | 311.7411 | 216.6717 | 321.565 | 201.4369 | 318.7503 | 0.38557 | 19.5112 | 1.2081 | 0.27776 | -40.0595 | 3.1157 | 799.38 | 0.24 | 2.5133 | 0.84311 | 0.89626 | -0.13622 | 2.2969 | 2.152 | 3.3861 |  | -1.4071 | -8.997 | -0.47021 | -0.59038 | 12.387 | 8.2993
42810.6067 | 14404 | 114.6883 | 89.0135 | 70.223 | 53.0648 | 32.011 | 23.3362 | 18.3938 | 183.9627 | 113.6773 | 93.9815 | 72.504 | 41.9918 | 26.4884 | 19.0788 | 178.4912 | 187.6134 | 483.1345 | 233.7737 | 212.3292 | 440.5434 |  |  |  | 319.0809 | 342.9244 | 285.5006 | 285.5063 | 141.1002 | 297.3814 | 192.4574 | 265.597 | 154.8626 | 268.3299 | 347.5711 | 199.1902 | 326.5005 | 142.4665 |  | 145.0609 | 208.6252 | 123.2884 | 144.3889 |  | 33.4106 | 68.9245 | 33.6732 | 65.3536 | 126.9327 | 152.4682 | 217.6877 | 7.4948 | 35.2614 | 9.4625 | 79.2819 | 8.5618 | 43.2102 | 49.5794 | 54.2336 | 24.5252 |  |  | 2.6458 | 0.21562 | 0.51572 | -0.048626 | 3.0374 | 1.8382 | 5.6951 | -5.2065 | 0.39194 | 2.0831 | 7.3192 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.0005569 | 235.3066 | 246.8509 | 278.8405 | 358.6257 | 130.4654 | 79.2782 | 39.4163 | 122.778 | 102.7676 | 77.4037 | 60.1652 | 38.7784 | 26.6065 | 18.7948 | 111.2566 | 94.1849 | 76.8255 | 50.3486 | 46.6193 | 98.657 | 64.764 | 195.3376 | 227.3947 | 259.3703 | 263.1118 | 292.6486 | 314.297 |  |  |  | 327.0788 | 259.9625 | 273.7489 | 292.4418 | 2.0704 | 1.6351 | 828.1942 |  |  | 798.3401 |  |  | 375.1232 | 443.5191 | 184.6103 | 256.1291 | 342.0891 | 146.3826 | 900.6874 | 694.1271 | 776.2828 | 777.8868 | 896.411 |  |  | 705.2904 | 348.8413 | 876.5851 | 314.2607 | 701.8048 |  | 760.1332 |  |  | 843.7383 | 876.1468 | 927.5936 | [6 empty] | 700.7535 |  |  | 718.1198 |  |  | 207.4588 | 307.2739 | 340.9492 | 128.7357 | 266.8312 | 368.4408 | 187.4352 | 286.7797 |  | 254.992 | 328.951 | 195.4826 | 322.9101 | 237.5819 | 315.6203 | 124.3825 | 259.9237 |  | 258.3302 | 291.5812 | 352.5079 | 164.2327 | 279.8767 | 352.158 | 177.7077 | 311.7435 | 216.8273 | 321.371 | 201.6178 | 318.8594 | 0.24729 | 19.5139 | 1.2066 | 0.27635 | -40.0723 | 3.1157 | 780.6 | 0.2 | 2.7076 | 0.59851 | 0.92562 | -0.28422 | 2.5057 | 1.9493 | 3.4311 |  | -1.415 | -8.8694 | -0.31638 | -0.60088 | 12.3899 | 8.3217
42810.6068 | 14405 | 114.7018 | 89.0253 | 70.2269 | 53.0671 | 32.0197 | 23.3422 | 18.3818 | 183.9793 | 113.6798 | 93.9749 | 72.5116 | 41.9942 | 26.4914 | 19.0786 | 178.497 | 187.6151 | 483.1619 | 233.7536 | 211.9483 | 440.5154 |  |  |  | 319.0964 | 342.9141 | 285.3135 | 285.4504 | 140.2941 | 297.3327 | 192.4098 | 265.5501 | 155.4867 | 268.3308 | 347.526 | 198.8783 | 326.4422 | 141.9151 |  | 143.7231 | 207.7115 | 124.786 | 144.4735 |  | 33.3471 | 68.9521 | 33.6966 | 65.3826 | 126.8338 | 152.147 | 217.2672 | 7.4155 | 35.2332 | 9.428 | 79.2487 | 8.5449 | 43.1535 | 49.5583 | 54.2206 | 24.5241 |  |  | 2.7194 | 0.25111 | 0.49206 | -0.41661 | 2.99 | 1.5116 | 5.5013 | -5.3143 | 0.14266 | 1.3478 | 7.172 | -0.00045505 | -0.00050105 | -0.00056019 | 238 | 250.518 | 280.961 | 358.8893 | 130.4749 | 79.2718 | 39.4175 | 122.7734 | 102.7716 | 77.4026 | 60.1721 | 38.7769 | 26.6091 | 18.7885 | 111.7323 | 94.778 | 76.4581 | 49.4809 | 45.7099 | 98.6707 | 64.7458 | 195.3337 | 227.3866 | 259.3626 | 263.0896 | 292.6212 | 314.2739 |  |  |  | 326.9971 | 259.0628 | 275.2631 | 292.3341 | 1.3147 | 2.1869 | 827.8105 |  |  | 798.2124 |  |  | 375.1213 | 443.5009 | 184.5613 | 256.0506 | 342.037 | 147.0165 | 900.6503 | 692.9733 | 776.0254 | 782.3779 | 897.1398 |  |  | 705.8771 | 348.7474 | 877.3509 | 314.3514 | 702.0207 |  | 761.0832 |  |  | 842.9315 | 876.8695 | 927.8424 | [6 empty] | 700.4136 |  |  | 718.0519 |  |  | 207.3829 | 307.5109 | 341.214 | 128.3099 | 266.6617 | 368.3998 | 187.3687 | 287.0494 |  | 254.8927 | 329.3618 | 195.1218 | 322.9131 | 238.0133 | 315.561 | 123.9386 | 260.329 |  | 257.6123 | 291.0411 | 352.4718 | 164.8121 | 279.8369 | 352.0032 | 177.5503 | 311.6236 | 217.1469 | 321.3855 | 201.5744 | 319.0466 | 0.2338 | 19.5192 | 1.2051 | 0.27722 | -40.1509 | 3.1157 | 774.49 | 0.25 | 2.7449 | 0.64591 | 0.90418 | -0.83197 | 2.4851 | 1.767 | 3.3709 |  | -1.4391 | -8.884 | -0.36756 | -0.56226 | 12.3831 | 8.3184
42810.6068 | 14406 | 114.728 | 89.0329 | 70.2344 | 53.0708 | 32.0188 | 23.3516 | 18.3904 | 183.989 | 113.6887 | 93.9921 | 72.521 | 42.002 | 26.4983 | 19.0819 | 178.4848 | 187.6099 | 483.1853 | 233.729 | 211.8276 | 440.496 |  |  |  | 319.106 | 342.8997 | 285.2741 | 285.3882 | 141.0086 | 297.4501 | 192.369 | 265.5222 | 156.3249 | 268.3485 | 347.5103 | 198.6871 | 326.4179 | 141.7193 |  | 142.9808 | 207.0353 | 125.8108 | 144.547 |  | 33.2123 | 68.845 | 33.7046 | 65.344 | 127.1569 | 151.5879 | 216.8316 | 7.3592 | 35.1904 | 9.2672 | 79.1928 | 8.5352 | 43.0692 | 49.5337 | 54.2088 | 24.5173 |  |  | 2.5097 | 0.34441 | 0.58734 | -0.16757 | 2.9454 | 2.1739 | 5.6859 | -5.0028 | 0.51765 | 1.39 | 7.3277 | -0.00057662 | -0.00051419 | -0.00055526 | 237.1193 | 251.7034 | 282.465 | 359.1069 | 130.5108 | 79.2975 | 39.4252 | 122.7905 | 102.7878 | 77.4019 | 60.1778 | 38.7907 | 26.6127 | 18.7934 | 111.355 | 95.3523 | 76.388 | 49.4361 | 45.5697 | 98.6287 | 64.7262 | 195.3344 | 227.3789 | 259.3557 | 263.0744 | 292.6047 | 314.2608 |  |  |  | 326.8929 | 259.2961 | 275.1286 | 293.3771 | 2.1592 | 1.0888 | 827.7766 |  |  | 798.5014 |  |  | 375.1261 | 443.4785 | 184.9682 | 256.0208 | 342.0376 | 148.4552 | 900.5054 | 692.9144 | 776.3757 | 790.5271 | 897.9143 |  |  | 708.4882 | 348.6287 | 879.828 | 314.3474 | 702.4515 |  | 763.6506 |  |  | 843.3472 | 877.4369 | 927.0914 | [6 empty] | 699.4135 |  |  | 718.7802 |  |  | 207.3492 | 307.5084 | 341.0174 | 127.6599 | 266.4071 | 368.3726 | 187.5551 | 287.2528 |  | 254.6404 | 329.2897 | 194.9898 | 322.9235 | 238.5155 | 315.4078 | 123.5051 | 260.4039 |  | 258.526 | 290.4668 | 352.4409 | 165.4355 | 279.7458 | 351.4831 | 177.8869 | 311.516 | 217.3672 | 321.5317 | 201.4168 | 319.0976 | 0.3667 | 19.5243 | 1.2036 | 0.27764 | -40.0794 | 3.1157 | 767.26 | 0.35 | 2.6372 | 0.75634 | 0.98769 | -0.52756 | 2.4649 | 2.1176 | 3.4247 |  | -1.5214 | -8.9531 | -0.3308 | -0.55681 | 12.3791 | 8.2814
42810.6068 | 14407 | 114.7283 | 89.0305 | 70.2497 | 53.0798 | 32.027 | 23.3498 | 18.3907 | 184.0003 | 113.695 | 93.9945 | 72.5306 | 42.0012 | 26.4994 | 19.0829 | 178.4817 | 187.5918 | 483.1983 | 233.702 | 211.7884 | 440.4756 |  |  |  | 319.1083 | 342.8797 | 285.1345 | 285.2206 | 141.5225 | 297.5358 | 192.4104 | 265.535 | 157.7418 | 268.3646 | 347.4847 | 198.7604 | 326.3656 | 141.5466 |  | 142.9433 | 207.2197 | 127.0829 | 145.1599 |  | 33.2164 | 68.8036 | 33.6974 | 65.2693 | 127.0951 | 151.4785 | 216.6872 | 7.3034 | 35.161 | 9.107 | 79.1398 | 8.5371 | 43.0073 | 49.52 | 54.1874 | 24.5197 |  |  | 2.6642 | 0.083543 | 0.38692 | -0.27927 | 2.5478 | 2.1621 | 5.632 | -5.146 | 0.41451 | 2.242 | 7.265 | -0.00046162 | -0.00048791 | -0.00054376 | 236.2328 | 247.0001 | 279.4527 | 357.9524 | 130.5397 | 79.3123 | 39.4427 | 122.7967 | 102.7914 | 77.414 | 60.1775 | 38.8003 | 26.6209 | 18.7972 | 111.1453 | 94.8173 | 75.2995 | 49.3378 | 45.226 | 98.6038 | 64.6847 | 195.3387 | 227.3862 | 259.3546 | 263.0527 | 292.5778 | 314.2368 |  |  |  | 326.8078 | 259.7625 | 274.2672 | 293.9042 | 2.1178 | 2.1355 | 828.1913 |  |  | 799.4826 |  |  | 375.1213 | 443.4556 | 185.2055 | 256.0889 | 342.0301 | 150.0863 | 900.2504 | 692.8698 | 776.9602 | 797.0698 | 898.7319 |  |  | 706.1 | 348.4407 | 878.986 | 314.3813 | 702.6579 |  | 766.3909 |  |  | 843.5974 | 877.3067 | 925.9369 | [6 empty] | 697.6228 |  |  | 719.2969 |  |  | 207.2432 | 307.3344 | 340.1556 | 127.3825 | 266.1023 | 368.3189 | 187.4909 | 287.213 |  | 254.4516 | 328.9303 | 195.0856 | 322.9784 | 238.6521 | 315.1849 | 123.3694 | 260.3361 |  | 259.8533 | 290.099 | 352.415 | 165.6611 | 279.6318 | 350.9969 | 178.4711 | 311.4667 | 217.6237 | 321.4027 | 201.4122 | 319.1645 | 0.61111 | 19.5275 | 1.2031 | 0.27758 | -39.9675 | 3.1157 | 776.66 | 0.22 | 2.7174 | 0.37248 | 0.80161 | -0.68103 | 2.2922 | 2.1116 | 3.408 |  | -1.4705 | -8.9272 | -0.31056 | -0.44083 | 12.3581 | 8.2602
42810.6068 | 14408 | 114.7442 | 89.0448 | 70.2415 | 53.077 | 32.035 | 23.3565 | 18.3841 | 184.0114 | 113.6964 | 93.9935 | 72.5271 | 42.0049 | 26.4992 | 19.0822 | 178.4851 | 187.5837 | 483.2213 | 233.6833 | 211.7316 | 440.4857 |  |  |  | 319.1137 | 342.8612 | 284.9394 | 284.891 | 142.0681 | 297.6764 | 192.4041 | 265.5162 | 157.9928 | 268.3701 | 347.453 | 198.7265 | 326.3082 | 141.5741 |  | 142.9342 | 207.3231 | 126.9877 | 145.646 |  | 33.3134 | 68.8192 | 33.7612 | 65.1288 | 126.3687 | 151.1245 | 216.7585 | 7.0975 | 35.1288 | 8.9727 | 79.1089 | 8.5233 | 42.9527 | 49.5033 | 54.1604 | 24.5057 |  |  | 2.2495 | 0.18934 | 0.46774 | -0.10711 | 2.306 | 1.6627 | 5.5184 | -4.9949 | 0.57078 | 1.853 | 7.314 | -0.00053719 | -0.00051255 | -0.00058319 | 235.4212 | 246.5951 | 278.824 | 357.5654 | 130.5699 | 79.3231 | 39.4684 | 122.803 | 102.7916 | 77.4218 | 60.1909 | 38.7986 | 26.6253 | 18.7969 | 112.6605 | 95.2925 | 76.988 | 51.0971 | 44.8722 | 98.5968 | 64.6988 | 195.3266 | 227.3743 | 259.3462 | 263.0375 | 292.5525 | 314.2194 |  |  |  | 326.7451 | 260.2605 | 273.0758 | 295.151 | 2.0283 | 1.2898 | 828.9162 |  |  | 800.9744 |  |  | 375.1159 | 443.4343 | 185.2751 | 256.0716 | 342.0183 | 150.707 | 900.1534 | 692.6031 | 777.7276 | 800.9557 | 898.1122 |  |  | 705.6384 | 348.3476 | 875.5717 | 314.424 | 702.1527 |  | 768.8478 |  |  | 843.0199 | 877.0591 | 925.1491 | [6 empty] | 696.0868 |  |  | 719.1858 |  |  | 207.4622 | 307.0495 | 339.3027 | 127.1107 | 265.7981 | 368.2579 | 186.8054 | 287.2352 |  | 254.6449 | 328.8932 | 195.1327 | 323.0115 | 238.3948 | 315.1101 | 123.5353 | 260.1028 |  | 259.9371 | 290.1545 | 352.3758 | 165.7535 | 279.5266 | 350.679 | 178.8541 | 311.417 | 217.6069 | 321.0757 | 201.7226 | 319.1189 | 0.30622 | 19.5322 | 1.2026 | 0.27692 | -40.0032 | 3.1157 | 767.01 | 0.25 | 2.4973 | 0.56076 | 0.88138 | -0.42177 | 2.1798 | 1.851 | 3.3721 |  | -1.4653 | -8.8292 | -0.47978 | -0.62677 | 12.3402 | 8.2208
42810.6068 | 14409 | 114.7506 | 89.0413 | 70.2361 | 53.069 | 32.0315 | 23.3607 | 18.3769 | 184.0165 | 113.6949 | 93.991 | 72.5231 | 42.0043 | 26.4959 | 19.0842 | 178.4866 | 187.5836 | 483.2537 | 233.6651 | 211.7382 | 440.5209 |  |  |  | 319.1277 | 342.8421 | 284.8313 | 284.8135 | 142.1993 | 297.7182 | 192.4112 | 265.5022 | 157.9713 | 268.3739 | 347.4228 | 198.8404 | 326.2626 | 142.0058 |  | 141.8517 | 207.2251 | 127.6428 | 146.1404 |  | 33.3071 | 68.8314 | 33.8212 | 65.0711 | 125.9641 | 150.8905 | 216.611 | 7.0024 | 35.1033 | 8.8918 | 79.0906 | 8.533 | 42.9326 | 49.5114 | 54.1558 | 24.511 |  |  | 2.2837 | 0.20839 | 0.25221 | -0.29965 | 2.5399 | 1.9196 | 5.4599 | -5.0041 | 0.46511 | 1.8115 | 7.4802 | -0.00055033 | -0.00051912 | -0.00055362 | 237.461 | 246.5961 | 279.2558 | 358.2237 | 130.5841 | 79.3263 | 39.4536 | 122.7969 | 102.7971 | 77.4133 | 60.1829 | 38.7971 | 26.6275 | 18.7972 | 113.0873 | 94.56 | 75.1633 | 51.1032 | 44.0596 | 98.629 | 64.6531 | 195.3156 | 227.3588 | 259.3372 | 263.0202 | 292.531 | 314.194 |  |  |  | 326.6905 | 260.5918 | 272.805 | 295.903 | 2.8354 | 2.019 | 829.8543 |  |  | 802.9077 |  |  | 375.1159 | 443.409 | 185.5101 | 256.0727 | 342.0216 | 151.3287 | 900.0316 | 691.8748 | 778.6266 | 802.9219 | 898.185 |  |  | 704.9985 | 348.3102 | 872.2614 | 314.4561 | 702.0315 |  | 770.9951 |  |  | 843.5077 | 877.6725 | 925.0543 | [6 empty] | 694.908 |  |  | 718.1049 |  |  | 207.5239 | 307.0752 | 339.4837 | 126.6681 | 265.6002 | 368.2223 | 186.4655 | 287.5863 |  | 254.8876 | 329.3881 | 194.7872 | 323.1336 | 238.3171 | 315.0348 | 123.5842 | 259.9297 |  | 259.3198 | 289.6593 | 352.3303 | 165.6278 | 279.5126 | 350.4412 | 178.8284 | 311.3259 | 217.2406 | 320.7843 | 201.9725 | 318.9519 | 0.36593 | 19.5428 | 1.2013 | 0.27599 | -40.0713 | 3.1157 | 767.23 | 0.28 | 2.5163 | 0.58832 | 0.64722 | -0.70546 | 2.2871 | 1.9883 | 3.3532 |  | -1.4506 | -8.7349 | -0.52324 | -0.42949 | 12.323 | 8.1957
42810.6068 | 14410 | 114.7696 | 89.0578 | 70.2605 | 53.0903 | 32.0436 | 23.3675 | 18.3829 | 184.038 | 113.715 | 94.002 | 72.5341 | 42.0187 | 26.5064 | 19.0891 | 178.4825 | 187.576 | 483.2771 | 233.6383 | 211.8478 | 440.57 |  |  |  | 319.1306 | 342.8214 | 285.109 | 285.0805 | 143.0914 | 297.8287 | 192.3826 | 265.4815 | 157.7488 | 268.384 | 347.3943 | 198.7473 | 326.2089 | 142.1182 |  | 141.3364 | 207.4901 | 126.804 | 145.279 |  | 33.4416 | 68.8822 | 33.9015 | 65.0985 | 126.0241 | 151.0642 | 216.6798 | 6.9117 | 35.0834 | 8.7625 | 79.0635 | 8.5285 | 42.9269 | 49.5183 | 54.15 | 24.5166 |  |  | 2.3409 | 0.3477 | 0.17336 | -0.48167 | 2.9473 | 1.5779 | 5.3804 | -5.06 | 0.50734 | 2.3104 | 7.4031 | -0.0005569 | -0.00054705 | -0.00054869 | 236.7242 | 246.265 | 278.9445 | 359.4509 | 130.6167 | 79.3441 | 39.4777 | 122.8142 | 102.8129 | 77.4287 | 60.2012 | 38.8152 | 26.6422 | 18.8126 | 115.2004 | 95.9705 | 75.5019 | 51.7407 | 44.517 | 98.6932 | 64.6325 | 195.3191 | 227.3583 | 259.3339 | 263.0037 | 292.5096 | 314.1778 |  |  |  | 326.5974 | 260.7379 | 272.397 | 294.9962 | 1.8127 | 1.4751 | 830.9714 |  |  | 804.9382 |  |  | 375.1171 | 443.3933 | 186.3226 | 255.9698 | 342.0163 | 149.8863 | 899.7437 | 690.2313 | 779.6156 | 804.3137 | 897.6784 |  |  | 704.6509 | 348.2801 | 870.3312 | 314.4813 | 701.9908 |  | 773.1271 |  |  | 845.2934 | 877.4106 | 925.1923 | [6 empty] | 691.6096 |  |  | 718.3554 |  |  | 207.5666 | 307.1263 | 340.3849 | 126.5425 | 265.5676 | 368.1869 | 186.6656 | 288.0546 |  | 254.7434 | 329.0529 | 194.4101 | 323.1095 | 238.0884 | 314.9287 | 123.4535 | 259.8314 |  | 258.7405 | 289.0666 | 352.279 | 165.1246 | 279.5532 | 350.1985 | 178.8989 | 311.2533 | 217.4665 | 320.5329 | 202.1139 | 318.8422 | 0.4264 | 19.5566 | 1.1994 | 0.27576 | -40.0431 | 3.1157 | 781.97 | 0.34 | 2.5478 | 0.75998 | 0.53662 | -0.89449 | 2.4642 | 1.803 | 3.3294 |  | -1.4434 | -8.6794 | -0.75015 | -0.46958 | 12.3428 | 8.2138
42810.6068 | 14411 | 114.7777 | 89.0535 | 70.2462 | 53.0887 | 32.0363 | 23.3622 | 18.3727 | 184.0458 | 113.7085 | 94.0009 | 72.539 | 42.0182 | 26.5063 | 19.0757 | 178.4746 | 187.5633 | 483.2955 | 233.6067 | 212.0264 | 440.5716 |  |  |  | 319.1325 | 342.8058 | 285.5033 | 285.5319 | 142.3615 | 297.9114 | 192.3379 | 265.4686 | 158.425 | 268.3926 | 347.3634 | 198.4339 | 326.1434 | 141.8444 |  | 141.1503 | 207.3674 | 127.8483 | 144.5356 |  | 33.6972 | 68.8126 | 33.9286 | 65.0005 | 126.1825 | 150.9454 | 216.7844 | 6.9102 | 35.0707 | 8.6488 | 78.9971 | 8.5333 | 42.9223 | 49.5225 | 54.1381 | 24.5141 |  |  | 2.4683 | 0.62632 | 0.43095 | -0.84505 | 2.6792 | 1.6009 | 5.201 | -4.8385 | 0.34271 | 2.0353 | 7.7118 | -0.00050762 | -0.00060947 | -0.00056019 | 235.6885 | 245.9961 | 276.7759 | 359.5226 | 130.6413 | 79.3428 | 39.4861 | 122.8078 | 102.7994 | 77.4265 | 60.1999 | 38.8078 | 26.6333 | 18.797 | 113.8951 | 93.8009 | 74.1403 | 51.5368 | 45.6368 | 98.6593 | 64.602 | 195.3124 | 227.3508 | 259.3197 | 262.9856 | 292.483 | 314.149 |  |  |  | 326.4959 | 260.6772 | 271.8456 | 295.7509 | 1.6553 | 1.1782 | 832.2184 |  |  | 806.9147 |  |  | 375.1202 | 443.3802 | 186.9977 | 255.9191 | 342.0398 | 150.4785 | 899.5044 | 688.9583 | 780.6604 | 805.3107 | 898.0421 |  |  | 704.9347 | 348.1126 | 869.5111 | 314.3124 | 702.094 |  | 775.4018 |  |  | 846.57 | 877.0142 | 924.4032 | [6 empty] | 690.1669 |  |  | 717.9597 |  |  | 207.4934 | 306.9216 | 341.0334 | 126.6302 | 265.5243 | 368.0834 | 186.7115 | 288.3732 |  | 254.3282 | 328.1932 | 194.58 | 322.7323 | 237.5422 | 314.7082 | 123.2343 | 259.6809 |  | 258.6447 | 289.1826 | 352.2231 | 165.0061 | 279.6961 | 349.8685 | 179.2129 | 311.1372 | 217.4126 | 320.4892 | 202.1233 | 318.6568 | 0.59281 | 19.5623 | 1.198 | 0.27569 | -40.0814 | 3.1157 | 777.65 | 0.25 | 2.6164 | 1.0199 | 0.846 | -1.1847 | 2.3491 | 1.8159 | 3.273 |  | -1.4651 | -8.6691 | -0.60927 | -0.32195 | 12.3584 | 8.185
42810.6068 | 14412 | 114.7931 | 89.0668 | 70.2638 | 53.0889 | 32.0412 | 23.3697 | 18.3723 | 184.0707 | 113.7178 | 94.0133 | 72.5445 | 42.0166 | 26.5114 | 19.0844 | 178.4719 | 187.5514 | 483.3219 | 233.5912 | 212.1607 | 440.5642 |  |  |  | 319.1427 | 342.795 | 285.4868 | 285.7456 | 141.8738 | 297.909 | 192.3721 | 265.4626 | 160.0617 | 268.4073 | 347.3479 | 198.6587 | 326.0682 | 142.1076 |  | 141.6135 | 207.0136 | 129.6471 | 145.4191 |  | 33.69 | 68.7548 | 33.9001 | 64.9852 | 125.9206 | 150.7568 | 216.8332 | 7.1589 | 35.0585 | 8.587 | 78.9781 | 8.5415 | 42.9138 | 49.5301 | 54.1192 | 24.506 |  |  | 2.5597 | 0.37924 | 0.024848 | -0.85294 | 2.7154 | 1.8342 | 5.5683 | -5.4036 | 0.46706 | 1.8412 | 7.4128 | -0.00051583 | -0.00049776 | -0.00053719 | 233.3786 | 244.3568 | 274.1554 | 359.8732 | 130.6636 | 79.3387 | 39.4885 | 122.8023 | 102.7963 | 77.4266 | 60.1959 | 38.8025 | 26.6332 | 18.7992 | 111.9422 | 93.5512 | 74.3942 | 50.5837 | 45.4134 | 98.6438 | 64.5751 | 195.313 | 227.344 | 259.3203 | 262.9686 | 292.4625 | 314.1303 |  |  |  | 326.3287 | 261.0164 | 272.1672 | 296.6014 | 2.0111 | 1.4149 | 833.601 |  |  | 809.2615 |  |  | 375.1228 | 443.3674 | 187.3018 | 255.9558 | 342.0665 | 151.1854 | 899.295 | 688.7376 | 781.7016 | 805.8386 | 898.0783 |  |  | 704.7051 | 348.0579 | 871.5424 | 314.1706 | 702.2222 |  | 777.2319 |  |  | 846.5046 | 877.5134 | 923.2054 | [6 empty] | 691.0687 |  |  | 718.3119 |  |  | 207.2146 | 306.423 | 340.9515 | 126.7816 | 265.221 | 368.0003 | 186.9377 | 288.438 |  | 254.141 | 327.793 | 194.8444 | 322.4259 | 237.7035 | 314.4171 | 122.8043 | 259.4263 |  | 258.9769 | 289.3691 | 352.1601 | 165.0001 | 279.9149 | 349.7147 | 179.4928 | 311.0117 | 216.8656 | 320.1465 | 202.082 | 318.5673 | 0.62632 | 19.5606 | 1.1959 | 0.27489 | -40.0854 | 3.1157 | 768.75 | 0.25 | 2.6644 | 0.79356 | 0.20313 | -1.1901 | 2.3644 | 1.9432 | 3.3858 |  | -1.4632 | -8.736 | -0.39419 | -0.35339 | 12.3281 | 8.1486
42810.6069 | 14413 | 114.8035 | 89.0594 | 70.2728 | 53.0868 | 32.0386 | 23.3602 | 18.3801 | 184.0752 | 113.7243 | 94.0108 | 72.5486 | 42.0224 | 26.5059 | 19.0861 | 178.4694 | 187.5424 | 483.3412 | 233.5737 | 212.2304 | 440.5368 |  |  |  | 319.1489 | 342.7717 | 285.1589 | 285.5929 | 141.6712 | 297.7512 | 192.3635 | 265.4621 | 159.9542 | 268.4047 | 347.3092 | 198.3922 | 325.9661 | 141.7082 |  | 141.2186 | 206.3824 | 129.7097 | 146.2447 |  | 33.7722 | 68.7961 | 33.8509 | 64.9016 | 126.0209 | 150.9271 | 216.9421 | 7.463 | 35.0503 | 8.6207 | 78.9587 | 8.5665 | 42.8959 | 49.5262 | 54.1096 | 24.5036 |  |  | 2.214 | 0.066455 | 0.14904 | -0.71034 | 2.7574 | 1.9939 | 5.4507 | -5.472 | 0.60619 | 1.5536 | 7.2419 | -0.00049776 | -0.00054869 | -0.00053062 | 234.6941 | 247.7255 | 278.8062 | 360.543 | 130.6942 | 79.3452 | 39.5023 | 122.8058 | 102.8022 | 77.432 | 60.1987 | 38.8094 | 26.6331 | 18.8024 | 111.6196 | 93.0267 | 73.5522 | 49.4775 | 44.9951 | 98.6567 | 64.5401 | 195.3129 | 227.332 | 259.3108 | 262.9431 | 292.4358 | 314.1044 |  |  |  | 326.16 | 261.2666 | 272.1866 | 297.0516 | 1.8095 | 1.286 | 835.0634 |  |  | 812.1077 |  |  | 375.1157 | 443.3418 | 187.3411 | 256.0016 | 342.0818 | 150.6941 | 898.9959 | 688.7476 | 782.7237 | 806.4727 | 897.5051 |  |  | 704.3312 | 348.0499 | 873.5577 | 313.9248 | 702.4029 |  | 778.9087 |  |  | 844.0937 | 877.5904 | 921.6736 | [6 empty] | 690.8438 |  |  | 719.3658 |  |  | 207.0039 | 306.2951 | 340.5781 | 127.1621 | 264.9671 | 367.9488 | 187.3623 | 288.2077 |  | 254.8914 | 327.6098 | 195.0917 | 322.2083 | 238.2963 | 314.3227 | 122.4503 | 259.212 |  | 259.0771 | 289.8454 | 352.0989 | 165.2411 | 279.9154 | 349.7944 | 180.0314 | 310.9066 | 217.1029 | 319.8578 | 202.1501 | 318.5139 | 0.43892 | 19.564 | 1.1934 | 0.27448 | -40.0611 | 3.1157 | 771.61 | 0.29 | 2.4777 | 0.33221 | 0.49751 | -1.0861 | 2.3831 | 2.0265 | 3.3505 |  | -1.4535 | -8.8101 | -0.35677 | -0.26403 | 12.2974 | 8.1231
42810.6069 | 14414 | 114.8168 | 89.0688 | 70.2674 | 53.0974 | 32.0432 | 23.3691 | 18.3893 | 184.0966 | 113.7398 | 94.0243 | 72.5557 | 42.0405 | 26.5263 | 19.0942 | 178.4724 | 187.5386 | 483.3754 | 233.5476 | 212.0658 | 440.4624 |  |  |  | 319.154 | 342.7598 | 285.1657 | 285.7514 | 141.7003 | 297.6651 | 192.4557 | 265.5075 | 159.4197 | 268.411 | 347.2804 | 198.6757 | 325.9145 | 142.2009 |  | 141.02 | 206.1374 | 129.3049 | 146.3391 |  | 33.6154 | 68.7042 | 33.799 | 64.8474 | 126.1118 | 151.1383 | 216.9715 | 7.5905 | 35.026 | 8.7653 | 78.9808 | 8.5722 | 42.8778 | 49.508 | 54.0876 | 24.5043 |  |  | 2.5249 | 0.023743 | 0.21541 | -0.44815 | 2.8034 | 1.8611 | 5.5782 | -5.3852 | 0.21116 | 2.0997 | 7.3532 | -0.00045012 | -0.00045341 | -0.00051748 | 236.3011 | 250.9141 | 283.3264 | 360.7219 | 130.7275 | 79.368 | 39.5121 | 122.8258 | 102.8168 | 77.4404 | 60.2113 | 38.8198 | 26.6404 | 18.8091 | 111.8194 | 95.6875 | 74.5597 | 50.1623 | 45.0886 | 98.6829 | 64.5128 | 195.3062 | 227.3191 | 259.3013 | 262.9221 | 292.4126 | 314.0823 |  |  |  | 326.0625 | 261.6053 | 271.4189 | 297.1158 | 1.2554 | 1.8596 | 836.5291 |  |  | 815.0026 |  |  | 375.1116 | 443.3107 | 187.2598 | 256.1476 | 342.0868 | 150.4267 | 902.3693 | 688.5341 | 783.747 | 806.5429 | 897.4449 |  |  | 704.2629 | 347.9505 | 874.9864 | 313.8267 | 702.6417 |  | 780.7443 |  |  | 841.9896 | 877.4451 | 920.6881 | [6 empty] | 690.3179 |  |  | 719.7079 |  |  | 207.0747 | 306.434 | 341.2405 | 126.9057 | 264.9512 | 367.9392 | 187.5366 | 287.716 |  | 254.7738 | 328.0728 | 195.1522 | 322.0515 | 238.4075 | 314.3616 | 122.693 | 259.2018 |  | 258.5901 | 289.1899 | 352.0475 | 165.3617 | 279.9383 | 349.5637 | 180.3145 | 310.8601 | 217.0399 | 319.78 | 202.3009 | 318.4556 | 0.5801 | 19.5671 | 1.1907 | 0.2737 | -40.085 | 3.1157 | 760 | 0.25 | 2.6457 | 0.19854 | 0.59803 | -0.86258 | 2.4035 | 1.9583 | 3.3903 |  | -1.4597 | -8.857 | -0.37575 | -0.37923 | 12.2908 | 8.1139
42810.6069 | 14415 | 114.8372 | 89.0758 | 70.2707 | 53.1067 | 32.0505 | 23.3744 | 18.3914 | 184.1086 | 113.7436 | 94.0336 | 72.5598 | 42.0403 | 26.522 | 19.0959 | 178.4603 | 187.5321 | 483.3988 | 233.5176 | 211.752 | 440.3412 |  |  |  | 319.1615 | 342.7384 | 285.2455 | 285.7578 | 141.9093 | 297.4713 | 192.5111 | 265.5284 | 159.2781 | 268.4236 | 347.2662 | 199.1096 | 325.8731 | 142.6086 |  | 140.6203 | 206.043 | 129.0625 | 146.5825 |  | 33.5366 | 68.5461 | 33.7409 | 64.8153 | 126.1458 | 151.1867 | 216.6366 | 7.5958 | 34.9996 | 8.9662 | 78.9771 | 8.5802 | 42.8528 | 49.4977 | 54.0734 | 24.5001 |  |  | 2.674 | 0.024403 | 0.21016 | -0.619 | 2.8034 | 1.4702 | 5.6196 | -5.0882 | 0.32013 | 1.537 | 7.3669 | -0.00045998 | -0.00049119 | -0.00052569 | 235.2888 | 250.4732 | 283.0596 | 360.6482 | 130.727 | 79.3652 | 39.5016 | 122.8222 | 102.8147 | 77.4365 | 60.2079 | 38.8252 | 26.6322 | 18.807 | 109.546 | 96.6056 | 75.4069 | 50.6151 | 45.4001 | 98.664 | 64.4904 | 195.3047 | 227.3174 | 259.2941 | 262.9109 | 292.39 | 314.0593 |  |  |  | 326.0458 | 261.9861 | 271.9085 | 297.9354 | 1.2473 | 1.8553 | 838.0305 |  |  | 817.8121 |  |  | 375.1087 | 443.2882 | 186.6285 | 256.2444 | 342.0435 | 150.5205 | 906.8255 | 688.1594 | 784.6641 | 806.8773 | 898.046 |  |  | 704.2604 | 347.8684 | 873.665 | 313.8432 | 702.534 |  | 782.2379 |  |  | 842.2246 | 876.6027 | 921.0526 | [6 empty] | 688.5704 |  |  | 719.9635 |  |  | 207.2325 | 306.595 | 341.7354 | 126.8239 | 264.4668 | 367.9419 | 186.9559 | 287.4359 |  | 254.2209 | 328.5941 | 194.6255 | 321.9992 | 237.8518 | 314.5602 | 122.8798 | 259.2086 |  | 257.7774 | 288.5855 | 351.9974 | 164.9629 | 279.715 | 349.4762 | 179.9985 | 310.8461 | 216.8177 | 319.7972 | 202.1932 | 318.542 | 0.4759 | 19.5642 | 1.1877 | 0.27279 | -40.1012 | 3.1157 | 756.8 | 0.35 | 2.7222 | 0.20124 | 0.59055 | -1.0135 | 2.4036 | 1.7406 | 3.4031 |  | -1.4664 | -8.819 | -0.12548 | -0.47606 | 12.2809 | 8.0898
42810.6069 | 14416 | 114.8449 | 89.0709 | 70.2839 | 53.1039 | 32.045 | 23.3674 | 18.3875 | 184.1174 | 113.7424 | 94.0342 | 72.5679 | 42.0361 | 26.5181 | 19.1002 | 178.4695 | 187.5275 | 483.4138 | 233.4982 | 211.5548 | 440.199 |  |  |  | 319.1688 | 342.7247 | 285.1922 | 285.7148 | 141.1116 | 297.2309 | 192.5182 | 265.5046 | 159.4929 | 268.4336 | 347.2378 | 199.3293 | 325.8274 | 143.0097 |  | 140.0507 | 205.449 | 129.1481 | 147.6885 |  | 33.5147 | 68.4175 | 33.6954 | 64.6622 | 126.1849 | 151.2417 | 216.232 | 7.568 | 34.9909 | 9.0659 | 78.9503 | 8.5932 | 42.8338 | 49.4973 | 54.0768 | 24.5082 |  |  | 2.4716 | -0.14317 | 0.037336 | -0.93376 | 3.1918 | 1.8211 | 5.4132 | -4.8287 | 0.69396 | 2.4513 | 7.2157 | -0.00050926 | -0.00052898 | -0.00054048 | 236.2766 | 248.9854 | 281.8291 | 359.8578 | 130.7566 | 79.3817 | 39.5228 | 122.8309 | 102.8277 | 77.4534 | 60.2152 | 38.8199 | 26.6345 | 18.8072 | 107.0619 | 96.419 | 76.6195 | 49.8546 | 45.3117 | 98.6012 | 64.4942 | 195.2998 | 227.3142 | 259.2931 | 262.8942 | 292.3562 | 314.0337 |  |  |  | 326.0385 | 262.2109 | 272.3641 | 297.9975 | 1.5424 | 2.3328 | 839.6353 |  |  | 821.0791 |  |  | 375.106 | 443.2661 | 185.4283 | 256.2751 | 341.9741 | 150.9846 | 906.6958 | 687.9933 | 785.6215 | 806.909 | 898.2655 |  |  | 704.0364 | 347.8181 | 876.6923 | 313.8487 | 702.3282 |  | 783.6223 |  |  | 842.4201 | 876.8052 | 920.2471 | [6 empty] | 688.6498 |  |  | 720.734 |  |  | 206.9843 | 306.7703 | 341.9709 | 126.3663 | 264.4832 | 367.9465 | 186.9166 | 287.2191 |  | 254.7396 | 328.4642 | 194.4575 | 321.8673 | 237.3048 | 314.9113 | 123.0093 | 259.2451 |  | 258.5575 | 288.6594 | 351.9741 | 165.1241 | 279.4409 | 349.679 | 179.2461 | 310.6866 | 216.7923 | 319.6788 | 202.2339 | 318.953 | 0.44798 | 19.5696 | 1.1842 | 0.2717 | -39.9814 | 3.1157 | 745.51 | 0.2 | 2.6166 | -0.48733 | 0.24887 | -1.2446 | 2.5649 | 1.9374 | 3.3402 |  | -1.4643 | -8.9027 | 0.14283 | -0.61033 | 12.2467 | 8.0876
42810.6069 | 14417 | 114.8409 | 89.068 | 70.2775 | 53.1025 | 32.042 | 23.3571 | 18.3806 | 184.1281 | 113.7366 | 94.0298 | 72.5586 | 42.0337 | 26.5148 | 19.0907 | 178.4611 | 187.5146 | 483.4343 | 233.4819 | 211.4168 | 440.0656 |  |  |  | 319.1677 | 342.7036 | 285.1081 | 285.7 | 141.1033 | 297.182 | 192.4925 | 265.4732 | 159.9901 | 268.4392 | 347.2068 | 199.7532 | 325.8019 | 143.6992 |  | 140.6098 | 205.664 | 127.6646 | 147.8338 |  | 33.4834 | 68.3521 | 33.687 | 64.571 | 126.0835 | 151.287 | 216.0416 | 7.4569 | 34.9952 | 9.1347 | 78.907 | 8.5955 | 42.8185 | 49.4878 | 54.0666 | 24.5015 |  |  | 2.2712 | 0.051999 | 0.44146 | -0.39755 | 3.0006 | 1.4498 | 5.2036 | -4.8746 | 0.47659 | 1.7443 | 7.4199 | -0.00049448 | -0.00052733 | -0.00054705 | 238.2629 | 255.6977 | 287.1233 | 360.4557 | 130.7721 | 79.3869 | 39.5274 | 122.8301 | 102.8248 | 77.4506 | 60.2186 | 38.8329 | 26.6448 | 18.8083 | 104.5356 | 94.3158 | 77.9721 | 49.3119 | 46.5445 | 98.5143 | 64.4927 | 195.3021 | 227.3097 | 259.2881 | 262.8785 | 292.3347 | 313.9963 |  |  |  | 325.931 | 262.3778 | 273.1358 | 297.4413 | 1.8607 | 2.0375 | 841.3628 |  |  | 824.3072 |  |  | 375.1111 | 443.242 | 184.2921 | 256.2591 | 341.916 | 150.6193 | 906.5414 | 687.6891 | 786.7346 | 806.6007 | 897.8707 |  |  | 704.0481 | 347.7877 | 877.939 | 313.8785 | 702.4284 |  | 785.1173 |  |  | 839.8114 | 876.4852 | 920.271 | [6 empty] | 688.2912 |  |  | 722.1938 |  |  | 207.0627 | 306.721 | 341.7253 | 126.7518 | 264.5617 | 367.974 | 187.3273 | 287.2906 |  | 255.0556 | 328.8556 | 194.2784 | 321.5509 | 237.1177 | 315.1245 | 123.3269 | 259.0579 |  | 259.0913 | 288.4026 | 351.9307 | 165.0633 | 279.479 | 349.6086 | 178.3865 | 310.6605 | 217.1011 | 319.4924 | 202.484 | 318.9567 | 0.52733 | 19.5698 | 1.18 | 0.27078 | -39.9872 | 3.1157 | 762.8 | 0.23 | 2.5082 | 0.29367 | 0.85568 | -0.81201 | 2.487 | 1.7287 | 3.2751 |  | -1.4671 | -8.9352 | 0.41286 | -0.7608 | 12.2407 | 8.0948
42810.6069 | 14418 | 114.8641 | 89.0787 | 70.2858 | 53.1131 | 32.0393 | 23.3625 | 18.3913 | 184.1462 | 113.7506 | 94.0335 | 72.5725 | 42.0415 | 26.5234 | 19.0933 | 178.4585 | 187.5075 | 483.4576 | 233.4611 | 211.3032 | 440.0784 |  |  |  | 319.1712 | 342.6824 | 284.8662 | 285.6512 | 140.0245 | 296.9088 | 192.4396 | 265.4379 | 158.8301 | 268.4421 | 347.1814 | 200.0483 | 325.7425 | 144.2024 |  | 141.1821 | 205.5177 | 125.5565 | 147.237 |  | 33.4625 | 68.2719 | 33.7205 | 64.8348 | 126.5501 | 151.1267 | 216.1007 | 7.3785 | 35.0158 | 9.2561 | 78.8625 | 8.5954 | 42.778 | 49.4924 | 54.0598 | 24.4999 |  |  | 2.2673 | 0.23139 | 0.42635 | -0.3555 | 2.9329 | 1.6857 | 5.2417 | -4.9036 | 0.44915 | 2.0271 | 7.221 | -0.00055198 | -0.00047148 | -0.00054869 | 238.5988 | 259.6563 | 286.9888 | 360.2649 | 130.7931 | 79.3988 | 39.5359 | 122.8343 | 102.8261 | 77.4488 | 60.2198 | 38.8295 | 26.6465 | 18.8054 | 102.9943 | 95.0541 | 79.5816 | 49.5849 | 45.9868 | 98.5089 | 64.5133 | 195.2918 | 227.2921 | 259.2693 | 262.8536 | 292.3055 | 313.97 |  |  |  | 325.805 | 262.9623 | 273.4465 | 297.9393 | 2.4669 | 1.7542 | 843.1868 |  |  | 827.2517 |  |  | 375.1126 | 443.2142 | 183.8917 | 256.1625 | 341.8818 | 149.5731 | 906.3369 | 687.3582 | 787.8875 | 806.5866 | 897.975 |  |  | 703.9445 | 347.7194 | 874.5472 | 313.8239 | 702.5158 |  | 786.5135 |  |  | 839.5654 | 876.3232 | 919.4878 | [6 empty] | 688.0612 |  |  | 723.2153 |  |  | 207.7589 | 306.8448 | 341.302 | 126.7611 | 264.6213 | 368.0132 | 187.0822 | 287.3451 |  | 254.9606 | 329.1937 | 194.2609 | 321.2535 | 237.2495 | 315.0995 | 123.3659 | 258.8146 |  | 257.9743 | 288.6 | 351.8908 | 164.6616 | 279.5661 | 349.1185 | 178.0424 | 310.592 | 217.9173 | 319.3583 | 202.4171 | 318.6057 | 0.41177 | 19.5701 | 1.1766 | 0.26841 | -40.0547 | 3.1157 | 760.77 | 0.22 | 2.5054 | 0.61942 | 0.8408 | -0.76777 | 2.4583 | 1.8637 | 3.2865 |  | -1.4699 | -8.845 | 0.58345 | -0.93717 | 12.2527 | 8.0713
42810.6069 | 14419 | 114.8685 | 89.0755 | 70.2773 | 53.1118 | 32.0398 | 23.3669 | 18.3786 | 184.1552 | 113.7565 | 94.0291 | 72.576 | 42.0442 | 26.5223 | 19.0972 | 178.4517 | 187.4908 | 483.4765 | 233.4331 | 211.3333 | 440.087 |  |  |  | 319.1758 | 342.6535 | 284.7623 | 285.5607 | 140.7255 | 296.7495 | 192.3786 | 265.3956 | 159.3873 | 268.4532 | 347.1475 | 200.0981 | 325.6651 | 144.6589 |  | 141.7662 | 205.592 | 125.4772 | 147.6117 |  | 33.5368 | 68.2517 | 33.7133 | 65.0968 | 126.641 | 151.0768 | 216.0163 | 7.3648 | 35.0412 | 9.1953 | 78.8465 | 8.5836 | 42.724 | 49.4753 | 54.0509 | 24.4893 |  |  | 2.8836 | 0.20905 | 0.15102 | -1.0133 | 2.8323 | 1.3315 | 5.2069 | -4.7997 | 0.040687 | 1.9524 | 7.2439 | -0.00050926 | -0.00045998 | -0.00052898 | 237.3462 | 257.5861 | 284.2436 | 360.1296 | 130.8091 | 79.4032 | 39.5445 | 122.8468 | 102.8369 | 77.4659 | 60.2349 | 38.8351 | 26.6503 | 18.8168 | 106.1761 | 94.4304 | 76.949 | 49.1937 | 45.5279 | 98.5643 | 64.4538 | 195.2863 | 227.2795 | 259.2627 | 262.8363 | 292.2812 | 313.9469 |  |  |  | 325.6408 | 262.8637 | 273.9672 | 297.783 | 2.8227 | 1.4652 | 844.9747 |  |  | 830.096 |  |  | 375.1046 | 443.183 | 183.7061 | 256.0414 | 341.879 | 149.5655 | 906.064 | 687.3369 | 789.0395 | 806.2902 | 898.0655 |  |  | 703.8325 | 347.6346 | 873.8377 | 313.7946 | 702.2259 |  | 787.526 |  |  | 840.4946 | 876.5303 | 919.1584 | [6 empty] | 688.0737 |  |  | 723.7013 |  |  | 208.1947 | 306.6994 | 340.4319 | 126.3273 | 264.2947 | 368.0406 | 186.8367 | 287.1958 |  | 254.6633 | 329.1895 | 194.083 | 321.0455 | 237.5578 | 315.2193 | 123.0836 | 258.9273 |  | 257.6436 | 288.8511 | 351.8321 | 164.4932 | 279.6571 | 348.7111 | 177.841 | 310.4648 | 218.3393 | 319.4317 | 202.2262 | 318.3789 | 0.34821 | 19.5764 | 1.1749 | 0.26861 | -40.0681 | 3.1157 | 773.27 | 0.29 | 2.8251 | 0.58874 | 0.50039 | -1.2962 | 2.4157 | 1.6563 | 3.2753 |  | -1.4737 | -8.8274 | 0.23673 | -0.65179 | 12.2364 | 8.0631
42810.6069 | 14420 | 114.8766 | 89.0852 | 70.2896 | 53.1196 | 32.0426 | 23.366 | 18.392 | 184.1738 | 113.7509 | 94.0429 | 72.5819 | 42.0514 | 26.5236 | 19.0964 | 178.4446 | 187.4876 | 483.4886 | 233.4062 | 211.325 | 440.1302 |  |  |  | 319.1791 | 342.6374 | 284.5358 | 285.6877 | 141.2058 | 296.7486 | 192.3684 | 265.3815 | 159.1594 | 268.4558 | 347.1177 | 200.2483 | 325.5961 | 144.8825 |  | 142.1451 | 205.5574 | 125.5303 | 146.8994 |  | 33.4521 | 68.1877 | 33.6968 | 65.0423 | 126.8356 | 151.3196 | 215.6244 | 7.3463 | 35.0345 | 9.0991 | 78.8714 | 8.5906 | 42.681 | 49.4718 | 54.0688 | 24.492 |  |  | 2.8186 | 0.33653 | 0.020248 | -0.96596 | 3.2995 | 1.8809 | 4.6845 | -4.9055 | 0.60678 | 1.703 | 7.3029 | -0.00052405 | -0.00052405 | -0.00053555 | 236.1846 | 255.1408 | 282.8851 | 359.7705 | 130.8231 | 79.4135 | 39.5394 | 122.849 | 102.8375 | 77.4674 | 60.2385 | 38.8323 | 26.6537 | 18.8102 | 111.7651 | 94.3227 | 76.0638 | 48.058 | 42.6844 | 98.7013 | 64.4523 | 195.2918 | 227.2704 | 259.2561 | 262.8186 | 292.2664 | 313.9189 |  |  |  | 325.5245 | 263.0458 | 274.8244 | 298.2928 | 1.8087 | 2.2701 | 846.675 |  |  | 832.7373 |  |  | 375.1071 | 443.1634 | 183.6565 | 256.0539 | 341.9093 | 149.145 | 905.8182 | 686.7205 | 790.2274 | 805.7009 | 897.3206 |  |  | 703.9556 | 347.5204 | 874.0643 | 313.7107 | 702.0254 |  | 788.5116 |  |  | 841.5712 | 876.8596 | 918.366 | [6 empty] | 687.4191 |  |  | 723.5364 |  |  | 208.6591 | 306.5737 | 339.3053 | 125.9941 | 264.2209 | 368.0602 | 186.8777 | 287.3526 |  | 254.4324 | 329.0119 | 193.6639 | 320.9226 | 237.5681 | 315.6605 | 122.8958 | 259.2577 |  | 257.2348 | 288.748 | 351.7841 | 164.0409 | 279.7378 | 348.567 | 177.8169 | 310.3723 | 218.2578 | 319.5236 | 202.0213 | 318.5158 | 0.20203 | 19.5797 | 1.1731 | 0.26915 | -40.0492 | 3.1157 | 764.84 | 0.2 | 2.7931 | 0.74692 | 0.18321 | -1.2654 | 2.6081 | 1.9691 | 3.1076 |  | -1.4865 | -8.8399 | -0.36746 | -0.55361 | 12.2509 | 8.04
42810.6069 | 14421 | 114.8929 | 89.0909 | 70.2886 | 53.1182 | 32.0388 | 23.3691 | 18.3888 | 184.1898 | 113.7596 | 94.0424 | 72.5844 | 42.0484 | 26.5317 | 19.0936 | 178.4527 | 187.4874 | 483.5114 | 233.3943 | 211.3934 | 440.1741 |  |  |  | 319.1986 | 342.6349 | 284.6287 | 285.7739 | 141.6318 | 296.6985 | 192.3914 | 265.378 | 158.4363 | 268.4583 | 347.087 | 200.3681 | 325.5398 | 145.0914 |  | 143.0765 | 205.7638 | 125.0294 | 147.5037 |  | 33.3828 | 68.0427 | 33.6331 | 64.8495 | 127.1086 | 151.6337 | 215.2834 | 7.4769 | 35.0162 | 9.1037 | 78.9049 | 8.5985 | 42.6218 | 49.4739 | 54.0899 | 24.4931 |  |  | 2.4979 | 0.16305 | 0.30281 | -0.33579 | 3.0696 | 0.91819 | 4.2869 | -4.9121 | 0.12281 | 1.0933 | 7.3951 | -0.0005684 | -0.00048955 | -0.00054705 | 233.64 | 248.4694 | 278.0695 | 359.4223 | 130.8549 | 79.4283 | 39.5562 | 122.8536 | 102.8463 | 77.4771 | 60.2438 | 38.8444 | 26.6545 | 18.8163 | 112.6002 | 94.4891 | 76.7413 | 48.6233 | 42.6083 | 98.7947 | 64.446 | 195.2841 | 227.2689 | 259.2452 | 262.7925 | 292.2378 | 313.8923 |  |  |  | 325.4878 | 262.9206 | 274.7499 | 298.0366 | 1.744 | 0.96041 | 848.2899 |  |  | 835.0262 |  |  | 375.1183 | 443.1444 | 183.7629 | 256.0972 | 341.9293 | 148.2129 | 905.606 | 685.7353 | 791.4572 | 805.61 | 897.3532 |  |  | 703.4173 | 347.381 | 871.5394 | 313.6165 | 701.9119 |  | 789.436 |  |  | 840.5349 | 877.0183 | 916.1425 | [6 empty] | 686.188 |  |  | 723.2957 |  |  | 208.4325 | 306.9374 | 339.1614 | 125.7865 | 264.6272 | 368.0661 | 187.2557 | 287.422 |  | 254.5179 | 329.0456 | 193.5005 | 320.855 | 237.4696 | 315.8222 | 122.7695 | 259.4547 |  | 256.189 | 288.278 | 351.7366 | 164.1968 | 279.7655 | 348.6691 | 178.2259 | 310.3546 | 218.0555 | 319.5155 | 201.7698 | 318.6794 | 0.50248 | 19.5909 | 1.171 | 0.26885 | -40.071 | 3.1157 | 755.85 | 0.22 | 2.6293 | 0.51979 | 0.70835 | -0.74593 | 2.5165 | 1.3763 | 2.9739 |  | -1.483 | -8.7767 | -0.44877 | -0.62965 | 12.2298 | 8.0443
42810.607 | 14422 | 114.8999 | 89.0963 | 70.2961 | 53.1268 | 32.044 | 23.3696 | 18.3842 | 184.2047 | 113.7631 | 94.0458 | 72.5863 | 42.0547 | 26.5331 | 19.1016 | 178.4544 | 187.4762 | 483.529 | 233.3752 | 211.7979 | 440.2123 |  |  |  | 319.2028 | 342.6167 | 284.5663 | 285.5444 | 141.0806 | 296.5721 | 192.4239 | 265.3787 | 157.9674 | 268.4661 | 347.0644 | 200.5176 | 325.5249 | 145.3729 |  | 143.8096 | 205.8509 | 124.3101 | 147.8811 |  | 33.4471 | 67.9955 | 33.5871 | 64.6624 | 127.153 | 151.9573 | 215.1018 | 7.5882 | 34.9987 | 9.0409 | 78.8895 | 8.5949 | 42.5618 | 49.4821 | 54.1004 | 24.4881 |  |  | 2.8173 | 0.15451 | -0.065176 | -0.31016 | 2.8882 | 1.3512 | 5.2437 | -4.7991 | 0.55988 | 1.8335 | 7.2328 | -0.00056183 | -0.00057005 | -0.00052733 | 231.9626 | 246.2813 | 274.6826 | 359.479 | 130.8715 | 79.4247 | 39.5648 | 122.8538 | 102.8383 | 77.4827 | 60.2351 | 38.8415 | 26.6533 | 18.8169 | 111.0502 | 91.4803 | 73.1268 | 46.5973 | 41.1532 | 98.8034 | 64.3664 | 195.2765 | 227.2541 | 259.2368 | 262.7729 | 292.2101 | 313.8766 |  |  |  | 325.4409 | 262.8694 | 273.7958 | 297.4174 | 1.3121 | 1.0795 | 849.8068 |  |  | 836.9861 |  |  | 375.1154 | 443.1224 | 183.274 | 256.1621 | 341.9461 | 147.9884 | 905.1713 | 685.6139 | 792.6613 | 805.2825 | 896.8293 |  |  | 703.4519 | 347.2762 | 871.4493 | 313.6398 | 701.3343 |  | 790.3428 |  |  | 837.26 | 877.0816 | 913.6931 | [6 empty] | 685.339 |  |  | 724.1954 |  |  | 208.5289 | 307.2258 | 339.2956 | 125.5754 | 264.8812 | 368.0815 | 187.5244 | 287.571 |  | 255.0705 | 329.3089 | 193.1416 | 321.0373 | 237.6104 | 315.5572 | 122.727 | 259.3704 |  | 255.7018 | 287.4886 | 351.7025 | 164.3156 | 279.6063 | 348.6398 | 178.6392 | 310.4015 | 217.82 | 319.3912 | 201.7034 | 318.6962 | 0.5019 | 19.5942 | 1.1689 | 0.26877 | -40.1238 | 3.1157 | 763.07 | 0.27 | 2.792 | 0.50596 | -0.32861 | -0.71685 | 2.4419 | 1.6702 | 3.2903 |  | -1.4925 | -8.7725 | -0.27549 | -0.23757 | 12.2182 | 8.058
42810.607 | 14423 | 114.9105 | 89.0981 | 70.3064 | 53.1235 | 32.0472 | 23.3722 | 18.3912 | 184.2146 | 113.7741 | 94.0489 | 72.5838 | 42.0595 | 26.5297 | 19.1012 | 178.4504 | 187.4725 | 483.5401 | 233.3504 | 211.9695 | 440.2053 |  |  |  | 319.2053 | 342.5983 | 284.2797 | 285.2632 | 140.6517 | 296.4366 | 192.4678 | 265.3943 | 158.0141 | 268.4679 | 347.0337 | 200.5521 | 325.5007 | 145.231 |  | 143.8192 | 205.7294 | 124.1594 | 146.9529 |  | 33.6124 | 67.8982 | 33.4742 | 64.2565 | 127.4605 | 151.8494 | 214.6165 | 7.5589 | 34.9837 | 8.9201 | 78.8906 | 8.5799 | 42.4953 | 49.4927 | 54.1037 | 24.4898 |  |  | 2.4033 | 0.053315 | 0.12342 | -0.41661 | 3.0393 | 1.4774 | 5.2286 | -5.1579 | 0.42794 | 1.1535 | 7.3937 | -0.00050269 | -0.00050598 | -0.00049941 | 233.4693 | 244.8674 | 272.264 | 360.4293 | 130.897 | 79.4452 | 39.5733 | 122.8579 | 102.8548 | 77.4873 | 60.2521 | 38.8543 | 26.6584 | 18.8139 | 104.308 | 87.4676 | 69.0447 | 46.1814 | 40.6435 | 98.593 | 64.2498 | 195.2732 | 227.2442 | 259.2336 | 262.7555 | 292.1911 | 313.855 |  |  |  | 325.4532 | 262.4684 | 273.7007 | 297.2381 | 1.1678 | 0.48182 | 851.2454 |  |  | 839.0067 |  |  | 375.1152 | 443.1007 | 182.0494 | 256.271 | 341.95 | 147.9262 | 904.5259 | 685.5823 | 793.7784 | 805.194 | 896.4669 |  |  | 703.508 | 347.1819 | 873.056 | 313.5251 | 700.7895 |  | 790.8714 |  |  | 835.3866 | 876.494 | 912.2164 | [6 empty] | 685.0388 |  |  | 725.0625 |  |  | 208.4774 | 307.2882 | 340.0321 | 125.2601 | 264.9099 | 368.0987 | 187.9331 | 287.768 |  | 255.2001 | 329.6143 | 192.9798 | 321.4052 | 237.7919 | 315.2465 | 122.6513 | 259.2713 |  | 256.0501 | 287.0719 | 351.6639 | 163.9237 | 279.564 | 348.5496 | 179.123 | 310.4414 | 217.536 | 319.3332 | 201.7953 | 318.5794 | 0.41369 | 19.5986 | 1.1674 | 0.26776 | -40.0786 | 3.1157 | 748.89 | 0.28 | 2.5784 | 0.29717 | 0.45213 | -0.83069 | 2.5047 | 1.7463 | 3.2851 |  | -1.5018 | -8.8256 | 0.44782 | 0.20202 | 12.2421 | 8.0639
42810.607 | 14424 | 114.9183 | 89.1141 | 70.3066 | 53.1302 | 32.0561 | 23.3763 | 18.3904 | 184.2306 | 113.7868 | 94.0579 | 72.5929 | 42.0621 | 26.5458 | 19.1047 | 178.4429 | 187.4574 | 483.5496 | 233.3222 | 211.8213 | 440.0651 |  |  |  | 319.2082 | 342.5749 | 284.1777 | 285.0773 | 141.1065 | 296.3751 | 192.507 | 265.4043 | 157.3599 | 268.4735 | 347.0057 | 200.4928 | 325.5038 | 144.8539 |  | 143.4986 | 205.9681 | 123.6794 | 146.5503 |  | 33.722 | 67.8201 | 33.4452 | 63.8468 | 127.3932 | 151.4678 | 214.2352 | 7.47 | 34.9671 | 8.8756 | 78.8717 | 8.5699 | 42.4576 | 49.5039 | 54.1029 | 24.4774 |  |  | 2.2745 | -0.007797 | 0.39415 | -0.19976 | 2.946 | 1.4505 | 5.4231 | -5.1658 | 0.3466 | 1.8536 | 7.4279 | -0.00051748 | -0.00056183 | -0.00053391 | 235.6875 | 244.5873 | 271.075 | 360.8227 | 130.9236 | 79.4473 | 39.5791 | 122.8571 | 102.8535 | 77.4889 | 60.2518 | 38.8483 | 26.6608 | 18.8185 | 98.6937 | 84.0395 | 64.3797 | 45.1356 | 38.7234 | 98.3596 | 64.0946 | 195.2768 | 227.2393 | 259.2226 | 262.7421 | 292.1803 | 313.8323 |  |  |  | 325.4783 | 262.0839 | 273.2194 | 296.7101 | 1.2606 | 0.79686 | 852.559 |  |  | 841.2632 |  |  | 375.1139 | 443.0683 | 181.83 | 256.3558 | 341.9158 | 147.6029 | 903.8443 | 685.1901 | 794.8389 | 806.1481 | 896.2674 |  |  | 703.2753 | 347.0562 | 873.1027 | 313.3893 | 700.8626 |  | 791.289 |  |  | 835.3084 | 875.4416 | 911.3991 | [6 empty] | 684.9176 |  |  | 725.111 |  |  | 208.337 | 307.1137 | 340.9103 | 125.2176 | 265.0001 | 368.1027 | 187.9625 | 287.901 |  | 255.3441 | 329.5907 | 192.8606 | 321.482 | 238.0234 | 315.1955 | 123.0649 | 259.0369 |  | 255.6209 | 287.2505 | 351.6278 | 163.816 | 279.5637 | 348.6169 | 179.0614 | 310.5177 | 217.416 | 319.4053 | 201.7177 | 318.2502 | 0.39828 | 19.6044 | 1.167 | 0.26676 | -40.0778 | 3.1157 | 720.18 | 0.2 | 2.5082 | -0.11363 | 0.80789 | -0.57515 | 2.4648 | 1.7295 | 3.3442 |  | -1.5056 | -8.8368 | 1.043 | 0.70176 | 12.2535 | 8.0805
42810.607 | 14425 | 114.9229 | 89.1237 | 70.3134 | 53.1329 | 32.065 | 23.3754 | 18.384 | 184.246 | 113.7866 | 94.0644 | 72.5975 | 42.0716 | 26.5414 | 19.1049 | 178.4266 | 187.4448 | 483.572 | 233.2996 | 211.7051 | 440.0365 |  |  |  | 319.2136 | 342.5631 | 284.5456 | 285.1365 | 142.6682 | 296.4842 | 192.5179 | 265.3808 | 157.3745 | 268.4813 | 346.9772 | 200.5611 | 325.479 | 144.7855 |  | 143.436 | 206.6351 | 123.535 | 146.7567 |  | 33.912 | 67.8947 | 33.5373 | 63.5871 | 127.1304 | 151.3288 | 213.8132 | 7.5775 | 34.9668 | 8.8601 | 78.8578 | 8.5597 | 42.4308 | 49.4849 | 54.0984 | 24.4771 |  |  | 2.2804 | 0.13611 | 0.45986 | -0.54672 | 2.9013 | 1.9426 | 5.5111 | -5.2696 | 0.63947 | 2.3049 | 7.4476 | -0.00049612 | -0.00047312 | -0.00052569 | 235.0717 | 245.0241 | 272.6811 | 360.8285 | 130.9459 | 79.4643 | 39.5894 | 122.8589 | 102.8514 | 77.4909 | 60.2438 | 38.8521 | 26.6583 | 18.8182 | 96.4913 | 82.8988 | 62.4631 | 44.5292 | 38.5584 | 98.1484 | 63.971 | 195.2876 | 227.239 | 259.2205 | 262.7327 | 292.1611 | 313.8261 |  |  |  | 325.4484 | 261.7299 | 272.6087 | 296.3991 | 1.3688 | 1.5297 | 853.6817 |  |  | 843.4513 |  |  | 375.1044 | 443.0297 | 182.6574 | 256.3979 | 341.8566 | 147.6246 | 903.3471 | 684.5019 | 795.9141 | 806.5097 | 896.5988 |  |  | 703.1879 | 346.9565 | 870.3176 | 313.1507 | 700.8882 |  | 791.7955 |  |  | 834.973 | 874.9364 | 911.07 | [6 empty] | 685.7712 |  |  | 724.8084 |  |  | 209.2718 | 306.7576 | 341.1906 | 125.464 | 265.2223 | 368.1056 | 187.3181 | 287.9343 |  | 255.4202 | 329.3415 | 192.8476 | 321.3576 | 238.4776 | 315.0942 | 123.4539 | 258.7639 |  | 254.8703 | 287.7141 | 351.5982 | 163.6956 | 279.468 | 348.6585 | 178.9771 | 310.538 | 217.4674 | 319.2408 | 201.4831 | 317.9535 | 0.56989 | 19.609 | 1.1663 | 0.26695 | -40.0661 | 3.1157 | 706.23 | 0.29 | 2.5117 | 0.47481 | 0.87274 | -0.9516 | 2.4456 | 2.0012 | 3.3707 |  | -1.5114 | -8.777 | 1.2618 | 0.8999 | 12.2459 | 8.0868
42810.607 | 14426 | 114.9432 | 89.1184 | 70.3343 | 53.152 | 32.0649 | 23.376 | 18.3872 | 184.2596 | 113.7897 | 94.0686 | 72.6108 | 42.0731 | 26.5502 | 19.114 | 178.4311 | 187.4413 | 483.5979 | 233.2885 | 211.4125 | 440.0185 |  |  |  | 319.2292 | 342.5436 | 284.8284 | 285.0853 | 144.2157 | 296.6071 | 192.5194 | 265.3613 | 157.1446 | 268.4886 | 346.9533 | 200.7398 | 325.4467 | 144.9102 |  | 143.8709 | 206.4824 | 123.5336 | 147.2395 |  | 33.9157 | 67.9964 | 33.5414 | 63.5378 | 127.167 | 151.2096 | 213.8471 | 7.6806 | 34.9316 | 9.0144 | 78.8138 | 8.5568 | 42.4097 | 49.4515 | 54.0885 | 24.472 |  |  | 2.289 | -0.017653 | 0.36458 | -0.19779 | 2.9151 | 2.1917 | 5.6334 | -5.0468 | 0.33298 | 2.2986 | 7.4331 | -0.00054376 | -0.00048134 | -0.0005684 | 237.4599 | 250.5816 | 279.482 | 362.0639 | 130.9586 | 79.4707 | 39.5919 | 122.8664 | 102.866 | 77.497 | 60.2502 | 38.8542 | 26.6652 | 18.8193 | 96.4828 | 82.567 | 62.2587 | 45.2081 | 39.6903 | 97.999 | 63.8706 | 195.272 | 227.2298 | 259.223 | 262.7069 | 292.1165 | 313.7921 |  |  |  | 325.3453 | 261.0642 | 272.1087 | 296.3166 | 1.7775 | 1.2376 | 854.725 |  |  | 845.0872 |  |  | 375.1128 | 442.9993 | 183.5213 | 256.4435 | 341.7932 | 146.8107 | 903.0981 | 683.9592 | 797.0539 | 806.5552 | 896.6965 |  |  | 703.9871 | 346.8755 | 868.8129 | 312.9516 | 700.5742 |  | 792.4634 |  |  | 833.48 | 874.6017 | 911.565 | [6 empty] | 686.0045 |  |  | 724.8482 |  |  | 209.6986 | 306.8199 | 341.8276 | 125.526 | 265.3645 | 368.051 | 186.8988 | 287.827 |  | 255.4847 | 329.4423 | 192.6817 | 321.1675 | 238.8819 | 315.0161 | 123.7761 | 258.27 |  | 254.883 | 288.6479 | 351.5447 | 164.0618 | 279.2531 | 348.6044 | 179.1105 | 310.5291 | 217.8888 | 318.7531 | 201.5814 | 317.8195 | 0.47975 | 19.6101 | 1.1652 | 0.26556 | -39.9951 | 3.1157 | 717.33 | 0.32 | 2.5167 | -0.17102 | 0.7772 | -0.57245 | 2.4511 | 2.1253 | 3.4074 |  | -1.5402 | -8.7498 | 1.2444 | 0.91059 | 12.23 | 8.0812
42810.607 | 14427 | 114.947 | 89.1209 | 70.3331 | 53.1416 | 32.0723 | 23.3781 | 18.3879 | 184.2684 | 113.7997 | 94.0644 | 72.6132 | 42.0766 | 26.5474 | 19.1168 | 178.4269 | 187.4277 | 483.6072 | 233.2544 | 211.3353 | 440.0455 |  |  |  | 319.2201 | 342.524 | 284.9406 | 285.1828 | 144.7635 | 296.7633 | 192.5447 | 265.3537 | 156.1831 | 268.4918 | 346.9231 | 200.9757 | 325.3939 | 145.0155 |  | 144.5141 | 206.0451 | 122.665 | 146.8762 |  | 33.882 | 67.9855 | 33.5105 | 63.6019 | 127.1812 | 151.4128 | 214.2152 | 7.7555 | 34.9017 | 9.2667 | 78.7923 | 8.5439 | 42.4186 | 49.4361 | 54.0826 | 24.4685 |  |  | 2.4355 | 0.22219 | 0.2831 | -0.063742 | 2.67 | 2.2686 | 5.5118 | -5.0876 | 0.4548 | 2.0001 | 7.511 | -0.00056348 | -0.00054212 | -0.00057333 | 235.9416 | 248.6605 | 280.8089 | 362.3128 | 130.9787 | 79.483 | 39.5913 | 122.8651 | 102.8654 | 77.4992 | 60.258 | 38.8591 | 26.6618 | 18.8164 | 97.4501 | 83.587 | 63.9008 | 45.1068 | 39.4835 | 97.9039 | 63.7613 | 195.2649 | 227.2195 | 259.2064 | 262.6863 | 292.0943 | 313.7671 |  |  |  | 325.3727 | 260.9781 | 271.8106 | 295.9879 | 2.1324 | 1.5408 | 855.8437 |  |  | 846.3975 |  |  | 375.1149 | 442.9681 | 184.4571 | 256.4797 | 341.7391 | 146.7247 | 902.896 | 684.052 | 798.1364 | 806.8048 | 898.0009 |  |  | 706.6037 | 346.7657 | 873.5376 | 312.8839 | 700.4436 |  | 793.7424 |  |  | 833.5665 | 874.496 | 912.0895 | [6 empty] | 685.626 |  |  | 725.6767 |  |  | 209.2886 | 306.8295 | 342.4334 | 125.2609 | 265.4325 | 367.9205 | 187.5341 | 287.6096 |  | 255.9019 | 329.3815 | 192.0938 | 320.9617 | 238.7594 | 315.1592 | 124.3234 | 257.7709 |  | 254.2287 | 289.2803 | 351.5044 | 164.5876 | 279.3048 | 349.2387 | 178.4349 | 310.5561 | 218.212 | 318.4469 | 202.0452 | 317.7121 | 0.48727 | 19.6101 | 1.1642 | 0.26553 | -39.9791 | 3.1157 | 733.28 | 0.26 | 2.5964 | 0.60673 | 0.68485 | -0.32497 | 2.3464 | 2.1628 | 3.3712 |  | -1.6219 | -8.8861 | 1.1252 | 0.71504 | 12.2361 | 8.0925
42810.607 | 14428 | 114.951 | 89.1238 | 70.335 | 53.1449 | 32.0654 | 23.3806 | 18.3896 | 184.2865 | 113.8019 | 94.0783 | 72.6166 | 42.0814 | 26.5515 | 19.1062 | 178.4326 | 187.4201 | 483.6216 | 233.239 | 211.3569 | 440.0589 |  |  |  | 319.2302 | 342.5167 | 284.9575 | 285.1887 | 145.2134 | 296.7389 | 192.538 | 265.3115 | 156.9894 | 268.4984 | 346.9021 | 200.832 | 325.3439 | 144.6253 |  | 144.9722 | 206.3455 | 123.2531 | 146.1 |  | 33.7811 | 67.9212 | 33.4559 | 63.9443 | 127.2063 | 151.8774 | 214.4626 | 7.8236 | 34.8618 | 9.5981 | 78.7367 | 8.5442 | 42.4245 | 49.4251 | 54.0575 | 24.4628 |  |  | 2.2765 | 0.18408 | 0.17467 | -0.42581 | 2.465 | 1.8099 | 5.36 | -5.2512 | 0.49527 | 1.8073 | 7.5338 | -0.00047969 | -0.00049119 | -0.00052898 | 232.8977 | 245.4311 | 281.483 | 362.2986 | 131.0046 | 79.4884 | 39.6001 | 122.8739 | 102.8703 | 77.5037 | 60.2621 | 38.8581 | 26.66 | 18.8148 | 100.2637 | 86.5306 | 67.8391 | 45.9376 | 40.1831 | 97.9691 | 63.7143 | 195.2647 | 227.2083 | 259.1874 | 262.6625 | 292.0657 | 313.7357 |  |  |  | 325.4329 | 261.3232 | 271.758 | 296.8397 | 2.6525 | 1.6575 | 856.972 |  |  | 848.0016 |  |  | 375.1158 | 442.9375 | 184.8645 | 256.4744 | 341.6957 | 146.7541 | 902.7068 | 683.4544 | 799.1069 | 807.0692 | 899.1417 |  |  | 707.2866 | 346.6531 | 875.3551 | 312.7731 | 700.2441 |  | 794.8404 |  |  | 833.8782 | 874.3912 | 912.4189 | [6 empty] | 684.101 |  |  | 726.423 |  |  | 209.5551 | 306.0853 | 342.506 | 124.9175 | 265.5865 | 367.7805 | 187.5745 | 287.3633 |  | 256.5891 | 329.2237 | 191.6884 | 320.7717 | 238.4276 | 315.6165 | 124.0535 | 257.795 |  | 254.789 | 289.3466 | 351.4818 | 165.1112 | 279.2212 | 350.096 | 177.8335 | 310.4503 | 218.4183 | 318.4477 | 202.3737 | 317.8777 | 0.33742 | 19.6101 | 1.165 | 0.26525 | -40.0749 | 3.1157 | 773.05 | 0.25 | 2.5101 | 0.55219 | 0.5379 | -0.83984 | 2.2557 | 1.9329 | 3.3263 |  | -1.6501 | -8.9447 | 0.82061 | 0.27182 | 12.2538 | 8.0734
42810.607 | 14429 | 114.9595 | 89.1259 | 70.3383 | 53.1486 | 32.068 | 23.372 | 18.3973 | 184.2961 | 113.8029 | 94.0838 | 72.6225 | 42.0817 | 26.5561 | 19.108 | 178.4114 | 187.4001 | 483.6267 | 233.2072 | 211.5515 | 440.0168 |  |  |  | 319.2258 | 342.4885 | 285.0891 | 285.2559 | 145.2539 | 296.8 | 192.5231 | 265.2968 | 156.7808 | 268.4996 | 346.874 | 200.5766 | 325.326 | 143.9219 |  | 144.6086 | 206.5187 | 123.2699 | 145.3422 |  | 33.8643 | 67.9109 | 33.471 | 64.0313 | 127.3959 | 152.2087 | 214.376 | 7.8742 | 34.8351 | 9.6763 | 78.6987 | 8.5341 | 42.4115 | 49.3944 | 54.0241 | 24.4478 |  |  | 2.243 | -0.42638 | 0.34289 | 0.025626 | 2.8363 | 2.6306 | 5.9678 | -5.3175 | 0.16581 | 1.6795 | 7.6556 | -0.00049941 | -0.00050926 | -0.00053391 | 235.9328 | 249.4045 | 282.7697 | 362.7333 | 131.0294 | 79.5074 | 39.6245 | 122.8718 | 102.8639 | 77.5128 | 60.266 | 38.867 | 26.6632 | 18.8202 | 103.6443 | 88.4773 | 70.2096 | 47.5503 | 41.8907 | 98.0596 | 63.6884 | 195.2633 | 227.202 | 259.1864 | 262.6416 | 292.0395 | 313.7011 |  |  |  | 325.4204 | 261.5404 | 272.5682 | 297.1679 | 2.4236 | 1.634 | 857.9483 |  |  | 849.7431 |  |  | 375.1152 | 442.8998 | 185.2306 | 256.5343 | 341.637 | 146.9932 | 902.5443 | 683.2876 | 799.9774 | 807.0259 | 899.2619 |  |  | 707.611 | 346.5709 | 873.9134 | 312.667 | 700.4178 |  | 795.7986 |  |  | 835.2706 | 874.3901 | 912.7584 | [6 empty] | 685.6916 |  |  | 725.9256 |  |  | 209.8666 | 305.8207 | 341.92 | 124.7352 | 265.1729 | 367.7519 | 187.6169 | 287.4563 |  | 257.2365 | 329.186 | 191.064 | 320.4702 | 238.1029 | 315.8264 | 123.8531 | 257.6834 |  | 254.4773 | 289.3908 | 351.4746 | 165.7018 | 279.1456 | 350.6242 | 178.2755 | 310.3558 | 219.0368 | 318.473 | 202.3841 | 318.265 | 0.32086 | 19.6149 | 1.1673 | 0.268 | -40.0797 | 3.1157 | 787.77 | 0.23 | 2.4917 | -0.84039 | 0.75364 | 0.20603 | 2.4206 | 2.3312 | 3.5112 |  | -1.6658 | -8.9124 | 0.4561 | 0.0053281 | 12.2735 | 8.0633
42810.607 | 14430 | 114.969 | 89.1284 | 70.3358 | 53.156 | 32.0685 | 23.3752 | 18.3953 | 184.3045 | 113.8088 | 94.0838 | 72.6249 | 42.0844 | 26.5536 | 19.1113 | 178.4173 | 187.4024 | 483.6507 | 233.1852 | 211.5821 | 440.0319 |  |  |  | 319.2384 | 342.4736 | 285.4521 | 285.4558 | 146.0261 | 296.9039 | 192.5762 | 265.3128 | 157.4635 | 268.5041 | 346.8493 | 200.3048 | 325.3055 | 143.1676 |  | 144.2424 | 206.9306 | 123.7383 | 144.2811 |  | 33.9163 | 67.9742 | 33.4913 | 63.9721 | 127.4512 | 152.2178 | 214.3514 | 7.8379 | 34.8064 | 9.8147 | 78.6633 | 8.5284 | 42.4137 | 49.3812 | 54.0119 | 24.4444 |  |  | 2.3455 | 0.068427 | 0.49929 | -0.21948 | 2.4519 | 1.4781 | 5.3304 | -5.1861 | 0.62974 | 1.8675 | 7.4245 | -0.00050762 | -0.00052733 | -0.00056183 | 235.0726 | 247.3019 | 282.9082 | 362.9878 | 131.0576 | 79.5211 | 39.6307 | 122.8825 | 102.8787 | 77.5102 | 60.2696 | 38.8668 | 26.6677 | 18.8125 | 106.408 | 90.3561 | 71.6684 | 47.3496 | 41.7636 | 98.1427 | 63.6913 | 195.2549 | 227.1963 | 259.1834 | 262.6192 | 292.0199 | 313.6819 |  |  |  | 325.3698 | 261.5006 | 272.552 | 296.1612 | 3.0684 | 2.2304 | 858.8597 |  |  | 851.1136 |  |  | 375.1079 | 442.8603 | 185.679 | 256.6282 | 341.5437 | 147.5854 | 902.4231 | 683.1707 | 800.6475 | 806.4634 | 899.0715 |  |  | 706.6092 | 346.4467 | 874.8163 | 312.6821 | 700.8069 |  | 796.7594 |  |  | 835.17 | 874.2164 | 912.6225 | [6 empty] | 685.2259 |  |  | 725.0296 |  |  | 210.2573 | 305.7156 | 340.7148 | 124.8366 | 264.8282 | 367.6958 | 186.7085 | 287.5804 |  | 257.6905 | 328.6019 | 191.3417 | 320.2909 | 237.7474 | 316.2491 | 123.641 | 257.8936 |  | 254.1047 | 290.1634 | 351.4549 | 165.3252 | 278.84 | 350.6261 | 179.116 | 310.3457 | 219.2378 | 318.3883 | 202.1991 | 318.5213 | 0.41292 | 19.6128 | 1.1687 | 0.26899 | -40.0698 | 3.1157 | 805.05 | 0.37 | 2.5482 | 0.3367 | 0.90949 | -0.603 | 2.2506 | 1.7474 | 3.3184 |  | -1.6481 | -8.9364 | 0.15921 | -0.15641 | 12.3014 | 8.0874
42810.6071 | 14431 | 114.9744 | 89.1314 | 70.3453 | 53.1636 | 32.0684 | 23.3783 | 18.4012 | 184.3178 | 113.8156 | 94.0859 | 72.6273 | 42.0946 | 26.5635 | 19.1104 | 178.4194 | 187.3959 | 483.6678 | 233.1687 | 211.4088 | 439.9709 |  |  |  | 319.2472 | 342.4579 | 285.6231 | 285.5305 | 145.8882 | 297.0843 | 192.5793 | 265.2759 | 157.17 | 268.512 | 346.825 | 200.2202 | 325.2899 | 143.0052 |  | 144.1698 | 207.3437 | 123.1347 | 144.6603 |  | 33.7603 | 67.9531 | 33.5296 | 63.8485 | 126.8092 | 152.2145 | 214.5296 | 7.7686 | 34.7976 | 9.863 | 78.626 | 8.5222 | 42.4068 | 49.3726 | 53.9835 | 24.4381 |  |  | 2.5143 | 0.14334 | 0.50783 | -0.47378 | 3.0807 | 1.0312 | 4.5662 | -5.5042 | 0.52349 | 1.922 | 7.4698 | -0.00049776 | -0.00051912 | -0.00056676 | 230.2946 | 243.1397 | 276.8697 | 362.0198 | 131.0722 | 79.5132 | 39.6225 | 122.8783 | 102.8794 | 77.5162 | 60.2726 | 38.8669 | 26.6725 | 18.8171 | 112.484 | 92.2044 | 75.8425 | 49.9441 | 43.7355 | 98.229 | 63.7221 | 195.2499 | 227.1877 | 259.1735 | 262.6045 | 291.9981 | 313.6582 |  |  |  | 325.2651 | 262.0483 | 273.0098 | 294.6289 | 1.2934 | 1.4943 | 859.8388 |  |  | 852.2391 |  |  | 375.1102 | 442.8331 | 186.0324 | 256.6638 | 341.4496 | 147.5147 | 902.3855 | 682.7441 | 801.1605 | 805.6201 | 898.9382 |  |  | 705.9011 | 346.2553 | 874.3442 | 312.6196 | 700.9574 |  | 797.6367 |  |  | 832.666 | 873.5168 | 912.9185 | [6 empty] | 683.6111 |  |  | 726.1571 |  |  | 210.2583 | 306.0884 | 339.3795 | 124.8696 | 264.9097 | 367.6457 | 185.9471 | 287.6133 |  | 257.6062 | 328.0019 | 191.646 | 320.3231 | 237.6085 | 316.2344 | 123.4994 | 257.914 |  | 254.068 | 290.4121 | 351.4278 | 165.1862 | 278.4585 | 350.317 | 179.5811 | 310.2264 | 219.3248 | 318.3302 | 201.9995 | 318.5187 | 0.35572 | 19.6082 | 1.1691 | 0.26976 | -40.0694 | 3.1157 | 799.68 | 0.22 | 2.6388 | 0.4873 | 0.91721 | -0.88593 | 2.5227 | 1.4596 | 3.0713 |  | -1.6441 | -8.9279 | -0.5053 | -0.61651 | 12.2897 | 8.122
42810.6071 | 14432 | 114.9826 | 89.1402 | 70.3431 | 53.164 | 32.0746 | 23.3744 | 18.3929 | 184.3256 | 113.8244 | 94.0922 | 72.6265 | 42.1031 | 26.564 | 19.1107 | 178.4259 | 187.4015 | 483.6957 | 233.1549 | 211.1667 | 439.8793 |  |  |  | 319.2611 | 342.4499 | 285.2972 | 285.1633 | 144.2662 | 297.0924 | 192.582 | 265.2392 | 157.3076 | 268.5114 | 346.7926 | 200.3587 | 325.2584 | 143.5427 |  | 144.4368 | 207.6174 | 122.2151 | 145.7914 |  | 33.7519 | 67.8975 | 33.4964 | 63.9949 | 126.797 | 152.4958 | 214.8072 | 7.8925 | 34.7952 | 9.6913 | 78.5987 | 8.5085 | 42.4243 | 49.3616 | 53.9557 | 24.4398 |  |  | 2.8403 | 0.037543 | 0.13393 | -0.67223 | 2.9316 | 1.4531 | 5.1247 | -5.5436 | 0.4042 | 1.9205 | 7.202 | -0.00058319 | -0.00054048 | -0.00054869 | 229.6665 | 245.9824 | 280.3589 | 362.1649 | 131.0862 | 79.5237 | 39.6381 | 122.8897 | 102.8836 | 77.5132 | 60.2834 | 38.8678 | 26.6718 | 18.8219 | 113.0916 | 91.5593 | 73.6668 | 48.4904 | 44.8381 | 98.1985 | 63.6846 | 195.2567 | 227.1859 | 259.1698 | 262.5904 | 291.9842 | 313.64 |  |  |  | 325.2431 | 262.1038 | 272.5526 | 295.1474 | 1.8447 | 1.2581 | 860.7471 |  |  | 853.0241 |  |  | 375.1166 | 442.8108 | 185.0161 | 256.7247 | 341.3632 | 146.9998 | 902.2429 | 682.5588 | 801.8939 | 805.1343 | 899.063 |  |  | 705.9302 | 346.1555 | 873.2083 | 312.459 | 701.1744 |  | 798.7434 |  |  | 831.8743 | 873.2577 | 912.38 | [6 empty] | 683.3742 |  |  | 727.0085 |  |  | 210.2024 | 306.4848 | 339.2842 | 124.6493 | 265.1475 | 367.6084 | 185.7917 | 287.612 |  | 257.4826 | 327.8139 | 191.7356 | 320.5407 | 237.263 | 315.7969 | 123.2052 | 257.7015 |  | 254.979 | 290.4379 | 351.3947 | 165.1144 | 278.0448 | 349.8944 | 178.877 | 310.1286 | 219.1302 | 318.2592 | 201.9594 | 318.5511 | 0.51404 | 19.6096 | 1.1702 | 0.26928 | -40.0984 | 3.1157 | 813.96 | 0.31 | 2.8046 | 0.24937 | 0.471 | -1.0552 | 2.4617 | 1.7331 | 3.2548 |  | -1.653 | -8.9081 | -0.57656 | -0.37926 | 12.2559 | 8.1059
42810.6071 | 14433 | 114.9963 | 89.1427 | 70.3674 | 53.174 | 32.0739 | 23.3859 | 18.4039 | 184.349 | 113.8295 | 94.1016 | 72.6358 | 42.1087 | 26.567 | 19.1128 | 178.4208 | 187.3977 | 483.7163 | 233.1371 | 211.0794 | 439.8385 |  |  |  | 319.2741 | 342.4368 | 285.0178 | 284.9059 | 142.1995 | 296.9749 | 192.6183 | 265.2221 | 156.5808 | 268.5157 | 346.7637 | 200.5371 | 325.2442 | 144.0195 |  | 144.6127 | 207.5131 | 121.7223 | 145.8832 |  | 33.5938 | 67.8665 | 33.3888 | 63.9564 | 127.5687 | 152.8681 | 215.2333 | 8.0687 | 34.7976 | 9.6003 | 78.5623 | 8.5096 | 42.4492 | 49.3339 | 53.9469 | 24.4352 |  |  | 2.2239 | -0.12937 | 0.028136 | -0.49218 | 3.0663 | 1.942 | 5.5473 | -5.4575 | 0.60347 | 1.3539 | 7.2538 | -0.00051091 | -0.00055198 | -0.00058319 | 232.8523 | 249.5348 | 281.3444 | 363.0751 | 131.1098 | 79.5385 | 39.6446 | 122.8956 | 102.8952 | 77.5199 | 60.2845 | 38.8723 | 26.6756 | 18.8273 | 109.7781 | 89.5125 | 70.5365 | 46.8906 | 42.3524 | 98.1202 | 63.5725 | 195.249 | 227.1701 | 259.1583 | 262.5744 | 291.9561 | 313.6117 |  |  |  | 325.2331 | 261.5505 | 272.454 | 294.7626 | 1.4896 | 0.94742 | 861.7075 |  |  | 854.1424 |  |  | 375.1135 | 442.7717 | 183.5451 | 256.8027 | 341.2687 | 146.9904 | 902.2244 | 682.3132 | 802.6852 | 805.5655 | 899.6 |  |  | 705.5811 | 346.0636 | 873.1991 | 312.3087 | 701.4029 |  | 799.9185 |  |  | 832.8115 | 872.8809 | 912.4217 | [6 empty] | 682.728 |  |  | 727.4845 |  |  | 209.9936 | 306.853 | 339.101 | 124.2475 | 265.5653 | 367.6165 | 186.0833 | 287.6901 |  | 257.4562 | 327.8275 | 191.9653 | 320.5775 | 237.0066 | 315.4292 | 123.5788 | 257.391 |  | 255.959 | 290.9088 | 351.3658 | 164.9529 | 278.1341 | 349.5822 | 178.1347 | 310.178 | 218.8806 | 317.8111 | 201.8078 | 318.5698 | 0.38557 | 19.6064 | 1.1714 | 0.26847 | -40.1584 | 3.1157 | 812.04 | 0.28 | 2.4815 | -0.46287 | 0.21587 | -0.90285 | 2.5188 | 2.0045 | 3.3878 |  | -1.6508 | -8.9189 | -0.218 | -0.044872 | 12.2522 | 8.1158
42810.6071 | 14434 | 115.0053 | 89.149 | 70.3597 | 53.1715 | 32.0803 | 23.3835 | 18.4041 | 184.3697 | 113.8361 | 94.0962 | 72.6434 | 42.1043 | 26.5642 | 19.1202 | 178.4123 | 187.3818 | 483.7211 | 233.1088 | 211.0255 | 439.8111 |  |  |  | 319.2743 | 342.4132 | 285.2005 | 284.9602 | 142.5238 | 297.0008 | 192.6084 | 265.1525 | 156.2441 | 268.5168 | 346.7317 | 200.546 | 325.1975 | 143.9358 |  | 144.0246 | 207.5662 | 121.0244 | 145.9194 |  | 33.4374 | 67.7086 | 33.3068 | 63.9682 | 127.5716 | 152.9304 | 215.5309 | 8.0737 | 34.7807 | 9.6643 | 78.5361 | 8.5103 | 42.4664 | 49.3064 | 53.9297 | 24.4327 |  |  | 2.2094 | 0.13151 | -0.084888 | -0.21816 | 2.741 | 2.1424 | 5.4802 | -5.3235 | 0.40167 | 1.8156 | 7.4501 | -0.00054376 | -0.00056183 | -0.00057005 | 236.2697 | 251.8647 | 282.3704 | 363.098 | 131.133 | 79.5432 | 39.6441 | 122.8988 | 102.89 | 77.5268 | 60.2843 | 38.8761 | 26.6736 | 18.8241 | 105.4613 | 86.5353 | 67.8683 | 45.7764 | 41.8258 | 98.0033 | 63.4686 | 195.2355 | 227.1654 | 259.1532 | 262.557 | 291.9349 | 313.5919 |  |  |  | 325.2735 | 260.425 | 271.8171 | 293.6954 | 1.8467 | 0.87064 | 862.7172 |  |  | 855.1369 |  |  | 375.1194 | 442.742 | 182.6526 | 256.8053 | 341.1808 | 145.9518 | 902.4221 | 681.9616 | 803.385 | 806.1933 | 899.3076 |  |  | 705.4122 | 345.9619 | 874.2841 | 312.1811 | 701.4868 |  | 801.2542 |  |  | 834.7441 | 872.5181 | 913.2885 | [6 empty] | 681.5893 |  |  | 728.5509 |  |  | 209.6221 | 306.9298 | 339.6646 | 124.3636 | 266.0237 | 367.6475 | 185.897 | 288.0342 |  | 256.943 | 328.1097 | 192.1865 | 320.6723 | 236.8179 | 315.272 | 124.33 | 257.2747 |  | 256.6326 | 291.3565 | 351.3284 | 164.6544 | 278.1817 | 349.1415 | 177.7279 | 310.3025 | 219.0815 | 317.7202 | 201.5782 | 318.4943 | 0.55525 | 19.6038 | 1.1714 | 0.26776 | -40.0557 | 3.1157 | 802.38 | 0.29 | 2.4735 | 0.46659 | -0.37487 | -0.60096 | 2.3816 | 2.1055 | 3.3675 |  | -1.6545 | -8.9583 | 0.2473 | 0.23916 | 12.2476 | 8.1486
42810.6071 | 14435 | 115.0036 | 89.1538 | 70.3561 | 53.1755 | 32.0839 | 23.3879 | 18.3981 | 184.3725 | 113.8364 | 94.0986 | 72.6435 | 42.1052 | 26.5663 | 19.1184 | 178.406 | 187.3757 | 483.7466 | 233.0892 | 211.0922 | 439.7982 |  |  |  | 319.2777 | 342.3969 | 285.7452 | 285.2734 | 144.298 | 297.1955 | 192.555 | 265.0974 | 155.35 | 268.523 | 346.6996 | 200.9336 | 325.1537 | 144.3697 |  | 144.3294 | 207.2413 | 121.3219 | 145.3538 |  | 33.3009 | 67.5376 | 33.2975 | 63.9842 | 127.5174 | 153.2328 | 216.1532 | 8.1176 | 34.7598 | 9.6715 | 78.5033 | 8.5199 | 42.4667 | 49.256 | 53.9028 | 24.4263 |  |  | 2.3146 | 0.19394 | 0.26076 | 0.01577 | 2.3967 | 1.484 | 5.7352 | -5.3471 | 0.52466 | 1.7376 | 7.473 | -0.00052569 | -0.00045669 | -0.00051748 | 235.8944 | 253.4126 | 283.0614 | 362.8837 | 131.1514 | 79.562 | 39.6583 | 122.9043 | 102.898 | 77.5297 | 60.2925 | 38.8834 | 26.678 | 18.823 | 106.8513 | 87.589 | 67.6239 | 44.2758 | 40.3258 | 98.023 | 63.3858 | 195.2467 | 227.1597 | 259.1426 | 262.5347 | 291.9092 | 313.5585 |  |  |  | 325.3949 | 259.2903 | 271.6047 | 292.6115 | 2.6245 | 1.7089 | 863.7987 |  |  | 856.0501 |  |  | 375.124 | 442.7203 | 183.3613 | 256.8442 | 341.1322 | 145.6985 | 902.4339 | 681.3947 | 804.0883 | 806.698 | 900.3077 |  |  | 705.2451 | 345.8857 | 873.7257 | 311.976 | 701.5742 |  | 802.3669 |  |  | 835.7285 | 872.4135 | 914.1925 | [6 empty] | 680.588 |  |  | 729.4948 |  |  | 209.7692 | 306.912 | 340.4078 | 125.2166 | 265.9409 | 367.6855 | 185.6739 | 288.3873 |  | 256.7207 | 328.2207 | 191.9015 | 320.7173 | 236.8852 | 315.0109 | 124.3898 | 257.2141 |  | 257.1042 | 291.1906 | 351.2773 | 164.641 | 278.2584 | 348.8572 | 177.265 | 310.4038 | 218.996 | 318.0867 | 201.2559 | 318.4261 | 0.50633 | 19.6031 | 1.173 | 0.26903 | -40.2421 | 3.1157 | 788.43 | 0.3 | 2.5321 | 0.56647 | 0.65684 | 0.16153 | 2.2278 | 1.753 | 3.4462 |  | -1.656 | -8.9578 | 0.095274 | 0.2564 | 12.26 | 8.1879
42810.6071 | 14436 | 115.0031 | 89.1623 | 70.3617 | 53.1797 | 32.0876 | 23.3918 | 18.3846 | 184.3837 | 113.8408 | 94.1017 | 72.6413 | 42.1084 | 26.5687 | 19.1106 | 178.3982 | 187.3578 | 483.7614 | 233.064 | 210.922 | 439.7932 |  |  |  | 319.2858 | 342.3767 | 286.1374 | 285.4166 | 145.8449 | 297.3015 | 192.5612 | 265.0742 | 155.4822 | 268.5241 | 346.6734 | 201.0482 | 325.1509 | 144.2732 |  | 144.3442 | 207.3403 | 121.5722 | 144.8561 |  | 33.2083 | 67.5194 | 33.257 | 63.8943 | 127.8629 | 153.0675 | 216.6765 | 8.3341 | 34.7318 | 9.5239 | 78.462 | 8.5199 | 42.4643 | 49.228 | 53.8972 | 24.423 |  |  | 2.745 | 0.3063 | 0.23776 | -0.40544 | 2.3395 | 2.0511 | 5.4007 | -5.2249 | 0.37404 | 2.2543 | 7.4068 | -0.00053883 | -0.00052405 | -0.00055033 | 234.4591 | 249.2814 | 277.6397 | 361.7682 | 131.1683 | 79.5725 | 39.6693 | 122.905 | 102.9036 | 77.5347 | 60.3038 | 38.8883 | 26.6802 | 18.8344 | 112.8228 | 90.2698 | 70.3223 | 44.1065 | 40.7547 | 98.1815 | 63.3764 | 195.238 | 227.1541 | 259.1386 | 262.5155 | 291.8781 | 313.5302 |  |  |  | 325.4825 | 259.0672 | 271.7345 | 292.8057 | 2.8026 | 2.412 | 864.879 |  |  | 857.0362 |  |  | 375.1231 | 442.6852 | 184.412 | 256.8513 | 341.0902 | 145.328 | 902.5115 | 681.6402 | 804.7763 | 807.6468 | 901.0123 |  |  | 705.1634 | 345.8032 | 872.5471 | 311.8685 | 701.8453 |  | 803.5431 |  |  | 836.7183 | 872.4191 | 914.7247 | [6 empty] | 680.3735 |  |  | 729.5666 |  |  | 209.7777 | 306.8449 | 340.4272 | 125.3576 | 265.5249 | 367.6472 | 185.7902 | 288.373 |  | 256.5248 | 328.2822 | 191.2375 | 320.6961 | 237.0986 | 314.5751 | 123.8373 | 256.9805 |  | 257.5509 | 290.8893 | 351.2331 | 164.4042 | 278.2549 | 349.2047 | 176.6021 | 310.3956 | 218.9071 | 318.2957 | 201.1042 | 318.4013 | 0.53946 | 19.6025 | 1.1747 | 0.27213 | -40.1976 | 3.1157 | 814.83 | 0.28 | 2.7577 | 0.71188 | 0.62719 | -0.81903 | 2.2006 | 2.0605 | 3.3436 |  | -1.6605 | -8.933 | -0.54878 | -0.044557 | 12.2736 | 8.1892
42810.6071 | 14437 | 114.995 | 89.1636 | 70.3795 | 53.1859 | 32.0964 | 23.3916 | 18.3954 | 184.4009 | 113.8527 | 94.1074 | 72.6517 | 42.1146 | 26.5757 | 19.1264 | 178.3924 | 187.3459 | 483.7696 | 233.0392 | 210.7794 | 439.7851 |  |  |  | 319.2878 | 342.3602 | 286.1714 | 285.3602 | 145.989 | 297.1824 | 192.5232 | 265.0241 | 155.3505 | 268.5246 | 346.6437 | 200.6973 | 325.1825 | 143.8492 |  | 144.071 | 206.6226 | 122.4187 | 144.2913 |  | 33.1177 | 67.5818 | 33.2712 | 63.725 | 128.1796 | 153.2082 | 216.9181 | 8.3927 | 34.7223 | 9.6833 | 78.4398 | 8.5183 | 42.4513 | 49.2148 | 53.8781 | 24.4266 |  |  | 2.2502 | 0.087483 | 0.13787 | -0.688 | 3.2108 | 1.5418 | 5.2167 | -5.1474 | 0.65543 | 1.725 | 7.4128 | -0.00049941 | -0.00047969 | -0.00058976 | 233.9951 | 247.682 | 280.3692 | 362.44 | 131.1928 | 79.5765 | 39.6738 | 122.9042 | 102.9051 | 77.5376 | 60.2976 | 38.8916 | 26.6818 | 18.8374 | 115.3888 | 91.4106 | 74.8918 | 46.8075 | 42.3573 | 98.2422 | 63.4458 | 195.2362 | 227.1503 | 259.1314 | 262.492 | 291.8596 | 313.5099 |  |  |  | 325.5032 | 258.8768 | 270.3449 | 292.5359 | 1.8334 | 1.8019 | 865.9446 |  |  | 858.0732 |  |  | 375.1205 | 442.6465 | 184.72 | 256.8115 | 341.0509 | 145.9779 | 902.7555 | 682.2292 | 805.5412 | 807.8393 | 899.0596 |  |  | 705.1053 | 345.7183 | 870.9812 | 311.783 | 702.1765 |  | 804.2798 |  |  | 839.8527 | 871.9661 | 915.5024 | [6 empty] | 680.2842 |  |  | 729.9115 |  |  | 209.4233 | 306.5971 | 340.2233 | 125.2502 | 265.4253 | 367.5235 | 185.9687 | 288.06 |  | 256.6519 | 328.859 | 190.5577 | 320.7645 | 237.048 | 314.4309 | 123.3719 | 256.7921 |  | 257.8059 | 290.8284 | 351.2088 | 164.4699 | 278.2343 | 349.749 | 175.6879 | 310.4099 | 218.7476 | 318.1253 | 201.2076 | 318.2567 | 0.51327 | 19.6008 | 1.1742 | 0.27275 | -40.2074 | 3.1157 | 809.73 | 0.21 | 2.4965 | 0.38048 | 0.47765 | -1.067 | 2.5785 | 1.7868 | 3.2867 |  | -1.6658 | -8.8957 | -0.82644 | -0.54396 | 12.2917 | 8.1983
42810.6071 | 14438 | 114.9803 | 89.1711 | 70.3816 | 53.1944 | 32.0953 | 23.3986 | 18.4059 | 184.42 | 113.8613 | 94.1167 | 72.6658 | 42.1225 | 26.5803 | 19.1301 | 178.4007 | 187.3421 | 483.789 | 233.0204 | 210.8491 | 439.7444 |  |  |  | 319.296 | 342.3488 | 286.1632 | 285.3739 | 146.4497 | 297.1864 | 192.5063 | 264.9965 | 156.6994 | 268.5264 | 346.6144 | 200.3739 | 325.1983 | 143.5668 |  | 144.4818 | 206.5321 | 124.3498 | 144.5834 |  | 33.041 | 67.5499 | 33.296 | 63.5311 | 128.6217 | 153.5064 | 216.9476 | 8.3805 | 34.7074 | 9.7019 | 78.4524 | 8.5206 | 42.442 | 49.2078 | 53.8658 | 24.426 |  |  | 2.4072 | 0.32799 | 0.29032 | -0.94033 | 2.8816 | 1.9288 | 5.7319 | -5.1191 | 0.52855 | 2.0326 | 7.505 | -0.00058319 | -0.00051091 | -0.00053062 | 231.6879 | 242.1984 | 277.0484 | 362.5653 | 131.2171 | 79.5835 | 39.6817 | 122.9128 | 102.9044 | 77.5438 | 60.3088 | 38.8931 | 26.6914 | 18.8272 | 112.7521 | 91.192 | 74.6119 | 47.6502 | 43.4078 | 98.2243 | 63.4575 | 195.226 | 227.1381 | 259.1163 | 262.4776 | 291.825 | 313.4771 |  |  |  | 325.5605 | 258.9756 | 268.9532 | 292.6855 | 1.8074 | 1.2154 | 866.8595 |  |  | 858.8191 |  |  | 375.1264 | 442.6221 | 184.9834 | 256.8311 | 341.0476 | 147.9652 | 902.9856 | 682.2553 | 806.2539 | 807.9765 | 897.1523 |  |  | 705.0145 | 345.6214 | 866.14 | 311.6204 | 702.532 |  | 804.7447 |  |  | 842.2632 | 871.3906 | 916.0476 | [6 empty] | 680.3194 |  |  | 731.2271 |  |  | 209.2214 | 306.2369 | 340.2662 | 125.6222 | 265.291 | 367.4189 | 185.9856 | 288.0004 |  | 256.6553 | 329.3988 | 190.7179 | 320.7949 | 236.8258 | 314.5307 | 123.1639 | 256.9414 |  | 258.5025 | 290.2404 | 351.1752 | 164.6012 | 278.2901 | 349.8175 | 175.648 | 310.2512 | 218.6201 | 317.9041 | 201.2082 | 318.1264 | 0.41543 | 19.5994 | 1.1732 | 0.27206 | -40.1651 | 3.1157 | 813.34 | 0.26 | 2.5822 | 0.73668 | 0.6931 | -1.2474 | 2.4436 | 1.9992 | 3.4463 |  | -1.6712 | -8.7732 | -0.53568 | -0.51147 | 12.2848 | 8.1985
42810.6072 | 14439 | 114.963 | 89.165 | 70.3765 | 53.1863 | 32.0943 | 23.3978 | 18.3979 | 184.4323 | 113.8646 | 94.1241 | 72.6664 | 42.126 | 26.5836 | 19.1327 | 178.4001 | 187.3385 | 483.8042 | 233.0028 | 210.8667 | 439.7334 |  |  |  | 319.3029 | 342.3404 | 286.3248 | 285.4848 | 146.4016 | 297.2502 | 192.5057 | 264.9851 | 157.3968 | 268.5488 | 346.5977 | 200.17 | 325.2279 | 143.22 |  | 144.3744 | 206.6249 | 124.5718 | 144.2221 |  | 33.062 | 67.559 | 33.3472 | 63.4894 | 128.8439 | 153.6781 | 217.047 | 8.1757 | 34.696 | 9.6523 | 78.4466 | 8.5268 | 42.4661 | 49.1992 | 53.8638 | 24.4182 |  |  | 2.7259 | 0.13939 | -0.60992 | -1.1158 | 2.9427 | 1.8638 | 5.5269 | -4.9154 | 0.36956 | 2.0263 | 7.3492 | -0.00052241 | -0.00050105 | -0.00052898 | 231.6093 | 239.8316 | 273.7302 | 361.6408 | 131.2276 | 79.5962 | 39.7019 | 122.9227 | 102.9138 | 77.5431 | 60.3098 | 38.8983 | 26.6938 | 18.8337 | 111.3121 | 91.3596 | 75.3987 | 48.317 | 42.6491 | 98.1941 | 63.4481 | 195.2198 | 227.1266 | 259.112 | 262.4645 | 291.7997 | 313.4592 |  |  |  | 325.6121 | 259.0121 | 267.7805 | 292.3313 | 1.6893 | 1.7275 | 867.6078 |  |  | 859.6117 |  |  | 375.1178 | 442.5834 | 185.6442 | 256.7844 | 341.042 | 148.1488 | 903.0605 | 682.242 | 806.8271 | 808.5646 | 897.9724 |  |  | 704.9779 | 345.4893 | 859.2988 | 311.5409 | 702.7007 |  | 805.2131 |  |  | 843.4654 | 871.4172 | 916.3953 | [6 empty] | 681.6007 |  |  | 733.0717 |  |  | 209.2205 | 306.1321 | 339.6277 | 125.8646 | 264.8864 | 367.4137 | 186.4664 | 287.873 |  | 256.5565 | 329.3997 | 190.7494 | 320.872 | 237.4255 | 314.5247 | 122.9705 | 257.0635 |  | 259.1899 | 290.0984 | 351.1328 | 164.1733 | 278.1633 | 349.8816 | 175.9539 | 310.2078 | 218.3684 | 317.6813 | 201.2211 | 318.3953 | 0.45683 | 19.5985 | 1.1712 | 0.2699 | -40.1163 | 3.1157 | 811.6 | 0.27 | 2.748 | 0.48027 | -1.0046 | -1.3588 | 2.4698 | 1.9656 | 3.3848 |  | -1.6809 | -8.5889 | -0.37938 | -0.60002 | 12.2971 | 8.2123
42810.6072 | 14440 | 114.9454 | 89.1718 | 70.3916 | 53.1883 | 32.0923 | 23.4015 | 18.3942 | 184.4437 | 113.8702 | 94.1143 | 72.6658 | 42.1304 | 26.5844 | 19.1253 | 178.3892 | 187.3216 | 483.8151 | 232.9741 | 210.8187 | 439.7606 |  |  |  | 319.304 | 342.3172 | 286.1842 | 285.3525 | 145.6815 | 297.0032 | 192.4857 | 264.9487 | 157.4305 | 268.5388 | 346.5572 | 200.0526 | 325.2614 | 143.2124 |  | 143.9409 | 206.5677 | 124.08 | 144.079 |  | 33.0793 | 67.4902 | 33.3122 | 63.4764 | 128.7766 | 153.3238 | 217.0131 | 8.0049 | 34.6793 | 9.7925 | 78.4425 | 8.5271 | 42.4801 | 49.1735 | 53.8682 | 24.4192 |  |  | 2.9592 | -0.032769 | -0.30699 | -0.88119 | 2.486 | 1.8007 | 5.5775 | -4.9877 | 1.0542 | 1.6096 | 7.4023 | -0.00057169 | -0.00053391 | -0.00059962 | 230.4436 | 241.1224 | 274.6305 | 362.3396 | 131.2557 | 79.6074 | 39.7002 | 122.9222 | 102.9146 | 77.5495 | 60.3157 | 38.8992 | 26.6901 | 18.8279 | 108.1564 | 92.5106 | 77.2929 | 48.2936 | 44.0182 | 98.1118 | 63.471 | 195.2227 | 227.121 | 259.114 | 262.4387 | 291.7779 | 313.4359 |  |  |  | 325.6614 | 258.9451 | 266.9248 | 292.6696 | 1.463 | 1.5619 | 868.2863 |  |  | 860.1129 |  |  | 375.1118 | 442.5424 | 185.0842 | 256.678 | 341.0381 | 147.8064 | 903.1407 | 680.7206 | 807.3778 | 809.6444 | 899.1587 |  |  | 704.7573 | 345.3863 | 855.2959 | 311.3714 | 702.8304 |  | 806.2022 |  |  | 844.6075 | 871.1517 | 916.9187 | [6 empty] | 680.1673 |  |  | 734.4745 |  |  | 209.1317 | 306.1131 | 338.7981 | 126.3959 | 264.5431 | 367.4632 | 186.5203 | 287.8567 |  | 256.4384 | 329.2361 | 190.7602 | 321.0432 | 238.1422 | 314.2476 | 122.9153 | 257.1369 |  | 258.3054 | 290.5379 | 351.0967 | 163.5209 | 278.0274 | 349.8317 | 176.4843 | 310.2363 | 218.5988 | 317.4323 | 201.5974 | 318.6731 | 0.49054 | 19.601 | 1.168 | 0.26953 | -40.0954 | 3.1157 | 816.45 | 0.2 | 2.8625 | -0.23283 | -0.71265 | -1.2074 | 2.2692 | 1.9312 | 3.3989 |  | -1.6832 | -8.4901 | -0.03884 | -0.80774 | 12.3036 | 8.2067
42810.6072 | 14441 | 114.9496 | 89.1807 | 70.4007 | 53.1968 | 32.0962 | 23.4056 | 18.4091 | 184.4566 | 113.8818 | 94.125 | 72.6765 | 42.136 | 26.5861 | 19.1375 | 178.3793 | 187.3154 | 483.8381 | 232.9483 | 210.7197 | 439.7181 |  |  |  | 319.3197 | 342.299 | 285.8845 | 285.267 | 145.2207 | 296.7025 | 192.444 | 264.9164 | 157.5828 | 268.5357 | 346.5283 | 200.1998 | 325.2463 | 143.2722 |  | 143.9255 | 207.0126 | 123.5529 | 143.2593 |  | 33.0054 | 67.3151 | 33.214 | 63.4033 | 128.769 | 152.8886 | 217.1183 | 7.9025 | 34.6663 | 9.8707 | 78.4341 | 8.5267 | 42.4933 | 49.1499 | 53.879 | 24.4082 |  |  | 2.1378 | -0.15696 | -0.39045 | -0.78328 | 2.7449 | 1.2218 | 5.1195 | -5.1138 | 0.38688 | 1.036 | 7.4625 | -0.00052241 | -0.00053391 | -0.0005684 | 231.3532 | 244.5673 | 275.117 | 362.6987 | 131.2779 | 79.6114 | 39.7094 | 122.9206 | 102.9179 | 77.5493 | 60.3208 | 38.9022 | 26.6917 | 18.8289 | 104.9577 | 92.9509 | 76.9618 | 48.5217 | 44.0494 | 98.0217 | 63.473 | 195.2175 | 227.1017 | 259.0961 | 262.4206 | 291.7465 | 313.4169 |  |  |  | 325.6322 | 259.0577 | 265.8219 | 293.8482 | 1.0418 | 1.136 | 869.015 |  |  | 860.5998 |  |  | 375.1079 | 442.509 | 184.4126 | 256.6434 | 341.0598 | 147.3147 | 903.0254 | 680.139 | 807.8695 | 809.857 | 900.6531 |  |  | 704.8838 | 345.3069 | 843.954 | 311.2129 | 703.2254 |  | 807.2398 |  |  | 845.2808 | 871.4364 | 916.6506 | [6 empty] | 680.4966 |  |  | 734.8976 |  |  | 208.8401 | 306.0449 | 338.2409 | 126.824 | 264.1744 | 367.5074 | 186.3657 | 287.973 |  | 256.4048 | 328.8812 | 190.9696 | 321.043 | 237.8919 | 313.8545 | 122.9998 | 257.2882 |  | 257.3355 | 290.7993 | 351.0519 | 163.2656 | 277.995 | 349.6057 | 176.8136 | 310.2126 | 218.7163 | 317.1055 | 201.8675 | 318.9198 | 0.43526 | 19.5988 | 1.1672 | 0.2708 | -40.1188 | 3.1157 | 807.41 | 0.24 | 2.4324 | -0.50945 | -0.8035 | -1.1381 | 2.3832 | 1.59 | 3.2547 |  | -1.6932 | -8.1867 | 0.30551 | -0.77071 | 12.3253 | 8.1717
42810.6072 | 14442 | 114.9537 | 89.1741 | 70.4139 | 53.2049 | 32.0994 | 23.4034 | 18.4031 | 184.4768 | 113.8804 | 94.1363 | 72.6751 | 42.1392 | 26.5854 | 19.1302 | 178.3882 | 187.3169 | 483.8523 | 232.9337 | 210.8895 | 439.6012 |  |  |  | 319.3305 | 342.2908 | 285.8099 | 285.1061 | 146.7596 | 296.809 | 192.4889 | 264.9097 | 156.8106 | 268.5381 | 346.4998 | 199.9926 | 325.2429 | 143.1393 |  | 143.9601 | 207.6543 | 122.6062 | 144.4722 |  | 32.8926 | 67.2022 | 33.1719 | 63.3623 | 128.8489 | 152.8122 | 217.1955 | 7.8364 | 34.6492 | 9.94 | 78.403 | 8.526 | 42.4945 | 49.1305 | 53.878 | 24.4128 |  |  | 2.3067 | -0.17931 | -0.070432 | -0.79379 | 2.6805 | 1.2842 | 4.921 | -5.1855 | 0.33881 | 1.9262 | 7.5763 | -0.00052405 | -0.00052405 | -0.00051748 | 231.1533 | 241.9637 | 272.4115 | 361.5096 | 131.3009 | 79.613 | 39.7057 | 122.93 | 102.9223 | 77.5497 | 60.3208 | 38.9003 | 26.6903 | 18.8258 | 101.5812 | 92.8138 | 76.889 | 48.6775 | 45.0282 | 97.9094 | 63.4793 | 195.2091 | 227.1004 | 259.0877 | 262.4059 | 291.7208 | 313.3934 |  |  |  | 325.5738 | 259.0809 | 265.3561 | 294.4474 | 1.6772 | 1.2041 | 869.6961 |  |  | 860.9844 |  |  | 375.1138 | 442.4878 | 184.6343 | 256.7343 | 341.0812 | 146.1708 | 902.91 | 680.0059 | 808.3419 | 809.7406 | 899.9403 |  |  | 704.8583 | 345.2593 | 838.3821 | 311.2303 | 703.4661 |  | 807.667 |  |  | 844.6496 | 871.9259 | 916.3356 | [6 empty] | 681.7989 |  |  | 734.2571 |  |  | 208.566 | 306.0614 | 338.182 | 126.7719 | 263.6463 | 367.5486 | 185.8411 | 287.9326 |  | 255.96 | 328.625 | 191.1628 | 320.8963 | 237.4343 | 313.6964 | 123.2036 | 257.3674 |  | 257.1329 | 290.8817 | 351.014 | 163.4473 | 277.7523 | 349.7899 | 177.362 | 310.1575 | 218.7952 | 316.8898 | 201.8899 | 318.6585 | 0.39578 | 19.5973 | 1.1658 | 0.27132 | -40.0574 | 3.1157 | 815.42 | 0.35 | 2.5269 | -0.54441 | -0.34121 | -1.1455 | 2.3549 | 1.6299 | 3.1907 |  | -1.6963 | -8.0306 | 0.66689 | -0.76187 | 12.2913 | 8.1506
42810.6072 | 14443 | 114.9549 | 89.1884 | 70.398 | 53.2083 | 32.1035 | 23.3952 | 18.4063 | 184.4892 | 113.8856 | 94.1278 | 72.6772 | 42.1432 | 26.5891 | 19.1259 | 178.382 | 187.3019 | 483.859 | 232.9165 | 211.1781 | 439.5999 |  |  |  | 319.3233 | 342.271 | 286.1434 | 285.0973 | 148.4499 | 297.0563 | 192.5031 | 264.9154 | 156.082 | 268.553 | 346.4739 | 199.9709 | 325.219 | 143.4382 |  | 144.4491 | 207.2809 | 122.8107 | 145.3362 |  | 32.9224 | 67.0837 | 33.1052 | 63.308 | 128.6598 | 152.9246 | 217.1701 | 7.7659 | 34.6516 | 10.0838 | 78.3928 | 8.5168 | 42.4802 | 49.0935 | 53.8591 | 24.4123 |  |  | 2.2791 | -0.25619 | 0.1727 | -0.58943 | 2.808 | 1.7054 | 5.2673 | -5.129 | 0.45616 | 1.5737 | 7.1732 | -0.0005454 | -0.0005454 | -0.0005454 | 228.5655 | 240.0034 | 273.9408 | 361.4644 | 131.3185 | 79.6221 | 39.7174 | 122.9248 | 102.9267 | 77.5554 | 60.3252 | 38.9084 | 26.6904 | 18.8305 | 98.6298 | 89.8401 | 74.1948 | 46.9535 | 43.9586 | 97.7479 | 63.4557 | 195.2086 | 227.0996 | 259.08 | 262.3945 | 291.7028 | 313.3729 |  |  |  | 325.499 | 258.5605 | 264.1689 | 294.6752 | 1.7854 | 1.2246 | 870.3698 |  |  | 861.0406 |  |  | 375.1116 | 442.4604 | 186.1316 | 256.6858 | 341.0749 | 146.2101 | 902.8195 | 679.3908 | 808.8086 | 809.9035 | 898.7598 |  |  | 704.9921 | 345.219 | 833.631 | 311.3409 | 703.609 |  | 807.8341 |  |  | 843.518 | 871.8704 | 916.2757 | [6 empty] | 681.6048 |  |  | 734.1951 |  |  | 208.2576 | 306.1787 | 338.7436 | 126.5331 | 263.4509 | 367.5308 | 185.1178 | 288.2079 |  | 255.6211 | 328.6122 | 191.5596 | 320.694 | 237.0225 | 313.6694 | 122.9396 | 257.4186 |  | 257.8323 | 290.9888 | 350.9584 | 163.4976 | 277.5398 | 349.8841 | 177.4583 | 310.1286 | 219.096 | 316.8523 | 202.0416 | 318.3907 | 0.52347 | 19.5985 | 1.1635 | 0.2705 | -40.0388 | 3.1158 | 801.07 | 0.15 | 2.5123 | -0.65063 | 0.5342 | -0.9869 | 2.4105 | 1.8786 | 3.3015 |  | -1.7033 | -7.8906 | 0.97501 | -0.46534 | 12.2655 | 8.1386
42810.6072 | 14444 | 114.9628 | 89.1946 | 70.402 | 53.216 | 32.1062 | 23.3967 | 18.3971 | 184.4999 | 113.8876 | 94.1344 | 72.6739 | 42.148 | 26.5924 | 19.1266 | 178.3743 | 187.2853 | 483.8744 | 232.8799 | 211.047 | 439.6479 |  |  |  | 319.3294 | 342.2512 | 286.67 | 285.342 | 149.7969 | 297.2421 | 192.4887 | 264.8897 | 155.9602 | 268.551 | 346.4406 | 200.1069 | 325.1719 | 143.3411 |  | 144.7215 | 207.1192 | 122.5217 | 144.8838 |  | 32.8651 | 66.9916 | 33.0887 | 63.3039 | 128.7537 | 152.6839 | 216.922 | 7.7027 | 34.6516 | 10.2134 | 78.3862 | 8.5238 | 42.4617 | 49.0516 | 53.8434 | 24.4052 |  |  | 2.4263 | 0.068427 | 0.04982 | -0.62426 | 2.7857 | 1.7212 | 5.7267 | -5.2669 | -0.043964 | 2.0368 | 7.4259 | -0.00054869 | -0.00052898 | -0.00052569 | 230.2713 | 244.6346 | 281.1355 | 362.3374 | 131.3311 | 79.6411 | 39.7255 | 122.9373 | 102.9304 | 77.5618 | 60.3215 | 38.9119 | 26.6942 | 18.8271 | 95.751 | 88.2344 | 72.7017 | 47.0005 | 43.9199 | 97.5427 | 63.4038 | 195.2105 | 227.0806 | 259.0639 | 262.3629 | 291.676 | 313.3539 |  |  |  | 325.43 | 257.3062 | 263.3285 | 293.0949 | 1.1579 | 1.2463 | 870.8783 |  |  | 861.0689 |  |  | 375.1173 | 442.4374 | 187.4273 | 256.6921 | 341.0851 | 145.4342 | 903.0369 | 678.4108 | 809.2332 | 810.684 | 900.3172 |  |  | 704.9677 | 345.1415 | 826.9798 | 311.3209 | 703.6777 |  | 807.712 |  |  | 841.6612 | 873.0139 | 915.7457 | [6 empty] | 680.2264 |  |  | 734.5546 |  |  | 208.2938 | 306.5364 | 339.3398 | 126.5664 | 263.5068 | 367.4673 | 185.2926 | 288.3197 |  | 255.1147 | 328.5702 | 191.4247 | 320.4597 | 237.7542 | 313.5978 | 122.6799 | 257.518 |  | 257.4923 | 291.4674 | 350.9082 | 163.6726 | 277.3913 | 350.025 | 176.9398 | 310.1749 | 219.2116 | 317.1102 | 201.6866 | 318.3657 | 0.49555 | 19.5939 | 1.1616 | 0.26964 | -40.1561 | 3.1157 | 778.78 | 0.1 | 2.5925 | 0.33621 | 0.28688 | -1.0155 | 2.4002 | 1.8867 | 3.4414 |  | -1.709 | -7.7073 | 1.2697 | -0.30565 | 12.2745 | 8.1772
42810.6072 | 14445 | 114.9661 | 89.1947 | 70.4057 | 53.212 | 32.1037 | 23.3992 | 18.3977 | 184.5004 | 113.8928 | 94.1378 | 72.6823 | 42.1438 | 26.5963 | 19.1317 | 178.3752 | 187.2888 | 483.8982 | 232.8715 | 211.0459 | 439.6359 |  |  |  | 319.3424 | 342.2473 | 286.7093 | 285.4326 | 148.8535 | 297.3073 | 192.4769 | 264.8685 | 155.3294 | 268.5586 | 346.4139 | 199.8459 | 325.1379 | 142.9276 |  | 143.9719 | 206.745 | 122.6539 | 144.321 |  | 32.7877 | 66.971 | 33.0339 | 63.3061 | 128.7015 | 152.3795 | 216.4697 | 7.648 | 34.6216 | 10.6404 | 78.3752 | 8.5217 | 42.4611 | 49.0048 | 53.8461 | 24.4097 |  |  | 2.4664 | -0.011081 | 0.22987 | -0.32921 | 2.9894 | 2.3487 | 5.1366 | -5.514 | 0.46005 | 2.2573 | 7.2741 | -0.0005454 | -0.00046819 | -0.00053883 | 232.4605 | 248.0578 | 280.4041 | 361.9281 | 131.3514 | 79.646 | 39.7227 | 122.9342 | 102.9325 | 77.5561 | 60.3242 | 38.9104 | 26.6962 | 18.8293 | 92.6582 | 86.0621 | 70.1215 | 45.6095 | 44.0402 | 97.3131 | 63.3315 | 195.2076 | 227.0829 | 259.0681 | 262.3536 | 291.6549 | 313.3386 |  |  |  | 325.4492 | 256.9762 | 263.4457 | 291.5973 | 1.3828 | 0.99033 | 871.0424 |  |  | 861.6552 |  |  | 375.1257 | 442.4142 | 187.5758 | 256.6191 | 341.1015 | 145.1477 | 903.261 | 677.7766 | 809.6127 | 811.3367 | 902.1106 |  |  | 705.0093 | 345.121 | 824.5789 | 311.3451 | 703.7437 |  | 807.7014 |  |  | 839.9223 | 875.5569 | 914.952 | [6 empty] | 679.0812 |  |  | 734.6186 |  |  | 207.5368 | 306.6682 | 339.378 | 126.6314 | 263.6105 | 367.4891 | 186.4329 | 288.3229 |  | 254.5274 | 328.1641 | 191.1544 | 320.5334 | 238.3757 | 313.7204 | 122.3789 | 257.7176 |  | 258.0756 | 291.8552 | 350.868 | 163.9083 | 277.4145 | 350.1818 | 177.1309 | 310.1283 | 219.8419 | 317.3343 | 201.7568 | 318.4133 | 0.36034 | 19.5977 | 1.1595 | 0.26838 | -40.0749 | 3.1157 | 784.8 | 0.34 | 2.614 | -0.13529 | 0.6162 | -0.73743 | 2.4856 | 2.2032 | 3.2581 |  | -1.7118 | -7.6388 | 1.5852 | -0.027618 | 12.2875 | 8.2203
42810.6072 | 14446 | 114.9573 | 89.1938 | 70.4139 | 53.2175 | 32.1047 | 23.4059 | 18.4057 | 184.5229 | 113.897 | 94.1489 | 72.695 | 42.1485 | 26.601 | 19.1384 | 178.3734 | 187.2748 | 483.9055 | 232.8505 | 211.1081 | 439.6562 |  |  |  | 319.3488 | 342.2266 | 286.7737 | 285.5197 | 147.9441 | 297.3166 | 192.5026 | 264.8637 | 155.7709 | 268.5608 | 346.3908 | 199.6509 | 325.0982 | 142.7627 |  | 143.6117 | 205.5844 | 122.798 | 143.6544 |  | 32.7725 | 66.966 | 33.0532 | 63.7014 | 128.5663 | 151.9098 | 216.1672 | 7.7012 | 34.603 | 11.0851 | 78.395 | 8.5187 | 42.453 | 48.963 | 53.8284 | 24.3982 |  |  | 3.1603 | 0.24519 | 0.14839 | -0.71757 | 2.9546 | 1.9236 | 5.4053 | -5.5199 | 0.19325 | 1.6228 | 7.3289 | -0.00056348 | -0.00055526 | -0.00055526 | 229.9059 | 242.812 | 277.3449 | 362.4591 | 131.3932 | 79.6589 | 39.7547 | 122.9433 | 102.9445 | 77.5733 | 60.3431 | 38.9241 | 26.7032 | 18.8401 | 92.1792 | 86.6335 | 69.8412 | 44.741 | 41.2181 | 97.1992 | 63.2871 | 195.2101 | 227.0794 | 259.0684 | 262.3436 | 291.634 | 313.3149 |  |  |  | 325.4986 | 257.5955 | 264.6843 | 292.91 | 2.74 | 1.6178 | 871.0266 |  |  | 862.0751 |  |  | 375.1051 | 442.3799 | 188.059 | 256.7037 | 341.113 | 146.334 | 903.1443 | 676.6151 | 810.0386 | 810.3259 | 902.5436 |  |  | 704.9711 | 345.1441 | 826.267 | 311.3478 | 703.617 |  | 807.6358 |  |  | 839.1693 | 876.3129 | 914.5087 | [6 empty] | 677.9424 |  |  | 734.9388 |  |  | 207.1929 | 306.734 | 339.1686 | 126.6941 | 263.2559 | 367.5374 | 186.3391 | 288.1355 |  | 254.6282 | 328.0379 | 190.7052 | 320.6519 | 238.7874 | 313.9923 | 122.6293 | 257.8619 |  | 257.9082 | 291.3191 | 350.8524 | 164.2358 | 277.624 | 350.1562 | 177.4494 | 310.1153 | 220.7937 | 317.6835 | 202.2075 | 318.4034 | 0.4707 | 19.5978 | 1.1582 | 0.2686 | -40.0599 | 3.1157 | 789.19 | 0.27 | 2.959 | 0.6364 | 0.49509 | -1.0887 | 2.4697 | 1.9927 | 3.3404 |  | -1.7088 | -7.6855 | 1.6245 | -0.0017968 | 12.303 | 8.1876
42810.6072 | 14447 | 114.9433 | 89.2004 | 70.4104 | 53.2161 | 32.1065 | 23.4076 | 18.4036 | 184.5398 | 113.903 | 94.1495 | 72.7035 | 42.1516 | 26.5999 | 19.1396 | 178.3656 | 187.2603 | 483.9175 | 232.825 | 211.2335 | 439.6686 |  |  |  | 319.3556 | 342.2082 | 286.2524 | 285.0319 | 146.1695 | 297.1126 | 192.5839 | 264.8994 | 156.9545 | 268.5608 | 346.3586 | 199.6286 | 325.0722 | 142.6139 |  | 143.7573 | 205.3579 | 124.2251 | 143.7731 |  | 32.6938 | 66.9297 | 33.068 | 64.0775 | 128.4276 | 151.3944 | 216.0851 | 7.7358 | 34.5887 | 10.9715 | 78.3871 | 8.5292 | 42.4326 | 48.947 | 53.8201 | 24.4063 |  |  | 2.3461 | 0.056599 | 0.40663 | -0.96793 | 3.2746 | 2.1168 | 5.22 | -5.4634 | 0.56766 | 0.27236 | 7.4154 | -0.00054869 | -0.00045669 | -0.0005454 | 231.3141 | 243.3693 | 277.0338 | 362.544 | 131.4151 | 79.6744 | 39.7558 | 122.9543 | 102.9486 | 77.5757 | 60.3422 | 38.9265 | 26.7038 | 18.8439 | 96.9589 | 89.614 | 71.9803 | 44.9824 | 40.1074 | 97.239 | 63.2735 | 195.1997 | 227.0705 | 259.0525 | 262.3214 | 291.6056 | 313.2835 |  |  |  | 325.5406 | 258.0983 | 265.6961 | 292.4145 | 1.0977 | 0.86876 | 871.0067 |  |  | 862.523 |  |  | 375.1043 | 442.3497 | 187.3177 | 256.8627 | 341.1001 | 147.6558 | 902.8021 | 676.2299 | 810.196 | 810.8497 | 904.0777 |  |  | 704.6082 | 345.1221 | 830.2169 | 311.3778 | 702.8278 |  | 807.2499 |  |  | 838.2216 | 876.183 | 914.9157 | [6 empty] | 677.6032 |  |  | 734.8442 |  |  | 207.0581 | 306.6394 | 339.0509 | 126.2906 | 262.991 | 367.6016 | 185.9093 | 287.5428 |  | 254.8745 | 328.293 | 190.0069 | 320.6106 | 238.7157 | 314.2511 | 123.0935 | 257.865 |  | 257.4383 | 290.653 | 350.8015 | 164.3783 | 277.5725 | 350.1465 | 177.5156 | 310.0274 | 220.7458 | 317.7462 | 202.3854 | 318.1964 | 0.42949 | 19.5973 | 1.1599 | 0.2711 | -39.9917 | 3.1157 | 787.13 | 0.25 | 2.5491 | 0.30575 | 0.81952 | -1.2644 | 2.5984 | 2.0891 | 3.2807 |  | -1.7006 | -7.793 | 1.0982 | -0.2411 | 12.2977 | 8.2046
42810.6073 | 14448 | 114.9298 | 89.2032 | 70.4136 | 53.213 | 32.1065 | 23.4087 | 18.396 | 184.5508 | 113.9079 | 94.1574 | 72.6881 | 42.1591 | 26.5959 | 19.1335 | 178.3683 | 187.2596 | 483.9323 | 232.8051 | 211.4868 | 439.6738 |  |  |  | 319.3628 | 342.1983 | 285.9089 | 284.7905 | 145.8978 | 297.0821 | 192.6396 | 264.9134 | 156.8264 | 268.5633 | 346.3204 | 199.716 | 325.0147 | 142.6595 |  | 144.2928 | 206.0077 | 124.583 | 144.3012 |  | 32.7018 | 66.9146 | 33.1407 | 64.6272 | 128.1628 | 151.2308 | 216.0114 | 7.6589 | 34.5813 | 10.7381 | 78.3579 | 8.527 | 42.4149 | 48.9261 | 53.8014 | 24.403 |  |  | 2.3961 | 0.053315 | 0.49534 | -0.63937 | 3.0886 | 1.6213 | 5.293 | -5.6277 | 0.37851 | 2.5302 | 7.5449 | -0.00056512 | -0.00053555 | -0.0005454 | 228.7746 | 239.3909 | 276.0794 | 362.832 | 131.4347 | 79.6659 | 39.7557 | 122.9493 | 102.9428 | 77.5749 | 60.3414 | 38.9222 | 26.6963 | 18.8326 | 99.5323 | 90.3605 | 70.3135 | 43.5504 | 38.3045 | 97.2306 | 63.2032 | 195.1837 | 227.0519 | 259.0363 | 262.2913 | 291.5783 | 313.2431 |  |  |  | 325.4775 | 257.4159 | 266.1854 | 292.0986 | 2.1085 | 1.0423 | 870.5711 |  |  | 863.3423 |  |  | 375.1032 | 442.3334 | 185.8871 | 256.9899 | 341.035 | 147.0935 | 902.5795 | 676.1184 | 810.246 | 809.4167 | 902.0722 |  |  | 704.8374 | 345.0071 | 828.3371 | 311.2575 | 701.9202 |  | 807.0796 |  |  | 839.9087 | 875.5076 | 915.0513 | [6 empty] | 676.7439 |  |  | 734.3356 |  |  | 206.7466 | 306.7944 | 338.5747 | 125.8795 | 263.1662 | 367.673 | 185.8106 | 287.0049 |  | 254.4323 | 328.5947 | 189.8463 | 320.4378 | 238.1991 | 314.3873 | 123.6716 | 257.7929 |  | 257.607 | 290.6653 | 350.7614 | 164.3221 | 277.5888 | 350.2795 | 177.8398 | 309.8398 | 220.6737 | 317.8289 | 202.4117 | 318.071 | 0.3457 | 19.5986 | 1.161 | 0.27127 | -40.0134 | 3.1157 | 786.13 | 0.24 | 2.576 | 0.29674 | 0.90448 | -1.0276 | 2.5231 | 1.828 | 3.3029 |  | -1.7163 | -7.7496 | 0.81129 | -0.064319 | 12.2786 | 8.2085
42810.6073 | 14449 | 114.9307 | 89.2288 | 70.419 | 53.237 | 32.1209 | 23.4157 | 18.3928 | 184.5718 | 113.916 | 94.1638 | 72.7061 | 42.1689 | 26.6135 | 19.1442 | 178.3617 | 187.2518 | 483.9501 | 232.7834 | 211.6792 | 439.6715 |  |  |  | 319.3762 | 342.1698 | 286.1673 | 284.9756 | 146.9823 | 297.212 | 192.6761 | 264.9047 | 156.4542 | 268.5665 | 346.2892 | 200.0109 | 325.0023 | 143.3919 |  | 144.8519 | 205.8087 | 123.9485 | 145.1958 |  | 32.7403 | 66.9448 | 33.1423 | 64.9679 | 128.4225 | 151.4633 | 216.2355 | 7.6456 | 34.5718 | 10.5762 | 78.3516 | 8.5296 | 42.3987 | 48.8889 | 53.7897 | 24.4005 |  |  | 2.2627 | -0.076137 | 0.38626 | -0.46524 | 3.3041 | 1.8395 | 5.4802 | -5.6744 | 0.91308 | 1.9033 | 7.2054 | -0.00052733 | -0.0005569 | -0.00053555 | 226.0876 | 235.0507 | 274.7928 | 363.1867 | 131.4584 | 79.6776 | 39.768 | 122.954 | 102.9468 | 77.5746 | 60.3489 | 38.9221 | 26.6988 | 18.8318 | 103.2108 | 90.6621 | 70.0304 | 43.9119 | 38.447 | 97.3037 | 63.1742 | 195.1935 | 227.0548 | 259.0348 | 262.2762 | 291.5613 | 313.233 |  |  |  | 325.4168 | 256.3418 | 265.3822 | 291.8166 | 2.9335 | 1.6438 | 870.0572 |  |  | 863.6274 |  |  | 375.0973 | 442.3034 | 186.0526 | 257.053 | 340.9262 | 146.7411 | 902.5214 | 676.5004 | 810.4962 | 808.5168 | 902.1158 |  |  | 704.9337 | 344.9534 | 827.0676 | 311.2596 | 701.8116 |  | 807.2001 |  |  | 839.5234 | 874.5213 | 915.464 | [6 empty] | 675.9368 |  |  | 734.4306 |  |  | 206.2506 | 306.9835 | 337.9706 | 125.9636 | 263.2492 | 367.7222 | 185.9831 | 286.6835 |  | 254.382 | 328.7866 | 184.8989 | 320.3406 | 238.1024 | 314.5344 | 124.1924 | 257.664 |  | 257.7002 | 291.0098 | 350.7042 | 164.4443 | 277.8451 | 350.2743 | 178.5409 | 309.9286 | 220.4436 | 317.6834 | 202.512 | 317.9536 | 0.51596 | 19.5986 | 1.1616 | 0.27123 | -40.0536 | 3.1158 | 790.7 | 0.23 | 2.5035 | -0.35462 | 0.79875 | -0.87661 | 2.6103 | 1.9476 | 3.3617 |  | -1.7233 | -7.7142 | 0.41152 | -0.036331 | 12.2528 | 8.2117
42810.6073 | 14450 | 114.9214 | 89.2169 | 70.4277 | 53.2344 | 32.1215 | 23.4175 | 18.3942 | 184.5851 | 113.9165 | 94.172 | 72.7128 | 42.1728 | 26.6129 | 19.1456 | 178.3564 | 187.2409 | 483.9703 | 232.7584 | 211.892 | 439.6558 |  |  |  | 319.3807 | 342.1539 | 286.0903 | 284.7317 | 147.6357 | 297.1881 | 192.6805 | 264.8632 | 156.7562 | 268.573 | 346.2639 | 200.3891 | 324.9715 | 143.9473 |  | 145.8072 | 205.9618 | 123.8534 | 145.3034 |  | 32.8556 | 67.0527 | 33.2037 | 65.4297 | 128.5359 | 151.9627 | 216.6871 | 7.699 | 34.5557 | 10.4458 | 78.3279 | 8.5316 | 42.4101 | 48.8543 | 53.7791 | 24.3955 |  |  | 2.6037 | 0.23928 | 0.60246 | -0.17808 | 3.4638 | 1.2448 | 5.7878 | -5.2637 | 0.61437 | 1.6277 | 7.3808 | -0.0005569 | -0.00050762 | -0.00056512 | 224.6041 | 235.4161 | 272.9949 | 362.4543 | 131.4848 | 79.7067 | 39.7792 | 122.9675 | 102.9642 | 77.5855 | 60.3617 | 38.9309 | 26.7138 | 18.8422 | 109.7081 | 92.8927 | 71.8991 | 45.1442 | 39.1615 | 97.4855 | 63.1709 | 195.1816 | 227.0379 | 259.0236 | 262.2665 | 291.5318 | 313.2151 |  |  |  | 325.4022 | 255.545 | 265.1198 | 290.9542 | 2.1124 | 1.9272 | 869.8544 |  |  | 863.2083 |  |  | 375.1068 | 442.279 | 187.2427 | 257.1183 | 340.8459 | 146.6808 | 902.5191 | 676.9041 | 810.7289 | 807.9325 | 902.6623 |  |  | 704.6315 | 344.8287 | 831.3188 | 311.2721 | 701.7016 |  | 807.0405 |  |  | 838.9978 | 874.1324 | 915.596 | [6 empty] | 675.7346 |  |  | 735.4566 |  |  | 206.1409 | 306.8903 | 337.4566 | 126.3985 | 262.999 | 367.7652 | 179.4203 | 286.6621 |  | 254.6821 | 328.2839 | 183.3896 | 320.2871 | 238.0848 | 314.7355 | 124.5555 | 257.5483 |  | 257.1337 | 291.5683 | 350.6413 | 164.0642 | 277.906 | 350.9822 | 179.2088 | 310.0139 | 220.4467 | 317.4295 | 202.5201 | 317.4666 | 0.52675 | 19.6008 | 1.1621 | 0.26979 | -40.0656 | 3.1157 | 783.16 | 0.27 | 2.6855 | 0.62876 | 0.9977 | -0.54243 | 2.6742 | 1.6031 | 3.4568 |  | -1.7251 | -7.8314 | -0.2881 | -0.24437 | 12.2475 | 8.2345
42810.6073 | 14451 | 114.9157 | 89.2094 | 70.4288 | 53.233 | 32.1214 | 23.4191 | 18.3892 | 184.6014 | 113.9227 | 94.1644 | 72.714 | 42.1713 | 26.6097 | 19.1337 | 178.3509 | 187.2347 | 483.9837 | 232.7369 | 212.0304 | 439.5857 |  |  |  | 319.3821 | 342.1373 | 285.7396 | 284.5139 | 146.6121 | 297.0594 | 192.6749 | 264.82 | 156.6552 | 268.5732 | 346.2356 | 200.4299 | 324.9584 | 143.9725 |  | 146.7912 | 205.92 | 123.2756 | 144.783 |  | 32.9397 | 67.204 | 33.2268 | 65.5957 | 128.2891 | 151.829 | 216.8701 | 7.7656 | 34.5415 | 10.2711 | 78.3051 | 8.5268 | 42.4294 | 48.8379 | 53.7671 | 24.3927 |  |  | 2.2535 | 0.21628 | 0.85807 | -0.33381 | 2.9394 | 1.827 | 5.5433 | -5.4582 | -0.44328 | 0.54678 | 7.2898 | -0.00058155 | -0.00051912 | -0.00058812 | 223.5497 | 235.7262 | 273.4166 | 362.7493 | 131.5055 | 79.7118 | 39.7829 | 122.9708 | 102.9537 | 77.5951 | 60.3602 | 38.9321 | 26.7149 | 18.8463 | 114.1186 | 95.1882 | 74.3338 | 46.3212 | 39.3012 | 97.6649 | 63.1866 | 195.1822 | 227.0337 | 259.0188 | 262.2438 | 291.5068 | 313.206 |  |  |  | 325.3938 | 255.276 | 265.2756 | 291.2707 | 1.9803 | 1.3549 | 869.7004 |  |  | 863.3124 |  |  | 375.1016 | 442.2525 | 186.299 | 257.1651 | 340.7647 | 147.2119 | 902.6333 | 677.0203 | 810.8843 | 808.539 | 902.3632 |  |  | 704.7102 | 344.771 | 830.51 | 311.2894 | 701.2906 |  | 807.0393 |  |  | 838.5176 | 873.7498 | 915.8345 | [6 empty] | 676.5398 |  |  | 736.7813 |  |  | 206.2797 | 306.4564 | 337.912 | 126.3104 | 263.2515 | 367.7881 | 171.4188 | 286.4208 |  | 254.8101 | 327.5534 | 190.1506 | 320.2284 | 237.9722 | 314.9978 | 124.5102 | 257.4321 |  | 256.424 | 292.009 | 350.5882 | 163.7169 | 277.6792 | 351.7516 | 178.9487 | 309.8282 | 220.7699 | 317.3579 | 202.4002 | 317.0969 | 0.39463 | 19.6025 | 1.163 | 0.2702 | -40.104 | 3.1157 | 780.43 | 0.23 | 2.4981 | 0.59792 | 1.191 | -0.74282 | 2.4631 | 1.9419 | 3.3825 |  | -1.7319 | -7.8076 | -0.75614 | -0.513 | 12.261 | 8.2251
42810.6073 | 14452 | 114.9178 | 89.2224 | 70.4298 | 53.2369 | 32.1209 | 23.4223 | 18.3946 | 184.6084 | 113.9276 | 94.1677 | 72.7214 | 42.1794 | 26.6079 | 19.1436 | 178.344 | 187.2261 | 483.9969 | 232.7161 | 212.084 | 439.5219 |  |  |  | 319.3926 | 342.1198 | 285.76 | 284.665 | 146.3896 | 297.0015 | 192.6363 | 264.7647 | 156.0907 | 268.5688 | 346.2014 | 200.5046 | 324.9553 | 143.9961 |  | 147.3968 | 205.5028 | 122.7292 | 144.9801 |  | 32.9992 | 67.3696 | 33.2209 | 65.6257 | 128.1826 | 151.8467 | 216.8474 | 7.7309 | 34.55 | 10.2566 | 78.2814 | 8.515 | 42.4389 | 48.861 | 53.7505 | 24.3843 |  |  | 2.1851 | 0.30039 | 0.73716 | -0.23459 | 2.8244 | 2.2764 | 5.7917 | -5.6303 | 0.44468 | 2.1031 | 7.1877 | -0.00056183 | -0.00053555 | -0.00053555 | 226.3155 | 240.0281 | 278.3121 | 362.5551 | 131.5243 | 79.7245 | 39.7879 | 122.9643 | 102.9606 | 77.5997 | 60.3664 | 38.9355 | 26.7082 | 18.8423 | 116.0841 | 94.6097 | 73.306 | 47.3717 | 39.615 | 97.802 | 63.1573 | 195.171 | 227.021 | 259.0029 | 262.2177 | 291.4739 | 313.1716 |  |  |  | 325.3642 | 255.3523 | 266.2949 | 291.8024 | 1.3548 | 1.6805 | 869.4969 |  |  | 863.3009 |  |  | 375.098 | 442.2268 | 185.5157 | 257.1467 | 340.7104 | 145.6414 | 902.5477 | 676.995 | 811.1316 | 808.9285 | 901.5763 |  |  | 704.834 | 344.7773 | 826.7791 | 311.2354 | 701.3728 |  | 807.0393 |  |  | 838.3088 | 873.6204 | 916.0284 | [6 empty] | 676.4319 |  |  | 737.1627 |  |  | 206.2301 | 306.241 | 337.9288 | 125.8234 | 263.7849 | 367.7519 | 169.6335 | 286.163 |  | 254.7207 | 327.0836 | 189.9651 | 320.1434 | 237.5747 | 314.9959 | 124.4918 | 257.2441 |  | 255.8499 | 292.3623 | 350.5556 | 163.3824 | 277.5586 | 351.525 | 178.2975 | 309.6595 | 220.8119 | 317.3457 | 202.2697 | 317.1196 | 0.40271 | 19.6038 | 1.1679 | 0.27285 | -40.0664 | 3.1157 | 765.02 | 0.21 | 2.4598 | 0.70483 | 1.1041 | -0.62286 | 2.4145 | 2.1676 | 3.4575 |  | -1.7349 | -7.7079 | -0.95771 | -0.40232 | 12.2553 | 8.2081
42810.6073 | 14453 | 114.925 | 89.2243 | 70.4281 | 53.2455 | 32.121 | 23.4196 | 18.3902 | 184.6255 | 113.9264 | 94.1666 | 72.7223 | 42.1794 | 26.6128 | 19.1447 | 178.3527 | 187.2176 | 484.0212 | 232.6948 | 211.9621 | 439.5356 |  |  |  | 319.4068 | 342.1092 | 285.9783 | 284.7977 | 147.7088 | 297.0612 | 192.6344 | 264.7236 | 155.0585 | 268.569 | 346.1726 | 200.6832 | 324.9246 | 144.0748 |  | 147.5394 | 205.0279 | 123.6498 | 145.0907 |  | 32.978 | 67.4438 | 33.1879 | 65.6642 | 128.0767 | 151.7482 | 216.4752 | 7.6864 | 34.554 | 10.4013 | 78.2444 | 8.5055 | 42.4633 | 48.8945 | 53.745 | 24.3809 |  |  | 2.3836 | 0.28922 | 0.58668 | 0.08871 | 2.8422 | 2.0359 | 5.1445 | -5.8564 | 0.64258 | 1.3629 | 7.4442 | -0.00054212 | -0.00051419 | -0.00055362 | 226.0967 | 238.9259 | 276.2731 | 362.6913 | 131.539 | 79.6983 | 39.7916 | 122.9639 | 102.9634 | 77.5953 | 60.3658 | 38.947 | 26.7075 | 18.8431 | 116.5201 | 95.0923 | 74.5822 | 48.0082 | 40.7171 | 97.9051 | 63.1711 | 195.1755 | 227.0256 | 259.0117 | 262.2063 | 291.4578 | 313.1495 |  |  |  | 325.2917 | 255.6293 | 266.7564 | 291.4098 | 2.1891 | 2.4009 | 869.3276 |  |  | 863.1338 |  |  | 375.0934 | 442.1964 | 185.6224 | 257.2141 | 340.6617 | 145.929 | 902.2558 | 676.4741 | 811.4015 | 808.2214 | 901.7093 |  |  | 704.7672 | 344.7673 | 824.8537 | 311.1864 | 701.6964 |  | 807.0476 |  |  | 837.2431 | 873.5589 | 915.7782 | [6 empty] | 674.8679 |  |  | 737.9601 |  |  | 206.1462 | 306.2476 | 337.8809 | 126.1959 | 263.7296 | 367.6836 | 169.079 | 285.8619 |  | 254.5585 | 327.1818 | 190.19 | 320.0834 | 237.2743 | 315.0538 | 124.7581 | 257.0372 |  | 255.8616 | 291.9079 | 350.5109 | 163.2197 | 277.5213 | 351.0148 | 178.0265 | 309.5074 | 220.6883 | 317.3021 | 202.0796 | 316.9501 | 0.43584 | 19.6075 | 1.1708 | 0.27386 | -40.0337 | 3.1157 | 768.59 | 0.28 | 2.5692 | 0.69167 | 0.98512 | 0.38306 | 2.4218 | 2.0497 | 3.2582 |  | -1.7338 | -7.658 | -0.99351 | -0.54247 | 12.2498 | 8.2134
42810.6073 | 14454 | 114.9396 | 89.2288 | 70.4363 | 53.2455 | 32.1259 | 23.4209 | 18.3909 | 184.6408 | 113.9377 | 94.1798 | 72.7323 | 42.1823 | 26.6294 | 19.146 | 178.349 | 187.212 | 484.0439 | 232.6719 | 211.9601 | 439.5595 |  |  |  | 319.4163 | 342.0956 | 286.0267 | 284.8654 | 148.3898 | 297.0484 | 192.6696 | 264.7086 | 155.1595 | 268.5778 | 346.1415 | 200.859 | 324.8997 | 144.2928 |  | 147.3291 | 204.9779 | 124.3146 | 145.5212 |  | 32.8664 | 67.5321 | 33.1987 | 65.3036 | 127.4817 | 151.0222 | 215.9029 | 7.7088 | 34.5657 | 10.2094 | 78.1909 | 8.5039 | 42.4985 | 48.9316 | 53.7358 | 24.3771 |  |  | 2.8219 | 0.2833 | 0.72008 | -0.069654 | 2.5977 | 2.0202 | 5.7129 | -5.9011 | -0.19128 | 1.7473 | 7.4402 | -0.00055855 | -0.00054705 | -0.00054048 | 227.7712 | 241.2962 | 277.867 | 362.6438 | 131.5777 | 79.7148 | 39.8067 | 122.9771 | 102.9741 | 77.6005 | 60.3705 | 38.9519 | 26.7197 | 18.85 | 117.2044 | 96.4417 | 77.1856 | 48.3827 | 41.3145 | 97.9507 | 63.2042 | 195.1678 | 227.0118 | 259.0012 | 262.1922 | 291.436 | 313.1252 |  |  |  | 325.1867 | 255.3186 | 266.1784 | 291.8423 | 1.3394 | 2.0444 | 869.3156 |  |  | 863.0342 |  |  | 375.0874 | 442.163 | 185.036 | 257.301 | 340.6114 | 146.1785 | 902.1459 | 676.3447 | 811.6832 | 807.9583 | 901.7963 |  |  | 705.114 | 344.664 | 825.2002 | 311.2483 | 701.7611 |  | 807.3774 |  |  | 837.3701 | 873.2743 | 915.5585 | [6 empty] | 673.4904 |  |  | 738.8863 |  |  | 205.9543 | 306.1561 | 338.7105 | 126.8823 | 263.5654 | 367.6535 | 168.8401 | 285.3762 |  | 254.4224 | 327.632 | 190.4235 | 320.2185 | 237.5745 | 314.9589 | 124.9051 | 256.8166 |  | 256.4416 | 291.1588 | 350.4654 | 162.9621 | 277.3586 | 350.5785 | 178.0144 | 309.4986 | 220.417 | 317.2581 | 201.8419 | 316.7649 | 0.38634 | 19.6065 | 1.1732 | 0.27413 | -40.0287 | 3.1156 | 749.71 | 0.35 | 2.7954 | 0.68465 | 1.0915 | -0.33948 | 2.3133 | 2.04 | 3.4306 |  | -1.7519 | -7.6631 | -1.064 | -0.82776 | 12.236 | 8.1934
42810.6073 | 14455 | 114.9411 | 89.2201 | 70.438 | 53.2424 | 32.1237 | 23.4051 | 18.3973 | 184.6443 | 113.9448 | 94.1871 | 72.7316 | 42.1904 | 26.622 | 19.1514 | 178.3464 | 187.2058 | 484.0597 | 232.6507 | 212.0156 | 439.5738 |  |  |  | 319.42 | 342.0735 | 286.2667 | 284.811 | 148.998 | 297.0642 | 192.6926 | 264.6689 | 154.559 | 268.5824 | 346.1128 | 200.8487 | 324.8756 | 144.4517 |  | 146.8089 | 205.4519 | 122.9445 | 146.1521 |  | 32.8871 | 67.616 | 33.2354 | 64.8698 | 126.9993 | 150.5894 | 215.7414 | 7.728 | 34.5764 | 9.9475 | 78.1694 | 8.4985 | 42.5237 | 48.969 | 53.721 | 24.3747 |  |  | 2.5472 | 0.27805 | 0.5834 | -0.15837 | 2.193 | 2.3783 | 5.4704 | -5.8334 | 0.46764 | 1.4957 | 7.439 | -0.00049448 | -0.00052898 | -0.00053883 | 230.836 | 243.6912 | 279.5885 | 362.2437 | 131.6094 | 79.7353 | 39.8202 | 122.9808 | 102.9768 | 77.6045 | 60.375 | 38.9482 | 26.7225 | 18.8505 | 113.0202 | 95.4281 | 77.9006 | 50.1556 | 42.7703 | 97.8899 | 63.2344 | 195.155 | 227.0026 | 258.994 | 262.1689 | 291.411 | 313.0939 |  |  |  | 325.1694 | 256.1049 | 265.7762 | 291.5063 | 1.5864 | 1.7623 | 869.4121 |  |  | 862.5027 |  |  | 375.0956 | 442.1371 | 185.7641 | 257.3815 | 340.5655 | 144.897 | 902.2165 | 675.5683 | 811.966 | 807.6974 | 902.0382 |  |  | 704.7542 | 344.5571 | 828.3041 | 311.3602 | 701.6107 |  | 808.0165 |  |  | 837.5581 | 873.1771 | 915.6556 | [6 empty] | 673.4602 |  |  | 740.1649 |  |  | 205.6187 | 306.2213 | 339.7533 | 126.7021 | 263.1689 | 367.6725 | 168.8259 | 285.0102 |  | 255.0279 | 327.6838 | 190.1525 | 320.4404 | 238.2573 | 314.7063 | 125.0853 | 256.9797 |  | 257.6594 | 291.369 | 350.4235 | 162.9716 | 277.3415 | 350.6461 | 178.2592 | 309.5671 | 220.123 | 317.2352 | 201.7539 | 316.8412 | 0.49112 | 19.6077 | 1.176 | 0.27396 | -40.051 | 3.1157 | 777.16 | 0.27 | 2.6559 | 0.67835 | 0.9826 | -0.51195 | 2.1244 | 2.2123 | 3.3553 |  | -1.7505 | -7.7412 | -0.60649 | -0.90359 | 12.2166 | 8.2014
42810.6073 | 14456 | 114.9631 | 89.2327 | 70.4569 | 53.2629 | 32.1291 | 23.419 | 18.4134 | 184.6663 | 113.9526 | 94.1945 | 72.7397 | 42.1987 | 26.6391 | 19.1529 | 178.3431 | 187.1922 | 484.0707 | 232.639 | 212.1006 | 439.5756 |  |  |  | 319.4265 | 342.0541 | 286.2164 | 284.6398 | 149.237 | 297.0889 | 192.6814 | 264.6132 | 154.6329 | 268.5786 | 346.0751 | 201.1182 | 324.8508 | 144.8278 |  | 146.3946 | 205.592 | 123.1727 | 146.7436 |  | 32.9453 | 67.663 | 33.2646 | 64.6454 | 126.7031 | 150.3884 | 215.889 | 7.7455 | 34.5939 | 9.763 | 78.1964 | 8.5027 | 42.5191 | 48.9943 | 53.7098 | 24.3653 |  |  | 2.2771 | 0.25111 | 0.8147 | -0.15114 | 2.992 | 1.6404 | 5.4001 | -5.8682 | 0.65095 | 1.5972 | 7.352 | -0.00058976 | -0.00054048 | -0.00055033 | 230.4891 | 242.8231 | 275.9865 | 362.743 | 131.6285 | 79.7378 | 39.8178 | 122.9821 | 102.9786 | 77.6035 | 60.377 | 38.9558 | 26.7232 | 18.8504 | 111.0778 | 94.587 | 79.5247 | 50.2621 | 43.4835 | 97.8558 | 63.2513 | 195.1543 | 226.9932 | 258.9926 | 262.1496 | 291.3863 | 313.0702 |  |  |  | 325.131 | 257.0363 | 266.7212 | 292.5204 | 2.4582 | 1.4256 | 869.6062 |  |  | 862.0023 |  |  | 375.0941 | 442.1084 | 186.3557 | 257.4205 | 340.5159 | 145.2193 | 902.243 | 675.6403 | 812.2738 | 806.8984 | 903.1816 |  |  | 704.6605 | 344.4511 | 831.5193 | 311.4175 | 701.6055 |  | 808.4516 |  |  | 835.8064 | 873.1397 | 915.8058 | [6 empty] | 675.0406 |  |  | 741.2505 |  |  | 205.3625 | 306.1942 | 340.4689 | 125.9192 | 263.0689 | 367.6804 | 169.3235 | 285.1741 |  | 255.5156 | 327.4336 | 190.089 | 320.3673 | 238.9684 | 314.4427 | 124.9075 | 257.12 |  | 258.3681 | 291.4266 | 350.3847 | 163.0772 | 277.35 | 350.877 | 178.1779 | 309.6452 | 220.2186 | 317.2104 | 201.9089 | 316.9937 | 0.39578 | 19.6078 | 1.1792 | 0.27448 | -40.061 | 3.1157 | 782.92 | 0.24 | 2.5112 | 0.6447 | 1.1612 | -0.50016 | 2.4808 | 1.8369 | 3.3328 |  | -1.7566 | -7.8263 | -0.39485 | -1.082 | 12.1983 | 8.1703
42810.6074 | 14457 | 114.981 | 89.2343 | 70.4567 | 53.2568 | 32.136 | 23.4141 | 18.4133 | 184.6748 | 113.9526 | 94.1904 | 72.7487 | 42.2017 | 26.6378 | 19.1505 | 178.3368 | 187.1858 | 484.0943 | 232.6136 | 211.9418 | 439.5388 |  |  |  | 319.4452 | 342.0413 | 286.4459 | 284.9535 | 149.7335 | 297.242 | 192.7077 | 264.5988 | 154.0635 | 268.586 | 346.0591 | 201.0457 | 324.8492 | 144.6367 |  | 147.2071 | 205.8951 | 121.8501 | 145.6582 |  | 33.1174 | 67.7447 | 33.3113 | 64.5866 | 126.5873 | 150.0925 | 215.7739 | 7.7133 | 34.591 | 9.7047 | 78.2194 | 8.5135 | 42.4853 | 49.0018 | 53.685 | 24.3647 |  |  | 2.2035 | 0.088799 | 0.59786 | -0.27467 | 2.9782 | 2.0727 | 5.3804 | -5.5896 | 0.68617 | 2.2516 | 7.3617 | -0.0005454 | -0.00052241 | -0.00056183 | 230.5374 | 246.3235 | 275.2198 | 363.92 | 131.6475 | 79.746 | 39.8205 | 122.9779 | 102.9819 | 77.6143 | 60.3835 | 38.9626 | 26.7131 | 18.8447 | 112.5681 | 93.461 | 77.778 | 49.0602 | 43.2996 | 97.9262 | 63.2195 | 195.1536 | 226.9879 | 258.9813 | 262.1283 | 291.3692 | 313.0423 |  |  |  | 325.0592 | 257.2939 | 267.2379 | 292.8029 | 1.8334 | 1.9526 | 869.7364 |  |  | 861.5758 |  |  | 375.0878 | 442.0707 | 187.2536 | 257.5 | 340.4839 | 143.7001 | 902.2385 | 675.8989 | 812.4357 | 808.0053 | 904.1372 |  |  | 704.6326 | 344.3069 | 832.9522 | 311.3215 | 701.6783 |  | 808.9354 |  |  | 836.4102 | 874.2231 | 919.3337 | [6 empty] | 674.5013 |  |  | 742.3046 |  |  | 205.7487 | 306.1991 | 341.1488 | 125.3982 | 263.0538 | 367.6009 | 170.8727 | 285.3999 |  | 256.1048 | 327.4587 | 190.5434 | 320.2348 | 239.5589 | 314.1259 | 123.99 | 257.1286 |  | 259.6223 | 291.3361 | 350.3413 | 162.8067 | 277.1827 | 350.9641 | 178.5543 | 309.6502 | 220.3221 | 316.9874 | 201.7989 | 316.8959 | 0.45298 | 19.6106 | 1.1842 | 0.27821 | -40.1289 | 3.1156 | 775.78 | 0.25 | 2.4707 | 0.38343 | 0.99489 | -0.67435 | 2.4742 | 2.0641 | 3.3256 |  | -1.7675 | -7.8731 | -0.55181 | -0.89175 | 12.2283 | 8.157
42810.6074 | 14458 | 114.9865 | 89.238 | 70.4554 | 53.2659 | 32.1276 | 23.4201 | 18.4063 | 184.6884 | 113.9598 | 94.1939 | 72.7411 | 42.1958 | 26.635 | 19.1532 | 178.3278 | 187.1718 | 484.1171 | 232.5898 | 211.9052 | 439.5068 |  |  |  | 319.4465 | 342.0237 | 286.4334 | 285.119 | 149.2301 | 297.3005 | 192.7051 | 264.541 | 153.0031 | 268.5745 | 346.0182 | 200.7357 | 324.8087 | 144.3247 |  | 147.3857 | 206.0877 | 121.8777 | 145.6483 |  | 33.2405 | 67.8346 | 33.3779 | 64.779 | 126.4577 | 149.7064 | 215.5792 | 7.7143 | 34.5666 | 9.7991 | 78.1967 | 8.5097 | 42.4351 | 48.9982 | 53.6583 | 24.3563 |  |  | 2.4683 | -0.069565 | 0.2325 | -0.39624 | 2.9099 | 2.1122 | 5.5085 | -5.3471 | 0.39389 | 2.0311 | 7.3965 | -0.00051255 | -0.0005684 | -0.00053391 | 232.2629 | 250.2129 | 280.1699 | 364.9216 | 131.6588 | 79.7619 | 39.8353 | 122.9842 | 102.9801 | 77.6131 | 60.3839 | 38.9511 | 26.7191 | 18.8478 | 113.3605 | 93.7494 | 78.5009 | 50.0726 | 43.0494 | 97.9176 | 63.2076 | 195.1443 | 226.9788 | 258.9669 | 262.1125 | 291.3355 | 313.0136 |  |  |  | 324.9521 | 257.1407 | 268.0204 | 293.0467 | 1.6626 | 1.7672 | 869.8114 |  |  | 861.2546 |  |  | 375.0891 | 442.0311 | 188.4879 | 257.5403 | 340.441 | 143.1035 | 902.2678 | 676.051 | 812.7124 | 807.2064 | 906.0117 |  |  | 704.5845 | 344.1475 | 836.4576 | 311.2067 | 702.0042 |  | 809.1726 |  |  | 836.5889 | 874.742 | 920.1814 | [6 empty] | 676.7032 |  |  | 743.4171 |  |  | 205.8655 | 305.9945 | 340.1123 | 124.9932 | 262.9844 | 367.5215 | 171.3167 | 285.4361 |  | 256.0211 | 326.9922 | 191.0202 | 320.2478 | 239.4009 | 314.1388 | 123.1452 | 257.1192 |  | 259.3887 | 291.6371 | 350.3135 | 163.1482 | 276.9374 | 350.9998 | 179.0256 | 309.5099 | 220.2927 | 316.7294 | 201.6327 | 317.0335 | 0.45298 | 19.6084 | 1.1884 | 0.27993 | -40.163 | 3.1157 | 791.73 | 0.4 | 2.615 | -0.33941 | 0.62051 | -0.81006 | 2.4446 | 2.0827 | 3.3634 |  | -1.7791 | -7.9789 | -0.64091 | -0.9735 | 12.2255 | 8.142
42810.6074 | 14459 | 114.998 | 89.2415 | 70.4581 | 53.2686 | 32.1323 | 23.4182 | 18.4007 | 184.7057 | 113.9591 | 94.1948 | 72.7452 | 42.1966 | 26.6295 | 19.1507 | 178.3233 | 187.1761 | 484.1251 | 232.5707 | 211.8593 | 439.504 |  |  |  | 319.4648 | 342.0082 | 286.8813 | 285.4484 | 150.2461 | 297.4072 | 192.6732 | 264.4871 | 152.2802 | 268.584 | 345.9953 | 200.4847 | 324.7611 | 144.1571 |  | 147.4969 | 205.514 | 121.6135 | 144.7851 |  | 33.3493 | 67.8603 | 33.4495 | 65.2084 | 126.5481 | 149.7573 | 215.5186 | 7.738 | 34.5439 | 9.9462 | 78.2055 | 8.5215 | 42.3707 | 48.9876 | 53.6288 | 24.3545 |  |  | 2.856 | 0.070399 | 0.41518 | -0.17742 | 2.9473 | 2.2778 | 5.7076 | -5.3524 | 0.39836 | 1.8729 | 7.2185 | -0.00055198 | -0.00054869 | -0.00051748 | 235.7915 | 250.2129 | 284.2531 | 366.1237 | 131.6856 | 79.7675 | 39.8424 | 122.9966 | 102.9898 | 77.6226 | 60.3873 | 38.9561 | 26.7237 | 18.8408 | 109.7479 | 91.778 | 75.8257 | 50.5576 | 42.6624 | 97.8543 | 63.1662 | 195.1459 | 226.9737 | 258.9655 | 262.0907 | 291.3094 | 312.9903 |  |  |  | 324.7968 | 256.9455 | 266.2715 | 292.0726 | 2.0443 | 1.4721 | 869.8103 |  |  | 860.4919 |  |  | 375.0863 | 441.9957 | 189.2595 | 257.4875 | 340.4075 | 142.682 | 902.315 | 675.3206 | 812.9225 | 807.4216 | 906.9188 |  |  | 704.8139 | 344.09 | 834.3792 | 311.2217 | 702.2786 |  | 809.2356 |  |  | 836.1481 | 874.7946 | 920.4966 | [6 empty] | 674.9543 |  |  | 743.7102 |  |  | 206.2743 | 306.0316 | 339.1359 | 124.8371 | 263.4165 | 367.5468 | 171.0884 | 285.4712 |  | 255.4042 | 326.8556 | 191.6124 | 320.2841 | 239.157 | 314.4226 | 122.9629 | 257.0505 |  | 258.2274 | 291.7218 | 350.2759 | 163.669 | 276.8881 | 350.9559 | 179.6077 | 309.3428 | 220.2633 | 316.6576 | 201.3368 | 317.4366 | 0.48669 | 19.6099 | 1.1928 | 0.2803 | -40.089 | 3.1156 | 790.81 | 0.3 | 2.8132 | 0.34146 | 0.82921 | -0.54207 | 2.4604 | 2.1629 | 3.4239 |  | -1.7901 | -7.92 | -0.24728 | -0.68122 | 12.2459 | 8.1573
42810.6074 | 14460 | 115.0141 | 89.2477 | 70.4692 | 53.2751 | 32.1381 | 23.4223 | 18.4116 | 184.7273 | 113.9718 | 94.2025 | 72.7501 | 42.2061 | 26.6374 | 19.1448 | 178.3221 | 187.1522 | 484.1382 | 232.5369 | 211.5695 | 439.4519 |  |  |  | 319.4654 | 341.9762 | 286.5557 | 285.3629 | 148.5169 | 297.0832 | 192.6393 | 264.4379 | 151.9744 | 268.587 | 345.9643 | 200.2686 | 324.747 | 143.8437 |  | 146.9712 | 205.1866 | 120.4573 | 144.9824 |  | 33.3108 | 67.8732 | 33.472 | 65.1835 | 126.7065 | 149.9571 | 215.8864 | 7.7773 | 34.5444 | 10.0284 | 78.215 | 8.5083 | 42.3155 | 48.9737 | 53.5855 | 24.3421 |  |  | 2.2581 | 0.27871 | 0.43489 | -0.44749 | 2.5176 | 2.0156 | 5.7457 | -5.2985 | 0.49644 | 1.5108 | 7.3252 | -0.00052898 | -0.00051912 | -0.00056019 | 235.2111 | 247.653 | 278.9219 | 364.8484 | 131.7067 | 79.7768 | 39.843 | 122.9942 | 102.9932 | 77.6252 | 60.4051 | 38.9607 | 26.7234 | 18.844 | 109.7938 | 91.2032 | 74.8121 | 50.4598 | 41.6889 | 97.914 | 63.155 | 195.1424 | 226.9632 | 258.962 | 262.0727 | 291.2817 | 312.962 |  |  |  | 324.7318 | 256.2876 | 265.3713 | 291.0654 | 2.7226 | 1.9712 | 869.7368 |  |  | 860.5926 |  |  | 375.0871 | 441.959 | 189.4228 | 257.4513 | 340.3913 | 142.6575 | 902.2274 | 675.0304 | 813.0144 | 806.868 | 908.0893 |  |  | 704.7459 | 344.0391 | 834.5185 | 311.3373 | 702.4535 |  | 809.4026 |  |  | 834.9824 | 875.307 | 920.3771 | [6 empty] | 678.2637 |  |  | 744.839 |  |  | 206.2843 | 305.5349 | 339.2586 | 124.8286 | 263.5092 | 367.5231 | 170.8572 | 285.9699 |  | 254.8573 | 327.3026 | 191.826 | 320.287 | 238.9203 | 314.8012 | 123.7044 | 256.8553 |  | 258.8543 | 291.8667 | 350.247 | 164.354 | 276.8879 | 350.918 | 179.4897 | 309.2679 | 220.3277 | 316.7874 | 201.1376 | 317.6702 | 0.52097 | 19.6082 | 1.197 | 0.27934 | -40.0805 | 3.1157 | 801.55 | 0.35 | 2.5007 | 0.67941 | 0.84869 | -0.8609 | 2.2745 | 2.0351 | 3.4361 |  | -1.7924 | -7.9155 | -0.24505 | -0.56994 | 12.2393 | 8.1803
42810.6074 | 14461 | 115.0274 | 89.2606 | 70.4651 | 53.2798 | 32.1447 | 23.4195 | 18.4158 | 184.7339 | 113.9769 | 94.2064 | 72.7538 | 42.2115 | 26.6345 | 19.153 | 178.3247 | 187.1439 | 484.1582 | 232.5212 | 211.4921 | 439.3577 |  |  |  | 319.475 | 341.9655 | 286.278 | 285.3784 | 147.7716 | 296.8192 | 192.6305 | 264.418 | 152.5845 | 268.5909 | 345.9337 | 200.3234 | 324.7216 | 143.8523 |  | 146.3768 | 204.221 | 120.8988 | 144.7611 |  | 33.6095 | 67.9105 | 33.5383 | 65.2401 | 126.745 | 150.3487 | 216.3628 | 7.821 | 34.545 | 10.1528 | 78.2034 | 8.5168 | 42.2979 | 48.9644 | 53.5621 | 24.3514 |  |  | 2.4867 | 0.10325 | 0.4224 | -0.47049 | 2.3342 | 1.8198 | 5.5946 | -5.7006 | 0.77472 | 1.5515 | 7.4253 | -0.00051091 | -0.00053555 | -0.00056348 | 236.427 | 250.8312 | 280.0328 | 365.1408 | 131.7303 | 79.7841 | 39.8512 | 123.0043 | 102.9933 | 77.6283 | 60.3967 | 38.9623 | 26.7226 | 18.8429 | 113.9494 | 92.2092 | 76.1289 | 50.7447 | 41.9293 | 98.0232 | 63.1641 | 195.1395 | 226.9608 | 258.9519 | 262.0621 | 291.2622 | 312.9466 |  |  |  | 324.7129 | 256.0466 | 264.8817 | 290.3993 | 1.7353 | 1.6302 | 869.5319 |  |  | 860.3126 |  |  | 375.0886 | 441.9333 | 188.0379 | 257.454 | 340.3852 | 143.7569 | 902.192 | 675.5099 | 813.1348 | 807.8525 | 909.3081 |  |  | 705.0278 | 343.9586 | 841.6877 | 311.2879 | 702.136 |  | 809.346 |  |  | 833.495 | 875.9073 | 920.3132 | [6 empty] | 680.0321 |  |  | 746.094 |  |  | 206.6582 | 305.4917 | 339.2095 | 124.529 | 262.9057 | 367.4064 | 170.8597 | 286.2031 |  | 254.7674 | 327.3179 | 191.9511 | 320.2424 | 238.491 | 314.4275 | 123.1711 | 256.738 |  | 258.8628 | 292.3111 | 350.2093 | 164.5259 | 276.9428 | 350.3598 | 179.1986 | 309.1997 | 220.592 | 316.8705 | 200.8921 | 317.6202 | 0.48611 | 19.6076 | 1.199 | 0.27855 | -40.1637 | 3.1157 | 801.44 | 0.24 | 2.6237 | 0.41356 | 0.83646 | -0.88279 | 2.1911 | 1.9346 | 3.3922 |  | -1.8067 | -8.1182 | -0.69339 | -0.71516 | 12.2435 | 8.1973
42810.6074 | 14462 | 115.0357 | 89.2506 | 70.4761 | 53.2722 | 32.1289 | 23.4114 | 18.4059 | 184.7448 | 113.9692 | 94.2017 | 72.7513 | 42.2053 | 26.6303 | 19.1457 | 178.3237 | 187.1463 | 484.1747 | 232.502 | 211.5865 | 439.2647 |  |  |  | 319.4913 | 341.9573 | 286.0486 | 285.1997 | 146.6076 | 296.62 | 192.611 | 264.386 | 152.1707 | 268.5963 | 345.9017 | 200.471 | 324.724 | 143.7174 |  | 146.2512 | 204.1428 | 119.2622 | 144.5868 |  | 33.6465 | 67.9575 | 33.5908 | 65.2738 | 126.7156 | 150.4613 | 216.5413 | 7.8558 | 34.5361 | 10.1789 | 78.1745 | 8.5119 | 42.2666 | 48.9348 | 53.5355 | 24.349 |  |  | 2.3126 | 0.15122 | 0.37049 | -0.51189 | 2.5938 | 1.8211 | 5.5308 | -5.5935 | 0.47601 | 1.6428 | 7.3172 | -0.00049776 | -0.0005914 | -0.00056512 | 233.2102 | 246.3653 | 277.4882 | 365.4465 | 131.75 | 79.7921 | 39.8574 | 123.004 | 102.9934 | 77.6223 | 60.4007 | 38.9675 | 26.7287 | 18.8465 | 114.3146 | 93.1826 | 76.118 | 49.8393 | 42.1027 | 98.0741 | 63.1469 | 195.1397 | 226.9458 | 258.9497 | 262.0419 | 291.2394 | 312.9245 |  |  |  | 324.6887 | 255.9771 | 265.4078 | 290.2544 | 2.2432 | 1.8986 | 869.347 |  |  | 859.9716 |  |  | 375.0917 | 441.9028 | 187.4422 | 257.398 | 340.3734 | 142.7808 | 902.1901 | 675.4846 | 813.1639 | 808.5487 | 909.1582 |  |  | 704.8348 | 343.9011 | 840.3005 | 311.3156 | 701.7867 |  | 809.1117 |  |  | 832.7738 | 875.9741 | 920.4895 | [6 empty] | 679.3789 |  |  | 747.1042 |  |  | 206.6061 | 305.5607 | 338.6575 | 124.3267 | 262.5384 | 367.2925 | 170.5559 | 286.2108 |  | 254.9357 | 327.1436 | 192.1981 | 320.2216 | 238.0307 | 313.8087 | 123.1515 | 256.8078 |  | 257.7399 | 292.396 | 350.1872 | 164.3178 | 277.0198 | 350.1635 | 179.2561 | 309.1423 | 220.6866 | 316.9526 | 200.919 | 317.4104 | 0.2548 | 19.6083 | 1.2033 | 0.28052 | -40.1668 | 3.1156 | 792.78 | 0.25 | 2.5297 | 0.50052 | 0.78343 | -0.92088 | 2.31 | 1.9356 | 3.3732 |  | -1.806 | -8.0777 | -0.72772 | -0.716 | 12.2485 | 8.1995
42810.6074 | 14463 | 115.0398 | 89.2587 | 70.4788 | 53.2773 | 32.1348 | 23.4131 | 18.4142 | 184.7624 | 113.9845 | 94.2126 | 72.7611 | 42.2158 | 26.6428 | 19.1529 | 178.3209 | 187.1353 | 484.1927 | 232.4824 | 211.6293 | 439.2337 |  |  |  | 319.4991 | 341.9404 | 285.7863 | 285.2143 | 146.1689 | 296.449 | 192.6327 | 264.3617 | 151.9408 | 268.5791 | 345.861 | 200.1736 | 324.752 | 143.2033 |  | 146.1669 | 204.0829 | 118.9657 | 144.7312 |  | 33.5388 | 67.9631 | 33.6677 | 65.7238 | 126.6328 | 150.2236 | 216.3851 | 7.8898 | 34.5333 | 9.937 | 78.1321 | 8.5083 | 42.2257 | 48.9118 | 53.5081 | 24.3404 |  |  | 2.7752 | 0.13939 | 0.64188 | -0.46129 | 2.806 | 1.3019 | 4.8192 | -5.4444 | 0.69454 | 2.4929 | 7.3204 | -0.00049941 | -0.00051912 | -0.00051748 | 232.0287 | 245.9857 | 278.6984 | 365.6204 | 131.7655 | 79.7999 | 39.8628 | 123.0039 | 102.9996 | 77.6317 | 60.4074 | 38.9664 | 26.7323 | 18.8462 | 115.457 | 94.9833 | 77.588 | 50.8286 | 42.0431 | 98.1596 | 63.1451 | 195.1278 | 226.9339 | 258.9391 | 262.0173 | 291.2117 | 312.8986 |  |  |  | 324.5897 | 256.2612 | 267.0187 | 289.923 | 2.224 | 1.9961 | 868.9362 |  |  | 860.3821 |  |  | 375.0896 | 441.875 | 186.891 | 257.4501 | 340.3744 | 143.1862 | 902.3248 | 675.9793 | 813.1692 | 807.0984 | 910.0207 |  |  | 705.2569 | 343.8305 | 836.6744 | 311.3807 | 701.525 |  | 809.1514 |  |  | 833.3874 | 875.7607 | 920.6754 | [6 empty] | 679.5315 |  |  | 747.848 |  |  | 206.6085 | 305.4896 | 338.6562 | 124.2656 | 262.2616 | 367.2106 | 169.9479 | 286.1524 |  | 255.0414 | 327.3631 | 192.401 | 320.2093 | 237.8413 | 313.4911 | 122.9534 | 256.9346 |  | 256.8627 | 292.6401 | 350.1592 | 163.8143 | 277.0226 | 350.1614 | 179.7136 | 309.1864 | 220.3163 | 317.0713 | 200.8962 | 317.3275 | 0.55468 | 19.6076 | 1.2059 | 0.28289 | -40.0731 | 3.1156 | 778.45 | 0.29 | 2.7708 | 0.48055 | 1.0312 | -0.87419 | 2.402 | 1.6362 | 3.1479 |  | -1.8235 | -7.9722 | -0.84416 | -0.87954 | 12.2467 | 8.2012
42810.6074 | 14464 | 115.043 | 89.2688 | 70.4746 | 53.2839 | 32.1464 | 23.4136 | 18.4119 | 184.779 | 113.9922 | 94.2147 | 72.769 | 42.2226 | 26.6487 | 19.1552 | 178.3147 | 187.1254 | 484.2017 | 232.4576 | 211.5721 | 439.2099 |  |  |  | 319.5018 | 341.9229 | 285.6339 | 285.1483 | 145.6605 | 296.3835 | 192.6593 | 264.3549 | 152.6385 | 268.5844 | 345.8298 | 200.3942 | 324.8232 | 143.3122 |  | 146.3612 | 203.2264 | 119.5634 | 144.2527 |  | 33.5005 | 68.0347 | 33.7204 | 66.0395 | 126.5188 | 150.0439 | 216.0228 | 7.8378 | 34.5351 | 9.7152 | 78.1007 | 8.5165 | 42.1975 | 48.8855 | 53.4954 | 24.3396 |  |  | 2.6642 | 0.51395 | 0.565 | -0.46129 | 3.0433 | 1.2665 | 4.6674 | -5.4181 | 0.68248 | 1.7112 | 7.1817 | -0.00055033 | -0.0005569 | -0.00055033 | 235.3052 | 249.8854 | 282.4584 | 365.3294 | 131.7932 | 79.81 | 39.8714 | 123.0136 | 103.0093 | 77.6373 | 60.4093 | 38.978 | 26.7346 | 18.8553 | 116.6199 | 97.298 | 78.0917 | 50.3803 | 41.5454 | 98.2765 | 63.1395 | 195.1229 | 226.93 | 258.9243 | 261.9955 | 291.1876 | 312.861 |  |  |  | 324.4894 | 256.634 | 267.2716 | 290.8824 | 1.505 | 1.8608 | 868.4024 |  |  | 860.5154 |  |  | 375.0733 | 441.8504 | 186.3621 | 257.5225 | 340.3631 | 144.5568 | 902.2378 | 676.3065 | 813.1076 | 806.3786 | 910.3859 |  |  | 706.2946 | 343.7698 | 840.1607 | 311.2866 | 701.6937 |  | 809.1675 |  |  | 832.1887 | 875.8075 | 920.134 | [6 empty] | 681.0982 |  |  | 748.5046 |  |  | 206.415 | 305.378 | 338.4569 | 123.9755 | 262.2842 | 367.1696 | 169.6757 | 286.0227 |  | 255.0379 | 327.3613 | 192.2678 | 320.1147 | 237.3092 | 313.3861 | 122.8497 | 257.0233 |  | 256.29 | 292.9263 | 350.1292 | 163.3963 | 277.0344 | 349.849 | 180.271 | 309.2706 | 220.1697 | 317.151 | 200.829 | 317.418 | 0.53176 | 19.6043 | 1.2068 | 0.28345 | -40.0945 | 3.1156 | 790.06 | 0.19 | 2.7146 | 0.92283 | 0.96758 | -0.87428 | 2.501 | 1.6134 | 3.0972 |  | -1.8572 | -8.0759 | -0.95903 | -0.93619 | 12.2654 | 8.1669
42810.6075 | 14465 | 115.042 | 89.2761 | 70.4873 | 53.2958 | 32.1554 | 23.4297 | 18.4216 | 184.796 | 113.995 | 94.2254 | 72.7836 | 42.2315 | 26.6501 | 19.1678 | 178.3107 | 187.1119 | 484.2146 | 232.4278 | 211.504 | 439.1456 |  |  |  | 319.5032 | 341.9035 | 285.3288 | 284.886 | 145.1375 | 296.2986 | 192.7016 | 264.3673 | 154.4641 | 268.5938 | 345.8002 | 200.4094 | 324.8464 | 143.28 |  | 146.2816 | 203.4957 | 121.0984 | 144.8866 |  | 33.6037 | 68.0666 | 33.7668 | 66.2307 | 126.5776 | 150.4433 | 215.7445 | 7.8077 | 34.5396 | 9.5789 | 78.1014 | 8.5152 | 42.1616 | 48.8397 | 53.4847 | 24.3324 |  |  | 2.5097 | 0.12823 | 0.34026 | -0.16888 | 3.2831 | 1.0904 | 4.81 | -5.5318 | 0.15608 | 1.6946 | 7.223 | -0.00054048 | -0.00050762 | -0.00057497 | 236.2692 | 252.0371 | 283.6226 | 365.398 | 131.8111 | 79.8103 | 39.8741 | 123.0187 | 103.0131 | 77.6411 | 60.414 | 38.9796 | 26.7377 | 18.8526 | 116.3967 | 95.6336 | 76.1455 | 49.7984 | 41.2444 | 98.3072 | 63.0764 | 195.1189 | 226.9231 | 258.9189 | 261.9806 | 291.1623 | 312.8423 |  |  |  | 324.4185 | 256.2457 | 266.0044 | 290.645 | 1.1646 | 0.40296 | 868.0531 |  |  | 860.5667 |  |  | 375.0864 | 441.8272 | 186.5126 | 257.6509 | 340.3478 | 146.2996 | 902.1854 | 676.8207 | 813.1379 | 806.1233 | 909.6686 |  |  | 706.2169 | 343.6939 | 837.9986 | 311.2645 | 702.0458 |  | 808.7079 |  |  | 830.9386 | 875.9213 | 918.9339 | [6 empty] | 680.3838 |  |  | 749.0911 |  |  | 206.0316 | 305.1686 | 338.4478 | 123.7986 | 262.8119 | 367.1717 | 169.7184 | 286.0869 |  | 255.3216 | 327.3865 | 192.5451 | 319.9752 | 237.2129 | 313.2398 | 122.8141 | 256.996 |  | 255.8031 | 293.1561 | 350.0916 | 163.05 | 276.8536 | 350.0377 | 180.7456 | 309.3217 | 219.9698 | 317.1698 | 200.5827 | 317.4636 | 0.6296 | 19.6032 | 1.2068 | 0.28293 | -40.1084 | 3.1156 | 781.81 | 0.31 | 2.6346 | 0.46097 | 0.75091 | -0.52902 | 2.5989 | 1.4977 | 3.1457 |  | -1.8612 | -8.0175 | -0.93046 | -0.7275 | 12.2495 | 8.1681
42810.6075 | 14466 | 115.0244 | 89.2753 | 70.4829 | 53.2922 | 32.1562 | 23.4159 | 18.4142 | 184.8046 | 113.9864 | 94.2237 | 72.7774 | 42.2275 | 26.648 | 19.1642 | 178.3049 | 187.1039 | 484.2233 | 232.4041 | 211.4708 | 439.0917 |  |  |  | 319.5069 | 341.8786 | 285.2318 | 284.8817 | 145.0599 | 296.2439 | 192.7522 | 264.3624 | 155.3253 | 268.5917 | 345.7726 | 200.5971 | 324.8718 | 143.6478 |  | 145.8714 | 203.5033 | 122.3525 | 145.6029 |  | 33.6252 | 68.1104 | 33.7923 | 66.5252 | 127.1184 | 150.7602 | 215.2352 | 7.8371 | 34.548 | 9.5452 | 78.1012 | 8.5334 | 42.1342 | 48.8245 | 53.4774 | 24.3346 |  |  | 2.1851 | -0.24765 | 0.20096 | -0.77605 | 2.927 | 1.2152 | 5.2851 | -5.4378 | 0.42463 | 1.9193 | 7.2262 | -0.00050433 | -0.00056183 | -0.00053555 | 235.8583 | 252.6093 | 283.1887 | 365.808 | 131.8338 | 79.8235 | 39.8935 | 123.0218 | 103.0189 | 77.6612 | 60.4226 | 38.9898 | 26.7504 | 18.8624 | 113.4128 | 93.3522 | 70.3687 | 46.7407 | 39.9807 | 98.2799 | 62.9597 | 195.1115 | 226.9177 | 258.9106 | 261.9645 | 291.1458 | 312.8181 |  |  |  | 324.3472 | 256.162 | 265.6245 | 291.3412 | 1.71 | 1.1917 | 867.7516 |  |  | 860.2912 |  |  | 375.0814 | 441.7991 | 184.9426 | 257.737 | 340.3208 | 147.3185 | 902.0057 | 676.3886 | 813.1414 | 805.321 | 909.3002 |  |  | 706.0388 | 343.6228 | 835.7255 | 311.1355 | 702.1994 |  | 808.5134 |  |  | 833.4345 | 876.2011 | 918.2084 | [6 empty] | 678.9228 |  |  | 750.0776 |  |  | 205.6608 | 304.9114 | 338.5497 | 123.7711 | 263.2186 | 367.1773 | 169.5442 | 286.0874 |  | 255.5956 | 327.2937 | 192.7122 | 319.8971 | 237.071 | 313.2178 | 122.992 | 256.8976 |  | 255.8566 | 293.1476 | 350.0629 | 162.8793 | 276.7928 | 350.9372 | 180.9852 | 309.4128 | 219.6101 | 317.1369 | 200.2849 | 317.4598 | 0.51712 | 19.5994 | 1.205 | 0.28108 | -40.0213 | 3.1157 | 769.72 | 0.28 | 2.4582 | -0.64066 | 0.57711 | -1.1341 | 2.4548 | 1.5817 | 3.2986 |  | -1.862 | -7.9637 | -0.60226 | -0.09961 | 12.2316 | 8.1433
42810.6075 | 14467 | 115.0319 | 89.2891 | 70.4916 | 53.2983 | 32.1583 | 23.4242 | 18.4115 | 184.8191 | 113.996 | 94.2304 | 72.785 | 42.2389 | 26.6505 | 19.1646 | 178.3042 | 187.0986 | 484.2389 | 232.389 | 211.4967 | 439.0226 |  |  |  | 319.5279 | 341.8716 | 285.6166 | 285.0556 | 146.2796 | 296.4435 | 192.7911 | 264.347 | 155.9668 | 268.5927 | 345.7348 | 200.8976 | 324.8734 | 144.1503 |  | 145.5976 | 203.5958 | 123.7699 | 145.0241 |  | 33.7062 | 68.084 | 33.7751 | 66.5271 | 127.4184 | 150.7643 | 214.8209 | 7.8866 | 34.5419 | 9.4823 | 78.0941 | 8.5382 | 42.1017 | 48.8163 | 53.4621 | 24.3288 |  |  | 2.1759 | -0.30284 | 0.25352 | -0.29439 | 2.8494 | 2.124 | 5.2798 | -5.3057 | 0.50734 | 0.98631 | 7.2964 | -0.00048626 | -0.00050433 | -0.0005454 | 236.7689 | 251.4302 | 286.944 | 366.6101 | 131.85 | 79.8294 | 39.8909 | 123.0171 | 103.0151 | 77.6526 | 60.4177 | 38.9822 | 26.7402 | 18.8519 | 107.6094 | 91.1094 | 68.4611 | 44.8259 | 37.0945 | 98.1799 | 62.887 | 195.1079 | 226.9005 | 258.9035 | 261.9439 | 291.1233 | 312.791 |  |  |  | 324.2376 | 255.9912 | 265.7602 | 291.7885 | 1.6739 | 0.94253 | 867.4519 |  |  | 859.8032 |  |  | 375.0794 | 441.7892 | 185.5253 | 257.8427 | 340.278 | 148.4975 | 902.0644 | 675.9382 | 813.1753 | 805.279 | 908.1774 |  |  | 706.0143 | 343.4735 | 834.3868 | 311.0484 | 701.9877 |  | 808.4077 |  |  | 837.3144 | 876.0212 | 918.3531 | [6 empty] | 677.7743 |  |  | 751.3645 |  |  | 205.4644 | 305.0753 | 338.7495 | 123.8693 | 263.1778 | 367.1775 | 169.655 | 286.0844 |  | 255.1355 | 327.1455 | 192.3385 | 319.7913 | 236.7249 | 313.2834 | 123.2894 | 256.9161 |  | 256.4358 | 293.342 | 350.0322 | 163.0205 | 276.6873 | 351.4687 | 181.0304 | 309.5033 | 219.2057 | 316.9604 | 200.2677 | 317.3456 | 0.4682 | 19.5971 | 1.202 | 0.27977 | -40.0072 | 3.1157 | 781 | 0.25 | 2.4534 | -0.70844 | 0.64819 | -0.69848 | 2.4221 | 2.0911 | 3.297 |  | -1.8734 | -7.9329 | 0.030291 | 0.10364 | 12.2478 | 8.1225
42810.6075 | 14468 | 115.0396 | 89.2964 | 70.4975 | 53.3055 | 32.1634 | 23.428 | 18.4099 | 184.8346 | 114.0031 | 94.2371 | 72.7879 | 42.2431 | 26.6535 | 19.1629 | 178.2968 | 187.0879 | 484.2406 | 232.3694 | 211.4128 | 438.9222 |  |  |  | 319.5349 | 341.8544 | 285.6906 | 285.0053 | 146.5842 | 296.6316 | 192.7863 | 264.3026 | 155.7897 | 268.5967 | 345.7099 | 200.8314 | 324.8614 | 144.0753 |  | 145.9269 | 203.4651 | 123.1955 | 144.3787 |  | 33.8655 | 68.0286 | 33.7523 | 66.5883 | 127.5903 | 150.5673 | 214.7058 | 7.8524 | 34.5239 | 9.435 | 78.1111 | 8.5418 | 42.0829 | 48.8147 | 53.4487 | 24.3266 |  |  | 2.2936 | -0.16945 | 0.16547 | -0.19845 | 2.9329 | 1.731 | 5.385 | -5.4161 | 0.51707 | 2.0913 | 7.3381 | -0.00051255 | -0.00050926 | -0.00056676 | 237.1289 | 251.5181 | 284.8025 | 366.0363 | 131.8703 | 79.8393 | 39.8992 | 123.027 | 103.0201 | 77.6511 | 60.4231 | 38.9855 | 26.7414 | 18.8576 | 104.6416 | 89.2235 | 66.2907 | 45.603 | 35.6757 | 98.0515 | 62.795 | 195.1101 | 226.906 | 258.9031 | 261.9293 | 291.0991 | 312.7684 |  |  |  | 324.1441 | 256.0298 | 268.0996 | 291.5536 | 1.714 | 1.4727 | 867.2217 |  |  | 858.6743 |  |  | 375.0665 | 441.7664 | 185.3794 | 257.8598 | 340.2235 | 147.5202 | 902.3104 | 675.6715 | 813.2449 | 805.6617 | 907.6952 |  |  | 705.7443 | 343.298 | 834.8716 | 310.9555 | 701.6566 |  | 808.5166 |  |  | 839.6658 | 875.7314 | 919.0469 | [6 empty] | 677.6854 |  |  | 752.7881 |  |  | 205.8338 | 305.1818 | 338.821 | 123.8513 | 263.0366 | 367.1605 | 169.6517 | 286.003 |  | 254.5371 | 327.3295 | 191.22 | 319.6667 | 236.5336 | 313.2935 | 123.9675 | 257.0441 |  | 257.2566 | 293.6769 | 350.0052 | 163.3552 | 276.5374 | 351.4821 | 181.0843 | 309.5503 | 219.3228 | 316.7203 | 200.4143 | 317.1419 | 0.59589 | 19.5956 | 1.2009 | 0.28001 | -40.1143 | 3.1157 | 780.19 | 0.3 | 2.5193 | -0.52988 | 0.52362 | -0.57343 | 2.4567 | 1.8874 | 3.3289 |  | -1.8801 | -7.9532 | 0.34428 | 0.33379 | 12.2648 | 8.1219
42810.6075 | 14469 | 115.0344 | 89.2932 | 70.4981 | 53.3074 | 32.1666 | 23.4244 | 18.4068 | 184.8501 | 114.0061 | 94.2448 | 72.7909 | 42.2437 | 26.6506 | 19.1645 | 178.2978 | 187.0815 | 484.2428 | 232.346 | 211.29 | 438.8337 |  |  |  | 319.5415 | 341.8308 | 285.7857 | 285.0416 | 146.4879 | 296.7105 | 192.7242 | 264.2381 | 155.8067 | 268.5896 | 345.6802 | 200.7986 | 324.8669 | 144.1294 |  | 146.093 | 203.6687 | 123.9237 | 144.985 |  | 33.7065 | 67.9838 | 33.7673 | 66.3834 | 127.5792 | 150.3145 | 214.7747 | 7.7941 | 34.5143 | 9.3949 | 78.1017 | 8.5433 | 42.0822 | 48.8052 | 53.4363 | 24.3146 |  |  | 2.2876 | 0.21759 | 0.51309 | 0.051914 | 2.5642 | 2.1904 | 5.5545 | -5.3997 | 0.80799 | 1.9925 | 7.1287 | -0.00051912 | -0.0005569 | -0.00052733 | 237.6535 | 251.6897 | 282.7509 | 364.2725 | 131.8913 | 79.8499 | 39.9073 | 123.0209 | 103.016 | 77.6602 | 60.4277 | 38.9881 | 26.7427 | 18.8524 | 103.7497 | 89.6204 | 66.7344 | 44.8612 | 35.6421 | 97.9737 | 62.7303 | 195.1128 | 226.8953 | 258.9031 | 261.9159 | 291.0786 | 312.7645 |  |  |  | 324.1142 | 256.3208 | 268.2233 | 292.3928 | 1.5811 | 2.0096 | 866.9668 |  |  | 857.923 |  |  | 375.0692 | 441.7373 | 185.8744 | 257.7392 | 340.2042 | 147.619 | 902.1809 | 673.7108 | 813.2604 | 805.4306 | 909.0014 |  |  | 705.8803 | 343.2026 | 836.0482 | 310.955 | 701.3928 |  | 808.4221 |  |  | 841.5645 | 875.6829 | 919.3487 | [6 empty] | 676.0573 |  |  | 753.9235 |  |  | 206.047 | 304.907 | 338.7975 | 123.6386 | 262.7666 | 367.0801 | 169.6072 | 285.9781 |  | 254.3891 | 327.7132 | 190.1937 | 319.5219 | 236.3642 | 313.3761 | 124.8494 | 256.9671 |  | 257.5298 | 293.241 | 349.9912 | 163.6398 | 276.4583 | 351.6222 | 181.0469 | 309.56 | 219.666 | 316.634 | 200.6587 | 317.0895 | 0.48149 | 19.5915 | 1.1998 | 0.28183 | -40.1425 | 3.1157 | 759.2 | 0.28 | 2.5162 | 0.60042 | 0.92199 | 0.29327 | 2.2964 | 2.1224 | 3.3799 |  | -1.8916 | -7.9859 | 0.43384 | 0.27675 | 12.2484 | 8.0964
42810.6075 | 14470 | 115.0517 | 89.3017 | 70.5184 | 53.3252 | 32.1739 | 23.4325 | 18.4123 | 184.8694 | 114.0223 | 94.2504 | 72.8057 | 42.2589 | 26.6689 | 19.1633 | 178.289 | 187.0611 | 484.2495 | 232.3198 | 211.0818 | 438.8394 |  |  |  | 319.548 | 341.8089 | 285.6662 | 284.8225 | 147.3555 | 296.7597 | 192.6923 | 264.2132 | 155.7557 | 268.5894 | 345.6595 | 201.2883 | 324.8157 | 144.6537 |  | 147.0408 | 204.038 | 123.2105 | 145.3316 |  | 33.5323 | 67.9382 | 33.7334 | 66.5295 | 127.5967 | 150.127 | 214.9627 | 7.7469 | 34.5045 | 9.4029 | 78.1277 | 8.5315 | 42.09 | 48.8174 | 53.4236 | 24.3132 |  |  | 2.3074 | 0.41407 | 0.75556 | -0.045342 | 3.1813 | 1.5444 | 5.1504 | -5.5436 | 0.74708 | 2.0685 | 7.3669 | -0.00057662 | -0.0005569 | -0.00051583 | 238.198 | 253.0389 | 284.6283 | 364.3385 | 131.9177 | 79.852 | 39.9159 | 123.0305 | 103.0242 | 77.6637 | 60.4266 | 38.9924 | 26.7439 | 18.8555 | 101.8034 | 89.4097 | 68.5746 | 46.1689 | 37.532 | 97.9243 | 62.7003 | 195.1059 | 226.8875 | 258.8899 | 261.8962 | 291.0547 | 312.7314 |  |  |  | 324.0949 | 256.0944 | 266.7551 | 292.5853 | 1.6879 | 1.4492 | 866.5498 |  |  | 857.7806 |  |  | 375.0667 | 441.7244 | 184.996 | 257.669 | 340.1899 | 146.7815 | 902.2608 | 674.0074 | 813.2128 | 804.6913 | 909.2706 |  |  | 705.8613 | 343.1115 | 833.3037 | 311.0844 | 701.6095 |  | 808.3876 |  |  | 842.4742 | 875.3307 | 919.7819 | [6 empty] | 673.9837 |  |  | 754.6664 |  |  | 205.983 | 305.0579 | 340.1648 | 123.1844 | 262.5779 | 366.9429 | 169.6309 | 285.7319 |  | 255.1043 | 327.3793 | 189.6545 | 319.4759 | 236.0826 | 313.4329 | 125.4282 | 256.5624 |  | 257.4232 | 292.8637 | 349.9633 | 163.5075 | 276.5524 | 351.9304 | 181.0686 | 309.5712 | 219.9808 | 316.3701 | 200.812 | 317.0558 | 0.47205 | 19.5877 | 1.1969 | 0.28158 | -40.0883 | 3.1157 | 760.81 | 0.25 | 2.5271 | 0.8282 | 1.1188 | -0.27406 | 2.5573 | 1.7818 | 3.2539 |  | -1.8985 | -7.9002 | 0.64404 | 0.06869 | 12.2348 | 8.0895
42810.6075 | 14471 | 115.0583 | 89.3009 | 70.5135 | 53.3116 | 32.1665 | 23.425 | 18.4118 | 184.8712 | 114.0127 | 94.2512 | 72.8024 | 42.2513 | 26.6581 | 19.1721 | 178.2849 | 187.0583 | 484.2621 | 232.3102 | 210.9293 | 438.8919 |  |  |  | 319.5653 | 341.7961 | 285.7715 | 284.9623 | 147.3293 | 296.7146 | 192.6525 | 264.1857 | 154.8306 | 268.5924 | 345.6276 | 201.4218 | 324.732 | 144.4879 |  | 147.2286 | 204.742 | 123.2271 | 144.7602 |  | 33.469 | 67.9717 | 33.8002 | 66.8591 | 127.5932 | 150.3058 | 215.2493 | 7.7679 | 34.4905 | 9.5417 | 78.1367 | 8.5509 | 42.1085 | 48.848 | 53.4099 | 24.3111 |  |  | 2.9145 | 0.18408 | 0.43095 | -0.69326 | 2.9999 | 1.6272 | 5.1806 | -5.4457 | 0.27654 | 2.0112 | 7.3343 | -0.00051419 | -0.00048462 | -0.0005454 | 237.2189 | 252.5719 | 282.8283 | 363.9686 | 131.9413 | 79.8633 | 39.913 | 123.041 | 103.0326 | 77.6738 | 60.4376 | 38.9999 | 26.7495 | 18.8563 | 104.1534 | 89.0962 | 67.4566 | 46.4702 | 38.7665 | 98.004 | 62.6221 | 195.0945 | 226.8753 | 258.8764 | 261.8708 | 291.0147 | 312.7025 |  |  |  | 324.1031 | 256.3835 | 266.6631 | 293.4837 | 2.5129 | 1.8634 | 866.1159 |  |  | 857.2407 |  |  | 375.0631 | 441.6863 | 185.7126 | 257.6342 | 340.1852 | 146.1851 | 902.1942 | 674.0819 | 813.0937 | 804.9818 | 909.7283 |  |  | 705.8793 | 343.0055 | 830.1596 | 311.1486 | 701.205 |  | 808.6888 |  |  | 842.9202 | 875.3504 | 920.2426 | [6 empty] | 670.7106 |  |  | 755.2993 |  |  | 206.2843 | 305.3079 | 341.7104 | 122.9229 | 262.4446 | 366.829 | 169.4443 | 285.3393 |  | 255.4241 | 327.7835 | 189.5964 | 319.5257 | 236.0441 | 313.3917 | 125.2148 | 255.9636 |  | 257.9135 | 292.6405 | 349.924 | 163.2964 | 276.2756 | 352.0534 | 180.7637 | 309.5607 | 220.1071 | 316.2917 | 200.7076 | 316.8996 | 0.40406 | 19.5851 | 1.194 | 0.28123 | -40.1075 | 3.1157 | 750.7 | 0.23 | 2.8401 | 0.55223 | 0.84496 | -1.0717 | 2.4838 | 1.8293 | 3.2641 |  | -1.9075 | -7.8082 | 0.3927 | 0.18355 | 12.2443 | 8.0652
42810.6075 | 14472 | 115.0673 | 89.2964 | 70.5158 | 53.3161 | 32.1706 | 23.4271 | 18.4108 | 184.8865 | 114.0227 | 94.2528 | 72.8153 | 42.2494 | 26.6625 | 19.1684 | 178.2974 | 187.0538 | 484.2778 | 232.2918 | 210.7701 | 438.9625 |  |  |  | 319.5801 | 341.7828 | 285.4944 | 285.1303 | 147.7299 | 296.5651 | 192.6991 | 264.1786 | 154.573 | 268.5961 | 345.6018 | 200.6732 | 324.6719 | 143.8225 |  | 146.5805 | 205.1029 | 122.1072 | 144.14 |  | 33.3336 | 68.0203 | 33.9141 | 66.8132 | 127.2542 | 150.5079 | 215.5475 | 7.7775 | 34.4982 | 9.7357 | 78.1518 | 8.5599 | 42.129 | 48.8875 | 53.4092 | 24.3059 |  |  | 2.5656 | -0.049853 | 0.13524 | -0.58746 | 2.5603 | 2.1358 | 5.6774 | -5.4352 | 0.50481 | 2.996 | 7.2399 | -0.00058155 | -0.0005569 | -0.00053883 | 236.8578 | 251.6311 | 278.7986 | 363.3079 | 131.9743 | 79.8709 | 39.9289 | 123.0441 | 103.0351 | 77.6808 | 60.449 | 38.997 | 26.7461 | 18.8615 | 106.8693 | 91.2724 | 71.0427 | 47.6469 | 39.931 | 98.0478 | 62.6276 | 195.0942 | 226.8677 | 258.8672 | 261.8502 | 290.9884 | 312.6826 |  |  |  | 324.0894 | 257.1741 | 267.2161 | 293.7253 | 1.2673 | 2.2093 | 865.7276 |  |  | 856.8967 |  |  | 375.0528 | 441.6575 | 186.4703 | 257.742 | 340.1681 | 145.6654 | 902.1576 | 673.5025 | 813.0582 | 803.2386 | 909.728 |  |  | 705.878 | 342.897 | 834.7367 | 311.2303 | 701.2528 |  | 808.5141 |  |  | 843.3846 | 875.1219 | 920.5258 | [6 empty] | 670.2466 |  |  | 756.3818 |  |  | 206.2107 | 305.4299 | 342.7945 | 122.9775 | 262.1425 | 366.7778 | 169.0697 | 285.1828 |  | 255.4116 | 327.9921 | 189.8979 | 319.6199 | 236.0494 | 312.8881 | 124.8808 | 256.0064 |  | 258.7657 | 292.6429 | 349.8963 | 163.1514 | 276.0371 | 351.7066 | 179.9265 | 309.5235 | 220.0261 | 316.1967 | 200.7339 | 316.7526 | 0.46627 | 19.5801 | 1.1913 | 0.2802 | -40.1112 | 3.1156 | 769.41 | 0.3 | 2.6643 | -0.28741 | 0.47338 | -0.9866 | 2.2952 | 2.0963 | 3.4178 |  | -1.9163 | -7.9293 | 0.096308 | -0.21426 | 12.257 | 8.0575
42810.6075 | 14473 | 115.0794 | 89.2991 | 70.5317 | 53.3224 | 32.1724 | 23.4265 | 18.4159 | 184.9071 | 114.0237 | 94.2571 | 72.8125 | 42.2599 | 26.6661 | 19.1691 | 178.2765 | 187.0387 | 484.2763 | 232.2542 | 210.6208 | 438.9201 |  |  |  | 319.568 | 341.7539 | 285.283 | 284.8678 | 147.6979 | 296.3061 | 192.7005 | 264.1557 | 153.6712 | 268.5969 | 345.5694 | 200.2906 | 324.6532 | 143.2475 |  | 145.8382 | 205.5754 | 121.1474 | 143.7051 |  | 33.4193 | 68.0365 | 33.8884 | 66.8764 | 126.9995 | 150.5773 | 215.3927 | 7.6715 | 34.5012 | 9.8173 | 78.1634 | 8.5576 | 42.1365 | 48.9172 | 53.4113 | 24.2993 |  |  | 2.492 | -0.095849 | 0.36195 | -0.29899 | 2.8152 | 1.8 | 5.7556 | -5.5042 | 0.63811 | 1.6283 | 7.2779 | -0.00053883 | -0.00051091 | -0.00054048 | 234.6563 | 249.4021 | 278.8005 | 363.4578 | 131.9957 | 79.8734 | 39.9358 | 123.044 | 103.037 | 77.681 | 60.4437 | 39 | 26.7403 | 18.8556 | 108.0383 | 92.633 | 74.6827 | 48.7667 | 43.0904 | 98.1445 | 62.6596 | 195.0808 | 226.8545 | 258.8564 | 261.8253 | 290.9546 | 312.647 |  |  |  | 324.0456 | 257.613 | 268.2087 | 293.99 | 1.7373 | 1.9302 | 865.3699 |  |  | 856.1885 |  |  | 375.0542 | 441.63 | 186.5333 | 257.7225 | 340.1534 | 144.5345 | 902.0612 | 672.5156 | 812.9982 | 802.9145 | 909.3354 |  |  | 705.9987 | 342.8272 | 835.4479 | 311.1496 | 701.0375 |  | 808.3291 |  |  | 843.4334 | 875.0129 | 920.7834 | [6 empty] | 670.8379 |  |  | 756.7237 |  |  | 206.113 | 305.2202 | 342.3851 | 123.2621 | 262.1638 | 366.7745 | 168.8775 | 285.0188 |  | 255.4592 | 327.701 | 190.5296 | 319.6504 | 235.9008 | 312.862 | 124.7111 | 256.2727 |  | 258.8803 | 292.7299 | 349.8811 | 163.6675 | 276.1821 | 351.6145 | 179.7718 | 309.4092 | 220.083 | 316.0776 | 200.9569 | 316.7803 | 0.45356 | 19.5763 | 1.1885 | 0.27908 | -40.0769 | 3.1156 | 774.56 | 0.27 | 2.6253 | -0.39853 | 0.77444 | -0.70386 | 2.407 | 1.9246 | 3.4416 |  | -1.9253 | -7.955 | -0.021712 | -0.61487 | 12.2676 | 8.0468
42810.6076 | 14474 | 115.0904 | 89.3096 | 70.5404 | 53.3251 | 32.1758 | 23.4328 | 18.418 | 184.9248 | 114.0315 | 94.2598 | 72.8139 | 42.2616 | 26.6674 | 19.1713 | 178.2843 | 187.0363 | 484.2929 | 232.2312 | 210.5202 | 438.9784 |  |  |  | 319.5811 | 341.7459 | 285.0307 | 284.7809 | 144.644 | 295.7738 | 192.7246 | 264.1524 | 152.6768 | 268.5978 | 345.5437 | 200.3779 | 324.6639 | 143.1868 |  | 145.831 | 205.8432 | 120.7724 | 144.2893 |  | 33.567 | 68.0052 | 33.7723 | 66.4855 | 126.6497 | 150.1398 | 215.3606 | 7.6036 | 34.4937 | 9.8684 | 78.1427 | 8.5466 | 42.1533 | 48.8987 | 53.4077 | 24.2907 |  |  | 2.5433 | 0.10325 | 0.38035 | -0.48955 | 2.8514 | 1.8572 | 5.5184 | -5.399 | 0.12534 | 1.8702 | 7.3538 | -0.00050433 | -0.00052733 | -0.00055362 | 233.5304 | 245.6903 | 276.6624 | 364.5629 | 132.0053 | 79.8709 | 39.9268 | 123.0423 | 103.045 | 77.6787 | 60.442 | 38.9976 | 26.7441 | 18.8508 | 111.5129 | 94.3931 | 77.9108 | 50.2501 | 43.9325 | 98.2716 | 62.677 | 195.0843 | 226.8502 | 258.859 | 261.8144 | 290.9389 | 312.6314 |  |  |  | 323.9722 | 257.7774 | 268.2864 | 293.814 | 1.5597 | 1.7113 | 864.9473 |  |  | 854.5424 |  |  | 375.0515 | 441.6011 | 185.7491 | 257.8449 | 340.1409 | 143.7784 | 901.9209 | 672.8545 | 812.9221 | 802.7254 | 909.1392 |  |  | 707.2961 | 342.6746 | 832.7403 | 311.0876 | 701.1586 |  | 808.3452 |  |  | 844.9891 | 874.5287 | 920.6229 | [6 empty] | 668.7029 |  |  | 757.3299 |  |  | 205.7783 | 305.1326 | 341.2444 | 123.4511 | 262.1441 | 366.8121 | 169.0791 | 284.6252 |  | 255.7218 | 327.0648 | 190.6436 | 319.5493 | 235.7323 | 312.8577 | 124.7003 | 256.4109 |  | 259.7526 | 293.1136 | 349.8448 | 164.0969 | 276.1024 | 351.6626 | 179.97 | 309.4435 | 220.4045 | 315.9075 | 201.2457 | 316.9277 | 0.42814 | 19.5732 | 1.1858 | 0.27757 | -40.0846 | 3.1156 | 760.69 | 0.2 | 2.6509 | 0.41362 | 0.79384 | -0.90062 | 2.4211 | 1.954 | 3.3681 |  | -1.9736 | -7.8843 | -0.39218 | -0.97147 | 12.2522 | 8.0461
42810.6076 | 14475 | 115.0991 | 89.313 | 70.545 | 53.3272 | 32.1762 | 23.4256 | 18.4167 | 184.9349 | 114.0303 | 94.2577 | 72.8152 | 42.2626 | 26.665 | 19.1696 | 178.2795 | 187.0257 | 484.2941 | 232.208 | 210.5195 | 438.9569 |  |  |  | 319.5808 | 341.7231 | 284.7189 | 284.6223 | 144.0392 | 295.6441 | 192.749 | 264.1384 | 152.5468 | 268.5963 | 345.5174 | 200.3196 | 324.6609 | 142.8906 |  | 145.9768 | 206.0772 | 121.2936 | 144.4568 |  | 33.4936 | 67.9547 | 33.804 | 66.1627 | 126.4905 | 149.8964 | 215.0319 | 7.5828 | 34.4786 | 9.7102 | 78.1129 | 8.5424 | 42.1637 | 48.8792 | 53.4041 | 24.2782 |  |  | 2.5288 | 0.121 | 0.50192 | -0.21422 | 3.0098 | 2.0346 | 5.4789 | -5.3162 | 1.0511 | 1.8931 | 7.3389 | -0.00055362 | -0.00054705 | -0.0005569 | 232.1435 | 247.0439 | 279.7454 | 365.0081 | 132.038 | 79.8811 | 39.9486 | 123.0615 | 103.049 | 77.6892 | 60.4559 | 39.0064 | 26.7508 | 18.8629 | 112.1301 | 95.7423 | 79.3942 | 50.2034 | 45.0362 | 98.3501 | 62.7224 | 195.0804 | 226.8459 | 258.8552 | 261.7927 | 290.914 | 312.6065 |  |  |  | 323.9041 | 257.2887 | 267.0812 | 293.5221 | 1.5811 | 2.2336 | 864.6339 |  |  | 853.9854 |  |  | 375.047 | 441.5614 | 185.032 | 257.8358 | 340.1028 | 143.276 | 902.0299 | 672.9408 | 812.755 | 801.9783 | 908.0326 |  |  | 706.5739 | 342.5745 | 834.587 | 311.0374 | 701.4517 |  | 808.5965 |  |  | 845.5551 | 874.2902 | 920.7182 | [6 empty] | 667.0523 |  |  | 757.972 |  |  | 205.4868 | 305.069 | 340.6453 | 123.2435 | 262.4247 | 366.8519 | 170.162 | 284.7313 |  | 256.0649 | 326.8372 | 190.4647 | 319.48 | 236.1382 | 312.7892 | 124.7404 | 256.2428 |  | 259.5988 | 293.2835 | 349.8117 | 164.1245 | 276.1543 | 351.4748 | 180.2908 | 309.3901 | 220.599 | 315.8941 | 200.993 | 317.143 | 0.61496 | 19.5744 | 1.1833 | 0.27633 | -40.1732 | 3.1156 | 759.91 | 0.21 | 2.643 | 0.44772 | 0.91186 | -0.59572 | 2.4867 | 2.0446 | 3.3551 |  | -1.9616 | -7.9393 | -0.45111 | -1.1308 | 12.2473 | 8.049
42810.6076 | 14476 | 115.1085 | 89.3266 | 70.5343 | 53.3335 | 32.1848 | 23.4293 | 18.4158 | 184.9424 | 114.0312 | 94.2637 | 72.8189 | 42.2681 | 26.6648 | 19.1677 | 178.277 | 187.012 | 484.3016 | 232.1863 | 210.6978 | 438.8881 |  |  |  | 319.5854 | 341.7059 | 284.4491 | 284.2334 | 144.1588 | 295.5618 | 192.7607 | 264.1175 | 152.7103 | 268.6053 | 345.491 | 200.4118 | 324.6648 | 142.7341 |  | 146.2731 | 205.9431 | 121.885 | 144.3585 |  | 33.4139 | 67.9769 | 33.814 | 66.216 | 126.3556 | 149.568 | 214.96 | 7.6961 | 34.4772 | 9.5452 | 78.0926 | 8.547 | 42.1684 | 48.8889 | 53.407 | 24.2808 |  |  | 2.5078 | 0.061199 | 0.51703 | -0.14325 | 3.0144 | 1.7547 | 5.3186 | -5.4963 | 0.37793 | 1.922 | 7.3283 | -0.00056348 | -0.00050926 | -0.00053226 | 236.7145 | 255.0925 | 282.2027 | 363.7907 | 132.0683 | 79.8898 | 39.9637 | 123.0551 | 103.049 | 77.6898 | 60.4559 | 39.0011 | 26.7542 | 18.8585 | 111.2178 | 96.397 | 79.9355 | 51.258 | 44.6517 | 98.4441 | 62.7658 | 195.0854 | 226.8447 | 258.8467 | 261.7792 | 290.8889 | 312.5941 |  |  |  | 323.7896 | 257.2963 | 267.3178 | 293.4222 | 2.0102 | 2.4382 | 864.1997 |  |  | 853.9277 |  |  | 375.0592 | 441.5356 | 185.8378 | 257.9012 | 340.0902 | 143.7799 | 902.382 | 672.9642 | 812.4565 | 801.9049 | 906.5408 |  |  | 706.7287 | 342.513 | 838.6535 | 310.9243 | 701.3085 |  | 808.8693 |  |  | 844.62 | 874.0282 | 921.1145 | [6 empty] | 667.8075 |  |  | 758.5631 |  |  | 205.2386 | 304.7447 | 340.0546 | 123.4491 | 262.429 | 366.882 | 170.31 | 284.8209 |  | 256.5353 | 326.6501 | 190.8494 | 319.4887 | 236.7441 | 312.8144 | 124.6623 | 256.1788 |  | 258.7247 | 292.7923 | 349.7807 | 164.5041 | 276.1286 | 351.1226 | 180.6516 | 309.3576 | 220.4477 | 316.0392 | 200.6487 | 317.1144 | 0.46069 | 19.5701 | 1.1816 | 0.27701 | -40.1431 | 3.1156 | 776.72 | 0.27 | 2.6318 | 0.31842 | 0.92551 | -0.48716 | 2.4877 | 1.898 | 3.3044 |  | -1.9709 | -8.0605 | -0.33822 | -1.1858 | 12.2504 | 8.0431
42810.6076 | 14477 | 115.1273 | 89.3184 | 70.5478 | 53.3386 | 32.1836 | 23.4327 | 18.415 | 184.9549 | 114.0402 | 94.2636 | 72.8222 | 42.2648 | 26.6717 | 19.1705 | 178.2733 | 187.0077 | 484.3157 | 232.1668 | 210.7118 | 438.7763 |  |  |  | 319.5912 | 341.6973 | 284.367 | 284.2417 | 144.0334 | 295.4961 | 192.782 | 264.106 | 153.1296 | 268.6054 | 345.4514 | 200.542 | 324.717 | 142.6912 |  | 146.3125 | 205.9157 | 122.3183 | 144.7511 |  | 33.5001 | 68.0454 | 33.819 | 66.2887 | 126.5412 | 149.8441 | 215.0461 | 7.7292 | 34.4793 | 9.4374 | 78.1117 | 8.559 | 42.174 | 48.891 | 53.4118 | 24.2762 |  |  | 2.3796 | 0.18802 | 0.64122 | -0.24445 | 3.0505 | 2.1654 | 5.6406 | -5.4496 | 0.53497 | 1.159 | 7.1897 | -0.00052076 | -0.00052733 | -0.00057826 | 238.0746 | 252.7287 | 279.4367 | 364.4632 | 132.0922 | 79.9054 | 39.9698 | 123.0568 | 103.054 | 77.6975 | 60.4587 | 39.0062 | 26.753 | 18.8557 | 111.6016 | 98.3079 | 82.6371 | 52.2749 | 46.161 | 98.511 | 62.825 | 195.0688 | 226.8265 | 258.8348 | 261.7503 | 290.8647 | 312.5711 |  |  |  | 323.6852 | 257.1624 | 266.3807 | 293.2824 | 1.9669 | 1.6321 | 863.5489 |  |  | 853.52 |  |  | 375.0691 | 441.5047 | 184.9437 | 257.9671 | 340.0641 | 144.196 | 902.7916 | 673.1535 | 812.305 | 801.8276 | 905.6385 |  |  | 706.6067 | 342.4563 | 837.7263 | 310.928 | 701.1407 |  | 809.2594 |  |  | 844.8372 | 874.2195 | 921.4986 | [6 empty] | 666.6584 |  |  | 758.823 |  |  | 205.3791 | 304.6704 | 339.3859 | 123.8309 | 262.6021 | 366.9293 | 170.1897 | 284.8478 |  | 257.2315 | 326.5899 | 191.3545 | 319.4645 | 237.1831 | 312.6473 | 124.8201 | 256.2346 |  | 259.0451 | 292.5111 | 349.7488 | 164.8007 | 276.0106 | 350.8128 | 180.1966 | 309.3873 | 220.4881 | 316.1295 | 200.3755 | 317.0092 | 0.40214 | 19.5704 | 1.1804 | 0.2762 | -40.123 | 3.1156 | 784.86 | 0.24 | 2.5636 | 0.55818 | 1.0308 | -0.63644 | 2.5033 | 2.1091 | 3.4041 |  | -1.9721 | -8.0345 | -0.37266 | -1.4789 | 12.2434 | 8.039
42810.6076 | 14478 | 115.1347 | 89.3297 | 70.539 | 53.3454 | 32.1857 | 23.4341 | 18.4104 | 184.973 | 114.0429 | 94.2736 | 72.8265 | 42.2778 | 26.6717 | 19.1736 | 178.2619 | 186.9929 | 484.3219 | 232.1398 | 210.5069 | 438.7491 |  |  |  | 319.5885 | 341.6738 | 284.5185 | 284.3401 | 144.3516 | 295.6169 | 192.8156 | 264.0894 | 153.1244 | 268.5973 | 345.4191 | 200.6782 | 324.774 | 142.9697 |  | 146.182 | 205.8034 | 122.1394 | 143.9924 |  | 33.6843 | 68.1181 | 33.7933 | 66.3371 | 126.6242 | 150.4433 | 215.0359 | 7.653 | 34.464 | 9.2948 | 78.1354 | 8.5597 | 42.1705 | 48.8709 | 53.4057 | 24.2777 |  |  | 2.4026 | 0.32405 | 0.68919 | 0.14982 | 2.8698 | 2.212 | 5.8614 | -5.3675 | 0.39466 | 2.336 | 7.2236 | -0.00051748 | -0.00052898 | -0.00054869 | 238.5869 | 251.4723 | 279.4971 | 364.9908 | 132.1114 | 79.9018 | 39.9713 | 123.063 | 103.0632 | 77.7027 | 60.4665 | 39.0113 | 26.7562 | 18.8546 | 112.4057 | 99.5407 | 81.831 | 52.2574 | 47.2513 | 98.6328 | 62.8514 | 195.0597 | 226.8133 | 258.8201 | 261.7297 | 290.8362 | 312.5381 |  |  |  | 323.6081 | 257.3848 | 264.4214 | 293.0771 | 2.3541 | 2.2788 | 863.0959 |  |  | 852.9043 |  |  | 375.0746 | 441.474 | 185.2314 | 257.9947 | 340.0324 | 143.9697 | 903.3426 | 673.7272 | 812.2122 | 802.0405 | 904.0434 |  |  | 706.6108 | 342.4096 | 832.8935 | 310.9695 | 701.3457 |  | 809.5511 |  |  | 846.5481 | 874.1561 | 922.1304 | [6 empty] | 665.5857 |  |  | 759.5079 |  |  | 205.4239 | 304.6253 | 339.0607 | 123.8251 | 262.8848 | 366.9877 | 169.834 | 285.0792 |  | 257.1041 | 326.6799 | 191.812 | 319.4388 | 237.2674 | 312.7093 | 124.3657 | 256.2142 |  | 259.1562 | 292.7068 | 349.7145 | 165.1352 | 276.0641 | 350.7673 | 179.1931 | 309.4219 | 220.1738 | 316.0437 | 200.3224 | 317.0428 | 0.41292 | 19.5703 | 1.1806 | 0.27627 | -40.0884 | 3.1156 | 788.97 | 0.27 | 2.5762 | 0.73286 | 1.0688 | 0.49831 | 2.4298 | 2.1332 | 3.4725 |  | -1.976 | -7.8972 | -0.44704 | -1.3862 | 12.2689 | 8.0389
42810.6076 | 14479 | 115.1508 | 89.3495 | 70.5502 | 53.3493 | 32.1968 | 23.4426 | 18.4162 | 184.9927 | 114.0567 | 94.2803 | 72.837 | 42.2912 | 26.6839 | 19.1803 | 178.2599 | 186.9851 | 484.3391 | 232.1206 | 210.3664 | 438.7616 |  |  |  | 319.5954 | 341.6611 | 284.5654 | 284.3193 | 144.3388 | 295.6988 | 192.7314 | 264.0402 | 152.9172 | 268.6018 | 345.3876 | 200.581 | 324.7651 | 142.8529 |  | 145.2378 | 206.0343 | 123.3534 | 142.8192 |  | 33.8153 | 68.2372 | 33.828 | 66.3312 | 126.4601 | 150.7166 | 214.9731 | 7.6269 | 34.4575 | 9.1417 | 78.1512 | 8.5738 | 42.164 | 48.8434 | 53.4084 | 24.2768 |  |  | 3.0335 | 0.15057 | 0.75688 | -0.26087 | 3.1188 | 1.8795 | 5.6504 | -5.5265 | 0.36703 | 1.6581 | 7.0384 | -0.00053719 | -0.00047805 | -0.00054212 | 241.0801 | 251.8909 | 282.5607 | 365.7657 | 132.1355 | 79.9237 | 39.9788 | 123.0707 | 103.0664 | 77.7025 | 60.4753 | 39.0203 | 26.7653 | 18.8646 | 114.0206 | 101.2736 | 83.436 | 54.264 | 48.4034 | 98.7049 | 62.8979 | 195.0582 | 226.8064 | 258.8116 | 261.7055 | 290.8164 | 312.5143 |  |  |  | 323.639 | 257.2877 | 264.3152 | 292.8293 | 2.4361 | 1.7939 | 862.7119 |  |  | 851.7828 |  |  | 375.0741 | 441.4457 | 186.124 | 257.8154 | 340.0148 | 144.5855 | 903.7702 | 674.2587 | 812.1488 | 800.7539 | 903.0425 |  |  | 706.7863 | 342.383 | 831.6829 | 310.9625 | 701.5781 |  | 809.9263 |  |  | 848.4209 | 873.9804 | 922.8792 | [6 empty] | 664.4588 |  |  | 760.2172 |  |  | 205.5484 | 304.6913 | 339.4638 | 124.001 | 263.0794 | 366.9942 | 168.9286 | 285.0455 |  | 256.5323 | 326.9779 | 192.149 | 319.4468 | 237.4417 | 312.438 | 123.9086 | 256.2336 |  | 258.8102 | 292.8237 | 349.674 | 165.273 | 276.0828 | 350.8159 | 178.2312 | 309.4626 | 219.9973 | 316.1942 | 200.041 | 316.891 | 0.48727 | 19.5686 | 1.181 | 0.27671 | -40.0896 | 3.1156 | 750.49 | 0.27 | 2.8949 | 0.49964 | 1.1202 | -0.65767 | 2.5338 | 1.967 | 3.4105 |  | -1.983 | -7.8641 | -0.61762 | -1.5589 | 12.3008 | 8.0481
42810.6076 | 14480 | 115.1651 | 89.3467 | 70.5513 | 53.3537 | 32.1998 | 23.4534 | 18.4242 | 185.014 | 114.0559 | 94.2839 | 72.8375 | 42.2917 | 26.6847 | 19.1776 | 178.2557 | 186.9801 | 484.3466 | 232.0985 | 210.1911 | 438.7721 |  |  |  | 319.5942 | 341.6433 | 284.2798 | 284.0216 | 143.5857 | 295.5491 | 192.7259 | 264.0196 | 153.9712 | 268.5986 | 345.3616 | 200.3252 | 324.719 | 142.4023 |  | 145.4393 | 205.8709 | 124.6822 | 142.608 |  | 33.9094 | 68.3955 | 33.8493 | 66.5579 | 126.509 | 150.7219 | 214.8838 | 7.6182 | 34.4569 | 9.153 | 78.2084 | 8.5787 | 42.1539 | 48.8132 | 53.3919 | 24.2731 |  |  | 2.7266 | 0.37399 | 0.46118 | -0.42713 | 3.2733 | 2.147 | 5.6859 | -5.5548 | 0.1267 | 1.75 | 7.1352 | -0.00055855 | -0.00052733 | -0.00054705 | 238.7496 | 248.6498 | 278.7425 | 365.2143 | 132.1615 | 79.923 | 39.9916 | 123.069 | 103.0708 | 77.7055 | 60.4787 | 39.0199 | 26.7683 | 18.8646 | 115.8512 | 101.6909 | 83.828 | 53.4593 | 48.0048 | 98.7777 | 62.951 | 195.0606 | 226.7988 | 258.8055 | 261.6841 | 290.793 | 312.4926 |  |  |  | 323.6038 | 257.2795 | 264.183 | 291.7914 | 2.615 | 1.9464 | 862.4399 |  |  | 849.7266 |  |  | 375.077 | 441.4185 | 186.5855 | 257.8567 | 340.0084 | 145.6128 | 903.8089 | 674.6189 | 812.0828 | 801.3569 | 904.4614 |  |  | 706.9778 | 342.3577 | 831.5221 | 311.0607 | 701.3872 |  | 810.6506 |  |  | 849.4361 | 873.978 | 923.2473 | [6 empty] | 662.8146 |  |  | 761.019 |  |  | 205.4677 | 304.6895 | 339.4061 | 123.7958 | 263.2893 | 366.968 | 168.3552 | 284.7344 |  | 256.405 | 327.0141 | 192.3617 | 319.5587 | 237.6322 | 311.8408 | 123.7505 | 256.372 |  | 259.2167 | 293.0075 | 349.6335 | 164.814 | 276.1053 | 350.4696 | 178.0015 | 309.4546 | 220.2673 | 316.3834 | 199.9199 | 316.6839 | 0.56604 | 19.5702 | 1.1816 | 0.27751 | -40.0718 | 3.1156 | 758.88 | 0.25 | 2.7442 | 0.78762 | 0.87463 | -0.84172 | 2.5958 | 2.1023 | 3.4213 |  | -1.9903 | -7.8524 | -0.81209 | -1.5961 | 12.3031 | 8.0743
42810.6076 | 14481 | 115.1744 | 89.3437 | 70.5526 | 53.3528 | 32.196 | 23.4456 | 18.4102 | 185.0235 | 114.0472 | 94.2765 | 72.8384 | 42.2833 | 26.6792 | 19.1758 | 178.2578 | 186.9756 | 484.3553 | 232.0861 | 210.155 | 438.7587 |  |  |  | 319.59 | 341.6341 | 283.8861 | 283.6019 | 143.4539 | 295.5202 | 192.7701 | 264.024 | 154.0343 | 268.6024 | 345.3324 | 200.4098 | 324.6411 | 142.2994 |  | 145.4006 | 205.661 | 124.6938 | 142.8489 |  | 33.9993 | 68.4256 | 33.8729 | 66.9604 | 126.2541 | 150.2869 | 215.0453 | 7.6021 | 34.4627 | 9.3129 | 78.2204 | 8.5779 | 42.1411 | 48.7837 | 53.3843 | 24.2748 |  |  | 2.1753 | 0.33062 | 0.54528 | -0.41464 | 3.178 | 2.0327 | 5.9126 | -5.5469 | 0.33375 | 1.7741 | 7.162 | -0.00061276 | -0.00050433 | -0.00054048 | 234.9939 | 245.9944 | 277.8575 | 365.2788 | 132.1949 | 79.9562 | 39.9986 | 123.0746 | 103.0693 | 77.7093 | 60.4768 | 39.0257 | 26.766 | 18.8643 | 116.2691 | 101.2713 | 82.9878 | 55.7525 | 49.6378 | 98.8348 | 62.9775 | 195.0609 | 226.7987 | 258.8042 | 261.6732 | 290.7694 | 312.4749 |  |  |  | 323.5351 | 256.8641 | 263.0386 | 291.5454 | 1.539 | 1.2357 | 862.161 |  |  | 849.0217 |  |  | 375.0853 | 441.3887 | 185.7901 | 257.9881 | 340.0068 | 145.615 | 903.6026 | 674.9003 | 811.9547 | 800.7995 | 908.9661 |  |  | 707.165 | 342.2687 | 830.262 | 311.2444 | 701.4252 |  | 811.1401 |  |  | 848.9454 | 874.4078 | 923.3946 | [6 empty] | 662.9453 |  |  | 761.9033 |  |  | 205.1522 | 304.7971 | 339.2967 | 123.4978 | 263.0892 | 366.9806 | 168.4902 | 284.1656 |  | 256.467 | 326.987 | 192.2025 | 319.732 | 237.9338 | 311.5053 | 123.4782 | 256.4901 |  | 259.3897 | 292.8062 | 349.6067 | 164.4946 | 276.0138 | 350.0665 | 177.9112 | 309.4509 | 220.1577 | 316.4393 | 200.1348 | 316.6064 | 0.54832 | 19.571 | 1.1833 | 0.27842 | -40.0765 | 3.1156 | 753.11 | 0.21 | 2.4511 | 0.74058 | 0.95109 | -0.82936 | 2.5564 | 2.0445 | 3.487 |  | -2.0027 | -7.804 | -0.8515 | -1.4996 | 12.2905 | 8.0759
42810.6077 | 14482 | 115.1773 | 89.3433 | 70.5563 | 53.3542 | 32.1936 | 23.4406 | 18.4044 | 185.0331 | 114.0571 | 94.2805 | 72.8426 | 42.2773 | 26.6842 | 19.1696 | 178.2569 | 186.9712 | 484.3665 | 232.0651 | 210.345 | 438.7197 |  |  |  | 319.5928 | 341.6199 | 284.0172 | 283.578 | 144.8053 | 295.7549 | 192.7907 | 264.0085 | 154.0107 | 268.6049 | 345.3037 | 200.5723 | 324.5724 | 142.6748 |  | 145.0253 | 205.0207 | 124.5329 | 143.9307 |  | 33.994 | 68.4853 | 33.9544 | 67.0132 | 126.0664 | 149.7928 | 215.1137 | 7.6226 | 34.455 | 9.3298 | 78.2287 | 8.5779 | 42.1686 | 48.7735 | 53.3754 | 24.2665 |  |  | 2.308 | 0.4213 | 0.64122 | -0.25167 | 2.9072 | 1.85 | 5.3705 | -5.4049 | 0.53633 | 2.3242 | 7.2538 | -0.00054048 | -0.00057005 | -0.00055362 | 238.562 | 252.5581 | 280.9714 | 364.9909 | 132.2084 | 79.9574 | 40.0102 | 123.0749 | 103.0739 | 77.716 | 60.4873 | 39.0279 | 26.7702 | 18.8686 | 115.5053 | 99.7274 | 78.9885 | 53.8811 | 48.773 | 98.8899 | 62.9391 | 195.0602 | 226.7908 | 258.8011 | 261.6627 | 290.7517 | 312.4457 |  |  |  | 323.5647 | 256.0972 | 262.7253 | 291.2223 | 1.3534 | 1.2352 | 861.9543 |  |  | 848.0881 |  |  | 375.0877 | 441.3627 | 185.6891 | 258.0424 | 339.97 | 145.2754 | 903.3515 | 674.3659 | 811.7953 | 800.7443 | 910.0571 |  |  | 707.0628 | 342.1381 | 832.5124 | 311.3027 | 701.5196 |  | 811.6859 |  |  | 847.5424 | 874.62 | 923.4939 | [6 empty] | 665.2015 |  |  | 762.8814 |  |  | 205.2382 | 305.0132 | 339.2737 | 123.396 | 262.819 | 367.0304 | 168.2609 | 283.6894 |  | 256.6513 | 326.9956 | 191.8357 | 319.7654 | 238.6418 | 311.3415 | 123.3785 | 256.4583 |  | 259.4033 | 292.0475 | 349.5866 | 164.4059 | 276.0078 | 349.843 | 177.6915 | 309.4974 | 219.986 | 316.3939 | 200.3891 | 316.477 | 0.60225 | 19.5694 | 1.1842 | 0.27798 | -40.0925 | 3.1156 | 764.45 | 0.24 | 2.5253 | 0.83607 | 1.0315 | -0.6462 | 2.4437 | 1.9494 | 3.3214 |  | -2.0104 | -7.8623 | -0.75988 | -1.0598 | 12.2552 | 8.0871
42810.6077 | 14483 | 115.1843 | 89.3493 | 70.5541 | 53.3517 | 32.1948 | 23.4411 | 18.4077 | 185.0473 | 114.0664 | 94.2943 | 72.8509 | 42.2897 | 26.6892 | 19.1799 | 178.2525 | 186.9548 | 484.3738 | 232.0492 | 210.4878 | 438.7038 |  |  |  | 319.5893 | 341.5952 | 284.2122 | 283.6936 | 146.1798 | 295.9907 | 192.7986 | 263.9861 | 154.148 | 268.6013 | 345.2724 | 200.8575 | 324.5426 | 143.3475 |  | 145.0085 | 204.3866 | 125.2473 | 144.4581 |  | 34.0105 | 68.6149 | 34.012 | 67.1579 | 126.0346 | 149.7387 | 214.7776 | 7.731 | 34.4627 | 9.3322 | 78.1869 | 8.5723 | 42.1648 | 48.7557 | 53.3568 | 24.2568 |  |  | 2.358 | 0.27607 | 0.62545 | -0.45538 | 3.3495 | 1.8933 | 5.1583 | -5.4417 | 0.72782 | 2.4348 | 7.1221 | -0.00052569 | -0.00049776 | -0.00054048 | 238.7101 | 251.8021 | 281.2214 | 365.4702 | 132.2219 | 79.9581 | 40.0055 | 123.0796 | 103.0696 | 77.7141 | 60.485 | 39.0315 | 26.7661 | 18.8639 | 115.0552 | 99.9166 | 78.1601 | 53.259 | 47.6131 | 98.95 | 62.8895 | 195.0471 | 226.7784 | 258.7814 | 261.6311 | 290.7122 | 312.4153 |  |  |  | 323.6524 | 255.4442 | 263.484 | 289.8997 | 0.91236 | 1.0114 | 861.7757 |  |  | 846.7978 |  |  | 375.0802 | 441.34 | 186.7971 | 258.0386 | 339.9396 | 145.4279 | 903.206 | 674.7435 | 811.6666 | 801.1324 | 910.5439 |  |  | 707.3728 | 342.0715 | 844.7791 | 311.3045 | 701.5256 |  | 812.1213 |  |  | 846.3289 | 874.5297 | 923.7036 | [6 empty] | 670.5344 |  |  | 763.7576 |  |  | 205.1502 | 305.0416 | 339.05 | 123.6103 | 262.8578 | 367.0964 | 167.4998 | 283.6482 |  | 256.3941 | 326.9441 | 191.6547 | 319.7843 | 239.386 | 311.1965 | 123.4843 | 256.3023 |  | 259.9992 | 291.8516 | 349.5699 | 164.1769 | 276.1208 | 349.7716 | 177.8007 | 309.5839 | 220.3433 | 316.3485 | 200.3616 | 316.4243 | 0.40791 | 19.5683 | 1.1847 | 0.2775 | -40.1112 | 3.1156 | 783.34 | 0.33 | 2.553 | 0.67693 | 1.0189 | -0.8694 | 2.6228 | 1.9719 | 3.2549 |  | -2.0244 | -8.2029 | -0.70249 | -0.97372 | 12.2383 | 8.1305
42810.6077 | 14484 | 115.1989 | 89.3524 | 70.5578 | 53.3585 | 32.1948 | 23.4433 | 18.4141 | 185.0698 | 114.0723 | 94.2893 | 72.8511 | 42.2933 | 26.6877 | 19.1745 | 178.2472 | 186.9441 | 484.3813 | 232.0211 | 210.39 | 438.6714 |  |  |  | 319.5873 | 341.5817 | 284.0795 | 283.434 | 146.5987 | 296.0674 | 192.8568 | 263.9902 | 155.3427 | 268.6015 | 345.2448 | 201.1121 | 324.5421 | 143.7636 |  | 145.7216 | 204.2596 | 126.8314 | 144.415 |  | 34.0772 | 68.772 | 34.0638 | 67.5827 | 126.1594 | 149.8814 | 214.427 | 7.8363 | 34.4584 | 9.3226 | 78.1575 | 8.5698 | 42.185 | 48.7655 | 53.3579 | 24.2557 |  |  | 2.2725 | 0.60135 | 0.37838 | -0.91602 | 3.0117 | 1.1272 | 5.2154 | -5.3583 | 0.41121 | 1.7259 | 7.202 | -0.00047641 | -0.00054705 | -0.00054048 | 239.4277 | 251.4557 | 282.9245 | 365.611 | 132.2302 | 79.9606 | 40.0111 | 123.0812 | 103.0701 | 77.7102 | 60.4857 | 39.035 | 26.767 | 18.8567 | 113.4403 | 98.6554 | 76.6364 | 51.831 | 45.447 | 98.9712 | 62.8197 | 195.0461 | 226.7755 | 258.7821 | 261.6188 | 290.6932 | 312.3953 |  |  |  | 323.766 | 255.1462 | 264.2504 | 290.1607 | 1.2466 | 1.5805 | 861.5625 |  |  | 846.7235 |  |  | 375.0859 | 441.3196 | 187.1225 | 258.1611 | 339.907 | 146.7808 | 903.1496 | 675.3482 | 811.5078 | 800.5238 | 911.2247 |  |  | 707.2688 | 341.9835 | 848.5594 | 311.3235 | 701.5883 |  | 812.4779 |  |  | 845.8407 | 874.2487 | 923.812 | [6 empty] | 669.5564 |  |  | 764.2774 |  |  | 204.9797 | 305.0716 | 338.7212 | 123.7485 | 262.904 | 367.1563 | 166.9812 | 283.5827 |  | 256.1427 | 327.1063 | 191.8572 | 319.7914 | 240.0061 | 311.2003 | 123.9334 | 256.0475 |  | 260.5118 | 292.1352 | 349.5275 | 163.8264 | 276.2342 | 350.2108 | 178.2044 | 309.6229 | 220.2323 | 316.2071 | 200.4525 | 316.5124 | 0.4734 | 19.5688 | 1.1849 | 0.27736 | -40.1018 | 3.1156 | 776.99 | 0.19 | 2.5065 | 0.9993 | 0.79267 | -1.2333 | 2.4875 | 1.5218 | 3.2734 |  | -2.0286 | -8.3065 | -0.52045 | -0.81279 | 12.2394 | 8.1319
42810.6077 | 14485 | 115.1937 | 89.3462 | 70.565 | 53.3534 | 32.1899 | 23.4271 | 18.4044 | 185.0716 | 114.0622 | 94.2944 | 72.8518 | 42.2914 | 26.6772 | 19.1728 | 178.2473 | 186.9419 | 484.3983 | 231.9926 | 210.5563 | 438.6393 |  |  |  | 319.5837 | 341.563 | 284.4016 | 283.5981 | 147.0201 | 296.2077 | 192.8795 | 263.9676 | 156.3113 | 268.6024 | 345.2231 | 201.3362 | 324.5522 | 144.2195 |  | 145.7082 | 205.1991 | 126.7861 | 145.5374 |  | 34.1638 | 68.8297 | 34.0779 | 67.8346 | 126.445 | 150.6886 | 214.1344 | 7.8591 | 34.4521 | 9.3822 | 78.1289 | 8.5808 | 42.1963 | 48.7903 | 53.3537 | 24.256 |  |  | 2.2922 | 0.23994 | 0.54331 | -0.48955 | 3.1931 | 1.4623 | 5.4388 | -5.1835 | 0.72081 | 1.7376 | 7.3001 | -0.00053719 | -0.00055362 | -0.00058483 | 240.0008 | 254.1916 | 284.3619 | 365.1926 | 132.2504 | 79.9704 | 40.0246 | 123.0952 | 103.0799 | 77.7209 | 60.4886 | 39.0453 | 26.771 | 18.8632 | 113.5989 | 98.1915 | 76.7248 | 50.7384 | 43.6923 | 99.0198 | 62.7945 | 195.0478 | 226.7722 | 258.7763 | 261.6064 | 290.6703 | 312.377 |  |  |  | 323.8132 | 255.1059 | 265.1194 | 289.9469 | 0.91702 | 2.1517 | 861.3157 |  |  | 846.6842 |  |  | 375.0844 | 441.2913 | 187.4023 | 258.2252 | 339.8596 | 147.6203 | 902.9788 | 675.1219 | 811.3884 | 800.8594 | 912.7673 |  |  | 707.3675 | 341.9144 | 845.4519 | 311.3113 | 701.6653 |  | 812.4965 |  |  | 845.7664 | 874.1155 | 923.9196 | [6 empty] | 666.0773 |  |  | 764.5665 |  |  | 204.6734 | 305.2748 | 339.4369 | 123.8851 | 262.6319 | 367.202 | 166.6471 | 283.3819 |  | 256.6676 | 327.3634 | 191.6885 | 319.8831 | 239.907 | 311.3628 | 123.8875 | 255.847 |  | 261.4886 | 291.8805 | 349.5039 | 163.5132 | 276.1919 | 350.644 | 178.9537 | 309.659 | 220.1427 | 316.0427 | 200.6433 | 316.6261 | 0.5984 | 19.5688 | 1.1853 | 0.27764 | -40.0722 | 3.1156 | 779.78 | 0.3 | 2.5176 | 0.63127 | 0.94993 | -0.90171 | 2.5637 | 1.7349 | 3.346 |  | -2.0369 | -8.2211 | -0.5321 | -0.82562 | 12.209 | 8.1414
42810.6077 | 14486 | 115.2136 | 89.3501 | 70.5803 | 53.3704 | 32.1999 | 23.4436 | 18.4095 | 185.0982 | 114.0776 | 94.2986 | 72.865 | 42.3036 | 26.6914 | 19.1813 | 178.2592 | 186.93 | 484.4105 | 231.976 | 211.1317 | 438.5932 |  |  |  | 319.591 | 341.5518 | 284.6421 | 283.7612 | 147.8705 | 296.2758 | 192.889 | 263.9304 | 156.4248 | 268.6034 | 345.1995 | 201.7324 | 324.582 | 144.9894 |  | 145.6081 | 205.1324 | 127.2552 | 147.4197 |  | 34.2403 | 68.9195 | 34.1271 | 67.8514 | 126.828 | 151.368 | 213.7935 | 7.7681 | 34.4517 | 9.3798 | 78.1168 | 8.5923 | 42.1995 | 48.8233 | 53.3506 | 24.2544 |  |  | 2.3928 | 0.19065 | 0.55317 | -0.14062 | 3.0873 | 1.6114 | 5.4329 | -5.3031 | 0.95861 | 2.5116 | 7.2407 | -0.00052733 | -0.0005569 | -0.00056183 | 242.4969 | 256.2456 | 284.2854 | 365.1848 | 132.2758 | 79.9855 | 40.0334 | 123.0926 | 103.0834 | 77.7218 | 60.4913 | 39.042 | 26.7699 | 18.8684 | 109.3248 | 97.7143 | 77.4554 | 53.129 | 45.0163 | 98.9609 | 62.7959 | 195.0358 | 226.7544 | 258.7678 | 261.584 | 290.6392 | 312.3402 |  |  |  | 323.7275 | 255.6154 | 265.3085 | 290.2145 | 1.3415 | 1.7418 | 861.0735 |  |  | 846.2215 |  |  | 375.0761 | 441.2617 | 188.28 | 258.2834 | 339.8091 | 148.1424 | 902.6641 | 675.2174 | 811.265 | 800.3248 | 913.2449 |  |  | 707.5807 | 341.8839 | 844.3595 | 311.136 | 701.6501 |  | 812.6902 |  |  | 843.2909 | 874.2053 | 923.4719 | [6 empty] | 664.8486 |  |  | 765.0022 |  |  | 204.5219 | 305.495 | 340.0171 | 124.065 | 262.4238 | 367.2601 | 166.1329 | 283.3589 |  | 256.9783 | 327.5821 | 191.7603 | 319.9579 | 240.0856 | 311.2927 | 124.0815 | 255.9326 |  | 261.3051 | 291.6001 | 349.4736 | 164.0215 | 276.079 | 350.9537 | 179.7837 | 309.6573 | 220.1125 | 315.8178 | 200.6989 | 316.9005 | 0.57817 | 19.5696 | 1.1848 | 0.2784 | -40.0872 | 3.1156 | 775.74 | 0.25 | 2.5724 | 0.56279 | 0.95864 | -0.48334 | 2.5229 | 1.8227 | 3.3468 |  | -2.0453 | -8.2035 | -0.064431 | -0.90662 | 12.159 | 8.1275
42810.6077 | 14487 | 115.2231 | 89.3559 | 70.5834 | 53.3732 | 32.2016 | 23.4431 | 18.4101 | 185.1142 | 114.0783 | 94.3019 | 72.8674 | 42.3078 | 26.6998 | 19.1832 | 178.2429 | 186.9201 | 484.4139 | 231.9485 | 211.5518 | 438.5496 |  |  |  | 319.5916 | 341.5286 | 284.8423 | 283.8255 | 147.5656 | 296.1761 | 192.8483 | 263.8958 | 157.5911 | 268.6098 | 345.1774 | 202.0179 | 324.5774 | 145.4409 |  | 146.105 | 205.0019 | 129.0333 | 147.0675 |  | 34.2686 | 68.96 | 34.2271 | 67.8462 | 126.8978 | 151.3488 | 213.6298 | 7.6136 | 34.4308 | 9.3354 | 78.0945 | 8.587 | 42.1855 | 48.83 | 53.3465 | 24.2386 |  |  | 2.5735 | -0.15565 | 0.34026 | -0.67223 | 2.4979 | 1.7987 | 5.885 | -5.0048 | 0.64142 | 1.4535 | 7.4017 | -0.00055362 | -0.00049776 | -0.0005454 | 244.8515 | 259.6153 | 288.1059 | 365.4834 | 132.3027 | 79.9818 | 40.0476 | 123.0946 | 103.0903 | 77.7295 | 60.4968 | 39.0394 | 26.7737 | 18.8602 | 105.5767 | 96.2002 | 76.6558 | 53.5867 | 45.9583 | 98.8673 | 62.7689 | 195.0285 | 226.7488 | 258.7564 | 261.562 | 290.6235 | 312.3131 |  |  |  | 323.6683 | 257.0119 | 267.7986 | 290.7384 | 1.8307 | 1.5173 | 860.8785 |  |  | 845.8773 |  |  | 375.0657 | 441.2305 | 188.795 | 258.2357 | 339.7676 | 149.0794 | 902.584 | 676.0173 | 811.2009 | 800.17 | 912.4363 |  |  | 707.5807 | 341.8642 | 854.3496 | 311.1052 | 701.4361 |  | 812.8035 |  |  | 843.4752 | 873.7843 | 923.4701 | [6 empty] | 669.8199 |  |  | 765.9031 |  |  | 204.6036 | 305.7044 | 340.6261 | 124.3517 | 262.3073 | 367.3126 | 166.282 | 283.0849 |  | 257.7958 | 327.8562 | 191.471 | 319.9462 | 240.6422 | 311.6317 | 124.1621 | 255.7895 |  | 261.1585 | 291.3351 | 349.4323 | 163.8707 | 276.1657 | 351.9965 | 179.7145 | 309.7602 | 220.1615 | 315.7151 | 200.923 | 317.4631 | 0.62575 | 19.569 | 1.1834 | 0.2777 | -40.1859 | 3.1155 | 777.48 | 0.26 | 2.6675 | -0.50854 | 0.7519 | -1.0568 | 2.2693 | 1.9257 | 3.4832 |  | -2.0469 | -8.4833 | 0.34053 | -0.82101 | 12.1685 | 8.1084
42810.6077 | 14488 | 115.2312 | 89.3709 | 70.5881 | 53.3786 | 32.2064 | 23.4486 | 18.4017 | 185.1225 | 114.0837 | 94.3052 | 72.8666 | 42.3062 | 26.7027 | 19.1762 | 178.2456 | 186.9168 | 484.425 | 231.9305 | 211.4595 | 438.5181 |  |  |  | 319.5982 | 341.516 | 284.6298 | 283.7484 | 146.8512 | 295.8317 | 192.8217 | 263.8638 | 158.0725 | 268.6215 | 345.1492 | 202.0564 | 324.5419 | 145.4898 |  | 146.2983 | 205.0539 | 130.0716 | 147.317 |  | 34.287 | 68.9894 | 34.2797 | 67.8146 | 126.7948 | 150.9974 | 213.8162 | 7.5225 | 34.4328 | 9.3454 | 78.1159 | 8.5923 | 42.1869 | 48.8235 | 53.3486 | 24.2358 |  |  | 2.8041 | -0.1425 | 0.4224 | -0.68734 | 2.8744 | 1.457 | 5.9494 | -4.9903 | 0.34835 | 1.5295 | 7.5757 | -0.00049284 | -0.00054869 | -0.00055855 | 242.7668 | 255.3464 | 282.3575 | 365.224 | 132.3123 | 79.9817 | 40.0461 | 123.093 | 103.0987 | 77.734 | 60.4929 | 39.0454 | 26.7687 | 18.8673 | 106.4649 | 96.0524 | 76.9805 | 53.3264 | 45.5733 | 98.8961 | 62.745 | 195.021 | 226.7436 | 258.7513 | 261.5539 | 290.5936 | 312.2857 |  |  |  | 323.6138 | 256.6874 | 268.5673 | 290.4767 | 2.6859 | 2.4914 | 860.6502 |  |  | 845.3979 |  |  | 375.0665 | 441.2044 | 188.1355 | 258.1643 | 339.7375 | 149.5254 | 902.4877 | 676.1592 | 811.089 | 800.6263 | 912.5399 |  |  | 707.5865 | 341.8507 | 851.436 | 311.1325 | 700.9568 |  | 812.7148 |  |  | 844.9292 | 873.6267 | 923.3353 | [6 empty] | 665.674 |  |  | 766.345 |  |  | 204.545 | 305.7274 | 339.9483 | 124.1485 | 262.6884 | 367.3064 | 166.2569 | 283.0247 |  | 258.0772 | 327.1396 | 191.117 | 319.7353 | 241.2542 | 311.9244 | 123.9425 | 255.789 |  | 260.7995 | 291.6915 | 349.3883 | 164.192 | 276.0921 | 352.2912 | 179.6173 | 309.883 | 220.0536 | 315.6683 | 201.2934 | 317.3111 | 0.50961 | 19.5694 | 1.1821 | 0.27719 | -40.1776 | 3.1156 | 780.64 | 0.29 | 2.7837 | -0.48661 | 0.83778 | -1.0687 | 2.4333 | 1.7324 | 3.5008 |  | -2.0481 | -8.4004 | 0.24538 | -0.85995 | 12.1588 | 8.1115
42810.6077 | 14489 | 115.2451 | 89.3713 | 70.5919 | 53.3811 | 32.2046 | 23.4454 | 18.4086 | 185.1344 | 114.0864 | 94.3103 | 72.8777 | 42.3114 | 26.7055 | 19.1809 | 178.2371 | 186.9038 | 484.4301 | 231.9067 | 211.3896 | 438.5052 |  |  |  | 319.591 | 341.4847 | 284.5573 | 283.8692 | 146.5301 | 295.7435 | 192.7656 | 263.8259 | 158.1314 | 268.6156 | 345.1204 | 202.3519 | 324.5168 | 145.9272 |  | 146.3874 | 204.9278 | 129.3699 | 148.2332 |  | 34.4405 | 69.0114 | 34.4264 | 67.828 | 126.653 | 150.3137 | 213.8527 | 7.4595 | 34.4232 | 9.3725 | 78.1338 | 8.5977 | 42.1782 | 48.8101 | 53.343 | 24.2236 |  |  | 2.8054 | 0.26491 | 0.51572 | -0.2727 | 2.7975 | 2.3093 | 5.6524 | -5.2196 | 0.63363 | 2.0892 | 7.1805 | -0.00051255 | -0.00048298 | -0.00052733 | 238.9232 | 247.9751 | 275.2042 | 364.6066 | 132.3474 | 79.9997 | 40.0607 | 123.1057 | 103.0959 | 77.7366 | 60.5123 | 39.0495 | 26.7779 | 18.867 | 110.6599 | 98.0153 | 80.6571 | 55.2362 | 46.86 | 99.0033 | 62.8157 | 195.0216 | 226.7315 | 258.738 | 261.5183 | 290.5753 | 312.2589 |  |  |  | 323.5965 | 256.9164 | 268.445 | 291.1444 | 2.6432 | 2.0077 | 860.2984 |  |  | 844.1225 |  |  | 375.0699 | 441.1867 | 187.1129 | 258.0832 | 339.7351 | 149.0539 | 902.3066 | 676.5333 | 811.0228 | 800.353 | 913.6688 |  |  | 707.9019 | 341.8395 | 850.3996 | 311.0895 | 700.7059 |  | 812.9741 |  |  | 845.0372 | 873.8379 | 922.9555 | [6 empty] | 664.453 |  |  | 767.3002 |  |  | 204.3437 | 305.4497 | 338.7135 | 123.9433 | 262.3664 | 367.3585 | 166.3617 | 283.5655 |  | 257.9752 | 326.1059 | 190.6189 | 319.5707 | 241.3931 | 312.0996 | 124.5674 | 255.6482 |  | 260.2948 | 291.2335 | 349.3685 | 164.3512 | 275.9413 | 351.8488 | 179.6141 | 309.9995 | 219.6528 | 315.3392 | 201.2868 | 317.0048 | 0.52097 | 19.569 | 1.1794 | 0.27729 | -40.1377 | 3.1156 | 769.15 | 0.31 | 2.7841 | 0.66348 | 0.92574 | -0.67317 | 2.3986 | 2.1793 | 3.4095 |  | -2.0578 | -8.3747 | -0.20757 | -1.26 | 12.1315 | 8.0917
42810.6077 | 14490 | 115.2543 | 89.3702 | 70.5975 | 53.3866 | 32.2083 | 23.4474 | 18.4116 | 185.1522 | 114.0889 | 94.32 | 72.8826 | 42.3234 | 26.7067 | 19.1902 | 178.24 | 186.896 | 484.445 | 231.8819 | 211.4667 | 438.4869 |  |  |  | 319.5975 | 341.4751 | 284.4198 | 283.9062 | 146.4145 | 295.7241 | 192.7511 | 263.8033 | 157.9161 | 268.6146 | 345.0942 | 202.7411 | 324.4933 | 146.6384 |  | 147.0311 | 204.704 | 128.53 | 149.2227 |  | 34.6406 | 69.0097 | 34.5278 | 67.9151 | 126.3148 | 150.1458 | 213.525 | 7.5323 | 34.4085 | 9.341 | 78.1727 | 8.5967 | 42.1813 | 48.8175 | 53.342 | 24.2208 |  |  | 2.4105 | 0.32339 | 0.59128 | -0.20962 | 3.2384 | 1.8546 | 5.3166 | -5.2761 | 0.6023 | 1.8398 | 7.257 | -0.00053555 | -0.00052569 | -0.00053883 | 237.1134 | 246.5778 | 273.4723 | 364.5794 | 132.3632 | 80.0008 | 40.0591 | 123.1007 | 103.0997 | 77.7341 | 60.5092 | 39.0505 | 26.7787 | 18.8654 | 116.1006 | 100.112 | 83.1137 | 54.7664 | 45.7224 | 99.1906 | 62.8617 | 195.0227 | 226.7276 | 258.7371 | 261.4934 | 290.553 | 312.2351 |  |  |  | 323.6409 | 257.6477 | 268.3549 | 292.112 | 2.4116 | 1.7672 | 859.9406 |  |  | 842.9039 |  |  | 375.0581 | 441.1586 | 186.7131 | 258.0691 | 339.725 | 149.0084 | 902.0927 | 677.3856 | 810.872 | 800.1179 | 913.9426 |  |  | 708.3824 | 341.8165 | 859.1232 | 310.9933 | 700.5536 |  | 813.5812 |  |  | 845.7198 | 873.8273 | 922.7521 | [6 empty] | 668.0267 |  |  | 768.2021 |  |  | 204.342 | 305.5183 | 338.0856 | 123.9061 | 261.9619 | 367.4292 | 167.1632 | 283.8194 |  | 258.2463 | 325.7446 | 190.334 | 319.5099 | 241.3547 | 311.8389 | 124.6943 | 255.1797 |  | 259.7203 | 290.7765 | 349.3396 | 164.2812 | 275.9534 | 351.4217 | 179.3353 | 310.0958 | 219.4929 | 315.203 | 201.3722 | 316.8354 | 0.35013 | 19.5686 | 1.1768 | 0.27755 | -40.1322 | 3.1156 | 759.65 | 0.24 | 2.5807 | 0.73307 | 0.99124 | -0.5902 | 2.5802 | 1.9526 | 3.306 |  | -2.073 | -8.6241 | -0.7891 | -1.5275 | 12.1022 | 8.0682
42810.6078 | 14491 | 115.2637 | 89.3817 | 70.5979 | 53.3872 | 32.2131 | 23.4574 | 18.414 | 185.1642 | 114.0984 | 94.3281 | 72.8864 | 42.3228 | 26.7094 | 19.1881 | 178.2366 | 186.8913 | 484.4489 | 231.8675 | 211.4813 | 438.4754 |  |  |  | 319.5971 | 341.4594 | 284.365 | 283.8931 | 146.9072 | 295.6653 | 192.7606 | 263.7952 | 157.1475 | 268.6256 | 345.0611 | 203.0672 | 324.4651 | 147.113 |  | 147.7513 | 204.8083 | 127.3025 | 148.7909 |  | 34.5633 | 68.944 | 34.6048 | 68.0274 | 126.0735 | 149.8705 | 213.042 | 7.797 | 34.373 | 9.2828 | 78.2134 | 8.5996 | 42.195 | 48.8508 | 53.3429 | 24.2188 |  |  | 2.3934 | 0.16371 | 0.52952 | -0.28519 | 2.9302 | 1.8625 | 5.4809 | -5.2433 | 1.3503 | 2.1259 | 7.2361 | -0.00053226 | -0.00049941 | -0.00053226 | 237.1792 | 246.0254 | 272.3268 | 364.6057 | 132.3912 | 80.0154 | 40.066 | 123.1143 | 103.1066 | 77.7409 | 60.5193 | 39.0599 | 26.7816 | 18.8684 | 118.4727 | 100.5428 | 82.9548 | 54.0398 | 44.9529 | 99.374 | 62.888 | 195.0195 | 226.7168 | 258.7303 | 261.478 | 290.5241 | 312.2082 |  |  |  | 323.6291 | 257.8099 | 268.8229 | 292.6791 | 2.9382 | 1.3679 | 859.6685 |  |  | 842.4748 |  |  | 375.0658 | 441.1437 | 186.0321 | 258.1072 | 339.7214 | 147.9129 | 902.0431 | 678.2239 | 810.717 | 801.1742 | 912.7456 |  |  | 707.9904 | 341.6858 | 862.125 | 310.796 | 700.754 |  | 813.9976 |  |  | 844.116 | 873.2747 | 922.5027 | [6 empty] | 669.0194 |  |  | 768.4404 |  |  | 204.3681 | 306.0975 | 338.1759 | 123.8471 | 261.883 | 367.5026 | 166.6305 | 283.7253 |  | 258.7428 | 326.0668 | 190.7016 | 319.4656 | 240.8116 | 311.3576 | 124.4902 | 254.7823 |  | 259.4028 | 289.8878 | 349.3142 | 164.4821 | 276.0563 | 351.5675 | 179.2491 | 310.1471 | 219.3544 | 315.1847 | 201.3625 | 316.8568 | 0.52213 | 19.5683 | 1.1736 | 0.27669 | -39.9936 | 3.1156 | 772.03 | 0.21 | 2.5714 | 0.52153 | 0.93795 | -0.68835 | 2.4536 | 1.9561 | 3.3556 |  | -2.0726 | -8.7218 | -1.0301 | -1.5066 | 12.112 | 8.0515
42810.6078 | 14492 | 115.2609 | 89.3821 | 70.5889 | 53.3889 | 32.2177 | 23.4597 | 18.4046 | 185.1848 | 114.0981 | 94.3296 | 72.8941 | 42.3251 | 26.7016 | 19.1853 | 178.2249 | 186.8742 | 484.4535 | 231.851 | 211.5325 | 438.4431 |  |  |  | 319.5896 | 341.4474 | 284.6668 | 284.0373 | 147.8946 | 295.7361 | 192.8023 | 263.7934 | 156.5615 | 268.6292 | 345.0304 | 202.861 | 324.4564 | 146.4926 |  | 147.7865 | 203.8123 | 126.033 | 148.3016 |  | 34.5411 | 68.9636 | 34.5405 | 68.0588 | 126.2129 | 149.9914 | 212.7978 | 8.0182 | 34.3386 | 9.3987 | 78.2163 | 8.5918 | 42.208 | 48.8658 | 53.3398 | 24.2156 |  |  | 2.4388 | 0.10983 | 0.4914 | -0.62229 | 3.0334 | 1.7429 | 5.0006 | -5.0166 | 0.20941 | 2.2191 | 7.2662 | -0.00053391 | -0.00053555 | -0.00053555 | 235.7168 | 246.936 | 273.038 | 364.206 | 132.4091 | 80.0196 | 40.0856 | 123.116 | 103.1111 | 77.7487 | 60.5203 | 39.0601 | 26.7875 | 18.8716 | 119.1211 | 101.3197 | 82.6536 | 53.7009 | 44.653 | 99.5358 | 62.9181 | 195.0242 | 226.7201 | 258.7293 | 261.4693 | 290.5071 | 312.1944 |  |  |  | 323.6007 | 257.6826 | 267.8351 | 293.5305 | 2.3988 | 2.1193 | 859.4285 |  |  | 842.0295 |  |  | 375.0554 | 441.1095 | 185.9394 | 258.192 | 339.705 | 147.3701 | 902.0105 | 677.6886 | 810.5974 | 802.2947 | 913.1631 |  |  | 707.9477 | 341.6565 | 859.7116 | 310.7346 | 700.5632 |  | 814.1958 |  |  | 844.122 | 873.1918 | 922.3563 | [6 empty] | 666.2982 |  |  | 768.7005 |  |  | 204.5345 | 306.3554 | 338.1939 | 123.8443 | 261.7975 | 367.5603 | 165.8382 | 283.5894 |  | 258.8154 | 326.3364 | 190.8157 | 319.3661 | 240.1554 | 311.1469 | 124.7501 | 254.7737 |  | 259.0592 | 289.5609 | 349.3052 | 164.59 | 276.1385 | 352.0811 | 178.81 | 310.1289 | 219.1321 | 315.2789 | 200.8846 | 317.037 | 0.60417 | 19.5689 | 1.1707 | 0.27641 | -40.108 | 3.1156 | 762.22 | 0.32 | 2.5958 | 0.42718 | 0.90359 | -1.0168 | 2.4968 | 1.8925 | 3.2057 |  | -2.0738 | -8.6593 | -1.0823 | -1.4696 | 12.1249 | 8.0257
42810.6078 | 14493 | 115.2609 | 89.3908 | 70.5955 | 53.3846 | 32.2164 | 23.4533 | 18.4018 | 185.1955 | 114.1059 | 94.3262 | 72.8866 | 42.3188 | 26.7089 | 19.1869 | 178.2241 | 186.8679 | 484.458 | 231.8241 | 211.6369 | 438.3914 |  |  |  | 319.596 | 341.4324 | 285.0799 | 284.1539 | 148.3884 | 295.8135 | 192.8291 | 263.7841 | 155.8964 | 268.6224 | 344.9981 | 202.646 | 324.4263 | 146.0544 |  | 147.9795 | 204.3256 | 124.7473 | 148.3968 |  | 34.5991 | 69.0588 | 34.4511 | 67.8277 | 126.4981 | 150.4046 | 212.6205 | 8.1116 | 34.2995 | 9.3893 | 78.1742 | 8.5858 | 42.2261 | 48.8815 | 53.3413 | 24.2135 |  |  | 2.5676 | 0.14071 | 0.77725 | -0.42515 | 2.8205 | 1.8802 | 5.6117 | -5.3129 | 0.64589 | 0.84532 | 7.2419 | -0.00055855 | -0.00050762 | -0.00058483 | 235.6598 | 248.1307 | 274.6975 | 364.6363 | 132.4301 | 80.014 | 40.0862 | 123.1211 | 103.1157 | 77.7536 | 60.5241 | 39.066 | 26.7875 | 18.8691 | 119.568 | 102.0127 | 83.7466 | 53.1166 | 42.8678 | 99.5994 | 62.9791 | 195.0079 | 226.7067 | 258.7142 | 261.438 | 290.4803 | 312.1578 |  |  |  | 323.5417 | 257.6833 | 266.5765 | 293.5784 | 1.79 | 1.7956 | 859.1042 |  |  | 841.6866 |  |  | 375.0541 | 441.0914 | 185.8184 | 258.2402 | 339.686 | 146.8066 | 901.9996 | 677.3273 | 810.4701 | 802.1229 | 912.158 |  |  | 708.1258 | 341.6796 | 857.2667 | 310.6915 | 700.3602 |  | 814.0381 |  |  | 844.7301 | 873.2624 | 922.3851 | [6 empty] | 665.5847 |  |  | 768.8979 |  |  | 204.7542 | 305.994 | 337.9978 | 123.9266 | 261.7286 | 367.5976 | 165.9082 | 283.6103 |  | 258.906 | 326.6437 | 190.294 | 319.1462 | 240.7744 | 311.1914 | 124.8624 | 255.0928 |  | 258.2577 | 289.9232 | 349.2998 | 164.5896 | 276.0631 | 352.2734 | 178.382 | 310.0332 | 219.0644 | 315.4221 | 200.6013 | 317.1323 | 0.4187 | 19.5736 | 1.1679 | 0.27528 | -40.1278 | 3.1156 | 784.93 | 0.24 | 2.6636 | 0.48359 | 1.1366 | -0.84059 | 2.4087 | 1.9666 | 3.3976 |  | -2.0769 | -8.5945 | -1.1241 | -1.5837 | 12.12 | 8.0199
42810.6078 | 14494 | 115.2727 | 89.4006 | 70.6029 | 53.3958 | 32.2183 | 23.4613 | 18.4064 | 185.2142 | 114.1066 | 94.3302 | 72.8965 | 42.3337 | 26.7139 | 19.1885 | 178.2353 | 186.8665 | 484.4815 | 231.813 | 211.8433 | 438.3746 |  |  |  | 319.6045 | 341.4285 | 285.1802 | 284.1978 | 148.0181 | 295.8632 | 192.8295 | 263.7751 | 156.1393 | 268.6234 | 344.9716 | 202.4243 | 324.4343 | 145.6119 |  | 147.542 | 204.5961 | 124.6047 | 147.1261 |  | 34.6459 | 69.1841 | 34.427 | 67.6053 | 126.7268 | 150.7851 | 212.7149 | 8.1742 | 34.2675 | 9.2082 | 78.1033 | 8.5765 | 42.2401 | 48.9018 | 53.3547 | 24.2092 |  |  | 2.1299 | 0.16568 | 0.38298 | -0.58877 | 2.8258 | 1.7133 | 5.5335 | -5.4424 | 0.32986 | 1.1286 | 7.0619 | -0.00052569 | -0.00051419 | -0.00057169 | 236.1776 | 248.395 | 273.7419 | 363.8487 | 132.4461 | 80.0387 | 40.0921 | 123.1244 | 103.1221 | 77.7639 | 60.5297 | 39.0697 | 26.794 | 18.8787 | 117.0545 | 100.5332 | 82.8298 | 53.1673 | 42.9947 | 99.6447 | 62.9968 | 195.0114 | 226.7063 | 258.7076 | 261.426 | 290.4654 | 312.1386 |  |  |  | 323.4817 | 257.6991 | 266.3359 | 293.622 | 1.8921 | 1.7324 | 858.7297 |  |  | 841.6117 |  |  | 375.0458 | 441.0648 | 186.1254 | 258.2702 | 339.6612 | 147.0039 | 902.0847 | 677.322 | 810.3381 | 801.1182 | 912.5631 |  |  | 708.0536 | 341.72 | 857.1203 | 310.7034 | 700.3733 |  | 813.7538 |  |  | 846.4158 | 873.5417 | 922.439 | [6 empty] | 666.9233 |  |  | 768.8475 |  |  | 204.9079 | 305.6378 | 337.8631 | 124.3604 | 262.2104 | 367.5411 | 166.0935 | 283.4601 |  | 258.9481 | 326.904 | 190.5637 | 319.0531 | 241.9465 | 311.0488 | 124.6358 | 255.2553 |  | 258.8255 | 290.5285 | 349.288 | 164.1581 | 276.0417 | 352.0834 | 178.2614 | 310.0064 | 218.9807 | 315.5249 | 200.6775 | 317.2087 | 0.47012 | 19.5753 | 1.1649 | 0.27486 | -39.9992 | 3.1156 | 791.11 | 0.24 | 2.4261 | 0.52484 | 0.79795 | -0.98939 | 2.412 | 1.8782 | 3.3753 |  | -2.0716 | -8.5896 | -0.83931 | -1.4797 | 12.1559 | 8.0141
42810.6078 | 14495 | 115.2912 | 89.4016 | 70.6124 | 53.4034 | 32.2224 | 23.4621 | 18.4162 | 185.2301 | 114.1182 | 94.3382 | 72.9055 | 42.342 | 26.7202 | 19.1948 | 178.2215 | 186.8512 | 484.4913 | 231.7898 | 211.9425 | 438.36 |  |  |  | 319.591 | 341.4086 | 285.1226 | 284.2696 | 147.1857 | 295.8153 | 192.8478 | 263.7612 | 155.6494 | 268.6306 | 344.947 | 202.2959 | 324.4295 | 145.2493 |  | 146.8757 | 205.0083 | 124.1412 | 147.434 |  | 34.6355 | 69.248 | 34.4108 | 67.418 | 126.8354 | 151.2421 | 212.9948 | 8.255 | 34.233 | 9.0805 | 78.008 | 8.5662 | 42.2334 | 48.9112 | 53.3539 | 24.1986 |  |  | 2.3849 | -0.038025 | 0.35735 | -0.3095 | 2.8961 | 1.5306 | 5.2956 | -5.4805 | 1.16 | 1.4105 | 7.2361 | -0.00051255 | -0.00058319 | -0.00058319 | 234.7868 | 246.6121 | 274.0842 | 364.036 | 132.4731 | 80.0534 | 40.1156 | 123.1339 | 103.1278 | 77.7742 | 60.5353 | 39.0728 | 26.7961 | 18.8778 | 116.3859 | 101.5173 | 83.0187 | 52.6883 | 43.4585 | 99.7344 | 63.0185 | 195.0227 | 226.6994 | 258.7022 | 261.4141 | 290.4456 | 312.119 |  |  |  | 323.49 | 258.0245 | 266.8263 | 293.0453 | 1.6279 | 2.148 | 858.3515 |  |  | 841.4829 |  |  | 375.0417 | 441.0461 | 186.2051 | 258.3118 | 339.6317 | 146.1902 | 902.1003 | 677.3401 | 810.1865 | 799.8299 | 913.5247 |  |  | 708.227 | 341.7323 | 859.984 | 310.5783 | 700.3827 |  | 813.6161 |  |  | 847.2012 | 874.2379 | 922.4275 | [6 empty] | 669.2691 |  |  | 768.7263 |  |  | 205.6541 | 305.575 | 337.4527 | 124.8768 | 262.5919 | 367.5994 | 165.8137 | 282.8729 |  | 259.1964 | 326.6528 | 191.109 | 319.1401 | 242.8399 | 310.7531 | 124.3849 | 255.3984 |  | 258.4404 | 290.855 | 349.2563 | 163.4565 | 276.1461 | 352.0156 | 178.3539 | 309.9502 | 218.8429 | 315.5272 | 200.8062 | 317.3986 | 0.74208 | 19.5757 | 1.163 | 0.27486 | -40.0391 | 3.1156 | 799.2 | 0.23 | 2.5671 | -0.25146 | 0.77087 | -0.7174 | 2.4432 | 1.7762 | 3.3038 |  | -2.0754 | -8.6782 | -0.75399 | -1.4981 | 12.147 | 8.0308
42810.6078 | 14496 | 115.2923 | 89.3996 | 70.6121 | 53.4022 | 32.2216 | 23.4577 | 18.41 | 185.2357 | 114.114 | 94.3348 | 72.9054 | 42.3387 | 26.7148 | 19.1918 | 178.215 | 186.8427 | 484.4975 | 231.765 | 211.7971 | 438.2669 |  |  |  | 319.5847 | 341.397 | 285.0439 | 284.1433 | 146.9724 | 295.8578 | 192.8575 | 263.7381 | 154.8976 | 268.6243 | 344.9131 | 201.9195 | 324.4228 | 144.7619 |  | 146.813 | 205.2642 | 122.2963 | 147.5543 |  | 34.4674 | 69.1925 | 34.3295 | 67.2145 | 126.991 | 151.757 | 213.4272 | 8.4051 | 34.2184 | 9.0243 | 77.8842 | 8.5682 | 42.2237 | 48.9116 | 53.3423 | 24.1972 |  |  | 2.3159 | 0.10194 | 0.43423 | -0.62886 | 3.0288 | 2.1792 | 5.9034 | -5.5022 | 0.43378 | 1.3346 | 7.3224 | -0.00054212 | -0.00057662 | -0.00059469 | 236.0052 | 250.2267 | 279.7056 | 364.9285 | 132.4837 | 80.0484 | 40.0941 | 123.1332 | 103.1269 | 77.7595 | 60.5352 | 39.067 | 26.7941 | 18.8727 | 116.0702 | 101.6088 | 83.3047 | 51.9472 | 42.753 | 99.8121 | 63.0416 | 195.0061 | 226.6794 | 258.6937 | 261.3896 | 290.4256 | 312.0986 |  |  |  | 323.4869 | 258.1952 | 267.8951 | 291.3339 | 1.9916 | 1.3933 | 858.0268 |  |  | 840.9444 |  |  | 375.0441 | 441.0287 | 186.1032 | 258.3374 | 339.6082 | 145.1821 | 902.1257 | 677.5778 | 810.087 | 799.77 | 913.58 |  |  | 708.299 | 341.7144 | 865.4705 | 310.3854 | 700.2871 |  | 813.8238 |  |  | 845.6489 | 874.1395 | 922.5098 | [6 empty] | 671.6727 |  |  | 768.8919 |  |  | 206.3372 | 305.3279 | 336.7971 | 124.8249 | 262.9606 | 367.7044 | 165.4853 | 282.4986 |  | 259.2501 | 326.1836 | 191.4097 | 319.2873 | 243.4356 | 310.2296 | 124.486 | 255.4219 |  | 257.4723 | 290.3293 | 349.2101 | 163.0088 | 276.2108 | 352.4304 | 178.5025 | 309.9495 | 218.7653 | 315.4778 | 200.6869 | 317.4639 | 0.47147 | 19.5848 | 1.1619 | 0.27481 | -40.101 | 3.1156 | 839.04 | 0.22 | 2.5298 | 0.41169 | 0.84969 | -1.0225 | 2.5001 | 2.1206 | 3.4903 |  | -2.0789 | -8.8447 | -0.70937 | -1.5271 | 12.1432 | 8.0781
42810.6078 | 14497 | 115.3001 | 89.4062 | 70.6239 | 53.4031 | 32.2221 | 23.4575 | 18.4113 | 185.2509 | 114.111 | 94.3409 | 72.9035 | 42.3414 | 26.7123 | 19.1912 | 178.2176 | 186.834 | 484.5126 | 231.7472 | 211.6942 | 438.2032 |  |  |  | 319.5768 | 341.3944 | 285.0036 | 284.2325 | 147.1923 | 295.9489 | 192.8582 | 263.72 | 154.6006 | 268.623 | 344.8814 | 201.4381 | 324.4408 | 144.5529 |  | 146.1185 | 205.1363 | 121.6542 | 147.5489 |  | 34.2964 | 69.1724 | 34.2669 | 67.092 | 127.026 | 151.8567 | 213.7722 | 8.4561 | 34.2088 | 9.0785 | 77.7607 | 8.5711 | 42.2078 | 48.9319 | 53.3189 | 24.1959 |  |  | 2.4526 | 0.057915 | 0.4316 | -0.59535 | 3.4053 | 2.08 | 5.5847 | -5.5515 | 0.61262 | 2.4658 | 7.1628 | -0.00051255 | -0.00051419 | -0.00058155 | 236.5882 | 253.5717 | 283.9678 | 364.8306 | 132.5194 | 80.0693 | 40.1163 | 123.144 | 103.1332 | 77.7735 | 60.5435 | 39.0786 | 26.8007 | 18.8808 | 116.7522 | 101.2187 | 81.0694 | 51.0875 | 41.5384 | 99.9073 | 63.021 | 194.9977 | 226.6657 | 258.6712 | 261.3694 | 290.387 | 312.0658 |  |  |  | 323.4483 | 258.9348 | 269.1641 | 291.4548 | 3.4274 | 1.4721 | 857.7234 |  |  | 840.7074 |  |  | 375.0364 | 441.004 | 186.0261 | 258.3228 | 339.5867 | 145.0005 | 902.1821 | 677.3733 | 810.0194 | 800.0134 | 914.0188 |  |  | 708.4255 | 341.7134 | 861.6058 | 310.199 | 700.07 |  | 813.7776 |  |  | 843.8993 | 873.7421 | 922.8232 | [6 empty] | 669.3357 |  |  | 769.0857 |  |  | 206.2616 | 305.4092 | 336.3273 | 124.7448 | 263.2377 | 367.7315 | 165.436 | 281.9412 |  | 258.9372 | 325.9614 | 192.0616 | 319.4798 | 243.8871 | 310.1892 | 124.3632 | 255.2779 |  | 256.7354 | 289.9526 | 349.1737 | 163.2316 | 276.1734 | 352.5392 | 178.8467 | 309.977 | 218.8917 | 315.3543 | 200.5356 | 317.3389 | 0.51596 | 19.5858 | 1.1614 | 0.27374 | -40.0574 | 3.1156 | 832.36 | 0.31 | 2.6036 | 0.3103 | 0.84709 | -0.99488 | 2.6512 | 2.072 | 3.3952 |  | -2.0825 | -8.7509 | -0.77345 | -1.2812 | 12.1447 | 8.0718
42810.6078 | 14498 | 115.3118 | 89.4171 | 70.6296 | 53.4145 | 32.2275 | 23.4681 | 18.4135 | 185.2886 | 114.125 | 94.349 | 72.9227 | 42.3506 | 26.7207 | 19.1959 | 178.2111 | 186.8322 | 484.5243 | 231.7234 | 211.6551 | 438.2058 |  |  |  | 319.5728 | 341.3743 | 284.8574 | 284.0552 | 146.6619 | 295.7922 | 192.8708 | 263.7076 | 154.7126 | 268.6296 | 344.8466 | 201.2272 | 324.4366 | 144.5042 |  | 146.118 | 205.466 | 121.9465 | 146.1712 |  | 34.1269 | 69.1196 | 34.2533 | 66.877 | 126.5366 | 151.8467 | 213.9244 | 8.3442 | 34.1789 | 9.1648 | 77.6267 | 8.5679 | 42.184 | 48.9468 | 53.3001 | 24.1862 |  |  | 2.3271 | 0.24848 | 0.41255 | -0.4015 | 3.1786 | 1.9111 | 5.5591 | -5.8938 | 0.34387 | 1.7569 | 7.1098 | -0.00052569 | -0.00052076 | -0.00057169 | 235.6087 | 252.662 | 284.2532 | 365.3224 | 132.535 | 80.0726 | 40.1218 | 123.136 | 103.128 | 77.7709 | 60.5411 | 39.0808 | 26.7954 | 18.8747 | 120.7119 | 101.2171 | 80.8766 | 51.038 | 39.9993 | 100.0372 | 62.9958 | 194.995 | 226.6686 | 258.6769 | 261.3476 | 290.3713 | 312.0518 |  |  |  | 323.4272 | 259.1774 | 269.2062 | 291.3414 | 1.6832 | 1.6216 | 857.4648 |  |  | 840.5412 |  |  | 375.0256 | 440.9884 | 185.7026 | 258.4143 | 339.559 | 145.1722 | 902.1942 | 677.4507 | 809.9799 | 801.2548 | 916.0188 |  |  | 708.5961 | 341.734 | 855.1943 | 310.0861 | 699.7668 |  | 813.9301 |  |  | 842.8317 | 873.7536 | 923.2216 | [6 empty] | 666.2666 |  |  | 769.2048 |  |  | 206.1762 | 305.4194 | 336.7103 | 124.2632 | 263.4062 | 367.7812 | 165.6979 | 281.4614 |  | 258.5894 | 326.0449 | 192.914 | 319.699 | 244.4838 | 310.4509 | 124.0019 | 255.2577 |  | 256.5317 | 289.9662 | 349.1464 | 163.4304 | 276.1735 | 352.6519 | 179.3253 | 309.9942 | 219.0998 | 315.1185 | 200.5643 | 317.3482 | 0.3457 | 19.5877 | 1.1608 | 0.27255 | -40.0564 | 3.1155 | 843.53 | 0.25 | 2.5357 | 0.64268 | 0.82811 | -0.81695 | 2.5614 | 1.9861 | 3.3874 |  | -2.0856 | -8.581 | -1.1975 | -1.2628 | 12.1826 | 8.0733
42810.6078 | 14499 | 115.3028 | 89.4161 | 70.6225 | 53.4094 | 32.2298 | 23.4638 | 18.4013 | 185.2889 | 114.1225 | 94.3468 | 72.9162 | 42.3368 | 26.7191 | 19.1938 | 178.206 | 186.8125 | 484.5229 | 231.7025 | 211.6427 | 438.1479 |  |  |  | 319.5638 | 341.3555 | 284.6462 | 283.9331 | 146.3001 | 295.4855 | 192.8959 | 263.6905 | 153.7061 | 268.632 | 344.8165 | 200.7274 | 324.4068 | 143.9167 |  | 146.1043 | 205.5873 | 120.834 | 145.1399 |  | 34.0048 | 69.1375 | 34.2618 | 66.9421 | 126.589 | 152.163 | 214.2793 | 8.3059 | 34.1535 | 9.1067 | 77.5022 | 8.5679 | 42.1741 | 48.9417 | 53.2899 | 24.1839 |  |  | 2.3244 | 0.13479 | 0.36852 | -0.27467 | 3.2227 | 1.5668 | 5.5105 | -5.7926 | 0.54198 | 1.9157 | 7.3474 | -0.00054048 | -0.00053226 | -0.00053226 | 232.8054 | 249.4073 | 282.4401 | 366.0013 | 132.5446 | 80.0798 | 40.1217 | 123.1377 | 103.1294 | 77.7749 | 60.5457 | 39.0806 | 26.7966 | 18.8685 | 118.5349 | 99.7932 | 78.6687 | 50.7908 | 40.136 | 100.0351 | 62.9394 | 194.9914 | 226.6654 | 258.6666 | 261.3266 | 290.3469 | 312.0322 |  |  |  | 323.355 | 259.0821 | 267.7638 | 292.2989 | 1.6853 | 1.0571 | 857.2871 |  |  | 840.5158 |  |  | 375.033 | 440.9701 | 184.1892 | 258.482 | 339.5268 | 144.3277 | 902.223 | 677.8416 | 809.9425 | 800.9193 | 916.7739 |  |  | 708.638 | 341.7332 | 853.3638 | 310.0354 | 699.8011 |  | 813.8871 |  |  | 843.5275 | 873.6448 | 923.5939 | [6 empty] | 665.5714 |  |  | 769.2345 |  |  | 205.8561 | 305.5368 | 336.7216 | 124.3242 | 263.3338 | 367.8402 | 166.7756 | 281.2269 |  | 257.9497 | 326.0497 | 193.1658 | 319.9698 | 244.9743 | 310.8823 | 123.5647 | 255.3434 |  | 256.706 | 290.0088 | 349.1184 | 163.5335 | 276.2433 | 352.8288 | 179.2725 | 310.0183 | 219.0891 | 314.995 | 200.7434 | 317.1173 | 0.73302 | 19.5924 | 1.1597 | 0.27338 | -40.1179 | 3.1156 | 861.26 | 0.22 | 2.5336 | 0.47337 | 0.7827 | -0.67573 | 2.5801 | 1.799 | 3.3738 |  | -2.0868 | -8.5339 | -0.95581 | -1.0243 | 12.209 | 8.0413
42810.6079 | 14500 | 115.2866 | 89.4155 | 70.6362 | 53.414 | 32.2328 | 23.4655 | 18.4051 | 185.3077 | 114.1209 | 94.3437 | 72.9165 | 42.3461 | 26.7208 | 19.19 | 178.195 | 186.8039 | 484.5326 | 231.6744 | 211.64 | 438.0518 |  |  |  | 319.5535 | 341.3362 | 284.988 | 284.2585 | 146.7786 | 295.4492 | 192.9347 | 263.6957 | 153.7763 | 268.6348 | 344.8021 | 200.6441 | 324.3745 | 143.8307 |  | 146.3201 | 205.1987 | 122.0339 | 146.2432 |  | 33.8575 | 69.1005 | 34.359 | 67.1316 | 126.6395 | 152.5606 | 214.6976 | 8.3369 | 34.1319 | 9.0958 | 77.3921 | 8.5743 | 42.1779 | 48.9459 | 53.2857 | 24.1765 |  |  | 2.8541 | -0.076793 | 0.25287 | -0.21619 | 2.9703 | 2.0136 | 5.4599 | -5.7565 | 0.93565 | 1.5184 | 7.3585 | -0.00047969 | -0.00053719 | -0.00056676 | 234.2015 | 249.9787 | 280.0646 | 365.8815 | 132.5558 | 80.0812 | 40.127 | 123.145 | 103.1377 | 77.7807 | 60.5513 | 39.0854 | 26.7998 | 18.8667 | 114.6942 | 96.409 | 76.0608 | 48.4718 | 38.9232 | 99.9409 | 62.864 | 194.9831 | 226.6517 | 258.6536 | 261.3037 | 290.3269 | 312.0106 |  |  |  | 323.3749 | 259.6699 | 266.1163 | 292.8723 | 1.9401 | 1.3103 | 857.1535 |  |  | 840.1312 |  |  | 375.0265 | 440.9387 | 183.2972 | 258.5576 | 339.4916 | 144.4768 | 902.3576 | 678.2827 | 809.8622 | 800.2054 | 917.389 |  |  | 708.7704 | 341.7468 | 850.9777 | 310.0046 | 700.0745 |  | 813.9331 |  |  | 843.9291 | 873.2473 | 923.9801 | [6 empty] | 664.1247 |  |  | 769.4837 |  |  | 205.9174 | 305.9569 | 337.7886 | 124.4313 | 263.1323 | 367.7891 | 166.983 | 281.037 |  | 257.858 | 325.7026 | 193.5476 | 320.0349 | 244.7035 | 311.2431 | 122.8347 | 255.5952 |  | 257.7295 | 290.1322 | 349.0821 | 163.3777 | 276.2548 | 352.6752 | 178.9877 | 310.1135 | 218.849 | 314.7319 | 200.8203 | 316.7574 | 0.52925 | 19.5976 | 1.1589 | 0.27218 | -40.1605 | 3.1156 | 848.82 | 0.31 | 2.8074 | -0.35727 | 0.64831 | -0.59946 | 2.4781 | 2.0404 | 3.3598 |  | -2.0894 | -8.4698 | -0.54065 | -0.74351 | 12.1759 | 8.0268
42810.6079 | 14501 | 115.2751 | 89.415 | 70.6369 | 53.4146 | 32.2268 | 23.4566 | 18.4079 | 185.3143 | 114.1302 | 94.3539 | 72.9205 | 42.344 | 26.727 | 19.1911 | 178.1995 | 186.809 | 484.53 | 231.6549 | 211.5039 | 437.9703 |  |  |  | 319.5539 | 341.3199 | 284.4883 | 283.9384 | 144.3626 | 295.0461 | 192.9699 | 263.6675 | 153.7007 | 268.6457 | 344.7808 | 200.8764 | 324.3037 | 144.0247 |  | 146.2679 | 205.5709 | 121.1344 | 145.1011 |  | 33.8463 | 68.9905 | 34.3605 | 67.1344 | 126.6455 | 152.4378 | 214.7001 | 8.3339 | 34.0968 | 9.1597 | 77.3267 | 8.5704 | 42.1746 | 48.9608 | 53.2833 | 24.1723 |  |  | 2.3494 | 0.18211 | 0.25418 | -0.091338 | 3.1169 | 2.3251 | 5.4073 | -5.6954 | 0.83757 | 2.0278 | 7.435 | -0.0005569 | -0.00053391 | -0.00054869 | 237.8829 | 252.1438 | 279.5958 | 365.8576 | 132.5754 | 80.0957 | 40.1401 | 123.1487 | 103.1445 | 77.7859 | 60.5485 | 39.086 | 26.8043 | 18.8783 | 112.8825 | 95.8575 | 75.0445 | 47.5802 | 37.8302 | 99.9709 | 62.8089 | 194.9842 | 226.6323 | 258.6448 | 261.2816 | 290.2985 | 311.9828 |  |  |  | 323.4046 | 259.8411 | 266.214 | 293.2109 | 3.0283 | 1.7548 | 856.9962 |  |  | 839.1224 |  |  | 375.018 | 440.9197 | 183.4627 | 258.6337 | 339.4406 | 144.3116 | 902.4336 | 678.4921 | 809.7966 | 801.1782 | 918.9009 |  |  | 709.3329 | 341.7757 | 851.5338 | 309.8562 | 700.3542 |  | 814.6761 |  |  | 843.9352 | 873.2655 | 924.4552 | [6 empty] | 664.7901 |  |  | 769.4948 |  |  | 206.0705 | 305.7269 | 337.4697 | 124.8133 | 263.1118 | 367.616 | 167.2995 | 280.9674 |  | 257.6317 | 325.329 | 194.0419 | 320.1073 | 244.8815 | 311.6869 | 122.7824 | 255.8001 |  | 257.7689 | 290.2231 | 349.0463 | 163.0485 | 276.2422 | 352.816 | 179.3248 | 310.0836 | 218.4736 | 314.5445 | 200.8644 | 316.5889 | 0.58896 | 19.6004 | 1.1571 | 0.27219 | -40.0758 | 3.1155 | 826.27 | 0.22 | 2.5462 | 0.55009 | 0.6499 | -0.38958 | 2.5382 | 2.1922 | 3.3431 |  | -2.1027 | -8.4961 | -0.33566 | -0.63719 | 12.2022 | 8.0197
42810.6079 | 14502 | 115.2706 | 89.4156 | 70.6464 | 53.4323 | 32.2266 | 23.4626 | 18.4241 | 185.3404 | 114.1415 | 94.3666 | 72.9328 | 42.3619 | 26.7332 | 19.201 | 178.2047 | 186.7994 | 484.5408 | 231.6473 | 211.5639 | 437.9468 |  |  |  | 319.543 | 341.3234 | 283.9485 | 284.0849 | 143.2878 | 294.8141 | 192.9462 | 263.6126 | 152.5468 | 268.6383 | 344.7488 | 200.4898 | 324.2521 | 143.4232 |  | 145.7793 | 205.7349 | 120.3556 | 145.3293 |  | 33.8606 | 68.9755 | 34.3454 | 67.2619 | 126.8363 | 152.4897 | 214.592 | 8.3925 | 34.0777 | 9.3052 | 77.2792 | 8.5767 | 42.1605 | 48.9785 | 53.2817 | 24.1715 |  |  | 2.3757 | -0.1287 | 0.26995 | -0.08411 | 2.9979 | 2.0123 | 5.4835 | -5.5055 | 0.4548 | 1.6436 | 7.2576 | -0.00054212 | -0.00054705 | -0.00058319 | 238.8346 | 255.0994 | 284.4589 | 366.3752 | 132.5991 | 80.1006 | 40.1559 | 123.1577 | 103.1559 | 77.7917 | 60.5631 | 39.096 | 26.8082 | 18.8865 | 113.0141 | 97.0906 | 76.5969 | 49.16 | 39.407 | 99.9844 | 62.7743 | 194.9812 | 226.631 | 258.6454 | 261.2711 | 290.2771 | 311.9587 |  |  |  | 323.4096 | 260.0403 | 266.272 | 293.4505 | 2.055 | 1.64 | 856.8202 |  |  | 838.989 |  |  | 375.0158 | 440.8982 | 182.394 | 258.6534 | 339.3978 | 143.341 | 902.453 | 679.3119 | 809.8091 | 801.0247 | 918.0465 |  |  | 709.3302 | 341.7849 | 854.2579 | 309.6858 | 700.3454 |  | 815.0884 |  |  | 844.735 | 872.6973 | 924.963 | [6 empty] | 667.0484 |  |  | 769.2478 |  |  | 206.0182 | 305.4179 | 337.1623 | 124.9455 | 262.7599 | 367.5921 | 167.7673 | 280.6483 |  | 257.9162 | 325.5737 | 194.5592 | 319.8963 | 244.9333 | 311.8627 | 122.9329 | 255.8398 |  | 257.6162 | 291.2614 | 349.0133 | 163.2206 | 276.3522 | 352.9325 | 180.2412 | 310.0668 | 218.2375 | 314.2069 | 201.0378 | 316.4108 | 0.62189 | 19.6026 | 1.1554 | 0.27253 | -40.0313 | 3.1156 | 845.15 | 0.28 | 2.5599 | -0.46244 | 0.66973 | -0.37384 | 2.4894 | 2.0395 | 3.3668 |  | -2.1019 | -8.5841 | -0.34863 | -0.81383 | 12.192 | 8.0134
42810.6079 | 14503 | 115.2668 | 89.4238 | 70.6484 | 53.431 | 32.2342 | 23.4656 | 18.4207 | 185.3566 | 114.1503 | 94.3718 | 72.9366 | 42.3691 | 26.7345 | 19.2059 | 178.1919 | 186.7858 | 484.5398 | 231.6175 | 211.5137 | 438.0041 |  |  |  | 319.5451 | 341.298 | 284.2808 | 284.1725 | 143.4911 | 294.8021 | 192.9026 | 263.5583 | 152.4063 | 268.6411 | 344.7204 | 200.6747 | 324.1838 | 143.796 |  | 146.1041 | 205.4713 | 120.8176 | 146.4208 |  | 33.9264 | 68.9068 | 34.3591 | 67.1684 | 126.9753 | 152.6502 | 214.6712 | 8.5437 | 34.0549 | 9.3437 | 77.2127 | 8.5866 | 42.1525 | 49.0049 | 53.2862 | 24.1709 |  |  | 2.4164 | 0.017175 | 0.65962 | -0.15114 | 2.7035 | 1.7245 | 5.4526 | -5.5554 | 0.43631 | 1.3864 | 7.327 | -0.00055033 | -0.00056019 | -0.00057169 | 236.1219 | 249.821 | 279.912 | 365.2525 | 132.6133 | 80.1146 | 40.1554 | 123.1605 | 103.1543 | 77.7967 | 60.5716 | 39.0974 | 26.8121 | 18.8877 | 110.9984 | 97.8542 | 75.7857 | 48.8581 | 41.1628 | 99.9364 | 62.7194 | 194.9707 | 226.6179 | 258.6292 | 261.2463 | 290.2557 | 311.9338 |  |  |  | 323.3186 | 260.202 | 266.6038 | 293.9033 | 2.3587 | 1.6462 | 856.7109 |  |  | 839.0386 |  |  | 375.0077 | 440.8723 | 182.96 | 258.62 | 339.3537 | 143.0003 | 902.5043 | 680.2551 | 809.7629 | 800.3102 | 917.5861 |  |  | 709.3369 | 341.8191 | 856.1745 | 309.5325 | 700.3967 |  | 814.9867 |  |  | 847.4014 | 872.4789 | 925.3999 | [6 empty] | 668.5116 |  |  | 769.1173 |  |  | 206.0235 | 305.273 | 337.229 | 125.0387 | 262.5027 | 367.5895 | 167.0887 | 280.9465 |  | 257.7391 | 325.5565 | 194.4505 | 319.7491 | 245.279 | 312.0492 | 123.0038 | 255.7913 |  | 257.1097 | 291.6778 | 348.9851 | 163.212 | 276.1438 | 352.5535 | 180.7582 | 309.9809 | 218.1326 | 314.1638 | 201.0001 | 316.169 | 0.42255 | 19.606 | 1.1539 | 0.27227 | -40.0028 | 3.1156 | 815.96 | 0.3 | 2.5817 | 0.16891 | 1.0468 | -0.50108 | 2.3645 | 1.8884 | 3.3579 |  | -2.0993 | -8.6485 | -0.13056 | -0.73027 | 12.1564 | 7.9939
42810.6079 | 14504 | 115.2689 | 89.4333 | 70.6549 | 53.4351 | 32.2368 | 23.4705 | 18.4116 | 185.3756 | 114.1522 | 94.3765 | 72.9402 | 42.376 | 26.745 | 19.2076 | 178.1803 | 186.7742 | 484.5529 | 231.6006 | 211.318 | 438.0439 |  |  |  | 319.541 | 341.284 | 284.1696 | 284.1357 | 143.6873 | 294.8122 | 192.8896 | 263.5312 | 153.0983 | 268.6471 | 344.6951 | 200.9618 | 324.1268 | 144.142 |  | 145.7703 | 205.353 | 121.1048 | 146.725 |  | 34.1467 | 68.8753 | 34.332 | 66.8701 | 126.778 | 152.5546 | 214.6616 | 8.5225 | 34.0406 | 9.3743 | 77.1313 | 8.5837 | 42.1769 | 49.0295 | 53.2836 | 24.1622 |  |  | 2.584 | 0.4397 | 0.6432 | 0.24051 | 2.3145 | 0.82094 | 5.6242 | -5.2433 | 0.37014 | 1.0996 | 7.265 | -0.00056676 | -0.00053391 | -0.00059469 | 233.8118 | 246.886 | 280.7268 | 364.1773 | 132.6322 | 80.1197 | 40.154 | 123.1609 | 103.1569 | 77.7992 | 60.5742 | 39.1063 | 26.814 | 18.8846 | 110.3747 | 96.9006 | 75.7231 | 48.4963 | 40.9359 | 99.9383 | 62.6838 | 194.9701 | 226.6147 | 258.6194 | 261.2314 | 290.2397 | 311.912 |  |  |  | 323.2824 | 260.3919 | 268.0814 | 294.3196 | 1.927 | 1.5645 | 856.5698 |  |  | 839.0044 |  |  | 375.0082 | 440.8559 | 183.4498 | 258.6196 | 339.3311 | 143.5813 | 902.4594 | 680.1043 | 809.5935 | 801.5654 | 918.7432 |  |  | 709.3042 | 341.8371 | 861.2925 | 309.4553 | 700.5354 |  | 815.2768 |  |  | 848.567 | 872.8681 | 925.6445 | [6 empty] | 667.968 |  |  | 769.1778 |  |  | 205.6657 | 305.0319 | 338.1856 | 125.2847 | 262.2462 | 367.6087 | 167.1583 | 281.2241 |  | 257.3391 | 325.4391 | 194.1851 | 319.7142 | 245.2006 | 311.9137 | 122.5329 | 255.8891 |  | 256.4994 | 291.6276 | 348.9683 | 162.658 | 276.2263 | 352.1924 | 181.4299 | 309.9364 | 218.1498 | 314.2763 | 201.033 | 316.1311 | 0.4447 | 19.6072 | 1.152 | 0.27237 | -40.0761 | 3.1156 | 840.82 | 0.32 | 2.6698 | 0.85462 | 1.0336 | 0.63206 | 2.1875 | 1.3028 | 3.41 |  | -2.0969 | -8.7963 | -0.061019 | -0.72757 | 12.1436 | 7.9796
42810.6079 | 14505 | 115.274 | 89.4396 | 70.6549 | 53.446 | 32.2427 | 23.4759 | 18.4092 | 185.394 | 114.162 | 94.3787 | 72.9478 | 42.381 | 26.747 | 19.2119 | 178.1798 | 186.7647 | 484.5482 | 231.5764 | 211.1676 | 438.0041 |  |  |  | 319.5389 | 341.2666 | 283.8898 | 283.6718 | 144.1705 | 295.0166 | 192.9041 | 263.5129 | 153.1427 | 268.6445 | 344.6703 | 200.8725 | 324.0854 | 144.0917 |  | 145.937 | 205.0694 | 121.8216 | 146.8937 |  | 34.3944 | 68.9569 | 34.3466 | 66.713 | 126.5315 | 152.1611 | 214.4031 | 8.3665 | 34.0051 | 9.432 | 77.0369 | 8.5886 | 42.1835 | 49.0614 | 53.2799 | 24.1616 |  |  | 2.7102 | 0.41999 | 0.55908 | -0.42187 | 2.5215 | 1.3611 | 5.6136 | -5.3123 | 0.74786 | 1.828 | 7.0527 | -0.00053719 | -0.00055362 | -0.00056676 | 230.7375 | 243.8138 | 278.9925 | 364.4741 | 132.6501 | 80.1314 | 40.1601 | 123.1681 | 103.162 | 77.8016 | 60.5753 | 39.1029 | 26.816 | 18.8807 | 112.0668 | 97.8304 | 75.7556 | 49.0061 | 41.8318 | 100.0556 | 62.6549 | 194.9721 | 226.614 | 258.6213 | 261.2185 | 290.2104 | 311.8881 |  |  |  | 323.2088 | 260.6046 | 267.9991 | 294.8153 | 1.9035 | 2.4382 | 856.3736 |  |  | 839.7027 |  |  | 375.0115 | 440.8305 | 183.0992 | 258.7028 | 339.2977 | 143.8485 | 902.3871 | 679.3321 | 809.4098 | 801.9162 | 919.7231 |  |  | 709.1696 | 341.8439 | 860.1206 | 309.5008 | 700.6374 |  | 815.2529 |  |  | 848.5613 | 873.3496 | 925.648 | [6 empty] | 666.4694 |  |  | 769.289 |  |  | 205.7488 | 304.4983 | 338.8725 | 125.5647 | 262.3701 | 367.6592 | 168.1877 | 281.3033 |  | 256.9245 | 325.0144 | 193.9932 | 319.9064 | 245.1751 | 311.9011 | 122.5609 | 256.1542 |  | 256.6022 | 291.2739 | 348.9468 | 162.7802 | 276.259 | 352.1598 | 181.4345 | 309.9956 | 217.9258 | 314.2203 | 200.9408 | 316.0891 | 0.43006 | 19.6119 | 1.1489 | 0.27182 | -40.0886 | 3.1156 | 854.27 | 0.34 | 2.7347 | 0.83534 | 0.9638 | -0.83722 | 2.2822 | 1.6767 | 3.4052 |  | -2.0926 | -8.7604 | -0.23462 | -0.73464 | 12.1358 | 7.9603
42810.6079 | 14506 | 115.2587 | 89.435 | 70.645 | 53.4317 | 32.2389 | 23.4673 | 18.3967 | 185.3976 | 114.1538 | 94.3717 | 72.9447 | 42.3735 | 26.741 | 19.2005 | 178.1805 | 186.7594 | 484.5501 | 231.5535 | 211.2339 | 438.0013 |  |  |  | 319.5319 | 341.245 | 283.9066 | 283.2899 | 144.3973 | 295.1455 | 192.9354 | 263.4902 | 154.514 | 268.6468 | 344.6527 | 200.9133 | 324.0865 | 144.5177 |  | 145.6225 | 205.0776 | 123.5638 | 147.315 |  | 34.557 | 68.9652 | 34.4681 | 66.6699 | 126.4872 | 151.8997 | 214.0838 | 8.1476 | 33.9792 | 9.4409 | 76.906 | 8.5875 | 42.1959 | 49.0876 | 53.2904 | 24.1635 |  |  | 2.4453 | 0.031631 | 0.45 | -0.33119 | 2.5977 | 1.7356 | 5.4021 | -5.587 | 0.37345 | 1.4653 | 7.2807 | -0.00056019 | -0.00055362 | -0.00054212 | 229.3439 | 243.8337 | 279.1952 | 364.1337 | 132.6685 | 80.1307 | 40.1634 | 123.168 | 103.1689 | 77.8041 | 60.5817 | 39.1089 | 26.808 | 18.8808 | 112.6954 | 99.9509 | 79.4931 | 50.8467 | 43.7797 | 100.102 | 62.7194 | 194.9651 | 226.5926 | 258.6086 | 261.1885 | 290.188 | 311.8557 |  |  |  | 323.0774 | 261.6263 | 269.3181 | 294.5687 | 1.7386 | 2.0339 | 856.1877 |  |  | 840.0725 |  |  | 375.0015 | 440.7941 | 183.0295 | 258.7548 | 339.2664 | 145.0357 | 902.3486 | 678.9827 | 809.2412 | 801.211 | 920.5231 |  |  | 709.2587 | 341.9228 | 857.5086 | 309.5576 | 700.6186 |  | 814.5982 |  |  | 848.4571 | 873.62 | 925.5602 | [6 empty] | 665.3883 |  |  | 769.3915 |  |  | 205.8903 | 304.5231 | 339.2021 | 126.0926 | 262.4779 | 367.7451 | 168.7769 | 281.2412 |  | 256.5349 | 324.1827 | 194.0471 | 320.1841 | 245.7412 | 311.6732 | 122.3904 | 256.1764 |  | 256.0434 | 290.6492 | 348.9234 | 162.9694 | 276.2306 | 352.3254 | 180.8092 | 310.1092 | 217.6901 | 313.8592 | 201.2791 | 315.862 | 0.46704 | 19.6117 | 1.1457 | 0.27244 | -40.0868 | 3.1155 | 845.67 | 0.23 | 2.5979 | 0.22925 | 0.86469 | -0.7418 | 2.3157 | 1.8929 | 3.3394 |  | -2.0888 | -8.6838 | -0.29876 | -1.1422 | 12.1242 | 7.9571
42810.6079 | 14507 | 115.2614 | 89.458 | 70.6557 | 53.4402 | 32.2441 | 23.4695 | 18.405 | 185.4258 | 114.1607 | 94.3754 | 72.9521 | 42.3744 | 26.7434 | 19.2025 | 178.1762 | 186.7486 | 484.5574 | 231.5325 | 211.129 | 438.0416 |  |  |  | 319.5302 | 341.2307 | 283.7384 | 283.1485 | 144.5603 | 295.1288 | 192.9323 | 263.4604 | 155.2978 | 268.6447 | 344.6252 | 201.1527 | 324.0622 | 145.2344 |  | 146.1973 | 205.5985 | 124.2192 | 148.654 |  | 34.574 | 68.9648 | 34.6059 | 66.6894 | 126.5132 | 152.2849 | 213.9789 | 7.9254 | 33.9621 | 9.3551 | 76.8114 | 8.5845 | 42.22 | 49.1023 | 53.2869 | 24.1537 |  |  | 2.0675 | 0.30105 | 0.15036 | -0.67683 | 3.0886 | 1.5431 | 5.569 | -5.4812 | 0.066958 | 1.8383 | 7.3126 | -0.00054212 | -0.00054705 | -0.0005569 | 232.574 | 245.8425 | 278.6707 | 364.0045 | 132.6993 | 80.1429 | 40.1773 | 123.1777 | 103.1731 | 77.8085 | 60.5841 | 39.1126 | 26.8205 | 18.8832 | 110.5742 | 99.6026 | 79.548 | 50.2678 | 44.0428 | 100.0892 | 62.7452 | 194.969 | 226.5949 | 258.6106 | 261.1811 | 290.1673 | 311.8392 |  |  |  | 323.0266 | 261.8867 | 269.2113 | 295.2085 | 1.505 | 1.6989 | 856.0709 |  |  | 840.1492 |  |  | 374.993 | 440.7584 | 183.0928 | 258.7961 | 339.2386 | 145.7263 | 902.2967 | 678.5608 | 809.1426 | 801.0823 | 920.7051 |  |  | 709.3585 | 341.9724 | 855.6207 | 309.4954 | 700.5973 |  | 814.1358 |  |  | 847.6063 | 873.9267 | 925.4216 | [6 empty] | 665.6484 |  |  | 769.6345 |  |  | 206.0303 | 305.0028 | 339.4763 | 126.6385 | 262.4249 | 367.8363 | 168.6897 | 281.3017 |  | 256.2038 | 324.1976 | 193.9346 | 320.3075 | 246.742 | 311.4713 | 123.2027 | 255.9131 |  | 256.0826 | 290.2969 | 348.9009 | 162.8109 | 276.3787 | 352.3878 | 180.5987 | 310.2703 | 217.6474 | 313.5464 | 201.8512 | 315.542 | 0.51654 | 19.6128 | 1.142 | 0.27158 | -40.1166 | 3.1156 | 829.41 | 0.27 | 2.3888 | 0.70725 | 0.49983 | -1.0605 | 2.5262 | 1.7856 | 3.3921 |  | -2.0875 | -8.6358 | -0.064648 | -1.1452 | 12.0851 | 7.9355
42810.608 | 14508 | 115.2521 | 89.4485 | 70.6633 | 53.4495 | 32.2479 | 23.4717 | 18.4068 | 185.4248 | 114.1705 | 94.3935 | 72.9573 | 42.3878 | 26.7463 | 19.2084 | 178.1751 | 186.7411 | 484.5599 | 231.5163 | 210.9123 | 438.0026 |  |  |  | 319.5362 | 341.2065 | 283.6359 | 283.1344 | 145.2899 | 295.108 | 192.9693 | 263.441 | 155.7017 | 268.6538 | 344.6029 | 201.2955 | 323.9965 | 145.6833 |  | 146.9868 | 205.8749 | 125.0314 | 148.5105 |  | 34.6755 | 68.9821 | 34.6999 | 66.7009 | 126.4994 | 152.2813 | 213.9436 | 7.7227 | 33.9339 | 9.2462 | 76.6966 | 8.5877 | 42.223 | 49.0931 | 53.2821 | 24.1483 |  |  | 2.1858 | 0.084199 | 0.52032 | -0.596 | 3.063 | 1.1456 | 5.4053 | -4.6788 | 0.35925 | 2.0886 | 6.3813 | -0.00055198 | -0.00054212 | -0.00053226 | 235.6317 | 249.533 | 281.1776 | 365.0916 | 132.7189 | 80.1523 | 40.1839 | 123.177 | 103.1767 | 77.8152 | 60.587 | 39.1093 | 26.8194 | 18.8874 | 110.2221 | 99.3525 | 79.0153 | 50.0402 | 43.7672 | 100.1321 | 62.7731 | 194.9589 | 226.5839 | 258.5928 | 261.1576 | 290.1388 | 311.8173 |  |  |  | 323.023 | 261.4889 | 268.9717 | 294.0904 | 2.2639 | 1.7524 | 855.986 |  |  | 840.324 |  |  | 374.9931 | 440.7319 | 182.8026 | 258.8701 | 339.2085 | 146.0928 | 902.2809 | 678.0347 | 808.045 | 794.5023 | 920.1298 |  |  | 709.5153 | 342.0005 | 860.5537 | 309.5052 | 700.5089 |  | 814.0939 |  |  | 846.0285 | 873.851 | 925.2859 | [6 empty] | 665.8508 |  |  | 769.9293 |  |  | 206.0788 | 305.2261 | 340.5544 | 126.7276 | 262.4069 | 367.8729 | 168.281 | 281.4995 |  | 255.85 | 324.3632 | 193.7894 | 320.1376 | 247.1571 | 311.5642 | 124.0948 | 255.7199 |  | 256.7472 | 290.5303 | 348.8776 | 162.7746 | 276.4211 | 352.1874 | 180.7516 | 310.3413 | 217.6455 | 313.351 | 202.1919 | 315.3081 | 0.63345 | 19.616 | 1.1389 | 0.27042 | -40.1733 | 3.1156 | 829.37 | 0.29 | 2.4561 | 0.37404 | 0.92982 | -0.99515 | 2.5157 | 1.5385 | 3.3419 |  | -2.0896 | -8.7721 | -0.020254 | -1.0827 | 12.0841 | 7.9663
42810.608 | 14509 | 115.2447 | 89.4518 | 70.6692 | 53.4528 | 32.2493 | 23.4692 | 18.4143 | 185.4492 | 114.1717 | 94.3876 | 72.9642 | 42.3875 | 26.7503 | 19.2123 | 178.167 | 186.7294 | 484.5643 | 231.4841 | 210.9398 | 437.6346 |  |  |  | 319.5363 | 341.1819 | 283.5685 | 282.6653 | 146.4406 | 295.011 | 192.9381 | 263.3881 | 156.1267 | 268.6508 | 344.5745 | 201.2004 | 323.8482 | 145.5268 |  | 147.2905 | 206.1345 | 124.7651 | 147.2745 |  | 34.5711 | 68.9261 | 34.6312 | 66.5771 | 126.4931 | 151.8954 | 213.5059 | 7.587 | 33.8837 | 9.1784 | 76.5649 | 8.5874 | 42.2224 | 49.0884 | 53.2837 | 24.1442 |  |  | 2.124 | 0.20773 | 0.42306 | -0.20633 | 2.9822 | 2.1799 | 5.818 | -5.0527 | 0.37092 | 1.1791 | 5.785 | -0.00056348 | -0.00053883 | -0.00057497 | 176.6128 | 119.6558 | 179.2849 | 362.3152 | 132.7227 | 80.1588 | 40.1909 | 123.1803 | 103.1771 | 77.818 | 60.5925 | 39.1157 | 26.8207 | 18.8874 | 111.8376 | 101.2849 | 77.1727 | 50.4942 | 43.7644 | 100.2469 | 62.776 | 194.9542 | 226.5789 | 258.5885 | 261.1303 | 290.1137 | 311.7793 |  |  |  | 322.976 | 260.2845 | 267.4739 | 292.2468 | 2.1304 | 1.4789 | 855.4073 |  |  | 839.7184 |  |  | 374.9997 | 440.6976 | 182.5458 | 258.7232 | 339.1723 | 146.7854 | 900.915 | 672.6397 | 805.1413 | 780.2717 | 919.0955 |  |  | 709.5903 | 332.7716 | 855.104 | 309.5051 | 699.726 |  | 814.0709 |  |  | 845.2963 | 872.6328 | 924.8425 | [6 empty] | 665.5051 |  |  | 768.9613 |  |  | 206.2254 | 305.1609 | 341.7092 | 126.4264 | 262.3006 | 367.8367 | 168.2451 | 281.3051 |  | 255.3207 | 324.2823 | 192.9725 | 319.6509 | 246.0985 | 311.3373 | 123.7793 | 255.5994 |  | 256.6259 | 290.3321 | 348.854 | 163.1221 | 276.2455 | 352.05 | 181.251 | 310.2099 | 217.3891 | 313.2932 | 202.023 | 315.1115 | 0.50768 | 19.617 | 1.1354 | 0.26965 | -40.2156 | 3.1156 | 831.07 | 0.25 | 2.4209 | 0.58747 | 0.83836 | -0.58548 | 2.4811 | 2.1213 | 3.4655 |  | -2.8245 | -8.6208 | -0.18564 | -0.8776 | 12.1072 | 8.014
42810.608 | 14510 | 115.2295 | 89.4557 | 70.6813 | 53.4488 | 32.2483 | 23.466 | 18.4106 | 185.4644 | 114.1794 | 94.3957 | 72.9664 | 42.3904 | 26.7527 | 19.2102 | 178.1624 | 186.7163 | 484.5692 | 231.452 | 211.1154 | 436.7017 |  |  |  | 319.5315 | 341.1695 | 282.9747 | 281.7753 | 148.1346 | 294.4844 | 192.8225 | 263.3378 | 156.179 | 268.6639 | 344.5601 | 200.4833 | 323.5843 | 144.7735 |  | 147.0834 | 205.5581 | 124.3529 | 147.2657 |  | 34.4913 | 68.7801 | 34.4643 | 66.2584 | 126.1184 | 151.5787 | 213.1457 | 7.5141 | 33.8112 | 8.9987 | 76.43 | 8.5862 | 42.2409 | 49.0831 | 53.2806 | 24.1444 |  |  | 1.5904 | 0.33916 | 0.75359 | -0.000658 | 2.9283 | 2.1082 | 5.8173 | -6.9886 | 0.31896 | 0.87511 | 5.3956 | -0.00055855 | -0.00054212 | -0.0005684 | 72.2127 | 57.8989 | 73.5819 | 297.6086 | 132.7375 | 80.1462 | 40.1829 | 123.1801 | 103.1729 | 77.8102 | 60.5923 | 39.1134 | 26.8105 | 18.8825 | 112.3175 | 100.8408 | 75.9835 | 49.7715 | 44.0112 | 100.3917 | 62.7408 | 194.9481 | 226.5822 | 258.5832 | 261.1196 | 290.0591 | 311.7261 |  |  |  | 322.6912 | 259.132 | 267.4834 | 290.6186 | 2.4949 | 1.8372 | 853.443 |  |  | 832.293 |  |  | 375.0029 | 440.6695 | 182.3008 | 258.4323 | 339.1489 | 146.9625 | 893.5792 | 651.9334 | 800.9932 | 770.8227 | 916.2594 |  |  | 706.952 | 278.9007 | 823.9273 | 309.5119 | 699.7421 |  | 815.014 |  |  | 835.3989 | 862.1513 | 918.8043 | [6 empty] | 659.8101 |  |  | 766.263 |  |  | 205.9476 | 304.2799 | 341.711 | 125.8377 | 261.6362 | 367.5454 | 167.5377 | 280.4774 |  | 252.6812 | 323.4164 | 191.8523 | 318.8866 | 243.8383 | 310.152 | 123.3954 | 255.1126 |  | 255.9911 | 289.2147 | 348.801 | 163.5275 | 275.6214 | 351.7777 | 181.2949 | 309.9378 | 216.4871 | 312.9773 | 201.3433 | 314.5016 | 0.41485 | 19.6172 | 1.1323 | 0.26889 | -40.2067 | 3.1156 | 817.54 | 0.29 | 2.0939 | 0.75048 | 1.1187 | -0.033056 | 2.4577 | 2.0854 | 3.4641 |  | -6.6241 | -7.7543 | -0.22116 | -0.74967 | 12.0874 | 8.0376
42810.608 | 14511 | 115.2234 | 89.4575 | 70.6957 | 53.4494 | 32.2485 | 23.4723 | 18.4165 | 185.4788 | 114.1833 | 94.3941 | 72.9638 | 42.3966 | 26.7499 | 19.2107 | 178.1589 | 186.7084 | 484.5839 | 231.4067 | 211.0315 | 435.2013 |  |  |  | 319.5284 | 341.1438 | 281.7301 | 280.6331 | 148.67 | 293.6534 | 192.8079 | 263.3192 | 155.6088 | 268.663 | 344.5329 | 199.5523 | 323.1523 | 144.4547 |  | 146.7566 | 204.4332 | 123.1993 | 146.1368 |  | 34.3134 | 68.4215 | 34.1565 | 65.6504 | 125.1299 | 150.7041 | 212.4038 | 7.5004 | 33.7359 | 8.7178 | 76.2402 | 8.5983 | 42.2759 | 49.0892 | 53.2839 | 24.1476 |  |  | 1.76 | -0.033425 | 0.77988 | 0.01577 | 2.8389 | 2.0445 | 5.5716 | -7.0582 | 1.0427 | 0.94477 | 5.1448 | -0.00052569 | -0.00052405 | -0.00056348 | 58.9187 | 66.8743 | 67.1374 | 269.1301 | 132.7793 | 80.1828 | 40.238 | 123.1802 | 103.1767 | 77.8267 | 60.6004 | 39.1173 | 26.8209 | 18.8895 | 115.3471 | 102.1249 | 79.8754 | 49.8612 | 44.5461 | 100.6071 | 62.7481 | 194.9593 | 226.5744 | 258.5823 | 261.0993 | 289.9931 | 311.6484 |  |  |  | 322.0858 | 257.5363 | 266.9431 | 288.1996 | 2.1693 | 2.0877 | 847.3589 |  |  | 822.4748 |  |  | 375.0004 | 440.6379 | 182.579 | 258.5057 | 339.1422 | 145.9099 | 877.7129 | 511.0502 | 788.5642 | 762.5466 | 905.024 |  |  | 713.9181 | 235.95 | 776.4258 | 309.211 | 696.6969 |  | 801.0358 |  |  | 817.7534 | 831.2343 | 893.2392 | [6 empty] | 510.6888 |  |  | 761.9537 |  |  | 205.3522 | 302.4607 | 339.0639 | 125.0919 | 260.7113 | 366.9021 | 166.4684 | 278.9283 |  | 248.8707 | 321.4084 | 191.0157 | 317.7868 | 241.3779 | 308.2552 | 123.6888 | 254.4101 |  | 254.4981 | 287.6726 | 348.7027 | 163.3601 | 274.431 | 350.6683 | 180.7842 | 309.2623 | 215.3228 | 312.3559 | 200.1666 | 313.2353 | 0.55198 | 19.6191 | 1.1305 | 0.26849 | -40.2038 | 3.1156 | 823.83 | 0.21 | 2.2011 | -0.23547 | 1.1374 | 0.16174 | 2.4174 | 2.0515 | 3.3866 |  | -9.468 | -6.4566 | -0.53131 | -1.1812 | 12.0859 | 8.059
42810.608 | 14512 | 115.2143 | 89.4601 | 70.6878 | 53.4553 | 32.2499 | 23.4693 | 18.4105 | 185.4908 | 114.1886 | 94.3959 | 72.968 | 42.3978 | 26.7451 | 19.2027 | 178.156 | 186.7033 | 484.5961 | 231.3498 | 210.4514 | 433.6138 |  |  |  | 319.5335 | 341.131 | 280.6428 | 279.5226 | 149.6224 | 292.7618 | 192.8454 | 263.2973 | 154.4589 | 268.6611 | 344.5106 | 198.267 | 322.6003 | 143.5634 |  | 146.422 | 203.0696 | 122.2454 | 144.2612 |  | 34.1299 | 68.0051 | 33.8878 | 65.2608 | 124.6784 | 150.2037 | 211.442 | 7.4888 | 33.6525 | 8.4956 | 76.0342 | 8.5856 | 42.266 | 49.0997 | 53.2737 | 24.1342 |  |  | 1.8796 | 0.087483 | 0.38955 | -0.19648 | 3.1806 | 2.4098 | 5.9323 | -7.3191 | 0.70875 | 0.78301 | 4.8202 | -0.00056183 | -0.00051419 | -0.00056512 | 48.8299 | 36.1272 | 31.3023 | 81.2277 | 132.796 | 80.1862 | 40.2199 | 123.193 | 103.1936 | 77.8363 | 60.6164 | 39.1343 | 26.8364 | 18.896 | 118.8891 | 102.2483 | 80.1689 | 51.1951 | 46.3969 | 100.7406 | 62.7557 | 194.9548 | 226.5613 | 258.5648 | 261.0736 | 289.9135 | 311.5629 |  |  |  | 321.1755 | 255.9533 | 264.3786 | 285.4733 | 1.2321 | 1.5514 | 836.7665 |  |  | 821.8663 |  |  | 375.0031 | 440.6083 | 183.0879 | 258.6154 | 339.1242 | 144.8215 | 858.8524 | 269.6263 | 767.7721 | 750.3577 | 891.3666 |  |  | 714.445 | 221.6372 | 729.9347 | 308.4468 | 692.1803 |  | 786.5156 |  |  | 783.5073 | 793.7974 | 845.1104 | [6 empty] | 353.2039 |  |  | 756.9008 |  |  | 204.3227 | 299.7047 | 334.9898 | 124.3875 | 259.9399 | 365.753 | 162.6435 | 277.0402 |  | 246.4498 | 318.5141 | 190.3994 | 316.3742 | 239.3293 | 306.1147 | 122.811 | 253.558 |  | 252.3163 | 285.7372 | 348.5585 | 162.6581 | 272.7836 | 348.3874 | 179.8157 | 308.2656 | 214.2474 | 311.6256 | 198.6815 | 311.1542 | 0.41543 | 19.6214 | 1.1297 | 0.26723 | -40.2044 | 3.1156 | 824.49 | 0.38 | 2.2728 | 0.38072 | 0.80338 | -0.57056 | 2.5573 | 2.2259 | 3.4925 |  | -10.2908 | -5.2206 | -0.90844 | -1.2129 | 12.0962 | 8.066
42810.608 | 14513 | 115.2161 | 89.4627 | 70.6962 | 53.4569 | 32.259 | 23.4721 | 18.4129 | 185.5049 | 114.1959 | 94.4017 | 72.972 | 42.3972 | 26.7577 | 19.2107 | 178.1568 | 186.7003 | 484.6114 | 231.2835 | 209.5479 | 432.1082 |  |  |  | 319.55 | 341.1191 | 279.3227 | 278.1463 | 150.0956 | 291.751 | 192.8011 | 263.2506 | 153.279 | 268.6716 | 344.4954 | 197.0426 | 321.9841 | 142.7532 |  | 145.86 | 201.5729 | 120.845 | 141.9278 |  | 34.0054 | 67.5827 | 33.6797 | 64.9239 | 124.4094 | 149.7367 | 210.5064 | 7.7241 | 33.562 | 8.3703 | 75.8235 | 8.5849 | 42.2871 | 49.0969 | 53.2535 | 24.1289 |  |  | 2.2594 | 0.43378 | 0.54528 | -0.39493 | 3.8804 | 2.8817 | 6.163 | -8.4566 | 0.71634 | 1.4783 | 4.2986 | -0.00056019 | -0.00058812 | -0.00057333 | 39.071 | 48.2918 | 51.4922 | 76.8628 | 132.7833 | 80.1819 | 40.2193 | 123.1886 | 103.1808 | 77.8319 | 60.6056 | 39.1253 | 26.8263 | 18.8923 | 116.7641 | 101.4272 | 78.8763 | 48.8968 | 44.5171 | 100.7751 | 62.7378 | 194.9477 | 226.5567 | 258.5588 | 261.0543 | 289.8429 | 311.4816 |  |  |  | 320.0215 | 251.6702 | 257.096 | 276.988 | 1.1753 | 1.4138 | 827.5336 |  |  | 822.8803 |  |  | 375.0074 | 440.5916 | 182.9538 | 258.481 | 339.0971 | 143.8488 | 841.8846 | 144.5151 | 752.2762 | 737.1818 | 886.3295 |  |  | 706.8605 | 202.6665 | 687.9572 | 307.4628 | 688.7499 |  | 773.8733 |  |  | 746.1278 | 765.5037 | 814.8706 | [6 empty] | 231.2151 |  |  | 748.4016 |  |  | 203.2376 | 296.514 | 330.017 | 123.6854 | 258.5021 | 364.4438 | 159.0842 | 275.4444 |  | 244.145 | 314.1003 | 189.8178 | 314.885 | 237.6622 | 304.4044 | 122.2325 | 252.4716 |  | 250.5613 | 282.9466 | 348.3835 | 161.7122 | 270.4569 | 345.3295 | 179.1037 | 307.2196 | 213.3916 | 310.4693 | 197.0853 | 308.4926 | 0.7128 | 19.6255 | 1.1293 | 0.2665 | -40.1583 | 3.1156 | 824.61 | 0.28 | 2.4897 | 0.84725 | 0.94992 | -0.80841 | 2.8231 | 2.4328 | 3.5577 |  | -11.0991 | -4.1257 | -0.66809 | -1.0715 | 12.1144 | 8.2148
42810.608 | 14514 | 115.2283 | 89.484 | 70.6844 | 53.4622 | 32.2661 | 23.477 | 18.408 | 185.5262 | 114.2029 | 94.4091 | 72.9749 | 42.3973 | 26.7582 | 19.2158 | 178.1439 | 186.6829 | 484.6182 | 231.2099 | 208.5275 | 430.5413 |  |  |  | 319.5352 | 341.1009 | 277.9515 | 276.4567 | 152.2564 | 290.4083 | 192.7365 | 263.2193 | 152.0666 | 268.6719 | 344.4763 | 195.4788 | 321.2324 | 141.5922 |  | 145.1979 | 199.6539 | 119.7472 | 138.7467 |  | 33.8934 | 67.1158 | 33.4056 | 64.6191 | 124.0781 | 149.4788 | 210.157 | 7.9546 | 33.4871 | 8.3508 | 75.6156 | 8.5844 | 42.2916 | 49.0954 | 53.2616 | 24.1293 |  |  | 2.0235 | 0.063827 | 0.40335 | -0.59929 | 4.0046 | 1.8349 | 5.316 | -7.9546 | 0.31702 | 0.53293 | 4.0983 | -0.00055033 | -0.00056512 | -0.00053719 | 47.4701 | 59.1903 | 63.6239 | 93.8365 | 132.8096 | 80.1954 | 40.2428 | 123.1923 | 103.1847 | 77.8352 | 60.604 | 39.1287 | 26.824 | 18.8878 | 115.4881 | 101.8199 | 79.0114 | 48.1391 | 43.3402 | 100.8587 | 62.7445 | 194.9403 | 226.5445 | 258.5528 | 261.0431 | 289.7515 | 311.4176 |  |  |  | 318.5674 | 240.3694 | 238.4739 | 256.682 | 3.282 | 1.6202 | 820.9945 |  |  | 822.3501 |  |  | 375.0076 | 440.5823 | 181.9565 | 258.4691 | 339.0886 | 142.4542 | 825.7894 | 106.0191 | 734.1037 | 718.2613 | 881.6142 |  |  | 709.3783 | 188.0026 | 652.6632 | 305.9466 | 685.4493 |  | 759.1519 |  |  | 712.958 | 744.0841 | 812.5791 | [6 empty] | 274.4084 |  |  | 737.5944 |  |  | 202.0122 | 292.4839 | 324.2802 | 123.48 | 257.5145 | 363.2968 | 157.312 | 273.499 |  | 242.1986 | 310.1014 | 189.0179 | 313.6292 | 235.8883 | 302.1385 | 122.1489 | 251.1261 |  | 248.7468 | 279.8228 | 348.1498 | 160.532 | 268.0083 | 341.5661 | 178.319 | 306.2896 | 212.3703 | 308.846 | 195.7886 | 306.2418 | 0.69316 | 19.6265 | 1.1284 | 0.26597 | -40.1729 | 3.1157 | 835 | 0.31 | 2.3533 | 0.32477 | 0.81642 | -0.99516 | 2.867 | 1.9407 | 3.3032 |  | -11.9184 | -3.2544 | -0.51604 | -1.0857 | 12.146 | 8.6699
42810.608 | 14515 | 115.2412 | 89.4826 | 70.6975 | 53.4669 | 32.2683 | 23.4817 | 18.4096 | 185.5324 | 114.2042 | 94.4176 | 72.9845 | 42.4111 | 26.7623 | 19.2106 | 178.1583 | 186.689 | 484.6381 | 231.1594 | 207.6742 | 428.8834 |  |  |  | 319.525 | 341.0825 | 275.8389 | 274.7154 | 153.8606 | 289.0887 | 192.8379 | 263.1988 | 149.7689 | 268.6828 | 344.4471 | 193.3702 | 320.361 | 139.6814 |  | 143.8644 | 197.63 | 117.07 | 135.8495 |  | 33.6977 | 66.7156 | 33.096 | 64.3614 | 123.6926 | 149.4315 | 209.9873 | 8.0773 | 33.3982 | 8.2602 | 75.3853 | 8.5966 | 42.307 | 49.0979 | 53.2858 | 24.1329 |  |  | 1.9427 | -0.033425 | 0.14247 | -0.40741 | 3.5368 | 1.8171 | 5.3712 | -8.4434 | 0.20999 | 0.54048 | 3.5701 | -0.00054212 | -0.00053226 | -0.00057826 | 52.5229 | 63.1737 | 64.0055 | 121.8133 | 132.8357 | 80.2048 | 40.2633 | 123.1966 | 103.1979 | 77.8392 | 60.6147 | 39.1406 | 26.8295 | 18.8913 | 118.6173 | 102.5638 | 80.3731 | 48.5847 | 43.869 | 100.9865 | 62.7725 | 194.9278 | 226.5209 | 258.5356 | 261.0067 | 289.5997 | 311.3401 |  |  |  | 317.0328 | 232.2726 | 226.6641 | 245.5623 | 1.5058 | 1.6351 | 812.7429 |  |  | 817.2878 |  |  | 374.9893 | 440.5742 | 180.2619 | 258.6366 | 339.0679 | 140.9754 | 808.8662 | 99.8772 | 706.9773 | 683.5206 | 868.9162 |  |  | 707.4062 | 180.2871 | 628.1217 | 305.5077 | 681.1195 |  | 744.9016 |  |  | 683.3777 | 721.0357 | 794.4072 | [6 empty] | 322.9181 |  |  | 727.4112 |  |  | 200.3709 | 289.7541 | 318.4813 | 123.1671 | 257.2754 | 362.4665 | 155.1669 | 270.9467 |  | 240.645 | 305.9709 | 188.2593 | 312.1012 | 233.5446 | 299.8223 | 121.7711 | 249.7415 |  | 246.797 | 275.8847 | 347.8448 | 159.4083 | 265.7106 | 338.0088 | 177.105 | 305.2614 | 210.9504 | 306.9837 | 194.6202 | 303.8989 | 0.55391 | 19.6349 | 1.1284 | 0.26451 | -40.2044 | 3.1156 | 812.55 | 0.19 | 2.3032 | -0.23489 | 0.48494 | -0.82004 | 2.6942 | 1.9311 | 3.3201 |  | -12.2453 | -2.6042 | -0.84801 | -1.2336 | 12.1609 | 8.8644
42810.608 | 14516 | 115.2432 | 89.4787 | 70.7181 | 53.47 | 32.269 | 23.4761 | 18.4248 | 185.5469 | 114.2172 | 94.4187 | 72.9905 | 42.4099 | 26.7688 | 19.2143 | 178.1525 | 186.6746 | 484.6553 | 231.0679 | 207.1316 | 426.8361 |  |  |  | 319.5355 | 341.0686 | 274.2071 | 273.0073 | 154.4851 | 287.7891 | 192.8966 | 263.1524 | 148.1092 | 268.6768 | 344.4374 | 191.8213 | 319.3208 | 138.506 |  | 142.2375 | 196.3962 | 116.1964 | 133.3168 |  | 33.4414 | 66.2555 | 32.7104 | 63.7699 | 123.1254 | 149.4895 | 209.6194 | 8.324 | 33.306 | 8.4742 | 75.1525 | 8.6042 | 42.2951 | 49.1131 | 53.2957 | 24.1209 |  |  | 2.0524 | 0.063827 | 0.029448 | -0.70771 | 2.95 | 0.50092 | 6.0434 | -8.2463 | -0.27087 | 0.32145 | 3.4732 | -0.00058976 | -0.00058155 | -0.00055362 | 52.8311 | 57.8735 | 59.4054 | 144.9276 | 132.8538 | 80.2276 | 40.2875 | 123.2043 | 103.1996 | 77.8461 | 60.6247 | 39.1404 | 26.8404 | 18.8963 | 116.6567 | 100.091 | 79.1024 | 48.7652 | 44.9617 | 100.9285 | 62.7696 | 194.9257 | 226.5177 | 258.5321 | 261.0058 | 289.5967 | 311.2744 |  |  |  | 315.6463 | 228.7092 | 223.6551 | 242.089 | 1.194 | 1.3046 | 799.5632 |  |  | 808.2373 |  |  | 374.9688 | 440.5693 | 178.8627 | 258.7686 | 339.0275 | 138.9879 | 787.7687 | 97.2721 | 686.6797 | 652.5503 | 839.5742 |  |  | 705.2365 | 173.7416 | 582.7835 | 305.1351 | 677.3848 |  | 735.7916 |  |  | 750.9205 | 688.79 | 769.4466 | [6 empty] | 168.5696 |  |  | 717.7783 |  |  | 198.5435 | 287.2912 | 313.6899 | 122.3275 | 256.6968 | 361.7238 | 153.5291 | 268.086 |  | 239.2432 | 302.1527 | 187.4984 | 310.1773 | 231.0391 | 297.9602 | 120.878 | 248.3315 |  | 245.8276 | 272.6546 | 347.4713 | 158.2199 | 263.154 | 333.9548 | 175.915 | 304.0677 | 209.0464 | 304.2295 | 193.1628 | 301.0994 | 0.72031 | 19.6478 | 1.1284 | 0.26386 | -40.1913 | 3.1157 | 778.76 | 0.27 | 2.3646 | 0.32436 | 0.22032 | -1.0801 | 2.4607 | 1.014 | 3.522 |  | -12.5023 | -1.3716 | -0.6373 | -1.0928 | 12.1531 | 8.8579
42810.6081 | 14517 | 115.2568 | 89.4901 | 70.7052 | 53.4799 | 32.2699 | 23.4808 | 18.4292 | 185.567 | 114.217 | 94.4316 | 72.9912 | 42.4181 | 26.7671 | 19.2163 | 178.1473 | 186.6683 | 484.661 | 230.9996 | 207.4439 | 425.0365 |  |  |  | 319.5305 | 341.0506 | 272.6547 | 271.4497 | 153.4447 | 286.6713 | 192.9352 | 263.0837 | 145.9734 | 268.6769 | 344.4509 | 190.1561 | 318.1181 | 137.2997 |  | 140.8406 | 195.1069 | 114.5386 | 131.8718 |  | 33.0613 | 65.7468 | 32.3416 | 63.0143 | 122.1207 | 149.0268 | 208.8385 | 8.3529 | 33.24 | 8.5816 | 74.927 | 8.5938 | 42.3025 | 49.1236 | 53.3021 | 24.1229 |  |  | 2.0662 | -0.009769 | 0.14642 | -0.64332 | 2.9158 | 1.6745 | 6.6046 | -8.7589 | 0.87591 | 0.5793 | 3.6387 | -0.00059469 | -0.00058155 | -0.00055526 | 54.4762 | 60.1836 | 61.796 | 100.9618 | 132.8733 | 80.2454 | 40.2916 | 123.2102 | 103.2074 | 77.8516 | 60.6265 | 39.1417 | 26.8341 | 18.9052 | 112.9469 | 98.8154 | 76.1838 | 50.1123 | 44.1508 | 100.8562 | 62.7512 | 194.9381 | 226.5184 | 258.5366 | 261.0312 | 289.6051 | 311.2206 |  |  |  | 314.3308 | 226.1154 | 220.8685 | 237.9084 | 1.5224 | 2.1466 | 786.9873 |  |  | 801.0189 |  |  | 374.949 | 440.5697 | 177.9894 | 258.8742 | 338.9818 | 136.6249 | 763.5376 | 99.3843 | 675.8058 | 634.3651 | 807.0155 |  |  | 703.3694 | 167.6497 | 502.4894 | 304.2661 | 674.0843 |  | 724.3807 |  |  | 708.5065 | 663.1227 | 749.8774 | [6 empty] | 187.2232 |  |  | 709.2123 |  |  | 197.1261 | 284.4688 | 309.897 | 121.2726 | 255.4289 | 360.9011 | 152.1623 | 265.629 |  | 236.1781 | 298.9771 | 186.6897 | 307.634 | 228.9257 | 295.8917 | 120.4942 | 247.1048 |  | 244.1759 | 270.6416 | 347.0069 | 156.4804 | 260.7208 | 331.9523 | 174.9819 | 302.7763 | 207.6107 | 301.3253 | 191.8008 | 298.8163 | 0.54004 | 19.6502 | 1.1295 | 0.26373 | -40.2403 | 3.1156 | 780.62 | 0.25 | 2.3702 | -0.1268 | 0.4909 | -1.029 | 2.4451 | 1.8529 | 3.6799 |  | -12.7404 | 0.79667 | -0.23399 | -0.77069 | 12.1033 | 8.8768
42810.6081 | 14518 | 115.2735 | 89.4921 | 70.7105 | 53.4874 | 32.265 | 23.4877 | 18.4303 | 185.5885 | 114.2324 | 94.4307 | 72.9994 | 42.4261 | 26.7722 | 19.2247 | 178.1393 | 186.6578 | 484.6765 | 230.9256 | 207.8902 | 423.6112 |  |  |  | 319.5407 | 341.0322 | 271.4163 | 269.9505 | 152.4771 | 285.6302 | 192.9392 | 263.0167 | 143.8252 | 268.6792 | 344.4454 | 188.8493 | 316.8596 | 136.7725 |  | 138.9555 | 193.7672 | 113.6437 | 131.2244 |  | 32.7411 | 65.1883 | 31.8953 | 62.1641 | 121.5399 | 148.7141 | 207.4598 | 8.1028 | 33.1676 | 8.6857 | 74.6432 | 8.5805 | 42.2941 | 49.1227 | 53.3088 | 24.1075 |  |  | 1.8539 | 0.069087 | 0.46249 | -0.49284 | 3.3731 | 2.5761 | 6.3706 | -8.8219 | 0.54139 | -1.0192 | 3.536 | -0.00051419 | -0.00054376 | -0.00058319 | 53.5633 | 39.7188 | 36.9331 | 63.1522 | 132.8888 | 80.2437 | 40.3055 | 123.2061 | 103.2068 | 77.8497 | 60.6232 | 39.1464 | 26.8329 | 18.8876 | 109.4673 | 97.9961 | 76.0892 | 51.4114 | 45.0227 | 100.7994 | 62.7453 | 194.9325 | 226.502 | 258.5269 | 261.0497 | 289.5446 | 311.1609 |  |  |  | 312.8303 | 222.6947 | 216.0072 | 231.0114 | 3.4053 | 1.6586 | 777.9715 |  |  | 794.9979 |  |  | 374.9403 | 440.573 | 176.8734 | 258.9326 | 338.9229 | 134.6451 | 743.0213 | 94.4609 | 668.3744 | 622.0954 | 780.3748 |  |  | 701.448 | 161.0596 | 394.9265 | 303.245 | 667.8083 |  | 708.2926 |  |  | 681.2914 | 639.5464 | 732.9184 | [6 empty] | 185.7404 |  |  | 697.2936 |  |  | 195.2736 | 281.0717 | 305.2363 | 119.3326 | 253.9933 | 360.1207 | 150.1112 | 262.6629 |  | 231.0469 | 295.6115 | 185.6487 | 304.252 | 224.2656 | 293.3154 | 119.3822 | 245.5589 |  | 242.0024 | 267.0853 | 346.4958 | 154.8863 | 257.8514 | 329.7672 | 173.672 | 301.3424 | 205.8479 | 298.2048 | 190.3148 | 296.3911 | 0.76865 | 19.6528 | 1.1315 | 0.26386 | -40.2209 | 3.1156 | 782.95 | 0.28 | 2.243 | 0.33693 | 0.87175 | -0.8999 | 2.6289 | 2.2974 | 3.6128 |  | -12.9953 | 3.7117 | 0.14566 | -0.76089 | 12.0275 | 8.958
42810.6081 | 14519 | 115.287 | 89.4848 | 70.7117 | 53.4864 | 32.2602 | 23.4809 | 18.4275 | 185.6043 | 114.2375 | 94.43 | 73.0042 | 42.4223 | 26.7742 | 19.2224 | 178.1379 | 186.65 | 484.693 | 230.8554 | 208.0292 | 422.4749 |  |  |  | 319.5458 | 341.0242 | 270.0849 | 268.5249 | 151.5587 | 284.5991 | 192.9164 | 262.9508 | 142.2315 | 268.6839 | 344.4379 | 187.3234 | 315.6249 | 135.5724 |  | 137.1236 | 192.4516 | 111.9587 | 129.7692 |  | 32.5451 | 64.5887 | 31.5038 | 61.5427 | 121.2711 | 148.578 | 206.1873 | 7.8875 | 33.0805 | 8.8054 | 74.3756 | 8.5784 | 42.3111 | 49.115 | 53.3128 | 24.1018 |  |  | 1.7606 | 0.28462 | 0.53214 | -0.014458 | 3.4277 | 1.919 | 6.2754 | -8.6314 | 0.26058 | 1.1701 | 3.4181 | -0.00056019 | -0.00054376 | -0.00054376 | 41.0306 | 45.8197 | 49.343 | 66.3453 | 132.913 | 80.2494 | 40.2753 | 123.2221 | 103.211 | 77.8538 | 60.6341 | 39.1571 | 26.8405 | 18.8958 | 110.2722 | 96.2157 | 75.842 | 51.2166 | 46.3379 | 100.7563 | 62.7222 | 194.9229 | 226.4948 | 258.5115 | 261.0722 | 289.3322 | 311.1053 |  |  |  | 311.2825 | 217.0389 | 206.4088 | 220.3809 | 2.1245 | 2.3736 | 770.9934 |  |  | 789.4587 |  |  | 374.939 | 440.584 | 175.1302 | 258.9774 | 338.8612 | 134.6477 | 728.4322 | 467.2369 | 600.4415 | 516.7298 | 762.3397 |  |  | 695.1739 | 150.762 | 340.4984 | 302.5979 | 657.1499 |  | 683.5726 |  |  | 641.9958 | 616.3702 | 718.27 | [6 empty] | 399.3049 |  |  | 673.0843 |  |  | 192.8512 | 277.8724 | 301.0424 | 117.587 | 252.4411 | 359.2763 | 146.8994 | 259.3568 |  | 227.7044 | 292.3704 | 184.537 | 300.6861 | 213.1459 | 290.2682 | 118.1943 | 243.4997 |  | 240.1377 | 264.1424 | 345.9455 | 153.652 | 254.7019 | 327.6671 | 172.6111 | 299.3937 | 204.2397 | 295.7587 | 188.7284 | 293.7149 | 0.62189 | 19.6534 | 1.1331 | 0.26606 | -40.2214 | 3.1157 | 764.8 | 0.18 | 2.1838 | 0.68327 | 0.93427 | -0.154 | 2.6496 | 1.9825 | 3.5851 |  | -13.2916 | 5.1776 | 0.050916 | -0.73618 | 11.9763 | 9.1399
42810.6081 | 14520 | 115.2965 | 89.4758 | 70.7223 | 53.4824 | 32.2533 | 23.4714 | 18.4243 | 185.6109 | 114.239 | 94.4383 | 73.0016 | 42.4287 | 26.7744 | 19.2162 | 178.1391 | 186.641 | 484.7104 | 230.7869 | 207.7296 | 421.3065 |  |  |  | 319.5498 | 341.0292 | 268.6328 | 267.0636 | 150.0434 | 283.4931 | 192.8369 | 262.8736 | 139.186 | 268.6938 | 344.4273 | 185.2516 | 314.3228 | 133.8406 |  | 135.4995 | 190.3151 | 109.9582 | 128.2457 |  | 32.2072 | 63.9918 | 31.1953 | 60.9573 | 120.7084 | 148.3863 | 204.8032 | 7.7531 | 32.9977 | 8.8513 | 74.1364 | 8.5748 | 42.3419 | 49.111 | 53.3221 | 24.1006 |  |  | 2.078 | 0.33259 | 0.32252 | -0.64595 | 3.8384 | 2.191 | 5.9908 | -8.6386 | 1.024 | 0.54615 | 3.4038 | -0.00055362 | -0.00052569 | -0.00053226 | 54.2457 | 52.4619 | 58.8822 | 80.2745 | 132.92 | 80.2337 | 40.251 | 123.2129 | 103.2032 | 77.8467 | 60.6261 | 39.1447 | 26.8268 | 18.8919 | 111.2168 | 96.1253 | 77.1494 | 52.3544 | 48.0615 | 100.6508 | 62.7433 | 194.9244 | 226.5045 | 258.5134 | 261.1119 | 289.0541 | 311.0369 |  |  |  | 309.5242 | 208.6814 | 194.6747 | 206.5673 | 1.6699 | 1.8143 | 693.6644 |  |  | 604.5434 |  |  | 374.9375 | 440.594 | 173.6213 | 258.9829 | 338.822 | 134.4053 | 740.2387 | 1107.5912 | 394.6761 | 330.7205 | 743.6754 |  |  | 627.0387 | 144.3245 | 306.8057 | 301.3809 | 411.7204 |  | 450.796 |  |  | 662.9739 | 615.9872 | 706.3147 | [6 empty] | 1128.0476 |  |  | 663.879 |  |  | 190.5953 | 275.4399 | 297.8304 | 116.859 | 250.4299 | 358.3504 | 144.9719 | 256.1769 |  | 224.7908 | 289.5206 | 183.5546 | 297.4588 | 212.3907 | 286.8738 | 117.1684 | 241.3622 |  | 238.0119 | 261.1102 | 345.336 | 152.0375 | 251.6971 | 325.7546 | 171.4294 | 296.7593 | 202.5006 | 293.4565 | 187.1067 | 291.2381 | 0.53233 | 19.6531 | 1.1346 | 0.26752 | -40.2501 | 3.1156 | 746.88 | 0.26 | 2.3702 | 0.73795 | 0.7267 | -1.0284 | 2.8032 | 2.1179 | 3.5021 |  | -11.6865 | 6.0272 | -0.067013 | -0.87893 | 11.9224 | 9.3955
42810.6081 | 14521 | 115.321 | 89.4972 | 70.7196 | 53.4998 | 32.2606 | 23.4822 | 18.4328 | 185.6329 | 114.2559 | 94.4406 | 73.0075 | 42.4409 | 26.7854 | 19.2173 | 178.1269 | 186.633 | 484.7336 | 230.7192 | 207.31 | 419.9851 |  |  |  | 319.5511 | 341.0396 | 266.7913 | 265.5278 | 146.5858 | 282.2078 | 192.8565 | 262.8139 | 146.7018 | 268.7002 | 344.4121 | 182.967 | 313.0002 | 132.7678 |  | 134.3906 | 188.1786 | 109.48 | 126.5831 |  | 31.9284 | 63.3223 | 30.7901 | 60.0662 | 120.2633 | 147.3946 | 202.8453 | 7.6606 | 32.9074 | 8.7301 | 73.8569 | 8.5684 | 42.3701 | 49.1063 | 53.3372 | 24.0875 |  |  | 3.0473 | 0.018487 | 0.12013 | -0.35287 | 3.289 | 2.1516 | 5.289 | -7.8895 | 0.67333 | 0.91225 | 3.3188 | -0.00059797 | -0.00053883 | -0.00053226 | 62.0224 | 57.9106 | 62.7633 | 81.0183 | 132.9527 | 80.2647 | 40.3128 | 123.2231 | 103.2244 | 77.8682 | 60.6409 | 39.1509 | 26.841 | 18.8984 | 110.4064 | 94.4061 | 75.6201 | 51.781 | 47.9458 | 100.5377 | 62.6981 | 194.9179 | 226.4975 | 258.5156 | 261.1522 | 288.8483 | 310.963 |  |  |  | 307.8621 | 201.2007 | 187.5609 | 197.6697 | 3.1639 | 0.83469 | 418.294 |  |  | 320.0986 |  |  | 374.9322 | 440.5957 | 172.2245 | 259.0282 | 338.7914 | 130.4449 | 767.3479 | 1395.9505 | 175.0506 | 182.6717 | 725.0182 |  |  | 342.3188 | 141.0781 | 291.5823 | 300.038 | 79.6814 |  | 152.456 |  |  | 704.1604 | 682.8874 | 695.3691 | [9 empty] | 657.811 |  |  | 188.3727 | 273.1496 | 294.8316 | 116.3514 | 248.635 | 357.3678 | 143.1623 | 252.9457 |  | 223.3299 | 286.5827 | 182.6022 | 294.4152 | 211.5114 | 284.4399 | 115.8153 | 239.0957 |  | 235.8326 | 257.6461 | 344.7153 | 149.8917 | 248.7795 | 324.05 | 170.1904 | 293.7421 | 200.8544 | 290.8749 | 185.4851 | 288.7184 | 0.67274 | 19.6537 | 1.1358 | 0.26686 | -40.1845 | 3.1156 | 728.47 | 0.29 | 2.8669 | 0.17381 | 0.44307 | -0.75936 | 2.5918 | 2.0963 | 3.2867 |  | -3.9207 | 6.3552 | 0.0091244 | -0.71441 | 11.8712 | 9.5223
42810.6081 | 14522 | 115.3346 | 89.4905 | 70.7305 | 53.4968 | 32.2591 | 23.4749 | 18.4239 | 185.6364 | 114.2451 | 94.4353 | 73.0176 | 42.4353 | 26.7762 | 19.2141 | 178.1215 | 186.628 | 484.7493 | 230.6533 | 207.1366 | 419.0866 |  |  |  | 319.5641 | 341.046 | 264.1683 | 263.3577 | 140.4006 | 280.7553 | 192.8783 | 262.7431 | 136.3426 | 268.7092 | 344.3769 | 181.4649 | 311.6745 | 131.768 |  | 133.3411 | 185.9846 | 107.5589 | 125.3436 |  | 31.5535 | 62.7058 | 30.4255 | 59.4934 | 120.0321 | 146.4349 | 200.9823 | 7.549 | 32.8402 | 8.5871 | 73.6263 | 8.5692 | 42.399 | 49.1187 | 53.3521 | 24.0813 |  |  | 2.078 | -0.10899 | 0.34552 | -0.12419 | 3.4283 | 1.8191 | 5.2851 | -6.869 | 0.82668 | -0.25361 | 3.1308 | -0.00052898 | -0.00045012 | -0.00057169 | 60.692 | 60.0339 | 64.4764 | 85.8892 | 132.9857 | 80.2736 | 40.3152 | 123.2328 | 103.2338 | 77.8799 | 60.6511 | 39.1645 | 26.8507 | 18.9028 | 108.1317 | 91.5969 | 70.2835 | 49.4619 | 45.3416 | 100.4222 | 62.5748 | 194.9118 | 226.4989 | 258.5104 | 261.1895 | 288.7592 | 310.8779 |  |  |  | 306.4191 | 197.188 | 185.8127 | 194.1525 | 2.7712 | 1.1117 | 262.5141 |  |  | 208.7004 |  |  | 374.9189 | 440.5966 | 169.1048 | 259.1135 | 338.7625 | 127.2765 | 772.1201 |  | 94.51 | 359.6498 | 712.3422 |  |  | 276.6615 | 137.4476 | 281.012 | 298.746 | 49.4172 |  | 97.6199 |  |  | 689.4579 | 736.926 | 683.7233 | [9 empty] | 651.9031 |  |  | 185.9762 | 270.688 | 292.0299 | 115.2696 | 246.6794 | 356.2043 | 141.2191 | 250.109 |  | 221.9418 | 283.5578 | 181.7743 | 291.9296 | 210.1801 | 282.4638 | 115.2638 | 236.3901 |  | 234.0984 | 254.9431 | 344.1145 | 148.0323 | 246.0729 | 322.287 | 169.2681 | 290.6745 | 199.7779 | 288.8884 | 183.5667 | 286.3227 | 0.59531 | 19.6527 | 1.1352 | 0.26708 | -40.1979 | 3.1156 | 714.33 | 0.3 | 2.3643 | -0.42164 | 0.75073 | -0.45008 | 2.6431 | 1.9253 | 3.2817 |  | -2.2555 | 6.5579 | 0.24768 | -0.13621 | 11.8085 | 9.5159
42810.6081 | 14523 | 115.3357 | 89.4969 | 70.7327 | 53.4949 | 32.2636 | 23.4761 | 18.4367 | 185.6518 | 114.2541 | 94.4455 | 73.019 | 42.4406 | 26.7757 | 19.218 | 178.1196 | 186.6191 | 484.773 | 230.6013 | 206.629 | 418.5824 |  |  |  | 319.5807 | 341.055 | 262.0053 | 261.3826 | 136.0825 | 279.6021 | 192.8746 | 262.6747 | 134.7359 | 268.7154 | 344.351 | 180.3914 | 310.5164 | 131.3211 |  | 132.6474 | 183.5242 | 104.1535 | 124.9628 |  | 31.1404 | 62.0097 | 30.0556 | 59.6256 | 119.7295 | 145.4793 | 199.0512 | 7.5389 | 32.7642 | 8.4834 | 73.3648 | 8.5697 | 42.448 | 49.1186 | 53.3468 | 24.0748 |  |  | 1.6844 | 0.021115 | 0.48483 | 0.00723 | 2.9874 | 2.241 | 5.2562 | -6.156 | 0.39272 | 1.8452 | 3.1656 | -0.00058812 | -0.00051091 | -0.00055526 | 61.4386 | 61.5584 | 66.5462 | 87.6774 | 133.0095 | 80.2819 | 40.3094 | 123.2457 | 103.2373 | 77.8859 | 60.6602 | 39.1703 | 26.857 | 18.9074 | 106.3859 | 90.0825 | 68.8263 | 47.2173 | 43.0502 | 100.2778 | 62.4977 | 194.9043 | 226.4936 | 258.5042 | 261.2287 | 288.6889 | 310.793 |  |  |  | 305.1192 | 195.5815 | 188.3487 | 193.4351 | 1.0637 | 2.409 | 399.3457 |  |  | 161.4229 |  |  | 374.9111 | 440.6098 | 166.5503 | 259.1308 | 338.7477 | 125.5788 | 762.1381 |  | 84.8674 | 531.7724 | 702.7326 |  |  | 294.6023 | 133.6706 | 269.8516 | 297.533 | 51.2923 |  | 100.3538 |  |  | 676.8747 | 726.7457 | 673.7476 | [9 empty] | 646.4998 |  |  | 184.1186 | 268.4748 | 288.9626 | 113.9582 | 244.6863 | 354.7868 | 140.0469 | 247.6629 |  | 220.3503 | 280.829 | 180.7087 | 289.4267 | 208.6016 | 280.4737 | 114.6613 | 233.9509 |  | 232.565 | 253.166 | 343.5327 | 146.8401 | 243.8183 | 320.6205 | 168.3266 | 287.5669 | 198.9246 | 286.9678 | 181.655 | 284.4752 | 0.51962 | 19.6524 | 1.1347 | 0.26664 | -40.1425 | 3.1156 | 706.03 | 0.18 | 2.1265 | 0.18539 | 0.88836 | 0.10848 | 2.4645 | 2.1345 | 3.269 |  | -2.9172 | 6.7829 | 0.4239 | 0.016465 | 11.7345 | 9.4425
42810.6081 | 14524 | 115.3347 | 89.5043 | 70.7296 | 53.4985 | 32.2643 | 23.4816 | 18.4333 | 185.6732 | 114.2664 | 94.4449 | 73.0295 | 42.4405 | 26.7823 | 19.2258 | 178.1185 | 186.6169 | 484.7911 | 230.5461 | 205.9268 | 417.9974 |  |  |  | 319.5918 | 341.0668 | 260.9092 | 260.0043 | 134.586 | 278.7077 | 192.8371 | 262.6415 | 132.4666 | 268.7214 | 344.3283 | 179.8623 | 309.3268 | 131.2424 |  | 131.8219 | 181.1527 | 101.4751 | 124.9434 |  | 30.7896 | 61.3275 | 29.6859 | 59.8749 | 119.4527 | 144.556 | 197.152 | 7.6892 | 32.6778 | 8.4305 | 73.1092 | 8.564 | 42.4967 | 49.1194 | 53.3498 | 24.0617 |  |  | 1.8303 | -0.097165 | 0.86202 | -0.20962 | 2.8343 | 1.6574 | 5.0847 | -6.5733 | 0.63811 | 0.34705 | 3.3764 | -0.00050598 | -0.00049941 | -0.00051419 | 64.0863 | 63.9724 | 66.996 | 86.4806 | 133.0101 | 80.2662 | 40.2943 | 123.2341 | 103.2301 | 77.8787 | 60.6514 | 39.1636 | 26.8415 | 18.8964 | 101.9354 | 88.5583 | 68.5306 | 47.9667 | 42.1381 | 100.0665 | 62.4162 | 194.8985 | 226.4991 | 258.5062 | 261.2584 | 288.6155 | 310.6998 |  |  |  | 303.9241 | 194.4925 | 190.954 | 193.6192 | 2.7973 | 0.35968 | 373.2334 |  |  | 101.7808 |  |  | 374.9092 | 440.6177 | 167.2282 | 259.1719 | 338.7423 | 124.0024 | 751.2088 |  | 76.227 | 552.4546 | 690.2566 |  |  | 294.2725 | 127.3363 | 256.948 | 296.2178 | 52.6766 |  | 104.9978 |  |  | 665.4415 | 716.0694 | 664.2507 | [9 empty] | 641.8546 |  |  | 182.9725 | 266.1624 | 286.3948 | 113.1731 | 242.5819 | 353.4196 | 139.4314 | 245.0776 |  | 218.6516 | 278.8649 | 179.508 | 286.3325 | 206.8116 | 278.5318 | 114.0048 | 231.8304 |  | 231.231 | 251.0848 | 342.9644 | 145.5662 | 241.801 | 319.2704 | 167.1942 | 284.6959 | 197.52 | 285.1013 | 180.1722 | 282.729 | 0.52598 | 19.654 | 1.1335 | 0.26601 | -40.1885 | 3.1156 | 696.09 | 0.2 | 2.2148 | -0.39729 | 1.1833 | -0.58353 | 2.3979 | 1.8337 | 3.2117 |  | -3.1785 | 7.0496 | 0.89244 | 0.039559 | 11.6485 | 9.352
42810.6081 | 14525 | 115.3329 | 89.5159 | 70.7325 | 53.5168 | 32.2761 | 23.492 | 18.4362 | 185.6867 | 114.2699 | 94.4561 | 73.0391 | 42.4545 | 26.7957 | 19.2366 | 178.1122 | 186.6009 | 484.8057 | 230.4769 | 205.6062 | 417.4582 |  |  |  | 319.5941 | 341.064 | 259.9665 | 258.8631 | 134.4027 | 277.8133 | 192.8766 | 262.6132 | 131.3022 | 268.7282 | 344.2899 | 178.9334 | 308.1027 | 131.1414 |  | 131.104 | 179.7284 | 100.9225 | 124.6094 |  | 30.5033 | 60.8674 | 29.371 | 59.4449 | 118.7216 | 143.5241 | 195.3388 | 7.8674 | 32.6033 | 8.3889 | 72.8609 | 8.5735 | 42.5065 | 49.1352 | 53.3663 | 24.0587 |  |  | 1.9308 | -0.10571 | 0.6708 | -0.37915 | 2.8205 | 1.4051 | 5.0367 | -6.8959 | 0.635 | 0.67601 | 3.1473 | -0.00053883 | -0.00053391 | -0.00056183 | 68.5223 | 66.4701 | 70.1943 | 85.6182 | 133.0569 | 80.3009 | 40.3198 | 123.2474 | 103.2301 | 77.8788 | 60.6564 | 39.1692 | 26.8505 | 18.9042 | 99.9663 | 86.0794 | 65.1874 | 45.4547 | 40.8261 | 99.8901 | 62.2963 | 194.9087 | 226.5091 | 258.5018 | 261.289 | 288.4935 | 310.6196 |  |  |  | 302.7112 | 193.7528 | 192.0056 | 195.1082 | 3.4053 | 1.4411 | 375.5793 |  |  | 77.6782 |  |  | 374.9117 | 440.619 | 171.7925 | 259.2915 | 338.7306 | 123.6677 | 736.9079 | 1144.7922 | 74.7126 | 599.476 | 673.664 |  |  | 294.3665 | 124.755 | 234.8163 | 294.9102 | 54.1192 |  | 103.2892 |  |  | 647.3532 | 703.1468 | 653.9794 | [9 empty] | 637.545 |  |  | 182.028 | 263.7575 | 284.5315 | 112.2906 | 240.135 | 352.212 | 138.1604 | 242.0371 |  | 216.6437 | 276.9914 | 178.4387 | 283.0156 | 205.1677 | 276.6661 | 113.1069 | 229.6149 |  | 230.2468 | 248.735 | 342.413 | 144.0171 | 239.8428 | 318.1136 | 166.0339 | 281.9981 | 195.9214 | 283.695 | 178.5739 | 280.5456 | 0.56354 | 19.6515 | 1.1328 | 0.26459 | -40.2211 | 3.1157 | 678.83 | 0.2 | 2.273 | -0.4141 | 1.0432 | -0.78426 | 2.3891 | 1.6862 | 3.1926 |  | -3.2901 | 7.5735 | 1.0895 | 0.39669 | 11.5691 | 9.2242
42810.6082 | 14526 | 115.3245 | 89.5225 | 70.7405 | 53.5194 | 32.2817 | 23.4933 | 18.4385 | 185.6969 | 114.2732 | 94.4648 | 73.0389 | 42.46 | 26.8023 | 19.2379 | 178.112 | 186.5935 | 484.834 | 230.4188 | 205.3166 | 416.9921 |  |  |  | 319.6138 | 341.0695 | 258.9636 | 257.5124 | 134.537 | 276.7927 | 192.9114 | 262.5736 | 130.5357 | 268.7407 | 344.2593 | 178.1079 | 306.8621 | 130.6639 |  | 130.4542 | 178.668 | 99.9952 | 123.3287 |  | 30.3707 | 60.467 | 29.0084 | 58.4323 | 117.2446 | 142.1255 | 193.1382 | 8.0685 | 32.5217 | 8.4022 | 72.5854 | 8.5765 | 42.4827 | 49.149 | 53.3785 | 24.0433 |  |  | 1.4025 | -0.23253 | 0.35341 | -0.60126 | 2.925 | 1.3966 | 5.2963 | -6.8723 | -0.09962 | 0.29313 | 3.1662 | -0.00052898 | -0.00052569 | -0.00055033 | 55.0631 | 55.7534 | 52.42 | 75.613 | 133.074 | 80.2918 | 40.3267 | 123.2327 | 103.2377 | 77.8836 | 60.6586 | 39.1697 | 26.8498 | 18.896 | 99.055 | 86.4384 | 64.5196 | 45.4807 | 40.6892 | 99.7313 | 62.2061 | 194.9013 | 226.5116 | 258.5013 | 261.2862 | 288.3654 | 310.5212 |  |  |  | 301.6483 | 192.445 | 192.5931 | 195.4917 | 2.706 | 1.6289 | 445.1534 |  |  | 75.1144 |  |  | 374.9121 | 440.6255 | 173.7208 | 259.3763 | 338.7196 | 124.1265 | 704.7523 | 720.8737 | 76.7355 | 620.9594 | 657.2706 |  |  | 293.4813 | 121.8582 | 206.5502 | 293.8011 | 56.1063 |  | 103.1678 |  |  | 620.2917 | 682.8685 | 637.5725 | [6 empty] | 1002.9318 |  |  | 625.305 |  |  | 180.658 | 260.6576 | 282.4283 | 111.4441 | 237.863 | 350.8928 | 136.6203 | 239.2622 |  | 213.7117 | 274.3551 | 177.2611 | 279.8397 | 203.7157 | 275.36 | 112.6399 | 227.5068 |  | 229.7464 | 245.8526 | 341.8712 | 142.6127 | 237.7169 | 316.4869 | 164.5736 | 279.5978 | 194.2505 | 281.8873 | 177.3131 | 278.2314 | 0.57297 | 19.6494 | 1.1317 | 0.26325 | -40.1878 | 3.1157 | 671.85 | 0.24 | 1.9354 | -0.61381 | 0.75671 | -0.98701 | 2.4288 | 1.6783 | 3.2683 |  | -3.3869 | 8.2819 | 1.1713 | 0.46009 | 11.5151 | 9.1381
42810.6082 | 14527 | 115.32 | 89.529 | 70.7441 | 53.5235 | 32.2911 | 23.4992 | 18.4356 | 185.7087 | 114.2795 | 94.4665 | 73.0424 | 42.4628 | 26.8034 | 19.2333 | 178.1058 | 186.5895 | 484.8403 | 230.3568 | 205.0215 | 416.5904 |  |  |  | 319.6176 | 341.0789 | 257.5193 | 256.038 | 133.4578 | 275.7228 | 192.9199 | 262.5315 | 128.6603 | 268.7484 | 344.2237 | 177.2312 | 305.6459 | 130.0259 |  | 129.4461 | 177.7959 | 98.1507 | 122.5708 |  | 30.183 | 60.0717 | 28.7075 | 57.6673 | 116.4269 | 141.1906 | 191.4095 | 8.1346 | 32.4488 | 8.5061 | 72.3615 | 8.5849 | 42.4516 | 49.152 | 53.3788 | 24.0381 |  |  | 1.139 | -0.2713 | 0.03602 | -0.38835 | 2.8764 | 1.2638 | 5.0295 | -6.7823 | 0.9016 | 0.58958 | 3.1721 | -0.00053391 | -0.00046984 | -0.00054705 | 54.0183 | 59.5705 | 62.0279 | 76.0575 | 133.0964 | 80.2938 | 40.341 | 123.2439 | 103.2419 | 77.884 | 60.6528 | 39.1713 | 26.8512 | 18.9023 | 98.5274 | 88.1092 | 65.8572 | 44.2634 | 39.918 | 99.6071 | 62.1522 | 194.8952 | 226.5192 | 258.501 | 261.2911 | 288.2048 | 310.4168 |  |  |  | 300.6576 | 191.5509 | 194.1455 | 195.8077 | 2.9995 | 1.627 | 425.2094 |  |  | 85.6783 |  |  | 374.8983 | 440.6321 | 174.9303 | 259.4307 | 338.7185 | 123.347 | 656.3269 | 328.5311 | 79.0825 |  | 640.2614 |  |  | 283.3241 | 117.9568 | 191.9529 | 292.7621 | 57.5344 |  | 103.8325 |  |  | 589.2075 | 660.2285 | 577.3124 | [6 empty] | 651.5405 |  |  | 598.4239 |  |  | 179.316 | 257.5453 | 279.2631 | 110.3203 | 236.2089 | 349.2765 | 135.4262 | 236.9616 |  | 211.3181 | 270.7336 | 176.2639 | 276.6715 | 201.621 | 274.5681 | 112.364 | 225.5106 |  | 228.5053 | 242.6604 | 341.3207 | 141.3758 | 235.1211 | 314.5646 | 163.2836 | 277.2785 | 192.6779 | 279.6916 | 176.1547 | 275.9665 | 0.47398 | 19.6497 | 1.1303 | 0.2642 | -40.099 | 3.1157 | 698.59 | 0.26 | 1.7425 | -0.66261 | 0.24144 | -0.79277 | 2.4058 | 1.5947 | 3.1813 |  | -3.2669 | 8.6156 | 1.2146 | 0.30501 | 11.4488 | 9.0593
42810.6082 | 14528 | 115.3123 | 89.5251 | 70.7376 | 53.5157 | 32.291 | 23.4965 | 18.4208 | 185.7166 | 114.2762 | 94.4589 | 73.0336 | 42.4609 | 26.7902 | 19.2199 | 178.1079 | 186.5832 | 484.8658 | 230.3046 | 204.7828 | 416.352 |  |  |  | 319.6414 | 341.1004 | 256.493 | 255.0986 | 132.9926 | 274.719 | 192.9397 | 262.49 | 126.9112 | 268.7477 | 344.1828 | 176.2829 | 304.427 | 129.4003 |  | 128.1132 | 176.9523 | 96.9841 | 122.0593 |  | 29.8554 | 59.5137 | 28.3461 | 56.8312 | 115.8434 | 140.127 | 189.7178 | 8.1831 | 32.3766 | 8.6315 | 72.102 | 8.5784 | 42.406 | 49.1577 | 53.3642 | 24.0229 |  |  | 1.6424 | 0.30302 | 0.23973 | -0.22079 | 2.7896 | 1.6029 | 5.2384 | -7.0937 | 0.53497 | 0.0042332 | 3.2029 | -0.00046655 | -0.00049941 | -0.00056348 | 54.7795 | 54.3112 | 55.6006 | 69.0604 | 133.1403 | 80.3192 | 40.3601 | 123.2528 | 103.2494 | 77.8922 | 60.6688 | 39.175 | 26.8535 | 18.9076 | 98.491 | 88.1448 | 66.5562 | 45.6352 | 40.4837 | 99.4582 | 62.0971 | 194.9054 | 226.5354 | 258.5145 | 261.2921 | 288.048 | 310.3202 |  |  |  | 299.7506 | 190.98 | 196.6317 | 196.1532 | 3.9307 | 1.4392 | 408.457 |  |  | 87.6008 |  |  | 374.891 | 440.6425 | 175.8769 | 259.4808 | 338.7257 | 122.0682 | 610.0144 |  | 80.4713 |  | 622.9942 |  |  | 271.5414 | 113.8909 | 188.346 | 291.1018 | 58.1881 |  | 105.8806 |  |  | 561.715 | 640.2234 | 540.06 | [6 empty] | 280.9582 |  |  | 568.2369 |  |  | 178.0853 | 254.8912 | 275.6105 | 109.0399 | 234.1075 | 347.4545 | 134.0348 | 234.3034 |  | 209.5397 | 266.2569 | 175.3165 | 273.9979 | 199.7832 | 273.6059 | 111.6747 | 223.69 |  | 227.0283 | 239.7062 | 340.7611 | 140.7901 | 233.0108 | 311.7902 | 162.0275 | 275.1274 | 191.1974 | 277.119 | 174.3785 | 274.0159 | 0.58453 | 19.6499 | 1.1282 | 0.26495 | -40.254 | 3.1157 | 689.23 | 0.33 | 2.0904 | 0.69969 | 0.62234 | -0.59725 | 2.3662 | 1.7937 | 3.2426 |  | -3.1068 | 8.6018 | 1.2004 | 0.22076 | 11.3757 | 8.9857
42810.6082 | 14529 | 115.3148 | 89.5326 | 70.7565 | 53.5244 | 32.2968 | 23.4962 | 18.4247 | 185.7407 | 114.2925 | 94.4733 | 73.0422 | 42.4657 | 26.7886 | 19.2387 | 178.0907 | 186.5719 | 484.8911 | 230.243 | 204.3842 | 415.9628 |  |  |  | 319.6384 | 341.0904 | 255.6603 | 254.3227 | 132.2964 | 273.6327 | 192.9364 | 262.4328 | 125.91 | 268.762 | 344.149 | 175.2714 | 303.1227 | 128.812 |  | 127.2651 | 176.1634 | 95.8002 | 120.9555 |  | 29.5298 | 58.9416 | 27.9517 | 56.0315 | 115.3584 | 138.9465 | 188.2818 | 8.2244 | 32.2966 | 8.879 | 71.8408 | 8.5738 | 42.3696 | 49.1701 | 53.354 | 24.0172 |  |  | 2.1536 | -0.12937 | 0.19833 | -0.19845 | 2.8501 | 1.4202 | 5.0781 | -7.7594 | 0.27479 | 1.0264 | 3.0555 | -0.00055526 | -0.00053555 | -0.00058483 | 50.1559 | 47.3175 | 48.3346 | 59.621 | 133.1637 | 80.3186 | 40.3492 | 123.2527 | 103.2503 | 77.8964 | 60.6745 | 39.1753 | 26.8525 | 18.9065 | 98.0606 | 87.671 | 65.455 | 45.5739 | 39.9208 | 99.2886 | 62.0157 | 194.9177 | 226.5392 | 258.5088 | 261.2712 | 287.8516 | 310.2234 |  |  |  | 298.7302 | 190.231 | 194.9469 | 195.3559 | 2.242 | 1.6921 | 402.9212 |  |  | 85.9056 |  |  | 374.8974 | 440.6564 | 175.1967 | 259.54 | 338.741 | 121.6941 | 572.4608 |  | 82.5052 |  | 610.3352 |  |  | 272.5914 | 111.7428 | 188.1962 | 289.5048 | 59.0456 |  | 108.3686 |  |  | 539.3939 | 622.593 | 532.6785 | [9 empty] | 547.0748 |  |  | 176.3607 | 252.9857 | 272.1139 | 107.5181 | 232.2344 | 345.4619 | 132.0338 | 231.5326 |  | 207.1988 | 262.7013 | 173.9239 | 272.0595 | 198.1387 | 272.1336 | 110.334 | 221.5389 |  | 225.347 | 236.9437 | 340.2087 | 139.9291 | 230.7534 | 308.7896 | 160.7931 | 273.2622 | 189.1274 | 274.8435 | 172.606 | 272.2726 | 0.54505 | 19.6467 | 1.1276 | 0.26377 | -40.3498 | 3.1157 | 667.01 | 0.26 | 2.3914 | -0.45678 | 0.56557 | -0.56575 | 2.3883 | 1.686 | 3.188 |  | -3.2237 | 8.4968 | 1.2274 | 0.33338 | 11.3133 | 8.9361
42810.6082 | 14530 | 115.315 | 89.5331 | 70.7675 | 53.527 | 32.2903 | 23.4993 | 18.4313 | 185.746 | 114.2903 | 94.4722 | 73.0558 | 42.4641 | 26.7974 | 19.2353 | 178.09 | 186.5674 | 484.9102 | 230.1856 | 203.9274 | 415.6837 |  |  |  | 319.6522 | 341.1035 | 254.4847 | 253.2229 | 130.9128 | 272.5892 | 192.9759 | 262.4169 | 125.1026 | 268.7861 | 344.1421 | 174.2938 | 301.8437 | 127.8688 |  | 126.4995 | 174.9681 | 94.3114 | 119.8234 |  | 29.1809 | 58.4671 | 27.6178 | 55.3895 | 114.9132 | 137.6928 | 186.9213 | 8.2472 | 32.235 | 9.0085 | 71.6133 | 8.5652 | 42.3429 | 49.1746 | 53.3357 | 24.0029 |  |  | 2.517 | -0.20624 | 0.45789 | -0.14588 | 2.8054 | 1.4189 | 5.2555 | -7.8961 | 0.29211 | 0.37957 | 2.8769 | -0.00056183 | -0.00050762 | -0.00055526 | 51.8657 | 53.1189 | 53.1027 | 60.8707 | 133.2008 | 80.3217 | 40.3779 | 123.2532 | 103.2472 | 77.8976 | 60.6752 | 39.1776 | 26.8522 | 18.9044 | 96.8124 | 87.9853 | 65.6832 | 45.9781 | 39.868 | 99.0981 | 61.9672 | 194.8942 | 226.5411 | 258.5072 | 261.2519 | 287.4073 | 310.1072 |  |  |  | 297.3381 | 185.8625 | 182.8252 | 186.9242 | 4.1712 | 2.0164 | 397.7829 |  |  | 85.7165 |  |  | 374.903 | 440.6703 | 174.5016 | 259.6577 | 338.7463 | 120.8075 | 542.5006 |  | 83.4778 |  | 599.0764 |  |  | 269.2254 | 109.5873 | 186.9678 | 288.2196 | 59.9668 |  | 109.1332 |  |  | 518.9082 | 606.1903 | 527.9031 | [9 empty] | 529.4659 |  |  | 174.8765 | 251.0345 | 267.8442 | 106.1074 | 230.16 | 343.7164 | 129.0233 | 229.3668 |  | 205.6611 | 259.4731 | 172.3468 | 269.5598 | 196.8541 | 269.9217 | 108.6231 | 219.3838 |  | 223.6034 | 234.0806 | 339.6407 | 138.8194 | 228.35 | 305.2848 | 159.1944 | 271.6471 | 187.4971 | 273.1931 | 171.0243 | 270.0105 | 0.6296 | 19.6458 | 1.1266 | 0.26192 | -40.2965 | 3.1157 | 670.11 | 0.18 | 2.5828 | -0.57634 | 0.85875 | -0.48471 | 2.3659 | 1.6826 | 3.2383 |  | -3.2177 | 8.4435 | 1.3427 | 0.30221 | 11.2539 | 9.0728
42810.6082 | 14531 | 115.3343 | 89.5352 | 70.7729 | 53.5276 | 32.2982 | 23.4916 | 18.4363 | 185.7668 | 114.3092 | 94.4807 | 73.0574 | 42.4738 | 26.7964 | 19.2342 | 178.0888 | 186.5608 | 484.9275 | 230.1243 | 203.1946 | 415.4062 |  |  |  | 319.6542 | 341.1172 | 253.1344 | 251.9734 | 130.1865 | 271.7109 | 192.9991 | 262.3622 | 123.5189 | 268.7889 | 344.1043 | 173.5828 | 300.7023 | 127.5918 |  | 125.5586 | 173.7081 | 92.6685 | 119.8918 |  | 28.82 | 57.8958 | 27.3213 | 55.1204 | 114.1152 | 135.9389 | 185.0768 | 8.0794 | 32.1725 | 9.1175 | 71.3355 | 8.5689 | 42.3308 | 49.1877 | 53.327 | 24.0032 |  |  | 2.9789 | -0.15499 | 0.30084 | -0.4061 | 2.8829 | 1.1764 | 5.1688 | -7.9986 | 0.92339 | 1.1867 | 3.0412 | -0.0005799 | -0.0005569 | -0.00056676 | 56.3641 | 56.3441 | 58.7815 | 64.0404 | 133.2391 | 80.3567 | 40.4087 | 123.2567 | 103.2543 | 77.901 | 60.6748 | 39.182 | 26.8583 | 18.9021 | 97.4163 | 89.4209 | 67.6268 | 49.5756 | 42.7448 | 98.9742 | 61.9314 | 194.8916 | 226.5462 | 258.4933 | 261.2354 | 286.7467 | 310.0208 |  |  |  | 295.7947 | 178.897 | 170.1718 | 173.3923 | 3.2852 | 1.885 | 389.8577 |  |  | 82.0306 |  |  | 374.9009 | 440.6855 | 173.3581 | 259.7525 | 338.7505 | 119.8707 | 519.7135 |  | 84.6666 |  | 587.6879 |  |  | 262.2363 | 107.1374 | 184.9069 | 286.3628 | 60.7695 |  | 107.5637 |  |  | 503.1287 | 591.6914 | 523.6684 | [9 empty] | 516.7612 |  |  | 173.2833 | 248.6289 | 264.567 | 104.9083 | 227.6435 | 342.4629 | 126.6652 | 227.425 |  | 204.0953 | 256.1392 | 170.78 | 267.9143 | 195.1808 | 267.469 | 107.6188 | 217.3641 |  | 222.4199 | 232.2874 | 339.1061 | 137.6506 | 225.8472 | 301.4487 | 157.7813 | 270.212 | 186.3808 | 271.8781 | 170.1549 | 267.1232 | 0.74073 | 19.6462 | 1.127 | 0.26152 | -40.3388 | 3.1157 | 669.58 | 0.28 | 2.8076 | -0.49919 | 0.69547 | -0.80803 | 2.3933 | 1.5288 | 3.2046 |  | -3.1224 | 8.375 | 1.2604 | 0.081985 | 11.1712 | 9.3411
42810.6082 | 14532 | 115.3519 | 89.5474 | 70.7825 | 53.5425 | 32.3008 | 23.496 | 18.4498 | 185.7874 | 114.3247 | 94.4876 | 73.0714 | 42.4849 | 26.8074 | 19.2429 | 178.0952 | 186.562 | 484.9449 | 230.0803 | 202.4497 | 415.207 |  |  |  | 319.6817 | 341.1243 | 251.6694 | 250.5045 | 132.3196 | 270.5171 | 193.0435 | 262.3279 | 123.3919 | 268.802 | 344.1004 | 173.2846 | 299.5743 | 127.433 |  | 125.2177 | 172.3267 | 92.4039 | 119.6124 |  | 28.5101 | 57.4208 | 27.0811 | 55.2232 | 113.4481 | 134.5192 | 183.413 | 7.8612 | 32.1033 | 9.0175 | 71.0845 | 8.5695 | 42.3037 | 49.1687 | 53.318 | 23.9862 |  |  | 2.7562 | -0.043937 | 0.39875 | -0.19516 | 2.7206 | 1.4735 | 5.3883 | -7.3855 | 0.37151 | 0.26816 | 3.0158 | -0.00054048 | -0.00055362 | -0.00053226 | 62.6284 | 59.0136 | 59.5672 | 66.3522 | 133.2515 | 80.3526 | 40.3957 | 123.261 | 103.2665 | 77.9172 | 60.6906 | 39.1892 | 26.8701 | 18.9092 | 98.0446 | 90.1296 | 68.0912 | 49.4147 | 44.5427 | 98.8731 | 61.9026 | 194.9001 | 226.5489 | 258.4968 | 261.2238 | 286.2814 | 309.9414 |  |  |  | 294.352 | 174.8483 | 164.69 | 166.901 | 4.1465 | 2.0766 | 381.7195 |  |  | 77.3703 |  |  | 374.8975 | 440.7051 | 171.5943 | 259.8477 | 338.7537 | 119.6466 | 502.2374 |  | 748.6148 |  | 578.4147 |  |  | 265.5151 | 104.9657 | 245.6536 | 284.8969 | 61.5901 |  | 108.5508 |  |  | 487.9487 | 578.47 | 519.0867 | [9 empty] | 504.6577 |  |  | 171.7908 | 245.7063 | 262.6438 | 103.3967 | 225.2117 | 341.1414 | 124.6028 | 225.4482 |  | 201.952 | 253.6108 | 169.414 | 266.3623 | 193.2212 | 264.6453 | 106.7853 | 215.2629 |  | 221.4105 | 229.5523 | 338.5994 | 136.5076 | 223.2863 | 298.8022 | 156.67 | 268.667 | 185.1025 | 270.2415 | 169.4549 | 264.5488 | 0.58183 | 19.6458 | 1.1271 | 0.26357 | -40.2657 | 3.1156 | 653.34 | 0.26 | 2.6977 | -0.26559 | 0.80011 | -0.55975 | 2.3209 | 1.708 | 3.2662 |  | -3.3007 | 6.5889 | 1.1781 | 0.026925 | 11.0994 | 9.4213
42810.6082 | 14533 | 115.3607 | 89.5483 | 70.7861 | 53.5474 | 32.2973 | 23.493 | 18.4482 | 185.7964 | 114.3182 | 94.4924 | 73.0711 | 42.4828 | 26.8134 | 19.2418 | 178.0749 | 186.5478 | 484.9686 | 230.025 | 201.7639 | 414.9856 |  |  |  | 319.6723 | 341.1226 | 250.1321 | 248.8274 | 134.4216 | 269.3143 | 193.0696 | 262.2759 | 123.5859 | 268.8125 | 344.0948 | 172.8152 | 298.4405 | 126.9574 |  | 124.2576 | 171.6299 | 91.892 | 118.1731 |  | 28.2037 | 56.9389 | 26.7494 | 54.8043 | 112.6525 | 133.2772 | 181.6172 | 7.6348 | 32.0439 | 8.7192 | 70.8232 | 8.5684 | 42.3183 | 49.1405 | 53.2891 | 23.971 |  |  | 2.2127 | -0.14119 | 0.39086 | -0.58286 | 2.6194 | 1.4202 | 4.9539 | -7.1608 | 0.51824 | 1.4334 | 2.9293 | -0.00051912 | -0.00056348 | -0.00058319 | 59.0986 | 59.1775 | 58.2649 | 62.8055 | 133.2657 | 80.3742 | 40.394 | 123.2772 | 103.272 | 77.9122 | 60.6885 | 39.1911 | 26.8664 | 18.9096 | 97.9373 | 90.3514 | 68.6386 | 49.5322 | 42.8971 | 98.7363 | 61.8632 | 194.9063 | 226.5633 | 258.4947 | 261.2216 | 285.9796 | 309.8568 |  |  |  | 292.9664 | 173.0055 | 163.7301 | 165.2697 | 1.4369 | 0.99203 | 366.1986 |  |  | 77.6777 |  |  | 374.8863 | 440.7163 | 169.5067 | 259.9364 | 338.7535 | 119.6099 | 493.8441 |  | 589.6399 |  | 570.8184 |  |  | 251.4668 | 102.8151 | 346.3313 | 283.4545 | 62.3864 |  | 108.6567 |  |  | 472.8029 | 566.375 | 514.7922 | [9 empty] | 483.7822 |  |  | 169.0657 | 242.8287 | 261.7916 | 102.2477 | 222.9264 | 340.0209 | 122.3144 | 223.3855 |  | 200.4284 | 251.3145 | 167.7785 | 264.7386 | 190.7612 | 262.1105 | 105.8385 | 213.4058 |  | 220.431 | 228.056 | 338.0458 | 135.432 | 220.9701 | 295.6721 | 155.9007 | 266.8455 | 184.5786 | 268.3004 | 168.6186 | 262.3543 | 0.86784 | 19.6465 | 1.1274 | 0.26435 | -40.2482 | 3.1157 | 648.2 | 0.19 | 2.4144 | -0.47576 | 0.79158 | -0.96664 | 2.2738 | 1.6743 | 3.127 |  | -2.9964 | 3.6956 | 1.1733 | -0.038612 | 11.0598 | 9.3709
42810.6083 | 14534 | 115.3611 | 89.5402 | 70.7767 | 53.5409 | 32.2881 | 23.4928 | 18.4329 | 185.7957 | 114.313 | 94.4868 | 73.0641 | 42.4778 | 26.8073 | 19.2298 | 178.0775 | 186.5439 | 485.0041 | 229.9685 | 201.407 | 414.5859 |  |  |  | 319.6907 | 341.1222 | 248.8883 | 247.5586 | 133.644 | 268.3115 | 193.0663 | 262.2149 | 122.987 | 268.8297 | 344.0861 | 172.0728 | 297.2937 | 126.4123 |  | 123.3744 | 171.124 | 90.5329 | 117.9383 |  | 28.0429 | 56.5589 | 26.485 | 54.1319 | 111.7305 | 131.9741 | 179.854 | 7.42 | 31.9843 | 8.415 | 70.5616 | 8.565 | 42.331 | 49.1266 | 53.2667 | 23.9621 |  |  | 2.0741 | -0.16748 | 0.24958 | -0.47838 | 2.7055 | 1.4912 | 5.1359 | -7.2547 | 0.15297 | 0.11627 | 2.8107 | -0.00055855 | -0.00048298 | -0.00058155 | 58.6301 | 61.0701 | 58.9516 | 62.8399 | 133.2713 | 80.3682 | 40.3961 | 123.2791 | 103.2776 | 77.9239 | 60.7032 | 39.1996 | 26.8704 | 18.9053 | 94.5309 | 89.5427 | 67.4621 | 47.7579 | 41.1733 | 98.4938 | 61.8054 | 194.8996 | 226.554 | 258.4871 | 261.2243 | 285.7942 | 309.758 |  |  |  | 291.4657 | 169.898 | 159.492 | 160.141 | 0.58192 | 1.4522 | 365.7726 |  |  | 78.7174 |  |  | 374.8794 | 440.7284 | 167.6953 | 260.0012 | 338.7653 | 118.788 | 494.0715 | 52.3538 | 178.2975 |  | 563.2301 |  |  | 237.6478 | 98.9314 | 356.9123 | 281.8292 | 63.3315 |  | 108.5769 |  |  | 459.3585 | 555.4625 | 509.7259 | [9 empty] | 463.9615 |  |  | 165.1115 | 240.3216 | 260.2986 | 101.0422 | 220.93 | 339.309 | 120.4557 | 220.7336 |  | 199.3239 | 248.8169 | 165.5964 | 262.4749 | 188.4012 | 259.698 | 105.1471 | 211.4106 |  | 218.8067 | 226.5939 | 337.4738 | 134.5514 | 218.9351 | 292.9478 | 155.0823 | 265.337 | 183.8786 | 266.2785 | 167.3112 | 260.1796 | 0.56662 | 19.6465 | 1.1269 | 0.26464 | -40.2535 | 3.1157 | 634.54 | 0.25 | 2.3354 | -0.51786 | 0.63218 | -0.87522 | 2.3072 | 1.7129 | 3.1789 |  | -2.7665 | 3.2932 | 1.522 | 0.085207 | 10.986 | 9.4102
42810.6083 | 14535 | 115.3874 | 89.5428 | 70.7884 | 53.5478 | 32.2938 | 23.5043 | 18.4436 | 185.8137 | 114.3277 | 94.4924 | 73.0814 | 42.4877 | 26.8131 | 19.2385 | 178.0752 | 186.5393 | 485.0426 | 229.9092 | 201.4648 | 414.2333 |  |  |  | 319.7038 | 341.126 | 247.8713 | 246.6999 | 130.6267 | 267.5718 | 193.0839 | 262.1812 | 122.3262 | 268.8467 | 344.0991 | 171.4862 | 296.093 | 126.1821 |  | 122.8699 | 170.3738 | 89.84 | 118.2292 |  | 28.0147 | 56.1904 | 26.2538 | 53.4713 | 111.009 | 130.824 | 178.2466 | 7.3143 | 31.9156 | 8.1464 | 70.3372 | 8.5659 | 42.3593 | 49.1304 | 53.2423 | 23.9457 |  |  | 1.8408 | -0.17011 | 0.31595 | -0.45013 | 2.3388 | 1.2527 | 5.7109 | -7.9835 | 0.13565 | 0.91225 | 3.0144 | -0.00057005 | -0.00047641 | -0.00053391 | 60.3757 | 63.9754 | 59.4087 | 64.7737 | 133.316 | 80.3973 | 40.4263 | 123.2783 | 103.278 | 77.927 | 60.6984 | 39.1996 | 26.8708 | 18.9127 | 90.9834 | 88.4642 | 66.6712 | 46.8721 | 39.9917 | 98.2277 | 61.7372 | 194.8954 | 226.5687 | 258.4782 | 261.2468 | 285.4661 | 309.6671 |  |  |  | 289.8643 | 166.95 | 151.5237 | 152.1199 | 2.7613 | 1.4354 | 366.3102 |  |  | 83.4343 |  |  | 374.8828 | 440.7399 | 166.8778 | 260.0842 | 338.7781 | 118.0883 | 493.9173 | 309.044 | 108.4638 |  | 555.829 |  |  | 228.9779 | 95.6009 | 323.2004 | 280.032 | 63.96 |  | 111.4642 |  |  | 447.737 | 545.5834 | 504.9532 | [6 empty] | 100.2966 |  |  | 445.2464 |  |  | 163.0954 | 237.6738 | 258.5192 | 99.8175 | 219.0908 | 338.5536 | 119.4753 | 217.9531 |  | 198.1335 | 246.1386 | 164.135 | 260.2157 | 187.0265 | 256.8662 | 104.157 | 209.4887 |  | 217.2327 | 224.8203 | 336.8766 | 133.516 | 216.8937 | 290.6665 | 153.9963 | 263.5405 | 182.8859 | 264.1782 | 165.7579 | 257.9508 | 0.59339 | 19.6482 | 1.1257 | 0.26535 | -40.2344 | 3.1157 | 604.85 | 0.26 | 2.1987 | -0.52161 | 0.71089 | -0.84851 | 2.1421 | 1.5677 | 3.3473 |  | -2.6565 | 4.1104 | 1.8835 | 0.16493 | 10.8942 | 9.5234
42810.6083 | 14536 | 115.4033 | 89.5568 | 70.7832 | 53.5626 | 32.3039 | 23.5 | 18.4405 | 185.8392 | 114.342 | 94.4932 | 73.0889 | 42.4894 | 26.8254 | 19.2448 | 178.0709 | 186.5293 | 485.0671 | 229.8586 | 201.4252 | 414.0538 |  |  |  | 319.7012 | 341.1281 | 246.9681 | 245.8457 | 127.7854 | 266.9381 | 193.1091 | 262.1619 | 121.4205 | 268.8636 | 344.0984 | 171.0463 | 294.9 | 126.4765 |  | 123.1549 | 169.423 | 89.1429 | 117.9901 |  | 27.809 | 55.6715 | 25.929 | 52.6515 | 110.032 | 130.067 | 176.6697 | 7.2265 | 31.8372 | 7.8623 | 70.0766 | 8.5722 | 42.3831 | 49.1521 | 53.2302 | 23.9382 |  |  | 1.4984 | -0.11031 | 0.12933 | -0.56512 | 2.463 | 1.07 | 5.2023 | -8.1057 | -0.085609 | 1.0257 | 2.7984 | -0.00050433 | -0.00052569 | -0.00054048 | 56.0132 | 60.3451 | 55.6719 | 62.6156 | 133.3436 | 80.3906 | 40.4261 | 123.2849 | 103.2809 | 77.9256 | 60.7003 | 39.2054 | 26.8723 | 18.9162 | 90.8911 | 88.4279 | 66.2704 | 46.4354 | 40.3941 | 98.0302 | 61.6634 | 194.9009 | 226.5685 | 258.4866 | 261.2691 | 285.2023 | 309.5707 |  |  |  | 288.3269 | 164.5837 | 146.15 | 143.7158 | 1.9963 | 0.87873 | 362.5694 |  |  | 83.0906 |  |  | 374.8854 | 440.7587 | 166.6249 | 260.1449 | 338.7899 | 117.6327 | 486.7505 | 200.4668 | 97.5373 |  | 549.8798 |  |  | 231.4213 | 93.2443 | 286.8864 | 278.2667 | 65.5149 |  | 111.1621 |  |  | 437.8396 | 536.524 | 500.4928 | [9 empty] | 429.5651 |  |  | 161.3319 | 235.0253 | 257.2876 | 98.5802 | 217.3667 | 337.5724 | 118.5569 | 215.416 |  | 196.7159 | 243.5979 | 163.0185 | 257.7375 | 185.5982 | 254.0492 | 103.2613 | 207.5704 |  | 215.1087 | 222.1894 | 336.2653 | 133.0158 | 214.8955 | 288.5478 | 152.6604 | 261.6452 | 181.6466 | 262.4921 | 164.0357 | 255.7974 | 0.75344 | 19.6445 | 1.1246 | 0.26489 | -40.2345 | 3.1157 | 602.93 | 0.23 | 1.9825 | -0.41971 | 0.45446 | -0.94998 | 2.1962 | 1.4475 | 3.1918 |  | -2.8164 | 5.0026 | 1.8695 | 0.20063 | 10.8179 | 9.6522
42810.6083 | 14537 | 115.4106 | 89.5597 | 70.7966 | 53.5545 | 32.2991 | 23.5052 | 18.4416 | 185.8426 | 114.3346 | 94.508 | 73.0876 | 42.4888 | 26.816 | 19.2428 | 178.0694 | 186.5278 | 485.1074 | 229.81 | 201.083 | 414.0911 |  |  |  | 319.7191 | 341.1326 | 246.2123 | 245.0019 | 126.1976 | 266.3851 | 193.0599 | 262.0897 | 120.5348 | 268.8672 | 344.0835 | 170.406 | 293.6079 | 125.9996 |  | 122.335 | 167.8591 | 90.1481 | 116.4137 |  | 27.5144 | 55.2125 | 25.6896 | 52.0275 | 109.4901 | 129.5645 | 175.144 | 7.1589 | 31.7593 | 7.7056 | 69.8729 | 8.5741 | 42.4003 | 49.1812 | 53.2169 | 23.9269 |  |  | 1.5845 | -0.20296 | 0.12802 | -0.49087 | 2.9204 | 0.97667 | 5.59 | -7.1995 | 0.89459 | 0.69196 | 2.8403 | -0.00061276 | -0.00052241 | -0.00057497 | 48.1188 | 51.0452 | 51.832 | 58.6007 | 133.3447 | 80.3955 | 40.4168 | 123.2953 | 103.2916 | 77.9296 | 60.7122 | 39.206 | 26.8785 | 18.9152 | 91.4046 | 87.1686 | 64.9812 | 45.6385 | 39.389 | 97.7901 | 61.566 | 194.9047 | 226.5718 | 258.486 | 261.2964 | 284.5318 | 309.4837 |  |  |  | 286.811 | 163.605 | 136.3345 | 148.1188 | 0.51101 | 0.85314 | 358.2568 |  |  | 76.8757 |  |  | 374.8802 | 440.7648 | 165.8405 | 260.1243 | 338.7928 | 117.1831 | 476.7185 | 152.2082 | 93.8409 |  | 544.917 |  |  | 223.6864 | 91.6466 | 246.6416 | 276.4415 | 66.6837 |  | 107.7803 |  |  | 428.0659 | 528.1927 | 496.2968 | [9 empty] | 424.0027 |  |  | 159.535 | 232.7317 | 256.2473 | 97.58 | 215.6573 | 336.6077 | 116.8941 | 213.0757 |  | 195.2195 | 240.539 | 161.9936 | 255.45 | 184.0491 | 251.5497 | 102.102 | 205.4389 |  | 213.5725 | 219.4262 | 335.6367 | 132.2709 | 212.9781 | 285.6583 | 151.2142 | 259.6467 | 179.9345 | 260.849 | 162.5213 | 253.5483 | 0.65695 | 19.6496 | 1.1243 | 0.26469 | -40.2087 | 3.1157 | 569.21 | 0.23 | 2.0376 | -0.56892 | 0.45183 | -0.88476 | 2.3899 | 1.3821 | 3.3065 |  | -2.6637 | 6.0008 | 1.783 | 0.33223 | 10.7723 | 9.4272
42810.6083 | 14538 | 115.432 | 89.5601 | 70.8055 | 53.5599 | 32.3088 | 23.5046 | 18.4519 | 185.8666 | 114.3501 | 94.5062 | 73.088 | 42.5003 | 26.8236 | 19.2511 | 178.0694 | 186.5217 | 485.1513 | 229.7552 | 200.4371 | 414.1725 |  |  |  | 319.7289 | 341.1344 | 245.4962 | 244.2391 | 124.0034 | 265.7761 | 193.0523 | 262.0759 | 119.2733 | 268.8818 | 344.089 | 169.1626 | 292.4352 | 124.5576 |  | 120.4933 | 166.5897 | 88.5424 | 114.6811 |  | 27.2196 | 54.7451 | 25.4286 | 51.4496 | 108.9485 | 128.7387 | 173.4418 | 7.057 | 31.685 | 7.5776 | 69.6039 | 8.5734 | 42.4098 | 49.2129 | 53.2028 | 23.9137 |  |  | 1.4892 | -0.38301 | 0.52557 | -0.23065 | 3.1484 | 1.2651 | 6 | -5.673 | 0.48301 | 0.92882 | 2.803 | -0.00054212 | -0.00061769 | -0.00059633 | 50.6465 | 50.408 | 53.4504 | 56.169 | 133.3534 | 80.384 | 40.4289 | 123.2853 | 103.2923 | 77.935 | 60.7112 | 39.2068 | 26.8743 | 18.9104 | 89.7272 | 85.1487 | 63.3106 | 45.4996 | 39.7562 | 97.5154 | 61.468 | 194.8956 | 226.5674 | 258.4647 | 261.3079 | 283.3374 | 309.3783 |  |  |  | 285.3404 | 158.8388 | 128.5842 | 138.2197 | 1.4883 | 0.32128 | 353.8399 |  |  | 76.6073 |  |  | 374.8842 | 440.7739 | 164.7501 | 260.1305 | 338.8103 | 115.4527 | 466.4749 | 106.5021 | 93.261 |  | 540.2178 |  |  | 211.4386 | 89.0866 | 208.8389 | 274.2506 | 68.0338 |  | 106.7885 |  |  | 419.2342 | 520.966 | 492.8044 | [9 empty] | 417.468 |  |  | 157.8163 | 230.5909 | 254.8611 | 96.8976 | 213.8753 | 335.6687 | 114.8919 | 210.7758 |  | 193.6877 | 237.4839 | 160.8989 | 253.2068 | 182.3552 | 249.2648 | 100.5746 | 203.0399 |  | 212.2227 | 217.5985 | 334.9989 | 130.8602 | 210.8463 | 282.8097 | 149.6976 | 257.4764 | 178.4899 | 259.1217 | 160.9844 | 251.1652 | 0.33993 | 19.6479 | 1.1246 | 0.26482 | -40.2823 | 3.1157 | 553.35 | 0.27 | 1.9743 | -0.78098 | 0.91485 | -0.60605 | 2.4789 | 1.5714 | 3.4221 |  | -2.4224 | 6.908 | 1.9357 | 0.50611 | 10.7396 | 9.603
42810.6083 | 14539 | 115.4433 | 89.5662 | 70.7932 | 53.5565 | 32.3082 | 23.4976 | 18.4509 | 185.8696 | 114.3493 | 94.5049 | 73.0921 | 42.5038 | 26.8245 | 19.2484 | 178.0657 | 186.5206 | 485.1895 | 229.6971 | 199.4819 | 414.2568 |  |  |  | 319.7441 | 341.1262 | 244.7022 | 243.493 | 122.8154 | 265.2161 | 193.0606 | 262.0672 | 117.2636 | 268.894 | 344.0812 | 168.0861 | 291.2811 | 123.4858 |  | 119.1237 | 165.3514 | 87.3115 | 112.6944 |  | 27.0337 | 54.3057 | 25.1323 | 50.9856 | 108.4065 | 127.7132 | 171.9182 | 6.9997 | 31.5997 | 7.497 | 69.3523 | 8.58 | 42.3905 | 49.2279 | 53.2027 | 23.8987 |  |  | 2.0787 | -0.074165 | 0.15167 | -0.16034 | 2.8461 | 0.99376 | 5.2838 | -20.3635 | 0.86132 | 0.69322 | 2.7054 | -0.00057826 | -0.00058976 | -0.00059469 | 51.3045 | 51.6682 | 52.7195 | 56.3137 | 133.3643 | 80.3785 | 40.4329 | 123.2919 | 103.2889 | 77.9324 | 60.7129 | 39.2119 | 26.8673 | 18.9107 | 86.8657 | 82.9034 | 60.9543 | 43.9875 | 38.8448 | 97.2164 | 61.3499 | 194.9078 | 226.5841 | 258.4798 | 261.35 | 282.3144 | 309.2675 |  |  |  | 283.531 | 151.6055 | 136.8382 | 132.6965 | 1.6219 | 0.63369 | 349.7592 |  |  | 77.2266 |  |  | 374.893 | 440.7826 | 164.0774 | 260.1279 | 338.8279 | 114.2457 | 457.2846 |  | 93.0402 |  | 536.9929 |  |  | 209.8229 | 88.0302 | 180.2674 | 271.9645 | 69.2827 |  | 107.1893 |  |  | 410.8543 | 514.4169 | 488.823 | [9 empty] | 405.5854 |  |  | 156.386 | 228.0959 | 253.1809 | 95.9891 | 212.2452 | 334.7267 | 113.5556 | 208.1077 |  | 191.8831 | 235.0806 | 159.7715 | 251.0452 | 180.6624 | 246.9204 | 99.4715 | 200.7832 |  | 210.551 | 215.8191 | 334.3632 | 129.4522 | 208.5845 | 279.7969 | 148.0819 | 255.2252 | 176.856 | 257.09 | 159.586 | 248.5248 | 0.77366 | 19.6474 | 1.1247 | 0.26377 | -40.2317 | 3.1157 | 552.56 | 0.27 | 2.3313 | -0.34343 | 0.49113 | -0.50497 | 2.3539 | 1.3909 | 3.2073 |  | -2.4182 | 7.5536 | 2.2169 | 0.7538 | 10.7155 | 9.635
42810.6083 | 14540 | 115.4557 | 89.5617 | 70.8111 | 53.5671 | 32.3089 | 23.4995 | 18.45 | 185.8848 | 114.359 | 94.5111 | 73.0937 | 42.5042 | 26.8265 | 19.2466 | 178.0668 | 186.5168 | 485.2332 | 229.6444 | 198.8223 | 414.3151 |  |  |  | 319.765 | 341.122 | 244.2016 | 242.7992 | 124.5575 | 264.7097 | 193.0187 | 262.0575 | 116.1615 | 268.9129 | 344.0661 | 167.5668 | 290.1833 | 123.1792 |  | 118.854 | 164.6899 | 86.2098 | 112.1353 |  | 26.9483 | 53.9536 | 24.8965 | 50.644 | 107.7019 | 126.9015 | 170.5517 | 6.979 | 31.5458 | 7.4634 | 69.1474 | 8.58 | 42.3663 | 49.2333 | 53.1598 | 23.8884 |  |  | 20.658 | 0.34113 | 0.15102 | -0.59929 | 2.9007 | 1.1502 | 5.5289 | -22.5498 | 0.7177 | 0.45132 | 2.7636 | -0.00051748 | -0.00056019 | -0.00057333 | 55.6256 | 55.2545 | 57.3299 | 60.151 | 133.3768 | 80.3929 | 40.4292 | 123.2939 | 103.2918 | 77.9411 | 60.7153 | 39.2202 | 26.8761 | 18.9125 | 85.4896 | 82.1221 | 59.4477 | 43.0594 | 37.42 | 96.9356 | 61.2146 | 194.9236 | 226.601 | 258.5003 | 261.3661 | 281.7419 | 309.1568 |  |  |  | 282.0174 | 147.908 | 140.4575 | 134.0813 | 2.7426 | 1.2736 | 345.9572 |  |  | 77.5531 |  |  | 374.8953 | 440.79 | 164.2298 | 259.8581 | 338.8194 | 113.1451 | 449.2427 |  | 91.3751 |  | 534.0342 |  |  | 207.3657 | 87.0835 | 149.6604 | 269.2794 | 70.1482 |  | 105.9445 |  |  | 402.6851 | 508.3031 | 485.8215 | [9 empty] | 391.6552 |  |  | 155.0992 | 225.7551 | 252.022 | 94.8935 | 210.0127 | 333.733 | 112.2481 | 174.9127 |  | 190.4911 | 233.5594 | 128.3349 | 248.942 | 178.9728 | 244.755 | 98.9778 | 198.9142 |  | 208.8848 | 213.5068 | 333.7165 | 128.5308 | 206.623 | 276.7209 | 146.6422 | 252.9855 | 174.9735 | 255.2047 | 158.2 | 245.9432 | 0.59088 | 19.6475 | 1.1244 | 0.2632 | -40.2102 | 3.1157 | 522.21 | 0.3 | 7.3459 | 0.73616 | 0.4898 | -0.97573 | 2.374 | 1.4949 | 3.2775 |  | -2.3864 | 8.2313 | 2.3354 | 0.90503 | 10.6559 | 9.4955
42810.6083 | 14541 | 115.4646 | 89.5756 | 70.8186 | 53.5773 | 32.3133 | 23.5073 | 18.4444 | 185.9003 | 114.365 | 94.519 | 73.1003 | 42.5121 | 26.8246 | 19.2497 | 178.0529 | 186.5075 | 485.2686 | 229.5812 | 198.4546 | 414.5291 |  |  |  | 319.7591 | 341.1079 | 243.7585 | 242.0781 | 126.2881 | 264.0021 | 192.957 | 262.0502 | 115.8513 | 268.9342 | 344.0649 | 167.0869 | 289.0662 | 123.296 |  | 119.4425 | 163.6677 | 86.3748 | 112.3328 |  | 26.7427 | 53.4118 | 24.6007 | 50.1127 | 106.9396 | 125.8203 | 168.6657 | 6.9865 | 31.4782 | 7.4974 | 68.8568 | 8.59 | 42.3373 | 49.2373 | 53.1268 | 23.8907 |  |  | 2.4348 | 0.18934 | 0.08596 | -0.89105 | 2.7955 | 1.1377 | 5.1471 | -8.6274 | 0.43378 | 0.70916 | 2.3787 | -0.00053555 | -0.00051255 | -0.00053883 | 56.8033 | 57.4904 | 60.5394 | 62.7074 | 133.4162 | 80.4656 | 40.4754 | 123.3019 | 103.3002 | 77.9448 | 60.7203 | 39.2197 | 26.8767 | 18.9135 | 84.7099 | 80.5711 | 58.2323 | 42.9094 | 37.5218 | 96.6751 | 61.1 | 194.9169 | 226.609 | 258.5067 | 261.381 | 281.5132 | 309.0369 |  |  |  | 280.4305 | 146.5907 | 152.9702 | 135.2737 | 1.23 | 0.86819 | 342.5735 |  |  | 81.3027 |  |  | 374.8829 | 440.7881 | 164.1464 | 259.7477 | 338.843 | 112.6447 | 441.5817 |  | 90.7337 |  | 533.5997 |  |  | 206.2941 | 85.7443 | 129.0021 | 266.712 | 70.7075 |  | 105.7938 |  |  | 395.6505 | 502.5463 | 484.0792 | [9 empty] | 382.4711 |  |  | 137.3655 | 223.5933 | 251.4236 | 92.416 | 202.1489 | 332.5336 | 110.3949 | 141.0374 |  | 179.6496 | 232.3063 | 114.859 | 246.7276 | 176.5134 | 242.0853 | 98.2992 | 196.9374 |  | 206.9604 | 210.2983 | 333.163 | 127.5767 | 204.4706 | 273.8885 | 145.4175 | 250.9739 | 173.3745 | 253.9262 | 156.9446 | 243.2807 | 0.51904 | 19.6491 | 1.1238 | 0.2632 | -40.2316 | 3.1157 | 503.1 | 0.29 | 2.5203 | 0.54799 | 0.36923 | -1.1888 | 2.3274 | 1.4847 | 3.158 |  | -2.4079 | 8.6416 | 2.3901 | 1.0264 | 10.5742 | 9.357
42810.6083 | 14542 | 115.4747 | 89.5851 | 70.8241 | 53.5778 | 32.3122 | 23.506 | 18.4464 | 185.9132 | 114.3694 | 94.5178 | 73.1015 | 42.519 | 26.8323 | 19.2532 | 178.0603 | 186.5151 | 485.3278 | 229.5291 | 197.7253 | 414.87 |  |  |  | 319.7853 | 341.1154 | 242.9226 | 241.3626 | 125.3881 | 263.2856 | 193.0227 | 262.0383 | 116.0214 | 268.9447 | 344.0619 | 166.7296 | 287.937 | 123.4238 |  | 120.1303 | 163.1214 | 86.1883 | 112.2259 |  | 26.4234 | 52.9135 | 24.307 | 50.1111 | 106.5881 | 124.6868 | 167.2859 | 7.0245 | 31.4142 | 7.5263 | 68.6184 | 8.5946 | 42.3248 | 49.2368 | 53.1005 | 23.874 |  |  | 2.0491 | 0.26951 | 0.31004 | -0.95545 | 2.6983 | 1.3433 | 5.4408 | -6.4498 | 0.1158 | 0.45908 | 2.1125 | -0.00056348 | -0.00053555 | -0.00056512 | 52.5667 | 54.6911 | 54.9038 | 60.3721 | 133.4316 | 80.4633 | 40.4475 | 123.3056 | 103.2984 | 77.9426 | 60.7235 | 39.2188 | 26.8804 | 18.9084 | 81.9743 | 78.8987 | 55.647 | 42.6129 | 38.091 | 96.3891 | 60.9552 | 194.9238 | 226.6066 | 258.4726 | 261.411 | 281.4871 | 308.9287 |  |  |  | 278.8236 | 147.8876 | 170.2903 | 128.0285 | 2.3808 | 0.36701 | 339.824 |  |  | 82.1963 |  |  | 374.8748 | 440.7911 | 163.2995 | 259.9526 | 338.8507 | 112.4632 | 434.4817 |  | 88.9542 |  | 531.1635 |  |  | 196.3112 | 84.6474 | 117.8874 | 264.1713 | 70.91 |  | 104.6256 |  |  | 388.07 | 496.7547 | 480.2731 | [9 empty] | 375.6387 |  |  | 97.5044 | 221.2592 | 249.4463 | 87.7891 | 196.6566 | 331.1608 | 108.3441 | 125.5841 |  | 176.8656 | 230.4665 | 116.584 | 244.8073 | 173.7229 | 238.2507 | 97.9427 | 194.5152 |  | 203.1151 | 208.3756 | 332.5638 | 126.7117 | 201.8394 | 271.6936 | 143.9313 | 249.1162 | 172.3256 | 252.503 | 155.5114 | 240.4201 | 0.96299 | 19.6481 | 1.1239 | 0.26265 | -40.2794 | 3.1157 | 474.64 | 0.29 | 2.3105 | 0.65329 | 0.70069 | -1.23 | 2.2833 | 1.6111 | 3.2423 |  | -2.1725 | 8.7897 | 2.659 | 1.2963 | 10.5004 | 9.452
42810.6084 | 14543 | 115.4857 | 89.5805 | 70.819 | 53.5762 | 32.3107 | 23.4972 | 18.4428 | 185.9222 | 114.3691 | 94.518 | 73.1012 | 42.5178 | 26.828 | 19.2447 | 178.0471 | 186.5068 | 485.3768 | 229.4649 | 196.637 | 414.5867 |  |  |  | 319.7804 | 341.1021 | 241.7954 | 240.2631 | 122.9537 | 262.3726 | 193.0795 | 262.0146 | 116.0429 | 268.9677 | 344.0608 | 166.3669 | 286.7748 | 123.536 |  | 120.1853 | 162.3653 | 86.43 | 112.6775 |  | 26.2349 | 52.4487 | 23.9706 | 49.292 | 105.6311 | 123.562 | 165.8809 | 7.0556 | 31.361 | 7.5458 | 68.358 | 8.6017 | 42.3371 | 49.2305 | 53.0795 | 23.8632 |  |  | 2.1266 | 0.26228 | 0.22396 | -0.7662 | 2.4118 | 1.3617 | 5.7484 | -5.8912 | 0.54198 | 0.22893 | 1.7328 | -0.00057662 | -0.00053226 | -0.0005569 | 59.176 | 60.0069 | 58.9744 | 60.9347 | 133.4261 | 80.462 | 40.4345 | 123.3098 | 103.3066 | 77.95 | 60.724 | 39.2246 | 26.8855 | 18.9119 | 81.0317 | 77.1333 | 53.1733 | 41.6649 | 37.821 | 96.1061 | 60.8066 | 194.9275 | 226.6077 | 258.4645 | 261.4098 | 281.5978 | 308.7909 |  |  |  | 277.3026 | 150.2907 | 183.2964 | 126.5632 | 1.3996 | 0.49537 | 336.4142 |  |  | 78.7783 |  |  | 374.8745 | 440.7879 | 161.4814 | 260.0769 | 338.8468 | 112.6135 | 431.7751 |  | 85.5602 |  | 528.4192 |  |  | 186.4709 | 83.434 | 115.6599 | 261.8293 | 69.7297 |  | 96.5016 |  |  | 380.1895 | 491.4621 | 475.9563 | [9 empty] | 364.0056 |  |  | 77.0501 | 218.3616 | 246.767 | 86.3635 | 193.3609 | 329.9211 | 106.9431 | 120.4371 |  | 176.7494 | 228.2041 | 118.3082 | 243.2432 | 171.7572 | 235.4951 | 96.8839 | 192.4634 |  | 199.9756 | 207.3994 | 331.9344 | 125.6265 | 199.3952 | 269.9984 | 142.6913 | 247.3565 | 171.3066 | 250.8858 | 153.7889 | 238.1348 | 0.76557 | 19.652 | 1.1258 | 0.26485 | -40.2402 | 3.1157 | 468.53 | 0.26 | 2.3518 | 0.64401 | 0.5951 | -1.1007 | 2.1556 | 1.6198 | 3.3279 |  | -1.9454 | 8.7047 | 2.7291 | 1.5534 | 10.4092 | 9.3927
42810.6084 | 14544 | 115.5125 | 89.585 | 70.8344 | 53.5928 | 32.3167 | 23.5083 | 18.4549 | 185.9452 | 114.3878 | 94.5325 | 73.1109 | 42.5239 | 26.8428 | 19.2541 | 178.0512 | 186.4962 | 485.4299 | 229.4062 | 195.9155 | 414.7501 |  |  |  | 319.796 | 341.0888 | 240.2567 | 239.0174 | 119.6555 | 261.2499 | 193.108 | 261.9927 | 116.0853 | 268.993 | 344.0498 | 165.5719 | 285.4677 | 123.0418 |  | 119.5934 | 160.3136 | 86.658 | 111.7218 |  | 25.9533 | 52.0213 | 23.7269 | 48.7 | 104.0995 | 122.8088 | 164.8233 | 7.089 | 31.2992 | 7.5736 | 68.1069 | 8.5991 | 42.3231 | 49.2216 | 53.0552 | 23.8505 |  |  | 2.2673 | 0.082883 | 0.097788 | -0.50138 | 2.9086 | 1.3335 | 5.5361 | -5.4963 | 0.6023 | 0.66154 | 1.6529 | -0.00049941 | -0.00046984 | -0.00054869 | 61.6184 | 60.4682 | 60.1201 | 62.6384 | 133.3889 | 80.4663 | 40.4345 | 123.3083 | 103.3116 | 77.957 | 60.7365 | 39.2193 | 26.8845 | 18.9101 | 79.5472 | 75.2155 | 51.4845 | 40.6872 | 36.3337 | 95.7915 | 60.6565 | 194.9283 | 226.6148 | 258.47 | 261.4147 | 281.714 | 308.6624 |  |  |  | 275.9408 | 155.745 | 195.2942 | 126.5665 | 1.3996 | 0.77315 | 328.1599 |  |  | 26.6512 |  |  | 374.8718 | 440.8017 | 159.2947 | 260.1154 | 338.8535 | 112.5263 | 426.6655 |  | 80.2585 | 1256.6981 | 525.5067 |  |  | 130.8985 | 78.6987 | 117.1135 | 259.4855 | 67.1816 |  | 86.5598 |  |  | 376.1811 | 486.2753 | 471.5897 | [9 empty] | 351.1363 |  |  | 66.2518 | 215.2855 | 244.1088 | 85.8134 | 190.2595 | 328.6808 | 104.1927 | 118.0455 |  | 175.7154 | 225.2343 | 119.7117 | 240.8986 | 169.7371 | 233.2899 | 95.8237 | 190.2066 |  | 198.9926 | 205.2754 | 331.3071 | 124.039 | 197.0372 | 267.7168 | 140.8027 | 245.7186 | 170.3406 | 249.2215 | 152.3443 | 235.5754 | 0.56604 | 19.6468 | 1.1274 | 0.26653 | -40.2285 | 3.1157 | 457.51 | 0.23 | 2.4258 | 0.36179 | 0.39298 | -0.88983 | 2.365 | 1.6013 | 3.2628 |  | -0.58102 | 8.5183 | 2.8555 | 1.7231 | 10.3476 | 9.3035
42810.6084 | 14545 | 115.5154 | 89.5846 | 70.8393 | 53.6025 | 32.3219 | 23.512 | 18.4669 | 185.9572 | 114.3994 | 94.5367 | 73.1261 | 42.5283 | 26.8419 | 19.259 | 178.0551 | 186.5025 | 485.4938 | 229.3518 | 195.6535 | 414.7743 |  |  |  | 319.8126 | 341.0913 | 238.9957 | 237.9434 | 117.2908 | 260.4681 | 193.083 | 261.9818 | 115.4702 | 268.9957 | 344.0278 | 164.5184 | 284.2486 | 122.0901 |  | 118.4361 | 159.2215 | 86.9425 | 110.3998 |  | 25.7501 | 51.6393 | 23.4979 | 48.2017 | 103.5616 | 121.8542 | 163.9684 | 7.138 | 31.2298 | 7.5984 | 67.872 | 8.6097 | 42.315 | 49.2082 | 53.0544 | 23.8366 |  |  | 2.1726 | 0.34639 | 0.2739 | -0.43238 | 2.7679 | 1.1265 | 4.9394 | -4.7971 | 0.51318 | 0.65252 | 1.4303 | -0.00057005 | -0.00060455 | -0.00052733 | 47.4882 | 47.1721 | 46.4264 | 52.2585 | 133.3879 | 80.4598 | 40.4442 | 123.3174 | 103.3179 | 77.9635 | 60.7464 | 39.2308 | 26.8933 | 18.9147 | 78.6162 | 74.4724 | 50.8408 | 40.6661 | 36.3692 | 95.497 | 60.5015 | 194.9295 | 226.6243 | 258.4629 | 261.417 | 281.7731 | 308.5356 |  |  |  | 274.7819 | 156.9852 | 198.6472 | 126.428 | 1.9957 | 0.77014 | 311.0231 |  |  | 20.6198 |  |  | 374.879 | 440.8124 | 157.5665 | 260.1874 | 338.863 | 111.9887 | 419.6764 |  | 78.7848 | 1260.6962 | 520.3739 |  |  | 134.7983 | 75.8207 | 111.4215 | 256.9452 | 64.3927 |  | 87.3566 |  |  | 371.0407 | 480.3247 | 465.4254 | [9 empty] | 336.25 |  |  | 60.2515 | 213.9086 | 240.6147 | 84.9779 | 187.1622 | 327.6597 | 102.6018 | 116.0441 |  | 174.199 | 222.9898 | 120.6894 | 238.3422 | 168.0097 | 231.1592 | 95.0703 | 188.1301 |  | 198.0534 | 202.6642 | 330.7111 | 122.77 | 194.65 | 265.5537 | 139.3309 | 244.0569 | 169.0269 | 247.5166 | 150.9926 | 233.3748 | 0.73437 | 19.6494 | 1.1287 | 0.26754 | -40.2314 | 3.1157 | 452.74 | 0.26 | 2.3729 | 0.73918 | 0.6573 | -0.82585 | 2.3043 | 1.4701 | 3.0783 |  | -0.79738 | 8.5194 | 2.9228 | 1.7761 | 10.3024 | 9.2317
42810.6084 | 14546 | 115.5236 | 89.5825 | 70.8256 | 53.5963 | 32.3076 | 23.5007 | 18.4586 | 185.9711 | 114.3851 | 94.5338 | 73.1166 | 42.5229 | 26.8385 | 19.2461 | 178.0433 | 186.4847 | 485.5344 | 229.2911 | 194.8975 | 414.7436 |  |  |  | 319.8217 | 341.0758 | 238.3427 | 237.0473 | 116.8082 | 259.7381 | 193.131 | 261.9852 | 115.0484 | 269.0049 | 344.009 | 163.454 | 283.0687 | 121.0349 |  | 117.2086 | 158.3012 | 87.1893 | 108.127 |  | 25.531 | 51.2575 | 23.2484 | 47.4445 | 102.6758 | 120.8557 | 162.6047 | 7.207 | 31.1507 | 7.6401 | 67.5982 | 8.6101 | 42.2789 | 49.1961 | 53.0569 | 23.8251 |  |  | 2.1122 | 0.65852 | 0.28967 | -0.44553 | 2.6405 | 1.6666 | 5.2562 | -4.119 | 0.53692 | 0.23019 | 1.357 | -0.00053226 | -0.00044684 | -0.0005799 | 43.4397 | 45.1175 | 46.0117 | 48.7744 | 133.3763 | 80.4606 | 40.4495 | 123.3247 | 103.3213 | 77.9714 | 60.7442 | 39.2365 | 26.9 | 18.918 | 79.8324 | 74.7222 | 51.2382 | 39.6995 | 36.2423 | 95.2202 | 60.3701 | 194.9344 | 226.6314 | 258.4619 | 261.4197 | 281.8058 | 308.4209 |  |  |  | 273.6757 | 155.1545 | 195.7968 | 124.5249 | -0.029531 | 0.61582 | 306.63 |  |  | 29.1443 |  |  | 374.8814 | 440.8189 | 156.3147 | 260.232 | 338.8498 | 111.8204 | 415.6119 |  | 78.8264 | 1216.2318 | 513.7918 |  |  | 152.6132 | 74.2884 | 98.3538 | 254.4106 | 65.1156 |  | 89.5665 |  |  | 361.9952 | 473.5335 | 456.3656 | [9 empty] | 291.9392 |  |  | 56.0922 | 212.7478 | 237.7395 | 84.5249 | 184.5973 | 326.5021 | 100.7578 | 114.3398 |  | 173.3993 | 221.0303 | 121.4936 | 235.2481 | 166.5705 | 229.2404 | 94.2878 | 186.0161 |  | 195.3937 | 200.6505 | 330.1246 | 122.5537 | 192.8071 | 264.3114 | 138.0251 | 242.0951 | 168.0305 | 245.8588 | 150.0081 | 231.819 | 0.63711 | 19.6498 | 1.1292 | 0.26821 | -40.1749 | 3.1157 | 435.17 | 0.26 | 2.338 | 1.0186 | 0.67556 | -0.83782 | 2.2478 | 1.7858 | 3.1714 |  | -1.3495 | 8.727 | 2.7538 | 1.7162 | 10.2866 | 9.2127
42810.6084 | 14547 | 115.5466 | 89.5926 | 70.8379 | 53.5985 | 32.3127 | 23.5039 | 18.4586 | 185.9842 | 114.3979 | 94.539 | 73.1236 | 42.5342 | 26.8404 | 19.2503 | 178.0452 | 186.4825 | 485.5978 | 229.2258 | 194.6418 | 414.6303 |  |  |  | 319.8435 | 341.0782 | 237.4817 | 235.9711 | 115.7191 | 259.162 | 193.0964 | 261.9849 | 114.8606 | 269.0276 | 344.001 | 162.6071 | 281.8912 | 119.9386 |  | 116.2116 | 157.3572 | 87.3939 | 106.586 |  | 25.3274 | 50.9051 | 23.0468 | 46.7656 | 102.082 | 120.1308 | 161.5284 | 7.0872 | 31.0554 | 7.6646 | 67.3774 | 8.6087 | 42.2349 | 49.1966 | 53.045 | 23.8145 |  |  | 1.8185 | 0.32865 | 0.52032 | -0.6604 | 2.6273 | 1.2559 | 5.362 | -3.6708 | 0.82415 | 0.95232 | 1.4154 | -0.00062097 | -0.00055526 | -0.00059305 | 49.7053 | 51.1873 | 52.3796 | 52.297 | 133.3666 | 80.4727 | 40.463 | 123.3223 | 103.3247 | 77.9668 | 60.7437 | 39.2414 | 26.8915 | 18.9108 | 78.1554 | 73.7057 | 50.015 | 38.8344 | 35.8452 | 94.8694 | 60.227 | 194.9365 | 226.6397 | 258.4633 | 261.417 | 281.8122 | 308.3136 |  |  |  | 272.5211 | 153.259 | 193.3924 | 123.3529 | -0.11179 | 0.29456 | 308.1243 |  |  | 34.9821 |  |  | 374.878 | 440.8254 | 155.155 | 260.087 | 338.8398 | 111.9614 | 410.6154 |  | 89.7302 | 1263.4367 | 509.764 |  |  | 162.5057 | 72.8422 | 84.5171 | 251.9721 | 65.574 |  | 91.8893 |  |  | 358.2906 | 468.0036 | 452.6788 | [9 empty] | 252.1076 |  |  | 53.2472 | 211.0081 | 234.5263 | 84.088 | 182.0982 | 325.4496 | 98.6504 | 112.9574 |  | 171.833 | 218.7042 | 122.1461 | 232.2058 | 164.9287 | 227.8114 | 93.0977 | 183.9254 |  | 192.5625 | 199.0716 | 329.5312 | 121.8599 | 191.0107 | 262.5733 | 136.6323 | 240.4702 | 167.1854 | 244.1814 | 148.9149 | 230.2255 | 0.69431 | 19.652 | 1.1308 | 0.26977 | -40.1756 | 3.1157 | 439.83 | 0.25 | 2.1682 | 0.71919 | 0.90492 | -1.0195 | 2.2401 | 1.5488 | 3.2002 |  | -1.6781 | 8.963 | 2.8972 | 1.835 | 10.2508 | 9.1705
42810.6084 | 14548 | 115.5562 | 89.6111 | 70.8421 | 53.6077 | 32.327 | 23.505 | 18.4608 | 185.9963 | 114.408 | 94.5481 | 73.1339 | 42.5368 | 26.8403 | 19.2599 | 178.0418 | 186.4725 | 485.6522 | 229.1638 | 194.7407 | 414.713 |  |  |  | 319.8527 | 341.0709 | 236.616 | 235.1675 | 114.1407 | 258.5613 | 193.1143 | 261.9838 | 114.7131 | 269.0449 | 343.9861 | 161.8845 | 280.7467 | 119.3772 |  | 115.497 | 156.2994 | 87.3061 | 106.6479 |  | 25.1661 | 50.541 | 22.8365 | 46.2128 | 101.5187 | 119.1635 | 159.9428 | 6.8695 | 30.9616 | 7.7201 | 67.1459 | 8.6095 | 42.2007 | 49.1985 | 53.0298 | 23.8058 |  |  | 2.0971 | 0.48569 | 0.2003 | -0.94165 | 2.3934 | 1.3736 | 5.2332 | -2.9289 | 0.54081 | -0.3732 | 1.2132 | -0.00055362 | -0.00053883 | -0.00057005 | 53.42 | 50.363 | 51.7784 | 52.1722 | 133.3444 | 80.473 | 40.4416 | 123.3274 | 103.3346 | 77.9813 | 60.7518 | 39.2432 | 26.8995 | 18.9194 | 75.8074 | 72.6623 | 48.8053 | 37.7158 | 34.3479 | 94.5196 | 60.0729 | 194.9419 | 226.6422 | 258.4537 | 261.412 | 281.6828 | 308.1878 |  |  |  | 271.1239 | 153.7223 | 194.634 | 123.3839 | 1.5171 | 0.51023 | 306.7276 |  |  | 37.8586 |  |  | 374.8709 | 440.8257 | 154.4991 | 260.2492 | 338.8447 | 111.5971 | 405.2869 |  | 144.6129 | 1192.4987 | 505.8253 |  |  | 169.482 | 70.9472 | 87.4186 | 249.1554 | 66.1274 |  | 91.9123 |  |  | 352.7954 | 463.0936 | 450.6257 | [9 empty] | 252.2028 |  |  | 52.4443 | 208.7679 | 230.8877 | 83.3534 | 179.7971 | 324.5282 | 96.8396 | 111.8164 |  | 169.8734 | 216.3874 | 122.2402 | 230.0329 | 163.3098 | 226.5082 | 92.686 | 181.8116 |  | 190.3185 | 197.783 | 328.9111 | 120.5324 | 189.5429 | 260.5772 | 135.3387 | 239.0063 | 165.981 | 242.6887 | 147.5284 | 228.305 | 0.76288 | 19.6511 | 1.1322 | 0.2705 | -40.2666 | 3.1158 | 434.41 | 0.21 | 2.3271 | 0.8738 | 0.56114 | -1.2167 | 2.1355 | 1.6177 | 3.1577 |  | -1.9422 | 8.7124 | 3.1153 | 1.951 | 10.1731 | 9.0796
42810.6084 | 14549 | 115.5628 | 89.6102 | 70.8419 | 53.6088 | 32.3349 | 23.5124 | 18.4523 | 186.0107 | 114.4063 | 94.5507 | 73.1405 | 42.5481 | 26.8407 | 19.2584 | 178.043 | 186.4683 | 485.7175 | 229.1051 | 194.7161 | 414.6111 |  |  |  | 319.8652 | 341.065 | 235.6184 | 234.263 | 112.4922 | 257.8502 | 193.159 | 261.9604 | 114.1126 | 269.0577 | 343.976 | 161.3894 | 279.6479 | 119.0247 |  | 115.0262 | 155.544 | 86.1737 | 106.6268 |  | 25.0971 | 50.1366 | 22.6517 | 45.7587 | 100.6605 | 118.0487 | 158.3704 | 6.7441 | 30.8595 | 7.8933 | 66.8907 | 8.6045 | 42.1785 | 49.1887 | 53.0227 | 23.7926 |  |  | 2.1214 | 0.57112 | 0.23053 | -0.73991 | 2.3487 | 1.5858 | 5.431 | -2.2455 | 0.44779 | 0.25096 | 1.4939 | -0.00056512 | -0.00052733 | -0.00054048 | 52.4497 | 54.088 | 55.4031 | 55.9893 | 133.3318 | 80.4811 | 40.4489 | 123.3268 | 103.3279 | 77.9735 | 60.7485 | 39.2408 | 26.8923 | 18.918 | 75.9728 | 72.5432 | 49.1173 | 37.1787 | 32.8177 | 94.2347 | 59.9333 | 194.9405 | 226.6429 | 258.4578 | 261.4011 | 281.4834 | 308.058 |  |  |  | 269.8367 | 153.2509 | 193.4142 | 123.288 | 2.6685 | 1.1273 | 303.5823 |  |  | 27.6817 |  |  | 374.8695 | 440.8308 | 153.2769 | 260.2376 | 338.8335 | 110.7055 | 402.0023 |  | 199.7152 | 1147.6849 | 503.0636 |  |  | 192.2622 | 69.1559 | 88.2274 | 246.7854 | 68.31 |  | 91.3909 |  |  | 346.8845 | 458.4155 | 449.6156 | [12 empty] | 50.9168 | 206.8351 | 227.9746 | 82.5211 | 177.7596 | 323.4786 | 95.6082 | 110.8839 |  | 168.1884 | 213.912 | 121.4185 | 228.0777 | 161.3958 | 225.0623 | 92.2089 | 179.8104 |  | 188.1661 | 196.5198 | 328.2812 | 119.3875 | 187.931 | 258.4378 | 134.5389 | 237.5721 | 164.6841 | 241.2218 | 146.1848 | 226.4644 | 0.61554 | 19.6512 | 1.1341 | 0.26998 | -40.2008 | 3.1157 | 436.97 | 0.32 | 2.339 | 0.94695 | 0.60162 | -1.0778 | 2.1124 | 1.7358 | 3.2122 |  | -2.6411 | 8.548 | 3.062 | 1.8997 | 10.1009 | 8.9996
42810.6084 | 14550 | 115.5653 | 89.6258 | 70.8572 | 53.6104 | 32.3415 | 23.5255 | 18.4467 | 186.0284 | 114.4158 | 94.5479 | 73.1458 | 42.5453 | 26.8474 | 19.2544 | 178.0373 | 186.4516 | 485.7762 | 229.0359 | 194.6931 | 414.6939 |  |  |  | 319.8862 | 341.0547 | 234.5242 | 233.4693 | 110.4384 | 257.1468 | 193.1403 | 261.9449 | 111.5703 | 269.0753 | 343.9455 | 161.2114 | 278.5688 | 118.9414 |  | 115.2176 | 155.0785 | 83.8908 | 106.6623 |  | 24.946 | 49.7882 | 22.4701 | 45.3321 | 100.0359 | 117.2251 | 157.1202 | 6.6291 | 30.777 | 7.7184 | 66.6367 | 8.6163 | 42.1839 | 49.1813 | 53.0118 | 23.7832 |  |  | 1.5858 | 0.77351 | -0.10723 | -0.80891 | 2.6917 | 1.7606 | 5.222 | -2.3572 | 1.0055 | 0.13557 | 1.598 | -0.00047969 | -0.00050926 | -0.00054376 | 53.8296 | 53.2875 | 51.6974 | 54.721 | 133.3251 | 80.493 | 40.4651 | 123.3369 | 103.3308 | 77.9829 | 60.76 | 39.2477 | 26.8931 | 18.9173 | 79.0023 | 74.2571 | 51.3374 | 39.2774 | 31.8841 | 94.0177 | 59.817 | 194.948 | 226.6427 | 258.4543 | 261.3807 | 281.3693 | 307.9307 |  |  |  | 268.7257 | 151.6889 | 191.469 | 123.8038 | 2.4637 | 2.4282 | 300.5223 |  |  | 24.6766 |  |  | 374.8801 | 440.8433 | 151.9218 | 260.02 | 338.8103 | 108.9211 | 396.8974 |  | 114.9261 | 1095.2642 | 499.5268 |  |  | 179.0697 | 67.3631 | 73.9379 | 244.1772 | 67.4693 |  | 93.8214 |  |  | 341.6895 | 454.0876 | 447.6623 | [12 empty] | 48.4015 | 204.9054 | 226.7667 | 81.7616 | 175.4893 | 321.8686 | 94.4399 | 110.0756 |  | 166.9267 | 211.4627 | 120.6587 | 226.2078 | 159.8018 | 223.5823 | 91.3654 | 177.7982 |  | 186.4542 | 195.0142 | 327.628 | 118.4396 | 186.1423 | 256.1735 | 133.8334 | 236.2236 | 163.6621 | 239.8125 | 144.9896 | 224.5553 | 0.62382 | 19.6527 | 1.1362 | 0.27126 | -40.1293 | 3.1157 | 412.66 | 0.29 | 2.021 | 1.1014 | -0.4101 | -1.1264 | 2.259 | 1.827 | 3.1465 |  | -2.3407 | 8.79 | 2.6989 | 1.6391 | 10.0287 | 8.9142
42810.6084 | 14551 | 115.5763 | 89.6365 | 70.8643 | 53.6175 | 32.3475 | 23.5305 | 18.4487 | 186.0451 | 114.4344 | 94.5524 | 73.1444 | 42.5492 | 26.8554 | 19.2605 | 178.0324 | 186.4431 | 485.8374 | 228.9617 | 194.2747 | 415.1239 |  |  |  | 319.8971 | 341.0335 | 233.6557 | 232.683 | 109.0693 | 256.5333 | 193.0138 | 261.9516 | 110.8921 | 269.0912 | 343.9376 | 161.2247 | 277.3962 | 118.9436 |  | 115.3448 | 152.3963 | 83.2784 | 107.6613 |  | 24.7084 | 49.2856 | 22.2221 | 44.7111 | 99.4403 | 116.1813 | 155.6126 | 6.4129 | 30.6538 | 7.5141 | 66.3287 | 8.618 | 42.1803 | 49.1684 | 52.992 | 23.7783 |  |  | 1.4853 | 0.50278 | 0.27258 | -0.71231 | 2.3342 | 1.4846 | 4.8106 | -2.0431 | 0.083693 | 0.24466 | 1.8957 | -0.0005454 | -0.00052898 | -0.00053391 | 52.0687 | 49.8159 | 48.7821 | 51.2124 | 133.3242 | 80.5135 | 40.467 | 123.343 | 103.341 | 77.9935 | 60.7683 | 39.2577 | 26.9016 | 18.9236 | 80.952 | 75.9313 | 53.5782 | 44.6997 | 35.6875 | 93.8137 | 59.7435 | 194.9483 | 226.6484 | 258.4394 | 261.3601 | 281.2829 | 307.7983 |  |  |  | 267.6478 | 149.2026 | 188.0482 | 124.2821 | 2.2526 | 1.6383 | 298.6156 |  |  | 30.0996 |  |  | 374.8799 | 440.8584 | 150.7826 | 259.5952 | 338.8085 | 108.257 | 392.7155 |  | 152.5626 | 1090.7952 | 495.423 |  |  | 184.8598 | 65.7427 | 44.4596 | 241.4426 | 67.9243 |  | 93.5659 |  |  | 336.5101 | 449.6044 | 441.3497 | [12 empty] | 46.654 | 202.8869 | 225.5991 | 81.1721 | 173.0672 | 319.2837 | 93.309 | 109.3184 |  | 165.5134 | 208.7512 | 120.6608 | 224.2908 | 158.4717 | 221.496 | 90.0396 | 175.916 |  | 185.5924 | 193.715 | 326.9848 | 117.205 | 184.2716 | 253.8813 | 132.7376 | 234.6459 | 162.6798 | 238.3876 | 143.9658 | 222.5103 | 0.66138 | 19.6515 | 1.1382 | 0.27203 | -40.1152 | 3.1158 | 406.05 | 0.3 | 1.9547 | 0.88732 | 0.65334 | -1.0561 | 2.1009 | 1.6755 | 3.016 |  | -2.5609 | 9.4477 | 2.4573 | 1.3813 | 9.9239 | 8.8322
42810.6085 | 14552 | 115.5855 | 89.6394 | 70.8712 | 53.6114 | 32.3496 | 23.5256 | 18.4471 | 186.0564 | 114.4297 | 94.5692 | 73.1479 | 42.5512 | 26.8577 | 19.2626 | 178.0319 | 186.4389 | 485.9 | 228.899 | 193.2776 | 415.6473 |  |  |  | 319.9081 | 341.0215 | 232.9325 | 231.6662 | 109.2529 | 255.9399 | 192.9147 | 261.967 | 110.9905 | 269.0994 | 343.9427 | 160.7298 | 276.1564 | 118.7483 |  | 114.8847 | 151.5077 | 82.8958 | 107.4325 |  | 24.5937 | 48.8898 | 21.9972 | 44.1167 | 98.9736 | 115.275 | 154.3096 | 6.3612 | 30.5608 | 7.4948 | 66.1117 | 8.6186 | 42.1579 | 49.1607 | 52.9321 | 23.7594 |  |  | 1.8165 | 0.56521 | 0.24433 | -0.27665 | 2.2902 | 1.2513 | 4.7738 | -3.6866 | 0.64453 | 0.74713 | 1.8343 | -0.00051583 | -0.00056019 | -0.00056183 | 51.5194 | 51.9789 | 51.5299 | 52.2401 | 133.3219 | 80.5198 | 40.4863 | 123.347 | 103.346 | 77.9902 | 60.7712 | 39.2545 | 26.9056 | 18.9213 | 81.9362 | 76.3533 | 53.2328 | 43.7972 | 37.352 | 93.6157 | 59.6416 | 194.9489 | 226.6542 | 258.4392 | 261.3493 | 281.2102 | 307.6686 |  |  |  | 266.4995 | 147.8231 | 182.5334 | 125.5599 | 2.0538 | 0.76261 | 298.1108 |  |  | 30.9428 |  |  | 374.9096 | 440.8833 | 150.3197 | 259.3898 | 338.8241 | 107.7876 | 388.0326 |  | 187.4515 | 1090.8801 | 493.6946 |  |  | 168.2367 | 64.3371 | 30.8796 | 239.1471 | 67.8534 |  | 93.6729 |  |  | 330.3382 | 445.5283 | 436.8985 | [12 empty] | 45.8014 | 201.1556 | 223.311 | 80.5988 | 170.711 | 316.1036 | 92.2633 | 108.7084 |  | 163.7985 | 206.4947 | 120.6353 | 222.081 | 156.9159 | 219.3036 | 89.5126 | 174.5941 |  | 184.4027 | 192.4435 | 326.3466 | 116.1163 | 182.3543 | 251.5477 | 131.4591 | 232.7511 | 161.5196 | 236.9148 | 142.7684 | 220.8967 | 0.66581 | 19.6509 | 1.1411 | 0.2751 | -40.1333 | 3.1157 | 383.88 | 0.22 | 2.1605 | 0.94021 | 0.61817 | -0.65778 | 2.0785 | 1.5364 | 3.0009 |  | -2.1506 | 9.6907 | 2.3237 | 1.4076 | 9.8491 | 8.7237
42810.6085 | 14553 | 115.5951 | 89.6455 | 70.8724 | 53.6222 | 32.3588 | 23.5362 | 18.4479 | 186.0829 | 114.4424 | 94.5688 | 73.1609 | 42.5623 | 26.8633 | 19.2674 | 178.0391 | 186.4407 | 485.9637 | 228.8392 | 192.6023 | 415.8288 |  |  |  | 319.9318 | 341.014 | 232.4381 | 230.8101 | 109.3924 | 255.3358 | 192.8836 | 261.9366 | 109.9434 | 269.1211 | 343.9217 | 159.9743 | 275.0531 | 118.2609 |  | 113.9091 | 150.6593 | 81.1307 | 106.3913 |  | 24.3644 | 48.5016 | 21.7618 | 43.6441 | 98.6015 | 114.3752 | 152.9569 | 6.4473 | 30.475 | 7.4464 | 65.8391 | 8.6173 | 42.1212 | 49.1508 | 52.8287 | 23.7463 |  |  | 1.898 | -0.10505 | 0.20753 | 0.16954 | 2.325 | 0.39052 | 4.854 | -4.1433 | 0.39642 | 0.49496 | 1.8919 | -0.00056183 | -0.00051583 | -0.00057169 | 51.7769 | 51.669 | 52.35 | 52.2716 | 133.2919 | 80.5212 | 40.5051 | 123.351 | 103.348 | 78.0001 | 60.7701 | 39.2528 | 26.9035 | 18.9205 | 80.7564 | 76.1127 | 51.7954 | 42.7983 | 37.9816 | 93.3571 | 59.5033 | 194.9747 | 226.6552 | 258.4393 | 261.3301 | 281.0957 | 307.5415 |  |  |  | 265.097 | 146.4665 | 174.7952 | 126.1972 | 0.046444 | 0.71067 | 296.4041 |  |  | 27.5606 |  |  | 374.9141 | 440.8961 | 150.1184 | 259.1851 | 338.8419 | 106.8207 | 381.2653 |  | 193.2733 | 1090.8311 | 493.3341 |  |  | 196.8048 | 63.0204 | 23.1602 | 236.9328 | 67.7785 |  | 92.9568 |  |  | 318.5758 | 441.0624 | 435.3068 | [12 empty] | 45.5541 | 199.3838 | 221.2468 | 79.9788 | 168.5016 | 313.2567 | 91.3313 | 108.1866 |  | 162.0156 | 204.4389 | 120.3743 | 219.7315 | 148.2761 | 217.4789 | 89.2171 | 173.2305 |  | 182.7756 | 190.7838 | 325.7368 | 115.326 | 180.7786 | 249.6689 | 130.256 | 230.8814 | 160.2558 | 235.3563 | 141.4135 | 219.4878 | 0.59011 | 19.6519 | 1.1441 | 0.27855 | -40.138 | 3.1158 | 373.14 | 0.24 | 2.2071 | -0.40509 | 0.56937 | 0.51463 | 2.0919 | 0.85732 | 3.0225 |  | -2.9921 | 9.7765 | 2.4232 | 1.5507 | 9.806 | 8.6173
42810.6085 | 14554 | 115.5951 | 89.6379 | 70.865 | 53.6237 | 32.3478 | 23.5276 | 18.4481 | 186.083 | 114.4383 | 94.5686 | 73.1532 | 42.5544 | 26.8567 | 19.2616 | 178.0293 | 186.4333 | 486.0253 | 228.7616 | 192.2385 | 415.6638 |  |  |  | 319.9471 | 340.9937 | 228.9197 | 230.2699 | 108.7771 | 254.6838 | 192.8792 | 261.8916 | 108.5188 | 269.1365 | 343.9013 | 159.3428 | 273.9374 | 117.9628 |  | 113.4866 | 150.4024 | 79.497 | 105.6672 |  | 24.0911 | 48.1304 | 21.5457 | 43.2592 | 98.1336 | 113.4482 | 151.5422 | 6.5565 | 30.3949 | 7.371 | 65.5595 | 8.6187 | 42.1065 | 49.1442 | 52.7071 | 23.7367 |  |  | 1.7337 | 0.018487 | 0.2831 | -0.19648 | 2.4571 | 0.66848 | 4.8921 | -3.9849 | 0.6241 | 0.098853 | 1.7492 | -0.00050762 | -0.00053883 | -0.00057333 | 53.6348 | 47.3312 | 43.3737 | 50.1478 | 133.2711 | 80.5295 | 40.4986 | 123.3489 | 103.3523 | 77.9967 | 60.7766 | 39.2548 | 26.9026 | 18.9217 | 76.1725 | 74.5825 | 49.7456 | 41.7112 | 37.6568 | 93.009 | 59.355 | 194.9783 | 226.6612 | 258.4333 | 261.3029 | 280.8388 | 307.4033 |  |  |  | 263.7244 | 143.92 | 162.5114 | 125.3555 | 0.19941 | -0.060764 | 294.7998 |  |  | 24.0378 |  |  | 374.8989 | 440.8993 | 149.9904 | 259.3643 | 338.8393 | 105.2215 | 364.6765 |  | 281.9515 | 1084.9143 | 492.6774 |  |  | 186.8577 | 61.9197 | 26.2901 | 234.3386 | 69.048 |  | 92.0761 |  |  | 307.0073 | 434.5229 | 429.4084 | [12 empty] | 45.606 | 197.5783 | 219.557 | 79.4244 | 166.4175 | 310.9039 | 87.7477 | 107.5958 |  | 160.309 | 202.5352 | 120.0605 | 217.3056 | 142.7217 | 215.5741 | 88.9297 | 171.9016 |  | 181.3619 | 188.5878 | 325.1272 | 114.7848 | 179.306 | 247.4393 | 129.2904 | 229.3471 | 158.9443 | 233.5297 | 140.2099 | 217.8102 | 0.69624 | 19.651 | 1.1454 | 0.28114 | -40.1214 | 3.1158 | 362.97 | 0.21 | 2.1081 | 0.16984 | 0.66462 | -0.55369 | 2.1479 | 1.1203 | 3.0307 |  | -2.7558 | 9.54 | 2.8899 | 1.7608 | 9.7535 | 8.5542
42810.6085 | 14555 | 115.604 | 89.6434 | 70.8696 | 53.6251 | 32.3517 | 23.5215 | 18.4513 | 186.0939 | 114.4451 | 94.5759 | 73.1612 | 42.5617 | 26.8617 | 19.2696 | 178.0328 | 186.4252 | 486.0991 | 228.6983 | 191.8419 | 415.4795 |  |  |  | 319.9693 | 340.9883 | 227.3102 | 229.8566 | 109.3437 | 253.9527 | 192.9724 | 261.84 | 106.8611 | 269.1447 | 343.8773 | 158.8352 | 272.81 | 117.7942 |  | 113.0516 | 149.711 | 78.3517 | 105.5058 |  | 23.8902 | 47.7631 | 21.3554 | 42.8791 | 97.4822 | 112.5133 | 150.2646 | 6.6784 | 30.3187 | 7.2814 | 65.3222 | 8.6225 | 42.0968 | 49.1451 | 52.5605 | 23.7276 |  |  | 1.944 | 0.45678 | 0.63137 | -0.36404 | 2.6418 | 1.7343 | 4.6897 | -4.0664 | 0.45363 | 0.32208 | 1.6666 | -0.00051583 | -0.00055033 | -0.00055198 | 39.5702 | 44.2081 | 46.2536 | 49.969 | 133.3049 | 80.5606 | 40.5326 | 123.3522 | 103.3597 | 78.0006 | 60.7792 | 39.2625 | 26.9022 | 18.9185 | 71.2857 | 72.3594 | 47.4111 | 39.6777 | 35.3046 | 92.6367 | 59.1966 | 194.9787 | 226.6576 | 258.4302 | 261.2757 | 280.5321 | 307.2637 |  |  |  | 262.3716 | 140.1554 | 156.8783 | 123.4543 | 0.88156 | 0.033524 | 294.3375 |  |  | 29.5653 |  |  | 374.9217 | 440.9114 | 149.2972 | 259.5498 | 338.819 | 103.915 | 355.6409 |  | 285.4586 | 1071.3268 | 487.9005 |  |  | 171.5881 | 60.6654 | 34.1112 | 231.4488 | 69.8838 |  | 92.046 |  |  | 296.7259 | 412.109 | 423.8595 | [12 empty] | 45.3014 | 195.8309 | 218.498 | 78.9019 | 164.3704 | 309.107 | 83.0478 | 107.1067 |  | 158.4957 | 200.5569 | 119.7757 | 215.245 | 126.5722 | 213.4491 | 88.273 | 170.5632 |  | 179.855 | 187.022 | 324.5112 | 114.0397 | 177.8401 | 244.9547 | 128.4421 | 227.9258 | 157.6572 | 231.8187 | 139.3028 | 215.955 | 0.67524 | 19.6516 | 1.1446 | 0.28246 | -40.1349 | 3.1158 | 344.19 | 0.17 | 2.2308 | 0.84375 | 0.99198 | -0.75325 | 2.2244 | 1.8023 | 2.9638 |  | -2.3771 | 9.1575 | 3.3874 | 2.0012 | 9.685 | 8.5221
42810.6085 | 14556 | 115.6195 | 89.6464 | 70.8828 | 53.6321 | 32.3543 | 23.5238 | 18.4569 | 186.1103 | 114.4541 | 94.5809 | 73.1665 | 42.5726 | 26.871 | 19.2753 | 178.022 | 186.4192 | 486.1526 | 228.6202 | 191.2568 | 415.265 |  |  |  | 319.9761 | 340.9742 | 226.8029 | 229.514 | 110.675 | 253.3153 | 193.0255 | 261.7982 | 106.302 | 269.1586 | 343.8532 | 158.2279 | 271.6601 | 117.3894 |  | 112.2639 | 148.9499 | 77.3078 | 105.3066 |  | 23.7732 | 47.4431 | 21.1621 | 42.6604 | 96.7009 | 111.2741 | 148.9126 | 6.8662 | 30.2208 | 7.2251 | 65.0587 | 8.6177 | 42.0708 | 49.1257 | 52.4145 | 23.7078 |  |  | 2.1372 | 0.094055 | 0.45789 | -0.051914 | 2.8113 | 0.59883 | 4.5846 | -3.7424 | 0.253 | -0.028286 | 1.7524 | -0.00058812 | -0.00050433 | -0.00055526 | 47.4691 | 48.4217 | 51.7576 | 54.1845 | 133.2794 | 80.5547 | 40.5311 | 123.3494 | 103.3406 | 77.9971 | 60.7812 | 39.2578 | 26.9071 | 18.91 | 68.8422 | 70.854 | 45.8414 | 37.8108 | 34.6275 | 92.2899 | 59.0197 | 194.9824 | 226.6613 | 258.4308 | 261.2383 | 280.382 | 307.1175 |  |  |  | 261.1519 | 138.3413 | 151.8388 | 121.7979 | 1.164 | 0.61205 | 294.0158 |  |  | 36.5029 |  |  | 374.9128 | 440.9265 | 149.3537 | 259.6857 | 338.8031 | 103.4883 | 319.3973 |  | 240.8076 | 1073.9939 | 479.7496 |  |  | 148.917 | 59.5504 | 30.802 | 228.8213 | 69.4961 |  | 90.684 |  |  | 285.5672 | 386.2284 | 418.144 | [12 empty] | 45.8684 | 193.7339 | 218.0052 | 78.2266 | 162.6776 | 307.9555 | 82.3212 | 106.7348 |  | 156.8852 | 198.5791 | 119.1601 | 213.6823 | 124.6057 | 211.7394 | 87.5188 | 169.3651 |  | 178.2724 | 185.6842 | 323.8994 | 112.8 | 176.2083 | 242.3377 | 127.4646 | 226.429 | 157.0926 | 230.3459 | 138.4588 | 213.8116 | 0.63711 | 19.6502 | 1.1412 | 0.28325 | -40.1396 | 3.1157 | 327.08 | 0.31 | 2.3376 | 0.38268 | 0.84435 | -0.28431 | 2.291 | 1.0574 | 2.9257 |  | -1.7877 | 9.1005 | 3.6165 | 2.1545 | 9.6163 | 8.4919
42810.6085 | 14557 | 115.6326 | 89.6444 | 70.8858 | 53.6379 | 32.3531 | 23.5172 | 18.4577 | 186.1239 | 114.4622 | 94.5876 | 73.1736 | 42.5727 | 26.8743 | 19.27 | 178.0238 | 186.4266 | 486.2166 | 228.5474 | 191.4438 | 414.6826 |  |  |  | 319.9941 | 340.9647 | 226.2415 | 228.8392 | 111.6583 | 252.7505 | 193.0474 | 261.7776 | 105.3378 | 269.1774 | 343.8317 | 157.6397 | 270.531 | 117.1426 |  | 111.8444 | 148.6726 | 75.6369 | 104.9199 |  | 23.6273 | 47.1388 | 20.9614 | 42.6079 | 95.9426 | 110.447 | 148.1444 | 7.0358 | 30.1373 | 7.2165 | 64.8242 | 8.6209 | 42.0484 | 49.1051 | 52.2594 | 23.6964 |  |  | 1.6042 | 0.3247 | 0.73191 | -0.83651 | 2.331 | 0.60014 | 4.6096 | -3.5282 | 0.30671 | 1.2966 | 2.1784 | -0.00056512 | -0.00050598 | -0.00052241 | 53.2985 | 54.1415 | 56.3065 | 56.4374 | 133.28 | 80.575 | 40.5434 | 123.3587 | 103.3599 | 78.0123 | 60.7852 | 39.2643 | 26.9082 | 18.9173 | 68.5452 | 70.7812 | 45.8811 | 37.1526 | 32.1491 | 91.9668 | 58.856 | 194.9976 | 226.6722 | 258.4282 | 261.1978 | 280.2446 | 306.9744 |  |  |  | 259.9674 | 137.0521 | 146.3575 | 121.1968 | 0.72596 | 0.31808 | 290.4841 |  |  | 33.1624 |  |  | 374.9138 | 440.9287 | 148.8974 | 259.8178 | 338.7953 | 102.2109 | 273.8529 |  | 138.57 | 1040.1235 | 470.9262 |  |  | 143.6077 | 58.3686 | 27.8721 | 226.3833 | 68.8768 |  | 89.4771 |  |  | 254.5102 | 360.6069 | 404.7269 | [12 empty] | 47.2668 | 191.5678 | 217.437 | 77.6081 | 161.0714 | 307.2344 | 81.7355 | 106.3706 |  | 155.4729 | 196.4605 | 118.5719 | 212.1147 | 127.2846 | 209.9868 | 86.9882 | 168.0691 |  | 176.5937 | 184.4196 | 323.2915 | 111.5805 | 174.5917 | 239.3334 | 126.6402 | 224.9087 | 156.2707 | 229.0195 | 137.3861 | 211.6376 | 0.74458 | 19.6511 | 1.1353 | 0.28472 | -40.1497 | 3.1157 | 329.44 | 0.27 | 2.0242 | 0.71069 | 1.067 | -1.1407 | 2.0839 | 1.0574 | 2.9305 |  | -1.6829 | 9.0447 | 3.6101 | 2.1306 | 9.5543 | 8.4348
42810.6085 | 14558 | 115.6263 | 89.6458 | 70.876 | 53.6335 | 32.3473 | 23.5219 | 18.4527 | 186.1377 | 114.4629 | 94.5803 | 73.1756 | 42.5699 | 26.8673 | 19.2656 | 178.0159 | 186.4114 | 486.2818 | 228.4692 | 191.8028 | 414.7521 |  |  |  | 320.0091 | 340.9428 | 225.3009 | 227.8957 | 109.5885 | 252.1816 | 193.0555 | 261.7601 | 103.3356 | 269.187 | 343.8058 | 157.0115 | 269.5148 | 116.9057 |  | 110.8641 | 147.7281 | 73.9631 | 105.208 |  | 23.5172 | 46.8543 | 20.7939 | 42.2301 | 95.0753 | 109.6597 | 147.0088 | 6.9727 | 30.0484 | 7.5613 | 64.5957 | 8.623 | 42.0328 | 49.0836 | 52.0709 | 23.6909 |  |  | 2.0064 | 0.46664 | 0.55383 | -0.30227 | 2.4827 | 0.35832 | 4.3204 | -3.8311 | 0.75428 | 0.34285 | 2.0246 | -0.00056019 | -0.00047969 | -0.00053226 | 49.2476 | 51.8763 | 52.3127 | 53.6526 | 133.2564 | 80.5643 | 40.5352 | 123.3571 | 103.3656 | 78.0157 | 60.7925 | 39.2625 | 26.9055 | 18.9171 | 67.1815 | 69.067 | 43.8138 | 35.6868 | 30.4918 | 91.629 | 58.6779 | 194.9988 | 226.6778 | 258.4247 | 261.1689 | 280.0473 | 306.819 |  |  |  | 258.5899 | 135.3395 | 145.2242 | 124.9382 | 0.26282 | 0.6113 | 288.2402 |  |  | 30.8458 |  |  | 374.9294 | 440.9415 | 147.7062 | 259.675 | 338.772 | 100.5652 | 248.8865 |  | 223.8198 | 1034.916 | 460.3057 |  |  | 146.5259 | 56.8125 | 28.9864 | 223.6734 | 69.4487 |  | 90.1041 |  |  | 225.5624 | 328.3553 | 385.8941 | [12 empty] | 46.9545 | 189.5971 | 215.7834 | 76.9125 | 159.5425 | 306.5492 | 80.4043 | 106.0574 |  | 153.5752 | 194.7051 | 118.236 | 210.7201 | 124.6198 | 208.1437 | 86.4865 | 166.6533 |  | 175.4873 | 183.9557 | 322.6756 | 110.4202 | 172.6968 | 237.3415 | 125.6869 | 223.6226 | 154.5946 | 227.6992 | 136.1792 | 209.4369 | 0.796 | 19.6513 | 1.1262 | 0.28408 | -40.146 | 3.1157 | 323.85 | 0.31 | 2.2625 | 0.8516 | 0.92775 | -0.6854 | 2.1484 | 0.8162 | 2.8341 |  | -1.8199 | 8.8625 | 3.7203 | 2.339 | 9.4812 | 8.2455
42810.6085 | 14559 | 115.6269 | 89.6578 | 70.8845 | 53.6352 | 32.3457 | 23.5151 | 18.443 | 186.1493 | 114.4592 | 94.5875 | 73.1771 | 42.5828 | 26.8704 | 19.2636 | 178.0075 | 186.4078 | 486.3471 | 228.3867 | 191.6148 | 415.5178 |  |  |  | 320.0459 | 340.9141 | 224.6325 | 227.0278 | 107.9363 | 251.6461 | 192.9787 | 261.739 | 101.4211 | 269.1935 | 343.7942 | 156.6505 | 268.4204 | 116.776 |  | 110.6535 | 146.7639 | 72.8398 | 104.4165 |  | 23.4566 | 46.6332 | 20.6808 | 41.7219 | 94.162 | 108.8638 | 145.5544 | 6.7869 | 29.9217 | 7.9812 | 64.3293 | 8.6219 | 42.0166 | 49.0345 | 51.8552 | 23.6734 |  |  | 1.9584 | 0.33259 | 0.44606 | -0.36799 | 2.3448 | 0.73945 | 4.0839 | -2.5918 | 0.40225 | 0.12802 | 1.9579 | -0.0005799 | -0.00055526 | -0.00050598 | 46.1118 | 50.0475 | 49.4936 | 52.2584 | 133.2637 | 80.5788 | 40.533 | 123.3576 | 103.3612 | 78.0128 | 60.7891 | 39.264 | 26.9071 | 18.9154 | 65.7849 | 68.9842 | 45.4216 | 35.6023 | 29.4097 | 91.2944 | 58.5156 | 195.0009 | 226.6644 | 258.418 | 261.1376 | 279.7826 | 306.6658 |  |  |  | 257.3845 | 134.5679 | 142.5113 | 120.3678 | 0.38418 | 1.1509 | 287.6992 |  |  | 23.0853 |  |  | 374.9268 | 440.9403 | 147.2251 | 259.2987 | 338.7394 | 99.3552 | 227.7842 |  | 124.6895 | 534.3712 | 451.3592 |  |  | 135.5908 | 56.2677 | 25.5595 | 221.2797 | 69.8922 |  | 89.6376 |  |  | 210.2326 | 303.9166 | 373.7393 | [12 empty] | 46.9937 | 187.7416 | 214.2795 | 76.2473 | 158.0619 | 305.7847 | 79.9445 | 105.6374 |  | 151.1799 | 193.2527 | 117.6338 | 209.175 | 124.9717 | 206.5441 | 85.8254 | 165.2777 |  | 174.6745 | 183.4064 | 322.0622 | 109.2212 | 170.5698 | 236.3571 | 124.6076 | 222.3272 | 153.8192 | 226.2998 | 135.175 | 207.1252 | 0.67524 | 19.651 | 1.1134 | 0.28354 | -40.2559 | 3.1157 | 306.44 | 0.26 | 2.2342 | 0.7187 | 0.83232 | -0.75598 | 2.0857 | 1.1713 | 2.7526 |  | -1.5357 | 8.8251 | 3.8346 | 2.141 | 9.4332 | 8.298
42810.6086 | 14560 | 115.6443 | 89.6635 | 70.8889 | 53.6431 | 32.3518 | 23.5175 | 18.4468 | 186.1678 | 114.4716 | 94.5972 | 73.1768 | 42.5839 | 26.869 | 19.2658 | 178.0147 | 186.3944 | 486.409 | 228.307 | 191.1266 | 416.0203 |  |  |  | 320.0529 | 340.8986 | 223.684 | 225.9998 | 107.5815 | 251.1382 | 192.8801 | 261.7588 | 101.7362 | 269.212 | 343.768 | 156.2595 | 267.3606 | 116.4816 |  | 110.1969 | 146.1866 | 73.4651 | 104.5076 |  | 23.4541 | 46.3877 | 20.5373 | 41.3399 | 93.6767 | 108.0468 | 144.1596 | 6.6682 | 29.8173 | 7.927 | 64.1137 | 8.6301 | 42.0216 | 48.9882 | 51.6544 | 23.6632 |  |  | 1.965 | 0.44167 | 0.91524 | -0.90485 | 2.5708 | 0.81568 | 4.4998 | -1.1317 | 0.82473 | 0.27928 | 1.8925 | -0.00055362 | -0.00058483 | -0.00057005 | 50.8682 | 50.5216 | 52.5565 | 53.5905 | 133.2687 | 80.6013 | 40.549 | 123.3589 | 103.3637 | 78.0194 | 60.7913 | 39.2684 | 26.9095 | 18.913 | 63.5688 | 69.0849 | 45.096 | 37.5585 | 30.2271 | 90.9264 | 58.3548 | 195.0092 | 226.6751 | 258.4188 | 261.1099 | 279.5773 | 306.511 |  |  |  | 256.2044 | 134.2675 | 143.9586 | 119.1393 | 0.044418 | 0.14456 | 295.2276 |  |  | 9.7316 |  |  | 374.922 | 440.9332 | 146.2377 | 259.0517 | 338.7006 | 99.5485 | 217.076 |  | 120.5344 | 700.9428 | 442.5034 |  |  | 103.3655 | 55.5924 | 29.9637 | 218.7916 | 69.8389 |  | 88.4372 |  |  | 200.5415 | 286.2358 | 365.5559 | [12 empty] | 47.2926 | 185.6665 | 212.1473 | 75.8595 | 156.8541 | 305.2513 | 78.7782 | 104.8197 |  | 149.8301 | 192.2125 | 117.0082 | 207.6148 | 125.5945 | 204.9518 | 85.439 | 163.7746 |  | 173.5865 | 182.4225 | 321.4475 | 108.4043 | 168.9096 | 235.0306 | 123.8188 | 221.0469 | 153.2845 | 225.0101 | 134.1302 | 205.39 | 0.63711 | 19.6522 | 1.0991 | 0.28162 | -40.2139 | 3.1157 | 291.31 | 0.24 | 2.2368 | 0.8279 | 1.1918 | -1.185 | 2.1816 | 1.2289 | 2.8863 |  | -0.66481 | 8.566 | 4.0359 | 2.158 | 9.3632 | 8.2595
42810.6086 | 14561 | 115.6429 | 89.6739 | 70.9002 | 53.6499 | 32.3639 | 23.5264 | 18.4516 | 186.1787 | 114.4825 | 94.6027 | 73.1867 | 42.589 | 26.8717 | 19.2685 | 178.0092 | 186.3927 | 486.472 | 228.2215 | 190.7751 | 416.0603 |  |  |  | 320.0666 | 340.873 | 223.0262 | 225.229 | 106.5935 | 250.5983 | 192.8539 | 261.7852 | 101.9789 | 269.2295 | 343.7418 | 155.6797 | 266.3364 | 115.8574 |  | 109.1578 | 145.4201 | 73.7473 | 103.462 |  | 23.3796 | 46.1585 | 20.3677 | 41.2974 | 93.0362 | 107.1115 | 142.5593 | 6.5627 | 29.7099 | 7.5732 | 63.8247 | 8.6101 | 42.0355 | 48.9593 | 51.4382 | 23.6366 |  |  | 1.8474 | 0.059887 | 0.25484 | -0.75043 | 2.283 | 0.53509 | 4.4847 | -1.1376 | 0.91444 | 0.25578 | 1.8532 | -0.00057005 | -0.00052076 | -0.00059962 | 42.2714 | 40.5028 | 41.4404 | 46.6646 | 133.2595 | 80.6203 | 40.5864 | 123.3705 | 103.3788 | 78.0273 | 60.8033 | 39.2788 | 26.9131 | 18.9242 | 61.2346 | 68.1541 | 41.6243 | 36.5408 | 31.7016 | 90.5305 | 58.1647 | 195.021 | 226.6818 | 258.4159 | 261.0796 | 279.3777 | 306.3705 |  |  |  | 255.0591 | 134.6779 | 142.9891 | 127.4485 | 0.27883 | -0.050225 | 294.3236 |  |  | 16.738 |  |  | 374.9259 | 440.934 | 145.7267 | 258.9652 | 338.6826 | 99.6177 | 210.1273 |  | 146.1571 | 245.6299 | 433.6113 |  |  | 86.9715 | 54.8241 | 34.2933 | 216.2313 | 74.0468 |  | 88.4289 |  |  | 193.0981 | 272.6117 | 359.5658 | [12 empty] | 48.1151 | 183.868 | 210.7464 | 75.3608 | 155.5052 | 304.7726 | 77.6969 | 103.4401 |  | 148.8028 | 191.0392 | 116.2366 | 205.5484 | 126.0068 | 203.4386 | 85.3592 | 162.6306 |  | 172.9021 | 181.004 | 320.8118 | 107.4692 | 167.1368 | 232.8879 | 122.7468 | 219.946 | 152.0505 | 223.7412 | 132.9911 | 203.742 | 0.71723 | 19.6518 | 1.0849 | 0.28151 | -40.1949 | 3.1157 | 251.08 | 0.24 | 2.1677 | 0.30475 | 0.62865 | -1.0788 | 2.0533 | 0.99408 | 2.8779 |  | -0.23693 | 8.306 | 4.247 | 2.521 | 9.3272 | 7.9585
42810.6086 | 14562 | 115.6231 | 89.68 | 70.9035 | 53.6519 | 32.3708 | 23.5309 | 18.4474 | 186.1851 | 114.4958 | 94.6014 | 73.1907 | 42.5923 | 26.8743 | 19.2706 | 177.9973 | 186.377 | 486.533 | 228.141 | 190.827 | 415.8315 |  |  |  | 320.0746 | 340.8468 | 222.3148 | 224.718 | 105.2831 | 249.9609 | 192.8218 | 261.7345 | 101.4998 | 269.2475 | 343.7128 | 155.1317 | 265.3018 | 115.2907 |  | 108.4238 | 144.9553 | 73.1394 | 102.9167 |  | 23.1905 | 45.909 | 20.1186 | 40.7323 | 91.9744 | 106.5463 | 141.3311 | 6.6873 | 29.6207 | 7.311 | 63.5588 | 8.6078 | 42.0585 | 48.9651 | 51.2381 | 23.6376 |  |  | 2.0537 | 0.50541 | 0.31398 | -0.79839 | 1.9748 | 0.56926 | 4.4262 | -3.3843 | 0.33375 | 0.19704 | 1.5907 | -0.00054869 | -0.00052733 | -0.00055198 | 44.5152 | 44.4787 | 46.3297 | 46.134 | 133.2551 | 80.5867 | 40.5544 | 123.374 | 103.376 | 78.0241 | 60.7926 | 39.2799 | 26.9127 | 18.9207 | 58.5153 | 67.2501 | 41.4484 | 34.6141 | 29.0482 | 90.1087 | 58.0009 | 195.0158 | 226.6819 | 258.4141 | 261.0494 | 279.1097 | 306.2102 |  |  |  | 253.8244 | 133.4754 | 142.4338 | 126.7212 | 0.2148 | 0.5283 | 288.9414 |  |  | 24.9852 |  |  | 374.9337 | 440.926 | 144.5178 | 258.8276 | 338.7087 | 98.9534 | 203.9726 |  | 154.4259 | 212.7291 | 424.5032 |  |  | 84.0491 | 54.1964 | 27.2641 | 213.6683 | 72.6985 |  | 90.3063 |  |  | 187.8649 | 261.5353 | 354.95 | [12 empty] | 49.1034 | 182.0911 | 208.9928 | 74.8738 | 153.911 | 304.1971 | 76.4353 | 102.0556 |  | 147.5293 | 189.5472 | 115.6318 | 203.9138 | 126.3294 | 201.9445 | 85.0465 | 161.5975 |  | 172.1978 | 179.2532 | 320.1964 | 106.9516 | 165.7878 | 231.2526 | 121.6292 | 218.664 | 150.7642 | 222.4695 | 131.9996 | 202.5993 | 0.80929 | 19.6512 | 1.0688 | 0.28169 | -40.0546 | 3.1158 | 281.17 | 0.3 | 2.2842 | 0.88496 | 0.69751 | -1.1123 | 1.9083 | 1.0246 | 2.8569 |  | -0.17819 | 8.3625 | 4.4977 | 2.521 | 9.2769 | 7.9033
42810.6086 | 14563 | 115.6038 | 89.6806 | 70.908 | 53.6538 | 32.3725 | 23.5355 | 18.446 | 186.1942 | 114.4905 | 94.6061 | 73.1929 | 42.5854 | 26.8777 | 19.268 | 177.9989 | 186.3739 | 486.5927 | 228.0641 | 191.3629 | 415.936 |  |  |  | 320.0912 | 340.8232 | 222.0274 | 224.2181 | 104.9427 | 249.4072 | 192.7873 | 261.69 | 100.9242 | 269.2687 | 343.6824 | 154.5684 | 264.3713 | 114.9263 |  | 108.0511 | 144.3506 | 72.9451 | 102.3075 |  | 22.9553 | 45.5039 | 19.9308 | 40.1971 | 91.0873 | 105.8862 | 140.3579 | 6.8395 | 29.529 | 7.259 | 63.2819 | 8.5838 | 42.0671 | 48.9563 | 50.9958 | 23.6326 |  |  | 2.1661 | 0.078943 | 0.2969 | -1.0034 | 2.2186 | 0.78874 | 4.5248 | -2.7213 | 0.41957 | 0.46516 | 1.9062 | -0.00057662 | -0.00054869 | -0.00056183 | 37.3504 | 38.7196 | 40.0326 | 41.7359 | 133.232 | 80.6143 | 40.5813 | 123.3754 | 103.3709 | 78.0297 | 60.8058 | 39.2794 | 26.9054 | 18.9134 | 56.303 | 65.5664 | 40.7664 | 34.8015 | 27.8467 | 89.6347 | 57.8408 | 195.0259 | 226.6655 | 258.4052 | 261.0228 | 278.6336 | 306.0485 |  |  |  | 252.4415 | 130.6982 | 136.4794 | 122.6675 | -0.032367 | 0.33728 | 286.8942 |  |  | 35.1977 |  |  | 374.9475 | 440.9327 | 144.4833 | 258.6903 | 338.7293 | 98.8089 | 197.911 |  | 178.4487 | 232.1731 | 416.4929 |  |  | 89.5829 | 53.6984 | 27.3653 | 210.9188 | 72.5072 |  | 89.5104 |  |  | 182.7444 | 252.1639 | 351.1615 | [12 empty] | 50.0413 | 180.3927 | 207.5714 | 74.3667 | 152.497 | 303.5597 | 75.3751 | 100.929 |  | 146.081 | 187.7961 | 115.1197 | 202.6299 | 126.4554 | 200.5077 | 84.3919 | 160.6496 |  | 171.3802 | 176.6643 | 319.5881 | 106.8277 | 164.6404 | 230.271 | 120.613 | 217.2483 | 149.7579 | 220.763 | 130.9931 | 201.6091 | 0.57625 | 19.6487 | 1.0328 | 0.28098 | -40.2506 | 3.1157 | 274.26 | 0.28 | 2.3446 | 0.34953 | 0.67784 | -1.2461 | 2.0209 | 1.205 | 2.8861 |  | -0.34969 | 8.2119 | 4.6857 | 2.5777 | 9.2351 | 7.9317
42810.6086 | 14564 | 115.5973 | 89.6745 | 70.9319 | 53.6677 | 32.3756 | 23.5442 | 18.4545 | 186.2182 | 114.4934 | 94.6136 | 73.1967 | 42.5958 | 26.8872 | 19.2719 | 178.0073 | 186.3672 | 486.6707 | 227.9889 | 191.6114 | 416.1455 |  |  |  | 320.1118 | 340.8096 | 221.6 | 223.8045 | 104.3579 | 248.8817 | 192.7483 | 261.6469 | 100.9483 | 269.2756 | 343.6461 | 153.6276 | 263.4714 | 114.0412 |  | 107.4365 | 143.9563 | 73.308 | 100.2926 |  | 22.8181 | 45.1789 | 19.7448 | 39.7033 | 90.4369 | 105.3544 | 139.3494 | 6.9673 | 29.4451 | 7.3169 | 63.0641 | 8.5779 | 42.0608 | 48.9497 | 50.7648 | 23.6043 |  |  | 1.7863 | 0.28987 | 0.5926 | -0.32001 | 2.2409 | -0.15422 | 4.5084 | -2.7463 | 0.52018 | 0.3311 | 1.6974 | -0.00060783 | -0.00057169 | -0.00055855 | 43.7655 | 45.0747 | 47.765 | 45.8489 | 133.2437 | 80.6517 | 40.6228 | 123.3801 | 103.3842 | 78.0325 | 60.8121 | 39.284 | 26.92 | 18.9103 | 53.9816 | 64.5499 | 39.9733 | 33.4761 | 27.8533 | 89.1847 | 57.6717 | 195.0352 | 226.6657 | 258.4015 | 260.9899 | 277.7899 | 305.882 |  |  |  | 251.1 | 128.0791 | 130.8187 | 114.7345 | -0.0583 | 0.32128 | 285.9021 |  |  | 39.1133 |  |  | 374.9316 | 440.9072 | 144.0129 | 258.5125 | 338.6853 | 98.8346 | 196.508 |  | 177.8448 | 242.9389 | 411.7379 |  |  | 68.4533 | 53.1402 | 29.5096 | 208.1425 | 72.0628 |  | 89.5183 |  |  | 176.4498 | 242.3017 | 347.2437 | [12 empty] | 50.8536 | 178.6634 | 206.8264 | 73.8933 | 151.0939 | 302.7164 | 74.3388 | 100.274 |  | 144.525 | 186.1302 | 114.744 | 201.4016 | 126.3854 | 199.3263 | 83.5105 | 159.5554 |  | 170.5638 | 175.0503 | 319.0076 | 106.3723 | 163.3019 | 227.6961 | 119.6279 | 215.7928 | 148.4178 | 219.0622 | 130.2407 | 200.1828 | 0.64789 | 19.6452 | 1.0199 | 0.27855 | -40.2215 | 3.1158 | 281.35 | 0.24 | 2.1281 | 0.66944 | 0.95716 | -0.70338 | 2.0296 | -0.53245 | 2.8788 |  | 0.21732 | 8.0044 | 4.8887 | 2.6456 | 9.2344 | 8.0708
42810.6086 | 14565 | 115.5812 | 89.7003 | 70.9196 | 53.6647 | 32.3837 | 23.5466 | 18.4458 | 186.2293 | 114.4956 | 94.6157 | 73.2005 | 42.6033 | 26.8887 | 19.2711 | 178.0056 | 186.3643 | 486.7322 | 227.8991 | 191.9932 | 416.1641 |  |  |  | 320.1289 | 340.79 | 221.2581 | 223.5089 | 103.6093 | 248.421 | 192.7199 | 261.5881 | 99.9484 | 269.2876 | 343.6203 | 152.8216 | 262.5021 | 113.1928 |  | 106.913 | 143.9473 | 73.3644 | 98.5842 |  | 22.6898 | 44.8857 | 19.5932 | 39.1502 | 89.5879 | 104.7751 | 138.292 | 7.0227 | 29.3723 | 7.3957 | 62.8807 | 8.5735 | 42.0349 | 48.9314 | 50.5461 | 23.6001 |  |  | 2.1621 | 0.26622 | 0.54331 | -0.50729 | 2.4716 | 0.94644 | 4.6221 | -3.22 | 0.7753 | 0.64077 | 1.8828 | -0.00055033 | -0.00058976 | -0.00055362 | 46.0184 | 48.4915 | 50.0378 | 48.9741 | 133.2517 | 80.6707 | 40.6306 | 123.3884 | 103.3894 | 78.0437 | 60.8173 | 39.2867 | 26.926 | 18.9188 | 53.4174 | 64.4864 | 40.2355 | 33.881 | 26.8859 | 88.7825 | 57.5084 | 195.0409 | 226.6676 | 258.4 | 260.9533 | 277.364 | 305.7154 |  |  |  | 249.7836 | 126.8894 | 130.7397 | 112.8747 | 0.56915 | 0.51099 | 286.3781 |  |  | 51.4476 |  |  | 374.9413 | 440.904 | 143.9116 | 258.4142 | 338.6714 | 97.9101 | 180.4752 |  | 171.0172 | 236.9956 | 404.1958 |  |  | 62.0899 | 52.9568 | 30.2519 | 205.5524 | 72.2797 |  | 89.7377 |  |  | 170.8713 | 228.0223 | 341.956 | [12 empty] | 51.6042 | 177.1117 | 206.3801 | 73.4279 | 150.086 | 301.6048 | 73.6896 | 99.8168 |  | 143.312 | 184.5012 | 114.45 | 200.1552 | 125.7823 | 198.4186 | 83.1225 | 158.3299 |  | 169.3146 | 173.8101 | 318.4297 | 105.55 | 161.892 | 224.9484 | 118.7976 | 214.3773 | 147.1566 | 217.9254 | 129.5146 | 198.4549 | 0.72802 | 19.6506 | 1.0082 | 0.27638 | -40.2171 | 3.1158 | 272.61 | 0.25 | 2.3403 | 0.64125 | 0.91607 | -0.88519 | 2.1299 | 1.318 | 2.9126 |  | 0.38755 | 7.8469 | 4.9024 | 2.597 | 9.2211 | 8.0431
42810.6086 | 14566 | 115.5713 | 89.6873 | 70.9335 | 53.6728 | 32.3858 | 23.5344 | 18.4531 | 186.2548 | 114.5082 | 94.6205 | 73.2076 | 42.6 | 26.8896 | 19.2766 | 177.9921 | 186.3537 | 486.7939 | 227.8095 | 192.2543 | 416.2199 |  |  |  | 320.1423 | 340.7573 | 220.9024 | 223.0853 | 103.557 | 248.0844 | 192.6986 | 261.5346 | 99.9698 | 269.314 | 343.5741 | 152.4232 | 261.3816 | 112.9432 |  | 106.9065 | 144.1924 | 73.409 | 97.7311 |  | 22.5453 | 44.6181 | 19.4254 | 38.6153 | 88.3523 | 103.9302 | 137.259 | 7.2266 | 29.2811 | 7.3606 | 62.6535 | 8.5709 | 42.0134 | 48.8976 | 50.341 | 23.5818 |  |  | 2.0793 | 0.41341 | 0.31792 | -0.52175 | 2.5327 | 0.55283 | 5.2733 | -2.9316 | 0.025313 | 0.44313 | 1.6851 | -0.00046819 | -0.00054376 | -0.00059305 | 49.4676 | 54.1023 | 53.4427 | 52.1443 | 133.2512 | 80.6738 | 40.6056 | 123.3909 | 103.3905 | 78.0452 | 60.8178 | 39.2848 | 26.9191 | 18.925 | 54.4785 | 65.4371 | 40.8669 | 35.4062 | 29.7418 | 88.4444 | 57.3606 | 195.0421 | 226.6708 | 258.3909 | 260.9251 | 277.2085 | 305.5681 |  |  |  | 248.5671 | 124.2766 | 129.2516 | 111.5023 | 0.06792 | 0.56989 | 283.0851 |  |  | 46.6351 |  |  | 374.931 | 440.8993 | 143.5217 | 258.3282 | 338.6408 | 97.9434 | 172.2937 |  | 122.381 | 240.714 | 396.4099 |  |  | 75.4407 | 52.724 | 33.6413 | 203.2546 | 72.1583 |  | 89.0984 |  |  | 168.634 | 214.0093 | 335.0649 | [12 empty] | 52.2574 | 175.4586 | 206.4651 | 73.042 | 149.2013 | 300.2644 | 72.8553 | 99.4693 |  | 142.073 | 182.5656 | 114.0331 | 199.0271 | 125.052 | 197.5387 | 82.7874 | 157.2709 |  | 167.6281 | 172.1104 | 317.865 | 104.8603 | 160.5396 | 222.6042 | 117.9345 | 213.064 | 146.4269 | 216.7234 | 128.7124 | 196.7831 | 0.65945 | 19.7008 | 0.99756 | 0.27411 | -40.1303 | 3.1158 | 280.82 | 0.32 | 2.2943 | 0.79876 | 0.70046 | -0.89733 | 2.1536 | 1.0062 | 3.1076 |  | 0.0083952 | 7.6322 | 4.7433 | 2.5092 | 9.1747 | 8.0081
42810.6086 | 14567 | 115.589 | 89.707 | 70.9326 | 53.6731 | 32.3967 | 23.547 | 18.46 | 186.2649 | 114.5226 | 94.6293 | 73.2166 | 42.6138 | 26.9013 | 19.2771 | 177.9935 | 186.3492 | 486.8657 | 227.7319 | 191.98 | 416.6259 |  |  |  | 320.1624 | 340.7379 | 220.4518 | 222.5627 | 102.7144 | 247.7056 | 192.6875 | 261.4724 | 99.3423 | 269.3242 | 343.5472 | 152.1232 | 260.3953 | 112.7768 |  | 107.1331 | 144.1867 | 72.1112 | 97.9391 |  | 22.434 | 44.3659 | 19.2702 | 38.3932 | 87.6805 | 103.3231 | 136.6823 | 7.2832 | 29.2046 | 7.2154 | 62.4606 | 8.5678 | 41.9953 | 48.8392 | 50.1582 | 23.5817 |  |  | 2.1864 | -0.1287 | 0.39612 | -0.64529 | 2.0734 | 0.55218 | 4.6865 | -3.0413 | -0.18738 | 0.6351 | 1.7282 | -0.00058976 | -0.00051255 | -0.00058483 | 51.8876 | 56.5587 | 56.7676 | 54.1357 | 133.2305 | 80.6805 | 40.6232 | 123.3878 | 103.3963 | 78.0429 | 60.8115 | 39.2867 | 26.9138 | 18.9167 | 56.2799 | 66.5021 | 42.5036 | 34.6957 | 30.1989 | 88.1141 | 57.2048 | 195.0501 | 226.6637 | 258.3829 | 260.8682 | 276.9857 | 305.3864 |  |  |  | 247.251 | 121.6534 | 126.705 | 108.163 | 0.97901 | 1.3325 | 282.4229 |  |  | 52.8233 |  |  | 374.9337 | 440.8874 | 143.1821 | 258.3828 | 338.6115 | 97.3625 | 167.1687 |  | 19.0654 | 243.2223 | 387.7648 |  |  | 84.7637 | 52.3582 | 35.4422 | 200.9296 | 72.5839 |  | 89.1794 |  |  | 166.2501 | 202.3478 | 330.0914 | [12 empty] | 52.917 | 173.5992 | 206.952 | 72.6543 | 148.1084 | 299.3504 | 71.9838 | 99.2786 |  | 140.86 | 181.2506 | 113.5342 | 197.9927 | 124.3652 | 196.2478 | 82.4363 | 156.2669 |  | 166.683 | 170.5413 | 317.2998 | 104.3559 | 158.8817 | 220.7231 | 117.095 | 211.8945 | 146.2261 | 215.4843 | 128.0142 | 195.1648 | 0.52097 | 19.7538 | 0.98743 | 0.27041 | -40.114 | 3.1158 | 252.28 | 0.32 | 2.3518 | -0.4455 | 0.78156 | -0.99753 | 1.947 | 1.0048 | 2.9272 |  | -0.2636 | 7.461 | 4.5029 | 2.3088 | 9.1075 | 8.022
42810.6086 | 14568 | 115.5872 | 89.7101 | 70.93 | 53.6727 | 32.3913 | 23.5468 | 18.4589 | 186.2818 | 114.5175 | 94.6295 | 73.216 | 42.6141 | 26.8954 | 19.2825 | 178.0015 | 186.3504 | 486.933 | 227.642 | 191.1686 | 416.996 |  |  |  | 320.185 | 340.721 | 219.8267 | 222.0041 | 100.9056 | 247.2401 | 192.6772 | 261.4221 | 98.2351 | 269.3381 | 343.5079 | 151.8908 | 259.3883 | 112.5988 |  | 106.7719 | 143.9142 | 71.4184 | 97.3852 |  | 22.3786 | 44.063 | 19.1187 | 38.0006 | 87.0682 | 102.7833 | 135.9297 | 7.3174 | 29.1334 | 7.3273 | 62.2371 | 8.5703 | 41.9715 | 48.7859 | 49.9912 | 23.559 |  |  | 2.103 | 0.10983 | 0.65502 | -0.21948 | 2.4065 | 0.73354 | 4.6385 | -3.3081 | 0.50928 | -0.17745 | 1.8389 | -0.00053883 | -0.00053883 | -0.00056019 | 53.0968 | 53.6522 | 54.1683 | 53.7362 | 133.2231 | 80.6878 | 40.6276 | 123.4002 | 103.4046 | 78.0632 | 60.826 | 39.2926 | 26.9235 | 18.9141 | 58.8643 | 67.6848 | 45.2855 | 36.0974 | 31.5827 | 87.8331 | 57.0905 | 195.0594 | 226.6745 | 258.3843 | 260.8283 | 276.8228 | 305.2337 |  |  |  | 246.0817 | 121.2009 | 126.002 | 105.7983 | 0.75939 | -0.077514 | 280.9035 |  |  | 53.6018 |  |  | 374.9281 | 440.8794 | 142.3446 | 258.3176 | 338.5674 | 96.2163 | 158.104 |  |  | 242.9602 | 374.3988 |  |  | 81.2467 | 51.8181 | 37.5569 | 198.1821 | 72.0992 |  | 89.6467 |  |  | 161.7725 | 190.7093 | 325.6943 | [12 empty] | 53.5978 | 171.9056 | 206.0476 | 72.1452 | 147.0304 | 298.9917 | 71.33 | 99.0155 |  | 139.4951 | 180.1056 | 113.0944 | 196.9747 | 123.5674 | 194.5147 | 82.2251 | 155.234 |  | 166.0674 | 169.3917 | 316.7573 | 103.8018 | 157.1373 | 219.2206 | 116.4084 | 210.8797 | 146.1444 | 214.2248 | 127.1406 | 193.3929 | 0.57682 | 19.78 | 0.97734 | 0.26875 | -40.2128 | 3.1158 | 263.87 | 0.29 | 2.3054 | 0.41134 | 1.0045 | -0.58148 | 2.0961 | 1.1573 | 2.9101 | 642.4711 | -0.18513 | 7.2601 | 4.1815 | 1.986 | 9.0603 | 8.018
42810.6087 | 14569 | 115.586 | 89.7161 | 70.9326 | 53.683 | 32.3993 | 23.5518 | 18.4536 | 186.2946 | 114.5268 | 94.634 | 73.2195 | 42.6202 | 26.8983 | 19.2781 | 177.9882 | 186.3274 | 486.9805 | 227.5462 | 190.4961 | 417.1965 |  |  |  | 320.2051 | 340.6722 | 218.7191 | 221.243 | 98.4071 | 246.626 | 192.6641 | 261.3753 | 98.0681 | 269.3494 | 343.4674 | 151.4406 | 258.4889 | 112.1672 |  | 105.5746 | 143.5744 | 71.8616 | 97.1701 |  | 22.3205 | 43.846 | 19.0066 | 37.575 | 86.3957 | 102.1754 | 134.856 | 7.4074 | 29.0416 | 7.4703 | 61.9686 | 8.5619 | 41.9473 | 48.7269 | 49.8125 | 23.5535 |  |  | 2.0235 | 0.32405 | 0.42306 | -0.58286 | 2.6628 | 1.8756 | 4.3921 | -3.3856 | 0.41646 | 0.61454 | 1.8748 | -0.00056019 | -0.00056019 | -0.00056019 | 52.812 | 53.3199 | 53.7952 | 54.2836 | 133.2182 | 80.6892 | 40.6224 | 123.4043 | 103.4066 | 78.059 | 60.8293 | 39.2985 | 26.9313 | 18.9182 | 59.3588 | 66.5887 | 41.1757 | 35.3137 | 31.6954 | 87.4982 | 56.9146 | 195.0635 | 226.6655 | 258.376 | 260.7724 | 276.7032 | 305.0777 |  |  |  | 244.9923 | 121.3311 | 126.9022 | 105.3046 | 0.46036 | -0.14451 | 280.5216 |  |  | 52.7914 |  |  | 374.9323 | 440.8687 | 141.8061 | 258.3099 | 338.5371 | 95.9917 | 148.6051 |  |  | 235.6102 | 360.997 |  | 584.5267 | 78.4534 | 51.4433 | 38.2631 | 195.8256 | 72.1911 |  | 88.3737 |  |  | 158.3781 | 179.6792 | 319.6788 | [12 empty] | 54.2306 | 170.4554 | 204.8838 | 71.5007 | 146.0882 | 298.7525 | 70.3241 | 98.6432 |  | 138.2156 | 178.9981 | 112.7044 | 195.7581 | 122.709 | 193.1823 | 81.7941 | 154.3793 |  | 165.2249 | 168.3091 | 316.217 | 102.95 | 155.8213 | 218.2237 | 115.8648 | 209.9478 | 145.315 | 213.1318 | 126.4375 | 191.6972 | 0.59531 | 19.8038 | 0.96965 | 0.26839 | -40.2284 | 3.1158 | 256.77 | 0.21 | 2.2601 | 0.70631 | 0.80704 | -0.94728 | 2.2031 | 1.849 | 2.8295 | 36.8907 | -0.12086 | 7.1195 | 4.0858 | 2.4217 | 9.0106 | 7.967
42810.6087 | 14570 | 115.589 | 89.7314 | 70.9436 | 53.6843 | 32.4008 | 23.5569 | 18.4477 | 186.3039 | 114.5264 | 94.6359 | 73.226 | 42.6257 | 26.8964 | 19.2722 | 177.9875 | 186.3246 | 487.0474 | 227.4657 | 190.3487 | 417.2461 |  |  |  | 320.2257 | 340.6482 | 218.0802 | 220.6142 | 97.6889 | 246.1897 | 192.6693 | 261.3255 | 98.7094 | 269.3608 | 343.428 | 150.9127 | 257.6011 | 111.7041 |  | 104.6543 | 142.6819 | 72.051 | 96.207 |  | 22.1189 | 43.6142 | 18.8803 | 37.3157 | 86.0596 | 101.5279 | 133.9308 | 7.3779 | 28.961 | 7.4294 | 61.7193 | 8.5594 | 41.9401 | 48.6746 | 49.6457 | 23.5452 |  |  | 2.2357 | 0.15254 | 0.7457 | -0.53161 | 2.8941 | 1.6877 | 4.5103 | -3.632 | 0.47659 | 0.41062 | 2.1379 | -0.0005684 | -0.00054376 | -0.00058483 | 52.6499 | 53.4969 | 54.02 | 55.4761 | 133.2122 | 80.6647 | 40.5972 | 123.396 | 103.4035 | 78.0566 | 60.8355 | 39.2962 | 26.9248 | 18.9196 | 57.2923 | 64.5839 | 39.2985 | 33.1015 | 29.092 | 87.1309 | 56.7298 | 195.0532 | 226.6603 | 258.3707 | 260.7197 | 276.6446 | 304.9247 |  |  |  | 243.9909 | 121.7515 | 129.6123 | 106.1871 | 0.63398 | 0.24563 | 278.7176 |  |  | 52.0612 |  |  | 374.928 | 440.8537 | 140.2162 | 258.3395 | 338.5114 | 96.2055 | 142.1175 |  |  | 237.404 | 344.9795 |  | 395.4286 | 82.4615 | 51.0125 | 38.9079 | 193.5276 | 72.5769 |  | 87.6229 |  |  | 155.5828 | 168.8904 | 307.8787 | [12 empty] | 54.8713 | 169.2383 | 204.2699 | 70.9259 | 145.0904 | 298.4428 | 69.6451 | 98.3524 |  | 136.982 | 178.1643 | 112.3561 | 194.4076 | 122.143 | 192.6219 | 81.0815 | 153.533 |  | 164.9155 | 167.2731 | 315.7268 | 102.3756 | 154.5222 | 217.4746 | 115.2843 | 209.0257 | 143.941 | 212.1445 | 125.825 | 190.4012 | 0.70452 | 19.8233 | 0.96255 | 0.26889 | -40.1726 | 3.1158 | 238.8 | 0.2 | 2.3747 | 0.48442 | 1.0711 | -0.90434 | 2.2948 | 1.7524 | 2.8648 | 12.7304 | -0.2475 | 6.9844 | 4.2707 | 2.6082 | 8.9825 | 7.8831
42810.6087 | 14571 | 115.5931 | 89.732 | 70.9552 | 53.6889 | 32.4029 | 23.5638 | 18.4494 | 186.319 | 114.5395 | 94.6387 | 73.2333 | 42.6275 | 26.8963 | 19.2742 | 177.9773 | 186.3199 | 487.1144 | 227.3814 | 190.4315 | 417.2678 |  |  |  | 320.2459 | 340.6233 | 217.2456 | 219.7593 | 96.7386 | 245.6687 | 192.7242 | 261.2844 | 99.3469 | 269.3856 | 343.3877 | 150.4755 | 256.6998 | 111.2945 |  | 104.2649 | 140.9853 | 72.2937 | 96.0111 |  | 21.8573 | 43.3452 | 18.7663 | 37.0122 | 85.6602 | 100.6113 | 132.639 | 7.2639 | 28.8594 | 7.5719 | 61.4118 | 8.56 | 41.9264 | 48.6295 | 49.4856 | 23.5296 |  |  | 2.1996 | 0.15385 | 0.12933 | -0.28256 | 2.327 | 0.88862 | 5.3968 | -3.3317 | 0.75545 | 0.40642 | 1.9619 | -0.00054869 | -0.00053062 | -0.00057169 | 53.9668 | 54.917 | 55.3565 | 56.4372 | 133.2305 | 80.7005 | 40.6268 | 123.4147 | 103.4143 | 78.0644 | 60.8462 | 39.3068 | 26.9348 | 18.9281 | 56.667 | 64.6095 | 40.4062 | 33.4937 | 28.8369 | 86.7691 | 56.5624 | 195.0571 | 226.6624 | 258.3649 | 260.6777 | 276.5931 | 304.7678 |  |  |  | 243.0985 | 122.2677 | 133.168 | 107.3421 | 1.4029 | 0.20403 | 278.1108 |  |  | 56.8138 |  |  | 374.9281 | 440.8441 | 138.9284 | 258.5495 | 338.4852 | 96.2645 | 136.011 |  |  | 237.7306 | 328.4933 |  | 169.1914 | 77.2296 | 50.7228 | 40.9288 | 191.1049 | 72.5772 |  | 86.1114 |  |  | 152.553 | 159.1923 | 294.3742 | [12 empty] | 55.4505 | 167.8189 | 203.3969 | 70.796 | 144.2253 | 298.0279 | 69.0611 | 98.2558 |  | 135.7949 | 177.0336 | 111.9751 | 193.0757 | 121.6581 | 191.8688 | 80.1139 | 152.677 |  | 164.821 | 166.0132 | 315.244 | 101.9752 | 153.3799 | 216.9265 | 114.4238 | 208.0585 | 142.196 | 210.9914 | 125.4992 | 189.4903 | 0.83915 | 19.8376 | 0.9554 | 0.26831 | -40.2239 | 3.1157 | 232.62 | 0.26 | 2.3542 | 0.4863 | 0.44587 | -0.65903 | 2.0552 | 1.2701 | 3.1299 | -2.2543 | -0.11245 | 6.8055 | 4.2962 | 2.4652 | 8.9324 | 7.7984
42810.6087 | 14572 | 115.5782 | 89.7239 | 70.9473 | 53.689 | 32.4007 | 23.5534 | 18.4422 | 186.3261 | 114.5445 | 94.6465 | 73.234 | 42.6256 | 26.8941 | 19.2788 | 177.9881 | 186.308 | 487.1715 | 227.2931 | 190.5675 | 417.3406 |  |  |  | 320.259 | 340.6033 | 216.6683 | 218.8755 | 96.0444 | 245.166 | 192.8152 | 261.2781 | 99.7512 | 269.402 | 343.3443 | 150.0785 | 255.7788 | 111.0037 |  | 104.57 | 140.0898 | 72.7603 | 94.9703 |  | 21.6313 | 43.1125 | 18.6452 | 36.6831 | 85.2351 | 99.8586 | 131.547 | 7.1105 | 28.7725 | 7.5785 | 61.1268 | 8.5468 | 41.9133 | 48.5851 | 49.323 | 23.5179 |  |  | 1.9913 | 0.13939 | 0.1727 | -0.12879 | 2.0813 | 1.4084 | 4.371 | -2.9795 | 0.42541 | 0.40432 | 1.9416 | -0.0005684 | -0.00053883 | -0.00056676 | 55.019 | 55.6874 | 56.1198 | 57.407 | 133.2186 | 80.6934 | 40.6194 | 123.4141 | 103.4135 | 78.0651 | 60.846 | 39.3087 | 26.9287 | 18.9254 | 57.0081 | 64.6715 | 41.0197 | 32.0665 | 27.765 | 86.4535 | 56.3987 | 195.057 | 226.6405 | 258.3489 | 260.6105 | 276.5429 | 304.5824 |  |  |  | 242.1301 | 123.6327 | 135.7176 | 109.9297 | 1.3382 | 1.0225 | 275.9308 |  |  | 48.1929 |  |  | 374.9229 | 440.826 | 137.3597 | 258.7788 | 338.4246 | 96.7694 | 131.6176 |  |  | 231.2751 | 313.9594 |  | 104.0344 | 82.6077 | 50.7796 | 42.7175 | 188.7579 | 72.8903 |  | 86.4008 |  |  | 149.4548 | 151.1504 | 281.4631 | [12 empty] | 55.9283 | 166.1805 | 202.653 | 70.4866 | 143.3812 | 297.6336 | 68.1754 | 98.0758 |  | 134.8952 | 176.0925 | 111.5293 | 191.898 | 121.1089 | 190.7861 | 79.7079 | 151.6633 |  | 164.185 | 164.4464 | 314.7675 | 101.3871 | 152.5288 | 216.4643 | 113.3584 | 207.3415 | 140.8873 | 209.8427 | 125.0741 | 188.7716 | 0.67775 | 19.8504 | 0.94815 | 0.26764 | -40.2476 | 3.1157 | 247.37 | 0.27 | 2.2389 | 0.46272 | 0.51504 | -0.44477 | 1.9417 | 1.5973 | 2.814 | -4.6836 | -0.25983 | 6.6378 | 4.2199 | 2.3775 | 8.9047 | 7.6694
42810.6087 | 14573 | 115.582 | 89.7364 | 70.9602 | 53.6989 | 32.4073 | 23.5628 | 18.4504 | 186.3433 | 114.5534 | 94.646 | 73.2395 | 42.6341 | 26.9073 | 19.2882 | 177.9797 | 186.3007 | 487.2392 | 227.1995 | 190.2211 | 417.3668 |  |  |  | 320.2656 | 340.5769 | 216.447 | 218.4772 | 96.5996 | 244.7313 | 192.8222 | 261.245 | 100.2754 | 269.4142 | 343.2876 | 149.6271 | 254.8553 | 110.4283 |  | 104.1079 | 139.4025 | 73.4677 | 94.023 |  | 21.3551 | 42.8151 | 18.5002 | 36.2732 | 84.8394 | 99.2363 | 130.5777 | 6.9488 | 28.6796 | 7.5563 | 60.8582 | 8.5406 | 41.9043 | 48.5274 | 49.1843 | 23.4987 |  |  | 2.4164 | 0.24519 | 0.58011 | -0.36339 | 2.2777 | 1.3591 | 4.7068 | -3.1031 | 0.23937 | 0.95924 | 2.0994 | -0.00057005 | -0.00055362 | -0.00055033 | 55.4262 | 56.9031 | 57.4238 | 58.6609 | 133.2219 | 80.7245 | 40.6427 | 123.4101 | 103.4182 | 78.0731 | 60.848 | 39.3157 | 26.9316 | 18.9231 | 59.8891 | 66.7118 | 43.3753 | 31.9408 | 27.1978 | 86.225 | 56.2913 | 195.0684 | 226.6605 | 258.3479 | 260.5572 | 276.4866 | 304.4309 |  |  |  | 241.3645 | 124.7751 | 137.611 | 111.8299 | 0.8376 | 1.0801 | 276.2423 |  |  | 50.7036 |  |  | 374.9163 | 440.8025 | 137.2665 | 258.7052 | 338.34 | 97.3117 | 129.0654 |  |  | 235.5503 | 301.685 |  | 101.0221 | 92.0128 | 50.7364 | 44.4558 | 186.5967 | 72.7347 |  | 86.2071 |  |  | 145.7085 | 144.4733 | 268.9546 | [12 empty] | 56.4965 | 164.2601 | 201.6842 | 70.0164 | 142.2166 | 297.2219 | 67.3962 | 97.8805 |  | 134.1667 | 174.9739 | 111.1672 | 190.8341 | 120.5215 | 189.6041 | 79.589 | 150.6729 |  | 163.59 | 163.1977 | 314.2756 | 100.3458 | 151.625 | 216.5214 | 112.4115 | 206.3956 | 139.5154 | 208.1708 | 124.5638 | 188.1824 | 0.41485 | 19.8653 | 0.93998 | 0.26643 | -40.2326 | 3.1158 | 252.63 | 0.2 | 2.4653 | 0.61339 | 0.9435 | -0.74674 | 2.0296 | 1.5678 | 2.9176 | -4.4626 | -0.52261 | 6.4815 | 3.872 | 2.103 | 8.8745 | 7.5717
42810.6087 | 14574 | 115.5638 | 89.742 | 70.9717 | 53.6957 | 32.4081 | 23.5582 | 18.4504 | 186.3664 | 114.56 | 94.6552 | 73.2382 | 42.6368 | 26.9112 | 19.2738 | 177.9756 | 186.2835 | 487.3103 | 227.1029 | 189.3551 | 417.4835 |  |  |  | 320.285 | 340.5559 | 215.842 | 217.9917 | 95.477 | 244.1638 | 192.7027 | 261.2063 | 100.813 | 269.4196 | 343.2195 | 149.3523 | 253.9262 | 110.1696 |  | 103.9708 | 139.0102 | 73.3663 | 94.4093 |  | 21.0667 | 42.4991 | 18.4262 | 35.9543 | 84.1201 | 98.6843 | 129.7892 | 7.0113 | 28.576 | 7.4489 | 60.5832 | 8.541 | 41.9174 | 48.4784 | 49.0545 | 23.4877 |  |  | 2.3336 | 0.066455 | 0.53346 | -0.10251 | 2.5445 | 1.3578 | 4.4709 | -2.8304 | 0.64142 | 0.27655 | 2.1399 | -0.0005569 | -0.00047312 | -0.00058155 | 57.6813 | 59.882 | 60.3374 | 60.5782 | 133.2361 | 80.7352 | 40.6663 | 123.4154 | 103.4233 | 78.0769 | 60.8568 | 39.3113 | 26.9325 | 18.9196 | 61.5146 | 67.4043 | 42.9063 | 32.9787 | 31.1853 | 85.9332 | 56.1609 | 195.0666 | 226.6569 | 258.3489 | 260.5006 | 276.4069 | 304.2726 |  |  |  | 240.6181 | 125.9614 | 138.5112 | 113.5484 | 0.093245 | 0.46187 | 275.141 |  |  | 50.5641 |  |  | 374.9246 | 440.7823 | 136.7656 | 258.3209 | 338.2925 | 97.4998 | 124.8411 |  |  | 232.5327 | 289.7548 |  | 100.3038 | 85.561 | 50.4366 | 45.5225 | 184.3857 | 73.3353 |  | 86.1507 |  |  | 141.9205 | 139.6138 | 257.8379 | [12 empty] | 57.0606 | 162.7499 | 200.7434 | 69.3138 | 141.2045 | 296.6914 | 66.7725 | 97.9863 |  | 133.4352 | 173.9374 | 110.8178 | 189.039 | 120.0769 | 188.8103 | 78.815 | 149.6514 |  | 162.6922 | 162.0343 | 313.8287 | 99.4364 | 150.7332 | 216.7413 | 111.8175 | 205.1638 | 138.5289 | 206.2823 | 123.8645 | 187.5915 | 0.70259 | 19.8757 | 0.93138 | 0.26539 | -40.1746 | 3.1157 | 234.02 | 0.26 | 2.4214 | 0.31918 | 0.90431 | -0.39642 | 2.1436 | 1.5659 | 2.8414 | -4.1596 | -0.35403 | 6.3421 | 3.6559 | 2.1396 | 8.807 | 7.4802
42810.6087 | 14575 | 115.5546 | 89.7463 | 70.9821 | 53.7019 | 32.4104 | 23.5579 | 18.4557 | 186.371 | 114.5634 | 94.6568 | 73.2509 | 42.6412 | 26.9035 | 19.2776 | 177.9729 | 186.2721 | 487.3622 | 227.0113 | 188.5837 | 417.9989 |  |  |  | 320.2989 | 340.5283 | 214.5994 | 216.913 | 94.9629 | 243.6153 | 192.6343 | 261.1849 | 100.5362 | 269.4341 | 343.1691 | 148.6705 | 253.0494 | 109.6143 |  | 103.1638 | 138.0865 | 72.2158 | 94.8712 |  | 20.8929 | 42.211 | 18.397 | 35.733 | 83.5302 | 98.2065 | 128.9326 | 7.0876 | 28.503 | 7.4402 | 60.3495 | 8.5256 | 41.9514 | 48.4309 | 48.9481 | 23.4782 |  |  | 2.3185 | 0.013231 | 0.45066 | -0.078198 | 2.4499 | 0.83999 | 4.5517 | -2.5182 | 0.49839 | 0.45279 | 2.3042 | -0.00055362 | -0.00054376 | -0.0005799 | 60.7915 | 62.1913 | 62.2377 | 61.989 | 133.261 | 80.74 | 40.6848 | 123.4225 | 103.4252 | 78.0858 | 60.8568 | 39.3148 | 26.9309 | 18.9242 | 59.3984 | 66.7322 | 41.961 | 33.4793 | 30.7646 | 85.5725 | 56.0079 | 195.0718 | 226.6434 | 258.3439 | 260.4306 | 276.3135 | 304.1137 |  |  |  | 239.902 | 126.7814 | 139.2755 | 115.0802 | 0.24135 | 0.21401 | 275.6933 |  |  | 54.6036 |  |  | 374.9195 | 440.7684 | 135.7425 | 258.1444 | 338.2439 | 95.1813 | 127.9228 |  |  | 232.6531 | 277.9957 |  | 100.0813 | 76.504 | 50.274 | 46.3067 | 181.976 | 73.3091 |  | 86.8096 |  |  | 138.4616 | 135.3979 | 247.3348 | [12 empty] | 57.5505 | 161.6826 | 200.046 | 68.9042 | 140.1464 | 296.0551 | 66.2455 | 97.9987 |  | 132.8783 | 173.0108 | 110.5698 | 187.4021 | 119.4897 | 188.3821 | 78.4357 | 148.521 |  | 161.7875 | 160.4894 | 313.4069 | 98.8382 | 150.0527 | 216.7591 | 111.3868 | 204.1935 | 138.2817 | 204.4705 | 123.0125 | 187.1397 | 0.50325 | 19.8868 | 0.92244 | 0.2648 | -40.1852 | 3.1157 | 241.84 | 0.32 | 2.4122 | 0.14235 | 0.8308 | -0.34607 | 2.102 | 1.2308 | 2.8652 | -3.8418 | -0.10821 | 6.2014 | 3.8471 | 2.2263 | 8.7408 | 7.3958
42810.6087 | 14576 | 115.5519 | 89.7492 | 70.9883 | 53.6994 | 32.4101 | 23.5535 | 18.4529 | 186.3786 | 114.5632 | 94.6577 | 73.2516 | 42.6423 | 26.9102 | 19.285 | 177.9786 | 186.2654 | 487.4337 | 226.9149 | 188.0204 | 418.2778 |  |  |  | 320.3112 | 340.5047 | 213.6579 | 216.2207 | 93.9529 | 243.1163 | 192.6197 | 261.1654 | 99.9312 | 269.4537 | 343.1226 | 148.1485 | 252.1984 | 109.4543 |  | 102.5937 | 138.0975 | 71.3938 | 95.3952 |  | 20.6683 | 41.8264 | 18.3061 | 35.734 | 83.1355 | 97.5519 | 127.8066 | 7.0996 | 28.4089 | 7.3723 | 60.0617 | 8.5211 | 41.969 | 48.4095 | 48.8459 | 23.4677 |  |  | 2.1963 | 0.39239 | 0.31004 | -0.31476 | 2.2179 | 0.56269 | 4.5531 | -2.375 | 0.53244 | 0.5965 | 2.299 | -0.00054212 | -0.00054705 | -0.00056676 | 59.6103 | 60.2249 | 61.1204 | 61.2731 | 133.2723 | 80.7508 | 40.6764 | 123.4223 | 103.4251 | 78.0914 | 60.855 | 39.3203 | 26.9382 | 18.9316 | 58.4647 | 65.5984 | 39.9052 | 32.6826 | 29.4395 | 85.2307 | 55.8237 | 195.0797 | 226.6502 | 258.3435 | 260.348 | 276.1964 | 303.9513 |  |  |  | 239.1672 | 128.0452 | 140.5407 | 117.6029 | -0.13103 | 0.23678 | 275.5896 |  |  | 50.5504 |  |  | 374.9233 | 440.7423 | 134.4959 | 258.0476 | 338.2377 | 94.9822 | 120.9769 |  |  | 236.2551 | 268.5237 |  | 100.0126 | 79.8811 | 50.2532 | 47.4963 | 179.8284 | 73.1079 |  | 86.6267 |  |  | 135.9085 | 132.0147 | 237.7734 | [12 empty] | 58.0328 | 160.9693 | 199.8798 | 68.843 | 139.266 | 295.6673 | 65.7874 | 97.8816 |  | 132.3 | 172.1554 | 110.2018 | 186.1789 | 118.8139 | 187.2476 | 78.0742 | 147.4866 |  | 161.3339 | 159.097 | 312.9458 | 98.4142 | 149.4319 | 217.1154 | 110.9726 | 203.2339 | 138.3642 | 202.7367 | 122.5124 | 186.7509 | 0.82894 | 19.8938 | 0.91499 | 0.26308 | -40.2143 | 3.1158 | 232.91 | 0.26 | 2.3467 | 0.77475 | 0.68867 | -0.6939 | 1.9983 | 1.0065 | 2.8631 | -3.5814 | -0.20276 | 6.0631 | 3.9093 | 2.4328 | 8.6745 | 7.2828
42810.6087 | 14577 | 115.5642 | 89.7505 | 70.988 | 53.7114 | 32.4189 | 23.564 | 18.4553 | 186.4077 | 114.5782 | 94.6709 | 73.2592 | 42.6437 | 26.9211 | 19.2915 | 177.9726 | 186.2606 | 487.4947 | 226.8187 | 187.4664 | 418.4189 |  |  |  | 320.3199 | 340.4785 | 213.0255 | 215.6903 | 93.573 | 242.6013 | 192.5871 | 261.1216 | 99.1901 | 269.4681 | 343.0697 | 148.1968 | 251.3349 | 109.8574 |  | 102.5839 | 138.1262 | 70.3012 | 96.0878 |  | 20.5168 | 41.5926 | 18.1945 | 35.5185 | 82.8236 | 96.925 | 126.9206 | 6.9827 | 28.3471 | 7.4172 | 59.8266 | 8.5257 | 41.995 | 48.4178 | 48.7414 | 23.4493 |  |  | 2.0274 | 0.39567 | 0.25221 | -0.11171 | 2.3835 | 1.1134 | 4.6543 | -2.3599 | 0.31644 | 0.33949 | 2.3519 | -0.00057169 | -0.00060126 | -0.00054705 | 55.8708 | 56.9426 | 57.6031 | 60.9156 | 133.2829 | 80.7714 | 40.6816 | 123.4337 | 103.4374 | 78.0911 | 60.8705 | 39.3274 | 26.9437 | 18.936 | 58.3297 | 65.4945 | 41.1595 | 30.9206 | 27.5715 | 84.9133 | 55.68 | 195.0779 | 226.6324 | 258.3355 | 260.262 | 276.0554 | 303.7642 |  |  |  | 238.4047 | 129.4289 | 140.8093 | 118.9712 | 1.0177 | 1.3425 | 274.63 |  |  | 52.004 |  |  | 374.917 | 440.7281 | 134.5105 | 257.9611 | 338.1898 | 94.5603 | 116.7987 |  |  | 232.6983 | 259.8356 |  | 99.9797 | 79.0256 | 50.1579 | 48.3775 | 177.703 | 72.4769 |  | 85.4035 |  |  | 134.005 | 129.3512 | 228.8439 | [12 empty] | 58.6164 | 159.8866 | 200.0351 | 68.6379 | 138.4627 | 295.3964 | 65.1474 | 97.8516 |  | 131.734 | 171.334 | 109.8418 | 185.4694 | 117.8893 | 186.4649 | 77.8219 | 146.5297 |  | 161.1999 | 158.4418 | 312.5457 | 97.8496 | 148.8516 | 217.5329 | 110.3413 | 202.4793 | 137.9233 | 201.3928 | 122.0509 | 186.32 | 0.70587 | 19.8986 | 0.90874 | 0.26438 | -40.1949 | 3.1157 | 214.34 | 0.25 | 2.2535 | 0.7777 | 0.62091 | -0.41323 | 2.0698 | 1.4146 | 2.8923 | -3.3414 | -0.18237 | 5.9351 | 3.8857 | 2.2763 | 8.603 | 7.2005
42810.6088 | 14578 | 115.5657 | 89.7581 | 70.9914 | 53.7208 | 32.4229 | 23.5738 | 18.458 | 186.4196 | 114.5831 | 94.6794 | 73.2677 | 42.6521 | 26.9227 | 19.2954 | 177.9665 | 186.2601 | 487.5552 | 226.7261 | 187.011 | 418.5855 |  |  |  | 320.335 | 340.4587 | 212.3146 | 215.1538 | 94.4163 | 242.144 | 192.5561 | 261.0748 | 98.1786 | 269.4811 | 343.0063 | 147.9896 | 250.4878 | 109.9533 |  | 102.5588 | 138.1273 | 69.9195 | 96.7667 |  | 20.4637 | 41.4184 | 18.1176 | 35.2003 | 82.2723 | 96.2535 | 126.1602 | 6.8647 | 28.2831 | 7.6666 | 59.6017 | 8.5352 | 42.0045 | 48.4318 | 48.6345 | 23.4435 |  |  | 2.0314 | 0.27279 | 0.50586 | -0.32659 | 2.3967 | 0.65666 | 4.6727 | -2.3126 | 0.58751 | 0.74588 | 2.3467 | -0.00054705 | -0.00053226 | -0.00055033 | 56.6249 | 57.8695 | 57.4393 | 61.1185 | 133.2496 | 80.76 | 40.6588 | 123.43 | 103.4329 | 78.0908 | 60.8662 | 39.3223 | 26.9346 | 18.9202 | 59.3693 | 66.1814 | 42.7397 | 31.1907 | 26.004 | 84.6165 | 55.5458 | 195.0719 | 226.636 | 258.3233 | 260.1835 | 275.9343 | 303.5919 |  |  |  | 237.7078 | 131.1806 | 140.9997 | 120.4576 | 0.3783 | 1.0417 | 274.0728 |  |  | 49.3534 |  |  | 374.9203 | 440.6964 | 134.1243 | 257.8858 | 338.1418 | 93.8132 | 114.3602 |  |  | 297.1935 | 251.5409 |  | 99.9441 | 81.5238 | 49.9819 | 49.3893 | 175.228 | 72.727 |  | 83.8567 |  |  | 132.0199 | 126.7178 | 220.8664 | [12 empty] | 59.1187 | 158.7666 | 199.8895 | 68.2504 | 137.6501 | 295.14 | 64.227 | 97.9057 |  | 131.0013 | 170.3883 | 109.438 | 185.15 | 116.9309 | 185.936 | 77.8099 | 145.795 |  | 160.8682 | 158.3945 | 312.2189 | 97.361 | 148.3121 | 217.828 | 109.5758 | 201.7836 | 137.1998 | 200.4815 | 121.319 | 185.7799 | 0.72416 | 19.9104 | 0.90163 | 0.26457 | -40.2427 | 3.1157 | 204.3 | 0.24 | 2.2547 | 0.64556 | 0.8791 | -0.70636 | 2.0736 | 1.0854 | 2.8953 | -3.1124 | -0.258 | 5.7872 | 3.7342 | 2.0848 | 8.5329 | 7.1187
42810.6088 | 14579 | 115.5697 | 89.7542 | 70.9865 | 53.7177 | 32.4139 | 23.5697 | 18.4563 | 186.4288 | 114.584 | 94.6712 | 73.2635 | 42.6536 | 26.9141 | 19.2956 | 177.9695 | 186.2547 | 487.6261 | 226.6308 | 186.9292 | 418.4297 |  |  |  | 320.3485 | 340.4327 | 212.0007 | 214.8728 | 94.3436 | 241.678 | 192.5373 | 261.0258 | 97.3615 | 269.4928 | 342.9765 | 147.5726 | 249.6086 | 109.7098 |  | 102.6462 | 138.0166 | 69.953 | 97.1748 |  | 20.2634 | 41.241 | 17.9934 | 34.8282 | 81.525 | 95.5338 | 125.3344 | 6.7585 | 28.2047 | 7.6032 | 59.3684 | 8.5302 | 42.0007 | 48.4419 | 48.5219 | 23.4242 |  |  | 2.2607 | 0.31813 | 0.55646 | -0.58089 | 1.9525 | 0.70002 | 4.6766 | -2.5945 | 0.37734 | 0.51698 | 2.5981 | -0.0005569 | -0.0005569 | -0.00056676 | 57.4711 | 58.149 | 58.8333 | 62.5055 | 133.2378 | 80.7782 | 40.6719 | 123.4369 | 103.4323 | 78.091 | 60.8696 | 39.3286 | 26.9357 | 18.9247 | 59.3647 | 66.3182 | 42.757 | 32.5481 | 25.9871 | 84.3232 | 55.4186 | 195.0806 | 226.6278 | 258.3136 | 260.0936 | 275.8037 | 303.4243 |  |  |  | 237.0789 | 132.5023 | 142.423 | 122.8488 | 1.0846 | 0.64743 | 271.8121 |  |  | 46.3876 |  |  | 374.9149 | 440.6802 | 134.5001 | 257.8384 | 338.0979 | 93.5721 | 112.4822 |  |  | 788.4146 | 244.4934 |  | 99.943 | 82.7178 | 49.904 | 50.457 | 173.0697 | 73.2355 |  | 84.4096 |  |  | 130.2073 | 124.381 | 213.3745 | [12 empty] | 59.5746 | 157.638 | 199.4618 | 67.8421 | 136.8124 | 294.8737 | 63.6486 | 97.8741 |  | 130.2276 | 169.411 | 108.99 | 185.095 | 116.278 | 185.345 | 77.4669 | 144.9928 |  | 160.4374 | 158.5042 | 311.9253 | 96.7575 | 147.8339 | 217.807 | 108.8103 | 201.1938 | 136.4808 | 199.7833 | 120.856 | 185.1723 | 0.78522 | 19.9149 | 0.89381 | 0.26315 | -40.2537 | 3.1157 | 224.13 | 0.32 | 2.3775 | 0.69696 | 0.92176 | -0.94178 | 1.8698 | 1.1196 | 2.8937 | -2.9167 | -0.29393 | 5.6538 | 3.699 | 2.0677 | 8.4686 | 7.0158
42810.6088 | 14580 | 115.5866 | 89.7633 | 70.9895 | 53.718 | 32.4132 | 23.5665 | 18.4609 | 186.4421 | 114.5906 | 94.6732 | 73.2671 | 42.6561 | 26.9135 | 19.2855 | 177.9659 | 186.2437 | 487.6836 | 226.5292 | 187.2305 | 418.0292 |  |  |  | 320.349 | 340.4015 | 211.4572 | 214.5018 | 93.9857 | 241.2432 | 192.5113 | 260.9768 | 97.0121 | 269.5019 | 342.9295 | 147.4359 | 248.7257 | 109.5256 |  | 102.4009 | 137.765 | 69.8485 | 96.9465 |  | 20.0583 | 41.0508 | 17.9032 | 34.5546 | 80.9809 | 94.8403 | 124.6753 | 6.6944 | 28.1273 | 7.5067 | 59.1357 | 8.5318 | 42.0012 | 48.4547 | 48.4172 | 23.4166 |  |  | 2.5216 | 0.15188 | 0.65765 | 0.031542 | 2.2488 | 1.068 | 4.9 | -2.4335 | 0.47464 | 0.20816 | 2.3461 | -0.00056183 | -0.00056512 | -0.00058155 | 55.4094 | 57.2129 | 57.8899 | 62.556 | 133.2369 | 80.7952 | 40.6763 | 123.4462 | 103.4401 | 78.0964 | 60.8744 | 39.3305 | 26.9439 | 18.924 | 60.1637 | 65.6365 | 41.2529 | 32.7583 | 29.0187 | 84.0631 | 55.2745 | 195.0809 | 226.6204 | 258.3017 | 259.9984 | 275.6688 | 303.2487 |  |  |  | 236.451 | 133.2291 | 143.7893 | 124.6208 | 1.2434 | 0.57723 | 265.6254 |  |  | 42.6042 |  |  | 374.9132 | 440.6608 | 134.6688 | 257.7867 | 338.0504 | 94.3224 | 110.0396 |  |  | 235.6326 | 237.9248 |  | 99.9654 | 81.8894 | 49.7499 | 51.1796 | 170.9749 | 73.0956 |  | 84.5278 |  |  | 128.1239 | 122.0278 | 206.1608 | [12 empty] | 59.9826 | 156.5167 | 199.1602 | 67.5257 | 136.053 | 294.6262 | 63.1219 | 97.7517 |  | 129.4018 | 168.7611 | 108.5569 | 184.9636 | 115.8724 | 184.4127 | 76.9318 | 144.1941 |  | 159.8556 | 158.127 | 311.5309 | 96.3187 | 147.3382 | 217.5268 | 108.0994 | 200.6773 | 135.8381 | 199.3446 | 120.5347 | 184.6438 | 0.67659 | 19.9334 | 0.88651 | 0.26233 | -40.2664 | 3.1158 | 221.95 | 0.37 | 2.5099 | 0.48142 | 1.0018 | 0.21939 | 2.0048 | 1.3816 | 2.9593 | -2.7333 | -0.27638 | 5.5336 | 3.5787 | 2.2176 | 8.4219 | 6.9303
42810.6088 | 14581 | 115.6113 | 89.7585 | 71.0272 | 53.7353 | 32.4226 | 23.5637 | 18.4737 | 186.4718 | 114.5981 | 94.6909 | 73.2762 | 42.6605 | 26.9272 | 19.2942 | 177.96 | 186.2353 | 487.7408 | 226.434 | 187.3359 | 417.7185 |  |  |  | 320.3512 | 340.3738 | 210.8031 | 213.7892 | 94.0071 | 240.9862 | 192.5059 | 260.9348 | 97.3483 | 269.5185 | 342.8531 | 147.1408 | 247.7893 | 109.2915 |  | 101.9175 | 137.9097 | 69.3384 | 97.1924 |  | 20.058 | 40.8162 | 17.8629 | 34.3219 | 80.4186 | 93.8787 | 123.8587 | 6.5852 | 28.0245 | 7.4283 | 58.863 | 8.5289 | 41.9967 | 48.45 | 48.3043 | 23.4065 |  |  | 2.2167 | 0.032287 | 0.7503 | 0.10383 | 2.1397 | 0.71842 | 4.7765 | -2.3474 | 0.38824 | 0.45551 | 2.3912 | -0.00060455 | -0.00058483 | -0.0005684 | 56.3698 | 57.6486 | 57.8317 | 62.1804 | 133.2357 | 80.8167 | 40.7037 | 123.4422 | 103.4461 | 78.1001 | 60.8737 | 39.3308 | 26.94 | 18.9247 | 61.2349 | 65.2322 | 41.748 | 33.3765 | 28.674 | 83.8038 | 55.1441 | 195.0776 | 226.6093 | 258.2929 | 259.897 | 275.5092 | 303.0562 |  |  |  | 235.7728 | 134.0696 | 143.2772 | 124.5419 | 1.009 | 0.51155 | 272.3948 |  |  | 47.6005 |  |  | 374.9152 | 440.6212 | 134.2379 | 257.892 | 338.0165 | 94.4449 | 108.0554 |  |  | 224.4266 | 231.569 |  | 99.9735 | 80.5063 | 49.5736 | 51.8654 | 168.7263 | 73.0762 |  | 83.7454 |  |  | 126.095 | 119.954 | 199.5968 | [12 empty] | 60.3361 | 155.4884 | 198.802 | 67.2242 | 135.4473 | 294.5206 | 62.8108 | 97.5246 |  | 128.6631 | 168.2631 | 107.9565 | 184.6457 | 115.3888 | 183.4602 | 76.6623 | 143.4042 |  | 159.671 | 157.491 | 311.1967 | 96.0487 | 146.8157 | 217.2024 | 107.3541 | 200.0953 | 135.2546 | 199.0026 | 119.9985 | 184.0594 | 0.5749 | 19.9504 | 0.87946 | 0.26181 | -40.2168 | 3.1157 | 216.45 | 0.27 | 2.3526 | 0.22188 | 1.0696 | 0.39789 | 1.953 | 1.1316 | 2.9179 | -2.5564 | -0.2442 | 5.4078 | 3.4282 | 2.1471 | 8.359 | 6.8933
42810.6088 | 14582 | 115.6167 | 89.7617 | 70.9963 | 53.7247 | 32.4193 | 23.5583 | 18.4506 | 186.4669 | 114.5882 | 94.6849 | 73.2705 | 42.6651 | 26.9253 | 19.2821 | 177.9442 | 186.2144 | 487.7938 | 226.3363 | 187.303 | 417.7786 |  |  |  | 320.355 | 340.3365 | 210.4572 | 213.1655 | 94.2435 | 240.7817 | 192.4892 | 260.8789 | 96.7522 | 269.5384 | 342.8093 | 146.8567 | 247.0365 | 109.2429 |  | 100.9979 | 138.3817 | 68.4056 | 97.6356 |  | 19.9956 | 40.6411 | 17.8309 | 34.0696 | 79.994 | 93.0462 | 123.125 | 6.5183 | 27.9207 | 7.2489 | 58.6375 | 8.5353 | 42.0006 | 48.458 | 48.1865 | 23.3932 |  |  | 2.1523 | 0.029003 | 0.87516 | 0.068998 | 1.8881 | 1.1515 | 4.6556 | -2.1962 | 0.51454 | -0.20725 | 2.314 | -0.00051748 | -0.00054048 | -0.00057333 | 56.226 | 58.5034 | 59.134 | 63.1987 | 133.2381 | 80.8198 | 40.7023 | 123.437 | 103.4475 | 78.0991 | 60.875 | 39.3316 | 26.9364 | 18.9247 | 60.6536 | 64.5898 | 41.1625 | 32.333 | 27.4208 | 83.532 | 54.9992 | 195.0694 | 226.6061 | 258.2862 | 259.8008 | 275.3695 | 302.8793 |  |  |  | 235.1964 | 134.9614 | 142.8102 | 125.6227 | 2.0864 | 1.1255 | 271.4568 |  |  | 48.498 |  |  | 374.9154 | 440.5917 | 133.3518 | 257.7913 | 337.9526 | 93.8325 | 106.7677 |  |  | 262.6462 | 226.1538 |  | 99.9811 | 80.3665 | 49.4524 | 51.9825 | 166.546 | 72.9246 |  | 82.5684 |  |  | 125.9238 | 118.2994 | 193.7272 | [12 empty] | 60.6457 | 154.5721 | 198.3565 | 66.8646 | 134.8515 | 294.5556 | 62.3808 | 97.4182 |  | 128.0317 | 167.8038 | 107.3467 | 184.3721 | 114.7013 | 182.648 | 76.3882 | 142.652 |  | 159.5866 | 157.3102 | 310.8837 | 95.7736 | 146.2089 | 217.0408 | 106.7273 | 199.5297 | 134.7734 | 198.6967 | 119.257 | 183.2858 | 0.7858 | 19.9537 | 0.8716 | 0.25967 | -40.0981 | 3.1158 | 213.92 | 0.28 | 2.3178 | 0.21024 | 1.1549 | 0.32427 | 1.8324 | 1.431 | 2.8775 | -2.4057 | -0.24461 | 5.3016 | 3.4598 | 2.1949 | 8.3017 | 6.8301
42810.6088 | 14583 | 115.6255 | 89.7717 | 71.0091 | 53.7272 | 32.4249 | 23.5627 | 18.4539 | 186.4911 | 114.6089 | 94.687 | 73.2795 | 42.6706 | 26.9275 | 19.292 | 177.9487 | 186.2038 | 487.868 | 226.2356 | 187.4705 | 418.0465 |  |  |  | 320.3564 | 340.311 | 210.2057 | 212.6152 | 94.7191 | 240.5276 | 192.4618 | 260.851 | 96.5113 | 269.5452 | 342.7597 | 146.8274 | 246.3109 | 109.4203 |  | 101.0363 | 139.0093 | 68.0926 | 98.04 |  | 19.9846 | 40.5101 | 17.7618 | 33.7993 | 79.6048 | 92.2744 | 122.4457 | 6.5091 | 27.8218 | 7.1091 | 58.4394 | 8.5418 | 42.0128 | 48.4472 | 48.0702 | 23.379 |  |  | 2.4913 | 0.30433 | 0.95336 | 0.35287 | 2.0339 | 1.1429 | 4.5872 | -2.168 | 0.17087 | 0.70287 | 2.5142 | -0.0005684 | -0.00058483 | -0.00057497 | 55.2409 | 57.0853 | 58.0075 | 63.4988 | 133.2341 | 80.8302 | 40.7115 | 123.4458 | 103.4466 | 78.1114 | 60.8771 | 39.3326 | 26.9417 | 18.9251 | 62.5691 | 65.82 | 44.3118 | 33.2262 | 27.9376 | 83.3163 | 54.9028 | 195.0695 | 226.5945 | 258.2804 | 259.7073 | 275.2111 | 302.6978 |  |  |  | 234.7109 | 135.6437 | 144.3042 | 126.1238 | 0.66458 | 0.63802 | 266.2892 |  |  | 46.2779 |  |  | 374.9294 | 440.5536 | 133.0322 | 257.6883 | 337.9191 | 93.7991 | 104.9032 |  |  | 551.5819 | 221.7772 |  | 99.9831 | 81.5162 | 49.4 | 52.5042 | 164.4924 | 72.9063 |  | 82.9571 |  |  | 124.7864 | 116.4325 | 188.4652 | [12 empty] | 60.9933 | 153.7275 | 198.3451 | 66.4699 | 134.3224 | 294.641 | 62.1058 | 97.4286 |  | 127.4347 | 167.4147 | 106.8839 | 184.0251 | 114.0454 | 182.2451 | 75.8529 | 142.1192 |  | 158.9312 | 157.0411 | 310.6012 | 95.4919 | 145.6649 | 217.0514 | 105.981 | 198.8187 | 134.2688 | 198.3955 | 118.6945 | 182.6793 | 0.57625 | 19.9663 | 0.86408 | 0.25991 | -40.1542 | 3.1158 | 188.46 | 0.22 | 2.493 | 0.68088 | 1.2051 | 0.73317 | 1.8999 | 1.4242 | 2.8533 | -2.2841 | -0.27839 | 5.1908 | 3.2207 | 1.8335 | 8.2472 | 6.7882
42810.6088 | 14584 | 115.639 | 89.7803 | 71.0092 | 53.7382 | 32.4337 | 23.5695 | 18.4589 | 186.5085 | 114.6205 | 94.6919 | 73.2899 | 42.6674 | 26.9312 | 19.2934 | 177.9493 | 186.1961 | 487.9235 | 226.1387 | 187.7191 | 418.2596 |  |  |  | 320.3647 | 340.2681 | 209.8429 | 212.1907 | 93.8683 | 240.1251 | 192.451 | 260.8389 | 96.0335 | 269.551 | 342.7007 | 146.6812 | 245.6155 | 109.2441 |  | 101.3613 | 139.1605 | 68.0648 | 97.9795 |  | 19.8942 | 40.3478 | 17.686 | 33.5638 | 79.2366 | 91.4719 | 121.7822 | 6.4038 | 27.7149 | 6.9358 | 58.2245 | 8.5431 | 42.0404 | 48.4231 | 47.9158 | 23.3581 |  |  | 2.2679 | -0.15236 | 0.6156 | 0.3509 | 1.9025 | 0.84656 | 4.8823 | -2.3816 | 0.65621 | -0.17473 | 2.6597 | -0.0005454 | -0.00047969 | -0.0005569 | 53.9767 | 54.5524 | 55.5516 | 62.8137 | 133.2298 | 80.8328 | 40.7108 | 123.4572 | 103.4582 | 78.1262 | 60.8903 | 39.342 | 26.9548 | 18.9339 | 62.9033 | 66.9362 | 44.9417 | 33.8317 | 29.9154 | 83.0647 | 54.7784 | 195.0691 | 226.5826 | 258.2716 | 259.6179 | 275.0533 | 302.5355 |  |  |  | 234.2078 | 136.1086 | 145.7768 | 126.3904 | 1.2173 | 0.76525 | 264.0586 |  |  | 49.7851 |  |  | 374.9296 | 440.5107 | 132.9278 | 257.6638 | 337.8866 | 93.2661 | 103.3427 |  |  | 691.0279 | 217.1813 |  | 99.9774 | 83.3669 | 49.4031 | 52.9845 | 162.4012 | 73.0403 |  | 83.7774 |  |  | 122.9304 | 114.9963 | 183.4857 | [12 empty] | 61.3152 | 153.0254 | 198.3208 | 66.3931 | 133.7651 | 294.71 | 62.2244 | 97.3561 |  | 126.766 | 166.9647 | 106.441 | 183.5195 | 113.2572 | 181.7821 | 75.4079 | 141.615 |  | 158.6156 | 156.7348 | 310.3428 | 94.9769 | 145.3216 | 217.1964 | 105.1814 | 198.048 | 133.8958 | 198.0795 | 118.3903 | 182.1039 | 0.45433 | 19.979 | 0.85811 | 0.26015 | -40.1517 | 3.1158 | 199.87 | 0.37 | 2.3777 | -0.48164 | 0.96813 | 0.73093 | 1.8355 | 1.2244 | 2.9404 | -2.1566 | -0.32969 | 5.0799 | 3.1531 | 1.7487 | 8.2075 | 6.7519
42810.6088 | 14585 | 115.6493 | 89.7788 | 71.0095 | 53.7347 | 32.4325 | 23.5629 | 18.4563 | 186.5196 | 114.6236 | 94.699 | 73.2914 | 42.6735 | 26.9283 | 19.2939 | 177.9607 | 186.1901 | 487.9878 | 226.0427 | 187.896 | 418.268 |  |  |  | 320.3719 | 340.2443 | 209.1003 | 211.4226 | 93.2697 | 239.6433 | 192.4334 | 260.8043 | 95.8487 | 269.5714 | 342.6544 | 146.2467 | 244.9216 | 108.8085 |  | 100.8513 | 138.8834 | 68.5527 | 98.103 |  | 19.8415 | 40.1903 | 17.5652 | 33.2836 | 78.7383 | 90.7605 | 121.1621 | 6.3035 | 27.6249 | 6.8118 | 58.0501 | 8.5371 | 42.0831 | 48.4155 | 47.7548 | 23.351 |  |  | 2.2706 | 0.21562 | 0.11159 | 0.17479 | 2.0786 | 0.8459 | 4.695 | -2.2528 | 0.059368 | 0.28558 | 2.4429 | -0.00052898 | -0.00056183 | -0.00058812 | 54.9452 | 57.9033 | 58.8582 | 65.2278 | 133.2301 | 80.8346 | 40.6984 | 123.4577 | 103.4675 | 78.1213 | 60.8964 | 39.3476 | 26.955 | 18.9325 | 62.44 | 66.7257 | 43.6954 | 34.8404 | 34.3718 | 82.8025 | 54.6552 | 195.0696 | 226.5706 | 258.2617 | 259.5195 | 274.9004 | 302.3558 |  |  |  | 233.6934 | 136.3838 | 147.0538 | 126.2775 | 0.84752 | 0.89906 | 264.1314 |  |  | 49.1991 |  |  | 374.922 | 440.4581 | 132.5171 | 257.6007 | 337.8581 | 92.8815 | 101.8023 |  |  | 355.4388 | 212.5264 |  | 99.9676 | 88.3194 | 49.3259 | 52.7925 | 160.1755 | 73.4641 |  | 83.9168 |  |  | 120.7896 | 113.6817 | 178.8544 | [12 empty] | 61.6357 | 152.3893 | 198.0191 | 66.4685 | 133.2848 | 294.7508 | 63.1362 | 97.2932 |  | 126.0546 | 166.5191 | 105.9511 | 182.9716 | 112.3664 | 181.4311 | 75.0504 | 141.0389 |  | 152.2935 | 156.407 | 310.0932 | 94.3858 | 145.0181 | 217.3069 | 104.5421 | 197.3051 | 133.6685 | 197.6134 | 118.1106 | 181.4167 | 0.42698 | 19.9838 | 0.8519 | 0.26222 | -40.1781 | 3.1157 | 187.48 | 0.26 | 2.378 | 0.57283 | 0.41208 | 0.51575 | 1.9167 | 1.2227 | 2.8806 | -2.0277 | -0.46999 | 4.982 | 3.1727 | 1.8725 | 8.1628 | 6.7256
42810.6089 | 14586 | 115.6602 | 89.7803 | 71.0266 | 53.7396 | 32.4325 | 23.5677 | 18.4597 | 186.5356 | 114.6264 | 94.7047 | 73.2927 | 42.6813 | 26.9271 | 19.2993 | 177.9498 | 186.1833 | 488.0478 | 225.9383 | 187.8301 | 418.4627 |  |  |  | 320.3699 | 340.2099 | 209.1153 | 211.2873 | 93.6818 | 239.3525 | 192.4229 | 260.7644 | 95.9841 | 269.5833 | 342.6116 | 146.0896 | 244.223 | 108.8567 |  | 100.4739 | 138.4254 | 68.5253 | 98.7098 |  | 19.7349 | 39.8782 | 17.3597 | 32.9668 | 78.1825 | 90.04 | 120.4294 | 6.2596 | 27.5133 | 6.7065 | 57.8174 | 8.5368 | 42.1185 | 48.4087 | 47.5885 | 23.3391 |  |  | 2.3941 | 0.035571 | 0.48352 | 0.30622 | 1.8789 | 0.58043 | 4.5793 | -2.3809 | 0.77024 | 0.34075 | 2.4797 | -0.00059633 | -0.0005569 | -0.00058976 | 57.0181 | 60.3867 | 61.8621 | 66.1937 | 133.2275 | 80.8608 | 40.7254 | 123.46 | 103.4629 | 78.1188 | 60.8967 | 39.3405 | 26.9454 | 18.9264 | 62.89 | 67.0727 | 45.4107 | 37.274 | 35.6134 | 82.5972 | 54.5373 | 195.0658 | 226.5617 | 258.2524 | 259.419 | 274.7297 | 302.1567 |  |  |  | 233.1404 | 137.3584 | 147.2601 | 126.2157 | 0.71259 | 1.3319 | 266.8728 |  |  | 48.1584 |  |  | 374.9228 | 440.4032 | 132.6076 | 257.5408 | 337.8093 | 93.1164 | 100.2985 |  |  | 734.7679 | 208.3315 |  | 100.0086 | 89.84 | 49.2102 | 52.3438 | 158.2428 | 72.8268 |  | 82.2638 |  |  | 118.4063 | 112.1229 | 174.2304 | [12 empty] | 62.0835 | 151.5976 | 197.4859 | 66.5324 | 132.5996 | 294.8072 | 61.8994 | 97.2507 |  | 125.5347 | 165.8176 | 105.4197 | 182.3439 | 111.7424 | 181.179 | 74.6784 | 140.3938 |  | 159.5217 | 156.6052 | 309.8593 | 94.0348 | 144.5276 | 217.4602 | 104.0558 | 196.7366 | 133.3786 | 196.9884 | 117.9204 | 181.0896 | 0.55583 | 19.9801 | 0.84413 | 0.26112 | -40.0931 | 3.1158 | 174.65 | 0.21 | 2.4411 | 0.23254 | 0.85736 | 0.6823 | 1.8205 | 1.0118 | 2.8421 | -1.9096 | -0.51633 | 4.9053 | 3.0978 | 1.6678 | 8.1046 | 6.6956
42810.6089 | 14587 | 115.6811 | 89.7898 | 71.0326 | 53.7483 | 32.4344 | 23.5719 | 18.4635 | 186.5569 | 114.638 | 94.7024 | 73.2991 | 42.6935 | 26.9381 | 19.3019 | 177.9362 | 186.164 | 488.1067 | 225.8309 | 187.48 | 418.5614 |  |  |  | 320.3717 | 340.1721 | 209.0118 | 211.0039 | 93.036 | 239.0774 | 192.4224 | 260.7381 | 96.0706 | 269.5831 | 342.5485 | 146.1918 | 243.5593 | 109.2289 |  | 100.5296 | 138.1369 | 68.7792 | 99.0373 |  | 19.6774 | 39.6249 | 17.1832 | 32.5602 | 77.7278 | 89.5011 | 119.7752 | 6.275 | 27.4189 | 6.6892 | 57.6014 | 8.5359 | 42.1386 | 48.3974 | 47.4406 | 23.3299 |  |  | 2.0412 | -0.009113 | 0.42635 | 0.16954 | 1.6147 | 0.89322 | 4.7495 | -2.4959 | 0.46511 | 0.37747 | 2.4495 | -0.00059962 | -0.00060947 | -0.00059797 | 58.2442 | 61.8947 | 61.5764 | 66.0822 | 133.2435 | 80.8828 | 40.7447 | 123.4629 | 103.4658 | 78.1251 | 60.9054 | 39.3518 | 26.9525 | 18.9246 | 63.5269 | 68.3032 | 46.794 | 35.9196 | 34.8107 | 82.3779 | 54.4377 | 195.0699 | 226.549 | 258.2432 | 259.3204 | 274.5612 | 301.9757 |  |  |  | 232.6581 | 138.2308 | 147.2087 | 126.4606 | 1.0779 | 0.52529 | 262.1673 |  |  | 46.6474 |  |  | 374.9281 | 440.3438 | 132.571 | 257.5494 | 337.7716 | 93.0601 | 99.3098 |  |  | 656.8076 | 204.5193 |  | 100.0181 | 93.1485 | 49.0686 | 52.3546 | 156.3259 | 72.9222 |  | 81.3083 |  |  | 115.6502 | 110.3806 | 169.9115 | [12 empty] | 62.5337 | 151.0102 | 196.753 | 66.4084 | 131.7763 | 294.8021 | 61.6137 | 97.3128 |  | 124.7797 | 165.1004 | 104.8116 | 181.8573 | 111.1553 | 181.0363 | 74.1198 | 139.9213 |  | 158.7569 | 157.0783 | 309.6404 | 93.8365 | 144.1212 | 217.6909 | 103.9714 | 196.1212 | 133.0195 | 196.439 | 117.5913 | 180.8813 | 0.64481 | 20.0081 | 0.83588 | 0.25965 | -40.0214 | 3.1158 | 159.02 | 0.31 | 2.2534 | -0.11766 | 0.80476 | 0.50748 | 1.6864 | 1.2543 | 2.8923 | -1.8033 | -0.61324 | 4.8171 | 3.0004 | 1.5023 | 8.0562 | 6.6612
42810.6089 | 14588 | 115.6819 | 89.7961 | 71.0305 | 53.7432 | 32.4317 | 23.5741 | 18.4712 | 186.5658 | 114.6402 | 94.7077 | 73.3039 | 42.6951 | 26.9481 | 19.2968 | 177.937 | 186.1608 | 488.167 | 225.7108 | 187.2866 | 418.5505 |  |  |  | 320.3615 | 340.1255 | 198.9342 | 231.8009 | 90.4127 | 337.2037 | 192.4257 | 260.7498 | 95.2823 | 269.6088 | 342.4889 | 148.9152 | 242.8744 | 110.6974 |  | 105.7614 | 137.5939 | 68.1242 | 100.8068 |  | 19.5065 | 39.4514 | 17.0357 | 32.4221 | 77.4293 | 88.9442 | 119.1729 | 6.2749 | 27.3282 | 6.7881 | 57.3704 | 8.5268 | 42.1419 | 48.3969 | 47.2865 | 23.3215 |  |  | 47.7666 | 0.14203 | 0.76148 | 0.2681 | 1.9998 | 1.4636 | 4.8665 | -1.2375 | 0.76577 | 0.3739 | 2.4332 | -0.00061112 | -0.00050433 | -0.00058155 | 59.8283 | 61.8919 | 62.8391 | 67.925 | 133.2561 | 80.8545 | 40.7213 | 123.4706 | 103.4761 | 78.1282 | 60.9112 | 39.3574 | 26.9581 | 18.9295 | 63.3313 | 67.3565 | 44.6369 | 34.4433 | 32.5325 | 82.1434 | 54.3121 | 195.0644 | 226.5349 | 258.2274 | 259.22 | 274.4075 | 301.7867 |  |  |  | 232.1698 | 139.0963 | 148.4864 | 127.3035 | 1.1553 | 0.91279 | 261.8015 |  |  | 40.4104 |  |  | 374.9231 | 440.284 | 131.6704 | 257.547 | 337.7439 | 94.3901 | 98.1682 |  |  | 307.6725 | 200.5896 |  | 100.056 | 99.8273 | 48.9889 | 53.0761 | 154.1668 | 73.4703 |  | 83.4741 |  |  | 113.4001 | 108.9272 | 166.2661 | [12 empty] | 62.8195 | 150.5146 | 196.3716 | 65.9677 | 131.0117 | 294.788 | 61.5507 | 97.3389 |  | 124.1345 | 164.5159 | 104.2229 | 181.3411 | 110.5201 | 180.7449 | 73.5648 | 139.4831 |  | 158.4097 | 157.3558 | 309.4117 | 93.5712 | 143.7274 | 217.8963 | 103.7478 | 195.5583 | 132.5799 | 196.069 | 117.0443 | 180.539 | 0.55025 | 20.0151 | 0.82788 | 0.25867 | -40.1572 | 3.1158 | 174.14 | 0.22 | 11.8993 | 0.46435 | 1.0752 | 0.63799 | 1.8753 | 1.6043 | 2.9254 | -1.6926 | -0.80158 | 4.6986 | 2.9937 | 1.727 | 7.9667 | 6.6099
42810.6089 | 14589 | 115.6758 | 89.8002 | 71.0314 | 53.7517 | 32.4325 | 23.5778 | 18.4559 | 186.5829 | 114.6408 | 94.7162 | 73.3136 | 42.6973 | 26.9451 | 19.295 | 177.9289 | 186.1449 | 488.2229 | 225.6136 | 186.9895 | 418.7153 |  |  |  | 320.4366 | 340.0544 | 107.6095 | 514.5574 | 72.8166 |  | 192.4451 | 260.7128 | 94.6314 | 269.6125 | 342.4283 | 176.0057 | 242.0701 | 122.3002 |  | 149.0098 | 136.5697 | 67.675 | 112.238 |  | 19.3747 | 39.2662 | 16.8941 | 32.0966 | 76.9222 | 88.3405 | 119.0211 | 6.3044 | 27.2486 | 6.9781 | 57.1691 | 8.5193 | 42.1213 | 48.4088 | 47.1358 | 23.3032 |  |  | -12.4594 | 0.038859 | 0.7917 | -0.030886 | 2.6352 | 1.5825 | 5.0538 | -1.8729 | 0.43495 | 0.16389 | 2.337 | -0.0005569 | -0.00058647 | -0.0006259 | 58.5444 | 58.152 | 59.9221 | 68.1446 | 133.26 | 80.8551 | 40.7184 | 123.4732 | 103.4745 | 78.1284 | 60.9114 | 39.3559 | 26.9555 | 18.9316 | 64.3893 | 68.1254 | 45.6633 | 34.3509 | 32.3715 | 81.9507 | 54.194 | 195.0524 | 226.5205 | 258.2391 | 259.1132 | 274.2454 | 301.5922 |  |  |  | 231.6908 | 139.6818 | 150.1421 | 128.0122 | 0.88156 | 0.7453 | 264.3159 |  |  | 43.361 |  |  | 374.9307 | 440.2225 | 175.3782 | 257.5804 | 337.6992 | 101.689 | 97.254 |  |  | 252.1871 | 197.9417 |  | 100.0617 | 101.3845 | 48.9857 | 53.3954 | 152.2229 | 73.4841 |  | 83.3352 |  |  | 111.8685 | 106.9576 | 162.7492 | [12 empty] | 63.2407 | 149.6599 | 196.3479 | 65.5832 | 130.3484 | 294.8024 | 60.8545 | 97.344 |  | 123.5777 | 163.9564 | 103.7813 | 180.86 | 109.895 | 180.6881 | 72.807 | 138.8163 |  | 157.9302 | 157.521 | 309.2153 | 92.8328 | 143.3124 | 217.9813 | 103.3726 | 195.0596 | 132.0736 | 195.9366 | 116.5035 | 180.3672 | 0.40541 | 20.0309 | 0.81937 | 0.25842 | -40.2325 | 3.1157 | 176.95 | 0.26 |  | 0.24282 | 1.096 | -0.21648 | 2.1509 | 1.6668 | 2.9787 | -1.6189 | -0.84495 | 4.6016 | 2.8528 | 1.5989 | 7.6018 | 6.563
42810.6089 | 14590 | 115.6726 | 89.7992 | 71.0354 | 53.7573 | 32.437 | 23.5704 | 18.4517 | 186.591 | 114.6407 | 94.7172 | 73.3112 | 42.69 | 26.9357 | 19.2898 | 177.9282 | 186.1408 | 488.2779 | 225.5571 | 186.1813 | 418.2146 |  |  |  | 320.3747 | 339.9594 | 109.0979 | 908.8517 | 71.2907 |  | 192.5152 | 260.7297 | 92.5439 | 269.6229 | 342.3933 | 181.413 | 241.3863 | 117.7279 |  | 126.315 | 135.994 | 67.097 | 102.6828 |  | 19.3928 | 39.1227 | 16.8026 | 32.0331 | 76.443 | 87.7858 | 119.048 | 6.3658 | 27.1618 | 7.0233 | 56.9824 | 8.5223 | 42.0799 | 48.4437 | 46.9859 | 23.2907 |  |  | -14.5845 | 0.074343 | 0.79828 | 0.022998 | 2.7003 | 1.9387 | 5.1418 | -3.0459 | 0.40673 | 0.29858 | 2.333 | -0.00057662 | -0.00060126 | -0.00063083 | 57.8689 | 61.3167 | 63.5232 | 69.565 | 133.2646 | 80.9041 | 40.7531 | 123.4789 | 103.4808 | 78.1422 | 60.9162 | 39.3663 | 26.9576 | 18.9317 | 66.3197 | 69.379 | 44.9633 | 34.6354 | 32.548 | 81.786 | 54.0687 | 195.055 | 226.518 | 258.2476 | 259.0189 | 274.1055 | 301.4289 |  |  |  | 231.1439 | 133.4047 | 148.8717 | 122.4743 | 1.8775 | 0.65534 | 261.0879 |  |  | 45.3818 |  |  | 374.9444 | 440.1432 | 325.9751 | 257.7907 | 337.6795 | 101.7753 | 96.254 |  |  | 126.415 | 196.0571 |  | 100.0524 | 106.9921 | 49.0769 | 53.7738 | 150.4008 | 73.6949 |  | 82.0629 |  |  | 111.4816 | 106.7683 | 159.956 | [12 empty] | 63.5338 | 148.7516 | 196.6143 | 65.4032 | 129.5759 | 294.7899 | 60.2515 | 97.2629 |  | 122.8508 | 163.2764 | 103.203 | 180.4147 | 109.4486 | 180.6343 | 72.2787 | 138.3451 |  | 157.8065 | 157.6727 | 309.0198 | 89.0368 | 142.7043 | 217.7115 | 102.7503 | 194.538 | 131.3928 | 195.7462 | 115.5684 | 179.9776 | 0.77694 | 20.0154 | 0.81017 | 0.25677 | -40.1385 | 3.1157 | 167.68 | 0.29 |  | 0.33578 | 1.1003 | 0.18676 | 2.1756 | 1.8435 | 3.0022 | -1.5669 | -0.99749 | 4.5088 | 2.6183 | 1.6617 | 7.8271 | 6.6857
42810.6089 | 14591 | 115.6665 | 89.7963 | 71.0344 | 53.7617 | 32.4389 | 23.5684 | 18.4588 | 186.5979 | 114.6516 | 94.7199 | 73.3067 | 42.6906 | 26.9378 | 19.2924 | 177.9272 | 186.1418 | 488.3358 | 225.5852 | 185.1596 | 417.2593 |  |  |  | 320.3657 | 339.8861 | 105.5926 | 860.6515 | 70.7318 |  | 192.4132 | 260.6444 | 91.7161 | 269.6251 | 342.3191 | 170.8109 | 240.7154 | 112.5175 |  | 115.5675 | 136.0481 | 66.6932 | 96.9702 |  | 19.4471 | 39.0023 | 16.8501 | 32.0274 | 76.0478 | 87.2622 | 118.92 | 6.4835 | 27.0577 | 7.1748 | 56.7732 | 8.5042 | 42.0261 | 48.464 | 46.8206 | 23.2781 |  |  | -8.8649 | -0.15696 | 0.80222 | 0.22211 | 2.486 | 1.8079 | 5.3541 | -2.7456 | 0.62215 | 0.48656 | 2.4187 | -0.00058647 | -0.00055033 | -0.00057826 | 58.651 | 62.4367 | 63.2784 | 67.8493 | 133.2723 | 80.9131 | 40.772 | 123.4841 | 103.4925 | 78.1551 | 60.9233 | 39.3693 | 26.9637 | 18.9364 | 68.4045 | 69.6325 | 46.6872 | 34.7782 | 32.4158 | 81.6336 | 53.9681 | 195.06 | 226.4952 | 258.194 | 258.9169 | 274.0187 | 301.1825 |  |  |  | 230.136 | 121.5276 | 144.0218 | 111.6209 | 2.1938 | 1.1336 | 263.0041 |  |  | 47.9927 |  |  | 374.921 | 440.0598 | 258.517 | 257.638 | 337.6116 | 100.4652 | 94.9694 |  |  | 74.3735 | 192.1988 |  | 100.0724 | 108.6434 | 48.8441 | 54.3463 | 148.5837 | 73.7926 |  | 82.1299 |  |  | 110.0188 | 105.178 | 156.9893 | [12 empty] | 63.8117 | 147.8183 | 196.7336 | 64.8493 | 128.7303 | 294.7771 | 59.7812 | 97.0807 |  | 121.9606 | 162.6948 | 102.8174 | 180.2376 | 108.625 | 180.2981 | 71.8062 | 137.9476 |  | 156.9954 | 157.4897 | 308.7856 | 74.3509 | 142.0987 | 217.4166 | 102.2704 | 194.0367 | 130.8122 | 195.4004 | 114.6996 | 179.8556 | 0.46512 | 20.0631 | 0.79985 | 0.25398 | -40.1574 | 3.1157 | 162.12 | 0.27 |  | -0.4878 | 1.1028 | 0.58027 | 2.086 | 1.7789 | 3.0613 | -1.4589 | -1.0516 | 4.4113 | 2.3682 | 1.4582 | 7.9464 | 6.9299
42810.6089 | 14592 | 115.6626 | 89.7969 | 71.0444 | 53.7552 | 32.4315 | 23.5637 | 18.4594 | 186.6077 | 114.6595 | 94.719 | 73.311 | 42.6941 | 26.9422 | 19.2907 | 177.93 | 186.1386 | 488.3887 | 225.655 | 184.1128 | 417.1593 |  |  |  | 320.3444 | 339.8216 | 104.9026 | 999.9419 | 71.827 |  | 192.3931 | 260.5802 | 91.7114 | 269.639 | 342.253 | 159.2708 | 240.0825 | 114.7804 |  | 175.4484 | 135.7232 | 66.409 | 93.7089 |  | 19.4007 | 38.841 | 16.8542 | 32.1833 | 75.666 | 86.8648 | 118.7961 | 6.4019 | 26.9553 | 7.1094 | 56.5715 | 8.4987 | 41.9843 | 48.467 | 46.6751 | 23.2623 |  |  | 2.1109 | -0.2667 | 0.44869 | 0.15705 | 1.9912 | 1.3723 | 5.1379 | -2.9302 | 0.44001 | 0.30341 | 2.2675 | -0.00055198 | -0.00051091 | -0.00058647 | 59.6133 | 61.0009 | 61.4582 | 67.4139 | 133.2604 | 80.9001 | 40.7498 | 123.4777 | 103.4882 | 78.148 | 60.9248 | 39.3635 | 26.953 | 18.9321 | 70.7718 | 70.0398 | 48.239 | 35.389 | 32.9988 | 81.5059 | 53.8891 | 195.0503 | 226.482 | 258.191 | 258.8216 | 273.9494 | 300.9264 |  |  |  | 229.1981 | 117.2903 | 141.3522 | 108.4 | 1.6685 | 1.6129 | 261.3498 |  |  | 42.0074 |  |  | 374.9096 | 439.9773 | 228.7425 | 257.5127 | 337.5444 | 98.7914 | 93.7443 |  |  | 114.4265 | 187.985 |  | 100.0923 | 136.1888 | 48.8098 | 53.7534 | 146.8138 | 73.0493 |  | 82.4742 |  |  | 107.9835 | 103.7226 | 154.1573 | [12 empty] | 64.155 | 146.8403 | 196.1212 | 64.4799 | 127.9923 | 294.7557 | 59.3338 | 96.8588 |  | 121.4374 | 162.1477 | 102.4333 | 179.7927 | 107.9609 | 179.3647 | 71.3257 | 137.5269 |  | 156.2889 | 157.3737 | 308.5274 | 66.9104 | 141.6734 | 217.2958 | 100.8846 | 193.4795 | 130.3929 | 194.5775 | 114.2438 | 179.8514 | 0.5254 | 20.0542 | 0.78936 | 0.25182 | -40.1371 | 3.1157 | 156.59 | 0.2 |  | -0.6357 | 0.82454 | 0.48782 | 1.8659 | 1.549 | 2.9972 | -1.3411 | -1.818 | 4.3487 | 2.0897 | 1.2764 | 8 | 6.9663
42810.6089 | 14593 | 115.6711 | 89.809 | 71.0462 | 53.7682 | 32.4467 | 23.5787 | 18.4583 | 186.6274 | 114.6673 | 94.7263 | 73.3249 | 42.7076 | 26.9495 | 19.2987 | 177.9261 | 186.1318 | 488.4453 | 225.7089 | 183.4107 | 417.3694 |  |  |  | 320.3298 | 339.7822 | 100.5832 | 1032.3486 | 68.7235 |  | 192.3682 | 260.5295 | 91.9404 | 269.642 | 342.1884 | 148.7859 | 239.4187 | 114.9828 |  | 212.8739 | 135.1107 | 66.5253 | 91.4752 |  | 19.2907 | 38.6395 | 16.7508 | 31.8959 | 75.3053 | 86.4235 | 118.6278 | 6.2157 | 26.855 | 7.007 | 56.3455 | 8.4888 | 41.9149 | 48.4431 | 46.5184 | 23.2465 |  |  | 4.3681 | -0.51903 | 0.19636 | 0.053226 | 1.9288 | 0.69937 | 4.6746 | -2.8731 | 0.5484 | 0.83147 | 2.3893 | -0.00056019 | -0.0005454 | -0.0005569 | 59.4247 | 61.2905 | 62.3534 | 66.8737 | 133.2614 | 80.9119 | 40.7517 | 123.4793 | 103.4895 | 78.1515 | 60.9278 | 39.3667 | 26.9668 | 18.9292 | 73.4131 | 71.0658 | 50.7744 | 37.9541 | 34.5208 | 81.3962 | 53.8455 | 195.0495 | 226.4745 | 258.1873 | 258.745 | 273.8662 | 300.6712 |  |  |  | 228.2396 | 114.6988 | 139.417 | 104.1283 | 0.9083 | 1.0901 | 259.1053 |  |  | 43.8771 |  |  | 374.9153 | 439.9036 | 215.1326 | 257.4617 | 337.494 | 97.1201 | 93.1621 |  |  | 338.7071 | 184.6347 |  | 100.0856 | 145.8176 | 48.7174 | 52.6196 | 145.1926 | 72.4481 |  | 82.7327 |  |  | 106.2445 | 102.3467 | 151.4807 | [12 empty] | 64.3924 | 146.0788 | 194.5412 | 64.275 | 127.4858 | 294.6867 | 58.8743 | 96.6732 |  | 121.2702 | 161.6914 | 101.7869 | 179.5292 | 107.2321 | 178.822 | 69.8216 | 137.1498 |  | 154.495 | 156.8584 | 308.2669 | 60.0982 | 141.2535 | 217.1428 | 98.3661 | 192.9903 | 129.8601 | 193.629 | 113.7183 | 179.9524 | 0.58376 | 20.0298 | 0.78158 | 0.24996 | -40.1679 | 3.1157 | 157.99 | 0.24 |  | -0.88653 | 0.54528 | 0.2839 | 1.8353 | 1.1051 | 2.8572 | -1.2483 | -2.0887 | 4.3081 | 1.7829 | 0.98949 | 8.0233 | 7.0308
42810.6089 | 14594 | 115.6823 | 89.8146 | 71.0542 | 53.7704 | 32.4528 | 23.5792 | 18.4682 | 186.6438 | 114.6691 | 94.7244 | 73.3253 | 42.7094 | 26.9517 | 19.3025 | 177.9171 | 186.1194 | 488.4921 | 225.7413 | 182.6208 | 417.7049 |  |  |  | 320.3072 | 339.7436 | 97.5239 | 1069.8721 | 69.7515 |  | 192.3583 | 260.4954 | 92.3714 | 269.643 | 342.124 | 143.9472 | 238.7423 | 111.738 |  | 241.7563 | 134.3157 | 66.3149 | 93.3878 |  | 19.2476 | 38.4065 | 16.675 | 31.5647 | 74.9393 | 86.148 | 118.5361 | 6.0855 | 26.757 | 6.892 | 56.1099 | 8.4756 | 41.8503 | 48.4071 | 46.3814 | 23.2308 |  |  | 5.2893 | -0.16025 | 0.03602 | -0.005914 | 2.3073 | 0.94184 | 4.8376 | -2.9598 | 0.73366 | 0.20606 | 2.4044 | -0.00055198 | -0.00052405 | -0.0005569 | 60.3154 | 63.2414 | 65.1304 | 69.16 | 133.2664 | 80.9286 | 40.7617 | 123.4892 | 103.4943 | 78.1588 | 60.9345 | 39.3718 | 26.9619 | 18.9348 | 73.2983 | 71.8911 | 50.6296 | 37.3527 | 34.7225 | 81.2528 | 53.7958 | 195.0456 | 226.4481 | 258.1639 | 258.6514 | 273.7639 | 300.4188 |  |  |  | 227.2071 | 113.1482 | 138.474 | 101.6589 | 1.2233 | 0.89285 | 256.6206 |  |  | 45.2995 |  |  | 374.9141 | 439.8262 | 202.7041 | 257.4182 | 337.4389 | 95.6598 | 92.5884 |  |  | 266.7202 | 181.7789 |  | 100.0833 | 153.0636 | 48.7522 | 52.2511 | 143.4987 | 72.4873 |  | 82.5399 |  |  | 104.8609 | 101.2991 | 148.8807 | [12 empty] | 64.7439 | 145.575 | 191.8447 | 64.1762 | 127.0624 | 294.592 | 58.3209 | 96.5041 |  | 121.1229 | 160.458 | 101.273 | 179.3606 | 106.4486 | 178.4719 | 67.6084 | 136.917 |  | 151.8947 | 155.9762 | 308.0595 | 52.5444 | 140.6594 | 216.8377 | 97.3827 | 192.5145 | 129.2763 | 192.2738 | 112.7256 | 180.0736 | 0.59782 | 20.0556 | 0.77344 | 0.24975 | -40.2169 | 3.1157 | 150.26 | 0.27 |  | -0.49242 | 0.23346 | -0.094597 | 2.0065 | 1.282 | 2.9054 | -1.169 | -2.2887 | 4.2433 | 1.7783 | 0.99967 | 7.9307 | 7.0413
42810.609 | 14595 | 115.7006 | 89.8248 | 71.077 | 53.7785 | 32.4434 | 23.586 | 18.4732 | 186.6768 | 114.6782 | 94.74 | 73.3414 | 42.7182 | 26.9604 | 19.3055 | 177.9157 | 186.1043 | 488.5445 | 225.7476 | 181.6787 | 418.0549 |  |  |  | 320.3046 | 339.7 | 89.3684 | 1158.5956 | 64.7304 |  | 192.3487 | 260.4326 | 92.0559 | 269.6611 | 342.0459 | 332.6401 | 238.1171 | 147.9276 |  | 544.2489 | 133.8231 | 65.6967 | 102.9914 |  | 19.0907 | 38.175 | 16.6236 | 31.4702 | 74.5109 | 85.9055 | 118.9158 | 6.0598 | 26.6777 | 6.7593 | 55.9071 | 8.4851 | 41.7987 | 48.3989 | 46.2476 | 23.225 |  |  | 0.54431 | -0.32519 | 0.20884 | -0.04337 | 2.6858 | 1.2343 | 5.2982 | -2.5478 | 0.35419 | -0.082834 | 2.2577 | -0.00058319 | -0.00059305 | -0.00060947 | 62.1219 | 64.3015 | 64.987 | 69.0125 | 133.2849 | 80.963 | 40.7774 | 123.5053 | 103.5055 | 78.1677 | 60.941 | 39.3801 | 26.9744 | 18.9395 | 72.8096 | 71.1081 | 48.4 | 36.116 | 34.3751 | 81.0901 | 53.6962 | 195.0317 | 226.4343 | 258.1556 | 258.5618 | 273.6532 | 300.1865 |  |  |  | 226.1697 | 110.8134 | 137.9247 | 99.1198 | 1.4796 | 0.54995 | 255.8509 |  |  | 47.844 |  |  | 374.9045 | 439.7471 | 191.7298 | 257.4114 | 337.3758 | 94.2538 | 91.9043 |  |  | 149.3866 | 178.8293 |  | 100.0537 | 163.3591 | 48.6448 | 51.8965 | 141.6083 | 72.1222 |  | 82.0134 |  |  | 104.0772 | 100.4743 | 146.9213 | [12 empty] | 65.1373 | 145.0953 | 189.2057 | 63.9257 | 126.5024 | 294.5345 | 58.0374 | 96.5498 |  | 120.7236 | 158.7962 | 100.5241 | 179.2224 | 105.8222 | 177.8283 | 66.4945 | 136.6725 |  | 150.1205 | 155.1395 | 307.8213 | 48.3654 | 139.8021 | 216.5729 | 96.746 | 192.0854 | 128.5881 | 190.913 | 112.0705 | 179.6782 | 0.57933 | 20.0718 | 0.76556 | 0.24886 | -40.1071 | 3.1158 | 144.89 | 0.32 |  | -0.7012 | 0.56193 | -0.25608 | 2.1641 | 1.4671 | 3.0396 | -1.0883 | -2.5785 | 4.1699 | 1.8129 | 1.2355 | 7.6276 | 7.0537
42810.609 | 14596 | 115.7065 | 89.8301 | 71.077 | 53.7804 | 32.4555 | 23.5838 | 18.4647 | 186.6819 | 114.6837 | 94.7399 | 73.3406 | 42.7117 | 26.9523 | 19.3021 | 177.9176 | 186.0947 | 488.5962 | 225.7395 | 181.195 | 418.1973 |  |  |  | 320.3058 | 339.6653 | 86.4304 | 1210.2149 | 63.9159 |  | 192.3454 | 260.3333 | 92.0408 | 269.67 | 341.9702 | 328.2068 | 237.5174 | 130.0879 |  | 528.8894 | 133.3484 | 65.4636 | 101.5288 |  | 18.914 | 37.8809 | 16.5162 | 31.1655 | 74.0905 | 85.3173 | 119.0799 | 6.1301 | 26.5674 | 6.6125 | 55.665 | 8.4949 | 41.7435 | 48.4075 | 46.1008 | 23.218 |  |  | -2.4121 | -0.18653 | 0.23053 | 0.068998 | 2.7141 | 1.0325 | 5.3745 | -2.9178 | 0.67158 | 0.26334 | 2.3716 | -0.00054705 | -0.00047641 | -0.00053062 | 62.0778 | 62.0363 | 62.4152 | 67.1378 | 133.3113 | 80.9738 | 40.7787 | 123.5025 | 103.5017 | 78.1693 | 60.9453 | 39.3789 | 26.9758 | 18.9327 | 72.0937 | 69.9149 | 47.8284 | 34.4719 | 31.3171 | 80.9283 | 53.6078 | 195.028 | 226.4184 | 258.1569 | 258.4726 | 273.5314 | 299.9901 |  |  |  | 225.184 | 107.8213 | 134.9903 | 97.287 | 0.99238 | 1.0728 | 255.2237 |  |  | 46.4486 |  |  | 374.9085 | 439.6796 | 183.9565 | 257.4126 | 337.2939 | 93.6029 | 91.4658 |  |  | 61.9067 | 176.1371 |  | 100.0238 | 117.065 | 48.8706 | 51.7073 | 140.0531 | 77.8572 |  | 80.5534 |  |  | 103.362 | 99.5234 | 145.1278 | [12 empty] | 65.2991 | 144.476 | 186.5237 | 63.436 | 125.8359 | 294.474 | 58.2452 | 96.8027 |  | 120.0484 | 157.477 | 99.6377 | 179.0903 | 105.4623 | 177.117 | 66.1916 | 136.2611 |  | 148.8404 | 154.7216 | 307.5171 | 44.9394 | 138.572 | 216.4708 | 96.1075 | 191.7032 | 127.8431 | 189.8786 | 107.4906 | 178.6312 | 0.47898 | 20.0883 | 0.75746 | 0.2473 | -40.2089 | 3.1157 | 139.19 | 0.24 |  | -0.53082 | 0.59011 | 0.32284 | 2.1737 | 1.3407 | 3.0589 | -1.0147 | -1.2846 | 4.1069 | 1.8728 | 1.2885 | 7.6334 | 7.0494
42810.609 | 14597 | 115.7179 | 89.8312 | 71.0793 | 53.7832 | 32.449 | 23.5828 | 18.4749 | 186.6975 | 114.6917 | 94.7479 | 73.3425 | 42.7239 | 26.9535 | 19.3045 | 177.9052 | 186.0828 | 488.6366 | 225.6983 | 181.4035 | 418.0904 |  |  |  | 320.2325 | 339.6188 | 89.3692 | 1233.9051 | 64.6945 |  | 192.3326 | 260.3339 | 92.0542 | 269.6758 | 341.904 | 310.8732 | 236.932 | 114.4695 |  | 475.9998 | 133.1847 | 65.1989 | 100.1132 |  | 18.7238 | 37.6571 | 16.3774 | 30.9045 | 73.5291 | 84.9896 | 119.2446 | 6.3306 | 26.4849 | 6.5355 | 55.4339 | 8.493 | 41.6868 | 48.4134 | 45.9342 | 23.1981 |  |  | -0.81198 | -0.14645 | 0.57486 | 0.013142 | 2.4492 | 1.6627 | 5.1458 | -3.0203 | 0.64589 | 0.48174 | 2.3978 | -0.00060783 | -0.00051583 | -0.00058319 | 61.0518 | 60.7869 | 60.935 | 66.598 | 133.3154 | 80.9746 | 40.7938 | 123.5024 | 103.5096 | 78.1713 | 60.9449 | 39.3844 | 26.9825 | 18.9329 | 72.7456 | 71.6246 | 49.5041 | 36.0984 | 32.6063 | 80.819 | 53.5551 | 195.0143 | 226.4247 | 258.207 | 258.383 | 273.4542 | 299.7624 |  |  |  | 224.1272 | 96.7718 | 139.9172 | 97.2823 | 1.4182 | 1.2365 | 253.5288 |  |  | 40.663 |  |  | 374.8945 | 439.6043 | 178.8772 | 257.4092 | 337.201 | 92.6735 | 90.9177 |  |  | 96.4399 | 174.4479 |  | 100.0212 | 107.5354 | 48.9385 | 52.0715 | 138.5409 | 84.1555 |  | 78.0666 |  |  | 102.8185 | 98.9468 | 143.6485 | [12 empty] | 65.4121 | 143.7888 | 183.7791 | 62.77 | 125.2796 | 294.4032 | 58.8508 | 97.0403 |  | 119.6501 | 156.0847 | 98.8365 | 178.9183 | 105.168 | 176.0168 | 66.0439 | 135.8884 |  | 147.4119 | 154.4656 | 307.2104 | 41.9251 | 137.205 | 216.7239 | 95.3722 | 191.4297 | 126.9092 | 188.9412 | 100.8181 | 177.2461 | 0.61804 | 20.0906 | 0.74925 | 0.24487 | -40.1671 | 3.1156 | 141.25 | 0.36 |  | -0.47017 | 0.93152 | 0.14085 | 2.064 | 1.7006 | 2.9917 | -0.96786 | -1.0175 | 4.0307 | 1.7871 | 1.0961 | 7.6389 | 6.9907
42810.609 | 14598 | 115.7338 | 89.8402 | 71.0764 | 53.7904 | 32.4611 | 23.5866 | 18.4705 | 186.7116 | 114.694 | 94.7548 | 73.3486 | 42.7323 | 26.9629 | 19.3069 | 177.9084 | 186.0702 | 488.6757 | 225.6543 | 182.0053 | 417.9806 |  |  |  | 320.1837 | 339.5689 | 90.3554 | 1249.5948 | 65.2933 |  | 192.3446 | 260.3152 | 91.9054 | 269.6833 | 341.8327 | 297.1564 | 236.3122 | 107.2207 |  | 430.2518 | 132.9231 | 64.7792 | 97.8738 |  | 18.6105 | 37.437 | 16.2913 | 30.838 | 73.0708 | 84.9006 | 119.0829 | 6.5079 | 26.4026 | 6.5205 | 55.2046 | 8.4961 | 41.6149 | 48.426 | 45.7399 | 23.1831 |  |  | 103.5644 | 0.38121 | 0.26667 | 0.065054 | 3.1806 | 0.24859 | 5.1878 | -3.1228 | 0.89323 | 0.085006 | 2.4928 | -0.00051255 | -0.00054048 | -0.00060783 | 60.174 | 59.221 | 59.9682 | 67.2294 | 133.3224 | 80.9829 | 40.8099 | 123.503 | 103.5074 | 78.1733 | 60.9429 | 39.3841 | 26.9665 | 18.9324 | 74.2925 | 73.0837 | 52.6403 | 39.5695 | 33.0396 | 80.7155 | 53.5322 | 194.9868 | 226.4192 | 258.2166 | 258.2926 | 273.4134 | 299.4681 |  |  |  | 222.9117 | 101.8477 | 176.0995 | 100.9972 | 2.1265 | 1.9539 | 251.2117 |  |  | 36.6503 |  |  | 374.8704 | 439.5216 | 172.9106 | 257.3991 | 337.1594 | 91.7966 | 90.3126 |  |  |  | 172.9533 |  | 99.9872 | 115.9913 | 48.8986 | 52.4691 | 136.8268 | 74.0512 |  | 75.6408 |  |  | 101.99 | 98.5572 | 142.1057 | [12 empty] | 65.518 | 143.1921 | 181.3909 | 62.0546 | 125.069 | 294.2873 | 58.3749 | 97.2789 |  | 119.3161 | 154.663 | 98.161 | 178.6214 | 104.6125 | 174.875 | 65.7808 | 135.5473 |  | 145.9392 | 154.1118 | 306.8373 | 39.7763 | 135.9068 | 216.9806 | 94.5805 | 191.1459 | 126.2446 | 187.5409 | 97.4329 | 176.1407 | 0.60552 | 20.11 | 0.74174 | 0.24355 | -40.195 | 3.1156 | 145.05 | 0.13 |  | 0.7583 | 0.63423 | 0.31325 | 2.3518 | 0.65748 | 3.0035 | -0.92769 | -1.2538 | 3.9451 | 1.6027 | 0.74488 | 7.6652 | 6.8199
42810.609 | 14599 | 115.7438 | 89.8432 | 71.0846 | 53.7897 | 32.469 | 23.5901 | 18.4643 | 186.7265 | 114.703 | 94.7569 | 73.3621 | 42.7305 | 26.9701 | 19.3084 | 177.9192 | 186.0688 | 488.7199 | 225.5757 | 182.3141 | 417.8123 |  |  |  | 320.2974 | 339.3935 | 73.5977 | 1315.3518 | 59.5263 |  | 192.3427 | 260.2386 | 91.2861 | 269.6958 | 341.7679 | 279.4217 | 235.6884 | 112.8363 |  | 409.169 | 132.286 | 64.4848 | 96.2232 |  | 18.5692 | 37.2409 | 16.2015 | 30.7617 | 72.5929 | 84.5774 | 118.5544 | 6.5374 | 26.3054 | 6.7224 | 54.9792 | 8.4933 | 41.5552 | 48.4385 | 45.5415 | 23.1743 |  |  | 223.0176 | 1.0285 | 0.11948 | -0.088054 | 2.3947 | 1.5208 | 4.9191 | -3.015 | 0.38299 | 0.62146 | 2.3467 | -0.00059633 | -0.00056019 | -0.0005684 | 60.2812 | 60.9746 | 61.4231 | 68.083 | 133.3383 | 81.0052 | 40.8313 | 123.5132 | 103.5131 | 78.179 | 60.9487 | 39.3783 | 26.9743 | 18.9329 | 75.0056 | 73.0963 | 54.4196 | 41.4659 | 31.9301 | 80.5821 | 53.5197 | 195 | 226.3761 | 258.1429 | 258.2335 | 273.3797 | 299.0045 |  |  |  | 221.6353 | 91.8683 | 231.3262 | 101.2411 | 0.74481 | 1.2711 | 249.7087 |  |  | 35.9913 |  |  | 374.8604 | 439.4179 | 165.4076 | 257.3624 | 337.1168 | 91.0694 | 89.6982 |  |  |  | 172.0285 |  | 99.951 | 85.8578 | 48.7347 | 53.7977 | 135.2792 | 66.3864 |  | 72.7962 |  |  | 101.1899 | 97.9565 | 140.5718 | [12 empty] | 65.6146 | 142.6373 | 179.0975 | 61.4167 | 124.5586 | 294.1329 | 57.2745 | 97.5532 |  | 118.8334 | 153.3819 | 97.5705 | 178.3366 | 103.7383 | 173.8509 | 65.5476 | 135.0429 |  | 144.8159 | 153.72 | 305.9127 | 38.1437 | 134.936 | 217.0439 | 93.9481 | 190.7998 | 125.4718 | 186.5977 | 95.8735 | 175.4116 | 0.54832 | 20.1356 | 0.73313 | 0.24015 | -40.2131 | 3.1156 | 141.77 | 0.31 |  | 1.2451 | 0.42439 | -0.36433 | 2.0397 | 1.6255 | 2.9234 | -0.90343 | -0.42252 | 3.8412 | 1.5073 | 0.54569 | 7.6751 | 6.7425
42810.609 | 14600 | 115.7485 | 89.8414 | 71.0808 | 53.7866 | 32.4684 | 23.5882 | 18.456 | 186.7315 | 114.703 | 94.7517 | 73.3552 | 42.7261 | 26.9619 | 19.3056 | 177.9004 | 186.0501 | 488.7534 | 225.486 | 182.4185 | 417.5777 |  |  |  | 320.2758 | 339.3461 | 65.2322 |  | 55.6746 |  | 192.3443 | 260.1429 | 91.3776 | 269.6989 | 341.6957 | 354.4067 | 235.1197 | 153.9338 |  | 486.0332 | 131.774 | 64.9141 | 100.7065 |  | 18.4915 | 37.0134 | 16.1056 | 30.4701 | 71.7023 | 84.3975 | 118.127 | 6.685 | 26.2169 | 6.7956 | 54.7875 | 8.4933 | 41.5045 | 48.4691 | 45.3273 | 23.17 |  |  | 222.9039 | 0.92005 | 0.19833 | 0.05717 | 1.7947 | 2.5984 | 5.2713 | -3.0978 | 0.59977 | 0.30907 | 2.0843 | -0.00059797 | -0.00056512 | -0.00057333 | 59.6047 | 58.5639 | 59.3724 | 67.817 | 133.3524 | 81.0186 | 40.8519 | 123.5126 | 103.521 | 78.1792 | 60.9555 | 39.3916 | 26.9768 | 18.9389 | 72.2739 | 71.2451 | 53.2802 | 40.4809 | 31.9072 | 80.3549 | 53.4595 | 195.0213 | 226.3442 | 258.0454 | 258.1707 | 273.2854 | 298.4899 |  |  |  | 220.2863 | 86.6538 | 299.1911 | 98.5343 | 0.62588 | 0.092996 | 247.05 |  |  | 35.7185 |  |  | 374.8431 | 439.3892 | 148.6168 | 257.4249 | 337.0344 | 90.8818 | 88.8569 |  |  |  | 169.9561 |  | 99.9498 | 83.4223 | 48.4824 | 54.2784 | 133.8476 | 61.4234 |  | 68.6418 |  |  | 99.8176 | 97.0864 | 139.2803 | [12 empty] | 65.8707 | 141.8558 | 176.8016 | 60.6652 | 124.0906 | 293.9704 | 56.6424 | 97.8276 |  | 118.2142 | 152.1828 | 96.8707 | 178.1742 | 103.2456 | 173.0714 | 65.1099 | 134.5963 |  | 144.1711 | 153.3773 | 304.4774 | 36.7794 | 133.963 | 216.9006 | 93.3593 | 190.4458 | 124.496 | 185.5416 | 94.8106 | 174.9452 | 0.5801 | 20.1454 | 0.72495 | 0.23821 | -40.14 | 3.1156 | 144.63 | 0.25 |  | 1.1772 | 0.54658 | 0.29346 | 1.7654 | 2.1242 | 3.0255 | -0.84591 | -0.36379 | 3.766 | 1.7833 | 0.66513 | 7.5178 | 6.7433
42810.609 | 14601 | 115.7673 | 89.8539 | 71.1117 | 53.8089 | 32.4728 | 23.5832 | 18.4715 | 186.7538 | 114.7107 | 94.7619 | 73.361 | 42.7302 | 26.9676 | 19.3145 | 177.897 | 186.0346 | 488.7852 | 225.4521 | 182.7437 | 417.435 |  |  |  | 320.2338 | 339.4402 | 69.565 |  | 55.5432 |  | 192.3635 | 260.0741 | 91.8695 | 269.7104 | 341.6293 | 395.3597 | 234.576 | 172.1344 |  | 555.9138 | 131.6187 | 65.5994 | 100.9565 |  | 18.4462 | 36.6744 | 16.4131 | 32.0286 | 71.4979 | 84.7 | 117.7871 | 6.8581 | 26.1126 | 6.777 | 54.5553 | 8.4879 | 41.468 | 48.479 | 45.0944 | 23.1553 |  |  | 223.3001 | 0.59412 | 0.26338 | 0.026942 | 2.4374 | 2.0491 | 6.1446 | -2.9362 | 0.2421 | 0.18047 | 2.2865 | -0.00056019 | -0.00053062 | -0.00056512 | 58.4018 | 56.7971 | 57.8549 | 66.4715 | 133.379 | 81.04 | 40.8692 | 123.5339 | 103.5354 | 78.1931 | 60.9683 | 39.4023 | 26.9891 | 18.9458 | 68.8266 | 68.3154 | 49.1128 | 38.2113 | 33.0319 | 80.0908 | 53.3435 | 195.0171 | 226.3258 | 258.0474 | 258.0919 | 273.1997 | 297.7921 |  |  |  | 219.0614 | 79.7467 | 298.2902 | 92.0887 | 1.1131 | 0.14456 | 243.4365 |  |  | 36.8637 |  |  | 374.7941 | 439.6874 | 145.7629 | 257.4788 | 336.928 | 90.661 | 88.6484 |  |  |  | 167.7158 |  | 99.9492 | 23.7352 | 48.3727 | 52.8038 | 132.322 | 57.0261 |  | 66.2654 |  |  | 98.5302 | 96.2 | 138.1013 | [12 empty] | 66.1646 | 140.7759 | 174.5275 | 60.0772 | 123.8203 | 293.8666 | 56.3599 | 97.9518 |  | 117.7137 | 151.1768 | 96.3565 | 177.3503 | 102.5984 | 172.8619 | 64.4863 | 134.2864 |  | 143.9257 | 152.2637 | 302.8567 | 35.6634 | 132.9426 | 216.6387 | 92.841 | 189.8183 | 123.7019 | 184.5577 | 93.7759 | 174.5639 | 0.71338 | 20.1576 | 0.71811 | 0.23697 | -40.1024 | 3.1156 | 151.31 | 0.21 |  | 0.9455 | 0.62953 | 0.20134 | 2.0582 | 1.8871 | 3.2679 | -0.7837 | 1.2903 | 3.7414 | 2.1344 | 1.1144 | 7.4796 | 6.8551
42810.609 | 14602 | 115.7684 | 89.8548 | 71.0943 | 53.8035 | 32.4757 | 23.5958 | 18.4673 | 186.7785 | 114.7202 | 94.7596 | 73.3633 | 42.7367 | 26.973 | 19.3084 | 177.916 | 186.0327 | 488.8245 | 225.4446 | 182.3843 | 417.3282 |  |  |  | 320.2025 | 339.4408 | 71.2413 |  | 56.9217 |  | 192.3342 | 260.0054 | 91.8783 | 269.7111 | 341.5465 | 380.6271 | 233.9639 | 164.5085 |  | 538.9955 | 131.8438 | 65.4104 | 96.2498 |  | 18.2836 | 36.3142 | 17.0708 | 33.1669 | 71.3398 | 84.6511 | 117.6724 | 7.0602 | 26.0278 | 6.6968 | 54.3248 | 8.4932 | 41.4484 | 48.4719 | 44.8547 | 23.1415 |  |  | 222.6088 | 0.96145 | 0.096476 | -0.11434 | 2.0234 | 1.1199 | 5.2555 | -2.6352 | 0.40556 | 0.40789 | 2.3436 | -0.00050926 | -0.00050433 | -0.00056183 | 57.6757 | 59.2138 | 60.0419 | 68.2812 | 133.3929 | 81.0369 | 40.8788 | 123.5182 | 103.5264 | 78.187 | 60.9623 | 39.3922 | 26.982 | 18.9346 | 68.6605 | 67.3588 | 48.1362 | 35.3597 | 32.4203 | 79.8966 | 53.2497 | 194.9892 | 226.3321 | 258.0797 | 258.0211 | 273.1129 | 296.8193 |  |  |  | 217.8395 | 70.9661 | 376.0899 | 85.9279 | 2.6886 | 1.4362 | 241.7533 |  |  | 34.246 |  |  | 374.7566 | 439.8699 | 153.0367 | 257.407 | 336.8232 | 90.3644 | 88.6633 |  |  |  | 166.9436 |  | 99.9249 | 21.6846 | 48.4233 | 51.9919 | 130.8333 | 54.5836 |  | 62.4121 |  |  | 97.8238 | 95.8436 | 136.5601 | [12 empty] | 66.7336 | 139.5878 | 172.317 | 59.8604 | 123.4239 | 293.6763 | 56.6809 | 97.9167 |  | 117.3241 | 149.9352 | 96.0662 | 176.8648 | 102.1733 | 171.8701 | 64.1735 | 134.1042 |  | 143.3334 | 150.7224 | 301.4129 | 34.7488 | 131.8066 | 216.3377 | 92.646 | 189.0611 | 123.2133 | 183.7653 | 92.1893 | 173.9201 | 0.42949 | 20.1708 | 0.71115 | 0.23662 | -40.0444 | 3.1156 | 137.07 | 0.18 |  | 1.2021 | 0.38079 | -0.41454 | 1.8751 | 1.395 | 3.022 | -0.76321 | 1.3491 | 3.7002 | 2.1293 | 1.2117 | 7.5752 | 6.9593
42810.6091 | 14603 | 115.7859 | 89.8599 | 71.0958 | 53.8064 | 32.4837 | 23.6079 | 18.4613 | 186.7885 | 114.7265 | 94.7688 | 73.3748 | 42.748 | 26.977 | 19.3089 | 177.8965 | 186.0258 | 488.8469 | 225.4092 | 181.8947 | 417.3007 |  |  |  | 320.2195 | 339.3769 | 66.6487 |  | 55.5872 |  | 192.294 | 259.9515 | 91.7038 | 269.7235 | 341.4625 | 371.7217 | 233.2547 | 162.9717 |  | 513.4753 | 130.9412 | 64.7023 | 93.4784 |  | 18.2245 | 36.0314 | 16.334 | 32.4321 | 71.2106 | 84.5673 | 117.3517 | 7.1154 | 25.9528 | 6.8672 | 54.1059 | 8.488 | 41.4279 | 48.4499 | 44.5995 | 23.1315 |  |  | 223.0879 | 0.79848 | 0.47103 | -0.046654 | 2.9841 | 0.73025 | 5.2187 | -2.7627 | 0.43495 | 0.83357 | 2.3912 | -0.0005454 | -0.00057333 | -0.0005569 | 58.3096 | 60.3494 | 61.2192 | 69.2006 | 133.4108 | 81.0502 | 40.8965 | 123.5203 | 103.5329 | 78.1953 | 60.9654 | 39.3986 | 26.9823 | 18.9384 | 71.8153 | 69.2574 | 50.1211 | 36.4893 | 33.2018 | 79.8128 | 53.2038 | 194.9672 | 226.3178 | 258.0818 | 257.9577 | 273.0019 | 296.0209 |  |  |  | 216.6563 | 63.6351 | 462.8982 | 83.0409 | 1.7813 | 0.67096 | 241.5289 |  |  | 34.5072 |  |  | 374.7261 | 439.8407 | 152.9431 | 257.4201 | 336.7431 | 89.7541 | 88.382 |  |  |  | 166.1256 |  | 99.9015 |  | 48.4461 | 50.6645 | 129.5019 | 53.3212 |  | 58.3796 |  |  | 97.0887 | 95.4146 | 135.2468 | [12 empty] | 67.3296 | 138.5911 | 169.9005 | 59.1032 | 123.0358 | 293.523 | 56.6784 | 98.1117 |  | 116.9973 | 148.5133 | 95.6897 | 176.6866 | 102.0006 | 171.1358 | 64.0716 | 133.9137 |  | 142.3679 | 149.2628 | 300.1937 | 33.8801 | 131.1267 | 216.2011 | 92.6802 | 188.2389 | 122.602 | 182.8885 | 90.9034 | 173.5056 | 0.60225 | 20.1803 | 0.70271 | 0.2353 | -40.0384 | 3.1157 | 155.46 | 0.23 |  | 1.095 | 0.84101 | -0.26468 | 2.2769 | 1.1263 | 3.0111 | -0.74142 |  | 3.6803 | 1.7686 | 0.98572 | 7.6115 | 6.975
42810.6091 | 14604 | 115.7913 | 89.8735 | 71.1009 | 53.8141 | 32.486 | 23.5996 | 18.4681 | 186.7985 | 114.7342 | 94.7779 | 73.3767 | 42.7505 | 26.9779 | 19.3156 | 177.9023 | 186.0273 | 488.8946 | 225.3426 | 181.1813 | 417.2008 |  |  |  | 320.1985 | 339.3509 | 66.5191 |  | 53.9491 |  | 192.3063 | 259.878 | 91.7354 | 269.7232 | 341.3903 | 363.2383 | 232.5696 | 157.5477 |  | 491.9365 | 130.5964 | 64.6702 | 91.47 |  | 18.096 | 35.8045 | 16.0396 | 30.9826 | 70.6961 | 84.2175 | 117.0095 | 6.9369 | 25.8487 | 7.0517 | 53.8695 | 8.5004 | 41.4338 | 48.4391 | 44.3377 | 23.1224 |  |  | 222.8986 | 1.0304 | -0.008008 | 0.33579 | 4.0263 | 2.0484 | 4.6372 | -3.0886 | 0.53302 | 0.25788 | 1.8252 | -0.00058812 | -0.0005569 | -0.00061604 | 58.6408 | 59.4362 | 60.5677 | 69.4458 | 133.4179 | 81.0718 | 40.9072 | 123.5303 | 103.5322 | 78.201 | 60.976 | 39.4136 | 26.987 | 18.9408 | 72.3639 | 69.7768 | 50.4662 | 36.1845 | 34.5042 | 79.6866 | 53.1257 | 194.9883 | 226.31 | 258.0511 | 257.8946 | 272.8963 | 295.7508 |  |  |  | 215.445 | 58.5954 | 472.5636 | 82.7369 | 0.70064 | 1.3214 | 241.5833 |  |  | 34.809 |  |  | 374.701 | 439.7254 | 152.4296 | 257.4625 | 336.6565 | 89.2696 | 88.0575 |  |  |  | 165.1376 |  | 99.8897 |  | 48.5275 | 49.6277 | 128.1908 | 50.2183 |  | 58.044 |  |  | 96.4532 | 94.7381 | 133.5412 | [12 empty] | 68.0515 | 137.6221 | 167.4407 | 58.5482 | 122.763 | 293.4121 | 56.4048 | 98.3187 |  | 116.1198 | 146.9953 | 95.1427 | 175.929 | 101.6521 | 170.1835 | 63.7221 | 133.8286 |  | 141.9211 | 147.9817 | 298.9201 | 33.2558 | 130.7085 | 216.2242 | 92.438 | 187.4233 | 121.6043 | 182.1269 | 89.5857 | 173.0861 | 0.60283 | 20.195 | 0.6932 | 0.23412 | -40.0656 | 3.1156 | 168.27 | 0.34 |  | 1.2434 | -0.10962 | 0.70982 | 2.6435 | 1.8855 | 2.8369 | -0.71444 |  | 3.6534 | 1.6924 | 0.93807 | 7.6281 | 6.9176
42810.6091 | 14605 | 115.798 | 89.8739 | 71.1055 | 53.8237 | 32.4828 | 23.595 | 18.4722 | 186.8188 | 114.7415 | 94.7819 | 73.3772 | 42.7555 | 26.987 | 19.3169 | 177.8967 | 186.0287 | 488.922 | 225.2543 | 180.9393 | 417.1298 |  |  |  | 320.1626 | 339.3082 | 69.3867 |  | 56.4414 |  | 192.3084 | 259.8322 | 91.591 | 269.7397 | 341.3151 | 360.3164 | 231.9349 | 149.0309 |  | 470.4193 | 130.05 | 63.9741 | 89.5086 |  | 17.9332 | 35.609 | 15.9205 | 30.2827 | 69.4183 | 84.1719 | 116.957 | 6.803 | 25.7518 | 7.0167 | 53.6734 | 8.5011 | 41.4194 | 48.4247 | 44.0679 | 23.1096 |  |  | 223.0741 | 0.91873 | 0.007108 | 0.013142 | 3.5046 | 1.5063 | 4.8534 | -3.636 | 0.66321 | 0.40705 | 2.2794 | -0.00058812 | -0.00053883 | -0.00059797 | 58.2059 | 59.1318 | 60.3109 | 68.1471 | 133.4211 | 81.0958 | 40.9137 | 123.5268 | 103.5348 | 78.2016 | 60.9749 | 39.4078 | 26.9949 | 18.9356 | 70.2428 | 68.9636 | 50.3366 | 36.3193 | 33.13 | 79.4773 | 53.0375 | 194.9641 | 226.2839 | 258.0475 | 257.7987 | 272.7442 | 295.5071 |  |  |  | 214.0474 | 52.3606 | 473.1497 | 84.9624 | 0.17672 | 0.34914 | 240.2503 |  |  | 35.1183 |  |  | 374.6674 | 439.6133 | 150.8777 | 257.4549 | 336.5698 | 88.7016 | 87.4688 |  |  |  | 163.1035 |  | 99.8967 |  | 48.4411 | 49.1701 | 126.6261 | 49.8889 |  | 58.2692 |  |  | 95.9421 | 93.8039 | 131.9347 | [12 empty] | 68.7581 | 136.8542 | 165.2335 | 58.2388 | 122.5726 | 293.1838 | 55.5365 | 98.4623 |  | 115.3809 | 145.5879 | 94.8294 | 174.9223 | 100.9921 | 169.1667 | 63.3869 | 133.4808 |  | 141.2124 | 147.2245 | 297.9741 | 32.8147 | 129.9831 | 216.1691 | 92.4192 | 186.6585 | 120.8972 | 181.238 | 88.1022 | 172.4476 | 0.38384 | 20.1972 | 0.6842 | 0.23179 | -40.124 | 3.1156 | 158.85 | 0.28 |  | 1.1737 | 0.10324 | 0.14038 | 2.4661 | 1.6168 | 2.9021 | -0.65766 |  | 3.5998 | 1.9027 | 0.94198 | 7.6464 | 6.7802
42810.6091 | 14606 | 115.8113 | 89.8723 | 71.1183 | 53.8207 | 32.4832 | 23.6037 | 18.4713 | 186.8293 | 114.7434 | 94.7845 | 73.3838 | 42.7569 | 26.9858 | 19.3141 | 177.9065 | 186.0352 | 488.9662 | 225.1406 | 180.8264 | 417.0341 |  |  |  | 320.156 | 339.2484 | 73.3008 |  | 59.4865 |  | 192.2896 | 259.7974 | 91.135 | 269.7445 | 341.2373 | 351.7134 | 231.3039 | 139.3928 |  | 444.328 | 129.6663 | 63.2306 | 88.2869 |  | 17.7533 | 35.3099 | 15.8634 | 30.5231 | 69.2428 | 84.5181 | 116.8689 | 6.646 | 25.6359 | 7.0607 | 53.441 | 8.4948 | 41.4233 | 48.4027 | 43.8095 | 23.0909 |  |  | 223.3533 | 0.8044 | -0.013264 | 0.18399 | 2.6832 | 1.5221 | 4.6273 | -3.2358 | 0.3394 | 0.45132 | 2.1137 | -0.00053883 | -0.00054212 | -0.00059305 | 58.6554 | 59.8662 | 60.7791 | 69.8258 | 133.4279 | 81.0953 | 40.9073 | 123.5316 | 103.5405 | 78.2038 | 60.9815 | 39.415 | 26.9865 | 18.9403 | 66.9739 | 66.7843 | 48.3211 | 36.811 | 34.7501 | 79.2189 | 52.9232 | 194.9429 | 226.2797 | 258.0772 | 257.7137 | 272.6161 | 295.3094 |  |  |  | 212.8582 | 47.898 | 473.6254 | 85.1756 | 0.29949 | 0.50478 | 238.8701 |  |  | 37.5507 |  |  | 374.6319 | 439.5564 | 151.8271 | 257.327 | 336.4691 | 88.0209 | 86.915 |  |  |  | 161.4743 |  | 99.8748 |  | 48.5611 | 49.6158 | 125.3313 | 48.3719 |  | 56.9451 |  |  | 95.1095 | 93.0526 | 130.4829 | [12 empty] | 69.175 | 136.0268 | 163.2371 | 58.0636 | 122.1961 | 292.6398 | 54.7509 | 98.5102 |  | 114.9247 | 144.26 | 94.5754 | 174.1819 | 99.8636 | 168.3032 | 63.0738 | 133.206 |  | 140.1605 | 146.4985 | 297.1689 | 31.5889 | 129.1646 | 215.6482 | 92.4613 | 185.8959 | 119.9603 | 180.1321 | 86.6299 | 171.642 | 0.5279 | 20.2058 | 0.67449 | 0.22711 | -40.2434 | 3.1156 | 173.96 | 0.32 |  | 1.0977 | -0.14096 | 0.52501 | 2.1589 | 1.626 | 2.8351 | -0.61327 |  | 3.5328 | 2.2347 | 1.1523 | 7.6444 | 6.7102
42810.6091 | 14607 | 115.8271 | 89.8755 | 71.125 | 53.8223 | 32.4854 | 23.6077 | 18.473 | 186.8433 | 114.7489 | 94.7889 | 73.3926 | 42.7583 | 26.989 | 19.3165 | 177.8998 | 186.029 | 488.9963 | 224.9993 | 180.8282 | 416.8775 |  |  |  | 320.1658 | 339.1788 | 73.2207 |  | 60.1198 |  | 192.2466 | 259.771 | 90.5776 | 269.7321 | 341.148 | 339.6745 | 230.6732 | 133.3881 |  | 433.2191 | 128.9548 | 62.7854 | 87.9755 |  | 17.6112 | 35.0378 | 15.7388 | 32.1217 | 69.6511 | 84.7613 | 116.514 | 6.5831 | 25.5558 | 7.0723 | 53.2282 | 8.4966 | 41.4141 | 48.3897 | 43.5678 | 23.0882 |  |  | 222.7639 | 0.72291 | 0.20884 | -0.59863 | 3.0584 | 1.2362 | 4.9756 | -3.5105 | 0.43825 | 0.21718 | 2.2295 | -0.00048134 | -0.00054048 | -0.0005684 | 59.4664 | 60.0097 | 61.2025 | 68.3848 | 133.4219 | 81.108 | 40.9104 | 123.5334 | 103.5358 | 78.1997 | 60.9819 | 39.4113 | 26.9754 | 18.9398 | 64.7783 | 65.7681 | 47.7223 | 36.4546 | 34.8306 | 78.986 | 52.8167 | 194.9303 | 226.258 | 258.0391 | 257.6265 | 272.4853 | 295.1704 |  |  |  | 211.7308 | 40.8052 | 474.5839 | 84.0944 | 0.24216 | -0.065657 | 241.9234 |  |  | 45.0813 |  |  | 374.6243 | 439.5136 | 149.2543 | 257.2296 | 336.3793 | 87.2939 | 85.8942 |  |  |  | 159.7767 |  | 99.8713 |  | 48.6347 | 49.8922 | 124.0624 | 48.1404 |  | 57.1955 |  |  | 94.2792 | 92.3562 | 129.3072 | [12 empty] | 69.3123 | 135.1655 | 161.7941 | 57.6955 | 121.8174 | 292.2788 | 54.3538 | 98.4785 |  | 114.6303 | 143.0138 | 94.3 | 173.3354 | 98.9668 | 167.5252 | 63.0328 | 133.0008 |  | 139.6141 | 145.3398 | 295.9067 | 31.5592 | 128.2844 | 215.3241 | 92.3259 | 185.0517 | 118.757 | 178.6766 | 85.9504 | 171.112 | 0.72802 | 20.2208 | 0.66345 | 0.22217 | -40.2355 | 3.1156 | 165.6 | 0.26 |  | 1.0402 | 0.55909 | -0.94658 | 2.3057 | 1.4659 | 2.9409 | -0.56625 |  | 3.4718 | 2.4505 | 1.2062 | 7.6172 | 6.6796
42810.6091 | 14608 | 115.8345 | 89.8823 | 71.1252 | 53.8279 | 32.4887 | 23.597 | 18.4684 | 186.8635 | 114.7554 | 94.7955 | 73.3996 | 42.7667 | 26.9917 | 19.3195 | 177.8907 | 186.0326 | 489.0287 | 224.8522 | 180.7823 | 416.6306 |  |  |  | 320.1612 | 339.1257 | 69.5168 |  | 57.2575 |  | 192.2422 | 259.7593 | 90.2821 | 269.7498 | 341.0768 | 336.3616 | 230.109 | 128.3725 |  | 425.3866 | 128.1951 | 62.494 | 87.5456 |  | 17.439 | 34.7905 | 15.5988 | 33.283 | 69.6692 | 84.4636 | 115.8251 | 6.5509 | 25.4533 | 6.9102 | 53.0034 | 8.4943 | 41.408 | 48.3883 | 43.3419 | 23.0777 |  |  | 223.1529 | 1.1435 | 0.19636 | -0.32921 | 2.6339 | 1.4104 | 5.0045 | -3.335 | 0.66185 | -0.42565 | 2.2229 | -0.00052076 | -0.00050762 | -0.00055362 | 59.3069 | 60.139 | 60.7594 | 68.3745 | 133.4409 | 81.1276 | 40.9334 | 123.5379 | 103.5436 | 78.2099 | 60.9846 | 39.4142 | 26.9842 | 18.9425 | 62.0909 | 63.5965 | 46.1459 | 34.8032 | 33.6518 | 78.7047 | 52.6648 | 194.938 | 226.2193 | 257.9375 | 257.5525 | 272.3434 | 295.1092 |  |  |  | 210.6401 | 34.8017 | 479.714 | 85.0925 | 0.68261 | 0.048392 | 243.0028 |  |  | 49.3518 |  |  | 374.5922 | 439.4631 | 150.0454 | 257.1982 | 336.2919 | 86.8468 | 84.7313 |  |  |  | 157.7579 |  | 99.8699 |  | 48.6949 | 49.1073 | 122.6738 | 45.8725 |  | 55.4812 |  |  | 93.3192 | 91.3995 | 128.806 | [12 empty] | 69.1658 | 134.6165 | 160.3852 | 57.2863 | 121.4803 | 292.051 | 54.1954 | 98.5153 |  | 114.2856 | 141.777 | 94.0013 | 172.5879 | 98.4059 | 166.8072 | 63.2682 | 132.7572 |  | 139.3428 | 144.3039 | 294.6803 | 31.5374 | 127.7559 | 215.3425 | 92.1142 | 184.2842 | 117.6604 | 177.3116 | 85.7221 | 170.6804 | 0.58453 | 20.2284 | 0.6534 | 0.21991 | -40.1656 | 3.1156 | 141.91 | 0.26 |  | 1.3077 | 0.5419 | -0.70168 | 2.1388 | 1.5651 | 2.9482 | -0.51023 |  | 3.4354 | 2.715 | 1.3633 | 7.5971 | 6.5935
42810.6091 | 14609 | 115.8375 | 89.8874 | 71.1355 | 53.8355 | 32.4848 | 23.6104 | 18.4712 | 186.8774 | 114.7631 | 94.7951 | 73.3936 | 42.7715 | 26.9897 | 19.3217 | 177.8865 | 186.0351 | 489.062 | 224.7011 | 180.8077 | 416.2877 |  |  |  | 320.1488 | 339.0793 | 70.4535 |  | 53.0167 |  | 192.2459 | 259.6942 | 90.4738 | 269.7561 | 340.9787 | 325.2512 | 229.54 | 121.6867 |  | 420.012 | 127.7222 | 63.6111 | 86.4026 |  | 17.366 | 34.5427 | 15.5751 | 33.1235 | 69.0263 | 84.0743 | 115.1979 | 6.5472 | 25.3545 | 6.8148 | 52.7678 | 8.4825 | 41.4177 | 48.389 | 43.1115 | 23.0613 |  |  | 223.0399 | 0.98774 | 0.37444 | -0.3003 | 1.8736 | 1.39 | 4.672 | -3.3896 | 0.29016 | 0.15424 | 2.2577 | -0.00052405 | -0.0005454 | -0.00057005 | 60.0653 | 60.1282 | 61.3647 | 69.115 | 133.4591 | 81.1279 | 40.9487 | 123.5479 | 103.5523 | 78.2172 | 60.9883 | 39.4218 | 26.9936 | 18.9415 | 61.8018 | 62.7012 | 44.9141 | 35.2226 | 32.5457 | 78.488 | 52.5272 | 194.9724 | 226.1882 | 257.8772 | 257.4682 | 272.202 | 295.0041 |  |  |  | 209.569 | 33.6186 | 488.7666 | 89.3372 | 0.78938 | 0.3529 | 242.0067 |  |  | 45.024 |  |  | 374.55 | 439.4309 | 151.6533 | 257.2766 | 336.1978 | 87.0636 | 83.8112 |  |  |  | 156.1425 |  | 99.8504 |  | 48.8035 | 48.6649 | 121.4163 | 45.6822 |  | 55.5446 |  |  | 92.4002 | 90.3523 | 128.2783 | [12 empty] | 69.0599 | 133.916 | 159.1068 | 56.9978 | 121.1543 | 291.9094 | 53.847 | 98.6241 |  | 113.7878 | 140.5361 | 93.6963 | 171.4656 | 97.923 | 166.0905 | 63.1808 | 132.5072 |  | 138.6212 | 143.4808 | 293.5495 | 31.3084 | 127.3131 | 215.3958 | 91.8043 | 183.5988 | 117.0091 | 176.2504 | 85.5703 | 170.2673 | 0.45992 | 20.2346 | 0.64357 | 0.22024 | -40.1992 | 3.1157 | 151.51 | 0.27 |  | 1.2149 | 0.74802 | -0.66989 | 1.8029 | 1.5529 | 2.847 | -0.46613 |  | 3.3951 | 2.7209 | 1.4838 | 7.5967 | 6.4184
42810.6091 | 14610 | 115.8664 | 89.8984 | 71.1491 | 53.8562 | 32.5013 | 23.6194 | 18.4875 | 186.9105 | 114.7849 | 94.813 | 73.415 | 42.7862 | 27.0067 | 19.3324 | 177.8957 | 186.0372 | 489.1009 | 224.5476 | 180.9502 | 416.0048 |  |  |  | 320.1576 | 339.0135 | 72.9021 |  | 52.7625 | 1395.9931 | 192.2771 | 259.5973 | 90.9339 | 269.7562 | 340.8784 | 318.07 | 228.964 | 117.1371 |  | 406.8203 | 127.2926 | 64.0704 | 84.4189 |  | 17.2244 | 34.3402 | 15.492 | 31.2227 | 68.1936 | 84.1148 | 114.7484 | 6.5542 | 25.283 | 6.8182 | 52.5772 | 8.4768 | 41.436 | 48.3691 | 42.9095 | 23.054 |  |  | 223.0018 | 0.89508 | 0.42569 | 0.047314 | 1.7455 | 0.9793 | 4.6497 | -3.013 | 0.6638 | 0.44859 | 2.2937 | -0.00057333 | -0.00054376 | -0.00055855 | 59.4709 | 58.3622 | 59.1245 | 69.1714 | 133.4666 | 81.1393 | 40.9503 | 123.5553 | 103.5567 | 78.2244 | 60.9977 | 39.4227 | 26.998 | 18.9425 | 61.6408 | 63.1218 | 45.2049 | 35.7186 | 31.7233 | 78.2615 | 52.3992 | 194.9644 | 226.1918 | 257.876 | 257.3607 | 272.0364 | 294.9268 |  |  |  | 208.5046 | 33.9311 | 506.2524 | 92.4565 | -0.25847 | 0.96173 | 240.8441 |  |  | 40.0083 |  |  | 374.5368 | 439.393 | 152.5131 | 257.4288 | 336.091 | 86.7833 | 83.4456 |  |  |  | 154.9532 |  | 99.8232 |  | 48.8815 | 48.6278 | 120.1276 | 47.8637 |  | 55.7801 |  |  | 91.852 | 89.7521 | 127.4609 | [12 empty] | 69.1639 | 133.1218 | 158.0252 | 56.9303 | 120.6958 | 291.7562 | 53.134 | 98.7823 |  | 113.3105 | 139.3994 | 93.4469 | 170.5411 | 97.3258 | 165.3838 | 62.8679 | 132.3062 |  | 138.0241 | 142.9919 | 292.2948 | 31.2516 | 126.9637 | 215.2055 | 91.4579 | 182.9746 | 116.4414 | 175.0798 | 85.3151 | 169.8226 | 0.41928 | 20.2507 | 0.63287 | 0.21889 | -40.2039 | 3.1156 | 164.38 | 0.21 | 42.5175 | 1.1561 | 0.79732 | 0.26581 | 1.7403 | 1.3035 | 2.8404 | -0.43417 |  | 3.3425 | 2.7114 | 1.4362 | 7.6192 | 6.2751
42810.6091 | 14611 | 115.8644 | 89.9003 | 71.1405 | 53.8455 | 32.5065 | 23.6155 | 18.4692 | 186.9158 | 114.7803 | 94.8055 | 73.4185 | 42.7794 | 26.9999 | 19.33 | 177.8978 | 186.0384 | 489.1482 | 224.3896 | 181.0133 | 415.7661 |  |  |  | 320.163 | 338.9328 | 74.4713 |  | 58.3321 | 1338.6718 | 192.3164 | 259.5268 | 90.5648 | 269.7679 | 340.7866 | 310.991 | 228.3437 | 114.0656 |  | 393.325 | 126.8754 | 63.6156 | 84.289 |  | 17.1311 | 34.121 | 15.4454 | 30.4013 | 68.06 | 84.015 | 114.0842 | 6.6793 | 25.1832 | 6.8529 | 52.367 | 8.4672 | 41.4605 | 48.3375 | 42.735 | 23.0463 |  |  | 223.5998 | 1.1987 | 0.13722 | -0.49547 | 2.6654 | 1.183 | 4.695 | -3.1832 | 0.16387 | 0.1383 | 2.2375 | -0.00057169 | -0.00058812 | -0.00057662 | 58.2169 | 56.5516 | 57.3184 | 70.9462 | 133.4674 | 81.1706 | 40.961 | 123.56 | 103.5601 | 78.2307 | 61.0109 | 39.4255 | 27.006 | 18.9418 | 60.4376 | 63.2077 | 44.8243 | 35.1531 | 30.1437 | 78.0215 | 52.2869 | 194.9629 | 226.1808 | 257.8771 | 257.2558 | 271.89 | 294.8366 |  |  |  | 207.6438 | 35.1328 | 509.3311 | 97.0972 | 0.84489 | -0.45391 | 240.9077 |  |  | 41.7655 |  |  | 374.5097 | 439.3183 | 154.6093 | 257.5272 | 335.9805 | 85.8978 | 82.862 |  |  |  | 153.7055 |  | 99.847 |  | 48.763 | 49.4555 | 118.8038 | 47.2605 |  | 56.4326 |  |  | 91.3158 | 89.1617 | 126.4637 | [12 empty] | 69.3212 | 132.416 | 156.4918 | 56.9837 | 120.2634 | 291.5524 | 52.3625 | 98.955 |  | 112.9879 | 138.2192 | 93.1686 | 170.2678 | 96.3156 | 164.7134 | 62.5065 | 132.0845 |  | 137.6267 | 142.5128 | 290.8816 | 31.3832 | 126.6334 | 214.8379 | 91.1714 | 182.3107 | 116.0524 | 174.2087 | 85.0418 | 169.4831 | 0.61689 | 20.2676 | 0.62195 | 0.21628 | -40.1641 | 3.1156 | 148.45 | 0.28 | 41.8371 | 1.3374 | 0.45251 | -0.85987 | 2.1502 | 1.4325 | 2.8538 | -0.39857 |  | 3.2645 | 2.8161 | 1.4652 | 7.5878 | 6.1006
42810.6092 | 14612 | 115.8696 | 89.9022 | 71.139 | 53.8417 | 32.4946 | 23.6087 | 18.4675 | 186.9225 | 114.7818 | 94.8066 | 73.4158 | 42.7811 | 27.0005 | 19.323 | 177.8893 | 186.0343 | 489.187 | 224.2232 | 181.0676 | 415.5903 |  |  |  | 320.1607 | 338.8485 | 74.6676 | 1381.1773 | 57.9075 | 1286.489 | 192.3419 | 259.4671 | 90.5923 | 269.765 | 340.6951 | 305.43 | 227.7738 | 112.2175 |  | 391.5821 | 126.5179 | 64.2409 | 83.5234 |  | 17.0063 | 33.9239 | 15.4376 | 30.0072 | 67.9997 | 83.9629 | 113.5164 | 6.5323 | 25.0879 | 6.8333 | 52.1696 | 8.4564 | 41.4934 | 48.3218 | 42.5983 | 23.0228 |  |  | 222.5977 | 1.081 | 0.47892 | -0.082798 | 2.6707 | 1.438 | 5.1997 | -2.973 | 0.61884 | 0.44041 | 2.0423 | -0.00057497 | -0.00049284 | -0.0005914 | 58.2773 | 58.2746 | 58.8988 | 72.7351 | 133.474 | 81.1786 | 40.9654 | 123.5575 | 103.5643 | 78.2269 | 61.0077 | 39.4349 | 27.0035 | 18.9489 | 59.7549 | 61.6329 | 41.3014 | 32.599 | 29.1302 | 77.782 | 52.1535 | 194.9428 | 226.1654 | 257.8729 | 257.1518 | 271.7325 | 294.7374 |  |  |  | 206.8533 | 34.4084 | 509.6016 | 99.8124 | 1.5331 | 0.19218 | 241.596 |  |  | 46.3848 |  |  | 374.4809 | 439.232 | 157.2539 | 257.5593 | 335.8655 | 85.859 | 82.0601 |  |  |  | 152.2041 |  | 99.8593 | 5.9043 | 48.6744 | 48.896 | 117.499 | 47.3374 |  | 58.1984 |  |  | 90.391 | 88.6694 | 125.7535 | [12 empty] | 69.5705 | 131.6214 | 156.0724 | 56.9226 | 119.9637 | 291.3488 | 51.9426 | 98.9318 |  | 112.5122 | 137.5348 | 92.7625 | 169.9116 | 95.407 | 163.856 | 62.1032 | 131.6965 |  | 137.0374 | 141.7118 | 290.0241 | 31.502 | 126.2543 | 214.5344 | 90.9629 | 181.6177 | 115.7264 | 173.5068 | 84.9068 | 169.1904 | 0.73437 | 20.282 | 0.61111 | 0.21332 | -40.1297 | 3.1156 | 170.45 | 0.26 | 41.0619 | 1.2697 | 0.84512 | -0.3514 | 2.1522 | 1.5792 | 3.003 | -0.35638 | 1.7963 | 3.2261 | 2.863 | 1.8407 | 7.577 | 5.9833
42810.6092 | 14613 | 115.8753 | 89.8985 | 71.1447 | 53.8477 | 32.4973 | 23.6128 | 18.4721 | 186.937 | 114.7883 | 94.8079 | 73.419 | 42.7832 | 26.9998 | 19.3272 | 177.8862 | 186.0422 | 489.2187 | 224.0569 | 180.9383 | 415.4229 |  |  |  | 320.1684 | 338.7644 | 75.4862 | 1332.5192 | 55.5126 | 1241.3109 | 192.3051 | 259.3965 | 90.7805 | 269.7702 | 340.5977 | 298.3299 | 227.1792 | 107.3631 |  | 386.2128 | 126.4089 | 65.4242 | 82.0869 |  | 16.9632 | 33.7792 | 15.5642 | 29.8693 | 67.7004 | 83.7056 | 113.1916 | 6.365 | 25.0148 | 7.0363 | 52.0083 | 8.4491 | 41.5369 | 48.3208 | 42.52 | 23.0207 |  |  | 222.6489 | 1.1067 | 0.37904 | -0.25825 | 2.0924 | 1.4761 | 4.7226 | -2.7791 | 0.43378 | 0.48048 | 2.3382 | -0.00053391 | -0.00056512 | -0.00058319 | 57.6095 | 57.5262 | 58.4129 | 73.4635 | 133.4771 | 81.1738 | 40.9466 | 123.5533 | 103.5569 | 78.2268 | 60.9971 | 39.4278 | 26.9933 | 18.9405 | 62.2519 | 61.882 | 41.1321 | 30.6109 | 26.7037 | 77.6378 | 52.0297 | 194.9321 | 226.1519 | 257.8796 | 257.043 | 271.5826 | 294.6393 |  |  |  | 206.0888 | 34.9793 | 507.1727 | 101.3093 | 2.2447 | 0.57479 | 240.612 |  |  | 48.5162 |  |  | 374.4566 | 439.1549 | 157.8132 | 257.431 | 335.7493 | 86.2293 | 81.8387 |  |  |  | 150.7331 |  | 99.8345 | 15.2808 | 48.5797 | 48.098 | 116.3441 | 47.6054 |  | 57.796 |  |  | 89.5212 | 87.8148 | 125.2131 | [12 empty] | 69.7977 | 130.9472 | 156.6922 | 56.6192 | 119.576 | 291.0834 | 51.5726 | 98.7839 |  | 111.963 | 137.4602 | 92.3407 | 169.4469 | 94.8088 | 163.1418 | 61.7461 | 131.2114 |  | 136.2742 | 140.8452 | 290.1227 | 31.7628 | 126.064 | 213.766 | 90.7516 | 180.9882 | 115.3605 | 172.6811 | 84.8513 | 168.7866 | 0.41677 | 20.2897 | 0.59986 | 0.20753 | -40.2046 | 3.1156 | 149.08 | 0.27 | 40.4675 | 1.2844 | 0.75167 | -0.62044 | 1.9043 | 1.5994 | 2.8609 | -0.3165 | 1.5325 | 3.2007 | 2.5681 | 1.8448 | 7.5834 | 5.9014
42810.6092 | 14614 | 115.8875 | 89.9009 | 71.1486 | 53.852 | 32.5021 | 23.6116 | 18.4738 | 186.9463 | 114.7932 | 94.8161 | 73.4246 | 42.7889 | 27.0032 | 19.3278 | 177.8952 | 186.0445 | 489.2662 | 223.9024 | 180.7219 | 415.3006 |  |  |  | 320.183 | 338.6906 | 76.6512 | 1290.5402 | 58.7224 | 1202.132 | 192.2352 | 259.3425 | 91.1712 | 269.7769 | 340.4978 | 291.613 | 226.5819 | 106.2653 |  | 376.4876 | 126.4209 | 66.3061 | 81.3769 |  | 16.9376 | 33.6291 | 15.7144 | 29.7152 | 66.6953 | 83.5644 | 112.7177 | 6.2923 | 24.9337 | 7.0355 | 51.8023 | 8.4392 | 41.5533 | 48.3063 | 42.4678 | 23.0014 |  |  | 222.8316 | 0.80243 | 0.71745 | -0.31476 | 1.5194 | 0.9931 | 4.3448 | -2.7449 | 0.71186 | 0.59104 | 2.1131 | -0.00058155 | -0.00054376 | -0.00058647 | 56.1594 | 57.8821 | 58.95 | 74.4738 | 133.485 | 81.206 | 40.9586 | 123.5669 | 103.583 | 78.2519 | 61.0218 | 39.4438 | 27.0066 | 18.9519 | 64.9814 | 63.1631 | 42.5014 | 32.6337 | 27.0215 | 77.4964 | 51.9231 | 194.9334 | 226.1308 | 257.8644 | 256.928 | 271.4201 | 294.5456 |  |  |  | 205.2796 | 37.433 | 502.0649 | 103.6443 | 0.31874 | 0.74153 | 241.5858 |  |  | 50.7527 |  |  | 374.4413 | 439.0738 | 154.0536 | 257.2 | 335.642 | 86.6814 | 81.859 |  |  |  | 149.2641 |  | 99.8353 | 19.2116 | 48.2346 | 47.6943 | 115.1133 | 46.877 |  | 57.6773 |  |  | 89.0235 | 87.1848 | 124.2137 | [12 empty] | 69.9723 | 130.5194 | 157.2459 | 56.1821 | 119.065 | 290.701 | 51.1029 | 98.6737 |  | 111.473 | 137.2654 | 92.1366 | 169.0185 | 94.0786 | 162.2641 | 61.3496 | 130.8024 |  | 136.008 | 139.8766 | 290.3253 | 31.6107 | 125.8192 | 212.8974 | 90.5545 | 180.3457 | 114.8543 | 172.1189 | 84.7488 | 168.1901 | 0.35572 | 20.2997 | 0.58786 | 0.1992 | -40.1827 | 3.1156 | 121.97 | 0.24 | 39.957 | 1.0934 | 1.0339 | -0.68481 | 1.6224 | 1.3117 | 2.7435 | -0.27566 | 1.4111 | 3.1613 | 2.2477 | 1.68 | 7.5696 | 5.7939
42810.6092 | 14615 | 115.8965 | 89.9031 | 71.1598 | 53.8543 | 32.505 | 23.618 | 18.4778 | 186.9691 | 114.7993 | 94.8281 | 73.4254 | 42.7921 | 27.0052 | 19.3361 | 177.893 | 186.0359 | 489.3061 | 223.7337 | 180.6284 | 415.1675 |  |  |  | 320.1883 | 338.6085 | 75.9768 | 1264.6377 | 58.8718 | 1184.3811 | 192.2033 | 259.3115 | 91.6165 | 269.7928 | 340.4032 | 287.3454 | 225.9438 | 106.5865 |  | 371.1119 | 126.4854 | 66.4983 | 81.0561 |  | 16.9209 | 33.4777 | 15.7328 | 29.6855 | 65.8839 | 83.2435 | 112.3051 | 6.3143 | 24.8603 | 6.9132 | 51.6176 | 8.4488 | 41.575 | 48.3083 | 42.4535 | 22.9969 |  |  | 222.7974 | 1.1284 | 0.51966 | -0.41924 | 1.7645 | 1.0128 | 4.7653 | -2.787 | 0.32928 | 0.21844 | 2.0423 | -0.00057005 | -0.00052898 | -0.00059469 | 55.5887 | 57.2461 | 57.3266 | 73.9944 | 133.4941 | 81.2118 | 40.9672 | 123.5688 | 103.586 | 78.2419 | 61.0285 | 39.4427 | 27.0083 | 18.9574 | 64.3737 | 62.515 | 42.3713 | 34.226 | 30.802 | 77.2692 | 51.8109 | 194.9263 | 226.1313 | 257.8627 | 256.8207 | 271.2789 | 294.4448 |  |  |  | 204.5256 | 38.7454 | 494.9655 | 102.1696 | -0.13164 | -0.40235 | 242.7578 |  |  | 46.1188 |  |  | 374.4249 | 438.9915 | 147.9077 | 257.1398 | 335.554 | 86.705 | 80.4044 |  |  |  | 147.7725 |  | 99.8593 | 13.9652 | 48.034 | 47.8061 | 113.7213 | 46.8048 |  | 56.629 |  |  | 88.5203 | 86.8331 | 122.7071 | [12 empty] | 69.9918 | 129.9082 | 157.4135 | 55.978 | 118.6042 | 290.2654 | 51.166 | 98.6523 |  | 110.9443 | 136.9399 | 92.1262 | 168.5278 | 93.3674 | 161.3485 | 60.7789 | 130.4527 |  | 135.8694 | 139.3602 | 290.3953 | 31.6308 | 125.5301 | 212.2005 | 90.2045 | 179.5726 | 114.2973 | 171.6542 | 84.7511 | 167.5414 | 0.55025 | 20.3093 | 0.57689 | 0.19779 | -40.1537 | 3.1157 | 113.85 | 0.32 | 39.7128 | 1.2963 | 0.87969 | -0.79014 | 1.7476 | 1.324 | 2.872 | -0.23328 | 1.5497 | 3.1011 | 2.2878 | 1.6811 | 7.5428 | 5.7952
42810.6092 | 14616 | 115.8993 | 89.9117 | 71.1668 | 53.859 | 32.5108 | 23.6193 | 18.4855 | 186.9803 | 114.8085 | 94.826 | 73.4365 | 42.7947 | 27.007 | 19.3341 | 177.8848 | 186.0356 | 489.3568 | 223.5702 | 180.4745 | 414.9694 |  |  |  | 320.1879 | 338.5273 | 75.3333 | 1236.1554 | 59.2713 | 1193.8604 | 192.1954 | 259.2542 | 91.8043 | 269.7914 | 340.2917 | 288.3549 | 225.2955 | 104.6022 |  | 368.5696 | 126.5089 | 66.6807 | 80.7875 |  | 16.9043 | 33.328 | 15.7153 | 29.7852 | 65.6766 | 82.9334 | 111.7204 | 6.2604 | 24.7669 | 6.7862 | 51.3948 | 8.4471 | 41.5714 | 48.3184 | 42.4359 | 22.9851 |  |  | 222.5267 | 1.2624 | 0.20818 | -0.47049 | 2.1141 | 0.518 | 4.697 | -2.7285 | 0.82668 | 0.58748 | 2.3022 | -0.00053555 | -0.00052898 | -0.00058647 | 50.9919 | 49.7512 | 48.5218 | 59.8703 | 133.5063 | 81.185 | 40.9865 | 123.5791 | 103.5848 | 78.248 | 61.0251 | 39.4459 | 27.0083 | 18.9536 | 62.0652 | 60.6365 | 38.3299 | 31.0363 | 28.6889 | 76.9805 | 51.6367 | 194.9175 | 226.102 | 257.8488 | 256.7073 | 271.1237 | 294.3487 |  |  |  | 203.8254 | 40.3001 | 487.8754 | 101.3219 | -0.34397 | -0.51037 | 242.7817 |  |  | 43.6946 |  |  | 374.4112 | 438.9126 | 144.3571 | 257.2257 | 335.4628 | 86.5854 | 77.0718 |  |  |  | 144.846 |  | 99.1572 | 1.8726 | 47.9972 | 48.0839 | 112.6871 | 47.2076 |  | 57.3142 |  |  | 87.6066 | 86.4528 | 119.2046 | [12 empty] | 69.721 | 129.3379 | 157.5229 | 55.9389 | 118.0176 | 289.6009 | 51.2216 | 98.6042 |  | 110.1792 | 136.6497 | 91.9717 | 167.4152 | 92.8248 | 160.456 | 60.4815 | 130.2483 |  | 135.6541 | 139.4005 | 290.4488 | 31.8991 | 125.315 | 211.7438 | 89.8625 | 178.4487 | 113.9703 | 171.2765 | 84.9405 | 166.9426 | 0.5774 | 20.3303 | 0.56822 | 0.19708 | -40.138 | 3.1156 | 128.88 | 0.25 | 39.8176 | 1.3708 | 0.55666 | -0.83684 | 1.9121 | 0.94648 | 2.85 | -0.17973 | 1.8844 | 3.0511 | 2.5094 | 2.1095 | 7.514 | 5.782
42810.6092 | 14617 | 115.9125 | 89.9268 | 71.1653 | 53.8606 | 32.5099 | 23.6197 | 18.4765 | 187.0032 | 114.8079 | 94.8354 | 73.4329 | 42.8023 | 27.015 | 19.3315 | 177.8957 | 186.0439 | 489.3946 | 223.413 | 179.9979 | 414.8672 |  |  |  | 320.2004 | 338.4587 | 75.8992 | 1216.1585 | 58.551 | 1156.8382 | 192.2391 | 259.1983 | 91.907 | 269.7982 | 340.1904 | 285.9766 | 224.6701 | 102.674 |  | 363.6782 | 126.4888 | 66.4383 | 81.1245 |  | 16.7886 | 33.1604 | 15.6963 | 29.7865 | 65.5632 | 82.7446 | 111.1932 | 6.2376 | 24.6872 | 6.7287 | 51.2116 | 8.4383 | 41.5571 | 48.3236 | 42.2607 | 22.97 |  |  | 222.7343 | 0.97985 | 0.72205 | -0.41727 | 2.0661 | 0.38592 | 4.2606 | -2.2639 | 0.46706 | 0.2925 | 2.3867 | -0.00050598 | -0.00052405 | -0.00058976 | 42.5901 | 40.8845 | 39.4219 | 43.4296 | 133.5307 | 81.2071 | 41.0067 | 123.5809 | 103.5837 | 78.2551 | 61.0308 | 39.4489 | 27.0092 | 18.9536 | 60.7439 | 59.7883 | 36.9405 | 28.7809 | 25.2428 | 76.7505 | 51.4892 | 194.9139 | 226.0784 | 257.8455 | 256.595 | 270.972 | 294.2331 |  |  |  | 203.1603 | 42.2092 | 479.7285 | 100.5449 | -0.068227 | 0.47749 | 243.0717 |  |  | 47.7303 |  |  | 374.3949 | 438.8315 | 145.8762 | 257.224 | 335.3454 | 86.5465 | 75.048 |  |  |  | 137.9314 |  | 97.8038 | 14.4094 | 48.0053 | 48.2279 | 111.6128 | 47.346 |  | 57.6286 |  |  | 83.8573 | 83.0776 | 106.1629 | [12 empty] | 69.4262 | 128.7802 | 157.871 | 55.7717 | 117.4091 | 288.9993 | 50.8161 | 98.4183 |  | 109.5503 | 136.5965 | 91.7275 | 166.3321 | 92.2627 | 159.8257 | 60.1634 | 129.7495 |  | 135.6449 | 138.8028 | 290.5276 | 32.1045 | 125.1194 | 211.2979 | 89.4093 | 177.5556 | 113.3692 | 170.6736 | 84.9469 | 166.2873 | 0.56161 | 20.3435 | 0.56038 | 0.19834 | -40.1565 | 3.1156 | 133.77 | 0.17 | 39.3303 | 1.2073 | 1.0364 | -0.78787 | 1.8898 | 0.81673 | 2.7137 | -0.041007 | 1.5364 | 3.0034 | 2.6284 | 2.2463 | 7.4697 | 5.7688
42810.6092 | 14618 | 115.9229 | 89.9232 | 71.1789 | 53.8787 | 32.5176 | 23.6204 | 18.4794 | 187.0186 | 114.8133 | 94.8381 | 73.4422 | 42.8115 | 27.0227 | 19.3333 | 177.8988 | 186.0475 | 489.4363 | 223.2583 | 179.5155 | 414.7738 |  |  |  | 320.2077 | 338.3883 | 75.1058 | 1188.1135 | 56.8442 | 1128.9583 | 192.1731 | 259.1131 | 92.1735 | 269.8029 | 340.0943 | 280.3071 | 224.0282 | 100.3672 |  | 368.4101 | 126.2797 | 66.4686 | 81.2429 |  | 16.6445 | 32.9935 | 15.6369 | 29.5399 | 65.1071 | 82.2251 | 110.5335 | 6.1632 | 24.6127 | 6.6561 | 51.016 | 8.4291 | 41.5274 | 48.3133 | 42.142 | 22.9462 |  |  | 222.7961 | 1.1901 | 0.91918 | -0.28256 | 1.9768 | -0.12794 | 4.5991 | -2.1213 | 0.9304 | 0.46663 | 2.361 | -0.00053062 | -0.00059797 | -0.00060455 | 47.2996 | 47.5326 | 48.5665 | 50.8336 | 133.5385 | 81.24 | 40.9987 | 123.5802 | 103.5876 | 78.2576 | 61.0297 | 39.4516 | 27.0134 | 18.9562 | 59.6802 | 59.3303 | 38.5529 | 28.232 | 23.5729 | 76.5134 | 51.3491 | 194.9232 | 226.0788 | 257.8508 | 256.4944 | 270.8234 | 294.1095 |  |  |  | 202.5578 | 43.1435 | 470.3734 | 100.3381 | 0.083115 | 0.38941 | 243.536 |  |  | 49.665 |  |  | 374.3793 | 438.7491 | 148.4807 | 257.1073 | 335.2277 | 86.7869 | 75.4699 |  |  |  | 131.6597 |  | 96.8173 | 19.5745 | 48.1225 | 48.9547 | 109.8648 | 47.2874 |  | 58.2368 |  |  | 80.7833 | 79.2706 | 96.7284 | [12 empty] | 69.2276 | 128.3147 | 158.349 | 55.4736 | 116.812 | 288.5343 | 50.3082 | 98.2978 |  | 109.0285 | 136.7297 | 91.3019 | 165.5026 | 91.7424 | 159.8302 | 59.748 | 129.2634 |  | 135.0448 | 137.7065 | 290.5883 | 32.2218 | 125.0505 | 210.7296 | 89.0289 | 176.5837 | 112.4616 | 170.0326 | 84.8605 | 165.8216 | 0.56411 | 20.3569 | 0.55034 | 0.19585 | -40.2006 | 3.1156 | 143.78 | 0.23 | 38.9504 | 1.3302 | 1.169 | -0.64816 | 1.8471 | -0.46991 | 2.8174 | 0.094427 | 1.3971 | 2.9122 | 2.7179 | 2.0505 | 7.4307 | 5.7431
42810.6092 | 14619 | 115.9265 | 89.9338 | 71.1763 | 53.8742 | 32.5204 | 23.6136 | 18.4792 | 187.035 | 114.8226 | 94.8457 | 73.4453 | 42.8161 | 27.0201 | 19.3273 | 177.8937 | 186.0351 | 489.4836 | 223.1021 | 179.2275 | 414.6461 |  |  |  | 320.2124 | 338.322 | 75.2865 | 1173.7905 | 55.8903 | 1117.1647 | 192.1458 | 259.0537 | 92.6454 | 269.8107 | 339.99 | 273.6495 | 223.411 | 98.9499 |  | 372.5655 | 125.7802 | 67.1866 | 81.7986 |  | 16.4766 | 32.8209 | 15.5719 | 29.3998 | 64.4904 | 81.504 | 109.3921 | 6.1697 | 24.5423 | 6.6551 | 50.8239 | 8.424 | 41.5104 | 48.3005 | 42.1322 | 22.9304 |  |  | 223.379 | 1.0771 | 0.6432 | 0.14982 | 2.1042 | -0.21402 | 4.4926 | -2.2212 | 0.28374 | 0.0048626 | 2.4338 | -0.0005684 | -0.00053883 | -0.00056183 | 50.5783 | 49.8608 | 49.1087 | 48.9879 | 133.5545 | 81.2666 | 41.0161 | 123.5902 | 103.5979 | 78.2612 | 61.0422 | 39.4612 | 27.0217 | 18.961 | 58.4627 | 59.033 | 38.0035 | 28.4876 | 24.9772 | 76.2807 | 51.2175 | 194.9174 | 226.0542 | 257.8286 | 256.3671 | 270.6358 | 293.9443 |  |  |  | 201.914 | 44.5625 | 462.8142 | 101.0598 | 0.92836 | 0.28835 | 244.1763 |  |  | 48.9566 |  |  | 374.3719 | 438.6655 | 147.0934 | 257.0429 | 335.1239 | 87.1673 | 74.7799 |  |  |  | 128.8742 |  | 97.0109 | 18.2491 | 48.0581 | 48.9081 | 108.0616 | 47.3081 |  | 58.2519 |  |  | 77.8686 | 77.4298 | 91.6454 | [12 empty] | 69.017 | 127.7657 | 158.8078 | 55.3436 | 116.2165 | 288.1582 | 49.8554 | 98.2137 |  | 108.3296 | 136.994 | 91.0106 | 164.6794 | 91.3446 | 159.7664 | 59.1881 | 128.8384 |  | 133.8715 | 136.5545 | 290.6294 | 31.917 | 124.8876 | 210.3118 | 88.9332 | 175.6364 | 111.634 | 169.5865 | 84.566 | 165.4463 | 0.58511 | 20.3783 | 0.54134 | 0.1936 | -40.1764 | 3.1157 | 143.36 | 0.16 | 38.8369 | 1.2651 | 0.97764 | 0.47184 | 1.9038 | -0.60716 | 2.7818 | 0.17941 | 1.4316 | 2.8406 | 2.8251 | 2.0959 | 7.3809 | 5.6895
42810.6092 | 14620 | 115.9358 | 89.932 | 71.1873 | 53.8813 | 32.5265 | 23.6181 | 18.4804 | 187.0495 | 114.8295 | 94.8471 | 73.4508 | 42.8197 | 27.0238 | 19.3347 | 177.8969 | 186.0406 | 489.5351 | 222.9522 | 178.9865 | 414.4634 |  |  |  | 320.2247 | 338.2623 | 74.6572 | 1152.8715 | 56.6272 | 1130.3632 | 192.1403 | 258.9938 | 92.7476 | 269.8135 | 339.8835 | 267.2864 | 222.7786 | 97.5966 |  | 373.4329 | 125.586 | 67.747 | 81.8044 |  | 16.3276 | 32.7024 | 15.5796 | 29.1079 | 63.8543 | 81.0053 | 108.26 | 6.3291 | 24.4864 | 6.5337 | 50.6448 | 8.4301 | 41.4846 | 48.291 | 42.144 | 22.915 |  |  | 222.7784 | 0.87077 | 0.79893 | -0.18071 | 1.8677 | -0.13254 | 4.6076 | -3.4592 | 0.70992 | 0.35733 | 2.3002 | -0.00049448 | -0.00047312 | -0.00057497 | 45.8217 | 44.2644 | 46.2377 | 44.2462 | 133.558 | 81.2962 | 41.0012 | 123.5934 | 103.605 | 78.2622 | 61.0463 | 39.4577 | 27.0166 | 18.959 | 57.987 | 58.5677 | 37.368 | 28.7671 | 24.333 | 76.0352 | 51.0536 | 194.9137 | 226.0342 | 257.8131 | 256.2566 | 270.4634 | 293.8002 |  |  |  | 201.2712 | 46.5992 | 458.3597 | 103.6609 | 1.2446 | 0.10843 | 243.2474 |  |  | 48.3561 |  |  | 374.349 | 438.5786 | 141.9102 | 257.0215 | 335.013 | 87.3325 | 75.205 |  |  |  | 128.2841 |  | 97.5061 | 10.0266 | 47.9903 | 48.2605 | 106.1663 | 47.4122 |  | 58.1067 |  |  | 77.3464 | 77.7431 | 90.1999 | [12 empty] | 68.953 | 127.0093 | 159.2992 | 55.2921 | 115.5696 | 287.8052 | 49.4304 | 98.1128 |  | 107.2438 | 137.2416 | 90.906 | 164.1611 | 91.0888 | 159.8355 | 59.03 | 128.3075 |  | 132.7713 | 135.5627 | 290.647 | 31.6814 | 124.6678 | 209.5661 | 88.62 | 174.9763 | 110.8359 | 169.1015 | 84.4523 | 164.823 | 0.5801 | 20.3844 | 0.53255 | 0.1904 | -40.2555 | 3.1157 | 132.95 | 0.26 | 38.9683 | 1.1373 | 1.0894 | -0.51809 | 1.7923 | -0.47746 | 2.8151 | 0.21526 | 1.6576 | 2.7823 | 2.8483 | 2.147 | 7.3457 | 5.5838
42810.6093 | 14621 | 115.944 | 89.9335 | 71.1968 | 53.8861 | 32.526 | 23.6228 | 18.4789 | 187.0665 | 114.8353 | 94.8447 | 73.4583 | 42.824 | 27.0305 | 19.3398 | 177.8976 | 186.0369 | 489.5735 | 222.8011 | 178.5429 | 414.2633 |  |  |  | 320.2226 | 338.1893 | 74.3429 | 1133.0444 | 56.2754 | 1121.3413 | 192.132 | 258.9246 | 92.746 | 269.8186 | 339.7834 | 266.7039 | 222.1282 | 95.261 |  | 369.0249 | 125.5294 | 67.5114 | 81.6005 |  | 16.2157 | 32.5846 | 15.6326 | 28.9919 | 63.4678 | 80.916 | 107.1436 | 6.3751 | 24.4019 | 6.4335 | 50.4628 | 8.4319 | 41.4886 | 48.2902 | 42.1895 | 22.8992 |  |  | 222.7619 | 1.2466 | 0.62808 | -0.48627 | 1.7974 | 0.26633 | 4.511 | -4.1656 | 0.63694 | 0.017451 | 2.21 | -0.00051091 | -0.00054869 | -0.00056676 | 46.0279 | 44.0155 | 42.3054 | 45.3099 | 133.561 | 81.3074 | 41.0051 | 123.5979 | 103.6085 | 78.2747 | 61.0547 | 39.465 | 27.0249 | 18.9635 | 57.2331 | 58.2745 | 35.4204 | 29.6826 | 24.5088 | 75.7892 | 50.8916 | 194.9224 | 226.0166 | 257.8013 | 256.1476 | 270.2846 | 293.6543 |  |  |  | 200.6063 | 49.1911 | 450.9794 | 104.6698 | 0.32157 | 0.19349 | 241.3673 |  |  | 48.5734 |  |  | 374.3322 | 438.4904 | 137.1718 | 257.0963 | 334.912 | 87.1578 | 75.1541 |  |  |  | 128.0707 |  | 97.8522 | 26.3567 | 47.9091 | 48.9125 | 102.2351 | 47.5686 |  | 57.7694 |  |  | 78.1233 | 78.7231 | 90.2114 | [12 empty] | 68.6984 | 125.9436 | 159.8446 | 55.0481 | 114.8921 | 287.4157 | 49.1406 | 97.8969 |  | 106.3311 | 137.2286 | 90.9005 | 163.3427 | 90.8459 | 159.9857 | 58.8567 | 127.7739 |  | 132.2111 | 135.1366 | 290.6548 | 31.6458 | 124.373 | 209.0276 | 87.9809 | 174.5443 | 110.1201 | 168.5583 | 84.4019 | 164.4478 | 0.48476 | 20.3998 | 0.52268 | 0.18749 | -40.2278 | 3.1156 | 116.57 | 0.24 | 38.8414 | 1.3605 | 0.96571 | -0.84972 | 1.758 | 0.67673 | 2.7851 | 0.23481 | 1.2011 | 2.6071 | 2.9024 | 2.3442 | 7.3153 | 5.5212
42810.6093 | 14622 | 115.9343 | 89.9408 | 71.1943 | 53.8874 | 32.5256 | 23.6294 | 18.4792 | 187.0789 | 114.8396 | 94.8456 | 73.4624 | 42.8257 | 27.0321 | 19.3473 | 177.9015 | 186.0386 | 489.6251 | 222.6659 | 177.8922 | 414.0502 |  |  |  | 320.2159 | 338.1184 | 72.5866 | 1123.4205 | 55.3611 | 1110.994 | 192.1347 | 258.8566 | 92.2143 | 269.8339 | 339.6923 | 268.2152 | 221.4918 | 92.3855 |  | 352.7792 | 125.4835 | 67.3416 | 81.2022 |  | 16.0888 | 32.5056 | 15.6008 | 28.9636 | 63.3034 | 80.6158 | 106.1659 | 6.3493 | 24.3343 | 6.4389 | 50.2902 | 8.4369 | 41.494 | 48.2882 | 42.2522 | 22.8865 |  |  | 223.3855 | 1.1632 | 0.54003 | 0.03877 | 2.1279 | 0.72631 | 4.7108 | -4.2287 | 0.98819 | 0.53146 | 2.2335 | -0.00049612 | -0.00052241 | -0.00055526 | 43.5502 | 46.0322 | 44.7227 | 47.0693 | 133.5786 | 81.316 | 41.0134 | 123.5998 | 103.6032 | 78.2688 | 61.0466 | 39.4709 | 27.0194 | 18.9526 | 54.8971 | 58.4365 | 34.2776 | 26.6262 | 22.6214 | 75.5146 | 50.7316 | 194.9178 | 225.9939 | 257.7906 | 256.0213 | 270.1143 | 293.4919 |  |  |  | 199.9519 | 49.9246 | 440.5857 | 104.7263 | 0.31286 | 0.58288 | 240.2578 |  |  | 48.0394 |  |  | 374.3294 | 438.4148 | 136.0423 | 257.2214 | 334.8199 | 86.6447 | 73.6912 |  |  |  | 127.5392 |  | 98.1898 | 20.0937 | 47.8179 | 47.5949 | 98.3663 | 47.811 |  | 58.3661 |  |  | 78.2398 | 78.6328 | 90.3706 | [12 empty] | 68.3506 | 124.983 | 159.9051 | 54.7891 | 114.2396 | 286.9731 | 48.8442 | 97.6355 |  | 105.5508 | 136.8885 | 90.809 | 162.5616 | 90.441 | 159.8686 | 58.6196 | 127.2841 |  | 131.7954 | 135.0587 | 290.6039 | 31.6641 | 124.0034 | 207.9644 | 87.4279 | 174.2424 | 109.8961 | 168.0772 | 84.3005 | 164.1284 | 0.57933 | 20.4148 | 0.51524 | 0.18296 | -40.1914 | 3.1156 | 112.39 | 0.25 | 38.7512 | 1.314 | 0.89535 | 0.2399 | 1.9121 | 1.1171 | 2.8449 | 0.26286 | 1.3719 | 2.4905 | 3.1288 | 2.4521 | 7.2912 | 5.4857
42810.6093 | 14623 | 115.9251 | 89.9453 | 71.1932 | 53.8875 | 32.5207 | 23.625 | 18.4761 | 187.0866 | 114.8395 | 94.8461 | 73.4599 | 42.8262 | 27.0287 | 19.3429 | 177.8981 | 186.0418 | 489.6699 | 222.5239 | 177.4595 | 413.6912 |  |  |  | 320.2121 | 338.0456 | 72.8696 | 1106.5979 | 57.6525 | 1100.4374 | 192.2042 | 258.8061 | 92.2077 | 269.8453 | 339.5993 | 266.8368 | 220.8827 | 90.0212 |  | 343.0342 | 125.2886 | 67.0977 | 80.7229 |  | 16.0943 | 32.3804 | 15.5355 | 28.7816 | 63.3789 | 80.4178 | 105.4341 | 6.3563 | 24.2646 | 6.5369 | 50.112 | 8.4425 | 41.4982 | 48.2775 | 42.3187 | 22.8713 |  |  | 222.8868 | 1.2144 | 0.67868 | 0.094626 | 1.89 | 0.44441 | 4.9611 | -4.3148 | 0.21836 | 0.65105 | 2.1262 | -0.00051583 | -0.00056512 | -0.00053226 | 43.5689 | 42.4409 | 44.6507 | 44.8196 | 133.6037 | 81.3259 | 41.0305 | 123.6018 | 103.6088 | 78.2723 | 61.0566 | 39.472 | 27.0156 | 18.9528 | 52.8335 | 58.1518 | 34.8483 | 26.9679 | 21.317 | 75.2269 | 50.5759 | 194.9236 | 225.9819 | 257.7852 | 255.9027 | 269.9394 | 293.3392 |  |  |  | 199.2518 | 52.3602 | 431.6617 | 105.6404 | 0.82544 | -0.029146 | 240.3162 |  |  | 46.459 |  |  | 374.3207 | 438.3371 | 136.4617 | 257.2694 | 334.6992 | 86.6983 | 73.797 |  |  |  | 126.6858 |  | 98.469 | 16.0349 | 47.6603 | 48.1762 | 95.8707 | 47.9105 |  | 57.0887 |  |  | 77.0622 | 78.3542 | 89.4025 | [12 empty] | 68.1076 | 124.3732 | 159.0789 | 54.551 | 113.5844 | 286.5028 | 48.2614 | 97.4523 |  | 104.8361 | 136.209 | 90.441 | 162.036 | 89.9239 | 159.4423 | 58.0812 | 126.9195 |  | 131.5388 | 134.5797 | 290.4758 | 31.4504 | 123.5569 | 206.401 | 87.0087 | 173.963 | 109.9498 | 167.5905 | 84.3029 | 163.6743 | 0.51904 | 20.4214 | 0.50838 | 0.18101 | -40.1973 | 3.1156 | 87.87 | 0.3 | 38.56 | 1.3424 | 1.0035 | 0.37471 | 1.8015 | 0.87356 | 2.9187 | 0.29757 | 1.4791 | 2.3763 | 3.3233 | 2.3702 | 7.2709 | 5.4241
42810.6093 | 14624 | 115.9114 | 89.9482 | 71.2016 | 53.9025 | 32.528 | 23.6256 | 18.4956 | 187.1155 | 114.8603 | 94.8666 | 73.4694 | 42.8391 | 27.0405 | 19.3429 | 177.8895 | 186.0387 | 489.7101 | 222.3842 | 177.38 | 413.3828 |  |  |  | 320.2101 | 337.9674 | 74.2973 | 1075.8805 | 59.0691 | 1073.2043 | 192.1575 | 258.7115 | 91.9412 | 269.8407 | 339.4937 | 262.5079 | 220.2817 | 87.8832 |  | 330.6576 | 125.1272 | 66.0038 | 80.2784 |  | 16.3108 | 32.2607 | 15.4251 | 28.5055 | 63.143 | 79.9857 | 104.7476 | 6.3762 | 24.1774 | 6.8147 | 49.9097 | 8.4301 | 41.5497 | 48.2826 | 42.3957 | 22.865 |  |  | 223.2935 | 1.4083 | 0.62808 | 0.030886 | 1.8986 | 1.1725 | 4.8842 | -3.9599 | 0.74455 | 0.55915 | 2.242 | -0.00052241 | -0.00049119 | -0.0005569 | 38.2484 | 36.6481 | 38.4795 | 38.3577 | 133.6115 | 81.3419 | 41.0383 | 123.5999 | 103.6154 | 78.2813 | 61.0633 | 39.468 | 27.0231 | 18.9537 | 53.6586 | 58.2285 | 33.6552 | 26.9293 | 23.1132 | 75.0209 | 50.4345 | 194.9128 | 225.9547 | 257.7683 | 255.7757 | 269.7358 | 293.1568 |  |  |  | 198.4501 | 54.7653 | 416.9034 | 107.5801 | 0.66802 | 0.32806 | 240.2885 |  |  | 49.4703 |  |  | 374.3105 | 438.2587 | 138.3312 | 257.1555 | 334.5787 | 86.4868 | 72.5844 |  |  |  | 126.1062 |  | 98.5463 | 4.6123 | 44.0384 | 48.3801 | 92.7302 | 48.1354 |  | 56.7123 |  |  | 76.1352 | 78.3127 | 88.5827 | [12 empty] | 67.9187 | 123.7854 | 157.4823 | 54.3938 | 112.9339 | 286.0911 | 47.4049 | 97.3261 |  | 103.9835 | 135.464 | 90.0648 | 161.6458 | 89.3046 | 158.8138 | 57.7124 | 126.5475 |  | 131.3937 | 133.713 | 290.3296 | 30.9932 | 122.7639 | 204.9036 | 86.6317 | 173.6449 | 109.8091 | 167.0625 | 84.2206 | 163.1957 | 0.60283 | 20.4319 | 0.50058 | 0.18048 | -40.2515 | 3.1156 | 91.73 | 0.27 | 38.2107 | 1.4453 | 0.9652 | 0.21404 | 1.8045 | 1.4181 | 2.8943 | 0.31672 | 1.6691 | 2.2481 | 3.2068 | 2.486 | 7.2502 | 5.3288
42810.6093 | 14625 | 115.8995 | 89.954 | 71.2111 | 53.8977 | 32.5301 | 23.6387 | 18.4867 | 187.1286 | 114.8674 | 94.8732 | 73.4744 | 42.8347 | 27.0396 | 19.3481 | 177.8912 | 186.0284 | 489.7625 | 222.2324 | 177.3334 | 413.2651 |  |  |  | 320.2152 | 337.8911 | 74.1903 | 1045.546 | 57.4702 | 1048.6258 | 192.129 | 258.637 | 91.5016 | 269.852 | 339.3794 | 259.4163 | 219.6509 | 83.7338 |  | 324.102 | 124.0831 | 65.5195 | 79.5266 |  | 16.3756 | 32.1676 | 15.3556 | 28.2658 | 62.7513 | 79.5548 | 104.232 | 6.4017 | 24.1055 | 7.0595 | 49.735 | 8.4283 | 41.5581 | 48.2738 | 42.444 | 22.8419 |  |  | 222.76 | 0.94896 | 0.81076 | 0.012486 | 2.0228 | 1.4196 | 4.674 | -3.7056 | 0.56066 | 0.23858 | 2.1347 | -0.00053062 | -0.00056183 | -0.0005684 | 45.5506 | 41.4336 | 48.351 | 43.2893 | 133.6168 | 81.3568 | 41.0465 | 123.6052 | 103.6109 | 78.2849 | 61.0644 | 39.4622 | 27.0221 | 18.9577 | 55.9613 | 58.964 | 34.2855 | 29.2864 | 24.1758 | 74.8371 | 50.2988 | 194.9187 | 225.9355 | 257.77 | 255.657 | 269.4583 | 292.9914 |  |  |  | 197.7174 | 58.9755 | 398.3588 | 108.3243 | 1.1119 | 0.1408 | 239.6604 |  |  | 51.6047 |  |  | 374.3087 | 438.1684 | 139.7897 | 257.1678 | 334.4796 | 85.7719 | 71.746 |  |  |  | 125.43 |  | 98.2679 |  | 43.7885 | 47.8044 | 90.0291 | 47.9431 |  | 57.8264 |  |  | 75.2894 | 78.0865 | 87.9824 | [12 empty] | 67.6884 | 123.1343 | 156.1819 | 54.3812 | 112.3803 | 285.8646 | 46.6771 | 97.194 |  | 103.0488 | 134.8958 | 89.852 | 160.9602 | 88.5817 | 158.1206 | 57.4354 | 125.9992 |  | 131.0236 | 132.9135 | 290.1722 | 30.735 | 122.091 | 203.496 | 86.2386 | 173.1687 | 109.503 | 166.4393 | 83.9324 | 162.4866 | 0.39771 | 20.4568 | 0.4923 | 0.17892 | -40.1821 | 3.1156 | 100.21 | 0.26 | 37.815 | 1.1862 | 1.0965 | 0.13607 | 1.8614 | 1.5594 | 2.8295 | 0.32453 |  | 2.1593 | 2.9288 | 2.3998 | 7.2364 | 5.2704
42810.6093 | 14626 | 115.8768 | 89.9553 | 71.2095 | 53.9018 | 32.5314 | 23.6394 | 18.4781 | 187.1361 | 114.869 | 94.8616 | 73.4778 | 42.8351 | 27.036 | 19.3509 | 177.8922 | 186.0246 | 489.8147 | 222.0844 | 177.3523 | 413.0073 |  |  |  | 320.2126 | 337.8126 | 74.3999 | 1016.0066 | 54.8902 | 1013.6867 | 192.1524 | 258.5616 | 91.1155 | 269.8572 | 339.2571 | 263.7238 | 219.0135 | 80.7703 |  | 316.5063 | 123.3287 | 64.9187 | 78.6733 |  | 16.4259 | 32.0562 | 15.3106 | 28.0263 | 62.717 | 79.2325 | 103.9034 | 6.4083 | 24.0276 | 7.0381 | 49.5119 | 8.4199 | 41.5781 | 48.2609 | 42.4924 | 22.8267 |  |  | 222.9216 | 1.0508 | 0.3061 | 0.050598 | 2.1056 | 1.1364 | 4.6221 | -3.4053 | 0.42094 | 0.45006 | 2.0994 | -0.00049612 | -0.00048298 | -0.0005454 | 50.9314 | 43.9682 | 52.8579 | 45.8204 | 133.628 | 81.3597 | 41.0332 | 123.6095 | 103.6161 | 78.2926 | 61.062 | 39.4761 | 27.0226 | 18.9634 | 57.2077 | 59.3693 | 35.5375 | 30.4505 | 25.7201 | 74.648 | 50.153 | 194.9175 | 225.9236 | 257.7623 | 255.5475 | 269.1291 | 292.8275 |  |  |  | 196.987 | 61.7302 | 378.5481 | 105.2628 | 0.59792 | 0.62993 | 238.9094 |  |  | 50.9396 |  |  | 374.3104 | 438.0744 | 140.189 | 257.2299 | 334.3696 | 85.2354 | 71.342 |  |  |  | 124.3803 |  | 97.1939 |  | 44.0909 | 47.537 | 88.3549 | 47.8746 |  | 58.632 |  |  | 73.6288 | 77.5269 | 87.163 | [12 empty] | 67.3301 | 122.4695 | 155.9695 | 54.2087 | 111.9284 | 285.7347 | 46.4425 | 96.98 |  | 102.4824 | 134.4432 | 89.724 | 160.3752 | 87.9243 | 157.6878 | 57.3629 | 125.3611 |  | 130.523 | 132.6404 | 290.0137 | 30.5882 | 121.6648 | 202.2122 | 85.7846 | 172.564 | 109.2183 | 165.819 | 83.7653 | 161.7607 | 0.62709 | 20.4269 | 0.48394 | 0.17688 | -40.2319 | 3.1156 | 98.82 | 0.37 | 37.3254 | 1.248 | 0.67359 | 0.27386 | 1.8983 | 1.3945 | 2.8125 | 0.31143 |  | 2.1022 | 2.7674 | 2.2434 | 7.2251 | 5.3179
42810.6093 | 14627 | 115.8775 | 89.9669 | 71.2208 | 53.912 | 32.5465 | 23.6504 | 18.4849 | 187.1614 | 114.8822 | 94.8741 | 73.4922 | 42.8497 | 27.0484 | 19.365 | 177.8973 | 186.0218 | 489.8557 | 221.9358 | 177.3949 | 412.7418 |  |  |  | 320.2258 | 337.7444 | 74.4436 | 993.2013 | 57.7074 | 1020.5084 | 192.1362 | 258.4954 | 90.764 | 269.8681 | 339.1507 | 273.8485 | 218.31 | 78.2362 |  | 308.5822 | 123.0714 | 64.1093 | 77.69 |  | 16.3331 | 31.9332 | 15.2262 | 27.6657 | 62.4528 | 79.2358 | 103.869 | 6.3549 | 23.9582 | 6.8578 | 49.3225 | 8.4233 | 41.5748 | 48.2522 | 42.535 | 22.8119 |  |  | 222.7587 | 0.85631 | 0.62348 | 0.017742 | 2.0517 | 0.93462 | 4.8028 | -2.9388 | 0.42094 | 0.41481 | 2.0849 | -0.0005569 | -0.00053226 | -0.00055526 | 52.0785 | 46.2573 | 53.8534 | 47.3728 | 133.6571 | 81.3617 | 41.0428 | 123.6219 | 103.6253 | 78.2997 | 61.0765 | 39.4875 | 27.0338 | 18.9671 | 56.6782 | 60.1044 | 37.9318 | 30.8604 | 26.5105 | 74.4366 | 50.0454 | 194.9206 | 225.9135 | 257.7676 | 255.4432 | 268.9867 | 292.6633 |  |  |  | 196.2961 | 63.4357 | 361.5766 | 104.3156 | 0.96503 | 0.31375 | 238.8813 |  |  | 52.9651 |  |  | 374.3137 | 437.9854 | 134.2125 | 257.184 | 334.2453 | 84.7069 | 71.0271 |  |  |  | 123.5453 |  | 96.1774 |  | 43.9668 | 46.7998 | 87.2126 | 47.8739 |  | 58.4359 |  |  | 72.6099 | 76.9131 | 86.864 | [12 empty] | 67.0223 | 121.6933 | 157.084 | 54.0087 | 111.6215 | 285.4994 | 45.7374 | 96.8172 |  | 102.2616 | 134.0994 | 89.6242 | 159.8352 | 87.5794 | 157.2021 | 57.1478 | 124.8649 |  | 129.788 | 132.6809 | 289.8491 | 30.1967 | 121.2258 | 201.0588 | 85.4544 | 172.0749 | 108.8027 | 165.4171 | 83.787 | 161.2256 | 0.50499 | 20.47 | 0.4757 | 0.17416 | -40.1286 | 3.1157 | 98.09 | 0.35 | 37.4105 | 1.1264 | 0.96114 | 0.16214 | 1.8738 | 1.2647 | 2.867 | 0.29472 |  | 2.0788 | 2.8008 | 1.9646 | 7.2139 | 5.3088
42810.6093 | 14628 | 115.873 | 89.9751 | 71.2255 | 53.9161 | 32.5471 | 23.6419 | 18.4867 | 187.1794 | 114.8864 | 94.8795 | 73.4924 | 42.8543 | 27.0474 | 19.3564 | 177.8946 | 186.0214 | 489.9011 | 221.7723 | 177.5787 | 412.3411 |  |  |  | 320.2367 | 337.6703 | 73.7721 | 996.1197 | 55.3306 | 1033.9613 | 192.1136 | 258.4347 | 90.5705 | 269.8838 | 339.0582 | 275.3541 | 217.6177 | 76.1182 |  | 300.3424 | 122.4781 | 63.8045 | 76.6977 |  | 16.1867 | 31.7826 | 15.1563 | 27.4234 | 61.9635 | 79.1196 | 103.8429 | 6.3836 | 23.8569 | 6.7336 | 49.0915 | 8.4149 | 41.5657 | 48.2319 | 42.5673 | 22.7933 |  |  | 222.9821 | 1.2756 | 0.76542 | 0.23393 | 1.6403 | 0.71448 | 4.7502 | -2.35 | 0.97282 | 0.85224 | 2.3082 | -0.00057497 | -0.00053391 | -0.00053226 | 52.672 | 48.5712 | 54.4878 | 48.3952 | 133.6541 | 81.3702 | 41.0414 | 123.6179 | 103.6267 | 78.297 | 61.0741 | 39.4839 | 27.0364 | 18.9624 | 56.1267 | 59.3056 | 36.9445 | 31.1121 | 27.4561 | 74.1996 | 49.8826 | 194.8994 | 225.8914 | 257.7457 | 255.3194 | 268.8599 | 292.4783 |  |  |  | 195.5988 | 65.4343 | 335.9239 | 103.5742 | 0.58921 | 0.24732 | 238.8055 |  |  | 53.1964 |  |  | 374.3073 | 437.8866 | 131.2578 | 257.0553 | 334.1188 | 84.3305 | 71.3767 |  |  |  | 122.5793 |  | 95.4735 |  | 43.7469 | 46.4393 | 86.529 | 48.2921 |  | 57.807 |  |  | 71.5394 | 76.6231 | 86.7448 | [12 empty] | 66.9032 | 120.965 | 158.294 | 53.8294 | 111.3363 | 285.2188 | 45.3356 | 96.7105 |  | 101.9243 | 134.0537 | 89.54 | 159.3156 | 87.2726 | 156.5167 | 56.6244 | 124.325 |  | 129.2987 | 132.7171 | 289.7001 | 29.8232 | 120.8604 | 200.2129 | 85.2152 | 171.6658 | 108.4815 | 165.26 | 83.8506 | 160.841 | 0.68487 | 20.4976 | 0.46701 | 0.17076 | -40.0811 | 3.1156 | 91.95 | 0.23 | 37.6234 | 1.3744 | 1.0647 | 0.58859 | 1.6752 | 1.1056 | 2.8508 | 0.29399 |  | 2.0626 | 2.8335 | 2.055 | 7.2036 | 5.2937
42810.6094 | 14629 | 115.8746 | 89.9877 | 71.2392 | 53.9213 | 32.5535 | 23.6423 | 18.4935 | 187.1956 | 114.8927 | 94.8914 | 73.5041 | 42.8601 | 27.0583 | 19.3634 | 177.8984 | 186.0061 | 489.936 | 221.5963 | 177.4725 | 411.8441 |  |  |  | 320.2402 | 337.574 | 70.9482 | 997.2835 | 50.8617 | 1049.1896 | 192.0705 | 258.3984 | 90.021 | 269.8845 | 338.957 | 273.8298 | 216.9259 | 74.159 |  | 293.512 | 121.9981 | 63.0246 | 77.0047 |  | 16.1176 | 31.6688 | 15.1548 | 27.4553 | 61.3946 | 78.8191 | 103.6281 | 6.5801 | 23.768 | 6.6343 | 48.8805 | 8.4194 | 41.5508 | 48.2254 | 42.585 | 22.7808 |  |  | 223.0399 | 1.2506 | 0.28572 | 0.26547 | 1.8953 | 1.1712 | 4.4019 | -2.2942 | 0.66886 | 0.40642 | 2.4246 | -0.00058155 | -0.00064561 | -0.00057005 | 53.276 | 50.4682 | 54.7333 | 49.7965 | 133.6683 | 81.3628 | 41.0595 | 123.6176 | 103.6344 | 78.3069 | 61.0759 | 39.4931 | 27.0429 | 18.9603 | 55.3465 | 59.0401 | 37.125 | 30.0323 | 26.5903 | 73.9775 | 49.7426 | 194.9042 | 225.8764 | 257.7527 | 255.2045 | 268.737 | 292.2819 |  |  |  | 194.9438 | 69.3243 | 302.3192 | 102.4503 | 0.69395 | 0.38132 | 238.0054 |  |  | 52.6964 |  |  | 374.3051 | 437.7936 | 132.1912 | 256.9515 | 334.0055 | 83.7914 | 71.9432 |  |  |  | 122.2999 |  | 95.1848 |  | 43.6 | 46.8469 | 85.9261 | 48.7781 |  | 58.7577 |  |  | 71.1407 | 77.0066 | 86.5605 | [12 empty] | 66.8554 | 120.3922 | 159.3192 | 53.8792 | 110.9873 | 285.0259 | 45.0408 | 96.6568 |  | 101.4578 | 133.8321 | 89.4873 | 158.9452 | 86.9229 | 155.8094 | 56.041 | 123.9141 |  | 128.7943 | 131.9365 | 289.5386 | 29.487 | 120.5012 | 199.7826 | 84.8295 | 171.338 | 108.3564 | 165.1146 | 83.848 | 160.3833 | 0.4917 | 20.497 | 0.45852 | 0.16839 | -40.0862 | 3.1156 | 92.49 | 0.26 | 37.8469 | 1.3606 | 0.65037 | 0.6269 | 1.7999 | 1.4149 | 2.7431 | 0.29045 |  | 2.0281 | 2.8934 | 2.0183 | 7.1574 | 5.2914
42810.6094 | 14630 | 115.8832 | 89.9793 | 71.2392 | 53.9216 | 32.5466 | 23.6372 | 18.4903 | 187.1996 | 114.8919 | 94.8876 | 73.5065 | 42.8586 | 27.0597 | 19.3626 | 177.9011 | 186.0098 | 489.9849 | 221.4216 | 177.2293 | 411.6681 |  |  |  | 320.2743 | 337.4922 | 71.62 | 977.5159 | 50.7938 | 1060.6478 | 192.045 | 258.3856 | 89.925 | 269.8937 | 338.8589 | 271.9678 | 216.2521 | 72.223 |  | 288.0158 | 120.9424 | 62.9715 | 76.553 |  | 16.0208 | 31.5312 | 15.1304 | 27.2678 | 61.1879 | 78.8 | 103.4249 | 6.7227 | 23.6778 | 6.6144 | 48.7114 | 8.4109 | 41.5362 | 48.2195 | 42.5929 | 22.7675 |  |  | 223.2495 | 0.72883 | 0.57617 | -0.041398 | 1.8677 | 1.0148 | 4.7725 | -2.3651 | 0.5626 | 0.40789 | 2.1105 | -0.00048791 | -0.00049941 | -0.00056512 | 53.7552 | 51.9025 | 55.0797 | 50.9072 | 133.7167 | 81.3953 | 41.0726 | 123.63 | 103.6396 | 78.3122 | 61.0914 | 39.4978 | 27.0466 | 18.9655 | 54.6629 | 59.0201 | 36.3214 | 28.9557 | 26.3326 | 73.7439 | 49.6053 | 194.9011 | 225.8581 | 257.7484 | 255.0942 | 268.6142 | 292.1076 |  |  |  | 194.3806 | 72.3872 | 269.6809 | 101.4613 | 1.1526 | 0.4391 | 237.4063 |  |  | 51.4447 |  |  | 374.3106 | 437.7092 | 129.2268 | 256.9095 | 333.9007 | 84.1034 | 73.7734 |  |  |  | 122.6221 |  | 95.0575 |  | 43.5919 | 47.0723 | 85.3222 | 48.6834 |  | 58.3792 |  |  | 71.0976 | 77.3505 | 87.1666 | [12 empty] | 66.6636 | 119.893 | 160.1485 | 53.7655 | 110.607 | 284.7561 | 44.4467 | 96.5787 |  | 100.8384 | 133.6615 | 89.3491 | 158.3087 | 86.6393 | 154.7864 | 55.574 | 123.523 |  | 128.3863 | 130.9466 | 289.3667 | 29.5805 | 119.8532 | 199.6004 | 84.6495 | 170.7662 | 107.7745 | 164.6952 | 83.7725 | 159.8628 | 0.64616 | 20.4966 | 0.44992 | 0.16702 | -40.1571 | 3.1156 | 100.36 | 0.28 | 38.0283 | 1.0385 | 0.92335 | -0.2475 | 1.7867 | 1.317 | 2.8562 | 0.27652 |  | 1.9988 | 2.9412 | 2.0913 | 7.1332 | 5.2902
42810.6094 | 14631 | 115.8926 | 89.9815 | 71.2462 | 53.9233 | 32.5474 | 23.6385 | 18.4858 | 187.2165 | 114.9015 | 94.8911 | 73.5025 | 42.8551 | 27.0544 | 19.3528 | 177.891 | 185.9872 | 490.0333 | 221.2377 | 177.0446 | 411.4242 |  |  |  | 320.2798 | 337.4032 | 73.3822 | 954.3942 | 54.3965 | 1020.3261 | 192.0269 | 258.4011 | 90.4909 | 269.9103 | 338.7423 | 268.3584 | 215.6076 | 70.5089 |  | 275.8096 | 120.5375 | 63.5845 | 76.0945 |  | 15.9518 | 31.3869 | 15.2783 | 27.5848 | 61.6033 | 78.8769 | 103.0535 | 6.7327 | 23.5913 | 6.766 | 48.5115 | 8.4192 | 41.5334 | 48.2289 | 42.5968 | 22.7522 |  |  | 222.7784 | 1.2098 | 0.90998 | 0.11762 | 1.7448 | 0.81239 | 4.6805 | -2.4696 | 0.33823 | 0.18949 | 2.3539 | -0.00058812 | -0.00051091 | -0.00057662 | 53.8863 | 52.6848 | 55.1891 | 51.9721 | 133.7526 | 81.4185 | 41.0777 | 123.635 | 103.6458 | 78.313 | 61.0976 | 39.5009 | 27.0496 | 18.9744 | 56.0419 | 59.6669 | 37.0985 | 29.7486 | 26.5385 | 73.5813 | 49.475 | 194.8883 | 225.8333 | 257.735 | 254.9787 | 268.4757 | 291.9138 |  |  |  | 193.8898 | 76.8686 | 241.8605 | 101.3948 | 1.0384 | 1.0839 | 236.3057 |  |  | 51.2393 |  |  | 374.3171 | 437.6142 | 126.6998 | 256.9011 | 333.8252 | 84.6414 | 73.9225 |  |  |  | 123.6657 |  | 95.1324 |  | 43.5999 | 47.2142 | 84.6848 | 48.2253 |  | 58.6265 |  |  | 71.6342 | 78.3908 | 87.5326 | [12 empty] | 66.4174 | 119.4359 | 160.3002 | 53.6173 | 110.1023 | 284.3565 | 44.0101 | 96.4681 |  | 100.3712 | 133.5022 | 89.0885 | 157.5121 | 86.2783 | 153.932 | 55.4947 | 123.1277 |  | 128.1162 | 130.4286 | 289.2003 | 29.4303 | 119.238 | 199.2946 | 84.6729 | 170.1751 | 107.0149 | 164.389 | 83.595 | 159.5359 | 0.34378 | 20.4743 | 0.44239 | 0.16058 | -40.1623 | 3.1156 | 103.04 | 0.25 | 37.4096 | 1.3377 | 1.1601 | 0.41709 | 1.7271 | 1.1785 | 2.8288 | 0.25046 |  | 1.9705 | 2.7683 | 1.9895 | 7.111 | 5.267
42810.6094 | 14632 | 115.9049 | 89.9921 | 71.251 | 53.9339 | 32.5547 | 23.6424 | 18.498 | 187.2351 | 114.9129 | 94.9075 | 73.514 | 42.884 | 27.0605 | 19.3719 | 177.9006 | 185.9965 | 490.075 | 221.0556 | 176.7692 | 411.311 |  |  |  | 320.3071 | 337.3338 | 72.0931 | 943.4526 | 51.4173 | 1009.0459 | 192.0213 | 258.3665 | 90.2223 | 269.9091 | 338.6238 | 269.8699 | 214.9084 | 69.589 |  | 270.5771 | 120.3536 | 62.5614 | 77.0863 |  | 15.916 | 31.3465 | 15.4819 | 27.8953 | 61.8638 | 78.7744 | 102.613 | 6.7086 | 23.5094 | 6.8193 | 48.3169 | 8.4168 | 41.5379 | 48.238 | 42.6136 | 22.7391 |  |  | 223.1713 | -0.78911 | 1.0539 | 0.35747 | 2.0412 | 0.27684 | 4.3132 | -2.8895 | 0.5554 | 0.65042 | 2.1949 | -0.00055033 | -0.00050105 | -0.00058483 | 54.0699 | 53.29 | 54.9698 | 52.6255 | 133.7759 | 81.4299 | 41.066 | 123.6342 | 103.6551 | 78.3199 | 61.1015 | 39.5011 | 27.0567 | 18.9771 | 56.4527 | 61.0911 | 40.5495 | 31.9683 | 27.0743 | 73.4161 | 49.3726 | 194.8873 | 225.8175 | 257.7216 | 254.8619 | 268.3432 | 291.727 |  |  |  | 193.438 | 81.5819 | 212.2885 | 102.1032 | 0.47981 | 0.80364 | 236.518 |  |  | 53.6689 |  |  | 374.3125 | 437.511 | 124.4826 | 257.0695 | 333.7268 | 84.4826 | 74.0405 |  |  |  | 124.6608 |  | 95.3569 |  | 43.552 | 47.818 | 84.0809 | 48.0336 |  | 58.8541 |  |  | 72.047 | 78.8152 | 88.4976 | [12 empty] | 66.2273 | 118.9144 | 159.6391 | 53.5025 | 109.5082 | 283.9901 | 44.0438 | 96.1911 |  | 99.9824 | 133.2185 | 88.9975 | 156.9367 | 85.9562 | 153.3557 | 55.2085 | 122.6493 |  | 127.8155 | 129.867 | 289.0394 | 29.2277 | 118.794 | 199.1567 | 84.4283 | 169.6606 | 106.4778 | 164.0356 | 83.4802 | 159.1669 | 0.77636 | 20.5009 | 0.43522 | 0.15784 | -40.1652 | 3.1156 | 89.43 | 0.23 | 37.2789 | -1.0803 | 1.2484 | 0.72707 | 1.8678 | 0.68787 | 2.7151 | 0.2316 |  | 1.9307 | 2.7028 | 1.5939 | 7.0455 | 5.2244
42810.6094 | 14633 | 115.909 | 89.982 | 71.2456 | 53.9303 | 32.5508 | 23.6441 | 18.4879 | 187.2437 | 114.9107 | 94.9 | 73.5139 | 42.864 | 27.0596 | 19.3584 | 177.8869 | 185.9881 | 490.1181 | 220.8697 | 176.5812 | 411.2073 |  |  |  | 320.2913 | 337.2513 | 72.4328 | 932.4581 | 50.5311 | 984.283 | 192.0639 | 258.2657 | 90.0142 | 269.9131 | 338.5018 | 270.0051 | 214.3014 | 68.5072 |  | 266.0393 | 120.1153 | 62.0561 | 77.3946 |  | 15.9092 | 31.3356 | 15.4574 | 28.0255 | 61.5749 | 78.6181 | 102.1553 | 6.5854 | 23.436 | 6.8451 | 48.1378 | 8.419 | 41.5459 | 48.235 | 42.6255 | 22.7193 |  |  | 222.5707 | -0.049853 | 0.72534 | 0.013798 | 1.8486 | 0.54298 | 4.2087 | -3.2601 | 0.73307 | 0.34642 | 2.2532 | -0.00057662 | -0.00056512 | -0.0005569 | 54.2401 | 53.5882 | 54.6543 | 53.1366 | 133.7748 | 81.4279 | 41.0607 | 123.6321 | 103.6553 | 78.3239 | 61.1002 | 39.5026 | 27.0477 | 18.9708 | 55.868 | 61.7527 | 42.1538 | 35.8004 | 29.3629 | 73.239 | 49.2746 | 194.889 | 225.7968 | 257.7185 | 254.7322 | 268.1784 | 291.5251 |  |  |  | 192.877 | 85.5974 | 189.2322 | 102.5073 | 0.12201 | 0.92879 | 235.8069 |  |  | 54.7308 |  |  | 374.2985 | 437.4022 | 124.1663 | 257.1085 | 333.6219 | 84.1282 | 74.0231 |  |  |  | 125.3044 |  | 95.6054 |  | 43.43 | 48.2751 | 83.559 | 47.9566 |  | 59.151 |  |  | 72.7618 | 79.3964 | 89.7384 | [12 empty] | 66.1047 | 118.4421 | 159.0646 | 53.4138 | 109.0542 | 283.7621 | 44.1629 | 96.0191 |  | 99.6047 | 132.9506 | 88.73 | 156.5389 | 85.6409 | 152.9511 | 54.9577 | 122.0037 |  | 127.6223 | 129.2389 | 288.8685 | 29.0332 | 118.3144 | 199.1896 | 84.1013 | 169.2581 | 105.7881 | 163.6272 | 83.2776 | 158.8899 | 0.32144 | 20.5159 | 0.42915 | 0.15816 | -40.2127 | 3.1156 | 86.67 | 0.16 | 36.8675 | -0.27152 | 1.0357 | 0.14284 | 1.7771 | 0.96313 | 2.6815 | 0.22345 |  | 1.8981 | 2.7464 | 1.404 | 7.0041 | 5.1847
42810.6094 | 14634 | 115.9113 | 89.9935 | 71.2543 | 53.9395 | 32.5573 | 23.6551 | 18.4949 | 187.2665 | 114.9193 | 94.9142 | 73.5223 | 42.8766 | 27.0738 | 19.3732 | 177.8928 | 185.9807 | 490.1645 | 220.6813 | 176.2981 | 411.0322 |  |  |  | 320.2737 | 337.1659 | 72.2562 | 916.5591 | 51.9072 | 975.8758 | 192.0291 | 258.118 | 89.6223 | 269.9162 | 338.3907 | 272.2632 | 213.6808 | 68.2523 |  | 266.0403 | 119.8456 | 61.5649 | 78.1634 |  | 15.8883 | 31.1736 | 15.7682 | 28.6866 | 60.8776 | 78.3859 | 101.6274 | 6.4868 | 23.355 | 6.8445 | 47.9434 | 8.4127 | 41.5418 | 48.2316 | 42.6409 | 22.7071 |  |  | 223.2423 | 0.671 | 0.6432 | -0.66171 | 1.7691 | 0.73091 | 4.4341 | -3.3705 | 0.5593 | 0.41271 | 2.21 | -0.00053883 | -0.00046327 | -0.00054705 | 54.3741 | 53.829 | 54.5782 | 53.7866 | 133.7859 | 81.4312 | 41.0642 | 123.6405 | 103.6563 | 78.3314 | 61.1037 | 39.5077 | 27.0483 | 18.9713 | 55.6384 | 61.6903 | 41.7565 | 35.5948 | 30.7561 | 73.022 | 49.1824 | 194.8898 | 225.7699 | 257.6899 | 254.6057 | 268.015 | 291.3303 |  |  |  | 192.2985 | 88.8858 | 174.1934 | 103.1186 | 0.5886 | 0.52077 | 235.8599 |  |  | 55.0023 |  |  | 374.2994 | 437.3043 | 126.5976 | 256.9902 | 333.5075 | 83.5529 | 74.5557 |  |  |  | 124.7739 |  | 95.8149 |  | 43.4118 | 48.7315 | 83.0698 | 48.0388 |  | 56.6624 |  |  | 72.6006 | 78.9505 | 89.9946 | [12 empty] | 65.9758 | 118.0525 | 159.3727 | 53.3692 | 108.8164 | 283.5435 | 43.8645 | 95.9142 |  | 99.2674 | 132.7847 | 88.5408 | 156.1976 | 85.3292 | 152.6072 | 54.7769 | 121.3895 |  | 127.8271 | 128.6622 | 288.6884 | 28.8026 | 117.8299 | 199.1544 | 83.7534 | 168.9415 | 105.1869 | 163.3467 | 82.8959 | 158.88 | 0.49863 | 20.5317 | 0.42242 | 0.15654 | -40.1915 | 3.1156 | 98.98 | 0.31 | 36.7994 | 0.99586 | 0.975 | -0.98894 | 1.7379 | 1.1171 | 2.7514 | 0.24639 |  | 1.8668 | 2.7457 | 1.4372 | 6.9493 | 5.1384
42810.6094 | 14635 | 115.9091 | 89.9966 | 71.2545 | 53.9422 | 32.5566 | 23.6524 | 18.4976 | 187.276 | 114.9252 | 94.9159 | 73.5289 | 42.8812 | 27.0729 | 19.3714 | 177.8894 | 185.9762 | 490.2057 | 220.5088 | 175.7829 | 410.8232 |  |  |  | 320.2879 | 337.0891 | 71.3247 | 899.1367 | 51.151 | 953.0245 | 192.0056 | 258.017 | 89.6515 | 269.9263 | 338.285 | 276.882 | 213.0321 | 67.8664 |  | 266.097 | 119.3533 | 61.5816 | 78.463 |  | 15.8969 | 31.0561 | 16.695 | 29.2791 | 60.9547 | 78.0515 | 101.1779 | 6.5447 | 23.2704 | 6.7763 | 47.8045 | 8.4112 | 41.5195 | 48.2373 | 42.6543 | 22.6901 |  |  | 223.0563 | 0.89377 | 0.59391 | -0.30819 | 1.7277 | 1.4873 | 4.8146 | -2.8888 | 0.65874 | 0.1597 | 2.244 | -0.00050269 | -0.00060455 | -0.00055198 | 54.4857 | 54.1128 | 54.8192 | 54.4933 | 133.7851 | 81.4503 | 41.0636 | 123.6427 | 103.6596 | 78.3384 | 61.108 | 39.5077 | 27.0433 | 18.9621 | 54.6824 | 59.8595 | 39.0628 | 33.4215 | 28.8978 | 72.7765 | 49.0571 | 194.8829 | 225.7509 | 257.6798 | 254.4862 | 267.8656 | 291.1384 |  |  |  | 191.7527 | 92.1394 | 162.1503 | 104.0992 | 0.77337 | -0.12343 | 235.4268 |  |  | 55.9501 |  |  | 374.2971 | 437.1976 | 126.1318 | 256.8861 | 333.3762 | 83.4253 | 75.4916 |  |  |  | 124.0987 |  | 95.9192 |  | 43.3643 | 48.9971 | 82.5148 | 47.8319 |  | 57.3158 |  |  | 72.1865 | 78.4551 | 90.2175 | [12 empty] | 65.9678 | 117.5859 | 160.5844 | 53.1866 | 108.546 | 283.2463 | 43.4647 | 95.7578 |  | 98.9565 | 132.7418 | 88.242 | 155.7645 | 84.9661 | 152.3721 | 54.6176 | 121.089 |  | 127.6366 | 127.7858 | 288.5098 | 28.705 | 117.4166 | 199.0945 | 83.3054 | 168.5566 | 104.7686 | 163.0496 | 82.3318 | 158.9929 | 0.55776 | 20.5365 | 0.41671 | 0.15677 | -40.2341 | 3.1156 | 99.97 | 0.3 | 36.446 | 1.1491 | 0.93672 | -0.67477 | 1.7167 | 1.5927 | 2.8657 | 0.26923 |  | 1.8383 | 2.8224 | 1.7216 | 6.906 | 5.0835
42810.6094 | 14636 | 115.8895 | 89.9923 | 71.2546 | 53.9374 | 32.559 | 23.6431 | 18.4884 | 187.2851 | 114.927 | 94.9122 | 73.5272 | 42.88 | 27.0672 | 19.3684 | 177.8881 | 185.969 | 490.2457 | 220.3373 | 175.2861 | 410.5648 |  |  |  | 320.3119 | 337.0033 | 70.4506 | 878.3087 | 50.8917 | 946.5268 | 191.9867 | 257.9555 | 89.8166 | 269.9369 | 338.1783 | 277.1015 | 212.4129 | 66.9994 |  | 262.8321 | 118.7106 | 62.026 | 78.1951 |  | 15.9352 | 30.9274 | 16.6036 | 28.9782 | 60.9673 | 77.597 | 100.723 | 6.6617 | 23.1919 | 6.8109 | 47.6337 | 8.4174 | 41.4858 | 48.2437 | 42.6902 | 22.6834 |  |  | 222.6752 | 0.97393 | 0.94744 | -0.35419 | 1.8703 | 0.6054 | 4.6819 | -2.3158 | 0.76051 | 0.60972 | 2.2774 | -0.00055033 | -0.00056348 | -0.00055033 | 54.4994 | 54.9187 | 57.5253 | 56.5461 | 133.788 | 81.4675 | 41.0791 | 123.6548 | 103.6625 | 78.3322 | 61.1148 | 39.5145 | 27.0568 | 18.9777 | 54.5957 | 58.912 | 38.0594 | 30.954 | 26.1807 | 72.5575 | 48.9325 | 194.8782 | 225.7297 | 257.6723 | 254.3605 | 267.719 | 290.9545 |  |  |  | 191.2317 | 95.0435 | 150.8285 | 104.7416 | 0.22615 | 0.73175 | 235.2856 |  |  | 58.123 |  |  | 374.3074 | 437.0987 | 122.7963 | 256.8591 | 333.241 | 83.5485 | 82.5599 |  |  |  | 123.9088 |  | 96.056 |  | 43.4143 | 49.4172 | 82.1248 | 47.6361 |  | 57.357 |  |  | 72.1104 | 78.3167 | 90.4321 | [12 empty] | 65.946 | 117.1523 | 161.4499 | 52.9527 | 108.1065 | 282.8974 | 43.1786 | 95.3782 |  | 98.7346 | 132.6819 | 87.9384 | 155.128 | 84.4042 | 152.2934 | 54.4334 | 120.7382 |  | 127.4519 | 127.0824 | 288.3417 | 28.5954 | 117.1458 | 199.0387 | 82.7971 | 168.2441 | 104.2941 | 162.9096 | 81.8328 | 159.1708 | 0.54948 | 20.5437 | 0.41018 | 0.15634 | -40.2896 | 3.1156 | 90.71 | 0.23 | 36.3183 | 1.1993 | 1.1829 | -0.72323 | 1.7849 | 1.0155 | 2.8241 | 0.27987 |  | 1.8119 | 2.8056 | 1.8183 | 6.8801 | 5.0393
42810.6094 | 14637 | 115.8813 | 90.0005 | 71.2725 | 53.9444 | 32.5605 | 23.6481 | 18.4964 | 187.2998 | 114.9371 | 94.9134 | 73.5329 | 42.8823 | 27.0788 | 19.372 | 177.892 | 185.965 | 490.2929 | 220.1644 | 174.7048 | 410.2513 |  |  |  | 320.3336 | 336.9164 | 71.4819 | 865.3534 | 52.0971 | 944.5421 | 191.9769 | 257.9294 | 90.0509 | 269.9438 | 338.0744 | 275.5507 | 211.8107 | 65.8929 |  | 263.425 | 118.2546 | 62.7406 | 78.0276 |  | 15.9731 | 30.8441 | 16.2592 | 28.8673 | 60.8058 | 77.0691 | 100.1347 | 6.6406 | 23.116 | 6.932 | 47.4573 | 8.4141 | 41.4655 | 48.243 | 42.722 | 22.6642 |  |  | 223.5117 | 1.1119 | 0.084648 | 0.027598 | 1.7461 | 0.49698 | 4.4893 | -2.4617 | 0.60736 | 0.50461 | 2.2198 | -0.00057005 | -0.00050926 | -0.00057169 | 53.8119 | 54.8768 | 57.5671 | 57.9013 | 133.7804 | 81.4654 | 41.0933 | 123.6524 | 103.6613 | 78.3375 | 61.117 | 39.5176 | 27.0528 | 18.9703 | 55.2478 | 58.1245 | 36.3746 | 29.5715 | 24.9468 | 72.3525 | 48.812 | 194.8698 | 225.7153 | 257.6763 | 254.2201 | 267.5503 | 290.7509 |  |  |  | 190.7016 | 97.2763 | 144.7639 | 104.7843 | 0.052522 | -0.29884 | 234.845 |  |  | 55.5704 |  |  | 374.3081 | 436.9773 | 121.5043 | 256.8573 | 333.1273 | 83.7234 | 87.2294 |  |  |  | 124.2589 |  | 96.1968 |  | 43.5071 | 49.509 | 81.7586 | 47.9309 |  | 55.3467 |  |  | 72.3776 | 78.6144 | 90.7033 | [12 empty] | 65.9166 | 116.744 | 162.0665 | 52.8164 | 107.5601 | 282.7277 | 42.8745 | 94.9946 |  | 98.4925 | 132.5653 | 87.5822 | 154.6097 | 83.8517 | 152.1749 | 54.2308 | 120.229 |  | 127.4058 | 126.612 | 288.1938 | 28.5011 | 116.9771 | 199.1315 | 82.402 | 167.9586 | 103.783 | 162.7822 | 81.5242 | 159.1734 | 0.57817 | 20.554 | 0.40472 | 0.15561 | -40.2009 | 3.1156 | 97.44 | 0.2 | 36.3568 | 1.2813 | 0.35352 | 0.20185 | 1.7234 | 0.9194 | 2.7633 | 0.27566 |  | 1.7954 | 2.7085 | 1.9912 | 6.8524 | 5.0114
42810.6095 | 14638 | 115.8811 | 90.0127 | 71.2748 | 53.9487 | 32.5659 | 23.6533 | 18.5029 | 187.3228 | 114.9423 | 94.9183 | 73.5361 | 42.89 | 27.0764 | 19.3728 | 177.8883 | 185.9534 | 490.3338 | 219.9932 | 174.1055 | 409.9803 |  |  |  | 320.3409 | 336.8329 | 71.625 | 850.5721 | 49.7224 | 921.7477 | 191.9639 | 257.8844 | 90.6093 | 269.9468 | 337.965 | 274.4325 | 211.2745 | 65.1931 |  | 263.9216 | 118.3214 | 63.7938 | 78.9086 |  | 15.9388 | 30.737 | 15.9025 | 28.5997 | 60.4366 | 76.6028 | 99.7102 | 6.6966 | 23.0448 | 6.8303 | 47.2869 | 8.4115 | 41.4382 | 48.2497 | 42.7634 | 22.6553 |  |  | 222.9486 | 0.86485 | 0.97767 | 0.13997 | 1.4774 | 0.57912 | 4.1522 | -2.3986 | 0.72023 | 0.2925 | 2.2472 | -0.00052569 | -0.00052733 | -0.00054869 | 52.5953 | 54.7465 | 58.2381 | 58.9404 | 133.7805 | 81.4887 | 41.101 | 123.6606 | 103.6691 | 78.341 | 61.122 | 39.5189 | 27.051 | 18.9767 | 54.8561 | 58.0721 | 35.7725 | 27.7052 | 23.2877 | 72.1446 | 48.6761 | 194.8709 | 225.6877 | 257.6658 | 254.0815 | 267.3567 | 290.5403 |  |  |  | 190.1254 | 100.132 | 136.3278 | 104.8775 | 0.22331 | 0.46187 | 233.8091 |  |  | 52.3649 |  |  | 374.2768 | 436.8488 | 120.645 | 256.8545 | 333.0809 | 84.3845 | 87.6814 |  |  |  | 124.4863 |  | 96.4647 |  | 43.4744 | 49.843 | 81.44 | 48.3096 |  | 56.4233 |  |  | 72.956 | 79.2987 | 91.6028 | [12 empty] | 65.9807 | 116.2778 | 162.7847 | 52.6154 | 107.2565 | 282.5506 | 42.3733 | 94.6859 |  | 98.1241 | 132.5833 | 87.1203 | 154.1333 | 83.3831 | 152.007 | 54.2546 | 119.7734 |  | 126.9844 | 126.3876 | 288.0501 | 28.4762 | 116.8407 | 199.3751 | 82.069 | 167.6025 | 103.3242 | 162.6955 | 81.1988 | 158.9243 | 0.66253 | 20.5631 | 0.3974 | 0.15215 | -40.1804 | 3.1156 | 113.62 | 0.26 | 35.9695 | 1.1298 | 1.2012 | 0.4545 | 1.5841 | 0.99181 | 2.6558 | 0.27985 |  | 1.7741 | 2.7269 | 2.042 | 6.7992 | 4.9798
42810.6095 | 14639 | 115.8714 | 90.0118 | 71.2843 | 53.9555 | 32.5733 | 23.6563 | 18.4955 | 187.3391 | 114.9472 | 94.9297 | 73.5436 | 42.886 | 27.0824 | 19.3748 | 177.8881 | 185.9494 | 490.3775 | 219.8285 | 173.6794 | 409.7624 |  |  |  | 320.3542 | 336.7462 | 71.5552 | 835.4013 | 48.9814 | 890.831 | 191.9804 | 257.8712 | 91.0326 | 269.961 | 337.8528 | 275.8814 | 210.6985 | 64.6027 |  | 266.1191 | 118.2216 | 64.4566 | 79.3135 |  | 15.9123 | 30.5969 | 16.0331 | 29.4461 | 60.103 | 76.2603 | 99.3551 | 6.823 | 22.9787 | 6.5977 | 47.0816 | 8.4122 | 41.3906 | 48.2677 | 42.7917 | 22.6448 |  |  | 222.6213 | 1.0889 | 0.94481 | -0.16888 | 1.9787 | 0.91556 | 4.6273 | -2.7022 | 0.51454 | 0.48321 | 2.3467 | -0.00053226 | -0.00052405 | -0.00056512 | 52.1107 | 55.1145 | 59.9227 | 59.6949 | 133.7759 | 81.5118 | 41.1073 | 123.6665 | 103.6755 | 78.3446 | 61.1236 | 39.5194 | 27.0585 | 18.9694 | 55.4558 | 57.4055 | 34.2232 | 28.0894 | 22.8598 | 71.9454 | 48.5381 | 194.8589 | 225.6578 | 257.6423 | 253.9446 | 267.1647 | 290.3319 |  |  |  | 189.6595 | 100.9222 | 133.4164 | 104.7657 | 1.3802 | -0.17368 | 233.391 |  |  | 52.1775 |  |  | 374.3098 | 436.7358 | 120.3748 | 257.0868 | 332.9281 | 84.739 | 89.1259 |  |  |  | 124.6994 |  | 96.9325 | 10.8043 | 43.4173 | 49.6509 | 80.9732 | 48.5636 |  | 57.1525 |  |  | 72.9917 | 79.4899 | 92.2231 | [12 empty] | 65.9773 | 115.7719 | 163.43 | 52.4001 | 107.0865 | 282.3479 | 42.0475 | 94.2738 |  | 97.6976 | 132.5694 | 86.4045 | 153.6321 | 82.7687 | 151.7466 | 54.4435 | 119.3698 |  | 126.2675 | 126.3152 | 287.9097 | 28.4753 | 116.5724 | 199.6996 | 81.7732 | 167.2688 | 102.777 | 162.5911 | 81.027 | 158.5746 | 0.52213 | 20.5754 | 0.3922 | 0.15122 | -40.1612 | 3.1156 | 101.53 | 0.34 | 35.4751 | 1.2674 | 1.1806 | -0.49913 | 1.8324 | 1.2465 | 2.8022 | 0.2923 | 1.4754 | 1.7617 | 2.6363 | 2.1977 | 6.7572 | 4.9595
42810.6095 | 14640 | 115.8795 | 90.0189 | 71.2981 | 53.9623 | 32.5701 | 23.6558 | 18.5039 | 187.3597 | 114.9496 | 94.941 | 73.5441 | 42.9064 | 27.09 | 19.3724 | 177.8826 | 185.938 | 490.4189 | 219.6637 | 173.4677 | 409.4892 |  |  |  | 320.3512 | 336.6503 | 73.0606 | 827.363 | 53.5345 | 901.6087 | 192.0166 | 257.7696 | 91.2931 | 269.9808 | 337.7333 | 279.543 | 210.1714 | 64.4383 |  | 273.8246 | 117.6937 | 64.9039 | 79.7864 |  | 15.9572 | 30.5233 | 16.4109 | 29.9213 | 60.0129 | 75.8961 | 99.0591 | 6.7712 | 22.9187 | 6.5445 | 46.8961 | 8.4145 | 41.3368 | 48.2803 | 42.8248 | 22.6285 |  |  | 223.3763 | 1.0048 | 0.75819 | -0.32001 | 2.0642 | 0.76377 | 3.9643 | -2.921 | 0.58751 | 0.48321 | 2.2643 | -0.00054705 | -0.00052405 | -0.00057662 | 50.7299 | 54.0559 | 56.4199 | 59.2682 | 133.7551 | 81.5175 | 41.1086 | 123.668 | 103.6744 | 78.3488 | 61.1258 | 39.5192 | 27.0597 | 18.9696 | 56.8192 | 57.0155 | 33.0413 | 25.9978 | 22.0882 | 71.7504 | 48.3912 | 194.8539 | 225.645 | 257.6306 | 253.8221 | 266.9892 | 290.1429 |  |  |  | 189.2322 | 103.025 | 130.1278 | 105.2757 | 0.71867 | 0.89906 | 233.3565 |  |  | 52.2961 |  |  | 374.2719 | 436.6088 | 117.9257 | 257.0875 | 332.7541 | 84.8086 | 89.5551 |  |  |  | 125.301 |  | 97.4917 |  | 43.4216 | 50.2332 | 80.5934 | 48.5406 |  | 56.1986 |  |  | 72.9253 | 79.575 | 92.5655 | [12 empty] | 65.783 | 115.3537 | 163.815 | 52.1776 | 106.8363 | 282.1546 | 42.094 | 93.8231 |  | 97.3296 | 132.4812 | 85.7033 | 153.4084 | 82.3919 | 151.1397 | 54.7099 | 118.9709 |  | 125.9389 | 126.3539 | 287.7996 | 28.4666 | 116.3051 | 200.0396 | 81.5251 | 167.035 | 102.3583 | 162.3533 | 81.0434 | 158.3011 | 0.62189 | 20.5817 | 0.38693 | 0.15103 | -40.138 | 3.1156 | 91.05 | 0.22 | 35.6993 | 1.2173 | 1.0575 | -0.687 | 1.8706 | 1.1379 | 2.5923 | 0.29756 |  | 1.7312 | 2.4614 | 2.3116 | 6.7159 | 4.9238
42810.6095 | 14641 | 115.8895 | 90.0264 | 71.2975 | 53.9499 | 32.5624 | 23.6423 | 18.4978 | 187.4028 | 114.9407 | 94.9464 | 73.5454 | 42.9055 | 27.0852 | 19.3765 | 177.9067 | 185.9317 | 490.4592 | 219.5127 | 173.4233 | 409.1147 |  |  |  | 320.3443 | 336.5762 | 72.7838 | 819.2582 | 52.9032 | 891.4191 | 191.9852 | 257.6733 | 91.4049 | 270.003 | 337.62 | 280.2714 | 209.7361 | 64.217 |  | 273.5331 | 117.2244 | 65.0918 | 80.2629 |  | 15.9935 | 30.4831 | 16.2015 | 29.4767 | 59.7907 | 75.4347 | 98.6353 | 6.6722 | 22.8535 | 6.7477 | 46.7196 | 8.4176 | 41.289 | 48.2848 | 42.8355 | 22.6094 |  |  | 222.8053 | 1.0994 | 0.57748 | -0.74385 | 1.9078 | 0.5732 | 4.5813 | -2.9322 | 0.21193 | 0.40369 | 2.3853 | -0.00053391 | -0.0005569 | -0.00056019 | 48.218 | 52.8966 | 55.0381 | 59.8255 | 133.736 | 81.519 | 41.1117 | 123.6671 | 103.679 | 78.3554 | 61.1269 | 39.5225 | 27.0636 | 18.9709 | 57.112 | 57.3393 | 37.3941 | 26.7724 | 21.7896 | 71.5746 | 48.3041 | 194.8573 | 225.6235 | 257.6218 | 253.6953 | 266.8209 | 289.9551 |  |  |  | 188.7896 | 104.8196 | 126.7331 | 106.2728 | 0.168 | -0.0075032 | 231.9404 |  |  | 50.6098 |  |  | 374.2511 | 436.4944 | 114.4145 | 257.0128 | 332.6391 | 84.7964 | 88.6924 |  |  |  | 124.7373 |  | 98.0783 | 3.4074 | 43.3954 | 50.9379 | 80.2616 | 48.5357 |  | 56.0559 |  |  | 72.9925 | 79.6041 | 92.5674 | [12 empty] | 65.529 | 115.0766 | 164.1485 | 52.042 | 106.605 | 282.0459 | 42.1788 | 93.4929 |  | 97.0086 | 132.5328 | 85.1461 | 153.4497 | 82.0263 | 150.8335 | 54.8507 | 118.5706 |  | 125.3605 | 126.3571 | 287.6995 | 28.4344 | 116.2051 | 200.2308 | 81.2232 | 166.7447 | 102.0761 | 161.9943 | 81.1027 | 158.2118 | 0.63711 | 20.5815 | 0.38215 | 0.14968 | -40.1544 | 3.1156 | 100.4 | 0.14 | 35.4987 | 1.2733 | 0.92281 | -1.0473 | 1.7972 | 0.98509 | 2.7849 | 0.3363 | 1.6801 | 1.6991 | 2.4077 | 1.8176 | 6.6794 | 4.8739
42810.6095 | 14642 | 115.8954 | 90.0289 | 71.2911 | 53.9791 | 32.5654 | 23.6633 | 18.5112 | 187.3884 | 114.9665 | 94.9347 | 73.556 | 42.8572 | 27.0803 | 19.3708 | 177.8953 | 185.9285 | 490.5113 | 219.3501 | 173.4208 | 408.7442 |  |  |  | 320.4205 | 336.5786 | 72.656 | 809.989 | 51.6985 | 879.8211 | 191.9924 | 257.5756 | 91.0036 | 269.9713 | 337.5159 | 281.9434 | 208.9972 | 64.2464 |  | 271.7136 | 117.0848 | 64.7425 | 80.5541 |  | 15.9962 | 30.4469 | 16.0014 | 29.0754 | 59.4766 | 74.9846 | 98.1493 | 6.6884 | 22.7814 | 6.917 | 46.5618 | 8.4284 | 41.2829 | 48.3019 | 42.8502 | 22.6206 |  |  | 223.1562 | 1.1855 | 0.034708 | -0.76883 | 1.7547 | 0.25844 | 4.5557 | -2.969 | 1.0075 | 0.84322 | 2.2518 | -0.0005454 | -0.00053062 | -0.00055855 | 48.2902 | 53.0524 | 57.5865 | 60.441 | 133.7167 | 81.5283 | 41.118 | 123.6682 | 103.6759 | 78.3529 | 61.1304 | 39.5272 | 27.06 | 18.9704 | 56.114 | 56.3767 | 35.0119 | 26.7217 | 23.7726 | 71.3637 | 48.1717 | 194.8571 | 225.606 | 257.61 | 253.5682 | 266.645 | 289.7545 |  |  |  | 188.2862 | 107.6205 | 123.9964 | 106.8121 | 1.2548 | 0.40861 | 231.3984 |  |  | 50.0501 |  |  | 374.2436 | 436.3688 | 115.7416 | 256.9512 | 332.5062 | 83.9599 | 87.5463 |  |  |  | 123.9521 |  | 98.0558 |  | 43.4132 | 51.1356 | 79.877 | 47.9837 |  | 55.7192 |  |  | 72.9403 | 79.3759 | 92.5078 | [12 empty] | 65.341 | 114.8293 | 164.6097 | 52.0387 | 106.3663 | 282.0334 | 42.3038 | 93.2573 |  | 96.6499 | 132.6933 | 84.58 | 153.4442 | 81.6793 | 150.7556 | 54.9428 | 118.1957 |  | 124.7005 | 126.44 | 287.5971 | 28.5212 | 116.1223 | 200.3295 | 80.9849 | 166.3525 | 101.9794 | 161.5912 | 81.0678 | 157.9487 | 0.66773 | 20.5969 | 0.3782 | 0.14927 | -40.1766 | 3.1156 | 93.36 | 0.27 | 35.3493 | 1.3221 | 0.22622 | -1.0647 | 1.7224 | 0.66103 | 2.7753 | 0.35723 |  | 1.679 | 2.4932 | 2.0666 | 6.632 | 4.8337
42810.6095 | 14643 | 115.9035 | 90.0978 | 71.2933 | 53.9852 | 32.5653 | 23.6592 | 18.5105 | 187.395 | 114.9713 | 94.9381 | 73.5624 | 42.8602 | 27.0792 | 19.3705 | 177.865 | 185.923 | 490.5584 | 219.179 | 173.2352 | 408.4995 |  |  |  | 320.3318 | 336.4334 | 72.4509 | 790.5824 | 51.2172 | 853.5657 | 192.0137 | 257.4977 | 89.7905 | 269.9895 | 337.4165 | 283.4647 | 208.4419 | 64.3823 |  | 274.0431 | 116.8877 | 64.1718 | 80.4016 |  | 15.9794 | 30.3352 | 15.8506 | 28.79 | 59.1976 | 74.522 | 97.6722 | 6.7719 | 22.712 | 7.194 | 46.414 | 8.4382 | 41.2534 | 48.2956 | 42.8711 | 22.589 |  |  | 223.0044 | 1.1474 | 0.28638 | -0.31673 | 1.8283 | 0.068536 | 4.3395 | -3.2555 | 0.45557 | 0.050599 | 2.1884 | -0.00053883 | -0.00052733 | -0.00056512 | 50.8752 | 54.0272 | 57.3486 | 59.5154 | 133.7002 | 81.5611 | 41.1316 | 123.6859 | 103.6975 | 78.3817 | 61.1436 | 39.5485 | 27.0702 | 18.9858 | 56.1015 | 56.5595 | 34.7945 | 27.4919 | 23.876 | 71.1806 | 48.0648 | 194.8492 | 225.5707 | 257.592 | 253.4209 | 266.4575 | 289.5334 |  |  |  | 187.7952 | 111.5383 | 121.8167 | 106.8308 | 0.5959 | 0.61073 | 230.8446 |  |  | 48.817 |  |  | 374.2461 | 436.2461 | 115.9184 | 256.8985 | 332.3729 | 82.8512 | 85.7861 |  |  |  | 123.1004 |  | 98.1025 |  | 42.5641 | 51.107 | 79.5357 | 47.4815 |  | 55.1162 |  |  | 72.7257 | 78.8223 | 92.175 | [12 empty] | 65.2725 | 114.6187 | 165.2383 | 51.9906 | 106.018 | 282.0686 | 42.1445 | 93.014 |  | 96.2062 | 132.9939 | 84.1003 | 153.3683 | 81.2783 | 150.6027 | 54.5595 | 117.8229 |  | 123.9261 | 126.6784 | 287.4939 | 28.7264 | 115.9106 | 200.5174 | 80.4557 | 166.1301 | 101.8505 | 161.2888 | 80.9823 | 157.7074 | 0.38442 | 20.6006 | 0.37319 | 0.14691 | -40.168 | 3.1156 | 112.88 | 0.26 | 34.9326 | 1.3005 | 0.64969 | -0.68325 | 1.757 | 0.34018 | 2.7069 | 0.38273 |  | 1.667 | 2.4725 | 2.0781 | 6.6067 | 4.8087
42810.6095 | 14644 | 115.9204 | 90.0783 | 71.3107 | 53.9844 | 32.5884 | 23.6674 | 18.5071 | 187.4164 | 114.9776 | 94.955 | 73.5766 | 42.9189 | 27.095 | 19.3814 | 177.8796 | 185.9067 | 490.601 | 219.0263 | 173.0154 | 408.4772 |  |  |  | 320.3431 | 336.3192 | 72.1275 | 777.1151 | 51.2929 | 844.3048 | 191.9802 | 257.4133 | 89.0089 | 270.0036 | 337.2941 | 283.6761 | 207.9391 | 64.9301 |  | 275.8193 | 116.6158 | 63.8168 | 80.6202 |  | 15.8697 | 30.1578 | 15.7158 | 28.48 | 58.6365 | 74.0719 | 97.0845 | 6.7464 | 22.6367 | 7.2195 | 46.2367 | 8.4293 | 41.2537 | 48.2853 | 42.8589 | 22.5714 |  |  | 222.9164 | 1.2302 | 0.88896 | -0.31476 | 1.8118 | 0.35767 | 4.2429 | -4.6749 | 0.65543 | 0.62965 | 2.159 | -0.00054376 | -0.00054376 | -0.00053719 | 52.2477 | 54.9196 | 57.4146 | 59.6064 | 133.6871 | 81.5687 | 41.1564 | 123.6805 | 103.6931 | 78.369 | 61.1544 | 39.5377 | 27.0753 | 18.98 | 56.8038 | 57.3089 | 36.3895 | 28.2325 | 25.0537 | 70.9982 | 47.9463 | 194.8354 | 225.5439 | 257.5742 | 253.2816 | 266.2724 | 289.3329 |  |  |  | 187.4012 | 114.9213 | 119.511 | 106.283 | 0.33211 | 0.92258 | 230.0405 |  |  | 47.7472 |  |  | 374.2522 | 436.119 | 116.1318 | 256.8287 | 332.2955 | 82.7068 | 87.291 |  |  |  | 122.5985 |  | 98.0668 |  | 42.1061 | 49.8677 | 78.9739 | 47.1432 |  | 53.4699 |  |  | 72.5102 | 78.6037 | 92.2008 | [12 empty] | 65.1632 | 114.1568 | 165.7949 | 51.8913 | 105.6959 | 282.1133 | 42.0474 | 92.7155 |  | 95.6995 | 133.2837 | 83.655 | 153.0499 | 80.8204 | 150.4313 | 54.3604 | 117.3458 |  | 123.1573 | 126.886 | 287.4067 | 28.7909 | 115.6535 | 200.7099 | 79.8922 | 166.0501 | 101.4626 | 160.9791 | 80.9375 | 157.4779 | 0.70259 | 20.6063 | 0.36828 | 0.14643 | -40.1842 | 3.1157 | 98.88 | 0.22 | 34.7819 | 1.3462 | 1.1443 | -0.68092 | 1.748 | 0.77662 | 2.6749 | 0.39526 |  | 1.6802 | 2.3725 | 1.8868 | 6.5739 | 4.8042
42810.6095 | 14645 | 115.9288 | 90.0433 | 71.3189 | 53.9885 | 32.5951 | 23.6709 | 18.5104 | 187.4346 | 114.9857 | 94.9524 | 73.5832 | 42.9237 | 27.0954 | 19.3862 | 177.8679 | 185.876 | 490.644 | 218.855 | 172.6679 | 408.322 |  |  |  | 320.3348 | 336.2189 | 71.6576 | 764.6184 | 50.9988 | 851.1023 | 191.9441 | 257.3164 | 88.7289 | 270.0042 | 337.1823 | 284.9554 | 207.465 | 65.5169 |  | 275.0119 | 116.9195 | 63.5759 | 80.9606 |  | 15.805 | 30.0695 | 15.6196 | 28.2647 | 58.1305 | 73.6894 | 96.6046 | 6.7216 | 22.5808 | 7.2904 | 46.1019 | 8.4366 | 41.2436 | 48.2855 | 42.8443 | 22.5568 |  |  | 223.1286 | 1.2493 | 0.73716 | -0.18662 | 1.8802 | 0.54889 | 4.4808 | -5.4805 | 0.4869 | 0.21026 | 2.2675 | -0.00050762 | -0.00053555 | -0.00054869 | 51.0916 | 54.5669 | 56.5238 | 59.1817 | 133.6898 | 81.6281 | 41.1956 | 123.6886 | 103.6964 | 78.3747 | 61.1563 | 39.5442 | 27.0752 | 18.9769 | 55.246 | 56.7639 | 36.9078 | 28.6491 | 25.4909 | 70.7564 | 47.8411 | 194.8361 | 225.529 | 257.5728 | 253.1508 | 266.0999 | 289.1294 |  |  |  | 186.9715 | 119.8863 | 145.9279 | 107.1261 | 1.0098 | 0.2684 | 228.9544 |  |  | 47.3544 |  |  | 374.265 | 436.0023 | 116.5846 | 256.7855 | 332.1045 | 82.4615 | 87.7024 |  |  |  | 121.5407 |  | 98.3502 |  | 41.991 | 49.0081 | 78.4656 | 47.7522 |  | 52.55 |  |  | 71.4611 | 78.0353 | 91.2459 | [12 empty] | 65.0947 | 113.5185 | 166.0251 | 51.8334 | 105.2209 | 282.0618 | 41.6458 | 92.2068 |  | 94.8651 | 133.3948 | 83.2558 | 152.8421 | 78.3284 | 150.4125 | 54.0707 | 116.9995 |  | 122.9224 | 127.2037 | 287.3145 | 28.7287 | 115.229 | 200.6968 | 79.2141 | 166.051 | 100.7675 | 160.6641 | 80.7376 | 156.8381 | 0.58511 | 20.612 | 0.364 | 0.14613 | -40.1631 | 3.1156 | 80.64 | 0.33 | 34.9041 | 1.3564 | 1.0419 | -0.52424 | 1.7796 | 0.96155 | 2.7473 | 0.43581 |  | 1.6849 | 2.5165 | 1.8167 | 6.5393 | 4.7593
42810.6095 | 14646 | 115.9408 | 90.0479 | 71.3136 | 53.9924 | 32.5863 | 23.6657 | 18.5163 | 187.4456 | 114.9945 | 94.9588 | 73.5854 | 42.9289 | 27.1055 | 19.3874 | 177.8773 | 185.875 | 490.7016 | 218.6939 | 172.2013 | 408.0817 |  |  |  | 320.3395 | 336.1339 | 73.165 | 759.5797 | 50.768 | 853.3389 | 191.9476 | 257.2456 | 87.9687 | 270.016 | 337.0883 | 287.0242 | 206.9433 | 65.7302 |  | 274.4639 | 116.845 | 62.5151 | 81.101 |  | 15.781 | 30.0235 | 15.5589 | 28.1156 | 57.7654 | 73.3024 | 96.2192 | 6.6824 | 22.52 | 7.4085 | 45.9343 | 8.4335 | 41.2209 | 48.2845 | 42.8046 | 22.5375 |  |  | 223.0254 | 1.2848 | 0.3994 | -0.13142 | 1.9564 | 0.34321 | 4.3967 | -5.7026 | 0.76771 | 0.51845 | 2.0286 | -0.00048462 | -0.00052569 | -0.00053062 | 50.9663 | 51.9434 | 53.8976 | 58.3537 | 133.6801 | 81.6115 | 41.1721 | 123.6821 | 103.693 | 78.372 | 61.1479 | 39.542 | 27.0752 | 18.9731 | 54.383 | 55.5232 | 34.3847 | 27.7379 | 25.1782 | 70.535 | 47.7258 | 194.8344 | 225.5004 | 257.5422 | 253.015 | 265.9123 | 288.9185 |  |  |  | 186.3799 | 132.3886 | 224.1025 | 128.6285 | 0.84145 | -0.048343 | 228.9282 |  |  | 50.2124 |  |  | 374.2415 | 435.8782 | 120.5844 | 256.7629 | 331.9774 | 81.253 | 85.0958 |  |  |  | 119.3401 |  | 98.6242 |  | 42.1922 | 49.0428 | 78.1665 | 47.9889 |  | 51.8355 |  |  | 71.6862 | 77.5669 | 90.9069 | [12 empty] | 64.9428 | 110.7234 | 166.2936 | 51.796 | 104.8148 | 281.8392 | 40.3761 | 91.4908 |  | 94.1616 | 133.5417 | 82.9509 | 152.7168 | 77.0914 | 150.2028 | 53.96 | 116.649 |  | 122.5021 | 127.3139 | 287.2289 | 28.7379 | 114.8338 | 200.286 | 78.5314 | 165.9846 | 100.1858 | 160.4287 | 80.4746 | 156.1289 | 0.63268 | 20.6166 | 0.35914 | 0.14417 | -40.1942 | 3.1156 | 110.66 | 0.23 | 34.9307 | 1.3754 | 0.76686 | -0.43989 | 1.8143 | 0.75992 | 2.7199 | 0.50774 |  | 1.6727 | 2.5858 | 2.0834 | 6.5078 | 4.1326
42810.6096 | 14647 | 115.9582 | 90.0455 | 71.3365 | 53.9965 | 32.5909 | 23.6494 | 18.5154 | 187.4604 | 114.9902 | 94.9592 | 73.5761 | 42.9227 | 27.099 | 19.3846 | 177.8787 | 185.8701 | 490.7503 | 218.5496 | 171.9746 | 407.7992 |  |  |  | 320.3432 | 336.0497 | 74.0074 | 747.5545 | 53.6931 | 833.9189 | 191.9235 | 257.1503 | 87.3455 | 270.0139 | 336.9621 | 287.1926 | 206.3733 | 66.3075 |  | 272.7182 | 116.6379 | 62.6414 | 81.797 |  | 15.7705 | 29.9123 | 15.4632 | 27.9528 | 57.5642 | 72.9772 | 95.7769 | 6.7243 | 22.4601 | 7.3292 | 45.7579 | 8.4218 | 41.2117 | 48.2869 | 42.7869 | 22.521 |  |  | 222.9512 | 1.2795 | 0.31398 | -0.28585 | 1.8342 | 0.495 | 4.5971 | -6.6541 | 0.40731 | 0.33656 | 2.1524 | -0.00054705 | -0.00048462 | -0.00054212 | 50.1131 | 51.6754 | 54.2081 | 59.3802 | 133.664 | 81.6269 | 41.1923 | 123.6968 | 103.7023 | 78.3856 | 61.162 | 39.5536 | 27.0826 | 18.9855 | 54.2317 | 54.7516 | 33.1921 | 28.1206 | 24.7019 | 70.2961 | 47.5877 | 194.8332 | 225.4721 | 257.5217 | 252.8752 | 265.5417 | 288.6943 |  |  |  | 185.5818 | 127.9572 | 517.4687 | 149.5439 | 0.15727 | 0.40917 | 228.3562 |  |  | 51.6683 |  |  | 374.2725 | 435.7525 | 116.9221 | 256.7136 | 331.8943 | 81.1387 | 81.0633 |  |  |  | 116.8041 |  | 98.8712 | 6.0131 | 42.2509 | 49.422 | 77.9247 | 48.0944 |  | 51.4981 |  |  | 71.0098 | 76.5956 | 91.2156 | [12 empty] | 64.7492 | 106.2895 | 166.8949 | 51.6742 | 104.5366 | 281.6415 | 38.8534 | 90.8885 |  | 93.433 | 133.7536 | 82.6553 | 152.6685 | 77.1068 | 149.9866 | 53.688 | 116.2212 |  | 122.0375 | 127.2783 | 287.1258 | 28.6655 | 114.418 | 199.7842 | 77.9874 | 165.9259 | 99.559 | 160.1716 | 80.3387 | 155.5931 | 0.73822 | 20.6252 | 0.35571 | 0.14424 | -40.2243 | 3.1156 | 94.38 | 0.28 | 34.6226 | 1.3723 | 0.6798 | -0.64863 | 1.7559 | 0.9122 | 2.7799 | 0.58793 | 1.5677 | 1.6531 | 2.5738 | 2.1996 | 6.4584 | 3.5119
42810.6096 | 14648 | 115.96 | 90.049 | 71.3301 | 53.9876 | 32.5933 | 23.6694 | 18.5074 | 187.4816 | 115.0029 | 94.9597 | 73.5818 | 42.9277 | 27.0974 | 19.3857 | 177.8728 | 185.8493 | 490.7989 | 218.3785 | 171.5167 | 407.5173 |  |  |  | 320.3386 | 335.9587 | 72.8305 | 739.7146 | 56.3705 | 836.1185 | 191.9089 | 257.0653 | 87.3866 | 270.0262 | 336.8543 | 288.5405 | 205.8116 | 66.5819 |  | 271.6797 | 116.6915 | 62.2355 | 81.3702 |  | 15.7435 | 29.8002 | 15.3801 | 27.733 | 57.3102 | 72.6014 | 95.3274 | 6.8463 | 22.4175 | 7.1764 | 45.6072 | 8.4304 | 41.2202 | 48.2906 | 42.7652 | 22.5139 |  |  | 222.8789 | 1.313 | 0.37246 | -0.21356 | 1.9255 | 0.7296 | 4.4906 | -5.0514 | 0.96757 | 0.34222 | 2.1321 | -0.00055855 | -0.00050598 | -0.00057333 | 50.0808 | 52.005 | 53.6376 | 60.0973 | 133.6401 | 81.6214 | 41.1911 | 123.7039 | 103.7067 | 78.3914 | 61.1625 | 39.5519 | 27.0817 | 18.9861 | 52.4221 | 53.6174 | 32.6527 | 28.7324 | 25.249 | 70.013 | 47.4494 | 194.8224 | 225.4542 | 257.5161 | 252.7352 | 264.8946 | 288.4744 |  |  |  | 184.8709 | 139.2151 | 753.6392 | 167.4856 | 0.84226 | -0.20718 | 227.9162 |  |  | 50.7556 |  |  | 374.2827 | 435.6192 | 117.7506 | 256.6848 | 331.7682 | 80.8821 | 78.9433 |  |  |  | 114.7655 |  | 99.2292 | 14.1318 | 42.3546 | 50.0849 | 77.7098 | 48.0321 |  | 52.4218 |  |  | 70.6977 | 75.9224 | 91.4962 | [12 empty] | 64.5173 | 103.6405 | 167.4137 | 51.4851 | 104.2585 | 281.5094 | 37.9839 | 90.4931 |  | 92.4055 | 134.0469 | 82.3297 | 152.5816 | 77.1212 | 149.6438 | 53.3315 | 115.8243 |  | 122.005 | 126.8843 | 287.0321 | 28.6724 | 114.0193 | 199.6001 | 77.4589 | 165.8429 | 98.8647 | 159.9713 | 80.227 | 155.4447 | 0.69816 | 20.6273 | 0.35088 | 0.14294 | -40.257 | 3.1156 | 89.01 | 0.31 | 34.6513 | 1.3899 | 0.74028 | -0.56055 | 1.7981 | 1.1069 | 2.746 | 0.65868 | 1.3458 | 1.6266 | 2.7408 | 2.2431 | 6.4406 | 2.9782
42810.6096 | 14649 | 115.9833 | 90.0586 | 71.3444 | 54.0014 | 32.6001 | 23.6761 | 18.5118 | 187.5039 | 115.0044 | 94.9723 | 73.5898 | 42.9374 | 27.106 | 19.3913 | 177.8722 | 185.8352 | 490.8454 | 218.2246 | 171.0862 | 407.2965 |  |  |  | 320.3203 | 335.8678 | 70.8921 | 732.0462 | 56.4358 | 828.0025 | 191.9042 | 256.9904 | 86.8049 | 270.0324 | 336.7452 | 287.5778 | 205.2125 | 66.9645 |  | 270.9834 | 116.9581 | 61.3415 | 80.718 |  | 15.6686 | 29.6215 | 15.2989 | 27.5415 | 57.02 | 72.1313 | 94.892 | 7.0059 | 22.3715 | 7.0934 | 45.4504 | 8.4382 | 41.2338 | 48.2808 | 42.77 | 22.4985 |  |  | 223.2857 | 1.2985 | 0.47826 | -0.18465 | 1.9005 | 1.1718 | 4.6313 | -4.3115 | 0.5554 | 0.39677 | 2.2446 | -0.00048462 | -0.00055198 | -0.00052733 | 50.9725 | 53.2685 | 54.3896 | 61.0936 | 133.5926 | 81.6079 | 41.1677 | 123.6929 | 103.7006 | 78.3851 | 61.1546 | 39.5514 | 27.0774 | 18.9723 | 51.1194 | 52.3766 | 31.154 | 28.5522 | 25.5572 | 69.7377 | 47.2984 | 194.8187 | 225.4234 | 257.5041 | 252.6118 | 264.3342 | 288.2832 |  |  |  | 184.2362 | 153.2365 | 902.3312 | 166.9824 | 1.1605 | -0.19156 | 227.5495 |  |  | 50.0506 |  |  | 374.2795 | 435.4726 | 119.4764 | 256.6501 | 331.6302 | 80.3538 | 76.8994 |  |  |  | 113.0938 |  | 99.3994 | 17.5866 | 42.3478 | 50.2742 | 77.4428 | 47.9167 |  | 51.9048 |  |  | 70.4049 | 75.4871 | 91.9866 | [12 empty] | 64.2667 | 101.6051 | 167.357 | 51.3276 | 103.893 | 281.3323 | 37.8461 | 90.274 |  | 91.4145 | 134.1097 | 81.9032 | 152.3164 | 77.1686 | 149.1282 | 53.2324 | 115.4475 |  | 121.6199 | 126.4336 | 286.8972 | 28.6654 | 113.5355 | 199.3911 | 77.3827 | 165.7657 | 98.1595 | 159.4107 | 80.1149 | 155.4361 | 0.66889 | 20.6319 | 0.34703 | 0.14193 | -40.1937 | 3.1155 | 83.87 | 0.16 | 34.5558 | 1.3818 | 0.8386 | -0.52107 | 1.7852 | 1.4018 | 2.7868 | 0.71184 | 1.2496 | 1.6113 | 2.8525 | 2.3917 | 6.4272 | 2.9608
42810.6096 | 14650 | 115.9874 | 90.056 | 71.3285 | 53.9981 | 32.6001 | 23.6731 | 18.4981 | 187.5117 | 115.0037 | 94.9736 | 73.5858 | 42.9351 | 27.1065 | 19.3906 | 177.8712 | 185.829 | 490.898 | 218.0627 | 171.0344 | 406.9967 |  |  |  | 320.3275 | 335.7744 | 71.9111 | 716.3428 | 57.0054 | 825.5514 | 191.9025 | 256.9116 | 86.0264 | 270.0424 | 336.6329 | 283.3483 | 204.6678 | 67.3917 |  | 269.3755 | 116.9563 | 60.4426 | 80.0509 |  | 15.5784 | 29.4944 | 15.2135 | 27.4679 | 56.9107 | 71.7128 | 94.472 | 7.1368 | 22.3237 | 7.158 | 45.3148 | 8.4347 | 41.2472 | 48.2685 | 42.7971 | 22.4803 |  |  | 222.8296 | 1.313 | 0.67408 | 0.22079 | 1.7803 | 0.67768 | 4.6096 | -4.851 | 0.74203 | 0.56755 | 2.2591 | -0.00055033 | -0.00049119 | -0.00052405 | 52.6189 | 53.9425 | 54.7389 | 59.8175 | 133.5631 | 81.6248 | 41.176 | 123.6942 | 103.7097 | 78.3933 | 61.1769 | 39.5558 | 27.0769 | 18.976 | 50.582 | 51.9133 | 30.7081 | 26.9984 | 24.2696 | 69.4813 | 47.1351 | 194.8094 | 225.405 | 257.4857 | 252.5046 | 263.9193 | 288.0947 |  |  |  | 183.6351 | 176.609 | 1016.6656 | 170.2178 | 0.9703 | 0.6096 | 226.9644 |  |  | 48.5846 |  |  | 374.2814 | 435.3344 | 118.1454 | 256.633 | 331.5007 | 79.3835 | 75.0544 |  |  |  | 111.7295 |  | 99.5222 | 5.4327 | 42.5085 | 50.8672 | 77.1881 | 48.0122 |  | 52.296 |  |  | 69.9938 | 74.9338 | 92.3499 | [12 empty] | 64.0878 | 100.1437 | 166.7493 | 51.0655 | 103.4297 | 281.1524 | 37.867 | 90.1067 |  | 90.3665 | 133.9726 | 81.4402 | 152.1049 | 77.1918 | 148.3139 | 53.2411 | 115.094 |  | 120.676 | 125.7685 | 286.7396 | 28.6212 | 112.8336 | 198.8841 | 77.42 | 165.726 | 97.5022 | 158.6083 | 80.1183 | 155.368 | 0.50691 | 20.6368 | 0.34368 | 0.14031 | -40.1502 | 3.1156 | 83.14 | 0.31 | 34.4821 | 1.3892 | 0.99538 | 0.56967 | 1.7268 | 1.0654 | 2.7786 | 0.75459 | 1.5928 | 1.5853 | 2.8814 | 2.4219 | 6.4171 | 2.8412
42810.6096 | 14651 | 115.999 | 90.0606 | 71.3373 | 53.9974 | 32.6028 | 23.6739 | 18.5029 | 187.5283 | 115.0112 | 94.9798 | 73.5898 | 42.945 | 27.1096 | 19.3926 | 177.862 | 185.8194 | 490.9443 | 217.9049 | 171.0684 | 406.6142 |  |  |  | 320.3345 | 335.669 | 73.1361 | 694.6784 | 57.9529 | 813.8024 | 191.8978 | 256.8346 | 85.8996 | 270.0585 | 336.5169 | 278.9321 | 204.1671 | 67.4479 |  | 265.6115 | 116.6888 | 59.6943 | 79.9201 |  | 15.5408 | 29.4199 | 15.1243 | 27.4321 | 56.8169 | 71.2284 | 94.0288 | 7.2086 | 22.2664 | 7.2331 | 45.1497 | 8.4327 | 41.2588 | 48.2653 | 42.8124 | 22.4704 |  |  | 222.984 | 1.6803 | 0.78119 | 0.20568 | 2.0109 | 0.87219 | 4.2659 | -4.7209 | 0.67722 | 0.067173 | 2.1896 | -0.00050762 | -0.00049119 | -0.00054212 | 51.8075 | 52.0873 | 53.3772 | 59.6949 | 133.5651 | 81.6603 | 41.1841 | 123.7046 | 103.7157 | 78.391 | 61.1673 | 39.5587 | 27.0765 | 18.979 | 50.5227 | 52.1831 | 32.1269 | 26.8024 | 23.2309 | 69.24 | 47.017 | 194.8021 | 225.3832 | 257.4706 | 252.4021 | 263.5922 | 287.9083 |  |  |  | 183.0174 | 214.8301 | 1065.4099 | 167.1301 | 0.87954 | 0.30077 | 225.7695 |  |  | 46.764 |  |  | 374.3022 | 435.2004 | 116.344 | 256.6264 | 331.3738 | 79.2399 | 74.4972 |  |  |  | 110.4038 |  | 99.6431 | 13.8653 | 42.6227 | 49.8542 | 76.8653 | 48.5133 |  | 52.8272 |  |  | 69.6929 | 74.446 | 92.4617 | [12 empty] | 63.8749 | 99.3538 | 166.1754 | 50.9101 | 103.0955 | 280.8749 | 37.6371 | 89.949 |  | 89.5769 | 133.7084 | 81.0957 | 151.8874 | 77.3003 | 147.3943 | 53.347 | 114.6913 |  | 119.745 | 124.8183 | 286.5674 | 28.5781 | 112.0673 | 198.5103 | 77.3286 | 165.6105 | 97.0771 | 157.739 | 80.1369 | 155.4197 | 0.42448 | 20.6408 | 0.34062 | 0.13853 | -40.2227 | 3.1156 | 90.34 | 0.28 | 34.3091 | 1.5714 | 1.0714 | 0.54976 | 1.8339 | 1.2078 | 2.6711 | 0.79619 | 1.3626 | 1.6013 | 2.8589 | 2.2502 | 6.3944 | 2.8965
42810.6096 | 14652 | 116.0172 | 90.0682 | 71.341 | 54.0099 | 32.6082 | 23.6739 | 18.5142 | 187.544 | 115.0218 | 94.9899 | 73.5981 | 42.9489 | 27.1162 | 19.3991 | 177.8544 | 185.8002 | 490.9839 | 217.7347 | 171.061 | 406.4539 |  |  |  | 320.3247 | 335.5724 | 72.396 | 687.0019 | 55.6125 | 792.5998 | 191.8887 | 256.7416 | 85.6296 | 270.058 | 336.3967 | 275.7935 | 203.6408 | 68.1561 |  | 263.3791 | 116.6261 | 58.4745 | 79.8566 |  | 15.5133 | 29.3599 | 15.0384 | 27.2984 | 56.6191 | 70.8653 | 93.7447 | 7.2716 | 22.2156 | 7.3391 | 45.0095 | 8.434 | 41.2811 | 48.2626 | 42.8363 | 22.4566 |  |  | 222.806 | 1.3347 | 0.85807 | 0.13142 | 2.1121 | 1.118 | 4.5511 | -5.4588 | 1.0894 | 0.72238 | 2.3593 | -0.00051091 | -0.00055526 | -0.00054212 | 50.8061 | 52.1753 | 53.9293 | 60.0514 | 133.5563 | 81.6771 | 41.194 | 123.705 | 103.7206 | 78.3989 | 61.1708 | 39.5575 | 27.0806 | 18.9807 | 50.238 | 53.0786 | 33.7541 | 26.6517 | 24.326 | 69.0054 | 46.894 | 194.7997 | 225.3619 | 257.4675 | 252.2979 | 263.0908 | 287.7229 |  |  |  | 182.3081 | 244.4736 | 1117.2303 | 170.1778 | 0.58516 | 0.70258 | 225.1601 |  |  | 47.4698 |  |  | 374.3069 | 435.0529 | 116.6974 | 256.6215 | 331.2569 | 78.66 | 68.3241 |  |  |  | 109.1567 |  | 99.686 | 16.7324 | 42.5167 | 50.105 | 76.5889 | 48.5413 |  | 52.5108 |  |  | 69.8694 | 73.7738 | 93.1227 | [12 empty] | 63.7269 | 98.9648 | 165.8265 | 50.732 | 102.8476 | 280.5325 | 37.4248 | 89.8323 |  | 88.8163 | 133.0546 | 80.8416 | 151.3943 | 77.4018 | 146.5238 | 53.4972 | 114.2128 |  | 119.1437 | 124.1456 | 286.3699 | 28.3628 | 111.332 | 198.2631 | 77.0711 | 165.3669 | 96.6496 | 157.1198 | 80.0542 | 155.6328 | 0.5279 | 20.6442 | 0.33824 | 0.13806 | -40.1715 | 3.1156 | 89.37 | 0.25 | 33.9592 | 1.4003 | 1.1228 | 0.43941 | 1.8785 | 1.3667 | 2.7575 | 0.83253 | 1.2792 | 1.584 | 2.8624 | 2.0549 | 6.3686 | 2.7769
42810.6096 | 14653 | 116.0238 | 90.0634 | 71.3519 | 54.007 | 32.6048 | 23.6622 | 18.5104 | 187.5568 | 115.0245 | 94.9913 | 73.6032 | 42.9534 | 27.1199 | 19.3922 | 177.8468 | 185.7798 | 491.0258 | 217.5562 | 171.171 | 406.3488 |  |  |  | 320.3199 | 335.4648 | 71.0245 | 684.4392 | 51.5886 | 784.4036 | 191.8709 | 256.6383 | 84.7451 | 270.0629 | 336.2801 | 271.1282 | 203.0662 | 68.7664 |  | 261.388 | 116.6112 | 57.6621 | 79.9476 |  | 15.4695 | 29.294 | 14.964 | 27.1347 | 56.5184 | 70.6134 | 93.5911 | 7.1719 | 22.1722 | 7.5204 | 44.8853 | 8.4494 | 41.3109 | 48.2765 | 42.8426 | 22.442 |  |  | 222.6299 | 1.4359 | 0.54857 | -0.095938 | 2.4565 | 0.93922 | 4.5478 | -5.8774 | 0.2061 | 0.75259 | 2.185 | -0.00052076 | -0.00058319 | -0.00053719 | 50.8399 | 51.5225 | 53.9915 | 60.3736 | 133.5479 | 81.689 | 41.1983 | 123.7053 | 103.723 | 78.3993 | 61.1797 | 39.5623 | 27.0806 | 18.9738 | 50.1581 | 53.3197 | 34.92 | 26.493 | 23.4888 | 68.8136 | 46.7924 | 194.7891 | 225.3423 | 257.4487 | 252.2125 | 262.7726 | 287.531 |  |  |  | 181.6712 | 250.7461 | 1151.4401 | 171.9206 | 0.82017 | 0.51155 | 224.5989 |  |  | 49.767 |  |  | 374.324 | 434.9084 | 115.3172 | 256.6305 | 331.1196 | 78.0052 | 66.6932 |  |  |  | 108.0275 |  | 99.6963 | 17.022 | 42.4947 | 50.0665 | 76.3787 | 48.7357 |  | 53.8292 |  |  | 70.1134 | 73.2207 | 94.0214 | [12 empty] | 63.6149 | 98.5547 | 165.3237 | 50.5919 | 102.5168 | 280.1111 | 37.4743 | 89.8213 |  | 88.0714 | 132.0571 | 80.5284 | 150.9816 | 77.3612 | 145.771 | 53.5889 | 113.5514 |  | 118.5393 | 123.4409 | 286.1984 | 28.1614 | 110.8354 | 198.0801 | 76.8745 | 165.0998 | 96.0006 | 156.4673 | 79.9372 | 155.7461 | 0.60803 | 20.6479 | 0.33616 | 0.13756 | -40.1674 | 3.1156 | 97.43 | 0.24 | 33.815 | 1.4523 | 0.89765 | -0.37539 | 2.0251 | 1.2522 | 2.7555 | 0.8643 | 1.2704 | 1.5772 | 2.8482 | 1.9133 | 6.336 | 2.6972
42810.6096 | 14654 | 116.0378 | 90.0562 | 71.343 | 54.0101 | 32.6036 | 23.6655 | 18.5064 | 187.568 | 115.0278 | 94.9924 | 73.6085 | 42.9469 | 27.1213 | 19.401 | 177.8475 | 185.7657 | 491.0779 | 217.3876 | 171.2952 | 406.2105 |  |  |  | 320.3273 | 335.3656 | 70.7484 | 676.4603 | 50.3427 | 784.7519 | 191.8761 | 256.5516 | 84.4142 | 270.0673 | 336.1446 | 270.6315 | 202.4899 | 69.2363 |  | 261.2168 | 116.4433 | 56.6506 | 80.2516 |  | 15.5331 | 29.2443 | 14.9367 | 27.1524 | 56.3993 | 70.2266 | 93.3489 | 7.0048 | 22.1172 | 7.61 | 44.7522 | 8.4448 | 41.3075 | 48.2729 | 42.8479 | 22.4214 |  |  | 222.666 | 1.2388 | 0.77068 | 0.02957 | 2.2909 | 0.99836 | 4.5905 | -5.2032 | 0.72412 | 0.56398 | 2.1005 | -0.00051255 | -0.00042384 | -0.00053391 | 51.6703 | 52.898 | 53.9719 | 60.8949 | 133.5206 | 81.6912 | 41.2049 | 123.7049 | 103.7262 | 78.4054 | 61.1831 | 39.5617 | 27.0789 | 18.9767 | 51.4395 | 53.7033 | 34.4855 | 26.0801 | 23.1031 | 68.6369 | 46.6859 | 194.784 | 225.3277 | 257.4353 | 252.1309 | 262.6459 | 287.3541 |  |  |  | 181.075 | 254.407 | 1161.8318 | 172.7 | 0.82342 | 0.57422 | 224.3693 |  |  | 51.5813 |  |  | 374.3473 | 434.762 | 110.9017 | 256.6247 | 330.9866 | 77.5151 | 65.9439 |  |  |  | 106.9093 |  | 99.6889 | 19.8522 | 42.5137 | 49.5852 | 76.1902 | 49.324 |  | 54.3116 |  |  | 69.7278 | 72.7524 | 94.3046 | [12 empty] | 63.5302 | 97.8856 | 164.9458 | 50.4104 | 102.1325 | 279.5341 | 37.7605 | 89.8848 |  | 87.1794 | 131.2326 | 80.359 | 150.7003 | 77.299 | 144.9523 | 53.6654 | 112.8655 |  | 117.6814 | 122.3479 | 286.0236 | 27.8318 | 110.3692 | 197.5339 | 76.7037 | 164.8331 | 95.2525 | 155.8051 | 79.883 | 155.4924 | 0.46377 | 20.6534 | 0.33437 | 0.1371 | -40.2314 | 3.1156 | 85.46 | 0.3 | 33.8234 | 1.3488 | 1.0639 | 0.20839 | 1.9546 | 1.2903 | 2.7668 | 0.89507 | 1.1925 | 1.5835 | 2.6846 | 1.9489 | 6.2975 | 2.6463
42810.6097 | 14655 | 116.0514 | 90.0688 | 71.3592 | 54.0153 | 32.6049 | 23.6677 | 18.5136 | 187.5889 | 115.0354 | 94.9821 | 73.6123 | 42.9557 | 27.1134 | 19.4007 | 177.8483 | 185.7572 | 491.1334 | 217.2148 | 171.0888 | 406.0434 |  |  |  | 320.3307 | 335.2705 | 70.8848 | 665.7708 | 48.2064 | 779.1197 | 191.8541 | 256.4833 | 83.8169 | 270.0738 | 336.0187 | 271.1109 | 201.8968 | 69.6968 |  | 259.0684 | 116.4943 | 55.9685 | 80.2405 |  | 15.5191 | 29.1704 | 14.9109 | 27.2402 | 56.3584 | 70.1412 | 93.1424 | 6.9859 | 22.0685 | 7.5923 | 44.6305 | 8.4473 | 41.307 | 48.2817 | 42.8554 | 22.4114 |  |  | 223.0182 | 1.2736 | 0.6432 | 0.083454 | 1.9656 | 0.79596 | 4.5163 | -6.3039 | 0.64064 | 0.22809 | 2.4149 | -0.00054869 | -0.00053062 | -0.0005569 | 52.0082 | 53.7736 | 54.6207 | 62.0385 | 133.512 | 81.702 | 41.232 | 123.7117 | 103.7359 | 78.4157 | 61.181 | 39.564 | 27.0893 | 18.9735 | 52.4359 | 54.6531 | 35.3362 | 26.8527 | 22.5343 | 68.4755 | 46.5903 | 194.7722 | 225.3055 | 257.424 | 252.0533 | 262.4711 | 287.1794 |  |  |  | 180.5219 | 252.8751 | 1179.86 | 169.6681 | -0.024871 | 0.027878 | 222.0558 |  |  | 49.7229 |  |  | 374.3566 | 434.6103 | 108.422 | 256.569 | 330.8542 | 77.2477 | 65.7978 |  |  |  | 105.6884 |  | 99.6111 | 24.7761 | 42.7211 | 50.1729 | 75.9576 | 48.9249 |  | 52.9338 |  |  | 69.2865 | 72.2602 | 94.1124 | [12 empty] | 63.5054 | 97.2298 | 164.9476 | 50.2132 | 101.756 | 278.8025 | 38.1469 | 89.6896 |  | 86.1252 | 130.5288 | 80.1254 | 150.5165 | 77.3499 | 144.2266 | 53.7644 | 112.1926 |  | 116.929 | 121.2853 | 285.8232 | 27.6597 | 109.6574 | 196.8338 | 76.6008 | 164.4633 | 94.7054 | 155.0679 | 79.9603 | 154.9953 | 0.70953 | 20.6557 | 0.33392 | 0.13651 | -40.2516 | 3.1156 | 71.07 | 0.27 | 33.7599 | 1.3675 | 0.97179 | 0.35005 | 1.8103 | 1.152 | 2.744 | 0.92591 | 1.0629 | 1.5585 | 2.5545 | 1.8431 | 6.2669 | 2.7034
42810.6097 | 14656 | 116.0615 | 90.0755 | 71.3651 | 54.0135 | 32.6071 | 23.6717 | 18.5091 | 187.6035 | 115.0395 | 94.9918 | 73.6061 | 42.9574 | 27.1198 | 19.3937 | 177.8454 | 185.7358 | 491.1733 | 217.0379 | 170.6904 | 405.8878 |  |  |  | 320.3265 | 335.1587 | 70.5502 | 659.0485 | 47.5204 | 769.0857 | 191.8567 | 256.4451 | 83.1971 | 270.0812 | 335.9145 | 272.7265 | 201.356 | 70.3386 |  | 256.6247 | 115.851 | 55.4638 | 80.3637 |  | 15.5201 | 29.1162 | 14.8459 | 27.1844 | 56.3399 | 70.0392 | 92.8964 | 7.0129 | 22.0149 | 7.5629 | 44.4881 | 8.4487 | 41.3017 | 48.2776 | 42.8643 | 22.4023 |  |  | 223.0018 | 1.2716 | 0.93233 | 0.14719 | 1.8191 | 0.63037 | 4.5465 | -6.1679 | 0.62215 | 0.44104 | 2.242 | -0.0005914 | -0.00052733 | -0.0005684 | 52.1889 | 54.4192 | 56.022 | 62.9657 | 133.4927 | 81.7133 | 41.2375 | 123.7118 | 103.7319 | 78.413 | 61.1866 | 39.5703 | 27.091 | 18.9747 | 53.5941 | 55.7627 | 34.0954 | 25.6553 | 22.5537 | 68.3503 | 46.4765 | 194.7714 | 225.2943 | 257.4145 | 251.9734 | 262.2675 | 287.0074 |  |  |  | 179.9572 | 272.5512 | 1189.8309 | 168.1071 | 0.20609 | 0.26783 | 221.4318 |  |  | 49.8694 |  |  | 374.3656 | 434.4599 | 109.5766 | 256.5666 | 330.7423 | 76.9388 | 65.7496 |  |  |  | 104.8037 |  | 99.6642 | 20.9635 | 42.9105 | 51.8258 | 75.6993 | 48.6652 |  | 53.003 |  |  | 68.8648 | 71.9107 | 93.7874 | [12 empty] | 63.5135 | 96.3461 | 164.7988 | 50.0048 | 101.3908 | 278.0539 | 38.2357 | 89.5126 |  | 85.3408 | 129.6023 | 79.7229 | 150.5294 | 77.2771 | 143.6145 | 53.6075 | 111.4804 |  | 116.4293 | 120.2104 | 285.5942 | 27.8182 | 109.0294 | 196.3849 | 76.3409 | 163.9985 | 94.2117 | 154.2808 | 80.1153 | 154.6445 | 0.76615 | 20.6621 | 0.33458 | 0.13588 | -40.2221 | 3.1156 | 89.51 | 0.26 | 33.5973 | 1.3663 | 1.1699 | 0.46484 | 1.7412 | 1.025 | 2.7528 | 0.95258 | 1.1754 | 1.5029 | 2.4107 | 1.9675 | 6.2353 | 2.7191
42810.6097 | 14657 | 116.068 | 90.075 | 71.3656 | 54.0189 | 32.6077 | 23.6742 | 18.5046 | 187.6143 | 115.0348 | 94.9933 | 73.6039 | 42.9568 | 27.1157 | 19.3927 | 177.8386 | 185.7209 | 491.2177 | 216.8736 | 170.3843 | 405.6393 |  |  |  | 320.3261 | 335.057 | 70.7738 | 644.5746 | 47.9008 | 747.2545 | 191.8649 | 256.3808 | 82.496 | 270.0927 | 335.8096 | 267.9049 | 200.818 | 70.6603 |  | 254.1039 | 115.4753 | 55.2553 | 80.5768 |  | 15.5171 | 29.0444 | 14.7966 | 27.054 | 56.2227 | 69.8922 | 92.5677 | 6.9979 | 21.9598 | 7.4713 | 44.3473 | 8.4575 | 41.2823 | 48.2813 | 42.8771 | 22.3933 |  |  | 222.8934 | 1.2059 | 0.61231 | 0.042714 | 2.4374 | 1.0897 | 4.6043 | -6.1744 | 0.52407 | 0.20124 | 2.1484 | -0.00050926 | -0.00057826 | -0.00056019 | 52.0892 | 54.5296 | 56.3761 | 63.5526 | 133.4763 | 81.7315 | 41.2548 | 123.7219 | 103.7397 | 78.4141 | 61.1869 | 39.5749 | 27.0882 | 18.9814 | 55.0911 | 56.7674 | 33.8654 | 24.2417 | 20.1848 | 68.2336 | 46.3463 | 194.7532 | 225.2762 | 257.4025 | 251.8873 | 262.0527 | 286.8175 |  |  |  | 179.3625 | 284.5829 | 1190.1534 | 168.1316 | 0.99644 | 0.56557 | 221.468 |  |  | 50.3606 |  |  | 374.3721 | 434.2972 | 108.454 | 256.5677 | 330.6183 | 76.1087 | 65.3466 |  |  |  | 103.8881 |  | 99.6565 | 23.722 | 42.9602 | 51.3847 | 75.478 | 48.5578 |  | 52.4045 |  |  | 67.8032 | 71.5279 | 93.8048 | [12 empty] | 63.2502 | 95.7912 | 164.2558 | 49.8222 | 101.024 | 277.3256 | 38.477 | 89.3914 |  | 84.6436 | 128.8234 | 79.4554 | 150.6257 | 77.0378 | 142.8905 | 53.4184 | 110.8105 |  | 115.7307 | 119.0946 | 285.3427 | 28.0382 | 108.5435 | 196.1038 | 75.8342 | 163.9398 | 93.8461 | 153.8166 | 80.1815 | 154.443 | 0.40849 | 20.6635 | 0.33494 | 0.13657 | -40.221 | 3.1157 | 104.4 | 0.19 | 33.2355 | 1.3303 | 0.94797 | 0.25038 | 2.0151 | 1.3474 | 2.7696 | 0.97771 | 1.1006 | 1.5069 | 2.2304 | 1.9776 | 6.2014 | 2.6894
42810.6097 | 14658 | 116.0872 | 90.0909 | 71.367 | 54.0244 | 32.6139 | 23.6795 | 18.5067 | 187.6297 | 115.0461 | 94.9996 | 73.6064 | 42.9665 | 27.1199 | 19.4001 | 177.8362 | 185.711 | 491.2561 | 216.6999 | 170.3566 | 405.3717 |  |  |  | 320.3271 | 334.948 | 69.9806 | 647.5922 | 47.9965 | 775.3829 | 191.8611 | 256.3106 | 81.6667 | 270.0979 | 335.6778 | 259.7343 | 200.206 | 71.2307 |  | 246.9677 | 115.3668 | 54.8185 | 80.431 |  | 15.5465 | 28.991 | 14.7635 | 26.9439 | 56.2143 | 69.778 | 92.3215 | 6.9686 | 21.9296 | 7.4191 | 44.2219 | 8.4634 | 41.2684 | 48.3033 | 42.8946 | 22.3776 |  |  | 222.7968 | 1.1612 | 0.50192 | -0.43961 | 2.3277 | 0.11848 | 4.4486 | -6.7625 | 0.65231 | 0.64685 | 1.9927 | -0.0005569 | -0.00055198 | -0.00056676 | 52.8324 | 54.5345 | 55.6866 | 63.3158 | 133.4538 | 81.7422 | 41.2507 | 123.7214 | 103.7375 | 78.4172 | 61.1926 | 39.5766 | 27.0889 | 18.9714 | 56.38 | 57.6286 | 36.0393 | 25.6089 | 20.365 | 68.1127 | 46.2514 | 194.757 | 225.2661 | 257.4015 | 251.8175 | 261.7429 | 286.6519 |  |  |  | 178.794 | 291.1812 | 1207.9366 | 168.5569 | 0.63317 | 0.48125 | 218.9828 |  |  | 46.7582 |  |  | 374.3912 | 434.1525 | 105.495 | 256.5787 | 330.4879 | 75.3502 | 65.0036 |  |  | 5.8861 | 102.8471 |  | 99.6212 | 26.8128 | 43.1334 | 51.1456 | 75.2477 | 49.122 |  | 51.8268 |  |  | 66.5666 | 70.9346 | 93.4237 | [12 empty] | 63.0287 | 95.4875 | 163.4043 | 49.6971 | 100.6583 | 277.0273 | 38.2778 | 89.2179 |  | 83.9566 | 128.3508 | 79.2623 | 150.6646 | 76.7616 | 142.222 | 53.3114 | 110.2273 |  | 114.9072 | 117.9741 | 285.0749 | 28.053 | 108.1998 | 195.8038 | 75.392 | 162.7908 | 93.5788 | 153.4036 | 80.1088 | 154.3034 | 0.55198 | 20.6665 | 0.33645 | 0.13712 | -40.2132 | 3.1156 | 96.23 | 0.27 | 33.6831 | 1.3054 | 0.8582 | -0.80317 | 1.9689 | 0.44421 | 2.7219 | 1.0052 | 1.0207 | 1.5049 | 2.0727 | 1.7248 | 6.1737 | 2.6499
42810.6097 | 14659 | 116.0938 | 90.0998 | 71.3755 | 54.0294 | 32.6129 | 23.6824 | 18.5178 | 187.6467 | 115.0555 | 95.0059 | 73.6251 | 42.9661 | 27.1232 | 19.3979 | 177.8451 | 185.7013 | 491.304 | 216.5291 | 170.388 | 404.842 |  |  |  | 320.3389 | 334.838 | 70.1479 | 641.9889 | 50.6205 | 761.1061 | 191.8508 | 256.2348 | 81.4666 | 270.0999 | 335.5592 | 258.0729 | 199.6139 | 71.6729 |  | 242.7599 | 115.3254 | 54.7938 | 80.1921 |  | 15.5631 | 28.8455 | 14.6897 | 26.7965 | 56.1695 | 69.7795 | 91.9917 | 6.9102 | 21.8788 | 7.395 | 44.0757 | 8.4748 | 41.2522 | 48.3269 | 42.9079 | 22.3778 |  |  | 222.875 | 1.3432 | 0.34552 | -0.22999 | 2.1253 | 0.21704 | 4.4446 | -6.2309 | 0.64005 | 0.6158 | 2.0326 | -0.00056019 | -0.00054048 | -0.00056676 | 52.8378 | 54.4848 | 55.3364 | 62.685 | 133.4535 | 81.7527 | 41.2514 | 123.729 | 103.7437 | 78.4217 | 61.2017 | 39.5836 | 27.0981 | 18.9782 | 56.856 | 57.7704 | 35.4123 | 25.8458 | 22.4777 | 67.9844 | 46.1415 | 194.7503 | 225.2534 | 257.3842 | 251.7373 | 261.4597 | 286.4635 |  |  |  | 178.2361 | 294.7239 | 1226.4389 | 164.8209 | 0.947 | -0.0086324 | 216.6849 |  |  | 42.949 |  |  | 374.4038 | 433.9822 | 104.7099 | 256.546 | 330.3635 | 77.2636 | 64.8645 |  |  |  | 101.9607 |  | 99.5601 | 43.724 | 43.1028 | 51.4214 | 75.0122 | 49.2057 |  | 51.1836 |  |  | 65.4067 | 70.261 | 92.834 | [12 empty] | 63.0204 | 95.1045 | 162.432 | 49.6291 | 100.2657 | 277.0834 | 38.2919 | 88.8979 |  | 83.2096 | 127.7814 | 78.9994 | 150.5697 | 76.4763 | 141.575 | 52.9632 | 109.8082 |  | 114.1422 | 116.4097 | 284.7865 | 28.0681 | 107.7646 | 195.5928 | 75.0577 | 162.0492 | 93.2952 | 152.3439 | 79.9715 | 154.2122 | 0.51596 | 20.6678 | 0.33857 | 0.13842 | -40.2359 | 3.1156 | 98.23 | 0.36 | 33.4589 | 1.4036 | 0.71188 | -0.58079 | 1.8814 | 0.60123 | 2.7207 | 1.0274 | 0.54993 | 1.4884 | 2.0044 | 1.7814 | 6.1497 | 2.7265
42810.6097 | 14660 | 116.0991 | 90.0945 | 71.3795 | 54.0364 | 32.6161 | 23.6872 | 18.511 | 187.6665 | 115.0615 | 95.0177 | 73.6397 | 42.974 | 27.1297 | 19.4057 | 177.8288 | 185.6791 | 491.3504 | 216.3361 | 170.4984 | 404.4917 |  |  |  | 320.3376 | 334.7292 | 70.5579 | 630.3282 | 47.5481 | 756.6788 | 191.8386 | 256.156 | 80.6727 | 270.1075 | 335.4516 | 257.0586 | 199.0376 | 72.1691 |  | 238.344 | 114.9268 | 53.9398 | 80.4937 |  | 15.543 | 28.7492 | 14.625 | 26.6884 | 55.9373 | 69.6754 | 91.6171 | 6.9278 | 21.8397 | 7.3715 | 43.9706 | 8.4751 | 41.2409 | 48.335 | 42.9256 | 22.3624 |  |  | 222.9689 | 1.0955 | 0.47103 | -0.38507 | 1.9485 | 0.22099 | 4.1542 | -5.2439 | 0.53497 | 0.68294 | 2.062 | -0.0005799 | -0.00059305 | -0.00056348 | 52.343 | 53.9424 | 54.6626 | 62.9992 | 133.4413 | 81.754 | 41.2598 | 123.7319 | 103.7478 | 78.426 | 61.2085 | 39.5822 | 27.099 | 18.9777 | 57.7937 | 58.0058 | 36.0718 | 26.6757 | 21.8642 | 67.8677 | 46.0407 | 194.7508 | 225.2433 | 257.3779 | 251.6579 | 261.131 | 286.2681 |  |  |  | 177.6641 | 262.3409 | 1234.66 | 161.0348 | 0.58111 | 1.1217 | 215.2022 |  |  | 41.1874 |  |  | 374.4134 | 433.821 | 110.32 | 256.5346 | 330.2236 | 76.8429 | 64.527 |  |  |  | 101.1136 |  | 99.5289 | 23.5082 | 42.9402 | 51.4694 | 74.8053 | 48.8198 |  | 51.3091 |  |  | 64.6612 | 69.5691 | 92.4894 | [12 empty] | 62.7881 | 94.4285 | 161.5086 | 49.5398 | 99.7919 | 277.1215 | 38.2581 | 88.5075 |  | 82.3287 | 126.8881 | 78.3388 | 150.3359 | 76.171 | 140.8082 | 52.9079 | 109.1868 |  | 113.3891 | 115.1189 | 284.5057 | 28.1218 | 107.3963 | 195.3296 | 74.825 | 161.5746 | 92.7973 | 151.5573 | 79.8786 | 153.8063 | 0.50884 | 20.6676 | 0.3405 | 0.13939 | -40.2087 | 3.1156 | 94.87 | 0.19 | 33.3942 | 1.2674 | 0.83104 | -0.75139 | 1.8012 | 0.60658 | 2.6299 | 1.0497 | 1.1058 | 1.4794 | 1.8862 | 1.6962 | 6.1115 | 2.8038
42810.6097 | 14661 | 116.1162 | 90.1093 | 71.4 | 54.046 | 32.6203 | 23.6793 | 18.5215 | 187.6868 | 115.0694 | 95.0238 | 73.6423 | 42.9856 | 27.1356 | 19.3982 | 177.8194 | 185.6641 | 491.3949 | 216.1667 | 170.3584 | 404.2307 |  |  |  | 320.343 | 334.6139 | 71.1755 | 626.4342 | 47.3527 | 761.0656 | 191.8326 | 256.0586 | 80.1188 | 270.0972 | 335.3175 | 253.8422 | 198.4459 | 72.7291 |  | 234.0421 | 114.7546 | 53.1583 | 81.3059 |  | 15.4775 | 28.6764 | 14.5755 | 26.4994 | 55.8086 | 69.4499 | 91.2438 | 6.892 | 21.7819 | 7.3581 | 43.8294 | 8.4734 | 41.2275 | 48.3263 | 42.9475 | 22.3478 |  |  | 223.3803 | 1.2052 | 0.75096 | -0.17151 | 1.8348 | 0.93462 | 4.2488 | -5.562 | 0.75351 | 0.12655 | 2.0725 | -0.00048791 | -0.00052569 | -0.00059962 | 52.3155 | 53.7431 | 54.3925 | 62.345 | 133.4224 | 81.7677 | 41.266 | 123.7358 | 103.7506 | 78.43 | 61.2124 | 39.579 | 27.0964 | 18.9777 | 57.6063 | 59.0216 | 39.9065 | 28.9342 | 24.161 | 67.7005 | 45.9879 | 194.7425 | 225.2309 | 257.3741 | 251.5588 | 260.623 | 286.0614 |  |  |  | 177.0468 | 258.9099 | 1242.7389 | 158.398 | 0.78816 | 0.69204 | 214.4225 |  |  | 40.9979 |  |  | 374.4278 | 433.6592 | 107.309 | 256.5342 | 330.0661 | 76.5005 | 64.2175 |  |  |  | 100.3512 |  | 99.5295 | 22.8519 | 42.7674 | 51.3398 | 74.6092 | 48.6066 |  | 51.6479 |  |  | 64.4324 | 69.1098 | 92.318 | [12 empty] | 62.7157 | 93.7092 | 160.6041 | 49.3395 | 99.2331 | 277.1475 | 38.4822 | 88.2606 |  | 81.287 | 125.7993 | 77.6815 | 149.9095 | 75.8508 | 140.1953 | 52.7055 | 108.7788 |  | 112.7298 | 114.5517 | 284.2291 | 28.1173 | 106.8916 | 195.0134 | 74.7596 | 161.2909 | 92.6087 | 151.0337 | 79.8209 | 153.3856 | 0.61746 | 20.6664 | 0.34301 | 0.14052 | -40.206 | 3.1156 | 94.6 | 0.31 | 33.4962 | 1.3292 | 1.0492 | -0.5014 | 1.7473 | 1.247 | 2.6589 | 1.0709 | 1.118 | 1.4756 | 1.8869 | 1.2639 | 6.0584 | 2.8471
42810.6097 | 14662 | 116.1196 | 90.1242 | 71.4226 | 54.0451 | 32.6291 | 23.684 | 18.5309 | 187.7013 | 115.0741 | 95.0171 | 73.6476 | 42.9889 | 27.1396 | 19.4041 | 177.826 | 185.6562 | 491.4518 | 216.0062 | 170.1271 | 403.9412 |  |  |  | 320.3548 | 334.5138 | 71.6578 | 619.6891 | 47.6773 | 784.6979 | 191.829 | 255.9543 | 79.83 | 270.1095 | 335.1959 | 247.4834 | 197.855 | 73.0186 |  | 235.4708 | 114.5934 | 53.0346 | 81.9747 |  | 15.4714 | 28.6474 | 14.5345 | 26.3404 | 55.6574 | 69.2664 | 90.9126 | 6.7638 | 21.7319 | 7.3433 | 43.7023 | 8.4702 | 41.2221 | 48.3183 | 42.9659 | 22.3401 |  |  | 222.7462 | 1.0561 | 0.404 | -0.11697 | 2.0399 | 0.94973 | 4.3678 | -5.1099 | 0.80041 | 0.72846 | 2.2414 | -0.00061604 | -0.00052733 | -0.00056348 | 51.6151 | 52.9909 | 52.0079 | 59.8939 | 133.3978 | 81.7896 | 41.2772 | 123.7421 | 103.75 | 78.4351 | 61.217 | 39.5819 | 27.0976 | 18.9846 | 55.7863 | 58.0253 | 37.3454 | 28.6561 | 26.261 | 67.4914 | 45.8744 | 194.7378 | 225.2217 | 257.3685 | 251.4617 | 259.9432 | 285.8296 |  |  |  | 176.3269 | 251.0197 | 1249.3027 | 157.9633 | 0.75879 | 0.2413 | 213.2733 |  |  | 39.9881 |  |  | 374.4234 | 433.5027 | 105.3884 | 256.4234 | 329.9395 | 76.5252 | 65.6676 |  |  |  | 100.2059 |  | 99.458 | 35.7432 | 42.6468 | 51.4909 | 74.2715 | 48.344 |  | 51.5812 |  |  | 64.2483 | 69.0212 | 92.6202 | [12 empty] | 62.618 | 92.8989 | 159.5418 | 49.1306 | 98.6675 | 277.0353 | 38.4656 | 87.9501 |  | 78.4343 | 124.5733 | 77.2676 | 149.3958 | 75.4555 | 139.4622 | 52.6923 | 108.3494 |  | 112.16 | 114.0875 | 283.9232 | 28.1693 | 106.4279 | 194.6911 | 74.7438 | 160.9835 | 92.1874 | 150.2877 | 79.7159 | 152.8945 | 0.42313 | 20.665 | 0.34561 | 0.14174 | -40.2218 | 3.1156 | 82.4 | 0.31 | 33.8286 | 1.2441 | 0.76952 | -0.41405 | 1.8418 | 1.2567 | 2.6951 | 1.0722 | 0.75568 | 1.4589 | 2.064 | 1.535 | 6.0094 | 2.8244
42810.6097 | 14663 | 116.1432 | 90.1252 | 71.4114 | 54.0563 | 32.6331 | 23.6877 | 18.529 | 187.7201 | 115.0775 | 95.0366 | 73.6639 | 42.9964 | 27.1342 | 19.4128 | 177.8137 | 185.6257 | 491.4825 | 215.8213 | 170.1346 | 403.5305 |  |  |  | 320.3566 | 334.3948 | 72.4569 | 610.2806 | 49.6572 | 778.3482 | 191.829 | 255.849 | 79.4051 | 270.1161 | 335.0755 | 242.8722 | 197.3166 | 73.2073 |  | 233.2215 | 114.6111 | 52.4743 | 82.2007 |  | 15.4945 | 28.6202 | 14.497 | 26.205 | 55.3874 | 69.0869 | 90.497 | 6.7456 | 21.6724 | 7.3388 | 43.5906 | 8.4637 | 41.2219 | 48.3011 | 42.9808 | 22.3243 |  |  | 222.9985 | 1.154 | 0.37312 | -0.089366 | 1.9045 | 0.79465 | 4.5228 | -5.4608 | 0.39194 | 0.43264 | 2.1019 | -0.00053883 | -0.00051419 | -0.00056348 | 50.6719 | 53.3196 | 54.8227 | 60.2053 | 133.3687 | 81.7965 | 41.2936 | 123.7421 | 103.7574 | 78.4416 | 61.2158 | 39.5916 | 27.1049 | 18.9846 | 54.7683 | 56.4256 | 35.6705 | 30.7144 | 27.4932 | 67.2882 | 45.7749 | 194.7462 | 225.2152 | 257.3529 | 251.3921 | 259.5855 | 285.6514 |  |  |  | 175.6779 | 256.477 | 1289.3461 | 151.9088 | 0.2687 | -0.23447 | 211.6864 |  |  | 38.9924 |  |  | 374.4329 | 433.3572 | 105.6933 | 256.4322 | 329.8051 | 75.947 | 72.0444 |  |  |  | 99.4179 |  | 99.5475 | 39.4 | 42.5848 | 52.1253 | 73.7344 | 48.3748 |  | 51.4828 |  |  | 62.5127 | 70.0548 | 90.5137 | [12 empty] | 62.5339 | 92.3824 | 158.5625 | 48.882 | 97.367 | 276.8807 | 38.2552 | 87.1365 |  | 76.0592 | 123.4472 | 76.9121 | 148.9571 | 74.9155 | 138.5155 | 52.7794 | 107.8789 |  | 111.6123 | 113.6988 | 283.6325 | 28.08 | 105.8576 | 194.0769 | 74.7444 | 160.6647 | 91.7793 | 149.6151 | 79.4498 | 152.5519 | 0.78137 | 20.6642 | 0.34824 | 0.14337 | -40.2239 | 3.1156 | 74.7 | 0.4 | 33.746 | 1.3005 | 0.73949 | -0.3619 | 1.7792 | 1.1493 | 2.7418 | 1.0976 | 0.65194 | 1.4212 | 2.1527 | 1.7093 | 5.9754 | 2.9612
42810.6098 | 14664 | 116.1553 | 90.126 | 71.4167 | 54.0666 | 32.6371 | 23.6934 | 18.5292 | 187.7399 | 115.0974 | 95.0363 | 73.6646 | 42.9967 | 27.1407 | 19.4149 | 177.8134 | 185.6137 | 491.5221 | 215.649 | 170.1197 | 403.1408 |  |  |  | 320.3645 | 334.2876 | 73.5925 | 604.1987 | 50.5793 | 757.8463 | 191.8068 | 255.7618 | 79.3677 | 270.1208 | 334.9392 | 237.9873 | 196.753 | 73.6265 |  | 232.3094 | 114.5262 | 52.1422 | 82.6489 |  | 15.5035 | 28.5914 | 14.495 | 26.0477 | 55.2362 | 68.7419 | 89.9763 | 6.6042 | 21.596 | 7.3076 | 43.4428 | 8.4667 | 41.208 | 48.2991 | 43.0052 | 22.3112 |  |  | 222.7757 | 1.4149 | 0.38035 | -0.004598 | 1.7198 | 0.59686 | 4.421 | -6.7422 | 0.7683 | 0.14375 | 1.977 | -0.00054376 | -0.00055198 | -0.00057005 | 53.1674 | 54.2203 | 54.6304 | 57.0987 | 133.3537 | 81.8178 | 41.294 | 123.7423 | 103.7606 | 78.4425 | 61.2156 | 39.5923 | 27.104 | 18.9903 | 52.6273 | 54.8247 | 33.8607 | 31.8365 | 29.3061 | 67.0652 | 45.6496 | 194.7544 | 225.1995 | 257.3369 | 251.3028 | 259.0139 | 285.4512 |  |  |  | 174.9795 | 253.8051 | 1312.8849 | 150.3385 | 0.12992 | -0.0031746 | 208.2273 |  |  | 37.4457 |  |  | 374.4402 | 433.2021 | 109.1011 | 256.4124 | 329.6742 | 76.1127 | 72.6126 |  |  |  | 99.6648 |  |  | 71.3608 | 42.6329 | 52.0121 | 73.1712 | 48.3725 |  | 52.2392 |  |  | 59.0133 | 67.1487 | 80.8164 | [12 empty] | 62.2365 | 92.0273 | 157.8516 | 48.665 | 93.3545 | 276.7161 | 36.3748 | 85.6564 |  | 72.387 | 122.4198 | 76.4979 | 145.0615 | 73.485 | 136.2347 | 52.6258 | 107.1739 |  | 111.2935 | 113.4137 | 283.3675 | 27.8483 | 105.427 | 193.0431 | 74.5718 | 160.2455 | 91.1018 | 148.6898 | 79.2642 | 151.8978 | 0.70837 | 20.6606 | 0.35085 | 0.1445 | -40.223 | 3.1155 | 80.8 | 0.24 | 33.3987 | 1.4399 | 0.74658 | -0.082086 | 1.6899 | 0.99551 | 2.7094 | 923.3891 | -0.23418 | 1.4034 | 2.3638 | 1.8955 | 5.9341 | 2.9711
42810.6098 | 14665 | 116.154 | 90.1108 | 71.4236 | 54.0633 | 32.6309 | 23.6899 | 18.5218 | 187.7546 | 115.0928 | 95.0344 | 73.6621 | 42.9937 | 27.1459 | 19.4116 | 177.8041 | 185.5947 | 491.5741 | 215.4733 | 169.7733 | 402.8549 |  |  |  | 320.3744 | 334.1727 | 73.9375 | 600.7098 | 47.8967 | 754.8718 | 191.8244 | 255.6985 | 78.8734 | 270.1355 | 334.8293 | 235.963 | 196.2208 | 74.0634 |  | 233.1197 | 114.647 | 52.1071 | 83.1632 |  | 15.4906 | 28.5321 | 14.4929 | 25.8858 | 54.9771 | 68.517 | 89.719 | 6.6306 | 21.5453 | 7.2977 | 43.2939 | 8.4649 | 41.2205 | 48.3098 | 43.0345 | 22.2982 |  |  | 223.2515 | 1.267 | 0.47366 | 0.06111 | 1.5542 | 0.36096 | 4.4676 | -5.9858 | 0.54976 | -0.037307 | 1.3624 | -0.00054212 | -0.00057826 | -0.00056348 | 51.0877 | 51.2629 | 53.3134 | 57.0889 | 133.3198 | 81.8212 | 41.2889 | 123.7542 | 103.7664 | 78.445 | 61.225 | 39.5917 | 27.0999 | 18.9857 | 51.7828 | 54.9142 | 35.7048 | 31.0526 | 29.1789 | 66.8743 | 45.5498 | 194.7506 | 225.1919 | 257.3329 | 251.1953 | 258.5475 | 285.2606 |  |  |  | 174.2702 | 252.2747 | 1281.3921 | 151.2422 | 0.64533 | 0.4167 | 211.3619 |  |  | 32.1479 |  |  | 374.4675 | 433.0412 | 107.0883 | 256.421 | 329.5343 | 75.4387 | 72.2061 |  |  |  | 99.5673 |  |  | 16.3775 | 42.7801 | 52.1658 | 72.6293 | 48.0493 |  | 50.9325 |  |  | 53.3537 | 54.4399 | 75.2403 | [12 empty] | 61.4685 | 91.7431 | 157.1184 | 48.2993 | 89.0601 | 276.3944 | 32.9779 | 84.3689 |  | 66.0125 | 121.3347 | 76.038 | 131.6665 | 68.3106 | 128.4514 | 52.4179 | 106.5337 |  | 110.6135 | 112.4402 | 283.029 | 27.6066 | 105.033 | 191.8557 | 74.1799 | 159.7615 | 90.3123 | 147.7234 | 77.7483 | 150.8138 | 0.54505 | 20.6553 | 0.35311 | 0.14557 | -40.2469 | 3.1156 | 89.69 | 0.24 | 33.3861 | 1.3625 | 0.83306 | 0.29923 | 1.6059 | 0.77392 | 2.7227 |  | 1.2983 | 1.379 | 2.4348 | 1.6788 | 5.8925 | 2.9119
42810.6098 | 14666 | 116.1715 | 90.126 | 71.4297 | 54.0816 | 32.6453 | 23.7009 | 18.5296 | 187.7792 | 115.1066 | 95.0444 | 73.6694 | 43.0071 | 27.1556 | 19.4201 | 177.8015 | 185.5822 | 491.6211 | 215.3085 | 169.4078 | 402.3146 |  |  |  | 320.386 | 334.0556 | 73.7569 | 595.4891 | 45.8808 | 736.749 | 191.815 | 255.6182 | 78.5845 | 270.1337 | 334.6958 | 235.2947 | 195.6812 | 74.4551 |  | 234.0481 | 114.7459 | 52.2644 | 82.8876 |  | 15.4555 | 28.4084 | 14.4093 | 25.6585 | 54.3769 | 68.3378 | 89.3805 | 6.824 | 21.483 | 7.2693 | 43.1311 | 8.4773 | 41.2265 | 48.3254 | 43.0692 | 22.29 |  |  | 223.5314 | 1.5391 | 0.44015 | -0.55789 | 1.6679 | -0.11677 | 4.1851 | -5.2959 | 0.1016 | 0.47691 | 0.63315 | -0.0005684 | -0.0005454 | -0.00059305 | 50.1622 | 48.7913 | 51.3672 | 56.5238 | 133.3082 | 81.86 | 41.3237 | 123.7523 | 103.7754 | 78.4605 | 61.2372 | 39.606 | 27.1113 | 18.9962 | 52.1073 | 55.7437 | 38.2994 | 31.3426 | 28.9095 | 66.6791 | 45.4773 | 194.7538 | 225.1834 | 257.3175 | 251.1053 | 258.2899 | 285.0578 |  |  |  | 173.5661 | 261.1454 | 1275.6154 | 152.8709 | 1.0218 | 1.1298 | 206.5296 |  |  | 36.3281 |  |  | 374.5269 | 432.9084 | 104.105 | 256.4219 | 329.4155 | 75.5382 | 74.2948 |  |  |  | 98.6139 |  |  | 14.4553 | 42.7751 | 53.397 | 72.2316 | 47.9658 |  | 53.9408 |  |  | 51.6074 | 52.3008 | 73.6304 | [12 empty] | 60.0091 | 91.5546 | 156.0478 | 47.9173 | 87.7585 | 276.0034 | 30.2953 | 83.2571 |  | 61.2734 | 120.4842 | 75.5243 | 121.2236 | 61.96 | 120.0925 | 52.3816 | 105.8455 |  | 109.8746 | 110.9977 | 282.6866 | 27.4765 | 104.7104 | 189.9465 | 73.7585 | 159.3377 | 89.4983 | 146.7716 | 74.0191 | 149.6054 | 0.5514 | 20.6506 | 0.35437 | 0.14482 | -40.2106 | 3.1156 | 81.1 | 0.3 | 33.1112 | 1.5013 | 0.80288 | -0.90391 | 1.6632 | -0.44006 | 2.6345 |  | 1.3515 | 1.33 | 2.3753 | 1.3819 | 5.8725 | 2.8328
42810.6098 | 14667 | 116.1752 | 90.1233 | 71.417 | 54.0735 | 32.6337 | 23.6947 | 18.5193 | 187.7846 | 115.0969 | 95.0461 | 73.6685 | 42.9993 | 27.1408 | 19.4225 | 177.7984 | 185.5657 | 491.6621 | 215.1396 | 169.1459 | 401.8191 |  |  |  | 320.4098 | 333.9425 | 73.5262 | 592.4721 | 45.4325 | 737.952 | 191.804 | 255.5765 | 77.8944 | 270.1369 | 334.5569 | 237.3323 | 195.1257 | 74.4505 |  | 229.463 | 114.4353 | 51.9878 | 82.3835 |  | 15.3587 | 28.2719 | 14.3154 | 25.4403 | 53.6843 | 68.1466 | 88.8917 | 7.0375 | 21.4282 | 7.2689 | 42.9593 | 8.4743 | 41.2518 | 48.3428 | 43.0712 | 22.2829 |  |  | 222.737 | 0.99365 | 0.08202 | -0.43304 | 1.8361 | -0.20548 | 4.2738 | -5.8137 | 0.34582 | 0.14669 | 0.080167 | -0.00053226 | -0.00055033 | -0.00054869 | 46.9834 | 51.3052 | 46.6812 | 53.905 | 133.2987 | 81.8756 | 41.319 | 123.7469 | 103.7628 | 78.4543 | 61.2308 | 39.5939 | 27.103 | 18.9868 | 52.1194 | 55.9733 | 39.5741 | 31.9514 | 29.1166 | 66.4973 | 45.4034 | 194.7541 | 225.1625 | 257.3051 | 251.0005 | 257.9542 | 284.8416 |  |  |  | 172.9115 | 264.9828 | 1310.1294 | 147.9824 | 0.48629 | -0.18159 | 207.8889 |  |  | 36.4047 |  |  | 374.5237 | 432.7402 | 101.14 | 256.4257 | 329.2635 | 74.8238 | 72.8152 |  |  |  | 97.8543 |  |  | 66.8119 | 42.6335 | 52.985 | 71.7696 | 46.875 |  | 52.9583 |  |  | 50.1471 | 50.5133 | 72.2436 | [12 empty] | 58.4484 | 91.2676 | 154.8974 | 47.6483 | 87.329 | 275.6437 | 27.8801 | 82.3561 |  | 58.103 | 119.6975 | 75.1188 | 120.501 | 58.4017 | 117.9434 | 52.4124 | 105.0501 |  | 109.265 | 109.57 | 282.4044 | 27.2645 | 104.3433 | 188.0362 | 73.4509 | 158.9095 | 88.6317 | 146.0067 | 70.2212 | 148.3981 | 0.77828 | 20.6468 | 0.35544 | 0.14589 | -40.223 | 3.1156 | 89.44 | 0.28 | 33.072 | 1.2061 | 0.34651 | -0.79619 | 1.7446 | -0.5836 | 2.6616 |  | -0.1078 | 1.3243 | 2.3521 | 1.2316 | 5.8581 | 2.9372
42810.6098 | 14668 | 116.188 | 90.1372 | 71.4353 | 54.0776 | 32.6384 | 23.694 | 18.5296 | 187.7978 | 115.1107 | 95.0476 | 73.6693 | 43.0078 | 27.1478 | 19.4143 | 177.7927 | 185.5461 | 491.7068 | 214.9722 | 168.8724 | 401.611 |  |  |  | 320.4112 | 333.8334 | 73.2348 | 587.0653 | 45.7344 | 771.4917 | 191.8031 | 255.5282 | 77.3644 | 270.1485 | 334.4287 | 235.3633 | 194.5323 | 74.4934 |  | 226.2813 | 113.7167 | 52.7584 | 82.3855 |  | 15.2419 | 28.1038 | 14.2135 | 25.2345 | 53.0145 | 67.9391 | 88.4975 | 7.1089 | 21.3788 | 7.3002 | 42.8135 | 8.4746 | 41.2797 | 48.357 | 43.0798 | 22.2764 |  |  | 222.8461 | 1.2775 | 0.72008 | -0.027598 | 1.9058 | -0.11414 | 3.7915 | -7.2738 | 0.39194 | 0.12445 | -1.3447 | -0.00067354 | -0.0005799 | -0.00055033 | 47.5194 | 56.3652 | 49.1008 | 55.1276 | 133.2911 | 81.8981 | 41.3283 | 123.7521 | 103.7678 | 78.4535 | 61.2288 | 39.6002 | 27.108 | 18.9805 | 52.3926 | 55.6107 | 37.7988 | 30.9409 | 30.2914 | 66.3124 | 45.3126 | 194.7568 | 225.1541 | 257.2964 | 250.9026 | 257.4096 | 284.6338 |  |  |  | 172.2972 | 263.7626 | 1308.8604 | 147.0991 | 0.42227 | 0.87986 | 210.9218 |  |  | 19.5154 |  |  | 374.5478 | 432.5955 | 104.7691 | 256.4998 | 329.1157 | 74.7116 | 76.5583 |  |  |  | 97.2546 |  |  | 71.8008 | 42.7149 | 52.4322 | 71.0126 | 46.164 |  | 45.6431 |  |  | 49.5882 | 49.6572 | 71.137 | [12 empty] | 56.9501 | 90.6637 | 153.9483 | 47.4371 | 87.0374 | 275.2555 | 26.2566 | 81.7528 |  | 54.7426 | 118.7403 | 73.8581 | 121.1335 | 56.7541 | 116.7338 | 52.153 | 104.1867 |  | 108.8868 | 108.3738 | 282.092 | 27.0875 | 103.8146 | 185.8916 | 73.1703 | 158.4403 | 87.9297 | 145.0583 | 67.5498 | 147.5696 | 0.51596 | 20.6445 | 0.35613 | 0.14721 | -40.2326 | 3.1156 | 101.12 | 0.27 | 33.6243 | 1.3672 | 1.0264 | -0.20094 | 1.7768 | -0.43483 | 2.5061 |  | -0.24354 | 1.3116 | 2.2996 | 1.4181 | 5.8278 | 2.9323
42810.6098 | 14669 | 116.1901 | 90.1224 | 71.4235 | 54.0766 | 32.6348 | 23.6863 | 18.5269 | 187.8222 | 115.114 | 95.0509 | 73.6714 | 43.0028 | 27.1582 | 19.4151 | 177.799 | 185.5417 | 491.7583 | 214.8125 | 168.6654 | 401.3299 |  |  |  | 320.4234 | 333.7242 | 73.0302 | 578.3477 | 51.4144 | 772.2529 | 191.8136 | 255.412 | 77.8478 | 270.1569 | 334.2981 | 235.3942 | 193.984 | 74.7347 |  | 225.4503 | 113.8029 | 52.8006 | 81.888 |  | 15.1757 | 27.9099 | 14.1083 | 25.0463 | 52.6099 | 67.7968 | 88.0641 | 7.0203 | 21.3275 | 7.3801 | 42.6576 | 8.478 | 41.3145 | 48.3818 | 43.0826 | 22.2615 |  |  | 223.0412 | 1.2302 | 0.54791 | 0.23459 | 1.8276 | -0.045144 | 4.2731 | -6.5306 | 0.55618 | -0.082204 | 0.32218 | -0.00054048 | -0.00054705 | -0.00055526 | 49.9354 | 56.6022 | 50.947 | 55.7176 | 133.2908 | 81.9019 | 41.3294 | 123.7614 | 103.7803 | 78.4601 | 61.2384 | 39.6118 | 27.1141 | 18.9856 | 50.4914 | 55.0805 | 36.1424 | 29.9074 | 27.8246 | 66.0737 | 45.2109 | 194.7635 | 225.1393 | 257.284 | 250.7951 | 256.9931 | 284.4402 |  |  |  | 171.6622 | 259.6451 | 1247.2471 | 145.1358 | 1.2187 | 0.40861 | 210.1068 |  |  | 6.6831 |  |  | 374.5531 | 432.4412 | 104.9083 | 256.4851 | 328.977 | 75.021 | 80.2142 |  |  |  | 96.6929 |  |  | 74.9277 | 42.7404 | 51.7959 | 70.1856 | 46.8811 |  |  |  |  | 49.1186 | 48.9122 | 70.3089 | [12 empty] | 55.5081 | 90.0808 | 152.6498 | 46.7507 | 84.7983 | 274.6087 | 25.3201 | 81.2145 |  | 50.4037 | 117.6988 | 71.4461 | 118.7536 | 55.8043 | 115.6497 | 51.8711 | 103.2921 |  | 108.4496 | 107.8623 | 281.7499 | 26.8177 | 103.1954 | 183.6072 | 72.8764 | 157.9371 | 87.4586 | 144.2821 | 66.0263 | 146.506 | 0.49227 | 20.6415 | 0.35656 | 0.14733 | -40.1871 | 3.1156 | 104.26 | 0.25 | 33.6513 | 1.3412 | 0.89505 | 0.58566 | 1.7396 | -0.27341 | 2.66 |  | -0.32951 | 1.2987 | 2.4822 | 1.5901 | 5.8137 | 2.9565
42810.6098 | 14670 | 116.1967 | 90.1335 | 71.4178 | 54.08 | 32.6434 | 23.6972 | 18.5225 | 187.8374 | 115.1228 | 95.0581 | 73.6785 | 43.0204 | 27.1616 | 19.4251 | 177.7884 | 185.5178 | 491.7981 | 214.6479 | 168.4582 | 401.0106 |  |  |  | 320.4362 | 333.6075 | 73.9958 | 570.8834 | 52.8749 | 776.5144 | 191.7984 | 255.292 | 77.7898 | 270.1525 | 334.1655 | 231.2367 | 193.4741 | 74.6988 |  | 221.9392 | 113.5902 | 52.867 | 81.999 |  | 15.2416 | 27.8319 | 14.0337 | 24.8473 | 52.1468 | 67.526 | 87.6533 | 7.0517 | 21.2803 | 7.4069 | 42.5344 | 8.4851 | 41.3537 | 48.4085 | 43.082 | 22.2486 |  |  | 222.714 | 1.0633 | 0.77659 | 0.013142 | 1.7711 | 0.76114 | 4.2514 | -6.0535 | 0.59335 | 0.80168 | 1.2497 | -0.00055033 | -0.00051091 | -0.00056676 | 49.812 | 55.0026 | 49.5719 | 53.0102 | 133.278 | 81.9156 | 41.3399 | 123.7657 | 103.7856 | 78.4654 | 61.2477 | 39.6114 | 27.113 | 18.9888 | 49.3219 | 54.3635 | 34.4054 | 32.0037 | 27.4902 | 65.8401 | 45.1027 | 194.7566 | 225.1358 | 257.2716 | 250.6849 | 256.6683 | 284.2405 |  |  |  | 170.9968 | 257.5327 | 1212.0584 | 140.6553 | 0.73204 | 0.92013 | 206.9324 |  |  | 6.7955 |  |  | 374.5722 | 432.2917 | 103.0188 | 256.4562 | 328.8048 | 75.0829 | 80.7593 |  |  |  | 96.131 |  |  | 72.6314 | 42.326 | 51.2619 | 69.5246 | 46.5025 |  |  |  |  | 47.7284 | 47.7351 | 68.9139 | [12 empty] | 53.9526 | 89.4676 | 151.2057 | 45.7109 | 80.8381 | 273.7943 | 24.2016 | 79.7993 |  | 47.9318 | 116.7226 | 70.3621 | 116.3391 | 55.0636 | 114.2929 | 51.4778 | 102.5478 |  | 107.7264 | 107.1701 | 281.4322 | 26.4864 | 102.5713 | 181.2119 | 72.5533 | 157.475 | 86.3119 | 143.36 | 65.0922 | 145.5528 | 0.51019 | 20.6374 | 0.35742 | 0.14763 | -40.2083 | 3.1156 | 82.59 | 0.28 | 33.695 | 1.2467 | 1.0655 | 0.1386 | 1.7118 | 1.1222 | 2.6522 |  | -0.28019 | 1.2891 | 2.5841 | 1.7702 | 5.7847 | 3.0492
42810.6098 | 14671 | 116.1714 | 90.1389 | 71.4297 | 54.0882 | 32.6431 | 23.6949 | 18.522 | 187.8469 | 115.1258 | 95.0625 | 73.684 | 43.0221 | 27.1562 | 19.4253 | 177.7837 | 185.5079 | 491.8433 | 214.493 | 168.2727 | 400.7204 |  |  |  | 320.4577 | 333.4914 | 75.9404 | 559.3471 | 55.0448 | 811.1489 | 191.7931 | 255.2069 | 77.8238 | 270.1606 | 334.0277 | 226.2043 | 192.9306 | 74.4482 |  | 217.0778 | 113.4522 | 52.2539 | 81.6152 |  | 15.2451 | 27.7431 | 14.0084 | 24.7652 | 52.0219 | 67.0352 | 87.0452 | 7.0762 | 21.2247 | 7.376 | 42.3923 | 8.479 | 41.3627 | 48.4223 | 43.0688 | 22.24 |  |  | 222.9584 | 1.1592 | 0.71548 | 0.008542 | 1.6587 | 0.6146 | 4.5675 | -5.8787 | 0.55735 | 0.28285 | 1.2662 | -0.00049776 | -0.00057169 | -0.0005684 | 50.2708 | 54.643 | 50.989 | 54.9189 | 133.253 | 81.9491 | 41.3612 | 123.7634 | 103.7885 | 78.4578 | 61.2389 | 39.6152 | 27.1133 | 18.9758 | 48.7848 | 54.4175 | 36.107 | 31.0978 | 26.3628 | 65.6216 | 45.0134 | 194.7765 | 225.1361 | 257.2622 | 250.5661 | 256.3661 | 284.0071 |  |  |  | 170.2171 | 268.0059 | 1234.9734 | 145.4576 | 0.73062 | 0.80364 | 207.5766 | [5 empty] | 374.5783 | 432.1518 | 106.535 | 256.4716 | 328.6497 | 71.6211 | 81.9009 |  |  |  | 96.5743 |  |  | 53.6377 | 41.7886 | 51.0824 | 68.9172 | 48.019 |  |  |  |  | 48.6332 | 48.1847 | 68.5519 | [12 empty] | 52.5551 | 88.0624 | 150.0582 | 44.8658 | 77.1436 | 272.1646 | 23.2677 | 78.2519 |  | 46.9843 | 115.6757 | 70.1424 | 115.7771 | 54.0937 | 112.8967 | 51.2512 | 101.9838 |  | 106.9524 | 105.8556 | 281.1132 | 26.3266 | 101.8437 | 179.14 | 72.1518 | 144.6379 | 85.7063 | 142.4743 | 64.4441 | 144.8608 | 0.70452 | 20.6329 | 0.35811 | 0.14987 | -40.2014 | 3.1156 | 89.57 | 0.26 | 34.2652 | 1.3015 | 1.0225 | 0.11173 | 1.6554 | 1.0077 | 2.747 |  | 0.22867 | 1.2717 | 2.6176 | 1.5706 | 5.7677 | 2.8787
42810.6098 | 14672 | 116.1592 | 90.1485 | 71.4352 | 54.0923 | 32.6479 | 23.7019 | 18.5324 | 187.8659 | 115.1301 | 95.0645 | 73.6907 | 43.0252 | 27.1634 | 19.4265 | 177.7727 | 185.4873 | 491.8806 | 214.3314 | 168.0246 | 400.5456 |  |  |  | 320.4718 | 333.3688 | 77.429 | 554.6335 | 58.9028 | 783.5952 | 191.7919 | 255.0881 | 77.4984 | 270.1652 | 333.8946 | 224.3299 | 192.4488 | 74.3014 |  | 212.5579 | 112.9628 | 52.2745 | 81.2202 |  | 15.14 | 27.6407 | 13.9824 | 24.6146 | 51.9477 | 66.4834 | 86.3187 | 7.0244 | 21.1652 | 7.4521 | 42.2692 | 8.4755 | 41.3711 | 48.4289 | 43.0379 | 22.2213 |  |  | 222.8231 | 1.2322 | 0.34092 | -0.11039 | 1.7146 | 0.61263 | 4.5169 | -5.7138 | 0.19967 | 0.44167 | 0.6862 | -0.00053883 | -0.00056348 | -0.00055526 | 50.3956 | 51.4581 | 50.4417 | 55.4466 | 133.2386 | 81.936 | 41.355 | 123.779 | 103.7912 | 78.4694 | 61.2587 | 39.6157 | 27.1073 | 18.9851 | 48.9539 | 54.6848 | 37.195 | 31.1084 | 25.39 | 65.4211 | 44.928 | 194.7885 | 225.1231 | 257.2494 | 250.4449 | 256.1017 | 283.7837 |  |  |  | 169.5753 | 284.9565 | 1308.5812 | 147.7695 | 0.65262 | 0.7404 | 202.2427 | [5 empty] | 374.5927 | 432.0125 | 106.0416 | 256.4321 | 328.5479 | 71.4712 | 80.7068 |  |  |  | 96.3706 |  |  | 20.1539 | 41.1255 | 50.4932 | 68.2487 | 50.8919 |  |  |  |  | 48.3902 | 47.8674 | 68.371 | [12 empty] | 51.3754 | 86.5609 | 149.27 | 44.1857 | 74.3639 | 270.1367 | 22.0983 | 77.0209 |  | 46.0149 | 114.5853 | 69.662 | 115.9892 | 53.0739 | 111.6638 | 51.1978 | 101.4873 |  | 106.2044 | 105.072 | 280.7768 | 26.4539 | 101.0542 | 177.0018 | 71.7752 | 138.1499 | 85.4989 | 141.4347 | 64.104 | 143.8538 | 0.64096 | 20.6299 | 0.35822 | 0.15155 | -40.1997 | 3.1156 | 75.33 | 0.28 | 33.8168 | 1.3416 | 0.70571 | -0.40158 | 1.6817 | 1.0052 | 2.7296 |  | 1.1357 | 1.2635 | 2.5747 | 1.4396 | 5.7543 | 2.784
42810.6099 | 14673 | 116.1613 | 90.1635 | 71.4483 | 54.1017 | 32.655 | 23.7133 | 18.5311 | 187.8798 | 115.1394 | 95.069 | 73.6922 | 43.0314 | 27.1701 | 19.4265 | 177.7711 | 185.4733 | 491.9259 | 214.1616 | 167.6044 | 400.3315 |  |  |  | 320.4865 | 333.2696 | 77.7519 | 548.8377 | 56.4465 | 759.9186 | 191.8147 | 254.9556 | 77.8996 | 270.1777 | 333.7714 | 221.5683 | 192.0143 | 74.4242 |  | 207.3323 | 112.7699 | 52.175 | 81.085 |  | 15.0718 | 27.5443 | 13.9799 | 24.3578 | 51.6249 | 66.1192 | 85.9549 | 6.9563 | 21.1156 | 7.6726 | 42.1571 | 8.4773 | 41.3805 | 48.4392 | 43.0187 | 22.2142 |  |  | 216.7855 | 0.60923 | 0.6018 | -0.41267 | 1.8683 | 0.88139 | 4.4157 | -4.276 | 0.64142 | 0.038011 | 0.77005 | -0.00051748 | -0.00052076 | -0.00058976 | 50.3118 | 51.709 | 51.3153 | 57.469 | 133.2204 | 81.9489 | 41.3598 | 123.7711 | 103.7976 | 78.4764 | 61.2556 | 39.6165 | 27.1174 | 18.986 | 48.2007 | 54.1928 | 36.9138 | 31.1541 | 27.5308 | 65.2164 | 44.8346 | 194.7933 | 225.1087 | 257.2263 | 250.315 | 255.8265 | 283.5761 |  |  |  | 168.9199 | 290.0043 | 1325.592 | 147.2733 | 1.4043 | 0.060813 | 190.1857 | [5 empty] | 374.5895 | 431.8593 | 101.1706 | 256.5488 | 328.4043 | 72.1655 | 79.1527 |  |  | 163.3701 | 95.3323 |  |  |  | 40.7737 | 49.8916 | 67.7246 | 43.6231 |  |  |  |  | 46.8875 | 46.5534 | 67.3123 | [12 empty] | 50.3237 | 85.0635 | 148.7364 | 43.3345 | 72.2907 | 268.3384 | 21.7492 | 76.065 |  | 45.3316 | 113.7894 | 68.9128 | 116.2786 | 52.2532 | 110.3957 | 50.9735 | 101.0237 |  | 106.3105 | 104.7932 | 280.4344 | 26.5226 | 100.4116 | 174.9689 | 71.4509 | 137.3711 | 85.0471 | 141.1898 | 63.9874 | 142.4443 | 0.66138 | 20.6272 | 0.35695 | 0.15214 | -40.2029 | 3.1156 | 65.48 | 0.24 | 32.9797 | 0.94324 | 0.93746 | -0.7763 | 1.7546 | 1.2051 | 2.6974 |  |  | 1.2609 | 2.6339 | 1.4598 | 5.736 | 2.7667
42810.6099 | 14674 | 116.1565 | 90.1665 | 71.4493 | 54.1048 | 32.6553 | 23.7133 | 18.5353 | 187.9002 | 115.1436 | 95.0747 | 73.6952 | 43.0337 | 27.1711 | 19.4244 | 177.7673 | 185.4493 | 491.9847 | 213.9847 | 167.1105 | 400.1549 |  |  |  | 320.5191 | 333.1564 | 78.2219 | 538.9446 | 52.2484 | 736.8882 | 191.8022 | 254.8567 | 78.15 | 270.1821 | 333.6376 | 217.5563 | 191.5829 | 74.5315 |  | 196.5042 | 112.4871 | 52.0788 | 81.1983 |  | 15.0681 | 27.4323 | 13.9352 | 24.0556 | 51.1955 | 65.7542 | 85.57 | 6.9034 | 21.0439 | 7.7154 | 42.0026 | 8.4802 | 41.3846 | 48.4372 | 43.0004 | 22.2045 |  |  | 190.5981 | 0.66246 | 1.0611 | 0.13931 | 1.9327 | 0.89256 | 4.1345 | -5.3156 | 0.47212 | 0.5793 | 1.0816 | -0.00054705 | -0.0005454 | -0.00059469 | 51.8283 | 54.8042 | 54.2862 | 59.5028 | 133.2083 | 81.9636 | 41.3772 | 123.778 | 103.8047 | 78.4714 | 61.2581 | 39.62 | 27.1229 | 18.9885 | 48.8494 | 54.4596 | 36.4826 | 28.8216 | 26.7552 | 65.027 | 44.7469 | 194.799 | 225.1037 | 257.2323 | 250.206 | 255.6021 | 283.3838 |  |  |  | 168.318 | 286.2384 | 1311.2737 | 143.4547 | 0.58577 | 0.95872 | 190.6332 | [5 empty] | 374.5861 | 431.7267 | 97.0123 | 256.505 | 328.2562 | 72.4127 | 79.0166 |  |  |  | 94.6871 |  |  |  | 40.3512 | 49.3547 | 67.2068 | 37.2734 |  | 6.5463 |  |  | 45.7162 | 45.5142 | 66.2359 | [12 empty] | 49.2198 | 83.7728 | 147.9148 | 42.153 | 70.5625 | 267.0009 | 21.2872 | 75.2045 |  | 44.4663 | 112.985 | 66.9393 | 116.4208 | 51.5001 | 109.3701 | 50.7845 | 100.5597 |  | 106.1997 | 104.9237 | 280.1065 | 26.7249 | 99.9485 | 172.9934 | 71.2342 | 137.8453 | 84.8535 | 141.0216 | 64.0299 | 141.1272 | 0.47012 | 20.6248 | 0.35572 | 0.15175 | -40.2261 | 3.1157 | 88.43 | 0.33 | 30.577 | 0.9834 | 1.2446 | 0.45096 | 1.7836 | 1.2121 | 2.6086 |  |  | 1.2568 | 2.5391 | 1.4973 | 5.7111 | 2.8443
42810.6099 | 14675 | 116.1646 | 90.1787 | 71.4573 | 54.1097 | 32.673 | 23.7123 | 18.539 | 187.9198 | 115.1607 | 95.0799 | 73.705 | 43.0413 | 27.1756 | 19.427 | 177.7589 | 185.4344 | 492.0024 | 213.8135 | 166.7213 | 399.1625 |  |  |  | 320.5384 | 333.0335 | 77.7538 | 539.5426 | 44.8018 | 731.4667 | 191.7791 | 254.793 | 78.0932 | 270.1831 | 333.5128 | 215.6975 | 191.1026 | 74.5222 |  | 191.8759 | 111.4842 | 52.1653 | 81.8168 |  | 15.1394 | 27.3487 | 13.8443 | 23.8279 | 51.0251 | 65.2813 | 85.1669 | 6.8104 | 20.9789 | 7.5744 | 41.8592 | 8.476 | 41.3813 | 48.44 | 42.986 | 22.2002 |  |  | 176.6067 | 0.66969 | 0.55843 | -0.31345 | 1.8723 | 0.66323 | 4.4512 | -5.7388 | 0.70291 | 0.19158 | 0.99717 | -0.00052405 | -0.00050762 | -0.00054705 | 49.842 | 52.9051 | 52.4798 | 58.0982 | 133.1894 | 81.9648 | 41.3778 | 123.7848 | 103.8056 | 78.4807 | 61.2581 | 39.622 | 27.1185 | 18.9854 | 49.0133 | 54.1815 | 37.2381 | 28.5166 | 25.7943 | 64.8402 | 44.661 | 194.7907 | 225.0904 | 257.228 | 250.0733 | 255.3943 | 283.1819 |  |  |  | 167.7014 | 289.0475 | 1318.5799 | 144.323 | 1.2233 | 0.21947 | 189.0689 | [5 empty] | 374.5935 | 431.581 | 98.0799 | 256.4344 | 328.1835 | 72.3963 | 79.3559 |  |  |  | 94.1365 |  |  |  | 40.0301 | 49.1092 | 66.825 | 37.2244 |  |  |  |  | 45.5508 | 45.0287 | 65.9398 | [12 empty] | 47.9877 | 82.6498 | 146.3839 | 40.8363 | 69.6947 | 265.7184 | 21.2344 | 74.4697 |  | 43.6605 | 111.7059 | 63.3601 | 111.4709 | 50.701 | 108.5396 | 50.8113 | 100.1185 |  | 105.8662 | 104.9636 | 279.8212 | 26.9528 | 99.5201 | 170.8127 | 70.8924 | 138.3185 | 84.5142 | 140.9051 | 64.1027 | 140.0444 | 0.70067 | 20.6238 | 0.35468 | 0.15226 | -40.2156 | 3.1157 | 81.05 | 0.27 | 29.3542 | 0.98861 | 0.90276 | -0.67635 | 1.7542 | 1.0441 | 2.7048 |  |  | 1.2496 | 2.4985 | 1.4032 | 5.6696 | 2.7911
42810.6099 | 14676 | 116.1529 | 90.1711 | 71.4509 | 54.1104 | 32.6688 | 23.7127 | 18.5194 | 187.9299 | 115.1527 | 95.0738 | 73.7085 | 43.0377 | 27.1755 | 19.4145 | 177.7556 | 185.4068 | 492.0488 | 213.6565 | 166.3765 | 398.623 |  |  |  | 320.5477 | 332.9134 | 78.6436 | 536.3271 | 44.2583 | 776.2498 | 191.7596 | 254.7092 | 78.0627 | 270.1927 | 333.3649 | 216.0286 | 190.556 | 75.8271 |  | 187.1046 | 111.244 | 51.9693 | 82.2929 |  | 15.2196 | 27.237 | 13.7454 | 23.5112 | 50.7701 | 64.8437 | 84.9408 | 6.786 | 20.9177 | 7.4012 | 41.7036 | 8.465 | 41.3508 | 48.4478 | 42.9713 | 22.1781 |  |  | 188.5065 | 1.2742 | 0.43883 | -0.30556 | 1.9459 | 0.2269 | 4.5366 | -5.4063 | 0.53186 | 0.56125 | 0.89305 | -0.00054376 | -0.00056676 | -0.00057333 | 46.321 | 49.5806 | 48.1447 | 54.1673 | 133.1791 | 81.971 | 41.371 | 123.7819 | 103.7995 | 78.4832 | 61.2581 | 39.6221 | 27.1133 | 18.9815 | 50.0306 | 53.8968 | 34.9737 | 27.8985 | 24.9395 | 64.6758 | 44.5562 | 194.8006 | 225.0701 | 257.2093 | 249.9549 | 255.1492 | 282.9808 |  |  |  | 167.0074 | 287.4997 | 1267.6899 | 139.7276 | -0.10571 | 0.51212 | 183.5055 | [5 empty] | 374.5964 | 431.4432 | 97.0491 | 256.4107 | 328.0738 | 72.2441 | 77.2021 |  |  |  | 93.5959 |  |  |  | 39.7596 | 49.3501 | 66.7232 | 37.3935 |  |  |  |  | 44.7519 | 44.3414 | 65.2204 | [12 empty] | 46.9025 | 79.8966 | 144.9815 | 39.5065 | 69.1119 | 264.596 | 21.1588 | 73.7937 |  | 43.4844 | 107.6506 | 61.0062 | 110.7272 | 49.5913 | 107.7219 | 50.5394 | 99.6505 |  | 105.4509 | 104.514 | 279.5277 | 27.0925 | 98.9228 | 168.9665 | 70.4415 | 138.7526 | 83.9159 | 140.6869 | 64.1287 | 138.8935 | 0.60803 | 20.6224 | 0.35202 | 0.15097 | -40.1984 | 3.1157 | 79.43 | 0.28 | 30.9956 | 1.3634 | 0.80012 | -0.66766 | 1.7872 | 0.6103 | 2.7289 |  |  | 1.2392 | 2.3657 | 1.6424 | 5.6288 | 2.886
42810.6099 | 14677 | 116.1581 | 90.1775 | 71.4607 | 54.1098 | 32.6656 | 23.7146 | 18.5205 | 187.9526 | 115.161 | 95.0817 | 73.7043 | 43.0464 | 27.1689 | 19.4153 | 177.7481 | 185.3978 | 492.1001 | 213.4998 | 165.8386 | 398.2873 |  |  |  | 320.5579 | 332.8059 | 79.4152 | 542.1801 | 45.0883 | 820.7455 | 191.752 | 254.6033 | 77.6678 | 270.2125 | 333.2464 | 210.3129 | 190.0782 | 84.0583 |  | 180.6525 | 110.8465 | 50.9647 | 83.2819 |  | 15.1472 | 27.0483 | 13.622 | 23.1214 | 50.4983 | 64.5525 | 84.6104 | 6.847 | 20.857 | 7.3272 | 41.562 | 8.4673 | 41.3216 | 48.4612 | 42.9581 | 22.1642 |  |  | 203.7502 | 1.0666 | 0.63794 | -0.18333 | 1.8802 | 0.45361 | 4.6122 | -5.0304 | 0.4581 | -0.0089842 | 0.81456 | -0.00050926 | -0.0005454 | -0.00059962 | 37.4506 | 39.7072 | 38.4661 | 50.0199 | 133.1675 | 81.9809 | 41.3941 | 123.7826 | 103.7998 | 78.491 | 61.2681 | 39.6271 | 27.1175 | 18.9875 | 50.03 | 53.4271 | 33.777 | 28.4979 | 24.5822 | 64.4825 | 44.4558 | 194.8138 | 225.0566 | 257.1667 | 249.8255 | 254.808 | 282.7487 |  |  |  | 166.2912 | 284.0523 | 1253.6646 | 139.2542 | -0.0042058 | -0.29074 | 184.4649 | [5 empty] | 374.584 | 431.307 | 98.1347 | 256.4728 | 327.9938 | 71.4109 | 77.8358 |  |  | 306.0035 | 93.0367 |  |  |  | 39.3575 | 49.2619 | 66.4311 | 38.0883 |  |  |  |  | 44.4683 | 43.7077 | 64.6796 | [12 empty] | 46.1076 | 70.716 | 144.0489 | 38.1297 | 68.805 | 263.952 | 20.1755 | 72.9737 |  | 42.836 | 104.79 | 59.3419 | 109.7012 | 48.3787 | 106.9562 | 50.2998 | 99.1968 |  | 105.1583 | 103.707 | 279.2381 | 27.185 | 98.2855 | 167.6345 | 69.8829 | 139.203 | 83.2541 | 140.2207 | 64.2503 | 137.6787 | 0.6321 | 20.6217 | 0.34861 | 0.14968 | -40.1984 | 3.1157 | 88.08 | 0.32 | 32.9006 | 1.247 | 0.96441 | -0.517 | 1.756 | 0.86253 | 2.7504 |  |  | 1.2309 | 2.3427 | 1.7635 | 5.5773 | 2.8654
42810.6099 | 14678 | 116.1488 | 90.1784 | 71.4627 | 54.1181 | 32.6707 | 23.7153 | 18.5292 | 187.9633 | 115.1639 | 95.0891 | 73.7118 | 43.0428 | 27.1745 | 19.417 | 177.7429 | 185.3834 | 492.1359 | 213.3455 | 165.2104 | 398.0186 |  |  |  | 320.5733 | 332.6915 | 80.682 | 532.5446 | 49.5744 | 824.4687 | 191.7579 | 254.4969 | 76.4205 | 270.219 | 333.1143 | 207.3951 | 189.5356 | 81.2727 |  | 177.7491 | 110.682 | 49.6345 | 83.9825 |  | 14.9921 | 26.8603 | 13.5306 | 22.7984 | 50.2699 | 64.322 | 84.4805 | 6.8568 | 20.8124 | 7.3019 | 41.4375 | 8.4606 | 41.2656 | 48.4696 | 42.937 | 22.1557 |  |  | 222.5556 | 1.1704 | 0.68196 | 0.007886 | 1.9643 | 0.51603 | 4.8902 | -4.7472 | 0.45227 | 0.65734 | 0.8851 | -0.00052241 | -0.00059633 | -0.00055526 | 39.421 | 43.703 | 44.346 | 49.6629 | 133.1581 | 82.0056 | 41.4078 | 123.7858 | 103.8027 | 78.4947 | 61.2675 | 39.6191 | 27.1179 | 18.9838 | 49.9839 | 53.7731 | 32.2954 | 26.6997 | 23.6435 | 64.2989 | 44.3291 | 194.8188 | 225.0336 | 257.1489 | 249.6975 | 253.9764 | 282.3956 |  |  |  | 165.4951 | 282.2785 | 1252.3614 | 138.7538 | 0.076632 | 0.096195 | 173.3136 | [5 empty] | 374.5918 | 431.1544 | 98.0733 | 256.5138 | 327.8604 | 70.5254 | 77.6874 |  |  | 266.6812 | 92.497 |  |  |  | 39.0675 | 48.4374 | 65.7439 | 39.0912 |  |  |  |  | 43.8746 | 43.1598 | 64.2176 | [12 empty] | 45.4889 | 67.149 | 143.0717 | 37.1175 | 68.5497 | 263.9323 | 19.0581 | 72.025 |  | 42.4617 | 103.2732 | 57.7188 | 108.5588 | 47.2471 | 106.4181 | 50.0755 | 98.7313 |  | 104.9395 | 102.6591 | 278.8961 | 27.1819 | 97.6085 | 166.2679 | 69.3237 | 139.5826 | 82.8219 | 139.6159 | 64.3262 | 136.6717 | 0.68738 | 20.6218 | 0.34556 | 0.14804 | -40.227 | 3.1157 | 86.78 | 0.22 | 34.4439 | 1.3059 | 0.99682 | 0.10719 | 1.7943 | 0.91965 | 2.831 |  |  | 1.2286 | 2.3258 | 1.9131 | 5.5306 | 2.8419
42810.6099 | 14679 | 116.1252 | 90.1814 | 71.4616 | 54.1152 | 32.6672 | 23.7128 | 18.5257 | 187.9728 | 115.1644 | 95.0924 | 73.7145 | 43.0429 | 27.1704 | 19.4247 | 177.7417 | 185.3639 | 492.1748 | 213.2067 | 164.8878 | 397.7716 |  |  |  | 320.5925 | 332.5699 | 81.3323 | 522.9104 | 55.506 | 853.256 | 191.7522 | 254.405 | 75.4282 | 270.2197 | 332.9919 | 203.1839 | 188.9938 | 79.8497 |  | 172.5401 | 110.4567 | 49.0372 | 83.3703 |  | 14.8245 | 26.7253 | 13.4313 | 22.4409 | 50.0083 | 64.028 | 84.1926 | 6.8027 | 20.7736 | 7.2705 | 41.3036 | 8.4469 | 41.2259 | 48.4804 | 42.907 | 22.1397 |  |  | 223.1766 | 1.3787 | 0.79499 | 0.015114 | 1.8782 | 0.89388 | 4.5675 | -4.9548 | 0.44526 | 0.14459 | 0.56062 | -0.00056019 | -0.00058647 | -0.00056676 | 44.8341 | 45.5301 | 42.4875 | 49.6267 | 133.1482 | 82.0175 | 41.3951 | 123.7989 | 103.8157 | 78.512 | 61.2778 | 39.6395 | 27.1294 | 18.9942 | 48.7077 | 54.0042 | 34.5376 | 28.569 | 23.6894 | 64.1129 | 44.2315 | 194.8155 | 225.0211 | 257.1452 | 249.5499 | 253.1147 | 282.0757 |  |  |  | 164.6723 | 265.4482 | 1199.576 | 134.8396 | 0.39958 | 0.0043534 | 167.263 | [5 empty] | 374.5949 | 431.0224 | 99.8734 | 256.4923 | 327.7536 | 69.5971 | 76.7788 |  |  | 246.7651 | 91.9517 |  |  |  | 38.8184 | 47.651 | 65.2895 | 40.4051 |  |  |  |  | 43.5036 | 42.7161 | 63.6807 | [12 empty] | 44.856 | 65.3678 | 141.763 | 36.1187 | 68.1765 | 264.0195 | 18.0286 | 71.1238 |  | 41.8797 | 102.3565 | 56.6825 | 107.3537 | 46.3983 | 105.705 | 49.5952 | 98.3377 |  | 104.3509 | 102.1681 | 278.5796 | 27.3331 | 97.0027 | 164.8871 | 68.9414 | 139.9114 | 82.2509 | 138.9791 | 64.4928 | 135.6099 | 0.59204 | 20.6217 | 0.34404 | 0.14882 | -40.2163 | 3.1157 | 73.25 | 0.28 | 34.9413 | 1.417 | 1.076 | 0.14836 | 1.7537 | 1.2099 | 2.7349 |  |  | 1.2338 | 2.4453 | 1.6524 | 5.5204 | 2.9121
42810.6099 | 14680 | 116.1244 | 90.1941 | 71.4754 | 54.1198 | 32.6807 | 23.7192 | 18.5287 | 187.9997 | 115.176 | 95.0962 | 73.7258 | 43.0515 | 27.1811 | 19.4272 | 177.7461 | 185.349 | 492.2164 | 213.0684 | 164.83 | 397.2704 |  |  |  | 320.6195 | 332.4521 | 81.017 | 530.8728 | 56.6709 | 910.4733 | 191.7303 | 254.3028 | 75.4586 | 270.223 | 332.8643 | 198.6626 | 188.4646 | 79.2957 |  | 167.8295 | 110.2004 | 49.5004 | 82.2709 |  | 14.7229 | 26.6119 | 13.3441 | 22.1585 | 49.6891 | 63.8155 | 83.8792 | 6.6644 | 20.7427 | 7.1895 | 41.1768 | 8.4603 | 41.2126 | 48.5018 | 42.8821 | 22.1418 |  |  | 222.8723 | 1.1507 | 0.97372 | 0.018398 | 1.8992 | 0.88008 | 4.9447 | -5.1053 | 0.32208 | 0.34285 | 0.80522 | -0.00047805 | -0.00052898 | -0.00055362 | 43.5812 | 44.4456 | 42.7229 | 46.9169 | 133.1631 | 82.072 | 41.4389 | 123.7936 | 103.8147 | 78.4929 | 61.2812 | 39.6335 | 27.1253 | 18.9905 | 48.762 | 53.9363 | 34.569 | 28.4967 | 24.6147 | 63.9473 | 44.1314 | 194.8063 | 225.0044 | 257.1399 | 249.3963 | 251.714 | 281.767 |  |  |  | 163.7276 | 248.1853 | 1205.399 | 134.2482 | 1.2019 | 0.53828 | 163.0131 | [5 empty] | 374.5837 | 430.8709 | 104.4882 | 256.455 | 327.646 | 70.4482 | 76.5917 |  |  | 232.7597 | 91.5234 |  |  |  | 38.5077 | 47.3393 | 65.1144 | 40.5955 |  |  |  |  | 43.279 | 42.3645 | 63.3776 | [12 empty] | 44.1925 | 64.9307 | 140.5302 | 35.3232 | 67.7662 | 264.1077 | 17.7102 | 70.2303 |  | 41.2218 | 101.7266 | 56.236 | 106.1273 | 45.7734 | 104.8886 | 49.218 | 97.9779 |  | 102.8294 | 101.8097 | 278.3 | 27.3695 | 96.3783 | 163.4739 | 68.5882 | 140.2018 | 81.2813 | 138.2783 | 64.6509 | 134.5958 | 0.63403 | 20.6229 | 0.34089 | 0.14752 | -40.2162 | 3.1157 | 80.46 | 0.24 | 35.7933 | 1.2943 | 1.1906 | 0.16366 | 1.763 | 1.2001 | 2.8447 |  |  | 1.2361 | 2.4194 | 1.6371 | 5.5244 | 2.8844
42810.61 | 14681 | 116.1278 | 90.1922 | 71.4779 | 54.1237 | 32.6844 | 23.7241 | 18.5235 | 188.0076 | 115.1843 | 95.0977 | 73.7274 | 43.0548 | 27.1811 | 19.4227 | 177.7365 | 185.3173 | 492.2568 | 212.9162 | 164.9594 | 396.8891 |  |  |  | 320.6357 | 332.3168 | 81.1336 | 552.4846 | 55.7891 | 939.0818 | 191.7302 | 254.1962 | 75.614 | 270.2359 | 332.7307 | 194.1268 | 187.9599 | 78.9768 |  | 161.391 | 109.9223 | 50.1237 | 81.3012 |  | 14.6161 | 26.5224 | 13.2652 | 21.8857 | 49.451 | 63.4381 | 83.3136 | 6.5572 | 20.681 | 7.1813 | 41.0192 | 8.4476 | 41.1737 | 48.5274 | 42.8598 | 22.1292 |  |  | 222.9827 | 1.1316 | 0.82193 | 0.02497 | 1.8585 | 0.55809 | 4.6641 | -4.7491 | 0.60619 | 0.2476 | 0.75754 | -0.00054376 | -0.00053391 | -0.00055526 | 38.0228 | 38.8734 | 36.4854 | 43.9081 | 133.147 | 82.0709 | 41.453 | 123.8006 | 103.8219 | 78.5029 | 61.2821 | 39.6396 | 27.1278 | 18.9851 | 49.6535 | 54.2256 | 34.4255 | 27.4158 | 23.5588 | 63.8108 | 44.034 | 194.8073 | 224.9885 | 257.1545 | 249.2496 | 248.4194 | 281.3547 |  |  |  | 162.6405 | 244.1583 | 1206.2738 | 131.5736 | 0.51384 | 0.22756 | 159.0109 | [5 empty] | 374.5726 | 430.7185 | 103.2214 | 256.5338 | 327.5318 | 70.4778 | 76.1901 |  |  | 222.0766 | 91.0951 |  |  |  | 38.2534 | 47.2126 | 64.6761 | 40.693 |  |  |  |  | 43.0538 | 42.0441 | 63.0958 | [12 empty] | 43.3789 | 64.6328 | 139.6843 | 34.5624 | 67.4926 | 264.1053 | 17.6108 | 69.3668 |  | 40.1607 | 101.0368 | 55.9251 | 104.8832 | 45.4327 | 104.0648 | 49.1135 | 97.6269 |  | 101.6953 | 101.2268 | 278.0245 | 27.1223 | 95.8627 | 161.7072 | 68.2664 | 140.3425 | 80.7004 | 137.5619 | 64.631 | 133.5553 | 0.72493 | 20.6239 | 0.33734 | 0.14616 | -40.2107 | 3.1157 | 81.37 | 0.23 | 36.2323 | 1.2833 | 1.0937 | 0.19063 | 1.743 | 0.95514 | 2.7612 |  |  | 1.2236 | 2.304 | 1.6415 | 5.526 | 2.908
42810.61 | 14682 | 116.1221 | 90.2024 | 71.4858 | 54.1287 | 32.6827 | 23.7244 | 18.5257 | 188.0233 | 115.184 | 95.1031 | 73.7329 | 43.0621 | 27.1878 | 19.4273 | 177.7222 | 185.2858 | 492.2877 | 212.758 | 165.0693 | 396.8372 |  |  |  | 320.6517 | 332.1802 | 82.1748 | 563.8985 | 55.657 | 964.487 | 191.7691 | 254.0818 | 75.6911 | 270.2365 | 332.6066 | 191.6045 | 187.4516 | 78.871 |  | 158.7354 | 110.0326 | 50.2345 | 81.3934 |  | 14.4864 | 26.4371 | 13.2292 | 21.6959 | 49.1823 | 63.1185 | 82.7982 | 6.5133 | 20.6328 | 7.1156 | 40.8868 | 8.4414 | 41.1444 | 48.5466 | 42.8326 | 22.1162 |  |  | 223.4427 | 1.2979 | 0.52097 | -0.36141 | 1.9676 | 0.18945 | 4.2008 | -5.3248 | 0.22536 | 0.095496 | 0.52645 | -0.00056019 | -0.00055855 | -0.00056676 | 24.0274 | 28.1891 | 27.8876 | 38.6322 | 133.1315 | 82.0576 | 41.4302 | 123.8038 | 103.8258 | 78.508 | 61.2895 | 39.6437 | 27.1299 | 18.9895 | 50.0927 | 54.2627 | 34.8892 | 27.0626 | 23.5007 | 63.6467 | 43.925 | 194.7818 | 224.9855 | 257.2359 | 249.0936 | 245.8114 | 280.9377 |  |  |  | 161.4976 | 247.7898 | 1192.9643 | 131.577 | -0.27934 | -0.96243 | 155.7269 | [5 empty] | 374.5799 | 430.571 | 105.3543 | 256.6759 | 327.4073 | 70.6463 | 75.5628 |  |  | 202.1754 | 90.6076 |  |  |  | 37.9931 | 47.4554 | 64.4848 | 40.4804 |  |  |  |  | 42.6892 | 41.6478 | 62.6048 | [12 empty] | 42.3861 | 64.0667 | 138.9925 | 33.9171 | 67.3092 | 263.9459 | 17.9296 | 68.5465 |  | 39.3661 | 100.3278 | 55.5196 | 103.7495 | 45.2959 | 103.1937 | 49.0347 | 97.2969 |  | 100.9848 | 101.1353 | 277.7735 | 26.9184 | 95.3148 | 159.2066 | 67.9212 | 140.3504 | 77.7865 | 137.0309 | 64.2776 | 132.3873 | 0.65695 | 20.6233 | 0.33348 | 0.14419 | -40.2102 | 3.1157 | 83.31 | 0.34 | 36.6477 | 1.3742 | 0.87063 | -0.72516 | 1.7926 | 0.55623 | 2.6193 |  |  | 1.2099 | 2.2356 | 1.5771 | 5.4981 | 2.8548
42810.61 | 14683 | 116.1259 | 90.2004 | 71.5012 | 54.1371 | 32.6851 | 23.7187 | 18.5391 | 188.049 | 115.193 | 95.1106 | 73.7435 | 43.0732 | 27.1961 | 19.434 | 177.7228 | 185.2731 | 492.3288 | 212.6075 | 165.0836 | 396.7432 |  |  |  | 320.7015 | 332.0496 | 82.364 | 559.1432 | 53.7154 | 958.458 | 191.7946 | 253.9554 | 75.0971 | 270.2394 | 332.4747 | 188.4878 | 186.8258 | 79.1462 |  | 159.4788 | 110.0831 | 50.2328 | 81.9918 |  | 14.3568 | 26.3244 | 13.2469 | 21.498 | 48.956 | 63.0056 | 82.3573 | 6.4483 | 20.572 | 7.0027 | 40.7517 | 8.4364 | 41.1257 | 48.5527 | 42.8031 | 22.1023 |  |  | 222.7981 | 1.15 | 0.7411 | -0.17873 | 1.8401 | 0.15988 | 4.6707 | -3.7543 | 0.17224 | -0.027656 | 0.33868 | -0.00051419 | -0.00053883 | -0.00058483 | 31.7207 | 35.1958 | 36.0377 | 34.8588 | 133.1109 | 82.0372 | 41.4102 | 123.8031 | 103.8275 | 78.514 | 61.2902 | 39.6501 | 27.1298 | 18.9889 | 49.8918 | 53.9152 | 33.2056 | 25.3804 | 23.2768 | 63.4879 | 43.805 | 194.7464 | 224.9552 | 257.2183 | 248.9588 | 243.6534 | 280.5352 |  |  |  | 160.3635 | 240.9178 | 1169.5092 | 128.3675 | 0.99968 | 0.89172 | 152.9452 | [5 empty] | 374.5856 | 430.4226 | 103.9543 | 256.7372 | 327.2694 | 69.9883 | 75.968 |  |  | 194.8121 | 90.1948 |  |  | 15.4647 | 37.8499 | 47.7516 | 64.1741 | 40.5546 |  |  |  |  | 42.3503 | 41.2555 | 62.0733 | [12 empty] | 42.8229 | 62.8793 | 138.3385 | 33.5717 | 67.1431 | 263.7551 | 18.3066 | 67.6657 |  | 39.5283 | 99.5993 | 55.2123 | 102.659 | 45.1942 | 102.3022 | 48.9338 | 97.0142 |  | 99.6823 | 100.7402 | 277.4945 | 26.8971 | 94.4862 | 156.9157 | 67.6161 | 140.3142 | 71.4602 | 136.0973 | 63.7574 | 131.2813 | 0.63345 | 20.6224 | 0.33012 | 0.14202 | -40.2115 | 3.1158 | 96.99 | 0.22 | 36.5056 | 1.2933 | 1.0382 | -0.50986 | 1.7332 | 0.51089 | 2.7614 |  | 1.1522 | 1.1903 | 2.2389 | 1.7499 | 5.4502 | 2.8914
42810.61 | 14684 | 116.1384 | 90.2165 | 71.5025 | 54.1443 | 32.6933 | 23.7321 | 18.5438 | 188.0635 | 115.2013 | 95.117 | 73.7481 | 43.0738 | 27.2 | 19.4381 | 177.7139 | 185.2477 | 492.3594 | 212.436 | 164.9668 | 396.7559 |  |  |  | 320.7391 | 331.909 | 82.7694 | 559.3358 | 53.2751 | 962.1145 | 191.7889 | 253.8585 | 75.1395 | 270.2533 | 332.3535 | 186.1862 | 186.0397 | 79.7216 |  | 154.7769 | 110.5701 | 50.5807 | 81.8718 |  | 14.1847 | 26.2274 | 13.1869 | 21.2259 | 48.4057 | 62.8207 | 81.8274 | 6.3602 | 20.5002 | 6.923 | 40.5896 | 8.4409 | 41.1271 | 48.551 | 42.7482 | 22.0929 |  |  | 223.2009 | 1.0377 | 0.5282 | -0.037454 | 2.005 | 0.080364 | 4.7101 | -4.8116 | 0.38941 | 0.36425 | 0.10302 | -0.00054048 | -0.00052733 | -0.0005799 | 34.4511 | 33.9386 | 38.4612 | 32.571 | 133.0808 | 82.026 | 41.4042 | 123.8067 | 103.8317 | 78.5175 | 61.2985 | 39.6518 | 27.1304 | 18.9983 | 50.1832 | 53.8733 | 33.493 | 25.502 | 22.2898 | 63.3259 | 43.7079 | 194.7511 | 224.9204 | 257.1755 | 248.8223 | 241.1446 | 280.1193 |  |  |  | 159.3904 | 228.7097 | 1131.4108 | 128.3842 | 0.54646 | 0.54185 | 150.513 | [5 empty] | 374.5925 | 430.2589 | 99.8408 | 256.7021 | 327.1107 | 69.7346 | 75.936 |  |  | 193.1103 | 89.8211 |  |  | 19.1119 | 37.8182 | 47.0093 | 63.8858 | 40.4032 |  |  |  |  | 42.1858 | 41.0414 | 62.0387 | [12 empty] | 42.1672 | 61.7989 | 137.6582 | 33.1058 | 67.202 | 263.5599 | 18.4635 | 66.7293 |  | 39.2228 | 98.6052 | 55.0558 | 101.7371 | 45.1178 | 101.2005 | 48.7512 | 96.9945 |  | 98.0256 | 100.1454 | 277.2345 | 27.7018 | 93.4718 | 154.7346 | 67.4258 | 140.1436 | 67.251 | 135.1109 | 63.3966 | 129.9922 | 0.56296 | 20.6229 | 0.32645 | 0.1398 | -40.2235 | 3.1157 | 97.68 | 0.23 | 36.5927 | 1.2283 | 0.87635 | -0.23336 | 1.8087 | 0.36212 | 2.7723 |  | 1.0498 | 1.2004 | 2.1871 | 1.7065 | 5.4144 | 2.846
42810.61 | 14685 | 116.151 | 90.2144 | 71.504 | 54.1546 | 32.6915 | 23.73 | 18.536 | 188.081 | 115.2118 | 95.1216 | 73.7497 | 43.0785 | 27.2 | 19.442 | 177.7094 | 185.2175 | 492.3904 | 212.261 | 165.2261 | 396.5814 |  |  |  | 320.7176 | 331.7848 | 83.506 | 557.8582 | 52.6768 | 963.0354 | 191.7207 | 253.7601 | 74.9018 | 270.2609 | 332.2211 | 184.9243 | 185.1974 | 79.8806 |  | 153.2992 | 110.7195 | 50.2885 | 81.6606 |  | 14.0445 | 26.1084 | 13.1152 | 20.9837 | 47.8858 | 62.5936 | 81.323 | 6.3165 | 20.4341 | 6.9148 | 40.4458 | 8.4484 | 41.1342 | 48.5533 | 42.6834 | 22.0749 |  |  | 223.0281 | 0.82937 | -0.10723 | -0.30753 | 2.1305 | 0.89782 | 5.6702 | -5.838 | 0.73249 | -0.025558 | 0.46167 | -0.00056348 | -0.00052569 | -0.00055198 | 34.8761 | 32.304 | 40.6222 | 35.6098 | 133.0429 | 82.0476 | 41.4013 | 123.8103 | 103.8313 | 78.5122 | 61.2955 | 39.6506 | 27.1307 | 18.9907 | 49.3741 | 53.9257 | 34.7098 | 28.12 | 25.1833 | 63.1439 | 43.6152 | 194.7326 | 224.8831 | 257.1121 | 248.6735 | 240.89 | 279.8938 |  |  |  | 158.3579 | 207.086 | 1135.1289 | 127.992 | 0.53836 | 0.53941 | 146.6897 | [5 empty] | 374.5994 | 430.1031 | 100.2285 | 256.5664 | 326.9689 | 69.2207 | 76.5682 |  |  |  | 89.4841 |  |  |  | 37.4736 | 45.907 | 63.8336 | 37.263 |  |  |  |  | 42.1494 | 41.0124 | 61.8801 | [12 empty] | 42.1499 | 61.1366 | 136.9444 | 32.6172 | 67.4949 | 263.1938 | 17.7895 | 65.909 |  | 38.3283 | 97.4638 | 54.8555 | 100.9733 | 44.8628 | 97.8952 | 48.6414 | 97.1067 |  | 96.9172 | 99.6616 | 277.0366 | 28.396 | 92.5966 | 152.0363 | 67.2996 | 139.8431 | 64.8362 | 134.2155 | 63.0172 | 128.3332 | 0.66966 | 20.6242 | 0.32461 | 0.13922 | -40.2101 | 3.1157 | 74.05 | 0.32 | 36.5922 | 1.0979 | -0.39478 | -0.66855 | 1.8639 | 1.2099 | 3.0407 |  |  | 1.2291 | 2.2552 | 1.5603 | 5.3785 | 2.8093
42810.61 | 14686 | 116.156 | 90.2191 | 71.4997 | 54.154 | 32.6944 | 23.7242 | 18.5222 | 188.0946 | 115.2105 | 95.1208 | 73.7516 | 43.0773 | 27.1946 | 19.4367 | 177.6956 | 185.2019 | 492.4357 | 212.1065 | 166.7513 | 396.5061 |  |  |  | 320.7867 | 331.6446 | 84.0473 | 549.4626 | 52.0788 | 957.0421 | 191.7275 | 253.6715 | 74.5803 | 270.2688 | 332.0733 | 183.4673 | 184.3093 | 80.8013 |  | 168.2729 | 110.483 | 50.3667 | 82.0625 |  | 13.9243 | 25.9647 | 13.0201 | 20.703 | 47.6726 | 62.7049 | 81.2018 | 6.243 | 20.369 | 6.8719 | 40.2928 | 8.4542 | 41.1568 | 48.5633 | 42.636 | 22.0676 |  |  | 222.9663 | 0.98182 | -0.57772 | -0.83454 | 2.4092 | 2.0583 | 5.3147 | -5.8071 | 0.48632 | 0.5281 | 0.51611 | -0.00057169 | -0.00052076 | -0.00057826 | 38.2353 | 31.5969 | 38.0485 | 36.5041 | 133.0376 | 82.0665 | 41.4068 | 123.822 | 103.8364 | 78.5308 | 61.3079 | 39.6583 | 27.1352 | 19 | 48.9148 | 53.7184 | 33.9798 | 28.1375 | 25.2657 | 62.9764 | 43.5147 | 194.7477 | 224.8451 | 257.0389 | 248.5538 | 241.0054 | 279.6652 |  |  |  | 157.4988 | 194.9582 | 1139.5164 | 126.8532 | 0.38215 | 0.25974 | 142.9537 | [5 empty] | 374.5959 | 429.9557 | 98.0267 | 256.6509 | 326.8997 | 69.4669 | 76.3232 |  |  |  | 88.9891 |  |  |  | 37.3641 | 46.3335 | 63.4306 | 22.9598 |  |  |  |  | 41.6615 | 40.6769 | 60.7267 | [12 empty] | 41.6375 | 58.0787 | 135.6859 | 31.9085 | 67.4442 | 262.5077 | 17.5117 | 65.1382 |  | 38.4571 | 96.4232 | 54.6462 | 100.1427 | 43.9309 | 85.3557 | 48.4331 | 96.8072 |  | 95.8749 | 97.9478 | 276.7814 | 28.3714 | 91.7086 | 149.3342 | 67.2471 | 139.2462 | 63.0267 | 132.5947 | 62.7617 | 126.8858 | 0.62074 | 20.627 | 0.32385 | 0.13956 | -40.2092 | 3.1157 | 101.48 | 0.25 | 36.4983 | 1.1943 | -0.91611 | -1.1011 | 1.9823 | 1.8323 | 2.9443 |  |  | 1.2026 | 2.2862 | 1.6296 | 5.3233 | 2.8015
42810.61 | 14687 | 116.1686 | 90.216 | 71.5159 | 54.1545 | 32.6923 | 23.7272 | 18.5292 | 188.1056 | 115.2137 | 95.1188 | 73.7552 | 43.0832 | 27.1933 | 19.4338 | 177.7018 | 185.1834 | 492.474 | 211.9809 | 168.7455 | 396.4892 |  |  |  | 320.7433 | 331.5082 | 85.4564 | 553.6981 | 53.231 | 973.0871 | 191.7212 | 253.5889 | 74.2401 | 270.2782 | 331.9412 | 183.5606 | 183.4405 | 81.0401 |  | 173.3701 | 110.4234 | 49.8482 | 82.1251 |  | 13.7668 | 25.7271 | 12.9143 | 20.4991 | 47.5995 | 62.6841 | 81.0049 | 6.1984 | 20.3057 | 6.8434 | 40.1366 | 8.4618 | 41.1644 | 48.5698 | 42.5934 | 22.0542 |  |  | 222.7278 | 1.3537 | 0.47563 | 0.11828 | 3.3633 | 2.2692 | 4.7331 | -4.8497 | 0.64842 | 0.3076 | 0.5801 | -0.00053062 | -0.00050598 | -0.00058483 | 35.1987 | 34.6996 | 39.3063 | 38.3137 | 133.0357 | 82.0751 | 41.4245 | 123.8231 | 103.8295 | 78.5185 | 61.2962 | 39.6457 | 27.1338 | 18.9878 | 49.3867 | 53.8961 | 33.4916 | 25.729 | 23.624 | 62.8278 | 43.4126 | 194.7736 | 224.8035 | 256.9177 | 248.4397 | 239.7229 | 279.2814 |  |  |  | 156.4505 | 183.7719 | 1161.4195 | 123.7285 | 0.011192 | 0.035971 | 140.2065 | [5 empty] | 374.6005 | 429.7952 | 97.7301 | 256.5869 | 326.7647 | 69.1278 | 75.6449 |  |  |  | 88.443 |  |  |  | 37.4107 | 46.5098 | 63.1072 | 21.5937 |  |  |  |  | 40.7505 | 39.8639 | 59.6595 | [12 empty] | 41.841 | 53.6384 | 134.5806 | 31.3705 | 67.2514 | 261.1439 | 17.2965 | 58.8891 |  | 38.4667 | 95.3888 | 54.3826 | 99.285 | 42.2417 | 77.0428 | 48.6459 | 96.0051 |  | 94.9531 | 96.6907 | 276.5582 | 27.9789 | 91.0733 | 146.7106 | 67.1128 | 138.3023 | 62.299 | 131.3303 | 62.5551 | 125.3749 | 0.4969 | 20.6285 | 0.32333 | 0.1408 | -40.2071 | 3.1158 | 87.33 | 0.27 | 36.7159 | 1.4018 | 0.8309 | 0.41436 | 2.3421 | 1.9238 | 2.7785 |  |  | 1.1859 | 2.2159 | 1.6717 | 5.2786 | 2.8402
42810.61 | 14688 | 116.1836 | 90.2157 | 71.5303 | 54.1551 | 32.6883 | 23.7243 | 18.5293 | 188.1227 | 115.2206 | 95.1229 | 73.7577 | 43.0812 | 27.2 | 19.4341 | 177.6816 | 185.1597 | 492.4902 | 211.8631 | 170.4735 | 396.7907 |  |  |  | 320.7545 | 331.3893 | 87.1561 | 552.2413 | 57.6714 | 985.5417 | 191.6738 | 253.5118 | 73.9209 | 270.2774 | 331.8091 | 183.3807 | 182.6871 | 79.1694 |  | 171.3806 | 110.1308 | 49.6853 | 81.6583 |  | 13.6289 | 25.5897 | 12.8278 | 20.8151 | 47.8268 | 62.7267 | 81.1233 | 6.1881 | 20.2412 | 6.8312 | 39.999 | 8.4565 | 41.1736 | 48.5608 | 42.5415 | 22.0375 |  |  | 223.2719 | 1.4609 | 0.66685 | -0.003942 | 3.0926 | 1.7113 | 5.2641 | -5.5751 | 0.59452 | 0.066334 | 0.54811 | -0.00061933 | -0.00055198 | -0.0005454 | 37.9654 | 36.348 | 41.0388 | 36.4345 | 133.0368 | 82.116 | 41.4573 | 123.8227 | 103.8443 | 78.5353 | 61.31 | 39.6609 | 27.1463 | 18.9951 | 48.6246 | 53.7352 | 34.3952 | 25.0457 | 22.6853 | 62.6402 | 43.3283 | 194.7829 | 224.7848 | 256.8869 | 248.3085 | 236.6567 | 278.77 |  |  |  | 155.259 | 148.3317 | 1177.7222 | 119.3184 | -0.34863 | 0.038982 | 135.6611 | [5 empty] | 374.604 | 429.6482 | 103.3704 | 256.5021 | 326.6123 | 68.7591 | 75.0809 |  |  |  | 87.8671 |  |  |  | 37.4495 | 44.7347 | 62.6261 | 22.232 |  |  |  |  | 39.8707 | 38.9723 | 58.7954 | [12 empty] | 42.3736 | 49.9483 | 133.5351 | 31.3715 | 67.0209 | 258.6831 | 16.6009 | 54.8281 |  | 39.8219 | 94.252 | 54.121 | 98.463 | 40.7195 | 75.0951 | 48.6033 | 95.2883 |  | 94.498 | 96.2891 | 276.2395 | 28.2397 | 90.2537 | 144.3162 | 66.9207 | 137.0843 | 62.0967 | 130.3907 | 62.392 | 123.9275 | 0.60668 | 20.6286 | 0.32282 | 0.13969 | -40.1974 | 3.1157 | 74.23 | 0.24 | 36.944 | 1.4559 | 0.98362 | -0.075626 | 2.246 | 1.6708 | 2.9303 |  |  | 1.2177 | 2.2782 | 1.5614 | 5.2544 | 2.9083
42810.61 | 14689 | 116.1978 | 90.2129 | 71.5329 | 54.1655 | 32.7006 | 23.7263 | 18.5392 | 188.1474 | 115.2256 | 95.1396 | 73.7676 | 43.0826 | 27.206 | 19.4348 | 177.6851 | 185.1482 | 492.5181 | 211.7724 | 171.2123 | 397.019 |  |  |  | 320.7759 | 331.2462 | 87.5231 | 535.8792 | 56.8313 | 982.8294 | 191.6456 | 253.4156 | 74.3421 | 270.2792 | 331.6532 | 181.6349 | 181.9471 | 78.1702 |  | 167.1711 | 109.491 | 50.6486 | 81.3573 |  | 13.4494 | 25.5009 | 13.1836 | 22.3203 | 48.1666 | 62.8624 | 80.9802 | 6.2177 | 20.1848 | 6.7722 | 39.8335 | 8.4649 | 41.2009 | 48.5438 | 42.5211 | 22.0322 |  |  | 222.9762 | 0.94699 | 0.46972 | -0.22408 | 2.4762 | 1.3525 | 4.7784 | -5.1539 | 0.83232 | 0.41691 | 0.60513 | -0.0005454 | -0.00052241 | -0.00057497 | 36.1699 | 32.9473 | 33.3411 | 31.1984 | 133.0152 | 82.126 | 41.459 | 123.8191 | 103.8468 | 78.5308 | 61.3167 | 39.6681 | 27.1388 | 18.9948 | 46.3483 | 52.1578 | 31.0823 | 25.8155 | 24.5569 | 62.3856 | 43.2151 | 194.7348 | 224.7841 | 256.9728 | 248.1625 | 234.5588 | 278.3277 |  |  |  | 153.9947 | 126.978 | 1130.0892 | 115.1208 | -0.26981 | -0.28152 | 113.208 | [5 empty] | 374.6094 | 429.5121 | 106.2466 | 256.4713 | 326.4494 | 69.4588 | 74.5239 |  |  |  | 87.0832 |  |  |  | 37.7257 | 44.2313 | 61.8844 | 23.5876 |  |  |  |  | 38.9377 | 36.8509 | 57.9871 | [12 empty] | 44.2567 | 48.1758 | 132.5291 | 31.1689 | 66.8321 | 255.4036 | 16.876 | 52.5343 |  | 41.5856 | 92.9538 | 53.9491 | 97.4859 | 39.6407 | 74.4726 | 48.0389 | 94.6044 |  | 93.6373 | 95.6165 | 275.9196 | 28.4433 | 89.483 | 142.4748 | 66.7393 | 135.9475 | 62.3263 | 129.0812 | 62.2186 | 122.5264 | 0.69123 | 20.6283 | 0.32291 | 0.1395 | -40.228 | 3.1157 | 94.25 | 0.32 | 36.8797 | 1.172 | 0.8254 | -0.5701 | 2.0102 | 1.4857 | 2.7925 |  |  | 1.2048 | 2.5006 | 1.9161 | 5.2264 | 2.9673
42810.6101 | 14690 | 116.203 | 90.2161 | 71.523 | 54.167 | 32.6872 | 23.7233 | 18.5401 | 188.1578 | 115.2278 | 95.134 | 73.7638 | 43.0859 | 27.1986 | 19.4388 | 177.6776 | 185.1196 | 492.5479 | 211.6928 | 171.7638 | 397.0501 |  |  |  | 320.7968 | 331.1074 | 86.1457 | 519.3633 | 52.776 | 983.3184 | 191.6535 | 253.3201 | 74.6123 | 270.2931 | 331.5106 | 171.4275 | 180.9973 | 77.4133 |  | 151.4319 | 109.4117 | 50.9232 | 78.2174 |  | 13.2676 | 25.3437 | 13.3446 | 22.8135 | 48.3109 | 62.6841 | 80.7855 | 6.1487 | 20.135 | 6.7252 | 39.7188 | 8.4687 | 41.2392 | 48.5162 | 42.4894 | 22.0214 |  |  | 223.0511 | 1.0968 | 0.66028 | -0.005914 | 2.4 | 0.67768 | 5.5368 | -5.3747 | 0.40926 | 0.38712 | 0.37861 | -0.00051583 | -0.0005454 | -0.00057169 | 37.2738 | 32.4903 | 36.8181 | 34.21 | 132.9854 | 82.1492 | 41.4738 | 123.8207 | 103.8513 | 78.539 | 61.3163 | 39.6687 | 27.143 | 18.9939 | 44.1636 | 50.4021 | 26.8098 | 23.2614 | 22.9086 | 62.1232 | 43.0753 | 194.7468 | 224.7548 | 256.9347 | 248.0312 | 232.3364 | 277.4841 |  |  |  | 152.693 | 109.9095 | 1071.424 | 111.5005 | -0.15838 | -0.57361 | 106.6882 | [5 empty] | 374.614 | 429.3563 | 102.0942 | 256.5704 | 326.2641 | 69.1542 | 73.7866 |  |  |  | 86.3231 |  |  |  | 37.9873 | 44.5019 | 61.3291 | 24.3971 |  |  |  |  | 37.9134 | 35.6497 | 56.9863 | [12 empty] | 44.9489 | 46.541 | 131.4623 | 31.5902 | 66.6164 | 251.9076 | 17.9283 | 51.009 |  | 41.3605 | 91.5977 | 53.8038 | 96.4804 | 39.3219 | 73.9943 | 48.1086 | 94.1155 |  | 92.3516 | 94.7972 | 275.6228 | 28.2385 | 88.8736 | 141.0365 | 66.5087 | 134.8374 | 62.3107 | 127.1571 | 62.1717 | 121.1886 | 0.60726 | 20.6293 | 0.32356 | 0.13962 | -40.1914 | 3.1158 | 71.61 | 0.31 | 36.8931 | 1.261 | 0.97836 | -0.092592 | 1.9785 | 1.0513 | 3.0051 |  |  | 1.1771 | 2.7119 | 2.3743 | 5.267 | 3.0088
42810.6101 | 14691 | 116.2154 | 90.2133 | 71.5148 | 54.1708 | 32.6802 | 23.7256 | 18.5322 | 188.173 | 115.2357 | 95.1416 | 73.7735 | 43.0987 | 27.2068 | 19.4329 | 177.6696 | 185.102 | 492.5726 | 211.6087 | 171.6434 | 396.9447 |  |  |  | 320.8154 | 330.9716 | 87.1226 | 520.3591 | 53.3373 | 995.5626 | 191.7225 | 253.2002 | 73.8412 | 270.2973 | 331.3392 | 162.8068 | 180.1987 | 75.8151 |  | 134.759 | 109.044 | 50.2322 | 76.2107 |  | 13.1821 | 25.21 | 12.9728 | 22.5213 | 48.3558 | 62.6501 | 80.5891 | 6.0636 | 20.0795 | 6.6523 | 39.5693 | 8.4686 | 41.265 | 48.4926 | 42.4652 | 22.0119 |  |  | 222.8743 | 0.77812 | 0.30478 | -0.52766 | 2.4512 | 0.98062 | 5.3501 | -4.2405 | 0.97146 | 0.2711 | 0.60315 | -0.00057662 | -0.00055526 | -0.00057826 | 39.6788 | 32.9013 | 42.1856 | 35.7575 | 132.9486 | 82.1831 | 41.4774 | 123.8273 | 103.8591 | 78.5443 | 61.3213 | 39.6681 | 27.1383 | 18.996 | 42.282 | 49.3553 | 24.5983 | 20.4489 | 19.9331 | 61.8672 | 42.9432 | 194.7627 | 224.72 | 256.8681 | 247.8957 | 230.3983 | 277.1564 |  |  |  | 151.7038 | 74.9167 | 1058.1552 | 108.9448 | 0.25269 | 0.16677 | 103.694 | [5 empty] | 374.6335 | 429.1956 | 99.7615 | 256.7267 | 326.0886 | 68.1487 | 73.2553 |  |  |  | 85.8902 |  |  |  | 38.182 | 51.6271 | 61.0765 | 25.0627 |  |  |  |  | 37.3556 | 34.9518 | 56.1808 | [12 empty] | 45.3024 | 45.0161 | 130.3355 | 31.3601 | 66.4396 | 249.3483 | 19.4147 | 49.7462 |  | 40.5803 | 90.5758 | 53.7235 | 95.6754 | 38.8683 | 73.6091 | 48.4578 | 93.5178 |  | 91.2889 | 93.72 | 275.4193 | 28.0457 | 88.4434 | 138.8642 | 66.3159 | 133.8689 | 62.0309 | 125.464 | 61.9426 | 120.076 | 0.7623 | 20.6295 | 0.32306 | 0.1393 | -40.2126 | 3.1158 | 86.22 | 0.29 | 37.0577 | 1.0618 | 0.66455 | -0.87441 | 1.9994 | 1.2646 | 2.9539 |  |  | 0.97001 | 2.8904 | 2.6044 | 5.2836 | 3.0351
42810.6101 | 14692 | 116.2022 | 90.2151 | 71.5026 | 54.172 | 32.6766 | 23.725 | 18.5269 | 188.1848 | 115.2422 | 95.1412 | 73.7687 | 43.0983 | 27.2094 | 19.4322 | 177.6692 | 185.0816 | 492.5942 | 211.4561 | 171.2643 | 396.6064 |  |  |  | 320.8356 | 330.8427 | 88.322 | 521.6504 | 53.682 | 1005.502 | 191.77 | 253.0977 | 73.0707 | 270.3001 | 331.2081 | 160.7323 | 179.421 | 75.126 |  | 128.1431 | 108.8292 | 50.1808 | 75.5208 |  | 13.1299 | 25.1324 | 12.8866 | 22.7169 | 48.5324 | 62.9239 | 80.4821 | 6.0244 | 20.0284 | 6.623 | 39.4046 | 8.4643 | 41.2856 | 48.4856 | 42.4505 | 22.0007 |  |  | 222.9387 | 0.87142 | -0.13023 | -0.86739 | 2.1299 | 1.7672 | 4.7357 | -4.462 | 0.79788 | 0.36991 | 0.42372 | -0.0006029 | -0.00050433 | -0.00056348 | 36.3799 | 33.1716 | 37.3383 | 36.4391 | 132.94 | 82.1892 | 41.4888 | 123.8348 | 103.8685 | 78.5485 | 61.3273 | 39.6651 | 27.1471 | 18.9941 | 41.5984 | 48.4291 | 23.9895 | 19.2216 | 17.3216 | 61.6387 | 42.8261 | 194.7472 | 224.6956 | 256.8532 | 247.7555 | 229.6526 | 276.9443 |  |  |  | 150.755 | 67.4775 | 1063.3113 | 106.6019 | 0.13923 | -0.23316 | 102.9979 | [5 empty] | 374.6532 | 429.0465 | 99.4483 | 256.7939 | 325.9107 | 67.5873 | 72.9997 |  |  |  | 85.3969 |  |  |  | 38.2582 | 52.7779 | 61.1484 | 25.3816 |  |  |  |  | 36.7764 | 34.4349 | 55.4656 | [12 empty] | 45.4902 | 44.3434 | 129.1672 | 30.7882 | 66.3513 | 246.9396 | 20.1898 | 49.0653 |  | 40.7619 | 89.9466 | 53.5914 | 94.9997 | 38.5997 | 73.4778 | 48.7555 | 92.8377 |  | 90.4313 | 92.8446 | 275.1942 | 28.4931 | 88.0343 | 136.6252 | 66.2282 | 132.8426 | 62.0044 | 124.3264 | 61.6001 | 118.8049 | 0.61246 | 20.6308 | 0.32516 | 0.13999 | -40.1927 | 3.1158 | 91.75 | 0.36 | 37.208 | 1.1236 | -0.43434 | -1.121 | 1.8645 | 1.6983 | 2.7802 |  |  | 0.94065 | 2.939 | 2.6582 | 5.2648 | 3.0573
42810.6101 | 14693 | 116.1918 | 90.2211 | 71.5132 | 54.1674 | 32.6883 | 23.7353 | 18.5288 | 188.1967 | 115.2458 | 95.1383 | 73.7717 | 43.0993 | 27.2051 | 19.4382 | 177.6552 | 185.0565 | 492.6102 | 211.3273 | 171.4938 | 396.4639 |  |  |  | 320.8407 | 330.6984 | 89.1531 | 519.4408 | 53.5168 | 1020.1657 | 191.7582 | 252.9759 | 73.0353 | 270.3073 | 331.0708 | 158.3062 | 178.6292 | 74.9285 |  | 132.9015 | 108.9541 | 50.1739 | 75.2727 |  | 13.0237 | 25.0193 | 12.833 | 22.9351 | 48.6916 | 63.1669 | 80.4586 | 6.0667 | 19.9788 | 6.5362 | 39.2711 | 8.4609 | 41.3181 | 48.4928 | 42.4323 | 21.9905 |  |  | 222.7935 | 1.5943 | 0.13196 | -0.81219 | 2.4722 | 0.87876 | 4.8954 | -4.1032 | 0.86248 | 0.072628 | 0.34066 | -0.00053883 | -0.00058483 | -0.00057169 | 35.5094 | 33.0991 | 37.329 | 36.4382 | 132.914 | 82.1821 | 41.499 | 123.8379 | 103.873 | 78.5445 | 61.3323 | 39.6758 | 27.1503 | 18.9986 | 42.3055 | 48.2214 | 26.4815 | 20.118 | 16.3056 | 61.4373 | 42.7191 | 194.7246 | 224.7027 | 256.8886 | 247.6186 | 229.187 | 276.7724 |  |  |  | 149.8208 | 66.9692 | 1069.1382 | 106.3575 | 0.70733 | 0.35215 | 107.3375 | [5 empty] | 374.6736 | 428.9076 | 98.2227 | 256.7781 | 325.743 | 68.2244 | 72.8725 |  |  |  | 85.1089 |  |  |  | 38.2895 | 51.8457 | 61.2727 | 27.4035 |  |  |  |  | 36.4321 | 33.8642 | 54.7843 | [12 empty] | 45.4647 | 44.2119 | 128.1673 | 30.1605 | 66.2052 | 244.3266 | 20.532 | 48.6168 |  | 41.1801 | 89.6339 | 53.2156 | 94.4216 | 38.598 | 73.1367 | 48.9657 | 92.1751 |  | 89.9219 | 92.5187 | 274.9667 | 28.9149 | 87.5467 | 134.4138 | 66.0663 | 131.745 | 62.3131 | 123.8403 | 61.4932 | 117.4548 | 0.78714 | 20.6326 | 0.32838 | 0.14177 | -40.2228 | 3.1158 | 64.83 | 0.37 | 37.4085 | 1.5194 | 0.43714 | -1.0845 | 2.0095 | 1.1981 | 2.8277 |  |  | 0.97106 | 2.8364 | 2.3686 | 5.2331 | 3.0221
42810.6101 | 14694 | 116.2024 | 90.2389 | 71.5351 | 54.1715 | 32.6966 | 23.7429 | 18.53 | 188.222 | 115.2607 | 95.1462 | 73.7769 | 43.1055 | 27.2134 | 19.4422 | 177.655 | 185.0411 | 492.635 | 211.2063 | 171.7708 | 396.3599 |  |  |  | 320.8558 | 330.5593 | 90.0405 | 511.9452 | 53.5418 | 1021.995 | 191.73 | 252.8633 | 73.2141 | 270.31 | 330.9288 | 157.5971 | 177.8323 | 75.6657 |  | 145.5392 | 108.9371 | 50.7324 | 75.3197 |  | 12.9478 | 24.8687 | 12.7377 | 22.3907 | 48.6013 | 63.1123 | 80.2433 | 6.253 | 19.9451 | 6.5037 | 39.1115 | 8.4629 | 41.36 | 48.4996 | 42.4146 | 21.9749 |  |  | 223.0833 | 1.3472 | 0.1405 | -0.40347 | 2.1069 | 0.46346 | 4.2942 | -4.2872 | 0.39136 | 0.38775 | 0.41458 | -0.00054705 | -0.00052405 | -0.0005684 | 30.4717 | 33.3571 | 37.7649 | 36.7248 | 132.9054 | 82.2073 | 41.5117 | 123.8448 | 103.8585 | 78.5574 | 61.3384 | 39.6823 | 27.1517 | 18.9981 | 44.6466 | 49.4725 | 30.4986 | 22.1504 | 19.9667 | 61.2862 | 42.619 | 194.7473 | 224.65 | 256.7699 | 247.4978 | 228.8363 | 276.5052 |  |  |  | 148.7734 | 62.7556 | 1060.5711 | 103.2179 | 0.6739 | 0.40804 | 98.3235 | [5 empty] | 374.6629 | 428.772 | 99.431 | 256.7448 | 325.5577 | 70.1775 | 72.8077 |  |  |  | 84.7982 |  |  |  | 38.3917 | 50.9064 | 61.2722 | 27.7336 |  | 27.9304 |  |  | 35.5778 | 32.9777 | 53.9573 | [12 empty] | 45.3973 | 43.9363 | 127.0972 | 29.9098 | 66.0482 | 241.3731 | 20.6062 | 47.9954 |  | 41.2758 | 89.5137 | 52.8024 | 93.8455 | 38.4583 | 72.5317 | 48.9937 | 91.539 |  | 89.5646 | 92.3407 | 274.7417 | 29.2976 | 87.1826 | 132.3666 | 65.9628 | 130.4993 | 62.7396 | 123.3318 | 61.4292 | 116.2206 | 0.71781 | 20.6354 | 0.33002 | 0.14193 | -40.2351 | 3.1157 | 88.87 | 0.29 | 37.4593 | 1.3964 | 0.45095 | -0.76418 | 1.8549 | 0.86999 | 2.6482 |  |  | 0.99713 | 2.5581 | 1.9104 | 5.193 | 3.0623
42810.6101 | 14695 | 116.2116 | 90.2399 | 71.5452 | 54.1833 | 32.7033 | 23.7422 | 18.536 | 188.2423 | 115.2642 | 95.1538 | 73.7882 | 43.1063 | 27.2193 | 19.4424 | 177.6541 | 185.0236 | 492.6488 | 211.095 | 172.7217 | 396.1056 |  |  |  | 320.8674 | 330.429 | 90.6546 | 508.527 | 54.2697 | 1006.5817 | 191.7006 | 252.7651 | 73.7966 | 270.3166 | 330.775 | 159.6312 | 177.0481 | 75.9621 |  | 150.3273 | 108.9814 | 51.0264 | 75.6088 |  | 12.7653 | 24.6982 | 12.6323 | 21.6891 | 48.5277 | 62.8195 | 79.8109 | 6.4504 | 19.9127 | 6.4733 | 38.9866 | 8.4466 | 41.3779 | 48.4954 | 42.3874 | 21.9555 |  |  | 222.8612 | 1.1487 | 0.2141 | -0.44093 | 2.2521 | 0.8505 | 4.4459 | -5.4332 | 0.89654 | 0.42719 | 0.18349 | -0.00053883 | -0.00052405 | -0.00056348 | 36.0884 | 33.719 | 37.8145 | 31.5952 | 132.9038 | 82.2165 | 41.5113 | 123.8453 | 103.8709 | 78.5636 | 61.3417 | 39.6743 | 27.1423 | 18.9958 | 44.6406 | 49.8394 | 32.1323 | 23.6136 | 21.7627 | 61.0961 | 42.5278 | 194.7565 | 224.6212 | 256.7288 | 247.3459 | 226.4533 | 275.6417 |  |  |  | 147.5992 | 69.6352 | 1016.3726 | 101.7983 | 0.57726 | 0.042746 | 64.7727 | [5 empty] | 374.6521 | 428.6184 | 97.651 | 256.7219 | 325.3466 | 70.2153 | 72.4099 |  |  |  | 84.6475 |  |  | 5.5289 | 38.526 | 48.0886 | 60.9828 | 31.0969 |  | 27.9187 |  |  | 35.0492 | 32.277 | 53.3497 | [12 empty] | 45.1068 | 44.1616 | 126.1628 | 29.2848 | 65.851 | 238.6164 | 20.5565 | 47.3185 |  | 41.5802 | 89.1072 | 52.6037 | 93.3391 | 38.2606 | 71.9898 | 48.9469 | 90.9315 |  | 88.8144 | 92.1565 | 274.5252 | 29.4931 | 86.7312 | 130.5601 | 65.8928 | 129.2727 | 63.3883 | 122.6065 | 61.3259 | 115.1429 | 0.7311 | 20.6369 | 0.33133 | 0.14222 | -40.2262 | 3.1157 | 74.21 | 0.22 | 37.2172 | 1.2891 | 0.55651 | -0.79863 | 1.9169 | 1.178 | 2.6934 |  | 1.4516 | 1.0649 | 2.5361 | 1.7181 | 5.1469 | 3.0492
42810.6101 | 14696 | 116.2123 | 90.2503 | 71.5412 | 54.1779 | 32.6986 | 23.7327 | 18.5365 | 188.249 | 115.2634 | 95.1508 | 73.7864 | 43.1036 | 27.2092 | 19.4405 | 177.6444 | 184.9997 | 492.6566 | 210.996 | 173.6112 | 395.8935 |  |  |  | 320.8799 | 330.2887 | 90.8289 | 503.5268 | 54.434 | 1010.8794 | 191.7108 | 252.6716 | 74.0508 | 270.3254 | 330.6208 | 160.5408 | 176.2959 | 76.3468 |  | 151.1116 | 109.028 | 51.3863 | 75.6608 |  | 12.6033 | 24.5655 | 12.5447 | 21.2531 | 48.2294 | 62.5408 | 79.3227 | 6.615 | 19.863 | 6.4286 | 38.8582 | 8.4507 | 41.4142 | 48.4928 | 42.3771 | 21.9506 |  |  | 223.076 | 1.3978 | 0.15496 | -0.26087 | 3.0446 | 1.2421 | 4.7173 | -5.0448 | 0.65348 | 0.5965 | 0.13898 | -0.00053226 | -0.0005914 | -0.00057662 | 36.3298 | 30.6319 | 38.0117 | 33.1914 | 132.8718 | 82.2271 | 41.5101 | 123.8423 | 103.872 | 78.5606 | 61.3486 | 39.6801 | 27.1495 | 18.9943 | 44.0425 | 49.4059 | 29.84 | 24.5148 | 23.9089 | 60.8998 | 42.4234 | 194.7428 | 224.5958 | 256.7385 | 247.1995 | 224.754 | 275.0184 |  |  |  | 146.4273 | 70.5532 | 996.3446 | 100.3232 | 0.23 | 0.25616 | 68.7102 | [5 empty] | 374.6523 | 428.488 | 98.7995 | 256.7788 | 325.1633 | 69.7617 | 71.9627 |  |  |  | 84.4449 |  |  | 23.1294 | 38.6376 | 46.7189 | 60.5656 | 33.6133 |  | 27.9755 |  |  | 34.9637 | 31.8353 | 53.1112 | [12 empty] | 45.327 | 44.3029 | 125.5246 | 28.6622 | 65.6445 | 236.5495 | 20.1959 | 46.7851 |  | 42.0057 | 88.5756 | 52.3506 | 92.8806 | 37.9854 | 71.4112 | 48.9338 | 90.4143 |  | 87.8737 | 92.0878 | 274.3166 | 29.46 | 86.304 | 128.9155 | 65.8677 | 128.2261 | 63.8589 | 121.8892 | 61.3419 | 114.202 | 0.51847 | 20.6392 | 0.33265 | 0.14353 | -40.2139 | 3.1158 | 83.51 | 0.37 | 37.2976 | 1.4216 | 0.47334 | -0.61416 | 2.2279 | 1.4231 | 2.7732 |  | 0.9666 | 1.0878 | 2.5791 | 1.9605 | 5.109 | 3.0379
42810.6101 | 14697 | 116.2258 | 90.2369 | 71.5625 | 54.1899 | 32.6969 | 23.7367 | 18.5405 | 188.2605 | 115.2657 | 95.1534 | 73.7887 | 43.1036 | 27.2153 | 19.4389 | 177.6453 | 184.9888 | 492.6679 | 210.9091 | 174.236 | 395.8139 |  |  |  | 320.9023 | 330.1564 | 90.2461 | 496.1448 | 53.4758 | 1027.6776 | 191.7206 | 252.5716 | 74.0257 | 270.3317 | 330.4668 | 160.8754 | 175.5908 | 76.0172 |  | 144.5146 | 108.7662 | 51.4908 | 76.0052 |  | 12.6345 | 24.4459 | 12.4424 | 20.9096 | 48.1393 | 62.2495 | 79.0998 | 6.7293 | 19.8255 | 6.4566 | 38.7422 | 8.448 | 41.4538 | 48.501 | 42.3622 | 21.945 |  |  | 223.3527 | 1.3432 | 0.16284 | -0.12419 | 2.7522 | 1.0168 | 4.8658 | -5.449 | 0.32013 | 0.39404 | -0.079588 | -0.00057497 | -0.00053555 | -0.00058812 | 36.3196 | 31.4865 | 38.0787 | 34.04 | 132.8559 | 82.2421 | 41.5217 | 123.8561 | 103.8845 | 78.5692 | 61.3521 | 39.6911 | 27.1539 | 19.0047 | 42.399 | 49.018 | 28.3064 | 23.7953 | 22.5558 | 60.6846 | 42.317 | 194.7256 | 224.5976 | 256.7977 | 247.0502 | 224.1791 | 274.6476 |  |  |  | 145.4444 | 64.1952 | 992.9594 | 98.6141 | 0.44374 | -0.16239 | 71.8419 | [5 empty] | 374.656 | 428.3618 | 98.7993 | 256.8152 | 324.9805 | 68.969 | 71.9291 |  |  |  | 84.2223 |  |  | 28.2387 | 38.651 | 46.9393 | 60.1792 | 33.9876 |  | 27.6691 |  |  | 35.3903 | 31.7315 | 52.9075 | [12 empty] | 45.6111 | 43.6177 | 124.6911 | 28.6872 | 65.4811 | 234.4119 | 19.9818 | 46.4667 |  | 42.1909 | 87.9832 | 52.0498 | 92.3522 | 37.6217 | 70.8387 | 48.9385 | 89.9389 |  | 86.9368 | 91.584 | 274.1451 | 29.3122 | 85.8903 | 127.7621 | 65.8454 | 127.1834 | 63.924 | 120.4123 | 61.3543 | 113.1867 | 0.58453 | 20.6409 | 0.33319 | 0.14398 | -40.1975 | 3.1158 | 65.97 | 0.2 | 37.5641 | 1.3933 | 0.48514 | -0.42367 | 2.1173 | 1.2869 | 2.8153 |  | 0.82514 | 1.0677 | 2.736 | 2.1183 | 5.0654 | 3.0417
42810.6102 | 14698 | 116.2444 | 90.2537 | 71.5624 | 54.1969 | 32.7027 | 23.7445 | 18.5473 | 188.2897 | 115.2795 | 95.173 | 73.8026 | 43.1205 | 27.2219 | 19.4404 | 177.631 | 184.9607 | 492.6795 | 210.7978 | 174.4763 | 395.4965 |  |  |  | 320.9215 | 330.0262 | 90.4744 | 488.2126 | 52.8981 | 1027.7032 | 191.7207 | 252.4565 | 73.2203 | 270.3417 | 330.3065 | 157.5916 | 174.7975 | 76.0517 |  | 143.4725 | 108.4827 | 51.2863 | 76.4947 |  | 12.5226 | 24.3419 | 12.3518 | 20.8573 | 47.7829 | 62.0072 | 79.0719 | 6.8111 | 19.7956 | 6.5679 | 38.6501 | 8.4515 | 41.5155 | 48.5164 | 42.3494 | 21.9257 |  |  | 223.0248 | 1.403 | 0.14313 | -0.46392 | 1.8013 | 1.5806 | 4.7489 | -5.0698 | 0.38552 | 0.42299 | 0.061092 | -0.00054705 | -0.00053883 | -0.00057497 | 34.834 | 31.1659 | 37.5052 | 33.3727 | 132.8355 | 82.2462 | 41.5377 | 123.8583 | 103.8833 | 78.5736 | 61.352 | 39.6915 | 27.1521 | 19.0048 | 42.1343 | 48.2158 | 25.7358 | 22.8285 | 20.2535 | 60.4808 | 42.1876 | 194.7164 | 224.5732 | 256.7838 | 246.9216 | 225.0787 | 274.6039 |  |  |  | 144.6205 | 64.8584 | 975.6466 | 95.6855 | 0.70591 | 0.075681 | 75.3185 | [5 empty] | 374.661 | 428.2302 | 100.0276 | 256.8442 | 324.8313 | 67.9468 | 71.6264 |  |  |  | 84.0046 |  |  | 35.1392 | 38.6609 | 50.6115 | 59.4923 | 34.5704 |  | 27.7772 |  |  | 35.0496 | 31.4302 | 52.3961 | [12 empty] | 45.7742 | 43.0255 | 123.2878 | 29.0674 | 65.1599 | 231.4211 | 20.5817 | 46.2525 |  | 42.472 | 87.2345 | 51.8309 | 91.7571 | 37.2588 | 70.5369 | 48.5657 | 89.4201 |  | 86.091 | 90.8269 | 274.0219 | 28.8525 | 85.4562 | 126.7031 | 65.764 | 126.0197 | 63.9046 | 119.0751 | 61.3147 | 112.1884 | 0.65309 | 20.6421 | 0.3325 | 0.14263 | -40.2085 | 3.1157 | 68.74 | 0.33 | 37.5368 | 1.4238 | 0.45475 | -0.8187 | 1.7123 | 1.604 | 2.7803 |  | 0.63381 | 0.9409 | 2.741 | 2.3886 | 5.0136 | 3.0865
42810.6102 | 14699 | 116.2461 | 90.2513 | 71.5621 | 54.1981 | 32.7045 | 23.7368 | 18.538 | 188.3012 | 115.2802 | 95.1666 | 73.7998 | 43.1146 | 27.2107 | 19.441 | 177.6177 | 184.9303 | 492.6819 | 210.6712 | 175.3341 | 395.0947 |  |  |  | 320.9548 | 329.8932 | 91.4358 | 492.9772 | 52.8045 | 1042.4137 | 191.7289 | 252.364 | 73.1822 | 270.352 | 330.1627 | 160.7728 | 173.9854 | 75.4997 |  | 139.8459 | 108.3532 | 50.6212 | 76.105 |  | 12.3428 | 24.2158 | 12.258 | 20.4736 | 47.6886 | 61.682 | 78.8584 | 6.9046 | 19.7508 | 6.7347 | 38.5393 | 8.4504 | 41.5743 | 48.5349 | 42.3385 | 21.9053 |  |  | 223.2843 | 1.5174 | 0.039308 | -0.41595 | 1.478 | 1.2941 | 5.0919 | -5.4969 | 0.91697 | 0.44859 | 0.19661 | -0.00055198 | -0.00054705 | -0.00055855 | 32.7274 | 31.0151 | 36.2426 | 33.1838 | 132.8024 | 82.2491 | 41.5401 | 123.8587 | 103.8846 | 78.578 | 61.3561 | 39.6897 | 27.1567 | 19.0017 | 42.829 | 48.8678 | 28.4446 | 22.515 | 19.9318 | 60.2995 | 42.0839 | 194.7326 | 224.52 | 256.6774 | 246.7661 | 226.0077 | 274.535 |  |  |  | 143.6652 | 57.6956 | 919.1675 | 98.4492 | 0.82889 | 0.29023 | 74.4793 | [5 empty] | 374.6521 | 428.1128 | 99.4122 | 256.8932 | 324.7255 | 68.1345 | 71.3404 |  |  |  | 83.7774 |  |  | 36.2609 | 38.5176 | 51.2108 | 58.8761 | 34.6903 |  | 31.2387 |  |  | 34.4018 | 30.9363 | 51.8006 | [12 empty] | 45.6804 | 43.1437 | 121.7225 | 28.8328 | 64.6057 | 227.8663 | 20.7311 | 46.128 |  | 42.3802 | 86.7133 | 51.6905 | 91.163 | 36.98 | 70.1596 | 48.2918 | 88.7884 |  | 85.4315 | 90.293 | 273.9125 | 28.5332 | 85.0025 | 125.3215 | 65.6544 | 124.8423 | 64.0327 | 118.3154 | 61.1575 | 111.1662 | 0.67967 | 20.6409 | 0.33206 | 0.14438 | -40.2217 | 3.1157 | 85.29 | 0.3 | 37.7704 | 1.4803 | 0.23826 | -0.77506 | 1.5503 | 1.4506 | 2.8775 |  | 0.59768 | 0.90201 | 2.6421 | 2.0754 | 4.9853 | 2.9674
42810.6102 | 14700 | 116.2665 | 90.2604 | 71.5748 | 54.2051 | 32.7142 | 23.7382 | 18.551 | 188.3189 | 115.288 | 95.1764 | 73.8069 | 43.126 | 27.2252 | 19.4495 | 177.6159 | 184.9176 | 492.6888 | 210.5724 | 176.6382 | 394.8294 |  |  |  | 320.9303 | 329.7627 | 92.259 | 488.8347 | 52.5641 | 1040.1051 | 191.7337 | 252.2803 | 73.3107 | 270.3568 | 330.0206 | 158.6819 | 173.2131 | 74.1162 |  | 128.4885 | 108.2141 | 50.1885 | 75.507 |  | 12.2743 | 24.1113 | 12.2036 | 20.1755 | 47.6852 | 61.512 | 78.8556 | 6.8959 | 19.722 | 6.8907 | 38.4435 | 8.4667 | 41.6194 | 48.5557 | 42.348 | 21.9013 |  |  | 223.0655 | 1.2933 | 0.01302 | -0.55263 | 2.1397 | 0.71645 | 6.0592 | -5.8268 | 0.54528 | 0.63028 | 0.077584 | -0.00057333 | -0.00050269 | -0.00055526 | 32.9359 | 32.8161 | 35.5411 | 35.0857 | 132.7827 | 82.2661 | 41.5556 | 123.8637 | 103.8937 | 78.5868 | 61.3616 | 39.6993 | 27.1589 | 19.0063 | 43.5775 | 49.2845 | 30.0057 | 23.2016 | 21.2118 | 60.1319 | 41.9986 | 194.7692 | 224.4954 | 256.6027 | 246.6262 | 225.4376 | 274.2842 |  |  |  | 142.6849 | 62.81 | 930.0757 | 94.4081 | 0.95105 | 0.16997 | 73.9793 | [5 empty] | 374.6284 | 427.9919 | 101.2652 | 256.9262 | 324.5779 | 68.5181 | 71.2461 |  | 404.9888 |  | 83.5563 |  |  | 38.2359 | 38.2128 | 53.7215 | 58.1387 | 34.5417 |  | 30.4088 |  |  | 34.2565 | 30.3972 | 51.2847 | [12 empty] | 44.4521 | 43.5951 | 119.9756 | 28.3192 | 64.1627 | 224.7415 | 20.8802 | 45.7659 |  | 41.7079 | 86.3603 | 51.5571 | 90.6491 | 36.2743 | 69.5799 | 48.3124 | 88.1695 |  | 84.6501 | 90.2023 | 273.7718 | 28.5317 | 84.6221 | 123.9287 | 65.4976 | 123.7538 | 64.0852 | 117.8748 | 61.0375 | 110.1189 | 0.6791 | 20.6411 | 0.33234 | 0.14364 | -40.2213 | 3.1158 | 63.59 | 0.28 | 37.7188 | 1.3664 | 0.1371 | -0.89321 | 1.8649 | 1.0791 | 3.1382 |  | 0.53226 | 0.80568 | 2.5389 | 1.8918 | 4.9649 | 3.0364
42810.6102 | 14701 | 116.2874 | 90.2767 | 71.5677 | 54.2099 | 32.7239 | 23.7589 | 18.5559 | 188.3403 | 115.3018 | 95.182 | 73.8178 | 43.1326 | 27.2377 | 19.4549 | 177.6115 | 184.8871 | 492.6927 | 210.4602 | 176.7511 | 394.7006 |  |  |  | 320.9425 | 329.6369 | 93.0674 | 486.8753 | 53.2479 | 1033.1633 | 191.7319 | 252.1822 | 72.9658 | 270.3567 | 329.867 | 156.1492 | 172.4914 | 73.6535 |  | 123.6474 | 107.8451 | 49.8005 | 75.2161 |  | 12.1881 | 23.9563 | 12.14 | 20.0458 | 47.8212 | 61.3588 | 78.7639 | 6.8161 | 19.6807 | 6.9903 | 38.3271 | 8.4694 | 41.6263 | 48.5575 | 42.3652 | 21.8867 |  |  | 222.8874 | 1.4497 | 0.21607 | -0.76291 | 2.2514 | 1.6969 | 4.5419 | -6.6285 | 0.70933 | 0.21361 | 0.042812 | -0.00056019 | -0.00049284 | -0.0005799 | 36.5138 | 33.6327 | 37.4031 | 36.4025 | 132.7579 | 82.2882 | 41.5638 | 123.8699 | 103.8946 | 78.5909 | 61.3637 | 39.7037 | 27.166 | 19.0051 | 45.2536 | 49.4911 | 29.2824 | 22.1533 | 20.7427 | 59.9695 | 41.8961 | 194.7981 | 224.4694 | 256.5812 | 246.4905 | 224.8162 | 273.7615 |  |  |  | 141.4955 | 60.7471 | 922.5233 | 93.9784 | 0.69132 | 0.3608 | 72.7871 | [5 empty] | 374.6275 | 427.8764 | 99.0099 | 256.9584 | 324.4286 | 67.8771 | 71.1034 |  | 495.6775 |  | 83.1941 |  |  | 43.6553 | 38.1526 | 56.4086 | 57.6722 | 34.0483 |  | 30.3407 |  |  | 34.2909 | 29.9695 | 51.5067 | [12 empty] | 43.5674 | 43.4501 | 118.6112 | 27.7492 | 63.9575 | 225.0007 | 19.8183 | 44.9214 |  | 40.4305 | 85.897 | 51.43 | 90.2658 | 35.2614 | 68.9117 | 47.9169 | 87.6426 |  | 82.799 | 90.3199 | 273.5422 | 28.4812 | 84.0944 | 122.2094 | 65.2532 | 122.6349 | 63.5458 | 117.5321 | 61.0742 | 109.0896 | 0.63152 | 20.6418 | 0.33211 | 0.14516 | -40.2191 | 3.1157 | 72.7 | 0.29 | 37.6039 | 1.4463 | 0.55837 | -1.0492 | 1.9125 | 1.6603 | 2.7164 |  | 0.37964 | 0.71424 | 2.3333 | 1.9601 | 4.9384 | 2.996
42810.6102 | 14702 | 116.2959 | 90.2787 | 71.5774 | 54.2126 | 32.7198 | 23.7535 | 18.5477 | 188.3438 | 115.2949 | 95.1805 | 73.8185 | 43.1269 | 27.2291 | 19.4453 | 177.6164 | 184.8716 | 492.7016 | 210.3391 | 176.2553 | 394.3305 |  |  |  | 320.9848 | 329.5201 | 92.0742 | 479.9742 | 51.8542 | 1018.6992 | 191.7369 | 252.1022 | 72.9675 | 270.3603 | 329.7231 | 154.1971 | 171.76 | 73.4845 |  | 118.5686 | 107.7197 | 49.4776 | 75.0306 |  | 12.0688 | 23.8228 | 12.0885 | 19.9524 | 47.9537 | 61.1894 | 78.3884 | 6.6919 | 19.6389 | 6.9935 | 38.2097 | 8.472 | 41.6369 | 48.5597 | 42.3671 | 21.8713 |  |  | 223.1556 | 1.2999 | 0.49534 | -0.77145 | 2.7903 | 1.1337 | 3.9801 | -6.3748 | 0.33881 | 0.27592 | -0.2465 | -0.00055526 | -0.00057333 | -0.00054869 | 30.5083 | 32.4682 | 36.3892 | 34.9832 | 132.7398 | 82.3019 | 41.5655 | 123.8669 | 103.8916 | 78.5853 | 61.3618 | 39.6967 | 27.1689 | 18.9999 | 45.1896 | 49.2888 | 30.0252 | 22.7225 | 21.0541 | 59.7743 | 41.7934 | 194.7631 | 224.4406 | 256.6107 | 246.3255 | 224.7943 | 273.3369 |  |  |  | 140.3663 | 71.3943 | 930.2507 | 93.4863 | -0.030949 | 0.097324 | 72.3551 | [5 empty] | 374.6185 | 427.7526 | 98.9852 | 256.9902 | 324.2854 | 67.7187 | 70.716 |  | 498.7703 |  | 82.7147 |  |  |  | 38.1104 | 58.5581 | 56.7671 | 33.5895 |  | 30.4649 |  |  | 33.346 | 28.8346 | 50.9581 | [12 empty] | 42.773 | 43.1157 | 117.6572 | 27.6673 | 63.7768 | 222.3548 | 18.4539 | 44.2939 |  | 39.7277 | 85.5475 | 51.392 | 89.6694 | 34.2638 | 68.699 | 47.4325 | 87.249 |  | 80.6541 | 89.1818 | 273.3096 | 28.4244 | 83.4349 | 121.0566 | 65.071 | 121.495 | 62.7377 | 116.4708 | 61.0793 | 108.1689 | 0.54062 | 20.6412 | 0.33164 | 0.14647 | -40.2008 | 3.1157 | 90.29 | 0.26 | 37.4177 | 1.3692 | 0.84524 | -1.0548 | 2.1286 | 1.3568 | 2.5422 |  |  | 0.62199 | 2.3171 | 1.8654 | 4.9086 | 2.9601
42810.6102 | 14703 | 116.2942 | 90.2759 | 71.5794 | 54.2156 | 32.7135 | 23.7463 | 18.542 | 188.356 | 115.294 | 95.1732 | 73.8122 | 43.132 | 27.2185 | 19.4373 | 177.5877 | 184.8508 | 492.6992 | 210.1731 | 176.178 | 393.9342 |  |  |  | 320.9917 | 329.3848 | 92.1058 | 477.8688 | 52.2204 | 1029.0093 | 191.7375 | 252.0263 | 72.1823 | 270.3746 | 329.5791 | 151.5289 | 170.9373 | 72.5991 |  | 115.8496 | 107.5909 | 48.8951 | 74.4842 |  | 11.9456 | 23.7395 | 12.0329 | 19.9284 | 48.1014 | 60.8987 | 77.9488 | 6.5983 | 19.6129 | 6.9438 | 38.1101 | 8.4855 | 41.6438 | 48.5478 | 42.3723 | 21.8584 |  |  | 223.0195 | 1.4096 | 0.22396 | -0.43633 | 2.4683 | -0.01886 | 4.806 | -5.3622 | 0.73113 | 0.1169 | -0.076409 | -0.00054705 | -0.00053719 | -0.00057333 | 34.793 | 33.41 | 36.3809 | 36.2259 | 132.713 | 82.3282 | 41.5702 | 123.8742 | 103.9065 | 78.589 | 61.3693 | 39.7078 | 27.1651 | 19.01 | 44.7689 | 48.3302 | 28.4644 | 23.3156 | 22.0551 | 59.5602 | 41.6849 | 194.781 | 224.3953 | 256.5509 | 246.1865 | 223.9669 | 272.3954 |  |  |  | 139.3141 | 75.2937 | 912.6064 | 93.1636 | -0.056274 | -0.062646 | 72.2716 | [5 empty] | 374.6248 | 427.6399 | 98.5238 | 257.0378 | 324.1448 | 67.2509 | 70.254 |  | 482.0159 |  | 82.2921 |  |  |  | 38.0951 | 60.112 | 57.1965 | 35.6542 |  | 31.4452 |  |  | 32.4476 | 27.7258 | 49.9579 | [12 empty] | 42.6698 | 42.5964 | 115.8025 | 27.622 | 63.6042 | 219.4567 | 17.8398 | 44.0799 |  | 39.3932 | 84.974 | 51.2688 | 88.9873 | 33.804 | 68.5213 | 47.0362 | 86.7491 |  | 79.5327 | 88.0507 | 273.1026 | 28.0664 | 82.8619 | 120.0025 | 65.0293 | 120.1198 | 62.2172 | 114.9069 | 60.5745 | 107.1535 | 0.61169 | 20.643 | 0.33046 | 0.14582 | -40.2107 | 3.1158 | 87.84 | 0.32 | 37.5552 | 1.4256 | 0.56826 | -0.79318 | 2.0011 | -0.17492 | 2.7923 |  |  | 0.59426 | 2.3383 | 2.026 | 4.8845 | 2.923
42810.6102 | 14704 | 116.3232 | 90.2909 | 71.5909 | 54.2258 | 32.7257 | 23.766 | 18.5544 | 188.387 | 115.312 | 95.1923 | 73.8279 | 43.1444 | 27.2365 | 19.446 | 177.5907 | 184.8421 | 492.7073 | 210.0251 | 176.0767 | 393.4215 |  |  |  | 321.0264 | 329.2697 | 92.4195 | 479.669 | 52.0277 | 1034.0559 | 191.7449 | 251.9299 | 71.3725 | 270.3816 | 329.4517 | 149.8299 | 170.1212 | 72.0905 |  | 108.3012 | 107.471 | 48.5301 | 73.7972 |  | 11.7471 | 23.6151 | 11.9538 | 19.7461 | 48.0069 | 60.5088 | 77.3371 | 6.5525 | 19.569 | 6.8571 | 37.9883 | 8.493 | 41.6457 | 48.5395 | 42.3719 | 21.8461 |  |  | 222.9643 | 1.0856 | 0.19242 | -0.2911 | 1.8585 | 0.29787 | 5.4927 | -5.3399 | 0.46764 | 0.46873 | 0.0014819 | -0.00054376 | -0.00055362 | -0.00053391 | 38.1591 | 32.989 | 38.3857 | 36.6437 | 132.6786 | 82.3506 | 41.5887 | 123.884 | 103.9037 | 78.5934 | 61.3707 | 39.7143 | 27.1698 | 19.009 | 44.2605 | 47.6234 | 27.1422 | 22.6302 | 21.0749 | 59.3747 | 41.5617 | 194.7595 | 224.4024 | 256.6252 | 245.9966 | 222.6446 | 271.8403 |  |  |  | 138.1066 | 80.6721 | 897.5211 | 93.1058 | 0.024563 | 0.092431 | 70.3127 | [5 empty] | 374.6274 | 427.5241 | 98.9349 | 257.0821 | 323.9912 | 66.4582 | 69.8074 |  | 441.2745 |  | 81.9458 |  |  |  | 38.0702 | 60.9145 | 58.9824 | 37.8585 |  | 31.6073 |  |  | 32.0802 | 26.96 | 49.6715 | [12 empty] | 42.0648 | 40.7554 | 114.0662 | 27.7991 | 63.5138 | 216.6539 | 17.739 | 43.8518 |  | 38.6663 | 84.1662 | 51.2082 | 88.4127 | 33.463 | 68.2477 | 47.0974 | 86.2875 |  | 78.7754 | 87.3413 | 272.9005 | 27.9837 | 82.38 | 118.8269 | 65.0137 | 118.8542 | 62.0582 | 114.5228 | 60.3681 | 106.534 | 0.54004 | 20.6411 | 0.32938 | 0.1455 | -40.2192 | 3.1158 | 97.79 | 0.31 | 37.6233 | 1.2509 | 0.52662 | -0.64773 | 1.7354 | 0.69476 | 2.9834 |  |  | 0.6363 | 2.3726 | 2.1584 | 4.8647 | 2.872
42810.6102 | 14705 | 116.3293 | 90.2852 | 71.5998 | 54.2314 | 32.7278 | 23.7598 | 18.5498 | 188.4003 | 115.318 | 95.1962 | 73.8291 | 43.1339 | 27.2381 | 19.4549 | 177.5788 | 184.8166 | 492.6978 | 209.8547 | 174.304 | 392.9731 |  |  |  | 321.0562 | 329.1303 | 91.9641 | 464.1422 | 50.2439 | 1018.6038 | 191.7651 | 251.8455 | 70.2837 | 270.3898 | 329.3077 | 147.9072 | 169.313 | 72.2486 |  | 101.5179 | 107.4002 | 47.4868 | 73.2303 |  | 11.6192 | 23.5145 | 11.914 | 19.5433 | 47.7855 | 60.3431 | 77.0481 | 6.6872 | 19.5406 | 6.7799 | 37.9042 | 8.506 | 41.64 | 48.539 | 42.3506 | 21.8367 |  |  | 223.0806 | 1.6803 | 0.34355 | -0.11565 | 2.0359 | 1.298 | 5.0032 | -4.9883 | 0.59082 | 0.25159 | -0.05475 | -0.00052076 | -0.00049941 | -0.00056512 | 25.7734 | 23.7525 | 26.8947 | 32.1863 | 132.6459 | 82.3684 | 41.6047 | 123.8842 | 103.9084 | 78.5986 | 61.3827 | 39.7178 | 27.1727 | 19.0152 | 44.3171 | 47.3755 | 26.8814 | 22.4082 | 21.2601 | 59.1919 | 41.4522 | 194.7148 | 224.3847 | 256.6866 | 245.8292 | 222.0323 | 271.3598 |  |  |  | 137.1247 | 81.3467 | 883.9111 | 90.9655 | 0.27822 | 0.3975 | 69.0205 | [5 empty] | 374.628 | 427.3922 | 98.4967 | 257.1207 | 323.8294 | 65.5056 | 69.4395 |  | 382.4458 |  | 81.5026 |  |  | 0.74567 | 38.1006 | 61.3862 | 59.5289 | 38.6555 |  | 29.9131 |  |  | 31.324 | 26.2107 | 49.1096 | [12 empty] | 41.2997 | 40.1451 | 112.7975 | 27.3008 | 63.4136 | 213.58 | 18.1683 | 43.2491 |  | 38.3119 | 83.4698 | 51.2005 | 87.7776 | 33.3443 | 68.0122 | 47.2272 | 85.7898 |  | 78.0109 | 86.6829 | 272.6017 | 27.9502 | 82.0326 | 116.8898 | 65.0374 | 117.5828 | 61.6075 | 114.3432 | 59.9648 | 105.6572 | 0.58896 | 20.6412 | 0.32819 | 0.14544 | -40.2069 | 3.1157 | 94.01 | 0.26 | 37.41 | 1.556 | 0.70355 | -0.40821 | 1.8159 | 1.4499 | 2.8466 |  | 1.5698 | 0.64293 | 2.3445 | 2.1744 | 4.8421 | 2.8887
42810.6102 | 14706 | 116.341 | 90.2959 | 71.6093 | 54.2314 | 32.7294 | 23.7606 | 18.559 | 188.425 | 115.3179 | 95.1948 | 73.8329 | 43.1436 | 27.2354 | 19.4488 | 177.5833 | 184.8035 | 492.7066 | 209.6776 | 172.0543 | 392.8081 |  |  |  | 321.1117 | 328.9885 | 92.3134 | 462.8049 | 49.7387 | 1024.2871 | 191.77 | 251.7702 | 69.2756 | 270.3968 | 329.1557 | 146.5768 | 168.5244 | 72.4434 |  | 98.0126 | 107.3121 | 47.4605 | 73.2393 |  | 11.4668 | 23.4256 | 11.8655 | 19.4752 | 47.8286 | 60.1279 | 76.6478 | 6.7972 | 19.4969 | 6.7431 | 37.8047 | 8.5102 | 41.6235 | 48.5264 | 42.3398 | 21.8171 |  |  | 222.8323 | 1.6869 | 0.19242 | -0.26942 | 1.7757 | 1.2651 | 5.521 | -5.7171 | 0.49138 | 0.59377 | 0.053343 | -0.00053719 | -0.00052733 | -0.00059633 | 16.601 | 17.4844 | 17.783 | 27.9355 | 132.605 | 82.3678 | 41.5944 | 123.8866 | 103.9054 | 78.5997 | 61.3827 | 39.7144 | 27.1708 | 19.0046 | 44.2315 | 46.9805 | 27.2092 | 22.87 | 20.2342 | 58.9958 | 41.3489 | 194.6998 | 224.3532 | 256.6171 | 245.6687 | 219.7189 | 270.9987 |  |  |  | 136.1342 | 77.6724 | 868.6945 | 91.0521 | -0.2064 | 0.054603 | 68.5636 | [5 empty] | 374.6292 | 427.2651 | 95.7654 | 257.1646 | 323.6686 | 64.5931 | 69.0955 |  | 345.7502 |  | 81.1612 |  |  |  | 38.0224 | 67.1428 | 59.4351 | 38.7531 |  | 28.8461 |  |  | 30.9566 | 25.6432 | 48.5114 | [12 empty] | 40.8083 | 40.3404 | 111.7717 | 26.9888 | 63.2264 | 210.3568 | 18.7454 | 42.8754 |  | 38.1287 | 83.0588 | 51.1632 | 87.2058 | 33.4749 | 67.7496 | 46.9874 | 85.3209 |  | 77.2778 | 85.8075 | 272.2947 | 27.977 | 81.3988 | 115.515 | 65.0416 | 116.3505 | 61.2131 | 113.3889 | 59.4841 | 104.4853 | 0.59454 | 20.6418 | 0.32663 | 0.14519 | -40.2046 | 3.1157 | 99.31 | 0.26 | 37.4713 | 1.5588 | 0.52645 | -0.62294 | 1.6953 | 1.431 | 2.9894 |  |  | 0.47963 | 2.3306 | 2.1258 | 4.8045 | 2.8433
42810.6103 | 14707 | 116.3517 | 90.277 | 71.6187 | 54.233 | 32.716 | 23.7582 | 18.5547 | 188.4348 | 115.3145 | 95.1914 | 73.8287 | 43.1384 | 27.2363 | 19.4438 | 177.5771 | 184.7869 | 492.7107 | 209.4691 | 170.3192 | 392.4855 |  |  |  | 321.0828 | 328.8623 | 92.0834 | 457.6683 | 48.0716 | 1025.1298 | 191.7871 | 251.6764 | 69.1716 | 270.4021 | 329.0208 | 144.832 | 167.7409 | 72.4491 |  | 98.2904 | 106.8428 | 47.9433 | 73.1317 |  | 11.4192 | 23.3476 | 11.8233 | 19.76 | 47.9273 | 60.042 | 76.2425 | 6.8653 | 19.444 | 6.7354 | 37.7202 | 8.5274 | 41.6259 | 48.534 | 42.3422 | 21.8122 |  |  | 223.2397 | 1.1034 | 0.3061 | -0.19648 | 2.5912 | 1.7455 | 5.0242 | -5.5029 | 0.53497 | 0.37327 | 0.049965 | -0.00048791 | -0.00053883 | -0.00054705 | 22.2185 | 27.8419 | 26.3608 | 31.1831 | 132.5619 | 82.3654 | 41.5936 | 123.8844 | 103.9134 | 78.6073 | 61.3797 | 39.7096 | 27.1688 | 19.0013 | 44.2194 | 46.866 | 25.7367 | 21.8258 | 20.1968 | 58.8137 | 41.2388 | 194.7605 | 224.2938 | 256.4547 | 245.5267 | 218.127 | 270.7159 |  |  |  | 135.2039 | 74.8798 | 840.5478 | 89.2758 | -0.25199 | -0.042697 | 55.3115 | [5 empty] | 374.636 | 427.1365 | 94.9057 | 257.2048 | 323.518 | 64.5368 | 68.8818 |  | 319.0008 |  | 80.991 |  |  |  | 38.0683 | 71.2073 | 59.6403 | 38.7027 |  | 28.8144 |  |  | 30.469 | 25.1634 | 48.0281 | [12 empty] | 41.0751 | 40.4804 | 110.5808 | 26.7864 | 63.0336 | 207.9501 | 18.4074 | 42.6434 |  | 38.6771 | 82.5579 | 51.1726 | 86.5829 | 33.5883 | 67.6672 | 46.7441 | 84.8959 |  | 76.5632 | 85.5441 | 272.0556 | 28.2452 | 80.523 | 114.0796 | 64.9751 | 115.2667 | 61.0789 | 112.6774 | 58.9924 | 103.3714 | 0.6086 | 20.6412 | 0.32595 | 0.14479 | -40.1974 | 3.1156 | 92 | 0.24 | 37.5178 | 1.2605 | 0.66391 | -0.53191 | 2.0477 | 1.6806 | 2.8513 |  |  | 0.37414 | 2.3102 | 2.2764 | 4.7705 | 2.8524
42810.6103 | 14708 | 116.3619 | 90.2784 | 71.5964 | 54.2356 | 32.7093 | 23.7614 | 18.5532 | 188.4418 | 115.3184 | 95.2017 | 73.8368 | 43.1466 | 27.2394 | 19.4461 | 177.5603 | 184.7749 | 492.7074 | 209.2622 | 169.2827 | 392.0817 |  |  |  | 321.0991 | 328.7304 | 92.4916 | 457.9506 | 47.624 | 1014.8982 | 191.8065 | 251.5851 | 69.7097 | 270.4093 | 328.8834 | 142.1364 | 166.9925 | 71.7891 |  | 95.9888 | 106.7208 | 49.0908 | 72.5779 |  | 11.3787 | 23.2579 | 11.7731 | 20.4127 | 48.0357 | 60.1044 | 76.0315 | 6.7837 | 19.4023 | 6.9215 | 37.6326 | 8.5382 | 41.6506 | 48.5381 | 42.3347 | 21.8069 |  |  | 222.9328 | 1.2933 | 0.07676 | -0.33841 | 3.1261 | 1.0713 | 4.6181 | -5.0632 | 0.15608 | 0.55013 | -0.064487 | -0.00050926 | -0.00048298 | -0.00057333 | 28.2473 | 32.8948 | 32.3344 | 34.2471 | 132.5239 | 82.3579 | 41.6104 | 123.888 | 103.9122 | 78.6047 | 61.3904 | 39.7103 | 27.1695 | 19.0086 | 43.7623 | 46.5523 | 26.0433 | 21.0464 | 18.7515 | 58.6009 | 41.1292 | 194.7869 | 224.2493 | 256.4059 | 245.3588 | 218.2762 | 270.6845 |  |  |  | 134.2801 | 71.7683 | 818.7429 | 86.1224 | 0.76203 | -0.037803 | 39.1493 | [5 empty] | 374.6315 | 427.0054 | 93.2839 | 257.2569 | 323.3586 | 65.1063 | 68.7497 |  | 285.4391 |  | 80.6069 |  |  |  | 38.2169 | 75.9919 | 59.4285 | 38.5617 |  | 28.3062 |  |  | 30.1721 | 24.7088 | 47.8719 | [12 empty] | 40.8269 | 40.7381 | 109.7208 | 26.5163 | 62.9682 | 205.4973 | 17.5501 | 42.3618 |  | 38.9586 | 82.2333 | 51.2738 | 85.9151 | 33.8003 | 67.5887 | 46.8948 | 84.498 |  | 76.1243 | 85.4796 | 271.7662 | 28.05 | 79.6212 | 112.754 | 64.9078 | 114.111 | 60.9267 | 112.4677 | 58.5649 | 102.5644 | 0.65752 | 20.6401 | 0.32443 | 0.14494 | -40.1942 | 3.1157 | 99.03 | 0.29 | 37.3439 | 1.3645 | 0.33241 | -0.69797 | 2.2493 | 1.3168 | 2.7339 |  |  | 0.23359 | 2.3355 | 2.2294 | 4.7506 | 2.9001
42810.6103 | 14709 | 116.3718 | 90.2869 | 71.5934 | 54.2429 | 32.7174 | 23.7637 | 18.5542 | 188.4627 | 115.3282 | 95.1985 | 73.8422 | 43.1512 | 27.2461 | 19.447 | 177.5498 | 184.7619 | 492.7021 | 209.0553 | 168.2454 | 391.5715 |  |  |  | 321.114 | 328.6072 | 93.1213 | 464.9984 | 48.6719 | 1021.9324 | 191.7971 | 251.4923 | 70.3127 | 270.4117 | 328.7426 | 138.8609 | 166.2122 | 69.9998 |  | 96.4565 | 106.4477 | 50.0534 | 72.0127 |  | 11.3506 | 23.1648 | 11.6974 | 21.3115 | 48.2344 | 59.916 | 75.7419 | 6.7142 | 19.3365 | 7.0841 | 37.5095 | 8.5414 | 41.6741 | 48.5425 | 42.3168 | 21.7993 |  |  | 222.8861 | 1.5989 | -0.053348 | -0.40807 | 3.0709 | 0.79005 | 4.7581 | -4.2852 | 0.49975 | -0.024719 | -0.043027 | -0.00053226 | -0.00055198 | -0.00058155 | 35.9212 | 35.6403 | 35.8872 | 35.8453 | 132.487 | 82.3757 | 41.6199 | 123.9044 | 103.9161 | 78.6143 | 61.3916 | 39.7222 | 27.1725 | 19.0074 | 44.3807 | 46.1812 | 25.9253 | 19.8828 | 17.7047 | 58.4328 | 41.019 | 194.7909 | 224.2362 | 256.4164 | 245.1895 | 219.5702 | 270.7182 |  |  |  | 133.456 | 69.6909 | 785.7861 | 83.4439 | 1.2408 | 0.28778 | 45.1658 | [5 empty] | 374.61 | 426.8829 | 93.5013 | 257.2835 | 323.1836 | 65.5344 | 68.5815 |  | 263.6548 |  | 80.2622 |  |  |  | 38.5239 | 76.5232 | 58.953 | 37.1724 |  | 27.9229 |  |  | 29.755 | 24.3729 | 47.901 | [12 empty] | 39.6737 | 41.1505 | 109.2054 | 26.2894 | 62.9184 | 203.8299 | 16.9919 | 42.2407 |  | 39.0542 | 82.1146 | 51.378 | 85.5061 | 34.2414 | 67.5094 | 47.0409 | 84.1352 |  | 75.6328 | 85.0679 | 271.4506 | 27.9433 | 78.8721 | 111.5801 | 64.905 | 113.0046 | 60.6626 | 112.3014 | 58.1992 | 101.8842 | 0.70587 | 20.6405 | 0.32411 | 0.14408 | -40.2176 | 3.1156 | 95.96 | 0.3 | 37.4418 | 1.5169 | -0.27708 | -0.76632 | 2.2288 | 1.1305 | 2.7743 |  |  | 0.20166 | 2.2468 | 2.2295 | 4.7295 | 2.939
42810.6103 | 14710 | 116.3808 | 90.2966 | 71.6033 | 54.2447 | 32.7286 | 23.766 | 18.5479 | 188.4737 | 115.3358 | 95.2007 | 73.8474 | 43.1545 | 27.2448 | 19.4439 | 177.5515 | 184.7484 | 492.7055 | 208.8696 | 167.9254 | 391.2936 |  |  |  | 321.1329 | 328.4886 | 94.0072 | 464.1951 | 47.9142 | 1024.1595 | 191.7706 | 251.4088 | 70.426 | 270.4238 | 328.5979 | 136.533 | 165.4718 | 68.8841 |  | 96.4595 | 106.131 | 50.313 | 71.1628 |  | 11.3337 | 23.0618 | 11.6567 | 21.6398 | 48.1868 | 59.6863 | 75.2915 | 6.7667 | 19.31 | 7.1778 | 37.4139 | 8.5416 | 41.7203 | 48.5471 | 42.3231 | 21.7844 |  |  | 222.9663 | 1.0423 | 0.13327 | -0.32001 | 2.8396 | 0.058024 | 4.5044 | -3.7576 | 0.48107 | 0.6137 | 0.041421 | -0.00051419 | -0.00054376 | -0.00054048 | 38.8134 | 37.3636 | 38.4598 | 37.2481 | 132.4767 | 82.3931 | 41.6103 | 123.8999 | 103.925 | 78.6242 | 61.4049 | 39.723 | 27.179 | 19.0088 | 45.5748 | 46.8921 | 28.0462 | 21.6072 | 18.4874 | 58.2907 | 40.9283 | 194.7847 | 224.2206 | 256.4333 | 245.0261 | 220.7405 | 270.7462 |  |  |  | 132.7674 | 70.9665 | 779.5458 | 82.869 | 0.35014 | 0.35158 | 45.4506 | [5 empty] | 374.6047 | 426.7623 | 93.6319 | 257.2131 | 323.0132 | 65.5015 | 68.419 |  | 235.8206 |  | 79.8155 |  |  |  | 38.5535 | 75.3844 | 58.3984 | 35.4675 |  | 27.3545 |  |  | 29.4996 | 23.6498 | 47.3987 | [12 empty] | 38.6383 | 41.4573 | 108.8398 | 26.1796 | 62.8513 | 203.792 | 16.902 | 42.2161 |  | 39.0199 | 82.0888 | 51.4153 | 85.2943 | 34.994 | 67.4603 | 47.0318 | 83.6135 |  | 75.2262 | 84.4942 | 271.1621 | 28.8002 | 78.3065 | 110.3807 | 64.8798 | 112.0448 | 60.4957 | 111.9042 | 57.9335 | 101.3583 | 0.77116 | 20.6423 | 0.32515 | 0.14512 | -40.2173 | 3.1157 | 107.47 | 0.33 | 37.4808 | 1.2245 | 0.43786 | -0.6785 | 2.1424 | 0.30626 | 2.6984 |  |  | 0.21329 | 2.0971 | 1.9831 | 4.7184 | 2.9254
42810.6103 | 14711 | 116.3913 | 90.3131 | 71.6323 | 54.2464 | 32.7369 | 23.763 | 18.558 | 188.4972 | 115.3466 | 95.2166 | 73.8463 | 43.158 | 27.2491 | 19.4421 | 177.5372 | 184.7288 | 492.7038 | 208.6988 | 167.5854 | 391.2249 |  |  |  | 321.1505 | 328.3629 | 94.7682 | 449.8481 | 46.1808 | 992.7496 | 191.7191 | 251.3236 | 70.3575 | 270.4323 | 328.4564 | 133.2319 | 164.8205 | 68.7445 |  | 96.2698 | 105.8703 | 50.2234 | 70.6421 |  | 11.2057 | 22.9254 | 11.6023 | 20.8144 | 47.816 | 59.3709 | 74.7978 | 6.9227 | 19.2603 | 7.0992 | 37.2936 | 8.5412 | 41.7638 | 48.5657 | 42.3329 | 21.7653 |  |  | 222.7205 | 1.1303 | 0.13327 | -0.30556 | 2.6543 | 1.2895 | 4.4262 | -3.5506 | 0.84847 | 0.35817 | -0.12668 | -0.00048791 | -0.00049612 | -0.00058483 | 40.0972 | 38.4317 | 39.9354 | 38.2526 | 132.443 | 82.3998 | 41.6215 | 123.9046 | 103.926 | 78.6323 | 61.4061 | 39.7375 | 27.1806 | 19.0166 | 45.1094 | 46.8739 | 28.7623 | 22.8057 | 21.8494 | 58.0937 | 40.8323 | 194.7827 | 224.1966 | 256.4303 | 244.8538 | 221.7236 | 270.7331 |  |  |  | 132.1863 | 78.8675 | 804.1116 | 84.7949 | -0.01231 | 0.19218 | 45.0536 | [5 empty] | 374.615 | 426.6396 | 89.7779 | 257.1289 | 322.8479 | 65.376 | 68.1403 |  | 217.6108 |  | 79.3856 |  |  |  | 38.5351 | 71.8599 | 57.5268 | 36.4868 |  | 26.7418 |  |  | 28.7724 | 22.5969 | 46.8276 | [12 empty] | 38.0564 | 41.5769 | 108.3369 | 26.0793 | 62.8569 | 204.9622 | 17.7249 | 42.2326 |  | 38.829 | 82.0239 | 51.4206 | 85.2278 | 35.4767 | 67.5818 | 46.9871 | 83.0113 |  | 75.0258 | 84.2274 | 270.8522 | 29.3276 | 77.7848 | 109.545 | 64.8677 | 111.2745 | 60.5915 | 111.7765 | 57.7978 | 100.8984 | 0.80043 | 20.6465 | 0.32546 | 0.14647 | -40.2279 | 3.1157 | 92.87 | 0.23 | 37.0038 | 1.2749 | 0.43776 | -0.66285 | 2.0704 | 1.443 | 2.6736 |  |  | 0.27981 | 2.1253 | 1.8922 | 4.7023 | 2.847
42810.6103 | 14712 | 116.4059 | 90.3216 | 71.633 | 54.25 | 32.7462 | 23.7724 | 18.5676 | 188.5159 | 115.3418 | 95.2199 | 73.8532 | 43.1623 | 27.2558 | 19.4469 | 177.5362 | 184.714 | 492.7115 | 208.5308 | 166.7405 | 390.9897 |  |  |  | 321.1567 | 328.2364 | 95.4085 | 446.4646 | 44.0228 | 946.3546 | 191.7016 | 251.2431 | 69.8302 | 270.4445 | 328.3161 | 130.6735 | 164.2042 | 68.9657 |  | 94.3481 | 105.7467 | 49.4931 | 70.5838 |  | 11.0972 | 22.802 | 11.582 | 20.8617 | 47.7856 | 59.1188 | 74.5178 | 6.9375 | 19.2258 | 7.0067 | 37.1781 | 8.5435 | 41.8032 | 48.59 | 42.3431 | 21.7618 |  |  | 222.9164 | 1.1021 | 0.58471 | 0.080826 | 2.2436 | 2.17 | 4.9072 | -3.0485 | 0.60036 | 0.24676 | -0.23537 | -0.0005914 | -0.00057662 | -0.00051583 | 41.0313 | 39.5753 | 41.6135 | 39.2336 | 132.4072 | 82.3902 | 41.6048 | 123.8998 | 103.9286 | 78.6294 | 61.4037 | 39.7332 | 27.1815 | 19.0125 | 43.5033 | 45.5509 | 27.1331 | 22.1414 | 21.6185 | 57.8681 | 40.7267 | 194.7876 | 224.1701 | 256.415 | 244.6828 | 222.5398 | 270.7002 |  |  |  | 131.66 | 77.383 | 794.2891 | 84.7766 | 0.18057 | -0.12532 | 44.6758 | [5 empty] | 374.6157 | 426.5289 | 85.6282 | 257.1218 | 322.6782 | 64.5595 | 67.9402 |  | 185.7856 |  | 79.0456 |  |  |  | 38.5678 | 69.3923 | 56.7131 | 36.7841 |  | 25.9853 |  |  | 27.9049 | 21.5748 | 46.3034 | [12 empty] | 37.7914 | 41.6281 | 107.7652 | 26.07 | 62.8591 | 206.571 | 18.8246 | 42.2946 |  | 38.8106 | 81.8765 | 51.4276 | 85.2657 | 35.7443 | 67.8428 | 47.0203 | 82.6406 |  | 74.9175 | 84.4462 | 270.5397 | 29.0217 | 77.516 | 108.9652 | 64.8083 | 110.6155 | 60.7469 | 111.7834 | 57.8559 | 100.3408 | 0.69181 | 20.6399 | 0.32554 | 0.14789 | -40.218 | 3.1157 | 90.98 | 0.2 | 36.3354 | 1.2586 | 0.91675 | 0.34084 | 1.9027 | 1.8713 | 2.814 |  |  | 0.3191 | 2.2768 | 2.0607 | 4.6751 | 2.8249
42810.6103 | 14713 | 116.4062 | 90.3213 | 71.6479 | 54.2442 | 32.7418 | 23.7631 | 18.551 | 188.5252 | 115.3452 | 95.2104 | 73.8543 | 43.1642 | 27.2455 | 19.4477 | 177.5232 | 184.6862 | 492.7109 | 208.3411 | 165.6446 | 390.7721 |  |  |  | 321.1646 | 328.1192 | 95.801 | 441.6835 | 41.7857 | 886.0022 | 191.6724 | 251.1629 | 68.7808 | 270.4568 | 328.1657 | 127.9949 | 163.5908 | 69.0131 |  | 90.8904 | 105.402 | 48.6733 | 70.8223 |  | 11.1132 | 22.7251 | 11.6208 | 21.2175 | 47.9089 | 59.1137 | 74.5352 | 6.8655 | 19.1791 | 7.0467 | 37.061 | 8.5466 | 41.813 | 48.6168 | 42.3463 | 21.7587 |  |  | 217.5727 | 1.129 | -0.002748 | -0.07951 | 2.0615 | 0.86496 | 4.5281 | -2.9138 | 0.61962 | 0.22536 | -0.13522 | -0.00059633 | -0.00051748 | -0.00055198 | 41.7684 | 40.7384 | 42.6077 | 39.4186 | 132.3672 | 82.4152 | 41.6272 | 123.9058 | 103.9319 | 78.6252 | 61.4052 | 39.7337 | 27.1847 | 19.0086 | 42.6349 | 44.962 | 26.5612 | 20.8958 | 20.8336 | 57.6587 | 40.6051 | 194.7896 | 224.1457 | 256.3876 | 244.4999 | 223.2472 | 270.6365 |  |  |  | 131.1258 | 77.1347 | 783.5921 | 84.9504 | 0.29341 | 0.25861 | 44.0415 | [5 empty] | 374.6099 | 426.4238 | 83.6437 | 257.0667 | 322.5189 | 63.8766 | 67.9296 |  | 150.8877 |  | 78.8599 |  |  |  | 38.5938 | 68.2095 | 56.2148 | 37.0086 |  | 25.39 |  |  | 27.3121 | 20.5934 | 45.8565 | [12 empty] | 37.644 | 41.8134 | 107.2014 | 26.0373 | 62.8304 | 208.2411 | 19.6202 | 42.4183 |  | 38.6948 | 81.6577 | 51.4586 | 85.3373 | 35.9952 | 68.043 | 47.2263 | 82.3738 |  | 74.8343 | 84.461 | 270.2424 | 29.0045 | 77.4065 | 108.4314 | 64.7209 | 110.119 | 61.0233 | 111.75 | 57.9695 | 99.828 | 0.83279 | 20.6421 | 0.32575 | 0.148 | -40.2199 | 3.1157 | 103.98 | 0.28 | 34.9977 | 1.2737 | -0.062839 | -0.33801 | 1.8239 | 1.1814 | 2.7031 |  |  | 0.33407 | 2.3483 | 2.1099 | 4.6398 | 2.7972
42810.6103 | 14714 | 116.4278 | 90.3338 | 71.6433 | 54.2642 | 32.7585 | 23.7852 | 18.5666 | 188.5537 | 115.366 | 95.2307 | 73.8692 | 43.1778 | 27.2581 | 19.4654 | 177.5215 | 184.6763 | 492.7231 | 208.1709 | 164.5839 | 390.4911 |  |  |  | 321.1953 | 328.0061 | 96.2233 | 432.4893 | 41.6931 | 872.6903 | 191.6365 | 251.0686 | 68.7716 | 270.4576 | 328.0211 | 126.5197 | 163.0561 | 68.9011 |  | 88.0308 | 105.1649 | 48.3219 | 70.7382 |  | 11.4578 | 22.6536 | 11.63 | 21.0696 | 47.8871 | 59.1059 | 74.6296 | 6.8203 | 19.1356 | 7.3073 | 36.9549 | 8.5376 | 41.8242 | 48.6115 | 42.3567 | 21.742 |  |  | 163.9474 | 0.69795 | 0.38035 | -0.51452 | 1.8992 | 0.58306 | 4.5018 | -3.1057 | 0.433 | 0.69049 | -0.055942 | -0.00051912 | -0.00044355 | -0.00058319 | 42.4315 | 41.5747 | 43.1977 | 39.7594 | 132.3593 | 82.4233 | 41.644 | 123.9118 | 103.9359 | 78.6316 | 61.4148 | 39.7351 | 27.1867 | 19.0081 | 42.3771 | 44.4788 | 26.2021 | 21.2103 | 20.4039 | 57.4771 | 40.5035 | 194.7807 | 224.1147 | 256.3633 | 244.3189 | 223.7821 | 270.5431 |  |  |  | 130.6541 | 79.2653 | 791.8634 | 84.412 | 0.83881 | -0.1575 | 45.3022 | [5 empty] | 374.6026 | 426.3103 | 81.5963 | 257.0346 | 322.3598 | 63.6591 | 67.7247 |  | 134.1107 |  | 78.7225 |  |  |  | 38.7474 | 65.1003 | 55.7409 | 37.3159 |  | 24.9394 |  |  | 26.7726 | 19.9003 | 45.6332 | [12 empty] | 37.492 | 41.9765 | 106.6914 | 26.1388 | 62.8002 | 209.8926 | 20.2424 | 42.7335 |  | 38.7244 | 81.4749 | 51.5618 | 85.3499 | 36.2571 | 68.4433 | 47.4724 | 82.092 |  | 74.8685 | 84.2359 | 269.9512 | 29.1865 | 77.365 | 107.9399 | 64.5935 | 109.8356 | 61.3196 | 111.8053 | 57.9048 | 99.4314 | 0.74381 | 20.6419 | 0.3253 | 0.14894 | -40.2061 | 3.1157 | 94.6 | 0.22 | 30.2052 | 1.0013 | 0.7392 | -0.85975 | 1.7506 | 0.96997 | 2.6952 |  |  | 0.40344 | 2.3553 | 2.1378 | 4.6172 | 2.792
42810.6103 | 14715 | 116.4386 | 90.3357 | 71.6469 | 54.2667 | 32.7553 | 23.7852 | 18.5667 | 188.5652 | 115.3715 | 95.2305 | 73.8739 | 43.1832 | 27.2584 | 19.4582 | 177.5162 | 184.6514 | 492.7197 | 207.9912 | 163.877 | 390.1472 |  |  |  | 321.2044 | 327.8876 | 96.3595 | 431.7266 | 41.5477 | 891.8039 | 191.6153 | 250.9881 | 68.3827 | 270.4678 | 327.8727 | 125.6058 | 162.576 | 69.0581 |  | 86.2075 | 105.0933 | 48.5007 | 71.0952 |  | 12.2364 | 22.6079 | 11.6067 | 20.8619 | 47.9051 | 59.0617 | 74.3944 | 6.6145 | 19.0871 | 7.4853 | 36.8328 | 8.5295 | 41.8331 | 48.5966 | 42.36 | 21.7286 |  |  | 97.5103 | 0.62369 | 0.4684 | -0.7708 | 1.6055 | 0.72631 | 4.302 | -3.3771 | 0.71634 | 0.12382 | 0.11673 | -0.00053883 | -0.00050269 | -0.00053062 | 42.6559 | 42.041 | 43.3268 | 40.3308 | 132.3358 | 82.4303 | 41.6951 | 123.9164 | 103.9445 | 78.6365 | 61.4231 | 39.7334 | 27.1899 | 19.0172 | 43.8418 | 45.3561 | 26.5806 | 21.2715 | 19.3426 | 57.3404 | 40.3965 | 194.7922 | 224.0797 | 256.3398 | 244.1453 | 224.1822 | 270.4246 |  |  |  | 130.2518 | 83.5655 | 792.2025 | 82.151 | 0.81876 | 0.34048 | 44.5155 | [5 empty] | 374.5946 | 426.194 | 82.7738 | 257.0552 | 322.1882 | 63.305 | 67.628 |  | 116.3803 |  | 78.4509 |  |  |  | 38.6833 | 63.4115 | 55.1494 | 37.2669 |  | 24.3773 |  |  | 26.5312 | 19.5638 | 45.6199 | [12 empty] | 37.1375 | 42.2717 | 106.0337 | 26.3503 | 62.8279 | 211.5746 | 19.9209 | 43.1323 |  | 38.8577 | 81.3079 | 51.608 | 85.344 | 36.4495 | 68.8918 | 47.73 | 81.8819 |  | 75.0348 | 83.988 | 269.6511 | 29.2978 | 77.4048 | 107.4003 | 64.4815 | 109.6725 | 61.3805 | 111.8237 | 58.029 | 99.1289 | 0.68044 | 20.6423 | 0.3247 | 0.14864 | -40.2165 | 3.1157 | 86.7 | 0.34 | 23.488 | 0.9465 | 0.82025 | -1.0522 | 1.6095 | 1.0825 | 2.6346 |  |  | 0.42916 | 2.1763 | 2.0831 | 4.5849 | 2.8377
42810.6104 | 14716 | 116.4321 | 90.3299 | 71.6379 | 54.2688 | 32.7447 | 23.7771 | 18.5594 | 188.5798 | 115.3721 | 95.2286 | 73.866 | 43.1745 | 27.2521 | 19.4465 | 177.4984 | 184.6308 | 492.7271 | 207.8067 | 163.2542 | 389.7735 |  |  |  | 321.2076 | 327.7677 | 96.8893 | 433.1173 | 43.1084 | 909.9454 | 191.6099 | 250.8899 | 68.5403 | 270.4801 | 327.7386 | 124.917 | 162.1001 | 69.2341 |  | 84.6793 | 104.8824 | 48.9649 | 71.0256 |  | 11.9347 | 22.5193 | 11.5809 | 20.5914 | 47.6202 | 58.856 | 73.9367 | 6.4753 | 19.0256 | 7.3629 | 36.7091 | 8.5408 | 41.8702 | 48.6041 | 42.3563 | 21.7132 |  |  | 42.6162 | 0.17291 | 0.29361 | -0.82862 | 1.6298 | 1.0529 | 4.3743 | -2.5406 | 0.34718 | 0.089202 | -0.082966 | -0.00055033 | -0.00055855 | -0.00055362 | 42.6251 | 42.1712 | 42.8076 | 41.2003 | 132.3205 | 82.4407 | 41.6909 | 123.9175 | 103.9504 | 78.6524 | 61.4252 | 39.7462 | 27.1963 | 19.0161 | 45.4025 | 46.0028 | 27.9831 | 21.8756 | 19.8073 | 57.2061 | 40.2901 | 194.8038 | 224.0521 | 256.3255 | 243.9803 | 224.4861 | 270.2967 |  |  |  | 129.8333 | 88.6848 | 777.2421 | 81.4631 | 0.77337 | 0.45076 | 44.1935 | [5 empty] | 374.5859 | 426.0716 | 86.2605 | 257.1037 | 322.0126 | 63.6721 | 67.6184 |  | 111.323 |  | 78.2308 |  |  |  | 38.606 | 64.3362 | 54.5284 | 37.0493 |  | 23.737 |  |  | 26.4167 | 19.0654 | 45.6933 | [12 empty] | 36.6254 | 42.6447 | 105.3552 | 26.7192 | 62.9439 | 213.0494 | 19.1536 | 43.4445 |  | 39.1067 | 81.0989 | 51.6172 | 85.4798 | 36.4931 | 69.1554 | 47.7669 | 81.7766 |  | 75.1265 | 83.717 | 269.3895 | 29.3942 | 77.3642 | 107.503 | 64.5372 | 109.5295 | 61.4268 | 111.8861 | 58.3369 | 98.8988 | 0.62517 | 20.641 | 0.32463 | 0.14825 | -40.2064 | 3.1157 | 98.22 | 0.25 | 15.6482 | 0.49829 | 0.64931 | -1.0908 | 1.6211 | 1.303 | 2.6558 |  |  | 0.38126 | 1.9868 | 1.9147 | 4.5647 | 2.8389
42810.6104 | 14717 | 116.4481 | 90.343 | 71.6413 | 54.2749 | 32.7609 | 23.784 | 18.5552 | 188.5976 | 115.3751 | 95.2311 | 73.8745 | 43.1788 | 27.2596 | 19.4477 | 177.494 | 184.6159 | 492.7398 | 207.6285 | 162.8873 | 389.3363 |  |  |  | 321.2262 | 327.4098 | 96.8142 | 429.6368 | 45.3558 | 859.8396 | 191.6043 | 250.7898 | 68.873 | 270.4865 | 327.6 | 100.6713 | 161.5833 | 64.3217 |  | 101.5608 | 104.8797 | 49.517 | 72.4866 |  | 11.5428 | 22.4343 | 11.545 | 20.4108 | 47.3696 | 58.5813 | 73.5571 | 6.5301 | 18.9809 | 7.1351 | 36.5864 | 8.5448 | 41.9099 | 48.5994 | 42.3655 | 21.7 |  |  | -5.4262 | -0.051825 | 0.63662 | -0.50072 | 1.8631 | 0.88665 | 4.7318 | -1.9281 | 0.67216 | 0.14186 | -0.11694 | -0.00051091 | -0.00049284 | -0.0005569 | 42.6149 | 42.363 | 42.7537 | 41.9333 | 132.3039 | 82.4436 | 41.6509 | 123.9213 | 103.9478 | 78.6447 | 61.415 | 39.7412 | 27.1868 | 19.0093 | 46.1493 | 47.2462 | 31.1033 | 22.2071 | 20.9749 | 57.0747 | 40.2105 | 194.7982 | 224.0314 | 256.3159 | 243.8097 | 224.7123 | 270.1447 |  |  |  | 129.4058 | 93.4377 | 769.1502 | 81.4191 | 0.6506 | 0.55126 | 44.5551 | [5 empty] | 374.5837 | 425.9579 | 84.7176 | 257.1362 | 321.8389 | 64.173 | 67.7251 |  | 97.0513 |  | 77.9843 |  |  |  | 38.6059 | 64.4616 | 53.9561 | 36.2279 |  | 23.4531 |  |  | 26.3202 | 18.3511 | 45.4837 | [12 empty] | 36.0402 | 42.861 | 104.8926 | 26.4827 | 62.9679 | 213.7902 | 19.2435 | 43.6028 |  | 38.8469 | 80.9032 | 51.5009 | 85.6409 | 36.3632 | 69.3305 | 47.6623 | 81.7267 |  | 75.3942 | 83.37 | 269.0922 | 29.5014 | 77.3795 | 108.1451 | 64.4911 | 109.3804 | 61.4832 | 111.7408 | 58.6085 | 98.6695 | 0.67024 | 20.6429 | 0.32396 | 0.14759 | -40.1947 | 3.1157 | 100.57 | 0.2 | -5.4642 | -0.27276 | 0.95598 | -0.84782 | 1.7325 | 1.1952 | 2.761 |  |  | 0.35732 | 1.8882 | 1.5586 | 4.5001 | 2.8219
42810.6104 | 14718 | 116.4565 | 90.3474 | 71.6592 | 54.2834 | 32.7679 | 23.7876 | 18.5523 | 188.6161 | 115.3767 | 95.2367 | 73.8863 | 43.1874 | 27.2695 | 19.4514 | 177.4968 | 184.5917 | 492.7523 | 207.5395 | 162.6886 | 388.7919 |  |  |  | 321.1973 | 321.0069 | 87.1417 | 451.5739 | 48.2621 | 714.5172 | 191.5877 | 250.7135 | 69.5178 | 270.4901 | 327.3988 | 116.2773 | 161.0802 | 64.162 |  | 119.2133 | 104.9433 | 50.4405 | 71.0102 |  | 11.7349 | 22.385 | 11.508 | 20.2689 | 47.2364 | 58.3788 | 73.3284 | 6.4585 | 18.9299 | 7.1157 | 36.4599 | 8.5392 | 41.9228 | 48.5853 | 42.3729 | 21.69 |  |  | -17.0907 | -0.50589 | 0.96518 | 0.43107 | 1.6495 | 0.78348 | 4.4906 | -2.2731 | 0.56513 | 0.29858 | -0.13006 | -0.00055855 | -0.00050105 | -0.00055362 | 42.8037 | 42.6925 | 42.9534 | 42.7555 | 132.2797 | 82.4613 | 41.6674 | 123.9279 | 103.9532 | 78.6503 | 61.4354 | 39.7532 | 27.1919 | 19.0167 | 46.8533 | 47.8061 | 30.8522 | 23.0228 | 20.3846 | 56.9468 | 40.1204 | 194.7402 | 224.0242 | 256.5011 | 243.5671 | 224.8925 | 269.9076 |  |  |  | 128.9344 | 91.3836 | 790.9845 | 78.6134 | 0.33353 | 0.1184 | 43.1857 | [5 empty] | 374.579 | 379.8731 | 81.8477 | 257.1035 | 321.6742 | 64.6958 | 68.345 |  | 75.6037 |  | 77.8529 |  |  |  | 38.652 | 64.3122 | 53.3382 | 36.2526 |  | 22.6108 |  |  | 25.9113 | 18.0649 | 46.2509 | [12 empty] | 35.6321 | 43.0352 | 104.5471 | 26.466 | 62.9041 | 214.4313 | 19.1607 | 43.5459 |  | 38.4203 | 80.7716 | 51.4612 | 85.7566 | 35.5956 | 69.4899 | 47.6612 | 81.514 |  | 75.6676 | 83.1871 | 268.8219 | 29.6224 | 77.4366 | 108.2144 | 64.4167 | 109.2061 | 61.4264 | 111.7558 | 58.6957 | 98.3243 | 0.77308 | 20.6428 | 0.32299 | 0.14825 | -40.1993 | 3.1157 | 88.5 | 0.24 | -9.0542 | -0.85212 | 1.177 | 0.78658 | 1.6297 | 1.1232 | 2.6889 |  |  | 0.33941 | 1.7947 | 1.5759 | 4.5178 | 2.8798
42810.6104 | 14719 | 116.4622 | 90.3511 | 71.6535 | 54.2817 | 32.7684 | 23.787 | 18.5549 | 188.6394 | 115.3915 | 95.2439 | 73.8885 | 43.1978 | 27.2637 | 19.458 | 177.4943 | 184.5803 | 492.7632 | 207.7862 | 162.2263 | 387.9974 |  |  |  | 321.0614 | 308.0906 | 80.4862 | 453.0443 | 47.2885 | 682.183 | 191.5582 | 250.6285 | 70.4772 | 270.5035 | 327.2732 | 120.597 | 160.5561 | 63.2872 |  | 122.4807 | 104.7279 | 51.4727 | 67.938 |  | 11.6444 | 22.3324 | 11.5068 | 20.0613 | 46.6725 | 58.1409 | 73.0935 | 6.3313 | 18.8765 | 7.1374 | 36.3192 | 8.5413 | 41.9242 | 48.5732 | 42.3981 | 21.6827 |  |  | 46.6252 | -0.13528 | 0.95861 | 0.37259 | 1.5358 | 0.9333 | 4.4742 | -2.5675 | 0.77083 | 0.40034 | -0.323 | -0.00054212 | -0.00051748 | -0.00053883 | 42.9875 | 42.9476 | 42.9617 | 43.3697 | 132.2291 | 82.4747 | 41.6773 | 123.9221 | 103.9556 | 78.6477 | 61.4305 | 39.7571 | 27.1978 | 19.015 | 47.1476 | 47.345 | 28.2083 | 22.5922 | 20.1823 | 56.7979 | 40.0162 | 194.7732 | 223.9737 | 256.3674 | 243.3901 | 225.039 | 269.6738 |  |  |  | 128.2718 | 69.9787 | 792.0707 | 70.92 | 0.56713 | 0.054603 | 41.5926 | [5 empty] | 374.4777 | 357.9126 | 81.8281 | 257.0526 | 321.5187 | 65.7493 | 68.5603 |  | 68.2885 |  | 77.9828 |  |  |  | 38.633 | 65.0921 | 52.8469 | 36.7592 |  | 22.5174 |  |  | 26.0408 | 17.8378 | 46.65 | [12 empty] | 35.3709 | 43.2722 | 104.2936 | 26.4323 | 62.844 | 214.3805 | 18.7991 | 43.4508 |  | 38.2636 | 80.6338 | 51.4222 | 85.942 | 35.1669 | 69.5621 | 47.3052 | 81.3892 |  | 75.7324 | 82.8478 | 268.5442 | 29.7072 | 77.5018 | 107.8882 | 64.1269 | 109.064 | 61.2661 | 111.0237 | 58.7359 | 98.1357 | 0.71588 | 20.6428 | 0.3214 | 0.14759 | -40.2227 | 3.1157 | 92.13 | 0.32 | 14.708 | -0.4406 | 1.1729 | 0.73122 | 1.572 | 1.2254 | 2.6831 |  |  | 0.30023 | 1.7443 | 1.8573 | 4.5789 | 3.0654
42810.6104 | 14720 | 116.4729 | 90.3579 | 71.6619 | 54.2931 | 32.7688 | 23.7975 | 18.5599 | 188.6482 | 115.3944 | 95.2519 | 73.8923 | 43.1939 | 27.2696 | 19.4616 | 177.4831 | 184.5605 | 492.7841 | 208.0512 | 161.4918 | 387.7008 |  |  |  | 320.9796 | 335.657 | 76.0046 | 455.424 | 46.364 | 698.1737 | 191.5496 | 250.5625 | 71.6186 | 270.5111 | 327.1777 | 110.8268 | 160.0736 | 63.2123 |  | 107.5579 | 104.9058 | 52.6249 | 66.0946 |  | 11.6556 | 22.289 | 11.5142 | 20.0234 | 46.2003 | 57.9522 | 72.8641 | 6.2712 | 18.825 | 7.0877 | 36.1989 | 8.5282 | 41.9223 | 48.5776 | 42.4015 | 21.6609 |  |  | 165.01 | 0.88654 | 1.0578 | 0.34039 | 1.5924 | 1.0069 | 4.7272 | -2.8271 | 0.40868 | 0.39404 | -0.36949 | -0.00053226 | -0.00058319 | -0.00058812 | 43.1701 | 43.1142 | 42.9703 | 43.8466 | 132.1706 | 82.4785 | 41.6955 | 123.9223 | 103.966 | 78.6521 | 61.4378 | 39.7595 | 27.1974 | 19.0151 | 46.6504 | 47.8273 | 28.0656 | 22.9093 | 18.3332 | 56.6482 | 39.9115 | 194.7843 | 223.9415 | 256.2167 | 243.2287 | 225.2463 | 269.4181 |  |  |  | 127.4726 | 78.8508 | 849.4017 | 78.7777 | 0.95369 | 0.26294 | 41.4681 | [5 empty] | 374.4022 | 401.9996 | 85.0013 | 257.0177 | 321.3622 | 66.8024 | 68.0359 |  | 57.5879 |  | 77.8753 |  |  |  | 38.7309 | 67.1006 | 52.5858 | 36.9803 |  | 22.6114 |  |  | 25.9965 | 17.0996 | 46.7966 | [12 empty] | 35.2235 | 43.5628 | 103.5459 | 26.4818 | 62.7819 | 214.2786 | 18.5742 | 43.3649 |  | 38.4332 | 80.4614 | 51.4597 | 86.1315 | 34.9766 | 69.6962 | 47.0104 | 81.3874 |  | 75.0764 | 82.3923 | 268.2229 | 29.5815 | 77.4782 | 107.5915 | 63.7406 | 108.876 | 61.1608 | 109.9306 | 58.667 | 98.0115 | 0.6841 | 20.6431 | 0.31984 | 0.14749 | -40.2434 | 3.1157 | 74.18 | 0.3 | 27.9 | 1.1278 | 1.232 | 0.69885 | 1.6002 | 1.2725 | 2.7571 |  |  | 0.23514 | 1.7816 | 1.8608 | 4.6078 | 2.8132
42810.6104 | 14721 | 116.467 | 90.3622 | 71.6757 | 54.2971 | 32.7755 | 23.7938 | 18.5619 | 188.6676 | 115.4042 | 95.2556 | 73.8981 | 43.1981 | 27.2716 | 19.4677 | 177.4766 | 184.5326 | 492.7895 | 208.223 | 160.5941 | 387.5652 |  |  |  | 320.8396 | 341.0307 | 75.4281 | 450.5474 | 46.1923 | 714.4272 | 191.524 | 250.4748 | 72.1645 | 270.5188 | 327.0379 | 104.233 | 159.5938 | 63.6131 |  | 111.549 | 104.7831 | 53.5861 | 62.8835 |  | 11.7391 | 22.2884 | 11.5492 | 20.1015 | 45.822 | 57.67 | 72.5696 | 6.2795 | 18.782 | 6.9421 | 36.0815 | 8.5184 | 41.906 | 48.6058 | 42.4035 | 21.6495 |  |  | 220.7288 | 1.0337 | 0.73322 | 0.022998 | 1.1718 | 0.88796 | 4.7114 | -4.0953 | 0.64453 | 0.22054 | -0.23279 | -0.00054376 | -0.00056676 | -0.00056019 | 43.3405 | 43.2715 | 42.9656 | 44.0795 | 132.1237 | 82.5075 | 41.7069 | 123.9333 | 103.9667 | 78.6584 | 61.4397 | 39.7573 | 27.1969 | 19.0244 | 46.6068 | 48.5241 | 27.9864 | 23.9656 | 18.1835 | 56.5108 | 39.8266 | 194.7861 | 223.935 | 256.2491 | 243.0478 | 225.4586 | 269.2595 |  |  |  | 126.5671 | 89.9135 | 858.0883 | 80.8285 | 1.21 | 0.49857 | 45.3977 | [5 empty] | 374.2226 | 429.9513 | 87.0126 | 256.972 | 321.2015 | 67.5573 | 67.5198 |  | 47.9872 |  | 77.6635 |  |  |  | 38.8222 | 68.6946 | 52.4105 | 37.0887 |  | 22.8134 |  |  | 25.6923 | 15.7777 | 46.5266 | [12 empty] | 35.506 | 43.6452 | 102.2409 | 26.7003 | 62.7168 | 213.775 | 18.7005 | 43.4089 |  | 38.7123 | 80.1127 | 51.5101 | 86.1814 | 35.018 | 69.9382 | 47.0221 | 81.2598 |  | 74.2045 | 81.9049 | 267.8478 | 29.0961 | 77.4893 | 107.4255 | 63.3054 | 108.7368 | 60.8888 | 108.8767 | 58.6005 | 97.9759 | 0.80429 | 20.6432 | 0.31747 | 0.14762 | -40.186 | 3.1157 | 88.46 | 0.25 | 32.5373 | 1.2179 | 1.0257 | 0.18165 | 1.3721 | 1.1944 | 2.7513 |  |  | 0.18462 | 1.7701 | 1.8596 | 4.6748 | 2.7179
42810.6104 | 14722 | 116.4584 | 90.3579 | 71.6724 | 54.2962 | 32.7641 | 23.7965 | 18.5555 | 188.6795 | 115.4007 | 95.2558 | 73.8916 | 43.1981 | 27.2708 | 19.4632 | 177.467 | 184.5106 | 492.8053 | 208.3069 | 159.8463 | 387.4399 |  |  |  | 320.9401 | 346.8364 | 75.418 | 460.1804 | 46.1876 | 725.6325 | 191.4994 | 250.3695 | 72.7386 | 270.5094 | 326.8854 | 108.2591 | 159.1531 | 63.1563 |  | 117.4363 | 104.6208 | 54.9421 | 62.4279 |  | 11.7372 | 22.2961 | 11.5993 | 20.0646 | 45.4894 | 57.3069 | 72.1382 | 6.4291 | 18.716 | 6.7572 | 35.9469 | 8.5209 | 41.9039 | 48.6332 | 42.4049 | 21.6342 |  |  | 222.9472 | 1.2999 | 0.71219 | 0.26087 | 1.4222 | 0.64483 | 4.6477 | -3.6583 | 0.59004 | 0.36362 | -0.19146 | -0.00051583 | -0.00055198 | -0.00057169 | 43.7381 | 43.7817 | 43.7622 | 44.9175 | 132.0879 | 82.5202 | 41.6918 | 123.9368 | 103.9572 | 78.664 | 61.4439 | 39.754 | 27.1972 | 19.014 | 47.4016 | 49.326 | 28.5126 | 23.7085 | 18.2963 | 56.4037 | 39.7391 | 194.739 | 223.9002 | 256.2602 | 242.8677 | 225.5904 | 269.1511 |  |  |  | 125.6187 | 82.6226 | 824.5019 | 79.8004 | 1.1218 | 0.44342 | 49.0881 | [5 empty] | 373.8943 | 441.6824 | 88.8231 | 256.9263 | 321.0356 | 67.5444 | 67.0105 |  | 41.859 |  | 77.4985 |  |  |  | 38.9312 | 69.3206 | 52.2682 | 37.415 |  | 23.0489 |  |  | 25.1339 | 14.4612 | 46.0913 | [12 empty] | 37.2161 | 44.258 | 101.4847 | 26.8708 | 62.6457 | 213.3603 | 18.7667 | 43.5164 |  | 39.783 | 79.6226 | 51.6338 | 86.2839 | 35.1589 | 70.1962 | 47.0063 | 81.0099 |  | 73.537 | 81.409 | 267.5993 | 28.7599 | 77.477 | 107.5823 | 62.8969 | 108.594 | 60.2259 | 108.1568 | 58.5788 | 97.9838 | 0.62902 | 20.6439 | 0.31495 | 0.14744 | -40.2432 | 3.1156 | 63.54 | 0.24 | 32.8854 | 1.3657 | 1.0109 | 0.61182 | 1.5108 | 1.0173 | 2.7311 |  |  | 0.16217 | 1.669 | 1.7908 | 4.6671 | 2.7065
42810.6104 | 14723 | 116.4496 | 90.3599 | 71.6779 | 54.2983 | 32.7763 | 23.8049 | 18.5562 | 188.7002 | 115.4067 | 95.2641 | 73.9041 | 43.203 | 27.2659 | 19.4649 | 177.4536 | 184.4796 | 492.8077 | 208.3142 | 159.3309 | 386.9743 |  |  |  | 320.8998 | 349.1976 | 72.1542 | 459.1165 | 46.0283 | 719.3599 | 191.4537 | 254.3721 | 72.9852 | 270.5111 | 319.5025 | 107.7195 | 158.7516 | 62.502 |  | 122.2717 | 104.38 | 56.1202 | 63.896 |  | 11.8809 | 22.2802 | 11.5847 | 20.0544 | 44.9245 | 56.8498 | 71.7881 | 6.4924 | 18.6734 | 6.7866 | 35.828 | 8.516 | 41.8945 | 48.6537 | 42.406 | 21.6197 |  |  | 222.8434 | 0.99627 | 0.12144 | -0.17677 | 1.6154 | 0.27882 | 4.6602 | -4.3424 | 0.84906 | 0.36362 | -0.070447 | -0.00057662 | -0.00050269 | -0.00057005 | 44.0303 | 43.9879 | 44.0518 | 45.4569 | 132.0597 | 82.5205 | 41.6923 | 123.9486 | 103.9682 | 78.6702 | 61.4517 | 39.7632 | 27.1945 | 19.0179 | 48.0393 | 49.4953 | 27.6079 | 22.8385 | 17.5019 | 56.2955 | 39.6183 | 194.744 | 223.8655 | 256.2413 | 242.64 | 225.6705 | 269.0706 |  |  |  | 124.5067 | 91.2973 | 835.6823 | 77.559 | 0.55983 | 0.0019068 | 51.0542 | [5 empty] | 373.8453 | 446.4313 | 88.868 | 256.8329 |  | 68.3695 | 66.5612 |  | 18.0303 |  | 77.2687 |  |  |  | 39.0103 | 70.2936 | 52.1865 | 37.3761 |  | 22.9962 |  |  | 24.6952 | 13.6736 | 45.6855 | [12 empty] | 40.3443 | 45.7765 | 100.9266 | 27.049 | 62.6033 | 213.1063 | 18.6193 | 43.7939 |  | 41.6424 | 79.1324 | 51.7172 | 86.5579 | 35.3927 | 70.2604 | 46.7734 | 80.8401 |  | 73.1354 | 80.9098 | 266.5224 | 28.4933 | 77.3801 | 107.8171 | 62.5847 | 108.4894 | 59.811 | 107.2097 | 58.6654 | 97.8975 | 0.70067 | 20.6441 | 0.31234 | 0.1467 | -40.2211 | 3.1157 | 85.2 | 0.32 | 32.7744 | 1.1956 | 0.41743 | -0.50361 | 1.609 | 0.66847 | 2.7329 |  |  | 0.13223 | 1.5853 | 1.8771 | 4.6079 | 2.7219
42810.6105 | 14724 | 116.4271 | 90.3563 | 71.6713 | 54.3017 | 32.7716 | 23.8066 | 18.5586 | 188.72 | 115.4188 | 95.2638 | 73.9029 | 43.2055 | 27.2706 | 19.4609 | 177.4482 | 184.4423 | 492.811 | 208.2635 | 158.9314 | 385.3936 |  |  |  | 320.9245 | 348.039 | 72.0914 | 451.6578 | 45.2144 | 679.7908 | 191.4082 | 265.5746 | 72.3883 | 270.523 | 323.9491 | 141.8555 | 158.3383 | 81.4372 |  | 144.6845 | 102.102 | 56.0158 | 66.8468 |  | 11.9512 | 22.2081 | 11.6 | 20.0484 | 44.3037 | 56.2119 | 71.2555 | 6.4765 | 18.6251 | 6.9079 | 35.6682 | 8.5137 | 41.8741 | 48.6865 | 42.42 | 21.6013 |  |  | 223.1602 | 1.4733 | 0.40663 | -0.19779 | 1.3078 | 0.62446 | 4.2633 | -3.8016 | 0.57856 | 0.46789 | -0.31385 | -0.00054869 | -0.00055855 | -0.00054869 | 44.1412 | 44.5306 | 45.033 | 46.177 | 132.024 | 82.5305 | 41.7017 | 123.9424 | 103.9689 | 78.6686 | 61.4496 | 39.759 | 27.1957 | 19.011 | 47.9497 | 49.4433 | 26.3749 | 22.1926 | 16.8316 | 56.1824 | 39.4977 | 194.6687 | 223.8616 | 256.2828 | 242.4406 | 225.7119 | 268.9697 |  |  |  | 118.7195 | 90.479 | 822.51 | 76.3255 | 0.059816 | 0.10241 | 52.5959 | [5 empty] | 373.9322 | 448.7828 | 86.9985 | 256.7284 |  | 69.471 | 66.3329 |  |  |  | 77.101 |  |  |  | 38.9979 | 70.3682 | 52.2374 | 37.1965 |  | 23.6758 |  |  | 24.2818 | 12.8815 | 45.4354 | [12 empty] | 43.2098 | 46.7693 | 100.6015 | 27.2247 | 62.5869 | 212.642 | 18.3028 | 44.3234 |  | 43.5253 | 78.7738 | 51.7542 | 84.1154 | 35.8407 | 70.3114 | 46.5912 | 80.7337 |  | 72.8681 | 80.2281 | 258.674 | 28.4571 | 77.0209 | 108.2817 | 62.3329 | 108.4463 | 58.8929 | 101.1917 | 57.681 | 95.8085 | 0.64616 | 20.6443 | 0.30887 | 0.14587 | -40.2129 | 3.1157 | 66.4 | 0.22 | 32.1372 | 1.4538 | 0.76373 | -0.53265 | 1.4464 | 0.99944 | 2.6114 |  |  | 0.13197 | 1.5817 | 1.9998 | 4.5069 | 2.5147
42810.6105 | 14725 | 116.4149 | 90.3637 | 71.6737 | 54.3022 | 32.7665 | 23.802 | 18.5606 | 188.7328 | 115.4219 | 95.2672 | 73.9005 | 43.208 | 27.2793 | 19.4639 | 177.4539 | 184.4093 | 492.8044 | 208.1664 | 158.2495 | 387.273 |  |  |  | 320.94 | 348.5829 | 72.2331 | 442.1507 | 45.2749 | 656.5255 | 191.3941 | 266.5575 | 73.1342 | 270.5192 | 337.5411 | 166.5084 | 157.8669 | 99.684 |  | 233.4778 | 95.7456 | 54.8251 | 74.2362 |  | 11.9266 | 22.1262 | 11.6262 | 20.0559 | 43.8512 | 55.7786 | 70.8199 | 6.3887 | 18.5772 | 7.0337 | 35.5335 | 8.5125 | 41.8891 | 48.6969 | 42.4296 | 21.5893 |  |  | 222.963 | 1.1934 | 0.71811 | 0.017086 | 1.3617 | 0.16448 | 4.5051 | -3.4973 | 0.63616 | 0.38166 | -0.060711 | -0.00049119 | -0.00054212 | -0.0005454 | 44.7798 | 45.3325 | 45.8746 | 46.8715 | 131.9722 | 82.5428 | 41.7274 | 123.9461 | 103.9747 | 78.6755 | 61.4551 | 39.7661 | 27.206 | 19.0216 | 46.8536 | 49.342 | 25.8035 | 21.9833 | 17.3175 | 56.0622 | 39.3832 | 194.628 | 223.8297 | 256.2062 | 242.2372 | 225.6978 | 268.7814 |  |  |  | 108.0883 | 88.8982 | 818.3373 | 79.2072 | 0.42956 | 0.16922 | 53.2897 | [5 empty] | 374.0064 | 450.5982 | 88.1378 | 256.6814 |  | 172.6339 | 66.0219 |  |  |  | 76.8725 |  |  |  | 38.8596 | 70.4782 | 52.2633 | 37.1939 |  | 23.6267 |  |  | 23.8215 | 12.0542 | 45.2699 | [12 empty] | 45.4641 | 47.2729 | 100.2595 | 27.4461 | 62.5139 | 212.0759 | 18.0946 | 44.9052 |  | 45.2444 | 78.4442 | 51.7008 | 79.9122 | 36.2711 | 70.3701 | 46.5755 | 80.6243 |  | 71.5166 | 78.024 | 252.7336 | 28.8912 | 74.9485 | 108.6689 | 62.0489 | 108.3786 | 55.1306 | 92.1086 | 55.5347 | 91.1715 | 0.73052 | 20.6444 | 0.30562 | 0.14528 | -40.2145 | 3.1157 | 67.66 | 0.26 | 31.7285 | 1.3082 | 1.0148 | 0.15653 | 1.4749 | 0.51259 | 2.6827 |  |  | 0.12983 | 1.6892 | 2.0498 | 4.2799 | 2
42810.6105 | 14726 | 116.3998 | 90.3782 | 71.6984 | 54.3045 | 32.7795 | 23.7997 | 18.55 | 188.7464 | 115.4267 | 95.2738 | 73.9143 | 43.2105 | 27.2749 | 19.4683 | 177.4496 | 184.3765 | 492.7545 | 208.0306 | 157.3224 | 151.6791 |  |  |  | 320.9432 | 348.1272 | 73.7151 | 425.8725 | 45.3917 | 654.7142 | 191.3484 | 264.7922 | 486.7959 | 270.5006 | 360.1734 | 101.8635 | 156.9587 | 142.8639 |  | 319.6247 | 89.0493 | 52.4116 | 87.4329 |  | 11.8717 | 22.0397 | 11.626 | 19.8837 | 43.4697 | 55.4396 | 70.3938 | 6.3359 | 18.5276 | 6.9341 | 35.4066 | 8.5028 | 41.9096 | 48.719 | 42.44 | 21.5677 |  |  | 223.0432 | 1.2677 | 0.91261 | 0.17348 | 1.4741 | 0.43981 | 4.7863 | -3.8679 | 0.59977 | 0.3995 | -0.17715 | -0.00053391 | -0.00059962 | -0.0005569 | 45.6209 | 46.2676 | 46.9656 | 46.8887 | 131.9361 | 82.5643 | 41.7468 | 123.9514 | 103.9869 | 78.6846 | 61.4683 | 39.7776 | 27.212 | 19.0239 | 46.7908 | 49.1225 | 25.3198 | 21.0805 | 16.12 | 55.9503 | 39.2687 | 194.6667 | 223.7862 | 256.144 | 242.0408 | 225.711 | 268.6196 |  |  |  | 99.6417 | 100.6711 | 808.8397 | 77.6414 | 0.43827 | 0.29023 | 54.9487 | [5 empty] | 374.0854 | 453.0724 | 88.2908 | 256.6587 |  | 272.7016 | 65.5015 |  |  |  | 76.6339 |  |  |  | 38.8494 | 72.3928 | 52.258 | 36.2634 |  | 23.491 |  |  | 23.4873 | 11.3213 | 45.0103 | [12 empty] | 47.1984 | 47.4402 | 99.7936 | 27.6087 | 62.3917 | 212.2094 | 17.9007 | 45.4356 |  | 46.4358 | 78.0238 | 51.6301 | 77.7948 | 36.6387 | 70.3605 | 46.6112 | 80.4269 |  | 67.5638 | 75.0897 | 252.2971 | 29.3918 | 72.2067 | 108.1915 | 61.7281 | 108.2058 | 52.2779 | 86.5462 | 53.3426 | 86.9899 | 0.70124 | 20.6445 | 0.30154 | 0.14415 | -40.2276 | 3.1157 | 78.48 | 0.21 | 31.7032 | 1.3481 | 1.1438 | 0.4987 | 1.5337 | 0.83777 | 2.7637 |  |  | 0.076464 | 1.6828 | 2.0901 | 3.8717 | 1.7062
42810.6105 | 14727 | 116.3994 | 90.3896 | 71.7188 | 54.3074 | 32.78 | 23.8053 | 18.5671 | 188.775 | 115.4383 | 95.2776 | 73.9267 | 43.2198 | 27.2875 | 19.4686 | 177.4723 | 184.5314 | 492.6845 | 207.8772 |  | 54.9793 |  |  |  | 320.878 | 346.6176 | 71.7649 | 413.0689 | 55.1685 | 661.6826 | 191.3318 | 268.319 | 564.5814 | 270.4806 | 410.2082 | 120.757 | 136.4233 | 209.2067 |  | 378.2915 | 81.8732 | 48.0091 | 88.5578 |  | 11.8282 | 22.011 | 11.6033 | 19.7079 | 43.3514 | 55.1496 | 69.9903 | 6.3291 | 18.4647 | 6.7035 | 35.2616 | 8.4896 | 41.8952 | 48.7225 | 42.4487 | 21.5536 |  |  | 222.4577 | 1.1882 | 0.95007 | 0.26416 | 1.2027 | 0.62708 | 4.8974 | -4.1321 | 0.73755 | 0.19767 | -0.22941 | -0.00052569 | -0.00050598 | -0.00054705 | 46.92 | 47.4048 | 48.4046 | 47.4247 | 131.8998 | 82.5628 | 41.7595 | 123.9498 | 103.9821 | 78.6886 | 61.4695 | 39.7835 | 27.2169 | 19.0188 | 46.2476 | 48.7132 | 27.181 | 19.3346 | 15.1826 | 55.8108 | 39.1871 | 194.63 | 223.7648 | 256.1162 | 241.8389 | 225.7153 | 268.4921 |  |  |  | 90.2492 | 99.9394 | 795.3242 | 73.1292 | 0.82423 | 0.097324 | 55.8083 | [5 empty] | 374.2252 | 451.5434 | 91.3598 | 256.6244 |  | 197.2899 | 64.9988 |  |  |  | 76.4285 |  |  |  | 38.7679 | 74.0014 | 52.328 | 34.9926 |  | 23.1376 |  |  | 23.2079 | 10.631 | 44.7661 | [12 empty] | 48.4689 | 47.8481 | 99.0231 | 27.6767 | 62.2403 | 213.0155 | 17.742 | 45.6078 |  | 47.5296 | 77.6302 | 51.5844 | 77.469 | 36.7508 | 70.2646 | 46.574 | 80.0847 |  | 63.5756 | 72.1366 | 250.7263 | 29.5699 | 70.2298 | 106.9016 | 61.4452 | 107.9187 | 51.5596 | 83.0182 | 51.0364 | 84.2982 | 0.75286 | 20.6492 | 0.29737 | 0.14329 | -40.2268 | 3.1157 | 96.92 | 0.24 | 31.7803 | 1.3051 | 1.167 | 0.61536 | 1.3848 | 0.99992 | 2.7944 |  |  | 0.034275 | 1.7266 | 1.8736 | 2.9251 | 1.4644
42810.6105 | 14728 | 116.3985 | 90.3869 | 71.7304 | 54.3206 | 32.7799 | 23.798 | 18.5678 | 188.8035 | 115.442 | 95.28 | 73.926 | 43.2249 | 27.2876 | 19.4736 | 177.4865 | 184.7204 | 492.6427 | 207.7065 | 628.4745 | 76.2656 |  |  |  | 320.5209 | 344.1923 | 69.9094 | 426.8812 | 65.3162 | 704.1204 | 191.3077 | 278.1487 | 648.0163 | 270.5075 | 396.7484 | 143.4163 | 122.3416 | 228.9534 |  | 401.0711 | 76.079 | 43.6131 | 89.4782 |  | 11.6757 | 21.9848 | 11.5781 | 19.5752 | 43.2497 | 54.8795 | 69.609 | 6.3584 | 18.4311 | 6.5338 | 35.1315 | 8.4889 | 41.8886 | 48.7494 | 42.4644 | 21.5431 |  |  | 223.0517 | 1.3662 | 0.98161 | 0.29176 | 1.9281 | 1.2343 | 4.6628 | -3.8088 | 0.60172 | 0.15424 | -0.21649 | -0.00054048 | -0.00057333 | -0.00057169 | 47.5164 | 47.8354 | 48.5198 | 47.6897 | 131.8813 | 82.5817 | 41.7596 | 123.9579 | 103.9885 | 78.6973 | 61.4755 | 39.7854 | 27.2163 | 19.0263 | 45.7359 | 47.6513 | 25.3663 | 18.1134 | 14.7939 | 55.6718 | 39.0862 | 194.6732 | 223.7127 | 256.0592 | 241.6449 | 225.7122 | 268.2977 |  |  |  | 82.6114 | 117.8352 | 777.5209 | 74.3645 | 0.5651 | -0.056435 | 56.6343 | [5 empty] | 372.4936 | 452.6424 | 95.2786 | 256.6685 |  | 133.9644 | 64.1797 |  |  |  | 76.2375 |  |  |  | 38.7493 | 74.7701 | 52.4375 | 35.6619 |  | 22.9115 |  |  | 22.9023 | 9.8467 | 44.4026 | [12 empty] | 49.6237 | 49.0488 | 98.2194 | 27.7256 | 62.0984 | 214.1733 | 17.248 | 45.783 |  | 48.5438 | 77.2164 | 51.5179 | 77.7662 | 36.6788 | 70.2217 | 46.3706 | 79.7474 |  | 61.2232 | 70.2084 | 250.6742 | 29.6808 | 68.9705 | 105.3525 | 61.206 | 107.5669 | 51.0247 | 80.4703 | 49.003 | 83.0258 | 0.70124 | 20.6511 | 0.29399 | 0.14155 | -40.1986 | 3.1157 | 84.51 | 0.2 | 32.537 | 1.3994 | 1.1862 | 0.64668 | 1.7526 | 1.4023 | 2.7255 |  |  | 0.016815 | 1.7669 | 2.0633 | 2.3 | 1.1374
42810.6105 | 14729 | 116.395 | 90.4194 | 71.7697 | 54.3207 | 32.7913 | 23.7985 | 18.5637 | 188.8201 | 115.4461 | 95.2843 | 73.9281 | 43.2311 | 27.2861 | 19.474 | 177.496 | 184.869 | 492.5377 | 207.481 | 168.5411 | 74.329 |  |  |  | 321.0681 | 344.6902 | 70.8514 | 436.1208 | 69.927 | 735.5945 | 191.3236 | 268.0602 | 663.0427 | 270.4651 | 390.2526 | 181.0087 | 116.7591 | 271.313 |  | 423.0887 | 71.6348 | 40.3282 | 87.7494 |  | 11.5117 | 21.9347 | 11.522 | 19.8789 | 43.5823 | 54.8416 | 69.2361 | 6.4942 | 18.3809 | 6.5006 | 34.9637 | 8.4752 | 41.8973 | 48.7628 | 42.4548 | 21.5223 |  |  | 223.0813 | 0.97591 | 0.90144 | 0.022342 | 1.7685 | 1.639 | 4.8442 | -3.6347 | 0.76382 | 0.28767 | -0.39969 | -0.00058319 | -0.00053555 | -0.00055855 | 47.4011 | 47.756 | 48.2229 | 48.0637 | 131.844 | 82.5949 | 41.7635 | 123.9649 | 103.9955 | 78.694 | 61.4773 | 39.7904 | 27.2113 | 19.0264 | 45.7692 | 47.5746 | 24.598 | 17.4463 | 14.4783 | 55.5184 | 38.9784 | 194.6506 | 223.6843 | 256.0536 | 241.446 | 225.6759 | 268.0934 |  |  |  | 78.6964 | 117.1199 | 757.8572 | 74.8148 | 1.2161 | 0.34161 | 57.8895 | [5 empty] | 372.3899 | 457.2727 | 97.1036 | 256.766 |  | 126.0596 | 63.5138 |  |  |  | 76.0311 |  | 1350.8509 |  | 38.7992 | 76.6223 | 52.4916 | 36.3971 |  | 23.2515 |  |  | 22.5853 | 9.0318 | 44.0566 | [12 empty] | 50.5198 | 50.0465 | 97.3517 | 27.8765 | 62.0466 | 215.3712 | 16.6448 | 46.2921 |  | 49.1143 | 76.774 | 51.3668 | 77.9782 | 36.6185 | 70.1671 | 46.2797 | 79.435 |  | 60.0695 | 69.1401 | 251.8853 | 29.3912 | 67.9778 | 103.8434 | 60.9451 | 107.2264 | 50.7856 | 76.7095 | 47.7056 | 81.7806 | 0.6036 | 20.6532 | 0.29055 | 0.14015 | -40.2001 | 3.1157 | 83.07 | 0.32 | 33.059 | 1.1826 | 1.1366 | 0.17894 | 1.6784 | 1.6158 | 2.7778 | 429.8037 |  | -0.032703 | 1.7449 | 2.136 | 2.1163 | 0.97677
42810.6105 | 14730 | 116.4167 | 90.4142 | 71.8012 | 54.3368 | 32.798 | 23.8011 | 18.5703 | 188.8525 | 115.4486 | 95.292 | 73.9365 | 43.2364 | 27.2925 | 19.4747 | 177.5139 | 185.0304 | 492.3306 | 207.2473 | 174.9155 | 73.9709 |  |  |  | 321.111 | 348.9264 | 70.8313 | 449.8149 | 69.7544 | 790.4216 | 191.3147 | 265.0479 | 879.0669 | 270.4577 | 373.6742 | 200.0261 | 113.3821 | 268.6214 |  | 440.3056 | 67.1308 | 37.0232 | 87.7413 |  | 11.4191 | 21.9345 | 11.4966 | 20.3881 | 44.6167 | 54.8172 | 68.9935 | 6.5361 | 18.3395 | 6.5505 | 34.8216 | 8.4775 | 41.8889 | 48.7765 | 42.4492 | 21.507 |  |  | 223.0261 | 1.3189 | 0.9021 | -0.049282 | 2.0464 | 0.68097 | 4.8271 | -4.3352 | 0.39583 | 0.3353 | -0.2006 | -0.0005569 | -0.00052241 | -0.00053719 | 46.3775 | 46.4514 | 45.5767 | 46.9382 | 131.8203 | 82.6125 | 41.7805 | 123.9632 | 103.9939 | 78.6999 | 61.4755 | 39.781 | 27.2183 | 19.0249 | 46.1759 | 48.1238 | 26.8401 | 18.3263 | 13.7155 | 55.3833 | 38.8844 | 194.6058 | 223.6729 | 256.0701 | 241.2501 | 225.5947 | 267.9648 |  |  |  | 77.7449 | 121.8129 | 731.2333 | 73.8379 | 0.48629 | 0.43401 | 59.3108 | [5 empty] | 372.3295 | 457.0035 | 99.4552 | 256.7618 |  | 117.2399 | 63.1768 |  |  |  | 75.9073 |  | 1074.0782 |  | 38.7891 | 77.9996 | 52.603 | 36.4999 |  | 23.2554 |  |  | 22.1065 | 8.5436 | 43.8978 | [12 empty] | 51.7008 | 50.915 | 96.7589 | 27.886 | 61.9675 | 216.2042 | 16.3522 | 46.8032 |  | 50.0203 | 76.467 | 51.2224 | 78.4382 | 36.3808 | 70.1694 | 46.205 | 79.0271 |  | 59.6221 | 67.8982 | 249.9396 | 29.6252 | 66.9208 | 102.4884 | 60.6551 | 106.854 | 50.7789 | 70.7398 | 47.1096 | 79.8227 | 0.77636 | 20.6538 | 0.28752 | 0.13881 | -40.2189 | 3.1157 | 73.86 | 0.27 | 33.9413 | 1.3748 | 1.137 | -0.26576 | 1.8054 | 1.0415 | 2.7728 | 214.5144 |  | -0.066995 | 1.6836 | 1.8758 | 1.9779 | 0.96812
42810.6105 | 14731 | 116.4269 | 90.4312 | 71.8095 | 54.3313 | 32.8008 | 23.803 | 18.5661 | 188.8806 | 115.4537 | 95.2882 | 73.9434 | 43.2369 | 27.2949 | 19.4708 | 177.5266 | 185.2216 | 492.1066 | 206.9827 | 180.8881 | 65.8081 |  |  |  | 324.0741 | 351.6876 | 70.6751 | 455.0493 | 66.7332 | 773.6672 | 191.2939 | 264.7662 | 882.9697 | 270.4551 | 377.5765 | 223.454 | 111.3598 | 281.5607 |  | 439.4424 | 61.4687 | 32.7966 | 87.4978 |  | 11.3635 | 21.929 | 11.5154 | 21.2386 | 44.6648 | 54.6815 | 68.7776 | 6.5507 | 18.2973 | 6.8172 | 34.6966 | 8.4677 | 41.8686 | 48.7762 | 42.4407 | 21.4879 |  |  | 222.9334 | 1.3682 | 0.37378 | -0.06637 | 2.4164 | 0.60934 | 3.8467 | -3.8686 | 1.053 | 0.51489 | -0.3073 | -0.00051255 | -0.00052405 | -0.00050926 | 45.3948 | 45.6673 | 44.4072 | 46.7992 | 131.8279 | 82.625 | 41.785 | 123.9756 | 104.003 | 78.713 | 61.4892 | 39.7933 | 27.2148 | 19.0319 | 45.3348 | 47.4142 | 28.0176 | 18.9013 | 14.0089 | 55.2115 | 38.7915 | 194.5845 | 223.6537 | 256.0433 | 241.0539 | 225.4906 | 267.7938 |  |  |  | 75.487 | 121.3305 | 724.5323 | 73.1468 | 0.32076 | 0.38696 | 60.6164 | [5 empty] | 381.0097 | 456.3044 | 98.8952 | 256.7783 |  | 114.3975 | 62.5787 |  |  |  | 75.7962 |  |  |  | 38.9209 | 80.2696 | 52.6506 | 36.3337 |  | 23.1349 |  |  | 22.1425 | 8.2646 | 43.9221 | [12 empty] | 52.9022 | 51.6613 | 96.2088 | 27.7651 | 61.804 | 217.3193 | 15.777 | 46.5416 |  | 50.5324 | 76.08 | 51.0795 | 79.0592 | 36.1375 | 70.1095 | 45.9863 | 78.6722 |  | 58.5465 | 66.2135 | 251.0622 | 30.1729 | 65.9706 | 101.7442 | 60.4316 | 106.5269 | 51.0537 | 67.0457 | 47.0005 | 78.4863 | 0.63538 | 20.6541 | 0.28407 | 0.13824 | -40.208 | 3.1157 | 75.26 | 0.23 | 33.6659 | 1.4003 | 0.73189 | -0.30841 | 1.9614 | 0.98497 | 2.4748 | 707.848 |  | -0.12835 | 1.7566 | 1.734 | 1.9022 | 0.90268
42810.6105 | 14732 | 116.4279 | 90.4191 | 71.7788 | 54.3252 | 32.8036 | 23.8099 | 18.5577 | 188.9013 | 115.448 | 95.2927 | 73.9355 | 43.2337 | 27.2914 | 19.4639 | 177.5519 | 185.4138 | 491.8139 | 206.6777 | 186.2138 | 64.939 |  |  |  | 324.9401 | 348.6138 | 73.0216 | 452.6427 | 66.2282 | 710.7148 | 191.251 | 1329.7045 | 820.0107 | 270.448 | 378.3775 | 246.5287 | 110.0844 | 280.8894 |  | 437.1133 | 54.8233 | 29.5569 | 85.3945 |  | 11.2617 | 21.8701 | 11.5261 | 23.2409 | 45.1317 | 54.5607 | 68.6001 | 6.6178 | 18.2606 | 6.9976 | 34.5828 | 8.468 | 41.84 | 48.7718 | 42.4504 | 21.4752 |  |  | 223.0701 | 1.2236 | -0.029032 | 0.12551 | 2.2002 | 0.68426 | 4.0569 | -3.9849 | 0.88817 | 0.42572 | -0.57236 | -0.00057333 | -0.00056676 | -0.00057826 | 44.7724 | 45.3969 | 44.5707 | 47.0034 | 131.7922 | 82.6421 | 41.7816 | 123.9725 | 104.0027 | 78.7157 | 61.4875 | 39.7966 | 27.2188 | 19.0249 | 44.1907 | 45.8804 | 27.2465 | 20.0107 | 14.6711 | 55.045 | 38.686 | 194.5716 | 223.6432 | 256.0567 | 240.8304 | 225.3473 | 267.6569 |  |  |  | 73.3195 | 123.5725 | 718.0771 | 75.2324 | 0.74541 | 0.031078 | 60.761 | [5 empty] | 381.5416 | 457.0965 | 98.8152 | 256.8084 |  | 109.9108 | 61.994 |  |  |  | 75.6794 |  |  |  | 38.9496 | 79.684 | 52.4832 | 36.3698 |  | 23.3875 |  |  | 21.7118 | 7.6089 | 43.5396 | [12 empty] | 53.5534 | 52.017 | 95.6937 | 27.7658 | 61.6799 | 218.6151 | 15.298 | 47.0844 |  | 49.8071 | 75.82 | 51.0675 | 79.342 | 36.8153 | 70.1505 | 45.4681 | 78.4462 |  | 57.1267 | 64.4469 | 252.4233 | 30.3977 | 65.2734 | 100.9538 | 60.2011 | 106.3333 | 50.3478 | 59.3769 | 46.9341 | 77.2723 | 0.78637 | 20.656 | 0.28134 | 0.13635 | -40.2247 | 3.1157 | 86.29 | 0.31 | 32.6479 | 1.3241 | -0.20395 | 0.42406 | 1.8713 | 1.0436 | 2.541 | 1058.1589 |  | -0.11805 | 1.8639 | 1.8072 | 1.9089 | 0.7639
42810.6106 | 14733 | 116.4259 | 90.411 | 71.7727 | 54.3293 | 32.8013 | 23.8072 | 18.5692 | 188.925 | 115.4567 | 95.2935 | 73.9387 | 43.2379 | 27.2982 | 19.464 | 177.5749 | 185.63 | 491.3585 | 206.3921 | 190.7336 | 68.1172 |  |  |  | 331.4853 | 349.126 | 73.2234 | 448.4205 | 65.5014 | 657.5395 | 190.9263 |  | 871.3319 | 269.815 | 373.0474 | 262.5743 | 109.1936 | 281.284 |  | 435.0043 | 49.6719 | 28.0391 | 84.8371 |  | 11.1657 | 21.7472 | 11.4413 | 23.8396 | 44.5665 | 54.4637 | 68.6103 | 6.7294 | 18.2161 | 7.1373 | 34.4776 | 8.4666 | 41.8106 | 48.769 | 42.4605 | 21.4523 |  |  | 223.0879 | 1.1928 | 0.32844 | 0.015114 | 2.0129 | 0.55086 | 4.8008 | -4.1459 | 0.37151 | 0.27718 | -0.47162 | -0.00052241 | -0.00052733 | -0.00059305 | 46.9914 | 45.9462 | 45.3383 | 46.8725 | 131.7473 | 82.652 | 41.7824 | 123.9853 | 104.0112 | 78.7234 | 61.4947 | 39.8006 | 27.229 | 19.0284 | 45.2184 | 45.8791 | 26.7148 | 20.1614 | 14.5494 | 54.8887 | 38.563 | 194.5612 | 223.6159 | 256.039 | 240.6213 | 225.1035 | 267.5251 |  |  |  | 71.5561 | 120.391 | 694.9214 | 75.9166 | 0.62932 | 0.22756 | 60.694 | [5 empty] | 378.1798 | 453.7353 | 96.9514 | 256.6881 |  | 110.6172 | 61.6596 |  |  |  | 75.646 |  |  |  | 38.9621 | 74.8698 | 52.3875 | 36.5888 |  | 23.4822 |  |  | 21.352 | 7.0414 | 43.2454 | [12 empty] | 53.5202 | 51.8615 | 95.0088 | 27.9328 | 61.5783 | 219.8846 | 14.7825 | 47.8945 |  | 50.3106 | 75.5807 | 51.0314 | 79.8353 | 38.1734 | 70.1932 | 45.0287 | 78.2181 |  | 55.044 | 60.9348 | 253.4009 | 29.7297 | 63.9722 | 100.6325 | 59.841 | 106.1537 | 47.9335 | 56.3085 | 46.4572 | 75.1562 | 0.78329 | 20.6582 | 0.27882 | 0.1346 | -40.1751 | 3.1157 | 68.62 | 0.26 | 31.7547 | 1.307 | 0.68585 | 0.14713 | 1.7896 | 0.9362 | 2.7638 | 912.0498 |  | 0.012269 | 1.7311 | 1.8518 | 1.8883 | 0.67941
42810.6106 | 14734 | 116.4151 | 90.4096 | 71.7789 | 54.3374 | 32.8121 | 23.8089 | 18.5611 | 188.9503 | 115.4563 | 95.2906 | 73.9538 | 43.2404 | 27.2879 | 19.4664 | 177.6272 | 186.0381 | 490.3766 | 206.1178 | 194.6403 | 68.4674 |  |  |  | 328.7686 | 346.4251 | 72.8496 | 434.0861 | 65.0089 | 624.1849 | 190.6207 |  | 927.3822 | 269.9199 | 381.4384 | 281.1694 | 108.4757 | 271.1076 |  | 426.7683 | 46.042 | 27.3194 | 81.6619 |  | 11.0706 | 21.6061 | 11.3864 | 22.352 | 44.25 | 54.4004 | 68.3211 | 6.8608 | 18.1711 | 7.2244 | 34.3541 | 8.464 | 41.803 | 48.7762 | 42.4667 | 21.4383 |  |  | 223.218 | 1.1829 | 0.50257 | 0.058482 | 2.3494 | 1.3453 | 4.948 | -3.6859 | 0.58167 | 0.58475 | -0.21828 | -0.00055033 | -0.00056183 | -0.00055855 | 45.7137 | 45.7801 | 45.4838 | 47.015 | 131.6961 | 82.6526 | 41.7761 | 123.9827 | 104.015 | 78.7286 | 61.4979 | 39.8035 | 27.222 | 19.0244 | 42.722 | 45.1512 | 25.6448 | 19.7847 | 15.6104 | 54.7177 | 38.4536 | 194.5663 | 223.5881 | 256.0193 | 240.4351 | 224.8475 | 267.3079 |  |  |  | 69.9281 | 122.9354 | 683.0093 | 75.5382 | 0.44496 | -0.11045 | 60.6568 | [5 empty] | 375.4604 | 455.6632 | 95.2058 | 256.7443 |  | 117.9812 | 61.3344 |  |  |  | 75.567 |  |  |  | 39.0341 | 73.5208 | 52.3601 | 36.6172 |  | 23.2852 |  |  | 21.0899 | 6.6677 | 42.9194 | [12 empty] | 53.3294 | 52.1387 | 94.3061 | 28.1118 | 61.3935 | 220.8895 | 14.3943 | 48.5915 |  | 50.5862 | 75.2213 | 50.9801 | 80.1909 | 39.0757 | 70.1618 | 44.8321 | 77.7518 |  | 54.0732 | 57.3218 | 254.0158 | 29.1699 | 62.4814 | 100.0716 | 59.5473 | 106.0955 | 47.2693 | 55.3335 | 44.4014 | 73.5975 | 0.65309 | 20.6704 | 0.27638 | 0.13369 | -40.2082 | 3.1157 | 63.52 | 0.22 | 31.1895 | 1.3013 | 0.8482 | 0.28934 | 1.9332 | 1.4629 | 2.8056 | 746.0198 |  | 0.048765 | 1.9881 | 1.9578 | 1.9475 | 0.62968
42810.6106 | 14735 | 116.4313 | 90.4575 | 71.7967 | 54.383 | 32.8177 | 23.7704 | 18.6111 | 189.0006 | 115.4751 | 95.3105 | 73.9557 | 43.2432 | 27.305 | 19.4717 | 177.6778 | 186.4006 | 489.4147 | 205.8541 | 198.0103 | 64.3275 |  |  |  | 324.5286 | 350.0103 | 73.3034 | 433.2578 | 65.0319 | 595.6658 | 190.5911 |  | 957.1408 | 270.2318 | 401.845 | 293.7548 | 107.8868 | 269.6929 |  | 409.1011 | 42.1503 | 25.689 | 79.5219 |  | 11.0039 | 21.5425 | 11.3322 | 21.9023 | 44.7471 | 54.4731 | 68.2607 | 6.9226 | 18.1329 | 7.2903 | 34.2426 | 8.4613 | 41.8059 | 48.7995 | 42.4682 | 21.4198 |  |  | 222.8553 | 0.99627 | 0.52426 | -0.29373 | 2.9197 | 1.5707 | 4.674 | -3.8995 | 0.70739 | 0.54678 | -0.20914 | -0.00049119 | -0.00052241 | -0.00053883 | 46.6393 | 46.3108 | 46.4722 | 48.4558 | 131.6499 | 82.6733 | 41.7913 | 123.9801 | 104.014 | 78.7399 | 61.5075 | 39.8038 | 27.2224 | 19.0265 | 42.1258 | 45.1226 | 26.3587 | 19.3518 | 15.7565 | 54.5629 | 38.3564 | 194.5646 | 223.5786 | 256.0294 | 240.2373 | 224.6209 | 267.1128 |  |  |  | 68.5527 | 125.6854 | 670.7338 | 73.6397 | 0.95693 | 0.76525 | 61.1942 | [5 empty] | 372.5919 | 460.1431 | 95.1627 | 256.8723 |  | 117.5478 | 61.0757 |  |  |  | 75.3818 |  |  |  | 39.237 | 70.8749 | 52.2471 | 36.1807 |  | 23.324 |  |  | 20.7608 | 6.1107 | 42.4607 | [12 empty] | 53.0225 | 51.665 | 93.6882 | 28.4136 | 61.3041 | 220.9229 | 14.255 | 48.7542 |  | 50.7738 | 74.8134 | 50.8962 | 80.4597 | 40.2089 | 70.0581 | 44.5017 | 77.4299 |  | 53.5353 | 55.4946 | 254.4801 | 28.6781 | 61.0628 | 99.6235 | 59.3959 | 105.9638 | 47.1872 | 54.5414 | 42.4298 | 72.4491 | 0.72108 | 20.677 | 0.2739 | 0.13206 | -40.2131 | 3.1158 | 68.46 | 0.33 | 30.665 | 1.1941 | 0.86621 | -0.64837 | 2.1554 | 1.5809 | 2.7271 | 611.6974 |  | 0.11824 | 2.0359 | 1.867 | 1.9831 | 0.63169
42810.6106 | 14736 | 116.4056 | 90.4463 | 71.7742 | 54.364 | 32.825 | 23.7801 | 18.5948 | 189.026 | 115.4782 | 95.3134 | 73.9666 | 43.2506 | 27.3006 | 19.4787 | 177.7231 | 186.5106 | 488.8724 | 205.5981 | 200.9496 | 63.5314 |  |  |  | 323.5658 | 353.8367 | 74.6534 | 438.4881 | 62.5282 | 574.3523 | 190.6188 |  | 932.2339 | 270.2644 | 400.7461 | 294.7115 | 107.3848 | 261.1105 |  | 403.8528 | 38.6776 | 24.0783 | 79.1215 |  | 10.9399 | 21.484 | 11.2628 | 22.7833 | 45.7068 | 54.5204 | 68.4402 | 6.9635 | 18.108 | 7.3775 | 34.1394 | 8.4537 | 41.8052 | 48.806 | 42.4711 | 21.3992 |  |  | 223.1542 | 0.86157 | 0.42963 | -0.21553 | 2.4479 | 1.3506 | 4.6293 | -4.1564 | 0.50033 | 0.41271 | -0.3067 | -0.0005569 | -0.00049448 | -0.00051419 | 46.1588 | 46.2422 | 46.2107 | 48.7215 | 131.6058 | 82.6796 | 41.8134 | 123.9826 | 104.0184 | 78.7523 | 61.5132 | 39.8077 | 27.2287 | 19.0351 | 46.701 | 47.6993 | 29.4132 | 22.4598 | 17.5496 | 54.4576 | 38.2675 | 194.5701 | 223.5627 | 256.0223 | 240.0265 | 224.393 | 266.9689 |  |  |  | 67.8882 | 121.5897 | 668.0335 | 77.0538 | 1.3822 | 0.62203 | 59.7998 | [5 empty] | 370.7245 | 476.2064 | 93.9745 | 256.9135 |  | 110.9217 | 60.9016 |  |  |  | 75.2285 |  |  |  | 39.1106 | 70.081 | 52.1402 | 36.3768 |  | 23.0365 |  |  | 20.5375 | 5.6259 | 42.1186 | [12 empty] | 52.7688 | 50.747 | 93.4274 | 28.4109 | 61.3109 | 219.6727 | 14.2039 | 48.5868 |  | 50.9017 | 74.4866 | 50.9172 | 80.6301 | 40.1811 | 69.9709 | 44.1697 | 77.3568 |  | 53.2286 | 54.307 | 254.856 | 28.332 | 60.0137 | 99.6318 | 59.2607 | 105.6913 | 47.0457 | 53.7944 | 41.4704 | 71.853 | 0.73938 | 20.6797 | 0.27155 | 0.13051 | -40.2016 | 3.1157 | 67.15 | 0.34 | 30.3068 | 1.1103 | 0.78407 | -0.55535 | 1.9737 | 1.466 | 2.7142 | 513.6282 |  | 0.13649 | 1.515 | 1.5171 | 1.974 | 0.5124
42810.6106 | 14737 | 116.3986 | 90.4427 | 71.7919 | 54.3703 | 32.832 | 23.7887 | 18.6019 | 189.0497 | 115.4862 | 95.3098 | 73.965 | 43.2547 | 27.3011 | 19.4768 | 177.7582 | 186.52 | 488.4609 | 205.3458 | 203.4793 | 64.5269 |  |  |  | 323.3498 | 355.3685 | 71.3169 | 451.5679 | 59.402 | 549.6423 | 190.6156 |  | 887.8511 | 270.3117 | 401.2545 | 292.9107 | 107.018 | 249.8518 |  | 389.4763 | 35.835 | 22.6956 | 77.0314 |  | 10.8157 | 21.3743 | 11.2368 | 23.2632 | 45.5726 | 54.5056 | 68.5549 | 6.9551 | 18.0734 | 7.5865 | 34.0372 | 8.4563 | 41.7918 | 48.8089 | 42.4731 | 21.3892 |  |  | 223.0038 | 0.90428 | 0.38429 | -0.23459 | 1.9741 | 0.60803 | 4.1115 | -3.5177 | 0.84847 | 0.52118 | -0.44619 | -0.00050926 | -0.00049612 | -0.00055855 | 46.2997 | 46.5187 | 46.5192 | 48.7337 | 131.5523 | 82.692 | 41.8249 | 123.9992 | 104.0337 | 78.7629 | 61.5102 | 39.8264 | 27.2334 | 19.0442 | 49.4249 | 50.0264 | 28.6589 | 22.2793 | 21.9414 | 54.3804 | 38.1654 | 194.6142 | 223.5426 | 255.9909 | 239.8097 | 224.1009 | 266.752 |  |  |  | 67.4604 | 118.2768 | 677.6023 | 78.7579 | 1.463 | 0.28458 | 59.681 | [5 empty] | 370.4553 | 480.975 | 92.1181 | 256.9045 |  | 105.3623 | 60.7598 |  |  |  | 75.0631 |  | 1360.9255 |  | 39.0953 | 67.5668 | 51.9268 | 36.3255 |  | 22.7592 |  |  | 20.2211 | 5.1084 | 41.6733 | [12 empty] | 52.7064 | 50.6976 | 92.8463 | 28.2618 | 61.2641 | 217.9268 | 14.2316 | 48.3217 |  | 50.6563 | 74.2417 | 50.9391 | 80.7526 | 39.5707 | 69.9743 | 43.9307 | 77.266 |  | 52.1793 | 53.0973 | 255.2519 | 28.0257 | 58.7144 | 99.4246 | 59.0424 | 105.3778 | 46.5165 | 52.9468 | 41.2593 | 72.0331 | 0.67332 | 20.6848 | 0.2696 | 0.12959 | -40.2088 | 3.1157 | 81.37 | 0.22 | 29.8516 | 1.1373 | 0.74141 | -0.57927 | 1.7724 | 0.98364 | 2.5578 | 439.9884 |  | 0.19873 | 1.2031 | 1.5889 | 2.0173 | 0.44934
42810.6106 | 14738 | 116.4083 | 90.4623 | 71.8256 | 54.3987 | 32.8653 | 23.8011 | 18.6226 | 189.0785 | 115.4898 | 95.3149 | 73.969 | 43.2624 | 27.3085 | 19.4764 | 177.7671 | 186.4844 | 488.0915 | 205.1025 | 205.6741 | 62.5688 |  |  |  | 323.4142 | 355.6384 | 70.0554 | 442.3208 | 55.4317 | 521.7492 | 190.6041 |  | 855.2089 | 270.2198 | 406.5137 | 283.3452 | 106.6532 | 239.7508 |  | 375.9452 | 33.1967 | 21.4609 | 74.4221 |  | 10.775 | 21.2682 | 11.2002 | 22.8806 | 44.566 | 54.5624 | 68.5097 | 6.8218 | 18.0381 | 7.778 | 33.9559 | 8.4508 | 41.7788 | 48.7894 | 42.4805 | 21.3699 |  |  | 222.919 | 1.0948 | 0.34684 | 0.058482 | 2.3329 | 0.49895 | 3.9525 | -4.1071 | 0.3176 | 0.39131 | -0.23596 | -0.00050269 | -0.00047148 | -0.00052569 | 48.5942 | 47.2793 | 47.642 | 50.0407 | 131.4804 | 82.6915 | 41.8207 | 123.9969 | 104.0286 | 78.7742 | 61.5225 | 39.8273 | 27.2435 | 19.0412 | 50.8689 | 48.4557 | 28.2705 | 20.1672 | 20.4403 | 54.3107 | 38.0466 | 194.5695 | 223.5433 | 256.0061 | 239.5816 | 223.749 | 266.4788 |  |  |  | 66.8193 | 118.0967 | 672.8027 | 79.1243 | 1.3342 | 0.073235 | 59.5529 | [5 empty] | 370.3182 | 485.4997 | 90.8091 | 256.9041 |  | 101.3964 | 61.6806 |  |  |  | 74.8638 |  | 1293.2264 |  | 39.161 | 65.6815 | 51.4985 | 35.6071 |  | 22.9055 |  |  | 19.7758 | 4.4632 | 41.1524 | [12 empty] | 52.3597 | 49.948 | 92.2558 | 28.2745 | 61.1906 | 215.9469 | 14.0928 | 48.2919 |  | 49.9229 | 74.0366 | 50.98 | 80.9137 | 39.8884 | 69.9327 | 43.5536 | 77.1073 |  | 51.2421 | 51.8185 | 255.7876 | 27.708 | 57.7581 | 99.3743 | 58.8029 | 105.0933 | 46.1906 | 52.2527 | 40.9333 | 72.4792 | 0.78002 | 20.6874 | 0.26758 | 0.12828 | -40.2184 | 3.1157 | 70.17 | 0.35 | 29.3357 | 1.2512 | 0.70422 | 0.28917 | 1.9269 | 0.89113 | 2.5081 | 375.168 |  | 0.23588 | 1.0344 | 1.618 | 2.0751 | 0.41562
42810.6106 | 14739 | 116.4083 | 90.4587 | 71.8365 | 54.4254 | 32.8625 | 23.8153 | 18.6 | 189.1044 | 115.4988 | 95.3268 | 73.9724 | 43.2625 | 27.3151 | 19.4777 | 177.7703 | 186.4187 | 487.7332 | 204.8683 | 207.5494 | 62.3574 |  |  |  | 323.9125 | 354.8146 | 67.2594 | 434.1628 | 53.7472 | 477.5287 | 190.6826 |  | 826.4022 | 270.153 | 407.9798 | 276.0029 | 106.3185 | 236.13 |  | 365.243 | 30.7665 | 20.5211 | 71.2749 |  | 10.7949 | 21.1678 | 11.1494 | 21.5488 | 44.1861 | 54.5184 | 68.2323 | 6.664 | 17.993 | 7.703 | 33.8754 | 8.4444 | 41.7837 | 48.7842 | 42.4845 | 21.3618 |  |  | 223.1786 | 1.0022 | 0.15824 | -0.2727 | 2.6056 | 0.059996 | 4.0293 | -3.7569 | 0.6529 | 0.27991 | -0.34604 | -0.00051419 | -0.00054705 | -0.00053062 | 48.5434 | 47.5399 | 47.7341 | 49.8147 | 131.4267 | 82.6987 | 41.819 | 124.0001 | 104.0399 | 78.7739 | 61.5175 | 39.8236 | 27.2375 | 19.0365 | 48.3892 | 47.3783 | 28.53 | 20.0897 | 18.0414 | 54.1883 | 37.9476 | 194.5526 | 223.5307 | 255.9793 | 239.3612 | 223.4329 | 266.2304 |  |  |  | 66.1989 | 109.8822 | 657.8553 | 77.9909 | 0.39552 | 0.41482 | 59.4553 | [5 empty] | 370.4121 | 477.0342 | 87.0415 | 257.1022 |  | 97.8909 | 61.7702 |  |  |  | 74.7339 |  | 1220.8767 |  | 39.0909 | 64.5636 | 51.1105 | 34.0805 |  | 22.9009 |  |  | 19.4465 | 3.9178 | 40.759 | [12 empty] | 52.1915 | 49.9846 | 91.7258 | 28.3334 | 61.1232 | 213.8914 | 14.3186 | 48.4254 |  | 49.8058 | 73.8001 | 51.0605 | 81.0381 | 40.6642 | 69.9709 | 43.1162 | 76.9517 |  | 51.5182 | 50.7256 | 256.1912 | 27.4378 | 56.9873 | 99.3873 | 58.6246 | 104.8546 | 45.7817 | 52.0127 | 40.2115 | 72.9362 | 0.7076 | 20.6919 | 0.26475 | 0.12798 | -40.2354 | 3.1157 | 73.49 | 0.25 | 28.5246 | 1.1969 | 0.4756 | -0.62434 | 2.0363 | 0.30899 | 2.5322 | 314.3361 |  | 0.25315 | 1.2953 | 1.5775 | 2.1491 | 0.42436
42810.6106 | 14740 | 116.4081 | 90.4611 | 71.8011 | 54.3966 | 32.8568 | 23.8445 | 18.5654 | 189.1239 | 115.5025 | 95.328 | 73.9764 | 43.2623 | 27.3108 | 19.4783 | 177.7668 | 186.3279 | 487.3704 | 204.6482 | 209.1726 | 60.65 |  |  |  | 323.5757 | 353.3159 | 64.7277 | 430.7958 | 51.7466 | 444.1398 | 190.777 |  | 810.8997 | 270.7901 | 407.1472 | 275.4091 | 106.0042 | 233.2316 |  | 359.0096 | 28.4983 | 19.4243 | 66.9607 |  | 10.8131 | 21.0699 | 11.1079 | 20.8769 | 44.5261 | 54.4353 | 67.9526 | 6.6146 | 17.9532 | 7.6291 | 33.7873 | 8.4439 | 41.7883 | 48.7809 | 42.4772 | 21.3455 |  |  | 222.8842 | 0.84119 | 0.427 | 0.051914 | 2.0201 | 0.75325 | 3.5713 | -4.0776 | 0.5554 | 0.41817 | -0.37545 | -0.00050598 | -0.00052241 | -0.00056183 | 47.9075 | 47.5562 | 47.5963 | 50.0199 | 131.3777 | 82.7155 | 41.8298 | 124.0045 | 104.0385 | 78.7835 | 61.5245 | 39.827 | 27.235 | 19.0372 | 44.9653 | 45.0164 | 28.2907 | 22.0643 | 18.9876 | 54.0121 | 37.8659 | 194.5666 | 223.5113 | 255.9541 | 239.166 | 223.2039 | 265.8974 |  |  |  | 65.5214 | 110.4013 | 669.9968 | 78.1739 | 1.023 | -0.054553 | 60.3592 | [5 empty] | 371.3723 | 479.9038 | 84.4594 | 257.3382 |  | 95.3 | 61.4817 |  |  |  | 74.5976 |  | 1161.4179 |  | 39.0411 | 64.0972 | 50.9154 | 34.035 |  | 22.5032 |  |  | 19.2933 | 3.5241 | 40.4869 | [12 empty] | 52.4097 | 50.4611 | 91.3125 | 28.3634 | 61.1131 | 212.3671 | 14.5332 | 48.5348 |  | 50.2864 | 73.6436 | 51.1238 | 81.1122 | 41.1241 | 69.9863 | 42.7435 | 76.8287 |  | 51.8117 | 49.6308 | 256.3584 | 27.1386 | 56.4215 | 99.0331 | 58.5084 | 104.6299 | 45.4974 | 51.6072 | 39.8799 | 73.0413 | 0.64289 | 20.6977 | 0.26201 | 0.12737 | -40.186 | 3.1157 | 76.73 | 0.25 | 27.8647 | 1.0964 | 0.78112 | 0.27236 | 1.7928 | 1.0947 | 2.3837 | 270.3311 |  | 0.25917 | 1.6548 | 1.5944 | 2.2563 | 0.39447
42810.6106 | 14741 | 116.4199 | 90.453 | 71.8055 | 54.3839 | 32.8553 | 23.8595 | 18.5713 | 189.15 | 115.5154 | 95.3384 | 73.983 | 43.2859 | 27.3282 | 19.4848 | 177.7722 | 186.2384 | 487.0083 | 204.4262 | 210.6116 | 63.0541 |  |  |  | 322.6254 | 352.5974 | 66.0733 | 431.6767 | 49.4681 | 445.2219 | 190.837 |  | 805.666 | 271.0263 | 406.1711 | 277.1404 | 105.7346 | 245.1327 |  | 349.903 | 26.4991 | 18.5271 | 66.7255 |  | 10.8269 | 20.9753 | 11.0574 | 21.1549 | 45.1337 | 54.3463 | 67.7627 | 6.5418 | 17.9191 | 7.6063 | 33.6889 | 8.4509 | 41.7993 | 48.7958 | 42.4655 | 21.33 |  |  | 223.168 | 0.93385 | 0.28835 | -0.24313 | 2.0589 | 0.84065 | 3.7717 | -3.8712 | 0.54976 | 0.29795 | -0.60197 | -0.00056676 | -0.00051255 | -0.00054212 | 47.4736 | 47.4355 | 47.5729 | 50.6295 | 131.3525 | 82.7231 | 41.8332 | 124.0048 | 104.0368 | 78.7888 | 61.5215 | 39.8223 | 27.2397 | 19.0389 | 45.0951 | 44.4139 | 25.9944 | 22.7406 | 20.0934 | 53.8652 | 37.754 | 194.5752 | 223.4948 | 255.941 | 238.9528 | 223.014 | 265.706 |  |  |  | 64.8874 | 112.0782 | 669.3295 | 78.775 | 0.59326 | 0.062695 | 60.5057 | [5 empty] | 371.5465 | 484.0028 | 83.5468 | 257.5043 |  | 111.2256 | 61.6272 |  |  |  | 74.4883 |  | 1118.7485 |  | 38.9247 | 63.7338 | 50.801 | 34.1763 |  | 22.3195 |  |  | 19.169 | 3.1901 | 40.2486 | [12 empty] | 52.4568 | 50.8063 | 91.0857 | 28.569 | 61.1807 | 211.5867 | 14.4193 | 48.6174 |  | 50.7242 | 73.5063 | 51.182 | 81.2311 | 41.5048 | 69.9378 | 42.4948 | 76.6931 |  | 51.2805 | 48.9621 | 256.5126 | 27.0173 | 55.808 | 98.6415 | 58.3763 | 97.7968 | 45.5135 | 51.6639 | 40.3921 | 71.9269 | 0.69373 | 20.7002 | 0.25906 | 0.12692 | -40.3793 | 3.1157 | 72.24 | 0.28 | 27.9034 | 1.155 | 0.64179 | -0.58933 | 1.8096 | 1.1563 | 2.4493 | 241.8276 |  | 0.26521 | 1.6229 | 1.8364 | 2.252 | 0.35459
42810.6107 | 14742 | 116.4191 | 90.4681 | 71.832 | 54.3955 | 32.8421 | 23.845 | 18.5652 | 189.1778 | 115.5201 | 95.3373 | 73.9878 | 43.2832 | 27.3246 | 19.4828 | 177.7667 | 186.1533 | 486.4879 | 204.1582 | 211.7142 | 64.9899 |  |  |  | 322.4396 | 354.6122 | 67.096 | 429.2339 | 47.3185 | 388.6185 | 190.8186 |  | 821.9434 | 270.6968 | 383.806 | 280.7434 | 105.3644 | 257.886 |  | 371.7229 | 26.0008 | 19.5222 | 65.6329 |  | 10.8023 | 20.8826 | 11.0117 | 20.5255 | 44.8717 | 54.1669 | 67.4991 | 6.61 | 17.8732 | 7.5344 | 33.5704 | 8.4585 | 41.8193 | 48.8003 | 42.4556 | 21.3124 |  |  | 222.8723 | 0.77877 | 0.51506 | -0.39558 | 2.1115 | 0.57123 | 3.8526 | -3.588 | 0.54256 | 0.25159 | -0.53382 | -0.00055526 | -0.00051748 | -0.0005569 | 46.8846 | 47.183 | 47.0337 | 51.0303 | 131.331 | 82.7483 | 41.848 | 124.0141 | 104.0467 | 78.7973 | 61.5316 | 39.8314 | 27.2452 | 19.0405 | 45.4394 | 45.3724 | 26.9549 | 22.6769 | 20.4585 | 53.7167 | 37.6537 | 194.5758 | 223.4611 | 255.9096 | 238.7184 | 222.8271 | 265.9697 |  |  |  | 64.2207 | 111.3951 | 670.1624 | 81.4206 | 0.17469 | 0.42724 | 59.738 | [5 empty] | 372.8146 | 481.893 | 83.0647 | 257.6143 |  | 118.5941 | 60.5291 |  |  |  | 74.3448 |  | 1061.8055 |  | 38.6736 | 63.9804 | 50.7623 | 34.1924 |  | 22.5314 |  |  | 18.8699 | 2.82 | 40.0456 | [12 empty] | 52.5464 | 51.1993 | 90.7231 | 28.8842 | 61.2665 | 210.3482 | 14.2123 | 48.5561 |  | 51.1538 | 73.3247 | 51.2577 | 81.3604 | 40.6927 | 69.8613 | 42.1671 | 76.2168 |  | 50.43 | 49.106 | 256.7177 | 27.1818 | 54.908 | 98.3529 | 58.1376 | 89.7401 | 46.1524 | 51.8153 | 41.1013 | 70.1759 | 0.85629 | 20.7044 | 0.25644 | 0.12537 | -40.7375 | 3.1157 | 66.7 | 0.21 | 26.7638 | 1.0546 | 0.85761 | -0.75159 | 1.8321 | 0.95292 | 2.4747 | 207.5031 |  | 0.25699 | 1.5669 | 1.7178 | 2.2675 | 0.25676
42810.6107 | 14743 | 116.4343 | 90.4815 | 71.7894 | 54.389 | 32.8457 | 23.8436 | 18.5707 | 189.1764 | 115.5203 | 95.3399 | 73.9987 | 43.2764 | 27.3188 | 19.4854 | 177.7597 | 186.0904 | 485.8991 | 203.8629 | 212.1673 | 58.5571 |  |  |  | 323.713 | 354.8969 | 65.9338 | 429.4844 | 49.554 | 441.2059 | 190.8385 |  | 895.72 | 270.5075 | 382.4452 | 301.3178 | 105.0073 | 250.7314 |  | 433.4948 | 25.2915 | 20.127 | 64.937 |  | 10.7987 | 20.8066 | 10.9948 | 20.7447 | 45.62 | 54.1581 | 67.278 | 6.812 | 17.826 | 7.461 | 33.4676 | 8.4643 | 41.8378 | 48.8022 | 42.4403 | 21.2952 |  |  | 223.0353 | 0.96539 | 0.40663 | -0.49941 | 2.4571 | 0.79399 | 3.9295 | -3.8193 | 0.72918 | 0.18886 | -0.4899 | -0.00057169 | -0.00050105 | -0.00057169 | 45.9053 | 46.8168 | 45.9672 | 50.7892 | 131.3137 | 82.7399 | 41.8518 | 124.0077 | 104.0429 | 78.7966 | 61.533 | 39.8314 | 27.2413 | 19.0349 | 45.3051 | 44.9379 | 29.4442 | 22.5983 | 20.6331 | 53.5751 | 37.581 | 194.5723 | 223.4481 | 255.8994 | 238.485 | 222.6825 | 265.429 |  |  |  | 63.4918 | 121.9293 | 636.6822 | 80.3366 | 0.77135 | 0.26915 | 58.3903 | [5 empty] | 374.1841 | 476.0715 | 83.3237 | 257.7668 |  | 128.0425 | 59.1712 |  |  |  | 74.2505 |  | 1007.6782 |  | 38.511 | 64.0997 | 50.5893 | 33.7708 |  | 22.9091 |  |  | 18.6857 | 2.6204 | 39.8677 | [12 empty] | 52.6258 | 51.5017 | 90.2888 | 28.831 | 61.2591 | 208.5128 | 14.3462 | 48.532 |  | 51.012 | 73.0134 | 51.241 | 81.4046 | 39.5571 | 69.7379 | 41.7025 | 75.3249 |  | 48.7139 | 49.1318 | 256.2837 | 26.9731 | 54.1176 | 97.4289 | 57.8904 | 85.5332 | 46.4989 | 51.7054 | 40.5665 | 68.7721 | 0.79793 | 20.7086 | 0.25369 | 0.12451 | -40.9017 | 3.1157 | 68.26 | 0.28 | 27.8171 | 1.174 | 0.76192 | -0.84438 | 1.9763 | 1.1234 | 2.4993 | 178.5258 |  | 0.24753 | 1.565 | 1.4327 | 2.2726 | 0.2603
42810.6107 | 14744 | 116.4514 | 90.4906 | 71.8253 | 54.3957 | 32.8381 | 23.8452 | 18.5785 | 189.1984 | 115.5233 | 95.3435 | 73.9991 | 43.2862 | 27.3282 | 19.4885 | 177.7786 | 186.0643 | 485.4895 | 203.5797 | 212.5487 | 56.3686 |  |  |  | 325.3905 | 354.7374 | 64.9412 | 427.3654 | 55.3552 | 481.4534 | 190.8296 |  | 972.7495 | 270.424 | 383.7724 | 297.2994 | 104.5916 | 250.4835 |  | 457.5337 | 24.5977 | 20.7413 | 64.4672 |  | 10.7622 | 20.7075 | 10.9704 | 23.3413 | 46.3118 | 54.0994 | 66.9705 | 6.8898 | 17.7897 | 7.4583 | 33.362 | 8.4839 | 41.8643 | 48.8196 | 42.4445 | 21.2882 |  |  | 223.1772 | 1.0778 | 0.71482 | -0.24642 | 2.3093 | 1.2849 | 4.2238 | -3.2338 | 0.63694 | 0.42299 | -0.384 | -0.0005569 | -0.00049612 | -0.00056183 | 45.4702 | 46.7228 | 45.5908 | 50.6948 | 131.3096 | 82.7462 | 41.8766 | 124.0202 | 104.0543 | 78.8103 | 61.5463 | 39.8378 | 27.2535 | 19.0424 | 45.8005 | 47.3592 | 32.0587 | 22.7757 | 18.6632 | 53.4664 | 37.5227 | 194.5296 | 223.4548 | 255.8548 | 238.2659 | 222.5484 | 265.0733 |  |  |  | 62.683 | 125.8569 | 616.4406 | 77.6086 | 0.97091 | 0.59097 | 58.4312 | [5 empty] | 383.5881 | 480.2098 | 84.8406 | 257.8029 |  | 135.6927 | 60.0933 |  |  |  | 74.2786 |  | 956.3775 |  | 38.3426 | 64.256 | 50.4221 | 34.0593 |  | 22.766 |  |  | 18.6048 | 2.5865 | 39.8071 | [12 empty] | 52.5053 | 51.5177 | 89.7461 | 28.563 | 61.1651 | 206.3627 | 14.4384 | 48.4223 |  | 50.6454 | 72.6808 | 51.14 | 81.4101 | 39.3136 | 69.6228 | 41.2435 | 74.5811 |  | 48.4556 | 49.2851 | 255.9236 | 26.8249 | 53.3604 | 96.3657 | 57.5853 | 84.4539 | 46.3022 | 51.2364 | 39.3652 | 68.1115 | 0.83029 | 20.7202 | 0.25106 | 0.12323 | -40.9179 | 3.1157 | 74.73 | 0.36 | 28.599 | 1.2402 | 1.01 | -0.59302 | 1.9158 | 1.429 | 2.591 | 154.0822 |  | 0.23726 | 1.497 | 1.1353 | 2.269 | 0.30663
42810.6107 | 14745 | 116.471 | 90.4745 | 71.8494 | 54.3966 | 32.833 | 23.84 | 18.5747 | 189.2167 | 115.5314 | 95.3524 | 73.9991 | 43.2899 | 27.33 | 19.4933 | 177.7864 | 185.9893 | 485.2315 | 203.2973 | 212.878 | 60.7458 |  |  |  | 324.6568 | 352.2868 | 67.781 | 401.5268 | 58.1336 | 470.1202 | 190.8282 |  | 998.3108 | 270.397 | 386.5009 | 295.4019 | 104.2852 | 250.4306 |  | 452.8933 | 24.3823 | 21.2823 | 63.6492 |  | 10.7056 | 20.625 | 10.9615 | 24.6997 | 45.8668 | 53.9901 | 66.6671 | 6.9412 | 17.7606 | 7.4905 | 33.2771 | 8.492 | 41.8886 | 48.8344 | 42.4318 | 21.2709 |  |  | 223.1562 | 0.92136 | 0.63991 | -0.76357 | 1.9222 | 0.79268 | 4.4709 | -4.2261 | 0.65095 | 0.42929 | -0.058724 | -0.00049119 | -0.00050269 | -0.0005569 | 44.6053 | 46.3551 | 45.2634 | 50.3556 | 131.2858 | 82.7679 | 41.8703 | 124.0118 | 104.0564 | 78.8209 | 61.5503 | 39.8423 | 27.2429 | 19.0362 | 46.5942 | 47.684 | 35.1668 | 24.8202 | 18.8944 | 53.3544 | 37.4845 | 194.5596 | 223.4434 | 255.8383 | 238.0508 | 222.4264 | 264.7146 |  |  |  | 62.1109 | 123.0971 | 606.9308 | 78.5202 | 0.32482 | 0.14136 | 57.6623 | [5 empty] | 381.5395 | 482.0878 | 84.7841 | 257.8709 |  | 142.2365 | 59.6613 |  |  |  | 74.3102 |  | 900.9696 |  | 38.1677 | 64.4126 | 50.3311 | 34.0239 |  | 22.6059 |  |  | 18.5941 | 2.4235 | 39.8719 | [12 empty] | 51.8723 | 50.5661 | 89.4752 | 28.4043 | 61.0313 | 204.3188 | 14.0766 | 48.213 |  | 49.2395 | 72.4392 | 50.9986 | 81.3545 | 39.4675 | 69.4968 | 41.0788 | 74.2646 |  | 49.5971 | 49.3075 | 255.57 | 26.7367 | 52.5008 | 95.3053 | 57.3835 | 84.8283 | 46.7011 | 50.6054 | 38.485 | 67.5873 | 0.79793 | 20.7265 | 0.2481 | 0.12249 | -40.8239 | 3.1157 | 83.95 | 0.32 | 28.3821 | 1.1465 | 0.95551 | -1.0438 | 1.7476 | 1.1222 | 2.6652 | 130.7165 |  | 0.22968 | 1.3955 | 0.78546 | 2.2795 | 0.26052
42810.6107 | 14746 | 116.4731 | 90.4908 | 71.8679 | 54.3871 | 32.8439 | 23.8244 | 18.5696 | 189.2315 | 115.53 | 95.3565 | 73.9986 | 43.2852 | 27.3229 | 19.4809 | 177.7776 | 185.9181 | 484.9057 | 203.0326 | 213.2179 | 61.0601 |  |  |  | 324.1555 | 342.9868 | 70.4782 | 395.7857 | 58.3312 | 464.0816 | 190.825 |  | 973.0296 | 270.3891 | 389.2827 | 295.3128 | 103.8873 | 251.7004 |  | 450.4356 | 24.2536 | 21.5112 | 62.7369 |  | 10.7388 | 20.5441 | 10.9573 | 24.1456 | 44.2564 | 53.5625 | 66.2824 | 6.9864 | 17.7209 | 7.4371 | 33.1809 | 8.4953 | 41.9161 | 48.8478 | 42.4225 | 21.2607 |  |  | 223.0537 | 0.98116 | 0.95401 | -0.82731 | 1.9189 | 0.53903 | 4.3572 | -3.9757 | 0.62468 | 0.29376 | -0.082171 | -0.00051419 | -0.00048791 | -0.00057005 | 44.629 | 46.04 | 45.2495 | 50.4121 | 131.2406 | 82.7816 | 41.8749 | 124.0154 | 104.0601 | 78.8201 | 61.5431 | 39.836 | 27.2523 | 19.0352 | 45.587 | 46.3467 | 33.2141 | 24.3431 | 20.6519 | 53.2151 | 37.398 | 194.5413 | 223.4393 | 255.8353 | 237.7971 | 222.2957 | 264.4303 |  |  |  | 61.6403 | 122.0417 | 616.1085 | 80.2522 | 1.0051 | 0.0403 | 56.5566 | [5 empty] | 377.4481 | 482.2329 | 85.5583 | 257.8725 |  | 135.3389 | 59.8918 |  |  |  | 74.312 |  | 857.5463 |  | 38.1204 | 64.4364 | 50.2447 | 33.8856 |  | 22.6836 |  |  | 18.5419 | 2.3686 | 39.8865 | [12 empty] | 51.0117 | 49.421 | 88.9693 | 28.3381 | 60.9543 | 202.3704 | 13.9524 | 48.1959 |  | 47.4419 | 71.9986 | 50.8947 | 81.3194 | 39.5552 | 69.5738 | 41.0564 | 74.1411 |  | 49.5729 | 48.91 | 255.6614 | 26.626 | 51.7446 | 94.3172 | 57.1629 | 85.604 | 47.0222 | 50.4887 | 38.2916 | 67.0983 | 0.6816 | 20.7289 | 0.24512 | 0.12201 | -40.8228 | 3.1157 | 73.48 | 0.28 | 28.2601 | 1.183 | 1.1665 | -1.0863 | 1.7449 | 0.92482 | 2.6294 | 114.4324 |  | 0.22596 | 1.4908 | 0.99223 | 2.2889 | 0.19532
42810.6107 | 14747 | 116.4809 | 90.4897 | 71.8562 | 54.3941 | 32.8489 | 23.8255 | 18.5686 | 189.2489 | 115.5353 | 95.3555 | 74.0018 | 43.2925 | 27.327 | 19.4846 | 177.7883 | 185.8737 | 484.5781 | 202.7999 | 213.5145 | 61.7003 |  |  |  | 323.2146 | 347.5063 | 69.2811 | 393.759 | 57.9798 | 476.8886 | 190.8517 |  | 947.4759 | 270.3784 | 392.9589 | 288.7922 | 103.4524 | 252.8314 |  | 441.8615 | 23.8139 | 21.6593 | 61.4201 |  | 10.8406 | 20.4666 | 11.0299 | 23.0843 | 43.4292 | 53.2582 | 66.1111 | 6.9217 | 17.7086 | 7.4369 | 33.0913 | 8.5025 | 41.9388 | 48.8612 | 42.4023 | 21.2471 |  |  | 222.8664 | 0.8458 | 0.70365 | -0.58221 | 1.982 | 0.89913 | 4.6825 | -3.5 | 0.31644 | 0.46391 | -0.18172 | -0.00050926 | -0.00047148 | -0.00052733 | 44.5757 | 46.1145 | 46.0087 | 50.2024 | 131.1709 | 82.7864 | 41.8893 | 124.022 | 104.0569 | 78.8225 | 61.5434 | 39.8417 | 27.251 | 19.0367 | 45.7552 | 47.1618 | 30.2813 | 23.6991 | 18.5605 | 53.1114 | 37.2749 | 194.5742 | 223.4079 | 255.7902 | 237.57 | 222.2003 | 264.1516 |  |  |  | 61.0661 | 121.6193 | 623.6407 | 80.1297 | 0.4249 | -0.04025 | 54.8612 | [5 empty] | 375.3505 | 490.0847 | 85.9024 | 257.914 |  | 141.268 | 59.921 |  |  |  | 74.3591 |  | 822.9436 |  | 38.037 | 64.82 | 50.2906 | 33.6967 |  | 22.6021 |  |  | 18.4826 | 2.1039 | 39.6319 | [12 empty] | 50.8495 | 49.0492 | 88.541 | 28.1696 | 60.841 | 200.446 | 13.696 | 48.2772 |  | 46.7037 | 71.6581 | 50.7628 | 81.3956 | 39.2907 | 69.7005 | 41.0994 | 73.897 |  | 48.8475 | 48.4263 | 255.8802 | 26.6302 | 50.9497 | 93.634 | 56.9484 | 86.3835 | 46.8049 | 50.5526 | 38.3553 | 66.7811 | 0.59011 | 20.7316 | 0.24294 | 0.12171 | -40.8289 | 3.1157 | 49.65 | 0.26 | 28.4925 | 1.0982 | 1.0017 | -0.91116 | 1.7726 | 1.1939 | 2.7245 | 102.6355 |  | 0.21694 | 1.4598 | 1.3036 | 2.3081 | 0.1779
42810.6107 | 14748 | 116.4847 | 90.4962 | 71.849 | 54.4022 | 32.8543 | 23.8286 | 18.5693 | 189.2659 | 115.5371 | 95.3525 | 74.0095 | 43.2901 | 27.3307 | 19.4832 | 177.7909 | 185.8146 | 484.2387 | 202.5681 | 213.7825 | 61.7417 |  |  |  | 322.9002 | 356.1455 | 68.602 | 403.9438 | 56.9954 | 485.9861 | 190.8683 |  | 941.3829 | 270.3726 | 396.0179 | 284.6182 | 102.9822 | 249.1816 |  | 435.2278 | 23.887 | 22.3341 | 59.392 |  | 10.9394 | 20.4267 | 11.0412 | 22.7979 | 43.5055 | 53.2231 | 65.9712 | 6.7789 | 17.6746 | 7.4916 | 33.0073 | 8.5097 | 41.9487 | 48.8821 | 42.3913 | 21.2342 |  |  | 222.9512 | 1.104 | 0.60311 | -0.22736 | 1.9617 | 0.97142 | 4.8718 | -3.1773 | 0.52544 | 0.12718 | -0.38797 | -0.00051255 | -0.00049941 | -0.0005454 | 47.6167 | 47.3126 | 48.3652 | 51.9431 | 131.1086 | 82.7997 | 41.9021 | 124.0357 | 104.0638 | 78.8349 | 61.556 | 39.8597 | 27.2576 | 19.0437 | 44.3957 | 47.0847 | 30.3478 | 25.031 | 17.9467 | 52.984 | 37.1975 | 194.5602 | 223.4078 | 255.7616 | 237.3313 | 222.1318 | 263.8355 |  |  |  | 60.3366 | 122.0674 | 641.0183 | 81.3253 | 0.43908 | 0.052156 | 53.8906 | [5 empty] | 374.4678 | 500.8136 | 85.9181 | 257.972 |  | 146.7548 | 59.4648 |  |  |  | 74.3769 |  | 790.9289 |  | 37.9905 | 64.8947 | 50.193 | 33.7126 |  | 22.4163 |  |  | 18.2673 | 1.9652 | 39.6102 | [12 empty] | 50.8732 | 49.1756 | 88.1181 | 28.103 | 60.7237 | 198.2217 | 13.098 | 48.0724 |  | 47.6874 | 71.4122 | 50.811 | 81.2847 | 38.4659 | 69.6104 | 40.9766 | 73.6568 |  | 48.7795 | 48.5608 | 256.0228 | 26.801 | 50.2913 | 93.2547 | 56.6348 | 87.1971 | 46.8272 | 50.1406 | 38.9039 | 66.678 | 0.8767 | 20.7353 | 0.24106 | 0.12049 | -40.7747 | 3.1157 | 78.43 | 0.16 | 28.6703 | 1.2546 | 0.92731 | -0.56936 | 1.7633 | 1.2409 | 2.7789 | 92.5948 |  | 0.2114 | 1.5957 | 1.2871 | 2.3457 | 0.11827
42810.6107 | 14749 | 116.4894 | 90.4527 | 71.8643 | 54.3934 | 32.8367 | 23.8178 | 18.568 | 189.2731 | 115.5404 | 95.3555 | 74.006 | 43.2961 | 27.3172 | 19.4733 | 177.7924 | 185.7508 | 483.8717 | 202.3347 | 213.9953 | 57.7259 |  |  |  | 322.7029 | 361.9043 | 67.8482 | 408.8245 | 57.1065 | 495.0506 | 190.8714 |  | 942.8562 | 270.395 | 393.6331 | 280.6043 | 102.3578 | 246.4337 |  | 440.8211 | 23.7743 | 22.4421 | 59.5859 |  | 10.993 | 20.3538 | 11.0623 | 23.4301 | 43.6355 | 53.1992 | 65.6564 | 6.8132 | 17.6306 | 7.4431 | 32.9231 | 8.5115 | 41.964 | 48.897 | 42.3792 | 21.2171 |  |  | 223.0714 | 0.89902 | 0.4684 | -0.64989 | 2.4946 | 1.2803 | 4.8803 | -4.1249 | 0.26058 | 0.29166 | -0.33233 | -0.00051583 | -0.00047969 | -0.0005569 | 46.3325 | 47.1334 | 47.436 | 52.1991 | 131.0479 | 82.804 | 41.9059 | 124.0319 | 104.0689 | 78.8388 | 61.5566 | 39.8542 | 27.2523 | 19.0402 | 44.542 | 45.2922 | 28.8892 | 26.2188 | 22.2686 | 52.8525 | 37.1107 | 194.5566 | 223.3737 | 255.7798 | 237.0971 | 222.0137 | 263.4676 |  |  |  | 59.7964 | 126.2936 | 633.5218 | 81.0255 | 0.3001 | 0.34537 | 53.3042 | [5 empty] | 374.0455 | 509.7114 | 84.9928 | 257.9933 |  | 147.0945 | 58.7602 |  |  |  | 74.5013 |  | 755.471 |  | 37.8164 | 64.7425 | 49.8363 | 33.6332 |  | 22.272 |  |  | 18.139 | 1.794 | 39.6672 | [12 empty] | 51.3721 | 49.7365 | 87.7926 | 28.3961 | 60.6075 | 196.1976 | 12.6439 | 47.8545 |  | 47.9654 | 71.2121 | 50.87 | 81.2431 | 38.0168 | 69.5154 | 40.8302 | 73.4336 |  | 49.265 | 48.6865 | 256.1551 | 26.9965 | 49.6703 | 92.9052 | 56.3571 | 87.8284 | 47.1214 | 49.9214 | 39.4565 | 66.69 | 0.76557 | 20.7404 | 0.23934 | 0.12028 | -40.6567 | 3.1157 | 67.75 | 0.28 | 28.8487 | 1.132 | 0.81712 | -0.96248 | 1.9884 | 1.4245 | 2.7812 | 82.3911 |  | 0.20299 | 1.5638 | 1.4389 | 2.3155 | 0.10706
42810.6108 | 14750 | 116.5308 | 90.4712 | 71.8472 | 54.4168 | 32.8388 | 23.8338 | 18.5889 | 189.2978 | 115.558 | 95.3692 | 74.0252 | 43.3125 | 27.3325 | 19.4959 | 177.7776 | 185.6824 | 483.5017 | 202.1032 | 214.1785 | 52.9815 |  |  |  | 324.8645 | 360.2673 | 68.2344 | 408.1057 | 57.4731 | 505.8764 | 190.8719 |  | 894.1238 | 270.3163 | 393.5473 | 270.5275 | 101.6638 | 243.9079 |  | 435.3736 | 23.6988 | 22.5649 | 60.4415 |  | 10.9991 | 20.2944 | 11.0739 | 23.0358 | 43.6824 | 53.1189 | 65.3821 | 6.8685 | 17.5947 | 7.4394 | 32.8447 | 8.4977 | 41.9846 | 48.9202 | 42.3743 | 21.2078 |  |  | 223.0051 | 0.78994 | 0.657 | -0.90813 | 2.0057 | 1.5911 | 4.5905 | -3.5118 | 0.43884 | 0.090671 | -0.20715 | -0.00052241 | -0.00048462 | -0.00055198 | 42.5927 | 45.9486 | 45.091 | 51.9991 | 131.009 | 82.8245 | 41.9204 | 124.0394 | 104.0756 | 78.8486 | 61.5648 | 39.8587 | 27.2585 | 19.0462 | 45.3933 | 46.4329 | 31.2463 | 26.473 | 23.0825 | 52.7593 | 37.0413 | 194.5265 | 223.3582 | 255.7405 | 236.8556 | 221.8843 | 263.0853 |  |  |  | 59.487 | 123.6673 | 626.9079 | 80.0139 | 1.2748 | 0.67961 | 52.928 | [5 empty] | 373.6031 | 504.3521 | 85.4372 | 257.9952 |  | 138.7265 | 58.5718 |  |  |  | 74.6038 |  | 727.9115 |  | 37.7403 | 64.1663 | 49.4921 | 33.9274 |  | 22.1118 |  |  | 17.9072 | 1.5459 | 39.7275 | [12 empty] | 50.8725 | 49.7198 | 87.5301 | 28.584 | 60.5235 | 194.6328 | 12.5255 | 47.6545 |  | 47.7561 | 71.1343 | 50.887 | 81.1298 | 38.2696 | 69.4818 | 40.717 | 73.2006 |  | 49.2208 | 48.5717 | 256.2317 | 27.058 | 49.3507 | 92.2802 | 56.1391 | 88.3463 | 47.2979 | 50.0291 | 39.9825 | 66.7121 | 0.77193 | 20.7451 | 0.23742 | 0.12037 | -40.7039 | 3.1157 | 59.41 | 0.25 | 29.0469 | 1.061 | 0.96763 | -1.1376 | 1.7827 | 1.5878 | 2.697 | 75.0886 |  | 0.20681 | 1.4581 | 1.1688 | 2.2641 | 0.12398
42810.6108 | 14751 | 116.517 | 90.4778 | 71.8453 | 54.4161 | 32.8445 | 23.8249 | 18.5781 | 189.3167 | 115.5593 | 95.372 | 74.0215 | 43.3034 | 27.3248 | 19.4921 | 177.7651 | 185.6241 | 483.0982 | 201.874 | 214.3274 | 53.6631 |  |  |  | 329.6236 | 353.186 | 68.5569 | 407.5313 | 56.5566 | 488.9433 | 190.8575 |  | 857.687 | 270.0201 | 388.2649 | 265.2743 | 100.9359 | 236.6044 |  | 433.6792 | 24.1851 | 23.6781 | 60.5229 |  | 11.0377 | 20.2191 | 11.0903 | 22.6903 | 43.7008 | 53.0203 | 65.3649 | 6.7895 | 17.5536 | 7.4124 | 32.7458 | 8.5022 | 42.0127 | 48.9397 | 42.3759 | 21.1965 |  |  | 223.078 | 0.51592 | 0.40138 | -1.5994 | 1.6732 | 1.089 | 4.8698 | -2.8553 | 0.53555 | 0.29586 | -0.28246 | -0.00055855 | -0.00049612 | -0.00052405 | 42.4517 | 45.3557 | 44.5066 | 51.138 | 130.9875 | 82.8478 | 41.9256 | 124.047 | 104.0867 | 78.8652 | 61.5784 | 39.8673 | 27.2639 | 19.0579 | 46.27 | 46.8454 | 33.2703 | 27.0952 | 26.904 | 52.6641 | 36.9754 | 194.5521 | 223.3574 | 255.7114 | 236.588 | 221.7947 | 262.6465 |  |  |  | 59.2076 | 116.4403 | 619.1735 | 81.0876 | 0.89351 | 0.082456 | 52.1369 | [5 empty] | 383.587 | 487.7033 | 85.4906 | 257.9719 |  | 132.4351 | 58.4953 |  |  |  | 74.6952 |  | 700.2677 |  | 37.7138 | 64.1274 | 49.241 | 33.8513 |  | 21.9835 |  |  | 17.7338 | 1.4611 | 39.7653 | [12 empty] | 49.336 | 49.9854 | 87.3523 | 28.7001 | 60.4248 | 193.3614 | 12.7469 | 47.4757 |  | 47.1155 | 71.0204 | 50.8866 | 80.9769 | 38.7813 | 69.4544 | 40.4391 | 73.0416 |  | 49.3291 | 48.7414 | 256.2714 | 26.9385 | 49.0933 | 91.5632 | 55.8727 | 88.7271 | 47.4889 | 49.9116 | 40.1332 | 66.6111 | 0.71473 | 20.754 | 0.23563 | 0.11956 | -40.7338 | 3.1157 | 52.99 | 0.35 | 28.7342 | 0.85737 | 0.75622 | -1.5096 | 1.628 | 1.3134 | 2.7774 | 68.2843 |  | 0.199 | 1.3494 | 0.93616 | 2.233 | 0.084062
42810.6108 | 14752 | 116.5374 | 90.4793 | 71.8548 | 54.4292 | 32.856 | 23.8342 | 18.5772 | 189.3339 | 115.5666 | 95.3798 | 74.0338 | 43.3134 | 27.3433 | 19.495 | 177.7624 | 185.5776 | 482.5668 | 201.6401 | 214.4368 | 53.8038 |  |  |  | 329.9273 | 350.4293 | 68.7037 | 406.0727 | 54.3688 | 455.4674 | 190.8345 |  | 824.8369 | 270.517 | 377.181 | 255.7154 | 100.1822 | 232.4484 |  | 432.6236 | 24.2998 | 24.3896 | 60.3645 |  | 11.0873 | 20.1463 | 11.1225 | 22.7092 | 43.2724 | 52.9336 | 65.1545 | 6.6863 | 17.4919 | 7.3798 | 32.6378 | 8.5053 | 42.0256 | 48.9695 | 42.3706 | 21.1883 |  |  | 223.0465 | 0.38647 | 0.53806 | -1.3392 | 1.9682 | 1.0306 | 4.7121 | -3.5821 | 0.65095 | 0.16935 | -0.17258 | -0.00054376 | -0.00051091 | -0.00055362 | 42.4175 | 44.7866 | 44.2321 | 50.2588 | 130.927 | 82.8633 | 41.9342 | 124.056 | 104.0878 | 78.8684 | 61.5803 | 39.8674 | 27.2655 | 19.0541 | 45.5146 | 46.2459 | 33.2255 | 28.5731 | 27.9849 | 52.5526 | 36.9188 | 194.5525 | 223.3583 | 255.6637 | 236.3465 | 221.7319 | 262.2467 |  |  |  | 58.8339 | 122.3921 | 592.8276 | 80.3991 | 0.59387 | 0.82848 | 51.5174 | [5 empty] | 382.9861 | 483.7417 | 85.9929 | 257.8963 |  | 130.6161 | 59.1741 |  |  |  | 74.8417 |  | 671.0363 |  | 37.5603 | 64.0725 | 48.9944 | 33.7417 |  | 21.9212 |  |  | 17.6167 | 1.5474 | 39.9216 | [12 empty] | 48.2607 | 49.6495 | 87.2641 | 28.7101 | 60.2792 | 192.4399 | 13.1881 | 47.2744 |  | 46.309 | 70.912 | 50.8865 | 80.7908 | 39.1738 | 69.3732 | 40.1906 | 72.7281 |  | 49.4465 | 49.0128 | 256.3138 | 26.512 | 48.7348 | 91.1154 | 55.5909 | 88.9815 | 47.5824 | 49.6152 | 39.3025 | 66.5255 | 0.79909 | 20.7559 | 0.23383 | 0.11768 | -40.6843 | 3.1157 | 47.52 | 0.25 | 28.0941 | 0.74196 | 0.87546 | -1.3812 | 1.7655 | 1.2775 | 2.7317 | 61.6233 |  | 0.1918 | 1.4201 | 0.93448 | 2.2075 | 0.089699
42810.6108 | 14753 | 116.5538 | 90.4889 | 71.8378 | 54.4305 | 32.857 | 23.8435 | 18.5822 | 189.3505 | 115.5762 | 95.3818 | 74.0359 | 43.3175 | 27.346 | 19.4934 | 177.7694 | 185.5723 | 481.8134 | 201.416 | 214.5269 | 56.4121 |  |  |  | 325.8922 | 346.3945 | 67.5531 | 398.5479 | 52.8034 | 419.9777 | 190.8401 |  | 807.0429 | 271.7489 | 379.7952 | 250.4313 | 99.4194 | 230.4434 |  | 432.1319 | 24.1921 | 24.2067 | 60.0801 |  | 11.1156 | 20.1011 | 11.1264 | 22.5815 | 43.0617 | 52.656 | 64.7732 | 6.7247 | 17.4525 | 7.2652 | 32.532 | 8.5017 | 42.0229 | 48.9931 | 42.3557 | 21.1651 |  |  | 223.0839 | 0.67692 | 0.89093 | -0.51452 | 1.9709 | 1.5319 | 4.4926 | -3.7707 | 0.51006 | 0.52328 | -0.56978 | -0.0005454 | -0.00047641 | -0.00053883 | 44.56 | 45.1814 | 45.4199 | 50.1595 | 130.8577 | 82.8724 | 41.9415 | 124.0617 | 104.0883 | 78.8718 | 61.5757 | 39.8754 | 27.2632 | 19.0525 | 45.6998 | 47.422 | 35.0463 | 30.2802 | 30.5849 | 52.4528 | 36.8791 | 194.582 | 223.3526 | 255.6868 | 236.0969 | 221.6702 | 261.9053 |  |  |  | 58.5615 | 118.3954 | 577.1184 | 79.2846 | 0.68788 | 0.57366 | 50.414 | [5 empty] | 379.0448 | 479.6573 | 84.3591 | 258.1233 |  | 125.4002 | 59.2575 |  |  |  | 74.8779 |  | 647.1071 |  | 37.3766 | 64.2025 | 48.8331 | 33.6654 |  | 21.822 |  |  | 17.6285 | 1.5545 | 40.0159 | [12 empty] | 47.9694 | 48.5641 | 87.0298 | 28.6213 | 60.1068 | 191.6586 | 13.2137 | 47.0576 |  | 45.7929 | 70.7459 | 50.8883 | 80.641 | 39.4247 | 69.2618 | 40.0856 | 72.3009 |  | 49.8106 | 48.9125 | 256.3623 | 26.0733 | 48.2729 | 90.4858 | 55.3409 | 89.1685 | 47.6562 | 49.7567 | 38.66 | 66.4716 | 0.79793 | 20.758 | 0.23212 | 0.11646 | -40.6734 | 3.1157 | 51.02 | 0.23 | 27.4036 | 0.98187 | 1.1264 | -0.85603 | 1.7659 | 1.5569 | 2.6662 | 56.5602 |  | 0.18249 | 1.3876 | 0.72748 | 2.1852 | 0.11083
42810.6108 | 14754 | 116.5615 | 90.4935 | 71.8387 | 54.4347 | 32.8608 | 23.8449 | 18.5781 | 189.3709 | 115.5775 | 95.3875 | 74.0346 | 43.3178 | 27.348 | 19.491 | 177.7747 | 185.6091 | 480.7658 | 201.1919 | 214.5894 | 57.3781 |  |  |  | 325.4005 | 343.3354 | 65.0154 | 393.5868 | 49.4973 | 382.8145 | 190.8629 |  | 776.7675 | 272.3948 | 371.3394 | 240.7745 | 98.6354 | 228.8206 |  | 422.9744 | 24.0077 | 23.8376 | 58.0967 |  | 11.1659 | 20.0426 | 11.1478 | 22.2843 | 42.7966 | 52.4541 | 64.3436 | 6.699 | 17.4105 | 7.0538 | 32.4201 | 8.5021 | 42.0306 | 48.986 | 42.3646 | 21.1565 |  |  | 223.124 | 0.46138 | 0.42832 | -0.68997 | 1.8269 | 0.8505 | 4.672 | -3.0308 | 0.29386 | 0.51573 | -0.59203 | -0.00051091 | -0.00055362 | -0.00053391 | 44.9297 | 45.4579 | 45.6557 | 50.6137 | 130.7946 | 82.8826 | 41.9609 | 124.0557 | 104.0913 | 78.8727 | 61.5862 | 39.872 | 27.272 | 19.0533 | 46.3616 | 48.2591 | 36.3883 | 31.7177 | 29.5541 | 52.3551 | 36.837 | 194.5665 | 223.3567 | 255.659 | 235.8621 | 221.6018 | 261.5297 |  |  |  | 58.2552 | 116.978 | 563.1965 | 78.0547 | 1.148 | 0.79987 | 50.4305 | [5 empty] | 377.8322 | 471.4185 | 81.0757 | 258.0415 |  | 118.7689 | 58.8912 |  |  |  | 74.7883 |  | 624.8001 |  | 37.2903 | 63.924 | 48.8242 | 33.6042 |  | 22.1001 |  |  | 17.5563 | 1.4491 | 39.8274 | [12 empty] | 48.5491 | 47.886 | 86.8667 | 28.5817 | 59.9438 | 190.9613 | 12.9861 | 46.8812 |  | 46.3413 | 70.45 | 51.0346 | 80.5171 | 39.3896 | 69.1283 | 39.9987 | 71.9517 |  | 49.9859 | 48.8303 | 256.4193 | 25.8842 | 48.0086 | 89.7542 | 55.1074 | 89.2793 | 47.7872 | 49.7245 | 38.5892 | 66.4774 | 0.68044 | 20.7607 | 0.22998 | 0.1159 | -40.6759 | 3.1157 | 59.58 | 0.36 | 26.6612 | 0.81054 | 0.78096 | -0.99119 | 1.6997 | 1.1597 | 2.7181 | 52.1412 |  | 0.18991 | 1.3025 | 0.57341 | 2.2094 | 0.13396
42810.6108 | 14755 | 116.5762 | 90.502 | 71.8582 | 54.4373 | 32.8663 | 23.8528 | 18.587 | 189.3843 | 115.5858 | 95.3938 | 74.0456 | 43.3298 | 27.3558 | 19.4911 | 177.7885 | 185.6559 | 479.7296 | 200.9721 | 214.6007 | 54.6674 |  |  |  | 327.0227 | 346.4582 | 119.8472 | 368.9517 | 47.5158 | 498.5165 | 191.0556 |  | 772.865 | 272.6564 | 360.0486 | 238.8307 | 97.5855 | 272.8938 |  | 425.0266 | 24.4794 | 24.4757 | 49.0779 |  | 11.1857 | 19.9774 | 11.1906 | 22.2646 | 43.0228 | 52.3458 | 64.0125 | 6.6745 | 17.3681 | 6.95 | 32.3195 | 8.5092 | 42.0496 | 48.9442 | 42.361 | 21.1421 |  |  | 223.1464 | 0.50409 | 0.22264 | -0.51649 | 1.8269 | 1.2684 | 4.5347 | -3.6971 | 0.68501 | 0.0027646 | -0.99798 | -0.00057169 | -0.00051583 | -0.00057662 | 45.4543 | 45.6146 | 45.7594 | 50.2031 | 130.7471 | 82.901 | 41.9686 | 124.0588 | 104.0973 | 78.8767 | 61.5929 | 39.8732 | 27.2681 | 19.051 | 46.3657 | 47.3662 | 35.7382 | 32.7396 | 30.7305 | 52.2652 | 36.7823 | 194.6041 | 223.3496 | 255.6386 | 235.6217 | 221.5374 | 261.1818 |  |  |  | 57.8313 | 111.5851 | 560.2298 | 77.5099 | 1.6873 | -0.24802 | 50.1442 | [5 empty] | 380.2666 | 473.5111 | 83.4061 | 257.5702 |  | 122.3533 | 58.8731 |  |  |  | 74.7462 |  | 600.0027 |  | 37.1111 | 63.759 | 48.9607 | 33.6267 |  | 22.2624 |  |  | 17.3041 | 1.2905 | 39.6496 | [12 empty] | 49.0983 | 47.9292 | 86.6951 | 28.6028 | 59.7955 | 191.2073 | 12.4846 | 46.7055 |  | 46.8928 | 70.1433 | 51.118 | 80.5231 | 39.1639 | 69.0012 | 39.898 | 71.6828 |  | 50.5762 | 48.5605 | 256.5178 | 25.9189 | 47.8455 | 88.959 | 54.8693 | 89.3679 | 47.9269 | 49.4166 | 38.9741 | 65.5078 | 0.73495 | 20.7622 | 0.22828 | 0.11612 | -40.6127 | 3.1156 | 52.08 | 0.3 | 28.9186 | 0.84713 | 0.56298 | -0.85749 | 1.6994 | 1.416 | 2.6774 | 47.5472 |  | 0.19932 | 1.2913 | 0.63919 | 2.4186 | 0.13382
42810.6108 | 14756 | 116.5822 | 90.497 | 71.852 | 54.4367 | 32.8559 | 23.8518 | 18.5745 | 189.3963 | 115.5811 | 95.391 | 74.0435 | 43.3216 | 27.3423 | 19.501 | 177.7985 | 185.7407 | 478.9524 | 200.7054 | 214.8082 | 42.8941 |  |  |  | 326.157 | 351.8824 | 185.7022 | 356.3305 | 50.3076 | 654.0015 | 190.8808 |  | 899.7228 | 272.514 | 363.4712 | 316.4202 | 95.8935 | 429.6945 |  | 210.9099 | 26.8492 | 25.6485 | 66.8561 |  | 11.1962 | 19.9153 | 11.1912 | 22.329 | 43.039 | 52.2731 | 63.815 | 6.7069 | 17.3273 | 6.8727 | 32.2184 | 8.5093 | 42.0496 | 48.9253 | 42.3635 | 21.1242 |  |  | 223.03 | 0.91742 | 0.31267 | -0.72151 | 1.8637 | 1.1823 | 4.7804 | -3.1747 | 0.53108 | 0.23921 | -0.60773 | -0.00054869 | -0.00052898 | -0.00055526 | 45.3003 | 45.5882 | 45.6037 | 50.0931 | 130.7042 | 82.897 | 41.9494 | 124.061 | 104.096 | 78.8785 | 61.5896 | 39.869 | 27.2678 | 19.047 | 47.2889 | 46.791 | 31.2394 | 29.7913 | 30.7105 | 52.2015 | 36.6831 | 194.599 | 223.3379 | 255.6259 | 235.3298 | 221.4473 | 260.8303 |  |  |  | 57.5502 | 108.943 | 575.4241 | 77.6755 | 1.3836 | 0.4135 | 50.0123 | [5 empty] | 379.1386 | 488.7716 | 73.272 | 257.8823 |  | 177.5516 | 58.7788 |  |  |  | 74.6497 |  | 571.8066 |  | 37.07 | 64.4055 | 48.9146 | 33.0834 |  | 22.5311 |  |  | 17.1931 | 1.1491 | 39.6123 | [12 empty] | 49.3247 | 48.3643 | 86.495 | 28.6642 | 59.6825 | 192.3243 | 11.5035 | 46.1077 |  | 47.2209 | 69.9434 | 51.0887 | 80.5836 | 38.3655 | 68.8077 | 39.8987 | 71.4569 |  | 49.8673 | 48.1664 | 256.6317 | 26.0341 | 47.3157 | 88.3688 | 54.7123 | 89.6499 | 47.8405 | 49.1383 | 39.1332 | 63.3722 | 0.56989 | 20.7655 | 0.22657 | 0.11555 | -40.6679 | 3.1156 | 54.68 | 0.27 | 31.6901 | 1.1427 | 0.6671 | -1.0134 | 1.7163 | 1.367 | 2.7487 | 42.7114 |  | 0.17973 | 1.1812 | 1.1274 | 1.8583 | 0.11911
42810.6108 | 14757 | 116.59 | 90.5007 | 71.8596 | 54.4374 | 32.8666 | 23.8409 | 18.5785 | 189.4075 | 115.5725 | 95.392 | 74.0432 | 43.3271 | 27.3458 | 19.4906 | 177.8509 | 185.9504 | 477.9706 | 200.4113 | 214.4508 | 39.9861 |  |  |  | 325.3698 | 350.7472 | 181.9411 | 365.8194 | 52.4433 | 687.357 | 190.8622 |  | 1223.8956 | 271.5971 | 381.4361 | 376.9822 | 89.8462 | 393.9871 |  | 174.7393 | 89.6572 | 32.891 | 69.5024 |  | 11.2217 | 19.8591 | 11.2403 | 22.0112 | 42.7917 | 52.1258 | 63.6559 | 6.8248 | 17.2796 | 6.8415 | 32.106 | 8.5219 | 42.0389 | 48.9385 | 42.3874 | 21.1193 |  |  | 222.9762 | 0.95948 | 0.6524 | 0.00197 | 1.8092 | 1.3519 | 4.8212 | -3.0893 | 0.66963 | 0.23774 | -0.43367 | -0.00050433 | -0.00051419 | -0.00055198 | 45.0111 | 45.7523 | 46.0367 | 51.6136 | 130.6498 | 82.8946 | 41.9434 | 124.0618 | 104.0964 | 78.8818 | 61.5954 | 39.8771 | 27.2666 | 19.0469 | 48.1134 | 48.3987 | 33.8243 | 28.8667 | 28.9395 | 52.1253 | 36.6319 | 194.5684 | 223.2966 | 255.5985 | 235.0358 | 221.3336 | 260.4072 |  |  |  | 57.3581 | 108.8035 | 608.6712 | 78.8287 | 0.89027 | 0.69825 | 48.6752 | [5 empty] | 377.3262 | 494.0542 | 72.5369 | 258.8257 |  | 347.5844 | 58.7072 |  |  |  | 74.5917 |  | 549.5189 |  | 37.0261 | 65.1361 | 48.7042 | 33.0057 |  | 22.8136 |  |  | 17.0307 | 1.1283 | 39.5331 | [12 empty] | 48.9019 | 48.7453 | 86.233 | 28.6291 | 59.5713 | 193.1646 | 11.2993 | 45.5944 |  | 47.378 | 69.7556 | 50.9068 | 80.4252 | 37.1834 | 68.613 | 39.9946 | 71.2151 |  | 48.7289 | 47.9977 | 256.6214 | 25.9482 | 46.9257 | 87.783 | 54.6332 | 89.9174 | 47.4725 | 49.1502 | 38.8123 | 61.344 | 0.77193 | 20.7687 | 0.22475 | 0.11534 | -40.7063 | 3.1157 | 61.96 | 0.28 | 32.2512 | 1.1685 | 0.96353 | 0.052947 | 1.6906 | 1.4614 | 2.7597 | 39.1631 |  | 0.152 | 1.0805 | 0.83413 | 1.5496 | 0.08016
42810.6108 | 14758 | 116.5967 | 90.5092 | 71.8734 | 54.4433 | 32.8631 | 23.84 | 18.5849 | 189.4385 | 115.5862 | 95.3896 | 74.0458 | 43.3217 | 27.3487 | 19.4965 | 177.9211 | 186.1984 | 477.5421 | 200.1482 | 214.7768 | 39.4879 |  |  |  | 325.2494 | 347.4327 | 154.3681 | 376.4861 | 53.6453 | 704.3173 | 191.14 |  |  | 272.6006 | 392.0255 | 388.1754 | 85.8875 | 374.3488 |  | 179.7227 | 33.0561 | 35.9548 | 66.9605 |  | 11.2532 | 19.8045 | 11.2309 | 21.5967 | 42.4786 | 51.9714 | 63.4307 | 6.9414 | 17.2337 | 6.981 | 31.9973 | 8.5073 | 41.9825 | 48.9405 | 42.3735 | 21.1025 |  |  | 223.3908 | 1.3616 | 0.70168 | 0.24182 | 1.6318 | 1.3493 | 4.5241 | -3.6228 | 0.52349 | 0.22746 | -0.48275 | -0.00048298 | -0.00055526 | -0.00054869 | 43.8924 | 45.7047 | 45.8332 | 51.1113 | 130.5907 | 82.9119 | 41.9604 | 124.0645 | 104.0984 | 78.8872 | 61.5961 | 39.8792 | 27.2659 | 19.0527 | 46.8462 | 48.1771 | 35.2684 | 26.7801 | 28.1602 | 52.0335 | 36.5836 | 194.5352 | 223.2327 | 255.5269 | 234.776 | 221.2249 | 259.8533 |  |  |  | 56.8455 | 111.4015 | 557.2323 | 77.7932 | 0.79951 | -0.27663 | 46.5167 | [5 empty] | 376.8041 | 488.3625 | 76.4118 | 258.9431 |  | 401.998 | 58.6133 |  |  |  | 74.5589 |  | 530.0342 |  | 36.984 | 66.6267 | 48.5702 | 33.0641 |  | 22.7279 |  |  | 16.9608 | 1.0858 | 39.3104 | [12 empty] | 47.0759 | 49.115 | 86.0488 | 28.5711 | 59.4014 | 192.9944 | 11.3635 | 45.0897 |  | 47.1192 | 69.5125 | 50.7559 | 80.2008 | 36.1915 | 68.3971 | 40.0895 | 71.0097 |  | 47.9656 | 47.7568 | 256.4723 | 25.747 | 46.7031 | 87.2011 | 54.4608 | 90.1426 | 47.1217 | 49.1738 | 38.5327 | 60.0902 | 0.63538 | 20.7707 | 0.2226 | 0.11322 | -40.7553 | 3.1157 | 45 | 0.27 | 32.565 | 1.3919 | 0.99916 | 0.58656 | 1.6052 | 1.4596 | 2.6727 | 36.2484 |  | 0.10586 | 1.2104 | 0.66798 | 1.4679 | 0.090498
42810.6109 | 14759 | 116.6178 | 90.5187 | 71.8785 | 54.4512 | 32.8767 | 23.8571 | 18.5841 | 189.4714 | 115.6032 | 95.401 | 74.0599 | 43.3322 | 27.3567 | 19.4986 | 178.0091 | 186.532 | 476.5448 | 199.9164 | 216.0906 | 42.0171 |  |  |  | 325.2788 | 350.8777 | 150.0969 | 384.5125 | 54.2561 | 705.8463 | 191.2593 |  |  | 272.4419 | 401.3589 | 373.5124 | 82.8744 | 368.3826 |  | 206.8269 | 35.7995 | 40.1006 | 65.5041 |  | 11.3024 | 19.7588 | 11.2171 | 21.2558 | 42.2596 | 51.8942 | 63.0922 | 7.0144 | 17.1922 | 7.0409 | 31.8822 | 8.5053 | 41.9449 | 48.9677 | 42.371 | 21.0864 |  |  | 222.8796 | 1.2788 | 0.7549 | -0.12157 | 1.7441 | 0.41287 | 4.6345 | -4.0427 | 0.77608 | 0.21718 | -0.62621 | -0.00053062 | -0.00050433 | -0.00053226 | 44.6834 | 45.9202 | 46.0738 | 50.4253 | 130.532 | 82.9312 | 41.9901 | 124.0667 | 104.1051 | 78.8882 | 61.6026 | 39.8866 | 27.2775 | 19.0526 | 48.0823 | 48.0675 | 32.4171 | 26.784 | 27.7524 | 51.9699 | 36.4798 | 194.5205 | 223.1981 | 255.4983 | 234.5076 | 221.1158 | 259.196 |  |  |  | 56.1493 | 123.0804 | 539.3787 | 75.2291 | 1.4276 | 0.80044 | 45.6544 | [5 empty] | 376.0974 | 487.8683 | 79.7739 | 259.1999 |  | 438.294 | 58.5723 |  |  |  | 74.653 |  | 505.553 |  | 37.0669 | 65.14 | 48.3956 | 33.0135 |  | 23.1717 |  |  | 16.9559 | 1.2158 | 39.4427 | [12 empty] | 45.3481 | 49.2791 | 85.7004 | 28.5695 | 59.2453 | 192.1557 | 11.3784 | 44.4419 |  | 47.3265 | 69.3691 | 50.6441 | 79.9896 | 34.7052 | 68.0904 | 40.165 | 70.8097 |  | 47.4231 | 47.8683 | 256.3878 | 25.8239 | 46.4578 | 87.0839 | 54.2215 | 90.2977 | 45.6988 | 49.2327 | 38.2021 | 59.1163 | 0.62632 | 20.7726 | 0.22098 | 0.10845 | -40.7324 | 3.1157 | 44.22 | 0.3 | 32.5531 | 1.3488 | 1.0363 | -0.41585 | 1.6593 | 0.80732 | 2.7048 | 32.8177 |  | 0.14099 | 1.0655 | 0.97255 | 1.3935 | 0.13673
42810.6109 | 14760 | 116.6266 | 90.5589 | 71.9533 | 54.4492 | 32.8822 | 23.8503 | 18.6148 | 189.4968 | 115.6058 | 95.4086 | 74.0594 | 43.3388 | 27.3591 | 19.499 | 178.1013 | 186.9489 | 474.9124 | 199.6357 | 217.5465 | 42.8884 |  |  |  | 325.2724 | 356.1708 | 139.5404 | 393.9465 | 55.0601 | 698.8847 | 191.3611 |  |  | 272.3108 | 409.0702 | 423.9301 | 80.9053 | 362.0969 |  | 214.1036 | 38.5876 | 42.7401 | 66.5135 |  | 11.3416 | 19.7077 | 11.218 | 21.0154 | 41.846 | 51.6399 | 62.7448 | 7.0564 | 17.1488 | 7.0326 | 31.7767 | 8.4997 | 41.894 | 48.9964 | 42.3713 | 21.0777 |  |  | 222.9564 | 1.3491 | 0.78448 | -0.31804 | 2.1654 | 0.94776 | 4.6641 | -3.2549 | 0.44526 | 0.45006 | -0.5207 | -0.0005799 | -0.00052569 | -0.00054869 | 43.5917 | 45.4999 | 45.2673 | 50.0876 | 130.4725 | 82.9383 | 41.9822 | 124.0793 | 104.1036 | 78.903 | 61.5999 | 39.894 | 27.28 | 19.0511 | 48.5312 | 48.542 | 34.0727 | 28.2259 | 27.5594 | 51.8939 | 36.4323 | 194.5846 | 223.2123 | 255.4155 | 234.2632 | 220.9925 | 258.699 |  |  |  | 55.6811 | 124.6225 | 554.5866 | 74.7837 | 0.87163 | 0.22624 | 45.552 | [5 empty] | 375.7141 | 499.3651 | 76.62 | 259.1557 |  | 482.9571 | 58.472 |  |  |  | 74.6288 |  | 487.3694 |  | 37.21 | 65.5286 | 48.3611 | 32.9426 |  | 23.305 |  |  | 16.9658 | 1.1188 | 39.2719 | [12 empty] | 44.6855 | 49.5333 | 85.4095 | 28.5331 | 59.0755 | 190.5582 | 11.0825 | 43.9615 |  | 46.5266 | 69.2223 | 50.6736 | 79.6615 | 34.2606 | 67.964 | 40.2312 | 70.5622 |  | 45.9563 | 47.6439 | 256.348 | 26.1268 | 46.6635 | 86.5948 | 53.917 | 90.3883 | 43.9259 | 49.1118 | 37.9013 | 58.3483 | 0.67852 | 20.7755 | 0.2193 | 0.10814 | -40.5856 | 3.1156 | 62.52 | 0.24 | 32.4428 | 1.3852 | 1.0563 | -0.67257 | 1.8481 | 1.2227 | 2.7124 | 30.4331 |  | 0.12898 | 1.0066 | 0.78299 | 1.2908 | 0.13231
42810.6109 | 14761 | 116.6358 | 90.5555 | 71.9338 | 54.4433 | 32.8882 | 23.8417 | 18.6046 | 189.5222 | 115.6071 | 95.406 | 74.0587 | 43.3379 | 27.3547 | 19.4964 | 178.1835 | 187.1814 | 473.8218 | 199.4134 | 218.7787 | 42.8529 |  |  |  | 326.558 | 350.2211 |  | 379.2058 | 57.9304 | 627.3138 | 191.3931 |  | 1367.1847 | 271.1913 | 413.6098 | 468.0574 | 79.3001 | 348.4921 |  | 236.498 | 38.6251 | 41.977 | 66.0177 |  | 11.3733 | 19.6334 | 11.2074 | 20.6865 | 41.5194 | 51.4659 | 62.4263 | 7.1288 | 17.12 | 7.0821 | 31.6763 | 8.4839 | 41.8585 | 49.0128 | 42.3594 | 21.0557 |  |  | 222.7955 | 1.1698 | 0.65174 | -0.000658 | 2.3132 | 1.3427 | 4.8744 | -2.7206 | 0.65874 | 0.21152 | -0.55289 | -0.00058319 | -0.00050926 | -0.00054048 | 43.189 | 45.3013 | 44.9724 | 50.9428 | 130.4248 | 82.953 | 41.995 | 124.0861 | 104.1262 | 78.9037 | 61.6139 | 39.8988 | 27.2847 | 19.0692 | 47.2752 | 47.6926 | 31.8854 | 28.5383 | 27.2828 | 51.8018 | 36.3325 | 194.6317 | 223.1797 | 255.3725 | 233.9967 | 220.8412 | 258.3182 |  |  |  | 55.2423 | 125.0761 | 571.5378 | 74.7139 | 0.58982 | -0.17726 | 45.1985 | [5 empty] | 375.2715 | 496.7455 | 72.8146 | 259.0201 |  | 529.9097 | 58.5857 |  |  |  | 74.6066 |  | 467.4294 |  | 37.2319 | 66.0573 | 48.4283 | 33.0106 |  | 23.102 |  |  | 16.8122 | 1.0612 | 39.236 | [12 empty] | 43.707 | 49.3428 | 84.9551 | 28.4997 | 58.8749 | 189.1524 | 10.7995 | 44.4156 |  | 44.425 | 68.9584 | 50.5757 | 79.5276 | 33.1769 | 68.0592 | 40.3494 | 70.2995 |  | 43.1251 | 47.6077 | 256.2572 | 26.4022 | 46.9771 | 86.3193 | 53.5357 | 90.5158 | 41.9904 | 48.9683 | 37.8155 | 57.9807 | 0.64154 | 20.7773 | 0.2181 | 0.1094 | -40.6601 | 3.1157 | 49.98 | 0.22 | 31.2143 | 1.2897 | 0.96267 | -0.030588 | 1.9097 | 1.4549 | 2.7721 | 27.9675 |  | 0.11666 | 1.1352 | 1.0143 | 1.2439 | 0.11853
42810.6109 | 14762 | 116.638 | 90.5396 | 71.8858 | 54.4655 | 32.9031 | 23.8516 | 18.5949 | 189.5425 | 115.6116 | 95.4191 | 74.0689 | 43.3435 | 27.364 | 19.4994 | 178.1999 | 187.0992 | 473.9693 | 199.1911 | 219.8057 | 42.1629 |  |  |  | 325.7483 | 350.2868 | 27.9057 | 358.7187 | 58.5178 | 600.219 | 191.3001 |  | 1362.89 | 270.6371 | 423.2548 | 452.7615 | 77.655 | 338.4461 |  | 233.3406 | 36.1897 | 38.9537 | 65.6777 |  | 11.3495 | 19.5431 | 11.1725 | 20.2812 | 42.0427 | 51.3729 | 62.2447 | 7.0924 | 17.0782 | 7.0765 | 31.5746 | 8.4734 | 41.8271 | 49.0111 | 42.3638 | 21.0415 |  |  | 222.9078 | 1.0653 | 0.80222 | 0.17742 | 2.743 | 1.2888 | 4.5307 | -2.628 | 0.88506 | 0.19977 | -0.61171 | -0.0005569 | -0.00051419 | -0.00054048 | 42.5024 | 44.9547 | 44.4238 | 51.3194 | 130.3856 | 82.9646 | 41.9916 | 124.0844 | 104.1203 | 78.9084 | 61.612 | 39.8954 | 27.2863 | 19.0573 | 46.2926 | 47.2215 | 28.4723 | 27.0063 | 25.1913 | 51.6906 | 36.2288 | 194.6144 | 223.1627 | 255.3484 | 233.761 | 220.686 | 257.8611 |  |  |  | 54.8738 | 120.1048 | 556.1479 | 74.9686 | 0.71806 | -0.075632 | 45.3874 | [5 empty] | 375.7519 | 494.5848 | 74.7306 | 259.0154 |  | 573.499 | 58.6472 |  |  |  | 74.6254 |  | 441.4385 |  | 37.3131 | 66.3331 | 48.3882 | 33.2049 |  | 23.1427 |  |  | 16.6826 | 0.97206 | 39.1566 | [12 empty] | 42.5841 | 47.3752 | 84.3635 | 28.589 | 58.6596 | 188.0354 | 11.0231 | 44.6686 |  | 42.7456 | 68.5726 | 50.6448 | 79.4146 | 32.847 | 68.0196 | 40.294 | 70.0689 |  | 41.8962 | 47.0471 | 256.1594 | 26.8097 | 47.5963 | 85.9247 | 53.2635 | 90.5385 | 40.4405 | 48.6451 | 38.1618 | 57.4137 | 0.71222 | 20.7769 | 0.21624 | 0.10979 | -40.5763 | 3.1156 | 37.75 | 0.25 | 30.7488 | 1.2306 | 1.0679 | 0.5022 | 2.0792 | 1.4252 | 2.6722 | 24.9738 |  | 0.10759 | 1.2311 | 1.3813 | 1.1914 | 0.098265
42810.6109 | 14763 | 116.6494 | 90.5411 | 71.8912 | 54.469 | 32.9126 | 23.8584 | 18.5945 | 189.572 | 115.619 | 95.4148 | 74.0693 | 43.3462 | 27.3725 | 19.4997 | 178.2299 | 187.25 | 473.8555 | 198.9848 | 220.5521 | 41.9207 |  |  |  | 326.3991 | 346.1487 |  | 329.5676 | 59.0265 | 632.4754 | 191.2361 |  | 1345.6565 | 270.7132 |  | 457.6236 | 75.9627 | 329.0576 |  | 234.6873 | 37.6481 | 39.9275 | 64.94 |  | 11.3634 | 19.456 | 11.1194 | 20.0378 | 41.5867 | 51.4277 | 62.3949 | 6.8688 | 17.0418 | 7.202 | 31.4964 | 8.4501 | 41.7981 | 49.03 | 42.352 | 21.0148 |  |  | 222.7764 | 1.0942 | 0.38166 | -0.082798 | 2.7009 | 1.2198 | 5.1885 | -3.3265 | 0.469 | 0.15844 | -0.65165 | -0.00053226 | -0.00050105 | -0.00056512 | 41.2807 | 44.3992 | 43.7324 | 50.3883 | 130.3262 | 82.9834 | 42.0059 | 124.0825 | 104.1181 | 78.9093 | 61.617 | 39.9027 | 27.2905 | 19.0558 | 45.922 | 46.3437 | 26.5138 | 26.1758 | 25.32 | 51.5665 | 36.1205 | 194.6046 | 223.1286 | 255.3474 | 233.4998 | 220.5133 | 257.3757 |  |  |  | 54.4896 | 128.8849 | 539.2599 | 75.2834 | 0.86758 | -0.24181 | 44.6069 | [5 empty] | 375.7232 | 484.7457 | 86.3355 | 258.7827 |  | 609.5526 | 58.577 |  |  |  | 74.5488 |  | 423.501 |  | 37.3425 | 66.5321 | 48.382 | 33.1108 |  | 23.3854 |  |  | 16.6008 | 1.0045 | 39.076 | [12 empty] | 42.9105 | 45.6858 | 83.579 | 28.7199 | 58.613 | 187.0986 | 11.18 | 44.7411 |  | 42.3637 | 67.9065 | 50.734 | 79.3059 | 32.8068 | 67.9757 | 39.9908 | 69.9673 |  | 42.1244 | 46.1195 | 256.0704 | 27.1585 | 47.653 | 85.521 | 53.049 | 90.6431 | 40.0015 | 47.8991 | 39.1249 | 56.8162 | 0.66696 | 20.7787 | 0.21489 | 0.10963 | -40.6892 | 3.1156 | 14.48 | 0.26 | 31.3023 | 1.247 | 0.73646 | -0.34302 | 2.0634 | 1.3867 | 2.8599 | 23.0481 |  | 0.10184 | 1.2576 | 1.5861 | 1.1484 | 0.075781
42810.6109 | 14764 | 116.658 | 90.5412 | 71.8893 | 54.4737 | 32.9077 | 23.8642 | 18.585 | 189.6063 | 115.6309 | 95.4124 | 74.0701 | 43.3501 | 27.3619 | 19.505 | 178.2604 | 187.483 | 473.9089 | 198.7595 | 220.8159 | 40.4506 |  |  |  | 325.4141 | 344.9649 | 44.3479 | 302.4141 | 59.4353 | 630.2669 | 191.1979 |  | 1323.4668 | 271.7018 |  | 486.3698 | 74.5422 | 323.8536 |  | 256.5958 | 37.7778 | 41.0006 | 62.5769 |  | 11.3888 | 19.3762 | 11.1139 | 19.7534 | 41.4325 | 51.5754 | 62.561 | 6.6653 | 16.9969 | 7.2142 | 31.4046 | 8.4387 | 41.7736 | 49.0371 | 42.3443 | 21.0017 |  |  | 222.8585 | 1.1888 | 0.60246 | -0.19385 | 1.8283 | 1.576 | 5.1609 | -3.3041 | 0.72665 | 0.40642 | -0.56004 | -0.00053555 | -0.00053226 | -0.00056512 | 40.9434 | 44.0547 | 43.2687 | 49.7923 | 130.2843 | 83.0021 | 42.0154 | 124.0876 | 104.1268 | 78.9165 | 61.629 | 39.9067 | 27.2953 | 19.0624 | 46.268 | 43.9709 | 24.9643 | 24.5171 | 24.6442 | 51.4782 | 36.0137 | 194.6003 | 223.1072 | 255.289 | 233.2134 | 220.3335 | 257.0598 |  |  |  | 54.2224 | 134.7476 | 530.3969 | 73.4903 | 0.44293 | -0.31182 | 43.3056 | [5 empty] | 375.9878 | 481.6858 | 84.974 | 258.784 |  | 633.7037 | 58.5362 |  |  |  | 74.4242 |  | 405.7814 |  | 37.2901 | 66.83 | 48.4811 | 33.1375 |  | 23.4484 |  |  | 16.4198 | 0.89069 | 38.9747 | [12 empty] | 43.6597 | 45.2748 | 82.7797 | 28.7234 | 58.5594 | 186.3665 | 11.8685 | 44.96 |  | 42.8964 | 67.2681 | 50.7664 | 79.0696 | 33.8632 | 67.8903 | 39.8033 | 69.9118 |  | 42.8784 | 45.1061 | 255.9824 | 27.2856 | 47.1025 | 85.499 | 52.8595 | 90.787 | 40.3131 | 47.0513 | 39.6691 | 56.4484 | 0.87478 | 20.7818 | 0.21399 | 0.10953 | -40.7357 | 3.1156 | 38.68 | 0.25 | 31.2698 | 1.2996 | 0.92515 | -0.52479 | 1.698 | 1.5765 | 2.8529 | 21.2516 |  | 0.097065 | 1.2086 | 1.7457 | 1.161 | 0.11604
42810.6109 | 14765 | 116.6682 | 90.5522 | 71.9031 | 54.4836 | 32.8985 | 23.8622 | 18.5983 | 189.6408 | 115.6364 | 95.4243 | 74.0851 | 43.3574 | 27.3714 | 19.5065 | 178.3177 | 188.4713 | 473.0066 | 198.5449 | 220.8827 | 39.275 |  |  |  | 325.6403 | 346.0541 |  | 276.4597 | 59.8445 | 569.6563 | 191.1802 |  | 1300.823 | 272.5827 |  | 471.5165 | 73.3961 | 317.6102 |  | 254.5001 | 37.4929 | 40.4884 | 59.4894 |  | 11.3669 | 19.2926 | 11.1307 | 19.6424 | 41.505 | 51.5149 | 62.6145 | 6.4987 | 16.9509 | 7.0768 | 31.2802 | 8.4333 | 41.7655 | 49.0413 | 42.3474 | 20.9908 |  |  | 222.9867 | 1.3787 | 0.37378 | 0.14654 | 1.9295 | 0.22493 | 4.4834 | -3.6018 | 0.60931 | 0.013884 | -0.26676 | -0.00058976 | -0.00053719 | -0.00055033 | 40.8275 | 43.7408 | 43.1263 | 49.2214 | 130.2386 | 82.9995 | 42.0175 | 124.087 | 104.13 | 78.9196 | 61.6264 | 39.9034 | 27.2923 | 19.0644 | 43.9924 | 43.1116 | 26.3835 | 23.3679 | 24.8425 | 51.3272 | 35.9192 | 194.6312 | 223.1019 | 255.2795 | 232.9094 | 220.1201 | 256.6969 |  |  |  | 54.0338 | 139.2817 | 533.0407 | 72.5905 | 0.43037 | -0.13153 | 42.2165 | [5 empty] | 377.2905 | 479.6145 | 84.7691 | 258.697 |  | 667.4055 | 58.0304 |  |  |  | 74.377 |  | 391.9281 |  | 37.2194 | 66.8926 | 48.7197 | 33.2203 |  | 22.6387 |  |  | 16.233 | 0.82841 | 38.7926 | [12 empty] | 44.0647 | 45.4573 | 82.4161 | 28.6487 | 58.4012 | 185.3331 | 12.7907 | 45.0068 |  | 43.1356 | 66.8723 | 50.5737 | 78.8467 | 34.417 | 67.6919 | 39.5667 | 69.6488 |  | 44.2514 | 44.4654 | 255.8603 | 27.0786 | 46.8652 | 85.9349 | 52.7218 | 90.8426 | 41.0131 | 46.7087 | 39.7793 | 56.2412 | 0.70124 | 20.7826 | 0.21297 | 0.10868 | -40.6446 | 3.1156 | 35.89 | 0.26 | 30.2114 | 1.3993 | 0.72861 | 0.45621 | 1.7442 | 0.59554 | 2.6588 | 19.9145 |  | 0.10376 | 1.4435 | 1.5769 | 1.2041 | 0.13429
42810.6109 | 14766 | 116.6835 | 90.5608 | 71.9171 | 54.5031 | 32.9075 | 23.8621 | 18.6074 | 189.6644 | 115.6409 | 95.4289 | 74.0856 | 43.3612 | 27.3835 | 19.5108 | 178.4733 | 189.8027 | 470.6488 | 198.3323 | 220.9281 | 38.7738 |  |  |  | 325.9187 | 346.3723 |  | 294.4446 | 60.0522 | 516.1703 | 191.1787 |  | 1292.5092 | 272.6194 |  | 454.5592 | 72.3558 | 309.7157 |  | 251.7638 | 35.7414 | 39.4868 | 56.7537 |  | 11.3308 | 19.224 | 11.1425 | 19.5513 | 40.8927 | 51.2087 | 62.3781 | 6.5668 | 16.908 | 7.0125 | 31.1846 | 8.4373 | 41.7431 | 49.0491 | 42.3269 | 20.974 |  |  | 223.0478 | 1.3393 | 0.61954 | 0.2543 | 1.6811 | 0.23216 | 4.3369 | -3.6978 | 0.5626 | 0.044305 | -0.68364 | -0.00059633 | -0.00054705 | -0.0005799 | 40.0404 | 43.378 | 43.0725 | 50.5695 | 130.1822 | 83.0185 | 42.0262 | 124.0965 | 104.1343 | 78.9241 | 61.6383 | 39.9109 | 27.2935 | 19.0656 | 44.4138 | 44.7571 | 29.6364 | 22.5283 | 22.8952 | 51.2204 | 35.8697 | 194.6713 | 223.0933 | 255.2389 | 232.6228 | 219.7543 | 256.3004 |  |  |  | 53.6896 | 136.8761 | 517.2057 | 71.2322 | 0.41558 | 0.70559 | 41.6713 | [5 empty] | 377.01 | 483.0049 | 78.157 | 258.588 |  | 686.3258 | 58.5076 |  |  |  | 74.279 |  | 380.9653 |  | 37.177 | 67.1933 | 48.824 | 33.8098 |  | 22.4155 |  |  | 16.1269 | 0.71685 | 38.544 | [12 empty] | 44.7575 | 45.8998 | 82.237 | 28.6272 | 58.2514 | 184.2136 | 13.5106 | 44.856 |  | 43.4063 | 66.6973 | 50.4261 | 78.7343 | 34.7413 | 67.4865 | 39.3001 | 69.2003 |  | 45.4345 | 44.3176 | 255.7307 | 26.9945 | 46.9794 | 86.3682 | 52.6553 | 90.9123 | 41.6609 | 46.2839 | 40.0773 | 56.0402 | 0.60995 | 20.7844 | 0.21257 | 0.10893 | -40.7318 | 3.1156 | 27.36 | 0.31 | 29.241 | 1.379 | 0.93793 | 0.60091 | 1.6273 | 0.60475 | 2.6138 | 18.8991 |  | 0.099091 | 1.384 | 1.2096 | 1.2414 | 0.15973
42810.6109 | 14767 | 116.6888 | 90.5556 | 71.9098 | 54.4976 | 32.9022 | 23.8663 | 18.5903 | 189.691 | 115.6431 | 95.4348 | 74.0918 | 43.3652 | 27.3733 | 19.507 | 178.6376 | 190.3203 | 468.1145 | 198.1064 | 220.8085 | 37.1011 |  |  |  | 325.5935 | 348.4355 |  | 335.3413 | 60.0344 | 438.7039 | 191.24 |  | 1288.4537 | 272.2891 |  | 455.7699 | 67.0705 | 303.6143 |  | 243.1508 | 35.4765 | 40.6222 | 54.5428 |  | 11.2895 | 19.1635 | 11.0991 | 19.6397 | 40.534 | 51.0684 | 62.1275 | 6.7363 | 16.8725 | 6.9603 | 31.0802 | 8.4297 | 41.7121 | 49.0638 | 42.297 | 20.9442 |  |  | 222.8493 | 1.2782 | 0.71219 | 0.022342 | 2.6667 | 0.84788 | 4.3513 | -3.1504 | 0.87474 | 0.50398 | -0.73093 | -0.00054376 | -0.00053555 | -0.00057662 | 39.7577 | 43.0104 | 42.3431 | 50.2681 | 130.133 | 83.0346 | 42.0337 | 124.0989 | 104.1422 | 78.9186 | 61.641 | 39.9127 | 27.2947 | 19.0645 | 45.2841 | 46.8047 | 31.6628 | 24.6067 | 22.4174 | 51.12 | 35.8317 | 194.6803 | 223.0576 | 255.2104 | 232.3501 | 219.2767 | 255.8599 |  |  |  | 53.2984 | 134.6551 | 513.1653 | 70.6527 | 0.36959 | 0.22812 | 39.2561 | [5 empty] | 377.5496 | 486.3773 | 72.5645 | 258.7341 |  | 700.8514 | 58.3103 |  |  |  | 74.0385 |  | 371.7146 |  | 37.1523 | 68.6547 | 48.8537 | 33.6868 |  | 22.4281 |  |  | 16.0403 | 0.59634 | 38.3439 | [12 empty] | 45.2736 | 46.2196 | 81.9806 | 28.5729 | 58.0165 | 182.8317 | 14.1964 | 44.72 |  | 43.8311 | 66.5247 | 50.4324 | 78.5986 | 35.1282 | 67.2981 | 38.9813 | 68.8483 |  | 45.4938 | 44.3219 | 255.5454 | 26.9879 | 46.9424 | 86.6017 | 52.5801 | 90.8696 | 41.37 | 45.6018 | 40.4159 | 55.9767 | 0.68795 | 20.7866 | 0.21179 | 0.10899 | -40.6886 | 3.1156 | 58.76 | 0.25 | 27.7567 | 1.3471 | 1.0055 | 0.1781 | 2.0492 | 1.1555 | 2.6176 | 18.074 |  | 0.059547 | 1.2754 | 0.98 | 1.1077 | 0.16187
42810.611 | 14768 | 116.6898 | 90.5647 | 71.9009 | 54.495 | 32.9093 | 23.8714 | 18.5772 | 189.7049 | 115.6463 | 95.4387 | 74.0996 | 43.366 | 27.3753 | 19.505 | 178.7352 | 190.1476 | 465.8428 | 197.8929 | 220.0828 | 35.1653 |  |  |  | 325.5286 | 350.4013 |  | 423.013 | 60.2378 | 561.2545 | 191.2712 |  | 1281.2395 | 272.1731 |  | 480.3777 | 53.2447 | 294.9669 |  | 237.6642 | 34.5831 | 40.1221 | 53.1097 |  | 11.2711 | 19.1221 | 11.0638 | 21.6131 | 41.0872 | 51.2137 | 62.2416 | 6.922 | 16.8398 | 7.0309 | 30.9837 | 8.4411 | 41.7052 | 49.0838 | 42.2953 | 20.929 |  |  | 223.1201 | 1.1395 | 0.71219 | -0.31541 | 2.0162 | 1.3309 | 5.1123 | -3.7056 | 0.76693 | 0.5067 | -0.7655 | -0.00048791 | -0.00049776 | -0.00055198 | 41.0021 | 43.0733 | 42.9522 | 51.8611 | 130.0815 | 83.0467 | 42.0504 | 124.1081 | 104.1462 | 78.9354 | 61.6392 | 39.9141 | 27.2907 | 19.0684 | 46.0629 | 46.7778 | 30.6829 | 24.5 | 22.1429 | 51.0355 | 35.7494 | 194.6867 | 223.0214 | 255.1722 | 232.0867 | 218.7353 | 255.3026 |  |  |  | 52.7097 | 134.8668 | 509.879 | 68.1 | 0.66052 | -0.30693 | 37.8098 | [5 empty] | 376.4855 | 487.0339 | 73.7214 | 258.6239 |  | 753.3362 | 58.0491 |  |  |  | 73.949 |  | 362.2276 |  | 37.2433 | 67.4711 | 48.8592 | 33.5491 |  | 22.448 |  |  | 16.0403 | 0.58237 | 38.1935 | [12 empty] | 45.7627 | 46.4803 | 81.7535 | 28.5549 | 57.815 | 181.8033 | 14.3713 | 44.4904 |  | 44.3089 | 66.3634 | 50.5131 | 78.4414 | 35.1525 | 67.021 | 38.7103 | 68.5013 |  | 45.209 | 44.2084 | 255.1962 | 26.8465 | 46.8745 | 86.7143 | 52.4846 | 90.7317 | 41.1505 | 45.0543 | 40.5921 | 55.8911 | 0.71916 | 20.7878 | 0.21125 | 0.10772 | -40.6142 | 3.1156 | 47.25 | 0.25 | 30.0694 | 1.2718 | 1.0054 | -0.66912 | 1.7822 | 1.4479 | 2.8379 | 17.2486 |  | 0.092619 | 1.1788 | 1.0792 | 0.64726 | 0.2118
42810.611 | 14769 | 116.6873 | 90.5612 | 71.9195 | 54.4983 | 32.9267 | 23.882 | 18.5855 | 189.7195 | 115.651 | 95.4372 | 74.1038 | 43.365 | 27.3738 | 19.5057 | 178.8271 | 190.0426 | 464.0357 | 197.6851 | 219.3369 | 36.612 |  |  |  | 325.4071 | 354.8009 | 66.7544 | 472.6095 | 60.1628 | 666.3996 | 191.2116 |  | 1312.6256 | 272.0748 |  | 535.857 | 43.7893 | 301.3138 |  | 261.7562 | 33.6109 | 38.771 | 51.0369 |  | 11.3905 | 19.0691 | 11.6438 | 24.4038 | 41.4631 | 51.0579 | 61.9933 | 7.0073 | 16.8063 | 7.2899 | 30.8846 | 8.4467 | 41.699 | 49.1161 | 42.277 | 20.9188 |  |  | 222.8645 | 0.85171 | 0.22856 | -0.12748 | 1.8092 | 1.8539 | 4.7364 | -4.0841 | 0.77666 | 0.36005 | -0.68503 | -0.00050926 | -0.00052569 | -0.00057826 | 42.4147 | 43.6297 | 44.0694 | 50.922 | 130.0463 | 83.0592 | 42.0587 | 124.0956 | 104.1367 | 78.9308 | 61.6392 | 39.9095 | 27.289 | 19.0642 | 44.1739 | 45.5213 | 28.7393 | 23.7327 | 21.3082 | 50.9209 | 35.6462 | 194.722 | 223.0016 | 255.1243 | 231.8267 | 218.1995 | 254.6974 |  |  |  | 52.1361 | 133.3661 | 509.3433 | 69.4902 | 0.33616 | -0.027264 | 37.6879 | [5 empty] | 375.8822 | 491.9254 | 78.4664 | 258.56 |  | 836.0879 | 57.5715 |  |  |  | 73.9452 |  | 356.5342 |  | 37.3605 | 69.9837 | 48.9944 | 33.2697 |  | 22.0026 |  |  | 15.8098 | 0.46273 | 37.9467 | [12 empty] | 46.1996 | 46.8008 | 81.7524 | 28.8058 | 57.6673 | 181.2276 | 14.0247 | 44.1555 |  | 44.84 | 65.9579 | 50.6311 | 78.2929 | 35.0915 | 66.6673 | 38.5866 | 68.2754 |  | 44.919 | 44.119 | 254.9425 | 26.4442 | 46.8238 | 86.2898 | 52.5418 | 90.6579 | 40.6965 | 45.1388 | 40.3422 | 55.7341 | 0.57682 | 20.7894 | 0.21095 | 0.10683 | -40.566 | 3.1156 | 35.19 | 0.31 | 31.8895 | 1.0994 | 0.56953 | -0.42535 | 1.6878 | 1.7085 | 2.7309 | 16.7637 |  | 0.027602 | 1.3751 | 1.283 | 0.3708 | 0.15275
42810.611 | 14770 | 116.6812 | 90.5855 | 71.944 | 54.4986 | 32.9122 | 23.8784 | 18.5858 | 189.7341 | 115.6522 | 95.4328 | 74.0941 | 43.3664 | 27.3768 | 19.4967 | 178.9442 | 189.9751 | 462.9339 | 197.4666 | 219.4747 | 39.2717 |  |  |  | 325.1901 | 360.0938 | 65.8446 | 458.7826 | 60.3863 | 673.7942 | 191.2034 |  | 1334.5865 | 271.9235 |  | 568.7551 | 42.5567 | 303.1469 |  | 273.2895 | 34.7548 | 40.2728 | 50.2357 |  | 11.3276 | 18.9767 | 11.2459 | 24.9405 | 41.7424 | 51.0021 | 61.8877 | 6.9612 | 16.7746 | 7.4616 | 30.7948 | 8.4577 | 41.7354 | 49.1478 | 42.2595 | 20.9067 |  |  | 223.036 | 0.75183 | 0.13722 | -0.048626 | 3.201 | 0.83079 | 3.7737 | -3.5676 | 0.469 | 0.22117 | -0.70132 | -0.00053062 | -0.00058647 | -0.00056348 | 44.6706 | 44.31 | 45.236 | 51.1293 | 129.9919 | 83.0762 | 42.0695 | 124.1039 | 104.1435 | 78.9333 | 61.6475 | 39.9181 | 27.2981 | 19.0634 | 41.9942 | 43.7027 | 27.2952 | 24.8601 | 23.1749 | 50.7959 | 35.546 | 194.7795 | 222.8955 | 254.995 | 231.5444 | 217.5526 | 254.253 |  |  |  | 51.8315 | 130.0509 | 486.5548 | 68.2244 | 0.98165 | 0.19406 | 35.5565 | [5 empty] | 375.3545 | 503.9287 | 76.24 | 258.594 |  | 866.7047 | 57.0601 |  |  |  | 73.7871 |  | 352.6519 |  | 37.3764 | 71.451 | 49.0256 | 33.1237 |  | 22.1589 |  |  | 15.4768 | 0.26672 | 37.6361 | [12 empty] | 46.5677 | 46.8661 | 81.6281 | 29.395 | 57.5433 | 181.5873 | 13.5303 | 43.9087 |  | 44.783 | 65.1832 | 50.7376 | 78.2369 | 35.2723 | 66.3795 | 38.6178 | 68.1824 |  | 44.4837 | 44.2448 | 254.8251 | 26.1853 | 46.7781 | 85.5866 | 52.7439 | 90.5511 | 39.7774 | 45.4682 | 40.0664 | 55.5079 | 0.72416 | 20.7907 | 0.21016 | 0.10648 | -40.6148 | 3.1156 | 50.54 | 0.19 | 32.027 | 1.0328 | 0.44122 | -0.26266 | 2.2448 | 1.1436 | 2.4374 | 16.4425 |  | -0.012048 | 1.6024 | 1.4316 | 0.34997 | 0.17708
42810.611 | 14771 | 116.696 | 90.5806 | 71.9376 | 54.5018 | 32.9066 | 23.8732 | 18.5933 | 189.7594 | 115.6577 | 95.4427 | 74.0993 | 43.3761 | 27.3751 | 19.5099 | 179.0577 | 189.7903 | 462.3568 | 197.2502 | 219.8777 | 40.5072 |  |  |  | 324.9759 | 363.4042 | 59.9254 | 455.4717 | 60.9875 | 672.5712 | 191.2073 |  | 1286.5391 | 271.7437 |  | 577.5766 | 42.7725 | 297.8739 |  | 277.953 | 33.9452 | 40.3439 | 49.9256 |  | 11.2265 | 18.8847 | 11.0928 | 23.769 | 41.7838 | 50.8596 | 61.8106 | 6.8734 | 16.7457 | 7.7253 | 30.7091 | 8.4477 | 41.7638 | 49.1527 | 42.249 | 20.8898 |  |  | 222.8901 | 0.99956 | 0.29821 | -0.14325 | 3.7825 | 0.99113 | 3.8223 | -3.3745 | 0.53633 | 0.36089 | -0.74523 | -0.00057005 | -0.00051583 | -0.00056348 | 44.3285 | 44.3275 | 45.0421 | 51.7911 | 129.9408 | 83.085 | 42.0698 | 124.1003 | 104.1446 | 78.9407 | 61.6564 | 39.9227 | 27.2979 | 19.062 | 45.1705 | 45.7017 | 28.3189 | 23.3344 | 23.3636 | 50.6998 | 35.485 | 194.7652 | 222.8404 | 254.9877 | 231.2613 | 217.0243 | 253.9303 |  |  |  | 51.797 | 125.9933 | 520.1477 | 68.0392 | 1.132 | 0.089232 | 34.6317 | [5 empty] | 374.8099 | 515.8123 | 75.0476 | 258.5999 |  | 852.1644 | 56.3623 |  |  |  | 73.7061 |  | 348.5958 | 0.23727 | 37.3404 | 71.2542 | 48.9801 | 33.007 |  | 22.1925 |  |  | 15.2303 | 0.079996 | 37.3619 | [12 empty] | 46.3142 | 46.4053 | 81.3496 | 29.3924 | 57.4575 | 183.1933 | 13.3585 | 43.7525 |  | 44.5208 | 64.2725 | 50.8084 | 78.3483 | 35.4933 | 66.096 | 38.5792 | 68.0009 |  | 43.7575 | 44.5247 | 254.7427 | 26.2872 | 46.7345 | 85.4281 | 52.9047 | 90.3766 | 38.836 | 45.7872 | 40.1955 | 55.3623 | 0.64096 | 20.7908 | 0.21028 | 0.10631 | -40.6407 | 3.1157 | 50.71 | 0.19 | 31.9959 | 1.1907 | 0.65035 | -0.45075 | 2.4397 | 1.2489 | 2.4525 | 16.1088 | 1.5576 | -0.0081912 | 1.238 | 1.3107 | 0.36612 | 0.181
42810.611 | 14772 | 116.722 | 90.5884 | 71.9369 | 54.5026 | 32.9345 | 23.8797 | 18.6047 | 189.7948 | 115.6749 | 95.4538 | 74.1118 | 43.3896 | 27.388 | 19.5227 | 179.129 | 189.5201 | 461.953 | 197.0664 | 220.1261 | 42.1881 |  |  |  | 324.8107 | 366.5609 | 45.8938 | 446.4971 | 61.3658 | 667.2712 | 191.2033 |  | 1256.6936 | 271.6541 |  | 588.8578 | 42.7783 | 294.465 |  | 280.7985 | 32.9512 | 38.0084 | 49.6921 |  | 11.1902 | 18.7669 | 11.1659 | 23.7154 | 41.3698 | 50.6801 | 61.5237 | 6.7362 | 16.6976 | 7.7241 | 30.6005 | 8.4389 | 41.795 | 49.1524 | 42.2501 | 20.8791 |  |  | 223.0839 | 1.0804 | 0.67342 | 0.049282 | 2.5097 | 0.74734 | 4.3763 | -3.291 | 0.18313 | 0.18382 | -0.91154 | -0.00058155 | -0.00062262 | -0.0005914 | 43.5547 | 44.2086 | 44.6117 | 52.7209 | 129.9055 | 83.0926 | 42.0744 | 124.1051 | 104.1481 | 78.9459 | 61.6577 | 39.9318 | 27.2972 | 19.0651 | 46.3794 | 45.831 | 26.5754 | 22.9327 | 21.0591 | 50.6227 | 35.3927 | 194.7831 | 222.7853 | 254.9534 | 230.992 | 216.5528 | 253.5749 |  |  |  | 51.8684 | 132.1315 | 568.1635 | 73.6522 | 0.82139 | -0.18422 | 33.3088 | [5 empty] | 374.6 | 523.9889 | 76.763 | 258.6412 |  | 846.6765 | 55.7706 |  |  |  | 73.5494 |  | 339.1661 | 0.12673 | 37.3171 | 70.8069 | 48.805 | 32.759 |  | 22.1256 |  |  | 15.0904 |  | 37.159 | [12 empty] | 45.765 | 46.4241 | 81.0691 | 29.2494 | 57.3198 | 185.2396 | 13.5086 | 43.6901 |  | 44.1897 | 63.4012 | 50.8766 | 78.5829 | 35.5494 | 65.9088 | 38.4032 | 67.8046 |  | 43.294 | 44.7192 | 254.6703 | 26.4378 | 46.7948 | 85.0981 | 52.969 | 90.2711 | 38.4141 | 46.1734 | 40.5755 | 55.2971 | 0.78965 | 20.7914 | 0.21071 | 0.10671 | -40.724 | 3.1157 | 66.62 | 0.31 | 31.92 | 1.2376 | 0.9771 | 0.26433 | 1.9867 | 1.0841 | 2.6235 | 15.3487 | 1.5599 | -0.001959 | 1.0946 | 1.4936 | 0.37281 | 0.02762
42810.611 | 14773 | 116.729 | 90.5894 | 71.9318 | 54.5108 | 32.9256 | 23.883 | 18.5842 | 189.8019 | 115.6779 | 95.4524 | 74.1187 | 43.3807 | 27.3735 | 19.5205 | 179.1594 | 189.2308 | 461.7242 | 196.8821 | 220.2416 | 44.4886 |  |  |  | 324.7099 | 371.4529 | 38.5577 | 417.6625 | 61.6292 | 660.5431 | 191.216 |  | 1267.5284 | 271.6003 |  | 562.3468 | 42.7457 | 289.9605 |  | 283.5976 | 31.674 | 35.6803 | 48.2266 |  | 11.2643 | 18.6874 | 11.0356 | 23.9246 | 41.0971 | 50.5536 | 61.2144 | 6.6122 | 16.6583 | 7.6148 | 30.514 | 8.4253 | 41.8113 | 49.1124 | 42.2417 | 20.8605 |  |  | 222.9985 | 1.1014 | 0.8469 | -0.071626 | 1.6929 | 1.1889 | 4.6667 | -3.3193 | 0.37598 | 0.28075 | -0.91472 | -0.0005684 | -0.00050598 | -0.00056348 | 42.8879 | 44.0198 | 44.2593 | 52.6128 | 129.8629 | 83.1057 | 42.0757 | 124.114 | 104.1535 | 78.9436 | 61.6635 | 39.9304 | 27.296 | 19.0644 | 43.6628 | 44.3826 | 25.7005 | 20.8218 | 18.3937 | 50.4877 | 35.2975 | 194.8014 | 222.7303 | 254.937 | 230.7219 | 216.1386 | 253.1658 |  |  |  | 51.9659 | 142.6405 | 637.5771 | 84.9245 | 0.28288 | 0.057614 | 31.9686 | [5 empty] | 374.6187 | 530.35 | 76.6767 | 258.6398 |  | 846.5891 | 55.275 |  |  |  | 73.4877 |  | 332.3269 | 2.767 | 37.3645 | 70.2044 | 48.8128 | 32.6753 |  | 22.0578 |  |  | 14.9232 |  | 37.0424 | [12 empty] | 44.5774 | 46.3517 | 80.9986 | 29.2236 | 57.2186 | 187.2633 | 13.5029 | 43.9331 |  | 43.6441 | 62.7541 | 50.9394 | 78.7352 | 35.4311 | 65.8888 | 37.989 | 67.6476 |  | 43.0196 | 44.6855 | 254.5854 | 26.2112 | 46.9905 | 85.1389 | 52.9783 | 90.1722 | 38.1491 | 46.4757 | 41.057 | 55.1145 | 0.73822 | 20.7918 | 0.21222 | 0.10773 | -40.6362 | 3.1156 | 54.71 | 0.26 | 31.7995 | 1.2494 | 1.0956 | -0.31862 | 1.6314 | 1.3672 | 2.7086 | 14.8103 | 1.4882 | 0.015054 | 1.3804 | 1.5796 | 0.41238 | -0.28203
42810.611 | 14774 | 116.7266 | 90.5997 | 71.9351 | 54.5074 | 32.9154 | 23.8855 | 18.5913 | 189.8203 | 115.6784 | 95.4317 | 74.1221 | 43.3846 | 27.3851 | 19.5199 | 179.1381 | 188.9339 | 461.6257 | 196.7029 | 220.3946 | 43.8695 |  |  |  | 324.511 | 378.2465 | 51.4028 | 463.4407 | 61.9413 | 624.6772 | 191.2183 |  | 1255.0126 | 271.626 |  | 539.1098 | 42.6966 | 286.479 |  | 284.5376 | 31.4981 | 35.5587 | 47.4328 |  | 11.3025 | 18.6396 | 11.0369 | 23.425 | 40.7705 | 50.4019 | 60.9063 | 6.5583 | 16.6232 | 7.4498 | 30.4285 | 8.4343 | 41.8275 | 49.0836 | 42.2332 | 20.8469 |  |  | 223.4644 | 1.4188 | 0.75359 | -0.17808 | 1.1646 | 0.8459 | 4.555 | -3.015 | 0.44078 | 0.46391 | -0.92843 | -0.00052569 | -0.00056183 | -0.00053883 | 43.5598 | 44.2492 | 44.6539 | 50.746 | 129.8291 | 83.1171 | 42.0871 | 124.1264 | 104.1616 | 78.9608 | 61.6715 | 39.936 | 27.3012 | 19.0712 | 42.4367 | 43.6595 | 25.5394 | 24.5363 | 19.6117 | 50.383 | 35.2095 | 194.8124 | 222.6803 | 254.9511 | 230.4496 | 215.7468 | 252.717 |  |  |  | 52.1943 | 133.4799 | 600.8592 | 78.7932 | 1.1632 | 0.10241 | 31.5881 | [5 empty] | 374.5765 | 540.2399 | 77.5654 | 258.6161 |  | 845.5732 | 55.1061 |  |  |  | 73.5018 |  | 325.2575 | 9.0155 | 37.3078 | 69.9485 | 48.8391 | 32.7237 |  | 22.3213 |  |  | 14.8863 | 0.016849 | 37.0167 | [12 empty] | 43.0021 | 46.1215 | 80.9615 | 29.1812 | 57.1536 | 189.0782 | 14.1288 | 44.3052 |  | 42.5748 | 62.3142 | 51.0524 | 78.8038 | 34.7091 | 65.9134 | 37.5926 | 67.5946 |  | 41.9287 | 44.7713 | 254.5432 | 26.3047 | 46.9424 | 85.3629 | 52.9774 | 90.0162 | 38.2223 | 46.7425 | 41.6202 | 55.0829 | 0.69874 | 20.7919 | 0.21282 | 0.10919 | -40.6544 | 3.1156 | 46.34 | 0.25 | 31.2153 | 1.418 | 1.0334 | -0.50235 | 1.3528 | 1.1529 | 2.6754 | 14.2638 | 1.3126 | 0.023093 | 1.5042 | 1.5871 | 0.43271 | -0.10359
42810.611 | 14775 | 116.7194 | 90.6233 | 71.9667 | 54.501 | 32.9339 | 23.8726 | 18.61 | 189.8398 | 115.6884 | 95.4309 | 74.1213 | 43.3882 | 27.3863 | 19.5161 | 179.1076 | 188.6696 | 461.549 | 196.521 | 220.5176 | 40.0879 |  |  |  | 324.4397 | 382.5872 | 48.7679 | 467.6303 | 62.2758 | 677.7395 | 191.2059 |  | 1244.056 | 271.6595 |  | 523.1391 | 42.6233 | 284.3122 |  | 289.0205 | 30.3226 | 33.3872 | 47.1562 |  | 11.3746 | 18.6175 | 11.0365 | 22.5975 | 40.4726 | 50.2007 | 60.7202 | 6.515 | 16.5929 | 7.2395 | 30.3627 | 8.435 | 41.85 | 49.0585 | 42.2343 | 20.8358 |  |  | 222.9663 | 1.1067 | 0.39875 | -0.31936 | 1.6094 | -0.066172 | 4.7226 | -3.0045 | 0.60678 | 0.53629 | -0.71443 | -0.00052733 | -0.00052569 | -0.00053555 | 44.5711 | 44.7023 | 45.563 | 51.5648 | 129.7721 | 83.1208 | 42.1079 | 124.1276 | 104.1762 | 78.9614 | 61.6754 | 39.9364 | 27.3142 | 19.0841 | 44.4668 | 44.6444 | 25.9185 | 23.5077 | 22.7086 | 50.2898 | 35.1281 | 194.8316 | 222.6316 | 254.9195 | 230.1573 | 215.3627 | 252.2662 |  |  |  | 52.3762 | 120.544 | 543.9789 | 73.5554 | 0.94498 | 0.29079 | 30.3783 | [5 empty] | 374.5655 | 548.7578 | 78.2623 | 258.5948 |  | 855.7968 | 55.1282 |  |  |  | 73.5243 |  | 320.1627 | 9.0743 | 37.245 | 69.4501 | 48.5562 | 32.816 |  | 22.5848 |  |  | 14.8624 | 0.09071 | 37.0512 | [12 empty] | 41.6947 | 45.9551 | 80.978 | 29.5186 | 57.068 | 190.739 | 14.5394 | 44.2848 |  | 42.0577 | 62.1272 | 51.1833 | 78.9739 | 34.7216 | 65.8829 | 37.3393 | 67.6011 |  | 40.9929 | 44.9938 | 254.5418 | 26.2185 | 47.148 | 85.8142 | 53.0145 | 89.9431 | 38.7538 | 46.9059 | 41.963 | 55.139 | 0.67717 | 20.7901 | 0.21365 | 0.11024 | -40.6547 | 3.1156 | 71.95 | 0.24 | 32.0887 | 1.2523 | 0.75168 | -0.6727 | 1.5898 | -0.32236 | 2.7233 | 13.8772 | 1.3088 | 0.026938 | 1.2675 | 1.5354 | 0.43783 | 0.04838
42810.6111 | 14776 | 116.7298 | 90.6171 | 71.9815 | 54.527 | 32.9605 | 23.8727 | 18.6182 | 189.8551 | 115.6986 | 95.4311 | 74.1266 | 43.3956 | 27.3903 | 19.5256 | 179.0805 | 188.4454 | 461.3488 | 196.3518 | 220.6201 | 39.2935 |  |  |  | 324.3421 | 383.5623 | 44.2255 | 464.894 | 62.2401 | 674.5004 | 191.2044 |  | 1234.4381 | 271.7463 |  | 512.1589 | 42.5483 | 279.907 |  | 293.7429 | 30.3313 | 33.8252 | 46.2339 |  | 11.4119 | 18.5698 | 10.999 | 21.797 | 40.1315 | 50.0216 | 60.6245 | 6.463 | 16.5634 | 7.1199 | 30.2771 | 8.4384 | 41.8941 | 49.0455 | 42.2479 | 20.8186 |  |  | 222.9137 | 1.1868 | 0.72336 | 0.035486 | 1.9406 | 0.052108 | 4.6391 | -2.8849 | 0.58751 | 0.21571 | -0.52607 | -0.00054048 | -0.00049448 | -0.00055033 | 44.4418 | 44.7839 | 45.8148 | 52.776 | 129.709 | 83.1408 | 42.0963 | 124.1314 | 104.1712 | 78.9635 | 61.6743 | 39.9405 | 27.3066 | 19.0726 | 44.5417 | 44.931 | 26.8592 | 23.1779 | 22.3468 | 50.1815 | 35.0587 | 194.8585 | 222.5849 | 254.8872 | 229.896 | 215.035 | 251.8713 |  |  |  | 52.2634 | 115.3069 | 511.8636 | 73.3382 | 0.88359 | 0.074364 | 28.3159 | [5 empty] | 374.7471 | 552.2059 | 77.6111 | 258.5959 |  | 865.092 | 54.988 |  |  |  | 73.6544 |  | 319.7527 | 3.2212 | 37.1717 | 70.1576 | 48.2636 | 32.7738 |  | 22.6092 |  |  | 14.8177 | 0.14721 | 37.0039 | [12 empty] | 40.7122 | 46.1496 | 81.188 | 29.793 | 56.993 | 192.4945 | 14.8198 | 44.221 |  | 42.1155 | 62.0717 | 51.2736 | 79.0903 | 34.9802 | 65.8413 | 37.5309 | 67.5727 |  | 40.1177 | 45.6487 | 254.5181 | 26.1906 | 47.0482 | 86.2096 | 53.0821 | 89.9038 | 39.3794 | 47.2329 | 42.5564 | 55.5423 | 0.80987 | 20.7899 | 0.21346 | 0.10994 | -40.5733 | 3.1156 | 49.86 | 0.23 | 32.0302 | 1.2967 | 1.0123 | 0.22422 | 1.7452 | 0.28598 | 2.6984 | 13.8428 | 1.4689 | -0.0030485 | 1.2463 | 1.4227 | 0.46083 | 0.050395
42810.6111 | 14777 | 116.7253 | 90.6044 | 71.9906 | 54.5342 | 32.9659 | 23.8804 | 18.5983 | 189.8619 | 115.704 | 95.4351 | 74.1248 | 43.4029 | 27.3929 | 19.5206 | 179.0253 | 188.2136 | 460.8724 | 196.1663 | 220.6635 | 37.8251 |  |  |  | 324.2611 | 382.6579 | 43.311 | 463.4221 | 62.5253 | 665.3284 | 191.228 |  | 1230.2057 | 271.9078 |  | 491.8451 | 42.4667 | 279.3663 |  | 292.4076 | 32.026 | 36.3326 | 45.5869 |  | 11.4046 | 18.5147 | 10.9684 | 21.1273 | 39.8359 | 49.7105 | 60.5415 | 6.4586 | 16.524 | 6.972 | 30.1926 | 8.4408 | 41.9219 | 49.0424 | 42.2586 | 20.8143 |  |  | 222.9643 | 1.2854 | 0.33041 | -0.03417 | 2.0031 | 0.80582 | 4.0182 | -2.5261 | 0.50734 | 0.43957 | -0.97831 | -0.00049612 | -0.00056183 | -0.00055033 | 44.0981 | 44.8521 | 45.4961 | 53.1109 | 129.6954 | 83.1509 | 42.1157 | 124.1335 | 104.1834 | 78.9626 | 61.6831 | 39.9486 | 27.3138 | 19.0809 | 43.6994 | 43.3393 | 26.5572 | 22.1349 | 20.4233 | 50.0643 | 34.9675 | 194.8721 | 222.555 | 254.8738 | 229.6353 | 214.7466 | 251.4633 |  |  |  | 52.1475 | 114.2672 | 497.0775 | 71.6081 | 0.10581 | -0.12645 | 27.7029 | [5 empty] | 374.8554 | 551.1112 | 77.346 | 258.5977 |  | 877.039 | 55.0201 |  |  |  | 73.6949 |  | 315.3437 | 8.8246 | 37.046 | 70.0172 | 48.1311 | 33.0112 |  | 22.675 |  |  | 14.7903 | 0.31243 | 37.0144 | [12 empty] | 40.2186 | 46.269 | 81.5006 | 29.6121 | 56.9837 | 194.1893 | 15.2017 | 44.2064 |  | 42.2019 | 62.0387 | 51.3134 | 79.0972 | 35.3585 | 65.9151 | 37.4165 | 67.6105 |  | 38.8985 | 46.0701 | 254.4716 | 26.3368 | 47.1494 | 86.5914 | 53.1555 | 89.8626 | 39.6135 | 47.6973 | 42.9065 | 55.8286 | 0.66253 | 20.7919 | 0.21292 | 0.11076 | -40.5707 | 3.1157 | 62.38 | 0.24 | 31.8784 | 1.3494 | 0.68412 | -0.22 | 1.7722 | 1.1241 | 2.5101 | 13.5131 | 1.3089 | -0.0038262 | 1.326 | 1.4455 | 0.47596 | 0.094329
42810.6111 | 14778 | 116.7255 | 90.6212 | 72.0098 | 54.5353 | 32.9718 | 23.8803 | 18.6216 | 189.8828 | 115.7122 | 95.4601 | 74.1344 | 43.4045 | 27.3955 | 19.5216 | 178.9675 | 187.9892 | 460.1654 | 195.9782 | 220.6511 | 37.252 |  |  |  | 324.1814 | 381.8822 | 40.0065 | 458.6572 | 62.9434 | 657.1788 | 191.2052 |  | 1226.6734 | 272.0841 |  | 483.5664 | 42.338 | 278.5739 |  | 292.3839 | 43.6053 | 36.3497 | 45.0956 |  | 11.4092 | 18.4534 | 10.9216 | 20.5663 | 39.4228 | 49.5047 | 60.3896 | 6.4629 | 16.4986 | 6.8878 | 30.1277 | 8.435 | 41.9191 | 49.0245 | 42.2702 | 20.8028 |  |  | 223.0189 | 1.384 | 0.2049 | 0.16954 | 2.2659 | 1.4104 | 4.3336 | -2.8862 | 0.50364 | 0.4853 | -1.0006 | -0.00054705 | -0.00057005 | -0.00055198 | 43.7919 | 44.7937 | 44.9896 | 52.5016 | 129.6887 | 83.167 | 42.1311 | 124.1376 | 104.1872 | 78.9746 | 61.6882 | 39.9566 | 27.3219 | 19.0851 | 40.597 | 42.4577 | 26.5004 | 22.4554 | 20.3756 | 49.9086 | 34.8816 | 194.8905 | 222.5064 | 254.8404 | 229.3745 | 214.488 | 251.0554 |  |  |  | 52.1607 | 114.1814 | 484.0443 | 69.5036 | -0.29737 | -0.12268 | 27.6266 | [5 empty] | 375.0012 | 547.967 | 75.8632 | 258.5772 |  | 883.1778 | 55.0962 |  |  |  | 73.6877 |  | 307.8396 | 17.5138 | 36.9777 | 69.0182 | 47.9424 | 33.2801 |  | 22.8136 |  |  | 14.853 | 0.45563 | 37.0597 | [12 empty] | 39.5342 | 46.4833 | 81.8432 | 29.6035 | 57.0241 | 195.7533 | 15.0288 | 44.4368 |  | 42.2142 | 62.0138 | 51.3732 | 79.1283 | 35.7482 | 66.0102 | 37.359 | 67.6845 |  | 37.9423 | 46.2521 | 254.4227 | 26.4529 | 47.3527 | 86.7879 | 53.192 | 89.7916 | 39.1244 | 48.1953 | 43.0399 | 56.0395 | 0.71916 | 20.7895 | 0.21211 | 0.11176 | -40.5829 | 3.1156 | 55.08 | 0.25 | 31.7436 | 1.4 | 0.53868 | 0.49 | 1.8843 | 1.4866 | 2.6059 | 12.9646 | 1.0652 | 0.017261 | 1.6522 | 1.4417 | 0.48511 | 0.15326
42810.6111 | 14779 | 116.7038 | 90.6367 | 72.0269 | 54.5252 | 32.986 | 23.8683 | 18.6242 | 189.8887 | 115.7072 | 95.4568 | 74.131 | 43.4061 | 27.3938 | 19.5181 | 178.9069 | 187.7642 | 459.4929 | 195.7912 | 220.5634 | 39.344 |  |  |  | 324.0845 | 380.0635 | 36.2733 | 453.4374 | 63.0372 | 650.6011 | 191.2356 |  | 1210.1959 | 272.2251 |  | 474.568 | 42.213 | 275.629 |  | 291.4686 | 949.7148 | 38.3408 | 44.0872 |  | 11.5248 | 18.3877 | 10.9528 | 20.6027 | 40.2095 | 49.6345 | 60.3634 | 6.5971 | 16.4728 | 6.8359 | 30.0552 | 8.4335 | 41.9109 | 49.0046 | 42.2888 | 20.7967 |  |  | 223.1004 | 1.2723 | 0.92641 | -0.42055 | 1.8729 | 0.82094 | 4.5353 | -3.0912 | 0.35866 | 0.12109 | -0.89247 | -0.00053226 | -0.00048298 | -0.00056512 | 44.6823 | 45.3457 | 46.3424 | 53.2708 | 129.6398 | 83.1684 | 42.1327 | 124.1365 | 104.1844 | 78.976 | 61.6853 | 39.9503 | 27.3197 | 19.0756 | 39.1997 | 41.2535 | 24.6803 | 22.0338 | 22.3853 | 49.7543 | 34.7923 | 194.9415 | 222.465 | 254.7703 | 229.113 | 214.2342 | 250.6477 |  |  |  | 52.1222 | 117.9192 | 517.0938 | 76.53 | 0.54788 | 0.015457 | 27.3676 | [5 empty] | 375.2002 | 542.9685 | 77.1588 | 258.5248 |  | 905.1534 | 55.123 |  |  |  | 73.5998 |  | 302.9844 | 20.9121 | 36.8436 | 68.3166 | 47.7388 | 33.3485 |  | 22.9166 |  |  | 14.959 | 0.61151 | 37.1095 | [12 empty] | 38.7325 | 46.6699 | 82.1039 | 29.5293 | 57.0706 | 197.1344 | 15.204 | 44.6218 |  | 42.2503 | 61.9809 | 51.4416 | 79.1568 | 36.0526 | 66.1274 | 37.2579 | 67.7318 |  | 37.416 | 46.3566 | 254.3485 | 26.4821 | 47.4903 | 87.0223 | 53.2018 | 89.5952 | 38.5599 | 48.3717 | 43.0801 | 56.1252 | 0.64231 | 20.7915 | 0.21136 | 0.11169 | -40.6105 | 3.1156 | 49.72 | 0.19 | 31.6369 | 1.3422 | 1.1453 | -0.77166 | 1.7135 | 1.1344 | 2.6664 | 12.6189 | 0.96614 | 0.029569 | 1.7892 | 1.6334 | 0.50876 | -0.043293
42810.6111 | 14780 | 116.6921 | 90.6511 | 72.0593 | 54.5388 | 33.0171 | 23.8759 | 18.6438 | 189.9093 | 115.715 | 95.4657 | 74.1366 | 43.4114 | 27.4069 | 19.5189 | 178.852 | 187.5481 | 458.8099 | 195.6041 | 220.4473 | 39.3165 |  |  |  | 324.0022 | 377.6007 | 29.0136 | 443.7213 | 63.4171 | 636.4415 | 191.2327 |  | 1149.047 | 272.2649 |  | 502.2221 | 42.0614 | 266.428 |  | 294.7216 |  | 38.8771 | 43.4369 |  | 11.6068 | 18.3457 | 10.9777 | 20.9445 | 40.6666 | 49.6179 | 60.3334 | 6.6699 | 16.4534 | 6.814 | 29.974 | 8.4382 | 41.9081 | 49.0011 | 42.2975 | 20.7751 |  |  | 222.9735 | 1.3866 | 0.81404 | -0.35944 | 2.0517 | 0.79136 | 4.7469 | -2.9125 | 0.47095 | -0.052413 | -0.78855 | -0.00054705 | -0.00048462 | -0.0005569 | 48.1534 | 46.8459 | 49.1822 | 54.944 | 129.5596 | 83.1693 | 42.1262 | 124.141 | 104.1812 | 78.9778 | 61.6884 | 39.9498 | 27.3196 | 19.0734 | 41.3615 | 43.374 | 25.7284 | 20.4131 | 20.9021 | 49.6555 | 34.7069 | 194.971 | 222.4319 | 254.7336 | 228.8571 | 214.0065 | 250.2098 |  |  |  | 52.0663 | 122.2656 | 531.3968 | 77.6064 | -0.019603 | 0.49047 | 26.403 | [5 empty] | 375.3542 | 537.0665 | 74.8009 | 258.4865 |  | 918.6089 | 55.1454 |  |  |  | 73.5261 |  | 298.3997 | 11.067 | 36.862 | 67.8357 | 47.4724 | 33.307 |  | 23.0642 |  |  | 14.8504 | 0.59465 | 37.093 | [12 empty] | 37.9321 | 46.5947 | 82.3624 | 29.6006 | 57.0587 | 198.1661 | 15.5388 | 44.7163 |  | 42.1275 | 61.942 | 51.5107 | 79.2103 | 36.2602 | 66.2427 | 37.2241 | 67.8021 |  | 37.6802 | 46.3096 | 254.2558 | 26.4531 | 47.6135 | 87.1601 | 53.1217 | 89.3907 | 37.9194 | 48.5573 | 42.9202 | 56.1567 | 0.75016 | 20.7908 | 0.21031 | 0.11177 | -40.5923 | 3.1156 | 25.41 | 0.26 | 31.3846 | 1.4011 | 1.0735 | -0.71334 | 1.7934 | 1.1138 | 2.7278 | 12.2971 | 1.2402 | 0.033533 | 1.5372 | 1.5069 | 0.52154 | -0.075179
42810.6111 | 14781 | 116.6834 | 90.6368 | 72.0402 | 54.553 | 33.0238 | 23.8788 | 18.6293 | 189.91 | 115.7234 | 95.4626 | 74.1385 | 43.4113 | 27.4076 | 19.5203 | 178.7932 | 187.3494 | 458.0105 | 195.4158 | 220.3407 | 37.7433 |  |  |  | 323.9469 | 374.8178 | 28.337 | 444.9066 | 63.7699 | 634.7025 | 191.2316 |  | 1187.3827 | 272.2698 |  | 480.5236 | 41.9173 | 259.8534 |  | 301.5478 | 1174.7412 | 38.4575 | 43.3488 |  | 11.7263 | 18.3248 | 10.976 | 21.2975 | 41.0072 | 49.5696 | 60.234 | 6.6337 | 16.4329 | 6.8179 | 29.9031 | 8.4427 | 41.92 | 49.0174 | 42.327 | 20.7714 |  |  | 223.0511 | 1.3183 | 0.94416 | -0.15771 | 1.9479 | 0.98127 | 4.6076 | -3.0899 | 0.66886 | 0.30551 | -0.81597 | -0.00055362 | -0.00050926 | -0.00059305 | 49.6834 | 48.0108 | 51.2223 | 55.8605 | 129.5049 | 83.1656 | 42.1301 | 124.1406 | 104.1781 | 78.9768 | 61.688 | 39.9542 | 27.32 | 19.0707 | 39.8701 | 43.1217 | 28.4452 | 23.0546 | 20.6899 | 49.5253 | 34.6547 | 194.9873 | 222.3955 | 254.7045 | 228.6009 | 213.8144 | 249.7691 |  |  |  | 52.1589 | 125.8622 | 546.4266 | 79.0777 | -0.20377 | -0.25122 | 25.2878 | [5 empty] | 375.5233 | 531.7295 | 74.9423 | 258.4901 |  | 947.4036 | 55.1698 |  |  |  | 73.5406 |  | 292.8518 |  | 36.9455 | 67.333 | 47.2688 | 33.216 |  | 23.027 |  |  | 14.8602 | 0.73237 | 37.0647 | [12 empty] | 37.2643 | 46.2892 | 82.5717 | 29.6577 | 57.0713 | 199.2274 | 15.5979 | 44.8432 |  | 41.842 | 61.9835 | 51.4892 | 79.2813 | 36.4811 | 66.4497 | 37.2758 | 67.8835 |  | 38.1977 | 46.109 | 254.1565 | 26.2814 | 47.5621 | 87.2534 | 53.0792 | 89.282 | 37.3839 | 48.9951 | 42.3801 | 56.1322 | 0.78965 | 20.7909 | 0.20907 | 0.11152 | -40.5752 | 3.1157 | 27.09 | 0.27 | 31.3601 | 1.3661 | 1.1561 | -0.47249 | 1.7473 | 1.2402 | 2.6873 | 11.9111 |  | 0.040321 | 1.6875 | 1.1989 | 0.51896 | -0.11276
42810.6111 | 14782 | 116.6785 | 90.6406 | 72.015 | 54.5674 | 33.0013 | 23.8896 | 18.6276 | 189.9309 | 115.726 | 95.4608 | 74.1543 | 43.4148 | 27.411 | 19.526 | 178.7381 | 187.1645 | 457.0341 | 195.2233 | 220.2132 | 36.0391 |  |  |  | 323.8809 | 371.8671 | 29.6087 | 447.6581 | 63.9857 | 633.5359 | 191.2317 |  | 1221.0381 | 272.289 |  | 461.3871 | 41.7342 | 259.9038 |  | 303.7629 |  | 38.6347 | 42.4521 |  | 11.7373 | 18.281 | 10.9793 | 21.0928 | 40.3851 | 49.5174 | 60.0269 | 6.6495 | 16.3876 | 6.8902 | 29.8271 | 8.4553 | 41.9041 | 49.0363 | 42.3454 | 20.7645 |  |  | 222.9748 | 1.1218 | 0.77002 | -0.12879 | 2.1943 | 0.79859 | 4.1654 | -2.8934 | 0.54256 | 0.22599 | -0.41142 | -0.00052076 | -0.00050433 | -0.00057005 | 50.5608 | 49.2469 | 51.9517 | 56.6582 | 129.4711 | 83.1879 | 42.1415 | 124.1455 | 104.1876 | 78.9842 | 61.6885 | 39.9598 | 27.3216 | 19.0722 | 40.0668 | 41.9122 | 26.2491 | 22.422 | 21.393 | 49.4222 | 34.5635 | 195.0174 | 222.36 | 254.6817 | 228.3529 | 213.6509 | 249.3464 |  |  |  | 52.1689 | 128.0732 | 563.1769 | 80.0277 | 0.42571 | 0.28703 | 24.6772 | [5 empty] | 375.6355 | 526.6843 | 76.6395 | 258.4722 |  | 952.7145 | 55.0853 |  |  |  | 73.5673 |  | 288.5095 | 6.1139 | 36.9653 | 67.5899 | 46.9977 | 32.2437 |  | 23.0226 |  |  | 14.8748 | 0.87128 | 37.0838 | [12 empty] | 36.669 | 46.0735 | 82.8045 | 29.711 | 57.1298 | 200.5948 | 15.2919 | 45.0314 |  | 41.6684 | 62.056 | 51.5548 | 79.2865 | 36.7599 | 66.6803 | 37.2352 | 67.9176 |  | 38.2778 | 46.0016 | 254.0437 | 26.1566 | 47.3534 | 87.3137 | 53.1073 | 89.1728 | 36.794 | 49.5809 | 41.5212 | 56.1252 | 0.57817 | 20.7902 | 0.20754 | 0.11091 | -40.5268 | 3.1157 | 30.7 | 0.33 | 31.3345 | 1.2601 | 1.044 | -0.42696 | 1.8543 | 1.1187 | 2.5549 | 11.6132 | 1.3814 | 0.023636 | 1.6534 | 1.4322 | 0.53748 | -0.13879
42810.6111 | 14783 | 116.6665 | 90.6393 | 72.0035 | 54.566 | 32.9816 | 23.8898 | 18.6324 | 189.938 | 115.7289 | 95.4605 | 74.1482 | 43.426 | 27.4082 | 19.5218 | 178.7004 | 187.0042 | 455.8249 | 195.0366 | 220.0502 | 35.4946 |  |  |  | 323.8201 | 369.23 | 28.6333 | 444.8546 | 64.1133 | 625.8781 | 191.2387 |  | 1218.7762 | 272.3086 |  | 460.9202 | 41.5528 | 260.4093 |  | 301.6328 | 1282.5519 | 37.9986 | 41.5232 |  | 11.7536 | 18.2931 | 10.9951 | 20.7186 | 39.6909 | 49.3891 | 59.9728 | 6.5992 | 16.3705 | 7.0026 | 29.7663 | 8.465 | 41.8918 | 49.0623 | 42.3539 | 20.7582 |  |  | 223.2154 | 1.1744 | 0.588 | -0.48692 | 2.2935 | 0.94644 | 4.6313 | -3.2588 | 0.95414 | 0.53146 | -0.46586 | -0.00053062 | -0.0005799 | -0.00054048 | 48.7191 | 49.1048 | 50.5843 | 56.3261 | 129.4295 | 83.2069 | 42.1621 | 124.1533 | 104.196 | 78.9936 | 61.7041 | 39.9637 | 27.3342 | 19.0828 | 42.0318 | 44.1158 | 28.2325 | 22.578 | 22.3268 | 49.3344 | 34.5014 | 195.0337 | 222.321 | 254.6454 | 228.1389 | 213.4984 | 248.9145 |  |  |  | 52.1671 | 128.9617 | 573.6848 | 82.1169 | 0.82625 | 0.41613 | 23.8118 | [5 empty] | 375.7535 | 522.7421 | 76.4161 | 258.5227 |  | 937.305 | 55.3442 |  |  |  | 73.6408 |  | 277.6203 | 12.1901 | 37.0017 | 67.9228 | 46.7664 | 32.1647 |  | 22.927 |  |  | 14.8616 | 0.94171 | 36.9172 | [12 empty] | 36.249 | 45.9019 | 83.114 | 29.6623 | 57.2172 | 202.0496 | 14.888 | 45.1553 |  | 41.3284 | 62.0846 | 51.6314 | 79.3083 | 37.2164 | 66.8562 | 37.2227 | 67.891 |  | 38.3509 | 46.1486 | 253.9185 | 26.1139 | 47.145 | 87.5483 | 53.1987 | 89.0909 | 36.1484 | 50.0516 | 40.6357 | 56.113 | 0.78522 | 20.791 | 0.20579 | 0.11037 | -40.5815 | 3.1156 | 31.08 | 0.28 | 31.2188 | 1.2893 | 0.91229 | -0.83018 | 1.8954 | 1.2176 | 2.6934 | 10.8836 | 1.2139 | 0.0062438 | 1.4246 | 1.2045 | 0.55696 | -0.19688
42810.6111 | 14784 | 116.6638 | 90.6312 | 72.0058 | 54.5723 | 32.9764 | 23.8881 | 18.6271 | 189.9437 | 115.7277 | 95.4623 | 74.1498 | 43.4219 | 27.4049 | 19.5102 | 178.6492 | 186.8568 | 454.3421 | 194.8447 | 219.8714 | 35.0457 |  |  |  | 323.7782 | 367.7148 | 28.4548 | 442.1039 | 64.2624 | 617.9771 | 191.2522 |  | 1236.0263 | 272.2876 |  | 455.5737 | 41.3906 | 258.6996 |  | 299.5543 |  | 37.6039 | 40.9105 |  | 11.8626 | 18.2868 | 10.998 | 20.414 | 39.4402 | 49.3169 | 59.915 | 6.5982 | 16.3486 | 6.9784 | 29.6917 | 8.4749 | 41.8822 | 49.0669 | 42.357 | 20.7418 |  |  | 222.8835 | 1.3544 | 0.5512 | -0.42581 | 1.8611 | 0.69477 | 4.2633 | -3.1004 | 0.39466 | 0.26753 | -0.66019 | -0.00057005 | -0.00053883 | -0.0005454 | 47.5529 | 48.8856 | 49.5228 | 56.056 | 129.381 | 83.2261 | 42.1627 | 124.1566 | 104.1988 | 78.9953 | 61.7017 | 39.9647 | 27.3316 | 19.0762 | 42.0796 | 43.7191 | 28.1859 | 23.2958 | 22.7268 | 49.2319 | 34.4222 | 195.0657 | 222.3025 | 254.6183 | 227.8618 | 213.3335 | 248.4573 |  |  |  | 52.1861 | 124.9194 | 561.1647 | 78.952 | 0.23081 | 0.31319 | 23.7415 | [5 empty] | 375.8791 | 518.8969 | 75.7528 | 258.4923 |  | 940.3396 | 56.0313 |  |  |  | 73.6592 |  | 264.9155 | 6.7093 | 37.016 | 67.2346 | 46.62 | 32.1375 |  | 22.9888 |  |  | 14.685 | 0.84619 | 36.8548 | [12 empty] | 35.9861 | 45.728 | 83.4723 | 29.5768 | 57.3042 | 203.5023 | 14.5575 | 45.125 |  | 41.0706 | 62.1166 | 51.4636 | 79.3726 | 37.5961 | 67.0177 | 37.3498 | 67.8486 |  | 38.6255 | 46.5391 | 253.7739 | 26.1046 | 46.9743 | 88.2583 | 53.2539 | 89.0505 | 35.746 | 50.4 | 40.0665 | 56.1383 | 0.75209 | 20.7924 | 0.20418 | 0.10976 | -40.5994 | 3.1157 | 30.07 | 0.24 | 31.0582 | 1.3846 | 0.88327 | -0.77633 | 1.7072 | 1.0431 | 2.5839 | 10.0652 | 1.3666 | 0.020206 | 1.4071 | 1.2004 | 0.56833 | -0.10829
42810.6112 | 14785 | 116.6659 | 90.6489 | 72.0518 | 54.5773 | 32.9795 | 23.8974 | 18.6392 | 189.9549 | 115.7298 | 95.4735 | 74.1595 | 43.4253 | 27.4108 | 19.5089 | 178.6007 | 186.7264 | 452.5807 | 194.6503 | 219.686 | 34.5194 |  |  |  | 323.7489 | 367.318 | 28.3879 | 438.7954 | 64.3016 | 610.1342 | 191.2662 |  | 1216.2835 | 272.3128 |  | 450.3983 | 41.2177 | 258.92 |  | 292.4946 | 1398.279 | 37.18 | 39.6583 |  | 11.8667 | 18.2603 | 10.9749 | 20.197 | 39.6233 | 49.2758 | 59.7984 | 6.672 | 16.3237 | 6.8857 | 29.6193 | 8.4911 | 41.883 | 49.0759 | 42.3622 | 20.7378 |  |  | 222.8822 | 1.4195 | 0.55974 | -0.032198 | 1.8716 | 0.96944 | 4.3586 | -2.7936 | 0.59783 | 0.26606 | -0.52209 | -0.00053883 | -0.00052076 | -0.00058319 | 45.9721 | 48.4148 | 48.3993 | 56.3157 | 129.3321 | 83.236 | 42.1737 | 124.1592 | 104.2034 | 79.0016 | 61.7068 | 39.9756 | 27.3339 | 19.0819 | 38.9814 | 43.3375 | 29.8699 | 24.0103 | 20.5072 | 49.0803 | 34.3736 | 195.0732 | 222.2775 | 254.5601 | 227.6017 | 213.1611 | 248.0288 |  |  |  | 52.19 | 124.654 | 561.607 | 79.8561 | 0.1753 | 0.14946 | 23.1111 | [5 empty] | 376.0243 | 514.9829 | 75.6329 | 258.4855 |  | 912.3038 | 56.0849 |  |  |  | 73.6561 |  | 253.7804 | 7.5664 | 37.0787 | 65.6087 | 46.3528 | 32.1748 |  | 22.9393 |  |  | 14.6272 | 0.87894 | 36.8509 | [12 empty] | 35.6248 | 45.5796 | 83.841 | 29.527 | 57.3703 | 204.9595 | 14.3851 | 45.1421 |  | 40.9806 | 62.2351 | 51.4157 | 79.4543 | 37.5954 | 67.2377 | 37.4397 | 67.8239 |  | 38.9916 | 46.9563 | 253.6362 | 26.0153 | 46.6816 | 88.9212 | 53.2493 | 89.057 | 35.7372 | 50.845 | 39.7419 | 56.1918 | 0.65618 | 20.7925 | 0.20215 | 0.10931 | -40.5124 | 3.1157 | 22.24 | 0.27 | 30.9211 | 1.4174 | 0.89005 | -0.21347 | 1.712 | 1.2321 | 2.6125 | 9.3746 | 1.345 | 0.055968 | 1.7334 | 1.0075 | 0.5971 | -0.13327
42810.6112 | 14786 | 116.67 | 90.6818 | 72.087 | 54.5851 | 33.0123 | 23.8995 | 18.6468 | 189.971 | 115.7441 | 95.4869 | 74.1698 | 43.4329 | 27.4118 | 19.5217 | 178.5598 | 186.6172 | 450.5344 | 194.4612 | 219.4999 | 33.8129 |  |  |  | 323.7134 | 366.2292 | 30.7404 | 437.2447 | 64.264 | 608.0157 | 191.2845 |  | 1200.4049 | 272.3006 |  | 444.2186 | 41.0104 | 257.2966 |  | 287.3017 | 439.1203 | 36.9984 | 39.5542 |  | 11.8286 | 18.1947 | 10.9482 | 19.9657 | 39.8606 | 49.2069 | 59.6716 | 6.7374 | 16.2976 | 6.8336 | 29.5584 | 8.4912 | 41.8761 | 49.0842 | 42.3537 | 20.7221 |  |  | 223.1996 | 1.3761 | 0.75556 | -0.044026 | 1.7888 | 0.53575 | 4.555 | -2.8264 | 0.67333 | 0.47209 | -0.45593 | -0.00054705 | -0.00051583 | -0.00052898 | 45.3002 | 48.1247 | 48.0033 | 57.1889 | 129.2555 | 83.2412 | 42.1784 | 124.1606 | 104.2099 | 79.0057 | 61.7221 | 39.9741 | 27.3337 | 19.0888 | 37.3862 | 41.4976 | 27.1319 | 23.5236 | 21.8736 | 48.9263 | 34.2942 | 195.084 | 222.262 | 254.5207 | 227.3547 | 212.997 | 247.5973 |  |  |  | 52.2829 | 122.2162 | 548.5408 | 76.4227 | 0.020511 | -0.32424 | 21.7503 | [5 empty] | 376.1179 | 511.8324 | 75.2761 | 258.4913 |  | 923.5788 | 55.9652 |  |  |  | 73.6322 |  | 245.2595 | 6.4382 | 37.0316 | 65.4249 | 46.1238 | 32.2481 |  | 23.0164 |  |  | 14.6162 | 0.93388 | 36.8152 | [12 empty] | 35.2231 | 45.2958 | 84.2584 | 29.488 | 57.3299 | 206.3652 | 13.9102 | 45.1185 |  | 40.9312 | 62.3541 | 51.557 | 79.476 | 37.4582 | 67.5156 | 37.4157 | 67.8223 |  | 39.3529 | 47.0518 | 253.4951 | 25.8659 | 46.2001 | 89.3665 | 53.3436 | 89.0708 | 35.9874 | 51.1927 | 39.6694 | 56.2851 | 0.6841 | 20.7923 | 0.19939 | 0.10968 | -40.5175 | 3.1157 | 25.14 | 0.31 | 30.906 | 1.3954 | 1.034 | -0.24959 | 1.6735 | 0.91583 | 2.6704 | 8.8626 | 1.3747 | 0.053023 | 1.8924 | 1.3024 | 0.59277 | -0.034592
42810.6112 | 14787 | 116.6817 | 90.6754 | 72.0509 | 54.5873 | 33.0118 | 23.8964 | 18.6476 | 189.9827 | 115.7512 | 95.4908 | 74.1722 | 43.4388 | 27.4232 | 19.5222 | 178.5271 | 186.5248 | 448.1814 | 194.2714 | 219.279 | 33.3204 |  |  |  | 323.6809 | 364.9505 | 32.2771 | 435.6688 | 64.4075 | 608.4925 | 191.2903 |  | 1209.3051 | 272.3196 |  | 436.9545 | 40.8405 | 259.2256 |  | 282.6499 | 801.5907 | 35.9954 | 38.896 |  | 11.7969 | 18.1459 | 10.9256 | 19.775 | 39.9265 | 49.1175 | 59.5942 | 6.7025 | 16.2724 | 6.9436 | 29.4907 | 8.488 | 41.8586 | 49.0723 | 42.3619 | 20.7134 |  |  | 223.0925 | 1.3163 | 0.90473 | 0.16559 | 1.9019 | 0.92279 | 4.168 | -3.0137 | 0.32149 | 0.40432 | -0.76153 | -0.00051912 | -0.00049612 | -0.00055198 | 45.653 | 48.2334 | 48.6504 | 58.2569 | 129.2214 | 83.2639 | 42.1782 | 124.1612 | 104.2104 | 79.0108 | 61.716 | 39.9748 | 27.3375 | 19.0897 | 36.5287 | 40.5767 | 25.0602 | 22.2585 | 19.5733 | 48.784 | 34.2021 | 195.0931 | 222.2732 | 254.5129 | 227.1106 | 212.8379 | 247.1579 |  |  |  | 52.4117 | 117.3399 | 515.2661 | 70.2633 | 0.72212 | -0.19533 | 21.7003 | [5 empty] | 376.2011 | 511.1485 | 74.7757 | 258.4905 |  | 924.1285 | 55.9752 |  |  |  | 73.7071 |  | 239.042 | 3.6984 | 37.0367 | 65.4267 | 45.9946 | 32.5063 |  | 23.0999 |  |  | 14.4995 | 1.0079 | 36.92 | [12 empty] | 34.9965 | 44.9435 | 84.7644 | 29.5054 | 57.2273 | 207.6858 | 13.7258 | 45.0453 |  | 40.9781 | 62.4532 | 51.6561 | 79.501 | 37.3841 | 67.7964 | 37.4152 | 67.8302 |  | 39.4706 | 46.9237 | 253.3799 | 25.8617 | 45.733 | 89.8416 | 53.3455 | 89.1153 | 36.375 | 51.5043 | 39.5221 | 56.5084 | 0.60225 | 20.794 | 0.19717 | 0.10877 | -40.6307 | 3.1157 | 37.94 | 0.28 | 30.9069 | 1.3646 | 1.1313 | 0.48401 | 1.7253 | 1.2018 | 2.5541 | 8.4949 | 1.451 | 0.04843 | 1.9707 | 1.5217 | 0.60514 | 0.14109
42810.6112 | 14788 | 116.6911 | 90.6718 | 72.0279 | 54.5956 | 33.0061 | 23.9185 | 18.6247 | 189.9927 | 115.761 | 95.5071 | 74.1787 | 43.4424 | 27.4227 | 19.5296 | 178.4954 | 186.4235 | 445.4863 | 194.0725 | 219.0344 | 33.2635 |  |  |  | 323.6586 | 364.8597 | 29.1758 | 421.4487 | 64.403 | 613.7769 | 191.299 |  | 1211.6374 | 272.3186 |  | 434.7294 | 40.6885 | 260.5197 |  | 279.6488 | 884.1828 | 35.9947 | 38.3103 |  | 11.8471 | 18.1316 | 10.8957 | 19.5815 | 39.8123 | 48.9849 | 59.4434 | 6.6035 | 16.2445 | 6.9374 | 29.4263 | 8.4936 | 41.8436 | 49.0439 | 42.3753 | 20.6965 |  |  | 222.9558 | 0.98774 | 0.70168 | 0.10054 | 1.5437 | 0.42141 | 4.5925 | -2.7134 | 0.25864 | 0.316 | -0.61508 | -0.00051583 | -0.00052898 | -0.00054048 | 45.9249 | 48.2329 | 49.0236 | 59.081 | 129.1797 | 83.2842 | 42.1855 | 124.167 | 104.2081 | 79.0084 | 61.7134 | 39.9726 | 27.3285 | 19.0764 | 39.7098 | 42.1734 | 25.3154 | 23.1524 | 21.0439 | 48.6817 | 34.1201 | 195.1313 | 222.3097 | 254.5042 | 226.8862 | 212.687 | 246.7522 |  |  |  | 52.6158 | 111.9439 | 479.2831 | 63.9195 | 0.48831 | 0.70502 | 22.0596 | [5 empty] | 376.2925 | 511.5111 | 74.3078 | 258.4734 |  | 920.3141 | 56.006 |  |  |  | 73.8679 |  | 234.2272 | 3.252 | 37.0678 | 65.4696 | 45.9031 | 32.4437 |  | 23.1943 |  |  | 14.641 | 1.2468 | 37.1108 | [12 empty] | 34.9329 | 44.7884 | 85.2974 | 29.418 | 57.1369 | 208.9496 | 13.6405 | 45.0556 |  | 40.9393 | 62.596 | 51.5984 | 79.4263 | 37.2149 | 68.1184 | 37.2605 | 67.822 |  | 39.5672 | 46.772 | 253.2563 | 25.8951 | 45.412 | 90.2324 | 53.1586 | 89.1818 | 36.7141 | 51.9605 | 39.3573 | 56.6636 | 0.74959 | 20.794 | 0.19698 | 0.10851 | -40.5835 | 3.1157 | 32.7 | 0.27 | 30.9899 | 1.1821 | 0.99631 | 0.37713 | 1.5541 | 0.81196 | 2.6805 | 8.212 | 1.4644 | 0.044023 | 1.6051 | 1.4837 | 0.61612 | 0.32457
42810.6112 | 14789 | 116.7049 | 90.6728 | 72.0414 | 54.6067 | 32.9971 | 23.9196 | 18.6293 | 190.015 | 115.7679 | 95.5173 | 74.1795 | 43.447 | 27.4315 | 19.5279 | 178.4447 | 186.3213 | 442.3332 | 193.85 | 218.7704 | 32.3139 |  |  |  | 323.6276 | 363.0257 | 35.3117 | 452.2654 | 64.6709 | 605.7265 | 191.3112 |  | 1194.2937 | 272.3173 |  | 425.4047 | 40.6004 | 260.6567 |  | 272.9236 | 186.8138 | 36.0456 | 37.2331 |  | 11.9015 | 18.1205 | 10.8772 | 19.4383 | 39.6541 | 48.8136 | 59.1455 | 6.5054 | 16.2234 | 6.8742 | 29.3488 | 8.4972 | 41.8262 | 49.0298 | 42.3974 | 20.6932 |  |  | 222.9788 | 0.13611 | 0.73716 | 0.12748 | 1.3972 | 0.29393 | 4.5379 | -1.9275 | 0.95103 | 0.25725 | -0.53064 | -0.00049284 | -0.00050433 | -0.00054376 | 44.0297 | 47.3951 | 46.9202 | 57.8316 | 129.142 | 83.3047 | 42.2012 | 124.1728 | 104.2089 | 79.0063 | 61.7225 | 39.9831 | 27.3333 | 19.0792 | 39.9576 | 44.4128 | 29.4423 | 24.7476 | 21.9082 | 48.5701 | 34.0983 | 195.1248 | 222.2814 | 254.5171 | 226.5973 | 212.4635 | 246.2541 |  |  |  | 52.653 | 112.0318 | 491.5768 | 66.3267 | -0.016159 | 0.36645 | 22.1678 | [5 empty] | 376.3523 | 511.707 | 74.3525 | 258.4587 |  | 902.4455 | 56.2245 |  |  |  | 73.8967 |  | 229.2537 | 6.1463 | 37.0265 | 72.4929 | 45.858 | 33.2471 |  | 23.2754 |  |  | 15.1739 | 1.7696 | 37.5094 | [12 empty] | 34.5129 | 44.8503 | 85.6707 | 29.3195 | 57.099 | 210.189 | 13.745 | 45.2119 |  | 40.7932 | 62.6101 | 51.6072 | 79.6112 | 36.9305 | 68.283 | 37.0148 | 67.9164 |  | 39.6968 | 46.7668 | 253.1383 | 25.9118 | 45.2063 | 90.5406 | 53.0153 | 89.2753 | 37.356 | 52.3857 | 39.0864 | 56.7384 | 0.61554 | 20.7925 | 0.19612 | 0.10968 | -40.5392 | 3.1157 | 25.3 | 0.34 | 30.8505 | 0.4388 | 1.0212 | 0.42466 | 1.4781 | 0.67794 | 2.6638 | 7.9279 | 1.3826 | -0.15265 | 1.5644 | 1.0226 | 0.64298 | 0.25903
42810.6112 | 14790 | 116.6978 | 90.6619 | 72.0734 | 54.5985 | 32.9853 | 23.8977 | 18.6394 | 190.0262 | 115.7679 | 95.5173 | 74.1815 | 43.4409 | 27.4268 | 19.5231 | 178.4061 | 186.2236 | 439.0802 | 193.6401 | 218.5422 | 32.299 |  |  |  | 323.6344 | 361.2755 | 31.7897 | 450.534 | 64.8143 | 599.4384 | 191.3326 |  | 1180.4364 | 272.3511 |  | 412.4899 | 40.5782 | 262.4267 |  | 264.4904 | 1317.6908 | 37.7879 | 35.8819 |  | 11.9306 | 18.0916 | 10.8393 | 19.2935 | 39.6445 | 48.6325 | 58.8644 | 6.4359 | 16.1893 | 6.8542 | 29.2845 | 8.4916 | 41.7935 | 49.0218 | 42.4118 | 20.6744 |  |  | 223.1575 | 0.33062 | 0.70036 | 0.02957 | 1.4307 | 0.74931 | 4.5176 | -2.304 | 0.5484 | 0.35187 | -0.65761 | -0.00051419 | -0.00058812 | -0.00057005 | 30.4836 | 36.7763 | 37.5519 | 50.1271 | 129.0878 | 83.3066 | 42.2129 | 124.1734 | 104.2248 | 79.0234 | 61.731 | 39.9829 | 27.3346 | 19.0802 | 39.6033 | 44.2364 | 30.4491 | 26.7539 | 24.025 | 48.4486 | 34.0617 | 195.0851 | 222.2744 | 254.6818 | 226.3049 | 212.2297 | 245.8136 |  |  |  | 52.5493 | 110.7317 | 471.2574 | 61.0809 | 0.34346 | 0.3497 | 21.4575 | [5 empty] | 376.4232 | 510.6788 | 73.8764 | 258.4324 |  | 903.3616 | 56.5988 |  |  |  | 74.0579 |  | 224.5799 |  | 36.8796 | 74.4296 | 45.9713 | 33.0612 |  | 23.5922 |  |  | 15.1079 | 2.236 | 38.2488 | [12 empty] | 34.2391 | 44.6663 | 86.0032 | 29.3855 | 57.1387 | 211.0262 | 13.8003 | 45.447 |  | 40.4352 | 62.5822 | 51.5734 | 79.5882 | 36.7907 | 68.4728 | 37.1425 | 67.8411 |  | 39.8261 | 46.5572 | 252.9992 | 25.5767 | 45.0768 | 90.7845 | 52.848 | 89.3196 | 37.9146 | 52.5331 | 38.6583 | 57.0758 | 0.72224 | 20.7894 | 0.19575 | 0.10991 | -40.6452 | 3.1157 | 28.84 | 0.28 | 30.7523 | 0.68384 | 0.9953 | 0.20451 | 1.4953 | 1.0821 | 2.6571 | 7.661 |  | -0.20247 | 1.5893 | 0.90645 | 0.67974 | 0.40106
42810.6112 | 14791 | 116.7053 | 90.6697 | 72.0475 | 54.6133 | 32.9971 | 23.9123 | 18.6389 | 190.0357 | 115.7726 | 95.5253 | 74.1905 | 43.4465 | 27.433 | 19.5319 | 178.3824 | 186.1453 | 435.5881 | 193.4393 | 218.2638 | 31.7517 |  |  |  | 323.592 | 359.5539 | 31.387 | 447.9233 | 64.9017 | 592.2698 | 191.3101 |  | 1205.3746 | 272.3845 |  | 406.0501 | 40.4809 | 261.4289 |  | 260.6543 |  | 38.4016 | 34.162 |  | 11.9259 | 18.0483 | 10.7824 | 19.0961 | 39.5012 | 48.4711 | 58.661 | 6.407 | 16.1652 | 6.7911 | 29.2027 | 8.4914 | 41.7788 | 49.0231 | 42.4206 | 20.6764 |  |  | 223.0425 | 1.2243 | 0.58866 | 0.026286 | 1.8835 | 1.026 | 4.5471 | -2.6221 | 0.55346 | -0.0096136 | -0.014812 | -0.00056019 | -0.00051912 | -0.00058155 | 36.5798 | 41.5032 | 43.4772 | 51.3062 | 129.0332 | 83.3185 | 42.2223 | 124.1841 | 104.2315 | 79.0286 | 61.7403 | 39.9933 | 27.3459 | 19.0895 | 39.5292 | 43.3203 | 30.3546 | 27.9168 | 24.807 | 48.3321 | 34.0167 | 195.0937 | 222.2167 | 254.4919 | 226.0596 | 212.009 | 245.3598 |  |  |  | 52.3283 | 108.3849 | 458.7854 | 60.6556 | 0.00248 | 0.29569 | 32.3622 | [5 empty] | 376.478 | 508.0822 | 73.7261 | 258.3904 |  | 924.5133 | 56.8318 |  |  |  | 74.462 |  | 221.5877 |  | 35.8742 | 76.8697 | 46.0232 | 34.0159 |  | 29.7516 |  |  | 15.4869 | 2.962 | 39.0899 | [12 empty] | 34.5544 | 44.2147 | 86.3602 | 29.3324 | 57.0642 | 211.1321 | 13.9304 | 45.3532 |  | 39.6016 | 62.5842 | 51.2858 | 79.471 | 36.1491 | 68.1122 | 37.2698 | 67.8425 |  | 39.7917 | 46.4609 | 252.8252 | 25.4121 | 44.873 | 90.9036 | 52.7759 | 89.3015 | 38.027 | 52.161 | 37.9821 | 57.2782 | 0.65695 | 20.8076 | 0.19492 | 0.10912 | -40.4985 | 3.1157 | 23.46 | 0.36 | 30.6178 | 1.3158 | 0.91241 | 0.19281 | 1.7152 | 1.2659 | 2.6651 | 7.4837 |  | -0.26843 | 1.5837 | 0.91165 | 0.72413 | 0.405
42810.6112 | 14792 | 116.7064 | 90.6916 | 72.0591 | 54.6329 | 32.9964 | 23.9193 | 18.6398 | 190.0566 | 115.7885 | 95.5391 | 74.1913 | 43.4515 | 27.4436 | 19.5428 | 178.351 | 186.0717 | 431.8906 | 193.2336 | 217.9624 | 30.8815 |  |  |  | 323.5767 | 358.3925 | 38.718 | 447.5216 | 64.9147 | 583.2551 | 191.2601 |  | 1211.5253 | 272.3956 |  | 400.6225 | 40.3686 | 263.6038 |  | 259.7368 |  | 37.6104 | 33.8989 |  | 11.9412 | 18.0232 | 10.7321 | 18.9479 | 39.4277 | 48.3236 | 58.4818 | 6.4075 | 16.1408 | 6.7477 | 29.1217 | 8.5036 | 41.7888 | 49.0266 | 42.4302 | 20.6685 |  |  | 222.9847 | 1.248 | 0.72205 | -0.12814 | 2.168 | 0.58174 | 4.4781 | -2.7607 | 0.39525 | 0.19977 | -0.26358 | -0.0005454 | -0.0005799 | -0.00057333 | 38.5361 | 43.5148 | 44.891 | 51.1096 | 128.9744 | 83.3134 | 42.2312 | 124.183 | 104.2263 | 79.0274 | 61.743 | 39.9869 | 27.3521 | 19.0877 | 39.5441 | 42.1754 | 28.6613 | 26.634 | 25.3379 | 48.215 | 33.95 | 195.1061 | 222.155 | 254.323 | 225.8248 | 211.7865 | 244.7796 |  |  |  | 52.1698 | 107.786 | 451.9398 | 60.6166 | 0.45225 | 0.099206 | 67.6744 | [5 empty] | 376.5436 | 505.9411 | 74.8685 | 258.2564 |  | 918.6568 | 56.8742 |  |  |  | 74.3089 |  | 218.505 |  | 35.7055 | 76.8784 | 46.0904 | 32.7288 |  | 42.7487 |  |  | 15.4497 | 3.1822 | 39.2027 | [12 empty] | 35.3293 | 43.4397 | 86.8448 | 28.8946 | 56.8336 | 211.0109 | 13.8567 | 45.0312 |  | 38.8936 | 62.4032 | 50.4149 | 79.3436 | 35.1497 | 65.4101 | 37.3465 | 67.7079 |  | 39.4793 | 46.3528 | 252.5848 | 25.1607 | 44.6224 | 90.9051 | 52.7308 | 89.2905 | 38.002 | 51.6271 | 36.7449 | 58.0919 | 0.72493 | 20.7949 | 0.19396 | 0.10861 | -40.5216 | 3.1157 | 31.79 | 0.2 | 30.454 | 1.3284 | 1.0105 | -0.42568 | 1.8398 | 0.95303 | 2.6442 | 7.3185 |  | -0.2663 | 1.5682 | 1.092 | 0.72753 | 0.40044
42810.6113 | 14793 | 116.6853 | 90.6824 | 72.0529 | 54.6165 | 32.993 | 23.939 | 18.6248 | 190.0717 | 115.7873 | 95.5515 | 74.2007 | 43.4598 | 27.4384 | 19.5382 | 178.3148 | 186.0001 | 428.0058 | 193.0276 | 217.6905 | 31.4723 |  |  |  | 323.5334 | 357.789 | 51.6221 | 466.5276 | 64.8235 | 616.9317 | 191.2379 |  | 1203.0629 | 272.4107 |  | 402.8968 | 40.2156 | 262.3874 |  | 258.4481 |  | 36.2173 | 33.3044 |  | 11.9993 | 18.0274 | 10.6865 | 18.8304 | 39.1553 | 48.1421 | 58.3209 | 6.44 | 16.1018 | 6.7294 | 29.0269 | 8.4967 | 41.8048 | 49.0432 | 42.4294 | 20.6608 |  |  | 222.7672 | 1.0889 | 1.0105 | 0.08871 | 2.1095 | 0.12111 | 4.0589 | -2.7456 | 0.49333 | 0.376 | -0.58031 | -0.00049941 | -0.00055033 | -0.00056348 | 41.5397 | 46.3002 | 47.1174 | 51.5525 | 128.9431 | 83.3284 | 42.2406 | 124.1849 | 104.2353 | 79.0353 | 61.7482 | 39.9919 | 27.3515 | 19.0906 | 41.9482 | 43.426 | 27.4282 | 25.0254 | 23.3042 | 48.1411 | 33.8855 | 195.1123 | 222.1172 | 254.3386 | 225.5476 | 211.4859 | 242.798 |  |  |  | 51.9354 | 102.0267 | 457.8291 | 59.4403 | 0.78269 | 0.27837 | 66.5921 | [5 empty] | 376.6241 | 504.7024 | 83.0579 | 258.2004 |  | 913.664 | 56.9014 |  |  |  | 74.0168 |  | 208.0023 |  | 35.7549 | 75.2389 | 46.0429 | 32.2037 |  | 43.9201 |  |  | 15.2055 | 2.6388 | 38.5537 | [12 empty] | 35.8341 | 42.5153 | 86.8317 | 28.0039 | 56.7326 | 211.1578 | 13.6446 | 44.6915 |  | 38.1147 | 61.9035 | 49.4384 | 79.1644 | 34.975 | 64.3688 | 37.2218 | 67.4573 |  | 39.7952 | 45.9781 | 252.3049 | 25.0404 | 44.2944 | 91.6858 | 52.8166 | 89.264 | 38.6042 | 50.8431 | 36.3508 | 60.2359 | 0.76365 | 20.7957 | 0.19307 | 0.10853 | -40.5263 | 3.1157 | 25.83 | 0.32 | 31.0318 | 1.2409 | 1.1954 | 0.35419 | 1.8143 | 0.43471 | 2.5166 | 6.7607 |  | -0.22243 | 1.2923 | 1.2214 | 0.73873 | 0.42478
42810.6113 | 14794 | 116.6679 | 90.6777 | 72.0597 | 54.6151 | 32.981 | 23.9169 | 18.6295 | 190.0782 | 115.7919 | 95.5597 | 74.1998 | 43.4688 | 27.4454 | 19.5348 | 178.2832 | 185.9183 | 423.9839 | 192.8268 | 217.4342 | 32.2683 |  |  |  | 323.5098 | 357.1845 | 45.9822 | 481.0372 | 65.0857 | 626.2512 | 191.2267 |  | 1195.2979 | 272.441 |  | 399.5057 | 40.0287 | 258.1829 |  | 259.1637 |  | 37.9805 | 32.8521 |  | 12.0528 | 18.0507 | 10.682 | 18.741 | 38.9794 | 47.9371 | 58.0706 | 6.4608 | 16.0778 | 6.7391 | 28.9534 | 8.4942 | 41.8244 | 49.0459 | 42.4327 | 20.6513 |  |  | 223.032 | 0.73146 | 0.92904 | 0.018398 | 1.8309 | 0.14016 | 4.1601 | -4.0756 | 0.65737 | 0.15487 | -0.79372 | -0.00053226 | -0.0005569 | -0.00056676 | 45.2347 | 47.2985 | 48.1784 | 51.4601 | 128.8815 | 83.3284 | 42.2575 | 124.1851 | 104.2356 | 79.033 | 61.7448 | 39.9883 | 27.3425 | 19.0855 | 41.4131 | 44.3723 | 28.4016 | 23.4787 | 21.7806 | 48.0562 | 33.8245 | 195.0826 | 222.0689 | 254.3063 | 225.2845 | 211.1563 | 240.7769 |  |  |  | 51.5937 | 99.4602 | 451.9398 | 59.644 | -0.068227 | 0.12838 | 66.4914 | [5 empty] | 376.7707 | 503.4204 | 91.9354 | 258.1756 |  | 909.7577 | 56.8241 |  |  |  | 73.8553 |  | 198.3328 |  | 35.6694 | 71.0971 | 46.0465 | 31.5927 |  | 44.1029 |  |  | 14.7664 | 2.3971 | 38.2828 | [12 empty] | 36.1263 | 41.6188 | 86.681 | 27.0477 | 56.4942 | 211.4694 | 13.6707 | 44.3118 |  | 38.3896 | 61.179 | 48.8866 | 79.0562 | 34.7922 | 64.0076 | 37.046 | 67.1743 |  | 40.3373 | 45.4871 | 252.088 | 24.8786 | 43.9714 | 92.807 | 52.539 | 89.1894 | 39.3245 | 49.2009 | 36.3954 | 58.9067 | 0.61169 | 20.7983 | 0.19215 | 0.10803 | -40.5391 | 3.1157 | 31.08 | 0.2 | 31.2124 | 1.0171 | 1.1463 | 0.16131 | 1.6897 | 0.46752 | 2.547 | 6.2596 |  | -0.10726 | 1.3417 | 1.106 | 0.7448 | 0.40697
42810.6113 | 14795 | 116.6557 | 90.698 | 72.0827 | 54.6149 | 32.9883 | 23.9252 | 18.6173 | 190.0975 | 115.7975 | 95.5535 | 74.2043 | 43.4663 | 27.4414 | 19.5311 | 178.2501 | 185.8437 | 419.8312 | 192.6172 | 217.149 | 32.2775 |  |  |  | 323.4973 | 355.6892 | 38.0141 | 476.4244 | 65.3645 | 616.2673 | 191.2385 |  | 1186.3204 | 272.4666 |  | 388.1096 | 39.8792 | 255.6088 |  | 257.0348 |  | 37.5459 | 32.6216 |  | 12.0065 | 18.0209 | 10.6483 | 18.6014 | 38.7712 | 47.6989 | 57.8109 | 6.474 | 16.0568 | 6.7476 | 28.881 | 8.5016 | 41.8167 | 49.0545 | 42.4402 | 20.6403 |  |  | 222.8572 | 1.0554 | 0.50652 | 0.009858 | 1.6541 | 0.22559 | 3.8657 | -5.0422 | 0.55034 | 0.30425 | -0.56521 | -0.00057497 | -0.00054869 | -0.00060455 | 46.778 | 47.3014 | 47.8219 | 51.9015 | 128.8314 | 83.3397 | 42.274 | 124.1869 | 104.2326 | 79.0359 | 61.7459 | 39.9909 | 27.3471 | 19.0834 | 40.133 | 43.8484 | 27.5619 | 23.7679 | 20.7323 | 47.9573 | 33.7517 | 195.1486 | 221.9816 | 254.2334 | 225.0311 | 210.8375 | 239.3331 |  |  |  | 51.2799 | 91.854 | 433.2172 | 60.2681 | -0.083625 | -0.038368 | 65.4149 | [5 empty] | 376.9228 | 502.2368 | 91.5204 | 258.2686 |  | 904.6709 | 58.57 |  |  |  | 73.6151 |  | 195.1797 |  | 35.6218 | 69.3658 | 46.1412 | 31.4729 |  | 44.1981 |  |  | 14.7938 | 2.325 | 38.1311 | [12 empty] | 37.2382 | 41.5793 | 86.5508 | 26.4263 | 56.2597 | 211.8297 | 13.3984 | 43.9357 |  | 39.1088 | 60.3685 | 48.521 | 78.8791 | 34.5092 | 63.7104 | 36.93 | 66.9788 |  | 41.0996 | 45.0509 | 251.9339 | 24.5574 | 43.6036 | 91.4018 | 52.3362 | 89.1035 | 39.8788 | 47.2159 | 36.2022 | 57.1362 | 0.69373 | 20.8041 | 0.19151 | 0.10666 | -40.6104 | 3.1157 | 33.77 | 0.22 | 31.0265 | 1.2217 | 0.84633 | 0.11807 | 1.6055 | 0.59289 | 2.4543 | 6.1045 |  | -0.055836 | 1.4722 | 1.1908 | 0.74601 | 0.37848
42810.6113 | 14796 | 116.664 | 90.6956 | 72.0645 | 54.622 | 32.9924 | 23.9339 | 18.6017 | 190.1124 | 115.805 | 95.5587 | 74.2087 | 43.4689 | 27.4476 | 19.5305 | 178.2175 | 185.7727 | 415.5752 | 192.4105 | 216.8774 | 31.8177 |  |  |  | 323.4837 | 354.4005 | 31.4993 | 465.9509 | 65.5106 | 597.9615 | 191.2734 |  | 1176.9458 | 272.487 |  | 378.0891 | 39.7299 | 257.338 |  | 249.6591 |  | 36.1483 | 32.7077 |  | 11.9579 | 17.9585 | 10.6009 | 18.6745 | 38.745 | 47.5228 | 57.6292 | 6.5417 | 16.0316 | 6.7185 | 28.8153 | 8.4893 | 41.8091 | 49.0656 | 42.423 | 20.6293 |  |  | 223.168 | 0.81491 | 0.16942 | 0.049942 | 1.8552 | 0.51735 | 3.8979 | -5.0941 | 0.62215 | -0.090387 | -0.598 | -0.00051583 | -0.00052733 | -0.00056019 | 46.8331 | 47.5766 | 48.2897 | 53.1141 | 128.7915 | 83.355 | 42.2956 | 124.1902 | 104.2452 | 79.0466 | 61.75 | 40.0029 | 27.3486 | 19.0787 | 37.8605 | 44.1195 | 27.6587 | 22.5724 | 19.6478 | 47.818 | 33.6679 | 195.1611 | 221.8825 | 254.2056 | 224.8081 | 210.4749 | 238.4358 |  |  |  | 51.023 | 82.4414 | 400.0604 | 56.4123 | -0.07309 | 0.17674 | 63.8733 | [5 empty] | 377.0119 | 500.8612 | 88.7048 | 258.3582 |  | 908.8235 | 62.6985 |  |  |  | 73.2608 |  | 270.3745 |  | 35.6309 | 69.9328 | 46.3447 | 31.7149 |  | 44.9776 |  |  | 15.1067 | 2.3071 | 37.9462 | [12 empty] | 38.368 | 41.5524 | 86.2052 | 26.1209 | 56.1092 | 212.4437 | 13.3857 | 43.708 |  | 39.2029 | 59.7954 | 48.3072 | 78.6386 | 34.4708 | 63.4045 | 36.7805 | 66.7107 |  | 42.2118 | 44.5892 | 251.8292 | 24.2934 | 43.4265 | 90.6664 | 52.1674 | 89.011 | 40.4707 | 46.3124 | 35.2734 | 57.1851 | 0.77058 | 20.8074 | 0.19066 | 0.10746 | -40.5837 | 3.1158 | 11.92 | 0.28 | 30.727 | 1.0734 | 0.48941 | 0.26572 | 1.6998 | 0.89761 | 2.4638 | 10.4237 |  | -0.064429 | 1.7082 | 1.1702 | 0.73843 | 0.47647
42810.6113 | 14797 | 116.6699 | 90.7048 | 72.0961 | 54.6296 | 32.9987 | 23.9461 | 18.6047 | 190.1371 | 115.8225 | 95.5679 | 74.216 | 43.4815 | 27.4569 | 19.5401 | 178.1843 | 185.6968 | 411.2835 | 192.2001 | 216.5879 | 31.245 |  |  |  | 323.4691 | 354.3381 | 25.4522 | 466.2086 | 65.2479 | 585.9035 | 191.2837 |  | 1164.2503 | 272.518 |  | 377.3926 | 39.6008 | 257.7843 |  | 246.8969 |  | 35.703 | 32.3509 |  | 11.9358 | 17.8835 | 10.5817 | 18.8153 | 38.6253 | 47.3874 | 57.4991 | 6.5301 | 15.999 | 6.7021 | 28.7345 | 8.4948 | 41.8126 | 49.0842 | 42.4284 | 20.6229 |  |  | 223.0228 | 0.81031 | 0.26601 | -0.044682 | 2.0169 | 0.83145 | 4.2317 | -4.1163 | 0.67859 | 0.16872 | -0.39453 | -0.00052241 | -0.00055362 | -0.00054705 | 48.3905 | 48.5624 | 49.4299 | 54.6947 | 128.7202 | 83.3612 | 42.2984 | 124.2023 | 104.2479 | 79.0546 | 61.7722 | 40.0103 | 27.3511 | 19.0879 | 36.2257 | 41.8569 | 25.7004 | 21.8556 | 18.5364 | 47.662 | 33.5747 | 195.2014 | 221.7605 | 254.1036 | 224.5941 | 210.1037 | 237.3509 |  |  |  | 50.6066 | 76.3656 | 374.8613 | 52.8405 | 0.15261 | -0.37393 | 63.031 | [5 empty] | 377.0362 | 499.3828 | 88.0243 | 258.3851 |  | 911.9078 | 62.3916 |  |  |  | 73.1488 |  | 326.9428 |  | 35.5866 | 69.7639 | 46.2459 | 32.0996 |  | 44.8484 |  |  | 15.5334 | 2.5913 | 37.9914 | [12 empty] | 39.072 | 41.7203 | 85.9188 | 25.7428 | 56.0069 | 213.4575 | 13.6191 | 43.6702 |  | 38.7613 | 59.3612 | 48.3065 | 78.3271 | 34.9055 | 63.225 | 36.7523 | 66.4523 |  | 43.4126 | 44.6249 | 251.6422 | 24.1726 | 43.3294 | 89.6927 | 52.028 | 88.8272 | 40.413 | 46.5758 | 34.1678 | 57.0964 | 0.75209 | 20.8146 | 0.18955 | 0.10768 | -40.5695 | 3.1157 | 35.15 | 0.23 | 30.5036 | 1.0702 | 0.61318 | -0.25131 | 1.7719 | 1.1377 | 2.5666 | 14.4027 |  | -0.063212 | 1.8713 | 1.3768 | 0.74386 | 0.56091
42810.6113 | 14798 | 116.6776 | 90.7002 | 72.0704 | 54.6276 | 32.9976 | 23.9464 | 18.6052 | 190.1553 | 115.831 | 95.5628 | 74.2235 | 43.4846 | 27.4513 | 19.5453 | 178.1491 | 185.6218 | 406.969 | 191.9931 | 216.2195 | 31.1603 |  |  |  | 323.4483 | 353.7068 | 23.1872 | 477.6804 | 65.0965 | 592.2547 | 191.2909 |  | 1155.5264 | 272.5478 |  | 372.7054 | 39.5495 | 257.2572 |  | 244.7299 |  | 36.1811 | 31.9474 |  | 11.9282 | 17.8504 | 10.5694 | 18.5316 | 38.5568 | 47.4292 | 57.4988 | 6.537 | 15.974 | 6.7189 | 28.6694 | 8.4944 | 41.7903 | 49.0939 | 42.402 | 20.6113 |  |  | 222.984 | 0.83331 | 0.37509 | -0.3325 | 2.465 | 0.97207 | 4.4657 | -4.092 | 0.5881 | 0.1383 | -0.5521 | -0.00058812 | -0.00052733 | -0.00057662 | 49.3568 | 49.1916 | 50.3644 | 55.5595 | 128.6467 | 83.3704 | 42.3006 | 124.2049 | 104.2536 | 79.0631 | 61.7666 | 40.0063 | 27.359 | 19.0948 | 37.0228 | 41.14 | 22.725 | 20.2792 | 17.6055 | 47.5304 | 33.4682 | 195.183 | 221.66 | 254.1248 | 224.3081 | 209.6602 | 235.6609 |  |  |  | 50.2592 | 76.6939 | 375.5683 | 52.5281 | 0.61859 | -0.03291 | 61.4994 | [5 empty] | 376.9357 | 498.2012 | 87.3494 | 258.3979 |  | 912.0858 | 62.5618 |  |  |  | 72.9074 |  | 329.5653 |  | 35.5401 | 69.7744 | 46.2601 | 32.171 |  | 45.1919 |  |  | 15.5538 | 2.7733 | 37.9651 | [12 empty] | 39.4358 | 42.0137 | 85.2313 | 25.3047 | 55.9038 | 214.555 | 14.3957 | 43.7887 |  | 38.4496 | 58.9981 | 48.1735 | 77.8053 | 35.568 | 62.9147 | 36.782 | 66.2033 |  | 44.2112 | 43.997 | 251.421 | 24.1602 | 42.8947 | 88.7375 | 52.2472 | 88.625 | 40.4346 | 46.8064 | 33.0076 | 56.6176 | 0.67967 | 20.8132 | 0.18934 | 0.10756 | -40.4734 | 3.1157 | 25.66 | 0.29 | 30.6135 | 1.0852 | 0.72809 | -0.68551 | 1.959 | 1.2302 | 2.6368 | 14.6116 |  | -0.063001 | 1.7671 | 1.6948 | 0.75329 | 0.55726
42810.6113 | 14799 | 116.6887 | 90.7044 | 72.0536 | 54.6384 | 32.9968 | 23.9456 | 18.6009 | 190.167 | 115.8306 | 95.5633 | 74.2303 | 43.4855 | 27.4597 | 19.5401 | 178.1284 | 185.5529 | 402.6732 | 191.7966 | 215.8657 | 30.9799 |  |  |  | 323.4475 | 352.4244 | 19.8136 | 477.6939 | 65.203 | 591.6678 | 191.2871 |  | 1155.1525 | 272.6038 |  | 374.1751 | 39.6529 | 254.4561 |  | 242.9425 |  | 35.1184 | 31.8861 |  | 11.9014 | 17.7867 | 10.5165 | 18.5558 | 38.8064 | 47.6945 | 57.5236 | 6.5353 | 15.9177 | 6.7144 | 28.5675 | 8.4943 | 41.7745 | 49.1142 | 42.3958 | 20.6085 |  |  | 223.0432 | 0.74723 | 0.16876 | -0.60717 | 1.6837 | 0.70462 | 4.5057 | -2.5695 | 0.80605 | 0.26606 | -0.30074 | -0.00052241 | -0.00049284 | -0.00058483 | 48.8748 | 48.8789 | 49.1925 | 54.0184 | 128.5945 | 83.3682 | 42.3137 | 124.2041 | 104.2465 | 79.0565 | 61.7625 | 40.0137 | 27.3545 | 19.0897 | 38.835 | 40.5104 | 23.6093 | 19.6071 | 17.9649 | 47.4248 | 33.4034 | 195.1482 | 221.5891 | 254.203 | 224.0018 | 209.23 | 234.6584 |  |  |  | 50.0396 | 79.0079 | 388.873 | 50.1585 | 0.4563 | 0.18672 | 61.1098 | [5 empty] | 376.9853 | 496.9363 | 89.3288 | 258.4255 |  | 900.6833 | 62.4431 |  |  |  | 72.8832 |  | 320.7846 |  | 35.3276 | 70.1721 | 46.3101 | 30.8168 |  | 45.7287 |  |  | 15.4372 | 2.7902 | 37.9047 | [12 empty] | 39.1732 | 41.5298 | 83.9323 | 25.0125 | 55.7203 | 215.4344 | 15.3492 | 43.8625 |  | 37.4038 | 58.8455 | 47.9258 | 76.5503 | 35.8838 | 62.5119 | 36.795 | 65.9407 |  | 44.2246 | 43.5524 | 251.2315 | 24.1484 | 42.5668 | 88.3215 | 52.2441 | 88.4238 | 40.9274 | 46.8102 | 32.2386 | 56.8084 | 0.79157 | 20.8141 | 0.18876 | 0.10722 | -40.4974 | 3.1157 | 23.09 | 0.36 | 30.6072 | 1.0275 | 0.48831 | -0.92624 | 1.6197 | 1.0478 | 2.6497 | 13.9418 |  | -0.072292 | 1.5532 | 1.589 | 0.75858 | 0.6153
42810.6113 | 14800 | 116.681 | 90.6918 | 72.076 | 54.6235 | 32.9877 | 23.9316 | 18.5968 | 190.1755 | 115.8269 | 95.5701 | 74.2287 | 43.4818 | 27.4496 | 19.5406 | 178.098 | 185.4809 | 398.4105 | 191.5952 | 215.5416 | 30.3472 |  |  |  | 323.4594 | 351.8973 | 22.1824 | 484.3539 | 65.3696 | 599.9574 | 191.2954 |  | 1155.5008 | 272.6336 |  | 371.0423 | 39.8632 | 253.844 |  | 242.1493 |  | 34.9349 | 31.8901 |  | 11.9237 | 17.7216 | 10.4834 | 19.2162 | 39.4752 | 48.4133 | 57.7206 | 6.5288 | 15.8867 | 6.7258 | 28.4619 | 8.4843 | 41.7669 | 49.1177 | 42.3713 | 20.5813 |  |  | 222.9019 | 0.4029 | 0.21213 | -1.0803 | 1.4057 | 0.13425 | 4.6359 | -3.2161 | 0.51512 | 0.02836 | -0.35002 | -0.00053226 | -0.00048298 | -0.00056183 | 45.7433 | 46.9322 | 45.9176 | 49.6478 | 128.5291 | 83.3757 | 42.3152 | 124.206 | 104.2533 | 79.0571 | 61.7738 | 40.0198 | 27.3566 | 19.0912 | 37.9368 | 41.9061 | 24.525 | 22.285 | 19.145 | 47.3218 | 33.3436 | 195.1023 | 221.5161 | 254.26 | 223.704 | 208.8175 | 233.8684 |  |  |  | 49.8952 | 83.1358 | 424.9822 | 54.0604 | 0.018485 | 0.49612 | 60.5377 | [5 empty] | 377.0542 | 495.759 | 89.8853 | 258.4835 |  | 874.7278 | 62.2037 |  |  |  | 73.0507 |  | 315.6039 |  | 35.34 | 71.4677 | 46.3497 | 30.7794 |  | 43.8994 |  |  | 15.4322 | 3.3754 | 38.6194 | [12 empty] | 38.8914 | 40.451 | 83.0333 | 25.2945 | 55.3498 | 217.7027 | 15.5781 | 43.9193 |  | 36.2833 | 58.7576 | 47.5205 | 75.5669 | 36.0638 | 62.2522 | 36.4183 | 65.7289 |  | 42.5386 | 43.7667 | 251.0007 | 24.1974 | 42.181 | 88.3082 | 52.1684 | 88.1912 | 40.4417 | 46.7202 | 32.4828 | 56.4565 | 0.67524 | 20.8159 | 0.18817 | 0.10636 | -40.5156 | 3.1157 | 28.51 | 0.33 | 30.7438 | 0.75442 | 0.54741 | -1.2353 | 1.4817 | 0.45788 | 2.6907 | 13.5503 |  | -0.10689 | 1.6408 | 1.4802 | 0.76577 | 0.5018
42810.6113 | 14801 | 116.6881 | 90.6921 | 72.0724 | 54.6169 | 32.9868 | 23.9363 | 18.6057 | 190.1834 | 115.8307 | 95.5854 | 74.2317 | 43.4921 | 27.4505 | 19.5377 | 178.0667 | 185.4102 | 394.1849 | 191.3969 | 215.1921 | 29.2435 |  |  |  | 323.4197 | 351.8779 | 28.9498 | 492.4172 | 65.445 | 605.5727 | 191.2646 |  | 1151.8364 | 272.6966 |  | 373.8297 | 39.9445 | 251.9105 |  | 248.7152 |  | 35.2648 | 31.9759 |  | 11.9651 | 17.642 | 10.4081 | 18.9179 | 38.4998 | 48.2938 | 57.6565 | 6.528 | 15.8549 | 6.7135 | 28.3739 | 8.4842 | 41.7505 | 49.1257 | 42.3752 | 20.5731 |  |  | 223.1082 | -0.18785 | 0.44146 | -0.3509 | 0.85639 | 0.42535 | 5.2207 | -2.946 | 0.57662 | 0.21718 | -0.28385 | -0.00059633 | -0.00051419 | -0.00053719 | 44.1123 | 44.6771 | 44.1665 | 45.2655 | 128.4452 | 83.387 | 42.3051 | 124.2088 | 104.261 | 79.0614 | 61.7808 | 40.0207 | 27.3671 | 19.0952 | 35.6344 | 41.5098 | 25.2345 | 23.8724 | 20.5779 | 47.1509 | 33.2891 | 195.105 | 221.4212 | 254.123 | 223.4116 | 208.4316 | 232.6214 |  |  |  | 49.7408 | 84.9552 | 446.6519 | 57.0113 | -0.4167 | -0.1351 | 60.0582 | [5 empty] | 377.094 | 495.2966 | 92.1523 | 258.4052 |  | 857.6909 | 59.7393 |  |  |  | 73.199 |  | 308.5403 |  | 35.4518 | 72.8447 | 46.4127 | 29.954 |  | 26.811 |  |  | 14.9638 | 2.3156 | 38.3022 | [12 empty] | 38.8646 | 40.2028 | 82.5805 | 25.1526 | 55.073 | 217.3035 | 15.7163 | 43.7671 |  | 35.5638 | 58.6651 | 47.3126 | 75.1924 | 36.0976 | 61.8765 | 36.1917 | 65.4425 |  | 41.7353 | 43.699 | 250.8404 | 24.2459 | 42.2059 | 87.8166 | 52.1256 | 87.9763 | 39.5924 | 46.4472 | 33.3683 | 56.223 | 0.66061 | 20.8176 | 0.18811 | 0.10621 | -40.5062 | 3.1157 | 7.96 | 0.24 | 30.8568 | -0.51507 | 0.78959 | -0.70396 | 1.1563 | 0.81488 | 2.8549 | 13.0288 |  | -0.14292 | 1.8764 | 1.3949 | 0.76621 | 0.41436
42810.6114 | 14802 | 116.7091 | 90.7133 | 72.1044 | 54.6315 | 32.9953 | 23.9244 | 18.6138 | 190.2176 | 115.8454 | 95.5981 | 74.2375 | 43.4992 | 27.4633 | 19.553 | 178.03 | 185.3424 | 390.0088 | 191.2049 | 214.9055 | 27.7658 |  |  |  | 323.4057 | 352.4695 | 13.6265 | 470.5483 | 65.6019 | 580.2984 | 191.2225 |  | 1154.7324 | 272.7225 |  | 375.3454 | 39.9651 | 249.9972 |  | 252.5469 |  | 33.3582 | 31.6123 |  | 11.9779 | 17.5356 | 10.3542 | 18.4459 | 37.7201 | 47.8745 | 57.5513 | 6.5095 | 15.812 | 6.6332 | 28.2732 | 8.4772 | 41.7482 | 49.1256 | 42.3617 | 20.5623 |  |  | 222.9985 | 0.070399 | 0.60114 | 0.021026 | 0.5804 | 0.44966 | 5.1339 | -2.8534 | 0.29775 | 0.026262 | -0.50381 | -0.0005684 | -0.00048298 | -0.00054869 | 43.3151 | 43.4984 | 43.9663 | 46.3482 | 128.4041 | 83.3997 | 42.3262 | 124.2149 | 104.2661 | 79.0681 | 61.7855 | 40.0217 | 27.3726 | 19.1021 | 32.7054 | 39.7723 | 23.2141 | 24.1462 | 21.7833 | 46.9739 | 33.1924 | 195.1483 | 221.315 | 253.9526 | 223.1412 | 208.0555 | 229.8945 |  |  |  | 49.4683 | 83.0531 | 432.7673 | 58.411 | 0.11067 | -0.38635 | 59.4585 | [5 empty] | 377.0887 | 495.8132 | 89.7123 | 258.304 |  | 854.3224 | 57.5074 |  |  |  | 73.0992 |  | 327.5606 | 69.2227 | 35.4595 | 88.4661 | 46.3844 | 29.5151 |  | 16.7935 |  |  | 15.1937 | 3.1105 | 38.8266 | [12 empty] | 38.9794 | 39.9639 | 82.3926 | 24.3612 | 54.6699 | 217.6771 | 15.5595 | 43.5295 |  | 35.9913 | 58.2293 | 46.9775 | 74.8517 | 35.0994 | 61.3503 | 36.1408 | 65.1061 |  | 41.998 | 42.7914 | 250.6415 | 24.3227 | 42.5785 | 87.2125 | 52.1816 | 87.7557 | 39.358 | 45.4335 | 34.1787 | 56.2477 | 0.73688 | 20.8184 | 0.18718 | 0.10628 | -40.5242 | 3.1157 | 25 | 0.37 | 30.4023 | 0.31525 | 0.92123 | 0.17229 | 0.95126 | 0.8373 | 2.8292 | 14.4516 | -0.42356 | -0.57785 | 2.1808 | 1.6081 | 0.77703 | 0.36583
42810.6114 | 14803 | 116.7295 | 90.7137 | 72.0784 | 54.6463 | 33.0157 | 23.9374 | 18.6113 | 190.2406 | 115.8538 | 95.5952 | 74.2496 | 43.4978 | 27.4776 | 19.5567 | 177.9978 | 185.2665 | 385.7297 | 190.9799 | 214.5597 | 26.3338 |  |  |  | 323.3887 | 352.5587 | 10.3366 | 463.7847 | 65.8667 | 566.0963 | 191.1796 |  | 1149.9045 | 272.7628 |  | 380.6428 | 40.0008 | 248.2538 |  | 249.5727 |  | 32.8331 | 31.4053 |  | 11.9159 | 17.4561 | 10.3218 | 18.3084 | 37.5065 | 47.7579 | 57.3814 | 6.4715 | 15.7586 | 6.5366 | 28.177 | 8.4806 | 41.7331 | 49.1199 | 42.3392 | 20.5532 |  |  | 222.9512 | 0.29447 | 0.37049 | -1.2282 | 1.1955 | 0.31758 | 4.051 | -1.8703 | 0.26058 | 0.36215 | -0.60912 | -0.00051091 | -0.00057497 | -0.00057005 | 43.7457 | 50.8828 | 44.3301 | 48.4835 | 128.371 | 83.419 | 42.3315 | 124.2263 | 104.2771 | 79.0824 | 61.7894 | 40.0295 | 27.372 | 19.1107 | 34.3748 | 40.0195 | 21.6446 | 22.2994 | 21.152 | 46.8549 | 33.0963 | 195.1746 | 221.2377 | 253.8608 | 222.8312 | 207.6172 | 228.5069 |  |  |  | 49.2959 | 81.9991 | 410.0726 | 54.8768 | 0.61717 | -0.04966 | 59.5364 | [5 empty] | 377.118 | 495.5307 | 86.2304 | 258.2014 |  | 854.4424 | 62.1028 |  |  |  | 72.8688 |  | 332.332 | 52.3832 | 35.2213 | 91.724 | 46.3369 | 29.5699 |  | 17.0323 |  |  | 15.4919 | 3.2118 | 38.7157 | [12 empty] | 39.3292 | 39.8507 | 82.2318 | 23.6907 | 54.1402 | 218.3043 | 15.6507 | 43.333 |  | 36.9916 | 57.7412 | 46.5653 | 74.6927 | 35.6917 | 60.6004 | 36.3133 | 64.9006 |  | 42.6121 | 42.5442 | 250.4979 | 24.113 | 42.8664 | 86.32 | 52.2162 | 87.3313 | 39.1802 | 44.7381 | 33.9166 | 56.1648 | 0.66446 | 20.8206 | 0.1867 | 0.10583 | -40.5047 | 3.1157 | 21.38 | 0.32 | 30.1451 | 0.64468 | 0.72312 | -1.3166 | 1.365 | 0.70354 | 2.5127 | 14.8279 | 0.035998 | -0.67001 | 1.9813 | 1.7711 | 0.78402 | 0.4579
42810.6114 | 14804 | 116.7386 | 90.7211 | 72.0861 | 54.6476 | 33.0175 | 23.9359 | 18.6194 | 190.2534 | 115.8548 | 95.6006 | 74.2513 | 43.5029 | 27.4737 | 19.5494 | 177.9767 | 185.2035 | 381.6485 | 190.7704 | 214.2658 | 26.0024 |  |  |  | 323.3909 | 353.0457 | 10.5539 | 452.0576 | 65.7235 | 556.8641 | 191.1854 |  | 1149.869 | 272.802 |  | 379.0262 | 40.0837 | 248.2995 |  | 247.141 |  | 32.846 | 31.4049 |  | 11.9346 | 17.3645 | 11.1468 | 19.3758 | 38.1931 | 47.6091 | 57.2071 | 6.496 | 15.7124 | 6.5985 | 28.0869 | 8.4793 | 41.741 | 49.1266 | 42.3341 | 20.5463 |  |  | 223.1201 | 0.4765 | 0.22724 | -0.42515 | 1.5746 | 0.082996 | 4.6516 | -2.6529 | 0.71069 | 0.11627 | -0.69297 | -0.00052569 | -0.00055198 | -0.00057333 | 44.0949 | 52.6246 | 44.8564 | 50.6035 | 128.3032 | 83.4315 | 42.3502 | 124.2229 | 104.2767 | 79.0821 | 61.7898 | 40.0341 | 27.3712 | 19.1096 | 36.4764 | 40.5054 | 23.0456 | 21.5157 | 18.9425 | 46.7615 | 33.0133 | 195.1349 | 221.214 | 253.9164 | 222.5415 | 207.2327 | 228.8678 |  |  |  | 49.2519 | 82.9879 | 404.7322 | 54.1577 | 0.17672 | -0.092381 | 61.2333 | [5 empty] | 377.1427 | 494.8264 | 85.3546 | 258.1679 |  | 854.2643 | 63.4209 |  |  |  | 72.768 |  | 334.6856 | 49.3147 | 35.0665 | 91.8404 | 46.1796 | 29.729 |  | 16.4621 |  |  | 15.4705 | 3.1502 | 38.877 | [12 empty] | 38.9326 | 39.7636 | 81.8198 | 23.9222 | 53.7315 | 218.7005 | 16.0527 | 43.211 |  | 36.9322 | 57.1716 | 45.9273 | 74.4872 | 35.8894 | 59.8936 | 36.1883 | 64.715 |  | 42.579 | 42.5383 | 250.347 | 23.9549 | 42.522 | 85.5371 | 52.2727 | 87.0559 | 38.7884 | 44.9106 | 33.7539 | 56.041 | 0.6346 | 20.8217 | 0.18624 | 0.10544 | -40.4903 | 3.1157 | 23.94 | 0.33 | 29.9902 | 0.81994 | 0.56623 | -0.7745 | 1.5662 | 0.35957 | 2.6919 | 15.0152 | 0.11591 | -0.67878 | 1.7367 | 1.6057 | 0.78691 | 0.47632
42810.6114 | 14805 | 116.748 | 90.714 | 72.0967 | 54.6471 | 33.0058 | 23.9331 | 18.6284 | 190.27 | 115.8598 | 95.6053 | 74.2551 | 43.5092 | 27.4661 | 19.5523 | 177.9414 | 185.1333 | 377.6938 | 190.5555 | 213.9808 | 25.4816 |  |  |  | 323.3759 | 353.5062 | 8.2222 | 440.5954 | 65.7602 | 543.9822 | 191.1538 |  | 1155.4343 | 272.8252 |  | 381.7272 | 40.0083 | 247.4927 |  | 244.4552 |  | 33.0395 | 31.1632 |  | 11.9455 | 17.2691 | 11.1194 | 19.09 | 37.357 | 47.2818 | 57.0468 | 6.5946 | 15.6581 | 6.6493 | 27.9917 | 8.4654 | 41.7431 | 49.107 | 42.3061 | 20.536 |  |  | 223.0379 | 0.65457 | 0.38889 | -0.83914 | 0.98715 | 0.88796 | 5.0952 | -2.3717 | 0.56513 | 0.49768 | -0.41479 | -0.00055855 | -0.00056676 | -0.00055033 | 44.0902 | 50.5592 | 45.0052 | 51.3384 | 128.2357 | 83.4214 | 42.3449 | 124.225 | 104.2751 | 79.0728 | 61.7909 | 40.0287 | 27.3703 | 19.107 | 35.4031 | 39.7891 | 22.7866 | 19.074 | 18.7514 | 46.6175 | 32.9359 | 195.1311 | 221.1981 | 253.8646 | 222.2451 | 206.8452 | 229.4309 |  |  |  | 49.1923 | 85.0514 | 400.0651 | 53.9778 | 0.10986 | -0.076949 | 62.4564 | [5 empty] | 377.2128 | 494.889 | 83.2582 | 258.1154 |  | 855.9451 | 63.5602 |  |  |  | 72.6942 |  | 332.4061 | 47.1638 | 34.9098 | 91.4486 | 46.0184 | 29.4972 |  | 15.7463 |  |  | 15.4334 | 3.1384 | 39.037 | [12 empty] | 38.279 | 39.5474 | 81.5596 | 24.7285 | 53.4475 | 218.6686 | 17.0712 | 43.1346 |  | 35.9868 | 56.7231 | 45.6318 | 74.4134 | 36.1521 | 59.5418 | 36.1744 | 64.5136 |  | 42.7003 | 41.7136 | 250.1008 | 23.7238 | 42.0702 | 84.7852 | 52.2402 | 86.8336 | 38.3666 | 44.924 | 32.6325 | 55.8995 | 0.59088 | 20.8235 | 0.18611 | 0.10455 | -40.4921 | 3.1157 | 15.25 | 0.32 | 29.7511 | 0.96086 | 0.74062 | -1.0879 | 1.2394 | 1.1755 | 2.8159 | 14.8385 | 0.17026 | -0.67356 | 1.8389 | 1.6254 | 0.791 | 0.47921
42810.6114 | 14806 | 116.7625 | 90.7284 | 72.105 | 54.6568 | 33.0193 | 23.9339 | 18.6212 | 190.2787 | 115.8693 | 95.6098 | 74.2634 | 43.5141 | 27.477 | 19.5621 | 177.9146 | 185.0567 | 373.8415 | 190.3413 | 213.6852 | 25.7941 |  |  |  | 323.35 | 354.4336 | 8.3446 | 429.7555 | 65.7048 | 532.4297 | 191.1489 |  | 1154.7714 | 272.8562 |  | 386.8991 | 39.9626 | 246.3938 |  | 242.5109 |  | 34.1168 | 30.462 |  | 11.9214 | 17.1863 | 10.6042 | 18.5476 | 37.1309 | 47.5575 | 57.0654 | 6.7159 | 15.6181 | 6.7332 | 27.9093 | 8.452 | 41.7442 | 49.0762 | 42.2871 | 20.5201 |  |  | 223.0741 | 0.45481 | 0.18978 | -0.78394 | 1.7547 | 0.64943 | 5.4875 | -2.2521 | 0.64842 | 0.15277 | 0.029697 | -0.00051255 | -0.00052241 | -0.00055033 | 44.19 | 49.6199 | 45.3426 | 52.1028 | 128.1729 | 83.4277 | 42.3539 | 124.229 | 104.2787 | 79.0851 | 61.8015 | 40.0345 | 27.3754 | 19.1034 | 32.5058 | 38.2131 | 19.7133 | 18.6784 | 17.7373 | 46.4455 | 32.8293 | 195.125 | 221.1848 | 253.7954 | 221.9386 | 206.47 | 229.9113 |  |  |  | 49.077 | 85.1974 | 385.7446 | 53.361 | -0.29858 | -0.10537 | 63.3124 | [5 empty] | 377.2884 | 494.8692 | 80.4985 | 258.1043 |  | 854.3687 | 63.5032 |  |  |  | 72.5763 |  | 326.1994 | 40.5493 | 34.8158 | 89.395 | 45.7552 | 29.6721 |  | 16.9131 |  |  | 15.3831 | 3.074 | 39.0681 | [12 empty] | 37.4021 | 39.2131 | 81.3231 | 25.9531 | 53.2366 | 218.4585 | 17.8784 | 43.2716 |  | 35.3661 | 56.5666 | 45.7447 | 74.3418 | 36.575 | 59.5539 | 36.4639 | 64.4613 |  | 42.8641 | 40.8546 | 250.1131 | 23.6834 | 41.8847 | 84.4815 | 52.1389 | 86.6883 | 37.6002 | 45.0995 | 32.2268 | 55.8664 | 0.72359 | 20.8241 | 0.18564 | 0.10473 | -40.4338 | 3.1157 | -1.97 | 0.32 | 29.5424 | 0.80082 | 0.51731 | -1.0514 | 1.6532 | 1.0057 | 2.9235 | 14.3616 | 0.35076 | -0.62577 | 2.1404 | 1.9543 | 0.80889 | 0.49227
42810.6114 | 14807 | 116.7749 | 90.7251 | 72.0893 | 54.6541 | 33.0143 | 23.9374 | 18.6157 | 190.2974 | 115.8664 | 95.6192 | 74.2643 | 43.5129 | 27.4758 | 19.5592 | 177.8772 | 184.9924 | 370.1016 | 190.1255 | 213.4132 | 26.6391 |  |  |  | 323.3507 | 354.5471 | 10.5881 | 424.7156 | 65.5753 | 532.0029 | 191.1406 |  | 1149.5552 | 272.8863 |  | 382.2905 | 39.8773 | 238.8402 |  | 238.0732 |  | 35.3533 | 30.1353 |  | 11.9105 | 17.0874 | 10.4684 | 18.1725 | 36.8111 | 47.8563 | 57.0896 | 6.8273 | 15.5863 | 6.716 | 27.7954 | 8.4534 | 41.7582 | 49.0621 | 42.2931 | 20.5137 |  |  | 223.0971 | 0.70386 | 0.42832 | -0.85754 | 2.124 | 0.44309 | 5.5085 | -2.17 | 0.30923 | 0.30278 | -0.21172 | -0.00053391 | -0.00053062 | -0.00056183 | 44.5211 | 49.0573 | 45.8888 | 53.1991 | 128.1283 | 83.4523 | 42.3688 | 124.2385 | 104.2874 | 79.093 | 61.8086 | 40.0444 | 27.3827 | 19.1043 | 31.038 | 37.3712 | 17.2335 | 17.7141 | 17.3597 | 46.2955 | 32.7397 | 195.1206 | 221.136 | 253.8018 | 221.6257 | 206.0924 | 230.2713 |  |  |  | 48.8838 | 85.5006 | 373.0478 | 52.4528 | 0.4557 | 0.12838 | 63.2934 | [5 empty] | 377.3415 | 494.2057 | 77.8596 | 258.1193 |  | 849.9058 | 63.46 |  |  |  | 72.5221 |  | 318.5971 | 21.3437 | 34.7627 | 87.3124 | 45.5979 | 30.3452 |  | 17.458 |  |  | 15.1179 | 2.8835 | 39.0413 | [12 empty] | 36.5894 | 38.9437 | 81.1518 | 26.3141 | 53.1052 | 218.709 | 18.8734 | 43.6751 |  | 35.306 | 56.69 | 45.8528 | 74.3076 | 37.0113 | 59.5554 | 36.7385 | 64.3418 |  | 42.0757 | 40.4775 | 249.4786 | 23.6276 | 41.844 | 84.0716 | 52.0805 | 86.5073 | 36.7398 | 45.5496 | 32.0369 | 55.8884 | 0.74766 | 20.8252 | 0.18447 | 0.10491 | -40.3899 | 3.1156 | 29.59 | 0.26 | 29.5361 | 0.99606 | 0.77701 | -1.0994 | 1.8197 | 0.83113 | 2.9305 | 13.7877 | 0.88242 | -0.57344 | 2.2857 | 2.2193 | 0.815 | 0.51066
42810.6114 | 14808 | 116.7925 | 90.7362 | 72.0949 | 54.6674 | 33.0239 | 23.9419 | 18.6138 | 190.3081 | 115.8762 | 95.6253 | 74.2662 | 43.5183 | 27.4784 | 19.5579 | 177.8565 | 184.9275 | 366.4331 | 189.8997 | 213.1315 | 27.3442 |  |  |  | 323.3429 | 354.6729 | 7.4242 | 411.7533 | 65.5342 | 513.7358 | 191.1651 |  | 1139.8482 | 272.929 |  | 376.9999 | 39.7564 | 233.4988 |  | 235.4701 |  | 36.7573 | 29.7422 |  | 11.8922 | 17.0085 | 10.4381 | 17.9888 | 36.6199 | 47.5321 | 56.9535 | 6.744 | 15.5508 | 6.7694 | 27.7099 | 8.4477 | 41.7431 | 49.0369 | 42.2829 | 20.4968 |  |  | 223.1464 | 0.52118 | 0.46052 | -0.48692 | 2.2994 | 0.65731 | 5.5374 | -2.2396 | 0.85742 | 0.12927 | -0.21768 | -0.00052898 | -0.00055198 | -0.00055526 | 44.3895 | 48.3088 | 45.9668 | 53.4315 | 128.0729 | 83.46 | 42.377 | 124.2396 | 104.2902 | 79.0938 | 61.8093 | 40.0447 | 27.3859 | 19.1067 | 35.3559 | 39.495 | 18.9458 | 17.4779 | 15.3499 | 46.1909 | 32.6701 | 195.0828 | 221.1034 | 253.8146 | 221.2901 | 205.6999 | 230.5689 |  |  |  | 48.7575 | 86.8715 | 371.7006 | 52.073 | 0.36291 | 0.33671 | 62.8527 | [5 empty] | 377.4205 | 493.3123 | 74.2192 | 258.1318 |  | 848.6593 | 63.4224 |  |  |  | 72.5684 |  | 312.4598 | 22.6118 | 34.746 | 86.0097 | 45.4566 | 31.707 |  | 18.0365 |  |  | 14.8724 | 2.6681 | 39.0884 | [12 empty] | 35.9266 | 39.0378 | 81.0874 | 26.9845 | 53.029 | 219.2014 | 19.656 | 44.0535 |  | 35.3631 | 56.9241 | 45.8294 | 74.2139 | 37.4638 | 59.7447 | 36.8372 | 64.2504 |  | 41.3296 | 40.5315 | 248.13 | 23.6375 | 41.8048 | 83.3476 | 51.9328 | 86.266 | 36.1073 | 45.8337 | 31.7476 | 56.2463 | 0.7388 | 20.8262 | 0.18422 | 0.10441 | -40.4075 | 3.1157 | 18.44 | 0.24 | 29.2023 | 0.85699 | 0.80558 | -0.82835 | 1.8924 | 1.0118 | 2.9367 | 13.332 | 0.84662 | -0.54222 | 1.7936 | 2.0209 | 0.82173 | 0.51675
42810.6114 | 14809 | 116.7949 | 90.7326 | 72.0913 | 54.6646 | 33.0083 | 23.9359 | 18.603 | 190.3313 | 115.8755 | 95.6211 | 74.2691 | 43.5221 | 27.4773 | 19.557 | 177.8165 | 184.8565 | 362.8535 | 189.6805 | 212.8378 | 27.7803 |  |  |  | 323.293 | 355.0249 | 4.6779 | 398.2311 | 65.4945 | 498.1083 | 191.0979 |  | 1130.4097 | 272.9335 |  | 367.3122 | 39.6219 | 233.7834 |  | 232.4275 |  | 36.8225 | 29.0878 |  | 11.8702 | 16.9337 | 10.3911 | 17.83 | 36.3885 | 47.3676 | 56.8609 | 6.5852 | 15.5099 | 6.8341 | 27.6312 | 8.4311 | 41.7245 | 49.0115 | 42.2629 | 20.4891 |  |  | 222.9624 | 0.65392 | 1.0329 | -0.3463 | 2.1167 | 0.18682 | 3.3663 | -2.5038 | 0.48632 | 0.29376 | -0.29955 | -0.00053226 | -0.00060783 | -0.00055855 | 44.4456 | 47.7916 | 46.1052 | 53.3873 | 128.0239 | 83.4596 | 42.3782 | 124.2409 | 104.2953 | 79.0971 | 61.8161 | 40.0491 | 27.3831 | 19.1138 | 37.562 | 40.9062 | 22.0868 | 19.887 | 18.5546 | 46.0727 | 32.6317 | 195.0759 | 221.0436 | 253.7622 | 220.9952 | 205.3717 | 230.7932 |  |  |  | 48.6885 | 92.8886 | 392.1875 | 52.5404 | 0.46704 | 0.44267 | 61.9434 | [5 empty] | 377.4507 | 492.7061 | 70.2476 | 258.001 |  | 849.2315 | 63.3235 |  |  |  | 72.5331 |  | 311.0213 | 30.3503 | 34.6517 | 84.9242 | 45.2511 | 31.8195 |  | 18.5554 |  |  | 14.5936 | 2.3916 | 39.0675 | [12 empty] | 35.4445 | 39.3664 | 81.279 | 27.5121 | 52.9557 | 219.8749 | 18.7484 | 44.8191 |  | 35.4689 | 56.6532 | 45.8147 | 74.1976 | 37.788 | 59.9121 | 36.9439 | 64.1623 |  | 41.1777 | 40.6245 | 248.1377 | 23.8221 | 41.7921 | 83.2988 | 51.8047 | 86.01 | 35.9543 | 46.0092 | 31.5816 | 56.6495 | 0.65252 | 20.8256 | 0.1851 | 0.10504 | -40.4534 | 3.1157 | 7.7 | 0.31 | 28.899 | 0.95982 | 1.2063 | -0.69848 | 1.8152 | 0.53927 | 2.2891 | 13.2277 | 0.62842 | -0.51928 | 1.5344 | 1.6674 | 0.83523 | 0.50132
42810.6114 | 14810 | 116.8024 | 90.7416 | 72.1009 | 54.6636 | 33.0148 | 23.941 | 18.6163 | 190.3514 | 115.8916 | 95.635 | 74.278 | 43.5296 | 27.4863 | 19.555 | 177.7897 | 184.7959 | 359.3631 | 189.4672 | 212.5564 | 28.2786 |  |  |  | 323.2458 | 355.9179 | 5.0351 | 396.9271 | 65.4452 | 491.1853 | 191.0573 |  | 1125.7559 | 272.939 |  | 357.5178 | 39.479 | 233.0328 |  | 231.0014 |  | 35.7329 | 29.0913 |  | 11.8643 | 16.8645 | 10.3505 | 17.6675 | 36.0807 | 47.0609 | 56.6712 | 6.491 | 15.4718 | 6.8253 | 27.5606 | 8.4268 | 41.6934 | 49.0052 | 42.2388 | 20.4661 |  |  | 223.0419 | 1.0291 | 1.05 | -0.00723 | 1.5687 | -0.14962 | 3.7619 | -2.8251 | 0.56825 | -0.0026902 | -0.065877 | -0.00055362 | -0.00051583 | -0.00054048 | 44.4987 | 47.3429 | 46.1788 | 53.5873 | 127.9613 | 83.4585 | 42.3646 | 124.2509 | 104.298 | 79.0993 | 61.822 | 40.0524 | 27.3829 | 19.11 | 36.1488 | 40.0965 | 24.7169 | 19.8543 | 18.4543 | 45.9092 | 32.5828 | 195.0782 | 220.9687 | 253.6891 | 220.6916 | 205.043 | 230.966 |  |  |  | 48.6699 | 100.4807 | 408.3839 | 52.8926 | 0.045229 | -0.55253 | 60.3154 | [5 empty] | 377.4476 | 492.192 | 69.1622 | 257.9104 |  | 842.4636 | 63.1333 |  |  |  | 72.4548 |  | 314.5925 | 39.1472 | 34.5851 | 83.096 | 45.0375 | 32.0289 |  | 20.0805 |  |  | 14.2133 | 1.9768 | 38.8741 | [12 empty] | 35.089 | 39.8371 | 81.5067 | 26.9606 | 52.8147 | 220.5236 | 18.463 | 45.6907 |  | 35.7582 | 56.6169 | 45.7038 | 74.1818 | 37.3905 | 60.0555 | 36.969 | 63.9249 |  | 41.3542 | 41.0284 | 248.3836 | 24.0258 | 41.7919 | 83.5325 | 51.9071 | 85.7726 | 36.3089 | 46.2883 | 31.57 | 56.3954 | 0.75729 | 20.8264 | 0.18589 | 0.10603 | -40.4332 | 3.1157 | 13.11 | 0.34 | 28.7741 | 1.204 | 1.2161 | -0.10091 | 1.5619 | -0.48238 | 2.4187 | 13.492 | 0.38178 | -0.47599 | 1.6721 | 1.3694 | 0.83017 | 0.49088
42810.6115 | 14811 | 116.8095 | 90.7416 | 72.1179 | 54.6725 | 33.0151 | 23.9428 | 18.6207 | 190.3619 | 115.891 | 95.6288 | 74.2758 | 43.5329 | 27.4797 | 19.5581 | 177.7728 | 184.7396 | 355.9656 | 189.2622 | 212.2736 | 28.7204 |  |  |  | 323.2133 | 356.2472 | 2.5693 | 395.2393 | 65.4535 | 484.7244 | 191.0455 |  | 1119.7777 | 272.9576 |  | 352.6662 | 39.3544 | 230.1567 |  | 229.3106 |  | 34.5232 | 29.1993 |  | 11.8715 | 16.8405 | 10.3202 | 17.5154 | 35.6526 | 46.8188 | 56.4961 | 6.4364 | 15.4393 | 6.7246 | 27.4896 | 8.437 | 41.6705 | 48.9962 | 42.2276 | 20.4624 |  |  | 222.9742 | 0.70451 | 0.92378 | 0.097254 | 1.6416 | 0.59686 | 4.2777 | -2.6786 | 0.52913 | -0.01297 | -0.18768 | -0.00055526 | -0.00046491 | -0.00057169 | 44.5181 | 46.9205 | 46.3119 | 53.8183 | 127.904 | 83.4577 | 42.3797 | 124.2479 | 104.306 | 79.1073 | 61.8285 | 40.0588 | 27.3856 | 19.1176 | 33.05 | 37.6939 | 21.2665 | 18.1762 | 17.5301 | 45.7102 | 32.4668 | 195.0778 | 220.8757 | 253.6403 | 220.3797 | 204.723 | 231.0493 |  |  |  | 48.5884 | 107.4344 | 438.4046 | 55.0468 | -0.13448 | -0.29451 | 59.8545 | [5 empty] | 377.4307 | 492.3316 | 68.1797 | 257.8891 |  | 836.078 | 62.9878 |  |  |  | 72.3325 |  | 318.9932 | 50.4661 | 34.5477 | 81.7318 | 44.8607 | 32.1481 |  | 20.1889 |  |  | 13.7122 | 1.4188 | 38.5494 | [12 empty] | 34.7785 | 40.3452 | 81.6844 | 27.6469 | 52.7753 | 221.1715 | 18.106 | 45.7325 |  | 36.2244 | 56.9604 | 45.4088 | 73.9566 | 36.9061 | 60.0516 | 37.0296 | 63.6677 |  | 41.7828 | 41.8416 | 248.1493 | 24.3006 | 41.9556 | 83.9341 | 51.9028 | 85.5714 | 36.8641 | 46.5953 | 32.0835 | 56.4546 | 0.77193 | 20.8256 | 0.18622 | 0.10724 | -40.4451 | 3.1156 | 16.98 | 0.21 | 28.6479 | 0.9961 | 1.1406 | 0.37009 | 1.5972 | 0.96307 | 2.5783 | 13.8226 | 0.066077 | -0.4443 | 1.9928 | 1.7391 | 0.82285 | 0.42817
42810.6115 | 14812 | 116.8234 | 90.7381 | 72.1291 | 54.6838 | 33.018 | 23.9414 | 18.6246 | 190.3846 | 115.8975 | 95.6259 | 74.2908 | 43.5344 | 27.4885 | 19.5649 | 177.7399 | 184.6619 | 352.6517 | 189.0382 | 211.9653 | 29.0629 |  |  |  | 323.1843 | 355.9251 | 0.73867 | 395.7517 | 65.5176 | 480.5664 | 191.0366 |  | 1114.5531 | 272.9952 |  | 348.9626 | 39.2349 | 227.7369 |  | 230.5758 |  | 33.3812 | 28.6377 |  | 11.8667 | 16.8337 | 10.3088 | 17.4182 | 35.2173 | 46.7274 | 56.305 | 6.4576 | 15.3922 | 6.657 | 27.3935 | 8.4237 | 41.6635 | 48.9866 | 42.1997 | 20.4457 |  |  | 222.8815 | 0.73146 | 0.82653 | -0.44421 | 1.756 | 0.81108 | 3.6456 | -2.4354 | 0.56436 | -0.1313 | -0.19146 | -0.00050598 | -0.00058812 | -0.00056183 | 44.5462 | 46.5326 | 46.2244 | 53.1561 | 127.8564 | 83.4621 | 42.3872 | 124.251 | 104.3063 | 79.117 | 61.8256 | 40.0629 | 27.3891 | 19.1138 | 33.0377 | 36.2113 | 18.1862 | 16.1907 | 16.1112 | 45.5546 | 32.3538 | 195.0618 | 220.7987 | 253.6163 | 220.0455 | 204.3786 | 231.07 |  |  |  | 48.4424 | 113.6158 | 458.1281 | 55.1405 | 0.55456 | -0.50849 | 60.3438 | [5 empty] | 377.4316 | 492.0034 | 67.3371 | 257.8791 |  | 832.0382 | 62.8888 |  |  |  | 72.2352 |  | 318.3942 | 66.8952 | 34.6201 | 80.9183 | 44.6774 | 32.2102 |  | 20.3404 |  |  | 13.2448 | 0.96263 | 38.268 | [12 empty] | 34.5192 | 40.8 | 81.8194 | 28.0408 | 52.7392 | 221.8612 | 17.9908 | 45.5626 |  | 36.2548 | 56.737 | 42.7816 | 73.7355 | 36.0681 | 59.9328 | 37.0011 | 63.6666 |  | 42.7558 | 42.4591 | 247.8925 | 24.6209 | 42.1096 | 84.363 | 51.8952 | 85.4133 | 37.3628 | 46.9166 | 32.7728 | 56.5011 | 0.75151 | 20.8259 | 0.18612 | 0.10736 | -40.4097 | 3.1157 | 13.38 | 0.23 | 28.5633 | 1.015 | 1.0789 | -0.79095 | 1.6517 | 1.1225 | 2.3798 | 13.7805 | -0.3878 | -0.42813 | 1.9757 | 2.0681 | 0.8343 | 0.42041
42810.6115 | 14813 | 116.8289 | 90.7403 | 72.1508 | 54.6764 | 33.0184 | 23.9306 | 18.6456 | 190.3993 | 115.9092 | 95.6258 | 74.2906 | 43.5272 | 27.4901 | 19.5614 | 177.7006 | 184.5931 | 349.4087 | 188.8229 | 211.6707 | 29.1453 |  |  |  | 323.1615 | 356.0301 |  | 396.3402 | 65.5887 | 478.8174 | 191.03 |  | 1110.4762 | 273.0322 |  | 346.5003 | 39.1236 | 228.0872 |  | 233.2576 |  | 34.0673 | 28.4037 |  | 11.8837 | 16.7936 | 10.4179 | 17.5022 | 35.4931 | 46.6338 | 56.2127 | 6.5472 | 15.3664 | 6.6936 | 27.3058 | 8.4278 | 41.6617 | 48.9921 | 42.1785 | 20.4348 |  |  | 222.9407 | 1.269 | 0.84296 | -0.26153 | 1.7409 | 0.59817 | 4.4381 | -2.2252 | 0.63616 | 0.062977 | -0.4899 | -0.00049119 | -0.00049119 | -0.00057169 | 44.5702 | 46.3903 | 46.3031 | 53.4434 | 127.7981 | 83.4666 | 42.3835 | 124.2496 | 104.3108 | 79.1121 | 61.8274 | 40.0575 | 27.3873 | 19.1052 | 35.0528 | 37.4027 | 16.4628 | 14.3267 | 15.3493 | 45.4358 | 32.2542 | 195.0364 | 220.7479 | 253.5946 | 219.725 | 204.0643 | 231.0398 |  |  |  | 48.3886 | 117.5806 | 468.9318 | 54.0203 | 0.099323 | 0.1216 | 60.2489 | [5 empty] | 377.4043 | 491.6707 | 67.4456 | 257.8518 |  | 823.5955 | 62.7846 |  |  |  | 72.222 |  | 319.2161 | 84.8911 | 34.6237 | 80.6464 | 44.5759 | 32.2023 |  | 21.2761 |  |  | 12.9528 | 0.72561 | 38.0858 | [12 empty] | 34.2489 | 41.1701 | 81.9405 | 28.193 | 52.6104 | 222.3923 | 18.1933 | 45.4266 |  | 36.031 | 56.7016 | 19.8578 | 73.5285 | 35.1638 | 59.8907 | 36.9022 | 63.707 |  | 43.3881 | 42.6726 | 247.8128 | 24.9957 | 42.2695 | 84.6842 | 51.928 | 85.2657 | 37.7481 | 47.1038 | 33.3266 | 56.5523 | 0.5801 | 20.8268 | 0.18605 | 0.10746 | -40.4003 | 3.1156 | 25.41 | 0.22 | 28.5339 | 1.3368 | 1.0895 | -0.60685 | 1.6443 | 0.96385 | 2.6254 | 13.8424 | -0.88756 | -0.42414 | 1.7378 | 2.2479 | 0.83694 | 0.44962
42810.6115 | 14814 | 116.8378 | 90.7636 | 72.1865 | 54.6912 | 33.0335 | 23.9358 | 18.6495 | 190.4266 | 115.9166 | 95.6354 | 74.2973 | 43.5472 | 27.4986 | 19.5717 | 177.6723 | 184.527 | 346.2597 | 188.618 | 211.3493 | 29.2358 |  |  |  | 323.1372 | 355.9145 |  | 395.442 | 65.6344 | 478.4069 | 191.0228 |  | 1102.5172 | 273.0518 |  | 335.9148 | 39.0559 | 229.994 |  | 235.0736 |  | 34.59 | 28.8741 |  | 11.9111 | 16.7243 | 10.3781 | 17.3577 | 35.3062 | 46.4946 | 56.1093 | 6.663 | 15.3299 | 6.6394 | 27.2113 | 8.418 | 41.654 | 48.9583 | 42.1471 | 20.411 |  |  | 223.0373 | 1.2184 | 0.80288 | 0.26022 | 1.6259 | 0.72565 | 4.2475 | -2.4216 | 0.027259 | -0.033111 | -0.33551 | -0.0005569 | -0.00056512 | -0.00055198 | 44.6626 | 46.5864 | 46.6951 | 54.211 | 127.7345 | 83.4638 | 42.4033 | 124.2503 | 104.3012 | 79.1107 | 61.8224 | 40.0578 | 27.3803 | 19.1072 | 34.0127 | 38.9026 | 19.5505 | 15.6517 | 13.7807 | 45.3012 | 32.1935 | 195.0328 | 220.7127 | 253.5573 | 219.4046 | 203.7671 | 230.9676 |  |  |  | 48.3529 | 118.5508 | 460.8692 | 50.7679 | 0.044418 | 0.4167 | 59.8846 | [5 empty] | 377.3576 | 491.6467 | 67.8189 | 257.8008 |  | 804.4484 | 62.7334 |  |  |  | 72.2833 |  | 320.5917 | 92.4871 | 34.5854 | 81.1371 | 44.4539 | 32.211 |  | 22.1015 |  |  | 12.7242 | 0.59781 | 38.0376 | [12 empty] | 33.9301 | 41.3777 | 82.0764 | 27.6721 | 52.4542 | 222.7792 | 18.4159 | 45.2993 |  | 35.8119 | 56.7061 | 4.2374 | 73.4675 | 34.1254 | 59.8543 | 36.9463 | 63.7073 |  | 43.9525 | 42.6399 | 247.7072 | 25.4812 | 42.4091 | 84.8174 | 51.977 | 85.1625 | 37.9316 | 47.2546 | 33.7019 | 56.625 | 0.66446 | 20.8271 | 0.18571 | 0.1062 | -40.4224 | 3.1156 | 22.92 | 0.27 | 28.5323 | 1.3097 | 1.0632 | 0.60526 | 1.5887 | 1.0614 | 2.5678 | 13.944 | -1.0999 | -0.44204 | 1.8374 | 1.8977 | 0.82153 | 0.53871
42810.6115 | 14815 | 116.8493 | 90.7596 | 72.1965 | 54.714 | 33.0373 | 23.9171 | 18.6453 | 190.4374 | 115.9254 | 95.625 | 74.3047 | 43.5365 | 27.496 | 19.5692 | 177.6478 | 184.4653 | 343.2042 | 188.422 | 211.0491 | 30.9626 |  |  |  | 323.1146 | 355.4342 |  | 392.705 | 65.7249 | 472.5944 | 190.9933 |  | 1089.8263 | 273.0635 |  | 348.8179 | 38.9838 | 232.4112 |  | 237.5195 |  | 34.8835 | 29.0316 |  | 11.952 | 16.6863 | 10.3414 | 17.3015 | 35.2551 | 46.4549 | 56.0736 | 6.6316 | 15.2971 | 6.698 | 27.1112 | 8.4143 | 41.6725 | 48.9437 | 42.1214 | 20.3901 |  |  | 223.0287 | 1.0324 | 0.87844 | -0.34367 | 1.3827 | 0.49566 | 3.9097 | -2.467 | 0.57992 | 0.71671 | -0.71781 | -0.00050269 | -0.00056183 | -0.00056348 | 44.4497 | 46.2828 | 45.9973 | 54.6041 | 127.6834 | 83.4586 | 42.4076 | 124.2624 | 104.3149 | 79.1241 | 61.8357 | 40.0662 | 27.394 | 19.1194 | 34.3265 | 39.2416 | 21.4863 | 18.5091 | 15.0167 | 45.1944 | 32.1382 | 195.0328 | 220.655 | 253.5025 | 219.094 | 203.4817 | 230.8729 |  |  |  | 48.3152 | 118.8415 | 457.0809 | 50.9466 | 0.13802 | 0.019221 | 59.1972 | [5 empty] | 377.3241 | 491.5384 | 67.8381 | 257.7276 |  | 783.8988 | 62.7038 |  |  |  | 72.3825 |  | 322.6331 | 99.2994 | 34.6027 | 81.1867 | 44.2832 | 32.1443 |  | 22.1215 |  |  | 12.5533 | 0.52195 | 38.1888 | [12 empty] | 33.6237 | 41.2123 | 82.2892 | 27.1875 | 52.3476 | 223.0736 | 18.2919 | 44.6708 |  | 35.6041 | 56.6171 |  | 73.3757 | 33.7336 | 59.7711 | 37.024 | 63.6236 |  | 43.972 | 42.4469 | 247.5972 | 25.8794 | 42.5759 | 84.74 | 51.8749 | 85.1589 | 38.0163 | 47.4229 | 33.9546 | 56.6995 | 0.74208 | 20.8266 | 0.1844 | 0.10486 | -40.2783 | 3.1156 | 12.16 | 0.25 | 28.4212 | 1.2055 | 1.112 | -0.69553 | 1.465 | 0.87714 | 2.4635 | 14.0953 | -1.2885 | -0.4494 | 1.7899 | 1.6761 | 0.81465 | 0.53241
42810.6115 | 14816 | 116.8503 | 90.7782 | 72.1995 | 54.699 | 33.0438 | 23.9359 | 18.6399 | 190.4592 | 115.9277 | 95.6466 | 74.3062 | 43.5435 | 27.4992 | 19.5714 | 177.6249 | 184.3951 | 340.2221 | 188.2058 | 210.7625 | 32.2597 |  |  |  | 323.0814 | 354.9642 |  | 397.9846 | 65.8459 | 477.6409 | 190.9602 |  | 1080.8286 | 273.0962 |  | 346.3099 | 38.9781 | 232.5592 |  | 238.5723 |  | 36.111 | 29.0721 |  | 12.0126 | 16.6832 | 10.3424 | 17.2842 | 35.5236 | 46.4717 | 56.0468 | 6.6095 | 15.2669 | 6.8046 | 27.0327 | 8.4104 | 41.692 | 48.9462 | 42.1035 | 20.382 |  |  | 223.1142 | 1.1875 | 0.68854 | -0.069654 | 1.4254 | 0.41878 | 4.2429 | -2.5938 | 0.47464 | 0.44523 | -0.34406 | -0.00053391 | -0.00048791 | -0.00055033 | 43.9324 | 45.6772 | 44.8552 | 54.8913 | 127.6459 | 83.4794 | 42.4077 | 124.2662 | 104.3182 | 79.1282 | 61.8412 | 40.0663 | 27.3985 | 19.1119 | 35.2676 | 39.582 | 22.9169 | 17.8679 | 14.9074 | 45.0879 | 32.0747 | 195.0382 | 220.6327 | 253.4494 | 218.7928 | 203.2046 | 230.7632 |  |  |  | 48.3031 | 117.7936 | 441.6878 | 51.1809 | 0.40302 | 0.11351 | 58.1874 | [5 empty] | 377.3048 | 491.757 | 67.7557 | 257.6732 |  | 779.0171 | 62.6608 |  |  |  | 72.3605 |  | 325.3233 | 109.7309 | 34.5362 | 79.9841 | 44.1098 | 31.9814 |  | 22.3521 |  |  | 12.3475 | 0.42159 | 38.2155 | [12 empty] | 33.4415 | 41.0701 | 82.675 | 26.9499 | 52.3257 | 223.1997 | 18.2298 | 44.263 |  | 35.6574 | 56.8044 |  | 73.3071 | 33.3573 | 59.7478 | 36.9619 | 63.4514 |  | 43.4966 | 42.2978 | 247.4944 | 25.9716 | 42.7591 | 85.0962 | 51.6731 | 85.1542 | 38.2082 | 47.3145 | 34.1806 | 56.7508 | 0.53676 | 20.8274 | 0.18449 | 0.10329 | -40.3572 | 3.1156 | 5.87 | 0.31 | 28.5227 | 1.2929 | 0.98447 | -0.31312 | 1.4875 | 0.80627 | 2.5664 | 14.3006 | -1.5806 | -0.42207 | 1.6727 | 1.5096 | 0.81333 | 0.52547
42810.6115 | 14817 | 116.8664 | 90.7741 | 72.156 | 54.6958 | 33.0533 | 23.9397 | 18.6366 | 190.476 | 115.9342 | 95.647 | 74.31 | 43.5565 | 27.506 | 19.5773 | 177.5938 | 184.3212 | 337.2673 | 187.9918 | 210.4787 | 32.4687 |  |  |  | 323.0406 | 354.1911 |  | 405.7578 | 65.9276 | 484.4244 | 190.9508 |  | 1075.6486 | 273.1168 |  | 343.7857 | 39.0096 | 234.1245 |  | 237.6568 |  | 35.604 | 29.3192 |  | 12.0757 | 16.6474 | 10.3306 | 17.1743 | 36.1091 | 46.3627 | 56.0516 | 6.6119 | 15.2477 | 6.8914 | 26.9385 | 8.405 | 41.6886 | 48.9734 | 42.0619 | 20.368 |  |  | 222.9781 | 1.3084 | 1.0677 | -0.20568 | 1.5464 | 0.73748 | 4.3586 | -2.6286 | 0.88817 | 0.46663 | -0.21113 | -0.00052898 | -0.0005454 | -0.00053555 | 43.194 | 44.8485 | 43.9422 | 53.6639 | 127.6009 | 83.5001 | 42.4208 | 124.2718 | 104.3134 | 79.1286 | 61.842 | 40.0723 | 27.3943 | 19.108 | 36.383 | 38.1318 | 21.3202 | 19.1755 | 15.2734 | 44.985 | 31.9891 | 195.0242 | 220.5707 | 253.3982 | 218.4275 | 202.8841 | 230.5771 |  |  |  | 48.3668 | 115.3179 | 426.0778 | 49.81 | 0.53978 | -0.18422 | 57.3416 | [5 empty] | 377.2764 | 491.8548 | 69.0577 | 257.6689 |  | 773.9976 | 62.628 |  |  |  | 72.3241 |  | 328.7789 | 116.3292 | 34.5996 | 79.799 | 43.9719 | 31.8134 |  | 22.3355 |  |  | 12.176 | 0.28419 | 38.1368 | [12 empty] | 33.3282 | 41.1796 | 83.0494 | 26.6884 | 52.2578 | 223.3008 | 18.4379 | 44.2462 |  | 35.7199 | 57.0051 |  | 73.2718 | 33.4711 | 59.7805 | 36.8914 | 63.3499 |  | 43.2924 | 42.0253 | 247.3691 | 26.0258 | 42.7953 | 85.7479 | 51.4728 | 85.0685 | 38.274 | 47.104 | 34.7006 | 56.83 | 0.73302 | 20.8257 | 0.18545 | 0.10497 | -40.3476 | 3.1156 | 0.33 | 0.26 | 28.6425 | 1.357 | 1.2258 | -0.53803 | 1.5491 | 1.0698 | 2.6007 | 14.567 | -1.7617 | -0.42176 | 1.5366 | 1.677 | 0.80756 | 0.56581
42810.6115 | 14818 | 116.8722 | 90.7789 | 72.1515 | 54.701 | 33.051 | 23.9531 | 18.6346 | 190.493 | 115.9455 | 95.6457 | 74.3128 | 43.5579 | 27.5031 | 19.5731 | 177.5609 | 184.2685 | 334.34 | 187.8011 | 210.2014 | 32.1079 |  |  |  | 323.0286 | 353.5421 |  | 413.254 | 65.9707 | 489.5194 | 190.9487 |  | 1068.6609 | 273.1369 |  | 336.7997 | 38.9782 | 234.9187 |  | 236.6507 |  | 33.3444 | 29.3381 |  | 12.1417 | 16.661 | 10.3237 | 17.1674 | 36.282 | 46.3041 | 56.0306 | 6.6241 | 15.2172 | 6.9451 | 26.8762 | 8.3823 | 41.7024 | 48.9772 | 42.0193 | 20.3411 |  |  | 223.0307 | 0.97985 | 0.38955 | -0.31279 | 1.8624 | 0.43192 | 4.3145 | -2.6838 | 0.18177 | 0.3588 | -0.2451 | -0.00047476 | -0.00054376 | -0.00053719 | 42.3708 | 44.0654 | 44.2835 | 53.8129 | 127.5243 | 83.4998 | 42.4208 | 124.2687 | 104.3218 | 79.1293 | 61.8465 | 40.0701 | 27.3957 | 19.1207 | 36.8593 | 38.6023 | 20.256 | 17.9058 | 15.7526 | 44.8824 | 31.9088 | 195.02 | 220.5198 | 253.3524 | 218.0927 | 202.5895 | 230.4022 |  |  |  | 48.3762 | 112.3515 | 416.4561 | 48.0298 | 0.096486 | 0.47561 | 56.7309 | [5 empty] | 377.2295 | 491.4637 | 70.334 | 257.6728 |  | 772.2912 | 62.5764 |  |  |  | 72.2683 |  | 330.1832 | 123.6186 | 34.6248 | 78.8763 | 43.8666 | 31.7444 |  | 22.0153 |  |  | 12.1286 | 0.24196 | 38.0887 | [12 empty] | 33.301 | 41.1867 | 83.442 | 26.6432 | 52.2544 | 223.3582 | 18.674 | 44.2057 |  | 35.8438 | 57.1702 |  | 73.2241 | 33.5886 | 59.8545 | 36.8498 | 63.3449 |  | 43.0619 | 41.8133 | 247.3353 | 26.0869 | 42.9052 | 86.1614 | 51.3292 | 84.9425 | 38.0574 | 46.9087 | 35.2446 | 56.9376 | 0.66889 | 20.8266 | 0.18516 | 0.10648 | -40.3592 | 3.1157 | 0.81 | 0.33 | 28.742 | 1.1744 | 0.74047 | -0.66351 | 1.6999 | 0.81861 | 2.5872 | 14.6773 | -1.9633 | -0.39981 | 1.4715 | 1.7858 | 0.80595 | 0.61559
42810.6116 | 14819 | 116.862 | 90.7825 | 72.1447 | 54.6993 | 33.0459 | 23.9486 | 18.6313 | 190.5056 | 115.9472 | 95.6479 | 74.3154 | 43.5571 | 27.5089 | 19.5741 | 177.5352 | 184.1973 | 331.5915 | 187.5824 | 209.9299 | 30.5553 |  |  |  | 323.0068 | 353.484 | 0.32068 | 414.4009 | 66.0052 | 498.9855 | 190.9396 |  | 1066.0406 | 273.1642 |  | 332.904 | 38.8943 | 236.2824 |  | 236.8818 |  | 34.5907 | 29.1157 |  | 12.1532 | 16.6401 | 10.3354 | 17.1282 | 36.3828 | 46.2279 | 55.9446 | 6.6137 | 15.1771 | 6.9801 | 26.8007 | 8.3791 | 41.7288 | 48.9937 | 41.9843 | 20.3331 |  |  | 222.9558 | 1.1698 | 0.69905 | 0.08871 | 2.0543 | 0.72368 | 4.444 | -2.7699 | 0.5772 | 0.62629 | -0.23676 | -0.00050433 | -0.00052076 | -0.00054376 | 41.8735 | 43.1918 | 43.0507 | 53.7391 | 127.4997 | 83.5096 | 42.4206 | 124.2663 | 104.3298 | 79.1363 | 61.8506 | 40.0781 | 27.3971 | 19.1142 | 35.4959 | 40.4519 | 24.2194 | 17.1929 | 14.2479 | 44.7733 | 31.8782 | 195.0379 | 220.4818 | 253.3292 | 217.7825 | 202.3189 | 230.2407 |  |  |  | 48.3946 | 113.0845 | 413.5499 | 49.9062 | 0.28754 | 0.40992 | 55.6326 | [5 empty] | 377.1785 | 490.7649 | 70.9554 | 257.6501 |  | 776.4415 | 62.5027 |  |  |  | 72.2017 |  | 330.822 | 131.9722 | 34.6381 | 77.2433 | 43.8276 | 31.6493 |  | 22.2899 |  |  | 11.8998 |  | 38.0159 | [12 empty] | 33.2684 | 41.2446 | 83.5763 | 26.1286 | 52.2008 | 223.4248 | 18.9742 | 44.0272 |  | 35.8907 | 57.319 |  | 73.192 | 33.7089 | 59.9277 | 36.6935 | 63.2842 |  | 41.8378 | 42.0428 | 247.264 | 26.1994 | 43.0377 | 86.4216 | 51.1372 | 84.7268 | 38.0105 | 46.9745 | 35.2816 | 56.9692 | 0.74208 | 20.8281 | 0.18391 | 0.10589 | -40.2498 | 3.1157 | 10.03 | 0.28 | 28.915 | 1.2831 | 0.99189 | 0.35334 | 1.7851 | 1.0595 | 2.6255 | 14.7287 | -2.1949 | -0.35581 | 1.6101 | 1.3418 | 0.80921 | 0.56411
42810.6116 | 14820 | 116.8382 | 90.7846 | 72.1515 | 54.6905 | 33.0434 | 23.9417 | 18.632 | 190.5225 | 115.9423 | 95.6452 | 74.3178 | 43.5551 | 27.5029 | 19.568 | 177.5044 | 184.129 | 328.9166 | 187.3751 | 209.6468 | 30.0956 |  |  |  | 322.9769 | 352.7766 | 2.5554 | 418.8564 | 65.9851 | 503.4382 | 190.9143 |  | 1062.342 | 273.1868 |  | 335.5391 | 38.8018 | 237.0631 |  | 236.7695 |  | 34.1592 | 28.7215 |  | 12.1028 | 16.566 | 10.3146 | 17.2142 | 35.9449 | 46.1254 | 55.8361 | 6.652 | 15.1441 | 6.9855 | 26.7358 | 8.374 | 41.7602 | 48.99 | 41.9628 | 20.3141 |  |  | 222.7895 | 1.357 | 0.8607 | 0.047314 | 1.6278 | 0.61723 | 3.7566 | -2.7876 | 0.59783 | -0.10969 | -0.50441 | -0.00052076 | -0.00049119 | -0.00053062 | 41.504 | 42.8176 | 43.6233 | 54.0225 | 127.45 | 83.524 | 42.4472 | 124.2846 | 104.3363 | 79.1448 | 61.8619 | 40.0841 | 27.4093 | 19.1209 | 35.92 | 39.3059 | 23.5398 | 20.0919 | 15.2443 | 44.6692 | 31.7973 | 195.0461 | 220.4466 | 253.3127 | 217.4803 | 202.0471 | 230.0587 |  |  |  | 48.3153 | 114.2402 | 412.5408 | 51.3021 | 0.20467 | -0.21772 | 54.4528 | [5 empty] | 377.1331 | 489.5482 | 73.1552 | 257.595 |  | 780.0627 | 61.7972 |  |  |  | 72.1136 |  | 327.9351 | 136.0487 | 34.6334 | 76.6536 | 43.769 | 31.5361 |  | 23.0698 |  |  | 11.8511 |  | 38.0977 | [12 empty] | 33.1288 | 41.4361 | 83.5988 | 25.6788 | 52.1319 | 223.4978 | 18.7339 | 43.9135 |  | 36.0237 | 57.3926 |  | 73.0835 | 33.8822 | 59.9837 | 36.5401 | 63.2107 |  | 41.2424 | 42.3507 | 247.1848 | 26.2658 | 42.9618 | 86.802 | 51.0444 | 84.5727 | 37.8606 | 47.1634 | 35.1437 | 57.0137 | 0.64789 | 20.8275 | 0.18289 | 0.10481 | -40.3652 | 3.1157 | 0.03 | 0.31 | 28.9874 | 1.3818 | 1.1005 | 0.25802 | 1.5888 | 0.9783 | 2.4135 | 14.5078 | -2.3083 | -0.34149 | 1.5506 | 1.4078 | 0.81696 | 0.52254
42810.6116 | 14821 | 116.8419 | 90.788 | 72.1675 | 54.7088 | 33.0535 | 23.9483 | 18.6364 | 190.538 | 115.951 | 95.659 | 74.3178 | 43.5645 | 27.5144 | 19.5711 | 177.4775 | 184.0485 | 326.3206 | 187.1677 | 209.3722 | 29.6949 |  |  |  | 322.9595 | 352.2995 | 4.2405 | 422.7892 | 65.9663 | 507.4748 | 190.8936 |  | 1061.0273 | 273.2077 |  | 338.7203 | 38.7228 | 236.1643 |  | 238.0634 |  | 32.8227 | 28.3416 |  | 12.1022 | 16.5319 | 10.2998 | 17.2177 | 35.8091 | 46.0149 | 55.7615 | 6.7054 | 15.1274 | 7.0529 | 26.6886 | 8.3663 | 41.7835 | 48.9752 | 41.9286 | 20.2971 |  |  | 223.0885 | 1.2834 | 0.63728 | -0.2773 | 1.5818 | 0.45295 | 3.7165 | -2.7292 | 0.50617 | 0.32691 | -0.72556 | -0.00050762 | -0.00052241 | -0.00052405 | 41.408 | 42.7441 | 43.8405 | 54.8954 | 127.4106 | 83.5177 | 42.4595 | 124.2862 | 104.3418 | 79.1553 | 61.8661 | 40.0952 | 27.4117 | 19.1265 | 36.0165 | 38.4147 | 23.2135 | 18.9088 | 16.0574 | 44.5401 | 31.7052 | 195.028 | 220.4055 | 253.2783 | 217.1677 | 201.7635 | 229.8523 |  |  |  | 48.2186 | 117.2709 | 419.7089 | 52.9322 | -0.17723 | 0.061943 | 53.8213 | [5 empty] | 377.1165 | 488.0761 | 74.6955 | 257.5534 |  | 781.7249 | 61.5209 |  |  |  | 72.0266 |  | 325.0092 | 143.1173 | 34.6066 | 74.7242 | 43.7151 | 31.5643 |  | 22.9663 |  |  | 11.7159 |  | 38.3174 | [12 empty] | 32.9633 | 41.9614 | 83.6785 | 25.2552 | 52.0612 | 223.6172 | 18.2969 | 43.7731 |  | 36.3414 | 57.3775 |  | 73.0193 | 34.0675 | 60.093 | 36.5526 | 63.231 |  | 40.8866 | 42.1107 | 247.1502 | 26.1725 | 42.8124 | 87.0436 | 51.0278 | 84.362 | 37.6284 | 47.571 | 35.1174 | 57.1195 | 0.64289 | 20.8281 | 0.181 | 0.10295 | -40.2837 | 3.1157 | 16.93 | 0.26 | 29.0822 | 1.3437 | 0.94688 | -0.6246 | 1.5659 | 0.83792 | 2.4002 | 14.2859 | -2.5055 | -0.28978 | 1.5246 | 1.4333 | 0.82477 | 0.47384
42810.6116 | 14822 | 116.8467 | 90.7925 | 72.1915 | 54.7238 | 33.0621 | 23.9598 | 18.6448 | 190.5614 | 115.9677 | 95.6752 | 74.3274 | 43.5741 | 27.518 | 19.5841 | 177.4432 | 183.9683 | 323.7822 | 186.9673 | 209.1092 | 29.2571 |  |  |  | 322.9394 | 352.2302 | 6.0644 | 420.2034 | 65.9761 | 507.3791 | 190.8826 |  | 1054.208 | 273.2433 |  | 339.8948 | 38.6901 | 234.8836 |  | 236.1503 |  | 31.9194 | 28.2589 |  | 12.0769 | 16.471 | 10.2706 | 17.1558 | 35.516 | 45.8248 | 55.6117 | 6.6906 | 15.1022 | 7.2262 | 26.6253 | 8.3545 | 41.8057 | 48.9754 | 41.9041 | 20.2917 |  |  | 222.8894 | 1.1796 | 0.65634 | -0.11039 | 1.5733 | 0.061968 | 3.7796 | -2.8488 | 0.5087 | 0.26208 | -0.62681 | -0.0005569 | -0.00047641 | -0.00054705 | 41.4324 | 42.8344 | 43.5044 | 54.7032 | 127.3491 | 83.5297 | 42.4575 | 124.2832 | 104.3415 | 79.1529 | 61.8684 | 40.0938 | 27.4106 | 19.1196 | 32.1047 | 36.4892 | 22.7423 | 18.6322 | 15.0318 | 44.383 | 31.6464 | 195.0087 | 220.325 | 253.2477 | 216.8243 | 201.4323 | 229.5928 |  |  |  | 48.2607 | 116.2247 | 416.5623 | 52.5817 | 0.2614 | -0.15185 | 52.7751 | [5 empty] | 377.109 | 486.7844 | 73.3256 | 257.5211 |  | 773.619 | 62.0634 |  |  |  | 71.9619 |  | 317.0806 | 145.2664 | 34.5972 | 73.5904 | 43.5883 | 31.6041 |  | 23.0475 |  |  | 11.6302 |  | 38.0808 | [12 empty] | 32.8451 | 42.5306 | 83.9114 | 25.0088 | 51.99 | 223.9046 | 17.6535 | 43.6926 |  | 36.6945 | 57.419 |  | 73.0378 | 34.13 | 60.2728 | 36.5496 | 63.2627 |  | 40.7692 | 42.2927 | 247.1184 | 25.9185 | 42.6845 | 87.2489 | 51.0992 | 84.1971 | 37.4372 | 47.9186 | 34.9833 | 57.2263 | 0.75845 | 20.8277 | 0.1805 | 0.10282 | -40.3683 | 3.1156 | 10.97 | 0.27 | 29.0674 | 1.2881 | 0.96083 | -0.39405 | 1.5612 | 0.30983 | 2.4197 | 13.6901 | -2.5656 | -0.26272 | 1.9407 | 1.4787 | 0.82593 | 0.48507
42810.6116 | 14823 | 116.8499 | 90.8081 | 72.1807 | 54.737 | 33.0736 | 23.9677 | 18.6414 | 190.5897 | 115.9756 | 95.6703 | 74.343 | 43.5834 | 27.5264 | 19.5914 | 177.4078 | 183.8815 | 321.2991 | 186.7608 | 208.8412 | 29.6508 |  |  |  | 322.9276 | 351.4269 | 5.0339 | 413.0313 | 65.9154 | 500.6892 | 190.8505 |  | 1041.7261 | 273.2705 |  | 332.1425 | 38.6773 | 232.8494 |  | 234.3214 |  | 31.0339 | 28.4802 |  | 12.0246 | 16.428 | 10.2257 | 17.0525 | 35.1796 | 45.6696 | 55.4414 | 6.6153 | 15.0649 | 7.2656 | 26.5508 | 8.3513 | 41.8163 | 48.9584 | 41.8781 | 20.278 |  |  | 222.9775 | 0.58492 | 0.62085 | 0.03877 | 1.8309 | 0.49369 | 3.7422 | -2.6924 | 0.65796 | 0.3953 | -0.50838 | -0.00053883 | -0.00056512 | -0.00054376 | 41.3863 | 42.78 | 43.1572 | 54.1094 | 127.3051 | 83.5218 | 42.4521 | 124.2845 | 104.3451 | 79.1504 | 61.8678 | 40.0953 | 27.408 | 19.1175 | 32.1722 | 36.0102 | 19.6135 | 17.4883 | 13.7655 | 44.271 | 31.5574 | 194.9798 | 220.256 | 253.2051 | 216.505 | 201.1488 | 229.3432 |  |  |  | 48.2705 | 117.4393 | 420.465 | 50.7307 | 0.28004 | -0.012961 | 50.9424 | [5 empty] | 377.1027 | 485.9761 | 71.6066 | 257.4764 |  | 765.3307 | 62.4226 |  |  |  | 71.958 |  | 303.2664 | 151.1911 | 34.5349 | 70.192 | 43.4713 | 31.8399 |  | 23.3905 |  |  | 11.6546 |  | 37.8155 | [12 empty] | 32.7308 | 42.895 | 84.2075 | 24.5616 | 51.9443 | 224.3815 | 17.0213 | 43.5768 |  | 36.9886 | 57.5296 |  | 73.1172 | 34.0929 | 60.3699 | 36.6344 | 63.2397 |  | 40.6183 | 42.6949 | 247.0933 | 25.693 | 42.6492 | 87.4921 | 51.2021 | 84.089 | 37.3779 | 47.8723 | 34.7476 | 57.2884 | 0.69508 | 20.8291 | 0.18024 | 0.10418 | -40.3671 | 3.1157 | 22.63 | 0.22 | 28.9483 | 0.90698 | 0.93442 | 0.23351 | 1.6837 | 0.87431 | 2.4071 | 12.6846 | -2.7323 | -0.17241 | 1.9199 | 1.8159 | 0.81935 | 0.53683
42810.6116 | 14824 | 116.8414 | 90.8005 | 72.1711 | 54.7303 | 33.0629 | 23.9669 | 18.6341 | 190.6014 | 115.9684 | 95.6657 | 74.3336 | 43.583 | 27.5252 | 19.5902 | 177.3789 | 183.8127 | 318.8756 | 186.5546 | 208.565 | 30.5514 |  |  |  | 322.9087 | 351.2276 | 2.6954 | 400.6357 | 65.8079 | 489.0393 | 190.8328 |  | 1036.9785 | 273.3109 |  | 332.2596 | 38.7218 | 233.1614 |  | 235.3949 |  | 31.0571 | 28.3257 |  | 12.0511 | 16.3989 | 10.2079 | 16.9412 | 35.1376 | 45.5914 | 55.2891 | 6.547 | 15.034 | 7.1711 | 26.4829 | 8.3591 | 41.837 | 48.93 | 41.8703 | 20.2662 |  |  | 222.9998 | 0.55667 | 0.38298 | 0.049282 | 1.7632 | 0.22296 | 3.5312 | -3.0748 | 0.56825 | -0.040664 | -0.39771 | -0.0005569 | -0.00048626 | -0.00057497 | 41.178 | 42.4844 | 42.5273 | 54.614 | 127.2364 | 83.5251 | 42.4546 | 124.2866 | 104.3448 | 79.1572 | 61.8728 | 40.0904 | 27.4092 | 19.1235 | 32.8947 | 37.5379 | 20.4042 | 17.2829 | 11.8515 | 44.1443 | 31.4913 | 194.9623 | 220.1923 | 253.1685 | 216.2003 | 200.8642 | 229.1049 |  |  |  | 48.3112 | 120.3275 | 435.443 | 49.7551 | 0.62325 | 0.11972 | 49.8059 | [5 empty] | 377.1153 | 485.319 | 70.0728 | 257.425 |  | 763.5943 | 62.5653 |  |  |  | 71.9052 |  | 293.2926 | 156.899 | 34.3915 | 69.4708 | 43.3481 | 31.8028 |  | 23.4284 |  |  | 11.5999 |  | 37.7715 | [12 empty] | 32.5866 | 42.9592 | 84.4589 | 24.1782 | 51.9442 | 224.8898 | 16.2456 | 43.4449 |  | 37.2302 | 57.6555 |  | 73.2056 | 33.9862 | 60.5391 | 36.7268 | 63.2202 |  | 40.7796 | 42.7719 | 247.1048 | 25.6186 | 42.6271 | 87.8426 | 51.185 | 83.9896 | 37.3429 | 47.7287 | 34.5318 | 57.3674 | 0.63403 | 20.8308 | 0.17917 | 0.10343 | -40.4212 | 3.1157 | 21.48 | 0.28 | 28.731 | 0.88476 | 0.73386 | 0.26325 | 1.6521 | 0.58749 | 2.338 | 11.9869 | -2.8958 | -0.15669 | 1.8246 | 1.7203 | 0.82518 | 0.56537
42810.6116 | 14825 | 116.8414 | 90.8105 | 72.1881 | 54.7347 | 33.0574 | 23.9593 | 18.6454 | 190.6177 | 115.9739 | 95.6702 | 74.3406 | 43.586 | 27.5296 | 19.5829 | 177.351 | 183.7521 | 316.5103 | 186.3502 | 208.2901 | 30.5115 |  |  |  | 322.887 | 351.6068 |  | 386.2761 | 65.7815 | 473.633 | 190.8134 |  | 1033.951 | 273.3393 |  | 338.6616 | 38.7161 | 232.2787 |  | 233.5731 |  | 31.5485 | 27.8692 |  | 11.9814 | 16.3502 | 10.1755 | 16.8257 | 35.0197 | 45.5086 | 55.1393 | 6.4475 | 15.0078 | 6.9507 | 26.4254 | 8.3647 | 41.8575 | 48.902 | 41.8504 | 20.2489 |  |  | 222.8355 | 0.91545 | 0.78119 | 0.031542 | 1.7284 | -0.049744 | 4.0556 | -3.015 | 0.62721 | 0.25096 | -0.43427 | -0.00051091 | -0.00050926 | -0.00054869 | 40.9527 | 42.1336 | 41.9295 | 54.2477 | 127.1836 | 83.5415 | 42.4601 | 124.2924 | 104.3436 | 79.1605 | 61.8796 | 40.0985 | 27.4084 | 19.1195 | 33.4873 | 37.3474 | 21.2218 | 18.2208 | 12.9562 | 44.0301 | 31.4284 | 194.925 | 220.1155 | 253.131 | 215.8866 | 200.5818 | 228.8587 |  |  |  | 48.4549 | 121.6652 | 431.8519 | 47.5525 | 0.30152 | -0.07375 | 49.2056 | [5 empty] | 377.1234 | 484.3797 | 67.153 | 257.3877 |  | 756.4838 | 62.5775 |  |  |  | 71.8885 |  | 284.3786 | 160.4831 | 34.2689 | 70.0902 | 43.2695 | 32.0376 |  | 24.1274 |  |  | 11.4597 |  | 37.7112 | [12 empty] | 32.4053 | 42.8782 | 84.7395 | 23.8588 | 51.9363 | 225.3871 | 15.6755 | 43.3478 |  | 37.3717 | 57.7649 |  | 73.3024 | 33.8275 | 60.7855 | 36.6082 | 63.1992 |  | 41.2426 | 42.8339 | 247.0623 | 25.6031 | 42.6412 | 88.3506 | 51.0845 | 83.9328 | 37.2278 | 47.8434 | 34.4737 | 57.5083 | 0.64539 | 20.8288 | 0.17821 | 0.10344 | -40.2778 | 3.1157 | 19.07 | 0.26 | 28.4287 | 1.1345 | 1.048 | 0.21059 | 1.6355 | -0.27746 | 2.5053 | 11.3809 | -2.9995 | -0.17664 | 1.7453 | 1.622 | 0.83766 | 0.63163
42810.6116 | 14826 | 116.8343 | 90.8157 | 72.2011 | 54.7395 | 33.0611 | 23.9694 | 18.6183 | 190.6322 | 115.9824 | 95.6789 | 74.3445 | 43.5913 | 27.527 | 19.5804 | 177.3292 | 183.733 | 314.196 | 186.1606 | 208.0265 | 29.4597 |  |  |  | 322.8617 | 351.9397 |  | 381.9749 | 65.7275 | 469.0316 | 190.8198 |  | 1027.7313 | 273.3872 |  | 340.027 | 38.6675 | 232.542 |  | 231.6858 |  | 30.4594 | 27.5528 |  | 11.9688 | 16.3223 | 10.1543 | 16.7254 | 34.9046 | 45.4275 | 55.0162 | 6.4875 | 14.9831 | 6.84 | 26.3639 | 8.364 | 41.8759 | 48.8891 | 41.8371 | 20.235 |  |  | 223.2857 | 0.76694 | 0.73716 | 0.39887 | 1.5924 | 0.48186 | 3.8677 | -3.063 | 0.49586 | 0.11753 | -0.51097 | -0.00055033 | -0.00051419 | -0.00055362 | 40.9507 | 41.9955 | 42.2169 | 54.8614 | 127.1061 | 83.5293 | 42.4605 | 124.2846 | 104.3492 | 79.1577 | 61.8751 | 40.0977 | 27.4099 | 19.1198 | 33.812 | 36.4573 | 20.7782 | 16.9583 | 12.5514 | 43.906 | 31.3472 | 194.8932 | 220.0557 | 253.0992 | 215.5644 | 200.2882 | 228.5938 |  |  |  | 48.5825 | 120.7004 | 424.7605 | 46.4275 | 0.3388 | -0.2053 | 48.342 | [5 empty] | 377.105 | 484.0863 | 65.8538 | 257.4193 |  | 750.3173 | 62.5314 |  |  |  | 71.9065 |  | 277.3251 | 164.247 | 34.2735 | 68.7409 | 43.1206 | 32.1568 |  | 24.373 |  |  | 11.3379 |  | 37.5864 | [12 empty] | 32.236 | 42.7178 | 85.0288 | 23.4979 | 51.9105 | 225.9025 | 15.5391 | 43.1866 |  | 37.4304 | 57.838 |  | 73.4173 | 33.7958 | 61.0163 | 36.474 | 63.1666 |  | 41.7588 | 42.7544 | 247.0358 | 25.5784 | 42.6958 | 89.0348 | 51.1013 | 83.9245 | 37.1434 | 47.9039 | 34.5467 | 57.6865 | 0.64481 | 20.8294 | 0.1766 | 0.10343 | -40.2959 | 3.1156 | 16.51 | 0.22 | 28.3696 | 1.0384 | 1.018 | 0.74884 | 1.5696 | 0.86345 | 2.4462 | 10.9124 | -3.1039 | -0.14437 | 1.6945 | 1.6618 | 0.84477 | 0.66738
42810.6116 | 14827 | 116.8128 | 90.8117 | 72.1946 | 54.7441 | 33.054 | 23.9519 | 18.6215 | 190.6479 | 115.9899 | 95.6702 | 74.3448 | 43.591 | 27.5237 | 19.5822 | 177.3055 | 183.7033 | 311.9452 | 185.9721 | 207.7594 | 29.1276 |  |  |  | 322.8394 | 352.024 |  | 380.8311 | 65.6652 | 472.8926 | 190.8203 |  | 1027.8251 | 273.4069 |  | 342.8864 | 38.6166 | 231.2244 |  | 229.6275 |  | 28.3423 | 26.9119 |  | 11.9309 | 16.3063 | 10.1495 | 16.6475 | 34.9262 | 45.2621 | 54.8673 | 6.6603 | 14.9551 | 6.7067 | 26.3013 | 8.3662 | 41.8964 | 48.8828 | 41.8345 | 20.2202 |  |  | 222.9637 | 0.22153 | 0.62611 | -0.018398 | 1.6824 | -0.011632 | 4.0661 | -2.9559 | 0.27849 | 0.066334 | -0.23994 | -0.00055033 | -0.0005454 | -0.00055526 | 41.2066 | 42.0369 | 43.1233 | 55.7911 | 127.0595 | 83.5357 | 42.4754 | 124.2984 | 104.3508 | 79.1664 | 61.8752 | 40.0997 | 27.4141 | 19.1205 | 34.8651 | 36.0535 | 18.7847 | 16.0103 | 11.8658 | 43.7956 | 31.2607 | 194.8517 | 219.9721 | 253.0464 | 215.2225 | 199.98 | 228.3169 |  |  |  | 48.6101 | 120.9105 | 422.5063 | 48.222 | 0.38357 | -0.124 | 47.5317 | [5 empty] | 377.0939 | 485.3078 | 66.139 | 257.4417 |  | 743.9439 | 62.4926 |  |  |  | 71.8674 |  | 274.0836 | 174.0552 | 34.2103 | 68.868 | 43.0083 | 31.9124 |  | 24.765 |  |  | 11.1328 |  | 37.3826 | [12 empty] | 31.9679 | 42.6615 | 85.209 | 23.4265 | 51.8672 | 226.4243 | 15.6025 | 43.0269 |  | 37.5976 | 57.8821 |  | 73.5773 | 34.001 | 61.1485 | 36.4476 | 63.1392 |  | 42.2729 | 42.6221 | 246.9976 | 25.5627 | 42.725 | 89.66 | 51.1823 | 83.9071 | 37.2449 | 48.0683 | 34.556 | 57.8825 | 0.65425 | 20.8303 | 0.17487 | 0.10146 | -40.3314 | 3.1156 | 8.13 | 0.33 | 28.4227 | 0.55806 | 0.93818 | -0.16082 | 1.613 | -0.13412 | 2.5076 | 10.7019 | -3.3786 | -0.15182 | 1.5645 | 1.8731 | 0.86081 | 0.61851
42810.6117 | 14828 | 116.8069 | 90.8201 | 72.195 | 54.7568 | 33.0677 | 23.952 | 18.6363 | 190.6681 | 115.9962 | 95.6808 | 74.3528 | 43.5954 | 27.5262 | 19.5892 | 177.2715 | 183.6352 | 309.756 | 185.7646 | 207.4799 | 29.0465 |  |  |  | 322.8031 | 351.6125 | 1.2474 | 380.3176 | 65.647 | 475.6777 | 190.8067 |  | 1038.6931 | 273.444 |  | 337.2321 | 38.5647 | 227.9224 |  | 228.12 |  | 28.1977 | 26.51 |  | 11.9003 | 16.2585 | 10.1176 | 16.5423 | 34.8025 | 45.1309 | 54.7584 | 6.7907 | 14.9402 | 6.6463 | 26.2622 | 8.3749 | 41.9006 | 48.8695 | 41.8406 | 20.2155 |  |  | 222.8796 | 0.77614 | 0.82456 | 0.037454 | 1.4228 | -0.070772 | 3.7553 | -3.0032 | 0.3536 | 0.23229 | -0.30213 | -0.00055362 | -0.00052898 | -0.00049776 | 41.4932 | 42.4044 | 44.481 | 54.9378 | 127.0184 | 83.5448 | 42.4944 | 124.3138 | 104.3621 | 79.1775 | 61.8879 | 40.1044 | 27.4186 | 19.1282 | 36.4628 | 38.4672 | 19.587 | 16.6331 | 11.6428 | 43.7269 | 31.1847 | 194.8171 | 219.9217 | 253.0153 | 214.913 | 199.7111 | 228.0724 |  |  |  | 48.5726 | 120.2648 | 426.1831 | 50.6177 | 0.16659 | 0.34481 | 47.0433 | [5 empty] | 377.1034 | 486.062 | 66.3204 | 257.4185 |  | 739.4585 | 62.4862 |  |  |  | 71.6696 |  | 271.303 | 193.7177 | 34.1827 | 68.3303 | 42.9428 | 31.6984 |  | 24.6163 |  |  | 10.8937 |  | 37.279 | [12 empty] | 31.6849 | 42.616 | 85.3532 | 23.4258 | 51.8647 | 226.9183 | 15.2691 | 42.8605 |  | 37.6544 | 57.89 |  | 73.6877 | 34.1079 | 61.2783 | 36.5329 | 63.1802 |  | 42.9574 | 42.5584 | 246.9509 | 25.514 | 42.7362 | 90.0631 | 51.209 | 83.9019 | 37.3722 | 48.2865 | 34.5444 | 58.0959 | 0.5514 | 20.8308 | 0.17332 | 0.10042 | -40.3705 | 3.1156 | 20.62 | 0.35 | 28.4704 | 1.0445 | 1.0765 | 0.22944 | 1.483 | -0.33075 | 2.4093 | 10.5276 | -3.9257 | -0.13918 | 1.3788 | 1.775 | 0.87017 | 0.55064
42810.6117 | 14829 | 116.8032 | 90.8156 | 72.2051 | 54.7458 | 33.0639 | 23.9579 | 18.6212 | 190.6787 | 116.003 | 95.6869 | 74.3588 | 43.5961 | 27.5264 | 19.5917 | 177.2328 | 183.5625 | 307.6289 | 185.5706 | 207.2103 | 28.4658 |  |  |  | 322.6887 | 351.4341 | 0.72539 | 374.159 | 65.5806 | 467.1175 | 190.8032 |  | 1038.1564 | 273.4798 |  | 326.87 | 38.5353 | 226.7777 |  | 226.655 |  | 29.3033 | 26.7373 |  | 11.9148 | 16.2213 | 10.0785 | 16.4334 | 34.9139 | 45.0101 | 54.6465 | 6.8128 | 14.9077 | 6.64 | 26.2103 | 8.3867 | 41.9239 | 48.8631 | 41.8514 | 20.2062 |  |  | 222.8349 | 1.108 | 0.80485 | -0.14128 | 1.7087 | 0.31036 | 3.8946 | -3.107 | 0.48437 | 0.376 | -0.66476 | -0.00051255 | -0.00055526 | -0.00054705 | 40.193 | 42.4444 | 45.479 | 54.4899 | 126.9994 | 83.5511 | 42.5147 | 124.3157 | 104.3667 | 79.1769 | 61.8946 | 40.1141 | 27.4192 | 19.1275 | 37.867 | 40.839 | 23.268 | 18.18 | 13.3375 | 43.6758 | 31.158 | 194.7829 | 219.8629 | 252.967 | 214.6071 | 199.4416 | 227.8151 |  |  |  | 48.4908 | 121.1465 | 419.7485 | 49.6883 | 0.69861 | 0.44022 | 46.5108 | [5 empty] | 377.1974 | 486.0699 | 66.2682 | 257.4085 |  | 737.7062 | 62.4162 |  |  |  | 71.5264 |  | 267.6312 | 201.5214 | 34.0858 | 67.8368 | 42.8185 | 31.4831 |  | 24.0078 |  |  | 10.9384 |  | 37.2918 | [12 empty] | 31.3853 | 42.646 | 85.4233 | 23.6565 | 51.8296 | 227.353 | 14.9657 | 42.6959 |  | 37.556 | 57.9307 |  | 73.816 | 34.0149 | 61.4776 | 36.4366 | 63.2679 |  | 43.6836 | 42.4526 | 246.9008 | 25.4801 | 42.7148 | 90.3038 | 51.191 | 83.8955 | 37.4412 | 48.4048 | 34.3678 | 58.5784 | 0.72936 | 20.8327 | 0.17399 | 0.10157 | -40.2848 | 3.1156 | 18.28 | 0.23 | 28.3043 | 1.2478 | 1.0635 | -0.44559 | 1.6249 | 0.6925 | 2.4531 | 10.2965 | -4.1458 | -0.12981 | 1.2167 | 1.3629 | 0.86284 | 0.57357
42810.6117 | 14830 | 116.7879 | 90.8159 | 72.2186 | 54.7492 | 33.0566 | 23.964 | 18.6108 | 190.7033 | 116.0079 | 95.6926 | 74.3703 | 43.6105 | 27.5341 | 19.5947 | 177.2093 | 183.5052 | 305.5497 | 185.3774 | 206.9452 | 28.2187 |  |  |  | 322.6307 | 351.424 |  | 370.1492 | 65.5573 | 462.2599 | 190.7958 |  | 1027.1289 | 273.5216 |  | 322.3024 | 38.5149 | 228.4712 |  | 225.4417 |  | 30.3036 | 27.0196 |  | 11.9511 | 16.2208 | 10.0963 | 16.3439 | 34.8063 | 44.8951 | 54.5685 | 6.8063 | 14.8965 | 6.6834 | 26.1555 | 8.3961 | 41.9261 | 48.8586 | 41.8633 | 20.1862 |  |  | 223.0879 | 0.79914 | 0.48286 | -0.11499 | 1.572 | 0.10665 | 4.0392 | -3.2312 | 0.3503 | -0.14577 | -0.50699 | -0.00056019 | -0.00056676 | -0.00055033 | 40.7056 | 42.7361 | 46.7572 | 54.8523 | 126.96 | 83.553 | 42.5181 | 124.3018 | 104.3579 | 79.1683 | 61.8902 | 40.1073 | 27.4097 | 19.1187 | 37.0833 | 40.9986 | 26.3369 | 20.0939 | 14.9962 | 43.5811 | 31.1304 | 194.7427 | 219.8 | 252.9219 | 214.2977 | 199.1642 | 227.5738 |  |  |  | 48.4692 | 120.3126 | 419.6207 | 47.7694 | 0.41234 | 0.46751 | 45.5138 | [5 empty] | 377.2506 | 485.7109 | 65.8093 | 257.4001 |  | 736.1201 | 62.2293 |  |  |  | 71.4331 |  | 259.8774 | 208.5943 | 33.9354 | 67.7652 | 42.7274 | 31.7239 |  | 24.1692 |  |  | 11.0202 |  | 37.2167 | [12 empty] | 31.1517 | 42.7635 | 85.3906 | 23.5417 | 51.7832 | 227.6554 | 15.0431 | 42.703 |  | 37.6057 | 58.0462 |  | 73.9925 | 34.052 | 61.7345 | 36.4728 | 63.3847 |  | 43.7021 | 42.3999 | 246.8836 | 25.3578 | 42.7276 | 90.5651 | 51.0167 | 83.9049 | 37.4584 | 48.4367 | 33.91 | 58.8531 | 0.65752 | 20.8334 | 0.17473 | 0.10319 | -40.2107 | 3.1156 | 27.34 | 0.27 | 28.2273 | 1.0598 | 0.82377 | -0.40201 | 1.5582 | 0.40588 | 2.4978 | 9.8116 | -4.3474 | -0.131 | 1.2926 | 1.0187 | 0.85429 | 0.62611
42810.6117 | 14831 | 116.7815 | 90.8135 | 72.2151 | 54.741 | 33.0486 | 23.965 | 18.6189 | 190.7241 | 116.0112 | 95.6974 | 74.3637 | 43.6051 | 27.5371 | 19.5915 | 177.1834 | 183.457 | 303.5312 | 185.1957 | 206.685 | 28.4886 |  |  |  | 322.6073 | 351.1166 |  | 372.4429 | 65.6643 | 462.2371 | 190.7861 |  | 1020.0907 | 273.5529 |  | 314.3203 | 38.4982 | 229.6708 |  | 225.6332 |  | 28.9693 | 26.9333 |  | 11.9442 | 16.1909 | 10.0854 | 16.2492 | 34.7555 | 44.7828 | 54.4727 | 6.7949 | 14.8773 | 6.894 | 26.0942 | 8.4038 | 41.9451 | 48.8664 | 41.8853 | 20.1771 |  |  | 223.0176 | 0.97854 | 0.50586 | 0.19911 | 1.8447 | 0.57057 | 3.8644 | -3.4605 | 0.47601 | 0.18529 | -0.11555 | -0.00048955 | -0.00057662 | -0.00057826 | 41.7192 | 42.9644 | 46.3224 | 55.5737 | 126.9536 | 83.5864 | 42.5241 | 124.3086 | 104.3658 | 79.1794 | 61.9012 | 40.1127 | 27.4163 | 19.1235 | 34.9659 | 40.55 | 27.5883 | 21.608 | 17.3456 | 43.4665 | 31.0882 | 194.7159 | 219.7423 | 252.8589 | 213.9579 | 198.8587 | 227.3039 |  |  |  | 48.401 | 119.6875 | 419.7884 | 47.9455 | 0.90567 | 0.16865 | 44.3538 | [5 empty] | 377.2552 | 485.3235 | 66.0176 | 257.3994 |  | 728.9965 | 62.0315 |  |  |  | 71.3196 |  | 247.0431 | 212.6619 | 33.8061 | 66.9062 | 42.669 | 31.6328 |  | 24.9062 |  |  | 10.8826 |  | 37.1827 | [12 empty] | 31.0652 | 42.9482 | 85.5396 | 23.3452 | 51.7371 | 227.9041 | 15.0518 | 42.7355 |  | 37.6372 | 58.2031 |  | 74.1119 | 34.3533 | 62.0619 | 36.5355 | 63.4839 |  | 44.016 | 42.0947 | 246.8302 | 25.3147 | 42.6418 | 90.8558 | 50.9153 | 83.9112 | 37.4732 | 48.3989 | 33.2935 | 59.0303 | 0.65695 | 20.8332 | 0.17394 | 0.10187 | -40.1805 | 3.1156 | 21.33 | 0.23 | 28.2224 | 1.1726 | 0.84312 | 0.52895 | 1.6877 | 0.93862 | 2.4427 | 9.0331 | -4.4648 | -0.10918 | 1.5143 | 0.87466 | 0.85611 | 0.61881
42810.6117 | 14832 | 116.7812 | 90.8117 | 72.2324 | 54.7464 | 33.0526 | 23.9565 | 18.6284 | 190.7284 | 116.018 | 95.6878 | 74.3671 | 43.604 | 27.5389 | 19.5871 | 177.1438 | 183.3849 | 301.4336 | 184.9892 | 206.3937 | 29.1068 |  |  |  | 322.5825 | 351.4814 |  | 372.5689 | 65.7178 | 459.2058 | 190.7923 |  | 1017.101 | 273.5942 |  | 311.8807 | 38.4693 | 228.4347 |  | 224.9685 |  | 28.4617 | 26.8512 |  | 11.9562 | 16.1612 | 10.0899 | 16.1989 | 34.7241 | 44.6506 | 54.3887 | 6.7905 | 14.8592 | 7.1111 | 26.0373 | 8.4146 | 41.9539 | 48.8729 | 41.8923 | 20.1673 |  |  | 223.0406 | 0.98313 | 0.4776 | 0.24971 | 1.9012 | 0.495 | 3.915 | -3.4126 | 1.0561 | 0.22201 | -0.4442 | -0.00057005 | -0.00052733 | -0.00054376 | 40.7166 | 42.6103 | 45.8728 | 56.5692 | 126.9086 | 83.596 | 42.5357 | 124.3239 | 104.3746 | 79.1918 | 61.9083 | 40.1217 | 27.4333 | 19.1344 | 35.2228 | 39.8044 | 26.856 | 21.7022 | 18.4723 | 43.3732 | 31.046 | 194.6743 | 219.6735 | 252.8238 | 213.6483 | 198.5808 | 227.0544 |  |  |  | 48.3463 | 119.798 | 408.0395 | 47.1393 | 0.38965 | 0.15002 | 43.5924 | [5 empty] | 377.2705 | 485.6367 | 65.5708 | 257.4079 |  | 717.7339 | 61.9531 |  |  |  | 71.1045 |  | 240.7744 | 212.3301 | 33.7353 | 65.2747 | 42.6784 | 31.5532 |  | 24.9808 |  |  | 10.6411 |  | 37.1359 | [12 empty] | 30.9524 | 43.2184 | 85.7601 | 23.2759 | 51.7812 | 228.149 | 14.8482 | 42.7702 |  | 37.5962 | 58.2411 |  | 74.2046 | 34.1277 | 62.3659 | 36.6189 | 63.6112 |  | 44.0136 | 41.7763 | 246.8014 | 25.2414 | 42.6221 | 91.0895 | 50.8303 | 83.9011 | 37.3887 | 48.363 | 33.2013 | 59.1487 | 0.52848 | 20.832 | 0.17298 | 0.10176 | -40.2649 | 3.1156 | 24.75 | 0.26 | 28.1657 | 1.1753 | 0.81919 | 0.59233 | 1.713 | 0.87408 | 2.4582 | 8.6684 | -4.4581 | -0.063532 | 1.4747 | 0.95106 | 0.85739 | 0.63927
42810.6117 | 14833 | 116.8044 | 90.8255 | 72.2334 | 54.7516 | 33.0651 | 23.9581 | 18.6456 | 190.7511 | 116.029 | 95.7019 | 74.3806 | 43.6141 | 27.5489 | 19.5932 | 177.1076 | 183.3119 | 299.4802 | 184.7901 | 206.1243 | 29.3992 |  |  |  | 322.5332 | 351.175 |  | 364.0467 | 65.6176 | 448.0189 | 190.7937 |  | 1013.3929 | 273.6449 |  | 308.8198 | 38.43 | 228.1278 |  | 222.1122 |  | 29.9231 | 26.5623 |  | 11.9505 | 16.1254 | 10.0611 | 16.1709 | 34.7719 | 44.5433 | 54.3107 | 6.8035 | 14.8245 | 7.1682 | 25.9644 | 8.4182 | 41.9519 | 48.8878 | 41.9202 | 20.1576 |  |  | 222.9433 | 0.79717 | 0.71942 | 0.14785 | 1.7402 | 0.57649 | 4.0175 | -2.743 | 0.88875 | 0.16179 | -0.71781 | -0.00055198 | -0.00056348 | -0.00054048 | 42.2143 | 43.4722 | 47.6426 | 56.6135 | 126.8284 | 83.5781 | 42.5334 | 124.3148 | 104.3813 | 79.1953 | 61.9099 | 40.1213 | 27.4323 | 19.1305 | 33.711 | 39.3658 | 27.539 | 22.7425 | 18.9636 | 43.2459 | 31.0159 | 194.6577 | 219.6289 | 252.7776 | 213.3373 | 198.3064 | 226.7776 |  |  |  | 48.3772 | 118.602 | 388.5465 | 45.6487 | 0.16922 | 0.21326 | 42.7964 | [5 empty] | 377.2856 | 486.4599 | 63.8852 | 257.4165 |  | 716.5629 | 61.9654 |  |  |  | 70.9861 |  | 238.0991 | 212.8886 | 33.6162 | 65.6928 | 42.6528 | 31.5828 |  | 25.1246 |  |  | 10.5186 |  | 37.0603 | [12 empty] | 30.9033 | 43.3307 | 85.9353 | 23.1529 | 51.7625 | 228.4795 | 14.905 | 42.807 |  | 37.6911 | 58.381 |  | 74.2862 | 33.4532 | 62.6284 | 36.7337 | 63.7127 |  | 43.7207 | 41.4264 | 246.7426 | 25.2203 | 42.6807 | 91.4133 | 50.8181 | 83.8598 | 37.2282 | 48.4963 | 33.2633 | 59.3109 | 0.63788 | 20.8346 | 0.17203 | 0.10058 | -40.2116 | 3.1157 | 26.38 | 0.2 | 27.9436 | 1.0583 | 1.0053 | 0.45576 | 1.6386 | 0.94312 | 2.4897 | 8.5156 | -4.4777 | -0.076042 | 1.6276 | 0.87164 | 0.86405 | 0.68176
42810.6117 | 14834 | 116.8201 | 90.8344 | 72.2124 | 54.7658 | 33.0715 | 23.9691 | 18.6424 | 190.7718 | 116.0278 | 95.714 | 74.3866 | 43.6223 | 27.552 | 19.5951 | 177.0787 | 183.2513 | 297.5979 | 184.6057 | 205.8705 | 29.4763 |  |  |  | 322.4986 | 351.6118 |  | 364.4979 | 65.5936 | 448.9362 | 190.7893 |  | 1012.3285 | 273.6763 |  | 308.297 | 38.3777 | 227.7751 |  | 216.5548 |  | 29.7731 | 26.1394 |  | 11.9347 | 16.1205 | 10.0719 | 16.1256 | 34.864 | 44.5093 | 54.243 | 6.792 | 14.8056 | 7.1485 | 25.9094 | 8.4294 | 41.9327 | 48.8963 | 41.9409 | 20.1449 |  |  | 222.9906 | 1.0055 | 0.79762 | 0.01117 | 1.687 | 0.56663 | 3.7954 | -2.4026 | 0.53945 | 0.51489 | -0.48215 | -0.00050269 | -0.00055362 | -0.0005569 | 44.1779 | 44.378 | 48.1118 | 56.5628 | 126.7568 | 83.5995 | 42.5408 | 124.3133 | 104.374 | 79.195 | 61.9121 | 40.1247 | 27.4304 | 19.119 | 32.2993 | 38.5525 | 27.641 | 22.9749 | 19.7552 | 43.1193 | 30.9749 | 194.6255 | 219.573 | 252.7388 | 213.027 | 198.0275 | 226.5227 |  |  |  | 48.3789 | 119.0121 | 378.2058 | 46.2683 | 0.54444 | 0.14268 | 42.3384 | [5 empty] | 377.3163 | 486.8528 | 63.5017 | 257.4064 |  | 718.0762 | 62.0548 |  |  |  | 70.8733 |  | 235.9408 | 214.443 | 33.5662 | 66.4914 | 42.619 | 31.8978 |  | 25.9062 |  |  | 10.4061 |  | 36.9991 | [12 empty] | 30.8606 | 43.3822 | 86.3062 | 22.7461 | 51.7166 | 228.96 | 15.0263 | 42.7805 |  | 37.6416 | 59.132 |  | 74.355 | 32.2936 | 62.8132 | 36.7679 | 63.6939 |  | 43.7551 | 41.2763 | 246.6944 | 25.32 | 42.7436 | 91.6999 | 50.8178 | 83.7892 | 37.0154 | 48.8076 | 33.3492 | 59.4327 | 0.59204 | 20.8358 | 0.17117 | 0.099299 | -40.203 | 3.1156 | 36.96 | 0.18 | 27.9644 | 1.1885 | 1.0586 | 0.12527 | 1.6133 | 0.93497 | 2.4198 | 8.3938 | -4.5226 | -0.099405 | 1.7695 | 0.85549 | 0.87399 | 0.66461
42810.6117 | 14835 | 116.8275 | 90.8401 | 72.2223 | 54.7703 | 33.0816 | 23.9749 | 18.6353 | 190.7945 | 116.0338 | 95.7183 | 74.3955 | 43.6264 | 27.5548 | 19.5987 | 177.0593 | 183.1918 | 295.7553 | 184.416 | 205.6141 | 29.0516 |  |  |  | 322.4901 | 351.4472 |  | 364.5981 | 65.6007 | 450.7049 | 190.78 |  | 1006.2278 | 273.7074 |  | 306.1717 | 38.3134 | 226.1824 |  | 213.3515 |  | 29.6764 | 25.879 |  | 11.9719 | 16.1244 | 10.0616 | 16.0476 | 34.9958 | 44.4491 | 54.1995 | 6.7599 | 14.7629 | 7.1108 | 25.8296 | 8.4303 | 41.9131 | 48.8937 | 41.9498 | 20.1315 |  |  | 223.0662 | 0.80374 | 0.6708 | 0.13274 | 1.5674 | 0.66257 | 3.7389 | -2.5787 | 0.4439 | 0.089202 | -0.40486 | -0.00057169 | -0.00050598 | -0.00053062 | 40.2916 | 40.1013 | 42.0417 | 54.4773 | 126.6937 | 83.6032 | 42.5564 | 124.3156 | 104.372 | 79.1979 | 61.912 | 40.1234 | 27.4257 | 19.1349 | 33.0281 | 39.0567 | 28.8462 | 23.0453 | 19.5916 | 43.0253 | 30.9448 | 194.5891 | 219.5355 | 252.7998 | 212.7231 | 197.7554 | 226.2592 |  |  |  | 48.2523 | 122.0518 | 383.9259 | 47.597 | 0.89899 | -0.014843 | 42.5337 | [5 empty] | 377.3599 | 486.5448 | 62.5827 | 257.3474 |  | 696.2545 | 62.4665 |  |  |  | 71.1278 |  | 234.011 | 227.08 | 33.5058 | 69.776 | 42.7211 | 31.6544 |  | 27.0139 |  |  | 10.3384 |  | 37.1816 | [12 empty] | 30.746 | 43.3046 | 86.7065 | 22.5967 | 51.6744 | 229.3652 | 14.988 | 42.5388 |  | 37.5599 | 58.4745 |  | 74.3554 | 31.4362 | 62.9903 | 36.7464 | 63.6488 |  | 44.0126 | 41.1887 | 246.6266 | 25.3934 | 42.7039 | 92.1171 | 50.784 | 83.7813 | 36.8592 | 48.9362 | 33.3633 | 59.5449 | 0.7128 | 20.8369 | 0.17276 | 0.10049 | -40.2809 | 3.1156 | 23.98 | 0.24 | 28.0033 | 1.0626 | 0.97077 | 0.43184 | 1.5549 | 1.0109 | 2.4015 | 8.2757 | -4.8757 | -0.18708 | 1.6774 | 0.71804 | 0.87899 | 0.62324
42810.6117 | 14836 | 116.8297 | 90.8309 | 72.2086 | 54.7746 | 33.0768 | 23.9743 | 18.6307 | 190.8028 | 116.0369 | 95.7178 | 74.3988 | 43.6287 | 27.5436 | 19.6004 | 177.0272 | 183.1373 | 293.953 | 184.2406 | 205.3675 | 28.8063 |  |  |  | 322.4469 | 350.6569 |  | 369.3238 | 65.7219 | 454.0086 | 190.7462 |  | 996.8892 | 273.7504 |  | 306.3688 | 38.2447 | 225.505 |  | 212.8651 |  | 30.4878 | 25.3499 |  | 12.0191 | 16.1389 | 10.0702 | 15.9297 | 34.7648 | 44.3536 | 54.1659 | 6.7154 | 14.7483 | 7.0277 | 25.7794 | 8.4257 | 41.8899 | 48.8717 | 41.9794 | 20.1165 |  |  | 222.9334 | 0.89968 | 0.25616 | -0.3325 | 1.8499 | 0.2453 | 4.0418 | -3.2286 | 0.50481 | 0.21235 | -0.63456 | -0.00053062 | -0.00048791 | -0.00051255 | 28.3556 | 26.1964 | 26.2974 | 39.8675 | 126.6498 | 83.6198 | 42.6021 | 124.3281 | 104.3792 | 79.2047 | 61.917 | 40.135 | 27.4396 | 19.1352 | 35.1104 | 37.9256 | 27.0188 | 22.5686 | 19.9092 | 42.921 | 30.8768 | 194.5546 | 219.494 | 252.7283 | 212.3908 | 197.4388 | 225.9112 |  |  |  | 48.06 | 116.5143 | 368.5894 | 46.2266 | -0.14035 | -0.065092 | 41.4656 | [5 empty] | 377.4043 | 485.5401 | 61.6964 | 257.3403 |  | 685.6542 | 62.6595 |  |  |  | 71.065 |  | 231.9453 | 211.3251 | 33.4526 | 69.4787 | 42.8157 | 31.6176 |  | 27.1216 |  |  | 10.1381 |  | 37.3144 | [12 empty] | 30.7658 | 43.1498 | 86.9584 | 22.4618 | 51.5966 | 229.3126 | 15.1315 | 42.2775 |  | 37.3395 | 58.6319 |  | 74.2998 | 30.6117 | 62.9851 | 36.6634 | 63.5999 |  | 43.949 | 41.1109 | 246.5419 | 25.4522 | 42.6595 | 92.3991 | 50.724 | 83.8114 | 36.7991 | 48.8898 | 33.5066 | 59.7318 | 0.67717 | 20.8369 | 0.17378 | 0.10174 | -40.3171 | 3.1157 | 18.67 | 0.24 | 28.0588 | 1.1243 | 0.59991 | -0.68349 | 1.689 | 0.61502 | 2.4965 | 8.1593 | -4.4398 | -0.17552 | 1.4337 | 0.91309 | 0.89132 | 0.65451
42810.6118 | 14837 | 116.8495 | 90.8454 | 72.2171 | 54.7759 | 33.0711 | 23.9822 | 18.6281 | 190.8253 | 116.053 | 95.7203 | 74.3924 | 43.6306 | 27.56 | 19.5983 | 177.007 | 183.0836 | 292.2056 | 184.07 | 205.1201 | 28.2987 |  |  |  | 322.4324 | 349.9396 |  | 373.993 | 65.7968 | 458.2317 | 190.7386 |  | 998.1848 | 273.8058 |  | 307.9635 | 38.1987 | 225.9904 |  | 210.0065 |  | 31.2018 | 25.1825 |  | 11.9639 | 16.0923 | 10.0377 | 15.7952 | 34.2525 | 44.2428 | 54.0308 | 6.6859 | 14.7124 | 6.9059 | 25.7053 | 8.4313 | 41.8586 | 48.8564 | 41.9712 | 20.1095 |  |  | 223.0346 | 0.52249 | -0.09606 | -0.7202 | 1.2401 | 0.57189 | 3.9071 | -3.0058 | 0.56708 | 0.33173 | -0.5207 | -0.0005454 | -0.00048955 | -0.00052241 | 23.0979 | 27.1714 | 28.9635 | 30.6938 | 126.5692 | 83.6192 | 42.575 | 124.3282 | 104.387 | 79.2063 | 61.9262 | 40.134 | 27.4401 | 19.1357 | 32.3012 | 36.7442 | 25.859 | 21.7819 | 20.0801 | 42.7928 | 30.8124 | 194.5606 | 219.4329 | 252.5741 | 212.0842 | 197.1417 | 224.9911 |  |  |  | 47.9691 | 94.2414 | 361.9921 | 42.0322 | -0.34072 | -0.47499 | 39.9126 | [5 empty] | 377.4788 | 484.9644 | 62.1394 | 257.3284 |  | 687.2396 | 62.1932 |  |  |  | 70.9154 |  | 228.7097 | 236.1763 | 33.3666 | 66.8222 | 42.7119 | 31.3954 |  | 28.8991 |  |  | 9.7433 |  | 37.0045 | [12 empty] | 31.0783 | 42.4751 | 87.2778 | 22.1889 | 51.5085 | 229.0098 | 15.2158 | 41.8289 |  | 36.7804 | 58.8097 |  | 74.2296 | 29.8616 | 62.8004 | 36.6546 | 63.5594 |  | 43.7264 | 41.0159 | 246.4173 | 25.5068 | 42.5132 | 92.608 | 50.637 | 83.8096 | 36.8667 | 48.624 | 33.6241 | 59.8491 | 0.6009 | 20.8387 | 0.17394 | 0.102 | -40.2511 | 3.1156 | 27.18 | 0.26 | 28.1466 | 0.85672 | -0.36734 | -1.0058 | 1.3826 | 0.9389 | 2.4541 | 7.9799 | -5.1331 | -0.10535 | 1.7307 | 1.0344 | 0.89437 | 0.76782
42810.6118 | 14838 | 116.8547 | 90.8404 | 72.2178 | 54.7698 | 33.0735 | 23.976 | 18.6287 | 190.8381 | 116.0456 | 95.7252 | 74.4033 | 43.6303 | 27.5571 | 19.594 | 176.9733 | 183.0175 | 290.4814 | 183.884 | 204.866 | 27.804 |  |  |  | 322.4285 | 349.2393 | 4.7356 | 387.3065 | 65.8602 | 474.3844 | 190.7298 |  | 1001.9661 | 273.8587 |  | 308.2201 | 38.1429 | 226.0634 |  | 206.1453 |  | 31.3221 | 24.8093 |  | 11.9669 | 16.0386 | 9.9876 | 15.723 | 34.0515 | 44.1786 | 53.9005 | 6.646 | 14.6995 | 6.8639 | 25.6471 | 8.4291 | 41.8254 | 48.8515 | 41.9822 | 20.0986 |  |  | 223.0662 | 0.55075 | 0.35406 | 0.072282 | 1.7323 | 0.4155 | 3.8368 | -2.858 | 0.53692 | 0.25369 | -0.78716 | -0.00055855 | -0.00050762 | -0.00055362 | 26.3561 | 33.7991 | 34.4055 | 37.6491 | 126.5319 | 83.6137 | 42.5696 | 124.3303 | 104.3863 | 79.208 | 61.9237 | 40.1327 | 27.4361 | 19.1345 | 29.0932 | 36.0595 | 23.1206 | 20.6872 | 19.1849 | 42.633 | 30.7284 | 194.5398 | 219.3734 | 252.5789 | 211.7947 | 196.8183 | 223.621 |  |  |  | 47.825 | 90.409 | 363.9376 | 39.2276 | -0.25665 | 0.02355 | 40.1663 | [5 empty] | 377.5943 | 482.4011 | 65.7579 | 257.3115 |  | 691.6641 | 61.9419 |  |  |  | 70.8048 |  | 229.22 | 251.388 | 33.3668 | 61.3405 | 42.6857 | 31.3527 |  | 28.0614 |  |  | 9.8286 |  | 36.9403 | [12 empty] | 31.7782 | 41.4223 | 87.6569 | 21.9847 | 51.3967 | 228.4284 | 14.9191 | 41.3822 |  | 36.3723 | 58.6749 |  | 74.1484 | 29.0325 | 62.6475 | 36.6796 | 63.5007 |  | 43.8428 | 40.7693 | 246.3273 | 25.5939 | 42.3762 | 92.869 | 50.5825 | 83.7223 | 37.0481 | 48.262 | 33.6657 | 59.8455 | 0.5801 | 20.8396 | 0.17429 | 0.1016 | -40.1924 | 3.1157 | 3.93 | 0.18 | 28.4577 | 0.8795 | 0.70518 | 0.31862 | 1.6339 | 0.80021 | 2.4317 | 8.0118 | -5.5556 | 0.046003 | 2.0682 | 1.3288 | 0.90281 | 0.84064
42810.6118 | 14839 | 116.8702 | 90.8545 | 72.2306 | 54.788 | 33.0806 | 23.9848 | 18.6349 | 190.8617 | 116.0637 | 95.7324 | 74.4106 | 43.6371 | 27.5637 | 19.6016 | 176.9376 | 182.9542 | 288.7903 | 183.7013 | 204.616 | 28.041 |  |  |  | 322.6341 | 348.1481 | 9.3137 | 404.6245 | 66.0489 | 494.3168 | 190.7064 |  | 1006.5781 | 273.903 |  | 299.9745 | 38.0846 | 225.4851 |  | 202.1879 |  | 29.5496 | 25.6008 |  | 12.0216 | 15.9796 | 9.9349 | 15.6155 | 33.9508 | 44.0878 | 53.7147 | 6.5732 | 14.668 | 6.8309 | 25.5815 | 8.4246 | 41.819 | 48.8743 | 42.0071 | 20.0923 |  |  | 222.8874 | 0.66115 | 0.5834 | -0.20305 | 1.9183 | 0.46215 | 3.7441 | -3.2443 | 0.34134 | 0.015353 | -0.74265 | -0.00046819 | -0.00049612 | -0.00055198 | 26.8466 | 34.5226 | 33.6471 | 40.7222 | 126.4819 | 83.6143 | 42.5639 | 124.3297 | 104.396 | 79.2153 | 61.9275 | 40.133 | 27.4344 | 19.1349 | 28.2408 | 35.6853 | 22.7647 | 21.0114 | 18.5343 | 42.4917 | 30.6774 | 194.4691 | 219.3566 | 252.6933 | 211.5198 | 196.4873 | 222.2035 |  |  |  | 47.798 | 89.0974 | 371.8501 | 38.4517 | 0.21399 | -0.14395 | 39.7101 | [5 empty] | 378.0138 | 480.4981 | 73.0954 | 257.2881 |  | 690.9101 | 61.9131 |  |  |  | 70.7858 |  | 227.6263 | 251.0804 | 33.2461 | 65.4441 | 42.7617 | 31.5337 |  | 30.0764 |  |  | 9.4097 |  | 36.736 | [12 empty] | 32.6471 | 40.5597 | 87.7471 | 21.7235 | 51.2069 | 227.7439 | 14.5769 | 41.2248 |  | 36.1984 | 58.2816 |  | 74.0606 | 28.6407 | 62.5118 | 36.7222 | 63.3976 |  | 44.1728 | 40.4859 | 246.2507 | 25.6521 | 42.233 | 92.8702 | 50.5371 | 83.6474 | 37.2218 | 47.6772 | 33.6365 | 59.6765 | 0.72609 | 20.8412 | 0.17462 | 0.10154 | -40.3157 | 3.1157 | 10.96 | 0.24 | 28.823 | 0.96352 | 0.9051 | -0.53397 | 1.7192 | 0.84382 | 2.4018 | 7.9225 | -5.5512 | -0.065332 | 2.1462 | 1.3624 | 0.8788 | 0.86124
42810.6118 | 14840 | 116.8841 | 90.8702 | 72.239 | 54.7962 | 33.084 | 23.9824 | 18.635 | 190.8802 | 116.0698 | 95.7378 | 74.4137 | 43.6451 | 27.5669 | 19.6092 | 176.9084 | 182.8987 | 287.1324 | 183.5305 | 204.3629 | 28.4528 |  |  |  | 322.7956 | 346.8839 |  | 399.4797 | 66.0767 | 484.945 | 190.6822 |  | 1001.6793 | 273.9438 |  | 293.8156 | 38.0488 | 222.7831 |  | 202.8808 |  | 29.2138 | 26.363 |  | 12.0533 | 15.953 | 9.9054 | 15.5227 | 33.9209 | 43.9143 | 53.5576 | 6.5598 | 14.6458 | 6.8099 | 25.5345 | 8.4132 | 41.8038 | 48.893 | 42.0193 | 20.0764 |  |  | 222.7915 | 0.88917 | 0.83047 | 0.13471 | 1.8519 | 0.40038 | 4.1115 | -3.2936 | 0.65621 | -0.049056 | -0.79769 | -0.00055855 | -0.0005454 | -0.00052733 | 31.4624 | 40.6453 | 40.2409 | 44.6493 | 126.4299 | 83.638 | 42.5813 | 124.3376 | 104.3985 | 79.2223 | 61.9378 | 40.1449 | 27.4415 | 19.1357 | 29.2423 | 35.1314 | 20.4402 | 20.9237 | 20.0031 | 42.349 | 30.601 | 194.452 | 219.309 | 252.6252 | 211.2013 | 196.1236 | 220.2225 |  |  |  | 47.6809 | 78.3776 | 391.5705 | 37.543 | 0.22007 | -0.26534 | 39.0405 | [5 empty] | 378.9457 | 478.0019 | 75.829 | 257.261 |  | 685.8651 | 62.3265 |  |  |  | 70.7219 |  | 226.725 | 251.4056 | 33.0969 | 74.3523 | 42.8053 | 31.6502 |  | 27.5072 |  |  | 9.3917 |  | 36.6871 | [12 empty] | 32.7733 | 39.2199 | 87.4457 | 21.4088 | 51.0538 | 227.205 | 14.4425 | 41.4746 |  | 35.2484 | 57.9997 |  | 74.1538 | 28.4526 | 62.2758 | 36.724 | 63.2965 |  | 44.5638 | 40.5302 | 246.1794 | 25.5332 | 42.1182 | 92.2557 | 50.4918 | 83.5793 | 36.8592 | 47.022 | 33.4457 | 59.4622 | 0.61496 | 20.8417 | 0.17438 | 0.10028 | -40.3016 | 3.1156 | 4.98 | 0.18 | 28.6403 | 1.1173 | 1.0798 | 0.4349 | 1.6887 | 0.78519 | 2.5162 | 7.8736 | -5.5654 | -0.31126 | 2.0181 | 1.6117 | 0.85639 | 0.88235
42810.6118 | 14841 | 116.8996 | 90.8634 | 72.254 | 54.7932 | 33.0826 | 23.9806 | 18.6452 | 190.8966 | 116.0745 | 95.7413 | 74.4205 | 43.6525 | 27.5713 | 19.6082 | 176.8787 | 182.8376 | 285.5095 | 183.3565 | 204.0848 | 29.8406 |  |  |  | 322.9081 | 345.8376 |  | 389.1066 | 66.0462 | 475.846 | 190.6642 |  | 993.5736 | 274.0128 |  | 289.4675 | 37.9723 | 219.5357 |  | 202.9182 |  | 29.8029 | 26.5091 |  | 12.0168 | 15.938 | 9.8984 | 15.404 | 33.5555 | 43.7758 | 53.4223 | 6.5571 | 14.6235 | 6.8225 | 25.4914 | 8.4112 | 41.807 | 48.9034 | 42.037 | 20.083 |  |  | 222.8723 | 0.017175 | 0.89421 | 0.22868 | 1.9636 | 0.43061 | 3.8552 | -3.3074 | 0.47659 | 0.10997 | -0.94294 | -0.00050762 | -0.00050762 | -0.00057005 | 37.3086 | 34.7037 | 36.763 | 45.3372 | 126.3777 | 83.6505 | 42.6082 | 124.3423 | 104.4089 | 79.2254 | 61.9387 | 40.1524 | 27.4488 | 19.1371 | 28.5944 | 35.3032 | 20.0393 | 18.8497 | 18.2736 | 42.2021 | 30.5266 | 194.4007 | 219.3108 | 252.6392 | 210.8715 | 195.713 | 218.3175 |  |  |  | 47.501 | 77.9178 | 393.0218 | 36.7885 | 0.015852 | 0.14814 | 38.1902 | [5 empty] | 380.0246 | 475.9712 | 75.6154 | 257.1967 |  | 679.5987 | 62.5492 |  |  |  | 70.8304 |  | 225.9053 | 256.8468 | 33.0331 | 74.5329 | 42.9053 | 31.7652 |  | 28.0104 |  |  | 9.4957 |  | 36.8583 | [12 empty] | 33.0229 | 37.7698 | 86.9754 | 21.1669 | 50.9883 | 226.247 | 14.1459 | 41.3598 |  | 34.2058 | 57.8714 |  | 74.1317 | 28.3977 | 61.8737 | 36.5804 | 63.2337 |  | 44.8881 | 39.9854 | 246.1322 | 25.5828 | 42.0766 | 91.1311 | 50.408 | 83.4539 | 36.3154 | 46.6458 | 33.011 | 59.2092 | 0.70702 | 20.8414 | 0.17338 | 0.099958 | -40.3072 | 3.1157 | -2.39 | 0.25 | 28.4731 | 0.15529 | 1.1205 | 0.56662 | 1.7385 | 0.81412 | 2.436 | 7.8247 | -5.7187 | -0.31278 | 2.0727 | 1.6475 | 0.84968 | 0.89696
42810.6118 | 14842 | 116.9158 | 90.8664 | 72.2637 | 54.7936 | 33.0801 | 23.9727 | 18.6428 | 190.9161 | 116.0832 | 95.741 | 74.4198 | 43.6566 | 27.5746 | 19.6148 | 176.8514 | 182.7767 | 283.9212 | 183.1884 | 203.8142 | 32.3631 |  |  |  | 323.2128 | 345.2225 |  | 377.9493 | 66.0529 | 473.7178 | 190.6637 |  | 988.0182 | 274.0734 |  | 285.7095 | 37.8979 | 216.0071 |  | 205.0942 |  | 30.3425 | 26.2531 |  | 12.0014 | 15.9048 | 9.9163 | 15.3878 | 33.5914 | 43.6505 | 53.2853 | 6.5729 | 14.5977 | 6.7831 | 25.4164 | 8.3881 | 41.7972 | 48.8876 | 42.0276 | 20.0668 |  |  | 223.1082 | 0.75511 | 0.85413 | 0.094626 | 2.0287 | 0.33138 | 3.7435 | -3.6826 | 0.72782 | 0.24194 | -1.0149 | -0.00057333 | -0.00053883 | -0.00054212 | 36.1269 | 30.8313 | 29.0775 | 41.9073 | 126.3401 | 83.6618 | 42.6196 | 124.3439 | 104.4081 | 79.2292 | 61.9421 | 40.147 | 27.4469 | 19.1371 | 26.9155 | 35.9798 | 22.0262 | 18.3252 | 17.7554 | 42.0527 | 30.4885 | 194.383 | 219.2623 | 252.5754 | 210.5703 | 195.3484 | 216.1623 |  |  |  | 47.3194 | 84.2208 | 395.0116 | 38.8157 | 0.2535 | 0.09676 | 37.0869 | [5 empty] | 381.1745 | 474.371 | 74.8542 | 257.1922 |  | 678.7191 | 62.4518 |  |  |  | 70.6557 |  | 225.6854 | 247.7076 | 32.8853 | 68.6064 | 42.9959 | 31.6946 |  | 31.9834 |  |  | 9.4744 |  | 36.7033 | [12 empty] | 33.0714 | 37.0839 | 86.9402 | 21.1321 | 50.9848 | 224.5567 | 13.8835 | 41.2662 |  | 33.5263 | 57.4641 |  | 73.703 | 28.3088 | 61.5459 | 36.4134 | 63.2178 |  | 44.5862 | 39.2793 | 245.9979 | 26.6427 | 42.2981 | 89.9405 | 50.293 | 83.2249 | 36.5463 | 45.8587 | 33.1331 | 58.9856 | 0.73822 | 20.8422 | 0.1745 | 0.099835 | -40.3057 | 3.1157 | 9.25 | 0.24 | 28.4477 | 1.0296 | 1.095 | 0.36447 | 1.7667 | 0.71405 | 2.3999 | 7.8172 | -5.4699 | -0.14499 | 2.2416 | 1.4222 | 0.85422 | 0.83425
42810.6118 | 14843 | 116.9263 | 90.871 | 72.2761 | 54.8122 | 33.0752 | 23.9588 | 18.6407 | 190.9302 | 116.0894 | 95.7392 | 74.4244 | 43.6594 | 27.5709 | 19.6146 | 176.8202 | 182.7161 | 282.3196 | 183.0041 | 203.5279 | 34.9235 |  |  |  | 323.5031 | 345.1398 |  | 376.2534 | 66.2039 | 471.0558 | 190.6531 |  | 984.543 | 274.046 |  | 282.3139 | 37.8823 | 214.4144 |  | 208.707 |  | 29.1229 | 25.9696 |  | 11.9398 | 15.9117 | 9.9616 | 15.3557 | 33.4533 | 43.8434 | 53.365 | 6.5031 | 14.5732 | 6.7158 | 25.3694 | 8.3913 | 41.7861 | 48.8889 | 42.0053 | 20.0547 |  |  | 223.1201 | 0.91545 | 0.78908 | 0.028914 | 1.6154 | 0.24924 | 4.6838 | -3.9343 | 0.52407 | 0.21026 | -1.0463 | -0.00055526 | -0.00057826 | -0.0005569 | 36.3766 | 36.9489 | 34.5263 | 37.6862 | 126.2807 | 83.6644 | 42.6057 | 124.3498 | 104.4101 | 79.2358 | 61.9529 | 40.1493 | 27.4462 | 19.1427 | 28.676 | 35.3023 | 20.7805 | 19.0119 | 17.485 | 41.9342 | 30.4202 | 194.3722 | 219.1923 | 252.4817 | 210.2767 | 194.9581 | 213.0643 |  |  |  | 47.0142 | 85.927 | 381.8523 | 39.8546 | 0.58111 | 0.0403 | 37.1295 | [5 empty] | 382.269 | 473.6628 | 73.9372 | 257.2011 |  | 684.1203 | 62.4356 |  |  |  | 70.4263 |  | 226.9423 | 239.5157 | 32.6934 | 68.7929 | 42.8672 | 31.6736 |  | 31.1145 |  |  | 9.5387 |  | 36.5758 | [12 empty] | 32.9539 | 36.3506 | 86.839 | 21.2813 | 51.0025 | 222.2735 | 13.761 | 40.743 |  | 33.1726 | 56.3489 |  | 73.0242 | 27.9803 | 61.4968 | 36.3181 | 63.2503 |  | 44.5735 | 39.3212 | 245.8621 | 28.345 | 42.2466 | 88.6232 | 50.2001 | 82.991 | 36.5538 | 45.0173 | 34.1827 | 58.7225 | 0.7051 | 20.8408 | 0.17632 | 0.10193 | -40.2817 | 3.1157 | 13.11 | 0.3 | 28.3977 | 1.1337 | 1.0525 | 0.20147 | 1.577 | 0.61945 | 2.6853 | 7.894 | -5.249 | -0.15467 | 2.032 | 1.5526 | 0.86156 | 0.79464
42810.6118 | 14844 | 116.9295 | 90.8634 | 72.2545 | 54.7968 | 33.0763 | 23.9834 | 18.6239 | 190.9436 | 116.0846 | 95.7436 | 74.4282 | 43.6561 | 27.5712 | 19.608 | 176.7932 | 182.6599 | 280.7104 | 182.831 | 203.2607 | 36.6424 |  |  |  | 323.5365 | 344.1655 |  | 379.5313 | 66.3089 | 495.7449 | 190.66 |  | 982.9334 | 274.0343 |  | 278.9906 | 37.8207 | 214.1158 |  | 212.0159 |  | 29.8915 | 26.5252 |  | 11.939 | 15.9117 | 9.94 | 15.2728 | 33.13 | 44.2758 | 53.4419 | 6.4855 | 14.5442 | 6.6049 | 25.3119 | 8.398 | 41.7792 | 48.8892 | 41.9728 | 20.0483 |  |  | 223.0714 | 0.68809 | 0.44015 | -0.23722 | 1.1212 | 1.4886 | 5.3252 | -4.9121 | 0.19325 | 0.23858 | -1.1937 | -0.00057662 | -0.00047641 | -0.00053883 | 26.6252 | 27.6759 | 25.3003 | 28.4305 | 126.2166 | 83.6556 | 42.6084 | 124.3447 | 104.4098 | 79.2329 | 61.9516 | 40.1545 | 27.4384 | 19.1293 | 30.822 | 35.3192 | 20.7138 | 18.7511 | 17.7765 | 41.8411 | 30.3386 | 194.3492 | 219.1444 | 252.487 | 209.9968 | 194.5646 | 210.74 |  |  |  | 46.68 | 86.2938 | 369.3874 | 38.4788 | 0.72212 | -0.10349 | 36.2924 | [5 empty] | 383.1191 | 472.7967 | 74.3001 | 257.2076 |  | 681.0315 | 62.2934 |  |  |  | 70.2736 |  | 228.127 | 233.4706 | 32.5608 | 65.7528 | 42.7738 | 31.5436 |  | 32.3093 |  |  | 9.7468 |  | 36.3383 | [12 empty] | 33.1912 | 35.6336 | 86.4034 | 21.1989 | 50.8872 | 219.7119 | 13.9283 | 40.689 |  | 33.1421 | 55.2378 |  | 72.2444 | 28.2134 | 61.437 | 36.1309 | 63.1993 |  | 44.7706 | 38.8726 | 245.7613 | 28.1701 | 41.6022 | 87.2997 | 50.0559 | 82.6507 | 36.2888 | 43.5089 | 34.1987 | 58.3582 | 0.71973 | 20.8416 | 0.1778 | 0.1024 | -40.2601 | 3.1157 | 22.09 | 0.32 | 28.8617 | 0.98284 | 0.78607 | -0.57708 | 1.3147 | 1.5149 | 2.8652 | 7.9649 | -5.0856 | -0.073483 | 1.7825 | 1.5504 | 0.84399 | 0.82109
42810.6119 | 14845 | 116.9558 | 90.8878 | 72.2908 | 54.8008 | 33.0935 | 23.9933 | 18.6448 | 190.9764 | 116.1034 | 95.7571 | 74.4392 | 43.6753 | 27.5843 | 19.6174 | 176.7558 | 182.5965 | 279.1711 | 182.6449 | 202.9996 | 38.372 |  |  |  | 323.5196 | 343.2529 |  | 371.9777 | 66.3239 | 499.7712 | 190.6564 |  | 976.6905 | 274.0766 |  | 275.0009 | 37.873 | 210.7625 |  | 215.9903 |  | 28.6028 | 26.8616 |  | 11.8953 | 15.8715 | 9.923 | 15.2064 | 33.4057 | 44.5751 | 53.4286 | 6.5407 | 14.5257 | 6.5844 | 25.263 | 8.3887 | 41.753 | 48.8966 | 41.923 | 20.036 |  |  | 223.0136 | 0.94173 | 0.56631 | -0.045998 | 1.666 | 2.5018 | 4.7259 | -4.1137 | 0.3503 | 0.25725 | -1.2873 | -0.00052241 | -0.00053883 | -0.00053883 | 13.0251 | 12.3801 | 14.5662 | 17.0336 | 126.1674 | 83.6367 | 42.6303 | 124.3517 | 104.4151 | 79.2355 | 61.9559 | 40.1604 | 27.446 | 19.1379 | 33.287 | 36.9147 | 21.4043 | 19.3072 | 18.6182 | 41.7696 | 30.2922 | 194.3096 | 219.0735 | 252.4995 | 209.6508 | 194.1398 | 209.8542 |  |  |  | 46.4481 | 84.6563 | 367.0808 | 37.0096 | 0.58516 | 0.48125 | 35.9743 | [5 empty] | 383.3256 | 472.1114 | 72.6518 | 257.2148 |  | 680.3035 | 62.2297 |  |  |  | 70.0779 |  | 230.7269 | 231.5921 | 32.4455 | 68.8399 | 42.764 | 31.1471 |  | 33.6972 |  |  | 9.2728 |  | 35.8295 | [12 empty] | 33.5218 | 34.7748 | 85.7056 | 21.0254 | 50.6981 | 218.5285 | 14.1199 | 40.8936 |  | 33.7208 | 54.501 |  | 71.5679 | 29.1401 | 60.9625 | 36.0608 | 62.9803 |  | 44.8488 | 37.7119 | 245.634 | 27.6177 | 41.6024 | 86.5083 | 50.0078 | 82.2485 | 36.197 | 42.4293 | 32.7889 | 58.0098 | 0.66696 | 20.8412 | 0.1784 | 0.10231 | -40.2885 | 3.1157 | 21.77 | 0.31 | 28.9335 | 1.1497 | 0.89158 | -0.2541 | 1.6033 | 1.9648 | 2.7004 | 8.1174 | -5.0373 | -0.15958 | 1.5002 | 1.4683 | 0.83646 | 0.85374
42810.6119 | 14846 | 116.9502 | 90.8905 | 72.2746 | 54.8067 | 33.0959 | 23.9977 | 18.6349 | 190.9854 | 116.1034 | 95.7574 | 74.4428 | 43.6683 | 27.5813 | 19.6166 | 176.7411 | 182.5584 | 277.6616 | 182.4508 | 202.6663 | 39.0744 |  |  |  | 323.5625 | 343.6824 | 22.7406 | 388.9145 | 66.2314 | 466.4312 | 190.6464 |  | 969.3932 | 274.0562 |  | 268.3706 | 37.8796 | 207.8157 |  | 218.7164 |  | 29.0259 | 26.6463 |  | 11.8684 | 15.85 | 9.8827 | 15.3832 | 34.3044 | 44.3858 | 53.3295 | 6.4892 | 14.4827 | 6.5591 | 25.2091 | 8.3829 | 41.7199 | 48.8962 | 41.872 | 20.0226 |  |  | 222.9098 | 0.18605 | 0.39678 | -0.16034 | 2.0267 | 1.3006 | 4.5813 | -5.0784 | 0.61515 | -0.096051 | -1.3401 | -0.00046327 | -0.00051748 | -0.00052076 | 20.373 | 10.345 | 10.7368 | 12.381 | 126.0903 | 83.6528 | 42.6479 | 124.3565 | 104.4203 | 79.2366 | 61.9553 | 40.1678 | 27.4552 | 19.1377 | 33.9143 | 37.3987 | 22.4794 | 21.35 | 20.9642 | 41.6403 | 30.2407 | 194.2945 | 219.0264 | 252.4565 | 209.3372 | 193.6714 | 207.9695 |  |  |  | 46.1215 | 83.4486 | 362.6623 | 35.5211 | 0.32157 | -0.045896 | 35.6351 | [5 empty] | 383.7248 | 471.7873 | 70.6456 | 257.2213 |  | 675.6766 | 62.2908 |  |  |  | 69.7513 |  | 234.7558 | 226.0741 | 32.4367 | 69.2907 | 42.701 | 29.389 |  | 33.2568 |  |  | 9.1575 |  | 35.5591 | [12 empty] | 33.9273 | 34.8405 | 84.8845 | 22.8861 | 50.688 | 218.1685 | 15.3585 | 40.6547 |  | 33.7676 | 53.7197 |  | 70.9809 | 29.4261 | 60.5157 | 35.8296 | 62.5774 |  | 44.8803 | 36.8941 | 245.4695 | 27.1686 | 40.8121 | 85.5809 | 49.9835 | 81.7671 | 36.2283 | 42.4428 | 31.875 | 57.5803 | 0.56989 | 20.8422 | 0.17936 | 0.10331 | -40.2984 | 3.1157 | 3.9 | 0.26 | 28.296 | 0.51101 | 0.74626 | -0.47439 | 1.7679 | 1.4162 | 2.658 | 8.3567 | -4.8844 | -0.1743 | 1.4152 | 1.3428 | 0.84266 | 0.8836
42810.6119 | 14847 | 116.9637 | 90.8953 | 72.283 | 54.8114 | 33.093 | 23.9969 | 18.6393 | 190.9972 | 116.1052 | 95.7581 | 74.4402 | 43.6668 | 27.5845 | 19.6209 | 176.7155 | 182.4802 | 276.2063 | 182.2493 | 202.4279 | 38.7242 |  |  |  | 323.7558 | 342.5632 | 23.4226 | 382.1186 | 66.0451 | 455.5048 | 190.6464 |  | 964.7821 | 274.0914 |  | 266.679 | 37.8706 | 205.5007 |  | 221.4275 |  | 29.9316 | 26.8462 |  | 11.8678 | 15.7832 | 9.8647 | 15.4819 | 34.9296 | 45.0065 | 53.3709 | 6.4888 | 14.4573 | 6.5928 | 25.1374 | 8.3786 | 41.6732 | 48.9025 | 41.7897 | 20.0106 |  |  | 222.9624 | 0.37859 | 0.089904 | -0.63609 | 1.8026 | 0.89782 | 5.383 | -5.1053 | 0.69785 | 0.1341 | -1.6499 | -0.00054212 | -0.00050105 | -0.00059305 | 19.1085 | 19.7194 | 21.4833 | 21.2619 | 126.0686 | 83.6639 | 42.6477 | 124.3587 | 104.4301 | 79.2425 | 61.9589 | 40.163 | 27.4594 | 19.1395 | 32.1136 | 35.1234 | 22.1904 | 21.3706 | 21.7007 | 41.5015 | 30.1688 | 194.2785 | 218.9539 | 252.3325 | 209.0672 | 193.2353 | 206.266 |  |  |  | 45.8265 | 88.2608 | 357.0217 | 34.3232 | 0.090611 | -0.26044 | 36.6984 | [5 empty] | 384.5752 | 471.2911 | 68.4273 | 257.2516 |  | 665.2361 | 62.3154 |  |  |  | 69.4641 |  | 237.9853 | 230.576 | 32.4852 | 70.9165 | 42.5776 | 30.3456 |  | 32.9415 |  |  | 8.7777 |  | 35.0678 | [12 empty] | 34.0513 | 35.2813 | 84.2007 | 25.1182 | 50.7609 | 217.7114 | 16.6265 | 40.605 |  | 32.7745 | 53.1319 |  | 70.3543 | 29.8293 | 59.9048 | 35.6811 | 62.2807 |  | 44.8486 | 36.9633 | 245.3983 | 27.5033 | 40.07 | 84.2742 | 49.8845 | 81.2414 | 35.9268 | 42.1834 | 31.5442 | 57.1341 | 0.54254 | 20.8408 | 0.17977 | 0.10277 | -40.3759 | 3.1157 | 10.39 | 0.14 | 28.0895 | 0.72887 | 0.35519 | -0.94477 | 1.6689 | 1.1778 | 2.884 | 8.5513 | -5.0078 | -0.22377 | 1.5989 | 1.3664 | 0.8368 | 0.90651
42810.6119 | 14848 | 116.9684 | 90.8975 | 72.3032 | 54.818 | 33.0972 | 23.9946 | 18.6359 | 191.0196 | 116.1181 | 95.7663 | 74.4429 | 43.6736 | 27.5914 | 19.6255 | 176.6649 | 182.4088 | 274.8048 | 182.0648 | 202.1711 | 39.1506 |  |  |  | 323.5894 | 342.2476 | 22.8021 | 379.8804 | 65.828 | 465.0292 | 190.6403 |  | 955.0687 | 274.1181 |  | 260.2988 | 37.8289 | 203.1452 |  | 222.8634 |  | 31.5661 | 26.2198 |  | 11.8185 | 15.7243 | 10.0062 | 16.9255 | 35.4804 | 46.0344 | 53.5201 | 6.5573 | 14.4424 | 6.5828 | 25.0705 | 8.3658 | 41.6265 | 48.9009 | 41.7302 | 20.0075 |  |  | 222.8934 | 0.28659 | -0.17754 | -1.0783 | 2.0464 | 1.0851 | 7.0619 | -3.7957 | 0.50734 | 0.179 | -1.3749 | -0.00049284 | -0.00046491 | -0.00054705 | 26.7019 | 24.7973 | 28.3304 | 29.0932 | 126.0264 | 83.677 | 42.6673 | 124.3677 | 104.4323 | 79.2628 | 61.9738 | 40.1702 | 27.4605 | 19.1492 | 33.0702 | 37.039 | 22.3599 | 20.8878 | 19.6515 | 41.4092 | 30.1007 | 194.2812 | 218.8671 | 252.2272 | 208.7775 | 192.8127 | 205.9801 |  |  |  | 45.6313 | 88.4669 | 347.7491 | 34.5315 | 0.28956 | 0.0706 | 36.1105 | [5 empty] | 385.571 | 470.5994 | 68.5004 | 257.2698 |  | 653.2613 | 62.529 |  |  |  | 69.2752 |  | 241.5588 | 234.9617 | 32.4388 | 66.9598 | 42.477 | 30.4175 |  | 32.6054 |  |  | 8.2819 |  | 34.5696 | [12 empty] | 33.8216 | 34.5039 | 83.907 | 26.9961 | 50.8202 | 216.7985 | 18.2844 | 40.1302 |  | 32.9436 | 52.7205 |  | 69.8954 | 30.4495 | 59.4 | 35.6738 | 61.9805 |  | 44.5688 | 36.3886 | 245.2589 | 26.889 | 39.5516 | 83.222 | 49.8053 | 80.726 | 34.841 | 41.854 | 31.0238 | 56.78 | 0.71588 | 20.8411 | 0.17883 | 0.10195 | -40.3067 | 3.1157 | -0.4 | 0.29 | 28.2681 | 0.63409 | -0.49908 | -1.23 | 1.7811 | 1.2969 | 3.3086 | 8.7652 | -5.1312 | -0.11737 | 1.4817 | 1.3396 | 0.85276 | 0.89387
42810.6119 | 14849 | 116.9751 | 90.8856 | 72.2809 | 54.8177 | 33.1049 | 23.994 | 18.6364 | 191.0344 | 116.1276 | 95.7681 | 74.4532 | 43.6812 | 27.5944 | 19.6246 | 176.6517 | 182.3618 | 273.4662 | 181.895 | 201.951 | 39.6506 |  |  |  | 323.6059 | 342.2489 | 29.3028 | 379.8709 | 65.9542 | 508.4604 | 190.6328 |  | 947.9458 | 274.1439 |  | 250.2251 | 37.7917 | 200.8176 |  | 224.8512 |  | 33.5934 | 26.179 |  | 11.7176 | 15.6505 | 10.706 | 18.6908 | 36.32 | 46.0353 | 53.679 | 6.5575 | 14.4051 | 6.612 | 24.9997 | 8.3663 | 41.5787 | 48.9002 | 41.6494 | 19.9932 |  |  | 222.9972 | 0.12166 | -0.067804 | -0.86608 | 2.2528 | 2.0642 | 5.1175 | -3.3567 | 0.1843 | 0.10242 | -1.4154 | -0.00052898 | -0.00049941 | -0.00055362 | 34.697 | 27.7453 | 31.5545 | 32.8458 | 125.9554 | 83.6714 | 42.6365 | 124.3649 | 104.4283 | 79.251 | 61.9679 | 40.1635 | 27.4566 | 19.1449 | 34.1063 | 37.4238 | 23.9721 | 21.1978 | 19.3702 | 41.3112 | 30.0473 | 194.2719 | 218.797 | 252.2009 | 208.452 | 192.9026 | 206.6232 |  |  |  | 45.4996 | 87.07 | 334.2705 | 34.9627 | 0.24013 | 0.02976 | 35.3847 | [5 empty] | 385.5791 | 470.3032 | 69.2474 | 257.2787 |  | 650.317 | 63.7917 |  |  |  | 69.0806 |  | 249.2935 | 234.6577 | 32.3412 | 64.6393 | 42.4962 | 30.2935 |  | 32.1864 |  |  | 8.1462 |  | 34.3659 | [12 empty] | 33.6052 | 34.0823 | 83.575 | 28.3754 | 50.9125 | 216.913 | 19.175 | 39.6417 |  | 33.3707 | 52.5513 |  | 69.6327 | 31.4825 | 59.1808 | 36.0759 | 61.6023 |  | 44.1046 | 35.6624 | 245.0583 | 26.6843 | 39.2463 | 82.3878 | 49.7326 | 80.1479 | 33.6384 | 41.6484 | 30.9212 | 56.4586 | 0.74323 | 20.8432 | 0.17913 | 0.10261 | -40.3308 | 3.1157 | 5.38 | 0.21 | 29.0946 | 0.41308 | -0.30839 | -1.1022 | 1.8687 | 1.7888 | 2.8166 | 9.2301 | -5.1261 | -0.052245 | 1.355 | 1.1542 | 0.8526 | 0.87726
42810.6119 | 14850 | 116.9918 | 90.8897 | 72.3146 | 54.8194 | 33.1049 | 23.9978 | 18.6602 | 191.0444 | 116.1341 | 95.7733 | 74.4568 | 43.6904 | 27.5962 | 19.6268 | 176.6162 | 182.3051 | 272.1276 | 181.7308 | 201.7166 | 38.9656 |  |  |  | 323.5192 | 342.4782 | 32.3043 | 379.0813 | 66.0024 | 512.3567 | 190.6264 |  | 938.9921 | 274.1514 |  | 246.0309 | 37.7373 | 201.0001 |  | 227.2203 |  | 34.6386 | 26.9188 |  | 11.6764 | 15.5737 | 10.3726 | 19.0777 | 36.6625 | 45.3181 | 53.6826 | 6.5556 | 14.3821 | 6.6351 | 24.9165 | 8.362 | 41.5436 | 48.9045 | 41.5391 | 19.9829 |  |  | 222.9992 | 0.24782 | 0.14116 | -0.57826 | 2.4834 | 1.6154 | 4.7292 | -3.5736 | 0.83563 | 0.28138 | -1.115 | -0.00053883 | -0.00053719 | -0.00053062 | 36.4563 | 28.4572 | 32.3427 | 33.7375 | 125.9486 | 83.7001 | 42.6718 | 124.3753 | 104.4361 | 79.2633 | 61.9794 | 40.1773 | 27.4664 | 19.1471 | 37.2199 | 36.7665 | 24.0594 | 22.1993 | 19.1781 | 41.2284 | 29.9954 | 194.2301 | 218.7076 | 252.141 | 208.0936 | 192.2434 | 207.6543 |  |  |  | 45.404 | 87.0747 | 334.2142 | 36.3609 | 0.60846 | -0.16051 | 36.1961 | [5 empty] | 385.1015 | 471.2518 | 68.2809 | 257.2809 |  | 642.7068 | 64.5124 |  |  |  | 68.8535 |  | 258.5015 | 234.8334 | 32.3556 | 61.8637 | 42.538 | 30.4551 |  | 31.6215 |  |  | 7.7186 |  | 34.2539 | [12 empty] | 33.3473 | 34.7745 | 83.4471 | 29.3498 | 51.0036 | 217.2591 | 20.6406 | 39.482 |  | 33.8781 | 52.5445 |  | 69.1405 | 32.0173 | 58.8595 | 35.5001 | 61.1914 |  | 44.1861 | 35.0664 | 244.7167 | 27.1801 | 39.1988 | 81.8696 | 49.5237 | 79.5191 | 33.0667 | 41.4787 | 31.705 | 56.2987 | 0.63152 | 20.8419 | 0.18052 | 0.10471 | -40.2741 | 3.1157 | 21.27 | 0.22 | 29.1671 | 0.58949 | 0.4449 | -0.90047 | 1.9599 | 1.5807 | 2.7045 | 9.7979 | -5.1305 | 0.026314 | 0.99923 | 1.1384 | 0.83017 | 0.83507
42810.6119 | 14851 | 116.9914 | 90.8813 | 72.3163 | 54.8161 | 33.0979 | 23.9806 | 18.649 | 191.0553 | 116.1307 | 95.7736 | 74.4525 | 43.6751 | 27.5891 | 19.6256 | 176.5828 | 182.2481 | 270.8365 | 181.5861 | 201.5259 | 38.2053 |  |  |  | 323.3779 | 342.6181 | 32.6005 | 378.9993 | 66.0168 | 511.9684 | 190.5971 |  | 934.3158 | 274.176 |  | 244.5875 | 37.6181 | 202.4069 |  | 223.2353 |  | 33.8014 | 27.1434 |  | 11.7422 | 15.5178 | 10.1636 | 19.2104 | 36.8288 | 44.8246 | 53.678 | 6.5712 | 14.3611 | 6.6578 | 24.8591 | 8.356 | 41.528 | 48.8936 | 41.4569 | 19.9739 |  |  | 222.9998 | 0.53761 | 0.12276 | -0.41595 | 1.9314 | 0.89388 | 4.1903 | -3.2325 | 0.53108 | 0.32145 | -1.265 | -0.00052733 | -0.00052733 | -0.00052898 | 37.0511 | 29.4518 | 33.1383 | 34.4354 | 125.9008 | 83.7129 | 42.6749 | 124.3861 | 104.4497 | 79.2648 | 61.9909 | 40.1853 | 27.4655 | 19.1526 | 37.7919 | 35.7362 | 21.6669 | 22.0937 | 19.7193 | 41.1631 | 29.9161 | 194.201 | 218.6307 | 252.0744 | 207.7537 | 191.7891 | 208.5827 |  |  |  | 45.336 | 90.232 | 342.5874 | 38.5072 | 0.2847 | -0.047213 | 36.9306 | [5 empty] | 383.9401 | 472.2316 | 67.5183 | 257.2448 |  | 644.2337 | 64.8046 |  |  |  | 68.6798 |  | 270.2913 | 235.6093 | 32.42 | 63.0214 | 42.5777 | 30.7355 |  | 31.6203 |  |  | 7.2764 |  | 33.9771 | [12 empty] | 33.2862 | 35.5367 | 83.243 | 30.1914 | 50.703 | 217.6292 | 21.5933 | 39.7276 |  | 34.2679 | 52.356 |  | 68.7008 | 32.4729 | 58.5452 | 35.3232 | 60.7331 |  | 44.3698 | 34.6708 | 244.3541 | 27.6765 | 39.446 | 81.7419 | 49.3172 | 78.9012 | 32.7608 | 41.4091 | 32.2532 | 56.2726 | 0.67139 | 20.8412 | 0.18182 | 0.10544 | -40.2247 | 3.1157 | -4.11 | 0.27 | 29.16 | 0.86816 | 0.41485 | -0.76364 | 1.727 | 1.1749 | 2.5438 | 10.5456 | -5.1498 | -0.0044566 | 0.92797 | 1.3949 | 0.81981 | 0.77306
42810.6119 | 14852 | 117.0007 | 90.8787 | 72.311 | 54.8158 | 33.0963 | 23.9735 | 18.6494 | 191.0719 | 116.1299 | 95.7766 | 74.4541 | 43.691 | 27.5916 | 19.612 | 176.5487 | 182.1897 | 269.5609 | 181.4332 | 201.3319 | 37.4557 |  |  |  | 323.2662 | 342.7371 | 31.2682 | 371.9848 | 65.9454 | 513.762 | 190.5621 |  | 933.8214 | 274.2075 |  | 247.1909 | 37.474 | 199.5923 |  | 220.1936 |  | 32.7199 | 26.8735 |  | 11.6496 | 15.4734 | 10.9507 | 18.8222 | 36.7402 | 44.7355 | 53.7828 | 6.5577 | 14.337 | 6.613 | 24.7972 | 8.3591 | 41.5185 | 48.878 | 41.3968 | 19.9613 |  |  | 222.9768 | 0.92399 | 0.34421 | -0.12157 | 2.122 | 0.20719 | 3.5089 | -3.2325 | 0.80488 | 0.42929 | -0.84538 | -0.00056019 | -0.00048298 | -0.00055526 | 37.1893 | 30.5854 | 33.9837 | 35.4175 | 125.8631 | 83.7206 | 42.6813 | 124.3875 | 104.4534 | 79.2707 | 61.9941 | 40.1918 | 27.4729 | 19.15 | 36.1843 | 36.6004 | 21.0704 | 20.1467 | 18.6508 | 41.0627 | 29.846 | 194.1717 | 218.5448 | 252.0164 | 207.4415 | 191.4023 | 209.3875 |  |  |  | 45.2867 | 93.0152 | 356.0646 | 39.3147 | 0.47434 | 0.18296 | 36.4341 | [5 empty] | 383.1115 | 472.3392 | 66.9372 | 257.2297 |  | 647.5192 | 65.1267 |  |  |  | 68.5122 |  | 279.833 | 235.4063 | 32.4916 | 60.5036 | 42.6109 | 30.8263 |  | 31.7666 |  |  | 6.7221 |  | 33.7924 | [12 empty] | 33.3758 | 35.7878 | 82.9882 | 31.0408 | 50.3302 | 217.7434 | 21.6746 | 40.0507 |  | 34.5673 | 52.1879 |  | 69.9359 | 32.8481 | 58.5025 | 35.3346 | 60.22 |  | 44.597 | 34.3825 | 244.0863 | 28.2851 | 39.7412 | 81.3668 | 49.2672 | 78.3235 | 32.5046 | 41.428 | 32.8285 | 56.2249 | 0.55911 | 20.8426 | 0.18143 | 0.10556 | -40.2891 | 3.1157 | 1.9 | 0.27 | 29.1917 | 1.1381 | 0.69461 | -0.4128 | 1.81 | 0.56557 | 2.3275 | 11.1719 | -5.1417 | 0.06664 | 1.0947 | 1.453 | 0.82232 | 0.7489
42810.6119 | 14853 | 117.0194 | 90.9092 | 72.3353 | 54.8399 | 33.1131 | 23.9844 | 18.649 | 191.0932 | 116.1547 | 95.7857 | 74.4664 | 43.7039 | 27.6063 | 19.6268 | 176.5242 | 182.1322 | 268.3077 | 181.2908 | 201.1367 | 36.971 |  |  |  | 323.1436 | 343.331 | 29.9816 | 361.9931 | 65.8488 | 499.2825 | 190.554 |  | 935.3998 | 274.2457 |  | 249.1863 | 37.3594 | 199.4352 |  | 217.4184 |  | 31.1614 | 26.7929 |  | 11.5695 | 15.4254 | 10.5122 | 17.9331 | 36.6711 | 44.535 | 53.747 | 6.515 | 14.3187 | 6.5836 | 24.7468 | 8.3617 | 41.5026 | 48.8825 | 41.3721 | 19.9539 |  |  | 223.0136 | 0.60003 | 0.61494 | -0.22802 | 1.1987 | 0.17499 | 4.4045 | -3.3298 | 0.26 | 0.18739 | -1.0411 | -0.00053555 | -0.00054212 | -0.00053391 | 37.6003 | 31.6732 | 34.5863 | 36.5294 | 125.8312 | 83.7208 | 42.6794 | 124.3816 | 104.4519 | 79.2743 | 61.9917 | 40.1937 | 27.476 | 19.1492 | 36.4232 | 36.5157 | 21.503 | 20.1377 | 17.9684 | 40.9695 | 29.7898 | 194.1476 | 218.4447 | 251.9473 | 207.1315 | 191.0529 | 210.0677 |  |  |  | 45.2398 | 95.3581 | 362.7691 | 37.8313 | 0.29544 | -0.010514 | 35.3973 | [5 empty] | 382.5989 | 473.1477 | 64.5841 | 257.2491 |  | 642.2016 | 65.2 |  |  |  | 68.3097 |  | 287.6233 | 238.7976 | 32.4676 | 53.3935 | 42.6345 | 30.9569 |  | 31.875 |  |  | 6.2629 |  | 33.5202 | [12 empty] | 33.4387 | 36.2715 | 82.6882 | 31.7658 | 50.0935 | 217.8205 | 21.2472 | 39.9434 |  | 34.6986 | 52.3166 |  | 71.5407 | 32.7837 | 58.5444 | 35.6148 | 59.9464 |  | 44.7682 | 34.5853 | 243.2713 | 29.0555 | 39.8584 | 81.1638 | 48.8713 | 77.8726 | 32.4076 | 41.4383 | 33.6875 | 56.05 | 0.67274 | 20.8426 | 0.18144 | 0.10494 | -40.1967 | 3.1157 | -0.86 | 0.14 | 28.9243 | 0.91703 | 0.92835 | -0.5653 | 1.36 | 0.51961 | 2.6068 | 11.6991 | -5.2367 | 0.26497 | 1.0572 | 1.3983 | 0.8206 | 0.78846
42810.612 | 14854 | 117.0156 | 90.8942 | 72.3108 | 54.827 | 33.1047 | 23.9872 | 18.6399 | 191.0988 | 116.1478 | 95.7752 | 74.4668 | 43.6986 | 27.5981 | 19.6226 | 176.5007 | 182.0749 | 267.0758 | 181.1432 | 200.9441 | 36.7121 |  |  |  | 323.0277 | 344.6473 | 30.9313 | 359.6722 | 65.9049 | 491.7925 | 190.5709 |  | 938.9388 | 274.3309 |  | 251.476 | 37.2586 | 199.8737 |  | 216.5012 |  | 31.6163 | 26.7998 |  | 11.5152 | 15.3962 | 10.3113 | 17.4619 | 35.5416 | 44.2624 | 53.5533 | 6.4321 | 14.3001 | 6.5849 | 24.6844 | 8.3597 | 41.4863 | 48.8779 | 41.3685 | 19.9451 |  |  | 223.0156 | 0.3063 | 0.82127 | 0.28256 | 1.5352 | 1.3157 | 3.7823 | -2.9736 | 0.62799 | 0.32984 | -1.4488 | -0.00052405 | -0.00052241 | -0.0005454 | 37.8336 | 32.5088 | 35.0069 | 37.5933 | 125.7877 | 83.717 | 42.675 | 124.3848 | 104.4525 | 79.2757 | 61.9961 | 40.1946 | 27.4755 | 19.1524 | 38.1204 | 37.2138 | 22.2122 | 19.2802 | 16.6494 | 40.9123 | 29.7321 | 194.1257 | 218.3538 | 251.8843 | 206.8197 | 190.7211 | 210.6527 |  |  |  | 45.2445 | 97.7287 | 370.6773 | 37.417 | 0.44496 | -0.029146 | 33.3936 | [5 empty] | 381.9355 | 473.82 | 62.3232 | 257.2655 |  | 641.2363 | 65.0738 |  |  |  | 68.1707 |  | 288.3228 | 237.1211 | 32.5587 | 57.089 | 42.5937 | 30.9163 |  | 32.282 |  |  | 5.7769 |  | 33.2365 | [12 empty] | 33.6374 | 36.8396 | 82.2332 | 30.9117 | 49.9268 | 217.9408 | 21.4145 | 39.9566 |  | 34.844 | 52.4563 |  | 70.8589 | 32.5937 | 58.4738 | 35.8354 | 59.8521 |  | 45.1765 | 35.0921 | 242.7498 | 29.05 | 40.0365 | 81.8089 | 48.929 | 77.5197 | 32.8005 | 41.3914 | 33.897 | 55.9336 | 0.59782 | 20.8427 | 0.18073 | 0.10287 | -40.2145 | 3.1157 | 9.48 | 0.25 | 28.7839 | 0.65516 | 1.0728 | 0.62926 | 1.5384 | 1.4242 | 2.4147 | 11.7504 | -5.1871 | 0.16089 | 0.86184 | 1.3127 | 0.81693 | 0.80013
42810.612 | 14855 | 117.0068 | 90.8883 | 72.2995 | 54.8228 | 33.099 | 23.9809 | 18.637 | 191.1182 | 116.148 | 95.7795 | 74.4706 | 43.6914 | 27.5928 | 19.6199 | 176.4696 | 182.0245 | 265.857 | 180.9981 | 200.7451 | 36.4812 |  |  |  | 322.9866 | 345.4377 | 30.9496 | 362.0909 | 65.9852 | 494.0239 | 190.5689 |  | 938.1854 | 274.386 |  | 252.4614 | 37.2146 | 200.1506 |  | 215.7709 |  | 32.2107 | 26.8188 |  | 11.4591 | 15.3672 | 10.2607 | 18.9157 | 35.8702 | 44.1837 | 53.3927 | 6.3223 | 14.2748 | 6.6111 | 24.6172 | 8.3556 | 41.4474 | 48.8698 | 41.3753 | 19.9269 |  |  | 223.0024 | 0.67955 | 0.55251 | 0.16297 | 2.0247 | 1.3079 | 3.453 | -3.0025 | 0.50928 | 0.26963 | -1.2623 | -0.00054376 | -0.00052898 | -0.00056512 | 37.9192 | 33.3575 | 35.7022 | 38.3316 | 125.7512 | 83.7174 | 42.691 | 124.3853 | 104.4454 | 79.2711 | 61.9909 | 40.1866 | 27.4697 | 19.1503 | 36.5278 | 36.7233 | 22.0951 | 18.5274 | 15.8904 | 40.8147 | 29.6841 | 194.1013 | 218.2571 | 251.8335 | 206.4745 | 190.3899 | 211.1934 |  |  |  | 45.2612 | 99.0981 | 373.4798 | 37.4802 | 0.30881 | 0.022232 | 32.0317 | [5 empty] | 381.609 | 474.6207 | 62.5765 | 257.2888 |  | 642.7849 | 64.7579 |  |  |  | 67.9743 |  | 281.4411 | 236.5596 | 32.5222 | 51.1084 | 42.4917 | 30.8051 |  | 32.8492 |  |  | 5.3628 |  | 33.0976 | [12 empty] | 33.8673 | 37.1371 | 81.7864 | 29.4218 | 49.7846 | 218.0714 | 21.4738 | 39.9615 |  | 35.0879 | 52.6133 |  | 70.4841 | 32.3127 | 58.4591 | 35.6035 | 59.6758 |  | 45.5888 | 35.4746 | 242.5349 | 31.3283 | 40.2135 | 81.9686 | 49.2168 | 77.2226 | 32.9865 | 41.6069 | 34.022 | 55.9134 | 0.63075 | 20.8421 | 0.17956 | 0.10172 | -40.2552 | 3.1156 | 2.76 | 0.29 | 28.825 | 0.9758 | 0.87988 | 0.47786 | 1.7665 | 1.4197 | 2.3069 | 11.2935 | -5.1727 | 0.32346 | 1.0273 | 1.3201 | 0.81488 | 0.79896
42810.612 | 14856 | 116.9999 | 90.8992 | 72.3056 | 54.8355 | 33.1055 | 23.9895 | 18.6509 | 191.1449 | 116.1627 | 95.7869 | 74.4792 | 43.7069 | 27.599 | 19.6303 | 176.4301 | 181.9636 | 264.6433 | 180.8457 | 200.5311 | 36.2672 |  |  |  | 323.016 | 346.2076 | 31.2342 | 364.609 | 66.0432 | 491.8404 | 190.5658 |  | 935.9802 | 274.4247 |  | 252.9135 | 37.2216 | 200.0168 |  | 213.2232 |  | 33.5439 | 26.7136 |  | 11.4078 | 15.3603 | 10.2428 | 19.6982 | 35.4495 | 43.9115 | 53.1915 | 6.24 | 14.2561 | 6.6322 | 24.5697 | 8.3624 | 41.4147 | 48.8469 | 41.3881 | 19.9133 |  |  | 223.0432 | 0.70846 | 0.81733 | 0.02957 | 1.9157 | 0.46281 | 3.756 | -2.5958 | 0.44001 | 0.60825 | -1.1555 | -0.00057005 | -0.00051748 | -0.00054376 | 37.9527 | 33.9237 | 36.1951 | 39.1047 | 125.7232 | 83.7553 | 42.7237 | 124.396 | 104.4624 | 79.286 | 62.0032 | 40.1916 | 27.4746 | 19.149 | 34.4736 | 35.15 | 20.0916 | 18.8001 | 15.5267 | 40.7117 | 29.6069 | 194.0632 | 218.1813 | 251.7653 | 206.1695 | 190.1181 | 211.5562 |  |  |  | 45.3029 | 100.632 | 389.7934 | 38.8611 | 0.71604 | -0.12588 | 31.0302 | [5 empty] | 381.8269 | 475.202 | 63.947 | 257.2914 |  | 645.9474 | 64.4774 |  |  |  | 67.7235 |  | 277.5669 | 239.5738 | 32.4835 | 50.0338 | 42.3522 | 30.7873 |  | 33.1307 |  |  | 4.893 |  | 32.9504 | [12 empty] | 33.8465 | 37.4525 | 81.4395 | 28.8518 | 49.6921 | 218.331 | 20.969 | 40.0067 |  | 35.4646 | 52.6092 |  | 70.325 | 32.2816 | 58.5108 | 35.4634 | 59.6076 |  | 46.0485 | 35.7612 | 242.5237 | 31.9471 | 40.3713 | 81.9724 | 49.1038 | 77.0044 | 32.8952 | 42.0102 | 34.6269 | 56.0363 | 0.72744 | 20.8422 | 0.18013 | 0.10168 | -40.2895 | 3.1156 | -10.81 | 0.26 | 28.7865 | 0.99633 | 1.0702 | 0.20355 | 1.7175 | 0.84419 | 2.4049 | 11.0445 | -5.2578 | 0.34844 | 1.2433 | 1.5336 | 0.81804 | 0.76207
42810.612 | 14857 | 116.9974 | 90.9111 | 72.3162 | 54.8452 | 33.118 | 24.0013 | 18.6539 | 191.1673 | 116.1712 | 95.7989 | 74.4822 | 43.717 | 27.6078 | 19.6387 | 176.3996 | 181.904 | 263.4622 | 180.7004 | 200.3232 | 36.0774 |  |  |  | 323.0271 | 346.9147 | 31.6524 | 365.6754 | 66.0856 | 489.4464 | 190.5513 |  | 933.4739 | 274.4597 |  | 252.5842 | 37.2287 | 199.8726 |  | 211.9775 |  | 34.4618 | 26.5447 |  | 11.3793 | 15.3441 | 10.2035 | 19.0059 | 34.5346 | 43.7283 | 52.9246 | 6.2068 | 14.2296 | 6.6059 | 24.506 | 8.3746 | 41.4002 | 48.8409 | 41.3933 | 19.9091 |  |  | 222.8369 | 0.92465 | 0.82916 | -0.078198 | 1.6239 | 0.33336 | 4.2738 | -2.5951 | 0.64005 | 0.43684 | -1.0391 | -0.00055362 | -0.00054376 | -0.00059469 | 38.0464 | 34.3143 | 36.4536 | 39.6854 | 125.6794 | 83.7416 | 42.7188 | 124.3931 | 104.4667 | 79.2889 | 62.0105 | 40.1964 | 27.4809 | 19.1531 | 33.9471 | 35.9682 | 21.2591 | 18.24 | 14.61 | 40.5855 | 29.5552 | 194.0212 | 218.0934 | 251.6948 | 205.8599 | 189.8357 | 211.8443 |  |  |  | 45.2812 | 101.6325 | 390.0511 | 41.5307 | 0.083925 | 0.12461 | 31.3538 | [5 empty] | 382.0401 | 474.4894 | 64.6343 | 257.2813 |  | 641.236 | 64.1781 |  |  |  | 67.5158 |  | 276.3618 | 228.8173 | 32.477 | 51.8464 | 42.2963 | 30.9385 |  | 33.3177 |  |  | 4.5498 |  | 32.79 | [12 empty] | 33.7168 | 37.797 | 81.1206 | 28.8307 | 49.6307 | 218.5947 | 20.9349 | 40.0389 |  | 35.7819 | 52.5937 |  | 70.1521 | 32.1629 | 58.547 | 35.625 | 59.5198 |  | 46.6569 | 35.9021 | 242.5229 | 31.5433 | 40.6934 | 82.2496 | 49.0688 | 76.8757 | 33.0258 | 42.3601 | 35.0941 | 56.1522 | 0.66696 | 20.8422 | 0.18027 | 0.10307 | -40.2449 | 3.1157 | 3.67 | 0.21 | 28.7282 | 1.1382 | 1.0778 | -0.331 | 1.5809 | 0.71625 | 2.5646 | 10.9713 | -4.9592 | 0.29613 | 1.2869 | 1.3978 | 0.82298 | 0.68715
42810.612 | 14858 | 116.9905 | 90.9209 | 72.3181 | 54.8434 | 33.1209 | 24.0029 | 18.6555 | 191.1802 | 116.1663 | 95.8006 | 74.4874 | 43.7124 | 27.6049 | 19.6336 | 176.3643 | 181.8466 | 262.3051 | 180.5461 | 200.1101 | 36.1117 |  |  |  | 322.9373 | 347.1169 | 28.4732 | 365.1615 | 66.1125 | 487.503 | 190.5407 |  | 930.9957 | 274.5049 |  | 251.3477 | 37.2044 | 199.4697 |  | 211.6129 |  | 34.9762 | 26.6032 |  | 11.4337 | 15.3609 | 10.2169 | 18.4837 | 34.228 | 43.6704 | 52.7814 | 6.2418 | 14.216 | 6.6028 | 24.4672 | 8.371 | 41.4014 | 48.8298 | 41.4212 | 19.8986 |  |  | 222.9913 | 0.76629 | 0.75162 | -0.14391 | 1.5812 | 0.5318 | 3.1948 | -2.3724 | 0.07085 | 0.24341 | -0.72357 | -0.00053555 | -0.0005799 | -0.00056348 | 38.045 | 34.7604 | 36.7911 | 40.2739 | 125.6249 | 83.7498 | 42.7264 | 124.3952 | 104.4617 | 79.289 | 62.0091 | 40.1996 | 27.4766 | 19.1597 | 32.732 | 35.0835 | 21.2342 | 18.9207 | 13.5853 | 40.4743 | 29.5034 | 193.9891 | 218.0201 | 251.6527 | 205.5534 | 189.5591 | 212.0955 |  |  |  | 45.3085 | 101.0731 | 378.2988 | 41.98 | -0.10834 | -0.33855 | 31.4039 | [5 empty] | 381.6375 | 475.42 | 64.1126 | 257.2842 |  | 640.2428 | 63.9321 |  |  |  | 67.4479 |  | 273.5495 | 238.4268 | 32.4937 | 50.3149 | 42.1998 | 30.9818 |  | 34.3359 |  |  | 4.2287 |  | 32.6407 | [12 empty] | 33.578 | 38.0193 | 80.7658 | 28.977 | 49.5916 | 219.0383 | 20.8285 | 40.1085 |  | 35.9221 | 52.5197 |  | 70.1923 | 31.8797 | 58.6067 | 35.8264 | 59.4366 |  | 47.1221 | 36.2508 | 242.387 | 31.7677 | 40.9418 | 82.7701 | 48.9193 | 76.7092 | 33.3064 | 42.7326 | 35.3694 | 56.2819 | 0.6244 | 20.8425 | 0.17914 | 0.10311 | -40.2234 | 3.1157 | 6.45 | 0.31 | 28.7015 | 1.0362 | 1.0262 | -0.44905 | 1.5598 | 0.90458 | 2.2172 | 10.79 | -5.2255 | 0.33531 | 1.4088 | 1.3945 | 0.82051 | 0.67563
42810.612 | 14859 | 116.9975 | 90.9288 | 72.3254 | 54.8473 | 33.1207 | 24.0025 | 18.6587 | 191.204 | 116.1865 | 95.8064 | 74.4958 | 43.7154 | 27.6132 | 19.6406 | 176.3573 | 181.8015 | 261.1677 | 180.4197 | 199.9065 | 35.8813 |  |  |  | 322.9117 | 347.2548 | 27.9062 | 365.7388 | 66.1509 | 490.0517 | 190.5068 |  | 923.4336 | 274.5309 |  | 252.8089 | 37.1299 | 198.6898 |  | 211.1427 |  | 34.1078 | 26.4474 |  | 11.5009 | 15.3828 | 10.211 | 18.0339 | 33.8561 | 43.5555 | 52.6253 | 6.2705 | 14.19 | 6.6554 | 24.4003 | 8.3769 | 41.3959 | 48.8294 | 41.4577 | 19.8905 |  |  | 222.9472 | 0.7124 | 0.58668 | 0.24445 | 1.505 | 0.42206 | 3.5924 | -2.4387 | 0.92787 | 0.20543 | -0.71185 | -0.00055855 | -0.00056019 | -0.00056676 | 38.0782 | 35.1172 | 37.0161 | 40.6867 | 125.5849 | 83.7612 | 42.7296 | 124.3976 | 104.4644 | 79.2934 | 62.0036 | 40.202 | 27.4759 | 19.1532 | 31.2938 | 36.4909 | 21.2352 | 17.4718 | 12.9658 | 40.3714 | 29.451 | 193.9602 | 217.9374 | 251.5865 | 205.2397 | 189.2752 | 212.3074 |  |  |  | 45.3048 | 99.488 | 373.3646 | 40.8223 | 0.17064 | 0.13835 | 32.1161 | [5 empty] | 381.3592 | 476.2492 | 63.9598 | 257.2525 |  | 639.609 | 63.7719 |  |  |  | 67.5078 |  | 269.3245 | 237.5573 | 32.5213 | 50.2768 | 41.9957 | 31.0983 |  | 34.6266 |  |  | 3.8462 |  | 32.5489 | [12 empty] | 33.4472 | 38.2558 | 80.3651 | 29.2995 | 49.5707 | 219.6239 | 20.6114 | 40.1964 |  | 35.9509 | 52.5795 |  | 70.0472 | 31.8147 | 58.7286 | 35.9201 | 59.4205 |  | 47.5412 | 36.8796 | 242.327 | 32.1002 | 41.1488 | 82.9636 | 48.7639 | 76.5526 | 33.625 | 42.9698 | 35.5693 | 56.4403 | 0.70009 | 20.8423 | 0.17806 | 0.103 | -40.1417 | 3.1157 | 6.95 | 0.23 | 28.7467 | 0.99914 | 0.90671 | 0.58527 | 1.5214 | 0.80572 | 2.3506 | 10.5162 | -5.2004 | 0.32925 | 1.5565 | 1.3883 | 0.82227 | 0.70766
42810.612 | 14860 | 117.0006 | 90.9258 | 72.3372 | 54.8621 | 33.1275 | 24.0044 | 18.6623 | 191.2345 | 116.1891 | 95.8162 | 74.4972 | 43.7279 | 27.6197 | 19.6412 | 176.3107 | 181.7603 | 260.0156 | 180.2627 | 199.6816 | 35.5165 |  |  |  | 322.9089 | 347.4233 | 30.4764 | 372.022 | 66.1837 | 498.5059 | 190.4856 |  | 919.416 | 274.5663 |  | 256.0433 | 37.0797 | 199.0525 |  | 211.1873 |  | 34.0211 | 25.7831 |  | 11.5018 | 15.3878 | 10.1814 | 17.7135 | 33.6823 | 43.3811 | 52.4516 | 6.293 | 14.1654 | 6.6658 | 24.3257 | 8.3723 | 41.4057 | 48.7933 | 41.4857 | 19.8737 |  |  | 222.8559 | 0.73869 | 0.75228 | 0.06571 | 1.7757 | 0.37804 | 3.6384 | -2.6674 | 0.49527 | -0.04486 | -0.94612 | -0.00055855 | -0.00061604 | -0.0006029 | 38.0807 | 35.4037 | 37.1878 | 41.06 | 125.5436 | 83.78 | 42.754 | 124.4006 | 104.4659 | 79.2931 | 62.016 | 40.2064 | 27.4792 | 19.1516 | 32.837 | 36.6271 | 22.7093 | 16.7906 | 11.9878 | 40.2972 | 29.4146 | 193.9078 | 217.8472 | 251.5288 | 204.9188 | 188.9838 | 212.4764 |  |  |  | 45.2802 | 98.8296 | 359.3298 | 39.1692 | 0.12201 | -0.14075 | 31.4919 | [5 empty] | 381.2493 | 476.3575 | 64.4564 | 257.2009 |  | 628.4834 | 63.5384 |  |  |  | 67.5297 |  | 265.5239 | 241.857 | 32.5789 | 50.9615 | 41.8482 | 31.2195 |  | 34.5478 |  |  | 3.6501 |  | 32.5048 | [12 empty] | 33.2768 | 38.5432 | 80.1124 | 29.7178 | 49.5515 | 220.1028 | 20.1052 | 40.1633 |  | 36.0723 | 52.6325 |  | 70.0787 | 31.8272 | 58.8184 | 36.0312 | 59.3428 |  | 47.7955 | 37.4814 | 242.1565 | 32.241 | 41.603 | 83.1062 | 48.7131 | 76.4152 | 33.9049 | 43.0772 | 35.739 | 56.6545 | 0.64539 | 20.8423 | 0.17738 | 0.1026 | -40.2701 | 3.1157 | 31.66 | 0.17 | 28.8995 | 1.0174 | 1.0267 | 0.30345 | 1.6522 | 0.76233 | 2.365 | 10.2739 | -5.3179 | 0.30509 | 1.3762 | 1.2202 | 0.83898 | 0.75271
42810.612 | 14861 | 116.9743 | 90.9208 | 72.3263 | 54.8594 | 33.122 | 24.0009 | 18.6532 | 191.237 | 116.1911 | 95.8135 | 74.5022 | 43.7266 | 27.6139 | 19.6389 | 176.2802 | 181.7293 | 258.8468 | 180.1004 | 199.4458 | 34.6859 |  |  |  | 322.9372 | 346.9791 | 37.0707 | 387.3904 | 66.2159 | 516.3794 | 190.4683 |  | 916.7297 | 274.6157 |  | 262.027 | 37.0288 | 200.1525 |  | 210.429 |  | 34.1955 | 25.2229 |  | 11.5024 | 15.3595 | 10.1585 | 17.5107 | 33.5675 | 43.2156 | 52.2178 | 6.237 | 14.151 | 6.6206 | 24.2744 | 8.3729 | 41.428 | 48.7575 | 41.514 | 19.8751 |  |  | 222.9545 | 0.97459 | 0.74899 | -0.50795 | 1.7087 | 0.63366 | 3.6968 | -2.4926 | 0.52271 | 0.29103 | -0.91929 | -0.00051419 | -0.00054376 | -0.00056019 | 38.0334 | 35.6366 | 37.2755 | 41.7155 | 125.5079 | 83.7978 | 42.772 | 124.4055 | 104.4683 | 79.3018 | 62.0255 | 40.2087 | 27.4857 | 19.1532 | 33.017 | 36.8147 | 22.2696 | 15.8874 | 10.9901 | 40.2209 | 29.3525 | 193.9021 | 217.7545 | 251.4309 | 204.6258 | 188.7117 | 212.5839 |  |  |  | 45.2671 | 97.1075 | 341.4492 | 36.4985 | 0.17003 | -0.0005398 | 31.9921 | [5 empty] | 381.4106 | 476.1621 | 66.5421 | 257.2153 |  | 624.8204 | 63.4466 |  |  |  | 67.4571 |  | 262.3104 | 244.3846 | 32.5905 | 51.2905 | 41.7388 | 31.262 |  | 34.1999 |  |  | 3.5609 |  | 32.4099 | [12 empty] | 33.0663 | 38.5639 | 80.0343 | 29.7327 | 49.5106 | 220.452 | 20.0258 | 40.3494 |  | 36.1111 | 52.4633 |  | 70.0788 | 31.621 | 58.9069 | 35.681 | 59.5351 |  | 48.2839 | 38.1273 | 240.7341 | 32.1686 | 42.0184 | 83.1399 | 48.502 | 76.322 | 34.2602 | 43.134 | 35.9091 | 56.9082 | 0.67409 | 20.8422 | 0.17588 | 0.10156 | -40.2728 | 3.1156 | 7.77 | 0.32 | 29.2388 | 1.1686 | 1.0244 | -0.84364 | 1.6203 | 0.98671 | 2.3833 | 10.0737 | -5.3877 | 0.29213 | 1.3472 | 1.2618 | 0.85279 | 0.82644
42810.612 | 14862 | 116.9647 | 90.9256 | 72.339 | 54.8602 | 33.1258 | 24.002 | 18.649 | 191.258 | 116.1902 | 95.8137 | 74.5057 | 43.7217 | 27.6071 | 19.6308 | 176.2479 | 181.6965 | 257.7686 | 179.9634 | 199.1688 | 33.814 |  |  |  | 322.9373 | 346.2627 | 39.7435 | 385.9815 | 66.2673 | 519.0874 | 190.4681 |  | 916.121 | 274.6586 |  | 271.9439 | 36.9557 | 199.5733 |  | 209.6569 |  | 33.8954 | 24.3951 |  | 11.5224 | 15.3583 | 10.1434 | 17.2088 | 33.4894 | 43.1157 | 51.9516 | 6.2045 | 14.1347 | 6.5658 | 24.2099 | 8.3669 | 41.4284 | 48.7282 | 41.5347 | 19.8573 |  |  | 223.0892 | 1.0245 | 0.74834 | -0.18465 | 1.6029 | 0.31561 | 3.6318 | -2.5879 | 0.49586 | 0.099692 | -0.95546 | -0.00056512 | -0.0005454 | -0.00054869 | 38.0186 | 35.912 | 37.5527 | 42.339 | 125.4746 | 83.7943 | 42.7717 | 124.4045 | 104.4736 | 79.2967 | 62.026 | 40.2193 | 27.4849 | 19.1613 | 31.5086 | 36.5373 | 22.199 | 16.215 | 10.9431 | 40.1045 | 29.3009 | 193.8683 | 217.6678 | 251.3768 | 204.3288 | 188.4436 | 212.6739 |  |  |  | 45.2411 | 97.2059 | 331.004 | 34.4788 | 0.19009 | 0.048392 | 30.7664 | [5 empty] | 381.4204 | 475.4809 | 68.0352 | 257.2091 |  | 625.9264 | 63.2962 |  |  |  | 67.2853 |  | 259.9625 | 257.8966 | 32.5857 | 51.7624 | 41.648 | 31.2107 |  | 34.4834 |  |  | 3.3121 |  | 32.3582 | [12 empty] | 32.7789 | 38.5105 | 80.1235 | 28.6665 | 49.3694 | 220.5064 | 20.3719 | 40.5511 |  | 36.3068 | 52.2329 |  | 69.9819 | 31.4403 | 59.0251 | 35.5905 | 59.5795 |  | 48.6926 | 38.4711 | 241.9013 | 31.7426 | 42.458 | 83.1924 | 48.37 | 76.2058 | 34.5548 | 43.2601 | 35.3214 | 57.1119 | 0.69123 | 20.843 | 0.17358 | 0.10078 | -40.2833 | 3.1156 | 15.45 | 0.28 | 29.2977 | 1.1981 | 1.024 | -0.50865 | 1.5691 | 0.69626 | 2.3619 | 9.9321 | -5.7632 | 0.27586 | 1.5011 | 1.2636 | 0.87326 | 0.88163
42810.6121 | 14863 | 116.9574 | 90.9387 | 72.3452 | 54.863 | 33.1304 | 24.0136 | 18.6552 | 191.2803 | 116.1984 | 95.8237 | 74.5106 | 43.7308 | 27.6184 | 19.6387 | 176.2202 | 181.6385 | 256.7006 | 179.8348 | 198.9394 | 33.4064 |  |  |  | 322.9533 | 346.0785 | 33.1125 | 381.0023 | 66.349 | 513.1063 | 190.4554 |  | 915.4609 | 274.6826 |  | 277.642 | 36.9004 | 196.1199 |  | 209.5736 |  | 34.3973 | 23.9191 |  | 11.5097 | 15.3615 | 10.1347 | 17.3488 | 33.6941 | 43.0573 | 51.7803 | 6.2255 | 14.1186 | 6.5384 | 24.1612 | 8.3656 | 41.4495 | 48.7279 | 41.5696 | 19.8432 |  |  | 223.1299 | 1.012 | 0.8101 | 0.31345 | 1.6075 | 0.51866 | 3.5996 | -2.9178 | 0.38883 | 0.30425 | -0.9332 | -0.00051091 | -0.00049941 | -0.00055526 | 38.1666 | 36.4159 | 37.9404 | 43.0598 | 125.4116 | 83.795 | 42.7838 | 124.4072 | 104.4842 | 79.3072 | 62.0332 | 40.2232 | 27.4896 | 19.1608 | 30.8453 | 37.8874 | 23.7918 | 16.8975 | 13.0598 | 40.0029 | 29.252 | 193.8271 | 217.5841 | 251.3108 | 204.0235 | 188.1808 | 212.7188 |  |  |  | 45.1769 | 96.2519 | 319.311 | 33.0868 | 0.29888 | 0.0019068 | 29.133 | [5 empty] | 381.3882 | 474.6952 | 67.7692 | 257.1806 |  | 621.6748 | 63.0376 |  |  |  | 67.1105 |  | 257.1473 | 264.0891 | 32.665 | 52.438 | 41.563 | 31.1459 |  | 34.7673 |  |  | 3.1434 |  | 32.2571 | [12 empty] | 32.6765 | 38.5097 | 80.3955 | 27.4694 | 48.0905 | 220.4696 | 20.6571 | 40.8139 |  | 36.4372 | 52.5972 |  | 69.389 | 31.6152 | 59.1206 | 35.603 | 59.5778 |  | 48.9904 | 38.8389 | 241.7052 | 30.874 | 42.8801 | 83.2677 | 48.4736 | 76.067 | 34.8244 | 43.7379 | 34.8678 | 57.2627 | 0.63903 | 20.8425 | 0.17316 | 0.10018 | -40.2451 | 3.1156 | 12.57 | 0.22 | 29.1896 | 1.1908 | 1.0654 | 0.66272 | 1.5712 | 0.89247 | 2.3511 | 9.7628 | -5.9325 | 0.25413 | 1.5628 | 1.0808 | 0.88457 | 0.91804
42810.6121 | 14864 | 116.945 | 90.9455 | 72.3495 | 54.8644 | 33.1306 | 24.0038 | 18.6555 | 191.3023 | 116.202 | 95.8348 | 74.516 | 43.7354 | 27.6221 | 19.6429 | 176.1855 | 181.5816 | 255.6413 | 179.689 | 198.7068 | 33.166 |  |  |  | 323.0174 | 346.4597 | 27.7242 | 376.818 | 66.3635 | 502.707 | 190.4402 |  | 916.7508 | 274.6813 |  | 276.7678 | 36.8691 | 194.8797 |  | 208.8985 |  | 33.4064 | 24.2166 |  | 11.4853 | 15.3572 | 10.1086 | 17.6732 | 33.8714 | 43.0515 | 51.6285 | 6.2502 | 14.0933 | 6.5039 | 24.1033 | 8.37 | 41.4821 | 48.7277 | 41.597 | 19.839 |  |  | 223.1096 | 0.96211 | 0.7687 | 0.25036 | 1.5352 | 0.67703 | 3.7192 | -2.9979 | 0.51629 | 0.38355 | -0.93042 | -0.00051419 | -0.00055526 | -0.0005914 | 38.5074 | 36.8825 | 38.5755 | 43.7481 | 125.3608 | 83.8158 | 42.796 | 124.4284 | 104.4893 | 79.3133 | 62.0346 | 40.2269 | 27.4927 | 19.1689 | 32.8305 | 37.3277 | 23.6327 | 15.0498 | 13.9611 | 39.9129 | 29.1977 | 193.7809 | 217.5106 | 251.2361 | 203.6983 | 187.9043 | 212.7215 |  |  |  | 45.1691 | 96.7852 | 310.08 | 31.9118 | 0.42632 | 0.0073646 | 29.3489 | [5 empty] | 381.5392 | 474.1027 | 67.5933 | 257.1531 |  | 621.9125 | 62.8586 |  |  |  | 67.0043 |  | 256.2683 | 264.0692 | 32.7212 | 52.8761 | 41.5073 | 31.1085 |  | 34.4872 |  |  | 2.9814 |  | 32.2588 | [12 empty] | 32.7015 | 38.5108 | 81.0902 | 26.8247 | 46.6593 | 220.5463 | 20.3782 | 40.8687 |  | 36.38 | 52.6794 |  | 69.1864 | 31.6455 | 59.2884 | 35.7115 | 59.6296 |  | 48.8941 | 39.5877 | 241.1296 | 29.6245 | 43.0509 | 83.1063 | 48.6805 | 76.0313 | 35.1446 | 44.0793 | 34.9375 | 57.2858 | 0.68044 | 20.8421 | 0.17291 | 0.10226 | -40.2584 | 3.1156 | 5.71 | 0.3 | 28.9946 | 1.1611 | 1.0378 | 0.59228 | 1.5354 | 1.0197 | 2.3899 | 9.7116 | -5.93 | 0.24002 | 1.3316 | 1.0922 | 0.87522 | 0.95041
42810.6121 | 14865 | 116.9373 | 90.9479 | 72.3527 | 54.8792 | 33.1342 | 24.006 | 18.6513 | 191.3174 | 116.2189 | 95.8316 | 74.5203 | 43.738 | 27.6268 | 19.6401 | 176.1595 | 181.5275 | 254.6145 | 179.5499 | 198.5351 | 32.8905 |  |  |  | 323.0775 | 346.1346 | 24.5323 | 371.802 | 66.3339 | 494.8988 | 190.4298 |  | 917.6709 | 274.6886 |  | 272.1569 | 36.8472 | 193.5709 |  | 208.3877 |  | 33.2303 | 24.7846 |  | 11.4509 | 15.3053 | 10.2196 | 18.1759 | 33.7856 | 43.0201 | 51.47 | 6.3568 | 14.0734 | 6.5084 | 24.0449 | 8.3627 | 41.5155 | 48.7082 | 41.6137 | 19.8293 |  |  | 222.9873 | 0.99956 | 0.8837 | 0.06177 | 1.5799 | 0.60014 | 3.8217 | -3.0939 | 0.45557 | 0.00759 | -0.87359 | -0.00053391 | -0.00054376 | -0.0005684 | 38.8383 | 37.3842 | 39.6362 | 44.2919 | 125.2932 | 83.8015 | 42.7917 | 124.4236 | 104.4893 | 79.3182 | 62.0396 | 40.2229 | 27.4887 | 19.1583 | 33.2868 | 36.2073 | 21.8911 | 14.8532 | 13.036 | 39.8311 | 29.1316 | 193.7588 | 217.4408 | 251.1623 | 203.3886 | 187.6284 | 212.7219 |  |  |  | 45.1806 | 97.7851 | 319.8537 | 31.2815 | 0.23344 | 0.11784 | 29.5018 | [5 empty] | 381.849 | 473.8313 | 66.8245 | 257.1622 |  | 620.6141 | 61.9761 |  |  |  | 66.883 |  | 258.1123 | 263.7691 | 32.7018 | 53.0774 | 41.4119 | 31.0743 |  | 34.2593 |  |  | 2.864 |  | 32.2664 | [12 empty] | 32.2642 | 38.6187 | 80.8584 | 26.8573 | 47.9816 | 220.74 | 20.9518 | 40.8898 |  | 36.3027 | 53.0289 |  | 69.141 | 31.3735 | 59.4508 | 35.8566 | 59.789 |  | 49.4055 | 39.8409 | 240.912 | 30.7562 | 43.2009 | 83.2712 | 48.9311 | 75.9424 | 35.2843 | 44.2472 | 34.5687 | 58.4964 | 0.58954 | 20.8433 | 0.17257 | 0.10306 | -40.2367 | 3.1156 | 16.41 | 0.26 | 28.8404 | 1.1833 | 1.1127 | 0.29417 | 1.5575 | 0.95996 | 2.4225 | 9.8286 | -5.9224 | 0.23111 | 1.2712 | 1.2779 | 0.85869 | 0.96832
42810.6121 | 14866 | 116.9467 | 90.9579 | 72.3817 | 54.8833 | 33.1363 | 24.0099 | 18.6489 | 191.3465 | 116.2226 | 95.841 | 74.5229 | 43.7466 | 27.6332 | 19.645 | 176.1298 | 181.4633 | 253.5922 | 179.4034 | 198.3894 | 32.8132 |  |  |  | 323.1184 | 345.5948 | 20.9758 | 366.9265 | 66.2109 | 486.0194 | 190.4236 |  | 913.8817 | 274.6973 |  | 264.7756 | 36.8175 | 192.3822 |  | 206.3513 |  | 34.2408 | 25.3874 |  | 11.437 | 15.2711 | 10.4445 | 18.7009 | 33.7364 | 42.9723 | 51.3454 | 6.5152 | 14.0556 | 6.5469 | 24.009 | 8.3644 | 41.5498 | 48.6986 | 41.6035 | 19.82 |  |  | 223.3231 | 0.99299 | 0.85807 | -0.053226 | 1.1633 | 0.45689 | 4.2127 | -2.9112 | 0.37209 | -0.2362 | -0.96658 | -0.00061112 | -0.00056676 | -0.00059469 | 39.1439 | 37.8316 | 40.1379 | 44.6971 | 125.2382 | 83.8061 | 42.808 | 124.4273 | 104.4982 | 79.3279 | 62.044 | 40.2301 | 27.5001 | 19.1637 | 33.05 | 36.5372 | 22.3731 | 14.7998 | 13.3445 | 39.7583 | 29.092 | 193.7278 | 217.3916 | 251.1029 | 203.0954 | 187.3819 | 212.7129 |  |  |  | 45.226 | 100.7404 | 325.9335 | 31.3786 | 0.34953 | -0.047778 | 28.9059 | [5 empty] | 381.9094 | 474.8263 | 65.8397 | 257.1457 |  | 611.2759 | 61.5061 |  |  |  | 66.7422 |  | 259.3932 | 263.8386 | 32.7889 | 53.2761 | 41.2881 | 30.9958 |  | 34.2622 |  |  | 2.7458 |  | 32.2951 | [12 empty] | 32.1632 | 38.6731 | 81.1207 | 27.1861 | 48.1779 | 220.8063 | 22.4851 | 40.8066 |  | 36.143 | 53.1504 |  | 69.21 | 31.565 | 59.5 | 36.0614 | 60.0625 |  | 49.5549 | 39.9757 | 241.7137 | 30.0869 | 43.3882 | 83.1385 | 49.0021 | 75.8534 | 35.209 | 44.3214 | 33.8209 | 60.8097 | 0.70317 | 20.8429 | 0.17097 | 0.10245 | -40.2363 | 3.1156 | 4.57 | 0.25 | 28.6948 | 1.1794 | 1.0963 | -0.27305 | 1.3364 | 0.83753 | 2.5432 | 9.9118 | -5.9213 | 0.22127 | 1.2889 | 1.2197 | 0.84092 | 0.96721
42810.6121 | 14867 | 116.9401 | 90.9486 | 72.3553 | 54.87 | 33.1392 | 24.0154 | 18.6401 | 191.3572 | 116.2203 | 95.8315 | 74.5213 | 43.7464 | 27.6273 | 19.6412 | 176.0939 | 181.3971 | 252.5794 | 179.2556 | 198.191 | 32.8487 |  |  |  | 323.174 | 344.8604 | 17.2433 | 359.1615 | 66.0585 | 470.4181 | 190.4138 |  | 911.7236 | 274.6909 |  | 259.7664 | 36.7728 | 194.1715 |  | 206.0319 |  | 32.146 | 25.4499 |  | 11.4343 | 15.2878 | 10.4404 | 18.8258 | 33.7834 | 42.8613 | 51.2066 | 6.5275 | 14.0456 | 6.5572 | 23.9574 | 8.3579 | 41.5719 | 48.7042 | 41.5872 | 19.8049 |  |  | 223.0971 | 0.86354 | 0.89027 | 0.014458 | 1.6167 | 0.78479 | 4.1575 | -3.0538 | 0.52271 | 0.24613 | -0.61369 | -0.00048626 | -0.00053062 | -0.00059962 | 39.1905 | 38.0232 | 40.0098 | 44.4954 | 125.1732 | 83.8146 | 42.8062 | 124.4246 | 104.4981 | 79.3227 | 62.0411 | 40.2327 | 27.4997 | 19.1624 | 33.823 | 37.5189 | 23.5635 | 16.0508 | 14.0846 | 39.6711 | 29.0502 | 193.6989 | 217.3352 | 251.0246 | 202.8028 | 187.1234 | 212.677 |  |  |  | 45.2293 | 103.1815 | 334.4817 | 31.9839 | 0.45306 | -0.088617 | 28.7392 | [5 empty] | 382.1586 | 473.6612 | 65.0117 | 257.152 |  | 605.8531 | 62.055 |  |  |  | 66.6172 |  | 261.9422 | 274.8591 | 32.798 | 53.3251 | 41.217 | 31.0302 |  | 34.1854 |  |  | 2.6628 |  | 32.2991 | [12 empty] | 31.9789 | 38.7088 | 81.4571 | 27.4314 | 48.0673 | 220.8922 | 24.3646 | 40.7942 |  | 35.9491 | 53.3804 |  | 69.2841 | 31.6815 | 59.7121 | 36.157 | 60.2924 |  | 49.7735 | 39.8966 | 242.0321 | 29.2364 | 43.5196 | 83.1694 | 48.9952 | 75.8004 | 35.0989 | 43.8484 | 34.212 | 60.1061 | 0.68738 | 20.8424 | 0.16957 | 0.10152 | -40.2673 | 3.1156 | 2.32 | 0.26 | 28.384 | 1.0999 | 1.1167 | 0.14231 | 1.5752 | 1.0975 | 2.526 | 10.074 | -6.2271 | 0.21744 | 1.1928 | 1.0825 | 0.83764 | 0.95052
42810.6121 | 14868 | 116.9473 | 90.9517 | 72.367 | 54.8737 | 33.1406 | 24.0196 | 18.6513 | 191.376 | 116.2316 | 95.8367 | 74.5256 | 43.7525 | 27.6306 | 19.6462 | 176.0647 | 181.3353 | 251.586 | 179.1102 | 197.9875 | 33.3015 |  |  |  | 323.2259 | 344.0978 | 14.3802 | 349.6617 | 66.0137 | 457.7183 | 190.413 |  | 914.5303 | 274.7094 |  | 263.4762 | 36.7421 | 196.3508 |  | 207.5485 |  | 31.5396 | 25.4663 |  | 11.4343 | 15.3058 | 10.3439 | 18.4631 | 33.6835 | 42.7523 | 51.1353 | 6.4554 | 14.0186 | 6.6005 | 23.9056 | 8.3514 | 41.569 | 48.7372 | 41.5773 | 19.8691 |  |  | 223.2062 | 0.74723 | 0.78382 | -0.20896 | 1.4465 | 0.45558 | 3.9814 | -2.9868 | 0.44195 | 0.11417 | -0.76629 | -0.0005569 | -0.00055526 | -0.00057005 | 39.0352 | 38.084 | 39.7216 | 43.8622 | 125.1431 | 83.8299 | 42.8234 | 124.4301 | 104.4986 | 79.3283 | 62.0494 | 40.237 | 27.5021 | 19.164 | 33.8712 | 36.0185 | 22.5859 | 15.4957 | 14.4093 | 39.571 | 28.9793 | 193.6775 | 217.2895 | 250.9608 | 202.5126 | 186.888 | 212.6222 |  |  |  | 45.2492 | 106.3953 | 338.4205 | 32.5303 | 0.52904 | -0.078078 | 29.2601 | [5 empty] | 382.4522 | 472.6522 | 63.0562 | 257.128 |  | 600.0571 | 61.9189 |  |  |  | 66.4352 |  | 263.7388 | 269.7025 | 32.86 | 53.5249 | 41.173 | 30.9751 |  | 33.9713 |  |  | 2.6017 |  | 32.2348 | [12 empty] | 31.8197 | 38.9022 | 81.7113 | 27.6378 | 48.1318 | 221.3039 | 29.8367 | 40.268 |  | 35.8525 | 53.6248 |  | 69.3985 | 31.6593 | 59.9565 | 36.0993 | 60.1875 |  | 49.8988 | 39.7233 | 241.3091 | 29.3825 | 43.6173 | 83.2433 | 49.0221 | 75.7897 | 35.1177 | 43.2847 | 34.8463 | 60.6402 | 0.63788 | 20.8427 | 0.1682 | 0.10137 | -40.3597 | 3.1156 | 14.52 | 0.31 | 28.1475 | 1.0231 | 1.0479 | -0.54105 | 1.4897 | 0.83604 | 2.4715 | 10.1917 | -6.0818 | 0.21035 | 1.1756 | 1.1828 | 0.83612 | 0.93604
42810.6121 | 14869 | 116.9526 | 90.9597 | 72.3875 | 54.8805 | 33.1332 | 24.0107 | 18.6604 | 191.3928 | 116.2358 | 95.8442 | 74.5265 | 43.7535 | 27.6361 | 19.6459 | 176.0316 | 181.2741 | 250.6117 | 178.9749 | 197.7855 | 33.2929 |  |  |  | 323.2577 | 343.45 | 13.3662 | 347.2589 | 66.0232 | 455.1974 | 190.3999 |  | 911.8963 | 274.7204 |  | 267.4785 | 36.7199 | 195.4723 |  | 207.1287 |  | 31.239 | 25.5474 |  | 11.423 | 15.3245 | 10.3537 | 18.2898 | 33.5588 | 42.7482 | 51.0524 | 6.3944 | 14.0011 | 6.5955 | 23.8686 | 8.337 | 41.5589 | 48.7451 | 41.5464 | 19.9057 |  |  | 222.9505 | 1.2427 | 0.91853 | 0.06111 | 1.5036 | 0.5088 | 4.1378 | -2.9933 | 0.13682 | -0.11325 | -0.59144 | -0.00056019 | -0.00056512 | -0.00057333 | 38.9255 | 38.1451 | 39.5355 | 44.0076 | 125.0863 | 83.8274 | 42.8317 | 124.4415 | 104.5003 | 79.3294 | 62.0538 | 40.2363 | 27.4979 | 19.1656 | 35.4055 | 36.7272 | 21.4343 | 15.4574 | 13.8697 | 39.5341 | 28.9246 | 193.6451 | 217.2244 | 250.8793 | 202.1779 | 186.5837 | 212.5488 |  |  |  | 45.3012 | 106.7645 | 328.9307 | 32.9689 | 0.7908 | 0.31432 | 28.9358 | [5 empty] | 382.4736 | 471.5426 | 62.233 | 257.1369 |  | 597.5067 | 61.9767 |  |  |  | 66.2479 |  | 267.6723 | 271.3102 | 32.7967 | 53.5917 | 41.163 | 30.9686 |  | 33.9449 |  |  | 2.3874 |  | 32.1363 | [12 empty] | 31.6591 | 39.0886 | 82.0281 | 27.3044 | 48.3408 | 221.8394 | 31.2706 | 40.4294 |  | 35.8594 | 53.8461 |  | 69.6059 | 31.8542 | 60.1593 | 36.1238 | 60.2592 |  | 50.1191 | 39.4895 | 241.1132 | 29.4486 | 43.7408 | 83.3357 | 49.1445 | 75.7393 | 35.1889 | 42.6712 | 35.0514 | 61.2505 | 0.66195 | 20.8439 | 0.16755 | 0.10052 | -40.2783 | 3.1156 | 25.82 | 0.2 | 28.0828 | 1.3195 | 1.1344 | 0.2926 | 1.5188 | 0.88352 | 2.5196 | 10.4458 | -6.1286 | 0.20815 | 1.0007 | 1.3044 | 0.83311 | 0.92568
42810.6121 | 14870 | 116.9619 | 90.962 | 72.3961 | 54.8776 | 33.1374 | 24.0093 | 18.6629 | 191.4031 | 116.2378 | 95.8412 | 74.5373 | 43.7511 | 27.6346 | 19.6393 | 175.9978 | 181.2185 | 249.647 | 178.8369 | 197.5883 | 33.0264 |  |  |  | 323.286 | 342.8227 | 11.5987 | 347.2514 | 66.055 | 452.586 | 190.3852 |  | 907.2342 | 274.7393 |  | 268.5333 | 36.689 | 195.1362 |  | 207.6812 |  | 30.7586 | 25.9007 |  | 11.4354 | 15.331 | 10.4034 | 18.0532 | 33.9355 | 42.615 | 50.9441 | 6.3397 | 13.9773 | 6.5593 | 23.8158 | 8.3346 | 41.565 | 48.7501 | 41.5176 | 19.895 |  |  | 223.3796 | 0.006659 | 1.027 | 0.15377 | 1.7625 | 0.43784 | 4.2804 | -3.1767 | 0.59452 | 0.29103 | -0.73868 | -0.00053883 | -0.00052569 | -0.00055033 | 38.9273 | 38.292 | 39.4951 | 44.5453 | 125.0436 | 83.8341 | 42.8266 | 124.4342 | 104.512 | 79.3413 | 62.0548 | 40.2421 | 27.5057 | 19.1763 | 36.6239 | 37.5534 | 23.5061 | 18.5383 | 15.1785 | 39.49 | 28.8926 | 193.6042 | 217.1877 | 250.8069 | 201.8789 | 186.3428 | 212.4716 |  |  |  | 45.3373 | 105.0919 | 327.6414 | 32.2882 | 0.6506 | 0.26915 | 29.9884 | [5 empty] | 382.3885 | 470.6511 | 60.2853 | 257.1339 |  | 591.1529 | 61.9767 |  |  |  | 66.1601 |  | 269.6003 | 271.7431 | 32.8522 | 53.5583 | 41.0358 | 30.8167 |  | 33.6325 |  |  | 2.2183 |  | 32.0629 | [12 empty] | 31.4473 | 39.3526 | 82.3398 | 26.4582 | 48.4539 | 222.5309 | 29.0376 | 40.8882 |  | 35.894 | 54.0555 |  | 69.8274 | 31.9163 | 60.4211 | 35.9897 | 60.2837 |  | 50.3764 | 39.5984 | 241.0114 | 29.5345 | 43.9012 | 83.5277 | 49.2708 | 75.7171 | 35.1764 | 42.1855 | 34.7582 | 61.1297 | 0.64481 | 20.8436 | 0.16613 | 0.099806 | -40.3139 | 3.1156 | 4.58 | 0.23 | 28.0594 | 0.09659 | 1.1995 | 0.46415 | 1.6441 | 0.81942 | 2.5621 | 10.5713 | -6.1387 | 0.20465 | 0.86016 | 1.0704 | 0.82222 | 0.94586
42810.6122 | 14871 | 116.9796 | 90.953 | 72.3925 | 54.8833 | 33.1401 | 24.0061 | 18.6634 | 191.4243 | 116.254 | 95.853 | 74.5501 | 43.7548 | 27.6396 | 19.6469 | 175.9694 | 181.1536 | 248.6868 | 178.6907 | 197.3791 | 33.0846 |  |  |  | 323.353 | 342.2766 | 11.2416 | 347.2859 | 66.1014 | 450.2126 | 190.3814 |  | 902.5084 | 274.7686 |  | 276.3342 | 36.6522 | 193.7835 |  | 206.5728 |  | 30.4131 | 25.6766 |  | 11.4802 | 15.3505 | 10.6403 | 18.0767 | 34.5128 | 42.4368 | 50.8626 | 6.3035 | 13.9558 | 6.602 | 23.7724 | 8.3398 | 41.5594 | 48.7329 | 41.4722 | 19.8851 |  |  | 222.7777 | 0.87931 | 0.77856 | 0.10974 | 1.0732 | 0.76968 | 4.2278 | -3.1977 | 0.37851 | 0.40369 | -1.1085 | -0.00052076 | -0.00054048 | -0.00056183 | 38.8749 | 38.3849 | 39.5316 | 44.7882 | 124.9803 | 83.8384 | 42.8337 | 124.4446 | 104.5117 | 79.3459 | 62.0672 | 40.2433 | 27.5107 | 19.1694 | 35.6355 | 37.599 | 24.2601 | 20.4937 | 16.091 | 39.4173 | 28.8607 | 193.5816 | 217.1585 | 250.7514 | 201.5868 | 186.0856 | 212.3828 |  |  |  | 45.3659 | 106.236 | 334.1569 | 32.9944 | 0.21399 | 0.27291 | 30.969 | [5 empty] | 382.4581 | 471.2545 | 59.9323 | 257.1296 |  | 593.1652 | 61.9068 |  |  |  | 66.0274 |  | 271.7814 | 267.617 | 32.8665 | 53.4802 | 40.9672 | 30.6179 |  | 33.8833 |  |  | 2.0659 |  | 31.9723 | [12 empty] | 31.2483 | 39.6768 | 82.4906 | 25.7381 | 48.5647 | 223.2105 | 29.6964 | 40.8757 |  | 36.0778 | 54.0931 |  | 69.9272 | 31.3503 | 60.663 | 35.5875 | 60.2523 |  | 50.4666 | 39.4204 | 240.7769 | 29.3972 | 43.9959 | 83.6451 | 49.3418 | 75.7559 | 34.8594 | 42.1566 | 34.8291 | 60.9024 | 0.64423 | 20.8449 | 0.16503 | 0.097743 | -40.3517 | 3.1156 | 13.55 | 0.25 | 27.9757 | 1.11 | 1.0444 | 0.39212 | 1.2825 | 1.0861 | 2.5456 | 10.7152 | -6.0236 | 0.20443 | 0.9614 | 0.98289 | 0.82718 | 0.92724
42810.6122 | 14872 | 116.9948 | 90.9635 | 72.4028 | 54.8847 | 33.149 | 24.0009 | 18.6708 | 191.4373 | 116.2559 | 95.8541 | 74.5446 | 43.7646 | 27.642 | 19.6497 | 175.9415 | 181.0974 | 247.7114 | 178.544 | 197.1688 | 33.1952 |  |  |  | 323.4073 | 342.5892 | 9.4167 | 347.1941 | 66.1241 | 447.0619 | 190.3752 |  | 898.4452 | 274.7999 |  | 281.7469 | 36.625 | 191.8174 |  | 206.7754 |  | 29.6312 | 25.0831 |  | 11.3993 | 15.3585 | 10.8939 | 18.5184 | 33.995 | 42.3682 | 50.7675 | 6.2711 | 13.9341 | 6.5973 | 23.7139 | 8.3407 | 41.5298 | 48.7104 | 41.4121 | 19.8659 |  |  | 222.8828 | 0.88457 | 0.92378 | 0.35484 | 0.78542 | 0.29064 | 4.0464 | -2.8317 | 0.58615 | 0.10158 | -0.96261 | -0.00055033 | -0.00051912 | -0.00056019 | 38.2332 | 38.4654 | 39.8747 | 44.8629 | 124.9221 | 83.8276 | 42.8349 | 124.4469 | 104.5139 | 79.3529 | 62.0758 | 40.2576 | 27.5135 | 19.1724 | 31.7765 | 36.4858 | 22.1004 | 21.0432 | 17.682 | 39.3001 | 28.8 | 193.5546 | 217.1302 | 250.6828 | 201.2915 | 185.8343 | 212.2879 |  |  |  | 45.3699 | 107.1862 | 333.4459 | 33.6966 | 0.32016 | 0.13835 | 31.1535 | [5 empty] | 382.7122 | 471.686 | 59.8726 | 257.1143 |  | 589.7184 | 60.3532 |  |  |  | 65.8991 |  | 274.9634 | 260.0117 | 32.8719 | 53.3719 | 40.8637 | 30.6385 |  | 34.0227 |  |  | 1.9866 |  | 31.8537 | [12 empty] | 31.1442 | 39.9818 | 82.5084 | 25.3611 | 48.6426 | 223.798 | 30.1664 | 40.8086 |  | 36.2241 | 54.0487 |  | 69.9876 | 30.682 | 60.8913 | 35.6476 | 60.2209 |  | 50.6694 | 39.3388 | 240.6355 | 29.1784 | 44.0821 | 83.7961 | 49.3204 | 75.7984 | 34.8337 | 42.3898 | 35.0477 | 60.7662 | 0.54755 | 20.8425 | 0.16534 | 0.098815 | -40.2489 | 3.1157 | 5.87 | 0.25 | 27.9213 | 1.1133 | 1.1377 | 0.70512 | 1.0971 | 0.66736 | 2.4901 | 10.9249 | -5.8122 | 0.20384 | 1.3763 | 1.2157 | 0.84273 | 0.90788
42810.6122 | 14873 | 117.0099 | 90.9749 | 72.3981 | 54.8941 | 33.1522 | 24.0011 | 18.6733 | 191.4507 | 116.265 | 95.8577 | 74.559 | 43.764 | 27.6405 | 19.6539 | 175.9184 | 181.0411 | 246.7659 | 178.4217 | 196.9871 | 32.8779 |  |  |  | 323.4227 | 344.1973 | 5.815 | 342.0657 | 66.1395 | 439.171 | 190.3584 |  | 895.962 | 274.8292 |  | 289.7668 | 36.5918 | 190.4053 |  | 205.9253 |  | 29.8921 | 25.0515 |  | 11.3384 | 15.3317 | 10.9244 | 18.9388 | 32.257 | 42.2656 | 50.6913 | 6.2794 | 13.9185 | 6.5477 | 23.6653 | 8.3376 | 41.5123 | 48.7037 | 41.3394 | 19.8621 |  |  | 223.2988 | 1.2394 | 0.71548 | 0.10054 | 1.022 | 0.22033 | 4.0412 | -2.8888 | 0.43689 | -0.11388 | -0.81339 | -0.00050105 | -0.00056019 | -0.00055855 | 38.0748 | 38.5586 | 39.9928 | 45.6762 | 124.8672 | 83.8292 | 42.8396 | 124.4428 | 104.5157 | 79.3507 | 62.076 | 40.2464 | 27.5081 | 19.1759 | 31.0271 | 36.112 | 21.0102 | 19.8651 | 17.5164 | 39.2208 | 28.7369 | 193.5265 | 217.0843 | 250.627 | 201.0037 | 185.577 | 212.1797 |  |  |  | 45.3773 | 106.2196 | 332.1165 | 33.7239 | 0.72009 | -0.0086324 | 30.4618 | [5 empty] | 382.9403 | 472.5839 | 58.7766 | 257.0917 |  | 587.4898 | 57.5191 |  |  |  | 65.6893 |  | 278.1999 | 253.1937 | 32.9185 | 53.4797 | 40.8036 | 31.594 |  | 29.7166 |  |  | 1.9459 |  | 31.8233 | [12 empty] | 31.1363 | 40.2711 | 82.7279 | 25.3525 | 48.6963 | 224.4481 | 30.8151 | 40.7401 |  | 36.281 | 53.9689 |  | 70.1049 | 30.3276 | 61.0254 | 35.7645 | 60.2009 |  | 50.8054 | 39.4712 | 240.5052 | 29.0602 | 44.1897 | 84.0619 | 49.2392 | 75.8447 | 34.8472 | 42.7179 | 35.0156 | 60.6339 | 0.60475 | 20.8424 | 0.16627 | 0.099249 | -40.3299 | 3.1156 | 6.04 | 0.2 | 27.7938 | 1.3178 | 1.0012 | 0.37531 | 1.2512 | 0.58096 | 2.4881 | 11.1426 | -5.6212 | 0.19875 | 1.4502 | 1.3295 | 0.84246 | 0.90738
42810.6122 | 14874 | 117.0184 | 90.97 | 72.4024 | 54.8915 | 33.1446 | 23.9878 | 18.6766 | 191.4668 | 116.2627 | 95.8587 | 74.5505 | 43.7678 | 27.6375 | 19.6443 | 175.8773 | 180.9783 | 245.8289 | 178.2845 | 196.7833 | 32.2812 |  |  |  | 323.4175 | 344.8963 | 3.0129 | 336.4561 | 66.0931 | 432.3848 | 190.3285 |  | 894.9481 | 274.8495 |  | 284.3024 | 36.5416 | 188.2318 |  | 204.5552 |  | 30.5647 | 24.8239 |  | 11.2962 | 15.313 | 11.036 | 19.4575 | 32.1145 | 42.159 | 50.6073 | 6.4429 | 13.911 | 6.5193 | 23.6155 | 8.3414 | 41.4783 | 48.6975 | 41.2868 | 19.8454 |  |  | 222.7922 | 1.1724 | 0.88698 | -0.040082 | 0.85507 | 0.49566 | 4.4091 | -2.6234 | 1.1139 | 0.14858 | -0.85591 | -0.00052898 | -0.00048791 | -0.00055526 | 38.8359 | 38.9544 | 41.0827 | 46.8889 | 124.8077 | 83.8393 | 42.8565 | 124.4456 | 104.5152 | 79.3463 | 62.077 | 40.2422 | 27.5066 | 19.1731 | 31.9262 | 36.6818 | 21.141 | 18.5719 | 16.3255 | 39.1609 | 28.7017 | 193.5057 | 217.0577 | 250.5699 | 200.6844 | 185.306 | 212.0592 |  |  |  | 45.3698 | 107.5863 | 322.2956 | 35.9247 | 0.41356 | 0.3721 | 31.0882 | [5 empty] | 382.9439 | 474.045 | 58.3556 | 257.0573 |  | 587.2308 | 57.6957 |  |  |  | 65.5492 |  | 281.2993 | 227.0642 | 32.8362 | 53.7553 | 40.7725 | 34.8378 |  | 17.8013 |  |  | 1.8817 |  | 31.7498 | [12 empty] | 31.0593 | 40.2838 | 82.8777 | 25.3471 | 48.7405 | 225.0164 | 31.2845 | 40.6644 |  | 36.3629 | 54.0834 |  | 70.0564 | 30.1258 | 61.171 | 35.6534 | 60.1694 |  | 51.0846 | 39.4987 | 240.6377 | 28.9544 | 44.332 | 84.4899 | 49.0878 | 75.8741 | 34.9298 | 42.9712 | 34.7783 | 60.6781 | 0.69046 | 20.8432 | 0.16539 | 0.098807 | -40.3142 | 3.1157 | 1.62 | 0.21 | 27.6297 | 1.2816 | 1.1147 | -0.23697 | 1.1443 | 0.87122 | 2.5984 | 11.3514 | -4.8982 | 0.19001 | 1.3433 | 1.3108 | 0.84705 | 0.84598
42810.6122 | 14875 | 117.0458 | 90.9808 | 72.4147 | 54.8991 | 33.1518 | 23.9995 | 18.6905 | 191.4896 | 116.2737 | 95.873 | 74.5582 | 43.789 | 27.6583 | 19.6583 | 175.8538 | 180.922 | 244.8793 | 178.1476 | 196.5811 | 31.5647 |  |  |  | 323.441 | 345.5115 | 3.3037 | 334.993 | 66.1314 | 430.0799 | 190.3139 |  | 888.8767 | 274.8651 |  | 284.2827 | 36.5055 | 188.6558 |  | 203.8723 |  | 30.4247 | 24.8507 |  | 11.327 | 15.2786 | 11.042 | 19.2689 | 32.4458 | 42.024 | 50.4959 | 6.5238 | 13.8903 | 6.4725 | 23.5575 | 8.3562 | 41.456 | 48.719 | 41.245 | 19.8398 |  |  | 223.2889 | 1.1428 | 0.82522 | 0.15114 | 0.92801 | 0.60146 | 4.2238 | -2.6819 | 0.12534 | 0.20816 | -0.69158 | -0.00057497 | -0.00056348 | -0.00059305 | 39.6074 | 39.4585 | 42.0963 | 47.4698 | 124.7518 | 83.8373 | 42.8713 | 124.4484 | 104.5178 | 79.3555 | 62.0847 | 40.2569 | 27.5133 | 19.1715 | 31.6597 | 37.2479 | 23.3318 | 19.0959 | 17.0257 | 39.072 | 28.6801 | 193.4672 | 217.0104 | 250.5161 | 200.3978 | 185.0552 | 211.9526 |  |  |  | 45.3429 | 108.568 | 322.9052 | 36.5235 | 0.45104 | 0.08622 | 29.4104 | [5 empty] | 383.0343 | 474.6494 | 58.1271 | 257.1468 |  | 586.7841 | 57.8578 |  |  | 19.8659 | 65.6181 |  | 285.2855 | 244.0316 | 32.0364 | 54.2678 | 40.7006 | 37.0581 |  | 16.1593 |  |  | 1.9974 |  | 31.9659 | [12 empty] | 30.9329 | 40.272 | 83.0879 | 25.3356 | 48.7672 | 225.4662 | 31.0881 | 40.7895 |  | 36.581 | 54.1579 |  | 70.1746 | 30.14 | 61.3384 | 35.6573 | 60.1693 |  | 51.3007 | 39.3877 | 240.5039 | 28.8216 | 44.5946 | 85.2164 | 48.8262 | 75.944 | 34.8193 | 43.2798 | 34.1516 | 60.9073 | 0.77308 | 20.8427 | 0.16554 | 0.098959 | -40.2769 | 3.1157 | 20.85 | 0.36 | 27.6153 | 1.2652 | 1.0752 | 0.46012 | 1.1918 | 0.9595 | 2.5427 | 11.616 | -5.3969 | 0.17328 | 1.3624 | 1.0648 | 0.84506 | 0.8284
42810.6122 | 14876 | 117.0538 | 90.9847 | 72.4214 | 54.9188 | 33.1675 | 24.0144 | 18.6804 | 191.5051 | 116.2859 | 95.8779 | 74.5677 | 43.7914 | 27.6588 | 19.6605 | 175.8133 | 180.856 | 243.9892 | 177.9895 | 196.3646 | 30.7725 |  |  |  | 323.479 | 344.9914 | 0.054543 | 334.6873 | 66.132 | 426.7306 | 190.3108 |  | 888.8763 | 274.8739 |  | 286.6884 | 36.4591 | 188.3072 |  | 203.079 |  | 28.799 | 24.8825 |  | 11.4863 | 15.2771 | 10.9666 | 19.2005 | 32.5667 | 41.9146 | 50.4025 | 6.5239 | 13.8728 | 6.497 | 23.5162 | 8.3617 | 41.4268 | 48.7445 | 41.1853 | 19.8277 |  |  | 223.0813 | 1.3097 | 0.95467 | 0.37456 | 0.83273 | 0.50486 | 4.0924 | -2.2219 | 0.55618 | 0.3504 | -0.46507 | -0.00052405 | -0.00053226 | -0.00056348 | 40.0483 | 40.9166 | 42.4609 | 47.2516 | 124.7274 | 83.8619 | 42.8804 | 124.4568 | 104.5267 | 79.3601 | 62.0814 | 40.2676 | 27.5209 | 19.1689 | 30.8292 | 35.7556 | 22.8434 | 20.2928 | 17.0933 | 38.9793 | 28.6541 | 193.4223 | 216.9584 | 250.441 | 200.1114 | 184.7945 | 211.8051 |  |  |  | 45.3644 | 110.1379 | 321.9981 | 36.8837 | 0.44496 | -0.14564 | 20.957 | [5 empty] | 383.4097 | 474.8941 | 58.3946 | 257.1114 |  | 575.0599 | 58.4592 |  |  |  | 66.4038 |  | 290.2527 | 251.4502 | 31.9992 | 54.799 | 40.602 | 37.5291 |  | 15.0784 |  |  | 1.825 |  | 32.0288 | [12 empty] | 30.9351 | 40.2626 | 83.3331 | 25.4597 | 48.7556 | 225.8237 | 30.6039 | 40.962 |  | 36.7281 | 54.1588 |  | 72.3894 | 30.1053 | 61.568 | 35.7786 | 60.2447 |  | 51.4534 | 39.424 | 240.0752 | 28.9884 | 45.1375 | 85.3709 | 48.7878 | 75.9978 | 34.6275 | 43.6303 | 33.5544 | 64.3634 | 0.78002 | 20.843 | 0.16475 | 0.098467 | -40.2028 | 3.1156 | 27.18 | 0.28 | 27.5366 | 1.3545 | 1.1564 | 0.72434 | 1.1288 | 0.87893 | 2.5024 | 11.931 | -5.6042 | 0.15509 | 1.4437 | 1.1161 | 0.84257 | 0.81915
42810.6122 | 14877 | 117.0669 | 90.9849 | 72.4195 | 54.9222 | 33.1645 | 24.018 | 18.6665 | 191.5184 | 116.2865 | 95.8749 | 74.5685 | 43.7843 | 27.6571 | 19.6598 | 175.7875 | 180.7899 | 243.1255 | 177.862 | 196.1538 | 30.2367 |  |  |  | 323.5247 | 344.4399 |  | 328.8619 | 66.0424 | 416.0011 | 190.2724 |  | 898.2163 | 274.8641 |  | 289.0975 | 36.4128 | 187.382 |  | 200.6773 |  | 28.1235 | 24.5727 |  | 11.5579 | 15.274 | 11.2512 | 18.9585 | 32.6741 | 41.8242 | 50.3122 | 6.568 | 13.8548 | 6.5369 | 23.455 | 8.372 | 41.4035 | 48.7655 | 41.0967 | 19.8199 |  |  | 222.986 | 1.2263 | 0.87384 | 0.25036 | 0.83339 | 0.50289 | 4.2376 | -2.233 | 0.38377 | 0.32418 | -7.0595 | -0.00051419 | -0.00047641 | -0.00057497 | 41.3427 | 42.5093 | 43.258 | 46.7749 | 124.7015 | 83.854 | 42.8818 | 124.4571 | 104.5301 | 79.3618 | 62.0893 | 40.2613 | 27.5199 | 19.1788 | 31.5005 | 35.5527 | 21.3494 | 19.8493 | 17.0245 | 38.9097 | 28.5772 | 193.3897 | 216.9241 | 250.3729 | 199.8191 | 184.5585 | 211.6798 |  |  |  | 45.3791 | 112.531 | 331.4156 | 38.5111 | 0.20062 | -0.045331 | 17.7111 | [5 empty] | 383.6666 | 476.2462 | 57.1478 | 257.0276 |  | 581.764 | 58.851 |  |  |  | 66.5022 |  | 294.9521 | 128.9623 | 31.586 | 55.4591 | 40.511 | 36.3273 |  | 13.1322 |  |  | 1.8104 |  | 32.005 | [12 empty] | 31.0349 | 40.3222 | 83.6207 | 25.2835 | 48.5283 | 224.9356 | 29.4528 | 40.9887 |  | 36.9254 | 54.1931 |  | 73.3299 | 30.1475 | 61.8081 | 36.2461 | 60.2965 |  | 51.4892 | 39.7485 | 240.0099 | 28.4129 | 45.0271 | 85.5527 | 48.5769 | 76.0677 | 34.2955 | 43.7841 | 33.1954 | 62.033 | 0.64789 | 20.8423 | 0.16334 | 0.097787 | -40.1507 | 3.1157 | 13.85 | 0.27 | 27.3189 | 1.3106 | 1.1064 | 0.5922 | 1.1291 | 0.87709 | 2.546 | 12.2518 | -2.2159 | 0.13359 | 1.3609 | 1.273 | 0.84958 | 0.77446
42810.6122 | 14878 | 117.0738 | 90.9867 | 72.4139 | 54.9175 | 33.166 | 24.0206 | 18.6676 | 191.5356 | 116.2913 | 95.88 | 74.5759 | 43.7844 | 27.6584 | 19.6571 | 175.7595 | 180.7322 | 242.2759 | 177.7286 | 195.9549 | 30.0212 |  |  |  | 323.5394 | 344.3159 |  | 327.4407 | 66.066 | 417.2083 | 190.2727 |  | 900.0863 | 274.8523 |  | 293.5172 | 36.3826 | 185.2253 |  | 197.8849 |  | 28.7961 | 24.1685 |  | 11.6206 | 15.2846 | 11.3656 | 18.9776 | 32.8354 | 41.7395 | 50.2397 | 6.6441 | 13.8374 | 6.653 | 23.4061 | 8.3882 | 41.3991 | 48.7833 | 41.0104 | 19.8104 |  |  | 223.009 | 0.87471 | 0.9711 | 0.20305 | 0.7703 | 0.94907 | 4.2836 | -2.8547 | 0.44273 | 0.35523 | -2.4274 | -0.00053062 | -0.00057333 | -0.00056183 | 42.7235 | 43.3662 | 43.6311 | 45.9228 | 124.6197 | 83.8668 | 42.89 | 124.4571 | 104.5334 | 79.3741 | 62.099 | 40.2669 | 27.5169 | 19.1804 | 31.4158 | 37.0963 | 21.3991 | 19.5277 | 16.3019 | 38.846 | 28.5292 | 193.346 | 216.8662 | 250.3302 | 199.5118 | 184.3151 | 211.5328 |  |  |  | 45.4646 | 114.747 | 341.0901 | 36.5306 | 0.76081 | 0.33671 | 12.74 | [5 empty] | 383.8826 | 477.6759 | 56.4471 | 257.0866 |  | 582.962 | 59.6696 |  |  |  | 66.8235 |  | 298.6336 |  | 30.1016 | 56.3058 | 40.4202 | 33.2341 |  | 6.3421 |  |  | 2.0075 |  | 32.5485 | [12 empty] | 31.0811 | 40.4855 | 83.7543 | 25.1959 | 48.1177 | 223.0778 | 30.6859 | 40.9749 |  | 36.9777 | 54.331 |  | 72.3745 | 30.4609 | 62.0109 | 35.9647 | 60.2685 |  | 51.7348 | 39.7667 | 239.9448 | 27.7166 | 44.9611 | 85.611 | 48.2106 | 76.1049 | 34.1293 | 43.8175 | 32.7804 | 61.8966 | 0.63846 | 20.8419 | 0.1622 | 0.097056 | -40.215 | 3.1156 | 5.42 | 0.25 | 27.3442 | 1.1069 | 1.1663 | 0.53333 | 1.0854 | 1.2047 | 2.5595 | 12.4997 |  | 0.10691 | 1.3628 | 1.2619 | 0.85977 | 0.83248
42810.6122 | 14879 | 117.0804 | 90.9872 | 72.4073 | 54.9188 | 33.1658 | 24.0176 | 18.6653 | 191.5483 | 116.2974 | 95.8827 | 74.5802 | 43.791 | 27.6576 | 19.6618 | 175.7263 | 180.6653 | 241.4375 | 177.5917 | 195.7647 | 29.673 |  |  |  | 323.5294 | 343.7212 |  | 327.2422 | 66.0968 | 419.4179 | 190.2426 |  | 900.4173 | 274.8516 |  | 290.2412 | 36.344 | 183.6841 |  | 196.6281 |  | 30.2016 | 23.9239 |  | 11.671 | 15.3015 | 11.2131 | 19.1588 | 32.8602 | 41.6318 | 50.1495 | 6.7749 | 13.8269 | 6.6951 | 23.3616 | 8.3905 | 41.3977 | 48.8033 | 40.9456 | 19.7958 |  |  | 223.0964 | 0.4029 | 0.92181 | 0.18596 | 1.112 | 1.0332 | 4.2685 | -3.1077 | 0.2458 | 0.31306 | -0.73868 | -0.00056676 | -0.00059305 | -0.00058155 | 42.9663 | 43.4636 | 43.4408 | 45.9887 | 124.5506 | 83.8691 | 42.8921 | 124.4615 | 104.5272 | 79.3684 | 62.0991 | 40.2676 | 27.5184 | 19.1762 | 33.559 | 38.4759 | 23.2123 | 20.143 | 17.921 | 38.8262 | 28.513 | 193.3469 | 216.8243 | 250.2551 | 199.2457 | 184.0851 | 211.4116 |  |  |  | 45.5002 | 111.5926 | 325.3221 | 34.4187 | 0.98894 | 0.29569 | 6.2943 | [5 empty] | 384.0253 | 477.4975 | 56.5916 | 256.8828 |  | 580.5615 | 60.3058 |  |  |  | 66.3074 |  | 302.3126 |  | 29.1799 | 56.4106 | 40.4172 | 31.5707 |  | 2.6693 |  |  | 1.627 |  | 32.2378 | [12 empty] | 30.9495 | 40.5635 | 83.7192 | 25.0708 | 47.637 | 220.8175 | 32.0363 | 40.8511 |  | 37.1089 | 54.3117 |  | 71.197 | 31.0726 | 61.9953 | 35.8666 | 60.2967 |  | 51.7663 | 39.7604 | 239.999 | 27.7839 | 44.9044 | 85.9358 | 47.8923 | 76.1202 | 33.8954 | 43.9498 | 32.15 | 61.7898 | 0.53041 | 20.8425 | 0.16237 | 0.096412 | -40.3235 | 3.1156 | 2.26 | 0.34 | 27.3933 | 0.75128 | 1.1364 | 0.51041 | 1.3038 | 1.2568 | 2.5545 | 12.7737 |  | 0.1039 | 1.1224 | 1.0585 | 0.86523 | 0.89239
42810.6123 | 14880 | 117.0917 | 90.9969 | 72.4134 | 54.9263 | 33.1651 | 24.0274 | 18.6638 | 191.5628 | 116.3102 | 95.8829 | 74.5882 | 43.7951 | 27.6653 | 19.6637 | 175.6942 | 180.61 | 240.6252 | 177.4614 | 195.5736 | 29.6568 |  |  |  | 323.5424 | 343.289 |  | 327.6573 | 66.142 | 422.6959 | 190.2687 |  | 898.5337 | 274.8435 |  | 286.9001 | 36.3105 | 184.22 |  | 196.6753 |  | 31.4282 | 23.7275 |  | 11.6285 | 15.3013 | 11.1263 | 19.1043 | 32.8531 | 41.5076 | 49.9868 | 6.8154 | 13.8055 | 6.7486 | 23.3044 | 8.3823 | 41.4021 | 48.8209 | 40.8702 | 19.7821 |  |  | 223.0024 | 0.83528 | 1.0178 | 0.12945 | 1.2625 | 1.049 | 4.3329 | -2.7916 | 0.2458 | 0.24613 | 0.033075 | -0.00056676 | -0.00048791 | -0.00058483 | 42.8675 | 43.1427 | 43.1248 | 46.1249 | 124.5015 | 83.8653 | 42.9024 | 124.4648 | 104.54 | 79.3734 | 62.101 | 40.2703 | 27.5179 | 19.1705 | 35.0587 | 39.1543 | 25.121 | 21.65 | 18.1278 | 38.7965 | 28.4839 | 193.322 | 216.7692 | 250.1986 | 198.9665 | 183.8366 | 211.2749 |  |  |  | 45.4923 | 110.6046 | 318.3188 | 33.0768 | 1.0971 | 0.28515 | 2.338 | [5 empty] | 384.0557 | 476.2823 | 56.1037 | 256.852 |  | 578.4141 | 61.5711 |  |  |  | 65.9759 |  | 307.2743 |  | 28.2427 | 56.1291 | 40.4233 | 32.533 |  | 2.9259 |  |  | 1.3364 |  | 31.6107 | [12 empty] | 30.6067 | 40.7007 | 83.5729 | 24.6016 | 47.2729 | 218.5671 | 33.3465 | 40.6483 |  | 37.2294 | 54.4904 |  | 70.263 | 31.5543 | 61.774 | 36.0123 | 60.3303 |  | 51.9262 | 39.5837 | 239.9872 | 27.6057 | 44.9422 | 85.9935 | 47.7146 | 76.1257 | 33.7627 | 44.0594 | 31.728 | 61.6929 | 0.68044 | 20.8432 | 0.16229 | 0.097997 | -40.2783 | 3.1156 | 6.13 | 0.28 | 27.4523 | 1.0817 | 1.1941 | 0.42585 | 1.389 | 1.2661 | 2.5732 | 13.138 |  | 0.11193 | 0.95222 | 0.84302 | 0.86953 | 0.92939
42810.6123 | 14881 | 117.1042 | 90.9755 | 72.4435 | 54.9305 | 33.1606 | 24.0213 | 18.6715 | 191.5804 | 116.3137 | 95.8913 | 74.5908 | 43.8011 | 27.6662 | 19.6624 | 175.6589 | 180.5529 | 239.8097 | 177.325 | 195.3669 | 29.5714 |  |  |  | 323.5461 | 342.9595 |  | 329.79 | 66.2596 | 426.6275 | 190.2912 |  | 892.7229 | 275.0298 |  | 280.6728 | 36.2643 | 182.0772 |  | 197.9143 |  | 32.2395 | 23.8653 |  | 11.5695 | 15.2889 | 11.0831 | 19.0627 | 32.8615 | 41.2879 | 49.8568 | 6.7622 | 13.7817 | 6.8894 | 23.2505 | 8.373 | 41.422 | 48.853 | 40.8133 | 19.7794 |  |  | 222.9104 | 0.91742 | 0.9251 | 0.11434 | 1.0726 | 0.74602 | 4.3112 | -2.5938 | 0.51901 | 0.12718 | -0.029913 | -0.00051583 | -0.00056019 | -0.00057169 | 42.8337 | 43.0253 | 43.0753 | 46.724 | 124.4727 | 83.867 | 42.9182 | 124.4709 | 104.5502 | 79.3782 | 62.106 | 40.2772 | 27.5263 | 19.1778 | 36.2783 | 38.81 | 25.2791 | 22.7843 | 18.8392 | 38.7829 | 28.471 | 193.2765 | 216.7148 | 250.1351 | 198.6917 | 183.5967 | 211.1569 |  |  |  | 45.4805 | 110.4232 | 311.592 | 32.868 | 0.74075 | 0.11106 | [6 empty] | 384.1916 | 475.1747 | 56.0836 | 256.847 |  | 579.4351 | 61.2943 |  |  |  | 65.6707 |  | 310.6598 | 39.0133 | 27.6442 | 55.9561 | 40.4476 | 30.8103 |  | 6.0704 |  |  | 1.1095 |  | 31.1442 | [12 empty] | 30.2584 | 41.0243 | 83.4979 | 23.9565 | 47.1253 | 216.5832 | 34.1324 | 40.3857 |  | 37.0699 | 54.5736 |  | 68.0392 | 31.9687 | 61.7015 | 35.9341 | 60.4618 |  | 51.8598 | 39.3247 | 239.9525 | 27.6664 | 45.0577 | 85.9953 | 47.3203 | 76.1254 | 33.7171 | 44.1544 | 31.8263 | 61.5894 | 0.59011 | 20.8424 | 0.16206 | 0.099169 | -40.3177 | 3.1156 | 7.3 | 0.19 | 27.524 | 1.1336 | 1.1384 | 0.40021 | 1.2798 | 1.0674 | 2.5659 | 13.392 | 0.14834 | 0.11758 | 0.8151 | 0.82393 | 0.86411 | 0.93478
42810.6123 | 14882 | 117.1152 | 90.9806 | 72.4171 | 54.9272 | 33.1509 | 24.0205 | 18.6681 | 191.5872 | 116.3151 | 95.8956 | 74.5919 | 43.8009 | 27.669 | 19.6667 | 175.6309 | 180.5014 | 239.0181 | 177.1972 | 195.1759 | 29.3069 |  |  |  | 323.5733 | 342.6495 |  | 328.8777 | 66.3339 | 423.1081 | 190.2985 |  | 889.7615 | 275.1102 |  | 276.7967 | 36.1881 | 180.6643 |  | 197.0645 |  | 32.9681 | 24.0993 |  | 11.5699 | 15.3223 | 11.0783 | 18.7943 | 32.6102 | 41.0368 | 49.7204 | 6.732 | 13.7776 | 7.0478 | 23.2007 | 8.3683 | 41.433 | 48.8675 | 40.7783 | 19.7686 |  |  | 223.1326 | 0.97131 | 1.0099 | 0.082138 | 0.76176 | 0.64943 | 4.1634 | -2.7968 | 0.39583 | 0.18193 | -0.25365 | -0.00049941 | -0.00056019 | -0.0005454 | 42.8399 | 42.9246 | 42.9583 | 47.2297 | 124.4206 | 83.8705 | 42.9392 | 124.4784 | 104.5509 | 79.387 | 62.1084 | 40.2846 | 27.5304 | 19.1825 | 34.8249 | 38.439 | 24.008 | 22.4617 | 18.6375 | 38.7043 | 28.4072 | 193.2513 | 216.6481 | 250.072 | 198.4167 | 183.3743 | 211.0257 |  |  |  | 45.4366 | 109.8227 | 301.6913 | 31.2637 | 0.26404 | 0.08001 | [6 empty] | 384.3184 | 474.2494 | 56.4323 | 256.8123 |  | 581.0159 | 60.3198 |  |  | 0.65263 | 65.1824 |  | 314.0169 | 37.9209 | 27.3315 | 55.8885 | 40.4911 | 28.8207 |  | 3.3602 |  |  | 0.63942 |  | 30.9344 | [12 empty] | 30.0118 | 41.2154 | 83.4493 | 23.4536 | 47.0661 | 214.4191 | 34.7087 | 40.3528 |  | 36.7059 | 54.7511 |  | 64.7468 | 31.8921 | 61.682 | 35.6661 | 59.8797 |  | 51.7889 | 39.1525 | 239.8905 | 27.7415 | 45.1651 | 85.9427 | 47.1248 | 76.0572 | 33.8155 | 44.1812 | 32.0019 | 61.5803 | 0.66138 | 20.8428 | 0.16057 | 0.099546 | -40.2954 | 3.1156 | 13.28 | 0.24 | 27.4684 | 1.1665 | 1.1895 | 0.33923 | 1.0781 | 0.99547 | 2.5205 | 13.6516 | 0.16808 | 0.12097 | 0.96732 | 0.95767 | 0.85498 | 0.9778
42810.6123 | 14883 | 117.1346 | 90.9903 | 72.4409 | 54.9389 | 33.1537 | 24.023 | 18.684 | 191.6171 | 116.3289 | 95.9093 | 74.6017 | 43.8122 | 27.6778 | 19.6707 | 175.5897 | 180.4284 | 238.2219 | 177.0543 | 194.9741 | 29.0737 |  |  |  | 323.6279 | 342.3552 |  | 327.7052 | 66.2995 | 418.7568 | 190.289 |  | 890.5416 | 275.1383 |  | 275.8434 | 36.1777 | 182.0432 |  | 196.825 |  | 33.1638 | 24.0109 |  | 11.6183 | 15.3381 | 11.0617 | 18.5195 | 32.4797 | 40.8471 | 49.6139 | 6.7143 | 13.7706 | 7.0832 | 23.1435 | 8.3709 | 41.4608 | 48.8763 | 40.759 | 19.7644 |  |  | 223.0793 | 0.84777 | 0.87713 | 0.047314 | 0.82616 | 0.3235 | 4.0661 | -2.7141 | 0.82084 | 0.29586 | -0.13463 | -0.00058976 | -0.00050598 | -0.00058976 | 41.8735 | 41.677 | 41.317 | 46.5787 | 124.3494 | 83.8719 | 42.9422 | 124.4758 | 104.5472 | 79.3863 | 62.1175 | 40.2805 | 27.5277 | 19.1819 | 33.6904 | 37.3283 | 22.6395 | 23.0198 | 19.6215 | 38.6391 | 28.3598 | 193.2213 | 216.59 | 249.9799 | 198.1197 | 183.1018 | 210.8801 |  |  | 1111.6366 | 45.3652 | 111.7452 | 306.3383 | 30.1841 | 0.7754 | -0.027264 | [6 empty] | 384.4618 | 474.1852 | 55.9828 | 256.7793 |  | 581.3045 | 61.2663 |  |  | 13.0212 | 65.3935 |  | 316.4181 | 206.5456 | 27.1629 | 55.7956 | 40.5582 | 31.3519 | [6 empty] | 30.5819 | [12 empty] | 29.8687 | 41.1001 | 83.4711 | 22.8822 | 46.7734 | 211.9345 | 35.7286 | 40.3594 |  | 36.3546 | 54.9456 |  | 62.453 | 31.5308 | 61.6562 | 34.9247 | 58.0827 |  | 52.1103 | 39.0766 | 239.9064 | 27.6463 | 45.2715 | 85.7793 | 47.1754 | 75.9496 | 33.9029 | 44.1758 | 31.9348 | 61.6358 | 0.64732 | 20.8413 | 0.15896 | 0.098836 | -40.3222 | 3.1156 | -7.12 | 0.18 | 27.3792 | 1.0899 | 1.1086 | 0.25747 | 1.1224 | 0.70237 | 2.4901 | 13.8233 | -4.5217 | 0.12588 | 1.0857 | 1.1042 | 0.85707 | 1.0053
42810.6123 | 14884 | 117.1452 | 90.989 | 72.4328 | 54.946 | 33.1582 | 24.0247 | 18.6877 | 191.6267 | 116.3347 | 95.9114 | 74.6131 | 43.8122 | 27.6746 | 19.6759 | 175.5668 | 180.3655 | 237.4381 | 176.9222 | 194.7835 | 29.0542 |  |  |  | 323.6547 | 341.9943 |  | 334.5913 | 66.3234 | 426.9739 | 190.2906 |  | 894.7725 | 275.1515 |  | 274.4719 | 36.1478 | 181.7538 |  | 197.5468 |  | 32.9547 | 24.1791 |  | 11.7117 | 15.3583 | 11.0384 | 18.2342 | 32.2913 | 40.6656 | 49.5057 | 6.8096 | 13.7526 | 7.0175 | 23.0887 | 8.3664 | 41.4714 | 48.8594 | 40.7298 | 19.7535 |  |  | 222.9532 | 0.86945 | 0.9205 | 0.034826 | 0.74796 | 0.44046 | 4.5997 | -2.7417 | 0.38182 | 0.18047 | -0.24709 | -0.00055198 | -0.00050926 | -0.00056019 | 41.095 | 40.9119 | 40.2543 | 45.4147 | 124.3021 | 83.8899 | 42.9428 | 124.4808 | 104.5545 | 79.387 | 62.1141 | 40.2895 | 27.5274 | 19.182 | 33.972 | 37.8096 | 21.2628 | 21.4124 | 19.0017 | 38.5996 | 28.3068 | 193.1983 | 216.5185 | 249.9163 | 197.8481 | 182.8738 | 210.7514 |  |  | 883.4385 | 45.3186 | 114.5573 | 316.6599 | 31.7957 | 0.11715 | 0.076246 | [6 empty] | 384.7522 | 474.5343 | 56.9992 | 256.7779 |  | 584.6993 | 61.1692 |  |  |  | 65.5473 |  | 320.1091 | 222.4691 | 26.6122 | 55.5667 | 40.5913 | 32.7809 | [6 empty] | 30.0705 | [12 empty] | 29.8319 | 40.7813 | 83.5047 | 22.0868 | 46.2516 | 209.4313 | 36.8009 | 40.3733 |  | 36.1009 | 55.0607 |  | 60.5781 | 31.2718 | 61.6858 | 33.8323 | 56.2919 |  | 52.4639 | 38.9789 | 239.875 | 27.5066 | 45.3859 | 85.5112 | 47.0945 | 75.9194 | 33.9663 | 44.0504 | 31.7379 | 61.6698 | 0.56103 | 20.8417 | 0.15775 | 0.098467 | -40.2392 | 3.1156 | 2.49 | 0.27 | 27.5335 | 1.1037 | 1.1357 | 0.2209 | 1.0677 | 0.81933 | 2.6477 | 14.0948 | -4.9827 | 0.13339 | 1.0497 | 1.2509 | 0.85137 | 0.95888
42810.6123 | 14885 | 117.1455 | 90.9986 | 72.4266 | 54.9473 | 33.155 | 24.0287 | 18.6851 | 191.6342 | 116.3339 | 95.9131 | 74.6039 | 43.8142 | 27.6742 | 19.6646 | 175.5302 | 180.3027 | 236.6672 | 176.7933 | 194.5834 | 29.1725 |  |  |  | 323.6737 | 342.1212 |  | 340.7309 | 66.3471 | 431.9293 | 190.2904 |  | 898.0084 | 275.1742 |  | 272.6042 | 36.1187 | 181.4555 |  | 198.9884 |  | 33.0728 | 24.4479 |  | 11.8775 | 15.3981 | 11.186 | 18.0033 | 32.1016 | 40.4195 | 49.3905 | 6.9323 | 13.7424 | 6.9867 | 23.0479 | 8.3585 | 41.4717 | 48.8481 | 40.7089 | 19.7392 |  |  | 223.0688 | 0.40421 | 0.69314 | 0.068342 | 0.83602 | 0.60606 | 4.4078 | -2.8566 | 0.45285 | -0.0033196 | -0.45275 | -0.00057497 | -0.00055033 | -0.00058812 | 40.9519 | 41.347 | 41.2931 | 46.3176 | 124.2311 | 83.8798 | 42.9504 | 124.4845 | 104.5602 | 79.4008 | 62.1226 | 40.2923 | 27.5295 | 19.1844 | 31.0351 | 36.4977 | 19.5438 | 20.2044 | 17.5141 | 38.4898 | 28.2293 | 193.1709 | 216.4416 | 249.8397 | 197.5667 | 182.6367 | 210.5898 |  |  | 682.144 | 45.2551 | 117.5556 | 318.4803 | 32.6898 | 0.13458 | -0.35906 | [6 empty] | 384.9396 | 474.2493 | 58.0766 | 256.7578 |  | 591.6349 | 61.1157 |  |  |  | 65.5832 |  | 323.6675 | 250.2617 | 26.068 | 55.7056 | 40.6571 | 32.5874 | [6 empty] | 30.0093 | [12 empty] | 29.7704 | 40.7023 | 83.5262 | 21.3177 | 45.6916 | 206.937 | 37.9701 | 40.5651 |  | 36.0587 | 54.9328 |  | 59.0878 | 31.4506 | 61.6863 | 33.1043 | 54.8389 |  | 52.9605 | 38.958 | 239.7504 | 27.5165 | 45.4503 | 85.2827 | 47.0784 | 75.7939 | 34.0709 | 43.8266 | 31.3291 | 61.662 | 0.61361 | 20.8418 | 0.15637 | 0.097794 | -40.2812 | 3.1157 | 22.3 | 0.2 | 27.6379 | 0.75263 | 0.98557 | 0.30947 | 1.1283 | 0.96071 | 2.5909 | 14.3627 | -5.7731 | 0.13182 | 1.3631 | 1.4328 | 0.8429 | 0.93181
42810.6123 | 14886 | 117.1462 | 90.996 | 72.4288 | 54.9429 | 33.1594 | 24.0245 | 18.6773 | 191.6422 | 116.3357 | 95.9127 | 74.6029 | 43.8146 | 27.6798 | 19.6614 | 175.4907 | 180.238 | 235.8988 | 176.6652 | 194.3902 | 29.6943 |  |  |  | 323.712 | 341.9343 |  | 341.3872 | 66.4044 | 429.178 | 190.2729 |  | 897.2461 | 275.2468 |  | 271.6083 | 36.0936 | 181.5515 |  | 201.3369 |  | 33.4366 | 24.7691 |  | 11.9356 | 15.4086 | 11.4825 | 17.8996 | 32.0737 | 40.1588 | 49.2852 | 6.9694 | 13.7324 | 6.9845 | 22.9939 | 8.3585 | 41.4775 | 48.8514 | 40.7087 | 19.732 |  |  | 222.9992 | 1.104 | 0.62742 | -0.15114 | 0.8669 | 0.03108 | 4.5123 | -3.5722 | 0.47464 | 0.40579 | -0.55289 | -0.0005569 | -0.00054869 | -0.00058483 | 40.5505 | 41.0514 | 41.3147 | 46.2818 | 124.19 | 83.8687 | 42.9564 | 124.4886 | 104.5698 | 79.406 | 62.1278 | 40.2915 | 27.5358 | 19.1896 | 29.3031 | 34.5814 | 17.4919 | 18.4516 | 17.0357 | 38.3893 | 28.155 | 193.1371 | 216.389 | 249.7805 | 197.3028 | 182.4047 | 210.4479 |  |  | 498.2982 | 45.2168 | 121.1176 | 324.2417 | 34.0841 | -0.4943 | -0.22826 | [6 empty] | 385.1549 | 474.6332 | 60.9304 | 256.7269 |  | 587.6041 | 61.0268 |  |  |  | 65.6656 |  | 327.0571 | 214.1463 | 25.4622 | 56.0585 | 41.0987 | 33.031 | [6 empty] | 29.8851 | [12 empty] | 29.6708 | 41.0083 | 83.5677 | 20.351 | 44.8345 | 204.3715 | 38.6288 | 40.466 |  | 36.0218 | 54.9186 |  | 58.3403 | 32.2295 | 61.6482 | 32.68 | 53.6323 |  | 53.7205 | 39.0666 | 239.6936 | 27.5207 | 45.4794 | 85.2064 | 47.0255 | 75.6414 | 34.2065 | 43.6135 | 30.9607 | 61.6092 | 0.65618 | 20.8429 | 0.15507 | 0.096853 | -40.2873 | 3.1156 | 28.41 | 0.32 | 27.5796 | 1.2439 | 0.9377 | -0.46023 | 1.1485 | 0.21747 | 2.6203 | 14.6193 | -4.7904 | 0.13739 | 1.5437 | 1.6521 | 0.83311 | 0.89174
42810.6123 | 14887 | 117.1644 | 91.0061 | 72.4467 | 54.9605 | 33.1622 | 24.0315 | 18.683 | 191.659 | 116.3469 | 95.9206 | 74.6173 | 43.8242 | 27.6865 | 19.6738 | 175.4712 | 180.1829 | 235.1442 | 176.5421 | 194.1954 | 30.2076 |  |  |  | 323.7593 | 341.752 | 2.6448 | 349.3541 | 66.4959 | 448.4878 | 190.279 |  | 890.9594 | 275.2997 |  | 270.0296 | 36.0692 | 179.7784 |  | 200.8159 |  | 33.5462 | 25.0431 |  | 12.105 | 15.443 | 11.4875 | 17.6656 | 32.4752 | 40.0175 | 49.1726 | 7.0215 | 13.7252 | 7.0106 | 22.9437 | 8.3648 | 41.464 | 48.8615 | 40.6862 | 19.7244 |  |  | 223.0484 | 0.72554 | 0.80485 | 0.033514 | 1.4741 | 0.23676 | 3.9242 | -3.6327 | 0.54898 | 0.27383 | -0.82451 | -0.00060783 | -0.00053391 | -0.00056183 | 39.9629 | 40.6708 | 41.3034 | 46.0221 | 124.1245 | 83.8642 | 42.9653 | 124.4928 | 104.5756 | 79.4164 | 62.1367 | 40.3036 | 27.5407 | 19.194 | 27.2979 | 33.8372 | 16.3602 | 16.9194 | 16.2129 | 38.2784 | 28.0792 | 193.1038 | 216.2911 | 249.6697 | 197.0432 | 182.166 | 210.3073 |  |  | 328.5955 | 45.1581 | 122.2187 | 319.8384 | 34.528 | 0.58718 | -0.27475 | [6 empty] | 385.4035 | 475.3614 | 64.5494 | 256.7506 |  | 583.2579 | 60.9465 |  |  |  | 65.5993 |  | 328.1399 | 344.3277 | 24.6704 | 55.8084 | 41.2555 | 32.6997 | [6 empty] | 29.3058 | [12 empty] | 29.63 | 41.3095 | 83.5117 | 19.7015 | 43.548 | 201.9625 | 39.2446 | 40.3462 |  | 35.9141 | 55.0353 |  | 57.6809 | 32.6158 | 61.4696 | 32.0109 | 52.8057 |  | 54.4157 | 39.2737 | 239.5796 | 27.6917 | 45.5365 | 84.8538 | 46.9472 | 75.4828 | 34.2091 | 43.4335 | 31.1274 | 61.523 | 0.60918 | 20.8421 | 0.15231 | 0.095601 | -40.308 | 3.1156 | 6.54 | 0.25 | 27.9593 | 1.0084 | 1.0621 | 0.21673 | 1.4973 | 0.60008 | 2.443 | 14.7045 | -8.4333 | 0.1498 | 1.7534 | 1.769 | 0.82466 | 0.87735
42810.6123 | 14888 | 117.1816 | 91.0132 | 72.4574 | 54.9622 | 33.1827 | 24.0268 | 18.6843 | 191.6797 | 116.3551 | 95.9224 | 74.619 | 43.8324 | 27.6895 | 19.6816 | 175.4442 | 180.1307 | 234.4099 | 176.4147 | 194.0215 | 30.5139 |  |  |  | 323.7719 | 341.5506 | 16.1642 | 371.1058 | 66.6593 | 483.9893 | 190.2889 |  | 886.0922 | 275.337 |  | 272.6378 | 36.0336 | 177.3075 |  | 193.3029 |  | 33.8786 | 24.898 |  | 12.1328 | 15.4484 | 11.4913 | 17.5421 | 32.5167 | 39.9188 | 49.1232 | 6.961 | 13.7048 | 7.0122 | 22.8916 | 8.3693 | 41.4627 | 48.8664 | 40.6658 | 19.7198 |  |  | 223.0964 | 0.73409 | 0.85347 | -0.090682 | 1.4077 | 0.41944 | 3.7658 | -3.3508 | 0.47095 | 0.24466 | -0.50183 | -0.00051091 | -0.00052076 | -0.00060126 | 40.6635 | 41.6088 | 42.4789 | 46.2651 | 124.0628 | 83.8727 | 42.9651 | 124.4924 | 104.5686 | 79.4149 | 62.1359 | 40.3076 | 27.5391 | 19.1931 | 31.5671 | 34.1496 | 14.9748 | 15.2557 | 15.0379 | 38.2507 | 28.0131 | 193.0644 | 216.2034 | 249.6073 | 196.749 | 181.9123 | 210.1574 |  |  | 148.1968 | 45.1196 | 124.2169 | 325.1815 | 32.353 | 0.91296 | -0.0037392 | [6 empty] | 385.5224 | 475.0098 | 69.3961 | 256.748 |  | 576.9382 | 60.7242 |  |  |  | 65.2794 |  | 330.0671 | 361.2654 | 24.6002 | 55.4379 | 41.3046 | 32.7105 | [6 empty] | 28.7134 | [12 empty] | 29.6451 | 42.0753 | 83.1459 | 19.5094 | 42.4358 | 199.7807 | 37.8306 | 40.2305 |  | 35.8709 | 55.1306 |  | 57.2379 | 31.8162 | 61.2215 | 31.515 | 52.2041 |  | 54.7206 | 39.2728 | 239.5013 | 27.849 | 45.6297 | 84.8187 | 46.8254 | 75.3688 | 34.1292 | 43.201 | 31.4281 | 61.4056 | 0.62767 | 20.8424 | 0.15057 | 0.094957 | -40.2666 | 3.1156 | 0.82 | 0.29 | 28.6419 | 1.0143 | 1.0937 | -0.35651 | 1.463 | 0.79858 | 2.3929 | 14.8624 | -8.9062 | 0.1618 | 1.2758 | 1.9151 | 0.82746 | 0.93641
42810.6124 | 14889 | 117.17 | 91.0021 | 72.4845 | 54.9705 | 33.1728 | 24.0355 | 18.6979 | 191.6845 | 116.3665 | 95.9239 | 74.6291 | 43.8377 | 27.6959 | 19.6836 | 175.4132 | 180.0709 | 233.666 | 176.2878 | 193.8266 | 30.5189 |  |  |  | 323.7517 | 340.4923 | 17.8813 | 377.4779 | 66.6934 | 492.7295 | 190.268 |  | 880.6431 | 275.4016 |  | 269.4375 | 36.0212 | 176.0977 |  | 191.0963 |  | 33.3312 | 24.8308 |  | 12.207 | 15.4489 | 11.4533 | 17.4827 | 32.2026 | 39.722 | 49.0249 | 6.9017 | 13.6819 | 7.1302 | 22.8368 | 8.3688 | 41.4644 | 48.8705 | 40.6473 | 19.712 |  |  | 223.0544 | 0.94896 | 0.68919 | -0.003942 | 1.0627 | 0.2039 | 3.5542 | -3.1951 | 0.18119 | 0.24823 | -0.11237 | -0.00051583 | -0.00051912 | -0.00056019 | 41.6998 | 42.6435 | 43.5863 | 46.9752 | 124.0171 | 83.8759 | 42.9541 | 124.4957 | 104.5666 | 79.4126 | 62.1402 | 40.305 | 27.5429 | 19.186 | 35.5299 | 36.6995 | 16.326 | 14.5689 | 13.5554 | 38.2566 | 27.9674 | 193.0336 | 216.1322 | 249.5287 | 196.4707 | 181.6852 | 210.0004 |  |  |  | 45.0676 | 125.6183 | 321.1701 | 30.7064 | 0.433 | 0.18917 | [6 empty] | 385.6544 | 473.6861 | 71.6573 | 256.7214 |  | 577.4373 | 60.6815 |  |  |  | 65.0048 |  | 333.2131 | 365.4962 | 24.4909 | 55.042 | 41.216 | 33.1509 | [6 empty] | 28.333 | [12 empty] | 29.6904 | 42.6275 | 82.8887 | 19.3808 | 41.7784 | 197.8034 | 37.1348 | 39.7162 |  | 35.9081 | 55.2223 |  | 56.8994 | 30.4782 | 61.0936 | 31.0984 | 51.5779 |  | 54.9781 | 39.2669 | 239.3553 | 27.7757 | 45.751 | 84.8446 | 46.6619 | 75.3494 | 33.9357 | 43.1611 | 31.8298 | 61.3908 | 0.61111 | 20.8473 | 0.15095 | 0.095854 | -40.298 | 3.1156 | -1.15 | 0.23 | 28.804 | 1.1533 | 0.98284 | -0.074331 | 1.2707 | 0.55663 | 2.3239 | 15.1153 | -9.0274 | 0.16971 | 0.83618 | 1.7596 | 0.82891 | 0.98033
42810.6124 | 14890 | 117.1514 | 91.0083 | 72.456 | 54.9629 | 33.1689 | 24.0274 | 18.6825 | 191.6994 | 116.361 | 95.9355 | 74.6243 | 43.8336 | 27.6893 | 19.6703 | 175.3754 | 179.9965 | 232.9136 | 176.1659 | 193.6337 | 30.6213 |  |  |  | 323.7736 | 340.1001 | 5.5198 | 370.851 | 66.6782 | 479.4811 | 190.234 |  | 875.885 | 275.3928 |  | 266.8273 | 35.993 | 175.8616 |  | 189.5859 |  | 31.0439 | 24.4024 |  | 12.2567 | 15.4518 | 11.4112 | 17.3828 | 31.8018 | 39.5512 | 48.8683 | 6.9622 | 13.6665 | 7.1344 | 22.779 | 8.3702 | 41.4716 | 48.8584 | 40.6102 | 19.6977 |  |  | 222.9906 | 1.2348 | 0.62282 | -0.20239 | 0.88201 | 0.2223 | 4.2146 | -3.2627 | 0.469 | 0.19221 | -0.23219 | -0.00054048 | -0.00051912 | -0.00055198 | 41.3142 | 41.6375 | 41.6288 | 46.6853 | 123.9708 | 83.8738 | 42.9701 | 124.4938 | 104.5765 | 79.4099 | 62.1447 | 40.3075 | 27.5412 | 19.1846 | 35.3393 | 37.3371 | 19.6974 | 16.7726 | 13.0932 | 38.2157 | 27.9292 | 193.0201 | 216.0737 | 249.4705 | 196.2143 | 181.4595 | 209.8366 |  |  |  | 45.0711 | 126.7415 | 314.4514 | 31.2412 | 0.11857 | 0.1265 | [6 empty] | 385.7751 | 472.2586 | 69.2662 | 256.6808 |  | 574.1669 | 60.7429 |  |  |  | 64.9307 |  | 336.666 | 367.2789 | 24.5005 | 54.866 | 41.0629 | 32.7268 | [6 empty] | 28.1186 | [12 empty] | 29.8814 | 42.7924 | 82.7191 | 19.3907 | 41.3756 | 196.3573 | 36.0628 | 39.5692 |  | 35.8576 | 55.2462 |  | 56.7966 | 30.2336 | 61.0551 | 31.0393 | 50.8753 |  | 55.3959 | 39.1771 | 239.2196 | 27.6897 | 45.8432 | 84.8243 | 46.6566 | 75.3673 | 33.7835 | 43.4341 | 32.1118 | 61.4186 | 0.72224 | 20.8507 | 0.15096 | 0.096672 | -40.2741 | 3.1155 | 1.61 | 0.25 | 28.5497 | 1.3156 | 0.93433 | -0.53261 | 1.1574 | 0.58104 | 2.53 | 15.3893 | -9.0766 | 0.16927 | 0.85253 | 1.3806 | 0.83983 | 0.9656
42810.6124 | 14891 | 117.1588 | 91.0325 | 72.4528 | 54.9811 | 33.1869 | 24.0501 | 18.6906 | 191.7177 | 116.3752 | 95.9463 | 74.6388 | 43.8475 | 27.7008 | 19.6842 | 175.3497 | 179.9417 | 232.1985 | 176.0474 | 193.4484 | 30.8035 |  |  |  | 323.7679 | 339.7827 |  | 364.8116 | 66.634 | 463.5611 | 190.1905 |  | 867.8429 | 275.391 |  | 263.8685 | 35.9474 | 175.6695 |  | 189.2006 |  | 29.3764 | 24.3328 |  | 12.2594 | 15.4312 | 11.3328 | 17.2497 | 31.4344 | 39.5217 | 48.7511 | 7.0458 | 13.6466 | 7.034 | 22.7364 | 8.3875 | 41.4618 | 48.8633 | 40.5682 | 19.689 |  |  | 222.9446 | 1.0797 | 0.81536 | -0.080826 | 1.3676 | 0.37081 | 3.9518 | -2.9289 | 0.33881 | 0.1148 | -0.26676 | -0.00052241 | -0.00054048 | -0.00057497 | 39.5247 | 39.7991 | 39.1942 | 45.1432 | 123.9212 | 83.8862 | 42.984 | 124.5145 | 104.5886 | 79.426 | 62.1512 | 40.3119 | 27.5503 | 19.1946 | 34.7145 | 36.392 | 20.3875 | 16.268 | 13.8326 | 38.1547 | 27.8887 | 193.0083 | 216.0151 | 249.426 | 195.9578 | 181.2343 | 209.6776 |  |  |  | 45.0986 | 125.3095 | 303.1095 | 30.3131 | -0.035609 | -0.098592 | [6 empty] | 385.8687 | 471.8562 | 66.5096 | 256.6449 |  | 567.2428 | 60.8251 |  |  |  | 64.9387 |  | 338.9114 | 405.9832 | 24.4852 | 54.7829 | 40.9277 | 32.9265 | [6 empty] | 28.2527 | [12 empty] | 30.0023 | 42.512 | 82.3512 | 19.7584 | 41.1387 | 196.9596 | 35.4562 | 39.5763 |  | 35.7557 | 55.238 |  | 56.9773 | 30.5417 | 61.123 | 31.1026 | 50.3133 |  | 55.8 | 39.1441 | 239.1016 | 27.7658 | 45.9067 | 84.7534 | 46.6149 | 75.3896 | 33.5825 | 43.4862 | 32.1081 | 61.4342 | 0.60552 | 20.8511 | 0.15076 | 0.096651 | -40.3432 | 3.1155 | -0.85 | 0.26 | 28.2432 | 1.2302 | 1.069 | -0.33657 | 1.4411 | 0.75039 | 2.4497 | 15.5676 | -10.1522 | 0.16687 | 0.91475 | 1.2991 | 0.84019 | 0.99234
42810.6124 | 14892 | 117.1624 | 91.0332 | 72.4653 | 54.9823 | 33.1847 | 24.044 | 18.6932 | 191.7304 | 116.3822 | 95.9503 | 74.6405 | 43.8447 | 27.7082 | 19.6805 | 175.3177 | 179.8916 | 231.4989 | 175.9321 | 193.2641 | 31.3562 |  |  |  | 323.7584 | 339.915 |  | 361.5327 | 66.6053 | 451.8237 | 190.183 |  | 860.4268 | 275.399 |  | 256.9094 | 35.8951 | 174.184 |  | 190.4205 |  | 27.8631 | 24.1764 |  | 12.2497 | 15.4081 | 11.2298 | 17.1144 | 31.2199 | 39.5052 | 48.6674 | 6.9108 | 13.6292 | 7.0199 | 22.6803 | 8.3979 | 41.4515 | 48.8763 | 40.516 | 19.683 |  |  | 222.9906 | 0.91085 | 0.91261 | 0.16954 | 1.8953 | 0.20259 | 3.8927 | -2.8448 | 0.39972 | 0.29313 | 0.049369 | -0.00062426 | -0.00058812 | -0.00056348 | 37.8738 | 38.0891 | 36.2431 | 44.9242 | 123.8482 | 83.877 | 42.9851 | 124.5086 | 104.5911 | 79.434 | 62.1561 | 40.3143 | 27.5578 | 19.1914 | 32.7349 | 34.3816 | 18.7029 | 14.7739 | 13.3225 | 38.0449 | 27.8285 | 192.9716 | 215.9226 | 249.3575 | 195.6845 | 180.9832 | 209.5131 |  |  |  | 45.0869 | 123.2293 | 290.9424 | 28.4566 | 0.5258 | -0.11158 | [6 empty] | 386.0028 | 471.8591 | 65.9928 | 256.6383 |  | 564.6111 | 60.9658 |  |  |  | 64.9485 |  | 340.8567 | 512.3222 | 24.5532 | 54.81 | 40.8342 | 32.5796 | [6 empty] | 28.2808 | [12 empty] | 30.0862 | 42.0884 | 82.0482 | 20.0835 | 41.1356 | 198.1416 | 35.0427 | 39.5762 |  | 35.4947 | 55.2838 |  | 57.2199 | 30.8404 | 61.1533 | 30.9455 | 49.9023 |  | 56.0787 | 39.3308 | 239.0401 | 27.9323 | 45.8887 | 84.6152 | 46.4871 | 75.464 | 33.5645 | 43.368 | 31.7333 | 61.4314 | 0.5984 | 20.8521 | 0.15024 | 0.095782 | -40.3536 | 3.1156 | -6.87 | 0.4 | 28.0202 | 1.1298 | 1.1309 | 0.48744 | 1.6964 | 0.55463 | 2.4312 | 15.723 | -13.1038 | 0.16286 | 1.1218 | 1.4792 | 0.84273 | 1.0435
42810.6124 | 14893 | 117.1584 | 91.0314 | 72.4691 | 54.9821 | 33.1775 | 24.038 | 18.6974 | 191.7358 | 116.3826 | 95.9415 | 74.6385 | 43.8395 | 27.7048 | 19.6827 | 175.2748 | 179.8243 | 230.7894 | 175.8054 | 193.0784 | 31.2315 |  |  |  | 323.7858 | 340.311 |  | 359.4277 | 66.7452 | 446.5803 | 190.1723 |  | 858.5027 | 275.4146 |  | 255.849 | 35.835 | 172.3068 |  | 190.2977 |  | 27.595 | 24.1113 |  | 12.1831 | 15.3856 | 11.1561 | 16.9953 | 31.0659 | 39.4738 | 48.6379 | 6.8218 | 13.6138 | 7.1028 | 22.6366 | 8.4048 | 41.4574 | 48.8922 | 40.4317 | 19.6777 |  |  | 222.8874 | 1.0981 | 0.87976 | -0.007886 | 1.6581 | 0.12111 | 3.5148 | -2.7095 | 0.20162 | 0.23438 | -0.21252 | -0.0005569 | -0.00057005 | -0.00059962 | 37.0502 | 37.3582 | 35.3938 | 44.989 | 123.7981 | 83.8905 | 42.9976 | 124.5104 | 104.5874 | 79.4373 | 62.1608 | 40.3146 | 27.5516 | 19.1923 | 31.6441 | 35.073 | 18.0793 | 14.5174 | 12.934 | 37.9868 | 27.7672 | 192.9398 | 215.8436 | 249.2978 | 195.3947 | 180.7446 | 209.3461 |  |  |  | 45.1549 | 123.9648 | 290.7139 | 27.1754 | 0.11918 | 0.34293 | [6 empty] | 386.2397 | 471.4789 | 66.0215 | 256.6339 |  | 567.0705 | 61.1082 |  |  |  | 65.007 |  | 343.4059 | 557.6386 | 24.6538 | 54.8477 | 40.7277 | 32.1417 | [6 empty] | 28.3847 | [12 empty] | 30.0566 | 41.6686 | 81.9024 | 20.191 | 41.1593 | 199.4967 | 34.6035 | 39.2319 |  | 35.2171 | 55.3922 |  | 57.2219 | 30.9172 | 61.2063 | 30.4314 | 49.6482 |  | 56.2006 | 39.5489 | 238.9506 | 28.1509 | 45.908 | 84.6348 | 46.3569 | 75.4946 | 33.6354 | 43.3316 | 31.6811 | 61.4234 | 0.52347 | 20.8524 | 0.1497 | 0.095304 | -40.3255 | 3.1156 | 5.26 | 0.26 | 27.9122 | 1.2405 | 1.1103 | -0.10512 | 1.5866 | 0.42881 | 2.3101 | 15.9269 | -14.3592 | 0.15811 | 1.2361 | 1.5414 | 0.84247 | 1.0815
42810.6124 | 14894 | 117.153 | 91.0393 | 72.4774 | 54.9842 | 33.1823 | 24.0434 | 18.6926 | 191.7461 | 116.3809 | 95.9467 | 74.6459 | 43.8426 | 27.7039 | 19.6885 | 175.2441 | 179.7608 | 230.0937 | 175.6819 | 192.8995 | 29.2659 |  |  |  | 323.8245 | 340.3431 |  | 352.5815 | 66.7932 | 437.8284 | 190.1513 |  | 857.9961 | 275.4316 |  | 258.9056 | 35.7825 | 173.7699 |  | 191.6922 |  | 28.6774 | 24.2512 |  | 12.1532 | 15.3551 | 11.1044 | 16.9014 | 30.9437 | 39.4923 | 48.6356 | 6.8188 | 13.5998 | 7.1785 | 22.5904 | 8.4124 | 41.4968 | 48.9077 | 40.3382 | 19.6691 |  |  | 223.0682 | 0.95685 | 1.021 | 0.06637 | 1.6903 | 0.038968 | 3.5102 | -2.6253 | 0.63947 | 0.48174 | -0.039053 | -0.00054869 | -0.00053391 | -0.00059469 | 36.5182 | 36.8631 | 35.4196 | 45.4928 | 123.7635 | 83.9005 | 43.0216 | 124.5161 | 104.601 | 79.4423 | 62.1653 | 40.3266 | 27.5492 | 19.2037 | 32.396 | 35.6884 | 19.6441 | 15.5962 | 14.3881 | 37.9526 | 27.7201 | 192.9074 | 215.7817 | 249.2372 | 195.1321 | 180.4851 | 209.1976 |  |  |  | 45.1479 | 125.3703 | 295.0807 | 27.8317 | 0.64736 | -0.14263 | [6 empty] | 386.5026 | 470.8221 | 65.014 | 256.5702 |  | 565.7638 | 61.2131 |  |  |  | 65.1311 |  | 341.7033 | 558.7893 | 24.6656 | 54.9901 | 40.6777 | 31.9417 | [6 empty] | 28.5062 | [12 empty] | 29.9092 | 41.4085 | 81.9708 | 20.3741 | 41.2057 | 200.7071 | 34.3711 | 39.3624 |  | 35.0742 | 55.5199 |  | 57.2021 | 30.9711 | 61.2351 | 29.9399 | 49.3886 |  | 56.4432 | 39.5377 | 238.8638 | 27.9625 | 46.0391 | 84.7025 | 46.3802 | 75.5015 | 33.5912 | 43.3005 | 31.7309 | 61.5073 | 0.72108 | 20.8532 | 0.14883 | 0.095 | -40.3455 | 3.1156 | -5.29 | 0.21 | 27.7533 | 1.1579 | 1.1961 | 0.30495 | 1.602 | 0.24325 | 2.3086 | 15.786 | -14.3907 | 0.15241 | 1.1485 | 1.362 | 0.83677 | 1.063
42810.6124 | 14895 | 117.1456 | 91.0422 | 72.4658 | 54.988 | 33.1889 | 24.0483 | 18.677 | 191.756 | 116.3884 | 95.9468 | 74.6439 | 43.8577 | 27.7068 | 19.6834 | 175.2139 | 179.6996 | 229.4112 | 175.5573 | 192.7249 | 27.8958 |  |  |  | 323.789 | 340.3729 |  | 343.2809 | 66.7685 | 428.6558 | 190.1261 |  | 856.9904 | 275.4495 |  | 258.3737 | 35.7713 | 176.4607 |  | 189.7264 |  | 28.6106 | 24.198 |  | 12.1357 | 15.3466 | 11.0682 | 16.8176 | 30.6298 | 39.3114 | 48.5038 | 7.0073 | 13.5961 | 7.1825 | 22.5474 | 8.4147 | 41.5451 | 48.916 | 40.2346 | 19.6632 |  |  | 223.0373 | 1.1704 | 1.0454 | 0.35616 | 1.7869 | -0.14502 | 3.6627 | -2.4499 | 0.41315 | 0.46244 | -0.0003064 | -0.00045669 | -0.00050926 | -0.00055362 | 36.2282 | 36.6088 | 35.4698 | 46.5743 | 123.7039 | 83.8909 | 43.0017 | 124.5152 | 104.6024 | 79.4463 | 62.1661 | 40.3318 | 27.5574 | 19.2023 | 33.7931 | 35.4765 | 19.1614 | 15.9338 | 15.496 | 37.8964 | 27.6722 | 192.8823 | 215.7086 | 249.1735 | 194.8813 | 180.239 | 209.0495 |  |  |  | 45.0856 | 126.0725 | 296.2392 | 27.4985 | 0.37486 | -0.1097 | [6 empty] | 386.5958 | 471.0597 | 61.8838 | 256.5169 |  | 560.2839 | 61.332 |  |  |  | 65.1462 |  | 339.3255 | 558.7209 | 24.7119 | 55.3138 | 40.6619 | 31.8421 | [6 empty] | 28.6625 | [12 empty] | 29.8972 | 41.2608 | 82.2465 | 20.7738 | 41.2681 | 201.6445 | 34.3694 | 39.2093 |  | 35.0294 | 55.7076 |  | 57.1156 | 30.6538 | 61.2333 | 29.6269 | 49.2108 |  | 56.6243 | 39.5383 | 238.7841 | 27.7157 | 46.1764 | 84.751 | 46.3805 | 75.5366 | 33.6173 | 43.3114 | 31.6742 | 61.6706 | 0.56411 | 20.8538 | 0.14861 | 0.094581 | -40.2944 | 3.1155 | -6.75 | 0.25 | 27.5717 | 1.2806 | 1.2102 | 0.70641 | 1.6467 | -0.46912 | 2.3576 | 15.5949 | -14.3873 | 0.14287 | 0.98667 | 1.41 | 0.83787 | 1.0701
42810.6124 | 14896 | 117.1323 | 91.0589 | 72.4791 | 54.9988 | 33.1986 | 24.0519 | 18.6786 | 191.7731 | 116.399 | 95.9496 | 74.6604 | 43.8607 | 27.6987 | 19.6868 | 175.1859 | 179.6402 | 228.7454 | 175.4459 | 192.5641 | 27.5025 |  |  |  | 323.7463 | 339.9444 |  | 343.4454 | 66.7748 | 430.7935 | 190.108 |  | 855.2235 | 275.439 |  | 263.8859 | 35.7796 | 178.0535 |  | 189.0411 |  | 28.2358 | 23.7227 |  | 12.1492 | 15.3548 | 11.0339 | 16.7175 | 30.5958 | 39.285 | 48.3594 | 7.1409 | 13.5799 | 7.2082 | 22.5054 | 8.4096 | 41.5647 | 48.9131 | 40.1298 | 19.6466 |  |  | 223.0064 | 0.86748 | 1.0348 | 0.17413 | 1.5398 | 0.3097 | 3.8013 | -2.375 | 0.4581 | 0.17711 | -0.031105 | -0.00049776 | -0.00056512 | -0.0005569 | 36.0706 | 36.8152 | 35.6124 | 47.062 | 123.6486 | 83.8697 | 42.9861 | 124.5156 | 104.5925 | 79.4435 | 62.165 | 40.3261 | 27.5534 | 19.1975 | 32.0169 | 34.7751 | 18.1863 | 14.9215 | 14.8769 | 37.7742 | 27.6119 | 192.8582 | 215.629 | 249.1024 | 194.6188 | 179.9898 | 208.8915 |  |  |  | 44.9927 | 125.9093 | 292.2978 | 26.4058 | -0.001572 | -0.0012926 | [6 empty] | 386.6441 | 470.9068 | 60.9467 | 256.5163 |  | 543.0029 | 61.444 |  |  |  | 65.1735 |  | 340.8479 | 570.2148 | 24.8294 | 55.8648 | 40.6049 | 31.5899 | [6 empty] | 28.7224 | [12 empty] | 29.9201 | 41.0739 | 82.5941 | 20.7385 | 41.1406 | 202.3176 | 34.7513 | 39.0573 |  | 35.0363 | 55.9102 |  | 57.0446 | 30.3527 | 61.3122 | 29.4362 | 49.1635 |  | 56.9351 | 39.6687 | 238.7079 | 27.5997 | 46.3026 | 84.8285 | 46.2913 | 75.6249 | 33.7345 | 43.4294 | 32.018 | 61.8366 | 0.85378 | 20.8548 | 0.15002 | 0.096918 | -40.3097 | 3.1156 | -8.39 | 0.25 | 27.6118 | 1.1025 | 1.2041 | 0.49395 | 1.5285 | 0.68552 | 2.4017 | 15.7161 | -14.7026 | 0.12559 | 1.1696 | 1.5112 | 0.85136 | 1.0972
42810.6125 | 14897 | 117.1151 | 91.0583 | 72.4773 | 54.9989 | 33.1977 | 24.0467 | 18.6796 | 191.7824 | 116.4022 | 95.9547 | 74.6635 | 43.8604 | 27.702 | 19.6879 | 175.1614 | 179.5832 | 228.0872 | 175.3294 | 192.4029 | 27.3215 |  |  |  | 323.7792 | 339.3167 |  | 342.6338 | 66.756 | 431.4395 | 190.0965 |  | 848.8902 | 275.4146 |  | 269.5032 | 35.8164 | 176.7695 |  | 186.9372 |  | 28.8395 | 23.7478 |  | 12.1776 | 15.3611 | 10.9608 | 16.5929 | 30.5525 | 39.2837 | 48.2569 | 7.2217 | 13.5533 | 7.3264 | 22.4462 | 8.3954 | 41.5835 | 48.933 | 40.0439 | 19.6367 |  |  | 222.9821 | 1.0298 | 0.93693 | 0.041398 | 1.8112 | 0.45755 | 4.1312 | -2.649 | 0.4836 | 0.54531 | -0.16602 | -0.00051419 | -0.00053555 | -0.00055198 | 36.3071 | 37.4915 | 36.3678 | 47.2374 | 123.6002 | 83.8626 | 42.987 | 124.5135 | 104.5919 | 79.44 | 62.1657 | 40.3228 | 27.5512 | 19.1888 | 29.5065 | 33.166 | 17.9405 | 14.8138 | 13.5794 | 37.6367 | 27.559 | 192.8352 | 215.5341 | 249.0345 | 194.3338 | 179.7293 | 208.7235 |  |  |  | 44.9345 | 126.2355 | 291.9233 | 26.3447 | 0.1366 | -0.21942 | [6 empty] | 386.7578 | 470.0262 | 60.997 | 256.4721 |  | 529.503 | 61.532 |  |  |  | 65.1291 |  | 343.0288 | 566.3043 | 24.8671 | 56.3233 | 40.5205 | 31.2511 | [6 empty] | 28.7252 | [12 empty] | 29.9716 | 41.0011 | 82.9301 | 20.7242 | 40.8448 | 202.7664 | 34.8223 | 39.0284 |  | 35.0767 | 56.0456 |  | 56.9828 | 30.2367 | 61.3915 | 29.3393 | 49.1249 |  | 57.2765 | 40.2019 | 238.647 | 27.4962 | 46.4801 | 84.991 | 46.3017 | 75.6805 | 33.8037 | 43.6637 | 32.1146 | 61.9688 | 0.67332 | 20.855 | 0.15091 | 0.098496 | -40.3335 | 3.1156 | 1.19 | 0.25 | 27.6229 | 1.2012 | 1.1458 | 0.24085 | 1.6578 | 0.83323 | 2.5037 | 15.893 | -14.5927 | 0.10991 | 1.4323 | 1.5324 | 0.85193 | 1.0968
42810.6125 | 14898 | 117.0966 | 91.0683 | 72.4825 | 54.9989 | 33.1983 | 24.0478 | 18.6829 | 191.7961 | 116.4063 | 95.9632 | 74.66 | 43.8655 | 27.6992 | 19.6866 | 175.1201 | 179.5223 | 227.4197 | 175.202 | 192.2151 | 27.0797 |  |  |  | 323.8207 | 339.3017 |  | 332.7598 | 66.6783 | 420.211 | 190.0675 |  | 848.7259 | 275.3924 |  | 270.5014 | 35.8243 | 175.2609 |  | 186.9139 |  | 28.867 | 24.1714 |  | 12.24 | 15.3518 | 10.9068 | 16.5186 | 30.7285 | 39.2536 | 48.1849 | 7.301 | 13.538 | 7.4018 | 22.4074 | 8.4034 | 41.5911 | 48.9621 | 39.9767 | 19.6343 |  |  | 222.9978 | 1.2289 | 0.68985 | 0.019058 | 1.8309 | 0.62249 | 3.9768 | -2.7463 | 0.56436 | 0.34222 | -0.010241 | -0.00054212 | -0.0005454 | -0.00057826 | 37.0402 | 38.9894 | 39.1174 | 48.6876 | 123.5571 | 83.8844 | 42.9968 | 124.5231 | 104.6012 | 79.4473 | 62.177 | 40.3259 | 27.5577 | 19.1958 | 29.5607 | 32.1355 | 16.3664 | 15.18 | 14.1866 | 37.5243 | 27.5014 | 192.7955 | 215.4631 | 248.9659 | 194.0724 | 179.483 | 208.5596 | 1204.8166 |  |  | 44.9659 | 126.2933 | 288.9486 | 26.4547 | 0.12201 | -0.059446 | [6 empty] | 386.8389 | 468.8915 | 60.4228 | 256.4352 |  | 535.6035 | 61.4753 |  |  |  | 65.0037 |  | 346.6623 | 562.5474 | 24.8623 | 56.3381 | 40.3526 | 30.7475 | [6 empty] | 28.656 | [12 empty] | 29.9319 | 40.8178 | 83.2368 | 20.8612 | 40.4974 | 203.0072 | 34.5677 | 38.9332 |  | 35.0751 | 56.1706 |  | 56.8766 | 30.1901 | 61.4969 | 29.3028 | 49.1263 |  | 57.5817 | 40.7555 | 238.5825 | 27.3361 | 46.6693 | 85.3396 | 46.3539 | 75.6848 | 33.901 | 43.9168 | 31.987 | 62.1298 | 0.56989 | 20.8557 | 0.15102 | 0.097686 | -40.271 | 3.1155 | 8.18 | 0.22 | 27.4029 | 1.3122 | 0.98315 | 0.16341 | 1.6667 | 0.97183 | 2.4563 | 16.1919 | -14.4885 | 0.10366 | 1.4131 | 1.7005 | 0.84043 | 1.0949
42810.6125 | 14899 | 117.0929 | 91.0726 | 72.4947 | 55.0041 | 33.2044 | 24.0557 | 18.6864 | 191.8076 | 116.4131 | 95.967 | 74.6685 | 43.8669 | 27.706 | 19.6864 | 175.0873 | 179.4632 | 226.7614 | 175.0793 | 192.0461 | 27.1486 |  |  |  | 323.8082 | 339.7251 |  | 320.4034 | 66.6255 | 411.7968 | 190.0559 |  | 851.5365 | 275.4017 |  | 269.0496 | 35.8841 | 174.3306 |  | 188.475 |  | 27.99 | 24.4602 |  | 12.2958 | 15.3485 | 10.848 | 16.4143 | 30.6281 | 39.1322 | 48.0502 | 7.3357 | 13.5205 | 7.5444 | 22.3597 | 8.3979 | 41.6051 | 48.9743 | 39.9164 | 19.6224 |  |  | 223.0576 | 1.1343 | 0.74308 | 0.17019 | 1.9163 | 0.7388 | 3.6239 | -2.6391 | 0.49138 | 0.47964 | -0.22563 | -0.00057333 | -0.00051912 | -0.00057826 | 39.2538 | 40.7816 | 42.1667 | 49.7113 | 123.4992 | 83.8897 | 43.013 | 124.5332 | 104.6117 | 79.4569 | 62.1829 | 40.3377 | 27.571 | 19.2015 | 30.8072 | 32.2793 | 15.5014 | 13.7236 | 13.3198 | 37.4324 | 27.4337 | 192.7781 | 215.4033 | 248.9196 | 193.8269 | 179.2822 | 208.4012 | 949.9246 |  |  | 44.9886 | 125.4317 | 283.6124 | 26.6247 | 0.21278 | -0.124 | [6 empty] | 386.9014 | 468.0974 | 57.4399 | 256.3877 |  | 539.1443 | 61.3903 |  |  |  | 64.9389 |  | 352.5432 | 563.0161 | 24.9124 | 56.5363 | 40.1006 | 30.6738 | [6 empty] | 28.6263 | [12 empty] | 29.7586 | 40.6105 | 83.5655 | 21.0612 | 40.2089 | 202.8839 | 34.2948 | 38.7881 |  | 34.9487 | 56.267 |  | 56.722 | 30.1435 | 61.6337 | 29.2321 | 49.1636 |  | 57.7969 | 40.877 | 238.518 | 27.2426 | 46.8591 | 85.8107 | 46.308 | 75.6393 | 34.0277 | 44.0531 | 32.0652 | 62.293 | 0.61303 | 20.8564 | 0.15146 | 0.096955 | -40.2637 | 3.1155 | 10.05 | 0.35 | 27.2398 | 1.2607 | 1.0204 | 0.48833 | 1.7048 | 1.0585 | 2.3444 | 16.6792 | -14.4998 | 0.0894 | 1.2637 | 1.7887 | 0.83447 | 1.0909
42810.6125 | 14900 | 117.1021 | 91.0788 | 72.5052 | 55.0083 | 33.2156 | 24.0568 | 18.6854 | 191.824 | 116.4232 | 95.9718 | 74.6731 | 43.8696 | 27.7202 | 19.688 | 175.0545 | 179.4049 | 226.1065 | 174.9707 | 191.8784 | 28.0733 |  |  |  | 323.8374 | 339.8457 |  | 310.3644 | 66.6086 | 406.3743 | 190.0482 |  | 853.1323 | 275.4197 |  | 265.5474 | 35.9653 | 175.6242 |  | 190.1529 |  | 27.0794 | 24.2921 |  | 12.2858 | 15.3346 | 10.785 | 16.3118 | 30.5994 | 38.9522 | 47.8416 | 7.4178 | 13.4932 | 7.6722 | 22.2981 | 8.3838 | 41.615 | 48.9821 | 39.8788 | 19.6085 |  |  | 223.1562 | 1.0114 | 0.69905 | 0.21422 | 1.5772 | 0.72631 | 3.892 | -2.7712 | 0.61125 | 0.38649 | -0.058724 | -0.00051091 | -0.00062754 | -0.0005684 | 40.8179 | 42.283 | 43.6805 | 49.8003 | 123.4318 | 83.8858 | 43.0078 | 124.5311 | 104.6103 | 79.4589 | 62.1863 | 40.3449 | 27.5669 | 19.2077 | 31.3104 | 32.8543 | 15.6147 | 13.2985 | 11.9353 | 37.3576 | 27.3838 | 192.7556 | 215.3258 | 248.8576 | 193.5746 | 179.0714 | 208.2607 | 735.907 |  |  | 44.9996 | 125.4896 | 282.6905 | 26.4539 | 0.57179 | 0.016775 | [6 empty] | 387.0374 | 468.2546 | 53.8591 | 256.3539 |  | 537.3888 | 61.5213 |  |  |  | 64.9689 |  | 355.1817 | 554.181 | 24.9467 | 56.2943 | 39.8384 | 30.5438 | [6 empty] | 28.5944 | [12 empty] | 29.6155 | 40.9338 | 83.9142 | 21.0979 | 40.1329 | 202.3331 | 34.0646 | 38.7072 |  | 34.8959 | 56.3878 |  | 56.695 | 30.1667 | 61.8044 | 29.2257 | 49.144 |  | 57.909 | 40.7857 | 238.4473 | 27.2132 | 46.995 | 86.227 | 46.2335 | 75.4753 | 34.0051 | 44.261 | 32.2575 | 62.4423 | 0.69566 | 20.8576 | 0.15031 | 0.095456 | -40.315 | 3.1155 | 5.88 | 0.17 | 27.1378 | 1.1904 | 0.98965 | 0.54784 | 1.5462 | 1.0492 | 2.4289 | 16.8992 | -14.2532 | 0.087012 | 1.199 | 1.7702 | 0.84194 | 1.0961
42810.6125 | 14901 | 117.0924 | 91.0729 | 72.5005 | 55.0155 | 33.2076 | 24.0513 | 18.6773 | 191.8361 | 116.4255 | 95.9715 | 74.6686 | 43.8701 | 27.7198 | 19.6858 | 175.0284 | 179.3364 | 225.4728 | 174.8385 | 191.7229 | 28.0129 |  |  |  | 323.877 | 339.6864 |  | 310.7499 | 66.6748 | 406.5386 | 190.0435 |  | 852.4188 | 275.4324 |  | 264.8839 | 36.0306 | 176.9364 |  | 192.2006 |  | 27.3433 | 24.3302 |  | 12.311 | 15.3648 | 10.7847 | 16.2657 | 30.63 | 38.9014 | 47.696 | 7.4618 | 13.4847 | 7.7814 | 22.2575 | 8.3751 | 41.6274 | 48.9994 | 39.856 | 19.6019 |  |  | 222.9748 | 1.1073 | 0.83507 | 0.18465 | 1.2217 | 0.61329 | 4.2751 | -2.854 | 0.44915 | 0.39467 | -0.1084 | -0.0005454 | -0.00053226 | -0.00053226 | 41.6263 | 42.0789 | 43.3482 | 49.4884 | 123.3912 | 83.8744 | 43.0003 | 124.5339 | 104.6103 | 79.4592 | 62.1868 | 40.3397 | 27.5659 | 19.1966 | 31.7248 | 34.0453 | 16.6217 | 14.7677 | 11.6549 | 37.2906 | 27.3324 | 192.729 | 215.2753 | 248.7958 | 193.3144 | 178.8875 | 208.0902 | 547.4234 |  |  | 45.0038 | 125.7634 | 286.5283 | 24.912 | 0.29747 | 0.29023 | [6 empty] | 387.1986 | 468.3828 | 52.7439 | 256.3338 |  | 539.4732 | 61.5334 |  |  |  | 64.7757 |  | 357.586 | 544.2224 | 25.0032 | 56.3062 | 39.6886 | 30.5358 | [6 empty] | 28.484 | [12 empty] | 29.5179 | 41.3622 | 84.2213 | 21.138 | 40.0822 | 202.1728 | 34.2961 | 38.6268 |  | 34.811 | 56.5316 |  | 56.7224 | 29.9964 | 61.9762 | 29.2076 | 49.0476 |  | 58.1772 | 40.6108 | 238.3225 | 27.202 | 47.2166 | 86.5523 | 46.2548 | 75.3228 | 33.7531 | 44.0261 | 32.1948 | 62.6039 | 0.70953 | 20.8577 | 0.1493 | 0.094588 | -40.2794 | 3.1155 | 10.82 | 0.18 | 27.13 | 1.2456 | 1.0817 | 0.50866 | 1.3607 | 0.96408 | 2.5454 | 17.1074 | -13.9747 | 0.081481 | 1.145 | 1.6523 | 0.84313 | 1.139
42810.6125 | 14902 | 117.0966 | 91.0836 | 72.5123 | 55.0089 | 33.2123 | 24.0523 | 18.679 | 191.8479 | 116.4343 | 95.9744 | 74.6789 | 43.8783 | 27.7157 | 19.6928 | 174.9813 | 179.2769 | 224.8347 | 174.7139 | 191.5603 | 27.32 |  |  |  | 323.9149 | 339.9154 |  | 309.6811 | 66.6164 | 405.3061 | 190.0244 |  | 849.5927 | 275.4354 |  | 266.5876 | 36.0899 | 175.7709 |  | 193.7335 |  | 27.8956 | 24.4619 |  | 12.3376 | 15.3522 | 10.753 | 16.2277 | 30.7866 | 38.9308 | 47.6238 | 7.4142 | 13.4717 | 7.8421 | 22.2028 | 8.3714 | 41.6349 | 49.0091 | 39.8233 | 19.5978 |  |  | 223.0208 | 0.80637 | 0.70365 | 0.021026 | 1.5595 | 0.40104 | 4.1884 | -2.9743 | 0.54003 | 0.41817 | -0.11237 | -0.00053719 | -0.00056676 | -0.0005684 | 41.4712 | 42.0878 | 43.0112 | 49.7591 | 123.3215 | 83.8966 | 43.0172 | 124.5358 | 104.616 | 79.4683 | 62.1878 | 40.3433 | 27.5659 | 19.1959 | 31.9948 | 35.0222 | 19.9762 | 17.0998 | 12.6909 | 37.2173 | 27.3126 | 192.6944 | 215.2142 | 248.7186 | 193.0133 | 178.6623 | 207.8958 | 352.4586 |  |  | 45.0317 | 126.3179 | 296.1958 | 25.9753 | 0.43908 | 0.018657 | [6 empty] | 387.3326 | 469.3874 | 52.9029 | 256.3156 |  | 540.3026 | 61.7567 |  |  |  | 64.6762 |  | 357.8395 | 529.9122 | 25.04 | 56.3956 | 39.6077 | 30.479 | [6 empty] | 28.3386 | [12 empty] | 29.5477 | 41.4884 | 84.3982 | 21.0861 | 39.9558 | 202.5996 | 34.5966 | 38.5887 |  | 34.8371 | 56.4918 |  | 56.7132 | 30.1046 | 62.1654 | 29.1364 | 49.0549 |  | 58.5362 | 40.4251 | 238.2172 | 27.2528 | 47.4198 | 86.7228 | 46.2686 | 75.2672 | 33.4568 | 43.8355 | 31.6574 | 62.7232 | 0.60918 | 20.8592 | 0.15045 | 0.09681 | -40.2491 | 3.1155 | 11.82 | 0.23 | 27.1082 | 1.0629 | 0.99293 | 0.17164 | 1.5374 | 0.77964 | 2.5195 | 17.1316 | -13.5759 | 0.076188 | 1.1064 | 1.2773 | 0.84152 | 1.1105
42810.6125 | 14903 | 117.1233 | 91.09 | 72.5591 | 55.0088 | 33.2336 | 24.0567 | 18.7043 | 191.8625 | 116.4396 | 95.991 | 74.6844 | 43.8889 | 27.7251 | 19.7014 | 174.9468 | 179.228 | 224.2126 | 174.6081 | 191.3934 | 26.6527 |  |  |  | 323.8774 | 340.8259 |  | 306.5998 | 66.5843 | 400.5755 | 190.0207 |  | 848.8193 | 275.4311 |  | 268.1562 | 36.1519 | 175.3084 |  | 191.0845 |  | 27.1946 | 24.1111 |  | 12.3189 | 15.3424 | 10.7134 | 16.1595 | 30.9235 | 38.9494 | 47.5922 | 7.2061 | 13.4573 | 7.9639 | 22.1686 | 8.3661 | 41.6552 | 48.9898 | 39.7827 | 19.5831 |  |  | 222.9354 | 0.98313 | 0.59457 | 0.036798 | 1.3663 | 0.78151 | 4.3132 | -2.8954 | 0.49644 | 0.25725 | -0.0036843 | -0.00058976 | -0.00053062 | -0.0006029 | 41.0272 | 41.7024 | 42.3628 | 49.718 | 123.2503 | 83.9204 | 43.0393 | 124.5322 | 104.6182 | 79.4659 | 62.1942 | 40.3451 | 27.5663 | 19.1949 | 33.6825 | 34.6641 | 20.1934 | 17.8753 | 12.5636 | 37.174 | 27.269 | 192.6699 | 215.1903 | 248.6725 | 192.7573 | 178.4869 | 207.7341 | 185.49 |  |  | 45.0668 | 128.1878 | 312.8603 | 26.3417 | 0.39228 | -0.090499 | [6 empty] | 387.4595 | 470.7331 | 53.1042 | 256.3188 |  | 538.7467 | 62.1575 |  |  |  | 64.6599 |  | 336.1807 | 525.7293 | 25.1006 | 56.3093 | 39.5059 | 30.3625 |  | 0.22596 |  |  |  |  | 28.2266 | [12 empty] | 29.6137 | 41.523 | 84.5616 | 20.6815 | 39.9014 | 202.9125 | 34.3381 | 38.6798 |  | 34.9428 | 56.5475 |  | 56.8376 | 30.1348 | 62.2895 | 29.0119 | 49.0672 |  | 58.9098 | 40.2723 | 238.1121 | 27.1842 | 47.5951 | 86.9882 | 46.2007 | 75.2602 | 33.2438 | 43.7876 | 31.1989 | 62.7904 | 0.6346 | 20.8617 | 0.15114 | 0.097027 | -40.2854 | 3.1155 | -1.1 | 0.3 | 27.0083 | 1.1737 | 0.91271 | 0.22706 | 1.4391 | 1.0884 | 2.5569 | 15.3584 | -13.4577 | 0.075052 | 0.91377 | 1.248 | 0.8534 | 1.1015
42810.6125 | 14904 | 117.1393 | 91.0983 | 72.5545 | 55.0263 | 33.2258 | 24.0612 | 18.6953 | 191.8731 | 116.4577 | 95.9876 | 74.6904 | 43.8922 | 27.7253 | 19.6987 | 174.913 | 179.1662 | 223.5559 | 174.4782 | 191.2258 | 26.2695 |  |  |  | 323.8398 | 341.0223 |  | 310.1779 | 66.5847 | 399.9466 | 190.0125 |  | 849.0112 | 275.4311 |  | 267.8127 | 36.2025 | 175.0707 |  | 191.5873 |  | 27.3655 | 23.6215 |  | 12.3285 | 15.321 | 10.6842 | 16.0981 | 30.9255 | 38.9178 | 47.5482 | 6.9655 | 13.4476 | 8.0031 | 22.1256 | 8.3718 | 41.6643 | 48.9761 | 39.7506 | 19.5703 |  |  | 223.0642 | 0.68086 | 0.66816 | 0.062426 | 1.252 | 0.55809 | 4.2094 | -3.038 | 0.40556 | 0.31663 | 0.13302 | -0.00051912 | -0.00051748 | -0.00054376 | 40.585 | 41.3136 | 42.0282 | 49.8662 | 123.2119 | 83.9198 | 43.0663 | 124.5367 | 104.6226 | 79.4662 | 62.1982 | 40.3446 | 27.5649 | 19.1936 | 35.8304 | 35.1749 | 20.9916 | 17.7363 | 12.9458 | 37.1998 | 27.2294 | 192.6461 | 215.1816 | 248.6183 | 192.5089 | 178.2971 | 207.5665 | 19.3829 |  |  | 45.0926 | 129.2005 | 329.0634 | 25.9723 | 0.53714 | 0.17976 | [6 empty] | 387.5706 | 473.5166 | 53.6129 | 256.31 |  | 536.238 | 62.1549 |  |  |  | 64.6376 |  | 317.6533 | 514.8222 | 25.147 | 56.2852 | 39.4053 | 30.3271 |  | 0.44541 |  |  |  |  | 29.1094 | [12 empty] | 29.683 | 41.5044 | 84.7241 | 20.4501 | 39.918 | 202.9578 | 34.5127 | 38.8372 |  | 35.1656 | 56.6098 |  | 56.9123 | 30.1069 | 62.397 | 29 | 49.1201 |  | 59.1744 | 39.8622 | 237.9882 | 27.1898 | 47.7454 | 87.5807 | 46.2052 | 75.3282 | 32.7242 | 43.7534 | 31.4081 | 62.896 | 0.53233 | 20.86 | 0.15062 | 0.095688 | -40.2974 | 3.1155 | -10.49 | 0.3 | 27.0035 | 0.97667 | 0.96752 | 0.29573 | 1.3775 | 0.91969 | 2.5258 | 13.9363 | -13.1532 | 0.072232 | 0.67817 | 1.1547 | 0.86875 | 1.1127
42810.6125 | 14905 | 117.1392 | 91.0823 | 72.5486 | 55.0265 | 33.2185 | 24.0576 | 18.6949 | 191.8836 | 116.4603 | 95.9914 | 74.6921 | 43.8907 | 27.729 | 19.6978 | 174.8771 | 179.1036 | 222.9339 | 174.3644 | 191.0604 | 26.6708 |  |  |  | 323.7669 | 340.8178 |  | 307.9849 | 66.4458 | 393.7278 | 189.9888 |  | 850.9343 | 275.4394 |  | 268.0297 | 36.2185 | 174.1076 |  | 190.2448 |  | 27.6715 | 23.5103 |  | 12.282 | 15.2985 | 10.6287 | 16.0364 | 30.9204 | 38.8604 | 47.4959 | 6.7131 | 13.4253 | 7.9969 | 22.0865 | 8.3632 | 41.6602 | 48.9628 | 39.7165 | 19.5591 |  |  | 222.9913 | 0.91019 | 0.51769 | 0.01577 | 1.4655 | 0.41155 | 3.9525 | -2.8573 | 0.45927 | 0.33173 | 0.074802 | -0.00058647 | -0.00048134 | -0.00054705 | 41.7788 | 42.3149 | 42.7077 | 50.1129 | 123.1619 | 83.914 | 43.0774 | 124.5425 | 104.6236 | 79.4762 | 62.1981 | 40.3462 | 27.563 | 19.1914 | 37.0469 | 36.6384 | 23.2125 | 19.1498 | 14.7225 | 37.2267 | 27.2003 | 192.6127 | 215.1206 | 248.5606 | 192.2464 | 178.1198 | 207.3949 |  |  |  | 45.0859 | 129.6399 | 336.2323 | 27.7628 | 0.47778 | 0.16131 | [6 empty] | 387.6478 | 475.0995 | 54.0073 | 256.2905 |  | 535.7384 | 62.2868 |  |  |  | 64.4957 |  | 299.0085 | 508.4645 | 25.2341 | 56.2277 | 39.3589 | 30.428 |  | 1.27 |  |  |  |  | 28.6131 | [12 empty] | 29.7015 | 41.3871 | 84.9218 | 20.2226 | 39.9481 | 202.9621 | 34.3548 | 38.9171 |  | 35.1324 | 56.6131 |  | 56.9268 | 30.1679 | 62.561 | 29.0647 | 49.1572 |  | 59.4383 | 39.5846 | 237.9106 | 27.1087 | 47.9659 | 88.1236 | 46.2305 | 75.3552 | 32.6887 | 43.8222 | 31.9134 | 63.0462 | 0.54697 | 20.8616 | 0.14984 | 0.094964 | -40.2919 | 3.1155 | -1.75 | 0.29 | 26.8741 | 1.1292 | 0.8516 | 0.14863 | 1.4902 | 0.7897 | 2.4473 | 12.5907 | -12.9736 | 0.072217 | 0.54616 | 0.90452 | 0.87239 | 1.0627
42810.6126 | 14906 | 117.1526 | 91.0679 | 72.5385 | 55.0343 | 33.2074 | 24.0604 | 18.7006 | 191.8909 | 116.4568 | 95.9864 | 74.6931 | 43.8952 | 27.7302 | 19.6921 | 174.8522 | 179.0494 | 222.3287 | 174.2471 | 190.8908 | 26.8746 |  |  |  | 323.6709 | 340.437 |  | 308.6285 | 66.5543 | 392.6456 | 189.9524 |  | 853.5673 | 275.4223 |  | 267.1975 | 36.2043 | 172.5582 |  | 189.0213 |  | 27.4952 | 23.2072 |  | 12.2203 | 15.2641 | 10.5772 | 15.9707 | 30.8957 | 38.8451 | 47.4482 | 6.5112 | 13.4016 | 7.7835 | 22.0436 | 8.3644 | 41.6595 | 48.9606 | 39.6785 | 19.5491 |  |  | 222.9275 | 0.83134 | 0.64648 | 0.078854 | 1.1173 | 0.2039 | 3.9958 | -3.059 | 0.5484 | 0.34159 | -0.037662 | -0.00057169 | -0.00054705 | -0.0005914 | 43.2782 | 45.1929 | 46.6225 | 50.6292 | 123.0877 | 83.8998 | 43.0513 | 124.5351 | 104.6234 | 79.474 | 62.2025 | 40.3467 | 27.5689 | 19.1929 | 37.5752 | 37.2444 | 25.4299 | 20.018 | 17.0423 | 37.2565 | 27.2041 | 192.5605 | 215.0607 | 248.4921 | 191.9964 | 177.9321 | 207.2217 |  |  |  | 45.047 | 130.7806 | 340.7377 | 29.9436 | 0.49297 | 0.31074 | [6 empty] | 387.6486 | 475.4097 | 54.093 | 256.2431 |  | 534.6341 | 62.3034 |  |  |  | 64.4141 |  | 280.9993 | 504.3747 | 25.3872 | 56.1411 | 39.3248 | 30.3341 |  | 2.0835 |  |  |  |  | 28.4027 | [12 empty] | 29.6538 | 41.2013 | 85.1162 | 20.46 | 39.9337 | 203.2146 | 34.2396 | 38.9668 |  | 35.0351 | 56.665 |  | 56.9701 | 30.0476 | 62.7289 | 29.0793 | 49.1738 |  | 59.5134 | 39.3455 | 237.8366 | 26.9851 | 48.125 | 88.5884 | 46.1928 | 75.278 | 32.3583 | 43.9476 | 32.2063 | 63.2217 | 0.62632 | 20.8616 | 0.14866 | 0.093054 | -40.2331 | 3.1155 | 0.23 | 0.31 | 26.8485 | 1.0791 | 0.9516 | 0.33234 | 1.3011 | 0.55585 | 2.4606 | 11.363 | -12.8548 | 0.073438 | 0.49098 | 0.65857 | 0.88032 | 1.0008
42810.6126 | 14907 | 117.1584 | 91.0674 | 72.5244 | 55.0322 | 33.2007 | 24.0423 | 18.6878 | 191.8955 | 116.4565 | 95.9884 | 74.6963 | 43.8953 | 27.7263 | 19.6926 | 174.8288 | 178.987 | 221.7145 | 174.1381 | 190.7398 | 27.3943 |  |  |  | 323.6276 | 340.1162 |  | 305.4909 | 66.5563 | 388.6795 | 189.9286 |  | 854.6975 | 275.4433 |  | 261.8516 | 36.2109 | 171.3532 |  | 189.2912 |  | 27.667 | 23.3804 |  | 12.166 | 15.2295 | 10.532 | 15.9092 | 30.7964 | 38.8727 | 47.3654 | 6.3211 | 13.384 | 7.4457 | 21.9971 | 8.3525 | 41.6479 | 48.9474 | 39.5946 | 19.5385 |  |  | 222.9906 | 1.0068 | 0.96255 | 0.25365 | 0.98978 | 0.58897 | 3.5056 | -2.8047 | 0.38493 | 0.11333 | -0.20914 | -0.0005569 | -0.00055362 | -0.0005684 | 45.3297 | 46.72 | 48.2612 | 51.5098 | 123.0433 | 83.8922 | 43.037 | 124.5511 | 104.6378 | 79.4861 | 62.2085 | 40.3577 | 27.5721 | 19.2087 | 36.8422 | 37.9087 | 26.2439 | 20.7747 | 18.1966 | 37.2538 | 27.1944 | 192.5042 | 215.0404 | 248.4335 | 191.749 | 177.7372 | 207.031 |  |  |  | 45.0422 | 131.3875 | 334.4725 | 30.2017 | 0.064476 | 0.14456 | [6 empty] | 387.6395 | 475.23 | 53.1407 | 256.2332 |  | 533.4832 | 61.9259 |  |  |  | 64.3955 |  | 191.5234 | 498.4081 | 25.492 | 56.1423 | 39.2645 | 30.4888 |  | 2.4991 |  |  |  |  | 28.2162 | [12 empty] | 29.6168 | 41.1096 | 85.3459 | 20.0775 | 39.8066 | 203.6753 | 34.0617 | 38.9506 |  | 34.821 | 56.7431 |  | 57.1017 | 29.4455 | 62.8796 | 28.7776 | 49.2324 |  | 59.6393 | 39.3148 | 237.7632 | 26.8808 | 48.2646 | 88.9708 | 46.279 | 75.2258 | 32.2116 | 44.0414 | 31.9395 | 63.3448 | 0.68102 | 20.8626 | 0.14702 | 0.091744 | -40.3402 | 3.1155 | 0.99 | 0.28 | 26.7722 | 1.1875 | 1.1611 | 0.59602 | 1.2247 | 0.94473 | 2.3048 | 6.1748 | -12.6856 | 0.071314 | 0.57211 | 0.56699 | 0.87574 | 0.99346
42810.6126 | 14908 | 117.1718 | 91.0651 | 72.5352 | 55.0321 | 33.1977 | 24.0414 | 18.6846 | 191.9089 | 116.4603 | 95.9892 | 74.6984 | 43.8995 | 27.735 | 19.6935 | 174.7882 | 178.9208 | 221.1013 | 174.0151 | 190.5752 | 27.4888 |  |  |  | 323.6047 | 340.0256 |  | 305.7731 | 66.5518 | 389.1242 | 189.9279 |  | 852.1072 | 275.4459 |  | 257.9256 | 36.2217 | 170.607 |  | 190.0261 |  | 28.3817 | 23.418 |  | 12.1033 | 15.1934 | 10.4956 | 15.872 | 30.5849 | 38.8737 | 47.2707 | 6.1998 | 13.3601 | 7.1683 | 21.9443 | 8.3632 | 41.6447 | 48.9277 | 39.487 | 19.5225 |  |  | 223.0491 | 1.0298 | 1.0046 | 0.22802 | 1.6108 | 0.036996 | 3.4511 | -2.2968 | 0.34913 | 0.316 | -0.23994 | -0.00054376 | -0.00055198 | -0.00058319 | 43.5869 | 44.8906 | 45.2084 | 50.4902 | 122.9913 | 83.8989 | 43.0349 | 124.5595 | 104.6497 | 79.4897 | 62.2277 | 40.3679 | 27.5844 | 19.206 | 35.3915 | 37.2799 | 24.7304 | 22.2115 | 20.7805 | 37.2036 | 27.155 | 192.4864 | 215.0452 | 248.3831 | 191.5341 | 177.549 | 206.8701 |  |  |  | 45.0569 | 129.5782 | 326.7751 | 30.5051 | -0.1904 | -0.25235 | [6 empty] | 387.6726 | 475.1311 | 52.8298 | 256.292 |  | 535.03 | 61.9114 |  |  |  | 64.1324 |  | 174.8497 | 489.5631 | 25.5072 | 56.2964 | 39.2151 | 30.0347 |  | 3.5228 |  |  |  |  | 28.0908 | [12 empty] | 29.6117 | 41.1678 | 85.5333 | 19.6511 | 39.6706 | 204.2245 | 33.5017 | 38.9881 |  | 34.7083 | 56.9196 |  | 57.2988 | 28.89 | 63.0313 | 28.6552 | 49.3368 |  | 59.688 | 39.3286 | 237.7024 | 26.805 | 48.4279 | 89.1684 | 46.3777 | 75.2121 | 32.3054 | 44.2462 | 31.5459 | 63.455 | 0.69816 | 20.8635 | 0.14724 | 0.093756 | -40.3607 | 3.1155 | 6.79 | 0.32 | 26.7847 | 1.2009 | 1.1861 | 0.56508 | 1.5623 | 0.23678 | 2.2869 | 5.3595 | -12.4393 | 0.065321 | 0.72738 | 0.73054 | 0.87506 | 0.98555
42810.6126 | 14909 | 117.1884 | 91.0785 | 72.5423 | 55.0393 | 33.2016 | 24.0491 | 18.6862 | 191.9231 | 116.4757 | 95.9932 | 74.7039 | 43.9031 | 27.7362 | 19.693 | 174.7546 | 178.8631 | 220.4999 | 173.9125 | 190.4252 | 27.517 |  |  |  | 323.6404 | 339.8014 |  | 303.6475 | 66.6211 | 387.8601 | 189.9262 |  | 849.8028 | 275.4546 |  | 255.588 | 36.2342 | 168.5454 |  | 189.2675 |  | 28.1061 | 23.6188 |  | 12.1063 | 15.1934 | 10.486 | 15.7978 | 30.3138 | 38.8033 | 47.1827 | 6.1616 | 13.3446 | 7.1168 | 21.8985 | 8.3644 | 41.6456 | 48.9205 | 39.3719 | 19.5156 |  |  | 222.9781 | 1.0239 | 0.8653 | -0.07097 | 1.4905 | 0.44046 | 3.549 | -2.3829 | 0.74961 | 0.16599 | -0.13065 | -0.00049284 | -0.00054048 | -0.00057169 | 41.6658 | 43.2378 | 43.0755 | 50.3607 | 122.9173 | 83.8851 | 43.037 | 124.5508 | 104.6407 | 79.4897 | 62.2175 | 40.3688 | 27.5796 | 19.2021 | 33.2714 | 34.5271 | 20.9854 | 19.9838 | 19.1934 | 37.0786 | 27.0846 | 192.4501 | 214.9841 | 248.324 | 191.3236 | 177.372 | 206.7184 |  |  |  | 45.0705 | 126.6867 | 314.5693 | 27.713 | -0.022237 | -0.38259 | [6 empty] | 387.7829 | 475.0034 | 53.0048 | 256.3309 |  | 531.994 | 62.2423 |  |  |  | 64.0765 |  | 210.1648 | 483.9453 | 25.4665 | 56.8663 | 39.1639 | 29.7451 |  | 4.4362 |  |  |  |  | 28.0774 | [12 empty] | 29.5857 | 41.3898 | 85.683 | 19.1871 | 39.654 | 204.8089 | 33.2631 | 39.0559 |  | 34.6197 | 57.039 |  | 57.4353 | 28.4625 | 63.23 | 28.5908 | 49.4614 |  | 59.8304 | 39.4582 | 237.6468 | 26.6626 | 48.5884 | 89.4766 | 46.4332 | 75.2174 | 32.3912 | 44.7458 | 30.9907 | 63.6022 | 0.58645 | 20.8646 | 0.14662 | 0.093582 | -40.4007 | 3.1155 | 7 | 0.16 | 26.7548 | 1.1974 | 1.1008 | -0.31525 | 1.5027 | 0.8169 | 2.3188 | 7.1519 | -12.2847 | 0.047714 | 0.94821 | 1.1384 | 0.86992 | 1.0636
42810.6126 | 14910 | 117.2071 | 91.0888 | 72.5395 | 55.0483 | 33.2086 | 24.0503 | 18.6928 | 191.9371 | 116.4815 | 95.9999 | 74.7081 | 43.9096 | 27.7366 | 19.7068 | 174.7181 | 178.7971 | 219.909 | 173.7916 | 190.2519 | 27.4106 |  |  |  | 323.647 | 339.4319 |  | 300.8926 | 66.6141 | 386.3536 | 189.9005 |  | 845.6585 | 275.4466 |  | 254.0771 | 36.2309 | 169.3353 |  | 190.5041 |  | 27.5498 | 23.5232 |  | 12.1207 | 15.1768 | 10.4628 | 15.704 | 30.0286 | 38.8572 | 47.1535 | 6.2442 | 13.3201 | 6.8928 | 21.8412 | 8.3745 | 41.641 | 48.9105 | 39.3354 | 19.5096 |  |  | 222.9026 | 1.1086 | 0.97372 | 0.045342 | 1.5713 | 0.2499 | 3.9965 | -2.3776 | 0.50675 | 0.31117 | -0.12926 | -0.00052241 | -0.00059797 | -0.00051912 | 41.411 | 42.7281 | 42.5666 | 49.6228 | 122.8663 | 83.8895 | 43.0397 | 124.562 | 104.6439 | 79.4956 | 62.2222 | 40.3672 | 27.5806 | 19.2043 | 31.9221 | 32.8079 | 17.9548 | 17.7557 | 17.484 | 36.9407 | 26.9959 | 192.4089 | 214.9696 | 248.264 | 191.1045 | 177.1967 | 206.5646 |  |  |  | 45.1157 | 125.8811 | 310.3512 | 27.8305 | 0.21339 | -0.28096 | [6 empty] | 387.9151 | 474.6889 | 52.5565 | 256.3153 |  | 527.4054 | 62.4094 |  |  |  | 64.3839 |  | 242.0607 | 481.9916 | 25.4839 | 57.605 | 39.0521 | 29.8976 |  | 4.8201 |  |  |  |  | 28.1748 | [12 empty] | 29.5417 | 41.5424 | 85.8826 | 18.8733 | 39.7795 | 205.4085 | 33.2289 | 38.9662 |  | 34.6124 | 57.1114 |  | 57.5184 | 28.2336 | 63.4361 | 28.489 | 49.5743 |  | 59.9192 | 39.5806 | 237.5564 | 26.562 | 48.7075 | 90.084 | 46.4759 | 75.2618 | 32.3465 | 45.0643 | 30.6564 | 63.7785 | 0.54697 | 20.8648 | 0.14498 | 0.092504 | -40.3224 | 3.1155 | -0.84 | 0.22 | 26.7198 | 1.246 | 1.1677 | 0.25198 | 1.5431 | 0.61536 | 2.4609 | 8.9305 | -12.2298 | 0.023316 | 1.0819 | 1.4647 | 0.87246 | 1.0619
42810.6126 | 14911 | 117.2143 | 91.109 | 72.5557 | 55.0544 | 33.2265 | 24.0655 | 18.6951 | 191.9568 | 116.4863 | 96.0114 | 74.7159 | 43.9134 | 27.744 | 19.7022 | 174.6827 | 178.7328 | 219.337 | 173.678 | 190.0877 | 26.9653 |  |  |  | 323.5698 | 339.6179 |  | 300.2857 | 66.6374 | 386.5852 | 189.8626 |  | 845.5924 | 275.4074 |  | 248.5973 | 36.2069 | 169.5781 |  | 189.8844 |  | 28.538 | 23.3171 |  | 12.1079 | 15.1312 | 10.4261 | 15.6434 | 30.1327 | 38.8538 | 47.1442 | 6.3 | 13.306 | 6.7536 | 21.7882 | 8.3772 | 41.6484 | 48.9167 | 39.3635 | 19.4966 |  |  | 222.8736 | 1.2006 | 0.93758 | 0.22211 | 1.5496 | 0.99376 | 3.6482 | -2.4505 | 0.47795 | 0.27383 | -0.059916 | -0.00057826 | -0.00049284 | -0.00054869 | 41.6468 | 42.8981 | 42.4936 | 48.6517 | 122.8029 | 83.891 | 43.0394 | 124.561 | 104.649 | 79.4996 | 62.2262 | 40.3684 | 27.5795 | 19.2083 | 31.6666 | 32.8163 | 16.5001 | 15.436 | 15.4442 | 36.8455 | 26.9249 | 192.3702 | 214.9218 | 248.2284 | 190.876 | 176.9796 | 206.3952 |  |  |  | 45.1228 | 127.6585 | 316.2727 | 29.2184 | 0.5572 | 0.069471 | [6 empty] | 387.9225 | 473.9656 | 52.4804 | 256.231 |  | 524.035 | 62.5588 |  |  |  | 64.5848 |  | 254.3969 | 478.5645 | 25.4744 | 58.1361 | 39.0094 | 30.2491 |  | 5.2323 |  |  |  |  | 28.3947 | [12 empty] | 29.4822 | 41.5476 | 86.1503 | 18.8351 | 39.9586 | 206.0402 | 33.0764 | 38.8414 |  | 34.6078 | 57.1769 |  | 57.707 | 28.005 | 63.6654 | 28.3476 | 49.7336 |  | 59.9207 | 39.8497 | 237.4715 | 26.4984 | 48.8191 | 90.7831 | 46.5301 | 75.3429 | 32.2241 | 45.1979 | 30.4859 | 63.9401 | 0.82393 | 20.8638 | 0.1438 | 0.091794 | -40.3812 | 3.1154 | 2.19 | 0.21 | 26.7228 | 1.2965 | 1.1457 | 0.55764 | 1.5324 | 1.2271 | 2.3512 | 9.6642 | -12.1349 | 0.0070822 | 1.099 | 1.618 | 0.87735 | 1.0236
42810.6126 | 14912 | 117.2321 | 91.1139 | 72.5719 | 55.0579 | 33.2323 | 24.0654 | 18.7042 | 191.9631 | 116.5032 | 96.0195 | 74.7247 | 43.9253 | 27.7451 | 19.7038 | 174.6482 | 178.6758 | 218.7698 | 173.563 | 189.9313 | 26.741 |  |  |  | 323.5161 | 339.7934 |  | 296.7619 | 66.6667 | 383.3157 | 189.805 |  | 849.8449 | 275.3946 |  | 246.3197 | 36.1967 | 169.4902 |  | 189.9599 |  | 27.9591 | 23.1784 |  | 12.111 | 15.07 | 10.4057 | 15.6924 | 30.5573 | 38.873 | 47.0864 | 6.2204 | 13.2769 | 6.8309 | 21.7146 | 8.3777 | 41.6876 | 48.9175 | 39.4105 | 19.494 |  |  | 221.3662 | 1.0495 | 0.80156 | -0.032854 | 1.5996 | 0.59817 | 3.7363 | -2.5728 | 0.56377 | 0.25159 | -0.2157 | -0.00052405 | -0.00055362 | -0.0005914 | 41.7414 | 42.787 | 42.2801 | 48.5989 | 122.7502 | 83.8851 | 43.0631 | 124.5684 | 104.6576 | 79.4991 | 62.2337 | 40.3762 | 27.5869 | 19.2153 | 31.494 | 33.6876 | 17.8806 | 14.0566 | 13.2336 | 36.7696 | 26.8858 | 192.34 | 214.8545 | 248.1886 | 190.6338 | 176.7741 | 206.2413 |  |  |  | 45.1233 | 129.1535 | 323.6286 | 29.0733 | 0.22878 | 0.11539 | [6 empty] | 387.9064 | 473.434 | 51.4202 | 256.1138 |  | 522.0466 | 62.6135 |  |  |  | 64.708 |  | 261.3734 | 475.6089 | 25.4546 | 58.5037 | 39.0036 | 30.35 |  | 6.197 |  |  |  |  | 28.5851 | [12 empty] | 29.3656 | 41.562 | 86.4481 | 18.8906 | 40.0231 | 206.745 | 32.7031 | 38.663 |  | 34.716 | 57.2691 |  | 57.7828 | 27.7832 | 63.8884 | 28.2399 | 49.9027 |  | 60.0468 | 40.327 | 237.4138 | 26.4321 | 48.9873 | 91.1602 | 46.5418 | 75.3923 | 32.0656 | 45.4841 | 30.4786 | 64.0764 | 0.71338 | 20.8672 | 0.14119 | 0.090897 | -40.3039 | 3.1154 | 14.33 | 0.23 | 26.5662 | 1.2121 | 1.0592 | -0.21445 | 1.5569 | 0.95208 | 2.3795 | 10.0915 | -12.0535 | -0.0033311 | 1.1093 | 1.4601 | 0.88085 | 1.0276
42810.6126 | 14913 | 117.234 | 91.1055 | 72.5628 | 55.0562 | 33.236 | 24.0664 | 18.6953 | 191.9702 | 116.5052 | 96.0242 | 74.722 | 43.9201 | 27.7462 | 19.7052 | 174.6134 | 178.6128 | 218.202 | 173.4553 | 189.7708 | 26.3452 |  |  |  | 323.4991 | 339.8707 |  | 298.3533 | 66.714 | 384.6204 | 189.7848 |  | 850.5154 | 275.3863 |  | 246.8535 | 36.1723 | 168.794 |  | 190.3371 |  | 28.0453 | 23.1777 |  | 12.0836 | 15.0488 | 10.4812 | 15.997 | 30.6358 | 38.7536 | 47.0141 | 6.215 | 13.2596 | 7.0001 | 21.6674 | 8.3746 | 41.7204 | 48.9121 | 39.4669 | 19.4773 |  |  | 214.6282 | 1.0429 | 0.85216 | -0.051254 | 1.482 | 0.15068 | 3.6035 | -2.444 | 0.68053 | 0.34012 | 0.02314 | -0.00051255 | -0.00053391 | -0.00054212 | 40.2724 | 41.9173 | 41.2695 | 48.453 | 122.6752 | 83.8673 | 43.0642 | 124.5664 | 104.6609 | 79.5082 | 62.2475 | 40.3782 | 27.5895 | 19.2103 | 31.1916 | 33.6891 | 19.1422 | 15.149 | 12.9344 | 36.6696 | 26.8544 | 192.2992 | 214.7852 | 248.1363 | 190.3976 | 176.5815 | 206.1115 |  |  |  | 45.1372 | 129.1542 | 335.7865 | 26.5932 | -0.051614 | -0.0086324 | [6 empty] | 388 | 473.8125 | 51.4573 | 256.0638 |  | 523.0358 | 62.7236 |  |  | 50.3077 | 64.9155 |  | 277.3293 | 386.48 | 25.3032 | 58.7975 | 38.9753 | 29.9446 |  | 36.8392 |  |  |  |  | 28.8578 | [12 empty] | 29.2196 | 41.5185 | 86.6965 | 19.0482 | 39.9563 | 207.5086 | 32.4766 | 38.4651 |  | 34.8437 | 57.3831 |  | 57.8738 | 27.7803 | 64.0942 | 28.1798 | 50.0644 |  | 60.1227 | 40.4772 | 237.3433 | 26.3546 | 49.1579 | 91.3368 | 46.5642 | 75.4464 | 31.9721 | 45.6705 | 30.6243 | 64.226 | 0.68353 | 20.8675 | 0.14099 | 0.09073 | -40.3047 | 3.1154 | 27.81 | 0.3 | 26.1847 | 1.2082 | 1.0921 | -0.26784 | 1.4983 | 0.47775 | 2.3364 | 11.1069 | -9.5828 | -0.01247 | 1.1311 | 1.3162 | 0.88003 | 1.097
42810.6127 | 14914 | 117.2488 | 91.1241 | 72.5579 | 55.0637 | 33.2435 | 24.073 | 18.6817 | 191.9878 | 116.5074 | 96.0253 | 74.7277 | 43.9253 | 27.7491 | 19.7034 | 174.5753 | 178.5458 | 217.6459 | 173.3452 | 189.6075 | 26.0304 |  |  |  | 323.4926 | 339.9208 |  | 298.2242 | 66.6331 | 383.2278 | 189.7695 |  | 850.2147 | 275.3792 |  | 245.5405 | 36.1072 | 168.2749 |  | 190.9482 |  | 27.6763 | 23.0844 |  | 12.0894 | 15.0333 | 10.4679 | 15.853 | 30.3323 | 38.6797 | 46.9185 | 6.2289 | 13.2446 | 6.9532 | 21.6306 | 8.3704 | 41.7444 | 48.8841 | 39.5131 | 19.467 |  |  | 205.4923 | 0.98247 | 0.74965 | -0.19648 | 0.8347 | -0.051056 | 3.9695 | -2.4591 | 0.53886 | 0.19641 | -0.0082544 | -0.00048955 | -0.00053555 | -0.00056676 | 38.5553 | 40.4859 | 39.4492 | 47.909 | 122.6139 | 83.8925 | 43.0709 | 124.5744 | 104.6584 | 79.5131 | 62.2437 | 40.3826 | 27.5897 | 19.2149 | 30.9617 | 32.5623 | 18.2774 | 15.6336 | 14.337 | 36.5354 | 26.8058 | 192.2493 | 214.7217 | 248.0925 | 190.165 | 176.4005 | 205.9749 |  |  |  | 45.1486 | 130.4998 | 342.0426 | 26.194 | -0.089095 | -0.12889 | [6 empty] | 388.1504 | 474.4178 | 52.0106 | 256.022 |  | 523.1616 | 62.8119 |  |  | 238.1002 | 64.9878 |  | 292.2261 | 65.3397 | 25.0447 | 59.3043 | 38.9066 | 36.5213 |  | 104.0102 |  |  |  |  | 29.4078 | [12 empty] | 29.0537 | 41.363 | 86.946 | 19.0937 | 39.8154 | 208.2506 | 32.3679 | 38.2721 |  | 34.9357 | 57.5329 |  | 57.9747 | 27.5515 | 64.3019 | 28.4293 | 50.2105 |  | 60.4146 | 40.4637 | 237.2709 | 26.2407 | 49.2855 | 91.5759 | 46.554 | 75.4863 | 31.9853 | 45.6711 | 30.6535 | 64.3377 | 0.6086 | 20.8683 | 0.14026 | 0.091635 | -40.3374 | 3.1155 | 2.42 | 0.27 | 25.5942 | 1.1726 | 1.0243 | -0.52439 | 1.1243 | -0.27807 | 2.4519 | 12.1056 | -0.67099 | -0.028932 | 1.1408 | 1.4066 | 0.88038 | 1.1085
42810.6127 | 14915 | 117.26 | 91.1305 | 72.5715 | 55.0692 | 33.2479 | 24.0732 | 18.6869 | 192.0078 | 116.5255 | 96.0326 | 74.7382 | 43.9325 | 27.7549 | 19.7085 | 174.5452 | 178.4889 | 217.0934 | 173.2275 | 189.4474 | 26.0783 |  |  |  | 323.4934 | 339.7797 |  | 307.4271 | 66.6672 | 394.6203 | 189.7485 |  | 849.7169 | 275.3673 |  | 240.8635 | 36.0518 | 167.2441 |  | 190.2851 |  | 27.801 | 23.142 |  | 12.0851 | 15.014 | 10.4329 | 15.7518 | 30.2875 | 38.7046 | 46.8804 | 6.3618 | 13.2302 | 6.9707 | 21.5777 | 8.3636 | 41.7675 | 48.8564 | 39.5213 | 19.4551 |  |  | 196.1428 | 0.96408 | 0.81733 | -0.36339 | 1.2605 | 0.45492 | 3.8263 | -2.3336 | 0.61573 | 0.51153 | -0.2759 | -0.00055198 | -0.00057333 | -0.00057333 | 36.3737 | 38.4246 | 37.1667 | 46.9375 | 122.5684 | 83.8977 | 43.0861 | 124.5752 | 104.6689 | 79.5192 | 62.2465 | 40.3878 | 27.5947 | 19.2156 | 27.6668 | 31.4295 | 16.8986 | 14.3416 | 14.3044 | 36.3802 | 26.7421 | 192.2184 | 214.6713 | 248.0436 | 189.9249 | 176.2067 | 205.8441 |  |  |  | 45.1181 | 129.9779 | 345.4869 | 25.5957 | 0.098512 | -0.050225 | [6 empty] | 388.2402 | 474.5862 | 52.8595 | 255.9906 |  | 520.8403 | 63.8175 |  |  |  | 65.1087 |  | 297.7579 |  | 25.0512 | 60.0225 | 38.8471 | 17.4007 | [6 empty] | 29.5396 | [12 empty] | 28.9213 | 41.2769 | 87.0513 | 19.1186 | 39.6692 | 208.9032 | 32.0435 | 38.1817 |  | 35.1898 | 57.7347 |  | 58.082 | 27.1732 | 64.5072 | 28.4355 | 50.3682 |  | 60.5746 | 40.4244 | 237.2284 | 26.1099 | 49.362 | 91.8807 | 46.503 | 75.4965 | 31.7667 | 45.6425 | 30.8375 | 64.4523 | 0.76615 | 20.8669 | 0.13867 | 0.090361 | -40.3886 | 3.1154 | -14.46 | 0.25 | 25.2213 | 1.1616 | 1.0695 | -0.71313 | 1.3817 | 0.83006 | 2.4073 | 12.486 |  | -0.050942 | 1.4886 | 1.5523 | 0.87687 | 1.1241
42810.6127 | 14916 | 117.2579 | 91.1261 | 72.573 | 55.0685 | 33.2382 | 24.0721 | 18.6809 | 192.015 | 116.5231 | 96.0336 | 74.7435 | 43.9315 | 27.7503 | 19.7084 | 174.518 | 178.4183 | 216.5508 | 173.1171 | 189.2745 | 26.3889 |  |  |  | 323.4572 | 339.4254 |  | 312.3396 | 66.7111 | 402.7889 | 189.733 |  | 846.6378 | 275.3636 |  | 233.7884 | 36.0243 | 165.232 |  | 190.8015 |  | 28.0019 | 23.5383 |  | 12.0718 | 14.9964 | 10.4066 | 15.842 | 30.1255 | 38.6594 | 46.8827 | 6.4825 | 13.2215 | 7.1748 | 21.5366 | 8.359 | 41.7937 | 48.8198 | 39.4994 | 19.4383 |  |  | 184.2345 | 0.71174 | 0.8331 | 0.30096 | 1.4149 | 0.17499 | 4.118 | -2.2705 | 0.52855 | 0.53566 | -0.033092 | -0.00054048 | -0.00052241 | -0.00056512 | 34.9981 | 37.1719 | 35.9469 | 45.2387 | 122.5222 | 83.8924 | 43.0923 | 124.5753 | 104.6695 | 79.5166 | 62.2479 | 40.3851 | 27.5985 | 19.2143 | 28.5653 | 31.24 | 15.4778 | 13.3191 | 12.9489 | 36.2793 | 26.6691 | 192.1758 | 214.6148 | 248.0305 | 189.6535 | 176.0015 | 205.6923 |  |  |  | 45.0572 | 128.924 | 338.8609 | 26.3842 | 0.55517 | 0.02355 | [6 empty] | 388.2866 | 475.3579 | 53.9733 | 255.983 |  | 511.6383 | 54.3338 |  |  |  | 65.2972 |  | 303.1808 | 27.9292 | 25.2034 | 64.8514 | 38.8515 | 25.3788 |  | 12.2581 |  |  |  |  | 29.9632 | [12 empty] | 28.7674 | 41.1136 | 87.0694 | 19.032 | 39.5611 | 209.3719 | 31.7807 | 38.0236 |  | 35.0595 | 57.8908 |  | 58.1788 | 26.8046 | 64.7061 | 28.3631 | 50.5195 |  | 60.4521 | 40.2042 | 237.1895 | 25.9885 | 49.4449 | 92.1808 | 46.5556 | 75.5504 | 31.4952 | 45.6769 | 31.1253 | 64.679 | 0.61496 | 20.8685 | 0.137 | 0.089761 | -40.3815 | 3.1154 | -3.64 | 0.26 | 24.5927 | 0.99801 | 1.0797 | 0.64897 | 1.4638 | 0.51478 | 2.4972 | 12.8635 | 0.37355 | -0.18493 | 1.3769 | 1.7016 | 0.86491 | 1.1
42810.6127 | 14917 | 117.2735 | 91.1319 | 72.5726 | 55.0779 | 33.2451 | 24.0801 | 18.6755 | 192.0239 | 116.5226 | 96.0385 | 74.7417 | 43.9397 | 27.7572 | 19.71 | 174.4763 | 178.339 | 216.0119 | 173.0041 | 189.1063 | 26.7438 |  |  |  | 323.4447 | 339.5725 |  | 317.1924 | 66.6366 | 406.9157 | 189.709 |  | 841.5242 | 275.3182 |  | 227.9562 | 36.0092 | 163.5203 |  | 189.249 |  | 28.0671 | 23.8428 |  | 12.0446 | 14.9659 | 10.3783 | 15.8988 | 30.104 | 38.6139 | 46.8991 | 6.6133 | 13.2031 | 7.3187 | 21.4912 | 8.3496 | 41.8208 | 48.7913 | 39.4466 | 19.4163 |  |  | 176.5949 | 0.69795 | 1.0388 | 0.10908 | 1.4971 | 0.58306 | 4.2501 | -2.674 | 0.50286 | 0.32208 | -0.25703 | -0.00049612 | -0.0005569 | -0.00055198 | 30.4544 | 34.3991 | 33.998 | 42.2544 | 122.4752 | 83.8965 | 43.0977 | 124.5757 | 104.6654 | 79.5121 | 62.2454 | 40.3823 | 27.5947 | 19.2059 | 30.1275 | 31.717 | 15.0787 | 13.8382 | 12.115 | 36.2078 | 26.6214 | 192.1276 | 214.5675 | 248.0444 | 189.4378 | 175.804 | 205.5742 |  |  |  | 44.982 | 126.1602 | 322.3222 | 23.6666 | 0.3702 | -0.027264 | [6 empty] | 388.3548 | 476.2002 | 54.7671 | 255.979 |  | 508.7672 | 44.4234 |  |  |  | 65.4014 |  | 309.7766 | 8.3157 | 25.2972 | 62.5665 | 38.8997 | 24.7868 |  | 8.4448 |  |  |  |  | 28.8292 | [12 empty] | 28.6502 | 40.9289 | 87.0759 | 19.1107 | 39.5569 | 209.8427 | 31.4373 | 37.8804 |  | 34.7795 | 57.9726 |  | 58.2494 | 26.1337 | 64.8991 | 28.4568 | 50.6582 |  | 60.3061 | 39.9009 | 237.0994 | 26.0008 | 49.5703 | 92.4992 | 46.5622 | 75.5532 | 31.267 | 45.7134 | 31.4669 | 64.8755 | 0.66253 | 20.8677 | 0.13518 | 0.087379 | -40.3277 | 3.1154 | 2.44 | 0.3 | 24.1508 | 0.98824 | 1.2056 | 0.39069 | 1.5056 | 0.93959 | 2.5368 | 13.3351 | 0.92154 | -0.11979 | 1.1949 | 1.7404 | 0.85593 | 1.1729
42810.6127 | 14918 | 117.2815 | 91.1382 | 72.571 | 55.0809 | 33.2588 | 24.0765 | 18.6904 | 192.0346 | 116.533 | 96.0445 | 74.7422 | 43.9343 | 27.7616 | 19.7049 | 174.4391 | 178.2861 | 215.443 | 172.879 | 188.9314 | 26.7235 |  |  |  | 323.3981 | 339.0821 |  | 325.2538 | 66.7246 | 417.1102 | 189.6984 |  | 841.7599 | 275.2885 |  | 223.9836 | 36.0027 | 161.9153 |  | 186.9429 |  | 27.846 | 23.5823 |  | 12.0317 | 14.9395 | 10.3563 | 15.7618 | 30.0382 | 38.4848 | 46.8502 | 6.6507 | 13.1869 | 7.3675 | 21.4512 | 8.359 | 41.865 | 48.7771 | 39.2916 | 19.4128 |  |  | 186.9432 | 0.74263 | 0.8561 | 0.24905 | 1.9479 | 0.59489 | 4.1502 | -3.2089 | 0.26195 | 0.4188 | -0.37346 | -0.00048955 | -0.00051748 | -0.00058155 | 22.0369 | 26.3124 | 28.4449 | 34.3707 | 122.3468 | 83.8538 | 43.0394 | 124.5761 | 104.6723 | 79.52 | 62.2587 | 40.391 | 27.6001 | 19.2153 | 30.1273 | 31.5217 | 15.1152 | 14.2283 | 12.8123 | 36.109 | 26.5784 | 192.273 | 215.5452 | 248.7484 | 189.2328 | 175.6498 | 205.0551 |  |  |  | 44.8661 | 115.4904 | 290.342 | 27.1504 | 0.22676 | -0.10857 | [6 empty] | 388.4395 | 477.3695 | 57.8968 | 255.948 |  | 515.5268 | 47.2575 |  |  |  | 65.6309 |  | 315.6529 | 12.6029 | 25.3978 | 63.4334 | 38.9648 | 15.8271 | [6 empty] | 29.0814 | [12 empty] | 28.6339 | 40.582 | 86.8498 | 18.9258 | 39.5095 | 210.3218 | 31.6304 | 37.9711 |  | 34.4355 | 57.952 |  | 58.3184 | 25.6125 | 65.0601 | 28.5489 | 50.8307 |  | 60.2627 | 39.6244 | 236.9668 | 25.973 | 49.697 | 92.7412 | 46.612 | 75.6427 | 31.1146 | 45.6234 | 31.2998 | 64.9378 | 0.71473 | 20.8696 | 0.1339 | 0.087531 | -40.2374 | 3.1154 | 20.79 | 0.34 | 25.0339 | 1.0193 | 1.0944 | 0.5903 | 1.717 | 0.94887 | 2.5063 | 13.76 | 0.80586 | -0.14161 | 1.1833 | 1.7313 | 0.86295 | 1.072
42810.6127 | 14919 | 117.288 | 91.1379 | 72.5724 | 55.0801 | 33.258 | 24.0773 | 18.6843 | 192.0482 | 116.5378 | 96.0338 | 74.7497 | 43.9448 | 27.758 | 19.7114 | 174.4143 | 178.2398 | 214.9149 | 172.7673 | 188.7801 | 26.8646 |  |  |  | 323.3158 | 338.3927 |  | 337.1495 | 66.9531 | 422.0056 | 189.6629 |  | 841.2135 | 275.2358 |  | 221.3917 | 35.9562 | 162.3228 |  | 187.4374 |  | 27.6924 | 23.4987 |  | 12.0131 | 14.9262 | 10.358 | 15.7394 | 29.7549 | 38.3621 | 46.7764 | 6.614 | 13.1682 | 7.445 | 21.4094 | 8.3403 | 41.8763 | 48.7434 | 39.1668 | 19.3912 |  |  | 222.988 | 0.93451 | 0.73322 | 0.098566 | 1.5109 | 0.37015 | 4.1877 | -3.2161 | 0.39019 | -0.0012216 | -0.28842 | -0.00053719 | -0.00055526 | -0.00057333 | 22.0402 | 24.2145 | 28.7902 | 35.077 | 122.2608 | 83.805 | 42.981 | 124.5903 | 104.6779 | 79.5218 | 62.2443 | 40.3954 | 27.6028 | 19.2087 | 30.126 | 32.722 | 15.8479 | 13.9919 | 13.8105 | 36.0489 | 26.5272 | 192.1779 | 214.7626 | 248.267 | 188.6428 | 175.4369 | 203.9254 |  |  |  | 44.7715 | 99.9656 | 271.297 | 29.5973 | 0.27011 | 0.19293 | [6 empty] | 388.4413 | 476.916 | 61.3812 | 255.8292 |  | 518.859 | 47.1445 |  |  |  | 66.1445 |  | 304.0002 |  | 25.3412 | 66.0089 | 39.0525 | 51.1636 | [6 empty] | 28.6452 | [12 empty] | 28.7306 | 39.8951 | 86.7498 | 18.6215 | 39.4881 | 210.762 | 31.701 | 38.0464 |  | 33.8253 | 57.6602 |  | 58.391 | 25.7906 | 65.1746 | 28.6593 | 50.975 |  | 60.3061 | 39.56 | 236.7784 | 25.8879 | 49.8233 | 92.9425 | 46.6247 | 75.6918 | 31.1482 | 45.4753 | 31.2616 | 64.9463 | 0.48669 | 20.8693 | 0.13422 | 0.089471 | -40.352 | 3.1154 | 2.2 | 0.21 | 27.4378 | 1.1434 | 1.0128 | 0.37135 | 1.5119 | 0.74833 | 2.5171 | 12.8984 |  | -0.21011 | 1.1763 | 1.6439 | 0.86367 | 1.0008
42810.6127 | 14920 | 117.2942 | 91.1427 | 72.5763 | 55.0802 | 33.2518 | 24.0774 | 18.6818 | 192.0502 | 116.5371 | 96.0364 | 74.7471 | 43.9463 | 27.7645 | 19.7121 | 174.3746 | 178.1792 | 214.3896 | 172.6616 | 188.6162 | 26.9658 |  |  |  | 323.3718 | 336.8344 |  | 349.0489 | 67.2487 | 433.2957 | 189.6383 |  | 844.4166 | 275.2044 |  | 225.3714 | 35.923 | 162.7216 |  | 187.6744 |  | 27.3876 | 23.4762 |  | 12.0564 | 14.9524 | 10.3776 | 15.7554 | 29.551 | 38.2835 | 46.7055 | 6.5304 | 13.1553 | 7.3969 | 21.3607 | 8.3394 | 41.8742 | 48.7259 | 38.9218 | 19.3855 |  |  | 222.8999 | 1.0482 | 0.22856 | -0.31476 | 1.8394 | -0.010316 | 3.6922 | -2.7706 | 0.46764 | -0.024719 | -0.1994 | -0.00055855 | -0.00049284 | -0.00057497 | 24.5595 | 26.2455 | 32.3543 | 39.9162 | 122.3544 | 83.9148 | 43.0911 | 124.5993 | 104.6926 | 79.502 | 62.2674 | 40.4035 | 27.5922 | 19.2144 | 33.5754 | 34.4828 | 18.0503 | 14.3751 | 13.9288 | 36.0837 | 26.5082 | 192.3442 | 214.0819 | 247.5992 | 188.4581 | 175.0172 | 202.2726 |  |  |  | 44.4739 | 93.3129 | 256.4843 | 28.2732 | 0.30213 | 0.27913 | [6 empty] | 388.3824 | 473.1283 | 63.8344 | 255.8091 |  | 521.0992 | 45.0453 |  |  |  | 65.9781 |  | 322.6859 |  | 24.1213 | 67.8236 | 39.0235 | 19.4059 | [6 empty] | 29.5729 | [12 empty] | 28.7523 | 39.3916 | 86.669 | 18.6829 | 39.4294 | 211.3393 | 31.5917 | 37.5185 |  | 33.5049 | 57.4072 |  | 58.3944 | 25.7982 | 65.1644 | 28.6592 | 51.0296 |  | 59.835 | 39.2978 | 236.6047 | 25.8487 | 49.8885 | 93.1101 | 46.5068 | 75.7297 | 31.2635 | 45.4563 | 31.2739 | 65.0102 | 0.72031 | 20.8706 | 0.13343 | 0.088313 | -40.4078 | 3.1155 | 18.66 | 0.28 | 27.6542 | 1.211 | 0.56551 | -0.66363 | 1.668 | -0.12491 | 2.3632 | 14.2772 |  | -0.26153 | 0.79718 | 1.3969 | 0.86314 | 1.0271
42810.6127 | 14921 | 117.3009 | 91.1495 | 72.5939 | 55.0821 | 33.2548 | 24.0762 | 18.681 | 192.0661 | 116.5546 | 96.0437 | 74.756 | 43.9456 | 27.7613 | 19.7088 | 174.349 | 178.1213 | 213.8798 | 172.5514 | 188.463 | 26.616 |  |  |  | 323.3483 | 333.4615 |  | 356.4951 | 67.4496 | 473.5156 | 189.6204 |  | 850.7069 | 275.1752 |  | 231.017 | 35.8861 | 160.3428 |  | 183.2841 |  | 27.4628 | 23.2194 |  | 12.046 | 14.9149 | 10.3377 | 15.7051 | 29.4249 | 38.2298 | 46.6368 | 6.4815 | 13.1303 | 7.3647 | 21.3332 | 8.3309 | 41.8721 | 48.71 | 38.7026 | 19.3669 |  |  | 222.9643 | 0.88851 | 0.29952 | 0.045342 | 1.6338 | -0.1792 | 3.5161 | -2.8152 | 0.50481 | -0.0075156 | -0.52925 | -0.00059962 | -0.00051583 | -0.00058647 | 26.676 | 29.0206 | 36.1616 | 43.1731 | 122.3263 | 83.9182 | 43.1058 | 124.5702 | 104.7216 | 79.6237 | 62.3333 | 40.4476 | 27.5676 | 19.1989 | 35.729 | 35.9327 | 21.3904 | 14.5512 | 13.6843 | 36.0781 | 26.4885 | 192.0466 | 213.7838 | 247.4439 | 188.4234 | 174.7737 | 201.3248 |  |  |  | 44.4445 | 90.6316 | 242.7414 | 29.3689 | -0.026289 | -0.039685 | [6 empty] | 388.6778 | 468.0957 | 66.5149 | 255.8118 |  | 521.3921 | 45.2855 |  |  | 165.8492 | 63.5771 |  | 314.7208 | 183.9295 | 24.4403 | 68.7801 | 39.0751 | 14.3114 | [6 empty] | 29.9219 | [9 empty] | 43.7217 |  |  | 28.5384 | 39.1904 | 86.7297 | 18.5887 | 39.3279 | 212.1605 | 31.5536 | 37.3977 |  | 33.2841 | 57.2467 |  | 58.4467 | 25.9216 | 65.0582 | 28.5004 | 51.1902 |  | 59.7638 | 39.4856 | 236.3434 | 25.7141 | 49.8761 | 93.2043 | 46.4448 | 75.8037 | 31.5516 | 45.0755 | 31.2834 | 65.1416 | 0.61881 | 20.8695 | 0.13296 | 0.087626 | -40.2691 | 3.1154 | -0.31 | 0.32 | 28.4346 | 1.1149 | 0.64733 | 0.25186 | 1.5718 | -0.52057 | 2.3059 | 13.7481 | -3.9856 | -0.28631 | 0.55723 | 1.0235 | 0.86901 | 0.99563
42810.6127 | 14922 | 117.3065 | 91.1515 | 72.6037 | 55.0891 | 33.2498 | 24.0786 | 18.6854 | 192.0832 | 116.5622 | 96.0557 | 74.7588 | 43.9548 | 27.7663 | 19.714 | 174.3221 | 178.0483 | 213.3674 | 172.4427 | 188.2717 | 26.5005 |  |  |  | 323.4545 | 332.1963 |  | 358.1989 | 67.4788 | 521.9787 | 189.5988 |  | 852.2428 | 275.161 |  | 230.8296 | 35.873 | 157.8941 |  | 176.4251 |  | 27.0158 | 22.7752 |  | 12.0347 | 14.8801 | 10.2757 | 15.6115 | 29.2735 | 38.1892 | 46.5408 | 6.5159 | 13.114 | 7.2093 | 21.2729 | 8.3254 | 41.878 | 48.7128 | 38.4446 | 19.3551 |  |  | 223.0241 | 0.88982 | 0.9067 | 0.06111 | 1.5641 | -0.22059 | 3.7553 | -2.7397 | 0.56436 | 0.4423 | 0.042215 | -0.00059962 | -0.00052898 | -0.00056348 | 32.5002 | 31.52 | 38.5792 | 45.0829 | 122.3497 | 83.9331 | 43.1829 | 124.6428 | 104.6823 | 79.5247 | 62.2591 | 40.3701 | 27.6135 | 19.1985 | 33.7447 | 32.8669 | 18.9289 | 14.1525 | 15.0028 | 35.9804 | 26.4292 | 192.1906 | 213.6055 | 247.4004 | 187.9802 | 174.3402 | 201.033 |  |  |  | 44.227 | 90.4876 | 240.3603 | 30.6132 | 0.059816 | -0.23993 | [6 empty] | 388.7615 | 464.639 | 67.9487 | 255.8056 |  | 518.6041 | 45.7619 |  | 198.8057 | 541.5938 | 62.1669 |  | 312.5486 | 165.4569 | 24.2141 | 67.6023 | 39.1714 | 26.0281 | [6 empty] | 30.4942 | [9 empty] | 58.2223 |  |  | 28.1641 | 39.2394 | 86.9129 | 18.3497 | 39.334 | 213.0383 | 31.4386 | 37.3493 |  | 33.1866 | 57.374 |  | 58.0715 | 26.1473 | 64.866 | 28.4284 | 51.3069 |  | 59.4411 | 39.2396 | 236.1782 | 25.9712 | 49.7894 | 93.4028 | 46.4174 | 75.3756 | 31.7344 | 44.9824 | 31.5327 | 65.0803 | 0.69508 | 20.8706 | 0.13166 | 0.086156 | -40.2861 | 3.1155 | -1.38 | 0.26 | 29.3469 | 1.1157 | 1.1262 | 0.29238 | 1.5379 | -0.57754 | 2.3829 | 13.6274 | -3.4801 | -0.25025 | 0.76619 | 1.2901 | 0.88089 | 0.95345
42810.6128 | 14923 | 117.3107 | 91.1551 | 72.6083 | 55.0866 | 33.2565 | 24.0748 | 18.6896 | 192.0918 | 116.5601 | 96.0578 | 74.7597 | 43.955 | 27.7703 | 19.7182 | 174.287 | 177.9868 | 212.8744 | 172.3483 | 188.0666 | 27.4537 |  |  |  | 323.6882 | 332.1288 |  | 347.9068 | 67.4812 | 509.4659 | 189.5911 |  | 853.0427 | 275.1401 |  | 229.4628 | 35.875 | 159.5602 |  | 176.0802 |  | 26.9407 | 22.4122 |  | 12.1435 | 14.9089 | 10.2346 | 15.5393 | 29.2343 | 38.1846 | 46.4603 | 6.6018 | 13.1054 | 7.0874 | 21.2236 | 8.3194 | 41.8913 | 48.7223 | 38.233 | 19.3436 |  |  | 222.9886 | 0.80243 | 0.82653 | -0.2589 | 1.3256 | 0.62643 | 3.9879 | -2.3434 | 0.28744 | 0.14249 | -0.33293 | -0.00053719 | -0.00056348 | -0.00057497 | 38.8522 | 33.3613 | 39.841 | 45.556 | 122.3161 | 84.0758 | 43.2464 | 124.4829 | 104.6259 | 79.4845 | 62.2632 | 40.4952 | 27.5818 | 19.3474 | 32.2366 | 31.7175 | 16.379 | 12.5783 | 13.969 | 35.8829 | 26.3586 | 192.1235 | 213.6683 | 247.4258 | 187.8923 | 174.1363 | 201.3192 |  |  |  | 44.139 | 89.2449 | 242.4716 | 32.1307 | 0.37081 | -0.18667 |  |  |  | 124.1935 |  |  | 388.7289 | 463.9064 | 65.0884 | 255.7541 |  | 521.5419 | 45.3407 |  | 181.4668 | 721.8151 | 61.5917 |  | 297.7127 | 131.0943 | 23.703 | 67.5833 | 39.2247 | 19.4966 | [6 empty] | 31.2952 | [9 empty] | 61.8287 |  |  | 27.7889 | 39.4677 | 87.1204 | 18.2983 | 39.3085 | 213.7916 | 31.3179 | 37.1826 |  | 33.1144 | 57.7424 |  | 56.7481 | 26.1795 | 64.4508 | 28.4263 | 51.4216 |  | 59.1139 | 38.9528 | 236.1095 | 26.9634 | 49.7162 | 93.5499 | 46.3482 | 72.7072 | 31.2845 | 45.1904 | 32.5691 | 64.8831 | 0.67967 | 20.8705 | 0.13092 | 0.085208 | -40.2876 | 3.1154 | -2.53 | 0.19 | 29.1127 | 1.0595 | 1.0753 | -0.60183 | 1.4157 | 0.97323 | 2.4556 | 12.5805 | -2.5428 | -0.24787 | 0.92228 | 1.5651 | 0.89105 | 0.90821
42810.6128 | 14924 | 117.3229 | 91.1579 | 72.62 | 55.1029 | 33.2629 | 24.0729 | 18.6911 | 192.1075 | 116.5654 | 96.0693 | 74.7666 | 43.9606 | 27.7704 | 19.7099 | 174.2519 | 177.9319 | 212.3786 | 172.2399 | 187.8901 | 27.8532 |  |  |  | 323.8779 | 333.3113 |  | 329.2986 | 67.6434 | 485.7135 | 189.5644 |  | 852.5698 | 275.1261 |  | 229.6274 | 35.918 | 158.627 |  | 179.1253 |  | 28.1919 | 22.5282 |  | 12.1702 | 14.9136 | 10.1933 | 15.4672 | 29.1624 | 38.2052 | 46.4037 | 6.627 | 13.0911 | 7.0281 | 21.1856 | 8.3206 | 41.9002 | 48.718 | 37.9218 | 19.3357 |  |  | 223.151 | 0.99299 | 0.69774 | -0.26613 | 1.4103 | 0.34256 | 4.0957 | -2.6319 | 0.93818 | 0.21991 | 0.02771 | -0.00053062 | -0.00053555 | -0.00053719 | 39.369 | 34.1483 | 39.0401 | 45.414 | 122.1109 | 84.0628 | 43.4213 | 124.4331 | 104.5418 | 79.4912 | 62.1609 | 40.629 | 27.7558 | 19.3237 | 31.7496 | 32.9709 | 17.4477 | 11.2292 | 12.5283 | 35.8133 | 26.2836 | 191.7218 | 213.615 | 247.328 | 187.7232 | 173.7449 | 201.2283 |  |  |  | 44.1702 | 88.682 | 248.1136 | 33.5273 | 0.32482 | 0.12348 |  |  |  | 711.2666 |  |  | 388.8945 | 466.3404 | 59.0219 | 255.7876 |  | 523.7847 | 50.6819 |  | 292.8392 | 606.7117 | 62.2346 |  | 305.9879 | 57.3172 | 24.2972 | 69.988 | 39.2917 | 19.0448 | [6 empty] | 30.8735 | [9 empty] | 125.1014 |  |  | 27.5496 | 40.0288 | 87.2269 | 18.3188 | 39.2882 | 214.5243 | 31.431 | 36.9165 |  | 33.104 | 58.1379 |  | 55.9244 | 26.1564 | 63.9317 | 28.3576 | 51.5558 |  | 58.7941 | 39.0772 | 236.0457 | 27.7057 | 49.7076 | 93.6403 | 46.2522 | 68.7273 | 31.0414 | 45.4003 | 33.6984 | 64.7175 | 0.61804 | 20.871 | 0.13281 | 0.087741 | -40.2676 | 3.1155 | 11.49 | 0.24 | 28.678 | 1.1786 | 0.988 | -0.61018 | 1.4603 | 0.71972 | 2.4886 | 13.1493 | -0.47338 | -0.31235 | 0.96819 | 1.4376 | 0.88931 | 0.87051
42810.6128 | 14925 | 117.3097 | 91.1752 | 72.6241 | 55.0968 | 33.2641 | 24.0855 | 18.686 | 192.1201 | 116.5695 | 96.0643 | 74.7753 | 43.9656 | 27.7754 | 19.7108 | 174.2169 | 177.8621 | 211.8681 | 172.1226 | 187.715 | 26.9584 |  |  |  | 323.8019 | 334.6035 |  | 321.7121 | 67.6447 | 473.6029 | 189.5433 |  | 849.7568 | 275.1561 |  | 229.7226 | 35.986 | 156.577 |  | 178.155 |  | 27.9191 | 22.6942 |  | 12.1541 | 14.8752 | 10.1509 | 15.3647 | 29.0965 | 38.3146 | 46.473 | 6.6673 | 13.0797 | 6.8977 | 21.1428 | 8.3075 | 41.9253 | 48.717 | 37.7172 | 19.3197 |  |  | 223.032 | 0.80505 | 0.6294 | -0.27139 | 1.2434 | 0.1809 | 3.9998 | -1.4609 | 0.41957 | 0.46663 | -0.13383 | -0.00048298 | -0.00058155 | -0.00057333 | 38.7256 | 34.6299 | 38.5743 | 45.4832 | 122.1059 | 83.938 | 43.456 | 124.8915 | 104.7524 | 79.52 | 62.2869 | 40.3751 | 27.4831 | 19.1666 | 32.0685 | 34.215 | 19.6886 | 12.0232 | 11.8301 | 35.7635 | 26.2776 | 191.7796 | 213.2541 | 247.1199 | 187.4111 | 173.637 | 201.4487 |  |  |  | 44.1069 | 89.0889 | 254.6452 | 34.6009 | 0.20731 | 0.067589 |  |  |  | 825.9476 |  |  | 389.052 | 470.3912 | 56.3177 | 255.7374 |  | 523.4414 | 51.0643 |  | 417.6533 | 491.2086 | 60.4877 |  | 462.9501 | 29.4953 | 25.1307 | 71.1762 | 39.3132 | 18.9722 | [6 empty] | 27.9085 | [9 empty] | 359.1649 |  |  | 27.4593 | 40.6894 | 87.2067 | 18.4233 | 39.4508 | 215.1757 | 31.6867 | 36.7379 |  | 33.2054 | 58.3629 |  | 55.1822 | 26.3413 | 63.4058 | 28.2573 | 51.7742 |  | 58.4084 | 39.4099 | 235.978 | 28.2024 | 49.7458 | 93.9017 | 46.2244 | 65.6565 | 30.9212 | 45.5257 | 34.2457 | 64.5054 | 0.6036 | 20.8713 | 0.13339 | 0.087814 | -40.3283 | 3.1154 | 10.5 | 0.32 | 28.4406 | 1.0612 | 0.93831 | -0.61614 | 1.3715 | 0.52311 | 2.4597 | 27.8263 | 0.32759 | -0.3446 | 0.92689 | 1.1879 | 0.88704 | 0.83847
42810.6128 | 14926 | 117.312 | 91.1718 | 72.6406 | 55.1027 | 33.2671 | 24.0733 | 18.6909 | 192.1353 | 116.5765 | 96.0808 | 74.7809 | 43.9725 | 27.7819 | 19.7232 | 174.1747 | 177.8016 | 211.3555 | 172.0136 | 187.5675 | 27.3202 |  |  |  | 323.567 | 335.0733 |  | 318.1815 | 67.6264 | 465.6011 | 189.532 |  | 850.7785 | 275.2037 |  | 223.8415 | 36.0061 | 155.429 |  | 177.796 |  | 27.8999 | 22.7204 |  | 12.1414 | 14.8792 | 10.1256 | 15.2382 | 28.8964 | 38.3367 | 46.4904 | 6.7629 | 13.0698 | 6.904 | 21.1011 | 8.2951 | 41.9499 | 48.7154 | 37.5165 | 19.3092 |  |  | 222.9814 | 1.2591 | 0.35669 | 0.11631 | 1.8821 | 0.17893 | 3.9065 | -1.9958 | 0.42794 | 0.21634 | -0.3369 | -0.00058155 | -0.00058319 | -0.0005454 | 38.858 | 35.3528 | 39.2867 | 45.8639 | 122.2868 | 84.1017 | 43.3075 | 124.7564 | 104.7253 | 79.5659 | 62.3547 | 40.4089 | 27.5582 | 19.2279 | 32.3395 | 34.6264 | 21.6133 | 13.7233 | 12.9442 | 35.7596 | 26.2525 | 191.982 | 213.2945 | 247.0304 | 187.277 | 173.3178 | 201.7367 |  |  |  | 44.1084 | 91.5393 | 266.0282 | 35.7573 | 0.34427 | 0.054038 |  |  |  | 893.5179 |  |  | 389.0738 | 473.9557 | 55.5886 | 255.6755 |  | 518.5225 | 46.7607 |  | 385.6558 | 489.3644 | 44.746 |  | 267.0235 | 16.1349 | 26.1607 | 71.312 | 39.3105 | 18.9233 | [6 empty] | 27.5569 | [9 empty] | 584.4922 |  |  | 27.3943 | 41.2199 | 87.0139 | 18.8319 | 39.8384 | 215.7512 | 31.7534 | 36.566 |  | 33.3278 | 58.442 |  | 54.7652 | 26.5789 | 62.8875 | 28.2762 | 52.0215 |  | 58.1552 | 39.2592 | 235.9151 | 28.7888 | 49.8165 | 94.2283 | 46.0564 | 63.0713 | 30.6277 | 45.7335 | 34.6063 | 64.3199 | 0.64674 | 20.873 | 0.13414 | 0.087452 | -40.323 | 3.1154 | -0.78 | 0.33 | 28.2846 | 1.3271 | 0.70637 | 0.40336 | 1.6874 | 0.52027 | 2.431 | 11.0018 | 0.73356 | -0.34847 | 0.89631 | 0.97109 | 0.887 | 0.8064
42810.6128 | 14927 | 117.2852 | 91.1671 | 72.6172 | 55.0987 | 33.2715 | 24.0798 | 18.6842 | 192.1398 | 116.5875 | 96.0848 | 74.7804 | 43.9725 | 27.7801 | 19.717 | 174.14 | 177.7341 | 210.8498 | 171.9037 | 187.4209 | 28.5752 |  |  |  | 323.3828 | 335.0368 |  | 320.094 | 67.6387 | 466.6325 | 189.5015 |  | 849.5181 | 275.2197 |  | 220.8278 | 36.0204 | 157.6065 |  | 177.5896 |  | 28.1855 | 22.5953 |  | 12.1496 | 14.8956 | 10.0543 | 15.1188 | 28.5756 | 38.0312 | 46.4936 | 6.9351 | 13.0491 | 6.871 | 21.0629 | 8.2861 | 41.9474 | 48.7013 | 37.4182 | 19.2897 |  |  | 222.9827 | 1.037 | 0.496 | 0.095282 | 1.6646 | -0.1332 | 4.2718 | -1.7586 | 0.52271 | 0.31998 | 0.028306 | -0.00046162 | -0.00057497 | -0.0005569 | 40.338 | 36.4773 | 40.8844 | 46.5675 | 122.2316 | 84.0775 | 43.3462 | 124.6198 | 104.7014 | 79.5389 | 62.3448 | 40.4459 | 27.65 | 19.2449 | 32.3372 | 34.6117 | 21.8721 | 14.1427 | 14.2386 | 35.668 | 26.226 | 191.8913 | 213.2894 | 247.0599 | 186.9644 | 173.1501 | 201.5907 |  |  |  | 44.013 | 91.3109 | 266.2239 | 35.6073 | 0.2768 | 0.10297 |  |  |  | 838.9932 |  |  | 389.0251 | 475.6647 | 56.2041 | 255.6298 |  | 519.3251 | 47.3533 | 18.5379 | 342.5082 | 501.0091 | 36.5542 |  | 225.544 |  | 27.2868 | 77.5938 | 39.1874 | 19.0846 | [6 empty] | 28.4061 | [6 empty] | 32.0035 |  |  | 858.1408 |  |  | 27.4447 | 41.2503 | 86.8459 | 18.9316 | 39.9485 | 216.1886 | 31.4559 | 36.1397 |  | 33.411 | 58.4728 |  | 55.0155 | 26.6102 | 62.7044 | 28.339 | 52.1214 |  | 58.2326 | 38.8749 | 235.7895 | 29.3004 | 49.9383 | 94.6054 | 45.7005 | 60.8871 | 30.0941 | 45.9253 | 35.113 | 64.2946 | 0.70644 | 20.8728 | 0.13462 | 0.087119 | -40.3006 | 3.1154 | 4.21 | 0.24 | 28.3044 | 1.2045 | 0.83299 | 0.36509 | 1.5861 | -0.44866 | 2.5409 | 8.7566 |  | -0.52724 | 0.88578 | 0.93923 | 0.89097 | 0.80723
42810.6128 | 14928 | 117.266 | 91.1727 | 72.6219 | 55.1049 | 33.2742 | 24.0888 | 18.683 | 192.1483 | 116.5899 | 96.077 | 74.7819 | 43.9752 | 27.7837 | 19.714 | 174.1096 | 177.6787 | 210.3636 | 171.7985 | 187.2676 | 29.9314 |  |  |  | 323.3315 | 335.2783 |  | 322.5317 | 67.4792 | 462.9171 | 189.4849 |  | 849.4253 | 275.218 |  | 218.2241 | 36.0279 | 158.6629 |  | 176.9225 |  | 29.1455 | 22.5612 |  | 12.2315 | 14.8882 | 10.0204 | 15.0293 | 28.3381 | 37.9832 | 46.6283 | 7.0955 | 13.041 | 6.8125 | 21.0242 | 8.2875 | 41.966 | 48.7134 | 37.2892 | 19.2794 |  |  | 222.7738 | 1.0613 | 0.78776 | 0.18333 | 1.3643 | 0.2867 | 4.0668 | -2.2455 | 0.81967 | 0.21508 | 0.02314 | -0.00054705 | -0.00057497 | -0.0005684 | 24.1333 | 26.897 | 28.698 | 34.1364 | 122.1456 | 84.0689 | 43.3187 | 124.6141 | 104.6998 | 79.5418 | 62.3467 | 40.4301 | 27.6342 | 19.235 | 31.6914 | 33.6123 | 21.608 | 15.447 | 15.4977 | 35.5524 | 26.1969 | 191.8604 | 213.2378 | 246.9489 | 186.7619 | 172.9023 | 200.8219 |  |  |  | 43.9323 | 90.5856 | 267.9766 | 35.2184 | 0.23344 | 0.043311 |  |  |  | 873.8862 |  |  | 389.031 | 475.2527 | 57.5271 | 255.6502 |  | 520.6616 | 48.1095 | 78.3013 | 302.1524 | 457.1921 | 35.4066 |  | 204.4488 |  | 28.1626 | 85.0135 | 39.1177 | 18.7194 | [6 empty] | 28.3655 | [6 empty] | 127.7781 |  |  | 964.3337 |  |  | 27.4834 | 41.4852 | 86.4618 | 18.9212 | 39.6472 | 216.6318 | 31.0423 | 35.6417 |  | 33.7466 | 58.4324 |  | 55.4354 | 26.8975 | 62.8752 | 28.4003 | 52.0565 |  | 58.3224 | 38.8366 | 235.6373 | 29.8219 | 50.1166 | 94.8296 | 45.3733 | 59.4819 | 29.726 | 46.1507 | 35.4371 | 64.356 | 0.61746 | 20.8716 | 0.13416 | 0.086431 | -40.3099 | 3.1154 | 3.26 | 0.34 | 28.22 | 1.2185 | 1.0498 | 0.50642 | 1.4358 | 0.65819 | 2.4789 | 7.6457 |  | -0.73576 | 0.94392 | 0.96516 | 0.89218 | 0.81521
42810.6128 | 14929 | 117.2496 | 91.1763 | 72.6293 | 55.1042 | 33.2755 | 24.0843 | 18.68 | 192.1607 | 116.5932 | 96.0817 | 74.7842 | 43.977 | 27.7777 | 19.7147 | 174.0775 | 177.619 | 209.8827 | 171.6947 | 187.1262 | 30.7997 |  |  |  | 323.2485 | 334.7262 |  | 320.801 | 67.5333 | 454.4589 | 189.4728 |  | 846.9153 | 275.2074 |  | 215.0114 | 36.0184 | 156.7975 |  | 176.6144 |  | 29.3946 | 22.7084 |  | 12.218 | 14.8494 | 9.9938 | 15.0643 | 28.3471 | 38.4074 | 46.7214 | 7.0018 | 13.0282 | 6.8386 | 20.984 | 8.2801 | 41.974 | 48.7106 | 37.2058 | 19.2645 |  |  | 222.9867 | 0.96539 | 1.0256 | 0.35879 | 1.597 | -0.25936 | 4.4919 | -2.1522 | 0.52466 | 0.21718 | -0.15032 | -0.00057662 | -0.00054048 | -0.00058483 | 28.3599 | 27.2119 | 26.5459 | 29.4461 | 122.1049 | 84.1088 | 43.349 | 124.6144 | 104.7235 | 79.5604 | 62.3571 | 40.4512 | 27.6395 | 19.2482 | 30.7116 | 32.8019 | 22.1707 | 16.8485 | 15.7163 | 35.4434 | 26.166 | 191.8162 | 213.179 | 246.886 | 186.5585 | 172.6364 | 199.3522 |  |  |  | 43.8479 | 87.4756 | 272.2947 | 34.3694 | 0.29341 | -0.01729 |  |  |  | 946.1157 |  |  | 389.0553 | 473.9313 | 57.4123 | 255.648 |  | 516.5965 | 47.7517 | 85.5763 | 289.2495 | 471.5571 | 34.8226 |  | 128.8795 |  | 28.8722 | 82.1897 | 39.0427 | 18.662 | [6 empty] | 29.6041 | [6 empty] | 202.5452 |  |  | 985.3481 |  |  | 27.6764 | 41.6426 | 84.5549 | 19.0836 | 39.4348 | 217.0717 | 31.2225 | 35.4875 |  | 34.1752 | 58.1778 |  | 55.6695 | 27.2697 | 63.0472 | 28.299 | 51.9714 |  | 58.3722 | 39.0586 | 235.3904 | 30.2287 | 50.2126 | 94.7412 | 45.115 | 58.6256 | 29.9024 | 46.182 | 35.593 | 64.3559 | 0.65695 | 20.874 | 0.13622 | 0.086822 | -40.2579 | 3.1154 | 7.81 | 0.3 | 28.0708 | 1.162 | 1.1977 | 0.7084 | 1.5545 | -0.62646 | 2.6071 | 4.0939 |  | -0.65992 | 1.0399 | 0.89902 | 0.88776 | 0.83583
42810.6128 | 14930 | 117.2389 | 91.1708 | 72.6208 | 55.1119 | 33.2734 | 24.0831 | 18.6731 | 192.1709 | 116.6023 | 96.0825 | 74.7889 | 43.9808 | 27.7768 | 19.7134 | 174.0515 | 177.5608 | 209.4068 | 171.5929 | 186.9909 | 31.639 |  |  |  | 323.1728 | 331.2498 |  | 325.1699 | 67.6968 | 406.8254 | 189.4429 |  | 843.0965 | 275.1719 |  | 211.9083 | 36.0275 | 151.7442 |  | 181.3028 |  | 29.0204 | 22.5166 |  | 12.1882 | 14.7923 | 9.9771 | 15.1484 | 28.2437 | 38.1823 | 46.6105 | 6.8311 | 13.0056 | 6.9456 | 20.9357 | 8.2727 | 41.9739 | 48.7005 | 37.1432 | 19.2495 |  |  | 222.9972 | 0.7354 | 0.92904 | 0.25825 | 1.248 | 0.58043 | 3.9663 | -2.5885 | 0.9952 | 0.31516 | -0.0003064 | -0.0005569 | -0.0005454 | -0.00053555 | 16.6734 | 21.1939 | 22.7833 | 31.3325 | 122.0496 | 84.1076 | 43.3436 | 124.6223 | 104.7214 | 79.555 | 62.3545 | 40.4495 | 27.6374 | 19.2399 | 29.8505 | 32.5183 | 20.6683 | 17.9294 | 16.5799 | 35.3661 | 26.118 | 191.7958 | 213.1122 | 246.7714 | 186.3344 | 172.3381 | 197.7931 |  |  |  | 43.7177 | 85.1599 | 284.96 | 34.4452 | 0.16861 | -0.12212 |  |  |  | 967.5017 |  |  | 389.1586 | 468.7924 | 59.2822 | 255.629 |  | 517.2455 | 47.2541 | 60.3221 | 298.2491 | 524.4154 | 35.0954 |  | 18.8415 |  | 29.4183 | 79.84 | 38.9822 | 18.6382 | [6 empty] | 30.2025 | [6 empty] | 215.1554 |  |  | 873.2186 |  |  | 27.8569 | 41.412 | 82.5265 | 19.4525 | 39.325 | 217.4626 | 32.0364 | 35.645 |  | 34.4295 | 57.8574 |  | 56.2646 | 27.4945 | 63.0236 | 28.1329 | 51.9795 |  | 58.5029 | 39.2572 | 234.9982 | 30.6145 | 50.1863 | 94.5499 | 44.8926 | 58.3092 | 30.2349 | 46.0873 | 35.7671 | 64.3231 | 0.64866 | 20.8735 | 0.13844 | 0.088407 | -40.2428 | 3.1154 | 4.73 | 0.26 | 27.1371 | 1.0141 | 1.1398 | 0.60095 | 1.3737 | 0.93682 | 2.4489 | -0.039339 |  | -0.59675 | 1.1265 | 1.0603 | 0.8934 | 0.82918
42810.6128 | 14931 | 117.2439 | 91.1767 | 72.6252 | 55.1172 | 33.2751 | 24.076 | 18.672 | 192.1774 | 116.6025 | 96.0828 | 74.7862 | 43.9723 | 27.7744 | 19.7041 | 174.0059 | 177.5077 | 208.9274 | 171.4886 | 186.8407 | 32.7241 |  |  |  | 323.2234 | 328.9533 |  | 339.9685 | 67.9069 | 411.2062 | 189.4171 |  | 845.912 | 275.1379 |  | 205.4177 | 36.0601 | 149.2161 |  | 182.172 |  | 28.6491 | 22.3541 |  | 12.2224 | 14.7879 | 10.3281 | 15.8966 | 28.8997 | 38.3411 | 46.5214 | 6.7172 | 12.9987 | 6.9746 | 20.9055 | 8.2834 | 41.9877 | 48.696 | 37.1459 | 19.2398 |  |  | 222.8717 | 0.809 | 1.0092 | -0.087398 | 1.6377 | 1.1685 | 3.9341 | -2.7752 | 0.49975 | 0.22263 | -0.36293 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.00057005 | 24.3146 | 28.65 | 31.6049 | 35.2203 | 121.991 | 84.1343 | 43.3608 | 124.6245 | 104.7255 | 79.5603 | 62.3642 | 40.4514 | 27.6343 | 19.2328 | 29.9568 | 33.2766 | 20.2768 | 17.3666 | 16.0989 | 35.3208 | 26.0742 | 191.7343 | 213.0378 | 246.7438 | 186.1197 | 172.0579 | 196.679 |  |  |  | 43.6165 | 85.0651 | 304.0606 | 35.4861 | 0.056574 | 0.30698 |  |  |  | 892.7461 |  |  | 388.9309 | 461.9693 | 63.6981 | 255.536 |  | 518.5484 | 45.969 |  | 337.0994 | 596.0354 | 34.9743 |  |  |  | 30.0541 | 79.5803 | 38.9942 | 18.6226 |  |  |  |  | 0.024752 |  | 30.3611 | [6 empty] | 184.5946 |  |  | 810.2655 |  |  | 28.0522 | 40.9326 | 81.3835 | 19.7574 | 39.4285 | 217.7832 | 31.9066 | 35.6358 |  | 34.6203 | 57.6638 |  | 56.6349 | 27.8122 | 62.9214 | 28.2073 | 52.0069 |  | 58.7466 | 39.2737 | 234.6596 | 31.1683 | 50.2529 | 94.2198 | 44.6847 | 57.9962 | 30.5488 | 45.9936 | 36.1874 | 64.3323 | 0.58183 | 20.8733 | 0.13912 | 0.087495 | -40.2972 | 3.1154 | 6.88 | 0.24 | 27.2167 | 1.0636 | 1.188 | -0.3496 | 1.574 | 1.3296 | 2.4396 |  |  | -0.58912 | 1.1094 | 1.0987 | 0.89904 | 0.79672
42810.6129 | 14932 | 117.2334 | 91.1857 | 72.6414 | 55.1121 | 33.2701 | 24.0807 | 18.6738 | 192.1891 | 116.6059 | 96.0859 | 74.7964 | 43.9844 | 27.7927 | 19.7371 | 173.9701 | 177.4283 | 208.4688 | 171.3905 | 186.6829 | 33.8113 |  |  |  | 323.2251 | 329.0184 |  | 337.7251 | 68.0411 | 397.4104 | 189.3901 |  | 849.0971 | 275.1089 |  | 205.2732 | 36.216 | 150.042 |  | 179.7256 |  | 29.3043 | 22.3584 |  | 12.2556 | 14.9304 | 10.9216 | 17.6356 | 29.8314 | 38.2853 | 46.4253 | 6.6681 | 12.991 | 6.9048 | 20.8763 | 8.263 | 41.995 | 48.6633 | 37.1701 | 19.2221 |  |  | 223.08 | 1.0791 | 0.88502 | 0.19779 | 1.9321 | 0.70988 | 3.2605 | -2.6924 | 0.53361 | 0.06025 | -0.017991 | -0.00052898 | -0.00050762 | -0.00056019 | 29.4586 | 32.1761 | 33.2114 | 35.0781 | 121.9475 | 84.1359 | 43.3841 | 124.629 | 104.7358 | 79.5701 | 62.3706 | 40.4611 | 27.6325 | 19.2396 | 28.764 | 34.0774 | 22.3252 | 16.4323 | 15.6196 | 35.2164 | 26.0687 | 191.6789 | 212.952 | 246.6979 | 185.8753 | 171.7704 | 196.0561 |  |  |  | 43.5973 | 89.907 | 330.5046 | 33.5964 | -0.055666 | 0.08001 |  |  |  | 923.7351 |  |  | 389.0133 | 459.2855 | 64.4628 | 255.4667 |  | 515.4286 | 39.0583 |  | 450.1602 | 543.1271 | 34.1763 |  |  |  | 30.6188 | 84.1243 | 38.9797 | 18.9155 | [6 empty] | 33.7894 | [6 empty] | 243.1162 |  |  | 847.2625 |  |  | 28.2666 | 40.2822 | 80.4057 | 19.7598 | 39.4715 | 218.0968 | 31.9448 | 35.7355 |  | 34.4185 | 57.4648 |  | 56.7364 | 28.0093 | 62.7471 | 28.2786 | 51.9617 |  | 58.7463 | 39.3682 | 234.4003 | 31.854 | 50.2498 | 94.0263 | 44.3047 | 57.3906 | 30.8772 | 45.8884 | 36.3082 | 64.3368 | 0.73302 | 20.8745 | 0.14062 | 0.086518 | -40.3011 | 3.1155 | 1.44 | 0.32 | 26.9536 | 1.2287 | 1.1128 | 0.52605 | 1.7095 | 1.0362 | 2.2207 |  |  | -0.71584 | 1.2296 | 0.87045 | 0.9043 | 0.84854
42810.6129 | 14933 | 117.2606 | 91.19 | 72.664 | 55.1248 | 33.2806 | 24.0919 | 18.7068 | 192.2052 | 116.5983 | 96.1001 | 74.8117 | 43.9872 | 27.8099 | 19.7313 | 173.9481 | 177.391 | 207.9958 | 171.273 | 186.51 | 35.0224 |  |  |  | 323.4504 | 330.4582 |  | 333.9916 | 68.2311 | 393.7198 | 189.3576 |  | 853.3466 | 275.1042 |  | 201.325 | 36.3372 | 149.6494 |  | 178.7643 |  | 28.2538 | 24.3844 |  | 12.2349 | 15.0542 | 11.6679 | 18.1474 | 29.6761 | 37.9505 | 46.2692 | 6.7317 | 12.9826 | 6.7765 | 20.8217 | 8.2572 | 42.0165 | 48.582 | 37.2209 | 19.2114 |  |  | 222.9676 | 0.91545 | 0.98884 | 0.14259 | 1.7028 | -0.17591 | 3.7895 | -2.7942 | 0.46316 | 0.18109 | -0.084754 | -0.00053391 | -0.00053883 | -0.00057169 | 26.4683 | 29.4684 | 29.6778 | 32.5959 | 121.877 | 84.1437 | 43.3814 | 124.6286 | 104.7398 | 79.5772 | 62.3736 | 40.4624 | 27.635 | 19.2484 | 26.1243 | 31.9432 | 20.3219 | 16.3422 | 15.7624 | 35.0685 | 26.0275 | 191.6446 | 212.8922 | 246.5929 | 185.656 | 171.5145 | 195.8448 |  |  |  | 43.6459 | 86.0638 | 322.4197 | 30.0567 | -0.26049 | -0.39444 |  |  |  | 666.3685 |  |  | 389.0168 | 460.879 | 63.531 | 255.4277 |  | 514.9766 | 34.5276 |  | 315.6519 | 199.851 | 33.6111 |  |  |  | 31.3778 | 78.6793 | 38.9687 | 19.0887 |  |  |  |  | 3.5662 |  | 22.4844 | [6 empty] | 194.4063 |  |  | 754.8091 |  |  | 28.369 | 39.8223 | 79.9707 | 20.0009 | 39.5025 | 218.3737 | 31.532 | 35.3981 |  | 34.3199 | 57.1932 |  | 56.5531 | 26.9684 | 62.2045 | 28.3194 | 51.9025 |  | 58.2658 | 39.4999 | 234.1585 | 32.5173 | 50.2891 | 93.814 | 43.8947 | 56.5702 | 30.5369 | 45.8588 | 36.904 | 64.216 | 0.52097 | 20.8741 | 0.14146 | 0.085751 | -40.3302 | 3.1154 | 5.1 | 0.27 | 26.8725 | 1.132 | 1.1765 | 0.44675 | 1.604 | -0.51554 | 2.3928 |  |  | -0.56497 | 1.5055 | 1.0882 | 0.8522 | 0.94856
42810.6129 | 14934 | 117.2662 | 91.2018 | 72.6674 | 55.1291 | 33.2911 | 24.1007 | 18.6839 | 192.2304 | 116.6273 | 96.1003 | 74.8122 | 44.0017 | 27.8028 | 19.7238 | 173.9081 | 177.3089 | 207.5203 | 171.1425 | 186.3525 | 35.8446 |  |  |  | 323.7778 | 331.1054 |  | 333.668 | 68.3581 | 411.7695 | 189.3588 |  | 856.3467 | 275.1909 |  | 204.286 | 36.5109 | 150.5725 |  | 181.5123 |  | 28.5547 | 24.9191 |  | 12.2306 | 14.9382 | 11.398 | 17.5463 | 28.8142 | 37.5988 | 46.1179 | 6.7526 | 12.9594 | 6.6597 | 20.789 | 8.287 | 41.9622 | 48.6205 | 37.3152 | 19.1948 |  |  | 222.9275 | 0.98707 | 0.92116 | 0.14522 | 1.3932 | 0.47924 | 4.2869 | -4.0204 | 0.68248 | 0.36635 | -0.26021 | -0.0005684 | -0.00052569 | -0.00053062 | 26.3608 | 27.6638 | 28.2414 | 32.8157 | 121.8203 | 84.1256 | 43.4094 | 124.6308 | 104.7416 | 79.5853 | 62.374 | 40.463 | 27.6398 | 19.2389 | 24.8998 | 30.8215 | 18.0406 | 15.4762 | 14.8757 | 34.9468 | 25.9711 | 191.6144 | 212.8281 | 246.4943 | 185.4196 | 171.2113 | 195.8612 |  |  |  | 43.6432 | 82.0597 | 306.96 | 32.2018 | 0.18543 | -0.013714 | 0.72405 |  |  | 621.6969 |  |  | 389.1675 | 462.6357 | 62.6728 | 255.4182 |  | 517.1865 | 34.47 |  |  | 46.8065 | 33.883 |  |  |  | 32.5302 | 82.5987 | 40.1732 | 19.0808 |  |  |  |  | 2.0005 |  | 19.5977 | [6 empty] | 181.2764 |  |  | 743.9171 |  |  | 28.4999 | 39.7011 | 79.9034 | 20.4173 | 39.5936 | 218.4973 | 31.1871 | 34.8957 |  | 34.3673 | 56.9415 |  | 56.0663 | 25.8907 | 61.4907 | 28.5341 | 51.7946 |  | 57.8479 | 39.4855 | 233.9693 | 33.2563 | 50.4482 | 93.7261 | 43.579 | 55.6156 | 30.4332 | 45.8616 | 37.4988 | 64.1624 | 0.6244 | 20.8721 | 0.14105 | 0.086598 | -40.3314 | 3.1154 | -7.12 | 0.28 | 27.2313 | 1.1752 | 1.1353 | 0.45076 | 1.4501 | 0.85045 | 2.5436 |  |  | -0.63203 | 1.6272 | 1.3351 | 0.84334 | 0.88888
42810.6129 | 14935 | 117.2735 | 91.1988 | 72.6622 | 55.1305 | 33.2838 | 24.0879 | 18.6822 | 192.2304 | 116.6346 | 96.0971 | 74.8088 | 44.0015 | 27.7951 | 19.714 | 173.869 | 177.2473 | 207.0608 | 171.0367 | 186.2284 | 37.0079 |  |  |  | 323.7144 | 330.3144 |  | 329.8843 | 68.1914 | 391.6251 | 189.3621 |  | 854.6435 | 275.2491 |  | 201.3263 | 36.6153 | 150.6563 |  | 180.7145 |  | 29.5024 | 25.0619 |  | 12.2781 | 14.9375 | 10.9582 | 16.8487 | 28.4185 | 38.0071 | 46.1372 | 6.6686 | 12.9483 | 6.5421 | 20.752 | 8.277 | 41.9253 | 48.6004 | 37.464 | 19.1769 |  |  | -46.5978 | -0.38367 | 0.12079 | -0.32001 | 1.591 | 1.2185 | 4.7798 | -98.1805 | 0.5087 | -0.14305 | -0.61508 | -0.00055362 | -0.00052405 | -0.00056019 | 31.1287 | 31.1737 | 32.27 | 35.2682 | 121.7773 | 84.1316 | 43.4092 | 124.6352 | 104.7487 | 79.5909 | 62.3818 | 40.4665 | 27.6375 | 19.2408 | 26.5565 | 31.7483 | 17.8334 | 14.7607 | 13.6118 | 34.8834 | 25.9268 | 191.5513 | 212.6673 | 246.3837 | 185.1679 | 170.9212 | 195.5642 |  |  |  | 43.4122 | 79.7318 | 286.2822 | 33.3939 | 0.20731 | 0.15058 |  |  |  | 852.5652 |  |  | 389.6478 | 462.7554 | 62.5524 | 255.4067 |  | 517.1033 | 34.29 |  |  | 25.4726 | 33.7605 |  |  |  | 33.8176 | 86.29 | 40.932 | 19.44 |  |  |  |  | 3.0324 |  | 20.4966 | [6 empty] | 261.843 |  |  | 799.3543 |  |  | 28.5797 | 39.4113 | 80.141 | 20.449 | 39.399 | 218.6519 | 31.2145 | 34.5671 |  | 33.9638 | 56.7823 |  | 55.6697 | 25.3412 | 61.0819 | 28.7425 | 51.6691 |  | 57.8959 | 39.582 | 233.6815 | 34.1394 | 50.6058 | 93.9007 | 43.3734 | 54.5914 | 30.5748 | 46.0535 | 38.1554 | 64.2541 | 0.6893 | 20.877 | 0.14339 | 0.088197 | -40.3648 | 3.1154 | -5.6 | 0.23 | -12.2656 | -0.73267 | 0.41109 | -0.66913 | 1.5506 | 1.357 | 2.6876 |  |  | -0.70818 | 1.4357 | 1.3529 | 0.84298 | 0.84769
42810.6129 | 14936 | 117.2776 | 91.2009 | 72.6621 | 55.1343 | 33.2895 | 24.0896 | 18.6838 | 192.2409 | 116.64 | 96.1079 | 74.8191 | 43.9981 | 27.8009 | 19.7264 | 173.8368 | 177.1885 | 206.6042 | 170.9258 | 186.0763 | 37.0764 |  |  |  | 323.5837 | 329.3841 |  | 326.5422 | 68.1124 | 422.1151 | 189.3606 |  | 850.8613 | 275.3084 |  | 197.8235 | 36.6877 | 148.7508 |  | 179.0598 |  | 30.8035 | 25.2251 |  | 12.3107 | 14.9135 | 10.7075 | 16.4682 | 28.5766 | 38.4484 | 46.2608 | 6.5714 | 12.927 | 6.4787 | 20.724 | 8.2657 | 41.8932 | 48.5803 | 37.5707 | 19.1614 |  |  | -173.5644 | -1.4029 | 0.38298 | -0.4291 | 1.1613 | 1.2047 | 5.6097 | -131.7105 | 0.41821 | 0.18529 | -0.58826 | -0.00053062 | -0.00058647 | -0.00055198 | 29.4084 | 29.8214 | 31.3823 | 32.9787 | 121.7013 | 84.1082 | 43.4248 | 124.6365 | 104.7451 | 79.5916 | 62.3797 | 40.4812 | 27.624 | 19.2399 | 26.7382 | 32.4918 | 18.9337 | 13.9799 | 13.542 | 34.8044 | 25.8935 | 191.5283 | 212.4272 | 246.359 | 184.9627 | 170.6569 | 194.8235 |  |  |  | 43.1726 | 76.1026 | 277.8175 | 33.0801 | 0.57786 | 0.11727 |  |  |  | 1008.6245 |  |  | 389.6401 | 461.482 | 61.2766 | 255.3972 |  | 514.1151 | 33.8828 |  |  | 22.4354 | 33.2826 |  |  |  | 34.6612 | 85.0727 | 40.1123 | 19.8405 |  |  |  |  | 1.0856 |  | 19.5145 | [6 empty] | 512.4595 |  |  | 1056.6528 |  |  | 28.7164 | 39.0954 | 80.2972 | 20.3801 | 38.207 | 218.5709 | 31.3507 | 34.5408 |  | 33.3792 | 56.7961 |  | 55.1794 | 25.6665 | 60.6179 | 28.9197 | 51.5305 |  | 58.1454 | 40.0219 | 233.3249 | 34.6931 | 50.7307 | 94.0823 | 43.2264 | 53.4507 | 30.7057 | 46.2043 | 38.8531 | 64.2506 | 0.61689 | 20.8772 | 0.14532 | 0.091107 | -40.3765 | 3.1155 | -14.82 | 0.21 | -24.2088 | -1.4009 | 0.73198 | -0.7748 | 1.3257 | 1.3502 | 2.9136 |  |  | -0.70287 | 1.4062 | 1.2268 | 0.84095 | 0.84803
42810.6129 | 14937 | 117.265 | 91.1999 | 72.6613 | 55.1331 | 33.2911 | 24.0918 | 18.6797 | 192.2541 | 116.639 | 96.1081 | 74.8229 | 44.003 | 27.7934 | 19.726 | 173.8005 | 177.1251 | 206.1503 | 170.8276 | 185.9233 | 37.7427 |  |  |  | 323.8182 | 327.4212 |  | 329.4142 | 68.0536 | 389.8063 | 189.3419 |  | 847.2572 | 275.3633 |  | 189.6534 | 36.7839 | 143.6705 |  | 179.1064 |  | 31.2887 | 24.8953 |  | 12.2798 | 14.8575 | 10.5255 | 16.1132 | 29.0563 | 38.438 | 46.3644 | 6.4366 | 12.9103 | 6.6042 | 20.6836 | 8.2738 | 41.8765 | 48.57 | 37.6767 | 19.1529 |  |  | -176.5057 | -1.3509 | 0.23316 | -0.16034 | 1.1639 | 1.1508 | 5.3225 | -142.6606 | 0.48048 | 0.1341 | -0.32896 | -0.00053391 | -0.00055033 | -0.00057169 | 29.6344 | 27.1822 | 28.4201 | 31.4441 | 121.6639 | 84.1582 | 43.4345 | 124.6541 | 104.7564 | 79.5944 | 62.3905 | 40.4789 | 27.6384 | 19.2371 | 28.2423 | 32.8827 | 19.5655 | 13.3681 | 12.7029 | 34.7574 | 25.8627 | 191.5015 | 212.3949 | 246.2853 | 184.733 | 170.3798 | 193.8233 |  |  |  | 43.0406 | 74.4035 | 289.9677 | 34.3291 | 0.31752 | 0.16621 | 6.153 |  |  | 1090.9364 |  |  | 389.9398 | 458.4752 | 63.3195 | 255.3921 |  | 513.8961 | 35.1882 |  | 29.6974 | 124.8226 | 32.931 |  |  |  | 35.2118 | 83.6752 | 39.7369 | 20.5141 |  |  |  |  | 0.49988 |  | 18.6104 | [6 empty] | 469.6537 |  |  | 842.1604 |  |  | 28.8843 | 39.3007 | 79.8942 | 20.4331 | 35.1584 | 217.7505 | 32.0836 | 35.0977 |  | 33.3501 | 56.9568 |  | 54.7672 | 26.7258 | 60.2426 | 29.0568 | 51.2709 |  | 58.3771 | 40.4804 | 232.9141 | 35.2747 | 50.8741 | 93.9527 | 43.0538 | 52.6278 | 30.8944 | 46.1509 | 39.3373 | 64.2489 | 0.55333 | 20.8763 | 0.14583 | 0.09165 | -40.3541 | 3.1154 | 4.28 | 0.34 | -23.839 | -1.3746 | 0.57107 | -0.47357 | 1.3271 | 1.3197 | 2.838 |  |  | -0.67709 | 1.2335 | 1.1529 | 0.85343 | 0.80872
42810.6129 | 14938 | 117.2684 | 91.2125 | 72.6728 | 55.1438 | 33.2978 | 24.0942 | 18.6866 | 192.2702 | 116.6478 | 96.1145 | 74.8322 | 44.012 | 27.8059 | 19.7285 | 173.7659 | 177.0626 | 205.7028 | 170.7304 | 185.7651 | 38.5407 |  |  |  | 323.8104 | 326.9241 |  | 320.3447 | 68.1023 | 374.9144 | 189.316 |  | 842.9389 | 275.4083 |  | 187.696 | 36.8958 | 142.9371 |  | 180.9033 |  | 31.5335 | 25.1425 |  | 12.239 | 14.8046 | 10.4001 | 15.9475 | 29.8027 | 38.4272 | 46.4823 | 6.3945 | 12.891 | 6.6278 | 20.6492 | 8.276 | 41.8722 | 48.552 | 37.7536 | 19.1373 |  |  | -178.3955 | -1.1991 | 0.49994 | -0.19648 | 1.8342 | 1.0227 | 4.4229 | -148.8382 | 0.34913 | -0.12647 | -0.52269 | -0.00056512 | -0.00054869 | -0.00057497 | 31.0053 | 31.2519 | 31.02 | 34.9994 | 121.6088 | 84.1386 | 43.4229 | 124.6522 | 104.7486 | 79.5979 | 62.3919 | 40.4778 | 27.6341 | 19.2337 | 30.3999 | 32.7776 | 20.5817 | 14.997 | 11.814 | 34.7287 | 25.84 | 191.4789 | 212.3487 | 246.1729 | 184.5094 | 170.1 | 193.3567 |  |  |  | 42.9772 | 75.0726 | 288.72 | 33.9672 | 0.23203 | -0.037239 | [6 empty] | 390.174 | 456.2399 | 62.6517 | 255.4056 |  | 507.9268 | 35.1865 |  | 111.6161 | 111.9891 | 32.7161 |  |  |  | 35.9536 | 82.4174 | 39.6075 | 40.6004 | [6 empty] | 17.5199 | [6 empty] | 382.5037 |  |  | 805.9066 |  |  | 29.021 | 39.3244 | 79.4796 | 20.395 | 36.0886 | 216.0672 | 31.7792 | 35.8701 |  | 33.406 | 57.2569 |  | 54.5591 | 26.8417 | 59.9819 | 29.1675 | 51.0395 |  | 58.2624 | 40.5386 | 232.5401 | 35.7675 | 50.9191 | 93.5177 | 42.909 | 52.0399 | 30.5669 | 46.0629 | 39.3743 | 64.0251 | 0.54312 | 20.8768 | 0.14651 | 0.091794 | -40.2582 | 3.1154 | -1.22 | 0.26 | -23.6956 | -1.295 | 0.83616 | -0.52419 | 1.666 | 1.244 | 2.5871 |  |  | -0.64665 | 0.99043 | 1.0374 | 0.85043 | 0.81656
42810.6129 | 14939 | 117.259 | 91.2115 | 72.6723 | 55.1503 | 33.2972 | 24.0994 | 18.6878 | 192.2746 | 116.6472 | 96.1159 | 74.8327 | 44.0188 | 27.8048 | 19.7238 | 173.7256 | 177.0005 | 205.2676 | 170.6537 | 185.6171 | 38.9479 |  |  |  | 323.9575 | 327.4982 |  | 310.1138 | 67.818 | 394.2466 | 189.2849 |  | 836.451 | 275.4256 |  | 181.0491 | 37.0335 | 142.1989 |  | 182.1539 |  | 31.0561 | 25.6761 |  | 12.2009 | 14.7366 | 10.3678 | 15.6556 | 30.3009 | 38.3236 | 46.4486 | 6.3024 | 12.8772 | 6.5194 | 20.5866 | 8.2788 | 41.8753 | 48.5354 | 37.7688 | 19.1257 |  |  | -179.2485 | -1.3266 | 0.44146 | -0.12091 | 1.641 | 0.78019 | 4.6109 | -152.1974 | 0.13624 | -0.22529 | -0.39632 | -0.00056676 | -0.00054212 | -0.00054705 | 32.9127 | 32.3108 | 32.184 | 36.4139 | 121.5721 | 84.1505 | 43.4382 | 124.6528 | 104.7522 | 79.6035 | 62.3956 | 40.487 | 27.6362 | 19.2411 | 31.604 | 33.8009 | 20.6208 | 15.8618 | 12.2977 | 34.7057 | 25.792 | 191.4136 | 212.2643 | 246.0961 | 184.2811 | 169.7862 | 193.2533 |  |  |  | 42.8611 | 74.9058 | 277.1587 | 34.2929 | 0.47575 | -0.013714 | 4.6041 |  |  | 451.4132 |  |  | 390.1136 | 457.648 | 60.5523 | 255.3975 |  | 505.0704 | 34.9717 |  | 104.1447 |  | 32.0875 |  |  |  | 36.6587 | 80.8152 | 39.3758 | 24.8692 |  |  |  |  | 0.27987 |  | 18.1909 | [6 empty] | 380.3365 |  |  | 747.8172 |  |  | 28.9342 | 38.8596 | 79.4682 | 19.9171 | 36.6477 | 213.8694 | 31.4303 | 35.883 |  | 33.4612 | 57.4176 |  | 54.402 | 25.956 | 59.692 | 29.2569 | 50.9276 |  | 57.7214 | 40.2506 | 232.2056 | 36.2206 | 50.8804 | 93.116 | 42.7628 | 51.4186 | 29.8071 | 45.9992 | 39.2446 | 63.7932 | 0.67852 | 20.877 | 0.14616 | 0.091317 | -40.2315 | 3.1155 | 8.59 | 0.3 | -24.1039 | -1.3619 | 0.78564 | -0.41116 | 1.5755 | 1.0864 | 2.641 |  |  | -0.61018 | 0.85393 | 1.0274 | 0.84036 | 0.80345
42810.613 | 14940 | 117.2605 | 91.22 | 72.6724 | 55.1496 | 33.3059 | 24.0983 | 18.6906 | 192.2851 | 116.6601 | 96.1281 | 74.8352 | 44.0118 | 27.803 | 19.7248 | 173.6958 | 176.9511 | 204.8488 | 170.5443 | 185.4357 | 38.8939 |  |  |  | 323.8923 | 327.5919 |  | 311.7221 | 67.7555 | 428.1721 | 189.2253 |  | 834.3203 | 275.4259 |  | 174.5334 | 37.2177 | 140.2275 |  | 182.2299 |  | 31.7312 | 25.8729 |  | 12.2436 | 14.7208 | 10.4037 | 15.3939 | 30.1899 | 38.5608 | 46.3869 | 6.2577 | 12.86 | 6.5147 | 20.5407 | 8.2698 | 41.8693 | 48.5047 | 37.7236 | 19.108 |  |  | -179.7341 | -1.8155 | 0.55186 | -0.27073 | 1.6009 | 0.57714 | 4.6799 | -153.8934 | 0.35224 | 0.13284 | -0.33154 | -0.00052241 | -0.00051912 | -0.00053226 | 32.0698 | 30.0892 | 31.611 | 33.8137 | 121.5357 | 84.1592 | 43.4451 | 124.6513 | 104.7578 | 79.6114 | 62.3948 | 40.492 | 27.6383 | 19.2449 | 32.5787 | 34.4975 | 21.8895 | 15.8781 | 12.2734 | 34.6434 | 25.7671 | 191.3417 | 212.186 | 246.0609 | 184.0175 | 169.4485 | 192.8596 |  |  |  | 42.7079 | 72.9353 | 270.0528 | 32.4007 | 0.27477 | 0.06326 |  |  |  | 9.0871 |  |  | 390.1754 | 458.6196 | 59.3618 | 255.3853 |  | 510.9593 | 35.7241 |  |  |  | 30.843 |  |  |  | 36.921 | 76.7165 | 39.2066 | 19.9149 | [6 empty] | 17.6556 | [6 empty] | 412.8714 |  |  | 782.0103 |  |  | 28.7006 | 38.6724 | 79.5717 | 19.3936 | 36.9289 | 211.648 | 31.4575 | 35.1962 |  | 33.4462 | 57.432 |  | 54.0587 | 25.5188 | 59.4029 | 29.3751 | 50.8785 |  | 57.1906 | 39.9432 | 231.8413 | 36.6463 | 50.9375 | 92.8315 | 42.6535 | 50.8624 | 29.0257 | 45.9265 | 39.0847 | 63.7228 | 0.66003 | 20.8757 | 0.14549 | 0.090303 | -40.25 | 3.1154 | -7.63 | 0.34 | -24.7424 | -1.5932 | 0.87837 | -0.61523 | 1.5568 | 0.93473 | 2.6617 |  |  | -0.5022 | 0.7383 | 0.88352 | 0.84126 | 0.85066
42810.613 | 14941 | 117.2662 | 91.2268 | 72.6961 | 55.1537 | 33.3057 | 24.1007 | 18.6852 | 192.3051 | 116.6662 | 96.1339 | 74.8392 | 44.022 | 27.8136 | 19.7364 | 173.7325 | 176.8611 | 204.4196 | 170.4958 | 185.3973 | 38.4922 |  |  |  | 323.7841 | 327.1411 |  | 309.7561 | 68.0001 | 435.6008 | 189.174 |  | 838.794 | 275.4729 |  | 163.1106 | 37.1178 | 138.5849 |  | 181.5088 |  | 33.8299 | 25.8272 |  | 12.2935 | 14.7326 | 10.4293 | 15.2993 | 30.3647 | 38.6249 | 46.2821 | 6.2446 | 12.8353 | 6.469 | 20.5052 | 8.2663 | 41.8677 | 48.4922 | 37.6133 | 19.1019 |  |  | -180.3176 | -1.4962 | 0.20818 | -0.29373 | 1.8033 | 1.137 | 4.1115 | -154.7167 | 0.33375 | 0.63112 | -0.46964 | -0.00050762 | -0.00055362 | -0.00055033 | 28.6649 | 25.5136 | 27.5587 | 30.3426 | 121.4943 | 84.1557 | 43.4439 | 124.6504 | 104.7622 | 79.6166 | 62.397 | 40.4857 | 27.6451 | 19.2389 | 32.5497 | 32.5994 | 20.5584 | 16.2869 | 12.3651 | 34.583 | 25.7292 | 191.3008 | 212.095 | 245.9717 | 183.7774 | 169.1331 | 192.6009 | 29.3594 |  |  | 42.5715 | 69.8477 | 270.6819 | 33.8982 | 0.73062 | -0.1272 | [6 empty] | 390.1834 | 457.5056 | 58.3591 | 255.3825 |  | 513.9716 | 35.0954 |  |  |  | 30.3057 |  |  |  | 37.4289 | 76.229 | 39.0938 | 19.9759 | [6 empty] | 16.0324 | [6 empty] | 457.1918 |  |  | 788.5065 |  |  | 28.5776 | 38.6467 | 79.4991 | 19.2658 | 36.5805 | 210.0603 | 31.3815 | 34.8623 |  | 33.4087 | 57.4132 |  | 53.6315 | 25.4624 | 59.1653 | 29.769 | 50.7872 |  | 56.932 | 39.5991 | 231.4494 | 36.9485 | 51.0706 | 92.5377 | 42.6133 | 50.4204 | 28.441 | 45.921 | 39.0833 | 63.7657 | 0.72031 | 20.876 | 0.14666 | 0.091628 | -40.2335 | 3.1154 | -11.08 | 0.33 | -24.9134 | -1.4463 | 0.53951 | -0.64084 | 1.6524 | 1.3121 | 2.4951 |  |  | -0.49257 | 0.73441 | 1.027 | 0.83908 | 0.8043
42810.613 | 14942 | 117.2534 | 91.2256 | 72.6961 | 55.1555 | 33.2989 | 24.0879 | 18.6795 | 192.3224 | 116.6681 | 96.1332 | 74.8508 | 44.0239 | 27.8142 | 19.7235 | 173.5324 | 176.7904 | 203.9792 | 170.2938 | 185.1423 | 38.3867 |  |  |  | 323.6202 | 326.4212 |  | 317.5869 | 68.0108 | 410.4087 | 189.2163 |  | 834.0363 | 275.4121 |  | 161.3456 | 37.2132 | 139.859 |  | 176.9932 |  | 35.3862 | 25.4337 |  | 12.1984 | 14.6876 | 10.4349 | 15.565 | 30.2334 | 38.5133 | 46.1227 | 6.2674 | 12.8077 | 6.4569 | 20.4463 | 8.271 | 41.8719 | 48.5184 | 37.4478 | 19.0822 |  |  | -182.0741 | -1.3273 | 0.51834 | -0.33841 | 1.8795 | 0.49764 | 4.262 | -154.8672 | 0.44974 | 0.11627 | -0.7806 | -0.00051912 | -0.00057662 | -0.00053391 | 27.5905 | 28.4054 | 27.9049 | 33.2318 | 121.4384 | 84.1466 | 43.4318 | 124.6529 | 104.7636 | 79.6157 | 62.3926 | 40.4856 | 27.6386 | 19.2332 | 33.4785 | 32.0383 | 18.2631 | 15.3023 | 13.3646 | 34.5221 | 25.6693 | 191.2557 | 212.0202 | 245.8992 | 183.5547 | 168.8134 | 191.5373 | 63.5777 |  |  | 42.4828 | 73.1922 | 283.9618 | 35.6913 | 0.23203 | -0.025382 | [6 empty] | 390.3367 | 456.1281 | 59.1576 | 255.3761 |  | 518.1457 | 34.4475 |  |  |  | 29.8562 |  |  |  | 37.7805 | 74.3551 | 39.0713 | 20.0283 | [6 empty] | 15.3748 | [6 empty] | 443.4472 |  |  | 733.2117 |  |  | 28.4869 | 38.7086 | 78.5018 | 19.9815 | 36.2772 | 209.1857 | 31.4288 | 34.9107 |  | 32.9321 | 57.3168 |  | 53.3133 | 25.9159 | 59.0491 | 30.2018 | 50.7204 |  | 56.8437 | 39.4581 | 231.027 | 37.0664 | 51.1908 | 92.5235 | 42.5583 | 50.1446 | 28.1149 | 45.8679 | 39.0139 | 63.8117 | 0.62575 | 20.8764 | 0.14775 | 0.094241 | -40.3626 | 3.1154 | 7.44 | 0.26 | -24.5855 | -1.3621 | 0.85124 | -0.6878 | 1.6867 | 0.86789 | 2.5399 |  |  | -0.4413 | 0.62405 | 1.275 | 0.8533 | 0.7514
42810.613 | 14943 | 117.2568 | 91.2235 | 72.6983 | 55.1548 | 33.305 | 24.0897 | 18.6741 | 192.3234 | 116.6799 | 96.138 | 74.8528 | 44.0257 | 27.8142 | 19.7103 | 173.6915 | 176.8495 | 203.8439 | 170.2992 | 185.0632 | 38.4699 |  |  |  | 323.4253 | 326.4707 |  | 318.2931 | 68.0151 | 415.181 | 189.1689 |  | 831.9939 | 275.4113 |  | 160.15 | 37.4662 | 139.5838 |  | 174.834 |  | 36.0635 | 25.8777 |  | 12.115 | 14.6349 | 10.5796 | 16.2617 | 30.4938 | 38.5395 | 46.0292 | 6.3295 | 12.7976 | 6.5485 | 20.408 | 8.2666 | 41.8806 | 48.5125 | 37.2137 | 19.0717 |  |  | -181.5398 | -1.3536 | 0.62085 | -0.40938 | 2.2265 | 0.28342 | 3.9104 | -154.4132 | 0.36256 | 0.20124 | -0.91274 | -0.00052076 | -0.0005569 | -0.00055362 | 30.6404 | 31.4465 | 29.3592 | 35.2858 | 121.4088 | 84.1492 | 43.4612 | 124.6614 | 104.7719 | 79.6288 | 62.4056 | 40.4935 | 27.6471 | 19.2373 | 33.2056 | 31.707 | 17.8637 | 14.3553 | 12.3896 | 34.481 | 25.623 | 191.1992 | 211.9303 | 245.8128 | 183.3208 | 168.4849 | 190.431 | 93.9064 |  |  | 42.3444 | 73.4763 | 290.1482 | 37.0159 | 0.53512 | -0.083724 | [6 empty] | 390.2482 | 455.8136 | 59.8523 | 255.3866 |  | 520.0128 | 34.0178 |  |  |  | 29.918 |  |  |  | 37.9955 | 72.9792 | 38.8649 | 18.9958 | [6 empty] | 13.4072 | [6 empty] | 436.2426 |  |  | 654.6805 |  |  | 28.2679 | 38.3766 | 77.3389 | 19.8796 | 36.0523 | 208.5122 | 32.9023 | 35.3297 |  | 32.3569 | 57.2069 |  | 53.1119 | 26.5793 | 58.9765 | 30.6533 | 50.7076 |  | 56.6771 | 39.4333 | 230.5486 | 36.885 | 51.198 | 92.7051 | 42.5244 | 50.0554 | 27.9622 | 45.6883 | 38.3708 | 63.8668 | 0.82586 | 20.877 | 0.1476 | 0.094103 | -40.3604 | 3.1155 | 2.29 | 0.32 | -24.6349 | -1.3754 | 0.93153 | -0.75642 | 1.8358 | 0.655 | 2.433 |  |  | -0.41023 | 0.64952 | 1.3139 | 0.84972 | 0.70977
42810.613 | 14944 | 117.2973 | 91.2305 | 72.7063 | 55.1585 | 33.3099 | 24.0849 | 18.6903 | 192.3395 | 116.677 | 96.1459 | 74.8572 | 44.032 | 27.8136 | 19.7352 | 173.2969 | 176.6735 | 203.1083 | 170.058 | 184.8496 | 38.1352 |  |  |  | 323.1532 | 326.0561 |  | 311.3007 | 68.138 | 427.7844 | 189.1501 |  | 832.4796 | 275.321 |  | 158.8569 | 37.534 | 139.4848 |  | 172.5581 |  | 36.6415 | 26.2958 |  | 12.0953 | 14.6344 | 10.4845 | 15.6862 | 29.9546 | 38.271 | 45.8798 | 6.4133 | 12.7761 | 6.5594 | 20.3649 | 8.2422 | 41.8658 | 48.5099 | 36.904 | 19.0487 |  |  | -180.6501 | -1.2596 | 0.87647 | -0.20765 | 1.7731 | 0.58306 | 4.5544 | -153.2665 | 0.41257 | 0.34222 | -0.54633 | -0.00052733 | -0.00057662 | -0.00053062 | 29.4389 | 28.208 | 28.987 | 33.6038 | 121.355 | 84.1458 | 43.472 | 124.6605 | 104.7722 | 79.6311 | 62.4166 | 40.4935 | 27.6467 | 19.2433 | 33.973 | 32.4487 | 18.3623 | 14.0515 | 11.9653 | 34.47 | 25.5901 | 191.1402 | 211.8451 | 245.6929 | 183.0633 | 168.1341 | 189.3387 | 125.6521 |  |  | 42.1596 | 71.7838 | 294.7161 | 39.1703 | 0.55781 | -0.10349 | [6 empty] | 390.1779 | 456.0192 | 58.1992 | 255.3877 |  | 520.9381 | 34.0276 |  |  |  | 30.1677 |  |  |  | 38.1432 | 70.679 | 38.7363 | 18.6559 | [6 empty] | 11.6478 | [6 empty] | 388.3975 |  |  | 544.373 |  |  | 27.9739 | 38.0248 | 76.6077 | 19.4625 | 36.0625 | 207.2826 | 33.5835 | 35.5575 |  | 31.8664 | 57.1365 |  | 52.9637 | 26.591 | 58.8212 | 31.0758 | 50.6537 |  | 55.7492 | 39.369 | 230.1533 | 36.7691 | 51.1667 | 92.7444 | 42.4443 | 50.0113 | 27.3309 | 45.5544 | 37.8229 | 63.9053 | 0.77636 | 20.8766 | 0.14709 | 0.093698 | -40.3419 | 3.1154 | -1.88 | 0.33 | -24.7985 | -1.3268 | 1.1068 | -0.53872 | 1.6376 | 0.93907 | 2.6246 |  |  | -0.3508 | 0.56297 | 1.2547 | 0.84045 | 0.64348
42810.613 | 14945 | 117.2882 | 91.2658 | 72.7023 | 55.192 | 33.3215 | 24.0663 | 18.6801 | 192.3585 | 116.6919 | 96.1425 | 74.8555 | 44.0318 | 27.8213 | 19.7311 | 173.3989 | 176.5993 | 202.7837 | 170.4361 | 184.762 | 38.0921 |  |  |  | 323.2402 | 325.8633 |  | 305.8384 | 68.1989 | 429.0833 | 189.009 |  | 829.6955 | 275.3844 |  | 153.4634 | 37.4989 | 139.864 |  | 172.1569 |  | 37.0832 | 26.2612 |  | 12.0719 | 14.6191 | 10.4284 | 15.5258 | 29.9918 | 38.2635 | 45.794 | 6.6083 | 12.7538 | 6.6005 | 20.3172 | 8.2601 | 41.8519 | 48.5079 | 36.606 | 19.0379 |  |  | -180.9701 | -1.648 | 0.69708 | 0.076226 | 2.0661 | 1.2494 | 4.1187 | -152.0259 | 0.60678 | 0.39341 | -0.74066 | -0.00053883 | -0.00054705 | -0.00055526 | 29.5781 | 29.9531 | 33.7044 | 35.776 | 121.304 | 84.1465 | 43.4882 | 124.6527 | 104.763 | 79.6313 | 62.4112 | 40.5012 | 27.6388 | 19.2337 | 33.9013 | 32.4269 | 18.5622 | 14.2565 | 13.9619 | 34.4278 | 25.5503 | 191.1103 | 211.7862 | 245.5897 | 182.8337 | 167.8266 | 188.578 | 161.4485 |  |  | 42.0256 | 74.2935 | 296.1093 | 39.6201 | 0.032465 | 0.004918 | [6 empty] | 389.7425 | 456.0385 | 57.7613 | 255.3763 |  | 518.9782 | 34.2307 |  |  |  | 30.3354 |  |  |  | 38.2038 | 68.2269 | 38.6276 | 17.9345 | [6 empty] | 10.6616 | [6 empty] | 326.0538 |  |  | 463.8396 |  |  | 27.7591 | 37.9401 | 75.8444 | 19.5994 | 35.9413 | 206.0817 | 32.969 | 35.1183 |  | 31.3259 | 56.9883 |  | 52.651 | 26.5563 | 58.5142 | 31.1855 | 50.5896 |  | 54.8521 | 39.3421 | 229.7701 | 36.7809 | 51.1909 | 92.761 | 42.3172 | 49.9421 | 26.3698 | 45.4372 | 37.6623 | 63.9857 | 0.72936 | 20.8759 | 0.14571 | 0.091671 | -40.417 | 3.1154 | -7.75 | 0.32 | -24.8434 | -1.5176 | 0.98703 | 0.32639 | 1.7677 | 1.3746 | 2.4958 |  |  | -0.28645 | 0.56596 | 1.2278 | 0.84019 | 0.62631
42810.613 | 14946 | 117.2948 | 91.2538 | 72.7064 | 55.1821 | 33.3226 | 24.1018 | 18.6878 | 192.3668 | 116.6989 | 96.1412 | 74.8655 | 44.0417 | 27.8286 | 19.7505 | 173.5027 | 176.5923 | 202.2857 | 170.0281 | 184.5551 | 38.4838 |  |  |  | 323.316 | 326.4459 |  | 298.5246 | 68.396 | 425.3445 | 189.1024 |  | 823.4425 | 275.4019 |  | 145.5236 | 37.5556 | 138.6379 |  | 167.0746 |  | 37.8395 | 26.9494 |  | 12.0414 | 14.6197 | 10.4352 | 15.365 | 30.0925 | 38.3765 | 45.7639 | 6.604 | 12.7408 | 6.6091 | 20.2761 | 8.2494 | 41.8586 | 48.4706 | 36.3288 | 19.0314 |  |  | -181.5562 | -2.0297 | 0.19898 | -0.24839 | 1.984 | -0.0642 | 4.2403 | -150.2884 | 0.35555 | 0.32837 | -0.6896 | -0.00054376 | -0.00054705 | -0.00055033 | 31.6842 | 31.8386 | 37.1415 | 37.4844 | 121.2708 | 84.1662 | 43.4924 | 124.664 | 104.7722 | 79.6364 | 62.4159 | 40.5002 | 27.6436 | 19.2341 | 31.9632 | 31.4742 | 18.8563 | 14.2846 | 14.5123 | 34.317 | 25.5195 | 191.0913 | 211.7171 | 245.4537 | 182.5895 | 167.5209 | 188.4976 | 195.3295 |  |  | 41.9441 | 78.2745 | 291.702 | 39.6499 | 0.047862 | 0.051403 | [6 empty] | 389.6864 | 456.4639 | 58.0405 | 255.376 |  | 506.3158 | 34.578 |  |  |  | 30.3409 |  |  |  | 38.2204 | 67.0405 | 38.5665 | 18.0609 | [6 empty] | 10.1505 | [6 empty] | 244.7933 |  |  | 222.9348 |  |  | 27.928 | 37.9444 | 75.2585 | 19.3418 | 35.693 | 205.585 | 33.471 | 34.6979 |  | 30.8213 | 56.8535 |  | 52.2186 | 26.4592 | 58.3189 | 31.2769 | 50.4356 |  | 54.3861 | 38.7347 | 229.3571 | 37.1699 | 51.7618 | 92.8591 | 42.1769 | 49.8797 | 25.7334 | 45.2391 | 37.7997 | 64.0291 | 0.63538 | 20.8763 | 0.14486 | 0.091519 | -40.3802 | 3.1154 | 10.43 | 0.24 | -24.8173 | -1.6843 | 0.52735 | -0.58919 | 1.7325 | -0.31166 | 2.5329 |  |  | -0.25561 | 0.76827 | 1.1915 | 0.82304 | 0.62264
42810.613 | 14947 | 117.329 | 91.2566 | 72.7186 | 55.1879 | 33.3267 | 24.1013 | 18.6919 | 192.3745 | 116.7058 | 96.16 | 74.8732 | 44.0448 | 27.8314 | 19.7468 | 173.4642 | 176.5489 | 201.8519 | 169.8994 | 184.4579 | 38.7003 |  |  |  | 323.5482 | 327.3886 |  | 293.6454 | 68.4113 | 427.0755 | 189.1188 |  | 820.3748 | 275.4165 |  | 143.7351 | 37.6235 | 139.2324 |  | 160.3827 |  | 36.1376 | 26.866 |  | 12.068 | 14.605 | 10.4061 | 15.1634 | 29.3252 | 38.2311 | 45.6331 | 6.5534 | 12.7266 | 6.6634 | 20.244 | 8.2373 | 41.8524 | 48.4489 | 36.0891 | 19.0172 |  |  | -181.8217 | -1.9883 | 0.47038 | -0.10974 | 1.5161 | 0.36884 | 4.6589 | -147.9314 | 0.25163 | 0.17417 | -0.86644 | -0.00049941 | -0.00055033 | -0.00056019 | 34.2883 | 33.3636 | 38.7288 | 38.0986 | 121.2309 | 84.1607 | 43.4928 | 124.671 | 104.7783 | 79.6469 | 62.421 | 40.5052 | 27.6494 | 19.2377 | 30.1345 | 31.3243 | 18.0058 | 13.4952 | 15.2879 | 34.2358 | 25.4767 | 191.0524 | 211.6411 | 245.3488 | 182.3552 | 167.2295 | 189.0014 | 219.9068 |  |  | 41.9275 | 79.3924 | 291.0037 | 38.4326 | 0.15524 | 0.28778 | [6 empty] | 389.778 | 458.7286 | 56.6247 | 255.3701 |  | 489.6933 | 34.5265 |  |  |  | 30.3609 |  |  |  | 38.1972 | 66.8701 | 38.523 | 18.5071 | [6 empty] | 9.5746 | [6 empty] | 141.7695 |  |  | 113.6035 |  |  | 27.7593 | 37.9487 | 75.0054 | 18.8651 | 35.5072 | 205.0284 | 33.9714 | 34.6925 |  | 30.7654 | 56.9097 |  | 51.9311 | 26.4617 | 58.4051 | 31.3652 | 50.2108 |  | 54.2285 | 38.4165 | 228.9941 | 36.8664 | 51.2783 | 92.4092 | 42.186 | 49.8763 | 24.9246 | 45.0153 | 37.8666 | 64.15 | 0.57297 | 20.8751 | 0.14562 | 0.093951 | -40.2942 | 3.1154 | 17.02 | 0.25 | -24.8662 | -1.667 | 0.81078 | -0.39161 | 1.5142 | 0.74685 | 2.6543 |  |  | -0.25239 | 0.96189 | 1.281 | 0.8277 | 0.65588
42810.613 | 14948 | 117.327 | 91.2431 | 72.7087 | 55.1795 | 33.3181 | 24.089 | 18.6798 | 192.3773 | 116.6963 | 96.1471 | 74.8682 | 44.045 | 27.8217 | 19.735 | 173.4257 | 176.4816 | 201.4306 | 169.8052 | 184.33 | 38.534 |  |  |  | 323.8237 | 328.3546 |  | 291.3875 | 68.3798 | 427.8736 | 189.1152 |  | 817.83 | 275.3716 |  | 139.6689 | 37.6649 | 139.2582 |  | 154.4928 |  | 35.0302 | 26.5983 |  | 12.0079 | 14.5769 | 10.341 | 15.0204 | 28.7667 | 38.2308 | 45.5787 | 6.6015 | 12.7092 | 6.8059 | 20.2221 | 8.2424 | 41.8103 | 48.4219 | 35.8679 | 19.0018 |  |  | -182.3474 | -1.9404 | 0.58077 | -0.17808 | 2.647 | 0.87416 | 4.3323 | -144.8574 | 0.17788 | 0.15697 | -0.60773 | -0.00053226 | -0.00054212 | -0.0005799 | 36.8445 | 34.1598 | 38.7639 | 38.2544 | 121.1701 | 84.1511 | 43.5064 | 124.6693 | 104.7834 | 79.6498 | 62.4229 | 40.5049 | 27.6539 | 19.2346 | 29.0385 | 31.729 | 18.4073 | 12.1676 | 14.2859 | 34.1595 | 25.4504 | 191.0051 | 211.5793 | 245.2805 | 182.1346 | 166.9577 | 189.6343 | 234.7859 |  |  | 41.9125 | 79.9829 | 292.4298 | 39.457 | 0.63864 | 0.050274 | [6 empty] | 390.0958 | 461.6844 | 55.1857 | 255.384 |  | 486.3852 | 35.1623 |  |  |  | 30.4834 |  |  |  | 38.1742 | 66.0763 | 38.3979 | 18.7898 | [6 empty] | 8.7318 | [6 empty] | 65.1856 |  |  | 37.739 |  |  | 27.359 | 37.6979 | 75.2538 | 19.5721 | 35.4507 | 204.2422 | 34.1038 | 34.8502 |  | 30.9501 | 56.9487 |  | 51.6979 | 26.4698 | 58.5333 | 30.9781 | 50.1119 |  | 53.9633 | 37.8343 | 228.6091 | 36.8692 | 51.3762 | 92.1882 | 42.1578 | 49.8321 | 24.4031 | 44.8137 | 37.9252 | 64.1124 | 0.51962 | 20.8771 | 0.14526 | 0.094219 | -40.3361 | 3.1154 | 7.87 | 0.26 | -24.9163 | -1.6466 | 0.90086 | -0.49884 | 2.0007 | 1.1498 | 2.5596 |  |  | -0.23467 | 1.0747 | 1.2333 | 0.83657 | 0.6269
42810.6131 | 14949 | 117.3356 | 91.2508 | 72.7101 | 55.1843 | 33.3208 | 24.0939 | 18.6777 | 192.3882 | 116.7068 | 96.1493 | 74.8696 | 44.0461 | 27.8238 | 19.7342 | 173.3918 | 176.4209 | 201.0083 | 169.7168 | 184.2209 | 38.7937 |  |  |  | 323.8807 | 328.4152 |  | 300.7175 | 68.2998 | 446.1231 | 189.0978 |  | 808.9548 | 275.3558 |  | 137.4502 | 37.622 | 139.9743 |  | 151.7027 |  | 33.8682 | 26.7136 |  | 12.0378 | 14.588 | 10.3201 | 14.9246 | 29.5151 | 38.222 | 45.5208 | 6.6657 | 12.6949 | 6.8569 | 20.1889 | 8.2426 | 41.7772 | 48.396 | 35.6889 | 18.9916 |  |  | -182.0478 | -1.8398 | 0.34881 | -0.45998 | 2.9532 | 0.28933 | 4.2948 | -139.5393 | 0.44078 | 0.132 | -0.6425 | -0.00053883 | -0.00055198 | -0.00054705 | 38.2502 | 34.7835 | 39.1554 | 38.7503 | 121.1163 | 84.1619 | 43.5145 | 124.678 | 104.7852 | 79.6508 | 62.429 | 40.5118 | 27.6558 | 19.2343 | 30.2061 | 31.8125 | 18.4926 | 11.9597 | 12.6309 | 34.0941 | 25.4174 | 190.9913 | 211.5227 | 245.2307 | 181.8842 | 166.6667 | 190.303 | 248.3812 |  |  | 41.8841 | 79.7726 | 287.367 | 40.3431 | 0.45711 | 0.37266 | [6 empty] | 390.3741 | 463.5281 | 57.4359 | 255.3754 |  | 482.5043 | 35.5574 |  |  |  | 30.502 |  |  |  | 38.1082 | 64.6267 | 38.2776 | 18.8771 | [6 empty] | 8.0567 | [6 empty] | 29.5917 | [5 empty] | 27.0787 | 37.2315 | 75.5091 | 19.8606 | 35.472 | 203.3659 | 34.5997 | 35.0294 |  | 31.1169 | 56.8525 |  | 51.5831 | 26.5204 | 58.4477 | 31.0757 | 50.0148 |  | 53.8679 | 37.3461 | 228.2438 | 36.7588 | 51.4459 | 92.0414 | 42.1936 | 49.8046 | 23.9951 | 44.7196 | 37.7806 | 64.0188 | 0.73052 | 20.8771 | 0.14427 | 0.09369 | -40.3967 | 3.1153 | 0.05 | 0.29 | -25.2178 | -1.6034 | 0.69817 | -0.80174 | 2.1133 | 0.66146 | 2.5485 |  |  | -0.19857 | 0.93727 | 1.22 | 0.83188 | 0.60129
42810.6131 | 14950 | 117.3447 | 91.2582 | 72.7197 | 55.1984 | 33.3334 | 24.0995 | 18.6892 | 192.406 | 116.7192 | 96.162 | 74.8774 | 44.0565 | 27.8357 | 19.743 | 173.3744 | 176.3791 | 200.6081 | 169.6326 | 184.1083 | 38.6366 |  |  |  | 323.9156 | 329.1107 |  | 306.9324 | 68.2927 | 450.798 | 189.0795 |  | 802.8614 | 275.3047 |  | 137.0318 | 37.5493 | 140.7371 |  | 147.7479 |  | 33.5629 | 26.8476 |  | 11.9826 | 14.5905 | 10.26 | 14.8343 | 29.9932 | 38.0714 | 45.3973 | 6.6848 | 12.6775 | 6.881 | 20.1594 | 8.2436 | 41.7588 | 48.3838 | 35.5632 | 18.9905 |  |  | -182.1076 | -1.8208 | 0.4454 | -0.35681 | 2.1121 | 0.05868 | 4.7614 | -130.4383 | 0.4042 | 0.051858 | -0.43109 | -0.00051583 | -0.00053391 | -0.00055033 | 38.176 | 35.3428 | 38.8469 | 38.9431 | 121.076 | 84.1644 | 43.544 | 124.6836 | 104.7992 | 79.6538 | 62.44 | 40.5169 | 27.6514 | 19.2455 | 29.4927 | 32.0261 | 20.8103 | 13.2697 | 12.8743 | 34.0271 | 25.4162 | 190.9414 | 211.4457 | 245.1495 | 181.6296 | 166.4181 | 190.851 | 275.6006 |  |  | 41.859 | 79.7662 | 282.1891 | 40.9812 | 0.5337 | -0.13698 | [6 empty] | 390.6968 | 465.7599 | 59.8527 | 255.3913 |  | 484.7496 | 35.7668 |  |  |  | 30.6958 |  |  |  | 38.0417 | 64.0256 | 38.2054 | 18.6833 | [6 empty] | 7.0121 | [6 empty] | 4.7635 | [5 empty] | 26.9459 | 37.0424 | 75.7072 | 19.8324 | 35.4635 | 202.8037 | 35.4393 | 35.0841 |  | 31.1983 | 56.8989 |  | 51.5568 | 26.6378 | 58.2876 | 30.9691 | 50.0123 |  | 53.938 | 37.008 | 227.8928 | 36.7799 | 51.5356 | 92.165 | 42.1696 | 49.7931 | 23.4965 | 44.5975 | 37.5791 | 63.9269 | 0.77366 | 20.8774 | 0.14302 | 0.092446 | -40.3912 | 3.1154 | 14.42 | 0.25 | -25.3037 | -1.5951 | 0.78894 | -0.70614 | 1.7867 | 0.29782 | 2.6827 |  |  | -0.18437 | 1.0086 | 0.96232 | 0.82565 | 0.58269
42810.6131 | 14951 | 117.3601 | 91.2555 | 72.7335 | 55.1963 | 33.3242 | 24.0936 | 18.6872 | 192.4091 | 116.7227 | 96.163 | 74.8776 | 44.0549 | 27.8265 | 19.7402 | 173.335 | 176.3145 | 200.2009 | 169.5466 | 183.9911 | 38.3602 |  |  |  | 323.8877 | 330.4614 |  | 305.8613 | 68.1727 | 446.946 | 189.0632 |  | 800.2528 | 275.2503 |  | 139.914 | 37.4638 | 141.2099 |  | 143.1977 |  | 33.0264 | 27.7492 |  | 11.9358 | 14.5694 | 10.2081 | 14.7196 | 29.3946 | 37.884 | 45.2626 | 6.6986 | 12.6607 | 6.9701 | 20.1348 | 8.2482 | 41.7404 | 48.3705 | 35.496 | 18.9723 |  |  | -182.2186 | -1.2984 | 0.49272 | -0.21028 | 1.1718 | 0.6882 | 4.5445 | -117.0857 | 0.40284 | 0.34914 | -0.15291 | -0.00055198 | -0.00049284 | -0.00056019 | 37.2075 | 35.5344 | 37.4878 | 38.734 | 121.0255 | 84.1786 | 43.5469 | 124.6918 | 104.8046 | 79.6625 | 62.4444 | 40.5249 | 27.6659 | 19.2473 | 30.2447 | 32.0785 | 20.4103 | 14.762 | 13.9393 | 33.9923 | 25.3865 | 190.8935 | 211.3748 | 245.0806 | 181.3892 | 166.1751 | 191.3139 | 305.4749 |  |  | 41.8476 | 79.1932 | 277.6395 | 40.5974 | 0.5726 | 0.10241 | [6 empty] | 390.9207 | 469.6164 | 59.6025 | 255.3853 |  | 479.6635 | 36.1969 |  |  |  | 30.8077 |  |  |  | 37.9191 | 65.7117 | 38.1462 | 18.3509 | [6 empty] | 6.536 | [6 empty] | 28.6526 | [5 empty] | 26.9835 | 37.0894 | 75.7172 | 20.25 | 35.485 | 202.3737 | 35.765 | 35.1499 |  | 31.2932 | 56.9832 |  | 51.5244 | 26.684 | 58.2828 | 30.7628 | 49.9716 |  | 53.9945 | 36.8819 | 227.5845 | 36.7735 | 51.6604 | 92.5982 | 42.1031 | 49.8509 | 22.9722 | 44.4719 | 37.3415 | 63.9435 | 0.63653 | 20.8768 | 0.1414 | 0.09068 | -40.3702 | 3.1154 | 7.73 | 0.3 | -25.244 | -1.3469 | 0.82976 | -0.54206 | 1.3304 | 1.0196 | 2.6201 |  |  | -0.23326 | 0.921 | 1.0033 | 0.79764 | 0.59296
42810.6131 | 14952 | 117.3632 | 91.2592 | 72.7372 | 55.1899 | 33.324 | 24.0938 | 18.6777 | 192.4208 | 116.7194 | 96.1666 | 74.882 | 44.0592 | 27.8329 | 19.7339 | 173.2986 | 176.4403 | 199.7757 | 169.4533 | 183.8682 | 37.5042 |  |  |  | 323.7908 | 331.337 |  | 306.3542 | 68.1602 | 446.9316 | 189.0439 |  | 798.0993 | 275.1836 |  | 144.9397 | 37.3829 | 140.862 |  | 142.2111 |  | 30.9423 | 28.0818 |  | 11.9642 | 14.5625 | 10.1576 | 14.6536 | 28.7936 | 37.9115 | 45.1599 | 6.694 | 12.639 | 7.0065 | 20.0936 | 8.2438 | 41.7394 | 48.3595 | 35.5042 | 18.9601 |  |  | -182.5248 | -1.7452 | 0.40269 | -0.14259 | 1.752 | 0.49566 | 4.1752 | -101.2847 | 0.43378 | 0.31998 | -0.49189 | -0.00057497 | -0.00052569 | -0.00057497 | 36.8136 | 35.627 | 36.8649 | 39.1323 | 120.9735 | 84.1687 | 43.5421 | 124.6915 | 104.8054 | 79.6555 | 62.438 | 40.5146 | 27.6538 | 19.2416 | 32.7244 | 33.039 | 21.6073 | 15.5106 | 13.1424 | 34.0077 | 25.3714 | 190.8326 | 211.2854 | 244.9841 | 181.1354 | 165.9427 | 191.7093 | 336.6291 |  |  | 41.8435 | 78.8007 | 274.5271 | 38.9718 | 0.8068 | 0.043311 | [6 empty] | 391.1071 | 472.0393 | 60.1031 | 255.3703 |  | 478.4233 | 36.505 |  |  |  | 30.8632 |  |  |  | 37.7534 | 67.3472 | 38.0826 | 18.2021 | [6 empty] | 5.7128 | [6 empty] | 70.4812 | [5 empty] | 27.1377 | 37.2625 | 75.5443 | 20.5441 | 35.4841 | 201.9109 | 36.0206 | 35.2901 |  | 31.2709 | 56.9686 |  | 51.5109 | 27.0273 | 58.3091 | 30.7297 | 49.776 |  | 53.9283 | 36.9084 | 227.2835 | 36.4345 | 51.758 | 92.728 | 42.0681 | 49.9427 | 22.5684 | 44.3156 | 37.0455 | 64.0685 | 0.63595 | 20.8773 | 0.14131 | 0.090028 | -40.3747 | 3.1154 | 14.17 | 0.25 | -25.265 | -1.5616 | 0.75012 | -0.44637 | 1.6269 | 0.86533 | 2.5115 |  |  | -0.28089 | 0.64729 | 0.86852 | 0.78561 | 0.63797
42810.6131 | 14953 | 117.3834 | 91.2717 | 72.7379 | 55.1926 | 33.3268 | 24.1062 | 18.6794 | 192.445 | 116.7321 | 96.1752 | 74.8935 | 44.0725 | 27.838 | 19.7352 | 173.2579 | 176.4665 | 199.3638 | 169.3457 | 183.7421 | 36.7512 |  |  |  | 323.5394 | 331.8285 |  | 303.7111 | 68.0838 | 444.311 | 189.0201 |  | 794.5059 | 275.1206 |  | 150.4632 | 37.3093 | 138.2901 |  | 140.1495 |  | 29.5623 | 27.5947 |  | 11.941 | 14.52 | 10.1005 | 14.5869 | 28.8263 | 37.8562 | 45.0983 | 6.6766 | 12.622 | 6.9973 | 20.0423 | 8.2479 | 41.7378 | 48.3586 | 35.568 | 18.948 |  |  | -182.3921 | -1.483 | 0.27127 | -0.11302 | 2.0142 | 0.48186 | 4.3441 | -85.4528 | 0.87474 | 0.24886 | -0.77345 | -0.0006374 | -0.00057333 | -0.00056183 | 36.7526 | 35.7533 | 36.6153 | 39.5918 | 120.9348 | 84.172 | 43.5457 | 124.6933 | 104.8059 | 79.6651 | 62.4422 | 40.5186 | 27.6613 | 19.239 | 35.3795 | 34.9126 | 23.694 | 16.2347 | 12.6039 | 34.0497 | 25.3672 | 190.8011 | 211.2231 | 244.9002 | 180.9166 | 165.7482 | 192.0832 | 367.041 |  | 17.6724 | 41.8624 | 79.3396 | 275.3829 | 37.6985 | 0.30152 | 0.46751 | [6 empty] | 391.0848 | 473.7079 | 59.1663 | 255.35 |  | 479.6691 | 37.9475 |  |  |  | 30.9257 |  |  |  | 37.6364 | 67.5958 | 37.9812 | 18.1376 | [6 empty] | 5.0227 | [6 empty] | 92.5372 | [5 empty] | 27.3096 | 37.0965 | 75.3996 | 20.6918 | 35.4878 | 201.5133 | 36.0049 | 35.5619 |  | 31.2052 | 56.9025 |  | 51.5455 | 27.2203 | 58.2938 | 30.5739 | 49.7937 |  | 53.8092 | 36.8759 | 226.8854 | 35.6132 | 51.6675 | 92.7103 | 42.0786 | 50.0978 | 22.3385 | 44.3144 | 36.5226 | 64.1693 | 0.67216 | 20.8778 | 0.14173 | 0.091729 | -40.3999 | 3.1153 | 15.69 | 0.22 | -25.2098 | -1.4394 | 0.61562 | -0.39737 | 1.7442 | 0.85313 | 2.5615 |  |  | -0.29131 | 0.35721 | 0.63616 | 0.7966 | 0.674
42810.6131 | 14954 | 117.4013 | 91.2774 | 72.7675 | 55.1975 | 33.3284 | 24.1118 | 18.6814 | 192.4477 | 116.7352 | 96.1754 | 74.8913 | 44.062 | 27.8366 | 19.7386 | 173.2337 | 176.1441 | 198.9871 | 169.2516 | 183.6139 | 35.0802 |  |  |  | 323.3039 | 332.1808 |  | 297.2029 | 67.9275 | 439.5057 | 188.993 |  | 787.6522 | 275.0743 |  | 157.4395 | 37.2415 | 135.1973 |  | 149.2557 |  | 29.4683 | 27.0697 |  | 11.8953 | 14.4938 | 10.0559 | 14.5386 | 28.5048 | 37.8368 | 45.0825 | 6.5925 | 12.6071 | 7.1034 | 20.0063 | 8.2443 | 41.7247 | 48.3581 | 35.6788 | 18.9362 |  |  | -182.5932 | -1.5776 | 0.36984 | -0.40281 | 1.3236 | 0.18156 | 4.511 | -72.2468 | 0.32286 | 0.27991 | -0.84081 | -0.00058483 | -0.00056183 | -0.00053062 | 36.6069 | 35.8596 | 36.5389 | 39.9196 | 120.8896 | 84.1681 | 43.5449 | 124.6895 | 104.8088 | 79.6645 | 62.4397 | 40.5193 | 27.6547 | 19.2365 | 35.5016 | 35.4004 | 26.0636 | 18.6885 | 14.2436 | 34.0733 | 25.384 | 190.7549 | 211.144 | 244.8192 | 180.6565 | 165.5397 | 192.4281 | 399.1092 |  | 127.0373 | 41.8687 | 79.9093 | 278.199 | 37.1268 | 0.81957 | 0.18107 | [6 empty] | 390.9306 | 474.8263 | 57.2097 | 255.3553 |  | 472.8551 | 38.0254 |  |  |  | 30.9784 |  |  |  | 37.3875 | 67.7326 | 37.8946 | 18.0045 | [6 empty] | 4.5725 | [6 empty] | 104.8909 | [5 empty] | 27.4195 | 36.7617 | 75.3233 | 20.486 | 35.5105 | 201.634 | 35.8932 | 35.8391 |  | 31.1113 | 56.8594 |  | 51.6098 | 27.0538 | 58.3197 | 30.2133 | 49.7327 |  | 53.797 | 37.0481 | 226.6394 | 34.8035 | 51.5999 | 92.7484 | 42.0684 | 50.2985 | 22.1516 | 44.3367 | 35.8099 | 64.1765 | 0.56854 | 20.8777 | 0.14122 | 0.091389 | -40.3538 | 3.1153 | 21.71 | 0.3 | -25.1391 | -1.4846 | 0.71879 | -0.75014 | 1.4139 | 0.52366 | 2.6102 |  |  | -0.29811 | 0.34643 | 0.37485 | 0.80884 | 0.6901
42810.6131 | 14955 | 117.4152 | 91.2872 | 72.774 | 55.217 | 33.3443 | 24.1166 | 18.6949 | 192.4744 | 116.7455 | 96.1812 | 74.9014 | 44.076 | 27.8497 | 19.7506 | 173.1892 | 176.0848 | 198.5794 | 169.1485 | 183.4841 | 33.4167 |  |  |  | 323.2387 | 332.4097 |  | 296.8041 | 67.873 | 442.127 | 188.9899 |  | 786.5281 | 275.0112 |  | 157.7556 | 37.1513 | 136.9255 |  | 145.1689 |  | 28.8304 | 26.9752 |  | 11.8267 | 14.4706 | 9.9984 | 14.4583 | 28.5369 | 37.8796 | 45.0351 | 6.4622 | 12.5843 | 6.9596 | 19.9506 | 8.2426 | 41.6936 | 48.3567 | 35.8075 | 18.9199 |  |  | -182.6011 | -1.3818 | 0.3902 | -0.092654 | 1.6771 | 0.40104 | 4.3586 | -62.942 | 0.47912 | 0.22893 | -0.68642 | -0.00052241 | -0.00052405 | -0.00054869 | 36.6432 | 36.0239 | 36.8209 | 40.4618 | 120.8422 | 84.1788 | 43.5557 | 124.6979 | 104.8108 | 79.6661 | 62.4531 | 40.5313 | 27.6602 | 19.2349 | 36.881 | 35.7366 | 25.5506 | 20.3585 | 15.006 | 34.1296 | 25.3724 | 190.7204 | 211.0666 | 244.7455 | 180.4029 | 165.362 | 192.6692 | 426.892 |  | 225.7799 | 41.8879 | 80.6764 | 282.4348 | 38.0768 | 0.68322 | 0.26049 | [6 empty] | 390.7383 | 475.587 | 55.771 | 255.3356 |  | 479.6641 | 38.2763 |  |  |  | 30.9709 |  |  |  | 37.3319 | 67.1244 | 37.7825 | 17.9313 | [6 empty] | 4.0772 | [6 empty] | 98.8741 | [5 empty] | 27.5042 | 36.4546 | 75.355 | 20.485 | 35.5767 | 202.3096 | 35.1868 | 35.9421 |  | 31.0011 | 56.8221 |  | 51.7119 | 26.5924 | 58.2411 | 30.1532 | 49.6226 |  | 53.9269 | 37.2564 | 226.371 | 34.3016 | 51.4947 | 92.669 | 42.0504 | 50.5331 | 22.1392 | 44.1134 | 35.4111 | 64.1518 | 0.62575 | 20.8781 | 0.14088 | 0.092098 | -40.334 | 3.1154 | 19.43 | 0.24 | -25.1858 | -1.3893 | 0.73828 | -0.35976 | 1.5917 | 0.77833 | 2.5659 |  |  | -0.28509 | 0.19978 | 0.43048 | 0.80834 | 0.66438
42810.6131 | 14956 | 117.416 | 91.2889 | 72.7738 | 55.2151 | 33.3453 | 24.1111 | 18.6954 | 192.4794 | 116.7508 | 96.1855 | 74.9036 | 44.0806 | 27.849 | 19.7529 | 173.1468 | 176.0167 | 198.1775 | 169.0504 | 183.3469 | 32.1975 |  |  |  | 323.2842 | 332.7082 |  | 302.7321 | 67.9 | 426.3564 | 188.9572 |  | 789.6699 | 274.9422 |  | 163.1374 | 37.0809 | 137.8234 |  | 143.9214 |  | 29.1272 | 27.0749 |  | 11.7974 | 14.4509 | 9.9542 | 14.4137 | 28.9792 | 37.9309 | 45.0191 | 6.302 | 12.5705 | 6.7971 | 19.9253 | 8.251 | 41.6685 | 48.3455 | 35.9696 | 18.9207 |  |  | -182.8987 | -1.5928 | 0.58406 | -0.32659 | 1.8815 | 0.37278 | 3.7376 | -58.0839 | 0.38435 | 0.07053 | -0.68701 | -0.00052898 | -0.00052241 | -0.00052733 | 36.9583 | 36.2614 | 37.3116 | 41.0211 | 120.8028 | 84.1808 | 43.5684 | 124.7037 | 104.8142 | 79.6725 | 62.4627 | 40.5346 | 27.6666 | 19.2525 | 36.6132 | 36.131 | 24.8935 | 21.3943 | 16.9914 | 34.1616 | 25.362 | 190.675 | 210.9839 | 244.6697 | 180.171 | 165.185 | 192.8746 | 453.7674 |  | 316.4848 | 41.9092 | 81.4364 | 284.8793 | 38.8218 | 0.3862 | -0.0024218 | [6 empty] | 390.7169 | 476.2343 | 56.626 | 255.3166 |  | 475.791 | 37.7945 |  |  |  | 31.039 |  |  |  | 37.359 | 67.4962 | 37.6788 | 17.6553 | [6 empty] | 3.7617 | [6 empty] | 146.8371 | [5 empty] | 27.5499 | 36.3042 | 75.4632 | 20.5474 | 35.627 | 203.2631 | 34.523 | 35.8053 |  | 30.9389 | 56.792 |  | 51.8779 | 26.0174 | 58.1251 | 30.2133 | 49.5718 |  | 54.0255 | 37.4457 | 226.097 | 34.0522 | 51.4317 | 92.4613 | 42.054 | 50.8172 | 22.1349 | 43.6337 | 35.2807 | 64.0957 | 0.58761 | 20.8788 | 0.14058 | 0.092185 | -40.3354 | 3.1154 | 12.57 | 0.2 | -24.9269 | -1.4915 | 0.90321 | -0.6754 | 1.686 | 0.75047 | 2.3763 |  |  | -0.299 | 0.23331 | 0.50227 | 0.80314 | 0.64443
42810.6131 | 14957 | 117.4178 | 91.2896 | 72.7667 | 55.2138 | 33.3396 | 24.1013 | 18.6863 | 192.4871 | 116.7565 | 96.185 | 74.8997 | 44.0718 | 27.8482 | 19.743 | 173.1124 | 175.9616 | 197.792 | 168.9522 | 183.2222 | 31.2765 |  |  |  | 323.3596 | 332.6592 | 18.4999 | 305.7449 | 67.9808 | 420.6856 | 188.9445 |  | 786.8958 | 274.8892 |  | 159.3231 | 37.0248 | 137.2051 |  | 140.2103 |  | 29.2495 | 26.9522 |  | 11.7447 | 14.4129 | 9.9118 | 14.3706 | 28.7917 | 37.9536 | 45.0503 | 6.1324 | 12.5588 | 6.5545 | 19.9019 | 8.2412 | 41.639 | 48.3084 | 36.1409 | 18.8968 |  |  | -182.7581 | -1.368 | 0.79828 | -0.51058 | 1.9314 | 0.27487 | 4.1325 | -55.5028 | 0.3645 | 0.36635 | -0.47957 | -0.00052076 | -0.00053883 | -0.0005569 | 37.0981 | 36.4718 | 37.6059 | 41.4585 | 120.7568 | 84.178 | 43.5675 | 124.7043 | 104.8131 | 79.6746 | 62.4541 | 40.5277 | 27.6666 | 19.2379 | 35.9797 | 35.4113 | 24.3744 | 20.7487 | 17.9279 | 34.1642 | 25.3293 | 190.6166 | 210.9082 | 244.6029 | 179.9917 | 165.0123 | 193.0336 | 482.8579 |  | 396.107 | 41.926 | 81.6136 | 282.4143 | 38.7933 | 0.20062 | 0.20893 | [6 empty] | 390.8911 | 477.0397 | 57.6909 | 255.3152 |  | 473.3347 | 37.0486 |  |  |  | 31.0507 |  |  |  | 37.2034 | 67.0294 | 37.5805 | 17.6595 | [6 empty] | 3.738 | [6 empty] | 214.5317 | [5 empty] | 27.5808 | 36.3393 | 75.6531 | 20.7643 | 33.053 | 204.2105 | 34.2357 | 35.6687 |  | 30.9147 | 56.775 |  | 52.0992 | 25.5488 | 58.102 | 30.2547 | 49.5778 |  | 54.0945 | 37.6932 | 225.8359 | 33.7672 | 51.4649 | 92.499 | 42.0735 | 51.1269 | 21.9828 | 43.2913 | 35.0067 | 64.0198 | 0.60803 | 20.8792 | 0.13969 | 0.090521 | -40.2955 | 3.1154 | 28.06 | 0.23 | -24.8161 | -1.3822 | 1.0559 | -0.84443 | 1.7083 | 0.64444 | 2.4988 |  |  | -0.28944 | 0.30401 | 0.55613 | 0.80461 | 0.6458
42810.6132 | 14958 | 117.4311 | 91.2938 | 72.784 | 55.2211 | 33.3442 | 24.1081 | 18.6881 | 192.4991 | 116.765 | 96.1925 | 74.9079 | 44.0803 | 27.8492 | 19.7501 | 173.0794 | 175.9084 | 197.3998 | 168.853 | 183.095 | 30.5175 |  |  |  | 323.4772 | 332.5893 | 34.2052 | 308.3478 | 68.0551 | 425.2223 | 188.9244 |  | 786.0396 | 274.8868 |  | 153.2754 | 36.9642 | 138.7822 |  | 131.5416 |  | 29.5791 | 26.9073 |  | 11.7085 | 14.371 | 9.9144 | 14.4823 | 28.8925 | 38.0562 | 45.062 | 6.0322 | 12.5485 | 6.3014 | 19.8554 | 8.2423 | 41.6139 | 48.2988 | 36.3146 | 18.8891 |  |  | -182.3106 | -1.211 | 0.59391 | -0.21356 | 1.8289 | 0.81962 | 4.4275 | -54.9094 | 0.36061 | 0.11417 | -0.34803 | -0.00052733 | -0.00052898 | -0.0005454 | 36.9856 | 36.6076 | 37.4473 | 41.9126 | 120.7176 | 84.1935 | 43.5845 | 124.7097 | 104.8167 | 79.6813 | 62.4606 | 40.537 | 27.6647 | 19.2429 | 33.3262 | 34.2684 | 24.9079 | 19.9179 | 16.9258 | 34.0705 | 25.3208 | 190.5691 | 210.8299 | 244.5505 | 179.7766 | 164.831 | 193.1559 | 515.3783 |  | 477.7389 | 41.9549 | 80.2365 | 274.7185 | 37.697 | 0.071769 | 0.025432 | [6 empty] | 391.0432 | 477.4488 | 58.5213 | 255.3719 |  | 468.7023 | 36.3508 |  |  |  | 31.1535 |  |  |  | 37.1297 | 67.2102 | 37.462 | 17.6083 | [6 empty] | 3.3151 | [6 empty] | 255.8934 | [5 empty] | 27.4571 | 36.4534 | 75.8685 | 21.4631 | 32.6401 | 205.0663 | 34.2499 | 35.4756 |  | 30.7604 | 56.7916 |  | 52.2944 | 25.1283 | 58.111 | 30.2557 | 49.5598 |  | 53.9922 | 37.9786 | 225.5908 | 33.579 | 51.5196 | 92.7353 | 42.1519 | 51.4499 | 21.8797 | 43.3491 | 34.6162 | 64.0671 | 0.72359 | 20.8785 | 0.13871 | 0.090079 | -40.3325 | 3.1154 | 5.8 | 0.24 | -24.8666 | -1.3004 | 0.91067 | -0.54609 | 1.6626 | 1.113 | 2.5869 |  |  | -0.29856 | 0.58781 | 0.49585 | 0.80377 | 0.67726
42810.6132 | 14959 | 117.4454 | 91.2857 | 72.7761 | 55.2184 | 33.3453 | 24.1028 | 18.6752 | 192.5002 | 116.7636 | 96.1933 | 74.9084 | 44.082 | 27.8481 | 19.7432 | 173.049 | 175.8526 | 197.0206 | 168.7581 | 182.9582 | 29.7253 |  |  |  | 323.6641 | 332.5074 | 31.0105 | 310.9027 | 68.1085 | 425.903 | 188.9041 |  | 787.2173 | 274.9083 |  | 152.6693 | 36.8965 | 140.3275 |  | 129.5815 |  | 29.6725 | 26.7255 |  | 11.6849 | 14.3226 | 10.1005 | 14.8937 | 29.5256 | 38.3001 | 45.1499 | 6.0437 | 12.5269 | 6.1566 | 19.8176 | 8.2368 | 41.5623 | 48.2791 | 36.4897 | 18.8748 |  |  | -182.6503 | -1.3588 | 0.96847 | 0.17611 | 1.8867 | -0.0182 | 3.6502 | -55.533 | 0.32792 | 0.056683 | -0.16006 | -0.00056183 | -0.00051255 | -0.00053555 | 36.8356 | 36.6865 | 37.0948 | 42.1453 | 120.6569 | 84.1911 | 43.5875 | 124.712 | 104.8238 | 79.6894 | 62.4668 | 40.5487 | 27.6677 | 19.2451 | 30.7871 | 32.7557 | 24.2107 | 20.7007 | 15.732 | 33.9845 | 25.3045 | 190.5317 | 210.7771 | 244.4834 | 179.5449 | 164.6701 | 193.2795 | 550.7197 |  | 558.8474 | 41.9797 | 80.2962 | 274.8298 | 37.4684 | -0.12111 | -0.11666 | [6 empty] | 391.2336 | 478.5114 | 60.0954 | 255.385 |  | 466.9088 | 36.1577 |  |  |  | 31.3128 |  |  |  | 37.2273 | 67.9006 | 37.334 | 17.5523 | [6 empty] | 2.9669 | [6 empty] | 272.3405 |  |  | 29.9476 |  |  | 27.2963 | 36.4836 | 76.0886 | 22.1192 | 33.2019 | 205.7939 | 34.0951 | 35.2424 |  | 30.6511 | 56.8287 |  | 52.4143 | 24.7597 | 58.1428 | 30.1219 | 49.5783 |  | 53.7817 | 38.052 | 225.399 | 33.2369 | 51.5289 | 93.0271 | 42.2036 | 51.7903 | 21.6173 | 43.4349 | 34.5481 | 64.139 | 0.63268 | 20.8785 | 0.13944 | 0.088755 | -40.3684 | 3.1154 | 16.49 | 0.27 | -24.9019 | -1.3774 | 1.1628 | 0.49585 | 1.6893 | -0.16592 | 2.3497 |  |  | -0.32216 | 0.85981 | 0.5714 | 0.80648 | 0.68448
42810.6132 | 14960 | 117.4499 | 91.2899 | 72.767 | 55.2181 | 33.3456 | 24.1083 | 18.6797 | 192.5093 | 116.7698 | 96.2006 | 74.9168 | 44.0818 | 27.8521 | 19.7411 | 173.0141 | 175.7839 | 196.6364 | 168.6585 | 182.8178 | 29.394 |  |  |  | 323.7668 | 332.1487 | 36.5104 | 312.0147 | 68.0776 | 424.1666 | 188.8717 |  | 787.6124 | 274.9089 |  | 150.7941 | 36.8393 | 140.7117 |  | 140.9978 |  | 29.8477 | 26.6553 |  | 11.688 | 14.3167 | 10.0417 | 14.7456 | 29.936 | 38.4425 | 45.2594 | 6.1261 | 12.5078 | 6.115 | 19.7653 | 8.2355 | 41.5161 | 48.2662 | 36.6449 | 18.8656 |  |  | -182.7765 | -1.1913 | 0.97898 | 0.007886 | 1.7731 | 0.22164 | 3.2408 | -56.6199 | 0.54976 | -0.039405 | -0.50838 | -0.00050926 | -0.00052898 | -0.0005799 | 36.7852 | 36.8026 | 36.9771 | 42.2929 | 120.5986 | 84.1789 | 43.6014 | 124.7073 | 104.8143 | 79.6902 | 62.4681 | 40.5345 | 27.6685 | 19.2338 | 29.1619 | 31.776 | 22.6033 | 20.1373 | 16.4489 | 33.8752 | 25.2683 | 190.4976 | 210.7105 | 244.3897 | 179.3312 | 164.5079 | 193.3596 | 578.7897 |  | 633.584 | 42.0035 | 82.0333 | 277.4181 | 37.6043 | 0.051914 | -0.26534 | [6 empty] | 391.4507 | 477.7273 | 60.9734 | 255.3151 |  | 469.1279 | 36.1519 |  |  |  | 31.6308 |  |  |  | 37.3906 | 68.178 | 37.1927 | 17.4518 | [6 empty] | 2.3867 | [6 empty] | 298.4372 |  |  | 82.2168 |  |  | 27.1305 | 36.4194 | 76.2906 | 21.6758 | 33.4098 | 206.305 | 33.8437 | 35.0947 |  | 30.5162 | 56.8886 |  | 52.4932 | 24.5163 | 58.2644 | 30.0649 | 49.636 |  | 53.6873 | 38.3036 | 225.2163 | 33.0094 | 51.5738 | 93.239 | 42.1955 | 52.1336 | 21.1936 | 43.4114 | 34.3721 | 64.1659 | 0.61939 | 20.8791 | 0.1414 | 0.089218 | -40.3871 | 3.1154 | 16.05 | 0.32 | -24.8795 | -1.2896 | 1.1691 | 0.10493 | 1.638 | 0.57915 | 2.2146 |  |  | -0.33475 | 1.0275 | 0.74577 | 0.80645 | 0.68154
42810.6132 | 14961 | 117.4717 | 91.2893 | 72.7799 | 55.2287 | 33.3512 | 24.1114 | 18.677 | 192.5255 | 116.7725 | 96.1996 | 74.9232 | 44.0883 | 27.8495 | 19.7495 | 172.9832 | 175.732 | 196.2429 | 168.5452 | 182.6768 | 29.0259 |  |  |  | 323.7809 | 331.4156 | 34.9117 | 297.5498 | 67.8953 | 404.1758 | 188.824 |  | 789.9711 | 274.9101 |  | 148.9449 | 36.7857 | 141.3915 |  | 145.0213 |  | 29.7452 | 26.7052 |  | 11.7393 | 14.339 | 10.0122 | 14.5451 | 29.4594 | 38.4384 | 45.2616 | 6.1515 | 12.4944 | 6.1198 | 19.7187 | 8.2486 | 41.4708 | 48.2763 | 36.8126 | 18.8499 |  |  | -183.1826 | -1.2346 | 0.8515 | 0.27599 | 1.6364 | 0.25713 | 3.3183 | -58.2049 | 0.28822 | 0.21026 | -0.61826 | -0.00051912 | -0.0005914 | -0.0005799 | 36.807 | 36.9803 | 37.1805 | 42.3354 | 120.5412 | 84.183 | 43.6005 | 124.7098 | 104.8242 | 79.6946 | 62.4716 | 40.5402 | 27.672 | 19.2348 | 27.1084 | 30.6288 | 19.5349 | 18.6491 | 15.6193 | 33.6971 | 25.2047 | 190.4554 | 210.6277 | 244.2912 | 179.1175 | 164.348 | 193.4244 | 606.0285 |  | 705.8818 | 42.0347 | 83.8353 | 276.7747 | 37.6267 | 0.035099 | -0.36019 | [6 empty] | 391.5868 | 475.8591 | 57.3668 | 255.1705 |  | 473.5074 | 36.7341 |  |  |  | 31.7341 |  |  |  | 37.5728 | 68.7679 | 36.9626 | 17.4457 | [6 empty] | 2.5424 | [6 empty] | 283.9093 |  |  | 108.2615 |  |  | 26.9262 | 36.3861 | 76.4398 | 21.3164 | 33.5612 | 206.2308 | 33.2679 | 35.0892 |  | 30.4589 | 57.0041 |  | 52.6329 | 24.3935 | 58.3672 | 30.0926 | 49.652 |  | 53.548 | 38.4442 | 224.992 | 32.6997 | 51.6754 | 93.1726 | 42.1949 | 52.4365 | 20.759 | 43.27 | 34.3425 | 64.1355 | 0.60552 | 20.88 | 0.14289 | 0.090245 | -40.3687 | 3.1155 | 6.07 | 0.26 | -24.5475 | -1.3129 | 1.0904 | 0.62076 | 1.5736 | 0.62378 | 2.2409 |  |  | -0.35908 | 1.2347 | 1.0793 | 0.80321 | 0.682
42810.6132 | 14962 | 117.4702 | 91.2994 | 72.7744 | 55.2267 | 33.352 | 24.1121 | 18.6876 | 192.537 | 116.7787 | 96.2032 | 74.9261 | 44.0889 | 27.849 | 19.75 | 172.9336 | 175.6751 | 195.8551 | 168.4301 | 182.5295 | 28.7668 |  |  |  | 323.9185 | 330.971 | 33.1181 | 292.1838 | 67.8348 | 399.3147 | 188.7824 |  | 790.5297 | 274.8894 |  | 142.8816 | 36.7189 | 141.9375 |  | 141.5952 |  | 29.4134 | 26.8874 |  | 11.7867 | 14.3405 | 9.9812 | 14.3953 | 29.0665 | 38.2838 | 45.2615 | 6.1982 | 12.4851 | 6.1141 | 19.675 | 8.2553 | 41.4243 | 48.2732 | 36.9497 | 18.8424 |  |  | -183.3167 | -1.5684 | 0.81733 | 0.18465 | 1.6324 | -0.02806 | 3.9656 | -59.2746 | 0.43942 | 0.011157 | -0.28445 | -0.00054869 | -0.00055198 | -0.00053719 | 36.7367 | 37.0672 | 37.3627 | 42.652 | 120.4871 | 84.1814 | 43.5986 | 124.7125 | 104.823 | 79.6969 | 62.479 | 40.5419 | 27.6729 | 19.238 | 26.1471 | 29.8296 | 16.9702 | 16.7623 | 14.0285 | 33.5264 | 25.1251 | 190.4225 | 210.5373 | 244.1687 | 178.9142 | 164.1983 | 193.4715 | 634.8778 |  | 776.3962 | 42.0551 | 83.5256 | 280.0119 | 37.5198 | -0.1284 | -0.43961 | [6 empty] | 391.7194 | 474.5346 | 55.7933 | 255.1136 |  | 471.6117 | 36.7711 |  |  |  | 31.8386 |  |  |  | 37.6997 | 69.6978 | 36.8907 | 17.5767 | [6 empty] | 2.6565 | [6 empty] | 293.0068 |  |  | 117.201 |  |  | 26.7345 | 36.3878 | 76.593 | 21.1441 | 33.8533 | 205.8419 | 32.815 | 35.281 |  | 30.6347 | 57.1132 |  | 52.7282 | 24.5057 | 58.4677 | 30.258 | 49.7001 |  | 53.4659 | 38.5848 | 224.7786 | 32.44 | 51.745 | 92.9823 | 42.2791 | 52.7538 | 20.6197 | 43.1059 | 34.3368 | 64.1033 | 0.77 | 20.8807 | 0.14344 | 0.090448 | -40.2342 | 3.1154 | 18.8 | 0.28 | -24.4682 | -1.4798 | 1.0683 | 0.50775 | 1.5713 | -0.20601 | 2.4491 |  |  | -0.38739 | 1.3215 | 1.3549 | 0.79585 | 0.68568
42810.6132 | 14963 | 117.4809 | 91.3061 | 72.7878 | 55.2408 | 33.3509 | 24.1125 | 18.6858 | 192.5481 | 116.7888 | 96.2168 | 74.93 | 44.1016 | 27.8692 | 19.7597 | 172.9108 | 175.6242 | 195.4788 | 168.3332 | 182.3903 | 28.7567 |  |  |  | 324.0614 | 330.6575 | 33.564 | 288.856 | 67.8848 | 392.9864 | 188.7434 |  | 787.2586 | 274.8749 |  | 136.7587 | 36.6636 | 142.0793 |  | 139.766 | 1391.3013 | 28.1578 | 27.1171 |  | 11.8441 | 14.3633 | 9.9686 | 14.3274 | 28.7319 | 38.0379 | 45.2123 | 6.2672 | 12.4671 | 6.1211 | 19.6292 | 8.26 | 41.3746 | 48.2586 | 37.0891 | 18.8254 |  |  | -183.0775 | -1.2872 | 0.88698 | 0.21356 | 1.3873 | 0.29261 | 3.8959 | -60.9884 | 0.20804 | 0.23501 | -0.61687 | -0.00055198 | -0.00053555 | -0.00056183 | 36.5145 | 36.9156 | 37.4855 | 42.9773 | 120.4435 | 84.1878 | 43.5917 | 124.7146 | 104.825 | 79.7019 | 62.4815 | 40.5465 | 27.675 | 19.2356 | 25.8408 | 29.2006 | 15.0528 | 14.9533 | 13.0248 | 33.4308 | 25.0408 | 190.3708 | 210.4462 | 244.0522 | 178.6827 | 164.0094 | 193.513 | 670.2776 |  | 851.9335 | 42.0578 | 84.8326 | 288.1633 | 38.1249 | 0.51242 | -0.20587 | [6 empty] | 392.016 | 474.1848 | 54.9747 | 255.0337 |  | 464.7744 | 36.5594 |  |  |  | 31.8075 |  |  |  | 37.7153 | 69.801 | 36.9237 | 17.4711 | [6 empty] | 2.6303 | [6 empty] | 266.5117 |  |  | 99.1994 |  |  | 26.5043 | 36.34 | 76.7567 | 21.4768 | 33.9377 | 205.7345 | 32.7761 | 35.4986 |  | 30.6987 | 57.1599 |  | 52.8018 | 24.4278 | 58.5881 | 30.3985 | 49.7759 |  | 53.3616 | 38.8391 | 224.5929 | 32.1884 | 51.7846 | 92.8383 | 42.3614 | 53.0942 | 20.5508 | 42.8689 | 34.3357 | 64.0448 | 0.61246 | 20.8812 | 0.1434 | 0.09128 | -40.293 | 3.1154 | 11.97 | 0.38 | -24.3369 | -1.3407 | 1.1129 | 0.54608 | 1.448 | 0.665 | 2.4265 |  |  | -0.38912 | 1.3442 | 1.5581 | 0.78756 | 0.66897
42810.6132 | 14964 | 117.4861 | 91.3073 | 72.8045 | 55.2371 | 33.3556 | 24.1068 | 18.6942 | 192.5554 | 116.7942 | 96.2103 | 74.9308 | 44.102 | 27.8638 | 19.7544 | 172.8834 | 175.5585 | 195.1094 | 168.2377 | 182.2667 | 28.5895 |  |  |  | 324.1383 | 330.4147 | 33.5206 | 280.1374 | 67.7633 | 380.1758 | 188.7396 |  | 780.3307 | 274.8479 |  | 132.8922 | 36.61 | 142.9889 |  | 138.2248 | 1388.039 | 27.5918 | 27.3263 |  | 11.9604 | 14.4009 | 9.9719 | 14.2979 | 28.5773 | 38.0075 | 45.1624 | 6.3571 | 12.4598 | 6.1505 | 19.5933 | 8.273 | 41.3532 | 48.2336 | 37.1984 | 18.8134 |  |  | -183.1649 | -1.3477 | 0.43423 | 0.049282 | 1.9032 | 0.44441 | 3.5575 | -62.779 | 0.84205 | 0.43139 | -0.63456 | -0.00052076 | -0.00054705 | -0.00055526 | 36.271 | 36.4706 | 37.1826 | 43.1163 | 120.3909 | 84.1925 | 43.612 | 124.727 | 104.8334 | 79.7119 | 62.4899 | 40.5528 | 27.6791 | 19.2418 | 29.2527 | 30.2228 | 13.7812 | 13.138 | 12.1718 | 33.4107 | 24.9809 | 190.334 | 210.3727 | 243.9884 | 178.4779 | 163.8606 | 193.5371 | 724.3904 |  | 920.5821 | 42.0734 | 87.0917 | 288.799 | 38.5861 | 0.59387 | 0.09676 | [6 empty] | 392.2276 | 472.7059 | 52.9028 | 255.04 |  | 457.5535 | 36.2765 |  |  |  | 31.8385 |  |  |  | 37.7 | 69.7568 | 36.8962 | 17.4806 | [6 empty] | 2.5804 | [6 empty] | 291.2524 |  |  | 88.3852 |  |  | 26.2922 | 36.5166 | 76.8908 | 21.5775 | 34.0095 | 205.8862 | 32.8977 | 35.7235 |  | 30.6978 | 57.2063 |  | 52.8724 | 24.4817 | 58.715 | 30.4874 | 49.867 |  | 53.4176 | 39.1458 | 224.4065 | 31.9847 | 51.7793 | 92.8017 | 42.4042 | 53.4691 | 20.447 | 42.6921 | 33.9731 | 64.0389 | 0.53561 | 20.8795 | 0.14415 | 0.091403 | -40.2686 | 3.1154 | 18.3 | 0.24 | -24.1075 | -1.3719 | 0.77873 | 0.26234 | 1.6959 | 0.8195 | 2.3186 |  |  | -0.38885 | 0.96279 | 1.6923 | 0.7799 | 0.6567
42810.6132 | 14965 | 117.4868 | 91.311 | 72.8198 | 55.2462 | 33.3547 | 24.111 | 18.6915 | 192.57 | 116.7953 | 96.2102 | 74.932 | 44.1047 | 27.8572 | 19.751 | 172.8494 | 175.4885 | 194.7356 | 168.1418 | 182.126 | 28.0533 |  |  |  | 324.0604 | 330.4513 | 33.17 | 280.1135 | 67.8036 | 380.2469 | 188.7302 |  | 772.2843 | 274.8038 |  | 135.062 | 36.5518 | 142.7784 |  | 137.274 | 1395.3729 | 28.388 | 27.5247 |  | 11.984 | 14.4273 | 9.9622 | 14.3849 | 28.4926 | 37.9573 | 45.1667 | 6.4106 | 12.4376 | 6.3206 | 19.5414 | 8.2817 | 41.3446 | 48.2292 | 37.3143 | 18.8087 |  |  | -183.5 | -1.4423 | 0.57288 | 0.099226 | 1.6127 | 0.68228 | 4.0471 | -64.3725 | -0.14379 | 0.16872 | -0.6739 | -0.0005684 | -0.00057005 | -0.00054376 | 36.0624 | 36.1882 | 36.6004 | 42.7987 | 120.3349 | 84.1861 | 43.6209 | 124.7205 | 104.8301 | 79.7055 | 62.4842 | 40.5546 | 27.6726 | 19.2393 | 30.7818 | 31.0253 | 14.5235 | 11.667 | 11.3781 | 33.3651 | 24.9518 | 190.2802 | 210.2974 | 243.9185 | 178.2721 | 163.714 | 193.5368 | 799.1707 |  | 984.6599 | 42.0756 | 88.588 | 287.9501 | 38.2592 | 0.48771 | 0.02976 | [6 empty] | 392.3622 | 472.4362 | 52.1168 | 255.0243 |  | 454.199 | 36.2157 |  |  |  | 31.8659 |  |  |  | 37.7369 | 69.2461 | 36.8181 | 17.7026 | [6 empty] | 2.6762 | [6 empty] | 311.344 |  |  | 80.5084 |  |  | 26.1913 | 36.7555 | 77.0369 | 20.9476 | 33.9662 | 206.1988 | 33.3598 | 35.9029 |  | 30.5489 | 57.266 |  | 52.9892 | 24.6547 | 58.7993 | 30.3597 | 49.9321 |  | 53.4831 | 39.4088 | 224.2062 | 31.856 | 51.834 | 92.8253 | 42.4948 | 53.9106 | 20.3684 | 42.4638 | 33.4945 | 64.0392 | 0.64924 | 20.8802 | 0.14474 | 0.090607 | -40.3983 | 3.1154 | 16.45 | 0.31 | -24.1309 | -1.4193 | 0.89449 | 0.37227 | 1.561 | 1.0153 | 2.4728 |  |  | -0.37736 | 0.78751 | 1.6065 | 0.77238 | 0.66586
42810.6133 | 14966 | 117.4774 | 91.3192 | 72.8139 | 55.2522 | 33.3629 | 24.1241 | 18.6785 | 192.5834 | 116.8048 | 96.2215 | 74.9354 | 44.1102 | 27.8693 | 19.7525 | 172.8212 | 175.4431 | 194.3729 | 168.0521 | 181.992 | 27.9667 |  |  |  | 324.0319 | 330.5698 | 33.067 | 285.6036 | 67.694 | 387.1631 | 188.7203 |  | 768.7178 | 274.7691 |  | 136.413 | 36.5042 | 143.2643 |  | 135.5748 | 1393.5479 | 28.8685 | 27.4192 |  | 11.8948 | 14.4091 | 9.9833 | 14.5976 | 28.6592 | 37.9703 | 45.1887 | 6.5137 | 12.4345 | 6.5133 | 19.5232 | 8.2987 | 41.3429 | 48.2347 | 37.4039 | 18.797 |  |  | -183.2076 | -1.347 | 0.51834 | 0.21093 | 1.8158 | 0.72105 | 3.6094 | -66.242 | 0.43553 | 0.46307 | -0.42254 | -0.00054048 | -0.00047805 | -0.00052405 | 35.8496 | 36.1047 | 36.209 | 42.9989 | 120.2853 | 84.2076 | 43.6203 | 124.7256 | 104.8399 | 79.7102 | 62.4919 | 40.557 | 27.6706 | 19.2394 | 31.7485 | 31.2597 | 16.1794 | 13.8713 | 11.5255 | 33.3586 | 24.8932 | 190.2417 | 210.2305 | 243.8531 | 178.0691 | 163.5808 | 193.5381 | 890.9964 |  | 1047.8823 | 42.0876 | 89.9003 | 290.1299 | 38.2408 | 0.72394 | 0.21137 | [6 empty] | 392.2369 | 472.1635 | 54.0109 | 255.012 |  | 456.5951 | 35.9477 |  |  |  | 31.8909 |  |  |  | 37.8389 | 67.8668 | 36.8055 | 17.6174 | [6 empty] | 2.5329 | [6 empty] | 280.3355 |  |  | 65.805 |  |  | 26.1211 | 36.9216 | 77.151 | 20.4939 | 33.6583 | 206.6289 | 33.6566 | 36.0413 |  | 30.4699 | 57.3064 |  | 53.154 | 24.8032 | 58.8182 | 30.3363 | 49.9765 |  | 53.4651 | 39.6706 | 224.0348 | 31.6018 | 51.9319 | 92.903 | 42.6082 | 54.3082 | 20.3114 | 42.3047 | 33.1909 | 64.0652 | 0.58703 | 20.8805 | 0.14482 | 0.09081 | -40.369 | 3.1154 | 19.29 | 0.23 | -24.2389 | -1.3716 | 0.85082 | 0.54276 | 1.6564 | 1.0438 | 2.3353 |  |  | -0.33948 | 0.67934 | 1.4156 | 0.77367 | 0.66679
42810.6133 | 14967 | 117.4607 | 91.3249 | 72.8178 | 55.251 | 33.3619 | 24.1233 | 18.6748 | 192.5874 | 116.812 | 96.2247 | 74.9448 | 44.1102 | 27.8644 | 19.7515 | 172.7876 | 175.3876 | 194.0042 | 167.9525 | 181.85 | 27.639 |  |  |  | 324.0662 | 330.5957 | 32.9516 | 285.2693 | 67.7283 | 385.3598 | 188.7135 |  | 768.8154 | 274.72 |  | 135.8666 | 36.4504 | 143.2628 |  | 134.3324 | 1383.7097 | 28.0308 | 27.3906 |  | 11.7701 | 14.3727 | 9.9254 | 14.4041 | 28.614 | 37.9653 | 45.1854 | 6.6913 | 12.4215 | 6.6584 | 19.4879 | 8.2855 | 41.3183 | 48.2361 | 37.4997 | 18.7912 |  |  | -183.3186 | -1.2911 | 0.6202 | 0.32593 | 1.5996 | 0.54692 | 3.5312 | -67.9814 | 0.38941 | 0.27173 | -0.59601 | -0.00050762 | -0.00057662 | -0.00052241 | 35.6087 | 36.1588 | 36.1138 | 43.1606 | 120.238 | 84.2043 | 43.6147 | 124.7258 | 104.8369 | 79.7157 | 62.4949 | 40.5622 | 27.6763 | 19.2365 | 34.2082 | 32.9109 | 17.9817 | 15.1313 | 12.5485 | 33.418 | 24.8776 | 190.2085 | 210.1574 | 243.7792 | 177.8732 | 163.4358 | 193.5394 | 967.9174 |  | 1110.3436 | 42.1139 | 90.7816 | 289.1887 | 38.134 | 0.62183 | 0.28214 | [6 empty] | 392.3731 | 472.9206 | 53.4262 | 254.9877 |  | 457.4325 | 35.7833 |  |  |  | 31.9688 |  |  |  | 37.9491 | 66.8008 | 36.7993 | 17.6375 | [6 empty] | 2.1283 | [6 empty] | 252.5311 |  |  | 66.704 |  |  | 26.091 | 37.0378 | 77.2394 | 20.3385 | 33.5539 | 207.2017 | 33.8279 | 36.1248 |  | 30.303 | 57.3202 |  | 53.2995 | 24.8427 | 58.8277 | 30.4449 | 50.0421 |  | 53.5352 | 39.7628 | 223.8511 | 31.2648 | 51.9444 | 93.1295 | 42.698 | 54.642 | 20.2993 | 42.2373 | 33.1114 | 64.1056 | 0.6086 | 20.8791 | 0.14658 | 0.092663 | -40.3194 | 3.1154 | -5.89 | 0.28 | -24.2132 | -1.3427 | 0.93061 | 0.67463 | 1.5546 | 0.90905 | 2.3099 |  |  | -0.31008 | 0.41303 | 1.2135 | 0.7726 | 0.67067
42810.6133 | 14968 | 117.4505 | 91.3218 | 72.8162 | 55.2513 | 33.359 | 24.1186 | 18.6889 | 192.5922 | 116.8098 | 96.224 | 74.9496 | 44.1092 | 27.858 | 19.7539 | 172.7433 | 175.331 | 193.6307 | 167.8488 | 181.7029 | 27.2766 |  |  |  | 324.1557 | 331.0523 | 32.9268 | 284.6581 | 67.741 | 384.8145 | 188.6943 |  | 769.2801 | 274.6696 |  | 136.7469 | 36.4 | 143.7892 |  | 132.0672 | 1377.0745 | 26.8571 | 27.2553 |  | 11.7042 | 14.35 | 9.8814 | 14.2756 | 28.7261 | 37.9004 | 45.1567 | 6.8183 | 12.4151 | 6.7662 | 19.4536 | 8.2871 | 41.2941 | 48.2258 | 37.5924 | 18.7709 |  |  | -183.4875 | -1.4659 | 0.55186 | 0.23722 | 1.8526 | 0.50223 | 3.5871 | -69.8884 | 0.72665 | 0.20942 | -0.50957 | -0.0005914 | -0.00045341 | -0.00054869 | 35.445 | 36.2022 | 36.0207 | 42.8707 | 120.1858 | 84.2004 | 43.6302 | 124.7312 | 104.8411 | 79.7166 | 62.4934 | 40.5637 | 27.6806 | 19.2414 | 35.4749 | 33.2045 | 19.3061 | 17.7259 | 15.6696 | 33.4501 | 24.8306 | 190.1647 | 210.0746 | 243.6965 | 177.654 | 163.2796 | 193.5238 | 1050.0558 |  | 1181.167 | 42.1353 | 90.398 | 284.7879 | 38.2962 | 0.36898 | 0.08001 | [6 empty] | 392.3812 | 474.284 | 52.1117 | 254.9553 |  | 448.6058 | 35.7161 |  |  |  | 32.0091 |  |  |  | 38.0314 | 66.8757 | 36.7569 | 17.7122 | [6 empty] | 2.0745 | [6 empty] | 217.9409 |  |  | 47.4816 |  |  | 26.0986 | 36.9587 | 77.3612 | 20.316 | 33.7547 | 207.8073 | 34.1403 | 36.2038 |  | 30.2177 | 57.2806 |  | 53.4885 | 24.5361 | 58.8313 | 30.5911 | 50.0826 |  | 53.7467 | 39.7597 | 223.6567 | 30.9125 | 51.9008 | 93.3572 | 42.6843 | 54.9177 | 20.2853 | 42.1701 | 33.2348 | 64.2088 | 0.53426 | 20.8786 | 0.14837 | 0.095427 | -40.3549 | 3.1153 | -11.58 | 0.17 | -24.2143 | -1.4307 | 0.87781 | 0.57552 | 1.6729 | 0.87103 | 2.3278 |  |  | -0.31362 | 0.27607 | 1.0609 | 0.77462 | 0.66691
42810.6133 | 14969 | 117.4355 | 91.3354 | 72.8254 | 55.2626 | 33.3699 | 24.1226 | 18.6865 | 192.6081 | 116.8136 | 96.2261 | 74.951 | 44.1229 | 27.8708 | 19.7548 | 172.7014 | 175.2698 | 193.2664 | 167.7553 | 181.5694 | 27.0386 |  |  |  | 324.3421 | 331.5938 | 32.7253 | 288.6708 | 67.8261 | 391.7404 | 188.6767 |  | 770.1739 | 274.6176 |  | 134.5153 | 36.3515 | 144.575 |  | 129.4204 | 1368.606 | 27.3151 | 27.1063 |  | 11.68 | 14.3467 | 9.8502 | 14.2355 | 28.7771 | 37.8642 | 45.0839 | 6.7079 | 12.4135 | 6.8096 | 19.437 | 8.2898 | 41.3032 | 48.2335 | 37.6867 | 18.7589 |  |  | -183.5197 | -1.3779 | 0.61691 | 0.10383 | 1.8414 | 0.051452 | 3.5181 | -71.6363 | 0.23684 | 0.21298 | -0.35061 | -0.00055362 | -0.00052076 | -0.00055526 | 35.3161 | 36.1277 | 36.2425 | 43.2296 | 120.1275 | 84.196 | 43.6347 | 124.7363 | 104.855 | 79.7272 | 62.4972 | 40.5627 | 27.6811 | 19.2425 | 34.3364 | 33.7429 | 19.4175 | 18.4215 | 16.9527 | 33.434 | 24.7879 | 190.1173 | 209.9952 | 243.6238 | 177.4616 | 163.1338 | 193.4914 | 1088.3609 |  | 1243.7672 | 42.1626 | 90.1072 | 281.096 | 38.3997 | 0.26079 | 0.15378 | [6 empty] | 392.4395 | 475.8605 | 53.0358 | 254.942 |  | 452.9033 | 35.6874 |  |  |  | 32.1463 |  |  |  | 38.1475 | 66.4567 | 36.7704 | 17.8804 | [6 empty] | 2.2301 | [6 empty] | 185.1296 |  |  | 25.4063 |  |  | 26.1372 | 36.7247 | 77.5052 | 20.1575 | 33.8646 | 208.1767 | 34.3352 | 36.239 |  | 30.1545 | 57.2006 |  | 53.6764 | 24.0246 | 58.8033 | 30.7447 | 50.1046 |  | 53.8479 | 39.772 | 223.4717 | 30.5411 | 51.8525 | 93.5679 | 42.619 | 55.1263 | 20.2806 | 42.1538 | 33.1001 | 64.3479 | 0.66773 | 20.8772 | 0.14986 | 0.096759 | -40.3051 | 3.1154 | 5.89 | 0.25 | -24.3435 | -1.387 | 0.9281 | 0.38075 | 1.6678 | 0.27878 | 2.3052 |  |  | -0.30152 | 0.40067 | 1.0435 | 0.77709 | 0.66499
42810.6133 | 14970 | 117.4388 | 91.3247 | 72.8099 | 55.2647 | 33.3671 | 24.1228 | 18.685 | 192.6149 | 116.826 | 96.2311 | 74.9567 | 44.1121 | 27.8682 | 19.748 | 172.6691 | 175.214 | 192.909 | 167.6557 | 181.4412 | 26.8522 |  |  |  | 324.5161 | 331.7854 | 33.7212 | 294.1098 | 67.9493 | 395.2897 | 188.6581 |  | 767.627 | 274.55 |  | 130.1364 | 36.2828 | 145.7193 |  | 130.5876 | 1349.7273 | 27.6536 | 26.8616 |  | 11.5917 | 14.319 | 9.8051 | 14.178 | 28.509 | 37.8143 | 44.9691 | 6.6266 | 12.3936 | 6.7876 | 19.3983 | 8.2916 | 41.2994 | 48.2399 | 37.7718 | 18.7498 |  |  | -183.4349 | -1.2478 | 0.63071 | 0.30359 | 1.8046 | 0.17236 | 3.5457 | -73.1976 | 0.34582 | 0.042836 | -0.20536 | -0.00050926 | -0.00048955 | -0.00053062 | 35.3121 | 36.069 | 36.7997 | 43.6493 | 120.0726 | 84.2081 | 43.6576 | 124.7468 | 104.8621 | 79.7369 | 62.5061 | 40.5737 | 27.6839 | 19.2447 | 32.7025 | 33.025 | 20.2927 | 19.2787 | 16.456 | 33.3955 | 24.7601 | 190.0742 | 209.9144 | 243.5419 | 177.2669 | 162.9746 | 193.4566 | 1121.7439 |  | 1308.2139 | 42.1877 | 90.5278 | 282.8912 | 38.8016 | 0.27477 | -0.22883 | [6 empty] | 392.4063 | 477.118 | 55.751 | 254.903 |  | 453.6769 | 35.6848 |  |  |  | 32.229 |  |  |  | 38.2811 | 66.5134 | 36.7871 | 17.9321 | [6 empty] | 2.2895 | [6 empty] | 170.897 |  |  | 14.2675 |  |  | 26.1465 | 36.438 | 77.6774 | 19.9582 | 33.943 | 208.3871 | 34.3721 | 36.2515 |  | 30.0748 | 57.1727 |  | 53.8665 | 23.6142 | 58.8279 | 30.785 | 50.1351 |  | 53.9194 | 39.8121 | 223.3055 | 30.1084 | 51.8259 | 93.9291 | 42.5952 | 55.3207 | 20.4172 | 42.2107 | 32.7623 | 64.4311 | 0.48611 | 20.879 | 0.15095 | 0.096875 | -40.2583 | 3.1154 | 3.13 | 0.3 | -24.4028 | -1.3199 | 0.93838 | 0.65103 | 1.6509 | 0.5102 | 2.3141 |  |  | -0.30252 | 0.57768 | 0.94299 | 0.78151 | 0.6547
42810.6133 | 14971 | 117.4336 | 91.3302 | 72.814 | 55.2654 | 33.3684 | 24.1198 | 18.6787 | 192.6235 | 116.8279 | 96.2355 | 74.962 | 44.1189 | 27.8648 | 19.7498 | 172.6404 | 175.1569 | 192.5529 | 167.5571 | 181.3059 | 26.4722 |  |  |  | 324.5914 | 331.7409 | 33.8277 | 297.516 | 68.0945 | 399.3608 | 188.6319 |  | 763.746 | 274.4901 |  | 128.3567 | 36.2345 | 144.6897 |  | 130.9273 | 1336.8305 | 27.3467 | 26.6543 |  | 11.5575 | 14.3098 | 9.7869 | 14.1329 | 28.5877 | 37.7579 | 44.8745 | 6.6472 | 12.3964 | 6.7295 | 19.3795 | 8.2975 | 41.2839 | 48.2546 | 37.8523 | 18.7416 |  |  | -183.6551 | -1.2898 | 0.81339 | 0.28716 | 1.6219 | 0.3051 | 3.6318 | -75.1315 | 0.46569 | -0.006047 | -0.084754 | -0.00052076 | -0.00052733 | -0.0005799 | 35.3958 | 36.3238 | 36.994 | 43.7631 | 120.0036 | 84.2033 | 43.6531 | 124.7383 | 104.8526 | 79.7371 | 62.5128 | 40.5719 | 27.6838 | 19.2398 | 31.5499 | 31.9075 | 18.4528 | 18.0786 | 17.0124 | 33.3159 | 24.7108 | 190.0251 | 209.8361 | 243.4715 | 177.077 | 162.8281 | 193.4134 | 1161.8738 |  | 1372.7864 | 42.2108 | 92.4613 | 283.8068 | 39.5529 | 0.45428 | 0.0019068 | [6 empty] | 392.811 | 478.2608 | 55.8956 | 254.9216 |  | 442.2069 | 35.7497 |  |  |  | 32.2633 |  |  |  | 38.3746 | 67.1178 | 36.7541 | 18.2001 | [6 empty] | 1.9218 | [6 empty] | 141.822 |  |  | 19.2001 |  |  | 26.1221 | 36.3085 | 77.9238 | 19.6329 | 33.9351 | 208.6732 | 34.234 | 36.2221 |  | 30.0886 | 57.192 |  | 54.1027 | 23.2622 | 58.857 | 30.8088 | 50.1659 |  | 54.0024 | 39.8571 | 223.1337 | 29.7537 | 51.8058 | 94.2814 | 42.6678 | 55.5225 | 20.5185 | 42.3157 | 32.2998 | 64.4799 | 0.68487 | 20.878 | 0.1527 | 0.097128 | -40.3607 | 3.1154 | 2.6 | 0.23 | -24.4917 | -1.3419 | 1.0656 | 0.63316 | 1.5649 | 0.67874 | 2.3418 |  |  | -0.32045 | 0.69638 | 1.1417 | 0.78561 | 0.63464
42810.6133 | 14972 | 117.4394 | 91.3322 | 72.8176 | 55.2593 | 33.3711 | 24.1196 | 18.6788 | 192.6296 | 116.8303 | 96.2319 | 74.9599 | 44.123 | 27.8665 | 19.7481 | 172.6074 | 175.0936 | 192.1982 | 167.4479 | 181.1726 | 26.0154 |  |  |  | 324.6097 | 331.541 | 32.791 | 296.7898 | 68.1141 | 397.7471 | 188.6154 |  | 759.2605 | 274.4247 |  | 126.2592 | 36.1761 | 143.7672 |  | 126.6151 | 1329.0157 | 26.6569 | 26.5151 |  | 11.583 | 14.3281 | 9.7611 | 14.0699 | 28.6246 | 37.6187 | 44.7576 | 6.6211 | 12.3853 | 6.5971 | 19.3503 | 8.2983 | 41.2688 | 48.2602 | 37.9391 | 18.7367 |  |  | -183.8358 | -1.301 | 0.634 | 0.23985 | 1.7402 | 0.42272 | 3.6108 | -76.9281 | 0.36119 | 0.42719 | -0.54892 | -0.00053555 | -0.00052898 | -0.00055033 | 35.646 | 36.8942 | 37.5099 | 44.1418 | 119.927 | 84.2001 | 43.6375 | 124.7474 | 104.8562 | 79.7362 | 62.5219 | 40.5645 | 27.6824 | 19.2452 | 31.9663 | 32.1114 | 18.4081 | 16.2808 | 15.9979 | 33.2656 | 24.688 | 189.9807 | 209.7619 | 243.3834 | 176.8764 | 162.6723 | 193.3576 | 1178.3717 |  |  | 42.2194 | 92.6973 | 279.2847 | 39.3959 | 0.23344 | 0.29324 | [6 empty] | 393.0339 | 479.5952 | 55.3725 | 254.9069 |  | 439.6803 | 35.7254 |  |  |  | 32.2791 |  |  |  | 38.4655 | 67.0339 | 36.7078 | 18.326 | [6 empty] | 1.3018 | [6 empty] | 127.6665 |  |  | 28.5321 |  |  | 26.096 | 36.3442 | 78.1953 | 19.2726 | 33.887 | 209.1225 | 33.9208 | 36.1578 |  | 30.0539 | 57.161 |  | 54.3068 | 23.0362 | 58.8923 | 30.9036 | 50.1952 |  | 53.9943 | 39.9226 | 222.9994 | 29.4656 | 51.8128 | 94.5505 | 42.7304 | 55.7099 | 20.5616 | 42.3944 | 31.8744 | 64.5966 | 0.64616 | 20.8792 | 0.15408 | 0.097447 | -40.3892 | 3.1154 | 4.98 | 0.24 | -24.4743 | -1.3477 | 0.94083 | 0.57868 | 1.6206 | 0.79876 | 2.3344 |  |  | -0.31972 | 0.64421 | 1.1439 | 0.78746 | 0.6393
42810.6133 | 14973 | 117.4525 | 91.3471 | 72.8438 | 55.2714 | 33.3784 | 24.1307 | 18.6926 | 192.6441 | 116.8383 | 96.2428 | 74.9734 | 44.1363 | 27.868 | 19.7534 | 172.5715 | 175.0352 | 191.8419 | 167.3595 | 181.0301 | 25.5802 |  |  |  | 324.5732 | 331.4017 | 31.986 | 289.3819 | 67.9772 | 390.495 | 188.5916 |  | 761.7878 | 274.3619 |  | 125.3322 | 36.1136 | 143.2254 |  | 124.4642 | 1340.1003 | 26.0522 | 26.5206 |  | 11.6791 | 14.3595 | 9.7631 | 14.0221 | 28.4019 | 37.4859 | 44.6162 | 6.516 | 12.3781 | 6.5167 | 19.324 | 8.3081 | 41.2364 | 48.278 | 38.016 | 18.7192 |  |  | -183.6531 | -1.4153 | 0.98621 | 0.39821 | 1.779 | 0.37541 | 3.5069 | -78.6523 | 0.83816 | 0.29523 | -0.18112 | -0.00055526 | -0.00053719 | -0.00055855 | 35.973 | 37.5966 | 37.7735 | 44.1299 | 119.8868 | 84.2018 | 43.651 | 124.7514 | 104.8655 | 79.7417 | 62.5301 | 40.5699 | 27.6895 | 19.2448 | 30.8491 | 31.9104 | 20.7634 | 17.0751 | 14.9646 | 33.191 | 24.6981 | 189.9384 | 209.6736 | 243.3045 | 176.6646 | 162.5145 | 193.3012 | 1193.8966 |  |  | 42.2317 | 92.9285 | 275.3115 | 37.339 | 0.45711 | -0.022371 | [6 empty] | 393.1519 | 479.5417 | 53.9079 | 254.8847 |  | 446.0109 | 35.7968 |  |  |  | 32.3301 |  |  |  | 38.4628 | 65.9587 | 36.6803 | 18.4075 | [6 empty] | 1.4069 | [6 empty] | 107.7081 |  |  | 32.2769 |  |  | 26.0904 | 36.1851 | 78.4659 | 18.9284 | 33.8525 | 209.588 | 33.8861 | 36.1371 |  | 29.8758 | 57.1343 |  | 54.4781 | 22.8819 | 59.0025 | 31.0113 | 50.2326 |  | 54.1251 | 40.0566 | 222.8403 | 29.2212 | 51.7929 | 94.8658 | 42.7119 | 55.9184 | 20.3958 | 42.4144 | 31.7174 | 64.7497 | 0.64481 | 20.8796 | 0.15563 | 0.097758 | -40.3347 | 3.1154 | -1.95 | 0.26 | -24.3295 | -1.4058 | 1.1735 | 0.74568 | 1.6382 | 0.75257 | 2.3002 |  |  | -0.2908 | 0.75956 | 0.88342 | 0.78515 | 0.69686
42810.6133 | 14974 | 117.4478 | 91.3357 | 72.8466 | 55.2705 | 33.3741 | 24.1255 | 18.6852 | 192.653 | 116.8417 | 96.2456 | 74.9739 | 44.138 | 27.8654 | 19.7507 | 172.5399 | 174.9735 | 191.502 | 167.2671 | 180.899 | 25.2827 |  |  |  | 324.4813 | 331.1452 | 31.5417 | 283.4399 | 67.9379 | 386.1369 | 188.5683 |  | 766.6236 | 274.3079 |  | 121.3967 | 36.0691 | 142.9696 |  | 121.5663 | 1349.6716 | 26.4997 | 26.919 |  | 11.7854 | 14.392 | 9.7797 | 13.958 | 28.2361 | 37.3562 | 44.5102 | 6.403 | 12.3694 | 6.5164 | 19.2928 | 8.3237 | 41.2146 | 48.2967 | 38.0729 | 18.711 |  |  | -183.799 | -1.2826 | 0.63071 | 0.24182 | 1.3019 | -0.061572 | 3.8309 | -80.3773 | 0.7465 | 0.37117 | -0.17 | -0.00057169 | -0.00052241 | -0.00054869 | 36.2526 | 37.8283 | 37.6637 | 43.7532 | 119.859 | 84.211 | 43.6498 | 124.7615 | 104.872 | 79.7462 | 62.532 | 40.578 | 27.6946 | 19.2506 | 31.2961 | 32.5377 | 21.4252 | 18.1128 | 16.2091 | 33.1491 | 24.6665 | 189.9066 | 209.6104 | 243.2329 | 176.4936 | 162.3789 | 193.2514 | 1218.0203 |  |  | 42.2526 | 94.111 | 280.9571 | 37.3456 | 0.43361 | 0.17976 | [6 empty] | 393.0418 | 478.6744 | 52.8024 | 254.876 |  | 447.2285 | 35.8549 |  |  |  | 32.3661 |  |  |  | 38.4198 | 65.7484 | 36.6315 | 19.1971 | [6 empty] | 1.479 | [6 empty] | 92.459 |  |  | 22.3239 |  |  | 26.1056 | 36.0603 | 78.6804 | 18.5455 | 33.7872 | 210.1095 | 33.7287 | 36.1128 |  | 29.9333 | 57.1868 |  | 54.621 | 22.7604 | 59.1589 | 30.8512 | 50.2447 |  | 54.232 | 40.1693 | 222.6648 | 29.0201 | 51.764 | 95.2165 | 42.6367 | 56.0975 | 20.0787 | 42.5256 | 31.5166 | 64.906 | 0.63788 | 20.877 | 0.15678 | 0.097085 | -40.3286 | 3.1154 | 6.45 | 0.26 | -24.2592 | -1.3383 | 0.9385 | 0.58111 | 1.4012 | -0.30471 | 2.4035 |  |  | -0.28664 | 0.70497 | 0.80618 | 0.77255 | 0.69741
42810.6134 | 14975 | 117.4439 | 91.3499 | 72.8673 | 55.274 | 33.3702 | 24.1151 | 18.6883 | 192.6572 | 116.8454 | 96.2501 | 74.9716 | 44.1315 | 27.8673 | 19.7508 | 172.5076 | 174.9129 | 191.1537 | 167.1742 | 180.764 | 25.1002 |  |  |  | 324.5332 | 331.2435 | 28.188 | 282.2989 | 67.9497 | 384.1273 | 188.5434 |  | 765.2846 | 274.2591 |  | 118.8334 | 36.0216 | 142.3258 |  | 121.6967 | 1350.1691 | 26.7972 | 27.1453 |  | 11.8666 | 14.4316 | 9.771 | 13.8903 | 27.8873 | 37.2028 | 44.3915 | 6.3045 | 12.3476 | 6.5691 | 19.266 | 8.3327 | 41.1781 | 48.3053 | 38.1236 | 18.6994 |  |  | -183.7346 | -1.2833 | 0.70956 | 0.089366 | 1.4682 | 0.094164 | 3.8053 | -82.1718 | 0.46959 | 0.36152 | -0.29955 | -0.00052405 | -0.00054376 | -0.00056019 | 36.4621 | 37.9249 | 38.0745 | 44.2976 | 119.8078 | 84.2006 | 43.6499 | 124.7656 | 104.8767 | 79.7519 | 62.5342 | 40.583 | 27.699 | 19.2465 | 32.4934 | 33.4742 | 23.309 | 18.0305 | 17.1122 | 33.1557 | 24.6846 | 189.8536 | 209.5328 | 243.1591 | 176.3114 | 162.2419 | 193.1923 | 1250.0797 |  |  | 42.2757 | 94.9537 | 287.6285 | 37.5918 | 0.5965 | 0.25297 | [6 empty] | 392.842 | 478.2769 | 52.5477 | 254.8578 |  | 433.9201 | 36.0104 |  |  |  | 32.4062 |  |  |  | 38.3751 | 65.7928 | 36.5952 | 19.8558 | [6 empty] | 1.3399 | [6 empty] | 73.956 |  |  | 34.4793 |  |  | 26.0618 | 36.1097 | 78.7919 | 18.1149 | 33.81 | 210.5485 | 33.6212 | 36.1147 |  | 29.9605 | 57.2799 |  | 54.7523 | 22.6663 | 59.3398 | 30.6489 | 50.2496 |  | 54.5697 | 40.3331 | 222.4914 | 28.6981 | 51.7713 | 95.5275 | 42.5605 | 56.3263 | 19.98 | 42.5851 | 31.3721 | 65.0212 | 0.51134 | 20.8779 | 0.15746 | 0.09778 | -40.3238 | 3.1153 | 15.74 | 0.21 | -24.2179 | -1.3388 | 0.9955 | 0.35329 | 1.4876 | 0.37674 | 2.3949 |  |  | -0.28913 | 0.5727 | 0.59901 | 0.76463 | 0.69138
42810.6134 | 14976 | 117.4447 | 91.3575 | 72.8681 | 55.2829 | 33.3747 | 24.1224 | 18.6887 | 192.6717 | 116.8623 | 96.2513 | 74.9836 | 44.1328 | 27.8762 | 19.7548 | 172.4651 | 174.8354 | 190.7825 | 167.0605 | 180.6076 | 25.2622 |  |  |  | 324.6069 | 331.146 | 21.1889 | 279.5888 | 67.7912 | 382.5205 | 188.5286 |  | 761.2278 | 274.1969 |  | 116.8413 | 36.0035 | 142.5972 |  | 119.2585 | 1356.3974 | 27.6978 | 27.0882 |  | 11.9262 | 14.4632 | 9.8077 | 13.8501 | 27.6506 | 37.0788 | 44.3032 | 6.2402 | 12.3345 | 6.5029 | 19.2324 | 8.3323 | 41.1407 | 48.3258 | 38.2017 | 18.6934 |  |  | -183.8897 | -1.1164 | 0.92181 | 0.024314 | 1.5306 | 0.36687 | 4.0247 | -83.8935 | 0.5375 | 0.30068 | -0.53064 | -0.00052241 | -0.00056512 | -0.0005684 | 36.6461 | 38.0171 | 38.0636 | 44.4049 | 119.7499 | 84.2019 | 43.6543 | 124.7539 | 104.8693 | 79.7568 | 62.5273 | 40.5805 | 27.6913 | 19.2335 | 33.4641 | 33.134 | 23.4689 | 17.6442 | 16.3236 | 33.131 | 24.691 | 189.8202 | 209.4563 | 243.1006 | 176.1381 | 162.0892 | 193.1386 | 1286.6214 |  |  | 42.2831 | 95.8742 | 295.5993 | 36.9343 | 0.24398 | 0.2524 | [6 empty] | 392.8984 | 478.8457 | 52.3405 | 254.8285 |  | 434.8939 | 36.0853 |  |  |  | 32.5026 |  |  |  | 38.3623 | 65.802 | 36.565 | 20.1737 | [6 empty] | 1.5798 | [6 empty] | 80.2903 |  |  | 52.7853 |  |  | 25.9966 | 36.1355 | 78.9126 | 17.8056 | 33.7976 | 210.9064 | 33.8034 | 36.156 |  | 30.2849 | 57.4128 |  | 54.9356 | 22.7405 | 59.5295 | 30.6572 | 50.269 |  | 54.9346 | 40.2887 | 222.288 | 28.2369 | 51.7941 | 95.8132 | 42.567 | 56.6021 | 19.49 | 42.7208 | 31.2912 | 65.219 | 0.61246 | 20.8768 | 0.15794 | 0.098467 | -40.3184 | 3.1154 | 1.85 | 0.32 | -24.1985 | -1.2487 | 1.1347 | 0.18429 | 1.5186 | 0.74347 | 2.4625 |  |  | -0.29042 | 0.46194 | 0.58198 | 0.76559 | 0.7099
42810.6134 | 14977 | 117.4432 | 91.353 | 72.8522 | 55.2902 | 33.3773 | 24.1232 | 18.6855 | 192.6846 | 116.8581 | 96.2577 | 74.9821 | 44.1431 | 27.8842 | 19.7637 | 172.4281 | 174.7713 | 190.4339 | 166.9627 | 180.4786 | 25.3411 |  |  |  | 324.6421 | 330.5701 | 28.1826 | 270.8584 | 67.7003 | 366.2068 | 188.494 |  | 761.3727 | 274.1247 |  | 117.362 | 36.024 | 141.1719 |  | 116.4385 | 1357.2697 | 27.8959 | 27.5027 |  | 11.9274 | 14.4939 | 9.8073 | 13.8261 | 27.365 | 36.9215 | 44.2109 | 6.1685 | 12.3247 | 6.4583 | 19.2008 | 8.339 | 41.1146 | 48.3384 | 38.2556 | 18.6834 |  |  | -183.8746 | -1.3352 | 0.95336 | -0.12485 | 1.8808 | 0.74471 | 3.7849 | -85.349 | 0.31449 | 0.1127 | -0.505 | -0.00058647 | -0.0005684 | -0.00054869 | 36.8615 | 38.2504 | 38.1504 | 44.4586 | 119.706 | 84.2236 | 43.6686 | 124.7607 | 104.8781 | 79.7598 | 62.5348 | 40.5849 | 27.6909 | 19.2356 | 33.6558 | 31.9805 | 23.8236 | 19.3799 | 17.7958 | 33.0768 | 24.7014 | 189.7814 | 209.3911 | 243.0344 | 175.9528 | 161.9524 | 193.0825 | 1333.0943 |  |  | 42.2977 | 97.5157 | 302.1651 | 36.7253 | 0.17469 | -0.014278 | [6 empty] | 393.079 | 478.9658 | 50.8815 | 254.8461 |  | 440.93 | 36.2473 |  |  |  | 32.629 |  |  |  | 38.2818 | 65.5406 | 36.5878 | 20.4654 | [6 empty] | 1.3369 | [6 empty] | 60.7488 |  |  | 62.5138 |  |  | 25.9079 | 36.2688 | 79.0953 | 17.6629 | 33.807 | 211.1442 | 34.0043 | 36.1994 |  | 30.5304 | 57.4984 |  | 55.0505 | 22.8415 | 59.6952 | 30.7419 | 50.3479 |  | 55.1544 | 40.3797 | 222.1244 | 27.9321 | 51.7624 | 95.9845 | 42.568 | 56.8529 | 18.8622 | 42.9043 | 31.1534 | 65.3433 | 0.70009 | 20.8768 | 0.15902 | 0.09791 | -40.3616 | 3.1154 | 20.37 | 0.21 | -23.8946 | -1.3657 | 1.154 | -0.41763 | 1.683 | 1.059 | 2.3874 |  |  | -0.28238 | 0.43427 | 0.54379 | 0.75478 | 0.71621
42810.6134 | 14978 | 117.4373 | 91.3547 | 72.8595 | 55.297 | 33.3846 | 24.1214 | 18.6943 | 192.6974 | 116.8633 | 96.264 | 74.9839 | 44.1495 | 27.892 | 19.758 | 172.3913 | 174.7215 | 190.089 | 166.8776 | 180.3534 | 25.5066 |  |  |  | 324.7026 | 330.7502 | 28.9527 | 264.4302 | 67.5971 | 356.4046 | 188.4667 |  | 761.083 | 274.0602 |  | 115.7596 | 36.0349 | 142.5385 |  | 120.2532 | 1349.0534 | 27.9113 | 27.7698 |  | 11.9355 | 14.5257 | 9.8213 | 13.8208 | 27.2171 | 36.7863 | 44.1662 | 6.13 | 12.3145 | 6.3683 | 19.1691 | 8.3377 | 41.1058 | 48.343 | 38.3009 | 18.6773 |  |  | -183.866 | -1.2294 | 0.84099 | 0.000658 | 2.0563 | 0.37738 | 3.8092 | -87.0122 | 0.44526 | 0.40705 | -0.35518 | -0.00057497 | -0.00053062 | -0.00060619 | 37.0094 | 38.1369 | 38.3426 | 44.6444 | 119.6587 | 84.2249 | 43.6624 | 124.7683 | 104.8881 | 79.7576 | 62.5391 | 40.5942 | 27.6926 | 19.2455 | 32.9169 | 30.2053 | 22.1516 | 20.0299 | 18.3876 | 33.0083 | 24.657 | 189.7402 | 209.3007 | 242.9488 | 175.7606 | 161.7969 | 193.0163 | 1398.7824 |  |  | 42.3011 | 98.4643 | 307.1699 | 36.6787 | 0.38701 | -0.11911 | [6 empty] | 393.4223 | 478.9119 | 49.4978 | 254.851 |  | 442.4701 | 36.3744 |  |  |  | 32.7534 |  |  |  | 38.1703 | 65.8936 | 36.5282 | 20.5959 | [13 empty] | 29.8356 |  |  | 42.4823 |  |  | 25.8103 | 36.4675 | 79.5059 | 17.6008 | 33.9028 | 211.3499 | 33.9261 | 36.2141 |  | 30.6823 | 57.6101 |  | 55.1798 | 22.7513 | 59.8354 | 30.8116 | 50.4516 |  | 55.1316 | 40.5775 | 221.9413 | 27.726 | 51.7205 | 96.0692 | 42.5683 | 57.0917 | 18.4874 | 42.9782 | 31.1479 | 65.4946 | 0.79716 | 20.8759 | 0.16081 | 0.098967 | -40.3096 | 3.1153 | 22.08 | 0.29 | -23.7102 | -1.3106 | 1.084 | 0.03032 | 1.7593 | 0.75369 | 2.3945 |  |  | -0.29424 | 0.5083 | 0.72437 | 0.74774 | 0.71763
42810.6134 | 14979 | 117.4392 | 91.3667 | 72.8616 | 55.295 | 33.3847 | 24.1209 | 18.6899 | 192.7019 | 116.8688 | 96.2654 | 74.9879 | 44.1456 | 27.8841 | 19.7494 | 172.3657 | 174.6782 | 189.771 | 166.7938 | 180.2405 | 25.5735 |  |  |  | 324.7312 | 330.9234 | 28.1837 | 262.2423 | 67.5706 | 356.8234 | 188.4548 |  | 757.3098 | 274.0106 |  | 109.4374 | 36.0564 | 142.1829 |  | 122.6005 | 1348.8121 | 27.3064 | 27.6359 |  | 11.9187 | 14.5403 | 9.8414 | 13.8554 | 27.2536 | 36.734 | 44.1144 | 6.1517 | 12.3064 | 6.3163 | 19.1545 | 8.3436 | 41.1115 | 48.3447 | 38.3518 | 18.6722 |  |  | -184.2057 | -1.2175 | 0.67934 | -0.12157 | 1.9387 | 0.2729 | 3.666 | -88.6313 | 0.18936 | 0.38355 | -0.37148 | -0.00053391 | -0.00058483 | -0.00050926 | 36.9048 | 37.7324 | 38.1381 | 44.2902 | 119.5977 | 84.2173 | 43.6514 | 124.7694 | 104.8831 | 79.757 | 62.5438 | 40.6009 | 27.7004 | 19.2438 | 32.6934 | 30.6157 | 21.9265 | 19.7138 | 17.5986 | 32.9632 | 24.6169 | 189.6973 | 209.2203 | 242.8652 | 175.5871 | 161.6644 | 192.9418 |  |  |  | 42.3175 | 99.3889 | 300.4644 | 37.1054 | 0.55781 | 0.071353 | [6 empty] | 393.5788 | 479.3709 | 49.0907 | 254.8674 |  | 440.9222 | 36.3879 |  |  |  | 32.8163 |  |  |  | 38.1762 | 65.547 | 36.3997 | 20.6167 | [6 empty] | 1.4108 | [6 empty] | 31.0438 |  |  | 52.34 |  |  | 25.7104 | 36.5404 | 79.9477 | 17.4993 | 33.9535 | 211.5745 | 33.6489 | 36.191 |  | 30.7817 | 57.7143 |  | 55.4194 | 22.6667 | 59.9991 | 30.8509 | 50.5253 |  | 55.033 | 40.8215 | 221.7568 | 27.5726 | 51.7302 | 96.0971 | 42.556 | 57.2902 | 18.3634 | 43.0201 | 31.1927 | 65.5996 | 0.66889 | 20.8758 | 0.16229 | 0.10028 | -40.275 | 3.1154 | 6.75 | 0.23 | -23.7399 | -1.3043 | 0.97425 | -0.41213 | 1.7081 | 0.64087 | 2.3489 |  |  | -0.28905 | 0.52784 | 0.74468 | 0.7522 | 0.70635
42810.6134 | 14980 | 117.445 | 91.3748 | 72.883 | 55.3015 | 33.3926 | 24.1377 | 18.6946 | 192.7148 | 116.8785 | 96.2765 | 75.0004 | 44.1549 | 27.8959 | 19.7586 | 172.3318 | 174.6158 | 189.4398 | 166.6975 | 180.1075 | 25.4776 |  |  |  | 324.6928 | 331.5572 | 27.9599 | 259.7069 | 67.468 | 357.1024 | 188.436 |  | 756.1796 | 273.9647 |  | 103.9449 | 36.0894 | 141.5333 |  | 123.3966 | 1340.3817 | 26.4535 | 27.8243 |  | 11.9489 | 14.5409 | 9.8599 | 13.8341 | 27.1727 | 36.7679 | 44.0388 | 6.2346 | 12.293 | 6.2595 | 19.1273 | 8.348 | 41.1147 | 48.3373 | 38.4066 | 18.6597 |  |  | -183.8844 | -1.3805 | 0.24827 | 0.20371 | 1.9097 | 0.37672 | 3.4905 | -90.3247 | 0.55034 | 0.32481 | -0.28783 | -0.00054869 | -0.00047312 | -0.00059797 | 36.6876 | 37.4025 | 37.6803 | 44.6794 | 119.5355 | 84.1935 | 43.6546 | 124.77 | 104.8892 | 79.7567 | 62.5472 | 40.5889 | 27.7022 | 19.2491 | 34.146 | 32.2561 | 24.4532 | 20.7068 | 18.621 | 32.949 | 24.6316 | 189.6553 | 209.1511 | 242.7801 | 175.4229 | 161.5316 | 192.8855 |  |  |  | 42.3327 | 99.198 | 293.52 | 37.2262 | 0.26809 | 0.24487 | [6 empty] | 393.7866 | 480.9836 | 48.5362 | 254.8226 |  | 441.348 | 36.4661 |  |  |  | 32.88 |  |  |  | 38.1401 | 65.2299 | 36.2949 | 20.6609 | [6 empty] | 1.5639 | [6 empty] | 3.8741 |  |  | 67.8968 |  |  | 25.6059 | 36.2497 | 80.3264 | 17.4547 | 33.9672 | 211.8059 | 33.7365 | 36.1702 |  | 30.7869 | 57.8027 |  | 55.6943 | 22.4409 | 60.1414 | 30.8323 | 50.5844 |  | 55.0289 | 41.0695 | 221.5972 | 27.5092 | 51.7244 | 96.0899 | 42.5697 | 57.5006 | 18.3475 | 43.0947 | 31.1728 | 65.6815 | 0.60552 | 20.8778 | 0.16324 | 0.10103 | -40.2517 | 3.1154 | 11.53 | 0.28 | -23.7245 | -1.3888 | 0.58897 | 0.5335 | 1.6954 | 0.75301 | 2.2921 |  |  | -0.28386 | 0.36477 | 0.46566 | 0.7481 | 0.70352
42810.6134 | 14981 | 117.4532 | 91.3745 | 72.8867 | 55.3008 | 33.3953 | 24.1377 | 18.6931 | 192.7226 | 116.8819 | 96.2776 | 75.0011 | 44.1586 | 27.8973 | 19.7615 | 172.296 | 174.5591 | 189.1032 | 166.5972 | 179.9796 | 24.8628 |  |  |  | 324.65 | 332.4045 |  | 259.2695 | 67.464 | 357.6725 | 188.4029 |  | 761.9932 | 273.9023 |  | 102.7835 | 36.0835 | 142.4745 |  | 124.3119 | 1341.3034 | 26.2702 | 27.6256 |  | 11.9291 | 14.5284 | 9.8414 | 13.8095 | 27.157 | 36.7622 | 44.0048 | 6.267 | 12.2865 | 6.23 | 19.1026 | 8.3515 | 41.1185 | 48.3492 | 38.4734 | 18.6544 |  |  | -184.2662 | -1.3279 | 0.90341 | 0.27993 | 1.6384 | 0.025168 | 3.4859 | -91.794 | 0.36197 | 0.30005 | -0.52011 | -0.00055855 | -0.00055198 | -0.00057005 | 36.5542 | 37.0582 | 37.4631 | 44.893 | 119.4827 | 84.1758 | 43.6382 | 124.7631 | 104.8836 | 79.763 | 62.5499 | 40.5905 | 27.6964 | 19.2375 | 33.3359 | 32.2585 | 25.6477 | 21.3085 | 20.0868 | 32.8568 | 24.6625 | 189.6278 | 209.0687 | 242.7019 | 175.2402 | 161.3824 | 192.803 |  |  |  | 42.3293 | 98.1313 | 287.9056 | 37.272 | 0.22068 | -0.21151 | [6 empty] | 393.8364 | 482.9269 | 48.3063 | 254.7728 |  | 434.7134 | 36.5837 |  |  |  | 32.9723 |  |  |  | 38.0845 | 65.0796 | 36.2079 | 20.5723 | [6 empty] | 1.6632 | [6 empty] | 9.9137 |  |  | 90.0904 |  |  | 25.4818 | 36.1951 | 80.6491 | 17.2131 | 33.9197 | 212.0084 | 33.7171 | 36.0992 |  | 30.6417 | 57.8343 |  | 55.9798 | 22.108 | 60.1897 | 30.7057 | 50.6342 |  | 54.9987 | 41.2326 | 221.463 | 27.4222 | 51.6992 | 96.2825 | 42.6496 | 57.698 | 18.3926 | 43.1517 | 31.1826 | 65.7235 | 0.54697 | 20.8756 | 0.16461 | 0.1009 | -40.3543 | 3.1153 | 12.19 | 0.26 | -23.7598 | -1.3621 | 1.1235 | 0.62538 | 1.5703 | 0.19463 | 2.2906 |  |  | -0.28268 | 0.44394 | 0.33656 | 0.75342 | 0.70213
42810.6134 | 14982 | 117.4648 | 91.3778 | 72.8808 | 55.3079 | 33.3981 | 24.1386 | 18.6917 | 192.7321 | 116.8858 | 96.2739 | 75.0014 | 44.1629 | 27.8947 | 19.7633 | 172.2638 | 174.4967 | 188.7745 | 166.4991 | 179.8564 | 24.0404 |  |  |  | 324.6414 | 332.5604 |  | 257.4066 | 67.5518 | 354.4894 | 188.364 |  | 770.1242 | 273.8517 |  | 106.1903 | 36.0508 | 142.8735 |  | 125.914 | 1343.8693 | 27.5006 | 27.3054 |  | 11.8989 | 14.5038 | 9.8112 | 13.7849 | 27.2074 | 36.7381 | 43.9524 | 6.2838 | 12.2818 | 6.3217 | 19.0765 | 8.3494 | 41.1165 | 48.3661 | 38.5284 | 18.6446 |  |  | -184.2557 | -1.6085 | 0.76213 | 0.36207 | 1.5516 | 0.54363 | 3.5608 | -93.3612 | 0.33298 | 0.33865 | -0.83425 | -0.00049119 | -0.00051255 | -0.0005684 | 36.3979 | 36.6333 | 37.3445 | 44.6826 | 119.4314 | 84.1866 | 43.6405 | 124.7681 | 104.8939 | 79.769 | 62.5546 | 40.5958 | 27.7013 | 19.2448 | 32.7293 | 30.7829 | 22.5098 | 19.6373 | 19.9 | 32.8076 | 24.6294 | 189.5587 | 208.9893 | 242.5945 | 175.0599 | 161.2308 | 192.7141 |  |  |  | 42.3431 | 98.9205 | 286.4289 | 37.1571 | 0.38701 | -0.022371 | [6 empty] | 393.9099 | 485.089 | 47.5609 | 254.6905 |  | 439.2856 | 36.6657 |  |  |  | 33.0712 |  |  |  | 37.9904 | 65.1992 | 36.1088 | 20.696 | [6 empty] | 1.8737 | [6 empty] | 15.1694 |  |  | 93.7898 |  |  | 25.3377 | 36.2049 | 80.9786 | 17.0126 | 33.864 | 212.3361 | 33.7213 | 35.952 |  | 30.5082 | 57.8564 |  | 56.2372 | 21.7039 | 60.2418 | 30.6611 | 50.7037 |  | 54.9504 | 41.3266 | 221.2712 | 27.2208 | 51.71 | 96.5003 | 42.7307 | 57.9038 | 18.3491 | 43.2165 | 31.2179 | 65.7742 | 0.64539 | 20.8728 | 0.16513 | 0.10149 | -40.3855 | 3.1153 | 6.9 | 0.32 | -23.6991 | -1.4991 | 1.0319 | 0.71121 | 1.5281 | 0.90453 | 2.315 |  |  | -0.28942 | 0.50555 | 0.68133 | 0.76119 | 0.70581
42810.6134 | 14983 | 117.4773 | 91.3826 | 72.897 | 55.3095 | 33.403 | 24.1311 | 18.6938 | 192.7394 | 116.8892 | 96.2782 | 75.0045 | 44.1647 | 27.8928 | 19.7569 | 172.2284 | 174.4321 | 188.4545 | 166.4011 | 179.7272 | 23.6762 |  |  |  | 324.6365 | 332.5151 |  | 253.4739 | 67.5471 | 350.395 | 188.3155 |  | 774.8913 | 273.805 |  | 105.1805 | 36.0094 | 142.083 |  | 128.2595 | 1340.7696 | 26.9881 | 27.2124 |  | 11.8512 | 14.472 | 9.7974 | 13.7597 | 27.1794 | 36.695 | 43.8637 | 6.2269 | 12.2735 | 6.5693 | 19.042 | 8.3591 | 41.1185 | 48.3772 | 38.5791 | 18.6406 |  |  | -184.7308 | -1.4259 | 0.86202 | 0.36601 | 1.6285 | 0.2821 | 3.4425 | -94.8239 | 0.35555 | 0.19368 | -0.62085 | -0.00058647 | -0.00052241 | -0.00054212 | 36.2011 | 36.3198 | 37.5124 | 45.0695 | 119.3776 | 84.1974 | 43.6528 | 124.7712 | 104.8993 | 79.7737 | 62.55 | 40.5979 | 27.6981 | 19.2449 | 32.8353 | 30.4599 | 19.9263 | 18.2322 | 18.3198 | 32.819 | 24.5802 | 189.5006 | 208.8932 | 242.4993 | 174.8743 | 161.063 | 192.6222 |  |  |  | 42.3507 | 99.2303 | 288.6879 | 37.7879 | 0.35095 | -0.20097 | [6 empty] | 393.8629 | 485.1351 | 46.7471 | 254.6147 |  | 442.3899 | 36.7172 |  |  |  | 33.1759 |  |  |  | 37.9139 | 65.4829 | 35.9781 | 20.5358 | [6 empty] | 2.0542 | [6 empty] | 17.7583 |  |  | 98.1635 |  |  | 25.1895 | 36.163 | 81.3058 | 16.9869 | 33.8458 | 212.8366 | 33.9704 | 35.7586 |  | 30.4254 | 57.886 |  | 56.4409 | 21.2251 | 60.2812 | 30.7023 | 50.784 |  | 54.9463 | 41.418 | 221.0829 | 26.9359 | 51.7018 | 96.7844 | 42.7385 | 58.0955 | 18.2634 | 43.285 | 31.0748 | 65.8366 | 0.65887 | 20.8735 | 0.16542 | 0.10242 | -40.3438 | 3.1153 | 11.22 | 0.29 | -23.6521 | -1.4113 | 1.0973 | 0.71503 | 1.5654 | 0.65154 | 2.276 |  |  | -0.30181 | 0.49512 | 0.96263 | 0.76234 | 0.68855
42810.6135 | 14984 | 117.4856 | 91.4181 | 72.9404 | 55.3097 | 33.3927 | 24.1382 | 18.7196 | 192.7424 | 116.8962 | 96.286 | 75.0153 | 44.171 | 27.9001 | 19.7562 | 172.1947 | 174.3685 | 188.1334 | 166.3091 | 179.599 | 23.8543 |  |  |  | 324.6531 | 332.3606 | 25.6087 | 250.2957 | 67.499 | 342.7266 | 188.3024 |  | 781.4236 | 273.749 |  | 101.5638 | 35.9789 | 142.8415 |  | 128.5141 | 1354.2041 | 25.7065 | 26.7161 |  | 11.8817 | 14.4889 | 9.7994 | 13.7515 | 27.1866 | 36.6396 | 43.7564 | 6.1991 | 12.2589 | 6.701 | 19.0125 | 8.3614 | 41.1245 | 48.3765 | 38.6302 | 18.6343 |  |  | -184.3365 | -0.95667 | 0.91196 | 0.20568 | 1.8887 | 0.30641 | 3.4445 | -96.2183 | 0.66127 | 0.26124 | -0.62621 | -0.00052405 | -0.00055526 | -0.00056019 | 36.0552 | 36.2018 | 37.48 | 44.8929 | 119.321 | 84.1905 | 43.6493 | 124.7769 | 104.9003 | 79.7816 | 62.5517 | 40.6041 | 27.7027 | 19.2378 | 32.7485 | 30.8291 | 18.5455 | 16.6631 | 16.588 | 32.7872 | 24.5259 | 189.4715 | 208.8228 | 242.4377 | 174.7139 | 160.9374 | 192.5537 |  |  |  | 42.3567 | 99.987 | 294.8579 | 37.4706 | 0.029223 | 0.084338 | [6 empty] | 393.9046 | 485.1354 | 46.1762 | 254.7266 |  | 444.9434 | 36.6377 |  |  |  | 33.2237 |  |  |  | 37.8488 | 65.9188 | 35.8531 | 20.5778 | [6 empty] | 2.15 | [6 empty] | 14.5213 |  |  | 94.8713 |  |  | 25.0691 | 36.1016 | 81.6585 | 16.9164 | 33.8399 | 213.4396 | 33.838 | 35.6775 |  | 30.4177 | 57.9009 |  | 56.6689 | 20.7682 | 60.2831 | 30.7693 | 50.8547 |  | 55.0813 | 41.5431 | 220.8962 | 26.6567 | 51.553 | 97.1569 | 42.651 | 58.2562 | 17.9502 | 43.2921 | 30.779 | 65.8891 | 0.77828 | 20.8732 | 0.16562 | 0.10311 | -40.3543 | 3.1154 | -0.86 | 0.36 | -23.4812 | -1.156 | 1.1287 | 0.53602 | 1.6857 | 0.67897 | 2.2765 |  |  | -0.31823 | 0.50102 | 1.1097 | 0.77508 | 0.69757
42810.6135 | 14985 | 117.5037 | 91.4007 | 72.9114 | 55.3163 | 33.4039 | 24.1323 | 18.7233 | 192.7613 | 116.9128 | 96.2952 | 75.0221 | 44.1826 | 27.9047 | 19.7579 | 172.152 | 174.3018 | 187.7994 | 166.2186 | 179.4632 | 24.1551 |  |  |  | 324.6895 | 331.9301 | 9.5647 | 248.9575 | 67.4951 | 337.3046 | 188.2783 |  | 787.1465 | 273.7068 |  | 104.5036 | 35.9838 | 141.6323 |  | 131.6204 | 1373.9632 | 25.567 | 26.341 |  | 11.8473 | 14.4852 | 9.7789 | 13.7001 | 27.122 | 36.5151 | 43.639 | 6.1772 | 12.2443 | 6.6307 | 18.971 | 8.361 | 41.1216 | 48.3721 | 38.6904 | 18.6231 |  |  | -184.1591 | -1.2655 | 1.1314 | -0.15048 | 1.6771 | 0.59292 | 3.6462 | -97.5589 | -0.05097 | 0.20459 | -0.6431 | -0.00055198 | -0.00052898 | -0.0005454 | 35.8123 | 35.6285 | 36.5295 | 44.3202 | 119.267 | 84.1959 | 43.6518 | 124.7835 | 104.9059 | 79.7801 | 62.565 | 40.6029 | 27.7012 | 19.2409 | 31.0741 | 30.157 | 19.0773 | 15.2752 | 14.9523 | 32.7089 | 24.4958 | 189.451 | 208.7565 | 242.3749 | 174.5518 | 160.8388 | 192.4849 |  |  |  | 42.3566 | 100.2368 | 299.6586 | 36.5452 | 0.096486 | -0.21942 | [6 empty] | 393.9993 | 484.3846 | 45.3539 | 255.1381 |  | 447 | 36.3547 |  |  |  | 33.3225 |  |  |  | 37.7491 | 65.7847 | 35.7613 | 20.7496 | [6 empty] | 2.1533 | [6 empty] | 12.889 |  |  | 91.7544 |  |  | 24.9543 | 35.9942 | 81.9673 | 16.8062 | 33.8946 | 213.9811 | 33.5336 | 35.725 |  | 30.3875 | 57.9252 |  | 56.9457 | 20.5058 | 60.3987 | 30.8764 | 50.9389 |  | 55.1088 | 41.6937 | 220.6911 | 26.372 | 51.5554 | 97.5486 | 42.6289 | 58.4678 | 17.545 | 43.3314 | 30.7335 | 65.9629 | 0.71338 | 20.8742 | 0.16535 | 0.10239 | -40.3096 | 3.1153 | 10.22 | 0.27 | -23.3663 | -1.3296 | 1.2572 | -0.45848 | 1.5882 | 0.9443 | 2.3417 |  |  | -0.31766 | 0.67786 | 1.0471 | 0.78567 | 0.72327
42810.6135 | 14986 | 117.5131 | 91.4009 | 72.907 | 55.3237 | 33.4081 | 24.1223 | 18.7015 | 192.7609 | 116.9095 | 96.2941 | 75.0214 | 44.1758 | 27.8967 | 19.7548 | 172.1175 | 174.2455 | 187.4726 | 166.1207 | 179.3397 | 24.3176 |  |  |  | 324.7384 | 331.4297 | 19.952 | 245.6302 | 67.5053 | 327.6413 | 188.2509 |  | 783.0454 | 273.6653 |  | 101.6333 | 35.9702 | 140.579 |  | 136.4562 | 1374.9145 | 25.82 | 25.897 |  | 11.8616 | 14.5132 | 9.7584 | 13.6775 | 27.1805 | 36.4139 | 43.5328 | 6.2141 | 12.2428 | 6.5751 | 18.9471 | 8.3506 | 41.1314 | 48.3605 | 38.7128 | 18.6147 |  |  | -184.4988 | -1.1012 | 1.044 | -0.069654 | 1.6068 | 0.702 | 3.4452 | -98.9802 | 0.36314 | 0.12025 | -0.52726 | -0.00051091 | -0.00055855 | -0.00054048 | 35.5382 | 35.2918 | 35.9598 | 44.0017 | 119.2075 | 84.1986 | 43.6506 | 124.7874 | 104.9098 | 79.78 | 62.5698 | 40.6027 | 27.7082 | 19.2388 | 29.5278 | 29.2869 | 17.2757 | 14.4765 | 13.4716 | 32.6024 | 24.4394 | 189.4103 | 208.6714 | 242.276 | 174.3771 | 160.7014 | 192.4055 |  |  |  | 42.3624 | 101.7147 | 300.6653 | 37.7319 | 0.24398 | -0.23127 | [6 empty] | 394.3994 | 482.4132 | 45.128 | 254.6211 |  | 448.654 | 37.1052 |  |  |  | 33.3639 |  |  |  | 37.617 | 65.4161 | 35.7287 | 22.2945 | [6 empty] | 2.2046 | [6 empty] | 13.5719 |  |  | 88.4392 |  |  | 24.8573 | 36.0786 | 82.2059 | 16.8171 | 33.8364 | 214.5574 | 33.3722 | 35.8117 |  | 30.5374 | 57.9711 |  | 57.127 | 20.4193 | 60.585 | 30.9729 | 51.0453 |  | 55.2516 | 41.8768 | 220.5351 | 26.1873 | 51.6445 | 97.9965 | 42.5967 | 58.6698 | 17.1877 | 43.4231 | 30.8731 | 66.0913 | 0.72031 | 20.8735 | 0.16447 | 0.10098 | -40.3535 | 3.1153 | 10.86 | 0.32 | -23.202 | -1.2404 | 1.2077 | -0.31195 | 1.5543 | 1.0273 | 2.2759 |  |  | -0.30855 | 0.83714 | 1.2407 | 0.79753 | 0.69051
42810.6135 | 14987 | 117.5241 | 91.3995 | 72.9125 | 55.3331 | 33.4075 | 24.1256 | 18.6925 | 192.7653 | 116.9048 | 96.2912 | 75.0166 | 44.1714 | 27.8985 | 19.7507 | 172.0751 | 174.176 | 187.1494 | 166.0234 | 179.2116 | 24.0208 |  |  |  | 324.7376 | 331.2606 | 27.3493 | 245.7084 | 67.5128 | 324.7452 | 188.2361 |  | 779.2024 | 273.6304 |  | 100.4082 | 35.952 | 140.4505 |  | 147.5005 | 1366.9745 | 25.4452 | 25.893 |  | 11.9211 | 14.563 | 9.7344 | 13.6743 | 27.2703 | 36.3288 | 43.4563 | 6.2229 | 12.2367 | 6.548 | 18.9296 | 8.3534 | 41.1369 | 48.3447 | 38.7434 | 18.6087 |  |  | -184.5455 | -1.3549 | 0.84953 | 0.22802 | 1.7133 | 0.23413 | 3.5516 | -100.2721 | 0.32286 | 0.074726 | -0.38916 | -0.00047969 | -0.00051748 | -0.00052076 | 35.2935 | 35.3058 | 36.0902 | 43.1459 | 119.1635 | 84.1974 | 43.66 | 124.785 | 104.9093 | 79.7865 | 62.565 | 40.6063 | 27.7087 | 19.2425 | 29.5202 | 30.2929 | 16.9996 | 14.3858 | 12.6386 | 32.5465 | 24.3844 | 189.3611 | 208.5853 | 242.1943 | 174.1743 | 160.5636 | 192.3259 |  |  |  | 42.3719 | 102.5622 | 296.7694 | 38.546 | 0.417 | 0.09356 | [6 empty] | 394.7494 | 480.9235 | 44.439 | 254.498 |  | 447.2857 | 37.258 |  |  |  | 33.5115 |  |  |  | 37.6172 | 66.167 | 35.7363 | 20.6956 | [6 empty] | 2.3819 | [9 empty] | 102.4513 |  |  | 24.7925 | 36.123 | 82.4934 | 16.7997 | 33.8234 | 215.0978 | 33.1866 | 35.8986 |  | 30.6493 | 58.0174 |  | 57.2969 | 20.3927 | 60.8177 | 31.048 | 51.0954 |  | 55.5951 | 41.9853 | 220.3403 | 25.9694 | 51.6323 | 98.4293 | 42.5125 | 58.9222 | 17.1687 | 43.5314 | 30.8542 | 66.1338 | 0.58183 | 20.8733 | 0.1629 | 0.099256 | -40.4172 | 3.1153 | 6.01 | 0.25 | -23.1489 | -1.3759 | 1.0895 | 0.56446 | 1.6047 | 0.59322 | 2.3104 |  |  | -0.32915 | 0.83142 | 1.2649 | 0.79701 | 0.66823
42810.6135 | 14988 | 117.5454 | 91.4027 | 72.9095 | 55.3371 | 33.4175 | 24.1373 | 18.6942 | 192.7801 | 116.9182 | 96.2965 | 75.0268 | 44.1842 | 27.9045 | 19.7573 | 172.0473 | 174.1122 | 186.8415 | 165.9429 | 179.0917 | 23.5938 |  |  |  | 324.7454 | 330.689 | 26.0131 | 250.3688 | 67.5965 | 331.6021 | 188.2075 |  | 776.5122 | 273.5973 |  | 98.7373 | 35.9126 | 141.0274 |  | 153.8876 | 1367.1383 | 24.8924 | 26.2232 |  | 11.9924 | 14.5958 | 9.7254 | 13.6803 | 27.34 | 36.2316 | 43.3956 | 6.1582 | 12.2409 | 6.5456 | 18.8948 | 8.3549 | 41.1327 | 48.3516 | 38.791 | 18.6027 |  |  | -184.5468 | -1.4022 | 0.84887 | 0.14391 | 2.1082 | 0.48121 | 3.6554 | -101.5022 | 0.5196 | 0.19075 | -0.46904 | -0.00052733 | -0.0005454 | -0.00052733 | 35.2174 | 35.4513 | 35.9871 | 43.4074 | 119.094 | 84.1862 | 43.6581 | 124.7973 | 104.9148 | 79.7922 | 62.5877 | 40.6284 | 27.7112 | 19.2429 | 29.9246 | 32.3595 | 19.5664 | 15.9389 | 13.8542 | 32.5332 | 24.3761 | 189.2999 | 208.5022 | 242.1075 | 174.01 | 160.4374 | 192.2403 |  |  |  | 42.402 | 102.3125 | 296.6973 | 37.8255 | 0.64918 | 0.39317 | [6 empty] | 394.6711 | 479.9566 | 45.1208 | 254.7086 |  | 439.0574 | 37.1504 |  |  |  | 33.602 |  |  |  | 37.6288 | 67.3183 | 35.6621 | 20.7368 | [6 empty] | 2.4403 | [9 empty] | 118.828 |  |  | 24.7703 | 36.0491 | 82.7653 | 16.9193 | 33.8732 | 215.5976 | 33.1994 | 35.8137 |  | 30.6015 | 58.0583 |  | 57.4216 | 20.4956 | 60.9516 | 30.9644 | 51.1449 |  | 55.9867 | 42.0362 | 220.1073 | 25.7041 | 51.6735 | 98.7371 | 42.4541 | 59.1204 | 17.2289 | 43.597 | 30.8137 | 66.3231 | 0.65175 | 20.8737 | 0.16147 | 0.099379 | -40.3565 | 3.1153 | 3.84 | 0.21 | -23.2814 | -1.3998 | 1.0892 | 0.44845 | 1.7798 | 0.85032 | 2.3436 |  |  | -0.36369 | 0.78491 | 0.97872 | 0.78648 | 0.68929
42810.6135 | 14989 | 117.5581 | 91.4023 | 72.9124 | 55.3376 | 33.4098 | 24.1406 | 18.6987 | 192.791 | 116.9236 | 96.2979 | 75.037 | 44.1864 | 27.9013 | 19.7506 | 172.0162 | 174.0561 | 186.5204 | 165.8469 | 178.9815 | 23.4244 |  |  |  | 324.8036 | 330.6404 | 28.4169 | 255.9973 | 67.6723 | 339.5768 | 188.2009 |  | 772.2264 | 273.5661 |  | 97.1586 | 35.8901 | 140.7711 |  | 157.479 | 1372.6485 | 25.5384 | 26.0143 |  | 12.0052 | 14.5893 | 9.723 | 13.7396 | 27.3188 | 36.1178 | 43.3124 | 6.1114 | 12.2284 | 6.5391 | 18.8538 | 8.3483 | 41.119 | 48.3597 | 38.831 | 18.5926 |  |  | -184.5474 | -1.3904 | 0.85216 | 0.26153 | 1.963 | 0.46806 | 3.8815 | -102.7047 | -0.040656 | 0.18047 | -0.65165 | -0.00054869 | -0.00053226 | -0.00054212 | 35.2607 | 35.9586 | 36.3279 | 44.357 | 119.0372 | 84.1826 | 43.6502 | 124.788 | 104.9078 | 79.7894 | 62.5759 | 40.6129 | 27.6978 | 19.2312 | 31.9001 | 34.1938 | 22.0682 | 16.4556 | 14.7324 | 32.5543 | 24.39 | 189.2699 | 208.422 | 242.036 | 173.8487 | 160.3024 | 192.1549 |  |  |  | 42.4124 | 102.5209 | 294.122 | 38.0004 | 0.27477 | 0.36701 | [6 empty] | 394.7922 | 480.4407 | 46.2924 | 254.633 |  | 442.1129 | 37.0563 |  |  |  | 33.7101 |  |  |  | 37.6857 | 66.6924 | 35.6027 | 20.566 | [6 empty] | 2.4038 | [6 empty] | 12.1906 |  |  | 147.9719 |  |  | 24.6671 | 36.1155 | 82.9988 | 17.0419 | 33.8904 | 215.9634 | 33.0978 | 35.8271 |  | 30.4776 | 58.0775 |  | 57.6106 | 20.6364 | 61.1514 | 30.912 | 51.1895 |  | 56.2416 | 42.0788 | 219.9264 | 25.4461 | 51.6319 | 98.9682 | 42.3274 | 59.3288 | 17.1723 | 43.6108 | 30.8195 | 66.4401 | 0.66581 | 20.874 | 0.16046 | 0.098337 | -40.3774 | 3.1153 | -3.64 | 0.25 | -23.4344 | -1.3939 | 1.0913 | 0.60455 | 1.7171 | 0.83847 | 2.4145 |  |  | -0.34834 | 0.5679 | 0.70237 | 0.79151 | 0.6848
42810.6135 | 14990 | 117.5663 | 91.4024 | 72.9318 | 55.3372 | 33.4237 | 24.1468 | 18.7026 | 192.7972 | 116.9302 | 96.3089 | 75.0429 | 44.1855 | 27.9154 | 19.7686 | 171.9835 | 173.993 | 186.1902 | 165.7552 | 178.845 | 23.4908 |  |  |  | 324.7614 | 330.6201 | 29.7684 | 258.8079 | 67.65 | 343.1589 | 188.1975 |  | 766.0031 | 273.5205 |  | 96.0343 | 35.852 | 138.912 |  | 159.1267 | 1366.5803 | 25.4807 | 25.7891 |  | 11.962 | 14.6097 | 9.7391 | 13.7175 | 27.3131 | 36.0144 | 43.1999 | 6.1038 | 12.2298 | 6.5753 | 18.8396 | 8.3509 | 41.1196 | 48.375 | 38.8508 | 18.5879 |  |  | -184.5389 | -1.1768 | 0.83836 | 0.29242 | 2.078 | 0.37607 | 3.7271 | -103.9493 | 0.73619 | -0.02409 | -0.42453 | -0.00052569 | -0.00054869 | -0.00052569 | 35.4381 | 35.994 | 36.8264 | 45.223 | 118.997 | 84.1928 | 43.6589 | 124.7931 | 104.9253 | 79.8012 | 62.5891 | 40.622 | 27.7088 | 19.2417 | 33.6598 | 33.7687 | 22.5841 | 18.7908 | 15.781 | 32.5746 | 24.3988 | 189.2198 | 208.3429 | 241.9519 | 173.6697 | 160.1499 | 192.0722 |  |  |  | 42.418 | 102.2454 | 294.9582 | 38.4882 | 0.12586 | -0.16314 | [6 empty] | 394.9694 | 481.636 | 47.5114 | 254.2993 |  | 442.2972 | 37.5039 |  |  |  | 33.7665 |  |  |  | 37.7453 | 67.414 | 35.5096 | 20.5498 | [6 empty] | 2.5045 | [6 empty] | 26.2977 |  |  | 172.0947 |  |  | 24.5625 | 36.1685 | 83.2594 | 16.9545 | 33.919 | 216.2778 | 33.0644 | 35.8102 |  | 30.41 | 58.1181 |  | 57.8767 | 20.4817 | 61.4232 | 30.9513 | 51.2263 |  | 56.4023 | 42.091 | 219.6691 | 25.3577 | 51.5983 | 99.2022 | 42.3195 | 59.519 | 16.8919 | 43.6588 | 30.9806 | 66.5467 | 0.62632 | 20.8729 | 0.16013 | 0.099654 | -40.3916 | 3.1153 | -5.23 | 0.34 | -23.5023 | -1.2824 | 1.0824 | 0.63927 | 1.7664 | 0.75144 | 2.3656 |  |  | -0.3716 | 0.37476 | 0.64607 | 0.79645 | 0.67144
42810.6135 | 14991 | 117.576 | 91.4048 | 72.9173 | 55.3381 | 33.4142 | 24.146 | 18.6922 | 192.8058 | 116.9351 | 96.3108 | 75.039 | 44.1929 | 27.9079 | 19.766 | 171.9486 | 173.9322 | 185.8745 | 165.6709 | 178.7367 | 23.0417 |  |  |  | 324.6916 | 330.4142 | 28.6338 | 254.9486 | 67.6283 | 333.4002 | 188.1736 |  | 763.9374 | 273.4828 |  | 91.5607 | 35.8027 | 139.0941 |  | 157.7785 | 1372.2809 | 25.841 | 26.156 |  | 11.9213 | 14.6349 | 9.7331 | 13.6724 | 27.27 | 35.9264 | 43.1025 | 6.1617 | 12.2247 | 6.6245 | 18.817 | 8.3545 | 41.108 | 48.3887 | 38.8984 | 18.579 |  |  | -184.8609 | -1.2241 | 0.71416 | 0.01183 | 1.6213 | 0.41287 | 3.5759 | -105.1413 | 0.3394 | 0.18802 | -0.73927 | -0.00053883 | -0.00052898 | -0.00056183 | 35.5031 | 36.0734 | 37.238 | 45.9738 | 118.9322 | 84.1842 | 43.6475 | 124.7895 | 104.921 | 79.8024 | 62.5854 | 40.6207 | 27.7082 | 19.2393 | 33.441 | 31.4686 | 19.5257 | 18.373 | 17.091 | 32.5524 | 24.3609 | 189.1623 | 208.2623 | 241.8604 | 173.4893 | 160.0217 | 192.0067 |  |  |  | 42.4392 | 101.509 | 295.7739 | 37.4669 | 0.16861 | -0.2883 | [6 empty] | 395.1804 | 482.6777 | 47.6971 | 254.2714 |  | 441.9318 | 37.6077 |  |  |  | 33.8187 |  |  |  | 37.737 | 67.8719 | 35.4324 | 20.4444 | [6 empty] | 2.6474 | [6 empty] | 34.53 |  |  | 189.3058 |  |  | 24.5074 | 36.2569 | 83.5458 | 16.7488 | 33.851 | 216.5964 | 32.8445 | 35.8695 |  | 30.3068 | 58.1328 |  | 58.0983 | 20.2457 | 61.7105 | 30.9648 | 51.2422 |  | 56.6602 | 42.3282 | 219.5089 | 25.2794 | 51.6078 | 99.4957 | 42.1859 | 59.702 | 17.0364 | 43.7837 | 30.9905 | 66.5772 | 0.73379 | 20.8741 | 0.15922 | 0.099603 | -40.4316 | 3.1152 | 7.33 | 0.19 | -23.3358 | -1.308 | 0.99908 | 0.12859 | 1.56 | 0.78724 | 2.3168 |  |  | -0.38697 | 0.39647 | 0.98146 | 0.78456 | 0.70055
42810.6136 | 14992 | 117.5933 | 91.4201 | 72.9338 | 55.3551 | 33.4216 | 24.1471 | 18.6926 | 192.8203 | 116.9398 | 96.3194 | 75.0453 | 44.1955 | 27.9145 | 19.7681 | 171.9156 | 173.8691 | 185.563 | 165.5839 | 178.6063 | 22.9067 |  |  |  | 324.6779 | 330.0443 | 29.0456 | 248.899 | 67.5491 | 320.8085 | 188.1414 |  | 762.7329 | 273.4363 |  | 92.7159 | 35.7599 | 140.0519 |  | 156.7305 | 1370.61 | 25.5921 | 26.4762 |  | 11.9326 | 14.6651 | 9.7081 | 13.6316 | 27.2579 | 35.8573 | 43.0436 | 6.2556 | 12.2133 | 6.7537 | 18.7807 | 8.3581 | 41.0864 | 48.4075 | 38.9378 | 18.5712 |  |  | -184.8037 | -1.2734 | 0.76148 | 0.009858 | 1.6075 | 0.088252 | 3.5339 | -106.3412 | 0.45616 | 0.20333 | -0.53183 | -0.00053555 | -0.00046162 | -0.00054705 | 35.6973 | 36.3263 | 37.5357 | 46.1769 | 118.8781 | 84.1723 | 43.6439 | 124.7914 | 104.9249 | 79.8053 | 62.5872 | 40.6197 | 27.7086 | 19.2406 | 33.5986 | 32.2134 | 18.7273 | 15.9526 | 15.2154 | 32.5505 | 24.3246 | 189.1336 | 208.1815 | 241.7866 | 173.3069 | 159.8661 | 191.9229 |  |  |  | 42.4537 | 100.4199 | 290.7514 | 36.8988 | 0.19738 | 0.12706 | [6 empty] | 395.3128 | 483.1609 | 46.772 | 254.2143 |  | 439.4173 | 37.6339 |  |  |  | 34.1785 |  |  |  | 37.7793 | 67.9426 | 35.2321 | 19.9601 | [6 empty] | 2.7074 | [6 empty] | 36.998 |  |  | 206.6907 |  |  | 24.3373 | 36.1846 | 83.779 | 16.6137 | 33.8444 | 216.9327 | 33.0414 | 35.7873 |  | 30.2212 | 58.1869 |  | 58.3276 | 19.935 | 61.9481 | 31.0214 | 51.2568 |  | 56.797 | 42.4637 | 219.3284 | 25.1744 | 51.6303 | 99.6694 | 42.0729 | 59.8752 | 17.0554 | 43.9059 | 30.9456 | 66.6282 | 0.71338 | 20.8734 | 0.15807 | 0.099647 | -40.4718 | 3.1153 | 10.62 | 0.28 | -23.0887 | -1.3342 | 1.0317 | 0.11739 | 1.5532 | 0.36393 | 2.3029 |  |  | -0.39583 | 0.37873 | 1.0659 | 0.77419 | 0.71684
42810.6136 | 14993 | 117.5979 | 91.412 | 72.9173 | 55.3476 | 33.4165 | 24.1407 | 18.6912 | 192.8183 | 116.9352 | 96.3085 | 75.0453 | 44.1918 | 27.9067 | 19.758 | 171.8868 | 173.816 | 185.2607 | 165.4822 | 178.4892 | 22.6201 |  |  |  | 324.6963 | 329.9493 | 28.6179 | 244.9657 | 67.4527 | 315.2574 | 188.1096 |  | 760.8737 | 273.387 |  | 89.5987 | 35.7518 | 139.8317 |  | 156.4788 | 1367.6601 | 24.8394 | 26.6072 |  | 11.9703 | 14.6712 | 9.6906 | 13.5787 | 27.1836 | 35.8071 | 42.9915 | 6.2664 | 12.1985 | 6.7237 | 18.7555 | 8.3494 | 41.0602 | 48.4232 | 38.9651 | 18.5596 |  |  | -184.8832 | -1.349 | 0.69708 | 0.06111 | 1.7172 | -0.0642 | 3.5174 | -107.3919 | 0.49586 | 0.10305 | -0.91353 | -0.00051912 | -0.00050762 | -0.00053883 | 35.8319 | 36.6791 | 38.4186 | 46.6468 | 118.8409 | 84.1844 | 43.6547 | 124.804 | 104.9282 | 79.8101 | 62.6004 | 40.6228 | 27.7187 | 19.2414 | 34.0659 | 32.101 | 21.0506 | 14.4767 | 13.3991 | 32.5017 | 24.3112 | 189.0978 | 208.1052 | 241.7046 | 173.1484 | 159.7439 | 191.8614 |  |  |  | 42.4609 | 99.9988 | 289.0862 | 36.8968 | 0.13397 | -0.19909 | [6 empty] | 395.4292 | 482.9149 | 46.1375 | 254.1672 |  | 438.2376 | 37.5506 |  |  |  | 34.0612 |  |  |  | 37.9073 | 67.8481 | 35.2172 | 19.0731 | [6 empty] | 2.7996 | [6 empty] | 49.4583 |  |  | 216.4833 |  |  | 24.2089 | 36.0815 | 84.0088 | 16.6364 | 33.8141 | 217.2998 | 33.0159 | 35.6382 |  | 30.1707 | 58.2969 |  | 58.5284 | 19.607 | 62.1573 | 31.0708 | 51.2803 |  | 56.7885 | 42.6191 | 219.1491 | 25.0161 | 51.6246 | 99.926 | 42.02 | 60.0993 | 16.9742 | 43.9834 | 30.6727 | 66.6841 | 0.61111 | 20.8731 | 0.15653 | 0.09948 | -40.4141 | 3.1152 | -11.72 | 0.33 | -22.9855 | -1.3732 | 0.98712 | 0.29227 | 1.6052 | -0.31037 | 2.2974 |  |  | -0.39372 | 0.32107 | 0.80621 | 0.77027 | 0.71715
42810.6136 | 14994 | 117.6143 | 91.4329 | 72.9311 | 55.3521 | 33.4238 | 24.1453 | 18.7003 | 192.8291 | 116.9476 | 96.3229 | 75.0587 | 44.1972 | 27.9117 | 19.7677 | 171.8446 | 173.7484 | 184.9435 | 165.3915 | 178.3605 | 22.1937 |  |  |  | 324.6991 | 330.367 | 1.4767 | 246.2889 | 67.49 | 321.9247 | 188.0952 |  | 762.9605 | 273.3349 |  | 86.7683 | 35.7453 | 139.7673 |  | 155.5213 | 1368.1345 | 24.2025 | 26.7102 |  | 11.9572 | 14.6616 | 9.6635 | 13.5393 | 26.952 | 35.8017 | 42.9502 | 6.2597 | 12.1944 | 6.7188 | 18.7242 | 8.3472 | 41.0359 | 48.4493 | 38.9844 | 18.5571 |  |  | -184.9838 | -1.2655 | 0.67474 | 0.11894 | 1.411 | 0.3327 | 3.6416 | -108.5169 | 0.56825 | 0.46726 | -0.63992 | -0.00049776 | -0.00058483 | -0.00052898 | 35.9889 | 37.8604 | 39.4488 | 46.9941 | 118.8025 | 84.1907 | 43.6677 | 124.8133 | 104.9321 | 79.8175 | 62.6028 | 40.6308 | 27.7198 | 19.2478 | 32.4046 | 31.228 | 19.1235 | 14.1715 | 12.4406 | 32.4594 | 24.2688 | 189.0523 | 208.0216 | 241.6211 | 172.9819 | 159.6282 | 191.7828 |  |  |  | 42.4619 | 99.7871 | 283.1239 | 36.7332 | -0.11098 | -0.1878 | [6 empty] | 395.5516 | 483.8812 | 46.4428 | 254.1942 |  | 437.3063 | 37.6665 |  |  |  | 34.1214 |  |  |  | 37.9264 | 68.0852 | 35.3346 | 19.6315 | [6 empty] | 3.1834 | [6 empty] | 63.3328 |  |  | 222.0074 |  |  | 24.1209 | 36.0334 | 84.2456 | 16.7011 | 33.7982 | 217.6931 | 32.9356 | 35.4585 |  | 30.18 | 58.4011 |  | 58.7403 | 19.3591 | 62.369 | 31.0922 | 51.284 |  | 56.6126 | 42.7279 | 218.9878 | 24.8728 | 51.6251 | 100.2387 | 41.9591 | 60.2988 | 17.0129 | 44.0535 | 30.3905 | 66.7718 | 0.62324 | 20.8731 | 0.15545 | 0.099632 | -40.406 | 3.1153 | 9.05 | 0.25 | -23.1217 | -1.33 | 0.97115 | 0.40774 | 1.455 | 0.70654 | 2.3375 |  |  | -0.39627 | 0.50068 | 1.0154 | 0.76719 | 0.72173
42810.6136 | 14995 | 117.6238 | 91.4262 | 72.9188 | 55.3631 | 33.4304 | 24.1566 | 18.6935 | 192.8382 | 116.9507 | 96.3241 | 75.0585 | 44.1982 | 27.9174 | 19.7685 | 171.8082 | 173.6835 | 184.65 | 165.3063 | 178.2455 | 21.9872 |  |  |  | 324.6374 | 330.3366 |  | 245.1961 | 67.5174 | 319.7723 | 188.0727 |  | 767.1787 | 273.286 |  | 82.6301 | 35.7231 | 139.986 |  | 155.9285 | 1372.985 | 24.6182 | 26.7867 |  | 11.9392 | 14.6338 | 9.6317 | 13.4995 | 26.6657 | 35.8427 | 42.9226 | 6.3296 | 12.1949 | 6.6661 | 18.7025 | 8.3463 | 41.0147 | 48.4875 | 38.9991 | 18.5486 |  |  | -185.1027 | -1.0822 | 0.86464 | 0.20962 | 1.3479 | 0.025824 | 3.4997 | -109.5972 | 0.40809 | 0.16389 | -0.95148 | -0.00054048 | -0.00052405 | -0.00052405 | 35.9386 | 37.7234 | 39.258 | 46.5072 | 118.774 | 84.2026 | 43.6624 | 124.8236 | 104.9529 | 79.8221 | 62.617 | 40.6451 | 27.7261 | 19.2492 | 29.5418 | 32.1104 | 18.5949 | 13.1308 | 11.8475 | 32.3483 | 24.2263 | 189.0248 | 207.9509 | 241.5463 | 172.823 | 159.5196 | 191.717 |  |  |  | 42.4788 | 98.6108 | 275.6262 | 36.4211 | 0.22007 | -0.076196 | [6 empty] | 395.6658 | 484.8522 | 45.5272 | 254.2447 |  | 434.7905 | 37.5875 |  |  |  | 34.1469 |  |  |  | 37.9457 | 68.378 | 35.5695 | 19.9183 | [6 empty] | 3.4119 | [6 empty] | 72.3997 |  |  | 204.9463 |  |  | 24.0176 | 35.9443 | 84.5104 | 16.7959 | 33.7856 | 218.1449 | 32.9994 | 35.3883 |  | 30.1403 | 58.4881 |  | 58.9213 | 19.1907 | 62.5862 | 30.9812 | 51.2982 |  | 56.4584 | 42.7486 | 218.8163 | 24.7384 | 51.6265 | 100.508 | 41.8528 | 60.5214 | 17.0658 | 44.0875 | 30.1352 | 66.8606 | 0.74959 | 20.8737 | 0.15362 | 0.097765 | -40.321 | 3.1153 | 1.67 | 0.34 | -23.0873 | -1.2298 | 1.0993 | 0.54128 | 1.4222 | 0.19686 | 2.2917 |  |  | -0.39631 | 0.80571 | 1.0691 | 0.7643 | 0.73099
42810.6136 | 14996 | 117.6314 | 91.4266 | 72.9254 | 55.3589 | 33.4236 | 24.1466 | 18.69 | 192.8399 | 116.9551 | 96.3195 | 75.0519 | 44.199 | 27.9192 | 19.7636 | 171.7782 | 173.6175 | 184.3523 | 165.2177 | 178.1171 | 21.7516 |  |  |  | 324.5887 | 330.2532 |  | 246.0445 | 67.517 | 319.6791 | 188.0402 |  | 764.7409 | 273.2331 |  | 76.5753 | 35.6783 | 140.6329 |  | 156.5226 | 1357.7345 | 24.8391 | 26.7809 |  | 11.943 | 14.6247 | 9.6178 | 13.4811 | 26.5617 | 35.8261 | 42.8762 | 6.2925 | 12.1826 | 6.6601 | 18.683 | 8.3462 | 41.0001 | 48.5069 | 39.0284 | 18.5399 |  |  | -185.4247 | -1.0874 | 0.73848 | 0.21816 | 1.6561 | 0.42404 | 3.6338 | -110.6545 | 0.41704 | 0.0048626 | -0.94691 | -0.00051255 | -0.0005454 | -0.00055362 | 35.8177 | 37.3995 | 38.3973 | 45.8003 | 118.7168 | 84.1982 | 43.6707 | 124.8202 | 104.9439 | 79.8265 | 62.6138 | 40.6405 | 27.726 | 19.2488 | 29.8462 | 30.531 | 17.6502 | 12.997 | 10.5406 | 32.2968 | 24.1955 | 188.9693 | 207.8567 | 241.4604 | 172.6186 | 159.3696 | 191.6155 |  |  |  | 42.4731 | 98.314 | 283.4308 | 35.9343 | 0.29078 | -0.045896 | [6 empty] | 395.6341 | 484.4897 | 45.3574 | 254.0621 |  | 435.7485 | 37.6674 |  |  |  | 34.1266 |  |  |  | 38.0318 | 68.9471 | 35.1729 | 19.2693 | [6 empty] | 3.6497 | [6 empty] | 94.1626 |  |  | 166.4159 |  |  | 23.8889 | 35.9536 | 84.7797 | 16.6858 | 33.7458 | 218.5936 | 33.0464 | 35.3854 |  | 30.0056 | 58.5519 |  | 59.0499 | 19.1742 | 62.7875 | 30.8677 | 51.2915 |  | 56.3863 | 42.7636 | 218.6623 | 24.5449 | 51.6184 | 100.7721 | 41.7212 | 60.7409 | 16.9656 | 44.1489 | 29.9436 | 66.9937 | 0.63595 | 20.8735 | 0.15083 | 0.096455 | -40.3872 | 3.1153 | -2.99 | 0.28 | -23.1055 | -1.2328 | 1.0159 | 0.55218 | 1.5764 | 0.79768 | 2.3351 |  |  | -0.42577 | 0.76583 | 1.1705 | 0.76292 | 0.74431
42810.6136 | 14997 | 117.6423 | 91.4352 | 72.9366 | 55.3655 | 33.4374 | 24.1449 | 18.6882 | 192.8536 | 116.9616 | 96.3232 | 75.0552 | 44.2093 | 27.9206 | 19.7611 | 171.738 | 173.5512 | 184.0471 | 165.1272 | 177.9959 | 21.3119 |  |  |  | 324.552 | 330.2623 |  | 251.9422 | 67.5668 | 326.1394 | 188.0262 |  | 764.3506 | 273.1938 |  | 74.2597 | 35.6354 | 141.0489 |  | 158.1015 | 1349.4089 | 24.3852 | 27.2131 |  | 11.956 | 14.6426 | 9.6387 | 13.477 | 26.6524 | 35.8012 | 42.842 | 6.2815 | 12.1835 | 6.6044 | 18.6636 | 8.349 | 40.9795 | 48.5152 | 39.0669 | 18.5342 |  |  | -185.5601 | -1.1827 | 0.74505 | 0.081482 | 1.6489 | 0.16053 | 3.6055 | -111.5114 | 0.36898 | -0.10151 | -0.43765 | -0.0005684 | -0.00050105 | -0.00056348 | 35.7798 | 37.107 | 38.1848 | 45.5045 | 118.6608 | 84.2016 | 43.6654 | 124.8254 | 104.9448 | 79.8298 | 62.6153 | 40.6314 | 27.7296 | 19.2507 | 30.9157 | 30.1385 | 17.1647 | 13.5133 | 10.7891 | 32.2201 | 24.155 | 188.9154 | 207.7818 | 241.3753 | 172.4487 | 159.2512 | 191.5305 |  |  |  | 42.4851 | 98.0746 | 284.9318 | 35.7139 | -0.18574 | 0.12273 | [6 empty] | 395.6496 | 484.2964 | 46.2045 | 253.7402 |  | 430.6173 | 37.8282 |  |  |  | 34.1804 |  |  |  | 38.1011 | 72.06 | 35.0135 | 20.4048 | [6 empty] | 5.6039 | [6 empty] | 132.7851 |  |  | 176.5925 |  |  | 23.781 | 35.9407 | 85.0287 | 16.7198 | 33.7354 | 218.9823 | 33.1828 | 35.4273 |  | 30.0108 | 58.608 |  | 59.1615 | 19.1532 | 62.9821 | 30.8427 | 51.2994 |  | 56.3974 | 42.8588 | 218.5215 | 24.3337 | 51.5765 | 101.0516 | 41.6164 | 60.9562 | 16.8628 | 44.2963 | 29.8637 | 67.1015 | 0.69681 | 20.8736 | 0.14943 | 0.096021 | -40.4142 | 3.1152 | 58.44 | 0.16 | -23.2395 | -1.2857 | 1.0205 | 0.33747 | 1.5729 | 0.49079 | 2.3259 |  |  | -0.51773 | 0.63798 | 1.2197 | 0.74943 | 0.75085
42810.6136 | 14998 | 117.6627 | 91.4297 | 72.9529 | 55.3823 | 33.4374 | 24.1564 | 18.7009 | 192.8662 | 116.9721 | 96.3366 | 75.0702 | 44.2142 | 27.9226 | 19.7667 | 171.7038 | 173.488 | 183.7477 | 165.0435 | 177.8721 | 21.1172 |  |  |  | 324.5227 | 330.0271 |  | 255.9158 | 67.6173 | 331.5076 | 188.0084 |  | 765.6114 | 273.1131 |  | 72.842 | 35.6133 | 140.6093 |  | 158.5798 | 1364.9026 | 23.9325 | 27.1227 |  | 12.0366 | 14.6495 | 9.649 | 13.4661 | 26.8026 | 35.729 | 42.8275 | 6.2871 | 12.1667 | 6.4969 | 18.6316 | 8.345 | 40.9573 | 48.5088 | 39.1044 | 18.5147 |  |  | -185.1303 | -1.2445 | 0.67934 | 0.049282 | 1.8256 | 0.32876 | 3.591 | -112.4609 | 0.6708 | 0.17711 | -0.4297 | -0.00050762 | -0.0005684 | -0.00055362 | 35.7586 | 37.0028 | 38.1275 | 45.6817 | 118.6124 | 84.1969 | 43.6505 | 124.8228 | 104.9452 | 79.8273 | 62.6144 | 40.6374 | 27.7231 | 19.2407 | 28.3917 | 29.2166 | 16.6388 | 13.8821 | 10.7143 | 32.0623 | 24.1271 | 188.8813 | 207.7098 | 241.303 | 172.2765 | 159.13 | 191.4481 |  |  |  | 42.5025 | 100.2508 | 289.8332 | 35.909 | 0.004506 | -0.22262 | [6 empty] | 395.6516 | 484.8029 | 47.7944 | 253.7672 |  | 429.3733 | 37.6336 |  |  |  | 34.2727 |  |  |  | 38.2567 | 72.4856 | 34.9314 | 20.4522 | [6 empty] | 6.3156 | [6 empty] | 144.3513 |  |  | 244.171 |  |  | 23.6807 | 35.9029 | 85.2529 | 16.7184 | 33.7216 | 219.3334 | 33.1252 | 35.4066 |  | 30.1208 | 58.6141 |  | 59.2669 | 19.0161 | 63.1307 | 30.9031 | 51.3723 |  | 56.476 | 42.9856 | 218.3964 | 24.2498 | 51.5335 | 101.2656 | 41.5626 | 61.178 | 16.8215 | 44.5096 | 29.9369 | 67.148 | 0.77251 | 20.8732 | 0.14999 | 0.097606 | -40.4308 | 3.1152 | -0.94 | 0.35 | -23.3163 | -1.3189 | 0.97444 | 0.26246 | 1.6549 | 0.70226 | 2.321 |  |  | -0.53238 | 0.89987 | 1.2749 | 0.75118 | 0.74604
42810.6136 | 14999 | 117.6709 | 91.4357 | 72.9394 | 55.3816 | 33.4381 | 24.1597 | 18.7058 | 192.8741 | 116.9765 | 96.3407 | 75.0722 | 44.2199 | 27.9279 | 19.7701 | 171.6679 | 173.4276 | 183.461 | 164.9451 | 177.753 | 21.0555 |  |  |  | 324.5108 | 329.8629 | 29.4764 | 251.7821 | 67.5883 | 325.6601 | 187.9753 |  | 767.4853 | 273.0363 |  | 76.4619 | 35.6127 | 139.6278 |  | 156.698 | 1370.3848 | 25.1271 | 26.9799 |  | 12.0875 | 14.663 | 9.6406 | 13.437 | 26.6248 | 35.6218 | 42.7817 | 6.2729 | 12.1571 | 6.3813 | 18.6034 | 8.3534 | 40.9517 | 48.5129 | 39.1313 | 18.5112 |  |  | -185.4878 | -1.2438 | 0.81799 | 0.25365 | 1.5864 | -0.10823 | 3.5943 | -113.3217 | 0.50169 | 0.34705 | -0.74722 | -0.00056512 | -0.00049448 | -0.00057497 | 35.7016 | 37.0754 | 37.7147 | 45.5323 | 118.5679 | 84.1949 | 43.6483 | 124.8185 | 104.9477 | 79.8306 | 62.6159 | 40.6376 | 27.7175 | 19.2431 | 25.3979 | 28.2654 | 14.4458 | 13.5966 | 10.5338 | 31.9181 | 24.0752 | 188.8378 | 207.6292 | 241.2381 | 172.1056 | 159.0089 | 191.3582 |  |  |  | 42.5096 | 101.4946 | 286.0452 | 36.0554 | 0.10054 | -0.091064 | [6 empty] | 395.6964 | 485.0369 | 47.3725 | 253.8917 |  | 430.3265 | 38.0705 |  |  |  | 34.393 |  |  |  | 38.2367 | 73.5602 | 34.922 | 20.629 | [6 empty] | 5.5611 | [6 empty] | 143.8217 |  |  | 270.7047 |  |  | 23.5886 | 35.9289 | 85.4718 | 16.6202 | 33.6577 | 219.6972 | 32.7933 | 35.2575 |  | 30.1054 | 58.6154 |  | 59.4059 | 18.6923 | 63.2187 | 30.9276 | 51.481 |  | 56.4437 | 43.1183 | 218.3137 | 24.2292 | 51.4839 | 101.4571 | 41.5227 | 61.3963 | 16.7941 | 44.7603 | 30.098 | 67.1075 | 0.72108 | 20.8737 | 0.14979 | 0.097823 | -40.375 | 3.1153 | -14.9 | 0.38 | -23.2257 | -1.3186 | 1.0693 | 0.59544 | 1.5424 | -0.40286 | 2.3216 |  |  | -0.56255 | 1.2156 | 1.5124 | 0.75512 | 0.74222
42810.6136 | 15000 | 117.6752 | 91.4413 | 72.9658 | 55.3836 | 33.436 | 24.1485 | 18.7172 | 192.8845 | 116.9835 | 96.3414 | 75.0785 | 44.2202 | 27.9301 | 19.7665 | 171.6294 | 173.3678 | 183.1622 | 164.8529 | 177.6334 | 20.7975 |  |  |  | 324.4597 | 329.8929 | 27.2802 | 249.0193 | 67.5578 | 321.3132 | 187.9689 |  | 761.4504 | 272.9781 |  | 75.683 | 35.6233 | 138.2282 |  | 156.0865 | 1354.3271 | 25.7964 | 27.1452 |  | 12.0368 | 14.6702 | 9.617 | 13.3859 | 26.3062 | 35.5306 | 42.6933 | 6.2729 | 12.1504 | 6.2945 | 18.558 | 8.3432 | 40.9567 | 48.5105 | 39.1756 | 18.4995 |  |  | -185.5055 | -1.3214 | 0.80288 | -0.10908 | 1.1876 | 0.009396 | 3.6469 | -114.2253 | 0.88817 | 0.60069 | -0.80345 | -0.00054048 | -0.00054212 | -0.0005454 | 35.558 | 36.8762 | 37.6554 | 45.8412 | 118.5225 | 84.1978 | 43.6586 | 124.832 | 104.9614 | 79.8432 | 62.6224 | 40.6307 | 27.7236 | 19.2585 | 24.0983 | 28.0317 | 14.1157 | 12.9845 | 9.9917 | 31.8019 | 24.0128 | 188.8031 | 207.5568 | 241.1614 | 171.9461 | 158.9107 | 191.2774 |  |  |  | 42.5179 | 101.6649 | 287.9527 | 36.0105 | 0.047862 | 0.15322 | [6 empty] | 395.8845 | 484.387 | 46.5634 | 253.9 |  | 430.1108 | 38.2546 |  |  |  | 34.4273 |  |  |  | 38.1812 | 73.8898 | 34.816 | 20.2455 | [6 empty] | 5.8036 | [6 empty] | 154.8862 |  |  | 278.2738 |  |  | 23.5144 | 35.9404 | 85.7341 | 16.546 | 33.6036 | 219.8873 | 32.715 | 35.1424 |  | 30.0176 | 58.4237 |  | 59.4791 | 18.4638 | 63.3668 | 30.9048 | 51.5623 |  | 56.5556 | 43.2428 | 218.1417 | 24.1742 | 51.4787 | 101.6827 | 41.4857 | 61.6356 | 16.7574 | 45.0496 | 30.2633 | 67.0855 | 0.69508 | 20.8737 | 0.14896 | 0.097295 | -40.4126 | 3.1153 | -0.75 | 0.18 | -23.1424 | -1.3591 | 1.0594 | -0.39048 | 1.3343 | 0.11868 | 2.3382 |  |  | -0.57535 | 1.3463 | 1.5418 | 0.7509 | 0.74376
42810.6137 | 15001 | 117.6904 | 91.4371 | 72.9675 | 55.3787 | 33.4337 | 24.153 | 18.7081 | 192.8921 | 116.9909 | 96.348 | 75.0859 | 44.2216 | 27.9335 | 19.7705 | 171.5833 | 173.3064 | 182.8626 | 164.7591 | 177.5086 | 20.4893 |  |  |  | 324.4186 | 329.5833 | 28.5908 | 250.7457 | 67.5764 | 323.8874 | 187.9473 |  | 756.8888 | 272.9313 |  | 72.7677 | 35.6019 | 137.8429 |  | 155.9361 | 1350.9403 | 24.8595 | 27.4392 |  | 12.029 | 14.6861 | 9.6383 | 13.3845 | 26.1216 | 35.4689 | 42.6374 | 6.2916 | 12.1358 | 6.2395 | 18.5348 | 8.3329 | 40.9842 | 48.5138 | 39.2046 | 18.4884 |  |  | -185.4976 | -1.3838 | 0.93693 | -0.26942 | 1.5983 | 0.092852 | 3.4885 | -114.866 | 0.4221 | 0.13494 | -0.81537 | -0.00050598 | -0.00055362 | -0.00054869 | 35.3207 | 36.6691 | 37.7961 | 46.4426 | 118.4792 | 84.2058 | 43.6616 | 124.8277 | 104.9637 | 79.8481 | 62.6397 | 40.6573 | 27.7288 | 19.2593 | 23.3429 | 28.3072 | 18.0982 | 13.794 | 10.7465 | 31.6838 | 23.9991 | 188.7545 | 207.4595 | 241.0725 | 171.7399 | 158.7816 | 191.1777 |  |  |  | 42.5121 | 101.6692 | 279.346 | 36.3605 | -0.1677 | 0.079445 | [6 empty] | 395.9284 | 483.7496 | 46.3236 | 253.8543 |  | 425.9574 | 38.1353 |  |  |  | 34.4496 |  |  |  | 38.2568 | 74.1496 | 34.7352 | 19.7025 | [6 empty] | 6.0333 | [6 empty] | 147.6916 |  |  | 292.1608 |  |  | 23.5858 | 35.8994 | 85.9497 | 16.4623 | 33.5864 | 220.2522 | 32.371 | 34.9481 |  | 29.9805 | 58.5804 |  | 59.5404 | 18.1612 | 63.5268 | 31.1121 | 51.6015 |  | 56.8089 | 43.3575 | 218.0156 | 24.2066 | 51.3828 | 101.9808 | 41.4137 | 61.8747 | 16.7612 | 45.2352 | 30.2637 | 67.2338 | 0.43642 | 20.8731 | 0.14787 | 0.095471 | -40.4597 | 3.1153 | 13.43 | 0.25 | -23.1919 | -1.3908 | 1.1444 | -0.6137 | 1.5478 | 0.37306 | 2.2866 |  |  | -0.58535 | 1.4164 | 1.0977 | 0.742 | 0.73383
42810.6137 | 15002 | 117.6963 | 91.4492 | 72.9505 | 55.3836 | 33.4322 | 24.1538 | 18.7083 | 192.8987 | 116.9861 | 96.3526 | 75.0844 | 44.2247 | 27.9272 | 19.771 | 171.5563 | 173.2443 | 182.5799 | 164.6813 | 177.3939 | 20.4897 |  |  |  | 324.3872 | 329.1637 | 28.9764 | 248.9163 | 67.5829 | 324.3967 | 187.9168 |  | 755.0889 | 272.881 |  | 72.9698 | 35.5859 | 137.7249 |  | 156.2063 | 1365.627 | 24.6074 | 27.2175 |  | 12.0433 | 14.7084 | 9.6442 | 13.3755 | 26.0705 | 35.3997 | 42.5639 | 6.3206 | 12.1333 | 6.1992 | 18.5065 | 8.3333 | 41.0235 | 48.513 | 39.205 | 18.4804 |  |  | -185.3557 | -1.1256 | 0.98292 | -0.13011 | 1.455 | 0.51078 | 3.3702 | -115.8352 | 0.35613 | 0.20249 | -0.74662 | -0.00057497 | -0.0005569 | -0.00056019 | 35.1063 | 36.2142 | 37.4478 | 45.8182 | 118.4311 | 84.2092 | 43.6705 | 124.8411 | 104.9635 | 79.848 | 62.6347 | 40.6612 | 27.7293 | 19.2517 | 21.103 | 27.8916 | 18.3989 | 14.8286 | 11.9171 | 31.5477 | 23.9852 | 188.7142 | 207.3946 | 240.9946 | 171.5698 | 158.6428 | 191.0953 |  |  |  | 42.5209 | 100.4092 | 278.2776 | 36.0781 | 0.065894 | -0.17801 | [6 empty] | 396.1322 | 483.2068 | 45.979 | 253.7535 |  | 429.1735 | 38.3852 |  |  |  | 34.5372 |  |  |  | 38.1946 | 75.94 | 34.6602 | 19.1561 | [6 empty] | 5.8829 | [6 empty] | 132.9308 |  |  | 313.0437 |  |  | 23.4978 | 35.9423 | 86.1556 | 16.4395 | 33.5688 | 220.6199 | 32.198 | 34.8977 |  | 30.0539 | 58.6224 |  | 59.7833 | 17.892 | 63.7399 | 31.088 | 51.6543 |  | 57.1611 | 43.5792 | 217.9793 | 24.2326 | 51.3838 | 102.287 | 41.3511 | 62.1165 | 16.8195 | 45.5644 | 30.1358 | 67.3182 | 0.58318 | 20.8743 | 0.14668 | 0.0939 | -40.4458 | 3.1153 | 3.29 | 0.33 | -23.1929 | -1.2544 | 1.1722 | -0.42649 | 1.4766 | 0.87487 | 2.2473 |  |  | -0.63767 | 1.6492 | 1.0627 | 0.7476 | 0.74198
42810.6137 | 15003 | 117.6953 | 91.4579 | 72.9464 | 55.3849 | 33.4378 | 24.1585 | 18.7049 | 192.9032 | 116.9961 | 96.3628 | 75.0907 | 44.2271 | 27.934 | 19.7684 | 171.5255 | 173.1929 | 182.2916 | 164.5927 | 177.2878 | 20.6878 |  |  |  | 324.3443 | 329.2931 | 28.9627 | 247.5689 | 67.6533 | 325.7561 | 187.8663 |  | 754.9982 | 272.8273 |  | 72.7834 | 35.5835 | 137.85 |  | 153.4895 | 1370.1329 | 25.1813 | 27.1867 |  | 12.0451 | 14.7326 | 9.6367 | 13.3965 | 26.1132 | 35.3416 | 42.4963 | 6.2919 | 12.1284 | 6.1747 | 18.4748 | 8.3196 | 41.0365 | 48.5186 | 39.2274 | 18.4622 |  |  | -185.6461 | -1.207 | 0.85807 | 0.21356 | 1.545 | -0.001772 | 3.3946 | -116.5291 | 0.1555 | 0.23648 | -0.92923 | -0.00055198 | -0.00052405 | -0.00054869 | 35.1205 | 36.5998 | 37.4436 | 45.5031 | 118.3672 | 84.2105 | 43.6704 | 124.8424 | 104.9651 | 79.8556 | 62.6483 | 40.6574 | 27.7214 | 19.248 | 21.6568 | 27.6233 | 16.1312 | 14.7054 | 12.8109 | 31.4568 | 23.9305 | 188.6595 | 207.3008 | 240.8994 | 171.3989 | 158.5143 | 191.0094 |  |  |  | 42.5311 | 100.2163 | 279.2749 | 36.5455 | 0.48629 | -0.12155 | [6 empty] | 396.4727 | 483.1861 | 45.725 | 253.7167 |  | 435.3143 | 38.6398 |  |  |  | 34.572 |  |  |  | 38.2874 | 76.2765 | 34.5889 | 19.6626 | [6 empty] | 5.8886 | [6 empty] | 121.8132 |  |  | 304.9552 |  |  | 23.4481 | 35.9916 | 86.3762 | 16.2787 | 33.5036 | 220.7964 | 31.8029 | 34.8967 |  | 30.0922 | 58.5423 |  | 59.935 | 17.5081 | 63.9937 | 31.0571 | 51.6926 |  | 57.442 | 43.707 | 217.8316 | 24.124 | 51.4034 | 102.5785 | 41.3801 | 62.219 | 16.8044 | 45.5516 | 30.3955 | 67.5306 | 0.73688 | 20.8735 | 0.14526 | 0.091975 | -40.388 | 3.1153 | -6.75 | 0.23 | -23.2375 | -1.2991 | 1.0953 | 0.54643 | 1.5215 | -0.051525 | 2.2552 |  |  | -0.64946 | 1.577 | 1.3082 | 0.74838 | 0.72935
42810.6137 | 15004 | 117.6922 | 91.4616 | 72.9573 | 55.3918 | 33.4429 | 24.1534 | 18.702 | 192.9117 | 117.0038 | 96.3641 | 75.0976 | 44.2397 | 27.9285 | 19.7712 | 171.4744 | 173.1114 | 181.9856 | 164.4986 | 177.1643 | 20.6345 |  |  |  | 324.3171 | 329.3904 | 28.8884 | 246.6808 | 67.556 | 323.1035 | 187.8306 |  | 751.3115 | 272.7771 |  | 69.0932 | 35.5808 | 138.2468 |  | 153.6142 | 1361.1314 | 25.3425 | 26.9401 |  | 12.0765 | 14.7455 | 9.637 | 13.4108 | 25.9557 | 35.2613 | 42.4627 | 6.191 | 12.1251 | 6.3293 | 18.4533 | 8.3255 | 41.0498 | 48.5243 | 39.2488 | 18.4569 |  |  | -185.6343 | -1.071 | 0.8607 | 0.24445 | 1.6896 | 0.23216 | 3.4557 | -117.3045 | 0.33823 | 0.51908 | -0.65105 | -0.00051748 | -0.00058155 | -0.00053719 | 35.132 | 36.4496 | 37.5318 | 46.2735 | 118.309 | 84.2103 | 43.6913 | 124.8423 | 104.9629 | 79.8537 | 62.6639 | 40.6631 | 27.7365 | 19.2451 | 23.8871 | 28.3113 | 15.2707 | 13.7312 | 12.7443 | 31.3989 | 23.8842 | 188.6326 | 207.2239 | 240.8307 | 171.2664 | 158.4028 | 190.9288 |  |  |  | 42.5466 | 100.7174 | 283.2514 | 36.7866 | 0.26343 | 0.067024 | [6 empty] | 396.6327 | 483.2923 | 45.6602 | 253.6329 |  | 433.5312 | 38.7629 |  |  |  | 34.5731 |  |  |  | 38.3584 | 76.2272 | 34.6172 | 19.8059 | [6 empty] | 6.526 | [6 empty] | 72.7957 |  |  | 291.033 |  |  | 23.5743 | 36.1931 | 86.6539 | 16.1453 | 33.5427 | 220.9803 | 31.9681 | 34.7291 |  | 30.257 | 58.5263 |  | 60.1924 | 17.4633 | 64.26 | 30.997 | 51.7371 |  | 57.5739 | 43.8738 | 217.7549 | 24.0011 | 51.3267 | 102.874 | 41.4618 | 62.3986 | 16.805 | 45.5654 | 30.5446 | 67.6797 | 0.64866 | 20.8733 | 0.1442 | 0.091172 | -40.3374 | 3.1153 | -10.74 | 0.26 | -23.1852 | -1.2237 | 1.097 | 0.58462 | 1.5908 | 0.58969 | 2.2751 |  |  | -0.64712 | 1.3224 | 1.3984 | 0.75513 | 0.7232
42810.6137 | 15005 | 117.6773 | 91.4663 | 72.9758 | 55.4002 | 33.4458 | 24.1566 | 18.7107 | 192.9155 | 117.0034 | 96.3633 | 75.1022 | 44.2409 | 27.9352 | 19.7736 | 171.4491 | 173.064 | 181.6951 | 164.4004 | 177.0494 | 20.4821 |  |  |  | 324.2787 | 329.5656 | 28.091 | 248.3366 | 67.6136 | 325.9159 | 187.7829 |  | 746.1087 | 272.7083 |  | 69.3637 | 35.5404 | 138.1281 |  | 154.5528 | 1360.4819 | 25.2032 | 26.9656 |  | 12.078 | 14.7501 | 9.6424 | 13.4016 | 25.8311 | 35.1346 | 42.3623 | 6.1492 | 12.1146 | 6.4563 | 18.4203 | 8.3118 | 41.0615 | 48.5248 | 39.2532 | 18.4407 |  |  | -185.7999 | -1.2405 | 0.81799 | 0.25956 | 1.5464 | 0.29721 | 3.5694 | -118.101 | 0.29834 | 0.40516 | -0.62422 | -0.00052569 | -0.00057005 | -0.00055526 | 35.0936 | 36.1324 | 37.5917 | 46.7014 | 118.2901 | 84.2062 | 43.6675 | 124.8417 | 104.9732 | 79.8615 | 62.6453 | 40.6673 | 27.7317 | 19.2521 | 24.4962 | 28.4639 | 15.585 | 13.7094 | 12.4758 | 31.3319 | 23.8426 | 188.5877 | 207.1453 | 240.7547 | 171.0713 | 158.2764 | 190.8215 |  |  |  | 42.5625 | 102.71 | 283.0781 | 37.1352 | 0.43037 | 0.14569 | [6 empty] | 396.803 | 483.153 | 45.8765 | 253.5936 |  | 427.4965 | 38.739 |  |  |  | 34.6825 |  |  |  | 38.3591 | 76.7415 | 38.2614 | 19.9263 | [6 empty] | 8.7485 | [6 empty] | 140.2696 |  |  | 295.7886 |  |  | 23.6762 | 36.2347 | 86.9185 | 16.2965 | 33.5296 | 221.3615 | 32.1307 | 34.7666 |  | 30.2745 | 58.4683 |  | 60.3965 | 17.7452 | 64.4973 | 31.0399 | 51.837 |  | 57.2252 | 43.931 | 217.5707 | 23.9502 | 51.2398 | 103.1134 | 41.5959 | 62.586 | 16.5129 | 45.519 | 30.6094 | 67.7523 | 0.70837 | 20.8736 | 0.14516 | 0.091621 | -40.3939 | 3.1153 | -0.82 | 0.31 | -23.2502 | -1.317 | 1.0695 | 0.60243 | 1.5216 | 0.66708 | 2.3117 |  |  | -0.53565 | 1.2469 | 1.3586 | 0.75303 | 0.71407
42810.6137 | 15006 | 117.6643 | 91.4743 | 72.9748 | 55.4107 | 33.45 | 24.1539 | 18.7016 | 192.9275 | 117.01 | 96.3671 | 75.0962 | 44.2374 | 27.9381 | 19.7703 | 171.4035 | 173.0064 | 181.4113 | 164.3179 | 176.9401 | 20.3456 |  |  |  | 324.2357 | 329.9047 | 26.9935 | 251.1507 | 67.6597 | 329.1754 | 187.7653 |  | 747.0725 | 272.6687 |  | 68.6938 | 35.5515 | 138.5127 |  | 153.3341 | 1349.2258 | 24.9597 | 27.7073 |  | 12.0832 | 14.7756 | 9.6411 | 13.3605 | 25.781 | 35.0881 | 42.2713 | 6.1986 | 12.1003 | 6.5254 | 18.3955 | 8.3149 | 41.0919 | 48.5357 | 39.2641 | 18.4323 |  |  | -185.6553 | -1.2984 | 0.79433 | 0.26285 | 1.4806 | 0.54363 | 4.1522 | -118.6733 | 0.51454 | 0.51845 | -0.8265 | -0.00057497 | -0.00054705 | -0.00054869 | 35.1139 | 36.2825 | 37.5236 | 46.8544 | 118.2411 | 84.2003 | 43.669 | 124.8479 | 104.9811 | 79.8663 | 62.6526 | 40.6697 | 27.7333 | 19.2553 | 26.2371 | 28.8897 | 15.5183 | 13.4284 | 12.5384 | 31.2945 | 23.8184 | 188.5537 | 207.0831 | 240.6771 | 170.8773 | 158.1377 | 190.745 |  |  |  | 42.566 | 103.6584 | 277.8005 | 37.7724 | 0.55781 | 0.11031 | [6 empty] | 396.993 | 482.9105 | 45.9999 | 253.5909 |  | 423.501 | 38.9065 |  |  |  | 34.7873 |  |  |  | 38.4192 | 77.2399 | 38.2298 | 20.295 | [6 empty] | 8.0036 | [6 empty] | 134.5531 |  |  | 296.6935 |  |  | 23.6994 | 36.0618 | 87.1281 | 16.3873 | 33.5476 | 221.7669 | 32.1655 | 34.7726 |  | 30.3495 | 58.4761 |  | 60.5443 | 18.164 | 64.7388 | 31.157 | 51.8828 |  | 56.9256 | 43.9284 | 217.2892 | 23.8412 | 51.2649 | 103.425 | 41.5932 | 62.7854 | 16.144 | 45.4982 | 30.6434 | 67.826 | 0.70067 | 20.8756 | 0.14608 | 0.093589 | -40.3313 | 3.1153 | -5.54 | 0.31 | -23.3043 | -1.3474 | 1.0539 | 0.60626 | 1.4888 | 0.90212 | 2.4932 |  |  | -0.55059 | 1.049 | 1.3632 | 0.73281 | 0.69649
42810.6137 | 15007 | 117.6547 | 91.4647 | 72.9876 | 55.4147 | 33.4456 | 24.1541 | 18.7066 | 192.9291 | 117.0168 | 96.3643 | 75.1007 | 44.2432 | 27.9452 | 19.7701 | 171.3719 | 172.9439 | 181.1404 | 164.2326 | 176.8299 | 20.3842 |  |  |  | 324.1941 | 329.8039 | 1.6772 | 252.4705 | 67.6558 | 333.7617 | 187.7348 |  | 744.4331 | 272.602 |  | 65.1229 | 35.5263 | 139.2341 |  | 152.804 | 1336.1568 | 24.3362 | 27.9567 |  | 12.168 | 14.8106 | 9.6884 | 13.3509 | 25.8168 | 35.0201 | 42.203 | 6.2522 | 12.0914 | 6.5154 | 18.3725 | 8.3277 | 41.13 | 48.5479 | 39.2854 | 18.4259 |  |  | -186.0181 | -1.2195 | 0.94481 | 0.071626 | 1.6193 | 0.77822 | 3.8578 | -119.3376 | 0.42541 | -0.053042 | -0.83683 | -0.00054376 | -0.00058483 | -0.00055526 | 35.1276 | 36.139 | 36.9538 | 46.3182 | 118.1996 | 84.1875 | 43.6587 | 124.8474 | 104.9826 | 79.8678 | 62.6485 | 40.6718 | 27.7339 | 19.2483 | 28.54 | 29.075 | 15.6965 | 12.7432 | 11.8584 | 31.2787 | 23.7864 | 188.5089 | 207.013 | 240.5938 | 170.6963 | 158.0357 | 190.6673 |  |  |  | 42.58 | 103.2272 | 273.4151 | 37.8884 | 0.71725 | -0.029146 | [6 empty] | 397.2112 | 481.962 | 45.8599 | 253.5983 |  | 420.1582 | 38.9903 |  |  |  | 34.7845 |  |  |  | 38.3653 | 77.025 | 34.7962 | 19.6079 | [6 empty] | 8.3934 | [6 empty] | 140.9482 |  |  | 302.3902 |  |  | 23.6053 | 35.8502 | 87.2787 | 16.5667 | 33.5291 | 222.1634 | 32.4518 | 34.8267 |  | 30.3536 | 58.4781 |  | 60.6525 | 18.5424 | 64.9589 | 31.1431 | 51.9662 |  | 56.7657 | 43.9227 | 217.126 | 23.6618 | 51.2182 | 103.7475 | 41.5074 | 62.9827 | 16.0231 | 45.5582 | 30.6862 | 67.9212 | 0.69046 | 20.874 | 0.14586 | 0.093662 | -40.3309 | 3.1153 | -11.19 | 0.27 | -23.4157 | -1.306 | 1.1495 | 0.3165 | 1.5568 | 1.0792 | 2.4029 |  |  | -0.66313 | 0.79129 | 1.3397 | 0.72501 | 0.69376
42810.6137 | 15008 | 117.6531 | 91.4805 | 72.9927 | 55.4167 | 33.4581 | 24.1698 | 18.7071 | 192.9437 | 117.0234 | 96.3716 | 75.1025 | 44.2489 | 27.9478 | 19.7746 | 171.341 | 172.8744 | 180.8522 | 164.1372 | 176.7154 | 20.4284 |  |  |  | 324.1499 | 329.6579 |  | 250.59 | 67.5914 | 328.5558 | 187.7231 |  | 754.2805 | 272.5571 |  | 63.216 | 35.5449 | 139.0694 |  | 153.738 | 1340.341 | 24.1884 | 27.8728 |  | 12.2295 | 14.8714 | 9.7085 | 13.3501 | 25.8375 | 34.921 | 42.1368 | 6.3058 | 12.0817 | 6.5603 | 18.3467 | 8.3072 | 41.1331 | 48.5578 | 39.2988 | 18.4142 |  |  | -186.0673 | -1.3345 | 0.92576 | 0.19911 | 1.9183 | 0.84196 | 3.7303 | -120.1098 | 0.1734 | 0.044305 | -0.42056 | -0.00052569 | -0.00048134 | -0.00053719 | 34.9981 | 36.3804 | 36.6425 | 46.2 | 118.1571 | 84.1933 | 43.6633 | 124.8645 | 104.98 | 79.8777 | 62.6614 | 40.6748 | 27.7429 | 19.2503 | 31.8427 | 29.7338 | 14.731 | 12.3509 | 11.0795 | 31.2919 | 23.7431 | 188.4653 | 206.9305 | 240.5063 | 170.5275 | 157.9311 | 190.5922 |  |  |  | 42.5906 | 102.0645 | 267.5615 | 37.3705 | 0.70408 | 0.14946 | [6 empty] | 397.5045 | 481.1477 | 45.9409 | 253.5912 |  | 416.1775 | 39.0465 |  |  |  | 34.8193 |  |  |  | 38.4099 | 77.4673 | 34.5261 | 19.2163 | [6 empty] | 8.9868 | [6 empty] | 142.707 |  |  | 281.2567 |  |  | 23.6025 | 35.7084 | 87.5138 | 16.7059 | 33.369 | 222.5171 | 32.4989 | 34.8662 |  | 30.3205 | 58.4869 |  | 60.8246 | 18.9096 | 65.1533 | 31.0096 | 52.0757 |  | 56.7117 | 43.9146 | 216.9585 | 23.547 | 51.2162 | 104.1037 | 41.4345 | 63.1884 | 15.7474 | 45.6196 | 30.6962 | 68.0289 | 0.6633 | 20.8717 | 0.14603 | 0.094197 | -40.3275 | 3.1153 | -9.77 | 0.36 | -23.3182 | -1.3663 | 1.138 | 0.52774 | 1.6941 | 1.1224 | 2.3625 |  |  | -0.6847 | 0.42588 | 1.4419 | 0.72799 | 0.70852
42810.6137 | 15009 | 117.6662 | 91.4981 | 72.9995 | 55.4203 | 33.4618 | 24.1766 | 18.7105 | 192.9579 | 117.0263 | 96.3783 | 75.1164 | 44.2585 | 27.9479 | 19.7779 | 171.305 | 172.813 | 180.5656 | 164.0419 | 176.6006 | 20.5131 |  |  |  | 324.0855 | 328.8177 |  | 251.0564 | 67.5672 | 325.6893 | 187.6966 |  | 746.7652 | 272.4984 |  | 61.9639 | 35.569 | 138.3811 |  | 155.652 | 1336.7854 | 24.4055 | 28.002 |  | 12.2004 | 14.8883 | 9.6776 | 13.3221 | 25.78 | 34.7777 | 42.0601 | 6.3718 | 12.0626 | 6.6894 | 18.3213 | 8.2938 | 41.1631 | 48.5727 | 39.3248 | 18.4062 |  |  | -186.1324 | -1.2208 | 0.89093 | 0.16362 | 1.5266 | 0.43324 | 3.6837 | -120.7807 | 0.38746 | 0.18592 | -0.62025 | -0.00056348 | -0.00051583 | -0.00053226 | 34.9987 | 36.2045 | 36.7178 | 46.5033 | 118.1118 | 84.1857 | 43.654 | 124.8449 | 104.9794 | 79.8703 | 62.6677 | 40.6815 | 27.7372 | 19.2454 | 34.6025 | 31.9044 | 17.4387 | 12.2138 | 10.6362 | 31.3552 | 23.7413 | 188.43 | 206.8509 | 240.446 | 170.3677 | 157.8256 | 190.5235 |  |  |  | 42.5989 | 102.015 | 267.1909 | 37.0346 | 0.98509 | 0.53696 | [6 empty] | 397.8157 | 480.3819 | 45.9665 | 253.5581 |  | 410.2429 | 39.0821 |  |  |  | 34.8591 |  |  |  | 38.2203 | 77.9013 | 34.406 | 19.326 | [6 empty] | 9.2154 | [6 empty] | 135.6458 |  |  | 265.7478 |  |  | 23.6123 | 35.5915 | 87.841 | 16.5321 | 33.2829 | 222.8076 | 32.5636 | 34.8695 |  | 30.3388 | 58.5211 |  | 61.0237 | 19.1371 | 65.3092 | 31.0161 | 52.1687 |  | 56.602 | 43.8871 | 216.7697 | 23.46 | 51.2104 | 104.3402 | 41.4237 | 63.3751 | 15.3439 | 45.6407 | 30.7206 | 68.1687 | 0.75536 | 20.8726 | 0.14534 | 0.095015 | -40.357 | 3.1153 | -24.18 | 0.25 | -23.2666 | -1.3068 | 1.1164 | 0.47842 | 1.511 | 0.80492 | 2.3471 |  |  | -0.70088 | 0.12667 | 1.1408 | 0.72523 | 0.71814
42810.6138 | 15010 | 117.6613 | 91.4918 | 72.9946 | 55.4248 | 33.4664 | 24.1703 | 18.7067 | 192.958 | 117.0317 | 96.3777 | 75.1212 | 44.256 | 27.9542 | 19.7728 | 171.2733 | 172.758 | 180.2936 | 163.9624 | 176.494 | 20.3495 |  |  |  | 324.0175 | 328.2267 |  | 253.5206 | 67.636 | 329.0042 | 187.6622 |  | 738.2888 | 272.4479 |  | 58.7438 | 35.5915 | 137.5938 |  | 156.9113 | 1322.2086 | 24.3459 | 28.3877 |  | 12.158 | 14.8663 | 9.6333 | 13.2673 | 25.7799 | 34.6705 | 42.0201 | 6.3909 | 12.0546 | 6.6844 | 18.2851 | 8.2907 | 41.1904 | 48.5967 | 39.3358 | 18.3938 |  |  | -186.1304 | -1.4495 | 1.0224 | 0.13142 | 1.3768 | 0.26962 | 3.71 | -121.5469 | 0.74339 | 0.23019 | -0.39771 | -0.00052569 | -0.00049448 | -0.00053883 | 35.2244 | 36.4775 | 36.9897 | 46.2969 | 118.0626 | 84.2065 | 43.6546 | 124.8489 | 104.9904 | 79.8822 | 62.6633 | 40.6854 | 27.7413 | 19.2505 | 37.9785 | 34.1623 | 23.3699 | 14.5023 | 11.9306 | 31.483 | 23.8067 | 188.3849 | 206.7759 | 240.3592 | 170.1694 | 157.7038 | 190.4251 |  |  |  | 42.6055 | 102.3501 | 272.9854 | 37.2928 | 1.0471 | 0.50158 | [6 empty] | 398.0306 | 479.0187 | 46.0158 | 253.5145 |  | 410.0952 | 39.0934 |  |  |  | 34.9339 |  |  |  | 38.1437 | 77.9133 | 34.3689 | 19.4898 | [6 empty] | 9.493 | [6 empty] | 128.3975 |  |  | 252.0644 |  |  | 23.5916 | 35.3693 | 88.2454 | 16.2718 | 33.2306 | 223.0325 | 32.9465 | 34.8247 |  | 30.3551 | 58.536 |  | 61.2187 | 19.2704 | 65.4605 | 31.0572 | 52.2585 |  | 56.4903 | 43.9407 | 216.5208 | 23.4101 | 51.2188 | 104.554 | 41.4373 | 63.5781 | 15.0096 | 45.6565 | 30.7916 | 68.3206 | 0.52598 | 20.8709 | 0.14411 | 0.0933 | -40.4173 | 3.1153 | -17.77 | 0.18 | -23.3308 | -1.4239 | 1.1958 | 0.42876 | 1.4347 | 0.63488 | 2.3551 |  |  | -0.70249 | -0.23341 | 0.48946 | 0.71529 | 0.7112
42810.6138 | 15011 | 117.6534 | 91.5004 | 73.0097 | 55.4224 | 33.4607 | 24.1639 | 18.71 | 192.9647 | 117.0326 | 96.3792 | 75.122 | 44.2587 | 27.949 | 19.7717 | 171.2345 | 172.7028 | 180.0182 | 163.8762 | 176.3911 | 20.1051 |  |  |  | 323.9625 | 328.2303 |  | 257.325 | 67.7065 | 334.5647 | 187.6355 |  | 734.1747 | 272.3921 |  | 55.1829 | 35.5908 | 137.9268 |  | 159.2009 | 1313.356 | 24.3434 | 28.4245 |  | 12.1435 | 14.8603 | 9.6151 | 13.2431 | 25.5773 | 34.5512 | 42.0501 | 6.4634 | 12.0464 | 6.6949 | 18.2547 | 8.2735 | 41.2185 | 48.6005 | 39.3721 | 18.3806 |  |  | -186.5602 | -1.2734 | 0.8377 | 0.087398 | 1.3505 | 0.58043 | 3.4866 | -122.2907 | 0.49196 | -0.057238 | -0.23736 | -0.00053719 | -0.00053226 | -0.00054376 | 35.4181 | 36.9806 | 37.0751 | 45.8432 | 118.014 | 84.2033 | 43.6649 | 124.8609 | 104.9973 | 79.883 | 62.6688 | 40.6834 | 27.7442 | 19.2496 | 39.0704 | 34.3999 | 23.644 | 18.739 | 14.025 | 31.6248 | 23.8371 | 188.3413 | 206.7011 | 240.2879 | 169.9602 | 157.5792 | 190.3302 |  |  |  | 42.6272 | 103.889 | 277.0101 | 38.3125 | 1.0686 | 0.092996 | [6 empty] | 398.1555 | 478.0079 | 46.6837 | 253.4941 |  | 414.9507 | 39.1316 |  |  |  | 34.9481 |  |  |  | 38.1328 | 77.3372 | 34.3172 | 19.5166 | [6 empty] | 9.719 | [6 empty] | 124.0708 |  |  | 225.7046 |  |  | 23.6374 | 35.1869 | 88.5583 | 16.1445 | 33.2131 | 223.1519 | 33.2031 | 34.8536 |  | 30.3222 | 58.5368 |  | 61.4621 | 19.0732 | 65.6181 | 31.0846 | 52.286 |  | 56.3596 | 44.0894 | 216.3148 | 23.4175 | 51.2359 | 104.7453 | 41.3487 | 63.7861 | 14.8139 | 45.6786 | 30.9137 | 68.4064 | 0.74959 | 20.8725 | 0.14302 | 0.091975 | -40.3876 | 3.1153 | -17.91 | 0.2 | -23.4653 | -1.3346 | 1.0825 | 0.34964 | 1.4206 | 0.93134 | 2.2826 |  |  | -0.68827 | -0.33808 | 0.46255 | 0.71424 | 0.68363
42810.6138 | 15012 | 117.6478 | 91.5036 | 73.0163 | 55.4238 | 33.4627 | 24.1724 | 18.7031 | 192.973 | 117.0436 | 96.3874 | 75.13 | 44.2667 | 27.9496 | 19.7761 | 171.1855 | 172.6297 | 179.7373 | 163.7823 | 176.2708 | 20.2907 |  |  |  | 323.9483 | 328.3433 | 4.4305 | 255.8214 | 67.7236 | 332.8544 | 187.6238 |  | 732.2343 | 272.3305 |  | 54.553 | 35.5936 | 138.1718 |  | 159.8967 | 1303.6418 | 24.1159 | 28.0994 |  | 12.1416 | 14.853 | 9.5959 | 13.2138 | 25.3483 | 34.4788 | 42.0231 | 6.4624 | 12.0299 | 6.7424 | 18.2244 | 8.2806 | 41.2532 | 48.6049 | 39.4181 | 18.3799 |  |  | -186.7606 | -1.3983 | 0.91393 | 0.3371 | 1.2303 | 0.55874 | 3.5234 | -123.1568 | 0.47795 | 0.086475 | -0.22106 | -0.00056512 | -0.00051748 | -0.00052076 | 35.2138 | 36.552 | 36.9163 | 45.7696 | 117.9635 | 84.1939 | 43.6686 | 124.8635 | 104.9984 | 79.8954 | 62.6824 | 40.6866 | 27.7457 | 19.2519 | 39.2398 | 35.4699 | 23.8885 | 18.0684 | 15.2368 | 31.7766 | 23.8389 | 188.2846 | 206.612 | 240.198 | 169.7775 | 157.4694 | 190.2339 |  |  |  | 42.636 | 104.9682 | 277.7126 | 38.4128 | 0.5886 | 0.13515 | [6 empty] | 398.2576 | 478.2831 | 46.9968 | 253.4841 |  | 422.4252 | 39.1447 |  |  |  | 34.9848 |  |  |  | 38.1801 | 76.7457 | 34.2864 | 19.4749 | [6 empty] | 9.9428 | [6 empty] | 121.9062 |  |  | 212.708 |  |  | 23.6883 | 35.0437 | 88.7241 | 16.1358 | 33.1944 | 223.1933 | 33.1157 | 34.9029 |  | 30.2122 | 58.5309 |  | 61.7329 | 18.8359 | 65.7638 | 31.1235 | 52.2756 |  | 56.446 | 44.1801 | 216.134 | 23.3666 | 51.2758 | 104.9144 | 41.2676 | 63.9877 | 14.6087 | 45.717 | 31.111 | 68.4516 | 0.69373 | 20.871 | 0.14428 | 0.092692 | -40.2577 | 3.1153 | -0.71 | 0.24 | -23.4449 | -1.3985 | 1.1306 | 0.68667 | 1.3558 | 0.91366 | 2.2943 |  |  | -0.6729 | -0.33905 | 0.43559 | 0.72337 | 0.68115
42810.6138 | 15013 | 117.6442 | 91.5249 | 73.0331 | 55.4384 | 33.4728 | 24.1811 | 18.7161 | 192.9781 | 117.0598 | 96.3875 | 75.1451 | 44.2714 | 27.9624 | 19.7798 | 171.1473 | 172.5642 | 179.4609 | 163.6972 | 176.1707 | 20.511 |  |  |  | 323.9581 | 327.8537 |  | 253.0927 | 67.7387 | 330.7696 | 187.6003 |  | 731.4853 | 272.2725 |  | 52.1106 | 35.6265 | 137.8862 |  | 159.6741 | 1295.9045 | 24.1491 | 28.0702 |  | 12.147 | 14.8613 | 9.5836 | 13.1753 | 25.1355 | 34.4197 | 41.984 | 6.2822 | 12.0258 | 6.8091 | 18.205 | 8.284 | 41.2842 | 48.6047 | 39.4614 | 18.358 |  |  | -185.6494 | -1.5376 | 0.83902 | 0.26022 | 1.0062 | -0.054344 | 3.6121 | -123.5327 | 0.38435 | 0.38019 | -0.65363 | -0.00055526 | -0.00051748 | -0.00055855 | 35.1159 | 36.5254 | 36.8439 | 45.6519 | 117.9243 | 84.1859 | 43.6577 | 124.8711 | 104.9972 | 79.8991 | 62.6885 | 40.6886 | 27.7514 | 19.2517 | 38.0506 | 35.607 | 25.7807 | 20.1411 | 16.286 | 31.8851 | 23.8765 | 188.2419 | 206.5364 | 240.1199 | 169.5953 | 157.3562 | 190.1478 |  |  |  | 42.6557 | 105.6873 | 277.5044 | 38.2474 | 0.45509 | 0.18484 | [6 empty] | 398.3833 | 478.8614 | 46.7069 | 253.4868 |  | 423.4788 | 39.1435 |  |  |  | 35.0916 |  |  |  | 38.2139 | 76.6613 | 34.2286 | 19.3852 | [6 empty] | 10.1157 | [6 empty] | 123.2955 |  |  | 191.081 |  |  | 23.6924 | 34.9187 | 88.9481 | 16.1972 | 33.1555 | 223.2584 | 32.9642 | 34.9042 |  | 30.163 | 58.5444 |  | 62.0016 | 18.7931 | 65.9008 | 31.1618 | 52.2744 |  | 56.5433 | 44.2722 | 216.0004 | 23.3233 | 51.3361 | 105.0796 | 41.1437 | 64.1754 | 14.4189 | 45.7812 | 31.3467 | 68.4504 | 0.68237 | 20.8701 | 0.14456 | 0.093191 | -40.258 | 3.1153 | -8.05 | 0.18 | -23.3348 | -1.4665 | 1.0833 | 0.60331 | 1.226 | -0.28491 | 2.3228 |  |  | -0.67254 | -0.19416 | 0.22975 | 0.72531 | 0.68643
42810.6138 | 15014 | 117.623 | 91.5077 | 73.0303 | 55.435 | 33.4753 | 24.1706 | 18.7037 | 192.9848 | 117.0592 | 96.3935 | 75.133 | 44.269 | 27.9579 | 19.7765 | 171.1175 | 172.5096 | 179.1814 | 163.6059 | 176.0663 | 20.2136 |  |  |  | 323.9469 | 327.3865 |  | 252.5543 | 67.7129 | 330.4587 | 187.5834 |  | 727.4242 | 272.2118 |  | 46.0542 | 35.6489 | 137.6332 |  | 161.3638 | 1297.6047 | 23.3757 | 27.8564 |  | 12.1284 | 14.8702 | 9.5952 | 13.176 | 25.2327 | 34.3673 | 41.9445 | 6.1057 | 12.0097 | 6.8743 | 18.184 | 8.2936 | 41.3279 | 48.6076 | 39.51 | 18.3485 |  |  | -186.0818 | -1.4226 | 0.62085 | 0.21685 | 1.1258 | 0.35044 | 3.5102 | -124.3928 | 0.44837 | 0.3567 | -0.6739 | -0.00052241 | -0.00053226 | -0.00053719 | 35.1343 | 37.0038 | 37.4294 | 46.3174 | 117.8772 | 84.182 | 43.6455 | 124.8712 | 104.9995 | 79.8972 | 62.6852 | 40.6888 | 27.7531 | 19.2512 | 34.3126 | 34.0893 | 25.9408 | 19.4002 | 18.6251 | 31.8965 | 23.9251 | 188.1938 | 206.4502 | 240.0404 | 169.4201 | 157.2573 | 190.0662 |  |  |  | 42.6601 | 106.0822 | 277.435 | 38.2312 | 0.16598 | -0.059446 | [6 empty] | 398.6276 | 478.5354 | 46.6477 | 253.5118 |  | 422.0482 | 39.1622 |  |  |  | 35.135 |  |  |  | 38.274 | 77.4833 | 34.2141 | 19.3836 | [6 empty] | 10.3418 | [6 empty] | 128.8604 |  |  | 180.1487 |  |  | 23.6718 | 34.6309 | 89.2667 | 16.3531 | 33.1281 | 223.4462 | 32.6982 | 34.9162 |  | 30.219 | 58.5694 |  | 62.2899 | 18.6315 | 66.0479 | 31.1759 | 52.2644 |  | 56.5281 | 44.3495 | 215.9085 | 23.2858 | 51.3631 | 105.3587 | 41.0423 | 64.3825 | 14.2249 | 45.8339 | 31.615 | 68.4147 | 0.72224 | 20.8715 | 0.1434 | 0.092779 | -40.3038 | 3.1154 | 0.86 | 0.29 | -23.3559 | -1.4106 | 0.93191 | 0.55075 | 1.2967 | 0.72345 | 2.2896 |  |  | -0.69587 | 0.22251 | 0.21765 | 0.73203 | 0.68704
42810.6138 | 15015 | 117.6212 | 91.5155 | 73.0246 | 55.4412 | 33.4731 | 24.175 | 18.7048 | 192.9938 | 117.0616 | 96.4004 | 75.141 | 44.2786 | 27.9613 | 19.7769 | 171.0833 | 172.4524 | 178.91 | 163.5211 | 175.9553 | 19.9124 |  |  |  | 323.9297 | 327.0221 | 16.1248 | 255.0799 | 67.7192 | 330.5808 | 187.572 |  | 725.2461 | 272.1442 |  | 47.1984 | 35.6507 | 137.695 |  | 162.758 | 1295.1409 | 23.2684 | 27.7833 |  | 12.1592 | 14.8902 | 9.6212 | 13.1955 | 25.3123 | 34.3734 | 41.9236 | 5.9272 | 12.0047 | 6.8141 | 18.1685 | 8.3032 | 41.3814 | 48.6132 | 39.5521 | 18.3449 |  |  | -186.4215 | -1.2668 | 0.59391 | 0.16888 | 1.6285 | 0.54232 | 3.5799 | -124.9442 | 0.6241 | 0.17837 | -0.54633 | -0.00052076 | -0.00051748 | -0.00055362 | 35.3606 | 37.526 | 37.6922 | 46.6124 | 117.8303 | 84.1811 | 43.6592 | 124.8696 | 105.0054 | 79.8973 | 62.6893 | 40.6947 | 27.7511 | 19.2546 | 31.977 | 31.5398 | 23.6701 | 20.2225 | 20.4624 | 31.8175 | 23.9091 | 188.1438 | 206.3491 | 239.952 | 169.2221 | 157.1398 | 189.9693 |  |  |  | 42.6584 | 105.6131 | 280.4058 | 37.9185 | 0.13923 | -0.36282 | [6 empty] | 398.8405 | 477.9184 | 47.2819 | 253.539 |  | 419.4632 | 39.2172 |  |  |  | 35.1633 |  |  |  | 38.3298 | 77.3771 | 34.2122 | 19.2962 | [6 empty] | 10.6314 | [6 empty] | 143.7306 |  |  | 191.1294 |  |  | 23.6022 | 34.413 | 89.544 | 16.4552 | 33.1203 | 223.7084 | 32.6259 | 34.866 |  | 30.2704 | 58.5795 |  | 62.6042 | 18.4675 | 66.2078 | 30.983 | 52.2205 |  | 56.6578 | 44.4103 | 215.7225 | 23.2774 | 51.3591 | 105.6883 | 40.9308 | 64.5887 | 13.8547 | 45.8553 | 31.6536 | 68.3384 | 0.6556 | 20.8699 | 0.14256 | 0.092381 | -40.2736 | 3.1154 | 5.95 | 0.23 | -23.3796 | -1.3312 | 0.9115 | 0.48605 | 1.5596 | 0.89998 | 2.3123 |  |  | -0.69298 | 0.47274 | 0.46808 | 0.73412 | 0.69566
42810.6138 | 15016 | 117.6241 | 91.5145 | 73.0341 | 55.4475 | 33.4824 | 24.1751 | 18.7083 | 193.0065 | 117.0752 | 96.4033 | 75.144 | 44.2796 | 27.966 | 19.779 | 171.0423 | 172.3893 | 178.6461 | 163.4399 | 175.8482 | 19.6586 |  |  |  | 323.9152 | 326.9591 | 25.4048 | 251.458 | 67.7312 | 325.1763 | 187.5472 |  | 722.6936 | 272.0868 |  | 45.4068 | 35.6045 | 136.9872 |  | 162.4465 | 1287.8884 | 23.0596 | 27.9675 |  | 12.1353 | 14.8607 | 9.6082 | 13.1818 | 25.2665 | 34.3765 | 41.8849 | 5.8453 | 11.9757 | 6.6235 | 18.1315 | 8.3034 | 41.4224 | 48.6242 | 39.5932 | 18.3311 |  |  | -186.7665 | -1.4686 | 0.51769 | 0.19713 | 1.6462 | 0.6008 | 3.7507 | -125.6151 | 0.5305 | 0.11836 | -0.64449 | -0.00053391 | -0.00052076 | -0.00055362 | 35.5121 | 37.2841 | 38.0273 | 47.257 | 117.7981 | 84.1925 | 43.6647 | 124.8845 | 105.0226 | 79.9145 | 62.6953 | 40.7018 | 27.7586 | 19.2659 | 30.4451 | 29.3821 | 19.7573 | 18.625 | 19.5011 | 31.7282 | 23.8474 | 188.0989 | 206.2752 | 239.8739 | 169.036 | 157.0298 | 189.8842 |  |  |  | 42.6677 | 104.3865 | 275.7389 | 36.148 | 0.38215 | -0.35906 | [6 empty] | 399.0261 | 477.7541 | 47.0305 | 253.5231 |  | 418.0508 | 39.2713 |  |  |  | 35.1927 |  |  |  | 38.3281 | 77.1005 | 34.1884 | 19.2417 | [6 empty] | 10.7781 | [6 empty] | 64.8878 |  |  | 126.6228 |  |  | 23.5483 | 34.4053 | 89.8223 | 16.4443 | 33.09 | 223.9886 | 32.5896 | 34.9105 |  | 30.343 | 58.624 |  | 62.8623 | 18.3652 | 66.3458 | 30.834 | 52.1752 |  | 56.8309 | 44.4908 | 215.5634 | 23.102 | 51.4284 | 105.9882 | 40.7887 | 64.8152 | 13.6093 | 45.9204 | 31.5461 | 68.2518 | 0.74073 | 20.8695 | 0.14111 | 0.091563 | -40.2844 | 3.1153 | -18.89 | 0.28 | -23.2962 | -1.4332 | 0.85095 | 0.52511 | 1.568 | 0.94727 | 2.3668 |  |  | -0.68612 | 0.63244 | 0.89561 | 0.72741 | 0.74517
42810.6138 | 15017 | 117.631 | 91.5135 | 73.0441 | 55.4453 | 33.4804 | 24.1691 | 18.7082 | 193.0044 | 117.0763 | 96.4052 | 75.1509 | 44.2781 | 27.9657 | 19.7773 | 171.0006 | 172.3197 | 178.3659 | 163.3419 | 175.7316 | 19.4657 |  |  |  | 323.8311 | 326.2281 | 25.4735 | 249.2641 | 67.7179 | 322.8911 | 187.527 |  | 720.4113 | 272.0347 |  | 44.4724 | 35.5695 | 136.6314 |  | 161.5159 | 1280.7682 | 23.0883 | 28.1108 |  | 12.1277 | 14.8379 | 9.6085 | 13.2067 | 25.3521 | 34.3473 | 41.858 | 5.8594 | 11.9707 | 6.4653 | 18.1028 | 8.314 | 41.4622 | 48.6305 | 39.6279 | 18.3178 |  |  | -186.6581 | -1.2603 | 0.63662 | 0.024314 | 1.3052 | 0.3603 | 3.6995 | -126.1572 | 0.47153 | -0.26599 | -0.63595 | -0.00053883 | -0.00051912 | -0.00052076 | 35.7325 | 37.8293 | 38.6256 | 47.5177 | 117.74 | 84.1829 | 43.6498 | 124.8858 | 105.0268 | 79.9093 | 62.6926 | 40.7025 | 27.7509 | 19.2595 | 30.506 | 29.2388 | 16.7919 | 16.8612 | 17.1638 | 31.6763 | 23.7646 | 188.06 | 206.1875 | 239.7879 | 168.8516 | 156.928 | 189.8065 |  |  |  | 42.6693 | 103.0513 | 271.7382 | 36.3703 | 0.21663 | 0.099206 | [6 empty] | 399.2918 | 477.2634 | 45.8595 | 253.5083 |  | 411.9969 | 39.2943 |  |  |  | 35.1991 |  |  |  | 38.2648 | 76.9521 | 34.1232 | 19.1168 | [6 empty] | 10.9796 | [6 empty] | 56.1442 |  |  | 100.6828 |  |  | 23.5005 | 34.311 | 90.0821 | 16.4307 | 33.1022 | 224.2177 | 32.612 | 34.916 |  | 30.3592 | 58.683 |  | 63.0876 | 18.2312 | 66.4476 | 30.7884 | 52.1817 |  | 56.8231 | 44.5302 | 215.41 | 22.8569 | 51.457 | 106.2735 | 40.6776 | 65.0651 | 13.6621 | 46.0087 | 31.537 | 68.2647 | 0.79793 | 20.8696 | 0.13914 | 0.090014 | -40.3076 | 3.1153 | 6.13 | 0.28 | -23.2449 | -1.3277 | 0.94362 | 0.18441 | 1.3961 | 0.73353 | 2.3505 |  |  | -0.68424 | 0.61958 | 1.2154 | 0.72222 | 0.73905
42810.6139 | 15018 | 117.6421 | 91.517 | 73.0434 | 55.4496 | 33.4818 | 24.1754 | 18.7102 | 193.0142 | 117.0791 | 96.4108 | 75.156 | 44.2826 | 27.9664 | 19.7889 | 170.9609 | 172.2687 | 178.1149 | 163.2576 | 175.6393 | 19.704 |  |  |  | 323.8166 | 326.1576 | 25.5552 | 247.0915 | 67.7163 | 318.2917 | 187.5176 |  | 718.4814 | 271.9842 |  | 43.8285 | 35.5763 | 136.5635 |  | 160.1723 | 1286.3748 | 23.4635 | 27.9301 |  | 12.1421 | 14.8272 | 9.5784 | 13.1724 | 25.1361 | 34.2139 | 41.8087 | 5.8718 | 11.9541 | 6.2766 | 18.0689 | 8.3151 | 41.4897 | 48.6431 | 39.6725 | 18.3148 |  |  | -186.8736 | -1.1525 | 0.88502 | -0.12617 | 1.0088 | 0.19208 | 3.6094 | -126.7762 | 0.469 | 0.19158 | -0.72814 | -0.00052569 | -0.00053719 | -0.00053883 | 35.9564 | 37.5165 | 38.4133 | 47.1036 | 117.7064 | 84.1909 | 43.6571 | 124.8836 | 105.0272 | 79.9189 | 62.6993 | 40.7025 | 27.7526 | 19.2519 | 30.822 | 30.0692 | 17.5038 | 16.3919 | 15.7236 | 31.6183 | 23.7145 | 188.0092 | 206.1085 | 239.701 | 168.6703 | 156.8173 | 189.7206 |  |  |  | 42.678 | 101.8458 | 269.3077 | 36.9556 | -0.15048 | -0.14639 | [6 empty] | 399.518 | 476.1619 | 45.4944 | 253.4984 |  | 406.9628 | 39.3452 |  |  |  | 35.2645 |  |  |  | 38.2254 | 77.1121 | 34.0686 | 19.0998 | [6 empty] | 11.2899 | [6 empty] | 77.2722 |  |  | 122.7246 |  |  | 23.491 | 34.1992 | 90.2891 | 16.3817 | 33.0763 | 224.4388 | 32.571 | 34.8913 |  | 30.3336 | 58.7513 |  | 63.3054 | 18.3513 | 66.5657 | 30.7823 | 52.2229 |  | 56.7917 | 44.5614 | 215.2644 | 22.5855 | 51.5438 | 106.7174 | 40.6409 | 65.307 | 13.775 | 46.1386 | 31.455 | 68.3372 | 0.78079 | 20.8686 | 0.13765 | 0.090332 | -40.309 | 3.1154 | -1.26 | 0.15 | -23.1684 | -1.2696 | 1.1126 | -0.42007 | 1.2272 | 0.53546 | 2.3212 |  |  | -0.69056 | 0.57766 | 1.1304 | 0.72748 | 0.7231
42810.6139 | 15019 | 117.646 | 91.5152 | 73.0415 | 55.4499 | 33.4812 | 24.1769 | 18.7007 | 193.0132 | 117.0818 | 96.4124 | 75.1552 | 44.2843 | 27.9606 | 19.7853 | 170.9297 | 172.2021 | 177.8151 | 163.1543 | 175.5208 | 19.8663 |  |  |  | 323.8068 | 326.5617 |  | 242.9686 | 67.6537 | 310.8393 | 187.5056 |  | 715.5598 | 271.934 |  | 44.164 | 35.5972 | 136.5621 |  | 157.3874 | 1284.4097 | 23.9082 | 27.8247 |  | 12.1448 | 14.7955 | 9.5505 | 13.1034 | 24.8442 | 34.1297 | 41.7156 | 5.9978 | 11.9379 | 6.2374 | 18.0478 | 8.3331 | 41.5218 | 48.6483 | 39.7231 | 18.315 |  |  | -186.7994 | -1.322 | 0.88238 | -0.11434 | 0.86098 | -0.41904 | 3.4498 | -127.3492 | 0.5266 | 0.29795 | -0.46248 | -0.00058483 | -0.00057333 | -0.00055033 | 35.7341 | 36.8849 | 37.8138 | 46.7301 | 117.6662 | 84.1881 | 43.6603 | 124.8889 | 105.0305 | 79.9151 | 62.7107 | 40.704 | 27.7661 | 19.2624 | 29.4432 | 29.3734 | 14.8989 | 15.757 | 15.8949 | 31.5391 | 23.6328 | 187.9638 | 206.0295 | 239.631 | 168.4871 | 156.7095 | 189.6344 |  |  |  | 42.6921 | 100.9451 | 269.4097 | 36.233 | -0.081599 | -0.037803 | [6 empty] | 399.7674 | 475.9762 | 45.1066 | 253.4545 |  | 409.3011 | 39.4141 |  |  |  | 35.349 |  |  |  | 38.0406 | 78.0986 | 34.051 | 19.2306 | [6 empty] | 12.4565 | [6 empty] | 110.0833 |  |  | 147.9996 |  |  | 23.4674 | 34.2277 | 90.4784 | 16.3653 | 33.0474 | 224.6453 | 32.7648 | 34.8947 |  | 30.1946 | 58.8586 |  | 63.4455 | 18.459 | 66.6801 | 30.7765 | 52.2716 |  | 56.8206 | 44.6452 | 215.1449 | 22.3956 | 51.5711 | 107.3606 | 40.6021 | 65.5752 | 13.9359 | 46.2613 | 31.3627 | 68.4333 | 0.61053 | 20.8681 | 0.13756 | 0.091896 | -40.3686 | 3.1154 | -11.72 | 0.31 | -23.0174 | -1.3597 | 1.1108 | -0.39987 | 1.1335 | -0.79079 | 2.269 |  |  | -0.71857 | 0.72154 | 1.4103 | 0.73113 | 0.74366
42810.6139 | 15020 | 117.6563 | 91.52 | 73.041 | 55.46 | 33.4871 | 24.1812 | 18.7108 | 193.0214 | 117.0934 | 96.4166 | 75.1564 | 44.2916 | 27.9758 | 19.7834 | 170.8929 | 172.1269 | 177.5424 | 163.075 | 175.4208 | 19.9095 |  |  |  | 323.7914 | 327.0167 | 24.8854 | 240.1063 | 67.6124 | 306.1077 | 187.4996 |  | 714.8865 | 271.8864 |  | 42.8228 | 35.6235 | 136.585 |  | 154.9734 | 1288.277 | 23.9541 | 27.7854 |  | 12.3311 | 14.7767 | 9.5099 | 13.0512 | 24.8691 | 34.1107 | 41.6599 | 6.1995 | 11.928 | 6.1806 | 18.0163 | 8.3285 | 41.5341 | 48.6402 | 39.7372 | 18.2996 |  |  | -186.9216 | -1.5527 | 0.85347 | 0.050598 | 1.045 | -0.11611 | 3.503 | -127.934 | 0.5266 | 0.36572 | -0.82372 | -0.00059305 | -0.00050926 | -0.0005569 | 35.5879 | 36.8005 | 37.5802 | 46.6016 | 117.622 | 84.1893 | 43.659 | 124.8959 | 105.0316 | 79.9233 | 62.7162 | 40.7198 | 27.7706 | 19.264 | 28.9341 | 30.8259 | 16.412 | 14.0404 | 13.9353 | 31.4545 | 23.5892 | 187.9364 | 205.9556 | 239.5611 | 168.3045 | 156.6138 | 189.5637 |  |  |  | 42.7157 | 101.8796 | 277.0917 | 36.3217 | -0.094971 | 0.24487 | [6 empty] | 400.0774 | 476.6635 | 44.6453 | 253.4137 |  | 409.3019 | 39.5214 |  |  |  | 35.3839 |  |  |  | 37.922 | 78.3596 | 34.0597 | 19.1557 | [6 empty] | 12.7449 | [6 empty] | 120.4386 |  |  | 166.3788 |  |  | 23.4209 | 34.2422 | 90.6693 | 16.1772 | 32.992 | 224.7707 | 33.1753 | 34.7969 |  | 30.2692 | 58.9228 |  | 63.6254 | 18.5186 | 66.7379 | 30.8528 | 52.3352 |  | 57.115 | 44.8269 | 215.0831 | 22.3306 | 51.4986 | 107.9008 | 40.5854 | 65.7845 | 14.1068 | 46.4365 | 31.322 | 68.5783 | 0.66773 | 20.868 | 0.13693 | 0.091078 | -40.33 | 3.1154 | -18.04 | 0.34 | -22.9315 | -1.4735 | 1.0925 | 0.266 | 1.2487 | -0.41625 | 2.2863 |  |  | -0.72552 | 0.76817 | 1.2371 | 0.73313 | 0.74202
42810.6139 | 15021 | 117.6775 | 91.5334 | 73.0575 | 55.4633 | 33.4933 | 24.1771 | 18.7123 | 193.0322 | 117.0947 | 96.4259 | 75.1678 | 44.3007 | 27.9719 | 19.7819 | 170.8475 | 172.0713 | 177.27 | 162.9881 | 175.311 | 19.8644 |  |  |  | 323.7105 | 327.2022 | 28.2241 | 238.8705 | 67.6679 | 306.6029 | 187.4843 |  | 714.2768 | 271.8249 |  | 47.1338 | 35.6444 | 136.2501 |  | 156.4503 | 1289.2167 | 24.1035 | 27.8683 |  | 12.3896 | 14.762 | 9.5039 | 13.0167 | 24.8829 | 34.133 | 41.664 | 6.2959 | 11.9142 | 6.2349 | 17.9897 | 8.3242 | 41.5665 | 48.6447 | 39.772 | 18.2858 |  |  | -187.1049 | -1.2714 | 0.94678 | 0.09791 | 1.0226 | -0.12137 | 3.5582 | -128.4387 | 0.46569 | 0.25431 | -0.89386 | -0.00056676 | -0.00049612 | -0.00052076 | 35.6765 | 36.9237 | 37.5465 | 46.678 | 117.5773 | 84.1798 | 43.6585 | 124.8943 | 105.0346 | 79.9256 | 62.719 | 40.7168 | 27.7652 | 19.2623 | 29.8093 | 30.119 | 16.2235 | 13.6862 | 12.7537 | 31.3627 | 23.5297 | 187.9017 | 205.8727 | 239.4845 | 168.1341 | 156.5108 | 189.4786 |  |  |  | 42.7291 | 102.4086 | 284.3806 | 36.4666 | 0.25816 | -0.14018 | [6 empty] | 400.3684 | 477.8891 | 44.2655 | 253.3902 |  | 407.1091 | 39.5956 |  |  |  | 35.4419 |  |  |  | 37.7678 | 78.9975 | 34.0438 | 19.1253 | [6 empty] | 13.0739 | [6 empty] | 126.596 |  |  | 188.065 |  |  | 23.3678 | 34.2564 | 90.8841 | 16.1197 | 33.005 | 224.8539 | 33.4636 | 34.8456 |  | 30.1401 | 59.0208 |  | 63.8023 | 18.7705 | 66.8143 | 30.9247 | 52.4647 |  | 57.3468 | 44.9168 | 215.0259 | 22.3105 | 51.5503 | 108.4061 | 40.5288 | 65.9769 | 14.2049 | 46.6432 | 31.2982 | 68.7418 | 0.55834 | 20.8686 | 0.13504 | 0.090361 | -40.2987 | 3.1154 | -8.9 | 0.27 | -22.9526 | -1.3333 | 1.1506 | 0.37001 | 1.2354 | -0.42559 | 2.3044 |  |  | -0.74378 | 0.66014 | 1.2511 | 0.73154 | 0.73846
42810.6139 | 15022 | 117.6914 | 91.54 | 73.0598 | 55.4747 | 33.4932 | 24.1889 | 18.7278 | 193.0405 | 117.1037 | 96.4342 | 75.1751 | 44.308 | 27.9787 | 19.7908 | 170.8113 | 172.0046 | 177.0051 | 162.9039 | 175.2003 | 19.776 |  |  |  | 323.5788 | 328.287 | 28.2349 | 236.7993 | 67.6266 | 304.2545 | 187.4815 |  | 714.7017 | 271.7578 |  | 46.7472 | 35.6713 | 137.3081 |  | 156.8223 | 1297.7459 | 24.2984 | 27.6138 |  | 12.3774 | 14.7703 | 9.4906 | 12.9811 | 24.8357 | 34.141 | 41.6497 | 6.2897 | 11.9001 | 6.4512 | 17.9596 | 8.32 | 41.5811 | 48.6429 | 39.7847 | 18.2739 |  |  | -187.124 | -1.3884 | 0.91393 | 0.12025 | 1.2743 | -0.02806 | 3.4274 | -129.0873 | 0.38435 | 0.40097 | -0.98943 | -0.00050269 | -0.0005454 | -0.00054869 | 35.8796 | 37.134 | 37.5746 | 46.9804 | 117.5442 | 84.1869 | 43.6585 | 124.9075 | 105.0454 | 79.9372 | 62.7305 | 40.7171 | 27.767 | 19.2611 | 29.6167 | 30.1575 | 15.7406 | 12.7369 | 12.8447 | 31.2737 | 23.4981 | 187.8483 | 205.7881 | 239.3977 | 167.9508 | 156.3916 | 189.3879 |  |  |  | 42.7431 | 102.9027 | 283.0122 | 36.3454 | 0.10196 | 0.048957 | [6 empty] | 400.6103 | 480.4801 | 44.4324 | 253.3628 |  | 408.4725 | 39.5949 |  |  |  | 35.4824 |  |  |  | 37.6578 | 79.2195 | 34.0006 | 19.031 | [6 empty] | 13.3659 | [6 empty] | 140.2318 |  |  | 210.2591 |  |  | 23.3275 | 34.2589 | 91.074 | 15.9273 | 33.0553 | 224.8888 | 33.2576 | 34.765 |  | 30.0048 | 59.1133 |  | 63.9592 | 19.0816 | 66.8954 | 30.9203 | 52.5391 |  | 57.2949 | 44.9157 | 214.9342 | 22.247 | 51.6144 | 108.753 | 40.4884 | 66.1631 | 14.1437 | 46.7331 | 31.338 | 68.9108 | 0.6841 | 20.8695 | 0.13369 | 0.089761 | -40.311 | 3.1154 | -12.92 | 0.25 | -22.9072 | -1.3933 | 1.1305 | 0.41007 | 1.379 | -0.20464 | 2.2616 |  |  | -0.75143 | 0.67107 | 1.301 | 0.73954 | 0.74232
42810.6139 | 15023 | 117.7046 | 91.5332 | 73.0649 | 55.4788 | 33.4948 | 24.1886 | 18.7215 | 193.0513 | 117.1124 | 96.4341 | 75.1842 | 44.3071 | 27.977 | 19.7891 | 170.7832 | 171.9512 | 176.7336 | 162.82 | 175.097 | 19.6036 |  |  |  | 323.4386 | 327.992 | 27.0504 | 236.7887 | 67.62 | 305.618 | 187.476 |  | 714.7054 | 271.6923 |  | 42.7454 | 35.7088 | 136.6181 |  | 156.6377 | 1306.4352 | 23.8893 | 27.4627 |  | 12.3426 | 14.7495 | 9.4603 | 12.962 | 24.7116 | 34.1428 | 41.6099 | 6.2684 | 11.89 | 6.7453 | 17.9215 | 8.323 | 41.5943 | 48.6406 | 39.7977 | 18.2787 |  |  | -187.0622 | -1.098 | 0.7641 | 0.37784 | 1.4636 | -0.10954 | 3.503 | -129.6149 | 0.6023 | 0.32628 | -0.57972 | -0.00052898 | -0.00052241 | -0.00054705 | 35.9881 | 37.4294 | 37.8467 | 47.054 | 117.4995 | 84.1886 | 43.6631 | 124.9103 | 105.0401 | 79.9421 | 62.7285 | 40.7285 | 27.7734 | 19.2718 | 28.1808 | 30.4915 | 16.2072 | 13.5146 | 11.8738 | 31.1473 | 23.4539 | 187.8017 | 205.7012 | 239.3231 | 167.7727 | 156.2939 | 189.3022 |  |  |  | 42.7496 | 103.2827 | 278.7267 | 36.357 | -0.20782 | 0.027314 | [6 empty] | 400.7087 | 482.1623 | 44.7741 | 253.3654 |  | 408.9901 | 39.6277 |  |  |  | 35.5295 |  |  |  | 37.5566 | 79.0294 | 33.9525 | 18.9143 | [6 empty] | 13.6125 | [6 empty] | 151.4908 |  |  | 228.7181 |  |  | 23.2762 | 34.1476 | 91.2532 | 15.9024 | 33.1648 | 224.8016 | 33.0793 | 34.7144 |  | 29.8988 | 59.1692 |  | 64.0848 | 19.3751 | 67.0037 | 30.8849 | 52.5974 |  | 57.2375 | 44.9592 | 214.8575 | 22.2292 | 51.6737 | 108.9461 | 40.4621 | 66.359 | 14.1782 | 46.8339 | 31.3942 | 69.1058 | 0.72031 | 20.8703 | 0.13212 | 0.08903 | -40.2886 | 3.1154 | -9.96 | 0.19 | -22.9304 | -1.239 | 1.0336 | 0.72685 | 1.4779 | -0.40432 | 2.2865 |  |  | -0.7478 | 0.81577 | 1.244 | 0.74503 | 0.74222
42810.6139 | 15024 | 117.7174 | 91.5458 | 73.0646 | 55.4808 | 33.4978 | 24.1875 | 18.7095 | 193.0576 | 117.1127 | 96.4384 | 75.1865 | 44.3135 | 27.9814 | 19.7883 | 170.7374 | 171.8887 | 176.4781 | 162.7357 | 174.9952 | 19.2258 |  |  |  | 323.2983 | 327.73 | 26.7198 | 235.316 | 67.6368 | 305.4204 | 187.4814 |  | 710.0467 | 271.6348 |  | 35.2077 | 35.7363 | 135.5641 |  | 154.7731 | 1314.0987 | 23.6417 | 27.5543 |  | 12.2952 | 14.7156 | 9.4426 | 12.9631 | 24.6446 | 34.1082 | 41.5791 | 6.2338 | 11.8835 | 6.7355 | 17.8996 | 8.3241 | 41.5927 | 48.6515 | 39.8364 | 18.2672 |  |  | -187.3198 | -1.3286 | 0.95007 | 0.14851 | 1.4228 | 0.1717 | 3.5306 | -130.1275 | 0.072212 | 0.17984 | -0.71642 | -0.00052733 | -0.00049284 | -0.00052241 | 36.0715 | 37.3984 | 37.9166 | 47.2318 | 117.4715 | 84.1921 | 43.6613 | 124.902 | 105.0424 | 79.9432 | 62.7242 | 40.7242 | 27.7655 | 19.2575 | 26.1071 | 29.1803 | 16.0908 | 13.4812 | 11.9387 | 31.0295 | 23.4327 | 187.7528 | 205.616 | 239.231 | 167.5791 | 156.179 | 189.2073 |  |  |  | 42.7519 | 102.9447 | 278.5531 | 35.9124 | -0.12313 | -0.10857 | [6 empty] | 400.6605 | 482.7774 | 44.6688 | 253.3561 |  | 408.0641 | 39.6221 |  |  |  | 35.5825 |  |  |  | 37.4302 | 78.9136 | 33.8327 | 18.7725 | [6 empty] | 13.8237 | [6 empty] | 157.7304 |  |  | 236.9582 |  |  | 23.236 | 33.8975 | 91.4607 | 15.9822 | 33.2169 | 224.6736 | 33.2627 | 34.8147 |  | 29.7138 | 59.2335 |  | 64.2097 | 19.4875 | 67.1394 | 30.8834 | 52.6686 |  | 57.1147 | 45.0242 | 214.8102 | 22.228 | 51.7238 | 109.0817 | 40.4117 | 66.549 | 14.4646 | 46.9675 | 31.4946 | 69.2473 | 0.68044 | 20.8725 | 0.12979 | 0.088342 | -40.2542 | 3.1153 | -17.43 | 0.28 | -22.9423 | -1.3629 | 1.1525 | 0.45566 | 1.4571 | 0.50618 | 2.2953 |  |  | -0.7487 | 1.0323 | 1.2545 | 0.74343 | 0.75465
42810.6139 | 15025 | 117.7309 | 91.5543 | 73.0678 | 55.4879 | 33.4997 | 24.1924 | 18.7144 | 193.0619 | 117.1205 | 96.4449 | 75.19 | 44.3179 | 27.9837 | 19.8012 | 170.6993 | 171.8338 | 176.2253 | 162.6455 | 174.9007 | 19.049 |  |  |  | 323.2086 | 327.0426 | 24.5206 | 232.5549 | 67.6331 | 299.9979 | 187.4643 |  | 705.9413 | 271.5718 |  | 34.3205 | 35.7233 | 135.1046 |  | 153.3494 | 1311.1503 | 23.6159 | 27.7358 |  | 12.2544 | 14.6856 | 9.4315 | 12.9607 | 24.5383 | 34.0701 | 41.504 | 6.228 | 11.8704 | 6.598 | 17.8609 | 8.3081 | 41.5893 | 48.6613 | 39.8649 | 18.255 |  |  | -187.4479 | -1.2419 | 0.88173 | 0.18333 | 1.4011 | 0.007424 | 3.6456 | -130.525 | 0.25163 | 0.39048 | -0.66993 | -0.00049284 | -0.00054212 | -0.00053062 | 36.1398 | 37.6555 | 37.9017 | 47.6412 | 117.4203 | 84.1839 | 43.646 | 124.9058 | 105.0498 | 79.9413 | 62.7372 | 40.7322 | 27.7799 | 19.2687 | 25.9218 | 28.3631 | 16.4349 | 13.6043 | 10.7926 | 30.9056 | 23.3909 | 187.7177 | 205.5361 | 239.1519 | 167.3839 | 156.0696 | 189.1047 |  |  |  | 42.7668 | 103.5169 | 277.6582 | 36.0704 | 0.099323 | -0.08937 | [6 empty] | 400.5981 | 481.8657 | 43.931 | 253.3453 |  | 407.63 | 39.5814 |  |  |  | 35.6425 |  |  |  | 37.3753 | 78.1728 | 33.7767 | 18.7274 | [6 empty] | 13.9482 | [6 empty] | 168.8222 |  |  | 238.9173 |  |  | 23.176 | 33.5544 | 91.72 | 16.1126 | 33.2217 | 224.621 | 33.4067 | 34.815 |  | 29.5105 | 59.3043 |  | 64.2996 | 19.5704 | 67.299 | 30.8811 | 52.731 |  | 57.0264 | 45.0813 | 214.7513 | 22.1996 | 51.7424 | 109.2909 | 40.3527 | 66.6909 | 14.7802 | 47.0662 | 31.544 | 69.3452 | 0.80294 | 20.8702 | 0.12788 | 0.087104 | -40.2901 | 3.1153 | -15.33 | 0.16 | -22.8423 | -1.3176 | 1.1102 | 0.50624 | 1.4459 | 0.10525 | 2.3323 |  |  | -0.73005 | 1.0384 | 1.2113 | 0.73794 | 0.75078
42810.6139 | 15026 | 117.7363 | 91.5498 | 73.065 | 55.4823 | 33.4935 | 24.1923 | 18.7129 | 193.0635 | 117.1157 | 96.4392 | 75.1879 | 44.3089 | 27.9796 | 19.7854 | 170.6661 | 171.7698 | 175.9691 | 162.561 | 174.7989 | 18.874 |  |  |  | 323.1462 | 326.689 | 23.7419 | 230.9708 | 67.6309 | 298.8841 | 187.4422 |  | 704.2839 | 271.5068 |  | 35.352 | 35.6841 | 136.0324 |  | 154.4148 | 1306.2337 | 23.3686 | 27.9047 |  | 12.256 | 14.6934 | 9.4376 | 12.9696 | 24.3999 | 34.0447 | 41.4628 | 6.2391 | 11.8521 | 6.5583 | 17.8301 | 8.3022 | 41.5788 | 48.6693 | 39.8909 | 18.2454 |  |  | -187.4617 | -1.4094 | 0.94876 | -0.21619 | 1.1817 | 0.24924 | 3.639 | -131.0632 | 0.38824 | -0.14703 | -0.60058 | -0.00051583 | -0.00059469 | -0.00057169 | 35.2567 | 36.7812 | 37.4758 | 47.4104 | 117.3768 | 84.1881 | 43.6402 | 124.9181 | 105.0478 | 79.9541 | 62.7469 | 40.7366 | 27.7791 | 19.2707 | 26.0679 | 28.1901 | 16.7682 | 13.6238 | 10.579 | 30.8168 | 23.3681 | 187.6784 | 205.462 | 239.0826 | 167.2071 | 155.9664 | 189.0238 |  |  |  | 42.7757 | 104.1452 | 285.284 | 36.577 | -0.26718 | -0.042697 | [6 empty] | 400.5584 | 480.5414 | 43.6465 | 253.3422 |  | 408.7281 | 39.4499 |  |  |  | 35.6779 |  |  |  | 37.2984 | 78.9251 | 33.7068 | 18.7138 | [6 empty] | 14.1255 | [6 empty] | 180.8094 |  |  | 219.4289 |  |  | 23.0479 | 33.3507 | 92.0657 | 16.1323 | 33.2196 | 224.7574 | 33.5246 | 34.7114 |  | 29.4207 | 59.3695 |  | 64.4202 | 19.4014 | 67.4975 | 30.7948 | 52.8016 |  | 57.1115 | 45.157 | 214.6607 | 22.1356 | 51.7556 | 109.5166 | 40.3181 | 66.8051 | 15.0892 | 47.1506 | 31.6367 | 69.4299 | 0.75209 | 20.8726 | 0.12814 | 0.087488 | -40.302 | 3.1154 | -6.92 | 0.35 | -22.821 | -1.4037 | 1.1517 | -0.54975 | 1.3278 | 0.6098 | 2.3301 |  |  | -0.75334 | 1.0117 | 1.1716 | 0.7319 | 0.73702
42810.614 | 15027 | 117.7463 | 91.5528 | 73.073 | 55.4927 | 33.4982 | 24.1921 | 18.7132 | 193.061 | 117.1281 | 96.4412 | 75.186 | 44.3148 | 27.9786 | 19.7932 | 170.6295 | 171.7094 | 175.718 | 162.4773 | 174.6954 | 18.898 |  |  |  | 323.1049 | 326.7643 | 23.3681 | 231.1188 | 67.6259 | 301.4768 | 187.4295 |  | 702.4796 | 271.4444 |  | 31.5907 | 35.6675 | 139.1174 |  | 155.4319 | 1308.8433 | 23.668 | 28.1659 |  | 12.275 | 14.7149 | 9.4479 | 12.976 | 24.3977 | 34.0016 | 41.4539 | 6.2447 | 11.8261 | 6.5954 | 17.8048 | 8.2959 | 41.5882 | 48.6723 | 39.9231 | 18.2416 |  |  | -187.3054 | -1.1807 | 0.86399 | -0.055198 | 0.9083 | 0.1855 | 3.5628 | -131.332 | 0.54645 | 0.43264 | -0.76033 | -0.00051255 | -0.00048298 | -0.00056676 | 34.7872 | 36.5467 | 37.5339 | 47.2754 | 117.3369 | 84.1843 | 43.6493 | 124.9128 | 105.0493 | 79.9533 | 62.7392 | 40.7335 | 27.7739 | 19.2741 | 25.1226 | 27.9599 | 16.5559 | 13.6606 | 11.1358 | 30.6905 | 23.3322 | 187.6338 | 205.3897 | 238.9985 | 167.0322 | 155.8713 | 188.9477 |  |  |  | 42.788 | 104.5203 | 282.4907 | 37.2532 | 0.033883 | -0.075067 | [6 empty] | 400.5273 | 479.387 | 43.193 | 253.3019 |  | 407.6986 | 39.3959 |  |  |  | 35.6872 |  |  |  | 37.3235 | 79.8511 | 33.6523 | 18.7567 | [6 empty] | 14.3688 | [6 empty] | 190.4086 |  |  | 202.2507 |  |  | 22.8858 | 33.2232 | 92.4432 | 16.2763 | 33.223 | 225.0164 | 33.7532 | 34.6219 |  | 29.3693 | 59.4058 |  | 64.5837 | 19.0931 | 67.6617 | 30.6873 | 52.8531 |  | 57.1893 | 45.2523 | 214.5603 | 22.0732 | 51.7672 | 109.7214 | 40.3108 | 66.9416 | 15.3262 | 47.2752 | 31.831 | 69.5312 | 0.75016 | 20.8744 | 0.12766 | 0.0884 | -40.2426 | 3.1154 | -9.75 | 0.21 | -22.8631 | -1.2848 | 1.099 | -0.27779 | 1.164 | 0.52604 | 2.3054 |  |  | -0.78094 | 1.1019 | 1.191 | 0.72407 | 0.71867
42810.614 | 15028 | 117.7583 | 91.5594 | 73.0884 | 55.4978 | 33.5043 | 24.192 | 18.7193 | 193.0811 | 117.1316 | 96.4496 | 75.1919 | 44.319 | 27.9937 | 19.7926 | 170.5908 | 171.6465 | 175.4665 | 162.3918 | 174.5923 | 18.8861 |  |  |  | 323.1096 | 326.9334 | 21.2318 | 234.8792 | 67.6873 | 309.3455 | 187.4 |  | 700.8245 | 271.3746 |  | 31.2876 | 35.6444 | 140.9453 |  | 153.5539 | 1309.7406 | 23.6673 | 27.8631 |  | 12.3061 | 14.7347 | 9.4444 | 12.9797 | 24.547 | 33.9363 | 41.451 | 6.355 | 11.8301 | 6.5899 | 17.7906 | 8.2917 | 41.5993 | 48.6576 | 39.9234 | 18.2227 |  |  | -187.5774 | -1.4653 | 0.33172 | 0.012486 | 1.3361 | 0.1717 | 3.5648 | -131.8794 | 0.16056 | 0.42236 | -0.26617 | -0.00051583 | -0.00054048 | -0.00056348 | 35.0553 | 36.9158 | 38.0202 | 48.1535 | 117.2946 | 84.1758 | 43.6537 | 124.9185 | 105.0586 | 79.9538 | 62.7437 | 40.7337 | 27.7804 | 19.2644 | 25.0765 | 27.2823 | 15.6897 | 13.1081 | 11.3107 | 30.6071 | 23.2824 | 187.5827 | 205.3017 | 238.9172 | 166.8552 | 155.7769 | 188.8677 |  |  |  | 42.7922 | 103.6186 | 274.8482 | 35.66 | 0.49439 | -0.24369 | [6 empty] | 400.5829 | 478.0449 | 43.1046 | 253.2808 |  | 405.838 | 39.4678 |  |  |  | 35.7084 |  |  |  | 37.3237 | 79.64 | 33.6124 | 18.6354 | [6 empty] | 14.5652 | [6 empty] | 199.3061 |  |  | 211.9853 |  |  | 22.7455 | 33.0979 | 92.798 | 16.3113 | 33.1853 | 225.2752 | 33.9095 | 34.5222 |  | 29.4768 | 59.45 |  | 64.7888 | 18.9001 | 67.8167 | 30.6397 | 52.8611 |  | 57.1777 | 45.2855 | 214.4563 | 22.0123 | 51.7509 | 109.9378 | 40.3227 | 67.1059 | 15.4124 | 47.4422 | 31.9906 | 69.621 | 0.79658 | 20.8749 | 0.12625 | 0.087749 | -40.305 | 3.1153 | -14.45 | 0.32 | -23.0358 | -1.4313 | 0.68103 | 0.13213 | 1.4116 | 0.50604 | 2.3057 |  |  | -0.77644 | 1.0972 | 1.2814 | 0.73168 | 0.76307
42810.614 | 15029 | 117.7726 | 91.5591 | 73.1093 | 55.508 | 33.513 | 24.1909 | 18.7353 | 193.0884 | 117.1449 | 96.4589 | 75.1979 | 44.324 | 27.9961 | 19.8002 | 170.552 | 171.5828 | 175.2171 | 162.3117 | 174.4922 | 19.1168 |  |  |  | 323.1089 | 327.4494 | 14.0222 | 237.6696 | 67.7308 | 313.5384 | 187.3713 |  | 699.8742 | 271.3093 |  | 36.1523 | 35.6386 | 139.604 |  | 153.3771 | 1307.2619 | 23.5699 | 27.8014 |  | 12.3016 | 14.7251 | 9.4272 | 12.9519 | 24.424 | 33.9215 | 41.4406 | 6.4681 | 11.8245 | 6.5814 | 17.7702 | 8.3027 | 41.6114 | 48.6471 | 39.925 | 18.2203 |  |  | -187.6293 | -1.6861 | 0.08136 | -0.089366 | 1.3551 | 0.36818 | 3.5299 | -132.2165 | 0.53361 | 0.22893 | -0.50441 | -0.00050926 | -0.00054212 | -0.00053391 | 35.0536 | 36.857 | 38.0749 | 47.1472 | 117.2545 | 84.188 | 43.6648 | 124.92 | 105.0615 | 79.9636 | 62.7523 | 40.7347 | 27.7873 | 19.2671 | 28.128 | 28.496 | 15.9837 | 12.8391 | 11.4809 | 30.5938 | 23.2447 | 187.519 | 205.2015 | 238.8278 | 166.6522 | 155.6617 | 188.7708 |  |  |  | 42.8046 | 102.8028 | 269.2112 | 35.1891 | 0.51769 | 0.35911 | [6 empty] | 400.7463 | 477.3817 | 43.6429 | 253.2754 |  | 407.3319 | 39.4506 |  |  |  | 35.743 |  |  |  | 37.2097 | 79.9325 | 33.5925 | 18.5226 | [6 empty] | 14.7202 | [6 empty] | 201.9271 |  |  | 202.3176 |  |  | 22.6583 | 33.0056 | 93.0393 | 16.2627 | 33.1672 | 225.5531 | 33.9572 | 34.5561 |  | 29.6224 | 59.505 |  | 64.9718 | 18.7015 | 67.9483 | 30.6854 | 52.8704 |  | 57.1933 | 45.3373 | 214.3653 | 21.9464 | 51.7423 | 110.1609 | 40.3515 | 67.2922 | 15.4965 | 47.5583 | 32.1514 | 69.7558 | 0.7883 | 20.8764 | 0.12516 | 0.087112 | -40.2867 | 3.1153 | -10.77 | 0.21 | -23.1218 | -1.5353 | 0.33727 | -0.35347 | 1.4216 | 0.741 | 2.2944 |  |  | -0.78525 | 0.75661 | 1.2444 | 0.7332 | 0.77659
42810.614 | 15030 | 117.7845 | 91.5611 | 73.1003 | 55.51 | 33.5124 | 24.1965 | 18.7279 | 193.0963 | 117.1481 | 96.4561 | 75.2051 | 44.3362 | 27.9985 | 19.7914 | 170.5068 | 171.529 | 174.9575 | 162.2293 | 174.3781 | 19.3164 |  |  |  | 323.0812 | 327.5278 | 17.6341 | 238.8046 | 67.7887 | 313.9257 | 187.3482 |  | 698.0613 | 271.2614 |  | 36.7083 | 35.6374 | 137.3197 |  | 152.8579 | 1310.1015 | 24.5678 | 28.0047 |  | 12.229 | 14.6814 | 9.3785 | 12.8901 | 24.2689 | 33.9146 | 41.37 | 6.567 | 11.8135 | 6.5497 | 17.7426 | 8.3018 | 41.6104 | 48.656 | 39.9428 | 18.2129 |  |  | -187.5459 | -1.9069 | 0.27587 | -0.10645 | 1.1987 | 0.041596 | 3.7763 | -132.7691 | 0.51571 | 0.33865 | -0.58429 | -0.00058155 | -0.00054376 | -0.00052898 | 35.0124 | 36.9637 | 37.7071 | 46.5251 | 117.2128 | 84.1984 | 43.6705 | 124.9276 | 105.0699 | 79.9688 | 62.7567 | 40.7464 | 27.7907 | 19.2745 | 30.5732 | 30.7869 | 19.5691 | 14.1901 | 12.1568 | 30.6117 | 23.2669 | 187.4738 | 205.1126 | 238.7343 | 166.4713 | 155.5606 | 188.6942 |  |  |  | 42.8071 | 101.6581 | 265.2639 | 34.6614 | 0.37952 | 0.33239 | [6 empty] | 400.9082 | 476.6392 | 43.8963 | 253.2578 |  | 406.8117 | 39.401 |  |  |  | 35.8092 |  |  |  | 37.1483 | 80.2544 | 33.6057 | 18.3715 | [6 empty] | 14.8622 | [6 empty] | 206.7467 |  |  | 194.9677 |  |  | 22.6145 | 32.8933 | 93.2104 | 16.1952 | 33.1821 | 225.7973 | 33.7795 | 34.7359 |  | 29.7133 | 59.5886 |  | 65.1266 | 18.5263 | 68.0975 | 30.801 | 52.8975 |  | 57.1942 | 45.4651 | 214.2802 | 21.9132 | 51.7237 | 110.3891 | 40.4153 | 67.5062 | 15.634 | 47.6744 | 32.2632 | 69.8876 | 0.66696 | 20.8767 | 0.12394 | 0.08612 | -40.2243 | 3.1153 | -3.89 | 0.23 | -23.1243 | -1.6327 | 0.62099 | -0.38576 | 1.337 | 0.24906 | 2.3731 |  |  | -0.79374 | 0.48703 | 0.84859 | 0.72751 | 0.79133
42810.614 | 15031 | 117.7976 | 91.5671 | 73.114 | 55.5058 | 33.5129 | 24.2018 | 18.7307 | 193.1034 | 117.1548 | 96.4649 | 75.2141 | 44.3412 | 28.001 | 19.7988 | 170.4842 | 171.4639 | 174.7071 | 162.1383 | 174.2857 | 19.3243 |  |  |  | 323.0267 | 327.4204 | 21.0157 | 238.5265 | 67.8475 | 313.7574 | 187.3316 |  | 695.132 | 271.2063 |  | 36.3184 | 35.6595 | 136.4291 |  | 153.1841 | 1306.5667 | 25.128 | 27.8373 |  | 12.2009 | 14.6586 | 9.3408 | 12.8624 | 24.1005 | 33.8838 | 41.2761 | 6.6449 | 11.7993 | 6.5835 | 17.7117 | 8.3031 | 41.5968 | 48.6596 | 39.9691 | 18.2104 |  |  | -187.6438 | -1.736 | 0.32055 | 0.16494 | 1.0634 | -0.025432 | 3.5602 | -133.1088 | 0.52544 | 0.15151 | -1.1321 | -0.00048626 | -0.00055362 | -0.00054705 | 34.8928 | 37.3417 | 37.8249 | 46.5892 | 117.1772 | 84.1917 | 43.6648 | 124.9223 | 105.0656 | 79.9648 | 62.7632 | 40.7528 | 27.7804 | 19.2782 | 30.5123 | 30.4481 | 19.5505 | 16.4273 | 14.3782 | 30.5889 | 23.2391 | 187.4382 | 205.0445 | 238.6617 | 166.3013 | 155.4753 | 188.614 |  |  |  | 42.8189 | 99.7714 | 257.3699 | 34.1667 | 0.58455 | -0.15129 | [6 empty] | 401.0582 | 475.8271 | 43.872 | 253.2372 |  | 402.3262 | 39.4164 |  |  |  | 35.8428 |  |  |  | 37.1033 | 80.1855 | 33.5536 | 18.1981 | [6 empty] | 15.0684 | [6 empty] | 209.1426 |  |  | 206.9708 |  |  | 22.5349 | 32.7792 | 93.5029 | 16.0678 | 33.2045 | 225.9661 | 33.8755 | 34.9147 |  | 29.7686 | 59.6819 |  | 65.292 | 18.3537 | 68.2496 | 30.9067 | 52.8979 |  | 57.0571 | 45.604 | 214.174 | 21.8784 | 51.7337 | 110.622 | 40.4176 | 67.7056 | 15.5837 | 47.7486 | 32.3504 | 69.9481 | 0.69624 | 20.8783 | 0.12201 | 0.084637 | -40.2707 | 3.1153 | 2.21 | 0.25 | -23.127 | -1.5577 | 0.66937 | 0.48015 | 1.2592 | -0.19474 | 2.3041 |  |  | -0.79361 | 0.49111 | 0.8474 | 0.73292 | 0.80548
42810.614 | 15032 | 117.8054 | 91.5576 | 73.1125 | 55.5105 | 33.5062 | 24.1962 | 18.731 | 193.1028 | 117.1582 | 96.4721 | 75.2149 | 44.3427 | 27.9951 | 19.8021 | 170.4458 | 171.3985 | 174.4605 | 162.0568 | 174.1766 | 19.4288 |  |  |  | 322.9429 | 327.5012 | 24.2439 | 236.3584 | 67.7643 | 308.4605 | 187.3108 |  | 691.7521 | 271.149 |  | 35.7008 | 35.6956 | 135.9151 |  | 153.3277 | 1294.7209 | 25.1888 | 27.8774 |  | 12.1453 | 14.6282 | 9.335 | 12.8633 | 24.0814 | 33.9147 | 41.2511 | 6.7281 | 11.8117 | 6.6238 | 17.6939 | 8.2958 | 41.5865 | 48.6678 | 39.989 | 18.204 |  |  | -187.9244 | -1.4719 | 0.64385 | 0.30096 | 0.91487 | 0.58043 | 3.5542 | -133.6582 | 0.39583 | 0.51279 | -0.76351 | -0.00052405 | -0.00052733 | -0.0005454 | 34.9068 | 37.2059 | 37.9907 | 47.7686 | 117.1132 | 84.1851 | 43.6617 | 124.9271 | 105.0712 | 79.9719 | 62.7658 | 40.7545 | 27.7829 | 19.2722 | 31.9309 | 29.2305 | 18.1986 | 15.571 | 14.8005 | 30.5876 | 23.1981 | 187.3966 | 204.9604 | 238.5675 | 166.123 | 155.3743 | 188.534 |  |  |  | 42.8199 | 98.7884 | 254.6453 | 34.3121 | 0.60582 | -0.21772 | [6 empty] | 401.168 | 475.2791 | 43.6236 | 253.1908 |  | 398.6551 | 39.3713 |  |  |  | 35.8706 |  |  |  | 37.0994 | 79.9292 | 33.5475 | 18.1416 | [6 empty] | 15.2249 | [6 empty] | 222.2603 |  |  | 197.3894 |  |  | 22.4324 | 32.7963 | 93.8577 | 16.1111 | 33.2311 | 226.0523 | 33.8724 | 34.9259 |  | 29.8388 | 59.7657 |  | 65.3961 | 18.2805 | 68.3945 | 31.0508 | 52.9425 |  | 56.8893 | 45.4536 | 214.0866 | 21.8555 | 51.711 | 110.801 | 40.4082 | 67.9044 | 15.3537 | 47.8068 | 32.5316 | 70.0491 | 0.84608 | 20.8865 | 0.1208 | 0.083754 | -40.3485 | 3.1153 | 4.03 | 0.2 | -23.0396 | -1.4343 | 0.94861 | 0.64856 | 1.168 | 0.93037 | 2.3023 |  |  | -0.7867 | 0.33333 | 0.99282 | 0.73305 | 0.80148
42810.614 | 15033 | 117.8183 | 91.572 | 73.1082 | 55.5195 | 33.5047 | 24.1988 | 18.7307 | 193.1099 | 117.1712 | 96.473 | 75.2204 | 44.3442 | 28.0035 | 19.804 | 170.4014 | 171.3436 | 174.2017 | 161.9766 | 174.0715 | 19.7296 |  |  |  | 322.856 | 327.5926 | 25.7771 | 236.4254 | 67.7352 | 309.1501 | 187.2876 |  | 688.8664 | 271.1017 |  | 34.533 | 35.7302 | 136.807 |  | 152.6669 | 1283.4794 | 26.0073 | 28.0381 |  | 12.0952 | 14.5791 | 9.3156 | 12.8553 | 24.3973 | 33.9773 | 41.2125 | 6.719 | 11.8011 | 6.758 | 17.6786 | 8.2966 | 41.5581 | 48.6679 | 40.0122 | 18.196 |  |  | -187.8803 | -1.4587 | 0.85479 | 0.03417 | 0.90633 | 0.30576 | 3.4222 | -133.9985 | 0.48885 | 0.15067 | -0.80425 | -0.00053719 | -0.00055198 | -0.00054705 | 34.9058 | 37.2635 | 38.2337 | 48.1982 | 117.0713 | 84.1839 | 43.6488 | 124.9309 | 105.0675 | 79.9674 | 62.7602 | 40.7485 | 27.7828 | 19.26 | 31.5647 | 29.8349 | 17.5575 | 14.9138 | 13.5846 | 30.569 | 23.162 | 187.3544 | 204.8783 | 238.478 | 165.9472 | 155.2724 | 188.4407 |  |  |  | 42.8317 | 98.6705 | 252.5384 | 34.7213 | 0.50169 | 0.24563 | [6 empty] | 401.1803 | 475.334 | 43.2733 | 253.1393 |  | 398.8989 | 39.3225 |  |  |  | 35.8936 |  |  |  | 37.1425 | 79.5521 | 33.6015 | 18.0885 | [6 empty] | 15.4014 | [6 empty] | 217.0282 |  |  | 172.6189 |  |  | 22.3286 | 32.7627 | 94.1913 | 16.0332 | 33.2606 | 226.0807 | 33.6341 | 34.8385 |  | 29.8936 | 59.8027 |  | 65.4558 | 18.2073 | 68.5396 | 31.1586 | 52.8784 |  | 56.8435 | 45.3791 | 213.9831 | 21.8222 | 51.6628 | 111.1307 | 40.376 | 68.08 | 15.25 | 47.9379 | 32.7972 | 70.1753 | 0.76095 | 20.8883 | 0.12196 | 0.084029 | -40.3661 | 3.1153 | -9.35 | 0.25 | -23.0505 | -1.4277 | 1.0929 | 0.21852 | 1.1627 | 0.67533 | 2.2593 |  |  | -0.77438 | 0.37183 | 1.0598 | 0.72978 | 0.79053
42810.614 | 15034 | 117.8179 | 91.5801 | 73.1144 | 55.5195 | 33.5189 | 24.203 | 18.7328 | 193.1024 | 117.1691 | 96.4689 | 75.2193 | 44.3455 | 28.0018 | 19.7974 | 170.3706 | 171.2802 | 173.9598 | 161.9035 | 173.9725 | 20.0039 |  |  |  | 322.7934 | 327.8839 | 23.9112 | 237.1025 | 67.7321 | 309.6362 | 187.2622 |  | 684.9785 | 271.0545 |  | 33.68 | 35.7446 | 137.1867 |  | 153.2373 | 1268.7249 | 25.4316 | 28.3816 |  | 12.0586 | 14.5872 | 9.3045 | 12.8536 | 24.6925 | 33.9722 | 41.1786 | 6.6124 | 11.7952 | 6.8724 | 17.6556 | 8.3018 | 41.5296 | 48.686 | 40.0326 | 18.1931 |  |  | -187.8054 | -1.5027 | 0.6616 | 0.14982 | 1.2967 | 0.61789 | 3.7671 | -134.3521 | 0.63052 | 0.29313 | -0.55865 | -0.00046819 | -0.00052241 | -0.00055033 | 34.7211 | 36.7509 | 37.4211 | 48.4228 | 117.0366 | 84.1818 | 43.6516 | 124.9341 | 105.0667 | 79.974 | 62.7708 | 40.7511 | 27.7901 | 19.2645 | 31.3813 | 31.0406 | 19.0653 | 15.2988 | 13.2997 | 30.6161 | 23.1494 | 187.302 | 204.79 | 238.4008 | 165.7501 | 155.1633 | 188.3426 |  |  |  | 42.8422 | 98.8027 | 252.65 | 35.1998 | 0.44435 | 0.19895 | [6 empty] | 401.1822 | 476.3681 | 43.1634 | 253.0943 |  | 396.5772 | 39.2052 |  |  |  | 35.9381 |  |  |  | 37.1743 | 79.521 | 33.6795 | 18.1248 | [6 empty] | 15.6189 | [6 empty] | 219.2653 |  |  | 165.8665 |  |  | 22.1658 | 32.6193 | 94.4764 | 16.1396 | 33.2891 | 226.1668 | 33.7482 | 34.8296 |  | 29.8844 | 59.7923 |  | 65.5607 | 18.0564 | 68.6841 | 31.295 | 52.8912 |  | 56.7244 | 45.5047 | 213.8988 | 21.7733 | 51.7081 | 111.5449 | 40.3272 | 68.2186 | 15.1708 | 48.0135 | 33.0634 | 70.2645 | 0.66388 | 20.8893 | 0.12205 | 0.08358 | -40.4042 | 3.1153 | -18.53 | 0.32 | -23.0556 | -1.4491 | 0.96153 | 0.45756 | 1.3907 | 0.96001 | 2.3704 |  |  | -0.77083 | 0.39774 | 0.89081 | 0.72074 | 0.7776
42810.6141 | 15035 | 117.8283 | 91.578 | 73.1099 | 55.5203 | 33.5178 | 24.1976 | 18.72 | 193.1077 | 117.1659 | 96.4768 | 75.2198 | 44.341 | 28.0051 | 19.7942 | 170.3217 | 171.2166 | 173.7021 | 161.8118 | 173.8765 | 20.1378 |  |  |  | 322.742 | 327.7619 | 25.0772 | 236.0999 | 67.6638 | 309.1922 | 187.2531 |  | 682.8784 | 270.9999 |  | 33.281 | 35.7464 | 137.3123 |  | 151.8265 | 1266.4428 | 25.0373 | 28.6436 |  | 12.0526 | 14.5921 | 9.2976 | 12.8917 | 24.8919 | 33.9708 | 41.1532 | 6.5055 | 11.7846 | 6.8984 | 17.6408 | 8.2959 | 41.4949 | 48.684 | 40.0378 | 18.1793 |  |  | -188.2279 | -1.4535 | 0.84559 | 0.14588 | 1.2309 | 0.45492 | 3.4576 | -134.7444 | 0.28569 | 0.06025 | -0.91154 | -0.00052569 | -0.00049612 | -0.00053883 | 34.9259 | 36.5307 | 37.4479 | 48.6269 | 116.995 | 84.1889 | 43.6546 | 124.9367 | 105.0716 | 79.9813 | 62.7762 | 40.7593 | 27.7924 | 19.2757 | 32.6449 | 32.066 | 19.1039 | 15.3002 | 13.3922 | 30.6605 | 23.1193 | 187.2609 | 204.7078 | 238.3235 | 165.5793 | 155.0671 | 188.273 |  |  |  | 42.8502 | 99.5225 | 252.79 | 35.717 | 0.68524 | -0.034792 | [6 empty] | 401.3231 | 476.7513 | 43.2614 | 253.0571 |  | 399.2786 | 39.1252 |  |  |  | 35.964 |  |  |  | 37.1587 | 79.4337 | 33.7164 | 18.1912 | [6 empty] | 15.7656 | [6 empty] | 226.5611 |  |  | 172.2779 |  |  | 22.0389 | 32.4413 | 94.7315 | 16.1378 | 33.3367 | 226.2867 | 33.7109 | 34.669 |  | 29.8667 | 59.7591 |  | 65.692 | 17.7867 | 68.81 | 31.3042 | 52.9526 |  | 56.4668 | 45.5731 | 213.8249 | 21.7701 | 51.667 | 111.8378 | 40.2974 | 68.3534 | 15.0259 | 48.1166 | 33.1077 | 70.3262 | 0.80236 | 20.8885 | 0.1219 | 0.084253 | -40.2514 | 3.1152 | -2.92 | 0.23 | -23.0727 | -1.4252 | 1.087 | 0.45151 | 1.355 | 0.82374 | 2.271 |  |  | -0.76714 | 0.26257 | 0.88301 | 0.71352 | 0.76352
42810.6141 | 15036 | 117.8366 | 91.5885 | 73.1335 | 55.5319 | 33.5183 | 24.195 | 18.7283 | 193.1133 | 117.1853 | 96.4869 | 75.2391 | 44.3525 | 28.0161 | 19.8006 | 170.2906 | 171.1667 | 173.4612 | 161.7361 | 173.7797 | 20.2292 |  |  |  | 322.6818 | 327.9379 | 26.5619 | 236.0559 | 67.6869 | 307.4617 | 187.2221 |  | 680.8167 | 270.9257 |  | 29.9712 | 35.743 | 137.1128 |  | 153.1015 | 1252.8374 | 24.669 | 28.7814 |  | 12.0574 | 14.5839 | 9.2919 | 12.928 | 24.9228 | 33.9545 | 41.1072 | 6.4467 | 11.7751 | 6.8457 | 17.6214 | 8.3046 | 41.4671 | 48.6946 | 40.0454 | 18.178 |  |  | -188.3278 | -1.3654 | 0.97701 | -0.07557 | 1.5707 | 0.17433 | 3.5838 | -135.1367 | 0.38883 | 0.2904 | -0.80027 | -0.00059962 | -0.00058976 | -0.00058155 | 34.4975 | 36.3292 | 37.1668 | 48.989 | 116.9497 | 84.19 | 43.6585 | 124.938 | 105.0779 | 79.985 | 62.7788 | 40.7592 | 27.798 | 19.2753 | 34.2688 | 32.3975 | 19.1261 | 16.1122 | 13.3202 | 30.718 | 23.104 | 187.2261 | 204.6292 | 238.2437 | 165.418 | 154.967 | 188.1939 |  |  |  | 42.8656 | 100.3276 | 252.9851 | 36.3089 | 0.52053 | 0.31187 | [6 empty] | 401.3982 | 477.0868 | 43.4411 | 253.0271 |  | 393.0117 | 39.0829 |  |  |  | 35.9945 |  |  |  | 37.154 | 79.3606 | 33.696 | 18.1892 | [6 empty] | 15.922 | [6 empty] | 225.1886 |  |  | 167.3013 |  |  | 21.8538 | 32.4988 | 94.978 | 16.0153 | 33.2918 | 226.397 | 33.6586 | 34.4558 |  | 29.6832 | 59.779 |  | 65.7385 | 17.555 | 68.9055 | 31.2483 | 53.0056 |  | 56.2695 | 45.6202 | 213.7611 | 21.7299 | 51.6246 | 112.0541 | 40.2454 | 68.5092 | 14.935 | 48.1957 | 33.0416 | 70.3427 | 0.88556 | 20.89 | 0.12168 | 0.08426 | -40.3011 | 3.1152 | -6.46 | 0.31 | -23.0445 | -1.3813 | 1.1685 | -0.32497 | 1.5306 | 0.50992 | 2.312 |  |  | -0.76581 | 0.088884 | 0.87875 | 0.70957 | 0.74761
42810.6141 | 15037 | 117.8399 | 91.5874 | 73.1373 | 55.5201 | 33.517 | 24.2035 | 18.7265 | 193.1196 | 117.1768 | 96.4825 | 75.2264 | 44.3504 | 28.0102 | 19.7933 | 170.253 | 171.0998 | 173.2225 | 161.6356 | 173.6817 | 20.1518 |  |  |  | 322.6444 | 327.6795 | 26.8202 | 238.5799 | 67.762 | 310.7221 | 187.2114 |  | 681.2962 | 270.8767 |  | 28.7527 | 35.7426 | 136.2102 |  | 153.8867 | 1246.9361 | 24.5114 | 28.6898 |  | 12.1511 | 14.5837 | 9.2988 | 12.93 | 24.7068 | 33.8891 | 41.0645 | 6.3902 | 11.7612 | 6.9253 | 17.6101 | 8.3055 | 41.4303 | 48.7 | 40.0522 | 18.169 |  |  | -188.3186 | -1.1315 | 0.88042 | -0.27533 | 1.9617 | 0.21113 | 3.112 | -135.5119 | 0.49586 | 0.15067 | -0.68364 | -0.00051748 | -0.00049776 | -0.00053555 | 34.3859 | 36.2057 | 36.84 | 49.3827 | 116.9023 | 84.1915 | 43.6695 | 124.9498 | 105.0958 | 79.9944 | 62.7919 | 40.7718 | 27.8082 | 19.2844 | 35.0168 | 33.2641 | 21.4119 | 16.522 | 13.9156 | 30.7888 | 23.1093 | 187.1808 | 204.5454 | 238.1651 | 165.2485 | 154.8649 | 188.1096 |  |  |  | 42.8744 | 100.9446 | 255.9081 | 35.2031 | 0.41437 | 0.28515 | [6 empty] | 401.4256 | 477.2956 | 43.823 | 252.9996 |  | 390.7528 | 39.0726 |  |  |  | 35.9369 |  |  |  | 37.086 | 78.573 | 33.7894 | 18.1321 | [6 empty] | 16.0589 | [6 empty] | 223.32 |  |  | 168.768 |  |  | 21.6446 | 32.4909 | 95.2318 | 16.0715 | 33.2582 | 226.5552 | 33.2484 | 34.2598 |  | 29.4903 | 59.8141 |  | 65.8548 | 17.3395 | 69.0044 | 31.2406 | 53.0636 |  | 56.0869 | 45.5843 | 213.6763 | 21.676 | 51.5615 | 112.2898 | 40.2337 | 68.6729 | 14.8304 | 48.3241 | 33.053 | 70.3694 | 0.68102 | 20.891 | 0.12201 | 0.084 | -40.2873 | 3.1153 | 1.91 | 0.27 | -23.1085 | -1.2574 | 1.1092 | -0.62028 | 1.7103 | 0.5611 | 2.1542 |  |  | -0.74073 | 0.014092 | 0.6254 | 0.71211 | 0.77864
42810.6141 | 15038 | 117.8582 | 91.6036 | 73.1448 | 55.5276 | 33.5265 | 24.2047 | 18.7337 | 193.1299 | 117.1846 | 96.4874 | 75.2409 | 44.3627 | 28.014 | 19.8001 | 170.2113 | 171.0387 | 172.9781 | 161.5581 | 173.5815 | 19.892 |  |  |  | 322.6254 | 327.9078 | 26.4909 | 242.4394 | 67.849 | 314.5983 | 187.1978 |  | 682.2125 | 270.8214 |  | 30.8875 | 35.7429 | 135.4677 |  | 152.8667 | 1235.0636 | 23.7285 | 28.5905 |  | 12.1484 | 14.5884 | 9.3104 | 12.9582 | 24.6633 | 33.7855 | 41.004 | 6.3166 | 11.7579 | 6.97 | 17.5827 | 8.3089 | 41.4125 | 48.6993 | 40.0603 | 18.1629 |  |  | -188.4533 | -1.2898 | 0.97438 | -0.028914 | 1.7823 | -0.37699 | 3.2493 | -135.9587 | 0.064428 | 0.18802 | -0.62999 | -0.00057005 | -0.00051748 | -0.00050762 | 34.0965 | 36.2176 | 37.0677 | 49.5715 | 116.8652 | 84.1879 | 43.6669 | 124.9449 | 105.0991 | 79.9968 | 62.8031 | 40.7619 | 27.8104 | 19.2781 | 34.1709 | 32.9554 | 23.334 | 17.88 | 14.3991 | 30.8119 | 23.1262 | 187.1286 | 204.457 | 238.0721 | 165.0576 | 154.7628 | 188.0166 |  |  |  | 42.8768 | 101.9967 | 260.9431 | 34.5361 | -0.1365 | -0.13397 | [6 empty] | 401.4339 | 477.94 | 44.6162 | 253.0526 |  | 386.7404 | 39.1014 |  |  |  | 35.8377 |  |  |  | 37.1066 | 78.0308 | 33.8919 | 18.1278 | [6 empty] | 16.1573 | [6 empty] | 226.94 |  |  | 177.8852 |  |  | 21.42 | 32.4061 | 95.4659 | 16.0474 | 33.2445 | 226.693 | 33.1146 | 34.105 |  | 29.3587 | 59.8442 |  | 66.0012 | 17.435 | 69.0968 | 31.2709 | 53.1132 |  | 55.9548 | 45.6018 | 213.6125 | 21.6428 | 51.4917 | 112.5795 | 40.2477 | 68.8547 | 14.7171 | 48.4333 | 33.2191 | 70.4421 | 0.88421 | 20.8913 | 0.12178 | 0.083377 | -40.2888 | 3.1152 | -5.42 | 0.18 | -23.1934 | -1.3426 | 1.1669 | -0.20101 | 1.63 | -0.74964 | 2.2008 |  |  | -0.72214 | 0.11079 | 0.41379 | 0.71487 | 0.79725
42810.6141 | 15039 | 117.8651 | 91.6188 | 73.1567 | 55.5302 | 33.5276 | 24.2042 | 18.7487 | 193.1375 | 117.1921 | 96.4955 | 75.2451 | 44.3657 | 28.0149 | 19.7984 | 170.1716 | 170.9679 | 172.7331 | 161.4718 | 173.4767 | 19.7031 |  |  |  | 322.6124 | 327.7703 | 23.8122 | 240.1247 | 67.9011 | 309.6065 | 187.179 |  | 678.8348 | 270.7593 |  | 31.9605 | 35.7492 | 134.5911 |  | 151.9794 | 1230.2479 | 23.0377 | 28.2908 |  | 12.1292 | 14.5811 | 9.3058 | 12.9829 | 24.4723 | 33.6776 | 40.9405 | 6.2378 | 11.7413 | 6.8946 | 17.5595 | 8.298 | 41.3829 | 48.6895 | 40.0583 | 18.1575 |  |  | -188.4159 | -1.2622 | 1.0164 | 0.26613 | 1.7441 | -0.25016 | 3.2993 | -136.2367 | 0.44721 | 0.33865 | -0.51355 | -0.00054376 | -0.00056183 | -0.00054705 | 33.1556 | 35.8869 | 36.7343 | 50.0555 | 116.7957 | 84.2002 | 43.671 | 124.9545 | 105.1016 | 80.0027 | 62.802 | 40.7695 | 27.8032 | 19.2805 | 30.5205 | 30.91 | 21.4916 | 18.3101 | 15.5585 | 30.6899 | 23.088 | 187.0653 | 204.3562 | 237.9925 | 164.8657 | 154.6337 | 187.9302 |  |  |  | 42.8926 | 103.0914 | 262.9262 | 35.7438 | -0.014336 | -0.29338 | [6 empty] | 401.5875 | 478.7407 | 44.7805 | 253.061 |  | 380.5816 | 39.049 |  |  |  | 36.1963 |  |  |  | 37.0587 | 76.3163 | 33.5807 | 18.4348 | [6 empty] | 16.2878 | [6 empty] | 225.9738 |  |  | 195.5357 |  |  | 21.2067 | 32.2924 | 95.6652 | 15.9592 | 33.2533 | 226.7734 | 33.5723 | 34.0852 |  | 29.2818 | 59.8856 |  | 66.1173 | 17.6501 | 69.1868 | 31.2698 | 53.113 |  | 55.9442 | 45.6489 | 213.5675 | 21.6283 | 51.443 | 112.8397 | 40.1939 | 69.0424 | 14.5 | 48.4994 | 33.4402 | 70.4718 | 0.79157 | 20.8929 | 0.12166 | 0.083558 | -40.301 | 3.1152 | 11.76 | 0.3 | -23.0924 | -1.3281 | 1.1918 | 0.60983 | 1.6122 | -0.61056 | 2.2173 |  |  | -0.6852 | 0.50206 | 0.61403 | 0.72341 | 0.76425
42810.6141 | 15040 | 117.8633 | 91.5986 | 73.1461 | 55.5261 | 33.5269 | 24.1956 | 18.7321 | 193.132 | 117.1959 | 96.4916 | 75.2386 | 44.3625 | 28.015 | 19.7922 | 170.1328 | 170.9135 | 172.4981 | 161.3922 | 173.3869 | 19.5563 |  |  |  | 322.6194 | 326.855 | 23.5664 | 236.3419 | 67.9297 | 306.2994 | 187.1521 |  | 670.601 | 270.7034 |  | 30.8313 | 35.7765 | 132.8933 |  | 152.9808 | 1229.5771 | 23.2641 | 28.3919 |  | 12.1385 | 14.591 | 9.3171 | 12.9697 | 24.202 | 33.6189 | 40.8837 | 6.2407 | 11.7249 | 6.9003 | 17.545 | 8.3034 | 41.3466 | 48.6905 | 40.0855 | 18.143 |  |  | -188.5171 | -1.5106 | 0.86136 | 0.14654 | 1.3604 | 0.08628 | 3.3591 | -136.5896 | 0.53633 | 0.51908 | -0.52785 | -0.00054869 | -0.00056348 | -0.00055855 | 32.6466 | 35.1096 | 36.0813 | 50.3482 | 116.7533 | 84.1834 | 43.681 | 124.9553 | 105.0975 | 80.0005 | 62.8053 | 40.777 | 27.8051 | 19.2846 | 27.8623 | 29.1719 | 19.4241 | 17.1025 | 15.5748 | 30.5242 | 23.044 | 187.0289 | 204.2809 | 237.9228 | 164.7052 | 154.5385 | 187.8484 |  |  |  | 42.8977 | 102.8248 | 266.0292 | 36.154 | 0.13194 | -0.2994 | [6 empty] | 402.132 | 477.7574 | 43.8564 | 253.0327 |  | 381.0383 | 39.1771 |  |  |  | 36.2101 |  |  |  | 37.1488 | 79.4332 | 33.6003 | 18.582 | [6 empty] | 17.7475 | [6 empty] | 309.7365 |  |  | 191.7903 |  |  | 21.0159 | 32.2517 | 95.8052 | 15.914 | 33.2333 | 226.7994 | 33.5411 | 34.1041 |  | 29.2541 | 59.9327 |  | 66.1813 | 17.9053 | 69.2515 | 31.2525 | 53.1789 |  | 56.0697 | 45.5875 | 213.5528 | 21.6424 | 51.4821 | 113.164 | 40.1985 | 69.2665 | 14.4405 | 48.601 | 33.6746 | 70.5137 | 0.72551 | 20.8935 | 0.12299 | 0.082704 | -40.3201 | 3.1152 | -6.39 | 0.25 | -23.033 | -1.4529 | 1.0971 | 0.45253 | 1.4237 | 0.35853 | 2.2371 |  |  | -0.77111 | 0.77796 | 0.83862 | 0.72155 | 0.75304
42810.6141 | 15041 | 117.8667 | 91.5982 | 73.1469 | 55.5381 | 33.5305 | 24.211 | 18.7383 | 193.1366 | 117.2069 | 96.5011 | 75.2447 | 44.3617 | 28.0176 | 19.8038 | 170.0979 | 170.8626 | 172.2622 | 161.3211 | 173.2922 | 19.4579 |  |  |  | 322.6115 | 326.8746 | 25.8921 | 235.575 | 67.9649 | 309.3822 | 187.1334 |  | 667.6163 | 270.636 |  | 27.9691 | 35.7957 | 130.9503 |  | 150.8501 | 1223.0547 | 24.4982 | 31.19 |  | 12.1711 | 14.5993 | 9.3137 | 12.9036 | 23.9419 | 33.589 | 40.8148 | 6.3018 | 11.7124 | 6.8551 | 17.5227 | 8.3073 | 41.3162 | 48.6794 | 40.0973 | 18.1349 |  |  | -188.6268 | -1.5816 | 0.69248 | 0.13339 | 0.7657 | 0.18353 | 3.2881 | -136.9339 | 0.31254 | 0.068432 | -0.40228 | -0.0005454 | -0.00047969 | -0.00055362 | 33.1458 | 35.105 | 35.8432 | 50.6682 | 116.727 | 84.1787 | 43.6537 | 124.9569 | 105.1017 | 80.0093 | 62.8083 | 40.7791 | 27.8013 | 19.2704 | 25.5584 | 28.1396 | 17.0638 | 16.2889 | 14.3046 | 30.384 | 22.9944 | 186.9808 | 204.1978 | 237.8456 | 164.5465 | 154.4459 | 187.7657 |  |  |  | 42.9094 | 103.1777 | 268.9124 | 36.1679 | 0.27011 | -0.17048 | [6 empty] | 402.7153 | 477.036 | 43.5837 | 253.0926 |  | 380.2925 | 39.4539 | 15.7546 |  |  | 36.0125 |  |  |  | 37.0452 | 79.7693 | 34.3188 | 18.4217 | [6 empty] | 20.5584 | [6 empty] | 596.6824 |  |  | 233.2764 |  |  | 20.7794 | 32.1934 | 95.9384 | 15.7113 | 33.2544 | 226.8175 | 33.5051 | 34.1046 |  | 29.23 | 59.9524 |  | 66.2747 | 18.2721 | 69.2855 | 31.3302 | 53.1889 |  | 56.4121 | 45.5863 | 213.5559 | 21.6922 | 51.5695 | 113.4957 | 40.2355 | 69.4946 | 14.5841 | 48.7346 | 33.89 | 70.5942 | 0.6633 | 20.8937 | 0.12416 | 0.083848 | -40.319 | 3.1152 | -7.34 | 0.22 | -23.1009 | -1.4867 | 0.98373 | 0.43176 | 1.068 | 0.52289 | 2.2132 |  |  | -0.75577 | 1.0175 | 1.0951 | 0.64448 | 0.75306
42810.6141 | 15042 | 117.8526 | 91.5848 | 73.146 | 55.5414 | 33.5207 | 24.1912 | 18.7254 | 193.1344 | 117.2031 | 96.4927 | 75.2474 | 44.355 | 28.0106 | 19.7904 | 170.0589 | 170.7999 | 172.0232 | 161.24 | 173.2002 | 19.4223 |  |  |  | 322.5387 | 328.1985 | 26.1338 | 238.4188 | 67.9886 | 317.8768 | 187.1065 |  | 666.28 | 270.5682 |  | 24.5859 | 35.7849 | 132.0194 |  | 149.9942 | 1220.7463 | 24.5953 | 32.0854 |  | 12.1884 | 14.589 | 9.3134 | 12.8741 | 23.7088 | 33.5581 | 40.7236 | 6.3303 | 11.707 | 6.8672 | 17.4928 | 8.3206 | 41.3152 | 48.6702 | 40.1139 | 18.1228 |  |  | -188.6439 | -1.4791 | 0.95204 | 0.11105 | 0.88136 | -0.11677 | 3.434 | -137.2454 | 0.40284 | 0.30488 | -0.23219 | -0.00053555 | -0.00052569 | -0.00053062 | 33.4581 | 35.1765 | 35.7408 | 50.9142 | 116.6872 | 84.2073 | 43.6695 | 124.9518 | 105.1039 | 80.0046 | 62.8029 | 40.7733 | 27.8018 | 19.2606 | 25.1803 | 27.5871 | 15.6839 | 15.4259 | 13.7418 | 30.281 | 22.9311 | 186.9227 | 204.1146 | 237.7823 | 164.3633 | 154.3559 | 187.6741 |  |  |  | 42.9038 | 102.2004 | 266.975 | 35.97 | 0.43908 | -0.028582 |  |  |  | 10.0968 |  |  | 403.0234 | 477.4485 | 44.0466 | 252.9852 |  | 383.9452 | 39.3068 | 22.2407 |  |  | 35.8625 |  |  |  | 36.9502 | 79.9208 | 34.8071 | 18.6637 | [6 empty] | 22.0864 | [6 empty] | 836.8173 |  |  | 279.3852 |  |  | 20.5348 | 31.9856 | 96.1409 | 15.6565 | 33.2843 | 226.838 | 33.3789 | 34.2246 |  | 29.124 | 59.9425 |  | 66.4123 | 18.4236 | 69.3513 | 31.4302 | 53.2268 |  | 56.6984 | 45.5297 | 213.4782 | 21.7076 | 51.5742 | 113.7932 | 40.2421 | 69.6903 | 14.6621 | 48.8624 | 34.0946 | 70.641 | 0.83337 | 20.8946 | 0.12462 | 0.084101 | -40.3803 | 3.1152 | 0.58 | 0.27 | -23.2698 | -1.4377 | 1.1534 | 0.39394 | 1.1458 | -0.41705 | 2.2617 |  |  | -0.74319 | 1.0474 | 1.241 | 0.61924 | 0.75836
42810.6141 | 15043 | 117.8549 | 91.6096 | 73.1555 | 55.5578 | 33.5405 | 24.2076 | 18.7438 | 193.1586 | 117.219 | 96.5147 | 75.2596 | 44.3771 | 28.0285 | 19.8098 | 170.0215 | 170.737 | 171.7774 | 161.1545 | 173.1093 | 19.5561 |  |  |  | 322.4275 | 328.7279 | 26.6058 | 243.4357 | 68.0155 | 325.1137 | 187.0988 |  | 667.5276 | 270.5086 |  | 23.8807 | 35.7625 | 131.5665 |  | 149.9757 | 1218.112 | 24.1155 | 32.0203 |  | 12.2025 | 14.5877 | 9.3035 | 12.8622 | 23.6301 | 33.5649 | 40.6668 | 6.2539 | 11.7007 | 6.8852 | 17.4598 | 8.3231 | 41.3114 | 48.6624 | 40.1421 | 18.1105 |  |  | -188.6787 | -1.28 | 0.97175 | 0.20831 | 1.0345 | 0.80779 | 3.4912 | -137.6022 | 0.050417 | 0.1148 | -0.22762 | -0.0005454 | -0.00047969 | -0.00053226 | 33.9476 | 35.312 | 35.7234 | 50.9288 | 116.6051 | 84.1901 | 43.6801 | 124.9635 | 105.1061 | 80.018 | 62.7992 | 40.7732 | 27.816 | 19.2643 | 27.3712 | 27.7787 | 15.7302 | 14.5606 | 12.9535 | 30.2289 | 22.8967 | 186.8965 | 204.0302 | 237.6999 | 164.1976 | 154.2597 | 187.5891 |  |  |  | 42.922 | 101.674 | 268.6817 | 35.1913 | 0.077847 | 0.031078 |  |  |  | 13.8912 |  |  | 403.22 | 479.4103 | 44.9635 | 252.8857 |  | 383.5758 | 39.3159 | 23.5858 |  |  | 35.9946 |  |  |  | 36.884 | 81.2162 | 34.059 | 18.3953 | [6 empty] | 21.8101 | [6 empty] | 909.5759 |  |  | 294.3338 |  |  | 20.3343 | 31.8133 | 96.3807 | 15.762 | 33.2975 | 226.9085 | 33.5726 | 34.355 |  | 29.1275 | 59.9859 |  | 66.5227 | 18.4106 | 69.4135 | 31.5661 | 53.2412 |  | 56.8723 | 45.4507 | 213.4217 | 21.6852 | 51.6042 | 114.2342 | 40.3016 | 69.8386 | 14.6665 | 49.0116 | 34.2863 | 70.6962 | 0.82894 | 20.8945 | 0.12463 | 0.084716 | -40.3843 | 3.1152 | -4.77 | 0.23 | -23.414 | -1.3374 | 1.1653 | 0.53953 | 1.2413 | 1.0969 | 2.2804 |  |  | -0.80489 | 0.79783 | 1.2318 | 0.62028 | 0.78063
42810.6142 | 15044 | 117.8431 | 91.6094 | 73.1543 | 55.5567 | 33.5419 | 24.2113 | 18.7257 | 193.1577 | 117.23 | 96.5306 | 75.2504 | 44.371 | 28.0208 | 19.8051 | 169.983 | 170.6749 | 171.4896 | 161.1044 | 172.9871 | 19.8851 |  |  |  | 322.2932 | 328.0557 | 25.705 | 242.5449 | 67.9753 | 317.8764 | 187.076 |  | 665.2502 | 270.4332 |  | 25.9846 | 35.7263 | 129.9072 |  | 150.4162 | 1219.2025 | 24.3393 | 31.7975 |  | 12.2314 | 14.6093 | 9.3051 | 12.8564 | 23.8287 | 33.5813 | 40.6623 | 6.1727 | 11.704 | 6.8424 | 17.4541 | 8.3323 | 41.316 | 48.6722 | 40.181 | 18.1018 |  |  | -188.958 | -1.552 | 1.0427 | 0.050598 | 1.3302 | 0.30116 | 3.5155 | -137.9642 | 0.65426 | 0.03885 | -0.16404 | -0.00052733 | -0.00053719 | -0.00055526 | 33.9437 | 35.4412 | 35.6317 | 51.0853 | 116.5811 | 84.2318 | 43.7119 | 124.9756 | 105.1094 | 80.0169 | 62.8057 | 40.7787 | 27.8021 | 19.286 | 26.5769 | 27.6655 | 16.2541 | 14.2835 | 11.9387 | 30.1128 | 22.8641 | 186.8488 | 203.9466 | 237.5679 | 164.0133 | 154.145 | 187.5166 |  |  |  | 42.9234 | 101.6829 | 265.7576 | 35.3812 | 0.44435 | -0.19401 |  |  |  | 14.0352 |  |  | 403.4191 | 479.5993 | 45.5574 | 252.8143 |  | 376.6469 | 37.9202 | 367.3353 |  |  | 36.5058 |  |  |  | 36.8184 | 76.5584 | 33.968 | 18.2599 | [6 empty] | 22.9898 | [6 empty] | 928.3744 |  |  | 604.5763 |  |  | 20.0996 | 31.6978 | 96.5649 | 15.8251 | 33.3707 | 227.013 | 33.8183 | 34.3155 |  | 29.268 | 60.0549 |  | 66.6802 | 18.333 | 69.4069 | 31.646 | 53.2164 |  | 57.1878 | 45.3177 | 213.3686 | 21.6341 | 51.5239 | 114.4262 | 40.3797 | 69.9621 | 14.8308 | 49.2482 | 34.4259 | 70.7819 | 0.89057 | 20.8955 | 0.12434 | 0.08476 | -40.3414 | 3.1152 | 2.98 | 0.24 | -23.2891 | -1.4728 | 1.2072 | 0.26592 | 1.4077 | 0.66979 | 2.2884 |  |  | -0.67863 | 0.87245 | 1.1698 | 0.62522 | 0.7754
42810.6142 | 15045 | 117.8326 | 91.6274 | 73.1479 | 55.5641 | 33.5477 | 24.216 | 18.7325 | 193.1706 | 117.2502 | 96.5117 | 75.2532 | 44.3719 | 28.0265 | 19.8049 | 169.9448 | 170.6134 | 171.1353 | 160.9899 | 172.9546 | 20.2367 |  |  |  | 322.1904 | 327.5643 | 22.7126 | 236.6245 | 68.0413 | 303.7631 | 187.05 |  | 664.1066 | 270.3712 |  | 29.8038 | 35.7433 | 128.4022 |  | 149.433 | 1225.4994 | 24.7685 | 31.2754 |  | 12.2308 | 14.6265 | 9.2962 | 12.9284 | 23.9726 | 33.5595 | 40.656 | 6.1543 | 11.6753 | 6.6421 | 17.4117 | 8.3416 | 41.3605 | 48.6782 | 40.2049 | 18.0876 |  |  | -188.8404 | -1.4272 | 0.85873 | 0.24971 | 1.3689 | -0.21731 | 3.7238 | -138.2744 | 0.2779 | 0.29858 | -0.15092 | -0.00056019 | -0.00047805 | -0.0005454 | 33.8235 | 35.3395 | 35.5624 | 51.5376 | 116.4652 | 84.2057 | 43.7044 | 124.9705 | 105.1082 | 80.0235 | 62.8094 | 40.7703 | 27.8037 | 19.2805 | 28.4362 | 27.4728 | 15.0746 | 14.1055 | 12.6749 | 30.0859 | 22.7835 | 186.8129 | 203.8746 | 237.4667 | 163.8642 | 154.0711 | 187.4412 |  |  |  | 42.9224 | 101.7763 | 266.4576 | 34.1996 | 0.38701 | 0.075681 |  |  |  | 14.0454 |  |  | 403.2596 | 479.59 | 44.9335 | 252.7138 |  | 376.0558 | 36.769 | 831.842 |  |  | 36.0961 |  |  |  | 36.6447 | 72.007 | 33.6388 | 18.3934 | [6 empty] | 24.9517 | [6 empty] | 527.9179 | [5 empty] | 19.9257 | 31.524 | 96.8152 | 16.0238 | 33.4345 | 227.1644 | 34.0215 | 34.2227 |  | 29.3348 | 60.1037 |  | 66.8481 | 18.2497 | 69.3958 | 31.5931 | 53.3123 |  | 57.2184 | 45.2055 | 213.3323 | 21.523 | 51.5729 | 114.7039 | 40.3868 | 70.1367 | 14.9952 | 49.4358 | 34.6219 | 70.864 | 0.80429 | 20.895 | 0.1248 | 0.085476 | -40.2541 | 3.1153 | 2.17 | 0.32 | -23.0022 | -1.4123 | 1.0955 | 0.59076 | 1.428 | -0.56894 | 2.3552 |  |  | -0.56351 | 0.66271 | 1.2914 | 0.64031 | 0.80818
42810.6142 | 15046 | 117.8118 | 91.6329 | 73.1657 | 55.5718 | 33.5552 | 24.2203 | 18.7343 | 193.1717 | 117.2281 | 96.5187 | 75.2668 | 44.3783 | 28.0254 | 19.8018 | 169.9131 | 170.5653 | 170.7337 | 160.9116 | 172.8391 | 20.47 |  |  |  | 322.084 | 327.4359 | 22.4124 | 233.9254 | 68.0978 | 294.5479 | 187.0191 |  | 664.8726 | 270.3193 |  | 29.372 | 35.7114 | 128.7509 |  | 150.1079 | 1234.5466 | 25.6785 | 31.4878 |  | 12.2624 | 14.6203 | 9.3203 | 12.9992 | 23.8986 | 33.5112 | 40.6477 | 6.1142 | 11.6631 | 6.5947 | 17.3841 | 8.3525 | 41.3901 | 48.6916 | 40.2329 | 18.0848 |  |  | -188.9593 | -1.2938 | 0.97504 | 0.23196 | 1.0469 | 0.24399 | 3.593 | -138.4945 | 0.77725 | 0.011786 | -0.21172 | -0.00058319 | -0.00049612 | -0.00056512 | 34.1358 | 35.5373 | 36.2896 | 51.6797 | 116.5121 | 84.2496 | 43.7134 | 124.9738 | 105.1279 | 80.0302 | 62.8171 | 40.7997 | 27.8254 | 19.2826 | 29.9957 | 29.2706 | 16.8242 | 14.0062 | 13.1649 | 30.0724 | 22.8081 | 186.762 | 203.7769 | 237.3984 | 163.6926 | 153.974 | 187.3598 |  |  |  | 42.9291 | 102.1147 | 267.573 | 34.0729 | 0.090611 | 0.032207 |  |  |  | 13.9916 |  |  | 403.0511 | 478.7281 | 45.0442 | 252.5933 |  | 377.4796 | 36.8162 | 941.5452 |  |  | 35.2048 |  |  |  | 36.7339 | 72.4824 | 34.0527 | 19.406 | [6 empty] | 24.8722 | [6 empty] | 450.873 | [5 empty] | 19.715 | 31.327 | 96.9856 | 16.1446 | 33.4893 | 227.2232 | 33.9326 | 34.0821 |  | 29.3165 | 60.1731 |  | 66.9243 | 18.2864 | 69.4526 | 31.5191 | 53.3432 |  | 57.0173 | 45.2799 | 213.2818 | 21.4579 | 51.5257 | 114.902 | 40.3652 | 70.2457 | 14.9816 | 49.4589 | 34.7895 | 70.911 | 0.81757 | 20.8949 | 0.12462 | 0.086012 | -40.3033 | 3.1152 | -17.5 | 0.35 | -22.8249 | -1.3447 | 1.1674 | 0.56938 | 1.2487 | 0.60281 | 2.3133 |  |  | -0.5625 | 0.48784 | 1.0999 | 0.63331 | 0.81194
42810.6142 | 15047 | 117.7955 | 91.6345 | 73.1756 | 55.5796 | 33.5625 | 24.2196 | 18.7365 | 193.17 | 117.2353 | 96.5184 | 75.2761 | 44.3913 | 28.0309 | 19.809 | 169.8657 | 170.4826 | 170.377 | 160.826 | 172.7317 | 20.5327 |  |  |  | 322.0231 | 327.8684 | 22.4984 | 234.1694 | 68.0022 | 295.3803 | 186.9913 |  | 666.0492 | 270.266 |  | 26.0507 | 35.6668 | 130.5443 |  | 149.8327 | 1240.7626 | 26.3648 | 31.9402 |  | 12.3455 | 14.6346 | 9.3345 | 12.995 | 23.7451 | 33.4293 | 40.6579 | 6.1392 | 11.6536 | 6.7066 | 17.3575 | 8.3456 | 41.4034 | 48.7027 | 40.2627 | 18.0757 |  |  | -189.1374 | -1.1058 | 0.90604 | 0.25693 | 1.0213 | 0.27356 | 3.7218 | -138.7935 | 0.52602 | 0.36845 | -0.19285 | -0.00052405 | -0.00055362 | -0.00052898 | 35.1392 | 36.4522 | 37.111 | 52.0404 | 116.4326 | 84.1686 | 43.6453 | 124.9749 | 105.1221 | 80.0357 | 62.8273 | 40.7975 | 27.8139 | 19.2793 | 30.521 | 28.5203 | 16.9662 | 15.4937 | 13.8983 | 30.0731 | 22.7852 | 186.7131 | 203.6955 | 237.2976 | 163.5136 | 153.8492 | 187.2795 |  |  |  | 42.9368 | 100.9867 | 262.5969 | 33.7701 | -0.014336 | -0.054553 |  |  |  | 13.9916 |  |  | 402.8958 | 478.6615 | 44.8772 | 252.5545 |  | 380.9613 | 36.9515 | 942.5863 |  | 402.0723 | 35.0667 |  |  |  | 36.7721 | 70.2589 | 33.8533 | 18.2959 | [6 empty] | 25.9729 | [6 empty] | 457.0579 | [5 empty] | 19.602 | 31.2344 | 97.162 | 16.2813 | 33.5109 | 227.3313 | 33.4742 | 34.0698 |  | 29.2754 | 60.2728 |  | 67.0378 | 18.1121 | 69.4637 | 31.467 | 53.4586 |  | 56.8686 | 45.4877 | 213.2641 | 21.3509 | 51.6259 | 115.0726 | 40.3622 | 70.3482 | 14.9772 | 49.5085 | 34.9169 | 70.9473 | 0.83529 | 20.8958 | 0.12424 | 0.085425 | -40.3177 | 3.1153 | -7.04 | 0.29 | -22.8524 | -1.2432 | 1.1253 | 0.59925 | 1.2332 | 0.63821 | 2.354 |  |  | -0.50759 | 0.42957 | 1.0814 | 0.6192 | 0.82062
42810.6142 | 15048 | 117.7848 | 91.6439 | 73.1934 | 55.5923 | 33.5629 | 24.2229 | 18.7426 | 193.1714 | 117.2407 | 96.5322 | 75.2827 | 44.3917 | 28.0391 | 19.8131 | 169.8342 | 170.4377 | 170.1124 | 160.7425 | 172.6376 | 20.2381 |  |  |  | 322.029 | 327.6507 | 26.5621 | 233.9994 | 68.04 | 294.9326 | 186.9674 |  | 665.7333 | 270.2029 |  | 24.4306 | 35.6439 | 131.6278 |  | 147.9077 | 1233.634 | 26.879 | 31.9876 |  | 12.3441 | 14.6608 | 9.372 | 13.0177 | 23.8969 | 33.3761 | 40.668 | 6.2099 | 11.6509 | 6.7378 | 17.3312 | 8.3316 | 41.4255 | 48.7003 | 40.2911 | 18.0664 |  |  | -189.1893 | -1.1775 | 0.83902 | 0.20042 | 1.1159 | 0.2959 | 3.7829 | -139.0866 | 0.52407 | 0.25096 | -0.69099 | -0.0005684 | -0.0005454 | -0.00053226 | 35.7759 | 36.9691 | 37.8243 | 52.0427 | 116.3846 | 84.2048 | 43.7 | 124.9798 | 105.1284 | 80.0294 | 62.832 | 40.8018 | 27.8134 | 19.2772 | 30.1299 | 28.3736 | 15.9167 | 14.4636 | 13.7381 | 30.0291 | 22.7525 | 186.675 | 203.6297 | 237.2527 | 163.354 | 153.7602 | 187.2135 |  |  |  | 42.9356 | 98.4691 | 264.9714 | 33.2267 | 0.13133 | -0.15995 |  |  |  | 13.9604 |  |  | 402.8543 | 478.8793 | 45.092 | 252.4671 |  | 384.2154 | 37.0778 | 922.1511 |  | 27.914 | 35.0104 |  |  |  | 36.8245 | 71.5171 | 33.8968 | 18.1372 | [6 empty] | 26.6461 | [6 empty] | 443.8817 | [5 empty] | 19.4994 | 31.1267 | 97.3942 | 16.4048 | 33.5421 | 227.3994 | 33.4315 | 34.1057 |  | 29.316 | 60.3609 |  | 67.1058 | 18.2831 | 69.4851 | 31.5418 | 53.5189 |  | 56.818 | 45.6192 | 213.2346 | 21.2947 | 51.6885 | 115.1894 | 40.3113 | 70.3975 | 14.9735 | 49.5644 | 35.0787 | 70.9989 | 0.81449 | 20.8949 | 0.1235 | 0.084398 | -40.234 | 3.1153 | -2.57 | 0.3 | -22.8466 | -1.2829 | 1.0829 | 0.52929 | 1.2889 | 0.6637 | 2.3731 |  |  | -0.54104 | 0.46785 | 1.1942 | 0.6171 | 0.83567
42810.6142 | 15049 | 117.7729 | 91.6358 | 73.1774 | 55.5894 | 33.5665 | 24.2225 | 18.7357 | 193.1774 | 117.2482 | 96.5342 | 75.2819 | 44.4031 | 28.0444 | 19.8134 | 169.7968 | 170.3682 | 169.8846 | 160.6658 | 172.5245 | 20.1792 |  |  |  | 321.9481 | 327.89 | 27.0373 | 225.0468 | 67.9867 | 318.3619 | 186.9388 |  | 664.3724 | 270.1172 |  | 26.1371 | 35.6157 | 131.6308 |  | 148.2601 | 1231.6447 | 26.5185 | 31.4486 |  | 12.3885 | 14.6768 | 9.4099 | 13.0407 | 23.9378 | 33.3215 | 40.6745 | 6.2509 | 11.6572 | 6.6269 | 17.3059 | 8.3372 | 41.436 | 48.6859 | 40.3136 | 18.0567 |  |  | -189.098 | -1.1775 | 0.78776 | 0.059142 | 1.0726 | 0.56794 | 3.8854 | -139.3159 | 0.87085 | 0.45908 | -0.13979 | -0.00050598 | -0.00052241 | -0.00052241 | 35.8265 | 36.7392 | 38.4537 | 52.2634 | 116.3726 | 84.2299 | 43.7402 | 124.9808 | 105.1208 | 80.0295 | 62.8322 | 40.7969 | 27.811 | 19.2767 | 29.5462 | 27.7405 | 14.3795 | 12.9815 | 12.7805 | 30.0038 | 22.7016 | 186.5893 | 203.5538 | 237.2921 | 163.1222 | 153.6557 | 187.0253 |  |  |  | 42.9185 | 77.559 | 241.9262 | 31.3836 | 0.1052 | -0.0043038 |  |  |  | 13.8617 |  |  | 402.7494 | 479.3251 | 45.2645 | 252.3969 |  | 384.992 | 37.1541 | 939.4074 |  |  | 35.0263 |  |  |  | 36.769 | 75.1239 | 33.8484 | 18.7874 | [6 empty] | 26.8598 | [6 empty] | 450.1174 | [5 empty] | 19.404 | 31.1432 | 97.6427 | 16.2953 | 33.7283 | 227.4756 | 33.0911 | 34.1084 |  | 29.3051 | 60.4966 |  | 66.883 | 18.3083 | 69.5355 | 31.5981 | 53.3541 |  | 56.3302 | 45.9576 | 212.925 | 21.2642 | 51.6684 | 114.4753 | 40.0657 | 70.4307 | 15.1724 | 49.7509 | 35.1622 | 70.8338 | 0.88498 | 20.8953 | 0.12242 | 0.083594 | -40.302 | 3.1153 | 0.56 | 0.31 | -23.3073 | -1.2829 | 1.0494 | 0.28753 | 1.2635 | 0.91942 | 2.4048 |  |  | -0.6429 | 0.52974 | 1.3591 | 0.6311 | 0.88627
42810.6142 | 15050 | 117.7845 | 91.6521 | 73.1846 | 55.5892 | 33.5675 | 24.2263 | 18.7347 | 193.1871 | 117.2587 | 96.5342 | 75.2896 | 44.3988 | 28.041 | 19.8124 | 169.7448 | 170.3035 | 169.6979 | 160.5883 | 172.4271 | 20.4341 |  |  |  | 321.9196 | 327.6338 | 27.8066 | 242.5106 | 68.2271 | 329.4745 | 186.912 |  | 667.5007 | 270.1019 |  | 25.44 | 35.5996 | 131.8569 |  | 153.3982 | 1238.3187 | 26.2064 | 31.4635 |  | 12.4147 | 14.7007 | 9.4482 | 13.1631 | 24.0041 | 33.2831 | 40.689 | 6.2729 | 11.6417 | 6.5153 | 17.2725 | 8.3294 | 41.4632 | 48.6681 | 40.3339 | 18.0456 |  |  | -189.2813 | -1.2005 | 0.75162 | -0.13602 | 1.2533 | 0.5732 | 3.6995 | -139.6077 | 0.42736 | 0.21634 | -0.79829 | -0.00052405 | -0.00049284 | -0.00055033 | 36.1612 | 36.7724 | 38.5491 | 52.324 | 116.2931 | 84.1916 | 43.7146 | 124.989 | 105.1275 | 80.0451 | 62.8356 | 40.8007 | 27.8226 | 19.276 | 29.6247 | 28.579 | 14.7296 | 12.2107 | 11.5856 | 30.0086 | 22.6794 | 186.5054 | 203.4629 | 237.1526 | 162.8729 | 153.5876 | 186.5683 |  |  |  | 42.8695 | 65.9346 | 228.7708 | 40.1029 | 0.27538 | 0.30133 |  |  |  | 13.842 |  |  | 402.8104 | 481.4593 | 45.702 | 252.3511 |  | 384.0621 | 37.274 | 898.5437 |  |  | 35.1482 |  |  |  | 36.7854 | 76.4557 | 33.6666 | 18.1048 | [6 empty] | 26.7861 | [6 empty] | 435.7286 | [5 empty] | 19.3503 | 31.0175 | 97.8685 | 16.1665 | 33.7852 | 227.5584 | 33.1646 | 34.2161 |  | 29.2544 | 60.6245 |  | 66.9553 | 18.0415 | 69.6747 | 31.5928 | 53.3592 |  | 51.6629 | 46.1403 | 212.0419 | 21.2486 | 51.6494 | 114.6668 | 40.1326 | 70.5316 | 15.5349 | 50.3258 | 35.2774 | 70.8405 | 0.88498 | 20.8941 | 0.12211 | 0.08316 | -40.328 | 3.1153 | -14.72 | 0.24 | -23.5366 | -1.2955 | 1.0251 | -0.43607 | 1.3657 | 0.92361 | 2.3464 |  |  | -0.68613 | 0.52158 | 1.3176 | 0.63013 | 0.64236
42810.6142 | 15051 | 117.7931 | 91.663 | 73.1978 | 55.6008 | 33.5791 | 24.2344 | 18.7457 | 193.2041 | 117.2709 | 96.5508 | 75.3041 | 44.4124 | 28.045 | 19.8247 | 169.7204 | 170.2588 | 169.5235 | 160.5101 | 172.3467 | 20.7139 |  |  |  | 321.8976 | 324.4675 | 26.8642 | 243.9408 | 68.545 | 315.7337 | 186.9041 |  | 664.9922 | 270.03 |  | 21.3443 | 35.5913 | 132.7397 |  | 152.6043 | 1236.8126 | 25.9775 | 31.5492 |  | 12.4394 | 14.7334 | 9.4955 | 13.3577 | 24.072 | 33.298 | 40.662 | 6.2733 | 11.6447 | 6.5008 | 17.2538 | 8.3343 | 41.4997 | 48.6635 | 40.3612 | 18.0319 |  |  | -189.2366 | -1.2583 | 0.66094 | -0.10054 | 1.5542 | 0.42141 | 3.9354 | -139.7615 | 0.49722 | 0.40516 | -0.14317 | -0.00057662 | -0.00055362 | -0.00054705 | 35.6927 | 36.5259 | 38.0283 | 52.0085 | 116.2526 | 84.1858 | 43.6956 | 124.9969 | 105.133 | 80.0558 | 62.845 | 40.8031 | 27.823 | 19.2728 | 29.8242 | 30.1233 | 16.4103 | 12.7649 | 11.4297 | 30.0404 | 22.663 | 186.442 | 203.3523 | 237.0512 | 162.574 | 153.5246 | 185.7126 |  |  |  | 42.7357 | 53.1435 | 253.6181 | 47.4417 | 0.45772 | 0.29324 |  |  |  | 13.792 |  |  | 402.8949 | 476.5452 | 46.5831 | 252.3906 |  | 380.3266 | 37.3606 | 823.3092 |  |  | 35.1411 |  |  |  | 36.7767 | 73.1591 | 33.9875 | 17.1119 | [6 empty] | 27.5455 | [6 empty] | 411.2396 | [5 empty] | 19.1378 | 31.0361 | 98.0762 | 16.0186 | 33.8158 | 227.6746 | 33.3704 | 34.3455 |  | 29.4115 | 60.7959 |  | 67.2276 | 17.8085 | 69.87 | 31.7548 | 53.3986 |  | 42.2916 | 46.1407 | 211.5543 | 21.2536 | 51.5969 | 115.212 | 40.1798 | 70.6769 | 15.9931 | 50.0559 | 35.3541 | 70.8798 | 0.69759 | 20.895 | 0.12282 | 0.084094 | -40.3639 | 3.1153 | -22.56 | 0.24 | -23.264 | -1.3264 | 0.96129 | -0.37492 | 1.5209 | 0.79195 | 2.4201 |  |  | -0.58354 | 0.50314 | 1.1289 | 0.62747 | 0.43383
42810.6142 | 15052 | 117.7937 | 91.661 | 73.1951 | 55.6035 | 33.5718 | 24.232 | 18.7303 | 193.1917 | 117.2665 | 96.543 | 75.3048 | 44.4165 | 28.0468 | 19.8182 | 169.6721 | 170.1841 | 169.3277 | 160.4216 | 172.2613 | 21.0248 |  |  |  | 321.5946 | 321.5356 | 26.4747 | 240.9 | 68.1616 | 321.0172 | 186.856 |  | 667.6303 | 269.9217 |  | 22.7167 | 35.5787 | 132.6248 |  | 153.7667 | 1232.7927 | 25.5742 | 32.1686 |  | 12.4344 | 14.7344 | 9.5132 | 13.3985 | 24.1741 | 33.3262 | 40.6317 | 6.3002 | 11.6474 | 6.5176 | 17.24 | 8.3306 | 41.5105 | 48.6451 | 40.3754 | 18.0242 |  |  | -189.3792 | -1.2399 | 0.72665 | 0.063082 | 1.8973 | 0.52589 | 3.8164 | -140.1846 | 0.30106 | 0.11962 | -0.44679 | -0.00055362 | -0.00056348 | -0.00056348 | 34.9703 | 36.0765 | 37.6977 | 51.959 | 116.1984 | 84.1865 | 43.6671 | 124.9807 | 105.1377 | 80.0439 | 62.8497 | 40.8245 | 27.8119 | 19.2819 | 30.1143 | 31.0427 | 18.6764 | 12.8838 | 11.9055 | 30.037 | 22.6506 | 187.2642 | 202.5755 | 236.1691 | 165.9922 | 160.7012 | 198.7673 |  |  |  | 42.8417 | 60.6613 | 278.5554 | 30.5185 | 0.31752 | 0.15999 |  |  |  | 13.7572 |  |  | 403.0159 | 471.0961 | 47.0043 | 252.2796 |  | 382.409 | 37.4429 | 814.5824 |  |  | 36.0906 |  |  |  | 36.7283 | 73.8619 | 33.8356 | 17.3649 | [6 empty] | 30.0302 | [6 empty] | 422.9216 | [5 empty] | 18.9805 | 31.2223 | 98.309 | 15.8388 | 33.7278 | 227.8046 | 33.305 | 34.3802 |  | 29.4684 | 61.047 |  | 67.4311 | 17.6111 | 70.0172 | 32.0475 | 53.4483 |  | 38.3354 | 46.1173 | 210.822 | 21.2454 | 51.1325 | 115.4169 | 40.155 | 70.8206 | 16.6101 | 50.1835 | 35.4848 | 70.8173 | 0.74651 | 20.895 | 0.12329 | 0.085049 | -40.3868 | 3.1153 | -5.64 | 0.29 | -23.3769 | -1.3166 | 1.0079 | 0.29698 | 1.6805 | 0.88474 | 2.3834 |  |  | -0.60828 | 0.47052 | 0.87567 | 0.60982 | 0.90762
42810.6143 | 15053 | 117.797 | 91.6616 | 73.2018 | 55.6012 | 33.5755 | 24.236 | 18.7337 | 193.1987 | 117.2796 | 96.5472 | 75.3054 | 44.4158 | 28.0476 | 19.8173 | 169.6393 | 170.1319 | 169.138 | 160.3484 | 172.1725 | 21.4467 |  |  |  | 321.5449 | 320.1484 | 25.4087 | 238.5154 | 68.2151 | 326.6524 | 186.8342 |  | 665.3905 | 269.8504 |  | 20.4386 | 35.6011 | 132.9099 |  | 153.9738 | 1220.7708 | 25.5876 | 32.7825 |  | 12.4039 | 14.7052 | 9.4844 | 13.3206 | 24.1858 | 33.2336 | 40.5774 | 6.3292 | 11.6549 | 6.4974 | 17.2286 | 8.3304 | 41.5283 | 48.6355 | 40.3937 | 18.0149 |  |  | -189.5152 | -1.1321 | 0.62282 | 0.24905 | 1.8651 | 0.03634 | 3.708 | -140.4961 | 0.56066 | -0.08703 | -0.2451 | -0.00053719 | -0.00052569 | -0.00055855 | 34.988 | 36.3732 | 37.755 | 52.112 | 116.1675 | 84.2282 | 43.6247 | 125.0079 | 105.144 | 80.0542 | 62.8598 | 40.8206 | 27.84 | 19.2929 | 29.0009 | 30.6047 | 19.1784 | 13.3127 | 10.8258 | 30.0122 | 22.6217 | 186.7841 | 202.9129 | 236.6184 | 163.1556 | 157.0921 | 191.5535 |  |  |  | 42.3867 | 56.8888 | 260.4025 | 27.7454 | 0.37162 | -0.0005398 |  |  |  | 13.7221 |  |  | 402.3871 | 466.4376 | 47.083 | 252.1908 |  | 380.4857 | 40.2724 | 748.7854 |  |  | 36.865 |  |  |  | 36.6572 | 74.0141 | 33.6614 | 17.6844 |  |  |  |  | 1.8367 |  | 33.1318 | [6 empty] | 399.0416 | [5 empty] | 18.8945 | 31.8736 | 98.6418 | 15.6379 | 33.7292 | 227.9182 | 33.0898 | 34.603 |  | 29.6102 | 61.4393 |  | 67.51 | 17.5344 | 70.0683 | 32.1451 | 53.47 |  | 35.7973 | 46.1785 | 209.6335 | 21.407 | 50.4819 | 115.2905 | 40.058 | 70.9827 | 17.2564 | 49.9996 | 35.9889 | 70.6614 | 0.64346 | 20.8956 | 0.1242 | 0.085657 | -40.3344 | 3.1153 | -9.81 | 0.22 | -23.496 | -1.2581 | 0.93312 | 0.59006 | 1.6659 | 0.23254 | 2.3489 |  |  | -0.61848 | 0.59131 | 0.81651 | 0.59354 | 0.96876
42810.6143 | 15054 | 117.803 | 91.6595 | 73.2014 | 55.6005 | 33.5762 | 24.2273 | 18.7264 | 193.1921 | 117.2755 | 96.542 | 75.3003 | 44.41 | 28.0448 | 19.8136 | 169.6028 | 170.0698 | 168.9428 | 160.2702 | 172.08 | 21.9624 |  |  |  | 321.8047 | 318.8022 | 24.6486 | 241.7322 | 68.3023 | 344.4085 | 186.8177 |  | 660.9442 | 269.7812 |  | 17.0318 | 35.6771 | 133.6175 |  | 155.2247 | 1206.0867 | 25.5605 | 32.8927 |  | 12.4204 | 14.6857 | 9.4613 | 13.2773 | 24.1044 | 33.1615 | 40.5628 | 6.318 | 11.6482 | 6.4271 | 17.2005 | 8.3317 | 41.5466 | 48.6243 | 40.4005 | 18.0068 |  |  | -189.5928 | -1.2649 | 0.69445 | 0.040742 | 1.7441 | 0.42798 | 3.6364 | -140.8004 | 0.17146 | 0.20249 | -0.0016973 | -0.00056348 | -0.00057497 | -0.00058647 | 35.4501 | 37.3805 | 38.7417 | 52.6972 | 116.071 | 84.1496 | 43.6501 | 125.0073 | 105.1481 | 80.0544 | 62.8544 | 40.8043 | 27.8382 | 19.2885 | 28.5273 | 30.736 | 17.9089 | 13.4146 | 10.8211 | 30.0089 | 22.5871 | 186.4404 | 202.9704 | 236.6734 | 163.0995 | 156.2132 | 190.1001 |  |  |  | 41.9632 | 51.3932 | 263.5202 | 30.6453 | 0.48973 | 0.11897 |  |  |  | 13.6599 |  |  | 402.0849 | 464.1644 | 43.8591 | 252.1836 |  | 381.8738 | 41.1021 | 536.6059 |  |  | 36.7835 |  |  |  | 36.6915 | 76.1645 | 33.7991 | 17.8438 |  |  |  |  | 2.9161 | 0.51205 | 35.7656 | [6 empty] | 364.6877 | [5 empty] | 18.7432 | 32.8473 | 98.8858 | 15.79 | 33.8337 | 228.109 | 32.9775 | 35.3036 |  | 30.0464 | 61.9006 |  | 67.6171 | 17.36 | 70.1387 | 32.1357 | 53.4392 |  | 34.686 | 46.1647 | 208.4661 | 21.8328 | 50.2522 | 115.4009 | 40.0943 | 71.1336 | 17.6022 | 49.9619 | 36.5868 | 70.3961 | 0.68295 | 20.8957 | 0.12424 | 0.085396 | -40.2855 | 3.1152 | 15.83 | 0.26 | -23.8461 | -1.3297 | 0.98528 | 0.23865 | 1.6108 | 0.79792 | 2.3259 |  |  | -0.67349 | 0.64355 | 0.95351 | 0.5931 | 0.87343
42810.6143 | 15055 | 117.8232 | 91.6727 | 73.2125 | 55.6127 | 33.577 | 24.2358 | 18.7419 | 193.2052 | 117.2767 | 96.556 | 75.3082 | 44.42 | 28.0526 | 19.8149 | 169.5637 | 170.0043 | 168.7517 | 160.1832 | 171.9934 | 21.9954 |  |  |  | 321.7888 | 318.2601 | 24.9813 | 255.1025 | 69.6027 | 355.9152 | 186.7841 |  | 658.5919 | 269.7111 |  | 13.2573 | 35.7596 | 132.0411 |  | 156.8933 | 1198.824 | 25.0934 | 33.0775 |  | 12.4029 | 14.6808 | 9.4496 | 13.2392 | 24.2046 | 33.1505 | 40.6546 | 6.2812 | 11.6388 | 6.3813 | 17.1819 | 8.3271 | 41.5587 | 48.6391 | 40.4231 | 18 |  |  | -189.6723 | -1.0276 | 0.71811 | 0.16757 | 1.6193 | 0.20062 | 3.8854 | -141.0888 | 0.74845 | -0.15962 | -0.21252 | -0.00061276 | -0.00061769 | -0.00056676 | 38.0319 | 40.6125 | 41.502 | 53.3029 | 116.0379 | 84.1719 | 43.6388 | 125.0026 | 105.1448 | 80.0572 | 62.8633 | 40.8203 | 27.8254 | 19.2877 | 29.2038 | 31.1178 | 18.4789 | 13.4752 | 9.9545 | 30.0167 | 22.573 | 186.3468 | 203.0487 | 236.576 | 162.8848 | 155.9075 | 189.4274 |  |  |  | 41.6609 | 44.6526 | 252.7265 | 30.9347 | 0.72799 | 0.24487 |  |  |  | 13.628 |  |  | 403.0901 | 462.0206 | 45.2345 | 252.1799 |  | 378.6685 | 41.9755 | 546.5615 |  |  | 36.6535 |  | 11.2022 |  | 36.6266 | 74.4665 | 34.2831 | 17.818 |  |  |  |  | 3.9356 | 2.8828 | 36.8552 | [6 empty] | 336.1404 | [5 empty] | 18.5585 | 33.4574 | 98.6202 | 15.9277 | 33.931 | 228.2842 | 33.0383 | 36.17 |  | 30.6183 | 62.2416 |  | 67.7371 | 17.2359 | 70.2107 | 32.1287 | 53.3908 |  | 33.4595 | 46.1571 | 207.4756 | 22.184 | 50.1402 | 115.4429 | 40.2157 | 71.2946 | 17.7508 | 49.9725 | 36.8541 | 70.2415 | 0.76172 | 20.895 | 0.12391 | 0.084405 | -40.2295 | 3.1153 | -7.17 | 0.33 | -24.0723 | -1.1986 | 1.0019 | 0.48398 | 1.552 | 0.54629 | 2.4041 | -0.33629 |  | -0.6097 | 0.56929 | 0.88853 | 0.59081 | 0.85485
42810.6143 | 15056 | 117.8398 | 91.6793 | 73.2092 | 55.6182 | 33.5785 | 24.2366 | 18.7401 | 193.2012 | 117.2876 | 96.5602 | 75.3179 | 44.4223 | 28.0568 | 19.821 | 169.5277 | 169.942 | 168.5608 | 160.1083 | 171.9055 | 22.8865 |  |  |  | 321.5303 | 317.8782 | 25.0006 | 253.801 | 69.3033 | 354.8535 | 186.7651 |  | 657.7196 | 269.7201 |  | 15.6185 | 35.8544 | 130.4637 |  | 161.2352 | 1193.974 | 24.9719 | 33.3776 |  | 12.3778 | 14.6789 | 9.4319 | 13.2132 | 24.3331 | 33.1592 | 40.7824 | 6.2423 | 11.6329 | 6.3812 | 17.1652 | 8.3217 | 41.5751 | 48.6518 | 40.4324 | 17.9857 |  |  | -189.6079 | -1.2603 | 0.69576 | 0.23985 | 1.6712 | 0.30641 | 3.8105 | -141.2439 | 0.010524 | 0.13557 | -0.27074 | -0.00055033 | -0.00057497 | -0.00055033 | 42.7682 | 44.5704 | 44.7024 | 53.6565 | 115.9831 | 84.1636 | 43.6417 | 125.0021 | 105.1549 | 80.0629 | 62.8579 | 40.8233 | 27.8327 | 19.2939 | 30.8098 | 30.5554 | 19.7043 | 14.7117 | 10.6177 | 30.0303 | 22.5841 | 186.3138 | 202.9352 | 236.5364 | 162.7674 | 155.8655 | 188.4274 |  |  |  | 41.2517 | 50.661 | 238.514 | 33.3505 | 0.57989 | 0.11106 |  |  |  | 13.5987 |  |  | 403.0875 | 460.2757 | 46.5887 | 252.1293 |  | 376.6228 | 50.474 | 497.6472 |  |  | 36.6232 |  | 29.6723 |  | 36.594 | 74.2662 | 34.2546 | 17.8112 |  |  |  |  | 4.1249 | 3.268 | 37.3373 | [6 empty] | 319.0947 | [5 empty] | 18.5677 | 33.8379 | 98.0005 | 16.0907 | 34.1342 | 228.4564 | 33.2405 | 36.3999 |  | 30.9925 | 62.3243 |  | 67.8887 | 17.6242 | 70.217 | 32.1412 | 53.3678 |  | 31.7948 | 46.2891 | 206.4995 | 22.1496 | 49.8437 | 115.5707 | 40.252 | 71.4762 | 18.1403 | 49.8585 | 37.1682 | 70.2275 | 0.86457 | 20.8953 | 0.12403 | 0.084079 | -40.2169 | 3.1153 | 5.17 | 0.28 | -24.0478 | -1.3273 | 0.9862 | 0.57903 | 1.5767 | 0.67515 | 2.3809 | 0.28372 |  | -0.60511 | 0.39244 | 0.75368 | 0.58574 | 0.77349
42810.6143 | 15057 | 117.8476 | 91.6798 | 73.2164 | 55.6367 | 33.5972 | 24.2449 | 18.7428 | 193.213 | 117.2996 | 96.5655 | 75.3176 | 44.4336 | 28.0598 | 19.822 | 169.4879 | 169.8803 | 168.3631 | 160.0266 | 171.8159 | 24.5767 |  |  |  | 321.3958 | 317.0728 | 25.9265 | 248.2509 | 68.4887 | 355.8705 | 186.7024 |  | 653.2283 | 269.6102 |  | 13.24 | 35.9445 | 131.0256 |  | 160.7068 | 1186.0549 | 24.7672 | 29.7214 |  | 12.361 | 14.6822 | 9.4319 | 13.1896 | 24.3651 | 33.1975 | 40.9889 | 6.2079 | 11.6369 | 6.3873 | 17.1488 | 8.3296 | 41.5755 | 48.653 | 40.4487 | 17.9833 |  |  | -189.5409 | -1.2478 | 0.76608 | -0.083454 | 1.8874 | 0.26239 | 3.5904 | -141.4325 | 0.54081 | 0.062977 | 0.24568 | -0.00054705 | -0.00054376 | -0.0006029 | 43.6086 | 44.2871 | 44.6959 | 53.4696 | 115.9441 | 84.1426 | 43.673 | 125.0192 | 105.1647 | 80.0739 | 62.8709 | 40.8393 | 27.8391 | 19.3 | 31.1898 | 32.027 | 21.1214 | 14.4079 | 10.393 | 30.1039 | 22.5975 | 186.2596 | 203.1102 | 236.4198 | 162.4524 | 155.8546 | 186.9378 |  |  |  | 40.9022 | 71.4129 | 283.2539 | 32.1675 | 0.57786 | 0.36701 |  |  |  | 13.551 |  |  | 403.1406 | 458.6266 | 44.9205 | 252.1457 |  | 367.0234 | 51.2077 | 493.7748 |  |  | 36.5933 |  | 49.9897 |  | 36.6071 | 73.7473 | 34.2251 | 17.5542 |  |  |  |  | 4.5332 | 3.5326 | 37.7396 | [6 empty] | 306.981 |  |  | 1376.3114 |  |  | 18.6684 | 33.9714 | 96.7907 | 16.4019 | 34.4408 | 228.5983 | 33.5417 | 36.4958 |  | 31.3041 | 62.1655 |  | 67.9705 | 18.3413 | 70.1635 | 32.2239 | 53.4153 |  | 30.5629 | 46.3287 | 205.3681 | 22.4247 | 49.5232 | 115.7896 | 40.2987 | 71.6311 | 18.5842 | 49.6718 | 37.0987 | 70.2772 | 0.68487 | 20.8955 | 0.12407 | 0.084159 | -40.2465 | 3.1153 | -16.49 | 0.24 | -24.0631 | -1.3207 | 1.0348 | -0.34155 | 1.6757 | 0.62481 | 2.3112 | 0.99035 |  | -0.59171 | 0.35887 | 0.59779 | 0.69041 | 0.79419
42810.6143 | 15058 | 117.8682 | 91.6827 | 73.2349 | 55.6233 | 33.5892 | 24.2388 | 18.748 | 193.216 | 117.3072 | 96.5698 | 75.327 | 44.4364 | 28.0605 | 19.816 | 169.4525 | 169.8335 | 168.1742 | 159.9561 | 171.7322 | 26.6727 |  |  |  | 321.3848 | 316.3594 | 29.2114 | 257.6588 | 68.6857 | 382.0773 | 186.6843 |  | 655.3046 | 269.5167 |  | 15.7048 | 36.0466 | 134.7642 |  | 166.105 | 1200.294 | 24.3955 | 29.676 |  | 12.365 | 14.6934 | 9.4298 | 13.1441 | 24.2868 | 33.4024 | 41.1807 | 6.2636 | 11.637 | 6.3782 | 17.1217 | 8.3244 | 41.574 | 48.643 | 40.4461 | 17.9744 |  |  | -189.8379 | -1.4889 | 0.61757 | -0.15311 | 1.8552 | 0.36424 | 3.6416 | -141.7282 | 0.43436 | 0.1341 | -0.30213 | -0.00057005 | -0.00053226 | -0.00056676 | 43.0242 | 43.444 | 44.1415 | 52.9487 | 115.9146 | 84.1446 | 43.6658 | 125.0094 | 105.1554 | 80.0693 | 62.8666 | 40.8268 | 27.8339 | 19.2907 | 31.483 | 33.3986 | 25.501 | 16.5784 | 11.4714 | 30.1384 | 22.6526 | 186.1013 | 202.751 | 236.3484 | 162.5476 | 156.109 | 184.7354 |  |  |  | 40.4292 | 79.2655 | 406.0454 | 42.5972 | 0.49176 | 0.2827 | [6 empty] | 402.577 | 458.1424 | 46.9706 | 252.1203 |  | 373.0676 | 50.7083 | 423.0789 |  |  | 36.5883 |  | 64.1287 |  | 36.6086 | 73.344 | 34.1798 | 17.5474 |  |  |  |  | 4.7021 | 3.6816 | 37.9939 | [6 empty] | 287.7708 |  |  | 1343.4916 |  |  | 18.8747 | 33.548 | 94.7953 | 16.6831 | 34.6642 | 228.7479 | 33.9621 | 36.6191 |  | 31.4857 | 61.8767 |  | 68.0149 | 18.9031 | 70.1002 | 32.2916 | 53.5472 |  | 30.0009 | 46.1823 | 204.1122 | 23.1026 | 49.3064 | 116.1723 | 40.4098 | 71.7955 | 18.7422 | 48.9245 | 37.1322 | 70.2996 | 0.72359 | 20.8953 | 0.124 | 0.084564 | -40.3011 | 3.1153 | -4.84 | 0.23 | -24.5784 | -1.4427 | 0.92915 | -0.46264 | 1.6619 | 0.7364 | 2.3285 | 1.4987 |  | -0.58207 | 0.33035 | 0.11762 | 0.69519 | 0.48802
42810.6143 | 15059 | 117.865 | 91.6829 | 73.2294 | 55.6146 | 33.5793 | 24.2328 | 18.7396 | 193.2156 | 117.3037 | 96.5676 | 75.3231 | 44.4314 | 28.0599 | 19.8157 | 169.4151 | 169.7692 | 167.9767 | 159.8856 | 171.618 | 28.3859 |  |  |  | 321.3197 | 316.1031 | 31.9466 | 283.2726 | 68.7521 | 408.2791 | 186.6935 |  | 658.8808 | 269.518 |  | 20.6878 | 36.2184 | 132.4666 |  | 168.4398 | 1200.7529 | 24.2072 | 29.9793 |  | 12.3933 | 14.6629 | 9.5048 | 13.1337 | 24.5299 | 33.837 | 41.2395 | 6.3384 | 11.6282 | 6.3516 | 17.1049 | 8.3209 | 41.5564 | 48.6393 | 40.4393 | 17.9589 |  |  | -189.8563 | -1.0894 | 0.70694 | -0.025626 | 1.9065 | -0.074056 | 3.6535 | -141.9273 | 0.51318 | 0.26606 | 0.2431 | -0.00053226 | -0.00052733 | -0.00054376 | 43.6527 | 44.1161 | 44.8427 | 52.4425 | 115.8645 | 84.1693 | 43.6522 | 125.0092 | 105.1584 | 80.0708 | 62.8723 | 40.8271 | 27.8318 | 19.2841 | 32.4077 | 33.356 | 26.7249 | 16.4103 | 16.219 | 30.1926 | 22.6996 | 186.2248 | 202.1293 | 235.9785 | 162.6057 | 156.4493 | 180.635 |  |  |  | 39.9689 | 44.4935 | 392.3965 | 74.0507 | 0.46299 | -0.024253 |  |  |  | 8.1748 |  |  | 402.7238 | 456.9397 | 48.6856 | 252.1036 |  | 375.624 | 50.1146 | 375.9715 |  |  | 36.5962 |  | 76.3965 |  | 36.5796 | 73.3716 | 34.0887 | 18.0807 |  |  |  |  | 4.915 | 3.836 | 38.2794 | [6 empty] | 267.8959 |  |  | 1325.7464 |  |  | 19.1827 | 33.1297 | 92.6516 | 16.8165 | 34.8842 | 228.8877 | 34.5429 | 36.6865 |  | 31.5095 | 61.273 |  | 68.0674 | 19.6288 | 70.1137 | 32.2419 | 53.6486 |  | 29.884 | 45.9421 | 202.9646 | 23.6551 | 48.9927 | 116.4608 | 40.5096 | 71.9662 | 18.9718 | 48.3677 | 37.2611 | 70.1693 | 0.80351 | 20.895 | 0.12423 | 0.084369 | -40.2798 | 3.1153 | 1.86 | 0.16 | -25.0663 | -1.234 | 0.99406 | -0.18926 | 1.6859 | -0.33228 | 2.3339 | 1.952 |  | -0.58597 | 0.23396 | -0.012881 | 0.69269 | -0.40168
42810.6143 | 15060 | 117.8898 | 91.6946 | 73.2483 | 55.6313 | 33.5934 | 24.2403 | 18.748 | 193.2253 | 117.3148 | 96.5839 | 75.3335 | 44.4449 | 28.0626 | 19.8275 | 169.366 | 169.7073 | 167.7665 | 159.8044 | 171.5011 | 30.7549 |  |  |  | 321.2272 | 315.4058 | 33.0773 | 294.9866 | 69.1295 | 416.2607 | 186.6605 |  | 658.2105 | 269.4677 |  | 51.8323 | 36.392 | 132.2461 |  | 162.9101 | 1190.7027 | 24.1661 | 30.3515 |  | 12.3955 | 14.6138 | 9.5607 | 13.0923 | 24.8516 | 33.7912 | 41.3331 | 6.3395 | 11.6239 | 6.3944 | 17.0756 | 8.316 | 41.5569 | 48.6469 | 40.4535 | 17.9491 |  |  | -190.056 | -1.188 | 0.65897 | 0.099226 | 1.6489 | 0.89453 | 3.5726 | -142.1921 | 0.19967 | 0.26208 | 0.52247 | -0.00052405 | -0.0005914 | -0.00053555 | 41.3322 | 41.7365 | 42.4889 | 52.0874 | 115.825 | 84.1721 | 43.664 | 125.0286 | 105.1643 | 80.0811 | 62.8793 | 40.8412 | 27.8414 | 19.2944 | 32.5488 | 33.8838 | 26.0156 | 16.5375 | 16.0616 | 30.2365 | 22.7252 | 186.2175 | 202.0434 | 235.7361 | 162.1817 | 154.2774 | 96.7939 |  |  |  | 37.5661 |  | 258.3776 | 58.4702 | 0.46441 | 0.26049 | [6 empty] | 402.7843 | 456.0261 | 50.3364 | 252.1062 |  | 373.6872 | 49.7178 | 361.3892 |  |  | 36.6002 |  | 91.9131 |  | 36.6127 | 71.7354 | 34.1144 | 18.1211 |  |  |  |  | 5.2917 | 3.9204 | 38.5058 | [6 empty] | 268.3983 |  |  | 1322.9637 |  |  | 19.0613 | 33.399 | 90.9902 | 16.9753 | 34.9901 | 228.9301 | 35.0581 | 36.9014 |  | 31.5493 | 60.5787 |  | 67.9703 | 20.4891 | 69.8905 | 32.3121 | 53.6717 |  | 30.106 | 45.6393 | 201.8395 | 24.2722 | 48.6867 | 115.8559 | 40.5716 | 72.0905 | 19.2894 | 48.0541 | 37.2317 | 69.891 | 0.71338 | 20.895 | 0.1238 | 0.083327 | -40.1561 | 3.1153 | -11.36 | 0.24 | -25.2259 | -1.2885 | 0.95966 | 0.37239 | 1.5678 | 1.1548 | 2.3078 | 2.5435 |  | -0.53963 | 0.22345 | 0.068927 | 0.68834 | -0.052179
42810.6144 | 15061 | 117.8988 | 91.6917 | 73.244 | 55.6256 | 33.5893 | 24.2467 | 18.7361 | 193.2253 | 117.3137 | 96.5845 | 75.3386 | 44.4426 | 28.066 | 19.8265 | 169.3195 | 169.6447 | 167.5499 | 159.7425 | 171.3908 | 32.0944 |  |  |  | 321.34 | 313.7138 | 33.0435 | 289.8857 | 69.2288 | 403.6137 | 186.6472 |  | 657.3538 | 269.427 |  | 62.8533 | 36.5335 | 132.5852 |  | 161.2692 | 1183.017 | 24.0947 | 30.7067 |  | 12.4227 | 14.5699 | 9.5577 | 13.1032 | 24.5887 | 33.9663 | 41.3982 | 6.2677 | 11.6216 | 6.4061 | 17.0597 | 8.3148 | 41.542 | 48.6511 | 40.4587 | 17.9447 |  |  | -190.0002 | -1.2129 | 0.72731 | 0.25299 | 2.0523 | 0.078396 | 3.6462 | -142.3807 | 0.6311 | 0.052697 | -0.020772 | -0.00049119 | -0.00051912 | -0.00057333 | 40.3776 | 42.1226 | 42.5808 | 52.4874 | 115.7695 | 84.1735 | 43.6769 | 125.0223 | 105.1687 | 80.0913 | 62.8766 | 40.8362 | 27.8428 | 19.2946 | 31.7887 | 33.9631 | 26.3124 | 16.8336 | 16.2702 | 30.2421 | 22.774 | 185.9789 | 202.6352 | 236.1144 | 161.9453 | 152.976 | 31.8304 |  |  |  | 34.6306 |  | 298.1025 | 61.9375 | 0.1206 | 0.080574 | [6 empty] | 402.4876 | 453.0987 | 50.6538 | 252.0858 |  | 368.1022 | 49.7115 | 373.7291 |  |  | 36.6276 |  | 107.1712 |  | 36.6892 | 71.2768 | 34.1211 | 18.1545 |  |  |  |  | 5.4374 | 4.2127 | 38.9678 | [6 empty] | 268.0424 |  |  | 1317.6267 |  |  | 19.4787 | 33.4963 | 89.5631 | 16.7786 | 34.8705 | 228.9741 | 35.681 | 36.5759 |  | 32.0134 | 60.1068 |  | 67.7606 | 20.872 | 69.4395 | 32.4426 | 53.68 |  | 30.125 | 45.3203 | 200.5987 | 24.8436 | 48.5625 | 115.0656 | 40.6369 | 72.1808 | 19.5994 | 47.6943 | 37.2703 | 69.7884 | 0.77193 | 20.8949 | 0.12333 | 0.083457 | -40.2564 | 3.1153 | -2.52 | 0.18 | -24.9898 | -1.3019 | 1.0081 | 0.59457 | 1.7496 | 0.34195 | 2.3321 | 3.1458 |  | -0.52666 | 0.30855 | 0.041651 | 0.68336 | -0.24972
42810.6144 | 15062 | 117.9039 | 91.6981 | 73.2359 | 55.6416 | 33.5988 | 24.2518 | 18.7412 | 193.2246 | 117.3221 | 96.5778 | 75.3335 | 44.4462 | 28.0667 | 19.8309 | 169.296 | 169.5974 | 167.3742 | 159.6822 | 171.35 | 32.2411 |  |  |  | 321.4252 | 312.2563 | 24.5282 | 298.0714 | 70.3032 | 416.2221 | 186.6282 |  | 657.9275 | 269.3716 |  | 47.0181 | 36.7643 | 132.74 |  | 163.1781 | 1186.807 | 23.8753 | 30.6364 |  | 12.4783 | 14.5356 | 9.5599 | 13.1821 | 24.5231 | 34.0239 | 41.3091 | 6.1826 | 11.6007 | 6.4247 | 17.0354 | 8.3269 | 41.5461 | 48.6816 | 40.473 | 17.9444 |  |  | -190.0948 | -1.4896 | 0.44475 | -0.22013 | 2.0287 | 0.702 | 3.7179 | -142.7093 | 0.31896 | -0.1057 | 0.19263 | -0.00053555 | -0.00050598 | -0.00055033 | 43.5183 | 44.3437 | 44.4959 | 52.9765 | 115.7066 | 84.1592 | 43.6283 | 125.0239 | 105.1591 | 80.0957 | 62.8611 | 40.8699 | 27.8562 | 19.3027 | 29.7162 | 32.5348 | 25.383 | 16.3238 | 16.2228 | 30.1832 | 22.7897 | 185.9716 | 202.6575 | 236.3735 | 144.7172 | 151.2625 | 40.7572 |  |  |  | 33.5692 |  | 68.9814 | 225.5082 | 0.26404 | -0.076196 | [6 empty] | 402.6543 | 448.6082 | 53.2772 | 252.1128 |  | 368.69 | 49.8343 | 360.7988 |  |  | 36.635 |  | 117.7928 |  | 36.5335 | 70.0343 | 34.1767 | 18.1504 |  |  |  |  | 5.7446 | 4.3763 | 39.2081 | [6 empty] | 267.9654 |  |  | 1316.4822 |  |  | 19.8307 | 32.7927 | 88.3902 | 16.4223 | 34.8719 | 229.0391 | 37.1468 | 36.6983 |  | 31.965 | 59.8515 |  | 67.5723 | 21.9547 | 68.9208 | 32.4277 | 53.747 |  | 30.3899 | 45.031 | 199.4501 | 25.5482 | 48.2933 | 114.23 | 40.7394 | 72.1886 | 19.8398 | 47.2643 | 37.3122 | 69.7474 | 0.66061 | 20.8956 | 0.12273 | 0.082914 | -40.0661 | 3.1153 | -8.36 | 0.32 | -25.2278 | -1.4426 | 0.78828 | -0.55459 | 1.7397 | 1.0234 | 2.3551 | 3.5788 |  | -0.49024 | 0.53192 | 0.14677 | 0.69328 | -4.8298
42810.6144 | 15063 | 117.9111 | 91.6982 | 73.237 | 55.6448 | 33.5978 | 24.2356 | 18.7479 | 193.2211 | 117.3253 | 96.578 | 75.3379 | 44.4534 | 28.0733 | 19.8251 | 169.2517 | 169.5279 | 167.151 | 159.6064 | 171.3199 | 33.0394 |  |  |  | 321.4747 | 312.955 |  | 294.645 | 71.0709 | 426.6717 | 186.5965 |  | 654.7797 | 269.3142 |  | 32.728 | 36.4668 | 134.1291 |  | 159.2914 | 1182.9266 | 23.9092 | 31.1713 |  | 12.451 | 14.5026 | 10.1401 | 13.2616 | 24.5843 | 34.176 | 41.4118 | 6.1945 | 11.6037 | 6.4165 | 17.0175 | 8.3191 | 41.543 | 48.6933 | 40.4729 | 17.9394 |  |  | -190.1533 | -1.3608 | 0.49863 | -0.10842 | 1.8703 | -0.031344 | 3.6909 | -142.8828 | 0.50422 | 0.39048 | 0.30728 | -0.00054869 | -0.00055362 | -0.00052733 | 41.7992 | 42.4694 | 42.6656 | 52.5118 | 115.6571 | 84.1353 | 43.6245 | 125.0198 | 105.1739 | 80.1022 | 62.8881 | 40.8468 | 27.8619 | 19.3007 | 29.5732 | 30.7143 | 22.1617 | 17.6389 | 15.1841 | 30.1556 | 22.7651 | 186.3306 | 202.3358 | 236.3257 | 31.3144 | 150.1397 | 49.366 |  |  |  | 33.3196 |  | 23.9988 | 97.0936 | 0.29888 | 0.019786 | [6 empty] | 402.6577 | 448.1356 | 53.8565 | 252.0316 |  | 365.343 | 49.6592 | 343.8281 |  |  | 36.5731 |  | 124.6149 |  | 36.4381 | 69.4173 | 34.2085 | 18.3589 |  |  |  |  | 5.5335 | 4.3037 | 39.2948 | [6 empty] | 262.5685 |  |  | 1308.2602 |  |  | 20.0638 | 32.3977 | 87.2808 | 15.9771 | 34.9396 | 228.9423 | 38.4455 | 36.5666 |  | 31.8344 | 59.262 |  | 67.3289 | 22.7307 | 68.5624 | 32.3451 | 53.875 |  | 30.1601 | 44.6305 | 198.4491 | 26.2559 | 47.7428 | 113.4251 | 40.6611 | 72.0708 | 19.8957 | 46.9367 | 37.0493 | 69.1227 | 0.67024 | 20.8943 | 0.12239 | 0.08295 | -40.1812 | 3.1153 | -17.39 | 0.27 | -25.4222 | -1.3788 | 0.83462 | -0.38919 | 1.6708 | -0.21629 | 2.3471 | 3.865 |  | -0.47201 | 0.54455 | 0.50181 | 0.66815 | -1.2713
42810.6144 | 15064 | 117.9191 | 91.7041 | 73.2434 | 55.6403 | 33.6011 | 24.2385 | 18.7268 | 193.22 | 117.3271 | 96.5892 | 75.3429 | 44.4466 | 28.0697 | 19.8222 | 169.219 | 169.4671 | 166.953 | 159.5602 | 171.2883 | 32.8574 |  |  |  | 321.4239 | 314.1506 |  | 287.4323 | 70.5749 | 409.1069 | 186.5698 |  | 652.3587 | 269.2578 |  | 23.0521 | 36.4765 | 135.3705 |  | 158.2164 | 1174.6612 | 23.338 | 31.6034 |  | 12.3822 | 14.4645 | 9.7188 | 13.1711 | 24.343 | 34.0243 | 41.4188 | 6.1829 | 11.5925 | 6.4334 | 17.0064 | 8.3093 | 41.5337 | 48.6794 | 40.4874 | 17.9122 |  |  | -190.3695 | -1.2235 | 0.55908 | 0.063742 | 1.5562 | -0.53338 | 3.6035 | -143.1154 | 0.46375 | 0.21844 | 0.50817 | -0.00057005 | -0.00054048 | -0.00055855 | 40.1393 | 41.2828 | 41.3496 | 52.4292 | 115.5767 | 84.1141 | 43.6142 | 125.0096 | 105.1624 | 80.0876 | 62.8792 | 40.8395 | 27.8431 | 19.2804 | 30.0187 | 30.8885 | 21.3252 | 17.1058 | 15.6561 | 30.1468 | 22.7353 | 186.471 | 202.3883 | 236.3414 | 33.0128 | 147.8779 | 53.5546 |  |  |  | 33.2542 |  | 18.6475 | 98.9211 | 0.14329 | 0.17618 | [6 empty] | 403.256 | 451.0199 | 50.8017 | 251.9857 |  | 365.5915 | 49.5162 | 322.1698 |  |  | 36.5477 |  | 134.0745 |  | 36.4884 | 68.7863 | 34.2649 | 18.4153 |  |  |  |  | 5.6907 | 4.2559 | 39.4086 | [6 empty] | 257.1332 |  |  | 1289.1511 |  |  | 20.4079 | 32.3893 | 87.1074 | 15.9258 | 34.9874 | 228.9397 | 39.7532 | 36.6309 |  | 31.7059 | 58.6821 |  | 67.2552 | 23.4591 | 68.0938 | 32.341 | 53.76 |  | 29.4584 | 44.2645 | 197.7091 | 26.0733 | 47.2436 | 112.0968 | 40.592 | 71.9785 | 19.5481 | 47.0199 | 36.4219 | 68.3257 | 0.69759 | 20.895 | 0.12197 | 0.083848 | -40.1465 | 3.1152 | 10.31 | 0.29 | -25.1154 | -1.3073 | 0.88371 | 0.29839 | 1.5237 | -0.89203 | 2.3186 | 4.2683 |  | -0.45254 | 0.49402 | 0.59127 | 0.65648 | -1.3243
42810.6144 | 15065 | 117.9436 | 91.7116 | 73.2529 | 55.6503 | 33.6075 | 24.246 | 18.7456 | 193.2382 | 117.3436 | 96.6014 | 75.3555 | 44.4637 | 28.075 | 19.8332 | 169.1742 | 169.4032 | 166.7491 | 159.5188 | 171.2573 | 33.1317 |  |  |  | 321.2308 | 314.374 |  | 286.5782 | 70.0305 | 408.6059 | 186.5488 |  | 648.7418 | 269.1941 |  | 21.8784 | 36.5992 | 134.2359 |  | 161.445 | 1166.9344 | 22.7892 | 31.2496 |  | 12.3103 | 14.4153 | 9.394 | 13.0859 | 24.0518 | 33.3888 | 41.3323 | 6.132 | 11.5885 | 6.4114 | 16.9837 | 8.3105 | 41.5416 | 48.6745 | 40.5156 | 17.9125 |  |  | -190.4326 | -1.2392 | 0.61757 | 0.019058 | 1.6443 | -0.093112 | 3.5404 | -143.3007 | 0.051584 | -0.16843 | 0.39034 | -0.0005684 | -0.00058647 | -0.00056676 | 40.6162 | 41.6969 | 41.665 | 52.2462 | 115.5312 | 84.121 | 43.6128 | 125.0261 | 105.1649 | 80.0944 | 62.8904 | 40.8458 | 27.8479 | 19.2886 | 28.7923 | 32.3414 | 22.1976 | 18.0387 | 16.3062 | 30.0934 | 22.7348 | 186.6133 | 202.3287 | 236.4062 | 37.5335 | 145.9911 | 61.3942 |  |  |  | 33.323 |  | 21.2709 | 100.1658 | 0.017067 | 0.07681 | [6 empty] | 403.5004 | 454.6219 | 51.1899 | 251.9396 |  | 363.842 | 49.3754 |  |  |  | 36.5448 |  | 143.0554 |  | 36.371 | 67.5937 | 34.372 | 18.3252 |  |  |  |  | 5.7986 | 3.8353 | 39.4436 | [6 empty] | 245.2306 |  |  | 1258.59 |  |  | 20.8539 | 32.1746 | 86.8791 | 16.5688 | 35.0664 | 228.9399 | 40.7476 | 36.6719 |  | 31.6789 | 58.2051 |  | 67.1431 | 23.8798 | 67.6752 | 32.2676 | 53.8152 |  | 29.233 | 44.0127 | 197.1682 | 26.3441 | 46.5876 | 110.9966 | 40.769 | 71.9233 | 19.7662 | 47.0271 | 36.1606 | 67.364 | 0.70201 | 20.8946 | 0.12113 | 0.083826 | -40.2674 | 3.1153 | -10.01 | 0.25 | -25.1103 | -1.3156 | 0.9287 | 0.16315 | 1.5646 | -0.37232 | 2.2958 | 4.6601 |  | -0.41573 | 0.62402 | 0.49427 | 0.67054 | -1.3565
42810.6144 | 15066 | 117.9468 | 91.7105 | 73.2598 | 55.6533 | 33.6084 | 24.247 | 18.7391 | 193.2371 | 117.3455 | 96.6058 | 75.3555 | 44.4608 | 28.079 | 19.8231 | 169.1395 | 169.3449 | 166.5496 | 159.4842 | 171.2364 | 32.4488 |  |  |  | 321.197 | 316.2112 | 7.5529 | 314.1035 | 56.9879 | 466.568 | 186.5396 |  | 645.7392 | 269.1741 |  | 15.4024 | 36.6583 | 134.1832 |  | 165.0483 | 1162.5818 | 22.704 | 31.286 |  | 12.2242 | 14.3667 | 9.177 | 12.9944 | 23.8484 | 33.3469 | 41.4046 | 6.0813 | 11.5836 | 6.3046 | 16.9578 | 8.2998 | 41.5413 | 48.656 | 40.5271 | 17.9056 |  |  | -190.2144 | -1.3437 | 0.72534 | -0.2497 | 1.4504 | 0.098764 | 3.5043 | -143.5708 | 0.39778 | 0.15361 | -0.037662 | -0.00049776 | -0.00050105 | -0.00051748 | 42.0514 | 42.3338 | 42.6648 | 52.4527 | 115.4874 | 84.12 | 43.6139 | 125.0372 | 105.1746 | 80.1045 | 62.8967 | 40.8675 | 27.8528 | 19.2944 | 26.704 | 31.3259 | 21.6795 | 18.7541 | 17.3985 | 29.9802 | 22.732 | 186.7229 | 202.2436 | 236.4361 | 44.8725 | 144.287 | 67.566 |  |  |  | 33.4392 |  | 22.6164 | 103.2842 | 0.22676 | 0.073235 | [6 empty] | 403.5584 | 458.1909 | 52.972 | 251.9182 |  | 358.5133 | 49.5096 |  |  |  | 36.5759 |  | 151.7513 |  | 36.2319 | 65.2031 | 34.4457 | 18.25 |  |  |  |  | 5.7291 | 3.8683 | 39.7038 | [6 empty] | 224.6152 |  |  | 1231.7106 |  |  | 21.0804 | 31.9572 | 86.4518 | 16.6786 | 35.1399 | 228.864 | 40.9763 | 36.7057 |  | 31.7239 | 57.6498 |  | 67.004 | 24.1993 | 67.236 | 32.2057 | 53.9187 |  | 29.2659 | 43.999 | 197.2468 | 26.6733 | 46.1771 | 109.7622 | 40.8474 | 71.8567 | 19.9313 | 47.0499 | 36.0031 | 66.4997 | 0.78965 | 20.8951 | 0.1208 | 0.083956 | -40.2332 | 3.1153 | -9.49 | 0.31 | -26.141 | -1.3698 | 1.0064 | -0.59049 | 1.4694 | 0.38342 | 2.2839 | 5.0475 |  | -0.34679 | 0.84276 | 0.55151 | 0.67157 | -1.4392
42810.6144 | 15067 | 117.9557 | 91.7119 | 73.2699 | 55.6502 | 33.6023 | 24.2457 | 18.7338 | 193.2389 | 117.3467 | 96.6095 | 75.3637 | 44.4617 | 28.08 | 19.8289 | 169.1066 | 169.2936 | 166.3471 | 159.4582 | 171.2119 | 30.6489 |  |  |  | 321.1793 | 318.8243 |  | 400.8985 | 22.5447 | 501.4166 | 186.5266 |  | 644.9083 | 269.1783 |  | 6.6684 | 36.7133 | 136.1641 |  | 168.454 | 1163.6512 | 23.1046 | 30.842 |  | 12.1799 | 14.3427 | 8.9917 | 12.9106 | 23.6526 | 33.7195 | 41.448 | 6.0728 | 11.578 | 6.2444 | 16.9357 | 8.2987 | 41.5577 | 48.6301 | 40.5392 | 17.9023 |  |  | -190.2584 | -1.3003 | 0.53148 | -0.025626 | 1.917 | 0.35898 | 3.5621 | -143.7344 | 0.33434 | 0.057522 | -0.13522 | -0.00052405 | -0.00054869 | -0.00053555 | 41.8921 | 42.6756 | 43.0227 | 52.4336 | 115.4295 | 84.1112 | 43.6013 | 125.0223 | 105.1711 | 80.0977 | 62.8987 | 40.858 | 27.8469 | 19.2927 | 25.1882 | 29.9944 | 19.6914 | 17.8939 | 16.5644 | 29.8806 | 22.6906 | 186.8501 | 202.135 | 236.4496 | 51.3193 | 142.6768 | 71.1266 |  |  |  | 33.5893 | 7.5806 | 45.076 | 106.8633 | 0.073795 | -0.20398 | [6 empty] | 403.7414 | 463.7828 | 71.9478 | 251.8938 |  | 360.3601 | 48.8949 |  |  |  | 36.6263 |  | 158.7913 |  | 36.0705 | 65.5438 | 34.5337 | 18.4249 |  |  |  |  | 5.7182 | 3.8394 | 40.1173 | [6 empty] | 220.8606 |  |  | 1227.4475 |  |  | 21.202 | 31.9767 | 86.1626 | 16.6078 | 35.2154 | 228.6138 | 41.0844 | 36.7611 |  | 31.875 | 57.195 |  | 66.8549 | 24.4247 | 66.7485 | 32.2786 | 53.9408 |  | 29.3986 | 43.981 | 197.895 | 26.3646 | 45.7878 | 108.9924 | 40.9579 | 71.7662 | 20.0879 | 47.0429 | 35.834 | 65.8476 | 0.86264 | 20.8955 | 0.12087 | 0.084108 | -40.3321 | 3.1153 | -7.12 | 0.26 | -26.7527 | -1.3474 | 0.86144 | -0.18916 | 1.6903 | 0.73144 | 2.3041 | 5.3672 |  | -0.35323 | 0.99948 | 0.76757 | 0.6858 | -1.5334
42810.6144 | 15068 | 117.9674 | 91.7152 | 73.267 | 55.6594 | 33.6092 | 24.2428 | 18.7449 | 193.2372 | 117.3528 | 96.61 | 75.3706 | 44.4649 | 28.083 | 19.8385 | 169.0648 | 169.232 | 166.1509 | 159.4276 | 171.1753 | 29.7839 |  |  |  | 321.0842 | 324.1075 |  | 426.8794 | 12.7105 | 356.4158 | 186.4983 |  | 643.5499 | 269.0872 |  | 13.8565 | 36.7717 | 135.7302 |  | 170.6352 | 1163.4266 | 23.2329 | 30.8381 |  | 12.1586 | 14.3245 | 8.8338 | 12.8371 | 23.952 | 34.1912 | 41.4975 | 6.0382 | 11.5597 | 6.2058 | 16.9135 | 8.2826 | 41.5877 | 48.5983 | 40.526 | 17.8741 |  |  | -190.6231 | -1.1991 | 0.71876 | 0.27796 | 1.8171 | -0.0182 | 3.5207 | -143.8533 | 0.12222 | 0.24886 | -0.46507 | -0.00048626 | -0.00050762 | -0.00050105 | 41.542 | 41.6728 | 42.2811 | 52.1449 | 115.3893 | 84.1211 | 43.6207 | 125.0358 | 105.177 | 80.1091 | 62.8992 | 40.8612 | 27.8522 | 19.2969 | 24.1634 | 28.376 | 17.3378 | 18.0267 | 16.6086 | 29.7616 | 22.6171 | 186.926 | 202.0474 | 236.4338 | 55.3652 | 141.6625 | 73.1427 |  |  |  | 33.718 | 15.8443 | 102.1868 | 161.3129 | 0.073187 | -0.28152 | [6 empty] | 403.9463 | 469.3968 | 44.58 | 251.9012 |  | 361.7661 | 49.4097 |  |  |  | 36.679 |  | 164.6416 |  | 36.0929 | 65.612 | 34.5654 | 18.3826 |  |  |  |  | 5.8083 | 4.044 | 40.6686 | [6 empty] | 211.8696 |  |  | 1210.9083 |  |  | 21.3107 | 31.9626 | 86.2221 | 16.5389 | 35.2869 | 228.4309 | 40.9167 | 36.9142 |  | 32.1149 | 56.8049 |  | 66.6923 | 24.4287 | 66.4472 | 32.5567 | 53.9137 |  | 29.6448 | 43.9644 | 198.6252 | 26.2192 | 45.5617 | 108.0568 | 41.1297 | 71.6854 | 20.2183 | 46.9841 | 35.53 | 65.2423 | 0.68988 | 20.8971 | 0.12046 | 0.083652 | -40.308 | 3.1153 | -2.6 | 0.24 | -24.1421 | -1.2939 | 1.0018 | 0.62296 | 1.6469 | -0.16482 | 2.2924 | 5.6373 |  | -0.35404 | 1.0994 | 1.0205 | 0.68793 | -3.0415
42810.6144 | 15069 | 117.9723 | 91.7152 | 73.2615 | 55.6646 | 33.6132 | 24.248 | 18.7431 | 193.2357 | 117.3575 | 96.6092 | 75.3755 | 44.4725 | 28.0823 | 19.8383 | 169.0195 | 169.1677 | 165.9444 | 159.3772 | 171.1266 | 30.0794 |  |  |  | 321.0598 | 329.2003 | 99.0374 | 387.9539 | 14.6616 | 396.5097 | 186.4769 |  | 641.1529 | 269.0429 |  | 9.9866 | 36.788 | 134.2991 |  | 172.4806 | 1160.4271 | 23.0787 | 30.6184 |  | 12.1499 | 14.312 | 8.7426 | 12.8078 | 24.0577 | 34.6195 | 41.5726 | 6.0646 | 11.5557 | 6.1887 | 16.8939 | 8.2862 | 41.6129 | 48.5981 | 40.542 | 17.8784 |  |  | -190.5101 | -1.0474 | 0.33304 | 0.14325 | 1.8795 | 0.1809 | 3.6246 | -144.0314 | 0.28238 | 0.28767 | -0.27133 | -0.00052733 | -0.00051255 | -0.0005569 | 39.8081 | 39.841 | 41.0668 | 52.3009 | 115.3334 | 84.1202 | 43.6223 | 125.0391 | 105.1778 | 80.1165 | 62.9081 | 40.8644 | 27.8536 | 19.2913 | 23.6542 | 27.8054 | 15.9233 | 16.783 | 15.6809 | 29.6499 | 22.546 | 186.9849 | 201.9615 | 236.383 | 58.413 | 140.9135 | 73.4712 |  |  |  | 33.7008 | 20.7134 | 120.6825 | 259.3693 | 0.27883 | -0.033475 | [6 empty] | 403.9031 | 497.2571 | 10.5295 | 251.8478 |  | 365.4412 | 48.9051 |  |  |  | 36.7181 |  | 172.125 |  | 36.1289 | 65.2008 | 34.6079 | 18.3703 |  |  |  |  | 6.1154 | 4.2554 | 41.542 | [6 empty] | 207.1324 |  |  | 1210.7361 |  |  | 21.1613 | 32.0405 | 86.406 | 16.6417 | 35.3583 | 228.2162 | 40.4951 | 37.0994 |  | 32.3319 | 56.5605 |  | 66.6245 | 24.4782 | 66.3082 | 32.6701 | 53.8897 |  | 30.6593 | 44.0808 | 199.1885 | 26.8821 | 45.3196 | 107.6316 | 41.3111 | 71.5934 | 20.2503 | 46.988 | 35.2791 | 64.6583 | 0.78079 | 20.8961 | 0.11938 | 0.081249 | -40.1674 | 3.1153 | 3.89 | 0.3 | -24.8916 | -1.2092 | 0.68187 | 0.4472 | 1.6761 | 0.52 | 2.3276 | 5.9902 |  | -0.34115 | 1.1428 | 1.1693 | 0.6946 | -5.7659
42810.6145 | 15070 | 117.9851 | 91.7224 | 73.2726 | 55.6707 | 33.6177 | 24.2521 | 18.741 | 193.2358 | 117.3678 | 96.6105 | 75.3817 | 44.472 | 28.0936 | 19.8402 | 168.9809 | 169.1134 | 165.7408 | 159.3446 | 171.0702 | 30.9174 |  |  |  | 321.1691 | 327.3874 | 90.7402 | 336.3398 | 16.0001 | 389.0146 | 186.4446 |  | 639.4646 | 268.983 |  | 4.289 | 36.7862 | 134.902 |  | 172.0874 | 1157.0768 | 23.0783 | 30.8159 |  | 12.151 | 14.3044 | 8.6702 | 12.7924 | 24.7954 | 34.9607 | 41.6581 | 6.0762 | 11.5431 | 6.2277 | 16.8691 | 8.2955 | 41.6235 | 48.6023 | 40.5424 | 17.8673 |  |  | -190.6672 | -1.0566 | 0.58077 | 0.08871 | 1.7639 | 0.51735 | 3.643 | -144.2752 | 0.6311 | 0.43894 | -0.16543 | -0.00048462 | -0.00049612 | -0.00057333 | 38.2537 | 38.7575 | 40.176 | 52.2332 | 115.2808 | 84.1157 | 43.6248 | 125.0393 | 105.1846 | 80.11 | 62.905 | 40.8641 | 27.8568 | 19.2955 | 23.8041 | 27.4521 | 15.7907 | 15.2413 | 14.5465 | 29.5549 | 22.4806 | 187.0426 | 201.8947 | 236.3591 | 60.935 | 140.3235 | 71.7538 |  |  |  | 33.5926 | 20.6501 | 186.8525 | 261.4033 | 0.44435 | -0.11346 | [6 empty] | 403.934 | 491.2557 | 23.8968 | 251.8438 |  | 361.2591 | 48.9332 |  |  |  | 36.7304 |  | 180.0338 |  | 36.135 | 65.5434 | 34.6095 | 18.3954 |  |  |  |  | 6.3307 | 4.516 | 43.2649 | [6 empty] | 197.6549 |  |  | 1228.8501 |  |  | 20.7025 | 32.2307 | 86.0165 | 17.0163 | 35.3916 | 227.3847 | 40.2076 | 37.2389 |  | 32.4666 | 56.3668 |  | 66.5777 | 24.6087 | 66.1707 | 32.6852 | 53.9013 |  | 31.3326 | 44.1962 | 199.6524 | 27.4004 | 45.0196 | 107.9651 | 41.4658 | 71.4679 | 20.2197 | 47.0203 | 35.3094 | 64.2298 | 0.65502 | 20.8958 | 0.11874 | 0.081459 | -40.2431 | 3.1153 | -3.01 | 0.23 | -24.7621 | -1.2145 | 0.90044 | 0.35191 | 1.6246 | 0.87986 | 2.3348 | 6.3722 |  | -0.35061 | 1.115 | 1.1764 | 0.68905 | -5.8261
42810.6145 | 15071 | 117.9988 | 91.7095 | 73.2894 | 55.6725 | 33.6093 | 24.2463 | 18.7562 | 193.2432 | 117.364 | 96.6152 | 75.3803 | 44.4771 | 28.0946 | 19.8371 | 168.9413 | 169.0536 | 165.5511 | 159.3163 | 171.0111 | 30.809 |  |  |  | 320.8206 | 324.8509 | 233.9826 | 528.3744 | 46.4312 | 285.6202 | 186.4208 |  | 638.8707 | 268.9477 |  |  | 36.7695 | 134.9225 |  | 176.9686 | 1164.2979 | 23.1614 | 30.7809 |  | 12.2015 | 14.3087 | 8.6806 | 13.1949 | 25.9667 | 35.3264 | 41.7409 | 5.9721 | 11.541 | 6.3263 | 16.8506 | 8.3061 | 41.6463 | 48.6039 | 40.5446 | 17.8599 |  |  | -190.631 | -1.0684 | 0.62808 | -0.03417 | 1.9485 | 0.25779 | 4.0083 | -144.4441 | 0.26311 | 0.024374 | -0.505 | -0.00050269 | -0.00046984 | -0.00054705 | 38.1075 | 38.9464 | 40.1418 | 52.2777 | 115.2352 | 84.1121 | 43.6248 | 125.0467 | 105.1872 | 80.1153 | 62.9083 | 40.8685 | 27.8589 | 19.2962 | 24.7336 | 27.645 | 15.0745 | 14.6107 | 14.1682 | 29.5069 | 22.4316 | 187.0933 | 201.8262 | 236.4092 | 62.9611 | 139.8671 | 71.7605 |  |  |  | 33.4625 | 10.2069 | 187.8972 | 163.728 | 0.36351 | -0.032157 | [6 empty] | 404.8315 | 486.6119 | 15.105 | 251.8202 |  | 359.2176 | 48.8413 |  |  |  | 36.7701 |  | 184.3925 |  | 36.1327 | 67.0857 | 34.6011 | 18.3517 |  |  |  |  | 6.5235 | 4.807 | 44.388 | [6 empty] | 203.0473 |  |  | 1246.8348 |  |  | 20.3608 | 32.4612 | 84.3562 | 17.5617 | 35.5078 | 226.3613 | 40.1048 | 37.4085 |  | 32.5688 | 55.9792 |  | 66.5969 | 24.7493 | 65.982 | 32.7378 | 53.9191 |  | 31.1785 | 44.2943 | 200.0822 | 27.4473 | 44.8399 | 108.279 | 41.5885 | 71.3789 | 20.1411 | 46.9219 | 35.2809 | 63.8408 | 0.72493 | 20.8967 | 0.11952 | 0.082458 | -40.1533 | 3.1153 | -2.49 | 0.29 | -22.7447 | -1.2213 | 0.9364 | -0.21841 | 1.7086 | 0.62145 | 2.4505 | 6.5855 |  | -0.39374 | 1.0061 | 1.2503 | 0.68944 | -3.1174
42810.6145 | 15072 | 117.9974 | 91.6992 | 73.2692 | 55.6838 | 33.6096 | 24.2426 | 18.7516 | 193.2404 | 117.3755 | 96.6329 | 75.3831 | 44.4801 | 28.0842 | 19.8374 | 168.9058 | 168.9918 | 165.3403 | 159.2684 | 170.9429 | 30.764 |  |  |  | 320.1234 | 321.2779 | 550.4317 | 698.7743 | 63.3525 | 347.545 | 186.4051 |  | 642.5405 | 268.8885 |  |  | 36.7434 | 134.3518 |  | 181.1001 | 1167.0947 | 23.76 | 31.4456 |  | 12.2318 | 14.3239 | 8.7247 | 14.4089 | 26.8775 | 35.5049 | 41.7401 | 5.9026 | 11.5293 | 6.3948 | 16.8252 | 8.2955 | 41.658 | 48.6028 | 40.54 | 17.851 |  |  | -190.7414 | -1.1768 | 0.58668 | 0.16099 | 1.9833 | 0.84985 | 4.2422 | -144.6195 | 0.39719 | 0.072628 | -0.34207 | -0.00055362 | -0.00049284 | -0.0005569 | 38.8649 | 39.289 | 40.206 | 52.2349 | 115.2024 | 84.1173 | 43.6288 | 125.0546 | 105.1989 | 80.1352 | 62.9219 | 40.8829 | 27.8691 | 19.3041 | 26.0808 | 28.6319 | 15.0281 | 13.7439 | 14.5514 | 29.5038 | 22.3817 | 187.0934 | 201.7765 | 236.3233 | 64.5429 | 139.6243 | 75.2175 |  |  |  | 33.3498 | 10.5789 | 225.1197 | 163.5172 | 0.20204 | 0.086785 | [6 empty] | 404.9442 | 468.7236 | 26.6391 | 251.7734 |  | 361.6108 | 48.4609 |  |  |  | 36.8217 |  | 187.2667 |  | 36.2102 | 67.2814 | 34.608 | 18.4428 |  |  |  |  | 6.6892 | 4.9724 | 44.5885 | [6 empty] | 206.3842 |  |  | 1248.86 |  |  | 20.2849 | 32.557 | 82.4384 | 17.7189 | 35.6596 | 225.8098 | 40.0297 | 37.446 |  | 32.6301 | 55.4806 |  | 66.5803 | 24.9712 | 65.6913 | 33.1371 | 53.9993 |  | 31.0709 | 44.3624 | 200.5134 | 27.1584 | 44.8647 | 108.2249 | 41.7209 | 71.3748 | 20.187 | 46.7446 | 35.1094 | 63.6193 | 0.9262 | 20.8966 | 0.12042 | 0.083826 | -40.2585 | 3.1153 | 2.96 | 0.27 | -23.9789 | -1.2818 | 0.90504 | 0.4741 | 1.7243 | 1.1287 | 2.5217 | 6.727 |  | -0.39895 | 0.85608 | 1.2496 | 0.67008 | -3.1154
42810.6145 | 15073 | 118.011 | 91.7071 | 73.2886 | 55.6829 | 33.6061 | 24.2501 | 18.7547 | 193.2459 | 117.384 | 96.6229 | 75.3888 | 44.4831 | 28.0911 | 19.838 | 168.8728 | 168.9346 | 165.1412 | 159.2191 | 170.8733 | 31.1685 |  |  |  | 320.0326 | 322.3355 | 327.0175 | 692.6212 | 64.0395 | 379.4401 | 186.4196 |  | 643.4635 | 268.8307 |  | 4.1151 | 36.7718 | 133.5036 |  | 178.3286 | 1164.0348 | 24.3037 | 31.4677 |  | 12.2354 | 14.3078 | 9.0777 | 14.9795 | 27.7059 | 35.6522 | 41.8028 | 5.8878 | 11.5034 | 6.4206 | 16.7966 | 8.3035 | 41.6841 | 48.6038 | 40.5535 | 17.8375 |  |  | -190.9471 | -1.3174 | 0.44803 | 0.10645 | 1.6226 | 0.76902 | 4.0103 | -144.8916 | 0.53439 | 0.20669 | -0.41022 | -0.00054048 | -0.00051583 | -0.00055362 | 38.9921 | 39.9405 | 40.5617 | 52.0842 | 115.1497 | 84.1146 | 43.6223 | 125.047 | 105.1853 | 80.1259 | 62.9226 | 40.8719 | 27.8639 | 19.2985 | 27.7279 | 30.3758 | 17.7662 | 14.7149 | 14.1072 | 29.5364 | 22.3574 | 187.1794 | 201.7106 | 236.2787 | 65.696 | 139.556 | 77.1911 |  |  |  | 33.2904 | 11.6328 | 219.6822 | 173.0837 | 0.17408 | 0.23998 | [6 empty] | 403.7738 | 470.668 | 61.4105 | 251.7883 |  | 363.9846 | 47.5429 |  |  |  | 36.8528 |  | 196.0263 |  | 36.2888 | 67.1707 | 34.6645 | 18.4695 |  |  |  |  | 7.153 | 5.6974 | 45.2214 | [6 empty] | 202.9131 |  |  | 1246.3279 |  |  | 20.1983 | 32.2005 | 81.2418 | 17.6298 | 35.7115 | 225.7585 | 40.2313 | 37.4122 |  | 32.7021 | 54.9789 |  | 66.5581 | 25.074 | 65.4098 | 33.0306 | 54.1533 |  | 30.8869 | 44.4359 | 200.9249 | 27.0263 | 45.0214 | 107.9875 | 41.8101 | 71.403 | 20.1817 | 46.6958 | 34.7946 | 63.437 | 0.68738 | 20.8973 | 0.12005 | 0.084058 | -40.2225 | 3.1153 | 3.17 | 0.26 | -24.6005 | -1.3562 | 0.79088 | 0.38551 | 1.56 | 1.0739 | 2.4524 | 7.1689 |  | -0.39393 | 0.67689 | 0.9425 | 0.67045 | -3.3832
42810.6145 | 15074 | 118.02 | 91.7108 | 73.2869 | 55.6787 | 33.5999 | 24.2441 | 18.7573 | 193.2425 | 117.3837 | 96.633 | 75.3986 | 44.4877 | 28.0996 | 19.8351 | 168.8255 | 168.8744 | 164.937 | 159.1851 | 170.8117 | 31.8616 |  |  |  | 320.1537 | 323.8695 | 260.5716 | 662.503 | 64.7942 | 374.4323 | 186.4054 |  | 639.0995 | 268.7774 |  | 4.0779 | 36.7847 | 132.3761 |  | 174.3213 | 1153.4913 | 24.1374 | 31.6567 |  | 12.1793 | 14.3026 | 8.9178 | 14.635 | 27.5874 | 35.7091 | 41.8845 | 5.9673 | 11.5006 | 6.3521 | 16.7739 | 8.2911 | 41.7035 | 48.6123 | 40.5593 | 17.8116 |  |  | -191.0811 | -1.3043 | 0.71548 | 0.093966 | 1.4905 | 0.31627 | 3.5503 | -145.1176 | 0.56903 | 0.18949 | -0.53978 | -0.00060947 | -0.00053883 | -0.00055198 | 40.6294 | 41.6321 | 41.5768 | 52.0644 | 115.1072 | 84.1151 | 43.6137 | 125.0352 | 105.1913 | 80.1248 | 62.922 | 40.8681 | 27.8648 | 19.2964 | 28.2702 | 31.5969 | 19.169 | 16.09 | 16.062 | 29.5755 | 22.3507 | 187.2063 | 201.6624 | 236.2381 | 66.5941 | 139.6029 | 80.2208 |  |  |  | 33.2475 | 14.6102 | 230.406 | 128.6747 | 0.26545 | 0.44267 | [6 empty] | 403.1146 | 474.2195 | 59.5343 | 251.7705 |  | 353.7041 | 47.2612 |  |  |  | 36.8879 |  | 201.4791 |  | 36.3107 | 67.0811 | 34.743 | 18.4455 |  |  |  |  | 7.4909 | 6.0662 | 45.6105 | [6 empty] | 194.4581 |  |  | 1253.0959 |  |  | 20.6037 | 31.975 | 80.1695 | 18.4428 | 35.8009 | 225.7929 | 39.924 | 37.4314 |  | 32.8576 | 54.3936 |  | 66.6377 | 24.4882 | 65.1753 | 32.7783 | 54.2243 |  | 30.5747 | 44.4966 | 201.3881 | 26.7941 | 45.1858 | 107.645 | 41.9079 | 71.3976 | 20.0138 | 46.5488 | 34.1928 | 63.2388 | 0.77058 | 20.8972 | 0.12059 | 0.083667 | -40.1601 | 3.1153 | 3.09 | 0.35 | -24.5145 | -1.3494 | 0.99942 | 0.36219 | 1.4952 | 0.68878 | 2.3077 | 7.4494 |  | -0.38874 | 0.62121 | 0.78585 | 0.66564 | -2.151
42810.6145 | 15075 | 118.0259 | 91.722 | 73.2905 | 55.6767 | 33.6055 | 24.2438 | 18.7478 | 193.2416 | 117.3892 | 96.6288 | 75.392 | 44.491 | 28.1022 | 19.8353 | 168.8065 | 168.8323 | 164.7396 | 159.1368 | 170.7468 | 32.5424 |  |  |  | 320.2969 | 324.8361 | 230.3049 | 632.5368 | 65.225 | 375.5537 | 186.3955 |  | 632.6031 | 268.7166 |  | 4.3976 | 36.8012 | 132.7652 |  | 171.7728 | 1153.7671 | 24.5106 | 31.978 |  | 12.1557 | 14.2855 | 8.7594 | 14.0145 | 26.8589 | 35.5919 | 41.9982 | 6.0908 | 11.4989 | 6.2707 | 16.764 | 8.2972 | 41.7465 | 48.6219 | 40.5821 | 17.8127 |  |  | -191.0923 | -1.4173 | 0.40269 | -0.20108 | 2.0451 | -0.11677 | 3.6029 | -145.2786 | 0.14324 | 0.14795 | -0.43963 | -0.00057333 | -0.00054376 | -0.0005454 | 40.523 | 41.1901 | 41.2453 | 51.9659 | 115.0531 | 84.1106 | 43.6241 | 125.0433 | 105.1923 | 80.1292 | 62.9197 | 40.8807 | 27.8579 | 19.2959 | 28.5526 | 32.8411 | 22.0114 | 16.745 | 15.5818 | 29.5941 | 22.3522 | 187.2209 | 201.6087 | 236.1888 | 67.2826 | 139.7433 | 83.1925 |  |  |  | 33.2629 | 14.7095 | 229.3788 | 114.7045 | 0.37081 | 0.24995 | [6 empty] | 402.813 | 471.4855 | 60.3558 | 251.7499 |  | 354.0519 | 46.3174 |  |  |  | 36.898 |  | 205.0522 |  | 36.3112 | 66.3784 | 34.7906 | 18.3974 |  |  |  |  | 7.649 | 6.2274 | 45.848 | [6 empty] | 195.8565 |  |  | 1262.2792 |  |  | 20.9447 | 31.9036 | 79.2666 | 18.3504 | 35.766 | 225.8604 | 40.9512 | 36.774 |  | 33.0418 | 53.8615 |  | 66.6877 | 24.7576 | 64.9472 | 33.0396 | 54.2637 |  | 30.2944 | 44.4355 | 201.739 | 26.5799 | 45.2324 | 107.5142 | 42.0575 | 71.3339 | 19.9272 | 46.4314 | 33.5563 | 63.0428 | 0.79157 | 20.8964 | 0.119 | 0.082154 | -40.2049 | 3.1152 | 5.05 | 0.21 | -24.5365 | -1.4066 | 0.74976 | -0.52981 | 1.7511 | -0.41843 | 2.3243 | 7.636 |  | -0.36758 | 0.59203 | 0.47021 | 0.65729 | -1.7624
42810.6145 | 15076 | 118.0307 | 91.7243 | 73.299 | 55.6795 | 33.6102 | 24.2485 | 18.7503 | 193.2407 | 117.3955 | 96.6309 | 75.3904 | 44.49 | 28.0966 | 19.831 | 168.7574 | 168.7564 | 164.5362 | 159.074 | 170.6647 | 31.0294 |  |  |  | 320.4359 | 326.2024 | 216.3387 | 601.6383 | 65.6809 | 371.1573 | 186.3865 |  | 630.5426 | 268.6617 |  | 5.3331 | 36.8202 | 132.484 |  | 170.0547 | 1153.2007 | 25.144 | 32.1245 |  | 12.1359 | 14.262 | 8.6223 | 13.6487 | 26.4642 | 35.4495 | 42.1124 | 6.2022 | 11.4881 | 6.2331 | 16.7356 | 8.2991 | 41.7813 | 48.6248 | 40.601 | 17.7995 |  |  | -190.9773 | -1.1847 | 0.23316 | -0.14719 | 1.5174 | 0.19273 | 3.6022 | -145.4534 | 0.38104 | 0.179 | -0.49189 | -0.00058155 | -0.00051419 | -0.00056183 | 39.8373 | 40.1145 | 40.6988 | 52.1181 | 115.0127 | 84.1169 | 43.6359 | 125.0557 | 105.2061 | 80.1443 | 62.9442 | 40.8897 | 27.8675 | 19.2987 | 27.8951 | 32.222 | 22.707 | 15.9577 | 16.1723 | 29.6049 | 22.3421 | 187.2149 | 201.5264 | 236.1029 | 67.8499 | 139.9408 | 86.0845 | 1309.1871 |  |  | 33.337 | 14.9243 | 228.748 | 111.5386 | 0.39228 | 0.034654 | [6 empty] | 402.8191 | 471.2228 | 60.4549 | 251.718 |  | 352.6438 | 43.9011 |  |  |  | 36.9216 |  | 211.7542 |  | 36.309 | 64.323 | 34.8429 | 18.4408 |  |  |  |  | 8.6056 | 7.1766 | 46.8776 | [6 empty] | 193.6822 |  |  | 1269.1501 |  |  | 21.3585 | 32.0091 | 79.0404 | 17.8488 | 35.8831 | 225.944 | 42.3682 | 36.763 |  | 33.3442 | 53.5796 |  | 66.7377 | 25.4218 | 64.3324 | 32.9359 | 54.3115 |  | 30.3749 | 44.2147 | 202.147 | 26.433 | 45.2618 | 107.1748 | 42.2341 | 71.2408 | 19.7872 | 46.3033 | 33.4489 | 62.8371 | 0.69508 | 20.896 | 0.12005 | 0.082429 | -40.2428 | 3.1153 | -7.46 | 0.34 | -24.4458 | -1.2859 | 0.57048 | -0.45328 | 1.5081 | 0.53745 | 2.3235 | 7.9912 |  | -0.30868 | 0.66635 | 0.39173 | 0.65387 | -1.672
42810.6145 | 15077 | 118.042 | 91.7327 | 73.2984 | 55.6892 | 33.6244 | 24.2569 | 18.7538 | 193.2455 | 117.4013 | 96.6371 | 75.3999 | 44.494 | 28.1089 | 19.8367 | 168.7177 | 168.6928 | 164.3288 | 159.0153 | 170.5736 | 30.646 |  |  |  | 320.5487 | 327.3255 | 207.2368 | 574.1652 | 66.0375 | 364.711 | 186.3617 |  | 632.0564 | 268.5997 |  | 5.9736 | 36.824 | 132.113 |  | 169.4026 | 1166.061 | 25.4303 | 32.0953 |  | 12.0847 | 14.2249 | 8.5014 | 13.465 | 26.8656 | 35.5449 | 42.3013 | 6.3312 | 11.4805 | 6.2207 | 16.7078 | 8.2959 | 41.811 | 48.631 | 40.6263 | 17.7928 |  |  | -191.1357 | -1.6532 | 0.38101 | -0.22539 | 1.6278 | 0.27027 | 3.5904 | -145.6538 | 0.19462 | 0.21781 | -0.46129 | -0.00053883 | -0.0005569 | -0.00056348 | 39.9768 | 40.9236 | 41.0825 | 52.1369 | 114.9728 | 84.1208 | 43.6403 | 125.0623 | 105.2119 | 80.1518 | 62.9424 | 40.8974 | 27.8747 | 19.3066 | 26.8363 | 31.5044 | 21.8517 | 16.3083 | 14.6688 | 29.5651 | 22.3333 | 187.1989 | 201.4548 | 236.029 | 68.3866 | 140.1926 | 87.2939 | 1105.9347 |  |  | 33.4245 | 15.8673 | 228.1526 | 111.5536 | 0.417 | 0.10673 | [6 empty] | 403.0329 | 471.9834 | 59.9255 | 251.701 |  | 357.7536 | 42.8158 |  |  |  | 36.9527 |  | 215.6349 |  | 36.2701 | 64.6237 | 34.8475 | 18.5555 |  |  |  |  | 9.0776 | 7.4944 | 47.2754 | [6 empty] | 198.7234 |  |  | 1279.4121 |  |  | 21.8355 | 32.1187 | 79.6773 | 17.5633 | 35.9858 | 225.8503 | 43.8338 | 36.7504 |  | 33.621 | 53.4696 |  | 66.7263 | 26.1328 | 63.6643 | 32.9555 | 54.4186 |  | 30.2712 | 43.9333 | 202.5854 | 26.593 | 44.9767 | 106.7069 | 42.3747 | 71.092 | 19.6357 | 46.0757 | 33.3704 | 62.269 | 0.843 | 20.8956 | 0.12149 | 0.084521 | -40.2377 | 3.1153 | -6.27 | 0.27 | -24.3333 | -1.519 | 0.72922 | -0.56087 | 1.5622 | 0.63655 | 2.3201 | 8.1997 |  | -0.31688 | 0.77933 | 0.48574 | 0.65481 | -1.6694
42810.6145 | 15078 | 118.0266 | 91.7406 | 73.303 | 55.6874 | 33.6264 | 24.2596 | 18.7429 | 193.2487 | 117.3951 | 96.6322 | 75.4016 | 44.4966 | 28.1019 | 19.8361 | 168.6847 | 168.6414 | 164.1277 | 158.9534 | 170.4909 | 30.8056 |  |  |  | 320.6096 | 328.5265 | 202.5517 | 548.3952 | 66.2665 | 363.5826 | 186.3429 |  | 633.8561 | 268.5425 |  | 5.3291 | 36.8559 | 131.7026 |  | 168.4861 | 1182.2554 | 26.1199 | 31.7742 |  | 12.0248 | 14.1773 | 8.3588 | 13.2796 | 26.7323 | 35.3503 | 42.561 | 6.4904 | 11.4787 | 6.1903 | 16.6966 | 8.3077 | 41.842 | 48.6477 | 40.6385 | 17.786 |  |  | -191.137 | -1.4719 | 0.44869 | -0.082798 | 1.9235 | 0.12636 | 3.8913 | -145.7859 | 0.54528 | 0.2925 | -0.48414 | -0.00056183 | -0.00050762 | -0.00052569 | 40.389 | 40.995 | 41.1331 | 51.8376 | 114.9277 | 84.125 | 43.6374 | 125.0687 | 105.2096 | 80.1509 | 62.9441 | 40.8939 | 27.8731 | 19.3084 | 27.9006 | 30.0378 | 20.5819 | 17.0684 | 14.3868 | 29.5586 | 22.3109 | 187.1802 | 201.3971 | 235.9763 | 68.8282 | 140.4469 | 88.3319 | 906.3656 |  |  | 33.5002 | 17.5954 | 228.4919 | 111.7208 | 0.70591 | -0.19043 | [6 empty] | 403.3633 | 473.6016 | 59.2408 | 251.6773 |  | 362.2385 | 42.2813 |  |  |  | 36.9973 |  | 218.0705 |  | 36.2342 | 65.4234 | 34.8078 | 18.671 |  |  |  |  | 9.2095 | 7.5848 | 47.5075 | [6 empty] | 194.3029 |  |  | 1280.8236 |  |  | 22.0864 | 32.2022 | 80.0475 | 17.8289 | 36.0729 | 225.847 | 44.8638 | 36.9344 |  | 33.7376 | 53.4714 |  | 66.6619 | 26.4618 | 62.9439 | 32.9036 | 54.465 |  | 30.0003 | 43.6814 | 202.8975 | 26.5616 | 44.6661 | 106.1679 | 42.4845 | 70.9453 | 19.4162 | 45.896 | 32.6128 | 61.4893 | 0.73245 | 20.8964 | 0.12197 | 0.084354 | -40.2987 | 3.1153 | 19.73 | 0.38 | -24.3118 | -1.4331 | 0.79128 | -0.33991 | 1.6976 | 0.43512 | 2.4146 | 8.3311 |  | -0.34046 | 0.6603 | 0.62421 | 0.66483 | -1.6714
42810.6146 | 15079 | 118.0208 | 91.7471 | 73.3011 | 55.701 | 33.6323 | 24.2642 | 18.7514 | 193.2472 | 117.401 | 96.6508 | 75.4039 | 44.5014 | 28.1055 | 19.8471 | 168.6516 | 168.5861 | 163.9324 | 158.8938 | 170.395 | 30.8826 |  |  |  | 320.6304 | 329.6343 | 200.9047 | 525.4046 | 66.4036 | 362.8112 | 186.3283 |  | 634.8285 | 268.4981 |  | 7.8089 | 36.86 | 131.7205 |  | 164.9301 | 1194.9914 | 26.4632 | 31.2345 |  | 11.9531 | 14.1253 | 8.2538 | 13.1736 | 26.6402 | 35.5148 | 42.5911 | 6.5453 | 11.4773 | 6.233 | 16.6785 | 8.3144 | 41.864 | 48.6591 | 40.6637 | 17.7794 |  |  | -191.2434 | -1.6098 | 0.59194 | -0.015114 | 1.9656 | 0.61592 | 3.8979 | -145.9285 | -0.15022 | 0.49621 | -0.25822 | -0.00053719 | -0.00051912 | -0.00055362 | 38.5951 | 38.9377 | 39.5172 | 51.6597 | 114.8737 | 84.1194 | 43.6317 | 125.0621 | 105.2118 | 80.1533 | 62.9489 | 40.8906 | 27.8693 | 19.3041 | 30.8602 | 29.0783 | 17.6862 | 16.9689 | 14.8183 | 29.5972 | 22.247 | 187.1428 | 201.3211 | 235.9048 | 69.2264 | 140.7005 | 89.3041 | 730.2819 |  |  | 33.5627 | 18.4111 | 229.1368 | 111.7069 | 0.67065 | -0.14451 | [6 empty] | 403.6618 | 476.7218 | 59.21 | 251.6463 |  | 367.1044 | 41.7628 |  |  |  | 37.0301 |  | 217.7681 |  | 36.1415 | 64.9214 | 34.7957 | 18.7362 |  |  |  |  | 9.3673 | 7.6309 | 47.6208 | [6 empty] | 183.919 |  |  | 1271.413 |  |  | 22.1468 | 32.2657 | 80.253 | 18.0468 | 36.1379 | 225.9008 | 45.5454 | 36.9193 |  | 33.8201 | 53.4562 |  | 66.4975 | 26.7892 | 62.4507 | 33.0313 | 54.5049 |  | 29.9936 | 43.4058 | 203.0718 | 26.583 | 44.4721 | 105.2636 | 42.6406 | 70.7681 | 19.1202 | 45.7667 | 32.0268 | 60.8296 | 0.65618 | 20.896 | 0.12206 | 0.083522 | -40.3003 | 3.1153 | 19.86 | 0.33 | -24.3039 | -1.4987 | 0.90877 | -0.14521 | 1.7166 | 0.96088 | 2.4173 | 8.3137 |  | -0.32693 | 0.33599 | 0.93848 | 0.67997 | -1.6689
42810.6146 | 15080 | 118.0079 | 91.7476 | 73.3063 | 55.7023 | 33.6419 | 24.2626 | 18.7496 | 193.2483 | 117.4202 | 96.6428 | 75.4099 | 44.5109 | 28.1056 | 19.8346 | 168.6168 | 168.5362 | 163.7454 | 158.8289 | 170.3059 | 30.8638 |  |  |  | 320.6586 | 329.7198 | 199.8787 | 507.0404 | 66.553 | 364.6855 | 186.307 |  | 638.0492 | 268.4425 |  | 9.2748 | 36.8449 | 131.0495 |  | 162.7799 | 1202.9982 | 26.6644 | 30.9534 |  | 11.8741 | 14.0661 | 8.1328 | 13.1135 | 26.9076 | 35.6652 | 42.5523 | 6.4895 | 11.4906 | 6.4459 | 16.6552 | 8.3232 | 41.8538 | 48.6729 | 40.6784 | 17.7602 |  |  | -191.3808 | -1.4265 | 0.71154 | -0.15048 | 1.9958 | 0.41155 | 3.848 | -146.0652 | 0.62663 | 0.33257 | -0.7347 | -0.00051419 | -0.00048462 | -0.00058812 | 36.39 | 37.3655 | 37.8535 | 51.7866 | 114.8308 | 84.1133 | 43.6343 | 125.0628 | 105.2137 | 80.1592 | 62.9494 | 40.8934 | 27.8732 | 19.3 | 30.2603 | 28.8711 | 17.0102 | 15.435 | 14.1579 | 29.5768 | 22.2096 | 187.0841 | 201.2407 | 235.8238 | 69.5904 | 140.9641 | 90.4787 | 567.4539 |  |  | 33.6354 | 16.6989 | 229.2149 | 134.5846 | -0.11705 | -0.035357 | [6 empty] | 403.9772 | 480.0361 | 59.0977 | 251.6333 |  | 369.3232 | 41.3694 |  |  |  | 37.0259 |  | 218.5774 |  | 36.0511 | 63.8594 | 34.8339 | 18.699 |  |  |  |  | 9.5537 | 7.7823 | 47.7801 | [6 empty] | 180.355 |  |  | 1270.4603 |  |  | 22.1883 | 32.2305 | 80.3219 | 18.2695 | 36.1872 | 224.917 | 46.1895 | 36.974 |  | 33.8325 | 53.4967 |  | 66.4705 | 27.0326 | 61.945 | 32.9664 | 54.5783 |  | 30.107 | 43.3039 | 203.3472 | 26.7632 | 44.4174 | 104.5277 | 42.7399 | 70.6177 | 19.3103 | 45.796 | 31.8196 | 60.291 | 0.75845 | 20.896 | 0.12156 | 0.08172 | -40.3156 | 3.1153 | 11.99 | 0.2 | -24.3484 | -1.4106 | 0.99625 | -0.45815 | 1.7301 | 0.78565 | 2.4023 | 8.3581 |  | -0.29612 | 0.40025 | 1.0092 | 0.68726 | -2.3019
42810.6146 | 15081 | 118.0035 | 91.7596 | 73.3109 | 55.7073 | 33.6356 | 24.2719 | 18.7491 | 193.2471 | 117.4167 | 96.6538 | 75.411 | 44.5075 | 28.1102 | 19.8394 | 168.5773 | 168.4708 | 163.5447 | 158.7532 | 170.2128 | 30.7381 |  |  |  | 320.6354 | 329.4654 | 197.0837 | 496.0848 | 66.6502 | 370.1783 | 186.2802 |  | 638.5862 | 268.3888 |  | 7.9331 | 36.8115 | 129.9439 |  | 162.6116 | 1197.5121 | 26.6952 | 31.342 |  | 11.8216 | 14.024 | 8.0344 | 13.0374 | 26.6569 | 35.5162 | 42.5301 | 6.4169 | 11.4832 | 6.6533 | 16.6301 | 8.3359 | 41.8557 | 48.6872 | 40.6996 | 17.7532 |  |  | -191.2264 | -1.51 | 0.88962 | -0.058482 | 1.8756 | 0.54429 | 4.0878 | -146.1539 | 0.43436 | 0.39131 | -0.37486 | -0.00052898 | -0.00049776 | -0.00053883 | 36.4584 | 37.7795 | 37.7751 | 51.9937 | 114.7778 | 84.106 | 43.6319 | 125.0594 | 105.2075 | 80.1576 | 62.9443 | 40.893 | 27.8667 | 19.2968 | 27.2783 | 28.6734 | 17.1015 | 16.0256 | 13.6923 | 29.4927 | 22.1797 | 187.0314 | 201.1796 | 235.7404 | 70.0014 | 141.2529 | 91.4736 | 405.9805 |  |  | 33.7571 | 14.3781 | 228.5832 | 155.4433 | 0.24884 | 0.10598 | [6 empty] | 404.3303 | 477.3387 | 59.0543 | 251.6062 |  | 368.0184 | 40.8993 |  |  |  | 37.0347 |  | 219.0221 |  | 36.0599 | 65.1268 | 34.8787 | 18.7937 |  |  |  |  | 9.6415 | 7.8489 | 47.857 | [6 empty] | 178.8061 |  |  | 1270.5183 |  |  | 22.1793 | 32.1751 | 80.3476 | 18.2501 | 36.4314 | 222.606 | 46.1621 | 37.1098 |  | 33.7948 | 53.5423 |  | 66.416 | 26.7999 | 61.5205 | 33.047 | 54.5763 |  | 30.2425 | 43.3922 | 203.604 | 26.9413 | 44.3448 | 104.0145 | 42.8427 | 70.5134 | 19.5281 | 45.6762 | 31.8607 | 59.7922 | 0.71973 | 20.8959 | 0.12364 | 0.082501 | -40.3046 | 3.1153 | -4.59 | 0.25 | -24.4432 | -1.4512 | 1.1139 | -0.2856 | 1.6768 | 0.90329 | 2.4755 | 8.3822 |  | -0.32978 | 0.72171 | 0.99558 | 0.67531 | -2.8771
42810.6146 | 15082 | 117.9814 | 91.7535 | 73.3137 | 55.7108 | 33.6336 | 24.2634 | 18.7476 | 193.2494 | 117.4259 | 96.6515 | 75.4135 | 44.5074 | 28.1113 | 19.8395 | 168.5366 | 168.4212 | 163.3584 | 158.6857 | 170.1209 | 30.8358 |  |  |  | 320.613 | 329.5837 | 195.5089 | 488.7476 | 66.7235 | 378.0528 | 186.2494 |  | 641.4265 | 268.3426 |  | 3.6194 | 36.7834 | 129.9329 |  | 160.928 | 1203.5122 | 26.009 | 31.6243 |  | 11.8092 | 14.0088 | 7.9697 | 12.9938 | 26.7596 | 35.2377 | 42.507 | 6.3394 | 11.4873 | 6.7545 | 16.6266 | 8.3372 | 41.866 | 48.6914 | 40.7276 | 17.7451 |  |  | -191.3683 | -1.4291 | 0.72994 | 0.06637 | 1.6265 | 0.55743 | 3.9801 | -146.3727 | 0.25416 | 0.051228 | -0.505 | -0.00053883 | -0.00055033 | -0.00055198 | 35.8382 | 37.6379 | 38.1661 | 52.0804 | 114.7574 | 84.1275 | 43.6445 | 125.0691 | 105.2207 | 80.1621 | 62.9519 | 40.9013 | 27.8791 | 19.3014 | 27.202 | 28.5362 | 16.8332 | 15.5069 | 14.2306 | 29.4548 | 22.1679 | 186.9985 | 201.1346 | 235.6919 | 70.323 | 141.4672 | 92.2011 | 276.2764 |  |  | 33.9304 | 14.5248 | 228.9111 | 155.0796 | 0.67329 | 0.28458 | [6 empty] | 404.6068 | 476.1147 | 59.2803 | 251.5926 |  | 368.1371 | 40.4108 |  |  |  | 37.0531 |  | 219.065 |  | 36.0854 | 67.34 | 34.8855 | 18.936 |  |  |  |  | 9.7724 | 7.9755 | 47.9807 | [6 empty] | 172.3383 |  |  | 1269.8586 |  |  | 22.1729 | 32.1049 | 80.3598 | 18.4335 | 36.581 | 223.0062 | 45.2883 | 37.1938 |  | 33.7448 | 53.6036 |  | 66.2987 | 25.8794 | 61.2156 | 33.0593 | 54.5973 |  | 30.3299 | 43.4675 | 203.8591 | 27.0383 | 44.3819 | 103.5717 | 42.9064 | 70.428 | 19.7372 | 45.6653 | 32.0292 | 59.4286 | 0.99419 | 20.8968 | 0.12574 | 0.083775 | -40.2647 | 3.1152 | 7.15 | 0.34 | -24.6014 | -1.4118 | 1.009 | 0.30424 | 1.5608 | 0.91372 | 2.4415 | 8.384 |  | -0.39103 | 0.72574 | 1.024 | 0.66649 | -2.8611
42810.6146 | 15083 | 117.9842 | 91.763 | 73.3272 | 55.7168 | 33.6433 | 24.2701 | 18.7515 | 193.2535 | 117.4354 | 96.6626 | 75.421 | 44.517 | 28.1157 | 19.8476 | 168.5033 | 168.3687 | 163.172 | 158.6179 | 170.0314 | 31.0717 |  |  |  | 320.6222 | 330.0481 | 194.2573 | 481.7691 | 66.8177 | 380.5223 | 186.2309 |  | 637.6655 | 268.2907 |  | 0.78723 | 36.749 | 130.2841 |  | 161.2869 | 1189.5229 | 25.5215 | 31.6504 |  | 11.7947 | 14.0086 | 7.8786 | 12.9291 | 26.6341 | 34.8697 | 42.4634 | 6.3261 | 11.473 | 6.6763 | 16.5991 | 8.3348 | 41.8552 | 48.6959 | 40.7482 | 17.7263 |  |  | -191.3722 | -1.3161 | 0.60706 | 0.20436 | 1.4432 | 0.48121 | 3.9308 | -146.5817 | 0.37929 | 0.19494 | -0.53521 | -0.00055198 | -0.00051091 | -0.00053226 | 35.3858 | 37.3084 | 38.4018 | 52.0291 | 114.7017 | 84.125 | 43.6424 | 125.0723 | 105.2191 | 80.1608 | 62.9504 | 40.8994 | 27.8815 | 19.3029 | 29.2716 | 30.6028 | 20.1209 | 15.3788 | 15.3145 | 29.4914 | 22.1709 | 186.9492 | 201.0872 | 235.6254 | 70.6045 | 141.6512 | 92.742 | 150.9417 |  |  | 34.1005 | 15.0371 | 229.0136 | 155.5332 | 0.80214 | 0.11031 | [6 empty] | 404.7575 | 476.1729 | 59.1185 | 251.5548 |  | 362.5996 | 40.0877 |  |  |  | 37.0683 |  | 222.1736 |  | 36.0838 | 66.7092 | 34.9034 | 19.0391 |  |  |  |  | 9.8166 | 8.0412 | 48.0659 | [6 empty] | 169.6314 |  |  | 1277.2966 |  |  | 22.028 | 32.0437 | 80.359 | 18.5361 | 36.6202 | 223.3676 | 44.4122 | 37.115 |  | 33.6056 | 53.6741 |  | 66.1948 | 25.0198 | 61.0061 | 32.9842 | 54.5617 |  | 30.41 | 43.5356 | 204.093 | 27.1815 | 44.4513 | 103.3838 | 42.9536 | 70.2876 | 19.8236 | 45.672 | 32.0892 | 59.1225 | 0.7153 | 20.8985 | 0.12715 | 0.084499 | -40.2821 | 3.1153 | 7.84 | 0.33 | -24.6483 | -1.3548 | 0.92012 | 0.53386 | 1.4693 | 0.84844 | 2.4249 | 8.5548 |  | -0.37289 | 0.50008 | 0.65905 | 0.66458 | -2.8678
42810.6146 | 15084 | 117.9834 | 91.777 | 73.3305 | 55.7261 | 33.6481 | 24.2767 | 18.7549 | 193.2579 | 117.4458 | 96.6691 | 75.4353 | 44.5272 | 28.1235 | 19.8583 | 168.47 | 168.3134 | 162.9787 | 158.5488 | 169.93 | 31.4133 |  |  |  | 320.6009 | 330.638 | 191.7275 | 473.2106 | 66.8958 | 386.1195 | 186.2078 |  | 632.7354 | 268.2332 |  | 1.9572 | 36.7137 | 131.1771 |  | 162.6375 | 1166.1833 | 25.2869 | 31.8147 |  | 11.7949 | 14.0045 | 7.8112 | 12.8887 | 26.0372 | 34.7586 | 42.4636 | 6.3009 | 11.4662 | 6.5388 | 16.5808 | 8.3379 | 41.8669 | 48.7033 | 40.7667 | 17.7243 |  |  | -191.5897 | -1.3279 | 0.91196 | 0.16888 | 1.5937 | 0.46281 | 3.5148 | -146.836 | 0.54139 | 0.30131 | -0.59661 | -0.00050598 | -0.00053719 | -0.00053883 | 35.7494 | 36.9988 | 37.8414 | 52.091 | 114.6624 | 84.1323 | 43.6581 | 125.0734 | 105.2257 | 80.1749 | 62.9639 | 40.9055 | 27.8738 | 19.3041 | 31.3419 | 31.9415 | 22.0639 | 15.2418 | 14.7441 | 29.5373 | 22.1938 | 186.8963 | 201.0225 | 235.5437 | 70.8755 | 141.7719 | 93.2852 | 26.6327 |  |  | 34.2634 | 16.6811 | 229.4032 | 148.7456 | 0.22331 | 0.2827 | [6 empty] | 404.9373 | 476.9053 | 59.9339 | 251.5238 |  | 350.7856 | 39.925 |  |  |  | 37.0792 |  | 218.7939 |  | 35.98 | 65.4807 | 34.9037 | 18.8944 |  |  |  |  | 9.5747 | 8.0904 | 48.2133 | [6 empty] | 170.635 |  |  | 1282.8102 |  |  | 21.8372 | 31.9994 | 80.2815 | 18.2341 | 36.6254 | 223.5151 | 43.5496 | 37.0316 |  | 33.4271 | 53.7926 |  | 66.0948 | 24.2152 | 60.8197 | 32.8273 | 54.4615 |  | 30.5147 | 43.6685 | 204.286 | 27.2943 | 44.5902 | 103.5562 | 43.0092 | 70.1033 | 19.9327 | 45.6871 | 32.1259 | 58.8502 | 0.98899 | 20.8951 | 0.12805 | 0.083862 | -40.3096 | 3.1154 | 9.56 | 0.22 | -24.7676 | -1.3609 | 1.1277 | 0.4853 | 1.5438 | 0.83191 | 2.2926 | 8.3684 |  | -0.33875 | 0.27543 | 0.44584 | 0.6588 | -2.6737
42810.6146 | 15085 | 117.966 | 91.7719 | 73.3323 | 55.7244 | 33.6465 | 24.2721 | 18.7545 | 193.2552 | 117.4418 | 96.6733 | 75.4359 | 44.5304 | 28.126 | 19.8553 | 168.4253 | 168.253 | 162.7905 | 158.4649 | 169.8271 | 31.6618 |  |  |  | 320.5317 | 331.5378 | 186.9724 | 464.2324 | 66.9837 | 394.919 | 186.1865 |  | 629.9465 | 268.1797 |  | 5.6167 | 36.6855 | 131.3617 |  | 164.8016 | 1150.6714 | 25.2244 | 31.6694 |  | 11.8065 | 14.0087 | 7.7799 | 12.8957 | 25.6663 | 34.6674 | 42.4723 | 6.2411 | 11.4754 | 6.432 | 16.5672 | 8.3452 | 41.8802 | 48.695 | 40.7708 | 17.7115 |  |  | -191.597 | -1.3983 | 0.87187 | 0.009198 | 1.5766 | 0.36358 | 3.5424 | -146.9595 | 0.069488 | 0.32565 | -0.42056 | -0.00052733 | -0.00057169 | -0.0005454 | 35.6538 | 37.1948 | 37.8034 | 51.8512 | 114.6168 | 84.135 | 43.6663 | 125.0831 | 105.2277 | 80.1792 | 62.9689 | 40.9175 | 27.8885 | 19.3046 | 30.4949 | 31.7635 | 23.0025 | 15.8622 | 13.7112 | 29.5576 | 22.2156 | 186.8381 | 200.9726 | 235.4784 | 71.1414 | 141.8812 | 93.7576 |  |  |  | 34.4375 | 17.2735 | 229.9812 | 150.4964 | 0.0036956 | 0.016775 | [6 empty] | 405.1015 | 478.6774 | 60.6933 | 251.4889 |  | 343.6537 | 39.809 |  |  |  | 37.1358 |  | 217.7673 |  | 35.863 | 65.9825 | 34.9163 | 18.8362 |  |  |  |  | 9.7417 | 8.0175 | 48.3482 | [6 empty] | 167.5866 |  |  | 1275.3392 |  |  | 21.7836 | 32.0865 | 80.1996 | 17.8761 | 36.6336 | 223.584 | 42.817 | 37.0762 |  | 33.4385 | 53.932 |  | 66.0215 | 23.6366 | 60.7174 | 32.7808 | 54.426 |  | 30.6075 | 43.8111 | 204.4704 | 27.2384 | 44.7607 | 103.8391 | 43.0559 | 69.9242 | 20.0213 | 45.7715 | 32.1899 | 58.6249 | 0.77 | 20.8963 | 0.13199 | 0.086294 | -40.3117 | 3.1153 | 21.15 | 0.27 | -24.9329 | -1.3964 | 1.1027 | 0.11326 | 1.5352 | 0.73725 | 2.3012 | 8.3107 |  | -0.35226 | 0.37193 | 0.34412 | 0.66186 | -2.7163
42810.6146 | 15086 | 117.9499 | 91.7627 | 73.3366 | 55.7361 | 33.6529 | 24.273 | 18.7602 | 193.255 | 117.4587 | 96.6814 | 75.4424 | 44.526 | 28.1252 | 19.8623 | 168.3935 | 168.1943 | 162.5981 | 158.3834 | 169.7355 | 31.8022 |  |  |  | 320.4219 | 332.6742 | 185.7524 | 459.2849 | 67.0571 | 405.9672 | 186.1674 |  | 632.4957 | 268.1336 |  | 8.6898 | 36.6744 | 130.9221 |  | 164.0445 | 1158.7527 | 25.5408 | 31.6679 |  | 11.8173 | 14.0119 | 7.7586 | 12.9479 | 25.6255 | 34.7268 | 42.428 | 6.1759 | 11.4635 | 6.4579 | 16.5482 | 8.3443 | 41.9068 | 48.6896 | 40.7778 | 17.6976 |  |  | -191.7823 | -1.3569 | 0.89816 | 0.3417 | 1.9347 | 0.14608 | 3.1823 | -147.1678 | -0.068289 | 0.3353 | -0.26418 | -0.00051912 | -0.00050269 | -0.00057826 | 36.2784 | 37.7051 | 38.4638 | 51.9057 | 114.5795 | 84.1401 | 43.666 | 125.0926 | 105.2337 | 80.1863 | 62.9831 | 40.9232 | 27.8904 | 19.3109 | 29.4617 | 31.801 | 22.2199 | 16.9828 | 14.2312 | 29.5535 | 22.2196 | 186.7797 | 200.9034 | 235.39 | 71.3988 | 141.9606 | 94.2688 |  |  |  | 34.6325 | 17.2366 | 230.5903 | 170.2495 | -0.10773 | -0.050789 | [6 empty] | 405.2211 | 480.8632 | 61.8049 | 251.4523 |  | 347.8195 | 39.7795 |  |  |  | 37.1727 |  | 213.6777 |  | 35.739 | 66.0538 | 34.8819 | 18.7575 |  |  |  |  | 9.9754 | 7.9705 | 48.3033 | [6 empty] | 163.6047 |  |  | 1268.4177 |  |  | 21.8717 | 32.1459 | 80.1293 | 17.7027 | 36.6411 | 223.6194 | 42.0781 | 36.9543 |  | 33.4648 | 54.041 |  | 65.9477 | 23.3534 | 60.6733 | 32.8225 | 54.4746 |  | 30.4084 | 43.9438 | 204.6482 | 27.108 | 44.9024 | 103.9473 | 43.0608 | 69.777 | 20.1066 | 45.8475 | 32.1852 | 58.5669 | 0.72224 | 20.897 | 0.13565 | 0.088545 | -40.2916 | 3.1153 | 4.86 | 0.32 | -25.1503 | -1.3756 | 1.1192 | 0.69033 | 1.7008 | 0.46735 | 2.1814 | 8.0877 |  | -0.35542 | 0.48624 | 0.43153 | 0.66152 | -3.2583
42810.6147 | 15087 | 117.923 | 91.7643 | 73.3485 | 55.7247 | 33.6413 | 24.259 | 18.7468 | 193.2439 | 117.4558 | 96.6828 | 75.4456 | 44.5283 | 28.1226 | 19.8429 | 168.3627 | 168.141 | 162.4034 | 158.3079 | 169.633 | 31.9779 |  |  |  | 320.3369 | 333.0058 | 184.9433 | 456.3765 | 67.0869 | 413.9687 | 186.1517 |  | 636.7204 | 268.0651 |  | 7.2904 | 36.6545 | 130.4511 |  | 162.8891 | 1171.0278 | 25.6874 | 31.2007 |  | 11.8027 | 14.0162 | 7.7232 | 12.9833 | 25.3997 | 34.7622 | 42.3836 | 6.1503 | 11.4591 | 6.3772 | 16.5323 | 8.3356 | 41.9423 | 48.7082 | 40.7661 | 17.6874 |  |  | -191.6817 | -1.3214 | 0.73782 | 0.22342 | 1.8184 | 0.14805 | 3.2947 | -147.2539 | 0.45557 | 0.38439 | -0.56859 | -0.00053555 | -0.00051255 | -0.00052733 | 37.0098 | 38.4744 | 39.2803 | 52.1885 | 114.5386 | 84.1386 | 43.6721 | 125.1039 | 105.2358 | 80.1981 | 62.9912 | 40.9257 | 27.9021 | 19.3198 | 27.4381 | 30.4214 | 20.2817 | 15.7892 | 14.0124 | 29.5003 | 22.1673 | 186.7306 | 200.8484 | 235.3245 | 71.5947 | 142.0022 | 94.5083 |  |  |  | 34.7852 | 17.6497 | 231.1656 | 173.5707 | 0.16861 | -0.0080678 | [6 empty] | 405.1116 | 481.3005 | 62.9274 | 251.429 |  | 355.3255 | 39.7727 |  |  |  | 37.2121 |  | 205.051 |  | 35.7043 | 66.4006 | 34.8042 | 18.7336 |  |  |  |  | 9.7255 | 8.192 | 48.5433 | [6 empty] | 158.1292 |  |  | 1263.703 |  |  | 21.8532 | 31.9946 | 80.0758 | 17.4261 | 36.6771 | 223.6688 | 41.6119 | 36.8908 |  | 33.4507 | 54.075 |  | 65.9139 | 23.5257 | 60.6246 | 32.8924 | 54.5135 |  | 30.2162 | 44.0565 | 204.8197 | 26.9607 | 45.06 | 103.9836 | 43.0099 | 69.6883 | 20.2262 | 45.9576 | 32.1525 | 58.6311 | 0.7051 | 20.8936 | 0.13963 | 0.089869 | -40.2592 | 3.1152 | -7.63 | 0.19 | -25.2914 | -1.3575 | 1.0144 | 0.5582 | 1.649 | 0.47052 | 2.2197 | 7.6272 |  | -0.36773 | 0.70485 | 0.64078 | 0.67381 | -3.3453
42810.6147 | 15088 | 117.9312 | 91.7731 | 73.347 | 55.7349 | 33.6475 | 24.2758 | 18.747 | 193.2523 | 117.4613 | 96.6859 | 75.4494 | 44.5349 | 28.1252 | 19.8466 | 168.3306 | 168.0797 | 162.202 | 158.2367 | 169.5383 | 32.0442 |  |  |  | 320.301 | 333.3623 | 185.4534 | 454.6509 | 67.1785 | 418.9973 | 186.1298 |  | 638.5254 | 267.9911 |  | 7.143 | 36.6401 | 130.3902 |  | 162.833 | 1171.7439 | 25.7662 | 30.8351 |  | 11.7684 | 14.0188 | 7.6867 | 12.9334 | 24.8832 | 34.5446 | 42.3775 | 6.0237 | 11.4373 | 6.3037 | 16.5041 | 8.3373 | 41.9638 | 48.7371 | 40.7561 | 17.6763 |  |  | -191.8217 | -1.3838 | 0.80944 | 0.11959 | 1.5956 | 0.076424 | 3.3551 | -147.4129 | 0.30165 | 0.071999 | -0.36373 | -0.00056019 | -0.00052569 | -0.00056512 | 37.5763 | 38.7659 | 39.6576 | 52.2648 | 114.4954 | 84.1344 | 43.6743 | 125.108 | 105.2442 | 80.1964 | 62.991 | 40.9323 | 27.8999 | 19.3201 | 26.7142 | 30.3309 | 19.7688 | 15.8467 | 12.7701 | 29.4485 | 22.1277 | 186.6826 | 200.7834 | 235.2442 | 71.7694 | 142.0183 | 94.9112 |  |  |  | 34.9344 | 17.4406 | 231.7604 | 180.445 | 0.21278 | 0.089984 | [6 empty] | 404.8945 | 480.5913 | 63.8961 | 251.4064 |  | 359.0877 | 39.7697 |  |  |  | 37.2561 |  | 201.8255 |  | 35.5829 | 65.7016 | 34.7497 | 18.7431 |  |  |  |  | 9.5745 | 8.2874 | 48.7187 | [6 empty] | 153.5241 |  |  | 1259.6215 |  |  | 21.1651 | 31.7045 | 80.0075 | 16.981 | 36.7339 | 223.693 | 41.9923 | 36.9247 |  | 33.369 | 54.0639 |  | 65.8989 | 23.7992 | 60.7445 | 32.9779 | 54.4709 |  | 30.1301 | 44.0778 | 204.9967 | 26.8217 | 45.3167 | 103.9864 | 42.9771 | 69.6457 | 20.2062 | 46.0348 | 32.0289 | 58.6765 | 0.83664 | 20.8965 | 0.14189 | 0.089855 | -40.3616 | 3.1153 | -4.37 | 0.26 | -25.3931 | -1.3892 | 1.0625 | 0.4084 | 1.5442 | 0.33794 | 2.2391 | 7.4572 |  | -0.35019 | 0.7792 | 0.69313 | 0.68347 | -3.5311
42810.6147 | 15089 | 117.9268 | 91.7811 | 73.3465 | 55.7422 | 33.6601 | 24.2778 | 18.7508 | 193.2535 | 117.4643 | 96.6887 | 75.4488 | 44.5388 | 28.1325 | 19.8522 | 168.3037 | 168.0321 | 162.015 | 158.1638 | 169.444 | 31.4683 |  |  |  | 320.2924 | 334.2947 | 178.7035 | 453.361 | 67.2697 | 420.3481 | 186.1163 |  | 641.1305 | 267.9185 |  | 7.0753 | 36.6303 | 129.8748 |  | 163.1014 | 1171.2241 | 25.8402 | 30.9019 |  | 11.7781 | 14.0157 | 7.6617 | 12.9078 | 24.5072 | 34.6911 | 42.3933 | 5.9592 | 11.4309 | 6.258 | 16.475 | 8.3248 | 41.9566 | 48.7459 | 40.7585 | 17.6611 |  |  | -191.7527 | -1.1393 | 0.83179 | 0.2543 | 1.8749 | 0.60343 | 3.4728 | -147.5805 | -0.040072 | 0.04913 | -0.79312 | -0.00054212 | -0.00049284 | -0.00056676 | 37.5684 | 38.6846 | 39.0536 | 52.3299 | 114.443 | 84.1263 | 43.6692 | 125.0961 | 105.2513 | 80.1936 | 62.9858 | 40.9317 | 27.8959 | 19.3185 | 25.5945 | 29.8685 | 19.9879 | 15.4783 | 12.3593 | 29.334 | 22.114 | 186.6253 | 200.727 | 235.1774 | 71.9502 | 142.0213 | 95.2136 |  |  |  | 35.0596 | 18.3285 | 232.215 | 175.271 | -0.041687 | 0.015457 | [6 empty] | 404.7736 | 480.6843 | 64.8246 | 251.409 |  | 359.1976 | 39.7473 |  |  |  | 37.318 |  | 201.4374 |  | 35.5467 | 65.0686 | 34.6871 | 18.806 |  |  |  |  | 9.7037 | 8.1865 | 48.7722 | [6 empty] | 150.9842 |  |  | 1252.3117 |  |  | 20.2907 | 31.3516 | 79.823 | 16.6251 | 36.7231 | 223.7128 | 42.4211 | 37.0746 |  | 32.9714 | 54.02 |  | 65.9334 | 24.1803 | 60.9168 | 33.0617 | 54.389 |  | 29.8086 | 44.1843 | 205.1989 | 26.5616 | 45.6187 | 104.1267 | 42.9796 | 69.6025 | 20.0949 | 46.0849 | 31.8776 | 58.7546 | 0.71087 | 20.8959 | 0.14605 | 0.091917 | -40.3543 | 3.1153 | 16.92 | 0.24 | -25.4133 | -1.2606 | 1.0771 | 0.59554 | 1.6743 | 0.94982 | 2.2786 | 7.4353 |  | -0.33476 | 0.89018 | 0.66718 | 0.68128 | -3.3831
42810.6147 | 15090 | 117.9268 | 91.7871 | 73.3572 | 55.7467 | 33.658 | 24.2778 | 18.7581 | 193.2514 | 117.4743 | 96.6844 | 75.4589 | 44.5465 | 28.1316 | 19.8556 | 168.2649 | 167.9767 | 161.8185 | 158.0735 | 169.3463 | 30.2115 |  |  |  | 320.2456 | 335.1664 | 170.0295 | 452.6621 | 67.2981 | 421.6131 | 186.0981 |  | 642.0094 | 267.844 |  | 5.1698 | 36.626 | 130.2621 |  | 163.9556 | 1164.7941 | 26.3401 | 30.6354 |  | 11.8145 | 13.9706 | 7.6253 | 12.9144 | 24.8205 | 34.7604 | 42.3605 | 6.0937 | 11.4151 | 6.194 | 16.4521 | 8.3108 | 41.9472 | 48.7399 | 40.7622 | 17.6583 |  |  | -191.9636 | -1.255 | 0.76476 | 0.08477 | 1.7993 | 0.37015 | 3.6706 | -147.6961 | 0.48048 | 0.2883 | -0.69953 | -0.00054048 | -0.00051091 | -0.00054376 | 36.7419 | 38.3301 | 39.1816 | 52.3268 | 114.3851 | 84.1359 | 43.683 | 125.1005 | 105.2487 | 80.2046 | 62.9914 | 40.9242 | 27.8999 | 19.3143 | 23.9083 | 27.9244 | 18.3123 | 15.7925 | 11.8044 | 29.1756 | 22.0865 | 186.5831 | 200.6761 | 235.09 | 72.1148 | 142.0002 | 95.5222 |  |  |  | 35.1749 | 18.6038 | 232.8558 | 173.4754 | 0.33495 | -0.26289 | [6 empty] | 404.8044 | 480.6587 | 65.716 | 251.3872 |  | 354.7229 | 39.664 |  |  |  | 37.3781 |  | 201.3659 |  | 35.4519 | 65.0383 | 34.6336 | 18.891 |  |  |  |  | 9.8819 | 8.3447 | 48.8761 | [6 empty] | 149.7087 |  |  | 1245.5078 |  |  | 19.7668 | 31.2721 | 79.5204 | 16.5119 | 36.6467 | 223.6937 | 41.7126 | 37.1727 |  | 32.5678 | 53.9765 |  | 65.9336 | 24.7604 | 60.9715 | 33.0942 | 54.3621 |  | 29.2266 | 44.2364 | 205.3569 | 26.0792 | 45.9052 | 104.5472 | 43.0586 | 69.5152 | 20.0453 | 46.1109 | 31.8047 | 58.8695 | 0.64539 | 20.8959 | 0.15133 | 0.094725 | -40.4034 | 3.1153 | 11.44 | 0.34 | -25.4504 | -1.3229 | 1.0327 | 0.34381 | 1.6404 | 0.74399 | 2.3429 | 7.4299 |  | -0.33575 | 1.0589 | 0.85015 | 0.68853 | -3.3293
42810.6147 | 15091 | 117.9416 | 91.7935 | 73.3695 | 55.7517 | 33.661 | 24.2811 | 18.7626 | 193.2524 | 117.4831 | 96.6908 | 75.4636 | 44.5504 | 28.1392 | 19.8622 | 168.2225 | 167.917 | 161.6253 | 157.9848 | 169.2245 | 28.9799 |  |  |  | 320.193 | 335.5018 | 167.4567 | 452.2534 | 67.3474 | 423.6428 | 186.0702 |  | 643.5542 | 267.7681 |  | 6.3658 | 36.629 | 129.4439 |  | 164.2455 | 1157.5724 | 25.9622 | 30.6292 |  | 11.7767 | 13.9501 | 7.6447 | 13.1537 | 25.4928 | 34.7623 | 42.3361 | 6.2083 | 11.4033 | 6.2947 | 16.4259 | 8.3059 | 41.9049 | 48.7269 | 40.7738 | 17.6484 |  |  | -192.0004 | -1.4495 | 0.48286 | 0.10908 | 1.5983 | 0.32416 | 3.5444 | -147.9859 | 0.18372 | 0.10787 | -0.39373 | -0.00053226 | -0.00052405 | -0.00053226 | 37.1823 | 38.6644 | 39.4273 | 52.4335 | 114.3412 | 84.1215 | 43.6823 | 125.106 | 105.2459 | 80.1988 | 62.9951 | 40.9297 | 27.8959 | 19.3131 | 23.5738 | 26.6553 | 15.5176 | 15.0062 | 11.3305 | 29.0489 | 22.0153 | 186.5061 | 200.5948 | 235.0018 | 72.2739 | 141.9036 | 95.8217 |  |  |  | 35.2799 | 18.6888 | 233.2708 | 170.8001 | 0.50108 | -0.22751 | [6 empty] | 405.0565 | 480.3883 | 66.7428 | 251.3604 |  | 352.4725 | 39.644 |  |  |  | 37.4266 |  | 198.7423 |  | 35.456 | 64.577 | 34.6294 | 18.8042 |  |  |  |  | 10.2041 | 8.471 | 48.5936 | [6 empty] | 153.298 |  |  | 1253.2173 |  |  | 19.4393 | 31.1776 | 79.1912 | 16.6804 | 36.6546 | 223.6784 | 41.4137 | 37.4756 |  | 32.1259 | 53.9731 |  | 65.9887 | 25.3589 | 61.0351 | 33.188 | 54.3989 |  | 29.2503 | 44.4672 | 205.5449 | 25.6658 | 46.2232 | 104.9647 | 43.1437 | 69.4332 | 19.9378 | 46.1528 | 31.8528 | 58.9576 | 0.84165 | 20.8984 | 0.15526 | 0.096412 | -40.3774 | 3.1153 | 10.48 | 0.37 | -25.49 | -1.4217 | 0.82053 | 0.39 | 1.546 | 0.69624 | 2.3022 | 7.2926 |  | -0.32308 | 1.0812 | 1.1523 | 0.68881 | -3.2513
42810.6147 | 15092 | 117.9556 | 91.7926 | 73.3758 | 55.7554 | 33.6713 | 24.2852 | 18.7607 | 193.2545 | 117.4873 | 96.6979 | 75.4674 | 44.562 | 28.1409 | 19.8632 | 168.1844 | 167.8553 | 161.435 | 157.8976 | 169.1418 | 27.7141 |  |  |  | 320.1565 | 335.5396 | 165.0416 | 453.4838 | 67.4353 | 425.5964 | 186.0637 |  | 646.3631 | 267.6982 |  | 4.6637 | 36.6442 | 128.8579 |  | 166.3179 | 1157.6588 | 25.9504 | 30.6478 |  | 11.7426 | 13.9255 | 8.0144 | 13.8281 | 25.5403 | 34.8726 | 42.2888 | 6.299 | 11.3915 | 6.4024 | 16.412 | 8.3059 | 41.8631 | 48.7303 | 40.7922 | 17.6426 |  |  | -191.9807 | -1.9023 | 0.71548 | 0.13602 | 1.48 | 0.028452 | 3.8421 | -148.0503 | 0.4799 | 0.29103 | -0.6733 | -0.00053226 | -0.00048134 | -0.00056019 | 37.8226 | 38.3772 | 38.5057 | 51.9713 | 114.2955 | 84.1185 | 43.6806 | 125.1066 | 105.2519 | 80.2077 | 63.001 | 40.9255 | 27.8947 | 19.3172 | 23.5478 | 26.7743 | 13.9649 | 13.3181 | 10.8016 | 28.9568 | 21.9544 | 186.4394 | 200.5218 | 234.9119 | 72.4158 | 141.7775 | 96.0563 |  |  |  | 35.3581 | 18.8362 | 234.0878 | 171.0972 | 0.22676 | -0.051542 | [6 empty] | 405.4036 | 480.6436 | 67.7997 | 251.3424 |  | 350.3909 | 39.6319 |  |  |  | 37.4387 |  | 195.9939 |  | 35.442 | 64.0407 | 34.6131 | 18.6615 |  |  |  |  | 10.2333 | 8.555 | 49.103 | [6 empty] | 155.4707 |  |  | 1267.3002 |  |  | 19.1 | 31.1195 | 78.9595 | 16.9833 | 36.6365 | 223.6503 | 40.8601 | 37.5966 |  | 31.756 | 54.0441 |  | 66.0655 | 25.5793 | 61.1673 | 33.2996 | 54.4125 |  | 28.611 | 44.714 | 205.7227 | 25.4663 | 46.6604 | 105.1162 | 43.2995 | 69.3736 | 19.7943 | 46.1937 | 32.0074 | 58.9412 | 0.82643 | 20.899 | 0.15801 | 0.096774 | -40.2875 | 3.1153 | 17.69 | 0.35 | -25.5244 | -1.6285 | 0.99877 | 0.43548 | 1.4879 | 0.20631 | 2.3974 | 7.151 |  | -0.30875 | 1.0733 | 1.3177 | 0.68881 | -3.2569
42810.6147 | 15093 | 117.9612 | 91.803 | 73.3736 | 55.7587 | 33.6741 | 24.2897 | 18.7656 | 193.2536 | 117.4948 | 96.7113 | 75.4696 | 44.5632 | 28.1482 | 19.8577 | 168.157 | 167.8086 | 161.2625 | 157.8112 | 169.0337 | 26.8776 |  |  |  | 320.1107 | 335.5287 | 155.6787 | 454.2208 | 67.5072 | 428.1056 | 186.0296 |  | 645.5148 | 267.6253 |  | 4.3492 | 36.6669 | 128.7266 |  | 168.4467 | 1151.6949 | 25.997 | 30.3745 |  | 11.6742 | 13.9041 | 8.0498 | 13.7203 | 25.3512 | 34.95 | 42.3243 | 6.3756 | 11.3755 | 6.4591 | 16.3666 | 8.2915 | 41.803 | 48.7328 | 40.7811 | 17.6267 |  |  | -192.0767 | -1.4153 | 0.67802 | 0.33316 | 1.9741 | 0.51669 | 3.8118 | -148.0943 | 0.56124 | 0.17837 | -0.42195 | -0.00055033 | -0.00050105 | -0.00052569 | 37.2878 | 38.4374 | 38.3975 | 52.2076 | 114.2437 | 84.1211 | 43.6861 | 125.1053 | 105.2515 | 80.2114 | 63.0067 | 40.9364 | 27.897 | 19.3182 | 24.0022 | 27.4115 | 14.6414 | 13.6124 | 10.8235 | 28.8891 | 21.9144 | 186.3933 | 200.4645 | 234.8278 | 72.5461 | 141.7526 | 96.3347 |  |  |  | 35.4319 | 19.6123 | 235.3443 | 155.5758 | 0.25877 | 0.091114 | [6 empty] | 405.5477 | 481.1749 | 68.7098 | 251.3375 |  | 349.0117 | 39.6607 |  |  |  | 37.4718 |  | 193.3356 |  | 35.4764 | 63.3705 | 34.6265 | 18.6463 |  |  |  |  | 9.811 | 8.6314 | 49.246 | [6 empty] | 166.133 |  |  | 1290.6454 |  |  | 18.7528 | 31.0632 | 78.8391 | 16.8337 | 36.6158 | 223.5238 | 40.3614 | 37.623 |  | 31.7084 | 54.1325 |  | 66.1059 | 25.5743 | 61.2142 | 33.4096 | 54.4742 |  | 27.9352 | 44.8347 | 205.888 | 25.3353 | 46.8699 | 105.097 | 43.3749 | 69.351 | 19.3289 | 46.2276 | 32.1145 | 58.8856 | 0.71973 | 20.8976 | 0.15909 | 0.096889 | -40.3372 | 3.1153 | 11.64 | 0.18 | -25.5766 | -1.4047 | 0.97224 | 0.68151 | 1.7187 | 0.87928 | 2.3882 | 7.0145 |  | -0.28967 | 1.0149 | 1.2379 | 0.69719 | -2.8232
42810.6147 | 15094 | 117.9877 | 91.8178 | 73.382 | 55.7714 | 33.6766 | 24.2909 | 18.7693 | 193.2523 | 117.501 | 96.7119 | 75.4829 | 44.5682 | 28.1522 | 19.87 | 168.1276 | 167.7552 | 161.0866 | 157.7225 | 168.9389 | 26.2075 |  |  |  | 320.0975 | 335.377 | 150.7294 | 456.0896 | 67.5502 | 434.6554 | 185.9978 |  | 643.2599 | 267.5529 |  | 3.6612 | 36.6902 | 128.7524 |  | 167.0627 | 1140.2777 | 26.0251 | 30.2924 |  | 11.5876 | 13.8469 | 7.8766 | 13.446 | 25.5103 | 34.9956 | 42.4455 | 6.4275 | 11.3753 | 6.5183 | 16.3536 | 8.2861 | 41.7519 | 48.7599 | 40.7753 | 17.6238 |  |  | -192.0602 | -1.2353 | 0.5972 | 0.20896 | 1.9295 | 0.41418 | 3.6837 | -148.3592 | 0.60347 | 0.21844 | -0.30551 | -0.00054376 | -0.00054376 | -0.00051419 | 36.3768 | 38.1867 | 38.6648 | 52.6976 | 114.2029 | 84.131 | 43.6971 | 125.1207 | 105.2662 | 80.2256 | 63.0147 | 40.9488 | 27.9028 | 19.3225 | 26.0777 | 27.2144 | 13.4979 | 15.4534 | 12.0965 | 28.8737 | 21.866 | 186.3324 | 200.4043 | 234.741 | 72.6555 | 141.6419 | 96.5393 |  |  |  | 35.4915 | 20.1917 | 236.4718 | 144.6466 | 0.53836 | -0.089935 | [6 empty] | 405.6085 | 481.0234 | 69.5794 | 251.2727 |  | 347.9048 | 39.5876 |  |  |  | 37.4748 |  | 189.3953 |  | 35.4791 | 62.8627 | 34.6421 | 18.5686 |  |  |  |  | 10.6021 | 8.8663 | 49.4712 | [6 empty] | 171.1447 |  |  | 1304.8073 |  |  | 18.3628 | 30.9174 | 78.8071 | 16.4229 | 36.6435 | 223.1656 | 40.0101 | 37.6044 |  | 31.7547 | 54.2347 |  | 66.1896 | 25.5216 | 61.2332 | 33.3039 | 54.5169 |  | 27.6526 | 44.8216 | 206.0345 | 25.2442 | 47.0239 | 105.023 | 43.388 | 69.2813 | 19.0494 | 46.2914 | 32.1444 | 58.8411 | 0.82586 | 20.8952 | 0.16217 | 0.099647 | -40.3276 | 3.1153 | -1.12 | 0.23 | -25.6946 | -1.3122 | 0.91236 | 0.53968 | 1.6993 | 0.7873 | 2.3479 | 6.8154 |  | -0.27503 | 0.78245 | 1.3593 | 0.70027 | -2.5176
42810.6147 | 15095 | 117.9809 | 91.8097 | 73.3733 | 55.7636 | 33.6642 | 24.2788 | 18.7543 | 193.2492 | 117.5009 | 96.7101 | 75.4677 | 44.5528 | 28.1486 | 19.8575 | 168.091 | 167.6964 | 160.9036 | 157.6347 | 168.8251 | 25.4857 |  |  |  | 320.0481 | 335.0005 | 147.2678 | 456.8689 | 67.6067 | 436.137 | 185.9507 |  | 636.331 | 267.4808 |  | 3.406 | 36.6899 | 129.1332 |  | 167.4077 | 1123.7447 | 26.0945 | 30.3731 |  | 11.5644 | 13.8164 | 7.8348 | 13.2183 | 25.3949 | 35.0658 | 42.5389 | 6.5449 | 11.3662 | 6.5255 | 16.3334 | 8.2969 | 41.7083 | 48.7963 | 40.7763 | 17.6124 |  |  | -192.051 | -1.0953 | 0.60771 | 0.059798 | 1.8854 | 0.68426 | 3.6226 | -148.4249 | 0.50734 | 0.36005 | -0.67986 | -0.00055198 | -0.0005799 | -0.00053062 | 36.0221 | 38.0479 | 38.5289 | 52.9357 | 114.1537 | 84.1267 | 43.7018 | 125.1237 | 105.2681 | 80.2322 | 63.0167 | 40.9529 | 27.9098 | 19.3248 | 28.8558 | 28.889 | 14.8803 | 14.6695 | 11.9595 | 28.8986 | 21.853 | 186.2705 | 200.3366 | 234.6347 | 72.7884 | 141.5238 | 96.7945 |  |  |  | 35.5559 | 19.982 | 237.3693 | 142.2893 | 0.37283 | 0.26727 | [6 empty] | 405.689 | 480.0167 | 70.4334 | 251.2713 |  | 343.2366 | 39.5923 |  |  |  | 37.5116 |  | 185.3407 |  | 35.469 | 62.8148 | 34.6705 | 18.4589 |  |  |  |  | 10.7381 | 9.0094 | 49.6743 | [6 empty] | 167.6169 |  |  | 1307.3538 |  |  | 18.0296 | 30.7854 | 78.841 | 16.1872 | 36.6782 | 222.875 | 39.663 | 37.6412 |  | 31.8623 | 54.3291 |  | 66.2916 | 25.1675 | 61.3168 | 33.2192 | 54.5343 |  | 27.7044 | 44.8372 | 206.1963 | 25.2491 | 47.1759 | 104.9063 | 43.3706 | 69.2065 | 18.8763 | 46.395 | 32.0278 | 58.8231 | 0.86592 | 20.8926 | 0.16363 | 0.10149 | -40.4243 | 3.1153 | -12.72 | 0.21 | -25.7209 | -1.2355 | 0.9203 | 0.28869 | 1.68 | 1.0121 | 2.3286 | 6.6119 |  | -0.27272 | 0.4767 | 1.2042 | 0.69802 | -2.4499
42810.6148 | 15096 | 117.9976 | 91.8126 | 73.3745 | 55.7661 | 33.6817 | 24.2872 | 18.7593 | 193.2503 | 117.5099 | 96.7106 | 75.4734 | 44.5582 | 28.1478 | 19.8621 | 168.055 | 167.643 | 160.7185 | 157.5429 | 168.7285 | 25.0606 |  |  |  | 319.9971 | 334.6669 | 146.1034 | 456.5965 | 67.6842 | 438.395 | 185.933 |  | 632.3954 | 267.4211 |  | 0.97607 | 36.6698 | 129.1799 |  | 167.776 | 1130.0495 | 25.953 | 30.3235 |  | 11.5556 | 13.798 | 7.823 | 13.1281 | 25.3408 | 35.1131 | 42.5302 | 6.6117 | 11.3665 | 6.4252 | 16.3163 | 8.2956 | 41.6594 | 48.8402 | 40.791 | 17.6004 |  |  | -192.1325 | -1.1433 | 0.54594 | 0.01183 | 1.6114 | 0.1395 | 3.7257 | -148.5537 | 0.67333 | -0.17682 | -0.92068 | -0.00052569 | -0.00055855 | -0.00053555 | 36.0008 | 37.7316 | 38.0089 | 52.9946 | 114.1048 | 84.1231 | 43.7051 | 125.1252 | 105.2701 | 80.2235 | 63.0199 | 40.9543 | 27.9077 | 19.3239 | 29.3361 | 29.3614 | 18.0324 | 15.9778 | 12.1501 | 28.8633 | 21.8716 | 186.2121 | 200.2714 | 234.527 | 72.8991 | 141.421 | 97.0837 |  |  |  | 35.5875 | 19.7637 | 237.7281 | 145.8738 | 0.39694 | 0.16188 | [6 empty] | 405.7907 | 478.9278 | 71.1579 | 251.3085 |  | 343.2037 | 39.6099 |  |  |  | 37.5357 |  | 181.2783 |  | 35.4271 | 63.0601 | 34.6478 | 18.4796 |  |  |  |  | 10.7614 | 9.0919 | 49.8311 | [6 empty] | 168.3086 |  |  | 1316.1246 |  |  | 17.7013 | 30.6812 | 78.9523 | 16.0394 | 36.7036 | 222.8634 | 39.3596 | 37.6793 |  | 31.8498 | 54.4037 |  | 66.3939 | 24.8156 | 61.3533 | 33.2074 | 54.5308 |  | 27.7857 | 44.8125 | 206.3437 | 25.2574 | 47.3115 | 104.8287 | 43.3099 | 69.1222 | 18.7401 | 46.4634 | 31.7891 | 58.8392 | 0.63403 | 20.8908 | 0.16434 | 0.10239 | -40.3832 | 3.1153 | -12.12 | 0.28 | -25.7673 | -1.2623 | 0.87225 | 0.1284 | 1.5532 | 0.45701 | 2.3618 | 6.4108 |  | -0.28031 | 0.4192 | 0.85611 | 0.6987 | -2.5484
42810.6148 | 15097 | 118.0161 | 91.8209 | 73.3916 | 55.7829 | 33.6917 | 24.3001 | 18.763 | 193.2588 | 117.5221 | 96.7268 | 75.4968 | 44.5771 | 28.1587 | 19.8707 | 168.0152 | 167.5862 | 160.5396 | 157.448 | 168.6143 | 24.765 |  |  |  | 319.914 | 335.1498 | 146.3199 | 456.207 | 67.7498 | 439.5606 | 185.9006 |  | 627.5564 | 267.3584 |  |  | 36.6299 | 128.8441 |  | 169.0492 | 1129.4154 | 25.2611 | 30.3746 |  | 11.5089 | 13.7707 | 7.8477 | 13.3122 | 25.7431 | 35.1487 | 42.4618 | 6.6273 | 11.3642 | 6.4171 | 16.3009 | 8.2938 | 41.6108 | 48.8781 | 40.8027 | 17.5868 |  |  | -192.214 | -1.115 | 0.70299 | 0.11828 | 1.9866 | 0.3511 | 3.7087 | -148.6476 | 0.37151 | 0.23438 | -0.98288 | -0.00052405 | -0.00049941 | -0.00054705 | 36.0876 | 37.4899 | 37.8239 | 53.2523 | 114.0504 | 84.1273 | 43.7022 | 125.1171 | 105.2733 | 80.2195 | 63.0219 | 40.9581 | 27.905 | 19.32 | 28.9753 | 28.2772 | 17.5221 | 16.6144 | 14.1716 | 28.7855 | 21.845 | 186.1482 | 200.1972 | 234.4147 | 72.9835 | 141.3317 | 97.3899 |  |  |  | 35.613 | 19.2453 | 238.0376 | 153.133 | 0.26282 | -0.086171 | [6 empty] | 405.9483 | 479.2139 | 71.7624 | 251.2874 |  | 341.7358 | 39.6497 |  |  |  | 37.5945 |  | 179.7939 |  | 35.4082 | 62.5891 | 34.5438 | 18.742 |  |  |  |  | 11.028 | 9.1643 | 49.7684 | [6 empty] | 166.9596 |  |  | 1327.4088 |  |  | 17.3001 | 30.4816 | 79.1451 | 16.0589 | 36.7219 | 223.0157 | 39.171 | 37.669 |  | 31.7799 | 54.5051 |  | 66.5124 | 24.9552 | 61.3814 | 33.2432 | 54.604 |  | 27.7119 | 44.8132 | 206.4685 | 25.2072 | 47.4672 | 104.8025 | 43.2952 | 69.0853 | 18.6721 | 46.5132 | 31.6221 | 58.8907 | 0.76615 | 20.8887 | 0.16336 | 0.10133 | -40.4143 | 3.1153 | 3.75 | 0.28 | -25.7938 | -1.2465 | 0.98974 | 0.40598 | 1.7247 | 0.72505 | 2.3565 | 6.3365 |  | -0.27081 | 0.45015 | 0.90971 | 0.69591 | -2.7491
42810.6148 | 15098 | 118.0245 | 91.8229 | 73.3869 | 55.7821 | 33.6886 | 24.295 | 18.7606 | 193.254 | 117.5247 | 96.7245 | 75.4993 | 44.581 | 28.1561 | 19.8669 | 167.9748 | 167.5288 | 160.3534 | 157.3553 | 168.5022 | 24.3564 |  |  |  | 319.844 | 335.8735 | 146.8413 | 455.801 | 67.7949 | 441.8875 | 185.8641 |  | 626.0433 | 267.2999 |  |  | 36.5445 | 128.7051 |  | 169.46 | 1133.0309 | 24.7917 | 30.3313 |  | 11.4454 | 13.7298 | 7.8656 | 13.4756 | 26.3237 | 35.1509 | 42.4099 | 6.6484 | 11.3553 | 6.5164 | 16.278 | 8.2986 | 41.5947 | 48.9257 | 40.8069 | 17.5872 |  |  | -192.3901 | -1.1065 | 0.80813 | 0.078854 | 1.8631 | 0.50355 | 3.4958 | -148.8257 | 0.36061 | 0.36845 | -0.43904 | -0.00051419 | -0.00055526 | -0.00055526 | 36.2692 | 37.7528 | 38.3665 | 53.3905 | 113.9878 | 84.1196 | 43.7001 | 125.1215 | 105.2738 | 80.2295 | 63.0254 | 40.9602 | 27.9139 | 19.3203 | 29.338 | 27.9263 | 16.3237 | 15.5936 | 14.648 | 28.765 | 21.8093 | 186.0771 | 200.1133 | 234.301 | 73.0604 | 141.2084 | 97.7029 |  |  |  | 35.6463 | 18.7595 | 238.7563 | 157.9156 | 0.34163 | 0.091114 | [6 empty] | 406.0221 | 480.9834 | 72.4545 | 251.2354 |  | 342.3476 | 39.7224 |  |  |  | 37.6221 |  | 180.7701 |  | 35.3763 | 62.5714 | 34.4777 | 19.0424 |  |  |  |  | 10.9655 | 9.3084 | 49.9462 | [6 empty] | 165.5041 |  |  | 1334.2046 |  |  | 16.8978 | 30.243 | 79.3627 | 16.1684 | 36.7388 | 223.1896 | 38.992 | 37.5434 |  | 31.5756 | 54.6025 |  | 66.5577 | 24.8224 | 61.4224 | 33.2495 | 54.6503 |  | 27.6863 | 44.7835 | 206.584 | 25.114 | 47.5376 | 104.8389 | 43.2815 | 69.0874 | 18.5719 | 46.558 | 31.5023 | 58.9157 | 0.72859 | 20.8878 | 0.16128 | 0.10049 | -40.5034 | 3.1154 | -23.89 | 0.28 | -25.8478 | -1.2416 | 1.0611 | 0.33146 | 1.6702 | 0.86831 | 2.2878 | 6.3835 |  | -0.27259 | 0.40744 | 1.0387 | 0.69417 | -2.8808
42810.6148 | 15099 | 118.0319 | 91.8201 | 73.4004 | 55.7896 | 33.6849 | 24.2912 | 18.7657 | 193.2472 | 117.5272 | 96.722 | 75.4983 | 44.5839 | 28.1586 | 19.8654 | 167.9473 | 167.4755 | 160.1708 | 157.2695 | 168.4092 | 24.0896 |  |  |  | 319.7759 | 336.6364 | 147.1414 | 455.2684 | 67.8259 | 444.7555 | 185.8337 |  | 625.7756 | 267.2422 |  |  | 36.4718 | 128.8555 |  | 171.4314 | 1130.946 | 24.8356 | 30.6416 |  | 11.4502 | 13.7275 | 7.8722 | 13.4818 | 26.6743 | 35.1266 | 42.3661 | 6.6859 | 11.3522 | 6.5755 | 16.255 | 8.3014 | 41.581 | 48.946 | 40.8035 | 17.5758 |  |  | -192.2935 | -1.3325 | 0.61428 | -0.068338 | 1.9163 | 0.62117 | 3.6022 | -149.0051 | 0.16951 | 0.3739 | -0.33233 | -0.00054212 | -0.00049612 | -0.00051419 | 35.6349 | 37.1856 | 38.2203 | 53.2412 | 113.9339 | 84.1204 | 43.7125 | 125.127 | 105.282 | 80.2418 | 63.0374 | 40.9595 | 27.9242 | 19.3252 | 30.4168 | 28.4971 | 15.7858 | 16.2041 | 14.5332 | 28.7749 | 21.7699 | 186.0166 | 200.0404 | 234.1948 | 73.1167 | 141.0258 | 98.015 |  |  |  | 35.6763 | 17.8753 | 239.1213 | 174.628 | 0.42895 | 0.28515 | [6 empty] | 406.0175 | 484.0143 | 73.1131 | 251.1993 |  | 342.2709 | 39.8627 |  |  |  | 37.6442 |  | 178.6689 |  | 35.3412 | 63.0639 | 34.3472 | 19.257 |  |  |  |  | 11.0741 | 9.4419 | 50.3054 | [6 empty] | 162.1915 |  |  | 1331.8839 |  |  | 16.5723 | 30.0621 | 79.5375 | 16.2281 | 36.7251 | 223.3373 | 38.9354 | 37.4348 |  | 31.3737 | 54.6798 |  | 66.5356 | 24.4877 | 61.4706 | 33.227 | 54.6148 |  | 27.7914 | 44.7859 | 206.697 | 24.994 | 47.5466 | 104.9394 | 43.2548 | 69.0663 | 18.5871 | 46.627 | 31.3623 | 58.9357 | 0.66253 | 20.8833 | 0.16101 | 0.10085 | -40.3796 | 3.1153 | 2.05 | 0.21 | -25.893 | -1.3626 | 0.92512 | -0.30856 | 1.6938 | 0.96437 | 2.3223 | 6.2802 |  | -0.29076 | 0.28874 | 1.0938 | 0.68304 | -3.344
42810.6148 | 15100 | 118.0441 | 91.8317 | 73.4076 | 55.7942 | 33.6968 | 24.2996 | 18.7646 | 193.2496 | 117.5352 | 96.7282 | 75.507 | 44.5831 | 28.1632 | 19.8703 | 167.9065 | 167.4127 | 159.9867 | 157.1656 | 168.301 | 24.0299 |  |  |  | 319.6964 | 337.1536 | 146.7742 | 455.2373 | 67.8429 | 447.7877 | 185.8009 |  | 626.9922 | 267.1818 |  |  | 36.4286 | 129.1715 |  | 173.0193 | 1128.3377 | 24.5963 | 30.7689 |  | 11.4492 | 13.753 | 7.9183 | 13.3241 | 26.9344 | 35.0944 | 42.3844 | 6.6772 | 11.3568 | 6.7161 | 16.2466 | 8.3056 | 41.564 | 48.9633 | 40.8091 | 17.568 |  |  | -192.3954 | -1.6217 | 0.71088 | -0.032198 | 1.9078 | 0.50618 | 3.6975 | -149.0813 | 0.18119 | 0.20333 | -0.66277 | -0.00047148 | -0.00057169 | -0.00053226 | 35.1291 | 36.4496 | 37.6625 | 53.2993 | 113.8773 | 84.1219 | 43.71 | 125.1272 | 105.2767 | 80.2444 | 63.0377 | 40.9634 | 27.916 | 19.3215 | 30.2624 | 29.3962 | 18.1062 | 15.8843 | 15.4555 | 28.8042 | 21.7784 | 185.9466 | 199.9719 | 234.0689 | 73.1821 | 140.8278 | 98.4746 |  |  |  | 35.718 | 17.3368 | 240.0646 | 173.6364 | 0.37952 | 0.21213 | [6 empty] | 406.0279 | 487.3894 | 73.7085 | 251.1866 |  | 340.6448 | 39.9578 |  |  |  | 37.6728 |  | 169.7361 |  | 35.3448 | 63.6383 | 34.2347 | 19.2213 |  |  |  |  | 11.2548 | 9.5314 | 50.3542 | [6 empty] | 152.7055 |  |  | 1326.3625 |  |  | 16.2536 | 29.8933 | 79.6743 | 16.2459 | 36.6759 | 223.4162 | 38.7792 | 37.3614 |  | 31.2131 | 54.7536 |  | 66.5347 | 24.1685 | 61.4911 | 33.2715 | 54.5739 |  | 27.9053 | 44.8311 | 206.7994 | 24.9239 | 47.5683 | 105.1289 | 43.2288 | 69.0288 | 18.7541 | 46.7172 | 31.2052 | 58.9906 | 0.72667 | 20.8815 | 0.15992 | 0.10164 | -40.4505 | 3.1153 | -8.06 | 0.32 | -25.9545 | -1.5032 | 0.99525 | -0.21181 | 1.69 | 0.87049 | 2.3527 | 5.8499 |  | -0.31058 | 0.30934 | 0.83701 | 0.67801 | -3.315
42810.6148 | 15101 | 118.0519 | 91.8315 | 73.4156 | 55.7941 | 33.6898 | 24.2939 | 18.7638 | 193.2461 | 117.5408 | 96.7248 | 75.5067 | 44.5922 | 28.1627 | 19.867 | 167.8727 | 167.3534 | 159.7991 | 157.0815 | 168.1902 | 23.8839 |  |  |  | 319.617 | 337.0588 | 146.3683 | 456.2725 | 67.8751 | 450.2323 | 185.7755 |  | 626.695 | 267.1186 |  |  | 36.3952 | 128.7936 |  | 171.6722 | 1134.4274 | 24.7811 | 30.7773 |  | 11.4362 | 13.7672 | 7.9502 | 13.2642 | 27.1077 | 35.0378 | 42.2976 | 6.5805 | 11.3496 | 6.7577 | 16.2422 | 8.3082 | 41.5413 | 48.981 | 40.8248 | 17.5608 |  |  | -192.4092 | -1.3312 | 0.71942 | -0.026286 | 1.94 | 0.34453 | 3.6725 | -149.1996 | 0.40926 | 0.2241 | -0.5064 | -0.00052241 | -0.00051255 | -0.00054869 | 35.1268 | 36.4109 | 37.5667 | 53.2275 | 113.8287 | 84.1228 | 43.7165 | 125.1316 | 105.2797 | 80.2479 | 63.0413 | 40.9688 | 27.9144 | 19.3225 | 29.9629 | 30.0806 | 18.4831 | 16.5988 | 16.8107 | 28.8 | 21.7849 | 185.8794 | 199.8998 | 233.9531 | 73.2387 | 140.7011 | 98.9067 |  |  |  | 35.735 | 17.1232 | 240.7016 | 173.072 | 0.46846 | 0.37831 | [6 empty] | 405.9694 | 489.1092 | 74.2882 | 251.1812 |  | 341.1249 | 39.9584 |  |  |  | 37.6805 |  | 171.6828 |  | 35.2782 | 62.9443 | 34.1443 | 18.9035 |  |  |  |  | 11.3982 | 9.5628 | 50.2935 | [6 empty] | 149.9338 |  |  | 1327.7323 |  |  | 15.896 | 29.5934 | 79.8007 | 16.0987 | 36.6565 | 223.4204 | 38.9074 | 37.2066 |  | 30.9889 | 54.826 |  | 66.5299 | 23.5687 | 61.5094 | 33.3221 | 54.5448 |  | 27.979 | 44.8457 | 206.8928 | 24.6111 | 47.5536 | 105.2826 | 43.2179 | 69.0039 | 18.9284 | 46.8025 | 31.056 | 59.0515 | 0.78464 | 20.8781 | 0.1578 | 0.10187 | -40.491 | 3.1153 | -12.77 | 0.17 | -25.9994 | -1.362 | 1.0012 | -0.19138 | 1.704 | 0.7181 | 2.3445 | 5.9424 |  | -0.29441 | 0.34211 | 0.7959 | 0.67662 | -3.2988
42810.6148 | 15102 | 118.0622 | 91.8382 | 73.4182 | 55.8008 | 33.694 | 24.3085 | 18.76 | 193.2496 | 117.547 | 96.7431 | 75.5128 | 44.5938 | 28.1692 | 19.8802 | 167.8346 | 167.296 | 159.6216 | 156.9964 | 168.0869 | 23.6926 |  |  |  | 319.5207 | 337.0639 | 148.0659 | 456.784 | 67.9053 | 452.1357 | 185.7423 |  | 625.4073 | 267.0606 |  |  | 36.357 | 128.4281 |  | 174.5894 | 1131.8435 | 25.4007 | 30.87 |  | 11.3806 | 13.7616 | 7.9627 | 13.2365 | 27.2027 | 34.9397 | 42.2087 | 6.5191 | 11.3472 | 6.7718 | 16.2268 | 8.3006 | 41.5247 | 48.971 | 40.8369 | 17.5491 |  |  | -192.5367 | -1.6184 | 0.69248 | -0.084766 | 1.9209 | 0.40235 | 3.7862 | -149.3277 | 0.40109 | 0.72511 | -0.57236 | -0.00054048 | -0.00049941 | -0.00051091 | 34.9477 | 36.3326 | 37.3559 | 52.8871 | 113.7782 | 84.1163 | 43.7171 | 125.1409 | 105.2898 | 80.2501 | 63.0474 | 40.9778 | 27.921 | 19.325 | 29.8766 | 30.2286 | 19.4859 | 17.6888 | 17.3122 | 28.8014 | 21.807 | 185.8383 | 199.819 | 233.8407 | 73.2812 | 140.6545 | 99.3357 |  |  |  | 35.7626 | 17.2942 | 241.5792 | 170.7975 | 0.43361 | 0.064577 | [6 empty] | 405.8493 | 488.6954 | 74.8893 | 251.1693 |  | 344.7334 | 39.7922 |  |  |  | 37.7298 |  | 176.3332 |  | 35.2403 | 61.0707 | 34.0774 | 18.5952 |  |  |  |  | 11.5137 | 9.7307 | 50.5317 | [6 empty] | 151.2868 |  |  | 1327.472 |  |  | 15.6469 | 29.3429 | 79.9581 | 15.8585 | 36.6249 | 223.3962 | 38.9457 | 36.9884 |  | 30.5957 | 54.8654 |  | 66.5182 | 22.9984 | 61.5001 | 33.3318 | 54.5246 |  | 27.7975 | 44.7648 | 206.994 | 24.1776 | 47.591 | 105.4065 | 43.279 | 68.9811 | 18.9814 | 46.9141 | 30.9974 | 59.146 | 0.70895 | 20.8755 | 0.15533 | 0.10112 | -40.4612 | 3.1153 | 3.98 | 0.3 | -26.0422 | -1.5017 | 0.9823 | -0.34368 | 1.6953 | 0.77591 | 2.3802 | 6.1645 |  | -0.24466 | 0.35188 | 0.68706 | 0.67273 | -3.2346
42810.6148 | 15103 | 118.0728 | 91.8452 | 73.4253 | 55.8015 | 33.6982 | 24.3033 | 18.7671 | 193.2516 | 117.5527 | 96.7445 | 75.5121 | 44.5981 | 28.167 | 19.8851 | 167.8051 | 167.2482 | 159.4298 | 156.9045 | 167.982 | 23.4962 |  |  |  | 319.4305 | 337.0563 | 152.7848 | 457.8373 | 67.9422 | 456.4525 | 185.7007 |  | 626.7794 | 266.984 |  |  | 36.3248 | 127.4814 |  | 175.2589 | 1127.7168 | 25.2282 | 30.6385 |  | 11.3659 | 13.7732 | 7.9813 | 13.2128 | 27.2398 | 34.8664 | 42.1323 | 6.5236 | 11.3396 | 6.8209 | 16.21 | 8.3021 | 41.5142 | 48.9579 | 40.8449 | 17.5397 |  |  | -192.511 | -1.4804 | 0.81273 | -0.059798 | 1.8683 | 0.75522 | 3.8223 | -149.4519 | 0.36703 | 0.3974 | -0.59859 | -0.00052569 | -0.00052569 | -0.0005454 | 34.6269 | 36.0571 | 36.7547 | 52.8 | 113.7303 | 84.1158 | 43.7117 | 125.1464 | 105.3014 | 80.2568 | 63.0544 | 40.9816 | 27.9279 | 19.3319 | 30.5974 | 31.7702 | 20.3514 | 19.3363 | 18.5206 | 28.8338 | 21.8162 | 185.7745 | 199.7431 | 233.7247 | 73.3165 | 140.6676 | 99.8695 |  |  |  | 35.7646 | 17.2772 | 242.4664 | 171.0467 | 0.23932 | 0.025996 | [6 empty] | 405.7148 | 487.9396 | 75.5427 | 251.1472 |  | 344.7636 | 39.7374 |  |  |  | 37.7721 |  | 180.2437 |  | 35.1615 | 60.6913 | 34.014 | 18.4912 |  |  |  |  | 11.5655 | 9.8376 | 50.6941 | [6 empty] | 151.7775 |  |  | 1332.4481 |  |  | 15.4364 | 29.1752 | 80.1389 | 15.6515 | 36.5403 | 223.3533 | 38.8497 | 36.7979 |  | 30.3912 | 54.8892 |  | 66.4731 | 22.5623 | 61.5109 | 33.2724 | 54.5418 |  | 27.601 | 44.7071 | 207.0971 | 23.9652 | 47.7041 | 105.6051 | 43.3223 | 68.9025 | 19.0594 | 47.0258 | 31.1262 | 59.2924 | 0.77058 | 20.8714 | 0.15204 | 0.098351 | -40.4557 | 3.1153 | 4.66 | 0.26 | -26.1179 | -1.4363 | 1.0642 | -0.28866 | 1.6718 | 1.0629 | 2.3912 | 6.3535 |  | -0.2363 | 0.27558 | 0.59197 | 0.67805 | -3.2415
42810.6148 | 15104 | 118.0861 | 91.8495 | 73.4282 | 55.8066 | 33.7019 | 24.3056 | 18.7706 | 193.2527 | 117.556 | 96.7479 | 75.525 | 44.5981 | 28.1664 | 19.8777 | 167.7698 | 167.2026 | 159.2615 | 156.8147 | 167.8958 | 23.0896 |  |  |  | 319.3459 | 337.0595 | 157.334 | 457.9526 | 68.0189 | 458.5708 | 185.6767 |  | 627.1372 | 266.9176 |  |  | 36.3247 | 127.5515 |  | 172.9008 | 1125.3661 | 24.9821 | 30.5822 |  | 11.3262 | 13.7712 | 7.9944 | 13.2105 | 26.9841 | 34.7884 | 42.0634 | 6.6287 | 11.3367 | 6.8626 | 16.2052 | 8.297 | 41.5095 | 48.9516 | 40.8657 | 17.5318 |  |  | -192.6306 | -1.3792 | 0.87844 | 0.13011 | 1.6863 | 0.69477 | 3.6331 | -149.5932 | 0.33103 | 0.3311 | -0.79689 | -0.00048955 | -0.00049612 | -0.00050762 | 34.6258 | 35.9743 | 36.972 | 52.8045 | 113.6627 | 84.1038 | 43.7172 | 125.1366 | 105.2933 | 80.251 | 63.0547 | 40.9633 | 27.9195 | 19.3236 | 30.9824 | 32.5121 | 20.42 | 19.3895 | 19.9979 | 28.8438 | 21.8105 | 185.7101 | 199.6613 | 233.6042 | 73.3509 | 140.6814 | 100.258 |  |  |  | 35.7871 | 16.9392 | 242.9066 | 171.208 | 0.27538 | 0.35723 | [6 empty] | 405.568 | 486.5426 | 76.1726 | 251.1401 |  | 341.2565 | 39.5735 |  |  |  | 37.8352 |  | 181.9799 |  | 35.1379 | 61.2624 | 33.9418 | 18.3136 |  |  |  |  | 11.7401 | 9.9827 | 50.9547 | [6 empty] | 151.1204 |  |  | 1345.2032 |  |  | 15.3764 | 29.0062 | 80.2799 | 15.4521 | 36.4049 | 223.3258 | 38.6619 | 36.543 |  | 30.2564 | 54.9208 |  | 66.4627 | 22.2615 | 61.6002 | 33.1494 | 54.5236 |  | 27.5103 | 44.6458 | 207.2054 | 23.8828 | 47.8522 | 105.8275 | 43.2609 | 68.828 | 19.2259 | 47.0931 | 31.1837 | 59.448 | 0.70124 | 20.865 | 0.1508 | 0.098431 | -40.4078 | 3.1153 | -7.01 | 0.31 | -26.1639 | -1.3863 | 1.1064 | 0.4258 | 1.5881 | 1.0193 | 2.331 | 6.4369 |  | -0.25464 | 0.23398 | 0.58368 | 0.67961 | -3.2452
42810.6149 | 15105 | 118.0937 | 91.8538 | 73.4265 | 55.8112 | 33.7102 | 24.3059 | 18.7657 | 193.2501 | 117.5637 | 96.7551 | 75.5277 | 44.6046 | 28.1708 | 19.8776 | 167.7363 | 167.1298 | 159.0712 | 156.7257 | 167.7898 | 22.8976 |  |  |  | 319.2709 | 337.4216 | 152.9644 | 459.3763 | 68.1246 | 460.8855 | 185.647 |  | 623.9201 | 266.8506 |  |  | 36.3208 | 128.8924 |  | 171.3666 | 1119.1791 | 25.3152 | 30.4786 |  | 11.266 | 13.7746 | 7.9904 | 13.1871 | 26.5974 | 34.7525 | 41.9761 | 6.742 | 11.3309 | 6.8726 | 16.1874 | 8.3025 | 41.5183 | 48.9452 | 40.8776 | 17.5351 |  |  | -192.7167 | -1.3983 | 0.76082 | 0.07031 | 1.7829 | 0.28604 | 3.5924 | -149.7634 | 0.54081 | 0.46181 | -0.62283 | -0.00050926 | -0.00056348 | -0.00056019 | 34.3822 | 35.9069 | 36.8952 | 52.7642 | 113.6085 | 84.1141 | 43.7216 | 125.1435 | 105.3023 | 80.2669 | 63.0586 | 40.9756 | 27.9296 | 19.3325 | 32.6483 | 32.95 | 21.4962 | 19.7556 | 18.1814 | 28.924 | 21.8128 | 185.6342 | 199.5767 | 233.4534 | 73.3804 | 140.6844 | 100.4902 |  |  |  | 35.808 | 16.6769 | 243.2732 | 169.3084 | 0.099323 | 0.32128 | [6 empty] | 405.4212 | 485.3406 | 76.7392 | 251.121 |  | 338.344 | 39.4204 |  |  |  | 37.8868 |  | 183.772 |  | 35.1507 | 62.2631 | 33.8903 | 18.2952 |  |  |  |  | 11.7091 | 9.9855 | 51.0548 | [6 empty] | 149.7885 |  |  | 1358.9214 |  |  | 15.3662 | 28.7949 | 80.425 | 15.4587 | 36.2975 | 223.3519 | 38.4218 | 36.3961 |  | 30.1114 | 54.918 |  | 66.4982 | 21.8293 | 61.7516 | 33.1191 | 54.5231 |  | 27.4298 | 44.6713 | 207.3225 | 23.7835 | 48.0083 | 105.9408 | 43.1651 | 68.783 | 19.4654 | 47.1582 | 30.9811 | 59.5696 | 0.64924 | 20.8654 | 0.14901 | 0.098692 | -40.4078 | 3.1154 | -8.38 | 0.31 | -26.2111 | -1.3959 | 1.0297 | 0.31301 | 1.6328 | 0.65402 | 2.3177 | 6.5238 |  | -0.28421 | 0.058293 | 0.46437 | 0.68235 | -3.1917
42810.6149 | 15106 | 118.1057 | 91.8574 | 73.4321 | 55.8149 | 33.71 | 24.3082 | 18.7692 | 193.2452 | 117.5749 | 96.762 | 75.5316 | 44.613 | 28.1747 | 19.8877 | 167.6893 | 167.0743 | 158.8928 | 156.6263 | 167.6756 | 22.4501 |  |  |  | 319.1982 | 337.3729 | 145.2837 | 460.2275 | 68.1586 | 462.2578 | 185.6096 |  | 617.7903 | 266.7906 |  |  | 36.3336 | 129.5754 |  | 172.4724 | 1089.4857 | 25.2139 | 30.659 |  | 11.2247 | 13.7588 | 7.9902 | 13.1464 | 26.3053 | 34.6887 | 41.8984 | 6.7437 | 11.3313 | 6.8128 | 16.1812 | 8.3107 | 41.5269 | 48.9538 | 40.9044 | 17.5173 |  |  | -192.5051 | -1.3792 | 0.85939 | 0.15508 | 1.5943 | 0.69346 | 3.7027 | -149.8311 | 0.30612 | 0.23292 | -0.91671 | -0.00053062 | -0.00051255 | -0.00052241 | 33.9277 | 35.3434 | 36.6145 | 52.7553 | 113.5739 | 84.1205 | 43.7344 | 125.1527 | 105.3087 | 80.2763 | 63.0685 | 40.9872 | 27.9343 | 19.339 | 32.6647 | 33.3489 | 22.7508 | 19.944 | 18.1981 | 28.9967 | 21.8146 | 185.5785 | 199.5163 | 233.3244 | 73.4008 | 140.7289 | 100.6816 |  |  |  | 35.836 | 16.5901 | 243.8146 | 168.2172 | 0.31023 | 0.30623 | [6 empty] | 405.3337 | 484.4945 | 77.2309 | 251.0769 |  | 325.7333 | 39.4465 |  |  |  | 37.9278 |  | 184.912 |  | 35.1087 | 63.3797 | 33.849 | 18.1635 |  |  |  |  | 11.85 | 10.1214 | 51.2862 | [6 empty] | 143.863 |  |  | 1367.6467 |  |  | 15.1847 | 28.576 | 80.632 | 15.2731 | 36.2516 | 223.4431 | 38.405 | 36.2635 |  | 30.0061 | 54.9168 |  | 66.6205 | 21.5334 | 61.9083 | 33.1385 | 54.5087 |  | 27.0635 | 44.7404 | 207.406 | 23.6418 | 48.0215 | 106.0719 | 43.0827 | 68.742 | 19.6015 | 47.215 | 30.6759 | 59.6019 | 0.82008 | 20.8638 | 0.14734 | 0.097743 | -40.406 | 3.1153 | -3.38 | 0.22 | -26.2212 | -1.3863 | 1.0943 | 0.46485 | 1.5439 | 1.0182 | 2.3528 | 6.5791 |  | -0.31664 | 0.065009 | 0.32518 | 0.67778 | -3.1604
42810.6149 | 15107 | 118.1041 | 91.8603 | 73.4369 | 55.8104 | 33.7148 | 24.3106 | 18.7684 | 193.2505 | 117.583 | 96.7632 | 75.5391 | 44.6152 | 28.1817 | 19.8893 | 167.6499 | 167.0164 | 158.7071 | 156.53 | 167.5705 | 22.1298 |  |  |  | 319.1423 | 337.1108 | 138.5432 | 459.3358 | 68.2105 | 463.9143 | 185.5741 |  | 608.4383 | 266.7302 |  |  | 36.3048 | 129.6391 |  | 173.872 | 1078.8243 | 25.1466 | 30.9773 |  | 11.2024 | 13.7521 | 7.9994 | 13.1789 | 25.9501 | 34.7018 | 41.8836 | 6.621 | 11.3164 | 6.6837 | 16.1611 | 8.3111 | 41.4971 | 48.9529 | 40.9151 | 17.5095 |  |  | -192.6194 | -1.3345 | 0.8239 | 0.30096 | 1.664 | 0.058024 | 3.6384 | -149.9251 | 0.39525 | 0.096755 | -0.69099 | -0.00052241 | -0.00052241 | -0.00054212 | 34.265 | 35.5337 | 36.8001 | 53.0679 | 113.5296 | 84.1235 | 43.7408 | 125.1524 | 105.307 | 80.2714 | 63.0684 | 40.984 | 27.9261 | 19.3397 | 31.7319 | 33.2234 | 24.0738 | 20.1503 | 18.3143 | 29.0565 | 21.8481 | 185.5073 | 199.4368 | 233.183 | 73.4106 | 140.7543 | 100.8763 |  |  |  | 35.8546 | 16.1917 | 244.1428 | 167.8752 | 0.52843 | 0.12838 | [6 empty] | 405.2752 | 483.1298 | 77.6933 | 251.0746 |  | 315.8676 | 39.4722 |  |  |  | 37.9876 |  | 184.9202 |  | 34.9224 | 64.8612 | 33.763 | 18.0896 |  |  |  |  | 11.934 | 10.2176 | 51.5081 | [6 empty] | 139.9261 |  |  | 1373.8761 |  |  | 15.1491 | 28.3815 | 80.8607 | 15.2796 | 36.2257 | 223.4839 | 38.5052 | 36.0271 |  | 29.9114 | 54.9297 |  | 66.7408 | 21.257 | 62.0344 | 33.0521 | 54.5098 |  | 26.6317 | 44.8567 | 207.5092 | 23.46 | 48.034 | 106.2084 | 42.9998 | 68.6926 | 19.5694 | 47.2964 | 30.4088 | 59.6596 | 0.78772 | 20.8627 | 0.14467 | 0.095811 | -40.3896 | 3.1152 | -9.23 | 0.27 | -26.2585 | -1.3636 | 1.0715 | 0.64757 | 1.5773 | 0.29454 | 2.3323 | 6.5778 |  | -0.36075 | 0.17567 | 0.1821 | 0.66795 | -3.1503
42810.6149 | 15108 | 118.1154 | 91.8682 | 73.4462 | 55.8243 | 33.7118 | 24.3155 | 18.7588 | 193.2378 | 117.5874 | 96.7615 | 75.547 | 44.6171 | 28.1823 | 19.8914 | 167.6112 | 166.9538 | 158.5282 | 156.4265 | 167.4622 | 21.8616 |  |  |  | 319.0831 | 336.6136 | 131.3434 | 458.5005 | 68.2676 | 465.2097 | 185.5586 |  | 606.1761 | 266.6631 |  |  | 36.2578 | 129.0095 |  | 172.841 | 1075.482 | 25.3385 | 31.0288 |  | 11.147 | 13.742 | 8.0198 | 13.32 | 25.9604 | 34.5458 | 41.8909 | 6.5097 | 11.3023 | 6.7096 | 16.1308 | 8.3104 | 41.474 | 48.9725 | 40.9113 | 17.5156 |  |  | -192.8757 | -1.372 | 0.9757 | 0.34301 | 1.1817 | 0.08168 | 3.5319 | -150.0847 | 0.43825 | 0.25033 | -0.598 | -0.00052733 | -0.00052241 | -0.00053555 | 34.4213 | 35.5948 | 36.4536 | 53.118 | 113.4778 | 84.1221 | 43.7335 | 125.1496 | 105.3094 | 80.2794 | 63.0751 | 40.9904 | 27.9274 | 19.334 | 31.1464 | 32.0298 | 23.3984 | 20.6026 | 17.7831 | 29.0825 | 21.8655 | 185.4392 | 199.3619 | 233.0546 | 73.4262 | 140.7416 | 100.8321 |  |  |  | 35.8675 | 16.0938 | 244.7706 | 168.869 | 0.48041 | -0.19476 | [6 empty] | 405.2514 | 481.8193 | 78.1442 | 251.0941 |  | 317.2062 | 39.4882 |  |  |  | 38.0351 |  | 184.1379 |  | 34.7858 | 64.9582 | 33.7267 | 18.242 |  |  |  |  | 12.0376 | 10.3454 | 51.6914 | [6 empty] | 145.7194 |  |  | 1392.4979 |  |  | 15.0597 | 28.3074 | 81.1372 | 15.2106 | 36.2496 | 223.4783 | 38.4054 | 35.8773 |  | 29.8256 | 54.9816 |  | 66.7838 | 21.1108 | 62.1921 | 32.9478 | 54.5429 |  | 25.9847 | 44.8794 | 207.6032 | 23.3155 | 48.0496 | 106.3473 | 42.9527 | 68.6599 | 19.4342 | 47.3526 | 30.1522 | 59.7453 | 0.73437 | 20.8621 | 0.14114 | 0.094226 | -40.3361 | 3.1153 | -13.96 | 0.23 | -26.299 | -1.3826 | 1.166 | 0.69132 | 1.3288 | 0.34937 | 2.2974 | 6.5378 |  | -0.36469 | 0.24378 | 0.25919 | 0.6649 | -3.1775
42810.6149 | 15109 | 118.1121 | 91.8667 | 73.4487 | 55.8205 | 33.7069 | 24.3105 | 18.7567 | 193.2362 | 117.5815 | 96.7582 | 75.5293 | 44.6162 | 28.1796 | 19.8772 | 167.5744 | 166.894 | 158.3545 | 156.3355 | 167.3538 | 21.9187 |  |  |  | 318.9984 | 336.6159 | 128.7964 | 458.9594 | 68.324 | 467.4849 | 185.5373 |  | 603.2571 | 266.5795 |  |  | 36.2184 | 129.0395 |  | 173.3805 | 1080.9946 | 25.1085 | 30.8455 |  | 11.129 | 13.7317 | 8.0552 | 13.3051 | 25.898 | 34.5034 | 41.8807 | 6.503 | 11.2884 | 6.6482 | 16.0929 | 8.3061 | 41.4471 | 48.9768 | 40.9215 | 17.5056 |  |  | -192.7331 | -1.418 | 0.97832 | 0.16691 | 1.2132 | 0.007424 | 3.4143 | -150.1826 | 0.18566 | 0.20606 | -0.80603 | -0.00054705 | -0.00055033 | -0.00051912 | 34.2565 | 35.6286 | 36.7163 | 53.0394 | 113.4257 | 84.1226 | 43.7412 | 125.1584 | 105.3142 | 80.2786 | 63.0703 | 40.9917 | 27.9261 | 19.3307 | 30.3253 | 30.3499 | 21.1965 | 19.9081 | 17.2015 | 29.0623 | 21.846 | 185.3633 | 199.2672 | 232.8987 | 73.4407 | 140.8412 | 100.6731 |  |  |  | 35.8852 | 16.0995 | 245.2699 | 169.383 | 0.24216 | -0.37769 | [6 empty] | 405.3227 | 481.1144 | 78.6354 | 251.098 |  | 319.7584 | 39.5178 |  |  |  | 38.0742 |  | 181.4957 |  | 34.7725 | 63.1909 | 33.6691 | 17.9648 |  |  |  |  | 12.1566 | 10.4838 | 51.8749 | [6 empty] | 163.4044 | [5 empty] | 14.7623 | 28.2731 | 81.378 | 15.2536 | 36.1791 | 223.4629 | 38.2649 | 35.8491 |  | 29.6623 | 55.0432 |  | 66.8228 | 20.2729 | 62.3423 | 32.9552 | 54.5724 |  | 25.5276 | 44.9018 | 207.6648 | 23.2817 | 48.0672 | 106.4944 | 42.9322 | 68.645 | 19.3163 | 47.3566 | 29.9552 | 59.8483 | 0.843 | 20.8595 | 0.14089 | 0.09487 | -40.3356 | 3.1152 | -10.62 | 0.25 | -26.3298 | -1.4056 | 1.1675 | 0.48223 | 1.3464 | 0.10532 | 2.2586 | 6.4065 |  | -0.31758 | 0.33264 | 0.50155 | 0.66863 | -3.1911
42810.6149 | 15110 | 118.1284 | 91.8668 | 73.4493 | 55.829 | 33.7165 | 24.3082 | 18.7627 | 193.2296 | 117.5869 | 96.773 | 75.5392 | 44.6204 | 28.1861 | 19.8819 | 167.5452 | 166.8392 | 158.1861 | 156.245 | 167.2615 | 21.9957 |  |  |  | 318.8977 | 336.5487 | 128.5826 | 458.7665 | 68.3628 | 469.1844 | 185.5042 |  | 601.4179 | 266.5177 |  |  | 36.1812 | 129.393 |  | 173.0282 | 1073.4116 | 25.1278 | 30.8125 |  | 11.2264 | 13.7544 | 8.0885 | 13.2824 | 25.7952 | 34.4043 | 41.8657 | 6.4096 | 11.2795 | 6.5742 | 16.0689 | 8.299 | 41.4285 | 49.0122 | 40.9464 | 17.4935 |  |  | -192.8199 | -1.1604 | 0.92444 | 0.26547 | 1.1987 | -0.0366 | 3.5135 | -150.2628 | 0.68559 | 0.66426 | -1.0693 | -0.00057169 | -0.00056183 | -0.00056019 | 34.3311 | 35.859 | 37.3016 | 53.1882 | 113.3801 | 84.1275 | 43.7459 | 125.1646 | 105.3122 | 80.2778 | 63.0675 | 40.9907 | 27.9347 | 19.3307 | 29.6338 | 28.8739 | 18.2496 | 18.6493 | 15.9808 | 29.024 | 21.7882 | 185.294 | 199.2106 | 232.7655 | 73.4627 | 140.8346 | 100.509 |  |  |  | 35.8998 | 16.0286 | 245.9584 | 170.2505 | 0.17672 | -0.24313 | [6 empty] | 405.3742 | 480.6823 | 79.1103 | 251.0826 |  | 320.3471 | 39.544 |  |  |  | 38.1142 |  | 179.7519 |  | 34.6204 | 64.0164 | 33.5787 | 17.6232 |  |  |  |  | 12.2912 | 10.6082 | 52.0136 | [6 empty] | 181.796 | [5 empty] | 14.5002 | 28.2012 | 81.5406 | 15.2189 | 36.0809 | 223.4676 | 38.1272 | 35.7288 |  | 29.4233 | 55.0914 |  | 66.82 | 18.6181 | 62.4648 | 33.0083 | 54.5821 |  | 25.2612 | 44.8697 | 207.7242 | 23.2736 | 48.1271 | 106.6532 | 42.9979 | 68.6637 | 19.1173 | 47.342 | 29.8898 | 59.9391 | 0.83606 | 20.8596 | 0.13879 | 0.09445 | -40.4071 | 3.1153 | -6.91 | 0.25 | -26.3659 | -1.2716 | 1.1349 | 0.6082 | 1.3381 | -0.23381 | 2.2909 | 6.32 |  | -0.34361 | 0.40497 | 0.82223 | 0.66826 | -3.2147
42810.6149 | 15111 | 118.1262 | 91.8563 | 73.4409 | 55.8252 | 33.713 | 24.3017 | 18.7517 | 193.225 | 117.5871 | 96.7628 | 75.54 | 44.6156 | 28.1811 | 19.8729 | 167.5103 | 166.7918 | 158.0117 | 156.15 | 167.1556 | 21.9246 |  |  |  | 318.8297 | 336.6554 | 127.9353 | 457.6611 | 68.3763 | 470.3435 | 185.4856 |  | 599.6037 | 266.447 |  |  | 36.1406 | 128.5887 |  | 171.8377 | 1075.7783 | 25.1621 | 30.7848 |  | 11.2529 | 13.8057 | 8.1315 | 13.2916 | 25.3698 | 34.3914 | 41.8349 | 6.3039 | 11.2624 | 6.6138 | 16.0322 | 8.2986 | 41.4238 | 49.0203 | 40.9498 | 17.4804 |  |  | -192.8928 | -1.2714 | 0.80222 | -0.16034 | 1.0791 | 0.37541 | 3.4399 | -150.3371 | 0.5772 | 0.39887 | -1.0157 | -0.00052733 | -0.00052898 | -0.0005569 | 35.6455 | 37.0668 | 37.9942 | 53.4378 | 113.3376 | 84.1305 | 43.7481 | 125.159 | 105.3177 | 80.2822 | 63.0797 | 40.991 | 27.9395 | 19.3322 | 29.0467 | 28.8298 | 17.2741 | 17.1485 | 15.354 | 28.9903 | 21.7192 | 185.2346 | 199.1348 | 232.6209 | 73.4626 | 140.7989 | 100.4421 |  |  |  | 35.8857 | 15.9436 | 246.5582 | 171.4961 | 0.14997 | 0.0019068 | [6 empty] | 405.3138 | 480.3552 | 79.4864 | 251.0528 |  | 321.1281 | 39.5603 |  |  |  | 38.1255 |  | 180.3849 |  | 34.4639 | 66.0931 | 33.5095 | 17.5844 |  |  |  |  | 12.3947 | 10.8052 | 52.1642 | [6 empty] | 195.4899 | [5 empty] | 14.2628 | 28.0141 | 81.6263 | 15.2561 | 35.9799 | 223.439 | 37.7384 | 35.5449 |  | 29.2341 | 55.1224 |  | 66.8561 | 18.6953 | 62.5694 | 33.0971 | 54.6057 |  | 25.2157 | 44.7913 | 207.8032 | 23.0284 | 48.1764 | 106.8792 | 43.0617 | 68.6943 | 18.9938 | 47.3625 | 29.7775 | 60.0628 | 0.78522 | 20.8593 | 0.1365 | 0.09369 | -40.3825 | 3.1152 | 16.76 | 0.25 | -26.3915 | -1.3311 | 1.0574 | -0.47271 | 1.2696 | 0.74881 | 2.2667 | 6.3506 |  | -0.40367 | 0.46626 | 0.92255 | 0.66763 | -3.2498
42810.6149 | 15112 | 118.1341 | 91.8654 | 73.449 | 55.8309 | 33.7116 | 24.3044 | 18.7535 | 193.2228 | 117.5922 | 96.7738 | 75.5481 | 44.6242 | 28.1902 | 19.8822 | 167.4735 | 166.7386 | 157.8331 | 156.0617 | 167.0518 | 21.7253 |  |  |  | 318.7717 | 336.8588 | 129.0483 | 455.8179 | 68.3849 | 470.8451 | 185.4517 |  | 601.0077 | 266.3835 |  |  | 36.0974 | 128.5789 |  | 171.9766 | 1088.2968 | 25.4494 | 30.4422 |  | 11.2502 | 13.8074 | 8.1446 | 13.2603 | 25.0871 | 34.3916 | 41.8375 | 6.261 | 11.2478 | 6.6751 | 16.0116 | 8.3036 | 41.4604 | 49.0397 | 40.961 | 17.4783 |  |  | -192.9861 | -1.3266 | 0.67868 | 0.086082 | 1.5253 | 0.55546 | 3.3702 | -150.5421 | 0.43748 | 0.42509 | -0.83365 | -0.00053062 | -0.00052076 | -0.00053555 | 36.5371 | 37.6611 | 38.4358 | 53.7844 | 113.2768 | 84.1151 | 43.7399 | 125.1619 | 105.3154 | 80.2809 | 63.0826 | 41.0024 | 27.9428 | 19.3264 | 26.6475 | 28.1685 | 16.9701 | 16.4112 | 15.4885 | 28.8991 | 21.6784 | 185.1601 | 199.0565 | 232.4707 | 73.4631 | 140.7554 | 100.4522 |  |  |  | 35.8729 | 15.877 | 246.8737 | 173.3513 | 0.26485 | 0.068906 | [6 empty] | 405.2293 | 480.3894 | 79.8367 | 251.0161 |  | 323.5695 | 39.5968 |  |  |  | 38.156 |  | 180.2495 |  | 34.42 | 66.6847 | 33.4538 | 17.6585 |  |  |  |  | 12.5276 | 11.0012 | 52.3635 | [6 empty] | 207.0581 | [5 empty] | 13.9906 | 27.8211 | 81.7135 | 15.3535 | 35.9211 | 223.3879 | 37.4853 | 35.448 |  | 29.1239 | 55.1185 |  | 67.0046 | 18.7715 | 62.6643 | 33.1578 | 54.6427 |  | 25.308 | 44.7715 | 207.8591 | 22.6782 | 48.2114 | 107.2091 | 43.0952 | 68.714 | 18.8404 | 47.4151 | 29.598 | 60.2123 | 0.68102 | 20.8588 | 0.13282 | 0.091005 | -40.3538 | 3.1153 | -0.78 | 0.37 | -26.4068 | -1.3597 | 0.97254 | 0.34636 | 1.5094 | 0.91085 | 2.2436 | 6.3432 |  | -0.42201 | 0.72212 | 0.95156 | 0.67566 | -3.3018
42810.615 | 15113 | 118.1383 | 91.869 | 73.4661 | 55.8359 | 33.7155 | 24.3088 | 18.7597 | 193.2196 | 117.6058 | 96.7795 | 75.5529 | 44.6341 | 28.1944 | 19.8868 | 167.4448 | 166.6815 | 157.6576 | 155.9729 | 166.9592 | 21.4585 |  |  |  | 318.7253 | 337.3833 | 133.1523 | 454.266 | 68.356 | 470.3282 | 185.4132 |  | 601.939 | 266.3094 |  |  | 36.0531 | 128.2132 |  | 171.4998 | 1091.184 | 25.7852 | 30.5754 |  | 11.2306 | 13.7784 | 8.3202 | 13.7019 | 25.2035 | 34.3079 | 41.8178 | 6.3055 | 11.2419 | 6.6349 | 15.9912 | 8.3087 | 41.4983 | 49.0592 | 40.9854 | 17.4755 |  |  | -193.0867 | -1.3431 | 0.75096 | 0.2589 | 1.6324 | 0.22296 | 2.9044 | -150.7077 | 0.24385 | 0.18949 | -0.94433 | -0.00048134 | -0.00051255 | -0.00052898 | 35.2663 | 36.796 | 37.9884 | 53.6219 | 113.2237 | 84.1047 | 43.7373 | 125.1705 | 105.3188 | 80.2964 | 63.0957 | 41.0001 | 27.9443 | 19.3358 | 25.0392 | 27.5685 | 15.6036 | 15.2424 | 15.6084 | 28.7875 | 21.6398 | 185.0951 | 198.977 | 232.3082 | 73.4637 | 140.704 | 100.4321 |  |  |  | 35.8744 | 15.8981 | 247.3142 | 173.4682 | 0.42895 | 0.011129 | [6 empty] | 405.1854 | 480.8767 | 80.0975 | 250.9819 |  | 323.8469 | 39.6514 | 24.8087 |  |  | 38.1897 |  | 186.0366 |  | 34.35 | 65.4525 | 33.3779 | 17.7066 |  |  |  |  | 12.648 | 11.1851 | 52.5406 | [6 empty] | 221.0889 | [5 empty] | 13.7402 | 27.732 | 81.8755 | 15.4234 | 35.8785 | 223.3313 | 37.3297 | 35.4311 |  | 29.0176 | 55.1146 |  | 67.146 | 18.8906 | 62.7226 | 33.1646 | 54.6781 |  | 25.2632 | 44.7884 | 207.9335 | 22.5903 | 48.3026 | 107.5332 | 43.146 | 68.7149 | 18.691 | 47.5109 | 29.3699 | 60.346 | 0.77308 | 20.8579 | 0.13119 | 0.089811 | -40.3354 | 3.1153 | -0.55 | 0.22 | -26.4045 | -1.368 | 1.023 | 0.60065 | 1.5613 | 0.577 | 2.0825 | 6.6277 |  | -0.39039 | 0.88773 | 1.0989 | 0.67043 | -3.305
42810.615 | 15114 | 118.1373 | 91.8834 | 73.4653 | 55.8396 | 33.7217 | 24.3157 | 18.7657 | 193.2205 | 117.6074 | 96.7875 | 75.559 | 44.6386 | 28.1977 | 19.8917 | 167.3961 | 166.6221 | 157.4799 | 155.8661 | 166.858 | 21.2146 |  |  |  | 318.6604 | 337.9638 | 134.116 | 453.7849 | 68.3457 | 470.4316 | 185.3801 |  | 603.5116 | 266.2498 |  |  | 36.0221 | 127.5882 |  | 172.4165 | 1094.3876 | 26.515 | 30.8372 |  | 11.1942 | 13.7642 | 8.3776 | 13.7186 | 24.9811 | 34.2516 | 41.7568 | 6.3918 | 11.2498 | 6.586 | 15.9897 | 8.305 | 41.5122 | 49.0858 | 40.9885 | 17.4647 |  |  | -193.0163 | -1.6217 | 0.86399 | 0.038114 | 1.6916 | 0.18616 | 3.0384 | -150.893 | 0.56708 | 0.38082 | -0.69754 | -0.00050762 | -0.00053391 | -0.00053719 | 34.7417 | 36.0826 | 37.1086 | 53.517 | 113.1845 | 84.1059 | 43.7472 | 125.1739 | 105.3277 | 80.3046 | 63.0989 | 41.0085 | 27.9477 | 19.3407 | 25.8048 | 28.0311 | 15.2294 | 14.1065 | 14.0099 | 28.7281 | 21.5908 | 185.0313 | 198.8873 | 232.1365 | 73.4697 | 140.6244 | 100.4067 |  |  |  | 35.8611 | 16.1337 | 247.9635 | 172.673 | 0.22068 | 0.048392 | [6 empty] | 405.1741 | 482.842 | 80.3972 | 250.9406 |  | 325.1459 | 39.7082 | 62.1218 |  |  | 38.2165 |  | 193.1215 |  | 34.2932 | 64.0543 | 33.3334 | 17.7235 |  |  |  |  | 12.7632 | 11.3255 | 52.6828 | [6 empty] | 233.1383 | [5 empty] | 13.4623 | 27.7039 | 82.0908 | 15.3714 | 35.8441 | 223.2925 | 37.2813 | 35.4537 |  | 28.977 | 55.0958 |  | 67.2019 | 19.0523 | 62.7338 | 33.149 | 54.6796 |  | 25.2078 | 44.7727 | 208.059 | 22.7174 | 48.4046 | 107.8156 | 43.1537 | 68.7152 | 18.6705 | 47.6536 | 29.206 | 60.4958 | 0.78772 | 20.8599 | 0.13117 | 0.091056 | -40.3634 | 3.1152 | -7.97 | 0.27 | -26.4015 | -1.5032 | 1.0972 | 0.23045 | 1.5892 | 0.52719 | 2.1298 | 6.9829 |  | -0.35308 | 0.7957 | 1.1347 | 0.66209 | -3.2833
42810.615 | 15115 | 118.1284 | 91.8854 | 73.4702 | 55.8362 | 33.7188 | 24.3162 | 18.7649 | 193.2245 | 117.6146 | 96.7796 | 75.5633 | 44.6321 | 28.1945 | 19.8905 | 167.3644 | 166.5646 | 157.3105 | 155.7686 | 166.7565 | 21.0052 |  |  |  | 318.6007 | 338.2227 | 133.3877 | 453.8411 | 68.3775 | 471.4605 | 185.3325 |  | 604.597 | 266.1739 |  |  | 35.9785 | 127.2715 |  | 173.7445 | 1100.1697 | 26.806 | 31.2935 |  | 11.1703 | 13.7586 | 8.2955 | 13.5185 | 24.5993 | 34.0937 | 41.6919 | 6.3757 | 11.2329 | 6.5043 | 15.961 | 8.327 | 41.5086 | 49.091 | 40.9963 | 17.4575 |  |  | -193.0065 | -1.416 | 0.68262 | 0.23788 | 1.2717 | 0.19076 | 3.2907 | -150.9285 | 0.25416 | 0.54195 | -0.56064 | -0.0005569 | -0.00052898 | -0.00051419 | 35.1923 | 36.1791 | 37.1685 | 53.6068 | 113.1357 | 84.101 | 43.7593 | 125.1777 | 105.3318 | 80.3018 | 63.0976 | 41.0093 | 27.9451 | 19.343 | 25.02 | 27.6524 | 15.9019 | 13.6687 | 12.7489 | 28.5912 | 21.5671 | 184.9647 | 198.8125 | 231.9757 | 73.4554 | 140.5212 | 100.3695 |  |  |  | 35.864 | 16.0765 | 248.4706 | 171.6757 | -0.042295 | -0.124 | [6 empty] | 405.2003 | 486.3927 | 80.7666 | 250.8704 |  | 327.7837 | 39.7263 | 79.9737 |  |  | 38.2735 |  | 192.359 |  | 34.2784 | 64.7698 | 33.299 | 17.6871 |  |  |  |  | 12.8852 | 11.4552 | 52.7892 | [6 empty] | 231.2765 | [5 empty] | 13.2159 | 27.7533 | 82.3256 | 15.4302 | 35.8447 | 223.3604 | 37.1661 | 35.4595 |  | 28.8866 | 55.1156 |  | 67.2037 | 19.1055 | 62.7479 | 33.1722 | 54.6732 |  | 24.966 | 44.7991 | 208.1765 | 22.7891 | 48.5496 | 108.0349 | 43.1212 | 68.7144 | 18.6683 | 47.7804 | 29.172 | 60.6539 | 0.61053 | 20.8602 | 0.12977 | 0.09026 | -40.3483 | 3.1153 | -8.82 | 0.32 | -26.4191 | -1.4047 | 0.97528 | 0.57573 | 1.3775 | 0.53352 | 2.2159 | 6.9427 |  | -0.37414 | 0.86682 | 1.0572 | 0.64791 | -3.2555
42810.615 | 15116 | 118.1091 | 91.8862 | 73.4827 | 55.8499 | 33.7325 | 24.3147 | 18.7686 | 193.2214 | 117.6331 | 96.7948 | 75.5732 | 44.6499 | 28.2076 | 19.8986 | 167.3255 | 166.5084 | 157.1407 | 155.6814 | 166.6486 | 20.8817 |  |  |  | 318.5214 | 338.3774 | 133.8706 | 453.0095 | 68.3856 | 472.3401 | 185.3068 |  | 608.1612 | 266.1054 |  |  | 35.9525 | 127.6384 |  | 174.7198 | 1097.2155 | 26.2701 | 31.3004 |  | 11.1877 | 13.7521 | 8.2937 | 13.4278 | 24.453 | 34.0078 | 41.5876 | 6.2788 | 11.2327 | 6.4663 | 15.9494 | 8.3122 | 41.4882 | 49.0694 | 41.0047 | 17.4435 |  |  | -193.0209 | -1.4771 | 0.73388 | 0.049282 | 1.5273 | 0.43455 | 3.6075 | -150.9804 | 0.36956 | 0.17417 | -0.97175 | -0.00053391 | -0.00052569 | -0.00055362 | 35.2611 | 36.3351 | 37.4626 | 53.4983 | 113.086 | 84.1051 | 43.7543 | 125.1711 | 105.3324 | 80.3021 | 63.0997 | 41.0142 | 27.9475 | 19.3347 | 23.3177 | 26.242 | 15.7985 | 13.6277 | 12.0874 | 28.4424 | 21.5314 | 184.8884 | 198.7295 | 231.8061 | 73.447 | 140.3359 | 100.3483 |  |  |  | 35.8531 | 15.9852 | 249.0838 | 172.2101 | 0.28956 | 0.026749 | [6 empty] | 405.223 | 489.755 | 81.0482 | 250.8106 |  | 330.2243 | 39.7278 | 77.0805 |  |  | 38.317 |  | 190.1319 |  | 34.2905 | 65.4992 | 33.2515 | 17.6181 |  |  |  |  | 12.9508 | 11.5351 | 52.8872 | [6 empty] | 224.1106 | [5 empty] | 12.9914 | 27.8693 | 82.5399 | 15.39 | 35.8716 | 223.4401 | 37.2084 | 35.411 |  | 28.9771 | 55.1482 |  | 67.2077 | 19.1228 | 62.7685 | 33.1851 | 54.6889 |  | 24.696 | 44.8712 | 208.2637 | 22.7792 | 48.6895 | 108.2191 | 43.0656 | 68.7061 | 18.65 | 47.8458 | 29.1464 | 60.8033 | 0.75209 | 20.8579 | 0.12776 | 0.088509 | -40.3651 | 3.1152 | -8.92 | 0.26 | -26.4357 | -1.4346 | 1.0112 | 0.26205 | 1.5094 | 0.80513 | 2.3198 | 6.829 |  | -0.39603 | 1.0385 | 1.0646 | 0.64682 | -3.2708
42810.615 | 15117 | 118.1035 | 91.8924 | 73.4796 | 55.8518 | 33.7316 | 24.3237 | 18.7672 | 193.2183 | 117.6346 | 96.794 | 75.5814 | 44.6517 | 28.2024 | 19.8969 | 167.2922 | 166.4603 | 156.966 | 155.5932 | 166.5493 | 20.9412 |  |  |  | 318.4368 | 338.4192 | 132.4486 | 452.4986 | 68.3875 | 473.6408 | 185.2766 |  | 611.6461 | 266.0421 |  |  | 35.9621 | 127.8603 |  | 177.1538 | 1102.0977 | 25.8641 | 31.2122 |  | 11.1762 | 13.7456 | 8.2955 | 13.3811 | 24.4348 | 34.0063 | 41.4971 | 6.2174 | 11.22 | 6.5104 | 15.9402 | 8.308 | 41.4875 | 49.055 | 41.0377 | 17.4431 |  |  | -193.1642 | -1.621 | 0.78053 | 0.2543 | 1.7612 | 0.38855 | 3.482 | -151.0914 | 0.43495 | 0.20669 | -0.52984 | -0.00047805 | -0.00051091 | -0.00055855 | 35.0117 | 36.6492 | 37.5391 | 53.5718 | 113.0415 | 84.11 | 43.7575 | 125.1804 | 105.3333 | 80.3104 | 63.0986 | 41.0156 | 27.9437 | 19.3358 | 23.6037 | 26.0661 | 16.0103 | 12.9415 | 11.6865 | 28.3187 | 21.5106 | 184.8159 | 198.6468 | 231.6315 | 73.4414 | 140.1738 | 100.3323 |  |  |  | 35.8495 | 15.4292 | 249.51 | 177.8904 | 0.074606 | 0.18841 | [6 empty] | 405.1797 | 491.4396 | 81.3213 | 250.7758 |  | 333.1539 | 39.7429 | 66.4119 |  |  | 38.3556 |  | 188.1231 |  | 34.3291 | 66.7712 | 33.1908 | 17.588 |  |  |  |  | 13.0124 | 11.597 | 52.9999 | [6 empty] | 217.9074 | [5 empty] | 12.788 | 28.0014 | 82.738 | 15.327 | 35.8889 | 223.5055 | 37.2879 | 35.375 |  | 29.0833 | 55.2056 |  | 67.2642 | 19.3003 | 62.7889 | 33.2268 | 54.7054 |  | 24.7516 | 44.9314 | 208.3488 | 22.7989 | 48.8213 | 108.3023 | 43.029 | 68.7052 | 18.7936 | 47.9598 | 29.0599 | 60.9335 | 0.77886 | 20.8585 | 0.12563 | 0.086381 | -40.2567 | 3.1153 | -9.09 | 0.24 | -26.4685 | -1.5029 | 1.0429 | 0.59526 | 1.6209 | 0.76133 | 2.2791 | 6.7271 |  | -0.43344 | 0.99222 | 1.0386 | 0.64961 | -3.4287
42810.615 | 15118 | 118.1047 | 91.8901 | 73.4974 | 55.8606 | 33.7344 | 24.3159 | 18.771 | 193.2098 | 117.6295 | 96.8058 | 75.5806 | 44.6454 | 28.2042 | 19.8933 | 167.2542 | 166.3906 | 156.7973 | 155.496 | 166.4628 | 21.0655 |  |  |  | 318.3572 | 338.0318 | 129.2709 | 452.7535 | 68.3758 | 475.5954 | 185.2502 |  | 614.6457 | 265.9845 |  |  | 35.9678 | 126.9564 |  | 176.906 | 1101.9317 | 25.866 | 31.2154 |  | 11.1669 | 13.7157 | 8.2827 | 13.3393 | 24.563 | 34.0057 | 41.4098 | 6.2369 | 11.2125 | 6.5686 | 15.925 | 8.3105 | 41.5003 | 49.0532 | 41.0548 | 17.4305 |  |  | -193.1478 | -1.4902 | 0.85282 | 0.054542 | 1.892 | 0.21573 | 3.4511 | -151.2754 | 0.32539 | 0.14039 | -0.91472 | -0.00053062 | -0.00051255 | -0.00055855 | 34.5135 | 36.4161 | 37.3318 | 53.3457 | 112.9957 | 84.12 | 43.7694 | 125.1889 | 105.3499 | 80.3233 | 63.1143 | 41.0242 | 27.9603 | 19.3464 | 22.7132 | 26.1521 | 15.8145 | 13.7524 | 12.3832 | 28.1874 | 21.4898 | 184.7649 | 198.5728 | 231.467 | 73.44 | 140.0082 | 100.2977 | 19.2895 |  |  | 35.8483 | 15.2123 | 249.9491 | 181.7484 | 0.48366 | -0.032157 | [6 empty] | 405.0871 | 491.2486 | 81.6475 | 250.7403 |  | 333.2914 | 39.7691 | 51.0339 |  |  | 38.368 |  | 188.0145 |  | 34.3063 | 68.1287 | 33.0974 | 17.6565 |  |  |  |  | 13.0747 | 11.6827 | 53.1269 | [6 empty] | 211.8105 | [5 empty] | 12.6134 | 27.9292 | 82.9042 | 15.4299 | 35.8396 | 223.5838 | 37.3888 | 35.3188 |  | 29.2084 | 55.2573 |  | 67.2316 | 19.3147 | 62.785 | 33.1603 | 54.6991 |  | 24.9222 | 44.9724 | 208.4208 | 22.8061 | 48.9189 | 108.3448 | 43.0361 | 68.6974 | 18.9175 | 48.1177 | 29.0812 | 61.0617 | 0.73437 | 20.8585 | 0.12645 | 0.087727 | -40.3209 | 3.1152 | -8.99 | 0.32 | -26.502 | -1.4409 | 1.09 | 0.27566 | 1.68 | 0.56729 | 2.2689 | 6.7214 |  | -0.47435 | 1.0758 | 1.0579 | 0.64971 | -3.5359
42810.615 | 15119 | 118.0989 | 91.9009 | 73.5091 | 55.8623 | 33.7374 | 24.3259 | 18.7683 | 193.2142 | 117.6378 | 96.8068 | 75.5821 | 44.658 | 28.2125 | 19.898 | 167.2099 | 166.3296 | 156.6271 | 155.4055 | 166.3574 | 21.2548 |  |  |  | 318.2992 | 337.479 | 127.5793 | 452.6898 | 68.4154 | 475.7956 | 185.2218 |  | 616.3104 | 265.9243 |  |  | 35.9783 | 126.4334 |  | 177.5424 | 1095.4035 | 25.4228 | 31.0473 |  | 11.1464 | 13.7067 | 8.2659 | 13.3212 | 24.6361 | 33.9993 | 41.339 | 6.2355 | 11.2194 | 6.5881 | 15.9155 | 8.3065 | 41.5303 | 49.0443 | 41.0575 | 17.4203 |  |  | -193.245 | -1.4902 | 0.76016 | 0.019058 | 1.712 | 0.13622 | 3.3972 | -151.3063 | 0.23042 | 0.34159 | -0.63595 | -0.00052898 | -0.00051912 | -0.0005454 | 34.6369 | 36.3096 | 37.759 | 53.6399 | 112.9549 | 84.1097 | 43.7817 | 125.1904 | 105.3413 | 80.3163 | 63.1226 | 41.026 | 27.9576 | 19.3495 | 23.8107 | 26.5209 | 15.4568 | 13.197 | 14.0901 | 28.1445 | 21.4489 | 184.6791 | 198.4783 | 231.2664 | 73.4192 | 139.8182 | 100.2615 | 36.5915 |  |  | 35.8409 | 15.4878 | 250.8619 | 182.1846 | 0.37628 | -0.044579 | [6 empty] | 405.02 | 490.3286 | 81.9245 | 250.7078 |  | 329.9351 | 39.7582 | 27.3968 |  |  | 38.4006 |  | 188.9112 |  | 34.3483 | 68.7242 | 33.0393 | 17.686 |  |  |  |  | 13.1549 | 11.8005 | 53.2591 | [6 empty] | 202.6206 | [5 empty] | 12.5453 | 27.872 | 83.0944 | 15.4813 | 35.8523 | 223.7002 | 37.3092 | 35.2569 |  | 29.259 | 55.3508 |  | 67.201 | 19.2234 | 62.8697 | 33.0177 | 54.688 |  | 25.3166 | 44.9992 | 208.459 | 22.8487 | 51.0746 | 108.3475 | 42.9894 | 68.6749 | 18.9516 | 48.1697 | 29.0839 | 61.1125 | 0.76615 | 20.8594 | 0.12648 | 0.088067 | -40.3115 | 3.1152 | -10.16 | 0.26 | -26.5122 | -1.4409 | 1.0291 | 0.16294 | 1.598 | 0.45078 | 2.2511 | 6.7654 |  | -0.49289 | 0.94879 | 1.0929 | 0.65475 | -3.5482
42810.615 | 15120 | 118.076 | 91.8986 | 73.5094 | 55.86 | 33.7347 | 24.3237 | 18.7724 | 193.2088 | 117.6469 | 96.8048 | 75.5838 | 44.668 | 28.2145 | 19.8986 | 167.1727 | 166.2727 | 156.4564 | 155.3108 | 166.244 | 21.2978 |  |  |  | 318.247 | 337.3409 | 131.6591 | 451.942 | 68.4312 | 477.0696 | 185.1868 |  | 617.2123 | 265.859 |  |  | 35.9954 | 126.1157 |  | 179.4536 | 1097.8323 | 25.4783 | 31.4047 |  | 11.1345 | 13.6783 | 8.2605 | 13.3802 | 24.7174 | 33.9512 | 41.2306 | 6.2414 | 11.2189 | 6.6009 | 15.8967 | 8.313 | 41.5679 | 49.0448 | 41.0727 | 17.4174 |  |  | -193.2266 | -1.2668 | 0.98095 | 0.08411 | 1.7297 | 0.064596 | 3.4005 | -151.4239 | 0.49002 | -0.073812 | -0.65025 | -0.00057169 | -0.00046327 | -0.00057662 | 34.6247 | 35.8205 | 37.2567 | 53.6376 | 112.9049 | 84.1135 | 43.7641 | 125.1851 | 105.3448 | 80.3164 | 63.1162 | 41.0242 | 27.9527 | 19.3336 | 25.2537 | 27.1321 | 14.6501 | 13.0848 | 12.8891 | 28.1154 | 21.4082 | 184.622 | 198.3992 | 231.1034 | 73.4162 | 139.7331 | 100.2309 | 36.5947 |  |  | 35.8413 | 15.741 | 251.414 | 180.0009 | 0.36027 | 2.48e-05 | [6 empty] | 404.9806 | 489.4424 | 82.0654 | 250.6699 |  | 327.5585 | 39.7196 | 9.7666 |  |  | 38.4279 |  | 188.8744 |  | 34.3132 | 69.0901 | 33.0314 | 17.8745 |  |  |  |  | 13.2447 | 11.844 | 53.4019 | [6 empty] | 195.9516 | [5 empty] | 12.4531 | 27.9039 | 83.2909 | 15.6206 | 35.8301 | 223.8015 | 37.3882 | 35.2277 |  | 29.2515 | 55.4531 |  | 67.1643 | 19.3462 | 62.9678 | 33.0248 | 54.6022 |  | 25.2779 | 45.0721 | 208.5066 | 22.8826 | 51.2922 | 108.461 | 43.0233 | 68.6588 | 19.0156 | 48.2183 | 29.1352 | 61.152 | 0.64539 | 20.8603 | 0.12626 | 0.08743 | -40.3268 | 3.1152 | -3.47 | 0.23 | -26.5335 | -1.3284 | 1.169 | 0.3423 | 1.6062 | 0.31039 | 2.252 | 6.7628 |  | -0.50332 | 0.78504 | 1.1777 | 0.6454 | -3.4876
42810.615 | 15121 | 118.0717 | 91.9203 | 73.525 | 55.8684 | 33.7425 | 24.3262 | 18.783 | 193.2094 | 117.6589 | 96.814 | 75.5954 | 44.6737 | 28.2242 | 19.9084 | 167.1364 | 166.2185 | 156.286 | 155.2125 | 166.1545 | 21.2752 |  |  |  | 318.1891 | 337.9388 | 132.8007 | 450.9669 | 68.4626 | 478.3156 | 185.157 |  | 616.5271 | 265.7944 |  |  | 35.9696 | 126.0392 |  | 180.8323 | 1090.5282 | 25.5748 | 31.6287 |  | 11.1117 | 13.6414 | 8.2588 | 13.6418 | 24.8518 | 33.8589 | 41.125 | 6.2587 | 11.2044 | 6.5023 | 15.8714 | 8.307 | 41.5856 | 49.0428 | 41.071 | 17.415 |  |  | -193.1327 | -1.2589 | 0.77988 | 0.14194 | 1.7093 | 0.30181 | 3.3505 | -151.5343 | 0.26389 | 0.56482 | -0.7198 | -0.0005454 | -0.00055362 | -0.00053391 | 34.1133 | 35.177 | 36.6172 | 53.6235 | 112.8626 | 84.1227 | 43.7837 | 125.1927 | 105.3555 | 80.3248 | 63.1217 | 41.0283 | 27.9632 | 19.3446 | 25.7242 | 27.2654 | 15.5615 | 12.8756 | 11.8935 | 28.0992 | 21.3761 | 184.5582 | 198.3286 | 230.9224 | 73.4181 | 139.6716 | 100.192 | 37.5602 |  |  | 35.8397 | 15.7717 | 251.7713 | 178.6515 | 0.39755 | 0.10786 | [6 empty] | 404.9813 | 489.5016 | 82.2443 | 250.6317 |  | 326.8936 | 39.7282 | 4.8154 |  |  | 38.468 |  | 189.6855 |  | 34.2888 | 68.903 | 32.9907 | 18.1029 |  |  |  |  | 13.3232 | 11.9388 | 53.566 | [6 empty] | 194.538 | [5 empty] | 12.3045 | 28.0228 | 83.5003 | 15.5822 | 35.7992 | 223.8385 | 37.3889 | 35.1417 |  | 29.1767 | 55.58 |  | 67.0323 | 19.2147 | 63.051 | 33.0196 | 54.5405 |  | 25.1092 | 45.0871 | 208.5522 | 22.9345 | 51.524 | 108.5725 | 42.9513 | 68.6433 | 19.0341 | 48.2775 | 29.1986 | 61.2115 | 0.83221 | 20.8602 | 0.12509 | 0.08641 | -40.3098 | 3.1152 | -9.87 | 0.22 | -26.5491 | -1.3242 | 1.0422 | 0.44463 | 1.5964 | 0.67083 | 2.2351 | 6.8024 |  | -0.49952 | 0.73086 | 1.0727 | 0.63829 | -3.4502
42810.6151 | 15122 | 118.0478 | 91.9079 | 73.5363 | 55.8589 | 33.7407 | 24.3129 | 18.7858 | 193.1933 | 117.6617 | 96.8142 | 75.5962 | 44.6694 | 28.2093 | 19.8954 | 167.0995 | 166.1531 | 156.1142 | 155.1153 | 166.0592 | 21.2096 |  |  |  | 318.1256 | 337.9152 | 131.9125 | 450.548 | 68.5089 | 479.3056 | 185.1231 |  | 616.9131 | 265.7344 |  |  | 35.9529 | 126.1638 |  | 181.8478 | 1089.1232 | 24.8326 | 31.8632 |  | 11.0879 | 13.6462 | 8.2576 | 13.6548 | 24.8482 | 33.8096 | 41.0334 | 6.2124 | 11.1987 | 6.3948 | 15.8636 | 8.3003 | 41.6024 | 49.0593 | 41.0742 | 17.3997 |  |  | -193.3127 | -1.4114 | 0.84953 | 0.16428 | 1.5989 | 0.60146 | 3.1159 | -151.6217 | 0.34465 | 0.013884 | -0.75119 | -0.00057497 | -0.00052898 | -0.00051748 | 33.7388 | 34.9302 | 36.9083 | 53.6278 | 112.8091 | 84.1183 | 43.7929 | 125.186 | 105.3502 | 80.3226 | 63.1204 | 41.0217 | 27.953 | 19.3438 | 26.8539 | 27.3271 | 15.9099 | 14.5637 | 12.3745 | 28.0674 | 21.3567 | 184.4877 | 198.2458 | 230.7368 | 73.4153 | 139.5764 | 100.1724 | 38.9503 |  |  | 35.8395 | 15.6583 | 252.3114 | 179.4952 | 0.31145 | -0.060764 | [6 empty] | 405.0581 | 489.8628 | 82.5872 | 250.6034 |  | 324.8444 | 39.7749 | 3.6474 |  |  | 38.5034 |  | 190.2231 |  | 34.1967 | 68.929 | 32.9331 | 18.1408 |  |  |  |  | 13.3918 | 12.0353 | 53.7286 | [6 empty] | 195.5447 | [5 empty] | 12.2687 | 28.1148 | 83.6943 | 15.6895 | 35.7499 | 223.7838 | 37.5681 | 35.0387 |  | 29.0871 | 55.6772 |  | 67.0048 | 19.1887 | 63.1316 | 32.9041 | 54.5727 |  | 25.5378 | 45.1192 | 208.589 | 22.9452 | 51.4921 | 108.6741 | 42.7942 | 68.6604 | 19.0724 | 48.278 | 29.2674 | 61.3299 | 0.81449 | 20.8607 | 0.12649 | 0.087683 | -40.4097 | 3.1152 | -12.11 | 0.25 | -26.5789 | -1.4021 | 1.0878 | 0.47835 | 1.5439 | 0.94691 | 2.1553 | 6.8284 |  | -0.50222 | 0.60161 | 1.0318 | 0.6312 | -3.4736
42810.6151 | 15123 | 118.0397 | 91.9084 | 73.5333 | 55.8691 | 33.7496 | 24.3229 | 18.7815 | 193.2016 | 117.6643 | 96.8268 | 75.5984 | 44.6702 | 28.215 | 19.9084 | 167.0549 | 166.0925 | 155.9428 | 155.0218 | 165.9571 | 20.9037 |  |  |  | 318.0227 | 337.6224 | 130.5182 | 450.4964 | 68.4776 | 480.1591 | 185.0936 |  | 614.6536 | 265.6638 |  |  | 35.8409 | 124.7858 |  | 181.1451 | 1100.6772 | 24.9026 | 32.3539 |  | 11.0677 | 13.6788 | 8.2709 | 13.4768 | 24.5897 | 33.6606 | 40.9238 | 6.1882 | 11.1981 | 6.3323 | 15.8448 | 8.2961 | 41.6173 | 49.0837 | 41.0877 | 17.3918 |  |  | -193.2877 | -1.4751 | 0.64911 | 0.18071 | 1.6837 | 0.23019 | 2.7466 | -151.7913 | 0.37345 | 0.29166 | -0.8722 | -0.00052733 | -0.00053719 | -0.00052733 | 33.2836 | 35.2083 | 36.7255 | 53.7838 | 112.7675 | 84.117 | 43.7919 | 125.1951 | 105.3558 | 80.329 | 63.122 | 41.0251 | 27.956 | 19.3462 | 26.3392 | 27.125 | 14.4539 | 13.8885 | 15.0324 | 28.0136 | 21.3223 | 184.4256 | 198.1587 | 230.5299 | 73.4084 | 139.5009 | 100.1307 | 42.2421 |  |  | 35.856 | 15.48 | 253.0974 | 183.5599 | 0.43037 | 0.025432 | [6 empty] | 405.1 | 490.1918 | 82.9913 | 250.5695 |  | 325.8194 | 39.8062 | 2.3896 |  |  | 38.5387 |  | 190.7488 |  | 34.123 | 69.1376 | 32.9151 | 18.1355 |  |  |  |  | 13.471 | 12.1307 | 53.8675 | [6 empty] | 193.1392 | [5 empty] | 12.1425 | 28.1784 | 83.8978 | 15.7376 | 35.6911 | 223.6926 | 37.7348 | 34.8965 |  | 29.0119 | 55.7564 |  | 66.9317 | 19.2438 | 63.2495 | 32.7973 | 54.6187 |  | 25.714 | 45.1808 | 208.6062 | 22.841 | 51.5663 | 108.7688 | 42.6379 | 68.6956 | 19.1052 | 48.3673 | 29.2827 | 61.481 | 0.71222 | 20.8616 | 0.12723 | 0.087937 | -40.3577 | 3.1152 | 1.1 | 0.18 | -26.5923 | -1.4335 | 0.9509 | 0.50172 | 1.5839 | 0.58566 | 2.023 | 6.8539 |  | -0.50863 | 0.65248 | 1.1895 | 0.61371 | -3.5859
42810.6151 | 15124 | 118.0385 | 91.902 | 73.5087 | 55.8692 | 33.7447 | 24.3212 | 18.7733 | 193.1906 | 117.6671 | 96.8255 | 75.6054 | 44.6781 | 28.2212 | 19.9044 | 167.0261 | 166.0539 | 155.7804 | 154.9344 | 165.8708 | 20.5858 |  |  |  | 317.9444 | 337.9454 | 131.475 | 450.9109 | 68.4643 | 480.9817 | 185.0617 |  | 611.2999 | 265.5962 |  |  | 35.7836 | 123.8002 |  | 182.1426 | 1090.7575 | 25.7964 | 32.2935 |  | 11.0618 | 13.6999 | 8.2916 | 13.4513 | 24.6219 | 33.5241 | 40.8044 | 6.2171 | 11.1963 | 6.3119 | 15.8313 | 8.2878 | 41.6134 | 49.1081 | 41.1031 | 17.3789 |  |  | -193.5572 | -1.4633 | 0.8101 | -0.01117 | 1.5772 | -0.22191 | 3.3019 | -151.859 | 0.28374 | 0.065075 | -0.31922 | -0.00052405 | -0.00053062 | -0.00053555 | 33.2227 | 35.3359 | 36.2288 | 53.9291 | 112.7193 | 84.1128 | 43.7822 | 125.1962 | 105.3581 | 80.3353 | 63.1313 | 41.0308 | 27.9587 | 19.3538 | 26.6952 | 26.7943 | 14.805 | 12.9637 | 14.5 | 27.9769 | 21.2952 | 184.3352 | 198.0749 | 230.329 | 73.3925 | 139.3866 | 100.0486 | 43.1212 |  |  | 35.8674 | 15.9676 | 254.0536 | 178.6267 | 0.4717 | -0.11779 | [6 empty] | 405.0402 | 491.1374 | 83.3497 | 250.5266 |  | 324.9669 | 39.8392 | 1.4394 |  |  | 38.5687 |  | 190.3397 |  | 33.9699 | 69.296 | 32.8919 | 18.3436 |  |  |  |  | 13.579 | 12.2749 | 54.0276 | [6 empty] | 192.0509 | [5 empty] | 11.9893 | 28.1451 | 84.1344 | 15.628 | 35.6128 | 223.6059 | 37.7342 | 34.8762 |  | 29.001 | 55.7992 |  | 66.9352 | 19.1944 | 63.3927 | 32.7524 | 54.6327 |  | 25.6308 | 45.1996 | 208.6267 | 22.7649 | 51.7396 | 108.9971 | 42.5853 | 68.7557 | 19.0066 | 48.4783 | 29.4861 | 61.6219 | 0.86322 | 20.8614 | 0.12824 | 0.087821 | -40.2203 | 3.1153 | -20.31 | 0.25 | -26.6253 | -1.4278 | 1.0623 | -0.12474 | 1.5327 | -0.5749 | 2.2176 | 6.8325 |  | -0.51382 | 0.60863 | 1.1473 | 0.61342 | -3.4485
42810.6151 | 15125 | 118.0423 | 91.902 | 73.5104 | 55.8808 | 33.7545 | 24.3243 | 18.7693 | 193.1936 | 117.6761 | 96.821 | 75.6086 | 44.6768 | 28.2183 | 19.901 | 166.993 | 165.9929 | 155.595 | 154.8491 | 165.7772 | 20.465 |  |  |  | 317.8802 | 338.4048 | 132.9993 | 452.4634 | 68.4527 | 481.6751 | 185.0284 |  | 609.9293 | 265.5254 |  |  | 35.7605 | 124.3059 |  | 183.5439 | 1085.4528 | 25.4834 | 32.6206 |  | 11.071 | 13.7068 | 8.2929 | 13.3972 | 24.5229 | 33.4019 | 40.6843 | 6.2081 | 11.1879 | 6.2792 | 15.8033 | 8.3018 | 41.5886 | 49.1292 | 41.106 | 17.3739 |  |  | -193.5453 | -1.4817 | 0.7779 | 0.15968 | 1.3045 | 0.082336 | 3.547 | -151.9647 | 0.21193 | 0.14585 | -0.24193 | -0.00052569 | -0.00055033 | -0.00054048 | 33.6579 | 35.8395 | 36.5676 | 54.1411 | 112.6724 | 84.117 | 43.7918 | 125.1993 | 105.3607 | 80.337 | 63.1355 | 41.0365 | 27.9613 | 19.3576 | 29.0688 | 27.1547 | 14.1572 | 12.8616 | 13.3731 | 27.9419 | 21.2583 | 184.2595 | 197.9924 | 230.1285 | 73.3852 | 139.3263 | 99.9993 | 38.7569 |  |  | 35.8615 | 16.282 | 254.3022 | 179.9072 | 0.60785 | -0.076196 | [6 empty] | 404.9881 | 492.7115 | 83.6387 | 250.4754 |  | 323.5086 | 39.8738 |  |  |  | 38.6091 |  | 188.0985 |  | 33.876 | 68.0294 | 32.8604 | 18.5031 |  |  |  |  | 13.6584 | 12.38 | 54.1742 | [6 empty] | 194.3855 | [5 empty] | 11.9136 | 28.0215 | 84.3101 | 15.5954 | 35.5696 | 223.5616 | 37.6254 | 34.867 |  | 28.9661 | 55.8231 |  | 66.9793 | 19.1162 | 63.5362 | 32.6883 | 54.5199 |  | 25.6169 | 45.1257 | 208.6248 | 22.6869 | 51.8157 | 109.2798 | 42.5831 | 68.825 | 18.9214 | 48.5466 | 29.6589 | 61.7124 | 0.79023 | 20.8613 | 0.12677 | 0.085961 | -40.4435 | 3.1152 | -13.16 | 0.21 | -26.6368 | -1.4367 | 1.041 | 0.47165 | 1.3936 | 0.35012 | 2.298 | 6.7189 |  | -0.47972 | 0.34078 | 1.215 | 0.60353 | -3.4843
42810.6151 | 15126 | 118.0448 | 91.9162 | 73.5134 | 55.8824 | 33.7577 | 24.328 | 18.7635 | 193.1866 | 117.6815 | 96.8302 | 75.6139 | 44.6898 | 28.2271 | 19.9052 | 166.9554 | 165.9282 | 155.384 | 154.7618 | 165.6771 | 20.4191 |  |  |  | 317.7934 | 338.6087 | 133.8906 | 454.1279 | 68.5265 | 481.961 | 184.9903 |  | 609.9943 | 265.4634 |  |  | 35.7631 | 123.6684 |  | 184.4735 | 1081.1486 | 24.9398 | 32.9405 |  | 11.1085 | 13.7202 | 8.3098 | 13.3749 | 24.5419 | 33.2902 | 40.6165 | 6.246 | 11.1679 | 6.3114 | 15.7761 | 8.3152 | 41.5753 | 49.1589 | 41.1097 | 17.3651 |  |  | -193.5052 | -1.7117 | 0.70759 | 0.14391 | 1.2894 | 0.028452 | 3.6719 | -152.0449 | 0.48632 | 0.18047 | -0.35578 | -0.0005454 | -0.00049119 | -0.00055855 | 33.6734 | 35.3992 | 36.7839 | 53.7669 | 112.6308 | 84.1197 | 43.7918 | 125.2093 | 105.3629 | 80.3439 | 63.1466 | 41.0322 | 27.9583 | 19.3475 | 29.3009 | 27.0452 | 13.9209 | 12.7185 | 12.4744 | 27.8626 | 21.2196 | 184.18 | 197.9148 | 229.9285 | 73.3559 | 139.2681 | 99.9328 | 34.019 |  |  | 35.8317 | 16.3427 | 254.6942 | 180.3018 | 0.52114 | -0.16616 | [6 empty] | 404.935 | 493.026 | 83.8673 | 250.4407 |  | 323.5215 | 39.888 |  |  |  | 38.6538 |  | 189.3669 |  | 33.8078 | 67.5511 | 32.777 | 18.6926 |  |  |  |  | 13.7446 | 12.5013 | 54.3134 | [6 empty] | 197.5296 | [5 empty] | 11.8509 | 27.8542 | 84.4169 | 15.6527 | 35.5081 | 223.5641 | 37.5044 | 34.904 |  | 29.0252 | 55.8074 |  | 67.0567 | 18.9779 | 63.6623 | 32.6757 | 54.4616 |  | 25.3514 | 45.1066 | 208.6297 | 22.6715 | 51.878 | 109.5638 | 42.5218 | 68.8865 | 18.7742 | 48.5594 | 29.7381 | 61.7969 | 0.65618 | 20.8611 | 0.12703 | 0.087481 | -40.3401 | 3.1153 | 6.4 | 0.29 | -26.6391 | -1.5443 | 0.99289 | 0.44777 | 1.3853 | 0.20578 | 2.3377 | 6.7812 |  | -0.46929 | 0.30569 | 1.2367 | 0.59474 | -3.4963
42810.6151 | 15127 | 118.0589 | 91.924 | 73.5267 | 55.8955 | 33.7602 | 24.3319 | 18.7694 | 193.1919 | 117.6883 | 96.8394 | 75.6179 | 44.6873 | 28.2344 | 19.9083 | 166.9097 | 165.867 | 155.183 | 154.6755 | 165.5847 | 20.5917 |  |  |  | 317.7311 | 339.0677 | 140.3967 | 454.2823 | 68.6189 | 482.6981 | 184.9568 |  | 608.4022 | 265.394 |  |  | 35.7677 | 121.4924 |  | 184.1734 | 1081.6073 | 24.793 | 32.742 |  | 11.1379 | 13.7218 | 8.3273 | 13.337 | 24.4296 | 33.1735 | 40.5601 | 6.2909 | 11.1576 | 6.4038 | 15.7611 | 8.3168 | 41.5712 | 49.1856 | 41.1081 | 17.3589 |  |  | -193.4875 | -1.2438 | 0.67802 | 0.09791 | 1.2132 | 0.40564 | 4.0392 | -151.9693 | 0.28374 | 0.088573 | -0.36631 | -0.00050598 | -0.00048626 | -0.00055526 | 33.5086 | 35.4728 | 37.0478 | 54.0413 | 112.6005 | 84.122 | 43.8148 | 125.2169 | 105.3699 | 80.351 | 63.1518 | 41.0461 | 27.9766 | 19.3482 | 28.3737 | 25.6585 | 14.126 | 12.1748 | 12.1925 | 27.7726 | 21.2064 | 184.1116 | 197.8385 | 229.7331 | 73.3433 | 139.1771 | 99.894 | 25.1797 |  |  | 35.8235 | 16.6394 | 255.0686 | 180.2677 | -0.26921 | 0.23942 | [6 empty] | 404.8599 | 493.2367 | 84.1604 | 250.4214 |  | 316.7857 | 39.8954 |  |  |  | 38.6964 |  | 194.2422 |  | 33.7514 | 67.239 | 32.7062 | 18.9641 |  |  |  |  | 13.8353 | 12.6241 | 54.4687 | [6 empty] | 197.5015 | [5 empty] | 11.7714 | 27.7135 | 84.4963 | 15.7859 | 35.4715 | 223.5478 | 37.3516 | 34.8705 |  | 29.1126 | 55.7915 |  | 67.1324 | 18.834 | 63.784 | 32.5916 | 54.4518 |  | 24.9779 | 45.1371 | 208.6375 | 22.6707 | 51.9764 | 109.9015 | 42.514 | 68.9397 | 18.4152 | 48.5729 | 29.8026 | 61.8903 | 0.92755 | 20.8622 | 0.12852 | 0.08903 | -40.4005 | 3.1153 | 5.64 | 0.31 | -26.6508 | -1.3164 | 0.97193 | 0.36934 | 1.3435 | 0.77683 | 2.4513 | 7.0266 |  | -0.46305 | 0.39816 | 1.2124 | 0.60041 | -3.4956
42810.6151 | 15128 | 118.0641 | 91.9358 | 73.542 | 55.8981 | 33.759 | 24.3236 | 18.773 | 193.1795 | 117.6893 | 96.8358 | 75.6191 | 44.6857 | 28.226 | 19.9059 | 166.8721 | 165.8152 | 154.988 | 154.59 | 165.4975 | 20.6586 |  |  |  | 317.6731 | 339.6883 | 148.48 | 454.1585 | 68.7153 | 483.8935 | 184.9319 |  | 609.907 | 265.3267 |  |  | 35.793 | 119.4657 |  | 183.9772 | 1092.1276 | 24.9919 | 32.8025 |  | 11.1474 | 13.7279 | 8.3244 | 13.3086 | 24.2743 | 33.042 | 40.4876 | 6.3453 | 11.1576 | 6.4244 | 15.7518 | 8.3133 | 41.5643 | 49.1981 | 41.133 | 17.3466 |  |  | -193.548 | -1.1518 | 0.95598 | 2e-06 | 1.4268 | 0.30313 | 3.6857 | -152.1146 | 0.35672 | 0.28411 | -0.24451 | -0.00051255 | -0.00052076 | -0.00051748 | 33.1208 | 35.4672 | 36.7793 | 53.9093 | 112.5466 | 84.1225 | 43.8096 | 125.2071 | 105.3767 | 80.3568 | 63.1473 | 41.0496 | 27.9739 | 19.3575 | 26.0659 | 24.663 | 15.4328 | 11.9009 | 11.6404 | 27.6334 | 21.2074 | 184.0235 | 197.7522 | 229.5175 | 73.3498 | 139.0645 | 99.8476 | 10.9198 |  |  | 35.7835 | 16.9417 | 255.6028 | 180.105 | -0.094363 | 0.034089 | [6 empty] | 404.8383 | 493.2829 | 84.4643 | 250.405 |  | 319.034 | 39.9408 | 11.2994 |  |  | 38.7296 |  | 195.2537 |  | 33.6715 | 67.4235 | 32.6265 | 19.3272 |  |  |  |  | 13.9565 | 12.7623 | 54.6294 | [6 empty] | 202.8245 | [5 empty] | 11.7138 | 27.6584 | 84.5517 | 15.8434 | 35.4126 | 223.4654 | 37.2279 | 34.8601 |  | 29.0704 | 55.7689 |  | 67.222 | 18.5052 | 63.9223 | 32.4427 | 54.4512 |  | 24.7012 | 45.1106 | 208.6565 | 22.6689 | 52.0339 | 110.2049 | 42.573 | 68.9782 | 18.0306 | 48.6494 | 29.8076 | 62.0082 | 0.84415 | 20.8625 | 0.1289 | 0.089399 | -40.2682 | 3.1153 | -3.4 | 0.21 | -26.6761 | -1.2668 | 1.1541 | 0.0016693 | 1.4566 | 0.67139 | 2.3411 | 7.0773 |  | -0.47091 | 0.63826 | 1.0673 | 0.5996 | -3.4925
42810.6151 | 15129 | 118.0634 | 91.9215 | 73.5368 | 55.893 | 33.7503 | 24.3244 | 18.7613 | 193.1694 | 117.6808 | 96.8312 | 75.619 | 44.6903 | 28.2264 | 19.9094 | 166.8436 | 165.7646 | 154.8 | 154.511 | 165.4159 | 20.5314 |  |  |  | 317.5875 | 339.8419 | 151.7667 | 454.3777 | 68.7819 | 484.7369 | 184.9017 |  | 610.8354 | 265.2667 |  |  | 35.7869 | 120.6016 |  | 184.6808 | 1100.9898 | 25.4799 | 33.0623 |  | 11.1594 | 13.7402 | 8.3172 | 13.3092 | 24.4152 | 32.9861 | 40.4339 | 6.349 | 11.1508 | 6.4695 | 15.7365 | 8.325 | 41.5748 | 49.2087 | 41.1459 | 17.3449 |  |  | -193.6413 | -1.3608 | 1.0651 | 0.23525 | 1.7731 | 0.74274 | 3.7041 | -152.221 | 0.65426 | 0.31725 | -0.12807 | -0.00058483 | -0.00055033 | -0.00055198 | 31.8646 | 34.0782 | 36.2146 | 54.0046 | 112.5068 | 84.125 | 43.8115 | 125.2095 | 105.3827 | 80.3586 | 63.1583 | 41.0505 | 27.9748 | 19.3503 | 25.5039 | 24.2389 | 15.1129 | 11.8887 | 11.2166 | 27.5507 | 21.1829 | 183.9469 | 197.667 | 229.3105 | 73.3252 | 138.9553 | 99.7839 |  |  |  | 35.7568 | 17.2606 | 256.0234 | 181.1437 | 0.43037 | -0.024818 | [6 empty] | 404.8336 | 492.5932 | 84.7732 | 250.3871 |  | 325.3331 | 39.9546 | 51.2463 |  |  | 38.7767 |  | 193.616 |  | 33.6241 | 67.9525 | 32.5989 | 19.3731 |  |  |  |  | 14.0899 | 12.9077 | 54.7917 | [6 empty] | 212.8452 | [5 empty] | 11.6741 | 27.751 | 84.6407 | 15.8395 | 35.3429 | 223.3727 | 37.2393 | 34.8403 |  | 29.0098 | 55.7492 |  | 67.3203 | 18.3267 | 64.0473 | 32.3659 | 54.4686 |  | 24.4488 | 45.0822 | 208.6756 | 22.68 | 52.0576 | 110.4606 | 42.6427 | 69.0529 | 17.7459 | 48.7292 | 29.7904 | 62.13 | 0.78965 | 20.8617 | 0.12771 | 0.087589 | -40.2721 | 3.1153 | -0.19 | 0.18 | -26.6973 | -1.377 | 1.2182 | 0.57251 | 1.6236 | 1.0509 | 2.3467 | 6.9925 |  | -0.48655 | 0.691 | 1.1 | 0.59217 | -3.5222
42810.6152 | 15130 | 118.0762 | 91.9234 | 73.5347 | 55.9032 | 33.7625 | 24.3389 | 18.7723 | 193.1732 | 117.6959 | 96.843 | 75.6385 | 44.6934 | 28.2419 | 19.917 | 166.8044 | 165.7018 | 154.6171 | 154.4156 | 165.3137 | 20.0796 |  |  |  | 317.4934 | 339.2363 | 150.1313 | 455.0078 | 68.8109 | 485.0536 | 184.8767 |  | 609.1194 | 265.2152 |  |  | 35.7825 | 121.6351 |  | 182.6215 | 1100.5399 | 25.7637 | 33.1114 |  | 11.1612 | 13.747 | 8.307 | 13.3139 | 24.4182 | 32.8958 | 40.4219 | 6.2219 | 11.143 | 6.5483 | 15.7311 | 8.3197 | 41.576 | 49.1952 | 41.1581 | 17.3254 |  |  | -193.6077 | -1.4364 | 0.88042 | -0.047314 | 1.7336 | 0.68097 | 3.5602 | -152.3511 | 0.73619 | 0.13767 | -0.021369 | -0.00049119 | -0.00054212 | -0.00052898 | 30.4337 | 33.5049 | 35.341 | 53.9152 | 112.4577 | 84.1249 | 43.8114 | 125.216 | 105.3802 | 80.3657 | 63.1608 | 41.0579 | 27.9734 | 19.3464 | 27.038 | 24.5118 | 14.0064 | 12.2262 | 11.8658 | 27.5287 | 21.1344 | 183.8744 | 197.5906 | 229.1123 | 73.3092 | 138.8412 | 99.7246 |  |  |  | 35.7516 | 17.4787 | 256.307 | 182.1165 | 0.80275 | -0.18968 | [6 empty] | 404.8186 | 492.5705 | 85.074 | 250.3538 |  | 329.1281 | 39.9511 | 91.7275 |  |  | 38.8131 |  | 191.0469 |  | 33.6123 | 68.1161 | 32.5555 | 19.4558 |  |  |  |  | 14.2187 | 13.0341 | 54.9422 | [6 empty] | 222.8838 | [5 empty] | 11.553 | 27.8373 | 84.7389 | 15.9052 | 35.301 | 223.2639 | 37.269 | 34.8557 |  | 29.0644 | 55.7348 |  | 67.4345 | 18.136 | 64.1405 | 32.3794 | 54.4723 |  | 24.3548 | 45.0326 | 208.6835 | 23.0047 | 52.567 | 110.8981 | 42.6045 | 69.1989 | 17.5294 | 48.7776 | 29.8325 | 62.2459 | 0.92562 | 20.8628 | 0.12793 | 0.087452 | -40.3299 | 3.1152 | -9.76 | 0.22 | -26.7006 | -1.4147 | 1.1076 | -0.25676 | 1.6052 | 1.0061 | 2.3004 | 6.8614 |  | -0.49258 | 0.51796 | 1.2173 | 0.59066 | -3.5494
42810.6152 | 15131 | 118.0903 | 91.9255 | 73.5451 | 55.8958 | 33.7509 | 24.3319 | 18.773 | 193.155 | 117.6987 | 96.8499 | 75.6365 | 44.7 | 28.232 | 19.908 | 166.7525 | 165.6407 | 154.4248 | 154.3171 | 165.216 | 19.9124 |  |  |  | 317.4185 | 338.1914 | 144.823 | 454.2192 | 68.8278 | 486.4332 | 184.8372 |  | 606.9788 | 265.139 |  |  | 35.7332 | 121.7431 |  | 181.5439 | 1102.4227 | 25.3864 | 32.7936 |  | 11.1879 | 13.7498 | 8.296 | 13.2853 | 24.32 | 32.7661 | 40.4685 | 6.1386 | 11.1283 | 6.6192 | 15.7148 | 8.3277 | 41.5817 | 49.2068 | 41.184 | 17.3254 |  |  | -193.5887 | -1.253 | 0.8653 | 0.23985 | 1.5937 | 0.59554 | 3.6909 | -152.4694 | 0.16757 | 0.1169 | 0.027114 | -0.00057169 | -0.00052733 | -0.00054212 | 29.7756 | 32.9969 | 34.8703 | 53.5292 | 112.4088 | 84.1195 | 43.8168 | 125.2171 | 105.38 | 80.3702 | 63.162 | 41.0623 | 27.9785 | 19.3517 | 28.6013 | 25.1653 | 13.5542 | 12.9405 | 12.0373 | 27.5387 | 21.0886 | 183.8054 | 197.5071 | 228.9126 | 73.2955 | 138.7389 | 99.6717 |  |  |  | 35.7644 | 17.6448 | 256.4861 | 182.3348 | 0.28146 | 0.099771 | [6 empty] | 404.6874 | 492.7063 | 85.4016 | 250.3288 |  | 329.6723 | 39.9659 | 129.2965 |  |  | 38.8406 |  | 188.7983 |  | 33.5448 | 68.2305 | 32.4639 | 19.3245 |  |  |  |  | 14.3058 | 13.1726 | 55.1047 | [6 empty] | 234.8378 | [5 empty] | 11.4261 | 27.9124 | 84.8302 | 15.9334 | 35.2472 | 223.151 | 37.3369 | 34.9404 |  | 29.1253 | 55.7546 |  | 67.5239 | 18.0556 | 64.2286 | 32.3931 | 54.4249 |  | 24.5436 | 44.9792 | 208.7006 | 22.5675 | 52.2738 | 110.9251 | 42.4945 | 69.2963 | 17.4258 | 48.798 | 29.8284 | 62.3344 | 0.76365 | 20.8892 | 0.12853 | 0.088284 | -40.2979 | 3.1152 | -10.27 | 0.27 | -26.7236 | -1.3213 | 1.098 | 0.57809 | 1.5387 | 0.94064 | 2.3417 | 6.7475 |  | -0.49889 | 0.34543 | 1.2621 | 0.59779 | -3.5551
42810.6152 | 15132 | 118.0966 | 91.932 | 73.5418 | 55.9084 | 33.7573 | 24.3306 | 18.7691 | 193.1612 | 117.7089 | 96.8521 | 75.6381 | 44.699 | 28.2347 | 19.9089 | 166.7296 | 165.595 | 154.2577 | 154.2452 | 165.1414 | 20.0442 |  |  |  | 317.3808 | 337.9301 | 142.2856 | 455.1294 | 68.8736 | 487.1093 | 184.8113 |  | 603.8129 | 265.0796 |  |  | 35.7065 | 122.3927 |  | 183.2596 | 1106.3599 | 25.0297 | 32.672 |  | 11.2258 | 13.7542 | 8.299 | 13.2677 | 24.3327 | 32.7439 | 40.5837 | 6.1701 | 11.1112 | 6.6695 | 15.699 | 8.3213 | 41.5729 | 49.2078 | 41.1855 | 17.323 |  |  | -193.749 | -1.2603 | 0.87319 | 0.34761 | 1.5201 | 0.44309 | 3.6837 | -152.5614 | 0.37092 | 0.010527 | 0.14892 | -0.00054869 | -0.00047476 | -0.00056348 | 30.5115 | 33.2194 | 35.5501 | 53.7743 | 112.3623 | 84.1068 | 43.819 | 125.215 | 105.3766 | 80.3673 | 63.162 | 41.0594 | 27.9714 | 19.3537 | 29.0432 | 26.4969 | 15.7637 | 13.2452 | 12.7898 | 27.4935 | 21.1059 | 183.7311 | 197.4222 | 228.6991 | 73.274 | 138.6558 | 99.5761 |  |  |  | 35.7551 | 18.0906 | 256.9119 | 178.7534 | 0.039758 | -0.031028 | [6 empty] | 404.558 | 490.5774 | 85.6846 | 250.2835 |  | 329.2489 | 40.0306 | 158.8666 |  |  | 38.9423 |  | 185.9958 |  | 33.5041 | 68.3445 | 32.3765 | 19.2441 |  |  |  |  | 14.3856 | 13.2626 | 55.2599 | [6 empty] | 244.0868 | [5 empty] | 11.3351 | 27.9712 | 84.9311 | 15.9031 | 35.1423 | 223.0938 | 37.0941 | 34.9554 |  | 29.1063 | 55.769 |  | 67.558 | 17.9405 | 64.3142 | 32.455 | 54.466 |  | 24.7007 | 44.9682 | 208.7096 | 22.3044 | 52.1768 | 111.0531 | 42.3692 | 69.3834 | 17.4288 | 48.8442 | 29.8699 | 62.4479 | 0.78002 | 20.8904 | 0.12827 | 0.087691 | -40.3567 | 3.1153 | -13.03 | 0.21 | -26.7465 | -1.3252 | 1.103 | 0.69596 | 1.5027 | 0.81133 | 2.3393 | 6.6047 |  | -0.50505 | 0.29104 | 1.0187 | 0.60024 | -3.4559
42810.6152 | 15133 | 118.1092 | 91.9353 | 73.5433 | 55.913 | 33.7565 | 24.3299 | 18.7713 | 193.1556 | 117.7147 | 96.8543 | 75.6365 | 44.7038 | 28.2419 | 19.9103 | 166.6749 | 165.5131 | 154.067 | 154.1516 | 165.0567 | 20.059 |  |  |  | 317.2926 | 337.679 | 138.4369 | 455.7073 | 68.9344 | 487.3197 | 184.7825 |  | 605.0231 | 265.0162 |  |  | 35.6927 | 122.4513 |  | 184.521 | 1120.4463 | 25.1097 | 32.759 |  | 11.2547 | 13.7429 | 8.3 | 13.2172 | 24.4251 | 32.7345 | 40.6826 | 6.1919 | 11.0905 | 6.5873 | 15.6778 | 8.3158 | 41.5805 | 49.2114 | 41.19 | 17.3112 |  |  | -193.9218 | -1.188 | 0.91853 | 0.22868 | 1.3052 | 0.45032 | 3.3683 | -152.6067 | 0.20026 | 0.25369 | 0.29417 | -0.00053719 | -0.00058155 | -0.00054376 | 33.0997 | 34.9668 | 36.7391 | 54.1382 | 112.3196 | 84.1077 | 43.8232 | 125.223 | 105.3856 | 80.3708 | 63.1627 | 41.0638 | 27.9822 | 19.3534 | 28.5754 | 26.2127 | 15.8119 | 14.8832 | 13.2039 | 27.442 | 21.0909 | 183.6589 | 197.3448 | 228.4675 | 73.2477 | 138.5483 | 99.5389 |  |  |  | 35.7603 | 18.8958 | 257.5693 | 174.929 | 0.18867 | -0.075067 | [6 empty] | 404.6147 | 488.708 | 85.9644 | 250.2475 |  | 331.3316 | 40.0119 | 183.9263 |  |  | 39.0941 |  | 183.1715 |  | 33.4343 | 68.4816 | 32.3097 | 19.228 |  |  |  |  | 14.4555 | 13.3673 | 55.4063 | [6 empty] | 253.0088 | [5 empty] | 11.2986 | 28.0428 | 85.1293 | 15.7079 | 35.129 | 223.1436 | 37.0431 | 34.8302 |  | 28.9611 | 55.8098 |  | 67.5376 | 17.6272 | 64.3979 | 32.3646 | 54.4452 |  | 24.7223 | 44.9272 | 208.71 | 22.1939 | 52.192 | 111.3161 | 42.2623 | 69.4207 | 17.4536 | 48.9168 | 29.8469 | 62.5178 | 0.79851 | 20.892 | 0.12741 | 0.085838 | -40.2806 | 3.1153 | -11.31 | 0.19 | -26.7622 | -1.2866 | 1.1313 | 0.56447 | 1.3925 | 0.81791 | 2.2369 | 6.4606 |  | -0.51115 | 0.33698 | 1.0116 | 0.59735 | -3.3495
42810.6152 | 15134 | 118.1265 | 91.926 | 73.5481 | 55.9128 | 33.7551 | 24.3273 | 18.776 | 193.1485 | 117.7156 | 96.8526 | 75.6392 | 44.7065 | 28.2405 | 19.9133 | 166.6468 | 165.471 | 153.8888 | 154.0624 | 164.9685 | 19.8796 |  |  |  | 317.2157 | 337.4953 | 132.467 | 455.3919 | 68.9825 | 486.8279 | 184.744 |  | 607.8159 | 264.9429 |  |  | 35.6739 | 122.5323 |  | 186.0264 | 1126.9998 | 25.4459 | 32.8671 |  | 11.3697 | 13.7469 | 8.313 | 13.2052 | 24.5388 | 32.6955 | 40.6693 | 6.2202 | 11.0863 | 6.6128 | 15.6678 | 8.3147 | 41.5892 | 49.202 | 41.1886 | 17.305 |  |  | -193.8154 | -1.6289 | 0.86399 | 0.22013 | 1.5227 | 0.16513 | 3.5227 | -152.821 | 0.20999 | 0.18886 | 0.39232 | -0.0005569 | -0.00053555 | -0.00054869 | 34.6262 | 36.417 | 38.2086 | 54.2299 | 112.2867 | 84.1186 | 43.8354 | 125.2359 | 105.3947 | 80.3708 | 63.1762 | 41.075 | 27.9875 | 19.3573 | 28.8826 | 26.7292 | 15.694 | 14.7868 | 14.1271 | 27.4179 | 21.0521 | 183.5812 | 197.2547 | 228.2563 | 73.2288 | 138.449 | 99.4961 |  |  |  | 35.7461 | 20.4687 | 258.5441 | 163.5541 | 0.32279 | 0.0403 | [6 empty] | 404.6599 | 487.6424 | 86.1169 | 250.2027 |  | 332.8866 | 40.0153 | 211.127 |  |  | 39.1957 |  | 180.3498 |  | 33.3629 | 69.3477 | 32.2869 | 19.2133 |  |  |  |  | 14.6194 | 13.5142 | 55.5447 | [6 empty] | 250.2074 | [5 empty] | 11.2225 | 28.0191 | 85.3867 | 15.8773 | 35.1566 | 223.2248 | 36.9423 | 34.7168 |  | 28.9737 | 55.8373 |  | 67.5034 | 17.4625 | 64.4866 | 32.2711 | 54.4163 |  | 24.767 | 44.8589 | 208.7123 | 22.192 | 59.3557 | 111.4428 | 42.1545 | 69.5147 | 17.4872 | 48.9783 | 29.7767 | 62.5963 | 0.74323 | 20.8907 | 0.12537 | 0.084166 | -40.3121 | 3.1152 | -18.64 | 0.32 | -26.7462 | -1.5065 | 1.0972 | 0.55383 | 1.5039 | 0.49526 | 2.2875 | 6.3192 |  | -0.53599 | 0.30001 | 1.0201 | 0.5937 | -3.034
42810.6152 | 15135 | 118.1333 | 91.9269 | 73.556 | 55.9156 | 33.7523 | 24.3257 | 18.7726 | 193.136 | 117.7186 | 96.8551 | 75.6425 | 44.7055 | 28.2366 | 19.9148 | 166.6012 | 165.421 | 153.7165 | 153.9818 | 164.863 | 19.5543 |  |  |  | 317.1428 | 337.1522 | 127.9369 | 455.8264 | 68.9894 | 486.529 | 184.7261 |  | 609.3089 | 264.8877 |  |  | 35.6422 | 122.2985 |  | 187.8556 | 1121.2091 | 25.5783 | 32.9723 |  | 11.5372 | 13.7488 | 8.3037 | 13.1737 | 24.411 | 32.6441 | 40.5544 | 6.1953 | 11.071 | 6.6066 | 15.6487 | 8.3161 | 41.607 | 49.2025 | 41.1835 | 17.2942 |  |  | -193.7885 | -1.4206 | 0.99344 | 0.022342 | 1.4609 | -0.068144 | 3.4399 | -152.8223 | -0.12784 | 0.16536 | 0.53102 | -0.00046327 | -0.00056183 | -0.00053391 | 35.1159 | 36.823 | 38.7271 | 54.376 | 112.2497 | 84.1081 | 43.8322 | 125.2361 | 105.4004 | 80.3838 | 63.1792 | 41.0735 | 27.998 | 19.3599 | 28.3748 | 26.432 | 15.2092 | 13.5908 | 14.554 | 27.4037 | 21.0222 | 183.5104 | 197.1745 | 228.0475 | 73.2231 | 138.3658 | 99.4601 |  |  |  | 35.7526 | 20.854 | 258.9699 | 156.3318 | 0.33353 | 0.062695 | [6 empty] | 404.6381 | 488.4992 | 86.3077 | 250.1743 |  | 330.3912 | 40.0368 | 238.7115 |  |  | 39.2678 |  | 177.4425 |  | 33.3083 | 68.8154 | 32.2965 | 19.222 |  |  |  |  | 14.6787 | 13.6118 | 55.6749 | [6 empty] | 259.003 | [5 empty] | 11.2088 | 27.8717 | 85.6292 | 15.511 | 35.1313 | 223.3465 | 36.7327 | 34.5486 |  | 28.8721 | 55.8782 |  | 67.46 | 17.3886 | 64.5364 | 32.351 | 54.3924 |  | 24.9925 | 44.8634 | 208.7384 | 22.1521 | 58.6216 | 111.6755 | 42.1289 | 69.5914 | 17.5647 | 49.0043 | 29.9811 | 62.6637 | 0.90213 | 20.8904 | 0.1254 | 0.084506 | -40.2768 | 3.1152 | -2.36 | 0.22 | -26.7391 | -1.4069 | 1.1765 | 0.17644 | 1.473 | -0.31812 | 2.2602 | 6.1755 |  | -0.52087 | 0.35477 | 1.0705 | 0.58969 | -2.8332
42810.6152 | 15136 | 118.1424 | 91.9358 | 73.5532 | 55.9227 | 33.7607 | 24.3304 | 18.7696 | 193.1375 | 117.7285 | 96.8648 | 75.6517 | 44.712 | 28.2418 | 19.9149 | 166.5683 | 165.3436 | 153.5426 | 153.8814 | 164.7747 | 19.65 |  |  |  | 317.0705 | 336.6406 | 125.2571 | 456.7623 | 68.947 | 487.3744 | 184.7056 |  | 607.9443 | 264.8281 |  |  | 35.6124 | 121.6837 |  | 188.7336 | 1106.0003 | 25.2277 | 32.9215 |  | 11.6619 | 13.7669 | 8.2982 | 13.1527 | 24.357 | 32.5926 | 40.4482 | 6.1691 | 11.0594 | 6.6612 | 15.6244 | 8.3091 | 41.6316 | 49.2053 | 41.1847 | 17.2864 |  |  | -193.8069 | -1.5211 | 0.70562 | 0.078198 | 1.9406 | 0.12636 | 3.5996 | -152.9255 | 0.32286 | 0.30823 | 0.60632 | -0.00050926 | -0.00048462 | -0.00055855 | 34.9069 | 36.5986 | 38.4913 | 54.3662 | 112.2072 | 84.1122 | 43.8484 | 125.2377 | 105.4018 | 80.3858 | 63.1851 | 41.0764 | 27.989 | 19.3625 | 27.8855 | 27.1397 | 16.037 | 12.7377 | 13.777 | 27.3875 | 21.0025 | 183.4393 | 197.0938 | 227.8377 | 73.2041 | 138.27 | 99.3895 |  |  |  | 35.7367 | 20.9227 | 259.3816 | 154.191 | 0.20204 | 0.26294 | [6 empty] | 404.5494 | 489.9675 | 86.418 | 250.1442 |  | 329.0404 | 40.071 | 280.2676 |  |  | 39.3232 |  | 170.583 |  | 33.2438 | 67.7267 | 32.2912 | 19.261 |  |  |  |  | 14.7423 | 13.6951 | 55.8378 | [6 empty] | 276.7817 | [5 empty] | 11.1926 | 27.6757 | 85.8578 | 15.3366 | 35.1614 | 223.4083 | 36.7651 | 34.5299 |  | 28.7292 | 55.8861 |  | 67.4623 | 17.2509 | 64.6103 | 32.4004 | 54.3816 |  | 24.9572 | 44.8895 | 208.741 | 22.1079 | 58.2261 | 111.9157 | 42.0485 | 69.6164 | 17.6147 | 49.0386 | 30.07 | 62.769 | 0.81449 | 20.891 | 0.12451 | 0.084839 | -40.3037 | 3.1152 | 9.05 | 0.36 | -26.7552 | -1.4559 | 0.99159 | 0.3301 | 1.6975 | 0.43317 | 2.3119 | 5.8443 |  | -0.49081 | 0.40724 | 0.97622 | 0.59007 | -2.7742
42810.6152 | 15137 | 118.1534 | 91.9551 | 73.5732 | 55.9274 | 33.7545 | 24.332 | 18.781 | 193.1381 | 117.7306 | 96.8707 | 75.6572 | 44.715 | 28.2468 | 19.9205 | 166.5271 | 165.2839 | 153.3761 | 153.7902 | 164.688 | 19.7898 |  |  |  | 316.9962 | 336.3238 | 121.1687 | 459.4356 | 68.922 | 490.2988 | 184.6936 |  | 608.2736 | 264.769 |  |  | 35.5977 | 122.0811 |  | 188.5185 | 1092.4609 | 25.0737 | 32.6331 |  | 11.716 | 13.7762 | 8.3139 | 13.1215 | 24.2452 | 32.5174 | 40.335 | 6.1351 | 11.0553 | 6.6849 | 15.6027 | 8.3173 | 41.6575 | 49.2036 | 41.1835 | 17.2834 |  |  | -193.82 | -1.3621 | 0.81602 | 0.2543 | 1.6068 | 0.074452 | 3.5345 | -152.9438 | 0.39272 | 0.23711 | 0.56698 | -0.00053883 | -0.00051419 | -0.00053555 | 35.2748 | 36.7552 | 38.3787 | 54.2777 | 112.1607 | 84.1103 | 43.851 | 125.2322 | 105.4056 | 80.3851 | 63.1837 | 41.0765 | 27.9844 | 19.3571 | 26.8668 | 27.2046 | 17.8583 | 13.8991 | 14.4856 | 27.3329 | 21.0046 | 183.3668 | 196.9999 | 227.6048 | 73.1968 | 138.1605 | 99.3298 |  |  |  | 35.7242 | 20.9916 | 259.7887 | 152.781 | 0.37081 | -0.0080678 | [6 empty] | 404.4749 | 490.4354 | 86.8399 | 250.1081 |  | 323.366 | 40.1362 | 306.6666 |  |  | 39.3733 |  | 163.8091 |  | 33.1499 | 68.0764 | 32.2334 | 19.2327 |  |  |  |  | 14.7932 | 13.8049 | 56.0191 | [6 empty] | 277.2127 | [5 empty] | 11.0448 | 27.536 | 86.0041 | 15.1896 | 35.2195 | 223.3513 | 36.6309 | 34.4585 |  | 28.557 | 55.8756 |  | 67.3926 | 17.1215 | 64.6615 | 32.4674 | 54.4053 |  | 24.9444 | 44.8634 | 208.7258 | 22.029 | 58.0896 | 112.2645 | 41.9828 | 69.6358 | 17.5254 | 49.12 | 30.231 | 62.885 | 0.83722 | 20.8919 | 0.12335 | 0.085042 | -40.2786 | 3.1151 | 4.26 | 0.27 | -26.8075 | -1.3777 | 1.0664 | 0.59529 | 1.5445 | 0.33245 | 2.2906 | 5.5236 |  | -0.50251 | 0.51403 | 0.77409 | 0.59758 | -2.7355
42810.6152 | 15138 | 118.1616 | 91.9358 | 73.5752 | 55.929 | 33.7578 | 24.3347 | 18.7781 | 193.1368 | 117.7373 | 96.8759 | 75.6618 | 44.7225 | 28.2514 | 19.9224 | 166.4897 | 165.2339 | 153.1958 | 153.7 | 164.5959 | 19.8707 |  |  |  | 316.9229 | 336.1774 | 119.1194 | 459.8575 | 68.9637 | 491.7461 | 184.6691 |  | 608.1614 | 264.71 |  |  | 35.6091 | 122.1347 |  | 186.8464 | 1092.4014 | 24.8202 | 32.2031 |  | 11.6969 | 13.7606 | 8.3238 | 13.1037 | 24.138 | 32.4794 | 40.2245 | 6.1779 | 11.0478 | 6.6325 | 15.5808 | 8.3184 | 41.6816 | 49.2095 | 41.1793 | 17.2804 |  |  | -194.0388 | -1.3253 | 0.84559 | 0.18137 | 1.4406 | 0.3649 | 3.5674 | -153.1206 | 0.30223 | 0.24131 | 0.49108 | -0.00055526 | -0.00048791 | -0.00057333 | 35.183 | 36.7211 | 37.9505 | 54.4285 | 112.1177 | 84.1044 | 43.8504 | 125.2365 | 105.4085 | 80.3875 | 63.184 | 41.0786 | 27.984 | 19.3575 | 28.5748 | 28.1311 | 18.8765 | 14.9313 | 14.7534 | 27.3288 | 21.0001 | 183.2865 | 196.8992 | 227.3494 | 73.1688 | 138.0634 | 99.2771 |  |  |  | 35.7238 | 21.2886 | 260.3161 | 155.3959 | 0.14187 | 0.27724 | [6 empty] | 404.4268 | 489.9274 | 87.1991 | 250.0741 |  | 322.3987 | 40.1883 | 322.1254 |  |  | 39.4032 |  | 160.4301 |  | 33.022 | 68.2222 | 32.2217 | 19.163 |  |  |  |  | 14.8573 | 13.9221 | 56.1728 | [6 empty] | 275.1723 | [5 empty] | 10.7983 | 27.4482 | 86.1699 | 14.964 | 35.2741 | 223.2319 | 36.5037 | 34.3451 |  | 28.5583 | 55.8819 |  | 67.315 | 17.1862 | 64.6862 | 32.6068 | 54.3812 |  | 25.0293 | 44.9328 | 208.7242 | 21.974 | 57.8901 | 112.4575 | 41.928 | 69.6729 | 17.3528 | 49.2032 | 30.3106 | 63.0056 | 0.77308 | 20.8925 | 0.12049 | 0.082422 | -40.2081 | 3.1152 | -6.48 | 0.21 | -26.848 | -1.3589 | 1.0855 | 0.50271 | 1.4623 | 0.73595 | 2.3011 | 5.3657 |  | -0.50696 | 0.32377 | 0.66044 | 0.60991 | -2.8082
42810.6153 | 15139 | 118.171 | 91.9392 | 73.5702 | 55.9201 | 33.7635 | 24.3307 | 18.772 | 193.1228 | 117.7394 | 96.8764 | 75.6619 | 44.7259 | 28.2535 | 19.9193 | 166.4547 | 165.1812 | 153.0339 | 153.6109 | 164.5057 | 19.8262 |  |  |  | 316.8488 | 336.3464 | 119.8483 | 463.5187 | 69.0058 | 493.3647 | 184.6501 |  | 610.6849 | 264.6475 |  |  | 35.6111 | 121.962 |  | 187.7304 | 1092.1767 | 24.3722 | 32.4327 |  | 11.6516 | 13.7416 | 8.3226 | 13.0753 | 24.0377 | 32.4242 | 40.1334 | 6.2227 | 11.0446 | 6.5436 | 15.5589 | 8.3191 | 41.67 | 49.2212 | 41.168 | 17.2678 |  |  | -193.9337 | -1.3477 | 0.7963 | 0.12091 | 1.4734 | 0.38067 | 3.4123 | -153.2008 | 0.48107 | 0.30907 | 0.77721 | -0.00055033 | -0.00051912 | -0.00055362 | 34.0784 | 35.9503 | 36.8752 | 54.3495 | 112.086 | 84.1155 | 43.8634 | 125.2414 | 105.4089 | 80.3959 | 63.198 | 41.0857 | 27.9935 | 19.3647 | 29.6848 | 28.0423 | 18.7513 | 14.9641 | 13.8675 | 27.2898 | 20.9858 | 183.2185 | 196.8257 | 227.1335 | 73.1587 | 137.9864 | 99.2661 |  |  |  | 35.7203 | 21.4058 | 260.595 | 156.2228 | 0.056574 | -0.16126 | [6 empty] | 404.4373 | 489.6646 | 87.5381 | 250.0308 |  | 324.0991 | 40.2198 | 339.9216 |  |  | 39.4348 |  | 157.6343 |  | 32.984 | 68.08 | 32.2543 | 19.0847 |  |  |  |  | 15.0968 | 14.2136 | 56.3232 | [6 empty] | 276.4631 | [5 empty] | 10.7229 | 27.2934 | 86.3589 | 14.8286 | 35.2751 | 223.153 | 36.4194 | 34.2976 |  | 28.5943 | 55.9029 |  | 67.2735 | 17.3452 | 64.7001 | 32.6617 | 54.3246 |  | 25.083 | 44.9628 | 208.7119 | 21.881 | 57.6846 | 112.6314 | 41.8681 | 69.6938 | 17.2733 | 49.2739 | 30.2775 | 63.0926 | 0.78714 | 20.8927 | 0.11954 | 0.082473 | -40.2021 | 3.1152 | -9.49 | 0.32 | -26.8691 | -1.3703 | 1.0533 | 0.41045 | 1.4787 | 0.75162 | 2.2503 | 5.236 |  | -0.50189 | 0.19586 | 0.67268 | 0.6036 | -2.8312
42810.6153 | 15140 | 118.1808 | 91.9472 | 73.5751 | 55.9353 | 33.7748 | 24.339 | 18.7788 | 193.1234 | 117.7483 | 96.8857 | 75.6659 | 44.7355 | 28.2584 | 19.9248 | 166.4116 | 165.1237 | 152.8785 | 153.5272 | 164.4175 | 19.8151 |  |  |  | 316.7679 | 336.853 | 119.5276 | 467.7492 | 69.0351 | 494.4678 | 184.6344 |  | 612.014 | 264.5918 |  |  | 35.6082 | 121.0513 |  | 188.4156 | 1094.035 | 24.6367 | 33.1813 |  | 11.5962 | 13.7021 | 8.3331 | 13.1632 | 24.1231 | 32.3434 | 40.0123 | 6.2435 | 11.0359 | 6.5407 | 15.5488 | 8.3276 | 41.6526 | 49.2504 | 41.1572 | 17.2635 |  |  | -193.9554 | -1.345 | 0.97504 | 0.33644 | 1.7304 | 0.34321 | 3.4478 | -153.1778 | 0.49138 | 0.22683 | 0.75813 | -0.00052898 | -0.00046819 | -0.00053555 | 33.1501 | 34.8264 | 36.1617 | 54.1888 | 112.0429 | 84.1212 | 43.8744 | 125.2502 | 105.4121 | 80.4096 | 63.2063 | 41.0945 | 27.9927 | 19.3699 | 29.1265 | 26.8191 | 16.6815 | 14.6837 | 14.2277 | 27.2407 | 20.961 | 183.1511 | 196.7406 | 226.9077 | 73.1432 | 137.8817 | 99.2094 |  |  |  | 35.7244 | 21.7366 | 261.1941 | 158.7213 | 0.23932 | -0.24426 | [6 empty] | 404.3775 | 489.7958 | 87.9158 | 249.9909 |  | 323.8094 | 40.2494 | 357.4309 |  |  | 39.4793 |  | 155.0252 |  | 32.9285 | 68.0254 | 32.2647 | 18.9039 |  |  |  |  | 15.4787 | 14.6534 | 56.4899 | [6 empty] | 279.4688 | [5 empty] | 10.6358 | 27.1231 | 86.6215 | 14.7786 | 35.2825 | 223.1167 | 36.4834 | 34.2528 |  | 28.6261 | 55.8926 |  | 67.1798 | 17.1783 | 64.7632 | 32.7008 | 54.2876 |  | 25.2613 | 44.9535 | 208.6773 | 21.806 | 57.5088 | 112.844 | 41.7762 | 69.7016 | 17.3287 | 49.3403 | 30.1006 | 63.1521 | 0.80236 | 20.8926 | 0.11918 | 0.084144 | -40.2378 | 3.1152 | -2.16 | 0.18 | -26.89 | -1.3689 | 1.1655 | 0.68462 | 1.6023 | 0.71359 | 2.2617 | 5.1154 |  | -0.50002 | 0.25213 | 0.89975 | 0.58271 | -2.9005
42810.6153 | 15141 | 118.1924 | 91.9503 | 73.5895 | 55.9374 | 33.7732 | 24.3389 | 18.7887 | 193.1197 | 117.7573 | 96.8881 | 75.6715 | 44.7361 | 28.2565 | 19.9232 | 166.3774 | 165.0677 | 152.7172 | 153.4469 | 164.3251 | 19.8848 |  |  |  | 316.6809 | 337.2094 | 120.7945 | 468.9517 | 69.0767 | 495.6465 | 184.6092 |  | 609.0645 | 264.5267 |  |  | 35.5408 | 120.3941 |  | 189.1513 | 1106.7789 | 24.6827 | 33.5647 |  | 11.5351 | 13.6709 | 8.3411 | 13.4434 | 24.1644 | 32.246 | 39.8821 | 6.2421 | 11.0227 | 6.6477 | 15.5307 | 8.3165 | 41.6251 | 49.2746 | 41.1373 | 17.2436 |  |  | -194.0309 | -1.278 | 1.0578 | 0.4429 | 1.7954 | 0.19602 | 3.3492 | -153.2882 | 0.4908 | 0.08102 | 0.66454 | -0.00047969 | -0.00050598 | -0.00051912 | 32.8794 | 33.3753 | 35.0466 | 53.9519 | 111.9869 | 84.1137 | 43.8713 | 125.2526 | 105.4153 | 80.4016 | 63.2011 | 41.0893 | 27.9949 | 19.3655 | 28.3136 | 27.0707 | 16.0157 | 13.4682 | 13.6045 | 27.2426 | 20.9264 | 183.0711 | 196.6537 | 226.6782 | 73.1045 | 137.7799 | 99.1392 |  |  |  | 35.7266 | 22.0953 | 261.7437 | 157.9832 | 0.33089 | -0.022371 | [6 empty] | 404.3001 | 490.1447 | 88.175 | 249.9479 |  | 321.3105 | 40.2771 | 372.8419 |  |  | 39.5191 |  | 152.6588 |  | 32.8566 | 68.2076 | 32.28 | 18.5042 |  |  |  |  | 15.6197 | 14.8378 | 56.6451 | [6 empty] | 280.0053 | [5 empty] | 10.5321 | 26.9819 | 86.9379 | 14.7227 | 35.2921 | 223.0845 | 36.4317 | 34.1972 |  | 28.7086 | 55.8872 |  | 67.0973 | 16.864 | 64.8617 | 32.7229 | 54.2865 |  | 25.6756 | 44.924 | 208.6575 | 21.7994 | 57.376 | 113.0216 | 41.7493 | 69.6875 | 17.3341 | 49.4405 | 29.9452 | 63.2254 | 0.65618 | 20.8929 | 0.11793 | 0.083963 | -40.1975 | 3.1153 | -22.23 | 0.22 | -26.9159 | -1.3343 | 1.2139 | 0.78546 | 1.6318 | 0.53919 | 2.2288 | 5.0068 |  | -0.50455 | 0.34267 | 0.96969 | 0.56974 | -2.8799
42810.6153 | 15142 | 118.1975 | 91.9524 | 73.5934 | 55.9385 | 33.7716 | 24.3293 | 18.7909 | 193.1114 | 117.761 | 96.8897 | 75.6809 | 44.7321 | 28.263 | 19.9194 | 166.3374 | 165.0144 | 152.5556 | 153.3605 | 164.2357 | 20.0823 |  |  |  | 316.6073 | 337.5547 | 122.2887 | 469.3115 | 69.1232 | 494.3647 | 184.5918 |  | 609.4734 | 264.4722 |  |  | 35.4949 | 120.2655 |  | 189.6394 | 1117.2622 | 25.2615 | 33.7367 |  | 11.5229 | 13.6701 | 8.3574 | 13.4952 | 24.0058 | 32.1687 | 39.7658 | 6.1909 | 11.0155 | 6.7166 | 15.5172 | 8.3208 | 41.615 | 49.3011 | 41.1336 | 17.2367 |  |  | -194.1683 | -1.1026 | 0.94678 | 0.17217 | 1.6732 | 0.36292 | 3.5332 | -153.3835 | 0.39466 | 0.40579 | 0.76727 | -0.00051912 | -0.00047805 | -0.0005454 | 32.8575 | 32.9714 | 35.4391 | 54.1463 | 111.9379 | 84.1046 | 43.8652 | 125.2449 | 105.4098 | 80.4147 | 63.2003 | 41.0867 | 28.0005 | 19.3601 | 28.2844 | 27.2054 | 16.791 | 14.6013 | 12.7004 | 27.2436 | 20.9019 | 183.001 | 196.5555 | 226.4343 | 73.0822 | 137.6666 | 99.0716 |  |  |  | 35.7328 | 22.5218 | 262.4979 | 156.6412 | 0.31145 | -0.077514 | [6 empty] | 404.2463 | 491.8109 | 88.3849 | 249.9187 |  | 323.7006 | 40.3283 | 387.6243 |  |  | 39.5514 |  | 147.0794 |  | 32.7539 | 68.3239 | 32.2699 | 18.264 |  |  |  |  | 15.7707 | 15.0176 | 56.8395 | [6 empty] | 279.6387 | [5 empty] | 10.4384 | 26.9602 | 87.1938 | 14.7321 | 35.2744 | 223.14 | 36.3552 | 34.1373 |  | 28.7197 | 55.8796 |  | 67.1057 | 16.7643 | 64.9437 | 32.6896 | 54.2724 |  | 25.8413 | 44.8828 | 208.6462 | 21.8076 | 57.2869 | 113.1701 | 41.7186 | 69.6861 | 17.2205 | 49.5713 | 29.8849 | 63.29 | 0.7908 | 20.8936 | 0.11688 | 0.08337 | -40.1713 | 3.1153 | -15.64 | 0.2 | -26.9029 | -1.2393 | 1.1484 | 0.48972 | 1.5751 | 0.73359 | 2.2889 | 4.7551 |  | -0.50813 | 0.34604 | 0.88068 | 0.56338 | -2.8424
42810.6153 | 15143 | 118.204 | 91.9663 | 73.5966 | 55.9462 | 33.7777 | 24.3279 | 18.7815 | 193.1003 | 117.7642 | 96.8848 | 75.6788 | 44.7286 | 28.2595 | 19.917 | 166.2985 | 164.949 | 152.3931 | 153.2692 | 164.1487 | 20.0695 |  |  |  | 316.5223 | 337.7306 | 124.2952 | 470.6052 | 69.1568 | 495.2242 | 184.5643 |  | 609.9938 | 264.4184 |  |  | 35.4891 | 121.3824 |  | 191.0268 | 1117.657 | 25.7572 | 33.9742 |  | 11.5457 | 13.6683 | 8.3845 | 13.3882 | 24.0216 | 32.1522 | 39.6719 | 6.18 | 11.0079 | 6.6868 | 15.4925 | 8.3244 | 41.6358 | 49.3145 | 41.1408 | 17.231 |  |  | -194.19 | -1.1413 | 0.90736 | 0.54738 | 1.6699 | 0.19076 | 3.5621 | -153.5543 | 0.3248 | 0.23858 | 0.61626 | -0.00050105 | -0.00053883 | -0.00054048 | 32.1004 | 32.9609 | 35.5235 | 53.9826 | 111.9057 | 84.1197 | 43.8857 | 125.2539 | 105.4241 | 80.4207 | 63.2155 | 41.1007 | 27.9995 | 19.365 | 27.7492 | 26.6266 | 15.4017 | 14.1364 | 12.7913 | 27.2212 | 20.8624 | 182.9271 | 196.4724 | 226.1926 | 73.0599 | 137.548 | 98.9806 |  |  |  | 35.7229 | 22.8659 | 263.0837 | 156.3197 | 0.21136 | 0.090549 | [6 empty] | 404.1817 | 492.0493 | 88.5208 | 249.8299 |  | 327.9089 | 40.3432 | 400.7747 |  |  | 39.5874 |  | 144.8421 |  | 32.6663 | 68.9444 | 32.2462 | 18.1709 |  |  |  |  | 15.8788 | 15.1463 | 56.9996 | [6 empty] | 279.6394 | [5 empty] | 10.2973 | 26.9814 | 87.405 | 14.7449 | 35.2673 | 223.2078 | 36.2886 | 34.1265 |  | 28.7227 | 55.8724 |  | 67.1356 | 16.8222 | 65.0469 | 32.6333 | 54.2331 |  | 25.6755 | 44.8755 | 208.6324 | 21.7155 | 57.2068 | 113.3188 | 41.7011 | 69.6843 | 17.0158 | 49.6801 | 29.8291 | 63.3414 | 0.81315 | 20.8931 | 0.11428 | 0.081799 | -40.194 | 3.1153 | 11.13 | 0.31 | -26.9195 | -1.2609 | 1.1242 | 0.8732 | 1.5735 | 0.53183 | 2.2982 | 4.6546 |  | -0.52618 | 0.40288 | 1.0304 | 0.55658 | -2.8338
42810.6153 | 15144 | 118.2099 | 91.9677 | 73.6045 | 55.9465 | 33.7795 | 24.3483 | 18.7774 | 193.0933 | 117.7645 | 96.8921 | 75.6804 | 44.7349 | 28.2677 | 19.914 | 166.2619 | 164.898 | 152.2314 | 153.1868 | 164.0637 | 19.9683 |  |  |  | 316.4591 | 337.3345 | 126.3331 | 472.9926 | 69.1695 | 497.4153 | 184.5176 |  | 609.2201 | 264.3514 |  |  | 35.5072 | 122.2476 |  | 192.1114 | 1121.7996 | 25.8394 | 33.9197 |  | 11.5443 | 13.7038 | 8.4195 | 13.4281 | 23.9925 | 32.0848 | 39.6052 | 6.1095 | 11.0055 | 6.5625 | 15.476 | 8.3266 | 41.6914 | 49.3334 | 41.1473 | 17.2176 |  |  | -194.1564 | -1.2465 | 0.95532 | 0.05257 | 1.5556 | -0.00966 | 3.5595 | -153.4715 | 0.40225 | 0.19704 | 0.68819 | -0.00055362 | -0.00051583 | -0.00053555 | 32.0324 | 33.6132 | 35.8749 | 54.066 | 111.8581 | 84.1165 | 43.8894 | 125.2581 | 105.4294 | 80.4195 | 63.2164 | 41.0978 | 27.9999 | 19.3661 | 28.6293 | 26.0645 | 15.2788 | 13.5973 | 12.3903 | 27.192 | 20.8404 | 182.8614 | 196.4001 | 225.9709 | 73.0505 | 137.4381 | 98.8966 |  |  |  | 35.7147 | 23.2198 | 263.6714 | 154.746 | 0.39289 | 0.036536 | [6 empty] | 404.0834 | 490.6738 | 88.8326 | 249.7616 |  | 329.1157 | 40.3187 | 388.2426 |  |  | 39.6331 |  | 143.7477 |  | 32.6753 | 68.7307 | 32.241 | 17.9221 |  |  |  |  | 15.9838 | 15.2463 | 57.1122 | [6 empty] | 276.3172 | [5 empty] | 10.1328 | 26.9718 | 87.628 | 14.676 | 35.2604 | 223.2776 | 36.269 | 34.1819 |  | 28.7035 | 55.8899 |  | 67.1003 | 16.8329 | 65.1634 | 32.5809 | 54.1839 |  | 25.4317 | 44.9154 | 208.6139 | 21.599 | 57.1166 | 113.5293 | 41.6722 | 69.6752 | 16.9119 | 49.7566 | 29.7888 | 63.4144 | 0.75286 | 20.8942 | 0.11385 | 0.081792 | -40.3144 | 3.1153 | -7.86 | 0.22 | -26.9555 | -1.3178 | 1.1536 | 0.27062 | 1.5185 | -0.11967 | 2.2971 | 4.6048 |  | -0.52042 | 0.30167 | 1.0415 | 0.55872 | -2.7904
42810.6153 | 15145 | 118.2237 | 91.9786 | 73.6188 | 55.9474 | 33.7876 | 24.3519 | 18.7807 | 193.0991 | 117.7701 | 96.9035 | 75.6957 | 44.7436 | 28.2695 | 19.9269 | 166.2158 | 164.8387 | 152.0885 | 153.1127 | 163.9783 | 20.1302 |  |  |  | 316.4056 | 336.9023 | 127.6698 | 474.5656 | 69.2104 | 499.3517 | 184.4762 |  | 609.5887 | 264.2938 |  |  | 35.5434 | 122.4808 |  | 189.9481 | 1129.9236 | 26.1525 | 33.8242 |  | 11.5878 | 13.7567 | 8.4566 | 13.4497 | 23.8649 | 32.0552 | 39.5635 | 6.0608 | 10.9968 | 6.4503 | 15.4636 | 8.3242 | 41.7308 | 49.3429 | 41.1611 | 17.2174 |  |  | -194.1177 | -1.5244 | 0.97241 | 0.17479 | 1.2388 | 0.23544 | 3.4898 | -153.5701 | 0.62799 | 0.1597 | 0.56639 | -0.00057662 | -0.00052076 | -0.00054705 | 32.7299 | 34.23 | 36.0498 | 54.2277 | 111.8255 | 84.1157 | 43.8863 | 125.2629 | 105.4298 | 80.4275 | 63.2204 | 41.1028 | 28.0021 | 19.3673 | 29.6 | 26.7525 | 15.9454 | 12.7836 | 11.8166 | 27.2068 | 20.8174 | 182.7952 | 196.3126 | 225.746 | 73.0314 | 137.315 | 98.7842 |  |  |  | 35.6849 | 23.6342 | 264.0826 | 152.8726 | 0.29888 | 0.18408 | [6 empty] | 404.0186 | 489.6909 | 89.1717 | 249.7152 |  | 329.5456 | 40.3131 | 354.9559 |  |  | 39.663 |  | 142.266 |  | 32.6936 | 68.7663 | 32.2545 | 17.8024 |  |  |  |  | 16.0855 | 15.3111 | 57.2339 | [6 empty] | 268.1944 | [5 empty] | 10.0044 | 26.978 | 87.8381 | 14.5485 | 35.2873 | 223.3233 | 36.2888 | 34.3334 |  | 28.7075 | 55.9257 |  | 67.1029 | 16.6783 | 65.2957 | 32.5521 | 54.1498 |  | 25.2383 | 44.9371 | 208.5958 | 21.4945 | 57.0126 | 113.8354 | 41.6396 | 69.6839 | 16.8766 | 49.7902 | 29.8214 | 63.5204 | 0.84049 | 20.8943 | 0.11376 | 0.082921 | -40.3713 | 3.1153 | -4.71 | 0.25 | -26.9867 | -1.4574 | 1.164 | 0.49352 | 1.3551 | 0.59075 | 2.2744 | 4.5386 |  | -0.52095 | 0.19554 | 0.96476 | 0.56262 | -2.7394
42810.6153 | 15146 | 118.2288 | 91.9577 | 73.6314 | 55.9488 | 33.7878 | 24.3421 | 18.7828 | 193.0806 | 117.7723 | 96.8937 | 75.6925 | 44.7496 | 28.2635 | 19.9233 | 166.1701 | 164.7688 | 151.9188 | 153.0242 | 163.8831 | 20.1309 |  |  |  | 316.3211 | 336.6668 | 127.4498 | 475.9727 | 69.2259 | 499.8082 | 184.4427 |  | 608.7265 | 264.2255 |  |  | 35.5823 | 123.0564 |  | 190.8908 | 1127.0365 | 26.6301 | 33.696 |  | 11.6261 | 13.7891 | 8.4847 | 13.4487 | 23.818 | 32.045 | 39.5076 | 6.0537 | 10.9948 | 6.3818 | 15.4545 | 8.3307 | 41.7443 | 49.3486 | 41.1556 | 17.2101 |  |  | -194.0914 | -1.3141 | 0.51112 | -0.089366 | 1.2152 | 0.12768 | 3.6778 | -153.7219 | 0.65484 | 0.22263 | 0.72872 | -0.00054048 | -0.00053883 | -0.00053883 | 33.5488 | 34.755 | 36.1539 | 54.1244 | 111.7848 | 84.1169 | 43.8958 | 125.2687 | 105.4373 | 80.4286 | 63.2284 | 41.1142 | 28.0082 | 19.3736 | 29.6028 | 26.8 | 15.6109 | 11.4581 | 10.8713 | 27.2438 | 20.7967 | 182.7319 | 196.2346 | 225.5241 | 73.0147 | 137.198 | 98.6847 |  |  |  | 35.6703 | 24.1298 | 264.4105 | 151.3406 | 0.22129 | -0.052107 | [6 empty] | 404.0194 | 489.273 | 89.5795 | 249.6887 |  | 327.3266 | 40.3268 | 330.683 |  |  | 39.6824 |  | 138.8279 |  | 32.6514 | 68.0462 | 32.2541 | 17.7603 |  |  |  |  | 16.1893 | 15.3949 | 57.3774 | [6 empty] | 259.9141 | [5 empty] | 9.9737 | 27.0467 | 88.095 | 14.5171 | 35.3372 | 223.3521 | 36.1972 | 34.4456 |  | 28.6927 | 55.9608 |  | 67.0889 | 16.575 | 65.4135 | 32.5435 | 54.1215 |  | 24.8912 | 44.8812 | 208.5758 | 21.4282 | 57.0801 | 114.0849 | 41.5579 | 69.7261 | 16.8606 | 49.8485 | 29.8271 | 63.6309 | 0.74458 | 20.8957 | 0.11245 | 0.082813 | -40.279 | 3.1153 | -3.67 | 0.3 | -26.9928 | -1.3533 | 0.84396 | -0.3529 | 1.3421 | 0.43502 | 2.3348 | 4.3874 |  | -0.50096 | 0.19958 | 0.9995 | 0.56752 | -2.6974
42810.6153 | 15147 | 118.2362 | 91.9652 | 73.6123 | 55.9551 | 33.7912 | 24.3409 | 18.7705 | 193.0775 | 117.7785 | 96.8963 | 75.6948 | 44.75 | 28.2687 | 19.9153 | 166.1389 | 164.7253 | 151.7761 | 152.9441 | 163.8063 | 20.0548 |  |  |  | 316.2496 | 336.5362 | 127.2626 | 477.9548 | 69.2401 | 501.6723 | 184.4167 |  | 606.6088 | 264.1821 |  |  | 35.6139 | 124.1461 |  | 191.596 | 1121.3135 | 26.6226 | 33.7403 |  | 11.6384 | 13.7872 | 8.4893 | 13.4926 | 23.8165 | 32.0123 | 39.4403 | 6.052 | 10.9894 | 6.3196 | 15.4383 | 8.3318 | 41.7606 | 49.3636 | 41.1538 | 17.2087 |  |  | -194.253 | -1.3398 | 0.65108 | 0.18531 | 1.183 | 0.25187 | 3.4754 | -153.6502 | 0.36003 | 0.13683 | 0.45054 | -0.00051419 | -0.00055855 | -0.00052569 | 33.8079 | 35.8255 | 36.3355 | 54.0625 | 111.7397 | 84.1156 | 43.8991 | 125.2652 | 105.4307 | 80.4289 | 63.2269 | 41.1123 | 28.0117 | 19.3715 | 29.8647 | 27.143 | 16.2287 | 10.4624 | 9.9872 | 27.2553 | 20.7625 | 182.6573 | 196.1447 | 225.2695 | 72.9909 | 137.0722 | 98.6009 |  |  |  | 35.6527 | 24.5243 | 264.9024 | 151.0332 | 0.15929 | 0.099771 | [6 empty] | 403.9831 | 487.6365 | 89.6866 | 249.6462 |  | 327.2748 | 40.2931 | 316.5523 |  |  | 39.7074 |  | 137.3789 |  | 32.5904 | 67.5666 | 32.2479 | 17.6241 |  |  |  |  | 16.2914 | 15.4687 | 57.4993 | [6 empty] | 252.8672 | [5 empty] | 9.9331 | 27.0518 | 88.3424 | 14.4651 | 35.3484 | 223.3364 | 36.0934 | 34.4409 |  | 28.5363 | 55.9787 |  | 67.0813 | 16.6084 | 65.5267 | 32.4626 | 54.019 |  | 25.0089 | 44.8516 | 208.5538 | 21.3736 | 57.1371 | 114.2771 | 41.5392 | 69.7594 | 16.9897 | 49.9045 | 29.8805 | 63.7315 | 0.66523 | 20.894 | 0.11127 | 0.082176 | -40.3139 | 3.1153 | -21.21 | 0.27 | -27.0366 | -1.3664 | 0.95253 | 0.50817 | 1.3241 | 0.61097 | 2.2695 | 4.3236 |  | -0.48785 | 0.17182 | 0.92687 | 0.56738 | -2.6894
42810.6154 | 15148 | 118.2524 | 91.9811 | 73.6215 | 55.9679 | 33.7939 | 24.3472 | 18.7823 | 193.0701 | 117.7949 | 96.9102 | 75.7015 | 44.7577 | 28.2758 | 19.9214 | 166.0956 | 164.6684 | 151.6 | 152.8561 | 163.7157 | 19.6636 |  |  |  | 316.1495 | 336.6123 | 130.1437 | 479.6905 | 69.2683 | 502.9364 | 184.3848 |  | 603.9046 | 264.1114 |  |  | 35.6117 | 124.0688 |  | 190.7222 | 1111.6879 | 26.8365 | 33.5886 |  | 11.5867 | 13.7373 | 8.4753 | 13.4739 | 23.6497 | 31.9698 | 39.3655 | 6.0592 | 10.9786 | 6.4352 | 15.4041 | 8.3217 | 41.7798 | 49.3766 | 41.1758 | 17.1977 |  |  | -194.322 | -1.4134 | 0.64714 | 0.17808 | 1.3065 | -0.058944 | 3.3906 | -153.8178 | 0.3285 | -0.17892 | 0.73846 | -0.00055526 | -0.00051419 | -0.00052076 | 34.1163 | 36.2325 | 36.8275 | 54.104 | 111.6992 | 84.1088 | 43.8972 | 125.2707 | 105.4402 | 80.44 | 63.2372 | 41.1138 | 28.0022 | 19.362 | 28.1871 | 25.8545 | 17.0569 | 10.6571 | 9.191 | 27.2377 | 20.7528 | 182.5793 | 196.0505 | 225.0225 | 72.9687 | 136.9724 | 98.5272 |  |  |  | 35.6277 | 24.7857 | 265.2322 | 149.9352 | 0.30679 | 0.060061 | [6 empty] | 403.9969 | 485.9584 | 89.9337 | 249.6068 |  | 318.988 | 40.3447 | 322.6034 |  |  | 39.7106 |  | 132.5866 |  | 32.6245 | 67.7015 | 32.2855 | 17.4721 |  |  |  |  | 16.392 | 15.5402 | 57.6393 | [6 empty] | 252.8138 | [5 empty] | 9.8562 | 26.9669 | 88.605 | 14.5624 | 35.4036 | 223.3404 | 36.0388 | 34.5391 |  | 28.4003 | 55.9943 |  | 67.0953 | 17.0241 | 65.6163 | 32.4411 | 53.9913 |  | 25.1377 | 44.7378 | 208.5315 | 21.3885 | 57.1021 | 114.5164 | 41.5199 | 69.8356 | 16.9804 | 49.9991 | 29.9574 | 63.9256 | 0.79793 | 20.8955 | 0.10901 | 0.079245 | -40.2946 | 3.1153 | -8.55 | 0.21 | -27.0634 | -1.4033 | 0.94956 | 0.49811 | 1.3914 | -0.29554 | 2.2415 | 4.1165 |  | -0.49031 | 0.35616 | 0.83371 | 0.57152 | -2.6598
42810.6154 | 15149 | 118.2576 | 91.9968 | 73.62 | 55.9766 | 33.807 | 24.3572 | 18.7838 | 193.0718 | 117.798 | 96.9158 | 75.7038 | 44.7631 | 28.2765 | 19.9283 | 166.0552 | 164.6041 | 151.445 | 152.7556 | 163.6256 | 19.4386 |  |  |  | 316.0775 | 336.3189 | 127.7325 | 480.1687 | 69.3684 | 505.4024 | 184.353 |  | 602.0567 | 264.0506 |  |  | 35.6233 | 124.1604 |  | 188.0538 | 1112.0834 | 27.1177 | 33.6193 |  | 11.5902 | 13.7237 | 8.481 | 13.4731 | 23.5706 | 31.9379 | 39.3344 | 6.0604 | 10.9835 | 6.471 | 15.4078 | 8.3217 | 41.8146 | 49.3984 | 41.1966 | 17.1905 |  |  | -194.3109 | -1.2806 | 0.86004 | 0.3739 | 1.2382 | 0.087592 | 3.4366 | -153.8421 | 0.44584 | 0.2241 | 0.71561 | -0.00052569 | -0.00050105 | -0.00055526 | 34.4422 | 35.7888 | 37.2279 | 53.998 | 111.652 | 84.0969 | 43.8898 | 125.2752 | 105.436 | 80.4366 | 63.2317 | 41.1217 | 28.0097 | 19.3718 | 26.2245 | 24.8297 | 15.192 | 10.3423 | 10.4366 | 27.1656 | 20.7122 | 182.5118 | 195.9623 | 224.7957 | 72.943 | 136.8749 | 98.4319 |  |  |  | 35.5986 | 25.0599 | 265.6563 | 149.561 | 0.49034 | -0.08316 | [6 empty] | 403.9603 | 485.4054 | 90.1944 | 249.5962 |  | 320.7681 | 40.4544 | 345.3497 |  |  | 39.7492 |  | 128.0028 |  | 32.6862 | 67.934 | 32.2826 | 17.4485 |  |  |  |  | 16.4506 | 15.5984 | 57.8163 | [6 empty] | 261.8416 | [5 empty] | 9.8286 | 26.8256 | 88.8142 | 14.5546 | 35.4364 | 223.2861 | 35.943 | 34.4886 |  | 28.3578 | 55.9883 |  | 67.1194 | 17.2036 | 65.6798 | 32.5093 | 53.9873 |  | 25.0554 | 44.6268 | 208.5179 | 21.4943 | 57.1297 | 114.834 | 41.5001 | 69.8911 | 16.9887 | 49.9926 | 29.9753 | 64.1228 | 0.73437 | 20.8954 | 0.10789 | 0.079078 | -40.4105 | 3.1153 | 2.36 | 0.24 | -27.1056 | -1.3357 | 1.0946 | 0.72175 | 1.3545 | 0.36026 | 2.2566 | 3.9198 |  | -0.49687 | 0.56578 | 1.0362 | 0.57106 | -2.6504
42810.6154 | 15150 | 118.2467 | 91.994 | 73.631 | 55.9845 | 33.808 | 24.3562 | 18.7769 | 193.0678 | 117.8012 | 96.9155 | 75.7104 | 44.7648 | 28.2777 | 19.932 | 166.017 | 164.541 | 151.2857 | 152.6791 | 163.5304 | 19.4697 |  |  |  | 316.0051 | 336.1742 | 121.8073 | 481.8542 | 69.4033 | 507.0353 | 184.3272 |  | 602.1687 | 263.9954 |  |  | 35.6703 | 124.7107 |  | 188.1297 | 1115.438 | 27.2691 | 33.8861 |  | 11.6026 | 13.7082 | 8.4984 | 13.5966 | 23.5533 | 31.9121 | 39.2943 | 6.0602 | 10.9668 | 6.4457 | 15.39 | 8.3179 | 41.8379 | 49.4015 | 41.2077 | 17.1799 |  |  | -194.2635 | -1.2865 | 1.0591 | 0.09791 | 1.4471 | 0.050796 | 3.3801 | -153.967 | 0.35672 | 0.16536 | 0.7627 | -0.00050269 | -0.00048298 | -0.0005684 | 34.0663 | 35.4855 | 36.9789 | 54.1068 | 111.607 | 84.0959 | 43.8948 | 125.27 | 105.4426 | 80.4442 | 63.2446 | 41.126 | 28.0225 | 19.3727 | 26.318 | 24.3842 | 13.7231 | 9.7115 | 10.456 | 27.1631 | 20.6817 | 182.4449 | 195.8753 | 224.5725 | 72.9333 | 136.7942 | 98.3684 |  |  |  | 35.5741 | 25.3317 | 266.014 | 149.6372 | 0.63986 | -0.021618 | [6 empty] | 403.8807 | 486.1338 | 90.3826 | 249.5671 |  | 324.9712 | 40.5543 | 367.4111 |  |  | 39.7941 |  | 124.8424 |  | 32.7505 | 68.1902 | 32.2338 | 17.4022 |  |  |  |  | 16.5326 | 15.7491 | 58.0025 | [6 empty] | 269.0201 | [5 empty] | 9.8711 | 26.7453 | 88.9801 | 14.5095 | 35.5472 | 223.1639 | 35.8937 | 34.3463 |  | 28.3826 | 56.0006 |  | 67.0843 | 16.9231 | 65.7944 | 32.5849 | 53.9059 |  | 24.9661 | 44.5606 | 208.4906 | 21.6044 | 57.3243 | 115.2351 | 41.5591 | 69.9137 | 16.9977 | 49.9328 | 30.0299 | 64.3213 | 0.79408 | 20.8972 | 0.10748 | 0.079064 | -40.267 | 3.1153 | 0.95 | 0.2 | -27.1307 | -1.3388 | 1.2147 | 0.36933 | 1.4642 | 0.27433 | 2.2378 | 3.785 |  | -0.50565 | 0.55508 | 1.1958 | 0.56527 | -2.6533
42810.6154 | 15151 | 118.2334 | 91.9985 | 73.6289 | 55.9856 | 33.8117 | 24.3569 | 18.7796 | 193.0597 | 117.8169 | 96.9281 | 75.7112 | 44.7698 | 28.2782 | 19.9343 | 165.978 | 164.4893 | 151.1366 | 152.595 | 163.4615 | 19.5925 |  |  |  | 315.9352 | 336.8343 | 120.3936 | 482.954 | 69.3799 | 508.4355 | 184.3103 |  | 604.0381 | 263.9458 |  |  | 35.7229 | 124.5334 |  | 189.9677 | 1123.8602 | 27.3923 | 33.9977 |  | 11.6272 | 13.7006 | 8.6774 | 14.0702 | 23.6724 | 31.8775 | 39.2624 | 6.0554 | 10.968 | 6.4159 | 15.3773 | 8.319 | 41.8592 | 49.4274 | 41.2081 | 17.1767 |  |  | -194.3726 | -1.1913 | 0.4086 | -0.046654 | 1.7402 | -0.0274 | 3.1094 | -154.1286 | 0.31313 | 0.11144 | 0.81178 | -0.00051748 | -0.00056676 | -0.00052733 | 33.7458 | 34.9957 | 36.2094 | 54.1464 | 111.5784 | 84.1095 | 43.9155 | 125.2821 | 105.4554 | 80.4533 | 63.2546 | 41.1343 | 28.028 | 19.381 | 28.1336 | 25.9749 | 13.1395 | 8.9308 | 9.2677 | 27.2022 | 20.6497 | 182.3589 | 195.7786 | 224.3354 | 72.9157 | 136.6909 | 98.2827 |  |  |  | 35.5407 | 25.5909 | 266.6845 | 150.0443 | 0.11796 | 0.27216 | [6 empty] | 403.8075 | 488.2309 | 90.6595 | 249.5084 |  | 329.2784 | 40.5501 | 388.4197 |  |  | 39.8126 |  | 119.9125 |  | 32.845 | 68.5288 | 32.2177 | 17.3442 |  |  |  |  | 16.6514 | 15.9075 | 58.1867 | [6 empty] | 272.1554 | [5 empty] | 9.8962 | 26.5818 | 89.1311 | 14.4318 | 35.6565 | 222.9797 | 35.564 | 34.2943 |  | 28.3567 | 56.0207 |  | 67.0852 | 16.7397 | 65.892 | 32.6521 | 53.8853 |  | 25.1351 | 44.6319 | 208.4591 | 21.7368 | 57.6169 | 115.6526 | 41.5836 | 69.9372 | 16.96 | 50.0015 | 30.0807 | 64.48 | 0.70895 | 20.8974 | 0.10684 | 0.079266 | -40.2772 | 3.1152 | -10.81 | 0.31 | -27.1627 | -1.2882 | 0.75448 | -0.25494 | 1.6056 | -0.20147 | 2.1462 | 3.5784 |  | -0.51561 | 0.35794 | 1.2569 | 0.56398 | -2.6658
42810.6154 | 15152 | 118.2122 | 91.9961 | 73.6254 | 55.9809 | 33.8136 | 24.3591 | 18.7773 | 193.0467 | 117.8124 | 96.9277 | 75.7138 | 44.7738 | 28.2848 | 19.9296 | 165.9373 | 164.4372 | 150.9707 | 152.507 | 163.3791 | 19.4855 |  |  |  | 315.8466 | 337.1261 | 119.2656 | 483.5963 | 69.3734 | 509.69 | 184.2663 |  | 603.4046 | 263.8777 |  |  | 35.7468 | 124.6253 |  | 191.3543 | 1123.7618 | 27.5703 | 34.0502 |  | 11.6769 | 13.7178 | 8.7422 | 14.1678 | 23.4773 | 31.6331 | 39.207 | 6.044 | 10.9653 | 6.3673 | 15.3637 | 8.3068 | 41.882 | 49.4456 | 41.2158 | 17.1679 |  |  | -194.5593 | -1.4436 | 0.38364 | 2e-06 | 1.71 | 0.14214 | 2.9799 | -154.2101 | 0.34971 | 0.30551 | 0.68422 | -0.00056676 | -0.00052405 | -0.00057826 | 34.5272 | 35.1805 | 36.0525 | 54.2105 | 111.5457 | 84.1118 | 43.9152 | 125.2934 | 105.4592 | 80.455 | 63.2565 | 41.1339 | 28.0318 | 19.3836 | 27.5912 | 25.8956 | 13.9855 | 9.1109 | 8.8162 | 27.1548 | 20.6444 | 182.2876 | 195.6919 | 224.0773 | 72.8907 | 136.5809 | 98.1871 |  |  |  | 35.5321 | 25.0862 | 267.1449 | 158.9876 | 0.25269 | 0.13835 | [6 empty] | 403.7164 | 488.6313 | 90.906 | 249.4363 |  | 329.6524 | 40.6205 | 405.2467 |  |  | 39.8397 |  | 115.9843 |  | 32.9233 | 68.7711 | 32.2361 | 17.3028 |  |  |  |  | 16.7493 | 16.0764 | 58.367 | [6 empty] | 271.1523 | [5 empty] | 9.8764 | 26.5197 | 89.3285 | 14.5468 | 35.7051 | 222.7964 | 35.4781 | 34.1955 |  | 28.2749 | 56.0282 |  | 67.1434 | 16.5333 | 65.9647 | 32.6307 | 53.8346 |  | 25.2932 | 44.7546 | 208.4412 | 21.861 | 57.8 | 115.8362 | 41.6155 | 69.9226 | 16.9237 | 50.093 | 30.1452 | 64.5635 | 0.87921 | 20.899 | 0.10575 | 0.078796 | -40.1883 | 3.1152 | 7.28 | 0.27 | -27.1975 | -1.4182 | 0.73108 | 0.0016693 | 1.591 | 0.45868 | 2.1002 | 3.4152 |  | -0.52171 | 0.41265 | 1.1623 | 0.56335 | -2.9145
42810.6154 | 15153 | 118.1962 | 92.0059 | 73.631 | 55.9903 | 33.8081 | 24.3509 | 18.7746 | 193.0388 | 117.824 | 96.9242 | 75.7212 | 44.7757 | 28.2822 | 19.923 | 165.8958 | 164.3746 | 150.8322 | 152.4253 | 163.2937 | 19.517 |  |  |  | 315.7712 | 336.7341 | 118.1677 | 484.007 | 69.3962 | 510.9428 | 184.2366 |  | 599.5411 | 263.8146 |  |  | 35.7614 | 124.9073 |  | 192.0086 | 1107.0218 | 28.0226 | 34.2554 |  | 11.6387 | 13.7003 | 8.652 | 13.8905 | 23.2571 | 31.267 | 38.9297 | 5.9755 | 10.9557 | 6.3434 | 15.3461 | 8.2892 | 41.8843 | 49.4247 | 41.2201 | 17.1497 |  |  | -194.5625 | -1.4311 | 0.45592 | 0.009198 | 1.4695 | -0.22782 | 3.5056 | -154.2193 | 0.433 | 0.33383 | 0.6862 | -0.00059305 | -0.00054869 | -0.00052569 | 34.8758 | 35.4057 | 36.371 | 54.1689 | 111.5079 | 84.1072 | 43.9181 | 125.2913 | 105.4653 | 80.4628 | 63.2601 | 41.1369 | 28.0274 | 19.3838 | 25.6171 | 25.188 | 12.8479 | 8.8722 | 8.8273 | 27.0432 | 20.6128 | 182.2205 | 195.5993 | 223.8288 | 72.8828 | 136.4902 | 98.1097 |  |  |  | 35.5268 | 23.0307 | 266.641 | 186.3233 | -0.16568 | 0.32053 | [6 empty] | 403.6207 | 487.567 | 91.0104 | 249.381 |  | 317.1244 | 40.7085 | 390.2908 |  |  | 39.8831 |  | 113.3637 |  | 32.9654 | 69.3412 | 32.2619 | 17.2908 |  |  |  |  | 16.814 | 16.1735 | 58.5336 | [6 empty] | 266.1224 | [5 empty] | 9.758 | 26.5126 | 89.5419 | 14.5909 | 35.7776 | 222.663 | 35.4566 | 34.0951 |  | 28.1964 | 56.0318 |  | 67.2251 | 16.3497 | 66.0541 | 32.6023 | 53.7827 |  | 25.543 | 44.7975 | 208.4201 | 22.016 | 57.8569 | 115.9401 | 41.6152 | 69.9106 | 16.8959 | 50.1769 | 30.2599 | 64.6414 | 0.74323 | 20.8992 | 0.10328 | 0.076545 | -40.1882 | 3.1152 | -13.44 | 0.25 | -27.2195 | -1.412 | 0.79696 | 0.1132 | 1.4739 | -0.58036 | 2.2766 | 3.3066 |  | -0.53666 | 0.61891 | 1.285 | 0.55815 | -3.674
42810.6154 | 15154 | 118.1873 | 91.9972 | 73.633 | 55.9964 | 33.8095 | 24.3577 | 18.7833 | 193.0286 | 117.8193 | 96.9354 | 75.7218 | 44.7806 | 28.2879 | 19.9331 | 165.8654 | 164.3373 | 150.695 | 152.3548 | 163.2135 | 19.5365 |  |  |  | 315.7244 | 336.463 | 119.1393 | 484.2325 | 69.4279 | 510.5671 | 184.2041 |  | 597.0292 | 263.7576 |  |  | 35.7667 | 124.474 |  | 191.8454 | 1098.3118 | 28.3073 | 34.2302 |  | 11.6163 | 13.6987 | 8.6438 | 13.7321 | 23.0858 | 31.1211 | 38.6397 | 6.0392 | 10.9545 | 6.3161 | 15.3363 | 8.2895 | 41.8846 | 49.4128 | 41.239 | 17.147 |  |  | -194.4633 | -1.6079 | 0.80748 | 0.13274 | 0.97664 | 0.012684 | 3.4944 | -154.2909 | 0.016946 | 0.16725 | 0.49247 | -0.00053062 | -0.00056348 | -0.00056019 | 34.4536 | 35.4359 | 36.3241 | 54.2325 | 111.4566 | 84.1059 | 43.9378 | 125.2903 | 105.4621 | 80.4607 | 63.2637 | 41.1317 | 28.022 | 19.3798 | 23.3111 | 24.1984 | 11.7943 | 8.3866 | 8.4309 | 26.9047 | 20.5788 | 182.1531 | 195.5125 | 223.5816 | 72.8613 | 136.4091 | 98.045 |  |  |  | 35.535 | 24.1922 | 267.2999 | 185.09 | -0.22443 | 0.11727 | [6 empty] | 403.5385 | 487.6343 | 91.2285 | 249.334 |  | 321.0135 | 40.6701 | 357.3619 |  |  | 39.891 |  | 109.0198 |  | 33.017 | 70.3389 | 32.2659 | 17.2562 |  |  |  |  | 16.8799 | 16.2465 | 58.6354 | [6 empty] | 252.8268 | [5 empty] | 9.6758 | 26.5658 | 89.7391 | 14.5857 | 35.8352 | 222.643 | 35.36 | 34.0363 |  | 28.003 | 56.0424 |  | 67.2923 | 16.2462 | 66.1371 | 32.5216 | 53.771 |  | 25.6223 | 44.7477 | 208.3943 | 22.2053 | 57.9364 | 116.0038 | 41.5335 | 69.9085 | 16.9678 | 50.282 | 30.3338 | 64.7017 | 0.86842 | 20.9022 | 0.10393 | 0.077667 | -40.1535 | 3.1152 | -9.75 | 0.14 | -27.206 | -1.4966 | 1.0606 | 0.43002 | 1.2013 | 0.13691 | 2.2724 | 3.1298 |  | -0.56424 | 0.8589 | 1.3981 | 0.55903 | -3.6395
42810.6154 | 15155 | 118.1729 | 92.0073 | 73.6327 | 56.0022 | 33.8091 | 24.3614 | 18.7869 | 193.025 | 117.8315 | 96.9376 | 75.7268 | 44.777 | 28.2905 | 19.941 | 165.8242 | 164.2777 | 150.541 | 152.2736 | 163.1329 | 19.444 |  |  |  | 315.6752 | 336.2268 | 120.2513 | 484.6195 | 69.4174 | 510.1932 | 184.17 |  | 593.8958 | 263.704 |  |  | 35.7575 | 123.9576 |  | 191.5538 | 1075.6396 | 28.4703 | 34.2711 |  | 11.5831 | 13.6733 | 8.6457 | 13.6586 | 23.0148 | 30.9116 | 38.5705 | 6.0598 | 10.9514 | 6.2669 | 15.3226 | 8.2872 | 41.8815 | 49.3955 | 41.2497 | 17.1328 |  |  | -194.4896 | -1.4252 | 0.8193 | 0.053226 | 0.95495 | 0.50158 | 3.8368 | -154.3244 | 0.28296 | 0.42656 | 0.77661 | -0.00054869 | -0.00051748 | -0.00057826 | 33.1776 | 34.6401 | 35.696 | 54.0853 | 111.4216 | 84.112 | 43.9417 | 125.2916 | 105.4603 | 80.4652 | 63.2594 | 41.1431 | 28.0289 | 19.3838 | 22.3206 | 23.6743 | 10.6095 | 8.0502 | 7.8697 | 26.8026 | 20.5448 | 182.0814 | 195.4273 | 223.3478 | 72.8435 | 136.3019 | 97.9782 |  |  |  | 35.5313 | 24.6285 | 267.8112 | 184.8296 | 0.56307 | -0.1016 | [6 empty] | 403.4423 | 489.1792 | 91.0927 | 249.2965 |  | 309.807 | 40.5978 | 318.5939 |  |  | 39.9194 |  | 108.101 |  | 33.1004 | 70.563 | 32.3282 | 17.1442 |  |  |  |  | 16.9353 | 16.2709 | 58.733 | [6 empty] | 240.0317 | [5 empty] | 9.6926 | 26.5592 | 89.9175 | 14.6075 | 35.8737 | 222.7157 | 35.1243 | 33.9736 |  | 27.7584 | 56.0868 |  | 67.3376 | 16.3135 | 66.2228 | 32.3336 | 53.7399 |  | 25.4611 | 44.655 | 208.3599 | 22.3834 | 58.0148 | 116.0148 | 41.4551 | 69.8691 | 17.0102 | 50.3615 | 30.4291 | 64.7373 | 0.67967 | 20.9003 | 0.10349 | 0.078478 | -40.2333 | 3.1152 | -6.53 | 0.29 | -27.2014 | -1.409 | 1.0683 | 0.27229 | 1.1875 | 0.86063 | 2.3803 | 3.0919 |  | -0.56833 | 0.95697 | 1.5258 | 0.55758 | -3.6324
42810.6155 | 15156 | 118.1569 | 92.0122 | 73.6375 | 56.0051 | 33.8172 | 24.3596 | 18.7886 | 193.0189 | 117.837 | 96.9385 | 75.7318 | 44.783 | 28.2959 | 19.934 | 165.7777 | 164.2082 | 150.3816 | 152.1807 | 163.0371 | 19.5211 |  |  |  | 315.6224 | 336.1634 | 121.3334 | 485.5256 | 69.4142 | 511.0067 | 184.1373 |  | 590.7318 | 263.6447 |  |  | 35.758 | 123.1919 |  | 192.197 | 1083.6205 | 28.5706 | 34.3078 |  | 11.5519 | 13.6709 | 8.712 | 13.6364 | 23.0168 | 30.928 | 38.5919 | 6.1064 | 10.9522 | 6.2101 | 15.3163 | 8.2934 | 41.8835 | 49.3968 | 41.262 | 17.1296 |  |  | -194.5888 | -1.4291 | 0.66948 | -0.085426 | 0.86953 | 0.24924 | 3.683 | -154.329 | 0.36119 | 0.17291 | 0.72614 | -0.00050598 | -0.00047476 | -0.00054705 | 31.4731 | 33.5343 | 34.8096 | 53.8687 | 111.3709 | 84.0966 | 43.9409 | 125.2987 | 105.4632 | 80.4717 | 63.2665 | 41.1495 | 28.0318 | 19.3804 | 24.8939 | 23.5335 | 9.387 | 7.8948 | 7.4199 | 26.8134 | 20.5085 | 181.9876 | 195.3317 | 223.0988 | 72.8278 | 136.1887 | 97.88 |  |  |  | 35.5211 | 25.2107 | 268.1168 | 185.0956 | 0.74744 | 0.15322 | [6 empty] | 403.3233 | 489.9184 | 91.3444 | 249.2568 |  | 312.3812 | 40.5594 | 275.8066 |  |  | 39.9552 |  | 107.0979 |  | 33.151 | 70.4359 | 32.3865 | 17.006 |  |  |  |  | 16.9754 | 16.2744 | 58.8211 | [6 empty] | 230.1358 | [5 empty] | 9.6858 | 26.5927 | 90.1202 | 14.6586 | 35.9414 | 222.8691 | 34.8094 | 33.8813 |  | 27.6001 | 56.118 |  | 67.3676 | 16.2974 | 66.3463 | 32.2192 | 53.7658 |  | 25.4482 | 44.6028 | 208.3332 | 22.495 | 58.0974 | 116.0198 | 41.4098 | 69.8679 | 17.0144 | 50.4317 | 30.503 | 64.8127 | 0.81623 | 20.9023 | 0.10286 | 0.078716 | -40.2606 | 3.1152 | 2.47 | 0.21 | -27.2225 | -1.4109 | 0.9657 | -0.34496 | 1.1332 | 0.6067 | 2.3322 | 3.0504 |  | -0.5628 | 0.67233 | 1.6574 | 0.55658 | -3.6401
42810.6155 | 15157 | 118.1418 | 92.0151 | 73.6564 | 56.0055 | 33.8158 | 24.3563 | 18.7921 | 193.0208 | 117.8405 | 96.945 | 75.7347 | 44.7921 | 28.294 | 19.9353 | 165.738 | 164.1547 | 150.2327 | 152.0937 | 162.9562 | 19.5793 |  |  |  | 315.5745 | 336.0303 | 122.9048 | 486.4936 | 69.4417 | 510.8276 | 184.1073 |  | 588.2952 | 263.5861 |  |  | 35.7561 | 122.5397 |  | 192.9957 | 1086.5992 | 28.6475 | 34.2417 |  | 11.5324 | 13.6842 | 8.7396 | 13.6068 | 23.0869 | 30.9318 | 38.5317 | 6.1533 | 10.9408 | 6.2105 | 15.2938 | 8.2863 | 41.8702 | 49.4078 | 41.2666 | 17.1104 |  |  | -194.625 | -1.7012 | 0.87582 | 0.18925 | 0.91553 | 0.83474 | 3.6738 | -154.4132 | 0.34835 | 0.14795 | 0.40802 | -0.00056512 | -0.00052076 | -0.00057005 | 30.7314 | 33.597 | 34.8382 | 53.9368 | 111.3371 | 84.1005 | 43.9407 | 125.2956 | 105.4725 | 80.4745 | 63.2717 | 41.1504 | 28.032 | 19.3827 | 27.734 | 25.063 | 11.4403 | 7.8793 | 7.1908 | 26.8433 | 20.4992 | 181.923 | 195.2353 | 222.8469 | 72.8022 | 136.0711 | 97.821 |  |  |  | 35.4975 | 25.8188 | 268.713 | 185.519 | 0.72272 | 0.3608 | [6 empty] | 403.3095 | 489.5033 | 91.4987 | 249.2398 |  | 317.0297 | 40.5441 | 270.3288 |  |  | 39.98 |  | 105.4606 |  | 33.1883 | 70.2767 | 32.3733 | 17.2541 |  |  |  |  | 17.0301 | 16.3202 | 58.9401 | [6 empty] | 227.8733 | [5 empty] | 9.6757 | 26.6305 | 90.3559 | 14.7377 | 36.0183 | 223.071 | 34.7403 | 33.8118 |  | 27.5175 | 56.1452 |  | 67.3895 | 16.161 | 66.4396 | 32.2414 | 53.8432 |  | 25.392 | 44.6161 | 208.3053 | 22.6682 | 58.2108 | 116.1067 | 41.3931 | 69.9121 | 17.0228 | 50.5037 | 30.5675 | 64.9409 | 0.92928 | 20.9027 | 0.10055 | 0.076545 | -40.2178 | 3.1153 | 9.1 | 0.26 | -27.2219 | -1.5394 | 1.1046 | 0.51345 | 1.1628 | 1.1103 | 2.3293 | 2.984 |  | -0.55883 | 0.36026 | 1.4281 | 0.55835 | -3.6527
42810.6155 | 15158 | 118.1348 | 92.0125 | 73.6552 | 56.0057 | 33.8209 | 24.357 | 18.7964 | 193.018 | 117.8452 | 96.9455 | 75.7413 | 44.7933 | 28.2908 | 19.9441 | 165.6996 | 164.0969 | 150.0928 | 152.0082 | 162.8744 | 19.5103 |  |  |  | 315.5275 | 335.9125 | 125.0021 | 487.5256 | 69.4976 | 511.6506 | 184.0971 |  | 587.0217 | 263.5295 |  |  | 35.7572 | 122.3251 |  | 191.5404 | 1081.1412 | 28.6966 | 34.3292 |  | 11.5536 | 13.685 | 8.7438 | 13.5692 | 22.9029 | 30.7466 | 38.4231 | 6.1501 | 10.944 | 6.3497 | 15.2833 | 8.2744 | 41.8671 | 49.4137 | 41.285 | 17.105 |  |  | -194.6434 | -1.4738 | 0.89421 | 0.14982 | 1.2086 | 0.48975 | 3.7087 | -154.4631 | 0.44331 | 0.17144 | 0.59977 | -0.00055855 | -0.00052733 | -0.00054212 | 30.6569 | 33.3285 | 35.1407 | 54.0029 | 111.3063 | 84.1037 | 43.9489 | 125.3048 | 105.478 | 80.48 | 63.2739 | 41.1565 | 28.0407 | 19.3871 | 30.7448 | 26.3799 | 14.3354 | 9.7716 | 7.4173 | 26.9159 | 20.5234 | 181.8391 | 195.1467 | 222.6248 | 72.7866 | 135.967 | 97.7794 |  |  |  | 35.489 | 26.3975 | 269.0877 | 186.4067 | 0.7286 | 0.41105 | [6 empty] | 403.2274 | 488.6664 | 91.5859 | 249.214 |  | 313.1279 | 40.587 | 286.5525 |  |  | 40.0065 |  | 103.8355 |  | 33.2038 | 69.5485 | 32.3591 | 17.4308 |  |  |  |  | 17.0983 | 16.4148 | 59.0756 | [6 empty] | 237.6551 | [5 empty] | 9.8493 | 26.5276 | 90.5767 | 14.7457 | 36.0499 | 223.2542 | 34.7486 | 33.7189 |  | 27.4202 | 56.1578 |  | 67.4102 | 15.8697 | 66.5153 | 32.2595 | 53.8147 |  | 25.1549 | 44.5803 | 208.2869 | 22.9174 | 58.323 | 116.1336 | 41.4272 | 69.9371 | 16.9835 | 50.5495 | 30.6078 | 65.0933 | 0.74323 | 20.9034 | 0.10102 | 0.077298 | -40.2196 | 3.1153 | -2.88 | 0.28 | -27.2374 | -1.4329 | 1.1161 | 0.45685 | 1.3356 | 0.85019 | 2.3396 | 2.9182 |  | -0.53909 | 0.034237 | 1.1093 | 0.55596 | -3.6777
42810.6155 | 15159 | 118.136 | 92.017 | 73.679 | 56.016 | 33.8181 | 24.356 | 18.8055 | 193.0131 | 117.8562 | 96.9587 | 75.7521 | 44.8047 | 28.3055 | 19.9469 | 165.6662 | 164.0342 | 149.9464 | 151.931 | 162.7935 | 19.5418 |  |  |  | 315.4807 | 336.1395 | 126.876 | 488.3689 | 69.5308 | 512.5256 | 184.0863 |  | 590.0999 | 263.4779 |  |  | 35.7565 | 122.3675 |  | 191.3171 | 1079.1639 | 28.7998 | 34.4736 |  | 11.5599 | 13.7167 | 8.7812 | 13.5642 | 22.89 | 30.7578 | 38.3629 | 6.1404 | 10.9296 | 6.4535 | 15.2766 | 8.2544 | 41.8819 | 49.4072 | 41.3047 | 17.0875 |  |  | -194.6348 | -1.3536 | 0.94613 | 0.17873 | 1.2953 | 0.48252 | 3.6929 | -154.5117 | 0.44137 | 0.23229 | 0.74045 | -0.00051419 | -0.00053555 | -0.00058155 | 30.3171 | 33.2528 | 35.0354 | 54.2202 | 111.2617 | 84.1006 | 43.9509 | 125.2969 | 105.4815 | 80.4841 | 63.2782 | 41.1515 | 28.0358 | 19.3853 | 31.5275 | 26.7017 | 15.8367 | 12.2689 | 8.1452 | 26.9779 | 20.5264 | 181.7675 | 195.0568 | 222.3926 | 72.7744 | 135.8566 | 97.7317 |  |  |  | 35.4798 | 26.7045 | 269.406 | 187.7221 | 0.86556 | 0.041617 | [6 empty] | 403.2265 | 487.5788 | 91.7626 | 249.1808 |  | 312.7069 | 40.6109 | 318.5629 |  |  | 40.0288 |  | 103.0153 |  | 33.1659 | 68.9012 | 32.3593 | 17.5581 |  |  |  |  | 17.2046 | 16.5683 | 59.2403 | [6 empty] | 249.4669 | [5 empty] | 9.8687 | 26.2569 | 90.8237 | 14.837 | 36.0863 | 223.4169 | 34.6532 | 33.5729 |  | 27.4372 | 56.1682 |  | 67.4394 | 15.7262 | 66.5533 | 32.2516 | 53.7444 |  | 24.8626 | 44.563 | 208.2466 | 23.1568 | 58.3765 | 116.187 | 41.4899 | 69.9481 | 16.9333 | 50.5581 | 30.6719 | 65.2377 | 0.88498 | 20.9069 | 0.10116 | 0.078231 | -40.3137 | 3.1153 | -21.9 | 0.34 | -27.252 | -1.3732 | 1.1481 | 0.49901 | 1.3827 | 0.84391 | 2.3346 | 2.8849 |  | -0.5211 | -0.045456 | 0.94284 | 0.55193 | -3.7145
42810.6155 | 15160 | 118.1392 | 92.0152 | 73.6607 | 56.0127 | 33.8185 | 24.3635 | 18.7929 | 192.9984 | 117.8629 | 96.9573 | 75.7559 | 44.7977 | 28.3055 | 19.9405 | 165.6268 | 163.9815 | 149.7908 | 151.8573 | 162.7115 | 19.6439 |  |  |  | 315.4247 | 336.0949 | 126.8666 | 488.1115 | 69.5421 | 512.9609 | 184.058 |  | 597.5301 | 263.4111 |  |  | 35.7574 | 121.4229 |  | 191.444 | 1080.5878 | 28.2618 | 34.351 |  | 11.5614 | 13.7417 | 8.7968 | 13.5149 | 22.8566 | 30.6661 | 38.2902 | 6.1315 | 10.9357 | 6.5184 | 15.2684 | 8.2572 | 41.8885 | 49.4266 | 41.3272 | 17.0778 |  |  | -194.6052 | -1.2806 | 0.85413 | 0.12288 | 1.3597 | 0.15725 | 3.48 | -154.6254 | 0.51765 | 0.092769 | 0.91133 | -0.00056676 | -0.00051091 | -0.00054048 | 30.3238 | 33.2391 | 34.7711 | 54.338 | 111.2218 | 84.1041 | 43.9607 | 125.3052 | 105.4778 | 80.4866 | 63.2803 | 41.1522 | 28.0386 | 19.3853 | 32.3365 | 26.5552 | 14.1937 | 13.4111 | 10.4124 | 27.094 | 20.4815 | 181.6968 | 194.9651 | 222.1625 | 72.7645 | 135.741 | 97.6852 | 0.31849 |  |  | 35.4844 | 26.8186 | 269.7995 | 188.468 | 0.79809 | -0.068856 | [6 empty] | 403.2074 | 486.8308 | 91.9698 | 249.151 |  | 316.8667 | 40.6504 | 344.3842 |  |  | 40.0527 |  | 99.9103 |  | 33.1263 | 68.9112 | 32.3524 | 17.8866 |  |  |  |  | 17.3168 | 16.718 | 59.392 | [6 empty] | 258.7445 | [5 empty] | 9.9101 | 25.8979 | 91.0776 | 15.0207 | 36.1641 | 223.5789 | 34.6717 | 33.4033 |  | 27.4055 | 56.1774 |  | 67.4371 | 15.4527 | 66.6286 | 32.3092 | 53.6566 |  | 24.4593 | 44.5356 | 208.2195 | 23.3876 | 58.4254 | 116.3689 | 41.473 | 69.9494 | 16.9363 | 50.5873 | 30.6762 | 65.3431 | 0.81257 | 20.8903 | 0.10039 | 0.077616 | -40.2637 | 3.1152 | -21.23 | 0.35 | -27.2575 | -1.3358 | 1.0909 | 0.41378 | 1.4164 | 0.48169 | 2.266 | 2.761 |  | -0.52162 | -0.12173 | 1.1201 | 0.55536 | -3.7351
42810.6155 | 15161 | 118.1373 | 92.0278 | 73.6622 | 56.0238 | 33.8203 | 24.3544 | 18.7894 | 192.9903 | 117.8578 | 96.9525 | 75.7575 | 44.8016 | 28.3122 | 19.9423 | 165.5981 | 163.929 | 149.6367 | 151.777 | 162.6399 | 19.6277 |  |  |  | 315.3531 | 335.9504 | 126.7807 | 487.8964 | 69.5304 | 513.7143 | 184.0546 |  | 601.145 | 263.3537 |  |  | 35.7698 | 121.7676 |  | 192.4278 | 1092.5535 | 28.0757 | 34.2945 |  | 11.5261 | 13.732 | 8.772 | 13.4472 | 22.8249 | 30.5754 | 38.2225 | 6.0939 | 10.9226 | 6.5138 | 15.235 | 8.2583 | 41.8838 | 49.4519 | 41.34 | 17.078 |  |  | -194.6966 | -1.1656 | 0.92838 | -0.046654 | 1.457 | 0.67637 | 3.5004 | -154.7332 | 0.35107 | 0.10032 | 0.64686 | -0.00054705 | -0.00052898 | -0.00054869 | 32.0481 | 33.4656 | 35.0709 | 54.3011 | 111.1874 | 84.1037 | 43.9677 | 125.3147 | 105.478 | 80.4916 | 63.2939 | 41.1552 | 28.0432 | 19.3894 | 33.1407 | 27.2169 | 12.8875 | 12.6539 | 11.3937 | 27.2353 | 20.4382 | 181.6085 | 194.8686 | 221.9159 | 72.7531 | 135.6214 | 97.6119 | 4.9918 |  |  | 35.4779 | 26.9261 | 270.4395 | 189.813 | 0.90283 | -0.080525 | [6 empty] | 403.1971 | 485.535 | 92.1539 | 249.1091 |  | 317.2387 | 40.7065 | 374.5911 |  |  | 40.0773 |  | 97.192 |  | 33.1247 | 69.1685 | 32.3851 | 18.24 |  |  |  |  | 17.4591 | 16.9538 | 59.5727 | [6 empty] | 265.7361 | [5 empty] | 9.9679 | 25.6606 | 91.2994 | 15.2395 | 36.1758 | 223.7534 | 34.5553 | 33.3002 |  | 27.4164 | 56.1797 |  | 67.3912 | 15.3092 | 66.7637 | 32.3041 | 53.6071 |  | 24.204 | 44.4723 | 208.1988 | 23.5929 | 58.506 | 116.5702 | 41.341 | 69.9358 | 16.8336 | 50.6215 | 30.6482 | 65.397 | 0.83221 | 20.896 | 0.098757 | 0.076451 | -40.2179 | 3.1153 | -9.81 | 0.27 | -27.277 | -1.2744 | 1.1373 | -0.25495 | 1.466 | 0.99885 | 2.2723 | 2.6531 |  | -0.52765 | -0.19452 | 1.2602 | 0.55736 | -3.7727
42810.6155 | 15162 | 118.1515 | 92.0263 | 73.669 | 56.0268 | 33.8205 | 24.3596 | 18.7939 | 192.985 | 117.8704 | 96.9643 | 75.7593 | 44.8074 | 28.3081 | 19.9484 | 165.5517 | 163.8685 | 149.4922 | 151.6869 | 162.5505 | 19.4992 |  |  |  | 315.2842 | 336.3348 | 126.7052 | 487.7179 | 69.5513 | 514.9886 | 184.0477 |  | 602.5121 | 263.2968 |  |  | 35.7809 | 121.7097 |  | 192.137 | 1089.2507 | 28.563 | 34.6078 |  | 11.53 | 13.7489 | 8.7818 | 13.421 | 22.8275 | 30.5973 | 38.1849 | 6.1436 | 10.919 | 6.532 | 15.2294 | 8.2563 | 41.8909 | 49.4785 | 41.3678 | 17.0765 |  |  | -194.7708 | -1.3693 | 0.93496 | 0.081482 | 1.1067 | 0.3879 | 3.0621 | -154.8469 | 0.28433 | -0.27081 | 0.68302 | -0.00052241 | -0.00051091 | -0.0005454 | 32.9646 | 34.0613 | 35.377 | 54.3967 | 111.1559 | 84.1091 | 43.969 | 125.3195 | 105.4921 | 80.5016 | 63.298 | 41.166 | 28.0422 | 19.3947 | 35.5728 | 28.9991 | 14.0083 | 12.8484 | 12.0478 | 27.457 | 20.4173 | 181.5216 | 194.7756 | 221.67 | 72.7497 | 135.5108 | 97.5505 | 10.6969 |  |  | 35.4625 | 27.246 | 271.0064 | 190.1038 | 0.72738 | 0.45396 | [6 empty] | 403.1792 | 485.4535 | 92.1072 | 249.0705 |  | 314.0902 | 40.7476 | 397.9795 |  |  | 40.1018 |  | 95.5341 |  | 33.0668 | 68.9409 | 32.4761 | 18.5079 |  |  |  |  | 17.6027 | 17.1604 | 59.7496 | [6 empty] | 266.2301 | [5 empty] | 9.9898 | 25.5789 | 91.4377 | 15.2283 | 36.1522 | 223.8828 | 34.7686 | 33.254 |  | 27.2531 | 56.1782 |  | 67.3477 | 15.3627 | 66.9213 | 32.2338 | 53.5352 |  | 24.1074 | 44.3863 | 208.2038 | 23.8139 | 58.4906 | 116.7347 | 41.2217 | 69.946 | 16.7663 | 50.6924 | 30.6327 | 65.4169 | 0.81257 | 20.906 | 0.099963 | 0.078195 | -40.2825 | 3.1152 | -14.32 | 0.36 | -27.3042 | -1.3813 | 1.1414 | 0.33695 | 1.2778 | 0.75645 | 2.1253 | 2.5874 |  | -0.51821 | -0.43875 | 1.1332 | 0.54904 | -3.7813
42810.6155 | 15163 | 118.1575 | 92.036 | 73.6855 | 56.0271 | 33.8267 | 24.3553 | 18.7967 | 192.9791 | 117.8764 | 96.9705 | 75.7634 | 44.8153 | 28.3064 | 19.944 | 165.5177 | 163.8104 | 149.3402 | 151.6027 | 162.4757 | 19.3877 |  |  |  | 315.2098 | 336.4834 | 127.1935 | 488.2396 | 69.6057 | 517.2241 | 184.0152 |  | 600.6937 | 263.2333 |  |  | 35.788 | 121.4352 |  | 191.8664 | 1082.7348 | 28.604 | 34.8406 |  | 11.4989 | 13.7629 | 8.7678 | 13.4153 | 22.8391 | 30.6074 | 38.1588 | 6.2166 | 10.9044 | 6.4604 | 15.2093 | 8.2586 | 41.9148 | 49.5118 | 41.3871 | 17.0604 |  |  | -194.6085 | -1.1361 | 0.96847 | -0.13865 | 0.98452 | -0.00966 | 3.3236 | -154.8942 | 0.29659 | 0.19431 | 0.71958 | -0.00056676 | -0.00051583 | -0.00055362 | 32.3839 | 34.434 | 35.817 | 54.5084 | 111.1055 | 84.0905 | 43.9692 | 125.3182 | 105.4834 | 80.4952 | 63.2912 | 41.1643 | 28.0463 | 19.3894 | 34.4642 | 29.2287 | 17.7469 | 13.9423 | 11.5702 | 27.5135 | 20.4339 | 181.4557 | 194.6931 | 221.4409 | 72.7399 | 135.4096 | 97.4743 | 16.2995 |  |  | 35.4521 | 27.5945 | 271.5429 | 190.0712 | 0.041177 | 0.060813 | [6 empty] | 403.1384 | 485.6684 | 92.0592 | 248.979 |  | 311.7822 | 40.7546 | 422.4655 |  |  | 40.1093 |  | 93.3852 |  | 32.9625 | 68.8874 | 32.5605 | 18.61 |  |  |  |  | 17.7266 | 17.3178 | 59.9004 | [6 empty] | 268.6954 | [5 empty] | 9.8304 | 25.6824 | 91.5747 | 15.1921 | 36.0877 | 223.999 | 35.1213 | 33.264 |  | 27.3252 | 56.1195 |  | 67.3122 | 15.8068 | 67.0118 | 32.1742 | 53.4341 |  | 23.8568 | 44.3944 | 208.1762 | 23.9004 | 58.4868 | 116.8476 | 41.0946 | 70.0377 | 16.7397 | 50.7099 | 30.6502 | 65.4371 | 0.79851 | 20.9103 | 0.09959 | 0.078521 | -40.2303 | 3.1153 | -12.42 | 0.21 | -27.3316 | -1.2582 | 1.1617 | -0.43954 | 1.2052 | -0.11938 | 2.2143 | 2.5033 |  | -0.51383 | -0.30896 | 0.71978 | 0.54281 | -3.7807
42810.6155 | 15164 | 118.1598 | 92.0339 | 73.6941 | 56.0271 | 33.8291 | 24.3519 | 18.7986 | 192.9622 | 117.877 | 96.973 | 75.763 | 44.8128 | 28.3076 | 19.9429 | 165.4715 | 163.7553 | 149.1925 | 151.5316 | 162.3961 | 19.1149 |  |  |  | 315.1501 | 336.1932 | 128.5243 | 488.7422 | 69.656 | 517.6723 | 183.9723 |  | 599.2612 | 263.1787 |  |  | 35.8017 | 121.8547 |  | 191.757 | 1080.9999 | 28.3991 | 34.7829 |  | 11.4596 | 13.7455 | 8.772 | 13.3946 | 22.8645 | 30.6117 | 38.1685 | 6.209 | 10.9041 | 6.4981 | 15.1929 | 8.2652 | 41.9203 | 49.544 | 41.3909 | 17.049 |  |  | -194.8819 | -1.0434 | 1.0532 | 0.19122 | 1.1626 | 0.18419 | 3.3256 | -154.9697 | 0.37929 | 0.28767 | 0.83086 | -0.00051912 | -0.00057826 | -0.00053883 | 32.3947 | 34.893 | 36.0457 | 54.6095 | 111.073 | 84.0996 | 43.976 | 125.3307 | 105.4953 | 80.5101 | 63.3108 | 41.1755 | 28.0514 | 19.3963 | 30.3293 | 26.8871 | 16.3401 | 14.4249 | 13.9485 | 27.4725 | 20.4142 | 181.3781 | 194.6027 | 221.2027 | 72.7261 | 135.3126 | 97.3908 | 21.2322 |  |  | 35.4379 | 27.983 | 271.8706 | 190.161 | 0.10398 | -0.065092 | [6 empty] | 403.0502 | 484.2211 | 92.1849 | 248.9343 |  | 313.4374 | 40.7315 | 432.3533 |  |  | 40.114 |  | 87.1717 |  | 32.8158 | 68.9342 | 32.6217 | 18.7618 |  |  |  |  | 17.8253 | 17.4256 | 60.0277 | [6 empty] | 269.2207 | [5 empty] | 9.7493 | 25.6851 | 91.7275 | 15.2376 | 36.082 | 224.1556 | 35.3331 | 33.3287 |  | 27.2661 | 56.0515 |  | 67.3411 | 16.3498 | 67.0549 | 32.101 | 53.4126 |  | 24.037 | 44.3887 | 208.133 | 24.037 | 58.5261 | 116.9961 | 40.982 | 70.1102 | 16.5555 | 50.7591 | 30.6709 | 65.4796 | 0.82393 | 20.9067 | 0.098453 | 0.077392 | -40.2052 | 3.1153 | -3.39 | 0.3 | -27.3585 | -1.2057 | 1.2114 | 0.51618 | 1.3096 | 0.52127 | 2.215 | 2.2629 |  | -0.51303 | 0.14567 | 0.87378 | 0.54489 | -3.7837
42810.6156 | 15165 | 118.179 | 92.0382 | 73.7108 | 56.0395 | 33.8354 | 24.363 | 18.7958 | 192.9628 | 117.888 | 96.9771 | 75.7726 | 44.8263 | 28.3167 | 19.9485 | 165.4289 | 163.6989 | 149.0564 | 151.4462 | 162.3116 | 19.089 |  |  |  | 315.0971 | 336.1042 | 130.0126 | 489.4922 | 69.7089 | 518.1136 | 183.9507 |  | 597.4717 | 263.1289 |  |  | 35.8068 | 121.2444 |  | 192.7867 | 1079.9197 | 28.3019 | 34.6398 |  | 11.4218 | 13.7096 | 8.7374 | 13.3904 | 22.8372 | 30.6336 | 38.1717 | 6.1911 | 10.897 | 6.5693 | 15.1665 | 8.2658 | 41.9172 | 49.5589 | 41.4018 | 17.0327 |  |  | -194.7485 | -1.6677 | 0.87516 | 0.12879 | 1.4445 | 0.25516 | 3.2303 | -155.0262 | 0.43047 | -0.089128 | 0.97809 | -0.00049119 | -0.00057169 | -0.00049941 | 32.6084 | 35.2661 | 35.9324 | 54.6349 | 111.0123 | 84.0991 | 43.9833 | 125.3248 | 105.4929 | 80.5025 | 63.3078 | 41.1675 | 28.0489 | 19.3846 | 28.016 | 26.5666 | 15.064 | 13.1729 | 13.2459 | 27.4827 | 20.3887 | 181.3074 | 194.5042 | 220.9726 | 72.7162 | 135.1981 | 97.3226 | 24.9844 |  |  | 35.4274 | 28.3001 | 272.1764 | 190.1014 | 0.053738 | 0.13402 | [6 empty] | 403.009 | 484.0913 | 92.3902 | 248.8942 |  | 317.344 | 40.7157 | 417.8963 |  |  | 40.1353 |  | 83.6754 |  | 32.7154 | 68.9959 | 32.6599 | 18.9028 |  |  |  |  | 17.9002 | 17.5431 | 60.1747 | [6 empty] | 270.043 | [5 empty] | 9.7231 | 25.6047 | 91.8905 | 15.1484 | 36.0051 | 224.3647 | 35.6355 | 33.3399 |  | 27.2014 | 56.034 |  | 67.3496 | 16.4761 | 67.0393 | 32.0325 | 53.3203 |  | 24.331 | 44.3141 | 208.0823 | 24.1253 | 58.5731 | 117.0107 | 40.8821 | 70.1929 | 16.5198 | 50.8195 | 30.6446 | 65.5256 | 0.73437 | 20.9098 | 0.097828 | 0.07716 | -40.2419 | 3.1153 | -17.24 | 0.26 | -27.3568 | -1.5243 | 1.1042 | 0.42359 | 1.4599 | 0.61356 | 2.1831 | 2.1286 |  | -0.51344 | 0.40389 | 1.0126 | 0.54904 | -3.7824
42810.6156 | 15166 | 118.1794 | 92.0442 | 73.6882 | 56.0383 | 33.8264 | 24.3684 | 18.7825 | 192.9473 | 117.8891 | 96.9763 | 75.7752 | 44.8189 | 28.3156 | 19.9506 | 165.3885 | 163.639 | 148.9021 | 151.3588 | 162.2329 | 18.9192 |  |  |  | 315.0291 | 336.0295 | 131.9006 | 490.4723 | 69.74 | 518.7354 | 183.9179 |  | 594.3573 | 263.0856 |  |  | 35.8095 | 120.8839 |  | 193.9348 | 1078.2235 | 28.2865 | 34.5786 |  | 11.4112 | 13.6887 | 8.7132 | 13.3654 | 22.648 | 30.6527 | 38.1311 | 6.2088 | 10.8862 | 6.5929 | 15.1474 | 8.2796 | 41.9017 | 49.5459 | 41.3969 | 17.0267 |  |  | -194.8596 | -1.255 | 0.97964 | 0.17545 | 1.5536 | 0.012684 | 3.4695 | -155.065 | 0.26195 | 0.25243 | 0.80522 | -0.00052569 | -0.00052076 | -0.00057497 | 33.0973 | 35.5371 | 36.5542 | 54.5888 | 110.994 | 84.0985 | 43.9956 | 125.33 | 105.4985 | 80.5093 | 63.312 | 41.1702 | 28.0548 | 19.3901 | 25.4822 | 26.3777 | 15.5329 | 13.0067 | 12.4257 | 27.3948 | 20.3746 | 181.2259 | 194.4263 | 220.7241 | 72.7151 | 135.0875 | 97.2596 | 29.4464 |  |  | 35.4223 | 28.6935 | 272.7191 | 190.0156 | -0.01231 | -0.11402 | [6 empty] | 403.0165 | 482.8396 | 92.6129 | 248.8397 |  | 315.1743 | 40.6993 | 387.1647 |  |  | 40.1505 |  | 76.0393 |  | 32.6948 | 69.2066 | 32.6627 | 18.9516 |  |  |  |  | 17.903 | 17.5998 | 60.2703 | [6 empty] | 266.1673 | [5 empty] | 9.7294 | 25.5819 | 92.0503 | 15.0101 | 35.8827 | 224.5418 | 35.9821 | 33.3086 |  | 27.259 | 56.0329 |  | 67.3304 | 16.6718 | 67.0115 | 32.022 | 53.2508 |  | 24.511 | 44.2097 | 208.0549 | 24.129 | 58.6335 | 117.0685 | 40.7829 | 70.2576 | 16.6365 | 50.8922 | 30.5852 | 65.5476 | 0.67274 | 20.912 | 0.098815 | 0.077283 | -40.2868 | 3.1153 | -23.01 | 0.26 | -27.3753 | -1.3222 | 1.1682 | 0.49438 | 1.514 | 0.1368 | 2.2625 | 1.8399 |  | -0.5192 | 0.67512 | 0.95885 | 0.55083 | -3.7802
42810.6156 | 15167 | 118.1963 | 92.0422 | 73.6971 | 56.0402 | 33.8327 | 24.3693 | 18.7907 | 192.947 | 117.9016 | 96.9807 | 75.7806 | 44.821 | 28.3196 | 19.9504 | 165.3491 | 163.5761 | 148.76 | 151.2782 | 162.1589 | 18.9385 |  |  |  | 314.9638 | 336.0765 | 133.3594 | 491.6257 | 69.7895 | 519.6923 | 183.8863 |  | 592.7896 | 263.0204 |  |  | 35.8301 | 120.2714 |  | 190.7409 | 1076.7283 | 28.2217 | 34.6592 |  | 11.4149 | 13.6757 | 8.7348 | 13.3448 | 22.4425 | 30.6823 | 38.1283 | 6.2231 | 10.884 | 6.5878 | 15.1359 | 8.2855 | 41.8875 | 49.5337 | 41.3989 | 17.0209 |  |  | -194.7419 | -1.3194 | 0.96781 | 0.16888 | 1.2599 | 0.2177 | 3.4097 | -155.111 | 0.44643 | 0.32208 | 0.98525 | -0.00052733 | -0.00052898 | -0.00051748 | 33.9731 | 35.9031 | 37.5255 | 54.7577 | 110.9644 | 84.1046 | 44.0041 | 125.3342 | 105.5034 | 80.5153 | 63.324 | 41.1804 | 28.0576 | 19.4006 | 23.8346 | 25.001 | 14.1084 | 13.1214 | 12.9725 | 27.2653 | 20.3419 | 181.1459 | 194.3297 | 220.507 | 72.6953 | 134.9688 | 97.1693 | 31.4393 |  |  | 35.4246 | 28.9196 | 273.1988 | 190.1831 | 0.10783 | -0.33045 | [6 empty] | 402.9196 | 482.204 | 92.783 | 248.8051 |  | 312.6451 | 40.7018 | 373.7601 |  |  | 40.1686 |  | 74.2269 |  | 32.6846 | 68.8823 | 32.6369 | 18.9498 |  |  |  |  | 17.9118 | 17.6316 | 60.368 | [6 empty] | 264.8955 | [5 empty] | 9.7524 | 25.5572 | 92.2391 | 15.0338 | 35.7992 | 224.7011 | 36.1877 | 33.3463 |  | 27.2879 | 56.0193 |  | 67.3592 | 16.9601 | 67.011 | 32.0888 | 53.1883 |  | 24.6236 | 44.1286 | 207.9942 | 24.2209 | 58.6799 | 117.1578 | 40.6918 | 70.324 | 16.821 | 50.9114 | 30.4694 | 65.6192 | 0.76615 | 20.9109 | 0.098895 | 0.077045 | -40.267 | 3.1153 | -6.71 | 0.28 | -27.3836 | -1.3557 | 1.1611 | 0.48502 | 1.3635 | 0.56678 | 2.2431 | 1.7717 |  | -0.51107 | 0.84301 | 1.1133 | 0.5493 | -3.7848
42810.6156 | 15168 | 118.213 | 92.0507 | 73.6939 | 56.05 | 33.8457 | 24.3753 | 18.7853 | 192.9392 | 117.9029 | 96.9871 | 75.783 | 44.8325 | 28.3204 | 19.9506 | 165.3117 | 163.5226 | 148.6192 | 151.1999 | 162.0876 | 18.909 |  |  |  | 314.888 | 336.1369 | 133.3289 | 492.564 | 69.8303 | 520.3043 | 183.8577 |  | 595.1575 | 262.954 |  |  | 35.8484 | 120.4673 |  | 187.4147 | 1077.784 | 28.4281 | 34.8058 |  | 11.4568 | 13.6787 | 8.7242 | 13.2637 | 22.2876 | 30.6782 | 38.091 | 6.2198 | 10.8661 | 6.5696 | 15.1209 | 8.288 | 41.8856 | 49.5271 | 41.3871 | 17.0078 |  |  | -194.9016 | -1.3168 | 1.0637 | -0.17611 | 0.76308 | 0.24202 | 3.4478 | -155.1826 | 0.25669 | 0.17417 | 0.7778 | -0.00048626 | -0.00052076 | -0.00052405 | 33.6376 | 35.5805 | 37.7085 | 54.7693 | 110.9275 | 84.1082 | 44.0065 | 125.3351 | 105.5108 | 80.5249 | 63.322 | 41.1843 | 28.0568 | 19.4027 | 24.837 | 24.5292 | 12.0816 | 11.9943 | 12.0277 | 27.1553 | 20.2765 | 181.0666 | 194.2482 | 220.2739 | 72.6865 | 134.853 | 97.0748 | 32.6572 |  |  | 35.4146 | 29.1299 | 273.4269 | 190.7194 | 0.11533 | -0.094263 | [6 empty] | 402.9211 | 481.3478 | 92.9994 | 248.7691 |  | 311.8676 | 40.6924 | 375.9049 |  |  | 40.1839 |  | 78.5447 |  | 32.6287 | 68.7672 | 32.6074 | 18.8994 |  |  |  |  | 17.9824 | 17.7009 | 60.4893 | [6 empty] | 268.0759 | [5 empty] | 9.8736 | 25.5305 | 92.4156 | 15.1378 | 35.7789 | 224.8302 | 36.3042 | 33.361 |  | 27.3411 | 56.0084 |  | 67.3861 | 17.1952 | 67.0255 | 32.0672 | 53.1096 |  | 24.36 | 44.1357 | 207.9369 | 24.2887 | 58.7594 | 117.2893 | 40.6496 | 70.3908 | 16.9965 | 50.9393 | 30.3992 | 65.7243 | 0.74766 | 20.9141 | 0.097627 | 0.075662 | -40.271 | 3.1153 | 5.74 | 0.27 | -27.4054 | -1.3544 | 1.2173 | -0.4953 | 1.0611 | 0.59759 | 2.2555 | 1.933 |  | -0.50888 | 0.71873 | 1.3309 | 0.54586 | -3.8
42810.6156 | 15169 | 118.2237 | 92.0557 | 73.6931 | 56.0458 | 33.8503 | 24.3877 | 18.7828 | 192.9276 | 117.9011 | 96.9886 | 75.791 | 44.8332 | 28.3199 | 19.954 | 165.2682 | 163.4682 | 148.4734 | 151.123 | 162.0074 | 18.9667 |  |  |  | 314.7983 | 336.0632 | 133.33 | 493.7167 | 69.8344 | 520.7515 | 183.8318 |  | 598.5608 | 262.897 |  |  | 35.8504 | 121.003 |  | 185.1945 | 1085.142 | 28.7445 | 35.0098 |  | 11.5464 | 13.7357 | 8.7023 | 13.2025 | 22.2124 | 30.5994 | 38.0854 | 6.2178 | 10.8616 | 6.5546 | 15.1042 | 8.29 | 41.8893 | 49.542 | 41.3921 | 16.9981 |  |  | -194.8885 | -1.5132 | 0.90473 | 0.095938 | 0.8577 | 0.29393 | 3.3591 | -155.2569 | -0.0060172 | 0.36572 | 0.79608 | -0.00058976 | -0.00054705 | -0.00055198 | 33.2551 | 35.4579 | 37.6335 | 54.8023 | 110.8846 | 84.0985 | 44.0089 | 125.3267 | 105.5057 | 80.5228 | 63.3234 | 41.1813 | 28.059 | 19.4046 | 25.2021 | 24.5793 | 11.8635 | 10.8991 | 10.8583 | 27.0939 | 20.2363 | 180.9836 | 194.1542 | 220.047 | 72.6718 | 134.7273 | 96.9989 | 34.357 |  |  | 35.3852 | 29.3547 | 273.8188 | 191.7624 | 0.39431 | -0.052671 | [6 empty] | 402.9594 | 480.7338 | 93.2084 | 248.7211 |  | 317.2945 | 40.6761 | 390.894 |  |  | 40.192 |  | 82.4732 |  | 32.6057 | 68.9191 | 32.5977 | 18.6978 |  |  |  |  | 18.0468 | 17.8103 | 60.6239 | [6 empty] | 272.8686 | [5 empty] | 10.0584 | 25.3324 | 92.545 | 15.2606 | 35.7421 | 224.9436 | 36.1799 | 33.3208 |  | 27.4227 | 56.0062 |  | 67.3846 | 17.446 | 67.1048 | 31.9712 | 53.098 |  | 24.0972 | 44.1812 | 207.9282 | 24.3975 | 58.7645 | 117.3796 | 40.6517 | 70.5044 | 17.0644 | 50.9652 | 30.41 | 65.8216 | 0.56161 | 20.9138 | 0.096364 | 0.073708 | -40.2695 | 3.1153 | -2.63 | 0.3 | -27.4122 | -1.452 | 1.1227 | 0.36561 | 1.1248 | 0.65848 | 2.226 | 2.0813 |  | -0.51344 | 0.67097 | 1.3504 | 0.54026 | -3.83
42810.6156 | 15170 | 118.2296 | 92.0593 | 73.69 | 56.0521 | 33.8485 | 24.3833 | 18.7791 | 192.9211 | 117.9105 | 96.9902 | 75.7899 | 44.8405 | 28.3194 | 19.9479 | 165.2349 | 163.4149 | 148.333 | 151.0421 | 161.926 | 18.8132 |  |  |  | 314.7074 | 335.6683 | 130.9854 | 494.6828 | 69.8676 | 521.6992 | 183.7959 |  | 596.9761 | 262.8411 |  |  | 35.8558 | 121.8294 |  | 184.8609 | 1087.9249 | 28.9672 | 35.253 |  | 11.67 | 13.789 | 8.7012 | 13.1631 | 22.178 | 30.5423 | 38.0547 | 6.2066 | 10.8578 | 6.5905 | 15.0882 | 8.2929 | 41.9115 | 49.5682 | 41.3953 | 16.9892 |  |  | -194.849 | -1.3227 | 0.95072 | 2e-06 | 1.1508 | -0.18051 | 3.4195 | -155.2543 | 0.33239 | 0.5088 | 0.7176 | -0.00055855 | -0.00053226 | -0.00056512 | 34.251 | 36.5529 | 38.0351 | 54.7567 | 110.858 | 84.0938 | 44.0162 | 125.3282 | 105.515 | 80.5183 | 63.3372 | 41.1878 | 28.0612 | 19.3942 | 26.8666 | 26.2156 | 12.3715 | 10.4648 | 9.7379 | 27.0921 | 20.2118 | 180.8864 | 194.0506 | 219.8035 | 72.6676 | 134.6067 | 96.9476 | 35.4197 |  |  | 35.3713 | 29.3484 | 274.1297 | 192.5576 | 0.30618 | 0.34537 | [6 empty] | 402.9567 | 480.1784 | 93.5543 | 248.6631 |  | 316.1519 | 40.6412 | 396.0645 |  |  | 40.2395 |  | 84.2495 |  | 32.6074 | 69.2934 | 32.6067 | 18.5802 |  |  |  |  | 18.11 | 17.9402 | 60.7508 | [6 empty] | 277.9235 | [5 empty] | 10.2692 | 25.3011 | 92.7379 | 15.2795 | 35.6543 | 225.0416 | 36.0683 | 33.3642 |  | 27.5446 | 56.0124 |  | 67.3667 | 17.623 | 67.2169 | 31.8883 | 53.1021 |  | 24.0106 | 44.2919 | 207.8889 | 24.5292 | 58.7372 | 117.4194 | 40.6762 | 70.6002 | 17.1569 | 51.0033 | 30.4701 | 65.8733 | 0.8195 | 20.9162 | 0.097191 | 0.075988 | -40.3076 | 3.1153 | -4.28 | 0.24 | -27.4257 | -1.3577 | 1.151 | 0.0016695 | 1.3028 | -0.51598 | 2.2458 | 2.1476 |  | -0.52353 | 0.48581 | 1.2911 | 0.5337 | -3.8526
42810.6156 | 15171 | 118.2407 | 92.0674 | 73.6945 | 56.0587 | 33.8461 | 24.3752 | 18.7822 | 192.9096 | 117.9186 | 96.9895 | 75.7951 | 44.8373 | 28.3186 | 19.9474 | 165.2088 | 163.3615 | 148.1933 | 150.9611 | 161.8486 | 18.8247 |  |  |  | 314.622 | 335.0781 | 127.3816 | 495.3681 | 69.8986 | 521.657 | 183.7677 |  | 598.4286 | 262.7837 |  |  | 35.8564 | 121.1115 |  | 186.3133 | 1089.2722 | 28.5764 | 35.5398 |  | 11.7351 | 13.8052 | 8.6886 | 13.1031 | 22.1507 | 30.475 | 38.0633 | 6.1457 | 10.8578 | 6.6545 | 15.076 | 8.3019 | 41.9629 | 49.5857 | 41.4012 | 16.9871 |  |  | -194.9673 | -1.4705 | 0.80485 | -0.036798 | 1.2152 | 0.19536 | 3.2993 | -155.3423 | 0.40284 | 0.53629 | 0.93358 | -0.00051419 | -0.00051255 | -0.00051419 | 34.16 | 36.1042 | 37.5991 | 54.63 | 110.8183 | 84.0978 | 44.0165 | 125.3441 | 105.5146 | 80.5293 | 63.3358 | 41.194 | 28.065 | 19.4031 | 27.3726 | 27.196 | 14.8505 | 12.2679 | 9.3592 | 27.104 | 20.2264 | 180.8144 | 193.9553 | 219.5442 | 72.6597 | 134.4809 | 96.8721 | 35.9101 |  |  | 35.3402 | 29.372 | 274.4753 | 193.4359 | 0.45164 | 0.27216 | [6 empty] | 402.8307 | 478.5989 | 93.7116 | 248.6226 |  | 314.4248 | 40.615 | 385.3301 |  |  | 40.2575 |  | 85.3112 |  | 32.5342 | 70.0023 | 32.5832 | 18.5197 |  |  |  |  | 18.1929 | 18.0328 | 60.8628 | [6 empty] | 274.5252 | [5 empty] | 10.7697 | 25.358 | 92.9547 | 15.3935 | 35.5808 | 225.1754 | 36.0343 | 33.4523 |  | 27.6456 | 56.0018 |  | 67.413 | 17.6276 | 67.3516 | 31.8363 | 53.0585 |  | 24.114 | 44.4232 | 207.8194 | 24.6848 | 58.714 | 117.3587 | 40.6412 | 70.6349 | 17.3759 | 51.0117 | 30.5324 | 65.9409 | 0.69508 | 20.9158 | 0.097742 | 0.075858 | -40.2653 | 3.1152 | -9.26 | 0.22 | -27.4333 | -1.4316 | 1.0591 | -0.22646 | 1.3386 | 0.53673 | 2.2057 | 2.1877 |  | -0.54402 | 0.43098 | 1.0174 | 0.52575 | -3.878
42810.6156 | 15172 | 118.2488 | 92.0615 | 73.7138 | 56.0578 | 33.8443 | 24.3735 | 18.7841 | 192.9005 | 117.925 | 96.9861 | 75.7968 | 44.8361 | 28.3183 | 19.9465 | 165.1662 | 163.3066 | 148.0541 | 150.8863 | 161.7719 | 18.8796 |  |  |  | 314.5588 | 334.9085 | 123.3555 | 496.1201 | 69.9056 | 521.7375 | 183.7397 |  | 599.8964 | 262.7273 |  |  | 35.8744 | 121.1881 |  | 187.8569 | 1084.9085 | 28.2835 | 35.5904 |  | 11.7849 | 13.8071 | 8.6675 | 13.059 | 22.1589 | 30.3987 | 38.0236 | 6.1617 | 10.8508 | 6.726 | 15.0606 | 8.2907 | 42.0269 | 49.5889 | 41.396 | 16.9781 |  |  | -195.1513 | -1.2478 | 0.53543 | -0.15311 | 1.156 | -0.021488 | 3.5483 | -155.4363 | 0.34387 | 0.40034 | 0.90616 | -0.00055526 | -0.00051091 | -0.00057005 | 34.4602 | 35.7969 | 37.5537 | 54.2847 | 110.7869 | 84.0906 | 44.0223 | 125.3437 | 105.522 | 80.5308 | 63.3352 | 41.1906 | 28.0647 | 19.394 | 28.8929 | 27.1262 | 16.7096 | 13.4254 | 10.6405 | 27.0809 | 20.2223 | 180.7378 | 193.8672 | 219.3174 | 72.6423 | 134.369 | 96.8043 | 33.5218 |  |  | 35.3293 | 29.7704 | 274.7725 | 193.5276 | 0.38884 | 0.071917 | [6 empty] | 402.746 | 478.6223 | 93.886 | 248.5764 |  | 309.7589 | 40.6007 | 369.5844 |  |  | 40.2614 |  | 84.7199 |  | 32.5407 | 69.9524 | 32.5964 | 18.4543 |  |  |  |  | 18.2685 | 18.1318 | 60.9783 | [6 empty] | 267.6619 | [5 empty] | 10.9025 | 25.2993 | 93.0504 | 15.5753 | 35.5907 | 225.2785 | 36.0565 | 33.4883 |  | 27.6347 | 56.0064 |  | 67.436 | 17.8011 | 67.4955 | 31.8129 | 52.9712 |  | 24.1286 | 44.4881 | 207.7707 | 24.7304 | 58.7203 | 117.1351 | 40.5689 | 70.6453 | 17.5177 | 50.9729 | 30.581 | 66.0449 | 0.81449 | 20.9176 | 0.097294 | 0.075981 | -40.2163 | 3.1153 | -5.38 | 0.27 | -27.4477 | -1.3187 | 0.86383 | -0.46193 | 1.3055 | -0.17798 | 2.2871 | 2.165 |  | -0.54218 | 0.25935 | 0.81032 | 0.52496 | -3.881
42810.6156 | 15173 | 118.2578 | 92.0645 | 73.7184 | 56.0596 | 33.8482 | 24.3752 | 18.7842 | 192.9 | 117.933 | 96.9971 | 75.81 | 44.8444 | 28.3367 | 19.9496 | 165.1201 | 163.2544 | 147.9148 | 150.8152 | 161.7001 | 18.8632 |  |  |  | 314.4984 | 334.4799 | 121.106 | 496.3174 | 69.9291 | 521.2393 | 183.7052 |  | 597.9079 | 262.6701 |  |  | 35.8851 | 120.9996 |  | 190.634 | 1072.9516 | 28.1512 | 35.5088 |  | 11.7701 | 13.7824 | 8.6386 | 13.0016 | 22.0483 | 30.3058 | 37.9124 | 6.2709 | 10.8382 | 6.7675 | 15.0464 | 8.2837 | 42.0761 | 49.6046 | 41.3993 | 16.9704 |  |  | -195.0363 | -1.3976 | 0.66685 | 0.071626 | 1.1541 | -0.0412 | 3.3702 | -155.4829 | 0.23937 | 0.051228 | 0.9316 | -0.0005569 | -0.00050762 | -0.00055198 | 34.4211 | 35.6033 | 37.3434 | 54.1913 | 110.7542 | 84.1028 | 44.0338 | 125.3526 | 105.518 | 80.5417 | 63.3416 | 41.1956 | 28.0734 | 19.4039 | 28.3761 | 25.7731 | 16.0083 | 12.9619 | 11.133 | 27.0426 | 20.2087 | 180.6665 | 193.7807 | 219.0966 | 72.6348 | 134.2807 | 96.7423 | 31.3876 |  |  | 35.3265 | 30.3169 | 275.2153 | 190.1922 | 0.10459 | -0.23993 | [6 empty] | 402.608 | 477.913 | 94.0407 | 248.5195 |  | 305.8427 | 40.5963 | 357.6303 |  |  | 40.2746 |  | 82.9872 |  | 32.5461 | 69.066 | 32.5995 | 18.3213 |  |  |  |  | 18.3228 | 18.2281 | 61.1167 | [6 empty] | 264.7294 | [5 empty] | 11.0475 | 25.3464 | 93.162 | 15.4205 | 35.1423 | 224.9803 | 36.0973 | 33.5919 |  | 27.5485 | 56.0346 |  | 67.4575 | 18.178 | 67.5812 | 31.676 | 52.7563 |  | 24.3674 | 44.5341 | 207.8382 | 24.022 | 58.1439 | 116.4265 | 40.515 | 70.6709 | 17.7632 | 51.0731 | 30.6108 | 66.1412 | 0.93313 | 20.9178 | 0.096341 | 0.075872 | -40.2012 | 3.1153 | -3.16 | 0.27 | -27.431 | -1.3956 | 0.96399 | 0.31593 | 1.3042 | -0.24641 | 2.2287 | 2.0986 |  | -0.51746 | 0.31229 | 0.88664 | 0.5276 | -3.7884
42810.6157 | 15174 | 118.2693 | 92.0688 | 73.7237 | 56.0635 | 33.8622 | 24.3877 | 18.7885 | 192.893 | 117.9427 | 97.0103 | 75.8129 | 44.8495 | 28.3301 | 19.9586 | 165.0753 | 163.1841 | 147.7768 | 150.7376 | 161.6358 | 18.7064 |  |  |  | 314.4284 | 334.2466 | 120.0824 | 497.0839 | 69.9361 | 522.2794 | 183.6842 |  | 595.3198 | 262.6042 |  |  | 35.8709 | 119.2845 |  | 190.2556 | 1066.0676 | 27.7024 | 35.4625 |  | 11.6792 | 13.7577 | 8.6164 | 12.9624 | 21.9077 | 30.3113 | 37.8072 | 6.3829 | 10.8359 | 6.6849 | 15.0382 | 8.2853 | 42.1184 | 49.6143 | 41.402 | 16.9666 |  |  | -194.9969 | -1.6604 | 0.18059 | 0.25167 | 0.96481 | -0.12203 | 3.3479 | -155.5447 | 0.40167 | 0.25998 | 0.81258 | -0.00051583 | -0.0005454 | -0.00053391 | 33.4601 | 35.1231 | 37.0395 | 54.017 | 110.7181 | 84.1043 | 44.0436 | 125.3485 | 105.521 | 80.5418 | 63.3479 | 41.1982 | 28.0725 | 19.4023 | 26.9407 | 24.7443 | 14.8429 | 13.0464 | 11.0199 | 26.967 | 20.1764 | 180.5899 | 193.7034 | 218.8881 | 72.6423 | 134.1887 | 96.6854 | 27.5324 |  |  | 35.3298 | 31.0472 | 275.7381 | 184.8667 | 0.24337 | -0.096145 | [6 empty] | 402.458 | 476.9911 | 94.1507 | 248.4735 |  | 305.2978 | 40.6117 | 346.1938 |  |  | 40.2995 |  | 69.1381 |  | 32.5817 | 68.3546 | 32.5678 | 18.3007 |  |  |  |  | 18.3919 | 18.3317 | 61.2568 | [6 empty] | 263.6435 | [5 empty] | 11.27 | 25.424 | 93.3286 | 15.3606 | 34.7372 | 224.5124 | 36.1515 | 33.5487 |  | 27.6257 | 56.0813 |  | 67.4184 | 18.4496 | 67.6302 | 31.439 | 52.5402 |  | 24.3444 | 44.5323 | 207.8669 | 23.5283 | 57.8339 | 115.9694 | 40.4286 | 70.6952 | 17.8547 | 51.1513 | 30.5453 | 66.18 | 0.72609 | 20.9185 | 0.095056 | 0.074591 | -40.2443 | 3.1153 | -16.56 | 0.28 | -27.4462 | -1.5211 | 0.50163 | 0.59218 | 1.1924 | -0.42408 | 2.2213 | 1.5794 |  | -0.49878 | 0.46291 | 1.0124 | 0.52839 | -3.6404
42810.6157 | 15175 | 118.2831 | 92.0713 | 73.7449 | 56.0792 | 33.8531 | 24.3866 | 18.7939 | 192.8898 | 117.9536 | 97.0135 | 75.8171 | 44.8616 | 28.3376 | 19.963 | 165.0309 | 163.1224 | 147.6236 | 150.6532 | 161.5444 | 18.4711 |  |  |  | 314.3455 | 333.8758 | 119.706 | 497.6675 | 69.9622 | 522.1059 | 183.6767 |  | 596.3844 | 262.5579 |  |  | 35.8713 | 120.1923 |  | 190.6956 | 1064.2226 | 27.4813 | 35.3345 |  | 11.608 | 13.731 | 8.6125 | 12.9078 | 21.7127 | 30.3014 | 37.7381 | 6.3862 | 10.8302 | 6.6109 | 15.0292 | 8.2741 | 42.1537 | 49.6123 | 41.3949 | 16.9569 |  |  | -194.9929 | -1.3523 | 0.57091 | 0.059142 | 0.86822 | -0.067484 | 3.342 | -155.6472 | 0.45227 | 0.32418 | 0.80602 | -0.00051091 | -0.00050762 | -0.00054212 | 32.7392 | 34.5163 | 36.6354 | 53.9399 | 110.695 | 84.1096 | 44.0618 | 125.3539 | 105.533 | 80.5515 | 63.3519 | 41.2089 | 28.0738 | 19.4014 | 27.1114 | 24.941 | 15.1901 | 13.2199 | 11.2646 | 26.9378 | 20.1579 | 180.5064 | 193.6073 | 218.6485 | 72.6331 | 134.0771 | 96.6214 | 21.3874 |  |  | 35.3129 | 31.5328 | 276.2916 | 179.7383 | 0.50635 | 0.088667 | [6 empty] | 402.3482 | 476.0629 | 94.3098 | 248.4395 |  | 301.7852 | 40.6259 | 339.9129 |  |  | 40.3056 |  | 65.9603 |  | 32.595 | 68.4119 | 32.5284 | 18.3667 |  |  |  |  | 18.5052 | 18.4715 | 61.3874 | [6 empty] | 260.9657 | [5 empty] | 11.001 | 25.4107 | 93.5488 | 15.7257 | 35.1328 | 225.1231 | 36.3137 | 33.5139 |  | 27.6241 | 56.0984 |  | 67.3987 | 18.2971 | 67.6943 | 31.4975 | 52.3792 |  | 24.1192 | 44.4381 | 207.8442 | 24.2016 | 58.5486 | 116.5877 | 40.3524 | 70.7171 | 17.7474 | 51.1621 | 30.4557 | 66.1584 | 0.67601 | 20.9188 | 0.096737 | 0.074714 | -40.2476 | 3.1153 | -26.31 | 0.23 | -27.4429 | -1.3726 | 0.89187 | 0.28706 | 1.1312 | -0.31536 | 2.2193 | 1.4624 |  | -0.50172 | 0.44052 | 0.97162 | 0.53197 | -3.4985
42810.6157 | 15176 | 118.2884 | 92.086 | 73.7313 | 56.0775 | 33.862 | 24.3881 | 18.799 | 192.8814 | 117.956 | 97.0166 | 75.8218 | 44.8679 | 28.3434 | 19.9564 | 165.001 | 163.0737 | 147.4943 | 150.5888 | 161.484 | 18.2539 |  |  |  | 314.2844 | 333.3281 | 119.0592 | 498.3872 | 69.9438 | 523.1856 | 183.6558 |  | 597.8429 | 262.4938 |  |  | 35.8707 | 120.3903 |  | 190.4331 | 1065.3197 | 27.6243 | 35.3272 |  | 11.5566 | 13.7283 | 8.6233 | 12.8974 | 21.545 | 30.2467 | 37.6699 | 6.3317 | 10.8117 | 6.5727 | 15.0065 | 8.277 | 42.1889 | 49.6034 | 41.388 | 16.948 |  |  | -195.0797 | -1.3542 | 0.84887 | 0.19911 | 0.89976 | 0.26633 | 3.4195 | -155.6768 | 0.5663 | 0.37264 | 0.73468 | -0.0005569 | -0.00051583 | -0.00052733 | 32.0795 | 34.0068 | 35.998 | 54.008 | 110.6512 | 84.1009 | 44.0677 | 125.3542 | 105.5319 | 80.5617 | 63.3519 | 41.2077 | 28.0767 | 19.3984 | 28.3826 | 25.4325 | 15.7875 | 13.8423 | 12.1144 | 26.954 | 20.132 | 180.4227 | 193.5074 | 218.4185 | 72.6162 | 133.9712 | 96.5416 | 16.3245 |  |  | 35.306 | 32.0835 | 276.7215 | 175.8825 | 0.42227 | -0.011079 | [6 empty] | 402.3057 | 475.0289 | 94.408 | 248.4264 |  | 302.1932 | 40.6621 | 337.488 |  |  | 40.3265 |  | 67.9276 |  | 32.5846 | 68.2609 | 32.5113 | 18.4232 |  |  |  |  | 18.5912 | 18.5946 | 61.5499 | [6 empty] | 259.3883 | [5 empty] | 10.877 | 25.4163 | 93.7693 | 16.0044 | 35.3431 | 225.6215 | 36.447 | 33.4056 |  | 27.6126 | 56.1335 |  | 67.3954 | 18.1758 | 67.6673 | 31.3726 | 52.3223 |  | 24.1459 | 44.3956 | 207.7479 | 24.6929 | 58.9954 | 116.9668 | 40.2527 | 70.7615 | 17.8492 | 51.1801 | 30.4491 | 66.1212 | 0.85128 | 20.9196 | 0.096818 | 0.075546 | -40.2432 | 3.1152 | -13.52 | 0.26 | -27.4676 | -1.3736 | 1.0875 | 0.52669 | 1.1514 | 0.62644 | 2.2447 | 1.5341 |  | -0.49811 | 0.30117 | 0.90221 | 0.53215 | -3.3916
42810.6157 | 15177 | 118.2908 | 92.0782 | 73.7416 | 56.0785 | 33.8593 | 24.3813 | 18.7936 | 192.8727 | 117.9566 | 97.0233 | 75.822 | 44.8637 | 28.3462 | 19.9563 | 164.9544 | 163.009 | 147.3432 | 150.5219 | 161.4025 | 18.466 |  |  |  | 314.1882 | 333.2212 | 118.6133 | 498.0405 | 69.899 | 523.1408 | 183.6378 |  | 596.7035 | 262.431 |  |  | 35.8654 | 119.5775 |  | 189.46 | 1056.0427 | 27.7771 | 35.0632 |  | 11.5366 | 13.7251 | 8.6608 | 12.9475 | 21.5361 | 30.237 | 37.6658 | 6.2376 | 10.8071 | 6.4614 | 14.9877 | 8.2758 | 42.1755 | 49.5918 | 41.3883 | 16.9374 |  |  | -195.1066 | -1.4337 | 0.81339 | 0.52109 | 1.1639 | 0.090224 | 3.3243 | -155.7274 | 0.34018 | 0.23858 | 0.96438 | -0.00047805 | -0.00053719 | -0.00050598 | 32.1276 | 34.1857 | 36.088 | 53.9531 | 110.6071 | 84.1064 | 44.0628 | 125.3601 | 105.5325 | 80.5591 | 63.3556 | 41.2044 | 28.0793 | 19.4036 | 29.7091 | 26.1982 | 15.6532 | 13.834 | 12.9457 | 26.9645 | 20.1153 | 180.3322 | 193.4129 | 218.1768 | 72.5968 | 133.832 | 96.4422 | 13.7426 |  |  | 35.2826 | 32.444 | 277.2618 | 171.2283 | 0.55517 | 0.084338 | [6 empty] | 402.2767 | 474.5999 | 94.3738 | 248.3828 |  | 298.7806 | 40.7085 | 364.7241 |  |  | 40.371 |  | 68.2497 |  | 32.5201 | 67.9484 | 32.5469 | 18.4723 |  |  |  |  | 18.7084 | 18.7456 | 61.7304 | [6 empty] | 268.005 | [5 empty] | 10.9022 | 25.4367 | 93.9535 | 16.0574 | 35.2534 | 225.6907 | 36.1525 | 33.3528 |  | 27.5758 | 56.1592 |  | 67.3392 | 17.89 | 67.6622 | 31.2618 | 52.2487 |  | 24.5293 | 44.3515 | 207.6482 | 24.9242 | 59.2586 | 117.2198 | 40.1572 | 70.8036 | 17.9523 | 51.1981 | 30.5267 | 66.1682 | 0.78772 | 20.9204 | 0.096686 | 0.075373 | -40.2298 | 3.1153 | -12.9 | 0.29 | -27.4687 | -1.4133 | 1.0645 | 0.85206 | 1.3096 | 0.36461 | 2.2132 | 1.5447 |  | -0.48821 | 0.15502 | 0.9152 | 0.5393 | -3.2631
42810.6157 | 15178 | 118.2953 | 92.0773 | 73.7592 | 56.0855 | 33.8579 | 24.3895 | 18.7987 | 192.8639 | 117.9622 | 97.0259 | 75.8294 | 44.8726 | 28.3484 | 19.9659 | 164.9353 | 162.962 | 147.2058 | 150.4484 | 161.3313 | 18.2424 |  |  |  | 314.1336 | 333.1025 | 119.1258 | 498.1354 | 69.9349 | 523.4579 | 183.6264 |  | 594.3904 | 262.3886 |  |  | 35.8706 | 117.9025 |  | 188.2003 | 1048.0384 | 27.996 | 34.8682 |  | 11.5226 | 13.7444 | 8.7152 | 13.0538 | 21.5595 | 30.2468 | 37.6759 | 6.2815 | 10.8002 | 6.3135 | 14.978 | 8.2759 | 42.1668 | 49.5804 | 41.4027 | 16.9324 |  |  | -195.1835 | -1.7091 | 0.4546 | -0.17151 | 1.1376 | 0.046196 | 2.9339 | -155.8174 | 0.33492 | 0.0084292 | 0.90815 | -0.00045669 | -0.00047476 | -0.00055198 | 32.4863 | 34.8662 | 35.9738 | 54.2161 | 110.5661 | 84.1019 | 44.0604 | 125.3604 | 105.533 | 80.5587 | 63.3599 | 41.2133 | 28.07 | 19.4009 | 30.0759 | 26.693 | 15.2488 | 13.2849 | 12.4277 | 26.9922 | 20.0903 | 180.2464 | 193.3275 | 217.9529 | 72.5833 | 133.7116 | 96.3612 | 11.4923 |  |  | 35.2671 | 32.7195 | 277.9105 | 168.2531 | 0.38033 | 0.0024714 | [6 empty] | 402.1781 | 474.3218 | 94.4099 | 248.3339 |  | 300.4447 | 40.7525 | 404.7116 |  |  | 40.4013 |  | 67.8578 |  | 32.4096 | 68.2339 | 32.5388 | 18.4914 |  |  |  |  | 18.831 | 18.9366 | 61.9136 | [6 empty] | 276.579 | [5 empty] | 10.9848 | 25.4453 | 94.1133 | 15.8542 | 35.0937 | 225.6608 | 36.0235 | 33.3881 |  | 27.5988 | 56.1684 |  | 67.406 | 17.6443 | 67.6727 | 31.2483 | 52.2431 |  | 24.7083 | 44.4191 | 207.5894 | 24.967 | 59.5078 | 117.296 | 40.0297 | 70.9008 | 17.9003 | 51.2391 | 30.6919 | 66.2431 | 0.75151 | 20.9194 | 0.095641 | 0.074316 | -40.1773 | 3.1153 | -7.26 | 0.22 | -27.4796 | -1.5431 | 0.79587 | -0.48884 | 1.2947 | 0.2609 | 2.0792 | 1.5294 |  | -0.49642 | 0.11751 | 0.9572 | 0.5449 | -3.181
42810.6157 | 15179 | 118.308 | 92.0827 | 73.7603 | 56.0895 | 33.8606 | 24.3877 | 18.7992 | 192.8522 | 117.968 | 97.0261 | 75.8319 | 44.8692 | 28.3514 | 19.9631 | 164.8905 | 162.9146 | 147.0798 | 150.3692 | 161.2689 | 18.2302 |  |  |  | 314.0684 | 332.8274 | 121.6922 | 499.1966 | 69.9466 | 523.9585 | 183.6129 |  | 593.8614 | 262.3351 |  |  | 35.8744 | 116.1512 |  | 186.9658 | 1045.5223 | 27.9132 | 34.7218 |  | 11.4709 | 13.732 | 8.715 | 13.0128 | 21.5217 | 30.2515 | 37.6346 | 6.2785 | 10.7892 | 6.1977 | 14.9661 | 8.2753 | 42.1671 | 49.5786 | 41.3982 | 16.9238 |  |  | -195.0981 | -1.8129 | 0.27061 | -0.22013 | 1.2191 | -0.40656 | 3.0601 | -155.8838 | 0.35672 | -0.080736 | 0.95922 | -0.00051419 | -0.00050433 | -0.00049612 | 31.4075 | 34.1729 | 34.5445 | 54.1303 | 110.5261 | 84.0949 | 44.0741 | 125.3583 | 105.5436 | 80.5635 | 63.3549 | 41.2144 | 28.074 | 19.3987 | 29.6498 | 27.5484 | 15.53 | 12.6929 | 12.0415 | 27.0023 | 20.066 | 180.1758 | 193.2406 | 217.7419 | 72.5958 | 133.6275 | 96.3118 | 8.5616 |  |  | 35.2701 | 33.283 | 278.5774 | 165.3001 | 0.19941 | -0.12268 | [6 empty] | 402.1007 | 473.9529 | 94.3588 | 248.2934 |  | 301.1319 | 40.8172 | 436.0507 |  |  | 40.4278 |  | 67.7618 |  | 32.3365 | 68.5927 | 32.4822 | 18.5909 |  |  |  |  | 18.9329 | 19.0871 | 62.0713 | [6 empty] | 282.9051 | [5 empty] | 11.0546 | 25.4994 | 94.2111 | 15.7472 | 35.0036 | 225.5285 | 35.7548 | 33.2511 |  | 27.6045 | 56.1414 |  | 67.4679 | 17.4188 | 67.6849 | 31.1322 | 52.2318 |  | 24.653 | 44.4872 | 207.5133 | 25.0482 | 59.6595 | 117.3944 | 39.9447 | 71.0109 | 17.8937 | 51.265 | 30.7911 | 66.4211 | 0.78965 | 20.9205 | 0.094465 | 0.072811 | -40.1993 | 3.1152 | 6.59 | 0.2 | -27.4822 | -1.5893 | 0.61403 | -0.55381 | 1.3403 | -0.77399 | 2.1235 | 1.5251 |  | -0.50833 | 0.16603 | 0.92311 | 0.54909 | -3.0989
42810.6157 | 15180 | 118.3077 | 92.0757 | 73.7496 | 56.0891 | 33.8667 | 24.3816 | 18.7993 | 192.8369 | 117.9716 | 97.0331 | 75.8374 | 44.8711 | 28.3542 | 19.9726 | 164.8489 | 162.8572 | 146.9444 | 150.2954 | 161.197 | 18.6095 |  |  |  | 313.9856 | 333.0238 | 125.6082 | 499.3348 | 69.9679 | 524.2696 | 183.6058 |  | 595.0582 | 262.2802 |  |  | 35.894 | 116.2409 |  | 186.6294 | 1048.5394 | 27.6967 | 34.7052 |  | 11.389 | 13.7008 | 8.678 | 12.9638 | 21.3805 | 30.2171 | 37.5809 | 6.2579 | 10.7832 | 6.1031 | 14.9477 | 8.2863 | 42.1675 | 49.586 | 41.4039 | 16.9223 |  |  | -195.1684 | -2.2656 | 0.53346 | 0.18859 | 1.0088 | -0.14568 | 3.0857 | -155.9022 | 0.27207 | 0.04913 | 0.94074 | -0.00050433 | -0.00050598 | -0.00055198 | 31.418 | 33.8996 | 34.4203 | 54.1582 | 110.4964 | 84.1002 | 44.0806 | 125.3639 | 105.542 | 80.5685 | 63.3678 | 41.214 | 28.08 | 19.4027 | 28.996 | 26.9505 | 15.7678 | 13.4563 | 11.1409 | 26.9718 | 20.053 | 180.0822 | 193.1407 | 217.4891 | 72.5937 | 133.5308 | 96.2506 | 5.7288 |  |  | 35.2627 | 33.7193 | 278.9517 | 164.8394 | 0.25208 | 0.08001 | [6 empty] | 402.1129 | 474.3999 | 94.3117 | 248.2549 |  | 300.0853 | 40.8515 | 461.4227 |  |  | 40.4447 |  | 68.9283 |  | 32.2013 | 68.8811 | 32.4056 | 18.581 |  |  |  |  | 19.0677 | 19.2639 | 62.2296 | [6 empty] | 285.9551 | [5 empty] | 11.1824 | 25.4977 | 94.3576 | 15.6858 | 34.9704 | 225.36 | 35.7277 | 33.15 |  | 27.5569 | 56.1532 |  | 67.5247 | 17.2587 | 67.7073 | 31.0475 | 52.248 |  | 24.7442 | 44.453 | 207.4224 | 25.0679 | 59.774 | 117.4585 | 39.9019 | 71.0867 | 17.8947 | 51.276 | 30.9452 | 66.6164 | 0.81815 | 20.9206 | 0.094906 | 0.073715 | -40.204 | 3.1152 | -11.41 | 0.3 | -27.4926 | -1.7766 | 0.86207 | 0.51258 | 1.2192 | -0.46329 | 2.1322 | 1.5676 |  | -0.51896 | 0.23511 | 0.89518 | 0.55023 | -3.0864
42810.6157 | 15181 | 118.3086 | 92.0701 | 73.7581 | 56.0873 | 33.8548 | 24.3798 | 18.8015 | 192.8299 | 117.9782 | 97.0326 | 75.8379 | 44.8728 | 28.348 | 19.9709 | 164.8124 | 162.7992 | 146.8109 | 150.2265 | 161.1289 | 18.8129 |  |  |  | 313.903 | 332.8729 | 127.8929 | 500.2313 | 70.0102 | 524.6202 | 183.5998 |  | 597.2137 | 262.2251 |  |  | 35.9102 | 115.6787 |  | 186.5639 | 1051.6247 | 27.3041 | 34.8359 |  | 11.3666 | 13.6632 | 8.6403 | 12.9007 | 21.1592 | 30.1385 | 37.526 | 6.1727 | 10.7709 | 6.0573 | 14.9357 | 8.2914 | 42.1613 | 49.5906 | 41.4082 | 16.9158 |  |  | -195.2558 | -2.0028 | 0.56171 | -0.049942 | 1.2507 | -0.12466 | 3.0417 | -155.8976 | 0.23568 | 0.33593 | 0.88053 | -0.00049776 | -0.00051912 | -0.0005684 | 32.2968 | 34.7321 | 35.7616 | 54.1987 | 110.4728 | 84.1034 | 44.0956 | 125.3689 | 105.5528 | 80.5814 | 63.3858 | 41.2223 | 28.092 | 19.4155 | 27.7064 | 25.8624 | 15.4013 | 13.2419 | 10.8175 | 26.9137 | 20.0379 | 180.0142 | 193.0507 | 217.2641 | 72.5944 | 133.4452 | 96.2128 | 4.175 |  |  | 35.2629 | 33.8627 | 279.0127 | 171.3634 | 0.27822 | -0.031028 | [6 empty] | 402.0778 | 474.0514 | 94.4708 | 248.2223 |  | 302.4489 | 40.9026 | 485.6098 |  |  | 40.4641 |  | 68.9887 |  | 32.1245 | 69.5525 | 32.3611 | 18.3895 |  |  |  |  | 19.1729 | 19.4593 | 62.3782 | [6 empty] | 287.8009 | [5 empty] | 11.2767 | 25.5762 | 94.5255 | 15.7414 | 34.8907 | 225.1794 | 35.6749 | 33.0298 |  | 27.5064 | 56.1528 |  | 67.5806 | 17.0096 | 67.7359 | 31.0355 | 52.255 |  | 24.864 | 44.4539 | 207.3398 | 25.1004 | 59.8914 | 117.466 | 39.8683 | 71.1498 | 17.8816 | 51.3139 | 31.0145 | 66.7513 | 0.89577 | 20.9199 | 0.094511 | 0.074504 | -40.1831 | 3.1153 | -4.9 | 0.25 | -27.5048 | -1.6703 | 0.88455 | -0.26375 | 1.3573 | -0.4285 | 2.1167 | 1.5693 |  | -0.53913 | 0.37158 | 0.93413 | 0.54716 | -3.2676
42810.6158 | 15182 | 118.3259 | 92.0826 | 73.7567 | 56.0989 | 33.8585 | 24.3915 | 18.7941 | 192.8241 | 117.9862 | 97.0393 | 75.8446 | 44.8808 | 28.3523 | 19.9681 | 164.7735 | 162.7381 | 146.6737 | 150.1442 | 161.0494 | 18.4944 |  |  |  | 313.8222 | 332.7064 | 125.004 | 500.693 | 70.043 | 525.5454 | 183.5852 |  | 601.784 | 262.1539 |  |  | 35.9076 | 115.2314 |  | 185.8242 | 1046.3744 | 27.2449 | 34.9034 |  | 11.3785 | 13.6411 | 8.6083 | 12.8067 | 20.9285 | 29.9862 | 37.5049 | 6.1528 | 10.7619 | 6.0652 | 14.9196 | 8.3031 | 42.1782 | 49.594 | 41.4194 | 16.9093 |  |  | -195.3419 | -1.6848 | 0.74176 | 0.31936 | 1.0134 | -0.54127 | 3.1396 | -156.0238 | 0.33492 | -0.0026902 | 0.7778 | -0.00052569 | -0.00047969 | -0.00052569 | 32.2705 | 34.2405 | 35.5821 | 54.108 | 110.4425 | 84.0947 | 44.0912 | 125.3646 | 105.5485 | 80.5841 | 63.3771 | 41.2234 | 28.091 | 19.4143 | 26.3554 | 24.9902 | 13.7094 | 12.9052 | 10.7022 | 26.8364 | 20.0088 | 179.9314 | 192.9606 | 217.0382 | 72.5894 | 133.3526 | 96.1509 | 3.6334 |  |  | 35.2443 | 33.871 | 279.4138 | 166.4875 | 0.50432 | -0.2356 | [6 empty] | 402.0124 | 473.5576 | 94.6633 | 248.185 |  | 303.3051 | 40.9365 | 506.3983 |  |  | 40.4783 |  | 68.1065 |  | 32.0759 | 69.9704 | 32.3296 | 18.3411 |  |  |  |  | 19.293 | 19.6354 | 62.532 | [6 empty] | 290.8525 | [5 empty] | 11.4328 | 25.4934 | 94.6559 | 15.9275 | 34.9327 | 225.127 | 35.6477 | 32.9204 |  | 27.3948 | 56.1598 |  | 67.6411 | 16.7543 | 67.869 | 31.0163 | 52.2794 |  | 24.8534 | 44.4931 | 207.2643 | 25.3038 | 60.1206 | 117.5926 | 39.8804 | 71.2352 | 17.6864 | 51.3397 | 30.9855 | 66.8253 | 0.82836 | 20.9195 | 0.093983 | 0.074454 | -40.2333 | 3.1152 | -0.63 | 0.22 | -27.5268 | -1.5319 | 1.0164 | 0.66694 | 1.2215 | -0.89267 | 2.1499 | 1.5364 |  | -0.55182 | 0.51263 | 1.1187 | 0.54519 | -3.1328
42810.6158 | 15183 | 118.3256 | 92.0869 | 73.7593 | 56.1014 | 33.8631 | 24.3898 | 18.7979 | 192.8052 | 117.9909 | 97.0473 | 75.8432 | 44.8849 | 28.3599 | 19.9687 | 164.732 | 162.6922 | 146.5322 | 150.0698 | 160.9773 | 18.0249 |  |  |  | 313.7551 | 332.8416 | 120.9821 | 501.0102 | 70.0401 | 526.2245 | 183.5695 |  | 599.2514 | 262.0958 |  |  | 35.9156 | 114.683 |  | 187.3536 | 1043.3264 | 27.4905 | 34.9564 |  | 11.4045 | 13.6173 | 8.5594 | 12.7146 | 20.634 | 29.7894 | 37.4826 | 6.1538 | 10.742 | 6.1168 | 14.896 | 8.3003 | 42.1871 | 49.5971 | 41.416 | 16.9008 |  |  | -195.3268 | -1.7761 | 0.97701 | 0.45538 | 0.79462 | -0.15028 | 3.2355 | -156.1223 | 0.32733 | -0.13885 | 0.63196 | -0.00052569 | -0.00050433 | -0.00050269 | 30.8415 | 32.0805 | 33.86 | 53.9111 | 110.4002 | 84.0881 | 44.0921 | 125.3708 | 105.5486 | 80.5831 | 63.3822 | 41.2307 | 28.0881 | 19.4124 | 26.4819 | 24.4573 | 12.3578 | 11.8227 | 10.2879 | 26.7441 | 19.9715 | 179.853 | 192.8746 | 216.8251 | 72.5847 | 133.2705 | 96.1001 | 2.2176 |  |  | 35.2368 | 34.0119 | 279.7355 | 162.3756 | -0.022845 | -0.11911 | [6 empty] | 401.9231 | 472.774 | 94.859 | 248.1362 |  | 303.4329 | 40.9466 | 523.3703 |  |  | 40.4955 |  | 67.7464 |  | 32.0044 | 70.6968 | 32.2674 | 18.4919 |  |  |  |  | 19.4384 | 19.8283 | 62.6902 | [6 empty] | 293.2954 | [5 empty] | 11.5557 | 25.3934 | 94.791 | 15.9421 | 34.9161 | 224.9873 | 35.6588 | 32.8606 |  | 27.301 | 56.1743 |  | 67.7744 | 16.4243 | 68.0412 | 31.0259 | 52.282 |  | 25.0157 | 44.5867 | 207.182 | 25.2793 | 60.2997 | 117.6837 | 39.8803 | 71.3313 | 17.487 | 51.3364 | 30.9777 | 66.866 | 0.86958 | 20.921 | 0.09342 | 0.073867 | -40.2815 | 3.1152 | 10.43 | 0.26 | -27.5374 | -1.5728 | 1.1665 | 0.79638 | 1.0812 | -0.47022 | 2.1818 | 1.5227 |  | -0.57413 | 0.48776 | 1.2645 | 0.54399 | -3.0188
42810.6158 | 15184 | 118.3233 | 92.0901 | 73.7574 | 56.0999 | 33.8603 | 24.3843 | 18.7876 | 192.8012 | 117.9893 | 97.0479 | 75.8491 | 44.8815 | 28.3591 | 19.9668 | 164.6929 | 162.6359 | 146.3972 | 149.9953 | 160.8978 | 17.9806 |  |  |  | 313.6831 | 332.7734 | 119.3676 | 501.4351 | 70.0549 | 526.4182 | 183.5491 |  | 596.4386 | 262.0459 |  |  | 35.9195 | 114.231 |  | 188.1245 | 1036.3993 | 27.6366 | 34.8702 |  | 11.464 | 13.6446 | 8.5649 | 12.6794 | 20.4108 | 29.6169 | 37.4844 | 6.1317 | 10.7381 | 6.1658 | 14.8893 | 8.2945 | 42.1658 | 49.6025 | 41.4098 | 16.8958 |  |  | -195.2558 | -1.1564 | 0.83179 | 0.21685 | 0.85179 | 0.2223 | 3.2112 | -156.1401 | 0.14713 | 0.04913 | 0.88391 | -0.00054048 | -0.00050598 | -0.00052405 | 31.9086 | 33.0891 | 34.1767 | 54.023 | 110.3604 | 84.0793 | 44.1057 | 125.3733 | 105.5556 | 80.5867 | 63.3874 | 41.2333 | 28.089 | 19.4168 | 25.9569 | 23.8623 | 11.3194 | 10.6632 | 9.5312 | 26.6199 | 19.9327 | 179.7761 | 192.7848 | 216.599 | 72.5841 | 133.184 | 96.0455 | 0.44412 |  |  | 35.2215 | 34.3104 | 280.0271 | 159.9924 | -0.15048 | -0.021054 | [6 empty] | 401.8166 | 472.5291 | 95.1511 | 248.0757 |  | 300.6718 | 40.9325 | 539.2507 |  |  | 40.5105 |  | 66.9748 |  | 31.9809 | 70.953 | 32.1855 | 18.6775 |  |  |  |  | 19.5574 | 19.9779 | 62.8112 | [6 empty] | 294.3853 | [5 empty] | 11.5648 | 25.3281 | 94.992 | 15.9947 | 34.9296 | 224.8776 | 35.697 | 32.824 |  | 27.2684 | 56.1772 |  | 67.9735 | 16.1631 | 68.1928 | 31.0326 | 52.2716 |  | 25.3837 | 44.5639 | 207.0913 | 25.2245 | 60.4621 | 117.7558 | 39.8426 | 71.4255 | 17.2036 | 51.3614 | 31.0105 | 66.8942 | 0.8118 | 20.9221 | 0.091067 | 0.072883 | -40.248 | 3.1153 | -9.73 | 0.27 | -27.5357 | -1.2692 | 1.0764 | 0.54958 | 1.1191 | 0.57174 | 2.173 | 1.4939 |  | -0.58405 | 0.53152 | 1.3754 | 0.54652 | -2.9531
42810.6158 | 15185 | 118.3123 | 92.1012 | 73.7547 | 56.1089 | 33.8655 | 24.3973 | 18.7923 | 192.7976 | 118.0017 | 97.0523 | 75.855 | 44.8945 | 28.3659 | 19.9703 | 164.6529 | 162.5758 | 146.2647 | 149.9279 | 160.8295 | 18.0719 |  |  |  | 313.6126 | 332.3885 | 119.7948 | 502.2141 | 70.0677 | 526.3819 | 183.5129 |  | 594.0277 | 261.988 |  |  | 35.9216 | 113.8323 |  | 187.6342 | 1032.5568 | 27.7446 | 34.8365 |  | 11.4873 | 13.664 | 8.5711 | 12.6397 | 20.235 | 29.7161 | 37.4912 | 6.1263 | 10.7283 | 6.2027 | 14.8739 | 8.2984 | 42.1366 | 49.6117 | 41.401 | 16.8808 |  |  | -195.2821 | -1.3615 | 0.65042 | -0.030226 | 0.9727 | -0.19102 | 3.5063 | -156.146 | 0.25747 | 0.33656 | 0.97869 | -0.00057005 | -0.00050105 | -0.00050926 | 31.7133 | 33.9766 | 35.5198 | 53.9968 | 110.3203 | 84.0928 | 44.1294 | 125.3875 | 105.5666 | 80.5991 | 63.3971 | 41.2384 | 28.0995 | 19.4174 | 25.9274 | 23.1236 | 10.5126 | 10.0836 | 8.8841 | 26.5026 | 19.8856 | 179.6741 | 192.68 | 216.3446 | 72.567 | 133.0733 | 95.9627 |  |  |  | 35.212 | 34.8071 | 280.2853 | 155.8026 | -0.11442 | 0.004918 | [6 empty] | 401.7044 | 472.1541 | 95.4036 | 248.0233 |  | 296.632 | 40.8884 | 538.3637 |  |  | 40.5096 |  | 63.699 |  | 31.9262 | 71.3355 | 32.1244 | 18.6883 |  |  |  |  | 19.627 | 20.0268 | 62.9173 | [6 empty] | 292.3414 | [5 empty] | 11.5785 | 25.2149 | 95.2515 | 16.0337 | 34.9431 | 224.7885 | 35.8423 | 32.8067 |  | 27.142 | 56.1826 |  | 68.1388 | 15.9502 | 68.3039 | 31.0477 | 52.2623 |  | 25.804 | 44.4773 | 207.0031 | 25.086 | 60.6057 | 117.7787 | 39.8301 | 71.5205 | 16.8601 | 51.3732 | 31.0457 | 66.91 | 0.74574 | 20.9186 | 0.091836 | 0.073621 | -40.2429 | 3.1152 | -16.7 | 0.28 | -27.537 | -1.3771 | 0.95184 | -0.20519 | 1.1961 | -0.53007 | 2.271 | 1.3742 |  | -0.59677 | 0.52106 | 1.4595 | 0.54753 | -2.8371
42810.6158 | 15186 | 118.2985 | 92.1029 | 73.7609 | 56.1071 | 33.875 | 24.3959 | 18.7923 | 192.7834 | 118.0087 | 97.0486 | 75.8559 | 44.8943 | 28.3645 | 19.9687 | 164.614 | 162.5172 | 146.1257 | 149.8557 | 160.7457 | 18.2188 |  |  |  | 313.5414 | 332.5306 | 118.3977 | 502.0702 | 70.0786 | 526.1725 | 183.4746 |  | 591.1843 | 261.9312 |  |  | 35.9237 | 113.7927 |  | 187.0343 | 1038.7389 | 27.8428 | 34.9248 |  | 11.5274 | 13.6759 | 8.5523 | 12.6036 | 20.1119 | 29.8485 | 37.4738 | 6.2529 | 10.7257 | 6.2718 | 14.8588 | 8.2986 | 42.1124 | 49.6128 | 41.3951 | 16.8775 |  |  | -195.3438 | -1.2366 | 0.86004 | 0.19713 | 0.9313 | -0.16277 | 3.3131 | -156.2386 | 0.34835 | -0.0041588 | 0.99915 | -0.00058155 | -0.00046491 | -0.00054705 | 31.2798 | 33.6358 | 35.1704 | 53.9762 | 110.2934 | 84.0993 | 44.1254 | 125.3855 | 105.5739 | 80.5979 | 63.3984 | 41.2464 | 28.0998 | 19.4222 | 25.2732 | 22.7332 | 9.6638 | 9.5263 | 8.5522 | 26.4196 | 19.8541 | 179.6083 | 192.6008 | 216.1234 | 72.5704 | 132.9866 | 95.8771 |  |  |  | 35.1991 | 35.1765 | 280.4971 | 154.4302 | 0.58718 | 0.066271 | [6 empty] | 401.6472 | 471.9873 | 95.5944 | 247.9601 |  | 300.0732 | 40.8448 | 523.359 |  |  | 40.5166 |  | 59.998 |  | 31.93 | 71.4642 | 32.07 | 18.7509 |  |  |  |  | 19.6984 | 20.0463 | 63.0271 | [6 empty] | 288.9192 | [5 empty] | 11.723 | 25.0238 | 95.5133 | 16.0302 | 34.9143 | 224.6821 | 35.8744 | 32.787 |  | 26.9612 | 56.1996 |  | 68.1719 | 15.7362 | 68.3759 | 31.1217 | 52.257 |  | 25.9116 | 44.4552 | 206.9243 | 24.9516 | 60.724 | 117.8609 | 39.849 | 71.6186 | 16.7983 | 51.4289 | 31.0587 | 66.9525 | 0.822 | 20.9211 | 0.091509 | 0.074084 | -40.2666 | 3.1152 | -5.7 | 0.32 | -27.5377 | -1.3125 | 1.0946 | 0.52403 | 1.1707 | -0.48941 | 2.208 | 1.2396 |  | -0.60221 | 0.58401 | 1.5502 | 0.54515 | -2.7994
42810.6158 | 15187 | 118.2863 | 92.1083 | 73.7762 | 56.117 | 33.8869 | 24.4013 | 18.7971 | 192.7757 | 118.014 | 97.049 | 75.8623 | 44.8972 | 28.3723 | 19.9769 | 164.5713 | 162.4625 | 145.9973 | 149.7812 | 160.6594 | 18.3777 |  |  |  | 313.4621 | 332.1906 | 116.0078 | 501.9244 | 70.1109 | 526.5669 | 183.4497 |  | 589.0405 | 261.8821 |  |  | 35.9324 | 113.8622 |  | 187.0875 | 1034.9574 | 28.2491 | 35.3452 |  | 11.551 | 13.6687 | 8.5507 | 12.5998 | 20.2576 | 29.8621 | 37.455 | 6.3747 | 10.7201 | 6.3122 | 14.8405 | 8.2929 | 42.0773 | 49.6003 | 41.3759 | 16.8695 |  |  | -195.3688 | -1.3562 | 0.92181 | 0.22079 | 1.0469 | 0.30838 | 3.3768 | -156.3175 | 0.15998 | -0.1292 | 0.9153 | -0.00053883 | -0.00053883 | -0.00055526 | 31.4082 | 33.498 | 34.1917 | 53.3778 | 110.2577 | 84.0953 | 44.1255 | 125.3813 | 105.5648 | 80.5955 | 63.3977 | 41.2483 | 28.1044 | 19.4163 | 27.5708 | 24.0763 | 9.7958 | 9.0196 | 7.9796 | 26.436 | 19.8262 | 179.5241 | 192.5194 | 215.9072 | 72.5617 | 132.8828 | 95.7811 |  |  |  | 35.1745 | 35.4885 | 280.9715 | 153.2894 | 0.44374 | 0.20027 | [6 empty] | 401.5929 | 471.6605 | 95.7558 | 247.9087 |  | 301.423 | 40.8262 | 504.0998 |  |  | 40.5292 |  | 57.3752 |  | 31.8726 | 70.5352 | 32.0018 | 18.8 |  |  |  |  | 19.7588 | 20.0713 | 63.1339 | [6 empty] | 285.6627 | [5 empty] | 11.689 | 24.8796 | 95.7639 | 16.0041 | 34.8737 | 224.5614 | 35.971 | 32.7368 |  | 26.897 | 56.1981 |  | 68.1544 | 15.6108 | 68.4349 | 31.1943 | 52.3223 |  | 25.6049 | 44.4906 | 206.84 | 24.845 | 60.783 | 118.0179 | 39.8564 | 71.7085 | 16.9862 | 51.4708 | 31.0929 | 67.008 | 0.88864 | 20.9216 | 0.091044 | 0.074309 | -40.2322 | 3.1153 | -20.17 | 0.2 | -27.5463 | -1.3745 | 1.1332 | 0.55458 | 1.2413 | 0.67366 | 2.2292 | 1.1447 |  | -0.57873 | 0.33065 | 1.5322 | 0.53377 | -2.7686
42810.6158 | 15188 | 118.2779 | 92.1261 | 73.7866 | 56.1338 | 33.8943 | 24.4136 | 18.8051 | 192.7747 | 118.0211 | 97.0555 | 75.8754 | 44.9139 | 28.3754 | 19.9815 | 164.5346 | 162.4145 | 145.8713 | 149.7173 | 160.5904 | 18.5581 |  |  |  | 313.3945 | 331.6256 | 115.1453 | 502.4313 | 70.1437 | 526.3087 | 183.4216 |  | 587.6427 | 261.8255 |  |  | 35.9386 | 113.6889 |  | 188.4886 | 1033.3811 | 28.4899 | 35.5614 |  | 11.522 | 13.6252 | 8.5363 | 12.624 | 20.3448 | 29.8433 | 37.4187 | 6.4256 | 10.7092 | 6.3794 | 14.8214 | 8.2887 | 42.0462 | 49.5841 | 41.3732 | 16.8575 |  |  | -195.4201 | -1.2662 | 0.83179 | 0.25693 | 1.2027 | 0.48581 | 3.5194 | -156.2735 | 0.26448 | 0.31033 | 0.83741 | -0.00057169 | -0.00049612 | -0.00053062 | 31.3018 | 33.8498 | 34.3027 | 53.4869 | 110.22 | 84.1057 | 44.1337 | 125.3857 | 105.5707 | 80.6025 | 63.4054 | 41.2414 | 28.1028 | 19.4162 | 28.7533 | 26.4789 | 13.4588 | 9.8826 | 7.7614 | 26.4424 | 19.8299 | 179.4383 | 192.4196 | 215.6802 | 72.5421 | 132.7773 | 95.6891 |  |  |  | 35.1503 | 34.3317 | 280.5146 | 173.2722 | 0.30942 | 0.54995 | [6 empty] | 401.55 | 470.809 | 95.8675 | 247.8773 |  | 300.0579 | 40.8574 | 488.681 |  |  | 40.5455 |  | 58.1189 |  | 31.7963 | 70.2664 | 31.9431 | 18.724 |  |  |  |  | 19.8206 | 20.108 | 63.2561 | [6 empty] | 284.2109 | [5 empty] | 11.6096 | 24.8121 | 95.9709 | 15.9667 | 34.8086 | 224.4859 | 35.7255 | 32.7391 |  | 26.9346 | 56.1748 |  | 68.1084 | 15.5698 | 68.5295 | 31.3254 | 52.3048 |  | 25.378 | 44.5276 | 206.7536 | 24.9117 | 60.8948 | 118.1767 | 39.8517 | 71.7893 | 17.146 | 51.4641 | 31.184 | 67.0642 | 0.77828 | 20.9219 | 0.090751 | 0.073571 | -40.2388 | 3.1153 | -8.95 | 0.23 | -27.5454 | -1.328 | 1.0763 | 0.5982 | 1.3303 | 0.8455 | 2.2757 | 1.171 |  | -0.57327 | 0.20001 | 1.1257 | 0.52798 | -3.3245
42810.6158 | 15189 | 118.2627 | 92.1188 | 73.7844 | 56.1303 | 33.8919 | 24.4092 | 18.7987 | 192.7621 | 118.0231 | 97.0741 | 75.879 | 44.914 | 28.3665 | 19.977 | 164.4927 | 162.3597 | 145.7473 | 149.6496 | 160.5145 | 18.7782 |  |  |  | 313.3126 | 331.5363 | 112.9402 | 503.2574 | 70.1715 | 526.0436 | 183.4039 |  | 588.8937 | 261.7724 |  |  | 35.9546 | 113.3323 |  | 188.0587 | 1036.4434 | 28.6907 | 36.0073 |  | 11.47 | 13.5964 | 8.5291 | 12.6233 | 20.2636 | 29.8191 | 37.4562 | 6.4613 | 10.7075 | 6.4589 | 14.8009 | 8.2929 | 42.0252 | 49.583 | 41.3808 | 16.8552 |  |  | -195.472 | -1.1597 | 0.99804 | 0.07031 | 1.4734 | -0.10691 | 3.5227 | -156.3155 | 0.7395 | 0.22054 | 0.7025 | -0.00054376 | -0.00056019 | -0.00053391 | 31.1951 | 33.6452 | 34.7174 | 53.8843 | 110.1864 | 84.1001 | 44.1445 | 125.3908 | 105.5753 | 80.6106 | 63.4171 | 41.2508 | 28.1027 | 19.4234 | 26.6873 | 27.1549 | 17.3581 | 11.5648 | 9.7999 | 26.3849 | 19.8716 | 179.3786 | 192.3285 | 215.4637 | 72.5462 | 132.6896 | 95.64 |  |  |  | 35.1512 | 34.3921 | 280.6504 | 181.3165 | 0.30476 | 0.0056708 | [6 empty] | 401.5518 | 470.2197 | 96.0754 | 247.8422 |  | 298.952 | 40.8456 | 479.8835 |  |  | 40.5504 |  | 60.1453 |  | 31.7832 | 70.3439 | 31.9123 | 18.6696 |  |  |  |  | 19.9366 | 20.2044 | 63.4149 | [6 empty] | 282.6346 | [5 empty] | 11.6683 | 24.7775 | 96.1488 | 15.9145 | 34.7478 | 224.4071 | 35.5386 | 32.7266 |  | 26.9715 | 56.1446 |  | 68.3854 | 15.658 | 68.6102 | 31.4532 | 52.1941 |  | 25.2334 | 44.5623 | 206.6442 | 24.9371 | 60.9062 | 118.219 | 39.8182 | 71.8471 | 17.2167 | 51.456 | 31.1752 | 67.0838 | 0.6346 | 20.9223 | 0.089156 | 0.071711 | -40.2384 | 3.1153 | -8.83 | 0.28 | -27.5445 | -1.2708 | 1.1789 | 0.31291 | 1.4724 | -0.39662 | 2.2767 | 1.244 |  | -0.57648 | 0.42283 | 0.69728 | 0.51615 | -3.5479
42810.6158 | 15190 | 118.2386 | 92.1215 | 73.7948 | 56.1394 | 33.8882 | 24.4123 | 18.8011 | 192.7479 | 118.0312 | 97.075 | 75.8804 | 44.911 | 28.3764 | 19.979 | 164.4534 | 162.2976 | 145.6067 | 149.5655 | 160.4435 | 19.0522 |  |  |  | 313.2383 | 331.7429 | 111.6006 | 503.6901 | 70.1847 | 524.1224 | 183.3787 |  | 590.2907 | 261.7078 |  |  | 35.9726 | 113.4834 |  | 187.3282 | 1035.7238 | 29.0968 | 35.9114 |  | 11.4436 | 13.6024 | 8.5326 | 12.6139 | 20.1838 | 29.7391 | 37.4776 | 6.5901 | 10.6995 | 6.4767 | 14.8025 | 8.287 | 42.0086 | 49.5741 | 41.3743 | 16.8498 |  |  | -195.3721 | -1.2162 | 1.0329 | 0.38901 | 1.0693 | 0.10994 | 3.4576 | -156.3884 | 0.69649 | 0.19914 | 0.89702 | -0.00048626 | -0.00051419 | -0.0005454 | 31.039 | 33.4458 | 34.7339 | 53.9458 | 110.1616 | 84.0981 | 44.1545 | 125.3954 | 105.5824 | 80.6174 | 63.4182 | 41.2589 | 28.1064 | 19.4258 | 27.0001 | 25.6667 | 17.0024 | 12.7845 | 11.5471 | 26.3549 | 19.8702 | 179.2957 | 192.2409 | 215.2274 | 72.5389 | 132.5902 | 95.5814 |  |  |  | 35.1361 | 34.7073 | 280.7587 | 181.9119 | 0.37425 | -0.10537 | [6 empty] | 401.5064 | 470.8428 | 96.2115 | 247.798 |  | 298.7501 | 40.8631 | 485.908 |  |  | 40.5747 |  | 61.5143 |  | 31.7682 | 70.4171 | 31.8858 | 18.6942 |  |  |  |  | 20.0415 | 20.317 | 63.5587 | [6 empty] | 290.1645 | [5 empty] | 11.7212 | 24.7859 | 96.3167 | 16.0031 | 34.6963 | 224.3407 | 35.5009 | 32.7787 |  | 26.815 | 56.1244 |  | 68.2421 | 15.6508 | 68.7491 | 31.3938 | 52.0043 |  | 25.1554 | 44.5587 | 206.565 | 24.9819 | 60.9228 | 118.3008 | 39.7352 | 71.8343 | 17.337 | 51.5035 | 31.2247 | 67.1156 | 0.80814 | 20.9227 | 0.089414 | 0.071682 | -40.3145 | 3.1153 | -8.51 | 0.15 | -27.5044 | -1.3015 | 1.1993 | 0.73604 | 1.2542 | 0.40214 | 2.2553 | 1.2929 |  | -0.57942 | 0.38456 | 0.73665 | 0.51943 | -3.565
42810.6159 | 15191 | 118.2361 | 92.1282 | 73.8177 | 56.1465 | 33.8903 | 24.4091 | 18.8119 | 192.7566 | 118.0469 | 97.0834 | 75.8883 | 44.9185 | 28.386 | 19.9855 | 164.4143 | 162.2403 | 145.4786 | 149.5025 | 160.3621 | 19.3588 |  |  |  | 313.1446 | 331.7724 | 113.6451 | 504.9087 | 70.2268 | 524.3349 | 183.3508 |  | 587.8174 | 261.6544 |  |  | 35.9865 | 114.2854 |  | 185.1443 | 1036.6957 | 29.0784 | 35.9181 |  | 11.4061 | 13.6084 | 8.5386 | 12.5982 | 20.065 | 29.6388 | 37.4026 | 6.7464 | 10.695 | 6.5747 | 14.7912 | 8.2804 | 41.9993 | 49.5775 | 41.366 | 16.841 |  |  | -195.4444 | -1.4239 | 0.91393 | -0.093966 | 1.0956 | -0.3001 | 3.4668 | -156.4542 | 0.21193 | 0.055424 | 0.92643 | -0.00056183 | -0.00052241 | -0.0005454 | 30.9888 | 33.6038 | 35.7192 | 53.9449 | 110.1345 | 84.1021 | 44.1608 | 125.3979 | 105.581 | 80.6251 | 63.4158 | 41.2655 | 28.1104 | 19.4274 | 28.5163 | 26.024 | 15.6369 | 12.7296 | 11.9184 | 26.3843 | 19.8572 | 179.2041 | 192.1484 | 215.0052 | 72.5325 | 132.4976 | 95.5333 |  |  |  | 35.1282 | 34.7451 | 280.664 | 182.8129 | 0.17996 | 0.16376 | [6 empty] | 401.4094 | 471.2355 | 96.341 | 247.7597 |  | 301.8722 | 40.8786 | 492.0476 |  |  | 40.5845 |  | 62.2298 |  | 31.7552 | 71.218 | 31.8883 | 18.8396 |  |  |  |  | 20.1417 | 20.4242 | 63.7032 | [6 empty] | 291.8636 | [5 empty] | 11.6751 | 24.7848 | 96.4844 | 15.999 | 34.6847 | 224.3073 | 35.3251 | 32.8963 |  | 26.5033 | 56.1254 |  | 68.181 | 15.5244 | 68.8752 | 31.209 | 51.8704 |  | 25.0633 | 44.5226 | 206.4717 | 25.0894 | 60.9188 | 118.3663 | 39.5873 | 71.817 | 17.4577 | 51.5176 | 31.283 | 67.1577 | 0.80178 | 20.9215 | 0.09039 | 0.073151 | -40.2385 | 3.1153 | -1.45 | 0.26 | -27.5131 | -1.4082 | 1.1282 | -0.36175 | 1.2693 | -0.66431 | 2.2579 | 1.3186 |  | -0.60158 | 0.21953 | 0.88685 | 0.51972 | -3.5903
42810.6159 | 15192 | 118.2195 | 92.1327 | 73.8157 | 56.1486 | 33.8926 | 24.4103 | 18.8072 | 192.7475 | 118.0506 | 97.0797 | 75.8981 | 44.9275 | 28.3903 | 19.9883 | 164.3857 | 162.1886 | 145.3485 | 149.4314 | 160.2885 | 19.2011 |  |  |  | 313.0926 | 331.6303 | 114.1119 | 505.0959 | 70.2376 | 524.5466 | 183.3378 |  | 588.1742 | 261.6154 |  |  | 36.006 | 114.5702 |  | 183.1585 | 1035.7723 | 29.1132 | 35.9525 |  | 11.4201 | 13.6058 | 8.5528 | 12.618 | 19.9919 | 29.573 | 37.3296 | 6.7126 | 10.6907 | 6.7278 | 14.783 | 8.2799 | 41.9901 | 49.5874 | 41.3552 | 16.8306 |  |  | -195.4621 | -1.2346 | 0.28572 | -0.41201 | 1.1646 | 0.007424 | 3.2868 | -156.5126 | 0.25027 | 0.17627 | 0.8086 | -0.0005684 | -0.00053391 | -0.00052569 | 30.8524 | 32.9098 | 34.7244 | 53.8342 | 110.1112 | 84.1053 | 44.1715 | 125.408 | 105.5917 | 80.6309 | 63.4334 | 41.2694 | 28.1176 | 19.4353 | 28.8278 | 26.313 | 15.9518 | 12.8387 | 11.8009 | 26.3845 | 19.8617 | 179.1222 | 192.0558 | 214.7987 | 72.5415 | 132.4067 | 95.4796 |  |  |  | 35.1416 | 34.4657 | 281.182 | 183.1242 | 0.29888 | -0.17368 | [6 empty] | 401.3258 | 471.119 | 96.4456 | 247.7195 |  | 301.707 | 40.8821 | 502.0748 |  |  | 40.5993 |  | 64.5914 |  | 31.7581 | 72.2054 | 31.8759 | 18.8232 |  |  |  |  | 20.2518 | 20.5485 | 63.87 | [6 empty] | 293.6233 | [5 empty] | 11.6222 | 24.567 | 96.7006 | 15.9183 | 34.6821 | 224.3016 | 34.9611 | 32.8652 |  | 26.395 | 56.162 |  | 68.3278 | 15.5531 | 68.9922 | 31.1867 | 51.8323 |  | 25.0739 | 44.523 | 206.3798 | 25.1768 | 60.949 | 118.507 | 39.4718 | 71.8233 | 17.3757 | 51.5325 | 31.3184 | 67.218 | 0.81507 | 20.9215 | 0.091079 | 0.073397 | -40.2613 | 3.1152 | -22.75 | 0.27 | -27.518 | -1.3113 | 0.63081 | -0.75749 | 1.3085 | 0.10447 | 2.1982 | 1.4042 |  | -0.62944 | 0.18495 | 0.85238 | 0.51944 | -3.5984
42810.6159 | 15193 | 118.2082 | 92.1373 | 73.8152 | 56.1507 | 33.8934 | 24.4182 | 18.8038 | 192.7341 | 118.0527 | 97.0836 | 75.9019 | 44.9361 | 28.3862 | 19.9881 | 164.3393 | 162.1363 | 145.2097 | 149.3639 | 160.2108 | 18.537 |  |  |  | 313.0056 | 331.7061 | 114.6911 | 504.0368 | 70.2452 | 524.3425 | 183.3159 |  | 588.0964 | 261.5446 |  |  | 36.0151 | 114.5883 |  | 181.8536 | 1032.0417 | 28.9913 | 35.9415 |  | 11.4287 | 13.6119 | 8.5603 | 12.6148 | 19.9074 | 29.5347 | 37.2516 | 6.5616 | 10.6897 | 6.9146 | 14.7849 | 8.2832 | 41.9856 | 49.5825 | 41.3679 | 16.8289 |  |  | -195.5272 | -1.3509 | 0.51309 | 0.14917 | 1.0995 | -0.020832 | 3.4977 | -156.6309 | 0.23684 | 0.13976 | 0.97611 | -0.00047969 | -0.00050598 | -0.00055033 | 30.3438 | 32.9279 | 34.8 | 53.8138 | 110.0608 | 84.1017 | 44.1607 | 125.4104 | 105.5924 | 80.6285 | 63.4286 | 41.2655 | 28.1135 | 19.4358 | 27.4724 | 25.5287 | 15.1084 | 13.1266 | 12.2605 | 26.3496 | 19.8427 | 179.0393 | 191.9602 | 214.5863 | 72.5221 | 132.3126 | 95.4147 |  |  |  | 35.1268 | 34.801 | 281.4992 | 184.3537 | 0.19191 | -0.091064 | [6 empty] | 401.278 | 470.0829 | 96.526 | 247.683 |  | 301.2351 | 40.9009 | 521.7874 |  |  | 40.6232 |  | 67.6853 |  | 31.7678 | 73.0853 | 31.8379 | 18.8256 |  |  |  |  | 20.3494 | 20.6666 | 64.0326 | [6 empty] | 292.7034 | [5 empty] | 11.5779 | 24.5065 | 96.9492 | 16.0401 | 34.6855 | 224.2361 | 34.8255 | 32.8588 |  | 26.2635 | 56.2046 |  | 68.9981 | 15.5602 | 69.0956 | 31.2663 | 51.8238 |  | 25.0591 | 44.4715 | 206.2819 | 25.097 | 60.9575 | 118.633 | 39.3782 | 71.817 | 17.1709 | 51.5681 | 31.4071 | 67.2859 | 0.80544 | 20.9224 | 0.090987 | 0.073795 | -40.248 | 3.1153 | 5.43 | 0.22 | -27.5191 | -1.3717 | 0.84532 | 0.45579 | 1.2713 | -0.175 | 2.2675 | 1.5169 |  | -0.65517 | 0.33146 | 0.94387 | 0.52006 | -3.6331
42810.6159 | 15194 | 118.2081 | 92.1454 | 73.8149 | 56.1541 | 33.9006 | 24.4181 | 18.8002 | 192.7163 | 118.0645 | 97.0891 | 75.9009 | 44.9362 | 28.391 | 19.9856 | 164.3135 | 162.0876 | 145.0859 | 149.298 | 160.1474 | 18.2278 |  |  |  | 312.9335 | 331.3617 | 115.1474 | 503.9488 | 70.2546 | 525.416 | 183.3035 |  | 587.3103 | 261.5014 |  |  | 36.0232 | 113.1871 |  | 182.0474 | 1024.4875 | 28.4851 | 35.9137 |  | 11.4067 | 13.6084 | 8.5456 | 12.5708 | 19.7925 | 29.4358 | 37.1821 | 6.4244 | 10.6781 | 6.8712 | 14.764 | 8.279 | 41.9811 | 49.5835 | 41.3671 | 16.8185 |  |  | -195.7421 | -1.3509 | 0.83704 | 0.35879 | 1.0765 | 0.2315 | 3.2842 | -156.6763 | 0.28374 | -0.037307 | 0.94153 | -0.00050762 | -0.00055033 | -0.00049776 | 30.7389 | 33.0867 | 34.6717 | 53.5801 | 110.0275 | 84.0892 | 44.1714 | 125.4041 | 105.5955 | 80.629 | 63.4332 | 41.2688 | 28.1181 | 19.4366 | 25.9527 | 24.8416 | 14.1422 | 12.8148 | 12.7324 | 26.3294 | 19.8107 | 178.9528 | 191.8751 | 214.3563 | 72.5216 | 132.2214 | 95.3229 |  |  |  | 35.1103 | 35.1851 | 281.8806 | 183.6103 | 0.3388 | -0.099157 | [6 empty] | 401.2271 | 469.9879 | 96.7413 | 247.6369 |  | 298.7879 | 40.9195 | 542.3904 |  |  | 40.6476 |  | 71.2106 |  | 31.7732 | 72.8469 | 31.8247 | 18.819 |  |  |  |  | 20.4265 | 20.7915 | 64.1679 | [6 empty] | 298.3287 | [5 empty] | 11.5698 | 24.4487 | 97.192 | 16.182 | 34.6639 | 224.189 | 34.6544 | 32.7759 |  | 26.1632 | 56.1858 |  | 68.6544 | 15.5692 | 69.1215 | 31.3563 | 51.8304 |  | 25.1089 | 44.4426 | 206.1884 | 25.0112 | 60.9137 | 118.7717 | 39.3495 | 71.8492 | 17.1418 | 51.5931 | 31.5046 | 67.3437 | 0.77 | 20.9228 | 0.091067 | 0.0736 | -40.3034 | 3.1153 | 10.96 | 0.18 | -27.5527 | -1.3716 | 1.0797 | 0.70688 | 1.2578 | 0.58327 | 2.1969 | 1.6463 |  | -0.64901 | 0.49794 | 1.0475 | 0.52111 | -3.613
42810.6159 | 15195 | 118.2127 | 92.1443 | 73.8252 | 56.1538 | 33.9058 | 24.4239 | 18.8064 | 192.7089 | 118.068 | 97.0993 | 75.9055 | 44.9348 | 28.3926 | 19.9886 | 164.2645 | 162.019 | 144.9461 | 149.218 | 160.0676 | 17.8683 |  |  |  | 312.8536 | 330.6538 | 116.4558 | 504.5411 | 70.2378 | 526.407 | 183.279 |  | 586.413 | 261.4465 |  |  | 36.0376 | 112.0644 |  | 182.1991 | 1016.4962 | 27.759 | 35.9641 |  | 11.4564 | 13.657 | 8.5847 | 12.5495 | 19.7961 | 29.4992 | 37.1526 | 6.3889 | 10.6669 | 6.6303 | 14.7384 | 8.2804 | 41.9833 | 49.572 | 41.3799 | 16.8153 |  |  | -195.6067 | -1.6723 | 0.8929 | 0.13799 | 1.1659 | 0.15988 | 3.3302 | -156.7564 | 0.17087 | 0.040948 | 0.81118 | -0.00049776 | -0.00051419 | -0.00052569 | 30.4874 | 33.2545 | 35.2533 | 53.9783 | 109.984 | 84.0892 | 44.1752 | 125.4089 | 105.6006 | 80.6373 | 63.4319 | 41.2747 | 28.1214 | 19.4273 | 25.6646 | 24.3515 | 13.5654 | 12.3782 | 11.7867 | 26.3073 | 19.7788 | 178.8741 | 191.7799 | 214.1403 | 72.5151 | 132.2075 | 95.254 |  |  |  | 35.0987 | 35.4467 | 282.1864 | 184.7415 | 0.3469 | -0.25423 | [6 empty] | 401.1311 | 469.7279 | 96.9172 | 247.5996 |  | 293.1212 | 40.9459 | 564.2726 |  |  | 40.6492 |  | 74.0661 |  | 31.7155 | 73.395 | 31.8279 | 18.8337 |  |  |  |  | 20.5174 | 20.874 | 64.3042 | [6 empty] | 301.1373 | [5 empty] | 11.5802 | 24.5005 | 97.3725 | 16.2671 | 34.635 | 224.0961 | 34.4024 | 32.7543 |  | 26.0039 | 56.1452 |  | 68.6404 | 15.5608 | 69.0942 | 31.4292 | 51.808 |  | 25.2863 | 44.4444 | 206.1058 | 25.0271 | 60.8983 | 118.9681 | 39.3445 | 71.8596 | 17.3654 | 51.5891 | 31.6002 | 67.3665 | 0.9027 | 20.9228 | 0.089804 | 0.072022 | -40.3178 | 3.1153 | -8.84 | 0.18 | -27.5603 | -1.5262 | 1.1152 | 0.43842 | 1.3091 | 0.48476 | 2.2124 | 1.7524 |  | -0.66412 | 0.52737 | 1.1079 | 0.52021 | -3.6448
42810.6159 | 15196 | 118.2073 | 92.1516 | 73.836 | 56.1584 | 33.9041 | 24.4294 | 18.8028 | 192.7042 | 118.0714 | 97.0923 | 75.9105 | 44.9434 | 28.3991 | 19.9955 | 164.2207 | 161.9543 | 144.8067 | 149.1386 | 159.9911 | 17.4907 |  |  |  | 312.7779 | 330.7397 | 118.3765 | 505.0525 | 70.2271 | 526.9718 | 183.267 |  | 585.2769 | 261.3827 |  |  | 36.0351 | 112.9163 |  | 181.3252 | 1010.3037 | 27.4269 | 36.4291 |  | 11.5158 | 13.6941 | 8.652 | 12.6096 | 19.8544 | 29.5304 | 37.0915 | 6.426 | 10.6669 | 6.4618 | 14.7171 | 8.2882 | 41.9842 | 49.5736 | 41.377 | 16.8067 |  |  | -195.6074 | -2.0186 | 1.1005 | 0.3371 | 1.1383 | 0.18025 | 3.3137 | -156.7531 | 0.15102 | 0.20061 | 0.73468 | -0.00053391 | -0.00049612 | -0.00053555 | 31.004 | 32.7544 | 36.126 | 53.8856 | 109.952 | 84.0946 | 44.1837 | 125.4115 | 105.6007 | 80.6352 | 63.4416 | 41.276 | 28.1234 | 19.4299 | 26.0038 | 24.8242 | 12.5916 | 11.3758 | 10.8431 | 26.3137 | 19.7293 | 178.804 | 191.6934 | 213.9209 | 72.5176 | 132.2052 | 95.1812 |  |  |  | 35.1009 | 35.5558 | 282.5576 | 185.6823 | 0.35622 | 0.2189 | [6 empty] | 401.0339 | 469.8153 | 96.8538 | 247.5625 |  | 287.1682 | 41.0159 | 582.8807 |  |  | 40.6711 |  | 77.0138 |  | 31.6276 | 73.0318 | 31.8411 | 18.7847 |  |  |  |  | 20.5963 | 20.9491 | 64.4479 | [6 empty] | 307.9857 | [5 empty] | 11.66 | 24.5653 | 97.5449 | 16.2864 | 34.6217 | 223.9534 | 34.2677 | 32.684 |  | 25.7483 | 56.1092 |  | 68.6813 | 15.4412 | 69.0966 | 31.5411 | 51.8219 |  | 25.4563 | 44.4356 | 206.0097 | 25.0968 | 60.9179 | 119.173 | 39.3601 | 71.8772 | 17.5789 | 51.5948 | 31.6443 | 67.4621 | 0.86207 | 20.9231 | 0.088565 | 0.071016 | -40.344 | 3.1153 | 4.64 | 0.34 | -27.5701 | -1.6769 | 1.2382 | 0.68528 | 1.2936 | 0.51475 | 2.2071 | 1.862 |  | -0.65358 | 0.49043 | 1.2103 | 0.50721 | -3.6709
42810.6159 | 15197 | 118.2172 | 92.1526 | 73.8268 | 56.1692 | 33.9108 | 24.4151 | 18.8047 | 192.6891 | 118.0768 | 97.0964 | 75.918 | 44.9354 | 28.4005 | 19.9896 | 164.1855 | 161.902 | 144.672 | 149.0739 | 159.919 | 17.1946 |  |  |  | 312.6981 | 330.9786 | 119.8998 | 505.4453 | 70.236 | 526.9235 | 183.248 |  | 584.6169 | 261.3198 |  |  | 36.0477 | 113.9731 |  | 182.6423 | 1001.6972 | 27.511 | 36.6845 |  | 11.4505 | 13.6832 | 8.6414 | 12.6027 | 19.7454 | 29.55 | 37.0409 | 6.4216 | 10.6603 | 6.3964 | 14.7053 | 8.2801 | 42.0065 | 49.5794 | 41.372 | 16.7944 |  |  | -195.5712 | -1.7262 | 0.95007 | 0.31476 | 1.1219 | 0.2269 | 2.9569 | -156.9181 | 0.45616 | 0.20333 | 0.67905 | -0.00054212 | -0.00048134 | -0.00054869 | 32.4135 | 33.4402 | 36.5053 | 54.1222 | 109.9268 | 84.0859 | 44.1856 | 125.4074 | 105.5989 | 80.645 | 63.4411 | 41.2759 | 28.1213 | 19.431 | 26.7774 | 25.9017 | 14.6688 | 10.9448 | 9.9452 | 26.3281 | 19.7321 | 178.7189 | 191.6116 | 213.7114 | 72.5125 | 132.1914 | 95.1167 |  |  |  | 35.0879 | 35.6199 | 283.2793 | 185.1004 | 0.30476 | -0.048343 | [6 empty] | 400.9607 | 470.4458 | 96.8038 | 247.5265 |  | 287.7442 | 41.0629 | 598.9158 |  |  | 40.7031 |  | 80.8376 |  | 31.5714 | 72.2336 | 31.9038 | 18.6964 |  |  |  |  | 20.7008 | 21.064 | 64.6038 | [6 empty] | 314.2221 | [5 empty] | 11.7181 | 24.578 | 97.6893 | 16.3726 | 34.5762 | 223.8093 | 34.2934 | 32.5982 |  | 25.5615 | 56.059 |  | 68.665 | 15.1298 | 69.0435 | 31.688 | 51.8348 |  | 25.591 | 44.4043 | 205.9137 | 25.1271 | 60.9455 | 119.4539 | 39.3375 | 71.9056 | 17.4916 | 51.636 | 31.696 | 67.5823 | 0.81372 | 20.9224 | 0.08981 | 0.071045 | -40.2937 | 3.1153 | 4.74 | 0.31 | -27.5667 | -1.5507 | 1.1504 | 0.66217 | 1.2842 | 0.57756 | 2.0849 | 2.0051 |  | -0.62926 | 0.40616 | 0.97979 | 0.50055 | -3.6552
42810.6159 | 15198 | 118.2287 | 92.1595 | 73.8366 | 56.1644 | 33.9135 | 24.4237 | 18.8047 | 192.6737 | 118.0781 | 97.1022 | 75.9173 | 44.9473 | 28.4051 | 19.9938 | 164.1463 | 161.8495 | 144.5524 | 149.0055 | 159.854 | 16.9888 |  |  |  | 312.6171 | 331.2082 | 121.8181 | 505.2179 | 70.2571 | 526.9349 | 183.2342 |  | 580.8949 | 261.2744 |  |  | 36.0558 | 113.9005 |  | 183.2366 | 997.8748 | 27.6616 | 36.5822 |  | 11.44 | 13.7027 | 8.6667 | 12.6018 | 19.5834 | 29.6108 | 37.0055 | 6.4085 | 10.657 | 6.3684 | 14.6934 | 8.2766 | 42.0377 | 49.5705 | 41.3758 | 16.7916 |  |  | -195.6803 | -1.2511 | 0.89027 | 0.51058 | 1.3348 | -0.19102 | 3.0384 | -156.8175 | 0.31313 | 0.15067 | 0.98604 | -0.00053555 | -0.00055855 | -0.00054212 | 34.0019 | 35.2874 | 37.447 | 54.3344 | 109.8973 | 84.0887 | 44.1997 | 125.4183 | 105.6034 | 80.6509 | 63.4504 | 41.2851 | 28.1234 | 19.4414 | 27.5036 | 25.7688 | 15.1794 | 12.1981 | 10.0099 | 26.3071 | 19.719 | 178.6475 | 191.5232 | 213.4959 | 72.5115 | 132.1915 | 95.0354 |  |  |  | 35.0813 | 35.5334 | 283.5488 | 187.8909 | 0.23142 | -0.044579 | [6 empty] | 400.8912 | 471.0993 | 96.8265 | 247.4923 |  | 287.4062 | 41.09 | 615.5725 |  |  | 40.7247 |  | 81.6599 |  | 31.53 | 71.952 | 31.9366 | 18.4943 |  |  |  |  | 20.821 | 21.2521 | 64.7682 | [6 empty] | 318.281 | [5 empty] | 11.6722 | 24.6924 | 97.8215 | 16.4704 | 34.5296 | 223.6975 | 34.3138 | 32.5681 |  | 25.6159 | 56.0249 |  | 68.6897 | 14.9245 | 68.9899 | 31.8394 | 51.8519 |  | 25.7101 | 44.396 | 205.8017 | 24.981 | 60.9127 | 119.6927 | 39.3001 | 71.9202 | 17.1484 | 51.6545 | 31.7665 | 67.7301 | 0.54697 | 20.923 | 0.090327 | 0.073035 | -40.2526 | 3.1153 | 14.74 | 0.25 | -27.5746 | -1.3202 | 1.1137 | 0.84339 | 1.4009 | -0.52998 | 2.1137 | 2.0357 |  | -0.62032 | 0.32301 | 0.92153 | 0.50367 | -3.7329
42810.6159 | 15199 | 118.2458 | 92.1629 | 73.8377 | 56.1719 | 33.9153 | 24.4278 | 18.8064 | 192.6709 | 118.0949 | 97.1147 | 75.9251 | 44.9483 | 28.409 | 20.0007 | 164.0993 | 161.792 | 144.4228 | 148.9335 | 159.7772 | 17.126 |  |  |  | 312.5351 | 331.2154 | 122.3195 | 505.4694 | 70.2806 | 527.1487 | 183.208 |  | 579.744 | 261.2217 |  |  | 36.0538 | 113.6683 |  | 182.3282 | 995.635 | 27.9487 | 36.5294 |  | 11.5283 | 13.7562 | 8.6886 | 12.5934 | 19.4518 | 29.6183 | 36.9707 | 6.4246 | 10.6418 | 6.3204 | 14.673 | 8.269 | 42.0602 | 49.5431 | 41.3828 | 16.7811 |  |  | -195.5916 | -1.2018 | 0.93956 | 0.31213 | 1.4977 | -0.21402 | 2.9681 | -156.9654 | 0.23821 | 0.16662 | 0.99578 | -0.00049776 | -0.00052241 | -0.00053555 | 34.1706 | 35.6754 | 37.7997 | 54.6272 | 109.8634 | 84.0803 | 44.2054 | 125.4216 | 105.6068 | 80.6501 | 63.4556 | 41.2852 | 28.125 | 19.4358 | 26.6055 | 24.8914 | 14.7671 | 12.1592 | 10.8566 | 26.2089 | 19.6936 | 178.5523 | 191.4211 | 213.2521 | 72.5032 | 132.176 | 94.9472 |  |  |  | 35.0418 | 35.3452 | 283.9152 | 192.9452 | 0.12323 | -0.20831 | [6 empty] | 400.7566 | 471.8944 | 96.8662 | 247.4465 |  | 288.5328 | 41.1542 | 632.6434 |  |  | 40.754 |  | 80.1223 |  | 31.5937 | 71.3421 | 31.9114 | 18.3423 |  |  |  |  | 20.9345 | 21.4214 | 64.9358 | [6 empty] | 322.7545 | [5 empty] | 11.8078 | 24.6142 | 97.9369 | 16.5425 | 34.4914 | 223.5562 | 34.3278 | 32.5267 |  | 25.7906 | 55.9888 |  | 68.7151 | 14.9333 | 68.9798 | 32.0763 | 51.9329 |  | 25.8314 | 44.4168 | 205.7038 | 24.8091 | 60.855 | 119.8563 | 39.286 | 71.9113 | 16.864 | 51.686 | 31.8595 | 67.8126 | 0.84107 | 20.9231 | 0.090889 | 0.073216 | -40.3089 | 3.1153 | 31.09 | 0.25 | -27.572 | -1.294 | 1.1442 | 0.65948 | 1.484 | -0.56099 | 2.0891 | 1.9767 |  | -0.60424 | 0.41129 | 0.96437 | 0.50507 | -3.8747
42810.616 | 15200 | 118.2474 | 92.1697 | 73.8452 | 56.1787 | 33.9142 | 24.424 | 18.8083 | 192.6615 | 118.1019 | 97.119 | 75.9256 | 44.9517 | 28.4139 | 20.0025 | 164.0579 | 161.7386 | 144.2884 | 148.8577 | 159.704 | 17.33 |  |  |  | 312.4516 | 330.9037 | 122.5574 | 505.9724 | 70.3036 | 526.5998 | 183.1745 |  | 577.1859 | 261.1599 |  |  | 36.0612 | 113.974 |  | 182.0418 | 992.3435 | 28.3491 | 36.6125 |  | 11.5846 | 13.7945 | 8.6975 | 12.5468 | 19.3411 | 29.6005 | 36.9427 | 6.4812 | 10.6386 | 6.2697 | 14.6626 | 8.272 | 42.0898 | 49.5297 | 41.3852 | 16.7709 |  |  | -195.6658 | -1.2445 | 0.90933 | -0.040082 | 1.296 | -0.16934 | 3.0226 | -156.9398 | 0.28491 | 0.098853 | 0.81575 | -0.00051912 | -0.00046327 | -0.00053391 | 33.1071 | 35.7028 | 36.9042 | 54.5506 | 109.8197 | 84.0873 | 44.2188 | 125.4309 | 105.6204 | 80.6678 | 63.4596 | 41.2912 | 28.1342 | 19.4363 | 25.6939 | 23.6146 | 12.8717 | 11.4793 | 10.8703 | 26.1196 | 19.6381 | 178.4816 | 191.3334 | 213.0464 | 72.5101 | 132.1475 | 94.9017 |  |  |  | 35.0123 | 35.3534 | 284.2039 | 197.367 | 0.14795 | -0.22017 | [6 empty] | 400.5961 | 471.6097 | 97.114 | 247.3985 |  | 288.5787 | 41.19 | 643.7912 |  |  | 40.7642 |  | 81.1817 |  | 31.6017 | 71.6048 | 31.8981 | 18.409 |  |  |  |  | 21.0448 | 21.5642 | 65.1049 | [6 empty] | 321.0382 | [5 empty] | 11.8049 | 24.4244 | 98.0753 | 16.5699 | 34.4482 | 223.4358 | 34.3895 | 32.4604 |  | 25.8769 | 55.962 |  | 68.7649 | 15.0206 | 69.0111 | 32.2692 | 51.9901 |  | 25.8681 | 44.4185 | 205.6074 | 24.7156 | 60.8499 | 119.9483 | 39.3142 | 71.9003 | 16.8184 | 51.7042 | 31.9205 | 67.849 | 0.84878 | 20.9239 | 0.090608 | 0.074432 | -40.3239 | 3.1153 | -5.37 | 0.18 | -27.5678 | -1.3169 | 1.1257 | -0.23634 | 1.3804 | -0.49899 | 2.1082 | 2.0165 |  | -0.61199 | 0.50211 | 1.1685 | 0.50301 | -3.9985
42810.616 | 15201 | 118.2541 | 92.1705 | 73.854 | 56.188 | 33.9309 | 24.4249 | 18.8099 | 192.6577 | 118.1044 | 97.1177 | 75.9368 | 44.9609 | 28.4151 | 20.0097 | 164.0258 | 161.6876 | 144.1673 | 148.7842 | 159.6363 | 17.3466 |  |  |  | 312.3915 | 330.5243 | 122.1261 | 506.556 | 70.3218 | 526.1679 | 183.1633 |  | 581.9942 | 261.1106 |  |  | 36.0801 | 113.535 |  | 181.2763 | 995.4472 | 28.2164 | 36.5816 |  | 11.6251 | 13.8153 | 8.7011 | 12.5213 | 19.2406 | 29.5218 | 36.8821 | 6.5103 | 10.6349 | 6.2602 | 14.6461 | 8.2694 | 42.1027 | 49.5208 | 41.3999 | 16.7623 |  |  | -195.7059 | -1.2182 | 0.83573 | -0.039426 | 1.4774 | 0.37015 | 3.0358 | -157.0134 | 0.52466 | 0.25851 | 0.74502 | -0.00052076 | -0.00054048 | -0.00054212 | 33.5466 | 35.8778 | 37.9053 | 54.6059 | 109.7901 | 84.091 | 44.2205 | 125.4284 | 105.6135 | 80.6637 | 63.4617 | 41.2909 | 28.1328 | 19.4449 | 25.2449 | 22.6561 | 11.0859 | 10.5073 | 10.2829 | 26.0362 | 19.5814 | 178.4053 | 191.2526 | 212.8507 | 72.5047 | 132.1237 | 94.8522 |  |  |  | 35.0145 | 35.5834 | 284.0874 | 197.4612 | 0.10722 | -0.18912 | [6 empty] | 400.5233 | 470.9602 | 97.2597 | 247.3729 |  | 287.8942 | 41.2019 | 649.7998 |  |  | 40.7778 |  |  |  | 31.5824 | 72.959 | 31.8692 | 18.4232 |  |  |  |  | 21.1367 | 21.6815 | 65.219 | [6 empty] | 320.1306 | [5 empty] | 11.7335 | 24.3523 | 98.1908 | 16.5952 | 34.4416 | 223.363 | 34.3228 | 32.5245 |  | 25.8461 | 55.9473 |  | 68.8426 | 15.3242 | 69.0578 | 32.3754 | 51.9002 |  | 25.7974 | 44.4066 | 205.484 | 24.6542 | 60.8971 | 120.0005 | 39.369 | 71.884 | 16.8819 | 51.6879 | 31.9299 | 67.9281 | 0.72859 | 20.9222 | 0.090367 | 0.073961 | -40.2974 | 3.1153 | 5.05 | 0.19 | -27.5631 | -1.303 | 1.0792 | -0.23441 | 1.4737 | 0.73764 | 2.1125 |  |  | -0.6506 | 0.54223 | 1.3603 | 0.50452 | -4.0011
42810.616 | 15202 | 118.2476 | 92.17 | 73.8468 | 56.1812 | 33.9272 | 24.424 | 18.8019 | 192.6416 | 118.1013 | 97.1183 | 75.936 | 44.9584 | 28.4091 | 20.0037 | 163.9803 | 161.6253 | 144.0346 | 148.7133 | 159.5662 | 17.321 |  |  |  | 312.3119 | 330.5305 | 121.727 | 506.4689 | 70.3347 | 525.5931 | 183.1377 |  | 587.5029 | 261.0512 |  |  | 36.0755 | 112.5701 |  | 181.4125 | 996.9053 | 28.2755 | 36.5221 |  | 11.607 | 13.8196 | 8.691 | 12.4992 | 19.2543 | 29.5865 | 36.8444 | 6.5953 | 10.6273 | 6.2994 | 14.6435 | 8.2685 | 42.1131 | 49.5269 | 41.3949 | 16.7649 |  |  | -195.7598 | -1.2596 | 0.80419 | 0.25825 | 1.7087 | 0.007424 | 2.9931 | -157.0942 | 0.31896 | -0.026817 | 0.96379 | -0.00050926 | -0.00052405 | -0.00056676 | 34.1335 | 36.5608 | 38.8584 | 54.6599 | 109.7676 | 84.0827 | 44.2188 | 125.4323 | 105.626 | 80.6642 | 63.4723 | 41.2967 | 28.1456 | 19.4439 | 24.2356 | 22.6462 | 10.0045 | 9.7227 | 9.5713 | 25.9495 | 19.5462 | 178.3345 | 191.1775 | 212.6587 | 72.5071 | 132.0884 | 94.7778 |  |  |  | 35.007 | 35.7845 | 284.0535 | 197.6728 | 0.19738 | -0.094263 | [6 empty] | 400.5297 | 469.9922 | 97.3852 | 247.3228 |  | 290.6844 | 41.1842 | 654.0025 |  |  | 40.7906 |  |  |  | 31.589 | 74.2634 | 31.8636 | 18.444 |  |  |  |  | 21.2538 | 21.7929 | 65.3344 | [6 empty] | 318.7002 | [5 empty] | 11.8 | 24.3612 | 98.2979 | 16.5853 | 34.4232 | 223.3533 | 34.4907 | 32.5129 |  | 25.7576 | 55.9222 |  | 68.958 | 15.6698 | 69.0685 | 32.4436 | 51.7721 |  | 25.709 | 44.4104 | 205.3644 | 24.5994 | 60.9983 | 119.9961 | 39.4457 | 71.8857 | 16.8838 | 51.6546 | 31.9502 | 67.9688 | 0.86014 | 20.923 | 0.088881 | 0.072637 | -40.2415 | 3.1152 | -17.75 | 0.32 | -27.557 | -1.325 | 1.0587 | 0.59993 | 1.585 | 0.10448 | 2.0978 |  |  | -0.68702 | 0.64422 | 1.4763 | 0.50602 | -4.0072
42810.616 | 15203 | 118.2371 | 92.1819 | 73.8534 | 56.1904 | 33.9353 | 24.4275 | 18.814 | 192.6399 | 118.1183 | 97.1319 | 75.9414 | 44.9638 | 28.4174 | 20.0088 | 163.947 | 161.5899 | 143.9196 | 148.6613 | 159.5046 | 17.5832 |  |  |  | 312.2405 | 330.3546 | 117.0996 | 506.6756 | 70.3214 | 525.6981 | 183.1164 |  | 585.1314 | 260.9928 |  |  | 36.0951 | 110.9761 |  | 179.8998 | 998.2692 | 28.2447 | 36.5462 |  | 11.6056 | 13.8248 | 8.6976 | 12.4739 | 19.4316 | 29.4831 | 36.8532 | 6.5383 | 10.6285 | 6.3783 | 14.633 | 8.2767 | 42.1256 | 49.559 | 41.3793 | 16.7524 |  |  | -195.6763 | -1.3437 | 0.90933 | 0.19451 | 1.9117 | 0.092192 | 3.1462 | -157.1165 | 0.31001 | 0.2711 | 0.64765 | -0.00054048 | -0.00058976 | -0.00053883 | 34.6379 | 36.7174 | 39.3193 | 54.6733 | 109.7385 | 84.0842 | 44.2223 | 125.4421 | 105.6334 | 80.6724 | 63.4766 | 41.3075 | 28.1451 | 19.4442 | 24.966 | 23.3675 | 10.0559 | 9.2848 | 8.8701 | 25.9127 | 19.5081 | 178.2306 | 191.0773 | 212.4351 | 72.5039 | 132.0544 | 94.6483 |  |  |  | 34.969 | 35.7382 | 284.0561 | 198.0776 | 0.34812 | 0.297 | [6 empty] | 400.4872 | 468.7786 | 97.6278 | 247.2687 |  | 292.6407 | 41.1797 | 659.7117 |  |  | 40.7986 |  |  |  | 31.6213 | 74.7692 | 31.8684 | 18.2688 |  |  |  |  | 21.3371 | 21.9051 | 65.4867 | [6 empty] | 316.5376 | [5 empty] | 11.9886 | 24.3628 | 98.3819 | 16.6171 | 34.3825 | 223.34 | 34.697 | 32.4395 |  | 25.665 | 55.9066 |  | 69.1201 | 15.7267 | 69.0862 | 32.5968 | 51.7377 |  | 25.7674 | 44.4143 | 205.2419 | 24.5664 | 61.0868 | 119.9324 | 39.4729 | 71.8818 | 16.8453 | 51.6732 | 31.959 | 68.0207 | 0.93891 | 20.9228 | 0.087979 | 0.073158 | -40.3502 | 3.1153 | -12.4 | 0.21 | -27.553 | -1.3685 | 1.1258 | 0.52066 | 1.6762 | 0.36811 | 2.1504 |  |  | -0.70091 | 0.55874 | 1.4662 | 0.50603 | -4.0198
42810.616 | 15204 | 118.2403 | 92.1925 | 73.8698 | 56.1964 | 33.941 | 24.4303 | 18.8166 | 192.6261 | 118.1209 | 97.1326 | 75.9503 | 44.9813 | 28.4212 | 20.0115 | 163.9174 | 161.5305 | 143.8005 | 148.587 | 159.4335 | 17.492 |  |  |  | 312.1519 | 330.073 | 115.1858 | 506.4751 | 70.3436 | 525.0175 | 183.0917 |  | 582.5126 | 260.9341 |  |  | 36.1017 | 111.154 |  | 177.7676 | 1000.4745 | 28.4813 | 36.4951 |  | 11.5914 | 13.8357 | 8.6804 | 12.4661 | 19.2773 | 29.4314 | 36.8469 | 6.3536 | 10.6202 | 6.3916 | 14.6256 | 8.2737 | 42.1335 | 49.5635 | 41.382 | 16.7359 |  |  | -195.8735 | -1.5468 | 0.82259 | 0.07951 | 1.7014 | -0.10954 | 3.2625 | -157.1868 | 0.2709 | 0.086475 | 0.99637 | -0.00056348 | -0.00052076 | -0.0005799 | 34.2646 | 36.4849 | 38.6933 | 54.7472 | 109.697 | 84.083 | 44.2341 | 125.4342 | 105.6298 | 80.6753 | 63.4778 | 41.3072 | 28.1401 | 19.4417 | 25.9627 | 25.0587 | 13.2325 | 9.8192 | 8.4516 | 25.9085 | 19.5258 | 178.1582 | 190.9771 | 212.2118 | 72.5068 | 132.0044 | 94.5797 |  |  |  | 34.9653 | 35.6456 | 284.3423 | 199.1786 | 0.24682 | -0.012396 | [6 empty] | 400.3949 | 467.9449 | 97.8771 | 247.2282 |  | 293.6239 | 41.1937 | 667.7161 |  |  | 40.8119 |  |  |  | 31.6173 | 74.2515 | 31.9268 | 18.155 |  |  |  |  | 21.4204 | 21.9883 | 65.6441 | [6 empty] | 302.5517 | [5 empty] | 12.0041 | 24.4725 | 98.4382 | 16.7185 | 34.356 | 223.3509 | 34.7478 | 32.4843 |  | 25.4692 | 55.9152 |  | 69.2268 | 15.8106 | 69.0989 | 32.7699 | 51.7103 |  | 25.8762 | 44.4246 | 205.114 | 24.4794 | 61.2015 | 119.9105 | 39.4527 | 71.8325 | 16.7979 | 51.6972 | 31.9135 | 68.0348 | 0.83163 | 20.9232 | 0.088703 | 0.073918 | -40.3525 | 3.1153 | -10.31 | 0.32 | -27.5551 | -1.4683 | 1.0708 | 0.3329 | 1.5812 | -0.40121 | 2.1896 |  |  | -0.68453 | 0.44751 | 1.1153 | 0.50767 | -4.0505
42810.616 | 15205 | 118.2258 | 92.1843 | 73.8557 | 56.189 | 33.9285 | 24.4216 | 18.8076 | 192.6065 | 118.1211 | 97.1273 | 75.9402 | 44.9778 | 28.4201 | 20.0016 | 163.8715 | 161.4695 | 143.6667 | 148.5057 | 159.3581 | 17.4609 |  |  |  | 312.0896 | 329.7903 | 111.1922 | 506.0851 | 70.3205 | 523.9762 | 183.0772 |  | 579.1177 | 260.8827 |  |  | 36.1138 | 112.0817 |  | 177.1187 | 1003.7692 | 28.2561 | 36.8635 |  | 11.5948 | 13.8429 | 8.6828 | 12.4669 | 19.2292 | 29.4732 | 36.8583 | 6.2021 | 10.6162 | 6.3536 | 14.6099 | 8.2763 | 42.1347 | 49.5497 | 41.3842 | 16.7309 |  |  | -195.7657 | -1.6407 | 0.49469 | 0.11368 | 1.6922 | 0.10271 | 2.9497 | -157.2716 | 0.36256 | 0.079551 | 0.91014 | -0.00053555 | -0.00047969 | -0.00051255 | 34.1344 | 36.0646 | 37.9843 | 54.5438 | 109.6621 | 84.0886 | 44.2466 | 125.4329 | 105.6304 | 80.6832 | 63.4837 | 41.3094 | 28.1349 | 19.4392 | 24.7319 | 24.4929 | 13.2295 | 11.0323 | 8.0425 | 25.8206 | 19.5014 | 178.0819 | 190.9053 | 212.0207 | 72.5044 | 131.9483 | 94.5034 |  |  |  | 34.9407 | 36.042 | 284.8829 | 199.3598 | -0.36463 | 0.0005894 | [6 empty] | 400.3267 | 468.0149 | 97.9794 | 247.1841 |  | 293.9211 | 41.1807 | 677.33 |  |  | 40.8404 |  |  |  | 31.5363 | 74.3228 | 31.9651 | 18.1181 |  |  |  |  | 21.5007 | 22.1053 | 65.7923 | [6 empty] | 309.6956 | [5 empty] | 12.0353 | 24.5144 | 98.51 | 16.6141 | 34.3374 | 223.4492 | 34.6354 | 32.4715 |  | 25.3284 | 55.9107 |  | 69.2977 | 16.0935 | 69.1763 | 32.8716 | 51.6869 |  | 25.7875 | 44.4865 | 204.968 | 24.3969 | 61.4452 | 119.8765 | 39.3998 | 71.7659 | 16.6922 | 51.7196 | 31.9043 | 68.0774 | 0.69759 | 20.9219 | 0.089093 | 0.073918 | -40.3418 | 3.1153 | -15.4 | 0.26 | -27.5295 | -1.5122 | 0.83036 | 0.39806 | 1.5771 | 0.38853 | 2.0821 |  |  | -0.6852 | 0.57397 | 1.1128 | 0.49785 | -4.0563
42810.616 | 15206 | 118.2356 | 92.1923 | 73.8655 | 56.2011 | 33.9352 | 24.4267 | 18.8147 | 192.6036 | 118.1372 | 97.142 | 75.9572 | 44.9861 | 28.4328 | 20.017 | 163.8214 | 161.4026 | 143.535 | 148.4285 | 159.2771 | 17.6017 |  |  |  | 312.0132 | 329.7686 | 109.3387 | 505.5469 | 70.2932 | 524.3447 | 183.0462 |  | 578.4546 | 260.8347 |  |  | 36.125 | 113.3096 |  | 176.4991 | 1010.9197 | 27.8992 | 37.0165 |  | 11.5766 | 13.8507 | 8.7052 | 12.4617 | 19.1303 | 29.4779 | 36.8473 | 6.0981 | 10.6126 | 6.3721 | 14.5893 | 8.272 | 42.1404 | 49.5391 | 41.3794 | 16.7227 |  |  | -195.836 | -1.9062 | 1.067 | 0.53029 | 1.9472 | -0.010316 | 3.3709 | -157.2683 | 0.26253 | 0.26963 | 0.85371 | -0.00054376 | -0.00049941 | -0.00052569 | 33.1937 | 35.1119 | 37.1952 | 54.2506 | 109.6332 | 84.0882 | 44.2539 | 125.4437 | 105.6361 | 80.6825 | 63.4806 | 41.3047 | 28.1414 | 19.4429 | 21.9232 | 23.3065 | 11.5796 | 10.2108 | 8.3228 | 25.6857 | 19.4708 | 178.002 | 190.821 | 211.8218 | 72.5009 | 131.8921 | 94.4391 |  |  |  | 34.9217 | 36.3347 | 285.3413 | 201.3968 | -0.28987 | -0.078831 | [6 empty] | 400.2766 | 468.0086 | 98.0033 | 247.1565 |  | 295.9318 | 41.2088 | 685.2472 |  |  | 40.857 |  |  |  | 31.5454 | 74.8792 | 31.9594 | 18.0507 |  |  |  |  | 21.5907 | 22.2226 | 65.9547 | [6 empty] | 312.4285 | [5 empty] | 11.9829 | 24.4374 | 98.5341 | 16.5798 | 34.2752 | 223.5407 | 34.5459 | 32.3985 |  | 25.0684 | 55.8987 |  | 69.3468 | 16.0356 | 69.2681 | 32.989 | 51.7081 |  | 25.8835 | 44.5142 | 204.8401 | 24.5273 | 61.5491 | 119.8974 | 39.4216 | 71.7576 | 16.7297 | 51.804 | 31.9793 | 68.063 | 0.82894 | 20.9234 | 0.089145 | 0.074099 | -40.2989 | 3.1152 | 7.98 | 0.24 | -27.5408 | -1.63 | 1.2195 | 0.85974 | 1.6917 | -0.12313 | 2.2258 |  |  | -0.70085 | 0.87023 | 1.2925 | 0.49399 | -4.1136
42810.616 | 15207 | 118.2333 | 92.1961 | 73.8638 | 56.1997 | 33.9339 | 24.4274 | 18.8155 | 192.5894 | 118.1373 | 97.1414 | 75.961 | 44.9818 | 28.4299 | 20.0119 | 163.7869 | 161.3644 | 143.4122 | 148.3662 | 159.209 | 17.5903 |  |  |  | 311.9382 | 329.414 | 111.0387 | 505.5294 | 70.3025 | 525.2903 | 183.0371 |  | 581.7517 | 260.7739 |  |  | 36.132 | 114.5262 |  | 175.1022 | 1016.6462 | 27.6665 | 37.0767 |  | 11.5925 | 13.8661 | 8.7316 | 12.4656 | 19.0514 | 29.566 | 36.823 | 6.0118 | 10.6098 | 6.3819 | 14.5839 | 8.2723 | 42.1432 | 49.5333 | 41.4085 | 16.7175 |  |  | -195.8952 | -9.0129 | 1.1603 | 0.45013 | 2.7055 | 1.0378 | 3.8197 | -157.3216 | 0.36197 | 0.12235 | 0.83483 | -0.00048955 | -0.00049448 | -0.00053226 | 32.1055 | 34.3381 | 36.8771 | 54.3063 | 109.6138 | 84.0962 | 44.2573 | 125.4429 | 105.6359 | 80.6876 | 63.4816 | 41.3125 | 28.1462 | 19.4467 | 20.1662 | 22.6254 | 10.0686 | 9.5165 | 8.4231 | 25.5767 | 19.434 | 177.9185 | 190.7286 | 211.6115 | 72.5088 | 131.8208 | 94.3721 |  |  |  | 34.9085 | 36.1923 | 285.6172 | 202.8571 | 0.20265 | -0.12212 | [6 empty] | 400.2181 | 466.0598 | 98.055 | 247.1355 |  | 298.5603 | 41.2868 | 688.7359 |  |  | 40.8736 |  |  |  | 31.6286 | 77.5664 | 31.9041 | 17.9973 |  |  |  |  | 21.689 | 22.4196 | 66.1568 | [6 empty] | 309.7431 | [5 empty] | 12.0296 | 24.2896 | 98.7059 | 16.5975 | 34.2584 | 223.6442 | 34.5646 | 32.3564 |  | 24.9337 | 55.941 |  | 69.3295 | 15.8892 | 69.3339 | 33.152 | 51.7825 |  | 25.8957 | 44.5031 | 204.6744 | 24.4541 | 61.5229 | 119.8914 | 39.4083 | 71.7491 | 16.7783 | 51.8204 | 31.9836 | 68.0669 | 0.57682 | 20.9237 | 0.088726 | 0.074729 | -40.2225 | 3.1152 | -14.23 | 0.31 | -27.5613 | -3.5445 | 1.2718 | 0.79211 | 1.9944 | 1.2352 | 2.3697 |  |  | -0.77739 | 1.0527 | 1.4561 | 0.49256 | -4.1546
42810.6161 | 15208 | 118.2367 | 92.198 | 73.8749 | 56.2065 | 33.9389 | 24.4301 | 18.8115 | 192.5795 | 118.1437 | 97.1402 | 75.9659 | 44.9889 | 28.4324 | 20.0059 | 163.7468 | 161.2893 | 143.2724 | 148.2858 | 159.121 | 17.6654 |  |  |  | 311.8509 | 329.6217 | 112.6801 | 505.7947 | 70.3664 | 526.6068 | 183.0391 |  | 585.4689 | 260.7146 |  |  | 36.1374 | 115.2781 |  | 174.0767 | 1017.6382 | 27.9589 | 36.9173 |  | 11.6722 | 13.8713 | 8.8012 | 12.5994 | 19.233 | 29.47 | 36.7765 | 6.0251 | 10.5986 | 6.2804 | 14.568 | 8.2675 | 42.1382 | 49.5306 | 41.4154 | 16.7081 |  |  | -195.8925 | -9.1102 | 1.0316 | 0.28716 | 2.0727 | 1.0923 | 4.005 | -157.202 | 0.22478 | 0.3525 | 0.76807 | -0.0005569 | -0.0005684 | -0.00057826 | 32.2073 | 34.7878 | 37.0264 | 54.5559 | 109.5664 | 84.0888 | 44.2578 | 125.437 | 105.6338 | 80.6934 | 63.4887 | 41.3169 | 28.1433 | 19.4468 | 22.035 | 23.5602 | 9.3357 | 8.9964 | 8.0803 | 25.5583 | 19.3942 | 177.8362 | 190.637 | 211.4144 | 72.5138 | 131.7571 | 94.3037 |  |  |  | 34.8983 | 36.0858 | 285.7708 | 201.4098 | 0.28288 | 0.13459 | [6 empty] | 400.1707 | 464.583 | 98.1416 | 247.1114 |  | 299.9757 | 41.4285 | 687.3457 |  |  | 40.8871 |  |  |  | 31.7038 | 79.0021 | 31.8351 | 18.0316 |  |  |  |  | 21.819 | 22.6759 | 66.3851 | [6 empty] | 302.2305 | [5 empty] | 12.0664 | 24.1285 | 98.9061 | 16.6546 | 34.3176 | 223.6762 | 34.3387 | 32.3229 |  | 24.8578 | 55.9239 |  | 69.3386 | 15.4915 | 69.3806 | 33.2568 | 51.7911 |  | 25.982 | 44.4974 | 204.5314 | 24.2501 | 61.4709 | 119.9586 | 39.4719 | 71.7667 | 16.856 | 51.8221 | 31.9751 | 68.0385 | 0.74651 | 20.9221 | 0.088255 | 0.073165 | -40.245 | 3.1152 | -5.45 | 0.29 | -27.5839 | -3.5636 | 1.1991 | 0.63268 | 1.7454 | 1.267 | 2.4262 |  |  | -0.81963 | 0.84289 | 1.5329 | 0.49717 | -4.1147
42810.6161 | 15209 | 118.2494 | 92.204 | 73.8956 | 56.2101 | 33.9467 | 24.4346 | 18.8164 | 192.5719 | 118.1507 | 97.1522 | 75.9774 | 44.9889 | 28.4303 | 20.014 | 163.7121 | 161.2379 | 143.1433 | 148.2182 | 159.0521 | 17.4173 |  |  |  | 311.7722 | 330.0497 | 115.5535 | 507.0625 | 70.4146 | 527.2163 | 183.0526 |  | 586.4665 | 260.6614 |  |  | 36.1346 | 113.7798 |  | 175.0104 | 1008.6935 | 28.3283 | 36.7854 |  | 11.698 | 13.8515 | 9.0392 | 13.1172 | 19.3343 | 29.3692 | 36.8431 | 6.0672 | 10.6029 | 6.2295 | 14.5621 | 8.2688 | 42.1402 | 49.5283 | 41.4322 | 16.6978 |  |  | -195.8439 | -7.4956 | 0.96518 | 0.28913 | 2.3743 | 0.99376 | 3.8841 | -157.2532 | 0.00994 | 0.092769 | 0.7929 | -0.00046162 | -0.00055362 | -0.00054376 | 32.509 | 34.9649 | 36.4631 | 54.6596 | 109.5332 | 84.0841 | 44.2758 | 125.4471 | 105.6542 | 80.6968 | 63.4995 | 41.3252 | 28.1449 | 19.4475 | 23.1591 | 24.3899 | 11.9 | 9.4218 | 7.7705 | 25.5105 | 19.3877 | 177.7621 | 190.5502 | 211.2187 | 72.5095 | 131.6949 | 94.2231 | 9.8971 |  |  | 34.8996 | 36.4206 | 286.2149 | 201.3596 | 0.3783 | 0.0099994 | [6 empty] | 400.1415 | 464.2866 | 98.1515 | 247.0906 |  | 297.9832 | 41.681 | 685.6283 |  |  | 40.8855 |  |  |  | 31.7563 | 79.4975 | 31.7321 | 18.0597 |  |  |  |  | 21.9622 | 23.0313 | 66.6555 | [6 empty] | 294.1817 | [5 empty] | 12.0419 | 24.1909 | 99.0725 | 16.731 | 34.3522 | 223.7786 | 34.1618 | 32.249 |  | 24.7182 | 55.9158 |  | 69.3547 | 15.2503 | 69.4104 | 33.2406 | 51.8361 |  | 26.1593 | 44.4305 | 204.3799 | 24.1218 | 61.5194 | 120.0437 | 39.5215 | 71.7872 | 16.8722 | 51.8498 | 31.9331 | 68.0536 | 0.66446 | 20.9222 | 0.087239 | 0.071609 | -40.1986 | 3.1152 | -18.64 | 0.17 | -27.5909 | -3.2323 | 1.1599 | 0.63483 | 1.8677 | 1.2083 | 2.3889 |  |  | -0.83691 | 0.71238 | 1.2472 | 0.50074 | -4.1133
42810.6161 | 15210 | 118.2535 | 92.1968 | 73.8799 | 56.2158 | 33.9441 | 24.4322 | 18.809 | 192.5533 | 118.1564 | 97.1517 | 75.9764 | 44.9889 | 28.4325 | 20.011 | 163.68 | 161.1905 | 143.0188 | 148.1652 | 158.9867 | 17.0869 |  |  |  | 311.6903 | 329.9742 | 117.7907 | 508.1489 | 70.4444 | 528.3635 | 183.0647 |  | 583.2707 | 260.6144 |  |  | 36.1556 | 113.199 |  | 174.565 | 1011.2705 | 28.437 | 36.3609 |  | 11.6793 | 13.8235 | 9.0849 | 13.2715 | 19.2891 | 29.3308 | 37.4289 | 6.0561 | 10.6028 | 6.1621 | 14.5429 | 8.2754 | 42.1554 | 49.5151 | 41.4426 | 16.6834 |  |  | -195.8505 | -10.0144 | 0.8147 | 0.49152 | 1.8848 | 0.42732 | 3.9045 | -157.2302 | 0.40615 | 0.3374 | 0.94729 | -0.00053062 | -0.00051748 | -0.00054048 | 33.0233 | 35.3072 | 36.4734 | 54.5449 | 109.5045 | 84.0901 | 44.2917 | 125.4584 | 105.6532 | 80.7046 | 63.5093 | 41.329 | 28.1559 | 19.4525 | 23.5846 | 24.003 | 11.0253 | 10.3459 | 8.3305 | 25.5068 | 19.3548 | 177.6818 | 190.4666 | 211.0313 | 72.515 | 131.6314 | 94.1633 | 21.9922 |  |  | 34.8808 | 36.7007 | 286.434 | 203.1278 | 0.84813 | -0.21641 | [6 empty] | 400.1161 | 463.8152 | 98.1152 | 247.0547 |  | 297.657 | 41.912 | 685.8833 |  |  | 40.8959 |  |  |  | 31.8268 | 80.4212 | 31.6783 | 18.0809 |  |  |  |  | 22.114 | 23.3583 | 66.9324 | [6 empty] | 288.3221 | [5 empty] | 11.9988 | 24.2334 | 99.2421 | 16.7741 | 34.3234 | 223.7674 | 33.967 | 32.2024 |  | 24.6512 | 55.8861 |  | 69.3006 | 15.0412 | 69.4583 | 33.1498 | 51.8805 |  | 26.3791 | 44.3302 | 204.2177 | 23.9087 | 61.5885 | 120.1016 | 39.4553 | 71.7582 | 17.026 | 51.8736 | 31.9777 | 68.1161 | 0.90964 | 20.9234 | 0.087773 | 0.07268 | -40.2767 | 3.1152 | -10.71 | 0.2 | -27.6112 | -3.7359 | 1.0656 | 0.82767 | 1.664 | 0.79231 | 2.395 |  |  | -0.86441 | 0.66467 | 1.3406 | 0.51326 | -4.1631
42810.6161 | 15211 | 118.277 | 92.2123 | 73.8911 | 56.2223 | 33.9532 | 24.4534 | 18.8163 | 192.5636 | 118.1697 | 97.1715 | 75.9845 | 45.0054 | 28.4402 | 20.0207 | 163.6401 | 161.135 | 142.8952 | 148.0989 | 158.9159 | 17.0703 |  |  |  | 311.6093 | 329.8365 | 123.0187 | 509.1226 | 70.4774 | 529.6809 | 183.0456 |  | 579.5801 | 260.5608 |  |  | 36.1643 | 112.7762 |  | 174.537 | 1002.0496 | 28.3253 | 36.557 |  | 11.6985 | 13.779 | 9.0208 | 13.057 | 19.1672 | 29.3217 | 38.3051 | 6.035 | 10.5944 | 6.0727 | 14.531 | 8.2762 | 42.1729 | 49.507 | 41.4596 | 16.6807 |  |  | -195.9491 | -6.529 | 0.88764 | 0.45998 | 1.3939 | 0.61657 | 4.4177 | -157.2966 | 0.1664 | -0.042762 | 0.89424 | -0.00054705 | -0.00051583 | -0.00050105 | 31.9843 | 34.2815 | 35.8236 | 54.3652 | 109.4687 | 84.0802 | 44.2823 | 125.4601 | 105.6489 | 80.7008 | 63.5076 | 41.3237 | 28.1506 | 19.4447 | 27.2503 | 24.6462 | 10.4746 | 10.8422 | 9.1494 | 25.6191 | 19.3227 | 177.5964 | 190.3774 | 210.8376 | 72.5132 | 131.5703 | 94.1035 | 32.9366 |  |  | 34.8718 | 36.8263 | 286.5963 | 204.0228 | 0.61129 | -0.059446 | [6 empty] | 400.0519 | 464.0339 | 98.1587 | 247.0209 |  | 294.8917 | 42.0725 | 686.1206 |  |  | 40.8966 |  |  |  | 31.9127 | 79.6126 | 31.6465 | 18.3005 |  |  |  |  | 22.282 | 23.6518 | 67.2176 | [6 empty] | 282.3594 | [5 empty] | 11.8378 | 24.2419 | 99.4098 | 16.8132 | 34.2973 | 223.808 | 33.924 | 32.1506 |  | 24.6326 | 55.8695 |  | 69.2031 | 14.8522 | 69.489 | 32.9806 | 51.8932 |  | 26.6215 | 44.3486 | 204.0427 | 23.7597 | 61.6413 | 120.171 | 39.4145 | 71.6638 | 16.9982 | 51.8513 | 32.0596 | 68.2116 | 0.7883 | 20.9232 | 0.088789 | 0.07449 | -40.1906 | 3.1153 | -10.63 | 0.27 | -27.6408 | -3.0163 | 1.1122 | 0.80062 | 1.431 | 0.9517 | 2.5475 |  |  | -0.84304 | 0.27054 | 1.398 | 0.50811 | -4.1882
42810.6161 | 15212 | 118.2839 | 92.214 | 73.9008 | 56.2248 | 33.9618 | 24.4458 | 18.8143 | 192.5469 | 118.1722 | 97.174 | 75.995 | 45.0042 | 28.442 | 20.0261 | 163.5975 | 161.0889 | 142.7778 | 148.0254 | 158.8507 | 17.1052 |  |  |  | 311.5321 | 330.1885 | 125.5345 | 510.0884 | 70.4929 | 530.4625 | 182.9918 |  | 571.7473 | 260.4917 |  |  | 36.1403 | 112.2478 |  | 174.3984 | 998.3739 | 28.8559 | 36.7494 |  | 11.7006 | 13.8028 | 9.1355 | 13.109 | 19.1337 | 29.0976 | 38.8195 | 5.9954 | 10.5903 | 6.0454 | 14.5197 | 8.2681 | 42.1793 | 49.5172 | 41.4653 | 16.6683 |  |  | -196.0693 | -9.469 | 1.0835 | 0.4383 | 1.6594 | 1.9991 | 4.9322 | -157.2769 | 0.26058 | 0.66762 | 0.77125 | -0.00053555 | -0.00050433 | -0.0005454 | 31.0117 | 33.2854 | 35.1492 | 54.2278 | 109.443 | 84.0741 | 44.2889 | 125.4549 | 105.6501 | 80.7044 | 63.5058 | 41.3196 | 28.1528 | 19.4468 | 29.8682 | 26.0773 | 11.2969 | 10.9828 | 9.6617 | 25.6987 | 19.3021 | 177.5169 | 190.2923 | 210.6442 | 72.5095 | 131.4801 | 94.0367 | 43.082 |  |  | 34.8522 | 36.703 | 286.6407 | 205.4997 | 0.61048 | 0.30999 | [6 empty] | 399.9517 | 465.4723 | 98.2588 | 246.9921 |  | 288.4178 | 42.216 | 687.6239 |  |  | 40.9104 |  |  |  | 31.9759 | 79.7345 | 31.6216 | 18.5496 |  |  |  |  | 22.4852 | 23.9042 | 67.4811 | [6 empty] | 279.3872 | [5 empty] | 11.6521 | 24.2674 | 99.5563 | 16.7021 | 34.2757 | 223.8522 | 33.9987 | 32.0121 |  | 24.7167 | 55.8669 |  | 69.0225 | 14.5982 | 69.4537 | 32.7956 | 51.8319 |  | 26.8331 | 44.4377 | 203.8693 | 23.724 | 61.6433 | 120.2211 | 39.3763 | 71.5257 | 16.8832 | 51.8407 | 32.1129 | 68.3344 | 0.71858 | 20.9229 | 0.089437 | 0.074888 | -40.2108 | 3.1152 | -6.86 | 0.23 | -27.6627 | -3.6326 | 1.2288 | 0.78155 | 1.5607 | 1.7131 | 2.6907 |  |  | -0.84727 | -0.011018 | 1.3042 | 0.50194 | -4.2299
42810.6161 | 15213 | 118.294 | 92.2146 | 73.8984 | 56.229 | 33.9597 | 24.4383 | 18.8243 | 192.5285 | 118.1805 | 97.1692 | 75.997 | 45.0054 | 28.4494 | 20.0199 | 163.5548 | 161.0285 | 142.6574 | 147.9574 | 158.7804 | 17.2661 |  |  |  | 311.4557 | 330.7422 | 125.1819 | 510.863 | 70.4483 | 531.3096 | 182.9864 |  | 568.5939 | 260.4546 |  |  | 36.1573 | 111.6256 |  | 171.7229 | 1021.1343 | 29.2979 | 36.8799 |  | 11.7563 | 13.8597 | 9.4149 | 13.4079 | 19.6076 | 29.4183 | 40.6219 | 6.0353 | 10.5843 | 6.1 | 14.4978 | 8.2721 | 42.1912 | 49.5325 | 41.4889 | 16.6634 |  |  | -196.0542 | -6.3536 | 0.95861 | 0.51452 | 1.1573 | 0.63103 | 4.5176 | -157.4411 | 0.26389 | 0.19851 | 0.75157 | -0.00049941 | -0.00052898 | -0.00053062 | 30.0021 | 32.2217 | 33.8466 | 53.3413 | 109.4113 | 84.0845 | 44.3045 | 125.4608 | 105.6597 | 80.7196 | 63.513 | 41.3368 | 28.1561 | 19.4544 | 30.3986 | 28.4503 | 14.9186 | 13.4537 | 10.1959 | 25.8031 | 19.3162 | 177.4396 | 190.1924 | 210.4341 | 72.5186 | 131.3906 | 93.9624 | 54.1215 |  |  | 34.8549 | 36.9351 | 286.7098 | 206.3576 | 1.4831 | 0.29399 | [6 empty] | 399.8683 | 466.5218 | 98.3447 | 246.9582 |  | 290.2956 | 42.3745 | 689.3233 |  |  | 40.919 |  |  |  | 31.9848 | 79.8785 | 31.5896 | 18.7299 |  |  |  |  | 22.665 | 24.1469 | 67.7185 | [6 empty] | 276.6514 | [5 empty] | 11.4858 | 24.1927 | 99.7251 | 16.6917 | 34.2232 | 223.6915 | 33.9489 | 31.807 |  | 24.8655 | 55.8545 |  | 68.6411 | 14.1841 | 69.3666 | 32.7214 | 51.7555 |  | 26.9176 | 44.4997 | 203.6991 | 23.7539 | 61.6442 | 120.2916 | 39.3792 | 71.3863 | 16.8424 | 51.8842 | 32.2321 | 68.4039 | 0.57933 | 20.9232 | 0.089563 | 0.074055 | -40.2633 | 3.1152 | -19.4 | 0.31 | -27.6762 | -2.9759 | 1.1559 | 0.84687 | 1.3041 | 0.96295 | 2.5765 |  |  | -0.85237 | -0.057727 | 0.90347 | 0.4989 | -4.2537
42810.6161 | 15214 | 118.2973 | 92.2164 | 73.9007 | 56.2296 | 33.9627 | 24.4509 | 18.8152 | 192.5179 | 118.1795 | 97.176 | 75.9979 | 45.0101 | 28.4493 | 20.0251 | 163.5167 | 160.9768 | 142.532 | 147.8948 | 158.7053 | 17.4196 |  |  |  | 311.3746 | 330.6358 | 125.8901 | 511.3884 | 70.4131 | 531.7412 | 182.97 |  | 568.4746 | 260.4029 |  |  | 36.1661 | 110.654 |  | 170.6886 | 1025.7445 | 29.4828 | 37.0641 |  | 11.8141 | 13.9441 | 9.7135 | 13.7251 | 19.8569 | 29.3786 | 41.4507 | 6.0968 | 10.5786 | 6.1232 | 14.4828 | 8.2734 | 42.2113 | 49.5179 | 41.5077 | 16.653 |  |  | -195.8557 | -1.9272 | 0.89356 | 0.62097 | 1.1692 | 0.37738 | 4.2403 | -157.4885 | 0.34271 | 0.18676 | 0.77323 | -0.00052569 | -0.00047641 | -0.00054212 | 28.3488 | 31.1565 | 32.8833 | 52.5414 | 109.3822 | 84.0881 | 44.3127 | 125.4687 | 105.6694 | 80.7275 | 63.5262 | 41.345 | 28.1655 | 19.4548 | 34.6317 | 29.649 | 15.8068 | 14.1356 | 12.3974 | 26.0206 | 19.3215 | 177.3657 | 190.1115 | 210.2479 | 72.517 | 131.326 | 93.8871 | 62.654 |  |  | 34.8423 | 37.441 | 287.0499 | 205.7691 | 0.49439 | 0.032207 | [6 empty] | 399.7928 | 465.6449 | 98.3832 | 246.9244 |  | 294.4685 | 42.4873 | 689.4496 |  |  | 40.942 |  |  |  | 31.983 | 79.6714 | 31.564 | 18.7926 |  |  |  |  | 22.8438 | 24.4273 | 67.9492 | [6 empty] | 271.7651 | [5 empty] | 11.3414 | 24.0926 | 99.9118 | 16.7518 | 33.8092 | 222.947 | 33.676 | 31.7353 |  | 24.9041 | 55.8262 |  | 67.931 | 13.6036 | 69.3039 | 32.6196 | 51.668 |  | 26.8532 | 44.4205 | 203.5235 | 23.8165 | 61.6195 | 120.3355 | 39.4372 | 71.2119 | 16.7801 | 51.9456 | 32.3327 | 68.3484 | 0.74516 | 20.9227 | 0.089495 | 0.073006 | -40.2337 | 3.1152 | 7.95 | 0.32 | -27.6697 | -1.6393 | 1.1162 | 0.9305 | 1.3107 | 0.74463 | 2.496 |  |  | -0.84749 | -0.50258 | 0.8054 | 0.49408 | -4.2378
42810.6161 | 15215 | 118.3108 | 92.2258 | 73.914 | 56.2385 | 33.9603 | 24.4539 | 18.8219 | 192.5164 | 118.1897 | 97.1844 | 76.0085 | 45.0203 | 28.4572 | 20.0263 | 163.4868 | 160.9246 | 142.4102 | 147.8244 | 158.6326 | 17.7363 |  |  |  | 311.2989 | 330.4095 | 129.0399 | 511.1532 | 70.4061 | 531.2914 | 182.9246 |  | 570.2923 | 260.3424 |  |  | 36.1532 | 110.9649 |  | 170.6502 | 1027.6053 | 29.6005 | 37.3321 |  | 11.9073 | 14.1287 | 10.1076 | 14.0059 | 20.0846 | 29.7484 | 40.8617 | 6.0696 | 10.5795 | 6.1084 | 14.469 | 8.2608 | 42.221 | 49.4871 | 41.5071 | 16.6408 |  |  | -196.0187 | -7.0416 | 1.0414 | 0.62295 | 1.3886 | 0.40104 | 4.1095 | -157.518 | 0.57603 | -0.026817 | 0.47161 | -0.00053883 | -0.00053226 | -0.00055526 | 29.839 | 33.0563 | 33.8579 | 53.3313 | 109.3465 | 84.0658 | 44.3113 | 125.4592 | 105.6595 | 80.7204 | 63.5261 | 41.3371 | 28.1584 | 19.4454 | 34.1731 | 28.718 | 15.8885 | 14.1627 | 12.7951 | 26.1595 | 19.3079 | 177.2893 | 190.0292 | 210.063 | 72.5231 | 131.2569 | 93.8209 | 68.1257 |  |  | 34.8229 | 38.0061 | 287.6377 | 204.2092 | 0.39958 | 0.010564 | [6 empty] | 399.7039 | 465.2246 | 98.4197 | 246.8955 |  | 297.1127 | 42.539 | 690.5093 |  |  | 40.963 |  |  |  | 31.9573 | 80.3965 | 31.5608 | 18.8323 |  |  |  |  | 23.0181 | 24.6612 | 68.1824 | [6 empty] | 270.464 | [5 empty] | 11.1722 | 24.0253 | 100.0662 | 16.6633 | 33.1899 | 221.3586 | 33.6216 | 31.692 |  | 24.8791 | 55.8038 |  | 67.4933 | 13.139 | 69.2301 | 32.5313 | 51.5267 |  | 26.8471 | 44.285 | 203.3531 | 23.872 | 61.5739 | 120.3176 | 39.4694 | 71.0008 | 16.573 | 51.9489 | 32.4344 | 68.2252 | 0.82643 | 20.9227 | 0.088863 | 0.071472 | -40.3085 | 3.1153 | 2.71 | 0.31 | -27.6734 | -3.1344 | 1.2054 | 0.93227 | 1.4293 | 0.76809 | 2.4587 |  |  | -0.86774 | -0.43535 | 0.79473 | 0.4862 | -4.1951
42810.6161 | 15216 | 118.3225 | 92.2376 | 73.9153 | 56.2468 | 33.9651 | 24.458 | 18.8239 | 192.5095 | 118.195 | 97.1836 | 76.0126 | 45.0264 | 28.4579 | 20.0337 | 163.4545 | 160.8784 | 142.2968 | 147.7588 | 158.5621 | 18.0367 |  |  |  | 311.2364 | 330.2269 | 130.9363 | 511.1776 | 70.4238 | 530.6141 | 182.8932 |  | 573.89 | 260.294 |  |  | 36.147 | 109.2987 |  | 169.6729 | 1046.5181 | 29.7178 | 37.5271 |  | 11.9611 | 14.2968 | 10.5791 | 14.5855 | 20.1715 | 30.452 | 41.5705 | 6.0586 | 10.5721 | 6.2058 | 14.4421 | 8.2627 | 42.221 | 49.4524 | 41.5249 | 16.635 |  |  | -195.9701 | -7.0534 | 0.95138 | 0.84965 | 0.9451 | 0.85445 | 4.5537 | -157.4615 | 0.24074 | 0.13284 | 0.40604 | -0.00056348 | -0.00051583 | -0.00055526 | 34.0246 | 36.8254 | 36.544 | 53.1165 | 109.3206 | 84.0752 | 44.3351 | 125.476 | 105.6682 | 80.7274 | 63.524 | 41.3416 | 28.1605 | 19.4546 | 34.3251 | 28.7889 | 16.8198 | 13.9694 | 12.8224 | 26.3215 | 19.302 | 177.2127 | 189.943 | 209.8749 | 72.5172 | 131.2167 | 93.7393 | 73.7757 |  |  | 34.7983 | 38.0029 | 288.1155 | 204.6881 | 0.55254 | -0.030464 | [6 empty] | 399.5789 | 465.2469 | 98.4273 | 246.8608 |  | 299.8088 | 42.5628 | 697.8733 |  |  | 40.9902 |  |  |  | 31.9613 | 79.7437 | 31.5917 | 18.9006 |  |  |  |  | 23.1639 | 24.8375 | 68.3833 | [6 empty] | 274.5078 | [5 empty] | 10.8794 | 23.8699 | 100.1717 | 16.4251 | 32.8268 | 219.4343 | 33.6626 | 31.6905 |  | 24.7913 | 55.7794 |  | 67.37 | 12.9133 | 69.1464 | 32.4585 | 51.2587 |  | 26.6944 | 44.267 | 203.1618 | 24.0194 | 61.5976 | 120.2194 | 39.4816 | 70.7931 | 16.2146 | 51.9304 | 32.5223 | 68.0437 | 0.82258 | 20.9228 | 0.087486 | 0.070842 | -40.3333 | 3.1153 | 2.29 | 0.26 | -27.6583 | -3.1379 | 1.1525 | 1.0891 | 1.1805 | 1.1224 | 2.5912 |  |  | -0.84855 | -0.43324 | 0.69057 | 0.48057 | -4.2093
42810.6162 | 15217 | 118.3242 | 92.2261 | 73.9154 | 56.2491 | 33.9623 | 24.45 | 18.8226 | 192.4889 | 118.1987 | 97.1822 | 76.0078 | 45.027 | 28.4575 | 20.0335 | 163.4127 | 160.8168 | 142.1726 | 147.6885 | 158.4766 | 18.1441 |  |  |  | 311.1666 | 330.2014 | 132.0781 | 510.9667 | 70.3829 | 530.4796 | 182.8699 |  | 575.4612 | 260.2434 |  |  | 36.1615 | 108.7537 |  | 167.0296 | 1063.1172 | 29.8722 | 37.4618 |  | 11.9801 | 14.3234 | 10.8523 | 14.8959 | 20.3848 | 30.4533 | 42.0851 | 6.0882 | 10.5696 | 6.2719 | 14.43 | 8.2473 | 42.2424 | 49.4248 | 41.5303 | 16.6287 |  |  | -196.0141 | -8.4465 | 0.9803 | 0.64135 | 1.4235 | 0.82619 | 4.3533 | -157.6705 | 0.16893 | 0.25641 | 0.7941 | -0.00055033 | -0.00049284 | -0.00053719 | 34.402 | 35.8418 | 35.4587 | 52.7202 | 109.2832 | 84.0786 | 44.3277 | 125.4742 | 105.6759 | 80.7311 | 63.5334 | 41.3454 | 28.1674 | 19.4562 | 34.2098 | 28.7747 | 15.8438 | 13.573 | 13.2924 | 26.4853 | 19.2956 | 177.1326 | 189.8618 | 209.6757 | 72.5165 | 131.1573 | 93.6732 | 83.124 |  |  | 34.7546 | 38.0666 | 288.3183 | 207.8719 | 0.3623 | 0.20272 | [6 empty] | 399.4797 | 465.7724 | 98.3794 | 246.82 |  | 302.7997 | 42.6845 | 706.7939 |  |  | 41.0088 |  |  |  | 31.8983 | 77.9786 | 31.6222 | 19.1167 |  |  |  |  | 23.2964 | 24.9826 | 68.57 | [6 empty] | 280.6083 | [5 empty] | 10.5525 | 23.7167 | 100.2372 | 16.2028 | 32.7453 | 218.3482 | 33.8389 | 31.7754 |  | 24.6155 | 55.7561 |  | 67.3792 | 13.0085 | 69.0973 | 32.4627 | 50.8534 |  | 26.4599 | 44.2102 | 202.9789 | 24.2744 | 61.5512 | 120.0802 | 39.4743 | 70.6739 | 15.9687 | 51.9214 | 32.5683 | 67.9098 | 0.79716 | 20.9228 | 0.088622 | 0.072101 | -40.2568 | 3.1153 | -11.53 | 0.28 | -27.6591 | -3.434 | 1.1699 | 0.94626 | 1.4488 | 1.1037 | 2.5335 |  |  | -0.79848 | -0.40123 | 0.79826 | 0.48288 | -4.2992
42810.6162 | 15218 | 118.3419 | 92.2349 | 73.9359 | 56.2592 | 33.9724 | 24.4503 | 18.8293 | 192.492 | 118.2121 | 97.1951 | 76.0205 | 45.0336 | 28.4626 | 20.0332 | 163.3751 | 160.762 | 142.0658 | 147.6111 | 158.4 | 18.1958 |  |  |  | 311.0905 | 330.1742 | 131.6741 | 511.0299 | 70.3382 | 528.8541 | 182.8397 |  | 578.8175 | 260.1899 |  |  | 36.1592 | 109.2303 |  | 165.0549 | 1064.5265 | 30.0493 | 37.3302 |  | 12.0004 | 14.3904 | 11.2241 | 15.3951 | 21.1671 | 30.3546 | 41.6092 | 6.192 | 10.5686 | 6.2662 | 14.4112 | 8.2499 | 42.2905 | 49.4045 | 41.5305 | 16.6103 |  |  | -195.9839 | -9.4847 | 0.97241 | 0.61572 | 1.8191 | 1.3677 | 3.9111 | -157.6166 | 0.33375 | 0.15487 | 0.6403 | -0.00056183 | -0.00055526 | -0.00054212 | 31.581 | 32.1876 | 33.0467 | 52.1596 | 109.2487 | 84.0688 | 44.3277 | 125.4729 | 105.6695 | 80.736 | 63.5335 | 41.3465 | 28.1619 | 19.4547 | 33.6709 | 29.4666 | 17.6163 | 14.7012 | 13.9055 | 26.6191 | 19.304 | 177.0416 | 189.7643 | 209.4504 | 72.514 | 131.0529 | 93.596 | 92.2131 |  |  | 34.7331 | 38.1432 | 288.6665 | 205.0705 | 0.58252 | 0.16188 | [6 empty] | 399.4625 | 466.6509 | 98.3694 | 246.7807 |  | 304.8775 | 42.8306 | 714.6851 |  |  | 41.0128 |  |  |  | 31.8492 | 77.3472 | 31.7036 | 19.4327 |  |  |  |  | 23.4229 | 25.1465 | 68.7528 | [6 empty] | 285.5174 | [5 empty] | 10.2321 | 23.5241 | 100.2059 | 16.1143 | 32.6779 | 218.013 | 34.1373 | 31.8321 |  | 24.4257 | 55.749 |  | 67.2722 | 13.2197 | 69.0041 | 32.4604 | 50.5735 |  | 26.3319 | 44.1473 | 202.7882 | 24.391 | 61.4595 | 119.964 | 39.5392 | 70.6151 | 15.9332 | 51.9112 | 32.6346 | 67.725 | 0.6893 | 20.9237 | 0.08911 | 0.073462 | -40.1939 | 3.1153 | 13.84 | 0.26 | -27.629 | -3.6394 | 1.1653 | 0.92727 | 1.6375 | 1.4198 | 2.401 |  |  | -0.77816 | -0.32568 | 0.6023 | 0.48645 | -4.2221
42810.6162 | 15219 | 118.3582 | 92.2382 | 73.9325 | 56.2583 | 33.977 | 24.4601 | 18.8275 | 192.4838 | 118.2188 | 97.2057 | 76.0347 | 45.0404 | 28.47 | 20.0405 | 163.3271 | 160.712 | 141.9431 | 147.5431 | 158.3362 | 18.3892 |  |  |  | 310.996 | 330.0516 | 128.7132 | 512.0452 | 70.3541 | 529.1857 | 182.7985 |  | 572.7034 | 260.1389 |  |  | 36.1481 | 108.6351 |  | 165.7448 | 1042.2018 | 29.965 | 37.6608 |  | 12.1086 | 14.5959 | 11.9884 | 16.2663 | 21.8524 | 30.3787 | 41.3777 | 6.3037 | 10.5553 | 6.2359 | 14.4016 | 8.2582 | 42.3211 | 49.389 | 41.5219 | 16.6035 |  |  | -196.0634 | -7.3274 | 1.2346 | 0.6834 | 2.2948 | 1.1042 | 4.2436 | -157.6199 | 0.16757 | 0.096126 | 0.54473 | -0.00054212 | -0.00051091 | -0.00054048 | 30.0893 | 31.6129 | 31.9771 | 51.8283 | 109.223 | 84.0743 | 44.3456 | 125.4777 | 105.6728 | 80.7435 | 63.544 | 41.3583 | 28.1737 | 19.4588 | 34.6847 | 30.461 | 18.3837 | 16.9341 | 15.8693 | 26.7885 | 19.314 | 176.9507 | 189.6681 | 209.2409 | 72.5064 | 130.9803 | 93.4711 | 96.3826 |  |  | 34.726 | 38.346 | 289.1808 | 200.3839 | 1.0284 | 0.33671 | [6 empty] | 399.4587 | 466.0249 | 98.3358 | 246.7349 |  | 304.4611 | 42.9538 | 720.3778 |  |  | 41.0211 |  |  |  | 31.853 | 76.9279 | 31.7631 | 19.7638 |  |  |  |  | 23.5814 | 25.3264 | 68.9613 | [6 empty] | 284.1692 | [5 empty] | 10.0348 | 23.4821 | 100.1806 | 15.8436 | 32.4271 | 217.7819 | 34.4792 | 31.8257 |  | 24.2648 | 55.7275 |  | 66.4516 | 13.5106 | 68.8447 | 32.4751 | 50.3929 |  | 26.1291 | 44.1709 | 202.5781 | 24.4339 | 61.3668 | 119.8961 | 39.5953 | 70.5529 | 15.8729 | 51.9065 | 32.7192 | 67.5853 | 0.74516 | 20.9231 | 0.088662 | 0.074294 | -40.2853 | 3.1153 | -3.07 | 0.25 | -27.6403 | -3.2 | 1.3135 | 0.97726 | 1.8392 | 1.2758 | 2.5011 |  |  | -0.76448 | -0.41846 | 0.5182 | 0.47689 | -4.0922
42810.6162 | 15220 | 118.3525 | 92.2423 | 73.9367 | 56.2535 | 33.9727 | 24.4431 | 18.8216 | 192.4568 | 118.2283 | 97.2009 | 76.0255 | 45.0372 | 28.4604 | 20.0332 | 163.3001 | 160.6551 | 141.8242 | 147.4748 | 158.2718 | 18.7991 |  |  |  | 310.9249 | 329.0716 | 127.1125 | 512.473 | 70.3735 | 528.9053 | 182.7753 |  | 571.4926 | 260.0813 |  |  | 36.1398 | 109.0793 |  | 166.436 | 1040.1781 | 29.9378 | 37.9236 |  | 12.247 | 14.9546 | 12.4436 | 16.7901 | 21.959 | 30.0985 | 41.116 | 6.307 | 10.5542 | 6.2807 | 14.3955 | 8.2508 | 42.3276 | 49.3681 | 41.5237 | 16.598 |  |  | -196.0496 | -7.4996 | 1.0973 | 0.71823 | 2.0464 | 1.5976 | 4.5478 | -157.6547 | -0.052916 | 0.41607 | 0.62401 | -0.00050269 | -0.00054376 | -0.00054869 | 32.0254 | 33.9049 | 33.5857 | 52.1218 | 109.1858 | 84.0762 | 44.3548 | 125.4812 | 105.6835 | 80.7473 | 63.5501 | 41.3607 | 28.1765 | 19.4573 | 35.4758 | 30.9978 | 20.6048 | 17.3269 | 16.4366 | 26.9667 | 19.3658 | 176.8836 | 189.589 | 209.0522 | 72.5237 | 130.9126 | 93.3793 | 93.0748 |  |  | 34.7245 | 38.498 | 289.476 | 195.7055 | 0.8688 | 0.055167 | [6 empty] | 399.4218 | 463.3708 | 98.4151 | 246.6861 |  | 304.5623 | 43.066 | 724.544 |  |  | 41.0371 |  |  |  | 31.9231 | 77.5971 | 31.8613 | 19.7388 |  |  |  |  | 23.7112 | 25.52 | 69.1662 | [6 empty] | 285.8069 | [5 empty] | 9.8008 | 23.3145 | 100.0318 | 15.5528 | 31.8756 | 217.1975 | 34.5777 | 31.8236 |  | 24.1168 | 55.6967 |  | 65.773 | 13.6086 | 68.5771 | 32.3597 | 50.2671 |  | 25.8679 | 44.1859 | 202.3487 | 24.4726 | 61.2805 | 119.8366 | 39.6087 | 70.4818 | 15.8661 | 51.8524 | 32.9658 | 67.4082 | 0.84415 | 20.9236 | 0.088439 | 0.074302 | -40.2166 | 3.1153 | 0.88 | 0.35 | -27.6345 | -3.2394 | 1.2391 | 1.0025 | 1.7361 | 1.5339 | 2.588 |  |  | -0.77971 | -0.48547 | 0.27747 | 0.4693 | -3.9623
42810.6162 | 15221 | 118.3571 | 92.2383 | 73.9494 | 56.2541 | 33.969 | 24.4356 | 18.8221 | 192.4443 | 118.2271 | 97.1901 | 76.0232 | 45.0373 | 28.4617 | 20.031 | 163.2705 | 160.6001 | 141.7084 | 147.4158 | 158.2052 | 19.203 |  |  |  | 310.8762 | 328.3217 | 129.3403 | 513.6825 | 70.2189 | 528.6523 | 182.7399 |  | 572.9716 | 260.0328 |  |  | 36.1155 | 109.8974 |  | 166.5925 | 1037.8799 | 30.1133 | 38.0221 |  | 12.3762 | 15.0191 | 12.7378 | 17.1257 | 21.954 | 29.8494 | 40.8397 | 6.2152 | 10.5584 | 6.4713 | 14.3844 | 8.2528 | 42.329 | 49.3467 | 41.504 | 16.5877 |  |  | -196.0082 | -10.429 | 1.0703 | 0.665 | 2.0215 | 1.7922 | 4.5439 | -157.6784 | 0.21758 | 0.38019 | 0.51731 | -0.00048955 | -0.00056019 | -0.00053719 | 30.5037 | 31.6742 | 32.6178 | 51.6052 | 109.1552 | 84.0696 | 44.3618 | 125.4791 | 105.6869 | 80.7498 | 63.5567 | 41.3597 | 28.1776 | 19.4601 | 35.7172 | 30.5044 | 21.9346 | 18.8246 | 16.9309 | 27.124 | 19.4131 | 176.8104 | 189.5069 | 208.8707 | 72.5311 | 130.8453 | 93.2929 | 85.7494 |  |  | 34.6915 | 38.5551 | 289.6673 | 197.1469 | 0.66802 | -0.071868 | [6 empty] | 399.3423 | 460.1446 | 98.7059 | 246.6436 |  | 305.3068 | 43.1305 | 728.83 |  |  | 41.0416 |  |  |  | 31.9863 | 77.8567 | 31.9357 | 19.4818 |  |  |  |  | 23.8106 | 25.6948 | 69.3884 | [6 empty] | 290.3893 | [5 empty] | 9.4814 | 23.1898 | 99.6855 | 15.3744 | 31.455 | 215.8466 | 33.9975 | 31.7905 |  | 24.0556 | 55.6268 |  | 65.3961 | 13.5282 | 68.2986 | 32.3263 | 50.1815 |  | 25.7418 | 44.3053 | 202.1124 | 24.3577 | 61.1878 | 119.7862 | 39.5995 | 70.4197 | 15.8913 | 51.7552 | 33.1506 | 67.1681 | 0.7648 | 20.9241 | 0.087934 | 0.074027 | -40.2138 | 3.1153 | 5.48 | 0.27 | -27.6273 | -3.8204 | 1.2239 | 0.96472 | 1.7247 | 1.624 | 2.5858 |  |  | -0.78437 | -0.49385 | 0.13523 | 0.46573 | -4.0034
42810.6162 | 15222 | 118.3645 | 92.2412 | 73.9666 | 56.2595 | 33.9746 | 24.4332 | 18.826 | 192.4356 | 118.2308 | 97.1978 | 76.0293 | 45.0415 | 28.4661 | 20.0323 | 163.218 | 160.5423 | 141.586 | 147.3512 | 158.1256 | 19.1985 |  |  |  | 310.8178 | 328.6571 | 135.5135 | 514.533 | 70.1699 | 529.7921 | 182.718 |  | 574.0166 | 259.9717 |  |  | 36.0931 | 107.0731 |  | 164.9993 | 1060.0181 | 30.2904 | 38.1785 |  | 12.4844 | 15.0858 | 13.0087 | 17.1907 | 22.0748 | 29.7728 | 41.0873 | 6.1846 | 10.5443 | 6.5641 | 14.3691 | 8.258 | 42.3343 | 49.3179 | 41.4864 | 16.5774 |  |  | -196.0903 | -10.8272 | 1.0447 | 0.47838 | 2.1608 | 1.5648 | 4.6122 | -157.7415 | 0.37092 | 0.23166 | 0.74323 | -0.00052898 | -0.00057169 | -0.00052241 | 28.4235 | 29.6783 | 31.136 | 51.6613 | 109.1127 | 84.0594 | 44.3539 | 125.4736 | 105.6763 | 80.7368 | 63.5446 | 41.3499 | 28.1687 | 19.4465 | 35.8628 | 29.2792 | 21.8705 | 18.7328 | 18.192 | 27.2884 | 19.4517 | 176.7411 | 189.4225 | 208.6715 | 72.5291 | 130.8048 | 93.2246 | 82.6832 |  |  | 34.6583 | 38.5325 | 289.4666 | 198.3739 | 0.44172 | -0.01616 | [6 empty] | 399.2799 | 458.565 | 98.9337 | 246.6101 |  | 306.9217 | 43.2791 | 732.3744 |  |  | 41.0554 |  |  |  | 31.9278 | 77.9205 | 32.0273 | 19.334 |  |  |  |  | 23.9298 | 25.8841 | 69.5996 | [6 empty] | 290.8985 | [5 empty] | 9.2007 | 23.0101 | 99.1846 | 15.5435 | 31.028 | 214.742 | 33.6751 | 31.7116 |  | 23.7199 | 55.5025 |  | 65.3629 | 13.5786 | 68.046 | 32.3058 | 50.1044 |  | 25.742 | 44.3453 | 201.8774 | 24.0754 | 61.0615 | 119.6301 | 39.6072 | 70.5087 | 15.8655 | 51.6687 | 33.1696 | 66.9691 | 0.72416 | 20.9246 | 0.087228 | 0.072934 | -40.2585 | 3.1153 | -10.6 | 0.28 | -27.6527 | -3.8931 | 1.2093 | 0.81833 | 1.7829 | 1.5173 | 2.6049 |  |  | -0.78301 | -0.49075 | 0.14686 | 0.46061 | -4.0387
42810.6162 | 15223 | 118.3783 | 92.2462 | 73.9517 | 56.2582 | 33.9787 | 24.4491 | 18.8259 | 192.4252 | 118.2373 | 97.2103 | 76.0333 | 45.046 | 28.4717 | 20.0305 | 163.164 | 160.4748 | 141.4614 | 147.2828 | 158.0446 | 19.1223 |  |  |  | 310.7448 | 328.5008 | 139.0219 | 515.6284 | 70.2027 | 532.1565 | 182.7059 |  | 578.2058 | 259.9309 |  |  | 36.0828 | 102.9593 |  | 164.4087 | 1071.8029 | 30.4403 | 38.2442 |  | 12.5869 | 15.1315 | 13.2913 | 17.2345 | 22.3279 | 29.6408 | 40.9902 | 6.1405 | 10.5532 | 6.526 | 14.3498 | 8.2632 | 42.3312 | 49.2952 | 41.4686 | 16.566 |  |  | -196.11 | -11.6309 | 1.5053 | 0.81745 | 2.398 | 1.7054 | 4.766 | -157.7697 | 0.31118 | 0.06025 | 0.54671 | -0.00051583 | -0.00051255 | -0.00051255 | 27.3042 | 28.3277 | 30.3609 | 51.7676 | 109.0807 | 84.0622 | 44.3768 | 125.4961 | 105.6949 | 80.7573 | 63.5581 | 41.3707 | 28.1764 | 19.4685 | 34.1228 | 28.8554 | 21.6358 | 18.1725 | 17.5627 | 27.3851 | 19.4715 | 176.658 | 189.3355 | 208.4727 | 72.5457 | 130.7289 | 93.1851 | 89.4455 |  |  | 34.6301 | 38.2685 | 289.0469 | 198.625 | -0.71574 | -0.2213 | [6 empty] | 399.2107 | 458.1071 | 98.8913 | 246.5648 |  | 309.5309 | 43.5912 | 738.7616 |  |  | 41.0669 |  |  |  | 31.8857 | 77.7188 | 32.0765 | 19.3522 |  |  |  |  | 24.0508 | 26.0897 | 69.8332 | [6 empty] | 294.9 | [5 empty] | 8.9851 | 22.8434 | 98.686 | 15.2945 | 30.6796 | 214.4378 | 33.5524 | 31.5703 |  | 23.446 | 55.3579 |  | 65.3515 | 13.6227 | 67.8622 | 32.3238 | 50.0265 |  | 25.8139 | 44.3696 | 201.6491 | 24.0446 | 60.9133 | 119.4147 | 39.5287 | 70.6954 | 15.7721 | 51.5735 | 33.2473 | 66.7496 | 0.76731 | 20.9245 | 0.086057 | 0.071797 | -40.2974 | 3.1153 | -14.55 | 0.31 | -27.6948 | -4.0354 | 1.4517 | 1.0698 | 1.8779 | 1.5836 | 2.6474 |  |  | -0.77572 | -0.28608 | 0.17525 | 0.45843 | -4.0466
42810.6162 | 15224 | 118.3892 | 92.2557 | 73.9589 | 56.2791 | 33.9861 | 24.4574 | 18.8291 | 192.4209 | 118.2455 | 97.2153 | 76.0455 | 45.0525 | 28.4785 | 20.0343 | 163.1357 | 160.43 | 141.3447 | 147.2206 | 157.9628 | 18.9282 |  |  |  | 310.6782 | 327.3908 | 142.205 | 516.2173 | 70.2736 | 532.7572 | 182.6809 |  | 584.32 | 259.8827 |  |  | 36.0567 | 99.1687 |  | 164.3686 | 1083.242 | 30.6283 | 38.5467 |  | 12.608 | 15.132 | 13.5099 | 17.1975 | 22.4231 | 29.6599 | 40.8311 | 6.1065 | 10.542 | 6.4192 | 14.3363 | 8.2686 | 42.3388 | 49.2814 | 41.4731 | 16.5682 |  |  | -196.1383 | -5.9192 | 1.1768 | 0.99225 | 1.8506 | 2.0741 | 4.7719 | -157.7861 | 0.12728 | 0.38355 | 0.67309 | -0.00054212 | -0.00053062 | -0.00055033 | 27.514 | 28.0046 | 30.6274 | 52.0403 | 109.053 | 84.0543 | 44.3792 | 125.4916 | 105.6933 | 80.7574 | 63.5543 | 41.3654 | 28.1759 | 19.4666 | 29.3477 | 27.1337 | 19.5066 | 17.4495 | 16.6761 | 27.3072 | 19.4613 | 176.5781 | 189.2444 | 208.2822 | 72.5483 | 130.6539 | 93.1175 | 93.6352 |  |  | 34.5933 | 38.5924 | 289.1873 | 197.867 | -0.34457 | -0.17237 | [6 empty] | 399.1271 | 456.161 | 98.8712 | 246.5296 |  | 312.7809 | 44.0733 | 742.526 |  |  | 41.0685 |  |  |  | 31.8659 | 78.2026 | 32.1431 | 19.5832 |  |  |  |  | 24.1777 | 26.3215 | 70.0629 | [6 empty] | 296.855 | [5 empty] | 8.6786 | 22.6556 | 98.1971 | 15.1061 | 30.4139 | 214.2712 | 33.1782 | 31.327 |  | 23.2944 | 55.2081 |  | 64.8103 | 13.3905 | 67.6389 | 32.3771 | 49.994 |  | 25.9629 | 44.3264 | 201.4042 | 24.0525 | 60.8266 | 119.2991 | 39.5303 | 70.9057 | 15.665 | 51.3349 | 33.366 | 66.5705 | 0.85687 | 20.9235 | 0.084467 | 0.071291 | -40.3322 | 3.1153 | -4.51 | 0.35 | -27.7071 | -2.8788 | 1.2836 | 1.1787 | 1.6497 | 1.7465 | 2.6491 |  |  | -0.78688 | 0.23535 | 0.41064 | 0.44913 | -4.0268
42810.6162 | 15225 | 118.3887 | 92.2579 | 73.9757 | 56.2772 | 33.9851 | 24.4556 | 18.8209 | 192.3997 | 118.2575 | 97.2108 | 76.0468 | 45.0508 | 28.4856 | 20.0365 | 163.1052 | 160.3815 | 141.233 | 147.1601 | 157.8888 | 19.0471 |  |  |  | 310.6204 | 327.1956 | 146.5054 | 517.4818 | 70.3398 | 533.5334 | 182.6273 |  | 594.9276 | 259.8273 |  |  | 36.0319 | 97.4795 |  | 160.9174 | 1125.6984 | 30.9706 | 38.6217 |  | 12.6403 | 15.193 | 13.7129 | 17.2203 | 22.5911 | 29.7562 | 40.7828 | 6.1035 | 10.545 | 6.3633 | 14.3297 | 8.2753 | 42.3282 | 49.2594 | 41.4582 | 16.5537 |  |  | -196.3052 | -5.3797 | 1.0309 | 1.1099 | 2.8448 | 1.6542 | 4.5761 | -157.9327 | 0.37793 | 0.2904 | 0.58089 | -0.00048462 | -0.00053555 | -0.00053555 | 28.7419 | 29.1121 | 31.9706 | 52.3916 | 109.0261 | 84.0492 | 44.3871 | 125.4872 | 105.6935 | 80.7601 | 63.565 | 41.3694 | 28.1831 | 19.4661 | 28.2508 | 25.2639 | 16.0042 | 16.3598 | 16.1515 | 27.2734 | 19.397 | 176.4999 | 189.1629 | 208.089 | 72.5544 | 130.5955 | 93.0741 | 97.7235 |  |  | 34.56 | 38.0613 | 289.2285 | 196.5978 | 0.15929 | -0.23504 | [6 empty] | 399.0336 | 453.5831 | 99.0314 | 246.4882 |  | 316.2917 | 48.6679 | 744.5475 |  |  | 41.0852 |  |  |  | 31.8795 | 77.3497 | 32.1853 | 19.5996 |  |  |  |  | 24.3464 | 26.4976 | 70.2849 | [6 empty] | 297.7057 | [5 empty] | 8.2765 | 22.4962 | 97.7727 | 15.3012 | 30.0195 | 214.1122 | 33.2465 | 31.0848 |  | 23.1651 | 55.0404 |  | 63.7545 | 12.9433 | 67.4266 | 32.4461 | 49.9429 |  | 25.9202 | 44.2977 | 201.1398 | 23.9866 | 60.7435 | 119.2809 | 39.5789 | 70.9776 | 15.7816 | 51.0884 | 33.3669 | 66.4021 | 0.86958 | 20.9249 | 0.084513 | 0.070328 | -40.2703 | 3.1152 | -14 | 0.26 | -27.7322 | -2.7447 | 1.2015 | 1.2467 | 2.0457 | 1.5599 | 2.5946 |  |  | -0.76174 | 0.35327 | 0.79228 | 0.44619 | -3.9927
42810.6163 | 15226 | 118.3981 | 92.2607 | 73.9688 | 56.2755 | 33.9942 | 24.4545 | 18.8106 | 192.3851 | 118.2524 | 97.2228 | 76.0455 | 45.06 | 28.4825 | 20.0381 | 163.053 | 160.3294 | 141.1124 | 147.0994 | 157.8178 | 19.2672 |  |  |  | 310.5432 | 326.609 | 149.761 | 518.3932 | 70.3358 | 534.7367 | 182.5812 |  | 602.632 | 259.7722 |  |  | 36.0105 | 96.5137 |  | 158.3905 | 1139.0409 | 31.2361 | 38.5871 |  | 12.7509 | 15.3579 | 13.9942 | 17.4374 | 22.605 | 29.849 | 40.7351 | 6.1015 | 10.5417 | 6.4172 | 14.3148 | 8.2838 | 42.3329 | 49.2536 | 41.4487 | 16.5453 |  |  | -196.1455 | -9.9335 | 1.1281 | 0.96202 | 2.5425 | 1.4603 | 4.9033 | -157.888 | 0.24969 | -0.062064 | 0.62004 | -0.00057005 | -0.00054705 | -0.00056676 | 29.1828 | 30.3639 | 32.143 | 52.4088 | 109.0035 | 84.0536 | 44.3917 | 125.4931 | 105.6978 | 80.7674 | 63.5695 | 41.3764 | 28.1879 | 19.4642 | 28.9385 | 24.9422 | 14.2264 | 14.6701 | 15.1494 | 27.2502 | 19.3478 | 176.4273 | 189.0779 | 207.8992 | 72.5628 | 130.5331 | 92.9844 | 102.0094 |  |  | 34.5353 | 37.7886 | 288.9554 | 196.5053 | -0.33728 | -0.12776 | [6 empty] | 399.0275 | 451.5662 | 99.2429 | 246.4478 |  | 318.6337 | 52.8476 | 748.0715 |  |  | 41.0929 |  |  |  | 31.8237 | 77.2931 | 32.1949 | 19.7337 |  |  |  |  | 24.5176 | 26.6318 | 70.512 | [6 empty] | 302.5738 | [5 empty] | 8.0497 | 22.3634 | 97.4173 | 15.4671 | 29.7398 | 213.7552 | 33.2949 | 30.9247 |  | 22.9521 | 54.8904 |  | 62.9763 | 12.8796 | 67.2996 | 32.484 | 49.8727 |  | 25.9364 | 44.33 | 200.8764 | 23.7918 | 60.6456 | 119.6709 | 39.6382 | 70.7499 | 15.9197 | 50.9237 | 33.2473 | 66.2828 | 0.74651 | 20.9241 | 0.085081 | 0.07145 | -40.1959 | 3.1153 | -13.61 | 0.26 | -27.7416 | -3.7308 | 1.2573 | 1.161 | 1.9343 | 1.4659 | 2.6862 |  |  | -0.75984 | 0.27415 | 0.98407 | 0.44641 | -3.991
42810.6163 | 15227 | 118.406 | 92.2665 | 73.958 | 56.2849 | 34.0012 | 24.4684 | 18.825 | 192.3811 | 118.265 | 97.232 | 76.0539 | 45.0734 | 28.4958 | 20.0465 | 163.0153 | 160.2787 | 140.9967 | 147.0316 | 157.7403 | 19.3163 |  |  |  | 310.4522 | 325.1798 | 146.369 | 519.4334 | 70.3847 | 535.7368 | 182.5923 |  | 607.2794 | 259.7326 |  |  | 36.0008 | 94.302 |  | 156.4083 | 1166.5257 | 31.3049 | 38.2214 |  | 12.9007 | 15.5493 | 14.3169 | 17.6779 | 22.7544 | 29.7458 | 40.793 | 6.1753 | 10.5246 | 6.4185 | 14.3042 | 8.2952 | 42.3557 | 49.2467 | 41.4355 | 16.5436 |  |  | -196.2283 | -8.4754 | 1.3115 | 0.88645 | 2.0629 | 1.1534 | 4.5846 | -157.9596 | 0.25358 | 0.39467 | 0.65024 | -0.00053883 | -0.00050926 | -0.00053555 | 28.2349 | 29.9356 | 31.9666 | 52.2171 | 108.9748 | 84.0589 | 44.404 | 125.4979 | 105.6986 | 80.7744 | 63.5701 | 41.3777 | 28.1884 | 19.4637 | 26.5196 | 24.4461 | 12.8129 | 13.2301 | 13.8813 | 27.1481 | 19.2979 | 176.3403 | 188.9792 | 207.6912 | 72.577 | 130.4487 | 92.8866 | 107.6983 |  |  | 34.5147 | 37.19 | 288.6847 | 208.1493 | -0.12982 | -0.01729 | [6 empty] | 399.0477 | 448.0523 | 99.4217 | 246.4011 |  | 321.9518 | 53.8206 | 753.5867 |  |  | 41.1337 |  |  |  | 31.8294 | 76.8522 | 32.2061 | 19.8781 |  |  |  |  | 24.621 | 26.7242 | 70.7257 | [6 empty] | 309.3485 | [5 empty] | 8.0449 | 22.2195 | 97.0926 | 15.6793 | 29.688 | 213.273 | 33.1184 | 30.788 |  | 22.7846 | 54.7374 |  | 62.2614 | 12.9167 | 67.144 | 32.5328 | 49.8393 |  | 25.9065 | 44.3058 | 200.6156 | 23.6924 | 60.452 | 120.3331 | 39.6828 | 70.3664 | 16.023 | 50.7347 | 33.1745 | 66.1112 | 0.75922 | 20.9231 | 0.08484 | 0.072 | -40.2861 | 3.1153 | -3.08 | 0.3 | -27.7646 | -3.4472 | 1.356 | 1.1149 | 1.742 | 1.3026 | 2.597 |  |  | -0.74721 | 0.53093 | 1.1353 | 0.45624 | -4.3151
42810.6163 | 15228 | 118.4101 | 92.2693 | 73.9686 | 56.2897 | 33.9978 | 24.4662 | 18.8194 | 192.3665 | 118.2637 | 97.2341 | 76.0638 | 45.0715 | 28.4902 | 20.0451 | 162.9817 | 160.2214 | 140.8694 | 146.9644 | 157.6544 | 19.1872 |  |  |  | 310.3747 | 324.2287 | 143.8527 | 519.9435 | 70.4705 | 536.7375 | 182.572 |  | 615.0295 | 259.67 |  |  | 35.9727 | 94.0257 |  | 153.7476 | 1174.038 | 31.4852 | 37.8142 |  | 13.0807 | 15.8085 | 14.697 | 17.9777 | 23.2244 | 29.9188 | 40.7053 | 6.2277 | 10.5144 | 6.4055 | 14.2927 | 8.2951 | 42.3829 | 49.224 | 41.4291 | 16.5372 |  |  | -196.3328 | -8.3131 | 1.2642 | 1.0074 | 1.7698 | 1.4426 | 4.5616 | -158.0464 | 0.19967 | -0.015908 | 0.533 | -0.00054869 | -0.00051912 | -0.00053883 | 28.3827 | 29.534 | 31.5217 | 52.1323 | 108.9291 | 84.054 | 44.4085 | 125.4937 | 105.7013 | 80.7781 | 63.5778 | 41.3804 | 28.1834 | 19.4647 | 24.9231 | 23.754 | 11.4497 | 11.8615 | 13.1438 | 27.0209 | 19.2511 | 176.2614 | 188.8928 | 207.5033 | 72.5875 | 130.3644 | 92.8479 | 112.8662 |  |  | 34.5098 | 38.043 | 289.4811 | 206.9962 | -0.20984 | -0.062646 | [6 empty] | 398.993 | 443.1928 | 99.5937 | 246.3551 |  | 324.8891 | 53.9195 | 759.0525 |  |  | 41.1653 |  |  |  | 31.8689 | 76.0089 | 32.1673 | 19.9706 |  |  |  |  | 24.7458 | 26.8183 | 70.9336 | [6 empty] | 314.4529 | [5 empty] | 8.0734 | 22.0502 | 96.6362 | 15.6654 | 29.5678 | 212.7648 | 32.8787 | 30.7106 |  | 22.6167 | 54.5449 |  | 61.8681 | 12.9092 | 66.8673 | 32.5708 | 49.8164 |  | 25.7942 | 44.2794 | 200.3686 | 23.771 | 60.2516 | 120.7544 | 39.6903 | 70.0482 | 16.2005 | 50.5842 | 33.1707 | 65.9524 | 0.75787 | 20.9246 | 0.084691 | 0.072594 | -40.2835 | 3.1153 | 11.96 | 0.21 | -27.7892 | -3.4156 | 1.3319 | 1.189 | 1.614 | 1.4572 | 2.5912 |  |  | -0.72511 | 0.6934 | 1.2813 | 0.46658 | -4.2833
42810.6163 | 15229 | 118.4155 | 92.2753 | 73.9764 | 56.2898 | 33.9981 | 24.4621 | 18.824 | 192.3568 | 118.2696 | 97.2386 | 76.0723 | 45.0785 | 28.4909 | 20.0466 | 162.9327 | 160.164 | 140.7506 | 146.8965 | 157.5661 | 19.024 |  |  |  | 310.295 | 323.9125 | 144.8551 | 520.4657 | 70.5253 | 537.3006 | 182.5363 |  | 621.027 | 259.6111 |  |  | 35.9514 | 94.9408 |  | 149.4235 | 1176.9608 | 31.731 | 37.6286 |  | 13.2038 | 16.0982 | 15.0392 | 18.208 | 23.5376 | 30.043 | 40.7406 | 6.2397 | 10.5152 | 6.466 | 14.2741 | 8.2946 | 42.4067 | 49.1965 | 41.4112 | 16.5187 |  |  | -196.3683 | -13.0469 | 1.4363 | 0.91208 | 1.8762 | 1.4971 | 4.6753 | -157.9866 | 0.016362 | 0.14669 | 0.58864 | -0.0005454 | -0.00050105 | -0.00050105 | 28.2486 | 29.642 | 31.4659 | 52.2039 | 108.8924 | 84.0478 | 44.3951 | 125.5036 | 105.7052 | 80.7753 | 63.579 | 41.3864 | 28.1871 | 19.4696 | 23.5172 | 23.6925 | 10.7553 | 11.1844 | 12.3834 | 26.901 | 19.2152 | 176.1896 | 188.8168 | 207.3281 | 72.6014 | 130.2845 | 92.8013 | 115.8844 |  |  | 34.498 | 38.4822 | 289.9171 | 206.8646 | 0.17206 | -0.1351 | [6 empty] | 398.9112 | 440.5589 | 99.7139 | 246.3026 |  | 326.6419 | 54.4986 | 765.4701 |  |  | 41.1852 |  |  |  | 31.8325 | 76.5404 | 32.1245 | 20.1544 |  |  |  |  | 24.8545 | 26.9421 | 71.1425 | [6 empty] | 317.0951 | [5 empty] | 8.0778 | 21.8889 | 96.1531 | 15.6264 | 29.3392 | 212.577 | 32.7183 | 30.6829 |  | 22.5498 | 54.3274 |  | 61.4376 | 12.9415 | 66.6563 | 32.6004 | 49.8 |  | 25.6471 | 44.2716 | 200.1376 | 23.9178 | 60.1027 | 120.904 | 39.5816 | 69.7964 | 16.4415 | 50.5209 | 33.1418 | 65.8469 | 0.76865 | 20.9242 | 0.083612 | 0.072876 | -40.2909 | 3.1153 | -3.38 | 0.26 | -27.8014 | -4.2811 | 1.4205 | 1.1319 | 1.6621 | 1.4847 | 2.6238 |  |  | -0.74134 | 0.83556 | 1.3543 | 0.471 | -4.28
42810.6163 | 15230 | 118.4217 | 92.276 | 73.975 | 56.2969 | 34.0048 | 24.4651 | 18.8193 | 192.347 | 118.28 | 97.242 | 76.0726 | 45.0806 | 28.4972 | 20.049 | 162.8864 | 160.1087 | 140.638 | 146.8311 | 157.494 | 19.1885 |  |  |  | 310.22 | 323.2811 | 146.1744 | 520.7808 | 70.6101 | 537.87 | 182.5031 |  | 624.6417 | 259.5589 |  |  | 35.9367 | 95.1747 |  | 144.9951 | 1176.6973 | 32.0956 | 37.5136 |  | 13.3292 | 16.3166 | 15.4086 | 18.5682 | 23.8579 | 30.2037 | 40.9476 | 6.3399 | 10.5017 | 6.5779 | 14.2518 | 8.3042 | 42.4396 | 49.1569 | 41.3984 | 16.5103 |  |  | -196.3282 | -11.9279 | 1.3969 | 0.81942 | 1.9919 | 1.5378 | 4.2081 | -158.0378 | 0.25358 | 0.022276 | 0.54473 | -0.00050269 | -0.00054376 | -0.00054869 | 27.335 | 28.7095 | 31.2642 | 51.7772 | 108.8604 | 84.0507 | 44.41 | 125.5037 | 105.7151 | 80.7785 | 63.5921 | 41.3801 | 28.1861 | 19.4607 | 24.2084 | 24.2496 | 10.5408 | 10.6666 | 11.7184 | 26.8227 | 19.1817 | 176.0994 | 188.7307 | 207.1594 | 72.6024 | 130.1967 | 92.7565 | 119.8396 |  |  | 34.4839 | 38.6865 | 289.7927 | 205.81 | 0.22007 | 0.13139 | [6 empty] | 398.8315 | 441.2565 | 99.955 | 246.2663 |  | 327.8366 | 55.6139 | 770.9657 |  |  | 41.1976 |  |  |  | 31.7908 | 76.7791 | 32.0627 | 20.3761 |  |  |  |  | 24.9692 | 27.0957 | 71.3728 | [6 empty] | 319.0979 | [5 empty] | 8.1456 | 21.6461 | 95.9362 | 15.7911 | 28.9011 | 212.2265 | 32.8215 | 30.7001 |  | 22.377 | 54.1691 |  | 60.6986 | 13.0414 | 66.4764 | 32.5745 | 49.7589 |  | 25.5806 | 44.2619 | 199.8927 | 24.1006 | 59.9596 | 120.8891 | 39.4055 | 69.6195 | 16.653 | 50.3905 | 33.0608 | 65.6756 | 0.80294 | 20.9237 | 0.082728 | 0.07331 | -40.3219 | 3.1153 | 4.07 | 0.29 | -27.8083 | -4.0949 | 1.4014 | 1.0733 | 1.7131 | 1.5052 | 2.4899 |  |  | -0.75009 | 0.74958 | 1.3742 | 0.47369 | -4.2512
42810.6163 | 15231 | 118.4228 | 92.2826 | 73.9825 | 56.2956 | 34.0081 | 24.4659 | 18.825 | 192.3265 | 118.2819 | 97.2478 | 76.0732 | 45.0852 | 28.4992 | 20.0447 | 162.8591 | 160.0572 | 140.5252 | 146.7666 | 157.4242 | 19.3342 |  |  |  | 310.1586 | 322.9549 | 144.2259 | 521.3718 | 70.6801 | 538.6768 | 182.4784 |  | 631.911 | 259.5149 |  |  | 35.9238 | 95.1653 |  | 144.3298 | 1184.2296 | 32.2574 | 37.3114 |  | 13.4639 | 16.4003 | 15.7817 | 18.8963 | 23.9366 | 29.9806 | 40.9544 | 6.3492 | 10.5102 | 6.6748 | 14.2447 | 8.3202 | 42.484 | 49.1332 | 41.4059 | 16.5088 |  |  | -196.3492 | -8.7028 | 1.2569 | 0.91076 | 1.8565 | 1.003 | 4.7699 | -158.1653 | 0.2491 | -0.006047 | 0.4728 | -0.00056348 | -0.00053391 | -0.00054048 | 27.6582 | 29.2848 | 31.1586 | 51.8594 | 108.8238 | 84.0644 | 44.4282 | 125.506 | 105.7156 | 80.7776 | 63.5922 | 41.396 | 28.1997 | 19.4635 | 25.3666 | 24.7795 | 13.1208 | 10.8038 | 11.495 | 26.7536 | 19.1884 | 176.0293 | 188.6377 | 206.9814 | 72.6168 | 130.1176 | 92.7272 | 124.3349 |  |  | 34.4611 | 38.7575 | 289.751 | 203.629 | 0.040569 | 0.098642 | [6 empty] | 398.7056 | 443.8637 | 100.199 | 246.2317 |  | 329.3864 | 56.0926 | 770.5359 |  |  | 41.2109 |  |  |  | 31.8451 | 76.6066 | 32.0184 | 20.6882 |  |  |  |  | 25.0975 | 27.251 | 71.4325 | [6 empty] | 319.3773 | [5 empty] | 8.2323 | 21.4293 | 96.0944 | 15.8726 | 28.3594 | 211.1137 | 33.2668 | 30.6921 |  | 22.0768 | 54.0505 |  | 59.8847 | 13.1712 | 66.3176 | 32.4907 | 49.6654 |  | 25.5707 | 44.2624 | 199.6277 | 24.423 | 59.8478 | 120.8489 | 39.2792 | 69.4691 | 16.824 | 50.2574 | 32.957 | 65.4505 | 0.85821 | 20.9246 | 0.082677 | 0.072912 | -40.2507 | 3.1154 | -6.91 | 0.27 | -27.8236 | -3.4983 | 1.3295 | 1.1317 | 1.6532 | 1.2151 | 2.6499 |  |  | -0.74681 | 0.61279 | 1.0883 | 0.47886 | -4.1914
42810.6163 | 15232 | 118.4247 | 92.2877 | 73.9843 | 56.3005 | 34.0067 | 24.4695 | 18.8268 | 192.323 | 118.2967 | 97.2551 | 76.0849 | 45.0884 | 28.506 | 20.0534 | 162.8299 | 160.0103 | 140.4144 | 146.7077 | 157.3564 | 19.5148 |  |  |  | 310.0816 | 322.1559 | 141.8366 | 522.2347 | 70.797 | 539.7978 | 182.4488 |  | 640.247 | 259.4646 |  |  | 35.9141 | 96.8942 |  | 143.5481 | 1183.267 | 32.4769 | 37.2286 |  | 13.539 | 16.3863 | 16.0336 | 19.0906 | 23.8446 | 29.8442 | 40.8995 | 6.3123 | 10.5038 | 6.7079 | 14.2347 | 8.3276 | 42.4972 | 49.1018 | 41.4005 | 16.4992 |  |  | -196.2868 | -9.7029 | 1.1249 | 0.93048 | 1.5023 | 0.71645 | 4.6661 | -158.1535 | 0.27927 | -0.055979 | 0.47677 | -0.00054869 | -0.00046655 | -0.00049119 | 28.4871 | 30.2705 | 31.0582 | 51.6062 | 108.7857 | 84.0627 | 44.4298 | 125.5094 | 105.7268 | 80.7919 | 63.5984 | 41.3978 | 28.1935 | 19.4676 | 25.3283 | 24.6106 | 13.8594 | 12.4485 | 11.7562 | 26.6826 | 19.2003 | 175.9478 | 188.5572 | 206.7845 | 72.6178 | 130.0285 | 92.6735 | 126.8002 |  |  | 34.4574 | 39.0652 | 289.7348 | 201.8855 | 0.093853 | -0.033475 | [6 empty] | 398.6549 | 445.5054 | 100.2293 | 246.1828 |  | 330.1508 | 56.2209 | 770.4612 |  |  | 41.2243 |  |  |  | 31.7794 | 75.4312 | 31.9906 | 20.9426 |  |  |  |  | 25.2194 | 27.3992 | 71.5467 | [6 empty] | 319.5766 | [5 empty] | 8.2432 | 21.0519 | 96.0926 | 15.5923 | 27.7993 | 209.3853 | 33.3093 | 30.6751 |  | 21.7415 | 53.8903 |  | 59.034 | 13.151 | 66.0298 | 32.3991 | 49.5077 |  | 25.5326 | 44.1694 | 199.3636 | 24.7539 | 59.8407 | 120.6247 | 39.2327 | 69.2909 | 16.9372 | 50.1824 | 32.9294 | 65.2565 | 0.67659 | 20.9252 | 0.082504 | 0.072796 | -40.2115 | 3.1154 | -23.67 | 0.29 | -27.8384 | -3.6938 | 1.2577 | 1.1439 | 1.4868 | 1.0268 | 2.6204 |  |  | -0.71512 | 0.60873 | 1.0076 | 0.48083 | -4.1431
42810.6163 | 15233 | 118.4106 | 92.2865 | 73.9891 | 56.3071 | 34.0054 | 24.4684 | 18.8236 | 192.3001 | 118.2853 | 97.2459 | 76.0757 | 45.0857 | 28.4939 | 20.0457 | 162.7904 | 159.9555 | 140.3014 | 146.6529 | 157.2995 | 19.7797 |  |  |  | 310.003 | 322.1425 | 140.1113 | 522.812 | 70.8783 | 540.7715 | 182.3997 |  | 641.4714 | 259.4066 |  |  | 35.8744 | 98.9077 |  | 142.9648 | 1176.1803 | 32.4742 | 37.332 |  | 13.6095 | 16.5234 | 16.2741 | 19.3765 | 23.5849 | 29.5356 | 40.4192 | 6.329 | 10.4789 | 6.7008 | 14.2052 | 8.338 | 42.5075 | 49.0818 | 41.403 | 16.4926 |  |  | -196.317 | -8.6508 | 1.0789 | 1.0034 | 1.8743 | 0.88468 | 4.7495 | -158.3007 | 0.19267 | 0.1383 | 0.56897 | -0.00047641 | -0.0005799 | -0.00053719 | 28.6181 | 30.4497 | 30.8313 | 51.5943 | 108.7604 | 84.0568 | 44.4398 | 125.5171 | 105.7305 | 80.8002 | 63.6029 | 41.3956 | 28.1986 | 19.4744 | 25.7428 | 24.6927 | 13.4468 | 12.7765 | 12.6382 | 26.6393 | 19.1763 | 175.8798 | 188.4634 | 206.622 | 72.6382 | 129.9347 | 92.6362 | 127.505 |  |  | 34.4521 | 39.8613 | 289.9846 | 196.1861 | 0.50716 | 0.0081174 | [6 empty] | 398.6706 | 446.5393 | 100.2397 | 246.1425 |  | 330.2285 | 56.3505 | 773.7438 |  |  | 41.23 |  |  |  | 31.6723 | 74.6475 | 31.9897 | 21.2182 |  |  |  |  | 25.3356 | 27.5994 | 71.729 | [6 empty] | 325.959 | [5 empty] | 8.1557 | 20.6229 | 95.9002 | 15.5862 | 27.331 | 207.8193 | 32.9889 | 30.5954 |  | 21.5494 | 53.7065 |  | 58.5067 | 12.9231 | 65.6029 | 32.3233 | 49.2227 |  | 25.4995 | 44.125 | 199.1004 | 24.9756 | 59.6808 | 120.3342 | 39.1733 | 68.9203 | 16.9588 | 50.0828 | 32.9353 | 64.9676 | 0.73245 | 20.9246 | 0.082866 | 0.073144 | -40.291 | 3.1154 | -16.32 | 0.32 | -27.8572 | -3.4886 | 1.232 | 1.1881 | 1.6599 | 1.1404 | 2.6423 |  |  | -0.69338 | 0.55759 | 1.0507 | 0.47659 | -3.985
42810.6164 | 15234 | 118.3898 | 92.2932 | 74.0017 | 56.3091 | 34.0238 | 24.4768 | 18.8372 | 192.3017 | 118.3076 | 97.2595 | 76.0917 | 45.1009 | 28.5124 | 20.0605 | 162.7388 | 159.8996 | 140.1909 | 146.5713 | 157.2288 | 20.1079 |  |  |  | 309.9052 | 321.6987 | 140.0775 | 523.347 | 70.9225 | 541.7968 | 182.3911 |  | 640.5318 | 259.3559 |  |  | 35.8736 | 101.2797 |  | 143.8682 | 1157.9393 | 32.553 | 37.717 |  | 13.6413 | 16.5704 | 16.4361 | 19.4237 | 23.4198 | 29.5562 | 40.2989 | 6.3398 | 10.4738 | 6.6324 | 14.191 | 8.3431 | 42.5263 | 49.0548 | 41.3963 | 16.4908 |  |  | -196.4977 | -10.728 | 0.81273 | 0.60455 | 1.8473 | 1.066 | 4.7614 | -158.2067 | -0.063035 | 0.2862 | 0.50558 | -0.00054212 | -0.00054212 | -0.00053226 | 28.2243 | 29.9929 | 30.6057 | 51.4659 | 108.7219 | 84.0576 | 44.4526 | 125.5139 | 105.7241 | 80.7978 | 63.6043 | 41.396 | 28.1994 | 19.4653 | 26.6896 | 25.1109 | 13.6474 | 12.3084 | 12.4151 | 26.6078 | 19.1609 | 175.8106 | 188.3907 | 206.4598 | 72.65 | 129.8442 | 92.5912 | 128.619 |  |  | 34.4506 | 40.4203 | 290.0209 | 189.9426 | -0.036217 | 0.1265 | [6 empty] | 398.5797 | 445.078 | 100.1981 | 246.0996 |  | 329.0093 | 56.4458 | 780.8294 |  |  | 41.2335 |  |  |  | 31.5228 | 75.03 | 32.0269 | 21.0857 |  |  |  |  | 25.465 | 27.8056 | 71.932 | [6 empty] | 327.8047 | [5 empty] | 8.2405 | 20.3376 | 95.7398 | 15.5522 | 27.0274 | 206.5133 | 32.7761 | 30.4715 |  | 21.2083 | 53.5892 |  | 57.8297 | 12.5345 | 65.127 | 32.3336 | 48.8654 |  | 25.3704 | 44.1278 | 198.8196 | 25.1341 | 59.5555 | 120.0112 | 39.1943 | 68.3307 | 17.016 | 50.0282 | 33.0031 | 64.652 | 0.81257 | 20.9232 | 0.082745 | 0.072919 | -40.2298 | 3.1153 | 1.09 | 0.32 | -27.8876 | -3.8852 | 1.0694 | 0.9223 | 1.648 | 1.2519 | 2.6457 |  |  | -0.70273 | 0.4487 | 1.0266 | 0.46586 | -3.8116
42810.6164 | 15235 | 118.3652 | 92.2984 | 74.003 | 56.3114 | 34.0113 | 24.474 | 18.8331 | 192.2822 | 118.3078 | 97.2647 | 76.0996 | 45.1053 | 28.5121 | 20.0612 | 162.7086 | 159.8459 | 140.0601 | 146.5223 | 157.1566 | 20.3711 |  |  |  | 309.8348 | 321.0627 | 137.4705 | 523.9168 | 70.933 | 542.6643 | 182.3697 |  | 625.6371 | 259.3092 |  |  | 35.8686 | 100.8385 |  | 144.1088 | 1150.7752 | 32.7628 | 37.761 |  | 13.5742 | 16.4292 | 16.256 | 19.3984 | 23.6922 | 29.9059 | 40.5899 | 6.3988 | 10.4647 | 6.6278 | 14.1624 | 8.3476 | 42.533 | 49.0188 | 41.3849 | 16.4793 |  |  | -196.386 | -5.542 | 0.95467 | 0.73269 | 1.4642 | 1.1587 | 4.4525 | -158.2737 | -0.039488 | 0.074097 | 0.36947 | -0.00051912 | -0.00050926 | -0.00058647 | 28.0123 | 30.8197 | 31.5694 | 51.3398 | 108.6982 | 84.0675 | 44.4674 | 125.5201 | 105.7268 | 80.8028 | 63.6121 | 41.4052 | 28.2008 | 19.468 | 25.7001 | 24.9857 | 14.5727 | 12.4484 | 12.0513 | 26.5326 | 19.1561 | 175.7354 | 188.3088 | 206.3396 | 72.6594 | 129.7217 | 92.5164 | 135.4484 |  |  | 34.4547 | 40.4634 | 289.9743 | 188.8835 | 0.28085 | 0.12028 | [6 empty] | 398.4452 | 445.093 | 100.1427 | 246.0545 |  | 328.1241 | 56.4806 | 787.7035 |  |  | 41.2631 |  |  |  | 31.4603 | 75.6411 | 32.0391 | 21.1365 |  |  |  |  | 25.6191 | 28.0376 | 72.1806 | [6 empty] | 327.2673 | [5 empty] | 8.2513 | 20.3219 | 95.6322 | 15.5837 | 26.5855 | 205.8699 | 33.0107 | 30.2034 |  | 20.8474 | 53.4088 |  | 57.1663 | 12.2807 | 64.7035 | 32.349 | 48.6678 |  | 25.3641 | 44.0758 | 198.5304 | 25.2176 | 59.5471 | 119.331 | 39.2307 | 67.8905 | 17.1583 | 49.9407 | 33.1184 | 64.2457 | 0.75209 | 20.9213 | 0.081839 | 0.071935 | -40.1354 | 3.1153 | 1.45 | 0.3 | -27.8945 | -2.7918 | 1.1587 | 1.0151 | 1.468 | 1.3059 | 2.5599 |  |  | -0.71929 | 0.54983 | 0.92321 | 0.46447 | -3.782
42810.6164 | 15236 | 118.3495 | 92.3026 | 74.0056 | 56.3174 | 34.0152 | 24.468 | 18.8326 | 192.2632 | 118.3127 | 97.2652 | 76.0985 | 45.1035 | 28.5044 | 20.0653 | 162.6623 | 159.7962 | 139.9627 | 146.4739 | 157.0893 | 20.191 |  |  |  | 309.7631 | 321.0111 | 135.1201 | 523.6627 | 70.916 | 543.6924 | 182.3448 |  | 618.3419 | 259.2583 |  |  | 35.865 | 97.2742 |  | 145.4676 | 1144.0064 | 32.6379 | 37.6908 |  | 13.5764 | 16.4488 | 16.2104 | 19.2676 | 23.6586 | 29.8122 | 40.5654 | 6.5441 | 10.4584 | 6.6327 | 14.1522 | 8.3453 | 42.531 | 48.9832 | 41.3639 | 16.4736 |  |  | -196.3709 | -13.5161 | 0.8561 | 0.53949 | 1.844 | 1.0292 | 4.2475 | -158.2882 | 0.58304 | 0.45824 | 0.46565 | -0.0005454 | -0.00049284 | -0.00053555 | 27.2738 | 29.9177 | 31.0033 | 51.1332 | 108.6523 | 84.0497 | 44.4721 | 125.5117 | 105.7279 | 80.7988 | 63.6066 | 41.3938 | 28.2021 | 19.4659 | 25.8024 | 24.417 | 14.133 | 12.8169 | 12.3591 | 26.4864 | 19.144 | 175.6649 | 188.2292 | 206.1643 | 72.6713 | 129.6495 | 92.432 | 146.1966 |  |  | 34.4604 | 41.1027 | 290.1756 | 189.6368 | 0.26951 | 0.039735 | [6 empty] | 398.3298 | 445.0892 | 100.0108 | 246.0178 |  | 326.5787 | 56.5739 | 791.8836 |  |  | 41.2734 |  |  |  | 31.402 | 75.8861 | 31.9555 | 21.0898 |  |  |  |  | 25.7028 | 28.2101 | 72.3859 | [6 empty] | 325.7073 | [5 empty] | 8.1684 | 20.2617 | 95.3329 | 15.9024 | 26.3179 | 205.3424 | 33.1206 | 30.0294 |  | 20.5611 | 53.2244 |  | 56.9938 | 11.9564 | 64.2517 | 32.3535 | 48.4836 |  | 25.318 | 43.9237 | 198.2382 | 25.2352 | 59.4697 | 118.4863 | 39.1169 | 67.7439 | 17.1939 | 49.8186 | 33.1816 | 63.9285 | 0.83279 | 20.9264 | 0.08138 | 0.070987 | -40.208 | 3.1153 | 4.28 | 0.32 | -27.911 | -4.3601 | 1.0973 | 0.87108 | 1.6472 | 1.2306 | 2.4999 |  |  | -0.72895 | 0.53305 | 0.97064 | 0.4663 | -3.8028
42810.6164 | 15237 | 118.3386 | 92.3055 | 74.0096 | 56.3207 | 34.0247 | 24.477 | 18.8312 | 192.2584 | 118.3201 | 97.2688 | 76.0993 | 45.1086 | 28.5083 | 20.0666 | 162.6317 | 159.7417 | 139.8439 | 146.4017 | 157.0209 | 20.195 |  |  |  | 309.695 | 320.9768 | 136.4001 | 523.8452 | 70.9251 | 543.517 | 182.3024 |  | 615.7513 | 259.2036 |  |  | 35.8495 | 93.5044 |  | 145.2977 | 1160.1377 | 32.4808 | 37.4553 |  | 13.7201 | 16.4574 | 16.3668 | 19.3218 | 23.6546 | 29.8025 | 40.3671 | 6.6624 | 10.4566 | 6.6705 | 14.1395 | 8.3535 | 42.528 | 48.9627 | 41.3597 | 16.4684 |  |  | -196.3085 | -13.6022 | 0.6248 | 0.62426 | 1.4406 | 0.86759 | 4.3533 | -158.3657 | 0.29464 | 0.19075 | 0.57433 | -0.00048134 | -0.00055855 | -0.00056676 | 26.3505 | 28.7597 | 29.9216 | 50.7817 | 108.6179 | 84.0465 | 44.4725 | 125.5048 | 105.7255 | 80.8019 | 63.6117 | 41.4072 | 28.1907 | 19.4633 | 26.1573 | 24.1849 | 13.3619 | 12.5033 | 13.0063 | 26.4312 | 19.1254 | 175.5899 | 188.1416 | 205.966 | 72.6777 | 129.5495 | 92.3803 | 149.6033 |  |  | 34.4493 | 41.3529 | 290.278 | 191.1758 | 0.33029 | 0.073235 | [6 empty] | 398.1853 | 445.1004 | 99.8602 | 245.9599 |  | 325.9649 | 56.7027 | 795.4805 |  |  | 41.2956 |  |  |  | 31.3295 | 75.447 | 31.8895 | 20.9098 |  |  |  |  | 25.9042 | 28.391 | 72.5586 | [6 empty] | 324.7854 | [5 empty] | 8.1026 | 20.223 | 94.9017 | 16.226 | 25.9861 | 205.4704 | 33.0817 | 29.8455 |  | 20.653 | 53.0814 |  | 56.309 | 11.7844 | 63.6811 | 32.3575 | 48.279 |  | 25.2269 | 43.9109 | 197.9131 | 25.1678 | 59.2218 | 117.4637 | 38.9986 | 65.8078 | 18.3706 | 51.1584 | 33.0448 | 63.1813 | 0.82528 | 20.9235 | 0.080892 | 0.070234 | -40.1964 | 3.1153 | 6.69 | 0.27 | -27.9035 | -4.374 | 0.93743 | 0.93703 | 1.4559 | 1.1298 | 2.5308 |  |  | -0.71902 | 0.48714 | 1.0541 | 0.4723 | -3.8459
42810.6164 | 15238 | 118.3413 | 92.3124 | 74.0145 | 56.3205 | 34.0275 | 24.4767 | 18.8303 | 192.2471 | 118.3263 | 97.2782 | 76.1065 | 45.1101 | 28.5154 | 20.0659 | 162.5878 | 159.6868 | 139.7267 | 146.3381 | 156.9325 | 20.0373 |  |  |  | 309.6277 | 320.5991 | 139.2103 | 524.6623 | 70.9479 | 543.7379 | 182.2712 |  | 627.701 | 259.1475 |  |  | 35.8352 | 92.1746 |  | 143.6005 | 1176.1115 | 32.4688 | 36.9646 |  | 13.5908 | 16.3902 | 16.4821 | 19.3266 | 23.6801 | 29.583 | 40.2009 | 6.6733 | 10.4451 | 6.7745 | 14.1312 | 8.3639 | 42.5291 | 48.9565 | 41.3442 | 16.475 |  |  | -196.3308 | -12.7282 | 0.77396 | 0.3417 | 1.7356 | 1.2849 | 4.6996 | -158.2915 | 0.51259 | 0.20124 | 0.77582 | -0.00055198 | -0.00058976 | -0.0005569 | 26.457 | 27.9242 | 29.8168 | 50.4717 | 108.6074 | 84.0497 | 44.4803 | 125.523 | 105.7335 | 80.8067 | 63.6225 | 41.4096 | 28.2016 | 19.4637 | 26.3878 | 24.4166 | 14.7794 | 12.0251 | 12.8601 | 26.3801 | 19.131 | 175.5309 | 188.0717 | 205.788 | 72.698 | 129.4746 | 92.3423 | 149.1973 |  |  | 34.4603 | 41.6354 | 290.5375 | 190.8953 | 0.40829 | 0.21457 | [6 empty] | 398.0237 | 443.5123 | 99.8336 | 245.9208 |  | 327.6871 | 57.5776 | 803.381 |  |  | 41.309 |  |  |  | 31.2628 | 75.4975 | 31.8946 | 20.8585 |  |  |  |  | 26.021 | 28.4612 | 72.687 | [6 empty] | 324.6931 | [5 empty] | 10.9242 | 22.3978 | 95.228 | 15.9319 | 25.4707 | 205.4168 | 33.4733 | 29.4763 |  | 22.5733 | 53.7488 |  | 54.7539 | 12.3069 | 62.232 | 31.0603 | 47.3567 |  | 25.9488 | 45.5028 | 201.467 | 23.0839 | 56.2575 | 114.2865 | 38.5867 | 61.0719 | 23.3439 | 57.6288 | 32.5535 | 61.2725 | 0.72551 | 20.9247 | 0.080031 | 0.070379 | -40.2121 | 3.1153 | 10.66 | 0.27 | -27.9089 | -4.2306 | 1.0432 | 0.69318 | 1.5974 | 1.3744 | 2.6286 |  |  | -0.72024 | 0.45554 | 0.89731 | 0.48544 | -3.8377
42810.6164 | 15239 | 118.3418 | 92.3168 | 74.0243 | 56.3318 | 34.0327 | 24.4866 | 18.8279 | 192.2236 | 118.3349 | 97.2809 | 76.1156 | 45.1123 | 28.5261 | 20.0692 | 162.5526 | 159.6297 | 139.6184 | 146.278 | 156.8524 | 20.1628 |  |  |  | 309.5497 | 320.539 | 142.7297 | 524.883 | 71.0385 | 544.4355 | 182.2424 |  | 640.8036 | 259.0912 |  |  | 35.8255 | 94.7094 |  | 142.2512 | 1188.7526 | 32.523 | 36.4598 |  | 13.5103 | 16.321 | 16.4896 | 19.3846 | 23.6087 | 29.4382 | 40.2494 | 6.6738 | 10.4448 | 6.9471 | 14.1137 | 8.3681 | 42.5183 | 48.9623 | 41.3159 | 16.4886 |  |  | -196.4951 | -5.6294 | 0.8239 | 0.84768 | 1.9584 | 1.6022 | 4.762 | -158.3565 | 0.43884 | 0.094028 | 0.84914 | -0.00052405 | -0.00048298 | -0.0005684 | 25.5504 | 27.3977 | 30.4407 | 50.9374 | 108.5648 | 84.0574 | 44.4909 | 125.5302 | 105.7409 | 80.8157 | 63.6307 | 41.415 | 28.213 | 19.471 | 27.3817 | 25.3629 | 16.5415 | 13.5621 | 12.8038 | 26.3579 | 19.1539 | 175.4613 | 187.9921 | 205.6129 | 72.7015 | 129.4032 | 92.2926 | 145.2576 |  |  | 34.4662 | 42.0083 | 290.5397 | 190.9492 | 0.06792 | 0.18239 | [6 empty] | 397.9195 | 442.8224 | 99.9402 | 245.8631 |  | 329.0375 | 57.9692 | 811.3692 |  |  | 41.3031 |  |  |  | 31.1492 | 76.4126 | 31.8711 | 20.8458 |  |  |  |  | 26.1748 | 28.3844 | 72.7353 | [6 empty] | 323.0563 | [5 empty] | 19.0439 | 29.1836 | 96.9507 | 14.7987 | 24.1965 | 204.6525 | 32.7356 | 28.4972 |  | 24.3416 | 54.9493 |  | 54.4622 | 13.4737 | 61.774 | 27.7523 | 45.2859 |  | 27.8937 | 49.5485 | 211.8871 | 18.6228 | 50.2629 | 107.8939 | 38.1756 | 67.1653 | 24.9621 | 58.274 | 32.931 | 60.9069 | 0.72609 | 20.9253 | 0.080295 | 0.070104 | -40.2237 | 3.1153 | -4.01 | 0.25 | -27.9325 | -2.8132 | 1.0762 | 1.0917 | 1.6964 | 1.5345 | 2.6454 |  |  | -0.74647 | 0.34251 | 0.7042 | 0.49913 | -3.839
42810.6164 | 15240 | 118.3381 | 92.3131 | 74.0322 | 56.3341 | 34.0295 | 24.4812 | 18.831 | 192.2172 | 118.3452 | 97.2825 | 76.1157 | 45.1123 | 28.5208 | 20.0667 | 162.5146 | 159.5706 | 139.5047 | 146.2122 | 156.7729 | 20.1254 |  |  |  | 309.474 | 320.3537 | 141.1963 | 524.9181 | 71.0459 | 544.6852 | 182.2137 |  | 647.4349 | 259.0497 |  |  | 35.8117 | 94.1036 |  | 140.5983 | 1177.5906 | 32.3942 | 36.1537 |  | 13.442 | 16.2534 | 16.1655 | 19.3733 | 23.4605 | 29.4 | 40.2663 | 6.7048 | 10.4385 | 6.9419 | 14.0966 | 8.3683 | 42.4976 | 48.9667 | 41.3032 | 16.4748 |  |  | -196.4734 | -11.9443 | 1.1446 | 0.33053 | 1.7816 | 1.4511 | 4.8626 | -158.4229 | 0.23626 | 0.046403 | 0.64169 | -0.00054869 | -0.00053062 | -0.00056512 | 24.8025 | 26.5344 | 29.6541 | 50.9227 | 108.5334 | 84.0445 | 44.4921 | 125.5307 | 105.7384 | 80.8158 | 63.6275 | 41.4143 | 28.2101 | 19.4665 | 26.7739 | 25.4375 | 17.5361 | 14.1351 | 13.5659 | 26.2752 | 19.1594 | 175.3761 | 187.8943 | 205.4238 | 72.6929 | 129.3071 | 92.2182 | 137.3609 |  |  | 34.4745 | 42.1877 | 290.854 | 190.7287 | -0.15575 | -0.020489 | [6 empty] | 397.7907 | 442.0944 | 100.2614 | 245.8184 |  | 329.2628 | 58.0659 | 820.7307 |  |  | 41.273 |  |  |  | 31.0616 | 76.531 | 31.8879 | 20.6468 |  |  |  |  | 26.3347 | 28.4053 | 72.8429 | [6 empty] | 320.9611 | [5 empty] | 19.6043 | 29.618 | 96.7708 | 14.4322 | 23.8056 | 203.4875 | 32.4927 | 28.2961 |  | 23.85 | 54.4944 |  | 54.0855 | 14.3238 | 61.5419 | 28.0355 | 45.4159 |  | 27.5743 | 50.4602 | 211.3683 | 18.4988 | 49.9982 | 106.7605 | 37.9399 | 66.9447 | 25.1121 | 58.1659 | 32.6305 | 60.7711 | 0.74073 | 20.9235 | 0.08053 | 0.070538 | -40.2089 | 3.1154 | -21.47 | 0.33 | -27.9352 | -4.0973 | 1.2684 | 0.68159 | 1.618 | 1.4602 | 2.673 |  |  | -0.74918 | 0.40035 | 0.59431 | 0.50716 | -3.8326
42810.6164 | 15241 | 118.3488 | 92.3191 | 74.0361 | 56.3356 | 34.0318 | 24.4922 | 18.8347 | 192.2075 | 118.3434 | 97.2886 | 76.1246 | 45.1242 | 28.5264 | 20.0709 | 162.4755 | 159.5224 | 139.4012 | 146.1462 | 156.7016 | 20.1914 |  |  |  | 309.3936 | 320.2533 | 138.5312 | 524.7644 | 71.0281 | 544.2003 | 182.1768 |  | 646.7865 | 258.9813 |  |  | 35.7978 | 95.1385 |  | 138.9752 | 1165.5308 | 32.3995 | 36.1545 |  | 13.3387 | 16.2295 | 15.7781 | 19.2516 | 23.4224 | 29.4559 | 40.2872 | 6.6758 | 10.4408 | 6.8709 | 14.0808 | 8.3729 | 42.4805 | 48.9604 | 41.2861 | 16.4699 |  |  | -196.4662 | -5.7891 | 1.1952 | 0.092654 | 2.097 | 1.871 | 4.6319 | -158.5228 | 0.77472 | 0.28683 | 0.59401 | -0.00052405 | -0.00052076 | -0.00054048 | 25.2932 | 26.3161 | 29.0816 | 50.2716 | 108.5009 | 84.0374 | 44.4911 | 125.5347 | 105.7469 | 80.8211 | 63.6305 | 41.4172 | 28.2126 | 19.4703 | 23.8119 | 24.6463 | 18.3699 | 14.5352 | 13.8448 | 26.167 | 19.1821 | 175.2775 | 187.8 | 205.2245 | 72.6926 | 129.2106 | 92.1191 | 128.3881 |  |  | 34.4808 | 41.7658 | 290.8795 | 190.8419 | -0.14116 | 0.064577 | [6 empty] | 397.7229 | 442.8777 | 100.4046 | 245.7648 |  | 329.9907 | 58.1421 | 829.0833 |  |  | 41.2487 |  |  |  | 30.9996 | 76.8143 | 31.8332 | 20.7452 |  |  |  |  | 26.4921 | 28.5271 | 72.9922 | [6 empty] | 323.843 | [5 empty] | 19.8501 | 29.7201 | 96.1886 | 13.9041 | 23.5822 | 201.1612 | 32.852 | 28.3508 |  | 23.7914 | 54.2578 |  | 54.124 | 14.6539 | 61.3634 | 27.7729 | 45.1475 |  | 27.6556 | 50.8095 | 211.3038 | 18.4797 | 49.8813 | 106.3275 | 37.5089 | 66.7263 | 25.2037 | 58.0263 | 32.7049 | 60.5732 | 0.78271 | 20.9245 | 0.081448 | 0.070234 | -40.2047 | 3.1154 | -5.93 | 0.2 | -27.9264 | -2.8524 | 1.296 | 0.36086 | 1.7555 | 1.6582 | 2.6091 |  |  | -0.75892 | 0.71678 | 0.50433 | 0.50666 | -3.8356
42810.6164 | 15242 | 118.3453 | 92.315 | 74.0344 | 56.3491 | 34.0311 | 24.4837 | 18.8278 | 192.2008 | 118.3482 | 97.2849 | 76.1224 | 45.1217 | 28.5254 | 20.07 | 162.4305 | 159.4686 | 139.2966 | 146.0765 | 156.6272 | 20.3427 |  |  |  | 309.2947 | 319.6755 | 135.516 | 524.8605 | 70.9524 | 544.092 | 182.151 |  | 646.8602 | 258.9319 |  |  | 35.7946 | 93.0985 |  | 138.0158 | 1148.5674 | 32.2901 | 36.0382 |  | 13.2969 | 16.2004 | 15.3585 | 18.9992 | 23.5074 | 29.5102 | 40.4379 | 6.6489 | 10.4334 | 6.8326 | 14.0719 | 8.3836 | 42.4479 | 48.9407 | 41.2776 | 16.4642 |  |  | -196.5543 | -3.3085 | 0.93627 | 0.013798 | 2.7647 | 1.4478 | 4.4532 | -158.4715 | 0.60036 | 0.063607 | 0.32755 | -0.00058976 | -0.00052241 | -0.00055362 | 25.7343 | 27.1063 | 28.6343 | 50.1327 | 108.4727 | 84.0293 | 44.4825 | 125.5349 | 105.7434 | 80.8175 | 63.6363 | 41.4196 | 28.2071 | 19.4639 | 21.135 | 24.0032 | 19.2464 | 16.0529 | 14.7561 | 26.0443 | 19.2076 | 175.2012 | 187.7095 | 205.0404 | 72.6949 | 129.1178 | 92.0445 | 121.615 |  |  | 34.49 | 41.8705 | 291.1445 | 190.4146 | -0.18249 | -0.037803 | [6 empty] | 397.6967 | 440.2308 | 100.4788 | 245.7251 |  | 329.6762 | 58.2156 | 832.3623 |  |  | 41.2589 |  |  |  | 30.9297 | 76.9232 | 31.8327 | 20.9861 |  |  |  |  | 26.618 | 28.6722 | 73.1597 | [6 empty] | 324.6722 | [5 empty] | 19.5028 | 29.7614 | 95.5567 | 13.6149 | 23.3746 | 198.6898 | 32.9644 | 28.4239 |  | 23.6978 | 54.0515 |  | 54.1454 | 14.9314 | 61.1079 | 27.577 | 44.846 |  | 27.609 | 50.9954 | 211.2042 | 18.4912 | 49.8345 | 106.5957 | 37.2337 | 66.6556 | 25.2598 | 57.8774 | 32.8045 | 60.3508 | 0.83972 | 20.9239 | 0.081684 | 0.070582 | -40.1944 | 3.1154 | -7.24 | 0.33 | -27.9308 | -2.1562 | 1.147 | 0.13925 | 2.0159 | 1.4588 | 2.5585 |  |  | -0.76196 | 0.99983 | 0.40992 | 0.50978 | -3.8234
42810.6165 | 15243 | 118.3397 | 92.3262 | 74.0443 | 56.3458 | 34.0314 | 24.4803 | 18.8361 | 192.1764 | 118.3557 | 97.2919 | 76.1239 | 45.1269 | 28.5257 | 20.0664 | 162.3993 | 159.4246 | 139.1981 | 146.0139 | 156.563 | 20.411 |  |  |  | 309.2232 | 318.9721 | 135.1717 | 524.6727 | 70.8487 | 545.3001 | 182.1242 |  | 642.2818 | 258.8739 |  |  | 35.7865 | 92.872 |  | 137.2653 | 1133.5636 | 32.4528 | 36.1558 |  | 13.2952 | 16.2555 | 15.4168 | 19.2071 | 23.6122 | 29.5266 | 40.7859 | 6.6325 | 10.426 | 6.802 | 14.0618 | 8.3938 | 42.4052 | 48.9155 | 41.2548 | 16.4611 |  |  | -196.5089 | -6.7807 | 0.97044 | 0.44684 | 2.4269 | 1.6397 | 4.421 | -158.5911 | 0.40615 | 0.2711 | 0.46962 | -0.00056348 | -0.00052733 | -0.0005569 | 27.533 | 27.6643 | 28.5683 | 50.5067 | 108.4458 | 84.0348 | 44.4844 | 125.5318 | 105.7491 | 80.8283 | 63.6404 | 41.4259 | 28.2069 | 19.4676 | 19.1918 | 23.7302 | 17.5072 | 15.6879 | 15.406 | 25.9 | 19.1948 | 175.1318 | 187.623 | 204.8626 | 72.693 | 129.0375 | 91.9505 | 115.6473 |  |  | 34.4983 | 41.5014 | 291.2527 | 189.8839 | -0.16507 | 0.024867 | [6 empty] | 397.5564 | 436.8027 | 100.5787 | 245.6773 |  | 328.1306 | 58.2406 | 835.054 |  |  | 41.2644 |  |  |  | 30.8567 | 76.8353 | 31.8656 | 20.8417 |  |  |  |  | 26.7344 | 28.8167 | 73.3411 | [6 empty] | 326.1362 | [5 empty] | 19.1473 | 29.8819 | 95.0379 | 13.8297 | 23.1739 | 196.7059 | 32.8116 | 28.4973 |  | 23.67 | 53.8791 |  | 54.1004 | 14.9799 | 60.7515 | 27.5207 | 44.6302 |  | 27.4636 | 51.0401 | 211.1219 | 18.7295 | 49.763 | 106.6124 | 37.129 | 66.7007 | 25.3955 | 57.7987 | 32.8633 | 60.0702 | 0.77193 | 20.9238 | 0.08154 | 0.069858 | -40.2139 | 3.1154 | -4.1 | 0.2 | -27.9482 | -3.0871 | 1.1679 | 0.79249 | 1.8888 | 1.5525 | 2.5493 |  |  | -0.7584 | 1.1988 | 0.60167 | 0.50623 | -3.8083
42810.6165 | 15244 | 118.3269 | 92.335 | 74.0623 | 56.34 | 34.0312 | 24.4825 | 18.8399 | 192.167 | 118.3632 | 97.2928 | 76.1285 | 45.1307 | 28.5279 | 20.0678 | 162.3592 | 159.3686 | 139.0835 | 145.9442 | 156.4882 | 20.6262 |  |  |  | 309.1398 | 318.3488 | 136.1557 | 524.4565 | 70.7372 | 546.2596 | 182.1112 |  | 641.581 | 258.8268 |  |  | 35.7688 | 93.086 |  | 137.9143 | 1138.7328 | 32.6128 | 36.4359 |  | 13.2951 | 16.2724 | 15.581 | 19.3419 | 23.4693 | 29.3359 | 40.9113 | 6.632 | 10.428 | 6.8163 | 14.0516 | 8.3989 | 42.3624 | 48.8953 | 41.2365 | 16.4513 |  |  | -196.5641 | -11.4751 | 1.0138 | 0.39624 | 1.9525 | 1.2704 | 4.4085 | -158.6713 | 0.11833 | 0.34159 | 0.60116 | -0.00053719 | -0.00048955 | -0.00058319 | 26.3399 | 26.7069 | 27.5735 | 50.2761 | 108.3993 | 84.0143 | 44.4991 | 125.5292 | 105.7532 | 80.8311 | 63.6356 | 41.421 | 28.2075 | 19.4654 | 17.7784 | 23.3473 | 15.7179 | 14.5211 | 14.8944 | 25.7513 | 19.1696 | 175.0475 | 187.541 | 204.6876 | 72.7052 | 129.0072 | 91.8658 | 111.275 |  |  | 34.4984 | 41.4412 | 291.743 | 186.8803 | -0.098415 | 0.065142 | [6 empty] | 397.4593 | 436.2774 | 100.6522 | 245.6332 |  | 327.8501 | 58.3187 | 839.3621 |  |  | 41.2585 |  |  |  | 30.7922 | 76.7318 | 31.9122 | 20.3987 |  |  |  |  | 26.8463 | 28.9548 | 73.5441 | [6 empty] | 326.0878 | [5 empty] | 19.0578 | 30.0099 | 94.6845 | 13.9073 | 23.053 | 195.2413 | 32.3866 | 28.5124 |  | 23.804 | 53.7735 |  | 54.2745 | 14.9153 | 60.4597 | 27.5054 | 44.4444 |  | 27.3458 | 51.0692 | 211.0188 | 18.9844 | 49.6491 | 105.9998 | 37.0797 | 66.8421 | 25.463 | 57.7066 | 32.9073 | 59.7691 | 0.81372 | 20.9237 | 0.081225 | 0.069539 | -40.152 | 3.1154 | 3.16 | 0.27 | -27.9685 | -4.0162 | 1.1937 | 0.7463 | 1.6936 | 1.3661 | 2.5449 |  |  | -0.75393 | 1.3385 | 0.79754 | 0.49784 | -3.7249
42810.6165 | 15245 | 118.3173 | 92.3378 | 74.0714 | 56.3447 | 34.0403 | 24.4862 | 18.8434 | 192.1544 | 118.3712 | 97.2955 | 76.1356 | 45.1354 | 28.5329 | 20.0718 | 162.322 | 159.3196 | 138.9819 | 145.8897 | 156.4148 | 20.759 |  |  |  | 309.0658 | 318.2696 | 136.8913 | 524.8443 | 70.6265 | 545.9969 | 182.0982 |  | 638.5071 | 258.7863 |  |  | 35.7673 | 92.3376 |  | 138.8448 | 1138.2555 | 32.7485 | 36.5145 |  | 13.2869 | 16.2999 | 15.6031 | 19.2305 | 23.3148 | 29.2724 | 40.7554 | 6.673 | 10.4237 | 6.8703 | 14.0407 | 8.4032 | 42.3365 | 48.8829 | 41.2155 | 16.4505 |  |  | -196.5799 | -11.7176 | 0.99738 | 0.49218 | 1.8769 | 1.9012 | 4.8849 | -158.6647 | 0.13176 | 0.27718 | 0.55725 | -0.00055198 | -0.00054212 | -0.00057333 | 25.7219 | 26.6308 | 27.9454 | 50.5596 | 108.3719 | 84.023 | 44.5104 | 125.5517 | 105.7598 | 80.8397 | 63.6478 | 41.4292 | 28.218 | 19.4631 | 16.6884 | 22.7883 | 13.8261 | 13.5461 | 13.5061 | 25.5826 | 19.1192 | 174.9989 | 187.4743 | 204.5402 | 72.7212 | 128.9778 | 91.7946 | 108.3512 |  |  | 34.4984 | 41.9962 | 292.5458 | 184.7639 | -0.086259 | -0.10612 | [6 empty] | 397.3448 | 436.4135 | 100.7472 | 245.5862 |  | 326.7616 | 58.3836 | 842.3721 |  |  | 41.2616 |  |  |  | 30.7323 | 76.692 | 31.9237 | 20.1678 |  |  |  |  | 26.9494 | 29.1062 | 73.7383 | [6 empty] | 323.7455 | [5 empty] | 19.0481 | 30.0571 | 94.3859 | 13.8176 | 22.8999 | 195.1373 | 31.9695 | 28.6554 |  | 23.9503 | 53.6209 |  | 54.398 | 14.8147 | 60.1299 | 27.5762 | 44.3 |  | 27.2327 | 51.1044 | 210.9039 | 19.1088 | 49.6748 | 104.8985 | 37.058 | 66.8501 | 25.4518 | 57.5958 | 32.9285 | 59.5142 | 0.84049 | 20.924 | 0.08053 | 0.06988 | -40.1613 | 3.1153 | 13.34 | 0.21 | -27.9652 | -4.0586 | 1.1841 | 0.83179 | 1.6603 | 1.6711 | 2.6786 |  |  | -0.75243 | 1.4398 | 1.0019 | 0.4956 | -3.6661
42810.6165 | 15246 | 118.3094 | 92.3442 | 74.0698 | 56.3589 | 34.0492 | 24.4905 | 18.8492 | 192.1435 | 118.3789 | 97.3098 | 76.141 | 45.1416 | 28.5524 | 20.0734 | 162.2787 | 159.2683 | 138.8672 | 145.8229 | 156.3352 | 20.4268 |  |  |  | 308.9793 | 318.9899 | 141.2146 | 525.0983 | 70.7736 | 545.8063 | 182.0572 |  | 634.2039 | 258.7273 |  |  | 35.7556 | 93.6759 |  | 140.4939 | 1122.1763 | 32.5611 | 36.437 |  | 13.2265 | 16.2529 | 15.3517 | 18.9377 | 23.2396 | 29.5917 | 40.6958 | 6.6764 | 10.412 | 6.9069 | 14.0209 | 8.4102 | 42.3188 | 48.8686 | 41.194 | 16.4468 |  |  | -196.5069 | -14.5675 | 1.0605 | 0.78985 | 1.6364 | 1.2152 | 4.6661 | -158.689 | 0.3933 | 0.38229 | 0.55983 | -0.00048955 | -0.00056512 | -0.00054048 | 24.5173 | 25.837 | 28.3915 | 50.6399 | 108.3513 | 84.0357 | 44.5246 | 125.5431 | 105.7567 | 80.852 | 63.6543 | 41.4333 | 28.2168 | 19.4706 | 15.7399 | 22.5749 | 11.8021 | 12.6414 | 12.3989 | 25.4496 | 19.0731 | 174.9244 | 187.3879 | 204.3641 | 72.7213 | 128.9267 | 91.7231 | 105.47 |  |  | 34.4914 | 41.9816 | 293.0186 | 184.4956 | 0.16395 | 0.11294 | [6 empty] | 397.2589 | 436.6298 | 100.9037 | 245.5433 |  | 325.5768 | 58.3826 | 852.2046 |  |  | 41.2805 |  |  |  | 30.665 | 76.8934 | 31.9285 | 20.0989 |  |  |  |  | 27.049 | 29.1931 | 73.87 | [6 empty] | 321.9723 | [5 empty] | 19.1253 | 30.0704 | 93.8803 | 13.8464 | 23.0231 | 195.454 | 31.9322 | 28.6167 |  | 24.128 | 53.4269 |  | 54.6062 | 14.8333 | 59.8977 | 27.6597 | 44.1868 |  | 27.5859 | 51.369 | 209.6904 | 18.7029 | 49.246 | 103.2363 | 37.0301 | 66.7131 | 25.3427 | 57.4915 | 32.9649 | 59.483 | 0.86515 | 20.9243 | 0.080209 | 0.069785 | -40.2685 | 3.1153 | -5.89 | 0.3 | -27.9567 | -4.5249 | 1.2209 | 1.0536 | 1.5511 | 1.3367 | 2.6193 |  |  | -0.75786 | 1.5296 | 1.2213 | 0.49736 | -3.6589
42810.6165 | 15247 | 118.3054 | 92.3464 | 74.0725 | 56.3542 | 34.049 | 24.4917 | 18.844 | 192.1261 | 118.3819 | 97.312 | 76.1377 | 45.1452 | 28.5457 | 20.0734 | 162.2364 | 159.2141 | 138.7599 | 145.7459 | 156.2712 | 20.1749 |  |  |  | 308.8974 | 318.1645 | 140.2616 | 526.0618 | 70.9704 | 546.6606 | 182.0389 |  | 628.6397 | 258.6836 |  |  | 35.7459 | 91.048 |  | 140.6352 | 1118.3886 | 32.4283 | 36.2978 |  | 13.2362 | 16.3089 | 15.4872 | 19.0731 | 23.7266 | 29.7781 | 40.8165 | 6.674 | 10.4059 | 6.9048 | 14.0097 | 8.422 | 42.3056 | 48.8503 | 41.1633 | 16.4392 |  |  | -196.365 | -7.0889 | 1.0519 | 0.61835 | 2.0254 | 1.5779 | 4.6418 | -158.7396 | 0.59841 | 0.32691 | 0.78833 | -0.00048462 | -0.00053555 | -0.00057169 | 24.078 | 25.7313 | 28.7751 | 50.5657 | 108.3233 | 84.0335 | 44.5247 | 125.5446 | 105.7603 | 80.85 | 63.6603 | 41.4339 | 28.2189 | 19.4773 | 15.5178 | 22.5412 | 10.7729 | 11.6308 | 11.6761 | 25.3346 | 19.0321 | 174.8628 | 187.3097 | 204.1901 | 72.7237 | 128.8434 | 91.6677 | 101.187 |  |  | 34.5032 | 41.9424 | 292.9947 | 184.8466 | 0.16071 | 0.23509 | [6 empty] | 397.1391 | 437.304 | 101.0134 | 245.4906 |  | 322.5032 | 58.4133 | 862.3331 |  |  | 41.3036 |  |  |  | 30.6247 | 77.3918 | 31.9469 | 20.4087 |  |  |  |  | 27.1556 | 29.2632 | 74.0065 | [6 empty] | 320.8265 | [5 empty] | 19.0079 | 30.0467 | 93.4435 | 14.0134 | 23.6969 | 195.4591 | 31.5947 | 29.9867 |  | 24.3764 | 53.2191 |  | 53.5593 | 15.0393 | 59.5676 | 27.7545 | 44.049 |  | 27.2527 | 51.6044 | 210.2107 | 19.5113 | 49.9342 | 102.6153 | 36.8143 | 66.5458 | 25.1374 | 57.2797 | 32.9669 | 58.9818 | 0.85821 | 20.9243 | 0.079285 | 0.07048 | -40.2656 | 3.1153 | 16.74 | 0.25 | -27.9612 | -3.1568 | 1.2161 | 0.93234 | 1.7262 | 1.5236 | 2.6132 |  |  | -0.77107 | 1.5408 | 1.3309 | 0.50088 | -3.6682
42810.6165 | 15248 | 118.3063 | 92.3343 | 74.0773 | 56.3666 | 34.0448 | 24.4904 | 18.8473 | 192.1095 | 118.389 | 97.3059 | 76.1548 | 45.1522 | 28.5359 | 20.0729 | 162.2016 | 159.1626 | 138.6479 | 145.6789 | 156.2011 | 20.1693 |  |  |  | 308.8309 | 316.6412 | 136.8758 | 527.3725 | 70.9418 | 547.3617 | 181.9931 |  | 632.3685 | 258.6252 |  |  | 35.7384 | 92.6932 |  | 137.7356 | 1127.1361 | 32.3844 | 36.0451 |  | 13.267 | 16.4302 | 15.6614 | 19.2633 | 23.9617 | 29.5027 | 40.5903 | 6.7326 | 10.4004 | 6.9975 | 13.9971 | 8.4255 | 42.2949 | 48.8587 | 41.1465 | 16.4299 |  |  | -196.5319 | -7.2867 | 1.2221 | 0.44224 | 1.9216 | 1.0805 | 4.5071 | -158.7876 | 0.5953 | 0.1597 | 0.61288 | -0.00055033 | -0.00052569 | -0.00058155 | 24.6676 | 25.8625 | 29.1428 | 50.3976 | 108.2928 | 84.0274 | 44.5184 | 125.5466 | 105.7664 | 80.844 | 63.6563 | 41.4368 | 28.2174 | 19.4741 | 15.1648 | 22.6702 | 10.6821 | 12.2522 | 11.0639 | 25.2175 | 19.0091 | 174.7834 | 187.2179 | 204.0215 | 72.723 | 128.7577 | 91.5954 | 97.3975 |  |  | 34.5111 | 42.0101 | 292.9193 | 184.7286 | 0.083115 | 0.070035 | [6 empty] | 396.9768 | 434.4867 | 101.0223 | 245.4482 |  | 323.7594 | 58.4686 | 866.8198 |  |  | 41.3257 |  |  |  | 30.6391 | 77.058 | 31.9755 | 20.3029 |  |  |  |  | 27.2614 | 29.336 | 74.1253 | [6 empty] | 325.9959 | [5 empty] | 18.9591 | 30.0318 | 92.8517 | 14.042 | 23.3218 | 195.6171 | 37.6482 | 28.7849 |  | 24.4184 | 53.013 |  | 51.6822 | 15.5932 | 59.2511 | 27.8249 | 43.9228 |  | 27.0836 | 51.3185 | 210.2882 | 18.9596 | 48.9013 | 102.402 | 36.1181 | 65.99 | 24.9831 | 57.4358 | 33.0787 | 56.924 | 0.88171 | 20.9238 | 0.078395 | 0.070589 | -40.1705 | 3.1153 | 8.04 | 0.31 | -27.985 | -3.2012 | 1.311 | 0.78864 | 1.6806 | 1.2602 | 2.5739 |  |  | -0.76082 | 1.5663 | 1.3383 | 0.50764 | -3.6647
42810.6165 | 15249 | 118.3157 | 92.3382 | 74.0687 | 56.3697 | 34.0496 | 24.4865 | 18.844 | 192.0973 | 118.3915 | 97.3152 | 76.1535 | 45.1524 | 28.5439 | 20.0731 | 162.1607 | 159.1005 | 138.5238 | 145.6193 | 156.1186 | 20.3948 |  |  |  | 308.7465 | 316.2962 | 137.314 | 528.463 | 70.7644 | 549.2211 | 181.9847 |  | 631.231 | 258.5773 |  |  | 35.7297 | 94.5901 |  | 137.0552 | 1111.2142 | 32.3161 | 35.7668 |  | 13.398 | 16.5891 | 15.8015 | 19.3111 | 23.9958 | 29.4093 | 40.5267 | 6.8119 | 10.3968 | 7.0897 | 13.9899 | 8.4245 | 42.2721 | 48.8607 | 41.1068 | 16.432 |  |  | -196.5819 | -7.3241 | 1.0197 | 0.7846 | 1.9058 | 1.6988 | 4.7088 | -158.806 | 0.55813 | 0.15067 | 0.3806 | -0.00055362 | -0.00050269 | -0.00053719 | 25.5109 | 26.8474 | 29.7801 | 50.6152 | 108.2609 | 84.0282 | 44.5244 | 125.5493 | 105.7696 | 80.844 | 63.6615 | 41.4361 | 28.2209 | 19.4739 | 15.1624 | 22.5049 | 10.2572 | 12.7339 | 11.5358 | 25.0897 | 18.9729 | 174.6988 | 187.124 | 203.8416 | 72.7175 | 128.6823 | 91.5082 | 94.7828 |  |  | 34.5069 | 42.2081 | 293.078 | 184.1674 | -0.032367 | 0.25861 | [6 empty] | 396.8718 | 433.1176 | 101.3494 | 245.3911 |  | 322.1621 | 58.5265 | 872.096 |  |  | 41.1891 |  |  |  | 30.5754 | 76.8228 | 31.9783 | 20.3473 |  |  |  |  | 27.3807 | 29.4445 | 74.296 | [6 empty] | 329.076 | [5 empty] | 18.9747 | 30.0676 | 92.1983 | 13.8838 | 23.073 | 194.7961 | 27.6992 | 28.8101 |  | 24.2437 | 52.8387 | 24.5281 | 47.1816 | 15.7938 | 59.0152 | 27.8322 | 44.8503 |  | 26.6032 | 50.9005 | 211.3127 | 18.9855 | 47.0745 | 102.0124 | 35.8512 | 65.7905 | 24.8063 | 57.1314 | 32.8893 | 56.6463 | 0.81449 | 20.9249 | 0.077994 | 0.070791 | -40.2485 | 3.1153 | 3.95 | 0.22 | -28.0203 | -3.2103 | 1.1979 | 1.0507 | 1.6734 | 1.58 | 2.6304 |  |  | -0.75419 | 1.5516 | 1.3813 | 0.51508 | -3.6493
42810.6165 | 15250 | 118.3154 | 92.3348 | 74.0704 | 56.3682 | 34.0396 | 24.4887 | 18.8389 | 192.0841 | 118.4002 | 97.3191 | 76.1587 | 45.1555 | 28.5377 | 20.0713 | 162.1304 | 159.0472 | 138.4199 | 145.568 | 156.0592 | 20.4603 |  |  |  | 308.6763 | 317.0585 | 145.7358 | 528.8428 | 70.85 | 548.8163 | 181.9517 |  | 624.2676 | 258.5183 |  |  | 35.7208 | 92.5214 |  | 136.7523 | 1105.1931 | 32.2406 | 35.8774 |  | 13.4385 | 16.6255 | 15.9298 | 19.2331 | 23.9285 | 29.4243 | 40.5023 | 6.8559 | 10.3906 | 7.0577 | 13.983 | 8.429 | 42.2421 | 48.8613 | 41.0828 | 16.4185 |  |  | -196.6568 | -3.7277 | 0.98555 | 0.41661 | 3.0847 | 1.6653 | 4.7706 | -158.8677 | 0.3933 | 0.29648 | 0.3196 | -0.00055855 | -0.00052569 | -0.00054705 | 26.7433 | 28.7934 | 30.5625 | 51.0823 | 108.2276 | 84.0187 | 44.5252 | 125.5438 | 105.7629 | 80.8492 | 63.6531 | 41.4398 | 28.2129 | 19.462 | 15.332 | 22.3408 | 9.5655 | 12.5554 | 12.508 | 24.9583 | 18.9433 | 174.6405 | 187.0577 | 203.6951 | 72.7454 | 128.6503 | 91.4824 | 92.2094 |  |  | 34.5166 | 42.8313 | 293.6501 | 184.3023 | -0.049588 | 0.12894 | [6 empty] | 396.7802 | 434.3966 | 101.4616 | 245.3519 |  | 319.8749 | 58.5979 | 875.5515 |  |  | 40.9415 |  |  |  | 30.5251 | 76.3067 | 31.9876 | 20.5529 |  |  |  |  | 27.4722 | 29.5418 | 74.4288 | [6 empty] | 333.334 | [5 empty] | 18.8185 | 30.0007 | 91.7731 | 13.681 | 22.4157 | 192.5521 | 38.839 | 28.8205 |  | 24.0795 | 52.5718 |  | 49.7151 | 15.4644 | 58.7798 | 27.9158 | 43.6792 |  | 26.2955 | 50.8137 | 210.6915 | 19.0152 | 47.6165 | 103.1221 | 36.2386 | 65.51 | 24.6439 | 57.006 | 32.8533 | 56.8542 | 0.82451 | 20.9246 | 0.077718 | 0.06993 | -40.2695 | 3.1153 | 8.62 | 0.19 | -28.0187 | -2.2904 | 1.1777 | 0.76571 | 2.1291 | 1.5643 | 2.6477 |  |  | -0.73954 | 1.5174 | 1.4547 | 0.5117 | -3.6527
42810.6166 | 15251 | 118.3337 | 92.3444 | 74.0807 | 56.3755 | 34.0435 | 24.4945 | 18.8378 | 192.0794 | 118.4035 | 97.321 | 76.1681 | 45.1649 | 28.547 | 20.0749 | 162.0838 | 159.0009 | 138.3069 | 145.4835 | 155.9925 | 20.5754 |  |  |  | 308.5971 | 318.531 | 147.2885 | 529.7494 | 70.9221 | 549.4598 | 181.9271 |  | 627.9657 | 258.4623 |  |  | 35.7184 | 91.0484 |  | 136.2823 | 1126.6761 | 32.1744 | 36.0519 |  | 13.4864 | 16.7257 | 16.1349 | 19.3365 | 23.8859 | 29.2163 | 40.425 | 6.8847 | 10.3994 | 7.1039 | 13.9775 | 8.4274 | 42.2166 | 48.8486 | 41.0519 | 16.4121 |  |  | -196.6127 | -4.1089 | 0.93298 | 0.54541 | 2.5228 | 1.6108 | 4.6799 | -158.8861 | 0.52913 | 0.19368 | 0.38378 | -0.00049612 | -0.00056183 | -0.00057005 | 28.4985 | 30.335 | 31.9339 | 51.0126 | 108.1981 | 84.0314 | 44.5427 | 125.5535 | 105.7727 | 80.8586 | 63.6661 | 41.4456 | 28.2278 | 19.469 | 15.2861 | 22.2249 | 8.4641 | 11.9854 | 12.2511 | 24.8394 | 18.9064 | 174.5531 | 186.9657 | 203.5186 | 72.7447 | 128.5603 | 91.4172 | 89.1143 |  |  | 34.5135 | 43.0048 | 294.0154 | 183.7745 | -0.065594 | 0.1711 | [6 empty] | 396.7316 | 438.6204 | 101.4813 | 245.3098 |  | 321.0035 | 58.6526 | 882.6589 |  |  | 40.9107 |  |  |  | 30.4846 | 76.3315 | 31.9454 | 20.6595 |  |  |  |  | 27.5733 | 29.6243 | 74.5641 | [6 empty] | 334.7811 | [5 empty] | 18.6577 | 30.0604 | 91.362 | 13.6942 | 22.3624 | 191.0416 | 41.5888 | 28.7282 |  | 23.7315 | 52.4279 |  | 49.1837 | 15.4867 | 58.759 | 27.5382 | 43.477 |  | 26.1792 | 50.8482 | 210.6835 | 19.1967 | 46.5997 | 102.5689 | 36.3762 | 65.3055 | 24.6703 | 56.9786 | 32.9154 | 56.5603 | 0.90213 | 20.9243 | 0.077322 | 0.069945 | -40.1537 | 3.1153 | 10.41 | 0.17 | -28.0266 | -2.4051 | 1.1461 | 0.87626 | 1.9248 | 1.538 | 2.6215 |  |  | -0.74167 | 1.5086 | 1.5728 | 0.50677 | -3.6381
42810.6166 | 15252 | 118.3482 | 92.3524 | 74.0833 | 56.3869 | 34.055 | 24.5053 | 18.8421 | 192.0735 | 118.412 | 97.3258 | 76.1784 | 45.1729 | 28.5561 | 20.082 | 162.0514 | 158.9492 | 138.2052 | 145.419 | 155.9347 | 20.6733 |  |  |  | 308.5198 | 319.1101 | 147.5609 | 530.6865 | 70.8779 | 550.165 | 181.9006 |  | 643.614 | 258.4016 |  |  | 35.7113 | 89.5731 |  | 136.2639 | 1146.6591 | 32.0906 | 36.0909 |  | 13.5351 | 16.7821 | 16.2542 | 19.4267 | 23.8141 | 29.1288 | 40.5676 | 6.8246 | 10.3928 | 7.2023 | 13.9652 | 8.4207 | 42.2155 | 48.8311 | 41.0409 | 16.4017 |  |  | -196.685 | -4.0589 | 1.0263 | 0.88053 | 2.4617 | 1.9794 | 4.6017 | -158.919 | 0.50422 | 0.41754 | 0.83225 | -0.00056512 | -0.00051419 | -0.00054869 | 30.0594 | 31.2272 | 32.2685 | 50.6525 | 108.1743 | 84.023 | 44.5611 | 125.5583 | 105.7761 | 80.8641 | 63.6715 | 41.4461 | 28.2305 | 19.4781 | 15.8086 | 21.9964 | 8.0049 | 11.1033 | 11.5034 | 24.7362 | 18.8755 | 174.4998 | 186.8855 | 203.3478 | 72.7535 | 128.4797 | 91.3653 | 86.9789 |  |  | 34.5136 | 43.1047 | 294.1324 | 184.2784 | 0.13133 | 0.048392 | [6 empty] | 396.6864 | 440.2895 | 101.5601 | 245.2739 |  | 322.66 | 58.7335 | 883.7829 |  |  | 40.9158 |  |  |  | 30.4108 | 75.8457 | 31.9461 | 20.7499 |  |  |  |  | 27.6623 | 29.7241 | 74.7075 | [6 empty] | 337.3085 | [5 empty] | 18.641 | 30.0713 | 91.0992 | 13.6279 | 22.4688 | 191.3396 | 37.6765 | 28.6847 |  | 23.4592 | 52.3092 |  | 48.0654 | 15.7111 | 58.5232 | 27.6234 | 43.7471 |  | 26.0909 | 51.0789 | 210.6311 | 19.2316 | 47.5441 | 102.3964 | 35.4835 | 65.2172 | 24.6621 | 57.039 | 32.8997 | 55.3913 | 0.8977 | 20.9237 | 0.076237 | 0.069228 | -40.1661 | 3.1153 | -0.77 | 0.33 | -28.0437 | -2.3907 | 1.2021 | 1.1135 | 1.901 | 1.7047 | 2.5991 |  |  | -0.72815 | 1.4384 | 1.6202 | 0.50544 | -3.6521
42810.6166 | 15253 | 118.3557 | 92.3552 | 74.0846 | 56.3861 | 34.0544 | 24.5017 | 18.8492 | 192.0536 | 118.4186 | 97.3272 | 76.1773 | 45.1703 | 28.5542 | 20.0827 | 162.014 | 158.899 | 138.1039 | 145.3561 | 155.8683 | 20.8036 |  |  |  | 308.4575 | 318.3115 | 142.5826 | 530.9429 | 70.7887 | 550.6063 | 181.8914 |  | 653.853 | 258.3518 |  |  | 35.7045 | 90.0162 |  | 137.1687 | 1160.6784 | 32.1384 | 36.3262 |  | 13.6051 | 16.8288 | 16.241 | 19.4273 | 23.6496 | 29.4024 | 40.6028 | 6.7821 | 10.4004 | 7.2974 | 13.955 | 8.4242 | 42.2159 | 48.8164 | 41.0334 | 16.3991 |  |  | -196.7691 | -6.2215 | 1.1866 | 0.93442 | 3.2549 | 2.2502 | 4.6457 | -159.0399 | 0.46316 | 0.30215 | 0.71303 | -0.00053719 | -0.00055033 | -0.0005684 | 29.134 | 30.2444 | 30.8687 | 50.521 | 108.1409 | 84.0279 | 44.5559 | 125.5599 | 105.7762 | 80.8611 | 63.6719 | 41.4476 | 28.2228 | 19.4796 | 16.7259 | 21.8861 | 8.229 | 10.1338 | 10.8145 | 24.6616 | 18.8517 | 174.4259 | 186.8071 | 203.1931 | 72.7598 | 128.3989 | 91.2992 | 84.7599 |  |  | 34.5088 | 43.144 | 294.2593 | 183.8865 | 0.17064 | 0.014893 | [6 empty] | 396.521 | 438.9006 | 101.7372 | 245.2424 |  | 323.4902 | 58.6934 | 887.0288 |  |  | 40.9145 |  |  |  | 30.3991 | 75.9697 | 31.9274 | 20.7987 |  |  |  |  | 27.7422 | 29.8595 | 74.8904 | [6 empty] | 338.6997 | [5 empty] | 18.6313 | 29.9708 | 90.7869 | 13.7962 | 22.5981 | 191.9654 | 23.8306 | 28.561 |  | 23.244 | 52.2533 | 18.8358 | 41.7491 | 15.7094 | 56.6535 | 27.867 | 44.3411 |  | 25.8879 | 51.5496 | 210.59 | 19.1081 | 50.1836 | 101.8193 | 31.7382 | 65.262 | 24.8231 | 56.678 | 32.4203 | 53.9185 | 0.83606 | 20.9248 | 0.075635 | 0.06773 | -40.222 | 3.1153 | 10.88 | 0.25 | -28.0572 | -2.96 | 1.2927 | 1.1472 | 2.1869 | 1.8183 | 2.6127 |  |  | -0.73224 | 1.3278 | 1.5925 | 0.49867 | -3.6414
42810.6166 | 15254 | 118.3677 | 92.3529 | 74.08 | 56.3827 | 34.0572 | 24.5014 | 18.8444 | 192.0377 | 118.4242 | 97.3319 | 76.1736 | 45.1668 | 28.5517 | 20.0805 | 161.9706 | 158.8341 | 137.9964 | 145.2927 | 155.7946 | 20.8509 |  |  |  | 308.3707 | 317.8443 | 139.7815 | 530.975 | 70.7556 | 550.8368 | 181.8654 |  | 656.0528 | 258.299 |  |  | 35.6863 | 92.0772 |  | 138.3875 | 1168.0354 | 32.1897 | 36.5498 |  | 13.6651 | 16.904 | 16.2398 | 19.3736 | 23.4918 | 29.2773 | 40.4041 | 6.769 | 10.3938 | 7.432 | 13.9542 | 8.4294 | 42.2146 | 48.8021 | 41.0192 | 16.3961 |  |  | -196.6909 | -4.5787 | 1.1722 | 0.52832 | 2.5603 | 2.0077 | 4.6825 | -159.0465 | 0.4618 | 0.3588 | 0.47161 | -0.00056348 | -0.00051091 | -0.00055033 | 27.6903 | 29.0296 | 29.7131 | 50.699 | 108.1074 | 84.0231 | 44.5579 | 125.5597 | 105.7784 | 80.8652 | 63.678 | 41.4521 | 28.2331 | 19.4683 | 17.5177 | 22.3193 | 9.1512 | 9.3147 | 10.2144 | 24.5798 | 18.8254 | 174.3608 | 186.73 | 203.033 | 72.7621 | 128.3164 | 91.2594 | 82.2807 |  |  | 34.5064 | 43.5359 | 294.8909 | 184.6062 | -0.19789 | 0.011129 | [6 empty] | 396.3897 | 437.7729 | 101.9022 | 245.1942 |  | 324.5606 | 58.6276 | 883.7526 |  |  | 40.9252 |  |  |  | 30.4011 | 76.7012 | 31.8908 | 20.9897 |  |  |  |  | 27.8448 | 29.9976 | 75.1049 | [6 empty] | 338.3086 | [5 empty] | 18.7309 | 30.1515 | 90.3883 | 13.6571 | 22.0578 | 192.9497 | 24.6638 | 28.3985 |  | 22.9694 | 52.1335 | 13.722 | 41.0598 | 15.1829 | 56.6734 | 27.3312 | 42.8888 |  | 25.9029 | 51.1853 | 210.5296 | 18.9944 | 49.7978 | 101.9638 | 31.9445 | 65.2747 | 24.9247 | 56.5477 | 32.6553 | 53.5636 | 0.91099 | 20.9261 | 0.075417 | 0.068316 | -40.2072 | 3.1153 | 5.02 | 0.34 | -28.0556 | -2.5397 | 1.285 | 0.86269 | 1.9392 | 1.7172 | 2.6225 |  |  | -0.75381 | 1.2302 | 1.487 | 0.49183 | -3.6615
42810.6166 | 15255 | 118.3718 | 92.3548 | 74.076 | 56.3905 | 34.0607 | 24.4998 | 18.8485 | 192.0214 | 118.4333 | 97.3413 | 76.174 | 45.17 | 28.5566 | 20.0785 | 161.9336 | 158.7844 | 137.8887 | 145.234 | 155.7371 | 20.838 |  |  |  | 308.299 | 317.7298 | 141.8217 | 532.3761 | 70.8543 | 550.7173 | 181.8256 |  | 652.9938 | 258.2435 |  |  | 35.6793 | 93.7442 |  | 136.9391 | 1157.9314 | 32.1363 | 36.5244 |  | 13.7449 | 17.0003 | 16.3002 | 19.4171 | 23.3627 | 29.0854 | 40.22 | 6.8395 | 10.3941 | 7.5191 | 13.9505 | 8.4174 | 42.2137 | 48.7987 | 41.0032 | 16.3896 |  |  | -196.7632 | -5.2667 | 1.2412 | 0.82008 | 2.0832 | 1.7659 | 4.4972 | -159.0504 | 0.42152 | 0.38565 | 0.87596 | -0.00054376 | -0.00051255 | -0.00051091 | 26.8848 | 28.6573 | 29.1441 | 50.7878 | 108.08 | 84.0198 | 44.5682 | 125.5624 | 105.7825 | 80.8672 | 63.681 | 41.4587 | 28.2251 | 19.4739 | 17.0789 | 22.1272 | 9.8038 | 9.605 | 9.6142 | 24.4969 | 18.7933 | 174.2801 | 186.6397 | 202.8605 | 72.7716 | 128.2196 | 91.2046 | 80.9287 |  |  | 34.5046 | 43.5946 | 295.2559 | 184.7837 | 0.36351 | -0.10857 | [6 empty] | 396.3001 | 440.2325 | 101.7832 | 245.1393 |  | 325.6938 | 58.7086 | 889.9261 |  |  | 40.9372 |  |  |  | 30.4017 | 77.3497 | 31.8384 | 21.262 |  |  |  |  | 27.9457 | 30.1225 | 75.2667 | [6 empty] | 335.7485 | [5 empty] | 18.7852 | 30.1833 | 90.2259 | 13.7658 | 22.1353 | 193.4235 | 22.375 | 28.4699 |  | 22.7655 | 52.0139 | 14.7268 | 42.1052 | 14.7718 | 56.5285 | 27.3706 | 42.8377 |  | 25.9762 | 51.1878 | 210.3921 | 17.3975 | 50.022 | 102.8904 | 31.8407 | 65.2727 | 24.8236 | 56.484 | 32.3952 | 55.5062 | 0.85687 | 20.924 | 0.074791 | 0.067108 | -40.2847 | 3.1152 | 22.57 | 0.3 | -28.0587 | -2.7243 | 1.3225 | 1.075 | 1.7487 | 1.61 | 2.5693 |  |  | -0.77362 | 1.2692 | 1.4107 | 0.4923 | -3.6665
42810.6166 | 15256 | 118.3962 | 92.3665 | 74.0857 | 56.3992 | 34.065 | 24.5036 | 18.8507 | 192.0129 | 118.4366 | 97.3504 | 76.1936 | 45.1835 | 28.5699 | 20.094 | 161.8967 | 158.7237 | 137.7811 | 145.1684 | 155.6752 | 20.7497 |  |  |  | 308.217 | 316.7878 | 144.5069 | 533.6072 | 70.9718 | 551.7085 | 181.8051 |  | 651.9118 | 258.1886 |  |  | 35.6781 | 96.5504 |  | 136.9458 | 1130.0236 | 32.2842 | 36.9711 |  | 13.905 | 17.1274 | 16.5311 | 19.5636 | 23.4257 | 28.9283 | 40.0548 | 6.8578 | 10.3886 | 7.5553 | 14.0629 | 8.4182 | 42.22 | 48.7933 | 40.993 | 16.374 |  |  | -196.7179 | -7.0284 | 1.4994 | 0.94231 | 2.1456 | 1.4117 | 4.8021 | -158.9749 | 0.53497 | 0.13347 | 0.79231 | -0.00050926 | -0.00050762 | -0.00052733 | 26.6395 | 28.8292 | 29.5422 | 50.6142 | 108.0519 | 84.0161 | 44.5729 | 125.564 | 105.7857 | 80.8738 | 63.682 | 41.4576 | 28.2287 | 19.4704 | 18.6905 | 22.1611 | 9.5683 | 9.8566 | 9.3994 | 24.4706 | 18.7681 | 174.2063 | 186.5474 | 202.6852 | 72.7708 | 128.1624 | 91.1526 | 79.9941 |  |  | 34.4971 | 43.985 | 295.645 | 184.3067 | 0.25006 | -0.021618 | [6 empty] | 396.2207 | 438.2823 | 101.678 | 245.1065 |  | 324.2179 | 58.7788 | 897.5552 |  |  | 40.958 |  |  |  | 30.3856 | 78.201 | 31.7735 | 21.4002 |  |  |  |  | 28.0441 | 30.2443 | 75.4543 | [6 empty] | 331.6471 | [5 empty] | 18.6847 | 30.1352 | 89.9839 | 13.4208 | 22.7521 | 192.9778 | 21.4009 | 28.3922 |  | 22.6335 | 51.8805 | 15.4138 | 40.3916 | 14.6595 | 56.1228 | 27.5614 | 42.7787 |  | 25.9462 | 51.2651 | 210.2891 | 16.2004 | 49.6453 | 101.0428 | 32.1787 | 65.2337 | 24.7119 | 56.4319 | 31.6862 | 57.5035 | 0.84935 | 20.9257 | 0.074384 | 0.066529 | -40.1054 | 3.1153 | 10.37 | 0.28 | -28.0723 | -3.1478 | 1.4539 | 1.1526 | 1.7742 | 1.4391 | 2.6543 |  |  | -0.79948 | 1.0871 | 1.4339 | 0.47985 | -3.6535
42810.6166 | 15257 | 118.4028 | 92.3604 | 74.0855 | 56.3964 | 34.0554 | 24.4924 | 18.838 | 191.9918 | 118.438 | 97.3381 | 76.1822 | 45.1795 | 28.5664 | 20.0855 | 161.8575 | 158.6829 | 137.6745 | 145.1133 | 155.6211 | 20.7107 |  |  |  | 308.1425 | 316.0192 | 145.6624 | 533.3247 | 70.9887 | 552.4598 | 181.7771 |  | 640.3322 | 258.131 |  |  | 35.6733 | 99.3644 |  | 137.1961 | 1105.4865 | 32.436 | 37.2173 |  | 14.0718 | 17.3275 | 16.7701 | 19.6354 | 23.3936 | 28.7478 | 39.8494 | 6.7774 | 10.3914 | 7.5824 | 13.9452 | 8.4231 | 42.2144 | 48.7712 | 41.0054 | 16.3566 |  |  | -196.7251 | -8.1449 | 1.7156 | 0.665 | 2.6194 | 1.6995 | 4.2948 | -159.0465 | 0.34134 | 0.22117 | 0.5789 | -0.00053226 | -0.00051583 | -0.00054869 | 26.9563 | 29.9814 | 30.3788 | 50.5248 | 108.0265 | 84.0142 | 44.574 | 125.5614 | 105.7865 | 80.8768 | 63.6876 | 41.4584 | 28.2319 | 19.4774 | 21.2042 | 23.7335 | 10.6308 | 9.3964 | 9.1049 | 24.4267 | 18.7569 | 174.1461 | 186.4688 | 202.5329 | 72.7815 | 128.1057 | 91.1343 | 78.0414 |  |  | 34.4953 | 44.3848 | 295.9091 | 184.0872 | -0.34538 | 0.23189 | [6 empty] | 396.1071 | 434.8001 | 101.8319 | 245.0422 |  | 319.9394 | 58.8628 | 905.1133 |  |  | 40.9639 |  |  |  | 30.359 | 78.7021 | 31.791 | 21.4398 |  |  |  |  | 28.1341 | 30.3928 | 75.644 | [6 empty] | 328.3177 | [5 empty] | 18.6176 | 30.0866 | 89.5925 | 13.2598 | 22.3605 | 192.8968 | 22.0778 | 28.2886 |  | 22.5461 | 51.7131 | 15.8541 | 39.9943 | 14.8887 | 55.8616 | 27.5969 | 42.7454 |  | 25.8615 | 51.2875 | 210.1916 | 17.4646 | 49.3001 | 96.1899 | 31.9989 | 65.1493 | 24.6276 | 56.3588 | 31.7306 | 56.6165 | 0.78907 | 20.9248 | 0.073787 | 0.066789 | -40.0829 | 3.1153 | 3.47 | 0.29 | -28.0856 | -3.3897 | 1.5557 | 0.96858 | 1.9597 | 1.5785 | 2.5094 |  |  | -0.8128 | 0.80266 | 1.3146 | 0.47284 | -3.6474
42810.6166 | 15258 | 118.4058 | 92.3623 | 74.0858 | 56.3957 | 34.0596 | 24.495 | 18.8385 | 191.9723 | 118.4481 | 97.3427 | 76.186 | 45.1814 | 28.5648 | 20.0831 | 161.8142 | 158.6338 | 137.5651 | 145.0542 | 155.5646 | 20.8126 |  |  |  | 308.0681 | 315.9685 | 148.5158 | 533.4925 | 70.9943 | 553.2003 | 181.7451 |  | 630.5535 | 258.0825 |  |  | 35.6741 | 101.4842 |  | 138.3681 | 1107.5237 | 32.6869 | 37.5585 |  | 14.3125 | 17.5345 | 16.9698 | 19.6613 | 23.5104 | 28.6815 | 39.618 | 6.7394 | 10.3802 | 7.5823 | 13.9298 | 8.4162 | 42.1914 | 48.7427 | 40.9971 | 16.3472 |  |  | -196.7442 | -8.2401 | 1.2845 | 0.78065 | 1.6232 | 1.1055 | 4.5011 | -159.0616 | 0.53439 | 0.13683 | 0.61487 | -0.00053883 | -0.00044519 | -0.00055362 | 27.7023 | 31.3497 | 30.7469 | 50.5504 | 108.0019 | 84.0164 | 44.5811 | 125.5696 | 105.7912 | 80.8796 | 63.693 | 41.4718 | 28.2435 | 19.4833 | 19.5399 | 23.9161 | 13.2089 | 9.7177 | 8.5239 | 24.3307 | 18.7792 | 174.0762 | 186.3933 | 202.3764 | 72.782 | 128.0371 | 91.0838 | 76.9608 |  |  | 34.4897 | 44.4314 | 295.937 | 183.7004 | 0.04847 | 0.077563 | [6 empty] | 395.9928 | 435.1084 | 101.5841 | 244.9882 |  | 316.9915 | 58.9471 | 909.9223 |  |  | 40.9854 |  |  |  | 30.3278 | 79.02 | 31.8742 | 21.382 |  |  |  |  | 28.2235 | 30.5225 | 75.8087 | [6 empty] | 326.6632 | [5 empty] | 18.6023 | 30.1608 | 89.2275 | 13.2397 | 22.1727 | 192.9758 | 22.2282 | 28.2835 |  | 22.4649 | 51.5146 | 16.0406 | 39.4383 | 14.9125 | 55.6321 | 27.6068 | 42.7551 |  | 25.8882 | 51.289 | 210.1136 | 18.2318 | 49.0446 | 93.4017 | 31.8863 | 65.0334 | 24.5949 | 56.2922 | 31.7639 | 56.4731 | 0.75922 | 20.9266 | 0.073517 | 0.067187 | -40.0417 | 3.1153 | 7.3 | 0.25 | -28.0996 | -3.4107 | 1.3466 | 1.0498 | 1.5426 | 1.273 | 2.5687 |  |  | -0.81879 | 0.97635 | 1.0307 | 0.46339 | -3.6369
42810.6166 | 15259 | 118.4157 | 92.3722 | 74.1005 | 56.3947 | 34.0677 | 24.5028 | 18.8469 | 191.9677 | 118.4496 | 97.3545 | 76.1967 | 45.1873 | 28.5696 | 20.0897 | 161.7858 | 158.5816 | 137.4469 | 144.9843 | 155.4944 | 21.0987 |  |  |  | 307.9898 | 315.75 | 152.7001 | 533.7181 | 71.112 | 553.9028 | 181.7173 |  | 629.7388 | 258.0301 |  |  | 35.685 | 100.7072 |  | 139.7527 | 1127.4485 | 32.7228 | 37.9582 |  | 14.3907 | 17.5655 | 17.1461 | 19.6605 | 23.6616 | 28.7391 | 39.5044 | 6.7107 | 10.3785 | 7.6292 | 13.9199 | 8.4059 | 42.1609 | 48.7403 | 40.9955 | 16.343 |  |  | -196.7428 | -4.6569 | 1.0854 | 0.52503 | 1.6666 | 0.78414 | 4.0602 | -159.2338 | 0.52797 | 0.079551 | 0.62858 | -0.00051748 | -0.00057169 | -0.00051419 | 28.0404 | 31.3605 | 31.2749 | 50.8169 | 107.9719 | 84.02 | 44.5892 | 125.5766 | 105.8027 | 80.8961 | 63.7053 | 41.4755 | 28.2408 | 19.4797 | 18.9449 | 22.9448 | 13.3081 | 11.1995 | 8.1563 | 24.2366 | 18.786 | 173.998 | 186.3147 | 202.2268 | 72.7841 | 127.9885 | 91.0035 | 75.8402 |  |  | 34.4874 | 44.2075 | 295.8855 | 183.0141 | 0.13194 | 0.032772 | [6 empty] | 395.896 | 434.5333 | 101.7404 | 244.9429 |  | 317.5268 | 58.9713 | 916.831 |  |  | 40.9851 |  |  |  | 30.304 | 77.991 | 31.9121 | 21.2249 |  |  |  |  | 28.3035 | 30.6367 | 75.9549 | [6 empty] | 330.5798 | [5 empty] | 18.6454 | 30.1351 | 88.9001 | 13.3029 | 21.9656 | 192.2102 | 22.1207 | 28.244 |  | 22.375 | 51.3008 | 15.9026 | 39.1378 | 14.8172 | 55.4383 | 27.6751 | 42.7224 |  | 25.8464 | 51.2222 | 210.021 | 18.4378 | 48.8042 | 92.0834 | 31.8498 | 64.8157 | 24.6676 | 56.2061 | 31.7196 | 55.9069 | 0.67467 | 20.9257 | 0.072627 | 0.0665 | -40.1478 | 3.1153 | 10.56 | 0.38 | -28.1114 | -2.5642 | 1.238 | 0.86098 | 1.5632 | 1.0722 | 2.4399 |  |  | -0.78891 | 1.0314 | 1.0205 | 0.45267 | -3.6179
42810.6167 | 15260 | 118.4301 | 92.3773 | 74.1104 | 56.4067 | 34.0742 | 24.5009 | 18.8521 | 191.9543 | 118.4525 | 97.3595 | 76.2055 | 45.1888 | 28.5763 | 20.0918 | 161.7526 | 158.5228 | 137.3353 | 144.9095 | 155.4257 | 21.2754 |  |  |  | 307.918 | 315.9442 | 153.0957 | 534.2271 | 71.1427 | 554.6084 | 181.6863 |  | 629.8153 | 257.9726 |  |  | 35.6808 | 97.6593 |  | 143.9798 | 1135.0829 | 32.7409 | 38.2901 |  | 14.4022 | 17.64 | 17.3271 | 19.8371 | 23.7863 | 28.6805 | 39.5558 | 6.6659 | 10.3693 | 7.7709 | 13.9117 | 8.4047 | 42.1167 | 48.7334 | 40.9921 | 16.3219 |  |  | -196.781 | -7.1329 | 1.1682 | 0.22342 | 2.4762 | 1.2724 | 4.1621 | -159.2134 | 0.51765 | 0.089202 | 0.68422 | -0.00057826 | -0.00049612 | -0.00056676 | 28.8825 | 31.1581 | 31.0769 | 50.7017 | 107.9368 | 84.0104 | 44.5993 | 125.5834 | 105.8031 | 80.8984 | 63.7035 | 41.4696 | 28.2453 | 19.4825 | 19.198 | 22.3048 | 11.3891 | 11.221 | 9.2506 | 24.1609 | 18.7502 | 173.9312 | 186.2399 | 202.053 | 72.8016 | 127.9374 | 90.9592 | 75.2028 |  |  | 34.5008 | 44.2975 | 296.4139 | 182.8029 | -0.10307 | 0.050839 | [6 empty] | 395.7743 | 434.5209 | 101.8743 | 244.8726 |  | 318.0797 | 58.9935 | 923.262 |  |  | 41.0056 |  |  |  | 30.3506 | 77.0104 | 31.9021 | 21.1984 |  |  |  |  | 28.3835 | 30.7262 | 76.1009 | [6 empty] | 334.6415 | [5 empty] | 18.7689 | 30.0301 | 88.5583 | 13.2525 | 21.8044 | 190.6878 | 22.1733 | 28.2232 |  | 22.4069 | 51.1101 | 15.9471 | 39.0824 | 14.6487 | 55.2933 | 27.7304 | 42.636 |  | 25.8413 | 51.1318 | 209.92 | 18.1776 | 48.6919 | 91.1017 | 31.886 | 64.5796 | 24.7489 | 56.1274 | 31.5597 | 55.7023 | 0.97069 | 20.9255 | 0.072312 | 0.066065 | -40.2561 | 3.1153 | 7.01 | 0.26 | -28.1262 | -3.1739 | 1.2845 | 0.56171 | 1.9052 | 1.3657 | 2.47 |  |  | -0.76201 | 0.99445 | 1.2295 | 0.4433 | -3.6116
42810.6167 | 15261 | 118.4308 | 92.3809 | 74.1154 | 56.4155 | 34.0739 | 24.4959 | 18.8467 | 191.9327 | 118.4564 | 97.3511 | 76.2018 | 45.1904 | 28.5658 | 20.0889 | 161.7125 | 158.4726 | 137.2373 | 144.8474 | 155.3517 | 21.222 |  |  |  | 307.8505 | 315.7017 | 152.7574 | 534.4556 | 71.1265 | 555.0268 | 181.6549 |  | 637.3828 | 257.9179 |  |  | 35.6655 | 98.6614 |  | 151.1748 | 1150.1042 | 32.7894 | 38.6152 |  | 14.5301 | 17.6892 | 17.4517 | 19.8232 | 23.9373 | 28.6314 | 39.3423 | 6.5935 | 10.3671 | 7.6926 | 13.9017 | 8.4022 | 42.0843 | 48.7315 | 40.994 | 16.3245 |  |  | -196.8394 | -8.6528 | 1.1511 | 0.46918 | 1.9025 | 1.252 | 3.9479 | -159.2857 | 0.51006 | 0.12235 | 0.48333 | -0.00053719 | -0.0005569 | -0.00057005 | 29.4408 | 31.19 | 31.8347 | 51.1395 | 107.9129 | 84.0111 | 44.6102 | 125.5813 | 105.8103 | 80.897 | 63.7103 | 41.4749 | 28.2412 | 19.4824 | 18.5068 | 21.8745 | 9.9993 | 10.6811 | 9.8862 | 24.0783 | 18.699 | 173.8466 | 186.1536 | 201.8847 | 72.7998 | 127.8271 | 90.8896 | 74.615 |  |  | 34.4942 | 44.0332 | 296.3152 | 183.3719 | 0.12931 | -0.041567 | [6 empty] | 395.719 | 434.2367 | 101.9084 | 245.1889 |  | 316.6577 | 59.0546 | 930.2621 |  |  | 41.0224 |  |  |  | 30.395 | 74.5565 | 31.9386 | 21.4287 |  |  |  |  | 28.4782 | 30.8152 | 76.2486 | [6 empty] | 345.7819 | [5 empty] | 18.9278 | 30.0379 | 88.1539 | 13.073 | 21.7662 | 190.058 | 21.7729 | 27.9318 |  | 22.5504 | 50.936 | 16.2867 | 39.0657 | 14.2243 | 55.078 | 27.7376 | 42.5201 |  | 25.8436 | 51.1693 | 209.8269 | 18.0385 | 48.646 | 89.9863 | 31.8937 | 64.3859 | 24.6504 | 56.0931 | 31.4894 | 55.5071 | 0.796 | 20.9246 | 0.071646 | 0.064524 | -40.2033 | 3.1153 | -6.23 | 0.28 | -28.1374 | -3.496 | 1.2751 | 0.81407 | 1.6698 | 1.3546 | 2.4054 |  |  | -0.6926 | 1.0616 | 1.378 | 0.43374 | -3.6276
42810.6167 | 15262 | 118.4447 | 92.3805 | 74.1326 | 56.4114 | 34.0735 | 24.4999 | 18.8478 | 191.9158 | 118.463 | 97.3651 | 76.2035 | 45.1983 | 28.5742 | 20.0786 | 161.6625 | 158.4273 | 137.1301 | 144.7898 | 155.2831 | 21.1383 |  |  |  | 307.7639 | 315.7059 | 152.5018 | 535.1373 | 71.1457 | 555.8934 | 181.6323 |  | 651.097 | 257.8664 |  |  | 35.649 | 101.0037 |  | 157.2153 | 1168.4986 | 32.8238 | 38.6543 |  | 14.5674 | 17.693 | 17.5053 | 19.8949 | 24.0762 | 28.6831 | 39.3615 | 6.4822 | 10.3573 | 7.5122 | 13.8933 | 8.4156 | 42.0569 | 48.7229 | 40.9837 | 16.3142 |  |  | -196.7264 | -13.9045 | 1.3871 | 0.57958 | 2.1279 | 1.0148 | 4.1134 | -159.3139 | 0.49002 | 0.21508 | 0.64825 | -0.00053555 | -0.00057662 | -0.00056019 | 29.4423 | 31.8607 | 32.3284 | 50.7826 | 107.8824 | 84.0022 | 44.6144 | 125.5784 | 105.8128 | 80.8983 | 63.717 | 41.4751 | 28.2406 | 19.4821 | 18.9286 | 22.0091 | 9.8991 | 10.1221 | 9.6078 | 24.0388 | 18.6654 | 173.786 | 186.0731 | 201.7373 | 72.8031 | 127.7284 | 90.8376 | 74.359 |  |  | 34.4927 | 43.8054 | 296.2396 | 183.611 | 0.38701 | 0.0037888 | [6 empty] | 395.6507 | 433.0307 | 101.9145 | 245.1354 |  | 317.2194 | 59.1655 | 931.8104 |  |  | 41.0347 |  |  |  | 30.4693 | 74.5024 | 31.9748 | 21.5961 |  |  |  |  | 28.5944 | 30.9507 | 76.4061 | [6 empty] | 352.0471 | [5 empty] | 18.9345 | 30.1494 | 87.6755 | 12.963 | 21.9916 | 190.398 | 21.5153 | 27.845 |  | 22.5615 | 50.7798 | 16.2452 | 39.0496 | 13.9669 | 54.8141 | 27.7902 | 42.4184 |  | 25.8356 | 51.1333 | 209.7581 | 17.9732 | 48.5332 | 88.4849 | 31.9087 | 64.2612 | 24.5926 | 55.9972 | 31.4956 | 55.2254 | 0.72994 | 20.9258 | 0.070768 | 0.064784 | -40.1871 | 3.1152 | -11.48 | 0.31 | -28.1441 | -4.4317 | 1.3997 | 0.9048 | 1.7661 | 1.2197 | 2.4556 |  |  | -0.68986 | 1.0101 | 1.3852 | 0.43209 | -3.6343
42810.6167 | 15263 | 118.4675 | 92.3886 | 74.1391 | 56.4318 | 34.0921 | 24.5151 | 18.8707 | 191.9077 | 118.4797 | 97.3818 | 76.2245 | 45.2043 | 28.5917 | 20.0935 | 161.6258 | 158.3737 | 137.0137 | 144.7222 | 155.2118 | 21.2759 |  |  |  | 307.6848 | 314.6902 | 155.4608 | 535.5822 | 71.1212 | 556.959 | 181.6041 |  | 649.9951 | 257.8174 |  |  | 35.6328 | 102.4933 |  | 161.5008 | 1155.3759 | 32.9348 | 38.7772 |  | 14.6484 | 17.8197 | 17.6547 | 19.9727 | 24.158 | 28.5709 | 39.2311 | 6.3526 | 10.3566 | 7.3356 | 13.8774 | 8.4242 | 42.0341 | 48.7251 | 40.9799 | 16.3082 |  |  | -196.756 | -11.5993 | 1.2714 | 0.70771 | 2.1463 | 1.0299 | 4.5307 | -159.3238 | 0.49975 | 0.11543 | 0.5336 | -0.00047805 | -0.00050269 | -0.00053391 | 27.3453 | 29.6003 | 31.2373 | 50.2206 | 107.8575 | 84.0042 | 44.6157 | 125.5765 | 105.8077 | 80.8977 | 63.7135 | 41.479 | 28.2414 | 19.4779 | 22.0076 | 22.9679 | 10.5434 | 10.1629 | 9.3414 | 24.0665 | 18.6461 | 173.7339 | 186.0202 | 201.6373 | 72.8156 | 127.6435 | 90.8232 | 70.139 |  |  | 34.5061 | 46.1302 | 298.0394 | 146.5541 | 0.64533 | 0.19726 | [6 empty] | 395.5699 | 431.1972 | 101.9616 | 245.0527 |  | 317.8176 | 59.247 | 937.3366 |  |  | 41.0517 |  |  |  | 30.4827 | 74.5341 | 31.9454 | 21.7076 |  |  |  |  | 28.6819 | 31.101 | 76.5785 | [6 empty] | 354.112 | [5 empty] | 18.9544 | 30.0216 | 87.3703 | 13.0469 | 21.8979 | 191.1486 | 21.5997 | 27.9346 |  | 22.334 | 50.6279 | 16.3585 | 38.8433 | 14.034 | 54.5569 | 27.8644 | 42.3822 |  | 25.8324 | 51.1358 | 209.6712 | 18.0604 | 48.3811 | 87.0952 | 31.9292 | 64.1447 | 24.6256 | 55.9271 | 31.4084 | 55.0383 | 0.80101 | 20.9261 | 0.070561 | 0.065103 | -40.1759 | 3.1153 | 2.28 | 0.25 | -28.1643 | -4.0486 | 1.3404 | 1 | 1.7734 | 1.2285 | 2.5766 |  |  | -0.69174 | 0.67123 | 1.3114 | 0.42812 | -2.6045
42810.6167 | 15264 | 118.4783 | 92.3932 | 74.1333 | 56.4257 | 34.0929 | 24.5133 | 18.8591 | 191.8942 | 118.4771 | 97.3747 | 76.2274 | 45.2096 | 28.58 | 20.0922 | 161.5924 | 158.3195 | 136.9113 | 144.6598 | 155.1714 | 21.3878 |  |  |  | 307.619 | 314.4672 | 155.7691 | 536.7065 | 71.2173 | 557.7621 | 181.5847 |  | 646.3423 | 257.7631 |  |  | 35.6145 | 103.7827 |  | 164.1604 | 1151.6987 | 33.0989 | 39.145 |  | 14.7455 | 17.9927 | 17.9016 | 20.1094 | 24.1528 | 28.5129 | 39.106 | 6.2282 | 10.3465 | 7.1567 | 13.8608 | 8.4127 | 42.023 | 48.7246 | 40.9739 | 16.2957 |  |  | -196.8776 | -12.5666 | 1.1255 | 0.72546 | 1.6219 | 1.2415 | 4.3868 | -159.329 | 0.62857 | 0.22054 | 0.57433 | -0.00049941 | -0.00055526 | -0.00052076 | 25.8938 | 28.4079 | 31.6 | 50.5707 | 107.8443 | 84.0091 | 44.623 | 125.5848 | 105.8156 | 80.9175 | 63.7298 | 41.4883 | 28.2499 | 19.4847 | 25.1357 | 24.8492 | 12.7043 | 10.2147 | 8.806 | 24.1304 | 18.6413 | 173.6444 | 185.9368 | 201.4681 | 72.8253 | 127.57 | 90.7871 | 60.9971 |  |  | 34.5118 | 47.2268 | 299.2385 | 125.5408 | 0.68605 | 0.28402 | [6 empty] | 395.374 | 430.8179 | 102.0651 | 244.9863 |  | 316.7818 | 59.241 | 940.5124 |  |  | 41.0723 |  |  |  | 30.512 | 74.4696 | 31.8755 | 21.8888 |  |  |  |  | 28.7867 | 31.1927 | 76.7262 | [6 empty] | 357.062 | [5 empty] | 19.1123 | 29.9503 | 87.2596 | 12.8447 | 21.8879 | 191.9509 | 21.4373 | 27.9179 |  | 22.1068 | 50.4805 | 16.1767 | 38.5394 | 14.0068 | 54.4136 | 27.8554 | 42.3243 |  | 25.8448 | 51.1032 | 209.5847 | 17.8933 | 48.1995 | 85.6281 | 31.9542 | 63.9751 | 24.7016 | 55.9168 | 31.3348 | 54.7104 | 0.81372 | 20.9263 | 0.070762 | 0.064365 | -40.1537 | 3.1153 | -16.81 | 0.28 | -28.1866 | -4.2153 | 1.2615 | 1.0128 | 1.5415 | 1.3486 | 2.5351 |  |  | -0.69234 | 0.33115 | 1.0707 | 0.41727 | -2.0206
42810.6167 | 15265 | 118.4854 | 92.3944 | 74.1263 | 56.4358 | 34.0853 | 24.5137 | 18.8597 | 191.8847 | 118.4883 | 97.3725 | 76.2314 | 45.2151 | 28.583 | 20.0972 | 161.5525 | 158.2632 | 136.8028 | 144.5965 | 155.0959 | 21.4835 |  |  |  | 307.543 | 314.0696 | 149.212 | 536.8447 | 71.3474 | 557.5596 | 181.5497 |  | 646.4381 | 257.7067 |  |  | 35.6019 | 104.5966 |  | 163.4947 | 1159.1524 | 33.1219 | 39.2173 |  | 14.8546 | 18.0744 | 18.0858 | 20.1821 | 24.1784 | 28.3856 | 38.9913 | 6.1779 | 10.3423 | 7.0542 | 13.8528 | 8.4282 | 42.021 | 48.7253 | 40.9644 | 16.2934 |  |  | -196.8992 | -10.0163 | 1.0506 | 0.34104 | 2.3034 | 1.2494 | 4.4144 | -159.421 | 0.38883 | 0.036752 | 0.4271 | -0.00053226 | -0.00052898 | -0.00053719 | 27.2136 | 30.4995 | 33.722 | 51.0638 | 107.8144 | 84.0062 | 44.6226 | 125.5759 | 105.8171 | 80.9104 | 63.7284 | 41.488 | 28.238 | 19.482 | 27.3921 | 25.3018 | 13.7014 | 10.6182 | 8.8526 | 24.1658 | 18.6468 | 173.5471 | 185.8277 | 201.2765 | 72.8235 | 127.49 | 90.7059 | 51.2234 |  |  | 34.502 | 47.4099 | 299.341 | 125.3546 | 0.17125 | 0.1743 | [6 empty] | 395.3238 | 430.7334 | 102.2634 | 244.9277 |  | 317.0313 | 59.2514 | 945.3731 |  |  | 41.0877 |  |  |  | 30.4888 | 74.3096 | 31.8124 | 21.5206 |  |  |  |  | 28.8776 | 31.2737 | 76.8641 | [6 empty] | 352.976 | [5 empty] | 19.1312 | 29.9279 | 87.008 | 13.108 | 21.7739 | 192.3945 | 21.0055 | 27.7102 |  | 21.8543 | 50.398 | 16.142 | 38.0557 | 14.2192 | 54.4874 | 27.799 | 42.3085 |  | 25.8631 | 50.9861 | 209.4992 | 18.0036 | 48.1079 | 84.6121 | 31.9709 | 63.8152 | 24.6744 | 55.8036 | 31.2451 | 54.3999 | 0.88749 | 20.9267 | 0.070676 | 0.064155 | -40.2253 | 3.1154 | -14.22 | 0.28 | -28.1847 | -3.7639 | 1.219 | 0.69452 | 1.8366 | 1.3526 | 2.5426 |  |  | -0.69006 | 0.084572 | 0.96055 | 0.41483 | -2.0157
42810.6167 | 15266 | 118.4961 | 92.3949 | 74.1271 | 56.4377 | 34.0899 | 24.5125 | 18.8601 | 191.8668 | 118.4958 | 97.3828 | 76.2266 | 45.2187 | 28.5904 | 20.0991 | 161.5097 | 158.2109 | 136.7032 | 144.5566 | 155.0379 | 21.5494 |  |  |  | 307.4701 | 313.2741 | 148.458 | 536.6721 | 71.4161 | 558.4764 | 181.5247 |  | 649.7723 | 257.6489 |  |  | 35.5911 | 103.2589 |  | 160.1617 | 1164.2925 | 33.1302 | 39.1807 |  | 14.8834 | 17.9943 | 18.0872 | 20.1601 | 24.2531 | 28.2712 | 38.753 | 6.1166 | 10.3328 | 6.8537 | 13.8509 | 8.4281 | 41.9974 | 48.6992 | 40.9572 | 16.2847 |  |  | -196.9209 | -12.8676 | 0.7595 | 0.39033 | 2.352 | 1.5661 | 4.4078 | -159.4401 | 0.28433 | -0.13319 | 0.6711 | -0.00056676 | -0.00051583 | -0.0005454 | 28.9743 | 30.8371 | 32.8577 | 50.7122 | 107.779 | 83.9974 | 44.6376 | 125.5914 | 105.824 | 80.9131 | 63.7313 | 41.4832 | 28.2514 | 19.484 | 27.6004 | 25.0865 | 15.2805 | 12.2997 | 9.2737 | 24.1623 | 18.6567 | 173.4908 | 185.7627 | 201.132 | 72.8352 | 127.4241 | 90.6609 | 45.0525 |  |  | 34.5127 | 47.3803 | 298.8611 | 126.4556 | 0.24803 | 0.054603 | [6 empty] | 395.1288 | 428.73 | 102.5805 | 244.909 |  | 317.4692 | 59.3096 | 950.8683 |  |  | 41.0958 |  |  |  | 30.4674 | 74.3751 | 31.8206 | 21.2291 |  |  |  |  | 28.9903 | 31.3719 | 77.0294 | [6 empty] | 356.159 | [5 empty] | 18.9743 | 29.9214 | 86.6216 | 13.4275 | 21.647 | 191.7734 | 21.2017 | 27.7782 |  | 21.6444 | 50.2306 | 16.2552 | 37.6355 | 14.5897 | 54.4302 | 27.7852 | 42.3258 |  | 25.9253 | 50.8671 | 209.4012 | 17.9841 | 48.0434 | 83.8397 | 32.0039 | 63.7233 | 24.5988 | 55.6896 | 31.1144 | 54.1641 | 0.81623 | 20.9269 | 0.070458 | 0.064553 | -40.1927 | 3.1153 | 1.88 | 0.23 | -28.2018 | -4.2655 | 1.0363 | 0.74291 | 1.8555 | 1.5141 | 2.5402 |  |  | -0.69159 | 0.061026 | 0.78625 | 0.41547 | -2.0459
42810.6167 | 15267 | 118.5003 | 92.3917 | 74.1353 | 56.4369 | 34.0859 | 24.513 | 18.8608 | 191.8517 | 118.4958 | 97.3893 | 76.2341 | 45.2214 | 28.5908 | 20.0955 | 161.4812 | 158.1618 | 136.6011 | 144.5029 | 154.9785 | 21.5927 |  |  |  | 307.4073 | 312.8275 | 147.3098 | 536.2035 | 71.3641 | 560.0161 | 181.502 |  | 657.5683 | 257.6042 |  |  | 35.5862 | 102.614 |  | 157.5145 | 1159.9151 | 33.1095 | 39.2719 |  | 14.8643 | 17.9238 | 18.0538 | 20.1078 | 24.3442 | 28.1239 | 38.5655 | 6.0291 | 10.3163 | 6.7164 | 13.8329 | 8.4477 | 41.97 | 48.6827 | 40.9763 | 16.2832 |  |  | -196.8861 | -8.2572 | 1.1209 | 0.35944 | 0.92867 | 1.0496 | 4.5504 | -159.425 | 0.40362 | 0.376 | 0.70329 | -0.00055362 | -0.00053719 | -0.00055855 | 27.6305 | 28.9106 | 31.9294 | 50.5736 | 107.7454 | 83.9715 | 44.6362 | 125.5856 | 105.8197 | 80.9088 | 63.73 | 41.4833 | 28.2514 | 19.4845 | 27.2093 | 24.8084 | 15.4309 | 14.0758 | 10.8488 | 24.1732 | 18.6512 | 173.4216 | 185.6144 | 200.9222 | 72.8167 | 127.3593 | 90.56 | 46.165 |  |  | 34.5046 | 45.2162 | 296.8992 | 170.7407 | 0.57057 | 0.22888 | [6 empty] | 394.9679 | 428.5125 | 102.6021 | 244.8678 |  | 316.3876 | 59.3232 | 957.6548 |  |  | 41.1191 |  |  |  | 30.4178 | 74.4167 | 31.8574 | 20.9857 |  |  |  |  | 29.0841 | 31.4703 | 77.1511 | [6 empty] | 358.3363 | [5 empty] | 18.8485 | 29.9415 | 86.2184 | 13.5146 | 21.4253 | 190.4751 | 21.3425 | 27.9041 |  | 21.5493 | 50.043 | 16.2691 | 36.8758 | 14.9262 | 54.2527 | 27.7888 | 42.2164 |  | 26 | 50.7067 | 209.2901 | 18.0158 | 47.9608 | 83.4711 | 32.0165 | 63.6021 | 24.4824 | 55.5547 | 31.0222 | 53.8688 | 0.72936 | 20.9269 | 0.070366 | 0.064321 | -40.216 | 3.1154 | -0.38 | 0.26 | -28.2254 | -3.4165 | 1.2588 | 0.71282 | 1.1657 | 1.2393 | 2.5803 |  |  | -0.69149 | 0.10575 | 0.7689 | 0.41277 | -3.2764
42810.6167 | 15268 | 118.5085 | 92.3986 | 74.1338 | 56.4407 | 34.0904 | 24.512 | 18.8525 | 191.8391 | 118.5085 | 97.3925 | 76.2343 | 45.2179 | 28.5954 | 20.0993 | 161.4378 | 158.11 | 136.4898 | 144.4422 | 154.8977 | 21.5023 |  |  |  | 307.3445 | 312.1146 | 146.9888 | 536.4994 | 71.2956 | 560.2361 | 181.474 |  | 652.1238 | 257.5503 |  |  | 35.5789 | 102.5169 |  | 156.2703 | 1153.5371 | 33.097 | 39.2071 |  | 14.7762 | 17.9055 | 18.0788 | 20.1055 | 24.4343 | 28.0615 | 38.4431 | 6.0067 | 10.3114 | 6.6339 | 13.825 | 8.4367 | 41.9463 | 48.6527 | 40.9668 | 16.2684 |  |  | -196.804 | -6.4147 | 1.0381 | 0.52569 | 2.6339 | 1.2829 | 4.6641 | -159.2752 | 0.4836 | -0.24795 | 0.62798 | -0.00057826 | -0.00049776 | -0.00053719 | 27.6795 | 29.1557 | 31.7274 | 50.5559 | 107.7244 | 83.9787 | 44.6364 | 125.5909 | 105.8222 | 80.9265 | 63.7357 | 41.4894 | 28.2516 | 19.4813 | 27.661 | 23.5356 | 14.286 | 13.2194 | 12.4005 | 24.1919 | 18.642 | 173.364 | 185.5586 | 200.7647 | 72.8115 | 127.314 | 90.4924 | 54.2624 |  |  | 34.5064 | 43.7313 | 295.4786 | 205.0384 | 0.19009 | -0.11722 | [6 empty] | 394.7836 | 427.469 | 102.425 | 244.813 |  | 315.7859 | 59.4186 | 960.8237 |  |  | 41.1359 |  |  |  | 30.4376 | 74.4165 | 31.9019 | 20.8531 |  |  |  |  | 29.1771 | 31.5963 | 77.2246 | [6 empty] | 359.0912 | [5 empty] | 18.7729 | 29.9018 | 85.9275 | 13.5087 | 21.3294 | 189.0768 | 21.2736 | 28.0431 |  | 21.5407 | 49.8845 | 16.4021 | 36.6828 | 15.2526 | 54.1405 | 27.7737 | 42.1222 |  | 25.9537 | 50.5705 | 209.1928 | 18.0609 | 47.8846 | 82.9985 | 32.0206 | 63.4566 | 24.3905 | 55.4218 | 30.9812 | 53.5474 | 0.77828 | 20.9271 | 0.069792 | 0.06456 | -40.2164 | 3.1153 | -12.61 | 0.34 | -28.2233 | -3.0112 | 1.2114 | 0.86203 | 1.9629 | 1.3699 | 2.6121 |  |  | -0.68996 | 0.05775 | 0.89503 | 0.41432 | -4.229
42810.6168 | 15269 | 118.5144 | 92.4022 | 74.1367 | 56.4478 | 34.1015 | 24.5226 | 18.8519 | 191.8176 | 118.505 | 97.3938 | 76.2387 | 45.2206 | 28.5964 | 20.0887 | 161.4031 | 158.063 | 136.3786 | 144.3783 | 154.8336 | 21.4957 |  |  |  | 307.2682 | 311.9095 | 145.6808 | 536.245 | 71.2687 | 559.9078 | 181.4395 |  | 653.2021 | 257.493 |  |  | 35.5726 | 102.4737 |  | 155.6417 | 1159.2032 | 33.1145 | 39.1708 |  | 14.7141 | 17.9623 | 18.1235 | 20.195 | 24.5149 | 27.9239 | 38.2176 | 5.9655 | 10.3072 | 6.4913 | 13.8113 | 8.439 | 41.9268 | 48.639 | 40.9735 | 16.2624 |  |  | -196.9584 | -3.6745 | 1.05 | 0.73729 | 2.8468 | 1.662 | 4.4952 | -159.4243 | 0.28744 | -0.0068862 | 0.64428 | -0.00049941 | -0.00050269 | -0.00054212 | 27.1763 | 28.5694 | 31.2408 | 50.3535 | 107.7026 | 83.9884 | 44.6456 | 125.5982 | 105.8342 | 80.9327 | 63.7433 | 41.4966 | 28.2611 | 19.489 | 26.525 | 23.2504 | 13.1734 | 12.1598 | 11.5684 | 24.1851 | 18.6077 | 173.2966 | 185.5229 | 200.649 | 72.8229 | 127.276 | 90.4494 | 59.8514 |  |  | 34.5194 | 44.382 | 295.9177 | 202.5436 | 0.19272 | 0.090549 | [6 empty] | 394.6431 | 427.1662 | 102.444 | 244.7715 |  | 316.0011 | 59.486 | 960.7927 |  |  | 41.1421 |  |  |  | 30.4613 | 74.5089 | 31.9584 | 20.5742 |  |  |  |  | 29.2768 | 31.7164 | 77.2732 | [6 empty] | 359.4587 | [5 empty] | 18.7416 | 29.8193 | 85.7185 | 13.7058 | 21.3335 | 187.2165 | 21.1219 | 28.0951 |  | 21.6274 | 49.7572 | 16.4089 | 36.6605 | 15.4107 | 53.9693 | 27.7025 | 42.0341 |  | 25.9031 | 50.5015 | 209.0812 | 18.1493 | 47.8423 | 82.4316 | 32.0391 | 63.3128 | 24.2827 | 55.2713 | 30.9801 | 53.2756 | 0.86399 | 20.9275 | 0.06927 | 0.064437 | -40.1968 | 3.1153 | 4.29 | 0.34 | -28.2288 | -2.2793 | 1.2184 | 1.021 | 2.0402 | 1.5589 | 2.5638 |  |  | -0.6906 | 0.18318 | 1.0146 | 0.41511 | -4.1593
42810.6168 | 15270 | 118.5265 | 92.4016 | 74.1441 | 56.4464 | 34.0934 | 24.5064 | 18.8543 | 191.8039 | 118.5098 | 97.3904 | 76.2406 | 45.2243 | 28.5903 | 20.0895 | 161.3627 | 158.0109 | 136.2713 | 144.3166 | 154.7601 | 21.6161 |  |  |  | 307.1872 | 312.2267 | 145.5606 | 535.7551 | 71.2652 | 558.159 | 181.4328 |  | 659.4274 | 257.4478 |  |  | 35.5771 | 103.3961 |  | 153.7668 | 1175.765 | 33.2673 | 39.644 |  | 14.693 | 17.9804 | 18.0507 | 20.2109 | 24.5546 | 27.7498 | 38.4232 | 5.9762 | 10.3007 | 6.4042 | 13.7875 | 8.4402 | 41.9173 | 48.6305 | 40.9765 | 16.2649 |  |  | -196.8762 | -3.1383 | 1.1741 | 0.55461 | 3.084 | 1.6213 | 4.5274 | -159.4644 | 0.49586 | 0.19767 | 0.67965 | -0.00056512 | -0.00052405 | -0.00052076 | 25.7266 | 27.4225 | 30.3845 | 50.4481 | 107.6739 | 83.9937 | 44.6531 | 125.5996 | 105.8352 | 80.9357 | 63.746 | 41.5043 | 28.2563 | 19.4886 | 24.7824 | 23.3987 | 13.6713 | 11.7101 | 10.8205 | 24.139 | 18.5802 | 173.2111 | 185.4275 | 200.4818 | 72.8267 | 127.2074 | 90.3828 | 62.2581 |  |  | 34.5058 | 44.9009 | 296.0683 | 201.6727 | -0.17844 | 0.13647 | [6 empty] | 394.5976 | 427.0178 | 102.4997 | 244.7211 |  | 316.8235 | 59.556 | 967.3181 |  |  | 41.1476 |  |  |  | 30.4641 | 74.3397 | 32.0539 | 20.5542 |  |  |  |  | 29.3605 | 31.7946 | 77.3782 | [6 empty] | 361.0115 | [5 empty] | 18.7723 | 29.7876 | 85.5882 | 13.6742 | 21.2214 | 185.3338 | 20.9561 | 28.1249 |  | 21.8031 | 49.6832 | 15.9897 | 36.5305 | 15.5057 | 53.7737 | 27.7021 | 42.0028 |  | 25.9042 | 50.4335 | 208.9755 | 18.3314 | 47.8282 | 81.8516 | 32.0804 | 63.1297 | 24.193 | 55.2137 | 30.9683 | 53.0923 | 0.86207 | 20.9273 | 0.069075 | 0.064784 | -40.186 | 3.1153 | 11.63 | 0.24 | -28.1932 | -2.1065 | 1.2885 | 0.88553 | 2.1229 | 1.5393 | 2.5722 |  |  | -0.68263 | 0.37141 | 0.95611 | 0.40212 | -4.1355
42810.6168 | 15271 | 118.5329 | 92.4149 | 74.1553 | 56.4471 | 34.0932 | 24.5112 | 18.86 | 191.7849 | 118.518 | 97.3895 | 76.2438 | 45.2298 | 28.5959 | 20.0945 | 161.3288 | 157.9595 | 136.1654 | 144.2505 | 154.6914 | 21.8576 |  |  |  | 307.1109 | 312.9304 | 146.8359 | 535.7364 | 71.3091 | 556.5186 | 181.3946 |  | 655.4738 | 257.3881 |  |  | 35.5609 | 103.7341 |  | 153.7662 | 1161.6731 | 33.4258 | 39.6586 |  | 14.7145 | 17.9915 | 17.9451 | 20.1973 | 24.7715 | 28.0328 | 39.2144 | 5.9994 | 10.3007 | 6.3346 | 13.7844 | 8.441 | 41.9138 | 48.6163 | 40.9675 | 16.2497 |  |  | -196.917 | -2.6441 | 1.1814 | 0.81219 | 1.0213 | 2.17 | 4.6076 | -159.4821 | 0.80293 | -0.014439 | 0.61546 | -0.00056183 | -0.00047969 | -0.00057005 | 26.4553 | 28.9039 | 30.6553 | 50.5839 | 107.6349 | 83.9834 | 44.6475 | 125.5914 | 105.8262 | 80.9306 | 63.744 | 41.497 | 28.2463 | 19.4725 | 23.3276 | 22.7733 | 14.4396 | 11.8175 | 11.7483 | 24.0597 | 18.574 | 173.1512 | 185.3618 | 200.3418 | 72.8405 | 127.1597 | 90.3472 | 60.3467 |  |  | 34.4988 | 45.3442 | 296.1154 | 199.8039 | -0.009676 | 0.18672 | [6 empty] | 394.5001 | 427.7871 | 102.6819 | 244.6584 |  | 317.4355 | 59.6185 | 971.3158 |  |  | 41.1743 |  |  |  | 30.5378 | 74.0327 | 32.0624 | 20.5236 |  |  |  |  | 29.4727 | 31.9089 | 77.49 | [6 empty] | 363.1902 | [5 empty] | 18.9575 | 29.8373 | 85.48 | 13.2797 | 20.9648 | 183.9641 | 20.8574 | 28.159 |  | 21.9958 | 49.6298 | 15.6697 | 36.3256 | 15.5925 | 53.6075 | 27.7141 | 41.9009 |  | 25.8324 | 50.4297 | 208.8582 | 18.488 | 47.7754 | 80.9003 | 32.116 | 62.8929 | 24.1946 | 55.1406 | 30.9767 | 52.94 | 0.82335 | 20.9291 | 0.069144 | 0.06435 | -40.2265 | 3.1153 | 7.14 | 0.16 | -28.1683 | -1.9336 | 1.2924 | 1.0716 | 1.2223 | 1.7816 | 2.5961 |  |  | -0.67381 | 0.52377 | 0.87003 | 0.40116 | -4.0839
42810.6168 | 15272 | 118.5396 | 92.4267 | 74.1799 | 56.4552 | 34.1034 | 24.5144 | 18.8591 | 191.7722 | 118.5289 | 97.4113 | 76.2519 | 45.24 | 28.6007 | 20.0962 | 161.2888 | 157.9098 | 136.0677 | 144.1938 | 154.6287 | 22.2064 |  |  |  | 307.0336 | 313.9348 | 147.506 | 536.0099 | 71.3888 | 556.463 | 181.3625 |  | 644.4305 | 257.3297 |  |  | 35.5639 | 103.7488 |  | 154.48 | 1172.8209 | 33.54 | 39.9506 |  | 14.8244 | 18.0364 | 17.9951 | 20.0998 | 24.8963 | 28.3041 | 39.6724 | 6.1019 | 10.2992 | 6.2795 | 13.7784 | 8.4383 | 41.9043 | 48.6007 | 40.9474 | 16.2528 |  |  | -196.9413 | -3.2888 | 1.025 | 0.63083 | 2.187 | 1.71 | 4.5425 | -159.5012 | 0.47854 | -0.08703 | 0.45054 | -0.00053883 | -0.00053719 | -0.00058647 | 27.0051 | 29.9298 | 30.4466 | 50.7157 | 107.6121 | 83.9902 | 44.6743 | 125.5956 | 105.8402 | 80.9352 | 63.7568 | 41.5042 | 28.2493 | 19.4825 | 21.5153 | 22.2456 | 14.0266 | 11.8273 | 12.2656 | 23.9784 | 18.5574 | 173.0893 | 185.2811 | 200.1913 | 72.8491 | 127.0884 | 90.2794 | 57.7673 |  |  | 34.4969 | 45.2473 | 296.0648 | 200.737 | 0.34163 | -0.045331 | [6 empty] | 394.3756 | 429.4236 | 102.6994 | 244.5961 |  | 317.0941 | 59.6494 | 972.1233 |  |  | 41.1889 |  |  |  | 30.5645 | 73.9621 | 32.0706 | 20.5877 |  |  |  |  | 29.564 | 32.0027 | 77.6118 | [6 empty] | 364.0831 | [5 empty] | 19.1798 | 29.9776 | 85.346 | 13.1793 | 20.8488 | 183.0527 | 20.8223 | 28.2014 |  | 22.1838 | 49.6019 | 15.7782 | 36.2392 | 15.6619 | 53.4571 | 27.6158 | 41.8029 |  | 25.7819 | 50.4693 | 208.7448 | 18.5198 | 47.7096 | 79.9933 | 32.0522 | 62.6562 | 24.3088 | 54.9871 | 30.9645 | 52.7842 | 0.82894 | 20.9283 | 0.069259 | 0.064155 | -40.1272 | 3.1153 | 10.8 | 0.32 | -28.1691 | -2.1566 | 1.204 | 0.94451 | 1.7894 | 1.5823 | 2.5789 |  |  | -0.67157 | 0.71562 | 0.91398 | 0.39315 | -4.1099
42810.6168 | 15273 | 118.5434 | 92.4169 | 74.1738 | 56.4584 | 34.1113 | 24.5167 | 18.8519 | 191.7554 | 118.5348 | 97.4122 | 76.2527 | 45.2348 | 28.6 | 20.0958 | 161.2506 | 157.8615 | 135.9681 | 144.1364 | 154.5619 | 23.0163 |  |  |  | 306.9478 | 314.0164 | 147.0409 | 537.0703 | 71.4004 | 557.2291 | 181.3308 |  | 642.2998 | 257.2868 |  |  | 35.565 | 104.8515 |  | 159.1128 | 1185.1602 | 33.6299 | 40.3837 |  | 14.9333 | 18.0905 | 17.9644 | 20.0562 | 25.0891 | 28.1537 | 40.0292 | 6.1782 | 10.2856 | 6.2214 | 13.7609 | 8.4419 | 41.8857 | 48.6042 | 40.9466 | 16.2443 |  |  | -197.0937 | -8.3584 | 1.0348 | 0.70246 | 3.5933 | 1.8152 | 4.4197 | -159.6234 | 0.49644 | 0.08102 | 0.24767 | -0.0005569 | -0.00054376 | -0.00053391 | 27.9164 | 30.9789 | 30.9189 | 51.1568 | 107.5808 | 84.0003 | 44.6775 | 125.6057 | 105.8412 | 80.9519 | 63.7602 | 41.5039 | 28.2672 | 19.492 | 19.9916 | 21.8221 | 13.6383 | 11.7681 | 12.5068 | 23.9051 | 18.5346 | 173.0214 | 185.2083 | 200.0454 | 72.8608 | 126.9994 | 90.2407 | 57.5731 |  |  | 34.5012 | 45.1408 | 296.1635 | 202.546 | 0.22007 | 0.058367 | [6 empty] | 394.2556 | 429.3316 | 103.1288 | 244.5609 |  | 317.7299 | 59.737 | 981.9413 |  |  | 41.213 |  |  |  | 30.538 | 74.0411 | 32.0743 | 20.6692 |  |  |  |  | 29.6484 | 32.0934 | 77.76 | [6 empty] | 364.9773 | [5 empty] | 19.1703 | 30.1231 | 85.0668 | 13.1353 | 20.7429 | 182.7989 | 20.7461 | 28.1574 |  | 22.3127 | 49.5538 | 15.9311 | 36.1275 | 15.5821 | 53.3484 | 27.4533 | 41.7943 |  | 25.765 | 50.4665 | 208.6468 | 18.4807 | 47.6436 | 79.2075 | 31.9401 | 62.4572 | 24.5525 | 54.8269 | 30.9345 | 52.6864 | 0.77886 | 20.9281 | 0.06888 | 0.063395 | -40.1242 | 3.1152 | 17.3 | 0.29 | -28.193 | -3.4384 | 1.2098 | 0.99679 | 2.2931 | 1.6298 | 2.5431 |  |  | -0.67364 | 0.87633 | 0.95447 | 0.38115 | -4.16
42810.6168 | 15274 | 118.5414 | 92.4276 | 74.1749 | 56.4729 | 34.1177 | 24.5299 | 18.8605 | 191.745 | 118.5437 | 97.4135 | 76.2639 | 45.2479 | 28.6076 | 20.1035 | 161.2097 | 157.8058 | 135.8639 | 144.0656 | 154.5003 | 23.9146 |  |  |  | 306.8823 | 313.4285 | 150.3451 | 537.7453 | 71.4347 | 558.6943 | 181.2988 |  | 645.6862 | 257.2351 |  |  | 35.5653 | 106.6827 |  | 163.5769 | 1193.4899 | 33.6288 | 40.4702 |  | 15.0199 | 18.1483 | 18.0504 | 20.1773 | 25.321 | 28.2526 | 39.711 | 6.2227 | 10.2773 | 6.1742 | 13.744 | 8.4419 | 41.8495 | 48.5915 | 40.937 | 16.2366 |  |  | -196.9071 | -10.839 | 1.1143 | 0.39033 | 1.9965 | 1.5727 | 4.6089 | -159.653 | 0.46316 | 0.28893 | 0.53638 | -0.00058483 | -0.00054376 | -0.00051583 | 29.5447 | 32.2248 | 32.2737 | 51.5234 | 107.5399 | 83.9988 | 44.6966 | 125.6142 | 105.8469 | 80.9554 | 63.7583 | 41.5178 | 28.27 | 19.4935 | 20.1182 | 21.4685 | 12.7449 | 11.2428 | 12.4412 | 23.8421 | 18.4949 | 172.949 | 185.1265 | 199.8914 | 72.8652 | 126.8953 | 90.1934 | 58.219 |  |  | 34.494 | 45.0566 | 296.2534 | 205.4294 | 0.76811 | -0.069986 | [6 empty] | 394.1351 | 427.7873 | 103.6654 | 244.5042 |  | 318.7341 | 59.8229 | 985.0357 |  |  | 41.2442 |  |  |  | 30.4165 | 73.959 | 32.057 | 20.5412 |  |  |  |  | 29.7391 | 32.1798 | 77.9207 | [6 empty] | 364.7628 | [5 empty] | 19.0459 | 30.1489 | 84.7284 | 13.1944 | 20.6186 | 182.2609 | 20.712 | 28.1372 |  | 22.3028 | 49.4942 | 16.0221 | 36.0925 | 15.3036 | 53.2682 | 27.367 | 41.7441 |  | 25.7476 | 50.4348 | 208.5264 | 18.1748 | 47.5833 | 78.6135 | 31.877 | 62.2911 | 24.8154 | 54.7173 | 30.8851 | 52.4074 | 0.76422 | 20.928 | 0.069201 | 0.063388 | -40.041 | 3.1152 | 11.16 | 0.22 | -28.2045 | -3.9159 | 1.2556 | 0.7431 | 1.7095 | 1.5173 | 2.5974 |  |  | -0.67195 | 0.8549 | 1.0491 | 0.37876 | -4.2403
42810.6168 | 15275 | 118.5357 | 92.4325 | 74.1765 | 56.4824 | 34.1218 | 24.5376 | 18.8627 | 191.7382 | 118.5513 | 97.4238 | 76.2783 | 45.2594 | 28.6132 | 20.1043 | 161.1657 | 157.7557 | 135.7611 | 144.0176 | 154.45 | 24.5055 |  |  |  | 306.8035 | 313.5865 | 152.1909 | 538.4426 | 71.3906 | 560.1217 | 181.2805 |  | 646.1109 | 257.1793 |  |  | 35.5605 | 108.2288 |  | 165.5204 | 1197.1696 | 33.3611 | 40.659 |  | 14.9877 | 18.1468 | 18.2175 | 20.2618 | 25.4491 | 28.2153 | 39.1633 | 6.3142 | 10.2695 | 6.2195 | 13.744 | 8.4542 | 41.817 | 48.587 | 40.9377 | 16.2301 |  |  | -196.9505 | -6.4646 | 0.88173 | 0.32199 | 1.9886 | 1.1968 | 4.5557 | -159.5886 | 0.74144 | 0.4423 | 0.72018 | -0.00054048 | -0.00052241 | -0.00051583 | 31.3184 | 33.1408 | 33.3302 | 51.6822 | 107.5214 | 83.9962 | 44.6943 | 125.6115 | 105.8508 | 80.9572 | 63.7619 | 41.5194 | 28.2688 | 19.4951 | 23.1822 | 21.9087 | 12.125 | 10.5824 | 11.5693 | 23.8728 | 18.4792 | 172.8788 | 185.0417 | 199.739 | 72.8712 | 126.8026 | 90.1212 | 58.7039 |  |  | 34.4789 | 45.183 | 296.3031 | 206.827 | 0.42693 | 0.1265 | [6 empty] | 394.0013 | 427.4822 | 103.7387 | 244.4381 |  | 318.1541 | 59.9253 | 986.2949 |  |  | 41.2708 |  |  |  | 30.3458 | 73.8289 | 32.0126 | 20.8125 |  |  |  |  | 29.8073 | 32.282 | 78.0628 | [6 empty] | 363.3363 | [5 empty] | 18.9383 | 30.1537 | 84.4473 | 12.9869 | 20.4695 | 181.4747 | 20.8397 | 28.1834 |  | 22.4498 | 49.4611 | 15.7973 | 36.1222 | 15.3205 | 53.1828 | 27.3595 | 41.7263 |  | 25.7151 | 50.4532 | 208.4124 | 17.6724 | 47.5812 | 78.4009 | 31.8817 | 62.1293 | 24.9495 | 54.5735 | 30.9343 | 52.1381 | 0.66889 | 20.9296 | 0.068949 | 0.064082 | -40.172 | 3.1152 | 5.49 | 0.31 | -28.2318 | -3.0242 | 1.1169 | 0.67492 | 1.706 | 1.3235 | 2.5822 |  |  | -0.66985 | 0.51804 | 1.1161 | 0.37335 | -4.2796
42810.6168 | 15276 | 118.5216 | 92.4321 | 74.1758 | 56.4797 | 34.1286 | 24.5397 | 18.8641 | 191.7206 | 118.5538 | 97.4268 | 76.2779 | 45.2581 | 28.6146 | 20.1164 | 161.1282 | 157.704 | 135.6548 | 143.9628 | 154.4017 | 24.7082 |  |  |  | 306.7154 | 314.529 | 152.9456 | 539.0558 | 71.2731 | 560.2927 | 181.2475 |  | 648.8729 | 257.1171 |  |  | 35.5422 | 109.364 |  | 166.0285 | 1197.1354 | 33.3253 | 40.7755 |  | 14.8653 | 18.139 | 18.2758 | 20.323 | 25.628 | 28.1313 | 38.7403 | 6.4284 | 10.2667 | 6.3629 | 13.7351 | 8.4481 | 41.7799 | 48.576 | 40.9362 | 16.2156 |  |  | -197.055 | -5.9744 | 1.0178 | 0.11237 | 1.6048 | 1.181 | 4.7272 | -159.6418 | 0.32402 | 0.083747 | 0.53559 | -0.00055855 | -0.00054048 | -0.00055855 | 32.1834 | 33.3044 | 33.5948 | 51.5463 | 107.4893 | 83.99 | 44.6994 | 125.6119 | 105.8467 | 80.9542 | 63.7686 | 41.5175 | 28.267 | 19.4865 | 25.7294 | 23.2766 | 12.9016 | 10.5212 | 10.7457 | 23.9126 | 18.4614 | 172.8233 | 184.9726 | 199.6023 | 72.8795 | 126.7223 | 90.0599 | 58.0834 |  |  | 34.4837 | 45.6731 | 297.2029 | 201.5504 | 0.52985 | 0.12951 | [6 empty] | 393.89 | 428.6266 | 103.7919 | 244.388 |  | 318.9751 | 59.965 | 990.9178 |  |  | 41.2843 |  |  |  | 30.2538 | 73.8008 | 31.9879 | 21.3208 |  |  |  |  | 29.8786 | 32.3859 | 78.226 | [6 empty] | 363.149 | [5 empty] | 18.9026 | 30.2735 | 84.3054 | 12.9736 | 20.426 | 181.0503 | 20.8946 | 28.3064 |  | 22.6305 | 49.4594 | 15.8143 | 36.1374 | 15.5236 | 53.1247 | 27.3773 | 41.7695 |  | 25.6731 | 50.422 | 208.2896 | 17.3563 | 47.6047 | 78.8319 | 31.9299 | 61.97 | 24.995 | 54.4968 | 30.8508 | 52.0338 | 0.83472 | 20.9291 | 0.069293 | 0.065313 | -40.1723 | 3.1152 | 1.8 | 0.25 | -28.2422 | -2.9072 | 1.1999 | 0.3987 | 1.5324 | 1.3146 | 2.63 |  |  | -0.66992 | 0.23968 | 1.0278 | 0.36948 | -4.1329
42810.6169 | 15277 | 118.5099 | 92.4317 | 74.1937 | 56.4804 | 34.1203 | 24.5306 | 18.8673 | 191.7052 | 118.559 | 97.4343 | 76.2765 | 45.259 | 28.6045 | 20.1016 | 161.0971 | 157.6534 | 135.5482 | 143.9062 | 154.3397 | 25.2634 |  |  |  | 306.6436 | 314.755 | 150.9662 | 538.532 | 71.2877 | 558.3281 | 181.2057 |  | 653.7484 | 257.0582 |  |  | 35.5334 | 108.673 |  | 163.0738 | 1157.8853 | 33.3314 | 40.5803 |  | 14.7579 | 18.1082 | 18.2643 | 20.333 | 25.8881 | 27.887 | 38.4147 | 6.4971 | 10.2662 | 6.5207 | 13.7248 | 8.4528 | 41.7489 | 48.5656 | 40.9454 | 16.2079 |  |  | -197.1029 | -6.8806 | 0.97701 | 0.43238 | 2.693 | 1.4984 | 4.3809 | -159.7082 | 0.53186 | 0.30278 | 0.36749 | -0.00048298 | -0.00051583 | -0.00053719 | 31.7174 | 32.6867 | 33.3119 | 51.4389 | 107.4752 | 83.9832 | 44.707 | 125.6235 | 105.853 | 80.9662 | 63.7748 | 41.5217 | 28.2739 | 19.487 | 27.3827 | 23.7754 | 14.2013 | 11.692 | 10.6214 | 23.979 | 18.4515 | 172.7572 | 184.8973 | 199.4758 | 72.8866 | 126.6535 | 90.0115 | 56.2405 |  |  | 34.4773 | 46.4426 | 298.3729 | 197.6942 | 0.38215 | 0.26727 | 0.9406 | [5 empty] | 393.7874 | 429.2795 | 103.8317 | 244.3252 |  | 316.9549 | 60.0732 | 994.6567 |  |  | 41.2871 |  |  |  | 30.2797 | 73.9426 | 31.9648 | 21.5186 |  |  |  |  | 29.993 | 32.5426 | 78.4029 | [6 empty] | 363.1154 | [5 empty] | 18.9465 | 30.4279 | 84.1934 | 12.9918 | 20.4553 | 180.5623 | 21.3635 | 28.4391 |  | 22.7038 | 49.4833 | 15.595 | 36.0751 | 15.7115 | 53.063 | 27.4488 | 41.7644 |  | 25.6085 | 50.3858 | 208.1643 | 17.4218 | 47.5496 | 79.093 | 32.0295 | 61.7452 | 24.9035 | 54.4229 | 30.8215 | 52.0243 | 0.79851 | 20.9302 | 0.069098 | 0.065942 | -40.1056 | 3.1152 | -2.3 | 0.18 | -28.2123 | -3.1197 | 1.1756 | 0.78206 | 1.9843 | 1.4801 | 2.5308 |  |  | -0.67465 | 0.063749 | 0.8822 | 0.37461 | -4.026
42810.6169 | 15278 | 118.5042 | 92.4459 | 74.1973 | 56.484 | 34.1282 | 24.5349 | 18.8612 | 191.6878 | 118.5706 | 97.4338 | 76.2858 | 45.2683 | 28.6163 | 20.1114 | 161.0628 | 157.6045 | 135.443 | 143.8526 | 154.244 | 24.4364 |  |  |  | 306.5622 | 314.1524 | 152.0123 | 539.1539 | 71.3332 | 557.5004 | 181.1768 |  | 639.788 | 257.0033 |  |  | 35.5353 | 109.056 |  | 157.3625 | 1119.6377 | 33.5011 | 40.0614 |  | 14.6397 | 18.0887 | 18.1526 | 20.2532 | 25.8214 | 27.7909 | 38.4076 | 6.4755 | 10.2574 | 6.6967 | 13.7157 | 8.4501 | 41.7184 | 48.5617 | 40.9429 | 16.2076 |  |  | -196.9906 | -7.2104 | 1.0841 | 0.50204 | 3.3028 | 2.2521 | 4.5103 | -159.7023 | 0.63052 | 0.29103 | 0.61149 | -0.00052569 | -0.00049612 | -0.00053062 | 29.9577 | 31.6069 | 32.4158 | 51.3073 | 107.4408 | 83.9726 | 44.7081 | 125.621 | 105.8508 | 80.9674 | 63.7751 | 41.5199 | 28.2698 | 19.4841 | 28.5315 | 24.5503 | 16.8579 | 12.4078 | 11.1601 | 23.9943 | 18.4826 | 172.6889 | 184.8082 | 199.3374 | 72.8948 | 126.6179 | 89.9747 | 55.1948 |  |  | 34.4704 | 46.7587 | 298.7094 | 196.0589 | 0.36088 | 0.075117 | 0.75815 | [5 empty] | 393.6803 | 428.1289 | 103.7479 | 244.2641 |  | 311.5433 | 60.1396 | 996.7912 |  |  | 41.3027 |  |  |  | 30.2929 | 73.6626 | 32.0022 | 21.5863 |  |  |  |  | 30.1135 | 32.7025 | 78.553 | [6 empty] | 365.7414 | [5 empty] | 19.0705 | 30.5308 | 83.8983 | 12.8613 | 20.5163 | 179.1755 | 21.4198 | 28.4367 |  | 22.7932 | 49.4673 | 15.5712 | 36.0567 | 15.9015 | 52.901 | 27.3156 | 41.6783 |  | 25.4575 | 50.3083 | 208.0183 | 17.5377 | 47.4421 | 79.0682 | 32.1246 | 61.4817 | 24.8043 | 54.3661 | 30.8071 | 51.8678 | 0.80043 | 20.9293 | 0.069368 | 0.065856 | -40.1343 | 3.1152 | -4.49 | 0.2 | -28.1902 | -3.1935 | 1.2383 | 0.84267 | 2.1971 | 1.8143 | 2.5675 |  |  | -0.66559 | -0.062099 | 0.59066 | 0.38908 | -3.9808
42810.6169 | 15279 | 118.4874 | 92.4532 | 74.2055 | 56.4877 | 34.1374 | 24.5419 | 18.869 | 191.6745 | 118.5734 | 97.4424 | 76.292 | 45.2737 | 28.6203 | 20.1101 | 161.03 | 157.5485 | 135.3416 | 143.8022 | 154.183 | 23.7331 |  |  |  | 306.4877 | 313.9272 | 150.0072 | 538.6763 | 71.3863 | 557.6494 | 181.1405 |  | 635.2244 | 256.9501 |  |  | 35.5308 | 108.9158 |  | 154.3686 | 1120.9005 | 33.5385 | 39.7565 |  | 14.5545 | 18.0511 | 17.8449 | 20.1035 | 26.0133 | 27.9524 | 38.6701 | 6.3885 | 10.2651 | 6.768 | 13.7088 | 8.4524 | 41.6825 | 48.5353 | 40.9377 | 16.1933 |  |  | -197.0931 | -8.1475 | 0.90867 | 0.44027 | 4.0822 | 3.1465 | 5.312 | -159.6326 | 0.65543 | 0.18949 | 0.63911 | -0.00058812 | -0.00048626 | -0.00054212 | 27.7189 | 29.8215 | 30.7751 | 50.9953 | 107.4084 | 83.9751 | 44.7176 | 125.6191 | 105.8548 | 80.9649 | 63.7806 | 41.529 | 28.2736 | 19.4885 | 26.4095 | 23.8689 | 15.5787 | 12.7556 | 11.9326 | 23.9827 | 18.4767 | 172.6184 | 184.717 | 199.1804 | 72.9075 | 126.5582 | 89.9384 | 56.5877 |  |  | 34.4828 | 47.0904 | 298.9202 | 196.6255 | -0.076939 | 0.19029 | [6 empty] | 393.588 | 427.0439 | 103.765 | 244.2117 |  | 309.4887 | 60.2837 | 1001.3616 |  |  | 41.3048 |  |  |  | 30.2821 | 73.7024 | 32.0276 | 21.6559 |  |  |  |  | 30.2146 | 32.8423 | 78.7134 | [6 empty] | 365.2661 | [5 empty] | 19.2313 | 30.7051 | 83.6123 | 12.899 | 20.5194 | 177.4686 | 21.6225 | 28.4765 |  | 22.6918 | 49.4561 | 16.0209 | 36.0667 | 16.028 | 52.7475 | 27.2496 | 41.5982 |  | 25.2725 | 50.2235 | 207.8666 | 17.7086 | 47.3805 | 79.1378 | 32.1906 | 61.3394 | 24.8218 | 54.2068 | 30.8719 | 51.8424 | 0.822 | 20.93 | 0.068863 | 0.066782 | -40.1128 | 3.1153 | 14.92 | 0.37 | -28.2001 | -3.3945 | 1.1336 | 0.78908 | 2.4433 | 2.145 | 2.7871 |  |  | -0.66583 | 0.17232 | 0.7321 | 0.3974 | -3.9961
42810.6169 | 15280 | 118.4762 | 92.4525 | 74.1982 | 56.4932 | 34.1306 | 24.5314 | 18.8601 | 191.6489 | 118.5723 | 97.444 | 76.2785 | 45.2654 | 28.6119 | 20.1046 | 160.9916 | 157.5012 | 135.2374 | 143.7441 | 154.1244 | 23.2349 |  |  |  | 306.4087 | 312.9497 | 149.0288 | 537.0044 | 71.3907 | 558.5339 | 181.1125 |  | 635.4735 | 256.9023 |  |  | 35.526 | 108.5528 |  | 151.5004 | 1139.8553 | 33.5582 | 39.6064 |  | 14.545 | 18.0291 | 17.7605 | 20.1739 | 26.3135 | 27.9985 | 38.6105 | 6.3224 | 10.2626 | 6.7366 | 13.6994 | 8.4598 | 41.6625 | 48.5189 | 40.9413 | 16.1916 |  |  | -197.1378 | -10.5795 | 0.87713 | 1.2308 | 4.3483 | 2.6306 | 5.1208 | -159.6905 | 0.47912 | 0.12025 | 0.79092 | -0.00056183 | -0.00049612 | -0.00054212 | 26.4731 | 28.1972 | 30.2222 | 51.3925 | 107.3702 | 83.9686 | 44.7085 | 125.6229 | 105.8665 | 80.9733 | 63.7765 | 41.5304 | 28.2671 | 19.4857 | 24.2305 | 22.7341 | 13.5474 | 12.4664 | 12.3215 | 23.9442 | 18.4402 | 172.5371 | 184.6307 | 199.0464 | 72.9145 | 126.4706 | 89.894 | 57.2828 |  |  | 34.4607 | 47.0884 | 299.0396 | 194.8259 | 0.024563 | 0.01621 | [6 empty] | 393.4857 | 426.1284 | 103.7172 | 244.1752 |  | 309.304 | 60.433 | 1001.7744 |  |  | 41.3058 |  |  |  | 30.3084 | 73.6015 | 32.0002 | 21.8209 |  |  |  |  | 30.3108 | 32.9928 | 78.8889 | [6 empty] | 365.7018 | [5 empty] | 19.3262 | 30.6488 | 83.4051 | 12.7551 | 20.5619 | 175.5843 | 21.3267 | 28.4356 |  | 22.4656 | 49.3663 | 16.5746 | 36.0836 | 15.5984 | 52.5813 | 27.3332 | 41.5874 |  | 25.1785 | 50.1734 | 207.733 | 17.8356 | 47.2914 | 78.7075 | 32.2521 | 61.2286 | 24.9243 | 54.1361 | 30.949 | 51.7153 | 0.85186 | 20.9315 | 0.067904 | 0.066058 | -40.2223 | 3.1152 | 26.66 | 0.14 | -28.2183 | -3.8679 | 1.1137 | 1.3193 | 2.5218 | 1.9615 | 2.7367 |  |  | -0.66396 | 0.40993 | 0.95354 | 0.4014 | -3.9469
42810.6169 | 15281 | 118.4667 | 92.4586 | 74.2062 | 56.5014 | 34.138 | 24.5401 | 18.8637 | 191.6399 | 118.5862 | 97.4469 | 76.2967 | 45.2718 | 28.6182 | 20.1051 | 160.9443 | 157.441 | 135.124 | 143.6922 | 154.0426 | 22.8972 |  |  |  | 306.3242 | 312.788 | 146.9084 | 535.8754 | 71.3501 | 560.1309 | 181.0834 |  | 641.0726 | 256.85 |  |  | 35.5258 | 108.696 |  | 148.3681 | 1147.826 | 33.4823 | 39.3156 |  | 14.5708 | 18.0535 | 17.902 | 20.4363 | 26.7388 | 28.2255 | 38.7138 | 6.2117 | 10.2522 | 6.6354 | 13.6915 | 8.4538 | 41.6591 | 48.4901 | 40.9488 | 16.1817 |  |  | -197.1443 | -11.0178 | 0.93627 | 1.4253 | 3.7083 | 3.3633 | 5.4342 | -159.7332 | 0.29659 | -0.10486 | 0.48452 | -0.00051419 | -0.00047476 | -0.00053719 | 27.7083 | 29.358 | 31.2854 | 51.349 | 107.3447 | 83.9623 | 44.7244 | 125.6236 | 105.8593 | 80.9783 | 63.7858 | 41.5318 | 28.276 | 19.491 | 22.0734 | 21.6904 | 12.3522 | 11.5508 | 12.2574 | 23.8789 | 18.4111 | 172.47 | 184.5617 | 198.9242 | 72.9277 | 126.3934 | 89.862 | 59.4309 |  |  | 34.4503 | 47.3366 | 298.9152 | 193.8169 | -0.1365 | -0.031593 | [6 empty] | 393.4417 | 428.2953 | 103.3176 | 244.1337 |  | 310.0099 | 60.6481 | 1001.0235 |  |  | 41.2902 |  |  |  | 30.2327 | 73.5281 | 31.9977 | 21.9618 |  |  |  |  | 30.3994 | 33.1925 | 79.1071 | [6 empty] | 366.0911 | [5 empty] | 19.31 | 30.4858 | 83.1768 | 12.4936 | 20.4899 | 173.9942 | 21.1968 | 28.3448 |  | 22.3072 | 49.2175 | 16.519 | 36.1046 | 15.0427 | 52.4404 | 27.3574 | 41.5717 |  | 25.1193 | 50.0725 | 207.5984 | 17.8863 | 47.2142 | 78.1681 | 32.2928 | 61.1108 | 24.9645 | 54.0701 | 30.9787 | 51.6026 | 0.72802 | 20.9354 | 0.067566 | 0.065023 | -40.0965 | 3.1152 | 10.92 | 0.36 | -28.2459 | -3.9474 | 1.1507 | 1.4198 | 2.3297 | 2.2187 | 2.8203 |  |  | -0.66201 | 0.64197 | 1.083 | 0.40947 | -3.9192
42810.6169 | 15282 | 118.4543 | 92.4614 | 74.2072 | 56.5022 | 34.1404 | 24.5476 | 18.8667 | 191.6275 | 118.5906 | 97.4512 | 76.2987 | 45.2819 | 28.626 | 20.1043 | 160.9098 | 157.3929 | 135.0245 | 143.6336 | 153.9751 | 22.3802 |  |  |  | 306.2541 | 313.3215 | 150.0325 | 536.0227 | 71.252 | 561.0126 | 181.0625 |  | 641.3819 | 256.7941 |  |  | 35.505 | 107.0144 |  | 146.9175 | 1155.5705 | 33.4008 | 38.869 |  | 14.6048 | 18.0569 | 17.8297 | 20.3697 | 27.0607 | 28.4966 | 38.8463 | 6.1558 | 10.2461 | 6.522 | 13.6842 | 8.4379 | 41.6552 | 48.4763 | 40.9515 | 16.1785 |  |  | -197.1509 | -7.0146 | 0.4914 | 1.2873 | 4.3904 | 3.222 | 5.8147 | -159.6589 | 0.37734 | -0.22718 | 0.36868 | -0.00051748 | -0.00052405 | -0.00058647 | 26.4844 | 27.2498 | 29.7772 | 50.5313 | 107.3226 | 83.9588 | 44.7335 | 125.6267 | 105.8621 | 80.972 | 63.7875 | 41.5368 | 28.2796 | 19.4888 | 19.6647 | 21.4445 | 10.8132 | 10.9137 | 11.2428 | 23.8019 | 18.377 | 172.4018 | 184.4828 | 198.7856 | 72.9306 | 126.3187 | 89.829 | 63.3862 |  |  | 34.4429 | 47.3673 | 298.8331 | 194.1929 | 0.14531 | 0.031642 | [6 empty] | 393.3711 | 432.7793 | 103.4198 | 244.1033 |  | 309.8698 | 60.8358 | 1004.9084 |  |  | 41.2644 |  |  |  | 30.2103 | 73.3221 | 32.0181 | 21.6301 |  |  |  |  | 30.5349 | 33.4495 | 79.3519 | [6 empty] | 367.5115 | [5 empty] | 19.2387 | 30.3969 | 82.8768 | 12.0253 | 20.302 | 172.974 | 20.984 | 28.2201 |  | 22.1413 | 49.0404 | 16.2765 | 35.9974 | 14.7019 | 52.3229 | 27.3618 | 41.56 |  | 25.067 | 49.9329 | 207.4718 | 17.5324 | 47.1764 | 77.4314 | 32.3095 | 60.9415 | 24.9574 | 53.9831 | 30.975 | 51.4498 | 0.73688 | 20.9371 | 0.066619 | 0.064213 | -40.195 | 3.1152 | 3.65 | 0.26 | -28.2613 | -3.1497 | 0.83365 | 1.3493 | 2.5361 | 2.1726 | 2.9186 |  |  | -0.65559 | 0.90058 | 1.25 | 0.42116 | -3.9299
42810.6169 | 15283 | 118.445 | 92.4665 | 74.2245 | 56.5 | 34.1365 | 24.5441 | 18.8571 | 191.6071 | 118.588 | 97.4467 | 76.2998 | 45.281 | 28.6265 | 20.1101 | 160.8677 | 157.3482 | 134.9236 | 143.5726 | 153.8841 | 21.9595 |  |  |  | 306.1934 | 313.4675 | 153.2916 | 536.1175 | 71.1385 | 561.1201 | 181.0263 |  | 645.1925 | 256.7407 |  |  | 35.492 | 105.6451 |  | 144.999 | 1155.7349 | 33.3149 | 38.5358 |  | 14.6116 | 18.0882 | 17.9795 | 20.5032 | 27.2929 | 29.0018 | 38.8638 | 6.111 | 10.2245 | 6.4683 | 13.6838 | 8.4262 | 41.6574 | 48.4963 | 40.9437 | 16.1707 |  |  | -197.1016 | -11.0289 | 2.0889 | 1.3675 | 4.2399 | 3.916 | 6.1314 | -159.7884 | 0.34718 | 0.62545 | 0.69216 | -0.0005569 | -0.00050598 | -0.00053883 | 24.438 | 25.7469 | 28.8931 | 50.2586 | 107.2907 | 83.9593 | 44.7404 | 125.631 | 105.8681 | 80.9865 | 63.797 | 41.5363 | 28.2725 | 19.4836 | 17.926 | 21.0119 | 10.1754 | 10.7687 | 11.2711 | 23.725 | 18.3464 | 172.3532 | 184.4046 | 198.6552 | 72.9379 | 126.2531 | 89.7637 | 66.9285 |  |  | 34.4402 | 48.0432 | 299.0788 | 194.1535 | 0.29139 | -0.11478 | [6 empty] | 393.1762 | 434.4142 | 103.32 | 244.0579 |  | 310.4527 | 61.0039 | 1003.9925 |  |  | 41.266 |  |  |  | 30.182 | 72.9232 | 32.0836 | 21.2605 |  |  |  |  | 30.6785 | 33.7202 | 79.6029 | [6 empty] | 368.051 | [5 empty] | 19.2653 | 30.3729 | 82.5336 | 11.9087 | 20.1443 | 172.0174 | 20.6615 | 28.1019 |  | 22.0327 | 48.8405 | 16.1485 | 35.7077 | 14.465 | 52.2522 | 27.3351 | 41.5114 |  | 25.0149 | 49.8114 | 207.3601 | 17.3206 | 47.1253 | 76.5113 | 32.3397 | 60.753 | 24.9234 | 53.8369 | 30.8804 | 51.2583 | 0.82528 | 20.9355 | 0.065253 | 0.062751 | -40.2058 | 3.1152 | 4.55 | 0.27 | -28.2596 | -3.9496 | 1.7189 | 1.3907 | 2.4943 | 2.3972 | 2.9996 |  |  | -0.64227 | 1.0848 | 1.3173 | 0.42997 | -3.9289
42810.6169 | 15284 | 118.4289 | 92.4615 | 74.2032 | 56.5064 | 34.1372 | 24.5406 | 18.8436 | 191.5851 | 118.586 | 97.4498 | 76.3049 | 45.2783 | 28.6227 | 20.1001 | 160.8333 | 157.3006 | 134.823 | 143.5125 | 153.7953 | 21.6239 |  |  |  | 306.1127 | 313.1101 | 152.7427 | 536.7452 | 71.1477 | 562.1889 | 181.0003 |  | 640.2494 | 256.6873 |  |  | 35.4759 | 101.1836 |  | 141.349 | 1126.8694 | 33.6743 | 38.2976 |  | 14.7105 | 18.2974 | 18.4559 | 20.8537 | 27.3912 | 28.8506 | 38.7112 | 6.0546 | 10.2292 | 6.4 | 13.6552 | 8.4221 | 41.6512 | 48.521 | 40.9444 | 16.16 |  |  | -197.1345 | -16.5947 | 1.6906 | 1.5758 | 2.7022 | 3.5388 | 6.6545 | -159.6221 | 0.64258 | 0.46726 | 0.6719 | -0.00056676 | -0.00056348 | -0.00055362 | 26.8261 | 29.7205 | 31.2404 | 50.9523 | 107.263 | 83.9665 | 44.7426 | 125.6296 | 105.8663 | 80.9904 | 63.8015 | 41.5424 | 28.2797 | 19.4857 | 16.7601 | 20.5072 | 9.8119 | 10.2414 | 11.498 | 23.6398 | 18.3079 | 172.2791 | 184.3152 | 198.5007 | 72.9453 | 126.1942 | 89.6967 | 66.7967 |  |  | 34.4374 | 47.8582 | 299.0536 | 197.8056 | 0.33495 | -0.1686 | [6 empty] | 392.9668 | 435.2572 | 103.3115 | 244.0097 |  | 308.9086 | 61.1331 | 1001.7322 |  |  | 41.2749 |  |  |  | 30.1148 | 72.5766 | 32.0977 | 21.2609 |  |  |  |  | 30.8213 | 33.9711 | 79.8288 | [6 empty] | 368.3107 | [5 empty] | 19.2879 | 30.4118 | 82.1163 | 11.9741 | 20.1204 | 170.8249 | 20.4453 | 28.0721 |  | 21.8706 | 48.673 | 15.8502 | 35.2566 | 14.2711 | 52.1806 | 27.288 | 41.4285 |  | 24.9483 | 49.8087 | 207.2384 | 17.2379 | 46.9885 | 75.5025 | 32.2357 | 60.5165 | 24.7728 | 53.771 | 30.7181 | 51.0973 | 0.78965 | 20.9373 | 0.06504 | 0.061868 | -40.2025 | 3.1152 | 5.46 | 0.34 | -28.28 | -4.8465 | 1.5469 | 1.4935 | 1.9908 | 2.2782 | 3.1241 |  |  | -0.63216 | 1.2043 | 1.3532 | 0.43603 | -4.0305
42810.6169 | 15285 | 118.4272 | 92.4681 | 74.216 | 56.5071 | 34.1407 | 24.5308 | 18.849 | 191.5649 | 118.5937 | 97.4602 | 76.3067 | 45.285 | 28.6304 | 20.1073 | 160.7938 | 157.2426 | 134.7213 | 143.437 | 153.7151 | 21.1137 |  |  |  | 306.0339 | 312.5141 | 152.5524 | 537.8577 | 71.1979 | 563.8993 | 180.9574 |  | 640.0792 | 256.6131 |  |  | 35.4554 | 99.3841 |  | 141.9989 | 1147.2426 | 33.2707 | 38.1269 |  | 14.9333 | 18.4628 | 18.8491 | 21.1005 | 27.4588 | 28.8249 | 38.6214 | 6.0932 | 10.2424 | 6.3313 | 13.6417 | 8.4122 | 41.6339 | 48.5445 | 40.932 | 16.155 |  |  | -197.1174 | -19.3145 | 1.5927 | 2.112 | 4.0717 | 3.6143 | 6.1518 | -159.6786 | 0.39972 | 0.15424 | 0.33073 | -0.00050598 | -0.00051419 | -0.00052898 | 30.4937 | 32.341 | 32.7176 | 50.7942 | 107.2351 | 83.9576 | 44.7558 | 125.6311 | 105.8705 | 80.989 | 63.8055 | 41.5479 | 28.2853 | 19.4877 | 15.8348 | 20.1951 | 9.1888 | 9.5144 | 11.2496 | 23.5766 | 18.2843 | 172.2252 | 184.2428 | 198.3787 | 72.9608 | 126.1315 | 89.6235 | 69.4763 |  |  | 34.4311 | 47.9984 | 299.0509 | 197.3291 | 0.28349 | -0.20888 | [6 empty] | 392.8222 | 434.8841 | 103.6509 | 243.9811 |  | 308.1989 | 61.2889 | 1003.476 |  |  | 41.2856 |  |  |  | 30.0847 | 72.3061 | 32.1023 | 21.4939 |  |  |  |  | 30.9693 | 34.2169 | 80.0808 | [6 empty] | 366.8724 | [5 empty] | 19.1426 | 30.4583 | 81.6137 | 11.8804 | 20.1471 | 169.6947 | 20.6218 | 28.0445 |  | 21.5587 | 48.5195 | 15.501 | 34.8116 | 14.3317 | 52.0996 | 27.2377 | 41.1624 |  | 24.8879 | 49.8078 | 207.1136 | 17.065 | 46.8172 | 74.6834 | 32.0169 | 60.302 | 24.5234 | 53.714 | 30.5166 | 50.8234 | 0.75979 | 20.9381 | 0.065792 | 0.063851 | -40.2266 | 3.1152 | 1 | 0.12 | -28.3077 | -5.2301 | 1.5019 | 1.7295 | 2.4436 | 2.3023 | 3.0037 |  |  | -0.62448 | 1.2997 | 1.4196 | 0.44007 | -4.0175
42810.617 | 15286 | 118.426 | 92.4605 | 74.2054 | 56.5165 | 34.1299 | 24.5333 | 18.8502 | 191.5467 | 118.605 | 97.4578 | 76.3116 | 45.2903 | 28.6298 | 20.1086 | 160.7478 | 157.1802 | 134.6114 | 143.3646 | 153.6254 | 20.6935 |  |  |  | 305.957 | 312.0652 | 154.4009 | 538.9642 | 71.2668 | 564.518 | 180.9195 |  | 644.8362 | 256.5722 |  |  | 35.4275 | 99.5945 |  | 146.1794 | 1131.7121 | 33.0503 | 38.3501 |  | 14.8349 | 18.2182 | 19.0157 | 21.1466 | 27.6812 | 28.8104 | 38.6562 | 6.0362 | 10.2325 | 6.2536 | 13.6233 | 8.3978 | 41.6081 | 48.546 | 40.9108 | 16.1396 |  |  | -197.2009 | -11.1242 | 2.7677 | 2.1192 | 6.1823 | 4.7196 | 6.8043 | -159.6188 | 0.59199 | 0.23438 | 0.58745 | -0.00063904 | -0.00058647 | -0.00053062 | 28.4441 | 30.0938 | 30.5684 | 50.4395 | 107.216 | 83.9613 | 44.7616 | 125.6366 | 105.8748 | 80.9891 | 63.8054 | 41.5489 | 28.2846 | 19.4893 | 14.8084 | 20.1436 | 8.1678 | 9.4786 | 10.4899 | 23.4929 | 18.2417 | 172.1647 | 184.1687 | 198.2622 | 72.9782 | 126.0871 | 89.5526 | 67.7615 |  |  | 34.4315 | 47.956 | 299.238 | 188.2548 | 0.041784 | 0.23377 | [6 empty] | 392.7128 | 433.1093 | 103.7768 | 243.9435 |  | 308.1605 | 61.4931 | 1007.251 |  |  | 41.2923 |  |  |  | 30.0717 | 72.134 | 32.0768 | 21.9948 |  |  |  |  | 31.1268 | 34.4722 | 80.3685 | [6 empty] | 366.3924 | [5 empty] | 18.8457 | 30.4715 | 81.0682 | 11.7937 | 20.2181 | 169.4371 | 20.9056 | 27.9385 |  | 21.2453 | 48.3655 | 15.4236 | 34.285 | 14.174 | 51.8431 | 27.1569 | 40.9041 |  | 24.8059 | 49.7108 | 206.9785 | 17.0035 | 46.6557 | 73.9618 | 31.8673 | 60.1752 | 24.3971 | 53.5392 | 30.4182 | 50.5099 | 0.59917 | 20.9382 | 0.065482 | 0.064162 | -40.1881 | 3.1152 | 13.74 | 0.34 | -28.3242 | -3.9676 | 1.979 | 1.7317 | 3.011 | 2.6308 | 3.1589 |  |  | -0.62058 | 1.404 | 1.5281 | 0.43291 | -3.7654
42810.617 | 15287 | 118.4391 | 92.4627 | 74.2226 | 56.5222 | 34.1378 | 24.5396 | 18.8503 | 191.5376 | 118.6093 | 97.4662 | 76.3144 | 45.2861 | 28.6325 | 20.1093 | 160.7179 | 157.1362 | 134.5173 | 143.3113 | 153.5228 | 20.8952 |  |  |  | 305.8904 | 311.8553 | 155.3554 | 539.3244 | 71.3717 | 564.931 | 180.8884 |  | 639.7501 | 256.5236 |  |  | 35.4088 | 101.8682 |  | 148.7292 | 1112.4293 | 33.0704 | 38.5129 |  | 14.9493 | 18.2952 | 18.9157 | 20.9632 | 27.7896 | 28.626 | 38.8474 | 6.0303 | 10.2251 | 6.2096 | 13.6091 | 8.3967 | 41.6013 | 48.5327 | 40.8933 | 16.1351 |  |  | -197.2922 | -11.1374 | 4.3973 | 3.1016 | 6.1376 | 4.2774 | 6.8011 | -159.6412 | 0.19773 | -0.12144 | 0.61626 | -0.00052241 | -0.00053062 | -0.00057169 | 27.2589 | 29.0805 | 30.3613 | 50.5462 | 107.1758 | 83.9534 | 44.7546 | 125.6354 | 105.8728 | 80.981 | 63.8024 | 41.5364 | 28.2767 | 19.4834 | 14.4251 | 20.1555 | 7.5846 | 9.6212 | 10.9286 | 23.4123 | 18.2137 | 172.0968 | 184.0952 | 198.1384 | 72.988 | 126.0649 | 89.5055 | 67.2157 |  |  | 34.4401 | 47.8507 | 299.8006 | 180.5926 | -0.17176 | 0.19538 | [6 empty] | 392.6693 | 431.2814 | 103.8479 | 243.8973 |  | 305.1981 | 61.6531 | 1016.9098 |  |  | 41.285 |  |  |  | 30.0404 | 72.0087 | 32.0654 | 22.4846 |  |  |  |  | 31.2701 | 34.706 | 80.6743 | [6 empty] | 368.1794 | [5 empty] | 18.7755 | 30.4832 | 80.4927 | 11.8964 | 20.1194 | 168.72 | 20.8514 | 27.7105 |  | 21.1304 | 48.2172 | 15.1874 | 33.6811 | 13.9857 | 51.245 | 27.1603 | 40.8021 |  | 24.7087 | 49.6196 | 206.8395 | 17.0348 | 46.5603 | 73.2867 | 31.8481 | 59.959 | 24.397 | 53.3989 | 30.3835 | 50.3132 | 0.83029 | 20.9399 | 0.065304 | 0.064119 | -40.1242 | 3.1152 | -7.27 | 0.35 | -28.3377 | -3.9704 | 2.4948 | 2.0953 | 2.9992 | 2.5038 | 3.1572 |  |  | -0.61749 | 1.4372 | 1.5896 | 0.42774 | -3.5522
42810.617 | 15288 | 118.4499 | 92.4684 | 74.2336 | 56.5202 | 34.1501 | 24.5438 | 18.8558 | 191.5234 | 118.6166 | 97.466 | 76.3144 | 45.2934 | 28.6359 | 20.1056 | 160.6828 | 157.0779 | 134.4064 | 143.2462 | 153.4209 | 20.968 |  |  |  | 305.8123 | 311.4137 | 155.5482 | 539.6276 | 71.3822 | 564.7294 | 180.8532 |  | 642.036 | 256.4619 |  |  | 35.3804 | 101.7885 |  | 144.7007 | 1116.8181 | 32.9985 | 38.5181 |  | 14.9242 | 18.1869 | 18.342 | 20.8194 | 27.9478 | 28.5905 | 38.8738 | 6.0006 | 10.2152 | 6.1047 | 13.5817 | 8.3929 | 41.6027 | 48.5381 | 40.8757 | 16.1372 |  |  | -197.1739 | -13.0272 | 2.3471 | 3.1344 | 3.3495 | 4.6874 | 6.2826 | -159.653 | 0.39272 | -0.096681 | 0.64567 | -0.00054212 | -0.00055362 | -0.00052733 | 27.1067 | 28.3151 | 28.9625 | 49.4798 | 107.1515 | 83.9608 | 44.7773 | 125.6405 | 105.8755 | 80.9972 | 63.8163 | 41.5465 | 28.2899 | 19.493 | 13.621 | 20.2045 | 7.2213 | 9.2329 | 11.742 | 23.3216 | 18.1807 | 172.0367 | 184.0245 | 197.9911 | 72.995 | 126.0341 | 89.4385 | 70.1135 |  |  | 34.4314 | 48.3204 | 300.3075 | 179.1323 | -0.35004 | 0.14569 | [6 empty] | 392.456 | 429.948 | 103.9753 | 243.8442 |  | 304.8184 | 61.7994 | 1025.8087 |  |  | 41.3219 |  |  |  | 30.0185 | 71.9302 | 32.0617 | 23.0392 |  |  |  |  | 31.4043 | 34.915 | 80.9878 | [6 empty] | 372.0106 | [5 empty] | 19.0272 | 30.5892 | 79.9745 | 12.1174 | 19.8707 | 167.6812 | 20.7051 | 27.3841 |  | 21.2275 | 48.07 | 15.1342 | 33.2358 | 13.9586 | 50.5102 | 27.2022 | 40.6888 |  | 24.6059 | 49.5265 | 206.721 | 17.0699 | 46.5229 | 72.4751 | 31.8963 | 59.5667 | 24.3467 | 53.311 | 30.3726 | 50.1421 | 0.82836 | 20.9377 | 0.065081 | 0.062237 | -40.2173 | 3.1153 | 14.71 | 0.2 | -28.3258 | -4.2933 | 1.8223 | 2.1059 | 2.2155 | 2.6209 | 3.0343 |  |  | -0.61544 | 1.5159 | 1.6262 | 0.42662 | -3.512
42810.617 | 15289 | 118.4647 | 92.481 | 74.2326 | 56.528 | 34.1595 | 24.5536 | 18.8651 | 191.5173 | 118.6242 | 97.479 | 76.324 | 45.3036 | 28.6439 | 20.1138 | 160.6477 | 157.0369 | 134.3192 | 143.1989 | 153.3523 | 21.1393 |  |  |  | 305.7483 | 311.4131 | 156.3734 | 539.7795 | 71.4121 | 564.0152 | 180.8123 |  | 640.6822 | 256.4072 |  |  | 35.347 | 98.9283 |  | 147.7883 | 1113.3743 | 32.7883 | 38.8584 |  | 15.153 | 18.2833 | 18.4575 | 21.1129 | 27.9379 | 28.6741 | 38.4699 | 5.9197 | 10.2197 | 6.0399 | 13.5714 | 8.3778 | 41.5979 | 48.5435 | 40.8411 | 16.1218 |  |  | -197.2068 | -29.5563 | 2.9181 | 2.4129 | 3.2568 | 4.4995 | 6.2083 | -159.7319 | -0.0054334 | -0.01297 | 0.73389 | -0.00051583 | -0.00046819 | -0.00053555 | 26.9307 | 29.0399 | 29.0327 | 49.8826 | 107.1266 | 83.9544 | 44.7738 | 125.6367 | 105.8826 | 80.9994 | 63.8134 | 41.5521 | 28.285 | 19.4908 | 13.684 | 19.9062 | 6.7918 | 8.679 | 12.162 | 23.2399 | 18.1511 | 171.9664 | 183.9368 | 197.8534 | 73.0053 | 125.9966 | 89.3909 | 72.6631 |  |  | 34.4184 | 48.6241 | 300.782 | 178.5123 | -0.21856 | -0.18234 | [6 empty] | 392.3184 | 429.2455 | 104.111 | 243.7945 |  | 304.4252 | 61.9932 | 1026.604 |  |  | 41.3242 |  |  |  | 29.9671 | 71.7699 | 32.0346 | 23.3411 |  |  |  |  | 31.5485 | 35.1139 | 81.2723 | [6 empty] | 375.2458 | [5 empty] | 19.1896 | 30.7343 | 79.6043 | 12.4278 | 19.7241 | 167.3025 | 20.7024 | 27.177 |  | 21.4221 | 47.9253 | 15.2659 | 33.2007 | 13.9911 | 49.91 | 27.232 | 40.6129 |  | 24.5862 | 49.4622 | 206.6356 | 17.1492 | 46.4744 | 71.4959 | 31.8429 | 59.1518 | 24.2383 | 53.2384 | 30.3892 | 49.9397 | 0.89307 | 20.9397 | 0.064128 | 0.060406 | -40.1682 | 3.1153 | 2.45 | 0.21 | -28.3161 | -6.4679 | 2.0323 | 1.848 | 2.185 | 2.5682 | 3.0167 |  |  | -0.61191 | 1.4993 | 1.6704 | 0.41602 | -3.4952
42810.617 | 15290 | 118.4773 | 92.4814 | 74.235 | 56.5311 | 34.1556 | 24.5369 | 18.8561 | 191.4905 | 118.6247 | 97.4836 | 76.3301 | 45.3002 | 28.6368 | 20.1172 | 160.6128 | 156.999 | 134.2236 | 143.1456 | 153.2886 | 20.9168 |  |  |  | 305.6723 | 310.9328 | 153.4497 | 540.0399 | 71.5225 | 563.5245 | 180.7849 |  | 640.7139 | 256.3636 |  |  | 35.3169 | 99.8432 |  | 156.5605 | 1118.89 | 32.6027 | 39.087 |  | 15.4623 | 18.5931 | 18.8374 | 21.4975 | 27.9659 | 28.7101 | 38.3498 | 5.8798 | 10.2068 | 6.0684 | 13.5486 | 8.3712 | 41.5826 | 48.5447 | 40.8087 | 16.1187 |  |  | -197.1496 | -19.3835 | 1.6506 | 2.4635 | 3.0958 | 4.0217 | 7.3208 | -159.5755 | 0.27207 | 0.025633 | 0.63116 | -0.00052569 | -0.00049941 | -0.00055033 | 28.1342 | 29.9259 | 29.2936 | 49.3278 | 107.1063 | 83.9603 | 44.7828 | 125.6475 | 105.8941 | 81.0064 | 63.8184 | 41.557 | 28.2916 | 19.491 | 13.9116 | 19.7681 | 6.5976 | 8.224 | 11.2219 | 23.161 | 18.1304 | 171.9115 | 183.8651 | 197.7352 | 73.0077 | 125.96 | 89.3732 | 73.3813 |  |  | 34.4072 | 48.9235 | 301.267 | 177.0733 | -0.098415 | -0.092381 | [6 empty] | 392.29 | 428.0452 | 104.1924 | 243.7609 |  | 304.5488 | 62.1987 | 1019.7543 |  |  | 41.2905 |  |  |  | 29.8914 | 71.551 | 32.0114 | 24.1069 |  |  |  |  | 31.7147 | 35.3889 | 81.5585 | [6 empty] | 375.5432 | [5 empty] | 19.26 | 30.6934 | 79.2798 | 12.7729 | 19.5667 | 166.9207 | 20.9032 | 27.5613 |  | 21.511 | 47.826 | 15.3509 | 32.7719 | 14.2877 | 49.5437 | 27.2577 | 40.4778 |  | 24.586 | 49.2167 | 206.516 | 17.3031 | 46.419 | 70.5821 | 31.8007 | 58.8312 | 24.1472 | 53.1935 | 30.4386 | 49.6891 | 0.81623 | 20.9389 | 0.065155 | 0.061419 | -40.1805 | 3.1153 | -0.87 | 0.27 | -28.3037 | -5.2406 | 1.5293 | 1.8683 | 2.1304 | 2.4282 | 3.276 |  |  | -0.60662 | 1.4648 | 1.6896 | 0.40863 | -3.4556
42810.617 | 15291 | 118.4917 | 92.4912 | 74.2332 | 56.534 | 34.1574 | 24.5487 | 18.8581 | 191.4813 | 118.63 | 97.4783 | 76.3304 | 45.3025 | 28.6474 | 20.1164 | 160.5634 | 156.9295 | 134.1213 | 143.0674 | 153.1972 | 20.8272 |  |  |  | 305.5739 | 309.9157 | 152.2183 | 540.1304 | 71.3893 | 562.7554 | 180.7464 |  | 648.2929 | 256.3135 |  |  | 35.3096 | 102.1169 |  | 164.1337 | 1131.5215 | 32.4249 | 39.0155 |  | 15.861 | 18.7942 | 18.9797 | 21.4332 | 27.8179 | 28.5483 | 37.9479 | 5.9914 | 10.1962 | 6.1848 | 13.5201 | 8.3594 | 41.5714 | 48.5295 | 40.7828 | 16.107 |  |  | -197.1667 | -24.4794 | 2.6211 | 2.7835 | -6.5388 | 5.813 | 7.7388 | -159.6425 | 0.29522 | 0.22599 | 0.61805 | -0.00050433 | -0.00058976 | -0.00054705 | 27.7189 | 29.5147 | 29.6437 | 48.7838 | 107.0721 | 83.9616 | 44.79 | 125.6535 | 105.8933 | 81.0132 | 63.8242 | 41.5642 | 28.2952 | 19.4963 | 15.3037 | 19.5728 | 6.5614 | 7.8718 | 10.0169 | 23.1229 | 18.0857 | 171.8453 | 183.7925 | 197.6202 | 73.0224 | 125.906 | 89.3543 | 75.2093 |  |  | 34.4035 | 49.0867 | 301.6211 | 175.6418 | 0.63925 | -0.25122 | [6 empty] | 392.2306 | 426.4013 | 104.1908 | 243.7158 |  | 306.4654 | 62.3903 | 1012.8605 |  |  | 41.2941 |  |  |  | 29.8828 | 71.3171 | 31.9838 | 24.7908 |  |  |  |  | 31.8915 | 35.6687 | 81.8463 | [6 empty] | 373.7956 | [5 empty] | 19.3714 | 30.5904 | 78.9203 | 13.1813 | 19.3995 | 166.9112 | 21.1152 | 27.3895 |  | 21.393 | 47.6915 | 15.6255 | 32.2219 | 14.669 | 49.3534 | 27.3009 | 40.395 |  | 24.574 | 49.0433 | 206.3853 | 17.5513 | 46.2621 | 69.5069 | 31.8939 | 58.5141 | 24.1186 | 53.1286 | 30.5387 | 49.3052 | 0.76731 | 20.9381 | 0.065884 | 0.061759 | -40.2375 | 3.1153 | -10.04 | 0.24 | -28.2919 | -5.8914 | 1.9278 | 1.9866 | -3.0953 | 2.9185 | 3.3674 |  |  | -0.60107 | 1.3057 | 1.6884 | 0.41037 | -3.416
42810.617 | 15292 | 118.5065 | 92.4987 | 74.2402 | 56.5377 | 34.1546 | 24.5526 | 18.859 | 191.4665 | 118.639 | 97.4811 | 76.3389 | 45.3009 | 28.6415 | 20.1177 | 160.5141 | 156.8815 | 134.0109 | 142.9924 | 153.1056 | 21.2677 |  |  |  | 305.487 | 310.2823 | 155.9705 | 539.7264 | 71.3357 | 561.4992 | 180.7137 |  | 654.7123 | 256.2583 |  |  | 35.2728 | 103.8673 |  | 167.0829 | 1134.6125 | 32.4901 | 38.9668 |  | 16.1516 | 18.786 | 18.5891 | 21.0253 | 27.5011 | 28.1586 | 37.5745 | 6.0981 | 10.1882 | 6.2957 | 13.4999 | 8.3695 | 41.5513 | 48.5445 | 40.7588 | 16.1047 |  |  | -197.3093 | -24.9572 | -9.0039 | 4.0748 | 1.1265 | 1.2855 | 8.5785 | -159.5656 | 0.44779 | -0.025558 | 0.45193 | -0.00057005 | -0.00059797 | -0.00057333 | 25.5908 | 28.2348 | 29.8812 | 48.9826 | 107.0535 | 83.9579 | 44.8071 | 125.6546 | 105.8936 | 81.0195 | 63.8351 | 41.5681 | 28.297 | 19.5002 | 19.0052 | 20.7151 | 7.332 | 7.7206 | 9.1117 | 23.1456 | 18.0719 | 171.7868 | 183.7166 | 197.4955 | 73.0356 | 125.8484 | 89.323 | 77.1738 |  |  | 34.3963 | 49.153 | 301.8575 | 175.4497 | 0.47494 | 0.18917 | [6 empty] | 392.1543 | 426.3716 | 104.1697 | 243.6682 |  | 307.1816 | 62.5415 | 1012.109 |  |  | 41.3015 |  |  |  | 29.8246 | 71.1281 | 31.9399 | 24.7146 |  |  |  |  | 32.0511 | 35.9131 | 82.1241 | [6 empty] | 376.1281 | [5 empty] | 19.4419 | 30.462 | 78.4258 | 13.6152 | 19.2583 | 167.1437 | 21.464 | 27.3446 |  | 21.2527 | 47.5307 | 16.0063 | 31.6146 | 15.0969 | 49.0622 | 27.3694 | 40.2631 |  | 24.6357 | 48.8321 | 206.2633 | 17.7507 | 46.0247 | 68.6568 | 31.9256 | 58.1102 | 24.0214 | 53.077 | 30.6145 | 49.2142 | 0.92678 | 20.9393 | 0.065241 | 0.061926 | -40.1552 | 3.1152 | -10.06 | 0.32 | -28.2809 | -5.9485 | -3.5729 | 2.4036 | 1.2839 | 1.3715 | 3.5431 |  |  | -0.59732 | 0.89705 | 1.6011 | 0.41045 | -3.4109
42810.617 | 15293 | 118.517 | 92.4945 | 74.2681 | 56.5462 | 34.1631 | 24.5574 | 18.8671 | 191.4507 | 118.6408 | 97.4856 | 76.3388 | 45.3153 | 28.649 | 20.1157 | 160.4867 | 156.8265 | 133.9102 | 142.9348 | 153.0461 | 21.4692 |  |  |  | 305.4173 | 310.4734 | 157.6628 | 539.8045 | 71.3982 | 561.5606 | 180.6819 |  | 660.118 | 256.2056 |  |  | 35.2615 | 104.8171 |  | 164.218 | 1142.8774 | 32.7628 | 38.9344 |  | 16.237 | 18.6455 | 17.8809 | 20.0716 | 26.9253 | 27.61 | 36.9768 | 6.1898 | 10.1881 | 6.2823 | 13.4854 | 8.3715 | 41.5092 | 48.5337 | 40.7233 | 16.0904 |  |  | -197.2482 | -30.3974 | -6.6718 | 2.7947 | 1.1186 | 0.11651 | 6.1301 | -159.8528 | 0.42288 | 0.39048 | 0.60632 | -0.0005454 | -0.00053226 | -0.00055526 | 25.7509 | 28.4022 | 30.1292 | 49.1446 | 107.0252 | 83.9566 | 44.8142 | 125.6452 | 105.8904 | 81.0217 | 63.8309 | 41.5642 | 28.2964 | 19.4882 | 20.3212 | 21.5049 | 9.7275 | 8.67 | 8.5635 | 23.0986 | 18.0786 | 171.7098 | 183.6263 | 197.3542 | 73.0423 | 125.7492 | 89.252 | 78.0534 |  |  | 34.3875 | 49.1156 | 301.9904 | 176.7686 | -0.078357 | 0.078692 | [6 empty] | 392.0487 | 426.8928 | 104.0775 | 243.6194 |  | 308.0089 | 62.5982 | 1016.068 |  |  | 41.2841 |  |  |  | 29.7868 | 71.0071 | 31.9436 | 24.8038 |  |  |  |  | 32.2079 | 36.1271 | 82.286 | [6 empty] | 371.017 | [5 empty] | 19.3825 | 30.3733 | 77.85 | 14.0593 | 19.1312 | 166.7955 | 21.5721 | 27.3543 |  | 21.2895 | 47.3006 | 16.3383 | 31.4038 | 15.0823 | 48.6951 | 27.4536 | 40.1094 |  | 24.7071 | 48.6343 | 206.1591 | 18.0383 | 45.9269 | 67.6074 | 32.0399 | 57.834 | 23.9362 | 52.9853 | 30.7016 | 49.0117 | 0.8715 | 20.939 | 0.064857 | 0.060312 | -40.1764 | 3.1152 | -3.11 | 0.36 | -28.2775 | -6.5633 | -3.0749 | 1.9901 | 1.2782 | 0.41253 | 2.9923 |  |  | -0.59383 | 0.74531 | 1.3358 | 0.41096 | -3.4478
42810.617 | 15294 | 118.5253 | 92.4964 | 74.2673 | 56.5455 | 34.1658 | 24.5498 | 18.8642 | 191.4373 | 118.6508 | 97.4924 | 76.3429 | 45.3133 | 28.6499 | 20.1183 | 160.4588 | 156.7898 | 133.825 | 142.8917 | 152.9903 | 21.8734 |  |  |  | 305.3418 | 310.6945 | 163.0301 | 540.2738 | 71.3487 | 562.0678 | 180.6364 |  | 667.3361 | 256.1328 |  |  | 35.2425 | 102.0817 |  | 162.3393 | 1137.3759 | 32.6211 | 39.1358 |  | 15.9676 | 18.47 | 17.5177 | 19.6081 | 26.6711 | 27.3071 | 36.4453 | 6.288 | 10.1818 | 6.2621 | 13.4496 | 8.3693 | 41.5039 | 48.5079 | 40.6993 | 16.0813 |  |  | -197.212 | -18.2506 | 2.9707 | 3.1266 | 1.4208 | 0.49172 | 6.7091 | -159.8685 | 0.13176 | 0.0063312 | 0.58665 | -0.00058483 | -0.00056676 | -0.00055362 | 26.1139 | 29.4929 | 30.5282 | 49.1088 | 107.0014 | 83.9553 | 44.8128 | 125.6598 | 105.9 | 81.0189 | 63.8371 | 41.5649 | 28.294 | 19.4927 | 19.399 | 20.5601 | 10.5266 | 10.3675 | 9.2835 | 23.0121 | 18.0639 | 171.6547 | 183.553 | 197.2187 | 73.0549 | 125.6611 | 89.2171 | 80.3234 |  |  | 34.3811 | 48.69 | 301.3423 | 177.0051 | -0.036217 | 0.0056708 | [6 empty] | 391.9211 | 427.4445 | 103.9977 | 243.5814 |  | 308.5569 | 62.6703 | 1019.4351 |  |  | 41.3018 |  |  |  | 29.8666 | 70.9647 | 31.9251 | 25.5724 |  |  |  |  | 32.2518 | 36.2046 | 82.4411 | [6 empty] | 354.7281 | [5 empty] | 19.4745 | 30.4312 | 77.3943 | 14.4281 | 19.0665 | 165.5265 | 21.5627 | 27.3432 |  | 21.3607 | 47.1073 | 16.5999 | 31.4829 | 15.2165 | 48.4503 | 27.5431 | 40.0346 |  | 24.6994 | 48.4534 | 206.0747 | 18.3529 | 45.8533 | 67.0044 | 32.1126 | 57.6493 | 23.8313 | 52.8288 | 30.6977 | 48.7959 | 0.75922 | 20.9388 | 0.065035 | 0.059769 | -40.1549 | 3.1152 | -1.98 | 0.33 | -28.2835 | -5.0841 | 2.0512 | 2.1043 | 1.4399 | 0.84707 | 3.1289 |  |  | -0.59329 | 0.83766 | 1.2453 | 0.40471 | -3.4546
42810.6171 | 15295 | 118.5379 | 92.5004 | 74.2713 | 56.5507 | 34.1674 | 24.5552 | 18.8608 | 191.4181 | 118.6579 | 97.4956 | 76.3412 | 45.3133 | 28.6469 | 20.114 | 160.428 | 156.733 | 133.7268 | 142.8188 | 152.9227 | 22.3047 |  |  |  | 305.2642 | 311.1374 | 168.1044 | 540.6953 | 71.1626 | 562.9826 | 180.61 |  | 664.2478 | 256.0915 |  |  | 35.2375 | 103.541 |  | 164.2596 | 1115.5102 | 32.4306 | 39.577 |  | 16.2055 | 18.4686 | 17.3804 | 19.523 | 26.5679 | 27.1458 | 36.1217 | 6.3208 | 10.1845 | 6.2356 | 13.428 | 8.3798 | 41.5153 | 48.4973 | 40.6726 | 16.075 |  |  | -197.2271 | -28.9301 | 4.1279 | 3.9749 | 0.2157 | 1.714 | 7.5212 | -159.7687 | 0.68112 | 0.009688 | 0.84 | -0.00054048 | -0.00058812 | -0.00052405 | 26.0884 | 30.3729 | 29.6477 | 49.2341 | 106.9745 | 83.9593 | 44.8181 | 125.6599 | 105.9043 | 81.0266 | 63.8437 | 41.5739 | 28.2987 | 19.4925 | 17.9345 | 19.8032 | 9.85 | 10.5614 | 10.4573 | 22.9336 | 18.0282 | 171.5917 | 183.4759 | 197.0902 | 73.0534 | 125.5725 | 89.1623 | 83.9245 |  |  | 34.3787 | 48.4202 | 300.9735 | 175.4111 | 0.29686 | -0.018607 | [6 empty] | 391.8474 | 428.1948 | 103.9604 | 243.5287 |  | 307.118 | 62.7884 | 1027.941 |  |  | 41.3249 |  |  |  | 29.9308 | 70.7337 | 31.8959 | 26.0028 |  |  |  |  | 32.4151 | 36.3181 | 82.5585 | [6 empty] | 387.229 | [5 empty] | 19.6133 | 30.5058 | 76.8856 | 14.8022 | 19.3018 | 164.2851 | 21.6814 | 27.3881 |  | 21.4019 | 46.8842 | 17.2444 | 31.57 | 15.3223 | 48.2799 | 27.6424 | 39.9725 |  | 24.7232 | 48.2344 | 205.9731 | 18.6855 | 45.8676 | 66.2299 | 32.0577 | 57.3773 | 23.8767 | 52.7209 | 30.7548 | 48.6367 | 0.79408 | 20.9393 | 0.066171 | 0.061781 | -40.1153 | 3.1152 | 4.28 | 0.27 | -28.3001 | -6.401 | 2.4179 | 2.3727 | 0.56088 | 1.581 | 3.312 |  |  | -0.58787 | 0.99121 | 1.3163 | 0.39229 | -3.4104
42810.6171 | 15296 | 118.5527 | 92.5145 | 74.2836 | 56.5596 | 34.1633 | 24.5516 | 18.8731 | 191.4051 | 118.6681 | 97.4993 | 76.3583 | 45.3225 | 28.6591 | 20.1209 | 160.3848 | 156.6835 | 133.6224 | 142.7608 | 152.8543 | 22.523 |  |  |  | 305.1899 | 311.3674 | 168.8791 | 541.3061 | 71.0876 | 563.7808 | 180.5863 |  | 657.8945 | 256.0387 |  |  | 35.2272 | 105.8229 |  | 163.6875 | 1099.3421 | 32.3955 | 39.8542 |  | 16.4326 | 18.4941 | 17.4156 | 19.5038 | 26.3722 | 26.8809 | 35.7586 | 6.3263 | 10.1753 | 6.1257 | 13.4085 | 8.3752 | 41.515 | 48.5011 | 40.6472 | 16.0634 |  |  | -197.3178 | -31.207 | 1.0881 | 4.2588 | 1.1764 | 0.11322 | 5.2693 | -160.0052 | 0.24268 | -0.011712 | 0.78496 | -0.00052898 | -0.00057826 | -0.00056676 | 26.891 | 30.1139 | 30.0571 | 49.0996 | 106.9297 | 83.9468 | 44.813 | 125.6486 | 105.897 | 81.0248 | 63.8468 | 41.5658 | 28.2883 | 19.4868 | 17.6095 | 19.8264 | 8.6787 | 10.2431 | 10.917 | 22.8728 | 17.9888 | 171.5199 | 183.3966 | 196.9657 | 73.0537 | 125.4764 | 89.0937 | 85.1222 |  |  | 34.3674 | 48.9731 | 300.9309 | 174.4768 | 0.38215 | -0.047778 | [6 empty] | 391.7539 | 428.5225 | 104.1815 | 243.4563 |  | 304.7828 | 62.8879 | 1030.7303 |  |  | 41.3038 |  |  |  | 29.9901 | 70.7069 | 31.8746 | 25.9487 |  |  |  |  | 32.6049 | 36.4615 | 82.7556 | [6 empty] | 390.8797 | [5 empty] | 19.5761 | 30.5378 | 76.2942 | 15.3142 | 19.618 | 163.764 | 21.92 | 27.5487 |  | 21.3698 | 46.671 | 17.7629 | 31.3258 | 15.6892 | 48.1535 | 27.7539 | 39.7821 |  | 24.6876 | 48.0015 | 205.8402 | 18.9317 | 45.8571 | 65.5875 | 31.991 | 56.9679 | 23.784 | 52.5946 | 30.8013 | 48.4137 | 0.80987 | 20.9385 | 0.066395 | 0.061499 | -40.2014 | 3.1152 | -14.75 | 0.23 | -28.3201 | -6.6484 | 1.2414 | 2.456 | 1.3093 | 0.40617 | 2.7709 |  |  | -0.58785 | 1.0202 | 1.4418 | 0.38423 | -3.3849
42810.6171 | 15297 | 118.5659 | 92.5164 | 74.279 | 56.5628 | 34.1677 | 24.5523 | 18.8749 | 191.3806 | 118.671 | 97.5102 | 76.3611 | 45.3299 | 28.6576 | 20.1215 | 160.3507 | 156.6374 | 133.5298 | 142.712 | 152.8104 | 22.7003 |  |  |  | 305.1163 | 311.5607 | 170.7373 | 542.4368 | 70.8998 | 565.3764 | 180.5634 |  | 651.6699 | 255.9854 |  |  | 35.2177 | 106.888 |  | 163.3652 | 1097.8146 | 32.4392 | 40.0421 |  | 16.5974 | 18.6244 | 17.615 | 19.6907 | 26.4153 | 26.891 | 35.4992 | 6.3461 | 10.1717 | 6.0558 | 13.3855 | 8.3793 | 41.5115 | 48.5014 | 40.6174 | 16.0544 |  |  | -197.3382 | -28.5115 | 1.3273 | 4.0781 | 2.2626 | 1.4767 | 4.628 | -160.1248 | 0.28569 | 0.20669 | 0.99776 | -0.00049284 | -0.00051583 | -0.00056348 | 29.5414 | 32.2237 | 31.9 | 49.5841 | 106.9035 | 83.9577 | 44.8319 | 125.6554 | 105.9043 | 81.0322 | 63.8515 | 41.5703 | 28.2971 | 19.4908 | 17.0226 | 20.0976 | 8.9592 | 9.9367 | 10.7885 | 22.8202 | 17.961 | 171.4593 | 183.3265 | 196.8398 | 73.0664 | 125.4094 | 89.0298 | 87.1445 |  |  | 34.3702 | 49.144 | 300.807 | 175.0864 | 0.44293 | 0.1376 | [6 empty] | 391.6225 | 429.1089 | 104.5756 | 243.4038 |  | 302.8018 | 62.6392 | 1030.4169 |  |  | 41.276 |  |  |  | 30.0581 | 70.6561 | 31.8502 | 25.7928 |  |  |  |  | 32.7048 | 36.5645 | 82.9636 | [6 empty] | 393.8263 | [5 empty] | 19.527 | 30.5827 | 75.6674 | 15.7723 | 19.4899 | 164.2912 | 22.3194 | 27.7597 |  | 21.377 | 46.5228 | 17.9494 | 30.2112 | 16.3554 | 48.1315 | 27.8002 | 39.6942 |  | 24.596 | 47.7747 | 205.7078 | 19.1661 | 45.817 | 64.8424 | 31.9156 | 56.5576 | 23.55 | 52.4952 | 30.8399 | 48.2336 | 0.89384 | 20.9389 | 0.066211 | 0.061549 | -40.2392 | 3.1152 | 10.38 | 0.33 | -28.3486 | -6.3562 | 1.3714 | 2.4039 | 1.8158 | 1.4669 | 2.5969 |  |  | -0.58728 | 1.0793 | 1.4074 | 0.37868 | -3.4017
42810.6171 | 15298 | 118.5659 | 92.5109 | 74.2835 | 56.5693 | 34.1669 | 24.5538 | 18.8698 | 191.3636 | 118.6706 | 97.5069 | 76.3653 | 45.324 | 28.6628 | 20.1162 | 160.3113 | 156.5827 | 133.431 | 142.6462 | 152.7435 | 22.8543 |  |  |  | 305.0413 | 311.458 | 171.5265 | 544.6731 | 70.8402 | 567.7324 | 180.5391 |  | 652.731 | 255.9419 |  |  | 35.214 | 107.0125 |  | 162.7638 | 1097.8974 | 32.6275 | 40.127 |  | 16.9329 | 18.7343 | 17.7521 | 19.8294 | 26.3723 | 26.9344 | 35.3751 | 6.3054 | 10.1662 | 6.1193 | 13.3634 | 8.3856 | 41.5169 | 48.5088 | 40.6005 | 16.0424 |  |  | -197.2646 | -25.1228 | 1.8602 | 2.2592 | 2.7778 | 2.2153 | 6.2116 | -159.9875 | 0.45032 | 0.14102 | 0.63851 | -0.00055198 | -0.00052898 | -0.00054212 | 31.0426 | 33.0073 | 32.2306 | 49.6725 | 106.8831 | 83.9598 | 44.8489 | 125.6643 | 105.9114 | 81.0451 | 63.8562 | 41.5831 | 28.3049 | 19.4989 | 16.3666 | 19.8433 | 10.1131 | 10.1689 | 10.3668 | 22.7763 | 17.9418 | 171.3996 | 183.2403 | 196.7026 | 73.0817 | 125.3154 | 88.9446 | 91.1983 |  |  | 34.3596 | 49.1988 | 300.5529 | 174.7404 | -0.20579 | 0.20648 | [6 empty] | 391.4714 | 430.153 | 104.8695 | 243.3562 |  | 302.2742 | 62.0089 | 1033.0228 |  |  | 41.3042 |  |  |  | 30.1589 | 70.6229 | 31.8177 | 25.7561 |  |  |  |  | 32.8534 | 36.7608 | 83.2335 | [6 empty] | 396.1744 | [5 empty] | 19.4852 | 30.6469 | 75.171 | 15.9373 | 19.533 | 164.8176 | 22.7924 | 28.026 |  | 21.5359 | 46.4071 | 17.8245 | 29.2919 | 16.933 | 48.1394 | 27.7967 | 39.6573 |  | 24.5356 | 47.4821 | 205.5762 | 19.4395 | 45.7809 | 64.1692 | 31.9567 | 56.1793 | 23.3591 | 52.4515 | 30.8686 | 48.2681 | 0.5566 | 20.9385 | 0.064822 | 0.06173 | -40.2387 | 3.1152 | 9.08 | 0.23 | -28.3831 | -5.9677 | 1.6239 | 1.7896 | 2.012 | 1.7968 | 3.0088 |  |  | -0.58747 | 1.147 | 1.277 | 0.3762 | -3.3925
42810.6171 | 15299 | 118.565 | 92.5091 | 74.2722 | 56.5576 | 34.1679 | 24.5502 | 18.8526 | 191.3377 | 118.6758 | 97.5009 | 76.3623 | 45.3252 | 28.6516 | 20.1091 | 160.2796 | 156.5402 | 133.3365 | 142.5837 | 152.672 | 23.063 |  |  |  | 304.9749 | 311.2304 | 169.1657 | 546.5791 | 70.8789 | 569.7906 | 180.5032 |  | 659.5982 | 255.8845 |  |  | 35.2024 | 107.3222 |  | 162.1344 | 1117.5927 | 32.7868 | 40.2488 |  | 17.2243 | 18.9571 | 17.9659 | 19.9968 | 26.2423 | 26.7259 | 35.1631 | 6.2081 | 10.1564 | 6.3432 | 13.3513 | 8.3859 | 41.5187 | 48.527 | 40.5978 | 16.0411 |  |  | -197.3625 | -31.2274 | 1.5993 | 2.1665 | 4.4199 | 2.2449 | 6.0933 | -159.9605 | 0.46122 | 0.2241 | 0.79747 | -0.00046162 | -0.00054705 | -0.00055033 | 30.5322 | 32.0002 | 31.6088 | 49.9393 | 106.8551 | 83.9476 | 44.8394 | 125.6655 | 105.9113 | 81.0456 | 63.858 | 41.59 | 28.3019 | 19.4985 | 15.7265 | 19.459 | 10.0467 | 9.9416 | 10.1617 | 22.7217 | 17.9166 | 171.3334 | 183.1712 | 196.5741 | 73.078 | 125.2413 | 88.8703 | 94.8748 |  |  | 34.3543 | 48.3516 | 300.1725 | 183.4197 | 0.20609 | 0.069471 | [6 empty] | 391.3398 | 429.8848 | 105.1998 | 243.298 |  | 303.2267 | 61.9192 | 1036.3697 |  |  | 41.3253 |  |  |  | 30.2441 | 70.5458 | 31.8154 | 25.8406 |  |  |  |  | 32.9801 | 36.9327 | 83.4531 | [6 empty] | 398.7824 | [5 empty] | 19.561 | 30.7036 | 74.6901 | 15.9411 | 19.5347 | 165.3136 | 23.1921 | 28.2676 |  | 21.7525 | 46.2836 | 17.6011 | 29.1143 | 17.0776 | 48.1463 | 27.6466 | 39.4516 |  | 24.5705 | 47.2088 | 205.4626 | 19.7144 | 45.712 | 63.6101 | 31.998 | 55.681 | 23.2092 | 52.3891 | 30.8914 | 48.2952 | 0.83722 | 20.9388 | 0.065809 | 0.063749 | -40.1563 | 3.1152 | 3.24 | 0.18 | -28.4248 | -6.6559 | 1.5063 | 1.7531 | 2.5371 | 1.8082 | 2.979 |  |  | -0.58541 | 1.2118 | 1.2814 | 0.37241 | -3.6337
42810.6171 | 15300 | 118.5727 | 92.5229 | 74.2827 | 56.5759 | 34.1816 | 24.5616 | 18.8653 | 191.3386 | 118.682 | 97.5173 | 76.3711 | 45.3298 | 28.6607 | 20.1156 | 160.248 | 156.4894 | 133.2269 | 142.5283 | 152.6056 | 23.5254 |  |  |  | 304.8987 | 311.0995 | 166.5642 | 547.4307 | 70.982 | 570.2894 | 180.4592 |  | 672.0233 | 255.8341 |  |  | 35.1846 | 108.4658 |  | 162.1727 | 1135.7839 | 32.9667 | 40.6195 |  | 17.5173 | 19.0758 | 18.159 | 20.2512 | 26.312 | 26.8128 | 34.9812 | 6.0208 | 10.1416 | 6.4082 | 13.3276 | 8.3928 | 41.5363 | 48.5536 | 40.5986 | 16.0393 |  |  | -197.3724 | -42.8182 | 2.8721 | 2.7704 | 2.6115 | 2.1851 | 6.1926 | -159.9888 | 0.55618 | -0.008145 | 0.78039 | -0.00048955 | -0.00047148 | -0.00056512 | 30.6053 | 32.6051 | 32.4364 | 50.7358 | 106.8304 | 83.9522 | 44.8458 | 125.6707 | 105.9186 | 81.0491 | 63.8631 | 41.5945 | 28.3114 | 19.5028 | 16.1136 | 19.6548 | 9.3753 | 10.0289 | 9.7257 | 22.6736 | 17.8861 | 171.2828 | 183.0979 | 196.4574 | 73.0848 | 125.1879 | 88.8284 | 100.862 |  |  | 34.3579 | 47.7465 | 299.5592 | 197.8558 | 0.22878 | -0.067539 | [6 empty] | 391.1942 | 429.3482 | 105.4309 | 243.2454 |  | 305.6131 | 62.0208 | 1038.156 |  |  | 41.3003 |  |  |  | 30.296 | 70.5438 | 31.8831 | 25.6003 |  |  |  |  | 33.1236 | 37.1024 | 83.638 | [6 empty] | 401.5164 | [5 empty] | 19.7655 | 30.7508 | 74.138 | 15.9141 | 19.4158 | 165.0895 | 23.4191 | 28.349 |  | 21.9921 | 46.108 | 17.3386 | 28.4886 | 17.1574 | 48.185 | 27.4984 | 38.8909 |  | 24.6286 | 46.9575 | 205.3197 | 19.9859 | 45.6288 | 63.1315 | 31.8365 | 55.1164 | 23.1644 | 52.2783 | 30.9549 | 48.2373 | 0.71665 | 20.9389 | 0.065976 | 0.064524 | -40.1559 | 3.1153 | 12.57 | 0.33 | -28.4339 | -7.7954 | 2.019 | 1.9829 | 1.9505 | 1.7842 | 3.0036 |  |  | -0.58303 | 1.1631 | 1.3524 | 0.3615 | -4.0346
42810.6171 | 15301 | 118.5592 | 92.5188 | 74.288 | 56.5793 | 34.1819 | 24.5648 | 18.8602 | 191.3121 | 118.6838 | 97.5101 | 76.3719 | 45.333 | 28.6622 | 20.1198 | 160.2058 | 156.4296 | 133.1259 | 142.4729 | 152.54 | 24.0218 |  |  |  | 304.8219 | 310.8353 | 167.6691 | 547.2107 | 70.968 | 568.3618 | 180.4218 |  | 675.4 | 255.7797 |  |  | 35.1807 | 108.7642 |  | 161.7408 | 1141.6337 | 33.1584 | 40.9375 |  | 17.6318 | 19.0228 | 18.2092 | 20.3789 | 26.4595 | 26.9041 | 35.0771 | 5.9617 | 10.1246 | 6.2703 | 13.3048 | 8.3884 | 41.5509 | 48.5801 | 40.5967 | 16.025 |  |  | -197.3618 | -36.6946 | 2.5567 | 2.591 | 1.8309 | 1.869 | 6.1144 | -160.0466 | 0.73366 | 0.26606 | 0.52327 | -0.00052405 | -0.00048298 | -0.00051912 | 31.7757 | 33.9961 | 33.5014 | 51.157 | 106.8053 | 83.95 | 44.8547 | 125.6717 | 105.9191 | 81.0489 | 63.8618 | 41.5896 | 28.3147 | 19.5007 | 16.6358 | 19.6999 | 9.4809 | 10.1224 | 9.803 | 22.6299 | 17.8526 | 171.2339 | 183.0286 | 196.3366 | 73.0956 | 125.1222 | 88.7977 | 107.405 |  |  | 34.3536 | 47.6209 | 299.2608 | 200.9472 | 0.19677 | 0.089232 | [6 empty] | 391.0896 | 429.4186 | 105.2382 | 243.2179 |  | 306.5011 | 62.1094 | 1039.1845 |  |  | 41.3143 |  |  |  | 30.3123 | 70.4589 | 31.941 | 25.411 |  |  |  |  | 33.2503 | 37.2634 | 83.8809 | [6 empty] | 403.3845 | [5 empty] | 20.0504 | 30.8173 | 73.5235 | 15.9268 | 19.2332 | 164.058 | 23.7203 | 28.7798 |  | 22.2225 | 45.8879 | 17.0761 | 27.9131 | 17.3993 | 48.2208 | 27.5708 | 38.411 |  | 24.6862 | 46.7219 | 205.1892 | 20.2985 | 45.5868 | 62.8488 | 31.5577 | 54.6329 | 23.2041 | 52.1759 | 30.9725 | 48.15 | 0.63152 | 20.9383 | 0.065729 | 0.063655 | -40.1971 | 3.1153 | -1.49 | 0.27 | -28.4007 | -7.2159 | 1.9047 | 1.9174 | 1.6334 | 1.6503 | 2.985 |  |  | -0.5787 | 1.1 | 1.3368 | 0.35254 | -4.1206
42810.6171 | 15302 | 118.5541 | 92.5353 | 74.296 | 56.5844 | 34.1889 | 24.5672 | 18.8617 | 191.3013 | 118.6938 | 97.5173 | 76.384 | 45.3438 | 28.6678 | 20.1329 | 160.1663 | 156.3819 | 133.0347 | 142.4154 | 152.4764 | 24.4233 |  |  |  | 304.7518 | 310.6171 | 171.0751 | 546.4765 | 70.9114 | 566.2608 | 180.3911 |  | 675.7095 | 255.7243 |  |  | 35.1716 | 109.9805 |  | 162.2427 | 1155.7463 | 33.1464 | 41.2646 |  | 17.6477 | 19.073 | 18.2379 | 20.3498 | 26.3128 | 26.7988 | 34.9103 | 6.0191 | 10.1163 | 6.1601 | 13.2915 | 8.3726 | 41.5793 | 48.6095 | 40.6004 | 16.0172 |  |  | -197.3908 | -22.0139 | -1.566 | 4.1924 | -1.2898 | 4.2301 | 7.6119 | -159.835 | 0.47542 | 0.21718 | 0.63971 | -0.00056183 | -0.00053883 | -0.00054376 | 31.3619 | 33.0531 | 32.7119 | 51.0925 | 106.7749 | 83.943 | 44.8503 | 125.6677 | 105.9187 | 81.0497 | 63.8669 | 41.5925 | 28.316 | 19.4971 | 17.6246 | 19.743 | 8.8714 | 10.1483 | 9.867 | 22.589 | 17.8282 | 171.1718 | 182.9552 | 196.1984 | 73.0982 | 125.0682 | 88.7615 | 113.8938 |  |  | 34.3576 | 47.4288 | 299.1176 | 203.5936 | 0.19596 | 0.021103 | [6 empty] | 391.0065 | 429.2802 | 104.9273 | 243.1192 |  | 308.0498 | 62.1781 | 1039.05 |  |  | 41.3335 |  |  |  | 30.275 | 70.3743 | 31.9978 | 25.4078 |  |  |  |  | 33.3588 | 37.37 | 84.073 | [6 empty] | 404.577 | [5 empty] | 20.401 | 30.9192 | 72.9872 | 15.9582 | 18.9974 | 162.6928 | 24.2913 | 29.2572 |  | 22.4247 | 45.6982 | 16.8558 | 27.2047 | 17.7098 | 48.2198 | 27.5695 | 38.2257 |  | 24.7732 | 46.4378 | 205.0636 | 20.5185 | 45.5721 | 62.6426 | 31.3476 | 54.1598 | 23.3035 | 52.0945 | 30.9397 | 48.1822 | 0.78637 | 20.939 | 0.065402 | 0.061585 | -40.1991 | 3.1153 | -10.18 | 0.37 | -28.3673 | -5.5895 | -1.4908 | 2.4392 | -1.3707 | 2.4824 | 3.33 |  |  | -0.5744 | 0.98533 | 1.4017 | 0.34314 | -4.194
42810.6172 | 15303 | 118.5399 | 92.5241 | 74.3053 | 56.5863 | 34.1876 | 24.5579 | 18.8653 | 191.2868 | 118.695 | 97.5162 | 76.3789 | 45.3426 | 28.6664 | 20.1245 | 160.1278 | 156.3289 | 132.9408 | 142.3581 | 152.4193 | 24.6431 |  |  |  | 304.6766 | 310.3102 | 178.2838 | 546.4127 | 70.8759 | 565.0245 | 180.3538 |  | 673.426 | 255.682 |  |  | 35.1629 | 109.7702 |  | 161.1011 | 1144.3462 | 32.7495 | 41.3332 |  | 17.4122 | 18.9929 | 18.2442 | 20.1717 | 26.332 | 26.9238 | 34.6697 | 6.0428 | 10.1162 | 6.1399 | 13.2733 | 8.3856 | 41.5979 | 48.631 | 40.5902 | 16.0087 |  |  | -197.3934 | -21.7386 | 0.58668 | 3.166 | -0.064232 | 1.4255 | 6.2951 | -160.0874 | 0.45674 | 0.3097 | 0.74243 | -0.00050598 | -0.00048626 | -0.00055526 | 29.9425 | 31.0097 | 31.5836 | 50.4001 | 106.7293 | 83.9357 | 44.8609 | 125.6777 | 105.9298 | 81.0561 | 63.8752 | 41.5937 | 28.3082 | 19.5019 | 17.3333 | 19.4968 | 8.2825 | 10.0362 | 9.4325 | 22.5328 | 17.7865 | 171.1062 | 182.8648 | 196.0649 | 73.092 | 124.9829 | 88.7065 | 120.9823 |  |  | 34.3651 | 46.5385 | 298.0843 | 235.1772 | 0.066502 | -0.21829 | [6 empty] | 390.8822 | 429.3167 | 104.6919 | 243.0585 |  | 308.0431 | 62.2372 | 1035.5833 |  |  | 41.3506 |  |  |  | 30.323 | 70.4482 | 32.0486 | 25.1607 |  |  |  |  | 33.4692 | 37.5227 | 84.2294 | [6 empty] | 401.9499 | [5 empty] | 21.0655 | 30.9336 | 72.5312 | 15.8398 | 18.7637 | 161.7919 | 24.542 | 29.4635 |  | 22.7344 | 45.538 | 16.6119 | 26.6696 | 17.947 | 48.116 | 27.4499 | 37.8921 |  | 24.8201 | 46.2566 | 204.9497 | 20.7294 | 45.5616 | 62.5243 | 31.0859 | 53.6343 | 23.4076 | 52.045 | 30.961 | 48.0798 | 0.7858 | 20.9382 | 0.064989 | 0.061455 | -40.1506 | 3.1154 | 8.44 | 0.23 | -28.3466 | -5.5537 | 0.91236 | 2.1194 | -0.30595 | 1.4413 | 3.0289 |  |  | -0.57471 | 1.0111 | 1.4622 | 0.34093 | -5.0711
42810.6172 | 15304 | 118.5333 | 92.5326 | 74.3035 | 56.5916 | 34.1906 | 24.5631 | 18.8646 | 191.2682 | 118.697 | 97.5248 | 76.3852 | 45.3448 | 28.6721 | 20.1269 | 160.0955 | 156.2914 | 132.8407 | 142.3002 | 152.3572 | 24.8103 |  |  |  | 304.6112 | 310.2336 | 185.6326 | 547.2656 | 71.0025 | 565.111 | 180.3131 |  | 669.5006 | 255.6309 |  |  | 35.162 | 108.903 |  | 159.1749 | 1095.6245 | 32.3359 | 40.9478 |  | 17.5262 | 19.0742 | 18.3529 | 20.2268 | 26.2072 | 26.8595 | 34.4001 | 6.0551 | 10.102 | 6.1249 | 13.2537 | 8.39 | 41.6277 | 48.6336 | 40.5887 | 16.0018 |  |  | -197.3921 | -27.6566 | -0.192 | 5.5231 | 1.6896 | 1.8316 | 4.9552 | -160.2865 | 0.38046 | 0.085845 | 0.46505 | -0.00058483 | -0.00052898 | -0.00054212 | 28.848 | 30.5463 | 31.1186 | 50.4272 | 106.6989 | 83.9321 | 44.8689 | 125.6748 | 105.9209 | 81.0607 | 63.8773 | 41.5987 | 28.3007 | 19.4963 | 16.4232 | 19.4399 | 8.6742 | 9.9452 | 8.9464 | 22.4804 | 17.7717 | 171.0395 | 182.791 | 195.942 | 73.0941 | 124.9098 | 88.7009 | 125.2908 |  |  | 34.3678 | 47.0284 | 298.301 | 233.9841 | 0.19009 | 0.044628 | [6 empty] | 390.712 | 429.3473 | 104.5727 | 243.0112 |  | 302.5801 | 62.2972 | 1032.1918 |  |  | 41.39 |  |  |  | 30.4008 | 70.3943 | 32.1263 | 25.0066 |  |  |  |  | 33.591 | 37.6408 | 84.3922 | [6 empty] | 397.7541 | [5 empty] | 21.3981 | 30.9556 | 72.0666 | 15.7973 | 18.6911 | 161.012 | 24.8591 | 29.652 |  | 22.8683 | 45.4049 | 16.7767 | 26.3602 | 18.1511 | 48.0438 | 27.3798 | 37.3784 |  | 24.8557 | 46.0111 | 204.8552 | 20.9292 | 45.5137 | 62.4439 | 30.8547 | 53.0792 | 23.5217 | 51.9959 | 30.9842 | 48.1098 | 0.85436 | 20.9399 | 0.066349 | 0.063692 | -40.2585 | 3.1153 | -5.92 | 0.42 | -28.3479 | -6.265 | -0.52201 | 2.7997 | 1.569 | 1.6336 | 2.687 |  |  | -0.57056 | 1.1061 | 1.417 | 0.35161 | -5.0378
42810.6172 | 15305 | 118.521 | 92.5335 | 74.3021 | 56.5998 | 34.201 | 24.5648 | 18.8656 | 191.2619 | 118.7106 | 97.5337 | 76.3829 | 45.3538 | 28.678 | 20.1273 | 160.0513 | 156.2254 | 132.7397 | 142.2336 | 152.2693 | 24.7457 |  |  |  | 304.5404 | 309.9801 | 193.8632 | 547.4918 | 71.1197 | 567.0648 | 180.2708 |  | 657.3323 | 255.5741 |  |  | 35.1578 | 106.8329 |  | 158.7286 | 1054.0447 | 32.0318 | 40.4372 |  | 17.7482 | 19.2492 | 18.5274 | 20.3549 | 26.0968 | 26.716 | 34.1676 | 6.081 | 10.0852 | 6.1783 | 13.2284 | 8.3947 | 41.637 | 48.6216 | 40.5757 | 15.991 |  |  | -197.3796 | -34.2823 | 0.71811 | 4.3593 | -0.7542 | 2.0392 | 6.7551 | -160.1958 | 0.48301 | 0.23648 | 0.84337 | -0.00052898 | -0.00052076 | -0.00054376 | 27.3546 | 29.0406 | 30.1093 | 49.8193 | 106.6775 | 83.9396 | 44.8797 | 125.6797 | 105.9348 | 81.0698 | 63.8876 | 41.6014 | 28.3249 | 19.5039 | 15.3112 | 19.2925 | 9.6232 | 10.0275 | 8.9576 | 22.4254 | 17.7504 | 170.979 | 182.7212 | 195.8253 | 73.0935 | 124.8397 | 88.6488 | 126.9555 |  |  | 34.3684 | 47.1774 | 298.2704 | 233.9013 | 0.30942 | 0.082456 | [6 empty] | 390.5583 | 429.2885 | 104.5618 | 242.9631 |  | 296.8009 | 62.3884 | 1029.1788 |  |  | 41.4492 |  |  |  | 30.4101 | 69.9709 | 32.1842 | 25.3758 |  |  |  |  | 33.7115 | 37.7911 | 84.5382 | [6 empty] | 394.3809 | [5 empty] | 21.4714 | 31.0299 | 71.5983 | 15.9764 | 18.7902 | 160.7236 | 24.9813 | 29.6452 |  | 22.8084 | 45.291 | 17.194 | 26.5671 | 17.9997 | 48.023 | 27.3132 | 37.0676 |  | 24.921 | 45.8791 | 204.7841 | 21.2819 | 45.4627 | 62.2262 | 30.7863 | 52.5994 | 23.7241 | 51.9675 | 31.2081 | 48.074 | 0.77828 | 20.9407 | 0.066326 | 0.064625 | -40.2151 | 3.1153 | -5.67 | 0.24 | -28.3801 | -6.9773 | 1.0098 | 2.4881 | -1.048 | 1.7233 | 3.1365 |  |  | -0.55682 | 1.2232 | 1.309 | 0.36564 | -5.0355
42810.6172 | 15306 | 118.5198 | 92.5312 | 74.3048 | 56.5968 | 34.1914 | 24.5686 | 18.8674 | 191.2404 | 118.7193 | 97.5374 | 76.3908 | 45.3616 | 28.6732 | 20.133 | 160.0109 | 156.1786 | 132.643 | 142.187 | 152.1987 | 24.8166 |  |  |  | 304.4674 | 309.714 | 204.4025 | 546.8483 | 71.1211 | 567.391 | 180.2304 |  | 651.4614 | 255.5299 |  |  | 35.1623 | 103.815 |  | 159.6426 | 1060.1935 | 31.9089 | 40.2598 |  | 17.9322 | 19.2958 | 18.5544 | 20.3043 | 25.8556 | 26.5123 | 33.9516 | 6.1829 | 10.0815 | 6.2665 | 13.2172 | 8.4069 | 41.6543 | 48.6104 | 40.5731 | 15.9872 |  |  | -197.4092 | -41.3233 | 1.4015 | 2.6048 | -1.4172 | 3.5138 | 6.7991 | -160.1708 | 0.88116 | -0.063532 | 0.69534 | -0.00049941 | -0.00056348 | -0.00053883 | 26.3069 | 28.776 | 29.3791 | 49.4896 | 106.6468 | 83.9412 | 44.8897 | 125.6791 | 105.9337 | 81.0722 | 63.8898 | 41.5981 | 28.3251 | 19.501 | 14.2112 | 19.1438 | 9.7023 | 10.1161 | 9.1394 | 22.3755 | 17.7205 | 170.9323 | 182.6543 | 195.7095 | 73.1029 | 124.7822 | 88.581 | 130.1964 |  |  | 34.3651 | 47.5022 | 298.2316 | 233.1606 | 0.046444 | 0.027878 | [6 empty] | 390.4419 | 428.9864 | 104.4363 | 242.9011 |  | 294.6435 | 62.4882 | 1027.0714 |  |  | 41.5445 |  |  |  | 30.4891 | 69.7646 | 32.2072 | 25.5571 |  |  |  |  | 33.8499 | 37.9247 | 84.7479 | [6 empty] | 393.176 | [5 empty] | 21.3207 | 31.0289 | 71.1015 | 16.2292 | 18.9654 | 160.2835 | 24.8212 | 29.643 |  | 22.706 | 45.2038 | 17.5313 | 26.7624 | 17.6126 | 47.9982 | 27.3067 | 36.8838 |  | 24.9682 | 45.0266 | 204.4249 | 21.2752 | 45.4494 | 61.8424 | 30.8346 | 52.1772 | 23.9837 | 51.9175 | 31.1612 | 47.9555 | 0.69816 | 20.9393 | 0.066659 | 0.065045 | -40.247 | 3.1153 | -6.94 | 0.25 | -28.3877 | -7.661 | 1.4109 | 1.9234 | -1.4362 | 2.2614 | 3.1456 |  |  | -0.55029 | 1.3396 | 1.2968 | 0.37073 | -5.015
42810.6172 | 15307 | 118.5185 | 92.5354 | 74.3087 | 56.601 | 34.1908 | 24.5633 | 18.8598 | 191.2232 | 118.7194 | 97.5273 | 76.3933 | 45.3581 | 28.672 | 20.1292 | 159.9807 | 156.1272 | 132.5435 | 142.1281 | 152.1338 | 25.2442 |  |  |  | 304.3975 | 309.7289 | 214.7045 | 547.7986 | 71.1957 | 568.6928 | 180.2043 |  | 644.5345 | 255.4593 |  |  | 35.1555 | 103.3884 |  | 158.3428 | 1068.5534 | 31.7815 | 40.5252 |  | 18.0026 | 19.3733 | 18.5384 | 20.1662 | 25.7415 | 26.4202 | 33.7513 | 6.2816 | 10.0711 | 6.3492 | 13.1981 | 8.4024 | 41.6565 | 48.5971 | 40.5489 | 15.9762 |  |  | -197.4854 | -33.2993 | 1.2681 | 1.8439 | 1.5608 | 2.9585 | 5.5032 | -160.3403 | 0.44526 | 0.32145 | 0.68362 | -0.00051912 | -0.00049776 | -0.0005454 | 27.3021 | 29.1058 | 29.65 | 49.6984 | 106.627 | 83.9457 | 44.8983 | 125.688 | 105.9351 | 81.0754 | 63.8931 | 41.6074 | 28.3259 | 19.4993 | 13.2589 | 19.17 | 9.8069 | 10.267 | 8.985 | 22.3315 | 17.6997 | 170.8524 | 182.5637 | 195.5771 | 73.0917 | 124.7008 | 88.5439 | 132.5163 |  |  | 34.3562 | 47.4352 | 298.3187 | 233.4849 | 0.030439 | 0.16997 | [6 empty] | 390.3446 | 429.5228 | 104.4617 | 242.8539 |  | 296.3789 | 62.5988 | 1031.5617 |  |  | 41.5518 |  |  |  | 30.6241 | 69.7296 | 32.2159 | 25.6691 |  |  |  |  | 33.9687 | 38.0299 | 84.9209 | [6 empty] | 392.9791 | [5 empty] | 21.2615 | 31.1125 | 70.7446 | 16.4987 | 19.0909 | 159.6258 | 24.8445 | 29.7195 |  | 22.6991 | 45.1654 | 17.5876 | 26.5236 | 17.4609 | 47.863 | 27.3333 | 36.6426 |  | 25.1091 | 44.5414 | 204.2971 | 21.1766 | 45.4028 | 61.6955 | 30.7 | 51.8376 | 24.0848 | 51.8409 | 30.9955 | 47.9048 | 0.74959 | 20.9396 | 0.065471 | 0.063721 | -40.2793 | 3.1153 | 0.37 | 0.37 | -28.4152 | -6.878 | 1.3422 | 1.6185 | 1.5069 | 2.0747 | 2.8296 |  |  | -0.54903 | 1.4403 | 1.2827 | 0.36312 | -5.0244
42810.6172 | 15308 | 118.5209 | 92.5466 | 74.3195 | 56.6065 | 34.1909 | 24.5706 | 18.8717 | 191.2014 | 118.7257 | 97.5367 | 76.4033 | 45.3653 | 28.6839 | 20.1338 | 159.9507 | 156.0809 | 132.4546 | 142.0755 | 152.061 | 25.4115 |  |  |  | 304.3328 | 309.4792 | 224.7912 | 548.9633 | 71.3607 | 571.5883 | 180.1967 |  | 643.2037 | 255.4144 |  |  | 35.1408 | 104.8193 |  | 158.8195 | 1079.2514 | 31.9004 | 40.9149 |  | 18.1994 | 19.4915 | 18.5929 | 20.1646 | 25.8084 | 26.7195 | 33.8686 | 6.2965 | 10.0582 | 6.3397 | 13.1796 | 8.4041 | 41.6658 | 48.5788 | 40.5351 | 15.9624 |  |  | -197.3605 | -28.3827 | 1.8175 | 1.9575 | 1.0029 | 3.1162 | 7.06 | -160.1386 | 0.43378 | 0.2476 | 0.64229 | -0.00055362 | -0.00049941 | -0.00053062 | 28.2003 | 29.7094 | 30.8704 | 50.1768 | 106.5975 | 83.9303 | 44.896 | 125.6842 | 105.9387 | 81.0779 | 63.8911 | 41.6068 | 28.3216 | 19.4966 | 12.621 | 19.121 | 9.6893 | 10.1231 | 8.6946 | 22.2498 | 17.7165 | 170.8064 | 182.4984 | 195.451 | 73.1075 | 124.6485 | 88.4948 | 135.8338 |  |  | 34.1477 | 47.2999 | 298.1428 | 233.5291 | 0.09446 | 0.015457 | [6 empty] | 390.2374 | 429.9981 | 104.6042 | 242.82 |  | 297.585 | 62.7153 | 1039.187 |  |  | 41.5581 |  |  |  | 30.7123 | 69.6374 | 32.2688 | 25.8054 |  |  |  |  | 34.1061 | 38.1739 | 85.0764 | [6 empty] | 395.5773 | [5 empty] | 21.2055 | 31.2219 | 70.4608 | 16.7165 | 18.9656 | 159.5064 | 24.8035 | 29.7959 |  | 22.7544 | 45.1112 | 17.7706 | 26.3742 | 17.5748 | 47.7498 | 27.351 | 36.5249 |  | 25.178 | 44.2824 | 204.2091 | 21.1194 | 45.3409 | 61.2646 | 30.7341 | 51.5546 | 24.0842 | 51.7518 | 30.8928 | 47.7088 | 0.87978 | 20.9405 | 0.066251 | 0.063257 | -40.1922 | 3.1153 | -3.6 | 0.33 | -28.455 | -6.3513 | 1.6072 | 1.668 | 1.2086 | 2.1303 | 3.2065 |  |  | -0.54466 | 1.5016 | 1.2978 | 0.35179 | -5.0328
42810.6172 | 15309 | 118.5366 | 92.5474 | 74.3298 | 56.6057 | 34.2013 | 24.5694 | 18.877 | 191.1868 | 118.7242 | 97.5431 | 76.4053 | 45.368 | 28.689 | 20.1369 | 159.91 | 156.0324 | 132.3536 | 142.0155 | 152.0007 | 25.3838 |  |  |  | 304.2724 | 309.2253 | 229.5589 | 550.7493 | 71.4424 | 573.6751 | 180.1836 |  | 643.0678 | 255.3514 |  |  | 35.1416 | 106.2797 |  | 158.0865 | 1087.0227 | 32.2385 | 40.9121 |  | 18.3174 | 19.5396 | 18.6091 | 20.2392 | 25.9353 | 26.7298 | 33.7241 | 6.3388 | 10.0584 | 6.371 | 13.1677 | 8.4104 | 41.6797 | 48.5791 | 40.5105 | 15.9496 |  |  | -197.4361 | -41.1952 | 1.8556 | 2.9274 | 1.3657 | 1.0378 | 6.1406 | -160.2004 | 0.3106 | 0.19914 | 0.80006 | -0.00051748 | -0.00050269 | -0.00052241 | 27.8823 | 29.3742 | 31.4292 | 50.6574 | 106.521 | 83.9256 | 44.9529 | 125.6721 | 105.9501 | 81.103 | 63.8926 | 41.5935 | 28.3605 | 19.4927 | 12.2034 | 19.0352 | 8.7609 | 9.5065 | 8.6531 | 22.1891 | 17.5976 | 170.78 | 182.4458 | 195.3791 | 73.0172 | 124.4289 | 88.1961 | 149.5917 |  |  | 33.9056 | 47.4435 | 298.379 | 232.2775 | 0.22939 | 0.14626 | [6 empty] | 390.1331 | 429.7855 | 104.7167 | 242.7732 |  | 297.7173 | 62.8251 | 1044.8787 |  |  | 41.5722 |  |  |  | 30.693 | 69.5394 | 32.3227 | 26.0147 |  |  |  |  | 34.2152 | 38.3188 | 85.321 | [6 empty] | 395.991 | [5 empty] | 21.1459 | 31.3516 | 70.1751 | 16.976 | 18.9434 | 159.8865 | 25.0125 | 29.9194 |  | 22.7556 | 45.061 | 17.9871 | 26.0748 | 17.7151 | 47.7021 | 27.4185 | 36.5211 |  | 25.2404 | 44.1532 | 204.1166 | 21.1285 | 45.2083 | 60.819 | 30.8114 | 51.2989 | 24.2374 | 51.676 | 30.7859 | 47.6135 | 0.7648 | 20.9414 | 0.067336 | 0.064748 | -40.3302 | 3.1152 | 13.48 | 0.28 | -28.4956 | -7.6523 | 1.6241 | 2.0399 | 1.4103 | 1.2294 | 2.9905 |  |  | -0.54009 | 1.5409 | 1.387 | 0.35189 | -5.0063
42810.6172 | 15310 | 118.5503 | 92.5461 | 74.3286 | 56.6085 | 34.2049 | 24.5715 | 18.8723 | 191.1712 | 118.7336 | 97.5442 | 76.4107 | 45.3692 | 28.6831 | 20.1391 | 159.8706 | 155.9867 | 132.2597 | 141.9713 | 151.9364 | 25.4769 |  |  |  | 304.2116 | 309.3405 | 239.5515 | 550.9315 | 71.4212 | 574.1447 | 180.1672 |  | 646.5376 | 255.3003 |  |  | 35.1398 | 106.3953 |  | 156.7296 | 1088.4983 | 32.4984 | 40.8399 |  | 18.3568 | 19.5608 | 18.5388 | 20.3189 | 26.0513 | 26.7949 | 33.6189 | 6.3891 | 10.0546 | 6.3886 | 13.148 | 8.4203 | 41.6642 | 48.6073 | 40.4987 | 15.9446 |  |  | -197.4381 | -49.6864 | -0.44302 | 3.3966 | 2.5327 | 1.57 | 5.5992 | -160.3272 | 0.23879 | 0.22201 | 1.0691 | -0.00050598 | -0.00050926 | -0.00049941 | 27.6048 | 29.5682 | 30.7715 | 50.8636 | 106.5269 | 83.9352 | 44.9352 | 125.707 | 105.9461 | 81.1 | 63.92 | 41.6265 | 28.3131 | 19.5163 | 13.0218 | 20.1392 | 8.627 | 9.1925 | 8.0918 | 22.0707 | 17.649 | 170.6353 | 182.2714 | 195.0631 | 72.9653 | 124.334 | 88.1531 | 195.7257 |  |  | 34.3637 | 48.5499 | 299.3823 | 232.2534 | 0.14997 | -0.028582 | [6 empty] | 390.0458 | 429.3798 | 104.7046 | 242.7144 |  | 296.4598 | 62.9312 | 1050.2938 |  |  | 41.5621 |  |  |  | 30.6252 | 69.9282 | 32.3667 | 25.9522 |  |  |  |  | 34.3484 | 38.5169 | 85.5729 | [6 empty] | 393.8912 | [5 empty] | 21.1492 | 31.4298 | 69.8044 | 17.1212 | 18.9351 | 160.2385 | 25.3077 | 29.999 |  | 22.6648 | 45.0472 | 18.1168 | 25.9464 | 17.6117 | 47.5894 | 27.3508 | 36.4091 |  | 25.3299 | 44.0598 | 204.0347 | 21.2006 | 45.1092 | 60.4005 | 30.7446 | 50.9891 | 24.4237 | 51.6298 | 30.6991 | 47.5667 | 0.69316 | 20.9406 | 0.066475 | 0.06524 | -40.1146 | 3.1153 | 5.71 | 0.25 | -28.5036 | -8.4044 | -0.79359 | 2.1974 | 1.9208 | 1.5123 | 2.8559 |  |  | -0.54938 | 1.4361 | 1.4079 | 0.35384 | -4.9899
42810.6172 | 15311 | 118.5582 | 92.5575 | 74.3343 | 56.6224 | 34.2047 | 24.575 | 18.8778 | 191.1559 | 118.7439 | 97.5529 | 76.4164 | 45.3724 | 28.6828 | 20.1337 | 159.8332 | 155.9355 | 132.1625 | 141.9145 | 151.8709 | 25.726 |  |  |  | 304.1439 | 309.3663 | 250.0877 | 551.0837 | 71.4547 | 574.8119 | 180.1349 |  | 644.0837 | 255.2383 |  |  | 35.1371 | 106.9694 |  | 155.6856 | 1091.8705 | 32.7568 | 40.926 |  | 18.5406 | 19.6007 | 18.5263 | 20.2789 | 26.1311 | 27.1577 | 33.7948 | 6.4198 | 10.0487 | 6.3844 | 13.1306 | 8.4311 | 41.6375 | 48.6241 | 40.4826 | 15.9327 |  |  | -197.4716 | -42.5751 | 1.4449 | 2.6455 | 2.5629 | 2.3192 | 5.9665 | -160.2963 | 0.85548 | -0.021992 | 0.84596 | -0.00051912 | -0.00053883 | -0.00056348 | 27.3685 | 29.7134 | 30.0388 | 50.4765 | 106.4658 | 83.89 | 44.9552 | 125.7059 | 105.953 | 81.091 | 63.9053 | 41.6333 | 28.3343 | 19.5128 | 13.974 | 21.0943 | 10.9528 | 9.821 | 7.9018 | 22.1096 | 17.6174 | 170.6628 | 182.1795 | 194.9262 | 73.0178 | 124.3814 | 88.2728 | 307.2522 |  |  | 34.3567 | 49.417 | 300.0007 | 231.8545 | 0.18725 | -0.091817 | [6 empty] | 389.9419 | 429.3277 | 104.5779 | 242.6587 |  | 295.3126 | 63.0366 | 1058.7665 |  |  | 41.5685 |  |  |  | 30.6507 | 69.7544 | 32.3104 | 25.7445 |  |  |  |  | 34.4667 | 38.6728 | 85.8133 | [6 empty] | 393.8813 | [5 empty] | 21.1787 | 31.5017 | 69.3834 | 17.3902 | 18.947 | 160.1194 | 25.4731 | 29.9907 |  | 22.8001 | 45.0226 | 18.1549 | 25.7467 | 17.6291 | 47.4413 | 27.2525 | 36.0326 |  | 25.2798 | 43.9935 | 203.966 | 21.2841 | 45.0998 | 60.0155 | 30.7518 | 50.2287 | 24.6058 | 51.5595 | 30.6803 | 47.5367 | 0.68102 | 20.9418 | 0.065758 | 0.06409 | -40.2247 | 3.1153 | 0.78 | 0.31 | -28.5172 | -7.7803 | 1.4333 | 1.9394 | 1.9334 | 1.8391 | 2.9499 |  |  | -0.54648 | 1.3349 | 1.1458 | 0.35136 | -4.9791
42810.6173 | 15312 | 118.57 | 92.5642 | 74.3352 | 56.6263 | 34.212 | 24.5723 | 18.8755 | 191.1348 | 118.748 | 97.5528 | 76.4163 | 45.3747 | 28.6889 | 20.1355 | 159.7917 | 155.8906 | 132.0635 | 141.8523 | 151.7978 | 25.967 |  |  |  | 304.0872 | 309.5552 | 262.1268 | 551.2687 | 71.5068 | 574.9174 | 180.0953 |  | 651.6294 | 255.1851 |  |  | 35.1311 | 106.9608 |  | 156.9054 | 1103.6665 | 33.0176 | 41.3514 |  | 18.6605 | 19.6506 | 18.4649 | 20.2204 | 26.3371 | 27.3496 | 33.9682 | 6.4594 | 10.0437 | 6.425 | 13.1119 | 8.4417 | 41.6212 | 48.6099 | 40.4706 | 15.9357 |  |  | -197.538 | -36.0933 | 1.5921 | 3.8106 | 2.1417 | 1.4485 | 5.6314 | -160.4251 | 0.44837 | 0.18382 | 0.68223 | -0.00057005 | -0.00053391 | -0.0005569 | 27.1675 | 28.6248 | 29.1471 | 49.2223 | 106.4809 | 83.926 | 44.9372 | 125.7158 | 105.9601 | 81.105 | 63.9181 | 41.6228 | 28.3422 | 19.5148 | 14.6421 | 20.7563 | 11.5576 | 10.6705 | 8.4483 | 22.0817 | 17.6071 | 170.6459 | 182.1163 | 194.8529 | 73.047 | 124.3182 | 88.2451 | 442.4271 |  |  | 34.3331 | 50.1743 | 300.2851 | 231.4856 | 0.28409 | 0.022985 | [6 empty] | 389.8462 | 429.397 | 104.6472 | 242.6092 |  | 295.9863 | 63.1091 | 1067.1499 |  |  | 41.579 |  |  |  | 30.7098 | 69.6233 | 32.2819 | 25.4421 |  |  |  |  | 34.5908 | 38.8083 | 85.9817 | [6 empty] | 393.4643 | [5 empty] | 21.2755 | 31.5804 | 69.1944 | 17.5893 | 18.8847 | 159.6831 | 25.5884 | 30.0213 |  | 22.982 | 44.9707 | 18.0171 | 25.1093 | 17.7467 | 47.2822 | 27.3252 | 35.4464 |  | 25.3337 | 43.9479 | 203.8778 | 21.3583 | 45.1659 | 59.6279 | 30.5981 | 49.4471 | 24.7326 | 51.5274 | 30.7768 | 47.4537 | 0.72802 | 20.9408 | 0.064185 | 0.062997 | -40.2354 | 3.1153 | -0.48 | 0.32 | -28.5238 | -7.1642 | 1.5046 | 2.3278 | 1.7679 | 1.4539 | 2.8668 |  |  | -0.54381 | 1.2574 | 1.0774 | 0.33933 | -4.9696
42810.6173 | 15313 | 118.5728 | 92.5738 | 74.3508 | 56.6181 | 34.2089 | 24.5729 | 18.8711 | 191.1249 | 118.757 | 97.5555 | 76.4234 | 45.3806 | 28.6845 | 20.1403 | 159.7553 | 155.8373 | 131.9728 | 141.7952 | 151.7303 | 25.98 |  |  |  | 304.0288 | 309.4886 | 269.1208 | 552.6869 | 71.4699 | 576.4571 | 180.0677 |  | 660.0969 | 255.1384 |  |  | 35.1387 | 107.4799 |  | 158.9429 | 1109.6423 | 33.2816 | 41.9705 |  | 18.4407 | 19.6998 | 18.3536 | 20.2439 | 26.0283 | 27.1283 | 33.7433 | 6.5295 | 10.0316 | 6.4607 | 13.0878 | 8.4448 | 41.6147 | 48.6051 | 40.4649 | 15.9226 |  |  | -197.6431 | -32.8419 | 1.2964 | 2.365 | 0.25578 | 2.4782 | 6.4048 | -160.4396 | 0.28569 | 0.21089 | 0.67448 | -0.00053719 | -0.00052405 | -0.00058812 | 25.1731 | 26.7309 | 27.9955 | 47.8774 | 106.4471 | 83.9301 | 44.9328 | 125.7105 | 105.9607 | 81.1099 | 63.9203 | 41.6219 | 28.3301 | 19.5156 | 14.891 | 20.5297 | 12.3948 | 11.7858 | 8.8906 | 22.0422 | 17.5954 | 170.5839 | 182.0417 | 194.7432 | 73.0599 | 124.2744 | 88.2059 | 553.9068 |  |  | 34.3409 | 50.8037 | 300.3624 | 231.4251 | 0.27072 | 0.1265 | [6 empty] | 389.7602 | 429.5192 | 105.0184 | 242.555 |  | 296.7608 | 63.1623 | 1077.19 |  |  | 41.6029 |  |  |  | 30.6884 | 69.4887 | 32.296 | 25.3647 |  |  |  |  | 34.716 | 38.9215 | 86.1223 | [6 empty] | 392.6213 | [5 empty] | 21.3698 | 31.6579 | 69.2437 | 17.6157 | 18.6705 | 158.994 | 25.7059 | 30.0986 |  | 23.157 | 44.8602 | 17.8665 | 24.4669 | 18.008 | 47.1394 | 27.387 | 35.0593 |  | 25.3533 | 43.8913 | 203.7745 | 21.506 | 45.2022 | 59.2397 | 30.364 | 48.8213 | 24.9135 | 51.4954 | 30.9238 | 47.441 | 0.78137 | 20.9422 | 0.065081 | 0.06388 | -40.3047 | 3.1154 | 12.5 | 0.28 | -28.5573 | -6.8345 | 1.3579 | 1.834 | 0.61075 | 1.9011 | 3.0562 |  |  | -0.53959 | 1.2251 | 0.98301 | 0.3224 | -4.9677
42810.6173 | 15314 | 118.5798 | 92.5638 | 74.3358 | 56.6316 | 34.2145 | 24.5655 | 18.8741 | 191.1046 | 118.7487 | 97.5559 | 76.4228 | 45.3899 | 28.6899 | 20.1277 | 159.7273 | 155.7869 | 131.8804 | 141.7423 | 151.6748 | 25.8566 |  |  |  | 303.9572 | 309.3127 | 276.4222 | 554.682 | 71.338 | 578.7309 | 180.0108 |  | 659.9229 | 255.0769 |  |  | 35.1308 | 109.0822 |  | 159.5664 | 1100.4349 | 33.2064 | 42.4099 |  | 18.5227 | 19.7797 | 18.5299 | 20.4674 | 26.2769 | 27.4334 | 33.6189 | 6.5455 | 10.0203 | 6.5165 | 13.0678 | 8.4478 | 41.6024 | 48.608 | 40.4513 | 15.9184 |  |  | -197.9322 | -37.8071 | 1.7964 | 2.1028 | 1.0614 | 2.5084 | 5.2319 | -160.6853 | 0.45032 | 0.072628 | 0.65739 | -0.00047641 | -0.00051091 | -0.00052569 | 24.8543 | 26.6708 | 27.6005 | 47.4635 | 106.4216 | 83.9217 | 44.9383 | 125.716 | 105.9556 | 81.1094 | 63.9169 | 41.6189 | 28.3351 | 19.5112 | 14.8453 | 20.363 | 12.752 | 12.4231 | 9.9485 | 22.003 | 17.5877 | 170.5302 | 181.9854 | 194.6404 | 73.0745 | 124.2406 | 88.2041 | 652.1102 |  |  | 34.3571 | 51.1463 | 300.5049 | 231.4375 | 0.036517 | 0.22756 | [6 empty] | 389.6336 | 430.1199 | 105.4635 | 242.499 |  | 296.4689 | 63.2266 | 1091.9239 |  |  | 41.6115 |  |  |  | 30.7223 | 69.5432 | 32.2581 | 25.3892 |  |  |  |  | 34.8217 | 39.0079 | 86.2528 | [6 empty] | 394.7005 | [5 empty] | 21.4217 | 31.7357 | 69.0447 | 17.4451 | 18.4724 | 157.9737 | 25.777 | 30.1762 |  | 23.3502 | 44.6931 | 17.6284 | 23.9797 | 18.2633 | 47.0551 | 27.424 | 34.6427 |  | 25.3506 | 43.8503 | 203.6526 | 21.6347 | 45.1986 | 58.8545 | 30.1129 | 48.306 | 25.2271 | 51.394 | 30.9755 | 47.4425 | 0.79658 | 20.9427 | 0.066096 | 0.064669 | -40.2842 | 3.1153 | 0.72 | 0.33 | -28.6164 | -7.3339 | 1.5987 | 1.7296 | 1.2448 | 1.9136 | 2.7636 |  |  | -0.5424 | 1.2256 | 0.94242 | 0.30992 | -4.9675
42810.6173 | 15315 | 118.5761 | 92.5648 | 74.3422 | 56.6297 | 34.2091 | 24.5677 | 18.8729 | 191.0769 | 118.757 | 97.5536 | 76.426 | 45.3841 | 28.6897 | 20.1295 | 159.687 | 155.7372 | 131.7732 | 141.6844 | 151.6156 | 25.9495 |  |  |  | 303.8882 | 309.0566 | 279.6781 | 556.0032 | 71.3134 | 580.8978 | 179.9845 |  | 659.3832 | 255.0163 |  |  | 35.1349 | 109.5462 |  | 162.5833 | 1094.2158 | 33.3691 | 42.6078 |  | 18.6496 | 19.8598 | 18.6563 | 20.5442 | 26.2127 | 27.3167 | 33.5341 | 6.4941 | 10.0133 | 6.5751 | 13.0513 | 8.4591 | 41.6014 | 48.6023 | 40.4431 | 15.9074 |  |  | -197.7765 | -26.7478 | 2.3964 | 2.2086 | 4.6828 | 2.7752 | 5.4316 | -160.5946 | 0.50481 | 0.25033 | 0.56976 | -0.00048134 | -0.00051091 | -0.00053391 | 26.292 | 28.3337 | 28.1139 | 47.6909 | 106.3961 | 83.9228 | 44.9505 | 125.7228 | 105.9621 | 81.1162 | 63.9218 | 41.6241 | 28.3412 | 19.5123 | 14.307 | 20.0434 | 11.4197 | 13.0349 | 10.6058 | 21.9544 | 17.5728 | 170.4769 | 181.9097 | 194.5279 | 73.0828 | 124.1836 | 88.1839 | 740.7381 |  |  | 34.3491 | 50.9611 | 300.7231 | 231.2207 | 0.52985 | 0.15134 | [6 empty] | 389.526 | 430.694 | 105.7253 | 242.44 |  | 295.8789 | 63.3005 | 1103.6446 |  |  | 41.6193 |  |  |  | 30.761 | 69.3826 | 32.269 | 25.5442 |  |  |  |  | 34.9135 | 39.116 | 86.4228 | [6 empty] | 397.1317 | [5 empty] | 21.5411 | 31.7523 | 68.6043 | 17.1783 | 18.3474 | 156.7935 | 25.7157 | 30.3006 |  | 23.433 | 44.5376 | 17.3373 | 23.7919 | 18.4396 | 47.0305 | 27.4658 | 34.3255 |  | 25.3865 | 43.843 | 203.5485 | 21.8252 | 45.2339 | 58.5167 | 29.9473 | 47.9496 | 25.5042 | 51.2667 | 31.0247 | 47.3884 | 0.83972 | 20.9429 | 0.06597 | 0.063684 | -40.2073 | 3.1153 | -11.51 | 0.23 | -28.6415 | -6.1695 | 1.8467 | 1.7728 | 2.6141 | 2.0124 | 2.8153 |  |  | -0.53757 | 1.2797 | 1.0887 | 0.30456 | -4.9617
42810.6173 | 15316 | 118.5763 | 92.5782 | 74.3671 | 56.6404 | 34.219 | 24.5775 | 18.875 | 191.0709 | 118.7723 | 97.5653 | 76.4405 | 45.3929 | 28.6946 | 20.1321 | 159.6387 | 155.6826 | 131.6693 | 141.6055 | 151.5477 | 26.4398 |  |  |  | 303.8093 | 308.4598 | 275.7309 | 556.4851 | 71.4135 | 581.1012 | 179.9517 |  | 657.9146 | 254.9678 |  |  | 35.1352 | 110.2023 |  | 169.854 | 1093.3975 | 33.5995 | 42.4531 |  | 18.8252 | 19.9821 | 18.7725 | 20.681 | 26.0168 | 27.0622 | 33.3206 | 6.4884 | 10.0155 | 6.5503 | 13.0444 | 8.4733 | 41.5973 | 48.5829 | 40.4485 | 15.9015 |  |  | -197.3244 | -26.0197 | 1.8516 | 1.5344 | 0.56134 | 3.4816 | 6.2425 | -160.4113 | 0.63169 | 0.17207 | 0.35696 | -0.00050598 | -0.00053391 | -0.00053226 | 25.5392 | 27.3817 | 27.1381 | 47.2816 | 106.3631 | 83.9045 | 44.9476 | 125.7188 | 105.9575 | 81.1139 | 63.9182 | 41.6245 | 28.331 | 19.5088 | 15.715 | 19.3302 | 10.3997 | 12.689 | 11.3064 | 21.9017 | 17.5419 | 170.4203 | 181.8275 | 194.4104 | 73.0802 | 124.1176 | 88.1648 | 829.615 |  |  | 34.3485 | 50.9912 | 300.8257 | 231.5382 | -0.076331 | -0.084289 | [6 empty] | 389.4441 | 430.8775 | 105.7828 | 242.3882 |  | 295.1758 | 63.3043 | 1110.2279 |  |  | 41.6344 |  |  |  | 30.7898 | 69.1524 | 32.2929 | 25.7822 |  |  |  |  | 35.0187 | 39.2215 | 86.6031 | [6 empty] | 396.0946 | [5 empty] | 21.5591 | 31.6653 | 68.1963 | 16.8031 | 18.2881 | 155.0872 | 25.419 | 30.3679 |  | 23.574 | 44.3845 | 17.2663 | 23.6862 | 18.4514 | 47.0164 | 27.4879 | 34.1589 |  | 25.4232 | 43.794 | 203.428 | 21.9087 | 45.2997 | 58.1604 | 29.9078 | 47.7334 | 25.6171 | 51.1769 | 31.1058 | 47.3418 | 0.8195 | 20.942 | 0.065471 | 0.063127 | -40.1089 | 3.1153 | -21.3 | 0.35 | -28.6121 | -6.0863 | 1.6236 | 1.478 | 0.90468 | 2.253 | 3.0169 |  |  | -0.53035 | 1.1171 | 1.1984 | 0.30887 | -4.9706
42810.6173 | 15317 | 118.5615 | 92.5783 | 74.3708 | 56.6396 | 34.2176 | 24.5791 | 18.8721 | 191.0461 | 118.772 | 97.5646 | 76.4374 | 45.3923 | 28.6944 | 20.1301 | 159.6085 | 155.6384 | 131.5858 | 141.5645 | 151.4705 | 26.5203 |  |  |  | 303.7504 | 307.717 | 270.9596 | 556.2403 | 71.5041 | 581.1712 | 179.9171 |  | 662.391 | 254.9249 |  |  | 35.1387 | 111.4915 |  | 173.7325 | 1107.9999 | 33.681 | 42.4295 |  | 18.9693 | 20.0983 | 18.6637 | 20.6174 | 26.1203 | 26.9953 | 33.218 | 6.3679 | 10.0076 | 6.4968 | 13.0229 | 8.4721 | 41.5796 | 48.5671 | 40.4437 | 15.8959 |  |  | -196.896 | -36.6545 | 1.4685 | 1.3878 | 0.85047 | 1.5372 | 5.3469 | -160.4376 | 0.22595 | 0.22536 | 0.6868 | -0.00049119 | -0.00051419 | -0.00055526 | 25.1366 | 26.1763 | 26.3471 | 47.8305 | 106.3299 | 83.9063 | 44.9575 | 125.7314 | 105.9621 | 81.1114 | 63.9323 | 41.6275 | 28.3416 | 19.5141 | 16.4192 | 18.9871 | 9.7573 | 12.5988 | 10.9942 | 21.858 | 17.5164 | 170.3571 | 181.7596 | 194.2873 | 73.0796 | 124.0658 | 88.1242 | 924.9656 |  |  | 34.3578 | 51.297 | 300.9837 | 231.848 | -0.12982 | -0.15882 | [6 empty] | 389.3952 | 430.1322 | 105.7767 | 242.3296 |  | 296.0676 | 63.3584 | 1119.1236 |  |  | 41.6533 |  |  |  | 30.7726 | 69.1829 | 32.2609 | 26.05 |  |  |  |  | 35.1317 | 39.3472 | 86.7896 | [6 empty] | 395.8768 | [5 empty] | 21.5521 | 31.6148 | 67.705 | 16.6387 | 18.2873 | 153.1975 | 25.0145 | 30.3787 |  | 23.6127 | 44.2388 | 17.245 | 23.626 | 18.4566 | 46.9457 | 27.5133 | 34.0937 |  | 25.4872 | 43.6771 | 203.2791 | 21.526 | 45.3218 | 57.8296 | 29.9303 | 47.5978 | 25.6081 | 51.0978 | 30.9392 | 47.3149 | 0.82451 | 20.9449 | 0.063841 | 0.062418 | -40.1445 | 3.1154 | -14.03 | 0.25 | -28.5822 | -7.2252 | 1.4462 | 1.4059 | 1.1134 | 1.4969 | 2.7918 |  |  | -0.5323 | 1.0338 | 1.2668 | 0.30965 | -4.9788
42810.6173 | 15318 | 118.5587 | 92.5864 | 74.3777 | 56.6429 | 34.2241 | 24.5797 | 18.8774 | 191.0384 | 118.7811 | 97.5709 | 76.4477 | 45.3973 | 28.7011 | 20.1402 | 159.5788 | 155.5942 | 131.4798 | 141.5054 | 151.3787 | 25.5599 |  |  |  | 303.6878 | 307.5458 | 274.273 | 554.7871 | 71.4239 | 580.3038 | 179.8787 |  | 668.6973 | 254.8637 |  |  | 35.1193 | 112.0265 |  | 176.653 | 1121.1563 | 33.5809 | 42.2437 |  | 19.0887 | 20.0971 | 18.6973 | 20.7751 | 26.3711 | 27.1873 | 33.3177 | 6.2064 | 10.0004 | 6.4647 | 13.0114 | 8.4854 | 41.5531 | 48.5524 | 40.4394 | 15.8888 |  |  | -197.2731 | -34.0536 | 2.4917 | 1.7788 | 2.4781 | 3.8772 | 5.9218 | -160.3791 | 0.54451 | -0.0041588 | 0.60116 | -0.00052898 | -0.00047476 | -0.00051583 | 22.9735 | 24.1289 | 25.3411 | 47.1801 | 106.3064 | 83.9261 | 44.9654 | 125.7337 | 105.9655 | 81.1169 | 63.9367 | 41.6385 | 28.3465 | 19.5138 | 17.631 | 18.8979 | 9.0894 | 11.6739 | 10.4129 | 21.8555 | 17.4864 | 170.2982 | 181.69 | 194.1781 | 73.08 | 123.9894 | 88.055 | 1007.5252 |  |  | 34.3531 | 51.3811 | 301.0108 | 232.7913 | 0.33353 | -0.0031746 | [6 empty] | 389.3864 | 428.2966 | 105.7916 | 242.2535 |  | 298.6554 | 63.4891 | 1128.7748 |  |  | 41.6594 |  |  |  | 30.7931 | 69.5717 | 32.2261 | 26.2851 |  |  |  |  | 35.2309 | 39.4507 | 86.9402 | [6 empty] | 397.1273 | [5 empty] | 21.6078 | 31.6304 | 67.125 | 16.7234 | 18.3024 | 152.716 | 24.7583 | 30.3938 |  | 23.6306 | 44.0464 | 17.1943 | 23.3549 | 18.649 | 46.8536 | 27.5601 | 34.0248 |  | 25.5292 | 43.5176 | 203.1405 | 20.9892 | 45.262 | 57.2447 | 29.9344 | 47.5083 | 25.7041 | 51.0515 | 30.7217 | 47.0891 | 0.90521 | 20.9435 | 0.065264 | 0.065429 | -40.2409 | 3.1153 | -0.75 | 0.22 | -28.5951 | -6.9641 | 1.8838 | 1.5917 | 1.9012 | 2.3781 | 2.939 |  |  | -0.54429 | 0.89883 | 1.3376 | 0.31414 | -5.0052
42810.6173 | 15319 | 118.558 | 92.589 | 74.3861 | 56.649 | 34.2286 | 24.578 | 18.8718 | 191.0189 | 118.7848 | 97.5771 | 76.449 | 45.4047 | 28.7046 | 20.1368 | 159.5393 | 155.5435 | 131.3804 | 141.4433 | 151.2397 | 24.3912 |  |  |  | 303.6185 | 307.7706 | 277.7504 | 553.1567 | 71.22 | 579.4998 | 179.8468 |  | 666.1086 | 254.804 |  |  | 35.1046 | 112.6213 |  | 174.3192 | 1114.6341 | 33.5323 | 41.8631 |  | 19.1595 | 20.2379 | 18.6401 | 20.5723 | 26.8799 | 28.4834 | 34.1664 | 6.1303 | 9.9859 | 6.3194 | 13.0001 | 8.485 | 41.544 | 48.5431 | 40.4324 | 15.8809 |  |  | -197.4834 | -28.2605 | 2.127 | 2.2881 | 2.5912 | 3.0696 | 6.7853 | -160.3377 | 0.37014 | 0.087104 | 0.72554 | -0.00056676 | -0.00047969 | -0.00053719 | 23.5391 | 25.1551 | 25.2489 | 46.3297 | 106.2783 | 83.9115 | 44.973 | 125.7359 | 105.9684 | 81.1211 | 63.9384 | 41.6393 | 28.3464 | 19.5096 | 19.8025 | 20.6355 | 10.3939 | 10.6109 | 9.609 | 21.8625 | 17.4728 | 170.2354 | 181.6189 | 194.0599 | 73.0774 | 123.9169 | 87.9946 | 1088.6097 |  |  | 34.3526 | 51.8793 | 301.3818 | 233.0771 | 0.12728 | 0.11972 | [6 empty] | 389.3703 | 427.2135 | 105.681 | 242.1918 |  | 298.8457 | 63.5624 | 1135.4653 |  |  | 41.6594 |  |  |  | 30.8421 | 69.5281 | 32.2565 | 26.3006 |  |  |  |  | 35.3274 | 39.5695 | 87.0943 | [6 empty] | 399.7556 | [5 empty] | 21.4366 | 31.6625 | 66.6637 | 16.9409 | 18.132 | 152.7425 | 24.8108 | 30.4512 |  | 23.4557 | 43.9666 | 17.1139 | 22.6963 | 18.8102 | 46.801 | 27.6054 | 33.7994 |  | 25.5458 | 43.3751 | 202.965 | 20.6513 | 45.2128 | 56.7431 | 29.8587 | 47.4004 | 25.8513 | 51.0031 | 30.6852 | 46.922 | 0.80737 | 20.9441 | 0.065832 | 0.065667 | -40.2497 | 3.1153 | 13.34 | 0.29 | -28.5968 | -6.3457 | 1.7409 | 1.8056 | 1.9483 | 2.1205 | 3.1528 |  |  | -0.54204 | 0.65837 | 1.191 | 0.32421 | -5.0132
42810.6173 | 15320 | 118.5679 | 92.5894 | 74.3832 | 56.6536 | 34.2264 | 24.587 | 18.8773 | 190.9987 | 118.7919 | 97.5827 | 76.4533 | 45.4129 | 28.7083 | 20.1546 | 159.4842 | 155.4818 | 131.2752 | 141.3879 | 151.1107 | 23.9871 |  |  |  | 303.5483 | 307.7925 | 279.1322 | 552.0926 | 71.1983 | 578.9181 | 179.8096 |  | 667.0503 | 254.7577 |  |  | 35.118 | 113.31 |  | 167.3499 | 1105.4827 | 33.5574 | 41.3122 |  | 19.3279 | 20.421 | 18.6704 | 20.7269 | 27.0625 | 29.2866 | 34.7998 | 6.1504 | 9.973 | 6.1712 | 12.9799 | 8.4968 | 41.5286 | 48.5449 | 40.422 | 15.8773 |  |  | -197.601 | -31.2786 | 3.5923 | 2.8716 | 0.47132 | 1.9663 | 6.3233 | -160.4146 | 0.3754 | 0.21152 | 0.91391 | -0.00053226 | -0.00052405 | -0.0005454 | 24.4549 | 25.9154 | 25.9393 | 46.5857 | 106.2508 | 83.9015 | 44.9749 | 125.7377 | 105.9788 | 81.1251 | 63.9431 | 41.6496 | 28.3527 | 19.5145 | 20.8747 | 21.6892 | 11.9616 | 11.2955 | 8.9277 | 21.8633 | 17.4662 | 170.185 | 181.5517 | 193.9503 | 73.0744 | 123.8467 | 87.9572 | 1167.1485 |  |  | 34.3482 | 52.8953 | 301.8314 | 235.1445 | 0.20528 | 0.22135 | [6 empty] | 389.3282 | 427.6073 | 105.5381 | 242.1417 |  | 297.5079 | 63.6528 | 1140.0504 |  |  | 41.6699 |  |  |  | 30.9053 | 69.5507 | 32.3136 | 25.7911 |  |  |  |  | 35.4319 | 39.6972 | 87.3294 | [6 empty] | 402.4768 | [5 empty] | 21.2517 | 31.6643 | 66.2837 | 16.9965 | 17.987 | 152.5811 | 24.8671 | 30.5337 |  | 23.2288 | 43.9129 | 16.9396 | 22.3135 | 18.979 | 46.7155 | 27.6189 | 33.4936 |  | 25.4545 | 43.2922 | 202.8199 | 20.5784 | 45.1287 | 56.6604 | 29.7776 | 46.985 | 25.9855 | 50.901 | 30.7394 | 46.891 | 0.86207 | 20.9443 | 0.066114 | 0.065016 | -40.2135 | 3.1153 | -12.36 | 0.27 | -28.5956 | -6.678 | 2.2631 | 2.0234 | 0.83203 | 1.6994 | 3.0476 |  |  | -0.54071 | 0.53933 | 1.0161 | 0.33997 | -5.0707
42810.6174 | 15321 | 118.5633 | 92.5885 | 74.3904 | 56.6456 | 34.2168 | 24.5812 | 18.8646 | 190.9702 | 118.7848 | 97.583 | 76.4514 | 45.3953 | 28.697 | 20.1285 | 159.453 | 155.4392 | 131.1967 | 141.3573 | 151.0201 | 23.8906 |  |  |  | 303.5007 | 307.9077 | 282.627 | 552.1234 | 71.2341 | 579.1024 | 179.7717 |  | 664.6717 | 254.705 |  |  | 35.114 | 111.7479 |  | 161.7504 | 1110.5243 | 33.7279 | 40.8661 |  | 19.4827 | 20.4345 | 18.5282 | 20.4976 | 26.6709 | 28.6144 | 34.4028 | 6.128 | 9.9635 | 6.079 | 12.9607 | 8.4966 | 41.5198 | 48.5405 | 40.4157 | 15.8725 |  |  | -197.5445 | -17.541 | 1.9075 | 2.8118 | 1.5805 | 2.3987 | 7.106 | -160.4225 | 0.29581 | 0.097594 | 0.56062 | -0.00055033 | -0.00053391 | -0.0005454 | 26.5082 | 27.9728 | 27.5238 | 47.1576 | 106.2183 | 83.9022 | 44.9878 | 125.7398 | 105.9833 | 81.1298 | 63.9479 | 41.6505 | 28.3507 | 19.5165 | 21.0508 | 21.6824 | 12.2559 | 12.0461 | 8.8326 | 21.8594 | 17.4556 | 170.1262 | 181.4719 | 193.8252 | 73.0608 | 123.7787 | 87.9062 | 1248.6606 |  |  | 34.3416 | 53.2193 | 302.0979 | 235.2559 | -0.023655 | 0.092431 | [6 empty] | 389.157 | 428.6055 | 105.3927 | 242.0923 |  | 297.2117 | 63.7114 | 1144.3241 |  |  | 41.6309 |  |  |  | 30.8041 | 69.3729 | 32.3605 | 25.1736 |  |  |  |  | 35.5371 | 39.8252 | 87.5051 | [6 empty] | 405.5239 | [5 empty] | 21.0799 | 31.6875 | 65.8806 | 16.9504 | 17.8416 | 152.6945 | 24.9954 | 30.7134 |  | 23.1062 | 43.8082 | 16.7423 | 21.9434 | 19.2497 | 46.5601 | 27.6721 | 33.1895 |  | 25.4279 | 43.3188 | 202.6584 | 20.632 | 45.1092 | 56.6931 | 29.6258 | 46.4313 | 25.8548 | 50.7923 | 30.8467 | 46.7713 | 0.75594 | 20.9454 | 0.065127 | 0.063858 | -40.2455 | 3.1153 | 0.02 | 0.3 | -28.5946 | -5.001 | 1.6492 | 2.0023 | 1.522 | 1.8749 | 3.2271 |  |  | -0.53417 | 0.5193 | 0.98213 | 0.35223 | -5.0741
42810.6174 | 15322 | 118.5778 | 92.5887 | 74.4042 | 56.6487 | 34.2313 | 24.5726 | 18.8707 | 190.9551 | 118.7911 | 97.582 | 76.4617 | 45.4047 | 28.7038 | 20.1374 | 159.4204 | 155.3918 | 131.1066 | 141.31 | 150.9001 | 23.7388 |  |  |  | 303.4416 | 307.7038 | 279.647 | 552.7198 | 71.2907 | 580.5119 | 179.7344 |  | 667.0174 | 254.6548 |  |  | 35.1274 | 111.3587 |  | 159.9452 | 1118.2068 | 33.7917 | 40.9037 |  | 19.6631 | 20.3058 | 18.4076 | 20.4284 | 26.5081 | 27.9727 | 33.8447 | 6.1243 | 9.954 | 6.0262 | 12.9459 | 8.5074 | 41.5347 | 48.5518 | 40.4162 | 15.878 |  |  | -197.6786 | -27.8649 | 2.4706 | 3.3099 | 1.4629 | 1.685 | 7.1428 | -160.3371 | 0.57603 | 0.19494 | 0.55585 | -0.00053391 | -0.00056512 | -0.00056512 | 27.0436 | 28.7364 | 27.869 | 47.5196 | 106.1848 | 83.9153 | 44.9886 | 125.739 | 105.9857 | 81.1299 | 63.9504 | 41.6529 | 28.3548 | 19.5132 | 20.1773 | 21.4607 | 12.5023 | 12.8562 | 10.6113 | 21.8175 | 17.4411 | 170.0679 | 181.4006 | 193.7019 | 73.0608 | 123.7233 | 87.8215 | 1332.0931 |  |  | 34.3333 | 52.7986 | 302.0211 | 234.0001 | 0.013826 | 0.004918 | [6 empty] | 389.055 | 428.8549 | 105.6046 | 242.041 |  | 297.7211 | 63.6958 | 1146.9173 |  |  | 41.5792 |  |  |  | 30.6296 | 69.2938 | 32.368 | 24.7392 |  |  |  |  | 35.6357 | 39.9403 | 87.6235 | [6 empty] | 409.1115 | [5 empty] | 21.0653 | 31.7588 | 65.5918 | 16.5025 | 17.8179 | 152.7269 | 25.0716 | 30.7494 |  | 23.2681 | 43.7411 | 16.874 | 21.9185 | 19.4104 | 46.3479 | 27.6696 | 33.069 |  | 25.4219 | 43.407 | 202.5181 | 20.7395 | 45.1363 | 56.6526 | 29.5163 | 46.2014 | 25.6452 | 50.7179 | 30.9881 | 46.8251 | 0.80929 | 20.9425 | 0.066722 | 0.065009 | -40.1527 | 3.1153 | -0.19 | 0.27 | -28.6279 | -6.3018 | 1.8765 | 2.1719 | 1.4627 | 1.5698 | 3.232 |  |  | -0.53171 | 0.61146 | 0.95307 | 0.35164 | -5.0395
42810.6174 | 15323 | 118.5928 | 92.5981 | 74.4143 | 56.6493 | 34.2271 | 24.5694 | 18.8758 | 190.9458 | 118.8061 | 97.59 | 76.4661 | 45.4144 | 28.7128 | 20.1441 | 159.3773 | 155.3297 | 131.0031 | 141.2481 | 150.8098 | 23.8574 |  |  |  | 303.3648 | 307.6549 | 284.1571 | 553.4338 | 71.3066 | 581.035 | 179.6967 |  | 664.927 | 254.5929 |  |  | 35.122 | 111.1121 |  | 159.5459 | 1113.912 | 33.7407 | 40.9945 |  | 19.7938 | 20.3288 | 18.5327 | 20.5488 | 26.7019 | 27.9927 | 33.6487 | 6.1729 | 9.9463 | 6.0268 | 12.9297 | 8.5046 | 41.5402 | 48.5605 | 40.4057 | 15.8504 |  |  | -197.7292 | -21.8858 | 2.0337 | 2.5365 | 4.6197 | 3.684 | 5.9718 | -160.5546 | 0.39525 | 0.27718 | 0.77005 | -0.00053719 | -0.00053062 | -0.00054376 | 26.4521 | 28.0327 | 28.0526 | 47.9346 | 106.1532 | 83.9177 | 44.988 | 125.7306 | 105.9783 | 81.1274 | 63.9468 | 41.6453 | 28.3509 | 19.5039 | 18.5784 | 20.8631 | 12.4427 | 12.8609 | 11.4285 | 21.7716 | 17.4235 | 170.013 | 181.3214 | 193.5838 | 73.0594 | 123.6799 | 87.7784 |  |  |  | 34.3282 | 52.8255 | 302.08 | 232.665 | 0.18664 | -0.17293 | [6 empty] | 389.0209 | 428.6977 | 105.8944 | 241.9947 |  | 297.2942 | 63.7383 | 1146.3631 |  |  | 41.528 |  |  |  | 30.5172 | 69.0047 | 32.3547 | 24.8355 |  |  |  |  | 35.7223 | 40.0106 | 87.7587 | [6 empty] | 407.5141 | [5 empty] | 21.1106 | 31.8141 | 65.2209 | 16.2206 | 17.7585 | 152.2027 | 24.9509 | 30.7671 |  | 23.3188 | 43.6529 | 16.8809 | 21.3008 | 19.4632 | 46.3427 | 27.4842 | 32.996 |  | 25.4209 | 43.4811 | 202.3892 | 20.9719 | 45.1624 | 56.6084 | 29.2938 | 45.8718 | 25.5139 | 50.6104 | 31.1019 | 46.7905 | 0.79543 | 20.9457 | 0.067445 | 0.066767 | -40.1843 | 3.1153 | -7.31 | 0.34 | -28.6404 | -5.5852 | 1.7025 | 1.9014 | 2.5993 | 2.3212 | 2.9553 |  |  | -0.52414 | 0.78375 | 0.95763 | 0.34893 | -5.0026
42810.6174 | 15324 | 118.6029 | 92.6012 | 74.4069 | 56.6631 | 34.2368 | 24.5874 | 18.8779 | 190.931 | 118.8167 | 97.6023 | 76.4703 | 45.4238 | 28.7192 | 20.1438 | 159.3449 | 155.2927 | 130.921 | 141.2008 | 150.7377 | 24.176 |  |  |  | 303.3149 | 307.4557 | 284.9037 | 555.2769 | 71.3475 | 581.8587 | 179.6581 |  | 662.6608 | 254.5278 |  |  | 35.1151 | 110.3454 |  | 159.8327 | 1118.377 | 33.7568 | 40.9962 |  | 19.8821 | 20.3622 | 18.5524 | 20.4867 | 26.7436 | 28.1396 | 33.8027 | 6.207 | 9.9325 | 6.0746 | 12.9144 | 8.5143 | 41.5489 | 48.5878 | 40.4155 | 15.8495 |  |  | -197.5754 | -28.3591 | 1.5362 | 2.0633 | 2.5872 | 4.1144 | 7.0974 | -160.5151 | 0.54198 | 0.20543 | 0.32556 | -0.00052076 | -0.00051748 | -0.00053226 | 26.5821 | 26.8759 | 27.306 | 47.8359 | 106.1186 | 83.8961 | 44.9924 | 125.7355 | 105.9729 | 81.1352 | 63.9496 | 41.6454 | 28.345 | 19.5088 | 17.2379 | 20.0445 | 12.0816 | 12.413 | 11.7075 | 21.712 | 17.3954 | 169.9624 | 181.2638 | 193.4742 | 73.0663 | 123.6289 | 87.7512 |  |  |  | 34.324 | 53.597 | 302.4729 | 232.3443 | 0.10662 | -0.091817 | [6 empty] | 388.9551 | 428.2178 | 106.0071 | 241.9477 |  | 297.2723 | 63.7912 | 1146.5027 |  |  | 41.5088 |  |  |  | 30.35 | 68.8258 | 32.3632 | 25.0617 |  |  |  |  | 35.8256 | 40.106 | 87.895 | [6 empty] | 407.9866 | [5 empty] | 21.0811 | 31.8534 | 64.7694 | 16.2514 | 17.683 | 150.6702 | 24.9032 | 30.844 |  | 23.5121 | 43.5356 | 16.87 | 20.8412 | 19.3427 | 46.3469 | 27.468 | 32.9016 |  | 25.4914 | 43.6258 | 202.2744 | 21.1619 | 45.2272 | 56.3614 | 29.1393 | 45.3668 | 25.4427 | 50.5812 | 31.1831 | 47.0447 | 0.76422 | 20.9453 | 0.067881 | 0.066304 | -40.1955 | 3.1153 | -6.93 | 0.17 | -28.643 | -6.3581 | 1.4798 | 1.715 | 1.9457 | 2.4536 | 3.2226 |  |  | -0.51888 | 0.92573 | 0.99448 | 0.34865 | -4.9938
42810.6174 | 15325 | 118.6167 | 92.6022 | 74.4058 | 56.6683 | 34.2421 | 24.5883 | 18.8805 | 190.9141 | 118.8185 | 97.6016 | 76.4816 | 45.4276 | 28.7175 | 20.1397 | 159.3116 | 155.2456 | 130.8363 | 141.1587 | 150.6625 | 24.3989 |  |  |  | 303.2614 | 308.0311 | 283.775 | 556.5288 | 71.2802 | 582.643 | 179.615 |  | 665.0657 | 254.4725 |  |  | 35.1108 | 109.2369 |  | 160.9815 | 1119.9298 | 33.9313 | 41.055 |  | 19.9015 | 20.4275 | 18.5614 | 20.5028 | 26.6077 | 28.0024 | 33.6629 | 6.2233 | 9.9356 | 6.1073 | 12.9003 | 8.5227 | 41.5368 | 48.6126 | 40.4293 | 15.8412 |  |  | -197.6622 | -29.3329 | -1.5562 | 3.0779 | 2.0399 | 2.9395 | 6.7524 | -160.5769 | 0.15355 | 0.24131 | 0.747 | -0.00053719 | -0.00049119 | -0.00053062 | 24.8047 | 25.313 | 26.6071 | 48.5045 | 106.0943 | 83.8969 | 45.0101 | 125.7421 | 105.9884 | 81.1462 | 63.957 | 41.658 | 28.3626 | 19.5106 | 16.6077 | 19.5491 | 11.3289 | 12.5362 | 11.6906 | 21.6539 | 17.3726 | 169.9023 | 181.1903 | 193.3593 | 73.0747 | 123.5707 | 87.7131 |  |  |  | 34.3174 | 53.7801 | 302.145 | 232.0989 | -0.25725 | 0.19105 | [6 empty] | 388.8806 | 428.1124 | 106.1503 | 241.898 |  | 297.0149 | 63.9246 | 1144.5071 |  |  | 41.6677 |  |  |  | 30.3279 | 68.6241 | 32.3872 | 25.2821 |  |  |  |  | 35.9314 | 40.2155 | 88.0061 | [6 empty] | 403.5789 | [5 empty] | 21.1163 | 31.9188 | 64.2764 | 16.1729 | 17.6201 | 148.7336 | 24.708 | 30.8562 |  | 23.7419 | 43.3987 | 16.7195 | 20.6613 | 19.0859 | 46.299 | 27.4272 | 32.7463 |  | 25.5855 | 43.8316 | 202.1349 | 21.3492 | 45.2641 | 56.0445 | 29.0446 | 44.9386 | 25.4559 | 50.5166 | 31.2323 | 47.1985 | 0.78464 | 20.9461 | 0.06733 | 0.064965 | -40.1774 | 3.1153 | -4.42 | 0.22 | -28.6624 | -6.467 | -1.4896 | 2.0949 | 1.7273 | 2.0735 | 3.1426 |  |  | -0.51245 | 0.98896 | 1.0754 | 0.34687 | -4.9872
42810.6174 | 15326 | 118.6295 | 92.6104 | 74.4166 | 56.6701 | 34.2449 | 24.5898 | 18.8746 | 190.8937 | 118.8225 | 97.6048 | 76.4791 | 45.4282 | 28.7183 | 20.1372 | 159.2712 | 155.1994 | 130.7407 | 141.1123 | 150.5772 | 24.5479 |  |  |  | 303.2098 | 307.8014 | 278.6372 | 557.1694 | 71.2342 | 581.9608 | 179.5853 |  | 660.9953 | 254.4257 |  |  | 35.1162 | 108.1841 |  | 160.454 | 1099.2974 | 34.204 | 40.8394 |  | 19.6462 | 20.3848 | 18.4414 | 20.3874 | 26.4559 | 27.6577 | 33.397 | 6.2049 | 9.926 | 6.1201 | 12.8768 | 8.5197 | 41.526 | 48.6346 | 40.4346 | 15.8313 |  |  | -197.5853 | -34.189 | 1.0854 | 2.8249 | 1.6876 | 1.8178 | 6.4567 | -160.6157 | 0.56436 | 0.30131 | 0.81456 | -0.00051748 | -0.00052405 | -0.00052569 | 25.4689 | 26.1632 | 27.1799 | 49.1225 | 106.0711 | 83.9054 | 45.0111 | 125.7478 | 105.9901 | 81.1467 | 63.9579 | 41.6609 | 28.3604 | 19.5223 | 15.2109 | 19.2298 | 10.6734 | 12.5964 | 11.9225 | 21.5945 | 17.349 | 169.835 | 181.1098 | 193.2322 | 73.0669 | 123.4741 | 87.6523 |  |  |  | 34.2909 | 54.4555 | 302.6184 | 217.4197 | 0.12384 | 0.068906 | [6 empty] | 388.7494 | 428.1354 | 106.6237 | 241.8463 |  | 295.354 | 64.0796 | 1143.7643 |  |  | 41.6692 |  |  |  | 30.3383 | 68.4382 | 32.3692 | 25.6704 |  |  |  |  | 36.0552 | 40.4231 | 88.2076 | [6 empty] | 399.4008 | [5 empty] | 21.1548 | 31.8788 | 63.9117 | 16.1536 | 17.6668 | 146.8699 | 24.593 | 30.9058 |  | 23.7014 | 43.238 | 16.8386 | 20.6435 | 18.8506 | 46.2865 | 27.4455 | 32.688 |  | 25.7093 | 44.0347 | 202.0101 | 21.3482 | 45.3013 | 55.697 | 29.1259 | 44.7116 | 25.4333 | 50.4884 | 31.3086 | 47.1902 | 0.76288 | 20.9455 | 0.069752 | 0.066999 | -40.1607 | 3.1153 | -10.78 | 0.2 | -28.6454 | -6.9814 | 1.2439 | 2.0068 | 1.5702 | 1.6296 | 3.0713 |  |  | -0.50791 | 1.1372 | 1.1455 | 0.35304 | -4.5804
42810.6174 | 15327 | 118.6337 | 92.6142 | 74.4091 | 56.6717 | 34.2398 | 24.5835 | 18.8751 | 190.8722 | 118.8303 | 97.6039 | 76.4731 | 45.4298 | 28.7193 | 20.1395 | 159.2349 | 155.1584 | 130.6419 | 141.0652 | 150.4838 | 24.5877 |  |  |  | 303.1428 | 307.2562 | 274.8989 | 557.3333 | 71.3656 | 580.7097 | 179.5559 |  | 650.53 | 254.3777 |  |  | 35.1069 | 107.6083 |  | 158.1468 | 1086.9559 | 34.3389 | 40.874 |  | 19.3855 | 20.4065 | 18.4623 | 20.4179 | 26.4414 | 27.5904 | 33.3474 | 6.1811 | 9.9152 | 6.1228 | 12.8599 | 8.53 | 41.534 | 48.6579 | 40.4673 | 15.8312 |  |  | -197.6043 | -27.6776 | 2.4923 | 2.497 | 1.133 | 3.2812 | 6.5251 | -160.6518 | 0.35477 | 0.29376 | 0.6711 | -0.00054048 | -0.00051748 | -0.00054869 | 26.7187 | 27.1199 | 27.7741 | 49.4721 | 106.0423 | 83.9042 | 45.0203 | 125.7482 | 105.9911 | 81.1565 | 63.9717 | 41.6676 | 28.3559 | 19.5223 | 14.7253 | 19.3248 | 10.3001 | 11.8165 | 11.0603 | 21.5331 | 17.3151 | 169.774 | 181.0357 | 193.1101 | 73.0631 | 123.3841 | 87.6122 |  |  |  | 34.2753 | 54.4013 | 302.0749 | 216.7815 | 0.15727 | -0.14131 | [6 empty] | 388.6333 | 427.8056 | 106.8599 | 241.8061 |  | 292.6335 | 64.1947 | 1146.3221 |  |  | 41.6822 |  |  |  | 30.3278 | 68.3604 | 32.3918 | 25.8604 |  |  |  |  | 36.1797 | 40.6239 | 88.4614 | [6 empty] | 397.5448 | [5 empty] | 21.2201 | 31.7032 | 63.5143 | 16.3855 | 17.7587 | 144.9505 | 24.5618 | 30.9337 |  | 23.5455 | 43.1019 | 17.1831 | 20.5463 | 18.6734 | 46.2385 | 27.4668 | 32.7911 |  | 25.6834 | 44.1506 | 201.8726 | 21.1938 | 45.3623 | 55.3762 | 29.2466 | 44.5384 | 25.3857 | 50.4735 | 31.4341 | 47.1046 | 0.72667 | 20.9451 | 0.070401 | 0.067614 | -40.1655 | 3.1153 | -0.26 | 0.1 | -28.6259 | -6.2817 | 1.885 | 1.8868 | 1.2864 | 2.1892 | 3.0871 |  |  | -0.50497 | 1.184 | 1.1831 | 0.35176 | -4.5632
42810.6174 | 15328 | 118.6591 | 92.6108 | 74.4183 | 56.6782 | 34.2493 | 24.5827 | 18.8882 | 190.8513 | 118.8264 | 97.613 | 76.4825 | 45.4354 | 28.7185 | 20.1426 | 159.2049 | 155.1093 | 130.5519 | 141.0108 | 150.3914 | 24.5409 |  |  |  | 303.0798 | 307.1288 | 274.0922 | 557.0247 | 71.5245 | 580.1092 | 179.4996 |  | 650.9816 | 254.3198 |  |  | 35.1059 | 107.0253 |  | 155.4584 | 1096.8919 | 34.3996 | 41.0287 |  | 19.436 | 20.5257 | 18.6567 | 20.6984 | 26.5006 | 27.7168 | 33.3953 | 6.1894 | 9.9077 | 6.1846 | 12.8541 | 8.5232 | 41.536 | 48.6454 | 40.4794 | 15.82 |  |  | -197.6516 | -29.2928 | 1.8648 | 2.3157 | -1.4475 | 3.5848 | 6.5987 | -160.6183 | 0.38941 | 0.179 | 0.64368 | -0.00056348 | -0.00051912 | -0.00056019 | 27.002 | 27.4004 | 27.2585 | 48.5074 | 106.0087 | 83.8995 | 45.0173 | 125.7501 | 105.9915 | 81.1529 | 63.9732 | 41.6596 | 28.3539 | 19.5136 | 14.5319 | 19.0235 | 9.9558 | 11.3063 | 10.1986 | 21.4753 | 17.2894 | 169.7221 | 180.9695 | 192.9919 | 73.0671 | 123.3182 | 87.5575 |  |  |  | 34.2638 | 54.1315 | 302.1982 | 216.111 | 0.2922 | -0.18912 | [6 empty] | 388.5172 | 427.7287 | 106.8204 | 241.77 |  | 293.0271 | 64.2586 | 1149.9201 |  |  | 41.6892 |  |  |  | 30.3039 | 68.1317 | 32.396 | 25.2676 |  |  |  |  | 36.2837 | 40.7696 | 88.6724 | [6 empty] | 396.9203 | [5 empty] | 21.2761 | 31.65 | 62.9424 | 16.7432 | 17.7659 | 144.4027 | 24.4913 | 30.9184 |  | 23.4566 | 42.9773 | 17.4745 | 20.2698 | 18.7451 | 46.1518 | 27.3908 | 32.6871 |  | 25.6933 | 44.1803 | 201.7228 | 21.0564 | 45.3398 | 54.9706 | 29.1362 | 44.3446 | 25.3719 | 50.4523 | 31.4883 | 47.0589 | 0.8195 | 20.9452 | 0.069442 | 0.066174 | -40.1883 | 3.1153 | -3.67 | 0.38 | -28.6192 | -6.4637 | 1.6308 | 1.8174 | -1.4543 | 2.2887 | 3.1051 |  |  | -0.49847 | 1.1987 | 1.2183 | 0.34743 | -4.5449
42810.6175 | 15329 | 118.6595 | 92.6135 | 74.4176 | 56.6796 | 34.239 | 24.5846 | 18.8867 | 190.8421 | 118.8391 | 97.6188 | 76.4841 | 45.4399 | 28.7253 | 20.1455 | 159.1655 | 155.0528 | 130.4564 | 140.9469 | 150.2937 | 24.4343 |  |  |  | 303.0065 | 307.1331 | 276.4743 | 556.7861 | 71.5201 | 580.0775 | 179.467 |  | 647.4047 | 254.2723 |  |  | 35.1181 | 104.6501 |  | 153.0166 | 1074.1527 | 34.2999 | 40.922 |  | 19.4828 | 20.5161 | 19.0454 | 21.1468 | 26.7624 | 28.0012 | 33.5871 | 6.2357 | 9.9024 | 6.2426 | 12.8307 | 8.513 | 41.5016 | 48.6337 | 40.4755 | 15.804 |  |  | -197.6727 | -2.6369 | 0.91393 | 1.696 | -7.1355 | 3.6051 | 7.6119 | -160.4954 | 0.38493 | 0.17627 | 0.62341 | -0.00055033 | -0.00049612 | -0.00054048 | 24.9329 | 25.9395 | 26.2928 | 47.0016 | 105.9848 | 83.8958 | 45.0341 | 125.7533 | 105.9955 | 81.155 | 63.9721 | 41.6673 | 28.3623 | 19.5145 | 14.233 | 18.7397 | 9.4674 | 10.8918 | 9.7663 | 21.4353 | 17.2641 | 169.6763 | 180.896 | 192.8822 | 73.0673 | 123.2585 | 87.503 |  |  |  | 34.2428 | 54.3568 | 302.2976 | 215.9484 | 0.22615 | -0.030464 | [6 empty] | 388.4401 | 427.4766 | 106.7613 | 241.7111 |  | 291.9073 | 64.235 | 1152.1022 |  |  | 41.6887 |  |  |  | 30.2463 | 68.0698 | 32.4145 | 24.8722 |  |  |  |  | 36.3848 | 40.8583 | 88.7675 | [6 empty] | 396.2523 | [5 empty] | 21.2706 | 31.7189 | 62.4332 | 16.9072 | 17.6943 | 144.8412 | 24.539 | 30.9507 |  | 23.4233 | 42.8106 | 17.5243 | 19.9503 | 18.8989 | 46.1045 | 27.3192 | 32.4003 |  | 25.7271 | 44.2084 | 201.5609 | 21.0192 | 45.3481 | 54.6349 | 29.0177 | 43.981 | 25.3778 | 50.3945 | 31.5013 | 46.9644 | 0.82258 | 20.9457 | 0.071038 | 0.067354 | -40.168 | 3.1152 | 0.25 | 0.44 | -28.6202 | -1.9393 | 1.1417 | 1.5553 | -3.2305 | 2.2963 | 3.3366 |  |  | -0.49612 | 1.2273 | 1.2696 | 0.35081 | -4.5411
42810.6175 | 15330 | 118.6697 | 92.6172 | 74.4232 | 56.6956 | 34.2535 | 24.5892 | 18.8785 | 190.8247 | 118.8478 | 97.6239 | 76.4933 | 45.4444 | 28.7239 | 20.1484 | 159.1266 | 155.0059 | 130.3619 | 140.8885 | 150.2183 | 24.4447 |  |  |  | 302.9422 | 307.3882 | 278.2129 | 556.1639 | 71.4898 | 579.696 | 179.4295 |  | 638.5327 | 254.2072 |  |  | 35.1184 | 100.6619 |  | 150.7324 | 1054.3555 | 34.2458 | 40.692 |  | 19.4604 | 20.5009 | 19.0461 | 21.1187 | 26.5778 | 27.803 | 33.4504 | 6.1847 | 9.9004 | 6.1979 | 12.8135 | 8.5169 | 41.4657 | 48.6373 | 40.4804 | 15.8023 |  |  | -197.6477 | -2.4878 | 2.0862 | 1.5449 | -1.1386 | 0.5594 | 6.9791 | -160.5703 | 0.50033 | 0.22746 | 0.64964 | -0.00050269 | -0.00056676 | -0.00055855 | 23.0548 | 24.5308 | 25.7899 | 46.4001 | 105.9614 | 83.8987 | 45.0413 | 125.7552 | 106.0012 | 81.1641 | 63.9787 | 41.6805 | 28.3685 | 19.5211 | 13.9809 | 18.6374 | 10.1575 | 10.3053 | 9.4594 | 21.387 | 17.2446 | 169.6195 | 180.8247 | 192.7845 | 73.0643 | 123.1956 | 87.4716 |  |  |  | 34.2189 | 54.3163 | 302.1674 | 215.7729 | -0.12171 | 0.11294 | [6 empty] | 388.3462 | 427.885 | 106.6504 | 241.6653 |  | 289.1802 | 64.2852 | 1156.8239 |  |  | 41.7038 |  |  |  | 30.2281 | 68.094 | 32.4296 | 24.7274 |  |  |  |  | 36.4856 | 40.9506 | 88.8624 | [6 empty] | 396.6919 | [5 empty] | 21.2703 | 31.8247 | 62.017 | 16.9536 | 17.6424 | 144.5041 | 24.7067 | 30.9799 |  | 23.3512 | 42.648 | 17.548 | 19.7219 | 19.05 | 46.1703 | 27.3693 | 32.193 |  | 25.7739 | 44.2026 | 201.4107 | 21.1201 | 45.3928 | 54.4155 | 28.9897 | 43.5194 | 25.4752 | 50.2895 | 31.5504 | 46.8382 | 0.62709 | 20.946 | 0.072553 | 0.067766 | -40.1775 | 3.1152 | -5.25 | 0.21 | -28.612 | -1.8836 | 1.7249 | 1.4843 | -1.29 | 0.90423 | 3.1939 |  |  | -0.49628 | 1.2496 | 1.1907 | 0.35721 | -4.5371
42810.6175 | 15331 | 118.6814 | 92.6195 | 74.4227 | 56.6888 | 34.2557 | 24.5864 | 18.8809 | 190.8012 | 118.8485 | 97.6272 | 76.5001 | 45.4457 | 28.7267 | 20.1431 | 159.0953 | 154.9625 | 130.272 | 140.8362 | 150.1545 | 24.4547 |  |  |  | 302.8913 | 307.4368 | 281.3881 | 555.6423 | 71.4856 | 579.8833 | 179.3965 |  | 634.3197 | 254.1594 |  |  | 35.1277 | 97.6569 |  | 148.1588 | 1046.9238 | 34.3199 | 40.5464 |  | 19.5333 | 20.5493 | 18.9363 | 20.8756 | 26.5113 | 27.6766 | 33.1917 | 6.1348 | 9.8859 | 6.1987 | 12.8058 | 8.5246 | 41.4265 | 48.6468 | 40.4888 | 15.7929 |  |  | -197.7062 | -7.9569 | 2.4168 | 2.0936 | -2.3011 | 3.1044 | 5.7582 | -160.7747 | 0.79145 | 0.56881 | 0.7929 | -0.00057005 | -0.00051091 | -0.00054869 | 24.8095 | 26.3187 | 26.607 | 46.4117 | 105.9297 | 83.9 | 45.0422 | 125.7536 | 105.9967 | 81.1614 | 63.9761 | 41.6781 | 28.3653 | 19.5147 | 13.7701 | 18.4493 | 10.2843 | 10.1804 | 9.1678 | 21.3379 | 17.2232 | 169.5572 | 180.7457 | 192.6691 | 73.0646 | 123.1407 | 87.4264 |  |  |  | 34.1969 | 54.3551 | 302.3829 | 215.5403 | -0.20843 | 0.060061 | [6 empty] | 388.2724 | 428.3446 | 106.6367 | 241.6127 |  | 287.1129 | 64.3763 | 1164.7932 |  |  | 41.7167 |  |  |  | 30.2477 | 68.1255 | 32.4316 | 24.875 |  |  |  |  | 36.5859 | 41.0434 | 89.0065 | [6 empty] | 399.2214 | [5 empty] | 21.2091 | 31.9538 | 61.7161 | 17.0871 | 17.6573 | 144.5327 | 24.9053 | 31.0217 |  | 23.2773 | 42.5012 | 17.6292 | 19.606 | 19.3031 | 46.2436 | 27.4918 | 32.0666 |  | 25.8672 | 44.1971 | 201.2818 | 21.182 | 45.3452 | 54.0168 | 28.9871 | 43.105 | 25.6762 | 50.1614 | 31.5874 | 46.8454 | 0.79986 | 20.9453 | 0.073041 | 0.066883 | -40.129 | 3.1152 | 1.47 | 0.14 | -28.6194 | -3.3689 | 1.8567 | 1.7281 | -1.8335 | 2.1297 | 2.9005 |  |  | -0.49708 | 1.2673 | 1.1741 | 0.36158 | -4.5314
42810.6175 | 15332 | 118.693 | 92.6224 | 74.4244 | 56.6919 | 34.2575 | 24.5872 | 18.8736 | 190.7817 | 118.8387 | 97.629 | 76.4987 | 45.4452 | 28.7237 | 20.1431 | 159.0663 | 154.9256 | 130.1866 | 140.7824 | 150.0935 | 24.5153 |  |  |  | 302.8377 | 307.627 | 282.9645 | 555.5668 | 71.4083 | 580.6122 | 179.3487 |  | 626.3033 | 254.1038 |  |  | 35.1353 | 94.725 |  | 147.9431 | 1037.8812 | 34.5197 | 40.4331 |  | 19.6491 | 20.6184 | 18.9583 | 20.8443 | 26.545 | 27.6674 | 33.2295 | 6.144 | 9.8842 | 6.3332 | 12.8064 | 8.5226 | 41.3831 | 48.6392 | 40.4945 | 15.7882 |  |  | -197.7292 | -7.3156 | 2.6237 | 2.6561 | -0.67404 | 4.048 | 6.1275 | -160.7418 | 0.53692 | 0.54321 | 0.7929 | -0.00048462 | -0.00049284 | -0.00056348 | 26.1496 | 27.9786 | 27.6297 | 46.6763 | 105.9136 | 83.8991 | 45.0642 | 125.7559 | 105.9998 | 81.1732 | 63.9967 | 41.6823 | 28.3722 | 19.5279 | 13.3791 | 18.2973 | 9.8076 | 10.1921 | 9.0183 | 21.2901 | 17.1988 | 169.5041 | 180.6832 | 192.5623 | 73.068 | 123.108 | 87.4043 |  |  |  | 34.1965 | 54.6427 | 302.6075 | 215.8508 | 0.092637 | 0.11219 | [6 empty] | 388.2032 | 428.844 | 106.6887 | 241.55 |  | 285.0214 | 64.4762 | 1171.6373 |  |  | 41.7391 |  |  |  | 30.335 | 68.045 | 32.4395 | 25.0932 |  |  |  |  | 36.6669 | 41.1075 | 89.1881 | [6 empty] | 403.3085 | [5 empty] | 21.2125 | 32.0339 | 61.3636 | 17.2793 | 17.7487 | 144.1178 | 25.2022 | 31.1208 |  | 23.1313 | 42.3898 | 17.8833 | 19.225 | 19.5654 | 46.2871 | 27.5997 | 32.071 |  | 25.9865 | 44.2422 | 201.1593 | 21.3547 | 45.3383 | 53.7815 | 29.0577 | 42.7752 | 25.8615 | 50.0736 | 31.6507 | 46.8192 | 0.87921 | 20.946 | 0.073884 | 0.0671 | -40.1528 | 3.1152 | 12.43 | 0.1 | -28.6333 | -3.2307 | 1.9348 | 1.9467 | -0.99234 | 2.4319 | 2.992 |  |  | -0.49458 | 1.3052 | 1.2242 | 0.36499 | -4.54
42810.6175 | 15333 | 118.7004 | 92.6262 | 74.4263 | 56.7009 | 34.2587 | 24.5938 | 18.8657 | 190.7647 | 118.8525 | 97.6282 | 76.5031 | 45.4496 | 28.7296 | 20.1485 | 159.0346 | 154.8837 | 130.1 | 140.7321 | 150.0503 | 24.6334 |  |  |  | 302.7805 | 307.8155 | 287.1742 | 555.4617 | 71.2828 | 581.1468 | 179.309 |  | 617.9368 | 254.0486 |  |  | 35.1284 | 91.44 |  | 147.7914 | 1024.2804 | 34.6154 | 40.4348 |  | 19.8851 | 20.7309 | 19.0495 | 20.9351 | 26.4756 | 27.4909 | 33.3237 | 6.2186 | 9.8873 | 6.5125 | 12.797 | 8.5129 | 41.3442 | 48.6259 | 40.5003 | 15.7775 |  |  | -197.718 | -19.7955 | 3.1475 | 2.9143 | 0.61654 | 6.0818 | 6.2221 | -160.8365 | 0.60289 | 0.46391 | 0.5336 | -0.00057497 | -0.00047641 | -0.00054705 | 26.6611 | 28.5174 | 28.2278 | 46.6724 | 105.8778 | 83.9096 | 45.0697 | 125.7621 | 106.0029 | 81.1792 | 63.9882 | 41.6855 | 28.3706 | 19.5205 | 12.8726 | 18.2031 | 9.2695 | 9.8953 | 9.0107 | 21.2428 | 17.1713 | 169.4481 | 180.6063 | 192.4486 | 73.0621 | 123.0628 | 87.3573 |  |  |  | 34.1748 | 55.5 | 303.1548 | 215.2627 | 0.2768 | 0.15435 | [6 empty] | 388.1277 | 429.9006 | 106.7448 | 241.4866 |  | 282.7068 | 64.6246 | 1171.0224 |  |  | 41.7417 |  |  |  | 30.3308 | 67.9924 | 32.4422 | 25.2826 |  |  |  |  | 36.7103 | 41.1783 | 89.4213 | [6 empty] | 402.4125 | [5 empty] | 21.3174 | 32.1158 | 61.0107 | 17.692 | 17.7152 | 141.5373 | 25.4342 | 31.1986 |  | 23.0548 | 42.2795 | 18.2683 | 18.7279 | 19.8135 | 46.2968 | 27.7044 | 32.1438 |  | 26.034 | 44.2182 | 201.0116 | 21.5927 | 45.3661 | 53.5014 | 29.167 | 42.4862 | 25.8819 | 49.9868 | 31.7442 | 46.5859 | 0.83163 | 20.9457 | 0.07622 | 0.068874 | -40.1562 | 3.1152 | 4.24 | 0.27 | -28.6414 | -5.3154 | 2.1195 | 2.0395 | 0.94879 | 2.9799 | 3.0141 |  |  | -0.49302 | 1.3559 | 1.2808 | 0.3647 | -4.5244
42810.6175 | 15334 | 118.7158 | 92.6394 | 74.4432 | 56.707 | 34.2603 | 24.6019 | 18.8786 | 190.7507 | 118.8681 | 97.64 | 76.5102 | 45.4595 | 28.7368 | 20.1556 | 158.9881 | 154.8234 | 129.9941 | 140.6658 | 150.0016 | 24.7695 |  |  |  | 302.72 | 307.7032 | 295.4247 | 556.5145 | 71.2212 | 582.1919 | 179.2776 |  | 617.4001 | 253.9961 |  |  | 35.1227 | 90.4751 |  | 147.8447 | 1035.0054 | 34.6846 | 40.6097 |  | 20.0227 | 20.7169 | 18.9695 | 20.8688 | 26.4297 | 27.3939 | 33.227 | 6.2883 | 9.8792 | 6.5702 | 12.7786 | 8.5096 | 41.3197 | 48.6339 | 40.4969 | 15.7718 |  |  | -197.7443 | -22.4292 | 3.7573 | 2.405 | 2.0615 | 2.7943 | 6.784 | -160.8036 | 0.54645 | 0.28683 | 0.63851 | -0.00051255 | -0.00052241 | -0.00051583 | 26.1929 | 28.2558 | 27.6801 | 46.1206 | 105.8546 | 83.9012 | 45.0708 | 125.7595 | 106.0158 | 81.1749 | 63.997 | 41.6865 | 28.3713 | 19.5221 | 12.4156 | 17.9098 | 8.6713 | 9.3656 | 8.8687 | 21.1965 | 17.1394 | 169.395 | 180.5471 | 192.3404 | 73.0623 | 122.9967 | 87.2922 |  |  |  | 34.165 | 55.8641 | 303.6233 | 214.153 | 0.2535 | 0.11294 | [6 empty] | 388.0058 | 430.0937 | 106.8601 | 241.4119 |  | 281.8946 | 64.6951 | 1168.42 |  |  | 41.7428 |  |  |  | 30.3291 | 67.8702 | 32.4407 | 25.4809 |  |  |  |  | 36.8292 | 41.3763 | 89.621 | [6 empty] | 402.5511 | [5 empty] | 21.479 | 32.1604 | 60.6537 | 18.1597 | 17.5256 | 139.0586 | 25.5171 | 31.3737 |  | 23.0837 | 42.1598 | 18.485 | 18.4557 | 20.1129 | 45.8819 | 27.8271 | 32.2297 |  | 26.0008 | 44.1289 | 200.8893 | 21.8501 | 45.4303 | 53.5596 | 29.2645 | 42.2861 | 25.8667 | 49.8795 | 31.8463 | 46.4455 | 0.83664 | 20.9456 | 0.077156 | 0.068316 | -40.1889 | 3.1152 | 9.06 | 0.28 | -28.6608 | -5.6578 | 2.3157 | 1.8527 | 1.7347 | 2.0195 | 3.1468 |  |  | -0.48968 | 1.4013 | 1.3435 | 0.35965 | -4.4939
42810.6175 | 15335 | 118.7204 | 92.6332 | 74.4324 | 56.7053 | 34.2609 | 24.5929 | 18.8747 | 190.7221 | 118.8639 | 97.6333 | 76.5045 | 45.4535 | 28.7282 | 20.1475 | 158.9391 | 154.7758 | 129.9063 | 140.6181 | 149.9446 | 25.0414 |  |  |  | 302.6563 | 307.442 | 292.6999 | 558.6953 | 70.9156 | 583.3443 | 179.2411 |  | 629.4526 | 253.948 |  |  | 35.116 | 93.139 |  | 149.2456 | 1056.3359 | 34.8613 | 40.9706 |  | 20.0267 | 20.6341 | 18.934 | 20.8427 | 26.4091 | 27.3766 | 33.1313 | 6.3595 | 9.8753 | 6.5261 | 12.7734 | 8.5005 | 41.3029 | 48.6235 | 40.4904 | 15.7609 |  |  | -197.7962 | -18.8348 | 1.2458 | 3.944 | 1.3926 | 3.2332 | 7.2242 | -160.78 | 0.40926 | 0.082279 | 0.5336 | -0.00052405 | -0.00055362 | -0.00055362 | 26.4792 | 28.3824 | 27.3856 | 45.9679 | 105.8189 | 83.8946 | 45.0765 | 125.7593 | 106.0089 | 81.1749 | 63.9932 | 41.6842 | 28.3709 | 19.5183 | 12.2891 | 17.9 | 8.5315 | 9.043 | 8.787 | 21.157 | 17.1199 | 169.3399 | 180.464 | 192.2233 | 73.065 | 122.9169 | 87.2502 |  |  |  | 34.1441 | 55.7 | 303.7766 | 213.9996 | 0.26404 | 0.09356 | [6 empty] | 387.865 | 429.4874 | 106.904 | 241.3508 |  | 283.7608 | 64.7392 | 1170.8196 |  |  | 41.7631 |  |  |  | 30.3058 | 68.1466 | 32.4606 | 25.9825 |  |  |  |  | 36.974 | 41.5224 | 89.8055 | [6 empty] | 401.7502 | [5 empty] | 21.6473 | 32.2515 | 60.5892 | 18.4044 | 17.3602 | 136.469 | 25.792 | 31.3042 |  | 23.2419 | 42.1134 | 18.2351 | 18.4828 | 20.3307 | 45.189 | 27.9213 | 32.3266 |  | 26.0116 | 44.1776 | 200.7513 | 22.1612 | 45.5265 | 53.4825 | 29.3457 | 42.2187 | 25.7511 | 49.8512 | 31.9705 | 46.2885 | 0.77 | 20.9457 | 0.076553 | 0.066398 | -40.0991 | 3.1152 | -6.13 | 0.34 | -28.6839 | -5.184 | 1.3332 | 2.3722 | 1.4257 | 2.1723 | 3.2472 |  |  | -0.49667 | 1.4107 | 1.3568 | 0.34939 | -4.4904
42810.6175 | 15336 | 118.7372 | 92.6492 | 74.4622 | 56.727 | 34.2813 | 24.6157 | 18.8943 | 190.7237 | 118.89 | 97.6503 | 76.531 | 45.4694 | 28.7485 | 20.1678 | 158.9066 | 154.7294 | 129.8159 | 140.5642 | 149.8916 | 25.1624 |  |  |  | 302.6071 | 307.2194 | 290.1802 | 559.6137 | 70.8583 | 584.4252 | 179.1971 |  | 637.4681 | 253.8757 |  |  | 35.1107 | 96.6504 |  | 150.3373 | 1068.7669 | 34.9548 | 41.072 |  | 20.0085 | 20.7284 | 19.093 | 21.0731 | 26.5459 | 27.3089 | 33.1192 | 6.4212 | 9.8689 | 6.5003 | 12.7625 | 8.4944 | 41.3179 | 48.6386 | 40.4987 | 15.7543 |  |  | -197.7962 | -18.0009 | 1.7833 | 2.5956 | 2.6654 | 2.7167 | 5.7352 | -160.9961 | 0.27343 | 0.18382 | 0.45114 | -0.00056512 | -0.00058812 | -0.00056183 | 25.221 | 27.6676 | 27.1514 | 45.387 | 105.7985 | 83.8941 | 45.0802 | 125.7671 | 106.0172 | 81.1842 | 64.0001 | 41.6946 | 28.3778 | 19.5248 | 12.1392 | 18.2727 | 9.4895 | 9.5109 | 8.5698 | 21.1307 | 17.1192 | 169.2813 | 180.4016 | 192.1161 | 73.0597 | 122.8451 | 87.1815 |  |  |  | 34.1428 | 56.1865 | 304.3419 | 213.6878 | 0.23608 | 0.2157 | [6 empty] | 387.7382 | 429.4065 | 107.0912 | 241.2788 |  | 285.6826 | 64.7856 | 1175.4803 |  |  | 41.7839 |  |  |  | 30.3224 | 67.5992 | 32.519 | 26.0195 |  |  |  |  | 37.0566 | 41.5819 | 89.9487 | [6 empty] | 400.3645 | [5 empty] | 21.8223 | 32.3748 | 60.8163 | 18.522 | 17.1707 | 135.1164 | 26.0382 | 31.1495 |  | 23.3533 | 42.0225 | 18.088 | 18.4068 | 19.9209 | 44.45 | 28.0388 | 32.4257 |  | 26.1014 | 44.2075 | 200.6189 | 22.4549 | 45.5411 | 53.1748 | 29.4559 | 42.1167 | 25.6376 | 49.8645 | 32.1075 | 46.2195 | 0.86842 | 20.9469 | 0.078481 | 0.067267 | -40.0726 | 3.1152 | -10.99 | 0.4 | -28.702 | -5.0687 | 1.5954 | 1.9247 | 1.9722 | 1.991 | 2.8929 |  |  | -0.47947 | 1.4243 | 1.2503 | 0.34639 | -4.4818
42810.6175 | 15337 | 118.7451 | 92.651 | 74.4643 | 56.7268 | 34.2747 | 24.6068 | 18.8875 | 190.7047 | 118.887 | 97.659 | 76.5268 | 45.4622 | 28.7497 | 20.1661 | 158.8728 | 154.6796 | 129.7215 | 140.5045 | 149.8339 | 25.4467 |  |  |  | 302.5429 | 306.7567 | 289.3473 | 559.4264 | 70.8413 | 585.6598 | 179.1587 |  | 653.1076 | 253.8237 |  |  | 35.0995 | 99.3529 |  | 153.201 | 1088.7411 | 35.1068 | 41.103 |  | 20.0248 | 20.784 | 19.2176 | 21.2007 | 26.6264 | 27.219 | 33.1012 | 6.4404 | 9.8664 | 6.512 | 12.7513 | 8.4943 | 41.3402 | 48.6728 | 40.494 | 15.7464 |  |  | -197.7955 | -9.4965 | 2.6579 | 2.5378 | 3.0426 | 2.3362 | 5.655 | -161.0021 | 0.40167 | 0.45132 | 0.5036 | -0.00060947 | -0.00057333 | -0.00054705 | 24.5609 | 27.1315 | 26.5177 | 45.4615 | 105.7655 | 83.8886 | 45.0881 | 125.7781 | 106.0178 | 81.1908 | 64.0068 | 41.7002 | 28.3875 | 19.5311 | 12.2695 | 18.4038 | 9.8451 | 9.9974 | 8.1833 | 21.0985 | 17.0981 | 169.2243 | 180.3278 | 192.0069 | 73.0563 | 122.7811 | 87.1419 |  |  |  | 34.1342 | 56.0548 | 304.2611 | 213.2415 | -0.082409 | 0.32806 | [6 empty] | 387.5965 | 428.9968 | 107.2142 | 241.1934 |  | 288.0849 | 64.8843 | 1178.4181 |  |  | 41.7929 |  |  |  | 30.3596 | 67.4732 | 32.5406 | 25.5803 |  |  |  |  | 37.1602 | 41.655 | 90.1521 | [6 empty] | 398.8539 | [5 empty] | 21.8552 | 32.4006 | 61.1791 | 18.7222 | 17.0151 | 134.3343 | 26.1466 | 31.0186 |  | 23.3426 | 41.9163 | 18.0974 | 18.0473 | 19.8468 | 44.0331 | 28.1818 | 32.4865 |  | 26.1237 | 44.0935 | 200.5259 | 22.6871 | 45.5439 | 52.9585 | 29.5399 | 41.9912 | 25.6475 | 49.7969 | 32.2487 | 46.1103 | 0.8665 | 20.9458 | 0.080077 | 0.068939 | -40.1554 | 3.1153 | -2.74 | 0.21 | -28.7226 | -3.6819 | 1.9479 | 1.9034 | 2.1068 | 1.8461 | 2.8722 |  |  | -0.47523 | 1.4061 | 1.2083 | 0.34515 | -4.4697
42810.6176 | 15338 | 118.7535 | 92.6486 | 74.4569 | 56.7239 | 34.2699 | 24.6015 | 18.8784 | 190.6776 | 118.892 | 97.6535 | 76.5284 | 45.4628 | 28.7483 | 20.1573 | 158.8347 | 154.6306 | 129.6261 | 140.4544 | 149.7874 | 26.2088 |  |  |  | 302.4822 | 306.555 | 292.6709 | 558.8037 | 70.9731 | 585.817 | 179.1197 |  | 664.3444 | 253.7658 |  |  | 35.0944 | 101.619 |  | 155.527 | 1106.1771 | 35.1909 | 41.4391 |  | 20.0775 | 20.9851 | 19.5093 | 21.5555 | 26.8041 | 27.1967 | 33.1727 | 6.4096 | 9.8667 | 6.5299 | 12.7414 | 8.4898 | 41.3416 | 48.6967 | 40.476 | 15.7307 |  |  | -197.7377 | -1.6184 | 1.6841 | 1.5731 | 2.3921 | 3.0597 | 5.3994 | -160.9475 | 0.60678 | 0.48929 | 0.56698 | -0.00054048 | -0.0005454 | -0.00053883 | 24.4909 | 26.952 | 26.1657 | 45.4119 | 105.7317 | 83.8908 | 45.0981 | 125.7718 | 106.0182 | 81.1878 | 64.0094 | 41.6944 | 28.3837 | 19.526 | 12.304 | 18.3828 | 9.2538 | 9.8784 | 8.267 | 21.0458 | 17.0814 | 169.1776 | 180.2645 | 191.904 | 73.0514 | 122.7278 | 87.1224 |  |  |  | 34.1379 | 55.553 | 303.973 | 213.1706 | -0.113 | 0.072482 | [6 empty] | 387.5052 | 428.8059 | 107.2068 | 241.1436 |  | 291.0539 | 64.9314 | 1186.4717 |  |  | 41.8107 |  |  |  | 30.3192 | 67.4075 | 32.4743 | 25.1293 |  |  |  |  | 37.2542 | 41.7604 | 90.3304 | [6 empty] | 398.6218 | [5 empty] | 21.9594 | 32.303 | 60.9668 | 18.925 | 16.9277 | 134.7195 | 26.1122 | 30.9204 |  | 23.1298 | 41.7808 | 18.1481 | 17.7841 | 19.9265 | 43.6594 | 28.3191 | 32.4481 |  | 26.2047 | 43.9687 | 200.3926 | 22.8693 | 45.5724 | 52.6883 | 29.5569 | 41.9547 | 25.7485 | 49.7552 | 32.3296 | 45.9129 | 0.67332 | 20.9459 | 0.080743 | 0.068302 | -40.2224 | 3.1153 | 2.14 | 0.34 | -28.721 | -1.5205 | 1.551 | 1.4991 | 1.8679 | 2.1126 | 2.8064 |  |  | -0.47567 | 1.3961 | 1.272 | 0.33563 | -4.4676
42810.6176 | 15339 | 118.7628 | 92.6574 | 74.4576 | 56.7314 | 34.2733 | 24.6074 | 18.8822 | 190.665 | 118.8906 | 97.6598 | 76.5375 | 45.4759 | 28.7552 | 20.1608 | 158.7998 | 154.5867 | 129.5422 | 140.4011 | 149.7389 | 26.529 |  |  |  | 302.4241 | 305.9377 | 295.5524 | 558.2895 | 71.1174 | 585.2274 | 179.0831 |  | 670.8071 | 253.7136 |  |  | 35.0808 | 104.5839 |  | 159.3403 | 1115.0081 | 35.2463 | 41.4101 |  | 20.448 | 21.342 | 19.9587 | 21.9571 | 27.056 | 27.1881 | 33.333 | 6.3974 | 9.8541 | 6.5115 | 12.7325 | 8.4918 | 41.344 | 48.7269 | 40.4663 | 15.7295 |  |  | -197.7587 | -0.96653 | 1.7044 | 1.5876 | -0.041236 | 4.9535 | 5.3225 | -160.9705 | 0.45869 | 0.02836 | 0.34126 | -0.00057333 | -0.00054212 | -0.00057826 | 24.1406 | 26.0076 | 25.8603 | 44.4599 | 105.7171 | 83.8939 | 45.1125 | 125.7721 | 106.0323 | 81.2 | 64.019 | 41.7035 | 28.3868 | 19.5306 | 13.268 | 18.3876 | 8.8036 | 9.4411 | 8.4904 | 21.0122 | 17.0537 | 169.1266 | 180.1941 | 191.7999 | 73.0587 | 122.6707 | 87.0874 |  |  |  | 34.1281 | 54.8397 | 302.9917 | 213.3946 | 0.20994 | -0.0048684 | [6 empty] | 387.487 | 428.8841 | 107.1926 | 241.0887 |  | 293.5122 | 64.9153 | 1194.8812 |  |  | 41.8351 |  |  |  | 30.3696 | 67.3321 | 32.3892 | 24.5812 |  |  |  |  | 37.3548 | 41.8197 | 90.3986 | [6 empty] | 399.5945 | [5 empty] | 21.9298 | 32.2951 | 60.7013 | 19.0434 | 16.9011 | 134.638 | 26.023 | 30.7974 |  | 22.7708 | 41.7253 | 18.3936 | 17.5676 | 19.8914 | 43.2503 | 28.4075 | 32.4336 |  | 26.2666 | 43.8494 | 200.2344 | 23.0623 | 45.5177 | 52.3779 | 29.6026 | 41.921 | 25.9126 | 49.6532 | 32.3377 | 45.8514 | 0.93256 | 20.9455 | 0.080249 | 0.067165 | -40.2066 | 3.1152 | 18.59 | 0.33 | -28.7127 | -1.1757 | 1.5613 | 1.5069 | -0.24525 | 2.688 | 2.7863 |  |  | -0.4765 | 1.285 | 1.3188 | 0.33597 | -4.4741
42810.6176 | 15340 | 118.7698 | 92.652 | 74.4542 | 56.7359 | 34.2737 | 24.6112 | 18.8772 | 190.6499 | 118.8989 | 97.663 | 76.5388 | 45.4762 | 28.7561 | 20.1649 | 158.765 | 154.5431 | 129.4552 | 140.345 | 149.6687 | 26.3208 |  |  |  | 302.3595 | 305.6585 | 304.6016 | 557.9067 | 71.1976 | 584.3754 | 179.0553 |  | 674.4769 | 253.6665 |  |  | 35.072 | 106.8014 |  | 161.8869 | 1118.8999 | 35.2628 | 41.4718 |  | 20.6731 | 21.5074 | 20.1945 | 22.0476 | 27.1541 | 27.1488 | 33.435 | 6.4261 | 9.8556 | 6.48 | 12.7188 | 8.501 | 41.3524 | 48.7496 | 40.4656 | 15.7343 |  |  | -197.7318 | -4.6556 | 2.0435 | 2.0081 | 4.395 | 2.5156 | 6.0112 | -160.9225 | 0.17282 | 0.37957 | 0.53102 | -0.00056348 | -0.00053719 | -0.00050598 | 22.4428 | 24.26 | 24.9537 | 44.6691 | 105.6746 | 83.8865 | 45.106 | 125.7742 | 106.0349 | 81.1941 | 64.0144 | 41.7001 | 28.3717 | 19.5188 | 14.3417 | 18.4061 | 8.6346 | 9.2877 | 8.6686 | 20.989 | 17.033 | 169.0533 | 180.1171 | 191.6665 | 73.0456 | 122.6052 | 86.9922 |  |  |  | 34.1177 | 55.4033 | 302.9508 | 212.7149 | 0.46968 | 0.088102 | [6 empty] | 387.4131 | 429.1539 | 107.0509 | 241.0356 |  | 294.7657 | 64.8915 | 1199.6475 |  |  | 41.847 |  |  |  | 30.2924 | 67.3714 | 32.336 | 24.608 |  |  |  |  | 37.4557 | 41.8719 | 90.4367 | [6 empty] | 398.4309 | [5 empty] | 21.8541 | 32.2114 | 60.5549 | 19.2005 | 16.9315 | 134.2963 | 25.9934 | 30.732 |  | 22.6349 | 41.7671 | 18.6883 | 17.4915 | 19.9144 | 42.7044 | 28.5191 | 32.4214 |  | 26.2725 | 43.7952 | 200.0855 | 23.2562 | 45.3849 | 52.159 | 29.6369 | 41.9086 | 26.0329 | 49.584 | 32.4188 | 45.8147 | 0.82836 | 20.9452 | 0.081816 | 0.068005 | -40.1415 | 3.1152 | -3.94 | 0.27 | -28.6965 | -2.5811 | 1.7101 | 1.6952 | 2.5318 | 1.9154 | 2.9609 |  |  | -0.47941 | 1.163 | 1.3352 | 0.33395 | -4.4556
42810.6176 | 15341 | 118.7671 | 92.6494 | 74.4484 | 56.7277 | 34.2755 | 24.6041 | 18.8716 | 190.6209 | 118.9019 | 97.6659 | 76.5419 | 45.4724 | 28.7481 | 20.1539 | 158.7231 | 154.4919 | 129.3564 | 140.2853 | 149.5985 | 26.1595 |  |  |  | 302.3013 | 306.0694 | 315.9969 | 558.0806 | 71.1069 | 585.2894 | 179.0216 |  | 675.3539 | 253.6199 |  |  | 35.0751 | 107.2246 |  | 163.6041 | 1116.3823 | 35.3098 | 41.6012 |  | 20.8074 | 21.684 | 20.4442 | 22.2044 | 27.3592 | 27.804 | 33.4956 | 6.492 | 9.8502 | 6.4373 | 12.7063 | 8.4973 | 41.3178 | 48.7692 | 40.4721 | 15.7216 |  |  | -197.7318 | -6.0191 | 1.5645 | 1.2584 | 4.9542 | 2.2495 | 5.5926 | -160.9692 | 0.61962 | 0.35942 | 0.72872 | -0.00055033 | -0.00055033 | -0.00053226 | 24.035 | 25.9301 | 25.3762 | 44.8957 | 105.6663 | 83.8848 | 45.1203 | 125.7814 | 106.0373 | 81.2047 | 64.0266 | 41.7082 | 28.3842 | 19.5314 | 17.4337 | 18.9298 | 8.7544 | 9.227 | 8.3921 | 21.0229 | 17.0003 | 169.0086 | 180.0475 | 191.5467 | 73.0403 | 122.536 | 86.8843 |  |  |  | 34.1122 | 55.4737 | 303.1206 | 212.1971 | 0.52114 | 0.003036 | [6 empty] | 387.3137 | 429.8807 | 107.0509 | 240.9746 |  | 295.2361 | 64.7813 | 1203.2215 |  |  | 41.8551 |  |  |  | 30.2944 | 67.167 | 32.3024 | 24.7869 |  |  |  |  | 37.5423 | 41.9248 | 90.5073 | [6 empty] | 398.3308 | [5 empty] | 21.7767 | 32.108 | 60.2768 | 19.4051 | 16.9943 | 133.4699 | 25.9571 | 30.6423 |  | 22.539 | 41.7622 | 18.9099 | 17.7625 | 19.9998 | 42.2446 | 28.6192 | 32.4635 |  | 26.2131 | 43.8272 | 199.9208 | 23.4006 | 45.3195 | 52.2987 | 29.6855 | 41.9503 | 25.9814 | 49.521 | 32.4488 | 45.702 | 0.78271 | 20.9444 | 0.08286 | 0.070104 | -40.1888 | 3.1152 | 2.33 | 0.34 | -28.7118 | -2.9358 | 1.4967 | 1.3423 | 2.6909 | 1.8133 | 2.8591 |  |  | -0.47488 | 0.82342 | 1.3181 | 0.33047 | -4.4414
42810.6176 | 15342 | 118.7813 | 92.6695 | 74.4662 | 56.7457 | 34.2863 | 24.6229 | 18.8852 | 190.6165 | 118.9098 | 97.6794 | 76.554 | 45.4933 | 28.7605 | 20.1712 | 158.6853 | 154.4397 | 129.2585 | 140.2309 | 149.5342 | 26.3029 |  |  |  | 302.2358 | 306.1206 | 323.2607 | 558.6346 | 70.8019 | 587.0261 | 178.9754 |  | 673.1932 | 253.5627 |  |  | 35.0776 | 107.494 |  | 164.2275 | 1111.0041 | 35.2632 | 41.8284 |  | 21.0978 | 21.9224 | 20.7281 | 22.3902 | 27.8882 | 28.7085 | 33.9343 | 6.4907 | 9.8513 | 6.4733 | 12.7046 | 8.5025 | 41.2566 | 48.8031 | 40.4673 | 15.7167 |  |  | -197.8185 | -0.9823 | 1.9712 | 1.1059 | 1.3538 | 3.7858 | 6.5264 | -160.9731 | 0.60347 | 0.32145 | 0.73786 | -0.0005454 | -0.00046819 | -0.00057169 | 23.3499 | 24.4754 | 24.723 | 44.0613 | 105.6394 | 83.8844 | 45.1242 | 125.7797 | 106.0334 | 81.2108 | 64.0343 | 41.712 | 28.3899 | 19.5292 | 20.484 | 19.9866 | 9.9176 | 8.8972 | 8.099 | 21.0567 | 16.9972 | 168.9538 | 179.9776 | 191.4379 | 73.0395 | 122.5 | 86.812 |  |  |  | 34.1067 | 55.6834 | 303.8409 | 212.0811 | 0.29139 | -0.15129 | [6 empty] | 387.2424 | 430.4588 | 107.2209 | 240.9001 |  | 294.2338 | 64.8366 | 1206.8892 |  |  | 41.8773 |  |  |  | 30.3238 | 67.0805 | 32.2219 | 25.0494 |  |  |  |  | 37.629 | 41.9683 | 90.6083 | [6 empty] | 400.7905 | [5 empty] | 21.6669 | 31.9972 | 59.9064 | 19.4816 | 17.1345 | 131.4681 | 25.9381 | 30.547 |  | 22.52 | 41.7006 | 19.0728 | 18.3038 | 19.9992 | 41.875 | 28.6834 | 32.5213 |  | 26.154 | 43.9167 | 199.7576 | 23.4504 | 45.3155 | 53.0732 | 29.7467 | 42.054 | 25.9018 | 49.5249 | 32.4536 | 45.6008 | 0.74766 | 20.9458 | 0.083733 | 0.069576 | -40.3094 | 3.1153 | -9.21 | 0.2 | -28.7471 | -1.1865 | 1.6807 | 1.2589 | 1.4088 | 2.3559 | 3.0932 |  |  | -0.47524 | 0.48844 | 1.1885 | 0.32424 | -4.4384
42810.6176 | 15343 | 118.7872 | 92.6694 | 74.4733 | 56.7484 | 34.286 | 24.6124 | 18.8822 | 190.5913 | 118.9169 | 97.6739 | 76.5446 | 45.4856 | 28.7728 | 20.1623 | 158.645 | 154.3909 | 129.1739 | 140.1842 | 149.4778 | 26.319 |  |  |  | 302.1771 | 305.5783 | 332.1953 | 558.7526 | 70.539 | 589.1302 | 178.9437 |  | 670.6136 | 253.5178 |  |  | 35.0806 | 107.2488 |  | 163.6426 | 1123.8789 | 35.157 | 42.0688 |  | 21.2526 | 21.9836 | 20.8152 | 22.4224 | 28.0265 | 29.3729 | 34.7062 | 6.4917 | 9.8475 | 6.4964 | 12.6977 | 8.5005 | 41.2271 | 48.828 | 40.4476 | 15.7107 |  |  | -197.8146 | -1.0612 | 2.0797 | 1.4877 | -1.9114 | 3.4317 | 7.6566 | -160.8884 | 0.42911 | 0.18319 | 0.41319 | -0.0005569 | -0.00052733 | -0.00055855 | 22.5899 | 24.5981 | 24.4136 | 43.5537 | 105.6077 | 83.8838 | 45.1276 | 125.7814 | 106.0368 | 81.2153 | 64.0311 | 41.7123 | 28.3865 | 19.5225 | 20.6478 | 20.1906 | 10.4904 | 9.0226 | 7.7973 | 21.0605 | 16.9773 | 168.8997 | 179.9085 | 191.3423 | 73.0378 | 122.4684 | 86.7769 |  |  |  | 34.0899 | 56.2819 | 304.386 | 211.4656 | 0.23547 | -0.030464 | [6 empty] | 387.2236 | 429.0754 | 107.6196 | 240.8573 |  | 295.1646 | 64.9414 | 1209.787 |  |  | 41.8934 |  |  |  | 30.4027 | 67.1498 | 32.1513 | 25.2407 |  |  |  |  | 37.698 | 42.0177 | 90.702 | [6 empty] | 400.5895 | [5 empty] | 21.6489 | 31.9592 | 59.4124 | 19.5153 | 17.2957 | 130.1298 | 25.9508 | 30.4467 |  | 22.4788 | 41.6209 | 19.3006 | 18.6174 | 20.0744 | 41.6593 | 28.7424 | 32.5684 |  | 26.0847 | 43.9426 | 199.5867 | 23.4159 | 45.3427 | 53.6972 | 29.8134 | 42.1668 | 25.9103 | 49.5349 | 32.424 | 45.46 | 0.85629 | 20.9448 | 0.083692 | 0.068302 | -40.1904 | 3.1153 | -11.43 | 0.19 | -28.782 | -1.2333 | 1.7265 | 1.4603 | -1.6758 | 2.2454 | 3.354 |  |  | -0.47958 | 0.47068 | 1.1225 | 0.31767 | -4.4219
42810.6176 | 15344 | 118.7944 | 92.6784 | 74.4835 | 56.7512 | 34.2874 | 24.6098 | 18.8842 | 190.5646 | 118.925 | 97.6771 | 76.556 | 45.4962 | 28.7632 | 20.1717 | 158.6124 | 154.3524 | 129.0868 | 140.1235 | 149.4058 | 26.2983 |  |  |  | 302.1231 | 304.9386 | 342.7813 | 558.7399 | 70.4702 | 589.8573 | 178.9046 |  | 667.832 | 253.4491 |  |  | 35.0753 | 106.8395 |  | 166.7651 | 1127.4347 | 35.1314 | 42.5749 |  | 21.2833 | 22.0395 | 20.7668 | 22.0157 | 27.6343 | 29.4095 | 34.9553 | 6.4907 | 9.8388 | 6.5929 | 12.6772 | 8.5033 | 41.1792 | 48.8257 | 40.4258 | 15.7043 |  |  | -197.8797 | -1.4962 | 2.2728 | 1.585 | -1.8233 | 6.7678 | 7.031 | -160.8595 | 0.58304 | 0.40642 | 0.65878 | -0.00056183 | -0.00053391 | -0.00053719 | 22.4088 | 24.5008 | 24.3571 | 43.0286 | 105.5748 | 83.8703 | 45.1275 | 125.7827 | 106.0377 | 81.2128 | 64.0316 | 41.7138 | 28.3894 | 19.5185 | 19.6525 | 20.181 | 10.8002 | 9.9177 | 7.9443 | 21.0297 | 16.9678 | 168.8542 | 179.8397 | 191.2286 | 73.0247 | 122.435 | 86.6756 |  |  |  | 34.077 | 56.2647 | 304.3245 | 210.2388 | 0.1212 | 0.23565 | [6 empty] | 387.1405 | 427.8912 | 107.8268 | 240.81 |  | 296.4572 | 65.0453 | 1216.1736 |  |  | 41.8986 |  |  |  | 30.4242 | 66.9925 | 32.1176 | 25.1665 |  |  |  |  | 37.768 | 42.0971 | 90.8197 | [6 empty] | 402.8198 | [5 empty] | 21.7437 | 31.9925 | 58.9103 | 19.6371 | 17.4591 | 129.1348 | 25.8403 | 30.448 |  | 22.3282 | 41.4807 | 19.6144 | 18.6844 | 20.1727 | 41.5339 | 28.8123 | 32.6439 |  | 26.0435 | 43.9525 | 199.4101 | 23.4499 | 45.3306 | 53.5635 | 29.892 | 42.2743 | 25.7067 | 49.5064 | 32.4253 | 45.4279 | 0.88999 | 20.9461 | 0.083474 | 0.06815 | -40.2163 | 3.1153 | -3.71 | 0.69 | -28.7988 | -1.4646 | 1.8051 | 1.5074 | -1.6368 | 3.1535 | 3.2143 |  |  | -0.47636 | 0.57768 | 1.087 | 0.30343 | -4.3882
42810.6176 | 15345 | 118.7787 | 92.6791 | 74.4846 | 56.7539 | 34.2926 | 24.6147 | 18.8833 | 190.5537 | 118.9218 | 97.6764 | 76.5615 | 45.4951 | 28.7561 | 20.1706 | 158.5754 | 154.3085 | 128.992 | 140.0777 | 149.3262 | 26.0306 |  |  |  | 302.0654 | 304.6186 | 347.9563 | 558.528 | 70.5933 | 588.6905 | 178.8615 |  | 665.4901 | 253.4005 |  |  | 35.0597 | 107.4203 |  | 168.8481 | 1125.8329 | 35.1753 | 42.7019 |  | 21.2778 | 22.02 | 20.861 | 22.0514 | 27.663 | 29.2707 | 34.8419 | 6.4492 | 9.8407 | 6.6882 | 12.6692 | 8.5028 | 41.1598 | 48.8293 | 40.4151 | 15.6983 |  |  | -197.8981 | -6.8083 | 2.8025 | 1.3215 | -0.6425 | 7.5123 | 7.1204 | -160.962 | 0.75098 | 0.18592 | 0.63712 | -0.00056183 | -0.00057169 | -0.00056676 | 22.7331 | 25.3131 | 25.4681 | 42.9951 | 105.5525 | 83.8693 | 45.1317 | 125.7906 | 106.0474 | 81.216 | 64.0388 | 41.7216 | 28.3929 | 19.5226 | 18.4084 | 19.8735 | 11.9963 | 11.0033 | 9.8983 | 20.9953 | 16.9627 | 168.7847 | 179.7553 | 191.0924 | 73.0095 | 122.2789 | 86.5659 |  |  |  | 34.0526 | 55.4724 | 303.5309 | 210.7349 | 0.023753 | 0.15247 | [6 empty] | 387.014 | 427.0539 | 107.8974 | 240.7585 |  | 296.6733 | 65.0396 | 1214.9492 |  |  | 41.9406 |  |  |  | 30.4168 | 66.8701 | 32.1599 | 24.967 |  |  |  |  | 37.8513 | 42.158 | 90.9268 | [6 empty] | 406.2038 | [5 empty] | 21.7657 | 32.0073 | 58.4919 | 19.8262 | 17.7108 | 127.0608 | 25.5509 | 30.5568 |  | 22.0996 | 41.248 | 20.0847 | 18.9233 | 20.3907 | 41.4905 | 28.9095 | 32.7361 |  | 26.0112 | 43.8484 | 199.2358 | 23.5406 | 45.3434 | 52.9829 | 29.9659 | 42.4057 | 25.4284 | 49.4822 | 32.4429 | 45.4625 | 0.77694 | 20.9446 | 0.084249 | 0.070068 | -40.1001 | 3.1152 | -1.59 | -0.47 | -28.7807 | -3.1241 | 2.0044 | 1.3764 | -0.97142 | 3.3217 | 3.2339 |  |  | -0.47151 | 0.71189 | 0.95347 | 0.29936 | -4.4029
42810.6177 | 15346 | 118.7698 | 92.6863 | 74.4828 | 56.7542 | 34.2991 | 24.6223 | 18.8827 | 190.5306 | 118.9317 | 97.6846 | 76.5645 | 45.4981 | 28.7639 | 20.1635 | 158.5413 | 154.2624 | 128.9014 | 140.0282 | 149.2429 | 25.7469 |  |  |  | 302.0061 | 304.6499 | 353.5148 | 558.612 | 70.8269 | 589.4036 | 178.8339 |  | 663.6216 | 253.3468 |  |  | 35.0511 | 107.9066 |  | 167.6254 | 1121.0254 | 35.0979 | 43.0462 |  | 21.1976 | 21.9256 | 20.8282 | 22.1269 | 27.8083 | 29.1561 | 35.15 | 6.4109 | 9.8361 | 6.6886 | 12.6651 | 8.5113 | 41.1651 | 48.838 | 40.4064 | 15.6918 |  |  | -197.9046 | -9.2843 | 0.90933 | 2.3571 | 0.57777 | 6.8033 | 8.8348 | -160.8089 | 0.35866 | 0.35187 | 0.86086 | -0.00057333 | -0.00047805 | -0.00055362 | 21.7777 | 24.1771 | 25.538 | 43.0167 | 105.5217 | 83.8781 | 45.138 | 125.7918 | 106.0464 | 81.2321 | 64.0408 | 41.721 | 28.3967 | 19.5289 | 16.7079 | 19.7136 | 11.9314 | 12.0614 | 10.5132 | 20.9486 | 16.9449 | 168.737 | 179.6924 | 190.9703 | 73.008 | 122.0922 | 86.4263 |  |  |  | 34.0388 | 55.5468 | 303.562 | 211.4832 | 0.073795 | 0.31564 | [6 empty] | 386.9229 | 426.4996 | 107.9486 | 240.7052 |  | 296.0989 | 65.0361 | 1210.2311 |  |  | 41.9381 |  |  |  | 30.4588 | 66.7175 | 32.1512 | 24.7715 |  |  |  |  | 37.928 | 42.202 | 91.0204 | [6 empty] | 407.8105 | [5 empty] | 21.9054 | 31.8354 | 57.8343 | 19.9331 | 18.1171 | 123.643 | 25.3908 | 30.6049 |  | 21.7985 | 40.9371 | 20.5342 | 19.1382 | 20.6327 | 41.3942 | 29.0309 | 32.8995 |  | 25.9376 | 43.6715 | 199.0635 | 23.6067 | 45.4131 | 52.5886 | 30.0061 | 42.5171 | 25.3021 | 49.4187 | 32.4471 | 45.3352 | 0.6791 | 20.9459 | 0.084117 | 0.069576 | -40.1959 | 3.1152 | 0.57 | 0.3 | -28.7931 | -3.6476 | 1.1415 | 1.8379 | 0.92102 | 3.1605 | 3.6015 |  |  | -0.46757 | 0.89538 | 0.95861 | 0.2895 | -4.4241
42810.6177 | 15347 | 118.7674 | 92.6909 | 74.4906 | 56.7606 | 34.3025 | 24.6251 | 18.8876 | 190.5158 | 118.9394 | 97.6924 | 76.5668 | 45.5074 | 28.7731 | 20.1656 | 158.5017 | 154.2061 | 128.8216 | 139.978 | 149.1679 | 25.6656 |  |  |  | 301.9474 | 303.8665 | 362.647 | 558.9252 | 70.7022 | 590.119 | 178.8051 |  | 662.6441 | 253.292 |  |  | 35.0498 | 107.5224 |  | 167.845 | 1122.4688 | 35.2402 | 43.2542 |  | 20.7618 | 21.5069 | 20.0461 | 21.7253 | 27.6873 | 28.6756 | 34.7841 | 6.2777 | 9.8266 | 6.5915 | 12.6504 | 8.5064 | 41.1611 | 48.8197 | 40.3967 | 15.6853 |  |  | -197.9184 | -7.5705 | -0.59218 | 3.9098 | 0.75782 | 4.5205 | 9.1128 | -160.7997 | 0.50228 | 0.43264 | 0.86563 | -0.00054048 | -0.00046491 | -0.00055033 | 20.6893 | 23.8177 | 24.9066 | 43.089 | 105.4938 | 83.8823 | 45.1392 | 125.7955 | 106.0573 | 81.2371 | 64.0507 | 41.7282 | 28.4069 | 19.5348 | 15.298 | 19.343 | 11.7107 | 12.7884 | 10.9369 | 20.8951 | 16.9313 | 168.6927 | 179.621 | 190.8621 | 73.0043 | 121.961 | 86.3375 |  |  |  | 34.017 | 56.1389 | 303.7367 | 211.7545 | 0.15605 | 0.13703 | [6 empty] | 386.7811 | 425.4072 | 108.1547 | 240.6415 |  | 296.0016 | 65.1065 | 1217.2949 |  |  | 41.9541 |  |  |  | 30.5417 | 66.5712 | 32.1537 | 24.6323 |  |  |  |  | 37.9996 | 42.3075 | 91.1308 | [6 empty] | 409.1856 | [5 empty] | 21.8881 | 31.6841 | 57.3878 | 20.1811 | 18.6507 | 121.1117 | 25.565 | 30.5976 |  | 21.4942 | 40.7701 | 21.0622 | 19.37 | 20.7941 | 41.2802 | 29.144 | 33.1135 |  | 25.9317 | 43.5645 | 198.9018 | 23.6455 | 45.3851 | 52.0197 | 30.1322 | 42.4984 | 25.2074 | 49.2305 | 32.4094 | 45.1596 | 0.7623 | 20.9469 | 0.083136 | 0.068649 | -40.2293 | 3.1153 | 10.13 | 0.48 | -28.806 | -3.2915 | -0.92056 | 2.3654 | 1.054 | 2.5742 | 3.6549 |  |  | -0.46342 | 1.0458 | 0.98155 | 0.28368 | -4.4324
42810.6177 | 15348 | 118.7488 | 92.6923 | 74.495 | 56.7606 | 34.2982 | 24.6234 | 18.8859 | 190.4972 | 118.9389 | 97.6851 | 76.5713 | 45.505 | 28.7692 | 20.1632 | 158.4659 | 154.1633 | 128.7331 | 139.923 | 149.0962 | 25.178 |  |  |  | 301.8936 | 303.2939 | 373.2065 | 559.9944 | 70.7452 | 591.0488 | 178.7721 |  | 665.1098 | 253.2369 |  |  | 35.042 | 107.0218 |  | 168.6239 | 1129.622 | 35.3459 | 43.2691 |  | 20.5981 | 21.4109 | 19.681 | 21.3759 | 27.4964 | 27.8066 | 34.3535 | 6.114 | 9.8177 | 6.5511 | 12.6355 | 8.5179 | 41.1617 | 48.806 | 40.3877 | 15.6802 |  |  | -197.8435 | -9.9204 | 0.31332 | 2.7566 | 1.0134 | 2.6931 | 9.1844 | -160.6058 | 0.60795 | 0.10787 | 0.67507 | -0.00056676 | -0.00054869 | -0.00054376 | 20.4808 | 23.0253 | 24.1141 | 42.8882 | 105.4593 | 83.8695 | 45.1432 | 125.7903 | 106.0642 | 81.2317 | 64.0456 | 41.7213 | 28.3922 | 19.537 | 14.5297 | 18.8612 | 10.7456 | 13.0916 | 11.2762 | 20.8413 | 16.9208 | 168.6343 | 179.5504 | 190.7559 | 72.999 | 121.8526 | 86.2788 |  |  |  | 33.9813 | 56.9929 | 304.534 | 211.5652 | 0.093853 | 0.06326 | [6 empty] | 386.6716 | 424.513 | 108.3133 | 240.6115 |  | 296.7906 | 65.2394 | 1231.0441 |  |  | 41.9997 |  |  |  | 30.5967 | 66.4583 | 32.1598 | 24.8029 |  |  |  |  | 38.0818 | 42.4487 | 91.2993 | [6 empty] | 413.2558 | [5 empty] | 21.631 | 31.6856 | 57.203 | 20.3273 | 19.1098 | 117.9904 | 25.9583 | 30.6188 |  | 21.2881 | 40.7835 | 21.4467 | 19.688 | 20.9977 | 41.3987 | 29.2883 | 33.2808 |  | 25.8657 | 43.5918 | 198.716 | 23.7265 | 45.3257 | 51.5454 | 30.2051 | 42.5127 | 24.9175 | 49.2051 | 32.3441 | 45.1629 | 0.91214 | 20.947 | 0.082355 | 0.067737 | -40.2021 | 3.1152 | 8.53 | 0.24 | -28.8161 | -3.7672 | 0.6695 | 1.9858 | 1.2171 | 1.984 | 3.6639 |  |  | -0.46008 | 1.1249 | 1.0876 | 0.28299 | -4.4284
42810.6177 | 15349 | 118.7532 | 92.6948 | 74.5067 | 56.7611 | 34.3027 | 24.6275 | 18.8959 | 190.4685 | 118.9493 | 97.6941 | 76.5776 | 45.505 | 28.7701 | 20.1666 | 158.4268 | 154.1125 | 128.643 | 139.8845 | 149.0026 | 25.4641 |  |  |  | 301.8428 | 303.0595 | 375.6563 | 560.6246 | 70.8138 | 591.3637 | 178.7298 |  | 664.9614 | 253.1878 |  |  | 35.032 | 107.0951 |  | 170.2868 | 1117.5186 | 35.4805 | 43.289 |  | 20.4999 | 21.3616 | 19.5378 | 21.0283 | 27.373 | 27.3622 | 34.178 | 6.0263 | 9.8182 | 6.3739 | 12.6298 | 8.5042 | 41.1536 | 48.7956 | 40.3715 | 15.6691 |  |  | -197.9263 | -7.4417 | 2.5889 | 0.99422 | 1.2691 | 2.1424 | 6.807 | -161.008 | 0.50169 | 0.032556 | 0.8243 | -0.00050598 | -0.00050926 | -0.00057169 | 20.3261 | 22.8642 | 23.5205 | 42.3455 | 105.4373 | 83.8717 | 45.1521 | 125.7996 | 106.0613 | 81.2375 | 64.0538 | 41.7331 | 28.4076 | 19.5315 | 13.8488 | 18.5481 | 10.5921 | 12.2344 | 11.462 | 20.7794 | 16.9022 | 168.5758 | 179.4746 | 190.646 | 72.9842 | 121.7218 | 86.2127 |  |  |  | 33.95 | 57.9521 | 305.2941 | 211.2806 | 0.0016696 | 0.049521 | [6 empty] | 386.5192 | 424.1927 | 108.3276 | 240.5546 |  | 296.729 | 65.3673 | 1241.3183 |  |  | 42.0057 |  |  |  | 30.6046 | 66.4729 | 32.1481 | 25.0324 |  |  |  |  | 38.221 | 42.6266 | 91.4888 | [6 empty] | 417.7498 | [5 empty] | 21.3426 | 31.6954 | 57.404 | 20.4739 | 19.5911 | 117.3968 | 26.1436 | 30.6335 |  | 21.5086 | 40.9429 | 21.8536 | 19.8344 | 20.8846 | 41.4354 | 29.3957 | 33.3743 |  | 25.7057 | 43.4913 | 198.5896 | 23.8161 | 45.3805 | 51.365 | 30.2621 | 42.4105 | 24.7594 | 48.7291 | 32.3081 | 45.0115 | 0.95856 | 20.9445 | 0.08371 | 0.070003 | -40.1815 | 3.1152 | 0.46 | -0.13 | -28.8273 | -3.2625 | 1.9243 | 1.1925 | 1.3609 | 1.7683 | 3.1519 |  |  | -0.46088 | 1.1933 | 1.1024 | 0.2821 | -4.4215
42810.6177 | 15350 | 118.7327 | 92.6927 | 74.502 | 56.7622 | 34.3005 | 24.6238 | 18.8954 | 190.4593 | 118.95 | 97.7007 | 76.5867 | 45.5115 | 28.7759 | 20.1712 | 158.3987 | 154.0718 | 128.5539 | 139.829 | 148.9299 | 25.2632 |  |  |  | 301.7854 | 302.1804 | 353.7671 | 560.5957 | 70.9813 | 590.575 | 178.6881 |  | 657.9136 | 253.133 |  |  | 35.022 | 107.0108 |  | 171.9506 | 1102.8115 | 35.534 | 43.4678 |  | 20.368 | 21.4273 | 19.5688 | 21.3401 | 27.6389 | 27.4338 | 34.0964 | 5.9786 | 9.8184 | 6.2907 | 12.6207 | 8.5079 | 41.1453 | 48.8014 | 40.3523 | 15.6661 |  |  | -197.835 | -7.6533 | 1.4948 | 1.1375 | 3.1215 | 2.7456 | 5.9402 | -161.0566 | 0.46122 | -0.026188 | 0.84715 | -0.00050598 | -0.00053719 | -0.00056676 | 20.6368 | 23.2935 | 23.6291 | 41.8213 | 105.4154 | 83.8684 | 45.1667 | 125.8026 | 106.0645 | 81.2397 | 64.0605 | 41.7381 | 28.4036 | 19.531 | 13.7621 | 18.9305 | 10.9692 | 11.1955 | 10.8139 | 20.7295 | 16.8815 | 168.5326 | 179.4039 | 190.5507 | 73.0084 | 121.5983 | 86.204 |  |  |  | 33.9462 | 58.5564 | 305.3848 | 211.0539 | 0.079265 | -0.039685 | [6 empty] | 386.4021 | 422.559 | 108.4321 | 240.5011 |  | 294.3449 | 65.4724 | 1250.2575 |  |  | 42.0298 |  |  |  | 30.6253 | 66.3795 | 32.1193 | 24.8931 |  |  |  |  | 38.3223 | 42.7529 | 91.6603 | [6 empty] | 418.3823 | [5 empty] | 21.1738 | 31.7308 | 57.5468 | 20.8963 | 19.9386 | 116.3007 | 26.0226 | 30.6275 |  | 21.4428 | 41.0632 | 22.5366 | 19.3329 | 20.8521 | 41.4581 | 29.5183 | 33.5177 |  | 25.6114 | 43.1324 | 198.4089 | 23.7396 | 45.357 | 50.9916 | 30.3263 | 42.249 | 24.6165 | 48.4587 | 32.2922 | 44.8217 | 0.66003 | 20.9486 | 0.083141 | 0.068548 | -40.2267 | 3.1152 | 3.18 | 0.24 | -28.8075 | -3.309 | 1.4624 | 1.2757 | 2.1347 | 2.002 | 2.9448 |  |  | -0.45927 | 1.1971 | 1.0581 | 0.27679 | -4.4154
42810.6177 | 15351 | 118.7192 | 92.6946 | 74.512 | 56.7717 | 34.3033 | 24.6247 | 18.8904 | 190.4361 | 118.9603 | 97.699 | 76.5876 | 45.5145 | 28.7767 | 20.1692 | 158.3622 | 154.0285 | 128.4657 | 139.7671 | 148.8599 | 24.8468 |  |  |  | 301.715 | 301.7378 | 349.0303 | 558.8159 | 71.0396 | 587.5957 | 178.6453 |  | 650.2129 | 253.083 |  |  | 35.0091 | 107.1845 |  | 173.1619 | 1105.6825 | 36.0347 | 43.4325 |  | 20.5112 | 21.6014 | 19.8495 | 21.7668 | 27.9692 | 27.941 | 34.2978 | 6.0568 | 9.812 | 6.1897 | 12.6146 | 8.4952 | 41.1128 | 48.8232 | 40.3201 | 15.6565 |  |  | -197.8442 | -8.6686 | 1.2543 | 1.0382 | 4.3726 | 3.1228 | 6.8148 | -161.0356 | 0.34777 | 0.26061 | 0.84139 | -0.00050269 | -0.00047312 | -0.0005799 | 20.742 | 23.4841 | 23.5772 | 41.6028 | 105.3881 | 83.8678 | 45.1802 | 125.8008 | 106.0573 | 81.2422 | 64.0668 | 41.731 | 28.3964 | 19.53 | 14.2803 | 19.3304 | 11.9675 | 10.5947 | 10.0523 | 20.6822 | 16.8672 | 168.4628 | 179.3294 | 190.4295 | 72.98 | 121.4885 | 86.1271 |  |  |  | 33.9102 | 58.4871 | 305.1544 | 211.287 | 0.17672 | -0.019924 | [6 empty] | 386.3672 | 421.4706 | 108.2693 | 240.4466 |  | 292.9297 | 65.5302 | 1256.0084 |  |  | 42.0251 |  |  |  | 30.7014 | 66.8309 | 32.101 | 24.9696 |  |  |  |  | 38.4292 | 42.8434 | 91.7834 | [6 empty] | 417.8295 | [5 empty] | 20.8942 | 31.6171 | 57.5531 | 21.354 | 19.5762 | 113.7851 | 25.9051 | 30.6571 |  | 21.1954 | 41.0828 | 22.9407 | 18.8925 | 20.9173 | 41.3184 | 29.6203 | 33.6669 |  | 25.4706 | 42.8413 | 198.2584 | 23.5053 | 45.3345 | 50.481 | 30.3733 | 41.9513 | 24.5059 | 48.3883 | 32.3477 | 44.6303 | 0.78637 | 20.9375 | 0.082791 | 0.066659 | -40.2117 | 3.1152 | 10.21 | -0.49 | -28.7585 | -3.5226 | 1.34 | 1.2191 | 2.5286 | 2.1369 | 3.1568 |  |  | -0.47244 | 1.134 | 0.94554 | 0.27732 | -4.4231
42810.6177 | 15352 | 118.7014 | 92.6951 | 74.512 | 56.7774 | 34.3031 | 24.6258 | 18.8899 | 190.4203 | 118.9619 | 97.6994 | 76.5867 | 45.5171 | 28.7785 | 20.1695 | 158.3164 | 153.9737 | 128.3744 | 139.7049 | 148.785 | 24.5109 |  |  |  | 301.64 | 301.8057 | 351.7427 | 557.9782 | 71.0676 | 585.6653 | 178.6122 |  | 655.3159 | 253.0148 |  |  | 34.9954 | 106.7746 |  | 173.7479 | 1113.7142 | 36.2335 | 43.2974 |  | 20.4678 | 21.8187 | 20.1619 | 22.0326 | 28.2336 | 28.1259 | 34.6566 | 6.1463 | 9.7978 | 6.1121 | 12.596 | 8.4851 | 41.0913 | 48.8537 | 40.3082 | 15.6564 |  |  | -197.9151 | -19.1404 | 2.5567 | 1.5698 | 5.5627 | 3.6662 | 6.828 | -161.0717 | 0.56513 | 0.31935 | 0.2731 | -0.00053226 | -0.00047969 | -0.00053883 | 21.7411 | 23.8819 | 23.9521 | 42.2236 | 105.3746 | 83.8712 | 45.1896 | 125.7969 | 106.0629 | 81.2443 | 64.0656 | 41.7356 | 28.4051 | 19.5318 | 15.4444 | 20.2888 | 12.3567 | 10.838 | 9.5064 | 20.6493 | 16.8509 | 168.4145 | 179.2681 | 190.3177 | 72.9755 | 121.338 | 86.0888 |  |  |  | 33.8865 | 58.5863 | 305.1942 | 211.5874 | -0.028923 | -0.01616 | [6 empty] | 386.2551 | 421.0065 | 108.1334 | 240.3758 |  | 292.9137 | 65.6558 | 1263.9098 |  |  | 42.0356 |  |  |  | 30.749 | 66.7659 | 32.061 | 24.9883 |  |  |  |  | 38.5301 | 42.9429 | 91.9185 | [6 empty] | 417.1818 | [5 empty] | 20.6831 | 31.6203 | 57.386 | 21.5823 | 19.4386 | 111.8283 | 25.9139 | 30.7001 |  | 20.9778 | 41.0018 | 23.1437 | 18.5676 | 20.9216 | 40.6922 | 29.7356 | 33.6637 |  | 25.362 | 42.6308 | 198.0914 | 23.4948 | 45.2531 | 50.1009 | 30.4876 | 41.6811 | 24.3197 | 48.3937 | 32.3626 | 44.42 | 0.63846 | 20.941 | 0.082108 | 0.065899 | -40.1362 | 3.1152 | 0.38 | 0.05 | -28.7314 | -5.2364 | 1.9138 | 1.4996 | 2.8529 | 2.3161 | 3.1608 |  |  | -0.472 | 1.0008 | 0.90039 | 0.28061 | -4.4322
42810.6177 | 15353 | 118.6863 | 92.7004 | 74.5298 | 56.793 | 34.3076 | 24.6309 | 18.8969 | 190.408 | 118.977 | 97.7159 | 76.5991 | 45.5307 | 28.7871 | 20.1801 | 158.2829 | 153.928 | 128.2896 | 139.6671 | 148.7278 | 24.3629 |  |  |  | 301.5925 | 301.8944 | 357.3904 | 557.5366 | 71.0197 | 584.5013 | 178.6036 |  | 662.0632 | 252.9609 |  |  | 35.0017 | 106.1486 |  | 173.7897 | 1118.7248 | 36.1448 | 43.2455 |  | 20.5422 | 22.0536 | 20.5217 | 22.2977 | 28.358 | 28.0222 | 34.8357 | 6.2299 | 9.7883 | 6.2028 | 12.5815 | 8.4627 | 41.0843 | 48.8621 | 40.2748 | 15.6408 |  |  | -197.879 | -14.6181 | 2.7966 | 1.5896 | 2.1962 | 2.3119 | 6.619 | -161.0934 | 0.33045 | 0.30488 | 0.29874 | -0.00053226 | -0.00052076 | -0.00056348 | 23.1391 | 25.4939 | 25.1383 | 43.2572 | 105.3429 | 83.8703 | 45.1909 | 125.8008 | 106.0692 | 81.2535 | 64.0667 | 41.7421 | 28.4036 | 19.5294 | 16.1516 | 20.7983 | 12.9756 | 11.5544 | 9.525 | 20.6073 | 16.8505 | 168.3704 | 179.2007 | 190.2192 | 72.9692 | 121.2153 | 86.0788 |  |  |  | 33.8594 | 58.9084 | 305.2302 | 211.8083 | -0.15109 | 0.068906 | [6 empty] | 386.1772 | 421.6005 | 107.9234 | 240.2998 |  | 294.8056 | 65.6712 | 1273.2445 |  |  | 42.0634 |  |  |  | 30.7494 | 66.7822 | 32.0593 | 24.5835 |  |  |  |  | 38.6262 | 43.0631 | 92.0601 | [6 empty] | 418.9682 | [5 empty] | 20.7836 | 31.5686 | 57.2563 | 21.6719 | 19.5304 | 110.0872 | 25.9914 | 30.4666 |  | 20.9933 | 40.9449 | 23.1935 | 18.2703 | 20.906 | 40.03 | 29.8685 | 33.7012 |  | 25.2369 | 42.4498 | 197.9288 | 23.4817 | 45.1249 | 49.88 | 30.5989 | 41.5844 | 24.1438 | 48.4384 | 32.4074 | 43.9732 | 0.88113 | 20.9426 | 0.083842 | 0.069214 | -40.1627 | 3.1153 | 3 | 0.21 | -28.7093 | -4.578 | 2.0024 | 1.5096 | 1.7923 | 1.8389 | 3.1115 |  |  | -0.47251 | 0.9173 | 0.83157 | 0.28227 | -4.4393
42810.6177 | 15354 | 118.6824 | 92.7059 | 74.5352 | 56.797 | 34.3219 | 24.6306 | 18.9014 | 190.3939 | 118.9811 | 97.7181 | 76.6016 | 45.5402 | 28.7962 | 20.1813 | 158.2444 | 153.8767 | 128.1985 | 139.6132 | 148.6417 | 24.213 |  |  |  | 301.5336 | 302.0341 | 359.7119 | 557.2595 | 70.9716 | 584.5816 | 178.5705 |  | 657.3703 | 252.9039 |  |  | 34.9999 | 106.1034 |  | 173.7844 | 1107.974 | 35.8667 | 43.1376 |  | 20.8674 | 22.3547 | 20.9761 | 22.6084 | 28.5242 | 28.0254 | 34.9877 | 6.279 | 9.7941 | 6.3158 | 12.5816 | 8.4568 | 41.0941 | 48.8871 | 40.2621 | 15.6324 |  |  | -197.8238 | -25.8765 | 2.0718 | 1.4043 | 3.042 | 1.9906 | 5.9054 | -161.2163 | 0.63441 | 0.1341 | 0.47081 | -0.00058155 | -0.00045177 | -0.0005569 | 23.8984 | 25.5967 | 25.3479 | 42.7835 | 105.3048 | 83.8575 | 45.1886 | 125.8092 | 106.0662 | 81.2465 | 64.0655 | 41.739 | 28.3957 | 19.5253 | 15.5477 | 20.5643 | 14.9525 | 12.1126 | 9.7197 | 20.5626 | 16.8724 | 168.3337 | 179.132 | 190.1288 | 72.9672 | 121.1084 | 86.0228 |  |  |  | 33.8391 | 57.9519 | 304.8058 | 211.7999 | 0.13397 | 0.02355 | [6 empty] | 386.0772 | 421.8814 | 107.8603 | 240.2781 |  | 293.6229 | 65.7653 | 1276.6794 |  |  | 42.0824 |  |  |  | 30.7547 | 66.8436 | 32.0415 | 24.2693 |  |  |  |  | 38.709 | 43.1653 | 92.2333 | [6 empty] | 422.1065 | [5 empty] | 21.2294 | 31.568 | 57.232 | 21.6763 | 19.6459 | 108.4267 | 26.1234 | 30.1808 |  | 21.0963 | 40.9064 | 23.1938 | 18.2919 | 20.7565 | 39.5614 | 29.9888 | 33.7401 |  | 25.1529 | 42.2238 | 197.7675 | 23.4886 | 44.9502 | 49.2527 | 30.69 | 41.506 | 24.0299 | 48.4389 | 32.4054 | 43.7496 | 0.96491 | 20.9418 | 0.083819 | 0.069496 | -40.1914 | 3.1152 | 5.28 | 0.92 | -28.7066 | -6.094 | 1.7243 | 1.4196 | 2.1094 | 1.7064 | 2.939 |  |  | -0.47483 | 0.97918 | 0.61447 | 0.2852 | -4.4398
42810.6178 | 15355 | 118.6761 | 92.7146 | 74.5321 | 56.7985 | 34.3186 | 24.6298 | 18.8961 | 190.3706 | 118.9851 | 97.7251 | 76.6061 | 45.5322 | 28.7936 | 20.1707 | 158.211 | 153.8306 | 128.1182 | 139.5579 | 148.5759 | 24.4524 |  |  |  | 301.4808 | 301.7413 | 358.2233 | 557.2541 | 71.0813 | 585.0954 | 178.5324 |  | 650.9752 | 252.854 |  |  | 34.9937 | 105.674 |  | 175.2671 | 1103.8582 | 35.9878 | 43.0461 |  | 21.2365 | 22.5233 | 21.2755 | 22.8421 | 28.6843 | 28.0591 | 35.0611 | 6.3138 | 9.787 | 6.2809 | 12.5591 | 8.448 | 41.1072 | 48.887 | 40.2494 | 15.6236 |  |  | -197.9145 | -18.3617 | 1.9929 | 1.7098 | 3.0334 | 2.7358 | 6.0598 | -161.2261 | 0.27148 | -0.0047882 | 0.44736 | -0.00050762 | -0.00052405 | -0.00053226 | 23.5129 | 25.5002 | 25.0618 | 42.2141 | 105.2673 | 83.8595 | 45.196 | 125.8066 | 106.0645 | 81.2592 | 64.0644 | 41.7441 | 28.3982 | 19.5303 | 14.8841 | 19.7184 | 14.3712 | 12.6081 | 10.6319 | 20.5193 | 16.8593 | 168.2619 | 179.0521 | 190.0134 | 72.9528 | 121.0154 | 85.9595 |  |  |  | 33.8116 | 58.313 | 305.5514 | 212.1996 | 0.079265 | -0.0043038 | [6 empty] | 386.0144 | 422.2856 | 107.8434 | 240.2228 |  | 291.6472 | 65.7366 | 1278.2573 |  |  | 42.1008 |  |  |  | 30.784 | 66.702 | 32.0082 | 24.022 |  |  |  |  | 38.8026 | 43.2849 | 92.3466 | [6 empty] | 424.3065 | [5 empty] | 21.5275 | 31.562 | 57.2887 | 21.5092 | 19.6919 | 107.2643 | 26.013 | 29.9961 |  | 21.2905 | 40.7421 | 22.9536 | 18.3578 | 20.543 | 39.2267 | 30.0501 | 33.7308 |  | 25.0737 | 42 | 197.6164 | 23.5218 | 44.8559 | 48.7591 | 30.7365 | 41.4081 | 23.9512 | 48.368 | 32.3969 | 43.6309 | 0.70587 | 20.941 | 0.082809 | 0.068852 | -40.1736 | 3.1153 | -13.47 | 1.15 | -28.7218 | -5.1349 | 1.6917 | 1.5669 | 2.1065 | 2.0005 | 2.9774 |  |  | -0.47204 | 1.0479 | 0.67753 | 0.28753 | -4.4518
42810.6178 | 15356 | 118.6787 | 92.7164 | 74.5397 | 56.8013 | 34.3201 | 24.6364 | 18.8953 | 190.3526 | 118.9932 | 97.7336 | 76.6141 | 45.5321 | 28.7915 | 20.1824 | 158.1725 | 153.7876 | 128.0285 | 139.5076 | 148.4906 | 24.7933 |  |  |  | 301.4239 | 301.3706 | 358.2385 | 556.3547 | 71.0964 | 586.5128 | 178.4821 |  | 654.3077 | 252.7898 |  |  | 34.9652 | 105.6677 |  | 176.5589 | 1110.4643 | 35.7068 | 43.0882 |  | 21.5597 | 22.6761 | 21.5008 | 23.0424 | 28.8045 | 28.0288 | 35.0242 | 6.3798 | 9.7787 | 6.3308 | 12.54 | 8.4324 | 41.1333 | 48.8695 | 40.2429 | 15.6182 |  |  | -197.9119 | -18.02 | 1.4797 | 1.7617 | 3.9192 | 2.9086 | 6.5573 | -161.2334 | 0.62274 | 0.32984 | 0.66454 | -0.00052076 | -0.00053391 | -0.00051912 | 23.6801 | 25.7349 | 25.5533 | 42.4329 | 105.2524 | 83.8518 | 45.2014 | 125.8061 | 106.0715 | 81.2616 | 64.0794 | 41.7456 | 28.4064 | 19.5307 | 13.4896 | 19.0774 | 12.7981 | 12.4096 | 11.6889 | 20.4703 | 16.8317 | 168.2142 | 178.9859 | 189.9142 | 72.9454 | 120.9552 | 85.9253 |  |  |  | 33.8009 | 58.4499 | 305.2072 | 212.0897 | 0.15666 | -0.19401 | [6 empty] | 385.9764 | 421.2508 | 107.7792 | 240.1748 |  | 292.5209 | 65.7853 | 1281.2645 |  |  | 42.1195 |  |  |  | 30.748 | 66.9756 | 31.9516 | 23.7503 |  |  |  |  | 38.9007 | 43.3873 | 92.4418 | [6 empty] | 423.3666 | [5 empty] | 21.6611 | 31.4894 | 56.9121 | 21.0682 | 19.7419 | 106.6593 | 25.6356 | 29.877 |  | 21.5229 | 40.472 | 22.3728 | 18.4929 | 20.4692 | 39.0674 | 30.1316 | 33.7139 |  | 25.0205 | 41.9719 | 197.4855 | 23.5237 | 44.8125 | 48.4946 | 30.786 | 41.3435 | 23.922 | 48.283 | 32.4685 | 43.5631 | 0.86149 | 20.9409 | 0.081282 | 0.068606 | -40.2292 | 3.1152 | 18.05 | -0.6 | -28.7453 | -5.0882 | 1.4581 | 1.5909 | 2.3943 | 2.0626 | 3.097 |  |  | -0.48157 | 1.1971 | 0.84911 | 0.28538 | -4.4491
42810.6178 | 15357 | 118.6785 | 92.7127 | 74.5296 | 56.7936 | 34.3144 | 24.6311 | 18.8878 | 190.3318 | 118.988 | 97.7217 | 76.6108 | 45.5355 | 28.7878 | 20.1736 | 158.1401 | 153.7476 | 127.9421 | 139.4597 | 148.407 | 24.4662 |  |  |  | 301.3792 | 301.5045 | 364.9635 | 555.2355 | 71.0825 | 588.475 | 178.4477 |  | 657.2241 | 252.7592 |  |  | 34.9586 | 106.955 |  | 176.452 | 1114.9761 | 35.4734 | 42.962 |  | 21.824 | 22.7973 | 21.6409 | 23.0894 | 28.796 | 27.9479 | 35.0991 | 6.3972 | 9.7759 | 6.4675 | 12.5351 | 8.4278 | 41.1522 | 48.8496 | 40.2401 | 15.6118 |  |  | -197.9822 | -11.7662 | 1.9154 | 1.9135 | 5.884 | 4.1821 | 6.7255 | -161.1565 | 0.37657 | 0.18319 | 0.73786 | -0.00051255 | -0.00050433 | -0.00054705 | 22.2212 | 24.3759 | 25.0155 | 42.6627 | 105.2258 | 83.8519 | 45.2034 | 125.803 | 106.0753 | 81.2639 | 64.0892 | 41.7528 | 28.4141 | 19.5338 | 12.1574 | 18.4319 | 11.3803 | 11.7094 | 11.73 | 20.4358 | 16.7894 | 168.1654 | 178.9221 | 189.8239 | 72.9457 | 120.8454 | 85.8853 |  |  |  | 33.8019 | 59.2454 | 305.2043 | 212.5553 | 0.1206 | -0.067539 | [6 empty] | 385.8654 | 422.1418 | 107.2408 | 240.1322 |  | 292.6632 | 65.7807 | 1286.037 |  |  | 42.1319 |  |  |  | 30.6894 | 67.6586 | 31.8716 | 23.4173 |  |  |  |  | 38.9857 | 43.4816 | 92.5541 | [6 empty] | 420.9691 | [5 empty] | 21.9639 | 31.2578 | 56.3029 | 20.8944 | 19.6683 | 107.4039 | 25.3198 | 29.8404 |  | 21.5387 | 40.2256 | 21.9918 | 18.5648 | 20.4281 | 38.9081 | 30.1978 | 33.7623 |  | 24.977 | 42.0606 | 197.3565 | 23.5118 | 44.7231 | 48.189 | 30.8304 | 41.3723 | 24.0305 | 48.1209 | 32.5488 | 43.3786 | 0.85378 | 20.9379 | 0.082154 | 0.071175 | -40.1889 | 3.1152 | 14.41 | 0.17 | -28.7832 | -4.1124 | 1.6592 | 1.6584 | 2.9333 | 2.473 | 3.136 |  |  | -0.50328 | 1.3411 | 1.0017 | 0.28866 | -4.462
42810.6178 | 15358 | 118.6964 | 92.727 | 74.5543 | 56.8096 | 34.3254 | 24.6378 | 18.8918 | 190.3099 | 118.9927 | 97.7292 | 76.6169 | 45.5524 | 28.7992 | 20.1762 | 158.1025 | 153.6971 | 127.8581 | 139.4157 | 148.3301 | 23.9039 |  |  |  | 301.3223 | 301.6165 | 373.624 | 555.3263 | 70.9795 | 589.4737 | 178.411 |  | 656.0173 | 252.6989 |  |  | 34.9412 | 106.6278 |  | 177.552 | 1104.2885 | 35.7508 | 42.841 |  | 22.0745 | 22.9453 | 21.8229 | 23.1706 | 28.858 | 27.9144 | 35.3458 | 6.4478 | 9.7745 | 6.5468 | 12.5293 | 8.4121 | 41.1581 | 48.8599 | 40.2409 | 15.5985 |  |  | -197.9546 | -10.8995 | 1.2997 | 1.2787 | 4.5165 | 3.2378 | 6.8405 | -161.1644 | 0.38182 | 0.097594 | 0.54095 | -0.00054376 | -0.00058483 | -0.0005454 | 20.9929 | 23.4355 | 24.6308 | 43.7393 | 105.1986 | 83.8493 | 45.2187 | 125.8107 | 106.0756 | 81.2674 | 64.0899 | 41.7563 | 28.4144 | 19.5299 | 11.2985 | 18.3263 | 10.5353 | 11.0049 | 11.2054 | 20.3972 | 16.7556 | 168.119 | 178.8459 | 189.7258 | 72.9362 | 120.7092 | 85.8712 |  |  |  | 33.7805 | 58.5859 | 304.5947 | 213.3614 | -0.22322 | 0.065707 | [6 empty] | 385.7863 | 423.01 | 107.1437 | 240.0665 |  | 292.7186 | 65.8515 | 1286.5925 |  |  | 42.1472 |  |  |  | 30.5769 | 68.4415 | 31.8439 | 23.3291 |  |  |  |  | 39.0667 | 43.5339 | 92.6489 | [6 empty] | 417.1739 | [5 empty] | 22.2212 | 31.0542 | 55.9481 | 20.6441 | 19.4613 | 108.9243 | 24.989 | 29.8582 |  | 21.3904 | 40.0546 | 21.6712 | 18.5198 | 20.2802 | 38.6619 | 30.2429 | 33.86 |  | 24.9638 | 41.9775 | 197.2321 | 23.3108 | 44.6199 | 47.6112 | 30.8967 | 41.4381 | 24.0522 | 47.7585 | 32.5191 | 43.1635 | 0.83472 | 20.9378 | 0.081953 | 0.071667 | -40.1136 | 3.1152 | 9.04 | 0.28 | -28.7979 | -3.959 | 1.3671 | 1.356 | 2.5698 | 2.1758 | 3.1626 |  |  | -0.52598 | 1.432 | 1.0916 | 0.29142 | -4.4852
42810.6178 | 15359 | 118.7012 | 92.7256 | 74.5505 | 56.8099 | 34.3237 | 24.6349 | 18.8874 | 190.284 | 118.9976 | 97.7384 | 76.6184 | 45.5388 | 28.8009 | 20.1752 | 158.0698 | 153.6552 | 127.7712 | 139.3783 | 148.2337 | 23.7636 |  |  |  | 301.257 | 301.9658 | 383.6158 | 555.258 | 70.8423 | 590.4817 | 178.3689 |  | 650.896 | 252.6306 |  |  | 34.9188 | 105.9536 |  | 177.5088 | 1092.6596 | 35.8067 | 42.5817 |  | 22.1727 | 22.86 | 21.9026 | 23.1816 | 28.9888 | 27.9794 | 35.6113 | 6.5333 | 9.7767 | 6.6416 | 12.5225 | 8.4043 | 41.1287 | 48.8899 | 40.2428 | 15.5995 |  |  | -197.8705 | -15.0886 | 1.9417 | 1.3241 | 5.1947 | 3.3699 | 6.7459 | -161.1624 | 0.27148 | 0.40705 | 0.72674 | -0.00050269 | -0.00050433 | -0.00054869 | 21.7893 | 23.8182 | 24.7843 | 43.7723 | 105.1749 | 83.854 | 45.223 | 125.8156 | 106.0874 | 81.2738 | 64.0912 | 41.7624 | 28.4123 | 19.5323 | 11.6501 | 18.3016 | 10.8344 | 10.3866 | 10.5069 | 20.3589 | 16.7305 | 168.0706 | 178.7704 | 189.6213 | 72.9182 | 120.6211 | 85.8332 |  |  |  | 33.7642 | 58.6738 | 304.4476 | 214.38 | 0.04847 | 0.081892 | [6 empty] | 385.6788 | 423.9562 | 107.3551 | 240.0165 |  | 290.2709 | 65.75 | 1290.6764 |  |  | 42.1786 |  |  |  | 30.5432 | 69.4757 | 31.8322 | 23.502 |  |  |  |  | 39.1555 | 43.5426 | 92.7347 | [6 empty] | 413.5925 | [5 empty] | 21.8918 | 30.8993 | 55.7574 | 20.2219 | 19.4039 | 110.4137 | 24.7308 | 29.8096 |  | 21.4232 | 39.8572 | 21.3443 | 18.4931 | 20.1721 | 38.4358 | 30.3201 | 33.9714 |  | 25.0066 | 41.7906 | 197.1018 | 23.088 | 44.5229 | 46.8488 | 30.9416 | 41.444 | 24.1449 | 47.3711 | 32.4448 | 42.9147 | 0.91927 | 20.936 | 0.081833 | 0.070849 | -40.1441 | 3.1152 | 4.33 | 1 | -28.8086 | -4.6574 | 1.6707 | 1.3797 | 2.7563 | 2.22 | 3.141 |  |  | -0.5551 | 1.3884 | 1.0555 | 0.29785 | -4.514
42810.6178 | 15360 | 118.706 | 92.7283 | 74.5622 | 56.8089 | 34.3262 | 24.6336 | 18.8854 | 190.2604 | 119.0041 | 97.7306 | 76.6243 | 45.5452 | 28.7986 | 20.1792 | 158.0354 | 153.613 | 127.6943 | 139.3392 | 148.1228 | 23.6287 |  |  |  | 301.2072 | 302.5266 | 394.076 | 555.1118 | 70.769 | 590.4783 | 178.3313 |  | 644.979 | 252.573 |  |  | 34.9198 | 106.2606 |  | 175.2903 | 1086.3393 | 35.9297 | 42.6651 |  | 21.8116 | 22.7486 | 21.8401 | 23.1137 | 29.0496 | 27.9579 | 35.5956 | 6.5383 | 9.7581 | 6.6807 | 12.5054 | 8.4092 | 41.1035 | 48.8983 | 40.2488 | 15.5914 |  |  | -198.0479 | -11.8188 | 1.2491 | 1.447 | 3.6636 | 3.1084 | 6.4285 | -161.2386 | 0.37209 | 0.087104 | 0.68819 | -0.00056183 | -0.00049776 | -0.0005454 | 22.1011 | 23.5659 | 24.6137 | 43.5238 | 105.1368 | 83.856 | 45.2283 | 125.8098 | 106.0914 | 81.2792 | 64.0947 | 41.7575 | 28.4135 | 19.5358 | 12.3468 | 18.3613 | 10.4951 | 9.8724 | 9.9852 | 20.316 | 16.7027 | 168.0237 | 178.7054 | 189.5356 | 72.9165 | 120.6061 | 85.8223 |  |  |  | 33.7606 | 58.6762 | 304.4313 | 215.5144 | 0.085951 | 0.034089 | [6 empty] | 385.5666 | 424.0213 | 107.5031 | 239.9522 |  | 288.5157 | 65.708 | 1299.1384 |  |  | 42.2023 |  |  |  | 30.5817 | 67.238 | 31.8468 | 23.5043 |  |  |  |  | 39.213 | 43.5375 | 92.7932 | [6 empty] | 423.277 | [5 empty] | 21.3134 | 30.8156 | 55.559 | 19.9919 | 19.4814 | 111.4337 | 24.5726 | 29.7532 |  | 21.5561 | 39.6859 | 20.9924 | 18.6038 | 20.1334 | 38.1894 | 30.4193 | 34.0198 |  | 24.9576 | 41.6727 | 196.9624 | 22.9837 | 44.4364 | 46.3119 | 30.9153 | 41.4102 | 24.2198 | 46.9447 | 32.3939 | 42.688 | 0.93198 | 20.9388 | 0.080438 | 0.068917 | -40.2108 | 3.1152 | 7.54 | -0.15 | -28.8214 | -4.1212 | 1.3398 | 1.442 | 2.3146 | 2.132 | 3.0661 |  |  | -0.49245 | 1.306 | 1.0899 | 0.29557 | -4.5456
42810.6178 | 15361 | 118.7271 | 92.7329 | 74.564 | 56.8207 | 34.332 | 24.6436 | 18.8884 | 190.2486 | 119.0142 | 97.7453 | 76.6282 | 45.5542 | 28.8013 | 20.183 | 157.9975 | 153.5678 | 127.6094 | 139.2971 | 148.0196 | 23.6388 |  |  |  | 301.144 | 302.8011 | 400.1418 | 556.1719 | 70.665 | 592.8434 | 178.3017 |  | 636.2013 | 252.5195 |  |  | 34.9248 | 107.0709 |  | 175.0109 | 1078.4909 | 35.6375 | 42.8135 |  | 21.8319 | 22.8058 | 21.8188 | 23.077 | 29.1214 | 27.9582 | 35.3376 | 6.4663 | 9.7577 | 6.7055 | 12.496 | 8.4044 | 41.0746 | 48.8894 | 40.2587 | 15.588 |  |  | -197.9638 | -4.8126 | 1.3227 | 1.9996 | 3.8936 | 2.6832 | 5.8311 | -161.3589 | 0.33434 | 0.2883 | 0.77184 | -0.00053062 | -0.00054869 | -0.00055362 | 23.4253 | 25.073 | 25.4861 | 44.0865 | 105.1249 | 83.8596 | 45.2379 | 125.8269 | 106.0946 | 81.2875 | 64.1089 | 41.7654 | 28.4188 | 19.5437 | 12.9267 | 18.5863 | 9.2954 | 9.4379 | 9.6128 | 20.2947 | 16.6698 | 167.9778 | 178.6349 | 189.443 | 72.9074 | 120.6544 | 85.7954 |  |  |  | 33.7535 | 59.5249 | 304.992 | 215.2524 | 0.36432 | 0.09676 | [6 empty] | 385.523 | 424.8044 | 107.7375 | 239.8977 |  | 287.431 | 65.7543 | 1305.9999 |  |  | 42.2228 |  |  |  | 30.6071 | 65.9562 | 31.8794 | 22.8728 |  |  |  |  | 39.2777 | 43.5776 | 92.8513 | [6 empty] | 430.9556 | [5 empty] | 20.8687 | 30.7326 | 55.3665 | 19.9687 | 19.6405 | 112.1342 | 24.4297 | 29.7241 |  | 21.5059 | 39.5605 | 20.8126 | 18.8209 | 20.0729 | 37.92 | 30.391 | 33.9955 |  | 24.759 | 41.5571 | 196.8225 | 22.647 | 44.3243 | 46.4705 | 30.8655 | 41.3397 | 24.1319 | 46.7468 | 32.3454 | 42.543 | 0.79157 | 20.937 | 0.081908 | 0.070292 | -40.1784 | 3.1152 | 15.45 | 0.35 | -28.8547 | -2.6301 | 1.3788 | 1.6953 | 2.3862 | 1.9809 | 2.9202 |  |  | -0.45573 | 1.2391 | 1.2194 | 0.29162 | -4.5386
42810.6178 | 15362 | 118.7391 | 92.7353 | 74.5659 | 56.8226 | 34.3305 | 24.6402 | 18.8922 | 190.2277 | 119.0173 | 97.7507 | 76.628 | 45.5565 | 28.8024 | 20.1853 | 157.9579 | 153.5193 | 127.5223 | 139.2557 | 147.9291 | 23.9107 |  |  |  | 301.0778 | 302.9324 | 407.619 | 557.6042 | 70.5869 | 596.0819 | 178.2794 |  | 635.1078 | 252.4676 |  |  | 34.9058 | 108.3345 |  | 175.0335 | 1078.6431 | 35.5209 | 42.6636 |  | 22.0285 | 22.9996 | 21.9641 | 23.1147 | 29.1737 | 27.9499 | 35.1434 | 6.4261 | 9.7524 | 6.6717 | 12.4866 | 8.4038 | 41.0714 | 48.879 | 40.25 | 15.5644 |  |  | -198.0873 | -10.1313 | 1.3608 | 0.74188 | 4.6309 | 4.0697 | 5.5322 | -161.4154 | 0.42852 | 0.066334 | 0.7484 | -0.00050433 | -0.00051583 | -0.00053883 | 24.3959 | 25.5978 | 26.5504 | 44.4644 | 105.0898 | 83.8554 | 45.244 | 125.8211 | 106.0957 | 81.2873 | 64.1052 | 41.7663 | 28.4253 | 19.5344 | 15.7757 | 19.4772 | 10.0205 | 8.8827 | 9.1586 | 20.3105 | 16.6407 | 167.9227 | 178.5654 | 189.339 | 72.8824 | 120.7166 | 85.7382 |  |  |  | 33.7368 | 59.8223 | 305.5236 | 214.2428 | 0.36554 | -0.019172 | [6 empty] | 385.4451 | 425.0612 | 108.2432 | 239.8191 |  | 288.0801 | 65.6285 | 1308.0047 |  |  | 42.148 |  |  |  | 30.4661 | 66.5324 | 31.926 | 22.8283 |  |  |  |  | 39.3172 | 43.4468 | 92.8158 | [6 empty] | 429.2104 | [5 empty] | 20.6488 | 30.6448 | 55.2168 | 19.7333 | 19.6776 | 113.4468 | 24.252 | 29.6909 |  | 21.4557 | 39.5291 | 20.3054 | 18.7236 | 20.1305 | 37.78 | 30.366 | 33.9732 |  | 24.6315 | 41.5171 | 196.6923 | 22.5002 | 44.236 | 46.449 | 30.8489 | 41.3187 | 24.1785 | 46.6516 | 32.256 | 42.4153 | 0.77366 | 20.9348 | 0.08216 | 0.070676 | -40.183 | 3.1152 | 25.92 | -0.09 | -28.9177 | -3.8173 | 1.399 | 1.033 | 2.6023 | 2.4395 | 2.8443 |  |  | -0.47014 | 0.92439 | 1.1355 | 0.29513 | -4.5111
42810.6178 | 15363 | 118.7446 | 92.735 | 74.5689 | 56.8165 | 34.3282 | 24.6304 | 18.8843 | 190.213 | 119.0122 | 97.7482 | 76.6353 | 45.5652 | 28.8082 | 20.1833 | 157.9169 | 153.4742 | 127.4308 | 139.1986 | 147.8623 | 23.9641 |  |  |  | 301.0348 | 303.2005 | 408.7703 | 557.6206 | 70.5204 | 597.8907 | 178.2455 |  | 636.2651 | 252.4137 |  |  | 34.8868 | 109.5225 |  | 175.3458 | 1076.5874 | 35.5088 | 42.5635 |  | 22.1786 | 23.2392 | 21.9883 | 22.9254 | 29.2143 | 27.8683 | 35.0203 | 6.3073 | 9.746 | 6.5803 | 12.4722 | 8.4064 | 41.0736 | 48.8511 | 40.2525 | 15.5603 |  |  | -198.0492 | -2.5239 | 1.0493 | 0.734 | 2.9789 | 2.6076 | 4.6359 | -161.5199 | 0.55034 | -0.18522 | 0.55208 | -0.00050433 | -0.00055526 | -0.00055526 | 24.5245 | 26.2477 | 27.5365 | 45.1758 | 105.0742 | 83.8476 | 45.2498 | 125.8309 | 106.099 | 81.2916 | 64.108 | 41.7683 | 28.4233 | 19.5396 | 17.0535 | 20.0059 | 12.1757 | 9.5044 | 8.7042 | 20.3141 | 16.6438 | 167.8695 | 178.4985 | 189.2273 | 72.8565 | 120.7455 | 85.6718 |  |  |  | 33.7091 | 60.3412 | 306.1295 | 214.7095 | -0.18655 | 0.08001 | [6 empty] | 385.3543 | 425.6515 | 108.2223 | 239.765 |  | 288.6716 | 65.5545 | 1305.4047 |  |  | 41.9834 |  |  |  | 30.4362 | 66.3848 | 31.9512 | 22.9667 |  |  |  |  | 39.2591 | 43.1884 | 92.9089 | [6 empty] | 425.1186 | [5 empty] | 20.4537 | 30.5458 | 55.1883 | 19.5168 | 19.6178 | 115.0153 | 24.1147 | 29.6984 |  | 21.3824 | 39.539 | 20.1753 | 18.6544 | 20.1405 | 37.5475 | 30.3544 | 33.9888 |  | 24.5643 | 41.4005 | 196.5531 | 22.4335 | 44.2104 | 46.3211 | 30.8785 | 41.3727 | 24.1516 | 46.6764 | 32.1803 | 42.2861 | 0.78772 | 20.935 | 0.081873 | 0.069453 | -40.1929 | 3.1153 | 9.81 | 0.26 | -28.9449 | -1.906 | 1.229 | 1.0279 | 2.0868 | 1.9525 | 2.6033 |  |  | -0.46517 | 0.78282 | 0.89635 | 0.29726 | -4.5251
42810.6179 | 15364 | 118.7716 | 92.751 | 74.5849 | 56.8259 | 34.3384 | 24.6393 | 18.8967 | 190.2047 | 119.0313 | 97.7554 | 76.6449 | 45.576 | 28.8137 | 20.192 | 157.8727 | 153.4361 | 127.353 | 139.154 | 147.7933 | 24.0187 |  |  |  | 300.977 | 302.4839 | 407.2682 | 558.6843 | 70.4122 | 598.7618 | 178.2147 |  | 636.9389 | 252.35 |  |  | 34.8785 | 109.1131 |  | 176.0119 | 1082.188 | 35.6031 | 42.6126 |  | 22.3145 | 23.405 | 22.0327 | 22.8045 | 29.2177 | 27.7948 | 34.7586 | 6.2949 | 9.7401 | 6.4917 | 12.4579 | 8.3958 | 41.0803 | 48.8478 | 40.2628 | 15.5565 |  |  | -198.0498 | -2.2656 | 0.9113 | 0.55789 | 3.0636 | 1.4892 | 4.5241 | -161.6993 | 0.39778 | 0.13557 | 0.74899 | -0.00053719 | -0.00055362 | -0.00053555 | 24.0206 | 25.4944 | 27.0802 | 45.1915 | 105.0476 | 83.8429 | 45.2494 | 125.8332 | 106.0987 | 81.2994 | 64.1172 | 41.7709 | 28.4229 | 19.5399 | 15.5379 | 19.6209 | 12.9559 | 9.5313 | 9.0865 | 20.2503 | 16.6479 | 167.8253 | 178.4336 | 189.1125 | 72.8464 | 120.7874 | 85.6131 |  |  |  | 33.7071 | 61.5678 | 307.4539 | 212.7384 | -0.30993 | -0.07375 | [6 empty] | 385.2057 | 425.925 | 108.0068 | 239.6855 |  | 288.4799 | 65.4743 | 1309.3034 |  |  | 41.8705 |  |  |  | 30.4188 | 66.0534 | 32.0231 | 23.3611 |  |  |  |  | 39.2242 | 42.9673 | 92.9836 | [6 empty] | 426.6157 | [5 empty] | 20.2054 | 30.5759 | 55.1485 | 19.4545 | 19.6406 | 116.4448 | 23.7892 | 29.6088 |  | 21.1439 | 39.6122 | 20.2427 | 18.6772 | 20.2096 | 37.2546 | 30.4221 | 33.9653 |  | 24.5381 | 41.3042 | 196.3699 | 22.3462 | 44.214 | 46.5732 | 30.9187 | 41.4276 | 24.118 | 46.6641 | 32.1765 | 42.1296 | 0.93005 | 20.9335 | 0.080972 | 0.068056 | -40.1148 | 3.1152 | 11.57 | 0.16 | -28.9595 | -1.8064 | 1.1456 | 0.89638 | 2.1161 | 1.4753 | 2.5715 |  |  | -0.45351 | 0.94378 | 0.81013 | 0.2956 | -4.4704
42810.6179 | 15365 | 118.7776 | 92.7499 | 74.5791 | 56.8308 | 34.3369 | 24.6376 | 18.8927 | 190.1684 | 119.0332 | 97.7575 | 76.6478 | 45.5705 | 28.8135 | 20.1889 | 157.8256 | 153.375 | 127.2546 | 139.1077 | 147.6319 | 23.6844 |  |  |  | 300.9157 | 302.5041 | 400.1383 | 558.4411 | 70.5463 | 599.1132 | 178.1643 |  | 639.1447 | 252.304 |  |  | 34.872 | 107.2918 |  | 174.8511 | 1077.6817 | 35.2635 | 42.0265 |  | 22.2394 | 23.2842 | 21.9532 | 22.7787 | 29.2328 | 27.7213 | 34.607 | 6.3075 | 9.7242 | 6.3972 | 12.445 | 8.3985 | 41.0689 | 48.8628 | 40.268 | 15.5528 |  |  | -198.0932 | -1.3319 | 1.05 | 0.53686 | 2.2705 | 1.4866 | 4.0898 | -161.7433 | 0.72665 | 0.0069606 | 0.59122 | -0.00050598 | -0.00053883 | -0.00054869 | 23.6761 | 25.619 | 26.6883 | 45.2081 | 105.0076 | 83.8396 | 45.2538 | 125.8355 | 106.0949 | 81.2989 | 64.1172 | 41.7764 | 28.4263 | 19.5412 | 14.3313 | 18.7904 | 11.8777 | 10.7059 | 8.8115 | 20.1893 | 16.6251 | 167.7653 | 178.3433 | 188.9987 | 72.8162 | 120.798 | 85.5564 |  |  |  | 33.6798 | 60.4939 | 307.6606 | 213.0779 | -0.018996 | -0.087488 | [6 empty] | 385.1163 | 425.4845 | 107.9527 | 239.6224 |  | 287.7432 | 65.3698 | 1315.0906 |  |  | 41.7814 |  |  |  | 30.4942 | 66.2764 | 32.0811 | 23.8041 |  |  |  |  | 39.1678 | 42.7707 | 93.0315 | [6 empty] | 427.0965 | [5 empty] | 20.0865 | 30.6166 | 55.0704 | 19.5448 | 19.7862 | 117.933 | 23.6587 | 29.5753 |  | 21.0091 | 39.5992 | 20.2839 | 18.8305 | 20.1739 | 37.0862 | 30.4808 | 33.9203 |  | 24.4399 | 41.2235 | 196.1768 | 22.0263 | 44.1476 | 46.417 | 30.9532 | 41.4761 | 24.0786 | 46.6397 | 32.0838 | 41.9922 | 0.81757 | 20.9338 | 0.081144 | 0.067441 | -40.0883 | 3.1153 | 5.01 | 0.16 | -28.9685 | -1.3847 | 1.2295 | 0.87915 | 1.8215 | 1.4738 | 2.4446 |  |  | -0.45772 | 1.0707 | 0.92728 | 0.31166 | -4.4807
42810.6179 | 15366 | 118.7856 | 92.7528 | 74.5805 | 56.8352 | 34.3394 | 24.6373 | 18.8923 | 190.1483 | 119.0336 | 97.7531 | 76.6501 | 45.5726 | 28.8125 | 20.1794 | 157.8036 | 153.3287 | 127.1793 | 139.068 | 147.5491 | 23.403 |  |  |  | 300.8536 | 302.2111 | 390.5389 | 558.0817 | 70.5802 | 600.1915 | 178.1147 |  | 632.0458 | 252.2387 |  |  | 34.8674 | 108.3586 |  | 173.2771 | 1051.297 | 35.4149 | 41.8734 |  | 22.0803 | 23.2 | 21.8551 | 22.7466 | 29.2711 | 27.6518 | 34.4402 | 6.3965 | 9.7145 | 6.3772 | 12.428 | 8.3885 | 41.0537 | 48.8627 | 40.2516 | 15.5377 |  |  | -197.9717 | -1.2458 | 0.78448 | 0.16099 | 2.2955 | 0.30116 | 3.4662 | -161.7847 | 0.6638 | 0.14039 | 0.76548 | -0.00050926 | -0.0005454 | -0.00055198 | 25.1877 | 26.9784 | 27.2844 | 45.4741 | 104.9902 | 83.8409 | 45.2691 | 125.8376 | 106.105 | 81.3023 | 64.1254 | 41.7759 | 28.4206 | 19.5414 | 13.7413 | 18.4543 | 10.7326 | 10.6317 | 9.3878 | 20.1369 | 16.5855 | 167.7231 | 178.2784 | 188.8904 | 72.8019 | 120.7963 | 85.5118 |  |  |  | 33.6705 | 60.2142 | 308.2799 | 212.6129 | 0.1986 | -0.12588 | [6 empty] | 385.0661 | 425.3578 | 107.9119 | 239.5719 |  | 287.034 | 65.3655 | 1321.5268 |  |  | 41.7392 |  |  |  | 30.5221 | 66.8987 | 32.0753 | 24.351 |  |  |  |  | 39.1471 | 42.6088 | 93.139 | [6 empty] | 424.5893 | [5 empty] | 20.1165 | 30.706 | 54.9811 | 19.6744 | 19.8926 | 118.4869 | 23.6891 | 29.5526 |  | 21.1251 | 39.5954 | 20.3029 | 18.9209 | 20.2139 | 36.9541 | 30.5363 | 33.9085 |  | 24.3817 | 41.322 | 196.0125 | 22.0242 | 44.0767 | 46.3216 | 30.9391 | 41.4926 | 24.0106 | 46.6402 | 32.1085 | 42.0108 | 0.91022 | 20.9331 | 0.082768 | 0.069127 | -40.2469 | 3.1152 | 6.52 | 0.43 | -28.9775 | -1.339 | 1.0626 | 0.48136 | 1.8312 | 0.66329 | 2.2503 |  |  | -0.4752 | 1.1301 | 1.0499 | 0.31576 | -4.4681
42810.6179 | 15367 | 118.7932 | 92.7442 | 74.5813 | 56.839 | 34.342 | 24.6372 | 18.8897 | 190.1244 | 119.0386 | 97.7545 | 76.6497 | 45.5681 | 28.8084 | 20.1814 | 157.7735 | 153.2929 | 127.1136 | 139.0341 | 147.4446 | 23.2516 |  |  |  | 300.8131 | 301.6786 | 386.7443 | 555.965 | 70.6167 | 598.151 | 178.0718 |  | 623.9922 | 252.1828 |  |  | 34.8688 | 109.0242 |  | 171.4141 | 1023.2925 | 35.3152 | 41.7358 |  | 21.8242 | 23.2012 | 21.7402 | 22.6109 | 29.2411 | 27.6256 | 34.303 | 6.4452 | 9.7088 | 6.4418 | 12.4105 | 8.3826 | 41.0673 | 48.849 | 40.2525 | 15.527 |  |  | -198.1333 | -1.1899 | 0.51374 | -0.25233 | 1.5234 | 0.08168 | 3.1002 | -161.878 | 0.40225 | 0.19557 | 0.74243 | -0.00049284 | -0.00054376 | -0.00056512 | 25.1739 | 27.3861 | 27.4454 | 45.6473 | 104.963 | 83.8365 | 45.2695 | 125.831 | 106.1041 | 81.3019 | 64.1231 | 41.7767 | 28.4226 | 19.5382 | 13.224 | 18.2182 | 10.1085 | 10.2976 | 9.2395 | 20.0887 | 16.5629 | 167.6782 | 178.2186 | 188.7949 | 72.7952 | 120.8235 | 85.4893 |  |  |  | 33.6567 | 60.0091 | 308.2981 | 213.2931 | 0.10398 | -0.15562 | [6 empty] | 384.9443 | 423.2784 | 107.4621 | 239.4941 |  | 280.7008 | 65.299 | 1321.3255 |  |  | 41.7398 |  |  |  | 30.6197 | 66.8302 | 32.0731 | 24.9369 |  |  |  |  | 39.1583 | 42.4703 | 93.3414 | [6 empty] | 420.66 | [5 empty] | 20.0918 | 30.7684 | 54.6591 | 19.5909 | 19.8977 | 119.2149 | 23.9432 | 29.5226 |  | 21.2865 | 39.6171 | 20.2828 | 18.9818 | 20.3133 | 36.8631 | 30.5317 | 33.9009 |  | 24.3948 | 41.3899 | 195.8309 | 22.1203 | 44.1175 | 46.2903 | 30.9227 | 41.5617 | 24.1151 | 46.5834 | 32.2193 | 42.0934 | 0.82393 | 20.9326 | 0.082527 | 0.068309 | -40.2077 | 3.1153 | 0.93 | 0.59 | -28.9554 | -1.3087 | 0.85989 | -0.60264 | 1.4917 | 0.34542 | 2.128 |  |  | -0.47337 | 1.182 | 1.1166 | 0.31963 | -4.4875
42810.6179 | 15368 | 118.8052 | 92.7489 | 74.579 | 56.8436 | 34.3384 | 24.6403 | 18.887 | 190.114 | 119.0469 | 97.7626 | 76.6553 | 45.5807 | 28.8131 | 20.1877 | 157.7386 | 153.2508 | 127.0397 | 138.9894 | 147.3298 | 23.1824 |  |  |  | 300.7506 | 301.918 | 385.8543 | 555.4795 | 70.5615 | 597.1727 | 178.0335 |  | 624.9806 | 252.1269 |  |  | 34.8634 | 109.5106 |  | 168.2267 | 1014.7363 | 35.185 | 41.6502 |  | 21.4777 | 23.0993 | 21.2649 | 22.1444 | 29.0286 | 27.6044 | 34.2635 | 6.439 | 9.7006 | 6.4782 | 12.388 | 8.3835 | 41.0887 | 48.8363 | 40.254 | 15.5257 |  |  | -198.1162 | -1.9174 | 0.71154 | 0.27467 | 0.94641 | -0.34544 | 2.8373 | -161.9187 | 0.33745 | -0.052413 | 0.81456 | -0.00053719 | -0.00051255 | -0.00057497 | 25.665 | 28.0678 | 28.0996 | 45.8435 | 104.9317 | 83.8397 | 45.2805 | 125.8333 | 106.112 | 81.305 | 64.1261 | 41.784 | 28.4258 | 19.5387 | 13.011 | 17.9141 | 10.498 | 10.2012 | 9.0822 | 20.0419 | 16.5383 | 167.6212 | 178.1367 | 188.6814 | 72.7846 | 120.8265 | 85.4601 |  |  |  | 33.6451 | 59.493 | 307.906 | 213.9229 | 0.13052 | -0.20831 | [6 empty] | 384.881 | 423.5132 | 107.4551 | 239.4452 |  | 278.7792 | 65.2459 | 1300.2445 |  |  | 41.6489 |  |  |  | 30.6627 | 66.3891 | 32.1071 | 25.3525 |  |  |  |  | 39.1277 | 42.3455 | 93.3436 | [6 empty] | 413.0554 | [5 empty] | 20.1779 | 30.833 | 54.3686 | 19.4428 | 19.9379 | 120.2662 | 24.0514 | 29.5124 |  | 21.4286 | 39.6287 | 20.4182 | 19.0528 | 20.4065 | 36.7325 | 30.6108 | 33.8921 |  | 24.3691 | 41.4624 | 195.6615 | 22.2335 | 44.2081 | 46.1493 | 30.9175 | 41.5992 | 24.2431 | 46.5685 | 32.308 | 42.1729 | 0.9574 | 20.9337 | 0.081787 | 0.067694 | -40.2614 | 3.1153 | -11.62 | 0.1 | -28.9379 | -1.6609 | 1.0118 | 0.62864 | 1.1757 | -0.71033 | 2.0358 |  |  | -0.45996 | 1.2002 | 1.0705 | 0.32182 | -4.5054
42810.6179 | 15369 | 118.8213 | 92.7506 | 74.5845 | 56.8438 | 34.3403 | 24.6397 | 18.8869 | 190.0975 | 119.0506 | 97.775 | 76.6566 | 45.5862 | 28.8184 | 20.1881 | 157.6989 | 153.2088 | 126.9591 | 138.9462 | 147.217 | 23.2389 |  |  |  | 300.6849 | 302.1707 | 384.9263 | 555.4329 | 70.4672 | 595.6059 | 177.9937 |  | 622.1273 | 252.0594 |  |  | 34.8583 | 110.1741 |  | 166.6852 | 1007.4745 | 35.0431 | 41.6372 |  | 21.0809 | 22.9139 | 20.7322 | 21.7983 | 28.7409 | 27.5298 | 34.0682 | 6.3388 | 9.6984 | 6.4213 | 12.3708 | 8.3794 | 41.1075 | 48.8463 | 40.2512 | 15.5117 |  |  | -198.0295 | -2.175 | 0.64582 | 0.40084 | 1.041 | -0.24491 | 3.5864 | -161.9076 | 0.44331 | 0.25998 | 0.70905 | -0.00054212 | -0.00052241 | -0.00055033 | 26.0578 | 28.5326 | 28.1151 | 46.1814 | 104.9076 | 83.8477 | 45.2865 | 125.8398 | 106.1225 | 81.3157 | 64.1369 | 41.7835 | 28.4297 | 19.5504 | 13.2751 | 17.8514 | 10.8801 | 10.2684 | 9.4418 | 19.9931 | 16.5221 | 167.559 | 178.0573 | 188.5785 | 72.7693 | 120.8048 | 85.4402 |  |  |  | 33.6401 | 59.5082 | 307.8818 | 214.4817 | 0.077847 | -0.052107 | [6 empty] | 384.8062 | 423.7963 | 107.3905 | 239.4042 |  | 277.4222 | 65.2141 | 1293.3661 |  |  | 41.5355 |  |  |  | 30.6831 | 66.1128 | 32.1102 | 25.3444 |  |  |  |  | 39.1017 | 42.2589 | 93.3957 | [6 empty] | 410.2291 | [5 empty] | 20.5406 | 30.9651 | 54.0786 | 19.7473 | 19.9538 | 121.1477 | 24.1714 | 29.5263 |  | 21.636 | 39.6439 | 20.5269 | 19.1375 | 20.3797 | 36.5337 | 30.6299 | 33.9204 |  | 24.4582 | 41.6178 | 195.5044 | 22.3851 | 44.3143 | 46.218 | 30.9364 | 41.6235 | 24.3351 | 46.5616 | 32.4103 | 42.1608 | 0.895 | 20.9334 | 0.07975 | 0.066615 | -40.1283 | 3.1153 | 0.04 | 0.26 | -28.9055 | -1.7684 | 0.96364 | 0.75918 | 1.233 | -0.59803 | 2.2885 |  |  | -0.45218 | 1.1651 | 1.0261 | 0.32201 | -4.5211
42810.6179 | 15370 | 118.828 | 92.7632 | 74.5976 | 56.8482 | 34.3462 | 24.6502 | 18.8896 | 190.0724 | 119.0559 | 97.7757 | 76.6617 | 45.5951 | 28.8247 | 20.1906 | 157.6654 | 153.169 | 126.8772 | 138.8994 | 147.1302 | 23.6249 |  |  |  | 300.6308 | 302.2578 | 381.5747 | 556.4473 | 70.3967 | 595.4723 | 177.9602 |  | 617.882 | 251.9994 |  |  | 34.8606 | 110.6896 |  | 165.8914 | 1018.278 | 35.0714 | 41.7905 |  | 20.8879 | 22.803 | 20.5126 | 21.8371 | 28.6379 | 27.4675 | 33.8356 | 6.2452 | 9.6925 | 6.412 | 12.363 | 8.3683 | 41.1458 | 48.8555 | 40.2584 | 15.5084 |  |  | -198.0131 | -1.2957 | 0.31398 | -0.13865 | 1.0929 | -0.008344 | 3.1685 | -161.9102 | 0.26759 | 0.03948 | 0.66852 | -0.00045341 | -0.00052733 | -0.00050762 | 25.6674 | 27.9094 | 27.6917 | 46.748 | 104.8789 | 83.8347 | 45.2803 | 125.8412 | 106.1177 | 81.3145 | 64.1381 | 41.7904 | 28.4345 | 19.5446 | 14.0393 | 18.1561 | 10.5513 | 10.1271 | 9.5777 | 19.961 | 16.4973 | 167.5175 | 177.9979 | 188.4866 | 72.7558 | 120.7966 | 85.4334 |  |  |  | 33.6396 | 60.0235 | 308.38 | 214.6092 | -0.005624 | 0.008682 | [6 empty] | 384.6669 | 423.6501 | 107.4472 | 239.3471 |  | 279.2602 | 65.173 | 1306.5186 |  |  | 41.4707 |  |  |  | 30.7364 | 65.5409 | 32.1046 | 25.498 |  |  |  |  | 39.0887 | 42.2125 | 93.436 | [6 empty] | 412.6303 | [5 empty] | 20.9498 | 31.0852 | 53.722 | 19.8494 | 19.9742 | 121.6988 | 24.1138 | 29.4452 |  | 21.8561 | 39.6563 | 20.5335 | 19.2177 | 20.3477 | 36.4273 | 30.6708 | 34.0047 |  | 24.682 | 41.7474 | 195.3786 | 22.5103 | 44.4062 | 46.2631 | 30.999 | 41.6701 | 24.5689 | 46.5954 | 32.5092 | 42.2242 | 0.8665 | 20.9342 | 0.081793 | 0.068403 | -40.1422 | 3.1153 | 9.21 | 0.4 | -28.9021 | -1.3647 | 0.67178 | -0.44641 | 1.2632 | -0.11037 | 2.1508 |  |  | -0.43648 | 1.0765 | 1.0597 | 0.31783 | -4.5247
42810.6179 | 15371 | 118.829 | 92.7563 | 74.5904 | 56.8525 | 34.3468 | 24.6487 | 18.8826 | 190.0469 | 119.0569 | 97.7747 | 76.6698 | 45.5919 | 28.8169 | 20.1812 | 157.6313 | 153.1253 | 126.7989 | 138.8552 | 147.0378 | 24.1595 |  |  |  | 300.5669 | 302.3773 | 382.4456 | 556.9436 | 70.4502 | 595.2449 | 177.9201 |  | 616.6682 | 251.941 |  |  | 34.8532 | 110.9732 |  | 166.604 | 1040.8532 | 35.3024 | 41.6633 |  | 20.6719 | 22.7527 | 20.3713 | 21.7594 | 28.7158 | 27.6839 | 33.8896 | 6.1977 | 9.6866 | 6.4299 | 12.3581 | 8.3555 | 41.1822 | 48.8629 | 40.2587 | 15.503 |  |  | -198.0755 | -1.8609 | 0.10633 | -0.46787 | 1.2533 | 0.006112 | 3.4051 | -161.901 | 0.64531 | -0.038566 | 0.8394 | -0.00050269 | -0.00048626 | -0.00054705 | 26.9948 | 29.3069 | 29.5514 | 47.3396 | 104.8555 | 83.8262 | 45.292 | 125.8423 | 106.1199 | 81.3167 | 64.1373 | 41.7942 | 28.4324 | 19.5401 | 14.492 | 18.2727 | 10.3596 | 10.0341 | 9.6602 | 19.93 | 16.4774 | 167.4544 | 177.9265 | 188.3789 | 72.74 | 120.7578 | 85.4216 |  |  |  | 33.6383 | 59.7312 | 308.1665 | 213.2554 | 0.61514 | 0.031642 | [6 empty] | 384.6016 | 424.2713 | 107.4095 | 239.2906 |  | 284.359 | 65.1455 | 1322.6138 |  |  | 41.4759 |  |  |  | 30.7677 | 65.5784 | 32.1047 | 25.6555 |  |  |  |  | 39.0993 | 42.1856 | 93.4516 | [6 empty] | 413.7023 | [5 empty] | 21.2464 | 31.195 | 53.3647 | 19.7714 | 20.0432 | 122.2626 | 24.0175 | 29.3935 |  | 22.0509 | 39.6694 | 20.5139 | 19.3474 | 20.3631 | 36.4663 | 30.7494 | 34.1165 |  | 24.7563 | 41.7847 | 195.2999 | 22.654 | 44.483 | 46.1945 | 31.0902 | 41.7426 | 24.861 | 46.6224 | 32.5942 | 42.2845 | 0.90906 | 20.9339 | 0.081976 | 0.068171 | -40.1658 | 3.1153 | 6.56 | 0.13 | -28.9029 | -1.6353 | 0.39091 | -0.81998 | 1.3532 | 0.094498 | 2.2305 |  |  | -0.43752 | 1.0226 | 1.0787 | 0.32111 | -4.4871
42810.618 | 15372 | 118.8459 | 92.7615 | 74.5983 | 56.8537 | 34.3526 | 24.6509 | 18.8835 | 190.0334 | 119.0682 | 97.7802 | 76.6698 | 45.5953 | 28.8195 | 20.193 | 157.5977 | 153.077 | 126.7165 | 138.8162 | 146.9299 | 24.3258 |  |  |  | 300.5083 | 302.6135 | 385.4418 | 557.2056 | 70.4572 | 594.7341 | 177.8832 |  | 616.6099 | 251.8674 |  |  | 34.8405 | 109.9287 |  | 164.3582 | 1047.1761 | 35.382 | 41.6302 |  | 20.3896 | 22.5958 | 20.0584 | 21.5119 | 28.7538 | 27.799 | 33.8204 | 6.3143 | 9.6837 | 6.3574 | 12.3469 | 8.3534 | 41.2052 | 48.856 | 40.2625 | 15.5002 |  |  | -198.1011 | -2.0442 | 0.097132 | -0.28387 | 1.1061 | 0.63366 | 3.3203 | -161.9181 | 0.72665 | 0.13892 | 0.82291 | -0.00054212 | -0.00049776 | -0.00053719 | 28.3203 | 30.109 | 31.1214 | 47.7571 | 104.826 | 83.8283 | 45.2984 | 125.8421 | 106.1203 | 81.3268 | 64.146 | 41.7972 | 28.4327 | 19.5383 | 17.7011 | 18.7543 | 11.1878 | 10.0876 | 9.853 | 19.9464 | 16.4658 | 167.4076 | 177.8588 | 188.2695 | 72.7239 | 120.7145 | 85.412 |  |  |  | 33.6349 | 59.3124 | 308.0266 | 213.0182 | 0.21197 | -0.024818 | [6 empty] | 384.5393 | 425.0092 | 107.4768 | 239.2516 |  | 286.5637 | 65.1074 | 1335.0138 |  |  | 41.4866 |  |  |  | 30.8129 | 65.2031 | 32.0945 | 25.4551 |  |  |  |  | 39.1185 | 42.1504 | 93.5002 | [6 empty] | 413.3532 | [5 empty] | 21.4731 | 31.2879 | 53.158 | 19.854 | 20.1666 | 122.609 | 23.7831 | 29.414 |  | 22.2268 | 39.7072 | 20.4913 | 19.5165 | 20.4284 | 36.5693 | 30.835 | 34.2112 |  | 24.726 | 41.77 | 195.2256 | 22.7838 | 44.5579 | 46.1377 | 31.1663 | 41.8171 | 25.0299 | 46.6746 | 32.6791 | 42.3302 | 0.85128 | 20.9335 | 0.082298 | 0.068338 | -40.1659 | 3.1152 | 8.43 | 0.34 | -28.8962 | -1.7135 | 0.37351 | -0.63854 | 1.2715 | 0.96237 | 2.2029 |  |  | -0.42745 | 0.66791 | 0.98536 | 0.32159 | -4.4806
42810.618 | 15373 | 118.8558 | 92.7711 | 74.6075 | 56.8646 | 34.356 | 24.6452 | 18.8878 | 190.0122 | 119.0723 | 97.7843 | 76.6794 | 45.5935 | 28.8304 | 20.1917 | 157.561 | 153.0359 | 126.6308 | 138.7743 | 146.8415 | 24.2383 |  |  |  | 300.4582 | 302.4988 | 387.6132 | 557.4096 | 70.418 | 595.1336 | 177.8575 |  | 613.5845 | 251.8143 |  |  | 34.8615 | 109.624 |  | 162.2134 | 1053.2259 | 35.4477 | 41.6902 |  | 20.2194 | 22.4302 | 19.7333 | 21.2674 | 28.7554 | 28.0255 | 33.8382 | 6.4144 | 9.6843 | 6.3144 | 12.3421 | 8.3556 | 41.2204 | 48.828 | 40.264 | 15.4828 |  |  | -198.1064 | -1.4745 | -0.002092 | 0.05717 | 1.775 | -0.09574 | 2.7742 | -162.0791 | 0.44273 | 0.27299 | 0.75237 | -0.00051748 | -0.00058976 | -0.00053226 | 27.5329 | 28.9638 | 30.3403 | 47.862 | 104.7934 | 83.818 | 45.299 | 125.8353 | 106.1181 | 81.3279 | 64.1406 | 41.7881 | 28.4352 | 19.537 | 19.8537 | 19.1125 | 10.9977 | 10.0565 | 10.0261 | 19.9383 | 16.4577 | 167.3593 | 177.7825 | 188.159 | 72.7189 | 120.672 | 85.3971 |  |  |  | 33.6298 | 59.6499 | 308.3089 | 213.408 | 0.031047 | 0.0092466 | [6 empty] | 384.4425 | 425.3588 | 107.5748 | 239.2039 |  | 286.6707 | 65.0769 | 1345.5204 |  |  | 41.4542 |  |  |  | 30.8276 | 64.7553 | 32.1138 | 25.2098 |  |  |  |  | 39.0987 | 42.0933 | 93.5629 | [6 empty] | 418.2585 | [5 empty] | 21.6159 | 31.4127 | 53.3012 | 19.851 | 20.3077 | 122.4915 | 23.4739 | 29.4892 |  | 22.4057 | 39.778 | 20.6737 | 19.6581 | 20.5078 | 36.7134 | 30.9254 | 34.2854 |  | 24.81 | 41.8566 | 195.1405 | 22.9155 | 44.5923 | 46.0241 | 31.2426 | 41.8865 | 25.2191 | 46.7651 | 32.7617 | 42.3984 | 0.86399 | 20.9335 | 0.081821 | 0.06671 | -40.143 | 3.1152 | 9.44 | 0.12 | -28.9033 | -1.4549 | -0.054801 | 0.28648 | 1.6113 | -0.37422 | 2.0144 |  |  | -0.41435 | 0.4278 | 1.0055 | 0.32065 | -4.4916
42810.618 | 15374 | 118.8662 | 92.7823 | 74.6153 | 56.8755 | 34.3636 | 24.6482 | 18.8979 | 189.9915 | 119.0814 | 97.7915 | 76.6881 | 45.6023 | 28.8346 | 20.2008 | 157.5189 | 152.9922 | 126.544 | 138.7209 | 146.758 | 24.2444 |  |  |  | 300.4092 | 302.5063 | 389.7345 | 557.2445 | 70.36 | 594.9875 | 177.8278 |  | 618.1256 | 251.763 |  |  | 34.8722 | 108.6207 |  | 161.2051 | 1058.0099 | 35.4578 | 41.8379 |  | 20.0237 | 22.2577 | 19.4067 | 20.9715 | 28.5971 | 28.0497 | 33.7513 | 6.4081 | 9.6687 | 6.3673 | 12.3269 | 8.3435 | 41.2404 | 48.8364 | 40.2535 | 15.4749 |  |  | -198.1116 | -2.0777 | 0.79433 | 0.15179 | 1.068 | -0.54981 | 2.8472 | -162.0784 | 0.33103 | 0.24131 | 0.82887 | -0.00055362 | -0.00050105 | -0.00055198 | 28.0976 | 29.2133 | 30.5837 | 48.1414 | 104.7688 | 83.8155 | 45.3045 | 125.8442 | 106.1226 | 81.3284 | 64.1467 | 41.7925 | 28.4382 | 19.5428 | 20.9046 | 19.1644 | 11.0361 | 9.9662 | 9.73 | 19.927 | 16.4427 | 167.3052 | 177.7063 | 188.0553 | 72.6981 | 120.6156 | 85.3703 |  |  |  | 33.6204 | 60.5347 | 308.9079 | 213.95 | -0.30466 | -0.12889 | [6 empty] | 384.3163 | 425.7063 | 107.5545 | 239.1607 |  | 287.679 | 65.0234 | 1360.5173 |  |  | 41.4591 |  |  |  | 30.8557 | 64.5518 | 32.1436 | 25.03 |  |  |  |  | 39.0917 | 42.0495 | 93.6169 | [6 empty] | 424.0977 | [5 empty] | 21.572 | 31.5413 | 53.4687 | 19.6101 | 20.4367 | 122.4816 | 23.2916 | 29.5813 |  | 22.5249 | 39.8654 | 21.0095 | 19.7683 | 20.598 | 36.8969 | 31.0032 | 34.4016 |  | 24.9111 | 42.0983 | 195.0543 | 23.0758 | 44.5111 | 46.0319 | 31.2931 | 41.9377 | 25.4969 | 46.812 | 32.7841 | 42.3693 | 0.84165 | 20.9336 | 0.081466 | 0.065834 | -40.0429 | 3.1153 | 8.38 | 0.16 | -28.9012 | -1.7265 | 1.0675 | 0.46666 | 1.2499 | -0.89681 | 2.0408 |  |  | -0.40767 | 0.3097 | 0.99952 | 0.31691 | -4.507
42810.618 | 15375 | 118.8691 | 92.7768 | 74.6163 | 56.8744 | 34.3598 | 24.6518 | 18.8969 | 189.9748 | 119.0882 | 97.7883 | 76.6838 | 45.6067 | 28.829 | 20.1961 | 157.4853 | 152.9418 | 126.4587 | 138.6679 | 146.6749 | 24.3912 |  |  |  | 300.3536 | 302.9294 | 391.0191 | 556.9526 | 70.4824 | 593.7837 | 177.7902 |  | 618.5861 | 251.6998 |  |  | 34.8644 | 108.1942 |  | 159.4039 | 1060.1501 | 35.4487 | 41.7572 |  | 19.8782 | 22.103 | 19.1593 | 20.6777 | 28.3841 | 27.7165 | 33.4873 | 6.4182 | 9.669 | 6.4066 | 12.3211 | 8.3405 | 41.2758 | 48.8512 | 40.256 | 15.4741 |  |  | -198.1359 | -1.3253 | 0.72402 | -0.019058 | 0.98781 | -0.1516 | 3.133 | -162.1244 | 0.46706 | 0.21844 | 1.0357 | -0.00052076 | -0.00054048 | -0.00053883 | 29.5008 | 30.8973 | 31.2228 | 48.4793 | 104.7425 | 83.8124 | 45.3052 | 125.8551 | 106.1263 | 81.3297 | 64.1531 | 41.803 | 28.4382 | 19.5415 | 19.9342 | 18.6894 | 11.175 | 10.0717 | 9.886 | 19.8818 | 16.4223 | 167.2536 | 177.641 | 187.9655 | 72.6897 | 120.59 | 85.3584 |  |  |  | 33.6158 | 61.3898 | 309.4539 | 213.7604 | 0.014433 | -0.059446 | [6 empty] | 384.2535 | 426.9605 | 107.6061 | 239.0932 |  | 286.9109 | 64.9625 | 1374.7978 |  |  | 41.5035 |  |  |  | 30.8725 | 64.3875 | 32.106 | 24.6016 |  |  |  |  | 39.1053 | 42.0368 | 93.6811 | [6 empty] | 427.609 | [5 empty] | 21.5581 | 31.657 | 53.4992 | 19.4143 | 20.5707 | 123.0261 | 23.2453 | 29.6922 |  | 22.6307 | 39.9296 | 21.2727 | 19.9178 | 20.6725 | 37.0743 | 31.0945 | 34.4561 |  | 25.0258 | 42.2746 | 194.9639 | 23.301 | 44.5145 | 46.1525 | 31.3747 | 42.0249 | 25.7995 | 46.8368 | 32.7561 | 42.3679 | 1.0183 | 20.9331 | 0.083107 | 0.067998 | -40.1991 | 3.1153 | 5.7 | 0.32 | -28.8829 | -1.3786 | 1.0189 | -0.16531 | 1.2014 | -0.47065 | 2.1396 |  |  | -0.4044 | 0.41225 | 0.9817 | 0.31888 | -4.5019
42810.618 | 15376 | 118.8779 | 92.7732 | 74.6225 | 56.869 | 34.3588 | 24.6474 | 18.8915 | 189.9441 | 119.0875 | 97.7896 | 76.6816 | 45.5997 | 28.8229 | 20.1888 | 157.4516 | 152.8915 | 126.3743 | 138.6182 | 146.5434 | 24.3872 |  |  |  | 300.2971 | 303.578 | 387.1825 | 556.8026 | 70.5465 | 590.9923 | 177.7697 |  | 619.9944 | 251.6448 |  |  | 34.8647 | 108.5242 |  | 158.618 | 1061.0179 | 35.4453 | 41.8142 |  | 19.7621 | 21.9674 | 18.9215 | 20.4651 | 28.1647 | 27.6075 | 33.2813 | 6.4486 | 9.6694 | 6.4512 | 12.3203 | 8.3387 | 41.2845 | 48.8576 | 40.2639 | 15.4692 |  |  | -198.1688 | -1.3792 | 0.77462 | -0.16559 | 1.4806 | 0.16316 | 3.0069 | -162.0902 | 0.081747 | 0.26061 | 0.74045 | -0.00047805 | -0.00049776 | -0.00056348 | 29.9104 | 30.8927 | 31.0898 | 48.4989 | 104.7235 | 83.8137 | 45.3205 | 125.8495 | 106.1258 | 81.3391 | 64.1609 | 41.8138 | 28.4445 | 19.5455 | 19.7678 | 18.2042 | 10.4108 | 9.9707 | 9.7756 | 19.8598 | 16.4049 | 167.2008 | 177.5678 | 187.8646 | 72.6728 | 120.5509 | 85.3384 |  |  |  | 33.6052 | 61.7884 | 309.6123 | 213.8433 | 0.1907 | -0.11591 | [6 empty] | 384.1767 | 428.9684 | 107.7195 | 239.0395 |  | 286.8837 | 64.9475 | 1386.6482 |  |  | 41.5731 |  |  |  | 30.8435 | 64.4663 | 32.0953 | 24.025 |  |  |  |  | 39.1166 | 42.0185 | 93.7606 | [6 empty] | 429.1273 | [5 empty] | 21.6296 | 31.8611 | 53.3888 | 19.3762 | 20.7399 | 124.0857 | 23.0901 | 29.8011 |  | 22.7206 | 40.016 | 21.4683 | 20.0781 | 20.7542 | 37.1736 | 31.135 | 34.4666 |  | 25.163 | 42.222 | 194.8718 | 23.4171 | 44.5877 | 46.1912 | 31.4293 | 42.1082 | 25.9355 | 46.8642 | 32.7338 | 42.4335 | 0.85764 | 20.9341 | 0.083113 | 0.068859 | -40.1729 | 3.1153 | -7.75 | 0.32 | -28.8388 | -1.406 | 1.0537 | -0.48718 | 1.4706 | 0.48819 | 2.0957 |  |  | -0.40695 | 0.42816 | 1.0646 | 0.31731 | -4.5046
42810.618 | 15377 | 118.8936 | 92.781 | 74.6284 | 56.8759 | 34.3634 | 24.6535 | 18.8961 | 189.9311 | 119.0915 | 97.7938 | 76.6942 | 45.6063 | 28.8304 | 20.1972 | 157.4057 | 152.8483 | 126.2807 | 138.5504 | 146.443 | 24.4985 |  |  |  | 300.2322 | 303.7082 | 383.5729 | 557.8534 | 70.5947 | 589.6889 | 177.7493 |  | 617.7699 | 251.59 |  |  | 34.8626 | 108.7349 |  | 157.0929 | 1049.8735 | 35.3161 | 41.6932 |  | 19.6475 | 21.8353 | 18.7371 | 20.3353 | 27.9867 | 27.6075 | 33.1223 | 6.4987 | 9.6673 | 6.4988 | 12.3074 | 8.3318 | 41.2754 | 48.8445 | 40.2715 | 15.4619 |  |  | -198.0196 | -1.2708 | 0.55646 | -0.31016 | 0.96021 | -0.33428 | 3.3525 | -162.0738 | 0.47659 | -0.0012216 | 0.95325 | -0.00049941 | -0.00049448 | -0.00053555 | 29.2021 | 30.2587 | 30.5094 | 48.5908 | 104.6982 | 83.8153 | 45.3258 | 125.856 | 106.1378 | 81.3488 | 64.1631 | 41.817 | 28.4424 | 19.5506 | 20.2041 | 18.397 | 10.1073 | 9.4335 | 9.4813 | 19.8434 | 16.3713 | 167.153 | 177.5134 | 187.7758 | 72.6628 | 120.5096 | 85.323 |  |  |  | 33.6089 | 62.172 | 309.9677 | 214.2977 | 0.22129 | -0.014278 | [6 empty] | 384.121 | 429.2151 | 107.7651 | 238.9682 |  | 286.5966 | 64.9828 | 1392.3292 |  |  | 41.5232 |  |  |  | 30.7612 | 63.82 | 32.1003 | 23.2854 |  |  |  |  | 39.1275 | 42.005 | 93.8416 | [6 empty] | 427.5116 | [5 empty] | 21.6 | 32.0899 | 53.364 | 19.5259 | 20.9173 | 125.3591 | 23.0881 | 29.9205 |  | 22.6646 | 40.148 | 21.6009 | 20.2994 | 20.8219 | 37.3434 | 31.0498 | 34.5951 |  | 25.3379 | 42.1591 | 194.7973 | 23.4906 | 44.6672 | 46.1662 | 31.4292 | 42.1903 | 26.1528 | 46.8971 | 32.7482 | 42.3505 | 0.85436 | 20.9342 | 0.083216 | 0.069199 | -40.1477 | 3.1153 | 1.82 | 0.38 | -28.8062 | -1.3493 | 0.89286 | -0.66659 | 1.1843 | -0.69876 | 2.2129 |  |  | -0.38883 | 0.37776 | 1.0944 | 0.3206 | -4.5171
42810.618 | 15378 | 118.8965 | 92.7798 | 74.6343 | 56.8769 | 34.3623 | 24.657 | 18.898 | 189.9142 | 119.095 | 97.8031 | 76.6992 | 45.6074 | 28.8322 | 20.198 | 157.3889 | 152.8235 | 126.2091 | 138.5102 | 146.3916 | 24.5607 |  |  |  | 300.1947 | 303.8658 | 385.5599 | 558.1419 | 70.6108 | 590.9248 | 177.7206 |  | 609.0006 | 251.5354 |  |  | 34.8622 | 107.9569 |  | 155.1799 | 1026.8423 | 35.2673 | 41.6045 |  | 19.5263 | 21.7304 | 18.5635 | 20.1884 | 27.8448 | 27.5428 | 32.9186 | 6.4732 | 9.6684 | 6.4932 | 12.3071 | 8.3307 | 41.2742 | 48.8347 | 40.2943 | 15.4525 |  |  | -198.1944 | -1.2445 | 0.6294 | 0.21291 | 0.81236 | 0.061968 | 3.0621 | -162.1106 | 0.46063 | 0.28767 | 0.97948 | -0.00051255 | -0.0005454 | -0.0005454 | 29.8144 | 31.0252 | 30.748 | 48.5975 | 104.6685 | 83.8188 | 45.3341 | 125.8494 | 106.1338 | 81.3501 | 64.1689 | 41.8178 | 28.4476 | 19.5462 | 20.8709 | 18.8671 | 10.2032 | 9.4845 | 9.0459 | 19.8517 | 16.3581 | 167.1105 | 177.4409 | 187.6795 | 72.6526 | 120.459 | 85.3162 |  |  |  | 33.6167 | 62.4348 | 309.879 | 214.1024 | 0.23405 | -0.054553 | [6 empty] | 384.0548 | 429.6756 | 107.7193 | 238.9156 |  | 285.2007 | 64.9194 | 1383.1817 |  |  | 41.4512 |  |  |  | 30.7311 | 57.5153 | 32.1093 | 22.6686 |  |  |  |  | 39.1432 | 42.0078 | 93.9044 | [6 empty] | 423.7556 | [5 empty] | 21.5403 | 32.1614 | 53.4536 | 19.6852 | 21.2038 | 126.6592 | 22.9525 | 29.9482 |  | 22.5752 | 40.2671 | 21.9543 | 20.5489 | 20.9261 | 37.4883 | 31.0392 | 34.6739 |  | 25.4646 | 42.0598 | 194.7074 | 23.5668 | 44.6984 | 46.2274 | 31.4634 | 42.2159 | 26.2358 | 46.9576 | 32.8165 | 42.3806 | 0.80814 | 20.9332 | 0.082384 | 0.068613 | -40.1369 | 3.1153 | 1.83 | 0.22 | -28.8395 | -1.335 | 0.94941 | 0.55218 | 1.0892 | 0.30082 | 2.1146 |  |  | -0.21339 | 0.30464 | 1.0822 | 0.32305 | -4.5114
42810.618 | 15379 | 118.9002 | 92.781 | 74.6346 | 56.8785 | 34.37 | 24.6505 | 18.8887 | 189.8786 | 119.0973 | 97.8008 | 76.7042 | 45.6171 | 28.8292 | 20.1981 | 157.33 | 152.7692 | 126.1159 | 138.45 | 146.3172 | 24.8461 |  |  |  | 300.131 | 304.0202 | 385.8084 | 557.3631 | 70.5931 | 589.8906 | 177.6911 |  | 598.1798 | 251.4787 |  |  | 34.8739 | 107.0161 |  | 154.2682 | 1018.1804 | 35.4351 | 41.9284 |  | 19.2889 | 21.5773 | 18.356 | 20.0695 | 27.7727 | 27.5447 | 32.7651 | 6.4709 | 9.665 | 6.4885 | 12.2968 | 8.3257 | 41.2615 | 48.8092 | 40.3233 | 15.4464 |  |  | -198.1721 | -1.3529 | 0.85413 | 0.20305 | 1.1127 | 0.40235 | 3.3006 | -162.0804 | 0.57525 | 0.27509 | 1.0854 | -0.00044355 | -0.00053391 | -0.00053391 | 30.1139 | 31.517 | 31.323 | 48.9013 | 104.6395 | 83.8213 | 45.3533 | 125.8657 | 106.1396 | 81.3568 | 64.1765 | 41.8174 | 28.4593 | 19.555 | 20.9863 | 19.6872 | 11.0361 | 9.4884 | 9.0133 | 19.8543 | 16.3519 | 167.0545 | 177.3722 | 187.5912 | 72.6441 | 120.4058 | 85.297 |  |  |  | 33.6137 | 61.5361 | 309.7135 | 213.7161 | -0.082409 | 0.047075 | [6 empty] | 383.9994 | 429.6798 | 107.6944 | 238.8713 |  | 281.9692 | 65.0743 | 1364.8038 |  |  | 41.1509 |  |  |  | 30.7714 | 60.6713 | 32.143 | 22.2163 |  |  |  |  | 39.1744 | 42.0236 | 94.0348 | [6 empty] | 416.853 | [5 empty] | 21.572 | 32.2176 | 53.565 | 19.9075 | 21.6438 | 128.055 | 22.8989 | 30.0099 |  | 22.5718 | 40.3272 | 22.1625 | 20.78 | 20.9553 | 37.5956 | 30.9953 | 34.7766 |  | 25.5756 | 42.0843 | 194.6407 | 23.7429 | 44.7679 | 46.2719 | 31.5436 | 42.2702 | 26.4048 | 47.0468 | 32.8835 | 42.4658 | 0.81507 | 20.9336 | 0.08208 | 0.067831 | -40.1508 | 3.1153 | -9.73 | 0.1 | -28.8207 | -1.3916 | 1.1057 | 0.53911 | 1.2747 | 0.76654 | 2.1955 |  |  | -0.2999 | 0.29213 | 0.98893 | 0.31445 | -4.5007
42810.618 | 15380 | 118.9031 | 92.7836 | 74.6367 | 56.8882 | 34.3685 | 24.6543 | 18.8931 | 189.8634 | 119.1062 | 97.8058 | 76.7032 | 45.6163 | 28.8401 | 20.1953 | 157.3114 | 152.7314 | 126.0388 | 138.4165 | 146.2576 | 25.568 |  |  |  | 300.0822 | 304.4761 | 388.1801 | 557.2841 | 70.5372 | 589.4661 | 177.6479 |  | 595.201 | 251.4279 |  |  | 34.8781 | 107.356 |  | 153.444 | 1032.094 | 35.5974 | 42.1854 |  | 19.1122 | 21.4685 | 18.2446 | 19.9968 | 27.7317 | 27.6532 | 32.746 | 6.436 | 9.6633 | 6.5018 | 12.2977 | 8.3129 | 41.2541 | 48.7955 | 40.357 | 15.4405 |  |  | -198.1878 | -1.2327 | 0.86859 | 0.19385 | 1.6778 | -0.10166 | 2.9083 | -162.1428 | 0.21699 | 0.27781 | 0.60692 | -0.0005684 | -0.00054869 | -0.00057826 | 28.7816 | 30.6482 | 30.8942 | 49.1448 | 104.5984 | 83.8026 | 45.3419 | 125.8547 | 106.1385 | 81.3562 | 64.1713 | 41.8149 | 28.4479 | 19.5405 | 20.9913 | 19.6005 | 12.026 | 9.0988 | 8.9592 | 19.8412 | 16.3569 | 167.0113 | 177.3122 | 187.507 | 72.6255 | 120.3449 | 85.2833 |  |  |  | 33.6225 | 61.6921 | 310.0495 | 213.5348 | 0.41031 | 0.0081174 | [6 empty] | 384.0039 | 430.5826 | 107.7058 | 238.8233 |  | 283.7063 | 65.0718 | 1345.2495 |  |  | 41.1818 |  |  |  | 30.7903 | 65.4132 | 32.1422 | 21.799 |  |  |  |  | 39.1967 | 42.0244 | 94.0803 | [6 empty] | 414.1628 | [5 empty] | 21.5581 | 32.2706 | 53.5528 | 20.1063 | 21.8553 | 129.1819 | 23.2028 | 30.1117 |  | 22.6727 | 40.3485 | 22.2391 | 21.0611 | 21.0668 | 37.7299 | 30.9262 | 34.8413 |  | 25.774 | 42.1428 | 194.5792 | 23.903 | 44.784 | 46.4267 | 31.6051 | 42.3473 | 26.7232 | 47.1494 | 32.9039 | 42.4402 | 0.83799 | 20.9338 | 0.083302 | 0.069742 | -40.1403 | 3.1153 | -6.53 | 0.27 | -28.8147 | -1.3281 | 1.1148 | 0.52666 | 1.5656 | -0.38537 | 2.0612 |  |  | -0.43165 | 0.29004 | 0.87952 | 0.30746 | -4.4954
42810.6181 | 15381 | 118.9212 | 92.7952 | 74.6492 | 56.8952 | 34.3758 | 24.659 | 18.906 | 189.8503 | 119.1137 | 97.8063 | 76.7099 | 45.6208 | 28.8408 | 20.1938 | 157.2733 | 152.6841 | 125.9545 | 138.3504 | 146.1827 | 26.1649 |  |  |  | 300.0168 | 304.7218 | 390.0021 | 557.2125 | 70.4911 | 589.6097 | 177.6227 |  | 600.3133 | 251.3563 |  |  | 34.8886 | 106.9659 |  | 153.9949 | 1049.3148 | 35.4328 | 42.6777 |  | 18.9907 | 21.4044 | 18.1125 | 19.8598 | 27.6367 | 27.7219 | 32.6559 | 6.4058 | 9.662 | 6.5518 | 12.2882 | 8.3018 | 41.2502 | 48.792 | 40.3955 | 15.4345 |  |  | -198.176 | -1.2819 | 0.89158 | 0.04797 | 1.6706 | -0.003744 | 3.0141 | -162.1316 | 0.092645 | 0.22473 | 0.80999 | -0.00052076 | -0.00048955 | -0.00052405 | 28.2241 | 30.401 | 31.3705 | 49.2131 | 104.5741 | 83.8013 | 45.3499 | 125.8527 | 106.146 | 81.3644 | 64.1791 | 41.82 | 28.4443 | 19.5403 | 21.3146 | 19.5769 | 11.7502 | 9.1337 | 8.6052 | 19.8247 | 16.3335 | 166.9631 | 177.2461 | 187.4067 | 72.6024 | 120.2864 | 85.2487 |  |  |  | 33.6223 | 62.4196 | 310.9145 | 213.7624 | 0.019701 | 0.050839 | [6 empty] | 383.9871 | 431.3809 | 107.7218 | 238.7698 |  | 286.7803 | 65.0437 | 1327.015 |  |  | 41.2127 |  |  |  | 30.7654 | 65.2785 | 32.1023 | 21.4828 |  |  |  |  | 39.189 | 41.9871 | 94.1282 | [6 empty] | 408.9709 | [5 empty] | 21.5506 | 32.3036 | 53.5182 | 20.3582 | 21.9433 | 130.1517 | 23.5078 | 30.2069 |  | 22.8814 | 40.3741 | 22.33 | 21.3711 | 21.1536 | 37.8728 | 30.8968 | 34.9245 |  | 25.9815 | 42.15 | 194.5219 | 23.9984 | 44.8307 | 46.4425 | 31.6087 | 42.4137 | 26.9918 | 47.1577 | 32.9864 | 42.5523 | 0.90463 | 20.9326 | 0.083205 | 0.070068 | -40.1382 | 3.1153 | 1.43 | 0.28 | -28.8163 | -1.3542 | 1.1294 | 0.26196 | 1.5624 | -0.073965 | 2.0986 |  |  | -0.42927 | 0.25219 | 0.90743 | 0.29415 | -4.5017
42810.6181 | 15382 | 118.9099 | 92.8005 | 74.6606 | 56.9001 | 34.382 | 24.6623 | 18.9023 | 189.8289 | 119.126 | 97.8152 | 76.7119 | 45.6301 | 28.8543 | 20.2028 | 157.234 | 152.6409 | 125.8701 | 138.2935 | 146.1037 | 26.2541 |  |  |  | 299.9603 | 304.574 | 386.9802 | 557.4363 | 70.4539 | 589.9634 | 177.6042 |  | 601.8859 | 251.3058 |  |  | 34.913 | 108.0999 |  | 154.2232 | 1040.4756 | 35.135 | 43.0948 |  | 18.8468 | 21.3356 | 17.9228 | 19.694 | 27.5129 | 27.4057 | 32.4847 | 6.3491 | 9.6531 | 6.5565 | 12.2912 | 8.2904 | 41.248 | 48.7894 | 40.4229 | 15.4149 |  |  | -198.2864 | -1.4193 | 0.89553 | 0.12879 | 1.4872 | -0.097712 | 2.9707 | -162.0994 | 0.45557 | 0.19977 | 0.78575 | -0.0005684 | -0.00050926 | -0.0005569 | 29.7756 | 32.3972 | 32.9572 | 49.4963 | 104.5488 | 83.8054 | 45.3521 | 125.8536 | 106.1448 | 81.3594 | 64.176 | 41.8215 | 28.4432 | 19.5359 | 19.3395 | 19.0802 | 11.6981 | 9.6048 | 8.351 | 19.7637 | 16.3179 | 166.9221 | 177.1836 | 187.3232 | 72.5909 | 120.243 | 85.2083 |  |  |  | 33.6337 | 62.942 | 311.3042 | 213.2034 | -0.31398 | -0.025382 | [6 empty] | 383.8723 | 431.9416 | 107.9222 | 238.7287 |  | 288.2916 | 65.0104 | 1315.254 |  |  | 41.2654 |  |  |  | 30.7331 | 64.826 | 32.0936 | 21.2445 |  |  |  |  | 39.1965 | 41.9694 | 94.168 | [6 empty] | 405.1117 | [5 empty] | 21.4533 | 32.3687 | 53.573 | 20.492 | 22.0014 | 131.1259 | 23.7616 | 30.283 |  | 23.1036 | 40.4741 | 22.4413 | 21.7457 | 21.2715 | 38.0243 | 30.8779 | 35.0115 |  | 26.1568 | 42.1462 | 194.4646 | 24.0097 | 44.8832 | 46.6228 | 31.6389 | 42.5416 | 27.1192 | 47.1414 | 32.9507 | 42.621 | 0.88999 | 20.9329 | 0.082803 | 0.069771 | -40.1381 | 3.1153 | -5.91 | 0.22 | -28.8302 | -1.4247 | 1.1317 | 0.42919 | 1.4734 | -0.37766 | 2.0824 |  |  | -0.417 | 0.46451 | 0.91141 | 0.2834 | -4.4858