42810.5709 | 11304 | 102.5589 | 73.9647 | 55.3508 | 40.4517 | 25.3457 | 20.6442 | 17.2793 | 150.4499 | 103.1604 | 79.8423 | 56.6957 | 30.2871 | 20.3163 | 16.6443 | 151.5479 | 157.6489 | 424.1388 | 191.9473 | 175.2872 | 371.1756 |  |  |  | 244.8817 | 289.8102 | 271.7164 | 285.9364 | 138.6735 | 290.5535 | 144.1322 | 193.3737 | 131.3856 | 196.2706 | 259.8213 | 178.1829 | 319.0957 | 122.0494 |  | 132.0771 | 164.2091 | 92.2677 | 129.1946 |  | 27.5237 | 53.7182 | 26.9831 | 54.5065 | 116.471 | 146.6295 | 215.0336 | 7.3495 | 27.7318 | 8.1428 | 61.182 | 8.2884 | 41.8419 | 48.7096 | 50.0351 | 16.7064 |  |  | 2.1983 | 0.23336 | 0.1589 | -0.13471 | 2.4532 | 1.9906 | 4.5261 | -4.3325 | 0.36761 | 2.2462 | 6.501 | -0.00055362 | -0.00049448 | -0.00052733 | 625.5049 | 666.7971 | 362.0039 | 181.9265 | 98.6753 | 47.5075 | 26.1499 | 115.4561 | 93.2536 | 64.8613 | 46.5745 | 29.0935 | 21.7969 | 17.4915 | 85.2147 | 76.7213 | 62.8779 | 47.5374 | 42.1945 | 87.0661 | 60.62 | 169.305 | 194.0246 | 219.1621 | 230.7912 | 253.8801 | 268.7507 |  |  |  | 313.2121 | 255.0407 | 254.8731 | 259.8229 | 1.8095 | 1.614 | 472.1929 |  |  | 406.4309 |  |  | 310.0221 | 333.8526 | 180.0906 | 180.5638 | 236.8946 | 129.612 | 904.9094 | 829.5638 | 762.7449 | 579.6025 | 815.4099 |  | 611.0065 | 794.1612 | 272.4112 | 813.2323 | 326.4493 | 771.4544 |  | 710.6177 |  |  | 780.9742 | 902.29 | 887.5564 | [6 empty] | 790.3098 |  |  | 794.3558 |  |  | 194.5142 | 306.092 | 356.8254 | 102.9231 | 258.9999 | 323.0631 | 170.5003 | 278.805 |  | 238.6554 | 350.8542 | 167.9464 | 308.418 | 217.2041 | 341.1257 | 107.459 | 248.9688 |  | 250.2919 | 297.7824 | 340.5201 | 146.3437 | 267.6986 | 334.8518 | 151.3628 | 291.8934 | 209.9774 | 326.6179 | 176.573 | 322.7651 | 0.066242 | 19.2696 | 1.4583 | 0.31635 | -40.0874 | 3.1163 | 828.1 | 0.32 | 2.4532 | 0.60865 | 0.50224 | -0.46244 | 2.2364 | 2.0145 | 3.0377 | 28.9718 | -9.4701 | -6.193 | 1.1603 | 0.4528 | 12.2508 | 8.1857
42810.5709 | 11305 | 102.5672 | 73.9679 | 55.3537 | 40.4556 | 25.3454 | 20.6443 | 17.2821 | 150.4544 | 103.1701 | 79.8499 | 56.7005 | 30.2917 | 20.3135 | 16.6479 | 151.5369 | 157.652 | 424.1118 | 191.9483 | 175.421 | 371.2375 |  |  |  | 244.866 | 289.8082 | 271.3621 | 285.7844 | 139.0354 | 290.5428 | 144.1389 | 193.386 | 131.192 | 196.2658 | 259.84 | 178.157 | 319.1926 | 122.1458 |  | 132.0602 | 164.5157 | 92.184 | 129.6389 |  | 27.6352 | 53.7314 | 26.9972 | 54.4579 | 116.4861 | 146.2475 | 215.2552 | 7.4073 | 27.7528 | 8.2115 | 61.2276 | 8.2934 | 41.8582 | 48.7091 | 50.05 | 16.7231 |  |  | 2.3612 | 0.053971 | 0.40466 | -0.19122 | 2.973 | 1.829 | 4.5596 | -4.7005 | 0.47854 | 1.4439 | 6.3996 | -0.00053062 | -0.00051912 | -0.0005569 | 653.0161 | 693.3541 | 362.1309 | 181.9761 | 98.6921 | 47.5218 | 26.1549 | 115.463 | 93.2536 | 64.8721 | 46.577 | 29.1015 | 21.8172 | 17.4912 | 86.5752 | 76.3501 | 61.8315 | 47.8038 | 42.9911 | 87.0036 | 60.537 | 169.312 | 194.0262 | 219.1588 | 230.8107 | 253.9068 | 268.772 |  |  |  | 313.229 | 255.4027 | 255.9682 | 259.6621 | 2.2278 | 2.0853 | 472.7173 |  |  | 404.0325 |  |  | 310.0162 | 333.862 | 179.4463 | 180.5752 | 236.9176 | 129.0444 | 904.6394 | 830.4931 | 762.6198 | 579.8015 | 815.1078 |  | 611.0081 | 792.4676 | 272.3667 | 812.8977 | 326.4569 | 770.881 |  | 710.7283 |  |  | 780.7527 | 903.1982 | 887.9013 | [6 empty] | 790.0846 |  |  | 794.2632 |  |  | 194.4068 | 306.2007 | 356.7062 | 103.3758 | 259.6425 | 323.1304 | 170.2244 | 279.0948 |  | 238.7425 | 350.6953 | 167.6402 | 308.5553 | 217.3833 | 341.1867 | 107.5973 | 249.2687 |  | 250.9421 | 298.3555 | 340.5328 | 146.1986 | 268.0031 | 334.8907 | 151.1159 | 292.0056 | 210.1698 | 326.3676 | 176.6559 | 322.8095 | 0.46184 | 19.2653 | 1.4617 | 0.3172 | -40.207 | 3.1163 | 805.42 | 0.15 | 2.5425 | 0.29271 | 0.80151 | -0.55097 | 2.4608 | 1.9301 | 3.0475 | 28.9805 | -9.426 | -6.1832 | 1.0016 | 0.55914 | 12.2457 | 8.1914
42810.5709 | 11306 | 102.5717 | 73.9719 | 55.3584 | 40.4579 | 25.345 | 20.6453 | 17.2762 | 150.4585 | 103.1692 | 79.8606 | 56.7097 | 30.2923 | 20.3188 | 16.6535 | 151.5379 | 157.6494 | 424.1001 | 191.969 | 175.5237 | 371.25 |  |  |  | 244.8723 | 289.8184 | 271.65 | 285.9255 | 140.4664 | 290.8088 | 144.1392 | 193.4021 | 130.4944 | 196.2572 | 259.8636 | 178.0936 | 319.2631 | 122.2407 |  | 131.1025 | 164.9146 | 92.017 | 130.424 |  | 27.7272 | 53.79 | 26.9999 | 54.4128 | 116.4175 | 146.095 | 215.2086 | 7.5569 | 27.7691 | 8.2366 | 61.243 | 8.277 | 41.8322 | 48.7013 | 50.0527 | 16.7167 |  |  | 2.1516 | 0.24979 | 0.39086 | -0.25233 | 3.0275 | 2.0162 | 4.5866 | -4.5697 | 0.61125 | 1.9994 | 6.3132 | -0.00059797 | -0.00047969 | -0.00054376 | 671.047 | 707.5161 | 362.2549 | 181.9965 | 98.7003 | 47.518 | 26.1482 | 115.4639 | 93.2664 | 64.8707 | 46.5847 | 29.0992 | 21.8046 | 17.4928 | 88.9339 | 78.2774 | 65.3548 | 47.1425 | 41.8196 | 86.9674 | 60.579 | 169.3049 | 194.0222 | 219.1485 | 230.8165 | 253.9181 | 268.7852 |  |  |  | 313.2225 | 254.9546 | 256.2718 | 259.7146 | 1.8188 | 2.1052 | 472.1833 |  |  | 402.3768 |  |  | 310.01 | 333.8873 | 179.077 | 180.5559 | 236.9295 | 129.0595 | 904.7316 | 830.251 | 763.141 | 580.0139 | 815.1731 |  | 610.9237 | 791.6413 | 272.2749 | 812.5114 | 326.302 | 770.9155 |  | 710.6143 |  |  | 780.5452 | 904.3969 | 887.3706 | [6 empty] | 789.7859 |  |  | 793.9346 |  |  | 194.4288 | 306.1124 | 357.0254 | 103.3097 | 259.7771 | 323.147 | 170.5919 | 278.9133 |  | 238.6793 | 350.7431 | 167.2752 | 308.6968 | 217.447 | 341.0614 | 107.6497 | 249.5145 |  | 250.8211 | 298.7347 | 340.5548 | 145.8741 | 267.8698 | 334.8679 | 151.0641 | 292.1362 | 210.454 | 326.3479 | 176.5833 | 322.8426 | 0.35572 | 19.2614 | 1.4629 | 0.31712 | -40.0577 | 3.1162 | 797.05 | 0.19 | 2.4276 | 0.62978 | 0.7878 | -0.63298 | 2.4828 | 2.0261 | 3.0559 | 28.9631 | -9.4089 | -6.1843 | 0.73508 | 0.17269 | 12.2292 | 8.1895
42810.5709 | 11307 | 102.5862 | 73.9829 | 55.3642 | 40.468 | 25.3502 | 20.6464 | 17.2763 | 150.4724 | 103.1832 | 79.8707 | 56.7106 | 30.3032 | 20.3254 | 16.6546 | 151.5377 | 157.6519 | 424.0763 | 191.9798 | 175.5663 | 371.2629 |  |  |  | 244.8718 | 289.8234 | 272.083 | 286.0964 | 141.1146 | 291.0527 | 144.1369 | 193.4194 | 130.2699 | 196.2556 | 259.8725 | 178.2935 | 319.3415 | 122.8633 |  | 131.1976 | 165.0007 | 91.9367 | 131.1284 |  | 27.6452 | 53.8246 | 27.0609 | 54.3861 | 116.5362 | 146.2093 | 215.58 | 7.9265 | 27.8 | 8.2983 | 61.2894 | 8.2777 | 41.8303 | 48.7036 | 50.0568 | 16.7168 |  |  | 2.4506 | 0.23665 | 0.76279 | -0.39098 | 2.9486 | 1.6147 | 4.6667 | -4.6453 | 0.64589 | 1.5937 | 6.552 | -0.00052733 | -0.00051748 | -0.00056348 | 636.7287 | 656.4485 | 362.3714 | 182.0322 | 98.702 | 47.5252 | 26.143 | 115.4524 | 93.2609 | 64.8659 | 46.5817 | 29.0889 | 21.8005 | 17.4868 | 90.1453 | 81.0658 | 68.7098 | 47.4659 | 40.9624 | 86.9663 | 60.6172 | 169.3035 | 194.019 | 219.1363 | 230.8156 | 253.9268 | 268.7947 |  |  |  | 313.2766 | 254.9059 | 256.3361 | 259.9962 | 1.3481 | 1.5 | 472.3935 |  |  | 401.1132 |  |  | 309.999 | 333.893 | 179.999 | 180.5598 | 236.9418 | 128.4731 | 904.9866 | 829.9776 | 762.7193 | 579.9856 | 815.2687 |  | 610.8668 | 792.5967 | 272.1873 | 812.4154 | 325.9525 | 771.3909 |  | 710.8713 |  |  | 781.3368 | 905.2892 | 886.2318 | [6 empty] | 789.8487 |  |  | 793.9272 |  |  | 194.7646 | 306.0105 | 357.0196 | 103.1929 | 259.4571 | 323.1313 | 171.03 | 279.0053 |  | 238.4492 | 350.8774 | 167.4699 | 308.8443 | 217.5032 | 340.701 | 107.4799 | 249.6087 |  | 251.2541 | 299.2063 | 340.5684 | 146.2811 | 267.5971 | 335.0263 | 151.1816 | 292.2386 | 210.6132 | 326.6227 | 176.4922 | 322.8458 | 0.40541 | 19.2563 | 1.4639 | 0.31615 | -40.1314 | 3.1163 | 798.33 | 0.15 | 2.5913 | 0.61302 | 1.1006 | -0.78796 | 2.4506 | 1.8135 | 3.083 | 28.95 | -9.4411 | -6.2084 | 0.60035 | -0.19553 | 12.2155 | 8.1856
42810.5709 | 11308 | 102.5824 | 73.986 | 55.3706 | 40.4706 | 25.3548 | 20.6487 | 17.2782 | 150.4852 | 103.187 | 79.8764 | 56.7175 | 30.3099 | 20.3246 | 16.6532 | 151.5264 | 157.6414 | 424.0502 | 191.9919 | 175.6779 | 371.336 |  |  |  | 244.8526 | 289.8279 | 273.1838 | 286.5942 | 141.7118 | 291.2407 | 144.1347 | 193.4358 | 131.0115 | 196.2528 | 259.8763 | 178.4314 | 319.4379 | 123.2715 |  | 131.9905 | 164.7696 | 92.072 | 132.0893 |  | 27.6332 | 53.8309 | 27.1023 | 54.5907 | 116.6606 | 146.2372 | 216.0911 | 8.1897 | 27.8309 | 8.4462 | 61.3588 | 8.2774 | 41.8148 | 48.6935 | 50.0701 | 16.7291 |  |  | 2.2758 | 0.42721 | 0.63991 | -0.13997 | 2.3894 | 2.3704 | 4.7581 | -4.7616 | 0.039519 | 2.034 | 6.683 | -0.00054705 | -0.00049448 | -0.00052898 | 636.1337 | 652.0929 | 362.4985 | 182.0753 | 98.7185 | 47.5335 | 26.1575 | 115.4609 | 93.2655 | 64.8785 | 46.5973 | 29.1006 | 21.8107 | 17.4896 | 92.5038 | 83.7347 | 70.3199 | 48.0722 | 40.6836 | 87.1162 | 60.6262 | 169.3034 | 194.0161 | 219.1248 | 230.8226 | 253.9497 | 268.8088 |  |  |  | 313.3573 | 255.3382 | 256.2047 | 260.646 | 1.5416 | 2.6533 | 473.917 |  |  | 404.6325 |  |  | 310.0024 | 333.903 | 180.7604 | 180.5675 | 236.9516 | 129.5071 | 905.2239 | 829.7419 | 762.0786 | 580.8141 | 815.3455 |  | 610.889 | 794.1331 | 272.2876 | 812.5745 | 325.8734 | 771.981 |  | 711.6417 |  |  | 785.522 | 906.8345 | 885.5929 | [6 empty] | 789.8202 |  |  | 793.924 |  |  | 194.669 | 305.7221 | 356.7749 | 103.599 | 259.067 | 323.0753 | 171.0905 | 279.3632 |  | 238.8079 | 351.3086 | 167.7179 | 309.0125 | 217.7934 | 340.5574 | 107.5757 | 249.7362 |  | 250.7427 | 299.1808 | 340.6019 | 146.8707 | 267.7842 | 335.1801 | 151.4597 | 292.3201 | 210.938 | 327.1583 | 176.3557 | 322.8397 | 0.38943 | 19.2516 | 1.4655 | 0.31557 | -40.1335 | 3.1162 | 797.03 | 0.37 | 2.4976 | 0.82367 | 1.0081 | -0.47145 | 2.2061 | 2.1973 | 3.1131 | 28.952 | -9.4773 | -6.2189 | 0.35655 | -0.37335 | 12.196 | 8.1735
42810.5709 | 11309 | 102.5889 | 74.0053 | 55.3796 | 40.4751 | 25.3601 | 20.6547 | 17.2849 | 150.4952 | 103.1899 | 79.8823 | 56.7214 | 30.305 | 20.3331 | 16.6635 | 151.5231 | 157.6365 | 424.0276 | 192.0033 | 175.6206 | 371.4474 |  |  |  | 244.8572 | 289.8289 | 273.5042 | 286.8334 | 142.6326 | 291.3956 | 144.142 | 193.4441 | 131.1454 | 196.2504 | 259.9008 | 178.6178 | 319.5642 | 123.6746 |  | 131.5836 | 164.4943 | 92.5971 | 133.1309 |  | 27.6406 | 53.9521 | 27.1906 | 54.8118 | 116.689 | 146.4145 | 216.4863 | 8.2553 | 27.8473 | 8.6833 | 61.4245 | 8.2635 | 41.7949 | 48.7002 | 50.0716 | 16.7284 |  |  | 2.3428 | 0.56323 | 0.54134 | -0.09331 | 2.1016 | 2.1385 | 4.81 | -4.761 | 0.53108 | 1.5668 | 6.6975 | -0.00050762 | -0.00049612 | -0.00049776 | 635.9658 | 656.7564 | 362.6186 | 182.1118 | 98.7249 | 47.5374 | 26.1623 | 115.4633 | 93.268 | 64.8836 | 46.5994 | 29.104 | 21.8132 | 17.4889 | 93.2853 | 87.9464 | 77.2816 | 51.0747 | 42.9064 | 87.152 | 60.6784 | 169.3031 | 194.0142 | 219.1266 | 230.8356 | 253.9721 | 268.8206 |  |  |  | 313.3729 | 255.4721 | 256.4847 | 260.3962 | 2.0637 | 2.5882 | 473.5301 |  |  | 402.4865 |  |  | 310.007 | 333.9282 | 181.0712 | 180.5712 | 236.9621 | 129.3826 | 905.8524 | 829.5373 | 762.3164 | 580.2605 | 815.3801 |  | 610.9014 | 797.1344 | 272.3366 | 812.9375 | 325.986 | 772.7041 |  | 711.9929 |  |  | 788.1871 | 908.7519 | 885.0303 | [6 empty] | 789.7816 |  |  | 793.874 |  |  | 194.8063 | 305.5515 | 356.6243 | 103.4184 | 259.145 | 323.1442 | 171.417 | 279.7952 |  | 239.3165 | 351.9689 | 167.3519 | 309.2176 | 218.0399 | 340.443 | 107.7422 | 249.8343 |  | 250.2908 | 299.563 | 340.6311 | 146.9194 | 267.9271 | 335.4388 | 152.2374 | 292.3899 | 211.1154 | 327.1996 | 176.4521 | 322.8826 | 0.16774 | 19.247 | 1.4697 | 0.31771 | -40.1454 | 3.1162 | 797.48 | 0.21 | 2.5345 | 0.94592 | 0.92735 | -0.38501 | 2.0694 | 2.0875 | 3.1307 | 28.9533 | -9.5575 | -6.2204 | 0.27407 | -1.1406 | 12.1765 | 8.1816
42810.5709 | 11310 | 102.5892 | 74.0044 | 55.386 | 40.4788 | 25.3609 | 20.6523 | 17.2786 | 150.4949 | 103.1975 | 79.8831 | 56.7301 | 30.315 | 20.3267 | 16.6626 | 151.5243 | 157.6389 | 424.0049 | 192.0254 | 175.606 | 371.5537 |  |  |  | 244.8537 | 289.8338 | 273.7077 | 286.9933 | 143.5 | 291.5651 | 144.138 | 193.4492 | 131.2195 | 196.2492 | 259.9083 | 179.1993 | 319.6894 | 124.2783 |  | 131.9577 | 164.593 | 92.5231 | 134.3434 |  | 27.6479 | 54.1041 | 27.2336 | 54.7251 | 116.612 | 146.3325 | 216.7554 | 8.1166 | 27.8845 | 8.9198 | 61.4826 | 8.2626 | 41.7685 | 48.7206 | 50.0939 | 16.7359 |  |  | 2.0622 | 0.20577 | 0.46972 | -0.30096 | 1.9091 | 1.8539 | 4.7134 | -4.7393 | 0.31449 | 1.3665 | 6.6929 | -0.00048298 | -0.00044027 | -0.00051912 | 654.6636 | 693.2448 | 362.752 | 182.1474 | 98.7399 | 47.5424 | 26.1638 | 115.4681 | 93.2786 | 64.8921 | 46.6071 | 29.1157 | 21.8133 | 17.4961 | 96.6982 | 89.6394 | 79.6988 | 54.1964 | 46.3315 | 87.2467 | 60.7177 | 169.3102 | 194.0235 | 219.1164 | 230.845 | 253.9964 | 268.8435 |  |  |  | 313.3487 | 256.7664 | 257.7539 | 260.8005 | 2.3093 | 2.9726 | 472.7839 |  |  | 400.8848 |  |  | 309.9869 | 333.935 | 181.1417 | 180.5643 | 236.97 | 129.3477 | 907.0187 | 829.3289 | 763.182 | 580.3364 | 815.4626 |  | 611.0128 | 801.4965 | 272.3495 | 812.9545 | 325.9956 | 773.8867 |  | 712.5755 |  |  | 789.102 | 911.7929 | 885.5735 | [6 empty] | 789.8116 |  |  | 793.8484 |  |  | 194.8331 | 305.5856 | 356.744 | 103.3621 | 259.5178 | 323.2815 | 171.5044 | 279.9566 |  | 239.1567 | 352.5732 | 167.5314 | 309.1994 | 218.3113 | 340.4619 | 107.8791 | 250.0077 |  | 249.7935 | 299.4004 | 340.653 | 146.715 | 267.9265 | 335.5477 | 152.2313 | 292.4812 | 211.1599 | 327.206 | 176.3278 | 323.0217 | 0.46569 | 19.2421 | 1.4724 | 0.31772 | -39.9832 | 3.1162 | 792.2 | 0.26 | 2.3782 | 0.57187 | 0.86403 | -0.69161 | 1.9721 | 1.9434 | 3.0988 | 28.9715 | -9.6779 | -6.2201 | -0.093613 | -1.4045 | 12.1523 | 8.1686
42810.5709 | 11311 | 102.5866 | 74.0093 | 55.4059 | 40.4911 | 25.3629 | 20.6471 | 17.2825 | 150.5024 | 103.1947 | 79.8964 | 56.7399 | 30.3166 | 20.3304 | 16.6626 | 151.5229 | 157.6469 | 423.9854 | 192.0555 | 175.6232 | 371.6329 |  |  |  | 244.8529 | 289.8515 | 273.953 | 287.1411 | 143.3901 | 291.7229 | 144.146 | 193.4723 | 131.3935 | 196.2482 | 259.9326 | 179.3503 | 319.7818 | 124.4206 |  | 132.1284 | 164.7051 | 92.9591 | 134.2201 |  | 27.7323 | 54.1812 | 27.2662 | 54.673 | 116.63 | 146.1719 | 216.469 | 7.9825 | 27.9169 | 9.2271 | 61.4865 | 8.2652 | 41.7401 | 48.7534 | 50.0951 | 16.7505 |  |  | 2.4276 | 0.33719 | 0.43358 | -0.44881 | 2.5117 | 2.6043 | 4.6549 | -4.7958 | 0.32928 | 2.6263 | 6.2673 | -0.00047148 | -0.00048955 | -0.00054048 | 683.9147 | 728.3954 | 362.8748 | 182.1761 | 98.7494 | 47.5458 | 26.1627 | 115.4689 | 93.2815 | 64.8952 | 46.6126 | 29.1216 | 21.8132 | 17.4896 | 97.5151 | 91.3315 | 82.4484 | 57.3928 | 50.4677 | 87.2425 | 60.8072 | 169.3092 | 194.0244 | 219.112 | 230.8536 | 254.0163 | 268.871 |  |  |  | 313.3162 | 256.6782 | 257.5901 | 261.8099 | 1.4209 | 1.7827 | 472.7233 |  |  | 399.9719 |  |  | 309.9917 | 333.9601 | 181.6136 | 180.5674 | 236.9945 | 130.086 | 908.2622 | 829.1653 | 763.5203 | 580.1075 | 815.7487 |  | 610.955 | 804.2738 | 272.4293 | 812.8969 | 325.7795 | 774.5602 |  | 712.8443 |  |  | 791.3929 | 915.6676 | 885.3186 | [6 empty] | 789.8632 |  |  | 793.8664 |  |  | 194.8739 | 305.4986 | 356.4857 | 103.6039 | 260.0516 | 323.4206 | 172.0188 | 279.9939 |  | 239.7601 | 352.733 | 167.3465 | 309.0989 | 218.5512 | 340.7812 | 107.4642 | 250.3635 |  | 249.0307 | 299.0616 | 340.686 | 146.6565 | 268.0241 | 335.5872 | 151.7565 | 292.5586 | 211.0744 | 327.2263 | 176.0277 | 323.1792 | 0.40657 | 19.2346 | 1.4749 | 0.31655 | -40.1166 | 3.1163 | 792.02 | 0.23 | 2.5807 | 0.73214 | 0.83022 | -0.84468 | 2.2616 | 2.303 | 3.0789 | 28.9529 | -9.7499 | -6.235 | -0.18489 | -1.6993 | 12.1626 | 8.1381
42810.571 | 11312 | 102.5968 | 74.0207 | 55.4034 | 40.4961 | 25.3639 | 20.6529 | 17.2837 | 150.5166 | 103.2047 | 79.9023 | 56.7495 | 30.3283 | 20.3327 | 16.6613 | 151.515 | 157.6405 | 423.9509 | 192.0712 | 175.6802 | 371.6662 |  |  |  | 244.8526 | 289.8546 | 273.673 | 286.9321 | 143.458 | 291.8549 | 144.1501 | 193.4866 | 132.0754 | 196.2423 | 259.9461 | 179.2683 | 319.8563 | 124.2074 |  | 132.2588 | 164.4513 | 92.9535 | 134.5881 |  | 27.9088 | 54.3016 | 27.278 | 54.5813 | 116.7906 | 146.2383 | 216.8326 | 7.7078 | 27.9421 | 9.4352 | 61.5259 | 8.2697 | 41.7162 | 48.7593 | 50.1022 | 16.7517 |  |  | 2.1496 | 0.15319 | 0.29558 | -0.56381 | 2.4302 | 1.6528 | 4.5195 | -4.6387 | 0.099067 | 1.365 | 6.6267 | -0.00052405 | -0.00051748 | -0.00056512 | 679.8079 | 708.1869 | 362.9938 | 182.2092 | 98.7548 | 47.5495 | 26.1659 | 115.467 | 93.2799 | 64.8992 | 46.6152 | 29.1154 | 21.8102 | 17.4831 | 93.475 | 89.6932 | 81.2332 | 57.7181 | 52.1464 | 87.1619 | 60.8444 | 169.2985 | 194.0198 | 219.1042 | 230.8674 | 254.0354 | 268.886 |  |  |  | 313.2737 | 256.7619 | 257.6863 | 261.2439 | 1.8842 | 1.9099 | 471.5614 |  |  | 398.4525 |  |  | 309.9913 | 333.9795 | 182.6204 | 180.5743 | 237.0154 | 130.7065 | 909.3335 | 828.9732 | 764.1224 | 579.6421 | 816.1137 |  | 610.8933 | 806.5251 | 272.4312 | 812.8175 | 325.6812 | 775.2714 |  | 713.0628 |  |  | 795.5275 | 917.8467 | 885.3552 | [6 empty] | 789.9292 |  |  | 793.908 |  |  | 194.9555 | 305.3338 | 356.1758 | 103.8386 | 260.3179 | 323.5079 | 172.2703 | 279.9556 |  | 240.1104 | 352.2703 | 167.3045 | 309.2658 | 218.625 | 341.2354 | 107.7273 | 250.6899 |  | 249.1736 | 298.5808 | 340.7161 | 146.8754 | 268.489 | 335.6876 | 151.2755 | 292.6254 | 211.2803 | 327.1107 | 176.0302 | 323.428 | 0.31836 | 19.2171 | 1.477 | 0.31688 | -40.0953 | 3.1162 | 794.74 | 0.1 | 2.4287 | 0.49359 | 0.68561 | -0.9469 | 2.2248 | 1.8348 | 3.034 | 28.9314 | -9.8123 | -6.2403 | 0.25419 | -1.5598 | 12.158 | 8.1507
42810.571 | 11313 | 102.6 | 74.0254 | 55.4067 | 40.4968 | 25.364 | 20.6547 | 17.2848 | 150.5153 | 103.2132 | 79.9058 | 56.7544 | 30.3263 | 20.3281 | 16.6563 | 151.5186 | 157.6426 | 423.931 | 192.0891 | 175.6814 | 371.6815 |  |  |  | 244.8569 | 289.8661 | 273.499 | 286.87 | 143.3981 | 291.9361 | 144.1443 | 193.4954 | 131.2809 | 196.2376 | 259.9596 | 179.396 | 319.9416 | 124.2116 |  | 132.1098 | 163.8233 | 92.3993 | 135.3617 |  | 27.9261 | 54.3431 | 27.3151 | 54.5898 | 116.9158 | 146.6503 | 217.0574 | 7.5362 | 27.9469 | 9.1986 | 61.5493 | 8.27 | 41.7022 | 48.7634 | 50.0876 | 16.7549 |  |  | 2.0675 | 0.29776 | 0.31464 | -0.23787 | 2.1496 | 2.4269 | 4.785 | -4.5461 | -0.18933 | 1.2171 | 6.4821 | -0.00054048 | -0.00050269 | -0.00057497 | 653.9169 | 679.0963 | 363.1241 | 182.2424 | 98.7769 | 47.5692 | 26.1734 | 115.4751 | 93.2853 | 64.9072 | 46.6189 | 29.1269 | 21.8161 | 17.4855 | 94.4202 | 89.4962 | 79.9334 | 58.7864 | 50.4084 | 87.1752 | 60.8628 | 169.3025 | 194.0217 | 219.0951 | 230.8676 | 254.0497 | 268.9019 |  |  |  | 313.2845 | 256.6274 | 258.2149 | 261.2383 | 1.3656 | 1.8845 | 469.9988 |  |  | 394.838 |  |  | 309.987 | 333.9902 | 182.4638 | 180.5699 | 237.0291 | 130.0492 | 909.9359 | 828.7835 | 764.1439 | 580.2297 | 816.5491 |  | 611.024 | 809.653 | 272.4913 | 812.5625 | 325.7832 | 775.7091 |  | 713.5141 |  |  | 798.7526 | 920.4689 | 886.291 | [6 empty] | 789.9926 |  |  | 793.8893 |  |  | 195.5198 | 305.5596 | 356.141 | 104.0728 | 260.5103 | 323.5768 | 172.4502 | 279.8465 |  | 240.1569 | 352.0871 | 167.505 | 309.4864 | 218.2875 | 341.7887 | 107.6178 | 250.8654 |  | 250.1721 | 298.2772 | 340.7583 | 147.1552 | 268.8911 | 335.835 | 151.3092 | 292.7864 | 211.3837 | 326.9139 | 175.8363 | 323.6641 | 0.21743 | 19.2144 | 1.4827 | 0.31789 | -40.0674 | 3.1163 | 798.1 | 0.27 | 2.382 | 0.68818 | 0.70741 | -0.61509 | 2.0935 | 2.2244 | 3.1234 | 28.9434 | -9.8953 | -6.2254 | 0.1508 | -1.4132 | 12.1429 | 8.1517
42810.571 | 11314 | 102.5989 | 74.0162 | 55.4179 | 40.5038 | 25.364 | 20.6503 | 17.2814 | 150.5205 | 103.2163 | 79.9108 | 56.7615 | 30.3224 | 20.328 | 16.6574 | 151.5236 | 157.6462 | 423.9032 | 192.1058 | 175.8033 | 371.7644 |  |  |  | 244.8524 | 289.8795 | 273.6186 | 286.9674 | 143.2738 | 291.9948 | 144.1524 | 193.5135 | 132.1884 | 196.2343 | 259.9839 | 179.6978 | 320.0161 | 124.5049 |  | 131.8025 | 163.3816 | 93.7085 | 135.5629 |  | 27.8408 | 54.3451 | 27.3513 | 54.7245 | 117.0454 | 147.2541 | 217.5231 | 7.4928 | 27.9525 | 8.9748 | 61.5687 | 8.2618 | 41.6669 | 48.7685 | 50.0888 | 16.7555 |  |  | 2.423 | 0.10917 | 0.42438 | -0.47509 | 1.9498 | 2.239 | 4.7108 | -4.4587 | 1.1003 | 1.3539 | 6.8276 | -0.00053062 | -0.00047641 | -0.00054212 | 633.9512 | 655.4736 | 363.2701 | 182.2724 | 98.781 | 47.5611 | 26.1646 | 115.4675 | 93.2836 | 64.9159 | 46.6234 | 29.124 | 21.8073 | 17.4873 | 94.417 | 90.9148 | 78.6719 | 58.6826 | 49.9433 | 87.1801 | 60.8546 | 169.2984 | 194.0077 | 219.0808 | 230.8623 | 254.0685 | 268.9153 |  |  |  | 313.4396 | 256.6064 | 257.8645 | 261.4518 | 1.6993 | 1.704 | 470.3631 |  |  | 394.9687 |  |  | 309.9813 | 334.0128 | 182.3652 | 180.5686 | 237.0377 | 131.5685 | 910.54 | 828.584 | 763.9631 | 579.6706 | 816.991 |  | 611.2308 | 808.7173 | 272.6571 | 812.2482 | 325.7668 | 774.8797 |  | 713.1143 |  |  | 800.0024 | 922.813 | 888.5218 | [6 empty] | 790.0416 |  |  | 793.82 |  |  | 195.6852 | 305.5721 | 355.9289 | 103.9549 | 260.6683 | 323.652 | 172.4718 | 279.8375 |  | 240.3386 | 352.4916 | 167.4407 | 309.6383 | 217.7227 | 342.0927 | 107.4502 | 250.9783 |  | 251.049 | 298.4197 | 340.8043 | 147.4583 | 269.111 | 336.063 | 151.3575 | 293.0205 | 211.3024 | 326.6843 | 175.716 | 323.9552 | 0.4162 | 19.2117 | 1.486 | 0.31851 | -40.042 | 3.1162 | 792.37 | 0.18 | 2.5788 | 0.4167 | 0.82157 | -0.86928 | 1.9953 | 2.1381 | 3.1013 | 28.9693 | -9.8586 | -6.218 | 0.15174 | -1.274 | 12.1429 | 8.1572
42810.571 | 11315 | 102.6062 | 74.0291 | 55.4284 | 40.5147 | 25.3683 | 20.6544 | 17.2802 | 150.5365 | 103.2218 | 79.9238 | 56.7705 | 30.3316 | 20.3366 | 16.657 | 151.5115 | 157.6362 | 423.8689 | 192.1075 | 175.9245 | 371.8124 |  |  |  | 244.8457 | 289.8777 | 274.0537 | 287.165 | 143.2899 | 291.8269 | 144.1549 | 193.519 | 132.7064 | 196.2339 | 259.9991 | 179.6115 | 320.0777 | 124.2037 |  | 131.6474 | 163.5927 | 94.2128 | 134.2747 |  | 27.833 | 54.432 | 27.4052 | 54.9 | 117.06 | 147.7022 | 217.4431 | 7.463 | 27.9718 | 8.7301 | 61.574 | 8.2582 | 41.6163 | 48.7929 | 50.0768 | 16.7564 |  |  | 2.3172 | 0.26293 | 0.44409 | -0.14391 | 2.1739 | 1.9729 | 4.7535 | -4.2412 | 0.015778 | 2.8378 | 6.6085 | -0.00052241 | -0.0005569 | -0.00054705 | 644.8585 | 676.7488 | 363.4013 | 182.3029 | 98.7933 | 47.5741 | 26.1778 | 115.4726 | 93.2947 | 64.925 | 46.6292 | 29.1286 | 21.8192 | 17.4871 | 95.4223 | 91.4131 | 79.0704 | 56.9995 | 48.967 | 87.2366 | 60.8712 | 169.3046 | 194.0097 | 219.0742 | 230.8812 | 254.0952 | 268.9379 |  |  |  | 313.7021 | 256.4671 | 257.209 | 261.7776 | 2.0684 | 2.319 | 469.7017 |  |  | 394.7533 |  |  | 309.9843 | 334.0303 | 182.722 | 180.5686 | 237.0446 | 131.7401 | 911.1371 | 828.415 | 764.4915 | 579.1432 | 817.3176 |  | 611.2932 | 807.1065 | 272.7993 | 812.1725 | 325.7827 | 774.8844 |  | 712.472 |  |  | 801.9861 | 924.9671 | 890.0822 | [6 empty] | 790.0341 |  |  | 793.7162 |  |  | 195.6975 | 305.507 | 355.9286 | 103.6415 | 260.4604 | 323.7383 | 172.2449 | 279.7956 |  | 240.2518 | 353.0027 | 167.5126 | 309.7445 | 217.6957 | 342.1688 | 107.1087 | 251.1211 |  | 251.201 | 298.5003 | 340.8331 | 147.6093 | 269.2478 | 336.2905 | 150.9222 | 293.2575 | 211.6629 | 326.435 | 175.6399 | 324.3395 | 0.29043 | 19.2104 | 1.4892 | 0.31781 | -40.1125 | 3.1162 | 820.11 | 0.29 | 2.5215 | 0.64677 | 0.84055 | -0.47849 | 2.1079 | 2.0081 | 3.117 | 28.9718 | -9.8046 | -6.2147 | 0.046917 | -1.3163 | 12.1833 | 8.1674
42810.571 | 11316 | 102.6042 | 74.04 | 55.426 | 40.5174 | 25.3741 | 20.6614 | 17.2827 | 150.5454 | 103.2355 | 79.9336 | 56.7801 | 30.3322 | 20.341 | 16.6574 | 151.499 | 157.628 | 423.8485 | 192.1236 | 176.0059 | 371.8498 |  |  |  | 244.8381 | 289.8751 | 274.4058 | 287.4455 | 142.5464 | 291.6768 | 144.1547 | 193.5232 | 133.0543 | 196.226 | 260.0126 | 179.3533 | 320.1482 | 123.8276 |  | 131.3262 | 163.6857 | 94.5932 | 134.7804 |  | 27.753 | 54.5249 | 27.4422 | 55.0716 | 117.2715 | 147.9913 | 217.0866 | 7.3349 | 27.9797 | 8.5279 | 61.5963 | 8.2538 | 41.5432 | 48.824 | 50.0734 | 16.7548 |  |  | 2.289 | 0.011259 | 0.15102 | -0.000658 | 2.5353 | 2.2199 | 4.8323 | -4.1295 | 0.44195 | 1.2074 | 6.6929 | -0.00052733 | -0.00046491 | -0.0005569 | 621.1838 | 643.1001 | 363.5307 | 182.3334 | 98.8076 | 47.5779 | 26.1814 | 115.4713 | 93.3023 | 64.927 | 46.6351 | 29.1342 | 21.8215 | 17.4807 | 97.1299 | 93.1969 | 83.9037 | 58.2369 | 49.2021 | 87.2724 | 60.9651 | 169.2943 | 194.0086 | 219.0673 | 230.8735 | 254.1112 | 268.9466 |  |  |  | 313.8484 | 256.0687 | 258.4093 | 262.2911 | 2.3555 | 1.9761 | 468.5183 |  |  | 393.2105 |  |  | 309.9683 | 334.0361 | 183.0756 | 180.559 | 237.0682 | 131.9791 | 911.3495 | 828.3118 | 764.9234 | 578.4999 | 817.6169 |  | 611.4663 | 805.6954 | 272.8771 | 812.1581 | 325.6587 | 775.1288 |  | 712.1444 |  |  | 804.3277 | 926.5185 | 890.8443 | [6 empty] | 789.9105 |  |  | 793.5706 |  |  | 195.7054 | 305.6172 | 356.3996 | 103.3183 | 260.4035 | 323.8347 | 172.0544 | 279.8521 |  | 240.2122 | 353.1293 | 167.7729 | 309.8591 | 217.7461 | 342.3735 | 106.4745 | 251.2204 |  | 250.9841 | 298.1303 | 340.8684 | 148.1904 | 269.4313 | 336.5054 | 150.3687 | 293.4711 | 212.1442 | 326.385 | 175.5396 | 324.6463 | 0.21666 | 19.2077 | 1.4916 | 0.31637 | -40.0555 | 3.1162 | 826.4 | 0.27 | 2.5058 | 0.13386 | 0.49023 | -0.032359 | 2.2772 | 2.1308 | 3.1438 | 28.9954 | -9.7604 | -6.2237 | -0.13845 | -1.8421 | 12.1746 | 8.1639
42810.571 | 11317 | 102.6048 | 74.0437 | 55.4284 | 40.5151 | 25.3752 | 20.6568 | 17.2814 | 150.5484 | 103.2381 | 79.9392 | 56.777 | 30.3298 | 20.3483 | 16.6534 | 151.4989 | 157.6325 | 423.8296 | 192.1445 | 176.0709 | 371.9148 |  |  |  | 244.838 | 289.8815 | 274.4786 | 287.5397 | 142.1344 | 291.5985 | 144.1542 | 193.5349 | 133.01 | 196.2298 | 260.0323 | 179.4437 | 320.2457 | 123.8389 |  | 131.4687 | 164.2879 | 94.9378 | 134.4695 |  | 27.744 | 54.5894 | 27.4553 | 55.312 | 117.1593 | 148.1671 | 217.1292 | 7.182 | 27.9737 | 8.3162 | 61.6267 | 8.2686 | 41.5016 | 48.8538 | 50.073 | 16.7637 |  |  | 2.6845 | -0.16419 | 0.69576 | 0.14194 | 2.67 | 2.2804 | 4.7377 | -4.1551 | 0.51006 | 1.6587 | 6.52 | -0.00048626 | -0.00050105 | -0.00054376 | 613.327 | 636.1386 | 363.6636 | 182.3615 | 98.8159 | 47.5838 | 26.1837 | 115.4724 | 93.2989 | 64.9258 | 46.6377 | 29.132 | 21.8179 | 17.4845 | 98.2961 | 92.8821 | 83.8964 | 58.6232 | 49.0068 | 87.2565 | 61.0117 | 169.2968 | 194.0103 | 219.0725 | 230.8808 | 254.1372 | 268.9715 |  |  |  | 313.9899 | 255.4877 | 258.2422 | 261.4957 | 2.1338 | 1.7815 | 469.0786 |  |  | 393.6543 |  |  | 309.9697 | 334.0529 | 183.5612 | 180.5645 | 237.0856 | 132.0389 | 911.3942 | 828.2334 | 765.3765 | 578.5761 | 817.9273 |  | 611.4552 | 803.9274 | 272.9717 | 811.7777 | 325.5234 | 775.1544 |  | 712.5492 |  |  | 805.9945 | 926.9566 | 891.2233 | [6 empty] | 789.7491 |  |  | 793.3943 |  |  | 195.8216 | 305.8536 | 356.737 | 103.4724 | 260.8694 | 323.9512 | 172.0536 | 280.0987 |  | 240.5249 | 353.4676 | 168.2108 | 310.0403 | 217.8906 | 342.6481 | 106.3118 | 251.2875 |  | 251.5348 | 298.0893 | 340.9214 | 148.3395 | 269.464 | 336.6769 | 149.8051 | 293.6608 | 212.1902 | 326.778 | 175.7006 | 324.8592 | 0.27714 | 19.2041 | 1.4964 | 0.31911 | -40.1105 | 3.1162 | 818.52 | 0.3 | 2.7135 | -0.51121 | 1.0524 | 0.47531 | 2.3374 | 2.1601 | 3.1135 | 28.9848 | -9.7052 | -6.2235 | -0.26997 | -1.8358 | 12.1905 | 8.1965
42810.571 | 11318 | 102.61 | 74.043 | 55.4349 | 40.5243 | 25.3687 | 20.6506 | 17.2789 | 150.5492 | 103.2379 | 79.9311 | 56.7861 | 30.3393 | 20.3311 | 16.6468 | 151.5018 | 157.6316 | 423.8125 | 192.1659 | 176.0883 | 371.9721 |  |  |  | 244.8388 | 289.8911 | 274.0654 | 287.457 | 141.1878 | 291.5946 | 144.1485 | 193.5515 | 133.4235 | 196.2182 | 260.0475 | 179.3741 | 320.3256 | 123.6589 |  | 131.5301 | 165.1097 | 94.7781 | 134.5184 |  | 27.7374 | 54.6553 | 27.5143 | 55.3675 | 116.9798 | 148.1728 | 217.7178 | 7.0711 | 27.9685 | 8.173 | 61.687 | 8.2656 | 41.487 | 48.8591 | 50.0725 | 16.77 |  |  | 1.9722 | 0.15517 | 0.50454 | -0.15902 | 2.7482 | 2.3402 | 4.8954 | -4.2267 | 0.36061 | 1.9241 | 6.554 | -0.00051091 | -0.00053719 | -0.00053555 | 615.1368 | 647.8689 | 363.7894 | 182.3818 | 98.825 | 47.5849 | 26.1814 | 115.4675 | 93.2986 | 64.9246 | 46.6316 | 29.1268 | 21.8144 | 17.4839 | 98.7256 | 91.4754 | 81.5735 | 58.9106 | 50.1941 | 87.2618 | 61.0321 | 169.2944 | 194.0111 | 219.0658 | 230.896 | 254.1588 | 268.9907 |  |  |  | 314.1979 | 255.0242 | 258.5657 | 260.3498 | 3.0824 | 1.9769 | 470.2441 |  |  | 394.5793 |  |  | 309.9708 | 334.0671 | 183.4552 | 180.5672 | 237.1092 | 132.2546 | 911.882 | 828.0563 | 765.8198 | 579.0544 | 818.0961 |  | 611.5167 | 802.2348 | 272.9933 | 811.6202 | 325.4664 | 774.497 |  | 712.7351 |  |  | 806.461 | 927.6139 | 891.8375 | [6 empty] | 789.5815 |  |  | 793.2404 |  |  | 195.7283 | 305.775 | 357.1528 | 103.7038 | 261.2288 | 324.0604 | 172.2004 | 280.4552 |  | 240.7384 | 354.0953 | 168.7966 | 310.2453 | 218.2253 | 342.6691 | 106.425 | 251.4834 |  | 252.1413 | 298.4874 | 340.9572 | 148.1792 | 269.6504 | 336.8515 | 149.5045 | 293.8074 | 211.9827 | 327.2349 | 175.7926 | 325.1442 | 0.28157 | 19.2029 | 1.4996 | 0.31943 | -40.1153 | 3.1162 | 816.73 | 0.19 | 2.3258 | 0.49702 | 0.89624 | -0.50316 | 2.3714 | 2.1883 | 3.165 | 28.9914 | -9.6568 | -6.2235 | -0.31705 | -1.5752 | 12.1952 | 8.2436
42810.571 | 11319 | 102.6181 | 74.0602 | 55.443 | 40.5323 | 25.3858 | 20.6612 | 17.2784 | 150.5701 | 103.252 | 79.9446 | 56.8014 | 30.3465 | 20.3419 | 16.6618 | 151.4976 | 157.6277 | 423.7861 | 192.1732 | 176.1288 | 372.0151 |  |  |  | 244.8316 | 289.8955 | 273.9464 | 287.4629 | 141.2861 | 291.739 | 144.1539 | 193.5641 | 132.5202 | 196.2162 | 260.0662 | 179.4069 | 320.4106 | 123.6417 |  | 131.6033 | 165.3717 | 94.7536 | 135.3294 |  | 27.6897 | 54.7684 | 27.5924 | 55.4413 | 116.9216 | 148.2451 | 218.8119 | 6.9689 | 27.9622 | 8.012 | 61.7558 | 8.2727 | 41.5019 | 48.846 | 50.0907 | 16.7856 |  |  | 2.0498 | 0.23665 | 0.2003 | 0.042054 | 2.9664 | 2.1753 | 4.9986 | -4.3582 | 1.0619 | 0.97875 | 6.6188 | -0.00048462 | -0.00054048 | -0.00055033 | 625.2357 | 663.0999 | 363.915 | 182.4311 | 98.8409 | 47.6049 | 26.1816 | 115.4709 | 93.3086 | 64.9391 | 46.6475 | 29.1378 | 21.8202 | 17.4861 | 103.4779 | 91.8439 | 82.1803 | 58.0214 | 49.2979 | 87.4426 | 61.0722 | 169.2909 | 194.0126 | 219.0459 | 230.9107 | 254.1768 | 269.0039 |  |  |  | 314.3692 | 255.5575 | 258.8188 | 261.3345 | 3.4621 | 1.5273 | 471.4868 |  |  | 397.0656 |  |  | 309.9755 | 334.0944 | 183.224 | 180.5753 | 237.1147 | 131.8001 | 912.5165 | 827.9316 | 766.4199 | 579.6619 | 818.2962 |  | 611.6006 | 801.5337 | 272.9111 | 811.6738 | 325.4343 | 773.8989 |  | 712.8679 |  |  | 805.437 | 929.2692 | 891.6994 | [6 empty] | 789.451 |  |  | 793.0747 |  |  | 195.8278 | 305.8761 | 357.6603 | 104.0758 | 261.2386 | 324.1603 | 172.3559 | 280.5559 |  | 240.7871 | 354.8228 | 169.2538 | 310.3409 | 218.6003 | 342.5334 | 106.3139 | 251.8455 |  | 252.7287 | 298.6156 | 341.0048 | 148.2885 | 270.0565 | 337.0764 | 149.862 | 293.8532 | 212.1069 | 327.6608 | 175.8958 | 325.3943 | 0.11824 | 19.1957 | 1.5018 | 0.31759 | -40.1536 | 3.1162 | 815.73 | 0.23 | 2.3714 | 0.61391 | 0.56479 | 0.25879 | 2.4639 | 2.1099 | 3.1984 | 29.0014 | -9.6426 | -6.2274 | -0.82306 | -1.6378 | 12.1791 | 8.2289
42810.5711 | 11320 | 102.6212 | 74.0612 | 55.4473 | 40.5317 | 25.3786 | 20.6561 | 17.2786 | 150.5753 | 103.2561 | 79.9493 | 56.7971 | 30.352 | 20.3441 | 16.659 | 151.4907 | 157.6188 | 423.7627 | 192.1893 | 176.2148 | 372.0901 |  |  |  | 244.8202 | 289.8924 | 273.9426 | 287.3622 | 142.3965 | 291.9205 | 144.1568 | 193.5733 | 133.2126 | 196.2093 | 260.0721 | 179.566 | 320.4994 | 123.7669 |  | 131.998 | 165.7915 | 94.7694 | 135.6273 |  | 27.6483 | 54.8615 | 27.6319 | 55.2507 | 116.8349 | 148.3805 | 219.6062 | 6.9152 | 27.9703 | 7.9211 | 61.801 | 8.2789 | 41.5183 | 48.8249 | 50.1015 | 16.7796 |  |  | 2.172 | 0.030315 | 0.34158 | -0.49284 | 2.6549 | 1.7567 | 4.9 | -4.3141 | 0.67333 | 1.8003 | 6.4952 | -0.00050926 | -0.00058319 | -0.00051912 | 622.3166 | 654.6368 | 364.0546 | 182.4672 | 98.8507 | 47.6067 | 26.1841 | 115.4774 | 93.3138 | 64.9507 | 46.6521 | 29.1392 | 21.8126 | 17.486 | 108.1814 | 94.0655 | 83.7019 | 56.1764 | 48.9895 | 87.7038 | 61.111 | 169.2913 | 194.0122 | 219.0457 | 230.9169 | 254.2055 | 269.0163 |  |  |  | 314.472 | 256.5021 | 259.0231 | 261.6239 | 2.633 | 1.8907 | 472.6695 |  |  | 399.0113 |  |  | 309.9629 | 334.1066 | 183.6064 | 180.5715 | 237.121 | 132.4057 | 913.5007 | 828.0855 | 766.3182 | 579.9157 | 818.5533 |  | 611.8701 | 800.8221 | 272.8405 | 811.4832 | 325.3886 | 773.4561 |  | 713.011 |  |  | 805.0827 | 930.1605 | 893.0418 | [6 empty] | 789.3345 |  |  | 792.9252 |  |  | 195.5806 | 306.1158 | 358.177 | 104.5538 | 261.5001 | 324.25 | 172.7044 | 280.5017 |  | 241.0331 | 355.5867 | 169.0231 | 310.3879 | 219.0095 | 342.4373 | 106.4207 | 252.0318 |  | 253.1494 | 298.893 | 341.0455 | 148.2171 | 270.2285 | 337.2528 | 150.1312 | 293.9584 | 212.2438 | 327.8845 | 176.2663 | 325.4975 | 0.19567 | 19.1834 | 1.5045 | 0.31756 | -40.0844 | 3.1162 | 811.12 | 0.22 | 2.4414 | 0.21976 | 0.73766 | -0.88606 | 2.3313 | 1.8964 | 3.1672 | 29.0441 | -9.6274 | -6.2256 | -1.3139 | -1.8023 | 12.1775 | 8.2284
42810.5711 | 11321 | 102.6216 | 74.0694 | 55.4598 | 40.5327 | 25.382 | 20.6629 | 17.2849 | 150.583 | 103.2617 | 79.9643 | 56.8052 | 30.3513 | 20.3489 | 16.6622 | 151.4903 | 157.6177 | 423.7527 | 192.2006 | 176.1111 | 372.1535 |  |  |  | 244.8221 | 289.9022 | 274.2508 | 287.4679 | 143.5331 | 292.1489 | 144.1573 | 193.5775 | 133.7518 | 196.2073 | 260.0992 | 179.6515 | 320.5801 | 123.6077 |  | 132.2657 | 166.4172 | 94.9859 | 134.2015 |  | 27.7293 | 54.9583 | 27.6529 | 55.2066 | 116.6353 | 148.5047 | 219.7734 | 6.9116 | 27.9729 | 7.9565 | 61.8276 | 8.2905 | 41.5508 | 48.8152 | 50.1218 | 16.795 |  |  | 2.3264 | 0.097999 | 0.26338 | -0.23131 | 2.7633 | 1.7356 | 4.7187 | -4.4633 | 0.60094 | 1.2911 | 6.4173 | -0.00049612 | -0.00051912 | -0.00054705 | 610.134 | 639.0583 | 364.1856 | 182.5068 | 98.8624 | 47.6098 | 26.1885 | 115.4826 | 93.3046 | 64.944 | 46.6642 | 29.1381 | 21.8212 | 17.4821 | 109.4646 | 94.7151 | 84.8296 | 55.8696 | 48.7301 | 87.8743 | 61.1807 | 169.2848 | 193.9989 | 219.0344 | 230.9148 | 254.219 | 269.0332 |  |  |  | 314.5099 | 256.4628 | 259.1644 | 261.5297 | 2.754 | 2.172 | 473.5905 |  |  | 400.0653 |  |  | 309.9656 | 334.1179 | 185.6614 | 180.5719 | 237.1421 | 133.1197 | 914.2914 | 828.6412 | 766.4553 | 580.1365 | 818.873 |  | 612.0785 | 800.6231 | 272.9034 | 811.3054 | 325.2443 | 772.9815 |  | 713.2802 |  |  | 805.7297 | 932.2832 | 892.0803 | [6 empty] | 789.5121 |  |  | 792.8738 |  |  | 195.5744 | 306.268 | 358.5527 | 104.6235 | 261.8159 | 324.3311 | 173.0634 | 280.2677 |  | 241.5047 | 355.1072 | 169.1952 | 310.5875 | 219.1809 | 342.1779 | 106.7051 | 252.2856 |  | 253.4584 | 299.2324 | 341.0923 | 148.4651 | 270.0992 | 337.3443 | 149.9917 | 294.1057 | 212.5989 | 327.9627 | 176.5714 | 325.5347 | 0.43777 | 19.1787 | 1.5075 | 0.3197 | -40.0564 | 3.1162 | 816.06 | 0.24 | 2.5273 | 0.39517 | 0.64784 | -0.60711 | 2.3788 | 1.8853 | 3.1085 | 29.0738 | -9.6178 | -6.2317 | -1.4357 | -1.9192 | 12.2231 | 8.2339
42810.5711 | 11322 | 102.6214 | 74.0707 | 55.4579 | 40.5428 | 25.3891 | 20.6593 | 17.2832 | 150.5921 | 103.2609 | 79.9637 | 56.8128 | 30.3559 | 20.3437 | 16.6652 | 151.4942 | 157.6306 | 423.7391 | 192.2257 | 176.2172 | 372.1799 |  |  |  | 244.8243 | 289.9095 | 275.1221 | 287.9133 | 143.4871 | 292.2736 | 144.1577 | 193.585 | 134.0744 | 196.2087 | 260.1125 | 179.2555 | 320.633 | 122.9319 |  | 132.1722 | 166.7158 | 94.8128 | 132.3988 |  | 27.6238 | 55.0311 | 27.5722 | 55.4201 | 116.5545 | 148.7788 | 220.3444 | 6.9723 | 27.9931 | 8.0449 | 61.8708 | 8.2744 | 41.5809 | 48.7871 | 50.1198 | 16.7917 |  |  | 2.1634 | 0.067771 | 0.14247 | -0.048626 | 2.6418 | 1.7902 | 5.0341 | -4.1919 | 0.61515 | 1.6262 | 6.6019 | -0.00052076 | -0.00050598 | -0.00053391 | 636.5916 | 668.9359 | 364.3364 | 182.5461 | 98.8764 | 47.6248 | 26.2037 | 115.4878 | 93.3207 | 64.9582 | 46.6641 | 29.1426 | 21.8196 | 17.4879 | 111.0826 | 94.7249 | 85.2269 | 57.1853 | 50.0654 | 87.9983 | 61.2322 | 169.2872 | 194.0019 | 219.0232 | 230.9206 | 254.2394 | 269.0544 |  |  |  | 314.5773 | 256.7545 | 259.9589 | 261.0563 | 1.4717 | 1.5786 | 474.7784 |  |  | 402.1075 |  |  | 309.9558 | 334.1288 | 186.3907 | 180.5665 | 237.1464 | 132.9821 | 915.2546 | 828.9112 | 766.5572 | 579.8152 | 819.1915 |  | 612.2352 | 800.3586 | 272.8605 | 811.2265 | 325.3238 | 772.8054 |  | 713.1918 |  |  | 807.8185 | 932.8419 | 891.4614 | [6 empty] | 789.4883 |  |  | 792.7974 |  |  | 195.4704 | 306.4364 | 358.0927 | 104.4826 | 262.1774 | 324.388 | 172.8179 | 280.3187 |  | 241.635 | 354.5751 | 169.3688 | 310.7931 | 219.1706 | 342.3939 | 106.6337 | 252.5833 |  | 254.0799 | 299.3431 | 341.1261 | 148.2943 | 270.0522 | 337.4912 | 149.8369 | 294.3053 | 212.3676 | 328.1163 | 176.6124 | 325.548 | 0.41234 | 19.1719 | 1.5099 | 0.31832 | -40.1475 | 3.1162 | 808.03 | 0.25 | 2.4374 | 0.32866 | 0.47653 | -0.27839 | 2.3267 | 1.9153 | 3.2118 | 29.0939 | -9.6132 | -6.2235 | -1.6004 | -1.9572 | 12.2772 | 8.252
42810.5711 | 11323 | 102.6183 | 74.0761 | 55.4588 | 40.5442 | 25.386 | 20.6523 | 17.2746 | 150.599 | 103.258 | 79.972 | 56.8168 | 30.3585 | 20.3413 | 16.6589 | 151.4956 | 157.6249 | 423.7091 | 192.2338 | 176.4646 | 372.2166 |  |  |  | 244.8082 | 289.9059 | 275.2586 | 288.1416 | 143.787 | 292.0673 | 144.1658 | 193.6042 | 133.6408 | 196.2102 | 260.1325 | 179.1177 | 320.7101 | 122.6734 |  | 132.4549 | 166.8751 | 94.6722 | 131.6069 |  | 27.5482 | 54.9421 | 27.5213 | 55.4358 | 116.5962 | 149.0149 | 221.3417 | 7.056 | 27.9995 | 8.2466 | 61.9102 | 8.2865 | 41.6256 | 48.7812 | 50.1423 | 16.806 |  |  | 2.7016 | 0.14203 | -0.039548 | -0.18728 | 2.2068 | 1.8178 | 5.1957 | -4.1853 | 0.53945 | 1.6241 | 6.6136 | -0.00053883 | -0.00053226 | -0.00055362 | 655.2762 | 682.1408 | 364.4581 | 182.574 | 98.8872 | 47.627 | 26.2006 | 115.4874 | 93.3195 | 64.9624 | 46.6696 | 29.1473 | 21.8249 | 17.4865 | 108.5309 | 91.8237 | 83.3385 | 55.9209 | 49.6963 | 88.0181 | 61.2703 | 169.2841 | 194.0059 | 219.0224 | 230.9319 | 254.2645 | 269.0672 |  |  |  | 314.7956 | 257.0209 | 261.3298 | 260.3478 | 1.477 | 1.0765 | 475.0551 |  |  | 403.0862 |  |  | 309.947 | 334.1475 | 186.9184 | 180.5653 | 237.1755 | 132.5274 | 915.8249 | 828.8268 | 767.0238 | 579.4212 | 819.8527 |  | 612.4754 | 800.4223 | 272.7587 | 811.0719 | 325.3313 | 773.1567 |  | 712.9852 |  |  | 807.5494 | 933.5059 | 891.1945 | [6 empty] | 789.4035 |  |  | 792.7175 |  |  | 195.3632 | 306.8612 | 357.4001 | 104.5289 | 262.0452 | 324.4657 | 172.9383 | 280.3083 |  | 241.3432 | 354.5139 | 169.5029 | 310.8708 | 219.3906 | 342.7373 | 106.7242 | 252.9687 |  | 254.8638 | 299.0819 | 341.1769 | 148.4788 | 270.3504 | 337.7783 | 149.8204 | 294.523 | 212.3837 | 328.1052 | 176.7477 | 325.6561 | 0.30815 | 19.1733 | 1.5118 | 0.31764 | -40.1769 | 3.1162 | 796.62 | 0.24 | 2.7232 | 0.47572 | -0.25103 | -0.54627 | 2.1271 | 1.9305 | 3.2639 | 29.1201 | -9.6216 | -6.2186 | -1.3144 | -1.7428 | 12.305 | 8.2878
42810.5711 | 11324 | 102.6275 | 74.076 | 55.469 | 40.5494 | 25.3873 | 20.6607 | 17.2686 | 150.6036 | 103.27 | 79.9738 | 56.8166 | 30.3581 | 20.3454 | 16.6537 | 151.4898 | 157.62 | 423.6875 | 192.2507 | 176.5465 | 372.2603 |  |  |  | 244.7919 | 289.9152 | 274.4857 | 287.841 | 141.7199 | 291.9304 | 144.1597 | 193.6138 | 133.692 | 196.2051 | 260.1547 | 179.237 | 320.792 | 122.6366 |  | 132.856 | 167.0321 | 95.1295 | 131.3058 |  | 27.4838 | 54.8482 | 27.531 | 55.6321 | 116.6158 | 149.32 | 222.4883 | 7.0874 | 28.013 | 8.3289 | 61.9187 | 8.2953 | 41.6676 | 48.7759 | 50.1816 | 16.8102 |  |  | 1.9703 | 0.16962 | -0.034948 | -0.87265 | 2.0694 | 2.0557 | 4.8948 | -4.3549 | 1.119 | 2.3498 | 6.5914 | -0.00050598 | -0.00051255 | -0.00052733 | 643.5447 | 657.3649 | 364.5887 | 182.606 | 98.8902 | 47.6316 | 26.1966 | 115.4757 | 93.3241 | 64.9599 | 46.6723 | 29.1493 | 21.8222 | 17.4825 | 104.048 | 87.4003 | 78.4276 | 54.5818 | 50.0234 | 87.9453 | 61.2247 | 169.2707 | 193.9893 | 219.0006 | 230.9287 | 254.2802 | 269.0763 |  |  |  | 315.0681 | 257.5066 | 262.101 | 260.7758 | 1.2853 | 1.263 | 475.3103 |  |  | 403.5076 |  |  | 309.9364 | 334.1559 | 186.4648 | 180.5632 | 237.1878 | 132.511 | 916.1104 | 828.6194 | 767.5204 | 579.196 | 820.341 |  | 612.7417 | 800.418 | 272.7906 | 810.7825 | 325.2386 | 773.5716 |  | 713.4291 |  |  | 807.2973 | 933.9112 | 891.1784 | [6 empty] | 789.3055 |  |  | 792.6806 |  |  | 195.1192 | 307.0184 | 357.0485 | 104.7246 | 261.8774 | 324.5344 | 173.501 | 280.5913 |  | 240.7904 | 354.8215 | 169.626 | 310.9009 | 219.6408 | 343.0733 | 106.9495 | 253.185 |  | 255.2349 | 299.4015 | 341.2053 | 148.1325 | 270.7909 | 338.0043 | 149.8144 | 294.6934 | 212.4246 | 328.1424 | 176.8132 | 325.8486 | 0.35264 | 19.1683 | 1.5124 | 0.31684 | -40.1273 | 3.1162 | 794.77 | 0.24 | 2.3253 | 0.51981 | -0.23595 | -1.179 | 2.0606 | 2.0537 | 3.1691 | 29.1559 | -9.6194 | -6.2176 | -0.82521 | -1.2026 | 12.3195 | 8.296
42810.5711 | 11325 | 102.631 | 74.0976 | 55.4764 | 40.5558 | 25.3944 | 20.666 | 17.2839 | 150.6157 | 103.289 | 79.9813 | 56.8388 | 30.3734 | 20.3498 | 16.6701 | 151.483 | 157.6233 | 423.666 | 192.2649 | 176.4215 | 372.2933 |  |  |  | 244.7853 | 289.9193 | 274.1782 | 287.8636 | 141.6685 | 292.0106 | 144.1614 | 193.6263 | 133.817 | 196.2069 | 260.1721 | 179.4459 | 320.8547 | 122.6997 |  | 133.315 | 167.3529 | 94.3429 | 131.339 |  | 27.5031 | 54.816 | 27.5298 | 55.3547 | 116.6126 | 149.446 | 223.1498 | 7.015 | 28.0148 | 8.3799 | 61.964 | 8.2803 | 41.6957 | 48.7548 | 50.2072 | 16.8009 |  |  | 2.2094 | 0.14794 | 0.34355 | -0.52109 | 2.7331 | 2.0458 | 5.2982 | -4.1426 | 0.95103 | 1.3373 | 6.5534 | -0.00051583 | -0.00047969 | -0.00056183 | 620.583 | 622.282 | 364.7138 | 182.6345 | 98.9052 | 47.6379 | 26.1976 | 115.4747 | 93.3225 | 64.9625 | 46.6808 | 29.1514 | 21.8195 | 17.476 | 99.7755 | 85.5646 | 75.7504 | 52.8364 | 47.7024 | 87.9474 | 61.2059 | 169.2814 | 193.9962 | 219.0027 | 230.9416 | 254.3074 | 269.1073 |  |  |  | 315.1689 | 258.8523 | 262.4971 | 262.8229 | 1.4663 | 1.2357 | 475.0291 |  |  | 402.1222 |  |  | 309.9324 | 334.1673 | 186.0154 | 180.5621 | 237.1986 | 132.4411 | 915.7382 | 828.4656 | 767.9759 | 579.3538 | 820.6948 |  | 612.8516 | 799.582 | 272.8216 | 810.5308 | 325.1918 | 773.0977 |  | 713.4165 |  |  | 807.3358 | 932.0793 | 890.0811 | [6 empty] | 789.172 |  |  | 792.6489 |  |  | 195.3363 | 307.1314 | 356.7072 | 104.9602 | 262.0074 | 324.5784 | 174.1567 | 280.8414 |  | 240.3971 | 355.1319 | 169.7072 | 311.1076 | 219.4459 | 343.3694 | 106.6387 | 253.2661 |  | 254.5098 | 299.6285 | 341.2418 | 147.8012 | 271.0394 | 338.112 | 149.9889 | 294.9056 | 212.2801 | 328.3255 | 176.783 | 326.0358 | 0.2288 | 19.1677 | 1.5143 | 0.31963 | -40.1325 | 3.1162 | 814.07 | 0.25 | 2.4626 | 0.48543 | 0.73974 | -0.91104 | 2.3684 | 2.0491 | 3.2976 | 29.1664 | -9.5942 | -6.2142 | -0.35022 | -0.90743 | 12.3233 | 8.2466
42810.5711 | 11326 | 102.6406 | 74.102 | 55.4897 | 40.5686 | 25.3998 | 20.6671 | 17.2759 | 150.6289 | 103.2897 | 79.9963 | 56.8465 | 30.3768 | 20.3579 | 16.6573 | 151.4788 | 157.6159 | 423.6562 | 192.2853 | 176.4907 | 372.3243 |  |  |  | 244.7942 | 289.9328 | 274.2909 | 287.9975 | 141.8279 | 292.2933 | 144.1667 | 193.6387 | 133.6181 | 196.2018 | 260.191 | 179.5216 | 320.9085 | 122.91 |  | 132.9681 | 167.592 | 94.169 | 132.0175 |  | 27.5772 | 54.8244 | 27.5771 | 55.2204 | 116.4848 | 149.2753 | 223.6371 | 6.9748 | 28.0242 | 8.4586 | 62.0511 | 8.2735 | 41.7215 | 48.7409 | 50.2263 | 16.8116 |  |  | 2.149 | -0.3403 | 0.21738 | -0.67157 | 3.1832 | 2.3132 | 5.1885 | -4.0947 | 0.52213 | 3.2108 | 6.5991 | -0.00050433 | -0.00044848 | -0.00051748 | 602.3781 | 610.3436 | 364.8429 | 182.6591 | 98.9235 | 47.6474 | 26.2083 | 115.4827 | 93.3299 | 64.973 | 46.6818 | 29.1559 | 21.832 | 17.4773 | 99.0078 | 84.6845 | 73.6963 | 52.7293 | 48.7345 | 88.0225 | 61.1701 | 169.2871 | 193.9976 | 218.9975 | 230.9546 | 254.3334 | 269.1232 |  |  |  | 315.1492 | 259.0932 | 262.4586 | 263.3413 | 1.6679 | 1.4138 | 473.2221 |  |  | 399.8913 |  |  | 309.9298 | 334.1899 | 186.6965 | 180.5669 | 237.2151 | 132.2043 | 915.9693 | 828.3529 | 768.9181 | 579.3394 | 820.9637 |  | 612.9012 | 798.3881 | 272.8118 | 810.3534 | 325.067 | 772.706 |  | 712.9894 |  |  | 808.5211 | 931.8033 | 889.0771 | [6 empty] | 789.028 |  |  | 792.5508 |  |  | 195.489 | 306.7271 | 356.7027 | 105.5852 | 262.2871 | 324.6252 | 174.9896 | 280.9638 |  | 240.4177 | 355.2947 | 169.8623 | 311.2464 | 219.2576 | 343.5297 | 106.6854 | 253.2116 |  | 255.1951 | 299.4142 | 341.2788 | 147.382 | 271.2006 | 338.2345 | 150.4449 | 295.1062 | 211.9635 | 328.4878 | 176.8236 | 326.1523 | 0.19259 | 19.1604 | 1.5145 | 0.3205 | -40.1516 | 3.1162 | 845.41 | 0.24 | 2.4293 | -0.73623 | 0.58844 | -1.0343 | 2.5555 | 2.1785 | 3.2626 | 29.1682 | -9.5616 | -6.2188 | -0.25578 | -0.68348 | 12.3085 | 8.2308
42810.5711 | 11327 | 102.6464 | 74.1048 | 55.4934 | 40.5747 | 25.3988 | 20.6731 | 17.2767 | 150.6435 | 103.2945 | 80.0024 | 56.8472 | 30.3772 | 20.3583 | 16.6618 | 151.4726 | 157.6081 | 423.6345 | 192.3029 | 176.654 | 372.3457 |  |  |  | 244.788 | 289.9394 | 274.3697 | 287.9863 | 141.239 | 292.4126 | 144.1616 | 193.6452 | 133.8021 | 196.1973 | 260.1977 | 179.7113 | 320.9754 | 123.2578 |  | 132.4077 | 167.5381 | 94.7453 | 132.2523 |  | 27.5786 | 54.7153 | 27.5824 | 55.3692 | 116.2517 | 149.3316 | 224.4998 | 6.8304 | 28.0048 | 8.3469 | 62.1324 | 8.2711 | 41.7401 | 48.7369 | 50.2456 | 16.8156 |  |  | 2.2554 | 0.32273 | -0.16046 | -0.68997 | 3.0262 | 1.6647 | 4.6089 | -3.6504 | 0.44837 | 1.6159 | 6.647 | -0.00047805 | -0.00050105 | -0.00054705 | 618.767 | 626.1017 | 364.98 | 182.6955 | 98.9361 | 47.6664 | 26.2105 | 115.4807 | 93.3417 | 64.9835 | 46.6902 | 29.1606 | 21.8307 | 17.4844 | 101.4834 | 88.2112 | 76.3508 | 52.7094 | 49.4024 | 88.1935 | 61.2019 | 169.2839 | 193.9928 | 218.996 | 230.9625 | 254.3605 | 269.1435 |  |  |  | 315.1441 | 258.9309 | 261.3324 | 262.8255 | 2.2507 | 3.0346 | 472.145 |  |  | 397.8646 |  |  | 309.931 | 334.2067 | 186.8528 | 180.5729 | 237.2318 | 132.2438 | 916.2213 | 828.1379 | 769.4708 | 579.7542 | 821.3443 |  | 612.9696 | 799.6589 | 272.757 | 810.316 | 324.9696 | 773.3441 |  | 713.114 |  |  | 809.4616 | 932.8461 | 888.5455 | [6 empty] | 788.8435 |  |  | 792.3807 |  |  | 195.9337 | 306.5168 | 356.7125 | 106.0403 | 262.3411 | 324.6955 | 174.5793 | 281.3307 |  | 240.7563 | 355.3185 | 169.7775 | 311.3415 | 219.3386 | 343.794 | 107.0404 | 253.1747 |  | 256.0312 | 299.1429 | 341.308 | 147.1903 | 271.3631 | 338.3584 | 150.5871 | 295.2771 | 212.0192 | 328.6389 | 176.6827 | 326.1696 | 0.22995 | 19.1604 | 1.5138 | 0.31989 | -40.1736 | 3.1162 | 853.05 | 0.18 | 2.489 | 0.71686 | -0.50547 | -1.0482 | 2.4918 | 1.8481 | 3.0752 | 29.1703 | -9.6005 | -6.2252 | -0.51001 | -0.97461 | 12.307 | 8.2447
42810.5711 | 11328 | 102.6461 | 74.1164 | 55.4972 | 40.5702 | 25.4023 | 20.6643 | 17.2783 | 150.6463 | 103.2978 | 80.0074 | 56.8518 | 30.3778 | 20.3547 | 16.6652 | 151.4771 | 157.6052 | 423.6228 | 192.3194 | 176.6493 | 372.3619 |  |  |  | 244.7863 | 289.9459 | 274.275 | 287.9882 | 141.3671 | 292.2834 | 144.1647 | 193.6603 | 133.6318 | 196.193 | 260.2171 | 179.7694 | 321.0614 | 123.2223 |  | 132.7959 | 167.4103 | 94.5834 | 132.9168 |  | 27.7645 | 54.6042 | 27.6533 | 55.2165 | 115.9237 | 149.4732 | 225.0417 | 6.9193 | 28.0133 | 8.2297 | 62.1792 | 8.2616 | 41.7537 | 48.7371 | 50.2656 | 16.8205 |  |  | 2.5814 | 0.10194 | -0.27085 | -0.50992 | 2.5038 | 2.1358 | 4.352 | -3.9928 | -0.16501 | 1.9636 | 6.5357 | -0.00054705 | -0.00046491 | -0.00054212 | 594.7462 | 596.4571 | 365.1112 | 182.7325 | 98.9369 | 47.6661 | 26.208 | 115.479 | 93.3435 | 64.9759 | 46.6869 | 29.1641 | 21.8191 | 17.4808 | 105.686 | 93.4539 | 82.5363 | 55.3232 | 52.953 | 88.488 | 61.3359 | 169.2788 | 193.9934 | 218.9824 | 230.9611 | 254.3844 | 269.1553 |  |  |  | 315.1567 | 258.5518 | 260.2013 | 262.4882 | 1.7993 | 2.6873 | 473.2973 |  |  | 398.0855 |  |  | 309.9113 | 334.2158 | 186.1523 | 180.5738 | 237.2369 | 132.2013 | 916.1635 | 827.8171 | 769.0389 | 580.0837 | 821.5066 |  | 613.147 | 800.2243 | 272.7527 | 810.1326 | 324.9132 | 773.3183 |  | 713.1379 |  |  | 811.3528 | 933.3675 | 888.9889 | [6 empty] | 788.6199 |  |  | 792.2389 |  |  | 196.1333 | 306.3684 | 356.4343 | 105.796 | 262.0749 | 324.7911 | 174.0081 | 281.6885 |  | 240.9738 | 355.3661 | 169.6968 | 311.4817 | 219.4653 | 344.0092 | 106.9791 | 253.1794 |  | 256.135 | 299.3495 | 341.35 | 147.4475 | 271.4685 | 338.3725 | 150.4862 | 295.4683 | 212.3278 | 329.1894 | 176.2664 | 326.1605 | 0.36342 | 19.1544 | 1.512 | 0.31989 | -40.1953 | 3.1162 | 882.43 | 0.24 | 2.6625 | 0.40282 | -0.65661 | -0.90093 | 2.2669 | 2.0938 | 2.9887 | 29.1987 | -9.6165 | -6.2244 | -0.9411 | -1.6459 | 12.2951 | 8.255
42810.5712 | 11329 | 102.6484 | 74.1232 | 55.501 | 40.5784 | 25.402 | 20.6608 | 17.2755 | 150.6561 | 103.3024 | 80.0131 | 56.8616 | 30.3864 | 20.3545 | 16.6638 | 151.4702 | 157.6063 | 423.5943 | 192.3271 | 176.6107 | 372.3864 |  |  |  | 244.7908 | 289.9471 | 274.3798 | 288.1323 | 141.9366 | 292.3749 | 144.1539 | 193.6699 | 133.2589 | 196.192 | 260.2364 | 179.9681 | 321.1323 | 123.5565 |  | 132.9557 | 167.554 | 93.8172 | 132.9311 |  | 27.8283 | 54.5376 | 27.6184 | 55.2128 | 116.1084 | 149.7746 | 224.9928 | 6.9804 | 28.0132 | 8.11 | 62.2101 | 8.2386 | 41.7706 | 48.7267 | 50.2765 | 16.8201 |  |  | 2.1871 | 0.46401 | -0.16112 | -0.6098 | 2.6858 | 1.9545 | 4.7022 | -3.864 | 0.54898 | 1.4915 | 6.7138 | -0.00051091 | -0.00051091 | -0.00054869 | 624.0423 | 655.945 | 365.2397 | 182.7868 | 98.947 | 47.6623 | 26.2264 | 115.4891 | 93.3466 | 64.9853 | 46.6959 | 29.1664 | 21.8265 | 17.479 | 105.7597 | 93.7853 | 84.7572 | 56.5888 | 54.6686 | 88.6033 | 61.4223 | 169.2782 | 194.0031 | 218.9791 | 230.9783 | 254.416 | 269.177 |  |  |  | 315.1694 | 259.5331 | 260.6629 | 263.4614 | 1.429 | 1.4968 | 473.7414 |  |  | 397.2777 |  |  | 309.9056 | 334.2323 | 186.105 | 180.5696 | 237.2566 | 131.8978 | 915.9074 | 827.489 | 769.1523 | 580.6757 | 821.4958 |  | 613.2455 | 798.5746 | 272.7517 | 809.9018 | 325.0078 | 772.5071 |  | 713.0874 |  |  | 812.2914 | 932.1559 | 887.7398 | [6 empty] | 788.4144 |  |  | 792.11 |  |  | 196.0257 | 306.2869 | 356.1094 | 105.566 | 261.9677 | 324.8539 | 173.9656 | 281.7808 |  | 241.1979 | 355.5612 | 169.7207 | 311.5947 | 219.4892 | 343.9961 | 106.8683 | 253.1729 |  | 255.7033 | 299.8777 | 341.3934 | 147.3018 | 271.6794 | 338.2081 | 150.2759 | 295.6979 | 212.5044 | 329.4505 | 176.0074 | 326.1176 | 0.3927 | 19.1597 | 1.5081 | 0.31879 | -40.2727 | 3.1162 | 910.91 | 0.23 | 2.4509 | 0.85933 | -0.50637 | -0.98513 | 2.3487 | 2.0036 | 3.1078 | 29.2173 | -9.5707 | -6.2108 | -0.93523 | -1.8823 | 12.3 | 8.2289
42810.5712 | 11330 | 102.6573 | 74.1223 | 55.5004 | 40.5854 | 25.3983 | 20.663 | 17.2701 | 150.6603 | 103.3035 | 80.0179 | 56.8681 | 30.3841 | 20.3567 | 16.6613 | 151.4705 | 157.6002 | 423.5626 | 192.3288 | 176.629 | 372.4116 |  |  |  | 244.788 | 289.9503 | 274.655 | 288.2566 | 141.8124 | 292.3915 | 144.145 | 193.685 | 133.0877 | 196.1792 | 260.2492 | 180.032 | 321.173 | 123.8158 |  | 132.6531 | 167.8195 | 92.862 | 133.1008 |  | 27.7801 | 54.4233 | 27.6005 | 55.5572 | 116.5003 | 150.177 | 224.9544 | 6.9434 | 28.0155 | 8.0228 | 62.2432 | 8.2358 | 41.7844 | 48.7445 | 50.2891 | 16.8223 |  |  | 3.1018 | 0.22219 | 0.002508 | -0.88513 | 2.8856 | 2.2508 | 4.7968 | -3.8417 | 0.86501 | 1.8771 | 6.5717 | -0.00054869 | -0.00053883 | -0.00052733 | 640.8759 | 672.7412 | 365.3763 | 182.8193 | 98.9578 | 47.6726 | 26.2259 | 115.4915 | 93.3587 | 64.9978 | 46.7048 | 29.1705 | 21.8369 | 17.4884 | 101.4383 | 91.2326 | 82.3782 | 55.5526 | 52.7805 | 88.5916 | 61.4544 | 169.2827 | 193.9939 | 218.973 | 230.9824 | 254.4387 | 269.1919 |  |  |  | 315.2813 | 260.4304 | 261.6437 | 263.8634 | 1.5285 | 2.0791 | 473.4272 |  |  | 394.5506 |  |  | 309.8946 | 334.2433 | 185.8257 | 180.5655 | 237.2767 | 131.4206 | 915.069 | 827.1446 | 769.3153 | 580.901 | 821.496 |  | 613.2197 | 797.0571 | 272.853 | 809.5913 | 325.0284 | 771.6534 |  | 712.9004 |  |  | 811.0479 | 930.8323 | 886.6798 | [6 empty] | 788.1796 |  |  | 791.943 |  |  | 195.914 | 306.4817 | 356.1842 | 105.6773 | 262.2066 | 324.9051 | 174.4491 | 281.7376 |  | 241.4009 | 355.9068 | 169.377 | 311.7244 | 219.6923 | 343.9905 | 106.5943 | 253.3102 |  | 256.0828 | 300.2479 | 341.4389 | 147.143 | 271.9197 | 338.1017 | 150.0867 | 295.9435 | 212.8555 | 329.3502 | 176.2557 | 326.2391 | 0.35514 | 19.1537 | 1.5063 | 0.31971 | -40.2773 | 3.1162 | 905.57 | 0.18 | 2.9188 | 0.59455 | 0.063166 | -1.1867 | 2.4357 | 2.1512 | 3.1404 | 29.2125 | -9.522 | -6.2006 | -0.45651 | -1.6141 | 12.2984 | 8.226
42810.5712 | 11331 | 102.6525 | 74.1203 | 55.5123 | 40.5889 | 25.3932 | 20.6667 | 17.2813 | 150.6621 | 103.3057 | 80.0268 | 56.8743 | 30.3896 | 20.3527 | 16.6638 | 151.4684 | 157.5981 | 423.5407 | 192.3447 | 176.6496 | 372.4526 |  |  |  | 244.7833 | 289.9617 | 274.3416 | 288.1109 | 140.094 | 292.0654 | 144.1524 | 193.6867 | 132.5144 | 196.1873 | 260.2706 | 179.9242 | 321.2493 | 123.8556 |  | 132.6387 | 167.9516 | 91.8664 | 133.0173 |  | 27.8414 | 54.3904 | 27.5493 | 55.5707 | 116.7325 | 150.6966 | 224.9838 | 6.9081 | 28.03 | 7.9878 | 62.2762 | 8.2323 | 41.7772 | 48.7566 | 50.2861 | 16.823 |  |  | 2.5676 | -0.053797 | -0.10986 | -0.52043 | 2.6096 | 2.1358 | 4.5241 | -4.161 | 0.678 | 1.9793 | 6.162 | -0.00048298 | -0.00053883 | -0.00056512 | 625.1535 | 649.3568 | 365.508 | 182.8544 | 98.9706 | 47.6815 | 26.2294 | 115.494 | 93.3594 | 65.0071 | 46.7108 | 29.1727 | 21.8395 | 17.4946 | 98.6418 | 92.4412 | 81.977 | 56.6653 | 50.9982 | 88.6498 | 61.5121 | 169.2785 | 193.9972 | 218.9651 | 230.987 | 254.4614 | 269.2102 |  |  |  | 315.3393 | 259.976 | 261.7259 | 262.531 | 1.8415 | 1.8404 | 472.9843 |  |  | 392.97 |  |  | 309.8919 | 334.2571 | 185.8715 | 180.5675 | 237.2793 | 131.4227 | 913.4766 | 826.8209 | 769.7816 | 580.3771 | 821.4197 |  | 613.8612 | 796.06 | 272.8936 | 809.3759 | 325.019 | 770.9084 |  | 712.3937 |  |  | 809.6107 | 928.4466 | 885.5152 | [6 empty] | 787.9653 |  |  | 791.7755 |  |  | 196.0238 | 306.827 | 356.0134 | 105.9071 | 262.603 | 324.9755 | 174.9752 | 281.7366 |  | 241.6235 | 356.4468 | 169.1115 | 311.9167 | 219.9202 | 344.1256 | 106.6326 | 253.5506 |  | 255.5805 | 300.232 | 341.4853 | 147.4204 | 272.1824 | 338.0052 | 150.0003 | 296.2243 | 213.5221 | 329.2189 | 176.6518 | 326.3966 | 0.12653 | 19.1562 | 1.5026 | 0.32013 | -40.2319 | 3.1163 | 902.73 | 0.26 | 2.6548 | -0.29254 | -0.41804 | -0.90988 | 2.3177 | 2.0968 | 3.0517 | 29.3339 | -9.4917 | -6.1953 | -0.13869 | -1.5626 | 12.3064 | 8.2673
42810.5712 | 11332 | 102.6593 | 74.1275 | 55.5154 | 40.5993 | 25.4022 | 20.6614 | 17.277 | 150.6696 | 103.3158 | 80.0224 | 56.8731 | 30.3907 | 20.3592 | 16.6612 | 151.4639 | 157.6007 | 423.5099 | 192.3551 | 176.6812 | 372.4903 |  |  |  | 244.7762 | 289.9621 | 273.7962 | 287.9273 | 137.946 | 291.7682 | 144.1636 | 193.7136 | 132.642 | 196.1862 | 260.2903 | 179.8418 | 321.3141 | 123.8097 |  | 132.0267 | 168.2397 | 92.985 | 132.2665 |  | 27.933 | 54.318 | 27.524 | 55.4317 | 116.9033 | 151.1171 | 224.8876 | 6.914 | 28.0525 | 8.0361 | 62.3244 | 8.234 | 41.7815 | 48.7823 | 50.2842 | 16.8288 |  |  | 2.2968 | 0.30433 | 0.1957 | -0.07097 | 2.9053 | 1.4071 | 4.5353 | -4.3095 | 0.38688 | 2.0575 | 6.5363 | -0.00055855 | -0.00052569 | -0.00055855 | 601.0997 | 612.1611 | 365.635 | 182.8786 | 98.9833 | 47.6869 | 26.2346 | 115.4928 | 93.3626 | 65.0073 | 46.7196 | 29.1797 | 21.8381 | 17.4885 | 98.7344 | 92.4982 | 81.5286 | 55.5337 | 49.1103 | 88.7221 | 61.5723 | 169.2799 | 193.9984 | 218.9636 | 231.0022 | 254.4918 | 269.2284 |  |  |  | 315.4313 | 259.5386 | 261.907 | 262.7449 | 1.7519 | 1.8032 | 472.2483 |  |  | 393.0621 |  |  | 309.8858 | 334.2812 | 184.1639 | 180.5726 | 237.3033 | 131.3644 | 912.7274 | 826.576 | 770.2594 | 580.2022 | 821.362 |  | 616.3334 | 795.5933 | 272.8415 | 809.2329 | 324.8133 | 770.8438 |  | 712.2813 |  |  | 807.7443 | 925.1469 | 884.9924 | [6 empty] | 787.7746 |  |  | 791.554 |  |  | 195.9852 | 306.8222 | 356.0421 | 106.0466 | 263.1188 | 325.0457 | 175.0662 | 282.2748 |  | 241.4038 | 357.0611 | 169.4163 | 312.1199 | 220.0334 | 344.0732 | 106.9438 | 253.9294 |  | 255.4068 | 300.1017 | 341.5186 | 147.7036 | 272.4731 | 338.0154 | 149.9074 | 296.4174 | 213.8986 | 329.0855 | 176.8439 | 326.6228 | 0.26308 | 19.1568 | 1.4981 | 0.31988 | -40.2552 | 3.1163 | 923.51 | 0.28 | 2.5103 | 0.6957 | 0.55789 | -0.33596 | 2.4467 | 1.7027 | 3.057 | 29.7971 | -9.4821 | -6.2071 | -0.14017 | -1.5056 | 12.3322 | 8.2682
42810.5712 | 11333 | 102.6594 | 74.1317 | 55.5129 | 40.6031 | 25.4046 | 20.6613 | 17.2789 | 150.6797 | 103.3236 | 80.0291 | 56.8826 | 30.394 | 20.3567 | 16.6512 | 151.4616 | 157.5928 | 423.4917 | 192.3688 | 176.7985 | 372.5284 |  |  |  | 244.763 | 289.9661 | 274.0634 | 288.019 | 137.1886 | 291.6916 | 144.154 | 193.7251 | 132.618 | 196.1863 | 260.3067 | 180.0624 | 321.3636 | 123.7469 |  | 132.4124 | 168.5395 | 93.5889 | 131.4422 |  | 27.9966 | 54.2814 | 27.4985 | 55.2447 | 117.0512 | 151.4072 | 225.0708 | 6.8687 | 28.049 | 8.0957 | 62.3517 | 8.2384 | 41.7825 | 48.8141 | 50.2726 | 16.8387 |  |  | 2.0071 | 0.20313 | 0.18453 | -0.36076 | 3.222 | 1.7389 | 4.7581 | -4.2096 | 1.0349 | 1.7389 | 6.5312 | -0.00053555 | -0.00051419 | -0.00052898 | 556.9694 | 567.6137 | 365.7518 | 182.9165 | 98.9943 | 47.6887 | 26.2323 | 115.4894 | 93.3607 | 65.0122 | 46.7208 | 29.1798 | 21.8409 | 17.4801 | 97.442 | 91.8304 | 81.1141 | 54.9984 | 47.4884 | 88.7568 | 61.6143 | 169.2824 | 193.9987 | 218.9532 | 231.0057 | 254.515 | 269.2423 |  |  |  | 315.6408 | 259.4535 | 261.2468 | 262.795 | 1.9535 | 1.5657 | 472.7874 |  |  | 394.5205 |  |  | 309.8869 | 334.2926 | 182.4285 | 180.5674 | 237.3245 | 131.3991 | 912.2625 | 826.4514 | 770.374 | 580.4052 | 821.1308 |  | 618.7377 | 794.5883 | 272.8677 | 808.9859 | 324.6154 | 770.6242 |  | 712.6298 |  |  | 805.5797 | 922.9095 | 887.0903 | [6 empty] | 787.5694 |  |  | 791.3309 |  |  | 195.883 | 306.6038 | 356.564 | 105.9992 | 263.4831 | 325.1356 | 175.1606 | 282.6185 |  | 241.4791 | 357.0722 | 169.6687 | 312.3899 | 220.4835 | 344.1966 | 107.0087 | 254.268 |  | 255.969 | 299.8958 | 341.5627 | 147.9505 | 272.7594 | 338.1125 | 149.9069 | 296.4897 | 214.0701 | 329.1491 | 177.0531 | 326.8504 | 0.32664 | 19.159 | 1.4932 | 0.31934 | -40.2107 | 3.1162 | 934.32 | 0.25 | 2.3464 | 0.56835 | 0.5417 | -0.75742 | 2.5775 | 1.8935 | 3.1322 | 30.2556 | -9.4525 | -6.2153 | 0.0076601 | -1.4545 | 12.3588 | 8.2823
42810.5712 | 11334 | 102.6599 | 74.1427 | 55.5142 | 40.6019 | 25.4029 | 20.6601 | 17.276 | 150.6869 | 103.3282 | 80.039 | 56.8836 | 30.3978 | 20.357 | 16.6559 | 151.4599 | 157.5927 | 423.4625 | 192.3947 | 176.7315 | 372.5648 |  |  |  | 244.7596 | 289.9744 | 274.8992 | 288.4656 | 137.0364 | 291.8303 | 144.1544 | 193.7414 | 133.2537 | 196.1822 | 260.3255 | 180.0223 | 321.4165 | 123.3879 |  | 132.2591 | 168.4752 | 94.5105 | 131.7376 |  | 27.9091 | 54.2866 | 27.5115 | 55.2257 | 116.9194 | 151.5831 | 225.669 | 6.7383 | 28.0492 | 8.2054 | 62.3745 | 8.2454 | 41.8 | 48.8335 | 50.2671 | 16.8474 |  |  | 2.3192 | 0.31485 | 0.34881 | -0.20896 | 2.9421 | 2.2166 | 5.015 | -4.2471 | 0.3285 | 1.8356 | 6.4054 | -0.00054212 | -0.00056512 | -0.00053226 | 558.6855 | 572.6191 | 365.872 | 182.9406 | 98.9991 | 47.6934 | 26.227 | 115.4934 | 93.3588 | 65.0069 | 46.7163 | 29.1781 | 21.8326 | 17.4872 | 98.2935 | 93.5798 | 82.585 | 55.833 | 47.6384 | 88.8556 | 61.6741 | 169.2728 | 193.9918 | 218.9413 | 231.0079 | 254.5256 | 269.246 |  |  |  | 315.7243 | 259.5025 | 262.1379 | 263.4809 | 1.9809 | 2.2031 | 473.3342 |  |  | 395.8008 |  |  | 309.8802 | 334.2998 | 181.304 | 180.5627 | 237.3392 | 132.0236 | 912.6148 | 826.2839 | 770.613 | 580.3789 | 820.836 |  | 621.1189 | 794.3704 | 272.9079 | 808.9492 | 324.5186 | 770.5151 |  | 712.7904 |  |  | 803.4852 | 921.3306 | 887.1595 | [6 empty] | 787.4387 |  |  | 791.1555 |  |  | 195.6267 | 307.0832 | 357.11 | 105.9875 | 263.4061 | 325.2564 | 175.6864 | 282.5876 |  | 241.434 | 356.4861 | 170.1252 | 312.5903 | 220.7259 | 344.3805 | 107.0399 | 254.5811 |  | 256.6242 | 299.8315 | 341.5996 | 148.2497 | 273.0755 | 338.149 | 150.1616 | 296.5786 | 214.2206 | 329.4578 | 177.5581 | 327.0671 | 0.15445 | 19.1627 | 1.4866 | 0.3174 | -40.2656 | 3.1162 | 935.63 | 0.25 | 2.5226 | 0.70759 | 0.74477 | -0.57645 | 2.4635 | 2.1383 | 3.2163 | 30.7146 | -9.4438 | -6.2216 | -0.074909 | -1.6108 | 12.3546 | 8.2695
42810.5712 | 11335 | 102.6602 | 74.1392 | 55.5211 | 40.6005 | 25.4011 | 20.6562 | 17.2685 | 150.6884 | 103.325 | 80.0402 | 56.8895 | 30.393 | 20.3569 | 16.6499 | 151.4632 | 157.591 | 423.4434 | 192.4141 | 176.6792 | 372.5525 |  |  |  | 244.7588 | 289.9835 | 275.073 | 288.6076 | 136.9659 | 291.9372 | 144.1549 | 193.7492 | 133.5127 | 196.1821 | 260.3425 | 180.0934 | 321.435 | 123.4759 |  | 131.6738 | 168.6374 | 94.4014 | 132.6242 |  | 27.8506 | 54.4083 | 27.6036 | 55.4777 | 116.8397 | 151.8012 | 226.1422 | 6.8712 | 28.0379 | 8.1998 | 62.3877 | 8.2383 | 41.7936 | 48.8474 | 50.2625 | 16.8571 |  |  | 2.2522 | 0.15057 | 0.64057 | 0.17019 | 1.7159 | 2.5794 | 5.0183 | -3.9521 | 0.29912 | 0.72574 | 6.4153 | -0.00052241 | -0.00052405 | -0.00054212 | 561.5535 | 589.3652 | 366.0078 | 182.974 | 98.9997 | 47.6993 | 26.2267 | 115.4875 | 93.3689 | 65.0105 | 46.7172 | 29.1811 | 21.8315 | 17.478 | 101.0353 | 95.4938 | 82.3144 | 55.5976 | 48.8528 | 89.0895 | 61.7322 | 169.2693 | 193.9825 | 218.9267 | 231.0118 | 254.547 | 269.2554 |  |  |  | 315.762 | 259.3055 | 262.175 | 263.4956 | 2.0658 | 2.0358 | 473.2099 |  |  | 394.5684 |  |  | 309.8759 | 334.3191 | 181.7927 | 180.5628 | 237.3548 | 132.4767 | 913.3902 | 826.0961 | 770.7353 | 580.0436 | 821.0516 |  | 622.8984 | 793.7147 | 272.9542 | 808.8084 | 324.4992 | 770.0739 |  | 712.9416 |  |  | 801.2292 | 917.8843 | 884.3418 | [6 empty] | 787.3248 |  |  | 791.0701 |  |  | 195.3661 | 307.8075 | 357.3078 | 105.9052 | 263.2333 | 325.3998 | 176.0423 | 282.7602 |  | 241.6604 | 355.9288 | 170.5413 | 312.6048 | 221.1015 | 344.5337 | 107.1814 | 254.8599 |  | 257.1659 | 299.2413 | 341.6286 | 148.4869 | 273.4343 | 338.2089 | 149.9845 | 296.6949 | 214.6561 | 329.9424 | 177.7454 | 327.2993 | 0.39135 | 19.1659 | 1.4821 | 0.31434 | -40.2301 | 3.1163 | 934.19 | 0.17 | 2.4861 | 0.48941 | 1.0095 | 0.52034 | 1.8818 | 2.3072 | 3.2182 | 31.0476 | -9.4226 | -6.2192 | -0.35106 | -1.5738 | 12.3314 | 8.2718
42810.5712 | 11336 | 102.6713 | 74.1622 | 55.5303 | 40.6125 | 25.4108 | 20.6593 | 17.2688 | 150.701 | 103.3322 | 80.0468 | 56.9007 | 30.4021 | 20.3654 | 16.6569 | 151.4484 | 157.5789 | 423.4125 | 192.4091 | 176.5084 | 372.5466 |  |  |  | 244.7571 | 289.9644 | 275.5865 | 288.8244 | 137.4841 | 292.1277 | 144.1527 | 193.7586 | 134.1222 | 196.1725 | 260.3571 | 180.3405 | 321.4686 | 123.8651 |  | 130.9168 | 168.8191 | 95.2979 | 133.777 |  | 27.8892 | 54.5489 | 27.6009 | 55.9277 | 116.5693 | 152.1681 | 226.1335 | 7.0151 | 28.0385 | 8.3648 | 62.3824 | 8.2379 | 41.777 | 48.8596 | 50.2685 | 16.8574 |  |  | 2.2384 | -0.038681 | 0.13787 | -0.32133 | 2.0464 | 2.2331 | 4.946 | -3.8233 | 0.30165 | 1.5337 | 6.5796 | -0.00056676 | -0.00051255 | -0.00055362 | 557.0767 | 582.5995 | 366.1327 | 182.9917 | 99.0262 | 47.7066 | 26.2363 | 115.4839 | 93.3651 | 65.0198 | 46.7217 | 29.1877 | 21.8343 | 17.471 | 103.6735 | 95.953 | 84.0078 | 54.4985 | 48.4696 | 89.3171 | 61.8111 | 169.2682 | 193.98 | 218.9199 | 231.0188 | 254.5759 | 269.2686 |  |  |  | 315.8708 | 259.3401 | 262.1064 | 263.1433 | 1.4689 | 2.3258 | 472.7036 |  |  | 391.4617 |  |  | 309.8655 | 334.335 | 182.439 | 180.5627 | 237.3642 | 133.137 | 912.6727 | 825.8719 | 771.2582 | 579.5153 | 821.0774 |  | 624.5207 | 792.3565 | 273.0022 | 808.8073 | 324.4751 | 769.1954 |  | 712.559 |  |  | 800.7766 | 914.3415 | 883.4056 | [6 empty] | 787.1552 |  |  | 790.866 |  |  | 195.1847 | 308.7309 | 357.2574 | 105.8995 | 263.3947 | 325.5077 | 175.4276 | 283.0394 |  | 241.4148 | 356.1115 | 170.4782 | 312.6301 | 220.8144 | 344.951 | 107.4414 | 255.214 |  | 256.576 | 299.0712 | 341.6628 | 148.7069 | 273.9743 | 338.3942 | 149.8493 | 296.8388 | 214.4546 | 330.0512 | 177.9297 | 327.5639 | 0.48226 | 19.1731 | 1.4792 | 0.3177 | -40.2753 | 3.1162 | 939.01 | 0.21 | 2.4789 | -0.24812 | 0.46843 | -0.71512 | 2.056 | 2.1477 | 3.1963 | 31.3573 | -9.3818 | -6.221 | -0.61644 | -1.7525 | 12.3019 | 8.2897
42810.5713 | 11337 | 102.6712 | 74.1681 | 55.5437 | 40.6234 | 25.4137 | 20.6589 | 17.2752 | 150.7093 | 103.3367 | 80.0552 | 56.9038 | 30.4104 | 20.362 | 16.6578 | 151.4633 | 157.5903 | 423.4003 | 192.4465 | 176.4388 | 372.5681 |  |  |  | 244.7603 | 289.9916 | 275.5506 | 288.7634 | 138.5659 | 292.382 | 144.1417 | 193.764 | 135.4792 | 196.1687 | 260.3674 | 180.7618 | 321.5262 | 124.6117 |  | 131.3262 | 168.5976 | 96.236 | 134.4678 |  | 27.8844 | 54.6187 | 27.5958 | 56.5834 | 116.084 | 152.381 | 225.6379 | 7.0055 | 28.0399 | 8.5407 | 62.4112 | 8.2434 | 41.7741 | 48.8705 | 50.269 | 16.8636 |  |  | 2.2088 | 0.28593 | 0.2601 | 0.068342 | 2.0615 | 2.2778 | 5.0413 | -3.3968 | 0.83368 | 1.0568 | 6.6659 | -0.00049119 | -0.00051091 | -0.00053883 | 557.1757 | 583.6397 | 366.2509 | 183.0268 | 99.0305 | 47.7112 | 26.2397 | 115.4907 | 93.3731 | 65.0255 | 46.7355 | 29.186 | 21.8383 | 17.4788 | 102.885 | 96.6703 | 84.9044 | 54.877 | 47.7772 | 89.4761 | 61.8872 | 169.2795 | 193.9863 | 218.9154 | 231.0252 | 254.6 | 269.2838 |  |  |  | 315.9701 | 260.1982 | 263.083 | 263.8916 | 1.2975 | 1.7194 | 471.6156 |  |  | 388.9561 |  |  | 309.8622 | 334.3451 | 182.6231 | 180.5642 | 237.3787 | 134.3239 | 911.9889 | 825.6285 | 771.675 | 579.0184 | 820.7205 |  | 626.2896 | 791.9064 | 273.0691 | 808.7857 | 324.3479 | 768.8414 |  | 712.1731 |  |  | 799.7508 | 913.104 | 884.7889 | [6 empty] | 786.9241 |  |  | 790.6937 |  |  | 195.0699 | 309.0446 | 357.2793 | 105.7354 | 263.8765 | 325.5651 | 174.8899 | 283.066 |  | 241.6502 | 356.4294 | 170.1643 | 312.7161 | 220.5329 | 345.3595 | 107.4245 | 255.5938 |  | 256.0693 | 299.0792 | 341.7019 | 148.5237 | 274.2556 | 338.6683 | 150.1231 | 296.9436 | 214.3969 | 330.0241 | 178.1026 | 327.7631 | 0.35456 | 19.1787 | 1.4759 | 0.31771 | -40.1108 | 3.1162 | 922.78 | 0.3 | 2.463 | 0.67466 | 0.64345 | 0.32983 | 2.0641 | 2.1696 | 3.2278 | 31.7074 | -9.3649 | -6.2301 | -0.50944 | -1.843 | 12.287 | 8.2763
42810.5713 | 11338 | 102.6734 | 74.1804 | 55.5504 | 40.634 | 25.4188 | 20.6761 | 17.2791 | 150.7194 | 103.345 | 80.0657 | 56.9162 | 30.4188 | 20.3688 | 16.6692 | 151.4511 | 157.5788 | 423.3681 | 192.4415 | 176.427 | 372.5939 |  |  |  | 244.7437 | 289.9937 | 275.0543 | 288.5629 | 139.5292 | 292.5942 | 144.1611 | 193.7843 | 136.4694 | 196.1828 | 260.4085 | 180.8234 | 321.6008 | 124.8496 |  | 131.9983 | 167.9926 | 97.2416 | 134.1298 |  | 27.7592 | 54.5277 | 27.5834 | 56.6412 | 116.0938 | 152.5508 | 225.0251 | 6.9492 | 28.0489 | 8.6239 | 62.4178 | 8.243 | 41.7777 | 48.8714 | 50.282 | 16.8636 |  |  | 2.2101 | 0.34376 | 0.71088 | -0.79839 | 2.741 | 2.3967 | 4.5511 | -3.2424 | 0.52271 | 1.8612 | 6.651 | -0.00054048 | -0.00053062 | -0.00054705 | 586.4937 | 613.3086 | 366.3849 | 183.0738 | 99.0458 | 47.7251 | 26.2418 | 115.4926 | 93.3759 | 65.0328 | 46.7445 | 29.1892 | 21.8427 | 17.478 | 100.7238 | 95.6018 | 85.1156 | 54.2812 | 46.0359 | 89.617 | 61.9438 | 169.2764 | 193.9859 | 218.9154 | 231.0367 | 254.6291 | 269.3149 |  |  |  | 316.103 | 261.7299 | 264.0783 | 265.4013 | 2.2246 | 1.4211 | 470.4731 |  |  | 388.9936 |  |  | 309.8643 | 334.3569 | 182.6893 | 180.5685 | 237.3957 | 134.6751 | 910.9978 | 825.4457 | 772.3824 | 579.1842 | 820.3307 |  | 627.9485 | 790.8532 | 273.2042 | 809.1922 | 324.1672 | 768.3706 |  | 712.0637 |  |  | 798.8861 | 911.1801 | 884.3571 | [6 empty] | 786.6793 |  |  | 790.5053 |  |  | 195.4013 | 309.4342 | 357.5194 | 106.0976 | 264.1221 | 325.5891 | 175.3793 | 283.4322 |  | 242.1123 | 356.7433 | 169.6725 | 312.8587 | 221.0085 | 345.811 | 107.888 | 255.6428 |  | 256.1299 | 299.2253 | 341.7473 | 148.4695 | 273.9768 | 338.8654 | 149.9116 | 297.0146 | 214.1393 | 330.1526 | 178.1887 | 327.7054 | 0.49227 | 19.181 | 1.4721 | 0.3168 | -40.1929 | 3.1162 | 904.24 | 0.2 | 2.4642 | 0.73963 | 1.0636 | -1.1272 | 2.3805 | 2.226 | 3.0674 | 32.0389 | -9.3269 | -6.2551 | -0.25213 | -1.8598 | 12.3021 | 8.2442
42810.5713 | 11339 | 102.6865 | 74.1809 | 55.5506 | 40.6289 | 25.416 | 20.6732 | 17.2765 | 150.7383 | 103.3558 | 80.0812 | 56.9266 | 30.4157 | 20.3706 | 16.6605 | 151.451 | 157.5874 | 423.3518 | 192.4549 | 176.7089 | 372.5982 |  |  |  | 244.7392 | 290.0024 | 275.2363 | 288.664 | 139.9482 | 292.586 | 144.1463 | 193.7801 | 135.9065 | 196.164 | 260.4122 | 180.8043 | 321.636 | 124.8583 |  | 133.0499 | 167.8657 | 96.1821 | 133.6393 |  | 27.9188 | 54.582 | 27.6896 | 56.6651 | 116.2605 | 152.7092 | 224.6232 | 6.9159 | 28.053 | 8.5398 | 62.4356 | 8.2323 | 41.7793 | 48.8774 | 50.2861 | 16.8676 |  |  | 2.0281 | 0.37333 | 0.47957 | -0.33973 | 2.9224 | 2.5124 | 4.4249 | -3.4106 | 0.25747 | 1.7431 | 6.4467 | -0.0005454 | -0.00049284 | -0.00054212 | 579.8878 | 603.6764 | 366.5028 | 183.1004 | 99.0581 | 47.7306 | 26.2373 | 115.496 | 93.3836 | 65.0388 | 46.7494 | 29.1881 | 21.8366 | 17.4798 | 104.653 | 97.2714 | 83.6636 | 53.1879 | 46.0032 | 89.9224 | 61.9588 | 169.2774 | 193.9796 | 218.9127 | 231.0478 | 254.6532 | 269.3339 |  |  |  | 316.1296 | 262.2355 | 263.9895 | 265.103 | 1.0985 | 1.4411 | 471.6731 |  |  | 391.5532 |  |  | 309.8612 | 334.385 | 183.1557 | 180.5742 | 237.4233 | 134.1868 | 910.0924 | 825.2384 | 772.8631 | 579.4453 | 820.0135 |  | 629.3673 | 789.6462 | 273.271 | 809.0758 | 324.1709 | 767.7368 |  | 711.6316 |  |  | 796.3566 | 909.9487 | 884.7171 | [6 empty] | 786.3779 |  |  | 790.3039 |  |  | 195.5569 | 309.9051 | 357.6225 | 106.5238 | 264.2838 | 325.6026 | 175.8317 | 283.5381 |  | 242.5965 | 357.047 | 169.3126 | 312.8794 | 221.0459 | 346.2306 | 108.0606 | 255.3322 |  | 256.015 | 299.1035 | 341.8316 | 148.1147 | 273.8412 | 339.0124 | 150.054 | 297.1119 | 214.2339 | 330.3032 | 178.1647 | 327.6865 | 0.018477 | 19.1842 | 1.4702 | 0.31675 | -40.1559 | 3.1162 | 926.8 | 0.18 | 2.3606 | 0.77086 | 0.87368 | -0.73535 | 2.4585 | 2.2795 | 3.0252 | 32.3231 | -9.2891 | -6.2516 | -0.65146 | -1.6966 | 12.3183 | 8.2545
42810.5713 | 11340 | 102.687 | 74.1899 | 55.5682 | 40.6459 | 25.4267 | 20.6791 | 17.2765 | 150.7445 | 103.3647 | 80.0946 | 56.9362 | 30.4255 | 20.3833 | 16.6679 | 151.4464 | 157.5827 | 423.3356 | 192.467 | 176.9361 | 372.6004 |  |  |  | 244.7405 | 290.003 | 275.513 | 288.8394 | 140.8672 | 292.6626 | 144.146 | 193.7927 | 134.9144 | 196.1693 | 260.4295 | 180.6056 | 321.6969 | 124.5592 |  | 133.5394 | 167.8066 | 95.505 | 133.7689 |  | 28.1541 | 54.6772 | 27.8642 | 57.1276 | 116.4058 | 152.9903 | 224.8819 | 7.0044 | 28.071 | 8.2953 | 62.4404 | 8.2357 | 41.7922 | 48.9071 | 50.298 | 16.8716 |  |  | 2.2883 | 0.050027 | 0.24827 | -0.41793 | 2.7377 | 2.264 | 4.8672 | -4.0119 | -0.12978 | 1.027 | 6.4741 | -0.0005454 | -0.00046491 | -0.00054376 | 577.995 | 603.2967 | 366.6207 | 183.1276 | 99.063 | 47.7246 | 26.2379 | 115.492 | 93.3803 | 65.0394 | 46.7556 | 29.1944 | 21.8362 | 17.4724 | 107.1315 | 98.0833 | 82.3546 | 51.2811 | 45.1608 | 90.187 | 61.9451 | 169.2718 | 193.9775 | 218.8983 | 231.0533 | 254.6687 | 269.348 |  |  |  | 316.1595 | 262.4916 | 263.7969 | 265.8531 | 1.7754 | 1.3543 | 472.7992 |  |  | 393.9195 |  |  | 309.8462 | 334.399 | 183.0537 | 180.5676 | 237.4472 | 133.5156 | 909.873 | 825.0209 | 772.5144 | 579.5667 | 819.4443 |  | 630.6365 | 788.4278 | 273.3281 | 809.0182 | 324.2277 | 767.1473 |  | 711.0199 |  |  | 793.9157 | 909.3746 | 886.4003 | [6 empty] | 786.0306 |  |  | 790.1766 |  |  | 195.3271 | 310.1106 | 357.6197 | 106.3738 | 264.1117 | 325.6446 | 175.8062 | 283.6003 |  | 243.0499 | 357.0931 | 169.5614 | 313.0122 | 220.873 | 346.4896 | 107.7674 | 254.9722 |  | 255.4911 | 299.1809 | 341.9029 | 147.8364 | 273.7791 | 339.1426 | 150.1559 | 297.2223 | 214.5371 | 330.7037 | 178.2495 | 327.8367 | 0.19509 | 19.1838 | 1.4691 | 0.3163 | -40.1735 | 3.1162 | 916.79 | 0.24 | 2.5076 | 0.28222 | 0.62871 | -0.81572 | 2.3803 | 2.1646 | 3.1738 | 32.5862 | -9.2515 | -6.2457 | -0.89457 | -1.5528 | 12.3193 | 8.2358
42810.5713 | 11341 | 102.6902 | 74.1913 | 55.5712 | 40.6521 | 25.4275 | 20.6746 | 17.2782 | 150.7448 | 103.3695 | 80.0926 | 56.9393 | 30.416 | 20.3789 | 16.6667 | 151.4425 | 157.5703 | 423.3048 | 192.4779 | 177.0441 | 372.6588 |  |  |  | 244.7248 | 289.9998 | 275.6951 | 288.91 | 140.7114 | 292.7765 | 144.1422 | 193.8104 | 135.5971 | 196.1675 | 260.4446 | 180.7274 | 321.7882 | 124.7754 |  | 133.4491 | 167.7272 | 96.2177 | 133.8387 |  | 28.2053 | 54.6674 | 27.9009 | 56.981 | 115.8814 | 153.1405 | 225.3331 | 7.1054 | 28.0636 | 8.2929 | 62.433 | 8.2351 | 41.8078 | 48.9311 | 50.3094 | 16.8734 |  |  | 2.2226 | 0.11574 | 0.18518 | -0.42975 | 2.2482 | 1.4045 | 4.9368 | -3.7595 | 0.69143 | 0.86672 | 6.4507 | -0.00051255 | -0.00051255 | -0.00057005 | 560.3577 | 586.9115 | 366.7299 | 183.1752 | 99.074 | 47.7311 | 26.2496 | 115.5034 | 93.3937 | 65.0561 | 46.7628 | 29.2062 | 21.8424 | 17.4796 | 110.2721 | 98.0141 | 82.0971 | 49.1822 | 43.412 | 90.5025 | 61.9634 | 169.2697 | 193.9749 | 218.8771 | 231.0532 | 254.6901 | 269.3577 |  |  |  | 316.1409 | 262.686 | 264.0163 | 265.8905 | 1.2993 | 2.3971 | 472.8484 |  |  | 395.1845 |  |  | 309.8317 | 334.4056 | 183.0144 | 180.5529 | 237.4615 | 133.9823 | 910.216 | 824.7456 | 772.8082 | 580.4094 | 818.8877 |  | 631.771 | 787.4852 | 273.2835 | 809.3031 | 324.2169 | 767.0846 |  | 710.6244 |  |  | 791.885 | 909.7821 | 888.2537 | [6 empty] | 785.8467 |  |  | 790.0804 |  |  | 195.2745 | 310.2721 | 357.5534 | 106.251 | 264.2284 | 325.7249 | 175.4332 | 283.3498 |  | 243.2034 | 356.8114 | 169.7619 | 313.2301 | 220.7018 | 346.654 | 107.6043 | 254.8701 |  | 254.2448 | 299.5525 | 341.9693 | 147.4792 | 273.898 | 339.383 | 150.4159 | 297.3246 | 214.5472 | 331.1977 | 178.3379 | 328.1023 | 0.4969 | 19.1867 | 1.4684 | 0.31598 | -40.1376 | 3.1162 | 913.39 | 0.25 | 2.4716 | 0.42926 | 0.54298 | -0.82717 | 2.1574 | 1.7052 | 3.197 | 32.8235 | -9.2283 | -6.2544 | -1.205 | -1.522 | 12.3243 | 8.2334
42810.5713 | 11342 | 102.6863 | 74.1927 | 55.5632 | 40.6514 | 25.421 | 20.6698 | 17.2777 | 150.756 | 103.3696 | 80.0977 | 56.9448 | 30.426 | 20.3707 | 16.6657 | 151.4416 | 157.5712 | 423.2952 | 192.4954 | 177.1343 | 372.7274 |  |  |  | 244.7202 | 290.0075 | 275.497 | 288.8353 | 141.1492 | 292.903 | 144.1447 | 193.8292 | 136.4388 | 196.17 | 260.4615 | 180.8863 | 321.8884 | 125.003 |  | 133.227 | 167.5655 | 97.1808 | 134.5991 |  | 28.0403 | 54.5423 | 27.7882 | 56.4258 | 115.122 | 153.1511 | 225.3423 | 7.1715 | 28.0787 | 8.3121 | 62.4207 | 8.2409 | 41.8436 | 48.9533 | 50.3218 | 16.893 |  |  | 1.8336 | 0.49227 | 0.8699 | -0.12945 | 1.7507 | 1.1705 | 4.2804 | -4.0815 | 0.16951 | 1.7286 | 6.4998 | -0.00051748 | -0.00050433 | -0.0005569 | 583.7191 | 612.9257 | 366.8491 | 183.1976 | 99.0757 | 47.7352 | 26.2479 | 115.5019 | 93.3967 | 65.0615 | 46.7688 | 29.203 | 21.8446 | 17.4788 | 110.1441 | 101.6276 | 84.7183 | 49.9629 | 42.081 | 90.7392 | 62.0431 | 169.2647 | 193.9824 | 218.8831 | 231.0703 | 254.7297 | 269.3792 |  |  |  | 316.1725 | 262.9134 | 264.2866 | 266.2871 | 0.64391 | 2.6297 | 473.0145 |  |  | 394.5788 |  |  | 309.8275 | 334.423 | 182.982 | 180.5566 | 237.481 | 134.409 | 910.4085 | 824.5124 | 772.3705 | 580.8864 | 818.7199 |  | 632.6706 | 786.9602 | 273.3337 | 809.3091 | 324.1054 | 766.4337 |  | 710.2018 |  |  | 789.6129 | 910.4547 | 888.9496 | [6 empty] | 785.6441 |  |  | 789.8832 |  |  | 195.302 | 310.8742 | 357.4664 | 106.3252 | 264.4822 | 325.8223 | 175.1391 | 283.5072 |  | 243.3523 | 356.5511 | 169.6159 | 313.3874 | 220.6367 | 346.9239 | 107.7807 | 254.9019 |  | 253.3284 | 300.0965 | 342.0304 | 147.4182 | 274.1005 | 339.6966 | 150.9643 | 297.5261 | 214.8943 | 331.6593 | 178.3798 | 328.4018 | 0.26944 | 19.1865 | 1.4682 | 0.31553 | -40.1752 | 3.1162 | 893.87 | 0.24 | 2.2451 | 0.88512 | 1.1766 | -0.45389 | 1.9039 | 1.5567 | 2.9769 | 33.0046 | -9.2104 | -6.2631 | -1.1619 | -1.8037 | 12.3107 | 8.2247
42810.5713 | 11343 | 102.6881 | 74.1993 | 55.5686 | 40.653 | 25.4184 | 20.6694 | 17.2752 | 150.7657 | 103.3752 | 80.1036 | 56.9471 | 30.4292 | 20.3717 | 16.671 | 151.4363 | 157.5733 | 423.2873 | 192.5115 | 177.2862 | 372.7694 |  |  |  | 244.7126 | 290.0107 | 275.8982 | 288.9834 | 142.3711 | 293.1623 | 144.1391 | 193.8379 | 136.713 | 196.1634 | 260.4725 | 181.3463 | 321.9671 | 125.5688 |  | 133.6482 | 167.8474 | 97.4011 | 135.6118 |  | 27.9049 | 54.6275 | 27.7374 | 56.0386 | 114.612 | 153.1378 | 225.216 | 7.3417 | 28.1003 | 8.3294 | 62.4187 | 8.2515 | 41.881 | 48.9694 | 50.3303 | 16.9012 |  |  | 2.2443 | 0.23402 | 0.78776 | -0.41727 | 1.8933 | 0.49304 | 3.457 | -4.1715 | 0.21836 | 1.2267 | 6.6122 | -0.00051255 | -0.00054212 | -0.00058483 | 606.1385 | 641.5884 | 366.9684 | 183.2269 | 99.0958 | 47.7451 | 26.2512 | 115.4984 | 93.4037 | 65.0668 | 46.7711 | 29.2099 | 21.8399 | 17.4859 | 101.5169 | 99.6728 | 84.9543 | 52.4364 | 42.4948 | 90.6661 | 62.1057 | 169.2675 | 193.9746 | 218.8818 | 231.0681 | 254.7531 | 269.3896 |  |  |  | 316.2837 | 263.0738 | 265.1706 | 265.5757 | 1.0825 | 1.0993 | 472.249 |  |  | 393.165 |  |  | 309.8298 | 334.4407 | 183.2368 | 180.5635 | 237.5045 | 134.4615 | 910.548 | 824.3255 | 771.6889 | 580.4215 | 818.7011 |  | 633.5198 | 786.187 | 273.3236 | 809.192 | 324.0481 | 765.9562 |  | 709.6882 |  |  | 786.9292 | 910.4986 | 889.5561 | [6 empty] | 785.4335 |  |  | 789.7159 |  |  | 195.5922 | 311.2805 | 357.242 | 106.5198 | 264.8026 | 325.8928 | 175.1496 | 283.6678 |  | 243.4496 | 356.2346 | 169.5927 | 313.5089 | 220.5828 | 347.2084 | 108.1368 | 255.1663 |  | 253.096 | 300.5728 | 342.0976 | 147.6591 | 274.2624 | 339.9847 | 151.4141 | 297.7478 | 215.4066 | 332.016 | 178.3538 | 328.754 | 0.32664 | 19.1865 | 1.4685 | 0.31554 | -40.146 | 3.1162 | 878.17 | 0.31 | 2.4845 | 0.61036 | 1.1198 | -0.81501 | 1.9798 | 1.0103 | 2.6753 | 33.172 | -9.1896 | -6.2642 | -0.21228 | -1.8224 | 12.2886 | 8.2528
42810.5713 | 11344 | 102.6996 | 74.2083 | 55.5862 | 40.6672 | 25.4235 | 20.6818 | 17.2774 | 150.7742 | 103.3865 | 80.1149 | 56.9601 | 30.4379 | 20.3754 | 16.67 | 151.4312 | 157.5743 | 423.2713 | 192.5301 | 177.3517 | 372.8166 |  |  |  | 244.7071 | 290.0184 | 276.498 | 289.1881 | 144.0249 | 293.3745 | 144.1407 | 193.854 | 136.1579 | 196.1626 | 260.4919 | 181.5 | 322.0465 | 125.6163 |  | 133.8632 | 168.1928 | 97.2708 | 135.2837 |  | 27.8966 | 54.6486 | 27.772 | 55.826 | 114.5042 | 153.3497 | 224.8927 | 7.4492 | 28.1006 | 8.3358 | 62.4086 | 8.2642 | 41.9155 | 48.9765 | 50.3369 | 16.9022 |  |  | 2.2173 | 0.32142 | 0.14576 | -1.0566 | 1.8552 | 0.82094 | 3.867 | -4.7018 | 0.67975 | 2.2172 | 6.465 | -0.00051748 | -0.00051255 | -0.00057005 | 602.4775 | 635.2326 | 367.096 | 183.2847 | 99.1066 | 47.7533 | 26.2654 | 115.5127 | 93.4129 | 65.0738 | 46.795 | 29.2218 | 21.8481 | 17.4888 | 95.7675 | 94.1636 | 80.0987 | 51.0773 | 43.3183 | 90.545 | 62.0683 | 169.2706 | 193.977 | 218.8743 | 231.0846 | 254.7782 | 269.411 |  |  |  | 316.3569 | 262.0928 | 265.4429 | 264.866 | 1.1379 | 0.94686 | 470.7504 |  |  | 390.4669 |  |  | 309.8233 | 334.4542 | 184.6296 | 180.5597 | 237.5299 | 134.2429 | 910.7803 | 824.1244 | 772.1714 | 579.5211 | 818.5842 |  | 634.4877 | 786.5245 | 273.2947 | 808.8744 | 323.8951 | 766.3822 |  | 709.4134 |  |  | 785.3691 | 909.8407 | 889.1472 | [6 empty] | 785.2591 |  |  | 789.6333 |  |  | 196.0747 | 311.2138 | 357.4817 | 106.9633 | 265.0422 | 325.9255 | 175.328 | 283.9239 |  | 243.8941 | 355.8679 | 169.7832 | 313.6965 | 220.8265 | 347.2051 | 108.2001 | 255.3347 |  | 254.1105 | 300.7884 | 342.1572 | 147.9419 | 274.3082 | 340.1742 | 151.2503 | 297.8981 | 215.7839 | 332.1475 | 178.19 | 329.0847 | 0.3043 | 19.1879 | 1.4702 | 0.31554 | -40.1525 | 3.1162 | 855.64 | 0.18 | 2.47 | 0.71533 | 0.48171 | -1.297 | 1.9603 | 1.304 | 2.8302 | 33.366 | -9.2008 | -6.267 | 0.41178 | -1.2874 | 12.3037 | 8.2779
42810.5713 | 11345 | 102.6903 | 74.2013 | 55.5842 | 40.6601 | 25.4228 | 20.6732 | 17.2698 | 150.7723 | 103.3831 | 80.1071 | 56.962 | 30.4331 | 20.3645 | 16.6581 | 151.4411 | 157.5722 | 423.2537 | 192.5475 | 177.4125 | 372.863 |  |  |  | 244.7084 | 290.0301 | 276.7752 | 289.2685 | 145.3534 | 293.4786 | 144.1426 | 193.8734 | 135.7176 | 196.1682 | 260.5225 | 181.4432 | 322.1194 | 125.3974 |  | 134.1496 | 168.0524 | 97.0843 | 135.251 |  | 28.0044 | 54.622 | 27.7588 | 56.4549 | 114.9018 | 153.3831 | 224.5945 | 7.5854 | 28.1201 | 8.4048 | 62.4332 | 8.2676 | 41.9456 | 48.9886 | 50.324 | 16.9057 |  |  | 2.26 | 0.039515 | -0.11709 | -0.79905 | 2.1417 | 1.0759 | 4.0661 | -4.8116 | 0.21505 | 1.43 | 6.59 | -0.00049941 | -0.00055526 | -0.00056183 | 570.3688 | 589.6111 | 367.2163 | 183.3137 | 99.1142 | 47.7624 | 26.2669 | 115.5116 | 93.4168 | 65.0839 | 46.787 | 29.2213 | 21.8525 | 17.4841 | 91.3483 | 90.045 | 74.9274 | 48.5145 | 40.9139 | 90.3899 | 62.0049 | 169.2741 | 193.9746 | 218.8738 | 231.0916 | 254.8031 | 269.4394 |  |  |  | 316.4528 | 261.9814 | 267.0789 | 263.9908 | 1.7347 | 0.77315 | 469.3501 |  |  | 388.3955 |  |  | 309.8171 | 334.4682 | 185.2666 | 180.5537 | 237.5475 | 133.7056 | 910.7791 | 824.0037 | 772.8489 | 579.4203 | 818.3769 |  | 635.1724 | 789.4053 | 273.3693 | 808.9942 | 323.7662 | 767.4107 |  | 709.4717 |  |  | 785.1248 | 908.0724 | 886.8986 | [6 empty] | 785.2165 |  |  | 789.6613 |  |  | 196.2481 | 311.3951 | 357.7796 | 107.4479 | 265.2973 | 325.9279 | 175.3891 | 284.0336 |  | 244.581 | 355.6987 | 170.2219 | 313.8971 | 221.2566 | 347.083 | 107.9634 | 255.5058 |  | 255.6124 | 300.819 | 342.2046 | 148.225 | 274.2807 | 340.3107 | 151.0132 | 298.0137 | 215.9218 | 332.1181 | 178.049 | 329.3891 | 0.29293 | 19.1874 | 1.4733 | 0.31368 | -40.101 | 3.1162 | 845.2 | 0.23 | 2.4939 | 0.2508 | -0.43173 | -1.1278 | 2.1063 | 1.4929 | 2.9022 | 33.5071 | -9.276 | -6.2801 | 0.88386 | -0.72041 | 12.3101 | 8.3093
42810.5714 | 11346 | 102.7077 | 74.2137 | 55.5937 | 40.6728 | 25.4351 | 20.6746 | 17.2827 | 150.7941 | 103.396 | 80.1259 | 56.9732 | 30.4518 | 20.3844 | 16.6737 | 151.4347 | 157.5639 | 423.2281 | 192.5546 | 177.3349 | 372.9156 |  |  |  | 244.7058 | 290.0267 | 276.488 | 289.0909 | 146.1585 | 293.3684 | 144.1505 | 193.8957 | 135.2091 | 196.1661 | 260.5384 | 181.7042 | 322.2061 | 125.7503 |  | 134.471 | 168.0933 | 96.8162 | 136.5082 |  | 28.0252 | 54.5018 | 27.6823 | 56.322 | 114.8419 | 153.5138 | 224.8614 | 7.6763 | 28.1286 | 8.5539 | 62.4453 | 8.2697 | 41.9822 | 49.0052 | 50.3095 | 16.9095 |  |  | 2.379 | -0.034741 | 0.035364 | -0.60915 | 2.3954 | 1.4117 | 3.9603 | -4.6473 | 0.36567 | 2.32 | 6.6575 | -0.00047476 | -0.00045834 | -0.00056512 | 559.8968 | 584.1036 | 367.329 | 183.3616 | 99.1347 | 47.7661 | 26.2685 | 115.5119 | 93.4171 | 65.0853 | 46.7921 | 29.2262 | 21.8548 | 17.4915 | 90.1113 | 87.4402 | 70.3718 | 46.1017 | 38.8685 | 90.3163 | 61.8943 | 169.2746 | 193.9709 | 218.8534 | 231.1032 | 254.829 | 269.4441 |  |  |  | 316.6107 | 262.7671 | 268.5203 | 263.5532 | 1.9963 | 0.65534 | 469.1602 |  |  | 387.8625 |  |  | 309.8087 | 334.4764 | 185.0634 | 180.5488 | 237.5623 | 133.7683 | 910.819 | 824.0085 | 772.789 | 580.1761 | 818.1188 |  | 635.9124 | 795.6409 | 273.5294 | 809.5771 | 323.6845 | 768.5635 |  | 710.3543 |  |  | 784.8854 | 908.0416 | 886.2915 | [6 empty] | 785.3491 |  |  | 789.7804 |  |  | 196.5938 | 311.942 | 358.1482 | 107.849 | 265.4557 | 325.8992 | 175.314 | 284.0921 |  | 245.2321 | 355.8453 | 170.7959 | 314.0598 | 221.105 | 346.9246 | 108.0704 | 255.7458 |  | 255.891 | 300.8655 | 342.2444 | 148.0795 | 273.9983 | 340.425 | 151.2367 | 298.1403 | 215.6253 | 332.102 | 178.2041 | 329.6264 | 0.20915 | 19.1879 | 1.4773 | 0.31415 | -40.1735 | 3.1162 | 810.45 | 0.19 | 2.5584 | -0.23512 | 0.23722 | -0.98454 | 2.2279 | 1.7103 | 2.8647 | 33.6607 | -9.4389 | -6.3025 | 1.0123 | -0.22746 | 12.2817 | 8.3332
42810.5714 | 11347 | 102.7026 | 74.219 | 55.6045 | 40.6706 | 25.4355 | 20.6807 | 17.2795 | 150.7941 | 103.3907 | 80.1258 | 56.9719 | 30.4467 | 20.3792 | 16.6655 | 151.4271 | 157.5696 | 423.2149 | 192.5757 | 177.2589 | 372.9681 |  |  |  | 244.6994 | 290.0354 | 276.4566 | 289.0738 | 146.5984 | 293.169 | 144.1426 | 193.9012 | 135.9319 | 196.1583 | 260.5501 | 181.819 | 322.2986 | 126.1674 |  | 133.5357 | 168.099 | 97.0182 | 137.6808 |  | 28.1394 | 54.5055 | 27.6374 | 56.8892 | 114.7489 | 153.6773 | 225.4626 | 7.6615 | 28.1564 | 8.7421 | 62.4722 | 8.283 | 42.0268 | 49.0274 | 50.3101 | 16.9149 |  |  | 2.6845 | 0.13611 | -0.146 | -0.96136 | 2.5268 | 1.7067 | 4.3027 | -4.5428 | 0.7177 | 1.262 | 6.7104 | -0.00054869 | -0.00053719 | -0.00056512 | 577.2417 | 606.0609 | 367.4292 | 183.3893 | 99.1399 | 47.7744 | 26.2604 | 115.5089 | 93.4188 | 65.0855 | 46.7892 | 29.2281 | 21.8463 | 17.4851 | 90.9567 | 82.9768 | 65.3504 | 44.1479 | 36.9438 | 90.2103 | 61.7623 | 169.2708 | 193.9698 | 218.8558 | 231.108 | 254.856 | 269.4683 |  |  |  | 316.7924 | 263.1174 | 267.2157 | 264.4867 | 2.0524 | 0.81474 | 469.9412 |  |  | 389.1277 |  |  | 309.8056 | 334.4913 | 185.2589 | 180.5481 | 237.5748 | 133.9886 | 911.212 | 824.0758 | 772.7919 | 580.5569 | 817.9226 |  | 636.7423 | 804.0943 | 273.6346 | 809.7729 | 323.7787 | 770.5595 |  | 711.1872 |  |  | 784.1093 | 909.0542 | 887.3909 | [6 empty] | 785.6216 |  |  | 789.9385 |  |  | 196.9034 | 312.4259 | 358.5608 | 108.1445 | 265.702 | 325.8829 | 175.2257 | 284.3465 |  | 245.4373 | 355.7655 | 171.1664 | 314.1288 | 221.1241 | 346.8428 | 108.2552 | 255.9345 |  | 256.6648 | 300.6932 | 342.2937 | 148.0695 | 274.0171 | 340.5935 | 151.617 | 298.2465 | 215.5242 | 331.8795 | 178.369 | 329.7771 | 0.35456 | 19.188 | 1.4815 | 0.31437 | -40.1616 | 3.1162 | 822.39 | 0.23 | 2.7173 | 0.4654 | -0.48201 | -1.2369 | 2.2886 | 1.8809 | 2.9865 | 33.8308 | -9.6669 | -6.3008 | 0.90546 | 0.31468 | 12.2561 | 8.3208
42810.5714 | 11348 | 102.7088 | 74.2279 | 55.6081 | 40.6856 | 25.4393 | 20.6791 | 17.2848 | 150.8043 | 103.3988 | 80.137 | 56.9901 | 30.4532 | 20.3827 | 16.6653 | 151.4165 | 157.558 | 423.1845 | 192.579 | 177.2456 | 372.9831 |  |  |  | 244.6897 | 290.036 | 276.5992 | 289.1401 | 146.9653 | 293.0182 | 144.157 | 193.9229 | 135.2462 | 196.1635 | 260.5757 | 181.8703 | 322.4013 | 126.6964 |  | 132.8973 | 168.6506 | 96.2078 | 138.44 |  | 28.0128 | 54.4697 | 27.6144 | 57.7823 | 115.4177 | 154.23 | 226.4023 | 7.4926 | 28.1684 | 8.9111 | 62.496 | 8.2856 | 42.0596 | 49.0417 | 50.2973 | 16.9189 |  |  | 2.2009 | -0.013713 | 0.36589 | -0.52569 | 2.9684 | 1.9236 | 4.6017 | -4.1577 | 0.58051 | 1.5482 | 6.6228 | -0.00050433 | -0.00051419 | -0.00056183 | 572.0589 | 598.5499 | 367.5445 | 183.4119 | 99.1562 | 47.7851 | 26.2702 | 115.5128 | 93.424 | 65.0975 | 46.8012 | 29.2294 | 21.8548 | 17.4843 | 95.6538 | 80.1606 | 63.9344 | 42.6585 | 35.9161 | 90.2152 | 61.6585 | 169.2724 | 193.9709 | 218.8464 | 231.114 | 254.8856 | 269.4817 |  |  |  | 316.9591 | 262.306 | 266.3952 | 264.1073 | 1.8174 | 0.94121 | 470.7112 |  |  | 390.5208 |  |  | 309.8036 | 334.5125 | 184.8311 | 180.5526 | 237.5899 | 133.3581 | 911.8147 | 824.1737 | 773.0089 | 580.6513 | 817.8431 |  | 637.5533 | 809.422 | 273.6354 | 809.84 | 323.7151 | 771.8679 |  | 711.6336 |  |  | 783.6973 | 910.27 | 887.4743 | [6 empty] | 785.8692 |  |  | 790.0617 |  |  | 196.8184 | 312.8004 | 358.6511 | 107.9144 | 266.0372 | 325.9069 | 174.9361 | 284.2309 |  | 245.043 | 355.9346 | 171.3075 | 314.1922 | 221.4705 | 346.6422 | 108.1672 | 256.0113 |  | 256.9046 | 300.8574 | 342.3525 | 147.8998 | 274.2387 | 340.8203 | 151.4756 | 298.3259 | 215.9732 | 331.8669 | 178.4785 | 329.8628 | 0.45106 | 19.1886 | 1.4858 | 0.31767 | -40.249 | 3.1162 | 817.81 | 0.19 | 2.46 | -0.14771 | 0.76301 | -0.91457 | 2.4822 | 1.9982 | 3.0905 | 33.9943 | -9.8148 | -6.3075 | 0.38416 | 0.4596 | 12.2428 | 8.3437
42810.5714 | 11349 | 102.7103 | 74.2352 | 55.6103 | 40.6813 | 25.4427 | 20.6779 | 17.2818 | 150.8076 | 103.4085 | 80.141 | 56.9979 | 30.4577 | 20.3816 | 16.6691 | 151.4194 | 157.56 | 423.1657 | 192.6069 | 177.3354 | 373.0414 |  |  |  | 244.6948 | 290.0479 | 276.6326 | 289.3 | 148.062 | 293.0085 | 144.15 | 193.9266 | 134.4517 | 196.1569 | 260.5871 | 181.8737 | 322.5019 | 127.0948 |  | 132.7196 | 168.8067 | 95.9735 | 138.375 |  | 27.9012 | 54.4977 | 27.5957 | 57.5789 | 115.8334 | 154.8559 | 226.9984 | 7.3183 | 28.1802 | 8.987 | 62.5149 | 8.2828 | 42.0966 | 49.0538 | 50.2852 | 16.9162 |  |  | 2.4237 | 0.21365 | 0.71942 | -0.71757 | 3.0104 | 2.0327 | 4.6681 | -3.9553 | 0.57603 | 1.6503 | 6.6875 | -0.00050762 | -0.00051912 | -0.00056348 | 566.1652 | 589.1409 | 367.6492 | 183.4312 | 99.1609 | 47.7863 | 26.2661 | 115.5036 | 93.4206 | 65.0951 | 46.8005 | 29.2228 | 21.8459 | 17.4789 | 95.5849 | 78.8644 | 63.499 | 41.1176 | 36.89 | 90.1444 | 61.5752 | 169.2637 | 193.9709 | 218.8363 | 231.1312 | 254.9131 | 269.4945 |  |  |  | 317.198 | 262.1732 | 265.5418 | 264.1928 | 1.573 | 1.7313 | 471.3541 |  |  | 391.9071 |  |  | 309.802 | 334.5319 | 184.7921 | 180.5596 | 237.6055 | 133.1269 | 911.9791 | 824.2539 | 773.4526 | 580.3702 | 817.8923 |  | 638.235 | 810.3791 | 273.6723 | 809.9042 | 323.5411 | 772.4655 |  | 711.664 |  |  | 784.7143 | 910.8939 | 887.4632 | [6 empty] | 786.0401 |  |  | 790.0523 |  |  | 196.6771 | 313.19 | 358.7249 | 107.8978 | 266.129 | 325.973 | 175.0028 | 284.0689 |  | 244.6933 | 356.401 | 171.196 | 314.2692 | 222.3644 | 346.5677 | 108.2759 | 256.0993 |  | 257.2369 | 301.458 | 342.4253 | 147.8597 | 274.4095 | 340.9803 | 151.029 | 298.3858 | 216.2239 | 332.3593 | 178.7316 | 329.927 | 0.24266 | 19.1885 | 1.4906 | 0.31793 | -40.1839 | 3.1162 | 797.25 | 0.29 | 2.5815 | 0.58307 | 1.0699 | -1.0686 | 2.5015 | 2.0555 | 3.115 | 34.1288 | -9.839 | -6.3225 | 0.38318 | 0.49801 | 12.2522 | 8.3591
42810.5714 | 11350 | 102.7203 | 74.2431 | 55.6177 | 40.685 | 25.4456 | 20.6772 | 17.2831 | 150.8156 | 103.4164 | 80.1499 | 57.0028 | 30.4599 | 20.3913 | 16.6688 | 151.4092 | 157.5531 | 423.1204 | 192.6278 | 177.4458 | 373.077 |  |  |  | 244.6771 | 290.044 | 276.5014 | 289.4059 | 147.9805 | 292.7303 | 144.1467 | 193.9277 | 135.1262 | 196.1458 | 260.6034 | 181.8944 | 322.6024 | 127.2753 |  | 132.6214 | 168.7178 | 96.6943 | 138.4469 |  | 27.9434 | 54.6231 | 27.6339 | 57.3769 | 115.966 | 155.0732 | 227.4621 | 7.155 | 28.1604 | 8.6836 | 62.5151 | 8.2849 | 42.1296 | 49.0674 | 50.2859 | 16.928 |  |  | 2.513 | 0.43707 | 0.72008 | -0.35944 | 2.6608 | 1.5319 | 4.9532 | -3.8824 | 0.2458 | 1.6476 | 6.7138 | -0.00052241 | -0.00049776 | -0.00058155 | 566.7413 | 584.0888 | 367.7762 | 183.4723 | 99.1735 | 47.7843 | 26.2744 | 115.5165 | 93.425 | 65.1027 | 46.8038 | 29.2293 | 21.8497 | 17.4895 | 91.867 | 77.8917 | 64.8892 | 42.5511 | 37.2181 | 90.0049 | 61.5302 | 169.2645 | 193.9663 | 218.8302 | 231.134 | 254.9356 | 269.504 |  |  |  | 317.4808 | 263.2264 | 266.3179 | 265.8378 | 1.6486 | 1.583 | 470.5219 |  |  | 392.9529 |  |  | 309.7904 | 334.5411 | 184.8377 | 180.5668 | 237.6218 | 133.9805 | 911.6406 | 824.2889 | 774.1516 | 580.4841 | 818.0364 |  | 638.9268 | 808.7283 | 273.716 | 809.8957 | 323.4697 | 772.5189 |  | 711.8526 |  |  | 784.9843 | 910.1246 | 887.7529 | [6 empty] | 786.1003 |  |  | 789.9742 |  |  | 196.6365 | 313.1703 | 358.7127 | 108.4506 | 266.2321 | 326.0409 | 174.9245 | 284.1236 |  | 244.7279 | 356.9767 | 171.3316 | 314.2549 | 222.718 | 346.7731 | 108.4829 | 256.1386 |  | 257.9294 | 301.6234 | 342.4772 | 147.8591 | 274.734 | 340.8981 | 150.4739 | 298.5173 | 216.2479 | 332.5877 | 178.8925 | 329.9875 | 0.38827 | 19.1899 | 1.4954 | 0.32021 | -40.1973 | 3.1162 | 811.12 | 0.23 | 2.628 | 0.83412 | 1.0706 | -0.75643 | 2.3524 | 1.7849 | 3.2096 | 34.2629 | -9.7903 | -6.3277 | 0.77927 | 0.33815 | 12.2579 | 8.3345
42810.5714 | 11351 | 102.717 | 74.244 | 55.6293 | 40.6973 | 25.4456 | 20.6746 | 17.2825 | 150.8216 | 103.4201 | 80.1541 | 57.0043 | 30.4608 | 20.3834 | 16.6704 | 151.4192 | 157.5556 | 423.0987 | 192.6338 | 177.5623 | 373.0905 |  |  |  | 244.6632 | 290.059 | 276.2906 | 289.4886 | 147.3141 | 292.4592 | 144.138 | 193.9294 | 135.6672 | 196.1411 | 260.6164 | 181.8032 | 322.6943 | 127.2536 |  | 132.6146 | 168.7997 | 96.9209 | 138.0861 |  | 28.1208 | 54.7801 | 27.6793 | 57.332 | 116.2585 | 155.4688 | 227.8413 | 7.0579 | 28.1704 | 8.5028 | 62.5669 | 8.2886 | 42.1614 | 49.0829 | 50.2846 | 16.9378 |  |  | 2.4394 | 0.23073 | 0.27652 | -0.41727 | 3.084 | 2.4296 | 5.0176 | -4.1899 | 0.63889 | 1.5593 | 6.7078 | -0.00055526 | -0.00054376 | -0.00053226 | 552.0525 | 579.7284 | 367.8883 | 183.5036 | 99.1808 | 47.797 | 26.2772 | 115.5184 | 93.4323 | 65.1077 | 46.8142 | 29.2341 | 21.8537 | 17.4792 | 91.5442 | 77.3721 | 66.8937 | 45.2433 | 40.0481 | 89.9067 | 61.4772 | 169.2659 | 193.9649 | 218.8208 | 231.1392 | 254.9529 | 269.5259 |  |  |  | 317.5949 | 263.796 | 266.4282 | 267.4671 | 1.8636 | 1.4881 | 470.5526 |  |  | 395.3174 |  |  | 309.7789 | 334.5528 | 184.0098 | 180.5667 | 237.6394 | 134.478 | 911.4941 | 824.3337 | 774.3369 | 581.059 | 818.0836 |  | 639.5975 | 805.8678 | 273.8129 | 809.6903 | 323.4176 | 772.4188 |  | 712.0707 |  |  | 786.9708 | 908.9491 | 887.9929 | [6 empty] | 786.1293 |  |  | 789.8902 |  |  | 196.4562 | 313.5366 | 358.9857 | 108.439 | 266.2874 | 326.0934 | 175.0096 | 284.515 |  | 245.1056 | 357.2695 | 171.6998 | 314.3958 | 222.4152 | 346.9477 | 108.5662 | 256.4248 |  | 258.415 | 301.8047 | 342.5488 | 148.4304 | 275.1499 | 340.9113 | 150.387 | 298.5987 | 216.3183 | 332.4706 | 178.9528 | 330.2195 | 0.35765 | 19.1894 | 1.5002 | 0.32068 | -40.2177 | 3.1162 | 839.26 | 0.24 | 2.5886 | 0.6062 | 0.66363 | -0.8152 | 2.5337 | 2.2489 | 3.2319 | 34.3958 | -9.7046 | -6.326 | 0.80316 | 0.1091 | 12.2748 | 8.2977
42810.5714 | 11352 | 102.7247 | 74.2437 | 55.6258 | 40.701 | 25.4467 | 20.6818 | 17.2708 | 150.8297 | 103.4153 | 80.1567 | 57.0031 | 30.4586 | 20.3855 | 16.6663 | 151.4047 | 157.5489 | 423.0603 | 192.6367 | 177.7313 | 373.1204 |  |  |  | 244.6641 | 290.0585 | 276.2253 | 289.5722 | 147.0443 | 292.5195 | 144.1494 | 193.9518 | 136.2561 | 196.148 | 260.6432 | 181.7545 | 322.8186 | 126.9942 |  | 132.81 | 168.8006 | 96.7668 | 138.0399 |  | 28.1957 | 54.902 | 27.7274 | 57.4034 | 116.2712 | 156.0492 | 228.345 | 7.0744 | 28.1824 | 8.3434 | 62.5888 | 8.2932 | 42.1741 | 49.1063 | 50.2867 | 16.931 |  |  | 2.3507 | 0.20577 | 0.24696 | 0.11762 | 3.2075 | 2.2068 | 4.9611 | -4.4206 | 0.46258 | 1.1267 | 6.4821 | -0.00054376 | -0.00054376 | -0.0005914 | 553.2375 | 568.7227 | 367.9945 | 183.5435 | 99.1892 | 47.8115 | 26.2861 | 115.5163 | 93.4398 | 65.1154 | 46.8166 | 29.2374 | 21.8551 | 17.4788 | 94.9911 | 79.672 | 69.9052 | 48.2217 | 43.1857 | 89.8317 | 61.4664 | 169.2608 | 193.9591 | 218.8121 | 231.142 | 254.9861 | 269.5543 |  |  |  | 317.6659 | 265.083 | 267.0156 | 269.1041 | 1.5518 | 2.1293 | 471.8218 |  |  | 397.9114 |  |  | 309.7789 | 334.5715 | 183.6119 | 180.566 | 237.6536 | 134.4781 | 911.7973 | 824.3337 | 774.0705 | 581.5956 | 818.0877 |  | 640.0893 | 804.3709 | 273.9125 | 809.4804 | 323.2997 | 772.3983 |  | 711.9693 |  |  | 786.9501 | 909.1183 | 888.7808 | [6 empty] | 786.1202 |  |  | 789.8024 |  |  | 196.8262 | 314.1532 | 358.9716 | 108.1044 | 266.3432 | 326.1815 | 174.8101 | 284.5411 |  | 245.1383 | 357.2896 | 172.3829 | 314.5408 | 222.3201 | 347.3111 | 108.9158 | 256.8619 |  | 258.8004 | 302.2036 | 342.6199 | 148.3052 | 275.3384 | 341.1423 | 150.742 | 298.6114 | 216.1354 | 333.0544 | 178.8791 | 330.4592 | 0.25172 | 19.1997 | 1.5062 | 0.31956 | -40.2318 | 3.1162 | 844.67 | 0.15 | 2.5413 | 0.57257 | 0.62726 | 0.4329 | 2.5857 | 2.1448 | 3.2158 | 34.4942 | -9.6565 | -6.3291 | 0.41102 | -0.22681 | 12.2856 | 8.2576
42810.5714 | 11353 | 102.7154 | 74.2586 | 55.6222 | 40.7032 | 25.444 | 20.6776 | 17.2723 | 150.8394 | 103.4237 | 80.1638 | 57.0087 | 30.4659 | 20.3862 | 16.6606 | 151.4061 | 157.5438 | 423.0278 | 192.6628 | 177.8562 | 373.1923 |  |  |  | 244.6601 | 290.0643 | 276.2135 | 289.6469 | 146.774 | 292.4778 | 144.1489 | 193.9698 | 135.9122 | 196.1462 | 260.6684 | 181.7261 | 322.9607 | 126.8712 |  | 132.9524 | 168.8144 | 96.595 | 137.5224 |  | 28.2145 | 54.9428 | 27.7881 | 57.326 | 116.069 | 156.2115 | 229.0125 | 7.0997 | 28.1907 | 8.2219 | 62.6009 | 8.2914 | 42.2035 | 49.1203 | 50.2751 | 16.9316 |  |  | 2.6727 | 0.24651 | 0.32252 | -0.28453 | 2.9953 | 1.6003 | 5.0216 | -4.2478 | 0.54898 | 1.7072 | 6.4533 | -0.00060619 | -0.00042877 | -0.0005914 | 542.4178 | 573.0326 | 368.0972 | 183.5722 | 99.1987 | 47.8111 | 26.2817 | 115.5087 | 93.4392 | 65.1172 | 46.8176 | 29.2321 | 21.8509 | 17.4763 | 94.5033 | 80.7659 | 73.5589 | 50.7609 | 46.1383 | 89.7779 | 61.4939 | 169.2597 | 193.9593 | 218.8053 | 231.1517 | 255.012 | 269.5737 |  |  |  | 317.7823 | 265.8104 | 267.2778 | 269.3473 | 1.6806 | 2.6738 | 472.3404 |  |  | 398.2169 |  |  | 309.7811 | 334.5885 | 183.8341 | 180.5695 | 237.6716 | 134.397 | 912.2142 | 824.3051 | 773.9619 | 581.8387 | 818.0988 |  | 640.5679 | 805.0941 | 274.0665 | 809.2646 | 323.19 | 772.7261 |  | 712.3643 |  |  | 786.4633 | 910.7258 | 890.512 | [6 empty] | 786.1028 |  |  | 789.7517 |  |  | 197.056 | 314.4006 | 359.1408 | 107.9808 | 266.4291 | 326.267 | 174.978 | 284.4335 |  | 244.6991 | 357.666 | 172.4725 | 314.6777 | 222.3756 | 347.4739 | 108.9756 | 257.074 |  | 258.7114 | 302.7455 | 342.6986 | 147.9857 | 275.3728 | 341.3683 | 151.1731 | 298.675 | 216.4736 | 333.5995 | 179.04 | 330.6223 | 0.37999 | 19.2037 | 1.5113 | 0.32055 | -40.211 | 3.1163 | 866.63 | 0.24 | 2.7096 | 0.62673 | 0.71688 | -0.67333 | 2.4992 | 1.8267 | 3.2359 | 34.5899 | -9.6666 | -6.3314 | 0.45866 | -0.62948 | 12.3107 | 8.2595
42810.5714 | 11354 | 102.729 | 74.2632 | 55.6364 | 40.7029 | 25.4541 | 20.6907 | 17.2777 | 150.8438 | 103.4308 | 80.175 | 57.0256 | 30.4687 | 20.3877 | 16.6636 | 151.3991 | 157.5466 | 422.9903 | 192.6808 | 177.8612 | 373.25 |  |  |  | 244.6603 | 290.0731 | 275.5075 | 289.4113 | 144.6183 | 292.2395 | 144.1465 | 193.9778 | 136.9178 | 196.142 | 260.6879 | 181.5786 | 323.1094 | 126.7035 |  | 133.2982 | 168.3623 | 98.499 | 137.7352 |  | 28.1886 | 54.959 | 27.7547 | 57.0839 | 116.2108 | 156.2676 | 229.4846 | 7.1093 | 28.1764 | 8.1496 | 62.591 | 8.2981 | 42.2335 | 49.1475 | 50.2655 | 16.9414 |  |  | 2.2206 | 0.37399 | 0.4224 | -0.21356 | 3.0669 | 2.0057 | 4.7712 | -4.531 | 0.43047 | 1.7057 | 6.5973 | -0.00052241 | -0.00053062 | -0.00052569 | 537.7502 | 580.2323 | 368.2047 | 183.6092 | 99.2122 | 47.8175 | 26.2916 | 115.5129 | 93.4424 | 65.1266 | 46.8252 | 29.241 | 21.8566 | 17.4786 | 94.4303 | 82.6197 | 77.6773 | 53.9458 | 47.2832 | 89.7328 | 61.5502 | 169.2505 | 193.9581 | 218.798 | 231.1597 | 255.038 | 269.588 |  |  |  | 317.9758 | 265.7861 | 268.3468 | 268.1258 | 1.5477 | 1.8918 | 472.6592 |  |  | 398.608 |  |  | 309.7772 | 334.6057 | 183.3842 | 180.5695 | 237.6982 | 135.0152 | 912.1312 | 824.2764 | 774.0052 | 581.9162 | 818.1922 |  | 641.0897 | 804.8494 | 274.1152 | 809.048 | 322.9879 | 772.9707 |  | 712.9456 |  |  | 785.9353 | 911.0192 | 890.8002 | [6 empty] | 786.101 |  |  | 789.7254 |  |  | 196.9012 | 314.1768 | 358.9369 | 108.0313 | 266.8404 | 326.3469 | 174.7405 | 284.641 |  | 244.3145 | 358.1942 | 172.3815 | 314.7965 | 222.4822 | 347.7087 | 109.1289 | 257.2503 |  | 258.6967 | 303.1647 | 342.7739 | 148.1491 | 275.5029 | 341.4454 | 151.6731 | 298.6915 | 216.8463 | 333.9279 | 179.0889 | 330.7502 | 0.40734 | 19.2043 | 1.5163 | 0.32199 | -40.2241 | 3.1162 | 859.23 | 0.26 | 2.4693 | 0.77198 | 0.82043 | -0.58336 | 2.5291 | 2.0452 | 3.1544 | 34.6922 | -9.6566 | -6.3407 | 0.46127 | -1.0804 | 12.3161 | 8.3079
42810.5715 | 11355 | 102.7272 | 74.2624 | 55.6371 | 40.7118 | 25.4553 | 20.6854 | 17.2742 | 150.8545 | 103.4397 | 80.1778 | 57.0283 | 30.4732 | 20.397 | 16.6702 | 151.3873 | 157.5398 | 422.9527 | 192.6947 | 177.9357 | 373.2966 |  |  |  | 244.6511 | 290.0777 | 275.3945 | 289.3213 | 143.3836 | 292.281 | 144.1605 | 194.0092 | 137.5337 | 196.1552 | 260.7243 | 181.528 | 323.254 | 126.8877 |  | 133.7277 | 168.1853 | 98.6267 | 138.2861 |  | 28.1475 | 54.9675 | 27.6383 | 56.7133 | 116.507 | 156.3043 | 229.7779 | 7.2154 | 28.1722 | 8.1986 | 62.6086 | 8.2948 | 42.2432 | 49.1748 | 50.262 | 16.9277 |  |  | 2.3258 | -0.099137 | 0.14707 | -0.55855 | 3.2601 | 2.1339 | 4.7811 | -4.1301 | -0.11188 | 1.6421 | 6.4499 | -0.00052898 | -0.00044848 | -0.00054869 | 538.4419 | 588.5262 | 368.3159 | 183.6416 | 99.2265 | 47.8201 | 26.2955 | 115.5124 | 93.4473 | 65.1217 | 46.8347 | 29.2438 | 21.8557 | 17.4741 | 93.7453 | 81.6157 | 78.3317 | 55.6438 | 47.857 | 89.5831 | 61.5733 | 169.2556 | 193.9634 | 218.7968 | 231.1731 | 255.0607 | 269.6046 |  |  |  | 318.1938 | 264.6902 | 269.7755 | 265.905 | 2.0483 | 1.5365 | 472.7443 |  |  | 398.4487 |  |  | 309.7588 | 334.6146 | 182.8081 | 180.5605 | 237.7135 | 135.4503 | 911.5573 | 824.2598 | 773.8487 | 581.7154 | 818.3453 |  | 641.5773 | 805.2975 | 274.1537 | 808.974 | 322.8252 | 773.2413 |  | 713.0734 |  |  | 787.1315 | 909.399 | 889.1101 | [6 empty] | 786.0517 |  |  | 789.69 |  |  | 196.8287 | 314.0804 | 358.8331 | 108.0291 | 267.1946 | 326.4222 | 174.3341 | 284.4067 |  | 244.5606 | 358.4622 | 172.8357 | 314.8713 | 222.8247 | 347.9811 | 109.3631 | 257.4554 |  | 258.8866 | 303.2236 | 342.8211 | 148.4102 | 275.6012 | 341.6064 | 151.7326 | 298.6988 | 216.5445 | 334.1276 | 179.2439 | 330.9289 | 0.42255 | 19.2033 | 1.5203 | 0.32225 | -40.2891 | 3.1163 | 874.47 | 0.19 | 2.5272 | -0.39747 | 0.48411 | -0.94344 | 2.6076 | 2.1096 | 3.1578 | 34.786 | -9.6666 | -6.351 | 0.51913 | -1.1503 | 12.3117 | 8.3858
42810.5715 | 11356 | 102.7296 | 74.2647 | 55.6459 | 40.7108 | 25.4425 | 20.6765 | 17.267 | 150.8586 | 103.4433 | 80.185 | 57.0343 | 30.4757 | 20.3896 | 16.6627 | 151.39 | 157.5352 | 422.9111 | 192.7155 | 177.897 | 373.3154 |  |  |  | 244.6475 | 290.0773 | 275.3356 | 289.2411 | 142.6342 | 292.3762 | 144.1647 | 194.0199 | 137.1369 | 196.1556 | 260.7394 | 181.8225 | 323.3833 | 127.3427 |  | 133.61 | 168.4744 | 98.4237 | 139.0668 |  | 28.0919 | 54.9963 | 27.5725 | 56.4923 | 116.6097 | 156.3072 | 230.8374 | 7.3912 | 28.1681 | 8.2565 | 62.6368 | 8.2999 | 42.2706 | 49.2119 | 50.26 | 16.9396 |  |  | 2.3672 | -0.10242 | 0.1267 | -0.22145 | 3.1799 | 2.241 | 4.6175 | -3.9731 | 0.19967 | 2.0796 | 6.5383 | -0.00042055 | -0.0005914 | -0.00057662 | 540.1011 | 571.3407 | 368.4168 | 183.6673 | 99.2304 | 47.8241 | 26.2934 | 115.5143 | 93.446 | 65.1287 | 46.8293 | 29.2448 | 21.8529 | 17.4769 | 93.3319 | 80.0093 | 76.6509 | 55.6189 | 49.0979 | 89.5076 | 61.5715 | 169.2548 | 193.9514 | 218.791 | 231.1769 | 255.086 | 269.629 |  |  |  | 318.2907 | 264.9772 | 269.059 | 267.566 | 1.8909 | 1.7213 | 473.051 |  |  | 399.1035 |  |  | 309.7477 | 334.6274 | 182.746 | 180.5589 | 237.7226 | 134.972 | 910.8841 | 824.2685 | 773.5905 | 581.0182 | 818.1958 |  | 642.0213 | 806.5051 | 274.2569 | 808.8176 | 322.7524 | 773.4511 |  | 712.9992 |  |  | 787.705 | 908.3098 | 889.2347 | [6 empty] | 785.9708 |  |  | 789.6026 |  |  | 196.6839 | 314.508 | 358.616 | 108.3368 | 267.1842 | 326.4822 | 174.0228 | 284.2324 |  | 244.5831 | 358.7785 | 173.183 | 314.9663 | 223.184 | 347.9703 | 109.5913 | 257.7352 |  | 259.1785 | 302.9869 | 342.85 | 148.5599 | 275.7705 | 341.6639 | 151.5559 | 298.6805 | 216.216 | 334.1016 | 179.5507 | 331.0493 | 0.48033 | 19.2026 | 1.5238 | 0.32269 | -40.2598 | 3.1163 | 873.42 | 0.29 | 2.5498 | -0.40401 | 0.44936 | -0.59407 | 2.5754 | 2.1619 | 3.1033 | 34.8797 | -9.6934 | -6.3522 | 0.55585 | -0.96376 | 12.2999 | 8.3469
42810.5715 | 11357 | 102.7321 | 74.2702 | 55.6518 | 40.7227 | 25.4392 | 20.6834 | 17.2759 | 150.8691 | 103.45 | 80.1907 | 57.0402 | 30.4802 | 20.3941 | 16.6703 | 151.383 | 157.5347 | 422.8709 | 192.7236 | 177.8666 | 373.3964 |  |  |  | 244.6411 | 290.0795 | 275.165 | 289.0795 | 143.5665 | 292.5749 | 144.155 | 194.0271 | 136.5765 | 196.1484 | 260.753 | 182.2069 | 323.495 | 127.9222 |  | 133.6278 | 168.0442 | 97.118 | 139.1378 |  | 27.9793 | 54.9877 | 27.5152 | 56.1479 | 116.7916 | 156.2906 | 231.9828 | 7.4258 | 28.1764 | 8.2778 | 62.6635 | 8.3052 | 42.2804 | 49.2368 | 50.2508 | 16.9459 |  |  | 2.3915 | 0.18079 | 0.094504 | -0.33184 | 2.9053 | 1.6686 | 4.6069 | -4.3529 | 0.80877 | 2.7056 | 6.5868 | -0.00052405 | -0.00040248 | -0.00051583 | 521.5302 | 541.9575 | 368.5292 | 183.7129 | 99.2453 | 47.8418 | 26.2967 | 115.5233 | 93.4515 | 65.1367 | 46.8465 | 29.2527 | 21.8657 | 17.4835 | 91.6926 | 79.1913 | 73.9539 | 56.1523 | 49.9481 | 89.372 | 61.5576 | 169.2511 | 193.9538 | 218.7828 | 231.1827 | 255.1218 | 269.6549 |  |  |  | 318.3484 | 264.2129 | 266.7881 | 267.1956 | 2.2933 | 0.78877 | 472.8437 |  |  | 400.8641 |  |  | 309.7497 | 334.6442 | 182.4445 | 180.571 | 237.7471 | 134.5595 | 910.3828 | 824.2983 | 773.846 | 580.4404 | 817.9951 |  | 642.6008 | 809.2053 | 274.425 | 808.8516 | 322.6894 | 774.269 |  | 713.3708 |  |  | 787.0849 | 906.7202 | 888.8468 | [6 empty] | 785.8989 |  |  | 789.5125 |  |  | 196.2463 | 315.147 | 358.624 | 108.5265 | 267.1991 | 326.5259 | 174.4837 | 284.5719 |  | 244.3597 | 359.0941 | 173.4739 | 315.0849 | 223.4379 | 347.784 | 109.3885 | 258.0171 |  | 259.3546 | 302.7397 | 342.8805 | 148.5247 | 275.9415 | 341.6725 | 151.267 | 298.6293 | 215.99 | 334.0112 | 179.9078 | 331.2045 | 0.06682 | 19.1925 | 1.5269 | 0.32383 | -40.2919 | 3.1163 | 870.89 | 0.25 | 2.5633 | 0.53677 | 0.38808 | -0.72721 | 2.4616 | 1.8655 | 3.0997 | 35.0022 | -9.7575 | -6.3579 | 0.72146 | -0.66575 | 12.3064 | 8.3615
42810.5715 | 11358 | 102.7373 | 74.2741 | 55.6509 | 40.7259 | 25.449 | 20.6858 | 17.2689 | 150.876 | 103.4494 | 80.1963 | 57.0479 | 30.4825 | 20.394 | 16.6729 | 151.3826 | 157.5426 | 422.831 | 192.7423 | 177.8337 | 373.4627 |  |  |  | 244.6414 | 290.0912 | 274.9978 | 289.0419 | 143.8493 | 292.7924 | 144.1598 | 194.037 | 135.6742 | 196.1455 | 260.7727 | 182.1134 | 323.5651 | 127.4758 |  | 133.6127 | 167.7391 | 95.5927 | 137.9578 |  | 27.8432 | 54.9454 | 27.5137 | 55.949 | 117.1099 | 156.4341 | 232.8598 | 7.3339 | 28.1898 | 8.4182 | 62.6866 | 8.3033 | 42.2852 | 49.2613 | 50.2463 | 16.9434 |  |  | 2.4867 | 0.091427 | 0.19373 | -0.45932 | 3.1129 | 2.0333 | 4.5787 | -4.3779 | -0.25725 | 1.8135 | 6.6116 | -0.00053555 | -0.00053062 | -0.00054212 | 511.5385 | 547.5123 | 368.6439 | 183.7452 | 99.257 | 47.8562 | 26.3065 | 115.5206 | 93.4618 | 65.153 | 46.8611 | 29.263 | 21.8701 | 17.4836 | 93.0077 | 78.7356 | 71.226 | 54.9498 | 48.5915 | 89.3247 | 61.5063 | 169.2503 | 193.9655 | 218.7781 | 231.1985 | 255.1418 | 269.6716 |  |  |  | 318.3946 | 264.4326 | 266.3215 | 266.7241 | 1.5244 | 1.9266 | 472.2563 |  |  | 401.058 |  |  | 309.749 | 334.6662 | 181.7255 | 180.5695 | 237.7722 | 133.7725 | 910.0605 | 824.2976 | 774.1903 | 580.3333 | 817.7171 |  | 643.1478 | 812.8248 | 274.446 | 809.035 | 322.6591 | 774.9466 |  | 713.4302 |  |  | 786.3513 | 906.0046 | 888.7629 | [6 empty] | 785.8114 |  |  | 789.3631 |  |  | 195.9778 | 315.7968 | 358.6717 | 108.3519 | 267.2743 | 326.5481 | 174.5025 | 285.1435 |  | 244.0458 | 359.4387 | 173.7544 | 315.1183 | 223.3983 | 347.7882 | 109.1218 | 258.1752 |  | 259.2003 | 302.2831 | 342.912 | 148.6144 | 275.9476 | 341.7421 | 150.9863 | 298.7155 | 215.7186 | 333.9615 | 180.1224 | 331.3978 | 0.47841 | 19.1877 | 1.5299 | 0.3233 | -40.2712 | 3.1163 | 874.73 | 0.21 | 2.6144 | 0.38168 | 0.5556 | -0.85551 | 2.5484 | 2.0596 | 3.0907 | 35.1204 | -9.8567 | -6.3653 | 0.56959 | -0.36878 | 12.3445 | 8.3781
42810.5715 | 11359 | 102.7432 | 74.2751 | 55.6521 | 40.7306 | 25.456 | 20.6803 | 17.2706 | 150.8755 | 103.4569 | 80.1988 | 57.053 | 30.482 | 20.393 | 16.6711 | 151.393 | 157.5451 | 422.7928 | 192.7677 | 177.8862 | 373.534 |  |  |  | 244.6402 | 290.0932 | 275.2758 | 289.2556 | 142.6881 | 292.9121 | 144.1587 | 194.0423 | 133.9701 | 196.1453 | 260.7918 | 181.8916 | 323.6344 | 126.7093 |  | 133.2552 | 167.4896 | 94.531 | 137.1964 |  | 27.7614 | 54.9556 | 27.5155 | 56.1378 | 117.4487 | 157.0154 | 233.4169 | 7.3145 | 28.2061 | 8.4831 | 62.7064 | 8.3104 | 42.2918 | 49.2858 | 50.2441 | 16.9535 |  |  | 2.6983 | 0.11574 | 0.2509 | -0.2957 | 2.8501 | 2.4591 | 4.7876 | -4.5467 | 0.96387 | 1.9642 | 6.7001 | -0.00048462 | -0.00053555 | -0.00053226 | 506.5866 | 545.7696 | 368.7438 | 183.7831 | 99.2657 | 47.8525 | 26.3015 | 115.5317 | 93.4643 | 65.1492 | 46.8593 | 29.2623 | 21.8739 | 17.4888 | 92.2871 | 79.1997 | 73.4627 | 56.9401 | 48.5666 | 89.2682 | 61.5341 | 169.2479 | 193.9563 | 218.7717 | 231.2057 | 255.1727 | 269.6729 |  |  |  | 318.5015 | 264.6495 | 266.2823 | 267.5183 | 2.0198 | 1.7394 | 471.9156 |  |  | 401.4558 |  |  | 309.7453 | 334.6795 | 181.7544 | 180.5624 | 237.7922 | 132.8071 | 909.8667 | 824.4417 | 774.2525 | 579.9147 | 817.4323 |  | 643.5902 | 817.2024 | 274.3699 | 808.9848 | 322.6018 | 775.7226 |  | 713.3963 |  |  | 785.6672 | 906.4861 | 889.5463 | [6 empty] | 785.7069 |  |  | 789.2482 |  |  | 195.7927 | 316.3652 | 358.5756 | 108.1205 | 267.6531 | 326.558 | 174.147 | 285.4017 |  | 243.719 | 359.5853 | 173.9591 | 315.1501 | 223.1877 | 347.8703 | 109.0038 | 258.2945 |  | 259.7282 | 301.9889 | 342.9605 | 149.1542 | 275.982 | 341.8673 | 150.9896 | 298.9247 | 215.4821 | 333.9487 | 180.3404 | 331.6232 | 0.18681 | 19.1823 | 1.5317 | 0.32304 | -40.2685 | 3.1163 | 877.03 | 0.22 | 2.7236 | 0.42945 | 0.6323 | -0.68644 | 2.4401 | 2.2666 | 3.1626 | 35.2179 | -9.9832 | -6.3682 | 0.64275 | -0.61399 | 12.3709 | 8.364
42810.5715 | 11360 | 102.7605 | 74.3031 | 55.6762 | 40.7408 | 25.4614 | 20.6937 | 17.2743 | 150.8997 | 103.4752 | 80.2193 | 57.0689 | 30.5095 | 20.4169 | 16.6853 | 151.3859 | 157.5431 | 422.758 | 192.7893 | 177.9865 | 373.6175 |  |  |  | 244.6385 | 290.1052 | 275.3235 | 289.3224 | 141.4783 | 292.8567 | 144.1507 | 194.0527 | 133.7256 | 196.1302 | 260.8087 | 181.8392 | 323.7201 | 126.6522 |  | 132.851 | 167.6741 | 94.7376 | 137.552 |  | 27.6842 | 54.9809 | 27.5042 | 56.1702 | 117.6083 | 157.3508 | 233.19 | 7.35 | 28.2171 | 8.4073 | 62.7516 | 8.3184 | 42.2931 | 49.32 | 50.2483 | 16.9625 |  |  | 2.3626 | 0.22022 | 0.21278 | -0.12551 | 2.8921 | 2.078 | 4.8566 | -4.3766 | 0.81636 | 1.2246 | 6.7104 | -0.00060619 | -0.0005454 | -0.0005569 | 515.1081 | 550.0254 | 368.8456 | 183.8181 | 99.2878 | 47.8551 | 26.3126 | 115.5338 | 93.4698 | 65.1627 | 46.8645 | 29.2695 | 21.877 | 17.4975 | 93.8399 | 79.3258 | 72.0713 | 55.1542 | 46.7173 | 89.2869 | 61.5025 | 169.2486 | 193.9564 | 218.7634 | 231.2184 | 255.1987 | 269.6976 |  |  |  | 318.6452 | 264.8009 | 265.0634 | 268.6576 | 1.5617 | 1.7437 | 470.5034 |  |  | 401.6477 |  |  | 309.7459 | 334.688 | 182.0385 | 180.5652 | 237.8182 | 132.5998 | 910.0339 | 824.5807 | 774.2164 | 579.2778 | 817.1564 |  | 643.976 | 819.8828 | 274.397 | 808.9395 | 322.4443 | 776.6781 |  | 713.604 |  |  | 784.3528 | 907.1306 | 890.4589 | [6 empty] | 785.6175 |  |  | 789.187 |  |  | 195.8804 | 316.821 | 358.3873 | 108.2007 | 268.1338 | 326.5808 | 174.2248 | 285.6354 |  | 243.4606 | 359.6928 | 174.1507 | 315.2218 | 223.2521 | 347.9036 | 108.714 | 258.4889 |  | 260.8094 | 302.0776 | 343.0354 | 149.0794 | 275.9188 | 342.0418 | 151.1419 | 299.1132 | 215.8963 | 333.8639 | 180.4823 | 331.866 | 0.45683 | 19.1764 | 1.5317 | 0.32249 | -40.221 | 3.1163 | 892.83 | 0.28 | 2.5484 | 0.59241 | 0.58232 | -0.44723 | 2.459 | 2.0844 | 3.1866 | 35.3037 | -10.0559 | -6.3789 | 0.4725 | -0.46316 | 12.3675 | 8.3431
42810.5715 | 11361 | 102.7493 | 74.2968 | 55.6765 | 40.7388 | 25.4568 | 20.6912 | 17.2798 | 150.9055 | 103.4675 | 80.2117 | 57.0734 | 30.4954 | 20.4026 | 16.6725 | 151.3776 | 157.5354 | 422.7236 | 192.7917 | 178.0129 | 373.6916 |  |  |  | 244.6386 | 290.1125 | 275.25 | 289.379 | 141.5481 | 293.0225 | 144.1555 | 194.063 | 133.6353 | 196.1355 | 260.8308 | 181.8163 | 323.821 | 126.6832 |  | 133.1285 | 167.7729 | 95.2085 | 135.9457 |  | 27.7533 | 55.0566 | 27.5515 | 56.0249 | 117.5977 | 157.1819 | 232.3726 | 7.3577 | 28.2337 | 8.3381 | 62.7867 | 8.3167 | 42.3101 | 49.3417 | 50.2396 | 16.9607 |  |  | 2.1201 | 0.17094 | 0.28901 | -0.08871 | 2.9861 | 2.419 | 5.0787 | -4.596 | 0.78873 | 1.9892 | 6.6228 | -0.00051255 | -0.00053883 | -0.00057169 | 512.5796 | 540.2193 | 368.941 | 183.85 | 99.3008 | 47.8632 | 26.3165 | 115.5302 | 93.4734 | 65.163 | 46.8678 | 29.2688 | 21.874 | 17.4948 | 95.3244 | 82.3395 | 72.0431 | 54.7379 | 45.267 | 89.3122 | 61.4835 | 169.2504 | 193.9479 | 218.7464 | 231.2275 | 255.2245 | 269.7099 |  |  |  | 318.7264 | 264.8523 | 265.1732 | 268.883 | 2.1257 | 2.048 | 469.4301 |  |  | 401.2695 |  |  | 309.7327 | 334.7017 | 182.8136 | 180.568 | 237.8304 | 132.654 | 909.9882 | 824.6929 | 774.4059 | 578.8703 | 817.039 |  | 644.3557 | 823.5756 | 274.4202 | 808.8646 | 322.2761 | 778.048 |  | 714.0918 |  |  | 783.0948 | 907.0846 | 892.0477 | [6 empty] | 785.5735 |  |  | 789.149 |  |  | 195.9863 | 317.1963 | 358.2937 | 108.3148 | 268.2111 | 326.647 | 173.883 | 286.0287 |  | 243.5162 | 359.7169 | 174.4785 | 315.1894 | 223.5908 | 347.9616 | 108.7136 | 258.6517 |  | 261.7843 | 302.0997 | 343.1149 | 148.6974 | 275.7279 | 342.2089 | 151.2784 | 299.2559 | 216.1984 | 333.8408 | 180.5428 | 332.0443 | 0.52039 | 19.1693 | 1.532 | 0.32166 | -40.1882 | 3.1163 | 882.79 | 0.19 | 2.4144 | 0.52199 | 0.67873 | -0.37603 | 2.4982 | 2.2485 | 3.258 | 35.384 | -10.157 | -6.3895 | 0.31065 | -0.4623 | 12.4198 | 8.3429
42810.5715 | 11362 | 102.7498 | 74.2998 | 55.6774 | 40.7511 | 25.467 | 20.6848 | 17.2747 | 150.9109 | 103.474 | 80.2271 | 57.0719 | 30.5006 | 20.4011 | 16.6689 | 151.378 | 157.5387 | 422.6837 | 192.8093 | 178.0747 | 373.7998 |  |  |  | 244.6328 | 290.1113 | 275.5624 | 289.6393 | 140.7069 | 292.9896 | 144.1576 | 194.0857 | 133.6824 | 196.135 | 260.8577 | 181.6014 | 323.9477 | 126.1517 |  | 133.7809 | 167.3928 | 96.468 | 134.5093 |  | 27.8928 | 55.1709 | 27.6337 | 55.9801 | 117.6673 | 157.0131 | 232.144 | 7.4075 | 28.2566 | 8.369 | 62.8287 | 8.3246 | 42.3578 | 49.3759 | 50.2562 | 16.9705 |  |  | 2.333 | 0.079599 | 0.30018 | 0.13602 | 2.8126 | 2.327 | 5.1872 | -4.414 | 0.37404 | 2.4528 | 6.6587 | -0.00047312 | -0.00053062 | -0.00054705 | 506.3726 | 533.5288 | 369.0419 | 183.8801 | 99.3058 | 47.8761 | 26.3154 | 115.5266 | 93.4843 | 65.1668 | 46.8772 | 29.2755 | 21.8727 | 17.4923 | 95.664 | 82.8746 | 72.3078 | 54.5282 | 45.2951 | 89.2702 | 61.4713 | 169.2411 | 193.9465 | 218.7482 | 231.2392 | 255.2584 | 269.7473 |  |  |  | 318.805 | 265.2786 | 265.6018 | 268.4181 | 1.475 | 1.9985 | 468.9902 |  |  | 399.783 |  |  | 309.7246 | 334.7226 | 183.688 | 180.5779 | 237.8449 | 132.8589 | 909.5637 | 824.8223 | 775.1364 | 578.7977 | 816.997 |  | 644.675 | 827.1354 | 274.4229 | 808.965 | 322.1252 | 779.208 |  | 714.2184 |  |  | 782.3738 | 905.7084 | 890.8144 | [6 empty] | 785.5829 |  |  | 789.2178 |  |  | 195.6108 | 317.7946 | 358.2341 | 108.4378 | 268.1932 | 326.7192 | 173.4836 | 286.3493 |  | 243.783 | 359.9161 | 174.9042 | 315.2058 | 224.3468 | 347.9954 | 108.893 | 258.9461 |  | 262.2047 | 302.0966 | 343.1551 | 148.4229 | 275.8076 | 342.2956 | 151.5161 | 299.3498 | 216.1855 | 334.1403 | 180.5478 | 332.1949 | 0.32779 | 19.1633 | 1.5321 | 0.32134 | -40.2335 | 3.1163 | 906.64 | 0.25 | 2.5327 | 0.35626 | 0.69184 | 0.46572 | 2.424 | 2.2049 | 3.2919 | 35.45 | -10.2557 | -6.4037 | 0.26779 | -0.49317 | 12.4693 | 8.3617
42810.5716 | 11363 | 102.7511 | 74.3089 | 55.6864 | 40.7609 | 25.4653 | 20.6894 | 17.28 | 150.9212 | 103.49 | 80.24 | 57.0848 | 30.5016 | 20.4074 | 16.6736 | 151.3692 | 157.5395 | 422.6454 | 192.832 | 178.1012 | 373.9078 |  |  |  | 244.6322 | 290.1125 | 275.2425 | 289.5825 | 139.8349 | 292.9422 | 144.1605 | 194.0872 | 133.9958 | 196.1402 | 260.8792 | 181.5555 | 324.0699 | 125.8572 |  | 134.521 | 167.2649 | 97.1033 | 133.6884 |  | 28.049 | 55.2773 | 27.6975 | 55.9688 | 117.5797 | 156.8846 | 232.326 | 7.5575 | 28.2834 | 8.4459 | 62.863 | 8.3235 | 42.3937 | 49.393 | 50.27 | 16.9707 |  |  | 2.1181 | -0.028825 | 0.42175 | 0.033514 | 2.4407 | 2.195 | 5.0124 | -4.3766 | 0.85801 | 2.0389 | 6.8256 | -0.00054869 | -0.00047148 | -0.00053391 | 529.1095 | 563.9034 | 369.1272 | 183.9141 | 99.3103 | 47.8761 | 26.3098 | 115.5251 | 93.4816 | 65.1668 | 46.8811 | 29.2698 | 21.8768 | 17.4834 | 95.8011 | 85.1129 | 73.9263 | 57.5234 | 49.1116 | 89.3142 | 61.5118 | 169.2501 | 193.9523 | 218.7444 | 231.2495 | 255.2821 | 269.7652 |  |  |  | 318.8376 | 266.0903 | 266.1506 | 269.9232 | 1.6893 | 2.6582 | 468.817 |  |  | 399.4979 |  |  | 309.7178 | 334.7419 | 183.4524 | 180.5758 | 237.8666 | 133.2109 | 909.3382 | 824.8765 | 775.6279 | 579.032 | 816.7844 |  | 644.9933 | 830.7953 | 274.4406 | 808.9996 | 322.0637 | 780.3824 |  | 714.7368 |  |  | 780.9905 | 905.0959 | 890.7122 | [6 empty] | 785.6047 |  |  | 789.2785 |  |  | 195.3814 | 318.2053 | 358.3577 | 108.007 | 268.4416 | 326.7361 | 173.7761 | 286.5836 |  | 244.2862 | 360.2826 | 175.124 | 315.3325 | 224.5924 | 348.3419 | 108.7657 | 259.2674 |  | 261.7872 | 302.2789 | 343.1699 | 148.3364 | 275.9435 | 342.3868 | 151.718 | 299.3873 | 215.9919 | 334.8187 | 180.6027 | 332.4112 | 0.45683 | 19.1566 | 1.5315 | 0.3209 | -40.3137 | 3.1163 | 915.41 | 0.2 | 2.4131 | -0.21442 | 0.82019 | 0.23121 | 2.2577 | 2.1411 | 3.2355 | 35.5206 | -10.3562 | -6.4094 | 0.25792 | -0.66816 | 12.5014 | 8.3223
42810.5716 | 11364 | 102.7571 | 74.3176 | 55.6962 | 40.7675 | 25.4716 | 20.6969 | 17.2793 | 150.9314 | 103.4973 | 80.2473 | 57.0938 | 30.5146 | 20.4142 | 16.6854 | 151.3705 | 157.5401 | 422.626 | 192.849 | 178.0387 | 373.9701 |  |  |  | 244.626 | 290.1192 | 274.6535 | 289.3587 | 140.0098 | 293.0213 | 144.1587 | 194.1044 | 134.4176 | 196.1312 | 260.8913 | 181.6187 | 324.171 | 125.6509 |  | 135.1174 | 167.3456 | 97.648 | 132.8646 |  | 28.1328 | 55.4103 | 27.7383 | 56.2239 | 117.6323 | 157.3036 | 232.557 | 7.7598 | 28.3094 | 8.4958 | 62.906 | 8.3315 | 42.435 | 49.4195 | 50.2792 | 16.9796 |  |  | 2.3829 | 0.23533 | 0.36721 | -0.49152 | 2.6805 | 2.0287 | 4.8244 | -4.4942 | 0.50364 | 1.6484 | 6.7112 | -0.00047312 | -0.00057333 | -0.00055198 | 544.2081 | 563.7174 | 369.229 | 183.9391 | 99.3234 | 47.8859 | 26.3136 | 115.5263 | 93.4838 | 65.1717 | 46.8795 | 29.2736 | 21.872 | 17.4794 | 100.412 | 92.3981 | 82.3021 | 59.6295 | 52.1763 | 89.4782 | 61.6205 | 169.244 | 193.954 | 218.7331 | 231.2555 | 255.304 | 269.782 |  |  |  | 318.806 | 266.3665 | 265.4284 | 271.5931 | 1.5398 | 3.1426 | 469.2319 |  |  | 400.3081 |  |  | 309.7143 | 334.7532 | 182.3574 | 180.577 | 237.8875 | 133.2918 | 909.1331 | 824.8805 | 775.7516 | 579.5301 | 816.7101 |  | 645.4655 | 834.6792 | 274.4474 | 808.9808 | 321.902 | 781.5157 |  | 715.2182 |  |  | 780.3475 | 904.7093 | 889.3587 | [6 empty] | 785.6843 |  |  | 789.3417 |  |  | 195.264 | 318.4268 | 358.614 | 107.9481 | 268.7694 | 326.7319 | 173.9638 | 286.3778 |  | 245.0982 | 360.5231 | 174.9561 | 315.3553 | 224.1957 | 348.5946 | 108.0651 | 259.4371 |  | 262.5741 | 302.5627 | 343.1791 | 148.4756 | 276.2333 | 342.5378 | 151.8406 | 299.3229 | 216.1105 | 335.6209 | 181.0715 | 332.5773 | 0.14945 | 19.1519 | 1.5313 | 0.32032 | -40.1657 | 3.1163 | 914.03 | 0.19 | 2.5597 | 0.6128 | 0.76547 | -0.88562 | 2.3672 | 2.0594 | 3.1758 | 35.6187 | -10.4637 | -6.4211 | -0.23441 | -1.5858 | 12.532 | 8.2736
42810.5716 | 11365 | 102.7645 | 74.3239 | 55.7031 | 40.7683 | 25.4754 | 20.6991 | 17.2779 | 150.9388 | 103.499 | 80.2532 | 57.0961 | 30.5188 | 20.4145 | 16.6838 | 151.3708 | 157.5372 | 422.5912 | 192.8609 | 177.88 | 374.0381 |  |  |  | 244.6341 | 290.1304 | 274.9714 | 289.5706 | 139.3744 | 293.0382 | 144.1661 | 194.1178 | 134.6862 | 196.1305 | 260.9124 | 181.6789 | 324.2815 | 125.6997 |  | 135.0576 | 167.0731 | 98.2933 | 133.339 |  | 28.0402 | 55.4899 | 27.7448 | 56.66 | 117.7347 | 157.7772 | 233.3068 | 7.8877 | 28.3337 | 8.5409 | 62.9429 | 8.3339 | 42.4582 | 49.4363 | 50.304 | 16.9891 |  |  | 2.2522 | 0.034259 | 0.25878 | -0.041398 | 2.8915 | 3.0091 | 5.2568 | -4.3023 | 1.3151 | 2.0244 | 6.7104 | -0.00049448 | -0.00053226 | -0.00053226 | 555.4356 | 577.8987 | 369.339 | 183.9984 | 99.3371 | 47.8981 | 26.3303 | 115.5347 | 93.4931 | 65.1803 | 46.8929 | 29.2765 | 21.8786 | 17.4943 | 101.5019 | 95.3759 | 85.1862 | 59.2986 | 53.0844 | 89.5862 | 61.7468 | 169.2325 | 193.9463 | 218.7231 | 231.2579 | 255.3278 | 269.7947 |  |  |  | 318.7646 | 266.7483 | 264.9208 | 271.514 | 1.8601 | 2.6732 | 469.29 |  |  | 398.5365 |  |  | 309.7096 | 334.7714 | 181.6962 | 180.5803 | 237.9069 | 133.7307 | 908.7696 | 824.9452 | 775.9264 | 580.2828 | 816.6847 |  | 645.8787 | 837.6011 | 274.4622 | 809.355 | 321.9283 | 782.101 |  | 715.4278 |  |  | 780.1742 | 905.4231 | 890.409 | [6 empty] | 785.7331 |  |  | 789.439 |  |  | 195.5749 | 318.8607 | 359.1481 | 107.9694 | 269.3153 | 326.7689 | 173.823 | 286.3616 |  | 245.5053 | 360.7601 | 174.1144 | 315.3291 | 223.6709 | 349.0064 | 107.8945 | 259.6063 |  | 261.6909 | 302.4374 | 343.1953 | 148.5386 | 276.1277 | 342.5834 | 152.5392 | 299.3093 | 215.8654 | 336.1599 | 181.2784 | 332.672 | 0.47398 | 19.1467 | 1.5316 | 0.31943 | -40.1884 | 3.1163 | 909.38 | 0.28 | 2.4886 | 0.23384 | 0.64268 | -0.25705 | 2.46 | 2.5095 | 3.3169 | 35.7036 | -10.5439 | -6.4295 | -0.34235 | -1.8912 | 12.5273 | 8.2727
42810.5716 | 11366 | 102.7682 | 74.3281 | 55.7029 | 40.7708 | 25.4717 | 20.6923 | 17.2767 | 150.9468 | 103.4965 | 80.2556 | 57.1081 | 30.5189 | 20.4191 | 16.6803 | 151.3653 | 157.5263 | 422.5558 | 192.877 | 178.0051 | 374.1134 |  |  |  | 244.6174 | 290.138 | 274.4583 | 289.302 | 140.3953 | 293.2765 | 144.1667 | 194.1287 | 134.8904 | 196.1406 | 260.9318 | 181.7259 | 324.4037 | 125.7189 |  | 135.2722 | 166.9202 | 98.5755 | 132.2977 |  | 27.9421 | 55.5246 | 27.7855 | 56.566 | 117.55 | 157.7952 | 233.4618 | 7.82 | 28.3466 | 8.771 | 62.9771 | 8.3367 | 42.4598 | 49.4464 | 50.328 | 16.9905 |  |  | 2.0951 | -0.080081 | 0.404 | -0.12157 | 2.8093 | 2.2548 | 5.1891 | -4.2169 | 0.68812 | 1.6144 | 6.7026 | -0.00048955 | -0.00057169 | -0.0005569 | 567.5013 | 606.1615 | 369.4277 | 184.0163 | 99.3502 | 47.8996 | 26.3255 | 115.5277 | 93.4878 | 65.1886 | 46.8915 | 29.2831 | 21.875 | 17.4863 | 103.7354 | 97.8074 | 88.3667 | 59.3457 | 52.4984 | 89.6931 | 61.8689 | 169.2343 | 193.9563 | 218.7221 | 231.2778 | 255.3679 | 269.8212 |  |  |  | 318.7565 | 267.4066 | 265.5365 | 272.6063 | 3.5135 | 2.6408 | 469.0358 |  |  | 397.6387 |  |  | 309.7053 | 334.7829 | 181.542 | 180.5771 | 237.918 | 133.7676 | 908.9806 | 825.0423 | 776.0577 | 580.0169 | 816.5119 |  | 646.2219 | 838.9799 | 274.5218 | 809.7223 | 321.8356 | 781.8913 |  | 715.4512 |  |  | 780.3876 | 905.5911 | 891.2363 | [6 empty] | 785.8057 |  |  | 789.5296 |  |  | 195.5514 | 319.4527 | 359.5803 | 107.7956 | 269.8164 | 326.8008 | 173.8771 | 286.7052 |  | 245.35 | 361.0462 | 173.638 | 315.3474 | 223.6551 | 349.3511 | 108.1403 | 259.4966 |  | 260.4502 | 302.4498 | 343.2075 | 149.0796 | 276.2095 | 342.8877 | 153.2435 | 299.4218 | 216.1334 | 336.5626 | 181.4775 | 332.8782 | 0.33357 | 19.1418 | 1.5324 | 0.31836 | -40.2775 | 3.1163 | 918.13 | 0.19 | 2.4007 | -0.35753 | 0.80305 | -0.44051 | 2.4248 | 2.1723 | 3.2955 | 35.7784 | -10.5783 | -6.4467 | -0.57746 | -2.2299 | 12.5655 | 8.2417
42810.5716 | 11367 | 102.7656 | 74.3363 | 55.7112 | 40.7768 | 25.4781 | 20.6941 | 17.2745 | 150.9511 | 103.512 | 80.2554 | 57.1064 | 30.5238 | 20.4174 | 16.6772 | 151.3727 | 157.5333 | 422.5387 | 192.9082 | 178.0696 | 374.1382 |  |  |  | 244.6249 | 290.1493 | 274.8056 | 289.4193 | 141.5009 | 293.6153 | 144.1741 | 194.1415 | 135.2646 | 196.137 | 260.9615 | 181.5884 | 324.4938 | 125.3579 |  | 135.1456 | 167.0357 | 98.7915 | 132.0926 |  | 27.8788 | 55.6186 | 27.8116 | 56.28 | 117.4585 | 157.5554 | 233.6448 | 7.5781 | 28.335 | 9.0623 | 63.0061 | 8.3406 | 42.476 | 49.4619 | 50.3596 | 16.9959 |  |  | 2.174 | 0.20708 | 0.51046 | 0.16559 | 2.5655 | 2.1293 | 5.0071 | -4.5467 | 0.63694 | 2.3401 | 6.6567 | -0.00051255 | -0.00050762 | -0.00057169 | 559.8589 | 602.7161 | 369.5221 | 184.0451 | 99.3518 | 47.9028 | 26.3288 | 115.5241 | 93.4901 | 65.1936 | 46.8942 | 29.2795 | 21.8813 | 17.4851 | 108.2014 | 100.0527 | 91.2531 | 60.0982 | 53.7292 | 89.9529 | 62.0003 | 169.2335 | 193.9536 | 218.7122 | 231.2795 | 255.3859 | 269.8419 |  |  |  | 318.8288 | 266.9938 | 266.8734 | 272.0707 | 3.1258 | 2.4182 | 468.6197 |  |  | 397.871 |  |  | 309.7044 | 334.7943 | 182.1907 | 180.5838 | 237.9483 | 133.9486 | 909.8243 | 825.1665 | 776.1835 | 579.7802 | 816.5963 |  | 646.4758 | 835.5208 | 274.5868 | 809.833 | 321.8072 | 780.9068 |  | 715.3253 |  |  | 779.56 | 906.5304 | 892.8492 | [6 empty] | 785.8549 |  |  | 789.516 |  |  | 196.1539 | 319.8338 | 359.8023 | 107.4257 | 269.6794 | 326.8241 | 174.0326 | 286.8765 |  | 246.2641 | 361.398 | 173.2805 | 315.3586 | 224.0773 | 349.4255 | 107.9135 | 259.5255 |  | 260.0036 | 303.0424 | 343.2359 | 148.7888 | 276.3588 | 343.1124 | 153.6604 | 299.6179 | 216.4386 | 336.9183 | 181.6139 | 333.0815 | 0.40464 | 19.1379 | 1.5331 | 0.3183 | -40.2469 | 3.1163 | 917.36 | 0.2 | 2.4462 | 0.57502 | 0.9028 | 0.5142 | 2.3166 | 2.1104 | 3.2363 | 35.8279 | -10.478 | -6.4519 | -1.042 | -2.5349 | 12.578 | 8.262
42810.5716 | 11368 | 102.7647 | 74.3363 | 55.7169 | 40.7751 | 25.4734 | 20.6955 | 17.2767 | 150.9518 | 103.5159 | 80.2604 | 57.1208 | 30.5271 | 20.4076 | 16.6694 | 151.3653 | 157.5302 | 422.5147 | 192.9233 | 178.2087 | 374.1742 |  |  |  | 244.6309 | 290.1511 | 275.2327 | 289.5657 | 142.1669 | 293.8768 | 144.1697 | 194.1582 | 135.3564 | 196.1351 | 260.9829 | 181.8119 | 324.5811 | 125.7166 |  | 135.9827 | 167.4796 | 98.7898 | 132.9 |  | 27.939 | 55.747 | 27.832 | 56.0288 | 117.4659 | 157.6171 | 234.2188 | 7.3686 | 28.3371 | 9.2299 | 63.0436 | 8.3389 | 42.4774 | 49.4672 | 50.3834 | 17 |  |  | 2.5157 | 0.35296 | 0.44475 | -0.16691 | 2.856 | 2.3211 | 5.1372 | -4.7176 | 1.2618 | 1.694 | 6.8185 | -0.00049448 | -0.00047641 | -0.0005454 | 580.749 | 625.0336 | 369.6125 | 184.0828 | 99.3571 | 47.905 | 26.3308 | 115.5257 | 93.4968 | 65.1969 | 46.9026 | 29.2888 | 21.8761 | 17.4883 | 111.2847 | 102.3089 | 91.966 | 59.5797 | 53.8378 | 90.1743 | 62.1323 | 169.2295 | 193.9501 | 218.7093 | 231.2958 | 255.4162 | 269.8597 |  |  |  | 318.9501 | 266.2166 | 268.399 | 271.7351 | 1.6239 | 2.5776 | 468.9944 |  |  | 398.2889 |  |  | 309.7 | 334.8131 | 183.7253 | 180.5927 | 237.9659 | 133.6056 | 910.4223 | 825.2717 | 776.314 | 579.8119 | 816.8914 |  | 646.7094 | 832.6574 | 274.5934 | 809.6562 | 321.5038 | 780.895 |  | 715.5879 |  |  | 778.326 | 908.4055 | 893.9658 | [6 empty] | 785.92 |  |  | 789.5697 |  |  | 196.8183 | 320.1651 | 360.1276 | 107.5845 | 269.5969 | 326.8447 | 175.0121 | 287.1544 |  | 246.726 | 361.7374 | 173.1909 | 315.4505 | 224.2391 | 349.5805 | 107.8532 | 259.5379 |  | 260.3233 | 303.7384 | 343.2901 | 148.6646 | 276.5066 | 343.2274 | 153.588 | 299.7521 | 216.7891 | 337.5557 | 181.353 | 333.1237 | 0.48669 | 19.1355 | 1.5342 | 0.31782 | -40.245 | 3.1163 | 912.2 | 0.27 | 2.6321 | 0.75086 | 0.84286 | -0.51634 | 2.4444 | 2.2036 | 3.2783 | 35.8674 | -10.398 | -6.4699 | -1.3576 | -2.5983 | 12.5623 | 8.2804
42810.5716 | 11369 | 102.7738 | 74.3466 | 55.7236 | 40.7927 | 25.4869 | 20.6917 | 17.2757 | 150.9677 | 103.5177 | 80.2743 | 57.1243 | 30.5363 | 20.4204 | 16.6795 | 151.3597 | 157.5293 | 422.4919 | 192.9393 | 178.0689 | 374.2415 |  |  |  | 244.6132 | 290.1577 | 275.0751 | 289.4985 | 141.4942 | 293.7548 | 144.1775 | 194.1784 | 134.2439 | 196.1338 | 260.9973 | 182.2659 | 324.6971 | 126.1669 |  | 135.8396 | 166.8246 | 98.333 | 133.2181 |  | 28.0497 | 55.8201 | 27.9374 | 56.1735 | 117.539 | 157.4277 | 234.8753 | 7.273 | 28.3458 | 9.2092 | 63.0752 | 8.3306 | 42.4766 | 49.4721 | 50.4042 | 17.0009 |  |  | 2.494 | 0.50541 | 0.42438 | -0.27007 | 2.329 | 1.6049 | 4.9808 | -4.4449 | 0.49586 | 1.75 | 6.6456 | -0.00044684 | -0.0005454 | -0.00054376 | 585.5362 | 624.6838 | 369.6994 | 184.1172 | 99.3729 | 47.9199 | 26.3355 | 115.5332 | 93.5032 | 65.2017 | 46.9114 | 29.294 | 21.8788 | 17.4884 | 111.1453 | 105.1569 | 91.1409 | 57.6073 | 52.1075 | 90.3744 | 62.2201 | 169.2298 | 193.9492 | 218.6917 | 231.3022 | 255.4435 | 269.8757 |  |  |  | 318.9954 | 266.8053 | 269.7073 | 273.1466 | 2.1839 | 2.2471 | 469.517 |  |  | 398.1865 |  |  | 309.6867 | 334.8269 | 183.3889 | 180.5857 | 237.9754 | 133.7947 | 910.5019 | 825.3093 | 776.3964 | 579.4361 | 817.2351 |  | 647.0324 | 833.9851 | 274.6396 | 809.3419 | 321.3903 | 781.4678 |  | 715.7306 |  |  | 777.7056 | 907.1739 | 892.8255 | [6 empty] | 786.1178 |  |  | 789.6781 |  |  | 197.2143 | 320.689 | 360.4475 | 107.7658 | 269.6105 | 326.8856 | 175.4485 | 287.4154 |  | 246.6842 | 362.0752 | 173.2157 | 315.5761 | 224.4427 | 349.6838 | 107.1618 | 259.4428 |  | 260.4668 | 304.6234 | 343.3302 | 148.5633 | 276.6836 | 343.116 | 153.7458 | 299.891 | 217.0947 | 338.0466 | 181.4159 | 333.0565 | 0.12787 | 19.1353 | 1.5357 | 0.31727 | -40.3115 | 3.1163 | 903.68 | 0.21 | 2.6204 | 0.8986 | 0.82342 | -0.65688 | 2.2069 | 1.8319 | 3.2273 | 35.9239 | -10.4319 | -6.4697 | -1.3177 | -2.4962 | 12.5623 | 8.2446
42810.5716 | 11370 | 102.7736 | 74.3598 | 55.7326 | 40.7976 | 25.486 | 20.6977 | 17.2798 | 150.9778 | 103.5309 | 80.2829 | 57.1329 | 30.5387 | 20.4266 | 16.6871 | 151.3527 | 157.5291 | 422.4679 | 192.9557 | 177.7616 | 374.3101 |  |  |  | 244.6044 | 290.1626 | 274.7658 | 289.4572 | 141.4155 | 293.6336 | 144.1734 | 194.1934 | 135.3409 | 196.1317 | 261.0183 | 182.4153 | 324.8006 | 126.391 |  | 135.4961 | 166.9755 | 99.9178 | 133.3924 |  | 28.1643 | 55.8826 | 28.1195 | 56.6347 | 117.901 | 157.6736 | 235.5631 | 7.2962 | 28.3649 | 8.9696 | 63.1277 | 8.3271 | 42.4782 | 49.4833 | 50.4182 | 17 |  |  | 2.3258 | 0.22548 | 0.27258 | -0.30227 | 2.7725 | 2.1713 | 4.7554 | -4.5034 | 1.1338 | 1.3159 | 6.7511 | -0.00050105 | -0.00052733 | -0.00053226 | 558.7956 | 584.3161 | 369.789 | 184.1505 | 99.3823 | 47.9249 | 26.3343 | 115.5372 | 93.5127 | 65.2084 | 46.9187 | 29.287 | 21.8817 | 17.4847 | 111.9228 | 107.7247 | 93.6459 | 56.5162 | 51.2677 | 90.5772 | 62.3401 | 169.228 | 193.9419 | 218.6871 | 231.3021 | 255.4713 | 269.893 |  |  |  | 318.9843 | 267.6028 | 269.9802 | 273.7729 | 1.8816 | 2.5987 | 469.7637 |  |  | 396.9247 |  |  | 309.6771 | 334.8477 | 182.7896 | 180.595 | 238.0011 | 134.0714 | 910.4906 | 825.3908 | 777.0972 | 579.2774 | 817.2829 |  | 647.2896 | 836.0273 | 274.7226 | 809.0536 | 321.3933 | 782.2117 |  | 715.9236 |  |  | 779.5988 | 906.0459 | 892.5912 | [6 empty] | 786.2356 |  |  | 789.7449 |  |  | 197.6025 | 321.4126 | 360.4552 | 107.5815 | 269.8416 | 326.9492 | 175.6499 | 287.3023 |  | 246.8665 | 362.2038 | 173.2483 | 315.6473 | 224.8247 | 349.9184 | 107.0088 | 259.4058 |  | 259.9018 | 305.3445 | 343.3663 | 148.9243 | 277.0741 | 343.0051 | 154.0916 | 300.0623 | 216.4064 | 338.313 | 181.7064 | 332.9851 | 0.21166 | 19.1321 | 1.5381 | 0.31748 | -40.3239 | 3.1163 | 894.77 | 0.3 | 2.5302 | 0.60026 | 0.65999 | -0.695 | 2.4085 | 2.1315 | 3.1544 | 35.9751 | -10.4832 | -6.4615 | -1.3793 | -2.7601 | 12.5653 | 8.2264
42810.5716 | 11371 | 102.7761 | 74.3601 | 55.733 | 40.7947 | 25.4823 | 20.6961 | 17.2834 | 150.9903 | 103.5301 | 80.2813 | 57.1397 | 30.5384 | 20.4218 | 16.6768 | 151.3521 | 157.523 | 422.444 | 192.9694 | 177.6813 | 374.3807 |  |  |  | 244.6001 | 290.1693 | 275.357 | 289.8081 | 142.1814 | 293.7237 | 144.1682 | 194.1994 | 135.183 | 196.123 | 261.0325 | 182.3207 | 324.9451 | 126.244 |  | 135.5224 | 166.8526 | 100.8515 | 132.9934 |  | 28.2699 | 56.0279 | 28.1926 | 56.7403 | 118.1348 | 158.2138 | 236.2656 | 7.3582 | 28.3949 | 8.8266 | 63.1806 | 8.3294 | 42.4828 | 49.5073 | 50.436 | 17.0097 |  |  | 2.4296 | 0.26293 | 0.40335 | -0.17019 | 2.8553 | 2.6043 | 4.7462 | -4.2931 | 0.78309 | 2.8923 | 6.8676 | -0.00052569 | -0.00046491 | -0.00055362 | 527.4535 | 543.273 | 369.8747 | 184.1796 | 99.3906 | 47.9323 | 26.3362 | 115.5318 | 93.5071 | 65.2093 | 46.9079 | 29.289 | 21.8792 | 17.4842 | 110.9448 | 106.9628 | 93.6521 | 57.8107 | 52.0807 | 90.7548 | 62.4556 | 169.2202 | 193.9398 | 218.6743 | 231.313 | 255.5026 | 269.9198 |  |  |  | 319.009 | 268.2051 | 269.9765 | 273.4467 | 2.8267 | 2.2769 | 470.4597 |  |  | 397.3012 |  |  | 309.6598 | 334.8654 | 182.3697 | 180.5931 | 238.0239 | 134.6673 | 910.2205 | 825.4552 | 777.075 | 579.4515 | 816.7763 |  | 646.6924 | 838.4062 | 274.8109 | 808.9127 | 321.5442 | 782.7489 |  | 716.2441 |  |  | 781.7566 | 904.7558 | 896.4126 | [6 empty] | 786.4086 |  |  | 789.8404 |  |  | 197.9986 | 321.935 | 360.6528 | 107.3024 | 270.007 | 327.0212 | 175.6788 | 287.1307 |  | 246.9749 | 362.549 | 173.1247 | 315.7296 | 225.3347 | 350.1453 | 107.1942 | 259.4828 |  | 259.4032 | 305.3304 | 343.4135 | 149.425 | 277.624 | 343.2238 | 154.6718 | 300.1917 | 215.8753 | 338.6629 | 181.6873 | 333.0547 | 0.39385 | 19.1323 | 1.5411 | 0.31776 | -40.204 | 3.1163 | 901.63 | 0.26 | 2.5863 | 0.64835 | 0.80301 | -0.52162 | 2.4458 | 2.3358 | 3.1533 | 35.8671 | -10.5435 | -6.4462 | -1.249 | -2.747 | 12.5874 | 8.2373
42810.5717 | 11372 | 102.7774 | 74.3587 | 55.7422 | 40.8096 | 25.4839 | 20.6944 | 17.2762 | 151.0015 | 103.5371 | 80.2886 | 57.1506 | 30.5393 | 20.4205 | 16.6795 | 151.3523 | 157.5195 | 422.411 | 192.9934 | 177.8589 | 374.4507 |  |  |  | 244.5932 | 290.1789 | 275.8041 | 290.0715 | 143.3053 | 293.9754 | 144.1872 | 194.2184 | 136.5705 | 196.1302 | 261.0607 | 182.2659 | 325.118 | 126.0367 |  | 135.011 | 166.9376 | 103.6619 | 133.9884 |  | 28.362 | 56.143 | 28.3088 | 57.3518 | 118.2016 | 159.0979 | 236.9048 | 7.3505 | 28.4285 | 8.6785 | 63.2163 | 8.3363 | 42.4991 | 49.529 | 50.4538 | 17.02 |  |  | 2.1825 | 0.26031 | 0.20818 | -0.19056 | 3.0912 | 1.8644 | 4.7482 | -4.3062 | 0.37345 | 1.2861 | 6.6391 | -0.00053555 | -0.00051419 | -0.00053555 | 504.5196 | 518.5993 | 369.9655 | 184.2169 | 99.3985 | 47.9273 | 26.3397 | 115.5367 | 93.5058 | 65.2172 | 46.923 | 29.2954 | 21.8827 | 17.4918 | 114.905 | 107.2605 | 93.348 | 58.6483 | 53.872 | 91.1029 | 62.5306 | 169.2248 | 193.9375 | 218.672 | 231.3215 | 255.5357 | 269.9503 |  |  |  | 319.1031 | 268.1672 | 269.8531 | 272.9543 | 1.6873 | 1.7578 | 471.7515 |  |  | 398.2871 |  |  | 309.6458 | 334.8689 | 183.2213 | 180.5885 | 238.0426 | 136.3355 | 910.1692 | 825.5879 | 777.3319 | 579.3581 | 816.2873 |  | 646.6051 | 837.4247 | 274.8454 | 808.6817 | 321.6572 | 781.9779 |  | 716.2638 |  |  | 781.532 | 904.5851 | 900.4155 | [6 empty] | 786.5509 |  |  | 789.9081 |  |  | 197.9833 | 321.6535 | 361.3806 | 107.1693 | 270.1103 | 327.0538 | 176.0237 | 286.9979 |  | 246.9848 | 362.9678 | 172.5973 | 315.78 | 225.3898 | 350.2008 | 107.0995 | 259.6566 |  | 258.9079 | 305.2001 | 343.4719 | 149.2475 | 278.2222 | 343.6563 | 154.9187 | 300.2088 | 215.7447 | 339.0156 | 181.6104 | 333.3035 | 0.41369 | 19.1298 | 1.5436 | 0.31762 | -40.2265 | 3.1163 | 926.61 | 0.15 | 2.4518 | 0.64521 | 0.57701 | -0.55205 | 2.5474 | 1.9784 | 3.1572 | 35.8629 | -10.514 | -6.4312 | -1.6465 | -2.7042 | 12.573 | 8.258
42810.5717 | 11373 | 102.7806 | 74.3666 | 55.7447 | 40.8065 | 25.4848 | 20.6869 | 17.2745 | 150.9992 | 103.5432 | 80.2959 | 57.1486 | 30.5356 | 20.4232 | 16.6854 | 151.3439 | 157.5195 | 422.3711 | 193.0076 | 178.1103 | 374.4861 |  |  |  | 244.5789 | 290.1771 | 275.7433 | 290.0519 | 144.5109 | 294.2798 | 144.1857 | 194.2345 | 138.4534 | 196.1276 | 261.0826 | 182.4579 | 325.2528 | 126.5573 |  | 135.1464 | 167.0609 | 105.8068 | 135.0657 |  | 28.5021 | 56.2674 | 28.4747 | 58.0396 | 118.2328 | 158.9765 | 237.1667 | 7.3372 | 28.4611 | 8.6132 | 63.2656 | 8.3382 | 42.5118 | 49.542 | 50.4535 | 17.0214 |  |  | 2.216 | 0.25308 | 0.46709 | 0.008542 | 2.877 | 1.5155 | 4.0674 | -4.4449 | 0.85295 | 1.741 | 6.6424 | -0.00054376 | -0.00045998 | -0.00057497 | 491.4372 | 510.1623 | 370.0516 | 184.247 | 99.4119 | 47.9324 | 26.3387 | 115.5303 | 93.5207 | 65.225 | 46.9286 | 29.2979 | 21.8795 | 17.4856 | 117.3407 | 105.9006 | 90.8915 | 57.1218 | 53.8403 | 91.4608 | 62.5957 | 169.221 | 193.9385 | 218.6733 | 231.3337 | 255.573 | 269.9828 |  |  |  | 319.2778 | 268.1888 | 270.052 | 272.9882 | 2.3662 | 2.3123 | 472.8845 |  |  | 395.8435 |  |  | 309.6538 | 334.8781 | 184.4099 | 180.5957 | 238.0709 | 138.2207 | 910.3458 | 825.6828 | 776.8372 | 579.9558 | 816.0251 |  | 646.9223 | 832.5865 | 274.9002 | 808.7386 | 321.7096 | 780.3383 |  | 716.4737 |  |  | 780.6642 | 905.1508 | 903.8452 | [6 empty] | 786.6258 |  |  | 789.9202 |  |  | 198.4791 | 321.0267 | 361.9577 | 107.2734 | 270.119 | 327.0678 | 176.1115 | 287.2158 |  | 247.0078 | 363.421 | 172.3502 | 315.8379 | 225.5155 | 350.4083 | 107.3726 | 259.7749 |  | 259.3542 | 305.1598 | 343.5239 | 149.1742 | 278.8537 | 343.8964 | 155.1803 | 300.2177 | 216.0071 | 339.3544 | 181.5683 | 333.5239 | 0.58568 | 19.1314 | 1.5466 | 0.31634 | -40.2918 | 3.1163 | 897.83 | 0.21 | 2.4712 | 0.63631 | 0.86445 | 0.1169 | 2.4572 | 1.7834 | 2.9217 | 35.9349 | -10.3761 | -6.4289 | -1.8735 | -2.4235 | 12.5534 | 8.2702
42810.5717 | 11374 | 102.7855 | 74.3706 | 55.7416 | 40.811 | 25.4848 | 20.6885 | 17.2722 | 151.0014 | 103.5474 | 80.3031 | 57.152 | 30.5496 | 20.4197 | 16.6814 | 151.348 | 157.5265 | 422.3375 | 193.024 | 178.2681 | 374.5065 |  |  |  | 244.5854 | 290.1863 | 276.0156 | 290.1133 | 143.737 | 294.5034 | 144.1795 | 194.2508 | 139.3848 | 196.1298 | 261.0997 | 183.0332 | 325.3861 | 127.6161 |  | 136.2928 | 167.0398 | 106.7568 | 136.1966 |  | 28.6819 | 56.4442 | 28.6436 | 58.3574 | 118.4324 | 159.1756 | 237.0911 | 7.3142 | 28.4901 | 8.6139 | 63.3088 | 8.3335 | 42.4986 | 49.5514 | 50.4466 | 17.0124 |  |  | 2.4618 | 0.18802 | 0.5328 | 0.20173 | 2.7364 | 1.5878 | 4.6832 | -4.5356 | 0.43689 | 1.8308 | 6.6975 | -0.00051748 | -0.00049119 | -0.00054869 | 507.0915 | 532.0518 | 370.1346 | 184.289 | 99.4271 | 47.9464 | 26.3533 | 115.5364 | 93.5174 | 65.2291 | 46.9334 | 29.3102 | 21.8838 | 17.4923 | 118.5508 | 103.3717 | 87.2489 | 57.2116 | 52.5667 | 91.6588 | 62.6575 | 169.2176 | 193.9419 | 218.6667 | 231.3418 | 255.6006 | 270.0003 |  |  |  | 319.4833 | 268.0371 | 269.8104 | 272.6961 | 2.6717 | 0.71424 | 473.6334 |  |  | 393.4574 |  |  | 309.666 | 334.9036 | 185.4652 | 180.5983 | 238.1092 | 138.9799 | 910.1977 | 825.7595 | 776.2465 | 580.511 | 815.4556 |  | 647.4635 | 827.4803 | 275.0634 | 808.7945 | 321.7088 | 778.4451 |  | 716.3875 |  |  | 780.4472 | 905.2903 | 906.913 | [6 empty] | 786.725 |  |  | 789.9388 |  |  | 198.9991 | 320.5321 | 362.4613 | 107.4907 | 270.1208 | 327.0667 | 176.2236 | 287.6397 |  | 247.0925 | 363.768 | 172.5744 | 315.9028 | 225.3958 | 350.6277 | 107.8022 | 259.9036 |  | 259.5694 | 305.4679 | 343.572 | 149.2871 | 279.2567 | 344.1929 | 155.7119 | 300.2748 | 216.5171 | 339.656 | 181.4732 | 333.7088 | 0.21666 | 19.1289 | 1.5498 | 0.31581 | -40.2213 | 3.1163 | 905.15 | 0.2 | 2.6052 | 0.54861 | 0.9235 | 0.56826 | 2.397 | 1.8259 | 3.1358 | 36.0615 | -10.2236 | -6.4305 | -1.9838 | -2.0114 | 12.5321 | 8.2937
42810.5717 | 11375 | 102.784 | 74.3746 | 55.746 | 40.8188 | 25.4806 | 20.6942 | 17.2749 | 151.01 | 103.557 | 80.3074 | 57.1628 | 30.5536 | 20.4233 | 16.6719 | 151.3436 | 157.5268 | 422.3066 | 193.0419 | 178.2697 | 374.5533 |  |  |  | 244.5913 | 290.1983 | 275.982 | 290.0962 | 142.1883 | 294.429 | 144.18 | 194.2638 | 139.1827 | 196.13 | 261.1219 | 183.376 | 325.5367 | 128.1383 |  | 137.2683 | 167.1804 | 106.569 | 137.42 |  | 28.8746 | 56.5474 | 28.7269 | 58.3729 | 118.8773 | 159.1326 | 236.9347 | 7.3895 | 28.5147 | 8.7164 | 63.3808 | 8.3345 | 42.5162 | 49.5609 | 50.4589 | 17.0206 |  |  | 2.3067 | 0.39699 | 0.61231 | -0.10054 | 2.9053 | 2.3277 | 4.5655 | -4.5014 | 1.2093 | 2.6007 | 6.916 | -0.00054376 | -0.00050105 | -0.00055855 | 512.8634 | 535.034 | 370.219 | 184.3142 | 99.4287 | 47.9517 | 26.3555 | 115.5409 | 93.524 | 65.2325 | 46.9355 | 29.3105 | 21.8909 | 17.4895 | 118.7263 | 97.8059 | 80.4377 | 55.7662 | 51.6621 | 91.81 | 62.6241 | 169.2193 | 193.9399 | 218.6597 | 231.3487 | 255.6325 | 270.0239 |  |  |  | 319.7433 | 267.409 | 267.9227 | 271.0062 | 2.3494 | 1.6202 | 475.0952 |  |  | 394.354 |  |  | 309.6621 | 334.9173 | 185.8677 | 180.5925 | 238.1254 | 139.0151 | 909.8408 | 825.8906 | 775.594 | 580.6323 | 814.6697 |  | 647.9328 | 825.2952 | 275.1982 | 808.8171 | 321.5997 | 777.2917 |  | 716.5045 |  |  | 783.3348 | 904.9723 | 909.4885 | [6 empty] | 786.8682 |  |  | 789.9936 |  |  | 199.406 | 320.4845 | 362.9151 | 107.3079 | 270.3057 | 327.0881 | 176.0843 | 288.1047 |  | 247.3639 | 363.9843 | 172.6488 | 315.9597 | 225.0672 | 350.6636 | 108.0987 | 259.8722 |  | 260.004 | 305.5563 | 343.6153 | 148.9882 | 279.5357 | 344.6095 | 156.4901 | 300.3182 | 216.795 | 339.8322 | 181.4435 | 333.9783 | 0.38057 | 19.129 | 1.5537 | 0.31615 | -40.2491 | 3.1163 | 901.51 | 0.26 | 2.5216 | 0.79728 | 0.99017 | -0.40123 | 2.4697 | 2.2106 | 3.096 | 36.1795 | -10.1541 | -6.4393 | -1.9848 | -1.2586 | 12.5097 | 8.3601
42810.5717 | 11376 | 102.798 | 74.3904 | 55.7605 | 40.8145 | 25.4919 | 20.7043 | 17.2791 | 151.0258 | 103.5627 | 80.3231 | 57.1709 | 30.5629 | 20.4347 | 16.6853 | 151.3418 | 157.524 | 422.2674 | 193.0547 | 178.171 | 374.6421 |  |  |  | 244.574 | 290.2066 | 275.54 | 290.0114 | 141.9227 | 294.3222 | 144.1922 | 194.2892 | 140.3572 | 196.1211 | 261.1391 | 183.9726 | 325.7203 | 129.1176 |  | 137.7047 | 167.097 | 107.1328 | 138.4393 |  | 28.9394 | 56.6767 | 28.7465 | 58.5469 | 118.8633 | 158.6685 | 236.718 | 7.413 | 28.5175 | 8.6829 | 63.4199 | 8.3272 | 42.528 | 49.5676 | 50.4855 | 17.0291 |  |  | 2.0386 | 0.69597 | 0.74439 | -0.057826 | 2.881 | 2.4473 | 4.9394 | -4.3864 | 0.62157 | 2.3401 | 6.8225 | -0.00053062 | -0.00052569 | -0.00057333 | 493.5527 | 512.1239 | 370.3028 | 184.3614 | 99.4474 | 47.9509 | 26.3597 | 115.5517 | 93.5347 | 65.2401 | 46.9479 | 29.3113 | 21.8953 | 17.4897 | 117.14 | 97.0567 | 79.8636 | 55.276 | 50.9625 | 92.0278 | 62.6493 | 169.2198 | 193.9403 | 218.6531 | 231.3657 | 255.6672 | 270.049 |  |  |  | 320.1571 | 266.5135 | 268.0731 | 271.0586 | 2.0998 | 3.0997 | 476.4583 |  |  | 394.7528 |  |  | 309.6625 | 334.9288 | 184.8396 | 180.604 | 238.1361 | 139.3459 | 909.6044 | 825.9839 | 774.7963 | 579.9996 | 814.1091 |  | 648.5359 | 824.2303 | 275.3121 | 808.8687 | 321.7448 | 776.5104 |  | 716.3897 |  |  | 786.4079 | 904.5158 | 911.7122 | [6 empty] | 787.1145 |  |  | 790.2239 |  |  | 199.7787 | 320.5269 | 362.944 | 106.9534 | 270.5059 | 327.1106 | 175.7309 | 288.6363 |  | 248.1112 | 364.1281 | 172.3105 | 315.9907 | 225.1109 | 350.7613 | 108.802 | 259.6339 |  | 260.2364 | 305.8963 | 343.6782 | 148.8248 | 279.7625 | 344.9535 | 157.027 | 300.3827 | 217.1819 | 340.0649 | 181.3981 | 334.3507 | 0.27829 | 19.1293 | 1.5583 | 0.31598 | -40.1952 | 3.1163 | 905.78 | 0.31 | 2.3703 | 1.0559 | 1.092 | -0.30435 | 2.458 | 2.2655 | 3.2185 | 36.3188 | -10.1171 | -6.4298 | -1.7819 | -1.1917 | 12.4954 | 8.3897
42810.5717 | 11377 | 102.7925 | 74.3835 | 55.7571 | 40.8181 | 25.4894 | 20.692 | 17.2663 | 151.029 | 103.5556 | 80.3197 | 57.1768 | 30.5512 | 20.4261 | 16.6779 | 151.3414 | 157.5168 | 422.2164 | 193.0733 | 178.1534 | 374.7503 |  |  |  | 244.5644 | 290.2004 | 275.5833 | 290.0617 | 142.5671 | 294.5306 | 144.1791 | 194.3001 | 139.8315 | 196.118 | 261.1598 | 184.3633 | 325.8692 | 129.4839 |  | 137.9929 | 167.0963 | 106.5282 | 138.7535 |  | 29.1324 | 56.8419 | 28.8385 | 58.7893 | 118.9683 | 158.7217 | 236.7495 | 7.5419 | 28.5419 | 8.4426 | 63.464 | 8.318 | 42.534 | 49.569 | 50.5059 | 17.0316 |  |  | 2.1404 | 0.34047 | 0.37312 | 0.20502 | 3.3225 | 2.2528 | 4.9112 | -4.2057 | 0.83874 | 1.9371 | 6.7825 | -0.00051091 | -0.00048298 | -0.00057333 | 475.3776 | 495.4235 | 370.3896 | 184.395 | 99.4625 | 47.9657 | 26.3547 | 115.5491 | 93.5374 | 65.2534 | 46.9565 | 29.3199 | 21.8958 | 17.4916 | 116.0303 | 100.2744 | 84.7297 | 58.3312 | 51.6017 | 92.2447 | 62.7949 | 169.2063 | 193.927 | 218.642 | 231.3704 | 255.6893 | 270.0644 |  |  |  | 320.5362 | 266.6157 | 269.3016 | 271.079 | 2.256 | 2.9534 | 475.5292 |  |  | 394.9273 |  |  | 309.6475 | 334.9403 | 184.0632 | 180.6066 | 238.1516 | 139.3164 | 909.6332 | 826.099 | 775.1752 | 579.5661 | 813.8572 |  | 649.4292 | 822.2968 | 275.3576 | 809.0793 | 321.9032 | 775.2833 |  | 715.8619 |  |  | 787.8583 | 904.7078 | 913.1673 | [6 empty] | 787.2867 |  |  | 790.3349 |  |  | 199.7196 | 320.6485 | 362.686 | 106.5224 | 270.5984 | 327.134 | 175.3693 | 289.1787 |  | 248.8951 | 364.0469 | 172.1093 | 316.0385 | 225.4048 | 350.9972 | 109.3909 | 259.6522 |  | 259.0076 | 306.2763 | 343.7492 | 148.7786 | 279.9873 | 345.2016 | 157.0662 | 300.4543 | 217.8495 | 340.5358 | 181.5417 | 334.7547 | 0.29544 | 19.1287 | 1.5624 | 0.31859 | -40.2472 | 3.1163 | 877.97 | 0.24 | 2.4292 | 0.73869 | 0.77329 | 0.57322 | 2.6399 | 2.1737 | 3.2095 | 36.5095 | -10.0604 | -6.4237 | -1.6321 | -1.715 | 12.498 | 8.4177
42810.5717 | 11378 | 102.8017 | 74.3908 | 55.7653 | 40.8335 | 25.4908 | 20.7008 | 17.2719 | 151.0413 | 103.5658 | 80.3287 | 57.187 | 30.5626 | 20.4292 | 16.6812 | 151.3398 | 157.5217 | 422.1712 | 193.0873 | 178.2247 | 374.813 |  |  |  | 244.5676 | 290.2038 | 276.047 | 290.2721 | 144.1426 | 294.7538 | 144.1885 | 194.327 | 140.4234 | 196.1255 | 261.1887 | 184.3682 | 326.0137 | 129.3733 |  | 137.7854 | 166.8742 | 106.8805 | 139.0315 |  | 29.3211 | 57.0613 | 29.0483 | 58.9163 | 119.1974 | 159.1322 | 237.8571 | 7.6153 | 28.5605 | 8.3131 | 63.5217 | 8.3084 | 42.557 | 49.5633 | 50.5221 | 17.0356 |  |  | 2.3093 | -0.051169 | 0.16876 | -0.009858 | 2.8724 | 1.4767 | 4.6707 | -4.4771 | 0.54334 | 1.7141 | 6.6116 | -0.00051912 | -0.00045505 | -0.00058976 | 466.8821 | 489.5777 | 370.4618 | 184.4201 | 99.4738 | 47.9729 | 26.3548 | 115.5527 | 93.5447 | 65.2531 | 46.9605 | 29.3192 | 21.8954 | 17.4978 | 116.8689 | 101.0011 | 87.0642 | 60.2577 | 53.3918 | 92.5033 | 62.9141 | 169.2117 | 193.9346 | 218.6367 | 231.3804 | 255.7214 | 270.084 |  |  |  | 320.9413 | 267.4143 | 270.6766 | 270.3877 | 2.7153 | 2.3563 | 475.2972 |  |  | 396.2641 |  |  | 309.6389 | 334.9563 | 184.9923 | 180.6011 | 238.1761 | 139.5369 | 909.5054 | 826.1418 | 775.6843 | 579.3695 | 813.296 |  | 650.3335 | 820.5968 | 275.4475 | 808.9853 | 322.0166 | 775.107 |  | 715.679 |  |  | 786.995 | 904.4452 | 915.6422 | [6 empty] | 787.5375 |  |  | 790.7037 |  |  | 200.1383 | 320.9727 | 362.8151 | 106.1929 | 270.7568 | 327.1646 | 175.8735 | 289.6496 |  | 249.3699 | 364.4583 | 172.5503 | 316.1145 | 225.7198 | 351.1499 | 109.8488 | 259.851 |  | 257.5145 | 306.3818 | 343.8399 | 148.7902 | 280.1902 | 345.4204 | 156.839 | 300.6118 | 218.5221 | 340.7302 | 182.217 | 335.0912 | 0.29101 | 19.1222 | 1.5673 | 0.31901 | -40.2626 | 3.1163 | 898.87 | 0.25 | 2.5238 | -0.28646 | 0.52023 | -0.12574 | 2.4557 | 1.7608 | 3.1314 | 36.7115 | -10.0074 | -6.4125 | -1.6937 | -1.9601 | 12.5014 | 8.4674
42810.5717 | 11379 | 102.7929 | 74.3937 | 55.773 | 40.8353 | 25.4821 | 20.6978 | 17.2701 | 151.0417 | 103.5712 | 80.3341 | 57.1841 | 30.5554 | 20.4295 | 16.6746 | 151.3328 | 157.5181 | 422.1148 | 193.1049 | 178.2776 | 374.8866 |  |  |  | 244.5519 | 290.2065 | 276.4623 | 290.5077 | 145.2446 | 294.9852 | 144.1832 | 194.3372 | 140.3863 | 196.1211 | 261.2053 | 184.4646 | 326.1697 | 129.2938 |  | 137.8567 | 166.6246 | 106.9269 | 138.5415 |  | 29.4253 | 57.1535 | 29.1761 | 58.9618 | 119.4735 | 159.5176 | 238.5714 | 7.5127 | 28.5831 | 8.3795 | 63.5701 | 8.3051 | 42.5939 | 49.5488 | 50.5395 | 17.0362 |  |  | 2.1562 | 0.23928 | 0.028136 | 0.00263 | 2.9217 | 1.6364 | 4.5314 | -4.4147 | 0.55677 | 1.7036 | 6.8892 | -0.00049776 | -0.00054212 | -0.00054869 | 489.9914 | 517.6897 | 370.5352 | 184.4682 | 99.4828 | 47.9814 | 26.3578 | 115.5508 | 93.5478 | 65.2602 | 46.9646 | 29.3273 | 21.9103 | 17.4978 | 122.3389 | 104.9166 | 89.3899 | 60.4106 | 54.4284 | 92.8504 | 63.0325 | 169.201 | 193.931 | 218.624 | 231.3882 | 255.7451 | 270.1123 |  |  |  | 321.3427 | 267.0865 | 272.007 | 268.973 | 1.9375 | 1.998 | 476.0341 |  |  | 397.0782 |  |  | 309.6319 | 334.9618 | 185.9386 | 180.596 | 238.2036 | 139.1027 | 909.4074 | 826.5384 | 775.9125 | 579.4928 | 812.8737 |  | 651.1287 | 820.6511 | 275.5786 | 808.8125 | 322.1908 | 774.9627 |  | 715.7603 |  |  | 785.4458 | 904.3119 | 915.2998 | [6 empty] | 787.6876 |  |  | 790.8389 |  |  | 200.1007 | 320.9737 | 362.7619 | 106.188 | 270.6474 | 327.2273 | 176.0657 | 289.9819 |  | 249.5003 | 364.8182 | 173.2026 | 316.2276 | 225.6209 | 350.9527 | 110.1376 | 260.2891 |  | 256.5587 | 306.6183 | 343.9032 | 149.3625 | 280.5432 | 345.5879 | 156.5206 | 300.8411 | 218.9196 | 341.2816 | 182.9715 | 335.3606 | 0.31893 | 19.1173 | 1.5727 | 0.31929 | -40.2202 | 3.1163 | 905.68 | 0.22 | 2.4392 | 0.61955 | 0.21245 | 0.064953 | 2.4778 | 1.8543 | 3.0857 | 36.8875 | -10.0003 | -6.3946 | -2.2591 | -2.2044 | 12.5269 | 8.5369
42810.5717 | 11380 | 102.8055 | 74.4058 | 55.7857 | 40.8404 | 25.4917 | 20.697 | 17.2763 | 151.0548 | 103.5815 | 80.3426 | 57.1955 | 30.5679 | 20.4359 | 16.6851 | 151.3323 | 157.5193 | 422.0705 | 193.1219 | 178.2732 | 375.0113 |  |  |  | 244.5553 | 290.2223 | 276.9287 | 290.8283 | 146.5387 | 295.3187 | 144.1821 | 194.3548 | 139.5082 | 196.1287 | 261.2331 | 184.5713 | 326.347 | 129.2026 |  | 137.856 | 166.7925 | 106.239 | 138.7323 |  | 29.4708 | 57.0858 | 29.1687 | 58.6906 | 119.9494 | 159.83 | 239.1184 | 7.3852 | 28.6034 | 8.6774 | 63.6119 | 8.3121 | 42.6286 | 49.5499 | 50.547 | 17.0452 |  |  | 2.6385 | 0.10917 | 0.16482 | -0.19582 | 3.2522 | 2.0037 | 4.7134 | -4.5605 | 0.15939 | 2.3395 | 6.8374 | -0.00046162 | -0.00047805 | -0.00053883 | 472.0694 | 487.4586 | 370.61 | 184.5016 | 99.4884 | 47.9818 | 26.3709 | 115.5493 | 93.5384 | 65.2779 | 46.9727 | 29.3265 | 21.8925 | 17.4862 | 120.6694 | 103.4231 | 88.4727 | 60.752 | 53.3032 | 92.9901 | 63.1063 | 169.2068 | 193.923 | 218.6238 | 231.4016 | 255.7855 | 270.1376 |  |  |  | 321.6791 | 266.2012 | 273.9472 | 267.7086 | 2.0731 | 1.4751 | 476.8803 |  |  | 397.5489 |  |  | 309.6401 | 334.9886 | 186.7953 | 180.6058 | 238.226 | 138.4341 | 909.1102 | 827.1644 | 776.5455 | 579.9436 | 812.4542 |  | 651.816 | 822.1984 | 275.7134 | 808.622 | 322.0933 | 774.8548 |  | 715.9671 |  |  | 786.1277 | 904.3042 | 916.8178 | [6 empty] | 787.805 |  |  | 790.9782 |  |  | 200.1557 | 321.1932 | 362.8919 | 106.4106 | 270.6483 | 327.2851 | 175.5732 | 290.3337 |  | 249.4215 | 364.7704 | 173.6747 | 316.3669 | 224.8083 | 350.6653 | 110.5793 | 260.791 |  | 256.8951 | 306.9728 | 343.9757 | 150.653 | 280.9728 | 345.4716 | 155.9487 | 301.064 | 218.8662 | 341.7617 | 183.4394 | 335.3929 | 0.16774 | 19.1125 | 1.5784 | 0.31977 | -40.2734 | 3.1163 | 923.79 | 0.25 | 2.699 | 0.41844 | 0.51414 | -0.56042 | 2.6151 | 2.0527 | 3.1482 | 37.0415 | -10.0345 | -6.3966 | -2.0565 | -2.0936 | 12.5352 | 8.5974
42810.5718 | 11381 | 102.8104 | 74.4158 | 55.7917 | 40.8518 | 25.5068 | 20.7028 | 17.2818 | 151.0699 | 103.5902 | 80.3505 | 57.2078 | 30.5737 | 20.4448 | 16.6951 | 151.3313 | 157.5229 | 422.0215 | 193.1426 | 178.2467 | 375.0783 |  |  |  | 244.5481 | 290.2266 | 277.465 | 291.1338 | 147.3973 | 295.3784 | 144.1884 | 194.3727 | 138.3155 | 196.1239 | 261.2536 | 184.7925 | 326.5136 | 129.4011 |  | 138.0343 | 167.1174 | 105.2245 | 139.8577 |  | 29.3167 | 57.1028 | 29.1149 | 58.7358 | 120.2204 | 160.2648 | 239.4009 | 7.346 | 28.6061 | 9.0196 | 63.6531 | 8.2969 | 42.6477 | 49.5637 | 50.558 | 17.0457 |  |  | 2.5557 | 0.17094 | 0.46512 | -0.089366 | 3.1615 | 2.0451 | 4.4965 | -4.5297 | 0.78172 | 1.6484 | 6.7458 | -0.00049119 | -0.00052898 | -0.00055198 | 463.0612 | 482.7515 | 370.677 | 184.5193 | 99.4945 | 47.9887 | 26.3654 | 115.5457 | 93.5411 | 65.2803 | 46.9665 | 29.3287 | 21.9014 | 17.4798 | 115.2378 | 98.7257 | 84.0616 | 60.0896 | 53.0101 | 93.0231 | 63.1182 | 169.2033 | 193.9271 | 218.6191 | 231.406 | 255.8091 | 270.165 |  |  |  | 321.9329 | 266.1396 | 273.295 | 267.5437 | 1.76 | 1.5197 | 477.3055 |  |  | 399.3381 |  |  | 309.6418 | 335.0102 | 187.638 | 180.5986 | 238.2467 | 137.2257 | 908.6778 | 827.3911 | 776.9108 | 580.0722 | 811.9413 |  | 652.5622 | 824.0002 | 275.7222 | 808.5897 | 321.9561 | 775.3989 |  | 715.6204 |  |  | 785.0677 | 904.0466 | 917.8367 | [6 empty] | 787.9906 |  |  | 791.1298 |  |  | 200.3496 | 321.0111 | 363.1764 | 107.1295 | 270.9477 | 327.3418 | 175.6268 | 291.0305 |  | 249.7789 | 364.719 | 174.01 | 316.3553 | 225.0038 | 350.6606 | 110.4741 | 261.1544 |  | 258.1261 | 307.4407 | 344.0566 | 150.6833 | 281.4367 | 345.5579 | 155.4955 | 301.2609 | 218.8689 | 342.0026 | 183.6325 | 335.5332 | 0.31643 | 19.1064 | 1.5828 | 0.3205 | -40.3638 | 3.1163 | 934.24 | 0.28 | 2.6564 | 0.52361 | 0.86372 | -0.3786 | 2.5797 | 2.0748 | 3.0765 | 37.2105 | -10.084 | -6.4061 | -1.4489 | -1.6021 | 12.5167 | 8.6212
42810.5718 | 11382 | 102.8076 | 74.4166 | 55.7856 | 40.8552 | 25.5056 | 20.704 | 17.2749 | 151.073 | 103.5992 | 80.3554 | 57.2174 | 30.5755 | 20.4399 | 16.682 | 151.3266 | 157.5187 | 421.9715 | 193.1491 | 178.117 | 375.1309 |  |  |  | 244.5371 | 290.2335 | 278.1586 | 291.5053 | 147.4907 | 295.4034 | 144.1846 | 194.387 | 137.3536 | 196.1221 | 261.2702 | 184.9127 | 326.6576 | 129.4921 |  | 137.6026 | 167.0311 | 105.2678 | 140.9747 |  | 29.1979 | 57.2106 | 29.1125 | 58.7138 | 120.3534 | 160.6661 | 239.361 | 7.4844 | 28.6238 | 9.1177 | 63.7055 | 8.2892 | 42.6701 | 49.5889 | 50.5708 | 17.0358 |  |  | 2.7227 | 0.22876 | 0.40335 | -0.046654 | 3.0413 | 2.0944 | 4.8711 | -4.4567 | 0.52018 | 2.3269 | 7.1058 | -0.00047312 | -0.00049776 | -0.00051912 | 475.4498 | 489.3986 | 370.7584 | 184.5398 | 99.51 | 47.9972 | 26.3673 | 115.5451 | 93.5427 | 65.2792 | 46.9777 | 29.3288 | 21.8945 | 17.4945 | 109.3144 | 93.3397 | 82.5209 | 58.9283 | 53.3834 | 92.9717 | 63.1248 | 169.2016 | 193.9304 | 218.6076 | 231.426 | 255.8377 | 270.1905 |  |  |  | 322.0563 | 264.9937 | 270.965 | 266.2525 | 1.6766 | 1.1117 | 478.1105 |  |  | 401.3532 |  |  | 309.6371 | 335.0263 | 187.621 | 180.6096 | 238.2602 | 136.9745 | 907.9383 | 827.4781 | 777.1627 | 580.6242 | 811.6161 |  | 653.194 | 824.5924 | 275.8487 | 808.6247 | 321.966 | 775.9627 |  | 715.666 |  |  | 784.537 | 903.7859 | 917.9046 | [6 empty] | 788.1792 |  |  | 791.2446 |  |  | 200.6218 | 321.2689 | 363.3816 | 106.8951 | 271.2339 | 327.4072 | 175.6318 | 291.4743 |  | 249.7111 | 364.9698 | 174.2209 | 316.274 | 225.5263 | 351.0607 | 110.6749 | 261.4317 |  | 258.2777 | 307.529 | 344.1031 | 150.957 | 281.8972 | 345.6855 | 155.0035 | 301.3292 | 219.0232 | 342.2179 | 183.9674 | 335.651 | 0.16216 | 19.0925 | 1.5868 | 0.32126 | -40.2717 | 3.1163 | 927.71 | 0.34 | 2.7419 | 0.60583 | 0.80445 | -0.27359 | 2.5313 | 2.1006 | 3.2036 | 37.3509 | -10.0922 | -6.4063 | -0.79706 | -1.4301 | 12.4968 | 8.6664
42810.5718 | 11383 | 102.8118 | 74.4163 | 55.8007 | 40.8579 | 25.5107 | 20.7078 | 17.2816 | 151.0803 | 103.5945 | 80.3659 | 57.2194 | 30.5798 | 20.4375 | 16.6951 | 151.3213 | 157.5069 | 421.9178 | 193.1703 | 178.132 | 375.199 |  |  |  | 244.5245 | 290.2297 | 278.0797 | 291.4743 | 145.8729 | 295.1615 | 144.1954 | 194.3911 | 137.6513 | 196.1147 | 261.2825 | 184.6613 | 326.8164 | 129.2625 |  | 138.3745 | 167.0592 | 104.0847 | 141.4345 |  | 29.1468 | 57.3417 | 29.1151 | 58.76 | 120.3459 | 160.8843 | 239.6392 | 7.6376 | 28.6514 | 9.0277 | 63.7522 | 8.2885 | 42.7017 | 49.6053 | 50.5908 | 17.0415 |  |  | 2.8475 | 0.25768 | 0.44606 | -0.29899 | 2.6924 | 2.0386 | 4.6319 | -4.389 | 0.25805 | 1.9019 | 6.8858 | -0.00051583 | -0.00055362 | -0.00054048 | 459.0081 | 477.2698 | 370.8346 | 184.5738 | 99.5217 | 48.0042 | 26.3721 | 115.5534 | 93.5533 | 65.2887 | 46.9833 | 29.3351 | 21.8978 | 17.4966 | 107.6041 | 92.6105 | 81.0552 | 58.1023 | 51.9576 | 93.0166 | 63.1219 | 169.1992 | 193.9317 | 218.6077 | 231.4358 | 255.876 | 270.2123 |  |  |  | 322.2623 | 264.2542 | 270.9649 | 265.5614 | 2.8334 | 2.329 | 479.3614 |  |  | 404.1526 |  |  | 309.6327 | 335.0379 | 187.3711 | 180.6205 | 238.2705 | 136.7108 | 907.5782 | 827.4677 | 776.8747 | 580.9973 | 811.3509 |  | 653.8116 | 826.2983 | 276.0165 | 808.5866 | 322.0377 | 776.2477 |  | 715.8282 |  |  | 784.7973 | 903.335 | 918.8069 | [6 empty] | 788.2466 |  |  | 791.2965 |  |  | 201.0437 | 321.286 | 363.6472 | 106.9023 | 271.6959 | 327.4727 | 175.5037 | 291.882 |  | 249.8274 | 365.2118 | 174.5644 | 315.9667 | 225.8658 | 351.3351 | 110.7314 | 261.5421 |  | 258.3884 | 307.7428 | 344.1762 | 151.3374 | 282.2014 | 345.6931 | 154.8346 | 301.3304 | 218.9419 | 342.5876 | 183.8599 | 335.8153 | 0.239 | 19.0863 | 1.5894 | 0.32114 | -40.2056 | 3.1163 | 916.83 | 0.31 | 2.8034 | 0.64311 | 0.84614 | -0.69274 | 2.3823 | 2.073 | 3.1247 | 37.4869 | -10.1286 | -6.3999 | -0.60154 | -1.2676 | 12.4962 | 8.7012
42810.5718 | 11384 | 102.8191 | 74.4222 | 55.8092 | 40.8602 | 25.5092 | 20.7054 | 17.2875 | 151.094 | 103.598 | 80.3739 | 57.2297 | 30.5858 | 20.446 | 16.6911 | 151.3158 | 157.5049 | 421.8705 | 193.1851 | 178.1926 | 375.2849 |  |  |  | 244.5172 | 290.2382 | 277.7745 | 291.432 | 145.1981 | 294.9517 | 144.1835 | 194.4033 | 135.8663 | 196.1176 | 261.3026 | 184.5512 | 326.9828 | 129.4616 |  | 138.5136 | 167.0879 | 102.3309 | 140.7405 |  | 29.1399 | 57.3833 | 29.2023 | 58.9068 | 120.6149 | 161.2558 | 239.9724 | 7.677 | 28.6574 | 8.9533 | 63.8187 | 8.2873 | 42.7284 | 49.5936 | 50.6008 | 17.0451 |  |  | 2.3501 | 0.18737 | 0.48614 | 0.092654 | 2.4262 | 1.9538 | 5.063 | -4.3411 | 0.82726 | 1.5446 | 6.7209 | -0.00049941 | -0.00046984 | -0.00052241 | 454.2664 | 478.1548 | 370.9008 | 184.5938 | 99.5204 | 48.0007 | 26.3719 | 115.5495 | 93.5559 | 65.2816 | 46.9796 | 29.3342 | 21.8967 | 17.4898 | 113.0759 | 97.3668 | 86.1924 | 58.6988 | 51.5131 | 93.3029 | 63.2181 | 169.1994 | 193.9248 | 218.5977 | 231.4316 | 255.8959 | 270.2373 |  |  |  | 322.545 | 263.6347 | 270.2913 | 265.8453 | 1.7039 | 2.2247 | 480.6891 |  |  | 404.9512 |  |  | 309.6418 | 335.0573 | 186.2869 | 180.6147 | 238.2952 | 135.3411 | 907.3376 | 827.4317 | 776.7939 | 580.7922 | 811.0417 |  | 654.4751 | 827.3937 | 276.2201 | 808.4367 | 321.9691 | 776.8757 |  | 715.6869 |  |  | 784.1854 | 903.1882 | 919.4374 | [6 empty] | 788.2916 |  |  | 791.3493 |  |  | 201.1057 | 321.5646 | 363.4548 | 107.2371 | 272.0321 | 327.4763 | 175.3805 | 292.4648 |  | 249.904 | 365.7863 | 174.8682 | 315.6523 | 226.2415 | 351.3988 | 110.9636 | 261.4995 |  | 259.1827 | 308.6628 | 344.2652 | 151.5839 | 282.4138 | 345.6167 | 155.2993 | 301.4108 | 219.1292 | 342.9539 | 183.818 | 336.0025 | 0.34686 | 19.0794 | 1.5917 | 0.32199 | -40.1664 | 3.1163 | 908.6 | 0.25 | 2.5464 | 0.54843 | 0.8834 | 0.38566 | 2.2625 | 2.0303 | 3.2683 | 37.6339 | -10.1457 | -6.4009 | -1.1745 | -1.8269 | 12.5282 | 8.7147
42810.5718 | 11385 | 102.8281 | 74.4268 | 55.8119 | 40.8619 | 25.513 | 20.7064 | 17.2808 | 151.0891 | 103.6031 | 80.381 | 57.2366 | 30.5895 | 20.4494 | 16.6911 | 151.3181 | 157.5118 | 421.835 | 193.2118 | 178.3846 | 375.3647 |  |  |  | 244.5211 | 290.2574 | 278.0284 | 291.5627 | 145.0629 | 295.0145 | 144.1974 | 194.4098 | 135.3692 | 196.1201 | 261.3266 | 184.6023 | 327.152 | 129.4638 |  | 138.1908 | 167.5617 | 101.8785 | 139.8992 |  | 29.1282 | 57.4691 | 29.3037 | 59.1573 | 120.7895 | 161.4936 | 240.7449 | 7.6784 | 28.6796 | 8.9457 | 63.8968 | 8.2904 | 42.7643 | 49.5956 | 50.6183 | 17.0359 |  |  | 2.0925 | 0.029659 | 0.4684 | 0.022998 | 3.1905 | 2.35 | 5.2549 | -4.2938 | 1.8402 | 1.8169 | 6.7295 | -0.00046491 | -0.00053391 | -0.00053883 | 450.9062 | 476.5416 | 370.966 | 184.6329 | 99.539 | 48.0072 | 26.3774 | 115.5575 | 93.5651 | 65.2893 | 46.9887 | 29.3481 | 21.901 | 17.4966 | 114.7534 | 100.6126 | 90.0206 | 58.7268 | 51.0663 | 93.5167 | 63.3151 | 169.1956 | 193.9356 | 218.6017 | 231.4534 | 255.9349 | 270.2719 |  |  |  | 322.9159 | 263.7643 | 269.658 | 265.9672 | 1.8374 | 2.4319 | 480.7026 |  |  | 405.7959 |  |  | 309.6269 | 335.074 | 186.1957 | 180.6108 | 238.3155 | 134.8106 | 906.9647 | 827.5332 | 777.162 | 579.9201 | 810.7379 |  | 655.1346 | 827.6052 | 276.4639 | 808.1444 | 321.8944 | 776.7992 |  | 715.7625 |  |  | 784.6203 | 902.8272 | 920.1104 | [6 empty] | 788.2985 |  |  | 791.3867 |  |  | 201.0416 | 322.4217 | 363.3743 | 107.8447 | 272.3164 | 327.4907 | 175.4762 | 293.0998 |  | 249.7736 | 366.1312 | 175.1777 | 315.4135 | 226.5912 | 351.5228 | 110.7213 | 261.5091 |  | 259.9319 | 309.5568 | 344.3318 | 151.6269 | 282.6685 | 345.8014 | 155.777 | 301.4949 | 219.6592 | 343.405 | 183.6952 | 336.108 | 0.36285 | 19.0735 | 1.5929 | 0.32184 | -40.2017 | 3.1163 | 909.76 | 0.27 | 2.4029 | 0.21823 | 0.86724 | 0.19217 | 2.5951 | 2.2273 | 3.3305 | 37.7802 | -10.1356 | -6.3984 | -1.3348 | -2.2406 | 12.5646 | 8.7394
42810.5718 | 11386 | 102.8302 | 74.446 | 55.8176 | 40.8658 | 25.5153 | 20.7096 | 17.2845 | 151.1042 | 103.6168 | 80.3904 | 57.2446 | 30.6035 | 20.4533 | 16.6999 | 151.3248 | 157.5082 | 421.7898 | 193.2369 | 178.4589 | 375.4629 |  |  |  | 244.513 | 290.2649 | 278.0408 | 291.5463 | 145.1851 | 295.0659 | 144.1897 | 194.4165 | 135.1012 | 196.1182 | 261.3422 | 184.7871 | 327.3428 | 129.5761 |  | 138.5547 | 167.6329 | 101.0626 | 139.6438 |  | 29.128 | 57.54 | 29.3816 | 59.0571 | 120.6584 | 161.3273 | 241.0055 | 7.6192 | 28.712 | 8.9569 | 63.9674 | 8.2975 | 42.8039 | 49.6111 | 50.6481 | 17.0396 |  |  | 2.6793 | 0.14991 | 0.33041 | -0.2589 | 3.0275 | 1.9939 | 4.9316 | -4.4272 | 0.25027 | 1.7678 | 6.7634 | -0.00046491 | -0.00057005 | -0.00057826 | 446.9735 | 467.9859 | 371.045 | 184.6573 | 99.5526 | 48.0249 | 26.3705 | 115.5528 | 93.5639 | 65.2998 | 46.9933 | 29.3468 | 21.8972 | 17.4904 | 115.4891 | 102.9466 | 91.6339 | 57.6948 | 52.3179 | 93.7249 | 63.4252 | 169.1913 | 193.9327 | 218.5887 | 231.4662 | 255.9592 | 270.2949 |  |  |  | 323.1748 | 264.6546 | 270.2463 | 268.1275 | 1.5785 | 2.8548 | 481.0042 |  |  | 404.3907 |  |  | 309.6209 | 335.0721 | 185.411 | 180.6069 | 238.3341 | 135.2445 | 906.3241 | 827.5485 | 777.3013 | 580.3117 | 810.3434 |  | 655.7102 | 825.65 | 276.6504 | 807.8658 | 321.8446 | 776.6141 |  | 715.6552 |  |  | 785.4864 | 902.428 | 920.5054 | [6 empty] | 788.273 |  |  | 791.3831 |  |  | 201.1376 | 323.2485 | 363.5228 | 108.3133 | 272.6172 | 327.5021 | 175.7313 | 293.6698 |  | 249.7595 | 366.3135 | 175.516 | 315.3811 | 227.0271 | 351.764 | 110.8075 | 261.5162 |  | 259.8435 | 310.1202 | 344.398 | 151.9927 | 283.1602 | 346.0349 | 156.0316 | 301.5557 | 220.1524 | 343.6321 | 183.7632 | 336.2483 | 0.2573 | 19.0757 | 1.5929 | 0.32155 | -40.2399 | 3.1163 | 918.38 | 0.28 | 2.7191 | 0.49068 | 0.72846 | -0.64483 | 2.5275 | 2.0512 | 3.2258 | 37.9116 | -10.0691 | -6.3944 | -1.391 | -2.4067 | 12.5864 | 8.699
42810.5718 | 11387 | 102.8299 | 74.4415 | 55.8177 | 40.8702 | 25.5161 | 20.7089 | 17.2825 | 151.1091 | 103.6267 | 80.3987 | 57.2469 | 30.6038 | 20.4562 | 16.6981 | 151.318 | 157.5035 | 421.7428 | 193.2468 | 178.5343 | 375.5636 |  |  |  | 244.5083 | 290.2615 | 278.0566 | 291.5378 | 144.7396 | 294.9376 | 144.1914 | 194.427 | 134.6948 | 196.1229 | 261.3621 | 184.6629 | 327.5529 | 129.3196 |  | 138.5874 | 167.7084 | 99.7752 | 139.1635 |  | 29.1104 | 57.5902 | 29.3784 | 59.0055 | 120.403 | 161.67 | 240.9627 | 7.5311 | 28.7598 | 8.8475 | 64.0208 | 8.2913 | 42.8385 | 49.628 | 50.6721 | 17.0358 |  |  | 2.3777 | 0.26359 | 0.22527 | -0.57169 | 3.0446 | 2.2423 | 5.1221 | -4.5789 | 0.55735 | 1.7382 | 6.6993 | -0.00054705 | -0.00049941 | -0.00056512 | 438.2967 | 466.7449 | 371.1243 | 184.692 | 99.5656 | 48.0303 | 26.3766 | 115.556 | 93.5669 | 65.3025 | 46.9998 | 29.3451 | 21.9042 | 17.4931 | 113.4016 | 102.1855 | 92.1528 | 60.6115 | 54.0421 | 93.8172 | 63.5435 | 169.1915 | 193.9286 | 218.5847 | 231.4699 | 255.9976 | 270.3178 |  |  |  | 323.3936 | 265.3043 | 270.2292 | 270.3036 | 1.1338 | 2.3271 | 481.4888 |  |  | 405.9166 |  |  | 309.6204 | 335.0906 | 185.2802 | 180.6151 | 238.3493 | 134.4018 | 905.8221 | 828.0715 | 777.0909 | 579.9484 | 809.9497 |  | 656.3517 | 825.9969 | 276.804 | 807.9107 | 321.8979 | 776.9433 |  | 715.392 |  |  | 787.0627 | 902.0067 | 920.3111 | [6 empty] | 788.2351 |  |  | 791.2444 |  |  | 201.2615 | 323.5975 | 364.0109 | 108.2684 | 272.8918 | 327.4818 | 175.7968 | 294.0685 |  | 249.8393 | 366.6035 | 175.9205 | 315.3145 | 227.4608 | 351.9832 | 110.6028 | 261.5581 |  | 259.164 | 310.0616 | 344.4532 | 151.7556 | 283.8159 | 346.2394 | 156.0716 | 301.5999 | 220.1319 | 343.781 | 184.2221 | 336.3018 | 0.21281 | 19.0686 | 1.5926 | 0.31885 | -40.2902 | 3.1163 | 940.63 | 0.29 | 2.5612 | 0.65069 | 0.60153 | -0.95828 | 2.5356 | 2.176 | 3.2889 | 38.0571 | -10.0687 | -6.3916 | -1.1478 | -2.4502 | 12.6159 | 8.6552
42810.5718 | 11388 | 102.8297 | 74.4391 | 55.8203 | 40.874 | 25.5166 | 20.7059 | 17.2749 | 151.1169 | 103.6266 | 80.3951 | 57.2495 | 30.5984 | 20.4489 | 16.6921 | 151.3187 | 157.4966 | 421.6967 | 193.2637 | 178.7106 | 375.6785 |  |  |  | 244.5084 | 290.2655 | 277.5794 | 291.4252 | 143.5906 | 294.7369 | 144.1956 | 194.4455 | 134.4633 | 196.126 | 261.3925 | 184.7275 | 327.7835 | 129.2154 |  | 138.8088 | 168.1412 | 99.3402 | 139.6018 |  | 28.9191 | 57.6099 | 29.3959 | 58.9338 | 120.2428 | 162.2442 | 241.1197 | 7.4751 | 28.7951 | 8.7231 | 64.0485 | 8.2837 | 42.8715 | 49.6374 | 50.6957 | 17.0373 |  |  | 2.2364 | 0.046743 | 0.24827 | -0.56118 | 2.6135 | 1.8769 | 5.0728 | -4.5599 | 0.54976 | 1.2572 | 6.8978 | -0.00050269 | -0.00051912 | -0.00055033 | 428.4409 | 463.7833 | 371.1829 | 184.7149 | 99.5695 | 48.0342 | 26.3902 | 115.5536 | 93.5731 | 65.3074 | 46.9969 | 29.3502 | 21.9095 | 17.4959 | 110.9386 | 102.8187 | 91.9571 | 60.9505 | 53.7113 | 93.9034 | 63.6826 | 169.1911 | 193.9258 | 218.5769 | 231.4721 | 256.0202 | 270.3421 |  |  |  | 323.4873 | 265.1428 | 269.2476 | 271.1088 | 1.3502 | 2.3433 | 481.6731 |  |  | 405.8585 |  |  | 309.6202 | 335.1169 | 184.1599 | 180.6194 | 238.3675 | 134.3416 | 905.7355 | 828.2349 | 776.3866 | 578.1939 | 809.8577 |  | 656.986 | 829.3016 | 276.9622 | 808.455 | 322.0181 | 776.9856 |  | 715.3316 |  |  | 789.5756 | 901.4597 | 920.812 | [6 empty] | 788.2121 |  |  | 791.2014 |  |  | 201.2974 | 323.6633 | 364.5914 | 108.3753 | 273.2158 | 327.4612 | 175.7628 | 294.3532 |  | 249.7999 | 366.9949 | 176.5048 | 315.2933 | 227.6704 | 352.1053 | 110.4351 | 261.937 |  | 258.3685 | 309.9067 | 344.4951 | 151.8671 | 284.4529 | 346.3753 | 156.0148 | 301.6361 | 220.1244 | 343.8906 | 184.6668 | 336.3318 | 0.3043 | 19.0628 | 1.5921 | 0.31837 | -40.3908 | 3.1163 | 947.8 | 0.36 | 2.4835 | 0.27402 | 0.63152 | -0.94945 | 2.3508 | 1.9922 | 3.2752 | 38.1929 | -10.1501 | -6.3977 | -0.86359 | -2.4117 | 12.6214 | 8.6399
42810.5719 | 11389 | 102.8372 | 74.4523 | 55.8275 | 40.8822 | 25.5222 | 20.7119 | 17.2777 | 151.1219 | 103.6315 | 80.4069 | 57.2687 | 30.6056 | 20.4536 | 16.6932 | 151.3145 | 157.4931 | 421.6471 | 193.2825 | 178.8495 | 375.8172 |  |  |  | 244.5065 | 290.2779 | 277.1711 | 291.3745 | 143.8989 | 294.8172 | 144.2021 | 194.4605 | 134.5152 | 196.1244 | 261.4051 | 184.7949 | 328.0073 | 129.3092 |  | 139.3029 | 168.6092 | 99.2187 | 140.4161 |  | 28.8004 | 57.5932 | 29.4149 | 59.1513 | 120.4806 | 162.6431 | 241.3682 | 7.4995 | 28.8231 | 8.6671 | 64.092 | 8.2758 | 42.8955 | 49.6277 | 50.7281 | 17.0361 |  |  | 2.2298 | 0.26491 | 0.11619 | -0.20633 | 1.9104 | 2.5669 | 5.2338 | -4.6427 | 0.066958 | 1.5765 | 6.9238 | -0.00046984 | -0.00052405 | -0.00055855 | 444.6098 | 486.0933 | 371.2566 | 184.7485 | 99.5763 | 48.0358 | 26.383 | 115.5507 | 93.5758 | 65.3111 | 47.0118 | 29.353 | 21.9116 | 17.5 | 109.7427 | 103.0662 | 91.5966 | 61.4989 | 54.9932 | 93.9874 | 63.7853 | 169.1959 | 193.9334 | 218.5761 | 231.4826 | 256.0568 | 270.3753 |  |  |  | 323.5435 | 264.6175 | 267.9812 | 270.6206 | 1.4209 | 1.9415 | 481.9539 |  |  | 406.5881 |  |  | 309.614 | 335.1367 | 183.4918 | 180.6197 | 238.3958 | 134.423 | 906.086 | 828.2562 | 778.7048 | 584.4341 | 810.4251 |  | 657.4895 | 831.6203 | 277.1285 | 808.5651 | 322.0154 | 777.2235 |  | 715.9813 |  |  | 788.2778 | 902.6206 | 920.5857 | [6 empty] | 788.2697 |  |  | 791.3859 |  |  | 201.5613 | 323.6314 | 364.78 | 108.4517 | 273.7238 | 327.4853 | 176.296 | 294.7293 |  | 249.7453 | 367.492 | 176.7887 | 315.1733 | 227.5628 | 352.392 | 110.4991 | 262.5105 |  | 258.1234 | 309.5986 | 344.5525 | 152.2857 | 284.9259 | 346.4115 | 156.1123 | 301.7138 | 220.1744 | 344.2339 | 184.6598 | 336.4242 | 0.25287 | 19.0599 | 1.5936 | 0.31785 | -40.3238 | 3.1163 | 972.52 | 0.15 | 2.4801 | 0.65232 | 0.43201 | -0.5757 | 2.0108 | 2.3308 | 3.3283 | 38.2831 | -10.2036 | -6.4009 | -0.72044 | -2.3594 | 12.616 | 8.6578
42810.5719 | 11390 | 102.8413 | 74.4657 | 55.8387 | 40.8881 | 25.521 | 20.7071 | 17.2696 | 151.1385 | 103.6354 | 80.4126 | 57.2726 | 30.607 | 20.4558 | 16.7013 | 151.3086 | 157.4961 | 421.5881 | 193.3039 | 178.9655 | 375.9533 |  |  |  | 244.5064 | 290.2845 | 277.482 | 291.596 | 145.2651 | 295.0293 | 144.1893 | 194.4724 | 134.6056 | 196.1154 | 261.422 | 185.016 | 328.2555 | 129.6622 |  | 138.6351 | 169.2374 | 99.0056 | 141.0767 |  | 28.6834 | 57.564 | 29.4394 | 59.5581 | 120.4804 | 162.3723 | 241.6534 | 7.5729 | 28.849 | 8.6878 | 64.1494 | 8.2839 | 42.917 | 49.6249 | 50.7622 | 17.0342 |  |  | 1.9801 | 0.25702 | 0.17402 | -0.090682 | 2.4019 | 1.9209 | 4.7351 | -4.8096 | 1.4157 | 1.4086 | 6.7871 | -0.00048626 | -0.00050926 | -0.00053555 | 456.0607 | 497.4329 | 371.321 | 184.7732 | 99.5917 | 48.0477 | 26.385 | 115.5524 | 93.5798 | 65.3194 | 47.0191 | 29.3547 | 21.9095 | 17.4931 | 109.5405 | 102.1303 | 91.6309 | 62.5265 | 56.5486 | 94.1128 | 63.8652 | 169.1905 | 193.9341 | 218.5692 | 231.5018 | 256.0938 | 270.4065 |  |  |  | 323.6753 | 263.6379 | 267.7786 | 268.6368 | 1.473 | 2.4865 | 492.397 |  |  | 414.8767 |  |  | 309.6143 | 335.1518 | 184.8789 | 180.6228 | 238.4199 | 134.1631 | 906.6154 | 828.2664 | 777.8881 | 594.2245 | 810.9084 |  | 658.0298 | 834.651 | 277.2763 | 808.5499 | 322.09 | 779.2328 |  | 716.983 |  |  | 787.2904 | 903.9061 | 920.6609 | [6 empty] | 788.4197 |  |  | 791.454 |  |  | 201.7421 | 323.1958 | 364.9987 | 108.2951 | 274.2566 | 327.5231 | 176.7472 | 295.1499 |  | 249.8579 | 367.9192 | 176.6634 | 315.0647 | 227.7607 | 352.6609 | 110.3121 | 263.1237 |  | 258.3431 | 309.3741 | 344.616 | 152.8312 | 285.2222 | 346.4319 | 156.3386 | 301.8205 | 220.5476 | 344.7819 | 184.6978 | 336.4396 | 0.41543 | 19.0563 | 1.5945 | 0.31881 | -40.1672 | 3.1163 | 988.84 | 0.27 | 2.3375 | 0.6425 | 0.52867 | -0.38164 | 2.254 | 2.0157 | 3.1647 | 38.3836 | -10.2781 | -6.3949 | -0.68263 | -2.3536 | 12.6168 | 8.7229
42810.5719 | 11391 | 102.8353 | 74.4646 | 55.8377 | 40.8983 | 25.5171 | 20.7057 | 17.2764 | 151.1468 | 103.6438 | 80.417 | 57.2781 | 30.6051 | 20.4547 | 16.6942 | 151.3115 | 157.4976 | 421.5155 | 193.3257 | 179.0036 | 376.0831 |  |  |  | 244.498 | 290.2905 | 277.7698 | 291.7958 | 144.767 | 295.1825 | 144.1905 | 194.4882 | 134.2807 | 196.1193 | 261.4505 | 185.0846 | 328.504 | 129.3372 |  | 138.2286 | 169.4089 | 99.2245 | 139.2855 |  | 28.6355 | 57.5244 | 29.4463 | 59.3657 | 120.0127 | 161.8827 | 242.1923 | 7.7076 | 28.8742 | 8.717 | 64.2128 | 8.2801 | 42.9401 | 49.6243 | 50.7888 | 17.0381 |  |  | 2.2587 | 0.17094 | 0.2693 | -0.048626 | 3.0032 | 1.7218 | 4.7863 | -4.8687 | 1.0793 | 2.2648 | 6.7269 | -0.00049448 | -0.00048134 | -0.00052569 | 461.0622 | 503.6126 | 371.3863 | 184.7993 | 99.6031 | 48.0533 | 26.3955 | 115.5614 | 93.579 | 65.3194 | 47.0255 | 29.3611 | 21.9088 | 17.4954 | 112.0392 | 103.5263 | 93.7397 | 63.7547 | 58.0317 | 94.3396 | 63.9766 | 169.1958 | 193.9361 | 218.5627 | 231.5132 | 256.127 | 270.4408 |  |  |  | 323.8208 | 263.1758 | 267.2079 | 267.2399 | 1.7053 | 2.3576 | 505.5962 |  |  | 423.7045 |  |  | 309.6211 | 335.159 | 185.823 | 180.621 | 238.4438 | 134.0472 | 907.2208 | 828.2811 | 775.8686 | 603.0564 | 811.459 |  | 658.7539 | 839.0222 | 277.4779 | 808.7745 | 322.265 | 779.6594 |  | 717.5405 |  |  | 787.1913 | 904.901 | 920.1557 | [6 empty] | 788.5666 |  |  | 791.5098 |  |  | 201.9191 | 322.9268 | 364.9837 | 108.1198 | 274.6899 | 327.5331 | 176.9441 | 295.2161 |  | 249.5496 | 367.7172 | 176.6109 | 315.0173 | 228.352 | 352.8544 | 109.8397 | 263.6843 |  | 258.8225 | 309.2994 | 344.6784 | 153.3261 | 285.2426 | 346.6665 | 156.4454 | 301.9788 | 221.1034 | 345.247 | 184.8222 | 336.4754 | 0.29043 | 19.0583 | 1.5955 | 0.31872 | -40.2332 | 3.1164 | 983.25 | 0.28 | 2.4969 | 0.52395 | 0.65763 | -0.27945 | 2.5189 | 1.9073 | 3.18 | 38.5211 | -10.3863 | -6.3879 | -0.93252 | -2.5746 | 12.6858 | 8.7727
42810.5719 | 11392 | 102.8428 | 74.4705 | 55.85 | 40.895 | 25.5227 | 20.7093 | 17.2764 | 151.1479 | 103.6479 | 80.422 | 57.278 | 30.6115 | 20.4569 | 16.6998 | 151.3125 | 157.5043 | 421.4337 | 193.3475 | 178.9124 | 376.1633 |  |  |  | 244.5039 | 290.3022 | 277.7294 | 291.8799 | 144.6273 | 295.3521 | 144.2013 | 194.4994 | 135.4405 | 196.1192 | 261.4644 | 184.6362 | 328.7034 | 128.6199 |  | 137.6043 | 169.2346 | 100.4784 | 139.5882 |  | 28.6299 | 57.5089 | 29.3605 | 59.1585 | 119.8992 | 161.895 | 242.1009 | 7.6612 | 28.8944 | 8.863 | 64.2845 | 8.2857 | 42.9497 | 49.6114 | 50.8178 | 17.0463 |  |  | 2.4105 | 0.055943 | 0.52032 | -0.17479 | 2.5945 | 2.3566 | 4.8409 | -4.7255 | 0.42541 | 1.0023 | 6.9075 | -0.00044684 | -0.00053226 | -0.00053062 | 455.843 | 493.6993 | 371.4556 | 184.8319 | 99.6166 | 48.0602 | 26.3995 | 115.5634 | 93.591 | 65.3225 | 47.0273 | 29.3658 | 21.9112 | 17.4917 | 112.5997 | 103.6998 | 97.2466 | 62.8608 | 55.418 | 94.506 | 64.1221 | 169.1926 | 193.9309 | 218.5582 | 231.5247 | 256.1557 | 270.4519 |  |  |  | 323.9766 | 262.9706 | 266.612 | 267.1447 | 2.2526 | 2.2174 | 518.6016 |  |  | 430.9113 |  |  | 309.6173 | 335.1899 | 185.4852 | 180.63 | 238.4683 | 135.2846 | 907.6461 | 828.2588 | 773.7528 | 610.9952 | 811.6077 |  | 659.3894 | 840.9003 | 277.6399 | 808.9412 | 322.2419 | 780.123 |  | 717.8137 |  |  | 788.1781 | 905.3525 | 920.2733 | [6 empty] | 788.7689 |  |  | 791.5499 |  |  | 202.1996 | 323.3851 | 365.1071 | 108.0524 | 275.1383 | 327.5515 | 177.0141 | 295.4027 |  | 249.1042 | 367.745 | 176.7136 | 315.0334 | 228.852 | 352.9629 | 109.8884 | 264.2251 |  | 258.8182 | 308.8976 | 344.7433 | 153.8318 | 285.2954 | 347.1524 | 156.2936 | 302.1457 | 220.9006 | 345.647 | 184.8358 | 336.576 | 0.37228 | 19.0582 | 1.5963 | 0.31871 | -40.3075 | 3.1164 | 988.77 | 0.26 | 2.5798 | 0.29973 | 0.91409 | -0.52981 | 2.3413 | 2.2314 | 3.1981 | 38.6514 | -10.4278 | -6.3943 | -0.97443 | -2.9468 | 12.6927 | 8.7872
42810.5719 | 11393 | 102.841 | 74.4739 | 55.8549 | 40.8995 | 25.5247 | 20.7106 | 17.2735 | 151.1608 | 103.6514 | 80.428 | 57.283 | 30.6214 | 20.4576 | 16.692 | 151.3047 | 157.4971 | 421.3519 | 193.3597 | 178.8404 | 376.2693 |  |  |  | 244.4999 | 290.3009 | 277.8868 | 291.9308 | 144.5061 | 295.6377 | 144.2014 | 194.5048 | 136.2003 | 196.1167 | 261.4893 | 184.2975 | 328.9343 | 128.5018 |  | 136.6993 | 169.6598 | 99.7149 | 139.9556 |  | 28.6372 | 57.5907 | 29.3854 | 58.9993 | 120.0592 | 162.2003 | 241.6179 | 7.5979 | 28.9265 | 8.9256 | 64.3546 | 8.2799 | 42.9527 | 49.6148 | 50.8474 | 17.0461 |  |  | 2.5584 | 0.009287 | 0.39546 | -0.44421 | 2.4131 | 2.2804 | 5.2976 | -4.7682 | 0.50928 | 1.4693 | 6.982 | -0.00052405 | -0.00046819 | -0.00052405 | 442.6804 | 479.0015 | 371.5174 | 184.8639 | 99.6207 | 48.0677 | 26.3969 | 115.5546 | 93.5929 | 65.3306 | 47.0298 | 29.3601 | 21.9083 | 17.495 | 114.2601 | 100.4763 | 96.6594 | 63.5008 | 53.9205 | 94.6626 | 64.2416 | 169.1885 | 193.9255 | 218.547 | 231.5314 | 256.1862 | 270.4713 |  |  |  | 324.098 | 263.0301 | 267.7494 | 266.4792 | 1.5157 | 2.1131 | 530.1084 |  |  | 437.3639 |  |  | 309.6108 | 335.2003 | 184.7738 | 180.6247 | 238.4906 | 135.3851 | 908.1488 | 828.2857 | 771.9456 | 618.6607 | 811.5616 |  | 659.9892 | 842.1526 | 277.7897 | 808.8929 | 322.107 | 780.386 |  | 718.0758 |  |  | 787.8037 | 906.1174 | 921.1976 | [6 empty] | 788.9262 |  |  | 791.6513 |  |  | 201.9571 | 324.0425 | 365.1374 | 108.01 | 275.5977 | 327.56 | 177.4008 | 295.7302 |  | 248.7638 | 367.6596 | 176.7049 | 315.1383 | 228.9294 | 353.1619 | 109.8629 | 264.6844 |  | 259.6846 | 308.938 | 344.7986 | 153.4636 | 285.7631 | 347.4776 | 155.932 | 302.2786 | 220.7283 | 346.022 | 185.0033 | 336.6517 | 0.36728 | 19.0602 | 1.5966 | 0.3189 | -40.2724 | 3.1164 | 979.7 | 0.3 | 2.6584 | 0.12214 | 0.79701 | -0.8447 | 2.2588 | 2.1958 | 3.3468 | 38.7798 | -10.4528 | -6.4031 | -1.1398 | -2.8673 | 12.7004 | 8.815
42810.5719 | 11394 | 102.8463 | 74.4831 | 55.8672 | 40.9033 | 25.5282 | 20.7107 | 17.2814 | 151.1773 | 103.6643 | 80.4368 | 57.2992 | 30.63 | 20.4636 | 16.6988 | 151.307 | 157.4962 | 421.2782 | 193.3893 | 178.9042 | 376.3687 |  |  |  | 244.4848 | 290.3041 | 278.1182 | 292.0511 | 144.104 | 295.705 | 144.2024 | 194.5179 | 135.6475 | 196.1229 | 261.5085 | 184.2297 | 329.124 | 128.7574 |  | 136.9652 | 169.6303 | 98.5527 | 140.4332 |  | 28.6191 | 57.7318 | 29.4643 | 58.9473 | 120.0878 | 162.2237 | 241.6499 | 7.5674 | 28.9675 | 9.0096 | 64.406 | 8.2886 | 42.9611 | 49.6108 | 50.8733 | 17.0478 |  |  | 2.5564 | 0.28856 | 0.51177 | -0.45473 | 2.465 | 1.9991 | 4.8198 | -4.6657 | 0.96192 | 1.6518 | 6.859 | -0.00045834 | -0.00046162 | -0.00050598 | 435.7934 | 468.0459 | 371.5904 | 184.8905 | 99.6329 | 48.0659 | 26.4013 | 115.5548 | 93.5891 | 65.3449 | 47.0397 | 29.3722 | 21.9141 | 17.4968 | 115.0307 | 102.2576 | 98.9992 | 63.8102 | 54.2461 | 94.81 | 64.3693 | 169.1853 | 193.9161 | 218.5412 | 231.5339 | 256.2137 | 270.4973 |  |  |  | 324.1985 | 263.1936 | 268.965 | 266.2901 | 2.003 | 2.4703 | 540.7532 |  |  | 446.7229 |  |  | 309.617 | 335.2271 | 184.3197 | 180.6286 | 238.5232 | 134.9712 | 908.0352 | 828.4085 | 769.6471 | 626.0361 | 811.1339 |  | 660.7181 | 844.7383 | 278.0276 | 809.0669 | 322.2235 | 779.8072 |  | 718.5928 |  |  | 786.0915 | 905.783 | 922.0159 | [6 empty] | 789.1253 |  |  | 791.8161 |  |  | 201.8333 | 324.9295 | 365.3797 | 107.9347 | 276.1086 | 327.6049 | 178.4847 | 295.3535 |  | 248.0777 | 367.8769 | 176.5073 | 315.015 | 229.2632 | 353.5066 | 109.7851 | 265.1927 |  | 260.8253 | 308.7517 | 344.8513 | 153.4162 | 286.1427 | 347.6427 | 155.8879 | 302.3479 | 220.842 | 346.1608 | 185.0486 | 336.8192 | 0.41369 | 19.0608 | 1.5964 | 0.31799 | -40.1957 | 3.1164 | 960.25 | 0.31 | 2.6576 | 0.68096 | 0.90686 | -0.85483 | 2.283 | 2.056 | 3.1924 | 38.9464 | -10.509 | -6.3991 | -1.2073 | -3.1119 | 12.7018 | 8.8279
42810.5719 | 11395 | 102.8467 | 74.4892 | 55.8681 | 40.9166 | 25.5306 | 20.7147 | 17.2813 | 151.1752 | 103.6696 | 80.4459 | 57.3045 | 30.6343 | 20.471 | 16.6957 | 151.3064 | 157.4999 | 421.1997 | 193.4031 | 179.0854 | 376.3798 |  |  |  | 244.4822 | 290.3159 | 278.7493 | 292.4308 | 144.1071 | 295.5704 | 144.208 | 194.5374 | 134.518 | 196.1208 | 261.5322 | 184.3263 | 329.2593 | 128.899 |  | 137.1693 | 169.8921 | 97.6019 | 140.458 |  | 28.6974 | 57.8652 | 29.5728 | 59.0114 | 120.2216 | 162.2119 | 241.9296 | 7.7246 | 29.017 | 9.0772 | 64.464 | 8.2968 | 42.9869 | 49.6213 | 50.9043 | 17.0541 |  |  | 2.6175 | 0.50541 | 0.1635 | -0.42318 | 2.233 | 1.8789 | 4.927 | -4.6703 | 1.0312 | 1.8756 | 6.8401 | -0.00051419 | -0.00056019 | -0.00053391 | 419.7255 | 451.9995 | 371.6585 | 184.9227 | 99.6562 | 48.0789 | 26.4029 | 115.5683 | 93.6061 | 65.3386 | 47.0456 | 29.3724 | 21.9202 | 17.4938 | 115.76 | 105.839 | 101.2378 | 64.8112 | 56.494 | 95.0678 | 64.5346 | 169.1823 | 193.9154 | 218.5333 | 231.5563 | 256.2464 | 270.5323 |  |  |  | 324.3381 | 263.9215 | 268.775 | 267.633 | 1.8654 | 3.021 | 549.9662 |  |  | 454.0402 |  |  | 309.6153 | 335.2366 | 184.5019 | 180.6388 | 238.5351 | 134.1514 | 907.8069 | 828.5328 | 767.5797 | 632.0095 | 810.972 |  | 661.5608 | 847.964 | 278.2257 | 809.253 | 322.2835 | 778.9364 |  | 718.9151 |  |  | 787.8182 | 905.8686 | 921.1343 | [6 empty] | 789.3728 |  |  | 791.9991 |  |  | 201.9806 | 325.4432 | 365.5438 | 108.239 | 276.6239 | 327.6497 | 178.6942 | 295.0987 |  | 248.2187 | 368.2546 | 176.4919 | 314.8621 | 229.4396 | 353.7537 | 110.4284 | 265.8443 |  | 261.7779 | 307.7966 | 344.9269 | 153.3525 | 286.3749 | 347.8324 | 156.2338 | 302.4669 | 220.657 | 346.4394 | 184.6392 | 336.7092 | 0.43392 | 19.0609 | 1.5963 | 0.31666 | -40.2548 | 3.1163 | 947.78 | 0.25 | 2.6888 | 0.90139 | 0.51268 | -0.82481 | 2.1729 | 1.9932 | 3.2276 | 39.1302 | -10.5856 | -6.3998 | -1.2568 | -3.3409 | 12.7115 | 8.8012
42810.5719 | 11396 | 102.8542 | 74.4884 | 55.865 | 40.914 | 25.5242 | 20.7118 | 17.2801 | 151.1808 | 103.6745 | 80.4484 | 57.3015 | 30.6369 | 20.4676 | 16.6944 | 151.3005 | 157.4961 | 421.1239 | 193.4262 | 179.2744 | 376.3831 |  |  |  | 244.476 | 290.3211 | 278.4119 | 292.3507 | 142.7489 | 295.3272 | 144.2118 | 194.5614 | 133.749 | 196.1281 | 261.5576 | 184.3697 | 329.4047 | 129.0453 |  | 137.301 | 170.3689 | 97.1534 | 141.1312 |  | 28.7981 | 57.9424 | 29.643 | 59 | 120.6644 | 162.451 | 242.3572 | 7.8751 | 29.0461 | 9.2336 | 64.5235 | 8.2967 | 43.0479 | 49.6233 | 50.9167 | 17.053 |  |  | 2.8804 | 0.22022 | 0.19701 | -0.28847 | 1.7126 | 2.0754 | 4.6444 | -4.506 | 0.64978 | 1.7376 | 6.7249 | -0.00044848 | -0.00053391 | -0.00053555 | 411.3026 | 446.6768 | 371.7223 | 184.95 | 99.6624 | 48.087 | 26.4056 | 115.5665 | 93.6104 | 65.3504 | 47.047 | 29.3797 | 21.9251 | 17.4939 | 116.1413 | 105.5427 | 101.6168 | 64.7497 | 57.4832 | 95.2603 | 64.7006 | 169.1832 | 193.9136 | 218.5284 | 231.5637 | 256.2832 | 270.5545 |  |  |  | 324.4372 | 264.0166 | 268.3746 | 268.9316 | 1.3915 | 2.4133 | 557.7742 |  |  | 463.7018 |  |  | 309.6012 | 335.2505 | 184.4235 | 180.6349 | 238.5572 | 133.9235 | 907.6549 | 828.6428 | 765.816 | 635.9653 | 810.9785 |  | 662.3359 | 850.5805 | 278.3746 | 809.4967 | 322.4602 | 779.0763 |  | 719.0541 |  |  | 790.7791 | 905.5009 | 921.2808 | [6 empty] | 789.6766 |  |  | 792.1806 |  |  | 202.3933 | 325.9876 | 365.753 | 108.2856 | 277.394 | 327.6685 | 178.8166 | 294.5656 |  | 248.4754 | 368.6016 | 176.5737 | 314.951 | 229.1407 | 353.8711 | 110.8461 | 266.3688 |  | 261.6734 | 307.7994 | 345.0011 | 153.5055 | 286.6853 | 348.0205 | 156.1997 | 302.5914 | 220.3871 | 346.7289 | 184.6357 | 336.7192 | 0.39578 | 19.0604 | 1.5963 | 0.31434 | -40.2534 | 3.1164 | 946.13 | 0.31 | 2.82 | 0.59508 | 0.56284 | -0.68107 | 1.9034 | 2.0954 | 3.1346 | 39.2953 | -10.6484 | -6.3932 | -1.2756 | -3.3631 | 12.7041 | 8.7727
42810.5719 | 11397 | 102.8599 | 74.4939 | 55.8736 | 40.914 | 25.5312 | 20.7072 | 17.2753 | 151.1938 | 103.6716 | 80.4547 | 57.3127 | 30.6343 | 20.4683 | 16.6965 | 151.2959 | 157.5016 | 421.0613 | 193.4575 | 179.3261 | 376.4511 |  |  |  | 244.4784 | 290.3311 | 277.6504 | 291.9812 | 141.3847 | 295.0236 | 144.2087 | 194.5848 | 134.2013 | 196.1254 | 261.5725 | 184.4505 | 329.5643 | 129.1211 |  | 137.4143 | 170.9327 | 97.6649 | 140.5423 |  | 28.8903 | 58.0387 | 29.7099 | 58.9835 | 121.1194 | 162.2509 | 242.6191 | 7.8734 | 29.066 | 9.2302 | 64.5654 | 8.2976 | 43.1044 | 49.6294 | 50.9383 | 17.0609 |  |  | 2.4743 | 0.20971 | 0.42832 | -0.41858 | 2.4643 | 2.2594 | 4.7187 | -4.4561 | 0.41315 | 0.84113 | 6.7976 | -0.00050926 | -0.00046819 | -0.00053555 | 405.2341 | 445.5757 | 371.785 | 184.9835 | 99.6661 | 48.0902 | 26.4132 | 115.571 | 93.6088 | 65.3551 | 47.0599 | 29.3784 | 21.9157 | 17.4983 | 113.2871 | 105.0482 | 100.0115 | 64.8399 | 56.8509 | 95.3486 | 64.8305 | 169.191 | 193.9207 | 218.5265 | 231.5786 | 256.3208 | 270.5812 |  |  |  | 324.5708 | 264.0775 | 269.0431 | 269.4077 | 1.9596 | 2.2142 | 565.1809 |  |  | 470.5225 |  |  | 309.6053 | 335.2618 | 182.9402 | 180.6388 | 238.5724 | 134.6906 | 907.6896 | 828.777 | 763.5082 | 640.3571 | 810.9479 |  | 663.1427 | 851.6572 | 278.5356 | 809.8041 | 322.6351 | 778.8294 |  | 719.5004 |  |  | 792.3234 | 905.6176 | 921.1374 | [6 empty] | 789.7952 |  |  | 792.2917 |  |  | 202.6343 | 327.023 | 365.9989 | 108.3057 | 278.1979 | 327.6718 | 179.5467 | 294.6151 |  | 248.6453 | 368.8111 | 176.7511 | 314.958 | 229.2602 | 353.7601 | 110.8287 | 266.7765 |  | 262.1878 | 308.1091 | 345.0958 | 153.9419 | 286.7897 | 348.1102 | 156.2247 | 302.7137 | 220.3302 | 346.8332 | 185.0478 | 336.7566 | 0.29158 | 19.0609 | 1.5984 | 0.31412 | -40.0505 | 3.1164 | 942.33 | 0.13 | 2.6129 | 0.58078 | 0.83002 | -0.82053 | 2.2828 | 2.1858 | 3.1588 | 39.4685 | -10.6677 | -6.3885 | -0.94765 | -3.1691 | 12.7328 | 8.7696
42810.572 | 11398 | 102.853 | 74.4997 | 55.8797 | 40.9215 | 25.5247 | 20.7156 | 17.2721 | 151.1933 | 103.681 | 80.4632 | 57.3244 | 30.6352 | 20.4611 | 16.7007 | 151.2943 | 157.5 | 420.9986 | 193.4629 | 179.3719 | 376.544 |  |  |  | 244.4784 | 290.3348 | 277.1967 | 291.777 | 140.7811 | 294.9896 | 144.2009 | 194.5961 | 134.7772 | 196.1181 | 261.5945 | 184.1402 | 329.7611 | 128.7603 |  | 136.8017 | 171.126 | 97.5875 | 141.29 |  | 28.9397 | 58.0945 | 29.7529 | 59.5035 | 121.5146 | 162.2097 | 243.5099 | 7.8381 | 29.0991 | 8.9677 | 64.6231 | 8.3058 | 43.1623 | 49.6381 | 50.9708 | 17.0618 |  |  | 2.352 | 0.27016 | 0.31135 | -0.29767 | 2.534 | 2.2252 | 5.0787 | -4.6887 | 0.50286 | 1.2972 | 6.7609 | -0.00048462 | -0.00048955 | -0.00055362 | 415.0811 | 461.6637 | 371.8452 | 185.0128 | 99.6796 | 48.0936 | 26.413 | 115.567 | 93.6088 | 65.3599 | 47.0601 | 29.3819 | 21.9179 | 17.4934 | 112.138 | 105.4731 | 98.9512 | 64.6164 | 55.8078 | 95.527 | 64.9455 | 169.1894 | 193.9247 | 218.5244 | 231.5917 | 256.3566 | 270.6057 |  |  |  | 324.7608 | 263.7764 | 267.2668 | 268.6905 | 2.6871 | 2.8486 | 571.7019 |  |  | 477.1716 |  |  | 309.605 | 335.2827 | 181.5586 | 180.6407 | 238.6012 | 134.8124 | 907.8553 | 828.8713 | 761.5957 | 644.8802 | 810.8435 |  | 664.0722 | 849.5305 | 278.8169 | 810.1869 | 322.7384 | 777.5414 |  | 719.6362 |  |  | 793.5974 | 905.3335 | 922.0063 | [6 empty] | 789.8025 |  |  | 792.3009 |  |  | 202.6037 | 328.0855 | 366.4094 | 108.1609 | 278.6946 | 327.7225 | 179.1645 | 295.0914 |  | 248.8202 | 368.931 | 176.8055 | 314.9844 | 229.3219 | 353.3657 | 110.8387 | 267.2527 |  | 262.7202 | 308.2521 | 345.1555 | 154.0018 | 286.929 | 348.2892 | 156.2325 | 302.8704 | 220.4363 | 346.9594 | 185.4422 | 336.4782 | 0.39713 | 19.0621 | 1.6003 | 0.31495 | -40.21 | 3.1164 | 940.94 | 0.26 | 2.5475 | 0.65926 | 0.70773 | -0.69201 | 2.3147 | 2.1691 | 3.2769 | 39.6705 | -10.5901 | -6.3913 | -0.79814 | -3.0375 | 12.7273 | 8.804
42810.572 | 11399 | 102.8639 | 74.5096 | 55.8829 | 40.9317 | 25.5331 | 20.7154 | 17.2815 | 151.2032 | 103.6867 | 80.4724 | 57.327 | 30.644 | 20.4696 | 16.6951 | 151.2893 | 157.5026 | 420.9474 | 193.4885 | 179.5248 | 376.6557 |  |  |  | 244.4634 | 290.342 | 277.2746 | 291.7842 | 142.0061 | 295.3176 | 144.2077 | 194.6156 | 135.5944 | 196.1238 | 261.6145 | 184.2419 | 329.994 | 128.892 |  | 135.7019 | 170.8152 | 97.7434 | 141.8137 |  | 29.0931 | 58.1088 | 29.783 | 59.9161 | 121.8114 | 162.3103 | 244.6259 | 7.8234 | 29.1302 | 8.8112 | 64.6876 | 8.2985 | 43.2091 | 49.6485 | 50.996 | 17.061 |  |  | 2.0892 | 0.4719 | 0.54397 | -0.27402 | 2.8244 | 2.1766 | 4.9138 | -4.7321 | 0.18119 | 1.6642 | 6.7734 | -0.00045998 | -0.00055855 | -0.00051912 | 421.3657 | 459.1909 | 371.9033 | 185.0404 | 99.6847 | 48.0919 | 26.413 | 115.5588 | 93.6122 | 65.3624 | 47.059 | 29.3858 | 21.9223 | 17.4948 | 114.7916 | 106.4928 | 98.639 | 64.359 | 54.2524 | 95.8175 | 65.0644 | 169.1937 | 193.9227 | 218.5143 | 231.6036 | 256.3913 | 270.6302 |  |  |  | 325.13 | 262.95 | 266.1977 | 267.281 | 2.5097 | 1.9848 | 577.9016 |  |  | 482.0671 |  |  | 309.5938 | 335.2986 | 182.0401 | 180.6366 | 238.6247 | 135.1247 | 907.7418 | 829.0469 | 760.0392 | 647.1857 | 810.6946 |  | 664.7428 | 847.7857 | 278.9317 | 810.6268 | 322.861 | 776.858 |  | 719.2401 |  |  | 796.3418 | 905.4181 | 922.6642 | [6 empty] | 789.9252 |  |  | 792.3637 |  |  | 202.9539 | 328.3118 | 366.607 | 107.9593 | 278.7964 | 327.7607 | 178.3743 | 295.6595 |  | 249.2813 | 368.9707 | 176.9449 | 315.1173 | 229.1292 | 353.3895 | 110.9264 | 267.6115 |  | 262.8259 | 308.3438 | 345.1925 | 153.9156 | 287.2894 | 348.5737 | 156.2989 | 303.0242 | 220.5608 | 347.1645 | 185.7172 | 336.2841 | 0.24266 | 19.0619 | 1.602 | 0.31623 | -40.1673 | 3.1163 | 938.3 | 0.32 | 2.4016 | 0.87132 | 0.93549 | -0.66396 | 2.444 | 2.1455 | 3.2237 | 39.8186 | -10.5341 | -6.3942 | -1.0574 | -2.9886 | 12.7308 | 8.8713
42810.572 | 11400 | 102.8683 | 74.507 | 55.8816 | 40.9256 | 25.5319 | 20.7064 | 17.2699 | 151.2036 | 103.6843 | 80.4701 | 57.3307 | 30.6392 | 20.4643 | 16.6947 | 151.2816 | 157.4954 | 420.8907 | 193.5031 | 179.6345 | 376.7339 |  |  |  | 244.4507 | 290.3435 | 277.7108 | 291.933 | 142.2556 | 295.4989 | 144.2128 | 194.6367 | 135.4124 | 196.1281 | 261.6403 | 184.5533 | 330.1987 | 129.1543 |  | 135.9715 | 170.5934 | 98.4517 | 141.7033 |  | 29.2393 | 58.1553 | 29.8461 | 59.9611 | 122.0209 | 162.5093 | 244.8944 | 7.9364 | 29.1616 | 8.7616 | 64.7434 | 8.3155 | 43.2806 | 49.6576 | 51.0197 | 17.0716 |  |  | 2.3494 | 0.27345 | 0.1911 | -0.10711 | 3.4868 | 2.2324 | 4.6043 | -4.5947 | 0.22789 | 0.98484 | 6.715 | -0.00052733 | -0.00048791 | -0.00053226 | 416.5824 | 453.7816 | 371.9605 | 185.0599 | 99.6967 | 48.1031 | 26.4198 | 115.5691 | 93.6166 | 65.3615 | 47.0685 | 29.3797 | 21.9178 | 17.4964 | 119.2607 | 109.8486 | 100.6944 | 64.9934 | 55.0738 | 96.1757 | 65.151 | 169.181 | 193.9152 | 218.5122 | 231.605 | 256.4216 | 270.6589 |  |  |  | 325.2979 | 262.6325 | 266.0283 | 266.2509 | 1.3595 | 2.2285 | 583.6828 |  |  | 485.8974 |  |  | 309.5947 | 335.3116 | 182.8334 | 180.6343 | 238.6375 | 134.8332 | 907.5 | 829.1653 | 758.5943 | 649.8612 | 810.4073 |  | 665.2809 | 846.2205 | 279.0008 | 810.6561 | 322.9633 | 777.0961 |  | 718.5094 |  |  | 795.6738 | 905.3325 | 923.0514 | [6 empty] | 790.0885 |  |  | 792.4865 |  |  | 203.4268 | 328.4263 | 366.5608 | 108.1652 | 278.9091 | 327.8312 | 178.0217 | 295.9511 |  | 249.6788 | 369.1956 | 177.2571 | 315.2309 | 229.0424 | 353.4207 | 111.098 | 267.8659 |  | 263.2657 | 308.5832 | 345.2531 | 154.1155 | 287.6898 | 348.8196 | 156.63 | 303.1178 | 220.4191 | 347.5057 | 185.9884 | 336.3143 | 0.39828 | 19.0598 | 1.6037 | 0.31754 | -40.2461 | 3.1163 | 937.97 | 0.25 | 2.5472 | 0.66331 | 0.55451 | -0.41514 | 2.7162 | 2.1733 | 3.1212 | 39.9423 | -10.4861 | -6.3873 | -1.5101 | -3.2066 | 12.7497 | 8.9128
42810.572 | 11401 | 102.871 | 74.5148 | 55.8834 | 40.927 | 25.5362 | 20.7046 | 17.2652 | 151.2197 | 103.6923 | 80.4753 | 57.3392 | 30.6446 | 20.4682 | 16.6936 | 151.2903 | 157.4939 | 420.8418 | 193.5258 | 179.7298 | 376.8266 |  |  |  | 244.4463 | 290.3536 | 277.9551 | 292.1164 | 142.1444 | 295.4464 | 144.2064 | 194.6487 | 136.4585 | 196.1247 | 261.6607 | 184.7521 | 330.3926 | 129.1703 |  | 136.5318 | 170.208 | 100.2493 | 142.0351 |  | 29.2788 | 58.2057 | 29.8494 | 59.9017 | 122.0158 | 162.5383 | 244.8269 | 8.1199 | 29.1953 | 8.7491 | 64.7719 | 8.3126 | 43.3227 | 49.6475 | 51.024 | 17.0636 |  |  | 2.2706 | 0.012575 | 0.5604 | -0.073598 | 2.166 | 2.2074 | 4.7259 | -4.6703 | 0.31313 | 1.6249 | 6.8453 | -0.00055362 | -0.00047148 | -0.00054376 | 409.3059 | 447.8901 | 372.0275 | 185.0909 | 99.7085 | 48.1149 | 26.4213 | 115.5668 | 93.611 | 65.3666 | 47.075 | 29.3902 | 21.9171 | 17.4943 | 116.4927 | 110.0935 | 101.9618 | 65.1418 | 54.7525 | 96.375 | 65.2753 | 169.1817 | 193.9164 | 218.5104 | 231.6185 | 256.4556 | 270.694 |  |  |  | 325.3715 | 263.3916 | 266.3371 | 266.7937 | 1.5817 | 2.6986 | 589.0526 |  |  | 489.7457 |  |  | 309.6002 | 335.351 | 183.5575 | 180.6491 | 238.6744 | 136.2157 | 907.5947 | 829.236 | 757.287 | 650.6751 | 810.4937 |  | 666.0831 | 843.3976 | 279.1436 | 810.3542 | 322.8751 | 776.9831 |  | 717.7364 |  |  | 795.6553 | 905.5506 | 923.0661 | [6 empty] | 790.2645 |  |  | 792.62 |  |  | 203.4972 | 328.4599 | 366.6594 | 108.5075 | 279.0018 | 327.9478 | 177.9161 | 295.9693 |  | 249.8071 | 369.4528 | 177.4478 | 315.1838 | 229.3046 | 353.1118 | 111.4817 | 268.0157 |  | 263.7498 | 308.6859 | 345.3183 | 154.5065 | 287.8916 | 348.9603 | 157.5777 | 303.1797 | 220.4988 | 348.0012 | 186.183 | 336.4457 | 0.34127 | 19.0576 | 1.6064 | 0.31786 | -40.1458 | 3.1163 | 936.58 | 0.23 | 2.504 | 0.14226 | 0.94965 | -0.34415 | 2.1408 | 2.1612 | 3.1623 | 40.1128 | -10.3982 | -6.3856 | -1.1781 | -3.3325 | 12.7556 | 8.9033
42810.572 | 11402 | 102.8745 | 74.525 | 55.8974 | 40.94 | 25.5366 | 20.7119 | 17.2732 | 151.2318 | 103.704 | 80.4883 | 57.3487 | 30.6544 | 20.4733 | 16.7002 | 151.2817 | 157.498 | 420.7875 | 193.5382 | 179.7592 | 376.9093 |  |  |  | 244.441 | 290.3607 | 277.9132 | 292.1957 | 142.8267 | 295.5845 | 144.2094 | 194.6705 | 138.0796 | 196.1285 | 261.6834 | 184.8986 | 330.583 | 129.2196 |  | 137.0201 | 170.4203 | 102.1167 | 141.9566 |  | 29.3923 | 58.2964 | 29.8876 | 59.6999 | 122.0312 | 162.6755 | 244.9554 | 8.4312 | 29.2232 | 8.8282 | 64.8371 | 8.3039 | 43.3419 | 49.6539 | 51.0221 | 17.0711 |  |  | 2.2436 | 0.053315 | 0.27061 | -0.14917 | 2.3586 | 2.4683 | 5.0663 | -4.6368 | 0.56183 | 2.4022 | 6.7988 | -0.00052241 | -0.00053226 | -0.00055362 | 403.3346 | 439.4481 | 372.0998 | 185.1182 | 99.7203 | 48.1231 | 26.4284 | 115.5748 | 93.6207 | 65.376 | 47.0769 | 29.3916 | 21.917 | 17.4909 | 112.9557 | 107.459 | 101.6716 | 65.8888 | 56.1649 | 96.5457 | 65.4046 | 169.1892 | 193.9219 | 218.5017 | 231.634 | 256.4877 | 270.7322 |  |  |  | 325.4906 | 264.1617 | 266.6814 | 268.3891 | 1.7367 | 1.4219 | 592.8018 |  |  | 492.6906 |  |  | 309.579 | 335.3531 | 183.1292 | 180.6341 | 238.6843 | 137.3538 | 906.2633 | 829.3673 | 755.3052 | 654.2658 | 810.7288 |  | 666.7378 | 843.2454 | 279.2668 | 810.341 | 322.8085 | 777.2746 |  | 718.056 |  |  | 797.1144 | 906.0858 | 922.6956 | [6 empty] | 790.4495 |  |  | 792.7378 |  |  | 203.4146 | 328.1619 | 367.0416 | 108.8927 | 278.872 | 328.0556 | 178.2476 | 295.9717 |  | 249.8612 | 369.3546 | 177.2228 | 314.979 | 229.438 | 352.9345 | 112.016 | 268.1309 |  | 263.2566 | 308.1014 | 345.3255 | 154.7553 | 288.1216 | 349.037 | 158.4233 | 303.2554 | 220.4076 | 348.4714 | 186.3293 | 336.6447 | 0.29428 | 19.0583 | 1.6096 | 0.31748 | -40.1864 | 3.1163 | 935.88 | 0.27 | 2.4894 | 0.29295 | 0.66 | -0.49001 | 2.2343 | 2.2857 | 3.2747 | 40.2476 | -10.3859 | -6.3902 | -0.76418 | -3.2848 | 12.7725 | 8.8681
42810.572 | 11403 | 102.8794 | 74.5314 | 55.9078 | 40.9486 | 25.5411 | 20.7125 | 17.2769 | 151.236 | 103.7104 | 80.4974 | 57.3553 | 30.6605 | 20.4812 | 16.7072 | 151.2793 | 157.5015 | 420.7315 | 193.5537 | 179.9185 | 376.9664 |  |  |  | 244.4379 | 290.3691 | 277.7811 | 292.164 | 142.3732 | 295.6704 | 144.2107 | 194.6855 | 138.8541 | 196.1276 | 261.7043 | 185.1926 | 330.768 | 129.3696 |  | 137.6823 | 170.5322 | 103.0769 | 141.5297 |  | 29.5429 | 58.4125 | 30.0097 | 59.503 | 121.4895 | 161.4803 | 245.0975 | 8.7058 | 29.2573 | 8.9678 | 64.8999 | 8.3021 | 43.3506 | 49.6658 | 51.0146 | 17.077 |  |  | 2.0195 | 0.22219 | 0.45658 | -0.35813 | 2.7614 | 2.2134 | 5.1385 | -4.5343 | 0.63052 | 1.7473 | 6.7857 | -0.00047805 | -0.00052241 | -0.00052898 | 422.7625 | 460.7146 | 372.1558 | 185.1504 | 99.7253 | 48.1239 | 26.4292 | 115.573 | 93.6282 | 65.3758 | 47.0814 | 29.3904 | 21.9256 | 17.4967 | 114.7223 | 104.5591 | 96.912 | 64.0744 | 55.1011 | 96.8726 | 65.4455 | 169.1898 | 193.9205 | 218.4891 | 231.6407 | 256.5144 | 270.75 |  |  |  | 325.5616 | 264.5778 | 266.5821 | 269.824 | 3.0295 | 2.1517 | 598.6819 |  |  | 496.1568 |  |  | 309.5791 | 335.3739 | 183.5781 | 180.6468 | 238.7085 | 138.0735 | 905.4539 | 829.5402 | 753.5246 | 656.5511 | 810.5795 |  | 667.3915 | 844.2305 | 279.3856 | 810.6054 | 322.764 | 777.3332 |  | 718.1535 |  |  | 797.1377 | 906.2116 | 923.5584 | [6 empty] | 790.6226 |  |  | 792.8282 |  |  | 203.2679 | 327.6636 | 367.2719 | 109.2425 | 278.8406 | 328.1656 | 178.2014 | 296.4104 |  | 250.1076 | 369.3756 | 176.8468 | 314.7973 | 229.4899 | 352.9124 | 112.3593 | 268.2846 |  | 262.2921 | 307.8235 | 345.3677 | 154.945 | 288.4705 | 348.9845 | 158.9088 | 303.3615 | 220.0829 | 348.7089 | 186.4348 | 336.8578 | 0.38057 | 19.0575 | 1.6139 | 0.31878 | -40.2053 | 3.1163 | 956.86 | 0.33 | 2.362 | 0.59816 | 0.85744 | -0.7594 | 2.4143 | 2.1615 | 3.2934 | 40.3931 | -10.4054 | -6.401 | -0.92039 | -2.751 | 12.7988 | 8.8337
42810.572 | 11404 | 102.8804 | 74.5312 | 55.9129 | 40.9556 | 25.5423 | 20.7091 | 17.2847 | 151.2444 | 103.7148 | 80.5047 | 57.3621 | 30.6651 | 20.4851 | 16.6975 | 151.2764 | 157.4925 | 420.6715 | 193.5827 | 180.148 | 377.0309 |  |  |  | 244.431 | 290.3691 | 277.8597 | 292.2427 | 142.8362 | 295.8962 | 144.2111 | 194.7118 | 139.7456 | 196.1235 | 261.7291 | 185.528 | 330.928 | 129.8549 |  | 138.2866 | 170.6682 | 103.3813 | 140.9017 |  | 29.4515 | 58.517 | 29.9985 | 59.3714 | 121.0389 | 160.9258 | 244.8805 | 8.8038 | 29.2872 | 9.1144 | 64.9544 | 8.3067 | 43.3534 | 49.667 | 51.0253 | 17.0812 |  |  | 2.2614 | 0.1762 | 0.56434 | 0.036142 | 3.0866 | 2.2337 | 4.9716 | -4.575 | 0.85742 | 1.8142 | 6.7346 | -0.00052405 | -0.00053719 | -0.00051255 | 432.2283 | 472.0963 | 372.2207 | 185.1792 | 99.7388 | 48.1336 | 26.4319 | 115.5741 | 93.6331 | 65.3874 | 47.0908 | 29.3988 | 21.9229 | 17.4944 | 121.2243 | 105.7793 | 99.1211 | 66.3248 | 55.8934 | 97.2084 | 65.5482 | 169.184 | 193.9101 | 218.4791 | 231.6505 | 256.5608 | 270.7816 |  |  |  | 325.6758 | 264.6666 | 265.435 | 270.1319 | 1.8854 | 2.2291 | 603.4193 |  |  | 498.976 |  |  | 309.5726 | 335.3888 | 183.5273 | 180.6565 | 238.7242 | 138.7188 | 906.1171 | 829.6365 | 752.2679 | 659.5141 | 810.1887 |  | 667.9419 | 842.1327 | 279.5504 | 810.6354 | 322.901 | 777.174 |  | 718.0333 |  |  | 795.0934 | 905.9457 | 925.2706 | [6 empty] | 790.8167 |  |  | 792.917 |  |  | 202.9338 | 327.4273 | 367.3218 | 109.115 | 279.0542 | 328.2621 | 178.3066 | 297.0855 |  | 250.439 | 369.6106 | 176.7035 | 314.6633 | 229.7056 | 352.9185 | 112.7614 | 268.4247 |  | 261.666 | 308.0361 | 345.4271 | 154.9675 | 288.8692 | 348.9406 | 158.7127 | 303.409 | 220.3732 | 348.7435 | 186.8057 | 337.0589 | 0.239 | 19.0573 | 1.617 | 0.31787 | -40.2466 | 3.1163 | 966.58 | 0.26 | 2.4999 | 0.53274 | 0.95343 | 0.24128 | 2.5509 | 2.17 | 3.2374 | 40.5232 | -10.3362 | -6.3914 | -1.6017 | -2.9842 | 12.8287 | 8.8339
42810.572 | 11405 | 102.8848 | 74.5358 | 55.9135 | 40.9631 | 25.5477 | 20.7115 | 17.2811 | 151.2608 | 103.7272 | 80.519 | 57.3732 | 30.6686 | 20.4858 | 16.7015 | 151.2806 | 157.4944 | 420.6202 | 193.6044 | 180.3211 | 377.0323 |  |  |  | 244.4309 | 290.379 | 278.3744 | 292.4435 | 143.8812 | 296.2154 | 144.2114 | 194.7205 | 139.777 | 196.1238 | 261.743 | 185.5888 | 331.0193 | 129.7947 |  | 138.1997 | 171.0385 | 103.6727 | 139.6778 |  | 29.2724 | 58.591 | 29.997 | 59.3589 | 120.9454 | 161.1376 | 244.4235 | 8.8988 | 29.3241 | 9.4521 | 65.0383 | 8.2929 | 43.3504 | 49.6838 | 51.0232 | 17.0883 |  |  | 2.1956 | 0.16174 | 0.49469 | 0.053226 | 2.9145 | 1.7343 | 5.0163 | -4.4679 | 1.4998 | 2.3395 | 6.7988 | -0.00051748 | -0.00056676 | -0.00055033 | 422.6239 | 462.2724 | 372.2738 | 185.1971 | 99.7434 | 48.1325 | 26.4275 | 115.5688 | 93.6257 | 65.3877 | 47.0844 | 29.3999 | 21.9232 | 17.4888 | 119.9315 | 105.7418 | 98.804 | 64.4997 | 55.635 | 97.3976 | 65.6266 | 169.1848 | 193.9143 | 218.4823 | 231.6677 | 256.5938 | 270.8068 |  |  |  | 325.8854 | 265.0267 | 266.6276 | 270.3927 | 1.9823 | 2.5268 | 608.5102 |  |  | 500.3758 |  |  | 309.5729 | 335.4113 | 185.8378 | 180.6529 | 238.7505 | 138.866 | 904.4945 | 829.786 | 751.2738 | 659.8699 | 810.2634 |  | 668.3634 | 838.8499 | 279.7212 | 810.8654 | 323.0471 | 776.4769 |  | 717.5514 |  |  | 792.8266 | 906.2394 | 925.4969 | [6 empty] | 791.0786 |  |  | 793.106 |  |  | 202.8849 | 327.0757 | 367.4019 | 108.8867 | 279.2226 | 328.3438 | 178.5031 | 297.4745 |  | 250.6125 | 369.9148 | 176.6555 | 314.6031 | 230.4093 | 352.9833 | 112.8496 | 268.6214 |  | 261.0618 | 308.2381 | 345.4909 | 154.9926 | 289.2532 | 349.0012 | 158.5275 | 303.403 | 221.1761 | 348.724 | 187.2147 | 337.2643 | 0.27637 | 19.0561 | 1.6216 | 0.31862 | -40.314 | 3.1163 | 944.58 | 0.3 | 2.464 | 0.51047 | 0.89275 | 0.29284 | 2.4793 | 1.9126 | 3.2527 | 40.6126 | -10.2338 | -6.3867 | -1.4348 | -2.9395 | 12.8697 | 8.8426
42810.572 | 11406 | 102.8811 | 74.5485 | 55.924 | 40.952 | 25.5476 | 20.7082 | 17.2775 | 151.2686 | 103.7222 | 80.5172 | 57.3703 | 30.6657 | 20.4754 | 16.7097 | 151.2835 | 157.4906 | 420.5813 | 193.6267 | 180.3287 | 377.0602 |  |  |  | 244.4191 | 290.3882 | 279.1226 | 292.6606 | 145.2518 | 296.6497 | 144.2201 | 194.7495 | 140.2191 | 196.1232 | 261.7712 | 185.6267 | 331.1366 | 129.4688 |  | 138.0268 | 171.4139 | 103.7079 | 138.4208 |  | 29.1883 | 58.6736 | 29.9853 | 59.7343 | 120.9447 | 161.3634 | 244.5891 | 8.9431 | 29.3685 | 9.5394 | 65.0913 | 8.2859 | 43.3492 | 49.6917 | 51.0098 | 17.0902 |  |  | 2.2364 | 0.23205 | 0.54528 | -0.019714 | 2.5373 | 2.3113 | 5.2404 | -4.3687 | 0.4799 | 2.2952 | 6.9135 | -0.00050926 | -0.00052569 | -0.00052733 | 419.3516 | 458.4443 | 372.3441 | 185.24 | 99.7568 | 48.1432 | 26.4361 | 115.5779 | 93.6366 | 65.3903 | 47.0991 | 29.4058 | 21.928 | 17.4994 | 120.9559 | 107.583 | 99.6523 | 64.8792 | 57.2607 | 97.6328 | 65.7258 | 169.1822 | 193.9106 | 218.4727 | 231.6744 | 256.6261 | 270.8311 |  |  |  | 326.1412 | 265.3187 | 267.4288 | 271.1998 | 1.7266 | 2.6775 | 610.4325 |  |  | 502.0597 |  |  | 309.5527 | 335.4171 | 186.0912 | 180.6386 | 238.7746 | 139.0992 | 904.9027 | 830.0567 | 750.0652 | 662.2262 | 810.6569 |  | 668.836 | 838.2316 | 279.7487 | 811.06 | 323.0733 | 776.6111 |  | 717.5608 |  |  | 790.7556 | 907.0627 | 926.1682 | [6 empty] | 791.4264 |  |  | 793.1801 |  |  | 203.1608 | 327.4955 | 367.502 | 108.361 | 279.4261 | 328.3399 | 178.2862 | 297.5777 |  | 250.6745 | 370.2632 | 176.6196 | 314.6674 | 230.4948 | 353.1863 | 112.9135 | 268.5915 |  | 261.7554 | 308.5032 | 345.5466 | 154.9489 | 289.459 | 349.0687 | 158.5866 | 303.4086 | 221.4942 | 349.0081 | 187.4281 | 337.4038 | 0.36034 | 19.052 | 1.6262 | 0.31701 | -40.2153 | 3.1163 | 946.7 | 0.28 | 2.4877 | 0.61152 | 0.93742 | -0.17824 | 2.3139 | 2.2085 | 3.3255 | 40.7043 | -10.2148 | -6.3901 | -1.5198 | -3.0219 | 12.9138 | 8.8398
42810.5721 | 11407 | 102.8868 | 74.5558 | 55.9386 | 40.9681 | 25.5525 | 20.719 | 17.278 | 151.2782 | 103.7284 | 80.5289 | 57.3815 | 30.6752 | 20.4804 | 16.707 | 151.2776 | 157.4921 | 420.5297 | 193.6373 | 180.1293 | 377.0639 |  |  |  | 244.4142 | 290.3853 | 279.5094 | 292.7445 | 145.9457 | 296.7775 | 144.2201 | 194.7591 | 140.3286 | 196.1189 | 261.7897 | 185.7897 | 331.2426 | 129.2932 |  | 137.6231 | 171.1798 | 103.8069 | 138.3444 |  | 29.1461 | 58.7356 | 29.9906 | 59.6374 | 120.9345 | 161.6763 | 244.8543 | 9.0017 | 29.3873 | 9.6923 | 65.1213 | 8.3005 | 43.3281 | 49.6936 | 50.994 | 17.0913 |  |  | 2.3442 | 0.4443 | 0.32252 | -0.26745 | 2.1562 | 2.2488 | 4.8619 | -4.3884 | 0.32733 | 0.12927 | 6.8884 | -0.0005454 | -0.00053719 | -0.00053883 | 421.6637 | 461.4271 | 372.3982 | 185.2611 | 99.76 | 48.1465 | 26.4317 | 115.5698 | 93.6395 | 65.3983 | 47.1039 | 29.3981 | 21.919 | 17.4868 | 121.4605 | 111.0625 | 101.6311 | 63.5802 | 55.6364 | 97.8144 | 65.8651 | 169.1803 | 193.9136 | 218.4744 | 231.6925 | 256.6637 | 270.8655 |  |  |  | 326.3313 | 265.2366 | 267.4375 | 272.2516 | 2.1452 | 2.1658 | 614.1885 |  |  | 505.4461 |  |  | 309.548 | 335.4375 | 188.1427 | 180.6419 | 238.7915 | 139.5844 | 905.2855 | 830.152 | 748.8876 | 663.3664 | 811.267 |  | 669.3244 | 839.3282 | 279.847 | 811.217 | 323.0179 | 777.0386 |  | 717.506 |  |  | 790.8227 | 908.5345 | 925.3543 | [6 empty] | 791.681 |  |  | 793.1762 |  |  | 203.9189 | 328.0306 | 367.2713 | 108.2024 | 279.7307 | 328.3567 | 177.9616 | 297.7482 |  | 250.9216 | 370.6259 | 176.6622 | 314.6011 | 230.6691 | 353.2441 | 112.6904 | 268.5448 |  | 262.4734 | 309.505 | 345.6026 | 154.9255 | 289.6752 | 349.0404 | 158.5558 | 303.4498 | 221.5634 | 349.5701 | 187.6289 | 337.4765 | 0.25865 | 19.0503 | 1.6303 | 0.3172 | -40.2499 | 3.1163 | 951.09 | 0.22 | 2.5472 | 0.84625 | 0.72101 | -0.65657 | 2.1339 | 2.1792 | 3.2043 | 40.7936 | -10.2387 | -6.3987 | -1.5536 | -3.225 | 12.9242 | 8.8252
42810.5721 | 11408 | 102.8871 | 74.5556 | 55.9376 | 40.9641 | 25.5486 | 20.7098 | 17.2732 | 151.2759 | 103.7275 | 80.5266 | 57.3846 | 30.6807 | 20.4775 | 16.7022 | 151.276 | 157.4893 | 420.4923 | 193.6626 | 179.9645 | 377.1434 |  |  |  | 244.4221 | 290.4046 | 280.1116 | 293.0496 | 146.6449 | 296.8485 | 144.2193 | 194.777 | 141.2215 | 196.1301 | 261.8131 | 185.7337 | 331.3753 | 129.115 |  | 137.5179 | 171.2633 | 103.9464 | 136.6396 |  | 29.2063 | 58.8162 | 30.0238 | 59.5305 | 120.5714 | 161.5968 | 244.5875 | 9.0527 | 29.41 | 9.5389 | 65.1226 | 8.2952 | 43.305 | 49.6954 | 50.9861 | 17.0919 |  |  | 2.5209 | 0.25702 | 0.43292 | -0.20305 | 1.735 | 2.3757 | 4.6773 | -4.3496 | 0.67917 | 1.7078 | 6.645 | -0.00054869 | -0.00047148 | -0.00054212 | 430.3471 | 472.4635 | 372.4734 | 185.2996 | 99.7855 | 48.1626 | 26.4433 | 115.5844 | 93.6462 | 65.4089 | 47.1115 | 29.4117 | 21.9284 | 17.5022 | 121.0057 | 112.4725 | 102.0668 | 64.3355 | 56.7002 | 97.9922 | 66.0002 | 169.1822 | 193.9137 | 218.4635 | 231.7068 | 256.6967 | 270.8993 |  |  |  | 326.4688 | 265.4504 | 267.8955 | 272.499 | 1.9422 | 2.6979 | 616.9506 |  |  | 507.8346 |  |  | 309.5413 | 335.4487 | 188.3792 | 180.6517 | 238.8077 | 140.4251 | 906.4053 | 830.3615 | 748.062 | 665.5725 | 812.0089 |  | 669.8158 | 840.9185 | 280.0097 | 811.101 | 322.7605 | 777.667 |  | 717.8565 |  |  | 790.9291 | 909.7864 | 925.356 | [6 empty] | 791.9693 |  |  | 792.9077 |  |  | 204.1246 | 329.2014 | 367.4522 | 108.0675 | 279.9515 | 328.4364 | 178.1305 | 297.7188 |  | 250.9295 | 370.9058 | 176.6814 | 314.4669 | 231.1324 | 353.3916 | 113.0782 | 268.7665 |  | 263.5143 | 310.1813 | 345.6636 | 155.123 | 290.064 | 348.98 | 158.3657 | 303.5501 | 221.687 | 350.1797 | 187.9236 | 337.5845 | 0.046404 | 19.0376 | 1.6375 | 0.31856 | -40.1648 | 3.1163 | 968.44 | 0.26 | 2.6417 | 0.64372 | 0.83544 | -0.57216 | 1.9139 | 2.2396 | 3.1425 | 40.88 | -10.2721 | -6.415 | -1.4812 | -3.2572 | 12.9819 | 8.8288
42810.5721 | 11409 | 102.8969 | 74.564 | 55.9433 | 40.9751 | 25.5544 | 20.7221 | 17.2765 | 151.2867 | 103.738 | 80.5318 | 57.3943 | 30.6811 | 20.4888 | 16.7063 | 151.2782 | 157.4846 | 420.4614 | 193.6826 | 179.9504 | 377.2288 |  |  |  | 244.4054 | 290.4098 | 280.3185 | 293.2309 | 144.8729 | 296.6397 | 144.224 | 194.7877 | 140.9826 | 196.1366 | 261.8327 | 185.4593 | 331.5393 | 128.5331 |  | 137.6072 | 171.5091 | 103.9319 | 135.8798 |  | 29.3141 | 58.8908 | 30.0759 | 59.6858 | 120.4958 | 161.6076 | 244.2585 | 8.8042 | 29.4453 | 9.5313 | 65.1271 | 8.2896 | 43.2907 | 49.7016 | 50.9675 | 17.0942 |  |  | 2.2127 | 0.3385 | 0.25156 | -0.18202 | 2.5728 | 2.2751 | 5.013 | -4.0467 | -0.24907 | 2.1515 | 6.7746 | -0.00053062 | -0.00052569 | -0.00055198 | 426.4189 | 457.5182 | 372.53 | 185.3323 | 99.7923 | 48.1596 | 26.4454 | 115.581 | 93.6485 | 65.4108 | 47.1116 | 29.4102 | 21.9263 | 17.491 | 124.3603 | 114.3987 | 105.8538 | 65.5767 | 56.3858 | 98.2603 | 66.205 | 169.1784 | 193.9149 | 218.4574 | 231.7191 | 256.7388 | 270.9329 |  |  |  | 326.6729 | 265.2544 | 268.1568 | 272.6193 | 2.475 | 2.7141 | 619.2946 |  |  | 510.3638 |  |  | 309.5511 | 335.4782 | 188.0939 | 180.6609 | 238.8485 | 139.7207 | 905.9854 | 830.5117 | 747.0578 | 667.8438 | 812.3489 |  | 670.447 | 843.2024 | 280.1912 | 811.026 | 322.5525 | 777.352 |  | 718.6954 |  |  | 791.4782 | 909.87 | 925.5263 | [6 empty] | 792.1679 |  |  | 792.9324 |  |  | 204.5598 | 330.1504 | 367.982 | 108.2765 | 279.9552 | 328.5297 | 177.9792 | 298.2203 |  | 251.2206 | 371.2869 | 176.9301 | 314.3587 | 231.341 | 353.4679 | 113.057 | 269.2616 |  | 263.8364 | 310.5489 | 345.7573 | 155.1703 | 290.2646 | 348.9664 | 158.3824 | 303.6905 | 221.6741 | 350.6849 | 188.1306 | 337.7744 | 0.54505 | 19.0289 | 1.6447 | 0.31922 | -40.1399 | 3.1164 | 970.58 | 0.31 | 2.4745 | 0.73883 | 0.63691 | -0.54178 | 2.3307 | 2.1918 | 3.2534 | 41.0082 | -10.3236 | -6.4287 | -1.8211 | -3.6535 | 13.0157 | 8.8411
42810.5721 | 11410 | 102.8985 | 74.5653 | 55.9413 | 40.9784 | 25.5522 | 20.7207 | 17.2785 | 151.2919 | 103.747 | 80.5382 | 57.3955 | 30.6849 | 20.4941 | 16.7064 | 151.2748 | 157.4867 | 420.4195 | 193.7076 | 179.9727 | 377.3084 |  |  |  | 244.3896 | 290.4191 | 280.6008 | 293.4656 | 144.7265 | 296.6612 | 144.2201 | 194.7862 | 140.4431 | 196.1266 | 261.8465 | 185.5945 | 331.7226 | 128.849 |  | 138.0279 | 171.7546 | 103.3564 | 135.9027 |  | 29.3109 | 58.8967 | 30.0532 | 59.5803 | 120.5607 | 161.9718 | 244.1036 | 8.5469 | 29.4786 | 9.4879 | 65.1324 | 8.2923 | 43.2683 | 49.7154 | 50.958 | 17.0992 |  |  | 2.5143 | 0.29513 | 0.4638 | 0.06111 | 2.5327 | 1.5911 | 4.9539 | -4.0677 | 0.13312 | 0.94624 | 6.9703 | -0.00050598 | -0.00049612 | -0.0005569 | 417.7335 | 452.7818 | 372.5951 | 185.3486 | 99.7984 | 48.1584 | 26.4456 | 115.5818 | 93.6552 | 65.4083 | 47.1179 | 29.4126 | 21.9303 | 17.4982 | 127.8115 | 115.5387 | 106.9871 | 65.6049 | 57.2352 | 98.5031 | 66.3551 | 169.1877 | 193.9096 | 218.4541 | 231.729 | 256.7758 | 270.9582 |  |  |  | 326.7205 | 264.1451 | 268.0168 | 271.871 | 2.1138 | 2.479 | 621.5893 |  |  | 511.2668 |  |  | 309.5401 | 335.5007 | 187.3858 | 180.6612 | 238.8689 | 139.2802 | 905.9955 | 830.6767 | 746.0555 | 668.3147 | 811.9646 |  | 670.9686 | 843.1245 | 280.3933 | 810.9064 | 322.4437 | 777.3876 |  | 718.6716 |  |  | 790.5473 | 909.3659 | 926.5418 | [6 empty] | 792.3413 |  |  | 793.0944 |  |  | 204.9934 | 330.7525 | 368.3135 | 109.1614 | 279.6318 | 328.6172 | 177.9867 | 298.7048 |  | 251.1376 | 371.693 | 177.3365 | 314.214 | 231.4037 | 353.6169 | 113.0914 | 269.7078 |  | 263.487 | 310.5097 | 345.8567 | 154.9488 | 290.7474 | 348.9027 | 158.4505 | 303.7678 | 221.9769 | 351.1364 | 187.9713 | 337.8926 | 0.34821 | 19.0217 | 1.6517 | 0.32017 | -40.2807 | 3.1164 | 963.85 | 0.32 | 2.6378 | 0.68989 | 0.86484 | 0.31392 | 2.3135 | 1.8337 | 3.2355 | 41.1329 | -10.308 | -6.4336 | -2.1747 | -3.7614 | 13.0294 | 8.8656
42810.5721 | 11411 | 102.9041 | 74.5755 | 55.9549 | 40.9834 | 25.5645 | 20.7248 | 17.2754 | 151.3049 | 103.7541 | 80.5443 | 57.4097 | 30.6869 | 20.493 | 16.7051 | 151.2754 | 157.4826 | 420.3836 | 193.7309 | 180.0165 | 377.4306 |  |  |  | 244.3934 | 290.4297 | 280.471 | 293.5432 | 144.6311 | 296.6131 | 144.2242 | 194.8038 | 140.1084 | 196.1231 | 261.8674 | 185.837 | 331.921 | 129.0692 |  | 138.4932 | 171.7264 | 102.5219 | 136.3009 |  | 29.2307 | 58.9684 | 30.0244 | 59.3258 | 120.3637 | 162.4193 | 244.0209 | 8.4767 | 29.4981 | 9.1557 | 65.1635 | 8.3039 | 43.2504 | 49.7429 | 50.9628 | 17.1057 |  |  | 2.4329 | 0.14005 | 0.49994 | -0.16822 | 2.7666 | 2.4992 | 4.8948 | -4.1104 | -0.47598 | 1.8108 | 6.9127 | -0.00054376 | -0.00050762 | -0.00052076 | 417.8585 | 452.4853 | 372.6574 | 185.3871 | 99.8203 | 48.1752 | 26.4472 | 115.59 | 93.6618 | 65.4207 | 47.1257 | 29.4209 | 21.9364 | 17.4962 | 127.389 | 115.085 | 107.7059 | 66.0918 | 57.0965 | 98.5939 | 66.4894 | 169.1859 | 193.9146 | 218.4569 | 231.7378 | 256.8192 | 270.9967 |  |  |  | 326.7151 | 263.1043 | 266.598 | 270.2116 | 1.5264 | 1.864 | 622.9506 |  |  | 512.8454 |  |  | 309.5341 | 335.5098 | 187.329 | 180.6545 | 238.8888 | 139.13 | 907.4054 | 830.7528 | 744.9836 | 670.9783 | 812.4087 |  | 671.5488 | 841.136 | 280.6648 | 810.7583 | 322.297 | 776.753 |  | 718.8688 |  |  | 789.8138 | 909.9133 | 926.0529 | [6 empty] | 792.4012 |  |  | 793.1484 |  |  | 205.2947 | 330.8078 | 368.5347 | 109.7929 | 279.3888 | 328.7148 | 178.5156 | 299.2298 |  | 250.9668 | 371.8584 | 177.6568 | 314.2592 | 231.597 | 354.0387 | 113.7237 | 269.8991 |  | 263.2666 | 310.7172 | 345.9348 | 154.7235 | 291.2746 | 349.0256 | 158.8266 | 303.8241 | 221.7471 | 351.5147 | 187.61 | 338.0263 | 0.19837 | 19.0157 | 1.6596 | 0.32084 | -40.2668 | 3.1163 | 968.38 | 0.28 | 2.5946 | 0.47529 | 0.898 | -0.5209 | 2.4192 | 2.2993 | 3.2178 | 41.2475 | -10.2348 | -6.4406 | -2.1166 | -3.8251 | 13.0338 | 8.9113
42810.5721 | 11412 | 102.8972 | 74.5675 | 55.9445 | 40.9773 | 25.5483 | 20.7198 | 17.2687 | 151.3041 | 103.7466 | 80.5436 | 57.407 | 30.6853 | 20.4815 | 16.7083 | 151.2695 | 157.4833 | 420.3384 | 193.7469 | 180.0957 | 377.5518 |  |  |  | 244.3906 | 290.4376 | 279.8733 | 293.3013 | 144.1722 | 296.4833 | 144.2278 | 194.8305 | 139.5713 | 196.1215 | 261.8913 | 186.0594 | 332.101 | 129.1594 |  | 138.6898 | 172.2015 | 101.7688 | 136.4823 |  | 29.1962 | 59.087 | 30.0011 | 58.984 | 120.3968 | 162.8496 | 244.3258 | 8.6008 | 29.5315 | 8.9117 | 65.1796 | 8.3119 | 43.2307 | 49.7607 | 50.9612 | 17.0995 |  |  | 2.5544 | -0.12739 | 0.3337 | -0.039426 | 2.5189 | 2.0708 | 5.1169 | -3.9494 | 0.63305 | 0.87092 | 6.732 | -0.00051912 | -0.00051255 | -0.00055362 | 427.0285 | 457.5706 | 372.7184 | 185.4164 | 99.8293 | 48.185 | 26.4559 | 115.5808 | 93.6664 | 65.4302 | 47.1303 | 29.4249 | 21.9306 | 17.492 | 123.309 | 112.4538 | 104.7816 | 64.7907 | 57.2587 | 98.6017 | 66.5801 | 169.1842 | 193.9178 | 218.454 | 231.7504 | 256.8534 | 271.019 |  |  |  | 326.716 | 263.1177 | 266.0625 | 269.0115 | 2.6612 | 1.6494 | 625.4412 |  |  | 515.2963 |  |  | 309.5316 | 335.5292 | 186.7838 | 180.658 | 238.9034 | 138.8082 | 906.7 | 830.8463 | 743.7102 | 673.1348 | 812.8949 |  | 672.1412 | 838.8453 | 280.8887 | 810.4783 | 322.2112 | 775.1668 |  | 719.0981 |  |  | 789.3481 | 910.9264 | 925.4812 | [6 empty] | 792.3729 |  |  | 793.1959 |  |  | 205.5809 | 330.556 | 368.415 | 110.207 | 279.0908 | 328.8028 | 178.6386 | 299.2943 |  | 251.3251 | 371.7729 | 177.9008 | 314.4071 | 231.8411 | 354.3018 | 114.1132 | 270.0385 |  | 263.0742 | 311.114 | 346.0065 | 154.3144 | 291.791 | 349.192 | 159.0802 | 303.8503 | 221.4875 | 351.6811 | 187.6159 | 338.2486 | 0.33993 | 19.0035 | 1.6685 | 0.32097 | -40.2405 | 3.1164 | 962.86 | 0.38 | 2.6583 | -0.45338 | 0.73378 | -0.25222 | 2.3095 | 2.094 | 3.2916 | 41.3638 | -10.1563 | -6.4393 | -1.6623 | -3.4893 | 13.0428 | 8.9447
42810.5721 | 11413 | 102.9106 | 74.583 | 55.9614 | 40.9964 | 25.5594 | 20.722 | 17.2675 | 151.3138 | 103.7626 | 80.567 | 57.4274 | 30.706 | 20.4937 | 16.7129 | 151.2623 | 157.4822 | 420.2848 | 193.7622 | 180.1812 | 377.6847 |  |  |  | 244.3903 | 290.4365 | 279.9007 | 293.3437 | 144.2669 | 296.5744 | 144.2211 | 194.8494 | 139.1176 | 196.1205 | 261.9091 | 185.883 | 332.3328 | 128.8134 |  | 138.1602 | 172.6857 | 101.3313 | 136.7622 |  | 29.1608 | 59.1758 | 29.9481 | 58.4793 | 120.263 | 163.117 | 244.7717 | 8.583 | 29.5614 | 8.9323 | 65.2092 | 8.3343 | 43.2329 | 49.7812 | 50.9632 | 17.1149 |  |  | 2.3626 | -0.6176 | 0.23644 | -0.022998 | 2.2219 | 1.4971 | 5.4993 | -4.1137 | 0.38883 | 1.4189 | 7.0037 | -0.00056019 | -0.00050105 | -0.00053719 | 445.6549 | 473.975 | 372.7759 | 185.4338 | 99.8346 | 48.1877 | 26.4555 | 115.5802 | 93.6651 | 65.4288 | 47.1311 | 29.4268 | 21.9311 | 17.485 | 123.6636 | 110.7463 | 102.4786 | 64.0253 | 57.0472 | 98.7504 | 66.6442 | 169.181 | 193.917 | 218.4464 | 231.7646 | 256.8799 | 271.0438 |  |  |  | 326.8048 | 263.3682 | 266.706 | 269.3251 | 1.9657 | 2.0772 | 627.7902 |  |  | 515.8893 |  |  | 309.5381 | 335.5554 | 185.8099 | 180.6633 | 238.9267 | 138.4536 | 906.2413 | 831.021 | 742.7738 | 673.6001 | 812.6509 |  | 672.7915 | 835.5057 | 281.0005 | 810.2373 | 322.233 | 774.1618 |  | 718.6768 |  |  | 789.311 | 911.46 | 926.3139 | [6 empty] | 792.3139 |  |  | 793.2791 |  |  | 205.7502 | 330.803 | 368.441 | 110.4104 | 279.1242 | 328.8581 | 178.6517 | 299.1219 |  | 251.8164 | 371.6828 | 177.9874 | 314.6301 | 232.2523 | 354.4573 | 114.4435 | 270.1067 |  | 264.2591 | 311.2577 | 346.0626 | 154.3576 | 292.1341 | 349.4138 | 159.5318 | 303.9271 | 221.1862 | 352.2188 | 187.5899 | 338.4086 | 0.5229 | 18.9945 | 1.6763 | 0.32149 | -40.2205 | 3.1164 | 943.46 | 0.22 | 2.5568 | -0.9984 | 0.61775 | -0.19266 | 2.1697 | 1.781 | 3.4135 | 41.5134 | -10.0561 | -6.4309 | -1.6835 | -3.2257 | 13.0531 | 8.9428
42810.5721 | 11414 | 102.9139 | 74.5858 | 55.9628 | 40.9931 | 25.567 | 20.7224 | 17.2706 | 151.3277 | 103.7694 | 80.5679 | 57.4287 | 30.7034 | 20.4915 | 16.7082 | 151.2703 | 157.4856 | 420.2367 | 193.793 | 180.2569 | 377.7857 |  |  |  | 244.3862 | 290.449 | 279.719 | 293.3188 | 144.6368 | 296.8577 | 144.218 | 194.8674 | 138.8155 | 196.1289 | 261.9336 | 185.6064 | 332.5171 | 128.5919 |  | 137.5079 | 173.0526 | 101.1141 | 137.0809 |  | 29.1171 | 59.1914 | 29.8168 | 58.0782 | 120.3503 | 163.6277 | 245.3792 | 8.4591 | 29.5821 | 9.0329 | 65.277 | 8.3464 | 43.2486 | 49.7948 | 50.9618 | 17.1205 |  |  | 2.2094 | 0.18605 | 0.58406 | -0.3003 | 2.465 | 2.5938 | 5.4796 | -4.2793 | 0.59199 | 1.7645 | 7.1281 | -0.00047312 | -0.00048791 | -0.00052241 | 452.649 | 482.8506 | 372.8406 | 185.4684 | 99.8388 | 48.1951 | 26.4582 | 115.5805 | 93.6685 | 65.4263 | 47.1276 | 29.4225 | 21.9292 | 17.487 | 125.0574 | 111.1559 | 101.8893 | 64.4058 | 58.2248 | 98.9591 | 66.7308 | 169.178 | 193.9112 | 218.4332 | 231.7812 | 256.9145 | 271.0792 |  |  |  | 326.8855 | 263.9132 | 268.4247 | 269.1762 | 1.973 | 2.1728 | 627.1836 |  |  | 514.4801 |  |  | 309.5269 | 335.5754 | 186.7587 | 180.6627 | 238.952 | 138.1525 | 907.0555 | 831.1359 | 742.5506 | 674.9428 | 812.7368 |  | 673.4222 | 833.8625 | 281.0593 | 810.1598 | 322.2261 | 773.7284 |  | 718.5736 |  |  | 788.9318 | 911.2232 | 926.0203 | [6 empty] | 792.2643 |  |  | 793.3836 |  |  | 205.6861 | 331.2479 | 368.4926 | 109.8805 | 279.4923 | 328.863 | 179.2109 | 299.0747 |  | 252.3718 | 371.9124 | 178.118 | 314.8154 | 232.6029 | 354.728 | 114.6631 | 270.1553 |  | 264.3919 | 311.3738 | 346.1096 | 154.5942 | 292.2692 | 349.5681 | 160.0345 | 304.0138 | 221.1632 | 352.8397 | 187.221 | 338.4616 | 0.35514 | 18.9765 | 1.6851 | 0.3223 | -40.2309 | 3.1164 | 931.13 | 0.32 | 2.4731 | 0.54799 | 0.97093 | -0.69621 | 2.2867 | 2.3457 | 3.4093 | 41.6497 | -10.0066 | -6.4293 | -1.8127 | -3.1499 | 13.0587 | 8.9531
42810.5722 | 11415 | 102.9183 | 74.5912 | 55.9671 | 40.9948 | 25.5661 | 20.7215 | 17.2689 | 151.3404 | 103.7768 | 80.5771 | 57.4321 | 30.7042 | 20.4937 | 16.7168 | 151.2701 | 157.4871 | 420.1813 | 193.8172 | 180.3464 | 377.8304 |  |  |  | 244.3808 | 290.4551 | 279.4311 | 293.2457 | 144.736 | 297.0836 | 144.2193 | 194.8892 | 138.4878 | 196.1286 | 261.9473 | 185.5873 | 332.6747 | 128.4607 |  | 136.8924 | 173.3908 | 100.964 | 136.219 |  | 29.1011 | 59.2846 | 29.7892 | 57.9237 | 120.6233 | 164.2223 | 246.3112 | 8.2263 | 29.5968 | 9.0614 | 65.3516 | 8.3391 | 43.2496 | 49.8071 | 50.9502 | 17.1179 |  |  | 2.1253 | 0.38384 | 0.52229 | -0.47707 | 3.1517 | 2.055 | 4.9046 | -3.9862 | 0.64648 | 1.4057 | 6.9925 | -0.00054869 | -0.00050926 | -0.00054048 | 439.6392 | 473.8802 | 372.8979 | 185.5024 | 99.8574 | 48.2016 | 26.4704 | 115.5921 | 93.6719 | 65.4366 | 47.1495 | 29.4304 | 21.9402 | 17.4957 | 126.8968 | 112.5816 | 100.7369 | 65.921 | 58.5655 | 99.2757 | 66.802 | 169.1903 | 193.9119 | 218.4294 | 231.7917 | 256.9508 | 271.1094 |  |  |  | 327.017 | 264.09 | 268.3669 | 269.5501 | 1.5931 | 2.9708 | 629.2275 |  |  | 515.4922 |  |  | 309.5258 | 335.5961 | 186.8741 | 180.6753 | 238.9788 | 137.8414 | 909.1299 | 831.1848 | 741.6125 | 676.0324 | 813.4678 |  | 674.0455 | 835.4074 | 281.072 | 810.1322 | 322.192 | 773.7281 |  | 718.9371 |  |  | 789.2891 | 911.7613 | 925.5689 | [6 empty] | 792.3066 |  |  | 793.487 |  |  | 205.708 | 331.9422 | 368.2899 | 109.5335 | 279.9262 | 328.8938 | 179.8392 | 299.2141 |  | 252.5839 | 371.9024 | 178.5441 | 314.8367 | 232.8338 | 354.9146 | 114.4378 | 270.2189 |  | 264.0722 | 311.6442 | 346.1632 | 155.0386 | 292.5458 | 349.6823 | 160.286 | 304.1275 | 221.0539 | 353.291 | 187.0286 | 338.533 | 0.25672 | 18.9642 | 1.6924 | 0.32353 | -40.3191 | 3.1163 | 926.98 | 0.26 | 2.4261 | 0.78722 | 0.91828 | -0.87763 | 2.5874 | 2.0893 | 3.2277 | 41.7667 | -10.0486 | -6.4311 | -1.9782 | -3.0133 | 13.095 | 8.9528
42810.5722 | 11416 | 102.9199 | 74.5991 | 55.9798 | 41.0082 | 25.5673 | 20.7257 | 17.2679 | 151.3458 | 103.7796 | 80.5822 | 57.439 | 30.7015 | 20.5062 | 16.7106 | 151.2621 | 157.4834 | 420.1234 | 193.8329 | 180.5085 | 377.8794 |  |  |  | 244.3698 | 290.4589 | 279.819 | 293.5393 | 144.2798 | 297.3368 | 144.2158 | 194.9051 | 138.6654 | 196.1222 | 261.9629 | 185.2111 | 332.8447 | 127.879 |  | 136.8036 | 174.0587 | 101.3609 | 135.5113 |  | 29.151 | 59.3671 | 29.8402 | 57.8797 | 120.824 | 164.3042 | 246.4535 | 8.0993 | 29.6142 | 9.1051 | 65.3904 | 8.3413 | 43.2473 | 49.8208 | 50.9466 | 17.1244 |  |  | 2.1654 | 0.23468 | 0.4178 | -0.56841 | 2.7824 | 1.6298 | 4.605 | -4.0506 | -0.62465 | 1.4991 | 6.9135 | -0.00049612 | -0.00047805 | -0.00055033 | 431.4928 | 470.5661 | 372.9663 | 185.5254 | 99.8683 | 48.2093 | 26.4728 | 115.5955 | 93.6703 | 65.4452 | 47.1495 | 29.4321 | 21.9349 | 17.4894 | 128.4079 | 114.6484 | 103.2026 | 66.3326 | 60.3289 | 99.5683 | 66.9175 | 169.1899 | 193.9127 | 218.4235 | 231.7961 | 256.9819 | 271.1365 |  |  |  | 327.2064 | 264.477 | 267.1254 | 270.1345 | 1.6399 | 2.489 | 630.0888 |  |  | 516.1705 |  |  | 309.522 | 335.6147 | 187.0228 | 180.6744 | 238.9993 | 138.0764 | 909.4244 | 831.2203 | 740.8097 | 676.7768 | 813.4405 |  | 674.6884 | 836.5902 | 281.1258 | 810.1132 | 322.1906 | 773.1934 |  | 719.0959 |  |  | 790.1777 | 912.4122 | 925.8985 | [6 empty] | 792.272 |  |  | 793.511 |  |  | 205.705 | 332.5532 | 368.2008 | 109.3696 | 280.4557 | 328.9768 | 180.6458 | 299.1342 |  | 252.4503 | 371.7022 | 178.8683 | 314.794 | 232.9742 | 355.0515 | 113.9665 | 270.5915 |  | 263.7643 | 311.7248 | 346.2221 | 155.5449 | 292.9176 | 349.7191 | 160.4579 | 304.2744 | 220.6708 | 353.3818 | 186.9605 | 338.6093 | 0.31142 | 18.961 | 1.699 | 0.32434 | -40.3125 | 3.1163 | 936.59 | 0.29 | 2.4494 | 0.61562 | 0.82141 | -0.95808 | 2.4313 | 1.8608 | 3.1279 | 41.9094 | -10.0779 | -6.4307 | -2.1102 | -3.2734 | 13.1279 | 8.9511
42810.5722 | 11417 | 102.9172 | 74.6009 | 55.9742 | 41.0075 | 25.5586 | 20.7135 | 17.2758 | 151.3388 | 103.7796 | 80.5826 | 57.4408 | 30.7078 | 20.5008 | 16.7083 | 151.2625 | 157.4809 | 420.0748 | 193.8523 | 180.6035 | 377.9562 |  |  |  | 244.3668 | 290.4663 | 280.084 | 293.784 | 144.1784 | 297.6352 | 144.2212 | 194.9165 | 139.3053 | 196.1206 | 261.9905 | 185.0121 | 333.0071 | 127.6372 |  | 137.0406 | 174.3806 | 101.5339 | 134.3348 |  | 29.147 | 59.3268 | 29.8359 | 58.1061 | 121.2026 | 164.3042 | 246.2803 | 8.0965 | 29.6694 | 9.3064 | 65.4415 | 8.3422 | 43.2465 | 49.8301 | 50.9455 | 17.1236 |  |  | 2.0787 | 0.11574 | 0.32778 | -0.24445 | 2.5905 | 2.0826 | 4.7732 | -4.2294 | 0.20104 | 1.4183 | 6.9886 | -0.00052241 | -0.00051091 | -0.00058647 | 420.6943 | 449.1514 | 373.033 | 185.5503 | 99.8831 | 48.2139 | 26.4732 | 115.5884 | 93.6748 | 65.4489 | 47.1501 | 29.4313 | 21.9381 | 17.5007 | 126.0928 | 113.974 | 102.6914 | 66.2584 | 60.3264 | 99.68 | 66.9989 | 169.1802 | 193.9092 | 218.4153 | 231.8104 | 257.0157 | 271.1657 |  |  |  | 327.3274 | 265.2897 | 267.3776 | 268.6274 | 1.4997 | 1.5681 | 629.4525 |  |  | 516.1747 |  |  | 309.5213 | 335.6311 | 188.1967 | 180.6826 | 239.0211 | 138.6877 | 910.0738 | 831.1784 | 740.199 | 676.4083 | 813.0162 |  | 675.0828 | 835.3007 | 281.199 | 810.2924 | 322.2143 | 772.8424 |  | 718.891 |  |  | 789.4537 | 912.4482 | 925.4588 | [6 empty] | 792.1412 |  |  | 793.4706 |  |  | 205.9903 | 332.9169 | 368.0858 | 109.785 | 281.1309 | 329.0639 | 181.4793 | 299.0153 |  | 252.2175 | 371.639 | 179.0395 | 314.9266 | 232.7617 | 355.2545 | 113.7292 | 270.9997 |  | 263.7475 | 311.1838 | 346.2466 | 155.9809 | 293.3905 | 349.7631 | 160.4425 | 304.4539 | 220.4587 | 353.5709 | 186.8082 | 338.6263 | 0.23708 | 18.9482 | 1.7044 | 0.32432 | -40.2889 | 3.1164 | 924.7 | 0.27 | 2.4005 | 0.4323 | 0.72751 | -0.62826 | 2.346 | 2.1035 | 3.1845 | 42.0083 | -10.0373 | -6.4339 | -1.8392 | -3.2068 | 13.1733 | 9.0023
42810.5722 | 11418 | 102.9256 | 74.6111 | 55.9834 | 41.016 | 25.5625 | 20.718 | 17.2752 | 151.3548 | 103.7798 | 80.5835 | 57.4474 | 30.7168 | 20.5004 | 16.7141 | 151.256 | 157.4772 | 420.0243 | 193.8749 | 180.5814 | 378.0226 |  |  |  | 244.3714 | 290.4711 | 280.2812 | 293.91 | 144.6211 | 297.9372 | 144.2195 | 194.9317 | 139.3631 | 196.1267 | 262.0078 | 184.8537 | 333.1396 | 127.2761 |  | 137.5633 | 174.6772 | 101.3076 | 133.3803 |  | 29.1248 | 59.3385 | 29.8178 | 58.3928 | 121.3909 | 164.4132 | 246.1855 | 8.181 | 29.695 | 9.4358 | 65.4896 | 8.3458 | 43.2554 | 49.8379 | 50.9675 | 17.1361 |  |  | 2.2995 | 0.006003 | 0.25616 | -0.29767 | 2.6089 | 2.0951 | 5.2897 | -4.2648 | 0.75351 | 0.94896 | 6.9723 | -0.00048791 | -0.00045834 | -0.00055526 | 401.1451 | 432.9702 | 373.0871 | 185.5734 | 99.8851 | 48.223 | 26.4762 | 115.5904 | 93.6849 | 65.4567 | 47.1546 | 29.4387 | 21.9418 | 17.5014 | 119.8225 | 110.3362 | 97.556 | 64.9099 | 58.3293 | 99.6876 | 67.0096 | 169.1761 | 193.9006 | 218.4052 | 231.8226 | 257.0497 | 271.2076 |  |  |  | 327.3889 | 266.4678 | 269.9162 | 268.6923 | 1.4831 | 1.5397 | 628.5031 |  |  | 515.2672 |  |  | 309.5168 | 335.6528 | 188.1098 | 180.6809 | 239.0587 | 138.6799 | 909.6315 | 831.1047 | 739.4196 | 676.9816 | 813.5617 |  | 675.5377 | 837.4839 | 281.2289 | 810.2653 | 322.188 | 772.7834 |  | 719.3828 |  |  | 789.1955 | 912.1209 | 923.621 | [6 empty] | 792.0031 |  |  | 793.4067 |  |  | 206.342 | 333.5071 | 368.025 | 110.6333 | 281.6092 | 329.0935 | 181.552 | 299.1985 |  | 252.4716 | 371.7105 | 179.1036 | 315.1481 | 232.3829 | 355.2855 | 113.5508 | 271.3319 |  | 263.8679 | 310.5214 | 346.2785 | 155.8215 | 293.7185 | 349.8572 | 160.2014 | 304.6633 | 220.5888 | 353.9134 | 186.6075 | 338.7258 | 0.29486 | 18.9369 | 1.7087 | 0.32568 | -40.2732 | 3.1163 | 956.71 | 0.38 | 2.5254 | 0.098455 | 0.64314 | -0.69331 | 2.3546 | 2.11 | 3.3528 | 42.0938 | -10.0959 | -6.4351 | -1.1416 | -2.6349 | 13.2102 | 9.0052
42810.5722 | 11419 | 102.9389 | 74.6196 | 56 | 41.0214 | 25.581 | 20.7267 | 17.2833 | 151.372 | 103.8004 | 80.605 | 57.4691 | 30.7351 | 20.5137 | 16.727 | 151.2625 | 157.4824 | 419.9808 | 193.8976 | 180.5522 | 378.0973 |  |  |  | 244.3636 | 290.4782 | 280.4994 | 293.9946 | 144.6685 | 298.1281 | 144.2292 | 194.9587 | 139.3167 | 196.136 | 262.028 | 184.9732 | 333.2814 | 127.3871 |  | 137.8619 | 174.9063 | 101.4943 | 133.8535 |  | 29.1559 | 59.3844 | 29.8317 | 58.4289 | 121.2246 | 164.5039 | 245.8302 | 8.3811 | 29.723 | 9.6639 | 65.5548 | 8.3531 | 43.2405 | 49.8554 | 50.9877 | 17.1382 |  |  | 2.4572 | 0.080915 | 0.519 | -0.54081 | 3.0985 | 2.5242 | 4.7922 | -4.4015 | 0.47601 | 1.844 | 6.918 | -0.00048626 | -0.00054048 | -0.00051912 | 400.3422 | 439.9475 | 373.1453 | 185.6072 | 99.8941 | 48.2284 | 26.4727 | 115.5929 | 93.6804 | 65.4602 | 47.1588 | 29.4395 | 21.9362 | 17.4943 | 117.1749 | 109.3896 | 96.0772 | 64.8343 | 59.0439 | 99.7522 | 67.0463 | 169.1739 | 193.9048 | 218.4016 | 231.8353 | 257.0782 | 271.2379 |  |  |  | 327.5369 | 266.9433 | 270.134 | 270.7837 | 1.3921 | 3.2342 | 628.2667 |  |  | 514.637 |  |  | 309.5174 | 335.6702 | 187.9944 | 180.6896 | 239.0736 | 138.7793 | 909.9689 | 831.0247 | 738.6623 | 677.2861 | 813.8465 |  | 676.0215 | 839.4978 | 281.3114 | 810.5818 | 322.2103 | 773.1235 |  | 719.504 |  |  | 789.831 | 912.5732 | 924.1655 | [6 empty] | 791.8625 |  |  | 793.3534 |  |  | 206.8163 | 333.6908 | 368.0562 | 110.8405 | 281.5837 | 329.0727 | 181.4223 | 299.2908 |  | 252.7116 | 371.4123 | 179.1028 | 315.3327 | 232.2208 | 355.3391 | 113.5748 | 271.5927 |  | 264.1029 | 310.4814 | 346.31 | 155.3702 | 293.8173 | 349.9297 | 159.973 | 304.8588 | 220.6648 | 354.2086 | 186.5603 | 338.8755 | 0.4422 | 18.9259 | 1.7122 | 0.32656 | -40.2864 | 3.1164 | 950.8 | 0.32 | 2.611 | 0.36149 | 0.91552 | -0.93456 | 2.5663 | 2.3163 | 3.1916 | 42.1931 | -10.1464 | -6.4422 | -0.83946 | -2.4662 | 13.2082 | 8.9585
42810.5722 | 11420 | 102.9374 | 74.6277 | 56 | 41.026 | 25.573 | 20.7243 | 17.2767 | 151.3731 | 103.7998 | 80.6007 | 57.4651 | 30.7264 | 20.511 | 16.7104 | 151.2606 | 157.4889 | 419.9441 | 193.922 | 180.4976 | 378.1584 |  |  |  | 244.3692 | 290.4851 | 280.7968 | 294.0676 | 144.7787 | 298.024 | 144.233 | 194.9791 | 139.4796 | 196.1476 | 262.0602 | 185.0739 | 333.4482 | 127.7366 |  | 137.5516 | 175.2708 | 101.3903 | 134.9392 |  | 29.0398 | 59.5054 | 29.7847 | 58.2649 | 120.702 | 164.4031 | 245.6807 | 8.7334 | 29.7606 | 9.8758 | 65.6147 | 8.3578 | 43.241 | 49.8735 | 51.0095 | 17.148 |  |  | 2.1214 | 0.22811 | 0.69445 | -0.29242 | 3.1142 | 2.4263 | 5.2069 | -4.4212 | 1.7144 | 1.8563 | 6.9455 | -0.00044684 | -0.00049284 | -0.00053391 | 411.053 | 449.0822 | 373.2037 | 185.6325 | 99.905 | 48.2331 | 26.4736 | 115.59 | 93.69 | 65.465 | 47.1635 | 29.4333 | 21.9304 | 17.4852 | 115.4283 | 109.8104 | 100.1386 | 67.831 | 61.1033 | 99.8081 | 67.1803 | 169.1898 | 193.9172 | 218.4058 | 231.8625 | 257.1189 | 271.2714 |  |  |  | 327.6141 | 266.6759 | 269.6361 | 270.354 | 2.3595 | 2.7122 | 628.4511 |  |  | 513.4713 |  |  | 309.4984 | 335.6826 | 188.4457 | 180.6738 | 239.0894 | 138.7343 | 910.1914 | 830.9694 | 737.9948 | 676.6369 | 813.7463 |  | 676.3968 | 839.8401 | 281.3651 | 810.9677 | 322.2416 | 773.7303 |  | 719.0573 |  |  | 789.9596 | 913.1556 | 924.7278 | [6 empty] | 791.7356 |  |  | 793.3921 |  |  | 207.1677 | 334.0036 | 367.9957 | 110.4357 | 281.1827 | 329.0907 | 181.0353 | 299.495 |  | 252.2646 | 371.4808 | 179.0673 | 315.5539 | 231.9234 | 355.5869 | 113.2855 | 271.8448 |  | 263.9037 | 310.4384 | 346.3468 | 154.9651 | 293.5895 | 349.957 | 159.8432 | 304.9972 | 220.5765 | 354.1064 | 186.9907 | 338.8121 | 0.45491 | 18.9164 | 1.7139 | 0.32593 | -40.2176 | 3.1163 | 961.9 | 0.27 | 2.4258 | 0.60706 | 1.0592 | -0.68733 | 2.5725 | 2.2707 | 3.3264 | 42.2792 | -10.1523 | -6.4506 | -0.63853 | -2.9014 | 13.1911 | 8.9764
42810.5722 | 11421 | 102.9385 | 74.6291 | 56.0074 | 41.0223 | 25.575 | 20.7213 | 17.2756 | 151.379 | 103.8034 | 80.6077 | 57.4701 | 30.729 | 20.5057 | 16.7089 | 151.2526 | 157.4864 | 419.9082 | 193.9369 | 180.5779 | 378.1659 |  |  |  | 244.3525 | 290.4968 | 280.5927 | 294.0865 | 145.7458 | 297.9614 | 144.2242 | 194.9856 | 139.5266 | 196.1364 | 262.0837 | 185.5549 | 333.5591 | 128.3406 |  | 136.7748 | 175.1516 | 101.2106 | 136.3855 |  | 29.0001 | 59.624 | 29.7207 | 58.3675 | 120.695 | 164.4616 | 245.8929 | 8.918 | 29.7921 | 10.018 | 65.643 | 8.3582 | 43.2454 | 49.8835 | 51.0253 | 17.1467 |  |  | 2.4072 | 0.094711 | 0.66488 | -0.11565 | 3.2779 | 2.3599 | 5.266 | -4.345 | 0.52271 | 1.6711 | 6.8858 | -0.00047805 | -0.00056348 | -0.00053719 | 405.9853 | 433.9668 | 373.2574 | 185.6633 | 99.9177 | 48.2415 | 26.4836 | 115.5871 | 93.6878 | 65.4697 | 47.1681 | 29.4411 | 21.9342 | 17.4881 | 116.1777 | 109.9091 | 99.4077 | 69.5221 | 62.4654 | 99.8733 | 67.2796 | 169.1949 | 193.9239 | 218.4023 | 231.8754 | 257.1617 | 271.3144 |  |  |  | 327.6837 | 266.5504 | 270.9132 | 269.2925 | 2.32 | 2.0612 | 627.9326 |  |  | 513.997 |  |  | 309.4913 | 335.7082 | 188.2679 | 180.6868 | 239.1122 | 138.6118 | 910.4602 | 831.1438 | 737.7415 | 677.2803 | 814.079 |  | 676.9808 | 838.0301 | 281.4096 | 811.7224 | 322.3696 | 773.9743 |  | 718.0373 |  |  | 790.6824 | 911.8757 | 922.7308 | [6 empty] | 791.6933 |  |  | 793.4884 |  |  | 207.4953 | 334.2924 | 368.1267 | 110.0806 | 280.9903 | 329.1514 | 180.5432 | 299.6923 |  | 251.6989 | 371.8631 | 178.9937 | 315.4526 | 231.2006 | 355.8734 | 113.7497 | 271.9734 |  | 263.9418 | 310.1808 | 346.4074 | 154.6859 | 293.5883 | 349.994 | 159.8778 | 305.0692 | 220.4773 | 354.167 | 187.28 | 338.8976 | 0.33742 | 18.9082 | 1.7145 | 0.32618 | -40.2684 | 3.1164 | 975.87 | 0.22 | 2.584 | 0.39124 | 1.0366 | -0.43234 | 2.6394 | 2.2395 | 3.3454 | 42.3997 | -10.0991 | -6.4619 | -0.71379 | -2.8083 | 13.1596 | 9.0112
42810.5722 | 11422 | 102.9335 | 74.6219 | 56.0008 | 41.0214 | 25.5708 | 20.7088 | 17.2676 | 151.3828 | 103.8016 | 80.6085 | 57.4707 | 30.7263 | 20.5068 | 16.7015 | 151.2581 | 157.4943 | 419.8709 | 193.9555 | 180.7929 | 378.1847 |  |  |  | 244.3584 | 290.5099 | 280.1928 | 293.9197 | 146.6857 | 298.2056 | 144.2265 | 195.0074 | 139.7969 | 196.1361 | 262.1058 | 185.5312 | 333.6594 | 128.515 |  | 136.4324 | 174.8425 | 101.1233 | 136.0702 |  | 29.087 | 59.6482 | 29.7649 | 58.7326 | 120.7462 | 164.88 | 246.2734 | 9.0699 | 29.8331 | 10.1554 | 65.6706 | 8.3681 | 43.2594 | 49.8942 | 51.0378 | 17.1551 |  |  | 2.9001 | -0.012397 | 0.7503 | -0.17479 | 2.9053 | 2.6549 | 5.3896 | -4.4245 | 0.62351 | 2.3366 | 6.9814 | -0.00051255 | -0.00052241 | -0.00052076 | 393.5418 | 427.0841 | 373.3173 | 185.6875 | 99.9325 | 48.2448 | 26.4817 | 115.5868 | 93.6911 | 65.4758 | 47.1772 | 29.4465 | 21.9378 | 17.4867 | 116.0035 | 110.3461 | 101.5606 | 71.3644 | 65.0665 | 99.9936 | 67.3948 | 169.1935 | 193.9249 | 218.3918 | 231.8826 | 257.191 | 271.3391 |  |  |  | 327.7861 | 266.495 | 271.2597 | 269.5028 | 1.4189 | 2.9416 | 629.1773 |  |  | 515.618 |  |  | 309.4882 | 335.7263 | 188.9331 | 180.688 | 239.1355 | 138.6577 | 910.6716 | 831.6845 | 737.3665 | 678.2236 | 813.8369 |  | 677.5041 | 837.2434 | 281.3636 | 812.0061 | 322.4634 | 774.1254 |  | 718.2772 |  |  | 789.3377 | 911.8112 | 923.4371 | [6 empty] | 791.6707 |  |  | 793.5309 |  |  | 206.7969 | 334.6836 | 367.8573 | 110.2116 | 281.0603 | 329.2185 | 180.3723 | 300.1016 |  | 251.8694 | 371.9841 | 178.6738 | 315.2985 | 230.7772 | 356.1378 | 113.3271 | 271.6736 |  | 263.9273 | 310.4675 | 346.4535 | 155.0085 | 293.9251 | 350.122 | 159.5754 | 305.1612 | 220.4365 | 354.4048 | 187.2707 | 339.0715 | 0.45491 | 18.9005 | 1.7138 | 0.32523 | -40.3329 | 3.1164 | 968.03 | 0.31 | 2.8368 | -0.14155 | 1.1012 | -0.53152 | 2.4861 | 2.3765 | 3.3861 | 42.5228 | -10.0803 | -6.4626 | -0.67966 | -3.0336 | 13.1762 | 9.0133
42810.5722 | 11423 | 102.9432 | 74.6306 | 56.0158 | 41.0298 | 25.5765 | 20.7191 | 17.2658 | 151.3913 | 103.808 | 80.6206 | 57.4829 | 30.7343 | 20.5055 | 16.7139 | 151.2541 | 157.4837 | 419.8319 | 193.982 | 180.9338 | 378.2321 |  |  |  | 244.3437 | 290.5083 | 280.277 | 293.8787 | 145.0478 | 298.0862 | 144.2289 | 195.0356 | 139.8652 | 196.1378 | 262.1234 | 185.511 | 333.7715 | 128.4838 |  | 136.7447 | 174.9184 | 101.2958 | 136.2027 |  | 29.1836 | 59.759 | 29.9115 | 59.0967 | 120.4138 | 164.9827 | 246.2809 | 8.9978 | 29.8402 | 10.1444 | 65.676 | 8.3719 | 43.2788 | 49.89 | 51.0571 | 17.1626 |  |  | 2.3507 | 0.41999 | 0.4132 | -0.012486 | 2.7982 | 1.9091 | 5.2384 | -4.6052 | 0.20863 | 1.3795 | 7.0841 | -0.00050598 | -0.00049284 | -0.00053226 | 402.9206 | 434.8266 | 373.3764 | 185.707 | 99.9397 | 48.2504 | 26.4807 | 115.589 | 93.6975 | 65.4729 | 47.1755 | 29.4496 | 21.9325 | 17.4844 | 117.449 | 111.508 | 106.886 | 74.0226 | 67.9858 | 100.1644 | 67.5312 | 169.2021 | 193.9226 | 218.383 | 231.8912 | 257.2391 | 271.3873 |  |  |  | 327.9069 | 266.5899 | 270.9391 | 269.6244 | 3.2974 | 2.693 | 629.4459 |  |  | 517.6748 |  |  | 309.4841 | 335.7454 | 188.2942 | 180.6809 | 239.1533 | 138.5803 | 911.7128 | 832.106 | 736.7278 | 679.2058 | 813.3597 |  | 677.9532 | 839.2604 | 281.3758 | 812.1412 | 322.3434 | 773.7494 |  | 718.7845 |  |  | 791.008 | 911.4626 | 924.406 | [6 empty] | 791.73 |  |  | 793.6203 |  |  | 206.6577 | 335.5117 | 368.1947 | 110.9288 | 281.5534 | 329.2814 | 180.6422 | 300.4607 |  | 251.8641 | 371.6577 | 178.4679 | 315.3124 | 231.161 | 355.946 | 112.4401 | 271.8344 |  | 264.7459 | 310.6975 | 346.4836 | 155.1635 | 294.4264 | 350.3251 | 159.0901 | 305.2167 | 220.6284 | 354.6881 | 187.3658 | 339.278 | 0.33415 | 18.896 | 1.7123 | 0.32392 | -40.3175 | 3.1164 | 976.67 | 0.26 | 2.5537 | 0.82404 | 0.81736 | -0.14208 | 2.4401 | 2.0155 | 3.3386 | 42.6361 | -10.1355 | -6.4755 | -0.81927 | -3.609 | 13.1813 | 9.0192
42810.5723 | 11424 | 102.9437 | 74.6437 | 56.0152 | 41.036 | 25.5796 | 20.7233 | 17.2638 | 151.3986 | 103.8119 | 80.6232 | 57.4884 | 30.7345 | 20.5031 | 16.7128 | 151.2457 | 157.4868 | 419.7901 | 193.9909 | 181.0201 | 378.3111 |  |  |  | 244.341 | 290.5134 | 280.6809 | 294.1221 | 147.1425 | 298.0967 | 144.2321 | 195.0538 | 140.1555 | 196.1408 | 262.144 | 185.6965 | 333.9123 | 128.7068 |  | 136.962 | 175.194 | 101.2785 | 136.3382 |  | 29.3067 | 59.8045 | 29.9934 | 59.3189 | 120.3393 | 164.1873 | 245.934 | 8.9101 | 29.8728 | 10.0686 | 65.7018 | 8.3746 | 43.3006 | 49.8898 | 51.0875 | 17.1631 |  |  | 2.3895 | 0.13611 | 0.56237 | 0.087398 | 3.0019 | 1.1863 | 4.7574 | -4.5165 | 0.79398 | 1.6449 | 6.9206 | -0.00054705 | -0.00047805 | -0.00052076 | 397.2254 | 426.3588 | 373.4346 | 185.7263 | 99.9431 | 48.2518 | 26.4845 | 115.589 | 93.6976 | 65.4829 | 47.1752 | 29.456 | 21.9375 | 17.4851 | 125.3385 | 112.8423 | 107.4665 | 75.0951 | 68.6764 | 100.4522 | 67.6437 | 169.1962 | 193.9221 | 218.3806 | 231.9132 | 257.263 | 271.4088 |  |  |  | 328.049 | 266.7392 | 270.4812 | 270.5896 | 2.509 | 2.9981 | 630.4715 |  |  | 519.0433 |  |  | 309.4757 | 335.7611 | 187.4204 | 180.6804 | 239.1749 | 138.7339 | 914.5128 | 832.1321 | 735.9142 | 679.0196 | 813.507 |  | 678.379 | 840.7537 | 281.4821 | 811.9575 | 322.2676 | 774.0587 |  | 719.0856 |  |  | 791.0684 | 912.4071 | 923.4754 | [6 empty] | 791.8456 |  |  | 793.686 |  |  | 206.1142 | 335.9865 | 368.5832 | 110.8103 | 281.7889 | 329.2852 | 181.9127 | 300.5401 |  | 252.5968 | 371.594 | 178.6079 | 315.3407 | 231.6148 | 355.8846 | 111.5167 | 272.2879 |  | 265.1809 | 310.6172 | 346.5147 | 155.4345 | 294.5514 | 350.4396 | 158.8756 | 305.3296 | 220.6955 | 354.9129 | 187.4941 | 339.0607 | 0.59917 | 18.8919 | 1.7113 | 0.32488 | -40.2931 | 3.1164 | 984.85 | 0.4 | 2.5747 | 0.46914 | 0.95361 | 0.37593 | 2.5251 | 1.5873 | 3.1788 | 42.727 | -10.1699 | -6.4761 | -1.6605 | -3.66 | 13.1886 | 9.0033
42810.5723 | 11425 | 102.9473 | 74.6444 | 56.0177 | 41.0449 | 25.5761 | 20.7202 | 17.2608 | 151.4141 | 103.8216 | 80.6274 | 57.4859 | 30.7374 | 20.5055 | 16.7077 | 151.2533 | 157.4925 | 419.7732 | 194.022 | 181.0541 | 378.4352 |  |  |  | 244.343 | 290.5195 | 280.2838 | 294.044 | 147.2615 | 298.0175 | 144.2314 | 195.0666 | 140.1312 | 196.143 | 262.164 | 185.3921 | 334.0563 | 128.313 |  | 137.272 | 174.971 | 101.3412 | 135.1904 |  | 29.3471 | 59.8951 | 29.9984 | 59.3222 | 119.9863 | 162.5782 | 245.5065 | 8.9198 | 29.9018 | 9.8825 | 65.7374 | 8.3707 | 43.3122 | 49.8906 | 51.0956 | 17.1648 |  |  | 2.3527 | 0.24191 | 0.42832 | 0.11828 | 2.4742 | 2.1759 | 5.019 | -4.6092 | 0.73697 | 2.0175 | 7.0376 | -0.00048298 | -0.00048955 | -0.00052733 | 395.5591 | 430.5768 | 373.4963 | 185.7614 | 99.9589 | 48.2733 | 26.4871 | 115.5961 | 93.7073 | 65.492 | 47.1894 | 29.4594 | 21.9431 | 17.4916 | 127.8598 | 112.0826 | 106.5768 | 75.4595 | 68.914 | 100.6243 | 67.7679 | 169.1909 | 193.9151 | 218.3668 | 231.9199 | 257.282 | 271.4349 |  |  |  | 328.0814 | 267.2512 | 269.7513 | 272.1101 | 2.2193 | 1.8143 | 629.4192 |  |  | 517.8076 |  |  | 309.4713 | 335.7841 | 187.6457 | 180.6827 | 239.2014 | 138.6434 | 914.7355 | 832.2768 | 735.1382 | 678.0079 | 813.6872 |  | 678.6577 | 838.7239 | 281.7149 | 812.1641 | 322.2561 | 773.772 |  | 718.5918 |  |  | 791.4192 | 913.5256 | 923.3784 | [6 empty] | 791.9684 |  |  | 793.7795 |  |  | 206.662 | 336.2365 | 368.7598 | 110.9735 | 281.8715 | 329.3452 | 182.1051 | 300.8077 |  | 252.9888 | 371.9016 | 179.119 | 315.3746 | 231.4762 | 356.1758 | 111.2727 | 272.7038 |  | 265.9953 | 311.1112 | 346.5493 | 154.8553 | 294.6671 | 350.4978 | 159.2604 | 305.4779 | 220.9909 | 354.8245 | 187.8295 | 339.1057 | 0.42891 | 18.8903 | 1.7081 | 0.32443 | -40.3442 | 3.1164 | 955.43 | 0.33 | 2.5547 | 0.62552 | 0.83234 | 0.4374 | 2.2882 | 2.1458 | 3.259 | 42.7842 | -10.098 | -6.4827 | -1.9195 | -3.5462 | 13.2318 | 8.9636
42810.5723 | 11426 | 102.9485 | 74.6496 | 56.0272 | 41.0463 | 25.5804 | 20.7251 | 17.2674 | 151.4146 | 103.8268 | 80.6377 | 57.4984 | 30.7417 | 20.5119 | 16.7111 | 151.257 | 157.4874 | 419.7441 | 194.0519 | 181.158 | 378.5597 |  |  |  | 244.3469 | 290.534 | 280.4231 | 294.0582 | 147.8436 | 298.0906 | 144.2403 | 195.0753 | 140.9268 | 196.1329 | 262.1901 | 185.4212 | 334.2397 | 128.1514 |  | 137.4721 | 175.4164 | 101.9539 | 134.787 |  | 29.3503 | 59.9961 | 30.0668 | 59.225 | 120.0986 | 162.7111 | 245.5472 | 9.0092 | 29.9346 | 9.8104 | 65.7644 | 8.3665 | 43.3246 | 49.8943 | 51.1137 | 17.1701 |  |  | 2.2673 | 0.30105 | 0.4592 | -0.17939 | 3.1852 | 2.3875 | 5.0728 | -4.6834 | 0.76518 | 2.0844 | 6.9828 | -0.00053391 | -0.00049776 | -0.00055033 | 404.6484 | 440.2097 | 373.5544 | 185.7862 | 99.9736 | 48.271 | 26.4924 | 115.6021 | 93.7139 | 65.5048 | 47.1993 | 29.4588 | 21.9434 | 17.4992 | 126.6209 | 109.669 | 101.5009 | 72.8297 | 67.3374 | 100.7385 | 67.8202 | 169.1901 | 193.9211 | 218.3689 | 231.9365 | 257.3182 | 271.476 |  |  |  | 328.0534 | 267.7574 | 269.769 | 273.2047 | 1.8409 | 2.8832 | 628.0651 |  |  | 516.281 |  |  | 309.4691 | 335.8035 | 188.1959 | 180.6838 | 239.2287 | 139.3162 | 914.6379 | 832.4937 | 734.5479 | 678.2872 | 813.9477 |  | 679.171 | 835.93 | 281.9021 | 812.6249 | 322.3679 | 773.4833 |  | 718.0613 |  |  | 792.3907 | 913.0076 | 922.061 | [6 empty] | 792.0749 |  |  | 793.826 |  |  | 206.9134 | 336.534 | 369.3415 | 110.3353 | 282.1029 | 329.423 | 181.8573 | 300.9531 |  | 253.2359 | 372.2571 | 179.802 | 315.6006 | 231.8699 | 356.2038 | 111.3402 | 273.0176 |  | 266.2423 | 311.7062 | 346.5949 | 154.5293 | 294.853 | 350.3879 | 159.6952 | 305.543 | 221.3137 | 355.2561 | 187.7089 | 339.2137 | 0.1741 | 18.8904 | 1.7048 | 0.32507 | -40.3429 | 3.1164 | 930.33 | 0.2 | 2.508 | 0.69791 | 0.86196 | -0.53875 | 2.5966 | 2.2481 | 3.2769 | 42.8917 | -10.008 | -6.4871 | -1.7678 | -2.9759 | 13.2574 | 8.931
42810.5723 | 11427 | 102.9479 | 74.6558 | 56.0231 | 41.0463 | 25.5783 | 20.7204 | 17.2617 | 151.4197 | 103.8222 | 80.6417 | 57.5029 | 30.7419 | 20.5091 | 16.7054 | 151.2497 | 157.4884 | 419.7097 | 194.0678 | 181.4058 | 378.7034 |  |  |  | 244.3343 | 290.5397 | 280.5349 | 294.1216 | 147.651 | 298.2569 | 144.2345 | 195.0901 | 141.1259 | 196.1356 | 262.2233 | 185.4438 | 334.4363 | 128.0058 |  | 138.0618 | 175.7931 | 101.8975 | 135.2443 |  | 29.2803 | 60.064 | 30.1845 | 59.1896 | 120.5568 | 163.0558 | 245.5859 | 9.0286 | 29.9745 | 9.9664 | 65.7956 | 8.3598 | 43.3567 | 49.9012 | 51.1185 | 17.1725 |  |  | 2.3172 | 0.095371 | 0.38495 | -0.15114 | 3.2818 | 2.3809 | 5.1937 | -4.4784 | 0.3394 | 3.6808 | 7.1823 | -0.00053719 | -0.00051912 | -0.00054376 | 410.4134 | 444.7591 | 373.603 | 185.8083 | 99.9801 | 48.2803 | 26.4937 | 115.6048 | 93.7193 | 65.5062 | 47.203 | 29.4653 | 21.9426 | 17.4976 | 126.1261 | 110.5393 | 103.6887 | 71.6281 | 65.0264 | 100.8957 | 67.9713 | 169.1965 | 193.9148 | 218.3679 | 231.9552 | 257.3474 | 271.5148 |  |  |  | 328.071 | 268.8599 | 271.2226 | 273.4612 | 2.7686 | 3.3775 | 629.4764 |  |  | 515.5422 |  |  | 309.469 | 335.8336 | 188.4588 | 180.6925 | 239.2545 | 139.7797 | 914.5943 | 832.6686 | 734.2465 | 678.9072 | 813.807 |  | 679.5284 | 834.2941 | 282.0471 | 812.8654 | 322.6184 | 773.7507 |  | 717.6924 |  |  | 793.9798 | 912.6628 | 922.2909 | [6 empty] | 792.3305 |  |  | 793.9072 |  |  | 206.9121 | 335.9382 | 369.6512 | 109.902 | 282.1603 | 329.5084 | 181.5326 | 301.2202 |  | 253.671 | 372.2802 | 180.0365 | 315.8418 | 232.4963 | 355.9474 | 111.0572 | 273.2172 |  | 266.2276 | 311.9481 | 346.6432 | 154.5529 | 295.2961 | 350.2567 | 160.1608 | 305.4059 | 220.9678 | 355.7056 | 187.6249 | 339.3449 | 0.39578 | 18.8922 | 1.7003 | 0.3241 | -40.304 | 3.1164 | 938.74 | 0.25 | 2.5358 | 0.39286 | 0.78928 | -0.49456 | 2.6367 | 2.2459 | 3.3171 | 42.9756 | -9.9529 | -6.4748 | -1.6935 | -3.2009 | 13.2602 | 8.9253
42810.5723 | 11428 | 102.9532 | 74.6633 | 56.0311 | 41.0496 | 25.582 | 20.7192 | 17.2638 | 151.4331 | 103.8346 | 80.6633 | 57.5078 | 30.7454 | 20.5119 | 16.7126 | 151.2452 | 157.4801 | 419.666 | 194.0955 | 181.7354 | 378.8218 |  |  |  | 244.3232 | 290.5455 | 280.3199 | 294.0798 | 147.3894 | 298.288 | 144.2586 | 195.1141 | 142.0528 | 196.1472 | 262.2448 | 185.772 | 334.5988 | 128.2631 |  | 138.047 | 175.8494 | 102.7554 | 135.4082 |  | 29.304 | 60.1245 | 30.226 | 59.11 | 120.6587 | 163.4693 | 245.9925 | 9.0645 | 30.0133 | 9.961 | 65.834 | 8.3675 | 43.4043 | 49.9142 | 51.1352 | 17.1763 |  |  | 2.5899 | 0.19394 | 0.58866 | 0.12419 | 2.9447 | 2.4598 | 5.0958 | -4.5638 | 0.78309 | 1.7147 | 7.2028 | -0.00050105 | -0.00049119 | -0.00053226 | 411.1567 | 446.1042 | 373.6528 | 185.8379 | 99.9877 | 48.2838 | 26.4994 | 115.6033 | 93.722 | 65.5095 | 47.2081 | 29.4648 | 21.9428 | 17.4931 | 127.2911 | 112.8534 | 107.0583 | 72.2078 | 62.9834 | 101.1662 | 68.1812 | 169.199 | 193.9272 | 218.3651 | 231.9675 | 257.3878 | 271.5462 |  |  |  | 328.1597 | 269.6975 | 271.7879 | 274.5012 | 2.3936 | 2.6881 | 631.3888 |  |  | 515.9584 |  |  | 309.4718 | 335.8486 | 187.7266 | 180.6898 | 239.2731 | 140.4519 | 914.5729 | 832.7715 | 733.8501 | 679.4295 | 813.3563 |  | 679.9139 | 834.1324 | 282.1526 | 812.6079 | 322.7663 | 773.9807 |  | 718.0921 |  |  | 794.0173 | 912.5066 | 922.6974 | [6 empty] | 792.5035 |  |  | 793.9459 |  |  | 207.025 | 335.627 | 369.7352 | 110.02 | 281.6863 | 329.5887 | 181.5757 | 301.3652 |  | 253.6708 | 372.4064 | 179.7819 | 315.9612 | 232.5772 | 355.7934 | 110.8644 | 273.2284 |  | 265.9326 | 312.4101 | 346.6857 | 154.9072 | 295.837 | 350.3899 | 160.3653 | 305.2362 | 220.7698 | 355.859 | 187.6699 | 339.6741 | 0.35399 | 18.8971 | 1.696 | 0.32346 | -40.2443 | 3.1164 | 950.29 | 0.25 | 2.681 | 0.56027 | 0.97611 | 0.44835 | 2.4988 | 2.2838 | 3.2872 | 43.0745 | -9.9414 | -6.4564 | -1.7897 | -3.55 | 13.2684 | 8.9032
42810.5723 | 11429 | 102.9654 | 74.6736 | 56.0404 | 41.0626 | 25.5921 | 20.7257 | 17.2732 | 151.4406 | 103.8442 | 80.6701 | 57.521 | 30.7583 | 20.5191 | 16.7135 | 151.2436 | 157.4758 | 419.6356 | 194.1319 | 181.8699 | 378.9083 |  |  |  | 244.3258 | 290.5569 | 280.0159 | 293.9889 | 147.8478 | 298.2133 | 144.2498 | 195.1285 | 141.1872 | 196.1413 | 262.2654 | 185.5672 | 334.7467 | 127.8742 |  | 138.374 | 175.1687 | 102.2561 | 133.6706 |  | 29.4138 | 60.2168 | 30.2162 | 58.9411 | 120.508 | 163.8469 | 246.3604 | 9.1344 | 30.0549 | 9.9012 | 65.8517 | 8.3685 | 43.4323 | 49.9175 | 51.1453 | 17.1733 |  |  | 2.7338 | 0.23928 | 0.43095 | -0.22539 | 2.8777 | 2.1529 | 4.858 | -4.7708 | 0.38941 | 1.7286 | 7.1463 | -0.00047969 | -0.00046819 | -0.00052733 | 413.5458 | 449.4095 | 373.7023 | 185.8627 | 99.9946 | 48.2856 | 26.5004 | 115.5954 | 93.7092 | 65.5042 | 47.203 | 29.4608 | 21.9393 | 17.4832 | 126.0873 | 114.4285 | 107.0278 | 72.102 | 62.4186 | 101.3635 | 68.3398 | 169.1961 | 193.9249 | 218.3502 | 231.9848 | 257.4263 | 271.5798 |  |  |  | 328.1941 | 269.454 | 271.2418 | 274.1413 | 2.0143 | 2.7259 | 632.6374 |  |  | 517.6549 |  |  | 309.4715 | 335.8769 | 187.0306 | 180.6965 | 239.3115 | 139.9533 | 914.5006 | 832.9451 | 733.3416 | 679.5171 | 813.2111 |  | 680.1655 | 835.4166 | 282.1331 | 812.3147 | 323.0359 | 773.8833 |  | 718.5062 |  |  | 793.2902 | 911.9286 | 922.6885 | [6 empty] | 792.6018 |  |  | 793.9953 |  |  | 207.2022 | 335.6368 | 370.1742 | 110.809 | 281.2866 | 329.6726 | 182.0561 | 301.6839 |  | 253.4271 | 372.7137 | 179.8658 | 316.2453 | 232.3058 | 356.039 | 110.8754 | 273.1798 |  | 265.8167 | 313.1041 | 346.7349 | 155.4674 | 296.2447 | 350.4698 | 160.0651 | 305.2098 | 221.0126 | 356.1777 | 187.9083 | 339.9986 | 0.50884 | 18.9044 | 1.6914 | 0.32259 | -40.2098 | 3.1164 | 963.76 | 0.24 | 2.7543 | 0.62242 | 0.8353 | -0.60408 | 2.4713 | 2.1376 | 3.2109 | 43.1349 | -9.9783 | -6.4278 | -1.6316 | -3.5276 | 13.3283 | 8.9159
42810.5723 | 11430 | 102.969 | 74.6729 | 56.0453 | 41.0682 | 25.5893 | 20.7208 | 17.2693 | 151.4459 | 103.8472 | 80.6652 | 57.5257 | 30.7573 | 20.5132 | 16.7108 | 151.2494 | 157.4878 | 419.6101 | 194.1575 | 181.8588 | 379.017 |  |  |  | 244.3352 | 290.5715 | 279.9649 | 294.0034 | 148.1427 | 297.9203 | 144.2575 | 195.1479 | 141.3358 | 196.1452 | 262.2876 | 185.2476 | 334.937 | 127.3453 |  | 138.4301 | 175.1314 | 102.3269 | 133.9137 |  | 29.4722 | 60.3288 | 30.3523 | 59.1252 | 119.8403 | 163.9178 | 246.6434 | 9.3483 | 30.0892 | 9.8637 | 65.8712 | 8.3719 | 43.4533 | 49.9148 | 51.1424 | 17.1845 |  |  | 2.6569 | 0.54221 | 0.39678 | -0.36076 | 2.8994 | 2.0964 | 4.6799 | -4.4863 | 0.46063 | 2.1763 | 7.1529 | -0.00051255 | -0.00046162 | -0.0005454 | 440.3505 | 489.839 | 373.7445 | 185.8938 | 100.006 | 48.3005 | 26.5035 | 115.5985 | 93.7201 | 65.518 | 47.215 | 29.4659 | 21.9427 | 17.4875 | 125.8121 | 115.2673 | 106.2173 | 71.2744 | 60.8987 | 101.6167 | 68.4987 | 169.1984 | 193.9208 | 218.3481 | 232.0006 | 257.4577 | 271.6012 |  |  |  | 328.3298 | 269.1855 | 270.7972 | 272.9518 | 3.3914 | 2.4481 | 632.5032 |  |  | 518.4292 |  |  | 309.4623 | 335.9032 | 186.7431 | 180.6929 | 239.3253 | 140.1076 | 914.3298 | 833.064 | 733.1793 | 679.9969 | 812.7225 |  | 680.3498 | 835.7591 | 282.1229 | 812.0323 | 323.4066 | 774.0966 |  | 718.6635 |  |  | 791.7044 | 911.5172 | 923.5208 | [6 empty] | 792.705 |  |  | 794.0879 |  |  | 207.289 | 336.0958 | 371.0285 | 111.2383 | 281.3045 | 329.768 | 182.3873 | 302.0474 |  | 253.3992 | 373.0257 | 180.1641 | 316.5695 | 232.3574 | 356.2373 | 111.039 | 273.385 |  | 266.4485 | 313.6831 | 346.7935 | 155.615 | 296.5938 | 350.5767 | 159.6914 | 305.234 | 221.4696 | 356.4366 | 188.3106 | 340.2765 | 0.50633 | 18.9104 | 1.6862 | 0.32042 | -40.1681 | 3.1164 | 975.67 | 0.26 | 2.7146 | 0.9371 | 0.80163 | -0.76438 | 2.4808 | 2.1095 | 3.1518 | 43.1898 | -9.9885 | -6.3919 | -1.5699 | -3.4184 | 13.3366 | 8.9594
42810.5723 | 11431 | 102.973 | 74.6779 | 56.0511 | 41.0759 | 25.5883 | 20.7299 | 17.268 | 151.4561 | 103.8536 | 80.6724 | 57.5325 | 30.7635 | 20.5176 | 16.711 | 151.2471 | 157.4827 | 419.5745 | 194.1773 | 181.8519 | 379.1241 |  |  |  | 244.3243 | 290.577 | 280.0863 | 294.2259 | 147.7335 | 297.8263 | 144.2499 | 195.1523 | 142.0716 | 196.138 | 262.3093 | 185.2538 | 335.1332 | 127.4511 |  | 138.5492 | 174.8121 | 103.2213 | 134.8459 |  | 29.5884 | 60.3997 | 30.464 | 59.3165 | 119.9102 | 163.8472 | 246.4917 | 9.4287 | 30.1254 | 9.9082 | 65.8851 | 8.3723 | 43.4689 | 49.9094 | 51.1418 | 17.1876 |  |  | 2.3034 | 0.36413 | 0.46183 | -0.18268 | 2.605 | 1.6542 | 5.1017 | -4.3989 | 0.8798 | 1.7015 | 7.0227 | -0.00048626 | -0.00051419 | -0.00053226 | 453.7313 | 502.1602 | 373.8151 | 185.9374 | 100.0302 | 48.3149 | 26.5067 | 115.6005 | 93.7258 | 65.5198 | 47.2154 | 29.4781 | 21.9558 | 17.4927 | 129.2521 | 115.7847 | 105.2852 | 71.1612 | 59.7754 | 101.9349 | 68.6377 | 169.1985 | 193.9236 | 218.3369 | 232.0115 | 257.4942 | 271.6334 |  |  |  | 328.5509 | 268.7898 | 269.476 | 272.59 | 2.649 | 3.0186 | 632.3318 |  |  | 517.8334 |  |  | 309.4577 | 335.9149 | 185.9724 | 180.6928 | 239.349 | 140.5316 | 914.4025 | 833.091 | 732.8434 | 680.8624 | 812.3013 |  | 680.3852 | 836.4382 | 282.1832 | 811.7937 | 323.6594 | 773.7811 |  | 719.0969 |  |  | 789.5035 | 911.7781 | 924.2787 | [6 empty] | 792.8224 |  |  | 794.1891 |  |  | 207.2477 | 336.333 | 371.9371 | 110.9885 | 281.6485 | 329.8806 | 182.6993 | 302.537 |  | 253.4459 | 373.3064 | 179.9389 | 316.6926 | 232.2444 | 356.4971 | 110.7916 | 273.6658 |  | 267.0798 | 313.7937 | 346.8616 | 155.3456 | 296.8061 | 350.7263 | 159.5558 | 305.2408 | 221.8435 | 356.6936 | 188.4998 | 340.5444 | 0.27714 | 18.918 | 1.6817 | 0.31897 | -40.2718 | 3.1164 | 985.05 | 0.33 | 2.5273 | 0.76803 | 0.86495 | -0.54399 | 2.3513 | 1.8737 | 3.2905 | 43.2094 | -10.0034 | -6.366 | -1.913 | -3.2982 | 13.3261 | 8.9865
42810.5723 | 11432 | 102.978 | 74.6909 | 56.0654 | 41.0783 | 25.5989 | 20.732 | 17.2732 | 151.4716 | 103.8629 | 80.6846 | 57.545 | 30.7665 | 20.5288 | 16.7203 | 151.2394 | 157.485 | 419.5344 | 194.2028 | 181.935 | 379.241 |  |  |  | 244.319 | 290.585 | 280.4461 | 294.4004 | 147.1149 | 298.0408 | 144.247 | 195.1699 | 142.9868 | 196.1395 | 262.335 | 185.4223 | 335.3162 | 127.7184 |  | 138.9311 | 174.8976 | 104.4083 | 133.8489 |  | 29.7137 | 60.4712 | 30.5343 | 59.4518 | 120.0489 | 163.614 | 246.3324 | 9.4245 | 30.1569 | 9.915 | 65.9042 | 8.375 | 43.4954 | 49.9106 | 51.1489 | 17.1873 |  |  | 2.425 | 0.50081 | 0.45658 | -0.055854 | 2.7535 | 2.2666 | 4.8461 | -4.4462 | 0.71069 | 2.2965 | 7.0108 | -0.00045669 | -0.00049612 | -0.00050762 | 451.7815 | 488.0204 | 373.8684 | 185.961 | 100.027 | 48.3051 | 26.5115 | 115.5954 | 93.7304 | 65.5329 | 47.2219 | 29.4729 | 21.9455 | 17.4902 | 129.8403 | 118.3426 | 108.5583 | 71.4311 | 59.3829 | 102.1785 | 68.8044 | 169.2001 | 193.929 | 218.329 | 232.0153 | 257.5256 | 271.6649 |  |  |  | 328.7425 | 268.3286 | 268.8633 | 272.383 | 2.1652 | 3.6436 | 632.9775 |  |  | 516.8465 |  |  | 309.4627 | 335.9421 | 185.5688 | 180.7034 | 239.3799 | 141.4564 | 914.8938 | 833.0763 | 732.4426 | 680.1298 | 812.6736 |  | 680.4953 | 837.9266 | 282.2581 | 811.4912 | 323.7169 | 773.4335 |  | 718.9183 |  |  | 788.3279 | 912.8132 | 924.2747 | [6 empty] | 792.8483 |  |  | 794.6243 |  |  | 207.2462 | 336.2404 | 372.6389 | 111.0429 | 282.2934 | 330.0359 | 183.4709 | 302.9066 |  | 253.4212 | 373.5852 | 179.5416 | 316.7838 | 232.0972 | 356.8593 | 110.5762 | 274.0641 |  | 267.6146 | 313.8015 | 346.9293 | 154.8741 | 297.0633 | 350.9095 | 159.7205 | 305.2745 | 221.5743 | 357.0455 | 188.8767 | 340.7928 | 0.32972 | 18.9253 | 1.6792 | 0.31751 | -40.2321 | 3.1164 | 982.26 | 0.21 | 2.5936 | 0.9008 | 0.8601 | -0.30083 | 2.4167 | 2.1927 | 3.2062 | 43.2238 | -10.0397 | -6.3533 | -1.9483 | -3.6418 | 13.3682 | 9.007
42810.5724 | 11433 | 102.9808 | 74.6964 | 56.067 | 41.0783 | 25.5904 | 20.7328 | 17.2747 | 151.4689 | 103.8649 | 80.6882 | 57.5442 | 30.7642 | 20.5255 | 16.7082 | 151.2425 | 157.4898 | 419.5011 | 194.2218 | 181.9467 | 379.3782 |  |  |  | 244.3182 | 290.5991 | 280.7797 | 294.5878 | 146.4511 | 298.1525 | 144.2559 | 195.1873 | 142.6246 | 196.1525 | 262.3528 | 185.1268 | 335.5116 | 127.2153 |  | 138.7085 | 174.6392 | 105.1549 | 132.8052 |  | 29.893 | 60.6098 | 30.6129 | 59.7638 | 120.7851 | 164.1165 | 246.4105 | 9.2556 | 30.1787 | 10.0254 | 65.9389 | 8.3687 | 43.5191 | 49.9212 | 51.1497 | 17.1919 |  |  | 2.3179 | 0.42524 | 0.65765 | -0.54541 | 2.7686 | 1.8966 | 5.0393 | -4.5914 | 0.15219 | 1.6961 | 6.8793 | -0.00051912 | -0.00048462 | -0.00051255 | 431.2743 | 469.6197 | 373.9011 | 185.9736 | 100.0319 | 48.3063 | 26.5062 | 115.5918 | 93.7257 | 65.5249 | 47.2128 | 29.4641 | 21.9384 | 17.4799 | 130.2367 | 119.9153 | 110.4304 | 71.7761 | 59.6715 | 102.4243 | 68.9752 | 169.2038 | 193.9343 | 218.3367 | 232.0512 | 257.5675 | 271.7183 |  |  |  | 328.8172 | 268.2763 | 268.6149 | 272.014 | 2.1865 | 2.8449 | 631.4242 |  |  | 514.8686 |  |  | 309.4545 | 335.9594 | 186.0366 | 180.699 | 239.4032 | 141.3317 | 913.4757 | 833.0458 | 732.0557 | 679.0146 | 813.3368 |  | 680.6049 | 836.437 | 282.3243 | 811.4356 | 323.8365 | 773.0946 |  | 717.8678 |  |  | 788.4621 | 912.5372 | 922.6834 | [6 empty] | 792.7893 |  |  | 794.7952 |  |  | 207.7686 | 336.1455 | 373.4987 | 111.1108 | 282.9119 | 330.1968 | 183.7619 | 302.9889 |  | 253.4082 | 373.8772 | 179.3516 | 316.9135 | 232.4087 | 357.2274 | 110.4722 | 274.6581 |  | 267.9103 | 313.905 | 346.9978 | 154.9999 | 297.4793 | 351.1605 | 159.6681 | 305.3865 | 221.3374 | 357.1889 | 189.2265 | 341.0546 | 0.1793 | 18.9304 | 1.6789 | 0.32026 | -40.2964 | 3.1164 | 974.67 | 0.22 | 2.536 | 0.83024 | 1.0325 | -0.94025 | 2.4248 | 2.0069 | 3.2713 | 43.23 | -9.9939 | -6.3426 | -1.9621 | -3.8293 | 13.4127 | 9.023
42810.5724 | 11434 | 102.9881 | 74.6975 | 56.0753 | 41.089 | 25.5924 | 20.7354 | 17.2635 | 151.4803 | 103.8712 | 80.6895 | 57.553 | 30.7695 | 20.526 | 16.7223 | 151.2469 | 157.4865 | 419.4652 | 194.2481 | 181.9925 | 379.5407 |  |  |  | 244.3115 | 290.6123 | 281.175 | 294.9578 | 147.413 | 298.4256 | 144.2634 | 195.2075 | 142.6706 | 196.1409 | 262.3807 | 185.3133 | 335.7371 | 127.2528 |  | 139.3328 | 174.6745 | 106.7821 | 133.8664 |  | 30.0505 | 60.7306 | 30.6687 | 60.0747 | 121.0759 | 164.6112 | 246.5926 | 9.045 | 30.2177 | 10.3204 | 65.9817 | 8.3614 | 43.5421 | 49.9293 | 51.1505 | 17.1943 |  |  | 2.1805 | 0.29382 | 0.48352 | -0.030886 | 2.5011 | 2.191 | 5.1523 | -4.5139 | 1.0503 | 1.8087 | 7.3446 | -0.00051748 | -0.00043698 | -0.00049119 | 425.379 | 462.7328 | 373.9596 | 185.9963 | 100.0454 | 48.3077 | 26.5101 | 115.5922 | 93.7301 | 65.5407 | 47.2216 | 29.473 | 21.9403 | 17.4768 | 129.1394 | 119.0958 | 110.2929 | 71.8388 | 59.5424 | 102.5568 | 69.1236 | 169.2044 | 193.9346 | 218.3321 | 232.0631 | 257.6105 | 271.7594 |  |  |  | 328.8669 | 268.608 | 270.3277 | 271.6208 | 1.9189 | 3.2758 | 630.1642 |  |  | 514.7071 |  |  | 309.4482 | 335.9808 | 186.6263 | 180.7049 | 239.4257 | 141.5339 | 909.8042 | 833.0683 | 731.797 | 679.9156 | 813.7284 |  | 680.8745 | 834.8009 | 282.4022 | 811.5964 | 323.9075 | 772.8076 |  | 717.6315 |  |  | 788.9262 | 913.4272 | 922.3863 | [6 empty] | 792.7682 |  |  | 794.7522 |  |  | 207.8844 | 336.4349 | 374.13 | 111.3525 | 283.4793 | 330.3053 | 183.3824 | 303.3016 |  | 253.3819 | 374.2096 | 179.3189 | 316.9954 | 232.0441 | 357.4094 | 111.0372 | 275.1736 |  | 267.195 | 313.7757 | 347.0661 | 155.3328 | 297.6796 | 351.4725 | 159.8235 | 305.5248 | 221.7936 | 357.338 | 189.443 | 341.2512 | 0.15445 | 18.9364 | 1.6769 | 0.31714 | -40.3292 | 3.1164 | 980.07 | 0.22 | 2.4603 | 0.69024 | 0.88546 | -0.22379 | 2.306 | 2.1583 | 3.3097 | 43.2797 | -9.9433 | -6.3417 | -1.8239 | -3.7962 | 13.401 | 9.0378
42810.5724 | 11435 | 102.9917 | 74.711 | 56.0869 | 41.0898 | 25.6065 | 20.7364 | 17.2815 | 151.4895 | 103.8796 | 80.7094 | 57.5635 | 30.7771 | 20.5299 | 16.7207 | 151.2479 | 157.4882 | 419.4175 | 194.2737 | 182.0416 | 379.684 |  |  |  | 244.3119 | 290.6215 | 281.972 | 295.3503 | 149.213 | 298.7116 | 144.2572 | 195.2199 | 144.0085 | 196.1429 | 262.4008 | 185.8884 | 335.9726 | 128.3013 |  | 139.713 | 173.8506 | 107.9791 | 135.6723 |  | 30.2848 | 60.8919 | 30.7735 | 60.1031 | 121.4338 | 164.9406 | 246.0037 | 8.9406 | 30.2445 | 10.337 | 66.0095 | 8.3666 | 43.5468 | 49.9368 | 51.1532 | 17.2027 |  |  | 2.6142 | 0.35296 | 0.37772 | 0.19056 | 2.6753 | 2.3592 | 4.8593 | -4.2852 | 0.41763 | 1.669 | 7.2282 | -0.0005454 | -0.00053719 | -0.00055198 | 431.2486 | 471.494 | 374.01 | 186.029 | 100.055 | 48.3219 | 26.5127 | 115.596 | 93.7357 | 65.5522 | 47.2317 | 29.4738 | 21.9408 | 17.4697 | 125.3502 | 116.9532 | 110.323 | 72.793 | 61.8473 | 102.6317 | 69.2989 | 169.2062 | 193.9295 | 218.3256 | 232.0751 | 257.6383 | 271.7878 |  |  |  | 328.9342 | 269.029 | 271.6796 | 272.9323 | 2.7433 | 3.1394 | 630.784 |  |  | 516.225 |  |  | 309.4349 | 336.0047 | 187.7844 | 180.7083 | 239.4572 | 142.5852 | 908.9862 | 833.064 | 731.3792 | 680.9302 | 813.7264 |  | 681.1856 | 835.8589 | 282.461 | 811.714 | 324.093 | 772.5002 |  | 718.2212 |  |  | 789.3476 | 913.7379 | 921.4768 | [6 empty] | 792.7515 |  |  | 794.5825 |  |  | 207.6452 | 336.9664 | 374.6015 | 111.607 | 283.8697 | 330.3345 | 183.6445 | 303.5183 |  | 253.9457 | 374.6166 | 178.968 | 316.8584 | 232.4521 | 357.6359 | 111.5922 | 275.5755 |  | 267.5557 | 313.6747 | 347.1329 | 155.8245 | 297.5442 | 351.6617 | 160.0525 | 305.7041 | 221.9951 | 357.5202 | 189.5452 | 341.4599 | 0.45163 | 18.9452 | 1.6768 | 0.31661 | -40.363 | 3.1164 | 988.27 | 0.26 | 2.6945 | 0.75671 | 0.7828 | 0.55601 | 2.3858 | 2.2405 | 3.2154 | 43.3497 | -9.9688 | -6.3308 | -1.3936 | -3.7785 | 13.3694 | 9.0066
42810.5724 | 11436 | 102.9916 | 74.7071 | 56.0806 | 41.0904 | 25.599 | 20.7329 | 17.2714 | 151.4935 | 103.8793 | 80.7051 | 57.5673 | 30.7815 | 20.521 | 16.7186 | 151.2446 | 157.4823 | 419.3509 | 194.2867 | 181.9927 | 379.7899 |  |  |  | 244.3011 | 290.6274 | 282.1319 | 295.4722 | 149.3586 | 299.0302 | 144.2686 | 195.2398 | 144.8406 | 196.155 | 262.425 | 186.3399 | 336.1629 | 128.9065 |  | 140.5315 | 173.7754 | 108.3636 | 135.9361 |  | 30.3184 | 61.002 | 30.9352 | 60.2842 | 121.5863 | 165.0015 | 245.9362 | 8.9538 | 30.2599 | 10.1652 | 66.0625 | 8.359 | 43.547 | 49.9282 | 51.1477 | 17.2093 |  |  | 2.4545 | 0.16239 | 0.15627 | -0.58877 | 3.0939 | 2.0911 | 4.9381 | -4.3279 | 0.50734 | 1.5391 | 7.162 | -0.00043041 | -0.00050598 | -0.00051748 | 434.2004 | 473.4764 | 374.0737 | 186.057 | 100.0701 | 48.3332 | 26.5241 | 115.6034 | 93.7405 | 65.5638 | 47.2399 | 29.4844 | 21.9497 | 17.4768 | 124.1601 | 114.57 | 107.1365 | 74.9567 | 61.3285 | 102.7435 | 69.422 | 169.2033 | 193.9286 | 218.3188 | 232.0898 | 257.6754 | 271.8308 |  |  |  | 329.0671 | 269.1335 | 270.8016 | 274.0528 | 1.6853 | 2.8913 | 631.2367 |  |  | 516.495 |  |  | 309.4311 | 336.0252 | 188.0334 | 180.7109 | 239.4776 | 142.9853 | 908.1914 | 833.1114 | 730.9254 | 681.8458 | 813.2876 |  | 681.4828 | 837.1478 | 282.5679 | 811.9117 | 324.1795 | 772.4169 |  | 718.2301 |  |  | 788.9422 | 914.0113 | 922.0001 | [6 empty] | 792.7494 |  |  | 794.5048 |  |  | 207.6136 | 337.4021 | 375.4065 | 111.6344 | 284.1839 | 330.416 | 183.7023 | 303.5737 |  | 254.6871 | 374.9937 | 178.866 | 316.7516 | 233.0368 | 357.7956 | 112.2724 | 275.9417 |  | 268.2719 | 313.9086 | 347.1983 | 156.3422 | 297.8838 | 351.6855 | 160.2845 | 305.8637 | 221.9812 | 357.3827 | 189.5241 | 341.4095 | 0.61303 | 18.9504 | 1.6764 | 0.31591 | -40.3005 | 3.1164 | 970.66 | 0.19 | 2.6117 | 0.51336 | 0.50359 | -0.97749 | 2.5658 | 2.1095 | 3.2416 | 43.4287 | -9.9974 | -6.3298 | -1.2476 | -3.4096 | 13.3771 | 8.9857
42810.5724 | 11437 | 103.001 | 74.719 | 56.0976 | 41.103 | 25.6046 | 20.7361 | 17.273 | 151.5072 | 103.8893 | 80.7192 | 57.5805 | 30.7873 | 20.5365 | 16.7206 | 151.2443 | 157.4847 | 419.3065 | 194.3168 | 181.8307 | 379.8752 |  |  |  | 244.3049 | 290.65 | 281.8284 | 295.3508 | 148.9818 | 299.1638 | 144.2668 | 195.2647 | 144.5141 | 196.1501 | 262.4421 | 186.7875 | 336.3222 | 129.2009 |  | 141.5939 | 173.2925 | 108.0063 | 135.9376 |  | 30.3059 | 61.0772 | 31.0508 | 60.253 | 121.6975 | 165.2528 | 246.7035 | 8.7451 | 30.2613 | 10.0181 | 66.1004 | 8.3489 | 43.5372 | 49.9202 | 51.1298 | 17.2114 |  |  | 2.287 | 0.37136 | -0.00472 | -0.86148 | 2.9749 | 2.1759 | 5.0643 | -4.3444 | 0.22672 | 1.7051 | 7.0855 | -0.00048462 | -0.00050433 | -0.00055033 | 414.7296 | 451.6359 | 374.1115 | 186.0891 | 100.0772 | 48.3337 | 26.5204 | 115.6062 | 93.7457 | 65.5654 | 47.2487 | 29.4994 | 21.9487 | 17.4834 | 123.3625 | 115.318 | 105.7869 | 74.5012 | 60.769 | 102.8903 | 69.5401 | 169.201 | 193.9247 | 218.3106 | 232.1015 | 257.7141 | 271.8667 |  |  |  | 329.1138 | 268.7018 | 271.6832 | 273.7965 | 2.0724 | 3.2312 | 633.3889 |  |  | 517.9357 |  |  | 309.4271 | 336.0494 | 187.6743 | 180.7128 | 239.5013 | 142.6639 | 908.2393 | 833.188 | 730.5574 | 682.1453 | 812.4755 |  | 681.5972 | 836.2458 | 282.668 | 812.3224 | 324.3002 | 772.4464 |  | 717.4962 |  |  | 789.4112 | 912.8237 | 923.0387 | [6 empty] | 792.8676 |  |  | 794.6191 |  |  | 207.6232 | 337.548 | 376.1162 | 111.4236 | 284.5241 | 330.5475 | 184.3366 | 303.5949 |  | 254.9703 | 375.4733 | 179.2183 | 316.9038 | 233.1751 | 358.1902 | 112.4205 | 276.1792 |  | 268.5133 | 313.8079 | 347.2862 | 156.7168 | 298.2839 | 351.9109 | 160.6054 | 305.9624 | 221.7428 | 357.5807 | 189.3899 | 341.5717 | 0.098021 | 18.9553 | 1.6769 | 0.31585 | -40.2874 | 3.1164 | 949.42 | 0.28 | 2.5212 | 0.7764 | -0.08753 | -1.1825 | 2.5168 | 2.1524 | 3.2837 | 43.477 | -9.9657 | -6.332 | -1.1409 | -3.2455 | 13.3897 | 8.9964
42810.5724 | 11438 | 102.9921 | 74.7131 | 56.089 | 41.1018 | 25.598 | 20.7269 | 17.2688 | 151.5107 | 103.881 | 80.7165 | 57.574 | 30.7787 | 20.5256 | 16.712 | 151.2431 | 157.4821 | 419.2469 | 194.3364 | 181.757 | 379.9189 |  |  |  | 244.2915 | 290.6639 | 282.3577 | 295.6965 | 149.3528 | 299.387 | 144.2798 | 195.2927 | 144.8063 | 196.1555 | 262.4821 | 187.0553 | 336.482 | 129.4045 |  | 142.1521 | 173.3708 | 108.1542 | 136.9814 |  | 30.401 | 61.016 | 31.095 | 60.2177 | 122.1938 | 166.3419 | 247.087 | 8.519 | 30.2795 | 10.0101 | 66.1332 | 8.3423 | 43.5258 | 49.9132 | 51.1184 | 17.2164 |  |  | 2.1293 | 0.27411 | 0.35669 | -0.039426 | 2.601 | 2.0294 | 4.6865 | -4.069 | 0.57409 | 1.593 | 7.0581 | -0.00045669 | -0.00045505 | -0.00052405 | 410.4764 | 449.4623 | 374.1754 | 186.1199 | 100.1013 | 48.3518 | 26.5292 | 115.611 | 93.7499 | 65.5763 | 47.2589 | 29.499 | 21.9518 | 17.4825 | 121.7164 | 116.2325 | 106.4432 | 75.9168 | 62.9213 | 102.9124 | 69.666 | 169.2132 | 193.9436 | 218.3161 | 232.125 | 257.7608 | 271.9079 |  |  |  | 329.2938 | 269.1026 | 272.6592 | 273.9255 | 1.7927 | 2.0983 | 634.4093 |  |  | 519.6378 |  |  | 309.4225 | 336.0636 | 187.431 | 180.7123 | 239.5293 | 142.8374 | 908.0979 | 833.25 | 730.2854 | 681.9837 | 811.778 |  | 681.8804 | 833.3172 | 282.7869 | 812.9762 | 324.4152 | 771.6916 |  | 717.0967 |  |  | 788.1436 | 912.2509 | 923.6031 | [6 empty] | 792.9044 |  |  | 794.6465 |  |  | 208.199 | 337.7851 | 376.8908 | 112.1057 | 285.0327 | 330.6636 | 184.784 | 303.5947 |  | 254.6848 | 376.1012 | 179.5707 | 317.1043 | 233.7349 | 358.6378 | 112.8103 | 276.168 |  | 268.7691 | 314.2088 | 347.4029 | 157.0456 | 298.5824 | 352.1595 | 160.3443 | 306.1156 | 222.0296 | 357.6998 | 189.6107 | 341.7932 | 0.19702 | 18.9591 | 1.6777 | 0.31508 | -40.2597 | 3.1165 | 976.83 | 0.32 | 2.4332 | 0.66697 | 0.76084 | -0.25295 | 2.3562 | 2.0812 | 3.1627 | 43.5602 | -9.8764 | -6.3414 | -0.95532 | -3.3032 | 13.3733 | 9.0068
42810.5724 | 11439 | 103.002 | 74.72 | 56.0911 | 41.103 | 25.6009 | 20.7302 | 17.2647 | 151.5148 | 103.8917 | 80.7223 | 57.5829 | 30.7835 | 20.5286 | 16.7193 | 151.232 | 157.4737 | 419.1929 | 194.3589 | 181.8052 | 379.9761 |  |  |  | 244.2924 | 290.6596 | 282.2647 | 295.7011 | 150.2488 | 299.5452 | 144.2782 | 195.3131 | 144.7434 | 196.1566 | 262.5067 | 187.3696 | 336.6287 | 130.0037 |  | 142.3199 | 173.6415 | 107.8347 | 138.5017 |  | 30.498 | 60.9932 | 31.0931 | 60.4782 | 122.7207 | 166.6075 | 246.9594 | 8.3776 | 30.3031 | 9.9006 | 66.1825 | 8.335 | 43.5064 | 49.9065 | 51.1146 | 17.2203 |  |  | 2.287 | 0.14466 | 0.48089 | -0.30359 | 2.8343 | 2.4355 | 5.222 | -4.2425 | 0.5266 | 2.0624 | 7.289 | -0.00048134 | -0.00053883 | -0.00054705 | 442.5356 | 492.3159 | 374.2358 | 186.1518 | 100.1102 | 48.3521 | 26.5237 | 115.606 | 93.7526 | 65.5778 | 47.2567 | 29.4978 | 21.954 | 17.4891 | 119.0127 | 115.5353 | 104.9254 | 75.8606 | 65.8177 | 102.9819 | 69.7453 | 169.2043 | 193.9403 | 218.311 | 232.1381 | 257.7933 | 271.9415 |  |  |  | 329.6076 | 268.9595 | 274.3738 | 272.5242 | 1.9509 | 1.9415 | 633.9328 |  |  | 520.9027 |  |  | 309.4231 | 336.0886 | 188.217 | 180.7157 | 239.56 | 142.8043 | 908.0333 | 833.3403 | 730.042 | 681.5967 | 811.4868 |  | 682.0218 | 830.324 | 283.0272 | 813.2656 | 324.4806 | 770.6187 |  | 716.3731 |  |  | 787.7982 | 912.6733 | 923.731 | [6 empty] | 792.8956 |  |  | 794.6566 |  |  | 208.4843 | 337.7761 | 377.8545 | 112.5803 | 285.4683 | 330.748 | 184.5743 | 303.7865 |  | 254.782 | 376.7118 | 179.6399 | 317.3251 | 234.2205 | 359.041 | 113.3753 | 276.0573 |  | 267.8126 | 314.6124 | 347.501 | 156.9604 | 299.086 | 352.4559 | 160.1512 | 306.3119 | 223.0318 | 358.1019 | 189.6863 | 341.9041 | 0.31007 | 18.9615 | 1.679 | 0.31405 | -40.3192 | 3.1165 | 972.53 | 0.32 | 2.5221 | 0.48451 | 0.8834 | -0.7019 | 2.4603 | 2.2807 | 3.3396 | 43.6002 | -9.7772 | -6.3444 | -0.64634 | -3.1251 | 13.3427 | 9.07
42810.5724 | 11440 | 103.0137 | 74.7291 | 56.1115 | 41.1098 | 25.6027 | 20.7304 | 17.2771 | 151.523 | 103.899 | 80.7351 | 57.5884 | 30.7876 | 20.5344 | 16.7197 | 151.2376 | 157.482 | 419.1523 | 194.383 | 181.6314 | 380.0617 |  |  |  | 244.2918 | 290.6686 | 282.5774 | 295.947 | 149.6772 | 299.7676 | 144.2747 | 195.3199 | 144.683 | 196.1407 | 262.5154 | 187.8547 | 336.7668 | 130.666 |  | 142.3253 | 173.6769 | 107.1729 | 138.6677 |  | 30.6095 | 61.0411 | 31.1538 | 60.7166 | 123.0431 | 166.7137 | 246.8817 | 8.18 | 30.3004 | 9.6507 | 66.2091 | 8.3423 | 43.5064 | 49.9147 | 51.1186 | 17.2307 |  |  | 2.2719 | 0.25833 | 0.58011 | 0.004598 | 2.6654 | 2.0235 | 5.0433 | -4.389 | 1.3965 | 1.7292 | 7.4122 | -0.00047476 | -0.00051091 | -0.00054376 | 467.2995 | 506.6481 | 374.314 | 186.1667 | 100.1112 | 48.3549 | 26.519 | 115.6057 | 93.7521 | 65.5824 | 47.258 | 29.4928 | 21.9464 | 17.4762 | 115.5125 | 113.4504 | 102.235 | 75.546 | 66.5446 | 103.0901 | 69.7784 | 169.2055 | 193.9274 | 218.3 | 232.1511 | 257.829 | 271.9688 |  |  |  | 329.8897 | 268.3898 | 275.8922 | 271.5504 | 1.6751 | 2.2155 | 632.8926 |  |  | 520.9102 |  |  | 309.4159 | 336.1133 | 188.9942 | 180.7215 | 239.5891 | 142.912 | 907.6443 | 833.3574 | 729.7737 | 682.3189 | 810.9169 |  | 682.1989 | 827.7831 | 283.1431 | 813.3914 | 324.6517 | 769.972 |  | 716.2157 |  |  | 787.5915 | 912.0811 | 923.8278 | [6 empty] | 792.7976 |  |  | 794.7674 |  |  | 208.6993 | 337.9962 | 378.694 | 113.4991 | 285.3816 | 330.8887 | 183.988 | 304.0923 |  | 255.0707 | 377.1881 | 179.587 | 317.6346 | 234.2799 | 359.469 | 113.5147 | 276.1702 |  | 268.2581 | 314.884 | 347.6176 | 156.9878 | 299.6594 | 352.7848 | 160.1893 | 306.54 | 224.1645 | 358.6746 | 189.7086 | 341.9998 | 0.3457 | 18.9628 | 1.681 | 0.31455 | -40.2646 | 3.1164 | 994.32 | 0.22 | 2.5142 | 0.64752 | 0.97033 | 0.086387 | 2.3862 | 2.0791 | 3.2823 | 43.6559 | -9.6989 | -6.3349 | -0.2441 | -2.8221 | 13.3491 | 9.1189
42810.5725 | 11441 | 103.0019 | 74.7282 | 56.1097 | 41.103 | 25.604 | 20.7252 | 17.264 | 151.5268 | 103.8923 | 80.7295 | 57.5854 | 30.7929 | 20.5284 | 16.7097 | 151.2384 | 157.4787 | 419.1107 | 194.4097 | 181.4895 | 380.1536 |  |  |  | 244.2786 | 290.6743 | 282.8474 | 296.0816 | 149.0456 | 299.9254 | 144.2814 | 195.336 | 144.507 | 196.1535 | 262.5352 | 187.7687 | 336.9256 | 130.1704 |  | 141.775 | 174.4077 | 106.0202 | 138.7064 |  | 30.7261 | 61.1257 | 31.2845 | 60.8594 | 122.9661 | 166.8979 | 247.396 | 8.2383 | 30.2994 | 9.5133 | 66.2491 | 8.3506 | 43.4789 | 49.9186 | 51.1196 | 17.2334 |  |  | 2.1326 | -0.050509 | 0.62677 | -0.24511 | 2.6779 | 2.3047 | 4.7029 | -4.4462 | -0.15742 | 1.687 | 7.2773 | -0.00052898 | -0.00050762 | -0.00051583 | 479.8662 | 511.4808 | 374.3848 | 186.201 | 100.125 | 48.3635 | 26.5314 | 115.6074 | 93.7578 | 65.5863 | 47.2642 | 29.4989 | 21.9505 | 17.4819 | 114.4222 | 112.5443 | 101.0534 | 75.8388 | 65.8414 | 103.2354 | 69.8202 | 169.2004 | 193.9236 | 218.2923 | 232.1649 | 257.8681 | 272.0034 |  |  |  | 330.2117 | 269.5566 | 276.3338 | 272.7478 | 1.2533 | 2.5833 | 634.0355 |  |  | 522.1185 |  |  | 309.414 | 336.1406 | 189.7048 | 180.726 | 239.6159 | 142.5243 | 907.4259 | 833.28 | 729.4332 | 682.7815 | 810.232 |  | 682.3899 | 826.1879 | 283.1849 | 813.0313 | 324.5884 | 769.5931 |  | 716.4821 |  |  | 789.4757 | 911.3644 | 923.9558 | [6 empty] | 792.7757 |  |  | 794.7583 |  |  | 208.8815 | 338.0984 | 379.6619 | 114.0783 | 285.2354 | 331.0331 | 183.936 | 304.6088 |  | 255.6655 | 377.2665 | 179.3801 | 317.9139 | 233.6456 | 359.8212 | 113.4691 | 276.2389 |  | 268.216 | 315.3578 | 347.7409 | 157.7246 | 300.2003 | 353.265 | 160.4727 | 306.8014 | 224.275 | 359.18 | 189.7934 | 342.335 | 0.31778 | 18.963 | 1.6834 | 0.31303 | -40.273 | 3.1164 | 994.98 | 0.26 | 2.4363 | -0.28635 | 1.0087 | -0.63081 | 2.3923 | 2.2193 | 3.1703 | 43.718 | -9.6518 | -6.3297 | -0.10505 | -2.6858 | 13.3606 | 9.1106
42810.5725 | 11442 | 103.0126 | 74.7394 | 56.1132 | 41.1125 | 25.6079 | 20.7347 | 17.2725 | 151.5351 | 103.9021 | 80.7348 | 57.602 | 30.7974 | 20.5295 | 16.7138 | 151.2325 | 157.4826 | 419.0664 | 194.4321 | 181.6174 | 380.2749 |  |  |  | 244.2748 | 290.6874 | 283.0337 | 296.2117 | 149.4408 | 300.2004 | 144.2798 | 195.357 | 143.1266 | 196.1447 | 262.5612 | 187.9263 | 337.0845 | 130.3863 |  | 141.8388 | 174.4796 | 104.3571 | 139.2746 |  | 30.9028 | 61.2439 | 31.3546 | 61.2685 | 123.0971 | 167.157 | 248.2974 | 8.3474 | 30.3157 | 9.4326 | 66.3161 | 8.3605 | 43.4605 | 49.9166 | 51.1415 | 17.2391 |  |  | 2.0885 | 0.10128 | 0.39612 | -0.31016 | 2.7896 | 1.919 | 5.2095 | -4.3634 | 0.55618 | 1.6982 | 7.3846 | -0.00053883 | -0.00045012 | -0.00051255 | 478.7277 | 509.5035 | 374.4439 | 186.2296 | 100.1349 | 48.3681 | 26.5332 | 115.609 | 93.7626 | 65.5934 | 47.2639 | 29.5069 | 21.9497 | 17.476 | 112.4591 | 112.2975 | 101.8048 | 73.7515 | 64.8152 | 103.3127 | 69.9216 | 169.2072 | 193.9377 | 218.2908 | 232.1786 | 257.9129 | 272.0583 |  |  |  | 330.4769 | 271.0064 | 277.5153 | 274.6098 | 2.3267 | 2.7376 | 634.7873 |  |  | 522.5497 |  |  | 309.4087 | 336.1697 | 190.3766 | 180.7271 | 239.6432 | 141.3917 | 907.6628 | 833.226 | 729.0683 | 682.5171 | 810.0128 |  | 682.5145 | 826.7542 | 283.1373 | 812.9313 | 324.4856 | 769.76 |  | 716.6231 |  |  | 789.8072 | 911.2768 | 924.0616 | [6 empty] | 792.7383 |  |  | 794.799 |  |  | 208.9437 | 338.4659 | 380.7048 | 114.0932 | 285.2594 | 331.1651 | 183.8064 | 304.9793 |  | 256.1267 | 377.4235 | 179.4829 | 318.1886 | 233.6838 | 360.038 | 113.6542 | 276.49 |  | 268.2212 | 315.5628 | 347.8479 | 157.8596 | 300.301 | 353.62 | 160.8936 | 307.1094 | 224.4171 | 359.5152 | 189.7919 | 342.7556 | 0.48418 | 18.9614 | 1.688 | 0.31874 | -40.193 | 3.1165 | 1022.72 | 0.33 | 2.4116 | 0.40557 | 0.80207 | -0.70972 | 2.4424 | 2.0257 | 3.3377 | 43.7523 | -9.6707 | -6.3348 | 0.1226 | -2.7571 | 13.3574 | 9.0795
42810.5725 | 11443 | 103.0197 | 74.748 | 56.1222 | 41.1163 | 25.6042 | 20.7308 | 17.2753 | 151.5444 | 103.9051 | 80.7413 | 57.6154 | 30.7992 | 20.5405 | 16.7148 | 151.2352 | 157.4817 | 419.0341 | 194.4595 | 181.9233 | 380.4037 |  |  |  | 244.2705 | 290.7 | 283.4143 | 296.3319 | 150.2933 | 300.5158 | 144.2839 | 195.3756 | 141.2229 | 196.1496 | 262.5901 | 188.1631 | 337.2243 | 130.3804 |  | 141.8926 | 173.7037 | 104.0863 | 139.9063 |  | 30.8544 | 61.3533 | 31.3692 | 61.6094 | 123.5241 | 167.6844 | 248.9018 | 8.4839 | 30.3596 | 9.395 | 66.401 | 8.3629 | 43.4492 | 49.9161 | 51.141 | 17.2397 |  |  | 2.4907 | 0.55469 | 0.31858 | -0.20371 | 2.5156 | 1.988 | 4.9848 | -4.4239 | 0.22342 | 2.8529 | 7.3663 | -0.00051583 | -0.00054376 | -0.00050926 | 470.4417 | 510.0238 | 374.5028 | 186.2616 | 100.1517 | 48.3782 | 26.5381 | 115.6123 | 93.7692 | 65.5998 | 47.2803 | 29.5101 | 21.9588 | 17.4848 | 112.5063 | 112.9897 | 101.4192 | 73.5884 | 64.8119 | 103.3936 | 70.0383 | 169.2024 | 193.9387 | 218.2863 | 232.1924 | 257.9583 | 272.0979 |  |  |  | 330.6257 | 271.7644 | 277.2393 | 276.3801 | 1.9102 | 3.0402 | 633.8946 |  |  | 522.8954 |  |  | 309.3876 | 336.1879 | 192.2788 | 180.7307 | 239.6649 | 140.4093 | 907.8496 | 833.3117 | 728.7716 | 682.1428 | 809.9579 |  | 682.5957 | 828.4335 | 283.1556 | 813.4248 | 324.5471 | 770.6478 |  | 716.5967 |  |  | 791.1266 | 911.5114 | 923.9196 | [6 empty] | 792.7824 |  |  | 794.8465 |  |  | 208.9503 | 339.1306 | 381.5322 | 113.9057 | 284.9792 | 331.3128 | 183.6916 | 305.1199 |  | 256.2954 | 377.8589 | 179.7227 | 318.4866 | 234.0615 | 360.4521 | 114.2572 | 277.0777 |  | 268.6257 | 316.0095 | 347.9414 | 158.0108 | 300.3596 | 353.8247 | 161.2318 | 307.4667 | 224.4537 | 360.0132 | 189.6304 | 343.0252 | 0.11516 | 18.9617 | 1.6919 | 0.31733 | -40.1454 | 3.1164 | 1016.92 | 0.24 | 2.6342 | 0.94928 | 0.71941 | -0.57527 | 2.3207 | 2.0631 | 3.2668 | 43.7721 | -9.7161 | -6.3438 | 0.12732 | -2.7002 | 13.3509 | 9.0419
42810.5725 | 11444 | 103.0238 | 74.7539 | 56.1187 | 41.1282 | 25.6164 | 20.7344 | 17.2652 | 151.5585 | 103.911 | 80.7521 | 57.6156 | 30.8028 | 20.5385 | 16.7153 | 151.2348 | 157.484 | 419.0019 | 194.4832 | 182.1517 | 380.5276 |  |  |  | 244.272 | 290.7094 | 283.9183 | 296.6062 | 148.9261 | 300.5602 | 144.2927 | 195.3946 | 141.1663 | 196.1556 | 262.6122 | 188.236 | 337.3703 | 130.517 |  | 142.0042 | 173.8921 | 103.9339 | 139.7471 |  | 30.7858 | 61.3353 | 31.3774 | 61.6164 | 123.7397 | 167.6115 | 249.1679 | 8.6865 | 30.3938 | 9.4387 | 66.4673 | 8.3719 | 43.4204 | 49.9003 | 51.1528 | 17.2429 |  |  | 2.6123 | 0.45875 | 0.40729 | -0.3371 | 3.0176 | 2.2475 | 5.2338 | -4.4495 | 0.6638 | 1.9925 | 7.0921 | -0.00052405 | -0.00043698 | -0.00055198 | 484.7697 | 530.1659 | 374.552 | 186.285 | 100.1663 | 48.3921 | 26.5478 | 115.6137 | 93.7769 | 65.6067 | 47.2835 | 29.5091 | 21.9609 | 17.4899 | 113.3829 | 114.1314 | 103.0309 | 74.7149 | 65.6331 | 103.3966 | 70.1553 | 169.2084 | 193.9413 | 218.2903 | 232.2067 | 257.9986 | 272.1338 |  |  |  | 330.7447 | 272.668 | 276.3919 | 276.6692 | 1.7993 | 1.8875 | 632.8851 |  |  | 523.8439 |  |  | 309.3768 | 336.2115 | 193.3012 | 180.7361 | 239.6858 | 140.2663 | 907.4327 | 833.4673 | 728.5406 | 682.132 | 809.621 |  | 682.6416 | 828.1996 | 283.2579 | 813.8694 | 324.6812 | 770.9881 |  | 716.3839 |  |  | 792.8128 | 910.8671 | 924.5429 | [6 empty] | 792.8954 |  |  | 794.9409 |  |  | 208.9588 | 339.8641 | 382.2809 | 113.7924 | 284.6526 | 331.475 | 184.056 | 305.5282 |  | 256.5913 | 378.3335 | 179.8645 | 318.7816 | 234.3672 | 360.9162 | 114.5793 | 277.4363 |  | 269.1421 | 316.3724 | 348.0228 | 158.1925 | 300.6782 | 354.0945 | 161.5398 | 307.8334 | 224.4063 | 360.6261 | 189.7135 | 343.2579 | 0.41677 | 18.9609 | 1.6952 | 0.3166 | -40.1833 | 3.1164 | 997.27 | 0.25 | 2.6979 | 0.86327 | 0.81341 | -0.74001 | 2.5416 | 2.1934 | 3.3472 | 43.7918 | -9.7028 | -6.3459 | 0.030288 | -2.8652 | 13.3669 | 9.0431
42810.5725 | 11445 | 103.0293 | 74.7601 | 56.1322 | 41.1325 | 25.6217 | 20.7405 | 17.2701 | 151.5722 | 103.9222 | 80.7624 | 57.6244 | 30.8112 | 20.5415 | 16.723 | 151.2387 | 157.4877 | 418.9665 | 194.5167 | 182.2592 | 380.6482 |  |  |  | 244.2731 | 290.725 | 283.6684 | 296.6902 | 147.1536 | 300.3996 | 144.2907 | 195.42 | 140.5793 | 196.1522 | 262.6338 | 188.528 | 337.5781 | 130.8059 |  | 141.6591 | 174.0945 | 102.8551 | 140.0852 |  | 30.7884 | 61.3843 | 31.3752 | 61.4383 | 123.8369 | 167.1571 | 250.1175 | 9.0272 | 30.433 | 9.4346 | 66.5534 | 8.3831 | 43.3929 | 49.8954 | 51.1744 | 17.2552 |  |  | 2.2232 | 0.25899 | 0.30675 | -0.21028 | 2.9789 | 1.7764 | 5.0058 | -4.6401 | 0.24463 | 1.4542 | 7.2387 | -0.00054212 | -0.00050762 | -0.00052241 | 500.2998 | 542.6078 | 374.5974 | 186.3041 | 100.1681 | 48.3802 | 26.5373 | 115.6061 | 93.7704 | 65.604 | 47.2836 | 29.5125 | 21.9564 | 17.4816 | 110.6363 | 109.2778 | 99.4915 | 73.513 | 65.3766 | 103.3482 | 70.1969 | 169.2041 | 193.9308 | 218.275 | 232.2181 | 258.0316 | 272.1699 |  |  |  | 330.9038 | 273.3945 | 275.873 | 276.7568 | 2.567 | 2.4587 | 632.6612 |  |  | 523.0697 |  |  | 309.3689 | 336.2408 | 192.6723 | 180.7422 | 239.7119 | 139.7939 | 906.8248 | 833.5766 | 728.4287 | 682.5397 | 809.2483 |  | 682.735 | 827.2988 | 283.322 | 814.2018 | 324.7113 | 770.9044 |  | 716.5031 |  |  | 792.0459 | 910.3024 | 924.7097 | [6 empty] | 793.0207 |  |  | 795.0336 |  |  | 209.1017 | 340.1543 | 382.902 | 114.2089 | 284.6476 | 331.6406 | 184.3446 | 305.9673 |  | 256.9124 | 378.5611 | 180.0264 | 319.0388 | 234.4208 | 361.4177 | 114.6186 | 277.2478 |  | 269.178 | 316.1732 | 348.0974 | 158.2657 | 301.1275 | 354.4789 | 161.6666 | 308.1992 | 224.3735 | 361.0573 | 190.088 | 343.5568 | 0.42313 | 18.9598 | 1.6992 | 0.31593 | -40.1316 | 3.1164 | 998.12 | 0.19 | 2.4885 | 0.64868 | 0.70596 | -0.5845 | 2.5239 | 1.949 | 3.2718 | 43.8233 | -9.6735 | -6.3529 | 0.3295 | -2.467 | 13.3741 | 9.053
42810.5725 | 11446 | 103.0316 | 74.7626 | 56.1399 | 41.1364 | 25.6232 | 20.7356 | 17.2673 | 151.5697 | 103.9271 | 80.7664 | 57.626 | 30.813 | 20.5367 | 16.7247 | 151.2374 | 157.4903 | 418.9354 | 194.544 | 182.3752 | 380.8052 |  |  |  | 244.2609 | 290.7244 | 283.4614 | 296.7811 | 146.8566 | 300.3882 | 144.2833 | 195.4367 | 140.8791 | 196.1532 | 262.6508 | 188.5899 | 337.8204 | 130.7748 |  | 141.7286 | 174.5177 | 103.5919 | 140.1268 |  | 30.8189 | 61.3638 | 31.3596 | 61.6011 | 124.1374 | 167.3791 | 250.1124 | 9.2795 | 30.4578 | 9.4193 | 66.6213 | 8.3836 | 43.3779 | 49.8872 | 51.1953 | 17.2579 |  |  | 2.5603 | 0.31945 | 0.43555 | -0.36733 | 2.9145 | 2.5583 | 5.2345 | -4.3332 | 0.65621 | 2.0154 | 7.2884 | -0.00052076 | -0.00043534 | -0.00054048 | 493.1035 | 535.6871 | 374.6591 | 186.3478 | 100.1807 | 48.3936 | 26.5498 | 115.6259 | 93.7789 | 65.6173 | 47.2895 | 29.5124 | 21.9655 | 17.4902 | 110.5512 | 108.2523 | 99.2307 | 71.66 | 64.4913 | 103.367 | 70.2725 | 169.2133 | 193.9336 | 218.2746 | 232.2413 | 258.0902 | 272.2082 |  |  |  | 331.052 | 274.0903 | 276.1339 | 277.47 | 2.2339 | 2.6211 | 632.9866 |  |  | 522.971 |  |  | 309.3569 | 336.2671 | 192.2395 | 180.7404 | 239.7347 | 140.1434 | 906.8013 | 833.6382 | 728.2333 | 683.3422 | 809.3277 |  | 682.7561 | 828.4899 | 283.3688 | 814.0445 | 324.7922 | 771.1767 |  | 716.7978 |  |  | 790.9857 | 910.6148 | 924.2846 | [6 empty] | 793.1555 |  |  | 795.0745 |  |  | 209.1736 | 340.2474 | 383.6042 | 114.5943 | 284.6077 | 331.8295 | 184.1976 | 306.089 |  | 257.8842 | 378.6338 | 180.591 | 319.2544 | 234.384 | 362.0702 | 114.3864 | 276.8353 |  | 269.8383 | 316.0136 | 348.1825 | 158.5179 | 301.5754 | 354.943 | 161.5822 | 308.563 | 224.2324 | 361.492 | 190.6967 | 343.969 | 0.50576 | 18.9571 | 1.7035 | 0.31546 | -40.1088 | 3.1164 | 1018.29 | 0.16 | 2.6705 | 0.7204 | 0.84119 | -0.7725 | 2.4971 | 2.3396 | 3.3465 | 43.8258 | -9.7035 | -6.3423 | 0.34127 | -2.4289 | 13.3922 | 9.0447
42810.5725 | 11447 | 103.0415 | 74.7717 | 56.1463 | 41.1398 | 25.6172 | 20.733 | 17.2688 | 151.5732 | 103.9336 | 80.7713 | 57.6323 | 30.8169 | 20.5462 | 16.7164 | 151.2303 | 157.4876 | 418.8898 | 194.5603 | 182.4584 | 380.921 |  |  |  | 244.2536 | 290.7268 | 283.9318 | 297.0529 | 147.2752 | 300.6152 | 144.2964 | 195.4543 | 141.3129 | 196.1635 | 262.6847 | 188.2416 | 338.0079 | 130.3354 |  | 142.0784 | 174.7197 | 103.5927 | 140.4493 |  | 30.8255 | 61.3879 | 31.396 | 62.3006 | 124.5155 | 167.767 | 250.2653 | 9.4515 | 30.4866 | 9.389 | 66.7067 | 8.3996 | 43.3653 | 49.8769 | 51.2004 | 17.2643 |  |  | 2.0695 | 0.042143 | 0.2371 | -0.18136 | 2.9322 | 2.1345 | 5.4145 | -4.278 | 0.45363 | 1.7777 | 7.1726 | -0.00053391 | -0.00053883 | -0.00055033 | 543.7186 | 597.3612 | 374.7052 | 186.3646 | 100.19 | 48.4031 | 26.5456 | 115.6139 | 93.7881 | 65.6225 | 47.2936 | 29.5227 | 21.9577 | 17.4816 | 109.5155 | 107.0496 | 98.8297 | 73.1368 | 67.1755 | 103.2976 | 70.347 | 169.2125 | 193.9413 | 218.2723 | 232.2596 | 258.1306 | 272.2491 |  |  |  | 331.139 | 274.1873 | 276.8629 | 279.0599 | 2.1172 | 1.9985 | 633.0812 |  |  | 523.458 |  |  | 309.3486 | 336.2894 | 192.8394 | 180.7415 | 239.7682 | 140.3372 | 906.916 | 833.6914 | 728.0601 | 683.95 | 809.3663 |  | 682.7696 | 831.4599 | 283.4403 | 813.9643 | 324.9184 | 771.2389 |  | 717.4535 |  |  | 792.2972 | 910.5844 | 924.0209 | [6 empty] | 793.2609 |  |  | 795.079 |  |  | 209.1185 | 340.2367 | 384.3482 | 114.9513 | 284.2822 | 331.9824 | 184.8816 | 306.1455 |  | 258.5954 | 378.336 | 180.839 | 319.4693 | 234.5426 | 362.7933 | 114.2916 | 276.6988 |  | 269.9899 | 316.2929 | 348.2795 | 158.8559 | 302.0007 | 355.3397 | 161.8158 | 308.8904 | 224.2448 | 361.8502 | 191.2565 | 344.4909 | 0.45241 | 18.9524 | 1.7078 | 0.31581 | -40.2156 | 3.1164 | 1013.2 | 0.3 | 2.4014 | 0.26167 | 0.62066 | -0.54283 | 2.5058 | 2.1379 | 3.4051 | 43.8278 | -9.7812 | -6.3305 | 0.44781 | -2.3754 | 13.3981 | 9.0073
42810.5725 | 11448 | 103.0534 | 74.7807 | 56.1487 | 41.1527 | 25.6197 | 20.7379 | 17.2696 | 151.586 | 103.938 | 80.7829 | 57.6404 | 30.8264 | 20.5501 | 16.7226 | 151.2358 | 157.4845 | 418.8442 | 194.5888 | 182.6097 | 381.0376 |  |  |  | 244.2578 | 290.7448 | 284.1111 | 297.0524 | 147.4085 | 300.8398 | 144.3063 | 195.4692 | 140.4197 | 196.1649 | 262.7076 | 188.1354 | 338.1969 | 130.1642 |  | 142.2822 | 174.6208 | 102.045 | 141.0593 |  | 30.8158 | 61.4514 | 31.3855 | 62.831 | 124.4359 | 167.7242 | 250.1633 | 9.4595 | 30.523 | 9.3854 | 66.8167 | 8.4006 | 43.3554 | 49.8554 | 51.2059 | 17.261 |  |  | 1.9821 | 0.044771 | 0.16613 | -0.032854 | 3.2424 | 2.1733 | 5.3889 | -4.3181 | 0.69065 | 2.8032 | 7.2453 | -0.00053226 | -0.00044191 | -0.00054869 | 573.4994 | 629.6937 | 374.7551 | 186.3825 | 100.1958 | 48.4109 | 26.5485 | 115.6111 | 93.7868 | 65.6297 | 47.2968 | 29.5188 | 21.9586 | 17.4786 | 111.1083 | 105.5729 | 96.539 | 72.0814 | 64.2828 | 103.3153 | 70.3933 | 169.2061 | 193.9325 | 218.2625 | 232.2695 | 258.1634 | 272.2828 |  |  |  | 331.1792 | 274.5128 | 277.9253 | 279.6278 | 2.9542 | 1.9985 | 632.9269 |  |  | 523.6173 |  |  | 309.3362 | 336.3029 | 193.652 | 180.7354 | 239.7871 | 139.6983 | 906.9713 | 833.7292 | 727.7375 | 683.8829 | 809.3878 |  | 682.793 | 835.691 | 283.6432 | 814.0818 | 325.0482 | 771.3588 |  | 718.2289 |  |  | 793.2989 | 910.5095 | 924.4761 | [6 empty] | 793.3736 |  |  | 795.072 |  |  | 209.1354 | 340.3333 | 385.0442 | 115.4118 | 284.0215 | 332.1105 | 185.9001 | 306.2066 |  | 258.7468 | 378.558 | 180.8973 | 319.7121 | 234.9265 | 363.3527 | 114.733 | 276.7041 |  | 269.7951 | 316.5055 | 348.4096 | 158.8059 | 302.4629 | 355.6195 | 162.0778 | 309.2088 | 224.5881 | 362.2021 | 191.5152 | 344.9895 | 0.047175 | 18.9486 | 1.7115 | 0.31477 | -40.1864 | 3.1164 | 995.28 | 0.28 | 2.3506 | 0.26973 | 0.51958 | -0.23106 | 2.6348 | 2.1572 | 3.3968 | 43.8325 | -9.8851 | -6.3238 | 0.27301 | -2.1153 | 13.3962 | 8.9947
42810.5725 | 11449 | 103.0513 | 74.7851 | 56.1476 | 41.1515 | 25.6267 | 20.7317 | 17.2709 | 151.5896 | 103.9378 | 80.7854 | 57.6455 | 30.8305 | 20.5502 | 16.7262 | 151.2431 | 157.4812 | 418.8166 | 194.6149 | 182.7704 | 381.1515 |  |  |  | 244.259 | 290.7594 | 284.1624 | 297.0169 | 148.0752 | 301.0695 | 144.314 | 195.4976 | 140.0684 | 196.168 | 262.7318 | 188.0172 | 338.4148 | 130.2404 |  | 141.8924 | 174.9365 | 101.8237 | 141.841 |  | 30.8484 | 61.5084 | 31.36 | 62.7274 | 124.2317 | 167.5435 | 249.5503 | 9.4478 | 30.5483 | 9.5285 | 66.9017 | 8.4196 | 43.3731 | 49.8422 | 51.2272 | 17.2739 |  |  | 2.1266 | 0.069743 | 0.3199 | -0.00657 | 3.496 | 3.0939 | 5.7339 | -4.3844 | 0.29522 | 1.8901 | 7.0279 | -0.00053062 | -0.00049448 | -0.00054048 | 587.8829 | 640.7694 | 374.7923 | 186.4189 | 100.2057 | 48.4097 | 26.5615 | 115.6142 | 93.7864 | 65.6304 | 47.3014 | 29.5142 | 21.9614 | 17.4768 | 115.5253 | 109.257 | 98.0177 | 71.1901 | 64.5846 | 103.4157 | 70.4663 | 169.2104 | 193.9364 | 218.2598 | 232.2861 | 258.2049 | 272.3242 |  |  |  | 331.178 | 275.2257 | 278.2188 | 280.3458 | 2.6886 | 3.0526 | 632.6355 |  |  | 524.2612 |  |  | 309.325 | 336.3238 | 194.0771 | 180.7327 | 239.8038 | 139.3351 | 906.8995 | 833.7508 | 726.9355 | 684.1488 | 809.3715 |  | 683.0542 | 836.2806 | 283.7935 | 814.124 | 325.2053 | 771.5843 |  | 718.0179 |  |  | 794.1277 | 910.3843 | 924.6956 | [6 empty] | 793.4456 |  |  | 795.0806 |  |  | 209.39 | 340.7829 | 385.6351 | 115.5214 | 284.1151 | 332.2795 | 186.748 | 306.4028 |  | 258.6648 | 379.3174 | 181.2598 | 320.0518 | 235.3755 | 363.8234 | 114.6545 | 276.9945 |  | 269.4949 | 316.8038 | 348.5415 | 158.9856 | 302.7972 | 355.8454 | 162.4243 | 309.5086 | 225.1945 | 362.1015 | 191.3383 | 345.4012 | 0.36978 | 18.9435 | 1.7149 | 0.31513 | -40.1624 | 3.1164 | 983.55 | 0.24 | 2.4353 | 0.33668 | 0.72106 | -0.10334 | 2.7354 | 2.5733 | 3.5032 | 43.892 | -9.8915 | -6.313 | -0.2054 | -2.2708 | 13.3918 | 8.9747
42810.5726 | 11450 | 103.0506 | 74.7835 | 56.1578 | 41.1503 | 25.627 | 20.7406 | 17.2677 | 151.595 | 103.9532 | 80.7978 | 57.6499 | 30.8302 | 20.5437 | 16.7198 | 151.239 | 157.4943 | 418.765 | 194.6451 | 182.6542 | 381.2463 |  |  |  | 244.2484 | 290.7669 | 284.2699 | 297.2078 | 147.9742 | 301.0602 | 144.309 | 195.5167 | 139.4225 | 196.1677 | 262.7619 | 188.2383 | 338.5906 | 130.7547 |  | 141.8322 | 174.6546 | 101.4913 | 142.1345 |  | 30.8754 | 61.6002 | 31.2374 | 62.1831 | 124.2145 | 167.817 | 250.5054 | 9.2745 | 30.566 | 9.8201 | 66.9979 | 8.4113 | 43.3785 | 49.8268 | 51.2262 | 17.2707 |  |  | 2.6182 | 0.17488 | 0.61034 | 0.13537 | 3.0249 | 2.7036 | 5.5078 | -4.3936 | 1.112 | 1.7003 | 7.4815 | -0.00047476 | -0.00056019 | -0.00056019 | 576.0785 | 623.4425 | 374.8441 | 186.4534 | 100.221 | 48.4181 | 26.5552 | 115.6181 | 93.79 | 65.6336 | 47.315 | 29.5219 | 21.9622 | 17.4815 | 116.7609 | 109.3794 | 100.1379 | 73.7263 | 67.1325 | 103.521 | 70.5856 | 169.2017 | 193.9271 | 218.2543 | 232.2895 | 258.2436 | 272.3627 |  |  |  | 331.2205 | 274.0094 | 276.0242 | 279.8165 | 2.7826 | 3.7687 | 632.7774 |  |  | 524.9956 |  |  | 309.3141 | 336.3472 | 194.1653 | 180.7387 | 239.8215 | 139.1894 | 906.6405 | 833.9268 | 726.3053 | 684.7286 | 809.4195 |  | 683.1369 | 837.1324 | 283.8368 | 813.9136 | 325.3534 | 771.8906 |  | 717.8918 |  |  | 797.3713 | 909.7004 | 923.5378 | [6 empty] | 793.4884 |  |  | 795.0809 |  |  | 209.687 | 341.356 | 386.498 | 115.2271 | 284.2991 | 332.4311 | 187.5319 | 306.3081 |  | 258.285 | 380.0219 | 181.8497 | 320.4372 | 235.3216 | 364.404 | 114.9712 | 277.2478 |  | 268.6081 | 317.2267 | 348.6839 | 159.992 | 303.1141 | 356.1762 | 162.5918 | 309.8339 | 225.3529 | 361.9655 | 191.3227 | 345.8842 | 0.32471 | 18.9376 | 1.7182 | 0.31394 | -40.1483 | 3.1164 | 1008.35 | 0.18 | 2.7021 | 0.53321 | 0.99612 | 0.46912 | 2.5452 | 2.4062 | 3.4345 | 43.9093 | -9.9122 | -6.2958 | -0.32972 | -2.492 | 13.3977 | 8.9927
42810.5726 | 11451 | 103.048 | 74.7794 | 56.1575 | 41.1498 | 25.6208 | 20.7334 | 17.2629 | 151.5953 | 103.9455 | 80.7948 | 57.6447 | 30.8223 | 20.5329 | 16.7103 | 151.2287 | 157.4877 | 418.7177 | 194.6624 | 182.5532 | 381.3472 |  |  |  | 244.2484 | 290.7755 | 284.3364 | 297.2904 | 146.5485 | 301.0231 | 144.3065 | 195.5377 | 139.59 | 196.1557 | 262.781 | 188.1104 | 338.7636 | 130.2666 |  | 141.4407 | 174.8295 | 101.9004 | 142.032 |  | 31.0041 | 61.7052 | 31.2874 | 62.097 | 123.7373 | 168.2674 | 251.6266 | 9.1084 | 30.5985 | 10.1056 | 67.074 | 8.4136 | 43.3859 | 49.8136 | 51.2254 | 17.2817 |  |  | 2.7857 | 0.24979 | 0.57551 | 0.068342 | 2.8139 | 2.1753 | 5.4507 | -4.3693 | 0.75156 | 2.7734 | 7.5378 | -0.00053391 | -0.00050105 | -0.00052733 | 554.4311 | 604.558 | 374.8917 | 186.4778 | 100.2339 | 48.4254 | 26.5635 | 115.6121 | 93.7925 | 65.6382 | 47.3108 | 29.5226 | 21.9621 | 17.4801 | 124.5804 | 112.5419 | 108.7378 | 75.5181 | 69.655 | 103.7807 | 70.8131 | 169.2206 | 193.9431 | 218.2548 | 232.3264 | 258.2949 | 272.427 |  |  |  | 331.3167 | 272.9703 | 273.5419 | 278.4328 | 3.378 | 3.8811 | 632.7326 |  |  | 525.8378 |  |  | 309.3099 | 336.3749 | 194.2724 | 180.7465 | 239.8508 | 139.3718 | 906.6781 | 834.1573 | 725.9758 | 685.0004 | 809.703 |  | 683.1376 | 837.5222 | 283.8134 | 814.109 | 325.6694 | 771.7494 |  | 717.6097 |  |  | 800.46 | 909.7142 | 922.0055 | [6 empty] | 793.4697 |  |  | 795.0652 |  |  | 209.6618 | 341.7434 | 387.2487 | 114.8134 | 284.8558 | 332.5505 | 187.9477 | 306.3628 |  | 257.8047 | 380.9235 | 182.1081 | 320.8143 | 234.8575 | 365.0289 | 114.9953 | 277.2796 |  | 268.1161 | 317.5484 | 348.7684 | 160.587 | 303.4026 | 356.5802 | 162.6118 | 310.1204 | 225.6302 | 361.8223 | 191.1763 | 346.3385 | 0.7128 | 18.9325 | 1.7224 | 0.31471 | -40.1554 | 3.1164 | 997.55 | 0.27 | 2.7871 | 0.63736 | 0.96744 | 0.33338 | 2.4561 | 2.1595 | 3.4184 | 43.9016 | -9.9246 | -6.2771 | -1.1665 | -3.4202 | 13.4143 | 9.0386
42810.5726 | 11452 | 103.0561 | 74.7922 | 56.1694 | 41.1602 | 25.6261 | 20.7348 | 17.2719 | 151.6202 | 103.9614 | 80.8073 | 57.6614 | 30.8288 | 20.5474 | 16.7211 | 151.226 | 157.4854 | 418.6679 | 194.7025 | 182.6747 | 381.4717 |  |  |  | 244.2361 | 290.7753 | 284.2823 | 297.4867 | 145.7042 | 301.1012 | 144.3188 | 195.5509 | 139.6428 | 196.169 | 262.8118 | 188.0399 | 338.9412 | 130.0524 |  | 141.1757 | 174.8933 | 101.9913 | 142.2948 |  | 31.1913 | 61.8741 | 31.4566 | 62.2763 | 123.1203 | 168.3803 | 251.9773 | 9.0352 | 30.6275 | 10.2394 | 67.1309 | 8.4178 | 43.4131 | 49.8083 | 51.2265 | 17.2845 |  |  | 2.3691 | -0.057081 | 0.50389 | -0.10645 | 2.9519 | 2.1904 | 5.337 | -4.4935 | 0.84653 | 1.506 | 7.5306 | -0.00050269 | -0.00044355 | -0.00049284 | 596.2434 | 634.7584 | 374.9413 | 186.5056 | 100.2374 | 48.4226 | 26.57 | 115.6173 | 93.7991 | 65.6393 | 47.3166 | 29.5286 | 21.9686 | 17.4775 | 131.8525 | 114.4201 | 112.8827 | 78.6206 | 70.9709 | 104.1162 | 71.0212 | 169.2152 | 193.958 | 218.2491 | 232.3377 | 258.3429 | 272.4577 |  |  |  | 331.5004 | 272.2488 | 274.0135 | 277.399 | 2.3601 | 3.4042 | 632.5441 |  |  | 527.4347 |  |  | 309.2996 | 336.4034 | 194.0327 | 180.7542 | 239.8806 | 139.1704 | 906.8302 | 834.285 | 725.7459 | 685.0854 | 809.5611 |  | 683.3022 | 837.0893 | 283.7369 | 813.9681 | 326.0113 | 771.6951 |  | 717.4611 |  |  | 800.7193 | 908.8926 | 922.1783 | [6 empty] | 793.5124 |  |  | 795.0109 |  |  | 209.8862 | 341.0535 | 387.7105 | 114.5456 | 285.1654 | 332.6861 | 187.9024 | 306.8888 |  | 258.0176 | 381.6266 | 182.4277 | 321.1916 | 234.5773 | 365.5444 | 114.8849 | 277.1726 |  | 268.2292 | 317.6487 | 348.8465 | 160.4326 | 303.7553 | 357.1757 | 162.6057 | 310.5152 | 225.4598 | 362.1099 | 191.0114 | 346.6508 | 0.24594 | 18.9266 | 1.7269 | 0.31383 | -40.1825 | 3.1164 | 988.91 | 0.24 | 2.5705 | -0.30475 | 0.90547 | -0.41618 | 2.5159 | 2.1672 | 3.383 | 43.9428 | -9.9177 | -6.247 | -1.9332 | -3.8557 | 13.4212 | 9.0816
42810.5726 | 11453 | 103.0578 | 74.8013 | 56.1796 | 41.171 | 25.628 | 20.7365 | 17.2726 | 151.6335 | 103.9651 | 80.8167 | 57.6735 | 30.8415 | 20.5549 | 16.7278 | 151.2244 | 157.4852 | 418.6168 | 194.7222 | 182.7351 | 381.5862 |  |  |  | 244.2287 | 290.7852 | 284.6437 | 297.809 | 146.724 | 301.2682 | 144.3172 | 195.57 | 139.1125 | 196.1667 | 262.8299 | 187.7703 | 339.1212 | 129.7502 |  | 140.8261 | 175.0772 | 102.35 | 140.977 |  | 31.3403 | 61.966 | 31.6055 | 62.5627 | 122.9301 | 168.6181 | 251.2072 | 8.8311 | 30.6572 | 9.9677 | 67.19 | 8.4002 | 43.4244 | 49.8104 | 51.2415 | 17.2881 |  |  | 2.5078 | 0.006659 | 0.18387 | -0.22211 | 3.0926 | 2.695 | 5.2792 | -4.3897 | 0.45285 | 3.0228 | 7.6582 | -0.00047148 | -0.00051583 | -0.00052405 | 623.7407 | 700.0441 | 375.011 | 186.5299 | 100.2413 | 48.4454 | 26.5632 | 115.6244 | 93.8069 | 65.6486 | 47.3246 | 29.53 | 21.9704 | 17.4871 | 134.802 | 116.0136 | 114.5211 | 79.208 | 71.961 | 104.448 | 71.2294 | 169.2123 | 193.946 | 218.2396 | 232.3551 | 258.381 | 272.4843 |  |  |  | 331.7984 | 271.5961 | 274.6683 | 276.7772 | 3.816 | 3.8047 | 631.5064 |  |  | 529.6656 |  |  | 309.2874 | 336.4307 | 193.7122 | 180.7586 | 239.9051 | 138.9292 | 906.9132 | 834.3654 | 725.6172 | 685.127 | 809.4969 |  | 683.7068 | 837.5192 | 283.7905 | 813.6462 | 326.2785 | 771.2788 |  | 717.3462 |  |  | 801.1337 | 908.899 | 922.0182 | [6 empty] | 793.4854 |  |  | 794.9909 |  |  | 209.8827 | 341.2782 | 387.7994 | 114.2154 | 285.1683 | 332.7619 | 188.5482 | 307.4619 |  | 258.6094 | 382.2356 | 182.7066 | 321.4359 | 234.9097 | 366.2309 | 114.8705 | 277.4084 |  | 267.9225 | 317.5629 | 348.9272 | 160.9935 | 304.0769 | 357.8534 | 162.7201 | 310.9128 | 225.0061 | 362.6366 | 191.0336 | 347.0358 | 0.29736 | 18.9202 | 1.7305 | 0.31557 | -40.1351 | 3.1164 | 979.13 | 0.25 | 2.645 | 0.1041 | 0.54704 | -0.60124 | 2.5759 | 2.4046 | 3.3655 | 44.0362 | -9.9261 | -6.2176 | -2.22 | -4.0127 | 13.4722 | 9.1221
42810.5726 | 11454 | 103.0598 | 74.8152 | 56.1803 | 41.1756 | 25.6422 | 20.75 | 17.2738 | 151.6387 | 103.9762 | 80.8232 | 57.6815 | 30.8485 | 20.5625 | 16.7286 | 151.2232 | 157.4901 | 418.5843 | 194.7562 | 182.7582 | 381.745 |  |  |  | 244.2427 | 290.7983 | 284.8151 | 298.0106 | 146.1846 | 301.3825 | 144.3204 | 195.6007 | 139.4567 | 196.1744 | 262.8586 | 187.1873 | 339.3428 | 128.5373 |  | 140.4239 | 175.3841 | 102.9708 | 138.7844 |  | 31.3092 | 62.0032 | 31.6248 | 62.9365 | 123.4131 | 168.8667 | 251.0792 | 8.8837 | 30.679 | 9.7709 | 67.2409 | 8.3852 | 43.4411 | 49.8014 | 51.2484 | 17.2896 |  |  | 2.4151 | -0.006485 | 0.27127 | -0.032198 | 2.4479 | 2.4729 | 5.2075 | -4.1269 | 0.54139 | 1.9883 | 7.562 | -0.00047969 | -0.00052733 | -0.00048955 | 672.3753 | 724.3738 | 375.0604 | 186.5658 | 100.2552 | 48.4414 | 26.5689 | 115.6176 | 93.8033 | 65.6471 | 47.3263 | 29.5334 | 21.9682 | 17.4714 | 141.149 | 118.815 | 119.5071 | 79.4811 | 72.0123 | 104.8623 | 71.4782 | 169.2177 | 193.948 | 218.2443 | 232.381 | 258.4251 | 272.5372 |  |  |  | 331.9809 | 271.0542 | 273.6768 | 276.6108 | 2.332 | 3.3485 | 630.282 |  |  | 531.395 |  |  | 309.2892 | 336.46 | 193.6045 | 180.7617 | 239.9345 | 139.2813 | 906.9103 | 834.4106 | 725.4599 | 685.3143 | 809.3255 |  | 683.8717 | 835.4958 | 284.0647 | 813.6812 | 326.3911 | 770.412 |  | 716.0198 |  |  | 800.9926 | 908.7783 | 922.533 | [6 empty] | 793.4363 |  |  | 795.1492 |  |  | 210.0415 | 341.4193 | 387.9239 | 113.9545 | 285.2321 | 332.8532 | 188.9393 | 308.0208 |  | 259.089 | 382.2799 | 182.6212 | 321.7541 | 235.5024 | 366.5198 | 115.0412 | 278.0375 |  | 268.9522 | 316.8751 | 349.0324 | 161.6417 | 304.3161 | 358.2921 | 163.017 | 311.2872 | 224.7348 | 363.0114 | 191.0471 | 347.5572 | 0.21281 | 18.9155 | 1.7327 | 0.3183 | -40.2039 | 3.1164 | 983.5 | 0.25 | 2.5959 | -0.10274 | 0.66449 | -0.22893 | 2.2924 | 2.304 | 3.3435 | 44.0783 | -9.8515 | -6.21 | -2.8741 | -4.5367 | 13.5508 | 9.141
42810.5726 | 11455 | 103.0748 | 74.8203 | 56.1905 | 41.1853 | 25.6431 | 20.7541 | 17.2765 | 151.6476 | 103.9841 | 80.8327 | 57.6905 | 30.8505 | 20.5706 | 16.7261 | 151.2295 | 157.4937 | 418.5467 | 194.7831 | 182.708 | 381.9249 |  |  |  | 244.2333 | 290.8091 | 284.868 | 298.0959 | 145.4473 | 301.3921 | 144.3206 | 195.6234 | 139.2872 | 196.1676 | 262.88 | 186.9675 | 339.5877 | 127.5178 |  | 140.4434 | 175.4656 | 103.5337 | 138.0631 |  | 31.2296 | 62.0414 | 31.6079 | 63.1296 | 123.8691 | 169.4867 | 251.2216 | 8.7992 | 30.7057 | 9.5604 | 67.2988 | 8.3789 | 43.4576 | 49.8041 | 51.2742 | 17.2958 |  |  | 2.4237 | 0.080915 | 0.12342 | -0.055198 | 2.4499 | 2.6168 | 5.4402 | -4.4482 | 1.3607 | 1.6684 | 7.3486 | -0.00052241 | -0.00047969 | -0.00049612 | 691.9917 | 740.4013 | 375.122 | 186.5953 | 100.27 | 48.4493 | 26.5712 | 115.6163 | 93.8082 | 65.6564 | 47.332 | 29.5446 | 21.9766 | 17.4772 | 142.651 | 119.6392 | 119.1515 | 81.1202 | 71.9541 | 105.201 | 71.6841 | 169.2189 | 193.9449 | 218.2369 | 232.3867 | 258.463 | 272.5776 |  |  |  | 332.098 | 271.5933 | 272.6135 | 276.5606 | 2.0457 | 3.4674 | 630.0428 |  |  | 533.0271 |  |  | 309.2838 | 336.4817 | 193.0829 | 180.7613 | 239.9567 | 139.4637 | 906.4174 | 834.3747 | 725.3315 | 685.7113 | 808.833 |  | 683.9676 | 832.1648 | 284.2035 | 813.8315 | 326.4186 | 769.7822 |  | 715.6156 |  |  | 801.9183 | 908.4203 | 922.8547 | [6 empty] | 793.412 |  |  | 795.3404 |  |  | 210.3643 | 341.8505 | 388.5536 | 114.0003 | 285.5297 | 332.9874 | 188.9631 | 308.3257 |  | 259.7253 | 382.6291 | 182.6015 | 322.0842 | 235.669 | 367.2615 | 115.4862 | 278.5086 |  | 269.8225 | 317.0674 | 349.1101 | 161.7345 | 304.8052 | 358.6998 | 163.2893 | 311.687 | 225.0588 | 363.1848 | 190.9371 | 347.947 | 0.32471 | 18.91 | 1.734 | 0.31623 | -40.2589 | 3.1163 | 1007.23 | 0.28 | 2.6005 | 0.36293 | 0.44823 | -0.29976 | 2.2949 | 2.3718 | 3.4198 | 44.1137 | -9.7497 | -6.212 | -2.9992 | -4.4724 | 13.5904 | 9.1515
42810.5726 | 11456 | 103.077 | 74.8207 | 56.1971 | 41.1823 | 25.6375 | 20.7454 | 17.2686 | 151.654 | 103.9859 | 80.8335 | 57.6901 | 30.8505 | 20.5542 | 16.7261 | 151.2293 | 157.489 | 418.4972 | 194.8102 | 182.6414 | 382.0829 |  |  |  | 244.2239 | 290.8196 | 284.725 | 298.2285 | 144.7922 | 301.3913 | 144.3297 | 195.6439 | 139.6715 | 196.1758 | 262.9121 | 187.2197 | 339.8833 | 127.6035 |  | 141.3997 | 175.7519 | 103.6375 | 138.4902 |  | 31.145 | 62.0311 | 31.5909 | 63.1275 | 124.0961 | 169.6531 | 251.45 | 8.5953 | 30.7454 | 9.441 | 67.3909 | 8.3688 | 43.471 | 49.7946 | 51.2814 | 17.3003 |  |  | 2.4204 | -0.027509 | 0.25878 | -0.65449 | 2.4663 | 2.2843 | 5.4566 | -4.4022 | 0.55618 | 2.1494 | 7.5606 | -0.00046819 | -0.00049941 | -0.00050269 | 703.2161 | 752.0414 | 375.1862 | 186.6185 | 100.287 | 48.4538 | 26.5755 | 115.6199 | 93.8138 | 65.6665 | 47.342 | 29.5444 | 21.9779 | 17.4803 | 139.425 | 121.0299 | 120.2466 | 80.4823 | 69.5531 | 105.3813 | 71.9188 | 169.221 | 193.9532 | 218.2266 | 232.4072 | 258.5161 | 272.6302 |  |  |  | 332.3187 | 272.6735 | 273.4574 | 277.7274 | 1.2341 | 2.8362 | 629.0316 |  |  | 532.0445 |  |  | 309.2671 | 336.508 | 192.6837 | 180.7588 | 239.9812 | 139.6647 | 905.6697 | 834.2983 | 724.9905 | 685.6614 | 808.392 |  | 684.1706 | 832.0866 | 284.357 | 813.5571 | 326.5462 | 769.2914 |  | 715.8256 |  |  | 804.3258 | 907.4827 | 922.3464 | [6 empty] | 793.3752 |  |  | 795.3275 |  |  | 210.5883 | 341.9166 | 388.8717 | 113.9311 | 286.043 | 333.1133 | 188.8381 | 308.4291 |  | 260.2592 | 383.4007 | 182.9875 | 322.3607 | 235.8553 | 367.8382 | 115.8634 | 278.4914 |  | 269.7064 | 317.1906 | 349.1858 | 161.329 | 305.5316 | 359.1158 | 164.1361 | 312.0047 | 225.7183 | 363.4081 | 190.709 | 348.3897 | 0.32279 | 18.9039 | 1.7361 | 0.31764 | -40.2425 | 3.1164 | 997.32 | 0.28 | 2.5988 | -0.21161 | 0.64905 | -1.0322 | 2.303 | 2.2164 | 3.4256 | 44.172 | -9.7372 | -6.1946 | -2.6185 | -4.5658 | 13.6022 | 9.1363
42810.5726 | 11457 | 103.0658 | 74.8197 | 56.1891 | 41.1733 | 25.626 | 20.7318 | 17.2566 | 151.6503 | 103.9703 | 80.8261 | 57.6915 | 30.8475 | 20.5475 | 16.7153 | 151.234 | 157.4968 | 418.454 | 194.8406 | 182.6954 | 382.2104 |  |  |  | 244.224 | 290.8307 | 284.428 | 298.2003 | 144.1086 | 301.488 | 144.3356 | 195.6516 | 139.762 | 196.1808 | 262.9218 | 187.4089 | 340.1472 | 127.8057 |  | 142.2595 | 176.7383 | 103.4224 | 136.078 |  | 31.0788 | 62.015 | 31.5537 | 62.9363 | 124.3015 | 169.6491 | 251.6734 | 8.429 | 30.779 | 9.5478 | 67.47 | 8.3604 | 43.4828 | 49.7843 | 51.2976 | 17.3059 |  |  | 2.2147 | 0.013231 | 0.36195 | -0.62886 | 2.7876 | 2.6944 | 5.1878 | -4.3365 | -0.064981 | 2.902 | 7.4337 | -0.00051912 | -0.00051912 | -0.00051091 | 681.7438 | 723.0388 | 375.2451 | 186.6466 | 100.293 | 48.4593 | 26.5827 | 115.6213 | 93.8164 | 65.6756 | 47.3483 | 29.5463 | 21.9686 | 17.4816 | 135.2025 | 118.5759 | 117.1106 | 81.652 | 71.9422 | 105.541 | 72.0577 | 169.2187 | 193.9445 | 218.2201 | 232.4177 | 258.5529 | 272.666 |  |  |  | 332.4907 | 271.9801 | 273.5657 | 277.6677 | 1.3127 | 1.8248 | 626.3295 |  |  | 530.6671 |  |  | 309.256 | 336.5329 | 192.2738 | 180.7622 | 240.0019 | 139.7191 | 905.3342 | 834.2744 | 724.4129 | 685.5369 | 808.1479 |  | 683.9721 | 834.2796 | 284.4974 | 813.2136 | 326.7291 | 768.7362 |  | 716.516 |  |  | 805.2968 | 906.6427 | 922.2569 | [6 empty] | 793.3294 |  |  | 795.3088 |  |  | 210.9315 | 341.5459 | 389.4856 | 114.1405 | 286.2482 | 333.2467 | 188.6207 | 308.67 |  | 260.3473 | 383.887 | 183.0761 | 322.7286 | 236.1794 | 368.226 | 115.9756 | 278.3509 |  | 270.6906 | 317.566 | 349.2759 | 161.4035 | 306.2174 | 359.5843 | 164.8875 | 312.3417 | 226.082 | 363.5612 | 190.5269 | 348.8052 | 0.31393 | 18.9003 | 1.7377 | 0.31752 | -40.3637 | 3.1164 | 1000.66 | 0.26 | 2.4861 | 0.14675 | 0.76757 | -1.0117 | 2.4484 | 2.4071 | 3.3401 | 44.1338 | -9.7887 | -6.1711 | -2.1297 | -4.2007 | 13.6903 | 9.1514
42810.5727 | 11458 | 103.0775 | 74.8264 | 56.1946 | 41.1799 | 25.6306 | 20.7431 | 17.2612 | 151.6547 | 103.9831 | 80.8451 | 57.7062 | 30.8576 | 20.5537 | 16.7214 | 151.2303 | 157.5016 | 418.4085 | 194.8689 | 182.8404 | 382.2984 |  |  |  | 244.2231 | 290.8475 | 284.3121 | 298.2263 | 144.8844 | 301.6351 | 144.3269 | 195.6602 | 139.7695 | 196.1675 | 262.9466 | 187.2847 | 340.338 | 127.4978 |  | 141.7429 | 177.4731 | 103.4125 | 136.0538 |  | 31.1906 | 62.018 | 31.5597 | 63.4661 | 124.5662 | 169.9007 | 251.7961 | 8.2863 | 30.8262 | 9.4845 | 67.552 | 8.3592 | 43.5037 | 49.7769 | 51.3103 | 17.3082 |  |  | 2.4217 | 0.22088 | 0.59588 | -0.10448 | 3.0183 | 2.0202 | 5.335 | -4.4449 | 0.2203 | 1.0023 | 7.4148 | -0.00053062 | -0.00048298 | -0.00052241 | 664.8856 | 714.566 | 375.2988 | 186.6853 | 100.3065 | 48.4771 | 26.5822 | 115.6346 | 93.8272 | 65.6784 | 47.3528 | 29.548 | 21.976 | 17.4829 | 131.1001 | 117.1682 | 112.7104 | 78.0591 | 71.1041 | 105.6773 | 72.1447 | 169.2183 | 193.9443 | 218.2195 | 232.4356 | 258.5961 | 272.7019 |  |  |  | 332.6524 | 272.1729 | 272.6143 | 278.2623 | 2.9434 | 2.6249 | 624.1858 |  |  | 530.7005 |  |  | 309.2491 | 336.5557 | 192.2186 | 180.7703 | 240.0248 | 139.7055 | 905.3063 | 834.3789 | 724.0758 | 684.7591 | 808.6877 |  | 683.6913 | 835.7263 | 284.5882 | 813.619 | 327.0201 | 769.3116 |  | 715.7845 |  |  | 803.3536 | 906.9676 | 921.6713 | [6 empty] | 793.269 |  |  | 795.3085 |  |  | 211.1762 | 341.4548 | 389.9449 | 114.4581 | 286.0094 | 333.3905 | 188.5044 | 309.0576 |  | 260.1651 | 383.9878 | 182.9067 | 322.9879 | 236.3287 | 368.6474 | 116.2693 | 278.518 |  | 270.4941 | 317.5537 | 349.3788 | 161.5504 | 306.4037 | 360.2536 | 165.6627 | 312.6629 | 226.0405 | 363.6165 | 190.7571 | 349.1756 | 0.21743 | 18.8967 | 1.7389 | 0.31717 | -40.2845 | 3.1164 | 977.28 | 0.36 | 2.6 | 0.59962 | 0.98487 | -0.4124 | 2.5484 | 2.0849 | 3.3881 | 44.0551 | -9.8228 | -6.16 | -1.657 | -3.7013 | 13.7063 | 9.1476
42810.5727 | 11459 | 103.0794 | 74.8365 | 56.2095 | 41.1932 | 25.6408 | 20.7454 | 17.2681 | 151.6703 | 103.9958 | 80.8486 | 57.7146 | 30.8603 | 20.5544 | 16.7197 | 151.2225 | 157.4993 | 418.3452 | 194.8929 | 182.7586 | 382.4154 |  |  |  | 244.2184 | 290.8523 | 284.3092 | 298.2556 | 145.5879 | 301.8211 | 144.3346 | 195.6792 | 140.0974 | 196.1744 | 262.9796 | 187.7432 | 340.5738 | 127.8868 |  | 141.3019 | 177.8336 | 103.3645 | 137.2126 |  | 31.4229 | 62.0481 | 31.5343 | 63.7813 | 124.9183 | 169.994 | 251.7024 | 8.2064 | 30.8647 | 9.4791 | 67.5932 | 8.3508 | 43.5043 | 49.766 | 51.3195 | 17.3111 |  |  | 2.352 | 0.36873 | 0.4638 | -0.05257 | 2.7765 | 1.8125 | 5.0354 | -4.6361 | 0.53633 | 1.5972 | 7.5366 | -0.00045341 | -0.00048626 | -0.00054212 | 689.6799 | 762.1602 | 375.3486 | 186.7042 | 100.3097 | 48.4723 | 26.5713 | 115.6206 | 93.8174 | 65.6789 | 47.3512 | 29.5493 | 21.9607 | 17.4682 | 133.4921 | 117.9708 | 111.1317 | 77.0718 | 69.3153 | 105.8813 | 72.2758 | 169.2239 | 193.9544 | 218.2145 | 232.4599 | 258.6385 | 272.7431 |  |  |  | 332.819 | 272.0422 | 272.4914 | 278.4045 | 2.2513 | 2.4587 | 622.652 |  |  | 529.9924 |  |  | 309.2387 | 336.5785 | 192.0019 | 180.7726 | 240.05 | 139.8163 | 905.8698 | 834.5807 | 723.8622 | 683.9579 | 809.3199 |  | 683.8399 | 833.9369 | 284.7064 | 814.1561 | 327.2725 | 769.5279 |  | 715.0549 |  |  | 800.1425 | 908.4578 | 921.2405 | [6 empty] | 793.253 |  |  | 795.3222 |  |  | 211.2466 | 341.7416 | 389.7824 | 114.2664 | 285.7217 | 333.5495 | 188.4824 | 309.333 |  | 259.8999 | 384.3069 | 182.8241 | 323.1488 | 236.3667 | 369.4346 | 116.1748 | 278.775 |  | 270.0405 | 317.4058 | 349.4759 | 161.5149 | 306.465 | 360.9512 | 165.8532 | 312.9637 | 225.8182 | 363.7581 | 191.2393 | 349.5107 | 0.31258 | 18.8924 | 1.7404 | 0.31738 | -40.0924 | 3.1163 | 995.22 | 0.26 | 2.5628 | 0.77477 | 0.86893 | -0.29254 | 2.4445 | 1.9751 | 3.292 | 44.0712 | -9.7651 | -6.1555 | -1.8976 | -3.5101 | 13.693 | 9.1566
42810.5727 | 11460 | 103.0893 | 74.8424 | 56.2146 | 41.1969 | 25.6422 | 20.7445 | 17.2681 | 151.6781 | 104.0007 | 80.8593 | 57.7208 | 30.8612 | 20.5622 | 16.7198 | 151.2315 | 157.4998 | 418.2852 | 194.9182 | 182.4823 | 382.5722 |  |  |  | 244.2144 | 290.8653 | 284.6474 | 298.4725 | 145.996 | 301.9219 | 144.3385 | 195.6997 | 141.0381 | 196.184 | 263.0091 | 187.905 | 340.8525 | 128.0103 |  | 141.5412 | 178.1164 | 103.6522 | 137.9344 |  | 31.523 | 62.1599 | 31.5859 | 63.7541 | 125.0118 | 170.0387 | 251.7236 | 8.1585 | 30.8991 | 9.5753 | 67.6471 | 8.3531 | 43.4934 | 49.7515 | 51.3379 | 17.3177 |  |  | 2.3474 | 0.16502 | 0.62611 | -0.10974 | 1.9715 | 2.4493 | 5.2746 | -4.7439 | 0.64064 | 1.9663 | 7.6405 | -0.00052076 | -0.00055033 | -0.00054869 | 748.6785 | 814.263 | 375.3978 | 186.7363 | 100.3213 | 48.4879 | 26.5777 | 115.6246 | 93.8334 | 65.686 | 47.3562 | 29.5589 | 21.9778 | 17.4816 | 132.3404 | 116.8279 | 107.9729 | 77.2438 | 65.5607 | 106.0026 | 72.3545 | 169.2177 | 193.9515 | 218.2101 | 232.4678 | 258.6789 | 272.7787 |  |  |  | 332.9392 | 272.2424 | 273.5714 | 279.7811 | 1.6606 | 2.8208 | 622.3007 |  |  | 530.7835 |  |  | 309.2263 | 336.6038 | 191.7911 | 180.7698 | 240.0683 | 140.5979 | 906.468 | 834.8004 | 723.5727 | 683.3768 | 810.147 |  | 683.9904 | 833.6412 | 284.7317 | 814.6886 | 327.4216 | 770.161 |  | 714.5017 |  |  | 796.5689 | 910.2288 | 921.3099 | [6 empty] | 793.3055 |  |  | 795.3431 |  |  | 210.9872 | 342.1071 | 389.7796 | 113.6375 | 285.7877 | 333.6986 | 188.2178 | 309.5275 |  | 259.4087 | 384.8068 | 183.0769 | 323.345 | 236.7345 | 370.3576 | 115.9607 | 279.0947 |  | 270.2394 | 317.561 | 349.5802 | 161.5231 | 306.7474 | 361.7145 | 165.3072 | 313.2867 | 225.7513 | 364.2168 | 191.6072 | 349.9415 | 0.37036 | 18.8917 | 1.7428 | 0.3174 | -40.1998 | 3.1164 | 996.4 | 0.35 | 2.5605 | 0.5184 | 1.0098 | -0.42274 | 2.06 | 2.296 | 3.3694 | 44.0824 | -9.7552 | -6.1588 | -1.7547 | -3.1496 | 13.6953 | 9.1278
42810.5727 | 11461 | 103.0936 | 74.84 | 56.2197 | 41.2057 | 25.6422 | 20.7485 | 17.2697 | 151.6828 | 104.0046 | 80.869 | 57.7257 | 30.8651 | 20.5621 | 16.723 | 151.2356 | 157.5016 | 418.2152 | 194.9459 | 182.4211 | 382.7305 |  |  |  | 244.2 | 290.8728 | 285.5502 | 298.8767 | 146.8624 | 302.1303 | 144.3438 | 195.721 | 141.2387 | 196.1847 | 263.0337 | 187.8263 | 341.1227 | 128.0442 |  | 141.4891 | 178.5452 | 103.7344 | 138.815 |  | 31.4465 | 62.1168 | 31.6169 | 63.5817 | 125.0712 | 169.7629 | 252.1092 | 8.2161 | 30.9465 | 9.5534 | 67.6858 | 8.3593 | 43.4908 | 49.7492 | 51.3668 | 17.3175 |  |  | 2.1818 | 0.16108 | 0.44343 | -0.15179 | 2.5018 | 2.3487 | 5.45 | -4.5855 | 0.57467 | 1.844 | 7.619 | -0.00047148 | -0.00045669 | -0.00052898 | 758.8543 | 823.6605 | 375.4595 | 186.7573 | 100.3333 | 48.4888 | 26.5891 | 115.6256 | 93.8295 | 65.6904 | 47.3609 | 29.5521 | 21.9758 | 17.4749 | 130.2455 | 117.6195 | 108.3055 | 76.771 | 65.7966 | 106.055 | 72.4474 | 169.2263 | 193.9568 | 218.2063 | 232.4824 | 258.7353 | 272.8349 |  |  |  | 333.1167 | 273.3679 | 275.2513 | 280.2819 | 2.6138 | 2.2731 | 622.0744 |  |  | 531.8542 |  |  | 309.2179 | 336.6285 | 191.7577 | 180.7706 | 240.0918 | 140.7243 | 907.0241 | 834.9578 | 723.3172 | 683.08 | 810.237 |  | 684.0601 | 835.0227 | 284.7848 | 814.8226 | 327.4993 | 771.3051 |  | 714.6278 |  |  | 795.7221 | 910.8776 | 921.975 | [6 empty] | 793.3831 |  |  | 795.3887 |  |  | 210.6836 | 342.6238 | 390.3964 | 113.4193 | 286.0648 | 333.8637 | 188.0785 | 309.3366 |  | 259.3819 | 385.3435 | 183.3079 | 323.5673 | 237.333 | 371.0666 | 116.3051 | 279.6126 |  | 271.0955 | 318.2647 | 349.6888 | 161.4936 | 307.0887 | 362.3983 | 164.7645 | 313.6494 | 226.0513 | 364.7572 | 191.7178 | 350.5186 | 0.29736 | 18.8913 | 1.7446 | 0.31751 | -40.2199 | 3.1163 | 993.38 | 0.16 | 2.469 | 0.51214 | 0.84972 | -0.49715 | 2.3198 | 2.2477 | 3.4239 | 44.0957 | -9.79 | -6.1566 | -1.5154 | -3.1754 | 13.6925 | 9.1278
42810.5727 | 11462 | 103.0888 | 74.8347 | 56.2203 | 41.2005 | 25.6384 | 20.7368 | 17.2618 | 151.6858 | 104.0008 | 80.8608 | 57.7198 | 30.8601 | 20.5549 | 16.7145 | 151.2288 | 157.4979 | 418.1431 | 194.969 | 182.5679 | 382.8657 |  |  |  | 244.1955 | 290.8769 | 285.4242 | 298.8363 | 148.1356 | 302.2343 | 144.3414 | 195.7475 | 141.6545 | 196.1815 | 263.0562 | 188.2196 | 341.3802 | 128.6551 |  | 140.788 | 178.1802 | 104.5074 | 140.261 |  | 31.4613 | 61.9976 | 31.6727 | 63.3457 | 124.8794 | 169.8033 | 252.5675 | 8.3666 | 30.9833 | 9.5973 | 67.7246 | 8.3635 | 43.5024 | 49.7229 | 51.3836 | 17.3302 |  |  | 2.2686 | 0.030315 | 0.65897 | -0.14062 | 2.6707 | 2.2883 | 5.4132 | -4.7583 | 0.51765 | 2.7369 | 7.6451 | -0.00053391 | -0.00044519 | -0.00052569 | 769.2959 | 822.658 | 375.5231 | 186.7856 | 100.34 | 48.4917 | 26.5838 | 115.6273 | 93.8294 | 65.6911 | 47.3623 | 29.5609 | 21.9697 | 17.4772 | 130.1378 | 117.8195 | 107.3044 | 76.3163 | 67.114 | 106.1995 | 72.5345 | 169.2273 | 193.9528 | 218.205 | 232.4952 | 258.776 | 272.8678 |  |  |  | 333.1956 | 272.4485 | 276.856 | 278.2239 | 2.985 | 3.1618 | 620.7648 |  |  | 529.8952 |  |  | 309.2094 | 336.6505 | 191.0999 | 180.7667 | 240.1118 | 141.1401 | 907.1941 | 835.0871 | 723.0545 | 683.1764 | 809.7338 |  | 684.3366 | 837.7423 | 284.8648 | 814.5479 | 327.5633 | 771.2953 |  | 715.4394 |  |  | 795.2409 | 910.1922 | 923.1979 | [6 empty] | 793.4327 |  |  | 795.4544 |  |  | 210.7915 | 343.4511 | 391.1928 | 113.7334 | 286.2359 | 334.0179 | 188.3053 | 309.2061 |  | 259.5289 | 385.6846 | 183.6521 | 323.8224 | 237.925 | 371.8057 | 116.6783 | 280.0167 |  | 271.5925 | 318.3096 | 349.7752 | 161.4834 | 307.32 | 362.8336 | 164.7629 | 314.0403 | 225.8632 | 365.3208 | 191.8831 | 351.1104 | 0.42756 | 18.8907 | 1.7469 | 0.3182 | -40.2534 | 3.1164 | 988.87 | 0.32 | 2.5178 | 0.22213 | 1.0357 | -0.47842 | 2.3969 | 2.2187 | 3.4125 | 44.1723 | -9.8602 | -6.144 | -1.4856 | -3.0537 | 13.6731 | 9.1911
42810.5727 | 11463 | 103.0932 | 74.858 | 56.2317 | 41.2129 | 25.6443 | 20.743 | 17.2717 | 151.7015 | 104.0095 | 80.874 | 57.7345 | 30.8801 | 20.5617 | 16.7249 | 151.225 | 157.504 | 418.0663 | 194.9947 | 182.6229 | 382.9869 |  |  |  | 244.1969 | 290.8918 | 286.0489 | 299.1023 | 149.4043 | 302.4849 | 144.3451 | 195.7691 | 142.5725 | 196.1843 | 263.07 | 188.6995 | 341.626 | 129.5717 |  | 140.4944 | 177.7982 | 105.4712 | 140.659 |  | 31.5485 | 62.0119 | 31.7593 | 63.3211 | 124.857 | 169.926 | 252.9109 | 8.5644 | 31.0317 | 9.8294 | 67.786 | 8.3721 | 43.5096 | 49.6923 | 51.3876 | 17.3351 |  |  | 2.4276 | 0.084199 | 0.40072 | -0.08411 | 2.6621 | 2.3546 | 5.0255 | -4.5402 | 0.61573 | 1.6967 | 7.5549 | -0.00056183 | -0.00047476 | -0.00054376 | 778.1975 | 823.9621 | 375.5876 | 186.8157 | 100.352 | 48.4973 | 26.5826 | 115.6258 | 93.8362 | 65.7001 | 47.3754 | 29.5637 | 21.9752 | 17.4714 | 132.1784 | 120.6487 | 111.1982 | 78.2902 | 66.9635 | 106.3517 | 72.6799 | 169.2318 | 193.9551 | 218.2082 | 232.5182 | 258.8248 | 272.915 |  |  |  | 333.3617 | 271.6219 | 276.8857 | 279.1029 | 2.4209 | 3.3607 | 619.956 |  |  | 525.3126 |  |  | 309.2021 | 336.6762 | 192.3971 | 180.7733 | 240.1415 | 141.0878 | 907.3572 | 835.2684 | 722.7886 | 682.0737 | 809.7084 |  | 684.2252 | 840.1821 | 284.9429 | 814.3519 | 327.7116 | 772.1137 |  | 715.3119 |  |  | 794.4314 | 910.1279 | 923.8153 | [6 empty] | 793.6094 |  |  | 795.5804 |  |  | 210.9301 | 344.142 | 391.8768 | 113.9876 | 286.4951 | 334.1734 | 189.3329 | 309.5882 |  | 259.5126 | 385.9186 | 184.0742 | 324.1997 | 238.4101 | 372.3368 | 117.3292 | 280.5369 |  | 271.5985 | 317.8495 | 349.837 | 161.5873 | 307.427 | 363.3671 | 165.083 | 314.3492 | 225.5788 | 365.8557 | 192.189 | 351.6709 | 0.16216 | 18.8904 | 1.7496 | 0.31881 | -40.2127 | 3.1164 | 994.6 | 0.18 | 2.6051 | 0.37021 | 0.80763 | -0.37001 | 2.3934 | 2.251 | 3.2885 | 44.1478 | -9.9227 | -6.1272 | -1.6935 | -3.4688 | 13.6818 | 9.1797
42810.5727 | 11464 | 103.1011 | 74.8592 | 56.2377 | 41.2114 | 25.6519 | 20.7479 | 17.2593 | 151.7136 | 104.021 | 80.8869 | 57.7463 | 30.8787 | 20.5704 | 16.721 | 151.2377 | 157.5115 | 418.0004 | 195.0365 | 182.6927 | 383.1415 |  |  |  | 244.2017 | 290.9154 | 286.3395 | 299.3362 | 151.9249 | 302.6351 | 144.3575 | 195.7945 | 141.709 | 196.1917 | 263.1049 | 188.9026 | 341.9072 | 130.0342 |  | 140.0504 | 177.6979 | 106.8859 | 141.9203 |  | 31.5978 | 62.0879 | 31.7854 | 63.2875 | 124.9334 | 169.7204 | 253.6531 | 8.5207 | 31.0643 | 9.9595 | 67.8435 | 8.3675 | 43.5234 | 49.6788 | 51.406 | 17.3343 |  |  | 2.2574 | 0.29645 | 0.71154 | -0.22079 | 2.3172 | 1.9052 | 4.858 | -4.7925 | 0.39719 | 2.1956 | 7.6616 | -0.00050433 | -0.00047312 | -0.00056512 | 778.6678 | 816.0062 | 375.6544 | 186.8385 | 100.3683 | 48.5076 | 26.5906 | 115.6269 | 93.8412 | 65.6994 | 47.3815 | 29.5674 | 21.9815 | 17.4758 | 132.559 | 122.8824 | 114.7886 | 78.9327 | 69.2647 | 106.4981 | 72.8402 | 169.2276 | 193.9632 | 218.1979 | 232.5288 | 258.8684 | 272.9487 |  |  |  | 333.575 | 271.8878 | 276.8525 | 279.8032 | 1.925 | 2.5114 | 619.8456 |  |  | 523.1694 |  |  | 309.1883 | 336.699 | 193.6253 | 180.7764 | 240.1699 | 140.986 | 907.8837 | 835.3805 | 722.4413 | 680.3062 | 810.2291 |  | 684.3013 | 842.2976 | 285.0117 | 814.2468 | 327.6946 | 773.2452 |  | 714.6679 |  |  | 794.8562 | 910.4722 | 922.3693 | [6 empty] | 793.7479 |  |  | 795.663 |  |  | 210.9866 | 344.7359 | 392.752 | 113.9904 | 286.806 | 334.3543 | 190.3157 | 310.019 |  | 260.0181 | 386.1816 | 184.3146 | 324.5842 | 238.2378 | 372.6115 | 117.3489 | 280.803 |  | 271.8799 | 318.0692 | 349.9094 | 161.9872 | 307.7134 | 364.049 | 165.1016 | 314.6544 | 225.4653 | 366.4059 | 192.729 | 352.318 | 0.33607 | 18.8895 | 1.7532 | 0.31961 | -40.2049 | 3.1164 | 1010.29 | 0.32 | 2.5125 | 0.69473 | 1.0763 | -0.59956 | 2.2325 | 2.0243 | 3.2325 | 44.1506 | -9.9769 | -6.1256 | -1.7178 | -3.8484 | 13.6694 | 9.177
42810.5727 | 11465 | 103.1017 | 74.8694 | 56.236 | 41.2119 | 25.6514 | 20.7483 | 17.2675 | 151.7223 | 104.0222 | 80.8891 | 57.7482 | 30.879 | 20.575 | 16.7248 | 151.2362 | 157.5102 | 417.9179 | 195.0563 | 182.8866 | 383.3185 |  |  |  | 244.1912 | 290.922 | 287.3939 | 299.8951 | 153.467 | 302.8729 | 144.3538 | 195.8054 | 142.7425 | 196.1937 | 263.1351 | 189.4482 | 342.1916 | 130.6945 |  | 140.0821 | 177.5107 | 109.5379 | 142.0362 |  | 31.7511 | 62.2109 | 31.8328 | 63.1732 | 124.5352 | 169.1146 | 254.5865 | 8.2908 | 31.0973 | 10.1236 | 67.9216 | 8.3706 | 43.5445 | 49.6795 | 51.4179 | 17.3434 |  |  | 2.3422 | 0.065799 | 0.43752 | -0.047314 | 2.7725 | 2.2751 | 5.1609 | -4.715 | -0.024699 | 1.9925 | 7.7486 | -0.00050269 | -0.00046655 | -0.00053226 | 789.1003 | 809.0952 | 375.716 | 186.8715 | 100.3769 | 48.518 | 26.5943 | 115.6286 | 93.8475 | 65.7053 | 47.388 | 29.5732 | 21.9856 | 17.4803 | 134.8638 | 123.7878 | 113.9257 | 76.2316 | 66.7149 | 106.6972 | 72.9593 | 169.2247 | 193.9568 | 218.1906 | 232.5396 | 258.9159 | 272.9847 |  |  |  | 333.9155 | 272.7315 | 277.3325 | 280.2349 | 1.5864 | 3.0594 | 617.6334 |  |  | 522.0965 |  |  | 309.1825 | 336.724 | 194.9125 | 180.7734 | 240.1998 | 142.162 | 908.3181 | 835.617 | 722.0967 | 680.0125 | 810.2238 |  | 684.8435 | 841.7535 | 285.1307 | 813.8941 | 327.6566 | 773.7392 |  | 713.7585 |  |  | 798.9378 | 910.8922 | 922.1337 | [6 empty] | 793.8596 |  |  | 795.7433 |  |  | 211.1318 | 345.3172 | 393.7779 | 113.6295 | 286.9965 | 334.5382 | 190.6267 | 310.1909 |  | 259.8294 | 386.8496 | 184.5403 | 325.0221 | 237.9754 | 372.8049 | 116.5654 | 280.6274 |  | 270.9842 | 318.7526 | 350.0464 | 161.8559 | 307.8492 | 364.8735 | 165.0882 | 315.0157 | 225.6466 | 367.0335 | 193.3784 | 352.8231 | 0.22437 | 18.8885 | 1.7569 | 0.31929 | -40.1998 | 3.1164 | 1006.57 | 0.26 | 2.5597 | 0.32737 | 0.84415 | -0.2776 | 2.4403 | 2.2106 | 3.3294 | 44.2738 | -9.9538 | -6.1187 | -1.9492 | -3.7382 | 13.6891 | 9.1917
42810.5727 | 11466 | 103.118 | 74.8767 | 56.245 | 41.217 | 25.6625 | 20.7556 | 17.2664 | 151.7324 | 104.0291 | 80.8981 | 57.7607 | 30.8902 | 20.581 | 16.7281 | 151.2215 | 157.5119 | 417.8435 | 195.0791 | 183.1051 | 383.4509 |  |  |  | 244.1873 | 290.928 | 288.3934 | 300.3721 | 153.5772 | 303.131 | 144.3559 | 195.8311 | 143.9419 | 196.1966 | 263.1643 | 189.6628 | 342.4161 | 130.6335 |  | 140.6908 | 177.7383 | 110.6798 | 141.5979 |  | 32.0142 | 62.307 | 31.9075 | 63.2707 | 124.5434 | 169.0612 | 254.689 | 8.192 | 31.133 | 10.3007 | 68.0009 | 8.3668 | 43.5715 | 49.6687 | 51.4313 | 17.352 |  |  | 2.2403 | 0.26753 | 0.20096 | -0.91208 | 2.9375 | 2.0037 | 4.8954 | -4.6309 | 1.0368 | 2.3429 | 7.6818 | -0.00056183 | -0.00046327 | -0.00052569 | 804.5276 | 810.1831 | 375.7952 | 186.9 | 100.387 | 48.5163 | 26.599 | 115.6327 | 93.8448 | 65.7113 | 47.3825 | 29.5757 | 21.9804 | 17.4728 | 135.1768 | 122.9875 | 112.9599 | 75.2418 | 67.4451 | 106.9477 | 73.1108 | 169.2241 | 193.9645 | 218.1884 | 232.5714 | 258.9707 | 273.04 |  |  |  | 334.2474 | 274.3648 | 277.2016 | 281.1081 | 1.5224 | 3.5736 | 616.2757 |  |  | 520.6812 |  |  | 309.1804 | 336.7584 | 195.8628 | 180.7842 | 240.2384 | 142.9857 | 908.581 | 835.7942 | 721.9395 | 680.1968 | 809.9985 |  | 684.926 | 840.6749 | 285.255 | 813.5747 | 327.5779 | 774.459 |  | 713.3603 |  |  | 804.5626 | 910.0529 | 923.0724 | [6 empty] | 794.0572 |  |  | 795.8676 |  |  | 211.2344 | 345.7143 | 395.5497 | 114.3532 | 286.7301 | 334.7526 | 190.4055 | 310.0141 |  | 260.1503 | 387.4749 | 184.8506 | 325.4372 | 237.9963 | 373.1361 | 116.0373 | 280.489 |  | 270.5775 | 319.5328 | 350.1713 | 161.0823 | 307.8065 | 365.6342 | 164.893 | 315.4594 | 225.358 | 367.526 | 193.8975 | 353.2872 | 0.50248 | 18.8865 | 1.7614 | 0.32013 | -40.1693 | 3.1164 | 1004.9 | 0.27 | 2.504 | 0.6602 | 0.57218 | -1.219 | 2.5117 | 2.0744 | 3.2425 | 44.2988 | -9.9154 | -6.1159 | -1.9531 | -3.6126 | 13.7194 | 9.1936
42810.5728 | 11467 | 103.1097 | 74.8756 | 56.2518 | 41.2198 | 25.6504 | 20.7455 | 17.2624 | 151.7357 | 104.0301 | 80.8986 | 57.7656 | 30.894 | 20.5674 | 16.7269 | 151.2126 | 157.4993 | 417.7616 | 195.1081 | 183.2197 | 383.5916 |  |  |  | 244.1829 | 290.9325 | 288.7999 | 300.7032 | 153.3873 | 303.2472 | 144.3628 | 195.848 | 144.4392 | 196.1991 | 263.1845 | 189.7598 | 342.641 | 130.537 |  | 141.2305 | 177.6062 | 112.2349 | 141.9033 |  | 32.0631 | 62.3272 | 31.9373 | 63.2414 | 124.8752 | 169.2948 | 254.2685 | 8.1414 | 31.1678 | 10.4438 | 68.0519 | 8.3639 | 43.5989 | 49.6594 | 51.4307 | 17.3574 |  |  | 2.1385 | 0.25374 | 0.20161 | -0.30162 | 3.2437 | 2.8357 | 5.2772 | -4.7215 | 0.38046 | 1.5876 | 7.5261 | -0.00051091 | -0.00057333 | -0.00053719 | 811.8611 | 817.5164 | 375.885 | 186.9262 | 100.4022 | 48.5177 | 26.5905 | 115.6379 | 93.8449 | 65.7208 | 47.3986 | 29.5733 | 21.9824 | 17.4702 | 136.6947 | 124.961 | 114.4988 | 76.4677 | 66.0435 | 107.1687 | 73.3128 | 169.22 | 193.9622 | 218.1806 | 232.5808 | 259.0147 | 273.0817 |  |  |  | 334.431 | 275.5607 | 276.5517 | 282.4219 | 1.76 | 3.1964 | 617.0109 |  |  | 520.6747 |  |  | 309.1729 | 336.789 | 195.9174 | 180.7921 | 240.2712 | 143.376 | 910.1974 | 835.9198 | 721.7553 | 680.868 | 810.229 |  | 684.8858 | 840.8702 | 285.3104 | 813.2164 | 327.5381 | 775.0566 |  | 713.085 |  |  | 806.6034 | 910.7518 | 922.798 | [6 empty] | 794.2075 |  |  | 795.9872 |  |  | 212.0247 | 345.796 | 397.01 | 114.0443 | 286.4335 | 335.0062 | 190.7942 | 310.2876 |  | 260.6733 | 387.7478 | 184.8266 | 325.8537 | 238.2466 | 374.0128 | 116.1368 | 280.542 |  | 270.3204 | 319.2001 | 350.3042 | 161.2677 | 308.1839 | 366.334 | 165.0929 | 315.843 | 225.8458 | 367.6885 | 193.9916 | 353.7429 | 0.28966 | 18.8862 | 1.7654 | 0.32103 | -40.2513 | 3.1164 | 1038.3 | 0.25 | 2.4467 | 0.64297 | 0.57313 | -0.70101 | 2.6401 | 2.4684 | 3.3674 | 44.2833 | -9.9171 | -6.109 | -2.0944 | -3.7593 | 13.729 | 9.1715
42810.5728 | 11468 | 103.1135 | 74.8821 | 56.2601 | 41.2296 | 25.6517 | 20.7455 | 17.2642 | 151.7412 | 104.0353 | 80.9025 | 57.7743 | 30.8935 | 20.5683 | 16.722 | 151.2203 | 157.5082 | 417.6875 | 195.1375 | 183.4307 | 383.7542 |  |  |  | 244.1798 | 290.9521 | 289.3418 | 301.0136 | 154.6624 | 303.6308 | 144.3674 | 195.8613 | 144.7832 | 196.2012 | 263.2019 | 190.2368 | 342.8785 | 131.264 |  | 141.2479 | 177.7639 | 112.5413 | 142.7554 |  | 32.0071 | 62.2794 | 31.9863 | 63.3185 | 125.3635 | 169.8411 | 254.7154 | 8.0159 | 31.2055 | 10.3137 | 68.1069 | 8.3572 | 43.5986 | 49.6335 | 51.4262 | 17.3612 |  |  | 2.2081 | 0.45481 | 0.44212 | -0.46129 | 2.9743 | 1.6193 | 4.829 | -4.6907 | 0.47464 | 1.7126 | 7.6445 | -0.00052076 | -0.00046819 | -0.00057497 | 799.4368 | 804.6161 | 375.9694 | 186.9576 | 100.4059 | 48.5395 | 26.606 | 115.6284 | 93.854 | 65.7303 | 47.4018 | 29.5778 | 21.9792 | 17.4673 | 134.8046 | 122.7459 | 112.7928 | 76.3566 | 65.8334 | 107.2563 | 73.4798 | 169.2162 | 193.9679 | 218.1824 | 232.5962 | 259.0544 | 273.1308 |  |  |  | 334.571 | 274.8612 | 276.6605 | 281.4007 | 2.4248 | 2.2422 | 618.5392 |  |  | 520.7645 |  |  | 309.1613 | 336.8059 | 197.5317 | 180.7949 | 240.285 | 143.6658 | 910.7848 | 835.9463 | 721.5184 | 681.8114 | 810.1116 |  | 685.8938 | 842.2725 | 285.3875 | 812.8561 | 327.6061 | 775.8313 |  | 713.0823 |  |  | 806.4208 | 910.2254 | 923.0143 | [6 empty] | 794.4705 |  |  | 796.1616 |  |  | 212.7009 | 346.0171 | 398.0421 | 113.6446 | 286.1848 | 335.266 | 191.0356 | 310.7308 |  | 261.2569 | 388.0895 | 184.5831 | 326.2252 | 238.3208 | 374.8036 | 116.4726 | 280.4775 |  | 270.5608 | 319.1114 | 350.4375 | 161.6085 | 308.4196 | 366.8521 | 165.5455 | 316.2144 | 226.2618 | 367.9537 | 193.8894 | 354.2976 | 0.20723 | 18.8828 | 1.7701 | 0.32199 | -40.1605 | 3.1164 | 1031.81 | 0.26 | 2.487 | 0.86076 | 0.84867 | -0.86687 | 2.5296 | 1.8665 | 3.2233 | 44.5159 | -9.9509 | -6.0937 | -1.8736 | -3.5496 | 13.7245 | 9.2109
42810.5728 | 11469 | 103.1225 | 74.8886 | 56.2644 | 41.2368 | 25.6633 | 20.7507 | 17.2695 | 151.749 | 104.0479 | 80.9175 | 57.7863 | 30.901 | 20.5789 | 16.7287 | 151.2281 | 157.4995 | 417.6196 | 195.1655 | 183.6385 | 383.9107 |  |  |  | 244.1702 | 290.9666 | 289.6533 | 301.1371 | 156.1155 | 303.9457 | 144.364 | 195.8784 | 144.9899 | 196.2066 | 263.2423 | 190.8021 | 343.174 | 132.0968 |  | 141.7598 | 177.9421 | 112.8508 | 143.7534 |  | 32.08 | 62.3102 | 31.9805 | 63.8973 | 126.0923 | 170.2658 | 254.9253 | 7.9965 | 31.2351 | 10.2167 | 68.201 | 8.3512 | 43.5976 | 49.6154 | 51.431 | 17.3694 |  |  | 2.3159 | 0.51001 | 0.39349 | -0.57038 | 3.0144 | 1.8165 | 4.6056 | -4.9627 | 0.41763 | 1.2246 | 7.7387 | -0.00049284 | -0.00058647 | -0.00055362 | 784.0243 | 807.9531 | 376.0625 | 186.9758 | 100.4101 | 48.5376 | 26.6019 | 115.6352 | 93.8538 | 65.7186 | 47.3979 | 29.5808 | 21.975 | 17.4707 | 131.8049 | 118.9409 | 106.9451 | 74.3383 | 64.3118 | 107.2917 | 73.5598 | 169.2155 | 193.9595 | 218.1751 | 232.6144 | 259.1094 | 273.1748 |  |  |  | 334.7316 | 273.745 | 276.6177 | 279.8583 | 1.3836 | 1.6438 | 619.5871 |  |  | 521.4746 |  |  | 309.1413 | 336.8268 | 199.2682 | 180.7886 | 240.3135 | 144.0062 | 910.5348 | 836.008 | 721.4732 | 681.6983 | 810.031 |  | 687.6995 | 843.8169 | 285.6337 | 812.6663 | 327.8263 | 776.1213 |  | 712.8346 |  |  | 811.8544 | 908.8855 | 922.7848 | [6 empty] | 794.7059 |  |  | 796.2622 |  |  | 213.1421 | 346.6644 | 398.9363 | 113.3759 | 286.1565 | 335.4708 | 190.8924 | 310.7783 |  | 261.7029 | 388.5872 | 184.34 | 326.6577 | 238.2554 | 375.2868 | 116.561 | 280.436 |  | 270.5446 | 318.8301 | 350.5691 | 161.3882 | 308.644 | 367.8499 | 166.0789 | 316.5791 | 227.0145 | 368.1179 | 194.0453 | 354.7372 | 0.43083 | 18.8825 | 1.7756 | 0.32249 | -40.2169 | 3.1164 | 1028.69 | 0.24 | 2.5477 | 0.91154 | 0.80067 | -0.96398 | 2.5478 | 1.9778 | 3.1493 | 44.9305 | -9.9772 | -6.0715 | -1.5359 | -2.8902 | 13.7207 | 9.2664
42810.5728 | 11470 | 103.1225 | 74.8879 | 56.2618 | 41.2337 | 25.6616 | 20.7491 | 17.2606 | 151.7554 | 104.0468 | 80.9226 | 57.7798 | 30.9058 | 20.5757 | 16.7213 | 151.2206 | 157.5079 | 417.5485 | 195.1964 | 183.6532 | 384.0656 |  |  |  | 244.1721 | 290.9747 | 289.7154 | 301.2232 | 155.3037 | 304.0212 | 144.3781 | 195.8996 | 145.3689 | 196.209 | 263.272 | 191.2976 | 343.4979 | 133.0188 |  | 143.0972 | 178.4754 | 112.4409 | 143.2962 |  | 32.1888 | 62.4314 | 31.968 | 64.2011 | 126.7475 | 170.282 | 254.7194 | 7.923 | 31.2537 | 10.1755 | 68.2796 | 8.3539 | 43.5959 | 49.6096 | 51.4294 | 17.3709 |  |  | 2.26 | 0.3569 | 0.073476 | -0.53423 | 2.879 | 2.0918 | 4.4959 | -4.531 | 0.73755 | 1.8184 | 7.6975 | -0.00053391 | -0.00051091 | -0.00056019 | 792.2253 | 812.2996 | 376.1701 | 186.9935 | 100.4225 | 48.5456 | 26.6105 | 115.64 | 93.8598 | 65.7318 | 47.4039 | 29.5846 | 21.987 | 17.4765 | 126.4529 | 113.652 | 100.1445 | 71.9295 | 62.9645 | 107.195 | 73.5421 | 169.2303 | 193.9764 | 218.1691 | 232.6304 | 259.1602 | 273.239 |  |  |  | 335.0319 | 272.6802 | 276.086 | 279.0527 | 2.2633 | 1.2179 | 619.5645 |  |  | 521.8024 |  |  | 309.1347 | 336.8604 | 199.9038 | 180.7943 | 240.3473 | 143.9473 | 910.7351 | 836.1012 | 721.4637 | 680.0179 | 810.1449 |  | 689.7573 | 843.7688 | 285.9267 | 812.7105 | 328.1146 | 776.8085 |  | 711.7744 |  |  | 820.5014 | 907.6888 | 921.5102 | [6 empty] | 795.0823 |  |  | 796.3397 |  |  | 213.5196 | 347.0143 | 400.1245 | 113.2157 | 286.195 | 335.669 | 190.612 | 310.7361 |  | 261.5472 | 389.1939 | 184.5231 | 327.0326 | 238.4287 | 375.4314 | 116.9672 | 280.6767 |  | 270.9252 | 319.238 | 350.6997 | 161.5238 | 308.7708 | 368.7273 | 166.5244 | 316.9227 | 227.0772 | 368.1483 | 194.2919 | 355.3139 | 0.17988 | 18.8743 | 1.7807 | 0.32346 | -40.2772 | 3.1164 | 1008.27 | 0.27 | 2.517 | 0.76268 | 0.34605 | -0.93311 | 2.49 | 2.1225 | 3.1116 | 45.3999 | -9.9561 | -6.0505 | -0.9532 | -2.1367 | 13.7596 | 9.3124
42810.5728 | 11471 | 103.1259 | 74.8947 | 56.2741 | 41.2389 | 25.6651 | 20.7481 | 17.2634 | 151.7568 | 104.0544 | 80.9286 | 57.7929 | 30.9097 | 20.5782 | 16.727 | 151.22 | 157.5146 | 417.4753 | 195.2276 | 183.6201 | 384.2215 |  |  |  | 244.1639 | 290.9846 | 289.944 | 301.4854 | 153.7245 | 303.9299 | 144.3723 | 195.9136 | 143.9983 | 196.2175 | 263.3028 | 191.1729 | 343.8676 | 133.0079 |  | 143.6794 | 178.185 | 111.6639 | 143.1046 |  | 32.2616 | 62.5075 | 32.0226 | 64.0343 | 127.1986 | 170.4357 | 254.5257 | 7.8245 | 31.2779 | 10.2019 | 68.3506 | 8.3545 | 43.5774 | 49.6073 | 51.4163 | 17.3779 |  |  | 2.2817 | 0.4627 | 0.19898 | -0.26416 | 3.1333 | 2.0438 | 4.6207 | -4.7643 | 0.63694 | 1.4382 | 7.5004 | -0.00049776 | -0.00049612 | -0.00053555 | 801.9588 | 808.2078 | 376.2619 | 187.0166 | 100.4293 | 48.5441 | 26.6151 | 115.6319 | 93.8634 | 65.7402 | 47.4065 | 29.5847 | 21.9865 | 17.4673 | 124.1291 | 109.998 | 94.8004 | 68.2419 | 59.8143 | 107.1677 | 73.5017 | 169.2288 | 193.9744 | 218.1741 | 232.6535 | 259.2082 | 273.2895 |  |  |  | 335.4536 | 273.1238 | 276.754 | 278.0319 | 1.945 | 2.6687 | 617.9865 |  |  | 521.8982 |  |  | 309.1334 | 336.8877 | 199.6586 | 180.8008 | 240.3781 | 143.6026 | 910.8388 | 836.2273 | 721.5767 | 680.0475 | 810.0627 |  | 692.1037 | 844.0725 | 286.0375 | 813.2402 | 328.3793 | 777.8155 |  | 711.8684 |  |  | 828.2673 | 907.5431 | 921.7732 | [6 empty] | 795.6097 |  |  | 796.6526 |  |  | 213.6553 | 346.9728 | 400.829 | 113.3904 | 285.9519 | 335.8125 | 190.3777 | 310.7861 |  | 261.0639 | 389.4766 | 184.9865 | 327.2922 | 239.1611 | 375.7321 | 117.4361 | 280.9148 |  | 271.0285 | 319.7921 | 350.8638 | 161.9436 | 309.0006 | 369.3678 | 167.2245 | 317.357 | 227.0792 | 368.5582 | 194.5422 | 356.0929 | 0.32779 | 18.8647 | 1.7866 | 0.32259 | -40.3026 | 3.1164 | 979.96 | 0.29 | 2.5288 | 0.86849 | 0.56954 | -0.65622 | 2.5981 | 2.0983 | 3.1551 | 45.9442 | -9.9571 | -6.0448 | -0.69837 | -1.5478 | 13.7949 | 9.374
42810.5728 | 11472 | 103.1281 | 74.9103 | 56.2956 | 41.2554 | 25.6718 | 20.7527 | 17.2626 | 151.7799 | 104.0734 | 80.9418 | 57.7995 | 30.9146 | 20.5872 | 16.7344 | 151.2246 | 157.5187 | 417.4017 | 195.2614 | 183.7738 | 384.3738 |  |  |  | 244.1591 | 290.9977 | 289.8588 | 301.6174 | 153.1065 | 303.8723 | 144.3694 | 195.9245 | 144.5958 | 196.2175 | 263.3216 | 191.5464 | 344.2594 | 133.3956 |  | 143.4654 | 178.032 | 111.7837 | 143.5294 |  | 32.3255 | 62.5643 | 32.0474 | 63.7733 | 127.2086 | 170.2487 | 254.4227 | 7.7641 | 31.3036 | 10.3558 | 68.4191 | 8.3606 | 43.5769 | 49.6006 | 51.4141 | 17.3873 |  |  | 2.1713 | 0.33981 | 0.46512 | -0.82139 | 2.8658 | 2.5643 | 5.2562 | -4.69 | 0.06832 | 1.6789 | 7.5875 | -0.00051748 | -0.00044684 | -0.00051583 | 792.1856 | 808.9074 | 376.3734 | 187.0462 | 100.4461 | 48.5552 | 26.6177 | 115.6385 | 93.87 | 65.7411 | 47.4169 | 29.5921 | 21.9882 | 17.4787 | 120.9907 | 108.8352 | 94.4404 | 67.6966 | 58.0935 | 107.0487 | 73.5062 | 169.2211 | 193.9633 | 218.164 | 232.6682 | 259.2458 | 273.3399 |  |  |  | 335.8322 | 273.8976 | 276.8769 | 278.9806 | 1.9282 | 1.2532 | 619.0405 |  |  | 521.4948 |  |  | 309.1298 | 336.9125 | 198.7666 | 180.8004 | 240.4015 | 143.3627 | 910.9932 | 836.3851 | 721.5332 | 680.808 | 810.328 |  | 694.3232 | 846.4371 | 286.1204 | 813.6525 | 328.2819 | 778.4658 |  | 712.0443 |  |  | 833.6718 | 907.7724 | 921.4767 | [6 empty] | 796.0107 |  |  | 796.9159 |  |  | 213.5911 | 346.6114 | 401.5582 | 113.3602 | 285.9157 | 335.9399 | 190.4209 | 311.0331 |  | 261.0367 | 389.8795 | 185.226 | 327.4966 | 239.6146 | 375.8341 | 117.6509 | 281.0983 |  | 270.7609 | 320.5309 | 351.0376 | 162.3611 | 309.1779 | 369.9283 | 167.7016 | 317.7566 | 227.4968 | 369.1307 | 194.7608 | 356.7821 | 0.49805 | 18.8619 | 1.7923 | 0.32254 | -40.3226 | 3.1163 | 977.96 | 0.28 | 2.4668 | 0.74434 | 0.87083 | -1.1573 | 2.4842 | 2.3499 | 3.3643 | 46.4527 | -10.0172 | -6.0638 | -0.36437 | -1.5072 | 13.8149 | 9.3775
42810.5728 | 11473 | 103.1309 | 74.9101 | 56.2843 | 41.2545 | 25.6657 | 20.748 | 17.2713 | 151.7786 | 104.0698 | 80.9365 | 57.8055 | 30.9182 | 20.5871 | 16.7294 | 151.22 | 157.5092 | 417.3158 | 195.2868 | 183.9612 | 384.4747 |  |  |  | 244.1537 | 291.0126 | 289.9983 | 301.8193 | 153.0657 | 304.0031 | 144.3757 | 195.956 | 144.2288 | 196.2291 | 263.3583 | 191.7547 | 344.5408 | 133.7514 |  | 143.9392 | 177.9353 | 111.6665 | 142.9829 |  | 32.3681 | 62.6176 | 32.0649 | 63.5564 | 127.0042 | 170.1554 | 255.1705 | 7.6948 | 31.3215 | 10.349 | 68.4624 | 8.3611 | 43.5926 | 49.5751 | 51.4157 | 17.3927 |  |  | 2.4026 | 0.50738 | 0.37969 | -0.39098 | 2.4223 | 2.7502 | 5.4067 | -4.5428 | 0.45421 | 2.4769 | 7.6314 | -0.00045177 | -0.00056019 | -0.00051748 | 778.3872 | 796.7831 | 376.4872 | 187.0853 | 100.4578 | 48.5607 | 26.6215 | 115.6411 | 93.8756 | 65.7438 | 47.4285 | 29.5943 | 21.9898 | 17.4767 | 119.1466 | 106.26 | 90.0873 | 65.3687 | 55.9064 | 107.0243 | 73.4455 | 169.2187 | 193.968 | 218.159 | 232.6819 | 259.299 | 273.3919 |  |  |  | 336.1179 | 274.4096 | 276.6306 | 280.4866 | 4.0055 | 2.8516 | 619.9146 |  |  | 520.0181 |  |  | 309.111 | 336.932 | 198.4431 | 180.7972 | 240.425 | 143.4862 | 910.9004 | 836.8293 | 721.3624 | 681.6419 | 810.3648 |  | 696.2954 | 849.1243 | 286.3173 | 813.9904 | 328.3714 | 778.602 |  | 712.3096 |  |  | 837.7103 | 908.08 | 921.1357 | [6 empty] | 796.3658 |  |  | 797.1531 |  |  | 213.5945 | 347.0311 | 402.5573 | 113.0291 | 286.1428 | 336.0636 | 190.2531 | 311.3221 |  | 261.3206 | 390.7036 | 185.0236 | 327.7331 | 240.077 | 375.9495 | 118.3236 | 281.2996 |  | 270.2285 | 320.8166 | 351.2033 | 162.5391 | 309.2313 | 370.3469 | 168.115 | 318.0547 | 227.982 | 369.561 | 194.8954 | 357.2193 | 0.28966 | 18.8535 | 1.7989 | 0.32366 | -40.3104 | 3.1164 | 970.9 | 0.3 | 2.5951 | 0.90961 | 0.78687 | -0.79848 | 2.2837 | 2.4333 | 3.4118 | 46.9128 | -10.0786 | -6.0663 | -0.16248 | -1.0309 | 13.8529 | 9.3583
42810.5728 | 11474 | 103.1343 | 74.9153 | 56.2849 | 41.2488 | 25.6687 | 20.7433 | 17.2625 | 151.7855 | 104.0731 | 80.9457 | 57.8159 | 30.9139 | 20.5811 | 16.7255 | 151.2153 | 157.5131 | 417.2355 | 195.3229 | 184.0704 | 384.568 |  |  |  | 244.1543 | 291.0271 | 289.9645 | 301.9566 | 152.7614 | 304.2697 | 144.3836 | 195.9694 | 145.5161 | 196.2256 | 263.3786 | 191.8341 | 344.8037 | 133.6618 |  | 144.3718 | 177.8423 | 112.7304 | 142.5265 |  | 32.4297 | 62.6845 | 32.1349 | 63.4611 | 127.0444 | 170.3868 | 256.5453 | 7.6831 | 31.3339 | 10.2321 | 68.4957 | 8.379 | 43.6075 | 49.5576 | 51.4284 | 17.4083 |  |  | 2.17 | 0.34836 | 0.32055 | -0.38244 | 2.0668 | 2.9894 | 5.4625 | -4.7472 | 0.51318 | 2.3353 | 7.5115 | -0.00056183 | -0.00056512 | -0.00051748 | 782.261 | 793.487 | 376.5989 | 187.1045 | 100.4614 | 48.5671 | 26.6191 | 115.636 | 93.8761 | 65.7527 | 47.4302 | 29.5966 | 21.9921 | 17.489 | 122.8616 | 109.5272 | 93.5501 | 67.3546 | 56.4525 | 107.1635 | 73.4987 | 169.22 | 193.9678 | 218.151 | 232.6994 | 259.35 | 273.4451 |  |  |  | 336.2775 | 275.1746 | 277.8228 | 281.5816 | 2.258 | 2.7333 | 619.5936 |  |  | 517.0242 |  |  | 309.0902 | 336.9561 | 198.6074 | 180.798 | 240.4519 | 144.8758 | 910.7339 | 837.1252 | 721.1748 | 681.3493 | 810.1935 |  | 698.3859 | 847.7071 | 286.5734 | 814.427 | 328.6853 | 777.8938 |  | 712.2722 |  |  | 841.2316 | 907.9506 | 920.6421 | [6 empty] | 796.6918 |  |  | 797.3628 |  |  | 213.858 | 347.8113 | 403.6503 | 113.1423 | 286.6438 | 336.186 | 189.8065 | 311.4385 |  | 261.7287 | 391.808 | 184.5713 | 328.0143 | 240.522 | 376.0252 | 118.7315 | 281.4657 |  | 269.9974 | 321.0445 | 351.3572 | 162.7853 | 309.3675 | 370.4797 | 168.8926 | 318.2896 | 228.3436 | 370.0299 | 194.9545 | 357.5162 | 0.33415 | 18.8381 | 1.8062 | 0.32286 | -40.2616 | 3.1164 | 973.36 | 0.32 | 2.4669 | 0.75378 | 0.72307 | -0.78979 | 2.11 | 2.5376 | 3.4303 | 47.409 | -10.0219 | -6.0542 | -0.55807 | -1.4092 | 13.8869 | 9.3405
42810.5728 | 11475 | 103.1459 | 74.9272 | 56.2946 | 41.2631 | 25.6717 | 20.7488 | 17.2632 | 151.7932 | 104.0806 | 80.9579 | 57.8202 | 30.921 | 20.5879 | 16.7263 | 151.2133 | 157.5092 | 417.1469 | 195.3501 | 184.1338 | 384.7095 |  |  |  | 244.1486 | 291.0357 | 289.9456 | 302.0367 | 152.0503 | 304.4368 | 144.3863 | 195.9977 | 147.2483 | 196.2318 | 263.4097 | 191.7162 | 345.1369 | 133.3227 |  | 144.3536 | 178.4464 | 112.4382 | 143.117 |  | 32.3762 | 62.7195 | 32.172 | 63.4538 | 126.9238 | 170.4425 | 258.1415 | 7.7316 | 31.3628 | 10.0094 | 68.557 | 8.371 | 43.6048 | 49.5218 | 51.4088 | 17.4086 |  |  | 2.4427 | 0.35953 | 0.01368 | -0.50401 | 1.9196 | 2.6221 | 5.2575 | -4.7978 | 0.43689 | 1.7666 | 7.5058 | -0.00055362 | -0.00051912 | -0.00055362 | 795.5687 | 809.4322 | 376.7388 | 187.1557 | 100.4844 | 48.5759 | 26.632 | 115.6424 | 93.8872 | 65.7617 | 47.4355 | 29.6011 | 21.995 | 17.4803 | 125.9828 | 111.2034 | 95.1895 | 67.9579 | 58.6152 | 107.3212 | 73.5555 | 169.2301 | 193.9734 | 218.1462 | 232.7186 | 259.4036 | 273.4914 |  |  |  | 336.3884 | 276.5499 | 278.6055 | 283.3607 | 2.2787 | 3.132 | 618.0634 |  |  | 514.3835 |  |  | 309.0814 | 336.9916 | 198.2737 | 180.8054 | 240.4839 | 145.7697 | 910.5297 | 838.2646 | 721.0586 | 681.4208 | 810.1018 |  | 700.7103 | 845.3461 | 286.7172 | 814.6911 | 329.0808 | 777.9077 |  | 712.0334 |  |  | 844.0728 | 907.7424 | 919.7885 | [6 empty] | 796.9829 |  |  | 797.5367 |  |  | 214.1017 | 348.9191 | 404.5997 | 113.5474 | 287.4304 | 336.3761 | 190.0666 | 311.8431 |  | 262.1158 | 392.5795 | 184.3425 | 328.3272 | 241.3433 | 376.2189 | 118.5722 | 281.4821 |  | 269.9342 | 321.8053 | 351.5038 | 162.9405 | 309.6494 | 370.654 | 168.9976 | 318.4571 | 228.64 | 370.6733 | 194.9729 | 357.7515 | 0.43392 | 18.8306 | 1.8132 | 0.32212 | -40.2637 | 3.1164 | 992.33 | 0.26 | 2.6177 | 0.76581 | 0.14938 | -0.90671 | 2.0336 | 2.3767 | 3.3655 | 47.9613 | -9.9466 | -6.031 | -0.88536 | -1.5845 | 13.8976 | 9.2999
42810.5729 | 11476 | 103.1491 | 74.9316 | 56.2991 | 41.2673 | 25.6772 | 20.7515 | 17.2657 | 151.798 | 104.0862 | 80.9621 | 57.8254 | 30.9234 | 20.5919 | 16.729 | 151.2169 | 157.5105 | 417.0606 | 195.3809 | 184.1538 | 384.8637 |  |  |  | 244.1477 | 291.0488 | 289.8988 | 302.127 | 151.2884 | 304.4471 | 144.3766 | 196.0152 | 146.9242 | 196.2372 | 263.4271 | 191.8363 | 345.5244 | 133.303 |  | 144.1637 | 178.5013 | 111.4211 | 143.429 |  | 32.3059 | 62.6568 | 32.1538 | 63.487 | 127.3474 | 170.5683 | 259.0769 | 7.8035 | 31.3972 | 9.9189 | 68.6152 | 8.38 | 43.5919 | 49.5019 | 51.3902 | 17.4079 |  |  | 2.6537 | 0.21431 | 0.070192 | -0.596 | 3.0255 | 2.3435 | 4.8718 | -4.805 | 1.0606 | 2.3636 | 7.6713 | -0.00053391 | -0.00052569 | -0.00053555 | 815.6521 | 827.6422 | 376.8736 | 187.1776 | 100.4942 | 48.5918 | 26.6297 | 115.6463 | 93.8903 | 65.7682 | 47.4384 | 29.6037 | 21.9934 | 17.4856 | 128.7058 | 114.5797 | 97.5476 | 67.7885 | 60.0861 | 107.5581 | 73.6189 | 169.2199 | 193.9778 | 218.1478 | 232.7367 | 259.4503 | 273.5376 |  |  |  | 336.5468 | 278.0239 | 279.0669 | 284.588 | 2.1891 | 3.1699 | 616.7712 |  |  | 513.1067 |  |  | 309.0739 | 337.0245 | 198.1474 | 180.8168 | 240.5069 | 145.2058 | 910.3814 | 838.8037 | 720.6806 | 682.6258 | 810.1762 |  | 702.8584 | 845.4124 | 286.8634 | 814.2154 | 329.3031 | 777.5456 |  | 712.0567 |  |  | 846.8412 | 907.3402 | 918.5337 | [6 empty] | 797.3003 |  |  | 797.7621 |  |  | 214.2055 | 349.6327 | 405.0739 | 113.9337 | 287.9532 | 336.6299 | 190.0884 | 312.6243 |  | 262.2721 | 392.9483 | 184.5273 | 328.5812 | 242.0507 | 376.6513 | 118.0457 | 281.474 |  | 269.4222 | 322.6552 | 351.6702 | 163.2022 | 310.0103 | 371.1205 | 168.7453 | 318.6755 | 228.7995 | 371.2917 | 195.0986 | 357.9644 | 0.56739 | 18.8217 | 1.8216 | 0.32275 | -40.2065 | 3.1163 | 1014.9 | 0.13 | 2.7284 | 0.59119 | 0.33834 | -0.98591 | 2.5534 | 2.2472 | 3.2401 | 48.4704 | -9.9386 | -6.0006 | -1.1586 | -1.8389 | 13.9205 | 9.2783
42810.5729 | 11477 | 103.1469 | 74.9295 | 56.3023 | 41.2682 | 25.6763 | 20.7469 | 17.2583 | 151.8068 | 104.09 | 80.9707 | 57.8285 | 30.9236 | 20.5869 | 16.7291 | 151.2179 | 157.5097 | 416.977 | 195.4158 | 184.2673 | 385.0217 |  |  |  | 244.1491 | 291.0636 | 289.5629 | 302.0734 | 149.9744 | 304.1195 | 144.38 | 196.037 | 146.2064 | 196.2478 | 263.4558 | 191.9572 | 345.9066 | 133.3594 |  | 143.6743 | 178.9603 | 110.3691 | 143.8058 |  | 32.1761 | 62.4969 | 32.1141 | 63.6692 | 127.8765 | 170.9138 | 259.1411 | 7.8537 | 31.4208 | 9.8457 | 68.6744 | 8.3891 | 43.5651 | 49.4841 | 51.3765 | 17.4198 |  |  | 2.2462 | 0.13283 | 0.12539 | -0.60717 | 3.0406 | 2.214 | 4.3953 | -4.5625 | 0.21758 | 1.2171 | 7.6334 | -0.00050269 | -0.00048955 | -0.0005684 | 817.8819 | 823.378 | 376.9981 | 187.2018 | 100.5032 | 48.5914 | 26.6303 | 115.6495 | 93.8943 | 65.7729 | 47.4437 | 29.6095 | 21.9879 | 17.4782 | 131.7155 | 118.0332 | 100.2471 | 69.5898 | 61.4665 | 107.833 | 73.7209 | 169.2217 | 193.9795 | 218.1496 | 232.7501 | 259.4983 | 273.581 |  |  |  | 336.6624 | 278.9472 | 278.5353 | 284.9878 | 2.9696 | 3.7687 | 616.9115 |  |  | 513.5812 |  |  | 309.0601 | 337.0449 | 196.4202 | 180.8095 | 240.5239 | 144.2865 | 910.4601 | 838.9493 | 720.2446 | 681.8308 | 810.3261 |  | 704.9631 | 849.626 | 287.0566 | 814.027 | 329.4348 | 777.4837 |  | 712.2654 |  |  | 846.5088 | 907.4171 | 918.6225 | [6 empty] | 797.613 |  |  | 798.0313 |  |  | 214.2435 | 349.2846 | 405.576 | 114.2249 | 287.7998 | 336.8899 | 190.2257 | 312.8578 |  | 262.1219 | 393.1172 | 184.7678 | 328.6932 | 242.0923 | 377.1117 | 118.6176 | 281.5229 |  | 269.3837 | 323.1275 | 351.8061 | 163.5583 | 310.3883 | 371.8824 | 168.7273 | 318.891 | 228.6971 | 371.2516 | 195.1517 | 358.4364 | -0.002516 | 18.8146 | 1.8299 | 0.32385 | -40.2676 | 3.1164 | 1017.02 | 0.32 | 2.5095 | 0.46532 | 0.4521 | -0.99487 | 2.5608 | 2.1851 | 3.0788 | 48.9699 | -10.0425 | -5.9851 | -1.4591 | -2.1265 | 13.9412 | 9.2763
42810.5729 | 11478 | 103.1505 | 74.9345 | 56.3057 | 41.2726 | 25.6761 | 20.7459 | 17.2635 | 151.8088 | 104.0938 | 80.9729 | 57.8366 | 30.9321 | 20.588 | 16.7301 | 151.2062 | 157.5198 | 416.8826 | 195.434 | 184.3512 | 385.1203 |  |  |  | 244.1379 | 291.0785 | 289.5681 | 302.2217 | 149.1752 | 304.1865 | 144.3865 | 196.0476 | 145.8144 | 196.2396 | 263.4881 | 191.8529 | 346.1946 | 133.1074 |  | 143.8175 | 179.2565 | 110.0185 | 144.3412 |  | 32.0678 | 62.4476 | 32.0824 | 64.1719 | 128.5826 | 171.6312 | 259.0336 | 7.77 | 31.457 | 9.7421 | 68.7495 | 8.3874 | 43.5337 | 49.4483 | 51.3606 | 17.416 |  |  | 2.195 | -0.066937 | 0.38429 | -0.29307 | 3.2713 | 2.1115 | 4.9178 | -4.9502 | 0.42288 | 3.0749 | 7.6896 | -0.00056676 | -0.00050926 | -0.00054376 | 818.8165 | 820.4469 | 377.1258 | 187.2168 | 100.5129 | 48.5964 | 26.6368 | 115.6522 | 93.8954 | 65.7777 | 47.4543 | 29.6162 | 21.9953 | 17.4786 | 134.9841 | 119.5977 | 105.5795 | 70.4291 | 64.0913 | 108.1672 | 73.8773 | 169.2161 | 193.9803 | 218.1488 | 232.7705 | 259.5423 | 273.6273 |  |  |  | 336.8105 | 279.4687 | 278.8184 | 285.1366 | 3.2285 | 2.6124 | 615.4787 |  |  | 514.9577 |  |  | 309.0536 | 337.0767 | 195.6722 | 180.8109 | 240.5577 | 144.7223 | 910.5293 | 838.9505 | 720.0674 | 681.4749 | 810.3233 |  | 707.337 | 849.5797 | 287.3138 | 813.9935 | 329.6142 | 777.4635 |  | 711.554 |  |  | 845.9284 | 907.7515 | 919.1703 | [6 empty] | 797.7954 |  |  | 798.3093 |  |  | 214.4287 | 349.2423 | 406.0788 | 114.0883 | 286.9906 | 337.0715 | 190.3127 | 313.0316 |  | 262.9003 | 393.2687 | 184.7105 | 328.5241 | 241.4583 | 377.2835 | 118.567 | 281.6928 |  | 270.4234 | 323.265 | 351.945 | 163.8326 | 310.6696 | 372.3031 | 168.7224 | 319.1093 | 228.9804 | 371.2349 | 195.1556 | 359.0403 | 0.36092 | 18.8035 | 1.8383 | 0.32497 | -40.1855 | 3.1164 | 1023.8 | 0.3 | 2.4808 | -0.3303 | 0.79142 | -0.69114 | 2.6583 | 2.1357 | 3.2593 | 49.5416 | -10.0238 | -5.9703 | -1.7809 | -2.7002 | 13.9499 | 9.2839
42810.5729 | 11479 | 103.1641 | 74.9513 | 56.3136 | 41.2826 | 25.6869 | 20.7631 | 17.275 | 151.8374 | 104.1118 | 80.9912 | 57.8476 | 30.947 | 20.5965 | 16.7433 | 151.2071 | 157.5227 | 416.7867 | 195.4624 | 184.5581 | 385.1738 |  |  |  | 244.1423 | 291.0832 | 289.5788 | 302.2753 | 149.7714 | 304.4926 | 144.3922 | 196.0578 | 147.3559 | 196.2513 | 263.5134 | 192.178 | 346.4748 | 133.4818 |  | 143.8214 | 179.7661 | 110.6931 | 144.2247 |  | 31.9579 | 62.4706 | 32.0869 | 64.9286 | 128.6349 | 171.7876 | 258.816 | 7.7899 | 31.4821 | 9.8444 | 68.8032 | 8.3775 | 43.5228 | 49.4085 | 51.3478 | 17.4263 |  |  | 2.1004 | 0.092743 | 0.2187 | -0.080166 | 3.1359 | 1.9341 | 5.0012 | -5.0107 | 0.39389 | 1.7596 | 7.6838 | -0.00038605 | -0.00052569 | -0.0005454 | 814.62 | 811.5268 | 377.264 | 187.2455 | 100.5189 | 48.6088 | 26.6402 | 115.6547 | 93.9001 | 65.7834 | 47.4602 | 29.6219 | 22.0083 | 17.4871 | 139.0326 | 117.7458 | 103.8946 | 70.0054 | 64.4289 | 108.5317 | 73.9601 | 169.2178 | 193.982 | 218.1441 | 232.7876 | 259.5914 | 273.671 |  |  |  | 336.975 | 279.745 | 279.4542 | 285.5815 | 4.3679 | 2.7208 | 614.1309 |  |  | 514.74 |  |  | 309.0417 | 337.1028 | 195.8976 | 180.8154 | 240.5825 | 145.6655 | 910.5631 | 839.0041 | 719.6057 | 682.0461 | 810.4278 |  | 709.4667 | 848.445 | 287.3674 | 814.2091 | 329.8147 | 777.2384 |  | 711.8409 |  |  | 844.8397 | 908.038 | 919.3162 | [6 empty] | 797.9873 |  |  | 798.5134 |  |  | 214.6501 | 349.3546 | 406.6469 | 113.8296 | 286.6221 | 337.1893 | 190.3455 | 313.6414 |  | 263.4109 | 393.4272 | 184.9662 | 328.4171 | 240.857 | 377.555 | 118.4677 | 281.8483 |  | 270.9437 | 322.8983 | 352.0885 | 163.9398 | 310.7962 | 372.5018 | 168.6171 | 319.297 | 229.2055 | 371.9024 | 195.2404 | 359.6019 | 0.24902 | 18.7969 | 1.8459 | 0.32503 | -40.1761 | 3.1164 | 1033.4 | 0.18 | 2.4274 | 0.3888 | 0.59706 | -0.36148 | 2.6031 | 2.0443 | 3.2874 | 50.0546 | -9.9887 | -5.9608 | -2.1856 | -2.503 | 13.976 | 9.2846
42810.5729 | 11480 | 103.1611 | 74.9542 | 56.3268 | 41.2804 | 25.6892 | 20.7652 | 17.2646 | 151.8338 | 104.1083 | 80.9912 | 57.8493 | 30.9472 | 20.5969 | 16.7375 | 151.2139 | 157.5203 | 416.6975 | 195.4965 | 184.7122 | 385.226 |  |  |  | 244.1391 | 291.1023 | 290.1604 | 302.6335 | 150.0929 | 304.6465 | 144.3992 | 196.0744 | 147.7166 | 196.2452 | 263.5463 | 192.1316 | 346.7001 | 133.3311 |  | 144.0635 | 179.4586 | 111.1059 | 143.698 |  | 31.8113 | 62.5237 | 32.124 | 64.723 | 128.3425 | 171.8069 | 258.3842 | 8.1046 | 31.5015 | 10.0881 | 68.8328 | 8.3801 | 43.5039 | 49.369 | 51.3456 | 17.4417 |  |  | 2.2344 | 0.046743 | 0.11028 | -0.17413 | 2.9933 | 1.9255 | 4.6976 | -4.943 | 0.6638 | 2.0941 | 7.5791 | -0.00049284 | -0.00057005 | -0.00054869 | 810.9427 | 813.0907 | 377.4125 | 187.2597 | 100.5216 | 48.6104 | 26.6348 | 115.6494 | 93.8993 | 65.7864 | 47.4589 | 29.6111 | 21.9988 | 17.4878 | 146.2565 | 118.7042 | 104.0123 | 71.3393 | 66.3193 | 108.9847 | 74.0542 | 169.2279 | 193.9846 | 218.141 | 232.8031 | 259.6516 | 273.7268 |  |  |  | 337.1457 | 280.0902 | 278.9 | 286.3565 | 3.5557 | 2.8592 | 615.1236 |  |  | 514.7433 |  |  | 309.0362 | 337.1311 | 197.0892 | 180.8264 | 240.6227 | 146.1087 | 910.4547 | 838.9169 | 719.4282 | 681.6447 | 810.7739 |  | 711.714 | 850.2473 | 287.4135 | 813.7499 | 329.9741 | 777.331 |  | 712.0837 |  |  | 844.3032 | 906.9845 | 917.9626 | [6 empty] | 798.2371 |  |  | 798.6884 |  |  | 215.3008 | 349.0515 | 407.0897 | 113.9386 | 286.6072 | 337.2998 | 190.0058 | 314.3841 |  | 263.8648 | 393.1715 | 185.1677 | 328.5331 | 240.5296 | 377.438 | 118.4544 | 282.1392 |  | 271.5184 | 323.0502 | 352.2009 | 163.805 | 310.5634 | 372.6525 | 168.7545 | 319.4758 | 228.9289 | 372.1232 | 195.8676 | 360.0549 | 0.32221 | 18.7864 | 1.8535 | 0.32616 | -40.2541 | 3.1164 | 1036.5 | 0.19 | 2.504 | 0.27605 | 0.424 | -0.5328 | 2.5433 | 2.0399 | 3.1861 | 50.5926 | -10.0356 | -5.9357 | -2.9323 | -2.5047 | 14.009 | 9.2766
42810.5729 | 11481 | 103.157 | 74.9546 | 56.3269 | 41.2861 | 25.6837 | 20.7575 | 17.2605 | 151.8466 | 104.1112 | 80.9991 | 57.8586 | 30.9432 | 20.5986 | 16.735 | 151.2076 | 157.5284 | 416.6111 | 195.5256 | 184.9417 | 385.3269 |  |  |  | 244.1433 | 291.1227 | 290.0598 | 302.6271 | 151.1148 | 304.7324 | 144.4023 | 196.0965 | 147.6156 | 196.254 | 263.5724 | 192.3942 | 346.9546 | 133.5395 |  | 144.1411 | 179.6816 | 110.2177 | 144.2214 |  | 31.7854 | 62.5391 | 32.1471 | 64.4724 | 128.4694 | 172.439 | 258.2713 | 8.3355 | 31.519 | 10.0956 | 68.878 | 8.3746 | 43.4762 | 49.3419 | 51.3385 | 17.4435 |  |  | 2.6583 | -0.10768 | 0.02288 | -0.47707 | 3.0341 | 2.3691 | 4.6746 | -4.734 | 0.71381 | 1.6346 | 7.7583 | -0.00052898 | -0.00045998 | -0.00053555 | 819.5234 | 806.8126 | 377.549 | 187.2832 | 100.5513 | 48.6247 | 26.653 | 115.6573 | 93.9153 | 65.8033 | 47.4713 | 29.6283 | 22.0134 | 17.4857 | 145.2986 | 117.0288 | 99.8157 | 70.9323 | 67.3651 | 109.1552 | 74.0892 | 169.2286 | 193.9799 | 218.13 | 232.8232 | 259.695 | 273.7666 |  |  |  | 337.2738 | 280.2405 | 279.3249 | 285.7733 | 1.7906 | 1.4832 | 615.6003 |  |  | 514.6296 |  |  | 309.02 | 337.1612 | 198.0405 | 180.8255 | 240.653 | 145.552 | 910.2156 | 838.6376 | 719.3833 | 681.2893 | 810.8842 |  | 714.2994 | 850.4046 | 287.5764 | 813.2326 | 329.9666 | 777.6852 |  | 711.6586 |  |  | 843.4015 | 906.4491 | 916.7879 | [6 empty] | 798.3224 |  |  | 798.7656 |  |  | 215.7961 | 349.5848 | 407.6819 | 114.0264 | 286.9953 | 337.4133 | 190.2686 | 315.1062 |  | 264.3712 | 393.489 | 185.5112 | 328.849 | 240.3404 | 377.5439 | 119.4557 | 282.5409 |  | 271.1059 | 322.1766 | 352.3143 | 164.0542 | 310.8581 | 373.2783 | 168.8783 | 319.6388 | 228.541 | 372.1355 | 196.3725 | 360.4586 | 0.43199 | 18.7765 | 1.8616 | 0.32719 | -40.1897 | 3.1164 | 1025.66 | 0.26 | 2.7314 | -0.41898 | 0.19314 | -0.88191 | 2.5624 | 2.2643 | 3.1806 | 51.2238 | -10.029 | -5.9219 | -2.8047 | -2.0342 | 14.0153 | 9.303
42810.5729 | 11482 | 103.1668 | 74.9598 | 56.3299 | 41.2951 | 25.6859 | 20.7607 | 17.2681 | 151.8512 | 104.1172 | 81.0031 | 57.8704 | 30.9497 | 20.603 | 16.7384 | 151.1979 | 157.5196 | 416.5187 | 195.5465 | 184.9955 | 385.4655 |  |  |  | 244.1392 | 291.1181 | 290.0128 | 302.6082 | 151.87 | 304.7871 | 144.4046 | 196.1221 | 147.4289 | 196.2663 | 263.6022 | 192.7852 | 347.2354 | 133.8511 |  | 144.6268 | 179.4191 | 109.6311 | 144.8508 |  | 31.7094 | 62.5047 | 32.0737 | 64.5358 | 129.1337 | 173.0263 | 258.7373 | 8.5905 | 31.5555 | 10.0185 | 68.9338 | 8.3683 | 43.4493 | 49.3148 | 51.323 | 17.4417 |  |  | 2.4342 | 0.26819 | -0.14074 | -0.52701 | 2.9355 | 1.7678 | 4.5715 | -4.8438 | 0.33492 | 2.9047 | 7.7911 | -0.00048134 | -0.00049119 | -0.00054212 | 808.5045 | 808.2055 | 377.7172 | 187.2907 | 100.5485 | 48.6188 | 26.648 | 115.6466 | 93.9008 | 65.7965 | 47.4738 | 29.6229 | 22.0064 | 17.4845 | 136.7562 | 111.8833 | 93.392 | 68.6098 | 66.7577 | 109.1198 | 74.0329 | 169.2239 | 193.9824 | 218.1321 | 232.8421 | 259.741 | 273.8127 |  |  |  | 337.4743 | 280.3972 | 278.9689 | 285.6842 | 1.77 | 1.7764 | 616.2606 |  |  | 514.1256 |  |  | 309.0037 | 337.1882 | 198.3427 | 180.825 | 240.669 | 145.5783 | 909.9176 | 838.5519 | 718.9078 | 681.6777 | 810.7906 |  | 716.7908 | 850.4355 | 287.7541 | 813.2191 | 329.8633 | 777.486 |  | 711.3954 |  |  | 843.4345 | 906.5875 | 916.5366 | [6 empty] | 798.4533 |  |  | 798.8871 |  |  | 215.4626 | 349.818 | 408.4108 | 113.623 | 287.5047 | 337.5936 | 190.7272 | 315.4905 |  | 264.7222 | 394.1844 | 185.7481 | 329.1503 | 239.9063 | 377.5225 | 118.8337 | 282.8158 |  | 272.5074 | 322.9232 | 352.4475 | 163.9388 | 311.1327 | 373.7187 | 168.826 | 319.9377 | 228.6948 | 372.5463 | 196.5035 | 360.9183 | 0.3457 | 18.771 | 1.8694 | 0.32746 | -40.157 | 3.1164 | 1025.43 | 0.24 | 2.6139 | 0.6612 | -0.47899 | -0.92687 | 2.5221 | 1.9572 | 3.1474 | 51.8417 | -10.0178 | -5.9295 | -1.8599 | -1.3272 | 14.0208 | 9.3214
42810.5729 | 11483 | 103.1679 | 74.9658 | 56.3344 | 41.2956 | 25.6898 | 20.7587 | 17.2666 | 151.8555 | 104.1217 | 81.0049 | 57.8729 | 30.9492 | 20.6016 | 16.7332 | 151.1986 | 157.524 | 416.4435 | 195.5807 | 184.9925 | 385.5382 |  |  |  | 244.125 | 291.1438 | 290.1844 | 302.7738 | 150.5516 | 304.8454 | 144.402 | 196.1352 | 147.5252 | 196.2638 | 263.6306 | 193.0308 | 347.4787 | 134.1292 |  | 145.7663 | 179.4504 | 109.0517 | 144.6928 |  | 31.5542 | 62.4526 | 32.0289 | 64.4687 | 129.6734 | 173.3497 | 258.4418 | 8.7768 | 31.6191 | 10.0641 | 69.0135 | 8.3923 | 43.4532 | 49.3055 | 51.3247 | 17.4521 |  |  | 2.1358 | -0.036709 | -0.25902 | -0.48101 | 3.0761 | 1.8782 | 4.6004 | -4.9548 | 0.73249 | 1.8882 | 7.7714 | -0.00048298 | -0.00051091 | -0.00050433 | 803.7061 | 795.4016 | 377.8755 | 187.3355 | 100.5654 | 48.6401 | 26.6539 | 115.6513 | 93.9152 | 65.809 | 47.4846 | 29.6408 | 22.0123 | 17.4837 | 128.6521 | 107.0845 | 89.4334 | 67.7938 | 66.2198 | 109.0325 | 73.9636 | 169.228 | 193.9817 | 218.1291 | 232.8596 | 259.7895 | 273.8539 |  |  |  | 337.6793 | 280.245 | 279.2773 | 285.3382 | 2.2979 | 1.2128 | 616.7261 |  |  | 516.1776 |  |  | 309.0072 | 337.2252 | 198.163 | 180.8409 | 240.712 | 145.2218 | 909.9714 | 838.5171 | 718.8699 | 683.1644 | 810.8372 |  | 719.0607 | 850.8522 | 287.908 | 813.479 | 329.8471 | 776.7378 |  | 711.8483 |  |  | 841.5488 | 906.3791 | 916.4201 | [6 empty] | 798.6056 |  |  | 799.0075 |  |  | 215.2759 | 350.3359 | 410.0248 | 113.7953 | 288.1137 | 337.726 | 190.4396 | 315.6617 |  | 265.2382 | 394.8176 | 185.7912 | 329.3128 | 239.6474 | 378.0885 | 118.4691 | 283.0519 |  | 273.1116 | 323.6693 | 352.6016 | 163.5726 | 311.2158 | 374.0384 | 168.1726 | 320.3439 | 229.409 | 372.8526 | 196.372 | 361.2932 | 0.20723 | 18.7592 | 1.878 | 0.32762 | -40.2285 | 3.1164 | 1003.67 | 0.24 | 2.4486 | -0.24461 | -0.64976 | -0.88543 | 2.5827 | 2.0181 | 3.1584 | 52.4046 | -10.0189 | -5.938 | -0.97029 | -0.89574 | 14.0452 | 9.3473
42810.573 | 11484 | 103.1767 | 74.9723 | 56.3414 | 41.2979 | 25.6897 | 20.7614 | 17.2667 | 151.8653 | 104.1219 | 81.0122 | 57.8831 | 30.9605 | 20.6032 | 16.7401 | 151.2072 | 157.532 | 416.3824 | 195.6141 | 185.0058 | 385.6264 |  |  |  | 244.1293 | 291.1634 | 290.2685 | 302.8338 | 152.1766 | 305.0802 | 144.4134 | 196.1552 | 146.7977 | 196.266 | 263.6652 | 193.0335 | 347.7289 | 133.9334 |  | 145.3163 | 180.0724 | 108.105 | 144.7911 |  | 31.4788 | 62.4023 | 31.9432 | 64.3417 | 130.2245 | 173.6963 | 258.0089 | 8.6716 | 31.6501 | 10.2478 | 69.0699 | 8.3962 | 43.4409 | 49.3038 | 51.3095 | 17.4435 |  |  | 2.17 | -0.13331 | 0.15627 | -0.49087 | 3.1957 | 1.9551 | 4.7062 | -4.6907 | 0.38299 | 1.7942 | 7.8428 | -0.00057662 | -0.00049941 | -0.00051583 | 768.5805 | 775.5638 | 378.0257 | 187.3674 | 100.5756 | 48.6447 | 26.6563 | 115.6459 | 93.9095 | 65.8056 | 47.4844 | 29.6376 | 22.0071 | 17.4821 | 122.3288 | 102.2634 | 83.4507 | 64.96 | 63.5373 | 108.8588 | 73.8291 | 169.2125 | 193.9809 | 218.1245 | 232.8733 | 259.8437 | 273.9047 |  |  |  | 337.8872 | 280.2981 | 279.8435 | 284.9697 | 1.786 | 1.327 | 618.3797 |  |  | 522.3508 |  |  | 308.9896 | 337.246 | 198.0436 | 180.8406 | 240.7396 | 144.7776 | 910.1125 | 838.6544 | 719.1002 | 682.5963 | 810.9162 |  | 721.4428 | 850.8698 | 288.0467 | 813.1496 | 329.8563 | 776.4237 |  | 710.7329 |  |  | 840.8419 | 907.032 | 917.1274 | [6 empty] | 798.6637 |  |  | 799.0598 |  |  | 215.5899 | 351.1215 | 410.8882 | 114.1233 | 288.6565 | 337.8549 | 190.081 | 315.267 |  | 265.1558 | 395.4083 | 185.6187 | 329.5446 | 239.9082 | 378.8499 | 118.7774 | 283.2921 |  | 271.9406 | 324.2293 | 352.7374 | 163.9904 | 311.2411 | 374.4754 | 167.7852 | 320.7098 | 229.5266 | 373.03 | 196.0635 | 361.6356 | 0.27772 | 18.7494 | 1.8861 | 0.32858 | -40.225 | 3.1164 | 1030.16 | 0.22 | 2.4686 | -0.46609 | 0.50465 | -0.89439 | 2.6335 | 2.0598 | 3.1958 | 52.9982 | -10.01 | -5.9281 | -0.28919 | -0.24721 | 14.0629 | 9.3741
42810.573 | 11485 | 103.1759 | 74.9805 | 56.3397 | 41.3074 | 25.6874 | 20.7611 | 17.2713 | 151.8691 | 104.1284 | 81.0232 | 57.8896 | 30.9626 | 20.6043 | 16.7337 | 151.209 | 157.5361 | 416.308 | 195.6436 | 185.0944 | 385.7496 |  |  |  | 244.1314 | 291.1708 | 290.2423 | 302.8401 | 153.0221 | 305.3536 | 144.4148 | 196.1802 | 145.9427 | 196.2757 | 263.6921 | 193.3719 | 348.0066 | 134.2202 |  | 144.8156 | 180.4548 | 107.7741 | 145.1228 |  | 31.5253 | 62.3232 | 31.9009 | 64.3603 | 130.5848 | 173.5006 | 257.9115 | 8.3941 | 31.6731 | 10.4342 | 69.1772 | 8.406 | 43.4476 | 49.296 | 51.3087 | 17.4589 |  |  | 2.1503 | 0.017175 | 0.12473 | -0.68406 | 2.8803 | 2.1766 | 5.3968 | -4.6611 | 0.33823 | 1.6554 | 7.8211 | -0.00049284 | -0.00045998 | -0.00052241 | 781.0821 | 788.8337 | 378.183 | 187.3834 | 100.5725 | 48.6425 | 26.6579 | 115.6528 | 93.9172 | 65.8118 | 47.4887 | 29.6415 | 22.0077 | 17.4813 | 115.3257 | 97.4659 | 78.9695 | 62.9973 | 59.979 | 108.6112 | 73.6967 | 169.2209 | 193.9905 | 218.119 | 232.8958 | 259.8977 | 273.953 |  |  |  | 338.0183 | 280.6459 | 281.0166 | 285.6438 | 2.0297 | 1.2241 | 618.9976 |  |  | 524.2436 |  |  | 308.9678 | 337.2745 | 197.4621 | 180.8465 | 240.7618 | 144.3107 | 910.258 | 838.7934 | 718.8899 | 682.2631 | 811.1189 |  | 724.0469 | 848.5376 | 288.2097 | 812.7269 | 329.977 | 776.221 |  | 709.5788 |  |  | 841.4173 | 907.4368 | 917.2996 | [6 empty] | 798.7194 |  |  | 799.0777 |  |  | 215.4709 | 351.1981 | 411.3677 | 114.0714 | 289.2132 | 337.9806 | 189.9657 | 315.3018 |  | 265.1935 | 396.0289 | 185.7304 | 329.7855 | 239.7045 | 379.6935 | 119.2852 | 283.6381 |  | 272.2153 | 324.984 | 352.9056 | 164.2886 | 311.464 | 374.7925 | 167.5643 | 321.1038 | 229.8287 | 373.5939 | 195.8471 | 361.9991 | 0.24844 | 18.7365 | 1.8938 | 0.32912 | -40.1642 | 3.1164 | 1041.99 | 0.15 | 2.4579 | 0.16728 | 0.4508 | -1.0557 | 2.4996 | 2.1729 | 3.4215 | 53.6483 | -9.9342 | -5.907 | 0.45829 | 0.23474 | 14.0765 | 9.3658
42810.573 | 11486 | 103.1732 | 74.9878 | 56.3377 | 41.2963 | 25.6819 | 20.7509 | 17.2564 | 151.8727 | 104.1297 | 81.0213 | 57.8936 | 30.9627 | 20.5998 | 16.7377 | 151.2092 | 157.532 | 416.2442 | 195.6817 | 185.1127 | 385.8289 |  |  |  | 244.1311 | 291.1876 | 290.723 | 303.1012 | 152.9172 | 305.643 | 144.4064 | 196.1991 | 146.0878 | 196.2724 | 263.7219 | 193.6494 | 348.2848 | 134.4525 |  | 144.7774 | 181.0615 | 107.3543 | 146.0825 |  | 31.543 | 62.2802 | 31.8784 | 64.3891 | 130.7323 | 173.3649 | 258.3137 | 8.0829 | 31.6936 | 10.6625 | 69.2822 | 8.4136 | 43.4539 | 49.2955 | 51.3002 | 17.4601 |  |  | 2.237 | 0.23073 | -0.036264 | -0.52832 | 2.9749 | 3.1649 | 5.448 | -4.642 | 0.40809 | 2.5143 | 7.7943 | -0.00047969 | -0.00051091 | -0.00054212 | 774.6866 | 783.5431 | 378.341 | 187.4131 | 100.5879 | 48.6492 | 26.6626 | 115.652 | 93.9195 | 65.8199 | 47.4926 | 29.6389 | 22.0065 | 17.4876 | 110.5914 | 94.5899 | 75.0046 | 59.599 | 57.0036 | 108.4322 | 73.5617 | 169.2228 | 193.9899 | 218.1148 | 232.9142 | 259.9431 | 273.9984 |  |  |  | 338.1405 | 280.6742 | 282.3055 | 286.5157 | 2.6539 | 1.6556 | 617.9483 |  |  | 529.3951 |  |  | 308.9703 | 337.3044 | 198.3546 | 180.8552 | 240.7976 | 144.3908 | 909.808 | 838.8779 | 718.6206 | 682.8166 | 811.3553 |  | 726.4012 | 848.1653 | 288.3452 | 812.4957 | 330.1869 | 776.5795 |  | 709.6967 |  |  | 843.5762 | 906.8365 | 916.5998 | [6 empty] | 798.7725 |  |  | 799.0795 |  |  | 215.589 | 350.8144 | 411.441 | 114.0313 | 289.5285 | 338.0774 | 190.0471 | 315.4973 |  | 265.4968 | 396.5858 | 185.9273 | 329.9905 | 239.4988 | 380.1833 | 119.829 | 283.8091 |  | 272.9131 | 325.3655 | 353.0506 | 164.5123 | 311.858 | 375.2565 | 167.6329 | 321.4739 | 230.0646 | 373.9186 | 195.64 | 362.4719 | 0.63403 | 18.7275 | 1.902 | 0.32901 | -40.209 | 3.1164 | 1036.18 | 0.17 | 2.5076 | 0.61309 | -0.24306 | -0.92772 | 2.5399 | 2.6198 | 3.4372 | 54.2384 | -9.9146 | -5.8843 | 0.96219 | 0.65901 | 14.0727 | 9.3513
42810.573 | 11487 | 103.1854 | 74.9842 | 56.3576 | 41.3066 | 25.6925 | 20.7544 | 17.2638 | 151.8892 | 104.1365 | 81.0238 | 57.8977 | 30.9636 | 20.6075 | 16.7396 | 151.2133 | 157.5365 | 416.1826 | 195.7154 | 185.1 | 385.8398 |  |  |  | 244.1308 | 291.2052 | 290.7164 | 303.1062 | 152.3671 | 305.7888 | 144.4103 | 196.2076 | 145.7874 | 196.2779 | 263.7554 | 194.0118 | 348.4659 | 134.8376 |  | 145.721 | 180.7034 | 107.6757 | 145.4654 |  | 31.6328 | 62.2508 | 31.8669 | 64.2947 | 130.5927 | 173.2075 | 259.3202 | 7.8904 | 31.7133 | 10.5857 | 69.3672 | 8.4194 | 43.4608 | 49.2825 | 51.2923 | 17.4665 |  |  | 2.1595 | 0.37596 | 0.1589 | -0.37719 | 3.3363 | 2.4867 | 5.1589 | -4.5927 | 0.50286 | 2.7507 | 7.5541 | -0.00048134 | -0.00054869 | -0.00052076 | 784.4729 | 776.47 | 378.5106 | 187.4389 | 100.6041 | 48.6592 | 26.6645 | 115.6625 | 93.9335 | 65.8259 | 47.5067 | 29.6436 | 22.0186 | 17.4863 | 112.5005 | 96.6852 | 76.0044 | 58.0385 | 54.3574 | 108.4746 | 73.4847 | 169.2193 | 193.9876 | 218.1116 | 232.9285 | 259.9875 | 274.0419 |  |  |  | 338.1761 | 280.3518 | 282.1164 | 285.6242 | 3.1397 | 2.7078 | 617.4441 |  |  | 534.7239 |  |  | 308.9532 | 337.3366 | 198.691 | 180.8557 | 240.8253 | 143.9325 | 909.1359 | 838.9083 | 718.848 | 683.184 | 811.9085 |  | 728.8147 | 848.6927 | 288.4843 | 812.5139 | 330.2735 | 775.7075 |  | 710.0755 |  |  | 844.0645 | 904.6922 | 914.7542 | [6 empty] | 798.7775 |  |  | 799.1806 |  |  | 215.5757 | 350.8889 | 411.7646 | 114.0582 | 289.3351 | 338.181 | 190.6257 | 316.0024 |  | 265.5958 | 397.0418 | 185.7246 | 330.2338 | 239.9079 | 380.0366 | 119.8571 | 283.8708 |  | 273.6902 | 324.7433 | 353.1485 | 165.0265 | 312.4486 | 375.6562 | 167.7939 | 321.8887 | 230.1189 | 373.7606 | 195.3879 | 362.9392 | 0.29929 | 18.7168 | 1.9097 | 0.32902 | -40.2594 | 3.1164 | 1047.44 | 0.22 | 2.4641 | 0.78256 | 0.50876 | -0.78384 | 2.6893 | 2.3218 | 3.3442 | 54.8387 | -9.9198 | -5.8781 | 0.75529 | 0.53863 | 14.1048 | 9.3789
42810.573 | 11488 | 103.1787 | 74.9843 | 56.353 | 41.3096 | 25.6881 | 20.747 | 17.2557 | 151.8917 | 104.1362 | 81.0355 | 57.8993 | 30.9582 | 20.6061 | 16.7271 | 151.2123 | 157.538 | 416.1162 | 195.7486 | 185.1205 | 385.8429 |  |  |  | 244.1257 | 291.2218 | 290.9548 | 303.2383 | 152.0633 | 305.793 | 144.4144 | 196.2419 | 145.435 | 196.2844 | 263.7849 | 194.2751 | 348.6384 | 135.0378 |  | 146.3042 | 181.1266 | 107.5359 | 145.9761 |  | 31.6756 | 62.2985 | 31.8873 | 64.2266 | 130.6412 | 173.0195 | 260.294 | 7.6803 | 31.7471 | 10.0122 | 69.4581 | 8.43 | 43.46 | 49.2609 | 51.2948 | 17.4711 |  |  | 2.1766 | 0.3707 | 0.29755 | -0.72743 | 2.739 | 2.0806 | 5.174 | -4.7248 | 0.19403 | 3.1999 | 7.7269 | -0.00059962 | -0.00054048 | -0.00053883 | 760.486 | 748.8918 | 378.6847 | 187.4637 | 100.6249 | 48.6715 | 26.6716 | 115.6664 | 93.9419 | 65.8351 | 47.5176 | 29.6532 | 22.0287 | 17.4892 | 115.6461 | 102.2314 | 83.5266 | 61.0083 | 56.3729 | 108.5919 | 73.4748 | 169.2074 | 193.985 | 218.106 | 232.945 | 260.034 | 274.0928 |  |  |  | 338.2628 | 280.427 | 282.3574 | 286.4194 | 2.4588 | 3.168 | 617.2698 |  |  | 541.7284 |  |  | 308.9381 | 337.366 | 198.6031 | 180.861 | 240.8622 | 143.304 | 908.843 | 838.8147 | 718.8543 | 682.9462 | 811.711 |  | 731.7382 | 845.9462 | 288.7726 | 812.5385 | 330.6278 | 773.7863 |  | 709.8872 |  |  | 844.8552 | 903.4686 | 913.8577 | [6 empty] | 798.7482 |  |  | 799.2074 |  |  | 215.7111 | 351.2178 | 412.3762 | 113.9959 | 288.9582 | 338.2775 | 191.102 | 316.3281 |  | 265.8963 | 397.1917 | 185.2569 | 330.4737 | 240.4399 | 380.0212 | 120.1829 | 283.9947 |  | 274.1827 | 324.4688 | 353.2609 | 165.5035 | 312.8829 | 376.2492 | 168.065 | 322.275 | 230.497 | 373.8813 | 195.0316 | 363.5195 | 0.40214 | 18.7053 | 1.9193 | 0.33169 | -40.2123 | 3.1164 | 1038.33 | 0.34 | 2.4738 | 0.77713 | 0.69624 | -1.0886 | 2.4362 | 2.1233 | 3.3484 | 55.5953 | -9.8239 | -5.8513 | 0.4203 | -0.29836 | 14.1048 | 9.3637
42810.573 | 11489 | 103.1856 | 74.9928 | 56.3591 | 41.318 | 25.6929 | 20.7576 | 17.2661 | 151.9004 | 104.1456 | 81.0483 | 57.9133 | 30.9739 | 20.6088 | 16.7425 | 151.2097 | 157.5342 | 416.0442 | 195.7743 | 185.1763 | 385.8779 |  |  |  | 244.1276 | 291.2284 | 291.2436 | 303.5382 | 152.8442 | 305.9316 | 144.4118 | 196.2672 | 144.9134 | 196.2848 | 263.8047 | 194.2646 | 348.7986 | 134.872 |  | 146.4154 | 181.5719 | 107.6187 | 145.7887 |  | 31.7325 | 62.3623 | 31.8839 | 64.1021 | 130.7639 | 172.8417 | 259.8589 | 7.5381 | 31.7572 | 9.6176 | 69.5501 | 8.4335 | 43.4487 | 49.2472 | 51.2875 | 17.4866 |  |  | 2.1227 | 0.15319 | -0.22748 | -0.87791 | 2.7791 | 2.2646 | 5.2148 | -4.577 | 0.44078 | 1.8826 | 7.7557 | -0.00051748 | -0.00050433 | -0.00055526 | 750.1822 | 717.2169 | 378.8367 | 187.4836 | 100.6308 | 48.6749 | 26.6674 | 115.6633 | 93.9409 | 65.8347 | 47.5228 | 29.6479 | 22.0092 | 17.4897 | 113.6705 | 104.0271 | 87.5493 | 63.1012 | 56.7645 | 108.5317 | 73.5167 | 169.2187 | 193.9922 | 218.0989 | 232.9726 | 260.1012 | 274.1519 |  |  |  | 338.6165 | 281.4729 | 282.1624 | 287.2542 | 1.4642 | 2.7668 | 617.521 |  |  | 547.4351 |  |  | 308.9359 | 337.3916 | 197.2729 | 180.8558 | 240.882 | 143.5304 | 908.5942 | 838.6102 | 718.6508 | 683.0298 | 811.5042 |  | 734.2986 | 841.973 | 288.9529 | 812.4061 | 331.0915 | 772.2265 |  | 709.5429 |  |  | 845.7504 | 903.4212 | 913.4164 | [6 empty] | 798.6264 |  |  | 799.1663 |  |  | 216.1799 | 351.2848 | 412.6567 | 113.986 | 288.7137 | 338.3713 | 191.397 | 316.2042 |  | 266.5957 | 397.2852 | 184.9564 | 330.6861 | 240.8066 | 380.3116 | 120.4439 | 284.1559 |  | 273.744 | 324.5333 | 353.363 | 165.6192 | 313.062 | 376.7316 | 168.1387 | 322.5355 | 230.7462 | 374.1825 | 194.8201 | 364.0732 | 0.31007 | 18.6957 | 1.9264 | 0.32988 | -40.2539 | 3.1164 | 1077.58 | 0.32 | 2.4433 | 0.49962 | -0.60883 | -1.196 | 2.4535 | 2.2148 | 3.3608 | 56.2637 | -9.7013 | -5.8115 | 0.63237 | -0.74027 | 14.1232 | 9.3687
42810.573 | 11490 | 103.1895 | 74.9993 | 56.3651 | 41.323 | 25.6932 | 20.7658 | 17.2685 | 151.9102 | 104.1517 | 81.047 | 57.9139 | 30.9833 | 20.6063 | 16.7417 | 151.2093 | 157.5426 | 415.9791 | 195.8008 | 185.2329 | 385.9461 |  |  |  | 244.1218 | 291.2386 | 291.465 | 303.8144 | 154.0062 | 306.2718 | 144.4182 | 196.2901 | 144.7169 | 196.2862 | 263.8341 | 194.1675 | 348.9782 | 134.6906 |  | 146.1864 | 181.8903 | 108.2412 | 145.491 |  | 31.6714 | 62.3644 | 31.8546 | 64.1088 | 130.758 | 172.7676 | 259.862 | 7.4356 | 31.7771 | 9.3061 | 69.6758 | 8.4318 | 43.4308 | 49.2445 | 51.2892 | 17.483 |  |  | 1.8263 | 0.23928 | 0.22527 | -0.16165 | 2.9164 | 2.72 | 5.3081 | -4.485 | 0.081747 | 1.7259 | 7.6504 | -0.00055198 | -0.00051583 | -0.00055362 | 726.2023 | 689.2077 | 379.0113 | 187.4961 | 100.6261 | 48.6684 | 26.6717 | 115.65 | 93.939 | 65.8313 | 47.5138 | 29.6485 | 22.0079 | 17.4779 | 107.9573 | 101.6307 | 89.7673 | 63.3189 | 57.63 | 108.3407 | 73.5416 | 169.2206 | 194.0047 | 218.1053 | 232.9891 | 260.1531 | 274.2063 |  |  |  | 338.8505 | 281.1347 | 280.8904 | 288.3655 | 2.7892 | 2.409 | 617.4404 |  |  | 553.0734 |  |  | 308.9265 | 337.4271 | 198.6849 | 180.8605 | 240.911 | 143.4208 | 908.3454 | 838.4253 | 718.6802 | 682.8447 | 811.1563 |  | 736.7944 | 838.5685 | 289.0825 | 812.571 | 331.5347 | 771.0775 |  | 709.4853 |  |  | 845.7382 | 903.3046 | 912.5058 | [6 empty] | 798.4572 |  |  | 799.1048 |  |  | 216.6225 | 351.1477 | 412.4101 | 113.9243 | 288.8039 | 338.5397 | 192.0118 | 316.0561 |  | 266.8544 | 397.3166 | 185.2683 | 330.8915 | 240.9479 | 380.6945 | 120.7683 | 284.2975 |  | 273.9797 | 324.5438 | 353.4575 | 165.8445 | 313.1618 | 376.8477 | 168.6282 | 322.7701 | 230.9482 | 374.1199 | 194.9983 | 364.4973 | 0.27964 | 18.6832 | 1.9362 | 0.33196 | -40.2399 | 3.1164 | 1084.21 | 0.3 | 2.267 | 0.62442 | 0.60586 | -0.51323 | 2.5132 | 2.4271 | 3.3905 | 56.9236 | -9.5979 | -5.7816 | 1.2435 | -0.98372 | 14.1462 | 9.3564
42810.573 | 11491 | 103.1987 | 75.002 | 56.3738 | 41.3257 | 25.6944 | 20.7613 | 17.2621 | 151.9168 | 104.1535 | 81.0563 | 57.9206 | 30.9913 | 20.6112 | 16.7457 | 151.2087 | 157.5425 | 415.9322 | 195.8299 | 185.314 | 386.0046 |  |  |  | 244.1176 | 291.2629 | 291.9404 | 304.18 | 154.3114 | 306.649 | 144.4259 | 196.3296 | 143.8897 | 196.2958 | 263.8689 | 193.8935 | 349.16 | 134.3368 |  | 146.1418 | 181.7439 | 108.5338 | 144.5113 |  | 31.6467 | 62.3386 | 31.8584 | 64.3208 | 130.5959 | 172.4768 | 259.8721 | 7.4968 | 31.7905 | 9.1806 | 69.7702 | 8.4311 | 43.4281 | 49.2418 | 51.2813 | 17.4876 |  |  | 2.3317 | 0.034915 | -0.1092 | -0.13734 | 2.898 | 1.9078 | 4.7489 | -4.5697 | 0.39836 | 1.5668 | 7.6727 | -0.00053226 | -0.00047476 | -0.00052569 | 693.4027 | 681.2241 | 379.1874 | 187.521 | 100.6473 | 48.676 | 26.6804 | 115.6639 | 93.9392 | 65.8525 | 47.5185 | 29.6588 | 22.0211 | 17.488 | 109.5679 | 103.7067 | 90.8627 | 63.2756 | 57.9092 | 108.3106 | 73.5425 | 169.2245 | 194.0084 | 218.1098 | 233.0208 | 260.2136 | 274.2568 |  |  |  | 339.0923 | 281.3133 | 280.8397 | 288.4266 | 3.2953 | 2.5274 | 617.5812 |  |  | 562.0934 |  |  | 308.922 | 337.4583 | 199.3154 | 180.8665 | 240.9397 | 142.8985 | 908.3842 | 838.2864 | 718.5128 | 683.349 | 810.9007 |  | 739.502 | 835.0571 | 289.3243 | 813.0508 | 331.9741 | 769.6612 |  | 709.3655 |  |  | 845.0441 | 903.5942 | 912.1159 | [6 empty] | 798.2875 |  |  | 799.025 |  |  | 216.8839 | 350.5155 | 412.2285 | 113.634 | 289.3374 | 338.7689 | 192.0869 | 315.8196 |  | 267.3473 | 397.4362 | 185.6381 | 331.2299 | 240.8196 | 381.3393 | 121.3366 | 284.3057 |  | 273.6575 | 324.8275 | 353.5688 | 165.9901 | 313.188 | 376.9958 | 169.0912 | 322.8913 | 231.0683 | 374.3485 | 195.1765 | 364.8934 | 0.6036 | 18.6746 | 1.9455 | 0.33362 | -40.15 | 3.1164 | 1090.28 | 0.23 | 2.5624 | 0.23851 | -0.42182 | -0.47304 | 2.5044 | 2.032 | 3.2059 | 57.6411 | -9.4839 | -5.7607 | 1.0609 | -1.1053 | 14.1884 | 9.374
42810.573 | 11492 | 103.1961 | 75.0098 | 56.3813 | 41.3267 | 25.7044 | 20.7599 | 17.2638 | 151.9233 | 104.1685 | 81.0687 | 57.9329 | 30.9936 | 20.6232 | 16.7433 | 151.2133 | 157.5454 | 415.8941 | 195.8568 | 185.4203 | 386.0849 |  |  |  | 244.113 | 291.2754 | 292.2258 | 304.3939 | 155.4817 | 306.9957 | 144.4157 | 196.3626 | 144.6958 | 196.3038 | 263.8931 | 193.7837 | 349.3451 | 134.0482 |  | 146.6371 | 181.7968 | 109.9167 | 144.8866 |  | 31.7176 | 62.2307 | 31.9085 | 65.0638 | 130.8312 | 172.7418 | 259.9304 | 7.666 | 31.8162 | 9.0857 | 69.848 | 8.4278 | 43.4238 | 49.2347 | 51.2773 | 17.4882 |  |  | 2.0925 | 0.019143 | 0.24564 | -0.37127 | 3.1629 | 1.8145 | 4.4565 | -4.6 | 0.61184 | 2.7077 | 7.8068 | -0.00051255 | -0.00051091 | -0.00053719 | 713.7801 | 713.5049 | 379.3588 | 187.5472 | 100.6582 | 48.6887 | 26.6849 | 115.6628 | 93.9547 | 65.855 | 47.5265 | 29.6652 | 22.0191 | 17.4909 | 115.8589 | 108.0221 | 93.8199 | 63.3274 | 58.1914 | 108.4387 | 73.5758 | 169.2257 | 193.9991 | 218.1004 | 233.0323 | 260.2611 | 274.309 |  |  |  | 339.2895 | 282.3256 | 281.058 | 288.6976 | 2.2005 | 2.7444 | 618.8785 |  |  | 571.5169 |  |  | 308.9052 | 337.4777 | 199.7492 | 180.86 | 240.9642 | 143.9023 | 908.4143 | 838.0823 | 718.3117 | 683.8334 | 811.0818 |  | 741.9051 | 831.7038 | 289.5259 | 812.8321 | 332.3764 | 768.0224 |  | 709.594 |  |  | 844.0583 | 903.9133 | 911.8104 | [6 empty] | 798.1506 |  |  | 798.963 |  |  | 217.1032 | 350.3565 | 411.9313 | 113.5382 | 290.0835 | 339.0756 | 191.7266 | 315.765 |  | 267.7519 | 397.7308 | 185.7162 | 331.5941 | 240.8769 | 382.0988 | 121.4126 | 284.226 |  | 273.7088 | 325.1873 | 353.7007 | 165.984 | 313.2923 | 377.3706 | 168.9114 | 322.992 | 230.5177 | 375.105 | 195.1111 | 365.1441 | 0.3875 | 18.6628 | 1.9535 | 0.33606 | -40.2279 | 3.1164 | 1099.11 | 0.23 | 2.4281 | 0.17658 | 0.63254 | -0.77764 | 2.6171 | 1.9823 | 3.1065 | 58.2708 | -9.377 | -5.7232 | 0.3777 | -1.4299 | 14.1933 | 9.3823
42810.5731 | 11493 | 103.2059 | 75.0294 | 56.3927 | 41.3502 | 25.7094 | 20.7731 | 17.2719 | 151.9394 | 104.1802 | 81.0769 | 57.9454 | 31.0017 | 20.6264 | 16.7503 | 151.2086 | 157.5446 | 415.8463 | 195.8807 | 185.5345 | 386.2104 |  |  |  | 244.1071 | 291.2947 | 292.7232 | 304.5368 | 155.5277 | 307.1867 | 144.4322 | 196.3912 | 146.1041 | 196.3026 | 263.9305 | 193.9144 | 349.5919 | 134.3537 |  | 146.5588 | 181.8057 | 111.7954 | 144.1149 |  | 31.7915 | 62.188 | 31.9057 | 65.3762 | 131.3434 | 173.3674 | 260.1272 | 7.5694 | 31.8131 | 9.067 | 69.9223 | 8.433 | 43.4318 | 49.2261 | 51.2764 | 17.4996 |  |  | 2.2081 | 0.32602 | 0.066904 | -0.7064 | 2.9933 | 2.2902 | 4.6437 | -4.6782 | 0.69338 | 1.7292 | 7.7518 | -0.00051912 | -0.00048298 | -0.00055526 | 737.9812 | 752.6886 | 379.5297 | 187.5616 | 100.6624 | 48.697 | 26.6822 | 115.6639 | 93.9494 | 65.8545 | 47.5279 | 29.6661 | 22.0224 | 17.4907 | 116.9487 | 107.8691 | 93.4918 | 64.5377 | 59.8293 | 108.4736 | 73.6036 | 169.2282 | 194.0076 | 218.0966 | 233.0477 | 260.315 | 274.3719 |  |  |  | 339.395 | 282.4406 | 281.0399 | 288.7158 | 1.7467 | 2.2626 | 619.4711 |  |  | 579.244 |  |  | 308.887 | 337.5015 | 201.11 | 180.8749 | 241.0098 | 145.2094 | 908.4588 | 837.923 | 718.4043 | 684.2193 | 811.1118 |  | 744.1322 | 831.152 | 289.6839 | 812.9713 | 332.7286 | 765.7698 |  | 709.9973 |  |  | 843.2841 | 903.3039 | 911.7652 | [6 empty] | 798.0257 |  |  | 798.9187 |  |  | 217.7219 | 350.3605 | 411.7867 | 113.3137 | 290.71 | 339.3704 | 192.0808 | 315.4831 |  | 268.0884 | 398.0698 | 185.8977 | 331.884 | 241.713 | 382.717 | 121.1436 | 284.3735 |  | 272.571 | 325.7564 | 353.8628 | 166.0593 | 313.5202 | 377.7314 | 168.7851 | 323.1531 | 230.4606 | 375.4834 | 195.2476 | 365.3938 | 0.43257 | 18.6533 | 1.9599 | 0.33459 | -40.1436 | 3.1164 | 1069.36 | 0.25 | 2.4947 | 0.72867 | 0.33009 | -1.0726 | 2.5478 | 2.2286 | 3.1734 | 58.8619 | -9.3509 | -5.6995 | 0.26094 | -1.3901 | 14.2351 | 9.3902
42810.5731 | 11494 | 103.2096 | 75.0259 | 56.3948 | 41.3442 | 25.7061 | 20.7681 | 17.2666 | 151.9489 | 104.1816 | 81.0803 | 57.952 | 31.0035 | 20.6241 | 16.7482 | 151.2049 | 157.5495 | 415.7966 | 195.9041 | 185.4598 | 386.3271 |  |  |  | 244.0938 | 291.303 | 293.365 | 304.866 | 156.89 | 307.3396 | 144.4208 | 196.4143 | 146.9709 | 196.2933 | 263.9531 | 193.6859 | 349.8505 | 134.0453 |  | 146.656 | 181.738 | 112.0607 | 144.3468 |  | 31.8474 | 62.2945 | 31.9827 | 65.2872 | 131.7259 | 173.3526 | 259.2926 | 7.5282 | 31.7896 | 9.2181 | 69.9526 | 8.4238 | 43.4275 | 49.2191 | 51.2736 | 17.5039 |  |  | 2.2278 | -0.10374 | 0.27455 | -0.91799 | 3.3593 | 2.6379 | 5.2404 | -4.596 | 0.071434 | 2.6041 | 7.8185 | -0.00053719 | -0.00052898 | -0.00052405 | 748.4212 | 755.4085 | 379.7068 | 187.5789 | 100.6741 | 48.7043 | 26.6807 | 115.6641 | 93.9534 | 65.8603 | 47.5425 | 29.6729 | 22.0235 | 17.4876 | 114.8946 | 105.7454 | 90.3585 | 62.071 | 58.0191 | 108.3855 | 73.5833 | 169.2202 | 194.0099 | 218.0974 | 233.0669 | 260.3692 | 274.4287 |  |  |  | 339.5549 | 282.1194 | 279.6826 | 288.1701 | 2.1205 | 2.1615 | 619.2294 |  |  | 586.021 |  |  | 308.8756 | 337.5417 | 202.1532 | 180.8758 | 241.0406 | 145.5584 | 908.4909 | 837.7755 | 718.4102 | 683.7769 | 811.2376 |  | 746.3698 | 832.1669 | 289.9233 | 812.8942 | 333.0669 | 764.867 |  | 709.8273 |  |  | 843.371 | 903.2175 | 911.4912 | [6 empty] | 797.9555 |  |  | 798.896 |  |  | 218.6085 | 350.5229 | 412.472 | 113.4782 | 290.9699 | 339.6567 | 192.9544 | 315.536 |  | 268.358 | 398.0088 | 186.3438 | 331.9911 | 242.6605 | 383.106 | 121.7141 | 284.6039 |  | 272.4544 | 326.5092 | 354.0147 | 166.2749 | 313.9298 | 378.5448 | 169.5353 | 323.3683 | 230.4523 | 375.8664 | 195.8517 | 365.7992 | 0.2885 | 18.6441 | 1.9678 | 0.33484 | -40.2191 | 3.1164 | 1066.45 | 0.27 | 2.5061 | -0.4111 | 0.66879 | -1.2229 | 2.699 | 2.3917 | 3.371 | 59.4565 | -9.3627 | -5.6709 | 0.47826 | -1.0444 | 14.25 | 9.4181
42810.5731 | 11495 | 103.2 | 75.0219 | 56.3927 | 41.3415 | 25.7062 | 20.763 | 17.2646 | 151.9487 | 104.1764 | 81.0806 | 57.95 | 30.9949 | 20.6196 | 16.7378 | 151.1995 | 157.5501 | 415.7525 | 195.9299 | 185.505 | 386.4413 |  |  |  | 244.0942 | 291.3153 | 293.6742 | 305.1102 | 157.3346 | 307.6224 | 144.4174 | 196.4323 | 147.6507 | 196.3096 | 263.993 | 193.842 | 350.0959 | 134.1627 |  | 146.4607 | 181.52 | 112.3987 | 145.8985 |  | 31.8427 | 62.3962 | 32.0669 | 65.5262 | 131.5389 | 173.4168 | 258.6992 | 7.39 | 31.7811 | 9.2994 | 69.9672 | 8.4255 | 43.4286 | 49.213 | 51.2856 | 17.5074 |  |  | 2.1562 | 0.3201 | 0.23053 | -0.69129 | 2.9828 | 2.6904 | 5.2246 | -4.3588 | 1.0112 | 1.6463 | 7.5489 | -0.00046984 | -0.00049284 | -0.00054869 | 738.4418 | 755.6877 | 379.8906 | 187.6157 | 100.6897 | 48.7144 | 26.6833 | 115.6725 | 93.9648 | 65.8657 | 47.5453 | 29.6755 | 22.026 | 17.4865 | 112.0259 | 102.7654 | 86.8237 | 59.8547 | 56.1931 | 108.2517 | 73.5349 | 169.2214 | 194.0059 | 218.0951 | 233.0872 | 260.4272 | 274.4827 |  |  |  | 339.8593 | 280.7881 | 276.5848 | 287.8591 | 2.2299 | 1.6594 | 619.2138 |  |  | 589.4853 |  |  | 308.8757 | 337.5748 | 202.5279 | 180.8842 | 241.0683 | 146.4015 | 908.5166 | 837.6123 | 718.2751 | 683.6937 | 811.1177 |  | 748.8577 | 829.7122 | 290.2686 | 812.4722 | 333.3117 | 765.0202 |  | 708.7536 |  |  | 843.5597 | 903.341 | 911.3128 | [6 empty] | 797.8519 |  |  | 798.8569 |  |  | 218.3276 | 350.2574 | 412.9063 | 114.013 | 291.0126 | 339.8296 | 193.6903 | 315.2962 |  | 268.4294 | 397.7838 | 186.5155 | 332.156 | 242.9048 | 383.7214 | 122.1466 | 284.7698 |  | 272.12 | 327.0338 | 354.1586 | 166.783 | 314.377 | 379.4854 | 170.7562 | 323.6476 | 230.0209 | 376.5224 | 195.9552 | 366.1334 | 0.5229 | 18.6331 | 1.9747 | 0.33445 | -40.197 | 3.1164 | 1048.89 | 0.28 | 2.4661 | 0.72225 | 0.61292 | -1.0614 | 2.5434 | 2.4156 | 3.3662 | 60.1291 | -9.271 | -5.64 | 0.78046 | -0.65745 | 14.2272 | 9.4511
42810.5731 | 11496 | 103.2167 | 75.0373 | 56.4032 | 41.3448 | 25.7128 | 20.7696 | 17.2705 | 151.9645 | 104.1941 | 81.0968 | 57.958 | 31.0056 | 20.6295 | 16.747 | 151.214 | 157.5585 | 415.7031 | 195.9695 | 185.639 | 386.5463 |  |  |  | 244.0962 | 291.3472 | 293.7425 | 305.0973 | 158.3516 | 307.933 | 144.4239 | 196.4608 | 147.991 | 196.3126 | 264.0233 | 194.4258 | 350.3222 | 134.9488 |  | 146.732 | 181.2688 | 112.9497 | 147.2157 |  | 31.8485 | 62.5115 | 32.1114 | 65.671 | 131.4037 | 173.6169 | 258.4032 | 7.2212 | 31.7957 | 9.2265 | 69.9937 | 8.3964 | 43.4204 | 49.1897 | 51.2672 | 17.4987 |  |  | 2.3645 | 0.20379 | 0.1129 | -0.61769 | 3.0958 | 2.4282 | 4.8619 | -4.3844 | -0.28099 | 2.4763 | 7.8776 | -0.0005799 | -0.00050598 | -0.00051748 | 747.299 | 773.7481 | 380.0712 | 187.6409 | 100.6972 | 48.7143 | 26.7004 | 115.6757 | 93.9617 | 65.8717 | 47.5497 | 29.6781 | 22.0259 | 17.488 | 110.9506 | 105.1301 | 88.4068 | 60.0829 | 54.8717 | 108.1755 | 73.4846 | 169.2192 | 194.0085 | 218.0912 | 233.1131 | 260.4813 | 274.5423 |  |  |  | 340.2294 | 280.458 | 277.4929 | 288.1509 | 2.1411 | 2.9856 | 620.006 |  |  | 590.1375 |  |  | 308.8554 | 337.6124 | 203.636 | 180.8824 | 241.0944 | 146.6047 | 908.5513 | 837.4493 | 718.0189 | 683.2179 | 810.8559 |  | 751.0241 | 826.7026 | 290.5679 | 812.0936 | 333.479 | 763.4882 |  | 707.9652 |  |  | 843.4714 | 903.7518 | 911.1729 | [6 empty] | 797.6905 |  |  | 798.7415 |  |  | 218.9809 | 351.0613 | 412.852 | 114.1205 | 291.116 | 339.9686 | 193.7897 | 315.5044 |  | 268.762 | 397.4622 | 186.8234 | 332.3697 | 243.5709 | 384.284 | 122.5441 | 284.6262 |  | 272.1656 | 327.3931 | 354.282 | 167.6725 | 314.558 | 380.383 | 171.7535 | 323.9816 | 229.9003 | 376.9062 | 195.8742 | 366.6308 | 0.34628 | 18.6233 | 1.9808 | 0.33438 | -40.1733 | 3.1164 | 1050.83 | 0.17 | 2.5832 | 0.57639 | 0.42901 | -1.0035 | 2.5918 | 2.2954 | 3.248 | 60.7227 | -9.1669 | -5.6164 | 0.89051 | -0.83942 | 14.2093 | 9.4726
42810.5731 | 11497 | 103.2148 | 75.0439 | 56.4084 | 41.349 | 25.719 | 20.7734 | 17.2703 | 151.9709 | 104.1986 | 81.101 | 57.9659 | 31.0148 | 20.6269 | 16.7486 | 151.2047 | 157.5559 | 415.645 | 195.9912 | 185.648 | 386.6193 |  |  |  | 244.0848 | 291.3579 | 293.5181 | 304.9208 | 160.976 | 308.0487 | 144.425 | 196.4895 | 147.8814 | 196.3104 | 264.0474 | 195.0029 | 350.5213 | 135.662 |  | 147.6038 | 181.2693 | 113.2851 | 147.0661 |  | 31.8463 | 62.5971 | 32.1077 | 65.6083 | 130.9447 | 173.3719 | 258.3672 | 7.2196 | 31.7866 | 8.9113 | 70.0109 | 8.4021 | 43.4187 | 49.1722 | 51.2635 | 17.504 |  |  | 2.2292 | -0.18259 | 0.070192 | -0.32067 | 2.2376 | 2.6563 | 4.7679 | -4.6118 | -0.26639 | 1.5702 | 7.9141 | -0.00054212 | -0.00053719 | -0.00053226 | 746.47 | 772.6013 | 380.2641 | 187.6687 | 100.7023 | 48.7188 | 26.695 | 115.6696 | 93.9639 | 65.8713 | 47.5569 | 29.6737 | 22.0208 | 17.4828 | 111.847 | 110.2912 | 91.6278 | 60.2262 | 54.7937 | 108.2474 | 73.5183 | 169.2117 | 194.0114 | 218.0833 | 233.1311 | 260.5308 | 274.5832 |  |  |  | 340.5667 | 281.0427 | 278.8542 | 289.2642 | 2.6217 | 3.2169 | 620.3809 |  |  | 591.104 |  |  | 308.8446 | 337.642 | 205.934 | 180.8815 | 241.1314 | 146.7282 | 908.6559 | 838.2821 | 717.8366 | 683.1996 | 810.7647 |  | 753.182 | 823.4457 | 290.6881 | 811.4583 | 333.5402 | 762.271 |  | 706.9975 |  |  | 842.3982 | 903.7473 | 910.3777 | [6 empty] | 797.5526 |  |  | 798.6893 |  |  | 219.2977 | 352.0902 | 413.3643 | 114.1578 | 291.3921 | 340.1393 | 193.5131 | 315.6844 |  | 268.9278 | 397.3952 | 186.6266 | 332.6466 | 244.3261 | 384.7191 | 123.1705 | 284.6814 |  | 273.3988 | 327.4061 | 354.4244 | 168.3524 | 314.799 | 381.2425 | 172.4881 | 324.31 | 230.3566 | 377.2363 | 196.2892 | 367.1796 | 0.32144 | 18.6125 | 1.9887 | 0.33682 | -40.1161 | 3.1164 | 1061.71 | 0.18 | 2.5084 | -0.54565 | 0.33831 | -0.72311 | 2.2028 | 2.4001 | 3.2155 | 61.3126 | -9.0682 | -5.5939 | 0.7998 | -1.1933 | 14.2299 | 9.4687
42810.5731 | 11498 | 103.2208 | 75.0451 | 56.4174 | 41.3566 | 25.7172 | 20.7697 | 17.2657 | 151.9791 | 104.2042 | 81.1026 | 57.9725 | 31.0195 | 20.6314 | 16.7481 | 151.2059 | 157.5461 | 415.5946 | 196.0144 | 185.755 | 386.6963 |  |  |  | 244.0788 | 291.3753 | 294.1785 | 305.2905 | 161.2945 | 307.9793 | 144.4301 | 196.5173 | 148.0127 | 196.3201 | 264.0852 | 195.1617 | 350.7415 | 135.691 |  | 148.4998 | 181.8324 | 113.5658 | 146.8195 |  | 31.7453 | 62.4933 | 32.0662 | 65.488 | 130.2703 | 173.3116 | 258.8355 | 7.3899 | 31.8037 | 8.7236 | 70.0636 | 8.4042 | 43.4115 | 49.1562 | 51.2611 | 17.5108 |  |  | 1.9847 | -0.21019 | 0.035364 | -0.17019 | 3.0459 | 2.0668 | 4.7528 | -4.5178 | 0.42911 | 1.0327 | 7.7603 | -0.00051912 | -0.00052733 | -0.00051255 | 728.1976 | 740.6223 | 380.4482 | 187.6859 | 100.7183 | 48.7205 | 26.7013 | 115.6691 | 93.9692 | 65.876 | 47.558 | 29.6785 | 22.0324 | 17.4965 | 116.3714 | 115.7728 | 100.4444 | 61.3997 | 54.8795 | 108.5058 | 73.6729 | 169.2212 | 194.0192 | 218.0857 | 233.1438 | 260.587 | 274.6493 |  |  |  | 341.0328 | 280.5681 | 278.4509 | 289.2349 | 2.8261 | 3.2096 | 621.2264 |  |  | 592.2279 |  |  | 308.8292 | 337.6846 | 205.6702 | 180.8858 | 241.1548 | 146.9796 | 908.7834 | 839.2671 | 717.5107 | 681.7485 | 810.8217 |  | 755.6588 | 820.3137 | 290.7909 | 810.7748 | 333.7153 | 761.8876 |  | 706.2076 |  |  | 841.2665 | 903.9467 | 910.4236 | [6 empty] | 797.4752 |  |  | 798.7432 |  |  | 219.7244 | 353.2602 | 414.1437 | 113.8736 | 291.5383 | 340.3184 | 193.0261 | 316.1099 |  | 269.4804 | 397.4891 | 186.0925 | 333.0343 | 245.0759 | 385.2814 | 123.7559 | 284.7606 |  | 274.7448 | 327.7303 | 354.5858 | 168.9263 | 315.1195 | 381.7707 | 173.0948 | 324.5308 | 231.2784 | 377.4849 | 196.6868 | 367.6163 | 0.33357 | 18.604 | 1.9963 | 0.33747 | -40.2071 | 3.1163 | 1055.61 | 0.29 | 2.3667 | -0.58534 | 0.2401 | -0.52672 | 2.5699 | 2.117 | 3.2102 | 61.9893 | -8.9742 | -5.5612 | 0.32905 | -2.1542 | 14.255 | 9.507
42810.5731 | 11499 | 103.2266 | 75.0469 | 56.4287 | 41.3606 | 25.7174 | 20.7722 | 17.2666 | 151.9891 | 104.2078 | 81.1153 | 57.9804 | 31.0221 | 20.6363 | 16.7526 | 151.2032 | 157.5521 | 415.5318 | 196.0354 | 185.9362 | 386.7655 |  |  |  | 244.0731 | 291.3849 | 294.8733 | 305.7172 | 162.9812 | 308.0075 | 144.4304 | 196.5421 | 148.1781 | 196.3288 | 264.1258 | 195.2089 | 350.9614 | 135.5475 |  | 149.6744 | 182.1622 | 113.1961 | 146.5334 |  | 31.6977 | 62.401 | 32.0753 | 66.0459 | 130.2979 | 173.6727 | 259.1982 | 7.5997 | 31.8082 | 8.6653 | 70.109 | 8.397 | 43.393 | 49.1347 | 51.2549 | 17.5089 |  |  | 2.1135 | -0.082709 | 0.055076 | -0.99159 | 2.9243 | 1.6114 | 4.6904 | -4.761 | 0.61631 | 2.1515 | 7.7846 | -0.00049776 | -0.00047805 | -0.00055198 | 703.9069 | 718.6964 | 380.6226 | 187.7116 | 100.7333 | 48.7313 | 26.7003 | 115.6763 | 93.9794 | 65.8861 | 47.5693 | 29.6824 | 22.032 | 17.4923 | 121.1462 | 115.5863 | 103.3289 | 64.2841 | 54.6783 | 108.7984 | 73.825 | 169.2261 | 194.0177 | 218.0823 | 233.1631 | 260.6442 | 274.7156 |  |  |  | 341.3439 | 280.2715 | 278.3065 | 289.1031 | 2.4849 | 2.0121 | 620.461 |  |  | 595.5538 |  |  | 308.8235 | 337.7105 | 206.2133 | 180.8976 | 241.1932 | 146.9849 | 909.0357 | 840.5402 | 717.6408 | 680.992 | 810.7415 |  | 757.5808 | 818.1077 | 290.8608 | 810.3885 | 333.8851 | 761.7016 |  | 705.9005 |  |  | 841.0743 | 904.6988 | 911.2744 | [6 empty] | 797.4666 |  |  | 798.8751 |  |  | 220.1509 | 354.0651 | 414.7861 | 113.6425 | 291.564 | 340.4918 | 192.7691 | 316.0609 |  | 270.0805 | 397.3342 | 185.5227 | 333.3127 | 245.5189 | 385.6026 | 123.7131 | 284.835 |  | 274.914 | 328.2744 | 354.7602 | 169.3935 | 315.3641 | 381.9671 | 173.6086 | 324.6881 | 232.1446 | 377.5962 | 196.8686 | 367.8703 | 0.24979 | 18.5966 | 2.003 | 0.33876 | -40.1954 | 3.1163 | 1064.55 | 0.29 | 2.4424 | -0.36713 | 0.29959 | -1.2712 | 2.5191 | 1.87 | 3.1904 | 62.521 | -8.9081 | -5.5371 | -0.16527 | -2.4564 | 14.2812 | 9.5356
42810.5731 | 11500 | 103.2194 | 75.0515 | 56.425 | 41.3627 | 25.7151 | 20.7656 | 17.2729 | 152.0005 | 104.2165 | 81.1195 | 57.99 | 31.0235 | 20.6307 | 16.7462 | 151.2099 | 157.5557 | 415.4703 | 196.0711 | 186.1419 | 386.7851 |  |  |  | 244.064 | 291.3975 | 295.4302 | 306.1473 | 163.5129 | 308.118 | 144.4316 | 196.5664 | 146.9767 | 196.3336 | 264.1605 | 195.343 | 351.145 | 135.7075 |  | 150.4588 | 182.3886 | 112.5763 | 147.7243 |  | 31.7153 | 62.2359 | 32.0483 | 66.7541 | 130.4925 | 174.163 | 259.0298 | 7.7567 | 31.8302 | 8.58 | 70.1309 | 8.4031 | 43.3713 | 49.0998 | 51.2453 | 17.5253 |  |  | 2.4598 | -0.17142 | -0.40819 | -0.82994 | 2.7962 | 1.5917 | 4.8021 | -4.5178 | 1.001 | 1.8687 | 7.9926 | -0.00056019 | -0.00052898 | -0.00054048 | 734.7246 | 750.2676 | 380.8104 | 187.7339 | 100.7406 | 48.741 | 26.702 | 115.6698 | 93.9809 | 65.8895 | 47.5757 | 29.6886 | 22.034 | 17.4943 | 122.4799 | 113.4436 | 101.3112 | 64.0504 | 54.0718 | 108.898 | 73.8739 | 169.2198 | 194.0157 | 218.0777 | 233.1877 | 260.6921 | 274.7671 |  |  |  | 341.4987 | 279.2882 | 277.579 | 287.868 | 1.6411 | 2.4047 | 620.2375 |  |  | 594.3048 |  |  | 308.8242 | 337.7478 | 205.6115 | 180.899 | 241.2159 | 146.3287 | 909.4346 | 840.9732 | 717.3851 | 680.8617 | 810.8771 |  | 759.4055 | 816.5604 | 290.9297 | 810.2683 | 334.1387 | 762.0746 |  | 705.3122 |  |  | 840.8498 | 905.139 | 912.2749 | [6 empty] | 797.5662 |  |  | 799.0488 |  |  | 220.4733 | 354.0746 | 415.0936 | 113.7885 | 291.7131 | 340.6574 | 192.7069 | 316.1293 |  | 270.4615 | 397.2856 | 185.5862 | 333.4573 | 245.3304 | 385.9051 | 123.8852 | 284.9434 |  | 273.6632 | 328.4679 | 354.954 | 169.7238 | 315.558 | 382.5192 | 173.6705 | 324.8215 | 232.1496 | 377.5598 | 197.1985 | 367.9821 | 0.24652 | 18.594 | 2.0084 | 0.33771 | -40.181 | 3.1163 | 1070.91 | 0.35 | 2.6352 | -0.52841 | -0.8154 | -1.1627 | 2.4647 | 1.8595 | 3.2299 | 63.0223 | -8.8604 | -5.5139 | -0.30113 | -2.2263 | 14.2633 | 9.5824
42810.5731 | 11501 | 103.2231 | 75.0556 | 56.433 | 41.3713 | 25.7235 | 20.7734 | 17.263 | 152.0012 | 104.2148 | 81.1228 | 57.9912 | 31.0258 | 20.6318 | 16.7421 | 151.2091 | 157.558 | 415.4141 | 196.0947 | 186.3348 | 386.7979 |  |  |  | 244.0693 | 291.4167 | 295.8477 | 306.5312 | 163.4686 | 308.4186 | 144.4437 | 196.5904 | 147.2804 | 196.3357 | 264.1943 | 195.7564 | 351.2961 | 136.4753 |  | 150.0846 | 182.7294 | 112.5899 | 149.3193 |  | 31.7652 | 62.1287 | 32.0141 | 67.2831 | 131.0481 | 174.5918 | 258.7319 | 7.6879 | 31.8657 | 8.6315 | 70.1973 | 8.3983 | 43.3508 | 49.0727 | 51.2291 | 17.5312 |  |  | 2.4322 | -0.62417 | -0.099344 | -0.79379 | 3.0321 | 2.3027 | 4.5734 | -4.6381 | 0.28296 | 2.1666 | 7.9797 | -0.00057497 | -0.00045505 | -0.00051912 | 735.6759 | 747.6249 | 380.9965 | 187.7423 | 100.7371 | 48.7404 | 26.6982 | 115.6676 | 93.9776 | 65.8947 | 47.5683 | 29.6859 | 22.0307 | 17.4891 | 119.2458 | 109.7212 | 98.3394 | 64.7906 | 54.5038 | 108.8275 | 73.8779 | 169.217 | 194.0189 | 218.0743 | 233.2098 | 260.7467 | 274.8167 |  |  |  | 341.7581 | 278.3652 | 277.1593 | 285.5283 | 1.7586 | 1.8732 | 620.3245 |  |  | 596.9117 |  |  | 308.7975 | 337.7698 | 206.2617 | 180.8997 | 241.2553 | 146.734 | 909.6585 | 840.7577 | 717.2533 | 680.8169 | 810.8137 |  | 761.3591 | 816.047 | 290.9292 | 809.9742 | 334.537 | 762.562 |  | 705.0707 |  |  | 841.4088 | 905.3723 | 912.8984 | [6 empty] | 797.75 |  |  | 799.2093 |  |  | 220.7945 | 354.5553 | 415.5472 | 114.3502 | 291.9028 | 340.8165 | 192.4059 | 316.2099 |  | 270.4825 | 397.8047 | 185.7187 | 333.6497 | 245.2007 | 386.1007 | 123.7589 | 285.0348 |  | 273.8577 | 328.1273 | 355.1297 | 170.4027 | 315.7848 | 383.361 | 173.7428 | 325.0895 | 232.4107 | 377.3742 | 197.6178 | 368.1696 | 0.364 | 18.5776 | 2.0129 | 0.33828 | -40.2211 | 3.1162 | 1048.36 | 0.26 | 2.621 | -1.0081 | -0.4022 | -1.1369 | 2.5677 | 2.2377 | 3.1536 | 63.5675 | -8.8462 | -5.4744 | 0.049489 | -1.8956 | 14.2316 | 9.6683
42810.5732 | 11502 | 103.2343 | 75.0708 | 56.4372 | 41.3718 | 25.7192 | 20.7746 | 17.2649 | 152.0123 | 104.2211 | 81.129 | 57.9919 | 31.0284 | 20.6383 | 16.7496 | 151.2025 | 157.555 | 415.3561 | 196.1219 | 186.5288 | 386.8189 |  |  |  | 244.0599 | 291.4286 | 296.1146 | 306.7612 | 163.1942 | 308.7203 | 144.438 | 196.6084 | 145.099 | 196.3387 | 264.2215 | 196.1119 | 351.4509 | 137.084 |  | 150.4593 | 182.5844 | 110.7366 | 150.9315 |  | 31.7678 | 62.0885 | 32.0034 | 67.7198 | 131.6489 | 175.291 | 258.2522 | 7.4414 | 31.8839 | 8.6396 | 70.2659 | 8.4069 | 43.2944 | 49.061 | 51.2193 | 17.5266 |  |  | 2.1595 | -0.19705 | -0.29648 | -0.93311 | 3.0788 | 1.9873 | 5.0735 | -4.1886 | -0.057392 | 2.338 | 7.7067 | -0.00051091 | -0.00054869 | -0.0005454 | 727.8289 | 748.182 | 381.1768 | 187.7682 | 100.7557 | 48.7462 | 26.7075 | 115.665 | 93.9838 | 65.8989 | 47.5813 | 29.6947 | 22.041 | 17.4929 | 115.449 | 105.7278 | 92.0813 | 63.1671 | 55.0489 | 108.6623 | 73.8011 | 169.2217 | 194.0164 | 218.0697 | 233.2249 | 260.8024 | 274.8703 |  |  |  | 342.1834 | 277.8566 | 278.0931 | 283.7913 | 2.041 | 1.6656 | 620.2239 |  |  | 595.0837 |  |  | 308.7884 | 337.8161 | 207.093 | 180.8948 | 241.2826 | 144.6648 | 910.0113 | 840.4445 | 717.2929 | 682.1062 | 811.2661 |  | 763.3446 | 814.6628 | 290.9594 | 809.6965 | 334.846 | 762.4363 |  | 705.1344 |  |  | 841.7201 | 905.1946 | 912.5984 | [6 empty] | 797.9374 |  |  | 799.3678 |  |  | 220.9657 | 355.1543 | 416.4658 | 114.5792 | 291.7776 | 340.9717 | 191.9213 | 316.1236 |  | 270.474 | 398.7788 | 185.4744 | 333.8489 | 245.5675 | 386.2277 | 123.6325 | 285.1203 |  | 274.5967 | 328.0678 | 355.3044 | 170.8346 | 316.022 | 383.74 | 173.8206 | 325.3875 | 233.0234 | 377.4718 | 197.785 | 368.497 | 0.16659 | 18.5675 | 2.0168 | 0.33741 | -40.15 | 3.1163 | 1054.54 | 0.23 | 2.4703 | -0.5664 | -0.69477 | -1.2326 | 2.5894 | 2.0804 | 3.3241 | 64.11 | -8.8057 | -5.4424 | 0.45091 | -1.2095 | 14.1996 | 9.7508
42810.5732 | 11503 | 103.2398 | 75.0785 | 56.4456 | 41.3845 | 25.7293 | 20.7766 | 17.2669 | 152.0221 | 104.2295 | 81.1415 | 58.0023 | 31.0347 | 20.6431 | 16.754 | 151.2036 | 157.5563 | 415.3158 | 196.145 | 186.6605 | 386.8625 |  |  |  | 244.0523 | 291.4476 | 296.4572 | 307.038 | 162.65 | 308.8728 | 144.4414 | 196.6333 | 145.4888 | 196.3388 | 264.2547 | 196.7339 | 351.6164 | 137.9164 |  | 150.3053 | 182.8399 | 111.2119 | 151.4864 |  | 31.6762 | 62.0151 | 31.9985 | 68.3223 | 132.2544 | 175.5104 | 257.8943 | 7.2371 | 31.8686 | 8.4618 | 70.2926 | 8.3983 | 43.2395 | 49.0553 | 51.2042 | 17.5202 |  |  | 2.0767 | -0.18653 | -0.53107 | -0.32461 | 3.0025 | 1.9479 | 4.7029 | -4.6999 | 0.6241 | 2.1362 | 7.9364 | -0.00050105 | -0.00045177 | -0.00051091 | 726.5762 | 748.8386 | 381.3591 | 187.8148 | 100.7738 | 48.7633 | 26.7127 | 115.6789 | 93.99 | 65.9105 | 47.5908 | 29.7002 | 22.0481 | 17.4919 | 111.6489 | 102.0679 | 87.711 | 60.0256 | 52.5596 | 108.481 | 73.7607 | 169.2352 | 194.029 | 218.0747 | 233.2573 | 260.8638 | 274.9487 |  |  |  | 342.7972 | 277.6515 | 279.8056 | 280.4329 | 1.8354 | 2.6452 | 621.2013 |  |  | 599.5765 |  |  | 308.7739 | 337.8506 | 207.4265 | 180.9069 | 241.3113 | 145.1624 | 910 | 840.1427 | 716.9136 | 682.0737 | 811.2654 |  | 765.1648 | 812.8541 | 290.949 | 809.5509 | 335.146 | 762.0291 |  | 705.2245 |  |  | 843.0202 | 905.3265 | 912.8666 | [6 empty] | 798.0429 |  |  | 799.4701 |  |  | 221.4716 | 355.3472 | 417.255 | 114.3481 | 291.3568 | 341.1546 | 191.6852 | 316.2725 |  | 270.7237 | 399.7939 | 184.9033 | 334.0445 | 246.3555 | 386.5723 | 123.3226 | 285.2154 |  | 275.8973 | 328.119 | 355.4989 | 170.8867 | 316.3046 | 384.0811 | 174.1658 | 325.5641 | 233.4052 | 377.7845 | 197.6358 | 368.8847 | 0.19451 | 18.5554 | 2.0222 | 0.33763 | -40.169 | 3.1162 | 1035.88 | 0.22 | 2.4228 | -0.55103 | -0.92976 | -0.72691 | 2.5578 | 2.0602 | 3.2012 | 64.6215 | -8.7561 | -5.4147 | 0.85071 | -0.72882 | 14.198 | 9.8936
42810.5732 | 11504 | 103.2442 | 75.0831 | 56.4558 | 41.3881 | 25.7352 | 20.7854 | 17.2736 | 152.0376 | 104.2409 | 81.1536 | 58.017 | 31.0467 | 20.6465 | 16.7584 | 151.2077 | 157.5675 | 415.29 | 196.1837 | 186.785 | 386.9215 |  |  |  | 244.0556 | 291.4746 | 296.8859 | 307.3864 | 162.9676 | 309.0202 | 144.4401 | 196.6538 | 146.007 | 196.3417 | 264.294 | 196.6709 | 351.7852 | 137.7671 |  | 150.1557 | 183.279 | 111.1436 | 150.42 |  | 31.5435 | 61.8558 | 31.9507 | 68.8368 | 132.623 | 175.5605 | 257.762 | 7.0916 | 31.8599 | 8.466 | 70.2986 | 8.3951 | 43.1941 | 49.0545 | 51.191 | 17.5235 |  |  | 2.1345 | -0.12674 | -0.19134 | -1.0323 | 3.3626 | 1.848 | 4.6497 | -4.5165 | 0.47017 | 1.3125 | 7.907 | -0.00049612 | -0.00050105 | -0.00053883 | 754.2224 | 766.9281 | 381.5628 | 187.8394 | 100.7797 | 48.7737 | 26.7198 | 115.677 | 94.0006 | 65.921 | 47.5903 | 29.7102 | 22.0471 | 17.5032 | 109.3405 | 101.9555 | 89.3103 | 62.28 | 52.3438 | 108.3512 | 73.7622 | 169.2213 | 194.0198 | 218.0579 | 233.2655 | 260.9046 | 274.9989 |  |  |  | 343.3689 | 277.5496 | 280.9781 | 280.9908 | 1.6772 | 1.4889 | 621.8739 |  |  | 601.9588 |  |  | 308.7438 | 337.8879 | 207.4304 | 180.9172 | 241.3437 | 145.6162 | 909.854 | 840.0174 | 717.1722 | 682.2324 | 810.8571 |  | 766.9444 | 810.5642 | 291.0841 | 809.4075 | 335.4401 | 760.2338 |  | 705.3332 |  |  | 844.0086 | 905.4967 | 913.1409 | [6 empty] | 798.1134 |  |  | 799.5734 |  |  | 221.8336 | 355.9024 | 417.8664 | 114.0481 | 291.0929 | 341.3537 | 191.8801 | 316.3732 |  | 271.3289 | 400.5501 | 184.6512 | 334.2826 | 247.0255 | 386.7322 | 123.6951 | 285.3288 |  | 276.9336 | 328.5179 | 355.6903 | 171.0602 | 316.4293 | 384.6963 | 174.5676 | 325.6169 | 234.2245 | 378.1793 | 197.4547 | 369.205 | 0.33685 | 18.5468 | 2.0274 | 0.33917 | -40.1672 | 3.1162 | 1043.68 | 0.19 | 2.4566 | -0.45409 | -0.55795 | -1.296 | 2.707 | 2.0068 | 3.1832 | 65.1353 | -8.6833 | -5.3875 | 1.0912 | -0.90634 | 14.2416 | 9.9243
42810.5732 | 11505 | 103.2389 | 75.0901 | 56.4547 | 41.3927 | 25.7294 | 20.7733 | 17.2606 | 152.0364 | 104.2372 | 81.1539 | 58.0182 | 31.041 | 20.6437 | 16.7497 | 151.2037 | 157.5624 | 415.2538 | 196.2202 | 187.0808 | 386.9926 |  |  |  | 244.0549 | 291.4894 | 296.8535 | 307.4432 | 163.4615 | 309.1859 | 144.4461 | 196.6878 | 146.4078 | 196.3513 | 264.3366 | 196.1369 | 351.9486 | 136.9314 |  | 149.7429 | 183.8327 | 111.5873 | 150.4569 |  | 31.4229 | 61.7773 | 31.9141 | 69.1779 | 133.1205 | 175.6795 | 258.405 | 7.0274 | 31.8616 | 8.3484 | 70.2786 | 8.3935 | 43.1297 | 49.033 | 51.1667 | 17.5285 |  |  | 2.4946 | -0.30678 | -0.31882 | -0.36404 | 3.6038 | 1.8743 | 4.9171 | -4.2175 | 0.34018 | 1.8834 | 7.7401 | -0.00053391 | -0.00048134 | -0.00055033 | 749.4159 | 771.2123 | 381.7373 | 187.8469 | 100.7879 | 48.7709 | 26.7193 | 115.6811 | 93.9969 | 65.92 | 47.5979 | 29.7021 | 22.0329 | 17.4945 | 107.2118 | 98.3512 | 84.0275 | 60.3227 | 51.7823 | 108.3041 | 73.6538 | 169.2187 | 194.0154 | 218.0509 | 233.2741 | 260.9528 | 275.0565 |  |  |  | 343.9432 | 277.335 | 280.4379 | 281.4332 | 1.6198 | 1.2233 | 621.7288 |  |  | 604.8531 |  |  | 308.7376 | 337.9152 | 208.4082 | 180.9163 | 241.3816 | 145.7378 | 909.8656 | 839.7951 | 717.0048 | 681.623 | 810.4397 |  | 768.8755 | 808.8908 | 291.1563 | 809.0581 | 335.7147 | 760.1288 |  | 704.9762 |  |  | 844.3448 | 905.6647 | 913.3816 | [6 empty] | 798.2666 |  |  | 799.7106 |  |  | 221.9943 | 356.6498 | 418.6928 | 114.1148 | 291.2973 | 341.6146 | 191.6288 | 316.0218 |  | 271.9223 | 401.0563 | 184.8241 | 334.5727 | 247.1293 | 386.8705 | 124.0794 | 285.4815 |  | 277.381 | 328.5584 | 355.8828 | 171.3494 | 316.1494 | 384.9447 | 174.9111 | 325.5821 | 234.8882 | 378.7606 | 197.4751 | 369.3652 | 0.29929 | 18.5368 | 2.0327 | 0.33869 | -40.1821 | 3.1163 | 1059.59 | 0.22 | 2.6562 | -0.70641 | -0.72014 | -0.76952 | 2.8028 | 2.0213 | 3.2739 | 65.6947 | -8.6318 | -5.3561 | 1.3218 | -0.33244 | 14.2542 | 9.9586
42810.5732 | 11506 | 103.2441 | 75.0888 | 56.4624 | 41.3946 | 25.7295 | 20.773 | 17.2745 | 152.0434 | 104.2393 | 81.1573 | 58.0261 | 31.049 | 20.6438 | 16.7529 | 151.2086 | 157.566 | 415.2271 | 196.2629 | 187.4331 | 387.0811 |  |  |  | 244.0502 | 291.5053 | 296.6834 | 307.5092 | 162.7474 | 309.1517 | 144.4505 | 196.7137 | 145.9343 | 196.3551 | 264.3642 | 196.3447 | 352.1179 | 137.0611 |  | 149.6452 | 184.3071 | 111.4173 | 151.7588 |  | 31.3459 | 61.7538 | 31.8928 | 69.5314 | 133.2708 | 175.7873 | 258.7764 | 6.9698 | 31.855 | 8.2439 | 70.301 | 8.3968 | 43.1033 | 49.0187 | 51.1448 | 17.5374 |  |  | 3.0203 | -0.047881 | -0.048748 | -0.62623 | 3.266 | 1.415 | 4.5636 | -4.4081 | 0.5266 | 1.2752 | 7.9318 | -0.00049612 | -0.0005454 | -0.00050598 | 756.3619 | 774.5 | 381.9345 | 187.8717 | 100.7985 | 48.7783 | 26.727 | 115.6702 | 94.0009 | 65.9232 | 47.6 | 29.7089 | 22.0441 | 17.5004 | 108.8673 | 99.9272 | 81.6892 | 58.7026 | 50.0428 | 108.3843 | 73.5708 | 169.2224 | 194.0208 | 218.0491 | 233.3049 | 260.9995 | 275.1308 |  |  |  | 344.4546 | 276.9749 | 280.4152 | 281.1545 | 3.0865 | 1.9407 | 621.2489 |  |  | 607.4683 |  |  | 308.7308 | 337.9584 | 208.1247 | 180.9146 | 241.4001 | 145.3633 | 910.0251 | 839.4533 | 716.8554 | 679.7044 | 810.3693 |  | 770.5509 | 807.8187 | 291.2192 | 808.6861 | 335.8169 | 760.1465 |  | 704.5145 |  |  | 843.645 | 905.8527 | 913.178 | [6 empty] | 798.375 |  |  | 799.8131 |  |  | 222.4506 | 356.9832 | 419.463 | 113.9579 | 291.6267 | 341.8902 | 191.0269 | 315.5769 |  | 272.1761 | 401.6047 | 185.133 | 334.8337 | 247.1422 | 386.8239 | 124.4947 | 285.6774 |  | 277.9721 | 328.1593 | 356.0834 | 171.0112 | 316.203 | 385.2103 | 175.6793 | 325.4854 | 235.8543 | 379.3172 | 197.4987 | 369.7217 | 0.54119 | 18.5313 | 2.0377 | 0.33971 | -40.2282 | 3.1162 | 1066.46 | 0.29 | 2.9226 | -0.27907 | -0.28158 | -1.0092 | 2.6685 | 1.7564 | 3.1544 | 66.1741 | -8.5978 | -5.3377 | 1.1478 | -0.082637 | 14.2321 | 10.0078
42810.5732 | 11507 | 103.2399 | 75.0869 | 56.4603 | 41.3916 | 25.7267 | 20.7647 | 17.2665 | 152.0421 | 104.2312 | 81.1529 | 58.0292 | 31.0413 | 20.6441 | 16.745 | 151.2048 | 157.5602 | 415.1874 | 196.2831 | 187.5284 | 387.1613 |  |  |  | 244.0416 | 291.5212 | 296.1792 | 307.3871 | 161.2527 | 308.9278 | 144.4413 | 196.725 | 146.836 | 196.3482 | 264.3833 | 196.9754 | 352.2885 | 137.705 |  | 149.9996 | 183.8571 | 112.3398 | 152.5568 |  | 31.3876 | 61.6331 | 31.8737 | 69.9914 | 133.518 | 175.9284 | 258.539 | 6.8981 | 31.8379 | 8.1473 | 70.3005 | 8.3938 | 43.0643 | 48.9743 | 51.1271 | 17.5364 |  |  | 2.6753 | -0.024225 | -0.33788 | -0.91076 | 3.0052 | 1.9058 | 4.4959 | -4.5704 | 0.68423 | 1.9952 | 7.8801 | -0.00052733 | -0.00049119 | -0.0005454 | 768.4865 | 787.6887 | 382.1292 | 187.924 | 100.8109 | 48.7835 | 26.7305 | 115.6728 | 94.0053 | 65.9355 | 47.6204 | 29.7187 | 22.0499 | 17.5024 | 114.8635 | 103.6344 | 84.5759 | 58.7958 | 50.0196 | 108.5433 | 73.5453 | 169.2295 | 194.0249 | 218.0575 | 233.3307 | 261.0546 | 275.2024 |  |  |  | 344.8335 | 276.6245 | 280.3937 | 280.3257 | 1.5183 | 2.5379 | 618.9394 |  |  | 608.3016 |  |  | 308.7137 | 337.9949 | 206.5712 | 180.9225 | 241.4393 | 146.2365 | 909.7247 | 839.2099 | 716.7397 | 676.9223 | 810.1482 |  | 772.2041 | 807.5284 | 291.3554 | 808.2377 | 335.8936 | 760.0338 |  | 703.5858 |  |  | 843.2428 | 905.5281 | 912.6253 | [6 empty] | 798.4636 |  |  | 799.9077 |  |  | 222.9229 | 356.8333 | 420.4342 | 113.9194 | 291.8399 | 342.1433 | 191.0626 | 315.5843 |  | 272.6377 | 402.0561 | 185.0036 | 334.9 | 247.6796 | 387.1618 | 125.2421 | 285.8339 |  | 277.6793 | 327.9231 | 356.2941 | 170.4238 | 316.348 | 385.7733 | 176.7962 | 325.4073 | 236.1372 | 379.4604 | 197.884 | 370.0903 | 0.12325 | 18.5229 | 2.0427 | 0.33963 | -40.3053 | 3.1162 | 1064.57 | 0.29 | 2.7501 | -0.19846 | -0.74119 | -1.2169 | 2.5601 | 2.0388 | 3.1314 | 66.6535 | -8.5804 | -5.3192 | 0.50124 | -0.40645 | 14.2241 | 10.0616
42810.5732 | 11508 | 103.2564 | 75.1012 | 56.4637 | 41.4005 | 25.74 | 20.783 | 17.261 | 152.0595 | 104.2521 | 81.1718 | 58.0363 | 31.0566 | 20.6518 | 16.7578 | 151.2008 | 157.5692 | 415.1558 | 196.3108 | 187.4215 | 387.2339 |  |  |  | 244.0326 | 291.5433 | 296.4274 | 307.6671 | 161.4915 | 308.9519 | 144.4479 | 196.7573 | 146.4505 | 196.3579 | 264.4294 | 197.4029 | 352.5051 | 138.1918 |  | 149.9055 | 183.9171 | 112.6171 | 151.0373 |  | 31.396 | 61.4801 | 31.7898 | 69.8522 | 133.9514 | 176.0164 | 257.7944 | 6.828 | 31.838 | 8.1597 | 70.3353 | 8.3924 | 43.0522 | 48.9372 | 51.1028 | 17.5385 |  |  | 2.2252 | -0.62548 | -0.88066 | -1.1907 | 2.9526 | 2.0037 | 4.881 | -4.9772 | -0.0535 | 1.1059 | 7.7563 | -0.00055855 | -0.00049941 | -0.00055033 | 783.2372 | 791.5948 | 382.3012 | 187.9582 | 100.8121 | 48.7845 | 26.7193 | 115.6712 | 94.0026 | 65.9293 | 47.6097 | 29.7116 | 22.039 | 17.4988 | 113.3482 | 104.5823 | 85.487 | 57.7191 | 49.9487 | 108.4649 | 73.5005 | 169.2198 | 194.0231 | 218.0434 | 233.3426 | 261.1103 | 275.2593 |  |  |  | 345.2477 | 275.9019 | 280.7829 | 279.2354 | 1.4904 | 0.92635 | 617.1131 |  |  | 607.0981 |  |  | 308.6965 | 338.0273 | 205.0743 | 180.9191 | 241.4589 | 146.131 | 909.2164 | 839.2179 | 716.2972 | 678.7507 | 809.4769 |  | 774.0034 | 807.0312 | 291.5515 | 807.7528 | 336.0146 | 760.7011 |  | 704.166 |  |  | 843.5602 | 904.8571 | 912.7763 | [6 empty] | 798.5678 |  |  | 799.9894 |  |  | 222.9254 | 357.1115 | 421.5928 | 114.1537 | 291.5615 | 342.3243 | 191.2608 | 315.9695 |  | 273.372 | 401.6143 | 184.9665 | 334.8649 | 247.7892 | 387.5136 | 125.7936 | 285.9666 |  | 277.6857 | 327.9471 | 356.4918 | 170.417 | 316.4059 | 386.176 | 177.6077 | 325.4909 | 236.7223 | 379.2504 | 198.1932 | 370.3526 | 0.32529 | 18.5172 | 2.0477 | 0.33937 | -40.2992 | 3.1162 | 1060.37 | 0.25 | 2.5081 | -1.0082 | -1.1963 | -1.3911 | 2.5379 | 2.0907 | 3.263 | 67.1895 | -8.5531 | -5.2962 | 0.65992 | -0.51309 | 14.2844 | 10.1256
42810.5732 | 11509 | 103.2524 | 75.1109 | 56.4808 | 41.4046 | 25.7463 | 20.7837 | 17.2662 | 152.0653 | 104.2609 | 81.1847 | 58.0496 | 31.0691 | 20.6594 | 16.7639 | 151.1985 | 157.5577 | 415.1081 | 196.3392 | 187.4353 | 387.2164 |  |  |  | 244.0236 | 291.5591 | 296.9724 | 307.9383 | 162.6692 | 309.2082 | 144.453 | 196.7887 | 145.773 | 196.3628 | 264.4707 | 197.4994 | 352.6725 | 138.0304 |  | 150.2057 | 184.4593 | 112.2244 | 151.3337 |  | 31.3823 | 61.3655 | 31.7074 | 69.6378 | 134.2453 | 176.2307 | 257.6529 | 6.7972 | 31.8462 | 8.1745 | 70.3825 | 8.3869 | 43.04 | 48.8866 | 51.0907 | 17.5417 |  |  | 2.151 | -0.29496 | -0.5981 | -1.1007 | 3.385 | 1.6285 | 5.0393 | -4.8365 | 0.86248 | 1.7548 | 7.8573 | -0.00050762 | -0.00048462 | -0.00050433 | 795.8233 | 795.2909 | 382.481 | 187.9737 | 100.827 | 48.8026 | 26.7229 | 115.684 | 94.0086 | 65.9292 | 47.621 | 29.7118 | 22.0427 | 17.4949 | 107.4522 | 99.0556 | 77.9739 | 54.1445 | 47.8173 | 108.1999 | 73.3328 | 169.217 | 194.0252 | 218.0437 | 233.3624 | 261.1621 | 275.3177 |  |  |  | 345.757 | 275.5654 | 280.4398 | 278.8399 | 1.6705 | 0.75527 | 618.1017 |  |  | 607.3362 |  |  | 308.6851 | 338.0585 | 206.2356 | 180.9268 | 241.4948 | 145.6899 | 909.1367 | 838.9175 | 716.4119 | 679.0917 | 809.1038 |  | 775.467 | 807.6447 | 291.6876 | 807.3689 | 336.103 | 761.397 |  | 704.7997 |  |  | 843.8025 | 904.3634 | 913.763 | [6 empty] | 798.5695 |  |  | 800.0172 |  |  | 223.2679 | 357.6077 | 422.8896 | 114.4726 | 291.591 | 342.4759 | 191.4332 | 316.4409 |  | 274.1794 | 401.6401 | 184.8445 | 335.0363 | 248.3659 | 387.7486 | 126.511 | 286.3069 |  | 278.6106 | 328.2851 | 356.6807 | 170.6354 | 316.2797 | 386.7666 | 178.1487 | 325.6422 | 237.1959 | 379.4222 | 198.2584 | 370.6276 | 0.30622 | 18.5109 | 2.0546 | 0.34129 | -40.2438 | 3.1162 | 1070.61 | 0.21 | 2.4665 | -0.69224 | -0.98574 | -1.3372 | 2.718 | 1.8853 | 3.3163 | 67.6225 | -8.5608 | -5.2785 | 1.2822 | 0.30148 | 14.2901 | 10.1781
42810.5733 | 11510 | 103.2587 | 75.1152 | 56.4841 | 41.4107 | 25.7416 | 20.7766 | 17.2641 | 152.0675 | 104.2605 | 81.1842 | 58.0563 | 31.0626 | 20.6601 | 16.7585 | 151.1997 | 157.5705 | 415.0846 | 196.3744 | 187.5697 | 387.2803 |  |  |  | 244.0295 | 291.5776 | 297.4389 | 308.2492 | 164.5593 | 309.6061 | 144.4576 | 196.8141 | 144.9309 | 196.3744 | 264.506 | 197.5974 | 352.8423 | 138.3003 |  | 151.1329 | 184.5693 | 111.7931 | 151.3165 |  | 31.2346 | 61.266 | 31.6572 | 69.4145 | 134.5683 | 176.3774 | 258.1617 | 6.862 | 31.8468 | 8.0944 | 70.4124 | 8.3775 | 43.0275 | 48.8538 | 51.0615 | 17.5465 |  |  | 1.9604 | 0.051999 | -0.15717 | -0.73991 | 3.4369 | 1.4833 | 4.8021 | -4.8635 | 0.19267 | 2.1784 | 7.8676 | -0.00049284 | -0.00057005 | -0.00054869 | 785.0109 | 784.1059 | 382.6687 | 187.9978 | 100.8504 | 48.803 | 26.7304 | 115.6874 | 94.0189 | 65.9465 | 47.6229 | 29.7192 | 22.0506 | 17.4894 | 102.3446 | 95.8647 | 74.5269 | 51.8924 | 45.5968 | 107.9679 | 73.1807 | 169.2147 | 194.0299 | 218.0396 | 233.3801 | 261.2042 | 275.3761 |  |  |  | 346.2835 | 275.287 | 280.6498 | 279.3133 | 1.5771 | 1.8299 | 617.8581 |  |  | 607.6653 |  |  | 308.6646 | 338.1048 | 206.678 | 180.9351 | 241.5405 | 144.9238 | 909.2564 | 839.0129 | 716.2797 | 679.5201 | 809.0202 |  | 776.8318 | 809.9734 | 291.872 | 807.1757 | 336.2552 | 762.236 |  | 705.1777 |  |  | 841.6968 | 905.0879 | 914.7826 | [6 empty] | 798.6996 |  |  | 800.2061 |  |  | 223.0514 | 358.263 | 424.0766 | 114.1544 | 291.8586 | 342.636 | 191.7233 | 316.7894 |  | 274.0834 | 402.2225 | 184.5736 | 335.3182 | 248.39 | 388.1238 | 126.8743 | 286.6241 |  | 279.8916 | 329.076 | 356.8595 | 170.7701 | 316.1935 | 386.8158 | 178.9288 | 325.8483 | 237.2206 | 379.8408 | 198.1127 | 370.9412 | 0.35649 | 18.504 | 2.0603 | 0.34073 | -40.298 | 3.1162 | 1053.63 | 0.18 | 2.3555 | 0.29061 | -0.50524 | -1.0962 | 2.7392 | 1.7995 | 3.2379 | 68.0203 | -8.6128 | -5.2611 | 1.8211 | 0.66615 | 14.3047 | 10.2079
42810.5733 | 11511 | 103.2575 | 75.1236 | 56.4857 | 41.4088 | 25.7415 | 20.7717 | 17.2604 | 152.0789 | 104.2647 | 81.1893 | 58.0598 | 31.0656 | 20.6618 | 16.7594 | 151.206 | 157.5753 | 415.045 | 196.4077 | 187.5971 | 387.3337 |  |  |  | 244.031 | 291.6029 | 297.9787 | 308.3162 | 166.2088 | 310.0333 | 144.4603 | 196.8387 | 145.2231 | 196.3783 | 264.5384 | 197.5584 | 352.992 | 138.3016 |  | 151.5899 | 184.7011 | 112.2434 | 150.9135 |  | 31.134 | 61.3115 | 31.5957 | 69.3361 | 134.668 | 176.3381 | 259.0903 | 6.9551 | 31.8508 | 8.1048 | 70.4663 | 8.37 | 43.0299 | 48.844 | 51.0481 | 17.5437 |  |  | 2.0156 | -0.17536 | 0.11488 | -0.43567 | 2.95 | 1.9807 | 5.0774 | -4.8858 | -0.48746 | 2.1507 | 7.8022 | -0.00050762 | -0.00045834 | -0.00053719 | 775.8754 | 781.675 | 382.8584 | 188.0003 | 100.851 | 48.8092 | 26.7331 | 115.6768 | 94.0172 | 65.9483 | 47.6214 | 29.7181 | 22.047 | 17.4953 | 100.0984 | 96.7834 | 76.55 | 51.0672 | 47.0942 | 107.8434 | 73.086 | 169.217 | 194.0266 | 218.0343 | 233.3953 | 261.2486 | 275.4449 |  |  |  | 346.7308 | 275.394 | 281.0549 | 279.5598 | 2.1845 | 2.2261 | 618.209 |  |  | 612.0118 |  |  | 308.6566 | 338.1516 | 207.7706 | 180.9447 | 241.5801 | 145.519 | 909.5865 | 838.7478 | 716.4125 | 680.3728 | 809.1655 |  | 778.2804 | 813.0183 | 292.154 | 807.3769 | 336.5322 | 762.6662 |  | 705.4393 |  |  | 839.3609 | 905.6723 | 915.3385 | [6 empty] | 798.8984 |  |  | 800.3325 |  |  | 223.2939 | 358.5976 | 423.7282 | 113.9631 | 292.303 | 342.8237 | 191.6627 | 316.9704 |  | 273.9393 | 402.5975 | 184.4853 | 335.5891 | 248.0043 | 387.9767 | 126.9425 | 286.8919 |  | 280.3823 | 329.6109 | 357.0433 | 171.1105 | 315.9708 | 387.0925 | 179.8692 | 325.9234 | 237.1965 | 380.3749 | 198.3327 | 371.2009 | 0.31893 | 18.4968 | 2.0654 | 0.34048 | -40.3076 | 3.1163 | 1068.94 | 0.2 | 2.3893 | -0.53371 | 0.43197 | -0.84123 | 2.5377 | 2.0794 | 3.3293 | 68.4376 | -8.678 | -5.2448 | 2.0552 | 0.42996 | 14.3284 | 10.2376
42810.5733 | 11512 | 103.2631 | 75.1266 | 56.4934 | 41.4175 | 25.7395 | 20.7714 | 17.2653 | 152.0864 | 104.2676 | 81.197 | 58.0659 | 31.0675 | 20.6584 | 16.757 | 151.1995 | 157.5709 | 415.0068 | 196.4343 | 187.7272 | 387.3669 |  |  |  | 244.0207 | 291.6128 | 298.2801 | 308.4428 | 166.7403 | 310.3571 | 144.4498 | 196.854 | 145.6689 | 196.361 | 264.5614 | 197.379 | 353.1172 | 138.0343 |  | 151.3122 | 185.0871 | 111.9773 | 150.988 |  | 31.1243 | 61.3331 | 31.5457 | 69.8007 | 135.0621 | 176.8392 | 259.8473 | 7.1414 | 31.8574 | 8.1824 | 70.5024 | 8.3659 | 43.0287 | 48.8306 | 51.0253 | 17.5395 |  |  | 2.241 | 0.025059 | 0.056392 | -0.64463 | 3.3909 | 2.0773 | 5.0781 | -4.6723 | 0.69065 | 2.8474 | 7.9417 | -0.00056348 | -0.00054212 | -0.0005569 | 752.2884 | 771.3402 | 383.0475 | 188.0298 | 100.8575 | 48.8164 | 26.7443 | 115.6788 | 94.0129 | 65.9528 | 47.6342 | 29.722 | 22.0595 | 17.4853 | 103.052 | 98.4829 | 77.1844 | 51.3194 | 46.446 | 107.7886 | 73.0385 | 169.2176 | 194.0314 | 218.0394 | 233.4297 | 261.3115 | 275.5147 |  |  |  | 347.0557 | 275.9732 | 281.7227 | 280.4798 | 2.6385 | 1.8602 | 618.9811 |  |  | 614.5611 |  |  | 308.6378 | 338.1911 | 209.817 | 180.9562 | 241.6187 | 145.7117 | 910.137 | 838.449 | 716.3059 | 679.592 | 809.7282 |  | 779.5594 | 813.763 | 292.3072 | 807.4723 | 336.7409 | 763.8064 |  | 705.0703 |  |  | 836.9686 | 906.8212 | 915.2406 | [6 empty] | 799.0498 |  |  | 800.4896 |  |  | 223.6304 | 358.9353 | 423.3461 | 114.07 | 292.3036 | 343.076 | 191.5277 | 317.4105 |  | 274.5214 | 402.8226 | 184.7978 | 336.0344 | 247.9887 | 388.0254 | 126.9018 | 287.0642 |  | 280.0823 | 329.6297 | 357.2517 | 170.5906 | 315.7067 | 387.5093 | 180.8488 | 325.8925 | 237.4566 | 380.8951 | 198.3965 | 371.4663 | 0.30314 | 18.4888 | 2.0693 | 0.3398 | -40.244 | 3.1163 | 1058.23 | 0.23 | 2.5201 | 0.20176 | 0.30267 | -1.0233 | 2.7222 | 2.1307 | 3.3313 | 68.7953 | -8.6882 | -5.2309 | 1.7203 | 0.35373 | 14.3368 | 10.2386
42810.5733 | 11513 | 103.2601 | 75.1216 | 56.4965 | 41.419 | 25.7382 | 20.7764 | 17.2636 | 152.0915 | 104.2706 | 81.2031 | 58.0644 | 31.0665 | 20.6547 | 16.7501 | 151.1869 | 157.5668 | 414.9601 | 196.4567 | 187.9135 | 387.4061 |  |  |  | 244.0075 | 291.6263 | 298.5168 | 308.513 | 168.1373 | 310.6951 | 144.4641 | 196.888 | 145.795 | 196.3748 | 264.598 | 197.4754 | 353.2603 | 138.217 |  | 151.1452 | 185.5778 | 111.6723 | 150.8602 |  | 31.1924 | 61.3535 | 31.519 | 70.9281 | 135.3774 | 177.1905 | 260.5583 | 7.0637 | 31.8526 | 8.1102 | 70.5302 | 8.3593 | 43.0206 | 48.8338 | 51.011 | 17.5475 |  |  | 2.2206 | -0.47107 | -0.09606 | -0.56906 | 2.992 | 2.2265 | 5.1379 | -4.5461 | 0.42346 | 1.4023 | 7.8074 | -0.00057333 | -0.00049284 | -0.00052569 | 724.6457 | 737.5649 | 383.2181 | 188.0589 | 100.8734 | 48.8219 | 26.7386 | 115.6824 | 94.0154 | 65.9578 | 47.637 | 29.7294 | 22.0562 | 17.4856 | 106.8703 | 99.542 | 79.3381 | 53.4625 | 47.5488 | 107.8017 | 72.9812 | 169.2166 | 194.0387 | 218.0354 | 233.4461 | 261.3714 | 275.5823 |  |  |  | 347.4492 | 275.971 | 282.0878 | 281.3777 | 2.4902 | 2.5498 | 619.1229 |  |  | 614.7381 |  |  | 308.6158 | 338.2199 | 210.5604 | 180.9507 | 241.6482 | 145.9825 | 910.6108 | 838.2109 | 716.0704 | 681.1886 | 810.1631 |  | 780.7955 | 814.7247 | 292.3373 | 807.5327 | 336.8788 | 764.3028 |  | 705.45 |  |  | 835.5977 | 907.8574 | 915.6947 | [6 empty] | 799.1246 |  |  | 800.5232 |  |  | 224.1571 | 358.8092 | 423.9549 | 114.2475 | 291.8715 | 343.3622 | 190.9018 | 318.0953 |  | 274.8251 | 403.1765 | 185.3878 | 336.1852 | 247.8985 | 388.2903 | 127.2508 | 286.9991 |  | 279.0164 | 329.9451 | 357.4342 | 170.8846 | 315.8369 | 388.1159 | 181.7327 | 325.8385 | 238.2726 | 381.3092 | 198.7009 | 371.8795 | 0.33685 | 18.4823 | 2.0725 | 0.33842 | -40.3045 | 3.1163 | 1057.4 | 0.23 | 2.5093 | -0.8748 | -0.39504 | -0.9615 | 2.5581 | 2.2067 | 3.3522 | 69.1452 | -8.7128 | -5.2216 | 1.2976 | 0.10754 | 14.3523 | 10.2459
42810.5733 | 11514 | 103.2762 | 75.1357 | 56.504 | 41.426 | 25.7589 | 20.7837 | 17.2692 | 152.1041 | 104.2794 | 81.2098 | 58.0799 | 31.0733 | 20.6653 | 16.7538 | 151.1959 | 157.578 | 414.9362 | 196.5022 | 188.0545 | 387.461 |  |  |  | 244.0148 | 291.6567 | 298.751 | 308.6021 | 169.8183 | 311.0471 | 144.4663 | 196.9193 | 145.4424 | 196.3858 | 264.6402 | 197.6309 | 353.3828 | 138.3795 |  | 151.286 | 185.786 | 110.9735 | 149.1997 |  | 31.194 | 61.3311 | 31.5184 | 71.3418 | 135.1001 | 177.0281 | 260.3657 | 7.0267 | 31.8508 | 8.1359 | 70.5524 | 8.3451 | 43.0167 | 48.8403 | 51.0103 | 17.5435 |  |  | 2.6425 | -0.099793 | -0.18674 | -0.75765 | 2.9559 | 1.733 | 4.6418 | -4.1886 | 0.25475 | 2.7182 | 7.8611 | -0.00052076 | -0.00052076 | -0.00056348 | 712.0045 | 727.6199 | 383.393 | 188.0856 | 100.8836 | 48.8304 | 26.7493 | 115.688 | 94.0315 | 65.9631 | 47.6432 | 29.7385 | 22.0563 | 17.4991 | 109.7058 | 101.5328 | 84.6901 | 56.926 | 48.8048 | 107.8329 | 73.0006 | 169.2216 | 194.0425 | 218.032 | 233.4736 | 261.4219 | 275.6469 |  |  |  | 347.8739 | 275.3939 | 280.6516 | 281.7617 | 2.1806 | 2.5441 | 620.3249 |  |  | 613.9285 |  |  | 308.5876 | 338.2613 | 211.4686 | 180.9499 | 241.6712 | 145.6676 | 910.7548 | 838.0127 | 715.8645 | 681.8319 | 810.2116 |  | 782.1838 | 818.3211 | 292.4437 | 807.2345 | 337.1213 | 765.2763 |  | 706.115 |  |  | 836.6486 | 907.6061 | 915.6647 | [6 empty] | 799.2021 |  |  | 800.5605 |  |  | 224.5107 | 358.6146 | 424.2046 | 114.2156 | 291.7128 | 343.5719 | 190.6537 | 318.3802 |  | 275.1132 | 403.5442 | 185.8856 | 336.1716 | 248.2246 | 388.5959 | 127.2964 | 286.7234 |  | 278.317 | 330.4146 | 357.5932 | 171.4497 | 316.2762 | 388.5942 | 181.7919 | 325.7248 | 239.5161 | 381.6211 | 198.7811 | 372.2262 | 0.33357 | 18.4717 | 2.0787 | 0.34125 | -40.2657 | 3.1162 | 1059.75 | 0.26 | 2.7381 | -0.40263 | -0.55077 | -1.1094 | 2.5422 | 1.9465 | 3.1857 | 69.5517 | -8.8054 | -5.1941 | 0.98645 | -0.4848 | 14.4087 | 10.2701
42810.5733 | 11515 | 103.278 | 75.1435 | 56.507 | 41.434 | 25.7625 | 20.7766 | 17.275 | 152.1117 | 104.2851 | 81.2228 | 58.0908 | 31.0842 | 20.6658 | 16.7593 | 151.1985 | 157.5746 | 414.9008 | 196.5284 | 188.1713 | 387.4876 |  |  |  | 244.008 | 291.6778 | 299.0204 | 308.7853 | 169.3958 | 311.1393 | 144.4672 | 196.9377 | 145.0639 | 196.3864 | 264.6817 | 197.4381 | 353.4918 | 138.0386 |  | 150.9499 | 186.0809 | 110.4349 | 149.397 |  | 31.1242 | 61.2504 | 31.5089 | 71.1078 | 135.1708 | 177.3809 | 259.7999 | 7.0579 | 31.8636 | 8.1193 | 70.5868 | 8.3457 | 43.0292 | 48.842 | 51.0162 | 17.5504 |  |  | 2.4434 | -0.38695 | -0.35168 | -0.55986 | 3.2509 | 1.4018 | 4.5905 | -4.3253 | 0.45363 | 2.0678 | 7.871 | -0.00054376 | -0.00049941 | -0.00057005 | 693.359 | 709.4555 | 383.5631 | 188.1007 | 100.8882 | 48.834 | 26.7501 | 115.6841 | 94.0345 | 65.97 | 47.653 | 29.7367 | 22.0578 | 17.4997 | 111.828 | 100.5145 | 84.6671 | 57.0426 | 48.5608 | 107.9078 | 72.989 | 169.2244 | 194.0361 | 218.0274 | 233.4914 | 261.4672 | 275.7055 |  |  |  | 348.3181 | 274.5311 | 279.518 | 281.1935 | 1.6812 | 2.0382 | 620.3489 |  |  | 613.2472 |  |  | 308.5695 | 338.2999 | 212.1515 | 180.9579 | 241.7134 | 145.2868 | 910.5039 | 837.7387 | 715.9532 | 680.6956 | 809.9532 |  | 783.7834 | 818.8037 | 292.7069 | 806.6861 | 337.3559 | 765.8935 |  | 705.1581 |  |  | 838.1748 | 907.0759 | 915.6462 | [6 empty] | 799.201 |  |  | 800.5673 |  |  | 224.5786 | 358.2365 | 423.9692 | 113.6635 | 291.7406 | 343.7591 | 191.0795 | 318.4696 |  | 275.6539 | 403.6288 | 185.9574 | 336.0949 | 248.9945 | 388.9071 | 127.5738 | 286.6477 |  | 278.2167 | 330.6163 | 357.7513 | 171.353 | 316.7393 | 389.2857 | 181.4464 | 325.6515 | 239.6465 | 381.9526 | 198.6183 | 372.5394 | 0.23573 | 18.4635 | 2.0834 | 0.34268 | -40.2465 | 3.1163 | 1071.48 | 0.26 | 2.6332 | -0.79274 | -0.75574 | -0.95354 | 2.6671 | 1.7514 | 3.1693 | 70.0307 | -8.8007 | -5.1603 | 0.75991 | -0.48364 | 14.4123 | 10.3224
42810.5733 | 11516 | 103.281 | 75.1442 | 56.5248 | 41.4404 | 25.7539 | 20.7854 | 17.2753 | 152.1312 | 104.2991 | 81.2315 | 58.0997 | 31.0965 | 20.6671 | 16.7637 | 151.2002 | 157.5766 | 414.8605 | 196.5575 | 188.2864 | 387.5351 |  |  |  | 243.9958 | 291.6915 | 298.9244 | 308.7949 | 168.345 | 311.1895 | 144.462 | 196.9521 | 143.8796 | 196.3892 | 264.7106 | 197.7364 | 353.6117 | 138.4267 |  | 149.929 | 186.8592 | 109.608 | 151.0876 |  | 31.1577 | 61.2534 | 31.4716 | 70.6823 | 135.5211 | 177.6245 | 259.4658 | 7.0957 | 31.8667 | 8.0797 | 70.6572 | 8.3366 | 43.0359 | 48.8279 | 51.0142 | 17.5422 |  |  | 2.2548 | 0.30105 | -0.010636 | -0.60126 | 3.0604 | 1.9926 | 4.9118 | -4.5382 | 0.63363 | 1.7292 | 7.8336 | -0.00056183 | -0.00053555 | -0.00055526 | 699.4312 | 727.9551 | 383.734 | 188.1167 | 100.9034 | 48.8492 | 26.7557 | 115.6845 | 94.0343 | 65.9702 | 47.6546 | 29.7459 | 22.058 | 17.4964 | 110.646 | 99.8833 | 83.1165 | 55.3258 | 48.8928 | 107.8204 | 72.9271 | 169.2146 | 194.0412 | 218.027 | 233.5043 | 261.5121 | 275.7739 |  |  |  | 348.7589 | 274.5438 | 280.1868 | 280.5735 | 1.6292 | 1.5092 | 620.0529 |  |  | 614.2837 |  |  | 308.5503 | 338.3394 | 210.9453 | 180.9625 | 241.739 | 144.6974 | 910.2369 | 837.5251 | 715.9966 | 680.3284 | 809.5435 |  | 785.2011 | 817.2783 | 292.8369 | 806.3375 | 337.5741 | 766.0774 |  | 705.0364 |  |  | 839.7326 | 906.4464 | 915.2822 | [6 empty] | 799.0527 |  |  | 800.4807 |  |  | 224.9434 | 357.8651 | 423.592 | 113.3799 | 291.8947 | 343.9532 | 191.2934 | 318.3383 |  | 276.6478 | 403.3969 | 186.2983 | 336.1633 | 249.8661 | 388.8032 | 127.6351 | 286.7104 |  | 278.094 | 330.5168 | 357.923 | 171.2797 | 317.0255 | 389.9701 | 181.0339 | 325.683 | 239.2546 | 382.1236 | 198.7082 | 372.7695 | 0.48091 | 18.4579 | 2.0875 | 0.34279 | -40.2358 | 3.1163 | 1075.92 | 0.24 | 2.5296 | 0.69923 | -0.13143 | -0.98818 | 2.5884 | 2.0886 | 3.2792 | 70.4619 | -8.7494 | -5.1333 | 0.88043 | -0.31881 | 14.3754 | 10.3759
42810.5733 | 11517 | 103.2865 | 75.1541 | 56.5321 | 41.4496 | 25.7534 | 20.7905 | 17.2768 | 152.1318 | 104.3016 | 81.2354 | 58.1091 | 31.0947 | 20.6778 | 16.7684 | 151.2014 | 157.5862 | 414.8422 | 196.5994 | 188.2357 | 387.6264 |  |  |  | 243.9999 | 291.7108 | 299.233 | 309.0815 | 168.423 | 311.5017 | 144.4676 | 196.9758 | 144.492 | 196.3829 | 264.7476 | 197.9231 | 353.7336 | 138.7354 |  | 150.0783 | 187.2683 | 109.6066 | 151.0423 |  | 31.3014 | 61.2643 | 31.4181 | 70.4215 | 136.0936 | 177.832 | 259.3078 | 7.248 | 31.8533 | 8.0687 | 70.7416 | 8.3431 | 43.0535 | 48.8344 | 51.0207 | 17.5467 |  |  | 2.3093 | 0.006659 | -0.10723 | -0.7202 | 3.5315 | 1.6364 | 4.8915 | -4.7702 | 0.37987 | 0.84595 | 7.9306 | -0.00051912 | -0.00051419 | -0.00055362 | 726.4726 | 762.3905 | 383.9002 | 188.1245 | 100.916 | 48.856 | 26.7557 | 115.6833 | 94.0416 | 65.9764 | 47.6549 | 29.7484 | 22.0563 | 17.495 | 108.7412 | 96.9851 | 79.5601 | 54.8973 | 50.6525 | 107.6284 | 72.8192 | 169.2287 | 194.0523 | 218.0355 | 233.5445 | 261.5791 | 275.8666 |  |  |  | 349.2331 | 274.6954 | 279.3544 | 281.7399 | 1.9008 | 1.4913 | 620.9349 |  |  | 613.3495 |  |  | 308.5403 | 338.3842 | 211.4416 | 180.9791 | 241.78 | 144.947 | 910.3224 | 837.9535 | 715.9612 | 680.1917 | 809.414 |  | 786.6518 | 817.0518 | 292.9017 | 806.159 | 337.7083 | 766.673 |  | 705.5176 |  |  | 840.1282 | 906.4219 | 915.3579 | [6 empty] | 798.9764 |  |  | 800.5178 |  |  | 225.1633 | 357.6006 | 424.2537 | 113.5514 | 291.8911 | 344.0969 | 190.9758 | 318.3127 |  | 277.1977 | 403.43 | 186.674 | 336.3657 | 250.1261 | 388.8153 | 127.5085 | 286.7513 |  | 278.1567 | 330.4949 | 358.1156 | 171.6203 | 317.2169 | 390.0319 | 180.4525 | 325.9677 | 239.1961 | 382.1511 | 198.9083 | 372.8862 | 0.48033 | 18.4511 | 2.0919 | 0.3417 | -40.1921 | 3.1163 | 1096.07 | 0.26 | 2.5607 | 0.104 | -0.41732 | -1.0815 | 2.7812 | 1.8932 | 3.2732 | 70.8967 | -8.7386 | -5.1177 | 1.0684 | 0.063333 | 14.3868 | 10.3826
42810.5733 | 11518 | 103.2836 | 75.1525 | 56.5292 | 41.4451 | 25.7516 | 20.7844 | 17.2676 | 152.1357 | 104.3065 | 81.2345 | 58.1087 | 31.0939 | 20.6783 | 16.7704 | 151.2064 | 157.5899 | 414.824 | 196.6356 | 188.245 | 387.7257 |  |  |  | 243.9998 | 291.7317 | 299.848 | 309.5016 | 167.7915 | 311.6874 | 144.4684 | 197.0106 | 144.2481 | 196.3891 | 264.7867 | 197.8583 | 353.8861 | 138.3818 |  | 149.8716 | 187.6094 | 108.8026 | 150.8993 |  | 31.3649 | 61.2542 | 31.3645 | 70.4486 | 136.7103 | 177.989 | 259.4321 | 7.5447 | 31.866 | 8.1171 | 70.8066 | 8.3372 | 43.058 | 48.8118 | 51.0171 | 17.5506 |  |  | 2.4637 | -0.16091 | 0.18716 | -0.30359 | 2.9703 | 1.6877 | 4.9874 | -4.6026 | 0.3754 | 2.3332 | 7.8114 | -0.00049941 | -0.00051255 | -0.00054376 | 712.4733 | 724.7376 | 384.0585 | 188.148 | 100.9245 | 48.8487 | 26.7481 | 115.6777 | 94.0406 | 65.9812 | 47.6637 | 29.7381 | 22.0561 | 17.4947 | 106.8622 | 94.3236 | 75.7492 | 53.4305 | 49.8699 | 107.4074 | 72.6931 | 169.2189 | 194.0557 | 218.0239 | 233.5648 | 261.6306 | 275.923 |  |  |  | 349.4773 | 274.7655 | 278.6685 | 281.9337 | 1.3615 | 0.97791 | 621.8398 |  |  | 612.8258 |  |  | 308.5146 | 338.4198 | 212.4116 | 180.9682 | 241.8029 | 144.6253 | 910.4373 | 838.1609 | 715.9506 | 680.6004 | 809.5722 |  | 788.2397 | 819.987 | 293.0474 | 805.8562 | 337.7788 | 767.7858 |  | 706.0815 |  |  | 839.3469 | 906.7861 | 914.9878 | [6 empty] | 798.9927 |  |  | 800.6118 |  |  | 225.4318 | 357.4967 | 425.1096 | 113.6677 | 291.841 | 344.2264 | 190.7621 | 318.4784 |  | 277.3853 | 403.6805 | 186.6591 | 336.6149 | 250.2781 | 389.1445 | 127.4327 | 286.6864 |  | 278.949 | 330.444 | 358.2498 | 171.8299 | 317.3005 | 390.0364 | 180.2505 | 326.3336 | 239.5374 | 381.8378 | 198.8449 | 373.0151 | 0.46126 | 18.4443 | 2.095 | 0.3403 | -40.2024 | 3.1164 | 1101.63 | 0.25 | 2.6453 | -0.5112 | 0.55132 | -0.70217 | 2.5511 | 1.9229 | 3.3057 | 71.366 | -8.8101 | -5.1036 | 1.2498 | 0.47158 | 14.4035 | 10.3973
42810.5734 | 11519 | 103.2732 | 75.1468 | 56.5187 | 41.4363 | 25.7459 | 20.7735 | 17.2571 | 152.1374 | 104.2967 | 81.2377 | 58.1056 | 31.0914 | 20.6608 | 16.7574 | 151.1972 | 157.5945 | 414.7988 | 196.667 | 188.3924 | 387.8164 |  |  |  | 243.9897 | 291.7461 | 299.9168 | 309.648 | 166.8573 | 311.8658 | 144.4731 | 197.0402 | 143.8137 | 196.3939 | 264.8253 | 197.9817 | 354.0336 | 138.5826 |  | 149.5437 | 188.0107 | 108.5299 | 151.3305 |  | 31.4474 | 61.3911 | 31.3898 | 70.6633 | 137.1334 | 178.1821 | 260.0617 | 7.5871 | 31.888 | 8.2627 | 70.8742 | 8.3444 | 43.0567 | 48.7758 | 51.0291 | 17.5527 |  |  | 2.2298 | -0.003853 | 0.19833 | -0.42713 | 3.1267 | 1.6765 | 4.9007 | -4.6506 | 1.0075 | 1.2129 | 7.6576 | -0.00052405 | -0.00049941 | -0.00056348 | 712.1868 | 722.9051 | 384.2517 | 188.205 | 100.9352 | 48.8601 | 26.7685 | 115.6966 | 94.0489 | 65.9972 | 47.6748 | 29.7563 | 22.067 | 17.5003 | 103.4427 | 91.8055 | 73.2718 | 52.2061 | 49.9657 | 107.2054 | 72.5762 | 169.2162 | 194.0573 | 218.0237 | 233.5907 | 261.6838 | 275.983 |  |  |  | 349.6483 | 275.3424 | 277.9559 | 282.6115 | 1.991 | 1.4627 | 622.7982 |  |  | 612.6646 |  |  | 308.4962 | 338.4627 | 212.3486 | 180.9808 | 241.8355 | 144.2193 | 910.3971 | 838.0142 | 715.9238 | 681.0214 | 809.3719 |  | 789.5912 | 824.5374 | 293.1662 | 805.6488 | 337.8389 | 768.7333 |  | 706.7898 |  |  | 838.4772 | 906.622 | 915.3259 | [6 empty] | 798.9828 |  |  | 800.5997 |  |  | 225.8392 | 357.332 | 424.9938 | 113.943 | 291.8567 | 344.3424 | 190.9483 | 318.5428 |  | 277.4159 | 404.0042 | 186.4699 | 336.8178 | 250.5684 | 389.4945 | 127.5765 | 286.6591 |  | 279.8081 | 330.2462 | 358.3914 | 171.9392 | 317.1292 | 390.3684 | 180.4012 | 326.6623 | 239.863 | 381.6556 | 198.7946 | 373.2016 | 0.44355 | 18.4423 | 2.101 | 0.34253 | -40.2198 | 3.1163 | 1150.23 | 0.3 | 2.517 | -0.079121 | 0.56765 | -0.83305 | 2.6179 | 1.917 | 3.2775 | 71.7763 | -8.9283 | -5.0931 | 1.6048 | 0.73275 | 14.4039 | 10.3926
42810.5734 | 11520 | 103.2893 | 75.1623 | 56.5335 | 41.4463 | 25.7636 | 20.7866 | 17.2637 | 152.151 | 104.3118 | 81.2487 | 58.1214 | 31.1042 | 20.6666 | 16.7614 | 151.1968 | 157.602 | 414.7757 | 196.6959 | 188.4521 | 387.8693 |  |  |  | 243.9922 | 291.7602 | 299.5979 | 309.5932 | 165.2181 | 311.9188 | 144.4745 | 197.0604 | 143.3106 | 196.3954 | 264.8639 | 198.2208 | 354.1688 | 139.1188 |  | 149.2713 | 187.6119 | 108.3582 | 151.2112 |  | 31.5616 | 61.5067 | 31.4206 | 71.2322 | 137.4922 | 178.2648 | 260.5623 | 7.4121 | 31.9055 | 8.4621 | 70.9318 | 8.3401 | 43.0474 | 48.7332 | 51.0215 | 17.5566 |  |  | 2.218 | -0.089937 | 0.14313 | -1.0317 | 3.0978 | 2.1937 | 5.0111 | -4.642 | 0.21641 | 2.0263 | 7.7774 | -0.00053062 | -0.00050926 | -0.0005684 | 742.1793 | 745.4702 | 384.4105 | 188.2228 | 100.9369 | 48.8691 | 26.7706 | 115.6917 | 94.0552 | 66.0009 | 47.6772 | 29.7522 | 22.0608 | 17.4965 | 101.2558 | 92.8436 | 76.282 | 53.5695 | 50.0014 | 107.0292 | 72.4755 | 169.2157 | 194.0539 | 218.0252 | 233.6091 | 261.7367 | 276.0459 |  |  |  | 349.7505 | 275.5693 | 277.3458 | 283.352 | 1.8467 | 2.1591 | 624.4979 |  |  | 613.7214 |  |  | 308.4742 | 338.4948 | 212.2753 | 180.9822 | 241.8741 | 144.164 | 910.4216 | 838.1353 | 715.87 | 681.8762 | 809.2234 |  | 790.9344 | 827.8723 | 293.2973 | 805.3039 | 337.9291 | 769.7913 |  | 707.0982 |  |  | 838.8059 | 906.6419 | 915.9868 | [6 empty] | 798.9698 |  |  | 800.6099 |  |  | 226.118 | 357.3009 | 425.142 | 114.1581 | 292.1683 | 344.4371 | 191.4305 | 318.5655 |  | 277.4638 | 404.4118 | 186.3268 | 336.9069 | 250.9045 | 389.5637 | 127.1952 | 286.6074 |  | 279.354 | 330.1391 | 358.5603 | 172.0287 | 316.8956 | 390.4914 | 181.0343 | 326.855 | 240.7133 | 381.5703 | 199.0206 | 373.5038 | 0.35514 | 18.4396 | 2.1059 | 0.34345 | -40.3191 | 3.1163 | 1157.72 | 0.24 | 2.5104 | -0.38233 | 0.48232 | -1.2949 | 2.606 | 2.193 | 3.3145 | 72.1841 | -9.0119 | -5.0763 | 1.826 | 0.38617 | 14.4186 | 10.3805
42810.5734 | 11521 | 103.2971 | 75.172 | 56.5461 | 41.4556 | 25.7735 | 20.7916 | 17.2797 | 152.166 | 104.3223 | 81.2613 | 58.1361 | 31.1091 | 20.6772 | 16.7718 | 151.1978 | 157.5948 | 414.7526 | 196.7288 | 188.5716 | 387.8854 |  |  |  | 243.9893 | 291.7884 | 299.8087 | 309.8437 | 164.8279 | 312.0996 | 144.4675 | 197.0831 | 143.6119 | 196.4015 | 264.9013 | 198.1614 | 354.2889 | 139.0768 |  | 149.3384 | 186.848 | 109.6162 | 149.3642 |  | 31.6659 | 61.6343 | 31.485 | 71.1318 | 137.7075 | 178.2739 | 260.9232 | 7.3048 | 31.9093 | 8.7241 | 70.9606 | 8.3242 | 43.0274 | 48.7014 | 51.0198 | 17.5552 |  |  | 2.1174 | 0.15779 | -0.020492 | -0.71231 | 3.563 | 2.2423 | 5.2292 | -4.5691 | 0.69902 | 2.1901 | 7.7655 | -0.00044355 | -0.00046491 | -0.00055362 | 729.6699 | 753.7958 | 384.5659 | 188.2343 | 100.9451 | 48.8739 | 26.7596 | 115.6914 | 94.0522 | 66.0013 | 47.6784 | 29.7607 | 22.0603 | 17.4919 | 101.9783 | 95.3563 | 81.5922 | 54.7201 | 49.9043 | 106.9308 | 72.4542 | 169.2184 | 194.0581 | 218.0163 | 233.6308 | 261.7983 | 276.1142 |  |  |  | 349.8098 | 275.124 | 278.7713 | 283.3646 | 2.1606 | 2.8362 | 625.2758 |  |  | 613.4624 |  |  | 308.4569 | 338.5366 | 210.7692 | 180.9896 | 241.9029 | 144.1489 | 910.0228 | 838.503 | 716.2117 | 680.9857 | 808.9413 |  | 792.1799 | 828.7509 | 293.3721 | 804.9395 | 337.9812 | 770.3321 |  | 706.1255 |  |  | 838.1347 | 906.4766 | 916.0694 | [6 empty] | 798.9538 |  |  | 800.6323 |  |  | 226.0009 | 357.3464 | 425.3471 | 114.1716 | 292.3518 | 344.5173 | 191.4059 | 318.5042 |  | 277.4251 | 404.8785 | 186.2546 | 337.0018 | 250.4885 | 389.9438 | 127.7264 | 286.5959 |  | 279.0013 | 330.4283 | 358.7822 | 172.091 | 316.7463 | 390.5096 | 181.8358 | 326.9663 | 241.1238 | 381.9781 | 199.3297 | 373.7822 | 0.48534 | 18.4351 | 2.1096 | 0.34178 | -40.289 | 3.1163 | 1149.87 | 0.38 | 2.4533 | 0.50652 | -0.18253 | -1.0762 | 2.7949 | 2.2172 | 3.3859 | 72.5675 | -9.0311 | -5.0621 | 1.7336 | -0.20643 | 14.4799 | 10.385
42810.5734 | 11522 | 103.2861 | 75.1776 | 56.5378 | 41.4583 | 25.7655 | 20.7826 | 17.2728 | 152.1727 | 104.3191 | 81.2608 | 58.1299 | 31.1111 | 20.6716 | 16.7591 | 151.1964 | 157.5979 | 414.7184 | 196.7587 | 188.7586 | 387.8794 |  |  |  | 243.9778 | 291.804 | 300.1619 | 310.1734 | 164.599 | 312.257 | 144.4683 | 197.1185 | 144.2971 | 196.406 | 264.9337 | 197.8627 | 354.3903 | 138.5672 |  | 148.9148 | 186.5232 | 109.5527 | 148.7374 |  | 31.8222 | 61.7174 | 31.4802 | 70.8403 | 137.8653 | 178.4005 | 261.0032 | 7.3239 | 31.9069 | 8.8595 | 70.9547 | 8.3163 | 42.9922 | 48.673 | 51.0114 | 17.55 |  |  | 2.5097 | 0.22745 | 0.33501 | -0.47312 | 2.854 | 2.4926 | 5.4789 | -4.6762 | 0.95939 | 1.8115 | 7.8932 | -0.00048955 | -0.00042548 | -0.00053555 | 725.9108 | 753.2135 | 384.7241 | 188.2607 | 100.9615 | 48.8798 | 26.7698 | 115.6864 | 94.0556 | 66 | 47.6839 | 29.7668 | 22.0682 | 17.4966 | 101.0453 | 95.5094 | 80.848 | 55.8335 | 50.6429 | 106.751 | 72.4405 | 169.2166 | 194.0541 | 218.0147 | 233.6493 | 261.8532 | 276.1829 |  |  |  | 349.9428 | 274.8529 | 278.6026 | 283.5942 | 2.1812 | 1.7189 | 623.8673 |  |  | 612.4574 |  |  | 308.4371 | 338.5742 | 210.934 | 180.9879 | 241.9287 | 145.0243 | 909.2565 | 838.5454 | 716.0791 | 678.5307 | 808.6425 |  | 793.3401 | 826.3974 | 293.5253 | 804.7168 | 338.1781 | 770.1744 |  | 705.0163 |  |  | 838.4609 | 905.523 | 916.2061 | [6 empty] | 798.9817 |  |  | 800.4892 |  |  | 226.1088 | 357.1331 | 424.893 | 114.1586 | 292.3736 | 344.588 | 191.2217 | 318.3349 |  | 277.456 | 405.3338 | 185.2937 | 337.0788 | 250.4298 | 390.2069 | 128.4738 | 286.7141 |  | 278.7919 | 330.9987 | 358.9896 | 172.1934 | 316.9616 | 390.8366 | 182.209 | 327.0575 | 241.3179 | 382.2526 | 199.4021 | 374.082 | 0.24266 | 18.4285 | 2.1125 | 0.3398 | -40.3281 | 3.1163 | 1154.85 | 0.26 | 2.6712 | 0.6082 | 0.73813 | -0.87718 | 2.5018 | 2.338 | 3.4663 | 72.9267 | -8.9552 | -5.0402 | 1.815 | -0.12538 | 14.5058 | 10.3896
42810.5734 | 11523 | 103.2973 | 75.19 | 56.5491 | 41.4673 | 25.7745 | 20.794 | 17.2747 | 152.1822 | 104.3316 | 81.2777 | 58.1465 | 31.1189 | 20.6859 | 16.7696 | 151.1948 | 157.6015 | 414.6887 | 196.7943 | 188.835 | 387.9415 |  |  |  | 243.9814 | 291.8291 | 300.2425 | 310.3447 | 162.9755 | 312.025 | 144.4735 | 197.154 | 145.396 | 196.4148 | 264.9849 | 197.6659 | 354.5189 | 138.4856 |  | 149.2029 | 186.0004 | 110.7093 | 149.8052 |  | 31.8556 | 61.7635 | 31.5362 | 70.4914 | 137.4343 | 178.4693 | 261.1585 | 7.2679 | 31.9251 | 8.9138 | 70.9779 | 8.3175 | 42.9649 | 48.6448 | 51.0188 | 17.5465 |  |  | 2.2903 | 0.33325 | 0.38626 | -0.51518 | 3.3994 | 2.4558 | 5.2075 | -4.4272 | -0.03871 | 2.1115 | 7.9084 | -0.00049119 | -0.00052405 | -0.00054212 | 723.1565 | 747.6568 | 384.8771 | 188.2864 | 100.9754 | 48.885 | 26.7834 | 115.6922 | 94.057 | 66.0129 | 47.6913 | 29.7694 | 22.0702 | 17.506 | 103.3265 | 95.9782 | 80.4242 | 57.8237 | 53.128 | 106.7035 | 72.4075 | 169.2151 | 194.054 | 218.0139 | 233.6739 | 261.9064 | 276.2464 |  |  |  | 350.2921 | 275.4204 | 278.0086 | 284.3371 | 3.0929 | 2.6346 | 622.0101 |  |  | 611.043 |  |  | 308.4299 | 338.6139 | 210.6968 | 180.9991 | 241.9708 | 145.7759 | 908.5598 | 838.1843 | 716.034 | 679.0447 | 808.4041 |  | 794.21 | 823.91 | 293.6311 | 804.6046 | 338.4074 | 769.9628 |  | 704.8191 |  |  | 837.6261 | 905.1103 | 915.4474 | [6 empty] | 798.9608 |  |  | 800.5495 |  |  | 226.5637 | 356.8821 | 424.9038 | 113.926 | 292.4063 | 344.6642 | 191.44 | 318.4157 |  | 277.5433 | 405.5261 | 184.585 | 337.2636 | 251.3807 | 390.4719 | 128.5842 | 286.9478 |  | 279.3009 | 331.3412 | 359.1554 | 171.5887 | 317.0484 | 391.0323 | 181.7929 | 327.205 | 241.1449 | 382.3891 | 199.9433 | 374.2858 | 0.54832 | 18.4235 | 2.1165 | 0.33985 | -40.3113 | 3.1163 | 1140.68 | 0.22 | 2.5512 | 0.73623 | 0.79264 | -0.9154 | 2.7306 | 2.3209 | 3.3796 | 73.1971 | -8.8788 | -5.0188 | 1.5557 | -0.082271 | 14.487 | 10.3979
42810.5734 | 11524 | 103.2999 | 75.1862 | 56.5498 | 41.4679 | 25.7685 | 20.7871 | 17.2709 | 152.1919 | 104.3331 | 81.2763 | 58.1514 | 31.1261 | 20.6852 | 16.771 | 151.2045 | 157.6087 | 414.6626 | 196.8283 | 188.8326 | 387.9653 |  |  |  | 243.9791 | 291.855 | 300.4418 | 310.6055 | 163.5581 | 312.0555 | 144.4737 | 197.176 | 146.255 | 196.4158 | 265.0221 | 197.8278 | 354.5674 | 138.5893 |  | 149.6933 | 186.4344 | 110.9887 | 149.4655 |  | 31.7654 | 61.736 | 31.5626 | 70.2455 | 137.2156 | 178.4647 | 261.2215 | 7.2263 | 31.9357 | 8.8886 | 71.0029 | 8.3143 | 42.9489 | 48.6115 | 51.0195 | 17.5553 |  |  | 2.4414 | 0.39107 | 0.496 | -0.13734 | 2.9986 | 1.9104 | 4.9086 | -4.3812 | 0.26701 | 2.2932 | 8.0457 | -0.00053391 | -0.0005569 | -0.00053719 | 681.5868 | 696.5589 | 385.0271 | 188.3204 | 100.9789 | 48.8908 | 26.7752 | 115.691 | 94.0605 | 66.0201 | 47.6894 | 29.7657 | 22.0663 | 17.4979 | 111.4049 | 100.5254 | 84.662 | 60.2938 | 56.1417 | 106.8785 | 72.4363 | 169.2218 | 194.0551 | 218.0153 | 233.6924 | 261.9656 | 276.3089 |  |  |  | 350.645 | 275.2629 | 276.3648 | 284.8862 | 3.2899 | 2.376 | 623.0471 |  |  | 610.5256 |  |  | 308.4217 | 338.66 | 210.1883 | 181.0091 | 242.0028 | 146.0946 | 907.9932 | 837.693 | 715.8542 | 679.5943 | 808.037 |  | 794.9292 | 821.1677 | 293.6473 | 804.3651 | 338.5389 | 769.2652 |  | 704.8653 |  |  | 837.0513 | 904.2132 | 915.1276 | [6 empty] | 798.9061 |  |  | 800.576 |  |  | 226.9742 | 356.9625 | 425.2102 | 113.5773 | 292.8631 | 344.7809 | 191.2532 | 318.9737 |  | 277.8199 | 405.8321 | 184.8169 | 337.6127 | 251.8546 | 390.4525 | 128.3497 | 287.2387 |  | 280.6509 | 331.5274 | 359.3089 | 171.2296 | 317.0983 | 391.6796 | 181.1291 | 327.1538 | 241.5123 | 382.7177 | 200.337 | 374.5092 | 0.42448 | 18.4195 | 2.1225 | 0.34168 | -40.2618 | 3.1163 | 1142.24 | 0.25 | 2.6342 | 0.79752 | 0.89817 | -0.47262 | 2.5645 | 2.047 | 3.2812 | 73.4258 | -8.8015 | -5.0017 | 0.6797 | -0.54967 | 14.5005 | 10.4118
42810.5734 | 11525 | 103.2978 | 75.1868 | 56.5586 | 41.4737 | 25.7765 | 20.7883 | 17.2695 | 152.1978 | 104.3392 | 81.2808 | 58.1538 | 31.1222 | 20.6875 | 16.7745 | 151.1998 | 157.6067 | 414.632 | 196.8575 | 188.8808 | 388.0013 |  |  |  | 243.9762 | 291.8693 | 300.7242 | 310.8694 | 163.3885 | 312.2768 | 144.4782 | 197.1997 | 146.128 | 196.4184 | 265.0643 | 197.905 | 354.6518 | 138.5468 |  | 150.1936 | 185.9447 | 110.8678 | 149.2836 |  | 31.7993 | 61.8007 | 31.5467 | 70.133 | 137.4341 | 179.2313 | 261.6388 | 7.1873 | 31.9469 | 8.8528 | 71.0251 | 8.3053 | 42.9136 | 48.5945 | 51.013 | 17.5528 |  |  | 2.3921 | 0.27082 | 0.56237 | -0.00723 | 3.1103 | 2.1247 | 5.3442 | -4.2872 | 0.37092 | 1.7244 | 7.8867 | -0.00049448 | -0.00050105 | -0.00053226 | 678.6131 | 681.814 | 385.1802 | 188.3368 | 100.9849 | 48.896 | 26.7767 | 115.6972 | 94.0545 | 66.0146 | 47.699 | 29.7672 | 22.0667 | 17.4974 | 115.7979 | 101.8645 | 86.3899 | 61.2688 | 57.3014 | 106.9793 | 72.4389 | 169.2218 | 194.068 | 218.013 | 233.7194 | 262.0266 | 276.3718 |  |  |  | 350.8795 | 275.0432 | 276.6507 | 285.5927 | 3.0257 | 2.1001 | 623.5367 |  |  | 610.8068 |  |  | 308.4063 | 338.7081 | 210.6154 | 180.9997 | 242.0283 | 145.917 | 907.878 | 837.1405 | 715.5243 | 679.4679 | 807.5632 |  | 795.6196 | 818.5392 | 293.6761 | 804.3966 | 338.6123 | 767.7073 |  | 705.4254 |  |  | 833.2551 | 903.3311 | 914.6851 | [6 empty] | 798.7725 |  |  | 800.6117 |  |  | 226.7255 | 356.9863 | 425.4823 | 113.2361 | 293.2873 | 344.8933 | 191.2671 | 318.9015 |  | 278.6119 | 405.7239 | 185.7084 | 337.8775 | 251.5645 | 390.2992 | 128.1408 | 287.127 |  | 281.4706 | 332.0805 | 359.437 | 171.64 | 317.1647 | 391.8549 | 180.3915 | 326.9644 | 241.5172 | 382.8575 | 200.3458 | 374.7167 | 0.53233 | 18.4132 | 2.1262 | 0.34148 | -40.2794 | 3.1163 | 1129.82 | 0.17 | 2.6079 | 0.66374 | 0.95647 | -0.10845 | 2.6141 | 2.1605 | 3.4266 | 73.6491 | -8.7265 | -4.9967 | 0.20403 | -0.74134 | 14.5126 | 10.4116
42810.5734 | 11526 | 103.2981 | 75.1899 | 56.5564 | 41.4693 | 25.77 | 20.7875 | 17.2682 | 152.1991 | 104.3354 | 81.2824 | 58.1555 | 31.1224 | 20.6847 | 16.7706 | 151.1937 | 157.615 | 414.6135 | 196.8982 | 189.0246 | 388.0906 |  |  |  | 243.9699 | 291.8893 | 301.0816 | 311.1869 | 164.0588 | 312.5318 | 144.4778 | 197.2323 | 145.8532 | 196.4219 | 265.098 | 198.2158 | 354.7687 | 138.7957 |  | 150.1455 | 186.0013 | 110.8153 | 149.4287 |  | 31.9698 | 61.9041 | 31.555 | 70.004 | 137.7875 | 179.3676 | 262.2881 | 7.1479 | 31.9505 | 8.8499 | 71.0885 | 8.3109 | 42.9001 | 48.5939 | 51.0142 | 17.5577 |  |  | 2.3501 | 0.41999 | 0.72402 | -0.38638 | 3.5775 | 2.5268 | 4.6773 | -4.437 | 1.5652 | 1.622 | 7.9692 | -0.00049612 | -0.00053883 | -0.00054048 | 667.4849 | 676.7575 | 385.3511 | 188.3683 | 100.9915 | 48.9019 | 26.7818 | 115.691 | 94.0668 | 66.0234 | 47.7 | 29.776 | 22.0741 | 17.5068 | 119.3598 | 104.9642 | 88.4238 | 62.393 | 55.7764 | 107.1333 | 72.4654 | 169.221 | 194.0665 | 218.0125 | 233.7468 | 262.0886 | 276.447 |  |  |  | 351.235 | 275.1972 | 277.6324 | 286.3483 | 3.0656 | 3.1896 | 623.4359 |  |  | 610.1172 |  |  | 308.3904 | 338.7494 | 210.438 | 181.0084 | 242.066 | 145.8259 | 907.0251 | 836.6324 | 715.3029 | 679.4877 | 807.0583 |  | 796.1282 | 816.8163 | 293.6856 | 804.3161 | 338.6161 | 767.2478 |  | 705.543 |  |  | 830.9381 | 902.0787 | 913.5911 | [6 empty] | 798.6248 |  |  | 800.6603 |  |  | 226.5083 | 356.8849 | 425.6537 | 113.2622 | 293.6072 | 345.0115 | 190.9421 | 318.5766 |  | 279.6418 | 405.6119 | 186.5678 | 338.1064 | 251.1114 | 390.2012 | 128.1481 | 287.1183 |  | 282.742 | 333.0186 | 359.5703 | 172.8361 | 317.2501 | 392.0701 | 180.0022 | 326.8932 | 241.6745 | 383.0226 | 200.7139 | 374.7987 | 0.22937 | 18.4068 | 2.1296 | 0.34019 | -40.3237 | 3.1163 | 1169.07 | 0.16 | 2.5855 | 0.82669 | 1.0854 | -0.79293 | 2.804 | 2.3565 | 3.2061 | 73.8182 | -8.678 | -4.9942 | -0.1727 | -0.96415 | 14.5184 | 10.4201
42810.5734 | 11527 | 103.2983 | 75.1887 | 56.5618 | 41.4708 | 25.771 | 20.7855 | 17.2692 | 152.1998 | 104.3358 | 81.289 | 58.1617 | 31.1204 | 20.6916 | 16.7638 | 151.1881 | 157.6129 | 414.5978 | 196.9269 | 189.1349 | 388.1819 |  |  |  | 243.9619 | 291.9021 | 301.119 | 311.2447 | 164.3601 | 312.7115 | 144.4775 | 197.2531 | 145.7815 | 196.4237 | 265.1257 | 198.3773 | 354.877 | 138.8095 |  | 150.0452 | 186.2669 | 111.7893 | 148.6449 |  | 32.057 | 62.0679 | 31.6014 | 70.1516 | 137.6635 | 178.8895 | 262.4022 | 6.9001 | 31.9295 | 8.876 | 71.1323 | 8.3086 | 42.8951 | 48.5939 | 51.0075 | 17.5573 |  |  | 2.4342 | 0.33981 | 0.20753 | -0.3647 | 3.2752 | 2.2265 | 5.0157 | -4.1604 | 0.56436 | 2.1618 | 7.9717 | -0.00049284 | -0.00046327 | -0.00055198 | 619.7184 | 635.0676 | 385.4945 | 188.3875 | 101.0081 | 48.9066 | 26.7866 | 115.6947 | 94.0718 | 66.0333 | 47.708 | 29.7796 | 22.0746 | 17.505 | 118.9097 | 106.0231 | 93.1394 | 64.3166 | 55.2214 | 107.1428 | 72.5503 | 169.2257 | 194.07 | 218.0189 | 233.7706 | 262.1488 | 276.5069 |  |  |  | 351.45 | 275.3126 | 277.6783 | 285.8684 | 2.2894 | 2.2063 | 622.6421 |  |  | 609.8432 |  |  | 308.3836 | 338.7943 | 210.4615 | 181.0209 | 242.097 | 146.1424 | 905.7488 | 836.2559 | 715.2353 | 680.0289 | 806.6209 |  | 796.5715 | 814.9609 | 293.567 | 804.1265 | 338.531 | 766.4646 |  | 705.5031 |  |  | 833.2007 | 900.7932 | 915.1511 | [6 empty] | 798.4322 |  |  | 800.6234 |  |  | 226.44 | 357.3892 | 425.6825 | 113.6528 | 293.6123 | 345.1384 | 190.5602 | 318.702 |  | 280.0981 | 405.8481 | 187.0186 | 338.3223 | 250.8406 | 390.1425 | 127.9311 | 287.1106 |  | 282.5666 | 333.3626 | 359.7049 | 173.4682 | 317.3556 | 392.297 | 180.0223 | 326.9773 | 241.7994 | 383.1199 | 201.3388 | 374.7538 | 0.26173 | 18.4027 | 2.1328 | 0.33963 | -40.34 | 3.1163 | 1159.3 | 0.29 | 2.6317 | 0.74379 | 0.58126 | -0.77054 | 2.6815 | 2.2109 | 3.3183 | 73.9656 | -8.6346 | -4.9957 | -0.1215 | -1.4779 | 14.5492 | 10.4513
42810.5735 | 11528 | 103.3058 | 75.1964 | 56.5635 | 41.4794 | 25.7648 | 20.7831 | 17.2653 | 152.2101 | 104.3364 | 81.2928 | 58.1716 | 31.1253 | 20.6908 | 16.7634 | 151.1904 | 157.6169 | 414.5865 | 196.9596 | 189.2111 | 388.2475 |  |  |  | 243.9682 | 291.9262 | 301.1504 | 311.392 | 161.9356 | 312.4845 | 144.4787 | 197.2807 | 146.2851 | 196.4353 | 265.1731 | 198.1841 | 354.9832 | 138.5266 |  | 149.9142 | 186.7591 | 112.406 | 148.8089 |  | 32.0525 | 62.2745 | 31.6561 | 69.9658 | 137.2623 | 178.8847 | 262.3354 | 6.6935 | 31.9152 | 8.7412 | 71.1712 | 8.2993 | 42.8993 | 48.5796 | 51.0136 | 17.5613 |  |  | 2.9362 | 0.023743 | 0.11224 | -0.46195 | 3.0163 | 2.0557 | 4.7042 | -4.1774 | -0.014385 | 2.5411 | 7.8513 | -0.00051091 | -0.00052405 | -0.00051255 | 608.2179 | 626.704 | 385.6335 | 188.4264 | 101.0214 | 48.9228 | 26.7866 | 115.7029 | 94.0879 | 66.0453 | 47.7222 | 29.7862 | 22.0786 | 17.5082 | 115.6758 | 103.9983 | 93.9353 | 64.5232 | 56.5328 | 107.0829 | 72.5934 | 169.225 | 194.0758 | 218.0087 | 233.7889 | 262.2049 | 276.5766 |  |  |  | 351.6439 | 274.6485 | 278.3253 | 284.7521 | 2.8527 | 2.1461 | 622.9763 |  |  | 611.2036 |  |  | 308.3677 | 338.8335 | 210.4209 | 181.0268 | 242.1316 | 146.6808 | 904.1677 | 835.8222 | 715.019 | 681.1628 | 806.1859 |  | 796.9868 | 816.3952 | 293.4482 | 803.7995 | 338.6898 | 766.1563 |  | 706.6379 |  |  | 837.2044 | 899.5618 | 916.0196 | [6 empty] | 798.2437 |  |  | 800.552 |  |  | 226.6872 | 357.7093 | 424.8183 | 113.8555 | 293.7063 | 345.2747 | 191.0501 | 318.669 |  | 280.686 | 406.0903 | 187.0563 | 338.3741 | 251.0194 | 390.0769 | 127.8506 | 287.1021 |  | 281.971 | 332.8318 | 359.8385 | 174.0317 | 317.3666 | 392.7453 | 180.354 | 327.1488 | 241.8133 | 383.4557 | 201.7362 | 374.9362 | 0.35842 | 18.3986 | 2.1386 | 0.34183 | -40.3083 | 3.1163 | 1166.26 | 0.23 | 2.8898 | 0.19667 | 0.42761 | -0.86749 | 2.5733 | 2.1244 | 3.2136 | 74.1046 | -8.6827 | -4.974 | 0.23041 | -1.5611 | 14.5536 | 10.4984
42810.5735 | 11529 | 103.3216 | 75.2172 | 56.5785 | 41.496 | 25.782 | 20.7845 | 17.2788 | 152.2314 | 104.3599 | 81.3059 | 58.184 | 31.1424 | 20.6995 | 16.783 | 151.1969 | 157.6184 | 414.5701 | 196.9866 | 189.1181 | 388.3137 |  |  |  | 243.9642 | 291.9464 | 300.8008 | 311.308 | 159.8485 | 312.2423 | 144.4844 | 197.3227 | 146.1382 | 196.4252 | 265.215 | 198.1633 | 355.1037 | 138.6181 |  | 149.2652 | 187.3656 | 111.7938 | 149.4857 |  | 31.9381 | 62.2208 | 31.6267 | 69.642 | 137.5484 | 179.3079 | 262.7234 | 6.8304 | 31.9217 | 8.4423 | 71.1919 | 8.3008 | 42.8977 | 48.5612 | 51.0298 | 17.5725 |  |  | 2.4539 | -0.18653 | 0.03602 | -0.35616 | 2.9828 | 1.7251 | 4.6076 | -4.3608 | 0.74339 | 1.6946 | 7.9692 | -0.00051091 | -0.00052898 | -0.00055033 | 604.7565 | 629.2093 | 385.761 | 188.4447 | 101.0225 | 48.9257 | 26.7882 | 115.6956 | 94.079 | 66.0391 | 47.7212 | 29.7769 | 22.0732 | 17.505 | 115.1636 | 102.726 | 91.4987 | 64.8117 | 57.8243 | 107.0215 | 72.5663 | 169.2152 | 194.0738 | 218.0014 | 233.8098 | 262.2585 | 276.6416 |  |  |  | 351.7784 | 275.0426 | 280.2498 | 286.0216 | 3.1758 | 1.8051 | 622.9109 |  |  | 610.885 |  |  | 308.3543 | 338.8761 | 208.924 | 181.0291 | 242.166 | 146.3152 | 902.8523 | 835.3164 | 714.6885 | 681.5047 | 805.8382 |  | 797.3803 | 818.658 | 293.3573 | 803.341 | 338.9445 | 766.8378 |  | 707.4754 |  |  | 841.4313 | 898.4636 | 918.3684 | [6 empty] | 798.0255 |  |  | 800.3838 |  |  | 226.7663 | 357.5949 | 424.2656 | 113.5952 | 293.6882 | 345.3901 | 191.76 | 318.6633 |  | 281.1419 | 406.2753 | 187.0575 | 338.3522 | 251.4017 | 389.9681 | 127.9518 | 287.2662 |  | 281.4617 | 332.1439 | 359.9654 | 173.8041 | 317.4813 | 393.3283 | 180.2385 | 327.259 | 241.7593 | 383.6241 | 201.7298 | 375.1806 | 0.27964 | 18.394 | 2.1428 | 0.34173 | -40.3265 | 3.1163 | 1180.57 | 0.25 | 2.6413 | -0.5512 | 0.24222 | -0.76164 | 2.5602 | 1.947 | 3.1819 | 74.2346 | -8.7518 | -4.9409 | 0.27972 | -1.2936 | 14.5449 | 10.4743
42810.5735 | 11530 | 103.3197 | 75.22 | 56.5879 | 41.495 | 25.7767 | 20.79 | 17.2804 | 152.2284 | 104.3624 | 81.3101 | 58.1935 | 31.1415 | 20.6952 | 16.7691 | 151.2036 | 157.6236 | 414.5661 | 197.0274 | 188.9999 | 388.4117 |  |  |  | 243.9656 | 291.9762 | 300.2844 | 311.1993 | 158.8817 | 312.1535 | 144.4811 | 197.3398 | 146.0409 | 196.4351 | 265.2474 | 198.0756 | 355.2375 | 138.5896 |  | 149.2635 | 187.1356 | 112.9289 | 150.6429 |  | 31.927 | 62.2192 | 31.5712 | 69.7174 | 138.0491 | 180.0724 | 262.7872 | 7.0607 | 31.9298 | 8.3885 | 71.2142 | 8.2985 | 42.8841 | 48.5429 | 51.0338 | 17.5603 |  |  | 2.283 | -0.064309 | 0.20293 | -0.22473 | 3.109 | 1.737 | 4.6188 | -4.2668 | 0.23879 | 1.7512 | 8.1216 | -0.00045669 | -0.00052733 | -0.00053391 | 591.6959 | 615.7967 | 385.8926 | 188.4653 | 101.0426 | 48.9269 | 26.7906 | 115.7006 | 94.0828 | 66.0454 | 47.7213 | 29.7833 | 22.0819 | 17.505 | 114.4801 | 101.9795 | 89.3306 | 63.5864 | 57.042 | 106.9474 | 72.5315 | 169.2266 | 194.0763 | 218.0133 | 233.8379 | 262.313 | 276.7231 |  |  |  | 351.858 | 276.349 | 280.7373 | 287.9953 | 2.5123 | 1.9488 | 622.7698 |  |  | 610.4082 |  |  | 308.3413 | 338.9296 | 207.4966 | 181.0286 | 242.1971 | 146.1713 | 901.6979 | 834.8332 | 714.5956 | 681.1592 | 805.539 |  | 797.8552 | 820.2651 | 293.3434 | 803.2576 | 339.1459 | 767.5483 |  | 708.1709 |  |  | 842.9001 | 897.4707 | 921.3792 | [6 empty] | 797.8814 |  |  | 800.2851 |  |  | 226.4259 | 357.5356 | 424.5665 | 113.7798 | 293.5356 | 345.4446 | 191.9201 | 319.1824 |  | 281.1253 | 406.4261 | 187.634 | 338.3133 | 251.7287 | 389.5088 | 127.6659 | 287.3737 |  | 281.3604 | 332.2717 | 360.0942 | 173.2498 | 317.7228 | 393.6484 | 179.7867 | 327.2606 | 241.7252 | 383.7296 | 201.754 | 375.3173 | 0.36092 | 18.3897 | 2.1478 | 0.3411 | -40.3287 | 3.1162 | 1179.67 | 0.2 | 2.5475 | -0.32364 | 0.57491 | -0.60501 | 2.616 | 1.9553 | 3.1885 | 74.3884 | -8.7974 | -4.9225 | 0.34651 | -1.0569 | 14.524 | 10.4261
42810.5735 | 11531 | 103.3133 | 75.2204 | 56.5927 | 41.4932 | 25.7751 | 20.7888 | 17.2691 | 152.2322 | 104.3581 | 81.3118 | 58.1913 | 31.1448 | 20.6948 | 16.7713 | 151.2028 | 157.6278 | 414.55 | 197.0522 | 188.919 | 388.4946 |  |  |  | 243.9581 | 291.9907 | 300.1111 | 311.2192 | 157.8977 | 312.0492 | 144.4986 | 197.3648 | 146.3418 | 196.4456 | 265.308 | 198.2373 | 355.3523 | 138.7755 |  | 149.3324 | 186.8263 | 112.3675 | 150.5909 |  | 31.9417 | 62.1971 | 31.5361 | 69.9322 | 138.6094 | 180.579 | 262.6833 | 7.1395 | 31.9204 | 8.4824 | 71.2329 | 8.3118 | 42.8775 | 48.5387 | 51.0536 | 17.5749 |  |  | 2.5019 | 0.24453 | 0.17664 | -0.47641 | 3.1195 | 2.2193 | 5.04 | -4.5757 | 1.0793 | 2.2911 | 8.1138 | -0.00051091 | -0.00049284 | -0.00053555 | 572.9997 | 599.569 | 386.0235 | 188.477 | 101.051 | 48.9296 | 26.7936 | 115.6973 | 94.0835 | 66.0514 | 47.7311 | 29.7882 | 22.0873 | 17.5063 | 113.092 | 100.5545 | 86.1682 | 61.6207 | 55.825 | 106.8345 | 72.4641 | 169.2195 | 194.0715 | 217.9929 | 233.852 | 262.3817 | 276.787 |  |  |  | 352.0848 | 276.6141 | 280.5674 | 288.0745 | 1.6259 | 0.81662 | 621.9415 |  |  | 609.1762 |  |  | 308.3163 | 338.9667 | 206.1337 | 181.0239 | 242.2311 | 146.5109 | 900.5522 | 834.4779 | 714.7628 | 680.9034 | 805.326 |  | 798.4397 | 823.4831 | 293.2954 | 803.323 | 339.4188 | 768.2336 |  | 707.7059 |  |  | 844.129 | 896.6527 | 920.006 | [6 empty] | 797.7912 |  |  | 800.2452 |  |  | 226.2401 | 357.7786 | 424.9026 | 114.1292 | 293.39 | 345.4333 | 191.78 | 319.8034 |  | 280.8196 | 406.6711 | 188.1747 | 338.1952 | 251.7082 | 389.1735 | 127.8385 | 287.4171 |  | 281.8825 | 332.6364 | 360.2134 | 173.1588 | 317.8476 | 393.5698 | 179.4511 | 327.3223 | 242.1378 | 384.1427 | 201.8501 | 375.4094 | 0.41292 | 18.3846 | 2.1513 | 0.33959 | -40.3116 | 3.1163 | 1187.09 | 0.23 | 2.6666 | 0.63108 | 0.53637 | -0.88086 | 2.6218 | 2.2114 | 3.3326 | 74.5735 | -8.8901 | -4.9026 | 0.4868 | -0.71367 | 14.5351 | 10.4428
42810.5735 | 11532 | 103.3205 | 75.2281 | 56.5943 | 41.505 | 25.7837 | 20.7972 | 17.2753 | 152.243 | 104.3624 | 81.3273 | 58.1969 | 31.1561 | 20.6982 | 16.7718 | 151.1888 | 157.6288 | 414.5223 | 197.0844 | 188.9751 | 388.6326 |  |  |  | 243.9463 | 292.0116 | 300.0569 | 311.2857 | 157.4245 | 312.0489 | 144.4866 | 197.3809 | 146.7603 | 196.4431 | 265.3394 | 198.2408 | 355.4993 | 139.0921 |  | 149.1146 | 187.0122 | 112.2058 | 151.5761 |  | 31.9261 | 62.2387 | 31.4499 | 71.0234 | 139.1144 | 181.2213 | 262.818 | 7.2224 | 31.8992 | 8.6588 | 71.2622 | 8.3054 | 42.8439 | 48.5135 | 51.0566 | 17.566 |  |  | 2.2712 | 0.30762 | 0.38889 | -0.51452 | 3.1018 | 2.3205 | 5.1477 | -4.4015 | -0.46819 | 2.195 | 8.1249 | -0.00045341 | -0.00053062 | -0.00051748 | 557.0782 | 579.0611 | 386.1598 | 188.5075 | 101.0606 | 48.9424 | 26.8005 | 115.6966 | 94.0907 | 66.0561 | 47.7352 | 29.7934 | 22.0818 | 17.5017 | 109.1863 | 97.7964 | 80.6715 | 58.8732 | 53.1622 | 106.6723 | 72.3312 | 169.2306 | 194.0861 | 218.0033 | 233.8931 | 262.4395 | 276.8644 |  |  |  | 352.3392 | 276.6525 | 279.9355 | 287.5174 | 1.9855 | 1.423 | 621.3733 |  |  | 611.7073 |  |  | 308.2979 | 339.0063 | 205.179 | 181.035 | 242.265 | 146.9507 | 899.0287 | 834.2718 | 714.789 | 680.6934 | 805.0683 |  | 799.0108 | 823.6247 | 293.23 | 803.0677 | 339.477 | 769.1384 |  | 707.3491 |  |  | 846.5038 | 895.7678 | 918.5719 | [6 empty] | 797.6597 |  |  | 800.1968 |  |  | 226.323 | 358.0705 | 426.0587 | 114.0907 | 293.2982 | 345.3672 | 192.164 | 320.2335 |  | 280.4176 | 406.9605 | 188.2562 | 338.0828 | 251.5219 | 389.121 | 128.1997 | 287.5446 |  | 282.1529 | 332.6355 | 360.2977 | 172.8553 | 318.0216 | 393.4921 | 179.499 | 327.4393 | 242.4461 | 384.31 | 202.1296 | 375.4435 | 0.5229 | 18.3783 | 2.1575 | 0.34016 | -40.3148 | 3.1163 | 1200.53 | 0.29 | 2.5407 | 0.70786 | 0.79589 | -0.91547 | 2.6162 | 2.2629 | 3.3704 | 74.756 | -8.8985 | -4.8908 | 0.90073 | -0.11894 | 14.5201 | 10.4795
42810.5735 | 11533 | 103.3237 | 75.2339 | 56.5976 | 41.5058 | 25.7793 | 20.7912 | 17.2712 | 152.2568 | 104.3645 | 81.3326 | 58.2046 | 31.1541 | 20.6983 | 16.7777 | 151.1921 | 157.6285 | 414.5002 | 197.1291 | 189.19 | 388.803 |  |  |  | 243.9452 | 292.0416 | 299.9218 | 311.3029 | 158.0865 | 312.2971 | 144.4884 | 197.4076 | 147.0368 | 196.4501 | 265.3738 | 198.3499 | 355.6789 | 139.2204 |  | 148.6731 | 187.0725 | 111.123 | 151.2716 |  | 31.9073 | 62.3308 | 31.3993 | 71.2615 | 139.0799 | 181.2063 | 262.8348 | 7.3718 | 31.8855 | 8.8189 | 71.2397 | 8.3116 | 42.8068 | 48.5108 | 51.0633 | 17.5693 |  |  | 2.3297 | 0.12888 | -0.008664 | -0.26547 | 2.8711 | 2.2456 | 4.8586 | -4.5954 | 0.44721 | 2.5862 | 8.2014 | -0.00053719 | -0.00043205 | -0.00050269 | 564.0793 | 593.5374 | 386.2863 | 188.5482 | 101.0762 | 48.9509 | 26.8058 | 115.7102 | 94.0996 | 66.0715 | 47.7478 | 29.8007 | 22.0869 | 17.5105 | 106.3687 | 96.7995 | 80.0283 | 56.3828 | 50.9489 | 106.5524 | 72.2493 | 169.2202 | 194.078 | 217.9926 | 233.9084 | 262.4845 | 276.9212 |  |  |  | 352.707 | 277.0871 | 281.3342 | 287.1841 | 1.5437 | 2.523 | 621.2313 |  |  | 611.8653 |  |  | 308.2908 | 339.0482 | 204.2527 | 181.0436 | 242.2932 | 146.9259 | 897.6376 | 834.2892 | 714.7219 | 680.4108 | 804.8656 |  | 799.5987 | 824.5947 | 293.1433 | 802.908 | 339.5466 | 770.1601 |  | 707.5367 |  |  | 849.1864 | 894.7351 | 916.6039 | [6 empty] | 797.5332 |  |  | 800.077 |  |  | 226.8455 | 358.6351 | 427.1414 | 113.8903 | 293.383 | 345.2875 | 192.4451 | 320.321 |  | 280.0318 | 407.2059 | 188.2124 | 338.03 | 251.3809 | 389.1428 | 128.2156 | 287.6998 |  | 282.0965 | 332.2139 | 360.4246 | 172.9229 | 318.1491 | 393.412 | 179.4606 | 327.4607 | 242.5937 | 384.4202 | 202.3039 | 375.485 | 0.5331 | 18.3746 | 2.1623 | 0.34046 | -40.2767 | 3.1163 | 1191.13 | 0.19 | 2.5737 | 0.45825 | -0.11881 | -0.65768 | 2.517 | 2.226 | 3.2743 | 74.9425 | -8.9315 | -4.8808 | 1.199 | -0.057342 | 14.5437 | 10.5194
42810.5735 | 11534 | 103.3287 | 75.2387 | 56.6102 | 41.5128 | 25.7861 | 20.7922 | 17.2721 | 152.2653 | 104.3765 | 81.3447 | 58.2158 | 31.1606 | 20.7113 | 16.7812 | 151.1937 | 157.634 | 414.478 | 197.1667 | 189.3856 | 388.854 |  |  |  | 243.9505 | 292.0631 | 300.1959 | 311.3488 | 157.5427 | 312.3424 | 144.4904 | 197.4365 | 147.2188 | 196.4514 | 265.4236 | 198.5952 | 355.8289 | 139.3314 |  | 148.4614 | 187.2434 | 110.9328 | 151.2227 |  | 31.9414 | 62.3227 | 31.4095 | 71.0916 | 138.7253 | 180.9839 | 262.8487 | 7.5641 | 31.8945 | 8.8519 | 71.3007 | 8.3069 | 42.7738 | 48.4958 | 51.0544 | 17.5733 |  |  | 2.2226 | -0.21085 | 0.24564 | -0.82008 | 2.8468 | 2.2508 | 4.9079 | -4.8076 | 0.54528 | 2.3588 | 8.0294 | -0.00046162 | -0.00050598 | -0.00053062 | 550.7279 | 572.9532 | 386.4091 | 188.5684 | 101.0727 | 48.948 | 26.798 | 115.7022 | 94.1021 | 66.0595 | 47.7458 | 29.7962 | 22.076 | 17.4988 | 104.3356 | 98.5587 | 81.6569 | 56.4302 | 50.9271 | 106.5063 | 72.199 | 169.2155 | 194.0785 | 217.983 | 233.9227 | 262.5339 | 276.986 |  |  |  | 353.189 | 277.3949 | 280.7569 | 287.4359 | 2.6772 | 1.771 | 619.6939 |  |  | 610.6223 |  |  | 308.2756 | 339.0882 | 203.9083 | 181.0443 | 242.3253 | 147.1459 | 896.2776 | 834.9105 | 714.5844 | 679.8208 | 804.6122 |  | 800.2142 | 824.9842 | 293.0849 | 802.5389 | 339.7684 | 771.0911 |  | 707.5685 |  |  | 851.0561 | 893.7583 | 914.8469 | [6 empty] | 797.3973 |  |  | 800.0762 |  |  | 227.8291 | 358.8285 | 428.225 | 113.7781 | 293.6269 | 345.2732 | 192.3145 | 320.0432 |  | 280.3371 | 407.2195 | 188.4457 | 337.9809 | 251.1737 | 389.3231 | 128.2747 | 287.8691 |  | 283.0628 | 332.0912 | 360.5469 | 173.3083 | 318.3368 | 393.4833 | 179.1248 | 327.3946 | 242.8897 | 384.4954 | 202.5302 | 375.6042 | 0.28523 | 18.3697 | 2.1667 | 0.34016 | -40.2887 | 3.1163 | 1200.27 | 0.26 | 2.514 | -0.58611 | 0.63262 | -1.1559 | 2.5057 | 2.2281 | 3.2901 | 75.1391 | -8.9463 | -4.8528 | 1.4192 | -0.24437 | 14.5577 | 10.5526
42810.5735 | 11535 | 103.3264 | 75.235 | 56.6144 | 41.5041 | 25.7843 | 20.7905 | 17.2673 | 152.2708 | 104.3712 | 81.3457 | 58.2106 | 31.1657 | 20.7051 | 16.7732 | 151.201 | 157.6344 | 414.4461 | 197.2024 | 189.6091 | 388.865 |  |  |  | 243.9437 | 292.0848 | 300.29 | 311.5572 | 157.5012 | 312.5681 | 144.4918 | 197.466 | 147.6214 | 196.4593 | 265.459 | 198.9002 | 355.9177 | 139.7829 |  | 148.8496 | 187.4316 | 111.862 | 151.1303 |  | 32.0959 | 62.1817 | 31.3941 | 70.6581 | 138.5999 | 181.6156 | 263.0592 | 7.8205 | 31.9046 | 8.9315 | 71.3766 | 8.3139 | 42.7465 | 48.4917 | 51.0472 | 17.5824 |  |  | 2.7424 | 0.24125 | 0.44869 | -0.17479 | 2.7765 | 1.4748 | 4.8856 | -4.8654 | 0.31254 | 2.6754 | 8.0411 | -0.00053391 | -0.00048298 | -0.00053883 | 549.2018 | 571.9666 | 386.5457 | 188.6013 | 101.1007 | 48.9638 | 26.8103 | 115.7106 | 94.1098 | 66.0783 | 47.755 | 29.8021 | 22.0882 | 17.5015 | 106.716 | 99.8988 | 82.4616 | 57.1683 | 50.8545 | 106.568 | 72.1427 | 169.2204 | 194.0885 | 217.9914 | 233.9511 | 262.5941 | 277.0642 |  |  |  | 353.5834 | 277.8888 | 281.0686 | 285.4998 | 3.2939 | 3.0142 | 618.446 |  |  | 610.5107 |  |  | 308.2537 | 339.1274 | 203.9122 | 181.0465 | 242.3511 | 147.4604 | 895.1979 | 835.0021 | 714.5603 | 679.8152 | 804.3859 |  | 800.9796 | 828.0924 | 292.9563 | 802.3312 | 340.0077 | 773.2959 |  | 707.7728 |  |  | 851.4832 | 892.8839 | 912.486 | [6 empty] | 797.2868 |  |  | 800.0771 |  |  | 228.497 | 359.5418 | 429.099 | 114.1944 | 293.9192 | 345.3017 | 192.7137 | 319.9923 |  | 280.8705 | 407.2502 | 188.6512 | 338.0032 | 251.7645 | 389.4809 | 128.2402 | 288.0638 |  | 284.3105 | 332.3752 | 360.6692 | 172.9917 | 318.5689 | 393.6535 | 179.0063 | 327.4786 | 242.7958 | 384.7075 | 202.9942 | 375.6758 | 0.25807 | 18.3637 | 2.1696 | 0.33902 | -40.2977 | 3.1163 | 1208.11 | 0.29 | 2.793 | 0.62681 | 0.85482 | -0.53354 | 2.4763 | 1.8048 | 3.2849 | 75.3815 | -9.0415 | -4.8279 | 1.1623 | -0.34055 | 14.5677 | 10.6393
42810.5736 | 11536 | 103.3334 | 75.2431 | 56.6201 | 41.5191 | 25.7975 | 20.7953 | 17.2729 | 152.2813 | 104.3818 | 81.355 | 58.2254 | 31.1715 | 20.7065 | 16.7861 | 151.1977 | 157.6388 | 414.4127 | 197.236 | 189.7467 | 388.9439 |  |  |  | 243.9424 | 292.1017 | 300.136 | 311.6024 | 157.6431 | 312.7645 | 144.498 | 197.4847 | 147.688 | 196.4596 | 265.498 | 198.8435 | 355.9903 | 139.7732 |  | 149.3708 | 187.3472 | 111.3936 | 151.3725 |  | 32.3134 | 62.2426 | 31.4272 | 70.2769 | 138.5966 | 181.6997 | 262.9793 | 8.0649 | 31.9313 | 9.0719 | 71.4676 | 8.3122 | 42.7132 | 48.4873 | 51.0225 | 17.5757 |  |  | 2.5419 | 0.17291 | 0.45658 | -0.24182 | 3.2693 | 2.446 | 4.9618 | -4.7485 | 1.3241 | 1.9952 | 8.1289 | -0.00050105 | -0.00047805 | -0.00051912 | 544.8806 | 569.8166 | 386.6608 | 188.6155 | 101.1041 | 48.9688 | 26.8124 | 115.7071 | 94.1018 | 66.0791 | 47.7571 | 29.7982 | 22.0849 | 17.4953 | 111.6938 | 101.3985 | 85.0418 | 58.0998 | 51.5769 | 106.6566 | 72.1691 | 169.2218 | 194.0957 | 217.9924 | 233.9779 | 262.6608 | 277.1585 |  |  |  | 353.8426 | 278.4271 | 282.4796 | 287.7358 | 1.8074 | 2.5851 | 619.4691 |  |  | 611.304 |  |  | 308.2431 | 339.1721 | 204.1602 | 181.0498 | 242.378 | 147.4933 | 894.7612 | 834.6722 | 714.4339 | 680.4921 | 804.441 |  | 801.642 | 832.9404 | 292.9119 | 802.4329 | 340.0556 | 775.0374 |  | 708.6486 |  |  | 852.1725 | 892.9469 | 911.9921 | [6 empty] | 797.2983 |  |  | 800.1152 |  |  | 228.8606 | 360.4046 | 429.1492 | 114.7501 | 294.4645 | 345.2975 | 193.2556 | 319.9872 |  | 281.2963 | 407.6916 | 187.9848 | 338.0267 | 252.8721 | 389.7766 | 128.4936 | 288.3513 |  | 284.8764 | 332.9503 | 360.7803 | 172.4977 | 318.8353 | 394.2474 | 179.2633 | 327.699 | 243.01 | 385.3014 | 203.2261 | 375.832 | 0.42756 | 18.3572 | 2.1742 | 0.33987 | -40.3526 | 3.1163 | 1179.91 | 0.14 | 2.6895 | 0.53071 | 0.86238 | -0.62761 | 2.6874 | 2.3245 | 3.3107 | 75.5848 | -9.1792 | -4.8269 | 0.62018 | -0.62405 | 14.5671 | 10.5989
42810.5736 | 11537 | 103.3326 | 75.2431 | 56.6175 | 41.5158 | 25.7842 | 20.7888 | 17.2681 | 152.2854 | 104.3903 | 81.353 | 58.2351 | 31.1776 | 20.7112 | 16.7744 | 151.1992 | 157.6485 | 414.3849 | 197.2721 | 189.9545 | 389.0954 |  |  |  | 243.9464 | 292.1382 | 300.5424 | 311.8965 | 157.673 | 312.8954 | 144.4825 | 197.5138 | 146.6785 | 196.4471 | 265.5308 | 199.1061 | 356.1295 | 139.9765 |  | 150.1504 | 187.7409 | 110.8077 | 151.8304 |  | 32.4708 | 62.4489 | 31.5026 | 70.1675 | 138.6721 | 181.3151 | 262.7478 | 8.2298 | 31.9521 | 8.9826 | 71.551 | 8.308 | 42.685 | 48.4814 | 50.9943 | 17.5729 |  |  | 2.2929 | -0.028825 | 0.14182 | -0.85754 | 3.1964 | 2.0143 | 5.3607 | -4.4725 | 0.40362 | 1.571 | 7.9449 | -0.00053555 | -0.00048134 | -0.00053719 | 552.7798 | 573.173 | 386.7798 | 188.6449 | 101.1116 | 48.9765 | 26.8215 | 115.7075 | 94.1114 | 66.0821 | 47.7625 | 29.81 | 22.0878 | 17.4991 | 111.6 | 98.9685 | 83.0976 | 59.2774 | 50.8204 | 106.5929 | 72.1393 | 169.2239 | 194.0995 | 217.9863 | 234.0001 | 262.7235 | 277.2366 |  |  |  | 354.0004 | 278.6591 | 283.6041 | 288.0866 | 2.222 | 2.0921 | 621.2865 |  |  | 612.2831 |  |  | 308.2398 | 339.2283 | 203.6056 | 181.0528 | 242.4201 | 146.4285 | 894.4252 | 834.2743 | 714.466 | 680.9357 | 804.5677 |  | 802.3694 | 837.5979 | 292.8519 | 802.5006 | 340.1015 | 776.8314 |  | 708.9369 |  |  | 853.5139 | 893.2911 | 912.0285 | [6 empty] | 797.3113 |  |  | 800.175 |  |  | 228.7344 | 361.0593 | 428.9611 | 114.9136 | 295.1881 | 345.3924 | 193.4785 | 320.2619 |  | 281.5919 | 408.5272 | 187.4927 | 338.0719 | 253.029 | 390.1731 | 128.1843 | 288.5388 |  | 285.9558 | 334.2218 | 360.9596 | 172.3242 | 319.3891 | 395.3489 | 179.7644 | 328.0253 | 243.1552 | 385.8193 | 203.342 | 376.2902 | 0.16716 | 18.3514 | 2.1791 | 0.34106 | -40.3458 | 3.1163 | 1153.67 | 0.22 | 2.5546 | -0.21675 | 0.48077 | -1.1822 | 2.6561 | 2.1085 | 3.4397 | 75.8065 | -9.3128 | -4.8251 | 0.62273 | -0.41162 | 14.5661 | 10.6024
42810.5736 | 11538 | 103.3399 | 75.2568 | 56.6229 | 41.5311 | 25.7928 | 20.7938 | 17.263 | 152.2923 | 104.393 | 81.3588 | 58.2362 | 31.1733 | 20.7045 | 16.7826 | 151.1955 | 157.6437 | 414.3593 | 197.3013 | 190.2648 | 389.3296 |  |  |  | 243.9456 | 292.1472 | 300.1205 | 311.8174 | 157.2162 | 312.7746 | 144.4906 | 197.5404 | 146.1889 | 196.4567 | 265.5765 | 199.3293 | 356.3229 | 140.2912 |  | 151.216 | 188.4076 | 110.6422 | 151.5987 |  | 32.5283 | 62.7254 | 31.6433 | 70.2112 | 138.9011 | 181.1402 | 262.5082 | 8.3103 | 31.9898 | 8.8491 | 71.6876 | 8.3169 | 42.6675 | 48.4696 | 50.9815 | 17.5844 |  |  | 2.6175 | 0.053971 | 0.11816 | -0.47312 | 3.0209 | 2.3704 | 5.4191 | -4.7183 | 0.83232 | 1.3782 | 8.1726 | -0.00049284 | -0.00046984 | -0.00051912 | 543.7999 | 554.7696 | 386.8903 | 188.6825 | 101.1307 | 48.9888 | 26.8191 | 115.7118 | 94.1202 | 66.0886 | 47.7707 | 29.8195 | 22.0935 | 17.5144 | 112.2728 | 99.3458 | 83.824 | 59.5284 | 50.2417 | 106.5693 | 72.109 | 169.2259 | 194.0963 | 217.9867 | 234.0279 | 262.785 | 277.3107 |  |  |  | 354.2724 | 279.2644 | 284.1423 | 287.6065 | 1.9235 | 3.2102 | 622.5341 |  |  | 610.76 |  |  | 308.2183 | 339.2726 | 203.285 | 181.055 | 242.4525 | 146.3661 | 894.3737 | 834.0984 | 714.6346 | 680.6381 | 804.6804 |  | 803.3382 | 841.155 | 292.7333 | 802.2383 | 340.1395 | 778.1374 |  | 709.0044 |  |  | 855.8434 | 893.7115 | 910.9805 | [6 empty] | 797.2872 |  |  | 800.1088 |  |  | 228.6636 | 361.3713 | 429.3464 | 115.0399 | 295.5981 | 345.4252 | 193.1678 | 320.4607 |  | 282.5655 | 409.2981 | 188.3446 | 337.9708 | 253.5748 | 390.3787 | 128.6244 | 288.6216 |  | 286.0214 | 334.8285 | 361.1476 | 172.9189 | 319.6958 | 395.1538 | 180.8666 | 328.3292 | 243.1213 | 385.7523 | 203.3424 | 376.5058 | 0.22051 | 18.3478 | 2.1818 | 0.34087 | -40.2744 | 3.1163 | 1130.44 | 0.29 | 2.7292 | 0.29671 | 0.43903 | -0.8785 | 2.5817 | 2.2869 | 3.4578 | 76.104 | -9.4197 | -4.8148 | 0.54506 | -0.49598 | 14.5889 | 10.6385
42810.5736 | 11539 | 103.3406 | 75.259 | 56.6356 | 41.532 | 25.7923 | 20.7936 | 17.2696 | 152.3062 | 104.4018 | 81.3641 | 58.2422 | 31.1752 | 20.7106 | 16.7799 | 151.2021 | 157.643 | 414.3356 | 197.3408 | 190.5764 | 389.4773 |  |  |  | 243.9444 | 292.1721 | 299.9286 | 311.8298 | 154.586 | 312.5684 | 144.4994 | 197.5557 | 146.7149 | 196.4684 | 265.6198 | 199.2677 | 356.5206 | 140.4306 |  | 151.7643 | 188.9278 | 110.4179 | 150.6463 |  | 32.4481 | 62.8223 | 31.6648 | 70.1289 | 138.7735 | 181.3354 | 262.8166 | 8.2827 | 32.0077 | 8.8492 | 71.7719 | 8.3078 | 42.6364 | 48.4603 | 50.9686 | 17.5815 |  |  | 3.1912 | 0.21431 | 0.38101 | -0.24511 | 3.5749 | 2.8416 | 5.3114 | -4.7866 | 0.65095 | 2.2648 | 8.3181 | -0.00046327 | -0.00046819 | -0.00051748 | 522.156 | 531.7611 | 387.0005 | 188.6987 | 101.1406 | 48.9919 | 26.8267 | 115.7101 | 94.125 | 66.1037 | 47.7813 | 29.8236 | 22.0994 | 17.524 | 111.138 | 100.7519 | 88.8817 | 58.8457 | 50.8528 | 106.5644 | 72.1755 | 169.2296 | 194.0978 | 217.9849 | 234.0579 | 262.8436 | 277.3814 |  |  |  | 354.6191 | 279.8285 | 285.2312 | 287.364 | 3.1517 | 3.1605 | 623.0183 |  |  | 609.4983 |  |  | 308.2026 | 339.3213 | 202.5473 | 181.0688 | 242.4933 | 146.862 | 894.6418 | 834.1304 | 714.756 | 680.5862 | 805.0085 |  | 804.2661 | 842.352 | 292.7689 | 801.848 | 340.1075 | 778.7411 |  | 708.9048 |  |  | 856.8597 | 894.5463 | 909.1715 | [6 empty] | 797.296 |  |  | 800.1925 |  |  | 228.834 | 362.0689 | 430.1262 | 115.1098 | 295.7782 | 345.4108 | 193.1886 | 320.7271 |  | 283.2659 | 409.8558 | 189.4569 | 337.8744 | 253.8149 | 390.7559 | 128.7655 | 288.6223 |  | 285.8411 | 334.9556 | 361.3071 | 173.0808 | 319.9771 | 395.325 | 181.6695 | 328.4392 | 243.3807 | 385.9656 | 203.3074 | 376.8297 | 0.35514 | 18.3412 | 2.1839 | 0.34009 | -40.2945 | 3.1163 | 1080.27 | 0.17 | 3.0129 | 0.59134 | 0.78847 | -0.63241 | 2.809 | 2.5044 | 3.424 | 76.3835 | -9.4505 | -4.8065 | 0.67055 | -1.0499 | 14.632 | 10.6743
42810.5736 | 11540 | 103.3432 | 75.2628 | 56.6344 | 41.5368 | 25.7999 | 20.8015 | 17.2739 | 152.3142 | 104.4071 | 81.3765 | 58.2513 | 31.1869 | 20.7104 | 16.7876 | 151.1996 | 157.6501 | 414.3058 | 197.3795 | 190.7635 | 389.6045 |  |  |  | 243.9396 | 292.2051 | 300.1272 | 312.0436 | 154.3895 | 312.5946 | 144.4999 | 197.577 | 147.3658 | 196.474 | 265.66 | 198.9842 | 356.701 | 139.7115 |  | 151.8763 | 189.4739 | 110.904 | 149.3274 |  | 32.5405 | 62.9272 | 31.7337 | 70.0291 | 139.0269 | 182.0338 | 263.4596 | 8.2174 | 32.0378 | 8.9975 | 71.8739 | 8.2971 | 42.5898 | 48.4633 | 50.9412 | 17.5851 |  |  | 2.4467 | 0.11114 | 0.52032 | -0.026942 | 3.6222 | 2.1687 | 5.0505 | -4.8398 | 0.44331 | 1.2509 | 8.119 | -0.00044191 | -0.00052569 | -0.00052076 | 511.927 | 531.2696 | 387.1076 | 188.7264 | 101.1566 | 49.0008 | 26.8405 | 115.7164 | 94.1283 | 66.1085 | 47.7894 | 29.8255 | 22.1083 | 17.5167 | 119.7348 | 105.5213 | 95.525 | 59.428 | 51.7766 | 106.8225 | 72.2667 | 169.2267 | 194.0978 | 217.9763 | 234.0808 | 262.892 | 277.4588 |  |  |  | 354.8271 | 281.0837 | 285.6752 | 289.4664 | 2.0972 | 2.7984 | 623.0376 |  |  | 610.2747 |  |  | 308.1859 | 339.3669 | 201.8108 | 181.0738 | 242.5254 | 147.4375 | 894.8972 | 833.7457 | 714.8579 | 679.4283 | 805.428 |  | 805.2469 | 843.394 | 292.7836 | 801.5134 | 340.2303 | 779.0348 |  | 708.0151 |  |  | 856.7488 | 895.4813 | 909.9176 | [6 empty] | 797.3578 |  |  | 800.2544 |  |  | 229.1981 | 362.5801 | 430.6096 | 115.1456 | 295.7108 | 345.4345 | 193.2972 | 320.8518 |  | 283.8375 | 410.2471 | 190.3469 | 337.8807 | 253.8327 | 391.4721 | 128.5615 | 288.6093 |  | 285.2808 | 335.277 | 361.4722 | 173.3649 | 320.2455 | 395.6412 | 181.5946 | 328.6145 | 242.9945 | 386.507 | 203.3356 | 377.1475 | 0.16851 | 18.3356 | 2.1858 | 0.33974 | -40.2839 | 3.1163 | 1062.37 | 0.31 | 2.6382 | 0.42591 | 0.92155 | -0.2097 | 2.8297 | 2.1896 | 3.3414 | 76.6777 | -9.4785 | -4.7874 | -0.25277 | -1.7771 | 14.6839 | 10.6333
42810.5736 | 11541 | 103.3401 | 75.2659 | 56.6378 | 41.5355 | 25.7938 | 20.795 | 17.2628 | 152.3154 | 104.4046 | 81.3813 | 58.2506 | 31.189 | 20.7115 | 16.7806 | 151.1956 | 157.6525 | 414.2835 | 197.4092 | 190.7797 | 389.7278 |  |  |  | 243.9326 | 292.2263 | 300.2259 | 312.1447 | 154.7541 | 312.6076 | 144.5072 | 197.6035 | 147.7874 | 196.4791 | 265.7082 | 198.5404 | 356.8996 | 138.9825 |  | 151.3487 | 189.8645 | 110.7835 | 149.2819 |  | 32.6156 | 63.0999 | 31.8727 | 70.1447 | 139.6679 | 182.8892 | 264.039 | 8.0512 | 32.0849 | 9.222 | 71.9647 | 8.3048 | 42.5616 | 48.4869 | 50.9346 | 17.5868 |  |  | 2.3731 | 0.25176 | 0.23841 | -0.07097 | 3.4021 | 2.1536 | 5.3206 | -4.8129 | 0.34193 | 2.1203 | 8.39 | -0.00047641 | -0.00047148 | -0.00053555 | 490.6537 | 508.7185 | 387.2165 | 188.7582 | 101.1554 | 49.0013 | 26.8333 | 115.7128 | 94.1296 | 66.1055 | 47.7881 | 29.8173 | 22.1068 | 17.514 | 125.9553 | 107.0165 | 96.1576 | 58.7782 | 52.2363 | 107.0909 | 72.3023 | 169.2221 | 194.1014 | 217.9702 | 234.0959 | 262.9461 | 277.5469 |  |  |  | 354.9258 | 282.0392 | 285.7339 | 290.3024 | 1.7633 | 2.4319 | 621.9082 |  |  | 610.4004 |  |  | 308.1732 | 339.4131 | 201.6196 | 181.0771 | 242.5555 | 147.7698 | 895.0375 | 833.2728 | 714.8191 | 678.265 | 805.6943 |  | 806.3184 | 843.5309 | 292.8408 | 801.463 | 340.5824 | 779.5881 |  | 707.5852 |  |  | 858.462 | 895.8625 | 910.614 | [6 empty] | 797.4338 |  |  | 800.2991 |  |  | 229.2476 | 363.0364 | 431.3859 | 115.2827 | 295.814 | 345.4472 | 193.6516 | 321.3169 |  | 283.9691 | 410.5889 | 190.3746 | 337.9974 | 254.3996 | 392.1901 | 128.3937 | 288.5853 |  | 285.4328 | 335.7868 | 361.6294 | 173.2269 | 320.4173 | 396.3513 | 182.2328 | 328.7195 | 243.1949 | 386.8087 | 203.5221 | 377.3681 | 0.53484 | 18.3305 | 2.1899 | 0.34159 | -40.1838 | 3.1162 | 1048.4 | 0.26 | 2.5982 | 0.6412 | 0.62397 | -0.34044 | 2.745 | 2.184 | 3.4328 | 77.0053 | -9.4783 | -4.7577 | -0.91077 | -1.8431 | 14.7019 | 10.6184
42810.5736 | 11542 | 103.3499 | 75.2723 | 56.6456 | 41.5426 | 25.7996 | 20.7997 | 17.2737 | 152.3243 | 104.4216 | 81.3973 | 58.2692 | 31.1922 | 20.7214 | 16.7859 | 151.1923 | 157.6566 | 414.2534 | 197.4451 | 190.8687 | 389.8294 |  |  |  | 243.9352 | 292.2481 | 300.3591 | 312.2383 | 156.1171 | 312.8177 | 144.5071 | 197.6149 | 148.1144 | 196.4845 | 265.7468 | 198.5063 | 357.0612 | 138.878 |  | 150.6323 | 189.9414 | 110.933 | 149.6957 |  | 32.6191 | 63.2368 | 31.9768 | 70.718 | 140.3563 | 183.3713 | 264.1514 | 7.9576 | 32.1032 | 9.3715 | 72.0325 | 8.3106 | 42.5335 | 48.5067 | 50.9125 | 17.5902 |  |  | 2.4243 | 0.007315 | 0.2325 | -0.42253 | 2.6286 | 1.9196 | 5.1596 | -4.6979 | 0.12475 | 1.6103 | 8.0673 | -0.00050105 | -0.00053391 | -0.00054376 | 483.4798 | 497.9612 | 387.3093 | 188.7941 | 101.1647 | 49.0054 | 26.8325 | 115.7146 | 94.1352 | 66.1045 | 47.792 | 29.8282 | 22.1032 | 17.5115 | 124.0096 | 108.9346 | 96.3131 | 58.8202 | 52.8501 | 107.1809 | 72.3485 | 169.2283 | 194.1103 | 217.9779 | 234.1298 | 263.0152 | 277.6282 |  |  |  | 355.0723 | 282.4323 | 285.0762 | 290.848 | 2.6845 | 2.2539 | 620.6552 |  |  | 610.7954 |  |  | 308.1688 | 339.462 | 201.3218 | 181.0759 | 242.5923 | 148.0667 | 894.9043 | 832.8067 | 714.7706 | 679.2609 | 806.0525 |  | 807.4824 | 846.071 | 292.8345 | 801.3784 | 340.8317 | 780.0521 |  | 708.1537 |  |  | 861.1444 | 896.3823 | 908.8227 | [6 empty] | 797.5474 |  |  | 800.3225 |  |  | 229.3647 | 363.11 | 432.1437 | 115.614 | 296.0811 | 345.4585 | 193.6665 | 321.6842 |  | 284.0153 | 410.9724 | 190.1563 | 338.1753 | 254.7478 | 392.4079 | 128.1901 | 288.6726 |  | 285.486 | 336.4035 | 361.7802 | 173.328 | 320.6368 | 397.1463 | 183.0256 | 328.9804 | 243.2447 | 386.9913 | 203.8548 | 377.5526 | 0.30564 | 18.3249 | 2.1928 | 0.34166 | -40.2793 | 3.1162 | 1054.21 | 0.25 | 2.6266 | 0.10932 | 0.61631 | -0.83083 | 2.4141 | 2.063 | 3.3822 | 77.3603 | -9.5493 | -4.7354 | -0.68346 | -1.8548 | 14.7041 | 10.6155
42810.5736 | 11543 | 103.3555 | 75.2799 | 56.6566 | 41.5438 | 25.8003 | 20.7977 | 17.2724 | 152.3318 | 104.425 | 81.401 | 58.2735 | 31.1959 | 20.7181 | 16.7771 | 151.1901 | 157.6611 | 414.218 | 197.4877 | 191.0183 | 389.969 |  |  |  | 243.9349 | 292.2749 | 300.0746 | 312.1391 | 156.7686 | 313.0134 | 144.5124 | 197.6426 | 148.9296 | 196.4872 | 265.7847 | 198.5314 | 357.2417 | 138.7819 |  | 150.1876 | 189.4513 | 111.2078 | 149.6005 |  | 32.6901 | 63.3037 | 31.9733 | 70.7435 | 140.6042 | 183.5658 | 263.9844 | 8.0391 | 32.1227 | 9.2509 | 72.1013 | 8.3103 | 42.5001 | 48.5086 | 50.9018 | 17.6001 |  |  | 2.2844 | 0.068427 | 0.18913 | -0.17282 | 2.6943 | 2.0031 | 5.4053 | -4.8753 | 0.15355 | 0.52957 | 8.2964 | -0.00055362 | -0.00050269 | -0.00049776 | 466.2307 | 482.9407 | 387.4113 | 188.8241 | 101.1794 | 49.0189 | 26.8366 | 115.718 | 94.1356 | 66.1194 | 47.797 | 29.8359 | 22.1102 | 17.5147 | 124.3368 | 110.5981 | 96.2243 | 58.9749 | 52.7878 | 107.2528 | 72.3735 | 169.2307 | 194.1145 | 217.9805 | 234.1579 | 263.0697 | 277.7078 |  |  |  | 355.2071 | 283.2044 | 284.3569 | 291.5618 | 2.2686 | 2.5163 | 622.2737 |  |  | 612.7119 |  |  | 308.1569 | 339.5146 | 201.7355 | 181.0827 | 242.6274 | 148.4448 | 894.558 | 832.3421 | 714.7254 | 680.086 | 806.1561 |  | 808.5728 | 850.7308 | 292.8254 | 801.0812 | 340.9317 | 780.8189 |  | 708.3873 |  |  | 862.089 | 896.7522 | 908.3966 | [6 empty] | 797.6416 |  |  | 800.3058 |  |  | 229.205 | 362.8624 | 433.445 | 115.6864 | 296.3214 | 345.5096 | 193.4836 | 322.2409 |  | 284.5405 | 411.3614 | 190.1966 | 338.3642 | 254.6839 | 392.5168 | 128.5577 | 289.0162 |  | 286.1904 | 336.6931 | 361.9203 | 173.0934 | 321.0761 | 398.0721 | 183.4801 | 329.1661 | 242.8944 | 387.277 | 204.1141 | 377.9507 | 0.25287 | 18.3209 | 2.1952 | 0.34151 | -40.3019 | 3.1162 | 1054.95 | 0.24 | 2.5501 | 0.33438 | 0.55591 | -0.53141 | 2.4446 | 2.1079 | 3.4626 | 77.7003 | -9.6794 | -4.7191 | -0.71092 | -1.8419 | 14.722 | 10.607
42810.5736 | 11544 | 103.3471 | 75.2819 | 56.6594 | 41.5413 | 25.7923 | 20.7944 | 17.2763 | 152.3414 | 104.4187 | 81.397 | 58.2721 | 31.1933 | 20.7096 | 16.7762 | 151.1963 | 157.6667 | 414.1943 | 197.528 | 191.2288 | 390.1122 |  |  |  | 243.9261 | 292.2979 | 299.9189 | 312.0975 | 157.8212 | 313.1579 | 144.532 | 197.6775 | 149.5369 | 196.4881 | 265.8353 | 198.7613 | 357.4588 | 139.0651 |  | 150.2576 | 189.1746 | 113.7032 | 150.3585 |  | 32.6597 | 63.3392 | 32.0192 | 70.8718 | 140.6866 | 183.9772 | 264.1344 | 8.1281 | 32.1391 | 9.1222 | 72.1743 | 8.3091 | 42.4814 | 48.4962 | 50.895 | 17.6067 |  |  | 2.2265 | 0.17948 | 0.15036 | -0.38047 | 3.0617 | 1.7481 | 4.9769 | -4.8214 | 0.5266 | 1.0824 | 8.2296 | -0.00047312 | -0.00055033 | -0.00055198 | 467.3396 | 496.936 | 387.5006 | 188.8409 | 101.1821 | 49.01 | 26.833 | 115.7089 | 94.1361 | 66.1144 | 47.7955 | 29.8358 | 22.1094 | 17.5081 | 123.0099 | 111.5432 | 98.6361 | 57.7172 | 51.5946 | 107.2577 | 72.4505 | 169.2305 | 194.1148 | 217.9774 | 234.1823 | 263.1299 | 277.7785 |  |  |  | 355.2997 | 283.4459 | 286.6801 | 291.3975 | 2.2933 | 2.8375 | 623.1821 |  |  | 613.6119 |  |  | 308.1456 | 339.5676 | 202.5348 | 181.095 | 242.6644 | 149.433 | 894.6396 | 831.8873 | 714.6238 | 680.1883 | 806.307 |  | 809.6934 | 854.4725 | 292.8198 | 800.8244 | 341.106 | 782.0113 |  | 708.2084 |  |  | 860.414 | 896.8445 | 908.3424 | [6 empty] | 797.6722 |  |  | 800.2995 |  |  | 229.2858 | 362.7384 | 434.2954 | 116.2294 | 296.4307 | 345.5736 | 194.242 | 322.832 |  | 285.1433 | 411.7701 | 190.4967 | 338.4901 | 254.6129 | 393.1436 | 128.4541 | 289.245 |  | 286.155 | 336.3526 | 362.0662 | 172.9131 | 321.7534 | 398.7568 | 183.1138 | 329.278 | 242.5802 | 387.5004 | 204.415 | 378.6665 | 0.2338 | 18.3158 | 2.1966 | 0.34116 | -40.326 | 3.1162 | 1052.32 | 0.32 | 2.5179 | 0.54158 | 0.4957 | -0.78852 | 2.6071 | 1.97 | 3.324 | 78.0494 | -9.7837 | -4.698 | -0.56289 | -2.1006 | 14.7193 | 10.6194
42810.5737 | 11545 | 103.362 | 75.2912 | 56.6708 | 41.5526 | 25.8056 | 20.796 | 17.274 | 152.3479 | 104.4324 | 81.4095 | 58.2839 | 31.2074 | 20.715 | 16.7921 | 151.1952 | 157.6622 | 414.1584 | 197.5639 | 191.4054 | 390.2591 |  |  |  | 243.9274 | 292.3169 | 300.4188 | 312.4178 | 159.62 | 313.4443 | 144.5062 | 197.6931 | 150.5095 | 196.4837 | 265.8619 | 199.0953 | 357.6771 | 139.5479 |  | 150.7021 | 188.9725 | 115.8473 | 149.7977 |  | 32.5408 | 63.2951 | 32.0253 | 71.1399 | 141.34 | 184.6646 | 264.6218 | 8.0671 | 32.1748 | 9.0379 | 72.2799 | 8.3027 | 42.4504 | 48.47 | 50.8748 | 17.5967 |  |  | 2.1726 | 0.16962 | 0.49009 | -0.10251 | 3.2864 | 2.1858 | 5.2404 | -4.8457 | 0.45674 | 2.5363 | 8.1877 | -0.0005454 | -0.00046491 | -0.00051748 | 476.6356 | 506.8621 | 387.5953 | 188.8716 | 101.1969 | 49.0216 | 26.8348 | 115.7101 | 94.1421 | 66.1242 | 47.8021 | 29.8416 | 22.1051 | 17.5177 | 120.8468 | 111.2274 | 99.6362 | 60.6128 | 55.4903 | 107.3488 | 72.498 | 169.2351 | 194.1183 | 217.9814 | 234.2085 | 263.1925 | 277.8665 |  |  |  | 355.4119 | 283.03 | 287.9033 | 290.5786 | 1.6786 | 2.2714 | 622.7477 |  |  | 612.7614 |  |  | 308.1373 | 339.6177 | 202.8992 | 181.0966 | 242.7019 | 150.174 | 894.7906 | 831.4414 | 714.4625 | 680.7953 | 806.6441 |  | 810.9045 | 857.2914 | 292.8337 | 800.4843 | 341.4091 | 783.219 |  | 707.7249 |  |  | 860.012 | 897.5339 | 908.1618 | [6 empty] | 797.715 |  |  | 800.294 |  |  | 229.1156 | 362.7337 | 434.658 | 117.1123 | 296.6249 | 345.5773 | 195.0245 | 323.2818 |  | 285.5877 | 412.5893 | 191.0758 | 338.5993 | 255.0827 | 393.7762 | 128.3667 | 289.5038 |  | 286.0389 | 335.9222 | 362.2088 | 173.3022 | 322.3053 | 399.1408 | 182.7161 | 329.4237 | 242.1327 | 387.7251 | 204.4916 | 379.4776 | 0.5489 | 18.3116 | 2.199 | 0.3416 | -40.2276 | 3.1162 | 1057.95 | 0.25 | 2.4879 | 0.52646 | 0.89487 | -0.40927 | 2.7032 | 2.2045 | 3.4135 | 78.423 | -9.861 | -4.6642 | -0.31128 | -2.206 | 14.7534 | 10.6516
42810.5737 | 11546 | 103.3642 | 75.2981 | 56.6798 | 41.5622 | 25.8079 | 20.8016 | 17.2735 | 152.3556 | 104.4384 | 81.421 | 58.2925 | 31.2101 | 20.726 | 16.7932 | 151.1921 | 157.67 | 414.1259 | 197.5968 | 191.4894 | 390.4174 |  |  |  | 243.9257 | 292.3481 | 300.8825 | 312.7748 | 161.2998 | 313.7274 | 144.5194 | 197.7277 | 150.411 | 196.4893 | 265.9034 | 198.838 | 357.9077 | 138.8038 |  | 150.4507 | 188.4421 | 116.2772 | 148.5307 |  | 32.4361 | 63.4157 | 32.0294 | 71.404 | 141.7927 | 185.1527 | 265.4387 | 7.924 | 32.2196 | 8.9731 | 72.3848 | 8.3123 | 42.4364 | 48.4816 | 50.8735 | 17.6108 |  |  | 2.2423 | 0.15319 | 0.33698 | 0.036142 | 3.4868 | 2.768 | 5.5584 | -4.7636 | 0.93818 | 1.9012 | 8.3389 | -0.00054869 | -0.00051748 | -0.00052241 | 471.658 | 507.2038 | 387.691 | 188.9134 | 101.2075 | 49.0377 | 26.8396 | 115.7185 | 94.1458 | 66.1291 | 47.8132 | 29.8406 | 22.1046 | 17.5185 | 117.0556 | 108.6457 | 98.4526 | 62.6677 | 57.13 | 107.3066 | 72.5316 | 169.2193 | 194.1187 | 217.9733 | 234.2379 | 263.2477 | 277.9385 |  |  |  | 355.5814 | 282.4659 | 287.5292 | 291.4776 | 2.3834 | 1.7413 | 622.596 |  |  | 612.2086 |  |  | 308.1276 | 339.6663 | 204.0568 | 181.102 | 242.7369 | 150.3731 | 894.5506 | 831.0166 | 714.3033 | 681.5384 | 806.7053 |  | 811.8521 | 860.2299 | 292.939 | 800.437 | 341.7476 | 784.2436 |  | 707.4322 |  |  | 859.8702 | 898.0129 | 908.1009 | [6 empty] | 797.7929 |  |  | 800.3374 |  |  | 229.1594 | 362.5961 | 435.0699 | 117.4688 | 296.7605 | 345.5777 | 195.1921 | 323.786 |  | 285.8961 | 413.407 | 191.5531 | 338.7582 | 255.16 | 394.2816 | 128.2371 | 289.9176 |  | 286.4955 | 336.1066 | 362.3366 | 173.2588 | 322.6513 | 399.2566 | 182.6525 | 329.6133 | 241.9921 | 388.1851 | 204.5875 | 380.0599 | 0.59974 | 18.3081 | 2.2015 | 0.34326 | -40.162 | 3.1162 | 1081.92 | 0.29 | 2.5281 | 0.50041 | 0.74217 | 0.24306 | 2.7859 | 2.4821 | 3.5174 | 78.7218 | -9.9354 | -4.6356 | 0.10474 | -2.0705 | 14.8081 | 10.6409
42810.5737 | 11547 | 103.3585 | 75.3016 | 56.68 | 41.5594 | 25.8041 | 20.7926 | 17.2695 | 152.3626 | 104.4369 | 81.4196 | 58.2941 | 31.2097 | 20.7247 | 16.7841 | 151.188 | 157.6744 | 414.0768 | 197.6314 | 191.4738 | 390.5632 |  |  |  | 243.9233 | 292.3758 | 300.9647 | 312.9585 | 162.3555 | 313.9721 | 144.5255 | 197.759 | 150.725 | 196.4978 | 265.952 | 199.1609 | 358.1423 | 138.8522 |  | 150.1334 | 188.0679 | 116.2242 | 149.1094 |  | 32.3682 | 63.6115 | 32.0782 | 71.2442 | 141.7159 | 184.9709 | 266.8673 | 7.8362 | 32.2593 | 8.8827 | 72.486 | 8.3155 | 42.4258 | 48.4903 | 50.8559 | 17.6086 |  |  | 2.398 | -0.070225 | 0.2509 | -0.13405 | 3.3574 | 2.5143 | 5.3212 | -4.6729 | 0.44584 | 1.9019 | 8.3115 | -0.00046162 | -0.00045012 | -0.00051583 | 469.3367 | 508.9335 | 387.7786 | 188.9412 | 101.2079 | 49.0286 | 26.8406 | 115.7113 | 94.1474 | 66.1337 | 47.8118 | 29.8417 | 22.1002 | 17.5072 | 117.343 | 104.8199 | 93.6541 | 63.671 | 58.0959 | 107.3678 | 72.5194 | 169.2188 | 194.1189 | 217.9698 | 234.252 | 263.3063 | 278.0114 |  |  |  | 355.8936 | 283.2089 | 287.3411 | 293.0841 | 3.519 | 2.489 | 622.8409 |  |  | 611.632 |  |  | 308.1174 | 339.7225 | 205.0126 | 181.1079 | 242.7782 | 150.6839 | 894.2055 | 830.6235 | 714.4417 | 681.5655 | 806.6944 |  | 812.8096 | 860.8032 | 292.9904 | 800.2988 | 342.0218 | 784.645 |  | 707.3797 |  |  | 861.3865 | 897.816 | 908.6939 | [6 empty] | 797.8672 |  |  | 800.3529 |  |  | 229.4796 | 363.2063 | 436.494 | 117.6967 | 297.1093 | 345.6686 | 195.4922 | 324.1705 |  | 286.519 | 413.8116 | 192.2429 | 338.9262 | 255.2933 | 394.6702 | 128.2083 | 290.3757 |  | 286.571 | 336.622 | 362.4571 | 173.242 | 323.0118 | 399.3517 | 182.8038 | 329.7906 | 241.967 | 388.8865 | 204.6267 | 380.4448 | 0.31065 | 18.3053 | 2.2023 | 0.34402 | -40.2276 | 3.1162 | 1084.04 | 0.26 | 2.6149 | -0.3389 | 0.64058 | -0.46823 | 2.7331 | 2.3652 | 3.4408 | 79.0264 | -9.9478 | -4.6097 | 0.080369 | -1.5388 | 14.8119 | 10.6225
42810.5737 | 11548 | 103.3626 | 75.3031 | 56.6798 | 41.5654 | 25.8117 | 20.7941 | 17.2694 | 152.3677 | 104.4416 | 81.4304 | 58.3011 | 31.2107 | 20.7242 | 16.7871 | 151.1957 | 157.6867 | 414.0379 | 197.6786 | 191.2596 | 390.7249 |  |  |  | 243.9196 | 292.4084 | 301.2908 | 313.063 | 162.5273 | 314.2466 | 144.5286 | 197.7976 | 151.5279 | 196.5082 | 265.9972 | 199.3469 | 358.3761 | 139.1346 |  | 150.4182 | 187.6772 | 115.8749 | 149.7057 |  | 32.4512 | 63.7955 | 32.1881 | 71.3075 | 141.802 | 184.671 | 267.5513 | 7.7505 | 32.3119 | 8.7704 | 72.5609 | 8.3211 | 42.429 | 48.5032 | 50.839 | 17.6178 |  |  | 2.5025 | 0.33325 | 0.26404 | -0.41004 | 3.2693 | 2.5294 | 5.0801 | -4.6617 | 1.0049 | 1.4644 | 8.2374 | -0.00049448 | -0.00049448 | -0.00054376 | 465.1236 | 498.7545 | 387.8845 | 188.9813 | 101.2267 | 49.0428 | 26.8448 | 115.7246 | 94.1443 | 66.1434 | 47.821 | 29.8501 | 22.1108 | 17.5239 | 120.3056 | 105.5272 | 96.8887 | 66.4502 | 56.9367 | 107.535 | 72.5877 | 169.2218 | 194.1222 | 217.9673 | 234.2771 | 263.3601 | 278.0894 |  |  |  | 356.1329 | 283.5984 | 286.9516 | 293.935 | 2.2232 | 2.8275 | 623.3166 |  |  | 609.6982 |  |  | 308.1081 | 339.7749 | 205.3199 | 181.1136 | 242.8175 | 151.4461 | 893.9658 | 830.3103 | 714.7243 | 681.208 | 806.7766 |  | 813.8537 | 861.6702 | 293.0587 | 799.9231 | 342.2605 | 784.7877 |  | 707.758 |  |  | 863.0865 | 897.5579 | 909.5014 | [6 empty] | 797.8527 |  |  | 800.2481 |  |  | 229.687 | 364.4028 | 437.6513 | 118.1557 | 297.4682 | 345.7397 | 195.963 | 324.5675 |  | 286.6359 | 414.0101 | 192.647 | 339.1289 | 255.5006 | 395.0635 | 128.0261 | 290.7176 |  | 286.5901 | 337.1851 | 362.5798 | 173.318 | 323.3422 | 400.0993 | 182.8949 | 329.9357 | 241.9825 | 389.3153 | 204.8016 | 380.7975 | 0.46069 | 18.3034 | 2.2019 | 0.34311 | -40.3346 | 3.1162 | 1104.55 | 0.37 | 2.6719 | 0.73847 | 0.65733 | -0.81915 | 2.6961 | 2.3715 | 3.3609 | 79.3568 | -9.9672 | -4.58 | -0.22813 | -1.8899 | 14.8152 | 10.6191
42810.5737 | 11549 | 103.3651 | 75.3092 | 56.6837 | 41.5709 | 25.8095 | 20.7967 | 17.2663 | 152.3702 | 104.4439 | 81.4304 | 58.3015 | 31.2121 | 20.7207 | 16.7852 | 151.2006 | 157.6867 | 413.9919 | 197.7165 | 191.1597 | 390.9446 |  |  |  | 243.9226 | 292.4372 | 301.849 | 313.201 | 163.0745 | 314.4803 | 144.5233 | 197.8276 | 151.9279 | 196.5014 | 266.0328 | 199.7564 | 358.6797 | 139.5726 |  | 150.5684 | 187.7631 | 115.5424 | 149.3388 |  | 32.4002 | 63.8381 | 32.2554 | 71.2969 | 141.828 | 184.6089 | 267.7258 | 7.6471 | 32.3415 | 8.692 | 72.5945 | 8.3292 | 42.4234 | 48.4927 | 50.8134 | 17.6267 |  |  | 2.3573 | 0.18277 | 0.23907 | -0.22802 | 3.0939 | 2.4611 | 4.9861 | -4.5809 | 0.43183 | 2.2206 | 8.4248 | -0.00050598 | -0.00049941 | -0.00050269 | 460.2537 | 491.4751 | 387.9873 | 189.0265 | 101.2408 | 49.0529 | 26.855 | 115.727 | 94.1644 | 66.1506 | 47.8327 | 29.8584 | 22.1216 | 17.5227 | 120.8032 | 107.5313 | 99.3113 | 67.2226 | 57.3375 | 107.67 | 72.6734 | 169.2277 | 194.1384 | 217.9739 | 234.3043 | 263.4112 | 278.1698 |  |  |  | 356.2209 | 283.9322 | 286.8878 | 294.3867 | 1.925 | 2.1126 | 623.2663 |  |  | 610.3841 |  |  | 308.0922 | 339.8235 | 205.1241 | 181.1168 | 242.8469 | 151.8779 | 893.8269 | 830.0065 | 714.9703 | 681.2335 | 806.7892 |  | 814.7922 | 862.8749 | 293.0496 | 799.588 | 342.6562 | 785.1792 |  | 707.2126 |  |  | 863.5199 | 897.4146 | 909.2497 | [6 empty] | 797.8051 |  |  | 800.1426 |  |  | 229.854 | 365.1614 | 439.2127 | 118.4168 | 298.1211 | 345.8099 | 196.5329 | 324.9977 |  | 286.4129 | 414.5923 | 192.9808 | 339.4618 | 255.7709 | 395.6506 | 127.6817 | 291.0444 |  | 287.5268 | 338.178 | 362.7233 | 172.8325 | 323.6668 | 400.6007 | 182.5548 | 330.0786 | 242.0632 | 389.8109 | 205.1399 | 381.1362 | 0.43777 | 18.3002 | 2.1999 | 0.34076 | -40.2274 | 3.1162 | 1111.84 | 0.34 | 2.5937 | 0.54692 | 0.62551 | -0.61088 | 2.6226 | 2.3391 | 3.3294 | 79.6563 | -10.0013 | -4.5388 | -0.26673 | -2.1488 | 14.8512 | 10.6139
42810.5737 | 11550 | 103.3693 | 75.3235 | 56.6932 | 41.5792 | 25.8179 | 20.7972 | 17.2715 | 152.3813 | 104.4506 | 81.4385 | 58.3183 | 31.2233 | 20.7297 | 16.7881 | 151.1949 | 157.6937 | 413.9404 | 197.7548 | 191.3042 | 391.1803 |  |  |  | 243.9239 | 292.4664 | 302.1745 | 313.4495 | 162.1223 | 314.7439 | 144.5214 | 197.8522 | 151.9428 | 196.5007 | 266.0757 | 199.9001 | 359.0646 | 139.5047 |  | 150.1895 | 187.7915 | 114.396 | 148.86 |  | 32.1599 | 63.9288 | 32.2192 | 71.0202 | 141.8514 | 184.738 | 268.3899 | 7.5832 | 32.3761 | 8.6379 | 72.6532 | 8.3375 | 42.4229 | 48.4706 | 50.8078 | 17.6327 |  |  | 2.3974 | 0.23533 | 0.31332 | -0.37719 | 2.9907 | 2.3336 | 4.7614 | -4.8201 | 0.57156 | 1.7493 | 8.1335 | -0.00043041 | -0.00046984 | -0.00050598 | 467.1866 | 503.1551 | 388.0792 | 189.0624 | 101.2592 | 49.0582 | 26.8588 | 115.7244 | 94.1655 | 66.1551 | 47.8335 | 29.8633 | 22.1198 | 17.5224 | 119.929 | 106.5002 | 96.1704 | 66.2438 | 57.2232 | 107.6981 | 72.6876 | 169.2231 | 194.1284 | 217.9667 | 234.33 | 263.4863 | 278.2517 |  |  |  | 356.4325 | 284.8738 | 288.6473 | 295.2051 | 2.0291 | 3.2337 | 623.6777 |  |  | 612.8941 |  |  | 308.0765 | 339.8739 | 205.3794 | 181.1185 | 242.8794 | 151.3831 | 893.927 | 829.6696 | 715.0011 | 681.2575 | 806.8658 |  | 815.5854 | 861.4032 | 293.07 | 799.2542 | 343.0704 | 784.515 |  | 707.4914 |  |  | 863.3368 | 897.3402 | 910.5098 | [6 empty] | 797.7073 |  |  | 799.954 |  |  | 230.0669 | 365.7762 | 441.1742 | 118.8363 | 299.0236 | 346.0068 | 197.1199 | 325.1812 |  | 286.2422 | 415.1305 | 193.2771 | 339.8482 | 255.9803 | 396.3229 | 128.1466 | 291.2048 |  | 288.3462 | 338.8797 | 362.8904 | 172.6923 | 323.8075 | 400.8952 | 182.1024 | 330.4029 | 241.9377 | 390.1997 | 205.4496 | 381.5256 | 0.42756 | 18.2973 | 2.199 | 0.34093 | -40.221 | 3.1162 | 1130.59 | 0.33 | 2.6163 | 0.62069 | 0.71619 | -0.7858 | 2.5789 | 2.278 | 3.254 | 79.9081 | -9.959 | -4.496 | -0.16613 | -1.7981 | 14.8972 | 10.609
42810.5737 | 11551 | 103.365 | 75.3157 | 56.6945 | 41.5774 | 25.8126 | 20.7887 | 17.2586 | 152.3869 | 104.4497 | 81.4434 | 58.3212 | 31.2209 | 20.7294 | 16.7807 | 151.2085 | 157.6857 | 413.8715 | 197.7932 | 191.4453 | 391.3989 |  |  |  | 243.9164 | 292.48 | 302.7934 | 313.8966 | 163.6034 | 315.1754 | 144.5363 | 197.8809 | 151.1582 | 196.5066 | 266.1239 | 200.105 | 359.4336 | 139.6405 |  | 149.8009 | 188.3043 | 113.7042 | 149.9956 |  | 31.9785 | 64.042 | 32.2465 | 70.7309 | 142.1899 | 185.3605 | 270.0259 | 7.5377 | 32.405 | 8.6854 | 72.6976 | 8.341 | 42.4208 | 48.433 | 50.7703 | 17.6292 |  |  | 2.2988 | 0.094055 | 0.11816 | -0.26087 | 3.1136 | 2.5597 | 5.0755 | -4.8201 | 0.7177 | 2.3706 | 8.3828 | -0.00046327 | -0.00048134 | -0.00052733 | 476.6636 | 511.0727 | 388.17 | 189.1067 | 101.2617 | 49.0716 | 26.8642 | 115.7237 | 94.1675 | 66.1559 | 47.8446 | 29.8621 | 22.1225 | 17.5227 | 118.0054 | 106.0176 | 97.5308 | 67.319 | 58.2951 | 107.7583 | 72.7453 | 169.23 | 194.14 | 217.9749 | 234.3585 | 263.5507 | 278.347 |  |  |  | 356.6727 | 285.8008 | 289.8165 | 294.303 | 2.571 | 3.2969 | 623.9453 |  |  | 612.3952 |  |  | 308.0672 | 339.9315 | 206.7098 | 181.1288 | 242.9191 | 151.1135 | 894.0911 | 829.5653 | 714.7889 | 681.7555 | 807.0274 |  | 816.4392 | 859.7077 | 293.0501 | 798.9394 | 343.4855 | 783.95 |  | 707.7249 |  |  | 862.4732 | 897.4316 | 912.0591 | [6 empty] | 797.5352 |  |  | 799.7476 |  |  | 230.1312 | 366.6657 | 441.8 | 119.1448 | 299.5486 | 346.2509 | 197.5503 | 325.1388 |  | 286.8066 | 415.1229 | 193.779 | 340.1835 | 256.5478 | 396.7289 | 129.0372 | 291.4958 |  | 288.7731 | 339.6198 | 363.0739 | 172.6954 | 323.8935 | 402.3063 | 182.1542 | 330.9064 | 241.9407 | 390.7986 | 205.3361 | 382.0937 | 0.30757 | 18.296 | 2.1985 | 0.34241 | -40.1875 | 3.1163 | 1116.22 | 0.15 | 2.5629 | 0.39246 | 0.43989 | -0.65361 | 2.6331 | 2.3874 | 3.3619 | 80.1775 | -9.9133 | -4.4537 | 0.055053 | -1.9423 | 14.8971 | 10.6544
42810.5737 | 11552 | 103.374 | 75.3293 | 56.7077 | 41.5936 | 25.8305 | 20.7963 | 17.2676 | 152.402 | 104.4694 | 81.4582 | 58.3308 | 31.2335 | 20.7353 | 16.7926 | 151.203 | 157.6923 | 413.7969 | 197.8199 | 191.5511 | 391.4957 |  |  |  | 243.9157 | 292.5045 | 303.039 | 313.9043 | 163.5022 | 315.3397 | 144.531 | 197.9031 | 150.9617 | 196.5102 | 266.164 | 200.979 | 359.686 | 140.3686 |  | 149.322 | 188.9614 | 112.5573 | 151.5403 |  | 31.8847 | 64.1091 | 32.3748 | 70.5897 | 141.8991 | 185.1679 | 271.02 | 7.4844 | 32.4364 | 8.8806 | 72.7501 | 8.3477 | 42.4347 | 48.402 | 50.7532 | 17.6407 |  |  | 2.2673 | 0.24913 | 0.32384 | -0.13208 | 3.4218 | 2.3757 | 5.1215 | -4.9883 | 0.69201 | 1.4231 | 8.4796 | -0.00046984 | -0.00046491 | -0.00054212 | 490.8427 | 530.9236 | 388.2628 | 189.1132 | 101.2643 | 49.0725 | 26.859 | 115.718 | 94.1587 | 66.1518 | 47.8432 | 29.8626 | 22.1172 | 17.5181 | 119.1866 | 107.703 | 99.9878 | 68.6131 | 59.1271 | 107.8574 | 72.8405 | 169.2212 | 194.1359 | 217.9668 | 234.3768 | 263.596 | 278.4221 |  |  |  | 356.9064 | 287.206 | 290.4266 | 295.913 | 2.1912 | 2.7314 | 624.5166 |  |  | 612.1626 |  |  | 308.0568 | 339.9946 | 207.1299 | 181.1394 | 242.9526 | 150.5288 | 894.0933 | 829.5265 | 714.7364 | 682.8859 | 807.3076 |  | 817.3466 | 861.2981 | 293.0951 | 798.9355 | 343.8855 | 784.3608 |  | 707.6715 |  |  | 861.528 | 897.9866 | 913.3303 | [6 empty] | 797.4585 |  |  | 799.5827 |  |  | 230.6522 | 366.8681 | 442.9531 | 119.4238 | 300.0059 | 346.476 | 198.2469 | 324.9915 |  | 287.0615 | 415.8338 | 194.0581 | 340.4113 | 256.8039 | 396.9092 | 129.537 | 291.5759 |  | 288.9794 | 339.6873 | 363.2425 | 172.8927 | 323.8172 | 403.6889 | 181.9307 | 331.1651 | 241.9494 | 391.2998 | 205.1726 | 382.5793 | 0.22437 | 18.2957 | 2.1962 | 0.34064 | -40.1359 | 3.1163 | 1121.92 | 0.29 | 2.5456 | 0.6388 | 0.7283 | -0.46513 | 2.7598 | 2.2996 | 3.3764 | 80.4615 | -9.9543 | -4.4212 | -0.063946 | -2.2038 | 14.8757 | 10.6294
42810.5738 | 11553 | 103.3888 | 75.3382 | 56.7199 | 41.5968 | 25.828 | 20.8077 | 17.2711 | 152.413 | 104.4691 | 81.472 | 58.3388 | 31.2416 | 20.74 | 16.7997 | 151.2013 | 157.7009 | 413.7252 | 197.8761 | 191.5788 | 391.6059 |  |  |  | 243.9231 | 292.5423 | 302.2423 | 313.609 | 162.5564 | 315.4455 | 144.5411 | 197.9363 | 150.0046 | 196.5231 | 266.2096 | 201.1251 | 359.9308 | 140.5753 |  | 149.6884 | 188.8175 | 112.0661 | 150.8458 |  | 31.8711 | 64.2258 | 32.4211 | 70.6365 | 141.8164 | 185.8519 | 271.9388 | 7.4141 | 32.4591 | 9.0539 | 72.8307 | 8.3502 | 42.4358 | 48.3896 | 50.742 | 17.6522 |  |  | 2.9704 | 0.17817 | 0.45263 | -0.2911 | 3.2877 | 2.6063 | 4.9703 | -4.9193 | 0.19014 | 2.8881 | 8.5549 | -0.00050926 | -0.0004337 | -0.00051255 | 486.6065 | 519.9745 | 388.3622 | 189.1512 | 101.2769 | 49.0791 | 26.8572 | 115.7269 | 94.1668 | 66.1626 | 47.8553 | 29.8667 | 22.1227 | 17.5276 | 118.6454 | 109.6985 | 102.6718 | 71.0653 | 62.6649 | 107.8946 | 72.944 | 169.229 | 194.1485 | 217.9686 | 234.414 | 263.6586 | 278.5076 |  |  |  | 357.0652 | 288.2991 | 290.0949 | 296.7779 | 2.1338 | 3.4947 | 626.0329 |  |  | 613.0198 |  |  | 308.0485 | 340.0488 | 206.485 | 181.1456 | 242.9892 | 150.0596 | 893.9358 | 829.4264 | 714.6707 | 683.2201 | 807.4011 |  | 818.1721 | 862.5917 | 293.1543 | 798.79 | 344.203 | 784.2443 |  | 707.5853 |  |  | 864.1153 | 898.1894 | 913.2217 | [6 empty] | 797.4221 |  |  | 798.9192 |  |  | 231.6661 | 367.1123 | 443.2249 | 120.0845 | 300.1169 | 346.6501 | 198.3378 | 324.8222 |  | 286.5142 | 416.6224 | 194.4274 | 340.4618 | 257.2743 | 397.354 | 128.9173 | 291.7255 |  | 289.7372 | 340.0203 | 363.4353 | 172.9691 | 323.8742 | 404.9126 | 181.4364 | 331.3881 | 242.1247 | 391.7215 | 205.2041 | 382.9059 | 0.42178 | 18.2942 | 2.1934 | 0.3387 | -40.2586 | 3.1163 | 1143.68 | 0.28 | 2.9139 | 0.5403 | 0.86119 | -0.69063 | 2.7072 | 2.4104 | 3.3286 | 80.7249 | -9.9862 | -4.3914 | 0.00079013 | -2.4896 | 14.9158 | 10.6188
42810.5738 | 11554 | 103.3791 | 75.3401 | 56.7124 | 41.5966 | 25.8232 | 20.8037 | 17.2617 | 152.4255 | 104.4723 | 81.471 | 58.3451 | 31.2369 | 20.7452 | 16.7933 | 151.1939 | 157.7 | 413.6481 | 197.907 | 191.6091 | 391.7064 |  |  |  | 243.9037 | 292.5639 | 302.2914 | 313.7307 | 162.0979 | 315.3837 | 144.5359 | 197.954 | 150.8887 | 196.517 | 266.25 | 201.1968 | 360.1806 | 140.4954 |  | 149.4736 | 189.2989 | 112.3085 | 151.6494 |  | 31.8839 | 64.3328 | 32.4294 | 70.7551 | 141.8512 | 186.0238 | 272.0361 | 7.3631 | 32.4862 | 9.1035 | 72.891 | 8.3575 | 42.4302 | 48.4116 | 50.7206 | 17.6521 |  |  | 2.381 | 0.67232 | 0.25418 | -0.26547 | 3.2391 | 2.2166 | 4.95 | -4.7951 | 0.66633 | 2.0823 | 8.5615 | -0.00045998 | -0.00050105 | -0.00050762 | 479.0614 | 512.3472 | 388.4425 | 189.1859 | 101.2869 | 49.0851 | 26.8671 | 115.7272 | 94.1718 | 66.1733 | 47.8578 | 29.8724 | 22.124 | 17.5279 | 117.5112 | 112.6178 | 106.4141 | 72.4446 | 63.755 | 107.89 | 73.0819 | 169.2352 | 194.1508 | 217.9658 | 234.4405 | 263.7173 | 278.5974 |  |  |  | 357.1824 | 289.8899 | 291.6842 | 298.4858 | 2.3334 | 2.5547 | 626.0339 |  |  | 612.1139 |  |  | 308.0333 | 340.0989 | 206.3974 | 181.1462 | 243.0238 | 150.576 | 893.9368 | 829.683 | 714.717 | 682.1008 | 807.4397 |  | 818.9337 | 861.1771 | 293.1618 | 798.5257 | 344.5882 | 783.7666 |  | 706.4045 |  |  | 865.177 | 898.4 | 913.2661 | [6 empty] | 797.3475 |  |  | 798.7647 |  |  | 232.12 | 367.2185 | 443.7482 | 119.9009 | 299.6194 | 346.8056 | 199.4801 | 325.0361 |  | 286.2549 | 416.9897 | 194.767 | 340.3804 | 257.3668 | 397.6964 | 128.2055 | 292.0605 |  | 290.28 | 340.3623 | 363.6561 | 173.7141 | 323.5719 | 405.6537 | 181.0319 | 331.7627 | 242.7093 | 391.8598 | 205.3594 | 382.939 | 0.23766 | 18.2969 | 2.1887 | 0.33659 | -40.2521 | 3.1162 | 1153.79 | 0.25 | 2.6087 | 1.0497 | 0.64546 | -0.65964 | 2.6876 | 2.2233 | 3.3224 | 80.9697 | -9.9464 | -4.3528 | 0.12625 | -2.8888 | 14.9148 | 10.5813
42810.5738 | 11555 | 103.3883 | 75.3513 | 56.7236 | 41.5949 | 25.8265 | 20.8014 | 17.2755 | 152.431 | 104.4772 | 81.4762 | 58.3549 | 31.2477 | 20.749 | 16.7973 | 151.1993 | 157.708 | 413.58 | 197.9465 | 191.6193 | 391.8522 |  |  |  | 243.9181 | 292.5995 | 302.5027 | 314.1147 | 162.6418 | 315.5588 | 144.5401 | 197.9885 | 151.3898 | 196.5322 | 266.305 | 201.3235 | 360.4493 | 140.712 |  | 148.8069 | 190.0662 | 111.8228 | 151.9368 |  | 31.8993 | 64.4486 | 32.5113 | 70.7444 | 141.9934 | 186.0883 | 272.0054 | 7.3875 | 32.5376 | 9.2306 | 72.9601 | 8.345 | 42.4213 | 48.4335 | 50.7 | 17.6533 |  |  | 2.5971 | 0.34507 | 0.2739 | -0.47115 | 3.2253 | 2.5781 | 5.3133 | -4.7051 | 0.37092 | 2.3173 | 8.5098 | -0.00047312 | -0.00047969 | -0.00056019 | 475.7533 | 512.8225 | 388.538 | 189.2307 | 101.298 | 49.0933 | 26.8735 | 115.735 | 94.1791 | 66.1802 | 47.8601 | 29.8777 | 22.1259 | 17.5238 | 116.5126 | 112.3458 | 106.2963 | 72.3983 | 64.2317 | 107.8711 | 73.1384 | 169.2253 | 194.1447 | 217.9626 | 234.47 | 263.7839 | 278.6984 |  |  |  | 357.2785 | 291.1537 | 292.1854 | 298.6623 | 1.7981 | 2.7216 | 624.84 |  |  | 611.5944 |  |  | 308.0083 | 340.1517 | 206.8958 | 181.1438 | 243.0505 | 150.9789 | 893.8301 | 829.9156 | 715.0119 | 681.4697 | 807.5223 |  | 819.8213 | 859.1632 | 293.1379 | 798.1992 | 345.0699 | 783.8337 |  | 704.838 |  |  | 863.6144 | 898.771 | 912.5617 | [6 empty] | 797.3558 |  |  | 798.7711 |  |  | 232.4482 | 367.1169 | 443.9649 | 119.607 | 299.5329 | 347.0258 | 200.5827 | 325.2737 |  | 286.1718 | 417.3342 | 195.031 | 340.6426 | 257.1762 | 397.8817 | 128.2931 | 292.4738 |  | 290.5771 | 341.0387 | 363.8363 | 173.5619 | 323.5989 | 406.208 | 181.1452 | 331.9572 | 243.2653 | 391.8611 | 205.7042 | 383.2731 | 0.51847 | 18.2986 | 2.1859 | 0.33635 | -40.2784 | 3.1162 | 1141.8 | 0.29 | 2.725 | 0.75218 | 0.67013 | -0.87891 | 2.6821 | 2.3979 | 3.4425 | 81.2546 | -9.8921 | -4.3046 | 0.23486 | -2.8689 | 14.9298 | 10.5845
42810.5738 | 11556 | 103.3945 | 75.3549 | 56.7264 | 41.6054 | 25.8273 | 20.8028 | 17.2707 | 152.4301 | 104.48 | 81.4758 | 58.3559 | 31.2527 | 20.752 | 16.7963 | 151.2017 | 157.7108 | 413.5147 | 197.9791 | 191.7233 | 392.0231 |  |  |  | 243.9164 | 292.6223 | 302.8531 | 314.3721 | 163.062 | 315.6841 | 144.5443 | 198.0345 | 150.8428 | 196.5329 | 266.3518 | 201.2335 | 360.7299 | 140.5301 |  | 147.7349 | 190.7244 | 111.3372 | 152.4017 |  | 32.0195 | 64.6596 | 32.5769 | 70.7822 | 142.0927 | 185.9894 | 272.4856 | 7.3827 | 32.574 | 9.3145 | 73.0025 | 8.3568 | 42.4312 | 48.4443 | 50.6784 | 17.6687 |  |  | 2.5058 | 0.4903 | 0.28967 | -0.12748 | 3.4435 | 2.6556 | 5.3015 | -4.7892 | 0.0015722 | 1.9275 | 8.5843 | -0.00051091 | -0.00053226 | -0.00054048 | 477.0581 | 507.5083 | 388.6365 | 189.2564 | 101.3084 | 49.0983 | 26.8873 | 115.7345 | 94.1834 | 66.1859 | 47.8643 | 29.8833 | 22.1277 | 17.5221 | 116.0804 | 111.995 | 106.8012 | 72.6093 | 62.9469 | 107.9235 | 73.2298 | 169.2271 | 194.1552 | 217.9603 | 234.4956 | 263.8424 | 278.7767 |  |  |  | 357.2716 | 290.7692 | 291.7619 | 298.2196 | 1.8034 | 3.1593 | 624.5198 |  |  | 611.4755 |  |  | 307.9974 | 340.2082 | 207.0135 | 181.1502 | 243.0805 | 150.7391 | 893.7965 | 829.7346 | 715.4138 | 681.3359 | 807.6262 |  | 820.5133 | 860.7385 | 293.0877 | 797.9329 | 345.3029 | 782.3787 |  | 704.2928 |  |  | 862.8922 | 899.2166 | 912.5394 | [6 empty] | 797.3263 |  |  | 798.742 |  |  | 232.8798 | 367.1238 | 444.8663 | 119.8723 | 299.7044 | 347.1988 | 201.0243 | 325.5421 |  | 286.1129 | 417.1338 | 194.9375 | 340.956 | 257.4084 | 398.3461 | 128.7297 | 292.8381 |  | 291.1797 | 341.3987 | 364.0222 | 173.2591 | 323.871 | 406.898 | 181.8472 | 332.0563 | 243.9534 | 392.0797 | 206.1694 | 383.7578 | 0.25865 | 18.2992 | 2.183 | 0.33666 | -40.2244 | 3.1163 | 1136.65 | 0.32 | 2.6769 | 0.89687 | 0.68937 | -0.45733 | 2.771 | 2.4334 | 3.4383 | 81.476 | -9.9393 | -4.2782 | 0.28936 | -2.914 | 14.9409 | 10.5962
42810.5738 | 11557 | 103.3967 | 75.3651 | 56.7396 | 41.616 | 25.834 | 20.8107 | 17.2773 | 152.4406 | 104.4914 | 81.491 | 58.3644 | 31.2621 | 20.7551 | 16.8049 | 151.1977 | 157.7212 | 413.4454 | 198.029 | 191.7931 | 392.1644 |  |  |  | 243.9098 | 292.6527 | 303.2298 | 314.6728 | 161.17 | 315.5925 | 144.5538 | 198.075 | 151.323 | 196.5361 | 266.3986 | 201.0687 | 360.9825 | 140.4824 |  | 146.9428 | 190.8791 | 112.0658 | 152.7803 |  | 32.2836 | 64.8804 | 32.6309 | 70.7806 | 142.1658 | 186.3888 | 273.1207 | 7.3826 | 32.598 | 9.3675 | 73.0147 | 8.3557 | 42.4288 | 48.4461 | 50.6581 | 17.672 |  |  | 2.5584 | 0.49227 | 0.18387 | -0.20568 | 3.5308 | 2.467 | 5.3377 | -4.964 | 0.15861 | 2.2434 | 8.6203 | -0.00048626 | -0.00048626 | -0.00052405 | 493.0823 | 523.3944 | 388.7151 | 189.2948 | 101.3168 | 49.1012 | 26.877 | 115.73 | 94.1914 | 66.1922 | 47.865 | 29.8853 | 22.1233 | 17.5244 | 117.3078 | 114.9877 | 107.2541 | 73.7984 | 64.4521 | 107.997 | 73.3457 | 169.2286 | 194.1572 | 217.9549 | 234.5206 | 263.8928 | 278.8457 |  |  |  | 357.3601 | 290.9135 | 292.446 | 297.4979 | 2.2834 | 2.804 | 624.8571 |  |  | 610.2112 |  |  | 307.9892 | 340.2659 | 206.8689 | 181.1602 | 243.1094 | 150.6719 | 893.5465 | 829.3722 | 715.5163 | 681.1222 | 807.7073 |  | 821.2113 | 861.3274 | 293.0927 | 797.8295 | 345.5889 | 783.2907 |  | 704.0546 |  |  | 864.0044 | 899.3307 | 912.7734 | [6 empty] | 797.2478 |  |  | 798.6018 |  |  | 232.9006 | 367.0432 | 446.6972 | 120.2108 | 299.9514 | 347.2912 | 201.7688 | 326.0569 |  | 285.6721 | 417.701 | 194.6443 | 341.5619 | 257.9796 | 398.7748 | 128.7325 | 293.2809 |  | 291.1532 | 341.5846 | 364.2225 | 173.2768 | 324.0838 | 407.3931 | 182.474 | 332.2135 | 244.1138 | 392.5234 | 206.3426 | 384.4653 | 0.46569 | 18.2997 | 2.1785 | 0.33568 | -40.1352 | 3.1163 | 1145.93 | 0.33 | 2.7047 | 0.89897 | 0.54942 | -0.58108 | 2.8072 | 2.3465 | 3.4515 | 81.7005 | -9.9553 | -4.252 | 0.16208 | -2.9503 | 14.952 | 10.6237
42810.5738 | 11558 | 103.4018 | 75.3695 | 56.7504 | 41.6195 | 25.8299 | 20.8145 | 17.2835 | 152.4623 | 104.5007 | 81.4999 | 58.377 | 31.2618 | 20.7568 | 16.8054 | 151.1954 | 157.7198 | 413.3758 | 198.0684 | 191.7271 | 392.2457 |  |  |  | 243.9039 | 292.6773 | 303.0475 | 314.7428 | 160.1444 | 315.6341 | 144.5482 | 198.1076 | 150.5586 | 196.5402 | 266.4348 | 200.774 | 361.2113 | 140.4577 |  | 146.9663 | 190.5966 | 112.3394 | 151.4414 |  | 32.4127 | 65.0132 | 32.6804 | 70.722 | 142.1495 | 186.3507 | 273.3676 | 7.4495 | 32.6538 | 9.5125 | 73.051 | 8.3511 | 42.4093 | 48.4443 | 50.6375 | 17.6709 |  |  | 2.3185 | 0.54747 | 0.24893 | -0.19976 | 2.7495 | 3.0466 | 5.8515 | -4.9686 | 0.11055 | 2.5481 | 8.3991 | -0.00046819 | -0.00052569 | -0.00055362 | 480.9595 | 505.2401 | 388.7973 | 189.3268 | 101.334 | 49.1141 | 26.8795 | 115.7375 | 94.1929 | 66.1968 | 47.8767 | 29.8906 | 22.1315 | 17.5242 | 117.2297 | 116.5679 | 108.5437 | 74.5437 | 64.2782 | 108.0125 | 73.4641 | 169.2288 | 194.1699 | 217.9646 | 234.5387 | 263.9564 | 278.9223 |  |  |  | 357.5113 | 291.5081 | 293.3015 | 296.8671 | 2.1993 | 2.3636 | 625.2309 |  |  | 606.991 |  |  | 307.9694 | 340.3254 | 206.2482 | 181.1644 | 243.1378 | 150.8285 | 893.32 | 828.982 | 715.4431 | 681.0262 | 807.6991 |  | 821.9504 | 861.5664 | 293.1191 | 797.8469 | 345.8343 | 784.3843 |  | 704.2309 |  |  | 865.0414 | 899.342 | 912.1282 | [6 empty] | 797.2308 |  |  | 798.5553 |  |  | 232.891 | 367.6014 | 447.6396 | 120.1727 | 300.3402 | 347.4823 | 202.5162 | 326.4255 |  | 285.4144 | 418.707 | 194.8141 | 342.0877 | 258.2211 | 399.3708 | 128.8042 | 293.5847 |  | 290.9438 | 341.4083 | 364.3977 | 172.9397 | 324.3779 | 407.4607 | 182.9388 | 332.3919 | 243.7311 | 392.8673 | 206.1946 | 385.0592 | 0.38634 | 18.3035 | 2.1734 | 0.33495 | -40.1303 | 3.1163 | 1131.26 | 0.19 | 2.5748 | 0.94822 | 0.63939 | -0.57278 | 2.4771 | 2.6075 | 3.6136 | 81.9411 | -9.9601 | -4.2325 | 0.17267 | -3.0793 | 15.0088 | 10.6541
42810.5738 | 11559 | 103.3975 | 75.369 | 56.7524 | 41.6241 | 25.8392 | 20.8122 | 17.2739 | 152.461 | 104.5077 | 81.4993 | 58.3821 | 31.2646 | 20.754 | 16.8063 | 151.1945 | 157.722 | 413.3172 | 198.1033 | 191.7785 | 392.3467 |  |  |  | 243.9037 | 292.7069 | 302.8033 | 314.6898 | 160.3606 | 315.888 | 144.55 | 198.1423 | 151.0097 | 196.5363 | 266.4814 | 200.7064 | 361.4499 | 140.2508 |  | 146.8309 | 190.6702 | 112.1384 | 150.6453 |  | 32.4524 | 65.0801 | 32.7179 | 71.3836 | 141.8874 | 186.1671 | 273.2279 | 7.5389 | 32.6994 | 9.8032 | 73.0868 | 8.3471 | 42.3714 | 48.4568 | 50.6133 | 17.6766 |  |  | 1.9354 | -0.032769 | 0.34881 | -0.37127 | 2.9828 | 2.3599 | 5.7122 | -4.968 | 0.40478 | 3.5557 | 8.3966 | -0.00043534 | -0.00051091 | -0.00053555 | 466.0886 | 500.9563 | 388.8794 | 189.3552 | 101.3398 | 49.1169 | 26.8916 | 115.7355 | 94.195 | 66.2017 | 47.8912 | 29.8939 | 22.131 | 17.5278 | 117.5601 | 114.4175 | 107.1859 | 74.9504 | 65.0433 | 108.0574 | 73.5406 | 169.2302 | 194.1624 | 217.9582 | 234.5528 | 264.0149 | 279.007 |  |  |  | 357.6091 | 292.0624 | 293.9016 | 296.8329 | 1.6993 | 3.6163 | 625.8465 |  |  | 606.9919 |  |  | 307.9482 | 340.3771 | 206.1956 | 181.1688 | 243.1713 | 150.7659 | 893.0135 | 828.7215 | 715.1281 | 681.4389 | 807.7374 |  | 822.5883 | 862.1522 | 293.0738 | 797.9731 | 346.1174 | 783.8119 |  | 704.8012 |  |  | 866.4574 | 899.2894 | 912.4908 | [6 empty] | 797.2587 |  |  | 798.5302 |  |  | 232.9857 | 368.103 | 448.7205 | 120.3008 | 300.7233 | 347.8527 | 202.7353 | 326.715 |  | 285.3643 | 419.5533 | 194.7364 | 342.4014 | 258.0934 | 399.7744 | 129.3871 | 293.586 |  | 290.2749 | 341.0581 | 364.5652 | 172.8575 | 324.7173 | 407.6905 | 183.4863 | 332.5906 | 243.6269 | 393.2792 | 206.2273 | 385.5368 | 0.25615 | 18.3098 | 2.167 | 0.33325 | -40.1274 | 3.1162 | 1121.9 | 0.26 | 2.353 | -0.23201 | 0.75695 | -0.78094 | 2.5795 | 2.2944 | 3.5696 | 82.148 | -9.9795 | -4.2129 | 0.14152 | -2.9192 | 15.0513 | 10.6633
42810.5738 | 11560 | 103.3995 | 75.3714 | 56.7576 | 41.6198 | 25.8389 | 20.8152 | 17.2803 | 152.476 | 104.5125 | 81.507 | 58.3902 | 31.2723 | 20.7553 | 16.8037 | 151.1943 | 157.728 | 413.2547 | 198.153 | 191.8597 | 392.457 |  |  |  | 243.8952 | 292.7403 | 302.6134 | 314.5807 | 160.7892 | 316.2124 | 144.555 | 198.188 | 151.0884 | 196.5599 | 266.5426 | 201.0103 | 361.6741 | 140.5093 |  | 147.5392 | 190.5123 | 112.4984 | 150.8459 |  | 32.5574 | 65.1776 | 32.758 | 71.4065 | 141.6564 | 185.8202 | 273.0456 | 7.597 | 32.7248 | 9.9962 | 73.1189 | 8.3364 | 42.317 | 48.4684 | 50.5954 | 17.682 |  |  | 2.1043 | 0.39304 | 0.45066 | -0.048626 | 3.1004 | 2.5452 | 5.473 | -4.826 | 0.75487 | 1.9401 | 8.5215 | -0.00050926 | -0.00048462 | -0.00048298 | 498.078 | 547.0471 | 388.9599 | 189.3827 | 101.3547 | 49.1246 | 26.8976 | 115.734 | 94.1955 | 66.2057 | 47.8897 | 29.8933 | 22.1328 | 17.5288 | 120.8734 | 116.5641 | 111.2665 | 77.2987 | 65.5563 | 108.1413 | 73.6969 | 169.2273 | 194.1586 | 217.9519 | 234.5924 | 264.0667 | 279.1158 |  |  |  | 357.6612 | 292.1837 | 293.7378 | 296.9777 | 1.9035 | 3.1872 | 626.3686 |  |  | 609.487 |  |  | 307.943 | 340.4384 | 206.8048 | 181.181 | 243.2173 | 151.1086 | 892.7123 | 828.5519 | 715.0587 | 681.7131 | 807.7599 |  | 823.2933 | 863.8594 | 293.0549 | 798.0871 | 346.3911 | 783.4759 |  | 704.9835 |  |  | 868.1895 | 899.0492 | 912.6518 | [6 empty] | 797.2314 |  |  | 798.4824 |  |  | 233.2324 | 368.496 | 449.5881 | 120.5218 | 300.8612 | 348.1843 | 202.6588 | 326.9628 |  | 284.9701 | 420.0899 | 194.6257 | 342.5689 | 257.9029 | 399.8781 | 129.3434 | 293.5688 |  | 289.7527 | 341.1609 | 364.7356 | 172.9935 | 325.0215 | 407.8715 | 184.1359 | 332.8326 | 243.5635 | 393.7622 | 206.3906 | 386.0058 | 0.2573 | 18.3155 | 2.1608 | 0.3334 | -40.1709 | 3.1163 | 1121.52 | 0.19 | 2.4542 | 0.80363 | 0.86052 | -0.28266 | 2.6289 | 2.3819 | 3.4928 | 82.3775 | -10.0282 | -4.1937 | -0.21624 | -3.3538 | 15.065 | 10.6637
42810.5738 | 11561 | 103.403 | 75.3798 | 56.7556 | 41.628 | 25.8424 | 20.8164 | 17.2827 | 152.4786 | 104.5154 | 81.5154 | 58.3967 | 31.277 | 20.7534 | 16.8045 | 151.1982 | 157.7372 | 413.1936 | 198.194 | 192.036 | 392.5597 |  |  |  | 243.8981 | 292.7616 | 302.3602 | 314.4789 | 161.5738 | 316.4931 | 144.5562 | 198.2229 | 151.2002 | 196.5584 | 266.5881 | 201.5043 | 361.8679 | 141.057 |  | 149.1042 | 190.9785 | 112.0972 | 151.3774 |  | 32.629 | 65.3607 | 32.8691 | 71.2524 | 141.4251 | 185.4578 | 273.0912 | 7.674 | 32.7716 | 10.0682 | 73.1431 | 8.3407 | 42.2643 | 48.4726 | 50.5891 | 17.6872 |  |  | 2.3244 | 0.10851 | 0.67605 | 0.031542 | 3.0518 | 2.3836 | 5.335 | -5.0744 | 0.18761 | 2.1127 | 8.5583 | -0.00053555 | -0.00053883 | -0.00053719 | 576.1842 | 613.8494 | 389.0519 | 189.4119 | 101.3692 | 49.136 | 26.9001 | 115.7389 | 94.2044 | 66.2217 | 47.9013 | 29.9043 | 22.1418 | 17.539 | 120.0996 | 116.362 | 109.9964 | 78.7831 | 67.178 | 108.1444 | 73.7928 | 169.2223 | 194.1695 | 217.9516 | 234.61 | 264.1301 | 279.1973 |  |  |  | 357.7391 | 291.6157 | 292.8806 | 297.525 | 3.2119 | 3.0172 | 627.2337 |  |  | 610.8934 |  |  | 307.9324 | 340.4915 | 207.0554 | 181.1875 | 243.2514 | 150.6428 | 892.7197 | 828.2795 | 715.368 | 680.9566 | 807.8013 |  | 824.0485 | 862.5826 | 293.0676 | 797.961 | 346.6209 | 783.2997 |  | 704.2826 |  |  | 867.9205 | 898.9743 | 912.2838 | [6 empty] | 797.2279 |  |  | 798.4292 |  |  | 233.606 | 368.9232 | 450.3195 | 120.8486 | 300.759 | 348.4194 | 202.1501 | 327.2259 |  | 284.4376 | 420.6447 | 194.7355 | 342.7489 | 257.9066 | 399.7437 | 129.551 | 293.6302 |  | 288.888 | 340.7128 | 364.9056 | 173.5238 | 325.1071 | 408.2994 | 185.2216 | 333.2029 | 243.5789 | 394.0221 | 206.5188 | 386.4935 | 0.3457 | 18.3233 | 2.1557 | 0.33397 | -40.2922 | 3.1162 | 1139.13 | 0.2 | 2.58 | 0.42237 | 1.0542 | 0.22772 | 2.6072 | 2.3041 | 3.4471 | 82.6233 | -9.9919 | -4.1714 | -0.12988 | -3.2011 | 15.0669 | 10.6551
42810.5739 | 11562 | 103.4042 | 75.3811 | 56.7533 | 41.6293 | 25.8396 | 20.8123 | 17.2784 | 152.4836 | 104.5115 | 81.5164 | 58.4017 | 31.2718 | 20.7569 | 16.7996 | 151.1948 | 157.7435 | 413.1363 | 198.2287 | 192.2812 | 392.7032 |  |  |  | 243.9009 | 292.7896 | 302.4215 | 314.5877 | 160.138 | 316.5647 | 144.5484 | 198.2502 | 150.3643 | 196.5588 | 266.6305 | 201.6057 | 362.0701 | 141.1227 |  | 149.9555 | 190.9238 | 112.4262 | 151.9898 |  | 32.567 | 65.5836 | 32.9431 | 71.0475 | 141.495 | 185.2816 | 272.9713 | 7.8001 | 32.828 | 10.0071 | 73.1943 | 8.3381 | 42.222 | 48.4705 | 50.5865 | 17.6881 |  |  | 2.3737 | 0.31616 | 0.54463 | -0.18859 | 2.9224 | 2.1838 | 5.0893 | -5.0915 | 0.59588 | 2.2254 | 8.5084 | -0.00047476 | -0.00049119 | -0.00055855 | 574.5449 | 595.4674 | 389.1289 | 189.4385 | 101.3716 | 49.1365 | 26.892 | 115.736 | 94.2129 | 66.2233 | 47.8992 | 29.9076 | 22.1439 | 17.5362 | 122.2485 | 118.8933 | 111.1307 | 75.9546 | 65.8388 | 108.282 | 73.9088 | 169.2211 | 194.1791 | 217.9519 | 234.636 | 264.1869 | 279.28 |  |  |  | 357.9658 | 291.4219 | 292.9638 | 297.1624 | 2.0591 | 3.2331 | 627.9278 |  |  | 612.912 |  |  | 307.9145 | 340.5636 | 207.2032 | 181.1863 | 243.2837 | 150.6091 | 892.8834 | 828.0111 | 715.6152 | 680.7619 | 807.8002 |  | 824.9014 | 860.585 | 293.0541 | 797.6953 | 346.8048 | 783.634 |  | 704.0038 |  |  | 865.9642 | 898.8686 | 912.1064 | [6 empty] | 797.2811 |  |  | 798.4187 |  |  | 233.8874 | 369.5071 | 451.1266 | 120.9256 | 300.476 | 348.6032 | 201.95 | 327.4553 |  | 284.1984 | 421.1964 | 195.3473 | 342.872 | 257.8451 | 399.8046 | 130.1375 | 293.678 |  | 288.0733 | 340.4126 | 365.0683 | 174.177 | 325.0089 | 409.1603 | 186.2024 | 333.5718 | 243.7389 | 394.2849 | 206.5702 | 387.199 | 0.30815 | 18.3307 | 2.1488 | 0.33249 | -40.2225 | 3.1163 | 1144.55 | 0.28 | 2.6074 | 0.72119 | 0.94656 | -0.55701 | 2.5508 | 2.205 | 3.3661 | 82.9028 | -9.9373 | -4.149 | -0.35165 | -3.3132 | 15.0672 | 10.6844
42810.5739 | 11563 | 103.4115 | 75.3881 | 56.7615 | 41.6386 | 25.8426 | 20.8088 | 17.2805 | 152.4976 | 104.5234 | 81.5285 | 58.4094 | 31.2786 | 20.7618 | 16.8078 | 151.1977 | 157.7448 | 413.0835 | 198.2669 | 192.4605 | 392.8377 |  |  |  | 243.903 | 292.8295 | 302.3188 | 314.5874 | 159.6782 | 316.6098 | 144.5497 | 198.2849 | 151.3818 | 196.5666 | 266.6806 | 201.7309 | 362.2484 | 141.2438 |  | 150.2791 | 190.8233 | 113.5878 | 152.5565 |  | 32.3861 | 65.8597 | 33.0615 | 70.6489 | 141.4383 | 184.8993 | 272.7338 | 7.9851 | 32.8781 | 10.0343 | 73.2606 | 8.3367 | 42.1697 | 48.4774 | 50.5875 | 17.6898 |  |  | 2.4828 | 0.33916 | 0.041276 | -0.20831 | 3.7188 | 2.4815 | 5.3028 | -5.1533 | 0.58888 | 2.4272 | 8.5726 | -0.00053883 | -0.00051091 | -0.00055033 | 537.1023 | 554.0132 | 389.2114 | 189.4627 | 101.3722 | 49.1327 | 26.8891 | 115.7426 | 94.2036 | 66.2195 | 47.8964 | 29.8933 | 22.1269 | 17.5187 | 119.1981 | 119.4767 | 110.202 | 76.5833 | 66.2982 | 108.2219 | 74.0204 | 169.2322 | 194.1825 | 217.9594 | 234.6747 | 264.2489 | 279.3626 |  |  |  | 358.186 | 291.0111 | 292.8866 | 297.7028 | 2.0216 | 2.5565 | 628.5728 |  |  | 613.6981 |  |  | 307.8975 | 340.6204 | 207.0786 | 181.1931 | 243.3207 | 151.51 | 893.1495 | 827.7452 | 715.5673 | 681.1934 | 807.8966 |  | 825.5759 | 862.7169 | 293.0681 | 797.5128 | 346.8974 | 783.9634 |  | 704.5396 |  |  | 864.9951 | 899.2376 | 912.1668 | [6 empty] | 797.3725 |  |  | 798.5232 |  |  | 234.348 | 369.6485 | 451.9301 | 120.9124 | 300.3366 | 348.7728 | 202.0201 | 327.7899 |  | 283.7528 | 421.7484 | 196.1196 | 342.8633 | 257.9875 | 400.3102 | 130.6752 | 293.8009 |  | 287.9149 | 341.0601 | 365.2385 | 174.7996 | 325.0012 | 410.3822 | 186.9449 | 333.8978 | 243.6906 | 394.1161 | 206.8837 | 388.1045 | 0.33299 | 18.3367 | 2.1424 | 0.33207 | -40.145 | 3.1162 | 1168.73 | 0.28 | 2.6667 | 0.74727 | 0.26069 | -0.58563 | 2.8762 | 2.3495 | 3.4346 | 83.1216 | -9.9956 | -4.1363 | -0.020133 | -3.1965 | 15.0668 | 10.688
42810.5739 | 11564 | 103.4148 | 75.4008 | 56.7713 | 41.6459 | 25.8502 | 20.82 | 17.2843 | 152.5099 | 104.5318 | 81.5345 | 58.4133 | 31.2866 | 20.7707 | 16.8101 | 151.1971 | 157.7445 | 413.0287 | 198.3026 | 192.5209 | 392.9071 |  |  |  | 243.8976 | 292.8535 | 302.395 | 314.6775 | 159.3371 | 316.5986 | 144.556 | 198.3194 | 152.0619 | 196.5672 | 266.7198 | 202.0007 | 362.4386 | 141.2749 |  | 149.9203 | 190.1731 | 114.6691 | 152.7153 |  | 32.2894 | 66.0025 | 33.223 | 70.4614 | 141.1882 | 184.5877 | 272.807 | 8.0808 | 32.9286 | 10.1442 | 73.3264 | 8.3344 | 42.1262 | 48.4859 | 50.6016 | 17.6966 |  |  | 2.5735 | 0.27082 | 0.2509 | -0.4291 | 3.4487 | 1.869 | 5.4855 | -5.0054 | 0.67275 | 1.7473 | 8.5621 | -0.00048791 | -0.00052076 | -0.00056348 | 511.2317 | 537.4215 | 389.3037 | 189.4977 | 101.3897 | 49.1418 | 26.8951 | 115.7337 | 94.2116 | 66.2293 | 47.909 | 29.9055 | 22.1394 | 17.5315 | 114.9569 | 115.5185 | 104.3209 | 73.1503 | 62.856 | 108.0973 | 74.0271 | 169.231 | 194.1849 | 217.9527 | 234.6928 | 264.3115 | 279.4587 |  |  |  | 358.3449 | 291.2532 | 293.2969 | 298.1291 | 2.3188 | 2.1436 | 628.4485 |  |  | 614.6153 |  |  | 307.877 | 340.6769 | 207.0615 | 181.2026 | 243.3606 | 152.1099 | 893.2756 | 827.4821 | 715.7661 | 681.6456 | 808.0635 |  | 826.0514 | 866.3842 | 293.0844 | 797.3068 | 347.0548 | 784.6186 |  | 704.8498 |  |  | 866.0107 | 900.0847 | 911.6439 | [6 empty] | 797.3325 |  |  | 798.4806 |  |  | 234.7922 | 369.7407 | 452.2727 | 120.6414 | 300.2645 | 348.9172 | 202.1087 | 328.268 |  | 283.4621 | 422.2107 | 196.5058 | 342.8151 | 258.3533 | 400.6927 | 130.504 | 294.0129 |  | 288.7199 | 341.1536 | 365.4077 | 175.6377 | 325.2186 | 411.4854 | 187.4228 | 334.2346 | 243.4419 | 393.6574 | 207.4464 | 388.8579 | 0.44721 | 18.3471 | 2.1351 | 0.32993 | -40.0973 | 3.1162 | 1172.39 | 0.31 | 2.7149 | 0.66789 | 0.64285 | -0.8407 | 2.7689 | 2.0384 | 3.4921 | 83.2733 | -10.0963 | -4.1177 | 0.43569 | -2.5422 | 15.0788 | 10.6897
42810.5739 | 11565 | 103.4231 | 75.3993 | 56.7805 | 41.6492 | 25.8505 | 20.8171 | 17.2814 | 152.5173 | 104.5341 | 81.5449 | 58.4208 | 31.2926 | 20.7682 | 16.8116 | 151.194 | 157.75 | 412.9703 | 198.3394 | 192.5435 | 393.0198 |  |  |  | 243.8976 | 292.883 | 302.1206 | 314.6978 | 159.0986 | 316.5959 | 144.5589 | 198.355 | 152.849 | 196.5747 | 266.7685 | 202.1239 | 362.6428 | 141.1497 |  | 149.6968 | 190.1241 | 115.1696 | 152.1121 |  | 32.2199 | 66.0959 | 33.2537 | 70.3329 | 140.7615 | 183.4087 | 272.6331 | 8.192 | 32.9855 | 10.4312 | 73.3792 | 8.3392 | 42.0813 | 48.5104 | 50.6103 | 17.7043 |  |  | 2.1733 | 0.52052 | 0.37444 | -0.47115 | 3.4513 | 2.375 | 5.3745 | -5.0974 | 0.28296 | 2.1329 | 8.6288 | -0.00050762 | -0.00049448 | -0.00053391 | 502.9813 | 533.1295 | 389.3852 | 189.54 | 101.4105 | 49.1625 | 26.9032 | 115.7467 | 94.2245 | 66.2336 | 47.9175 | 29.9187 | 22.1484 | 17.5343 | 116.7606 | 116.2215 | 102.229 | 71.3863 | 61.4319 | 108.122 | 74.0827 | 169.2336 | 194.1832 | 217.9487 | 234.724 | 264.3744 | 279.5405 |  |  |  | 358.4846 | 291.9869 | 293.5312 | 298.4813 | 2.3081 | 3.0762 | 628.6124 |  |  | 617.3223 |  |  | 307.8532 | 340.7399 | 206.5286 | 181.2094 | 243.4009 | 152.2494 | 892.6325 | 827.1758 | 715.9405 | 681.5834 | 808.1389 |  | 826.3204 | 869.091 | 293.1787 | 797.1592 | 347.2077 | 786.3848 |  | 705.1364 |  |  | 867.3155 | 900.1958 | 912.2656 | [6 empty] | 797.1924 |  |  | 798.3886 |  |  | 235.1786 | 369.7683 | 452.0374 | 120.4167 | 300.3034 | 349.2123 | 202.1519 | 328.4566 |  | 283.8924 | 422.6911 | 196.7465 | 342.9488 | 257.8946 | 400.7592 | 129.8037 | 294.1178 |  | 287.9339 | 340.821 | 365.6177 | 176.112 | 325.1165 | 412.4474 | 188.1802 | 334.3166 | 243.7326 | 393.732 | 208.2019 | 389.1072 | 0.26809 | 18.352 | 2.1284 | 0.32936 | -40.1943 | 3.1163 | 1177.64 | 0.22 | 2.4949 | 0.92607 | 0.78544 | -0.88106 | 2.7664 | 2.2948 | 3.4521 | 83.3598 | -10.165 | -4.1011 | 0.23835 | -2.3031 | 15.1131 | 10.6917
42810.5739 | 11566 | 103.4205 | 75.4026 | 56.7769 | 41.6448 | 25.843 | 20.8178 | 17.2691 | 152.517 | 104.5317 | 81.5434 | 58.432 | 31.2901 | 20.7652 | 16.8147 | 151.2015 | 157.759 | 412.9288 | 198.3887 | 192.4044 | 393.1211 |  |  |  | 243.8873 | 292.9129 | 302.4975 | 315.1264 | 160.0293 | 316.9676 | 144.5607 | 198.3924 | 151.8965 | 196.577 | 266.8214 | 201.9963 | 362.8675 | 140.8874 |  | 150.0688 | 190.215 | 114.7722 | 151.4467 |  | 32.2599 | 66.2299 | 33.3145 | 70.1017 | 139.8089 | 182.6951 | 272.2281 | 8.2619 | 33.0334 | 10.5227 | 73.4359 | 8.339 | 42.0502 | 48.5343 | 50.6112 | 17.7029 |  |  | 2.4118 | 0.4443 | 0.45789 | -0.31345 | 3.3758 | 2.6714 | 5.2476 | -4.8425 | 0.69454 | 2.175 | 8.6106 | -0.00045834 | -0.00045012 | -0.00055033 | 522.8314 | 565.6528 | 389.4586 | 189.5622 | 101.4153 | 49.1604 | 26.9063 | 115.7476 | 94.2206 | 66.2423 | 47.9187 | 29.915 | 22.1437 | 17.532 | 119.329 | 116.7861 | 103.7348 | 72.0117 | 61.3738 | 108.1257 | 74.1392 | 169.2279 | 194.1842 | 217.9457 | 234.7481 | 264.4322 | 279.6235 |  |  |  | 358.631 | 291.7666 | 292.3457 | 297.775 | 2.9402 | 2.5603 | 629.67 |  |  | 615.2644 |  |  | 307.8363 | 340.8017 | 207.5712 | 181.2159 | 243.4325 | 152.3732 | 892.7795 | 827.0924 | 716.0263 | 682.0624 | 808.1498 |  | 826.5441 | 869.9537 | 293.2474 | 797.2488 | 347.4749 | 786.6769 |  | 705.255 |  |  | 866.2977 | 899.6508 | 912.4145 | [6 empty] | 797.018 |  |  | 798.3203 |  |  | 235.2082 | 369.8748 | 451.7211 | 121.2017 | 300.8682 | 349.5059 | 202.6121 | 328.937 |  | 284.3385 | 422.9614 | 197.0576 | 343.1744 | 258.0795 | 401.2438 | 129.4486 | 294.2233 |  | 288.3967 | 341.2844 | 365.8648 | 175.6522 | 325.1025 | 413.0911 | 189.0849 | 334.345 | 243.8436 | 394.5319 | 208.3935 | 389.3427 | 0.078954 | 18.353 | 2.1245 | 0.33019 | -40.2112 | 3.1162 | 1188.11 | 0.27 | 2.6291 | 0.85575 | 0.86874 | -0.71877 | 2.7338 | 2.4319 | 3.4085 | 83.4331 | -10.1843 | -4.0817 | -0.046585 | -2.4636 | 15.1509 | 10.7238
42810.5739 | 11567 | 103.4219 | 75.4129 | 56.783 | 41.642 | 25.8578 | 20.8065 | 17.2728 | 152.5277 | 104.5325 | 81.5569 | 58.4316 | 31.2918 | 20.7704 | 16.8013 | 151.2025 | 157.7626 | 412.8874 | 198.4374 | 192.389 | 393.3439 |  |  |  | 243.8825 | 292.9517 | 302.7284 | 315.3152 | 160.6165 | 317.1508 | 144.5757 | 198.4442 | 151.9856 | 196.5847 | 266.871 | 202.2795 | 363.1463 | 141.2359 |  | 150.3435 | 190.5165 | 115.4937 | 152.5414 |  | 32.3439 | 66.3436 | 33.441 | 69.9638 | 139.5845 | 182.9972 | 271.9295 | 8.3591 | 33.0783 | 10.5826 | 73.4577 | 8.3405 | 42.0481 | 48.5658 | 50.6273 | 17.7068 |  |  | 2.764 | 0.51132 | 0.45855 | -0.21882 | 3.2365 | 2.4302 | 5.3449 | -5.2623 | 0.26895 | 2.5378 | 8.6479 | -0.00054212 | -0.00052076 | -0.00057005 | 532.455 | 567.9524 | 389.5157 | 189.5919 | 101.4189 | 49.1682 | 26.9037 | 115.7461 | 94.2242 | 66.2462 | 47.922 | 29.9166 | 22.1414 | 17.5331 | 123.3257 | 118.5745 | 104.7846 | 70.5671 | 60.8897 | 108.306 | 74.2121 | 169.232 | 194.1913 | 217.9496 | 234.7741 | 264.4887 | 279.7112 |  |  |  | 358.7746 | 291.1754 | 291.5898 | 296.7451 | 5.1076 | 3.8414 | 631.1845 |  |  | 612.7202 |  |  | 307.8247 | 340.8679 | 208.9746 | 181.2232 | 243.4678 | 151.959 | 892.6711 | 826.9703 | 716.0049 | 682.212 | 808.2796 |  | 826.6732 | 870.1387 | 293.4455 | 797.5718 | 347.8076 | 786.5618 |  | 704.9945 |  |  | 863.5624 | 899.6858 | 913.0769 | [6 empty] | 796.9284 |  |  | 798.2792 |  |  | 235.5826 | 370.0265 | 452.0171 | 121.8867 | 301.2788 | 349.8307 | 203.6626 | 330.1879 |  | 284.1365 | 423.1381 | 197.4387 | 343.3251 | 258.2206 | 402.2652 | 130.21 | 294.4462 |  | 288.8241 | 342.2876 | 366.067 | 175.1811 | 325.3834 | 413.6824 | 189.918 | 334.4882 | 243.8585 | 395.3817 | 208.5497 | 389.8138 | -0.022161 | 18.355 | 2.1206 | 0.32951 | -40.1847 | 3.1162 | 1207.76 | 0.33 | 2.815 | 0.91819 | 0.86951 | -0.60065 | 2.6777 | 2.3203 | 3.441 | 83.472 | -10.1757 | -4.0634 | -0.46836 | -2.5714 | 15.1445 | 10.7646
42810.5739 | 11568 | 103.4273 | 75.4154 | 56.7862 | 41.6546 | 25.8593 | 20.8135 | 17.2685 | 152.5262 | 104.5407 | 81.5614 | 58.4409 | 31.2946 | 20.7711 | 16.8095 | 151.2089 | 157.7779 | 412.8395 | 198.4761 | 192.4844 | 393.6096 |  |  |  | 243.8896 | 292.984 | 302.5436 | 315.2777 | 159.555 | 316.8748 | 144.5759 | 198.4772 | 151.5245 | 196.5841 | 266.9154 | 202.596 | 363.4753 | 141.7727 |  | 149.5109 | 190.3429 | 115.6856 | 153.3438 |  | 32.4764 | 66.5014 | 33.6107 | 70.0472 | 139.997 | 183.5528 | 271.98 | 8.4264 | 33.1127 | 10.8485 | 73.5095 | 8.3309 | 42.0306 | 48.5653 | 50.6351 | 17.7184 |  |  | 2.4506 | 0.19394 | 0.46972 | -0.078198 | 2.7147 | 2.3264 | 4.9881 | -4.9259 | 0.63694 | 2.2468 | 8.6203 | -0.00050762 | -0.00049448 | -0.00054869 | 538.43 | 564.0828 | 389.5594 | 189.6219 | 101.4256 | 49.1719 | 26.9054 | 115.7416 | 94.2201 | 66.2433 | 47.923 | 29.9179 | 22.1387 | 17.5304 | 132.533 | 122.1641 | 110.1579 | 72.3359 | 63.6203 | 108.6472 | 74.3869 | 169.2338 | 194.2009 | 217.9501 | 234.8015 | 264.5509 | 279.7915 |  |  |  | 358.9272 | 291.6333 | 291.0679 | 296.4854 | 3.3154 | 3.4172 | 631.0269 |  |  | 612.4217 |  |  | 307.8006 | 340.9236 | 207.7296 | 181.2215 | 243.4996 | 152.4251 | 892.222 | 826.7069 | 716.1064 | 682.1934 | 808.2827 |  | 826.8397 | 868.987 | 293.5709 | 797.4994 | 348.1858 | 786.9355 |  | 704.6445 |  |  | 865.2453 | 899.753 | 910.0057 | [6 empty] | 796.9157 |  |  | 798.2028 |  |  | 235.707 | 370.5432 | 452.8509 | 121.6774 | 301.668 | 350.0542 | 204.1749 | 330.5322 |  | 284.1216 | 423.52 | 197.4081 | 343.3963 | 258.2873 | 402.9454 | 130.2174 | 294.2146 |  | 289.0702 | 342.7564 | 366.2208 | 174.5632 | 325.6393 | 414.0651 | 190.8076 | 334.6933 | 243.7846 | 396.1936 | 208.7546 | 390.3614 | 0.32279 | 18.3543 | 2.1165 | 0.32816 | -40.1607 | 3.1162 | 1218.43 | 0.27 | 2.65 | 0.56561 | 0.88024 | -0.35915 | 2.4538 | 2.2716 | 3.3262 | 83.5268 | -10.1351 | -4.0303 | -1.4492 | -3.1474 | 15.1506 | 10.7848
42810.5739 | 11569 | 103.4273 | 75.4175 | 56.7887 | 41.6566 | 25.8556 | 20.8172 | 17.2718 | 152.537 | 104.5402 | 81.5642 | 58.4459 | 31.3013 | 20.77 | 16.8074 | 151.2044 | 157.7719 | 412.7867 | 198.5078 | 192.4598 | 393.8559 |  |  |  | 243.881 | 292.9996 | 302.5542 | 315.3675 | 159.1963 | 317.0242 | 144.5756 | 198.5023 | 153.0277 | 196.5831 | 266.9582 | 202.648 | 363.7927 | 141.9578 |  | 149.7843 | 190.3214 | 117.5649 | 153.4781 |  | 32.3964 | 66.6006 | 33.702 | 70.1943 | 140.1732 | 184.0345 | 272.1644 | 8.4029 | 33.1559 | 10.6516 | 73.575 | 8.3257 | 42.0148 | 48.5512 | 50.6316 | 17.717 |  |  | 2.6464 | -0.094537 | 0.41386 | -0.11499 | 2.6411 | 2.1444 | 5.3469 | -4.7531 | 0.23237 | 2.1694 | 8.7743 | -0.00050926 | -0.00056676 | -0.0005454 | 537.0778 | 550.959 | 389.6029 | 189.6401 | 101.4389 | 49.1818 | 26.9087 | 115.742 | 94.2284 | 66.2537 | 47.9302 | 29.9185 | 22.1408 | 17.527 | 138.9694 | 123.9992 | 113.921 | 75.096 | 65.0674 | 108.9761 | 74.5789 | 169.2271 | 194.2016 | 217.9439 | 234.8261 | 264.6173 | 279.8959 |  |  |  | 359.2819 | 291.2022 | 290.5197 | 296.8323 | 1.8081 | 3.7614 | 631.3644 |  |  | 614.9574 |  |  | 307.7768 | 340.977 | 206.4878 | 181.2171 | 243.534 | 153.469 | 891.951 | 826.4169 | 716.3247 | 682.2605 | 808.3365 |  | 826.9831 | 868.7407 | 293.7604 | 797.336 | 348.3882 | 787.0755 |  | 704.6265 |  |  | 864.7082 | 899.7791 | 909.1625 | [6 empty] | 797.0427 |  |  | 798.2368 |  |  | 235.6921 | 370.897 | 453.0262 | 121.4351 | 301.936 | 350.2696 | 204.2621 | 330.9441 |  | 285.0536 | 423.6524 | 197.7792 | 343.6388 | 258.6211 | 403.3151 | 129.5829 | 293.9019 |  | 288.9534 | 343.4607 | 366.3732 | 173.9651 | 325.6878 | 415.1853 | 190.6958 | 334.7961 | 243.6618 | 396.9386 | 208.7739 | 390.5389 | 0.20087 | 18.3551 | 2.1137 | 0.32741 | -40.2184 | 3.1163 | 1210.55 | 0.18 | 2.7541 | -0.39496 | 0.82637 | -0.4356 | 2.4216 | 2.182 | 3.4456 | 83.5726 | -10.1151 | -4.0091 | -2.1236 | -3.5424 | 15.1743 | 10.8054
42810.5739 | 11570 | 103.4315 | 75.4249 | 56.7975 | 41.6633 | 25.86 | 20.82 | 17.2809 | 152.5531 | 104.5511 | 81.5764 | 58.4542 | 31.314 | 20.7771 | 16.8143 | 151.2005 | 157.7716 | 412.7334 | 198.5472 | 192.3671 | 394.0481 |  |  |  | 243.8721 | 293.0386 | 303.4744 | 315.9417 | 159.0931 | 317.4432 | 144.5802 | 198.5477 | 154.0522 | 196.5919 | 267.0118 | 202.8858 | 364.0818 | 142.2695 |  | 150.4389 | 190.5829 | 118.9771 | 153.3368 |  | 32.4074 | 66.7353 | 33.6667 | 70.4867 | 140.4763 | 184.6206 | 273.4066 | 8.2765 | 33.2005 | 10.3077 | 73.6333 | 8.3229 | 41.9977 | 48.5588 | 50.6304 | 17.7283 |  |  | 2.3678 | 0.12494 | 0.40072 | -0.36601 | 2.8783 | 2.2291 | 5.4829 | -4.5566 | 0.60347 | 2.3995 | 8.6871 | -0.00048134 | -0.00049776 | -0.0005454 | 518.9739 | 538.4933 | 389.6647 | 189.687 | 101.4526 | 49.1858 | 26.9187 | 115.7511 | 94.2407 | 66.2484 | 47.9305 | 29.9171 | 22.1476 | 17.5304 | 135.9029 | 122.3441 | 112.8323 | 78.54 | 66.5718 | 109.1633 | 74.6978 | 169.2314 | 194.2075 | 217.9432 | 234.8553 | 264.6771 | 279.9884 |  |  |  | 359.6647 | 291.1452 | 291.9319 | 297.0617 | 3.0597 | 2.7859 | 632.575 |  |  | 617.5788 |  |  | 307.7639 | 341.0428 | 207.4665 | 181.2289 | 243.5727 | 154.0696 | 891.2233 | 826.0998 | 716.4669 | 682.8065 | 808.3973 |  | 826.9744 | 870.0448 | 293.919 | 797.1149 | 348.5596 | 786.5587 |  | 704.9944 |  |  | 863.9074 | 899.9875 | 908.9788 | [6 empty] | 796.9626 |  |  | 798.1751 |  |  | 236.1635 | 371.3699 | 453.946 | 121.602 | 302.0018 | 350.5325 | 204.1452 | 331.2377 |  | 285.8111 | 424.1405 | 197.8098 | 343.9439 | 258.8324 | 403.9303 | 129.1151 | 293.9502 |  | 288.0319 | 344.3865 | 366.5885 | 173.4604 | 325.6354 | 416.2801 | 190.4132 | 334.9186 | 244.0209 | 397.3836 | 208.7269 | 390.8008 | 0.49227 | 18.356 | 2.1124 | 0.32584 | -40.168 | 3.1163 | 1222.81 | 0.29 | 2.6061 | 0.45413 | 0.81331 | -0.77729 | 2.5297 | 2.2262 | 3.4914 | 83.5681 | -10.1404 | -3.9889 | -1.7597 | -3.407 | 15.2032 | 10.8316
42810.574 | 11571 | 103.4328 | 75.4254 | 56.8005 | 41.6682 | 25.856 | 20.8142 | 17.2718 | 152.5582 | 104.5535 | 81.578 | 58.4544 | 31.3128 | 20.7734 | 16.8151 | 151.1963 | 157.7657 | 412.6651 | 198.5888 | 192.3146 | 394.2584 |  |  |  | 243.8656 | 293.0613 | 304.094 | 316.3515 | 160.7025 | 317.8609 | 144.5857 | 198.5812 | 155.3703 | 196.5982 | 267.0607 | 203.2376 | 364.4075 | 142.568 |  | 151.5262 | 191.014 | 119.2559 | 153.6702 |  | 32.5764 | 66.9709 | 33.7128 | 70.4473 | 140.5042 | 184.467 | 274.4332 | 8.134 | 33.2398 | 10.1125 | 73.7096 | 8.3095 | 41.9884 | 48.571 | 50.6401 | 17.7238 |  |  | 2.6799 | 0.44167 | 0.39349 | -0.40544 | 3.0696 | 2.0905 | 5.4487 | -4.688 | 0.67975 | 2.1916 | 8.8037 | -0.00048791 | -0.00049119 | -0.00051583 | 521.1344 | 548.1825 | 389.7237 | 189.7071 | 101.4611 | 49.1959 | 26.9078 | 115.7413 | 94.237 | 66.2606 | 47.9424 | 29.9296 | 22.1443 | 17.5209 | 137.5342 | 121.0481 | 110.389 | 77.6726 | 67.6616 | 109.4225 | 74.7658 | 169.2362 | 194.2064 | 217.9467 | 234.8892 | 264.7416 | 280.0765 |  |  |  | 360.0572 | 291.6614 | 293.3537 | 297.3854 | 2.208 | 2.1274 | 633.6766 |  |  | 615.6378 |  |  | 307.7439 | 341.1008 | 208.4658 | 181.2352 | 243.6172 | 155.1762 | 891.026 | 825.8235 | 716.6327 | 683.436 | 808.2529 |  | 826.9431 | 869.5624 | 294.0902 | 796.8793 | 348.8612 | 786.3319 |  | 704.8227 |  |  | 864.7915 | 899.252 | 906.7441 | [6 empty] | 796.8384 |  |  | 798.0812 |  |  | 236.4643 | 372.0724 | 455.3011 | 122.1393 | 302.4115 | 350.7462 | 204.2893 | 331.8193 |  | 286.4843 | 424.7398 | 197.5956 | 344.2888 | 259.0702 | 404.527 | 128.9359 | 294.2432 |  | 288.6609 | 345.2606 | 366.8425 | 173.4542 | 326.0577 | 416.8069 | 190.633 | 335.1496 | 244.0988 | 397.8355 | 209.2 | 391.0894 | 0.48418 | 18.3563 | 2.111 | 0.3249 | -40.1742 | 3.1162 | 1212.89 | 0.27 | 2.7735 | 0.85415 | 0.80622 | -0.81837 | 2.6119 | 2.1555 | 3.4799 | 83.5617 | -10.1152 | -3.9575 | -1.9089 | -3.1274 | 15.2221 | 10.8561
42810.574 | 11572 | 103.4341 | 75.437 | 56.8116 | 41.6819 | 25.8561 | 20.8228 | 17.2752 | 152.5704 | 104.5653 | 81.579 | 58.4677 | 31.317 | 20.7756 | 16.8179 | 151.1955 | 157.78 | 412.6027 | 198.6373 | 192.3164 | 394.4506 |  |  |  | 243.8642 | 293.0869 | 304.5249 | 316.6594 | 160.5107 | 318.0034 | 144.5848 | 198.6086 | 155.3288 | 196.5948 | 267.1116 | 203.7565 | 364.7236 | 142.7452 |  | 153.3474 | 191.0264 | 118.5677 | 153.4225 |  | 32.7066 | 67.1434 | 33.773 | 70.1163 | 140.0604 | 183.8818 | 274.9019 | 8.069 | 33.2793 | 10.0421 | 73.8026 | 8.3143 | 41.987 | 48.5827 | 50.6595 | 17.738 |  |  | 2.1207 | 0.25768 | 0.2831 | -0.38179 | 3.404 | 2.3776 | 5.0965 | -4.8674 | 1.0894 | 2.1612 | 8.8921 | -0.00050105 | -0.00050926 | -0.00053226 | 521.3625 | 555.8304 | 389.7843 | 189.7309 | 101.463 | 49.189 | 26.9106 | 115.7386 | 94.2334 | 66.252 | 47.9435 | 29.9169 | 22.1462 | 17.5218 | 133.6546 | 118.4188 | 106.8278 | 74.8964 | 66.2094 | 109.5303 | 74.7757 | 169.2408 | 194.2223 | 217.9473 | 234.915 | 264.8108 | 280.1635 |  |  |  | 360.5968 | 292.0927 | 293.2754 | 298.5186 | 2.4902 | 2.5603 | 635.0032 |  |  | 615.3936 |  |  | 307.7352 | 341.168 | 208.9597 | 181.2455 | 243.6577 | 155.2315 | 890.7084 | 825.6439 | 716.649 | 683.0501 | 808.1431 |  | 827.0097 | 867.1069 | 294.1503 | 796.7739 | 349.2117 | 785.7416 |  | 704.5844 |  |  | 865.1209 | 898.4752 | 905.9863 | [6 empty] | 796.7378 |  |  | 797.9569 |  |  | 236.7155 | 372.3458 | 456.9312 | 122.7519 | 303.0276 | 351.1281 | 203.7907 | 332.0645 |  | 287.0154 | 425.5515 | 197.5994 | 344.6487 | 259.0791 | 405.1628 | 129.4425 | 294.7006 |  | 289.4277 | 345.9007 | 367.098 | 174.1671 | 326.535 | 417.2598 | 191.0973 | 335.5114 | 244.0642 | 398.3658 | 209.4409 | 391.3888 | 0.1246 | 18.3592 | 2.1109 | 0.3245 | -40.2561 | 3.1162 | 1197.02 | 0.19 | 2.4675 | 0.65258 | 0.68401 | -0.79434 | 2.7488 | 2.2973 | 3.3634 | 83.5868 | -10.0428 | -3.9257 | -1.4645 | -2.7305 | 15.2564 | 10.8707
42810.574 | 11573 | 103.4432 | 75.4462 | 56.8135 | 41.6814 | 25.8631 | 20.8188 | 17.2795 | 152.5678 | 104.57 | 81.5893 | 58.4783 | 31.3191 | 20.7769 | 16.8169 | 151.2053 | 157.7883 | 412.5367 | 198.6811 | 192.3454 | 394.5831 |  |  |  | 243.8653 | 293.13 | 304.4824 | 316.8197 | 159.6943 | 318.0099 | 144.5867 | 198.6532 | 156.3412 | 196.6004 | 267.149 | 204.2329 | 365.0084 | 143.0708 |  | 154.6409 | 191.4316 | 119.0998 | 153.3557 |  | 32.898 | 67.2454 | 33.8502 | 69.9001 | 140.0204 | 184.4673 | 275.6527 | 8.1025 | 33.3162 | 9.9776 | 73.9248 | 8.31 | 41.9776 | 48.6009 | 50.663 | 17.7438 |  |  | 2.446 | 0.084199 | 0.12473 | -0.64529 | 3.3725 | 2.5491 | 5.1274 | -4.8201 | 0.51901 | 2.1045 | 8.8816 | -0.00052569 | -0.00051583 | -0.00051419 | 508.4383 | 538.4112 | 389.8653 | 189.7805 | 101.4802 | 49.2078 | 26.9219 | 115.7496 | 94.2471 | 66.271 | 47.9543 | 29.9362 | 22.1519 | 17.5315 | 127.3344 | 114.4628 | 104.0976 | 73.8669 | 62.3636 | 109.4589 | 74.7943 | 169.2279 | 194.21 | 217.9402 | 234.9325 | 264.8622 | 280.2385 |  |  |  | 361.1969 | 292.951 | 294.0329 | 299.2309 | 2.6499 | 1.2568 | 635.1168 |  |  | 615.4602 |  |  | 307.7236 | 341.236 | 208.5707 | 181.2542 | 243.6896 | 156.0343 | 890.5566 | 825.8276 | 716.6764 | 683.7106 | 808.0779 |  | 827.0997 | 865.1028 | 294.2165 | 796.5066 | 349.4617 | 784.6697 |  | 704.9722 |  |  | 864.1222 | 898.3933 | 906.0509 | [6 empty] | 796.6326 |  |  | 797.9077 |  |  | 237.4617 | 372.5976 | 458.1915 | 123.4353 | 303.3012 | 351.5672 | 203.9579 | 332.2743 |  | 288.0773 | 426.3774 | 197.7347 | 345.0878 | 259.387 | 405.8441 | 129.4844 | 295.0562 |  | 290.1518 | 346.6627 | 367.3338 | 174.3803 | 326.6769 | 417.7674 | 191.6937 | 335.7868 | 244.4475 | 398.9579 | 209.5034 | 391.7565 | 0.27001 | 18.3618 | 2.1138 | 0.32526 | -40.2387 | 3.1162 | 1198.39 | 0.19 | 2.65 | 0.37309 | 0.4541 | -1.0328 | 2.7377 | 2.3802 | 3.3757 | 83.6182 | -9.9825 | -3.8977 | -0.77109 | -2.4249 | 15.2829 | 10.9023
42810.574 | 11574 | 103.4344 | 75.4464 | 56.806 | 41.6766 | 25.8631 | 20.8174 | 17.266 | 152.5792 | 104.5594 | 81.5957 | 58.4792 | 31.3114 | 20.7811 | 16.8176 | 151.2063 | 157.7892 | 412.4659 | 198.7214 | 192.4598 | 394.7068 |  |  |  | 243.8572 | 293.1644 | 304.7184 | 316.9862 | 160.7974 | 318.3038 | 144.586 | 198.6874 | 156.4901 | 196.6093 | 267.2031 | 204.4943 | 365.2991 | 143.2942 |  | 155.9434 | 191.5583 | 118.6453 | 152.2986 |  | 33.0085 | 67.2719 | 33.8875 | 69.8364 | 140.5249 | 184.8389 | 276.5134 | 8.2312 | 33.3621 | 9.8741 | 74.0216 | 8.3038 | 41.9822 | 48.6143 | 50.6719 | 17.7464 |  |  | 2.2318 | 0.44824 | 0.15496 | -0.37455 | 2.9322 | 2.2732 | 5.3041 | -4.8569 | 0.7574 | 1.8501 | 9.089 | -0.00056183 | -0.00049284 | -0.00052241 | 494.4026 | 525.2125 | 389.9117 | 189.8003 | 101.4859 | 49.2071 | 26.923 | 115.7436 | 94.2431 | 66.2773 | 47.9608 | 29.9367 | 22.1443 | 17.5274 | 124.6211 | 111.5198 | 99.5036 | 70.4343 | 59.3788 | 109.4866 | 74.7554 | 169.2378 | 194.2184 | 217.9392 | 234.9705 | 264.9325 | 280.3523 |  |  |  | 361.5486 | 292.3468 | 293.3644 | 299.9003 | 2.005 | 3.1413 | 635.5682 |  |  | 615.048 |  |  | 307.7039 | 341.3033 | 208.7442 | 181.2548 | 243.723 | 156.0906 | 890.4212 | 825.9013 | 716.6711 | 684.4082 | 808.0334 |  | 827.2077 | 863.3051 | 294.3053 | 796.2545 | 349.663 | 783.0446 |  | 705.2083 |  |  | 863.5048 | 898.5234 | 906.8055 | [6 empty] | 796.4972 |  |  | 797.8429 |  |  | 237.6272 | 372.9859 | 458.6889 | 123.7403 | 303.3775 | 351.9245 | 204.5522 | 332.9319 |  | 288.6382 | 427.0843 | 198.1279 | 345.581 | 259.6965 | 406.5948 | 129.7177 | 295.4298 |  | 290.9443 | 347.4739 | 367.5571 | 174.1176 | 326.7906 | 418.3944 | 192.0088 | 335.9615 | 245.2197 | 399.454 | 209.4957 | 392.2727 | 0.25981 | 18.3646 | 2.1165 | 0.32566 | -40.2642 | 3.1162 | 1195.63 | 0.22 | 2.5319 | 0.86086 | 0.50616 | -0.78692 | 2.5538 | 2.2486 | 3.4348 | 83.6551 | -9.9265 | -3.874 | -0.46619 | -1.9191 | 15.3375 | 10.9138
42810.574 | 11575 | 103.4399 | 75.4463 | 56.82 | 41.6912 | 25.8614 | 20.822 | 17.2786 | 152.5941 | 104.5774 | 81.6051 | 58.4828 | 31.3231 | 20.7777 | 16.815 | 151.1991 | 157.7949 | 412.3907 | 198.7579 | 192.5205 | 394.8899 |  |  |  | 243.8546 | 293.1916 | 305.3429 | 317.2443 | 161.436 | 318.648 | 144.5942 | 198.7261 | 156.8608 | 196.6224 | 267.2663 | 204.2278 | 365.6282 | 142.6294 |  | 156.6764 | 192.3308 | 117.8168 | 151.2719 |  | 32.9716 | 67.284 | 33.8587 | 69.7054 | 140.583 | 184.2106 | 277.1435 | 8.3538 | 33.4063 | 9.8636 | 74.0728 | 8.3041 | 41.9883 | 48.6241 | 50.6727 | 17.7515 |  |  | 2.3619 | 0.42656 | 0.34224 | -0.28979 | 2.4124 | 2.1181 | 5.243 | -4.7748 | 0.37793 | 2.5869 | 8.6793 | -0.00047312 | -0.00055033 | -0.00054376 | 502.7571 | 536.6806 | 389.9802 | 189.8226 | 101.4992 | 49.2199 | 26.936 | 115.7426 | 94.2469 | 66.2859 | 47.9685 | 29.9519 | 22.149 | 17.5349 | 123.1694 | 110.4135 | 100.9109 | 70.2055 | 60.2502 | 109.4198 | 74.8118 | 169.2383 | 194.2227 | 217.9372 | 234.9912 | 264.9977 | 280.4491 |  |  |  | 361.8116 | 292.2565 | 293.391 | 299.3891 | 1.7394 | 2.1182 | 635.9834 |  |  | 615.4975 |  |  | 307.6814 | 341.3639 | 209.7441 | 181.2643 | 243.7624 | 156.0079 | 889.0625 | 825.7407 | 716.4703 | 683.5549 | 807.9693 |  | 827.3286 | 861.4951 | 294.4206 | 796.3374 | 349.8394 | 781.9118 |  | 705.0148 |  |  | 864.117 | 898.3059 | 906.6015 | [6 empty] | 796.4086 |  |  | 797.7904 |  |  | 237.5456 | 373.1488 | 459.6865 | 123.8275 | 303.596 | 352.2916 | 205.0997 | 333.1262 |  | 288.6575 | 427.3441 | 198.5543 | 346.1341 | 259.666 | 407.1887 | 129.8694 | 295.7558 |  | 291.032 | 347.3252 | 367.7876 | 174.258 | 326.9901 | 419.1335 | 191.6481 | 336.2982 | 245.6143 | 400.1159 | 209.4469 | 392.837 | 0.1766 | 18.3667 | 2.1209 | 0.32521 | -40.2399 | 3.1162 | 1199.59 | 0.22 | 2.6055 | 0.83979 | 0.75222 | -0.69218 | 2.3149 | 2.169 | 3.4126 | 83.6968 | -9.8682 | -3.8618 | -0.31316 | -2.0687 | 15.3946 | 10.9506
42810.574 | 11576 | 103.4401 | 75.4522 | 56.8281 | 41.6884 | 25.865 | 20.8218 | 17.2763 | 152.5916 | 104.5765 | 81.6143 | 58.4846 | 31.3196 | 20.7826 | 16.809 | 151.2183 | 157.8095 | 412.3269 | 198.8046 | 192.5126 | 395.0881 |  |  |  | 243.8649 | 293.228 | 306.21 | 317.6664 | 162.4592 | 318.9556 | 144.5945 | 198.7555 | 156.5963 | 196.6204 | 267.3082 | 203.947 | 365.9158 | 141.9134 |  | 156.4457 | 192.5546 | 117.6061 | 151.296 |  | 33.0531 | 67.3809 | 33.929 | 69.7962 | 140.7402 | 184.614 | 277.6311 | 8.4579 | 33.4524 | 9.9863 | 74.1343 | 8.3028 | 42.0027 | 48.6292 | 50.678 | 17.756 |  |  | 2.2916 | 0.3385 | 0.427 | -0.059142 | 2.9907 | 2.3606 | 5.2654 | -4.828 | 0.78815 | 2.2317 | 8.9227 | -0.00051255 | -0.00052405 | -0.00054376 | 514.242 | 553.7676 | 390.0378 | 189.8395 | 101.507 | 49.2207 | 26.9342 | 115.7525 | 94.2505 | 66.2861 | 47.9678 | 29.9474 | 22.1516 | 17.5361 | 121.8489 | 110.072 | 98.989 | 70.4416 | 58.7431 | 109.3488 | 74.8271 | 169.2421 | 194.2283 | 217.9402 | 235.0181 | 265.0618 | 280.537 |  |  |  | 362.1846 | 292.9191 | 293.8562 | 299.7183 | 2.1938 | 2.5627 | 633.4911 |  |  | 614.8877 |  |  | 307.6679 | 341.4248 | 210.6717 | 181.2689 | 243.7996 | 156.4019 | 888.4477 | 825.5182 | 716.6841 | 683.1275 | 807.8798 |  | 827.5186 | 859.8752 | 294.493 | 796.5736 | 350.1958 | 781.5843 |  | 704.4638 |  |  | 864.4785 | 897.8733 | 905.2415 | [6 empty] | 796.4506 |  |  | 797.7913 |  |  | 237.6121 | 373.0664 | 462.0011 | 123.8696 | 303.4999 | 352.6726 | 205.3414 | 332.975 |  | 288.8919 | 427.6083 | 198.999 | 346.6626 | 260.0638 | 408.0034 | 130.0425 | 296.1014 |  | 291.2166 | 347.0583 | 368.0399 | 175.0749 | 327.2651 | 419.9253 | 191.2918 | 336.7555 | 245.9484 | 400.7082 | 209.3986 | 393.113 | 0.36593 | 18.3707 | 2.1253 | 0.32439 | -40.2726 | 3.1162 | 1203.88 | 0.23 | 2.5671 | 0.74822 | 0.84035 | -0.31275 | 2.5785 | 2.2908 | 3.4214 | 83.762 | -9.8182 | -3.8389 | -0.17523 | -1.8533 | 15.4189 | 10.9735
42810.574 | 11577 | 103.4541 | 75.4617 | 56.8319 | 41.6943 | 25.8676 | 20.822 | 17.2751 | 152.6001 | 104.5765 | 81.6267 | 58.4941 | 31.3313 | 20.7823 | 16.8072 | 151.2219 | 157.8158 | 412.2671 | 198.849 | 192.5814 | 395.228 |  |  |  | 243.8689 | 293.2598 | 306.8274 | 318.1258 | 162.7124 | 319.1659 | 144.5959 | 198.7905 | 157.4679 | 196.6222 | 267.3584 | 203.9144 | 366.1728 | 141.822 |  | 155.9977 | 192.5294 | 118.4356 | 152.6681 |  | 33.2445 | 67.4932 | 34.0501 | 69.9008 | 140.6738 | 185.1404 | 277.9164 | 8.3626 | 33.4842 | 10.1878 | 74.2 | 8.3037 | 42.0235 | 48.6377 | 50.6996 | 17.7621 |  |  | 2.4125 | 0.27147 | 0.23447 | -0.29439 | 2.766 | 2.8278 | 5.4901 | -5.037 | 0.84458 | 1.7126 | 8.8842 | -0.0005569 | -0.00045998 | -0.00054048 | 511.0436 | 544.6733 | 390.106 | 189.882 | 101.5295 | 49.226 | 26.9449 | 115.7554 | 94.2636 | 66.2965 | 47.9768 | 29.9505 | 22.1651 | 17.5359 | 123.1131 | 110.8559 | 98.6062 | 69.9105 | 59.1305 | 109.4526 | 74.8569 | 169.2373 | 194.2386 | 217.9445 | 235.0476 | 265.1253 | 280.6281 |  |  |  | 362.6471 | 293.3672 | 293.943 | 300.2612 | 4.5596 | 3.3615 | 633.1521 |  |  | 614.4336 |  |  | 307.6536 | 341.488 | 211.1173 | 181.2659 | 243.8388 | 156.9772 | 888.1852 | 825.3434 | 716.7383 | 683.5339 | 807.7796 |  | 827.738 | 860.0339 | 294.4952 | 796.3698 | 350.6029 | 781.1496 |  | 704.3543 |  |  | 865.2084 | 897.6601 | 904.8412 | [6 empty] | 796.4372 |  |  | 797.727 |  |  | 237.8236 | 373.1908 | 464.1081 | 123.8499 | 303.2475 | 353.0149 | 205.1663 | 333.125 |  | 289.1106 | 427.7997 | 199.3628 | 347.0432 | 260.645 | 408.7921 | 130.5045 | 296.5082 |  | 291.983 | 346.9267 | 368.2875 | 175.8247 | 327.5309 | 420.4072 | 191.2258 | 337.1521 | 246.4692 | 401.1127 | 209.5344 | 393.4709 | 0.44855 | 18.3744 | 2.1299 | 0.32343 | -40.2022 | 3.1162 | 1186.39 | 0.26 | 2.6344 | 0.67017 | 0.62281 | -0.69787 | 2.4812 | 2.5088 | 3.4956 | 83.8373 | -9.8225 | -3.7995 | -0.30284 | -1.8072 | 15.4032 | 10.9982
42810.574 | 11578 | 103.4517 | 75.461 | 56.8274 | 41.6947 | 25.872 | 20.8225 | 17.2714 | 152.6026 | 104.5859 | 81.6217 | 58.4982 | 31.3352 | 20.7828 | 16.8157 | 151.2163 | 157.8172 | 412.1962 | 198.885 | 192.6442 | 395.3543 |  |  |  | 243.8424 | 293.2878 | 307.0549 | 318.4325 | 162.8273 | 319.4399 | 144.6016 | 198.8336 | 157.5784 | 196.6295 | 267.4059 | 204.1129 | 366.4341 | 142.1296 |  | 155.3468 | 193.139 | 118.657 | 152.7921 |  | 33.2544 | 67.6316 | 34.1903 | 69.8385 | 140.4718 | 185.3001 | 277.9212 | 8.1243 | 33.5003 | 10.4708 | 74.2319 | 8.2921 | 42.055 | 48.6431 | 50.7088 | 17.763 |  |  | 2.3869 | 0.12823 | 0.21936 | -0.69917 | 3.5184 | 2.8205 | 5.3048 | -4.9213 | 0.55871 | 2.6393 | 8.8534 | -0.00049612 | -0.00043698 | -0.00051091 | 501.3202 | 542.8326 | 390.1462 | 189.9027 | 101.5243 | 49.2382 | 26.933 | 115.7476 | 94.2542 | 66.2951 | 47.9708 | 29.9476 | 22.1521 | 17.5259 | 131.3429 | 115.2997 | 103.3866 | 70.8054 | 63.016 | 109.7872 | 74.9714 | 169.2302 | 194.2323 | 217.9314 | 235.063 | 265.1846 | 280.7184 |  |  |  | 362.9674 | 293.8123 | 292.5928 | 300.7042 | 2.4855 | 3.1189 | 633.9517 |  |  | 616.1178 |  |  | 307.6378 | 341.5498 | 210.9147 | 181.2706 | 243.8749 | 156.8836 | 888.4371 | 825.0861 | 716.8213 | 683.7343 | 807.8007 |  | 828.0516 | 860.7068 | 294.634 | 796.1601 | 351.0732 | 781.4741 |  | 704.4682 |  |  | 863.7422 | 897.7566 | 905.5156 | [6 empty] | 796.3412 |  |  | 797.5357 |  |  | 238.2251 | 373.6709 | 465.6354 | 123.7004 | 303.3808 | 353.3027 | 205.0619 | 333.53 |  | 288.8262 | 427.5971 | 199.8901 | 347.4067 | 260.9785 | 409.3822 | 131.1221 | 296.894 |  | 292.2574 | 346.3621 | 368.514 | 176.4448 | 327.7524 | 420.9007 | 191.4305 | 337.5909 | 247.3244 | 401.663 | 209.6309 | 394.1927 | 0.37421 | 18.3768 | 2.1344 | 0.32363 | -40.2462 | 3.1162 | 1212.96 | 0.27 | 2.6209 | 0.46068 | 0.60253 | -1.0757 | 2.7989 | 2.506 | 3.4367 | 83.9403 | -9.8315 | -3.7547 | -1.1758 | -2.3245 | 15.4225 | 11.0135
42810.5741 | 11579 | 103.4521 | 75.4662 | 56.8345 | 41.6938 | 25.8687 | 20.8192 | 17.2753 | 152.6118 | 104.5909 | 81.621 | 58.5056 | 31.3415 | 20.7815 | 16.8093 | 151.2078 | 157.8166 | 412.1273 | 198.9235 | 192.8598 | 395.5837 |  |  |  | 243.8408 | 293.3168 | 307.555 | 318.7974 | 163.8303 | 319.6649 | 144.6127 | 198.8666 | 157.7713 | 196.6366 | 267.4601 | 204.1245 | 366.781 | 142.0986 |  | 155.6468 | 193.334 | 118.5511 | 152.9819 |  | 33.1889 | 67.7851 | 34.3076 | 69.6348 | 140.3493 | 185.1823 | 278.462 | 7.9959 | 33.53 | 10.7873 | 74.2909 | 8.3004 | 42.09 | 48.6608 | 50.7272 | 17.7757 |  |  | 2.5485 | 0.000747 | 0.20818 | -0.85622 | 3.4126 | 2.3842 | 5.4954 | -5.1605 | 0.40556 | 0.90742 | 8.7101 | -0.00053062 | -0.00047148 | -0.00054048 | 484.6318 | 513.8895 | 390.207 | 189.9245 | 101.5349 | 49.2457 | 26.9438 | 115.7497 | 94.2601 | 66.2972 | 47.9835 | 29.9561 | 22.1618 | 17.5386 | 134.517 | 119.5568 | 106.8707 | 70.3115 | 62.4462 | 110.0796 | 75.059 | 169.2348 | 194.2403 | 217.9358 | 235.0972 | 265.2572 | 280.8218 |  |  |  | 363.2712 | 294.0662 | 294.0845 | 300.5597 | 2.9661 | 2.3339 | 634.2038 |  |  | 617.4016 |  |  | 307.6146 | 341.6194 | 211.2547 | 181.2756 | 243.9157 | 157.0707 | 888.4385 | 824.873 | 716.9667 | 683.2356 | 807.8677 |  | 828.2869 | 860.3398 | 294.7745 | 795.9461 | 351.5696 | 781.9232 |  | 704.1817 |  |  | 864.4381 | 897.9899 | 906.4113 | [6 empty] | 796.2365 |  |  | 797.4269 |  |  | 238.9217 | 373.8071 | 466.2347 | 123.4806 | 303.6948 | 353.574 | 205.3888 | 333.8041 |  | 289.1531 | 428.0958 | 199.9887 | 347.7711 | 261.6813 | 409.8762 | 131.32 | 297.1373 |  | 291.0895 | 345.8855 | 368.7484 | 176.9448 | 327.9884 | 421.0436 | 191.7217 | 338.1498 | 247.8258 | 402.3796 | 209.6175 | 394.8903 | 0.40271 | 18.3852 | 2.1395 | 0.32345 | -40.2419 | 3.1162 | 1218.26 | 0.23 | 2.7088 | 0.035169 | 0.58712 | -1.1907 | 2.7561 | 2.3037 | 3.4975 | 84.0163 | -9.8116 | -3.7076 | -1.4923 | -2.7011 | 15.4474 | 11.0437
42810.5741 | 11580 | 103.453 | 75.47 | 56.8331 | 41.6943 | 25.872 | 20.8111 | 17.2762 | 152.6229 | 104.597 | 81.6346 | 58.5126 | 31.3503 | 20.783 | 16.8062 | 151.2146 | 157.8256 | 412.0784 | 198.9753 | 193.1593 | 395.8138 |  |  |  | 243.8523 | 293.3638 | 307.6953 | 318.8072 | 165.2739 | 319.9628 | 144.6141 | 198.9139 | 158.2575 | 196.6441 | 267.5212 | 204.2633 | 367.1169 | 142.0545 |  | 156.1036 | 193.5199 | 118.604 | 153.9226 |  | 33.1679 | 67.835 | 34.3356 | 69.4419 | 140.4055 | 185.1463 | 279.2335 | 7.9403 | 33.562 | 10.8739 | 74.3335 | 8.3074 | 42.1049 | 48.6785 | 50.7379 | 17.7801 |  |  | 2.2062 | 0.37727 | 0.19701 | -0.45013 | 3.3061 | 2.4184 | 5.3041 | -5.217 | 0.50286 | 2.508 | 8.9438 | -0.00049284 | -0.00044848 | -0.00054869 | 483.92 | 511.3871 | 390.2687 | 189.9534 | 101.5627 | 49.2535 | 26.9529 | 115.7557 | 94.271 | 66.308 | 47.9956 | 29.9701 | 22.1679 | 17.5395 | 137.6426 | 121.7089 | 105.693 | 71.8833 | 63.1487 | 110.3721 | 75.0905 | 169.2345 | 194.2498 | 217.9362 | 235.1344 | 265.3271 | 280.9171 |  |  |  | 363.4759 | 294.4405 | 295.9135 | 300.6434 | 2.9762 | 2.252 | 634.647 |  |  | 619.8972 |  |  | 307.6033 | 341.6979 | 211.9844 | 181.2956 | 243.9617 | 157.2161 | 889.4564 | 824.6991 | 717.182 | 683.0065 | 807.7978 |  | 828.6184 | 860.0841 | 294.9143 | 795.8177 | 351.9142 | 782.6851 |  | 704.0547 |  |  | 865.4905 | 898.0703 | 906.4558 | [6 empty] | 796.1928 |  |  | 797.3882 |  |  | 238.9211 | 374.5237 | 466.8006 | 123.6496 | 303.9206 | 353.8373 | 205.6348 | 333.951 |  | 289.936 | 428.8011 | 199.8281 | 348.3155 | 261.1377 | 410.2718 | 131.8524 | 297.342 |  | 290.0173 | 346.1256 | 368.979 | 177.2437 | 328.0132 | 421.5827 | 191.7596 | 338.5137 | 247.9903 | 403.0795 | 209.7733 | 395.3166 | 0.39963 | 18.3875 | 2.1442 | 0.32347 | -40.1322 | 3.1162 | 1206.84 | 0.27 | 2.5209 | 0.79043 | 0.57119 | -0.86338 | 2.7127 | 2.3201 | 3.436 | 84.1279 | -9.7948 | -3.6754 | -1.8033 | -2.5664 | 15.4506 | 11.059
42810.5741 | 11581 | 103.4704 | 75.4825 | 56.8558 | 41.7088 | 25.8903 | 20.8297 | 17.2793 | 152.6367 | 104.6118 | 81.6476 | 58.5255 | 31.3583 | 20.807 | 16.8193 | 151.2113 | 157.8258 | 412.0043 | 199.0004 | 193.2687 | 395.9699 |  |  |  | 243.8506 | 293.3836 | 308.7374 | 319.284 | 166.6693 | 320.4573 | 144.6144 | 198.9437 | 157.7633 | 196.6388 | 267.5631 | 204.435 | 367.3786 | 142.0753 |  | 155.741 | 194.0378 | 118.1782 | 154.3348 |  | 33.1909 | 67.8253 | 34.372 | 69.4441 | 140.7527 | 185.5809 | 279.9988 | 8.0047 | 33.6073 | 10.7094 | 74.3934 | 8.3191 | 42.1112 | 48.6824 | 50.7481 | 17.7833 |  |  | 2.3369 | 0.26819 | 0.15562 | -0.45078 | 3.4415 | 2.4729 | 4.9033 | -5.129 | 0.45421 | 2.0236 | 9.0328 | -0.00045341 | -0.00044191 | -0.00054376 | 500.0027 | 526.546 | 390.3165 | 189.9769 | 101.5682 | 49.2547 | 26.9478 | 115.7516 | 94.2752 | 66.3141 | 48.0031 | 29.9584 | 22.1643 | 17.5352 | 138.3833 | 121.3793 | 102.8153 | 71.5493 | 63.6354 | 110.5246 | 75.1178 | 169.2367 | 194.246 | 217.9437 | 235.1648 | 265.396 | 281.0179 |  |  |  | 363.8738 | 294.5089 | 296.4853 | 301.0656 | 2.4148 | 2.9211 | 634.9755 |  |  | 621.7103 |  |  | 307.5817 | 341.7555 | 213.198 | 181.292 | 243.9857 | 157.0618 | 889.5676 | 824.5853 | 717.4818 | 682.9698 | 807.7573 |  | 829.1825 | 859.6857 | 295.0733 | 796.1123 | 352.1574 | 783.204 |  | 703.68 |  |  | 868.3531 | 897.603 | 903.3635 | [6 empty] | 796.1097 |  |  | 797.2827 |  |  | 238.9656 | 375.0842 | 468.2209 | 124.6194 | 304.5693 | 354.2317 | 205.9618 | 334.4131 |  | 290.7463 | 429.8241 | 200.0013 | 349.0699 | 261.2961 | 410.6095 | 131.1535 | 297.2636 |  | 288.7598 | 346.2576 | 369.273 | 177.0712 | 328.2115 | 422.4135 | 191.6878 | 338.8264 | 248.2936 | 403.1753 | 210.2762 | 395.9572 | 0.3902 | 18.3894 | 2.1498 | 0.32356 | -40.1909 | 3.1162 | 1192.03 | 0.31 | 2.5956 | 0.66642 | 0.50764 | -0.864 | 2.769 | 2.3472 | 3.3051 | 84.316 | -9.7727 | -3.6633 | -1.8667 | -2.2434 | 15.462 | 11.0816
42810.5741 | 11582 | 103.4681 | 75.4934 | 56.8577 | 41.7111 | 25.8796 | 20.825 | 17.2721 | 152.6456 | 104.6114 | 81.6469 | 58.5321 | 31.3544 | 20.7945 | 16.8207 | 151.2114 | 157.8299 | 411.9398 | 199.0478 | 193.4334 | 396.082 |  |  |  | 243.8495 | 293.424 | 309.2743 | 319.5881 | 166.9557 | 320.867 | 144.6211 | 198.9909 | 157.5504 | 196.6467 | 267.617 | 204.4485 | 367.6458 | 141.9185 |  | 155.6116 | 194.5063 | 117.0328 | 154.7854 |  | 33.2634 | 67.8333 | 34.4459 | 69.7884 | 141.4658 | 186.0667 | 280.413 | 8.1985 | 33.6438 | 10.5798 | 74.4654 | 8.3216 | 42.0989 | 48.6856 | 50.7468 | 17.7922 |  |  | 2.4296 | 0.1256 | 0.13919 | -0.40347 | 3.2798 | 2.0044 | 5.0873 | -5.125 | -0.13562 | 2.3013 | 8.9889 | -0.00055362 | -0.00048462 | -0.0005799 | 496.3313 | 535.5593 | 390.3747 | 190.0101 | 101.5808 | 49.2608 | 26.9519 | 115.7545 | 94.2756 | 66.3138 | 48.0026 | 29.9562 | 22.1648 | 17.5341 | 141.5787 | 123.0166 | 107.735 | 69.3622 | 60.5143 | 110.8346 | 75.2538 | 169.2407 | 194.2506 | 217.9417 | 235.193 | 265.4624 | 281.1116 |  |  |  | 364.3544 | 294.6146 | 295.886 | 301.1392 | 2.4315 | 4.3083 | 634.8126 |  |  | 620.0997 |  |  | 307.5524 | 341.8176 | 214.7536 | 181.3011 | 244.0255 | 156.305 | 889.5783 | 824.6456 | 717.6817 | 683.5823 | 807.8768 |  | 829.6874 | 861.4928 | 295.2166 | 796.051 | 352.5757 | 782.406 |  | 703.9823 |  |  | 868.9842 | 897.7525 | 901.6749 | [6 empty] | 796.0806 |  |  | 797.3324 |  |  | 238.5892 | 375.0183 | 468.8712 | 124.8943 | 305.2786 | 354.7082 | 205.6155 | 334.9493 |  | 291.6217 | 430.8754 | 200.0301 | 349.6606 | 260.9772 | 410.7983 | 131.192 | 297.2842 |  | 288.0539 | 346.498 | 369.5506 | 177.0912 | 328.0568 | 423.1809 | 191.1697 | 339.1737 | 248.3762 | 403.6349 | 210.2672 | 396.5897 | 0.43199 | 18.3928 | 2.1552 | 0.32443 | -40.3009 | 3.1162 | 1174 | 0.26 | 2.6475 | 0.45606 | 0.4801 | -0.81741 | 2.7046 | 2.1143 | 3.3684 | 84.4802 | -9.813 | -3.6268 | -2.1834 | -2.7736 | 15.4729 | 11.1211
42810.5741 | 11583 | 103.4724 | 75.5026 | 56.8677 | 41.7147 | 25.8888 | 20.8275 | 17.2869 | 152.6534 | 104.6187 | 81.6672 | 58.5397 | 31.3688 | 20.7961 | 16.8331 | 151.2155 | 157.8442 | 411.8783 | 199.0994 | 193.4957 | 396.2255 |  |  |  | 243.8508 | 293.468 | 309.9485 | 320.08 | 167.9131 | 321.2312 | 144.6156 | 199.0176 | 157.5041 | 196.6468 | 267.6674 | 204.5083 | 367.907 | 142.278 |  | 156.0013 | 194.7252 | 116.7115 | 156.0816 |  | 33.2384 | 67.8805 | 34.445 | 70.6766 | 142.2621 | 186.4484 | 280.9049 | 8.5562 | 33.6901 | 10.3945 | 74.5589 | 8.3247 | 42.0686 | 48.7042 | 50.7446 | 17.7972 |  |  | 2.3277 | -0.006485 | 0.26667 | -0.17939 | 3.6912 | 2.4637 | 5.2476 | -5.1796 | 0.41315 | 1.969 | 8.9706 | -0.00051419 | -0.00055033 | -0.00050269 | 505.2694 | 540.2748 | 390.4335 | 190.0402 | 101.5821 | 49.2635 | 26.9539 | 115.7526 | 94.2703 | 66.3154 | 47.9977 | 29.9572 | 22.1628 | 17.5289 | 137.7436 | 123.562 | 111.0183 | 70.5254 | 60.431 | 110.9 | 75.382 | 169.2384 | 194.262 | 217.9416 | 235.2212 | 265.5358 | 281.2167 |  |  |  | 364.8461 | 294.5687 | 296.0297 | 300.9978 | 2.523 | 1.8062 | 635.8331 |  |  | 621.2128 |  |  | 307.5356 | 341.8961 | 216.116 | 181.3093 | 244.0767 | 156.7271 | 889.9323 | 824.5595 | 717.8144 | 683.6667 | 807.9372 |  | 829.9358 | 862.398 | 295.3532 | 795.9353 | 352.9229 | 782.6766 |  | 703.6645 |  |  | 870.4493 | 897.4835 | 900.2389 | [6 empty] | 795.9834 |  |  | 797.2097 |  |  | 238.4924 | 374.8009 | 469.6082 | 124.6115 | 305.4636 | 355.0395 | 205.5293 | 335.2361 |  | 292.1351 | 431.7296 | 199.9207 | 350.0941 | 260.5446 | 411.2496 | 131.7707 | 297.6489 |  | 289.3106 | 346.5267 | 369.8213 | 176.7154 | 328.0864 | 424.0131 | 191.0326 | 339.5914 | 248.7959 | 404.2709 | 210.3074 | 396.983 | 0.40734 | 18.3962 | 2.1585 | 0.3244 | -40.2059 | 3.1161 | 1159 | 0.19 | 2.5922 | -0.10364 | 0.66458 | -0.54509 | 2.8704 | 2.3451 | 3.4225 | 84.561 | -9.8286 | -3.5946 | -1.7491 | -3.1229 | 15.4597 | 11.1677
42810.5741 | 11584 | 103.4661 | 75.4986 | 56.8669 | 41.7173 | 25.8852 | 20.8251 | 17.2745 | 152.6602 | 104.6208 | 81.6668 | 58.5397 | 31.3648 | 20.7936 | 16.8198 | 151.214 | 157.8511 | 411.8293 | 199.1498 | 193.578 | 396.3517 |  |  |  | 243.8457 | 293.4988 | 309.8164 | 320.1758 | 166.899 | 321.4287 | 144.6187 | 199.0494 | 157.9782 | 196.6523 | 267.7245 | 204.8738 | 368.1514 | 143.0247 |  | 155.7434 | 194.3476 | 117.1448 | 156.4747 |  | 33.2987 | 67.9491 | 34.4587 | 71.3689 | 142.4223 | 186.6838 | 281.4437 | 8.8311 | 33.7407 | 10.3759 | 74.6596 | 8.3352 | 42.0474 | 48.7324 | 50.7623 | 17.811 |  |  | 2.4118 | 0.3891 | 0.60968 | -0.28519 | 3.3101 | 2.1923 | 5.2851 | -5.0048 | 0.4908 | 0.877 | 8.9555 | -0.00050598 | -0.00046984 | -0.00051583 | 502.3238 | 537.6069 | 390.4901 | 190.0576 | 101.5889 | 49.2751 | 26.9515 | 115.7531 | 94.2742 | 66.3232 | 47.9949 | 29.9657 | 22.1677 | 17.5257 | 132.8151 | 116.5239 | 105.0343 | 71.7639 | 60.9716 | 110.8844 | 75.3907 | 169.2282 | 194.2513 | 217.9336 | 235.2417 | 265.5999 | 281.301 |  |  |  | 365.1188 | 294.2458 | 294.4569 | 300.4626 | 1.9002 | 2.7252 | 636.367 |  |  | 618.6773 |  |  | 307.5272 | 341.9627 | 216.961 | 181.3098 | 244.1054 | 156.4811 | 888.9402 | 824.4128 | 717.7565 | 684.7446 | 807.9439 |  | 830.122 | 863.5964 | 295.4295 | 796.0139 | 353.1798 | 782.8297 |  | 703.274 |  |  | 871.0595 | 897.0982 | 898.1121 | [6 empty] | 795.9835 |  |  | 797.1774 |  |  | 238.7611 | 375.1217 | 470.3049 | 124.5095 | 305.4388 | 355.336 | 205.8657 | 336.0177 |  | 291.746 | 432.5288 | 199.6414 | 350.5111 | 260.802 | 411.848 | 131.8778 | 298.144 |  | 290.6636 | 345.8539 | 370.0856 | 176.6532 | 328.0591 | 424.3269 | 191.2835 | 340.0558 | 249.7784 | 404.7488 | 210.7162 | 397.3898 | 0.21223 | 18.3987 | 2.1617 | 0.32353 | -40.1408 | 3.1162 | 1155.66 | 0.24 | 2.639 | 0.80286 | 1.005 | -0.68734 | 2.7188 | 2.2127 | 3.4355 | 84.6227 | -9.8566 | -3.5753 | -1.2035 | -2.457 | 15.4702 | 11.2062
42810.5741 | 11585 | 103.4653 | 75.4987 | 56.8659 | 41.7179 | 25.881 | 20.8214 | 17.2702 | 152.6587 | 104.6181 | 81.6639 | 58.546 | 31.3548 | 20.7972 | 16.8146 | 151.211 | 157.8514 | 411.7689 | 199.1912 | 193.7006 | 396.4137 |  |  |  | 243.8303 | 293.5347 | 310.1834 | 320.4133 | 166.8063 | 321.6817 | 144.623 | 199.0828 | 158.7964 | 196.6561 | 267.7799 | 205.3317 | 368.3632 | 143.3965 |  | 155.9305 | 193.6495 | 118.8226 | 157.3794 |  | 33.4741 | 68.0771 | 34.5526 | 71.5704 | 142.3573 | 187.0928 | 282.1189 | 8.8944 | 33.7753 | 10.5265 | 74.7809 | 8.3395 | 42.0496 | 48.7742 | 50.7782 | 17.8102 |  |  | 2.4322 | 0.29053 | 0.30938 | -0.32527 | 3.0636 | 2.6208 | 5.3961 | -5.173 | 0.54587 | 0.90889 | 9.1492 | -0.00046162 | -0.00056019 | -0.00055033 | 523.3372 | 583.4793 | 390.5487 | 190.0642 | 101.5991 | 49.2798 | 26.9553 | 115.7535 | 94.2893 | 66.3343 | 48.0136 | 29.963 | 22.1641 | 17.5317 | 129.3773 | 115.4394 | 103.705 | 71.8881 | 61.6359 | 110.9223 | 75.4199 | 169.2372 | 194.2598 | 217.9273 | 235.2714 | 265.6689 | 281.4052 |  |  |  | 365.4202 | 293.6371 | 294.135 | 301.1674 | 3.2805 | 3.0402 | 636.9073 |  |  | 620.9379 |  |  | 307.4973 | 342.0297 | 218.5408 | 181.3182 | 244.1389 | 158.0342 | 888.3728 | 824.2425 | 717.8534 | 684.8065 | 807.9752 |  | 830.3919 | 865.7029 | 295.5571 | 796.1798 | 353.6202 | 784.298 |  | 702.9436 |  |  | 871.5292 | 895.4105 | 894.7143 | [6 empty] | 795.9695 |  |  | 797.1883 |  |  | 238.9699 | 375.2234 | 471.2492 | 124.6515 | 305.2709 | 355.5938 | 206.1455 | 336.6244 |  | 291.8257 | 433.6084 | 199.4718 | 350.8922 | 261.6363 | 412.346 | 132.3246 | 298.604 |  | 291.7914 | 345.8336 | 370.3609 | 176.5251 | 328.0531 | 424.9127 | 191.6771 | 340.3454 | 250.6303 | 405.1415 | 210.85 | 397.9406 | 0.39077 | 18.3987 | 2.1632 | 0.32286 | -40.2505 | 3.1162 | 1177.29 | 0.28 | 2.6507 | 0.69389 | 0.71604 | -0.7342 | 2.6169 | 2.4203 | 3.473 | 84.7115 | -9.9063 | -3.5431 | -0.81678 | -2.3058 | 15.4636 | 11.2128
42810.5741 | 11586 | 103.4686 | 75.501 | 56.8667 | 41.7222 | 25.8808 | 20.827 | 17.2707 | 152.6689 | 104.6262 | 81.6705 | 58.5504 | 31.3641 | 20.7936 | 16.8175 | 151.2146 | 157.8591 | 411.7177 | 199.2333 | 193.893 | 396.5168 |  |  |  | 243.8338 | 293.5716 | 310.6455 | 320.7572 | 166.2602 | 321.8878 | 144.6308 | 199.1242 | 160.2882 | 196.6623 | 267.8322 | 205.5676 | 368.5902 | 143.3686 |  | 155.7433 | 193.5904 | 120.5246 | 158.3359 |  | 33.694 | 68.2071 | 34.7119 | 71.6117 | 142.4641 | 187.3954 | 283.0111 | 8.9632 | 33.8223 | 10.6275 | 74.876 | 8.3391 | 42.0537 | 48.806 | 50.7855 | 17.8082 |  |  | 2.3612 | 0.42524 | 0.4684 | -0.14982 | 3.7365 | 2.8941 | 5.8114 | -5.1697 | 0.29464 | 2.5502 | 9.2128 | -0.00053719 | -0.00049941 | -0.00053719 | 525.3608 | 578.5232 | 390.607 | 190.0888 | 101.6009 | 49.2897 | 26.9588 | 115.7575 | 94.2861 | 66.3316 | 48.0224 | 29.9754 | 22.1619 | 17.53 | 131.6115 | 116.3616 | 105.4657 | 72.6696 | 61.0519 | 111.0583 | 75.5314 | 169.2323 | 194.2572 | 217.9203 | 235.3024 | 265.7242 | 281.4918 |  |  |  | 365.831 | 293.6354 | 294.7933 | 301.8383 | 3.9676 | 3.8724 | 637.6129 |  |  | 620.3809 |  |  | 307.4656 | 342.0978 | 218.6815 | 181.326 | 244.1728 | 159.2681 | 888.0101 | 824.0096 | 717.8177 | 684.9016 | 808.036 |  | 830.6823 | 867.2383 | 295.6698 | 796.2103 | 353.9459 | 784.9533 |  | 702.5546 |  |  | 871.5471 | 895.0478 | 892.8769 | [6 empty] | 795.8475 |  |  | 797.0519 |  |  | 238.9805 | 375.4926 | 471.7191 | 124.5996 | 305.3718 | 355.8312 | 207.01 | 337.0713 |  | 292.3718 | 434.8476 | 199.7997 | 351.1947 | 262.6428 | 413.075 | 132.406 | 299.1107 |  | 292.4155 | 346.312 | 370.6458 | 176.8556 | 328.3225 | 425.5391 | 192.4808 | 340.3955 | 250.8066 | 405.552 | 210.9182 | 398.557 | 0.30815 | 18.3983 | 2.1648 | 0.32052 | -40.2067 | 3.1162 | 1177.98 | 0.29 | 2.6122 | 0.83963 | 0.88121 | -0.49838 | 2.8909 | 2.5443 | 3.6053 | 84.8064 | -9.9411 | -3.5168 | -1.0482 | -2.4879 | 15.457 | 11.2298
42810.5741 | 11587 | 103.4757 | 75.5112 | 56.8738 | 41.7354 | 25.8864 | 20.8351 | 17.2729 | 152.6797 | 104.6328 | 81.6773 | 58.5627 | 31.3711 | 20.7995 | 16.8262 | 151.2189 | 157.8682 | 411.6696 | 199.2774 | 194.1755 | 396.6161 |  |  |  | 243.8417 | 293.6089 | 311.4388 | 321.3765 | 166.3216 | 322.1231 | 144.6327 | 199.1652 | 160.2181 | 196.6716 | 267.8893 | 205.5327 | 368.8159 | 142.9392 |  | 155.3911 | 193.989 | 120.1575 | 158.1976 |  | 33.7183 | 68.3451 | 34.781 | 71.7656 | 142.205 | 187.5085 | 283.4771 | 9.0778 | 33.8582 | 10.8708 | 74.926 | 8.3428 | 42.0779 | 48.8339 | 50.8066 | 17.8218 |  |  | 2.8041 | 0.43378 | 0.69314 | -0.10777 | 3.0834 | 2.8166 | 5.7089 | -5.0567 | 0.49839 | 2.3001 | 9.0229 | -0.00052405 | -0.00047969 | -0.00052241 | 509.8316 | 551.6885 | 390.6549 | 190.1095 | 101.61 | 49.2931 | 26.96 | 115.7518 | 94.284 | 66.3309 | 48.0198 | 29.969 | 22.1621 | 17.5239 | 137.2502 | 119.6929 | 108.968 | 73.1994 | 62.4426 | 111.3089 | 75.6854 | 169.2382 | 194.268 | 217.9349 | 235.3346 | 265.7987 | 281.5876 |  |  |  | 366.3789 | 293.971 | 294.9733 | 302.432 | 3.5543 | 4.08 | 636.5059 |  |  | 619.116 |  |  | 307.4501 | 342.1698 | 219.3102 | 181.3288 | 244.2061 | 158.8371 | 887.5628 | 823.7355 | 717.9875 | 684.8874 | 807.9888 |  | 831.089 | 867.784 | 295.6878 | 796.1144 | 354.2288 | 785.0682 |  | 702.0026 |  |  | 871.4314 | 894.5723 | 891.051 | [6 empty] | 795.6403 |  |  | 796.8764 |  |  | 238.6843 | 376.1515 | 472.6972 | 124.5918 | 305.7093 | 356.003 | 208.0044 | 337.1016 |  | 292.6224 | 435.6556 | 200.411 | 351.47 | 263.2857 | 413.8957 | 132.7278 | 299.4526 |  | 292.2468 | 346.8689 | 370.9082 | 177.6208 | 328.5231 | 426.037 | 193.0668 | 340.4438 | 250.6777 | 405.9935 | 210.8443 | 399.2793 | 0.31007 | 18.3974 | 2.1654 | 0.31962 | -40.2346 | 3.1161 | 1205.14 | 0.34 | 2.8472 | 0.84819 | 1.0722 | -0.42277 | 2.6264 | 2.5103 | 3.5738 | 84.9432 | -9.955 | -3.4904 | -1.6436 | -2.8585 | 15.4806 | 11.261
42810.5742 | 11588 | 103.484 | 75.5207 | 56.8803 | 41.7442 | 25.891 | 20.8286 | 17.266 | 152.6788 | 104.6305 | 81.6886 | 58.5671 | 31.3732 | 20.8038 | 16.8318 | 151.2174 | 157.8628 | 411.6195 | 199.3144 | 194.3891 | 396.6853 |  |  |  | 243.8229 | 293.6425 | 312.0162 | 321.815 | 165.9276 | 322.2104 | 144.6317 | 199.2081 | 161.0238 | 196.6667 | 267.9418 | 205.92 | 369.0303 | 143.304 |  | 156.1449 | 193.9529 | 121.4664 | 158.0038 |  | 33.6407 | 68.3887 | 34.7405 | 72.2864 | 141.9705 | 187.7407 | 283.5408 | 9.0578 | 33.907 | 10.9903 | 75.0092 | 8.3442 | 42.1112 | 48.8432 | 50.8153 | 17.8251 |  |  | 2.3494 | 0.3845 | 0.41846 | 0.076226 | 3.1576 | 2.4907 | 5.3745 | -5.014 | 1.0324 | 2.1085 | 8.8836 | -0.0005454 | -0.00052076 | -0.00050926 | 502.1903 | 536.8996 | 390.7115 | 190.1209 | 101.6238 | 49.2977 | 26.9633 | 115.7527 | 94.2899 | 66.34 | 48.0197 | 29.9695 | 22.1588 | 17.527 | 145.3164 | 123.5762 | 113.008 | 73.101 | 63.5462 | 111.7156 | 75.8782 | 169.23 | 194.2766 | 217.9365 | 235.355 | 265.8726 | 281.6831 |  |  |  | 366.8586 | 294.9954 | 295.2556 | 303.0277 | 3.9929 | 3.3031 | 635.9748 |  |  | 615.9624 |  |  | 307.4306 | 342.2345 | 219.9918 | 181.3309 | 244.2515 | 160.4612 | 886.8466 | 823.4517 | 717.7496 | 684.8432 | 807.861 |  | 831.5788 | 866.8028 | 295.7538 | 795.9088 | 354.5486 | 784.5698 |  | 701.5474 |  |  | 872.1676 | 893.4362 | 888.5683 | [6 empty] | 795.4608 |  |  | 796.7383 |  |  | 238.7963 | 376.7928 | 472.7046 | 125.1034 | 306.2742 | 356.1834 | 208.4303 | 336.9634 |  | 293.0316 | 435.6671 | 200.7009 | 351.9336 | 263.7872 | 414.547 | 132.9759 | 299.5943 |  | 291.7984 | 346.7644 | 371.1528 | 178.2233 | 328.5991 | 426.9522 | 193.3158 | 340.5575 | 250.7681 | 406.4584 | 210.9882 | 399.8124 | 0.54755 | 18.3873 | 2.1647 | 0.31894 | -40.1457 | 3.1162 | 1219.94 | 0.21 | 2.6064 | 0.79861 | 0.83313 | 0.35558 | 2.6585 | 2.3612 | 3.4684 | 85.11 | -9.9231 | -3.4579 | -2.4894 | -3.2841 | 15.5048 | 11.2863
42810.5742 | 11589 | 103.4842 | 75.5242 | 56.8853 | 41.7384 | 25.9029 | 20.8297 | 17.273 | 152.6999 | 104.6362 | 81.7023 | 58.5751 | 31.3803 | 20.8061 | 16.8238 | 151.2188 | 157.8698 | 411.5861 | 199.3659 | 194.4506 | 396.7982 |  |  |  | 243.8236 | 293.6768 | 312.1837 | 322.01 | 165.5605 | 322.1799 | 144.6394 | 199.2506 | 162.1661 | 196.687 | 268.012 | 206.4967 | 369.2698 | 144.0342 |  | 156.8027 | 193.9275 | 122.7285 | 158.2719 |  | 33.648 | 68.519 | 34.8247 | 72.5448 | 141.5495 | 187.4815 | 283.0899 | 9.0036 | 33.9484 | 10.9662 | 75.0707 | 8.3452 | 42.1511 | 48.8607 | 50.8318 | 17.8312 |  |  | 2.4467 | 0.2833 | 0.54528 | -0.001314 | 3.0216 | 2.264 | 5.1734 | -5.2729 | 1.0466 | 2.4155 | 8.9162 | -0.00051091 | -0.00054376 | -0.00049776 | 493.7461 | 532.0783 | 390.7708 | 190.1467 | 101.6389 | 49.3056 | 26.9681 | 115.7578 | 94.2982 | 66.3415 | 48.0302 | 29.9779 | 22.1609 | 17.5332 | 153.3225 | 126.5693 | 117.0276 | 73.1813 | 63.6252 | 112.1703 | 76.0915 | 169.2349 | 194.2753 | 217.9283 | 235.3861 | 265.9361 | 281.7782 |  |  |  | 367.2287 | 295.4436 | 295.0342 | 302.9303 | 2.9542 | 4.632 | 634.5683 |  |  | 611.9017 |  |  | 307.4131 | 342.3135 | 220.2316 | 181.3469 | 244.2833 | 161.0879 | 886.2858 | 823.4308 | 718.3683 | 684.2122 | 807.6987 |  | 831.8739 | 864.844 | 295.7951 | 795.6982 | 354.8245 | 783.9819 |  | 701.1697 |  |  | 871.9848 | 892.1296 | 885.8786 | [6 empty] | 795.3167 |  |  | 796.6181 |  |  | 238.8809 | 377.2781 | 473.2435 | 125.5864 | 307.134 | 356.4618 | 208.1989 | 337.2663 |  | 292.9553 | 435.598 | 200.6613 | 352.4922 | 263.8102 | 415.318 | 132.8406 | 299.7828 |  | 291.7873 | 346.1418 | 371.4356 | 178.655 | 328.7659 | 427.6237 | 193.0449 | 340.7493 | 251.2785 | 406.9745 | 211.113 | 400.1983 | 0.27521 | 18.3795 | 2.1659 | 0.31913 | -40.1423 | 3.1161 | 1252.73 | 0.24 | 2.6597 | 0.68564 | 0.95122 | -0.046695 | 2.5999 | 2.2505 | 3.402 | 85.213 | -9.8658 | -3.4289 | -3.3226 | -3.705 | 15.5184 | 11.3213
42810.5742 | 11590 | 103.4925 | 75.5237 | 56.8941 | 41.7452 | 25.8923 | 20.8352 | 17.2782 | 152.718 | 104.6421 | 81.7005 | 58.581 | 31.3864 | 20.8216 | 16.8293 | 151.223 | 157.8826 | 411.5524 | 199.414 | 194.4363 | 396.9079 |  |  |  | 243.8191 | 293.7175 | 311.9825 | 322.0168 | 165.5334 | 322.1457 | 144.641 | 199.2823 | 161.7858 | 196.6856 | 268.0583 | 206.6544 | 369.4994 | 144.4475 |  | 157.1065 | 193.954 | 121.3825 | 158.2546 |  | 33.7666 | 68.664 | 34.8959 | 72.6156 | 141.4526 | 187.4757 | 283.1453 | 8.9748 | 33.9765 | 10.8149 | 75.1366 | 8.3431 | 42.1895 | 48.8749 | 50.85 | 17.8303 |  |  | 2.2495 | 0.40816 | 0.53017 | -0.27796 | 3.6741 | 3.0518 | 5.473 | -5.3156 | 0.51123 | 1.9449 | 9.0805 | -0.00057169 | -0.00048462 | -0.00056348 | 486.0693 | 519.1401 | 390.8306 | 190.1599 | 101.6454 | 49.306 | 26.9626 | 115.7602 | 94.3011 | 66.3478 | 48.0334 | 29.9788 | 22.166 | 17.5342 | 153.6019 | 128.2139 | 121.2429 | 76.0175 | 66.7809 | 112.4575 | 76.3468 | 169.2365 | 194.2757 | 217.9332 | 235.4143 | 266.0032 | 281.8779 |  |  |  | 367.4733 | 295.4307 | 295.0841 | 302.2974 | 3.0484 | 3.943 | 635.268 |  |  | 622.165 |  |  | 307.3781 | 342.3685 | 218.9889 | 181.3435 | 244.3143 | 160.721 | 885.7579 | 823.2388 | 718.126 | 684.0244 | 807.6003 |  | 831.9832 | 864.3097 | 295.7924 | 795.5041 | 354.9754 | 783.8628 |  | 700.5293 |  |  | 871.951 | 891.0669 | 883.8438 | [6 empty] | 795.3074 |  |  | 796.6283 |  |  | 238.8092 | 377.472 | 474.3019 | 125.8756 | 307.5277 | 356.844 | 208.5008 | 337.7523 |  | 292.879 | 435.9006 | 200.951 | 352.8536 | 264.102 | 416.1969 | 133.0766 | 299.7711 |  | 291.6506 | 346.6281 | 371.7483 | 178.8349 | 328.9673 | 427.9787 | 192.8122 | 341.0288 | 251.5011 | 407.2894 | 211.1682 | 400.6865 | 0.33858 | 18.3723 | 2.1681 | 0.32061 | -40.2471 | 3.1161 | 1241.1 | 0.27 | 2.5502 | 0.82314 | 0.93815 | -0.67928 | 2.8669 | 2.6129 | 3.4991 | 85.2522 | -9.8512 | -3.4108 | -3.318 | -4.1425 | 15.5391 | 11.3602
42810.5742 | 11591 | 103.4873 | 75.5251 | 56.8954 | 41.7472 | 25.8926 | 20.8318 | 17.2749 | 152.7151 | 104.6458 | 81.6982 | 58.5851 | 31.3917 | 20.8162 | 16.8243 | 151.2243 | 157.8857 | 411.5099 | 199.4541 | 194.4771 | 396.9982 |  |  |  | 243.8121 | 293.749 | 311.7135 | 322.068 | 166.2242 | 322.2364 | 144.6431 | 199.3153 | 161.5127 | 196.6901 | 268.1121 | 206.8331 | 369.7016 | 144.5846 |  | 157.1895 | 194.232 | 121.1223 | 157.9564 |  | 33.7963 | 68.8231 | 34.9931 | 72.7421 | 141.3111 | 187.5496 | 283.1989 | 8.8895 | 34.0036 | 10.6867 | 75.1767 | 8.3508 | 42.2344 | 48.8844 | 50.8781 | 17.8381 |  |  | 2.2863 | 0.40224 | 0.33304 | -0.44487 | 3.3994 | 2.5564 | 5.5374 | -5.0271 | 0.52544 | 2.1085 | 9.1204 | -0.00046162 | -0.00046327 | -0.00050598 | 475.1358 | 506.8131 | 390.8956 | 190.1746 | 101.6612 | 49.313 | 26.9647 | 115.7608 | 94.2983 | 66.3527 | 48.035 | 29.9932 | 22.176 | 17.532 | 152.5058 | 129.3325 | 122.6092 | 76.7385 | 66.4567 | 112.7497 | 76.5417 | 169.2435 | 194.2889 | 217.9311 | 235.4434 | 266.076 | 281.9758 |  |  |  | 367.6582 | 296.048 | 295.9781 | 303.9056 | 4.1858 | 3.8643 | 634.1163 |  |  | 628.6926 |  |  | 307.3563 | 342.4421 | 217.5969 | 181.3456 | 244.3557 | 160.1117 | 885.7343 | 823.0438 | 718.2181 | 683.0006 | 807.5601 |  | 832.2504 | 863.627 | 295.778 | 795.2948 | 355.0122 | 784.0493 |  | 699.9909 |  |  | 872.0287 | 890.9112 | 883.257 | [6 empty] | 795.3235 |  |  | 796.7381 |  |  | 238.8159 | 377.9636 | 474.8269 | 125.9069 | 307.4678 | 357.2332 | 208.8188 | 337.7771 |  | 292.8716 | 436.5798 | 201.6358 | 353.0699 | 264.6545 | 416.6708 | 133.4823 | 299.6246 |  | 292.0168 | 346.8275 | 372.0596 | 178.8463 | 329.1884 | 428.8525 | 192.7413 | 341.3301 | 251.3129 | 407.2959 | 211.3755 | 401.224 | 0.45491 | 18.3667 | 2.1702 | 0.31989 | -40.2363 | 3.1162 | 1265.25 | 0.2 | 2.5712 | 0.81735 | 0.74372 | -0.85956 | 2.7579 | 2.3916 | 3.5199 | 85.3426 | -9.8332 | -3.4019 | -3.1599 | -4.2707 | 15.5652 | 11.3317
42810.5742 | 11592 | 103.4918 | 75.5343 | 56.9038 | 41.7476 | 25.9004 | 20.8311 | 17.2747 | 152.7212 | 104.6558 | 81.7104 | 58.5968 | 31.3908 | 20.8145 | 16.8237 | 151.2246 | 157.8892 | 411.476 | 199.5005 | 194.6938 | 397.086 |  |  |  | 243.8151 | 293.7879 | 311.3266 | 321.9624 | 168.0509 | 322.3372 | 144.6436 | 199.3524 | 161.5511 | 196.6892 | 268.1582 | 206.8492 | 369.8957 | 144.3644 |  | 157.371 | 194.4019 | 121.9445 | 158.7783 |  | 33.9895 | 68.9855 | 35.0958 | 72.822 | 140.7897 | 187.635 | 283.3048 | 8.7831 | 34.0389 | 10.5913 | 75.1903 | 8.3562 | 42.2589 | 48.8989 | 50.906 | 17.8476 |  |  | 2.4177 | 0.41736 | 0.20293 | -0.097254 | 3.3646 | 2.1509 | 5.0301 | -4.8319 | 0.19656 | 2.6637 | 9.0682 | -0.00051583 | -0.00051912 | -0.00053555 | 466.0376 | 496.9526 | 390.9592 | 190.2109 | 101.6668 | 49.321 | 26.9678 | 115.7612 | 94.2974 | 66.3549 | 48.0401 | 29.9836 | 22.168 | 17.5261 | 152.1752 | 131.7412 | 124.2889 | 76.6613 | 66.8967 | 113.1277 | 76.7573 | 169.2434 | 194.2869 | 217.9312 | 235.472 | 266.1389 | 282.0636 |  |  |  | 367.7623 | 296.6418 | 296.4982 | 303.9992 | 3.3373 | 3.3955 | 634.6563 |  |  | 632.5963 |  |  | 307.328 | 342.5125 | 216.4392 | 181.3469 | 244.3866 | 160.7633 | 884.8838 | 822.8624 | 717.9485 | 683.8799 | 807.4563 |  | 832.4064 | 862.9915 | 295.8587 | 795.2591 | 355.3399 | 783.839 |  | 700.286 |  |  | 872.7196 | 890.5966 | 882.4466 | [6 empty] | 795.2516 |  |  | 796.7113 |  |  | 238.9424 | 378.7631 | 475.3797 | 125.8151 | 307.6715 | 357.4752 | 208.8316 | 337.882 |  | 292.8014 | 437.2972 | 202.3219 | 353.1928 | 264.8048 | 417.0649 | 133.1915 | 299.6401 |  | 292.1282 | 347.263 | 372.3056 | 179.0979 | 329.1634 | 429.449 | 193.2206 | 341.6721 | 250.9506 | 407.5652 | 211.8403 | 401.5052 | 0.32779 | 18.3658 | 2.1734 | 0.31926 | -40.2688 | 3.1161 | 1258.07 | 0.3 | 2.6443 | 0.83276 | 0.58068 | -0.40199 | 2.744 | 2.194 | 3.3551 | 85.3976 | -9.81 | -3.3734 | -3.0762 | -4.4313 | 15.5594 | 11.3382
42810.5742 | 11593 | 103.4952 | 75.5436 | 56.912 | 41.7517 | 25.8966 | 20.8308 | 17.2716 | 152.7292 | 104.6612 | 81.7148 | 58.5982 | 31.392 | 20.8125 | 16.8223 | 151.2369 | 157.8946 | 411.4507 | 199.5512 | 194.9527 | 397.1789 |  |  |  | 243.8235 | 293.8235 | 311.4566 | 322.0434 | 168.5857 | 322.4806 | 144.6558 | 199.397 | 162.1881 | 196.6996 | 268.2099 | 206.8108 | 370.1076 | 144.5425 |  | 157.3195 | 194.4928 | 123.735 | 159.5158 |  | 34.2567 | 69.1351 | 35.1588 | 72.9116 | 141.0813 | 187.7857 | 283.9126 | 8.8027 | 34.0604 | 10.571 | 75.2464 | 8.3504 | 42.2704 | 48.9085 | 50.9215 | 17.849 |  |  | 2.4999 | 0.42327 | 0.39809 | -0.07491 | 3.1497 | 2.1306 | 5.3896 | -5.1395 | 0.70739 | 1.4258 | 9.0727 | -0.00054212 | -0.00047148 | -0.00055033 | 480.8735 | 515.2557 | 391.018 | 190.2276 | 101.6724 | 49.3284 | 26.9768 | 115.7629 | 94.3062 | 66.3647 | 48.0587 | 29.9824 | 22.1643 | 17.5288 | 148.9358 | 129.1116 | 120.9771 | 76.7134 | 66.4493 | 113.3697 | 76.9082 | 169.2447 | 194.2992 | 217.9388 | 235.5095 | 266.2172 | 282.1734 |  |  |  | 367.8342 | 296.9144 | 295.987 | 306.023 | 2.0169 | 3.0669 | 636.0499 |  |  | 634.9701 |  |  | 307.3158 | 342.5979 | 217.3007 | 181.3686 | 244.4261 | 161.6873 | 884.3212 | 822.6374 | 718.3279 | 684.2599 | 807.341 |  | 832.4519 | 862.0373 | 296.0054 | 795.3733 | 355.6743 | 783.6345 |  | 700.0921 |  |  | 872.1917 | 889.946 | 881.9151 | [6 empty] | 795.1621 |  |  | 796.5886 |  |  | 239.0635 | 379.4044 | 475.6226 | 125.4965 | 307.9463 | 357.7902 | 208.6963 | 338.3831 |  | 292.7928 | 437.8816 | 202.564 | 353.5293 | 264.9347 | 417.7135 | 132.5892 | 299.7048 |  | 292.2759 | 347.8892 | 372.5186 | 179.4517 | 329.2396 | 429.7264 | 193.112 | 341.8487 | 251.0264 | 408.1484 | 212.1746 | 401.4102 | 0.34243 | 18.3649 | 2.177 | 0.3185 | -40.248 | 3.1162 | 1257.02 | 0.29 | 2.6892 | 0.83882 | 0.81349 | -0.35288 | 2.6554 | 2.1839 | 3.4735 | 85.416 | -9.7732 | -3.3484 | -2.6863 | -4.0451 | 15.5576 | 11.2883
42810.5742 | 11594 | 103.495 | 75.5448 | 56.9127 | 41.7519 | 25.9022 | 20.8229 | 17.2633 | 152.729 | 104.6582 | 81.7225 | 58.5982 | 31.3988 | 20.8122 | 16.8242 | 151.2244 | 157.9011 | 411.4207 | 199.5793 | 195.0674 | 397.3023 |  |  |  | 243.8044 | 293.8549 | 311.4749 | 322.0391 | 170.2607 | 322.7349 | 144.6585 | 199.4329 | 162.0357 | 196.6985 | 268.2685 | 206.614 | 370.3325 | 144.0584 |  | 157.0481 | 193.9753 | 124.5941 | 158.5196 |  | 34.4209 | 69.2273 | 35.1426 | 73.1676 | 141.7283 | 188.2485 | 284.414 | 8.9412 | 34.0952 | 10.5927 | 75.3231 | 8.3649 | 42.272 | 48.9328 | 50.9366 | 17.861 |  |  | 2.0971 | 0.45218 | 0.31004 | -0.27599 | 3.4251 | 2.4861 | 5.4967 | -4.9975 | 0.1016 | 2.0817 | 9.1349 | -0.00054376 | -0.00046984 | -0.00057005 | 481.7418 | 514.5003 | 391.0874 | 190.2384 | 101.6821 | 49.3332 | 26.9792 | 115.7598 | 94.3085 | 66.3664 | 48.0545 | 29.9866 | 22.1706 | 17.5273 | 145.3044 | 129.1116 | 122.1295 | 78.0419 | 65.2674 | 113.6061 | 77.0867 | 169.2418 | 194.2991 | 217.9384 | 235.5372 | 266.2759 | 282.2507 |  |  |  | 368.1227 | 297.1522 | 296.0227 | 306.3379 | 3.0295 | 3.5369 | 636.9969 |  |  | 636.4797 |  |  | 307.2889 | 342.6759 | 216.4584 | 181.3785 | 244.459 | 161.4419 | 883.8652 | 822.3793 | 718.4132 | 682.654 | 807.3016 |  | 832.7649 | 861.6214 | 296.1041 | 795.5605 | 355.8812 | 783.8105 |  | 699.2327 |  |  | 871.7586 | 890.2708 | 882.7954 | [6 empty] | 795.1257 |  |  | 796.4864 |  |  | 239.2557 | 379.9985 | 476.2419 | 125.3624 | 307.8594 | 358.252 | 208.7884 | 338.9789 |  | 293.0666 | 438.0218 | 202.0694 | 353.8198 | 265.0959 | 417.7934 | 132.4562 | 299.7463 |  | 292.2694 | 348.5876 | 372.7272 | 179.3243 | 329.5593 | 430.0212 | 193.1604 | 341.9113 | 251.4483 | 408.5786 | 212.925 | 401.7978 | 0.15946 | 18.3639 | 2.1812 | 0.31746 | -40.211 | 3.1162 | 1255.39 | 0.16 | 2.4635 | 0.86711 | 0.718 | -0.67743 | 2.7704 | 2.3603 | 3.5096 | 85.5218 | -9.7548 | -3.3362 | -2.2534 | -4.1516 | 15.6051 | 11.3048
42810.5742 | 11595 | 103.498 | 75.5527 | 56.9141 | 41.7589 | 25.9038 | 20.8192 | 17.2698 | 152.7387 | 104.6629 | 81.7212 | 58.609 | 31.3958 | 20.8118 | 16.823 | 151.2289 | 157.9131 | 411.3854 | 199.6172 | 195.282 | 397.5199 |  |  |  | 243.8049 | 293.895 | 311.5696 | 322.1517 | 171.2755 | 323.17 | 144.6577 | 199.4625 | 162.578 | 196.7018 | 268.3172 | 206.7269 | 370.5863 | 143.5721 |  | 156.8699 | 193.5441 | 126.1401 | 158.1157 |  | 34.5402 | 69.3716 | 35.1644 | 73.4229 | 141.9517 | 188.8681 | 284.8074 | 9.2297 | 34.1258 | 10.4921 | 75.3992 | 8.3593 | 42.2877 | 48.9643 | 50.9487 | 17.8668 |  |  | 2.6326 | 0.31287 | -0.017204 | -0.31081 | 3.1103 | 2.0373 | 5.4507 | -4.8379 | 0.64901 | 0.51006 | 9.038 | -0.00046491 | -0.00052241 | -0.00051912 | 466.7621 | 496.3672 | 391.1508 | 190.2657 | 101.6977 | 49.348 | 26.9879 | 115.7683 | 94.3166 | 66.3824 | 48.0648 | 30.005 | 22.1788 | 17.5318 | 145.3765 | 127.9505 | 119.8264 | 79.7648 | 66.8077 | 113.9129 | 77.2113 | 169.2482 | 194.3091 | 217.935 | 235.5668 | 266.3476 | 282.3393 |  |  |  | 368.3989 | 297.1575 | 296.4425 | 306.3522 | 2.0992 | 3.2553 | 634.3895 |  |  | 636.4344 |  |  | 307.2679 | 342.7419 | 217.7106 | 181.3631 | 244.4912 | 162.0722 | 883.8802 | 822.064 | 718.6318 | 683.2911 | 807.3105 |  | 833.0602 | 861.7382 | 296.2339 | 795.569 | 356.1057 | 784.4876 |  | 698.7516 |  |  | 870.9296 | 890.8014 | 882.7263 | [6 empty] | 795.0578 |  |  | 796.3221 |  |  | 239.2358 | 380.8397 | 476.4503 | 125.6715 | 307.4523 | 358.6049 | 209.3097 | 339.091 |  | 292.8913 | 438.0674 | 202.1274 | 353.9505 | 265.3975 | 418.2224 | 132.3738 | 300.0677 |  | 292.9555 | 349.2751 | 373.0012 | 179.3803 | 330.0472 | 430.4156 | 194.0139 | 342.0142 | 251.4737 | 409.205 | 213.2604 | 402.487 | 0.40984 | 18.363 | 2.1862 | 0.31642 | -40.2429 | 3.1162 | 1262.6 | 0.13 | 2.7612 | 0.72143 | -0.16917 | -0.71905 | 2.6418 | 2.1381 | 3.4972 | 85.6203 | -9.749 | -3.3175 | -2.2233 | -3.8806 | 15.6387 | 11.3286
42810.5742 | 11596 | 103.5111 | 75.5576 | 56.929 | 41.7662 | 25.904 | 20.8379 | 17.2772 | 152.7517 | 104.668 | 81.734 | 58.6225 | 31.4094 | 20.827 | 16.8312 | 151.2343 | 157.9125 | 411.3638 | 199.6734 | 195.4391 | 397.639 |  |  |  | 243.8041 | 293.9368 | 311.4991 | 322.1066 | 171.1076 | 323.3818 | 144.6612 | 199.5088 | 163.5924 | 196.7021 | 268.3877 | 206.9881 | 370.829 | 143.5701 |  | 157.1295 | 193.943 | 126.321 | 157.0325 |  | 34.467 | 69.4112 | 35.1855 | 73.4392 | 142.0688 | 188.9394 | 285.0644 | 9.3363 | 34.1904 | 10.389 | 75.5036 | 8.3578 | 42.3014 | 49.0001 | 50.979 | 17.8727 |  |  | 2.4388 | 0.24125 | 0.37969 | -0.17939 | 2.8724 | 2.03 | 5.4625 | -5.3478 | 0.21505 | 2.486 | 8.9791 | -0.00051583 | -0.00050926 | -0.00052898 | 467.2963 | 500.2557 | 391.2056 | 190.2668 | 101.7056 | 49.3545 | 26.9901 | 115.7645 | 94.3159 | 66.3845 | 48.0668 | 30.0023 | 22.1805 | 17.5311 | 143.4999 | 127.9337 | 119.8601 | 77.6931 | 64.8931 | 114.1254 | 77.3435 | 169.2517 | 194.312 | 217.9382 | 235.6003 | 266.4254 | 282.43 |  |  |  | 368.6486 | 297.1497 | 296.8385 | 304.9528 | 2.2199 | 3.3118 | 636.1671 |  |  | 637.9388 |  |  | 307.2344 | 342.805 | 219.2465 | 181.3754 | 244.5242 | 162.2353 | 883.9902 | 821.7372 | 718.1125 | 684.7514 | 807.3579 |  | 832.9616 | 863.5407 | 296.3329 | 795.4788 | 356.3324 | 784.4015 |  | 699.0438 |  |  | 871.0216 | 891.2821 | 883.4649 | [6 empty] | 794.9312 |  |  | 796.1708 |  |  | 239.7651 | 381.1031 | 477.1658 | 126.5752 | 308.0149 | 358.8416 | 210.1197 | 339.4993 |  | 292.6388 | 437.8882 | 202.7683 | 354.1276 | 265.8822 | 418.8512 | 133.1804 | 300.423 |  | 293.1264 | 349.3036 | 373.2816 | 179.1732 | 330.3762 | 431.1456 | 194.7618 | 342.3105 | 251.2137 | 409.6492 | 213.743 | 403.073 | 0.46377 | 18.3633 | 2.1922 | 0.31489 | -40.2159 | 3.1162 | 1246.02 | 0.25 | 2.6581 | 0.63354 | 0.79479 | -0.54631 | 2.5389 | 2.1344 | 3.5013 | 85.586 | -9.7922 | -3.2959 | -1.9884 | -3.8684 | 15.6903 | 11.3894
42810.5743 | 11597 | 103.5063 | 75.5703 | 56.929 | 41.7744 | 25.9085 | 20.8338 | 17.2854 | 152.76 | 104.6763 | 81.7337 | 58.6238 | 31.4117 | 20.8236 | 16.8291 | 151.2251 | 157.9192 | 411.3192 | 199.7113 | 195.2856 | 397.7025 |  |  |  | 243.8001 | 293.9748 | 311.0654 | 322.0498 | 170.1501 | 323.349 | 144.6699 | 199.5466 | 163.9307 | 196.7166 | 268.4415 | 206.9941 | 371.041 | 143.4074 |  | 157.4353 | 193.932 | 125.9571 | 157.0261 |  | 34.4279 | 69.4663 | 35.2364 | 73.2345 | 142.2292 | 188.7071 | 285.3624 | 9.1221 | 34.224 | 10.4198 | 75.5826 | 8.3591 | 42.324 | 49.0263 | 51.011 | 17.8848 |  |  | 2.5242 | 0.60332 | 0.24958 | -0.58615 | 3.0531 | 2.3159 | 5.5591 | -5.0889 | 0.84458 | 2.0727 | 9.1192 | -0.0005569 | -0.00046491 | -0.00055033 | 472.2534 | 503.4123 | 391.2576 | 190.2709 | 101.7165 | 49.352 | 26.9955 | 115.7637 | 94.3163 | 66.3882 | 48.0756 | 30.0048 | 22.1797 | 17.538 | 139.5241 | 124.4117 | 115.5738 | 77.9178 | 63.8045 | 114.2167 | 77.4553 | 169.2424 | 194.3058 | 217.9306 | 235.6253 | 266.4951 | 282.5203 |  |  |  | 369.0007 | 297.7948 | 298.2783 | 305.5121 | 2.7947 | 2.1412 | 637.1661 |  |  | 640.1749 |  |  | 307.2263 | 342.8941 | 218.7648 | 181.3845 | 244.5758 | 162.8726 | 884.4963 | 821.4318 | 718.0804 | 685.6873 | 807.4254 |  | 832.946 | 865.8492 | 296.3466 | 795.3055 | 356.5293 | 784.1598 |  | 699.3283 |  |  | 870.5292 | 892.0899 | 884.6025 | [6 empty] | 794.8607 |  |  | 796.0638 |  |  | 240.2697 | 381.5703 | 478.129 | 127.3986 | 308.5632 | 359.0116 | 209.7355 | 340.0241 |  | 292.4345 | 438.1387 | 203.1065 | 354.2836 | 266.2052 | 418.3244 | 133.8099 | 300.4556 |  | 293.7255 | 348.246 | 373.5345 | 178.6583 | 330.7133 | 432.273 | 194.5611 | 342.6639 | 251.9223 | 410.3009 | 214.0339 | 403.7444 | 0.25538 | 18.3627 | 2.1986 | 0.31751 | -40.2079 | 3.1162 | 1218.21 | 0.26 | 2.7042 | 1.0019 | 0.64444 | -0.98758 | 2.6169 | 2.2792 | 3.5312 | 85.5789 | -9.8554 | -3.2745 | -1.5353 | -3.3786 | 15.7092 | 11.4048
42810.5743 | 11598 | 103.4998 | 75.5628 | 56.9405 | 41.7708 | 25.9019 | 20.8276 | 17.2653 | 152.7557 | 104.6786 | 81.7393 | 58.6286 | 31.406 | 20.8178 | 16.8247 | 151.2222 | 157.9195 | 411.2937 | 199.7613 | 195.3521 | 397.7898 |  |  |  | 243.7953 | 294.0136 | 311.5235 | 322.2897 | 171.3631 | 323.6406 | 144.6677 | 199.5882 | 163.6183 | 196.7226 | 268.4999 | 207.4183 | 371.2371 | 144.0676 |  | 157.761 | 194.0932 | 125.1875 | 158.0946 |  | 34.5123 | 69.6226 | 35.2741 | 73.1422 | 142.5585 | 188.7856 | 285.9847 | 9.2808 | 34.2797 | 10.4495 | 75.6495 | 8.3585 | 42.3381 | 49.0514 | 51.0269 | 17.8889 |  |  | 2.2397 | 0.48767 | 0.18782 | -0.35879 | 2.9644 | 2.1286 | 5.2634 | -5.2439 | 0.24132 | 2.3464 | 9.1304 | -0.00049941 | -0.00049284 | -0.00051091 | 486.2764 | 528.4025 | 391.3151 | 190.2855 | 101.725 | 49.3691 | 27.0018 | 115.7737 | 94.3172 | 66.4056 | 48.0821 | 30.019 | 22.184 | 17.5394 | 137.1157 | 121.4105 | 111.9323 | 77.8061 | 62.2984 | 114.2926 | 77.5144 | 169.2406 | 194.313 | 217.9261 | 235.6585 | 266.5603 | 282.6251 |  |  |  | 369.2151 | 299.3357 | 301.0283 | 305.3814 | 2.1144 | 2.603 | 639.0538 |  |  | 641.999 |  |  | 307.2088 | 342.9673 | 218.9843 | 181.3942 | 244.6033 | 161.6989 | 883.8611 | 821.1931 | 717.9219 | 685.6661 | 807.456 |  | 832.9222 | 867.4902 | 296.3949 | 795.0971 | 356.7999 | 784.7323 |  | 699.3145 |  |  | 872.2014 | 892.5137 | 885.845 | [6 empty] | 795.118 |  |  | 796.201 |  |  | 240.6312 | 382.0966 | 478.7757 | 127.1406 | 308.8645 | 359.2212 | 209.4147 | 340.8317 |  | 293.2355 | 438.2211 | 203.0657 | 354.3431 | 266.0601 | 418.191 | 134.0889 | 300.5554 |  | 293.9702 | 348.4565 | 373.7702 | 178.8146 | 330.9187 | 432.5488 | 194.6066 | 343.0624 | 252.2392 | 410.7612 | 214.084 | 403.9598 | 0.38557 | 18.3576 | 2.205 | 0.31733 | -40.2461 | 3.1162 | 1215.4 | 0.26 | 2.5478 | 0.90101 | 0.55916 | -0.77284 | 2.5789 | 2.1853 | 3.4363 | 85.5701 | -9.8976 | -3.2458 | -1.2582 | -2.9669 | 15.6968 | 11.4272
42810.5743 | 11599 | 103.5118 | 75.5713 | 56.9437 | 41.7735 | 25.9079 | 20.8377 | 17.2715 | 152.7738 | 104.6834 | 81.7555 | 58.6427 | 31.4179 | 20.8199 | 16.8256 | 151.2322 | 157.9376 | 411.2715 | 199.8006 | 195.5026 | 397.8696 |  |  |  | 243.8081 | 294.0525 | 311.9419 | 322.4185 | 171.6268 | 323.9468 | 144.6749 | 199.6227 | 162.6119 | 196.7321 | 268.5526 | 207.8093 | 371.4372 | 144.6126 |  | 157.8748 | 193.2149 | 124.9376 | 158.6785 |  | 34.6123 | 69.6504 | 35.2537 | 73.0089 | 142.7372 | 188.8432 | 286.2926 | 9.4078 | 34.3149 | 10.4083 | 75.7101 | 8.3504 | 42.3215 | 49.0721 | 51.0374 | 17.8916 |  |  | 2.2476 | 0.18211 | 0.12079 | -0.38835 | 2.8593 | 3.0137 | 5.316 | -5.0974 | -0.34968 | 1.6629 | 8.9849 | -0.00048134 | -0.00052405 | -0.00050762 | 504.3705 | 562.5332 | 391.3724 | 190.2826 | 101.7397 | 49.3615 | 26.9958 | 115.7682 | 94.3246 | 66.3893 | 48.0784 | 30.0087 | 22.1825 | 17.5364 | 132.9672 | 122.0524 | 109.8301 | 77.918 | 62.8109 | 114.2976 | 77.555 | 169.2441 | 194.3221 | 217.9289 | 235.6875 | 266.6286 | 282.721 |  |  |  | 369.3335 | 299.3824 | 302.9249 | 306.1715 | 2.5271 | 2.3471 | 638.2849 |  |  | 642.5943 |  |  | 307.1765 | 343.0389 | 220.6495 | 181.3862 | 244.6451 | 161.8415 | 883.3742 | 821.3996 | 717.8895 | 685.2466 | 807.4825 |  | 833.0625 | 866.7407 | 296.4582 | 794.9405 | 356.9704 | 784.4031 |  | 699.1368 |  |  | 873.5471 | 891.7774 | 884.3589 | [6 empty] | 795.1167 |  |  | 796.1617 |  |  | 240.9777 | 382.5045 | 478.7477 | 126.9764 | 309.0919 | 359.3933 | 209.4249 | 340.9478 |  | 293.9219 | 438.2151 | 203.2225 | 354.5402 | 266.3008 | 418.6978 | 133.9817 | 300.6525 |  | 294.1195 | 348.3968 | 374.0036 | 179.1413 | 330.9712 | 432.7027 | 194.8209 | 343.3905 | 252.562 | 411.0101 | 214.5574 | 404.0439 | 0.39135 | 18.3495 | 2.2116 | 0.31764 | -40.1661 | 3.1162 | 1204.83 | 0.3 | 2.553 | 0.55062 | 0.44844 | -0.80408 | 2.5329 | 2.6004 | 3.4536 | 85.6164 | -9.8724 | -3.2271 | -0.79669 | -2.7284 | 15.6983 | 11.4157
42810.5743 | 11600 | 103.5158 | 75.5776 | 56.9449 | 41.7769 | 25.905 | 20.8316 | 17.2716 | 152.7822 | 104.6882 | 81.7672 | 58.6488 | 31.4261 | 20.8307 | 16.8251 | 151.2376 | 157.9397 | 411.2288 | 199.844 | 195.6625 | 397.9146 |  |  |  | 243.7981 | 294.0902 | 312.1104 | 322.5016 | 170.486 | 324.0877 | 144.6796 | 199.6534 | 162.8871 | 196.7326 | 268.6089 | 207.8775 | 371.6352 | 144.6075 |  | 157.8439 | 193.762 | 124.4118 | 158.6494 |  | 34.6519 | 69.6952 | 35.2287 | 72.8925 | 143.1046 | 188.8211 | 286.8058 | 9.523 | 34.3494 | 10.3029 | 75.78 | 8.3499 | 42.3152 | 49.0972 | 51.0658 | 17.8989 |  |  | 2.4375 | 0.18277 | 0.31727 | -0.56052 | 3.6958 | 2.5912 | 5.0899 | -4.7984 | 0.57603 | 2.1847 | 8.9883 | -0.00054212 | -0.00049119 | -0.0005914 | 497.1291 | 537.2149 | 391.4208 | 190.2942 | 101.7561 | 49.3719 | 26.9959 | 115.7756 | 94.331 | 66.4057 | 48.0911 | 30.0163 | 22.1866 | 17.5303 | 131.1416 | 122.0155 | 108.2522 | 76.4858 | 63.2826 | 114.3227 | 77.5982 | 169.2425 | 194.3276 | 217.9317 | 235.7275 | 266.7067 | 282.803 |  |  |  | 369.4625 | 298.7648 | 302.2145 | 307.2509 | 3.0856 | 3.3477 | 638.3748 |  |  | 643.6592 |  |  | 307.1632 | 343.1157 | 220.3602 | 181.408 | 244.6913 | 162.2924 | 883.4882 | 821.6158 | 717.5601 | 686.0534 | 807.5336 |  | 833.1792 | 866.9267 | 296.489 | 794.9811 | 357.1813 | 783.7903 |  | 699.0187 |  |  | 873.2966 | 890.9396 | 882.7934 | [6 empty] | 795.033 |  |  | 796.1074 |  |  | 241.2375 | 382.8155 | 479.4635 | 126.9631 | 308.9506 | 359.6426 | 209.4257 | 341.0005 |  | 294.3654 | 438.6549 | 203.1724 | 354.9179 | 266.0045 | 418.9744 | 133.8497 | 300.9868 |  | 294.8907 | 348.8572 | 374.2643 | 179.6179 | 330.9588 | 433.4052 | 195.5625 | 343.6164 | 253.4474 | 411.4012 | 215.2061 | 404.0988 | 0.1976 | 18.3465 | 2.2187 | 0.3183 | -40.0872 | 3.1162 | 1220.02 | 0.2 | 2.6589 | 0.55165 | 0.72682 | -0.96607 | 2.8796 | 2.4112 | 3.3793 | 85.654 | -9.8754 | -3.2104 | -0.59072 | -2.5479 | 15.7167 | 11.3971
42810.5743 | 11601 | 103.5195 | 75.5794 | 56.941 | 41.7731 | 25.902 | 20.8275 | 17.2696 | 152.7775 | 104.6842 | 81.7619 | 58.6454 | 31.419 | 20.8241 | 16.8234 | 151.2367 | 157.9477 | 411.2039 | 199.8887 | 195.6519 | 397.9814 |  |  |  | 243.7967 | 294.1304 | 312.1483 | 322.5351 | 171.0826 | 324.294 | 144.6921 | 199.6951 | 161.19 | 196.7444 | 268.6714 | 207.8587 | 371.842 | 144.5424 |  | 157.6107 | 194.1296 | 123.2201 | 159.5437 |  | 34.5212 | 69.7648 | 35.2817 | 73.1518 | 143.3528 | 189.0196 | 286.9865 | 9.6615 | 34.3943 | 10.3648 | 75.8325 | 8.3478 | 42.2959 | 49.1029 | 51.0869 | 17.9037 |  |  | 2.2344 | 0.3155 | 0.25484 | -0.30425 | 3.8574 | 2.7042 | 5.2989 | -4.7215 | 0.61067 | 2.5938 | 8.9863 | -0.00047969 | -0.00049119 | -0.00058976 | 485.7536 | 524.1495 | 391.4814 | 190.3068 | 101.7543 | 49.3743 | 26.9957 | 115.7755 | 94.3347 | 66.4002 | 48.0923 | 30.0154 | 22.1906 | 17.529 | 133.1695 | 121.9695 | 108.3086 | 76.3449 | 64.1688 | 114.4846 | 77.6701 | 169.2474 | 194.333 | 217.9362 | 235.7628 | 266.7739 | 282.8968 |  |  |  | 369.5874 | 298.619 | 301.1234 | 307.7404 | 2.8727 | 3.2437 | 640.083 |  |  | 644.7081 |  |  | 307.1307 | 343.1835 | 219.9757 | 181.4075 | 244.7216 | 160.1859 | 883.1754 | 821.5432 | 717.8399 | 686.568 | 807.4891 |  | 833.4441 | 867.8176 | 296.5359 | 795.1532 | 357.4735 | 783.5742 |  | 699.0027 |  |  | 871.8359 | 890.6633 | 881.8568 | [6 empty] | 794.9718 |  |  | 796.0643 |  |  | 241.1428 | 383.201 | 480.058 | 127.1452 | 308.8612 | 359.9637 | 209.8016 | 341.0406 |  | 294.1451 | 438.8819 | 203.0248 | 355.2466 | 266.3299 | 419.5066 | 134.0543 | 301.3531 |  | 295.1331 | 349.1493 | 374.4979 | 179.6653 | 331.1582 | 433.9555 | 196.4183 | 343.7771 | 253.7782 | 411.7563 | 215.8671 | 404.4029 | 0.31508 | 18.3298 | 2.226 | 0.31661 | -40.1033 | 3.1162 | 1243.93 | 0.16 | 2.5462 | 0.72487 | 0.65147 | -0.71182 | 2.9425 | 2.4637 | 3.4487 | 85.744 | -9.8969 | -3.1904 | -0.79591 | -2.5454 | 15.7101 | 11.3944
42810.5743 | 11602 | 103.5204 | 75.579 | 56.9566 | 41.7798 | 25.9091 | 20.8334 | 17.2718 | 152.7898 | 104.6949 | 81.7727 | 58.6539 | 31.4274 | 20.8199 | 16.83 | 151.2368 | 157.9485 | 411.1698 | 199.924 | 195.6198 | 398.0455 |  |  |  | 243.7961 | 294.165 | 312.414 | 322.6636 | 172.0196 | 324.5076 | 144.6857 | 199.738 | 158.8511 | 196.7404 | 268.7285 | 208.2357 | 372.0318 | 144.9483 |  | 157.4115 | 194.902 | 121.5793 | 160.213 |  | 34.3987 | 69.8702 | 35.3358 | 73.9358 | 143.9227 | 189.4427 | 287.3232 | 9.7576 | 34.4374 | 10.271 | 75.8893 | 8.3394 | 42.301 | 49.1214 | 51.1026 | 17.9204 |  |  | 2.2778 | 0.19854 | 0.17467 | -0.3003 | 3.6058 | 2.5472 | 5.4053 | -4.6335 | 0.58051 | 2.4962 | 9.0819 | -0.00046327 | -0.00049119 | -0.00055855 | 500.9532 | 546.1499 | 391.5348 | 190.3129 | 101.7698 | 49.3786 | 26.9919 | 115.7714 | 94.3356 | 66.4049 | 48.0951 | 30.0242 | 22.1883 | 17.5292 | 135.5028 | 122.972 | 109.6912 | 78.3769 | 62.7605 | 114.7558 | 77.7411 | 169.2521 | 194.3305 | 217.9287 | 235.7886 | 266.8568 | 283.0022 |  |  |  | 369.7463 | 298.7934 | 303.0499 | 307.8215 | 3.0202 | 2.7662 | 640.972 |  |  | 644.4612 |  |  | 307.1031 | 343.2548 | 219.8726 | 181.4031 | 244.753 | 158.4519 | 882.7566 | 821.4268 | 717.8466 | 686.4025 | 807.446 |  | 833.7787 | 868.5035 | 296.5841 | 795.4352 | 357.7487 | 783.5762 |  | 698.7087 |  |  | 870.7867 | 890.1175 | 880.4402 | [6 empty] | 794.8554 |  |  | 795.9068 |  |  | 241.1827 | 383.7177 | 480.0898 | 127.2584 | 309.0915 | 360.2572 | 210.6317 | 341.0935 |  | 294.2589 | 438.6858 | 203.2934 | 355.4968 | 267.0941 | 420.2577 | 134.1867 | 301.6908 |  | 295.1975 | 349.7273 | 374.689 | 179.3059 | 331.3031 | 434.6946 | 197.0075 | 343.8667 | 253.3881 | 412.0643 | 216.1026 | 405.1161 | 0.24151 | 18.3217 | 2.2338 | 0.31695 | -40.1089 | 3.1162 | 1260.39 | 0.25 | 2.5713 | 0.57511 | 0.53943 | -0.7073 | 2.8462 | 2.3922 | 3.4848 | 85.8573 | -9.9126 | -3.175 | -1.0215 | -2.6905 | 15.7084 | 11.4062
42810.5743 | 11603 | 103.5155 | 75.5842 | 56.9582 | 41.7872 | 25.9055 | 20.8349 | 17.2666 | 152.7975 | 104.7011 | 81.7712 | 58.6498 | 31.4361 | 20.831 | 16.8237 | 151.2417 | 157.9557 | 411.1424 | 199.969 | 195.6463 | 398.1193 |  |  |  | 243.796 | 294.1962 | 312.3465 | 322.6652 | 173.4089 | 324.6943 | 144.6904 | 199.7781 | 158.0594 | 196.7505 | 268.7898 | 208.0676 | 372.2316 | 144.7082 |  | 156.9822 | 195.0543 | 122.0495 | 160.6057 |  | 34.2578 | 69.9154 | 35.3369 | 74.3297 | 144.6577 | 190.0878 | 287.6261 | 9.9171 | 34.4637 | 10.1993 | 75.9547 | 8.3433 | 42.2998 | 49.1508 | 51.1311 | 17.9212 |  |  | 2.3514 | 0.3753 | 0.046536 | -0.012486 | 3.1523 | 2.4545 | 5.2141 | -4.8549 | -0.029175 | 1.9931 | 9.1931 | -0.00047805 | -0.00050926 | -0.00054869 | 509.2695 | 553.7436 | 391.5918 | 190.3286 | 101.7771 | 49.3827 | 27.0021 | 115.7729 | 94.3382 | 66.4116 | 48.0989 | 30.0176 | 22.1902 | 17.5284 | 134.6074 | 119.7874 | 108.0348 | 77.3072 | 62.482 | 114.8851 | 77.8141 | 169.2506 | 194.3333 | 217.9312 | 235.8167 | 266.9246 | 283.0895 |  |  |  | 369.791 | 298.6477 | 302.943 | 307.5688 | 1.9503 | 3.127 | 640.9745 |  |  | 645.0987 |  |  | 307.093 | 343.3428 | 219.5412 | 181.4284 | 244.8001 | 158.3442 | 882.5223 | 821.6018 | 717.9021 | 685.2399 | 807.4177 |  | 833.8071 | 867.3198 | 296.6979 | 795.5618 | 357.9561 | 783.1623 |  | 698.0327 |  |  | 868.8709 | 889.4317 | 879.2564 | [6 empty] | 794.6964 |  |  | 795.83 |  |  | 241.1946 | 384.2439 | 480.2366 | 127.2086 | 309.2887 | 360.6087 | 210.9462 | 340.9494 |  | 294.8294 | 438.6846 | 203.6723 | 355.7981 | 267.2864 | 420.6334 | 133.8927 | 301.9059 |  | 295.7818 | 350.3629 | 374.8762 | 179.0394 | 331.3424 | 435.3996 | 197.0377 | 343.9252 | 253.2043 | 412.502 | 216.0437 | 405.7562 | 0.58645 | 18.293 | 2.243 | 0.31796 | -40.1004 | 3.1162 | 1280.25 | 0.26 | 2.6129 | 0.79076 | 0.27845 | -0.14423 | 2.6631 | 2.3499 | 3.425 | 85.8676 | -9.8717 | -3.1609 | -0.90588 | -2.4976 | 15.7152 | 11.4171
42810.5743 | 11604 | 103.5338 | 75.5988 | 56.9699 | 41.8011 | 25.9209 | 20.8374 | 17.2741 | 152.8116 | 104.7062 | 81.791 | 58.6697 | 31.444 | 20.8372 | 16.8394 | 151.2398 | 157.964 | 411.1151 | 200.0137 | 195.8198 | 398.2061 |  |  |  | 243.7884 | 294.2401 | 312.3261 | 322.684 | 174.2116 | 324.8688 | 144.6981 | 199.8218 | 157.5164 | 196.7571 | 268.8397 | 208.1739 | 372.4396 | 144.7394 |  | 156.8967 | 195.9662 | 120.9889 | 160.563 |  | 34.1601 | 69.9684 | 35.4499 | 74.3175 | 144.7398 | 190.1523 | 287.7301 | 9.7026 | 34.4799 | 10.2456 | 76.0375 | 8.3433 | 42.3262 | 49.186 | 51.1551 | 17.9293 |  |  | 2.2016 | 0.62632 | 0.19833 | -0.92193 | 3.2752 | 2.5248 | 5.5617 | -4.7459 | 0.67528 | 2.1805 | 9.008 | -0.00052241 | -0.00052241 | -0.00054212 | 491.474 | 530.8582 | 391.6484 | 190.3384 | 101.7856 | 49.3918 | 27.0031 | 115.7796 | 94.3372 | 66.4193 | 48.1017 | 30.0212 | 22.1909 | 17.5299 | 127.7251 | 117.0075 | 108.59 | 78.2661 | 63.9753 | 114.7857 | 77.8996 | 169.2495 | 194.3398 | 217.9315 | 235.8404 | 266.9887 | 283.1808 |  |  |  | 369.8907 | 298.7525 | 301.394 | 308.2376 | 1.6632 | 2.3644 | 639.4904 |  |  | 644.5359 |  |  | 307.0752 | 343.4087 | 220.5922 | 181.4216 | 244.8344 | 157.8529 | 882.7938 | 821.7115 | 717.7624 | 682.9086 | 807.4173 |  | 833.871 | 865.6883 | 296.7805 | 795.5536 | 358.1063 | 782.9865 |  | 696.9714 |  |  | 868.975 | 889.9924 | 880.0577 | [6 empty] | 794.4905 |  |  | 795.7307 |  |  | 241.4114 | 384.6067 | 480.2148 | 127.309 | 309.4216 | 360.9782 | 210.8859 | 340.8556 |  | 295.1531 | 439.017 | 203.9687 | 356.0981 | 266.7553 | 420.868 | 133.647 | 302.1578 |  | 295.5292 | 350.9117 | 375.0591 | 179.3581 | 331.5699 | 435.8964 | 196.527 | 343.9813 | 252.903 | 412.9145 | 215.9769 | 406.4924 | 0.27579 | 18.278 | 2.2516 | 0.32001 | -40.2211 | 3.1162 | 1251.17 | 0.21 | 2.5287 | 1.0216 | 0.57488 | -1.2395 | 2.7147 | 2.3835 | 3.5376 | 85.8891 | -9.8207 | -3.1479 | -0.15355 | -2.5489 | 15.7348 | 11.4073
42810.5744 | 11605 | 103.5271 | 75.5935 | 56.9659 | 41.7904 | 25.9114 | 20.8278 | 17.2682 | 152.8085 | 104.7005 | 81.7874 | 58.6715 | 31.4342 | 20.8334 | 16.8332 | 151.2405 | 157.9716 | 411.0868 | 200.0638 | 196.1119 | 398.2748 |  |  |  | 243.7882 | 294.2857 | 312.5474 | 322.7852 | 173.9565 | 324.9712 | 144.7031 | 199.8602 | 157.235 | 196.7602 | 268.8966 | 207.9304 | 372.6387 | 144.3032 |  | 156.8263 | 195.4506 | 120.8929 | 160.8705 |  | 34.2902 | 70.0371 | 35.5356 | 74.2834 | 144.7371 | 190.2037 | 287.5551 | 9.2783 | 34.5193 | 10.6137 | 76.1269 | 8.3363 | 42.3565 | 49.2182 | 51.1735 | 17.93 |  |  | 2.3796 | 0.45218 | 0.32515 | -0.22013 | 3.9172 | 2.513 | 5.5453 | -4.6052 | 0.64142 | 3.1756 | 8.7441 | -0.00048955 | -0.00051091 | -0.00055033 | 486.4709 | 534.8361 | 391.6993 | 190.3448 | 101.7896 | 49.3868 | 26.9993 | 115.7714 | 94.3392 | 66.4202 | 48.1043 | 30.0267 | 22.1782 | 17.5248 | 122.8558 | 116.0197 | 105.7765 | 75.072 | 62.7432 | 114.6744 | 77.9586 | 169.2498 | 194.3471 | 217.9353 | 235.8823 | 267.0595 | 283.2594 |  |  |  | 370.0378 | 298.8639 | 300.7528 | 309.0578 | 1.7953 | 3.2356 | 638.6976 |  |  | 644.353 |  |  | 307.0453 | 343.4809 | 221.8117 | 181.4284 | 244.8567 | 157.8012 | 882.8212 | 821.7846 | 717.6559 | 684.1758 | 807.4523 |  | 833.9428 | 864.6516 | 296.8494 | 795.3738 | 358.3209 | 782.1577 |  | 697.001 |  |  | 870.5864 | 890.8095 | 881.0933 | [6 empty] | 794.2419 |  |  | 794.8574 |  |  | 241.8449 | 384.8011 | 480.0406 | 127.7655 | 309.5943 | 361.3102 | 210.8834 | 340.9386 |  | 295.2605 | 439.0348 | 203.973 | 356.3555 | 266.7092 | 421.1595 | 133.5705 | 302.4741 |  | 295.2249 | 351.6285 | 375.2675 | 179.4769 | 331.8721 | 436.8366 | 195.9752 | 344.1295 | 252.8125 | 413.2114 | 216.155 | 407.0063 | 0.25037 | 18.2553 | 2.2604 | 0.319 | -40.1444 | 3.1162 | 1248.76 | 0.2 | 2.6292 | 0.86814 | 0.73617 | -0.60573 | 2.969 | 2.378 | 3.5325 | 85.9122 | -9.7871 | -3.1247 | 0.37366 | -2.2292 | 15.744 | 11.3975
42810.5744 | 11606 | 103.5331 | 75.603 | 56.9716 | 41.8011 | 25.9153 | 20.8272 | 17.2668 | 152.8212 | 104.7068 | 81.7937 | 58.6836 | 31.4467 | 20.8301 | 16.8243 | 151.2451 | 157.9754 | 411.0528 | 200.0987 | 196.204 | 398.329 |  |  |  | 243.7807 | 294.321 | 312.2405 | 322.749 | 173.0367 | 325.1162 | 144.701 | 199.9096 | 157.9377 | 196.7623 | 268.9565 | 207.9085 | 372.8161 | 144.3646 |  | 156.4939 | 195.5707 | 121.0056 | 159.9027 |  | 34.4907 | 70.1012 | 35.583 | 74.1675 | 144.525 | 190.4417 | 287.8069 | 8.9423 | 34.5617 | 10.9436 | 76.1873 | 8.3431 | 42.3543 | 49.2409 | 51.1894 | 17.9441 |  |  | 2.2679 | 0.3569 | 0.36721 | -0.56578 | 3.3751 | 2.8067 | 5.245 | -4.738 | 0.46822 | 2.504 | 9.1931 | -0.00047476 | -0.00049448 | -0.0005454 | 487.3432 | 540.3445 | 391.758 | 190.3551 | 101.8066 | 49.4105 | 27.0163 | 115.7711 | 94.3481 | 66.4326 | 48.1181 | 30.046 | 22.1966 | 17.5313 | 120.8972 | 117.2656 | 109.8916 | 76.1462 | 65.0996 | 114.583 | 78.1125 | 169.2685 | 194.3553 | 217.944 | 235.9277 | 267.1481 | 283.3594 |  |  |  | 370.3529 | 299.7081 | 300.991 | 309.945 | 2.2252 | 2.7748 | 640.7949 |  |  | 645.3497 |  |  | 307.0371 | 343.5496 | 221.2052 | 181.4338 | 244.8908 | 158.4654 | 882.7583 | 821.7474 | 717.6475 | 685.4211 | 807.4377 |  | 833.8763 | 865.1452 | 296.8708 | 795.4203 | 358.3701 | 782.0148 |  | 696.9532 |  |  | 871.8654 | 891.0997 | 881.7774 | [6 empty] | 794.1045 |  |  | 794.4004 |  |  | 241.6523 | 384.7128 | 480.9761 | 128.3008 | 309.6031 | 361.5996 | 210.4035 | 341.4855 |  | 296.2701 | 439.136 | 204.2206 | 356.3818 | 266.5839 | 421.2821 | 133.1851 | 302.7205 |  | 295.3892 | 352.0637 | 375.485 | 179.2055 | 332.3055 | 437.5433 | 195.59 | 344.2463 | 253.0418 | 413.6228 | 216.4596 | 407.232 | 0.21474 | 18.2429 | 2.269 | 0.31904 | -40.1287 | 3.1162 | 1248.79 | 0.28 | 2.567 | 0.77134 | 0.7824 | -0.97117 | 2.7566 | 2.5138 | 3.4364 | 85.8903 | -9.7993 | -3.1218 | 0.57991 | -2.6678 | 15.7866 | 11.4007
42810.5744 | 11607 | 103.5392 | 75.6102 | 56.9839 | 41.805 | 25.9229 | 20.8328 | 17.2753 | 152.8329 | 104.7153 | 81.8057 | 58.6919 | 31.4492 | 20.8446 | 16.8308 | 151.2464 | 157.9795 | 411.0214 | 200.1351 | 196.2665 | 398.3588 |  |  |  | 243.7821 | 294.3603 | 312.3169 | 322.7963 | 171.5944 | 324.821 | 144.6981 | 199.9414 | 158.5172 | 196.7713 | 269.0171 | 207.7515 | 373.0089 | 143.9044 |  | 156.7428 | 195.4505 | 121.4631 | 159.0181 |  | 34.6441 | 70.2293 | 35.6359 | 74.2106 | 144.4175 | 190.93 | 288.0779 | 8.7939 | 34.6102 | 11.0806 | 76.271 | 8.3519 | 42.3646 | 49.2558 | 51.1909 | 17.9559 |  |  | 2.2936 | 0.4305 | 0.4408 | -0.3601 | 3.2877 | 2.6103 | 5.7063 | -4.7537 | 1.0195 | 2.1362 | 9.1741 | -0.00052733 | -0.00046819 | -0.00056183 | 481.7789 | 526.078 | 391.8312 | 190.3651 | 101.8145 | 49.4166 | 27.0243 | 115.776 | 94.3543 | 66.4411 | 48.1292 | 30.0449 | 22.1923 | 17.5446 | 122.0858 | 117.0817 | 107.6297 | 75.3096 | 65.8494 | 114.6567 | 78.1791 | 169.2661 | 194.3653 | 217.9401 | 235.9521 | 267.2195 | 283.4519 |  |  |  | 370.4528 | 300.2176 | 301.724 | 310.1939 | 3.6231 | 2.7233 | 641.9785 |  |  | 645.2961 |  |  | 307.0306 | 343.6262 | 221.8814 | 181.4472 | 244.9412 | 158.9894 | 882.5338 | 821.7919 | 717.8827 | 686.8779 | 807.5002 |  | 833.8972 | 865.0923 | 296.8873 | 795.3204 | 358.5323 | 782.2468 |  | 697.1945 |  |  | 872.8676 | 890.5689 | 881.1529 | [6 empty] | 793.9643 |  |  | 794.334 |  |  | 241.835 | 384.8482 | 481.3815 | 128.1793 | 309.5208 | 361.7824 | 210.2558 | 342.067 |  | 297.6064 | 439.289 | 204.3784 | 356.1303 | 266.5344 | 421.4032 | 133.0161 | 303.0354 |  | 295.7191 | 352.1806 | 375.6679 | 178.9885 | 332.6369 | 437.5758 | 195.81 | 344.2248 | 253.0421 | 413.4205 | 216.3916 | 407.439 | 0.38827 | 18.2319 | 2.2781 | 0.31965 | -40.2418 | 3.1162 | 1234.99 | 0.24 | 2.5808 | 0.84731 | 0.85739 | -0.77493 | 2.7221 | 2.4255 | 3.5863 | 85.8956 | -9.7967 | -3.1053 | 0.457 | -2.4084 | 15.8284 | 11.4026
42810.5744 | 11608 | 103.5366 | 75.6129 | 56.9891 | 41.8075 | 25.9174 | 20.8381 | 17.2749 | 152.8346 | 104.7162 | 81.8068 | 58.6909 | 31.4461 | 20.8416 | 16.8343 | 151.2386 | 157.9874 | 410.9811 | 200.1811 | 196.5289 | 398.4475 |  |  |  | 243.7721 | 294.3953 | 312.7036 | 323.1196 | 170.1633 | 324.6875 | 144.7064 | 199.9704 | 159.3513 | 196.7736 | 269.0726 | 207.9337 | 373.2139 | 144.0002 |  | 156.3803 | 195.5889 | 122.0827 | 160.0171 |  | 34.7187 | 70.2946 | 35.6635 | 74.1011 | 144.2892 | 191.5705 | 288.3506 | 8.7222 | 34.64 | 11.1852 | 76.3481 | 8.346 | 42.3792 | 49.273 | 51.1848 | 17.9634 |  |  | 2.1812 | 0.43838 | 0.4454 | -0.24313 | 2.5353 | 3.0118 | 5.4678 | -4.4751 | 0.36314 | 2.8095 | 9.0465 | -0.00054869 | -0.00051912 | -0.00054376 | 471.7244 | 517.3777 | 391.8741 | 190.3831 | 101.8214 | 49.4184 | 27.012 | 115.7667 | 94.3495 | 66.4374 | 48.1283 | 30.0408 | 22.1908 | 17.5298 | 128.1994 | 122.6023 | 110.4345 | 75.2609 | 64.4843 | 114.9654 | 78.2669 | 169.254 | 194.3641 | 217.94 | 235.976 | 267.2877 | 283.5422 |  |  |  | 370.5536 | 300.1517 | 301.7173 | 309.1698 | 2.8768 | 3.7266 | 643.2903 |  |  | 645.5266 |  |  | 307.0046 | 343.7068 | 219.849 | 181.4388 | 244.9651 | 159.5799 | 882.6987 | 821.9183 | 717.9422 | 686.2689 | 807.5664 |  | 833.8144 | 864.9068 | 296.948 | 795.2009 | 358.7219 | 782.035 |  | 697.0021 |  |  | 874.2602 | 890.3532 | 880.7188 | [6 empty] | 793.8435 |  |  | 794.5901 |  |  | 241.944 | 384.7529 | 481.5495 | 128.007 | 308.9485 | 361.9762 | 210.7257 | 342.0339 |  | 298.2433 | 438.9061 | 203.7059 | 355.9744 | 266.1435 | 421.6514 | 133.2132 | 303.1261 |  | 295.9468 | 352.1278 | 375.8435 | 179.0694 | 332.8774 | 437.3027 | 196.4614 | 344.1092 | 252.6126 | 413.3693 | 216.4022 | 407.7726 | 0.6244 | 18.2212 | 2.2891 | 0.32236 | -40.1777 | 3.1162 | 1207.71 | 0.22 | 2.5165 | 0.85511 | 0.86193 | -0.63682 | 2.3921 | 2.6072 | 3.5129 | 85.866 | -9.7873 | -3.0859 | -0.18389 | -2.7095 | 15.8189 | 11.4399
42810.5744 | 11609 | 103.5329 | 75.6136 | 56.988 | 41.805 | 25.9231 | 20.8327 | 17.2642 | 152.8373 | 104.7186 | 81.8103 | 58.6938 | 31.4474 | 20.837 | 16.8301 | 151.248 | 158.0037 | 410.9571 | 200.2327 | 196.7878 | 398.541 |  |  |  | 243.779 | 294.4406 | 313.609 | 323.2536 | 171.0801 | 324.7724 | 144.703 | 199.9946 | 159.5599 | 196.7711 | 269.121 | 208.3057 | 373.4332 | 144.5427 |  | 156.1604 | 195.6139 | 122.2855 | 159.7345 |  | 34.7458 | 70.3563 | 35.7319 | 73.98 | 144.2133 | 191.5631 | 288.8948 | 8.7564 | 34.6383 | 11.0196 | 76.3881 | 8.3587 | 42.4033 | 49.2856 | 51.1837 | 17.9663 |  |  | 2.2318 | 0.42853 | 0.5236 | -0.26416 | 2.875 | 2.0379 | 5.2141 | -4.2261 | 0.64648 | 1.293 | 9.0256 | -0.00051748 | -0.00054212 | -0.00055855 | 480.6079 | 541.4192 | 391.9382 | 190.3869 | 101.8371 | 49.4284 | 27.0227 | 115.7751 | 94.3604 | 66.4452 | 48.1321 | 30.0459 | 22.1924 | 17.5317 | 131.2809 | 124.2306 | 113.0734 | 74.7619 | 65.2819 | 115.2287 | 78.3959 | 169.2582 | 194.3655 | 217.9366 | 236.0123 | 267.348 | 283.6361 |  |  |  | 370.7612 | 300.5464 | 302.1717 | 308.9144 | 2.8087 | 3.1561 | 643.1205 |  |  | 645.0526 |  |  | 306.9868 | 343.7886 | 219.9156 | 181.4438 | 245.0088 | 159.743 | 882.7472 | 822.0475 | 718.1656 | 682.568 | 807.6207 |  | 833.8524 | 863.7494 | 297.059 | 794.9996 | 358.8467 | 782.0075 |  | 696.207 |  |  | 875.1822 | 890.7563 | 881.8227 | [6 empty] | 793.8165 |  |  | 794.6597 |  |  | 242.5428 | 384.6273 | 482.279 | 128.185 | 308.5751 | 362.1226 | 210.6223 | 341.993 |  | 298.9313 | 439.1167 | 203.2316 | 356.0333 | 266.0792 | 421.9512 | 133.418 | 303.0137 |  | 296.5773 | 351.7514 | 376.0052 | 178.6896 | 333.0969 | 436.8332 | 197.3806 | 344.0885 | 252.3097 | 413.1606 | 216.4588 | 407.8926 | 0.48727 | 18.2106 | 2.2973 | 0.32283 | -40.1428 | 3.1162 | 1196.8 | 0.16 | 2.5457 | 0.84552 | 0.93462 | -0.66385 | 2.5473 | 2.1446 | 3.4304 | 85.8772 | -9.7474 | -3.0697 | -0.49352 | -2.9871 | 15.8462 | 11.4653
42810.5744 | 11610 | 103.5472 | 75.6263 | 56.994 | 41.8137 | 25.9294 | 20.8399 | 17.269 | 152.854 | 104.7212 | 81.8194 | 58.7049 | 31.4626 | 20.8456 | 16.8373 | 151.2548 | 157.9983 | 410.917 | 200.2664 | 196.9252 | 398.6094 |  |  |  | 243.767 | 294.4812 | 314.1421 | 323.4787 | 170.0729 | 324.8188 | 144.7158 | 200.0435 | 159.5407 | 196.7744 | 269.1827 | 208.3536 | 373.6563 | 144.5693 |  | 155.9386 | 195.5509 | 123.1929 | 158.4614 |  | 34.661 | 70.4238 | 35.7832 | 73.8347 | 144.5732 | 191.4639 | 289.7816 | 8.8878 | 34.652 | 10.7056 | 76.4297 | 8.3576 | 42.4102 | 49.3003 | 51.1838 | 17.9737 |  |  | 2.2568 | 0.21825 | 0.58274 | -0.13077 | 3.2404 | 1.7264 | 5.2463 | -4.2648 | 0.52349 | 2.3808 | 8.9195 | -0.00053062 | -0.00053883 | -0.00053883 | 481.3134 | 547.4634 | 392.0003 | 190.4022 | 101.8399 | 49.442 | 27.0287 | 115.7766 | 94.3682 | 66.4471 | 48.1311 | 30.0425 | 22.1959 | 17.5295 | 135.0698 | 124.2129 | 112.9138 | 76.1588 | 64.1361 | 115.4073 | 78.4769 | 169.2654 | 194.3745 | 217.9392 | 236.0486 | 267.4202 | 283.7428 |  |  |  | 370.8944 | 300.4374 | 301.6453 | 309.463 | 2.1612 | 2.1771 | 638.9426 |  |  | 644.5759 |  |  | 306.9672 | 343.8572 | 219.3505 | 181.4445 | 245.036 | 159.5816 | 883.1868 | 821.99 | 717.9126 | 683.7525 | 807.7358 |  | 833.9747 | 862.3196 | 297.0256 | 794.8145 | 359.0134 | 780.9758 |  | 696.3262 |  |  | 874.9122 | 891.9098 | 883.8382 | [6 empty] | 793.6462 |  |  | 794.5864 |  |  | 242.3883 | 384.4537 | 482.0693 | 128.3112 | 309.185 | 362.2396 | 210.1704 | 342.0596 |  | 298.6516 | 439.6823 | 203.9299 | 356.2111 | 266.8052 | 422.3968 | 133.5935 | 302.8206 |  | 296.5855 | 350.7349 | 376.2057 | 178.6256 | 333.2835 | 437.009 | 197.9511 | 344.123 | 252.1497 | 413.1124 | 216.6648 | 407.767 | 0.3952 | 18.1976 | 2.305 | 0.32193 | -40.2857 | 3.1162 | 1182.76 | 0.25 | 2.56 | 0.60347 | 0.98609 | -0.46712 | 2.704 | 1.9737 | 3.4406 | 85.9151 | -9.71 | -3.0503 | -0.89231 | -2.9595 | 15.9015 | 11.4619
42810.5744 | 11611 | 103.5448 | 75.6228 | 56.9969 | 41.8132 | 25.9158 | 20.8258 | 17.2612 | 152.8517 | 104.7316 | 81.8227 | 58.7117 | 31.4555 | 20.83 | 16.8188 | 151.2592 | 158.0132 | 410.882 | 200.3186 | 196.9114 | 398.6961 |  |  |  | 243.7723 | 294.5301 | 313.7629 | 323.4838 | 168.9501 | 324.8197 | 144.7154 | 200.0809 | 159.7444 | 196.7858 | 269.2394 | 208.305 | 373.8757 | 144.743 |  | 156.9391 | 195.0768 | 123.4512 | 158.7542 |  | 34.6221 | 70.5799 | 35.8279 | 73.569 | 144.8859 | 191.6521 | 290.298 | 9.1772 | 34.6927 | 10.2633 | 76.5159 | 8.3714 | 42.4052 | 49.3087 | 51.1819 | 17.9738 |  |  | 2.1772 | 0.33259 | 0.52097 | -0.25299 | 3.2082 | 2.7929 | 5.5939 | -4.1249 | 0.85995 | 2.1515 | 9.0622 | -0.00049612 | -0.00052076 | -0.00053719 | 476.5875 | 534.7485 | 392.0686 | 190.4103 | 101.8585 | 49.4413 | 27.0409 | 115.7807 | 94.3698 | 66.4624 | 48.1407 | 30.0505 | 22.2026 | 17.5437 | 133.0178 | 121.1128 | 108.8923 | 74.9067 | 64.3947 | 115.4237 | 78.4976 | 169.2677 | 194.3725 | 217.9362 | 236.0845 | 267.5021 | 283.8552 |  |  |  | 371.0094 | 300.52 | 301.6061 | 310.8694 | 2.985 | 1.4633 | 640.3885 |  |  | 645.3461 |  |  | 306.9603 | 343.9365 | 218.9773 | 181.4683 | 245.0875 | 159.7683 | 883.4261 | 821.8753 | 717.8043 | 684.1189 | 807.8519 |  | 834.0653 | 860.1732 | 297.0774 | 794.638 | 359.1086 | 779.7668 |  | 696.1851 |  |  | 871.2391 | 892.744 | 885.928 | [6 empty] | 793.4368 |  |  | 794.4152 |  |  | 242.3206 | 384.252 | 483.37 | 128.3679 | 309.7253 | 362.3573 | 210.7256 | 341.9789 |  | 298.2917 | 439.6858 | 204.267 | 356.3282 | 267.8661 | 422.647 | 133.6983 | 302.8774 |  | 297.501 | 350.5224 | 376.4068 | 178.7261 | 333.487 | 437.1506 | 198.4959 | 344.1212 | 252.0505 | 413.1443 | 216.7831 | 407.7941 | 0.27252 | 18.1848 | 2.3126 | 0.32158 | -40.2886 | 3.1162 | 1193.99 | 0.24 | 2.5145 | 0.74512 | 0.93257 | -0.64987 | 2.6911 | 2.5109 | 3.5535 | 85.9422 | -9.6467 | -3.0373 | -0.66227 | -2.5102 | 15.9129 | 11.433
42810.5744 | 11612 | 103.5444 | 75.6378 | 57.0126 | 41.8307 | 25.9309 | 20.8356 | 17.2721 | 152.8695 | 104.7429 | 81.8356 | 58.7276 | 31.4655 | 20.844 | 16.8387 | 151.2646 | 158.0182 | 410.8363 | 200.3675 | 197.0045 | 398.7702 |  |  |  | 243.7658 | 294.5622 | 313.6531 | 323.504 | 169.9736 | 324.9043 | 144.73 | 200.1285 | 160.3061 | 196.7974 | 269.3123 | 208.6023 | 374.1107 | 144.9621 |  | 157.3796 | 195.6792 | 123.1326 | 158.6874 |  | 34.6236 | 70.6844 | 35.9066 | 73.5198 | 144.9168 | 191.7314 | 290.0768 | 9.3683 | 34.7307 | 9.9475 | 76.6079 | 8.3758 | 42.3897 | 49.3183 | 51.1834 | 17.9857 |  |  | 2.354 | 0.57572 | 0.49403 | -0.4199 | 2.8626 | 2.467 | 5.4369 | -4.0841 | -0.45729 | 2.2046 | 8.9555 | -0.00051419 | -0.00052898 | -0.00054869 | 480.9409 | 535.3302 | 392.126 | 190.412 | 101.8635 | 49.4446 | 27.0252 | 115.7803 | 94.3703 | 66.4632 | 48.1423 | 30.0545 | 22.1998 | 17.5401 | 133.2185 | 117.1478 | 101.8798 | 70.6443 | 63.559 | 115.4459 | 78.4559 | 169.2743 | 194.3852 | 217.9444 | 236.1197 | 267.5838 | 283.9526 |  |  |  | 371.157 | 300.6168 | 302.3457 | 311.2566 | 1.991 | 2.8759 | 639.6414 |  |  | 645.3591 |  |  | 306.9509 | 344.0226 | 217.4885 | 181.471 | 245.123 | 160.0375 | 883.6635 | 821.7884 | 718.0003 | 684.0357 | 807.835 |  | 834.1426 | 858.508 | 297.0459 | 794.4163 | 359.2475 | 779.5652 |  | 695.6499 |  |  | 871.8856 | 892.8859 | 885.9254 | [6 empty] | 793.2375 |  |  | 794.308 |  |  | 242.4235 | 384.0515 | 483.0924 | 128.5769 | 310.1599 | 362.5463 | 211.4488 | 342.4604 |  | 298.1385 | 439.3391 | 204.7976 | 356.6415 | 268.2716 | 422.691 | 134.205 | 303.0333 |  | 297.4828 | 350.4825 | 376.5516 | 178.8723 | 333.4363 | 437.6809 | 198.9896 | 344.1881 | 252.2039 | 412.871 | 216.5183 | 408.1475 | 0.239 | 18.1749 | 2.3217 | 0.32276 | -40.2205 | 3.1162 | 1191.19 | 0.19 | 2.6148 | 0.9805 | 0.90828 | -0.83736 | 2.5422 | 2.3601 | 3.5036 | 85.9687 | -9.6027 | -3.0194 | -0.6818 | -1.7361 | 15.9357 | 11.4352
42810.5744 | 11613 | 103.5538 | 75.6419 | 57.0141 | 41.8351 | 25.9329 | 20.8386 | 17.2697 | 152.8711 | 104.7443 | 81.8366 | 58.7292 | 31.4726 | 20.8469 | 16.8353 | 151.2518 | 158.0122 | 410.7711 | 200.3896 | 197.1267 | 398.8195 |  |  |  | 243.7589 | 294.5948 | 313.9676 | 323.5329 | 170.0937 | 324.9583 | 144.7292 | 200.1778 | 159.178 | 196.8098 | 269.3787 | 208.8443 | 374.3233 | 145.341 |  | 157.4746 | 195.9802 | 121.9719 | 158.1882 |  | 34.7298 | 70.8433 | 36.0162 | 73.4662 | 144.9128 | 191.8535 | 289.6405 | 9.3898 | 34.7696 | 9.7379 | 76.7064 | 8.3765 | 42.3733 | 49.3242 | 51.1784 | 18.0005 |  |  | 2.6602 | 0.121 | 0.24236 | -0.19648 | 3.2522 | 2.3257 | 5.3475 | -4.3016 | 0.77978 | 2.3823 | 9.2063 | -0.00047805 | -0.00048134 | -0.00055198 | 485.8639 | 532.6865 | 392.1869 | 190.4225 | 101.8789 | 49.4508 | 27.034 | 115.7744 | 94.3752 | 66.4719 | 48.1487 | 30.0601 | 22.2027 | 17.5389 | 131.3881 | 117.6593 | 105.2871 | 71.1868 | 64.6188 | 115.4634 | 78.5406 | 169.2769 | 194.3936 | 217.9441 | 236.1525 | 267.6578 | 284.0415 |  |  |  | 371.3378 | 301.1034 | 302.9371 | 310.9382 | 1.8775 | 3.5077 | 640.4239 |  |  | 645.268 |  |  | 306.936 | 344.1013 | 217.5193 | 181.475 | 245.1601 | 159.189 | 883.8989 | 821.725 | 718.2584 | 684.3973 | 807.7515 |  | 834.1669 | 858.2542 | 297.1154 | 794.2687 | 359.4043 | 779.3944 |  | 695.6186 |  |  | 871.6532 | 892.6531 | 885.3119 | [6 empty] | 793.1056 |  |  | 794.1114 |  |  | 242.5104 | 384.0605 | 483.3271 | 129.0856 | 310.6017 | 362.7687 | 212.9578 | 343.1565 |  | 298.146 | 439.7526 | 205.1991 | 356.8968 | 268.4599 | 422.6355 | 134.54 | 303.3095 |  | 298.0124 | 350.7995 | 376.6852 | 179.0561 | 333.491 | 437.6186 | 199.9015 | 344.3489 | 252.0284 | 413.2161 | 216.3963 | 408.4037 | 0.28966 | 18.1695 | 2.3287 | 0.32471 | -40.2001 | 3.1162 | 1191.46 | 0.18 | 2.7798 | 0.44961 | 0.63631 | -0.57293 | 2.7101 | 2.2918 | 3.4751 | 85.9791 | -9.5908 | -3.0019 | -0.47624 | -2.1044 | 15.9686 | 11.4601
42810.5745 | 11614 | 103.5568 | 75.6419 | 57.0224 | 41.8415 | 25.9359 | 20.8429 | 17.2689 | 152.8864 | 104.7504 | 81.8467 | 58.7407 | 31.4754 | 20.8549 | 16.8375 | 151.2596 | 158.0235 | 410.7315 | 200.4447 | 197.2208 | 398.8537 |  |  |  | 243.7586 | 294.638 | 314.0618 | 323.5983 | 169.7916 | 325.0333 | 144.7361 | 200.2179 | 159.6251 | 196.8142 | 269.4449 | 208.9001 | 374.4787 | 145.4954 |  | 157.5768 | 196.1034 | 122.7971 | 157.9975 |  | 34.8436 | 70.8871 | 35.957 | 73.3148 | 145.0971 | 191.9955 | 289.9192 | 9.3573 | 34.8121 | 9.7194 | 76.8015 | 8.3782 | 42.3687 | 49.3109 | 51.1747 | 18.004 |  |  | 2.5091 | 0.061855 | 0.070192 | -0.62097 | 3.6412 | 2.1128 | 4.9979 | -4.3404 | -0.19517 | 2.0292 | 9.1119 | -0.00056348 | -0.00056019 | -0.00055198 | 484.3548 | 538.8149 | 392.2517 | 190.4281 | 101.8863 | 49.4668 | 27.0428 | 115.779 | 94.3784 | 66.4829 | 48.16 | 30.0636 | 22.2091 | 17.5312 | 130.1815 | 118.0692 | 107.1243 | 71.4934 | 66.1617 | 115.536 | 78.612 | 169.2748 | 194.3943 | 217.9389 | 236.1797 | 267.7245 | 284.1327 |  |  |  | 371.4865 | 301.9696 | 302.299 | 311.0237 | 3.4522 | 3.3596 | 641.6785 |  |  | 645.3556 |  |  | 306.9272 | 344.1836 | 217.2222 | 181.4913 | 245.2046 | 160.0871 | 884.2084 | 821.6759 | 718.0808 | 685.6844 | 807.7881 |  | 834.0802 | 857.1406 | 297.0915 | 794.1036 | 359.4667 | 778.5359 |  | 696.2294 |  |  | 872.1042 | 892.8802 | 886.6997 | [6 empty] | 792.9114 |  |  | 793.9776 |  |  | 242.6448 | 384.2691 | 483.8202 | 128.9819 | 310.8938 | 362.9706 | 213.5561 | 343.5577 |  | 297.7568 | 440.2657 | 205.4865 | 356.9405 | 268.4883 | 422.8608 | 135.0221 | 303.5716 |  | 298.858 | 351.4337 | 376.8489 | 179.6016 | 333.5114 | 437.4622 | 200.8594 | 344.5786 | 251.9474 | 413.6961 | 216.7308 | 408.7385 | 0.31951 | 18.1543 | 2.3354 | 0.32365 | -40.2663 | 3.1162 | 1183.94 | 0.2 | 2.6999 | 0.32148 | 0.34246 | -1.0186 | 2.868 | 2.1847 | 3.3601 | 85.949 | -9.5615 | -2.992 | -0.33315 | -2.2999 | 15.9878 | 11.4709
42810.5745 | 11615 | 103.5567 | 75.6503 | 57.0255 | 41.8399 | 25.9344 | 20.8382 | 17.2646 | 152.9006 | 104.7561 | 81.8515 | 58.7393 | 31.4808 | 20.8535 | 16.8387 | 151.2637 | 158.0387 | 410.6882 | 200.4958 | 197.3801 | 398.92 |  |  |  | 243.7572 | 294.6849 | 313.942 | 323.7716 | 171.2139 | 325.3033 | 144.7393 | 200.2565 | 160.5489 | 196.8179 | 269.4989 | 209.0901 | 374.6411 | 145.419 |  | 158.1058 | 196.3819 | 122.8825 | 156.875 |  | 34.9103 | 70.7818 | 35.8134 | 72.8811 | 145.0789 | 191.9906 | 290.5119 | 9.2406 | 34.8664 | 9.6375 | 76.9031 | 8.3839 | 42.3591 | 49.3004 | 51.1828 | 18.0163 |  |  | 2.1266 | -0.049853 | 0.5374 | -0.43961 | 3.1261 | 1.8362 | 5.358 | -4.4797 | 0.55346 | 1.9814 | 8.9162 | -0.00052405 | -0.00049776 | -0.00059305 | 487.5278 | 525.5024 | 392.3033 | 190.4417 | 101.8979 | 49.4675 | 27.0432 | 115.7883 | 94.3824 | 66.4859 | 48.1679 | 30.0686 | 22.1994 | 17.5397 | 134.9189 | 122.0187 | 108.9761 | 70.6437 | 65.8239 | 115.7969 | 78.7043 | 169.2788 | 194.4035 | 217.9485 | 236.215 | 267.801 | 284.2366 |  |  |  | 371.5936 | 302.8607 | 300.7846 | 312.7955 | 2.9556 | 3.5331 | 642.2911 |  |  | 646.3652 |  |  | 306.9184 | 344.2626 | 215.9377 | 181.4942 | 245.2412 | 160.627 | 884.1871 | 821.6281 | 717.943 | 686.3638 | 807.8364 |  | 834.1458 | 858.5901 | 297.0989 | 794.0018 | 359.587 | 775.5544 |  | 696.8653 |  |  | 872.1091 | 893.1823 | 887.4846 | [6 empty] | 792.77 |  |  | 793.8726 |  |  | 242.6389 | 384.6322 | 485.11 | 128.8621 | 310.9112 | 363.1177 | 214.1512 | 343.344 |  | 298.0151 | 440.8173 | 205.772 | 356.9192 | 268.3512 | 423.1125 | 134.5827 | 303.5642 |  | 298.9444 | 351.9535 | 377.0391 | 179.8729 | 333.2896 | 437.1906 | 200.8247 | 344.7218 | 252.2238 | 414.0875 | 217.2465 | 409.1105 | 0.098021 | 18.1432 | 2.3412 | 0.32229 | -40.2006 | 3.1162 | 1190.4 | 0.2 | 2.4862 | -0.28857 | 0.94744 | -0.85691 | 2.6574 | 2.0367 | 3.4791 | 85.9697 | -9.6013 | -2.9789 | -0.82705 | -2.4945 | 16.0335 | 11.4311
42810.5745 | 11616 | 103.5492 | 75.655 | 57.0179 | 41.8433 | 25.9382 | 20.8287 | 17.2642 | 152.9001 | 104.7518 | 81.8563 | 58.7349 | 31.4804 | 20.8449 | 16.8359 | 151.2611 | 158.0462 | 410.6465 | 200.5412 | 197.6685 | 399.019 |  |  |  | 243.7548 | 294.7277 | 313.7822 | 324.0414 | 173.1218 | 325.6986 | 144.7404 | 200.2936 | 161.0727 | 196.819 | 269.5551 | 208.9379 | 374.8305 | 144.7466 |  | 158.2006 | 196.661 | 122.7464 | 156.2171 |  | 35.1429 | 70.8207 | 35.9085 | 73.1565 | 145.165 | 192.2703 | 290.7119 | 9.0262 | 34.9253 | 9.4721 | 76.9854 | 8.3817 | 42.3414 | 49.2853 | 51.1814 | 18.0187 |  |  | 2.4092 | 0.26951 | 0.52426 | -0.83125 | 3.0597 | 2.7305 | 5.4678 | -4.2044 | 0.4151 | 3.1846 | 9.0642 | -0.00051091 | -0.00051748 | -0.00056676 | 482.1533 | 528.8972 | 392.3519 | 190.4508 | 101.9152 | 49.4811 | 27.0489 | 115.7877 | 94.3925 | 66.4891 | 48.1735 | 30.071 | 22.2055 | 17.5465 | 136.6677 | 126.4676 | 110.9273 | 72.2519 | 65.0387 | 115.9971 | 78.8218 | 169.2752 | 194.4064 | 217.9434 | 236.2553 | 267.8779 | 284.3402 |  |  |  | 371.6744 | 302.246 | 299.596 | 312.0194 | 4.5075 | 3.1418 | 641.9181 |  |  | 646.4093 |  |  | 306.8983 | 344.3445 | 216.5053 | 181.4968 | 245.288 | 160.3955 | 884.6252 | 821.4927 | 718.1098 | 685.367 | 807.9884 |  | 834.0458 | 859.314 | 297.1703 | 794.0064 | 359.879 | 775.9911 |  | 696.116 |  |  | 873.2623 | 892.7939 | 885.9675 | [6 empty] | 792.6708 |  |  | 793.7972 |  |  | 242.8129 | 384.7129 | 485.9363 | 128.9203 | 310.7596 | 363.1845 | 214.3203 | 342.9147 |  | 297.9857 | 440.5114 | 206.2306 | 356.9963 | 268.3933 | 423.5239 | 134.371 | 303.3898 |  | 299.0538 | 351.8594 | 377.2161 | 179.8676 | 333.1938 | 437.1797 | 200.3688 | 344.8745 | 252.0779 | 414.3946 | 217.6143 | 409.4125 | 0.2625 | 18.1319 | 2.348 | 0.32162 | -40.1768 | 3.1162 | 1202.4 | 0.27 | 2.6471 | 0.67098 | 0.93584 | -1.1784 | 2.6298 | 2.4843 | 3.5156 | 85.9319 | -9.6164 | -2.9541 | -0.99644 | -2.6971 | 16.0687 | 11.4599
42810.5745 | 11617 | 103.5695 | 75.6641 | 57.0344 | 41.8451 | 25.9398 | 20.8407 | 17.2684 | 152.9015 | 104.7636 | 81.8587 | 58.7495 | 31.4853 | 20.8511 | 16.8356 | 151.2672 | 158.0449 | 410.6101 | 200.5907 | 197.8335 | 399.0912 |  |  |  | 243.7556 | 294.7675 | 313.1746 | 323.9633 | 173.9397 | 325.9668 | 144.7513 | 200.3359 | 159.8426 | 196.8361 | 269.6279 | 208.7466 | 375.0095 | 144.222 |  | 157.8457 | 196.3852 | 122.1723 | 155.3394 |  | 35.3699 | 70.9829 | 36.0648 | 73.694 | 145.3766 | 192.229 | 290.5391 | 8.7817 | 34.9538 | 9.49 | 77.0256 | 8.3726 | 42.3139 | 49.2848 | 51.1779 | 18.0251 |  |  | 2.5676 | -0.009769 | 0.30741 | -0.6696 | 3.5532 | 1.8073 | 4.8619 | -4.345 | 0.56961 | 2.1853 | 9.2468 | -0.00055033 | -0.0003992 | -0.00056183 | 484.7033 | 526.1344 | 392.3956 | 190.4469 | 101.9147 | 49.4845 | 27.051 | 115.7875 | 94.3896 | 66.4893 | 48.1747 | 30.0718 | 22.21 | 17.538 | 141.2129 | 127.7397 | 112.5611 | 73.8077 | 67.6834 | 116.3086 | 78.9248 | 169.2676 | 194.4163 | 217.9476 | 236.285 | 267.944 | 284.4332 |  |  |  | 371.6696 | 302.729 | 300.0344 | 311.073 | 2.523 | 2.6967 | 640.5731 |  |  | 645.6624 |  |  | 306.8818 | 344.4153 | 217.9404 | 181.4874 | 245.3197 | 159.5244 | 884.9818 | 821.3569 | 718.0881 | 684.3775 | 808.1381 |  | 833.9961 | 858.822 | 297.225 | 793.9518 | 360.4193 | 777.3546 |  | 694.9299 |  |  | 874.1603 | 892.6272 | 884.9168 | [6 empty] | 792.5263 |  |  | 793.6692 |  |  | 243.2545 | 384.6532 | 485.2126 | 128.7683 | 310.7251 | 363.3255 | 213.98 | 342.6865 |  | 297.8526 | 439.4985 | 206.6172 | 357.2423 | 268.6897 | 423.8531 | 134.5971 | 303.1282 |  | 299.2279 | 352.2389 | 377.3665 | 179.8298 | 333.3461 | 437.2561 | 200.3048 | 344.976 | 252.4334 | 414.7835 | 217.8456 | 409.6117 | 0.32221 | 18.1198 | 2.3566 | 0.32409 | -40.3319 | 3.1161 | 1199.7 | 0.13 | 2.7333 | -0.12778 | 0.71678 | -1.0579 | 2.8339 | 2.0211 | 3.3149 | 85.9111 | -9.5989 | -2.9065 | -1.4627 | -2.8662 | 16.1091 | 11.4857
42810.5745 | 11618 | 103.5667 | 75.671 | 57.0433 | 41.8511 | 25.9494 | 20.8466 | 17.279 | 152.9166 | 104.7715 | 81.8707 | 58.7566 | 31.4994 | 20.8562 | 16.846 | 151.2652 | 158.0505 | 410.5703 | 200.6302 | 197.8261 | 399.1508 |  |  |  | 243.7463 | 294.8053 | 312.8668 | 323.8891 | 172.7709 | 326.1369 | 144.7483 | 200.3813 | 159.9738 | 196.8306 | 269.6722 | 208.6421 | 375.1878 | 143.9737 |  | 157.3042 | 196.1125 | 123.3704 | 156.1957 |  | 35.4141 | 71.094 | 36.0874 | 73.5434 | 145.7572 | 192.3282 | 290.5806 | 8.5929 | 34.9932 | 9.5965 | 77.0572 | 8.3732 | 42.2928 | 49.2903 | 51.1837 | 18.0344 |  |  | 2.584 | 0.2925 | 0.12144 | -0.4107 | 3.7957 | 2.7673 | 5.4349 | -4.3246 | 0.37404 | 2.6414 | 9.0459 | -0.00048298 | -0.00051583 | -0.00054212 | 487.2895 | 527.2196 | 392.438 | 190.4482 | 101.9181 | 49.4808 | 27.0496 | 115.787 | 94.3887 | 66.4915 | 48.1783 | 30.0763 | 22.2088 | 17.5409 | 142.0622 | 126.9757 | 111.4847 | 73.484 | 66.5789 | 116.4803 | 78.956 | 169.2753 | 194.422 | 217.9482 | 236.3197 | 268.0148 | 284.5282 |  |  |  | 371.8338 | 302.9317 | 301.0523 | 309.9598 | 2.5524 | 2.5627 | 641.2599 |  |  | 645.5808 |  |  | 306.8813 | 344.5092 | 219.4484 | 181.5036 | 245.3662 | 159.6122 | 884.7343 | 821.2309 | 717.9835 | 684.5214 | 808.3033 |  | 834.1207 | 858.4362 | 297.2246 | 793.8808 | 360.7863 | 776.2956 |  | 695.5045 |  |  | 875.6782 | 891.446 | 883.0749 | [6 empty] | 792.3369 |  |  | 793.5306 |  |  | 243.6496 | 384.5874 | 484.3825 | 128.7002 | 310.7276 | 363.5413 | 214.0089 | 342.696 |  | 298.1205 | 438.6808 | 206.8658 | 357.5209 | 268.7951 | 423.7631 | 134.868 | 302.8581 |  | 299.4139 | 352.6764 | 377.5289 | 179.8629 | 333.6908 | 436.8537 | 200.0128 | 345.066 | 252.8196 | 415.2223 | 217.8298 | 409.7717 | 0.14116 | 18.1118 | 2.3618 | 0.32419 | -40.3598 | 3.1162 | 1203.6 | 0.15 | 2.7424 | 0.6993 | 0.4506 | -0.82863 | 2.9293 | 2.5012 | 3.5052 | 85.9483 | -9.5882 | -2.8731 | -1.5357 | -2.7428 | 16.1013 | 11.5312
42810.5745 | 11619 | 103.5667 | 75.6752 | 57.0432 | 41.8588 | 25.9383 | 20.8418 | 17.2655 | 152.916 | 104.7715 | 81.8785 | 58.7666 | 31.4961 | 20.8564 | 16.8404 | 151.2782 | 158.068 | 410.5367 | 200.6807 | 197.8726 | 399.2204 |  |  |  | 243.7533 | 294.8527 | 312.7746 | 323.9078 | 170.1199 | 325.8966 | 144.7546 | 200.422 | 160.1625 | 196.8278 | 269.7334 | 209.1855 | 375.3619 | 144.522 |  | 157.2815 | 196.4659 | 124.7922 | 156.4705 |  | 35.5443 | 71.1411 | 36.0673 | 73.3743 | 145.876 | 192.8391 | 291.3136 | 8.4396 | 35.0091 | 9.5726 | 77.1053 | 8.3659 | 42.2807 | 49.3088 | 51.1983 | 18.0512 |  |  | 2.333 | 0.19854 | 0.43555 | -0.22473 | 3.2673 | 2.0386 | 5.3199 | -4.2497 | 0.66438 | 2.4962 | 9.252 | -0.00050269 | -0.0005569 | -0.00053062 | 467.8337 | 511.9753 | 392.4818 | 190.4473 | 101.9315 | 49.4866 | 27.0497 | 115.7872 | 94.3922 | 66.4963 | 48.1776 | 30.079 | 22.2103 | 17.5363 | 139.5643 | 125.4518 | 108.9338 | 72.479 | 64.9765 | 116.5592 | 78.989 | 169.2786 | 194.4145 | 217.9423 | 236.3508 | 268.0824 | 284.6246 |  |  |  | 371.9548 | 302.4127 | 301.5421 | 309.7266 | 2.8608 | 2.9175 | 641.3217 |  |  | 646.2925 |  |  | 306.8559 | 344.5866 | 220.2571 | 181.509 | 245.4034 | 159.9231 | 884.542 | 821.213 | 717.9097 | 685.2304 | 808.4826 |  | 834.2771 | 858.1951 | 297.256 | 793.8448 | 360.9998 | 774.9373 |  | 695.5854 |  |  | 873.9514 | 889.7299 | 880.0737 | [6 empty] | 792.1772 |  |  | 793.3965 |  |  | 244.2407 | 384.6904 | 483.3022 | 129.174 | 310.4995 | 363.7599 | 214.3361 | 343.1896 |  | 298.1964 | 438.4526 | 207.1702 | 357.726 | 268.6555 | 423.7641 | 135.2734 | 302.8174 |  | 298.9619 | 352.9587 | 377.7028 | 180.2486 | 333.9399 | 436.276 | 199.3456 | 345.1447 | 252.6098 | 415.6078 | 217.5994 | 409.7762 | 0.29428 | 18.1022 | 2.3666 | 0.32269 | -40.2065 | 3.1161 | 1211.75 | 0.28 | 2.6053 | 0.57617 | 0.85339 | -0.61301 | 2.7193 | 2.1479 | 3.4698 | 85.9958 | -9.5793 | -2.8539 | -1.2483 | -2.4554 | 16.1093 | 11.5484
42810.5745 | 11620 | 103.5648 | 75.6758 | 57.0403 | 41.8457 | 25.9359 | 20.8351 | 17.2541 | 152.9115 | 104.7661 | 81.873 | 58.7657 | 31.4865 | 20.849 | 16.8292 | 151.2794 | 158.0747 | 410.5053 | 200.727 | 198.0261 | 399.284 |  |  |  | 243.7642 | 294.9016 | 312.6051 | 323.97 | 168.493 | 325.6094 | 144.7569 | 200.4523 | 161.3285 | 196.8406 | 269.7966 | 209.2936 | 375.532 | 144.6979 |  | 156.8742 | 196.5782 | 125.9655 | 157.3442 |  | 35.6006 | 71.2656 | 36.1363 | 73.4218 | 146.1006 | 193.4528 | 292.026 | 8.2866 | 35.0484 | 9.523 | 77.1626 | 8.3599 | 42.2725 | 49.321 | 51.2074 | 18.0507 |  |  | 2.1694 | 0.6664 | 0.097788 | -0.13865 | 3.2345 | 2.2929 | 5.3613 | -4.5382 | 0.29717 | 2.3146 | 9.0471 | -0.00045998 | -0.00052569 | -0.00052241 | 461.1704 | 510.3813 | 392.5233 | 190.4524 | 101.9368 | 49.489 | 27.0419 | 115.7781 | 94.3976 | 66.5038 | 48.1809 | 30.0738 | 22.2072 | 17.53 | 138.3368 | 127.7082 | 112.3643 | 72.3787 | 64.065 | 116.7062 | 79.1016 | 169.28 | 194.4246 | 217.9485 | 236.3792 | 268.1503 | 284.7158 |  |  |  | 372.0253 | 302.2592 | 303.2214 | 309.7951 | 2.4776 | 3.863 | 641.4652 |  |  | 646.6288 |  |  | 306.8352 | 344.6707 | 218.2112 | 181.518 | 245.4482 | 161.0598 | 884.4934 | 821.2091 | 717.7552 | 685.7463 | 808.5633 |  | 834.546 | 858.3936 | 297.2791 | 793.7595 | 361.2951 | 774.0295 |  | 695.8073 |  |  | 872.4424 | 888.4263 | 877.8004 | [6 empty] | 792.055 |  |  | 793.3035 |  |  | 244.514 | 384.8631 | 482.4419 | 129.3295 | 310.4647 | 363.9402 | 214.551 | 343.6198 |  | 298.1523 | 438.2078 | 207.255 | 357.8576 | 268.9522 | 423.5984 | 135.3109 | 302.8683 |  | 298.2833 | 353.1974 | 377.8727 | 180.4497 | 334.2742 | 436.0086 | 199.1042 | 345.2423 | 252.2 | 415.5589 | 217.4462 | 409.8143 | 0.36728 | 18.0944 | 2.37 | 0.32152 | -40.3553 | 3.1161 | 1232.05 | 0.18 | 2.5116 | 1.0558 | 0.40444 | -0.48158 | 2.7073 | 2.2795 | 3.4856 | 86.0839 | -9.5832 | -2.8262 | -1.0936 | -2.8229 | 16.1002 | 11.5527
42810.5745 | 11621 | 103.5723 | 75.6781 | 57.0524 | 41.8587 | 25.9464 | 20.8414 | 17.2619 | 152.9302 | 104.7766 | 81.8831 | 58.772 | 31.5014 | 20.8611 | 16.8359 | 151.2782 | 158.0875 | 410.4667 | 200.7735 | 198.1128 | 399.3752 |  |  |  | 243.7567 | 294.9463 | 312.475 | 323.9046 | 169.3952 | 325.7135 | 144.77 | 200.4957 | 161.2098 | 196.8524 | 269.8602 | 209.8269 | 375.7101 | 145.5329 |  | 156.5344 | 196.7854 | 125.927 | 157.4556 |  | 35.6798 | 71.3169 | 36.1813 | 74.0459 | 146.5904 | 194.2598 | 292.5931 | 8.2623 | 35.0826 | 9.6483 | 77.2159 | 8.3647 | 42.271 | 49.3305 | 51.2297 | 18.057 |  |  | 2.5117 | 0.19722 | 0.28967 | -0.34696 | 3.5473 | 2.2653 | 5.4231 | -4.6335 | 0.75156 | 1.2011 | 9.0105 | -0.00052405 | -0.00048955 | -0.00056348 | 460.3239 | 499.8849 | 392.5762 | 190.4583 | 101.956 | 49.495 | 27.0542 | 115.7891 | 94.403 | 66.5101 | 48.1927 | 30.0837 | 22.2044 | 17.5378 | 137.4652 | 131.4698 | 117.287 | 73.359 | 63.5038 | 116.9016 | 79.2503 | 169.2949 | 194.4469 | 217.9562 | 236.426 | 268.2581 | 284.8211 |  |  |  | 372.2068 | 302.6117 | 303.3808 | 310.8994 | 3.1726 | 3.9549 | 641.5395 |  |  | 646.9503 |  |  | 306.8167 | 344.7508 | 217.0259 | 181.5218 | 245.4851 | 160.6795 | 884.5418 | 821.2799 | 717.9219 | 686.6055 | 808.5131 |  | 834.7479 | 857.887 | 297.2451 | 793.8643 | 361.4792 | 773.3677 |  | 695.6492 |  |  | 872.0322 | 887.7476 | 876.3206 | [6 empty] | 791.9757 |  |  | 793.2234 |  |  | 244.766 | 385.2496 | 482.3747 | 129.6445 | 310.6478 | 364.0776 | 214.8164 | 343.6604 |  | 298.5597 | 438.1839 | 207.4013 | 357.9948 | 269.4235 | 423.6124 | 135.4726 | 302.8889 |  | 298.7671 | 353.4208 | 378.0617 | 180.9129 | 334.6046 | 435.6669 | 199.5137 | 345.4842 | 252.4017 | 415.6902 | 217.3542 | 409.8662 | 0.34378 | 18.0849 | 2.3742 | 0.32267 | -40.2985 | 3.1162 | 1219.91 | 0.25 | 2.7028 | 0.57441 | 0.69613 | -0.76187 | 2.8377 | 2.2677 | 3.5086 | 86.1531 | -9.5715 | -2.8133 | -0.97243 | -3.3519 | 16.1131 | 11.5382
42810.5745 | 11622 | 103.5735 | 75.6827 | 57.0698 | 41.8655 | 25.949 | 20.8496 | 17.2696 | 152.9429 | 104.7832 | 81.8932 | 58.7816 | 31.5111 | 20.867 | 16.8375 | 151.2797 | 158.0887 | 410.4246 | 200.8169 | 197.97 | 399.4381 |  |  |  | 243.7494 | 294.9784 | 312.4345 | 323.7422 | 168.9586 | 325.7993 | 144.7802 | 200.5289 | 161.6729 | 196.8557 | 269.9261 | 210.1536 | 375.8837 | 146.0484 |  | 157.2499 | 196.7124 | 126.6874 | 156.8974 |  | 35.6703 | 71.3081 | 36.1626 | 74.2765 | 146.5743 | 194.5478 | 292.5523 | 8.5039 | 35.1175 | 9.6546 | 77.2655 | 8.3631 | 42.2997 | 49.3511 | 51.2483 | 18.0735 |  |  | 2.3001 | 0.027031 | 0.34815 | -0.22276 | 3.5427 | 2.9625 | 5.0354 | -4.7886 | 0.26311 | 2.2338 | 9.0368 | -0.00050105 | -0.00052733 | -0.00053719 | 461.4961 | 509.4836 | 392.6225 | 190.445 | 101.9545 | 49.5024 | 27.0548 | 115.7804 | 94.3982 | 66.5131 | 48.2053 | 30.0849 | 22.2085 | 17.5378 | 138.7709 | 134.7618 | 120.6529 | 75.0392 | 65.4189 | 117.1854 | 79.4174 | 169.2904 | 194.4405 | 217.949 | 236.4497 | 268.3169 | 284.906 |  |  |  | 372.4983 | 302.9298 | 302.7743 | 311.4654 | 3.0129 | 2.7351 | 641.7909 |  |  | 647.2582 |  |  | 306.8125 | 344.8344 | 217.3621 | 181.5329 | 245.5275 | 161.0175 | 884.208 | 821.3469 | 717.9189 | 686.4352 | 808.6235 |  | 834.8887 | 858.4901 | 297.2851 | 793.8875 | 361.5603 | 772.6775 |  | 695.4681 |  |  | 871.3926 | 887.4295 | 875.322 | [6 empty] | 791.8705 |  |  | 793.1319 |  |  | 244.9144 | 385.5159 | 481.8819 | 129.7654 | 310.9672 | 364.1368 | 215.0106 | 343.8135 |  | 298.5354 | 438.2919 | 207.9431 | 358.1145 | 269.3529 | 423.4856 | 134.9091 | 303.0328 |  | 299.0846 | 353.6736 | 378.1909 | 182.0106 | 334.7776 | 435.7307 | 200.4014 | 345.6623 | 253.2276 | 416.1274 | 217.1848 | 410.0056 | 0.11247 | 18.0782 | 2.3785 | 0.32278 | -40.2716 | 3.1162 | 1221.01 | 0.33 | 2.5866 | 0.21265 | 0.76317 | -0.61046 | 2.8367 | 2.594 | 3.3819 | 86.1974 | -9.5855 | -2.807 | -1.0822 | -3.7056 | 16.1442 | 11.5483
42810.5746 | 11623 | 103.5795 | 75.6921 | 57.0692 | 41.8737 | 25.956 | 20.8479 | 17.2679 | 152.9541 | 104.7865 | 81.9025 | 58.7839 | 31.5069 | 20.8645 | 16.8384 | 151.2838 | 158.0905 | 410.3964 | 200.8659 | 197.6164 | 399.4859 |  |  |  | 243.7461 | 295.0196 | 312.8663 | 323.92 | 169.0177 | 325.8852 | 144.7746 | 200.5575 | 161.5445 | 196.861 | 269.9832 | 210.0724 | 376.0562 | 145.8682 |  | 157.7348 | 197.0111 | 126.6018 | 156.6899 |  | 35.7725 | 71.3937 | 36.2143 | 74.3416 | 146.739 | 194.8384 | 292.6268 | 9.016 | 35.175 | 9.644 | 77.3477 | 8.36 | 42.3102 | 49.3597 | 51.2684 | 18.0693 |  |  | 2.7345 | 0.41407 | 0.31201 | -0.58549 | 3.8653 | 2.8146 | 5.4001 | -4.6972 | 0.63811 | 2.4914 | 8.9968 | -0.00048955 | -0.00051419 | -0.0005454 | 468.0397 | 525.1828 | 392.6553 | 190.4516 | 101.969 | 49.5037 | 27.0593 | 115.7899 | 94.4032 | 66.5195 | 48.2009 | 30.094 | 22.2116 | 17.5435 | 137.8372 | 133.7621 | 118.3356 | 73.8399 | 67.7067 | 117.3652 | 79.4864 | 169.2923 | 194.4506 | 217.9559 | 236.4934 | 268.3879 | 285.0099 |  |  |  | 372.7023 | 303.0115 | 302.1215 | 311.9281 | 4.0348 | 3.0743 | 640.8986 |  |  | 646.8916 |  |  | 306.7932 | 344.9094 | 217.4468 | 181.5371 | 245.5672 | 160.8544 | 883.5916 | 821.4304 | 717.9889 | 685.5599 | 808.4588 |  | 835.1292 | 858.0874 | 297.3855 | 794.048 | 361.7832 | 773.0281 |  | 694.9564 |  |  | 871.6317 | 887.1487 | 874.8775 | [6 empty] | 791.7962 |  |  | 793.0887 |  |  | 245.2389 | 385.4246 | 481.6511 | 129.3874 | 311.2606 | 364.1553 | 214.3756 | 344.1188 |  | 298.3957 | 438.9145 | 208.4349 | 358.218 | 269.1992 | 423.4475 | 134.3865 | 303.2001 |  | 298.8102 | 353.5784 | 378.3478 | 182.1362 | 334.9007 | 435.6242 | 200.138 | 345.5361 | 253.7227 | 416.6989 | 217.2183 | 410.1307 | 0.21859 | 18.0711 | 2.3801 | 0.32241 | -40.276 | 3.1162 | 1222.41 | 0.27 | 2.8205 | 0.83239 | 0.72256 | -0.9898 | 2.964 | 2.5293 | 3.5034 | 86.2829 | -9.5673 | -2.7924 | -0.956 | -3.4398 | 16.1655 | 11.5536
42810.5746 | 11624 | 103.5885 | 75.6969 | 57.0638 | 41.8751 | 25.9578 | 20.8475 | 17.2618 | 152.9599 | 104.7902 | 81.9026 | 58.7933 | 31.5033 | 20.866 | 16.838 | 151.2905 | 158.0966 | 410.351 | 200.9025 | 197.5784 | 399.5175 |  |  |  | 243.7499 | 295.0654 | 312.5432 | 323.7599 | 169.9314 | 325.9775 | 144.7757 | 200.5958 | 161.5385 | 196.8652 | 270.0525 | 210.1918 | 376.2295 | 145.965 |  | 157.0198 | 197.2107 | 126.5943 | 157.7287 |  | 35.9364 | 71.4657 | 36.2296 | 74.1998 | 146.5423 | 195.1499 | 292.8109 | 9.3829 | 35.2081 | 9.8565 | 77.4207 | 8.3624 | 42.3295 | 49.3755 | 51.3074 | 18.0779 |  |  | 2.1575 | 0.76957 | 0.66225 | -0.11959 | 3.7976 | 2.7207 | 5.2706 | -4.596 | 0.98566 | 2.1943 | 9.0582 | -0.00050105 | -0.00055362 | -0.00053883 | 451.1457 | 510.7729 | 392.7164 | 190.4718 | 101.9912 | 49.5202 | 27.0741 | 115.7982 | 94.419 | 66.5351 | 48.2145 | 30.1066 | 22.2192 | 17.5521 | 141.1931 | 134.831 | 117.3281 | 74.6244 | 66.7939 | 117.7226 | 79.5829 | 169.295 | 194.4587 | 217.9546 | 236.5305 | 268.464 | 285.1017 |  |  |  | 372.7969 | 303.5982 | 303.2926 | 312.6154 | 4.2952 | 4.591 | 640.325 |  |  | 646.3553 |  |  | 306.7815 | 344.9984 | 216.9575 | 181.5418 | 245.612 | 160.5918 | 883.199 | 821.3935 | 718.1591 | 684.6443 | 808.4224 |  | 835.2743 | 858.2381 | 297.4589 | 793.9945 | 362.0848 | 773.2029 |  | 694.8984 |  |  | 871.7745 | 885.5303 | 872.504 | [6 empty] | 791.717 |  |  | 793.0093 |  |  | 245.4539 | 385.1351 | 482.0088 | 129.0414 | 311.1178 | 364.1785 | 214.4235 | 344.3789 |  | 298.3628 | 438.8707 | 208.2895 | 358.2294 | 269.9581 | 423.7041 | 134.3086 | 303.3211 |  | 298.9476 | 353.1194 | 378.5713 | 182.4558 | 334.847 | 435.2246 | 199.3142 | 345.3629 | 253.5676 | 416.6307 | 217.3788 | 410.1134 | 0.40348 | 18.0643 | 2.3818 | 0.32127 | -40.276 | 3.1162 | 1225.06 | 0.27 | 2.5056 | 1.1349 | 1.0528 | -0.44739 | 2.9389 | 2.4875 | 3.4623 | 86.3328 | -9.5663 | -2.765 | -1.2843 | -3.3162 | 16.1522 | 11.5429
42810.5746 | 11625 | 103.5911 | 75.7112 | 57.0806 | 41.8843 | 25.9573 | 20.8562 | 17.2743 | 152.9609 | 104.8072 | 81.9178 | 58.8124 | 31.5265 | 20.875 | 16.8446 | 151.2926 | 158.1094 | 410.3205 | 200.9537 | 197.7 | 399.5991 |  |  |  | 243.7451 | 295.1092 | 312.4854 | 323.7486 | 170.6686 | 326.0956 | 144.7839 | 200.635 | 160.9617 | 196.87 | 270.1243 | 210.6129 | 376.4175 | 146.6554 |  | 156.626 | 197.3493 | 125.9235 | 159.4179 |  | 36.1684 | 71.5478 | 36.2274 | 74.0087 | 146.2745 | 195.123 | 292.7773 | 9.4169 | 35.2396 | 9.9982 | 77.4338 | 8.3597 | 42.3427 | 49.3966 | 51.3334 | 18.0839 |  |  | 2.4375 | 0.55075 | 0.59128 | -0.33184 | 3.4743 | 2.5419 | 5.4172 | -4.7491 | 0.75487 | 2.5128 | 9.0334 | -0.00052569 | -0.00050762 | -0.00052076 | 473.1909 | 527.0644 | 392.771 | 190.4771 | 101.9975 | 49.5333 | 27.0764 | 115.7928 | 94.4219 | 66.5354 | 48.2198 | 30.1059 | 22.2214 | 17.5476 | 146.3477 | 134.7475 | 118.0954 | 77.0027 | 67.7158 | 117.9983 | 79.7138 | 169.2921 | 194.4751 | 217.9521 | 236.5615 | 268.5396 | 285.1929 |  |  |  | 372.8934 | 304.9685 | 303.7538 | 314.6708 | 2.8421 | 3.4512 | 639.6749 |  |  | 646.043 |  |  | 306.7743 | 345.0803 | 214.9334 | 181.5516 | 245.6491 | 160.357 | 883.1672 | 821.3706 | 718.2906 | 683.8419 | 808.4166 |  | 835.2968 | 856.6374 | 297.6224 | 793.8622 | 362.3454 | 773.9065 |  | 694.4343 |  |  | 870.8859 | 884.8345 | 871.3481 | [6 empty] | 791.5958 |  |  | 792.9183 |  |  | 245.1657 | 385.6078 | 481.8648 | 129.3644 | 311.2265 | 364.1576 | 214.8304 | 344.6991 |  | 298.3699 | 438.6031 | 208.0155 | 358.3115 | 270.4933 | 424.14 | 133.6051 | 303.5396 |  | 299.5609 | 353.398 | 378.7196 | 182.9263 | 335.0379 | 435.2267 | 199.0787 | 345.5026 | 253.5069 | 416.8083 | 217.5463 | 410.1494 | 0.24786 | 18.0569 | 2.3825 | 0.32013 | -40.2751 | 3.1162 | 1248.23 | 0.22 | 2.6634 | 0.9602 | 0.99491 | -0.74534 | 2.8109 | 2.4043 | 3.51 | 86.3405 | -9.5104 | -2.7389 | -1.8227 | -3.3856 | 16.1222 | 11.4944
42810.5746 | 11626 | 103.5895 | 75.7063 | 57.082 | 41.8849 | 25.9519 | 20.8462 | 17.2687 | 152.9635 | 104.8022 | 81.9186 | 58.8074 | 31.519 | 20.8709 | 16.8428 | 151.2795 | 158.1089 | 410.2782 | 200.9887 | 197.5898 | 399.7073 |  |  |  | 243.7338 | 295.1413 | 312.9383 | 323.9976 | 171.8378 | 326.3088 | 144.7845 | 200.6735 | 161.7073 | 196.8808 | 270.1749 | 211.1506 | 376.6032 | 147.686 |  | 157.7582 | 197.5564 | 125.5931 | 161.187 |  | 36.2736 | 71.6902 | 36.256 | 73.8713 | 145.9354 | 195.0526 | 292.9698 | 9.2866 | 35.2776 | 10.1608 | 77.4161 | 8.3697 | 42.3474 | 49.4188 | 51.3618 | 18.0939 |  |  | 2.6859 | 0.52184 | 0.65568 | -0.29899 | 3.3429 | 2.7384 | 5.2759 | -4.7787 | 0.43047 | 2.8993 | 9.2545 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.00054376 | 491.9853 | 544.5344 | 392.8112 | 190.4807 | 102.0072 | 49.5371 | 27.0754 | 115.7972 | 94.427 | 66.5435 | 48.2228 | 30.1063 | 22.2212 | 17.549 | 144.9229 | 131.498 | 117.3748 | 79.1189 | 68.5343 | 118.0694 | 79.838 | 169.2957 | 194.4673 | 217.9505 | 236.5984 | 268.6248 | 285.2788 |  |  |  | 373.0052 | 305.8023 | 304.5029 | 316.0931 | 2.1912 | 2.3482 | 640.1185 |  |  | 645.5317 |  |  | 306.766 | 345.1654 | 215.7933 | 181.5582 | 245.6887 | 160.7553 | 883.3521 | 821.3314 | 718.4795 | 683.1771 | 808.3578 |  | 835.0848 | 855.3688 | 297.7494 | 793.9063 | 362.5914 | 774.4987 |  | 693.7912 |  |  | 870.5658 | 885.6305 | 872.2024 | [6 empty] | 791.591 |  |  | 792.9078 |  |  | 244.7399 | 385.8706 | 481.9682 | 129.7064 | 311.9346 | 364.2337 | 214.5635 | 344.3179 |  | 298.7941 | 437.966 | 208.0781 | 358.6035 | 270.1798 | 423.9642 | 134.3544 | 303.7214 |  | 299.1329 | 353.0713 | 378.8984 | 182.6718 | 334.984 | 435.2014 | 199.7822 | 345.9369 | 254.0664 | 416.9386 | 217.7912 | 410.1757 | 0.19201 | 18.0536 | 2.3846 | 0.31971 | -40.3145 | 3.1162 | 1239.33 | 0.2 | 2.7963 | 0.93485 | 1.0479 | -0.70762 | 2.7571 | 2.4954 | 3.4636 | 86.2708 | -9.4663 | -2.719 | -1.6555 | -3.2905 | 16.0897 | 11.4648
42810.5746 | 11627 | 103.5922 | 75.7054 | 57.0891 | 41.8961 | 25.9578 | 20.8502 | 17.271 | 152.9707 | 104.8006 | 81.9231 | 58.814 | 31.5205 | 20.8714 | 16.8469 | 151.2911 | 158.126 | 410.2526 | 201.0421 | 197.3789 | 399.8692 |  |  |  | 243.7467 | 295.1921 | 313.178 | 323.9871 | 172.8749 | 326.5525 | 144.7943 | 200.7157 | 161.8095 | 196.8849 | 270.2417 | 211.5758 | 376.8024 | 148.412 |  | 158.8562 | 198.4952 | 124.8929 | 161.7136 |  | 36.206 | 71.8189 | 36.3088 | 74.064 | 145.6555 | 195.0676 | 293.1348 | 9.0624 | 35.3345 | 10.3092 | 77.4464 | 8.3713 | 42.3525 | 49.4388 | 51.404 | 18.0982 |  |  | 2.6195 | 0.51592 | 0.5834 | -0.36273 | 3.6623 | 3.0394 | 5.3508 | -4.805 | 1.0561 | 2.629 | 9.0831 | -0.00052733 | -0.00044191 | -0.00052733 | 478.6346 | 527.7159 | 392.8429 | 190.4819 | 102.0106 | 49.5418 | 27.0746 | 115.8009 | 94.4231 | 66.535 | 48.2272 | 30.1 | 22.2178 | 17.5402 | 140.2092 | 126.2372 | 110.7292 | 77.7554 | 68.0904 | 118.1134 | 79.8411 | 169.2954 | 194.4679 | 217.9495 | 236.6245 | 268.6921 | 285.3668 |  |  |  | 373.1182 | 305.7904 | 303.6172 | 317.1181 | 2.8046 | 2.0172 | 639.2623 |  |  | 645.0492 |  |  | 306.75 | 345.2557 | 216.3929 | 181.5686 | 245.7323 | 160.6833 | 883.753 | 821.3315 | 718.7735 | 683.5275 | 808.4976 |  | 834.9885 | 855.384 | 297.8077 | 793.9631 | 362.6162 | 774.8842 |  | 693.1932 |  |  | 870.6652 | 885.7158 | 872.0259 | [6 empty] | 791.6273 |  |  | 792.8709 |  |  | 244.3537 | 386.0499 | 481.1244 | 130.5285 | 312.8242 | 364.4572 | 214.9297 | 344.2126 |  | 298.9428 | 438.2797 | 208.3058 | 358.8556 | 270.714 | 423.9021 | 134.8257 | 303.9611 |  | 299.3489 | 353.5669 | 379.0859 | 182.7182 | 334.9747 | 435.8568 | 200.0825 | 346.4375 | 254.2275 | 416.9934 | 218.0329 | 410.2809 | 0.093399 | 18.0516 | 2.3882 | 0.32191 | -40.2858 | 3.1162 | 1256.83 | 0.19 | 2.7621 | 0.92971 | 0.98864 | -0.77955 | 2.8858 | 2.6289 | 3.4882 | 86.2345 | -9.4627 | -2.7184 | -1.1263 | -2.5517 | 16.093 | 11.4464
42810.5746 | 11628 | 103.5968 | 75.719 | 57.0828 | 41.8964 | 25.9601 | 20.8488 | 17.2677 | 152.9768 | 104.8088 | 81.9332 | 58.8215 | 31.5236 | 20.8736 | 16.8476 | 151.2905 | 158.1235 | 410.2144 | 201.0775 | 197.2511 | 400.0442 |  |  |  | 243.7471 | 295.2336 | 313.6751 | 324.2244 | 173.1532 | 326.8084 | 144.8015 | 200.7595 | 160.8974 | 196.8902 | 270.3057 | 211.9101 | 377.0121 | 148.7878 |  | 158.7586 | 199.1033 | 124.0243 | 161.6064 |  | 36.0973 | 71.8229 | 36.3955 | 74.3277 | 145.0511 | 194.9355 | 293.1314 | 8.9055 | 35.3832 | 10.3455 | 77.5153 | 8.3721 | 42.3693 | 49.4627 | 51.4387 | 18.0998 |  |  | 2.4881 | 0.38647 | 0.4868 | -0.51058 | 3.5243 | 2.8343 | 5.431 | -4.9121 | 0.032319 | 1.9829 | 9.008 | -0.00049119 | -0.0005454 | -0.00055033 | 458.2397 | 510.8256 | 392.8974 | 190.4992 | 102.0194 | 49.5524 | 27.0772 | 115.8039 | 94.4255 | 66.5478 | 48.235 | 30.116 | 22.2261 | 17.5381 | 140.3757 | 124.6412 | 108.3484 | 74.8885 | 64.6725 | 118.2738 | 79.8466 | 169.3016 | 194.4778 | 217.9526 | 236.6671 | 268.7734 | 285.4631 |  |  |  | 373.2623 | 305.745 | 302.8725 | 317.8937 | 3.316 | 3.9182 | 640.706 |  |  | 644.5898 |  |  | 306.7313 | 345.3318 | 217.5898 | 181.5728 | 245.7724 | 160.0735 | 883.95 | 821.2932 | 719.0439 | 683.137 | 808.4772 |  | 834.8917 | 855.9532 | 297.9396 | 793.892 | 362.6924 | 776.0874 |  | 692.6881 |  |  | 868.7337 | 886.9679 | 874.1211 | [6 empty] | 791.4629 |  |  | 792.7288 |  |  | 244.5339 | 386.3003 | 480.3007 | 130.9377 | 313.4542 | 364.6456 | 215.4909 | 344.2674 |  | 298.8056 | 438.5407 | 208.582 | 358.922 | 270.5751 | 424.1738 | 134.7273 | 304.0656 |  | 299.0284 | 354.0395 | 379.2446 | 183.3291 | 335.1286 | 436.1784 | 199.4437 | 346.7581 | 253.9713 | 417.4205 | 218.0303 | 410.4846 | 0.14752 | 18.0489 | 2.3916 | 0.32272 | -40.2461 | 3.1162 | 1264.78 | 0.24 | 2.6925 | 0.80467 | 0.9031 | -0.92489 | 2.8305 | 2.5384 | 3.5137 | 86.2025 | -9.4692 | -2.7099 | -1.1248 | -2.2865 | 16.1149 | 11.4377
42810.5746 | 11629 | 103.6015 | 75.7234 | 57.0871 | 41.8995 | 25.9523 | 20.846 | 17.2674 | 152.9806 | 104.8118 | 81.9396 | 58.8268 | 31.5287 | 20.8715 | 16.8497 | 151.2911 | 158.1279 | 410.1572 | 201.1285 | 197.3044 | 400.165 |  |  |  | 243.7378 | 295.2715 | 314.1428 | 324.4871 | 172.9285 | 326.8485 | 144.8043 | 200.799 | 161.3846 | 196.8914 | 270.3723 | 212.0985 | 377.1995 | 149.1093 |  | 158.7364 | 199.2474 | 124.6053 | 160.9124 |  | 36.0108 | 71.8769 | 36.4917 | 74.3583 | 144.872 | 194.4445 | 293.5661 | 8.7631 | 35.4194 | 10.2358 | 77.6037 | 8.3872 | 42.3911 | 49.4972 | 51.473 | 18.1149 |  |  | 2.1082 | 0.24848 | 0.32778 | -0.18136 | 3.6012 | 2.2134 | 5.3396 | -5.081 | 0.50675 | 2.0223 | 9.125 | -0.00045012 | -0.00051748 | -0.00053062 | 450.3863 | 509.6171 | 392.9555 | 190.5067 | 102.0414 | 49.5602 | 27.0823 | 115.802 | 94.4385 | 66.5605 | 48.2395 | 30.1141 | 22.2265 | 17.5445 | 140.1561 | 127.3109 | 112.7017 | 74.3852 | 66.0207 | 118.3665 | 79.966 | 169.3036 | 194.4835 | 217.957 | 236.6997 | 268.8486 | 285.5602 |  |  |  | 373.3972 | 305.3212 | 303.4429 | 317.8694 | 2.1117 | 3.6895 | 641.6757 |  |  | 644.1944 |  |  | 306.7212 | 345.422 | 218.3249 | 181.5849 | 245.8212 | 160.754 | 884.1437 | 821.2711 | 719.0582 | 683.3267 | 808.7802 |  | 834.6716 | 858.01 | 298.0183 | 793.8245 | 362.7589 | 777.0353 |  | 693.2383 |  |  | 867.4683 | 887.7585 | 875.0079 | [6 empty] | 791.2816 |  |  | 792.6307 |  |  | 244.9045 | 386.3861 | 481.1745 | 130.6566 | 313.6571 | 364.7441 | 214.7233 | 344.3535 |  | 299.493 | 438.9313 | 208.8661 | 359.0089 | 270.5046 | 424.4316 | 134.9694 | 304.1108 |  | 298.8676 | 354.2095 | 379.4188 | 184.0544 | 335.3189 | 436.2669 | 199.11 | 346.9722 | 253.5089 | 417.9654 | 217.8847 | 410.7193 | 0.30121 | 18.0481 | 2.3944 | 0.32267 | -40.2239 | 3.1162 | 1287.79 | 0.31 | 2.4786 | 0.64527 | 0.74111 | -0.55127 | 2.8597 | 2.242 | 3.4822 | 86.1201 | -9.5208 | -2.7023 | -1.0888 | -2.7557 | 16.1511 | 11.4504
42810.5746 | 11630 | 103.6003 | 75.7276 | 57.0964 | 41.9013 | 25.9602 | 20.8492 | 17.2661 | 152.9787 | 104.8184 | 81.9465 | 58.8251 | 31.5365 | 20.8755 | 16.8457 | 151.2984 | 158.1493 | 410.1128 | 201.1843 | 197.5005 | 400.2387 |  |  |  | 243.7413 | 295.3234 | 314.4752 | 324.7664 | 172.5691 | 326.857 | 144.8039 | 200.8346 | 161.8479 | 196.8987 | 270.437 | 211.6596 | 377.3631 | 148.7618 |  | 158.3502 | 199.1879 | 124.7273 | 160.1079 |  | 35.9272 | 71.9576 | 36.5143 | 74.0796 | 144.7581 | 193.8361 | 293.7966 | 8.9161 | 35.4578 | 10.0218 | 77.6793 | 8.3934 | 42.4147 | 49.5312 | 51.5017 | 18.1243 |  |  | 2.9408 | 0.25899 | 0.27192 | -0.38244 | 3.4632 | 2.561 | 5.3745 | -5.0107 | 0.07338 | 1.6587 | 9.2887 | -0.00053719 | -0.00052569 | -0.00053062 | 468.1066 | 528.2867 | 393.0034 | 190.5117 | 102.0533 | 49.5661 | 27.0875 | 115.8019 | 94.438 | 66.5608 | 48.2398 | 30.1132 | 22.2327 | 17.5428 | 132.5549 | 125.0621 | 112.8464 | 72.7174 | 66.583 | 118.2269 | 80.0433 | 169.3021 | 194.4867 | 217.9591 | 236.7393 | 268.9336 | 285.6679 |  |  |  | 373.6946 | 304.8852 | 303.4917 | 317.9382 | 2.302 | 2.6217 | 642.1305 |  |  | 644.6655 |  |  | 306.7086 | 345.5089 | 218.4226 | 181.591 | 245.8583 | 160.7379 | 884.7971 | 821.2753 | 719.116 | 682.3962 | 808.9582 |  | 834.5272 | 858.7621 | 298.0865 | 793.8688 | 363.0741 | 777.8741 |  | 693.4217 |  |  | 867.5197 | 888.4809 | 875.5313 | [6 empty] | 791.1556 |  |  | 792.5713 |  |  | 244.918 | 386.4678 | 482.5622 | 130.5201 | 313.8591 | 364.8432 | 214.3891 | 344.8525 |  | 299.7504 | 439.4293 | 208.8999 | 359.0495 | 270.7607 | 424.4833 | 135.2906 | 304.2875 |  | 299.5667 | 354.4989 | 379.6248 | 184.3352 | 335.3957 | 436.4033 | 198.6619 | 347.1314 | 253.4254 | 418.6224 | 218.1318 | 411.026 | 0.42563 | 18.0492 | 2.398 | 0.32065 | -40.2311 | 3.1162 | 1281.94 | 0.22 | 2.9274 | 0.65885 | 0.6751 | -0.80062 | 2.8026 | 2.41 | 3.4913 | 86.0666 | -9.537 | -2.6764 | -0.26165 | -2.7625 | 16.1882 | 11.475
42810.5747 | 11631 | 103.6059 | 75.7363 | 57.1012 | 41.9066 | 25.9688 | 20.8464 | 17.2601 | 152.9906 | 104.8222 | 81.9559 | 58.8393 | 31.5373 | 20.8888 | 16.8414 | 151.3024 | 158.1594 | 410.0543 | 201.2375 | 197.9211 | 400.2911 |  |  |  | 243.7358 | 295.369 | 314.8476 | 325.0404 | 173.9995 | 327.0925 | 144.8042 | 200.869 | 161.6699 | 196.9051 | 270.5074 | 211.6135 | 377.5147 | 148.6989 |  | 158.2554 | 199.6703 | 124.8222 | 158.9333 |  | 35.8983 | 72.05 | 36.5246 | 73.8453 | 144.7632 | 193.7642 | 294.0381 | 9.1417 | 35.4988 | 9.7966 | 77.7441 | 8.4064 | 42.4271 | 49.5438 | 51.5251 | 18.126 |  |  | 2.8396 | 0.23468 | 0.24498 | -0.026286 | 3.2772 | 2.3698 | 5.2411 | -4.945 | 0.81052 | 2.367 | 9.2591 | -0.00054212 | -0.00050269 | -0.00052241 | 512.3532 | 564.9928 | 393.0587 | 190.5185 | 102.0529 | 49.57 | 27.0972 | 115.8056 | 94.4391 | 66.5681 | 48.2488 | 30.1136 | 22.2349 | 17.5486 | 128.662 | 120.3817 | 106.9128 | 74.207 | 68.3303 | 118.1369 | 80.031 | 169.3055 | 194.5058 | 217.9666 | 236.7781 | 269.0151 | 285.7572 |  |  |  | 373.8947 | 304.091 | 302.6886 | 316.7733 | 3.3259 | 2.5466 | 641.1344 |  |  | 644.3709 |  |  | 306.6977 | 345.5962 | 218.4605 | 181.5929 | 245.9019 | 160.7148 | 885.3527 | 821.3056 | 719.0245 | 681.6933 | 808.9986 |  | 834.2907 | 858.9376 | 298.1797 | 793.817 | 363.4809 | 778.5052 |  | 692.7482 |  |  | 868.755 | 889.7014 | 876.9606 | [6 empty] | 791.0962 |  |  | 792.4795 |  |  | 244.7251 | 386.4757 | 482.9577 | 130.1105 | 313.9979 | 364.9306 | 214.705 | 345.2707 |  | 299.6147 | 439.7735 | 208.8876 | 359.0812 | 271.2411 | 424.4434 | 135.5528 | 304.3783 |  | 299.7424 | 354.8398 | 379.7977 | 184.4138 | 335.6468 | 436.4757 | 198.3101 | 347.2406 | 253.9905 | 419.3189 | 218.3716 | 411.4555 | 0.19837 | 18.0471 | 2.4017 | 0.32086 | -40.274 | 3.1162 | 1285.87 | 0.13 | 2.8771 | 0.62725 | 0.64087 | -0.20993 | 2.7261 | 2.3181 | 3.4474 | 85.986 | -9.5353 | -2.6398 | 0.15966 | -2.1046 | 16.2345 | 11.5252
42810.5747 | 11632 | 103.6081 | 75.7414 | 57.1064 | 41.9054 | 25.9621 | 20.8388 | 17.272 | 152.9921 | 104.8277 | 81.9511 | 58.851 | 31.5412 | 20.8775 | 16.8435 | 151.3041 | 158.1651 | 410.0108 | 201.2772 | 198.28 | 400.3707 |  |  |  | 243.7293 | 295.412 | 315.1112 | 325.2455 | 174.4139 | 327.1517 | 144.8196 | 200.9115 | 161.1503 | 196.9231 | 270.5707 | 211.4619 | 377.6968 | 148.2286 |  | 158.8627 | 200.4369 | 123.0113 | 157.8663 |  | 35.8687 | 72.107 | 36.5576 | 73.7066 | 144.7224 | 193.7341 | 294.05 | 9.2357 | 35.5335 | 9.8435 | 77.847 | 8.4233 | 42.4514 | 49.5623 | 51.5532 | 18.1344 |  |  | 2.4854 | 0.16962 | 0.30281 | -0.21356 | 3.1405 | 2.1739 | 5.3219 | -5.0573 | 0.4548 | 2.4037 | 9.2861 | -0.00050105 | -0.00047969 | -0.00054705 | 496.4031 | 541.3715 | 393.1134 | 190.5278 | 102.0603 | 49.5784 | 27.1004 | 115.8047 | 94.4438 | 66.5686 | 48.2549 | 30.1184 | 22.2363 | 17.5529 | 131.8918 | 124.5014 | 110.1683 | 74.1038 | 69.4777 | 118.33 | 80.1012 | 169.3082 | 194.4994 | 217.9609 | 236.8124 | 269.0874 | 285.8434 |  |  |  | 374.0159 | 303.4067 | 302.8965 | 315.4422 | 3.6477 | 3.9381 | 640.1237 |  |  | 644.0389 |  |  | 306.6975 | 345.6814 | 218.4928 | 181.6027 | 245.9445 | 160.4402 | 885.6773 | 821.3885 | 718.9391 | 681.9723 | 809.0961 |  | 834.1635 | 858.8143 | 298.2297 | 793.8179 | 363.837 | 778.5341 |  | 693.3737 |  |  | 869.9418 | 890.4058 | 877.6913 | [6 empty] | 791.0652 |  |  | 792.4069 |  |  | 244.5073 | 386.7369 | 483.6171 | 130.0132 | 313.968 | 364.9914 | 214.9558 | 345.7575 |  | 299.6002 | 440.1495 | 208.9659 | 359.1892 | 271.4024 | 424.7897 | 135.4633 | 304.5233 |  | 299.4703 | 354.9224 | 379.9623 | 184.7211 | 336.0875 | 436.5954 | 198.6475 | 347.3604 | 254.4137 | 419.8022 | 218.5032 | 411.6331 | 0.25807 | 18.0453 | 2.4076 | 0.32013 | -40.2326 | 3.1162 | 1289.18 | 0.26 | 2.6919 | 0.53331 | 0.71256 | -0.59841 | 2.6685 | 2.2202 | 3.4738 | 85.9406 | -9.5284 | -2.6091 | -0.17512 | -2.4579 | 16.2806 | 11.573
42810.5747 | 11633 | 103.6127 | 75.7458 | 57.1154 | 41.915 | 25.9731 | 20.8498 | 17.2678 | 153.0033 | 104.8363 | 81.9638 | 58.8538 | 31.5458 | 20.8845 | 16.8522 | 151.3103 | 158.1664 | 409.9783 | 201.3275 | 198.4199 | 400.5476 |  |  |  | 243.7361 | 295.4518 | 315.2218 | 325.4397 | 173.4697 | 327.1142 | 144.8274 | 200.965 | 161.4369 | 196.9201 | 270.6358 | 211.0102 | 377.9421 | 147.5057 |  | 158.6322 | 200.8305 | 122.0037 | 158.1294 |  | 35.8494 | 72.1673 | 36.5487 | 73.5061 | 144.5402 | 193.9301 | 294.1035 | 9.1863 | 35.5708 | 10.069 | 77.934 | 8.4326 | 42.4838 | 49.573 | 51.5522 | 18.1379 |  |  | 2.3126 | 0.41539 | 0.15496 | -0.41398 | 3.3101 | 2.4098 | 5.4257 | -5.1014 | 0.49449 | 2.683 | 9.1943 | -0.00051748 | -0.00046491 | -0.00051419 | 509.2432 | 553.6886 | 393.171 | 190.5407 | 102.0744 | 49.5859 | 27.0993 | 115.8062 | 94.449 | 66.5705 | 48.2593 | 30.1312 | 22.2394 | 17.5561 | 137.4518 | 130.1026 | 115.3384 | 75.6167 | 69.7489 | 118.5935 | 80.2374 | 169.3113 | 194.5006 | 217.9617 | 236.8449 | 269.1552 | 285.9235 |  |  |  | 374.2433 | 302.5346 | 302.3333 | 314.4417 | 2.6225 | 3.1172 | 640.544 |  |  | 644.2751 |  |  | 306.6838 | 345.7689 | 218.2965 | 181.6009 | 245.9753 | 160.234 | 885.7562 | 821.4283 | 719.0867 | 682.6173 | 809.1799 |  | 834.9606 | 858.9425 | 298.3117 | 793.9133 | 364.1624 | 778.4577 |  | 693.9637 |  |  | 871.4199 | 889.8859 | 877.8236 | [6 empty] | 791.089 |  |  | 792.3743 |  |  | 244.4219 | 387.4057 | 484.3353 | 130.3455 | 314.1237 | 364.9845 | 215.2137 | 345.7156 |  | 299.5289 | 440.3684 | 209.078 | 359.2995 | 271.4374 | 425.3876 | 135.6425 | 304.8246 |  | 299.622 | 355.0188 | 380.1484 | 185.1952 | 336.2906 | 436.6359 | 199.7016 | 347.519 | 254.5762 | 419.9742 | 218.7265 | 411.7058 | 0.26751 | 18.0435 | 2.4143 | 0.32224 | -40.2704 | 3.1162 | 1283.23 | 0.23 | 2.5965 | 0.83465 | 0.50978 | -0.83323 | 2.7402 | 2.3381 | 3.5083 | 86.2062 | -9.5262 | -2.5836 | -0.76002 | -3.0158 | 16.2954 | 11.6211
42810.5747 | 11634 | 103.6131 | 75.7412 | 57.114 | 41.9171 | 25.9635 | 20.8474 | 17.2614 | 153.0072 | 104.839 | 81.9622 | 58.8504 | 31.5403 | 20.8837 | 16.84 | 151.2995 | 158.1672 | 409.9209 | 201.3706 | 198.369 | 400.7601 |  |  |  | 243.7283 | 295.4885 | 315.362 | 325.6319 | 173.9161 | 327.3229 | 144.8238 | 200.9948 | 160.1445 | 196.9217 | 270.6971 | 210.7286 | 378.2897 | 147.2488 |  | 158.5868 | 201.3957 | 120.1712 | 158.9648 |  | 35.8554 | 72.2085 | 36.5174 | 73.2234 | 144.8685 | 194.4403 | 293.4234 | 9.1389 | 35.5968 | 10.2235 | 77.9937 | 8.4376 | 42.5342 | 49.581 | 51.5673 | 18.1485 |  |  | 2.3442 | 0.74197 | 0.36195 | -0.22999 | 3.638 | 2.5879 | 5.4375 | -5.1165 | 0.51259 | 2.3926 | 9.1407 | -0.00051583 | -0.00050269 | -0.00056512 | 532.1216 | 557.8118 | 393.219 | 190.5291 | 102.0749 | 49.5823 | 27.1002 | 115.8008 | 94.4451 | 66.577 | 48.2554 | 30.1212 | 22.2304 | 17.5448 | 137.947 | 129.2697 | 112.8555 | 73.9798 | 67.7708 | 118.6758 | 80.2948 | 169.3105 | 194.5165 | 217.9683 | 236.878 | 269.232 | 286.0201 |  |  |  | 374.6057 | 302.2019 | 302.1137 | 313.9476 | 2.3054 | 2.4555 | 642.2232 |  |  | 643.5395 |  |  | 306.681 | 345.8518 | 218.371 | 181.6118 | 246.017 | 159.2184 | 885.7904 | 821.5416 | 719.4328 | 682.8082 | 809.0525 |  | 835.8981 | 858.8573 | 298.4258 | 793.9196 | 364.4178 | 779.0882 |  | 693.6118 |  |  | 872.4225 | 889.7439 | 879.3463 | [6 empty] | 791.1278 |  |  | 792.4017 |  |  | 244.393 | 388.0244 | 484.0607 | 130.4136 | 314.7451 | 364.9395 | 216.0486 | 345.3034 |  | 299.0696 | 440.3987 | 209.0675 | 359.457 | 271.4254 | 425.9037 | 135.531 | 304.8453 |  | 300.1969 | 355.0129 | 380.3576 | 185.5843 | 336.5107 | 437.0203 | 200.933 | 347.7131 | 255.0825 | 420.0559 | 218.8483 | 412.0427 | 0.15888 | 18.0404 | 2.4216 | 0.32285 | -40.3146 | 3.1162 | 1304.11 | 0.19 | 2.6146 | 1.1156 | 0.77916 | -0.62109 | 2.8743 | 2.4242 | 3.514 | 86.5254 | -9.5158 | -2.5617 | -0.80478 | -2.733 | 16.3036 | 11.6672
42810.5747 | 11635 | 103.6212 | 75.758 | 57.1246 | 41.9271 | 25.9747 | 20.8517 | 17.2695 | 153.0247 | 104.8493 | 81.9809 | 58.8638 | 31.5597 | 20.8897 | 16.8483 | 151.2968 | 158.1821 | 409.8768 | 201.4254 | 198.3513 | 400.9696 |  |  |  | 243.7357 | 295.5404 | 315.8679 | 325.9737 | 175.6117 | 327.5965 | 144.826 | 201.0419 | 158.743 | 196.9326 | 270.7655 | 210.7248 | 378.6663 | 147.3004 |  | 158.6034 | 201.1647 | 120.0873 | 159.0545 |  | 35.89 | 72.3199 | 36.5137 | 73.3455 | 145.2122 | 195.0491 | 292.738 | 9.0622 | 35.6125 | 10.6165 | 78.048 | 8.4415 | 42.5654 | 49.5904 | 51.577 | 18.1555 |  |  | 2.2384 | 0.26556 | 0.49929 | -0.48627 | 3.7622 | 2.3369 | 5.2305 | -5.2209 | 1.0106 | 3.4051 | 9.2468 | -0.00051912 | -0.00044684 | -0.00055526 | 523.4852 | 554.915 | 393.2849 | 190.5399 | 102.0887 | 49.5927 | 27.1117 | 115.8078 | 94.4495 | 66.5881 | 48.2601 | 30.1271 | 22.2409 | 17.55 | 134.7185 | 126.4027 | 110.4465 | 73.5867 | 65.8926 | 118.7084 | 80.309 | 169.3109 | 194.5278 | 217.9734 | 236.9226 | 269.3234 | 286.132 |  |  |  | 374.8162 | 302.5383 | 302.6497 | 313.2282 | 4.4421 | 3.4842 | 643.9095 |  |  | 642.5981 |  |  | 306.6839 | 345.9507 | 219.2935 | 181.63 | 246.0587 | 158.5419 | 885.4723 | 821.7163 | 719.6987 | 682.3934 | 808.8826 |  | 836.8042 | 858.4335 | 298.5986 | 793.9442 | 364.6663 | 779.7138 |  | 693.0021 |  |  | 872.9519 | 889.4439 | 880.1461 | [6 empty] | 791.1722 |  |  | 792.4078 |  |  | 244.6859 | 387.7584 | 483.957 | 130.4019 | 315.2886 | 364.8129 | 216.4525 | 344.9566 |  | 298.1626 | 440.4949 | 209.1696 | 359.4443 | 271.0691 | 426.3581 | 134.9243 | 304.597 |  | 300.3624 | 354.7825 | 380.5078 | 185.4631 | 336.9071 | 437.3491 | 201.8149 | 347.8983 | 255.3646 | 420.0084 | 218.8911 | 412.3237 | 0.24401 | 18.038 | 2.4282 | 0.32267 | -40.2866 | 3.1162 | 1304.67 | 0.18 | 2.5555 | 0.66751 | 0.91527 | -0.90325 | 2.9248 | 2.3052 | 3.4487 | 86.836 | -9.4919 | -2.5409 | -0.442 | -2.4636 | 16.3352 | 11.706
42810.5747 | 11636 | 103.6208 | 75.7592 | 57.1273 | 41.9238 | 25.9738 | 20.8489 | 17.2644 | 153.0289 | 104.8538 | 81.9811 | 58.8706 | 31.5605 | 20.8912 | 16.8435 | 151.3083 | 158.1912 | 409.8157 | 201.4668 | 198.0511 | 401.0934 |  |  |  | 243.7392 | 295.5873 | 316.0929 | 326.2117 | 174.9041 | 327.7565 | 144.8323 | 201.0796 | 158.9069 | 196.9352 | 270.8312 | 210.6074 | 378.9625 | 147.0399 |  | 158.3336 | 200.8285 | 121.3424 | 158.4925 |  | 35.9318 | 72.501 | 36.5101 | 73.2767 | 144.7549 | 195.1388 | 292.035 | 8.9558 | 35.6434 | 11.092 | 78.1175 | 8.4465 | 42.5865 | 49.5998 | 51.579 | 18.1596 |  |  | 2.3724 | 0.63289 | 0.59063 | -0.025626 | 3.8443 | 2.1444 | 5.362 | -5.1033 | 0.43105 | 2.3989 | 9.3758 | -0.00047805 | -0.00046327 | -0.00051091 | 512.3913 | 553.2237 | 393.3525 | 190.5458 | 102.1078 | 49.6127 | 27.1106 | 115.8056 | 94.461 | 66.59 | 48.2755 | 30.1357 | 22.2403 | 17.5496 | 136.7519 | 129.0539 | 111.673 | 73.0044 | 67.1753 | 118.8835 | 80.3855 | 169.3137 | 194.5283 | 217.9734 | 236.9564 | 269.3918 | 286.2392 |  |  |  | 374.9655 | 303.7426 | 304.1168 | 313.3892 | 3.4923 | 3.6746 | 644.487 |  |  | 642.4667 |  |  | 306.6739 | 346.0399 | 220.1765 | 181.6321 | 246.103 | 159.0383 | 885.9214 | 821.8188 | 719.8578 | 682.7698 | 808.8467 |  | 837.5875 | 858.6944 | 298.6358 | 793.9999 | 364.9574 | 779.7751 |  | 693.225 |  |  | 872.8143 | 889.0376 | 880.7041 | [6 empty] | 791.1724 |  |  | 792.3828 |  |  | 245.3548 | 387.3235 | 483.0779 | 130.7856 | 315.84 | 364.6984 | 216.1613 | 344.7964 |  | 297.6001 | 440.6681 | 209.1217 | 359.5566 | 270.657 | 426.8673 | 135.1567 | 304.6295 |  | 300.715 | 354.1074 | 380.6348 | 185.6182 | 337.3508 | 437.4253 | 202.3324 | 348.0997 | 254.9783 | 420.0923 | 218.797 | 412.4763 | 0.30564 | 18.0312 | 2.4351 | 0.32306 | -40.2406 | 3.1162 | 1303.56 | 0.16 | 2.6313 | 1.0307 | 0.99573 | -0.20741 | 2.9569 | 2.2084 | 3.4921 | 87.1019 | -9.4966 | -2.5172 | -0.64607 | -2.5906 | 16.3777 | 11.7149
42810.5747 | 11637 | 103.6214 | 75.7551 | 57.1272 | 41.9187 | 25.9781 | 20.8476 | 17.2633 | 153.0315 | 104.8522 | 81.9762 | 58.8696 | 31.551 | 20.8861 | 16.8453 | 151.299 | 158.1931 | 409.7332 | 201.5067 | 197.8237 | 401.126 |  |  |  | 243.7264 | 295.6328 | 315.9454 | 326.2301 | 175.8204 | 327.9998 | 144.8309 | 201.1218 | 159.253 | 196.9394 | 270.8968 | 210.4386 | 379.1789 | 146.6304 |  | 157.9918 | 200.2781 | 123.2071 | 158.1297 |  | 35.9239 | 72.6138 | 36.4826 | 73.3392 | 144.535 | 194.1754 | 292.1429 | 8.9035 | 35.6423 | 11.1949 | 78.1848 | 8.4433 | 42.5922 | 49.6115 | 51.5812 | 18.1688 |  |  | 2.1188 | 0.51855 | 0.72599 | -0.20042 | 3.6925 | 2.7371 | 5.1767 | -4.8306 | 0.64648 | 2.5606 | 9.2377 | -0.00051419 | -0.00048955 | -0.00049612 | 500.496 | 543.3067 | 393.4197 | 190.5459 | 102.1216 | 49.6125 | 27.1198 | 115.8072 | 94.4679 | 66.6005 | 48.2801 | 30.1453 | 22.2443 | 17.5612 | 142.1906 | 132.0922 | 113.52 | 72.8305 | 68.5032 | 119.1519 | 80.4781 | 169.3164 | 194.5313 | 217.9716 | 236.9912 | 269.4638 | 286.3435 |  |  |  | 375.0106 | 304.8322 | 303.9782 | 314.2901 | 3.2473 | 3.3893 | 645.9352 |  |  | 642.328 |  |  | 306.6633 | 346.1282 | 219.9087 | 181.6406 | 246.1402 | 159.8506 | 886.4731 | 822.011 | 720.177 | 682.2955 | 808.7741 |  | 838.3684 | 860.0279 | 298.7231 | 793.9307 | 365.1514 | 779.8911 |  | 692.8754 |  |  | 874.2256 | 889.9352 | 883.4686 | [6 empty] | 791.1657 |  |  | 792.3762 |  |  | 245.7012 | 386.8941 | 482.7411 | 130.9605 | 316.5139 | 364.7266 | 215.7306 | 345.0155 |  | 298.1079 | 441.2777 | 209.112 | 359.8095 | 270.6984 | 427.4644 | 135.2005 | 304.9257 |  | 301.9123 | 353.4643 | 380.7422 | 186.2868 | 337.6141 | 437.4136 | 203.0202 | 348.4307 | 254.9715 | 420.3276 | 219.0563 | 412.5339 | 0.35572 | 18.0248 | 2.4419 | 0.32314 | -40.2521 | 3.1162 | 1283.86 | 0.28 | 2.4871 | 0.93315 | 1.1041 | -0.58014 | 2.8949 | 2.4924 | 3.4277 | 87.3686 | -9.5275 | -2.4984 | -1.2169 | -2.7846 | 16.4074 | 11.6939
42810.5747 | 11638 | 103.6236 | 75.7668 | 57.1406 | 41.9276 | 25.9838 | 20.8475 | 17.2604 | 153.0455 | 104.8677 | 81.9888 | 58.8805 | 31.5611 | 20.8857 | 16.8539 | 151.301 | 158.2036 | 409.6443 | 201.552 | 197.7946 | 401.1422 |  |  |  | 243.7204 | 295.6765 | 316.4 | 326.5186 | 177.9487 | 328.4044 | 144.8309 | 201.1714 | 161.1735 | 196.9566 | 270.9664 | 210.4432 | 379.3341 | 146.5213 |  | 157.456 | 199.8457 | 125.0946 | 158.2514 |  | 35.9335 | 72.791 | 36.4871 | 73.5593 | 144.4837 | 193.3759 | 292.5717 | 8.6445 | 35.6612 | 10.9637 | 78.2571 | 8.4505 | 42.5929 | 49.6172 | 51.5968 | 18.1759 |  |  | 2.308 | 0.55601 | 0.41978 | -0.14719 | 3.6754 | 2.927 | 5.6071 | -5.2499 | -0.015747 | 2.0015 | 9.1047 | -0.00046819 | -0.00048626 | -0.00053883 | 503.0185 | 548.7165 | 393.4772 | 190.5591 | 102.1255 | 49.6125 | 27.1149 | 115.8101 | 94.464 | 66.5996 | 48.2857 | 30.1401 | 22.2522 | 17.5554 | 142.6302 | 129.1906 | 111.9105 | 73.7324 | 67.8065 | 119.2496 | 80.5399 | 169.3216 | 194.5398 | 217.975 | 237.0295 | 269.5398 | 286.4491 |  |  |  | 375.0725 | 305.4157 | 304.0318 | 315.8514 | 4.083 | 3.2139 | 646.7654 |  |  | 641.4955 |  |  | 306.6453 | 346.2125 | 220.2336 | 181.6367 | 246.1766 | 161.6231 | 886.9466 | 822.3288 | 720.5973 | 681.2602 | 808.8515 |  | 839.0975 | 860.0216 | 298.7974 | 793.8912 | 365.3676 | 780.8564 |  | 692.4421 |  |  | 873.501 | 890.8863 | 885.9292 | [6 empty] | 791.0953 |  |  | 792.3064 |  |  | 245.5389 | 387.2375 | 482.156 | 130.4277 | 316.6401 | 364.9619 | 215.8755 | 345.5143 |  | 298.7925 | 441.8514 | 209.5118 | 359.9587 | 270.8233 | 427.5127 | 135.7624 | 305.0865 |  | 302.8662 | 353.2112 | 380.8802 | 186.8839 | 337.5969 | 437.5157 | 202.8955 | 348.7139 | 254.9681 | 420.6434 | 219.2646 | 413.0619 | 0.4707 | 18.0168 | 2.4488 | 0.32259 | -40.2435 | 3.1162 | 1286.81 | 0.2 | 2.5967 | 0.96651 | 0.8398 | -0.49729 | 2.8857 | 2.5752 | 3.5643 | 87.614 | -9.5221 | -2.4786 | -1.2535 | -2.5983 | 16.4181 | 11.6561
42810.5747 | 11639 | 103.6251 | 75.7662 | 57.1476 | 41.9392 | 25.9771 | 20.8516 | 17.2685 | 153.0505 | 104.8742 | 81.9883 | 58.8867 | 31.5654 | 20.8898 | 16.8452 | 151.3087 | 158.2108 | 409.564 | 201.6102 | 198.0038 | 401.1797 |  |  |  | 243.7222 | 295.7261 | 316.6803 | 326.5677 | 177.9716 | 328.6852 | 144.8437 | 201.2193 | 162.0545 | 196.9593 | 271.0295 | 210.6828 | 379.5042 | 146.7329 |  | 157.6516 | 200.0043 | 126.5677 | 158.3969 |  | 36.1082 | 72.9525 | 36.5731 | 73.8134 | 144.4713 | 193.1568 | 292.8296 | 8.3999 | 35.6661 | 10.646 | 78.353 | 8.4449 | 42.5941 | 49.6107 | 51.6098 | 18.1844 |  |  | 2.3028 | 0.64932 | 0.29427 | -0.33381 | 3.2936 | 2.3573 | 5.3863 | -4.9877 | 1.1939 | 2.3769 | 9.2043 | -0.00048955 | -0.00051091 | -0.00053883 | 494.522 | 543.4803 | 393.5371 | 190.5646 | 102.1323 | 49.6212 | 27.1191 | 115.8133 | 94.4727 | 66.5993 | 48.291 | 30.1449 | 22.2502 | 17.5514 | 146.1838 | 128.2243 | 111.4298 | 73.6886 | 66.8564 | 119.4976 | 80.591 | 169.3251 | 194.5524 | 217.9811 | 237.067 | 269.6239 | 286.5477 |  |  |  | 375.2579 | 305.1964 | 303.9824 | 317.2876 | 2.5725 | 3.5009 | 644.8908 |  |  | 640.9593 |  |  | 306.6325 | 346.3034 | 221.62 | 181.6375 | 246.2153 | 162.4351 | 887.4133 | 822.5804 | 720.556 | 681.3739 | 809.0543 |  | 839.9885 | 861.33 | 298.881 | 793.9149 | 365.5502 | 780.8556 |  | 692.6543 |  |  | 874.3438 | 891.0917 | 886.1408 | [6 empty] | 791.0433 |  |  | 792.2393 |  |  | 245.8407 | 387.8887 | 481.5506 | 130.5008 | 316.3618 | 365.1965 | 216.3905 | 345.7373 |  | 298.8135 | 442.3227 | 209.6625 | 360.2006 | 271.1597 | 427.422 | 135.7981 | 305.1977 |  | 302.9817 | 353.7282 | 381.0934 | 186.6995 | 338.1635 | 437.4687 | 203.0836 | 348.8155 | 254.3282 | 420.771 | 219.2161 | 413.3936 | 0.24459 | 18.008 | 2.4578 | 0.32255 | -40.1492 | 3.1162 | 1270.43 | 0.3 | 2.5944 | 1.0447 | 0.7033 | -0.74907 | 2.7311 | 2.3105 | 3.4926 | 87.9115 | -9.5526 | -2.4634 | -1.6174 | -2.5387 | 16.4295 | 11.6328
42810.5748 | 11640 | 103.632 | 75.7756 | 57.1556 | 41.9525 | 25.9907 | 20.8652 | 17.2722 | 153.0728 | 104.8838 | 82.015 | 58.9013 | 31.5731 | 20.9003 | 16.856 | 151.3112 | 158.2164 | 409.4916 | 201.6586 | 198.3337 | 401.2926 |  |  |  | 243.735 | 295.7777 | 317.5639 | 327.0348 | 177.3875 | 328.8346 | 144.8447 | 201.2747 | 163.2259 | 196.9671 | 271.1069 | 210.8727 | 379.7069 | 146.8902 |  | 158.8904 | 199.5002 | 127.3057 | 157.8197 |  | 36.2717 | 73.0907 | 36.6645 | 74.0068 | 144.6006 | 193.2596 | 293.4922 | 8.209 | 35.6851 | 10.3454 | 78.4216 | 8.4421 | 42.5992 | 49.5982 | 51.6127 | 18.1896 |  |  | 2.2765 | 0.29842 | 0.30741 | -0.60717 | 3.3751 | 2.54 | 4.8882 | -5.1 | 0.52154 | 2.5468 | 9.4143 | -0.00051419 | -0.00049284 | -0.00057497 | 502.1599 | 552.9582 | 393.6013 | 190.5666 | 102.1413 | 49.6228 | 27.1214 | 115.8132 | 94.4721 | 66.6091 | 48.293 | 30.1515 | 22.2471 | 17.5477 | 148.3853 | 130.2018 | 113.1914 | 74.1263 | 67.9097 | 119.7289 | 80.707 | 169.3224 | 194.5624 | 217.9819 | 237.1125 | 269.711 | 286.6486 |  |  |  | 375.5071 | 304.7838 | 303.4445 | 317.7062 | 2.1178 | 3.8382 | 643.272 |  |  | 640.9691 |  |  | 306.6308 | 346.3948 | 222.4454 | 181.6527 | 246.2592 | 162.6979 | 887.9249 | 822.6711 | 720.6304 | 681.5589 | 809.2288 |  | 840.6373 | 861.7645 | 298.9776 | 793.8308 | 365.4785 | 780.9353 |  | 693.3173 |  |  | 874.8928 | 891.9864 | 887.5726 | [6 empty] | 790.9908 |  |  | 791.9942 |  |  | 245.8612 | 387.9809 | 481.2958 | 130.2019 | 316.4494 | 365.4948 | 216.6005 | 345.9716 |  | 298.4876 | 442.6259 | 209.6481 | 360.5475 | 272.177 | 427.1893 | 135.3811 | 305.317 |  | 301.9209 | 354.6946 | 381.2961 | 186.6175 | 338.1714 | 438.2692 | 202.9769 | 348.9656 | 253.7665 | 420.2907 | 219.2974 | 413.556 | 0.35514 | 17.9986 | 2.4674 | 0.3233 | -40.158 | 3.1162 | 1260.67 | 0.28 | 2.5798 | 0.70838 | 0.71897 | -1.0104 | 2.765 | 2.3986 | 3.3276 | 88.1278 | -9.5579 | -2.4673 | -1.8332 | -2.7204 | 16.464 | 11.6435
42810.5748 | 11641 | 103.6294 | 75.7807 | 57.1517 | 41.9426 | 25.9746 | 20.8485 | 17.2611 | 153.0708 | 104.8846 | 82.0077 | 58.8933 | 31.5695 | 20.8856 | 16.8521 | 151.3131 | 158.2374 | 409.4212 | 201.7139 | 198.487 | 401.4228 |  |  |  | 243.7239 | 295.832 | 317.7987 | 327.2047 | 176.7906 | 328.8243 | 144.8641 | 201.3122 | 162.9802 | 196.9728 | 271.1871 | 211.0794 | 379.9595 | 146.9693 |  | 158.8296 | 199.5487 | 125.8053 | 157.6697 |  | 36.2187 | 73.1446 | 36.6867 | 73.927 | 144.7719 | 193.5165 | 294.3103 | 8.1155 | 35.7007 | 10.0933 | 78.495 | 8.4376 | 42.6124 | 49.5876 | 51.6148 | 18.1925 |  |  | 2.5038 | 0.23139 | 0.34552 | -0.57761 | 3.5841 | 2.63 | 5.36 | -5.3852 | 0.62916 | 2.0284 | 9.252 | -0.00056019 | -0.00051255 | -0.00053226 | 522.2527 | 575.7333 | 393.678 | 190.5646 | 102.147 | 49.6302 | 27.126 | 115.814 | 94.4702 | 66.6169 | 48.2954 | 30.1524 | 22.2509 | 17.5503 | 144.5583 | 129.8139 | 114.103 | 72.7745 | 67.3058 | 119.8073 | 80.8144 | 169.3198 | 194.5657 | 217.9881 | 237.1414 | 269.7822 | 286.7261 |  |  |  | 375.6169 | 305.1126 | 303.5943 | 317.885 | 2.1685 | 3.1561 | 642.8619 |  |  | 641.1123 |  |  | 306.6228 | 346.4782 | 222.4963 | 181.6595 | 246.3014 | 162.5955 | 888.0904 | 822.6592 | 720.8506 | 681.828 | 809.3805 |  | 841.2641 | 862.4387 | 299.1023 | 793.7648 | 365.5059 | 780.9011 |  | 693.7765 |  |  | 874.2703 | 891.9748 | 887.4955 | [6 empty] | 790.8992 |  |  | 792.2302 |  |  | 245.8671 | 388.3071 | 481.7911 | 129.8312 | 316.9184 | 365.7788 | 216.8566 | 346.2909 |  | 298.4972 | 442.6166 | 209.7785 | 360.8553 | 272.8347 | 427.5438 | 135.392 | 305.4004 |  | 301.1445 | 355.3639 | 381.4219 | 186.6158 | 338.2905 | 438.5561 | 202.6552 | 349.229 | 253.6046 | 420.3223 | 219.7063 | 413.7194 | 0.29293 | 17.9895 | 2.4778 | 0.32371 | -40.2588 | 3.1162 | 1260.2 | 0.25 | 2.7056 | 0.62383 | 0.76231 | -0.98561 | 2.8501 | 2.4414 | 3.4854 | 88.3376 | -9.5678 | -2.4631 | -1.3982 | -2.8087 | 16.4911 | 11.6484
42810.5748 | 11642 | 103.6369 | 75.7931 | 57.1605 | 41.9589 | 25.9896 | 20.8613 | 17.2658 | 153.0838 | 104.9019 | 82.0209 | 58.908 | 31.5818 | 20.8965 | 16.85 | 151.3217 | 158.2396 | 409.3535 | 201.7538 | 198.6192 | 401.4854 |  |  |  | 243.722 | 295.8692 | 317.6753 | 327.1254 | 176.8457 | 328.8551 | 144.8706 | 201.3487 | 162.9838 | 196.9846 | 271.2519 | 211.487 | 380.1543 | 147.3794 |  | 159.5625 | 199.191 | 126.8055 | 158.6335 |  | 36.1303 | 73.1726 | 36.7248 | 74.0871 | 144.9329 | 193.4565 | 294.9496 | 8.0885 | 35.7221 | 9.8128 | 78.5415 | 8.434 | 42.6351 | 49.5783 | 51.6194 | 18.2009 |  |  | 2.404 | 0.40882 | 0.13853 | -0.54146 | 3.0505 | 2.9776 | 5.5348 | -5.357 | 0.88622 | 2.1362 | 9.1153 | -0.00050433 | -0.00054048 | -0.00054212 | 540.6277 | 588.2553 | 393.7572 | 190.5728 | 102.1586 | 49.6552 | 27.1324 | 115.8155 | 94.4759 | 66.6212 | 48.2999 | 30.158 | 22.2488 | 17.5504 | 140.4459 | 128.8161 | 115.1274 | 73.0847 | 67.5059 | 119.8867 | 80.9321 | 169.3211 | 194.5753 | 217.9827 | 237.1751 | 269.8548 | 286.8126 |  |  |  | 375.6727 | 305.4045 | 303.7597 | 317.4044 | 2.535 | 2.616 | 643.4219 |  |  | 640.8731 |  |  | 306.6157 | 346.5676 | 222.292 | 181.6672 | 246.356 | 162.6336 | 888.0277 | 822.5986 | 721.1334 | 681.2213 | 809.2147 |  | 842.1121 | 862.9081 | 299.3562 | 793.7277 | 365.6197 | 781.8851 |  | 693.1962 |  |  | 875.4807 | 891.7024 | 887.8555 | [6 empty] | 790.9517 |  |  | 792.2195 |  |  | 246.4735 | 388.0553 | 481.6358 | 129.8066 | 317.29 | 365.9946 | 216.4846 | 346.4822 |  | 298.3805 | 442.8335 | 209.8044 | 361.0402 | 272.9563 | 427.8161 | 135.4684 | 305.6746 |  | 301.1314 | 355.83 | 381.5891 | 187.3741 | 338.4634 | 438.4145 | 202.56 | 349.4749 | 254.1107 | 420.4269 | 219.8566 | 413.8524 | 0.24652 | 17.9775 | 2.4877 | 0.32383 | -40.2161 | 3.1162 | 1264.35 | 0.22 | 2.6511 | 0.82922 | 0.48271 | -0.95431 | 2.6292 | 2.5976 | 3.5415 | 88.6322 | -9.563 | -2.4521 | -0.9313 | -2.9082 | 16.482 | 11.6667
42810.5748 | 11643 | 103.6455 | 75.7934 | 57.1611 | 41.9563 | 25.9914 | 20.8561 | 17.2678 | 153.0994 | 104.9099 | 82.0316 | 58.9105 | 31.5874 | 20.9003 | 16.8564 | 151.3159 | 158.2559 | 409.2912 | 201.8065 | 198.7153 | 401.4707 |  |  |  | 243.7299 | 295.9193 | 317.7587 | 327.2148 | 178.0838 | 329.0928 | 144.8681 | 201.3919 | 163.2456 | 196.9874 | 271.3217 | 211.7793 | 380.297 | 147.585 |  | 159.6072 | 199.3994 | 127.0544 | 159.7386 |  | 36.1453 | 73.1377 | 36.7427 | 74.2957 | 145.3574 | 193.6646 | 295.6582 | 8.0575 | 35.745 | 9.5459 | 78.5966 | 8.4331 | 42.6382 | 49.582 | 51.6291 | 18.2037 |  |  | 2.3448 | 0.50869 | 0.19636 | -0.39755 | 3.3081 | 2.858 | 5.4737 | -5.1316 | 0.14207 | 1.7575 | 9.1184 | -0.00049776 | -0.00046162 | -0.00051091 | 543.2778 | 592.5893 | 393.8368 | 190.5658 | 102.1681 | 49.6506 | 27.1332 | 115.8124 | 94.4775 | 66.6183 | 48.308 | 30.1526 | 22.2442 | 17.5538 | 138.4653 | 128.9178 | 114.7461 | 74.1224 | 68.5542 | 120.0606 | 80.9904 | 169.3213 | 194.5739 | 217.9789 | 237.2078 | 269.9321 | 286.8985 |  |  |  | 375.799 | 305.3089 | 303.6221 | 317.141 | 3.3527 | 4.4986 | 643.7827 |  |  | 640.8311 |  |  | 306.6193 | 346.6664 | 222.0729 | 181.6726 | 246.4067 | 162.7584 | 887.8657 | 822.621 | 721.1823 | 680.9793 | 809.0629 |  | 842.6705 | 864.3946 | 299.5396 | 793.8813 | 365.8774 | 782.9224 |  | 693.3881 |  |  | 877.9051 | 891.6014 | 887.8492 | [6 empty] | 791.1627 |  |  | 792.2802 |  |  | 246.3041 | 387.9917 | 481.1878 | 130.2297 | 317.6659 | 366.1573 | 215.5862 | 346.5641 |  | 298.7318 | 443.2029 | 210.2686 | 361.1743 | 272.801 | 428.2517 | 136.1458 | 305.7712 |  | 302.0356 | 355.8458 | 381.7652 | 187.5837 | 338.6042 | 438.0861 | 202.4359 | 349.474 | 254.8574 | 420.2138 | 219.9497 | 413.8984 | 0.39771 | 17.9655 | 2.498 | 0.32284 | -40.1852 | 3.1162 | 1258.38 | 0.27 | 2.6188 | 0.92494 | 0.57466 | -0.81768 | 2.7386 | 2.5455 | 3.5227 | 88.8278 | -9.5914 | -2.434 | -0.68952 | -2.8588 | 16.4643 | 11.6854
42810.5748 | 11644 | 103.6456 | 75.8004 | 57.1612 | 41.958 | 25.991 | 20.8508 | 17.2709 | 153.1098 | 104.9114 | 82.0362 | 58.9178 | 31.5931 | 20.9015 | 16.8571 | 151.3162 | 158.2472 | 409.2258 | 201.8483 | 198.8372 | 401.4832 |  |  |  | 243.7267 | 295.964 | 317.815 | 327.2404 | 178.7462 | 329.3178 | 144.8652 | 201.4331 | 162.1072 | 196.9899 | 271.3931 | 212.006 | 380.43 | 147.8866 |  | 159.06 | 199.5871 | 125.6451 | 159.7554 |  | 36.0354 | 73.0624 | 36.7016 | 74.5873 | 145.2686 | 193.8659 | 295.4541 | 8.1746 | 35.7782 | 9.2793 | 78.5675 | 8.4348 | 42.6513 | 49.5831 | 51.6313 | 18.2173 |  |  | 2.2436 | 0.14991 | 0.09056 | -0.84834 | 3.5013 | 2.718 | 5.3153 | -5.1664 | 0.054114 | 1.3698 | 9.2088 | -0.00049776 | -0.00048955 | -0.00053555 | 536.4802 | 583.8946 | 393.9268 | 190.5794 | 102.1816 | 49.6592 | 27.1457 | 115.8153 | 94.4813 | 66.6328 | 48.3076 | 30.1557 | 22.2534 | 17.5508 | 141.2979 | 133.6142 | 119.7992 | 75.8524 | 71.2975 | 120.2829 | 81.1623 | 169.3309 | 194.5856 | 217.9973 | 237.2584 | 270.0278 | 287.0049 |  |  |  | 375.9627 | 304.8652 | 305.5454 | 315.9168 | 3.3221 | 3.7087 | 643.9929 |  |  | 641.178 |  |  | 306.6131 | 346.7547 | 221.9191 | 181.6744 | 246.4476 | 161.9968 | 887.9577 | 822.7872 | 721.1051 | 680.9935 | 809.1155 |  | 843.1634 | 866.7892 | 299.6171 | 793.9463 | 366.2632 | 783.7889 |  | 693.5168 |  |  | 878.1407 | 891.2875 | 887.3818 | [6 empty] | 791.5102 |  |  | 792.4112 |  |  | 245.9957 | 388.2702 | 480.782 | 130.3891 | 317.9944 | 366.269 | 215.1744 | 346.7066 |  | 299.1353 | 443.6297 | 211.0388 | 361.2449 | 272.6811 | 428.8054 | 136.6476 | 305.8841 |  | 302.5487 | 356.1032 | 381.9367 | 187.537 | 338.7583 | 437.9362 | 202.3971 | 349.6265 | 254.8844 | 420.4308 | 220.0124 | 413.8771 | 0.1793 | 17.9567 | 2.5085 | 0.32312 | -40.247 | 3.1163 | 1258.78 | 0.24 | 2.5622 | 0.50206 | 0.39022 | -1.1943 | 2.818 | 2.4829 | 3.4721 | 88.9954 | -9.6525 | -2.4022 | -0.97648 | -3.3994 | 16.476 | 11.7341
42810.5748 | 11645 | 103.6455 | 75.799 | 57.1638 | 41.9627 | 25.9948 | 20.8553 | 17.2693 | 153.1219 | 104.9111 | 82.0375 | 58.9245 | 31.5985 | 20.9079 | 16.8527 | 151.3174 | 158.259 | 409.1738 | 201.8974 | 198.977 | 401.5366 |  |  |  | 243.7244 | 296.0107 | 317.8085 | 327.2725 | 179.2181 | 329.4751 | 144.8735 | 201.4817 | 161.4257 | 197.0005 | 271.4605 | 211.9703 | 380.591 | 147.6909 |  | 159.5017 | 199.9105 | 123.8405 | 159.4691 |  | 35.9038 | 73.0077 | 36.7242 | 74.4333 | 145.2348 | 193.9921 | 295.3924 | 8.3058 | 35.8089 | 9.207 | 78.5323 | 8.4292 | 42.6745 | 49.5792 | 51.6284 | 18.2241 |  |  | 2.444 | 0.26096 | 0.21738 | -0.80825 | 3.5223 | 2.4572 | 4.9296 | -5.0343 | 0.62916 | 1.5515 | 9.4248 | -0.00055033 | -0.00051091 | -0.00053391 | 532.8823 | 579.0043 | 394.0147 | 190.5672 | 102.1839 | 49.6596 | 27.1416 | 115.8114 | 94.4838 | 66.6338 | 48.3046 | 30.1621 | 22.2503 | 17.5487 | 142.6079 | 134.0885 | 120.1232 | 79.0488 | 73.5043 | 120.5546 | 81.3225 | 169.3259 | 194.5909 | 217.9877 | 237.2913 | 270.1003 | 287.0938 |  |  |  | 376.1093 | 305.3537 | 306.2085 | 315.934 | 3.4053 | 4.2202 | 643.9767 |  |  | 640.6036 |  |  | 306.6006 | 346.8477 | 222.4652 | 181.6844 | 246.4907 | 161.2998 | 888.3258 | 823.1253 | 721.1115 | 680.6945 | 809.018 |  | 843.8258 | 867.4785 | 299.7557 | 794.0571 | 366.815 | 784.5409 |  | 693.0457 |  |  | 878.0691 | 891.0853 | 886.9022 | [6 empty] | 791.7533 |  |  | 792.6158 |  |  | 246.2295 | 388.2915 | 480.7593 | 130.0112 | 317.8583 | 366.3724 | 214.8111 | 346.7705 |  | 299.2478 | 444.1008 | 211.3024 | 361.3181 | 273.3434 | 429.0189 | 136.9846 | 306.1537 |  | 301.9733 | 356.7298 | 382.0859 | 187.532 | 339.0789 | 437.656 | 202.3462 | 349.7855 | 254.7677 | 420.9315 | 219.9377 | 413.7847 | 0.23323 | 17.9453 | 2.52 | 0.32191 | -40.147 | 3.1163 | 1254.36 | 0.28 | 2.6745 | 0.66236 | 0.60453 | -1.1657 | 2.8269 | 2.3611 | 3.3442 | 89.2257 | -9.6618 | -2.3572 | -1.0881 | -3.416 | 16.4986 | 11.7468
42810.5748 | 11646 | 103.6492 | 75.8099 | 57.1867 | 41.964 | 25.9971 | 20.8603 | 17.2712 | 153.1283 | 104.9249 | 82.0505 | 58.9338 | 31.6001 | 20.9061 | 16.8527 | 151.3242 | 158.2738 | 409.1387 | 201.9487 | 199.0203 | 401.5804 |  |  |  | 243.7267 | 296.0634 | 317.9725 | 327.361 | 178.3872 | 329.5391 | 144.8844 | 201.5224 | 161.5727 | 197.0045 | 271.5296 | 211.6047 | 380.762 | 146.9119 |  | 158.5417 | 200.2515 | 122.6327 | 159.8422 |  | 35.7904 | 72.8969 | 36.7086 | 74.6392 | 145.4802 | 194.0517 | 295.839 | 8.2963 | 35.8255 | 9.1765 | 78.494 | 8.4317 | 42.7275 | 49.5798 | 51.6379 | 18.2328 |  |  | 2.3442 | 0.47584 | 0.58471 | -0.36799 | 3.3403 | 2.3218 | 5.3107 | -4.8884 | 0.5735 | 1.2213 | 9.2599 | -0.00047641 | -0.00053226 | -0.00054048 | 534.8593 | 586.9771 | 394.1092 | 190.561 | 102.1948 | 49.6726 | 27.1455 | 115.8176 | 94.4927 | 66.6445 | 48.3229 | 30.1688 | 22.2582 | 17.5547 | 145.0354 | 132.2597 | 118.8271 | 78.848 | 70.7659 | 120.7309 | 81.489 | 169.3315 | 194.5945 | 217.9958 | 237.3324 | 270.1709 | 287.1877 |  |  |  | 376.3837 | 305.5908 | 305.8612 | 316.4661 | 2.0637 | 2.1585 | 643.1926 |  |  | 639.955 |  |  | 306.5918 | 346.9409 | 223.3419 | 181.692 | 246.5312 | 161.2214 | 888.5602 | 823.3788 | 721.0367 | 680.9646 | 809.0949 |  | 844.336 | 866.6167 | 299.8754 | 794.1447 | 367.1625 | 783.4989 |  | 693.7074 |  |  | 877.5925 | 891.434 | 888.1891 | [6 empty] | 791.8307 |  |  | 792.7295 |  |  | 246.4481 | 388.424 | 480.8151 | 129.7592 | 317.7238 | 366.532 | 214.8309 | 346.6754 |  | 299.2568 | 444.6675 | 210.9365 | 361.4815 | 274.1578 | 428.9558 | 137.1576 | 306.4396 |  | 301.6577 | 357.5259 | 382.2279 | 187.2335 | 339.4386 | 436.9089 | 202.7299 | 349.7868 | 254.8945 | 421.4376 | 219.7936 | 413.618 | 0.29486 | 17.9319 | 2.5323 | 0.32131 | -40.2291 | 3.1163 | 1247.43 | 0.2 | 2.6194 | 0.89426 | 0.9913 | -0.78641 | 2.753 | 2.2953 | 3.4713 | 89.3991 | -9.6295 | -2.3293 | -1.3358 | -3.2518 | 16.5038 | 11.7567
42810.5748 | 11647 | 103.6595 | 75.8226 | 57.1928 | 41.9709 | 26.0043 | 20.8593 | 17.2729 | 153.1498 | 104.9283 | 82.0568 | 58.9466 | 31.6119 | 20.9199 | 16.8614 | 151.3315 | 158.281 | 409.1067 | 201.9997 | 199.173 | 401.6203 |  |  |  | 243.7258 | 296.1105 | 318.3007 | 327.6667 | 177.373 | 329.6289 | 144.8927 | 201.5746 | 160.9514 | 197.0107 | 271.6194 | 211.5968 | 380.8914 | 147.0443 |  | 159.1539 | 200.9933 | 121.6962 | 159.4957 |  | 35.7949 | 72.8243 | 36.752 | 74.9793 | 145.8015 | 194.198 | 296.25 | 8.1958 | 35.8476 | 9.356 | 78.4915 | 8.4409 | 42.7728 | 49.5713 | 51.6561 | 18.2444 |  |  | 2.3941 | 0.67889 | 0.88502 | -0.18399 | 3.6169 | 2.1956 | 5.4822 | -4.8024 | 0.80994 | 2.3257 | 9.2063 | -0.00048298 | -0.00050433 | -0.00054048 | 542.6277 | 595.9744 | 394.205 | 190.5616 | 102.2014 | 49.6787 | 27.1472 | 115.809 | 94.4952 | 66.6423 | 48.3294 | 30.1704 | 22.2599 | 17.5507 | 140.9042 | 127.6581 | 114.1521 | 75.7657 | 68.2392 | 120.8242 | 81.5386 | 169.3333 | 194.602 | 218.0007 | 237.3748 | 270.2403 | 287.276 |  |  |  | 376.4997 | 305.381 | 305.6717 | 317.1772 | 3.567 | 2.7314 | 643.4795 |  |  | 640.5195 |  |  | 306.5829 | 347.0308 | 223.3763 | 181.6934 | 246.5609 | 160.8851 | 888.4268 | 823.5893 | 720.9563 | 681.2256 | 809.1178 |  | 844.9292 | 866.9726 | 299.9086 | 794.1329 | 367.3262 | 781.9549 |  | 694.4563 |  |  | 875.9439 | 891.7197 | 889.2899 | [6 empty] | 791.7487 |  |  | 792.6903 |  |  | 246.5859 | 388.5979 | 480.847 | 129.5368 | 317.8848 | 366.7597 | 215.7732 | 346.464 |  | 299.6084 | 445.1113 | 210.5401 | 361.5243 | 274.2575 | 428.7734 | 136.9464 | 306.6344 |  | 301.1528 | 357.8904 | 382.4129 | 187.1296 | 339.6674 | 436.2599 | 203.6644 | 349.8766 | 255.0117 | 421.9144 | 219.6655 | 413.5125 | 0.19066 | 17.9209 | 2.5463 | 0.32186 | -40.2721 | 3.1163 | 1251.26 | 0.22 | 2.6474 | 1.068 | 1.2195 | -0.55602 | 2.8652 | 2.2324 | 3.5275 | 89.6028 | -9.637 | -2.3147 | -0.8651 | -2.7264 | 16.5253 | 11.7474
42810.5748 | 11648 | 103.6529 | 75.8171 | 57.1918 | 41.9714 | 25.9985 | 20.8582 | 17.2699 | 153.1454 | 104.9341 | 82.0616 | 58.9504 | 31.6112 | 20.9237 | 16.8646 | 151.3399 | 158.3009 | 409.0735 | 202.0481 | 199.3716 | 401.6929 |  |  |  | 243.7279 | 296.1606 | 318.2916 | 327.835 | 175.8607 | 329.6604 | 144.8938 | 201.6134 | 159.7723 | 197.0186 | 271.6784 | 211.7605 | 381.0661 | 147.3672 |  | 159.6362 | 200.9328 | 120.2603 | 160.763 |  | 35.8335 | 72.9516 | 36.8729 | 74.9349 | 145.8242 | 194.2094 | 296.3768 | 8.0396 | 35.8636 | 9.5478 | 78.4987 | 8.4326 | 42.8194 | 49.5676 | 51.6506 | 18.2465 |  |  | 2.6944 | 0.72423 | 0.31464 | -0.24905 | 3.7852 | 2.2107 | 5.3948 | -4.8024 | 0.10549 | 2.3263 | 9.2939 | -0.00049448 | -0.00047805 | -0.00055526 | 545.7444 | 591.318 | 394.3016 | 190.5563 | 102.214 | 49.6831 | 27.1467 | 115.8137 | 94.4909 | 66.6532 | 48.3248 | 30.1708 | 22.2594 | 17.5485 | 140.8757 | 128.9931 | 114.2053 | 75.2585 | 66.351 | 120.9977 | 81.6116 | 169.3292 | 194.6142 | 217.9982 | 237.4197 | 270.3141 | 287.3759 |  |  |  | 376.6527 | 304.9825 | 305.4172 | 316.1136 | 2.2874 | 3.1426 | 643.7373 |  |  | 640.6993 |  |  | 306.5758 | 347.131 | 222.9723 | 181.7011 | 246.6052 | 160.6728 | 888.4211 | 823.8845 | 721.0552 | 681.5275 | 809.3009 |  | 845.5732 | 867.1057 | 300.0838 | 794.1131 | 367.3929 | 782.1544 |  | 693.4005 |  |  | 874.1348 | 891.1873 | 888.3633 | [6 empty] | 791.7899 |  |  | 792.6944 |  |  | 246.3321 | 389.0836 | 480.606 | 129.455 | 318.1039 | 366.9747 | 216.3715 | 346.3871 |  | 299.7249 | 445.2069 | 210.2769 | 361.4869 | 274.183 | 428.4787 | 137.0983 | 306.8927 |  | 300.4587 | 358.2251 | 382.5954 | 187.2911 | 339.9017 | 435.92 | 204.7959 | 350.0615 | 255.1249 | 422.4478 | 219.5427 | 413.5112 | 0.39463 | 17.9061 | 2.5596 | 0.32262 | -40.2151 | 3.1162 | 1240.49 | 0.22 | 2.8086 | 1.1033 | 0.72723 | -0.64701 | 2.9311 | 2.2401 | 3.4993 | 89.82 | -9.6284 | -2.3083 | -0.84025 | -2.7234 | 16.506 | 11.7907
42810.5749 | 11649 | 103.6516 | 75.8245 | 57.1942 | 41.9755 | 25.9946 | 20.8539 | 17.2615 | 153.1503 | 104.944 | 82.0625 | 58.9518 | 31.6089 | 20.9081 | 16.8577 | 151.3318 | 158.3064 | 409.0291 | 202.088 | 199.515 | 401.7584 |  |  |  | 243.7257 | 296.2128 | 318.0052 | 327.6701 | 173.1399 | 329.5242 | 144.8991 | 201.669 | 159.0818 | 197.0277 | 271.7536 | 212.0656 | 381.2511 | 148.0616 |  | 160.4139 | 201.7976 | 119.5437 | 160.9123 |  | 36.0543 | 73.1847 | 37.0916 | 74.795 | 146.1759 | 194.3843 | 296.4928 | 7.9113 | 35.8976 | 9.5954 | 78.5126 | 8.4349 | 42.8819 | 49.5541 | 51.6512 | 18.261 |  |  | 2.7713 | 0.26556 | 0.41386 | -0.25233 | 2.4499 | 2.9119 | 5.2397 | -4.6893 | 1.1092 | 1.9088 | 9.2853 | -0.00057333 | -0.00046819 | -0.00052569 | 536.7103 | 581.3187 | 394.4078 | 190.5539 | 102.2235 | 49.6882 | 27.1554 | 115.8198 | 94.4957 | 66.6559 | 48.3394 | 30.1724 | 22.2569 | 17.5564 | 138.5883 | 130.1998 | 116.446 | 76.5915 | 66.4418 | 121.0666 | 81.7268 | 169.3263 | 194.6235 | 217.9995 | 237.4455 | 270.3986 | 287.4778 |  |  |  | 376.9402 | 303.9481 | 306.9999 | 314.6683 | 3.1857 | 2.8797 | 644.1509 |  |  | 640.1341 |  |  | 306.575 | 347.2285 | 222.2736 | 181.7152 | 246.6572 | 159.7773 | 888.3896 | 824.464 | 721.128 | 681.1078 | 809.0999 |  | 846.1259 | 866.3266 | 300.1543 | 794.1286 | 367.5608 | 782.8631 |  | 692.5756 |  |  | 872.9162 | 891.3589 | 888.9544 | [6 empty] | 791.9593 |  |  | 792.7827 |  |  | 245.8173 | 389.6226 | 480.4929 | 129.636 | 318.3404 | 367.1893 | 216.4208 | 346.3253 |  | 299.822 | 444.8833 | 210.3369 | 361.568 | 273.9238 | 428.4419 | 138.176 | 306.9375 |  | 300.4639 | 358.7885 | 382.7701 | 187.5488 | 340.1947 | 435.7619 | 205.7631 | 350.2138 | 255.653 | 422.9844 | 219.3792 | 413.4922 | 0.42949 | 17.8922 | 2.5716 | 0.32151 | -40.2061 | 3.1162 | 1244.99 | 0.3 | 2.8481 | 0.66834 | 0.83434 | -0.65148 | 2.3586 | 2.5713 | 3.4493 | 90.0165 | -9.6018 | -2.2941 | -0.57747 | -2.9584 | 16.5187 | 11.8567
42810.5749 | 11650 | 103.6663 | 75.834 | 57.2043 | 41.9809 | 25.9979 | 20.8615 | 17.2591 | 153.166 | 104.9491 | 82.0723 | 58.9636 | 31.615 | 20.913 | 16.8577 | 151.3296 | 158.3062 | 408.987 | 202.1464 | 199.7095 | 401.8359 |  |  |  | 243.7213 | 296.2645 | 317.7098 | 327.6337 | 171.9994 | 329.3926 | 144.9022 | 201.7194 | 157.9357 | 197.033 | 271.8234 | 212.3761 | 381.4411 | 148.429 |  | 161.1036 | 201.974 | 120.6351 | 160.9194 |  | 36.1632 | 73.2429 | 37.2231 | 74.9912 | 146.4505 | 194.7251 | 296.3427 | 7.8072 | 35.9175 | 9.6121 | 78.526 | 8.4252 | 42.9257 | 49.5509 | 51.6531 | 18.2595 |  |  | 2.4079 | 0.39041 | 0.50914 | -0.24313 | 2.6687 | 2.8633 | 5.6458 | -4.5599 | 0.28569 | 2.1404 | 9.2297 | -0.00050762 | -0.00050762 | -0.00055033 | 541.9299 | 600.8428 | 394.4999 | 190.5502 | 102.2246 | 49.6846 | 27.1372 | 115.8103 | 94.4938 | 66.649 | 48.3398 | 30.1627 | 22.2421 | 17.5469 | 139.5232 | 129.9023 | 114.7704 | 75.2825 | 66.0005 | 121.271 | 81.8086 | 169.3363 | 194.6237 | 218.0061 | 237.4889 | 270.4827 | 287.5768 |  |  |  | 377.0531 | 303.5977 | 307.13 | 314.9253 | 4.3126 | 2.941 | 643.5111 |  |  | 639.756 |  |  | 306.5695 | 347.3154 | 220.9664 | 181.726 | 246.7001 | 159.3887 | 888.3089 | 825.2442 | 721.0937 | 680.9514 | 809.1067 |  | 846.6898 | 867.3011 | 300.2913 | 794.1806 | 367.749 | 783.2762 |  | 692.4414 |  |  | 872.0911 | 891.0389 | 888.1394 | [6 empty] | 792.134 |  |  | 792.9301 |  |  | 245.5623 | 390.1905 | 480.8106 | 129.86 | 318.7155 | 367.3555 | 215.9805 | 346.6231 |  | 300.0822 | 444.6149 | 210.5636 | 361.6685 | 273.9371 | 428.5393 | 138.4469 | 306.819 |  | 301.4344 | 359.3169 | 382.8977 | 187.6745 | 340.4284 | 436.1335 | 206.5606 | 350.439 | 255.3813 | 423.1774 | 219.537 | 413.3947 | 0.39713 | 17.8819 | 2.5834 | 0.32095 | -40.2708 | 3.1162 | 1223.56 | 0.29 | 2.6545 | 0.81043 | 0.92549 | -0.63955 | 2.4625 | 2.5507 | 3.5818 | 90.2115 | -9.6192 | -2.2791 | -0.65581 | -2.7623 | 16.5359 | 11.8597
42810.5749 | 11651 | 103.6658 | 75.8356 | 57.2053 | 41.9889 | 26.0029 | 20.8646 | 17.2641 | 153.1728 | 104.9528 | 82.0784 | 58.9699 | 31.6203 | 20.9179 | 16.8572 | 151.3393 | 158.3141 | 408.9462 | 202.2028 | 199.8219 | 401.9617 |  |  |  | 243.7309 | 296.3133 | 317.3084 | 327.5866 | 172.2488 | 329.5712 | 144.9001 | 201.7645 | 159.119 | 197.0348 | 271.8931 | 212.4977 | 381.6727 | 148.7702 |  | 160.993 | 201.8385 | 122.7794 | 161.2744 |  | 36.1338 | 73.3332 | 37.3027 | 75.4283 | 146.194 | 195.1088 | 296.4164 | 7.8195 | 35.9433 | 9.4652 | 78.5865 | 8.4262 | 42.9626 | 49.5488 | 51.6669 | 18.2752 |  |  | 2.5058 | 0.25176 | 0.45723 | -0.34367 | 3.8614 | 1.7606 | 4.8054 | -4.6243 | 0.43183 | 2.8391 | 9.1957 | -0.00054705 | -0.00050269 | -0.00051912 | 575.9405 | 609.7989 | 394.6295 | 190.544 | 102.2387 | 49.708 | 27.1585 | 115.8228 | 94.5067 | 66.6655 | 48.3462 | 30.1844 | 22.2665 | 17.5533 | 146.4349 | 128.7356 | 114.9351 | 72.9215 | 64.2502 | 121.7254 | 81.9226 | 169.336 | 194.6397 | 218.013 | 237.5257 | 270.5554 | 287.6725 |  |  |  | 377.1373 | 304.1854 | 308.4645 | 315.1949 | 3.9574 | 3.4874 | 643.5911 |  |  | 639.9691 |  |  | 306.5606 | 347.4086 | 219.8395 | 181.7327 | 246.7403 | 160.5964 | 888.4036 | 825.8335 | 720.9762 | 681.4726 | 809.172 |  | 847.2414 | 868.3932 | 300.3707 | 794.3155 | 368.0329 | 783.7236 |  | 693.2557 |  |  | 870.6502 | 890.3474 | 887.439 | [6 empty] | 792.2297 |  |  | 792.8743 |  |  | 245.7711 | 390.7919 | 480.6697 | 129.8984 | 318.9399 | 367.459 | 216.3348 | 346.5874 |  | 300.0427 | 444.7869 | 210.6168 | 361.7224 | 273.935 | 428.6686 | 138.189 | 306.908 |  | 300.9247 | 359.2724 | 382.9947 | 187.9508 | 340.6705 | 435.9777 | 206.9623 | 350.5811 | 255.0936 | 423.3995 | 219.9229 | 413.4736 | 0.28407 | 17.8654 | 2.5949 | 0.32102 | -40.206 | 3.1162 | 1225.89 | 0.23 | 2.7083 | 0.65088 | 0.87716 | -0.76046 | 2.9633 | 2.001 | 3.3058 | 90.4008 | -9.6439 | -2.258 | -1.367 | -2.7668 | 16.5472 | 11.8598
42810.5749 | 11652 | 103.6717 | 75.8419 | 57.2126 | 41.9992 | 26.0083 | 20.8645 | 17.2682 | 153.1806 | 104.9623 | 82.0851 | 58.9725 | 31.622 | 20.918 | 16.8599 | 151.3406 | 158.322 | 408.9032 | 202.2407 | 199.8149 | 402.0446 |  |  |  | 243.7242 | 296.3691 | 317.5887 | 327.6404 | 173.6838 | 329.9015 | 144.906 | 201.7964 | 161.0202 | 197.0407 | 271.96 | 212.4903 | 381.9144 | 148.801 |  | 161.0668 | 202.0348 | 124.5348 | 161.8975 |  | 36.2086 | 73.4156 | 37.2911 | 75.2843 | 146.3937 | 195.3807 | 296.0361 | 7.9333 | 35.9801 | 9.4081 | 78.6513 | 8.4246 | 42.9707 | 49.5488 | 51.6779 | 18.2809 |  |  | 2.335 | 0.20773 | -0.24588 | -0.63872 | 2.9092 | 1.9341 | 5.1169 | -4.8471 | 0.63753 | 2.1266 | 9.2847 | -0.00052569 | -0.00051419 | -0.0005454 | 561.4376 | 600.7545 | 394.7211 | 190.5221 | 102.2513 | 49.6992 | 27.1515 | 115.8123 | 94.4987 | 66.6582 | 48.3472 | 30.1768 | 22.2556 | 17.552 | 150.65 | 131.7367 | 118.3255 | 71.8324 | 62.6157 | 122.0137 | 82.0919 | 169.3346 | 194.6386 | 218.0126 | 237.5665 | 270.6281 | 287.7626 |  |  |  | 377.3613 | 304.3497 | 310.1637 | 314.3526 | 2.5771 | 1.433 | 644.7207 |  |  | 640.0611 |  |  | 306.5518 | 347.5045 | 219.4853 | 181.7369 | 246.7822 | 161.7893 | 888.7181 | 826.2803 | 720.9019 | 681.1335 | 809.1873 |  | 847.7994 | 867.7654 | 300.511 | 794.4306 | 368.3737 | 782.8427 |  | 693.452 |  |  | 870.0776 | 890.3995 | 887.4144 | [6 empty] | 792.3395 |  |  | 793.0774 |  |  | 245.7802 | 391.3965 | 483.1686 | 130.0873 | 319.1624 | 367.6577 | 216.4707 | 346.7347 |  | 299.7701 | 445.2251 | 210.0241 | 361.7956 | 274.083 | 428.7121 | 138.5827 | 307.024 |  | 300.4562 | 359.9289 | 383.1482 | 187.9748 | 340.9182 | 435.3424 | 206.7863 | 350.5926 | 255.0096 | 423.8166 | 220.6041 | 413.417 | 0.2625 | 17.847 | 2.6049 | 0.32193 | -40.2188 | 3.1162 | 1213.56 | 0.22 | 2.6151 | 0.59131 | -0.64332 | -1.0368 | 2.5729 | 2.0978 | 3.4122 | 90.594 | -9.6166 | -2.2313 | -1.7992 | -3.123 | 16.552 | 11.9034
42810.5749 | 11653 | 103.6652 | 75.8523 | 57.2132 | 41.9963 | 26.0028 | 20.8617 | 17.2625 | 153.1803 | 104.9694 | 82.0852 | 58.9772 | 31.6166 | 20.9187 | 16.8601 | 151.3471 | 158.3399 | 408.8469 | 202.2822 | 199.9729 | 402.1298 |  |  |  | 243.7268 | 296.4188 | 317.9078 | 327.7731 | 174.1476 | 330.0621 | 144.9117 | 201.8448 | 162.1487 | 197.0547 | 272.0356 | 213.0892 | 382.1519 | 149.3689 |  | 161.9434 | 201.231 | 125.7818 | 163.1959 |  | 36.1712 | 73.4275 | 37.2138 | 74.9649 | 146.5939 | 195.434 | 295.0745 | 7.9651 | 36.017 | 9.3689 | 78.6929 | 8.4294 | 43.0003 | 49.5508 | 51.6931 | 18.2975 |  |  | 2.4407 | 0.061855 | 0.31727 | -0.57563 | 3.4454 | 2.3836 | 5.5203 | -4.7025 | 0.18119 | 2.8309 | 9.1695 | -0.00050105 | -0.00053719 | -0.0005454 | 566.9361 | 602.9758 | 394.8377 | 190.5165 | 102.2593 | 49.7112 | 27.164 | 115.8158 | 94.5125 | 66.6708 | 48.3563 | 30.1929 | 22.2589 | 17.5525 | 144.4848 | 126.1221 | 109.8124 | 69.8659 | 61.4982 | 121.9854 | 82.0279 | 169.3383 | 194.6453 | 218.0131 | 237.6029 | 270.7056 | 287.8472 |  |  |  | 377.6797 | 303.4785 | 309.1673 | 314.2599 | 2.5204 | 1.3076 | 644.8587 |  |  | 639.6733 |  |  | 306.5451 | 347.6026 | 219.7629 | 181.7437 | 246.8272 | 162.7162 | 889.0507 | 826.6873 | 720.954 | 680.7157 | 809.1737 |  | 848.3018 | 866.3334 | 300.6782 | 794.4383 | 368.5974 | 782.8871 |  | 693.7576 |  |  | 871.8824 | 890.701 | 888.0011 | [6 empty] | 792.4861 |  |  | 793.2237 |  |  | 245.3347 | 391.6179 | 484.0514 | 130.3897 | 319.1558 | 367.7195 | 215.9895 | 347.2878 |  | 299.589 | 446.2371 | 209.4544 | 361.819 | 274.0353 | 428.481 | 138.4035 | 307.1671 |  | 300.2692 | 360.1412 | 383.4122 | 187.5279 | 341.3469 | 435.2107 | 206.9249 | 350.7552 | 254.6404 | 424.1002 | 221.1716 | 413.3896 | 0.23072 | 17.8316 | 2.6126 | 0.32084 | -40.1956 | 3.1162 | 1232.18 | 0.26 | 2.674 | 0.32267 | 0.73077 | -0.98433 | 2.8002 | 2.329 | 3.5444 | 90.7689 | -9.565 | -2.2119 | -1.1178 | -2.1848 | 16.5377 | 11.9347
42810.5749 | 11654 | 103.6678 | 75.8526 | 57.2163 | 41.9993 | 26.0067 | 20.859 | 17.2647 | 153.1911 | 104.9776 | 82.09 | 58.9904 | 31.6246 | 20.9217 | 16.858 | 151.3496 | 158.3409 | 408.7819 | 202.343 | 200.0119 | 402.2174 |  |  |  | 243.7184 | 296.4657 | 318.1515 | 327.9905 | 174.213 | 330.1389 | 144.9129 | 201.8871 | 162.4505 | 197.0548 | 272.1033 | 213.4181 | 382.3555 | 149.6109 |  | 162.2669 | 200.7186 | 125.5618 | 162.3082 |  | 36.181 | 73.3428 | 37.0862 | 74.7024 | 146.7355 | 195.5208 | 294.8539 | 7.9799 | 36.0467 | 9.3456 | 78.7429 | 8.4458 | 43.0203 | 49.5528 | 51.7138 | 18.3084 |  |  | 2.701 | 0.092743 | 0.14379 | -0.57301 | 3.3547 | 2.6181 | 5.3883 | -4.985 | -0.093198 | 2.7155 | 9.3843 | -0.00050269 | -0.00053226 | -0.00055198 | 553.372 | 594.7394 | 394.9574 | 190.5068 | 102.2646 | 49.7143 | 27.1632 | 115.8158 | 94.5153 | 66.671 | 48.3609 | 30.1882 | 22.2633 | 17.5558 | 138.1836 | 122.6581 | 105.0909 | 67.6803 | 60.8624 | 121.9483 | 81.9612 | 169.3413 | 194.6605 | 218.0209 | 237.6527 | 270.787 | 287.9544 |  |  |  | 377.9752 | 304.2403 | 307.1713 | 316.8427 | 2.2933 | 2.7444 | 644.8336 |  |  | 639.5063 |  |  | 306.5348 | 347.6963 | 220.1382 | 181.7512 | 246.8731 | 163.2481 | 889.2897 | 827.1825 | 721.0726 | 680.0179 | 809.0337 |  | 848.7907 | 866.1448 | 300.78 | 794.3977 | 368.6538 | 782.8881 |  | 693.3591 |  |  | 872.6429 | 891.1602 | 888.9512 | [6 empty] | 792.5773 |  |  | 793.3404 |  |  | 245.2118 | 392.0848 | 484.189 | 130.3576 | 319.733 | 367.8189 | 216.2188 | 347.181 |  | 300.0987 | 447.43 | 209.7586 | 361.9005 | 274.0116 | 428.5296 | 139.1395 | 307.4635 |  | 300.0732 | 360.2537 | 383.5884 | 186.9019 | 341.5131 | 434.816 | 207.2943 | 350.9392 | 254.4373 | 424.3309 | 221.4086 | 413.4305 | 0.33165 | 17.8106 | 2.6181 | 0.32046 | -40.1728 | 3.1161 | 1219.29 | 0.26 | 2.8131 | 0.39505 | 0.4919 | -0.98196 | 2.7633 | 2.4412 | 3.5021 | 90.9429 | -9.5525 | -2.2058 | -0.42226 | -1.6683 | 16.581 | 11.8897
42810.5749 | 11655 | 103.6813 | 75.8539 | 57.2299 | 42.0075 | 25.9963 | 20.8545 | 17.2696 | 153.198 | 104.9841 | 82.1002 | 58.9796 | 31.6239 | 20.9161 | 16.8566 | 151.3485 | 158.3495 | 408.7172 | 202.388 | 199.9697 | 402.2944 |  |  |  | 243.7273 | 296.5144 | 317.6681 | 327.7544 | 173.834 | 330.2183 | 144.9074 | 201.9296 | 163.6599 | 197.0597 | 272.1876 | 212.7286 | 382.5675 | 148.7677 |  | 162.2307 | 200.9957 | 125.9862 | 162.578 |  | 36.1198 | 73.2674 | 37.0433 | 74.3954 | 146.4273 | 195.0775 | 295.013 | 8.0107 | 36.0842 | 9.5085 | 78.8359 | 8.4431 | 42.9972 | 49.5427 | 51.7205 | 18.3107 |  |  | 2.5584 | 0.2971 | 0.096476 | -0.54475 | 2.8928 | 2.4657 | 5.8055 | -4.9555 | 0.54198 | 2.448 | 9.4131 | -0.00046819 | -0.00050433 | -0.00054212 | 557.6788 | 606.1657 | 395.0805 | 190.4945 | 102.2844 | 49.729 | 27.1647 | 115.8201 | 94.5183 | 66.6781 | 48.3703 | 30.2011 | 22.2694 | 17.5638 | 133.0469 | 123.4916 | 106.874 | 68.7857 | 61.0344 | 121.8924 | 81.9905 | 169.3419 | 194.6585 | 218.0206 | 237.6866 | 270.8586 | 288.0495 |  |  |  | 378.2612 | 304.593 | 306.7267 | 317.4635 | 2.6418 | 3.4718 | 644.0554 |  |  | 639.1978 |  |  | 306.516 | 347.7934 | 219.7898 | 181.7494 | 246.9138 | 163.5938 | 890.0609 | 827.6475 | 721.1185 | 679.7086 | 809.2033 |  | 849.4379 | 865.7863 | 301.0339 | 794.3853 | 368.7784 | 782.1106 |  | 693.3762 |  |  | 873.7105 | 892.0132 | 890.2042 | [6 empty] | 792.7148 |  |  | 793.4651 |  |  | 245.0044 | 392.6683 | 483.9011 | 130.4592 | 319.9638 | 367.9936 | 215.7632 | 347.5889 |  | 300.5566 | 447.8977 | 210.1107 | 362.027 | 274.0786 | 428.7675 | 139.4085 | 307.6612 |  | 299.9409 | 359.7266 | 383.7612 | 186.4599 | 341.8216 | 434.4063 | 208.0839 | 350.9585 | 254.4078 | 424.7813 | 221.386 | 413.52 | 0.43892 | 17.7941 | 2.6219 | 0.31803 | -40.2522 | 3.1162 | 1240.31 | 0.26 | 2.738 | 0.707 | 0.40288 | -0.95734 | 2.5648 | 2.3679 | 3.6334 | 91.1636 | -9.5246 | -2.1946 | 0.1415 | -1.8629 | 16.593 | 11.8983
42810.5749 | 11656 | 103.6818 | 75.8621 | 57.2258 | 42.0122 | 26.0094 | 20.8642 | 17.2639 | 153.2115 | 104.9933 | 82.1071 | 58.9931 | 31.6349 | 20.9223 | 16.8538 | 151.3505 | 158.3531 | 408.6498 | 202.4313 | 200.0433 | 402.3373 |  |  |  | 243.7212 | 296.5641 | 317.7126 | 327.8518 | 171.9195 | 330.2947 | 144.9218 | 201.9779 | 163.551 | 197.0565 | 272.2548 | 212.5893 | 382.7343 | 148.9042 |  | 162.6025 | 201.2868 | 126.1939 | 162.0445 |  | 36.1185 | 73.2075 | 36.9551 | 74.148 | 146.1611 | 194.6831 | 295.2902 | 8.025 | 36.1406 | 9.6432 | 78.9139 | 8.4478 | 42.9706 | 49.5423 | 51.7416 | 18.3203 |  |  | 2.5833 | 0.59215 | 0.71876 | -0.41201 | 3.8607 | 2.722 | 5.7635 | -5.1697 | 0.6241 | 2.141 | 9.1584 | -0.00051583 | -0.00051419 | -0.00048791 | 564.5044 | 604.9752 | 395.2013 | 190.4944 | 102.2932 | 49.7412 | 27.1709 | 115.8286 | 94.5258 | 66.6867 | 48.372 | 30.2041 | 22.2695 | 17.5548 | 129.4691 | 123.7722 | 110.2389 | 70.0192 | 61.3442 | 121.7345 | 82.074 | 169.3384 | 194.6621 | 218.0134 | 237.7182 | 270.9159 | 288.1371 |  |  |  | 378.4855 | 305.0942 | 306.3659 | 317.9964 | 2.1178 | 2.4028 | 643.943 |  |  | 638.9778 |  |  | 306.5105 | 347.8973 | 219.0281 | 181.7659 | 246.9563 | 163.6484 | 890.3532 | 828.044 | 721.2176 | 680.0389 | 809.1976 |  | 849.9832 | 865.4903 | 301.1809 | 794.4462 | 369.089 | 782.1921 |  | 693.5257 |  |  | 874.2979 | 893.3377 | 892.8488 | [6 empty] | 792.9423 |  |  | 793.5642 |  |  | 245.3347 | 393.3078 | 483.6388 | 130.3514 | 319.9454 | 368.1271 | 215.8377 | 347.597 |  | 301.6941 | 448.4617 | 210.2137 | 362.1849 | 274.1306 | 428.9067 | 139.4266 | 307.5596 |  | 300.156 | 360.2058 | 383.9855 | 186.436 | 341.9526 | 434.1629 | 208.9036 | 350.9147 | 254.4015 | 425.2939 | 221.2691 | 413.5938 | 0.043323 | 17.7817 | 2.6243 | 0.31706 | -40.2216 | 3.1162 | 1236.82 | 0.27 | 2.7515 | 0.99803 | 1.0996 | -0.8325 | 2.9617 | 2.4869 | 3.6187 | 91.354 | -9.506 | -2.169 | 0.51927 | -2.2266 | 16.6231 | 11.9038
42810.575 | 11657 | 103.6818 | 75.8604 | 57.2292 | 42.016 | 26.0098 | 20.8646 | 17.2675 | 153.2227 | 105.0026 | 82.1156 | 59.0059 | 31.6407 | 20.9257 | 16.8577 | 151.3524 | 158.3569 | 408.5916 | 202.4691 | 200.1124 | 402.3964 |  |  |  | 243.719 | 296.6104 | 318.094 | 328.1428 | 172.1526 | 330.2964 | 144.934 | 202.0316 | 163.2592 | 197.0737 | 272.3289 | 212.5869 | 382.9162 | 148.6915 |  | 162.9644 | 201.8294 | 125.9672 | 162.0533 |  | 36.0556 | 73.273 | 36.9069 | 74.0431 | 146.0918 | 194.8745 | 295.8472 | 8.0633 | 36.1769 | 9.6347 | 78.9638 | 8.4481 | 42.9515 | 49.5368 | 51.7517 | 18.3265 |  |  | 2.2811 | 0.53301 | 0.43686 | -0.53621 | 3.2673 | 2.5268 | 5.2864 | -5.33 | 0.26895 | 2.7451 | 9.2305 | -0.00052076 | -0.00047805 | -0.00052733 | 560.2722 | 600.9032 | 395.318 | 190.4685 | 102.2969 | 49.735 | 27.1716 | 115.8215 | 94.525 | 66.6859 | 48.3734 | 30.1952 | 22.2632 | 17.55 | 129.122 | 120.7132 | 107.9646 | 70.1422 | 59.2958 | 121.6748 | 82.073 | 169.3437 | 194.6785 | 218.0277 | 237.7687 | 270.9964 | 288.232 |  |  |  | 378.5783 | 305.3006 | 306.4073 | 317.7854 | 2.2005 | 2.9738 | 644.3597 |  |  | 638.8905 |  |  | 306.5014 | 347.9941 | 219.4305 | 181.7805 | 247.0057 | 163.5971 | 890.3961 | 828.4043 | 721.3072 | 680.8554 | 809.1288 |  | 850.458 | 867.5352 | 301.2159 | 794.4345 | 369.2591 | 782.1683 |  | 694.0506 |  |  | 874.9673 | 893.82 | 893.6718 | [6 empty] | 793.2026 |  |  | 793.7364 |  |  | 245.868 | 393.8206 | 482.9446 | 130.246 | 319.9601 | 368.3727 | 216.4634 | 347.4839 |  | 302.2717 | 448.8546 | 210.1257 | 362.4648 | 274.1599 | 429.0704 | 139.4371 | 307.3614 |  | 300.8534 | 360.9254 | 384.2373 | 186.6227 | 342.0256 | 434.0889 | 209.5649 | 350.9459 | 254.5939 | 425.9038 | 221.3886 | 413.6684 | 0.21917 | 17.7661 | 2.6247 | 0.31754 | -40.2242 | 3.1162 | 1225.88 | 0.18 | 2.5856 | 0.94697 | 0.85732 | -0.94981 | 2.7252 | 2.3966 | 3.4664 | 91.5218 | -9.5603 | -2.1537 | 0.55038 | -1.9741 | 16.6395 | 11.9181
42810.575 | 11658 | 103.6795 | 75.8675 | 57.2335 | 42.0132 | 26.0172 | 20.8631 | 17.264 | 153.2254 | 105.0088 | 82.1151 | 59.0126 | 31.6392 | 20.9276 | 16.8655 | 151.3579 | 158.3725 | 408.5292 | 202.5152 | 200.2958 | 402.4489 |  |  |  | 243.7216 | 296.6604 | 318.61 | 328.3467 | 173.965 | 330.4892 | 144.944 | 202.0809 | 163.284 | 197.0881 | 272.4066 | 212.9679 | 383.0781 | 149.1571 |  | 163.9221 | 202.2946 | 126.0745 | 162.3549 |  | 36.1164 | 73.3731 | 36.8553 | 74.1588 | 146.1692 | 194.7956 | 296.4779 | 8.0978 | 36.2116 | 9.625 | 79.0097 | 8.4385 | 42.9397 | 49.5248 | 51.7699 | 18.3357 |  |  | 2.31 | 0.27345 | 0.099104 | -0.58352 | 3.3639 | 2.8639 | 5.5157 | -5.24 | 0.31196 | 2.1763 | 9.2828 | -0.00053883 | -0.00045341 | -0.00054869 | 538.7865 | 590.4584 | 395.4519 | 190.4488 | 102.3129 | 49.7484 | 27.1893 | 115.83 | 94.5286 | 66.6947 | 48.3832 | 30.2123 | 22.2736 | 17.5606 | 130.3248 | 123.4474 | 110.0434 | 71.5874 | 60.7159 | 121.7442 | 82.1334 | 169.3442 | 194.6782 | 218.0315 | 237.7974 | 271.0739 | 288.3186 |  |  |  | 378.632 | 305.0203 | 305.7288 | 317.788 | 2.9716 | 2.8505 | 644.7702 |  |  | 638.9469 |  |  | 306.4932 | 348.0904 | 221.881 | 181.7836 | 247.0487 | 163.501 | 890.4727 | 828.8742 | 721.3083 | 681.1566 | 809.1834 |  | 851.0009 | 870.5724 | 301.3492 | 794.4057 | 369.4823 | 783.0392 |  | 694.4311 |  |  | 874.2285 | 894.3637 | 894.4377 | [6 empty] | 793.4282 |  |  | 794.0744 |  |  | 246.638 | 394.1367 | 482.834 | 130.356 | 320.09 | 368.7235 | 216.2625 | 347.4852 |  | 303.0033 | 448.76 | 210.1564 | 362.74 | 274.3162 | 429.2917 | 139.1319 | 307.3311 |  | 302.0579 | 361.5018 | 384.4611 | 187.1066 | 342.2284 | 433.9903 | 209.9598 | 350.8813 | 254.8951 | 426.4005 | 221.6564 | 413.6943 | 0.3952 | 17.7558 | 2.6234 | 0.31725 | -40.2085 | 3.1162 | 1253.64 | 0.27 | 2.6023 | 0.67837 | 0.40839 | -0.99097 | 2.765 | 2.5512 | 3.5405 | 91.7101 | -9.6353 | -2.1333 | 0.42542 | -2.1977 | 16.646 | 11.9229
42810.575 | 11659 | 103.6752 | 75.8671 | 57.2394 | 42.0109 | 26.0078 | 20.8562 | 17.2527 | 153.2291 | 105.0091 | 82.1146 | 59.0073 | 31.6354 | 20.9201 | 16.8661 | 151.3578 | 158.3847 | 408.4805 | 202.5619 | 200.5634 | 402.5031 |  |  |  | 243.725 | 296.7172 | 319.168 | 328.6038 | 174.3338 | 330.6576 | 144.9486 | 202.1312 | 163.2944 | 197.1013 | 272.4843 | 213.0518 | 383.2355 | 149.1954 |  | 164.2086 | 202.8153 | 125.5781 | 162.4749 |  | 36.0176 | 73.3016 | 36.842 | 74.0043 | 146.5231 | 194.9132 | 296.7487 | 8.1456 | 36.2557 | 9.6643 | 79.072 | 8.4189 | 42.924 | 49.513 | 51.7739 | 18.3484 |  |  | 2.289 | 0.50476 | 0.38364 | -0.24051 | 3.3541 | 2.3638 | 5.3823 | -5.1033 | 1.1824 | 2.7029 | 9.3481 | -0.00050926 | -0.00052241 | -0.00054212 | 538.0508 | 589.1533 | 395.5741 | 190.4547 | 102.3272 | 49.7527 | 27.1882 | 115.8252 | 94.5395 | 66.7019 | 48.392 | 30.2115 | 22.2762 | 17.5525 | 130.8273 | 123.4362 | 109.1712 | 70.2169 | 60.485 | 121.818 | 82.1763 | 169.3562 | 194.6862 | 218.0365 | 237.8479 | 271.1569 | 288.4069 |  |  |  | 378.9 | 305.4921 | 305.5683 | 318.7034 | 3.4669 | 3.7079 | 644.1744 |  |  | 639.0262 |  |  | 306.4845 | 348.1856 | 223.5503 | 181.7893 | 247.0909 | 163.1153 | 890.0042 | 829.5262 | 721.2793 | 679.9245 | 809.4696 |  | 851.5596 | 872.7161 | 301.4401 | 794.5563 | 369.675 | 783.7606 |  | 693.5487 |  |  | 873.3018 | 893.8183 | 892.9906 | [6 empty] | 793.6542 |  |  | 794.2282 |  |  | 247.1737 | 394.4425 | 482.5226 | 130.3774 | 319.9297 | 369.0307 | 215.8168 | 347.4645 |  | 303.5393 | 448.6357 | 210.808 | 362.766 | 274.1783 | 429.5806 | 139.1802 | 307.5363 |  | 302.1916 | 361.8163 | 384.6724 | 187.844 | 342.4185 | 433.8717 | 210.1362 | 350.7425 | 254.9804 | 426.7936 | 221.7044 | 413.5883 | 0.33685 | 17.747 | 2.6208 | 0.31636 | -40.2684 | 3.1161 | 1248.45 | 0.2 | 2.5908 | 0.92157 | 0.80343 | -0.63614 | 2.7613 | 2.3181 | 3.4979 | 91.8979 | -9.6884 | -2.1205 | 0.37882 | -2.0956 | 16.6572 | 11.9217
42810.575 | 11660 | 103.6778 | 75.8737 | 57.2415 | 42.0145 | 26.0074 | 20.8529 | 17.2587 | 153.2301 | 105.0164 | 82.1199 | 59.0129 | 31.6439 | 20.9196 | 16.8568 | 151.36 | 158.3971 | 408.4379 | 202.6114 | 200.7061 | 402.6026 |  |  |  | 243.7197 | 296.7756 | 319.5563 | 328.8525 | 173.4921 | 330.8168 | 144.955 | 202.1714 | 162.6312 | 197.1045 | 272.5569 | 212.9505 | 383.4245 | 149.0572 |  | 163.6657 | 203.1231 | 125.0411 | 163.1266 |  | 35.9488 | 73.3122 | 36.8641 | 74.0735 | 146.8452 | 195.1374 | 297.1084 | 8.206 | 36.3097 | 9.7715 | 79.1356 | 8.4052 | 42.9007 | 49.5049 | 51.7813 | 18.3449 |  |  | 2.3783 | 0.4075 | 0.66751 | -0.09791 | 3.5098 | 1.9991 | 5.4809 | -5.1598 | 1.4716 | 2.7665 | 9.2035 | -0.00057169 | -0.0005454 | -0.00051419 | 535.4611 | 584.7255 | 395.6962 | 190.4522 | 102.3299 | 49.7594 | 27.1769 | 115.8267 | 94.5309 | 66.7006 | 48.3863 | 30.2124 | 22.2653 | 17.5523 | 134.7781 | 126.8524 | 112.9382 | 71.6322 | 60.6426 | 121.9645 | 82.2481 | 169.3607 | 194.7037 | 218.0453 | 237.8878 | 271.2373 | 288.5129 |  |  |  | 379.0355 | 305.5366 | 305.4862 | 317.0204 | 4.3373 | 3.4736 | 642.9154 |  |  | 638.8562 |  |  | 306.4716 | 348.278 | 224.2112 | 181.7908 | 247.1257 | 162.6025 | 889.7684 | 830.1392 | 721.507 | 678.9777 | 809.7033 |  | 852.2042 | 872.3563 | 301.6416 | 794.6283 | 369.8969 | 777.1889 |  | 692.4163 |  |  | 872.8016 | 892.576 | 890.5414 | [6 empty] | 793.917 |  |  | 794.4101 |  |  | 247.2153 | 394.7827 | 482.8043 | 130.5097 | 319.4133 | 369.2764 | 215.7972 | 347.8021 |  | 303.2326 | 448.6353 | 211.2139 | 362.8268 | 274.1327 | 429.9507 | 138.9552 | 307.6501 |  | 302.9876 | 362.2823 | 384.8749 | 188.111 | 342.5171 | 433.7935 | 210.3901 | 350.8041 | 255.0361 | 427.1876 | 221.5505 | 413.5824 | 0.5826 | 17.7414 | 2.6181 | 0.31587 | -40.2885 | 3.1162 | 1258.73 | 0.31 | 2.6412 | 0.82805 | 1.0598 | -0.40589 | 2.8253 | 2.1323 | 3.5306 | 92.1175 | -9.6641 | -2.103 | -0.041843 | -2.5054 | 16.6564 | 11.9808
42810.575 | 11661 | 103.6875 | 75.8827 | 57.2564 | 42.0286 | 26.0124 | 20.8649 | 17.2607 | 153.2441 | 105.0241 | 82.1366 | 59.0267 | 31.6556 | 20.9324 | 16.8638 | 151.3666 | 158.4046 | 408.3964 | 202.6602 | 200.763 | 402.7166 |  |  |  | 243.722 | 296.8244 | 319.6386 | 328.9723 | 172.9756 | 330.9581 | 144.9557 | 202.212 | 161.9266 | 197.0982 | 272.6349 | 212.4883 | 383.6606 | 148.8413 |  | 163.2436 | 203.488 | 123.0831 | 163.4635 |  | 35.896 | 73.5029 | 36.8788 | 74.0598 | 147.0363 | 195.4491 | 297.5683 | 8.3099 | 36.3824 | 10.0418 | 79.2067 | 8.3972 | 42.8799 | 49.5195 | 51.78 | 18.3501 |  |  | 2.5623 | 0.41013 | 0.49863 | -0.32659 | 3.6412 | 1.8933 | 5.109 | -5.1598 | 0.42463 | 3.7907 | 9.3843 | -0.00049119 | -0.00055033 | -0.00053391 | 521.3087 | 574.4142 | 395.8195 | 190.4404 | 102.3398 | 49.765 | 27.1866 | 115.8277 | 94.5376 | 66.7066 | 48.3945 | 30.2103 | 22.2712 | 17.5465 | 139.3977 | 128.6382 | 113.9841 | 72.0753 | 60.848 | 122.1245 | 82.3193 | 169.3583 | 194.7133 | 218.0486 | 237.928 | 271.3205 | 288.6098 |  |  |  | 379.105 | 304.9597 | 305.4672 | 315.062 | 2.9274 | 3.4179 | 641.6979 |  |  | 639.9612 |  |  | 306.4675 | 348.3827 | 224.2507 | 181.8075 | 247.1706 | 161.4802 | 889.7303 | 830.4964 | 721.4035 | 680.7792 | 809.6022 |  | 852.7456 | 872.3638 | 301.8175 | 794.6701 | 369.88 | 776.7473 |  | 694.8121 |  |  | 872.8119 | 892.4053 | 890.0196 | [6 empty] | 794.011 |  |  | 794.4026 |  |  | 247.0097 | 395.1032 | 483.3862 | 130.3621 | 319.2298 | 369.5433 | 215.8326 | 348.2517 |  | 302.966 | 448.4902 | 211.2786 | 363.0882 | 274.3 | 430.2215 | 138.7932 | 307.5214 |  | 303.9373 | 362.5083 | 385.0485 | 188.1226 | 342.709 | 433.6283 | 210.575 | 350.8844 | 255.3692 | 427.4532 | 221.3485 | 413.7282 | 0.33607 | 17.7385 | 2.6159 | 0.31531 | -40.264 | 3.1162 | 1293.38 | 0.21 | 2.7418 | 0.83095 | 0.91623 | -0.7415 | 2.8787 | 2.0758 | 3.4098 | 92.3104 | -9.6519 | -2.1056 | -0.53511 | -2.613 | 16.6688 | 12.0415
42810.575 | 11662 | 103.6931 | 75.8948 | 57.2629 | 42.0383 | 26.0208 | 20.8619 | 17.2668 | 153.2498 | 105.0348 | 82.1486 | 59.031 | 31.6585 | 20.9312 | 16.8738 | 151.3652 | 158.4171 | 408.3478 | 202.7102 | 200.8825 | 402.7916 |  |  |  | 243.7275 | 296.8764 | 319.6477 | 329.0887 | 171.7635 | 331.0714 | 144.9676 | 202.2636 | 160.6396 | 197.117 | 272.7206 | 212.6121 | 383.8551 | 149.1768 |  | 162.116 | 203.6446 | 122.9516 | 164.5099 |  | 35.959 | 73.6155 | 36.9468 | 73.961 | 147.418 | 196.1347 | 297.4116 | 8.4076 | 36.4186 | 10.2789 | 79.2827 | 8.394 | 42.868 | 49.5233 | 51.7725 | 18.3604 |  |  | 2.6149 | 0.18605 | 0.38232 | -0.35879 | 3.8206 | 2.2081 | 4.6234 | -5.2604 | 0.75798 | 1.8784 | 9.301 | -0.00053883 | -0.00046819 | -0.00055033 | 514.4994 | 562.6187 | 395.9433 | 190.4353 | 102.349 | 49.7733 | 27.1919 | 115.8294 | 94.5422 | 66.7163 | 48.4033 | 30.2176 | 22.2804 | 17.5522 | 137.3467 | 128.6949 | 112.2725 | 71.853 | 61.4845 | 122.1488 | 82.3677 | 169.3566 | 194.7165 | 218.0453 | 237.9707 | 271.3952 | 288.7062 |  |  |  | 379.2404 | 304.4516 | 305.2352 | 313.6188 | 2.7313 | 3.1878 | 646.3432 |  |  | 640.991 |  |  | 306.4526 | 348.4786 | 223.295 | 181.8143 | 247.2114 | 161.1559 | 889.5862 | 830.6633 | 721.3792 | 684.5379 | 809.8076 |  | 853.43 | 873.5481 | 301.8346 | 794.6541 | 369.7335 | 778.0965 |  | 699.2657 |  |  | 873.3834 | 891.6704 | 888.1342 | [6 empty] | 794.0203 |  |  | 794.4145 |  |  | 247.251 | 395.3126 | 484.205 | 130.2702 | 319.273 | 369.7891 | 215.2247 | 348.4728 |  | 302.8885 | 448.459 | 211.2011 | 363.4008 | 274.4549 | 430.5243 | 138.842 | 307.3861 |  | 304.6146 | 362.5264 | 385.1822 | 188.2672 | 342.8846 | 433.5788 | 210.7008 | 351.0023 | 255.7634 | 427.7103 | 221.1623 | 413.8746 | 0.51712 | 17.7398 | 2.6144 | 0.31413 | -40.253 | 3.1162 | 1294.24 | 0.18 | 2.7701 | 0.55976 | 0.80241 | -0.77733 | 2.9509 | 2.2433 | 3.2461 | 92.5455 | -9.6836 | -2.1181 | -0.30418 | -2.417 | 16.6576 | 12.0938
42810.575 | 11663 | 103.6906 | 75.8947 | 57.2653 | 42.0461 | 26.0217 | 20.8685 | 17.2662 | 153.2558 | 105.0443 | 82.1492 | 59.0396 | 31.6585 | 20.938 | 16.8679 | 151.3702 | 158.4223 | 408.2862 | 202.7586 | 201.0743 | 402.8942 |  |  |  | 243.728 | 296.9332 | 319.095 | 329.0233 | 170.9436 | 331.1483 | 144.9675 | 202.3108 | 161.8675 | 197.1325 | 272.788 | 212.822 | 384.0065 | 149.5112 |  | 161.7744 | 203.501 | 123.8554 | 164.087 |  | 36.0686 | 73.6541 | 37.0207 | 74.0428 | 147.7224 | 196.4476 | 297.559 | 8.4842 | 36.4563 | 10.3518 | 79.3529 | 8.3938 | 42.8734 | 49.5122 | 51.7755 | 18.365 |  |  | 2.4329 | 0.10588 | 0.2003 | -0.34827 | 3.2982 | 2.0366 | 5.1602 | -5.2867 | 0.89401 | 2.0768 | 9.4268 | -0.00049119 | -0.00045998 | -0.00052733 | 507.3265 | 556.9911 | 396.072 | 190.425 | 102.3591 | 49.7756 | 27.1971 | 115.8328 | 94.543 | 66.7196 | 48.4052 | 30.2241 | 22.2809 | 17.5566 | 137.1505 | 129.4928 | 111.7702 | 70.2172 | 58.4803 | 122.2021 | 82.4008 | 169.3505 | 194.7155 | 218.0524 | 238.0166 | 271.4775 | 288.8055 |  |  |  | 379.4337 | 304.5717 | 304.1928 | 313.4326 | 2.2033 | 2.9361 | 653.2812 |  |  | 640.4324 |  |  | 306.4351 | 348.5674 | 222.5883 | 181.8093 | 247.2492 | 161.4636 | 889.1399 | 830.8241 | 721.6866 | 687.6245 | 810.0548 |  | 853.98 | 873.3604 | 301.9737 | 794.6873 | 369.5125 | 777.2062 |  | 701.9381 |  |  | 872.3962 | 890.3788 | 885.175 | [6 empty] | 794.0494 |  |  | 794.4711 |  |  | 247.5374 | 395.1747 | 485.054 | 130.1135 | 319.2065 | 369.9056 | 215.1537 | 348.4093 |  | 302.4407 | 449.1234 | 211.4199 | 363.6933 | 274.2142 | 430.8458 | 139.1318 | 307.4775 |  | 305.4931 | 361.3768 | 385.3262 | 188.3078 | 343.0589 | 434.0716 | 210.8237 | 351.1655 | 256.261 | 428.1099 | 221.014 | 413.9757 | 0.35765 | 17.7427 | 2.6143 | 0.31355 | -40.2358 | 3.1161 | 1310.86 | 0.19 | 2.6721 | 0.4223 | 0.58083 | -0.76589 | 2.7426 | 2.1552 | 3.4306 | 92.7324 | -9.6685 | -2.1384 | -0.27571 | -2.3571 | 16.6833 | 12.1166
42810.575 | 11664 | 103.6967 | 75.8966 | 57.2683 | 42.0425 | 26.0195 | 20.8689 | 17.2629 | 153.2591 | 105.0466 | 82.1524 | 59.0434 | 31.6595 | 20.9348 | 16.8633 | 151.372 | 158.4323 | 408.2361 | 202.8033 | 201.2165 | 403.0101 |  |  |  | 243.7183 | 296.9811 | 318.7956 | 328.9852 | 169.4918 | 330.9974 | 144.9746 | 202.355 | 162.2797 | 197.1279 | 272.8588 | 212.6039 | 384.1817 | 148.957 |  | 161.116 | 203.1604 | 124.3565 | 164.4732 |  | 35.9971 | 73.7722 | 37.0567 | 75.0032 | 148.1872 | 196.9212 | 297.9747 | 8.5168 | 36.4833 | 10.5622 | 79.4193 | 8.3856 | 42.8969 | 49.4978 | 51.7743 | 18.3736 |  |  | 2.2147 | 0.097999 | 0.20621 | -0.31541 | 2.9217 | 2.9704 | 5.477 | -5.3254 | 0.64901 | 3.2641 | 9.4844 | -0.00045505 | -0.00047476 | -0.00053555 | 496.0727 | 563.875 | 396.2012 | 190.4183 | 102.3722 | 49.7813 | 27.1998 | 115.8316 | 94.5487 | 66.7277 | 48.4167 | 30.228 | 22.2826 | 17.5654 | 133.085 | 129.1616 | 112.0611 | 70.3219 | 59.3418 | 122.1124 | 82.4636 | 169.3658 | 194.7287 | 218.0562 | 238.058 | 271.5604 | 288.9025 |  |  |  | 379.5597 | 305.6088 | 305.8774 | 313.6351 | 2.0643 | 2.4462 | 658.1358 |  |  | 639.1498 |  |  | 306.4284 | 348.6671 | 221.6295 | 181.8224 | 247.302 | 162.1744 | 889.1087 | 831.1692 | 722.215 | 690.2977 | 810.2465 |  | 854.5679 | 872.3158 | 302.1075 | 794.7889 | 369.5987 | 775.9086 |  | 703.7405 |  |  | 870.8889 | 889.3555 | 883.0027 | [6 empty] | 794.0758 |  |  | 794.4699 |  |  | 247.9164 | 395.3951 | 486.5315 | 129.6915 | 319.0266 | 370.0893 | 215.2729 | 348.1024 |  | 302.6728 | 450.0528 | 211.3051 | 363.8869 | 273.8639 | 431.298 | 139.5444 | 307.7207 |  | 305.6087 | 360.7736 | 385.5093 | 188.1191 | 343.3499 | 434.3237 | 210.7939 | 351.3332 | 256.3685 | 428.4828 | 220.975 | 414.0259 | 0.21358 | 17.7486 | 2.6156 | 0.3124 | -40.2508 | 3.1162 | 1307.1 | 0.29 | 2.5492 | 0.40634 | 0.58944 | -0.72899 | 2.5827 | 2.6041 | 3.5361 | 92.9344 | -9.63 | -2.1337 | 0.16479 | -2.3818 | 16.6888 | 12.1224
42810.575 | 11665 | 103.7016 | 75.9009 | 57.2798 | 42.0443 | 26.0255 | 20.8657 | 17.2644 | 153.2681 | 105.0586 | 82.1545 | 59.055 | 31.6635 | 20.9383 | 16.8702 | 151.3727 | 158.4404 | 408.1805 | 202.8503 | 201.3393 | 403.1201 |  |  |  | 243.718 | 297.0342 | 319.2498 | 329.3366 | 170.0783 | 331.166 | 144.972 | 202.4038 | 163.5269 | 197.1358 | 272.9371 | 213.0693 | 384.3905 | 149.1646 |  | 161.6246 | 203.1038 | 124.8939 | 164.574 |  | 35.9855 | 73.7242 | 37.0085 | 75.4392 | 148.3374 | 197.0604 | 298.4133 | 8.5204 | 36.5045 | 10.6608 | 79.4766 | 8.3797 | 42.9115 | 49.4862 | 51.7606 | 18.3764 |  |  | 2.3888 | 0.31616 | 0.45855 | -0.38638 | 2.9289 | 2.9309 | 5.4283 | -5.1697 | 0.25163 | 3.0526 | 9.2953 | -0.00052405 | -0.00049776 | -0.00053555 | 507.5469 | 571.8276 | 396.3253 | 190.415 | 102.3781 | 49.7902 | 27.195 | 115.8287 | 94.5483 | 66.7245 | 48.4143 | 30.2258 | 22.2798 | 17.5496 | 126.6032 | 124.6486 | 109.3374 | 70.0432 | 60.0227 | 121.9008 | 82.4954 | 169.3702 | 194.7372 | 218.0674 | 238.0988 | 271.63 | 288.9952 |  |  |  | 379.6387 | 305.6741 | 305.2456 | 314.9467 | 2.9061 | 3.011 | 662.4459 |  |  | 638.0673 |  |  | 306.4172 | 348.7733 | 221.9732 | 181.834 | 247.3505 | 162.5409 | 889.5563 | 831.8074 | 722.641 | 693.6305 | 810.415 |  | 855.1066 | 872.3477 | 302.2119 | 794.7915 | 369.9056 | 774.9313 |  | 706.3107 |  |  | 870.9022 | 889.3649 | 883.1895 | [6 empty] | 794.1999 |  |  | 794.6197 |  |  | 248.4475 | 395.4205 | 487.6407 | 129.4743 | 319.1152 | 370.3412 | 215.5481 | 347.7959 |  | 303.2167 | 450.5934 | 211.2852 | 363.6746 | 273.8195 | 432.0105 | 139.0154 | 307.9377 |  | 304.759 | 360.7913 | 385.6539 | 187.7522 | 343.4953 | 434.3004 | 210.9168 | 351.331 | 255.9359 | 428.6504 | 220.9177 | 414.0157 | 0.16466 | 17.7557 | 2.6182 | 0.3106 | -40.3126 | 3.1162 | 1308.69 | 0.28 | 2.6478 | 0.7298 | 0.87891 | -0.80679 | 2.5862 | 2.5871 | 3.5208 | 93.1201 | -9.6234 | -2.1067 | 0.85851 | -2.0754 | 16.7052 | 12.0931
42810.5751 | 11666 | 103.7056 | 75.9046 | 57.2838 | 42.0471 | 26.026 | 20.8629 | 17.2607 | 153.2784 | 105.0667 | 82.1647 | 59.0579 | 31.6703 | 20.943 | 16.8718 | 151.3845 | 158.453 | 408.1208 | 202.9023 | 201.3304 | 403.2064 |  |  |  | 243.7186 | 297.0983 | 319.2696 | 329.4161 | 168.2225 | 331.0632 | 144.9771 | 202.4499 | 162.9176 | 197.1436 | 273.0095 | 213.1395 | 384.5936 | 148.9285 |  | 161.7407 | 202.3659 | 124.0701 | 163.8002 |  | 36.083 | 73.683 | 37.067 | 75.4334 | 148.0764 | 196.7441 | 298.3532 | 8.5393 | 36.5262 | 10.6576 | 79.5272 | 8.3881 | 42.9245 | 49.4749 | 51.7634 | 18.3908 |  |  | 2.4486 | 0.077627 | 0.35144 | -0.37061 | 3.4251 | 2.607 | 5.4218 | -5.0797 | 0.64784 | 2.0645 | 9.4071 | -0.00052733 | -0.00051091 | -0.00052898 | 496.4124 | 563.6388 | 396.4818 | 190.3985 | 102.3896 | 49.8013 | 27.2104 | 115.8386 | 94.554 | 66.745 | 48.4273 | 30.2326 | 22.287 | 17.5577 | 125.13 | 122.0645 | 109.0325 | 70.4765 | 62.4917 | 121.8499 | 82.5531 | 169.3725 | 194.7445 | 218.0635 | 238.1356 | 271.7064 | 289.0975 |  |  |  | 379.7067 | 305.3372 | 304.0104 | 314.9561 | 2.3482 | 3.0818 | 667.9658 |  |  | 637.3553 |  |  | 306.4085 | 348.8741 | 222.245 | 181.8467 | 247.3981 | 161.9532 | 890.2375 | 832.5674 | 722.9718 | 696.9395 | 810.4656 |  | 855.844 | 873.1399 | 302.3434 | 794.7424 | 370.1622 | 774.6399 |  | 708.4009 |  |  | 871.9935 | 890.3226 | 884.8715 | [6 empty] | 794.4873 |  |  | 794.8285 |  |  | 248.3651 | 395.3592 | 487.8494 | 129.5498 | 319.6569 | 370.5578 | 215.8365 | 347.2105 |  | 304.1234 | 450.6225 | 211.3255 | 363.6804 | 273.9911 | 432.5092 | 138.7626 | 307.9849 |  | 303.4945 | 360.6977 | 385.7765 | 187.8231 | 343.5554 | 434.2628 | 211.3937 | 351.1318 | 255.6445 | 428.8729 | 221.1773 | 414.1579 | 0.40021 | 17.7607 | 2.6211 | 0.30926 | -40.3228 | 3.1161 | 1305.23 | 0.28 | 2.6805 | 0.3616 | 0.7694 | -0.79011 | 2.7958 | 2.4391 | 3.5175 | 93.3796 | -9.6361 | -2.0828 | 1.0158 | -2.0345 | 16.7455 | 12.099
42810.5751 | 11667 | 103.7109 | 75.9115 | 57.2858 | 42.0533 | 26.034 | 20.8632 | 17.2712 | 153.2926 | 105.0757 | 82.1819 | 59.069 | 31.6845 | 20.9464 | 16.8666 | 151.3757 | 158.4542 | 408.052 | 202.947 | 201.4109 | 403.2561 |  |  |  | 243.7102 | 297.155 | 319.4428 | 329.5926 | 167.5957 | 331.0878 | 144.9902 | 202.5067 | 163.0835 | 197.1546 | 273.0816 | 213.2233 | 384.8001 | 148.8547 |  | 161.6792 | 202.0716 | 123.7736 | 164.365 |  | 36.0688 | 73.6667 | 37.1273 | 75.3462 | 147.6823 | 196.63 | 298.2121 | 8.6269 | 36.5575 | 10.6659 | 79.5414 | 8.3912 | 42.9136 | 49.4626 | 51.7639 | 18.3957 |  |  | 2.2443 | 0.24191 | 0.27652 | -0.32593 | 2.9486 | 2.3487 | 5.6859 | -5.3313 | 0.41315 | 2.0097 | 9.2579 | -0.00049612 | -0.00053555 | -0.00052076 | 509.3946 | 586.2546 | 396.622 | 190.3959 | 102.3988 | 49.8113 | 27.2096 | 115.8332 | 94.5601 | 66.7462 | 48.4311 | 30.2393 | 22.2892 | 17.567 | 126.5198 | 122.6306 | 108.8344 | 71.1353 | 66.1465 | 121.8514 | 82.6283 | 169.3719 | 194.7535 | 218.08 | 238.1736 | 271.7883 | 289.1962 |  |  |  | 379.7114 | 304.6268 | 303.7575 | 313.0215 | 2.3374 | 2.4071 | 672.072 |  |  | 636.6607 |  |  | 306.4043 | 348.9713 | 222.1158 | 181.8526 | 247.4484 | 162.1554 | 890.1528 | 833.0864 | 723.4928 | 698.9775 | 810.492 |  | 856.3938 | 873.4963 | 302.4349 | 794.7269 | 370.3829 | 774.3273 |  | 710.3146 |  |  | 872.7519 | 891.454 | 887.0955 | [6 empty] | 794.6433 |  |  | 794.9536 |  |  | 248.5948 | 395.4196 | 486.7617 | 129.4828 | 320.1846 | 370.7315 | 215.9183 | 347.0292 |  | 303.9111 | 450.5335 | 210.8789 | 364.0045 | 273.07 | 432.6571 | 139.0507 | 308.1451 |  | 303.5986 | 361.252 | 385.9378 | 188.0176 | 343.7239 | 434.2965 | 212.3123 | 350.8242 | 256.5025 | 428.8817 | 221.6402 | 414.3795 | 0.37864 | 17.7666 | 2.6255 | 0.3079 | -40.3625 | 3.1162 | 1311.66 | 0.22 | 2.5663 | 0.63832 | 0.68247 | -0.74093 | 2.5937 | 2.3149 | 3.6018 | 93.5737 | -9.6395 | -2.0629 | 0.8616 | -2.0033 | 16.7488 | 12.1532
42810.5751 | 11668 | 103.7114 | 75.9188 | 57.2935 | 42.0534 | 26.034 | 20.8718 | 17.2697 | 153.303 | 105.0793 | 82.1794 | 59.0679 | 31.6842 | 20.9471 | 16.8688 | 151.3806 | 158.4749 | 407.9862 | 202.9944 | 201.4213 | 403.3852 |  |  |  | 243.7238 | 297.201 | 319.4547 | 329.6116 | 168.2193 | 331.3679 | 145.0003 | 202.5478 | 162.5301 | 197.1673 | 273.151 | 213.5373 | 385.0257 | 149.3395 |  | 162.3351 | 202.1502 | 123.443 | 164.4382 |  | 36.0232 | 73.693 | 37.1788 | 75.2157 | 147.507 | 196.1279 | 298.141 | 8.6843 | 36.5979 | 10.6864 | 79.5548 | 8.3904 | 42.9048 | 49.4649 | 51.7638 | 18.4037 |  |  | 2.3415 | 0.26819 | 0.30412 | -0.58023 | 3.4014 | 2.8817 | 5.544 | -5.4293 | 0.70486 | 2.4161 | 9.1564 | -0.00051419 | -0.00050598 | -0.00056019 | 525.8248 | 597.3663 | 396.7665 | 190.394 | 102.4119 | 49.8102 | 27.2107 | 115.8379 | 94.563 | 66.7492 | 48.4339 | 30.2429 | 22.2895 | 17.5607 | 129.1179 | 123.7005 | 108.2267 | 70.8266 | 68.2937 | 121.9347 | 82.64 | 169.3759 | 194.7611 | 218.0632 | 238.2125 | 271.8662 | 289.2865 |  |  |  | 379.8658 | 304.7 | 304.7199 | 313.6914 | 3.2465 | 3.3242 | 674.6448 |  |  | 636.0083 |  |  | 306.401 | 349.0676 | 221.035 | 181.863 | 247.4922 | 161.9824 | 890.6938 | 833.2999 | 724.2164 | 701.225 | 810.5884 |  | 856.9373 | 872.8734 | 302.5674 | 794.7599 | 370.6702 | 773.5102 |  | 711.8702 |  |  | 873.6557 | 891.016 | 886.4235 | [6 empty] | 794.784 |  |  | 795.0763 |  |  | 248.5644 | 395.937 | 487.4791 | 129.7224 | 320.4908 | 371.0458 | 215.6896 | 347.5561 |  | 303.3759 | 451.9655 | 210.9604 | 364.4503 | 272.8513 | 432.9181 | 139.6534 | 308.0111 |  | 302.8273 | 361.5516 | 386.1044 | 188.1985 | 343.7969 | 434.7764 | 213.0916 | 350.8048 | 257.2699 | 429.0662 | 221.8528 | 414.4929 | 0.1531 | 17.7693 | 2.6322 | 0.30809 | -40.3713 | 3.1162 | 1331.91 | 0.14 | 2.6219 | 0.67213 | 0.71575 | -0.98863 | 2.7843 | 2.5627 | 3.5546 | 93.7639 | -9.6128 | -2.0384 | 0.58334 | -1.9344 | 16.7676 | 12.1486
42810.5751 | 11669 | 103.715 | 75.928 | 57.2951 | 42.0663 | 26.036 | 20.8707 | 17.2648 | 153.3011 | 105.0854 | 82.1824 | 59.0764 | 31.6816 | 20.9427 | 16.8611 | 151.3902 | 158.4891 | 407.9325 | 203.0526 | 201.4579 | 403.527 |  |  |  | 243.7148 | 297.262 | 319.6819 | 329.8521 | 168.8623 | 331.5687 | 145.0088 | 202.599 | 162.7396 | 197.1767 | 273.2347 | 213.9213 | 385.2643 | 149.941 |  | 162.6277 | 201.8788 | 122.6937 | 165.5533 |  | 35.9743 | 73.749 | 37.1588 | 74.8987 | 147.2966 | 195.9202 | 297.7487 | 8.5504 | 36.6119 | 10.6349 | 79.5887 | 8.3837 | 42.912 | 49.4639 | 51.7658 | 18.4068 |  |  | 2.3764 | 0.28396 | 0.40663 | -0.46984 | 3.8995 | 3.0591 | 5.3607 | -5.0751 | 0.59646 | 2.2067 | 9.2528 | -0.00052569 | -0.00056676 | -0.00053719 | 544.0391 | 604.9139 | 396.9036 | 190.3833 | 102.4099 | 49.8116 | 27.2109 | 115.8373 | 94.5572 | 66.7455 | 48.4385 | 30.2428 | 22.2845 | 17.5571 | 134.5113 | 126.7716 | 111.6995 | 72.1669 | 69.264 | 122.0957 | 82.7252 | 169.379 | 194.7739 | 218.0798 | 238.2588 | 271.9456 | 289.3779 |  |  |  | 380.2215 | 304.509 | 306.1479 | 313.4886 | 3.1031 | 3.0842 | 677.7838 |  |  | 636.0768 |  |  | 306.388 | 349.1545 | 221.1009 | 181.8647 | 247.5369 | 161.6452 | 891.2639 | 834.0082 | 724.688 | 703.093 | 810.6527 |  | 857.6409 | 871.6445 | 302.917 | 794.782 | 370.8511 | 772.7815 |  | 712.7792 |  |  | 875.3015 | 892.7349 | 890.3691 | [6 empty] | 795.1104 |  |  | 795.3742 |  |  | 248.7254 | 396.2435 | 488.3249 | 130.1514 | 320.6666 | 371.3559 | 216.157 | 347.781 |  | 303.3977 | 453.1379 | 211.2976 | 364.8233 | 273.0429 | 433.0492 | 140.1803 | 308.2015 |  | 302.1062 | 361.8409 | 386.292 | 188.5615 | 343.5999 | 435.3411 | 213.2124 | 351.1005 | 257.8565 | 429.3576 | 222.4286 | 414.6672 | 0.19567 | 17.7718 | 2.6398 | 0.30956 | -40.3005 | 3.1162 | 1321.79 | 0.2 | 2.6418 | 0.69167 | 0.82769 | -0.8897 | 2.9805 | 2.6399 | 3.4946 | 94.0122 | -9.5538 | -2.0231 | 0.0042156 | -2.3099 | 16.7587 | 12.1866
42810.5751 | 11670 | 103.7092 | 75.9216 | 57.3051 | 42.0645 | 26.0364 | 20.8704 | 17.2534 | 153.306 | 105.0943 | 82.1921 | 59.0842 | 31.6872 | 20.9476 | 16.8583 | 151.3927 | 158.4954 | 407.8668 | 203.1027 | 201.3491 | 403.6565 |  |  |  | 243.719 | 297.3076 | 319.6967 | 329.9026 | 168.3502 | 331.7317 | 144.9928 | 202.6242 | 163.3365 | 197.1734 | 273.2998 | 214.0592 | 385.4981 | 150.6006 |  | 162.2464 | 200.5394 | 124.738 | 166.1231 |  | 35.8519 | 73.8035 | 37.1816 | 74.8354 | 147.3904 | 196.023 | 298.0417 | 8.4199 | 36.6277 | 10.51 | 79.612 | 8.3946 | 42.948 | 49.4688 | 51.7819 | 18.425 |  |  | 2.7003 | 0.33916 | 0.2969 | -0.22342 | 3.2443 | 2.2022 | 5.1359 | -5.0402 | 1.3945 | 2.1943 | 9.1878 | -0.00059633 | -0.00057497 | -0.0005454 | 538.1106 | 590.8181 | 397.0514 | 190.3775 | 102.4217 | 49.8289 | 27.2222 | 115.8427 | 94.5668 | 66.7533 | 48.4531 | 30.2507 | 22.289 | 17.565 | 135.7513 | 126.2155 | 109.6785 | 73.8411 | 68.5532 | 122.2088 | 82.7699 | 169.3759 | 194.7759 | 218.0821 | 238.287 | 272.018 | 289.4718 |  |  |  | 380.4562 | 303.8475 | 306.5456 | 313.2741 | 2.9835 | 2.329 | 680.6244 |  |  | 636.2238 |  |  | 306.3909 | 349.2469 | 221.6299 | 181.8728 | 247.5918 | 162.8246 | 890.9007 | 834.7104 | 725.0245 | 704.1218 | 810.7157 |  | 858.2365 | 870.5414 | 303.2678 | 794.9269 | 370.8415 | 771.7523 |  | 713.549 |  |  | 875.2652 | 893.211 | 890.7385 | [6 empty] | 795.4096 |  |  | 795.6157 |  |  | 248.9796 | 396.5395 | 488.2025 | 130.3866 | 320.755 | 371.5481 | 216.0675 | 348.023 |  | 304.0215 | 453.7769 | 211.5875 | 365.1816 | 273.2452 | 433.2526 | 139.2628 | 308.4063 |  | 301.7313 | 361.3507 | 386.4498 | 188.8222 | 343.5406 | 435.2027 | 213.4949 | 351.2945 | 257.6646 | 429.6899 | 223.3049 | 415.0003 | 0.38442 | 17.7696 | 2.6469 | 0.31107 | -40.3286 | 3.1162 | 1295.84 | 0.29 | 2.8165 | 0.75597 | 0.7073 | -0.61357 | 2.7189 | 2.2401 | 3.4209 | 94.2224 | -9.4982 | -2.0279 | -0.1194 | -2.0799 | 16.7645 | 12.214
42810.5751 | 11671 | 103.7164 | 75.9358 | 57.3061 | 42.076 | 26.0392 | 20.8748 | 17.269 | 153.3175 | 105.0981 | 82.2054 | 59.0905 | 31.6951 | 20.9518 | 16.8699 | 151.3966 | 158.5003 | 407.8121 | 203.155 | 201.0426 | 403.8074 |  |  |  | 243.7167 | 297.3651 | 319.7903 | 329.9821 | 168.364 | 331.6757 | 145.0157 | 202.6879 | 165.1429 | 197.1924 | 273.3865 | 214.1252 | 385.7663 | 150.9621 |  | 162.9026 | 200.2376 | 125.6162 | 164.6795 |  | 35.6167 | 73.8485 | 37.2258 | 75.4393 | 148.0569 | 196.4082 | 298.6687 | 8.3982 | 36.6509 | 10.2408 | 79.6458 | 8.3909 | 42.9443 | 49.4669 | 51.7866 | 18.4263 |  |  | 2.8856 | 0.29513 | 0.36655 | -0.16165 | 3.1714 | 2.4236 | 5.3679 | -4.9456 | 0.45363 | 3.6331 | 9.5033 | -0.00052569 | -0.00053226 | -0.00054705 | 519.1594 | 584.3509 | 397.1988 | 190.3822 | 102.4385 | 49.8329 | 27.218 | 115.8422 | 94.5758 | 66.7621 | 48.4577 | 30.2548 | 22.2922 | 17.5635 | 139.624 | 126.8428 | 108.691 | 72.0289 | 66.7438 | 122.4294 | 82.8223 | 169.3747 | 194.7895 | 218.0867 | 238.3291 | 272.0814 | 289.5605 |  |  |  | 380.5077 | 303.3212 | 306.9682 | 313.1066 | 2.722 | 3.0334 | 682.5968 |  |  | 636.7147 |  |  | 306.3877 | 349.3501 | 221.1354 | 181.8765 | 247.6349 | 163.3896 | 891.6344 | 835.2647 | 725.4465 | 704.9065 | 810.828 |  | 858.8219 | 869.8893 | 303.4405 | 795.1499 | 370.8641 | 770.9307 |  | 714.5032 |  |  | 875.5144 | 892.2563 | 889.1822 | [6 empty] | 795.6038 |  |  | 795.9662 |  |  | 248.5468 | 396.8004 | 488.1225 | 130.396 | 320.4479 | 371.7071 | 215.9006 | 348.1543 |  | 304.1716 | 454.0154 | 211.7688 | 365.3987 | 272.8752 | 433.1495 | 138.5407 | 308.512 |  | 301.8434 | 360.4481 | 386.6114 | 188.3929 | 343.52 | 435.0831 | 213.2298 | 351.5437 | 258.1198 | 429.9468 | 223.7554 | 415.1446 | 0.26308 | 17.7667 | 2.6541 | 0.31158 | -40.3519 | 3.1162 | 1292.72 | 0.25 | 2.9114 | 0.70525 | 0.78595 | -0.52194 | 2.6893 | 2.351 | 3.4988 | 94.428 | -9.4678 | -2.0321 | -0.5221 | -1.9639 | 16.8295 | 12.2233
42810.5751 | 11672 | 103.718 | 75.942 | 57.3069 | 42.0749 | 26.0402 | 20.8674 | 17.2617 | 153.322 | 105.1053 | 82.2059 | 59.0936 | 31.6969 | 20.9504 | 16.8671 | 151.3985 | 158.5131 | 407.7504 | 203.2096 | 200.9428 | 403.9446 |  |  |  | 243.7191 | 297.4195 | 319.6819 | 330.0582 | 168.7981 | 331.7456 | 145.0193 | 202.7303 | 165.1157 | 197.2004 | 273.4591 | 213.7638 | 386.0391 | 150.0707 |  | 162.5266 | 200.1518 | 124.5727 | 163.0119 |  | 35.5349 | 73.936 | 37.2717 | 75.3463 | 148.2673 | 196.8226 | 298.7513 | 8.3161 | 36.6575 | 10.1036 | 79.6828 | 8.387 | 42.9293 | 49.4719 | 51.7951 | 18.429 |  |  | 2.2778 | 0.2971 | 0.26272 | -0.40675 | 2.6306 | 3.4619 | 5.8903 | -5.1171 | 0.60989 | 2.6586 | 9.4405 | -0.00055362 | -0.00049612 | -0.00052569 | 528.8531 | 629.5463 | 397.3485 | 190.3641 | 102.4435 | 49.8313 | 27.2205 | 115.8456 | 94.5774 | 66.7689 | 48.4551 | 30.2486 | 22.2928 | 17.5561 | 141.3027 | 125.4562 | 108.5445 | 71.1409 | 64.8563 | 122.5451 | 82.8728 | 169.3911 | 194.8023 | 218.1082 | 238.3817 | 272.1802 | 289.668 |  |  |  | 380.5726 | 303.956 | 306.508 | 313.1504 | 2.7787 | 1.9594 | 683.2425 |  |  | 636.6137 |  |  | 306.3768 | 349.4454 | 220.8425 | 181.8833 | 247.6787 | 163.0157 | 892.8671 | 835.8237 | 726.064 | 705.261 | 810.9366 |  | 859.3517 | 868.6954 | 303.4845 | 795.2262 | 371.1058 | 770.0157 |  | 715.8366 |  |  | 875.9728 | 893.8341 | 893.4105 | [6 empty] | 795.7705 |  |  | 796.453 |  |  | 248.1709 | 397.3991 | 488.253 | 130.6184 | 320.5639 | 371.8895 | 215.3806 | 347.9801 |  | 304.3327 | 454.1527 | 211.848 | 365.4363 | 272.642 | 432.7981 | 138.0198 | 308.5811 |  | 302.0862 | 360.5912 | 386.7746 | 187.8506 | 343.5318 | 435.0844 | 212.0406 | 351.8536 | 258.3434 | 430.1204 | 223.8836 | 415.25 | 0.62825 | 17.7605 | 2.6606 | 0.31017 | -40.2035 | 3.1162 | 1267.06 | 0.24 | 2.5868 | 0.70768 | 0.66548 | -0.82804 | 2.4504 | 2.811 | 3.6667 | 94.6141 | -9.4315 | -2.0129 | -0.69414 | -1.9415 | 16.9011 | 12.228
42810.5751 | 11673 | 103.7225 | 75.9447 | 57.3138 | 42.0815 | 26.0417 | 20.8647 | 17.264 | 153.3245 | 105.1108 | 82.211 | 59.1027 | 31.6989 | 20.9519 | 16.8712 | 151.3984 | 158.5161 | 407.6801 | 203.2467 | 201.0117 | 404.0295 |  |  |  | 243.7197 | 297.4659 | 319.4755 | 330.0764 | 169.5439 | 331.963 | 145.0205 | 202.7767 | 164.144 | 197.2028 | 273.5345 | 213.6522 | 386.2896 | 149.6252 |  | 161.9966 | 200.2784 | 122.7162 | 163.2856 |  | 35.6403 | 73.9827 | 37.3509 | 75.3251 | 148.0281 | 196.6431 | 298.7944 | 8.2711 | 36.6788 | 10.1984 | 79.709 | 8.3979 | 42.9374 | 49.4926 | 51.8062 | 18.4379 |  |  | 2.4361 | 0.27279 | 0.3994 | -0.25693 | 3.3653 | 2.9835 | 5.6879 | -5.1671 | 0.34076 | 2.2766 | 9.5184 | -0.00053719 | -0.00047312 | -0.00053883 | 551.4462 | 638.2344 | 397.5348 | 190.3627 | 102.4603 | 49.8435 | 27.2288 | 115.8434 | 94.5728 | 66.768 | 48.463 | 30.2615 | 22.2897 | 17.5546 | 138.9318 | 122.9838 | 103.1084 | 68.9367 | 61.9221 | 122.5508 | 82.8114 | 169.3798 | 194.8017 | 218.0912 | 238.407 | 272.2507 | 289.7562 |  |  |  | 380.7685 | 303.8396 | 304.8487 | 313.4703 | 4.6509 | 2.3636 | 684.0744 |  |  | 636.3552 |  |  | 306.3795 | 349.5409 | 221.0808 | 181.8916 | 247.7221 | 162.5041 | 893.9577 | 836.3837 | 726.5271 | 706.6281 | 811.0476 |  | 859.8224 | 868.6498 | 303.6173 | 795.2411 | 371.341 | 769.4467 |  | 717.3772 |  |  | 878.3082 | 895.9541 | 897.8909 | [6 empty] | 795.9448 |  |  | 796.3983 |  |  | 248.3151 | 397.7443 | 488.9859 | 130.9617 | 320.8212 | 372.0618 | 215.8801 | 347.9988 |  | 304.8921 | 454.2915 | 212.3611 | 365.3928 | 272.6584 | 432.4414 | 137.6746 | 308.6903 |  | 302.7887 | 360.8901 | 386.9195 | 187.7331 | 343.6345 | 435.0731 | 211.4149 | 352.1902 | 258.6135 | 430.2467 | 223.9189 | 415.301 | 0.19124 | 17.7504 | 2.6673 | 0.30893 | -40.2241 | 3.1163 | 1259.52 | 0.25 | 2.6757 | 0.67816 | 0.82058 | -0.65815 | 2.771 | 2.6091 | 3.6024 | 94.7793 | -9.4207 | -1.9925 | -0.42999 | -1.3449 | 16.9167 | 12.237
42810.5752 | 11674 | 103.7204 | 75.9518 | 57.318 | 42.078 | 26.0388 | 20.865 | 17.2564 | 153.3294 | 105.1054 | 82.2147 | 59.1068 | 31.6956 | 20.9472 | 16.868 | 151.4033 | 158.5312 | 407.6134 | 203.3024 | 201.0924 | 404.0282 |  |  |  | 243.7275 | 297.5224 | 319.5006 | 330.1726 | 170.149 | 332.1375 | 145.0238 | 202.8283 | 163.1637 | 197.2121 | 273.612 | 213.5032 | 386.4453 | 149.4779 |  | 162.2892 | 200.797 | 121.144 | 163.9673 |  | 35.7262 | 74.0212 | 37.3644 | 75.1442 | 147.5226 | 196.3151 | 298.8071 | 8.1721 | 36.6995 | 10.2063 | 79.7391 | 8.4002 | 42.9175 | 49.5106 | 51.813 | 18.4446 |  |  | 2.4105 | 0.42853 | 0.84559 | -0.049942 | 3.6334 | 2.5354 | 5.4842 | -4.8707 | 0.91639 | 2.0859 | 9.3946 | -0.00048955 | -0.00046491 | -0.00053062 | 538.1409 | 605.5915 | 397.6822 | 190.347 | 102.4581 | 49.845 | 27.2243 | 115.838 | 94.5738 | 66.7665 | 48.4527 | 30.2547 | 22.2857 | 17.5626 | 145.2562 | 128.6405 | 107.139 | 70.5504 | 61.7024 | 122.8293 | 82.8237 | 169.3916 | 194.8134 | 218.0955 | 238.4592 | 272.3334 | 289.8558 |  |  |  | 380.8951 | 303.0772 | 305.4156 | 313.2357 | 2.5024 | 3.8952 | 686.9148 |  |  | 636.5949 |  |  | 306.3752 | 349.641 | 222.5006 | 181.9016 | 247.7769 | 161.7035 | 894.8002 | 836.507 | 726.6529 | 707.9704 | 811.2821 |  | 860.3777 | 868.0917 | 303.7246 | 795.4046 | 371.6639 | 768.5407 |  | 718.4563 |  |  | 877.4196 | 897.2372 | 898.6979 | [6 empty] | 795.9316 |  |  | 796.6938 |  |  | 248.8508 | 398.0638 | 488.2855 | 131.3159 | 320.8738 | 372.2944 | 217.2035 | 347.7556 |  | 305.1785 | 454.4566 | 212.2852 | 365.4328 | 272.7082 | 432.2658 | 137.7889 | 309.0152 |  | 303.949 | 360.9302 | 387.0965 | 187.9404 | 343.713 | 435.0838 | 211.7776 | 352.3305 | 259.169 | 430.2798 | 224.1637 | 415.2762 | 0.29929 | 17.7422 | 2.6736 | 0.30855 | -40.2284 | 3.1163 | 1239.1 | 0.31 | 2.662 | 0.85002 | 1.194 | -0.29018 | 2.8782 | 2.4043 | 3.5361 | 94.9715 | -9.3976 | -1.9684 | -1.0978 | -1.7912 | 16.9123 | 12.255
42810.5752 | 11675 | 103.7284 | 75.9553 | 57.3238 | 42.0783 | 26.041 | 20.8719 | 17.2612 | 153.329 | 105.1077 | 82.2188 | 59.1062 | 31.6998 | 20.9577 | 16.8678 | 151.4026 | 158.5354 | 407.5499 | 203.354 | 201.1553 | 404.036 |  |  |  | 243.72 | 297.5744 | 319.5548 | 330.21 | 169.8441 | 332.0687 | 145.035 | 202.8797 | 161.8046 | 197.2185 | 273.6911 | 213.4781 | 386.5951 | 149.4736 |  | 162.7795 | 201.0377 | 120.2496 | 163.5386 |  | 35.7776 | 74.1338 | 37.4096 | 75.0668 | 147.2661 | 196.0007 | 299.1815 | 8.1224 | 36.7176 | 10.2898 | 79.8323 | 8.4053 | 42.9073 | 49.5202 | 51.8184 | 18.455 |  |  | 2.4756 | 0.37004 | 0.87647 | -0.23919 | 3.084 | 2.9362 | 5.6978 | -4.7229 | 0.57856 | 1.9455 | 9.2514 | -0.00051912 | -0.00052076 | -0.00055198 | 523.5926 | 589.339 | 397.8412 | 190.3401 | 102.4739 | 49.8556 | 27.2287 | 115.8393 | 94.5834 | 66.7784 | 48.4677 | 30.2596 | 22.299 | 17.567 | 146.6572 | 130.8725 | 111.2032 | 72.5262 | 66.3959 | 123.0459 | 82.8908 | 169.3932 | 194.8244 | 218.1095 | 238.5115 | 272.4128 | 289.956 |  |  |  | 381.0063 | 303.6043 | 307.1581 | 314.0294 | 2.832 | 3.3534 | 689.0892 |  |  | 636.8477 |  |  | 306.3744 | 349.7413 | 221.6438 | 181.914 | 247.8195 | 160.7014 | 895.4548 | 836.8365 | 726.8602 | 708.2086 | 811.4976 |  | 860.966 | 866.8698 | 303.7339 | 795.4671 | 372.1258 | 766.8184 |  | 719.6556 |  |  | 876.2662 | 897.3855 | 897.711 | [6 empty] | 795.8345 |  |  | 796.5952 |  |  | 249.0989 | 398.2303 | 487.1085 | 131.6428 | 320.3176 | 372.651 | 218.4514 | 347.5825 |  | 304.7599 | 454.8023 | 211.5551 | 365.542 | 273.1449 | 432.3567 | 138.0774 | 309.2521 |  | 304.3022 | 359.8538 | 387.282 | 188.0479 | 343.7279 | 435.0106 | 211.9157 | 352.2506 | 259.7452 | 430.3363 | 224.5843 | 415.3315 | 0.22437 | 17.7323 | 2.6789 | 0.30806 | -40.2483 | 3.1163 | 1240.79 | 0.28 | 2.6975 | 0.79002 | 1.2158 | -0.63516 | 2.6508 | 2.5865 | 3.6031 | 95.1763 | -9.363 | -1.9292 | -1.2264 | -2.2347 | 16.9381 | 12.2431
42810.5752 | 11676 | 103.7221 | 75.9585 | 57.3292 | 42.0808 | 26.0368 | 20.8631 | 17.2602 | 153.3335 | 105.1121 | 82.2198 | 59.1133 | 31.7045 | 20.9539 | 16.8661 | 151.4044 | 158.5369 | 407.4867 | 203.3945 | 201.1215 | 404.0462 |  |  |  | 243.7171 | 297.6283 | 319.8628 | 330.4353 | 171.1579 | 332.2268 | 145.0346 | 202.9251 | 161.1425 | 197.2251 | 273.7633 | 213.284 | 386.7352 | 148.9148 |  | 162.8638 | 201.6704 | 120.6906 | 163.8975 |  | 35.8258 | 74.1868 | 37.4905 | 76.0425 | 146.6245 | 195.7476 | 299.8752 | 8.1264 | 36.7481 | 10.2679 | 79.958 | 8.4164 | 42.9167 | 49.5248 | 51.8229 | 18.4617 |  |  | 2.3271 | 0.2925 | 0.39218 | -0.50729 | 2.9933 | 2.5216 | 5.4888 | -5.0488 | 0.95609 | 1.318 | 9.3974 | -0.00051255 | -0.00052241 | -0.00054048 | 515.0747 | 587.0571 | 397.9911 | 190.3363 | 102.4863 | 49.8609 | 27.2345 | 115.8381 | 94.5888 | 66.7846 | 48.4725 | 30.2647 | 22.2982 | 17.5665 | 146.032 | 130.095 | 114.2459 | 72.648 | 67.5773 | 123.2421 | 82.954 | 169.3919 | 194.828 | 218.1156 | 238.5462 | 272.4904 | 290.0461 |  |  |  | 381.1026 | 303.4617 | 307.5098 | 315.2316 | 2.7351 | 3.3807 | 691.3415 |  |  | 636.9134 |  |  | 306.3684 | 349.8383 | 220.2777 | 181.9269 | 247.8626 | 160.5705 | 895.7884 | 837.1269 | 727.0924 | 709.1936 | 811.6342 |  | 861.5292 | 866.4047 | 303.937 | 795.4959 | 372.5152 | 766.7906 |  | 720.8731 |  |  | 875.818 | 898.2134 | 899.6386 | [6 empty] | 795.7594 |  |  | 796.578 |  |  | 249.1071 | 398.2618 | 486.9892 | 132.1279 | 319.2737 | 372.9953 | 219.4804 | 347.8612 |  | 304.7657 | 455.3301 | 211.1874 | 365.7531 | 273.1364 | 432.3758 | 138.0379 | 309.319 |  | 303.864 | 358.928 | 387.4626 | 187.9344 | 343.9298 | 434.8896 | 211.5532 | 352.2944 | 259.9162 | 430.4656 | 224.9005 | 415.4889 | 0.28157 | 17.7211 | 2.6845 | 0.3068 | -40.3219 | 3.1163 | 1257.34 | 0.3 | 2.6157 | 0.70244 | 0.81336 | -0.92507 | 2.6109 | 2.3963 | 3.5354 | 95.3746 | -9.3356 | -1.8955 | -1.1324 | -2.5651 | 16.9411 | 12.2185
42810.5752 | 11677 | 103.7332 | 75.9658 | 57.3334 | 42.092 | 26.0459 | 20.8715 | 17.2601 | 153.3529 | 105.1107 | 82.2318 | 59.1185 | 31.7113 | 20.96 | 16.8675 | 151.4063 | 158.5546 | 407.4371 | 203.453 | 201.046 | 404.0739 |  |  |  | 243.7221 | 297.6818 | 320.377 | 330.7082 | 171.6417 | 332.4535 | 145.0334 | 202.9796 | 161.847 | 197.2359 | 273.8502 | 213.6081 | 386.8984 | 149.4348 |  | 163.1092 | 202.206 | 120.7169 | 164.0852 |  | 35.873 | 74.1829 | 37.613 | 76.7564 | 146.3969 | 195.6506 | 300.576 | 7.9911 | 36.7665 | 10.1133 | 80.055 | 8.4266 | 42.9264 | 49.5232 | 51.8306 | 18.4736 |  |  | 1.8421 | 0.42721 | 0.22527 | -0.72743 | 3.3449 | 1.9196 | 5.3541 | -5.0284 | 0.39466 | 2.025 | 9.5158 | -0.00048462 | -0.00042877 | -0.00050105 | 518.1941 | 601.7194 | 398.159 | 190.3459 | 102.5009 | 49.8712 | 27.2379 | 115.8474 | 94.5978 | 66.7908 | 48.4821 | 30.2767 | 22.3045 | 17.5728 | 148.6643 | 131.4326 | 117.5916 | 74.851 | 69.6913 | 123.5081 | 83.0528 | 169.3948 | 194.8466 | 218.112 | 238.5901 | 272.5754 | 290.1525 |  |  |  | 381.2928 | 303.2804 | 306.1597 | 314.7636 | 1.5037 | 3.5852 | 693.8094 |  |  | 636.9394 |  |  | 306.3619 | 349.93 | 220.6884 | 181.9186 | 247.905 | 160.3299 | 896.4986 | 837.5082 | 727.3819 | 709.9673 | 811.684 |  | 862.029 | 865.8335 | 304.1915 | 795.5787 | 372.8379 | 767.2146 |  | 721.7731 |  |  | 875.7574 | 898.5791 | 900.0024 | [6 empty] | 795.6823 |  |  | 796.5841 |  |  | 249.047 | 398.4945 | 487.3275 | 132.4197 | 318.5447 | 373.1191 | 220.2066 | 348.4032 |  | 305.0495 | 455.8338 | 211.1401 | 365.9242 | 273.1293 | 432.3977 | 137.8919 | 309.2795 |  | 304.2939 | 359.3787 | 387.6036 | 187.6782 | 344.1519 | 434.7912 | 211.2046 | 352.3534 | 259.8075 | 430.6363 | 225.3208 | 415.6459 | 0.28215 | 17.7124 | 2.6894 | 0.30564 | -40.2437 | 3.1163 | 1261.79 | 0.31 | 2.3277 | 0.84891 | 0.61644 | -1.1077 | 2.7596 | 2.0906 | 3.4914 | 95.5528 | -9.3015 | -1.8691 | -1.3915 | -2.9249 | 16.9511 | 12.2489
42810.5752 | 11678 | 103.7275 | 75.96 | 57.3384 | 42.0888 | 26.0413 | 20.8658 | 17.2511 | 153.3566 | 105.1124 | 82.2343 | 59.1223 | 31.7111 | 20.9565 | 16.8627 | 151.4101 | 158.5601 | 407.3966 | 203.5044 | 201.0874 | 404.1084 |  |  |  | 243.7308 | 297.7354 | 321.0294 | 331.0191 | 172.3245 | 332.6517 | 145.0394 | 203.0276 | 160.9846 | 197.2403 | 273.9218 | 213.5494 | 387.04 | 149.133 |  | 162.6313 | 201.9672 | 121.2571 | 161.6776 |  | 36.0049 | 74.1336 | 37.5654 | 76.6794 | 146.8404 | 195.8816 | 301.1019 | 7.8185 | 36.7724 | 9.9781 | 80.1654 | 8.4367 | 42.9631 | 49.5243 | 51.8281 | 18.4799 |  |  | 2.8587 | 0.42261 | 0.087276 | -0.97187 | 3.7819 | 1.7251 | 5.1471 | -5.2959 | 0.98683 | 2.2573 | 9.5977 | -0.00054048 | -0.00048134 | -0.00053226 | 511.0585 | 621.8099 | 398.315 | 190.3328 | 102.5039 | 49.875 | 27.2357 | 115.8501 | 94.5951 | 66.7947 | 48.4854 | 30.2751 | 22.3007 | 17.5684 | 145.3246 | 132.17 | 118.7999 | 76.865 | 70.3036 | 123.5516 | 83.1754 | 169.3893 | 194.8506 | 218.1259 | 238.6227 | 272.6628 | 290.2417 |  |  |  | 381.3839 | 304.3009 | 306.6645 | 314.9161 | 2.8354 | 2.2037 | 695.4286 |  |  | 637.2821 |  |  | 306.3612 | 350.0337 | 221.3048 | 181.927 | 247.9537 | 160.4517 | 896.3841 | 838.0196 | 727.6579 | 710.9692 | 811.5674 |  | 862.613 | 866.6714 | 304.2221 | 795.6664 | 373.2382 | 767.7571 |  | 722.297 |  |  | 875.3711 | 898.7313 | 901.8293 | [6 empty] | 795.7935 |  |  | 796.7218 |  |  | 249.3512 | 398.6772 | 487.7904 | 132.4563 | 318.548 | 373.1894 | 220.5885 | 348.9614 |  | 304.9741 | 456.6668 | 211.0836 | 366.0418 | 272.9147 | 432.3242 | 137.4874 | 309.1363 |  | 303.7919 | 359.9776 | 387.7072 | 187.7684 | 344.0853 | 434.5441 | 210.8527 | 352.1819 | 259.9223 | 430.5894 | 225.6797 | 415.7597 | 0.28523 | 17.7028 | 2.6934 | 0.30546 | -40.3654 | 3.1163 | 1294.97 | 0.29 | 2.9001 | 0.84427 | 0.38367 | -1.2803 | 2.9351 | 1.9823 | 3.4241 | 95.7662 | -9.3226 | -1.8359 | -1.015 | -3.0442 | 17.0311 | 12.253
42810.5752 | 11679 | 103.7337 | 75.9677 | 57.3424 | 42.0967 | 26.0449 | 20.8666 | 17.2478 | 153.3581 | 105.1236 | 82.2426 | 59.1312 | 31.7153 | 20.9546 | 16.8699 | 151.4223 | 158.578 | 407.3515 | 203.5596 | 201.2379 | 404.1661 |  |  |  | 243.7272 | 297.7948 | 321.09 | 330.9748 | 172.0617 | 332.5926 | 145.0412 | 203.0713 | 161.202 | 197.245 | 273.9905 | 212.9799 | 387.194 | 148.2065 |  | 162.5339 | 202.0347 | 121.7471 | 160.443 |  | 36.1902 | 74.1278 | 37.5134 | 76.5014 | 147.1984 | 195.8877 | 301.0551 | 7.811 | 36.7763 | 9.7805 | 80.2636 | 8.4289 | 42.9823 | 49.53 | 51.8141 | 18.483 |  |  | 2.4394 | 0.14531 | 0.23513 | -0.71691 | 3.4934 | 1.9144 | 4.973 | -5.0639 | 1.6798 | 2.2655 | 9.5289 | -0.00055033 | -0.00048626 | -0.00048134 | 510.3591 | 610.3578 | 398.4716 | 190.3572 | 102.5128 | 49.8752 | 27.2427 | 115.8482 | 94.5924 | 66.794 | 48.4894 | 30.2745 | 22.3054 | 17.5607 | 142.3765 | 126.4585 | 111.4288 | 75.2021 | 68.1608 | 123.5268 | 83.1267 | 169.3947 | 194.8476 | 218.1273 | 238.6614 | 272.7386 | 290.3288 |  |  |  | 381.5308 | 306.0523 | 307.5412 | 315.2408 | 2.4416 | 1.5173 | 697.5005 |  |  | 637.7148 |  |  | 306.3553 | 350.1288 | 222.1958 | 181.9362 | 248.0057 | 160.6738 | 896.3515 | 838.2644 | 728.0987 | 711.6019 | 811.4094 |  | 863.5767 | 866.4212 | 304.4521 | 795.7393 | 373.6947 | 769.1768 |  | 722.5851 |  |  | 875.1575 | 898.6533 | 902.7846 | [6 empty] | 796.0923 |  |  | 796.98 |  |  | 250.1624 | 398.7513 | 487.052 | 132.3057 | 319.2162 | 373.2375 | 220.8019 | 349.4772 |  | 304.7877 | 457.4558 | 211.4482 | 366.3089 | 273.382 | 432.311 | 137.1958 | 308.9145 |  | 303.4371 | 360.4799 | 387.828 | 188.1801 | 343.7689 | 434.2421 | 210.6647 | 352.1588 | 260.325 | 430.4624 | 225.8004 | 415.909 | 0.40021 | 17.6953 | 2.6972 | 0.30398 | -40.3183 | 3.1163 | 1305.97 | 0.26 | 2.6789 | 0.49506 | 0.62973 | -1.0996 | 2.8209 | 2.0883 | 3.3657 | 96.118 | -9.2993 | -1.7973 | -0.69053 | -2.2311 | 17.0798 | 12.2574
42810.5752 | 11680 | 103.7398 | 75.9781 | 57.3512 | 42.0974 | 26.0566 | 20.8706 | 17.2476 | 153.3689 | 105.1262 | 82.2484 | 59.1378 | 31.7266 | 20.9676 | 16.8717 | 151.4126 | 158.5815 | 407.3027 | 203.5971 | 201.364 | 404.256 |  |  |  | 243.7193 | 297.832 | 320.591 | 330.6628 | 171.821 | 332.5927 | 145.0486 | 203.1279 | 161.5046 | 197.2537 | 274.068 | 212.755 | 387.4191 | 147.7457 |  | 162.8179 | 202.9038 | 122.0276 | 160.4887 |  | 36.3275 | 74.1046 | 37.461 | 76.4313 | 147.4205 | 195.841 | 300.6042 | 8.0816 | 36.7996 | 9.4807 | 80.365 | 8.4387 | 42.97 | 49.5357 | 51.8088 | 18.4984 |  |  | 2.2351 | 0.28593 | 0.1681 | -0.67814 | 3.8436 | 2.1095 | 5.3002 | -4.8221 | 1.11 | 2.2724 | 9.3287 | -0.00047148 | -0.00045998 | -0.00053391 | 509.5842 | 605.9052 | 398.64 | 190.3632 | 102.5126 | 49.8893 | 27.2406 | 115.8478 | 94.6051 | 66.7991 | 48.4924 | 30.2676 | 22.3019 | 17.568 | 137.1283 | 124.0859 | 105.87 | 72.5146 | 64.2673 | 123.5503 | 83.07 | 169.3966 | 194.8664 | 218.1383 | 238.7083 | 272.8269 | 290.4262 |  |  |  | 381.6372 | 307.642 | 307.4523 | 317.3 | 2.4936 | 1.9991 | 698.0765 |  |  | 638.928 |  |  | 306.3517 | 350.2294 | 222.0739 | 181.9371 | 248.0547 | 160.7879 | 896.3694 | 838.7119 | 728.1046 | 711.8263 | 811.4543 |  | 864.4561 | 865.6032 | 304.7089 | 795.7744 | 373.9928 | 768.8775 |  | 722.7984 |  |  | 876.4097 | 898.2832 | 901.9007 | [6 empty] | 796.4226 |  |  | 797.2539 |  |  | 250.5459 | 398.9088 | 488.5299 | 132.2102 | 319.72 | 373.2824 | 220.0244 | 349.1195 |  | 305.0912 | 458.6689 | 211.8231 | 366.5419 | 273.9367 | 432.4847 | 136.8473 | 308.8362 |  | 303.6241 | 360.9253 | 387.9703 | 188.4256 | 343.6124 | 434.2491 | 210.6817 | 352.1419 | 260.6472 | 430.7558 | 225.6628 | 416.0297 | 0.43526 | 17.688 | 2.7008 | 0.30399 | -40.2959 | 3.1163 | 1315.16 | 0.25 | 2.5642 | 0.69442 | 0.53245 | -1.0694 | 2.9588 | 2.192 | 3.4745 | 96.4345 | -9.2582 | -1.7716 | -0.10445 | -1.6204 | 17.0995 | 12.2099
42810.5752 | 11681 | 103.7512 | 75.9856 | 57.354 | 42.1055 | 26.0574 | 20.871 | 17.2526 | 153.3763 | 105.1299 | 82.254 | 59.1438 | 31.7274 | 20.9609 | 16.8693 | 151.4326 | 158.5914 | 407.2626 | 203.6468 | 201.5073 | 404.4175 |  |  |  | 243.7232 | 297.8992 | 319.9361 | 330.3593 | 172.2143 | 332.8169 | 145.0567 | 203.1855 | 161.6551 | 197.2615 | 274.1458 | 212.6808 | 387.6889 | 147.5351 |  | 163.1722 | 203.7074 | 122.0974 | 160.1837 |  | 36.4061 | 74.0803 | 37.3836 | 76.6882 | 147.8665 | 196.5996 | 300.5806 | 8.4314 | 36.8182 | 9.4504 | 80.4596 | 8.444 | 42.9482 | 49.5342 | 51.788 | 18.4942 |  |  | 2.3336 | 0.12428 | -0.013264 | -0.58023 | 3.8147 | 2.218 | 5.4678 | -5.106 | 0.16251 | 2.808 | 9.4091 | -0.00051255 | -0.00050105 | -0.00053226 | 513.4147 | 624.1008 | 398.8138 | 190.3618 | 102.539 | 49.8985 | 27.2497 | 115.8574 | 94.6215 | 66.8136 | 48.5025 | 30.2838 | 22.3151 | 17.5717 | 134.8638 | 121.0976 | 101.4301 | 71.1655 | 62.874 | 123.5218 | 82.9895 | 169.3961 | 194.8748 | 218.139 | 238.7409 | 272.9009 | 290.509 |  |  |  | 381.7089 | 307.2129 | 307.083 | 317.2529 | 2.0263 | 1.998 | 698.2887 |  |  | 639.7918 |  |  | 306.3517 | 350.3284 | 222.2482 | 181.947 | 248.111 | 160.6424 | 896.1513 | 838.9796 | 728.6906 | 712.3243 | 811.3645 |  | 865.2569 | 863.8702 | 305.025 | 795.9092 | 374.1407 | 768.3679 |  | 722.3508 |  |  | 876.2221 | 897.9117 | 900.3043 | [6 empty] | 796.542 |  |  | 797.3366 |  |  | 250.4454 | 398.8845 | 488.6548 | 132.1075 | 319.7707 | 373.3951 | 220.2385 | 348.879 |  | 305.2568 | 458.7958 | 212.1976 | 366.7167 | 273.8569 | 432.7749 | 136.3153 | 308.8289 |  | 303.284 | 361.7135 | 388.1601 | 188.4393 | 343.7431 | 434.4953 | 210.7897 | 352.2237 | 260.8262 | 431.0345 | 225.5683 | 416.133 | 0.37363 | 17.6803 | 2.7025 | 0.30547 | -40.2197 | 3.1163 | 1302.36 | 0.25 | 2.6206 | 0.45781 | -0.14956 | -0.98918 | 2.9501 | 2.2495 | 3.5319 | 96.7269 | -9.1874 | -1.7622 | 0.14359 | -1.1368 | 17.1331 | 12.2178
42810.5752 | 11682 | 103.7599 | 76.0019 | 57.3687 | 42.121 | 26.0633 | 20.8842 | 17.2608 | 153.3864 | 105.1398 | 82.2654 | 59.1574 | 31.7383 | 20.9689 | 16.8746 | 151.4308 | 158.6007 | 407.211 | 203.6951 | 201.7388 | 404.5294 |  |  |  | 243.7251 | 297.9609 | 319.6865 | 330.1646 | 171.44 | 333.1359 | 145.0644 | 203.2302 | 161.4829 | 197.2721 | 274.2235 | 212.587 | 387.9159 | 147.1694 |  | 163.119 | 204.6118 | 121.6333 | 160.278 |  | 36.526 | 74.0327 | 37.2866 | 76.5304 | 148.032 | 196.9019 | 300.8756 | 8.5593 | 36.8461 | 9.4797 | 80.5374 | 8.4492 | 42.9313 | 49.5377 | 51.7804 | 18.5111 |  |  | 2.4368 | -0.097821 | 0.093848 | -0.84242 | 2.9342 | 2.6214 | 5.3633 | -4.9535 | 0.48048 | 2.9505 | 9.2841 | -0.00050926 | -0.00053226 | -0.00052733 | 524.8337 | 636.1239 | 398.976 | 190.3607 | 102.5511 | 49.9131 | 27.2551 | 115.8601 | 94.6185 | 66.8186 | 48.5142 | 30.2873 | 22.3142 | 17.5688 | 129.358 | 117.3235 | 99.0748 | 68.1138 | 61.4376 | 123.3697 | 82.9145 | 169.3931 | 194.8749 | 218.1424 | 238.7854 | 272.983 | 290.5987 |  |  |  | 381.8793 | 306.6663 | 307.3552 | 316.4007 | 3.3 | 1.9934 | 698.3602 |  |  | 639.2674 |  |  | 306.3456 | 350.4204 | 221.0692 | 181.9517 | 248.1524 | 160.6355 | 896.4949 | 839.1377 | 729.2092 | 712.7564 | 811.4026 |  | 866.1275 | 861.5767 | 305.1779 | 796.0829 | 374.3177 | 768.0766 |  | 722.2002 |  |  | 877.766 | 897.3085 | 898.2417 | [6 empty] | 796.5198 |  |  | 797.3248 |  |  | 249.9952 | 399.0417 | 487.8688 | 132.0535 | 319.8888 | 373.5681 | 220.5149 | 349.0433 |  | 305.1328 | 458.4703 | 212.6651 | 367.0404 | 273.4792 | 432.7212 | 137.6971 | 308.7679 |  | 303.4022 | 361.1019 | 388.3293 | 188.3627 | 343.6065 | 434.4844 | 211.5437 | 352.3096 | 260.9053 | 430.7633 | 225.6529 | 416.1507 | 0.34185 | 17.6732 | 2.7032 | 0.30632 | -40.2415 | 3.1163 | 1318.75 | 0.23 | 2.6786 | -0.40613 | 0.39779 | -1.1918 | 2.5881 | 2.4463 | 3.4991 | 97.0416 | -9.1127 | -1.7512 | 0.73628 | -0.88421 | 17.1516 | 12.2571
42810.5753 | 11683 | 103.7464 | 75.9926 | 57.3703 | 42.116 | 26.0566 | 20.8663 | 17.2598 | 153.3912 | 105.1393 | 82.2689 | 59.1557 | 31.7389 | 20.9712 | 16.8634 | 151.437 | 158.6221 | 407.1574 | 203.7554 | 201.8412 | 404.5818 |  |  |  | 243.7285 | 298.0149 | 320.1346 | 330.3025 | 173.0366 | 333.4213 | 145.0725 | 203.266 | 161.2328 | 197.2741 | 274.3017 | 212.5509 | 388.1083 | 147.19 |  | 162.388 | 204.6793 | 122.6717 | 161.5734 |  | 36.5441 | 73.8825 | 37.1821 | 75.9041 | 147.8887 | 196.6858 | 300.7303 | 8.6393 | 36.8612 | 9.6308 | 80.5983 | 8.432 | 42.8848 | 49.533 | 51.7523 | 18.5061 |  |  | 3.0144 | 0.092083 | 0.16744 | -0.42713 | 2.9992 | 2.1864 | 5.4336 | -5.2334 | 0.34718 | 2.5606 | 9.6931 | -0.00050433 | -0.00049284 | -0.00057497 | 534.6078 | 633.9365 | 399.1403 | 190.366 | 102.559 | 49.9171 | 27.2628 | 115.8587 | 94.6175 | 66.821 | 48.5179 | 30.2983 | 22.3199 | 17.5674 | 129.7247 | 115.4677 | 95.3588 | 66.0171 | 60.5374 | 123.3477 | 82.8238 | 169.4092 | 194.8903 | 218.149 | 238.8283 | 273.0597 | 290.7026 |  |  |  | 382.2523 | 306.9437 | 307.8405 | 318.0359 | 1.9142 | 2.1852 | 699.2262 |  |  | 639.1648 |  |  | 306.3435 | 350.5292 | 221.651 | 181.9621 | 248.196 | 161.0583 | 896.4423 | 839.5227 | 729.6097 | 712.9568 | 811.1803 |  | 866.8026 | 860.5128 | 305.3283 | 796.1427 | 374.5047 | 767.6908 |  | 722.0615 |  |  | 877.7594 | 897.6204 | 899.1285 | [6 empty] | 796.3764 |  |  | 797.2528 |  |  | 249.9489 | 399.1892 | 488.1391 | 132.0933 | 320.0401 | 373.8131 | 219.4236 | 348.9043 |  | 304.8855 | 458.8127 | 213.2446 | 367.3938 | 273.8915 | 432.6764 | 137.8338 | 308.7923 |  | 303.1181 | 361.5136 | 388.5117 | 188.8325 | 343.6295 | 434.5299 | 212.3128 | 352.54 | 260.8729 | 430.8664 | 225.6235 | 416.3594 | 0.11189 | 17.6687 | 2.7035 | 0.30619 | -40.2453 | 3.1162 | 1298.99 | 0.23 | 2.98 | 0.39395 | 0.53124 | -0.84846 | 2.616 | 2.2336 | 3.5211 | 97.2932 | -9.0724 | -1.7361 | 0.6928 | -0.48233 | 17.1336 | 12.2458
42810.5753 | 11684 | 103.7508 | 75.9901 | 57.3665 | 42.1082 | 26.0553 | 20.8686 | 17.2561 | 153.3913 | 105.1387 | 82.2702 | 59.151 | 31.7281 | 20.9636 | 16.871 | 151.4255 | 158.6248 | 407.0884 | 203.7918 | 201.8617 | 404.6056 |  |  |  | 243.7217 | 298.0598 | 320.6273 | 330.5577 | 174.3651 | 333.589 | 145.0818 | 203.3116 | 161.9213 | 197.2816 | 274.3747 | 212.9585 | 388.2779 | 147.7923 |  | 162.243 | 204.3344 | 123.2305 | 161.9345 |  | 36.3989 | 73.7936 | 37.1183 | 75.7452 | 148.093 | 197.1825 | 300.6911 | 8.6908 | 36.8739 | 9.8183 | 80.6404 | 8.4255 | 42.8618 | 49.5499 | 51.7408 | 18.5173 |  |  | 2.3389 | 0.27476 | 0.53937 | -0.32264 | 3.6472 | 2.9217 | 5.5118 | -5.0034 | 1.2464 | 2.5938 | 9.4568 | -0.00054869 | -0.00051419 | -0.0005684 | 550.4572 | 638.4412 | 399.3013 | 190.3678 | 102.5684 | 49.9185 | 27.2566 | 115.8525 | 94.6124 | 66.8199 | 48.5202 | 30.2934 | 22.3127 | 17.5669 | 130.5625 | 116.2228 | 95.7401 | 65.4031 | 60.1741 | 123.3434 | 82.7484 | 169.4128 | 194.8977 | 218.1484 | 238.8621 | 273.1348 | 290.7937 |  |  |  | 382.5247 | 307.0158 | 308.3585 | 318.1584 | 1.8976 | 3.5971 | 698.4735 |  |  | 639.1534 |  |  | 306.3394 | 350.6238 | 222.0625 | 181.9773 | 248.2502 | 161.241 | 896.628 | 839.9182 | 730.2642 | 713.3722 | 811.152 |  | 867.306 | 859.9618 | 305.4664 | 796.2774 | 374.6068 | 766.5431 |  | 722.3971 |  |  | 879.8818 | 897.7934 | 899.4291 | [6 empty] | 796.2989 |  |  | 797.2791 |  |  | 249.8891 | 399.2624 | 488.1873 | 132.2429 | 320.2047 | 374.0461 | 219.1106 | 349.3971 |  | 304.7498 | 459.0071 | 213.7974 | 367.5943 | 274.0791 | 433.264 | 137.8514 | 308.9466 |  | 304.3895 | 361.728 | 388.6735 | 188.6095 | 343.5675 | 434.6692 | 212.4531 | 352.7859 | 260.6642 | 430.995 | 226.0757 | 416.5436 | 0.33685 | 17.6611 | 2.7031 | 0.30428 | -40.183 | 3.1163 | 1296.01 | 0.26 | 2.6253 | 0.68042 | 0.95332 | -0.73732 | 2.8863 | 2.5834 | 3.5483 | 97.4772 | -9.0472 | -1.7308 | 0.59916 | -0.53385 | 17.1394 | 12.2674
42810.5753 | 11685 | 103.753 | 75.9999 | 57.3723 | 42.1243 | 26.06 | 20.8798 | 17.2542 | 153.3928 | 105.1431 | 82.2732 | 59.1679 | 31.7345 | 20.9673 | 16.8714 | 151.4358 | 158.6279 | 407.0391 | 203.8408 | 202.1772 | 404.6344 |  |  |  | 243.7194 | 298.1215 | 320.7116 | 330.6495 | 174.6924 | 333.4869 | 145.0752 | 203.3717 | 161.2786 | 197.2932 | 274.462 | 213.1371 | 388.4102 | 147.8478 |  | 163.341 | 204.5559 | 122.1997 | 160.7429 |  | 36.2727 | 73.7897 | 37.0834 | 75.8998 | 148.1499 | 197.9433 | 300.8146 | 8.751 | 36.8718 | 9.9726 | 80.7067 | 8.4207 | 42.8505 | 49.5533 | 51.7264 | 18.5291 |  |  | 2.4092 | 0.28396 | 0.58537 | -0.3233 | 3.5611 | 2.9776 | 5.3751 | -5.2669 | 0.13954 | 2.1729 | 9.5472 | -0.00052569 | -0.00056348 | -0.00053555 | 562.2698 | 643.0423 | 399.4619 | 190.3603 | 102.5676 | 49.9217 | 27.2579 | 115.8451 | 94.6118 | 66.8243 | 48.5127 | 30.2904 | 22.3046 | 17.5703 | 135.6556 | 119.6743 | 102.8913 | 68.4998 | 60.7161 | 123.4779 | 82.8122 | 169.4097 | 194.9001 | 218.1562 | 238.9037 | 273.2107 | 290.8839 |  |  |  | 382.6492 | 306.8038 | 307.71 | 317.9414 | 5.0128 | 4.2778 | 698.7129 |  |  | 638.88 |  |  | 306.3282 | 350.7228 | 221.7847 | 181.9791 | 248.2947 | 160.7605 | 897.353 | 840.2511 | 730.688 | 713.396 | 811.3563 |  | 867.8818 | 861.2842 | 305.4763 | 796.3187 | 374.6774 | 767.1411 |  | 722.8324 |  |  | 879.1628 | 898.3502 | 899.3975 | [6 empty] | 796.3836 |  |  | 797.3889 |  |  | 249.854 | 399.5451 | 487.8067 | 132.4373 | 320.5647 | 374.3661 | 219.616 | 349.1963 |  | 304.9014 | 459.1588 | 214.2244 | 367.6145 | 274.415 | 433.7478 | 138.0226 | 309.0911 |  | 305.2217 | 362.3679 | 388.8142 | 188.777 | 343.6446 | 434.8984 | 211.4676 | 352.9564 | 260.4384 | 431.1956 | 226.6191 | 416.7434 | 0.31007 | 17.6563 | 2.7008 | 0.30344 | -40.2506 | 3.1162 | 1269.89 | 0.17 | 2.6642 | 0.69171 | 0.99314 | -0.73807 | 2.8544 | 2.6101 | 3.5068 | 97.6814 | -9.0832 | -1.7256 | 0.050113 | -1.3207 | 17.1849 | 12.2848
42810.5753 | 11686 | 103.7509 | 76.0005 | 57.3795 | 42.1222 | 26.0589 | 20.867 | 17.2495 | 153.4023 | 105.1432 | 82.2753 | 59.1703 | 31.7353 | 20.9609 | 16.8652 | 151.447 | 158.6377 | 406.9929 | 203.8906 | 202.3435 | 404.7268 |  |  |  | 243.7196 | 298.1727 | 320.5849 | 330.6389 | 176.3723 | 333.6544 | 145.0897 | 203.4134 | 161.1052 | 197.3062 | 274.5451 | 212.826 | 388.6253 | 147.5439 |  | 163.25 | 204.7796 | 121.5655 | 160.579 |  | 36.2434 | 73.9415 | 37.2149 | 75.9935 | 147.7741 | 197.8465 | 300.5845 | 8.8134 | 36.9016 | 10.0409 | 80.784 | 8.4109 | 42.7675 | 49.5604 | 51.719 | 18.5396 |  |  | 2.0918 | 0.53104 | 0.2509 | -0.78065 | 3.8272 | 2.3376 | 5.174 | -5.0665 | 0.56903 | 2.3326 | 9.5033 | -0.00051419 | -0.00052405 | -0.0005454 | 571.8604 | 647.324 | 399.6301 | 190.3554 | 102.5754 | 49.9306 | 27.2655 | 115.853 | 94.6191 | 66.8341 | 48.5259 | 30.2976 | 22.3048 | 17.5646 | 144.7707 | 126.0416 | 112.1419 | 70.5253 | 62.5017 | 123.8124 | 82.9814 | 169.4028 | 194.911 | 218.1608 | 238.9487 | 273.2833 | 290.9801 |  |  |  | 382.9005 | 308.3331 | 308.2848 | 317.733 | 2.9315 | 3.5401 | 699.2735 |  |  | 638.3176 |  |  | 306.3443 | 350.8298 | 222.5855 | 181.9991 | 248.3481 | 161.0497 | 897.7943 | 840.5093 | 730.7466 | 713.9383 | 811.6125 |  | 868.5293 | 863.8621 | 305.526 | 796.3271 | 374.8755 | 768.9612 |  | 723.341 |  |  | 878.8877 | 899.215 | 900.3249 | [6 empty] | 796.5008 |  |  | 797.4823 |  |  | 250.1801 | 399.3443 | 487.1261 | 132.1265 | 320.7788 | 374.6707 | 220.3817 | 349.3522 |  | 305.7364 | 458.7346 | 214.7042 | 367.3366 | 274.1329 | 433.8914 | 138.0811 | 309.2786 |  | 305.2748 | 362.7155 | 388.9747 | 189.2261 | 343.7929 | 435.017 | 211.4244 | 352.992 | 260.2382 | 431.5295 | 226.9103 | 416.9132 | 0.16909 | 17.6519 | 2.6964 | 0.30173 | -40.2358 | 3.1163 | 1265.44 | 0.24 | 2.4829 | 0.94613 | 0.65033 | -1.1471 | 2.9588 | 2.3124 | 3.4403 | 97.9106 | -9.1513 | -1.7081 | -0.92077 | -2.328 | 17.2095 | 12.3137
42810.5753 | 11687 | 103.7588 | 76.0118 | 57.385 | 42.1239 | 26.0649 | 20.8657 | 17.2489 | 153.4144 | 105.1566 | 82.2831 | 59.177 | 31.7405 | 20.9658 | 16.8658 | 151.4431 | 158.6461 | 406.9483 | 203.9415 | 202.2475 | 404.914 |  |  |  | 243.7264 | 298.2302 | 321.0756 | 330.8521 | 177.8603 | 333.8355 | 145.0972 | 203.4555 | 161.0452 | 197.3093 | 274.6259 | 212.571 | 388.9376 | 147.0153 |  | 163.2584 | 205.3444 | 121.1992 | 158.5493 |  | 36.2311 | 74.0052 | 37.4047 | 76.0786 | 148.0095 | 197.8003 | 300.7258 | 8.7542 | 36.9131 | 9.994 | 80.8334 | 8.4061 | 42.5706 | 49.5759 | 51.7191 | 18.5385 |  |  | 2.2292 | 0.3385 | 0.26601 | -0.32659 | 3.885 | 2.8777 | 5.3764 | -5.2131 | 0.27343 | 2.0596 | 9.6074 | -0.00048626 | -0.00046491 | -0.00053555 | 585.6137 | 654.5041 | 399.8051 | 190.3514 | 102.5956 | 49.9446 | 27.2687 | 115.8582 | 94.6293 | 66.8387 | 48.5296 | 30.3005 | 22.3153 | 17.5679 | 146.9094 | 127.4163 | 114.0208 | 70.239 | 65.5739 | 124.0051 | 83.1075 | 169.4064 | 194.9115 | 218.1648 | 238.9919 | 273.3745 | 291.1015 |  |  |  | 383.0617 | 307.8411 | 307.5353 | 317.9602 | 3.0917 | 4.0305 | 700.4513 |  |  | 638.9663 |  |  | 306.3431 | 350.9277 | 223.5335 | 182.002 | 248.3994 | 160.68 | 898.1794 | 840.7238 | 730.7499 | 714.242 | 811.779 |  | 869.0274 | 866.4487 | 305.6958 | 796.3442 | 375.0159 | 770.6822 |  | 723.4492 |  |  | 878.6391 | 899.4102 | 900.0817 | [6 empty] | 796.5365 |  |  | 797.537 |  |  | 250.2379 | 399.0034 | 486.9751 | 132.0141 | 320.4641 | 374.9502 | 220.6966 | 349.6914 |  | 306.3325 | 458.1067 | 215.0481 | 367.1847 | 274.0098 | 433.8515 | 138.1592 | 309.3952 |  | 305.7414 | 363.0141 | 389.1098 | 190.128 | 343.9532 | 435.2592 | 212.019 | 352.9924 | 259.7384 | 431.8074 | 227.0102 | 417.0256 | 0.22186 | 17.6525 | 2.6896 | 0.30151 | -40.2311 | 3.1163 | 1251.91 | 0.22 | 2.5635 | 0.75546 | 0.6697 | -0.74204 | 2.9809 | 2.5655 | 3.5067 | 98.088 | -9.2109 | -1.696 | -1.1343 | -2.5215 | 17.2951 | 12.3222
42810.5753 | 11688 | 103.7635 | 76.0156 | 57.3892 | 42.1256 | 26.0703 | 20.871 | 17.2566 | 153.4227 | 105.1581 | 82.2962 | 59.1842 | 31.752 | 20.9719 | 16.8718 | 151.4478 | 158.6605 | 406.9038 | 203.9934 | 202.153 | 405.104 |  |  |  | 243.7309 | 298.2877 | 321.3458 | 330.9201 | 178.735 | 333.9442 | 145.0998 | 203.4981 | 161.3156 | 197.3181 | 274.7027 | 212.353 | 389.2728 | 146.5948 |  | 162.9229 | 205.5234 | 121.5059 | 158.0398 |  | 36.1821 | 73.9233 | 37.4126 | 75.8829 | 148.2965 | 197.9163 | 301.2829 | 8.6699 | 36.9296 | 10.0945 | 80.9348 | 8.405 | 42.2896 | 49.5912 | 51.7076 | 18.5513 |  |  | 2.2495 | 0.34441 | 0.38232 | -0.4337 | 3.4908 | 2.4972 | 5.2805 | -5.1592 | 0.89712 | 2.3892 | 9.6984 | -0.00051091 | -0.00050926 | -0.00051912 | 586.974 | 671.4492 | 399.9872 | 190.3537 | 102.598 | 49.9372 | 27.2624 | 115.8468 | 94.6247 | 66.8335 | 48.5239 | 30.2977 | 22.3066 | 17.5644 | 146.1954 | 126.9269 | 114.7138 | 72.3282 | 67.2095 | 124.0897 | 83.2284 | 169.4152 | 194.9334 | 218.1773 | 239.0437 | 273.4492 | 291.2003 |  |  |  | 383.1952 | 308.1886 | 308.476 | 318.3755 | 4.0409 | 3.8705 | 699.7009 |  |  | 638.3804 |  |  | 306.3377 | 351.0278 | 223.8841 | 182.0082 | 248.4371 | 161.2642 | 897.8354 | 840.6743 | 730.9623 | 713.9654 | 811.9209 |  | 869.5109 | 867.3122 | 305.9515 | 796.5593 | 375.1894 | 771.522 |  | 723.3711 |  |  | 878.0448 | 899.1973 | 899.728 | [6 empty] | 796.5022 |  |  | 797.5157 |  |  | 250.3849 | 399.2803 | 486.3369 | 132.2188 | 320.3135 | 375.0558 | 221.0002 | 349.8418 |  | 306.5028 | 457.5452 | 215.138 | 367.1956 | 274.2242 | 433.7551 | 138.3921 | 309.6009 |  | 306.7598 | 362.9847 | 389.2549 | 190.3115 | 344.1418 | 435.6274 | 212.5621 | 353.0538 | 259.4834 | 431.872 | 227.0856 | 417.2114 | 0.51076 | 17.652 | 2.6798 | 0.30102 | -40.2806 | 3.1163 | 1264.84 | 0.28 | 2.5754 | 0.76194 | 0.80277 | -0.85501 | 2.826 | 2.3902 | 3.4757 | 98.261 | -9.2166 | -1.6865 | -1.0443 | -2.5838 | 17.3407 | 12.3229
42810.5753 | 11689 | 103.7609 | 76.0152 | 57.3878 | 42.1319 | 26.0607 | 20.8685 | 17.2592 | 153.4177 | 105.1554 | 82.3019 | 59.1885 | 31.7494 | 20.9716 | 16.8693 | 151.4555 | 158.6696 | 406.8443 | 204.0493 | 202.0922 | 405.255 |  |  |  | 243.7328 | 298.34 | 321.5162 | 331.0465 | 178.7585 | 334.1188 | 145.1045 | 203.5478 | 161.1241 | 197.3283 | 274.7766 | 212.6101 | 389.5546 | 146.8645 |  | 163.2622 | 205.3116 | 120.4007 | 158.5742 |  | 36.0812 | 73.9238 | 37.3524 | 75.8073 | 148.3502 | 198.2931 | 301.718 | 8.6736 | 36.9504 | 10.1754 | 80.9948 | 8.4035 | 41.9761 | 49.5933 | 51.7138 | 18.5508 |  |  | 2.6517 | 0.56192 | 0.62151 | -0.33776 | 3.5768 | 2.5051 | 5.2647 | -5.3675 | -0.17649 | 2.007 | 9.5133 | -0.00047476 | -0.00049941 | -0.00056676 | 581.5163 | 650.9611 | 400.1601 | 190.3749 | 102.6147 | 49.946 | 27.2723 | 115.8514 | 94.6318 | 66.8496 | 48.5361 | 30.302 | 22.3123 | 17.5679 | 146.2693 | 127.2975 | 116.0483 | 74.9027 | 67.6868 | 124.1837 | 83.3355 | 169.4207 | 194.9492 | 218.1906 | 239.087 | 273.5295 | 291.2949 |  |  |  | 383.375 | 309.0105 | 308.3804 | 319.5524 | 3.2019 | 3.8557 | 700.437 |  |  | 638.2163 |  |  | 306.351 | 351.128 | 224.4584 | 182.0149 | 248.4837 | 161.1008 | 897.7353 | 840.8135 | 731.1594 | 714.3592 | 812.0189 |  | 870.2258 | 869.4105 | 306.1508 | 796.7573 | 375.1895 | 772.9608 |  | 723.6463 |  |  | 878.7002 | 898.5954 | 898.1952 | [6 empty] | 796.5569 |  |  | 797.5957 |  |  | 250.5086 | 399.5372 | 486.0988 | 132.5526 | 320.599 | 375.0274 | 221.6217 | 350.2653 |  | 306.239 | 457.0216 | 214.9241 | 367.3444 | 274.6703 | 433.6424 | 138.7645 | 309.6629 |  | 307.8505 | 362.8785 | 389.4117 | 190.3905 | 344.4593 | 435.7214 | 212.6558 | 353.2006 | 259.6341 | 431.8997 | 226.7706 | 417.5672 | 0.1766 | 17.6548 | 2.6676 | 0.2991 | -40.3274 | 3.1163 | 1260.57 | 0.22 | 2.7965 | 0.97323 | 1.0235 | -0.75454 | 2.8617 | 2.3949 | 3.4719 | 98.5203 | -9.2605 | -1.6919 | -1.0408 | -2.7191 | 17.3522 | 12.3067
42810.5753 | 11690 | 103.7727 | 76.0296 | 57.396 | 42.1299 | 26.0749 | 20.8753 | 17.2624 | 153.4316 | 105.1715 | 82.3164 | 59.1986 | 31.7524 | 20.9765 | 16.8716 | 151.4532 | 158.6843 | 406.7764 | 204.0986 | 201.9478 | 405.3574 |  |  |  | 243.735 | 298.3938 | 321.69 | 331.2597 | 178.1023 | 334.0629 | 145.1152 | 203.6 | 161.2882 | 197.3435 | 274.862 | 212.7061 | 389.7634 | 146.8437 |  | 163.7591 | 205.5244 | 120.0112 | 159.4829 |  | 36.0307 | 74.0161 | 37.3336 | 75.7449 | 148.0779 | 198.3815 | 301.6189 | 8.6653 | 36.9739 | 10.287 | 81.0486 | 8.4081 | 41.7456 | 49.5969 | 51.7278 | 18.5632 |  |  | 2.4434 | 0.11968 | 0.43358 | -0.61243 | 3.0354 | 2.4355 | 5.3883 | -5.4345 | -0.0060172 | 3.1231 | 9.6257 | -0.00048626 | -0.00050762 | -0.00055855 | 551.5294 | 649.2421 | 400.3178 | 190.3717 | 102.6257 | 49.9573 | 27.2739 | 115.8543 | 94.6394 | 66.8515 | 48.5431 | 30.306 | 22.3132 | 17.5744 | 144.6881 | 129.6268 | 118.0409 | 74.3202 | 65.1105 | 124.2317 | 83.4709 | 169.4298 | 194.9614 | 218.1962 | 239.1302 | 273.6129 | 291.4004 |  |  |  | 383.4878 | 309.2015 | 308.4198 | 320.1582 | 2.8267 | 3.669 | 701.3209 |  |  | 638.2876 |  |  | 306.3449 | 351.2209 | 224.5599 | 182.0239 | 248.5255 | 161.6086 | 897.9646 | 841.1619 | 730.9114 | 715.8777 | 811.9131 |  | 870.5928 | 871.1727 | 306.4612 | 796.7446 | 375.2815 | 773.5661 |  | 723.8185 |  |  | 880.167 | 898.2543 | 897.1936 | [6 empty] | 796.7247 |  |  | 797.7147 |  |  | 250.6417 | 399.546 | 487.7051 | 132.8835 | 320.7557 | 375.0246 | 221.9231 | 350.7833 |  | 305.9149 | 457.2644 | 214.7611 | 367.5184 | 275.0551 | 433.7068 | 139.1865 | 309.6272 |  | 308.2109 | 362.8894 | 389.5909 | 190.6067 | 344.9033 | 435.5639 | 212.4271 | 353.4814 | 259.8502 | 431.9933 | 226.2797 | 417.8508 | 0.29043 | 17.6582 | 2.6525 | 0.29713 | -40.2935 | 3.1163 | 1248.86 | 0.32 | 2.6843 | 0.44921 | 0.855 | -1.0162 | 2.6365 | 2.3616 | 3.5127 | 98.6579 | -9.2872 | -1.6833 | -0.85904 | -2.924 | 17.3466 | 12.3003
42810.5753 | 11691 | 103.7659 | 76.0268 | 57.3998 | 42.144 | 26.0662 | 20.8731 | 17.2486 | 153.4373 | 105.1639 | 82.3121 | 59.1976 | 31.7596 | 20.9704 | 16.8616 | 151.4566 | 158.6924 | 406.7035 | 204.1484 | 201.8145 | 405.484 |  |  |  | 243.7419 | 298.4461 | 321.6119 | 331.3846 | 176.9709 | 334.0272 | 145.1247 | 203.6507 | 160.7242 | 197.3531 | 274.939 | 212.741 | 390.0015 | 147.0393 |  | 163.55 | 204.9221 | 120.3141 | 159.8309 |  | 36.0726 | 74.1056 | 37.3443 | 75.4802 | 148.0075 | 198.4435 | 301.6805 | 8.5008 | 37.0138 | 10.1514 | 81.1149 | 8.3987 | 41.6368 | 49.5937 | 51.728 | 18.5692 |  |  | 2.3041 | 0.19131 | 0.4592 | -0.040082 | 3.3804 | 2.7739 | 5.3587 | -5.3202 | 0.89712 | 3.0554 | 9.7318 | -0.00054869 | -0.00052569 | -0.00054869 | 556.1351 | 660.0992 | 400.4875 | 190.3836 | 102.6374 | 49.974 | 27.2819 | 115.8576 | 94.6462 | 66.856 | 48.5503 | 30.322 | 22.3214 | 17.5724 | 142.1802 | 127.3283 | 117.8198 | 75.239 | 66.1057 | 124.1781 | 83.5886 | 169.419 | 194.9635 | 218.2036 | 239.1776 | 273.6895 | 291.4962 |  |  |  | 383.5594 | 308.9787 | 308.3677 | 320.0925 | 2.9369 | 2.5857 | 702.1214 |  |  | 638.2128 |  |  | 306.3408 | 351.3209 | 223.6421 | 182.0232 | 248.5561 | 161.2467 | 898.8717 | 841.8387 | 731.0774 | 714.682 | 812.0814 |  | 870.9852 | 871.9758 | 306.8053 | 796.7859 | 375.5108 | 773.548 |  | 723.3778 |  |  | 880.8438 | 898.7647 | 898.0898 | [6 empty] | 796.9615 |  |  | 797.9796 |  |  | 250.7735 | 399.8855 | 489.9114 | 133.3039 | 321.0847 | 375.0824 | 221.975 | 350.6985 |  | 305.9057 | 457.8482 | 214.9414 | 367.7024 | 274.8781 | 433.8626 | 139.0915 | 309.6762 |  | 308.6313 | 362.9938 | 389.7525 | 190.9792 | 345.1564 | 435.3996 | 212.5374 | 353.8834 | 260.4184 | 432.205 | 226.1504 | 417.8441 | 0.31778 | 17.6632 | 2.6323 | 0.29663 | -40.2451 | 3.1163 | 1270.43 | 0.17 | 2.6066 | 0.56801 | 0.88002 | -0.26 | 2.7825 | 2.5205 | 3.5033 | 98.7973 | -9.2847 | -1.6639 | -0.58711 | -2.8852 | 17.3593 | 12.3087
42810.5754 | 11692 | 103.7689 | 76.0334 | 57.408 | 42.147 | 26.0651 | 20.881 | 17.2581 | 153.443 | 105.1688 | 82.3129 | 59.211 | 31.7584 | 20.9739 | 16.8726 | 151.4577 | 158.6982 | 406.6161 | 204.2055 | 201.7629 | 405.6247 |  |  |  | 243.7405 | 298.5004 | 321.9007 | 331.6089 | 175.4805 | 333.9665 | 145.1235 | 203.7001 | 160.7524 | 197.3518 | 275.0229 | 212.8286 | 390.273 | 147.1203 |  | 164.3883 | 205.1915 | 119.82 | 158.7038 |  | 36.1892 | 74.1522 | 37.3211 | 75.2828 | 147.829 | 198.1861 | 301.5844 | 8.3461 | 37.0561 | 10.1302 | 81.1537 | 8.406 | 41.6384 | 49.5885 | 51.7351 | 18.5693 |  |  | 2.8048 | -0.15631 | 0.38955 | -0.46064 | 3.454 | 2.4519 | 5.6432 | -5.1684 | 0.66438 | 2.2338 | 9.796 | -0.00053226 | -0.00050105 | -0.00053226 | 565.6021 | 657.0597 | 400.6288 | 190.3862 | 102.648 | 49.9718 | 27.2857 | 115.8603 | 94.6437 | 66.86 | 48.5621 | 30.3247 | 22.3259 | 17.5741 | 138.8523 | 123.0249 | 113.1277 | 73.2289 | 66.9944 | 124.0806 | 83.601 | 169.4223 | 194.9812 | 218.2054 | 239.2271 | 273.7725 | 291.5933 |  |  |  | 383.9465 | 309.2021 | 309.3005 | 319.978 | 3.234 | 3.091 | 701.9507 |  |  | 637.2176 |  |  | 306.3524 | 351.4274 | 224.423 | 182.0409 | 248.6057 | 160.6344 | 899.3642 | 841.9326 | 731.4567 | 714.0015 | 812.32 |  | 871.4855 | 870.8641 | 307.1334 | 796.877 | 375.5854 | 773.1518 |  | 723.4496 |  |  | 880.4903 | 899.8409 | 899.6328 | [6 empty] | 797.1987 |  |  | 798.2218 |  |  | 251.153 | 400.3766 | 489.8111 | 133.5016 | 321.6087 | 375.1671 | 222.279 | 350.3156 |  | 306.1588 | 458.3605 | 215.011 | 367.8566 | 274.2473 | 434.1782 | 139.4468 | 309.7876 |  | 309.5395 | 363.4182 | 389.9158 | 191.4492 | 345.2136 | 435.3059 | 213.14 | 354.1302 | 260.5063 | 432.5258 | 226.3188 | 417.586 | 0.43334 | 17.6703 | 2.5935 | 0.29425 | -40.21 | 3.1163 | 1258.21 | 0.3 | 2.8758 | -0.51346 | 0.81059 | -0.88146 | 2.8118 | 2.3691 | 3.5941 | 98.9746 | -9.2302 | -1.6598 | -0.22956 | -2.3623 | 17.4161 | 12.3475
42810.5754 | 11693 | 103.7736 | 76.0464 | 57.4131 | 42.1461 | 26.0754 | 20.8803 | 17.2527 | 153.4531 | 105.1787 | 82.3282 | 59.2214 | 31.7664 | 20.9803 | 16.8733 | 151.4642 | 158.7127 | 406.5347 | 204.2604 | 201.6544 | 405.7208 |  |  |  | 243.7495 | 298.5619 | 321.5617 | 331.6613 | 174.678 | 333.8715 | 145.1221 | 203.7451 | 161.702 | 197.3561 | 275.0924 | 213.2318 | 390.4958 | 147.394 |  | 164.555 | 205.1259 | 121.5369 | 159.9418 |  | 36.2523 | 74.22 | 37.349 | 75.1666 | 147.6042 | 197.9231 | 300.9772 | 8.2908 | 37.0955 | 10.0563 | 81.1926 | 8.4236 | 41.6861 | 49.5874 | 51.7585 | 18.5863 |  |  | 2.4033 | -0.062337 | 0.35998 | -0.28585 | 3.6978 | 2.6832 | 5.59 | -4.9009 | 0.6132 | 2.1618 | 9.7606 | -0.00049612 | -0.00054705 | -0.00053555 | 573.1684 | 658.1366 | 400.7828 | 190.3824 | 102.649 | 49.9693 | 27.2846 | 115.8658 | 94.6485 | 66.8649 | 48.5663 | 30.3231 | 22.3287 | 17.5747 | 137.2576 | 124.5165 | 113.1843 | 74.4912 | 65.4999 | 124.0995 | 83.6409 | 169.4261 | 194.9768 | 218.2019 | 239.2645 | 273.8473 | 291.6853 |  |  |  | 384.1767 | 309.1627 | 308.4005 | 319.6072 | 2.8413 | 3.8619 | 702.8017 |  |  | 637.058 |  |  | 306.3404 | 351.515 | 222.6514 | 182.0467 | 248.6463 | 162.663 | 898.7996 | 842.082 | 731.8371 | 713.3606 | 812.4323 |  | 872.0502 | 870.9672 | 307.3302 | 796.9457 | 375.6924 | 773.0357 |  | 723.604 |  |  | 880.6102 | 900.3905 | 900.4915 | [6 empty] | 797.2865 |  |  | 798.2227 |  |  | 251.523 | 400.592 | 488.9061 | 133.1413 | 321.8921 | 375.2993 | 222.0132 | 350.0842 |  | 306.1396 | 458.7396 | 214.8853 | 368.0634 | 274.1188 | 434.5501 | 139.4658 | 309.9573 |  | 310.973 | 364.0822 | 390.074 | 192.2816 | 345.343 | 435.4836 | 213.9454 | 354.4786 | 260.9988 | 432.8199 | 226.5778 | 417.5657 | 0.37286 | 17.6819 | 2.578 | 0.29447 | -40.1856 | 3.1163 | 1224.54 | 0.29 | 2.6618 | -0.32429 | 0.7793 | -0.69443 | 2.9086 | 2.4776 | 3.5762 | 99.1794 | -9.2189 | -1.6521 | -0.050015 | -2.3638 | 17.4027 | 12.379
42810.5754 | 11694 | 103.7764 | 76.0487 | 57.4162 | 42.1522 | 26.0771 | 20.88 | 17.2512 | 153.4627 | 105.182 | 82.3178 | 59.2223 | 31.7744 | 20.9785 | 16.8716 | 151.4793 | 158.737 | 406.4582 | 204.3204 | 201.5936 | 405.8168 |  |  |  | 243.745 | 298.6155 | 321.5879 | 331.9616 | 174.8951 | 334.0145 | 145.1309 | 203.7969 | 163.3277 | 197.3648 | 275.1655 | 213.8533 | 390.7387 | 148.3287 |  | 164.9892 | 204.9888 | 122.8439 | 160.6332 |  | 36.2217 | 74.2852 | 37.3145 | 75.116 | 147.3429 | 198.2854 | 301.2248 | 8.425 | 37.1523 | 9.9642 | 81.2119 | 8.4311 | 41.7428 | 49.5731 | 51.7715 | 18.5882 |  |  | 2.8186 | 0.013231 | 0.68394 | -0.23131 | 3.088 | 3.3607 | 5.6406 | -4.8346 | 0.31118 | 2.98 | 9.5903 | -0.00051583 | -0.00048626 | -0.00054048 | 596.0501 | 671.5638 | 400.9719 | 190.407 | 102.6605 | 49.9808 | 27.2903 | 115.8601 | 94.6432 | 66.8747 | 48.5661 | 30.3229 | 22.3201 | 17.5724 | 138.7596 | 126.6733 | 113.5039 | 77.3547 | 67.8744 | 124.1731 | 83.7305 | 169.4357 | 194.9846 | 218.2156 | 239.31 | 273.9302 | 291.7884 |  |  |  | 384.2894 | 309.104 | 306.5733 | 319.2362 | 2.6766 | 3.5357 | 703.5444 |  |  | 636.599 |  |  | 306.3311 | 351.6117 | 221.5733 | 182.0617 | 248.697 | 163.7929 | 899.1053 | 842.3221 | 732.1125 | 712.1641 | 812.4373 |  | 872.504 | 871.1523 | 307.5452 | 797.1708 | 375.8871 | 772.8841 |  | 723.8312 |  |  | 880.392 | 899.705 | 899.8946 | [6 empty] | 797.364 |  |  | 798.2195 |  |  | 251.3678 | 401.0158 | 489.1288 | 133.3056 | 322.2415 | 375.5565 | 222.0911 | 349.9523 |  | 306.0437 | 459.0932 | 214.5751 | 368.5302 | 275.0337 | 434.8733 | 138.606 | 309.9987 |  | 310.5223 | 364.4676 | 390.2694 | 192.7156 | 345.536 | 435.8574 | 213.9462 | 354.9343 | 261.4144 | 432.7944 | 226.781 | 417.8342 | 0.312 | 17.6965 | 2.5632 | 0.29257 | -40.243 | 3.1163 | 1221.01 | 0.26 | 2.8829 | 0.14942 | 1.0743 | -0.62474 | 2.659 | 2.7739 | 3.5937 | 99.3466 | -9.2085 | -1.6409 | -0.20767 | -2.3884 | 17.4063 | 12.3997
42810.5754 | 11695 | 103.7811 | 76.0569 | 57.419 | 42.1538 | 26.0781 | 20.8811 | 17.2486 | 153.4627 | 105.1847 | 82.3286 | 59.2275 | 31.7722 | 20.9822 | 16.8656 | 151.4792 | 158.7478 | 406.3673 | 204.3716 | 201.7509 | 405.9929 |  |  |  | 243.7508 | 298.6756 | 321.7198 | 332.0346 | 175.4403 | 334.2633 | 145.1469 | 203.8399 | 163.6685 | 197.3793 | 275.2532 | 214.2209 | 391.0281 | 148.8035 |  | 165.1869 | 204.9076 | 122.8345 | 159.9849 |  | 36.1429 | 74.3464 | 37.398 | 75.3258 | 147.1882 | 198.3274 | 301.6077 | 8.5528 | 37.1842 | 9.7572 | 81.2348 | 8.4544 | 41.8258 | 49.5744 | 51.7965 | 18.6039 |  |  | 2.4999 | -0.17076 | 0.34749 | -0.61572 | 2.8632 | 2.8764 | 5.3653 | -5.0212 | 0.036795 | 2.3104 | 9.559 | -0.00047476 | -0.00047805 | -0.00050762 | 591.9809 | 681.5999 | 401.1865 | 190.4286 | 102.6619 | 49.9822 | 27.2813 | 115.8524 | 94.6445 | 66.8793 | 48.5694 | 30.3258 | 22.3191 | 17.5705 | 139.1449 | 127.3699 | 114.3039 | 76.4658 | 68.5596 | 124.201 | 83.781 | 169.4359 | 194.9917 | 218.2171 | 239.3483 | 273.9985 | 291.8852 |  |  |  | 384.3745 | 308.7964 | 305.7565 | 319.5432 | 2.5196 | 2.2669 | 702.7023 |  |  | 636.0558 |  |  | 306.3354 | 351.7268 | 222.9773 | 182.0658 | 248.7526 | 164.0546 | 898.9021 | 842.5576 | 732.2926 | 710.4525 | 812.3862 |  | 873.0258 | 870.0997 | 307.8815 | 797.232 | 376.1225 | 772.5368 |  | 723.8877 |  |  | 879.0383 | 899.2985 | 899.14 | [6 empty] | 797.4593 |  |  | 798.3328 |  |  | 251.064 | 401.1952 | 490.9033 | 133.4304 | 321.9441 | 375.8029 | 221.8438 | 349.9816 |  | 305.8329 | 459.8084 | 213.8272 | 369.1311 | 275.543 | 435.3746 | 138.588 | 310.0254 |  | 310.209 | 365.2405 | 390.4553 | 192.9417 | 345.5454 | 435.9802 | 213.8979 | 355.34 | 261.6206 | 433.2361 | 226.9527 | 418.0815 | 0.11516 | 17.7157 | 2.5476 | 0.29106 | -40.3999 | 3.1163 | 1217.5 | 0.28 | 2.7156 | -0.53683 | 0.7658 | -1.0194 | 2.5605 | 2.5664 | 3.505 | 99.5405 | -9.155 | -1.6214 | -0.24698 | -2.4712 | 17.4516 | 12.399
42810.5754 | 11696 | 103.7838 | 76.0597 | 57.4376 | 42.16 | 26.0822 | 20.8824 | 17.2506 | 153.4733 | 105.188 | 82.3439 | 59.2361 | 31.7772 | 20.9877 | 16.8716 | 151.4863 | 158.7617 | 406.2877 | 204.4224 | 201.828 | 406.2857 |  |  |  | 243.752 | 298.7252 | 320.5983 | 331.2025 | 175.2856 | 334.4487 | 145.1537 | 203.8794 | 163.0128 | 197.3886 | 275.3261 | 214.0207 | 391.3747 | 148.4629 |  | 165.374 | 205.0613 | 122.5957 | 159.5451 |  | 36.1478 | 74.4394 | 37.5503 | 75.3288 | 146.6976 | 197.6934 | 301.1355 | 8.6472 | 37.228 | 9.649 | 81.2769 | 8.4766 | 41.9025 | 49.5785 | 51.8236 | 18.6103 |  |  | 2.5492 | 0.001403 | 0.5052 | -0.48561 | 3.2338 | 1.9032 | 5.5216 | -5.1566 | 0.13487 | 1.5993 | 9.6394 | -0.00050105 | -0.00051255 | -0.00053226 | 586.6492 | 662.6143 | 401.3728 | 190.4237 | 102.6747 | 49.9879 | 27.293 | 115.8673 | 94.6586 | 66.8803 | 48.5707 | 30.3304 | 22.3321 | 17.5703 | 137.0564 | 126.5992 | 114.6423 | 75.5841 | 67.7868 | 124.2403 | 83.8303 | 169.434 | 195.0079 | 218.2203 | 239.3881 | 274.0904 | 292.0058 |  |  |  | 384.5632 | 309.4426 | 306.6582 | 320.5188 | 1.8869 | 3.3769 | 702.0266 |  |  | 635.0004 |  |  | 306.3267 | 351.811 | 221.6972 | 182.0741 | 248.7958 | 162.8907 | 899.1535 | 843.0274 | 732.3539 | 710.2375 | 812.3187 |  | 873.482 | 869.2468 | 308.1702 | 797.2051 | 376.1793 | 772.0339 |  | 723.7714 |  |  | 879.9288 | 899.5222 | 900.0395 | [6 empty] | 797.5918 |  |  | 798.4977 |  |  | 250.9874 | 401.2722 | 492.1516 | 134.0984 | 321.8368 | 376.09 | 221.9319 | 349.9078 |  | 305.7862 | 460.2075 | 213.752 | 369.7091 | 275.7629 | 435.9748 | 139.356 | 310.1245 |  | 310.7352 | 365.6095 | 390.6007 | 192.7893 | 345.6271 | 436.5283 | 213.6937 | 355.865 | 261.4617 | 433.5915 | 227.0836 | 418.5648 | 0.26809 | 17.7369 | 2.533 | 0.2898 | -40.3175 | 3.1163 | 1218.33 | 0.26 | 2.7427 | 0.048666 | 0.92349 | -0.90541 | 2.7193 | 2.0862 | 3.5534 | 99.711 | -9.1104 | -1.6156 | -0.0099919 | -2.5028 | 17.4965 | 12.3894
42810.5754 | 11697 | 103.7863 | 76.0638 | 57.4372 | 42.1644 | 26.0841 | 20.8778 | 17.2557 | 153.4828 | 105.1914 | 82.3537 | 59.2367 | 31.7776 | 20.9897 | 16.8696 | 151.4853 | 158.7606 | 406.2133 | 204.4688 | 201.5488 | 406.5368 |  |  |  | 243.7369 | 298.7742 | 320.9675 | 331.3988 | 174.0747 | 334.775 | 145.1606 | 203.9241 | 163.4838 | 197.4033 | 275.4083 | 213.8961 | 391.7627 | 148.2727 |  | 164.9539 | 205.1499 | 122.183 | 160.2678 |  | 36.1372 | 74.4759 | 37.5684 | 75.1051 | 146.5567 | 196.9957 | 301.1312 | 8.8092 | 37.2612 | 9.8547 | 81.3492 | 8.4972 | 41.9855 | 49.5902 | 51.8477 | 18.615 |  |  | 2.8199 | 0.44627 | 0.41518 | -0.50204 | 3.1734 | 2.7936 | 5.5584 | -5.0225 | 0.51376 | 2.1362 | 9.6237 | -0.00050762 | -0.00044684 | -0.00049448 | 582.53 | 681.5319 | 401.5559 | 190.424 | 102.6835 | 49.9901 | 27.2886 | 115.8585 | 94.6548 | 66.8853 | 48.5741 | 30.3299 | 22.3275 | 17.5681 | 135.2054 | 126.4961 | 116.485 | 76.2911 | 64.5777 | 124.2475 | 83.9441 | 169.4295 | 195.0109 | 218.2341 | 239.4298 | 274.169 | 292.0992 |  |  |  | 384.9236 | 310.2033 | 309.0882 | 320.893 | 2.5109 | 3.7036 | 701.9865 |  |  | 635.3001 |  |  | 306.3237 | 351.9169 | 222.1071 | 182.0725 | 248.8305 | 163.856 | 899.1505 | 844.0168 | 732.6977 | 710.695 | 812.3494 |  | 873.9672 | 869.0819 | 308.5289 | 797.241 | 376.3595 | 771.9424 |  | 723.7613 |  |  | 880.6472 | 900.7704 | 903.1134 | [6 empty] | 797.7777 |  |  | 798.5852 |  |  | 251.2914 | 401.3929 | 492.3383 | 134.1704 | 321.8355 | 376.1871 | 221.3375 | 350.2869 |  | 305.4702 | 459.7536 | 213.7268 | 369.9277 | 275.7463 | 436.2003 | 139.6542 | 310.3068 |  | 311.0995 | 365.4761 | 390.7453 | 193.0534 | 345.74 | 437.2111 | 213.3202 | 356.3212 | 261.4181 | 433.8702 | 227.4634 | 419.0414 | 0.37228 | 17.7515 | 2.5202 | 0.2879 | -40.3052 | 3.1163 | 1224.14 | 0.26 | 2.8854 | 0.86801 | 0.83722 | -0.92064 | 2.6918 | 2.5256 | 3.5625 | 99.8896 | -9.0798 | -1.6004 | 0.19656 | -2.6937 | 17.513 | 12.4122
42810.5754 | 11698 | 103.7931 | 76.0707 | 57.4413 | 42.1687 | 26.0804 | 20.8793 | 17.2621 | 153.4872 | 105.1986 | 82.3501 | 59.2426 | 31.7888 | 20.9842 | 16.878 | 151.4969 | 158.7782 | 406.1429 | 204.5274 | 201.3098 | 406.815 |  |  |  | 243.7503 | 298.8417 | 321.1393 | 331.4746 | 175.5553 | 335.0608 | 145.1598 | 203.9704 | 163.8796 | 197.4024 | 275.4862 | 213.9025 | 392.1716 | 148.4953 |  | 164.4467 | 205.1799 | 123.6427 | 160.2453 |  | 36.1115 | 74.5405 | 37.6636 | 75.1162 | 146.7605 | 196.546 | 301.4023 | 8.9366 | 37.318 | 10.2413 | 81.4318 | 8.5277 | 42.0636 | 49.58 | 51.861 | 18.6213 |  |  | 2.2101 | 0.59083 | 0.65897 | -0.6052 | 2.8126 | 2.9125 | 5.7871 | -4.939 | 0.34329 | 2.4092 | 9.7886 | -0.00055855 | -0.00049448 | -0.00053226 | 586.8084 | 690.9971 | 401.7327 | 190.4338 | 102.6871 | 49.9964 | 27.292 | 115.8603 | 94.6534 | 66.8881 | 48.5743 | 30.325 | 22.3228 | 17.5644 | 132.6895 | 123.854 | 116.1756 | 76.216 | 64.6302 | 124.1815 | 84.0318 | 169.4349 | 195.0193 | 218.2333 | 239.4701 | 274.2436 | 292.1986 |  |  |  | 385.1064 | 310.7374 | 311.0987 | 321.9562 | 3.1264 | 3.4923 | 701.493 |  |  | 635.5601 |  |  | 306.309 | 352.0165 | 223.3602 | 182.0809 | 248.876 | 164.0311 | 899.2984 | 844.501 | 732.9292 | 710.4444 | 812.4807 |  | 874.4355 | 869.3407 | 308.8168 | 797.3001 | 376.6318 | 772.3811 |  | 723.9363 |  |  | 878.442 | 900.225 | 901.3283 | [6 empty] | 798.1534 |  |  | 798.8491 |  |  | 251.7154 | 400.8685 | 492.9645 | 133.7064 | 322.0226 | 376.1516 | 221.243 | 350.6688 |  | 305.7495 | 459.7358 | 214.0006 | 370.1172 | 275.7719 | 436.8358 | 139.3448 | 310.4839 |  | 311.2147 | 365.6798 | 390.8401 | 193.4126 | 345.4896 | 437.7743 | 212.7307 | 356.8971 | 261.3899 | 434.1664 | 227.7827 | 419.4463 | 0.29158 | 17.7804 | 2.5099 | 0.28657 | -40.2965 | 3.1163 | 1239.95 | 0.26 | 2.5551 | 0.99884 | 1.0549 | -1.0109 | 2.533 | 2.5776 | 3.6333 | 100.0594 | -9.0662 | -1.5775 | 0.46783 | -2.6487 | 17.5523 | 12.3996
42810.5754 | 11699 | 103.7891 | 76.0798 | 57.4479 | 42.1767 | 26.0844 | 20.8816 | 17.2514 | 153.4838 | 105.1991 | 82.3537 | 59.2551 | 31.7888 | 20.985 | 16.8749 | 151.4863 | 158.7826 | 406.0452 | 204.5781 | 201.3644 | 406.9732 |  |  |  | 243.7446 | 298.8916 | 322.0586 | 332.018 | 175.601 | 335.2081 | 145.1682 | 204.0292 | 164.5721 | 197.4176 | 275.5719 | 213.7769 | 392.4849 | 148.0703 |  | 163.6841 | 205.7107 | 123.2824 | 158.3994 |  | 36.0315 | 74.6648 | 37.6664 | 75.0363 | 147.2025 | 196.3027 | 302.234 | 8.9264 | 37.3532 | 10.3757 | 81.4805 | 8.5671 | 42.1743 | 49.5823 | 51.891 | 18.6345 |  |  | 2.3862 | 0.62041 | 0.55317 | -0.34433 | 3.5663 | 2.9664 | 5.5598 | -5.3307 | 1.1785 | 2.3043 | 9.5806 | -0.00046819 | -0.00049119 | -0.00051091 | 601.7878 | 696.747 | 401.9211 | 190.4477 | 102.7027 | 50.0123 | 27.3039 | 115.8634 | 94.661 | 66.894 | 48.5852 | 30.3347 | 22.3271 | 17.5648 | 135.6563 | 125.9465 | 116.4658 | 75.0011 | 63.081 | 124.316 | 84.0943 | 169.4499 | 195.0369 | 218.2444 | 239.5174 | 274.3303 | 292.302 |  |  |  | 385.226 | 311.0552 | 312.6694 | 322.7704 | 4.0121 | 4.0516 | 701.9515 |  |  | 635.5133 |  |  | 306.311 | 352.1297 | 223.2989 | 182.0966 | 248.9429 | 164.1612 | 899.4333 | 844.8596 | 733.4369 | 710.8042 | 812.3974 |  | 874.846 | 869.2866 | 309.2612 | 797.4716 | 376.8551 | 773.2139 |  | 723.9856 |  |  | 878.9813 | 900.3313 | 902.0069 | [6 empty] | 798.587 |  |  | 799.1655 |  |  | 251.989 | 401.3715 | 492.455 | 133.7993 | 322.4655 | 376.1507 | 222.0095 | 350.8999 |  | 305.9783 | 460.0682 | 214.141 | 370.3137 | 275.4643 | 437.7515 | 139.3313 | 310.7419 |  | 310.2341 | 365.6124 | 390.9737 | 193.2505 | 345.2324 | 437.9503 | 211.8685 | 357.3206 | 261.2177 | 434.4455 | 227.8952 | 419.8288 | 0.30757 | 17.8175 | 2.5011 | 0.28554 | -40.3383 | 3.1163 | 1247.61 | 0.29 | 2.6552 | 1.0237 | 0.96665 | -0.76266 | 2.8515 | 2.6006 | 3.5603 | 100.2139 | -9.0324 | -1.5622 | 0.15506 | -2.6733 | 17.6332 | 12.388
42810.5755 | 11700 | 103.7955 | 76.082 | 57.4529 | 42.1848 | 26.085 | 20.8805 | 17.2553 | 153.4952 | 105.1997 | 82.364 | 59.2644 | 31.7916 | 20.9862 | 16.8704 | 151.4859 | 158.7946 | 405.9567 | 204.6356 | 201.5748 | 407.0362 |  |  |  | 243.7359 | 298.9506 | 322.4407 | 332.374 | 176.1432 | 335.42 | 145.1738 | 204.0797 | 164.6064 | 197.4263 | 275.6551 | 213.7941 | 392.6531 | 147.9425 |  | 162.6357 | 205.749 | 123.6185 | 158.0376 |  | 36.0624 | 74.7853 | 37.8033 | 75.4153 | 147.436 | 196.2501 | 302.8365 | 9.001 | 37.3955 | 10.3872 | 81.5247 | 8.5903 | 42.2481 | 49.5758 | 51.9 | 18.636 |  |  | 2.3106 | 0.30565 | 0.61625 | -0.20568 | 2.8507 | 2.7062 | 5.7109 | -5.031 | 0.20415 | 2.8881 | 9.7004 | -0.00050926 | -0.00050762 | -0.0005454 | 596.3366 | 682.6952 | 402.1087 | 190.4459 | 102.7213 | 50.0163 | 27.303 | 115.8596 | 94.6618 | 66.8962 | 48.5884 | 30.3364 | 22.3308 | 17.5619 | 141.6982 | 128.7815 | 117.1867 | 73.0183 | 61.9171 | 124.5246 | 84.1595 | 169.4439 | 195.0314 | 218.2366 | 239.5458 | 274.3933 | 292.3805 |  |  |  | 385.2752 | 311.706 | 313.1728 | 322.9242 | 2.5297 | 2.7221 | 701.9852 |  |  | 635.0265 |  |  | 306.3014 | 352.2205 | 224.8618 | 182.102 | 248.9679 | 164.5941 | 899.6952 | 845.0536 | 733.6836 | 711.3378 | 812.5017 |  | 875.1739 | 869.1341 | 309.7351 | 797.6466 | 377.0627 | 773.4568 |  | 724.4235 |  |  | 879.5646 | 900.8628 | 903.4559 | [6 empty] | 798.7005 |  |  | 799.2612 |  |  | 251.9702 | 401.9268 | 492.6514 | 133.5792 | 323.2268 | 376.2364 | 222.6066 | 350.7924 |  | 306.0755 | 460.6886 | 214.0427 | 370.5997 | 275.5048 | 438.4693 | 139.3959 | 310.9957 |  | 310.3544 | 365.5371 | 391.1285 | 193.2703 | 345.3003 | 438.0868 | 211.1498 | 357.7238 | 261.3126 | 434.4899 | 228.2939 | 419.9822 | 0.48149 | 17.8411 | 2.4948 | 0.28426 | -40.3001 | 3.1163 | 1231.46 | 0.25 | 2.6133 | 0.71866 | 1.0205 | -0.58954 | 2.5493 | 2.4838 | 3.6082 | 100.3327 | -8.9938 | -1.5483 | -0.49012 | -2.7455 | 17.6592 | 12.3883
42810.5755 | 11701 | 103.7963 | 76.0839 | 57.4527 | 42.1834 | 26.0845 | 20.8799 | 17.2531 | 153.4971 | 105.2005 | 82.3686 | 59.2589 | 31.7929 | 20.9804 | 16.8701 | 151.5013 | 158.8104 | 405.8733 | 204.6916 | 201.6883 | 407.1065 |  |  |  | 243.749 | 299.0173 | 322.6036 | 332.5429 | 176.0802 | 335.4682 | 145.1677 | 204.136 | 164.6215 | 197.4214 | 275.7278 | 214.0785 | 392.8032 | 148.1343 |  | 162.4275 | 206.185 | 123.5529 | 157.9881 |  | 36.3254 | 74.976 | 37.9858 | 75.6207 | 147.178 | 195.8777 | 302.6721 | 9.2588 | 37.4439 | 10.3197 | 81.5814 | 8.6161 | 42.2813 | 49.5666 | 51.9058 | 18.6511 |  |  | 2.4631 | 0.60266 | 0.59391 | -0.35747 | 2.9329 | 2.5347 | 5.4586 | -4.8865 | 1.1875 | 1.3063 | 9.8765 | -0.00050269 | -0.00057169 | -0.0005569 | 602.264 | 703.5627 | 402.2851 | 190.4711 | 102.7345 | 50.0089 | 27.3025 | 115.8613 | 94.6641 | 66.9038 | 48.5972 | 30.3383 | 22.3288 | 17.5713 | 144.7514 | 131.9311 | 117.7906 | 71.5758 | 60.496 | 124.7671 | 84.245 | 169.4584 | 195.06 | 218.2596 | 239.6215 | 274.5075 | 292.5095 |  |  |  | 385.3553 | 312.3782 | 315.0619 | 323.6397 | 3.0429 | 3.8854 | 703.6641 |  |  | 634.7339 |  |  | 306.2958 | 352.3213 | 224.0517 | 182.1069 | 249.0216 | 164.2782 | 899.0071 | 845.0449 | 734.0139 | 711.7031 | 812.7074 |  | 875.6178 | 869.2578 | 310.1316 | 797.8123 | 377.2933 | 774.0416 |  | 724.4588 |  |  | 876.9516 | 900.2649 | 901.1716 | [6 empty] | 798.7907 |  |  | 799.2753 |  |  | 252.2778 | 401.8033 | 493.5288 | 133.6199 | 323.9743 | 376.4409 | 223.28 | 351.0051 |  | 306.0039 | 461.7775 | 214.0348 | 371.0557 | 275.7907 | 439.0683 | 139.7175 | 311.1339 |  | 310.251 | 365.924 | 391.281 | 193.3476 | 345.6048 | 438.3596 | 211.319 | 358.3015 | 261.6267 | 434.338 | 228.4992 | 420.1449 | 0.003262 | 17.8693 | 2.4898 | 0.28311 | -40.4237 | 3.1163 | 1237.68 | 0.27 | 2.6982 | 1.0094 | 1.0021 | -0.77742 | 2.5847 | 2.4029 | 3.5262 | 100.4918 | -8.9684 | -1.5321 | -0.79896 | -2.8022 | 17.6748 | 12.3759
42810.5755 | 11702 | 103.7932 | 76.0806 | 57.4639 | 42.1806 | 26.0837 | 20.8775 | 17.2479 | 153.4989 | 105.2009 | 82.3708 | 59.2677 | 31.7949 | 20.9906 | 16.8669 | 151.5007 | 158.8102 | 405.7875 | 204.7463 | 201.6963 | 407.2587 |  |  |  | 243.7478 | 299.0668 | 322.5672 | 332.7037 | 175.8209 | 335.5609 | 145.1724 | 204.1835 | 164.3857 | 197.4298 | 275.8014 | 214.6918 | 393.0353 | 148.7834 |  | 162.4452 | 206.3189 | 123.693 | 158.8364 |  | 36.5207 | 75.1688 | 38.1399 | 75.7324 | 147.0778 | 195.3924 | 303.3795 | 9.6707 | 37.4749 | 10.2749 | 81.6483 | 8.611 | 42.2724 | 49.5485 | 51.9011 | 18.6434 |  |  | 3.0979 | 0.058571 | 0.45066 | -0.43895 | 3.0656 | 3.3153 | 5.5795 | -5.0475 | 0.55287 | 2.2046 | 10.1036 | -0.00052898 | -0.00054048 | -0.00049448 | 632.3202 | 719.634 | 402.492 | 190.4729 | 102.7474 | 50.0212 | 27.3045 | 115.8611 | 94.6696 | 66.8988 | 48.6024 | 30.3568 | 22.329 | 17.5721 | 145.1524 | 133.0599 | 118.9017 | 71.9192 | 61.9373 | 124.9735 | 84.3681 | 169.4605 | 195.0777 | 218.2734 | 239.6657 | 274.583 | 292.6079 |  |  |  | 385.3435 | 312.5737 | 316.2946 | 322.829 | 4.597 | 2.4852 | 703.942 |  |  | 634.4859 |  |  | 306.2933 | 352.4287 | 224.33 | 182.1324 | 249.0657 | 164.0249 | 898.6467 | 845.1641 | 734.0198 | 711.9443 | 812.9552 |  | 876.0416 | 869.1132 | 310.4876 | 797.8836 | 377.4979 | 773.8457 |  | 724.9936 |  |  | 875.6788 | 898.6403 | 897.4335 | [6 empty] | 798.8594 |  |  | 799.3104 |  |  | 253.0757 | 401.8499 | 493.988 | 134.1107 | 324.3186 | 376.5934 | 223.7394 | 351.3197 |  | 306.0356 | 462.4653 | 213.6888 | 371.4658 | 275.8852 | 439.5011 | 140.4445 | 311.2943 |  | 310.4328 | 366.5982 | 391.4429 | 193.3607 | 346.0324 | 438.8271 | 211.7416 | 358.8656 | 262.0443 | 434.5453 | 228.2465 | 420.4463 | 0.39655 | 17.8964 | 2.4865 | 0.28237 | -40.3547 | 3.1163 | 1229.41 | 0.22 | 3.0262 | 0.31477 | 0.87313 | -0.86172 | 2.6412 | 2.7467 | 3.5632 | 100.6425 | -8.9384 | -1.5157 | -0.81762 | -2.9107 | 17.6732 | 12.3973
42810.5755 | 11703 | 103.7963 | 76.0875 | 57.465 | 42.1904 | 26.0883 | 20.8719 | 17.2493 | 153.5091 | 105.207 | 82.378 | 59.2691 | 31.7954 | 20.9941 | 16.8698 | 151.5057 | 158.8272 | 405.7145 | 204.8 | 201.7055 | 407.512 |  |  |  | 243.746 | 299.1197 | 322.7111 | 332.9444 | 174.4858 | 335.4986 | 145.1822 | 204.2361 | 165.4178 | 197.4364 | 275.8774 | 215.4192 | 393.3198 | 149.6828 |  | 162.7667 | 206.1456 | 124.2695 | 159.684 |  | 36.7033 | 75.3193 | 38.34 | 76.053 | 146.9559 | 195.319 | 303.926 | 9.9679 | 37.5218 | 10.4256 | 81.7474 | 8.6079 | 42.262 | 49.5527 | 51.9197 | 18.6572 |  |  | 2.3619 | 0.27213 | 0.36655 | -0.25299 | 3.7707 | 3.0525 | 5.6721 | -4.9206 | 0.46764 | 2.4432 | 9.9897 | -0.00045834 | -0.00050762 | -0.00055362 | 642.9848 | 720.1667 | 402.6827 | 190.4859 | 102.7473 | 50.036 | 27.3139 | 115.867 | 94.6742 | 66.9092 | 48.6073 | 30.3491 | 22.3399 | 17.5667 | 150.7488 | 132.1599 | 115.8099 | 70.5498 | 59.2735 | 125.3562 | 84.4167 | 169.458 | 195.0764 | 218.2804 | 239.7014 | 274.662 | 292.702 |  |  |  | 385.4164 | 312.4134 | 315.1402 | 323.8868 | 3.9982 | 3.7428 | 704.8818 |  |  | 634.9104 |  |  | 306.2904 | 352.5177 | 223.8947 | 182.1324 | 249.1025 | 165.3409 | 897.1589 | 845.1672 | 733.9615 | 712.4371 | 813.22 |  | 876.5036 | 869.1743 | 310.7666 | 797.9774 | 377.8688 | 773.7086 |  | 725.6625 |  |  | 875.0678 | 896.727 | 893.3083 | [6 empty] | 798.8272 |  |  | 799.2312 |  |  | 253.5047 | 401.8678 | 494.0293 | 134.4594 | 324.7442 | 376.7393 | 223.9197 | 351.9111 |  | 306.0324 | 462.7353 | 213.7776 | 371.9508 | 276.0993 | 440.0205 | 141.3276 | 311.4279 |  | 310.9617 | 367.4661 | 391.604 | 193.9876 | 346.5185 | 439.1426 | 212.2423 | 359.2275 | 261.8194 | 434.8898 | 227.8425 | 420.972 | 0.27887 | 17.9198 | 2.484 | 0.28188 | -40.3192 | 3.1162 | 1237.75 | 0.22 | 2.6423 | 0.67864 | 0.78762 | -0.65434 | 2.929 | 2.6353 | 3.5924 | 100.8071 | -8.9198 | -1.4848 | -1.3914 | -2.5613 | 17.6767 | 12.3747
42810.5755 | 11704 | 103.7974 | 76.0991 | 57.4595 | 42.198 | 26.092 | 20.8705 | 17.2415 | 153.513 | 105.2079 | 82.3876 | 59.2704 | 31.7976 | 20.9854 | 16.8591 | 151.5133 | 158.8438 | 405.6451 | 204.8551 | 201.7951 | 407.8584 |  |  |  | 243.7506 | 299.1776 | 323.2057 | 333.344 | 174.7843 | 335.5529 | 145.1896 | 204.2993 | 166.4279 | 197.458 | 275.9654 | 215.7614 | 393.6664 | 150.1038 |  | 163.2753 | 206.4928 | 125.4188 | 160.8823 |  | 36.6719 | 75.4168 | 38.4465 | 76.245 | 146.8397 | 195.5628 | 304.8856 | 10.0917 | 37.5607 | 10.8533 | 81.8558 | 8.5858 | 42.2208 | 49.5532 | 51.9258 | 18.657 |  |  | 2.1418 | 0.091427 | 0.473 | -0.35616 | 3.7332 | 3.0295 | 5.6971 | -4.8195 | 0.42989 | 2.6746 | 10.0871 | -0.00046984 | -0.00054376 | -0.00051419 | 648.2417 | 733.5387 | 402.8817 | 190.4983 | 102.7621 | 50.0455 | 27.3156 | 115.8729 | 94.6807 | 66.9211 | 48.6151 | 30.3553 | 22.3428 | 17.5811 | 153.8782 | 134.1065 | 117.6975 | 72.5759 | 60.9776 | 125.6105 | 84.4816 | 169.4607 | 195.0869 | 218.2887 | 239.7463 | 274.7417 | 292.7923 |  |  |  | 385.6848 | 311.7524 | 313.014 | 323.3411 | 3.7224 | 3.1537 | 705.3081 |  |  | 634.7841 |  |  | 306.2863 | 352.6157 | 224.018 | 182.1427 | 249.1535 | 165.763 | 896.279 | 845.258 | 734.2401 | 712.0384 | 813.4446 |  | 876.9193 | 869.2812 | 311.0813 | 798.1131 | 378.3166 | 773.8267 |  | 725.8491 |  |  | 874.2243 | 894.8222 | 889.446 | [6 empty] | 798.7638 |  |  | 799.2136 |  |  | 253.6277 | 401.9231 | 494.7174 | 134.3397 | 325.3763 | 377.0441 | 224.1883 | 352.2145 |  | 306.6894 | 463.2797 | 214.2525 | 372.4571 | 276.7625 | 440.8871 | 141.755 | 311.4671 |  | 311.1818 | 368.379 | 391.8193 | 194.3144 | 347.0591 | 439.3686 | 212.5626 | 359.4293 | 261.4814 | 435.4162 | 227.6911 | 421.493 | 0.29428 | 17.9251 | 2.4832 | 0.28163 | -40.3472 | 3.1162 | 1224.73 | 0.25 | 2.5163 | 0.39341 | 0.89483 | -0.77648 | 2.9152 | 2.6261 | 3.6012 | 100.9557 | -8.8998 | -1.448 | -1.7072 | -2.7631 | 17.6763 | 12.4147
42810.5755 | 11705 | 103.8021 | 76.1072 | 57.4734 | 42.198 | 26.0913 | 20.8763 | 17.2461 | 153.5295 | 105.2179 | 82.3895 | 59.2768 | 31.8017 | 20.9845 | 16.8623 | 151.5178 | 158.8526 | 405.5711 | 204.9123 | 202.0666 | 408.1991 |  |  |  | 243.7512 | 299.2399 | 323.8417 | 333.9009 | 176.0648 | 335.8905 | 145.1932 | 204.3391 | 167.981 | 197.4608 | 276.0366 | 216.151 | 393.9848 | 150.3205 |  | 163.9067 | 206.6817 | 127.3115 | 161.7682 |  | 36.6486 | 75.5382 | 38.5114 | 76.3853 | 146.6702 | 195.598 | 305.8293 | 10.2447 | 37.6082 | 11.2841 | 81.9179 | 8.5772 | 42.1429 | 49.5589 | 51.9356 | 18.6703 |  |  | 2.402 | 0.39304 | 0.657 | -0.17545 | 3.5946 | 2.8987 | 6.2169 | -4.9686 | 1.1299 | 2.8074 | 10.1409 | -0.00048626 | -0.00053719 | -0.00052405 | 646.3098 | 750.2742 | 403.0665 | 190.5134 | 102.7631 | 50.0504 | 27.3178 | 115.8659 | 94.6796 | 66.9227 | 48.6118 | 30.3582 | 22.3412 | 17.574 | 155.5624 | 134.6496 | 117.3326 | 72.8368 | 59.4474 | 125.9059 | 84.5593 | 169.4641 | 195.0943 | 218.2907 | 239.7937 | 274.8325 | 292.8968 |  |  |  | 386.0792 | 310.6124 | 310.8252 | 322.5708 | 4.2099 | 3.2839 | 704.2851 |  |  | 634.132 |  |  | 306.2679 | 352.7135 | 224.7262 | 182.1492 | 249.1969 | 167.1386 | 896.749 | 845.4926 | 734.3475 | 711.6449 | 813.4418 |  | 877.3521 | 868.6996 | 311.4878 | 798.1207 | 378.4365 | 774.0779 |  | 725.7366 |  |  | 875.1198 | 894.2545 | 888.5689 | [6 empty] | 798.7645 |  |  | 799.3428 |  |  | 253.4019 | 401.8318 | 495.5156 | 134.2299 | 325.6893 | 377.4297 | 224.4477 | 352.4361 |  | 307.1892 | 463.9028 | 214.6861 | 373.0152 | 277.4236 | 441.6828 | 141.5483 | 311.4986 |  | 310.997 | 368.9245 | 392.0537 | 194.3806 | 347.5548 | 440.0411 | 212.0094 | 359.725 | 261.1247 | 436.0255 | 227.3883 | 421.9929 | 0.36092 | 17.9339 | 2.484 | 0.28207 | -40.2654 | 3.1163 | 1245.56 | 0.29 | 2.6655 | 0.81584 | 1.0548 | -0.54508 | 2.8606 | 2.5689 | 3.762 | 101.1172 | -8.8539 | -1.4374 | -1.8573 | -2.7131 | 17.682 | 12.4726
42810.5755 | 11706 | 103.7988 | 76.1038 | 57.4682 | 42.1861 | 26.0907 | 20.8692 | 17.2407 | 153.5275 | 105.2121 | 82.3964 | 59.2814 | 31.8062 | 20.9829 | 16.8679 | 151.5167 | 158.8556 | 405.4905 | 204.967 | 202.2647 | 408.5256 |  |  |  | 243.7443 | 299.2913 | 324.2782 | 334.2244 | 175.4507 | 336.0397 | 145.2129 | 204.4096 | 168.4644 | 197.4737 | 276.1267 | 216.4381 | 394.3488 | 150.2066 |  | 164.3474 | 206.771 | 128.1058 | 161.6953 |  | 36.6792 | 75.7712 | 38.5458 | 76.2158 | 146.4884 | 195.7009 | 306.4761 | 10.2837 | 37.672 | 11.7675 | 82.033 | 8.5735 | 42.0648 | 49.5652 | 51.9585 | 18.6773 |  |  | 2.3507 | 0.074999 | 0.59457 | -0.41267 | 3.5814 | 3.9041 | 6.1242 | -4.872 | 0.16251 | 4.088 | 10.0491 | -0.00054705 | -0.00046162 | -0.00051255 | 668.8043 | 772.3211 | 403.2479 | 190.5287 | 102.7741 | 50.0536 | 27.3242 | 115.8709 | 94.6846 | 66.9314 | 48.6179 | 30.3585 | 22.3425 | 17.5747 | 156.8204 | 133.8287 | 117.3506 | 74.1073 | 61.235 | 126.1404 | 84.6279 | 169.4634 | 195.0968 | 218.2959 | 239.8365 | 274.9203 | 293.0127 |  |  |  | 386.4456 | 311.5269 | 312.1345 | 322.8948 | 3.1953 | 3.5642 | 703.9097 |  |  | 634.4181 |  |  | 306.2746 | 352.8136 | 226.4126 | 182.1593 | 249.2532 | 167.5325 | 896.0423 | 845.6906 | 734.7124 | 711.9981 | 813.5287 |  | 877.8018 | 868.1868 | 312.0758 | 798.3024 | 378.5998 | 773.7697 |  | 725.7743 |  |  | 876.4485 | 893.7629 | 887.5557 | [6 empty] | 798.7848 |  |  | 799.388 |  |  | 253.4543 | 401.7112 | 496.762 | 134.4496 | 325.9 | 377.8902 | 224.8278 | 353.1569 |  | 307.1732 | 464.7427 | 214.9562 | 373.7097 | 278.5167 | 442.4727 | 141.753 | 311.5531 |  | 310.74 | 369.1392 | 392.3072 | 194.3408 | 347.906 | 440.7309 | 211.0345 | 360.313 | 261.6221 | 436.6704 | 226.9944 | 422.602 | 0.34686 | 17.9423 | 2.4865 | 0.28222 | -40.3397 | 3.1162 | 1241.19 | 0.36 | 2.6372 | 0.3565 | 1.0038 | -0.83624 | 2.8557 | 2.9816 | 3.7343 | 101.2827 | -8.7967 | -1.4277 | -1.9676 | -2.7068 | 17.7186 | 12.4976
42810.5755 | 11707 | 103.8113 | 76.1079 | 57.4836 | 42.2108 | 26.0937 | 20.8783 | 17.2497 | 153.5359 | 105.226 | 82.4117 | 59.2904 | 31.812 | 20.9972 | 16.8706 | 151.5194 | 158.8704 | 405.4077 | 205.0226 | 202.4262 | 408.9062 |  |  |  | 243.7433 | 299.3469 | 324.6811 | 334.6021 | 175.6789 | 336.0769 | 145.2167 | 204.4741 | 168.5956 | 197.4905 | 276.203 | 216.4571 | 394.8069 | 149.9736 |  | 163.6229 | 206.6927 | 127.9055 | 162.8778 |  | 36.7895 | 75.9576 | 38.6397 | 75.9275 | 146.193 | 195.2831 | 305.9856 | 10.2754 | 37.6885 | 11.7688 | 82.0965 | 8.5775 | 41.9892 | 49.5686 | 51.9695 | 18.6855 |  |  | 2.5551 | 0.51132 | 0.43752 | -0.40347 | 3.6636 | 3.2595 | 5.9678 | -4.7123 | 0.43942 | 2.611 | 10.0454 | -0.00050105 | -0.00053391 | -0.00049119 | 684.6794 | 778.3793 | 403.4032 | 190.5319 | 102.7883 | 50.0661 | 27.3332 | 115.872 | 94.6907 | 66.9356 | 48.6283 | 30.3646 | 22.3478 | 17.5789 | 153.9808 | 134.7776 | 118.9521 | 74.0514 | 63.6162 | 126.3503 | 84.7243 | 169.4601 | 195.1163 | 218.2887 | 239.88 | 274.9924 | 293.1122 |  |  |  | 386.6256 | 312.4621 | 312.8842 | 324.3545 | 2.7872 | 4.1402 | 703.4026 |  |  | 634.415 |  |  | 306.2653 | 352.9052 | 225.8809 | 182.1746 | 249.2973 | 167.4102 | 896.3955 | 845.9935 | 735.3674 | 713.1986 | 813.5771 |  | 878.2521 | 867.3884 | 312.6332 | 798.5541 | 378.7469 | 773.425 |  | 725.3329 |  |  | 875.3019 | 893.4526 | 887.3292 | [6 empty] | 798.7862 |  |  | 799.3389 |  |  | 253.7026 | 401.9917 | 497.2861 | 134.7436 | 326.3994 | 378.456 | 225.2369 | 354.1264 |  | 307.2188 | 465.5877 | 214.9973 | 374.3742 | 279.1957 | 443.6364 | 142.4178 | 311.7623 |  | 309.9469 | 368.3361 | 392.5739 | 193.9088 | 348.1996 | 441.1917 | 210.452 | 360.9688 | 262.7329 | 437.2208 | 227.51 | 422.9868 | 0.13288 | 17.9474 | 2.4885 | 0.28148 | -40.3398 | 3.1162 | 1248.1 | 0.34 | 2.7495 | 0.9311 | 0.86128 | -0.82709 | 2.887 | 2.7231 | 3.6847 | 101.4497 | -8.7336 | -1.4213 | -1.6258 | -2.873 | 17.7294 | 12.4738
42810.5755 | 11708 | 103.8151 | 76.1266 | 57.4902 | 42.2127 | 26.0945 | 20.8834 | 17.2489 | 153.5456 | 105.2293 | 82.4146 | 59.3045 | 31.8146 | 20.995 | 16.8715 | 151.5321 | 158.875 | 405.3233 | 205.0853 | 202.5031 | 409.2932 |  |  |  | 243.7516 | 299.4088 | 324.8286 | 334.7936 | 175.5466 | 336.3198 | 145.2126 | 204.5214 | 168.3289 | 197.4938 | 276.2691 | 216.8769 | 395.239 | 150.5911 |  | 163.0558 | 206.633 | 127.2426 | 164.0121 |  | 36.8252 | 76.0898 | 38.8721 | 75.9204 | 145.5785 | 194.4452 | 305.877 | 10.0297 | 37.7054 | 11.5284 | 82.1626 | 8.574 | 41.9149 | 49.566 | 51.9793 | 18.6918 |  |  | 2.2318 | 0.49424 | 0.64254 | -0.3555 | 3.9442 | 3.4816 | 5.7786 | -4.5185 | 0.41821 | 2.2269 | 10.2679 | -0.00053391 | -0.00053226 | -0.00051255 | 694.6705 | 775.514 | 403.5687 | 190.546 | 102.7924 | 50.0743 | 27.3282 | 115.8755 | 94.6848 | 66.9359 | 48.639 | 30.3743 | 22.3469 | 17.5829 | 155.9985 | 137.8749 | 124.2775 | 75.3594 | 65.1981 | 126.6919 | 84.8957 | 169.4665 | 195.1235 | 218.3021 | 239.9238 | 275.0791 | 293.2158 |  |  |  | 386.8038 | 312.5547 | 313.2204 | 323.7621 | 5.0721 | 3.4804 | 704.5154 |  |  | 635.0283 |  |  | 306.2625 | 353.0018 | 226.2278 | 182.1762 | 249.3532 | 167.4162 | 895.4917 | 846.4021 | 735.9421 | 713.2393 | 813.6013 |  | 878.6498 | 866.144 | 313.0125 | 798.6802 | 378.9515 | 773.3129 |  | 725.1406 |  |  | 874.1539 | 893.7107 | 887.5952 | [6 empty] | 798.6896 |  |  | 799.2946 |  |  | 253.7796 | 402.2467 | 497.3095 | 135.2783 | 326.9726 | 378.9239 | 225.563 | 354.2784 |  | 307.6354 | 466.3924 | 215.1728 | 374.8861 | 279.2395 | 444.3432 | 142.9621 | 311.9758 |  | 309.6534 | 367.6608 | 392.8239 | 194.1673 | 348.5377 | 441.7001 | 210.1827 | 361.5855 | 263.0084 | 437.7154 | 228.0755 | 423.4442 | 0.37363 | 17.949 | 2.4899 | 0.28117 | -40.3026 | 3.1162 | 1266.07 | 0.2 | 2.5702 | 0.91558 | 1.0439 | -0.77651 | 2.9928 | 2.8118 | 3.6225 | 101.5978 | -8.6712 | -1.4063 | -1.8071 | -3.4439 | 17.7392 | 12.5068
42810.5756 | 11709 | 103.8263 | 76.1311 | 57.4996 | 42.2195 | 26.1052 | 20.8861 | 17.2583 | 153.5597 | 105.2361 | 82.4232 | 59.3153 | 31.8247 | 21.0085 | 16.8758 | 151.5314 | 158.8766 | 405.2095 | 205.1201 | 202.3883 | 409.5992 |  |  |  | 243.7446 | 299.4533 | 325.3862 | 335.1352 | 174.2733 | 336.5115 | 145.2235 | 204.5594 | 169.2723 | 197.4999 | 276.3376 | 217.4566 | 395.6556 | 151.1268 |  | 163.3596 | 207.4612 | 127.6965 | 164.204 |  | 36.9321 | 76.1873 | 38.9953 | 76.2968 | 144.8151 | 193.872 | 306.8516 | 9.7566 | 37.7538 | 11.6629 | 82.2414 | 8.5786 | 41.8708 | 49.5689 | 51.9939 | 18.7005 |  |  | 2.3672 | 0.64472 | 0.34552 | -0.52569 | 3.7201 | 3.1064 | 5.6491 | -4.7794 | 0.22147 | 2.4715 | 10.4571 | -0.00053719 | -0.00049448 | -0.00052241 | 689.6312 | 768.8743 | 403.7878 | 190.5756 | 102.8148 | 50.0891 | 27.3444 | 115.888 | 94.709 | 66.9511 | 48.6547 | 30.3805 | 22.3588 | 17.5963 | 163.476 | 138.9074 | 124.3291 | 78.1674 | 66.5469 | 127.1451 | 85.0098 | 169.4668 | 195.1264 | 218.3096 | 239.9612 | 275.1603 | 293.3188 |  |  |  | 386.9815 | 312.2666 | 312.1666 | 323.1502 | 6.7049 | 4.0491 | 703.8502 |  |  | 634.8536 |  |  | 306.253 | 353.0921 | 225.7408 | 182.1783 | 249.4014 | 167.5277 | 895.9371 | 846.5847 | 736.2431 | 713.536 | 813.6569 |  | 879.154 | 864.7654 | 313.445 | 798.7726 | 379.0833 | 772.9911 |  | 725.5002 |  |  | 874.0274 | 893.2751 | 886.5013 | [6 empty] | 798.5985 |  |  | 799.3272 |  |  | 253.7549 | 402.4887 | 497.3534 | 135.1552 | 327.4787 | 379.3314 | 225.5137 | 354.4696 |  | 307.7107 | 467.0859 | 215.2124 | 375.2814 | 278.4619 | 444.765 | 142.7857 | 312.4749 |  | 309.9422 | 368.4214 | 393.0792 | 194.3222 | 349.0227 | 442.3319 | 210.1886 | 362.2149 | 262.749 | 438.1822 | 228.202 | 424.0791 | 0.46569 | 17.9466 | 2.4913 | 0.28069 | -40.3025 | 3.1162 | 1277.21 | 0.42 | 2.6474 | 1.0459 | 0.76565 | -0.9444 | 2.9048 | 2.6544 | 3.5795 | 101.7851 | -8.6012 | -1.3969 | -2.581 | -3.4358 | 17.7736 | 12.5403
42810.5756 | 11710 | 103.8319 | 76.1354 | 57.5006 | 42.226 | 26.1048 | 20.8828 | 17.2553 | 153.563 | 105.2425 | 82.4259 | 59.3155 | 31.8285 | 21.0092 | 16.8751 | 151.5348 | 158.9015 | 405.091 | 205.1807 | 202.5449 | 410.0558 |  |  |  | 243.7479 | 299.5111 | 326.1441 | 335.695 | 174.5943 | 336.6849 | 145.2277 | 204.6025 | 169.4663 | 197.508 | 276.4107 | 217.8282 | 396.1422 | 151.8509 |  | 163.5747 | 207.9139 | 128.5383 | 165.3835 |  | 37.1297 | 76.244 | 39.0561 | 76.6849 | 144.8691 | 194.3899 | 307.8224 | 9.4622 | 37.7767 | 11.681 | 82.3317 | 8.585 | 41.8545 | 49.571 | 52.0179 | 18.7095 |  |  | 2.7443 | 0.72357 | 0.74242 | -0.72677 | 3.9448 | 2.7732 | 5.6222 | -5.1506 | 0.11892 | 2.6947 | 10.434 | -0.00050433 | -0.00050762 | -0.00053719 | 705.7232 | 782.2681 | 404.0205 | 190.5844 | 102.8179 | 50.0803 | 27.3377 | 115.8762 | 94.7044 | 66.9433 | 48.6419 | 30.3735 | 22.3464 | 17.58 | 170.0968 | 140.0278 | 126.6388 | 77.4331 | 64.3436 | 127.6045 | 85.178 | 169.4702 | 195.1453 | 218.331 | 240.0094 | 275.2475 | 293.4504 |  |  |  | 387.2217 | 312.0337 | 311.8831 | 324.0305 | 3.316 | 3.5568 | 704.7881 |  |  | 635.3082 |  |  | 306.2563 | 353.186 | 226.5572 | 182.1862 | 249.4421 | 168.3678 | 896.315 | 846.5771 | 736.4812 | 713.5313 | 813.687 |  | 879.5699 | 863.9786 | 313.8795 | 798.6733 | 379.2073 | 773.0575 |  | 725.5517 |  |  | 871.9916 | 893.7813 | 887.1257 | [6 empty] | 798.6474 |  |  | 799.4044 |  |  | 253.8728 | 402.5601 | 498.1428 | 134.7737 | 327.9044 | 380.035 | 226.2122 | 354.9843 |  | 307.9884 | 466.7164 | 215.9588 | 375.8761 | 277.937 | 445.1288 | 143.271 | 313.1646 |  | 311.0364 | 369.1726 | 393.3262 | 194.6828 | 349.5353 | 443.2485 | 210.762 | 362.5649 | 262.5349 | 438.7598 | 228.3429 | 424.5126 | 0.24266 | 17.9444 | 2.4917 | 0.2786 | -40.3661 | 3.1162 | 1311.6 | 0.32 | 2.851 | 1.1081 | 1.1224 | -1.1105 | 2.9929 | 2.5094 | 3.573 | 101.9403 | -8.5473 | -1.3829 | -3.2589 | -3.672 | 17.7874 | 12.5382
42810.5756 | 11711 | 103.8225 | 76.1368 | 57.4987 | 42.2226 | 26.1 | 20.8794 | 17.252 | 153.5623 | 105.2404 | 82.4313 | 59.3158 | 31.8297 | 21.0012 | 16.8751 | 151.5476 | 158.9165 | 404.9758 | 205.2517 | 202.9051 | 410.5761 |  |  |  | 243.758 | 299.5928 | 326.6839 | 336.0133 | 175.0736 | 336.797 | 145.229 | 204.657 | 169.5811 | 197.5139 | 276.4805 | 218.1107 | 396.7026 | 152.2021 |  | 163.7472 | 208.0313 | 129.2513 | 167.1068 |  | 37.364 | 76.4276 | 39.148 | 77.3152 | 145.2771 | 194.9478 | 309.5503 | 9.2209 | 37.8221 | 11.2637 | 82.459 | 8.572 | 41.8538 | 49.5592 | 52.0215 | 18.7086 |  |  | 3.0085 | 0.65129 | 0.60442 | -0.11697 | 3.7871 | 2.6484 | 5.7576 | -4.6617 | 0.0048804 | 2.7893 | 10.3889 | -0.00046327 | -0.00048626 | -0.00051912 | 715.5645 | 792.1012 | 404.2332 | 190.6022 | 102.824 | 50.0791 | 27.3384 | 115.8849 | 94.7032 | 66.9539 | 48.6513 | 30.3778 | 22.351 | 17.5793 | 168.6149 | 141.1864 | 126.1577 | 76.1304 | 63.2085 | 127.9467 | 85.3165 | 169.4765 | 195.146 | 218.3247 | 240.0573 | 275.321 | 293.5583 |  |  |  | 387.4653 | 313.1276 | 312.9662 | 325.5279 | 2.7686 | 3.2423 | 705.8632 |  |  | 635.8631 |  |  | 306.2431 | 353.2748 | 227.3527 | 182.1843 | 249.4854 | 168.3436 | 896.7933 | 846.5815 | 736.7479 | 712.5897 | 813.7737 |  | 879.9226 | 863.326 | 314.2356 | 798.6797 | 379.2805 | 773.1221 |  | 725.4994 |  |  | 873.0349 | 894.8476 | 888.9388 | [6 empty] | 798.8256 |  |  | 799.6401 |  |  | 253.7392 | 403.1241 | 498.6292 | 134.5819 | 328.3662 | 380.7247 | 226.7375 | 355.4241 |  | 307.7207 | 466.9998 | 216.6638 | 376.5583 | 278.3563 | 445.7208 | 143.496 | 313.7948 |  | 312.3649 | 369.2125 | 393.556 | 195.132 | 349.5378 | 443.7763 | 210.9861 | 363.1671 | 262.0195 | 439.5045 | 229.3664 | 425.1591 | 0.25615 | 17.9413 | 2.4914 | 0.27632 | -40.2293 | 3.1162 | 1301.67 | 0.29 | 2.9853 | 1.0515 | 1.013 | -0.44562 | 2.9342 | 2.4537 | 3.6179 | 102.0702 | -8.5029 | -1.3764 | -3.0512 | -3.6017 | 17.7933 | 12.5193
42810.5756 | 11712 | 103.8252 | 76.1336 | 57.5004 | 42.2214 | 26.1 | 20.8763 | 17.2399 | 153.5649 | 105.2317 | 82.4327 | 59.3196 | 31.8229 | 20.9911 | 16.8707 | 151.5529 | 158.9204 | 404.8454 | 205.3165 | 203.0252 | 410.9819 |  |  |  | 243.7689 | 299.6445 | 326.2599 | 335.8385 | 173.2414 | 336.6475 | 145.2398 | 204.7107 | 170.296 | 197.5192 | 276.5557 | 218.3364 | 397.2541 | 152.5508 |  | 164.5656 | 208.4078 | 130.5688 | 168.2351 |  | 37.5358 | 76.6036 | 39.2617 | 77.6222 | 145.6137 | 195.2267 | 310.2579 | 9.1001 | 37.8478 | 10.9569 | 82.5482 | 8.5622 | 41.8608 | 49.5534 | 52.0366 | 18.7133 |  |  | 2.4545 | 0.59938 | 0.49863 | -0.040082 | 3.4697 | 2.4512 | 5.77 | -4.3049 | 0.73249 | 2.8032 | 10.4 | -0.00052569 | -0.00050762 | -0.00051091 | 723.2058 | 786.0052 | 404.4598 | 190.6289 | 102.838 | 50.086 | 27.3369 | 115.8752 | 94.7031 | 66.9552 | 48.6493 | 30.3864 | 22.3498 | 17.58 | 162.4003 | 138.4595 | 119.8631 | 75.562 | 61.4472 | 128.1898 | 85.3767 | 169.4823 | 195.1671 | 218.335 | 240.1042 | 275.4016 | 293.6571 |  |  |  | 387.6311 | 314.0988 | 313.8899 | 326.0645 | 1.7813 | 2.8146 | 705.1216 |  |  | 635.7909 |  |  | 306.2494 | 353.3834 | 226.8906 | 182.2004 | 249.5456 | 169.1183 | 896.9832 | 846.9619 | 736.8558 | 712.4773 | 813.9234 |  | 880.4934 | 862.8558 | 314.7834 | 798.8458 | 379.4266 | 773.5217 |  | 725.2947 |  |  | 871.5904 | 895.7377 | 890.1082 | [6 empty] | 798.8479 |  |  | 799.6813 |  |  | 254.0909 | 404.4131 | 499.0701 | 134.5387 | 328.5632 | 381.5901 | 226.3777 | 356.1156 |  | 307.3632 | 468.4293 | 217.0295 | 377.3557 | 278.9752 | 446.4903 | 143.3013 | 314.2917 |  | 312.7554 | 369.649 | 393.7886 | 195.3623 | 350.0951 | 444.947 | 210.6442 | 363.6407 | 261.9568 | 440.0891 | 230.3943 | 425.9083 | 0.27329 | 17.9361 | 2.4917 | 0.27559 | -40.2953 | 3.1162 | 1298.37 | 0.25 | 2.6962 | 1.009 | 0.92032 | -0.26093 | 2.8094 | 2.3613 | 3.6229 | 102.2806 | -8.4495 | -1.3678 | -2.3301 | -2.895 | 17.8149 | 12.5199
42810.5756 | 11713 | 103.8279 | 76.1392 | 57.5097 | 42.2322 | 26.1003 | 20.8816 | 17.2422 | 153.5828 | 105.241 | 82.4462 | 59.3333 | 31.8336 | 21.0027 | 16.8734 | 151.5436 | 158.9309 | 404.704 | 205.363 | 203.1105 | 411.3543 |  |  |  | 243.7615 | 299.6912 | 326.4042 | 335.9058 | 172.934 | 336.61 | 145.234 | 204.763 | 171.1473 | 197.5278 | 276.628 | 217.9645 | 397.8339 | 152.0624 |  | 164.891 | 208.7975 | 130.7643 | 168.8079 |  | 37.714 | 76.7402 | 39.3287 | 77.6802 | 145.9568 | 195.5237 | 310.7381 | 9.1878 | 37.8524 | 10.7239 | 82.628 | 8.564 | 41.9011 | 49.5595 | 52.0485 | 18.7178 |  |  | 2.7601 | 0.23008 | 0.519 | -0.15508 | 3.2279 | 2.5748 | 5.6478 | -4.096 | 0.61631 | 1.5496 | 10.2457 | -0.00048791 | -0.00052569 | -0.00055362 | 732.4446 | 791.0253 | 404.6892 | 190.6655 | 102.8521 | 50.0971 | 27.3461 | 115.8825 | 94.7109 | 66.9597 | 48.6626 | 30.3926 | 22.3584 | 17.5858 | 155.9159 | 138.3424 | 117.455 | 74.5809 | 61.0278 | 128.2967 | 85.3974 | 169.4901 | 195.1755 | 218.3474 | 240.1515 | 275.4883 | 293.7665 |  |  |  | 387.8131 | 314.2919 | 315.4279 | 324.6966 | 2.5309 | 2.5187 | 705.267 |  |  | 635.6722 |  |  | 306.2451 | 353.4766 | 226.892 | 182.2144 | 249.5859 | 169.724 | 897.0267 | 847.2723 | 736.8884 | 712.5482 | 814.0319 |  | 880.9466 | 862.8221 | 315.1956 | 799.031 | 379.5566 | 773.5485 |  | 726.1468 |  |  | 872.0305 | 895.8 | 890.0086 | [6 empty] | 798.8896 |  |  | 799.7782 |  |  | 254.4074 | 405.6311 | 499.7649 | 134.2202 | 328.4861 | 382.5339 | 226.2198 | 356.9414 |  | 307.3015 | 469.1158 | 217.6661 | 378.0511 | 279.5213 | 447.1943 | 143.4591 | 314.5991 |  | 313.7521 | 369.8751 | 394.0227 | 195.1494 | 350.6965 | 445.3274 | 210.4845 | 364.3253 | 262.1631 | 440.6158 | 230.8585 | 426.6181 | 0.48418 | 17.9313 | 2.4937 | 0.27578 | -40.2685 | 3.1162 | 1283.71 | 0.24 | 2.859 | 0.62528 | 0.93911 | -0.51334 | 2.7106 | 2.4209 | 3.5854 | 102.448 | -8.418 | -1.3611 | -1.5962 | -2.6249 | 17.8548 | 12.5748
42810.5756 | 11714 | 103.8413 | 76.1475 | 57.5158 | 42.2369 | 26.1045 | 20.8869 | 17.248 | 153.5856 | 105.2505 | 82.4444 | 59.3303 | 31.8389 | 21.0061 | 16.8796 | 151.5512 | 158.9431 | 404.5589 | 205.4189 | 203.4018 | 411.729 |  |  |  | 243.7589 | 299.752 | 326.2879 | 336.0579 | 172.9575 | 336.8713 | 145.2352 | 204.8251 | 171.7195 | 197.5399 | 276.7058 | 218.1935 | 398.4298 | 152.367 |  | 164.8265 | 208.4938 | 130.8459 | 170.7747 |  | 37.9443 | 76.959 | 39.5238 | 77.5712 | 146.2441 | 195.8924 | 311.2933 | 9.0735 | 37.8518 | 10.842 | 82.7033 | 8.5632 | 41.9764 | 49.551 | 52.054 | 18.7308 |  |  | 2.4572 | 0.17948 | 0.22198 | -0.41398 | 3.5236 | 3.4566 | 6 | -4.6263 | 0.5953 | 2.5682 | 10.4223 | -0.00051583 | -0.00049284 | -0.00053226 | 745.596 | 797.5339 | 404.9072 | 190.6708 | 102.8568 | 50.1061 | 27.3471 | 115.8769 | 94.716 | 66.9667 | 48.6672 | 30.3892 | 22.3581 | 17.5832 | 151.2737 | 133.4969 | 111.9146 | 72.729 | 61.1036 | 128.3761 | 85.3447 | 169.4872 | 195.1804 | 218.3447 | 240.1814 | 275.5557 | 293.8681 |  |  |  | 388.1228 | 313.416 | 316.6674 | 325.2002 | 3.8513 | 1.3295 | 706.0732 |  |  | 635.9506 |  |  | 306.2459 | 353.5694 | 225.8731 | 182.2082 | 249.6368 | 170.1755 | 897.4678 | 847.3842 | 736.9842 | 711.6316 | 814.0898 |  | 881.338 | 862.4794 | 315.6703 | 799.0588 | 379.7868 | 773.6544 |  | 726.6537 |  |  | 871.755 | 895.7261 | 890.1794 | [6 empty] | 798.9971 |  |  | 799.8682 |  |  | 254.9933 | 406.0962 | 501.0358 | 134.4766 | 328.7374 | 383.6256 | 226.6476 | 357.7208 |  | 307.446 | 469.9741 | 218.0437 | 378.7746 | 279.8833 | 447.9285 | 143.841 | 314.9532 |  | 314.9515 | 370.59 | 394.2504 | 195.7118 | 351.5112 | 445.5839 | 211.0615 | 365.1628 | 262.1763 | 441.2163 | 230.9145 | 427.2974 | 0.36208 | 17.9257 | 2.495 | 0.2764 | -40.2714 | 3.1162 | 1285.93 | 0.36 | 2.6981 | 0.55243 | 0.61437 | -0.83899 | 2.8331 | 2.8061 | 3.697 | 102.5938 | -8.3734 | -1.341 | -1.0704 | -2.0157 | 17.8576 | 12.5898
42810.5756 | 11715 | 103.8338 | 76.1544 | 57.5241 | 42.2397 | 26.1065 | 20.884 | 17.242 | 153.5866 | 105.2515 | 82.4516 | 59.3422 | 31.8434 | 21.0036 | 16.8759 | 151.5605 | 158.9563 | 404.4096 | 205.4791 | 203.5637 | 412.0711 |  |  |  | 243.76 | 299.812 | 326.6102 | 336.4225 | 172.8994 | 337.093 | 145.2487 | 204.8861 | 172.4313 | 197.5553 | 276.7904 | 219.1661 | 399.02 | 153.3667 |  | 165.0389 | 208.9878 | 131.5087 | 171.508 |  | 38.1399 | 77.0896 | 39.7174 | 77.5167 | 146.2461 | 196.1034 | 312.0392 | 9.1022 | 37.8554 | 10.9094 | 82.7564 | 8.5649 | 42.066 | 49.5551 | 52.0599 | 18.7416 |  |  | 2.5636 | 0.26951 | 0.35406 | -0.29965 | 3.1517 | 3.3607 | 5.6964 | -4.6512 | 0.34582 | 2.2462 | 10.5139 | -0.00047805 | -0.00040905 | -0.00053226 | 769.2065 | 787.48 | 405.1438 | 190.6865 | 102.8666 | 50.1163 | 27.3513 | 115.8817 | 94.7173 | 66.9793 | 48.6715 | 30.3924 | 22.3619 | 17.5928 | 151.9092 | 126.2905 | 105.6041 | 70.0737 | 59.6573 | 128.4896 | 85.213 | 169.4976 | 195.1987 | 218.3599 | 240.2319 | 275.6443 | 293.9815 |  |  |  | 388.5317 | 313.7269 | 318.353 | 326.2141 | 2.8855 | 2.9832 | 705.9427 |  |  | 634.9596 |  |  | 306.2492 | 353.6756 | 226.5635 | 182.2344 | 249.6958 | 170.3872 | 897.5294 | 847.3334 | 737.1039 | 711.9274 | 814.0497 |  | 881.7426 | 861.9354 | 316.2444 | 798.9175 | 379.8469 | 773.5601 |  | 726.9909 |  |  | 871.8694 | 896.5378 | 892.4489 | [6 empty] | 798.9224 |  |  | 799.7066 |  |  | 255.1205 | 406.6188 | 503.3678 | 134.9244 | 328.9953 | 385.0748 | 227.3629 | 357.897 |  | 307.757 | 470.8887 | 218.1007 | 379.5352 | 280.3184 | 448.4899 | 144.1308 | 315.4757 |  | 315.1713 | 371.8121 | 394.4688 | 196.5517 | 352.5729 | 446.2692 | 211.7142 | 365.9883 | 262.1116 | 441.8315 | 230.8451 | 428.1676 | 0.021752 | 17.9224 | 2.4964 | 0.27666 | -40.2808 | 3.1161 | 1278.12 | 0.15 | 2.7564 | 0.67707 | 0.77605 | -0.71393 | 2.68 | 2.7675 | 3.6031 | 102.7474 | -8.3157 | -1.3316 | -1.1267 | -1.3305 | 17.8942 | 12.5998
42810.5756 | 11716 | 103.8341 | 76.1512 | 57.5262 | 42.2384 | 26.1077 | 20.8792 | 17.2306 | 153.5925 | 105.2499 | 82.4465 | 59.3417 | 31.8437 | 21.0041 | 16.8715 | 151.5591 | 158.9554 | 404.2597 | 205.5301 | 203.6976 | 412.4494 |  |  |  | 243.757 | 299.8663 | 326.8459 | 336.6736 | 173.641 | 337.2034 | 145.2589 | 204.9443 | 172.1468 | 197.5595 | 276.863 | 219.8692 | 399.6271 | 153.9861 |  | 165.5441 | 209.315 | 130.9549 | 171.7419 |  | 38.1522 | 77.1199 | 39.67 | 77.4197 | 145.782 | 196.1073 | 313.6032 | 9.3185 | 37.8653 | 10.9146 | 82.8015 | 8.5651 | 42.1545 | 49.5549 | 52.0585 | 18.7451 |  |  | 2.6537 | 0.14597 | 0.2233 | -0.31081 | 3.3876 | 2.5406 | 5.2969 | -4.6466 | -0.46955 | 3.1391 | 10.7136 | -0.00053883 | -0.00046984 | -0.00051748 | 762.8371 | 786.1672 | 405.3664 | 190.7049 | 102.8766 | 50.1197 | 27.3509 | 115.8836 | 94.7114 | 66.973 | 48.6691 | 30.3947 | 22.3576 | 17.5879 | 150.5697 | 126.6987 | 109.1888 | 71.7189 | 59.8203 | 128.6295 | 85.2292 | 169.4945 | 195.2037 | 218.362 | 240.2753 | 275.7202 | 294.0841 |  |  |  | 388.9079 | 314.583 | 318.1958 | 327.9975 | 2.9661 | 3.77 | 704.9965 |  |  | 634.497 |  |  | 306.2456 | 353.7727 | 226.7967 | 182.2355 | 249.7356 | 170.3063 | 897.5475 | 847.1359 | 737.3443 | 712.0929 | 814.0431 |  | 882.1671 | 861.9771 | 316.804 | 798.9516 | 380.0049 | 773.935 |  | 727.4451 |  |  | 872.3952 | 895.9157 | 891.9404 | [6 empty] | 798.8877 |  |  | 799.4699 |  |  | 254.9729 | 407.2727 | 505.5455 | 135.5832 | 329.2072 | 386.4122 | 228.3895 | 358.2944 |  | 307.7799 | 471.8825 | 218.1392 | 380.1118 | 280.8796 | 448.9991 | 144.6186 | 316.1208 |  | 315.4563 | 372.8354 | 394.6463 | 197.1625 | 353.2843 | 447.3783 | 212.6302 | 366.5376 | 262.2405 | 442.4476 | 230.9174 | 429.0329 | 0.27637 | 17.9187 | 2.498 | 0.27724 | -40.248 | 3.1162 | 1279.5 | 0.24 | 2.8047 | 0.49831 | 0.61633 | -0.72714 | 2.7786 | 2.4063 | 3.4744 | 102.9078 | -8.2753 | -1.3182 | -0.96028 | -1.7269 | 17.9464 | 12.5854
42810.5756 | 11717 | 103.8492 | 76.1644 | 57.5343 | 42.2515 | 26.1194 | 20.8838 | 17.2465 | 153.601 | 105.2636 | 82.462 | 59.3566 | 31.8556 | 21.0154 | 16.8704 | 151.5637 | 158.9686 | 404.1019 | 205.5819 | 203.7714 | 412.7656 |  |  |  | 243.7631 | 299.9274 | 327.1317 | 336.8948 | 174.4299 | 337.3277 | 145.2642 | 204.9874 | 171.8497 | 197.5694 | 276.9319 | 220.4702 | 400.2187 | 154.5366 |  | 166.358 | 209.5689 | 130.8346 | 172.5355 |  | 38.0631 | 77.1259 | 39.5994 | 77.2919 | 145.2983 | 196.2155 | 314.953 | 9.5614 | 37.8982 | 10.7782 | 82.8523 | 8.5676 | 42.2524 | 49.5596 | 52.0675 | 18.7539 |  |  | 2.515 | 0.22153 | 0.27652 | 0.013142 | 3.3679 | 2.5294 | 5.2989 | -4.7399 | 0.64336 | 3.3331 | 10.8308 | -0.00051583 | -0.00049612 | -0.00049776 | 748.8352 | 786.1115 | 405.6216 | 190.7064 | 102.8758 | 50.1211 | 27.3449 | 115.8746 | 94.7113 | 66.9765 | 48.663 | 30.3932 | 22.3448 | 17.5762 | 150.4378 | 130.93 | 114.5735 | 77.3083 | 63.5953 | 128.8329 | 85.3068 | 169.4965 | 195.2209 | 218.3742 | 240.3215 | 275.7959 | 294.1959 |  |  |  | 389.2045 | 314.0173 | 316.6243 | 327.313 | 2.1172 | 3.3118 | 705.1443 |  |  | 633.961 |  |  | 306.2498 | 353.8764 | 226.4405 | 182.2483 | 249.7931 | 169.9954 | 897.8957 | 847.2506 | 737.5262 | 711.7529 | 814.0824 |  | 882.6224 | 862.5097 | 317.3214 | 798.9816 | 380.297 | 774.0618 |  | 727.8627 |  |  | 872.9439 | 895.3378 | 891.2257 | [6 empty] | 798.9689 |  |  | 799.518 |  |  | 255.145 | 408.115 | 506.768 | 135.8388 | 329.4581 | 387.6206 | 228.1805 | 358.551 |  | 307.6822 | 473.321 | 218.3445 | 380.63 | 280.6861 | 449.9269 | 144.8899 | 316.6446 |  | 315.8174 | 372.9509 | 394.8242 | 197.578 | 353.5812 | 448.3686 | 213.2263 | 367.1098 | 262.687 | 443.0085 | 231.3102 | 429.9471 | 0.29101 | 17.9161 | 2.5005 | 0.278 | -40.2269 | 3.1161 | 1271.26 | 0.2 | 2.7307 | 0.61389 | 0.68586 | 0.14952 | 2.7708 | 2.4012 | 3.4755 | 103.0787 | -8.2516 | -1.2924 | -0.92003 | -2.3157 | 17.9818 | 12.6322
42810.5757 | 11718 | 103.8432 | 76.1725 | 57.5401 | 42.2457 | 26.1226 | 20.8834 | 17.2415 | 153.6087 | 105.268 | 82.4686 | 59.3586 | 31.8568 | 21.0092 | 16.8693 | 151.5733 | 158.9817 | 403.9452 | 205.6423 | 203.8833 | 413.0195 |  |  |  | 243.7693 | 299.9884 | 327.1853 | 336.935 | 174.3688 | 337.4809 | 145.2698 | 205.0371 | 172.6294 | 197.5791 | 277.0088 | 220.4643 | 400.7986 | 154.5624 |  | 166.2339 | 210.1373 | 131.1903 | 172.4983 |  | 38.0946 | 77.1664 | 39.5835 | 77.1165 | 145.4697 | 196.4585 | 316.4447 | 9.8859 | 37.9319 | 10.7182 | 82.8789 | 8.569 | 42.3331 | 49.5604 | 52.0731 | 18.7604 |  |  | 2.1674 | 0.12494 | 0.27258 | -0.52832 | 3.0926 | 2.7575 | 5.6656 | -4.8503 | 0.39136 | 1.5205 | 10.7843 | -0.00045012 | -0.00050762 | -0.00052076 | 786.0395 | 768.8499 | 405.8519 | 190.7448 | 102.8908 | 50.1275 | 27.3634 | 115.8824 | 94.7292 | 66.9884 | 48.6812 | 30.398 | 22.3577 | 17.582 | 145.0729 | 129.2246 | 113.9471 | 78.6043 | 65.6249 | 128.8335 | 85.3714 | 169.5054 | 195.2224 | 218.382 | 240.3682 | 275.8785 | 294.3012 |  |  |  | 389.6726 | 312.5859 | 316.4677 | 326.2581 | 2.1644 | 2.0804 | 705.7909 |  |  | 634.1203 |  |  | 306.2429 | 353.9634 | 226.0995 | 182.2504 | 249.8406 | 171.3909 | 898.2948 | 847.484 | 737.6016 | 711.718 | 814.0447 |  | 883.1132 | 864.0878 | 317.7938 | 799.1185 | 380.5785 | 774.6212 |  | 728.1301 |  |  | 874.9711 | 895.5386 | 892.5456 | [6 empty] | 799.2142 |  |  | 799.677 |  |  | 255.1278 | 408.8645 | 508.8543 | 135.6108 | 329.7107 | 388.5729 | 227.9902 | 358.9479 |  | 307.6533 | 474.4538 | 218.3203 | 381.2043 | 280.911 | 450.7313 | 144.6605 | 317.1773 |  | 315.9733 | 373.0799 | 395.0505 | 198.3146 | 354.0243 | 449.3421 | 213.2348 | 367.8624 | 263.0547 | 443.6151 | 231.7411 | 430.7642 | 0.43334 | 17.9153 | 2.502 | 0.27643 | -40.2784 | 3.1162 | 1278.22 | 0.21 | 2.5353 | 0.46105 | 0.681 | -0.94808 | 2.6558 | 2.5078 | 3.5946 | 103.2653 | -8.2602 | -1.2706 | -0.32385 | -2.2383 | 18.0391 | 12.7054
42810.5757 | 11719 | 103.8357 | 76.1717 | 57.5335 | 42.2476 | 26.1155 | 20.8776 | 17.2381 | 153.6177 | 105.2571 | 82.4708 | 59.3598 | 31.8511 | 21.0051 | 16.8685 | 151.5734 | 158.9938 | 403.788 | 205.6979 | 204.2405 | 413.1878 |  |  |  | 243.7649 | 300.0386 | 327.2545 | 337.01 | 175.3536 | 337.8641 | 145.2656 | 205.0933 | 172.7989 | 197.5916 | 277.0836 | 220.0545 | 401.2729 | 154.0521 |  | 165.9809 | 210.0593 | 131.6094 | 172.3771 |  | 38.1159 | 77.2479 | 39.6598 | 76.8099 | 145.8363 | 196.2922 | 318.0968 | 9.9173 | 37.9783 | 10.8224 | 82.9176 | 8.5712 | 42.4115 | 49.5631 | 52.0739 | 18.7625 |  |  | 2.7384 | 0.17291 | 0.052448 | -0.50072 | 3.634 | 3.2365 | 5.9172 | -4.8852 | 1.0042 | 2.799 | 10.5461 | -0.00049941 | -0.00045012 | -0.00052898 | 792.2455 | 762.8761 | 406.0852 | 190.7499 | 102.9039 | 50.1415 | 27.355 | 115.8766 | 94.727 | 66.99 | 48.6917 | 30.3967 | 22.3607 | 17.5824 | 139.5479 | 124.8695 | 108.7695 | 77.2808 | 65.3974 | 128.7577 | 85.3475 | 169.5102 | 195.2267 | 218.3846 | 240.4131 | 275.9645 | 294.4057 |  |  |  | 390.2408 | 312.9235 | 317.5468 | 327.0658 | 2.6312 | 2.2874 | 706.3007 |  |  | 633.6085 |  |  | 306.2507 | 354.0642 | 225.9069 | 182.2535 | 249.8891 | 171.0497 | 898.1628 | 847.5258 | 737.7743 | 712.1477 | 813.7962 |  | 883.581 | 866.2219 | 318.1722 | 799.3632 | 380.8568 | 776.2999 |  | 728.3415 |  |  | 876.6732 | 895.7194 | 893.7911 | [6 empty] | 799.6369 |  |  | 799.9843 |  |  | 254.9902 | 409.7776 | 510.4161 | 135.2036 | 330.0302 | 389.4355 | 228.9081 | 359.3317 |  | 307.5154 | 475.1794 | 218.3647 | 381.8044 | 282.2003 | 451.167 | 145.0726 | 317.7244 |  | 316.3577 | 373.8558 | 395.3195 | 198.7982 | 354.7834 | 449.7359 | 212.991 | 368.4901 | 263.3931 | 444.2106 | 232.0193 | 431.3633 | 0.22437 | 17.9125 | 2.5035 | 0.27509 | -40.295 | 3.1161 | 1283.08 | 0.31 | 2.8506 | 0.54245 | 0.29875 | -0.92309 | 2.8784 | 2.7164 | 3.673 | 103.4493 | -8.2913 | -1.252 | 0.28049 | -1.6659 | 18.0886 | 12.7363
42810.5757 | 11720 | 103.8451 | 76.1722 | 57.5432 | 42.2629 | 26.1183 | 20.8838 | 17.245 | 153.6243 | 105.2659 | 82.4732 | 59.3709 | 31.8519 | 21.014 | 16.8692 | 151.5767 | 159.0053 | 403.6301 | 205.7527 | 204.6722 | 413.2595 |  |  |  | 243.7623 | 300.0961 | 327.7781 | 337.4044 | 176.1389 | 338.208 | 145.2891 | 205.153 | 172.8129 | 197.6049 | 277.1731 | 220.4356 | 401.594 | 154.316 |  | 166.0842 | 209.9692 | 131.7484 | 171.9248 |  | 38.1967 | 77.2425 | 39.5906 | 76.5538 | 146.0478 | 195.9954 | 319.1328 | 9.7236 | 38.0123 | 10.9211 | 82.9672 | 8.5727 | 42.5051 | 49.5554 | 52.0697 | 18.7743 |  |  | 2.7746 | 0.44035 | 0.13656 | -0.20831 | 3.749 | 3.0039 | 5.7871 | -4.6867 | 0.54139 | 2.6332 | 10.7947 | -0.00050105 | -0.00051091 | -0.00053883 | 770.7637 | 770.7056 | 406.3219 | 190.7758 | 102.918 | 50.1482 | 27.3605 | 115.8789 | 94.7311 | 66.992 | 48.6898 | 30.4042 | 22.3665 | 17.5899 | 137.3444 | 122.2307 | 104.0702 | 75.7937 | 64.5087 | 128.7475 | 85.3013 | 169.5073 | 195.2423 | 218.3951 | 240.4501 | 276.0439 | 294.5202 |  |  |  | 390.8203 | 313.9201 | 317.9315 | 325.5769 | 3.83 | 3.1159 | 706.4626 |  |  | 633.6545 |  |  | 306.2492 | 354.1611 | 226.6523 | 182.2555 | 249.9402 | 171.1401 | 897.7519 | 847.7175 | 737.8507 | 712.1944 | 813.7338 |  | 883.9925 | 868.587 | 318.6231 | 799.5691 | 381.1804 | 777.9747 |  | 728.732 |  |  | 877.3577 | 895.0058 | 892.2741 | [6 empty] | 800.2307 |  |  | 800.3924 |  |  | 254.8228 | 410.2407 | 510.9115 | 135.5463 | 330.5296 | 390.5765 | 229.8662 | 359.5813 |  | 307.9846 | 475.8812 | 218.5229 | 382.3332 | 283.1188 | 451.5174 | 145.6734 | 318.1361 |  | 316.8001 | 374.0685 | 395.6133 | 198.513 | 355.5097 | 449.9531 | 213.0677 | 368.9381 | 263.6953 | 444.6216 | 232.2113 | 432.0553 | 0.21358 | 17.9111 | 2.5074 | 0.27578 | -40.3107 | 3.1162 | 1298.76 | 0.18 | 2.8702 | 0.86566 | 0.48207 | -0.59538 | 2.9227 | 2.6161 | 3.6312 | 103.607 | -8.3233 | -1.2282 | 0.52405 | -1.1494 | 18.1324 | 12.8322
42810.5757 | 11721 | 103.8481 | 76.1778 | 57.5472 | 42.2475 | 26.118 | 20.8869 | 17.2513 | 153.6248 | 105.2644 | 82.4793 | 59.3753 | 31.8577 | 21.0128 | 16.8674 | 151.5797 | 159.0187 | 403.4771 | 205.8277 | 204.9855 | 413.4116 |  |  |  | 243.7646 | 300.1637 | 328.322 | 337.7293 | 176.8063 | 338.6444 | 145.2758 | 205.2048 | 172.973 | 197.601 | 277.2382 | 220.8742 | 402.0642 | 154.3897 |  | 167.0047 | 210.384 | 132.0758 | 172.3177 |  | 38.2128 | 77.2123 | 39.517 | 76.5209 | 146.2824 | 195.7745 | 319.7346 | 9.414 | 38.0588 | 10.9028 | 83.0298 | 8.5781 | 42.58 | 49.5546 | 52.0649 | 18.7826 |  |  | 2.4 | 0.22548 | 0.39218 | -0.26022 | 3.2818 | 2.9171 | 5.632 | -4.7853 | 0.26195 | 1.7976 | 10.7364 | -0.00044519 | -0.00052898 | -0.00052733 | 770.5074 | 768.7324 | 406.5651 | 190.7944 | 102.9285 | 50.1517 | 27.3717 | 115.8919 | 94.7434 | 67.002 | 48.6979 | 30.416 | 22.3743 | 17.5893 | 138.9342 | 127.1863 | 109.3804 | 77.2543 | 63.1892 | 128.8631 | 85.4057 | 169.5219 | 195.2603 | 218.415 | 240.5086 | 276.1258 | 294.6506 |  |  |  | 391.0791 | 314.8621 | 318.838 | 327.1302 | 3.7366 | 3.8444 | 706.9736 |  |  | 634.229 |  |  | 306.252 | 354.2651 | 227.656 | 182.2733 | 249.9897 | 171.2716 | 897.0458 | 848.0935 | 738.1894 | 712.4269 | 813.6606 |  | 884.3626 | 870.724 | 319.1277 | 799.7195 | 381.3827 | 779.7649 |  | 728.9401 |  |  | 877.8084 | 894.1356 | 890.0345 | [6 empty] | 800.6826 |  |  | 800.6832 |  |  | 254.7868 | 410.5065 | 512.2853 | 136.5308 | 330.814 | 391.7186 | 229.6432 | 360.0077 |  | 308.8459 | 476.9578 | 218.4255 | 382.7826 | 283.5023 | 451.8174 | 146.3169 | 318.5191 |  | 317.262 | 374.095 | 395.8929 | 198.5893 | 356.1048 | 450.6354 | 213.3745 | 369.3375 | 263.9336 | 445.0428 | 232.0342 | 432.8349 | 0.13596 | 17.9088 | 2.5112 | 0.27782 | -40.3315 | 3.1161 | 1339.2 | 0.28 | 2.6704 | 0.61941 | 0.81689 | -0.66542 | 2.7338 | 2.5775 | 3.5814 | 103.7495 | -8.3449 | -1.2139 | 0.36194 | -1.7267 | 18.1674 | 12.8134
42810.5757 | 11722 | 103.8524 | 76.1867 | 57.5614 | 42.2686 | 26.123 | 20.8805 | 17.25 | 153.6358 | 105.2768 | 82.4912 | 59.3842 | 31.8633 | 21.0194 | 16.8762 | 151.5859 | 159.0274 | 403.3276 | 205.8878 | 204.9923 | 413.6072 |  |  |  | 243.7778 | 300.2261 | 328.269 | 337.7841 | 176.3967 | 338.8234 | 145.2873 | 205.2605 | 172.9791 | 197.6263 | 277.3311 | 221.1741 | 402.5567 | 154.3417 |  | 167.7314 | 211.0506 | 131.8062 | 172.8835 |  | 38.1155 | 77.3353 | 39.5256 | 76.5859 | 146.4914 | 195.8538 | 320.4889 | 9.213 | 38.0985 | 10.867 | 83.0925 | 8.5806 | 42.6305 | 49.5387 | 52.0607 | 18.7925 |  |  | 2.5137 | 0.39699 | 0.70431 | -0.07031 | 3.7319 | 2.5097 | 5.5565 | -4.4948 | 0.18936 | 3.027 | 10.652 | -0.00050269 | -0.00053555 | -0.00052569 | 777.3461 | 771.8175 | 406.7932 | 190.8101 | 102.9318 | 50.151 | 27.3712 | 115.8793 | 94.7365 | 67.002 | 48.697 | 30.4132 | 22.3658 | 17.586 | 142.3773 | 129.147 | 114.496 | 78.485 | 62.2865 | 129.0511 | 85.5531 | 169.5237 | 195.2659 | 218.4141 | 240.5523 | 276.2087 | 294.7788 |  |  |  | 391.3652 | 316.2641 | 319.152 | 329.0837 | 4.3533 | 4.3032 | 706.637 |  |  | 634.6467 |  |  | 306.2407 | 354.3684 | 228.9025 | 182.2745 | 250.0418 | 171.2487 | 897.1083 | 848.2616 | 738.3937 | 712.6168 | 813.5937 |  | 884.7476 | 871.9022 | 319.6236 | 799.8504 | 381.386 | 781.0672 |  | 728.7867 |  |  | 876.2836 | 893.3399 | 888.5573 | [6 empty] | 800.8903 |  |  | 800.8377 |  |  | 255.2953 | 411.4777 | 513.1829 | 136.8576 | 331.0192 | 392.6104 | 229.65 | 360.845 |  | 309.0719 | 478.0882 | 218.9026 | 383.5352 | 284.0622 | 452.1703 | 146.1567 | 318.9923 |  | 317.814 | 374.7477 | 396.1938 | 198.7371 | 356.9567 | 451.5675 | 213.3581 | 369.5989 | 264.0435 | 445.3833 | 232.2255 | 433.6277 | 0.40541 | 17.9072 | 2.5146 | 0.27787 | -40.2647 | 3.1162 | 1349.66 | 0.25 | 2.7333 | 0.82203 | 1.0949 | -0.34595 | 2.9156 | 2.3909 | 3.5576 | 103.8975 | -8.3404 | -1.2172 | 0.0030465 | -2.2772 | 18.1998 | 12.7862
42810.5757 | 11723 | 103.8535 | 76.1927 | 57.5668 | 42.2676 | 26.12 | 20.8827 | 17.2471 | 153.6462 | 105.2786 | 82.499 | 59.3914 | 31.8742 | 21.0225 | 16.8799 | 151.6001 | 159.0415 | 403.1848 | 205.9385 | 204.9044 | 413.8415 |  |  |  | 243.7759 | 300.2887 | 328.33 | 337.9539 | 176.278 | 338.8695 | 145.2906 | 205.3121 | 172.678 | 197.6311 | 277.4021 | 221.341 | 403.0773 | 154.6891 |  | 168.737 | 211.1236 | 131.5908 | 173.0826 |  | 38.0599 | 77.4659 | 39.6439 | 76.8234 | 146.9476 | 196.0583 | 321.2612 | 8.932 | 38.1388 | 10.8536 | 83.1452 | 8.5785 | 42.6679 | 49.519 | 52.0685 | 18.7948 |  |  | 2.7043 | 0.040831 | 0.41715 | -0.20502 | 3.751 | 2.6648 | 5.4802 | -4.5908 | 1.0036 | 1.7831 | 10.6069 | -0.00050926 | -0.00046491 | -0.00051419 | 786.7326 | 760.2052 | 407.0338 | 190.8247 | 102.9465 | 50.1635 | 27.3689 | 115.8767 | 94.7385 | 67.0093 | 48.7025 | 30.4067 | 22.3675 | 17.5828 | 147.348 | 134.222 | 123.7823 | 81.0991 | 66.887 | 129.3699 | 85.7589 | 169.5268 | 195.2729 | 218.428 | 240.5958 | 276.2851 | 294.8859 |  |  |  | 391.6697 | 317.479 | 319.8743 | 330.4164 | 3.4574 | 3.4358 | 706.8949 |  |  | 635.12 |  |  | 306.2393 | 354.4598 | 228.485 | 182.2844 | 250.0824 | 170.7873 | 897.3495 | 848.2716 | 738.4956 | 712.575 | 813.5172 |  | 885.2189 | 872.6343 | 320.122 | 799.866 | 381.4293 | 781.5002 |  | 729.0347 |  |  | 873.7103 | 894.8113 | 892.6188 | [6 empty] | 801.0391 |  |  | 800.9433 |  |  | 255.9487 | 412.1894 | 513.9275 | 136.9001 | 331.266 | 393.2737 | 230.4821 | 361.3 |  | 309.6232 | 478.6011 | 219.2555 | 384.0279 | 284.2459 | 453.0219 | 145.7445 | 319.347 |  | 317.1714 | 375.7778 | 396.4971 | 199.7213 | 357.4634 | 451.8886 | 213.7512 | 369.6206 | 264.0906 | 445.6185 | 232.558 | 434.1305 | 0.35322 | 17.9047 | 2.5184 | 0.27781 | -40.3006 | 3.1161 | 1365.45 | 0.25 | 2.8351 | 0.26368 | 0.84281 | -0.59086 | 2.9236 | 2.4642 | 3.5339 | 104.0788 | -8.3233 | -1.2137 | -0.50912 | -3.284 | 18.2452 | 12.7779
42810.5757 | 11724 | 103.8566 | 76.1916 | 57.5613 | 42.2633 | 26.1147 | 20.8812 | 17.2371 | 153.6461 | 105.2784 | 82.5014 | 59.3988 | 31.8727 | 21.0143 | 16.8708 | 151.5911 | 159.0412 | 403.0219 | 205.9839 | 204.8396 | 414.1229 |  |  |  | 243.763 | 300.3356 | 328.3972 | 338.2033 | 175.9849 | 339.0875 | 145.2944 | 205.3723 | 172.2508 | 197.6347 | 277.479 | 221.6325 | 403.6359 | 154.8046 |  | 169.5682 | 210.6247 | 131.4462 | 172.281 |  | 38.1054 | 77.615 | 39.6518 | 76.9551 | 147.2635 | 196.249 | 321.7934 | 8.5921 | 38.1883 | 10.829 | 83.2174 | 8.5844 | 42.7086 | 49.515 | 52.0783 | 18.802 |  |  | 2.5768 | 0.096027 | 0.53806 | -0.42384 | 3.4007 | 2.9874 | 5.8108 | -4.6644 | 0.51123 | 2.692 | 10.6965 | -0.00049941 | -0.00050433 | -0.00050269 | 772.4439 | 760.73 | 407.2754 | 190.8533 | 102.9341 | 50.1594 | 27.3653 | 115.8736 | 94.7317 | 67.0017 | 48.705 | 30.4079 | 22.3634 | 17.573 | 150.0998 | 135.7064 | 125.9151 | 78.5254 | 67.7129 | 129.6461 | 85.858 | 169.526 | 195.2876 | 218.4266 | 240.6406 | 276.3688 | 294.9964 |  |  |  | 391.9271 | 318.0377 | 320.9747 | 331.4338 | 1.9422 | 3.6255 | 706.5062 |  |  | 634.4067 |  |  | 306.2312 | 354.5527 | 228.3374 | 182.2919 | 250.126 | 170.3128 | 896.8067 | 848.4813 | 738.6976 | 711.4997 | 813.5391 |  | 885.6004 | 872.4333 | 320.7188 | 799.9223 | 381.5851 | 781.8068 |  | 728.557 |  |  | 872.8939 | 894.6513 | 892.2254 | [6 empty] | 801.1453 |  |  | 801.1008 |  |  | 256.2182 | 412.4388 | 514.4912 | 136.9827 | 331.3828 | 393.8887 | 231.2672 | 361.2925 |  | 310.2682 | 479.5999 | 218.3078 | 384.5145 | 284.1438 | 453.7435 | 146.3095 | 319.6477 |  | 316.947 | 376.1175 | 396.7276 | 199.589 | 357.5486 | 452.4022 | 214.236 | 369.6415 | 264.4284 | 445.9607 | 233.1031 | 434.8185 | 0.077028 | 17.9031 | 2.521 | 0.27645 | -40.4149 | 3.1162 | 1356.53 | 0.26 | 2.768 | 0.40446 | 0.95739 | -0.84972 | 2.7844 | 2.6097 | 3.6396 | 104.2233 | -8.2729 | -1.201 | -0.7801 | -3.5089 | 18.3222 | 12.7739
42810.5757 | 11725 | 103.8575 | 76.1908 | 57.5639 | 42.2715 | 26.1188 | 20.8821 | 17.2387 | 153.6457 | 105.2785 | 82.5068 | 59.3953 | 31.8733 | 21.0117 | 16.8677 | 151.5995 | 159.0557 | 402.8732 | 206.0546 | 204.9461 | 414.3957 |  |  |  | 243.7749 | 300.4007 | 329.3575 | 338.8711 | 177.3014 | 339.6426 | 145.3023 | 205.4316 | 171.4606 | 197.6379 | 277.565 | 222.0039 | 404.1718 | 155.0418 |  | 169.9522 | 209.9387 | 131.9466 | 172.6709 |  | 38.1032 | 77.7677 | 39.7542 | 77.1527 | 147.5912 | 197.0765 | 322.7354 | 8.3698 | 38.2253 | 10.7398 | 83.3153 | 8.5859 | 42.7583 | 49.499 | 52.0934 | 18.8049 |  |  | 2.7489 | 0.11968 | 0.67671 | -0.13537 | 3.132 | 3.0998 | 5.8975 | -4.6736 | 0.4548 | 2.0009 | 10.5558 | -0.00053226 | -0.00049119 | -0.00056183 | 791.6044 | 750.8301 | 407.5293 | 190.8844 | 102.9686 | 50.1787 | 27.3793 | 115.8848 | 94.7421 | 67.0251 | 48.7188 | 30.4186 | 22.3735 | 17.5851 | 145.8615 | 133.8511 | 123.6587 | 78.3239 | 66.5786 | 129.6233 | 85.9248 | 169.5269 | 195.2936 | 218.4333 | 240.6913 | 276.4551 | 295.1241 |  |  |  | 392.1116 | 317.5041 | 320.6581 | 330.6526 | 4.1029 | 2.7891 | 705.2753 |  |  | 633.403 |  |  | 306.2287 | 354.6483 | 229.4201 | 182.2959 | 250.1738 | 170.3283 | 896.6395 | 848.5682 | 739.0825 | 710.8382 | 813.5475 |  | 886.0152 | 871.9343 | 321.2937 | 800.0181 | 381.8832 | 782.0671 |  | 727.9464 |  |  | 872.3849 | 893.2165 | 889.973 | [6 empty] | 801.2891 |  |  | 801.241 |  |  | 257.0933 | 412.637 | 514.6725 | 136.8849 | 331.8628 | 394.5607 | 232.1532 | 361.0386 |  | 311.3291 | 479.5523 | 217.6032 | 384.8816 | 284.0477 | 454.4781 | 146.6907 | 320.3448 |  | 317.1635 | 375.1674 | 397.0435 | 199.5182 | 358.0125 | 452.9941 | 214.7475 | 369.8869 | 265.016 | 446.3189 | 233.4462 | 435.4722 | 0.22379 | 17.8994 | 2.5248 | 0.27673 | -40.3667 | 3.1161 | 1368.63 | 0.21 | 2.8603 | 0.45163 | 1.0739 | -0.48031 | 2.6744 | 2.6607 | 3.6699 | 104.381 | -8.2157 | -1.1764 | -0.31205 | -3.2501 | 18.364 | 12.8131
42810.5758 | 11726 | 103.8567 | 76.1956 | 57.5738 | 42.2773 | 26.1284 | 20.8792 | 17.2368 | 153.662 | 105.2864 | 82.5081 | 59.4012 | 31.8747 | 21.0231 | 16.8703 | 151.6021 | 159.0679 | 402.7326 | 206.106 | 205.2809 | 414.4169 |  |  |  | 243.7727 | 300.4583 | 330.0327 | 339.2941 | 179.0047 | 339.9868 | 145.3058 | 205.4884 | 172.4231 | 197.651 | 277.6403 | 222.2175 | 404.5433 | 155.0205 |  | 170.082 | 209.832 | 132.6445 | 172.0903 |  | 38.2067 | 77.9623 | 39.9095 | 77.7554 | 147.8231 | 198.1527 | 323.9262 | 8.3262 | 38.2628 | 10.5963 | 83.4396 | 8.5898 | 42.806 | 49.4963 | 52.1037 | 18.8211 |  |  | 2.4966 | 0.001403 | 0.87516 | -0.10711 | 3.2871 | 2.8968 | 5.8173 | -4.6755 | 0.81325 | 3.2903 | 10.6814 | -0.00049941 | -0.00049119 | -0.00053062 | 803.2453 | 750.4835 | 407.7602 | 190.8958 | 102.9667 | 50.1728 | 27.3754 | 115.8864 | 94.7456 | 67.0136 | 48.7249 | 30.4187 | 22.3707 | 17.5793 | 146.3359 | 133.2611 | 122.1081 | 78.7037 | 66.4094 | 129.8493 | 85.9961 | 169.5306 | 195.3122 | 218.4474 | 240.7448 | 276.5361 | 295.2427 |  |  |  | 392.3465 | 317.162 | 319.4 | 329.3084 | 4.2867 | 3.5401 | 705.3663 |  |  | 633.4405 |  |  | 306.2244 | 354.7399 | 230.8057 | 182.3005 | 250.2289 | 171.0176 | 896.1929 | 848.7552 | 739.1505 | 711.1899 | 813.5071 |  | 886.3575 | 871.9328 | 321.6378 | 800.0966 | 382.109 | 782.7617 |  | 728.4421 |  |  | 872.3022 | 892.0353 | 887.9993 | [6 empty] | 801.434 |  |  | 801.3714 |  |  | 257.6871 | 412.9369 | 515.9101 | 136.7404 | 332.603 | 395.0813 | 232.246 | 361.5941 |  | 311.241 | 479.6717 | 217.4117 | 385.4084 | 283.9631 | 455.0214 | 146.2821 | 320.8156 |  | 317.5283 | 375.5846 | 397.3588 | 198.914 | 358.7104 | 452.9492 | 215.7539 | 370.305 | 265.8801 | 446.7558 | 233.8828 | 436.1802 | 0.49304 | 17.895 | 2.5311 | 0.27784 | -40.2667 | 3.1162 | 1374.36 | 0.29 | 2.7266 | 0.048912 | 1.2216 | -0.42737 | 2.743 | 2.575 | 3.649 | 104.5126 | -8.1897 | -1.1579 | -0.3363 | -3.0691 | 18.4166 | 12.8726
42810.5758 | 11727 | 103.8631 | 76.2088 | 57.5843 | 42.286 | 26.1303 | 20.8848 | 17.2375 | 153.663 | 105.2859 | 82.5098 | 59.4073 | 31.8759 | 21.0234 | 16.8714 | 151.6108 | 159.0901 | 402.5954 | 206.1686 | 205.5175 | 414.4082 |  |  |  | 243.7798 | 300.526 | 330.1639 | 339.3928 | 178.6745 | 340.1583 | 145.3095 | 205.5343 | 173.3895 | 197.657 | 277.7106 | 221.8524 | 404.8264 | 154.3051 |  | 170.5168 | 210.1116 | 133.7311 | 170.0357 |  | 38.3205 | 78.1866 | 39.9939 | 78.02 | 147.7227 | 197.8064 | 325.1574 | 8.2828 | 38.2963 | 10.5293 | 83.5641 | 8.588 | 42.832 | 49.4896 | 52.1019 | 18.8233 |  |  | 2.1404 | 0.20773 | 0.50849 | -0.49152 | 3.2542 | 3.2286 | 5.657 | -4.6565 | 0.46647 | 1.8108 | 10.5787 | -0.00047476 | -0.00046491 | -0.00058155 | 797.0419 | 747.0633 | 407.9939 | 190.927 | 102.9776 | 50.1839 | 27.3861 | 115.8789 | 94.7444 | 67.023 | 48.723 | 30.4228 | 22.3714 | 17.5766 | 151.192 | 135.2934 | 124.2359 | 79.4023 | 68.4826 | 130.1586 | 86.1551 | 169.5396 | 195.3234 | 218.4574 | 240.7907 | 276.6122 | 295.3451 |  |  |  | 392.7449 | 317.563 | 319.791 | 328.3092 | 5.0768 | 4.0832 | 706.0656 |  |  | 634.2619 |  |  | 306.2359 | 354.8479 | 231.1548 | 182.315 | 250.2807 | 171.4049 | 896.3914 | 848.712 | 739.0479 | 712.0049 | 813.4652 |  | 886.6521 | 872.9018 | 321.9945 | 800.1348 | 382.1946 | 783.365 |  | 728.5893 |  |  | 870.1474 | 891.6952 | 887.7546 | [6 empty] | 801.469 |  |  | 801.4081 |  |  | 258.6296 | 413.7525 | 519.1978 | 136.9286 | 332.9985 | 395.7153 | 232.257 | 362.2839 |  | 311.0092 | 481.0461 | 217.9931 | 386.1639 | 284.469 | 455.8691 | 146.0768 | 321.0628 |  | 317.6201 | 376.2339 | 397.6147 | 198.9967 | 359.2086 | 452.562 | 215.5319 | 371.0967 | 265.9056 | 447.318 | 234.0536 | 436.6898 | 0.38307 | 17.8899 | 2.5368 | 0.27913 | -40.2732 | 3.1161 | 1351.77 | 0.23 | 2.525 | 0.59537 | 0.93147 | -0.9158 | 2.7282 | 2.7175 | 3.5971 | 104.6262 | -8.1897 | -1.1511 | -0.8369 | -3.2862 | 18.5015 | 12.9381
42810.5758 | 11728 | 103.8697 | 76.2149 | 57.5904 | 42.2913 | 26.1297 | 20.8791 | 17.2454 | 153.6723 | 105.2933 | 82.5246 | 59.4111 | 31.8853 | 21.0171 | 16.8673 | 151.6154 | 159.098 | 402.4711 | 206.2241 | 205.5278 | 414.5191 |  |  |  | 243.7736 | 300.5852 | 330.9549 | 339.9709 | 179.0401 | 340.5814 | 145.3177 | 205.6013 | 172.8956 | 197.6762 | 277.7949 | 221.9376 | 405.2319 | 153.9652 |  | 171.2475 | 210.6639 | 132.5166 | 170.7221 |  | 38.3882 | 78.3423 | 40.0725 | 79.0003 | 147.7931 | 198.1143 | 325.6808 | 8.1958 | 38.3427 | 10.3542 | 83.6923 | 8.5842 | 42.8435 | 49.4863 | 52.1013 | 18.8344 |  |  | 2.3238 | 0.12494 | 0.37838 | -0.12419 | 3.6715 | 3.0453 | 5.5197 | -4.9009 | 0.37851 | 2.3525 | 10.7299 | -0.00051748 | -0.00050762 | -0.00051912 | 801.8949 | 729.3959 | 408.2195 | 190.9554 | 102.9865 | 50.1983 | 27.3918 | 115.8844 | 94.7543 | 67.0304 | 48.7297 | 30.4266 | 22.3751 | 17.5832 | 159.5496 | 139.6826 | 128.0438 | 80.9084 | 72.4884 | 130.6216 | 86.3503 | 169.5447 | 195.3358 | 218.4639 | 240.8307 | 276.6812 | 295.4518 |  |  |  | 393.2547 | 318.5058 | 319.4741 | 330.0139 | 5.0596 | 4.4677 | 707.3595 |  |  | 634.6943 |  |  | 306.2349 | 354.9414 | 231.7228 | 182.3183 | 250.3328 | 171.378 | 896.748 | 848.8096 | 739.0729 | 712.7135 | 813.4077 |  | 887.0973 | 873.4083 | 322.3684 | 800.1998 | 382.5511 | 784.0267 |  | 728.2428 |  |  | 870.9352 | 892.6667 | 889.4336 | [6 empty] | 801.4092 |  |  | 801.425 |  |  | 258.633 | 413.9862 | 521.7499 | 136.7854 | 332.9226 | 396.3206 | 233.3508 | 362.559 |  | 311.0327 | 482.6529 | 218.6947 | 386.9866 | 284.3369 | 456.5318 | 146.0823 | 321.2386 |  | 318.1796 | 376.5296 | 397.9024 | 199.1235 | 359.6985 | 452.4635 | 215.5523 | 371.9066 | 266.1234 | 447.9124 | 233.9327 | 436.9642 | 0.32221 | 17.8843 | 2.5428 | 0.2797 | -40.2731 | 3.1161 | 1366.58 | 0.2 | 2.6318 | 0.46182 | 0.80369 | -0.46044 | 2.8988 | 2.6401 | 3.5543 | 104.7978 | -8.1754 | -1.1203 | -1.7072 | -3.6855 | 18.5224 | 12.9391
42810.5758 | 11729 | 103.8749 | 76.2213 | 57.5937 | 42.284 | 26.133 | 20.8845 | 17.2335 | 153.6724 | 105.2956 | 82.5276 | 59.4179 | 31.8851 | 21.016 | 16.8681 | 151.6223 | 159.1149 | 402.3462 | 206.2868 | 205.5508 | 414.6683 |  |  |  | 243.7806 | 300.6478 | 331.5138 | 340.4825 | 179.387 | 340.9202 | 145.3264 | 205.6583 | 173.1109 | 197.6832 | 277.8777 | 222.1884 | 405.6378 | 154.3581 |  | 171.7846 | 211.161 | 132.5015 | 172.2382 |  | 38.303 | 78.3864 | 40.0928 | 79.4121 | 148.2087 | 198.3246 | 325.7086 | 8.2575 | 38.383 | 10.2018 | 83.8502 | 8.5904 | 42.8294 | 49.4852 | 52.1191 | 18.8393 |  |  | 2.9001 | 0.15122 | 0.34618 | -0.69391 | 3.615 | 2.6444 | 5.4211 | -4.8635 | 0.35107 | 2.3305 | 10.6232 | -0.00046819 | -0.00049119 | -0.00053226 | 807.1786 | 731.7171 | 408.4392 | 190.9838 | 102.9979 | 50.2007 | 27.3961 | 115.8894 | 94.7538 | 67.0336 | 48.7346 | 30.4346 | 22.3748 | 17.5833 | 164.4132 | 141.7713 | 128.5427 | 79.87 | 72.181 | 131.0608 | 86.4954 | 169.5509 | 195.3486 | 218.4732 | 240.893 | 276.7649 | 295.5808 |  |  |  | 393.6101 | 318.9439 | 318.8315 | 330.3086 | 2.8421 | 3.7236 | 708.4447 |  |  | 634.923 |  |  | 306.2342 | 355.0422 | 233.142 | 182.3278 | 250.388 | 171.2858 | 897.0267 | 848.8003 | 739.1517 | 712.5101 | 813.3547 |  | 887.4735 | 873.3377 | 322.7794 | 800.3782 | 382.9316 | 784.8307 |  | 727.9394 |  |  | 872.1404 | 893.0442 | 890.0515 | [6 empty] | 801.3246 |  |  | 801.4362 |  |  | 258.7811 | 413.7505 | 521.8443 | 137.1184 | 333.0343 | 396.9226 | 233.9924 | 362.8814 |  | 310.9816 | 483.5046 | 219.2512 | 387.6115 | 284.1164 | 457.1402 | 146.3897 | 321.4949 |  | 318.2374 | 376.2782 | 398.1447 | 199.1879 | 359.922 | 453.2399 | 215.7656 | 372.2815 | 266.3426 | 448.481 | 233.9679 | 437.402 | 0.33165 | 17.8784 | 2.5487 | 0.27882 | -40.3138 | 3.1162 | 1373.06 | 0.27 | 2.9409 | 0.50811 | 0.76878 | -1.0884 | 2.8771 | 2.4607 | 3.5232 | 104.943 | -8.1424 | -1.0903 | -2.1922 | -3.7233 | 18.5203 | 12.9647
42810.5758 | 11730 | 103.8723 | 76.2254 | 57.5882 | 42.2894 | 26.1277 | 20.8764 | 17.2373 | 153.6799 | 105.2973 | 82.5263 | 59.4141 | 31.8872 | 21.0229 | 16.8682 | 151.6218 | 159.1257 | 402.2244 | 206.342 | 205.6761 | 414.7285 |  |  |  | 243.7809 | 300.6994 | 331.7174 | 340.6417 | 178.5705 | 341.0073 | 145.3277 | 205.7037 | 172.6695 | 197.6888 | 277.9531 | 221.9568 | 405.9575 | 154.3028 |  | 172.3178 | 211.4675 | 131.9503 | 173.5295 |  | 38.2538 | 78.3928 | 40.1273 | 79.1954 | 148.6374 | 198.1516 | 325.4949 | 8.2207 | 38.415 | 10.03 | 83.9719 | 8.5979 | 42.8126 | 49.4832 | 52.125 | 18.8409 |  |  | 2.6642 | -0.12148 | 0.31924 | -0.52898 | 3.8495 | 2.8015 | 5.5381 | -5.1073 | 0.34193 | 2.5109 | 10.7863 | -0.00056019 | -0.00057005 | -0.00053555 | 802.732 | 727.2605 | 408.6707 | 191.0124 | 103.0072 | 50.2144 | 27.3987 | 115.8843 | 94.7565 | 67.0409 | 48.7422 | 30.4307 | 22.3761 | 17.5816 | 157.8349 | 139.9825 | 126.6167 | 81.8175 | 70.7079 | 131.0928 | 86.6161 | 169.5488 | 195.3566 | 218.4803 | 240.9347 | 276.837 | 295.697 |  |  |  | 393.8799 | 319.6928 | 319.9053 | 330.568 | 2.057 | 3.4761 | 708.7241 |  |  | 634.5397 |  |  | 306.2339 | 355.1327 | 233.5124 | 182.3449 | 250.4399 | 171.1007 | 897.0791 | 848.6642 | 739.3576 | 711.2181 | 813.28 |  | 887.6801 | 872.6878 | 323.2531 | 800.4218 | 383.1758 | 785.5321 |  | 728.0061 |  |  | 873.5463 | 893.8021 | 891.8612 | [6 empty] | 801.2234 |  |  | 801.4326 |  |  | 258.8981 | 414.0757 | 523.2317 | 137.1935 | 333.1701 | 397.5169 | 234.1452 | 363.4593 |  | 311.3219 | 483.9632 | 219.474 | 387.9906 | 284.3997 | 457.8526 | 146.3894 | 321.5729 |  | 316.9384 | 376.1597 | 398.4141 | 198.7426 | 359.9796 | 454.0311 | 216.0648 | 372.6128 | 266.5941 | 448.9478 | 234.1521 | 437.9948 | 0.24979 | 17.8734 | 2.555 | 0.27746 | -40.2159 | 3.1161 | 1394.98 | 0.22 | 2.819 | -0.45541 | 0.73826 | -0.95033 | 2.9684 | 2.5323 | 3.5604 | 105.0241 | -8.0884 | -1.0691 | -1.4572 | -3.4946 | 18.5161 | 12.9831
42810.5758 | 11731 | 103.8712 | 76.2274 | 57.5983 | 42.299 | 26.1363 | 20.8851 | 17.252 | 153.6901 | 105.3021 | 82.5314 | 59.4288 | 31.8884 | 21.0266 | 16.869 | 151.6258 | 159.139 | 402.1222 | 206.3974 | 205.7368 | 414.881 |  |  |  | 243.7797 | 300.7657 | 331.8582 | 340.8338 | 178.4429 | 341.206 | 145.3427 | 205.761 | 173.1941 | 197.6959 | 278.0332 | 222.3805 | 406.3625 | 155.0553 |  | 173.0692 | 211.4121 | 131.9574 | 173.3165 |  | 38.3058 | 78.4989 | 40.1442 | 78.9093 | 148.3524 | 198.135 | 325.3871 | 8.1642 | 38.4422 | 9.972 | 84.1079 | 8.5941 | 42.808 | 49.4777 | 52.1338 | 18.8538 |  |  | 2.2791 | 0.15057 | 0.2831 | -0.29307 | 3.2503 | 2.9776 | 5.4947 | -4.8247 | 0.41315 | 3.1011 | 10.6409 | -0.00055362 | -0.00053226 | -0.00053883 | 803.8001 | 731.5586 | 408.9031 | 191.0458 | 103.0161 | 50.2171 | 27.3846 | 115.8883 | 94.7584 | 67.0428 | 48.7509 | 30.4366 | 22.374 | 17.5772 | 146.796 | 133.6876 | 121.8807 | 82.7224 | 70.8557 | 130.8872 | 86.6709 | 169.5498 | 195.3705 | 218.4922 | 240.9801 | 276.9136 | 295.7974 |  |  |  | 394.2529 | 320.0883 | 320.5533 | 330.6264 | 2.6604 | 3.3688 | 708.6761 |  |  | 634.0696 |  |  | 306.236 | 355.2211 | 232.8842 | 182.3442 | 250.4811 | 171.455 | 896.6383 | 848.5165 | 739.5895 | 711.0498 | 813.2377 |  | 888.0452 | 872.2815 | 323.562 | 800.3743 | 383.4202 | 786.2367 |  | 728.6206 |  |  | 872.4541 | 893.6287 | 892.3635 | [6 empty] | 801.147 |  |  | 801.4926 |  |  | 258.818 | 414.3352 | 527.4835 | 136.9487 | 333.2691 | 398.1847 | 233.4688 | 364.1443 |  | 311.5579 | 484.4082 | 219.5908 | 388.4364 | 285.1481 | 458.0384 | 146.4363 | 321.8213 |  | 316.4008 | 376.6766 | 398.6518 | 198.6544 | 360.233 | 454.6336 | 216.1351 | 373.1195 | 266.8555 | 449.4117 | 234.2983 | 438.3121 | 0.4499 | 17.8672 | 2.5637 | 0.27815 | -40.293 | 3.1161 | 1418.74 | 0.28 | 2.6077 | 0.50709 | 0.69533 | -0.70747 | 2.7275 | 2.6106 | 3.5463 | 105.165 | -8.0536 | -1.0453 | -0.25662 | -2.9617 | 18.562 | 13.017
42810.5758 | 11732 | 103.8827 | 76.2391 | 57.6177 | 42.3049 | 26.1427 | 20.8932 | 17.2487 | 153.6927 | 105.3107 | 82.5452 | 59.4375 | 31.9009 | 21.0383 | 16.8669 | 151.6289 | 159.1502 | 402.0175 | 206.4503 | 205.8268 | 415.1588 |  |  |  | 243.7798 | 300.8245 | 332.367 | 341.1116 | 179.2553 | 341.5625 | 145.3399 | 205.8148 | 173.181 | 197.7107 | 278.1086 | 222.619 | 406.8639 | 155.3737 |  | 174.2055 | 211.9286 | 131.9073 | 172.6704 |  | 38.1884 | 78.4772 | 40.1054 | 78.6242 | 148.1298 | 198.4242 | 325.5919 | 8.1671 | 38.462 | 10.012 | 84.1955 | 8.5959 | 42.813 | 49.478 | 52.1452 | 18.8668 |  |  | 2.2167 | -0.040653 | 0.080048 | -0.45669 | 3.4349 | 2.6832 | 5.3324 | -4.8405 | 0.25553 | 3.8862 | 10.8334 | -0.00046819 | -0.00054376 | -0.00056348 | 811.239 | 720.9775 | 409.1409 | 191.0686 | 103.0273 | 50.2234 | 27.3986 | 115.8865 | 94.7598 | 67.0478 | 48.7529 | 30.4426 | 22.3724 | 17.5852 | 142.4623 | 129.6671 | 118.2744 | 80.8027 | 68.554 | 130.8242 | 86.6946 | 169.5534 | 195.3784 | 218.4947 | 241.0229 | 276.9868 | 295.9033 |  |  |  | 394.6865 | 319.8497 | 320.667 | 329.7911 | 2.9615 | 2.5516 | 709.2818 |  |  | 633.8238 |  |  | 306.2393 | 355.3201 | 232.5573 | 182.3512 | 250.536 | 171.3134 | 896.505 | 848.7239 | 740.1186 | 712.2625 | 812.8477 |  | 888.3543 | 872.5752 | 324.2236 | 800.5253 | 383.4093 | 787.2758 |  | 728.6846 |  |  | 872.0361 | 893.1604 | 892.5181 | [6 empty] | 801.1222 |  |  | 801.5343 |  |  | 259.1549 | 414.7453 | 531.5744 | 137.2574 | 333.3557 | 398.8139 | 233.5349 | 364.5923 |  | 311.7532 | 484.8686 | 219.8142 | 389.0084 | 285.7514 | 458.0491 | 146.3683 | 322.3827 |  | 316.7008 | 377.2947 | 398.8872 | 198.9603 | 360.3494 | 454.9762 | 215.4868 | 373.538 | 267.2797 | 449.7372 | 234.3966 | 438.6606 | 0.12075 | 17.8615 | 2.572 | 0.27926 | -40.301 | 3.1161 | 1446.35 | 0.22 | 2.5725 | -0.26348 | 0.36973 | -0.88312 | 2.8048 | 2.479 | 3.4946 | 105.2942 | -8.0115 | -1.0505 | 0.21694 | -2.5582 | 18.6296 | 13.0815
42810.5758 | 11733 | 103.8865 | 76.2416 | 57.6183 | 42.3063 | 26.1445 | 20.8862 | 17.2421 | 153.7019 | 105.3125 | 82.5539 | 59.4413 | 31.901 | 21.0325 | 16.8658 | 151.6317 | 159.1515 | 401.9005 | 206.5075 | 205.9076 | 415.3272 |  |  |  | 243.7783 | 300.8849 | 332.5156 | 341.1108 | 180.7635 | 341.9797 | 145.3387 | 205.8644 | 172.7458 | 197.7234 | 278.1862 | 223.0506 | 407.3348 | 155.6262 |  | 175.3695 | 212.3625 | 131.3226 | 172.2297 |  | 38.074 | 78.4616 | 40.0464 | 78.6932 | 148.5552 | 198.5982 | 325.3391 | 8.2966 | 38.4977 | 10.165 | 84.31 | 8.5937 | 42.8466 | 49.4844 | 52.1363 | 18.8713 |  |  | 2.3474 | 0.31419 | 0.14576 | -0.29176 | 3.7654 | 2.1996 | 5.5466 | -4.8569 | 0.82415 | 3.3449 | 10.4571 | -0.00052241 | -0.00046491 | -0.00057169 | 800.5288 | 724.9331 | 409.3562 | 191.106 | 103.0358 | 50.2244 | 27.3981 | 115.8922 | 94.7688 | 67.0595 | 48.7532 | 30.4434 | 22.3789 | 17.5893 | 141.319 | 130.4424 | 118.1418 | 79.6034 | 66.9651 | 130.8462 | 86.7098 | 169.5592 | 195.3803 | 218.5013 | 241.0726 | 277.0611 | 296.0168 |  |  |  | 395.2632 | 320.1507 | 321.0012 | 330.8523 | 2.0858 | 3.3936 | 709.9138 |  |  | 633.9004 |  |  | 306.2411 | 355.4143 | 232.8746 | 182.3677 | 250.5939 | 171.5497 | 896.6119 | 848.7985 | 740.3724 | 712.5924 | 812.7478 |  | 888.6914 | 873.544 | 324.7885 | 800.8524 | 383.5527 | 788.2162 |  | 729.1335 |  |  | 871.5873 | 892.7815 | 891.9688 | [6 empty] | 801.088 |  |  | 801.4737 |  |  | 259.5681 | 415.3388 | 533.5508 | 137.6269 | 333.7392 | 399.4636 | 234.0442 | 364.9598 |  | 312.1575 | 485.374 | 220.0123 | 389.6478 | 286.081 | 458.2668 | 146.3776 | 322.8455 |  | 317.6117 | 377.8346 | 399.1657 | 199.1941 | 360.4439 | 455.2033 | 215.1225 | 373.6845 | 267.8258 | 449.9834 | 234.3998 | 439.091 | 0.44528 | 17.8559 | 2.5808 | 0.27934 | -40.247 | 3.1161 | 1463.64 | 0.26 | 2.6482 | 0.73248 | 0.4989 | -0.70585 | 2.9372 | 2.2449 | 3.5648 | 105.4262 | -7.9954 | -1.0464 | 0.34675 | -2.5416 | 18.6885 | 13.107
42810.5758 | 11734 | 103.8856 | 76.2477 | 57.6129 | 42.3098 | 26.1469 | 20.8823 | 17.2357 | 153.7109 | 105.3093 | 82.5573 | 59.4457 | 31.9046 | 21.024 | 16.869 | 151.6387 | 159.1662 | 401.7847 | 206.5684 | 205.8957 | 415.3664 |  |  |  | 243.7785 | 300.9402 | 332.682 | 341.1175 | 182.036 | 342.2316 | 145.3516 | 205.914 | 173.3937 | 197.7357 | 278.2679 | 223.3095 | 407.6797 | 155.4179 |  | 175.8857 | 212.6627 | 131.2834 | 171.7962 |  | 37.9968 | 78.4107 | 40.0306 | 78.674 | 149.1075 | 198.4917 | 325.712 | 8.4281 | 38.5254 | 10.3912 | 84.4136 | 8.6003 | 42.9045 | 49.4954 | 52.1428 | 18.8884 |  |  | 2.764 | 0.36019 | 0.2601 | -0.73334 | 3.6458 | 2.9152 | 5.6583 | -4.7873 | 0.51376 | 2.2986 | 10.8334 | -0.00051091 | -0.00056512 | -0.00053719 | 789.7183 | 725.4277 | 409.5813 | 191.1439 | 103.0491 | 50.2338 | 27.4089 | 115.8976 | 94.7792 | 67.0669 | 48.7682 | 30.4484 | 22.3831 | 17.5905 | 140.1641 | 130.7064 | 118.5951 | 80.5805 | 69.8524 | 130.7852 | 86.7488 | 169.5638 | 195.3973 | 218.5054 | 241.1258 | 277.1614 | 296.1429 |  |  |  | 395.9791 | 320.6466 | 321.3841 | 331.6906 | 2.3776 | 3.0067 | 710.2185 |  |  | 634.5698 |  |  | 306.2451 | 355.5087 | 234.2059 | 182.3703 | 250.6471 | 171.53 | 897.0269 | 848.6179 | 740.4955 | 712.2431 | 812.6285 |  | 889.0588 | 874.5811 | 325.1676 | 801.1462 | 383.933 | 788.8281 |  | 728.906 |  |  | 870.1309 | 893.512 | 894.0595 | [6 empty] | 801.0158 |  |  | 801.3671 |  |  | 259.6245 | 415.2996 | 533.148 | 137.9756 | 334.4353 | 400.1558 | 233.9964 | 365.0239 |  | 312.8858 | 485.9387 | 220.1936 | 390.3471 | 286.3346 | 458.7431 | 146.9492 | 323.2789 |  | 318.3474 | 378.161 | 399.4183 | 199.4627 | 360.7068 | 455.4197 | 215.2715 | 373.9828 | 268.48 | 450.1456 | 234.4365 | 439.2936 | 0.42063 | 17.8496 | 2.5899 | 0.27866 | -40.2548 | 3.1161 | 1449.65 | 0.34 | 2.8742 | 0.78421 | 0.6664 | -1.119 | 2.8898 | 2.5841 | 3.6001 | 105.5705 | -7.9952 | -1.0195 | 0.46739 | -2.5872 | 18.7348 | 13.1522
42810.5759 | 11735 | 103.883 | 76.2562 | 57.6211 | 42.3177 | 26.1496 | 20.8902 | 17.2343 | 153.7087 | 105.313 | 82.5627 | 59.4544 | 31.9045 | 21.0269 | 16.8719 | 151.6494 | 159.1848 | 401.6771 | 206.6262 | 205.8625 | 415.4275 |  |  |  | 243.7876 | 300.9994 | 332.2968 | 340.9132 | 182.2915 | 342.2975 | 145.3588 | 205.9775 | 173.0685 | 197.7463 | 278.3561 | 223.9273 | 408.0001 | 155.8767 |  | 175.454 | 213.39 | 130.4141 | 171.1155 |  | 37.953 | 78.4324 | 40.1089 | 78.5525 | 149.5291 | 198.2829 | 326.499 | 8.4644 | 38.5454 | 10.553 | 84.5062 | 8.6016 | 42.9683 | 49.4936 | 52.1358 | 18.8838 |  |  | 2.3396 | 0.36741 | 0.58143 | -0.57629 | 3.3679 | 2.6037 | 5.477 | -5.081 | 1.1201 | 2.8149 | 10.7339 | -0.00049448 | -0.00048626 | -0.00053883 | 783.2362 | 720.4056 | 409.7917 | 191.1773 | 103.053 | 50.2376 | 27.4036 | 115.8964 | 94.7747 | 67.0657 | 48.7665 | 30.449 | 22.3766 | 17.5783 | 135.3005 | 126.8347 | 116.5752 | 78.802 | 70.4189 | 130.5834 | 86.772 | 169.5653 | 195.4073 | 218.5142 | 241.1627 | 277.2423 | 296.2634 |  |  |  | 396.3361 | 321.9806 | 320.949 | 334.2267 | 2.2773 | 3.4669 | 709.6548 |  |  | 634.9523 |  |  | 306.2421 | 355.6158 | 234.5165 | 182.3809 | 250.7094 | 171.8186 | 897.3474 | 848.6098 | 740.6736 | 712.7379 | 812.5637 |  | 889.4713 | 874.0828 | 325.4608 | 801.4278 | 384.428 | 789.1527 |  | 728.2137 |  |  | 868.0757 | 894.261 | 895.5017 | [6 empty] | 800.9571 |  |  | 801.3157 |  |  | 259.6834 | 415.2585 | 534.1359 | 137.8192 | 335.1875 | 400.7638 | 233.7012 | 365.0577 |  | 313.2711 | 486.3412 | 220.5543 | 391.1027 | 286.7344 | 459.0424 | 147.2606 | 323.3968 |  | 316.8884 | 377.6323 | 399.6688 | 199.6629 | 361.0381 | 455.6997 | 215.2307 | 374.6761 | 268.7015 | 450.8644 | 234.4445 | 439.506 | 0.35399 | 17.8472 | 2.5972 | 0.277 | -40.3666 | 3.1162 | 1465.04 | 0.25 | 2.6444 | 0.79206 | 0.99639 | -0.99198 | 2.7769 | 2.4416 | 3.5412 | 105.7307 | -7.959 | -0.98171 | 0.98236 | -2.3599 | 18.7856 | 13.1159
42810.5759 | 11736 | 103.8888 | 76.2532 | 57.6221 | 42.3155 | 26.1456 | 20.8821 | 17.2365 | 153.7222 | 105.3186 | 82.5639 | 59.4614 | 31.9142 | 21.0264 | 16.8723 | 151.6507 | 159.1983 | 401.5728 | 206.6952 | 206.021 | 415.5185 |  |  |  | 243.7809 | 301.0697 | 332.1948 | 340.8745 | 183.7895 | 342.6449 | 145.3722 | 206.0416 | 173.5048 | 197.7502 | 278.4447 | 224.1667 | 408.4041 | 156.1578 |  | 174.8262 | 213.9208 | 130.8217 | 171.2912 |  | 37.9657 | 78.5644 | 40.2312 | 78.8458 | 149.7495 | 197.9625 | 326.8772 | 8.5081 | 38.5688 | 10.6324 | 84.5949 | 8.6068 | 43.0158 | 49.503 | 52.1254 | 18.9102 |  |  | 2.1418 | 0.27345 | 0.36195 | -0.53423 | 3.2174 | 2.6714 | 5.8384 | -4.8628 | 0.037573 | 2.7879 | 10.7778 | -0.00060126 | -0.00048462 | -0.00055198 | 784.5373 | 710.1844 | 410.0021 | 191.2122 | 103.0582 | 50.238 | 27.4049 | 115.8923 | 94.778 | 67.0689 | 48.7656 | 30.4465 | 22.3772 | 17.5774 | 131.0186 | 127.6497 | 118.6764 | 77.6813 | 71.589 | 130.401 | 86.8972 | 169.5671 | 195.4155 | 218.5274 | 241.2176 | 277.3212 | 296.3902 |  |  |  | 396.5389 | 322.4646 | 321.2158 | 334.8004 | 2.7546 | 3.2393 | 708.6337 |  |  | 634.8025 |  |  | 306.2469 | 355.7201 | 232.9675 | 182.3998 | 250.7623 | 172.0994 | 897.3409 | 848.8364 | 740.8014 | 713.1336 | 812.4918 |  | 889.9044 | 874.878 | 325.7888 | 801.5822 | 384.8562 | 789.5899 |  | 728.12 |  |  | 866.8858 | 894.5844 | 896.1177 | [6 empty] | 800.9958 |  |  | 801.3362 |  |  | 259.9868 | 415.1814 | 535.327 | 137.5869 | 335.5431 | 401.2362 | 234.1682 | 365.3695 |  | 313.4807 | 486.6165 | 220.2308 | 391.7423 | 286.873 | 459.367 | 147.4326 | 323.6224 |  | 316.0808 | 377.9597 | 399.9645 | 200.0264 | 361.6705 | 456.1384 | 214.881 | 375.3913 | 268.6263 | 451.5278 | 234.3589 | 439.6911 | 0.30757 | 17.8482 | 2.6071 | 0.27774 | -40.3024 | 3.1162 | 1451.9 | 0.13 | 2.5309 | 0.68344 | 0.78629 | -0.95527 | 2.7132 | 2.4723 | 3.6549 | 105.8992 | -7.956 | -0.94647 | 1.4351 | -2.5782 | 18.8209 | 13.1194
42810.5759 | 11737 | 103.8895 | 76.2571 | 57.628 | 42.3193 | 26.1492 | 20.8856 | 17.2366 | 153.7201 | 105.313 | 82.5724 | 59.4612 | 31.9052 | 21.0289 | 16.8578 | 151.6612 | 159.2143 | 401.4608 | 206.7564 | 206.221 | 415.6368 |  |  |  | 243.7889 | 301.1273 | 332.1194 | 340.8955 | 184.6605 | 342.8742 | 145.374 | 206.1004 | 174.0667 | 197.7701 | 278.5301 | 224.0764 | 408.795 | 155.9862 |  | 174.4643 | 214.0825 | 130.8522 | 171.2596 |  | 38.0162 | 78.7057 | 40.3187 | 79.4213 | 150.0815 | 198.2103 | 327.2298 | 8.443 | 38.6427 | 10.7236 | 84.7156 | 8.6161 | 43.0538 | 49.5019 | 52.1256 | 18.9179 |  |  | 2.4887 | 0.26688 | 0.11093 | -0.66434 | 2.8665 | 3.021 | 5.5072 | -4.8543 | 0.5593 | 2.6116 | 10.7686 | -0.00053062 | -0.00049941 | -0.00055362 | 787.7029 | 699.0213 | 410.2133 | 191.2477 | 103.0785 | 50.2484 | 27.4189 | 115.8962 | 94.7787 | 67.0748 | 48.7732 | 30.457 | 22.3859 | 17.5803 | 132.9692 | 129.3708 | 121.1466 | 77.8768 | 73.6177 | 130.4185 | 86.975 | 169.5744 | 195.4282 | 218.5292 | 241.2662 | 277.4047 | 296.5112 |  |  |  | 396.7042 | 322.8657 | 321.717 | 335.4319 | 3.2098 | 4.7931 | 707.5389 |  |  | 634.6475 |  |  | 306.247 | 355.808 | 232.8709 | 182.4054 | 250.8094 | 172.2907 | 897.0181 | 849.0216 | 740.9499 | 712.8664 | 812.3127 |  | 890.2404 | 875.4572 | 326.2152 | 801.5879 | 385.3511 | 789.8368 |  | 727.9307 |  |  | 868.1568 | 894.3848 | 895.3231 | [6 empty] | 801.0458 |  |  | 801.4046 |  |  | 260.1594 | 415.1373 | 536.8089 | 137.7019 | 335.456 | 401.7618 | 234.1861 | 365.7651 |  | 313.7311 | 487.3302 | 220.0573 | 392.2369 | 287.1573 | 459.9726 | 147.7668 | 323.8934 |  | 316.1659 | 378.7114 | 400.2281 | 200.0213 | 362.6648 | 456.9669 | 214.8446 | 375.97 | 268.7895 | 451.9944 | 234.364 | 440.2687 | -0.068578 | 17.8469 | 2.6178 | 0.27991 | -40.3796 | 3.1162 | 1469.72 | 0.31 | 2.7287 | 0.67532 | 0.43539 | -1.0655 | 2.5616 | 2.6298 | 3.5507 | 106.0334 | -7.9395 | -0.90086 | 1.2206 | -2.8432 | 18.8608 | 13.1178
42810.5759 | 11738 | 103.8889 | 76.2593 | 57.6322 | 42.3256 | 26.1449 | 20.8896 | 17.239 | 153.7305 | 105.3182 | 82.5791 | 59.4678 | 31.9085 | 21.0289 | 16.8618 | 151.6642 | 159.2312 | 401.3455 | 206.8163 | 206.3991 | 415.8528 |  |  |  | 243.7783 | 301.1911 | 332.292 | 341.0741 | 182.6484 | 342.9802 | 145.3746 | 206.1404 | 173.4724 | 197.7735 | 278.6033 | 223.8862 | 409.2414 | 155.7093 |  | 174.2407 | 214.3744 | 130.6447 | 171.5753 |  | 38.1363 | 78.6857 | 40.3331 | 80.1479 | 150.6178 | 198.9472 | 327.4989 | 8.3929 | 38.6768 | 10.6841 | 84.8154 | 8.6077 | 43.0984 | 49.502 | 52.1241 | 18.928 |  |  | 2.4519 | 0.28265 | 0.34552 | -0.56249 | 3.4448 | 2.764 | 5.8377 | -5.0586 | 0.37929 | 2.2399 | 10.6868 | -0.00052569 | -0.0005454 | -0.0005799 | 784.1697 | 700.7455 | 410.4335 | 191.277 | 103.0744 | 50.2573 | 27.4182 | 115.8991 | 94.7882 | 67.0752 | 48.7818 | 30.4565 | 22.3817 | 17.583 | 135.3516 | 133.5122 | 125.6209 | 79.9106 | 75.49 | 130.4137 | 87.1292 | 169.5752 | 195.4394 | 218.5404 | 241.3122 | 277.5063 | 296.6367 |  |  |  | 396.793 | 323.4972 | 323.1282 | 337.5986 | 3.2412 | 4.4218 | 706.8516 |  |  | 634.0247 |  |  | 306.2487 | 355.8998 | 233.3844 | 182.4045 | 250.8589 | 172.1305 | 896.7655 | 849.2039 | 740.9467 | 712.3287 | 812.3072 |  | 890.4204 | 875.5148 | 326.6412 | 801.6291 | 385.8551 | 790.1434 |  | 727.1109 |  |  | 868.5701 | 893.5719 | 893.6329 | [6 empty] | 801.1428 |  |  | 801.4795 |  |  | 260.3555 | 415.2569 | 538.3342 | 138.3098 | 335.4601 | 402.2784 | 235.329 | 365.5519 |  | 314.2021 | 487.9343 | 220.5074 | 392.6503 | 287.4869 | 460.5624 | 147.523 | 324.1902 |  | 316.8189 | 378.2677 | 400.5225 | 200.691 | 363.2508 | 457.607 | 215.6867 | 376.7801 | 268.9002 | 452.4838 | 234.1451 | 440.9919 | 0.17102 | 17.845 | 2.6279 | 0.28149 | -40.2872 | 3.1162 | 1503.12 | 0.25 | 2.7087 | 0.69496 | 0.76838 | -0.98038 | 2.8104 | 2.5174 | 3.6585 | 106.1029 | -7.9084 | -0.85532 | 0.9553 | -3.3216 | 18.8965 | 13.0661
42810.5759 | 11739 | 103.8937 | 76.2732 | 57.637 | 42.332 | 26.1512 | 20.8897 | 17.243 | 153.7366 | 105.3351 | 82.5845 | 59.4747 | 31.9229 | 21.0373 | 16.869 | 151.6818 | 159.2508 | 401.231 | 206.8826 | 206.4724 | 416.0499 |  |  |  | 243.7914 | 301.2638 | 332.4735 | 341.3725 | 183.7818 | 343.0094 | 145.381 | 206.1948 | 173.6929 | 197.7834 | 278.6915 | 224.1352 | 409.7207 | 156.1674 |  | 173.7647 | 214.7483 | 131.1399 | 172.3913 |  | 38.0626 | 78.5751 | 40.3121 | 81.0189 | 150.9849 | 199.1402 | 327.4518 | 8.3373 | 38.6838 | 10.6939 | 84.8852 | 8.6009 | 43.1458 | 49.503 | 52.1238 | 18.9309 |  |  | 2.9408 | 0.20313 | 0.30807 | -0.49744 | 2.8047 | 2.5728 | 5.5966 | -5.031 | 0.64142 | 2.7423 | 10.777 | -0.00051912 | -0.00049284 | -0.00052898 | 781.1738 | 682.9927 | 410.6756 | 191.3225 | 103.105 | 50.2692 | 27.4237 | 115.9008 | 94.7969 | 67.0892 | 48.7853 | 30.4739 | 22.3948 | 17.5849 | 136.4126 | 136.9839 | 127.8862 | 81.035 | 75.7163 | 130.4216 | 87.2836 | 169.5773 | 195.4526 | 218.5567 | 241.3627 | 277.5976 | 296.7654 |  |  |  | 397.049 | 324.4949 | 324.6182 | 337.8631 | 4.5308 | 3.4239 | 706.5971 |  |  | 632.9916 |  |  | 306.2567 | 356.0018 | 234.1385 | 182.4133 | 250.9105 | 172.3431 | 896.6517 | 849.5245 | 741.431 | 712.5936 | 812.3323 |  | 890.5989 | 875.9851 | 326.9763 | 801.5394 | 386.2357 | 790.4494 |  | 727.2847 |  |  | 867.8244 | 892.6235 | 891.6352 | [6 empty] | 801.3925 |  |  | 801.6936 |  |  | 260.4894 | 415.6635 | 538.7781 | 138.5897 | 335.6977 | 402.5968 | 235.421 | 364.958 |  | 314.6897 | 488.8935 | 221.2663 | 393.2834 | 287.8237 | 460.9171 | 148.009 | 324.2137 |  | 317.8251 | 377.7921 | 400.8492 | 200.8523 | 363.5482 | 457.8686 | 216.8629 | 377.2979 | 268.949 | 452.8174 | 233.9429 | 441.5922 | 0.27887 | 17.8401 | 2.6382 | 0.28138 | -40.3368 | 3.1162 | 1501.42 | 0.31 | 2.9665 | 0.58906 | 0.72542 | -0.9218 | 2.5364 | 2.4293 | 3.5829 | 106.1709 | -7.8957 | -0.81753 | 0.83839 | -3.5545 | 18.9217 | 13.0833
42810.5759 | 11740 | 103.8995 | 76.2751 | 57.642 | 42.3303 | 26.1459 | 20.8882 | 17.238 | 153.7423 | 105.3334 | 82.586 | 59.4807 | 31.9182 | 21.0374 | 16.8639 | 151.6702 | 159.2475 | 401.1075 | 206.9338 | 206.5694 | 416.2425 |  |  |  | 243.7922 | 301.3108 | 332.473 | 341.5791 | 182.0449 | 342.805 | 145.3883 | 206.2467 | 173.1085 | 197.8002 | 278.7711 | 224.5838 | 410.1763 | 156.7222 |  | 173.4706 | 214.8783 | 130.452 | 172.0422 |  | 38.1429 | 78.7388 | 40.342 | 81.4461 | 151.3328 | 199.1244 | 327.6513 | 8.2433 | 38.708 | 10.7424 | 84.9319 | 8.5939 | 43.2073 | 49.4886 | 52.1156 | 18.9419 |  |  | 2.4979 | 0.15648 | 0.42766 | -0.53292 | 3.1123 | 2.7397 | 5.726 | -5.2761 | 1.2657 | 2.5128 | 10.6429 | -0.00049119 | -0.00051912 | -0.0005569 | 773.472 | 681.0541 | 410.8846 | 191.3738 | 103.1075 | 50.2667 | 27.4256 | 115.9079 | 94.7903 | 67.0923 | 48.7897 | 30.4704 | 22.3848 | 17.5818 | 143.6005 | 138.9819 | 127.1662 | 80.7213 | 74.2383 | 130.5765 | 87.391 | 169.5858 | 195.4723 | 218.5621 | 241.4042 | 277.6815 | 296.8684 |  |  |  | 397.3434 | 325.0493 | 324.2626 | 338.6807 | 2.5076 | 4.0429 | 706.0806 |  |  | 632.876 |  |  | 306.2547 | 356.1072 | 234.2443 | 182.4203 | 250.968 | 172.2204 | 896.7335 | 849.8194 | 741.8416 | 714.2294 | 812.264 |  | 890.9052 | 876.8558 | 327.0247 | 801.4418 | 386.2975 | 790.452 |  | 727.2997 |  |  | 866.0245 | 892.7201 | 891.6658 | [6 empty] | 801.6514 |  |  | 801.9313 |  |  | 261.1764 | 415.9773 | 537.9663 | 139.0459 | 336.4199 | 403.0796 | 235.241 | 364.926 |  | 314.7195 | 489.6888 | 221.8073 | 393.9551 | 288.1515 | 461.6754 | 148.5148 | 324.2786 |  | 317.1528 | 377.611 | 401.1683 | 201.2595 | 363.8551 | 458.2573 | 217.8342 | 377.6321 | 269.3762 | 453.0771 | 234.1984 | 441.9566 | 0.13789 | 17.8342 | 2.6484 | 0.27922 | -40.2941 | 3.1161 | 1485.61 | 0.33 | 2.7336 | 0.51713 | 0.85491 | -0.95434 | 2.6718 | 2.5068 | 3.624 | 106.2909 | -7.9162 | -0.80909 | 0.059262 | -3.4614 | 18.977 | 13.0889
42810.5759 | 11741 | 103.9028 | 76.2884 | 57.6584 | 42.337 | 26.1479 | 20.8941 | 17.2433 | 153.7541 | 105.3328 | 82.5928 | 59.4851 | 31.9239 | 21.0366 | 16.8666 | 151.6754 | 159.2659 | 400.9968 | 206.986 | 206.7966 | 416.2821 |  |  |  | 243.7948 | 301.3762 | 332.5258 | 341.6206 | 181.0859 | 342.9189 | 145.3908 | 206.2922 | 173.435 | 197.8059 | 278.8517 | 224.8293 | 410.5557 | 156.9608 |  | 173.3635 | 215.1206 | 131.5952 | 172.5319 |  | 38.1893 | 78.8259 | 40.4892 | 82.0648 | 151.6587 | 199.4549 | 328.6199 | 8.2573 | 38.7848 | 10.6102 | 85.0061 | 8.5921 | 43.2592 | 49.4781 | 52.1059 | 18.9497 |  |  | 2.3888 | 0.010603 | 0.53608 | -0.29307 | 3.7746 | 3.1162 | 5.6728 | -5.2144 | 1.3272 | 3.2689 | 10.7247 | -0.00049776 | -0.00052898 | -0.00055526 | 772.5308 | 674.8137 | 411.0952 | 191.4073 | 103.1124 | 50.2827 | 27.433 | 115.9044 | 94.798 | 67.0988 | 48.7962 | 30.4765 | 22.387 | 17.5848 | 144.9829 | 137.8729 | 127.0869 | 78.3686 | 71.2344 | 130.5468 | 87.5016 | 169.5869 | 195.4901 | 218.5769 | 241.4599 | 277.7721 | 296.9813 |  |  |  | 397.4732 | 324.7077 | 323.5961 | 338.8952 | 3.2346 | 3.2467 | 705.7346 |  |  | 633.6584 |  |  | 306.2506 | 356.2047 | 234.064 | 182.4295 | 251.0258 | 172.8195 | 896.6938 | 850.1615 | 741.8061 | 715.1392 | 812.1392 |  | 891.2109 | 878.6233 | 327.1539 | 801.4151 | 386.4567 | 791.4638 |  | 727.3093 |  |  | 864.9729 | 892.6298 | 891.9978 | [6 empty] | 801.8548 |  |  | 802.1008 |  |  | 261.7714 | 416.0346 | 537.2604 | 139.1295 | 336.6785 | 403.6221 | 236.0905 | 365.1191 |  | 313.7001 | 490.4152 | 222.4576 | 394.3731 | 288.5575 | 462.161 | 148.4991 | 324.4831 |  | 316.6142 | 378.0231 | 401.446 | 201.6526 | 364.0233 | 458.6857 | 218.5218 | 377.8792 | 269.4168 | 453.3503 | 234.5643 | 442.2224 | 0.18681 | 17.8267 | 2.6606 | 0.27838 | -40.378 | 3.1162 | 1467.46 | 0.28 | 2.6735 | 0.13463 | 0.95728 | -0.7078 | 2.9434 | 2.6744 | 3.6084 | 106.4122 | -7.9554 | -0.79357 | -0.098083 | -3.4391 | 19.0014 | 13.0954
42810.5759 | 11742 | 103.9032 | 76.2779 | 57.6534 | 42.3415 | 26.1446 | 20.8826 | 17.233 | 153.7481 | 105.3317 | 82.583 | 59.49 | 31.9206 | 21.032 | 16.8547 | 151.6802 | 159.2649 | 400.8727 | 207.0397 | 207.0311 | 416.2728 |  |  |  | 243.7844 | 301.4358 | 332.4889 | 341.7829 | 181.2017 | 343.0299 | 145.4023 | 206.3508 | 174.2572 | 197.8116 | 278.9388 | 225.0252 | 410.8041 | 157.2262 |  | 172.8403 | 215.4532 | 132.3021 | 172.3986 |  | 38.1408 | 78.8705 | 40.5522 | 82.3007 | 151.4793 | 199.2558 | 329.0405 | 8.4232 | 38.8055 | 10.6294 | 85.0852 | 8.5895 | 43.3128 | 49.4603 | 52.097 | 18.9639 |  |  | 2.3829 | 0.31682 | 0.88502 | 0.12091 | 3.8916 | 2.423 | 5.4789 | -4.9108 | -0.15469 | 2.5571 | 10.6828 | -0.00041398 | -0.00059305 | -0.00057497 | 771.8321 | 682.1085 | 411.2866 | 191.4467 | 103.1251 | 50.2897 | 27.4279 | 115.9022 | 94.7951 | 67.1019 | 48.7987 | 30.4746 | 22.3901 | 17.5846 | 146.3756 | 137.3193 | 127.7115 | 77.4117 | 68.2965 | 130.702 | 87.6142 | 169.5971 | 195.4918 | 218.5866 | 241.5035 | 277.8543 | 297.092 |  |  |  | 397.6225 | 325.1707 | 323.3534 | 340.2674 | 4.2078 | 4.7677 | 707.4462 |  |  | 634.6008 |  |  | 306.244 | 356.2975 | 233.2573 | 182.442 | 251.084 | 173.4355 | 896.964 | 850.6095 | 741.776 | 715.0666 | 812.0367 |  | 891.5131 | 881.2236 | 327.442 | 801.6579 | 386.7339 | 792.8483 |  | 727.3036 |  |  | 865.4525 | 893.8121 | 894.5174 | [6 empty] | 802.0619 |  |  | 802.2432 |  |  | 261.7751 | 415.6693 | 535.7528 | 138.66 | 336.7838 | 404.1328 | 237.173 | 365.1196 |  | 313.9368 | 490.9146 | 222.9605 | 394.8411 | 288.6194 | 462.5481 | 149.366 | 324.8985 |  | 316.609 | 378.5963 | 401.7496 | 201.3514 | 364.2069 | 459.2359 | 218.6121 | 378.3404 | 269.8493 | 453.5698 | 234.6112 | 442.5092 | 0.099755 | 17.8215 | 2.6752 | 0.27955 | -40.3361 | 3.1161 | 1456.2 | 0.27 | 2.6704 | 0.73596 | 1.2301 | 0.45466 | 2.9881 | 2.3578 | 3.5455 | 106.5317 | -8.0055 | -0.77456 | -0.23326 | -3.4948 | 19.0301 | 13.0717
42810.5759 | 11743 | 103.9126 | 76.2929 | 57.6661 | 42.3521 | 26.1629 | 20.9003 | 17.2417 | 153.7665 | 105.3399 | 82.6074 | 59.5077 | 31.9404 | 21.0331 | 16.8698 | 151.681 | 159.279 | 400.7569 | 207.0991 | 207.085 | 416.284 |  |  |  | 243.7909 | 301.4932 | 332.966 | 341.9487 | 183.2353 | 343.3621 | 145.4089 | 206.4055 | 174.0052 | 197.8228 | 279.027 | 224.6387 | 411.0091 | 156.6456 |  | 171.4061 | 214.8363 | 132.3338 | 173.2002 |  | 38.2888 | 79.1129 | 40.6331 | 82.2129 | 151.3647 | 199.1892 | 328.9319 | 8.5256 | 38.8438 | 10.7816 | 85.1787 | 8.5899 | 43.3572 | 49.4303 | 52.0979 | 18.9636 |  |  | 2.3908 | 0.73737 | 0.74439 | -0.018398 | 3.7484 | 2.4946 | 5.6334 | -5.0442 | 0.5772 | 3.3948 | 10.7835 | -0.00052733 | -0.00046984 | -0.00054705 | 768.8149 | 677.5483 | 411.4918 | 191.4954 | 103.1326 | 50.2907 | 27.4301 | 115.8995 | 94.7979 | 67.106 | 48.809 | 30.4779 | 22.3925 | 17.5868 | 152.8514 | 140.5061 | 130.9778 | 79.3623 | 69.4951 | 131.0409 | 87.757 | 169.5997 | 195.5127 | 218.5917 | 241.5587 | 277.9533 | 297.2212 |  |  |  | 397.8209 | 325.3255 | 322.9089 | 341.1635 | 2.6578 | 2.8678 | 708.6968 |  |  | 634.9519 |  |  | 306.2369 | 356.3907 | 232.6732 | 182.4499 | 251.1307 | 173.5712 | 897.4149 | 850.9044 | 741.8288 | 714.1626 | 811.9535 |  | 891.8793 | 882.024 | 327.8624 | 801.8195 | 387.1145 | 793.0615 |  | 726.5428 |  |  | 865.0116 | 894.7031 | 897.6616 | [6 empty] | 802.1017 |  |  | 802.261 |  |  | 261.7316 | 415.9078 | 534.2094 | 138.3583 | 336.8299 | 404.5936 | 237.0606 | 365.1173 |  | 314.004 | 491.0817 | 223.163 | 395.1987 | 288.6488 | 463.1403 | 149.0177 | 325.4842 |  | 317.5052 | 379.1873 | 402.0398 | 201.4406 | 364.5038 | 459.6643 | 218.0047 | 378.7225 | 270.8017 | 453.7735 | 234.8259 | 442.7724 | 0.35899 | 17.7845 | 2.6894 | 0.28073 | -40.2996 | 3.1162 | 1446.03 | 0.24 | 2.6755 | 1.1232 | 1.1285 | -0.17741 | 2.9323 | 2.3922 | 3.5948 | 106.6754 | -7.9953 | -0.74365 | -0.91008 | -3.8403 | 19.0284 | 13.0659
42810.576 | 11744 | 103.9171 | 76.3033 | 57.6712 | 42.352 | 26.1628 | 20.8972 | 17.2431 | 153.7627 | 105.3476 | 82.6134 | 59.5077 | 31.9382 | 21.041 | 16.8656 | 151.6892 | 159.2952 | 400.6458 | 207.1577 | 207.2382 | 416.3082 |  |  |  | 243.7972 | 301.556 | 333.4588 | 342.1535 | 185.7026 | 343.788 | 145.4171 | 206.4578 | 175.1121 | 197.8397 | 279.1022 | 224.7875 | 411.1976 | 156.8282 |  | 170.4678 | 214.9835 | 133.0103 | 174.2733 |  | 38.5686 | 79.3264 | 40.7374 | 82.5685 | 151.2087 | 199.1758 | 328.9831 | 8.3904 | 38.8636 | 10.8689 | 85.3035 | 8.5899 | 43.3855 | 49.4057 | 52.0993 | 18.971 |  |  | 2.0918 | -0.069565 | 0.57946 | -0.14982 | 3.8699 | 3.3075 | 5.8555 | -5.0028 | 0.23431 | 2.0989 | 10.9159 | -0.00048791 | -0.0005454 | -0.00052898 | 764.0281 | 678.1015 | 411.6864 | 191.5421 | 103.1408 | 50.3001 | 27.4317 | 115.9067 | 94.8062 | 67.1075 | 48.8083 | 30.4811 | 22.3996 | 17.5844 | 151.6342 | 138.5408 | 128.238 | 77.1484 | 67.0976 | 131.0366 | 87.8321 | 169.6064 | 195.5209 | 218.6065 | 241.6099 | 278.0393 | 297.3408 |  |  |  | 398.0022 | 325.3635 | 323.4757 | 341.8283 | 2.1993 | 3.282 | 708.5684 |  |  | 634.786 |  |  | 306.2362 | 356.4896 | 234.2431 | 182.461 | 251.1786 | 173.9789 | 897.8024 | 851.2145 | 742.0133 | 713.6174 | 811.9635 |  | 892.115 | 881.5333 | 328.1655 | 801.984 | 387.3468 | 792.935 |  | 726.4523 |  |  | 864.2523 | 895.9717 | 899.9444 | [6 empty] | 802.0664 |  |  | 802.3215 |  |  | 261.784 | 416.2254 | 534.0561 | 138.2656 | 337.0895 | 405.1148 | 237.0976 | 365.7826 |  | 314.2119 | 491.304 | 223.3173 | 395.3102 | 289.1362 | 463.5735 | 148.7001 | 325.8285 |  | 318.0517 | 379.7522 | 402.3202 | 201.6014 | 364.7258 | 460.204 | 217.7743 | 379.014 | 271.2822 | 453.9817 | 234.8441 | 443.0268 | 0.44528 | 17.7444 | 2.7041 | 0.28156 | -40.3021 | 3.1161 | 1425.82 | 0.24 | 2.5035 | -0.34509 | 0.99596 | -0.50643 | 2.9795 | 2.7545 | 3.665 | 106.7663 | -7.9583 | -0.7266 | -0.77538 | -3.5268 | 19.0175 | 13.0649
42810.576 | 11745 | 103.9233 | 76.3156 | 57.682 | 42.3585 | 26.1735 | 20.8938 | 17.2425 | 153.7759 | 105.351 | 82.6239 | 59.5129 | 31.9418 | 21.0448 | 16.8719 | 151.6925 | 159.3068 | 400.5392 | 207.2108 | 207.1419 | 416.3816 |  |  |  | 243.7934 | 301.6147 | 334.0048 | 342.5734 | 185.7836 | 344.0778 | 145.4192 | 206.5259 | 174.6923 | 197.8489 | 279.1893 | 225.0237 | 411.4502 | 157.2164 |  | 170.3927 | 215.5207 | 132.6982 | 175.666 |  | 38.7937 | 79.3654 | 40.8013 | 83.1693 | 151.1364 | 199.0716 | 329.3528 | 8.4379 | 38.8886 | 11.0545 | 85.4134 | 8.586 | 43.4237 | 49.3862 | 52.0963 | 18.9876 |  |  | 2.3448 | 0.30893 | 0.85676 | -0.56052 | 3.6945 | 2.7752 | 5.4743 | -4.8372 | 0.74961 | 2.354 | 10.8668 | -0.0005684 | -0.00051912 | -0.00053883 | 758.5595 | 678.983 | 411.8881 | 191.5873 | 103.148 | 50.3026 | 27.4267 | 115.9076 | 94.808 | 67.1138 | 48.8159 | 30.4793 | 22.399 | 17.5918 | 144.6244 | 133.9793 | 124.3614 | 76.0869 | 66.5866 | 130.8849 | 87.8522 | 169.6114 | 195.534 | 218.623 | 241.6573 | 278.1342 | 297.4675 |  |  |  | 398.2995 | 324.8213 | 322.4784 | 342.0592 | 2.8247 | 3.0575 | 708.5783 |  |  | 634.7542 |  |  | 306.235 | 356.5883 | 236.5503 | 182.4619 | 251.2282 | 173.7757 | 898.2896 | 851.5617 | 742.1678 | 713.7331 | 812.1227 |  | 892.4279 | 882.214 | 328.5074 | 802.2422 | 387.6543 | 793.0487 |  | 726.3693 |  |  | 864.286 | 897.0519 | 901.121 | [6 empty] | 802.062 |  |  | 802.3875 |  |  | 261.8545 | 416.4332 | 534.1548 | 138.345 | 337.3378 | 405.6829 | 236.9345 | 366.5738 |  | 314.6841 | 491.3286 | 223.9173 | 395.2205 | 289.2598 | 463.8779 | 148.7714 | 325.9859 |  | 317.9754 | 380.5497 | 402.5552 | 201.252 | 365.1308 | 460.93 | 218.1061 | 379.3388 | 271.5246 | 454.0055 | 234.6855 | 443.4186 | 0.11574 | 17.7231 | 2.7174 | 0.28073 | -40.3034 | 3.1162 | 1423.64 | 0.28 | 2.6512 | 0.72726 | 1.2111 | -0.9796 | 2.9108 | 2.5228 | 3.5433 | 106.8829 | -7.9509 | -0.70511 | -0.015637 | -3.0936 | 19.0042 | 13.0871
42810.576 | 11746 | 103.9154 | 76.3129 | 57.677 | 42.3592 | 26.1681 | 20.8925 | 17.2362 | 153.7793 | 105.3508 | 82.6197 | 59.5097 | 31.9444 | 21.0397 | 16.8692 | 151.6954 | 159.3155 | 400.4468 | 207.2625 | 207.0235 | 416.5863 |  |  |  | 243.7902 | 301.673 | 334.0699 | 342.6783 | 184.8936 | 344.2494 | 145.4289 | 206.5875 | 174.4839 | 197.8584 | 279.2777 | 225.5391 | 411.8303 | 158.1143 |  | 170.3045 | 215.6037 | 133.3365 | 176.7493 |  | 39.076 | 79.5981 | 40.8779 | 82.997 | 151.0933 | 199.1727 | 329.4458 | 8.2429 | 38.9135 | 10.8502 | 85.5062 | 8.5862 | 43.4335 | 49.3755 | 52.094 | 18.9829 |  |  | 2.8869 | 0.62435 | 0.75162 | -0.24839 | 3.7858 | 2.994 | 5.6373 | -4.828 | 0.80293 | 2.5462 | 10.8734 | -0.00047476 | -0.00049448 | -0.00052241 | 768.0315 | 676.3671 | 412.077 | 191.6339 | 103.1558 | 50.3038 | 27.4438 | 115.9037 | 94.8095 | 67.1149 | 48.8251 | 30.4812 | 22.3908 | 17.5852 | 144.5432 | 134.6229 | 123.6304 | 76.3651 | 66.9948 | 130.9171 | 87.932 | 169.6104 | 195.5418 | 218.6253 | 241.7017 | 278.2244 | 297.5794 |  |  |  | 398.7459 | 324.467 | 322.2696 | 341.4896 | 3.4053 | 3.6795 | 709.1031 |  |  | 635.0691 |  |  | 306.236 | 356.6878 | 237.1518 | 182.4734 | 251.2835 | 173.8617 | 898.606 | 851.8662 | 742.2819 | 714.3181 | 812.0908 |  | 892.7051 | 882.1913 | 328.8894 | 802.4962 | 388.0413 | 793.3684 |  | 726.7331 |  |  | 864.1387 | 897.5387 | 901.7772 | [6 empty] | 802.0677 |  |  | 802.4694 |  |  | 261.8488 | 416.8068 | 534.296 | 138.6987 | 337.5064 | 406.1169 | 237.0336 | 366.9356 |  | 314.8329 | 491.7399 | 224.2277 | 395.1949 | 289.1033 | 463.889 | 148.3711 | 326.148 |  | 318.1827 | 381.0033 | 402.7846 | 201.3451 | 365.7575 | 461.5334 | 218.1908 | 379.4392 | 271.9218 | 454.1391 | 234.3429 | 443.8248 | 0.24151 | 17.7058 | 2.7321 | 0.27929 | -40.249 | 3.1161 | 1405.2 | 0.08 | 2.9422 | 1.0342 | 1.1347 | -0.65233 | 2.9469 | 2.6207 | 3.596 | 106.9911 | -7.9208 | -0.67607 | -0.0025461 | -3.0026 | 19.0123 | 13.146
42810.576 | 11747 | 103.927 | 76.3137 | 57.6814 | 42.3613 | 26.1699 | 20.8937 | 17.2351 | 153.7882 | 105.3487 | 82.6281 | 59.5186 | 31.9499 | 21.0456 | 16.8682 | 151.7093 | 159.334 | 400.362 | 207.3252 | 207.1069 | 416.784 |  |  |  | 243.7979 | 301.7404 | 333.93 | 342.8231 | 184.3089 | 344.3884 | 145.4335 | 206.6326 | 174.6586 | 197.869 | 279.3624 | 225.7296 | 412.1811 | 158.5058 |  | 171.256 | 216.0793 | 132.9301 | 175.3399 |  | 39.2125 | 79.7367 | 40.9525 | 83.1579 | 151.2078 | 199.4228 | 329.8514 | 8.0157 | 38.9299 | 10.6523 | 85.585 | 8.593 | 43.4313 | 49.354 | 52.0923 | 19.003 |  |  | 1.9019 | 0.20773 | 0.75819 | -0.22736 | 3.5617 | 2.7391 | 5.5427 | -4.9666 | 1.3073 | 2.7583 | 10.8865 | -0.00047148 | -0.00048955 | -0.00052898 | 757.3986 | 674.3736 | 412.2645 | 191.6967 | 103.1611 | 50.3144 | 27.4413 | 115.8941 | 94.8084 | 67.1217 | 48.8204 | 30.4933 | 22.3886 | 17.5794 | 142.7092 | 135.0847 | 125.2441 | 79.652 | 68.9353 | 130.8822 | 88.0335 | 169.618 | 195.5508 | 218.6322 | 241.7539 | 278.309 | 297.6887 |  |  |  | 399.3489 | 323.8076 | 321.5606 | 340.9019 | 4.2346 | 4.3077 | 709.7288 |  |  | 635.5591 |  |  | 306.2376 | 356.7814 | 236.1468 | 182.4932 | 251.3327 | 173.7267 | 898.3489 | 852.0867 | 742.4155 | 714.779 | 812.1628 |  | 892.9469 | 881.4732 | 329.1441 | 802.6933 | 388.3597 | 793.2787 |  | 727.0435 |  |  | 865.9088 | 897.4877 | 900.9444 | [6 empty] | 802.0496 |  |  | 802.2347 |  |  | 262.103 | 417.1526 | 535.0113 | 138.8997 | 338.0567 | 406.4063 | 237.2491 | 367.1854 |  | 314.9852 | 492.915 | 224.216 | 395.2551 | 289.3485 | 464.0212 | 148.2421 | 326.2402 |  | 317.8554 | 381.2735 | 403.0299 | 201.6377 | 366.1718 | 461.8095 | 218.3442 | 379.5766 | 271.7594 | 454.4958 | 234.184 | 443.949 | 0.49555 | 17.6854 | 2.7487 | 0.27878 | -40.2662 | 3.1161 | 1401.38 | 0.31 | 2.3883 | 0.59668 | 1.1399 | -0.62423 | 2.8591 | 2.5073 | 3.5667 | 107.0827 | -7.8811 | -0.65182 | 0.19683 | -3.1696 | 19.0868 | 13.2206
42810.576 | 11748 | 103.9369 | 76.3229 | 57.6837 | 42.3754 | 26.1716 | 20.8951 | 17.2405 | 153.7954 | 105.3616 | 82.6429 | 59.5365 | 31.9577 | 21.0549 | 16.8692 | 151.7187 | 159.3558 | 400.2756 | 207.3885 | 207.3041 | 416.9398 |  |  |  | 243.8069 | 301.8038 | 334.025 | 343.0779 | 185.1614 | 344.6404 | 145.4468 | 206.696 | 174.1887 | 197.8897 | 279.4537 | 225.3309 | 412.5106 | 157.8239 |  | 171.8713 | 216.831 | 132.2776 | 173.0729 |  | 39.3407 | 79.9348 | 41.0631 | 83.8234 | 151.6163 | 199.9578 | 330.3878 | 7.9431 | 38.9613 | 10.5191 | 85.7068 | 8.5937 | 43.424 | 49.3277 | 52.0867 | 19.0027 |  |  | 2.2338 | 0.16568 | 0.63005 | 0.021026 | 3.2424 | 2.4946 | 5.54 | -4.9719 | 0.56124 | 2.7742 | 10.9447 | -0.00045669 | -0.00050598 | -0.00052076 | 761.5903 | 668.7468 | 412.4473 | 191.7544 | 103.1763 | 50.317 | 27.4385 | 115.909 | 94.813 | 67.1245 | 48.8283 | 30.495 | 22.3952 | 17.5913 | 145.1345 | 138.3028 | 129.496 | 79.9891 | 68.5157 | 131.0137 | 88.1947 | 169.6223 | 195.5616 | 218.6399 | 241.8004 | 278.4057 | 297.826 |  |  |  | 399.7623 | 322.7306 | 321.6974 | 340.9509 | 2.8907 | 4.4651 | 710.5589 |  |  | 636.1242 |  |  | 306.236 | 356.8752 | 236.0092 | 182.4983 | 251.3742 | 173.1359 | 898.5657 | 852.2184 | 742.4107 | 715.833 | 812.2551 |  | 893.2361 | 881.2212 | 329.4778 | 802.8404 | 388.585 | 793.3216 |  | 727.5546 |  |  | 866.1786 | 896.6564 | 899.716 | [6 empty] | 802.0497 |  |  | 802.0882 |  |  | 262.0865 | 417.1872 | 535.1672 | 139.1671 | 338.5614 | 406.6251 | 237.1878 | 367.5848 |  | 315.2667 | 493.5798 | 224.144 | 395.4936 | 289.4686 | 464.1976 | 148.4087 | 326.4443 |  | 317.3304 | 381.993 | 403.2454 | 201.9397 | 366.4159 | 462.1338 | 218.2766 | 379.8929 | 271.6635 | 454.4731 | 234.2025 | 444.0856 | 0.13288 | 17.6721 | 2.7643 | 0.27969 | -40.2783 | 3.1161 | 1392.45 | 0.28 | 2.5888 | 0.53302 | 1.0394 | 0.18988 | 2.7295 | 2.3941 | 3.5678 | 107.1922 | -7.8483 | -0.63485 | -0.056077 | -3.6224 | 19.183 | 13.2593
42810.576 | 11749 | 103.9337 | 76.3308 | 57.6985 | 42.3764 | 26.1784 | 20.8997 | 17.24 | 153.8033 | 105.3639 | 82.6459 | 59.5362 | 31.9584 | 21.053 | 16.8722 | 151.7146 | 159.3657 | 400.1861 | 207.4562 | 207.4491 | 417.1638 |  |  |  | 243.8123 | 301.8603 | 334.409 | 343.3547 | 185.2368 | 345.0059 | 145.4416 | 206.7344 | 173.2474 | 197.8818 | 279.5299 | 225.0338 | 412.925 | 157.2427 |  | 171.7757 | 217.2775 | 132.3707 | 173.4346 |  | 39.4649 | 80.212 | 41.1237 | 83.7663 | 151.6946 | 199.8092 | 330.9753 | 7.8992 | 39.0083 | 10.2852 | 85.8329 | 8.5976 | 43.449 | 49.334 | 52.0821 | 19.0242 |  |  | 2.4099 | 0.46993 | 0.50323 | -0.52701 | 3.521 | 2.5971 | 5.4494 | -5.1802 | 0.34134 | 3.0734 | 11.0697 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.00056512 | 754.4975 | 660.693 | 412.631 | 191.8085 | 103.1965 | 50.3319 | 27.4483 | 115.9154 | 94.8213 | 67.1376 | 48.8401 | 30.5007 | 22.4084 | 17.5947 | 148.4105 | 143.6238 | 136.5949 | 81.3339 | 67.7742 | 131.1588 | 88.4289 | 169.6287 | 195.5753 | 218.6468 | 241.8487 | 278.5009 | 297.9466 |  |  |  | 400.1072 | 323.5621 | 323.2603 | 340.6508 | 2.8555 | 4.2599 | 711.9101 |  |  | 636.4519 |  |  | 306.2383 | 356.9825 | 236.7652 | 182.513 | 251.4403 | 173.2654 | 899.5343 | 852.4186 | 742.5702 | 716.8226 | 812.2318 |  | 893.4663 | 882.3162 | 330.038 | 802.7742 | 388.7323 | 793.9116 |  | 726.9895 |  |  | 866.6703 | 897.9333 | 902.2632 | [6 empty] | 802.0909 |  |  | 802.133 |  |  | 262.0234 | 417.1104 | 534.6418 | 139.314 | 338.9123 | 406.8613 | 237.0287 | 367.9814 |  | 315.4187 | 493.3438 | 224.1266 | 395.7003 | 289.7434 | 464.1274 | 148.3413 | 326.5647 |  | 317.096 | 382.5269 | 403.4566 | 202.1615 | 366.486 | 462.4726 | 218.0561 | 380.3399 | 272.3225 | 454.5423 | 234.3405 | 444.3856 | 0.10938 | 17.6515 | 2.7801 | 0.27979 | -40.322 | 3.1161 | 1380.87 | 0.24 | 2.6898 | 0.89803 | 0.92931 | -0.95101 | 2.8439 | 2.4424 | 3.538 | 107.2821 | -7.8353 | -0.61923 | -0.40177 | -4.3826 | 19.2148 | 13.3011
42810.576 | 11750 | 103.9344 | 76.3285 | 57.6918 | 42.375 | 26.1794 | 20.8909 | 17.2418 | 153.8097 | 105.3608 | 82.6478 | 59.5469 | 31.9576 | 21.0573 | 16.8707 | 151.7209 | 159.3706 | 400.0896 | 207.5116 | 207.4259 | 417.4168 |  |  |  | 243.8082 | 301.9184 | 335.0671 | 343.6776 | 185.4416 | 345.3575 | 145.451 | 206.8191 | 174.7081 | 197.9023 | 279.6154 | 225.2311 | 413.4382 | 157.4186 |  | 171.6531 | 217.1997 | 134.5717 | 174.4427 |  | 39.4559 | 80.3087 | 41.139 | 83.7326 | 151.6597 | 199.5115 | 331.0269 | 7.9125 | 39.0391 | 10.2475 | 85.8915 | 8.5996 | 43.4641 | 49.3409 | 52.0805 | 19.0287 |  |  | 2.676 | 0.46598 | 0.473 | -0.72743 | 3.4901 | 2.8659 | 5.9889 | -5.1362 | 1.5446 | 2.6607 | 10.7593 | -0.00055198 | -0.00043041 | -0.00054376 | 753.2203 | 667.1525 | 412.8166 | 191.87 | 103.2052 | 50.3419 | 27.4565 | 115.9131 | 94.8303 | 67.1429 | 48.8465 | 30.5043 | 22.4102 | 17.5974 | 146.5346 | 141.7999 | 135.6637 | 82.6817 | 66.7408 | 131.2469 | 88.5951 | 169.6324 | 195.5939 | 218.6634 | 241.8968 | 278.5791 | 298.0644 |  |  |  | 400.6382 | 324.2559 | 323.5143 | 340.3221 | 3.581 | 2.9038 | 711.9483 |  |  | 636.7517 |  |  | 306.2283 | 357.0744 | 237.9999 | 182.5168 | 251.4933 | 174.3596 | 900.3521 | 852.5256 | 742.8245 | 716.3466 | 812.2571 |  | 893.6366 | 882.421 | 330.3751 | 802.6613 | 388.9513 | 794.1424 |  | 726.7806 |  |  | 865.4543 | 899.5969 | 905.8074 | [6 empty] | 802.2405 |  |  | 802.2737 |  |  | 262.1994 | 417.0427 | 533.8105 | 139.1179 | 338.9764 | 407.1803 | 237.625 | 368.3587 |  | 316.0005 | 492.625 | 224.1991 | 395.831 | 290.2998 | 464.4044 | 148.2317 | 326.7146 |  | 316.3314 | 382.8875 | 403.6793 | 202.2433 | 366.6505 | 462.5997 | 218.0963 | 380.7649 | 273.1361 | 454.8749 | 234.3253 | 444.6518 | 0.36785 | 17.6321 | 2.7948 | 0.27836 | -40.314 | 3.1161 | 1380.07 | 0.18 | 2.8352 | 0.89438 | 0.90109 | -1.1175 | 2.8305 | 2.5649 | 3.7078 | 107.3475 | -7.8121 | -0.5956 | -0.18223 | -4.2589 | 19.2387 | 13.3617
42810.576 | 11751 | 103.9307 | 76.3322 | 57.7034 | 42.3719 | 26.164 | 20.8972 | 17.2354 | 153.806 | 105.3602 | 82.6471 | 59.54 | 31.9588 | 21.0493 | 16.8637 | 151.7263 | 159.3862 | 399.9877 | 207.576 | 207.3927 | 417.7428 |  |  |  | 243.8042 | 301.9846 | 335.053 | 343.7748 | 185.296 | 345.5453 | 145.4594 | 206.8796 | 175.2565 | 197.9176 | 279.7107 | 225.7719 | 413.9625 | 157.864 |  | 171.8962 | 218.013 | 134.6356 | 174.6582 |  | 39.7208 | 80.3823 | 41.1882 | 83.4678 | 151.6041 | 199.228 | 330.4016 | 8.1626 | 39.0804 | 10.388 | 85.9423 | 8.5833 | 43.4713 | 49.3507 | 52.0768 | 19.0408 |  |  | 1.9841 | 0.30499 | 0.20358 | -0.52569 | 3.1944 | 2.2994 | 5.1727 | -4.991 | 0.70797 | 3.412 | 10.8372 | -0.00047148 | -0.00056183 | -0.00053555 | 750.9434 | 667.6813 | 412.9947 | 191.9249 | 103.2135 | 50.3467 | 27.4655 | 115.91 | 94.8344 | 67.146 | 48.8484 | 30.5035 | 22.4068 | 17.5921 | 146.3914 | 142.1368 | 134.6157 | 79.9815 | 63.6295 | 131.3638 | 88.6798 | 169.6301 | 195.6061 | 218.671 | 241.946 | 278.6645 | 298.184 |  |  |  | 400.9976 | 324.4903 | 323.357 | 341.4769 | 3.2331 | 3.9195 | 710.8291 |  |  | 636.3735 |  |  | 306.2202 | 357.1613 | 238.3164 | 182.5138 | 251.5318 | 174.7559 | 901.0204 | 852.6352 | 743.1302 | 716.3762 | 812.3127 |  | 893.76 | 882.3399 | 330.6393 | 802.6464 | 388.9487 | 793.952 |  | 725.9576 |  |  | 866.4366 | 901.0944 | 907.8933 | [6 empty] | 802.4613 |  |  | 802.4589 |  |  | 262.795 | 417.5691 | 533.9646 | 139.0354 | 338.82 | 407.423 | 238.244 | 368.831 |  | 316.7018 | 492.7226 | 224.0868 | 396.099 | 290.2611 | 464.7431 | 148.733 | 327.0365 |  | 317.1964 | 382.838 | 403.937 | 202.3416 | 367.1349 | 463.4141 | 218.6234 | 381.2789 | 273.8369 | 455.2087 | 234.5837 | 444.9466 | 0.46878 | 17.6111 | 2.8099 | 0.27763 | -40.2569 | 3.1161 | 1411.26 | 0.26 | 2.4416 | 0.72364 | 0.59123 | -0.95005 | 2.7071 | 2.2968 | 3.4449 | 107.3939 | -7.7893 | -0.59543 | -0.15157 | -4.1321 | 19.2858 | 13.3646
42810.5761 | 11752 | 103.9406 | 76.3339 | 57.7139 | 42.3811 | 26.1673 | 20.8945 | 17.2366 | 153.8149 | 105.3691 | 82.6524 | 59.5487 | 31.9652 | 21.0523 | 16.8607 | 151.7357 | 159.4017 | 399.8817 | 207.6223 | 207.6294 | 418.0205 |  |  |  | 243.8101 | 302.0432 | 334.7961 | 343.7166 | 186.3164 | 345.8356 | 145.4695 | 206.9335 | 175.5641 | 197.9254 | 279.7956 | 226.3741 | 414.4826 | 158.4584 |  | 171.5932 | 218.0548 | 135.2084 | 176.6826 |  | 39.7288 | 80.3542 | 41.1787 | 83.5253 | 151.9828 | 199.6443 | 330.3341 | 8.2846 | 39.1142 | 10.4572 | 86.0077 | 8.5702 | 43.465 | 49.3494 | 52.0805 | 19.0441 |  |  | 2.1628 | 0.19262 | 0.10239 | -0.35681 | 3.383 | 2.6319 | 5.3528 | -4.8733 | -0.26814 | 2.8212 | 10.7712 | -0.00049119 | -0.00052405 | -0.00055855 | 745.0187 | 660.3353 | 413.1717 | 191.9646 | 103.2115 | 50.3442 | 27.4538 | 115.9078 | 94.8248 | 67.137 | 48.8462 | 30.5099 | 22.4053 | 17.5928 | 145.2151 | 139.6362 | 132.3894 | 79.6172 | 64.637 | 131.3608 | 88.7746 | 169.6383 | 195.6147 | 218.6808 | 241.9868 | 278.7571 | 298.3103 |  |  |  | 401.2921 | 324.747 | 323.929 | 341.2755 | 2.814 | 2.6917 | 710.7365 |  |  | 636.1382 |  |  | 306.2165 | 357.2573 | 237.8027 | 182.5311 | 251.5882 | 175.3391 | 901.6817 | 852.6883 | 743.4629 | 717.5825 | 812.4134 |  | 893.9925 | 881.8097 | 330.8422 | 802.6893 | 389.0032 | 793.8133 |  | 725.8761 |  |  | 867.9206 | 902.2649 | 909.4769 | [6 empty] | 802.5649 |  |  | 802.5406 |  |  | 263.6668 | 418.4063 | 534.7573 | 139.9203 | 338.9763 | 407.7246 | 239.3323 | 369.4528 |  | 317.6373 | 493.1121 | 223.7619 | 396.632 | 290.6558 | 465.5598 | 149.8912 | 327.4752 |  | 317.5777 | 382.8544 | 404.2392 | 202.3829 | 367.2298 | 464.2152 | 219.0749 | 381.8177 | 274.1611 | 455.4907 | 235.3367 | 445.253 | 0.11324 | 17.5891 | 2.8272 | 0.27819 | -40.2294 | 3.1161 | 1410.35 | 0.33 | 2.5498 | 0.57507 | 0.41927 | -0.78268 | 2.7871 | 2.4583 | 3.5058 | 107.4813 | -7.7588 | -0.59152 | -0.02125 | -3.8732 | 19.2823 | 13.3988
42810.5761 | 11753 | 103.9392 | 76.3398 | 57.7069 | 42.3831 | 26.169 | 20.8893 | 17.2326 | 153.8144 | 105.3644 | 82.6541 | 59.5498 | 31.9594 | 21.0467 | 16.861 | 151.7357 | 159.4164 | 399.7709 | 207.679 | 207.8796 | 418.064 |  |  |  | 243.8023 | 302.0991 | 335.2296 | 343.8587 | 189.3544 | 346.1962 | 145.4757 | 206.9881 | 176.1022 | 197.9413 | 279.8734 | 226.9343 | 414.8824 | 159.198 |  | 171.0655 | 217.6197 | 136.3888 | 178.2254 |  | 39.5875 | 80.2999 | 41.0609 | 83.4508 | 152.1529 | 199.7303 | 330.468 | 8.2023 | 39.1613 | 10.5261 | 86.1126 | 8.5637 | 43.4922 | 49.3641 | 52.0924 | 19.0551 |  |  | 2.6175 | -0.10045 | 0.49009 | -0.21291 | 3.5808 | 2.7883 | 5.8173 | -5.0987 | 0.24521 | 3.3864 | 10.8457 | -0.00053555 | -0.00049776 | -0.00051583 | 746.647 | 676.337 | 413.3429 | 192.0342 | 103.2199 | 50.3576 | 27.4622 | 115.9113 | 94.8269 | 67.154 | 48.8561 | 30.5076 | 22.4045 | 17.5977 | 142.2692 | 134.8919 | 126.0959 | 76.4437 | 64.2546 | 131.3192 | 88.8076 | 169.6352 | 195.6204 | 218.6822 | 242.0396 | 278.8529 | 298.4358 |  |  |  | 401.5792 | 325.1303 | 326.1899 | 340.2849 | 2.5658 | 3.1977 | 711.1283 |  |  | 636.3102 |  |  | 306.2182 | 357.3557 | 238.1337 | 182.5481 | 251.651 | 175.6424 | 902.0713 | 852.7501 | 743.6029 | 718.8509 | 812.4585 |  | 894.2295 | 882.8191 | 331.0855 | 802.7204 | 389.1186 | 794.3968 |  | 725.7176 |  |  | 869.4115 | 902.9155 | 910.2989 | [6 empty] | 802.6305 |  |  | 802.5988 |  |  | 263.7698 | 418.6682 | 535.4147 | 141.4214 | 339.3497 | 408.1076 | 238.7619 | 369.9295 |  | 317.8321 | 493.6802 | 223.7761 | 397.2102 | 290.9958 | 466.2613 | 149.026 | 327.6541 |  | 318.1938 | 383.4427 | 404.5083 | 202.9364 | 366.9193 | 464.3074 | 219.5228 | 382.4667 | 275.1247 | 455.958 | 235.7564 | 445.5607 | 0.1323 | 17.5712 | 2.8445 | 0.27772 | -40.2023 | 3.1161 | 1413.86 | 0.25 | 2.8059 | -0.41524 | 0.91721 | -0.60454 | 2.8677 | 2.5306 | 3.6551 | 107.5721 | -7.7679 | -0.58158 | 0.30083 | -3.1699 | 19.2801 | 13.4543
42810.5761 | 11754 | 103.9432 | 76.3541 | 57.7146 | 42.3932 | 26.1792 | 20.8927 | 17.2352 | 153.8295 | 105.378 | 82.6659 | 59.5627 | 31.9668 | 21.0497 | 16.8648 | 151.7471 | 159.4293 | 399.6563 | 207.7434 | 207.7872 | 417.9939 |  |  |  | 243.807 | 302.1669 | 335.4086 | 343.9331 | 189.4777 | 346.3322 | 145.4848 | 207.0402 | 175.9038 | 197.9432 | 279.9607 | 227.1009 | 415.1057 | 159.6153 |  | 171.0513 | 217.217 | 137.2395 | 177.926 |  | 39.4635 | 80.3285 | 41.0881 | 83.2896 | 152.0443 | 199.5928 | 329.9542 | 8.257 | 39.2091 | 10.6354 | 86.2368 | 8.5519 | 43.5088 | 49.3643 | 52.0894 | 19.0621 |  |  | 2.4453 | 0.43838 | 0.66422 | -0.17611 | 3.4119 | 2.975 | 5.9724 | -5.033 | 0.29269 | 2.4576 | 10.7909 | -0.00053226 | -0.00049284 | -0.00056348 | 747.0828 | 675.5827 | 413.5251 | 192.1098 | 103.2257 | 50.3803 | 27.4802 | 115.9167 | 94.8378 | 67.1606 | 48.8673 | 30.5157 | 22.4222 | 17.5957 | 142.6741 | 133.7853 | 121.7985 | 73.7217 | 63.5329 | 131.3445 | 88.8355 | 169.6451 | 195.6386 | 218.6973 | 242.1005 | 278.9555 | 298.5512 |  |  |  | 401.8431 | 325.5866 | 326.575 | 339.2899 | 2.0704 | 3.292 | 711.5128 |  |  | 636.8836 |  |  | 306.2206 | 357.4551 | 238.4258 | 182.5544 | 251.7133 | 175.2592 | 901.6988 | 852.846 | 743.6601 | 719.3699 | 812.516 |  | 894.4559 | 882.544 | 331.1765 | 802.7375 | 389.3419 | 794.1194 |  | 726.1221 |  |  | 868.0428 | 902.2338 | 907.9704 | [6 empty] | 802.6323 |  |  | 802.5854 |  |  | 263.6393 | 419.1666 | 534.4139 | 141.2937 | 339.7933 | 408.2482 | 239.0978 | 369.7915 |  | 317.9276 | 494.4786 | 223.9615 | 397.5542 | 291.6158 | 466.403 | 149.2294 | 328.0114 |  | 317.3149 | 382.4547 | 404.7838 | 203.0613 | 366.6602 | 464.3644 | 219.4926 | 382.8784 | 275.3748 | 456.3389 | 235.8745 | 445.7845 | 0.35071 | 17.5523 | 2.8618 | 0.27625 | -40.3268 | 3.1161 | 1423.79 | 0.22 | 2.7124 | 0.86751 | 1.0678 | -0.54984 | 2.7988 | 2.6135 | 3.703 | 107.6585 | -7.7532 | -0.56114 | 0.25902 | -2.689 | 19.3111 | 13.5077
42810.5761 | 11755 | 103.9469 | 76.355 | 57.7261 | 42.4007 | 26.1776 | 20.8963 | 17.2421 | 153.8356 | 105.3872 | 82.6812 | 59.5717 | 31.9716 | 21.0547 | 16.8731 | 151.7648 | 159.4578 | 399.544 | 207.8127 | 207.8607 | 417.9794 |  |  |  | 243.8233 | 302.2335 | 335.9333 | 344.3418 | 187.2348 | 346.2844 | 145.4913 | 207.1014 | 175.5392 | 197.9526 | 280.0519 | 227.1737 | 415.2999 | 159.5294 |  | 170.7948 | 216.6672 | 138.1224 | 177.8933 |  | 39.5273 | 80.5293 | 41.2142 | 83.619 | 152.117 | 199.4812 | 329.6395 | 8.4053 | 39.2385 | 10.6594 | 86.3341 | 8.5387 | 43.5195 | 49.3596 | 52.0697 | 19.0698 |  |  | 2.3304 | 0.35624 | 0.26338 | -0.036142 | 3.655 | 2.6241 | 5.6932 | -5.0041 | 1.069 | 2.5959 | 11.2634 | -0.00052569 | -0.00050762 | -0.00053226 | 742.3569 | 682.29 | 413.6751 | 192.1545 | 103.2383 | 50.3709 | 27.4752 | 115.9098 | 94.831 | 67.155 | 48.8613 | 30.5173 | 22.4135 | 17.5944 | 139.5141 | 132.9192 | 122.7772 | 73.2514 | 61.5728 | 131.3163 | 88.8952 | 169.6545 | 195.6541 | 218.7201 | 242.1534 | 279.0491 | 298.6694 |  |  |  | 402.0611 | 325.6034 | 326.6318 | 340.19 | 2.6624 | 2.1293 | 711.9716 |  |  | 637.0902 |  |  | 306.2099 | 357.5438 | 238.2885 | 182.559 | 251.7686 | 175.5348 | 901.3571 | 853.0414 | 743.8367 | 719.6279 | 812.474 |  | 894.6811 | 882.3977 | 331.3987 | 802.8865 | 389.4628 | 793.9583 |  | 726.0657 |  |  | 868.4882 | 900.5482 | 904.9755 | [6 empty] | 802.6879 |  |  | 802.7374 |  |  | 263.533 | 419.7802 | 534.2229 | 140.9401 | 340.1741 | 408.3688 | 238.9817 | 369.83 |  | 317.9365 | 494.5474 | 224.2943 | 397.9074 | 292.0729 | 466.6197 | 149.5322 | 328.3165 |  | 315.9673 | 381.5069 | 405.0118 | 202.6548 | 366.8959 | 464.9993 | 219.5948 | 383.0161 | 275.3587 | 456.731 | 236.3036 | 446.1169 | 0.4212 | 17.53 | 2.878 | 0.27355 | -40.2861 | 3.1161 | 1437.62 | 0.33 | 2.6477 | 0.78225 | 0.67261 | -0.24916 | 2.8965 | 2.4542 | 3.615 | 107.7473 | -7.7318 | -0.55393 | 0.60658 | -2.7905 | 19.3318 | 13.504
42810.5761 | 11756 | 103.9506 | 76.3601 | 57.7244 | 42.4012 | 26.1852 | 20.8972 | 17.2325 | 153.8404 | 105.3848 | 82.6849 | 59.5748 | 31.977 | 21.0655 | 16.8765 | 151.7628 | 159.4689 | 399.4332 | 207.8785 | 207.9656 | 417.908 |  |  |  | 243.8208 | 302.2886 | 336.3223 | 344.7405 | 185.6168 | 346.4907 | 145.4976 | 207.1621 | 176.7398 | 197.9648 | 280.1356 | 227.663 | 415.4642 | 160.0006 |  | 171.0752 | 216.9822 | 140.9493 | 178.7388 |  | 39.5981 | 80.7619 | 41.3759 | 84.4032 | 152.5477 | 199.6464 | 330.0954 | 8.5677 | 39.2616 | 10.9296 | 86.4297 | 8.5435 | 43.5093 | 49.3575 | 52.0653 | 19.076 |  |  | 2.3218 | 0.29119 | 0.26076 | 0.08411 | 3.6261 | 2.6766 | 5.7733 | -4.8819 | 0.21699 | 2.3561 | 10.751 | -0.00048791 | -0.00045012 | -0.00052076 | 739.7706 | 662.2937 | 413.825 | 192.2231 | 103.2484 | 50.3702 | 27.4643 | 115.9113 | 94.8342 | 67.161 | 48.8666 | 30.5115 | 22.4089 | 17.5887 | 137.0036 | 127.2495 | 118.0853 | 71.0039 | 60.5728 | 131.2096 | 88.8633 | 169.6563 | 195.6698 | 218.7307 | 242.1979 | 279.1468 | 298.7909 |  |  |  | 402.2128 | 325.9891 | 326.7971 | 340.6936 | 2.3595 | 3.0507 | 711.927 |  |  | 636.6967 |  |  | 306.2039 | 357.6377 | 238.7905 | 182.5752 | 251.8313 | 176.969 | 901.3103 | 853.3774 | 743.9979 | 718.9389 | 812.1807 |  | 894.8013 | 881.6099 | 331.7823 | 802.8594 | 389.6716 | 793.5733 |  | 725.1944 |  |  | 869.7467 | 900.4293 | 905.6709 | [6 empty] | 802.8314 |  |  | 803.1863 |  |  | 263.3715 | 419.8574 | 533.5002 | 140.8962 | 339.9865 | 408.5691 | 239.0544 | 369.844 |  | 318.154 | 494.4781 | 224.46 | 398.2169 | 292.3174 | 466.9273 | 149.6681 | 328.3176 |  | 314.9292 | 381.3018 | 405.2803 | 202.9035 | 367.2789 | 465.4673 | 219.5443 | 383.3866 | 275.3318 | 457.0286 | 236.2883 | 446.4674 | 0.20723 | 17.5109 | 2.896 | 0.27323 | -40.2654 | 3.1161 | 1470.78 | 0.23 | 2.6433 | 0.70746 | 0.66947 | 0.38022 | 2.8855 | 2.4791 | 3.641 | 107.8022 | -7.68 | -0.5336 | 0.87207 | -2.2731 | 19.325 | 13.5048
42810.5761 | 11757 | 103.958 | 76.3694 | 57.7375 | 42.4123 | 26.1857 | 20.9051 | 17.2347 | 153.8457 | 105.3919 | 82.6999 | 59.5815 | 31.981 | 21.0524 | 16.8752 | 151.7633 | 159.4744 | 399.3221 | 207.9335 | 208.0495 | 417.9279 |  |  |  | 243.8171 | 302.3553 | 337.2196 | 345.4287 | 185.8949 | 346.8583 | 145.5066 | 207.2339 | 178.31 | 197.9868 | 280.2317 | 227.3996 | 415.6746 | 159.6324 |  | 171.8727 | 217.6252 | 141.4029 | 178.0096 |  | 39.8099 | 80.8896 | 41.5742 | 84.4317 | 152.5887 | 199.7327 | 330.884 | 8.6903 | 39.3103 | 10.953 | 86.5181 | 8.5393 | 43.4886 | 49.3455 | 52.0569 | 19.0874 |  |  | 2.4085 | 0.4903 | 0.86596 | -0.10383 | 3.2371 | 2.8626 | 5.7622 | -4.9108 | -0.090668 | 3.7894 | 10.6423 | -0.00051091 | -0.00043862 | -0.00053226 | 737.8689 | 662.2594 | 413.9836 | 192.2838 | 103.257 | 50.3852 | 27.4703 | 115.9121 | 94.8437 | 67.1735 | 48.8711 | 30.5207 | 22.4129 | 17.5929 | 135.0334 | 124.8726 | 116.8733 | 72.9554 | 62.0067 | 131.0011 | 88.8919 | 169.6571 | 195.6687 | 218.7207 | 242.2514 | 279.2336 | 298.9158 |  |  |  | 402.3675 | 325.624 | 324.2146 | 338.6796 | 3.0263 | 2.5262 | 710.3746 |  |  | 635.9472 |  |  | 306.1975 | 357.7329 | 240.0825 | 182.5957 | 251.8976 | 177.596 | 901.6216 | 853.6461 | 744.2565 | 718.2472 | 812.2084 |  | 895.0401 | 881.2922 | 332.1227 | 803.0201 | 389.9069 | 793.3929 |  | 724.7393 |  |  | 869.7381 | 899.9112 | 904.5946 | [6 empty] | 803.1323 |  |  | 803.4315 |  |  | 262.7726 | 420.0753 | 532.7196 | 141.4117 | 340.0443 | 408.7426 | 239.3824 | 369.9089 |  | 318.3376 | 494.6065 | 224.262 | 398.3754 | 293.2618 | 467.2355 | 149.9028 | 328.6081 |  | 315.7567 | 381.6524 | 405.5702 | 203.1745 | 367.1815 | 465.949 | 218.9747 | 383.8731 | 275.324 | 457.4708 | 236.4052 | 446.6889 | 0.17487 | 17.4891 | 2.9138 | 0.27402 | -40.2873 | 3.1161 | 1480.26 | 0.22 | 2.693 | 0.91817 | 1.2202 | -0.42252 | 2.7266 | 2.564 | 3.6378 | 107.8944 | -7.6447 | -0.51598 | 1.0647 | -2.1349 | 19.3667 | 13.5758
42810.5761 | 11758 | 103.9592 | 76.3701 | 57.7375 | 42.4101 | 26.186 | 20.9072 | 17.2401 | 153.8618 | 105.3916 | 82.6902 | 59.585 | 31.9887 | 21.0576 | 16.8703 | 151.777 | 159.4916 | 399.2312 | 207.9937 | 208.378 | 418.0181 |  |  |  | 243.8236 | 302.4168 | 337.7084 | 345.8264 | 184.7182 | 346.9732 | 145.5169 | 207.2896 | 178.2442 | 197.9869 | 280.323 | 227.4455 | 415.9128 | 159.3072 |  | 173.532 | 217.9897 | 141.8697 | 178.0142 |  | 39.821 | 80.9861 | 41.6197 | 84.4217 | 152.7894 | 199.5951 | 331.3033 | 8.6385 | 39.3511 | 10.7655 | 86.6045 | 8.5411 | 43.5051 | 49.3383 | 52.0578 | 19.0914 |  |  | 2.6491 | 0.41407 | 0.68788 | -0.20699 | 3.7004 | 2.5242 | 5.7917 | -4.7919 | 0.58304 | 1.9304 | 10.8372 | -0.00051091 | -0.00048462 | -0.00052733 | 737.0419 | 663.625 | 414.1401 | 192.3421 | 103.2691 | 50.3897 | 27.479 | 115.9137 | 94.849 | 67.1796 | 48.8767 | 30.5224 | 22.4117 | 17.5918 | 136.2675 | 126.0446 | 115.079 | 74.5109 | 66.4548 | 130.9764 | 88.8773 | 169.6725 | 195.6952 | 218.7442 | 242.3166 | 279.347 | 299.0304 |  |  |  | 402.7218 | 325.7239 | 324.9362 | 337.642 | 2.8721 | 2.9764 | 709.3307 |  |  | 634.9796 |  |  | 306.1923 | 357.8223 | 240.2402 | 182.6037 | 251.9531 | 177.8977 | 901.535 | 853.7806 | 744.5439 | 717.9021 | 811.9634 |  | 895.2171 | 880.5142 | 332.4919 | 803.1751 | 390.0229 | 792.7498 |  | 724.3018 |  |  | 869.7451 | 899.9166 | 906.2521 | [6 empty] | 803.3598 |  |  | 803.5893 |  |  | 262.1853 | 420.1795 | 532.1514 | 141.6388 | 340.3765 | 408.9447 | 239.5399 | 370.1245 |  | 318.8322 | 494.9758 | 224.4693 | 398.7096 | 293.9661 | 467.5059 | 150.1118 | 328.7176 |  | 316.708 | 382.0743 | 405.8621 | 203.2939 | 367.1831 | 466.6434 | 218.7339 | 384.3062 | 275.346 | 457.9837 | 236.4193 | 446.9665 | 0.16273 | 17.4687 | 2.931 | 0.27379 | -40.2449 | 3.1161 | 1487.24 | 0.22 | 2.8246 | 0.8439 | 1.0877 | -0.59666 | 2.9148 | 2.4074 | 3.6466 | 107.9701 | -7.5942 | -0.50939 | 0.92445 | -1.9373 | 19.3909 | 13.6393
42810.5761 | 11759 | 103.9615 | 76.3798 | 57.7415 | 42.4128 | 26.188 | 20.8963 | 17.2437 | 153.8665 | 105.3924 | 82.7041 | 59.596 | 31.9868 | 21.064 | 16.8714 | 151.7744 | 159.4968 | 399.1358 | 208.0519 | 208.602 | 418.1106 |  |  |  | 243.8168 | 302.4731 | 338.0658 | 346.0785 | 184.9601 | 347.0302 | 145.5218 | 207.35 | 179.4736 | 198.0031 | 280.4136 | 227.9063 | 416.1317 | 159.6807 |  | 174.1606 | 218.4161 | 141.8369 | 179.0543 |  | 39.7382 | 81.1147 | 41.73 | 84.4592 | 152.8251 | 199.9604 | 331.2681 | 8.6231 | 39.3756 | 10.4083 | 86.7237 | 8.5465 | 43.5395 | 49.3184 | 52.0549 | 19.101 |  |  | 2.5906 | 0.83265 | 0.91656 | 0.15902 | 3.3547 | 2.6293 | 5.1418 | -4.8241 | 0.5881 | 2.8701 | 11.0754 | -0.00046655 | -0.00052076 | -0.00054212 | 736.7757 | 659.191 | 414.2927 | 192.4016 | 103.2744 | 50.3991 | 27.4755 | 115.9161 | 94.8501 | 67.1767 | 48.8851 | 30.5286 | 22.4076 | 17.5924 | 141.3585 | 130.0557 | 114.0291 | 74.0559 | 67.0245 | 131.1945 | 88.9139 | 169.6693 | 195.7042 | 218.7577 | 242.364 | 279.4331 | 299.1322 |  |  |  | 403.0527 | 325.0955 | 326.2685 | 337.6402 | 3.7706 | 3.9598 | 709.6201 |  |  | 634.7456 |  |  | 306.1949 | 357.9143 | 240.4625 | 182.6006 | 252.0034 | 178.545 | 901.1897 | 853.8148 | 744.5791 | 717.6539 | 811.4517 |  | 895.3335 | 878.9354 | 332.7886 | 803.2996 | 390.2621 | 792.4783 |  | 724.7985 |  |  | 870.2159 | 899.9811 | 907.7451 | [6 empty] | 803.5193 |  |  | 803.6968 |  |  | 262.2491 | 420.0205 | 531.9456 | 142.0302 | 340.3314 | 409.1708 | 238.8702 | 370.5569 |  | 319.5001 | 495.4628 | 224.9065 | 398.9432 | 294.2068 | 468.1428 | 150.5111 | 328.7764 |  | 318.4433 | 382.2841 | 406.125 | 203.8457 | 367.2055 | 467.2639 | 218.6206 | 384.5288 | 275.6985 | 458.4315 | 236.6416 | 447.1958 | 0.19451 | 17.4463 | 2.9465 | 0.2741 | -40.2801 | 3.1161 | 1506 | 0.24 | 2.7933 | 1.1969 | 1.2558 | 0.52307 | 2.7764 | 2.4579 | 3.4372 | 108.0297 | -7.5272 | -0.49037 | 0.38628 | -1.8162 | 19.3843 | 13.6717
42810.5761 | 11760 | 103.9632 | 76.3723 | 57.7468 | 42.4191 | 26.1865 | 20.8949 | 17.2364 | 153.8605 | 105.392 | 82.7016 | 59.5952 | 31.9876 | 21.0595 | 16.8629 | 151.7762 | 159.5051 | 399.047 | 208.1107 | 208.6599 | 418.368 |  |  |  | 243.8175 | 302.5298 | 338.0858 | 346.2369 | 185.2567 | 347.1901 | 145.5209 | 207.4081 | 179.813 | 198.0099 | 280.4956 | 228.3755 | 416.4958 | 160.1115 |  | 174.7159 | 218.6065 | 141.8883 | 178.7763 |  | 39.8293 | 81.3039 | 41.7959 | 84.4833 | 152.9463 | 200.2915 | 330.9132 | 8.6264 | 39.3958 | 10.2181 | 86.8287 | 8.5498 | 43.5565 | 49.3043 | 52.0567 | 19.1077 |  |  | 2.5262 | 0.48964 | 0.36064 | 0.05257 | 3.3409 | 2.1003 | 5.4388 | -4.8438 | 0.74786 | 2.2911 | 11.042 | -0.00047969 | -0.00050433 | -0.00055198 | 733.6794 | 657.0444 | 414.4313 | 192.4782 | 103.2804 | 50.3923 | 27.4812 | 115.9119 | 94.8487 | 67.1721 | 48.883 | 30.5285 | 22.4106 | 17.5914 | 149.9354 | 135.2484 | 119.1248 | 75.0337 | 68.7128 | 131.5989 | 88.9711 | 169.6736 | 195.7206 | 218.7738 | 242.4056 | 279.5332 | 299.242 |  |  |  | 403.3155 | 323.812 | 328.1744 | 336.9315 | 3.8507 | 2.5038 | 710.6248 |  |  | 634.8592 |  |  | 306.1909 | 358.0101 | 239.6611 | 182.6155 | 252.0602 | 178.7672 | 900.5921 | 853.7969 | 744.7279 | 718.7426 | 811.4966 |  | 895.4475 | 878.5483 | 333.0341 | 803.4626 | 390.4543 | 792.0152 |  | 725.6135 |  |  | 870.1718 | 898.9642 | 905.2273 | [6 empty] | 803.5121 |  |  | 803.7149 |  |  | 262.8991 | 420.162 | 533.8473 | 142.2641 | 340.0545 | 409.4003 | 238.8379 | 370.9277 |  | 320.0082 | 496.3094 | 225.3819 | 399.1933 | 293.6987 | 468.5465 | 150.1166 | 328.9691 |  | 320.2207 | 382.4924 | 406.3999 | 204.677 | 367.2773 | 467.4421 | 218.7723 | 384.6798 | 276.3518 | 458.7914 | 236.5251 | 447.4081 | 0.31778 | 17.4263 | 2.9608 | 0.27315 | -40.2659 | 3.1161 | 1505.9 | 0.22 | 2.7588 | 0.91809 | 0.78792 | 0.30083 | 2.7716 | 2.1976 | 3.5363 | 108.0728 | -7.4972 | -0.47683 | -0.5157 | -2.3754 | 19.4292 | 13.7171
42810.5762 | 11761 | 103.9708 | 76.3839 | 57.7501 | 42.4256 | 26.1951 | 20.9038 | 17.2384 | 153.8744 | 105.4001 | 82.7138 | 59.6061 | 31.9975 | 21.0598 | 16.866 | 151.7907 | 159.528 | 398.9745 | 208.1872 | 208.8282 | 418.5541 |  |  |  | 243.8267 | 302.602 | 338.3282 | 346.5582 | 185.6304 | 347.439 | 145.527 | 207.4655 | 179.517 | 198.0235 | 280.5875 | 228.6241 | 416.8277 | 160.332 |  | 175.1273 | 218.7332 | 141.5672 | 178.5668 |  | 40.024 | 81.4806 | 41.7587 | 84.0535 | 152.8532 | 200.3935 | 330.8025 | 8.5599 | 39.4325 | 10.1138 | 86.9296 | 8.5581 | 43.5754 | 49.2834 | 52.0492 | 19.1101 |  |  | 2.6727 | 0.36216 | 0.27784 | 0.013798 | 3.2292 | 2.4046 | 5.5933 | -4.9535 | 1.4151 | 2.752 | 11.0152 | -0.00057169 | -0.00051255 | -0.00052076 | 734.9493 | 654.1007 | 414.5948 | 192.5401 | 103.2887 | 50.4079 | 27.4875 | 115.91 | 94.8582 | 67.1865 | 48.8973 | 30.5324 | 22.4075 | 17.5859 | 151.6707 | 131.6736 | 113.3641 | 72.8672 | 67.2399 | 131.7542 | 88.9282 | 169.6752 | 195.7277 | 218.7805 | 242.461 | 279.6261 | 299.3597 |  |  |  | 403.6418 | 323.8008 | 329.465 | 337.9181 | 2.208 | 1.4962 | 711.437 |  |  | 635.5205 |  |  | 306.1903 | 358.1021 | 240.0516 | 182.6239 | 252.1188 | 178.3877 | 900.7989 | 853.5297 | 744.9543 | 720.4785 | 811.6023 |  | 895.5348 | 878.6868 | 333.1911 | 803.5338 | 390.72 | 792.1151 |  | 726.3407 |  |  | 868.9366 | 898.4878 | 904.2223 | [6 empty] | 803.5007 |  |  | 803.7331 |  |  | 263.7104 | 420.3466 | 534.9825 | 142.9851 | 339.8397 | 409.7302 | 239.7004 | 371.2248 |  | 320.4186 | 496.8128 | 225.4636 | 399.4292 | 293.4977 | 468.6946 | 149.6622 | 329.2069 |  | 321.2134 | 382.2814 | 406.7185 | 205.5957 | 367.581 | 467.293 | 219.2922 | 384.9144 | 277.0607 | 459.1517 | 236.4739 | 447.6328 | 0.26501 | 17.4106 | 2.975 | 0.27447 | -40.2894 | 3.1161 | 1486.14 | 0.17 | 2.8382 | 0.78978 | 0.69176 | 0.15416 | 2.7252 | 2.3516 | 3.5866 | 108.1039 | -7.4887 | -0.45381 | -0.68891 | -1.7406 | 19.469 | 13.7217
42810.5762 | 11762 | 103.9692 | 76.3865 | 57.7588 | 42.4234 | 26.1965 | 20.9059 | 17.2456 | 153.8837 | 105.4067 | 82.7153 | 59.6046 | 32.0006 | 21.0661 | 16.8714 | 151.7982 | 159.5382 | 398.8898 | 208.2467 | 208.9241 | 418.5447 |  |  |  | 243.8337 | 302.6598 | 338.3483 | 346.6131 | 185.2418 | 347.4962 | 145.5385 | 207.522 | 179.1288 | 198.0286 | 280.6815 | 228.7193 | 417.0144 | 160.5146 |  | 175.1914 | 219.5144 | 140.7091 | 178.1405 |  | 39.8576 | 81.5075 | 41.8293 | 83.6693 | 152.85 | 200.2527 | 330.9518 | 8.5198 | 39.4728 | 10.0514 | 87.0449 | 8.5589 | 43.583 | 49.2622 | 52.0472 | 19.1226 |  |  | 2.402 | 0.20379 | 0.63794 | -0.34039 | 3.8601 | 2.7831 | 5.6564 | -5.0028 | 0.31566 | 1.8121 | 10.8608 | -0.00048626 | -0.00048626 | -0.00053062 | 727.8721 | 648.638 | 414.7327 | 192.6204 | 103.2963 | 50.4103 | 27.486 | 115.9135 | 94.8537 | 67.1878 | 48.894 | 30.5346 | 22.417 | 17.5962 | 143.4579 | 126.2462 | 104.7201 | 70.2438 | 62.9749 | 131.5995 | 88.7631 | 169.6726 | 195.7389 | 218.7791 | 242.4962 | 279.7193 | 299.4929 |  |  |  | 404.1541 | 323.4819 | 328.2625 | 337.7663 | 2.4683 | 2.0264 | 711.8608 |  |  | 636.07 |  |  | 306.1927 | 358.198 | 240.3984 | 182.6286 | 252.1829 | 177.8349 | 901.15 | 853.8471 | 744.946 | 720.7393 | 811.5317 |  | 895.6396 | 878.9427 | 333.2424 | 803.5906 | 390.9658 | 792.6991 |  | 726.7979 |  |  | 868.255 | 899.0005 | 905.4345 | [6 empty] | 803.5392 |  |  | 803.8067 |  |  | 264.329 | 420.6407 | 536.0039 | 143.5218 | 339.7452 | 410.1084 | 240.0103 | 371.5932 |  | 320.4774 | 496.9347 | 225.5123 | 399.6049 | 293.8741 | 468.6603 | 149.9337 | 329.4439 |  | 321.2787 | 382.3009 | 406.9878 | 206.3354 | 367.8901 | 467.1746 | 220.1243 | 385.1985 | 277.5295 | 459.3424 | 236.7524 | 447.9032 | 0.35707 | 17.3867 | 2.9884 | 0.27557 | -40.2749 | 3.1161 | 1469.62 | 0.27 | 2.6908 | 0.59247 | 1.0482 | -0.7657 | 2.9791 | 2.5296 | 3.6062 | 108.1468 | -7.4918 | -0.43224 | 0.20409 | -0.80025 | 19.4999 | 13.7762
42810.5762 | 11763 | 103.9722 | 76.3959 | 57.7611 | 42.4304 | 26.1971 | 20.9067 | 17.2397 | 153.8824 | 105.4038 | 82.7234 | 59.6105 | 31.9989 | 21.0674 | 16.8739 | 151.8017 | 159.5461 | 398.8006 | 208.3042 | 208.8767 | 418.5796 |  |  |  | 243.8312 | 302.7157 | 338.7271 | 346.9003 | 186.3882 | 347.7144 | 145.5523 | 207.5906 | 178.3644 | 198.0465 | 280.7623 | 228.868 | 417.2336 | 160.4259 |  | 175.5184 | 219.645 | 141.3718 | 178.1245 |  | 39.7611 | 81.7043 | 41.8623 | 83.6682 | 153.3322 | 200.4212 | 331.0012 | 8.5874 | 39.5086 | 9.9186 | 87.1531 | 8.5574 | 43.5583 | 49.2343 | 52.0382 | 19.1211 |  |  | 2.2206 | 0.72094 | 0.29295 | -0.24379 | 3.1681 | 2.2922 | 5.4684 | -5.0034 | 0.54898 | 1.6084 | 11.016 | -0.00052898 | -0.00053391 | -0.00050762 | 722.9276 | 644.1925 | 414.8722 | 192.6948 | 103.3082 | 50.4127 | 27.4862 | 115.9168 | 94.8581 | 67.1943 | 48.8972 | 30.536 | 22.4161 | 17.5903 | 140.1647 | 128.0796 | 105.042 | 68.7251 | 60.4649 | 131.5439 | 88.6798 | 169.6808 | 195.7493 | 218.7903 | 242.5541 | 279.8185 | 299.6199 |  |  |  | 404.4048 | 323.5155 | 329.5989 | 337.5864 | 2.5536 | 3.9436 | 711.8241 |  |  | 635.7022 |  |  | 306.1931 | 358.2873 | 241.1262 | 182.638 | 252.2393 | 177.5604 | 901.3635 | 854.2227 | 745.0712 | 721.2313 | 811.5256 |  | 895.791 | 879.1637 | 333.3358 | 803.6744 | 390.9354 | 793.2335 |  | 726.9804 |  |  | 868.7785 | 899.5394 | 906.0882 | [6 empty] | 803.6169 |  |  | 803.9124 |  |  | 264.4197 | 420.7144 | 536.7423 | 143.6992 | 340.1154 | 410.587 | 240.6664 | 372.3098 |  | 320.6066 | 497.2502 | 225.2483 | 399.8238 | 294.263 | 468.6912 | 150.4867 | 329.6318 |  | 321.8462 | 383.1492 | 407.218 | 207.0479 | 368.0477 | 466.9971 | 220.9114 | 385.3476 | 277.3672 | 459.455 | 237.0204 | 448.1492 | 0.24729 | 17.3653 | 3 | 0.27462 | -40.3042 | 3.1161 | 1464.37 | 0.28 | 2.5876 | 1.1147 | 0.71054 | -0.64819 | 2.6994 | 2.2961 | 3.5464 | 108.206 | -7.4906 | -0.43743 | 0.563 | -0.84617 | 19.5228 | 13.8059
42810.5762 | 11764 | 103.9685 | 76.4 | 57.7765 | 42.4363 | 26.2052 | 20.8969 | 17.2425 | 153.8897 | 105.3998 | 82.7238 | 59.6106 | 31.9992 | 21.0568 | 16.8668 | 151.8043 | 159.5623 | 398.7108 | 208.3547 | 208.9132 | 418.6405 |  |  |  | 243.8294 | 302.7764 | 338.7587 | 347.0039 | 187.2489 | 348.0531 | 145.5538 | 207.6499 | 177.5987 | 198.0596 | 280.8514 | 228.7238 | 417.446 | 160.2764 |  | 175.4842 | 219.5424 | 140.2718 | 177.4612 |  | 40.0081 | 81.8516 | 41.8425 | 83.6746 | 153.7912 | 201.0495 | 331.2007 | 8.958 | 39.5412 | 9.748 | 87.3066 | 8.555 | 43.5401 | 49.2032 | 52.0277 | 19.1332 |  |  | 2.1082 | 0.39699 | 0.16219 | -0.30885 | 3.2923 | 2.7161 | 5.9021 | -5.0442 | 0.88953 | 2.3739 | 11.1933 | -0.00047148 | -0.00047641 | -0.0005569 | 722.1937 | 638.4701 | 415.0231 | 192.7735 | 103.3134 | 50.423 | 27.4868 | 115.9182 | 94.8639 | 67.195 | 48.8959 | 30.5394 | 22.416 | 17.5877 | 139.2404 | 130.7173 | 111.0781 | 72.5328 | 64.602 | 131.5081 | 88.7282 | 169.6879 | 195.7691 | 218.8064 | 242.6074 | 279.9162 | 299.7428 |  |  |  | 404.5376 | 324.7048 | 328.7023 | 339.0999 | 3.8434 | 3.2826 | 711.5776 |  |  | 635.9125 |  |  | 306.195 | 358.3841 | 241.7869 | 182.6449 | 252.304 | 177.1088 | 901.5386 | 854.2455 | 745.1632 | 720.5573 | 811.4532 |  | 896.0026 | 879.997 | 333.4188 | 803.6699 | 390.9974 | 793.5563 |  | 726.7777 |  |  | 869.8258 | 899.6095 | 906.4766 | [6 empty] | 803.6786 |  |  | 803.9972 |  |  | 264.5699 | 420.9405 | 538.0829 | 143.4969 | 340.8523 | 411.0475 | 241.617 | 373.0704 |  | 320.4639 | 497.8349 | 224.9655 | 400.0381 | 294.9786 | 468.5805 | 150.8785 | 329.7212 |  | 322.1663 | 382.9646 | 407.4727 | 206.9428 | 368.2311 | 466.719 | 221.5368 | 385.406 | 276.8306 | 459.8288 | 237.1991 | 448.3428 | -0.15987 | 17.3406 | 3.0096 | 0.27438 | -40.3713 | 3.1161 | 1451.37 | 0.23 | 2.522 | 0.82731 | 0.5288 | -0.72971 | 2.7536 | 2.501 | 3.6868 | 108.2905 | -7.5073 | -0.43146 | 0.66118 | -1.5109 | 19.563 | 13.7769
42810.5762 | 11765 | 103.9771 | 76.41 | 57.7737 | 42.4412 | 26.1957 | 20.9075 | 17.2405 | 153.8986 | 105.4129 | 82.7349 | 59.631 | 32.0113 | 21.0733 | 16.8644 | 151.8148 | 159.5761 | 398.6253 | 208.4159 | 209.0201 | 418.625 |  |  |  | 243.8286 | 302.844 | 338.5694 | 346.9402 | 188.4645 | 348.3991 | 145.5546 | 207.6978 | 177.806 | 198.064 | 280.9431 | 228.6675 | 417.5325 | 160.6847 |  | 175.23 | 219.1765 | 140.3509 | 178.1902 |  | 40.0273 | 81.8324 | 41.7555 | 83.7349 | 154.0149 | 201.5556 | 331.6751 | 9.2092 | 39.5771 | 9.7318 | 87.4185 | 8.5533 | 43.5271 | 49.1794 | 52.0357 | 19.1361 |  |  | 2.3665 | 0.63355 | 0.24498 | -0.62952 | 3.2305 | 3.0532 | 6.2438 | -4.9167 | 0.26642 | 2.8896 | 11.0252 | -0.00052733 | -0.00051583 | -0.00051091 | 724.1567 | 633.6013 | 415.173 | 192.84 | 103.3123 | 50.4284 | 27.4904 | 115.9209 | 94.8683 | 67.2005 | 48.9129 | 30.5442 | 22.4208 | 17.595 | 140.8909 | 130.4338 | 110.7007 | 74.3242 | 65.5287 | 131.5593 | 88.7239 | 169.6907 | 195.7848 | 218.8203 | 242.6557 | 280.0097 | 299.8503 |  |  |  | 404.6072 | 325.4548 | 328.7059 | 339.0922 | 2.6405 | 3.0148 | 710.3529 |  |  | 635.9996 |  |  | 306.1824 | 358.4748 | 242.7415 | 182.6487 | 252.3618 | 176.7004 | 901.6073 | 854.4172 | 745.1873 | 718.8614 | 811.2204 |  | 896.1642 | 879.0604 | 333.6511 | 803.6662 | 391.1576 | 793.1279 |  | 726.3121 |  |  | 870.4613 | 899.4512 | 907.2259 | [6 empty] | 803.837 |  |  | 804.1539 |  |  | 264.8417 | 421.2447 | 538.0225 | 143.9972 | 341.3403 | 411.3746 | 241.836 | 373.2141 |  | 320.5974 | 498.3235 | 225.0942 | 400.1498 | 294.9636 | 468.4817 | 151.161 | 329.8926 |  | 322.0689 | 382.4532 | 407.7384 | 206.3649 | 368.1507 | 466.3909 | 222.2322 | 385.5229 | 276.1989 | 460.2044 | 237.4981 | 448.2851 | 0.16331 | 17.3209 | 3.0171 | 0.27278 | -40.3727 | 3.116 | 1454.65 | 0.31 | 2.6727 | 1.0451 | 0.64989 | -1.0418 | 2.7291 | 2.6531 | 3.7941 | 108.3601 | -7.4631 | -0.41626 | 0.48426 | -1.4695 | 19.5516 | 13.784
42810.5762 | 11766 | 103.9751 | 76.4059 | 57.7749 | 42.4372 | 26.1976 | 20.8998 | 17.2339 | 153.9015 | 105.4137 | 82.7405 | 59.6273 | 32.0072 | 21.0638 | 16.861 | 151.8144 | 159.5876 | 398.5475 | 208.4768 | 209.1965 | 418.6185 |  |  |  | 243.843 | 302.9098 | 338.9925 | 347.1582 | 188.95 | 348.663 | 145.5738 | 207.7607 | 177.3862 | 198.0849 | 281.0384 | 228.6533 | 417.627 | 160.9937 |  | 174.5828 | 219.5479 | 139.7583 | 178.6245 |  | 39.998 | 81.7648 | 41.6702 | 84.2847 | 153.8195 | 201.5518 | 331.9063 | 9.2816 | 39.6303 | 9.8167 | 87.4974 | 8.552 | 43.5224 | 49.1764 | 52.058 | 19.1478 |  |  | 2.3369 | 0.50607 | 0.18518 | -0.47772 | 3.1898 | 2.6878 | 6.2011 | -5.0777 | 0.80683 | 3.0671 | 11.1293 | -0.0005454 | -0.00047641 | -0.00054705 | 728.3258 | 638.7869 | 415.3125 | 192.9183 | 103.3274 | 50.444 | 27.5003 | 115.9266 | 94.8781 | 67.2216 | 48.9227 | 30.555 | 22.429 | 17.6006 | 143.0974 | 132.5447 | 113.9277 | 76.6914 | 65.1586 | 131.6383 | 88.7765 | 169.6921 | 195.7921 | 218.8242 | 242.6929 | 280.0922 | 299.9794 |  |  |  | 404.6399 | 325.9113 | 327.9297 | 340.6306 | 3.1077 | 3.9541 | 709.0497 |  |  | 635.6681 |  |  | 306.1913 | 358.5774 | 244.1571 | 182.6733 | 252.4175 | 176.4397 | 901.7274 | 854.3992 | 745.221 | 718.2453 | 810.8686 |  | 896.312 | 878.7056 | 333.9198 | 803.6934 | 391.2532 | 792.9693 |  | 725.9618 |  |  | 871.9547 | 899.9093 | 908.9571 | [6 empty] | 804.0708 |  |  | 804.2551 |  |  | 265.0775 | 420.8463 | 539.1723 | 144.2563 | 341.7579 | 411.7217 | 241.5527 | 373.297 |  | 320.9376 | 498.1544 | 225.2195 | 400.263 | 294.7432 | 468.7057 | 151.5175 | 329.9689 |  | 321.9363 | 382.2642 | 407.9951 | 206.4457 | 368.1251 | 466.8171 | 222.137 | 385.575 | 276.1779 | 460.5561 | 237.4401 | 448.2936 | 0.47648 | 17.2999 | 3.0233 | 0.26986 | -40.261 | 3.116 | 1453.82 | 0.28 | 2.6566 | 0.93397 | 0.56498 | -0.90744 | 2.7118 | 2.4893 | 3.781 | 108.4275 | -7.4321 | -0.408 | 0.24905 | -1.8217 | 19.5492 | 13.7444
42810.5762 | 11767 | 103.9827 | 76.4152 | 57.7898 | 42.4484 | 26.2044 | 20.9062 | 17.2426 | 153.9121 | 105.4118 | 82.7443 | 59.638 | 32.0154 | 21.0704 | 16.8687 | 151.8139 | 159.5993 | 398.4637 | 208.5329 | 209.3765 | 418.6176 |  |  |  | 243.8354 | 302.9666 | 339.0857 | 347.2686 | 187.5321 | 348.6393 | 145.5767 | 207.8135 | 177.458 | 198.0987 | 281.123 | 228.3935 | 417.7751 | 160.9805 |  | 174.135 | 219.5542 | 140.4032 | 177.1984 |  | 39.9844 | 81.6832 | 41.6388 | 84.1671 | 153.4268 | 201.6143 | 331.882 | 9.4885 | 39.6687 | 10.1295 | 87.5745 | 8.5497 | 43.5117 | 49.181 | 52.0686 | 19.1616 |  |  | 2.3382 | 0.53301 | 0.29624 | -0.20108 | 3.3133 | 3.1031 | 5.7076 | -5.0297 | -0.25608 | 2.6504 | 10.8642 | -0.00053062 | -0.00050269 | -0.00051912 | 741.06 | 641.9188 | 415.4383 | 193.0014 | 103.3339 | 50.4507 | 27.5048 | 115.9238 | 94.8827 | 67.2235 | 48.9307 | 30.5503 | 22.4292 | 17.6036 | 145.6049 | 137.2568 | 120.7713 | 75.9923 | 65.053 | 131.8265 | 88.9165 | 169.7059 | 195.8126 | 218.8382 | 242.7699 | 280.2045 | 300.1167 |  |  |  | 404.68 | 326.3601 | 327.3905 | 341.419 | 2.989 | 3.7738 | 708.63 |  |  | 635.5054 |  |  | 306.1888 | 358.6661 | 243.7515 | 182.6853 | 252.4762 | 176.5745 | 902.0507 | 854.7381 | 745.3578 | 717.9551 | 811.0274 |  | 896.3237 | 880.1371 | 334.078 | 803.6676 | 391.1953 | 793.6236 |  | 726.6241 |  |  | 874.4471 | 899.5081 | 907.1607 | [6 empty] | 804.2445 |  |  | 804.4075 |  |  | 265.0264 | 420.6716 | 538.8484 | 143.8448 | 341.9225 | 412.0578 | 241.8654 | 373.9235 |  | 321.228 | 497.8384 | 225.3427 | 400.5085 | 294.6523 | 469.0855 | 151.1147 | 330.0211 |  | 322.4378 | 382.6135 | 408.2597 | 206.5632 | 368.3399 | 467.1695 | 221.9163 | 385.7034 | 276.4779 | 460.7841 | 237.7435 | 448.2 | 0.17159 | 17.2807 | 3.0301 | 0.27062 | -40.2932 | 3.116 | 1471.53 | 0.23 | 2.6573 | 0.9584 | 0.7145 | -0.58866 | 2.764 | 2.6749 | 3.6277 | 108.4277 | -7.4594 | -0.41275 | -0.0058198 | -2.565 | 19.604 | 13.7265
42810.5762 | 11768 | 103.9845 | 76.4176 | 57.7886 | 42.4507 | 26.2044 | 20.9103 | 17.2396 | 153.9208 | 105.4162 | 82.7504 | 59.642 | 32.0209 | 21.0757 | 16.8663 | 151.8352 | 159.632 | 398.4076 | 208.6077 | 209.6326 | 418.8105 |  |  |  | 243.8478 | 303.0323 | 339.1353 | 347.536 | 186.2174 | 348.7356 | 145.5787 | 207.8722 | 178.1214 | 198.1118 | 281.2143 | 227.9508 | 418.0063 | 160.11 |  | 174.2809 | 218.8074 | 141.6222 | 175.6021 |  | 39.9476 | 81.5489 | 41.5189 | 83.9919 | 153.4013 | 201.858 | 332.1915 | 9.7833 | 39.7194 | 10.394 | 87.664 | 8.5569 | 43.4913 | 49.1809 | 52.0713 | 19.1546 |  |  | 2.3461 | 0.40882 | 0.35538 | -0.52109 | 3.6123 | 2.7193 | 5.4743 | -4.9469 | 0.642 | 2.5363 | 10.9008 | -0.00050269 | -0.00044191 | -0.00051419 | 747.693 | 628.6402 | 415.5549 | 193.0778 | 103.3451 | 50.4512 | 27.5112 | 115.9292 | 94.8815 | 67.2295 | 48.9307 | 30.561 | 22.4293 | 17.5978 | 146.874 | 140.2318 | 123.6554 | 77.1812 | 67.1456 | 132.0062 | 89.0183 | 169.7061 | 195.8273 | 218.8447 | 242.8235 | 280.2981 | 300.2305 |  |  |  | 404.616 | 326.6048 | 328.2619 | 339.6163 | 2.7732 | 4.1129 | 708.6289 |  |  | 635.4477 |  |  | 306.1874 | 358.7556 | 243.2768 | 182.6903 | 252.5333 | 177.4422 | 902.404 | 854.9534 | 745.5961 | 717.9552 | 811.2643 |  | 896.3306 | 881.3938 | 334.3801 | 803.7092 | 391.2061 | 794.5261 |  | 726.6609 |  |  | 870.5724 | 900.3853 | 906.7653 | [6 empty] | 804.4302 |  |  | 804.5841 |  |  | 265.5363 | 420.6096 | 538.2907 | 143.2161 | 341.708 | 412.2755 | 242.8229 | 374.0323 |  | 322.0471 | 497.643 | 225.811 | 401.1067 | 294.6663 | 469.0647 | 150.8345 | 330.1684 |  | 321.6005 | 383.1278 | 408.435 | 207.618 | 368.4768 | 467.2509 | 222.3988 | 386.0234 | 276.4463 | 460.9826 | 238.05 | 448.3315 | 0.15195 | 17.2661 | 3.0367 | 0.27082 | -40.2698 | 3.116 | 1450.2 | 0.33 | 2.6619 | 0.83919 | 0.78243 | -0.94745 | 2.8868 | 2.5047 | 3.5537 | 108.4238 | -7.4706 | -0.41289 | -0.12415 | -2.8731 | 19.6721 | 13.7703
42810.5762 | 11769 | 103.9915 | 76.4248 | 57.7907 | 42.4552 | 26.197 | 20.9048 | 17.2335 | 153.9251 | 105.4213 | 82.7523 | 59.6492 | 32.0164 | 21.076 | 16.8645 | 151.8398 | 159.6313 | 398.3515 | 208.6785 | 209.7347 | 418.8561 |  |  |  | 243.8513 | 303.1137 | 339.1439 | 347.7347 | 188.1536 | 348.9198 | 145.5902 | 207.9253 | 179.618 | 198.1176 | 281.3045 | 227.9341 | 418.1972 | 159.9337 |  | 174.2985 | 218.3575 | 142.689 | 175.8347 |  | 40.075 | 81.6615 | 41.4408 | 83.7197 | 153.6017 | 202.1841 | 332.2698 | 9.915 | 39.7804 | 10.5753 | 87.7325 | 8.5643 | 43.4719 | 49.2001 | 52.0825 | 19.1711 |  |  | 2.2929 | 0.23862 | 0.28112 | -0.50927 | 3.7096 | 2.8974 | 5.7247 | -4.8333 | 0.253 | 3.0002 | 10.8771 | -0.00048626 | -0.00052076 | -0.00051583 | 745.3635 | 630.464 | 415.6635 | 193.1569 | 103.3471 | 50.4561 | 27.5078 | 115.9299 | 94.8831 | 67.2232 | 48.9312 | 30.5587 | 22.4233 | 17.5944 | 148.8549 | 142.8196 | 128.9684 | 78.7272 | 69.3879 | 132.1783 | 89.1883 | 169.7154 | 195.8394 | 218.8622 | 242.8721 | 280.3901 | 300.3252 |  |  |  | 404.617 | 327.0033 | 327.4472 | 339.6137 | 3.8567 | 3.8241 | 708.0274 |  |  | 635.2534 |  |  | 306.1833 | 358.8482 | 242.8279 | 182.6961 | 252.5919 | 178.705 | 902.6721 | 855.4827 | 745.7602 | 717.872 | 811.4708 |  | 896.4732 | 882.2871 | 334.8112 | 803.8158 | 391.3361 | 795.3828 |  | 726.8944 |  |  | 866.8393 | 901.0936 | 907.6375 | [6 empty] | 804.6214 |  |  | 804.7917 |  |  | 265.8307 | 420.8799 | 539.5024 | 143.1982 | 341.7062 | 412.4574 | 241.7964 | 374.0324 |  | 321.9325 | 498.4379 | 225.9145 | 401.4891 | 295.2787 | 469.7781 | 150.9642 | 330.1733 |  | 321.455 | 383.8095 | 408.6578 | 207.48 | 368.7807 | 467.4205 | 221.978 | 386.4541 | 276.57 | 461.2822 | 237.6528 | 448.5608 | 0.34243 | 17.2518 | 3.0421 | 0.27119 | -40.3692 | 3.116 | 1464.4 | 0.19 | 2.632 | 0.64124 | 0.69601 | -0.93678 | 2.9264 | 2.5863 | 3.6353 | 108.4738 | -7.4615 | -0.40359 | -0.32253 | -3.4427 | 19.6852 | 13.7704
42810.5763 | 11770 | 103.9944 | 76.4324 | 57.8047 | 42.465 | 26.2077 | 20.9091 | 17.2397 | 153.9404 | 105.4307 | 82.7569 | 59.6602 | 32.025 | 21.079 | 16.8682 | 151.8427 | 159.6435 | 398.2836 | 208.7437 | 209.8457 | 418.9534 |  |  |  | 243.8455 | 303.1649 | 339.5576 | 347.8904 | 189.6747 | 349.2307 | 145.6013 | 207.9919 | 180.1777 | 198.1295 | 281.3916 | 228.2606 | 418.4356 | 160.526 |  | 175.3902 | 218.4694 | 142.8412 | 176.559 |  | 40.123 | 81.7498 | 41.469 | 83.7232 | 153.3737 | 202.1479 | 332.2641 | 9.872 | 39.8173 | 10.676 | 87.784 | 8.5667 | 43.4494 | 49.2206 | 52.0917 | 19.1721 |  |  | 2.4263 | 0.43247 | 0.2739 | -0.3187 | 3.4481 | 2.745 | 5.6104 | -4.8477 | 0.42852 | 2.7119 | 11.1338 | -0.00050269 | -0.00051255 | -0.00052405 | 746.6971 | 639.9105 | 415.7518 | 193.2427 | 103.3512 | 50.4522 | 27.4971 | 115.9182 | 94.8744 | 67.2163 | 48.9286 | 30.5517 | 22.4257 | 17.5911 | 149.3714 | 144.4284 | 132.0278 | 77.3696 | 68.9501 | 132.3429 | 89.3633 | 169.7131 | 195.8465 | 218.8655 | 242.9231 | 280.48 | 300.4254 |  |  |  | 404.6332 | 325.8339 | 325.7576 | 338.4346 | 3.693 | 3.9616 | 708.1178 |  |  | 634.9026 |  |  | 306.1885 | 358.9469 | 243.4778 | 182.7099 | 252.6629 | 178.8513 | 902.6515 | 856.0738 | 746.0592 | 718.688 | 811.4488 |  | 896.513 | 882.8727 | 335.2177 | 803.8634 | 391.4219 | 795.4596 |  | 726.6123 |  |  | 866.9492 | 901.389 | 908.2275 | [6 empty] | 804.821 |  |  | 804.9895 |  |  | 265.9057 | 421.0121 | 540.2042 | 143.1909 | 341.8716 | 412.5166 | 240.6437 | 374.2801 |  | 321.3835 | 498.6201 | 226.007 | 401.6339 | 295.4177 | 469.9275 | 150.7703 | 330.2885 |  | 320.615 | 384.1179 | 408.8291 | 207.8045 | 368.6351 | 467.828 | 221.2972 | 386.9297 | 276.6812 | 461.6036 | 237.549 | 448.727 | 0.21108 | 17.2422 | 3.0468 | 0.27035 | -40.3581 | 3.116 | 1455.76 | 0.26 | 2.7081 | 0.86337 | 0.68709 | -0.74116 | 2.8212 | 2.5172 | 3.5987 | 108.49 | -7.4457 | -0.39682 | -0.35915 | -3.7613 | 19.6896 | 13.8048
42810.5763 | 11771 | 103.9904 | 76.4397 | 57.8042 | 42.4585 | 26.2143 | 20.9056 | 17.2345 | 153.9386 | 105.427 | 82.7688 | 59.6624 | 32.017 | 21.0748 | 16.8648 | 151.84 | 159.6578 | 398.2189 | 208.7982 | 210.0546 | 419.0147 |  |  |  | 243.8475 | 303.2299 | 339.5978 | 347.893 | 189.2717 | 349.2916 | 145.5976 | 208.048 | 179.3051 | 198.1329 | 281.4817 | 228.4589 | 418.5677 | 160.5302 |  | 176.8471 | 219.1497 | 142.3508 | 175.1171 |  | 40.097 | 81.7122 | 41.445 | 83.7142 | 153.6819 | 202.0315 | 332.8254 | 9.8421 | 39.8559 | 11.0493 | 87.801 | 8.5672 | 43.4303 | 49.2408 | 52.0965 | 19.1785 |  |  | 2.4289 | 0.46598 | 0.50586 | -0.083454 | 3.2187 | 2.6523 | 5.7871 | -5.123 | -0.28293 | 2.508 | 10.9296 | -0.00054376 | -0.00051748 | -0.00054376 | 757.0531 | 638.5243 | 415.8578 | 193.3271 | 103.3597 | 50.4732 | 27.5069 | 115.9201 | 94.8825 | 67.2313 | 48.9405 | 30.5602 | 22.4308 | 17.5936 | 151.0433 | 144.1599 | 134.0016 | 78.1284 | 68.9227 | 132.5708 | 89.5095 | 169.7139 | 195.8536 | 218.8789 | 242.9705 | 280.5758 | 300.546 |  |  |  | 404.6381 | 325.0093 | 323.8851 | 336.9981 | 2.8695 | 2.8424 | 708.7649 |  |  | 635.0378 |  |  | 306.197 | 359.0398 | 244.4271 | 182.7135 | 252.7285 | 177.9676 | 903.0426 | 856.5927 | 746.5432 | 717.9701 | 811.4297 |  | 896.5236 | 883.7025 | 335.4594 | 804.0131 | 391.6872 | 795.9412 |  | 726.7314 |  |  | 865.6743 | 900.6229 | 906.9067 | [6 empty] | 805.0922 |  |  | 805.029 |  |  | 265.9489 | 420.9668 | 539.6658 | 142.8014 | 342.1714 | 412.5516 | 239.9034 | 374.7113 |  | 321.5543 | 498.7772 | 226.3064 | 401.6226 | 295.1407 | 469.7138 | 150.9547 | 330.3456 |  | 321.6321 | 384.804 | 408.9696 | 208.3182 | 368.6432 | 468.103 | 221.5636 | 387.1344 | 276.7381 | 461.8487 | 237.4182 | 448.8005 | 0.28908 | 17.2325 | 3.051 | 0.26752 | -40.3158 | 3.116 | 1453.73 | 0.26 | 2.7097 | 0.89615 | 0.93371 | -0.37925 | 2.7254 | 2.4741 | 3.6545 | 108.4946 | -7.4497 | -0.37593 | -0.51613 | -3.9628 | 19.7432 | 13.8452
42810.5763 | 11772 | 104.0014 | 76.4472 | 57.8038 | 42.4722 | 26.2084 | 20.9022 | 17.2369 | 153.9383 | 105.4341 | 82.7715 | 59.6589 | 32.0364 | 21.0706 | 16.8696 | 151.8473 | 159.6761 | 398.1558 | 208.863 | 210.1198 | 419.0324 |  |  |  | 243.8541 | 303.2954 | 339.6464 | 348.0943 | 186.9668 | 349.0318 | 145.6078 | 208.1013 | 178.949 | 198.1517 | 281.582 | 228.1326 | 418.6222 | 159.5573 |  | 176.7332 | 219.1153 | 142.2456 | 173.316 |  | 40.1978 | 81.7238 | 41.412 | 83.662 | 153.8449 | 201.8905 | 333.6349 | 9.7736 | 39.9036 | 11.3453 | 87.8159 | 8.5716 | 43.4095 | 49.2612 | 52.1019 | 19.187 |  |  | 2.3849 | 0.25045 | 0.45 | -0.00263 | 3.2917 | 3.0505 | 5.6288 | -5.15 | 0.83504 | 2.6372 | 10.8968 | -0.00050105 | -0.00053719 | -0.00052569 | 756.0683 | 630.3446 | 415.9419 | 193.4034 | 103.3545 | 50.4753 | 27.5042 | 115.9202 | 94.8827 | 67.2337 | 48.941 | 30.5606 | 22.4241 | 17.5903 | 150.2564 | 142.0532 | 130.1309 | 78.5449 | 69.7764 | 132.6962 | 89.5807 | 169.7159 | 195.8707 | 218.8924 | 243.0223 | 280.6874 | 300.6651 |  |  |  | 404.6208 | 325.5122 | 323.7612 | 336.3781 | 2.9009 | 3.114 | 708.4763 |  |  | 634.1914 |  |  | 306.2029 | 359.1436 | 242.6142 | 182.7374 | 252.7977 | 177.6103 | 903.7556 | 856.7422 | 746.7614 | 717.4322 | 811.4335 |  | 896.5073 | 883.4077 | 335.844 | 804.1724 | 391.9174 | 796.0467 |  | 726.3303 |  |  | 867.1106 | 901.9399 | 909.5482 | [6 empty] | 805.2927 |  |  | 804.8287 |  |  | 266.3327 | 421.1994 | 539.8001 | 142.2554 | 342.2374 | 412.515 | 239.377 | 374.7819 |  | 321.9414 | 499.1349 | 226.4599 | 401.5933 | 294.7296 | 469.8385 | 151.2172 | 330.5197 |  | 321.8244 | 386.123 | 409.156 | 208.5693 | 368.6693 | 468.1886 | 221.9137 | 387.1674 | 276.6899 | 462.1748 | 237.5367 | 448.9435 | 0.2885 | 17.2276 | 3.0577 | 0.26758 | -40.2844 | 3.116 | 1448.16 | 0.28 | 2.6845 | 0.657 | 0.88067 | -0.067326 | 2.7557 | 2.6529 | 3.6036 | 108.4881 | -7.4112 | -0.35861 | -0.41288 | -3.524 | 19.7989 | 13.8607
42810.5763 | 11773 | 104.001 | 76.445 | 57.818 | 42.4683 | 26.2137 | 20.904 | 17.2266 | 153.9475 | 105.4285 | 82.7717 | 59.6763 | 32.033 | 21.0726 | 16.86 | 151.8649 | 159.6984 | 398.1019 | 208.9335 | 209.9919 | 419.1591 |  |  |  | 243.8578 | 303.3629 | 339.841 | 348.2169 | 187.1367 | 349.2351 | 145.6238 | 208.1654 | 178.6421 | 198.1648 | 281.6762 | 227.6006 | 418.8516 | 159.0847 |  | 175.9456 | 217.9046 | 142.2434 | 174.0854 |  | 40.1307 | 81.7317 | 41.4877 | 83.5519 | 153.6412 | 201.7763 | 333.874 | 9.8222 | 39.9352 | 11.4953 | 87.8448 | 8.5773 | 43.3798 | 49.2742 | 52.1053 | 19.1898 |  |  | 2.1503 | 0.42853 | 0.40729 | -0.45867 | 3.2549 | 3.4126 | 6.0119 | -4.8037 | 0.097705 | 2.7258 | 10.8628 | -0.00049284 | -0.00056676 | -0.00051255 | 756.9505 | 628.349 | 416.0284 | 193.4868 | 103.3714 | 50.4736 | 27.5135 | 115.9192 | 94.8848 | 67.238 | 48.9459 | 30.5675 | 22.4264 | 17.5959 | 150.5408 | 141.5909 | 130.1174 | 79.4519 | 70.482 | 132.7988 | 89.6779 | 169.7204 | 195.8862 | 218.9019 | 243.0733 | 280.7772 | 300.7872 |  |  |  | 404.9422 | 325.9065 | 324.6782 | 337.3648 | 3.6191 | 4.8539 | 708.4134 |  |  | 633.7266 |  |  | 306.2028 | 359.2314 | 241.9258 | 182.7384 | 252.8614 | 177.5612 | 904.3989 | 856.8496 | 746.6959 | 716.4328 | 811.479 |  | 896.6171 | 883.4841 | 336.1503 | 804.4022 | 392.1276 | 796.8017 |  | 725.9879 |  |  | 867.9377 | 903.1728 | 911.4131 | [6 empty] | 805.4655 |  |  | 804.9472 |  |  | 266.4509 | 421.3274 | 539.016 | 142.1365 | 342.2414 | 412.435 | 239.034 | 374.9014 |  | 321.7897 | 499.7211 | 226.5143 | 401.6067 | 294.7312 | 469.8793 | 151.3558 | 330.6026 |  | 321.2062 | 387.0919 | 409.3779 | 209.0902 | 368.7413 | 468.2956 | 221.9128 | 387.3136 | 276.6555 | 462.2642 | 238.1162 | 449.0621 | 0.14752 | 17.2234 | 3.0635 | 0.2692 | -40.2471 | 3.116 | 1446.08 | 0.14 | 2.5494 | 0.8594 | 0.83784 | -0.88911 | 2.74 | 2.8056 | 3.7238 | 108.5298 | -7.3891 | -0.34513 | -0.43152 | -3.5107 | 19.8011 | 13.8649
42810.5763 | 11774 | 103.9998 | 76.4462 | 57.8293 | 42.4765 | 26.2174 | 20.9055 | 17.2356 | 153.9529 | 105.4379 | 82.7774 | 59.6851 | 32.0425 | 21.0779 | 16.8596 | 151.8718 | 159.7087 | 398.0505 | 208.9926 | 209.8162 | 419.3624 |  |  |  | 243.8571 | 303.4259 | 340.1594 | 348.2406 | 188.33 | 349.5558 | 145.6297 | 208.2225 | 178.4386 | 198.1785 | 281.7587 | 226.9777 | 419.1367 | 158.536 |  | 175.1919 | 217.724 | 141.5314 | 173.6494 |  | 39.8851 | 81.7713 | 41.5787 | 83.3085 | 153.5456 | 201.6053 | 334.4676 | 9.9571 | 39.9854 | 11.4243 | 87.89 | 8.5896 | 43.3659 | 49.2829 | 52.1147 | 19.2037 |  |  | 2.4493 | -0.11228 | 0.496 | -0.003942 | 3.8154 | 3.2326 | 6.0362 | -4.8773 | 0.60289 | 2.0223 | 11.2628 | -0.00053555 | -0.00037455 | -0.00052076 | 754.7708 | 637.3532 | 416.109 | 193.5704 | 103.3807 | 50.4809 | 27.5284 | 115.923 | 94.8862 | 67.245 | 48.9538 | 30.5638 | 22.429 | 17.5874 | 150.739 | 141.4047 | 130.3933 | 81.0975 | 71.2319 | 132.8759 | 89.8039 | 169.7278 | 195.8939 | 218.9109 | 243.1195 | 280.8745 | 300.9086 |  |  |  | 405.3476 | 325.7552 | 324.1592 | 337.8041 | 3.4295 | 3.9157 | 707.2278 |  |  | 633.3613 |  |  | 306.2084 | 359.3186 | 242.3911 | 182.7499 | 252.9169 | 177.451 | 904.7227 | 857.069 | 746.8338 | 717.4274 | 811.4985 |  | 896.781 | 883.5318 | 336.3579 | 804.5603 | 392.1365 | 797.049 |  | 726.1234 |  |  | 867.5605 | 903.6591 | 911.9654 | [6 empty] | 805.645 |  |  | 805.1425 |  |  | 266.3807 | 421.0031 | 537.3721 | 142.1523 | 342.4247 | 412.4483 | 238.5623 | 374.8734 |  | 321.9332 | 500.3201 | 226.2658 | 401.7852 | 294.702 | 469.3424 | 151.4629 | 330.6689 |  | 320.5587 | 387.7564 | 409.545 | 209.3803 | 368.9338 | 468.5354 | 222.1046 | 387.4593 | 276.9438 | 462.0514 | 238.6972 | 448.9977 | 0.24652 | 17.2189 | 3.0686 | 0.26855 | -40.2615 | 3.116 | 1459.72 | 0.2 | 2.7216 | -0.43992 | 0.92464 | -0.082431 | 2.966 | 2.7301 | 3.7306 | 108.5933 | -7.374 | -0.34867 | -0.4438 | -3.5259 | 19.8426 | 13.8927
42810.5763 | 11775 | 104.0074 | 76.452 | 57.8266 | 42.4823 | 26.2182 | 20.9088 | 17.2353 | 153.9598 | 105.4395 | 82.7886 | 59.6827 | 32.0465 | 21.0787 | 16.8645 | 151.8777 | 159.7206 | 398.007 | 209.0586 | 209.899 | 419.4947 |  |  |  | 243.8601 | 303.4895 | 340.2288 | 348.2682 | 187.2665 | 349.494 | 145.6342 | 208.2818 | 178.6398 | 198.1878 | 281.8461 | 226.7027 | 419.3193 | 157.9428 |  | 175.7199 | 217.8348 | 141.0453 | 172.8608 |  | 39.8538 | 81.8347 | 41.6368 | 83.1419 | 153.1983 | 201.4539 | 334.7403 | 9.9816 | 40.0287 | 11.4143 | 87.9166 | 8.5915 | 43.3376 | 49.2799 | 52.12 | 19.2125 |  |  | 2.9191 | 0.4167 | 0.542 | -0.60257 | 3.2154 | 3.111 | 5.7957 | -4.7399 | 0.25027 | 2.5164 | 10.9793 | -0.00050269 | -0.00048626 | -0.00050926 | 738.7475 | 640.9754 | 416.1812 | 193.6426 | 103.3904 | 50.4896 | 27.5273 | 115.9237 | 94.8996 | 67.2451 | 48.96 | 30.5627 | 22.4323 | 17.5992 | 152.4697 | 143.2734 | 130.877 | 81.9595 | 71.0547 | 133.0697 | 89.9044 | 169.7302 | 195.9071 | 218.9286 | 243.1751 | 280.9699 | 301.0311 |  |  |  | 405.8419 | 326.0235 | 323.9105 | 338.9898 | 4.5555 | 4.8266 | 706.8696 |  |  | 633.1252 |  |  | 306.2105 | 359.4135 | 242.1345 | 182.7673 | 252.9841 | 177.9987 | 905.1468 | 857.3358 | 747.264 | 717.8295 | 811.3732 |  | 896.8554 | 883.065 | 336.6218 | 804.7689 | 391.9303 | 796.7037 |  | 726.5357 |  |  | 869.8928 | 904.5264 | 914.4257 | [6 empty] | 805.7576 |  |  | 805.2008 |  |  | 266.556 | 420.9309 | 537.1153 | 141.6384 | 342.3898 | 412.4639 | 238.4312 | 374.8422 |  | 322.0987 | 500.4472 | 225.3978 | 401.9018 | 295.2188 | 469.4944 | 151.5958 | 330.6001 |  | 320.2993 | 387.5764 | 409.715 | 209.3292 | 369.2546 | 468.7958 | 222.6457 | 387.5346 | 277.022 | 461.8707 | 239.1859 | 449.0587 | 0.20588 | 17.2165 | 3.0738 | 0.26847 | -40.2945 | 3.116 | 1470.43 | 0.41 | 2.9711 | 0.84758 | 0.96665 | -1.0192 | 2.7224 | 2.6778 | 3.655 | 108.6259 | -7.3401 | -0.37396 | -0.61162 | -3.5674 | 19.8833 | 13.9085
42810.5763 | 11776 | 104.0098 | 76.4605 | 57.8301 | 42.485 | 26.218 | 20.9088 | 17.226 | 153.962 | 105.4393 | 82.7956 | 59.6859 | 32.0453 | 21.0802 | 16.8659 | 151.8822 | 159.7443 | 397.9607 | 209.125 | 210.082 | 419.5362 |  |  |  | 243.867 | 303.5576 | 339.9925 | 348.2485 | 185.8596 | 349.383 | 145.6419 | 208.3407 | 179.2017 | 198.1967 | 281.938 | 226.9789 | 419.4711 | 158.0915 |  | 175.9128 | 217.4288 | 141.1572 | 173.6371 |  | 40.0754 | 81.8812 | 41.7272 | 83.21 | 153.1121 | 201.5621 | 334.2364 | 10.2668 | 40.0984 | 11.3995 | 87.9938 | 8.5862 | 43.3183 | 49.2785 | 52.1208 | 19.2151 |  |  | 2.8304 | 0.48898 | 0.63991 | -0.24182 | 3.3639 | 2.6175 | 5.588 | -4.968 | 0.19967 | 2.6821 | 10.8942 | -0.00052898 | -0.00049284 | -0.00054869 | 752.854 | 645.3752 | 416.2541 | 193.7325 | 103.3936 | 50.4937 | 27.526 | 115.9229 | 94.8931 | 67.2491 | 48.9594 | 30.5684 | 22.4369 | 17.587 | 159.1499 | 147.6419 | 134.0441 | 84.7498 | 70.987 | 133.4094 | 90.027 | 169.7391 | 195.9244 | 218.9353 | 243.2353 | 281.0731 | 301.163 |  |  |  | 406.2645 | 325.1638 | 323.5673 | 338.0556 | 3.6351 | 3.5288 | 707.4473 |  |  | 633.0164 |  |  | 306.213 | 359.5085 | 240.355 | 182.768 | 253.0508 | 177.949 | 905.2949 | 857.3099 | 747.4183 | 718.0563 | 811.1484 |  | 896.982 | 882.1503 | 336.8072 | 804.8726 | 391.7898 | 796.2303 |  | 727.2755 |  |  | 871.8843 | 905.6291 | 917.1443 | [6 empty] | 805.7287 |  |  | 805.2461 |  |  | 266.64 | 421.1489 | 536.9412 | 141.3867 | 342.487 | 412.4083 | 239.3471 | 374.8348 |  | 322.4297 | 500.3765 | 224.8222 | 402.0806 | 295.8579 | 469.8716 | 151.0911 | 330.3493 |  | 320.6716 | 387.1027 | 409.9249 | 208.8286 | 369.5365 | 468.6544 | 223.2227 | 387.4533 | 277.0865 | 461.9834 | 239.329 | 449.1826 | 0.10053 | 17.2118 | 3.0779 | 0.26677 | -40.3189 | 3.116 | 1473.51 | 0.26 | 2.9253 | 0.91822 | 1.0504 | -0.64572 | 2.7849 | 2.4565 | 3.5893 | 108.6816 | -7.3 | -0.39012 | -1.311 | -3.9044 | 19.8774 | 13.9762
42810.5763 | 11777 | 104.0154 | 76.4689 | 57.8386 | 42.4887 | 26.2284 | 20.9112 | 17.2355 | 153.9764 | 105.4472 | 82.8048 | 59.7007 | 32.05 | 21.0871 | 16.8726 | 151.8823 | 159.7516 | 397.9045 | 209.1785 | 210.0473 | 419.5105 |  |  |  | 243.8642 | 303.6175 | 340.059 | 348.3653 | 184.1859 | 349.2887 | 145.6433 | 208.3968 | 180.5456 | 198.2123 | 282.0244 | 227.5623 | 419.5853 | 159.0016 |  | 175.826 | 216.9006 | 140.6003 | 175.4386 |  | 40.3251 | 81.9433 | 41.8502 | 83.9326 | 153.708 | 201.8057 | 334.1024 | 10.4674 | 40.1519 | 11.4731 | 88.0629 | 8.5806 | 43.3017 | 49.2778 | 52.1212 | 19.215 |  |  | 2.5669 | 0.39567 | 0.40269 | -0.39098 | 3.3902 | 2.6287 | 5.4572 | -5.1625 | 0.60795 | 3.2821 | 10.9059 | -0.00049776 | -0.00050105 | -0.00053555 | 756.5482 | 639.1466 | 416.3128 | 193.8075 | 103.401 | 50.5097 | 27.5311 | 115.9212 | 94.8985 | 67.2531 | 48.9664 | 30.5651 | 22.4256 | 17.5872 | 157.2482 | 143.4666 | 126.426 | 84.6614 | 71.2571 | 133.45 | 90.075 | 169.7493 | 195.9446 | 218.9551 | 243.284 | 281.1773 | 301.3006 |  |  |  | 406.5351 | 324.7857 | 324.6913 | 337.5746 | 2.9349 | 1.918 | 708.3877 |  |  | 632.9373 |  |  | 306.2164 | 359.6054 | 239.4631 | 182.7872 | 253.121 | 179.0112 | 905.623 | 857.6044 | 747.3884 | 718.4096 | 811.2624 |  | 897.1119 | 881.7734 | 337.0597 | 804.9509 | 391.9268 | 796.9754 |  | 727.9633 |  |  | 872.8938 | 905.826 | 916.7797 | [6 empty] | 805.7509 |  |  | 805.8277 |  |  | 266.7643 | 421.3257 | 536.2191 | 141.4303 | 343.0797 | 412.3906 | 240.0418 | 374.7657 |  | 322.1235 | 500.2954 | 224.9134 | 402.3842 | 295.4525 | 470.5402 | 150.6344 | 330.0567 |  | 320.857 | 386.6727 | 410.1583 | 208.9587 | 369.8382 | 468.5799 | 223.4314 | 387.3352 | 277.8766 | 462.3076 | 239.3248 | 449.2901 | 0.06682 | 17.2067 | 3.081 | 0.26452 | -40.3272 | 3.116 | 1495.21 | 0.28 | 2.7856 | 0.82605 | 0.83334 | -0.82114 | 2.7965 | 2.4624 | 3.548 | 108.7293 | -7.2695 | -0.37935 | -1.0945 | -3.0521 | 19.8391 | 14.0164
42810.5764 | 11778 | 104.0262 | 76.4832 | 57.8437 | 42.5021 | 26.2306 | 20.9178 | 17.2447 | 153.9869 | 105.4609 | 82.8124 | 59.7149 | 32.066 | 21.092 | 16.8723 | 151.8867 | 159.7623 | 397.8456 | 209.2376 | 210.0773 | 419.5834 |  |  |  | 243.8652 | 303.6768 | 339.9811 | 348.3202 | 182.7864 | 349.2141 | 145.6591 | 208.4539 | 179.6379 | 198.2284 | 282.1087 | 228.0969 | 419.7731 | 159.7366 |  | 175.9182 | 216.5781 | 140.0086 | 176.1058 |  | 40.3502 | 82.0577 | 41.9619 | 85.1631 | 154.3224 | 201.8508 | 334.2463 | 10.5103 | 40.211 | 11.29 | 88.1221 | 8.5742 | 43.2958 | 49.2878 | 52.1362 | 19.2282 |  |  | 2.6024 | 0.4351 | 0.21278 | -0.48889 | 3.678 | 2.5478 | 5.6274 | -5.219 | 0.83174 | 3.4722 | 10.9578 | -0.00050762 | -0.00049284 | -0.00050598 | 752.7465 | 641.319 | 416.3805 | 193.8959 | 103.4199 | 50.5151 | 27.5367 | 115.9302 | 94.9058 | 67.2624 | 48.9783 | 30.5869 | 22.436 | 17.594 | 153.0728 | 137.6596 | 117.6178 | 82.1442 | 68.2022 | 133.4806 | 90.0211 | 169.747 | 195.9487 | 218.9593 | 243.3348 | 281.269 | 301.4136 |  |  |  | 406.7695 | 325.9313 | 326.3473 | 338.3364 | 2.3555 | 3.3329 | 709.1472 |  |  | 632.3683 |  |  | 306.2229 | 359.7021 | 238.5701 | 182.7922 | 253.1793 | 178.3734 | 904.9686 | 857.6022 | 747.4705 | 718.3977 | 811.4626 |  | 897.159 | 882.5696 | 337.3336 | 805.0055 | 392.0417 | 798.8584 |  | 728.1984 |  |  | 874.2489 | 905.0248 | 913.5017 | [6 empty] | 806.0712 |  |  | 806.1995 |  |  | 266.8415 | 421.4687 | 535.8744 | 141.5381 | 343.567 | 412.3321 | 239.4219 | 374.8741 |  | 321.9633 | 500.596 | 225.2516 | 402.7121 | 294.9552 | 470.7611 | 150.9872 | 329.7624 |  | 321.0766 | 386.1108 | 410.3929 | 209.5014 | 370.052 | 468.9444 | 223.5261 | 387.3379 | 278.2438 | 462.2961 | 239.3769 | 449.3596 | 0.29158 | 17.202 | 3.0851 | 0.26507 | -40.3573 | 3.116 | 1467.63 | 0.3 | 2.8046 | 0.86637 | 0.60587 | -0.91837 | 2.9129 | 2.4244 | 3.603 | 108.7422 | -7.2699 | -0.37001 | -0.62673 | -2.08 | 19.84 | 14.0184
42810.5764 | 11779 | 104.0226 | 76.4796 | 57.8497 | 42.4929 | 26.2355 | 20.9158 | 17.231 | 153.9925 | 105.4563 | 82.8181 | 59.7096 | 32.0649 | 21.0847 | 16.8683 | 151.8896 | 159.7777 | 397.7999 | 209.3031 | 210.1736 | 419.7574 |  |  |  | 243.8684 | 303.7438 | 339.5391 | 348.2662 | 182.327 | 349.1956 | 145.664 | 208.5043 | 180.0632 | 198.2368 | 282.2058 | 228.8364 | 420.0065 | 160.5733 |  | 175.4616 | 216.386 | 140.5928 | 177.9467 |  | 40.5103 | 82.2114 | 42.0424 | 85.392 | 154.677 | 202.5849 | 334.356 | 10.6569 | 40.2919 | 11.2371 | 88.1702 | 8.5719 | 43.2719 | 49.291 | 52.1419 | 19.2374 |  |  | 2.3251 | 0.13479 | 0.1497 | -0.34893 | 3.7004 | 2.4802 | 5.661 | -5.4411 | 0.37462 | 2.2814 | 10.8753 | -0.00047641 | -0.00051583 | -0.00054705 | 746.2591 | 635.4538 | 416.4376 | 193.9743 | 103.4196 | 50.5231 | 27.5362 | 115.9304 | 94.9038 | 67.2633 | 48.9823 | 30.588 | 22.4403 | 17.5953 | 148.5125 | 138.3029 | 117.2303 | 80.8773 | 67.3186 | 133.535 | 90.0629 | 169.7566 | 195.9664 | 218.9742 | 243.3981 | 281.3722 | 301.5378 |  |  |  | 407.0411 | 326.3084 | 327.9782 | 339.1496 | 1.7888 | 3.6906 | 709.4676 |  |  | 631.9495 |  |  | 306.2172 | 359.7978 | 237.6162 | 182.8133 | 253.2561 | 178.6788 | 904.5756 | 857.1824 | 747.7232 | 718.4892 | 811.5694 |  | 897.3079 | 884.4982 | 337.7355 | 805.0678 | 392.3169 | 800.84 |  | 727.9644 |  |  | 873.2847 | 903.3801 | 909.6316 | [6 empty] | 806.6289 |  |  | 806.2921 |  |  | 267.1351 | 421.8782 | 534.9102 | 141.9168 | 343.9245 | 412.3495 | 238.6645 | 374.9479 |  | 322.154 | 500.4414 | 225.7347 | 402.8511 | 294.4541 | 470.9951 | 151.2376 | 329.7067 |  | 320.9185 | 385.6706 | 410.6049 | 209.5272 | 370.1654 | 469.0734 | 224.2142 | 387.3593 | 277.9449 | 462.3412 | 239.6499 | 449.4155 | 0.46704 | 17.1964 | 3.0885 | 0.2653 | -40.3923 | 3.1161 | 1463.7 | 0.29 | 2.651 | 0.48232 | 0.50829 | -0.77602 | 2.924 | 2.3938 | 3.6165 | 108.7974 | -7.2916 | -0.34571 | -0.11316 | -2.0318 | 19.8129 | 14.0227
42810.5764 | 11780 | 104.0265 | 76.4918 | 57.8455 | 42.5032 | 26.2345 | 20.9082 | 17.2357 | 153.9993 | 105.4575 | 82.8143 | 59.7164 | 32.068 | 21.087 | 16.8709 | 151.8918 | 159.7938 | 397.7502 | 209.3619 | 210.2536 | 419.9165 |  |  |  | 243.8633 | 303.8155 | 340.126 | 348.679 | 183.0561 | 349.2596 | 145.6748 | 208.5799 | 179.3449 | 198.2544 | 282.3107 | 229.5975 | 420.3477 | 161.6769 |  | 175.3659 | 216.4812 | 140.5489 | 179.1588 |  | 40.5699 | 82.2211 | 42.0651 | 85.1326 | 154.8946 | 202.9195 | 334.4799 | 10.8834 | 40.361 | 11.3365 | 88.2005 | 8.5718 | 43.2476 | 49.271 | 52.1492 | 19.239 |  |  | 2.4421 | 0.060543 | 0.56631 | -0.21816 | 3.3607 | 2.8567 | 5.7957 | -5.2558 | 0.3575 | 2.6872 | 10.832 | -0.0004222 | -0.00048462 | -0.00056348 | 743.8293 | 626.7052 | 416.4967 | 194.0486 | 103.425 | 50.5296 | 27.5405 | 115.9325 | 94.9089 | 67.2678 | 48.9822 | 30.5876 | 22.4403 | 17.5953 | 142.966 | 137.7826 | 117.5453 | 81.009 | 68.9147 | 133.4288 | 90.1192 | 169.7505 | 195.9757 | 218.9806 | 243.4458 | 281.4632 | 301.6645 |  |  |  | 407.1278 | 326.226 | 328.5083 | 338.5635 | 2.1318 | 3.4847 | 710.4651 |  |  | 631.7895 |  |  | 306.2164 | 359.8975 | 237.8582 | 182.8211 | 253.3134 | 178.0935 | 904.0741 | 857.0325 | 748.1337 | 717.615 | 811.608 |  | 897.3313 | 886.23 | 338.035 | 805.0827 | 392.4365 | 802.1446 |  | 727.4 |  |  | 871.1272 | 902.3794 | 907.8095 | [6 empty] | 806.988 |  |  | 806.4294 |  |  | 267.3524 | 421.6656 | 533.7692 | 141.9959 | 343.9075 | 412.3694 | 238.8087 | 374.8031 |  | 321.7354 | 499.8173 | 225.9021 | 402.7431 | 294.3239 | 471.5799 | 151.4003 | 329.784 |  | 320.6932 | 384.9243 | 410.8178 | 209.4386 | 370.4002 | 468.9023 | 225.0448 | 387.435 | 277.6014 | 462.4661 | 239.8254 | 449.3563 | 0.091665 | 17.1938 | 3.0902 | 0.26485 | -40.3785 | 3.1161 | 1427.21 | 0.33 | 2.717 | 0.32325 | 0.98863 | -0.61362 | 2.7875 | 2.57 | 3.6606 | 108.8056 | -7.3159 | -0.33481 | 0.48972 | -2.0599 | 19.8145 | 14.0476
42810.5764 | 11781 | 104.0238 | 76.4955 | 57.8555 | 42.5005 | 26.2278 | 20.9036 | 17.2269 | 154.0001 | 105.463 | 82.8212 | 59.715 | 32.0649 | 21.0897 | 16.8706 | 151.9063 | 159.8049 | 397.694 | 209.4316 | 210.3673 | 420.128 |  |  |  | 243.8747 | 303.8786 | 340.4145 | 348.7257 | 182.5421 | 349.3659 | 145.6709 | 208.6337 | 179.1505 | 198.2658 | 282.3991 | 229.941 | 420.7041 | 162.3277 |  | 174.4598 | 216.6636 | 139.7644 | 180.251 |  | 40.6517 | 82.2285 | 42.0975 | 85.4514 | 155.4216 | 203.4674 | 334.651 | 10.9273 | 40.4297 | 11.5638 | 88.1724 | 8.5737 | 43.2301 | 49.2643 | 52.1538 | 19.2535 |  |  | 2.6379 | 0.41013 | 0.47366 | -0.21685 | 3.6886 | 3.1031 | 5.9856 | -5.1625 | 0.67528 | 3.0258 | 10.959 | -0.00050762 | -0.00047641 | -0.00052569 | 754.8221 | 615.5961 | 416.5516 | 194.128 | 103.4305 | 50.5275 | 27.5425 | 115.9281 | 94.9081 | 67.27 | 48.9822 | 30.5887 | 22.4372 | 17.5898 | 137.5732 | 134.5116 | 115.1351 | 81.2747 | 68.8547 | 133.2989 | 90.1282 | 169.7712 | 196.0003 | 219.0102 | 243.5005 | 281.5843 | 301.8094 |  |  |  | 407.2374 | 326.6434 | 326.7445 | 340.7078 | 5.0488 | 3.522 | 710.1793 |  |  | 630.9695 |  |  | 306.2179 | 359.9874 | 237.6649 | 182.8296 | 253.3744 | 177.9923 | 904.6596 | 856.9485 | 748.1921 | 717.6799 | 811.7266 |  | 897.3274 | 886.7847 | 338.2519 | 805.0989 | 392.5882 | 803.1518 |  | 727.0987 |  |  | 866.8331 | 901.7122 | 906.3898 | [6 empty] | 807.3044 |  |  | 806.6892 |  |  | 267.4802 | 421.7098 | 532.4256 | 142.3249 | 343.8263 | 412.4088 | 239.9793 | 374.4177 |  | 321.1952 | 499.6712 | 226.0577 | 402.7749 | 293.9935 | 471.8402 | 150.7509 | 329.8084 |  | 320.7931 | 384.4992 | 411.0114 | 210.0778 | 370.6423 | 468.8444 | 225.363 | 387.7909 | 277.0328 | 462.6539 | 239.9614 | 449.1765 | 0.1976 | 17.1902 | 3.0908 | 0.26412 | -40.3249 | 3.116 | 1415.71 | 0.31 | 2.824 | 0.84134 | 0.90416 | -0.61178 | 2.922 | 2.6801 | 3.7222 | 108.8007 | -7.314 | -0.32089 | 1.0725 | -1.791 | 19.8211 | 13.9989
42810.5764 | 11782 | 104.0278 | 76.4884 | 57.8558 | 42.5034 | 26.2278 | 20.907 | 17.2305 | 154.0027 | 105.4606 | 82.8256 | 59.7168 | 32.0623 | 21.0826 | 16.8609 | 151.9139 | 159.8219 | 397.6237 | 209.5037 | 210.4998 | 420.3228 |  |  |  | 243.8746 | 303.9465 | 340.7832 | 348.8849 | 183.3324 | 349.518 | 145.6885 | 208.6958 | 179.0858 | 198.2771 | 282.4862 | 230.138 | 421.0619 | 162.7466 |  | 174.2682 | 217.1641 | 138.7977 | 180.3841 |  | 40.5551 | 82.3339 | 42.1681 | 85.6602 | 155.8061 | 204.0565 | 334.5695 | 10.6762 | 40.4765 | 11.859 | 88.1459 | 8.5648 | 43.2107 | 49.2524 | 52.1516 | 19.252 |  |  | 2.9204 | 0.25768 | 0.47826 | -0.46984 | 3.7825 | 2.2074 | 5.6215 | -4.9653 | 0.57525 | 3.0776 | 10.8537 | -0.00054048 | -0.00055362 | -0.00049612 | 754.527 | 622.3166 | 416.612 | 194.2025 | 103.4426 | 50.5339 | 27.5491 | 115.9343 | 94.9102 | 67.2756 | 48.9947 | 30.6013 | 22.4455 | 17.5928 | 146.489 | 136.3213 | 117.226 | 82.3778 | 70.4049 | 133.5874 | 90.1958 | 169.7708 | 196.0095 | 219.0114 | 243.5545 | 281.6731 | 301.9256 |  |  |  | 407.3572 | 326.4072 | 327.88 | 341.5453 | 3.547 | 3.0545 | 710.6777 |  |  | 631.5468 |  |  | 306.2194 | 360.0766 | 237.5617 | 182.8417 | 253.4412 | 177.7383 | 905.0957 | 856.7126 | 747.9087 | 719.7453 | 811.8529 |  | 897.4245 | 888.1913 | 338.3915 | 805.1362 | 392.564 | 804.9893 |  | 727.9934 |  |  | 867.1718 | 902.5422 | 906.8922 | [6 empty] | 807.6114 |  |  | 806.8767 |  |  | 267.583 | 421.5186 | 531.3313 | 143.0992 | 343.9867 | 412.4756 | 240.3869 | 374.5284 |  | 320.9219 | 499.5218 | 225.5799 | 402.7528 | 294.0233 | 471.6621 | 150.7211 | 329.6031 |  | 321.7923 | 385.5615 | 411.2122 | 210.0934 | 370.8832 | 469.2324 | 224.8021 | 388.211 | 277.5305 | 462.922 | 239.7943 | 449.3293 | 0.30507 | 17.1856 | 3.0907 | 0.26168 | -40.3239 | 3.116 | 1393.77 | 0.27 | 2.9718 | 0.66699 | 0.90868 | -0.90064 | 2.9608 | 2.2619 | 3.6095 | 108.8352 | -7.342 | -0.32422 | 0.1183 | -2.0151 | 19.8544 | 13.9876
42810.5764 | 11783 | 104.0339 | 76.4995 | 57.8649 | 42.5147 | 26.2312 | 20.9142 | 17.2366 | 154.0173 | 105.4706 | 82.837 | 59.7273 | 32.0724 | 21.0874 | 16.8627 | 151.9122 | 159.8332 | 397.5463 | 209.5697 | 210.6084 | 420.3514 |  |  |  | 243.8723 | 304.0213 | 340.5986 | 348.9102 | 183.3067 | 349.4498 | 145.7031 | 208.7575 | 177.816 | 198.2956 | 282.5882 | 229.8438 | 421.2941 | 162.4281 |  | 173.5867 | 217.7686 | 137.6417 | 181.2499 |  | 40.5462 | 82.4039 | 42.1912 | 85.6547 | 155.9587 | 204.2811 | 334.5847 | 10.437 | 40.5163 | 12.0863 | 88.1157 | 8.562 | 43.1868 | 49.2505 | 52.1627 | 19.2644 |  |  | 2.3047 | 0.40947 | 0.36129 | -0.58417 | 3.6215 | 2.4473 | 5.5611 | -5.1073 | 0.46005 | 0.85644 | 10.9073 | -0.00051091 | -0.00052405 | -0.00051583 | 758.792 | 640.3192 | 416.6658 | 194.2977 | 103.4555 | 50.5455 | 27.5456 | 115.9345 | 94.91 | 67.2865 | 48.9992 | 30.5963 | 22.4374 | 17.5872 | 152.2481 | 137.4518 | 119.1194 | 83.0868 | 72.1212 | 133.8473 | 90.2575 | 169.7767 | 196.0243 | 219.0284 | 243.607 | 281.7664 | 302.0342 |  |  |  | 407.6214 | 326.3525 | 327.9813 | 342.187 | 3.344 | 2.7451 | 711.4909 |  |  | 631.8315 |  |  | 306.2339 | 360.1749 | 235.6482 | 182.8504 | 253.5138 | 176.8635 | 905.4022 | 856.5005 | 748.1547 | 718.8259 | 812.0099 |  | 897.616 | 889.393 | 338.5397 | 805.1675 | 392.6942 | 805.7676 |  | 728.1374 |  |  | 866.0923 | 903.1133 | 907.2711 | [6 empty] | 807.8565 |  |  | 806.9937 |  |  | 267.5545 | 421.6164 | 529.1699 | 143.2206 | 344.6795 | 412.4805 | 240.1545 | 374.8039 |  | 320.6942 | 499.0659 | 225.416 | 402.7089 | 294.0551 | 471.5027 | 151.2207 | 329.5174 |  | 323.0665 | 386.6234 | 411.4511 | 209.9414 | 371.1394 | 469.4524 | 224.6583 | 388.5091 | 278.4566 | 463.1682 | 240.105 | 449.3997 | 0.16139 | 17.182 | 3.0907 | 0.25994 | -40.3604 | 3.116 | 1397.98 | 0.26 | 2.6399 | 0.84087 | 0.78986 | -1.0044 | 2.8978 | 2.3821 | 3.5909 | 108.9059 | -7.3635 | -0.31275 | -0.48874 | -2.218 | 19.8545 | 13.996
42810.5764 | 11784 | 104.0367 | 76.5128 | 57.8681 | 42.5281 | 26.2382 | 20.9155 | 17.2336 | 154.0244 | 105.4752 | 82.8535 | 59.7402 | 32.0796 | 21.1002 | 16.8734 | 151.9301 | 159.8532 | 397.477 | 209.6327 | 210.7453 | 420.2388 |  |  |  | 243.8832 | 304.0941 | 341.2749 | 349.2957 | 183.3148 | 349.8219 | 145.7116 | 208.8221 | 177.9408 | 198.3047 | 282.6775 | 229.7489 | 421.3828 | 162.4854 |  | 172.7924 | 217.6651 | 138.4283 | 182.5012 |  | 40.4303 | 82.3848 | 42.1375 | 85.8506 | 156.4433 | 204.6479 | 334.7828 | 9.7677 | 40.5208 | 12.6471 | 88.1529 | 8.5651 | 43.1627 | 49.2541 | 52.1737 | 19.2798 |  |  | 2.4138 | 0.25965 | 0.41583 | -0.35484 | 3.5446 | 2.3369 | 5.6169 | -5.1934 | 0.28822 | 3.1743 | 11.0271 | -0.00049284 | -0.00051583 | -0.00054048 | 760.2515 | 651.261 | 416.7134 | 194.3812 | 103.4542 | 50.548 | 27.5499 | 115.9291 | 94.924 | 67.2918 | 49.0012 | 30.5945 | 22.439 | 17.5928 | 152.9612 | 140.3969 | 119.0131 | 82.5162 | 72.3473 | 134.1036 | 90.2732 | 169.7775 | 196.038 | 219.0309 | 243.6584 | 281.8643 | 302.1452 |  |  |  | 408.1112 | 325.8559 | 326.9255 | 342.0525 | 2.9228 | 3.7142 | 711.3481 |  |  | 631.5177 |  |  | 306.238 | 360.2652 | 236.2713 | 182.859 | 253.5742 | 177.4237 | 905.9062 | 856.2192 | 748.3668 | 718.7816 | 812.0715 |  | 897.6892 | 889.8636 | 338.7376 | 805.2033 | 392.8131 | 805.5796 |  | 728.1035 |  |  | 866.7445 | 903.3455 | 907.2328 | [6 empty] | 808.0406 |  |  | 807.1355 |  |  | 267.896 | 421.3334 | 527.6705 | 142.6817 | 344.909 | 412.5166 | 239.4844 | 374.7453 |  | 320.5638 | 498.4604 | 225.5488 | 402.8829 | 295.5216 | 471.4692 | 151.3319 | 329.3054 |  | 322.9183 | 387.1099 | 411.6199 | 210.282 | 371.2131 | 469.6233 | 224.6985 | 388.9353 | 278.3949 | 463.249 | 240.3184 | 449.3726 | 0.25095 | 17.18 | 3.0933 | 0.26045 | -40.3766 | 3.116 | 1372.86 | 0.3 | 2.7024 | 0.66958 | 0.84736 | -0.78275 | 2.868 | 2.3287 | 3.6103 | 108.9328 | -7.3608 | -0.30249 | -0.53559 | -2.2042 | 19.8289 | 14.0484
42810.5764 | 11785 | 104.029 | 76.4994 | 57.8706 | 42.5146 | 26.232 | 20.9086 | 17.2364 | 154.02 | 105.4679 | 82.841 | 59.7373 | 32.0832 | 21.0905 | 16.8722 | 151.9244 | 159.8618 | 397.403 | 209.6854 | 210.8568 | 420.1978 |  |  |  | 243.884 | 304.1516 | 341.1348 | 349.1032 | 183.3039 | 349.9901 | 145.7173 | 208.8806 | 178.1406 | 198.313 | 282.7685 | 229.8613 | 421.4556 | 162.9538 |  | 172.6046 | 217.7407 | 138.9794 | 182.9321 |  | 40.4729 | 82.3947 | 42.2012 | 86.1998 | 156.6909 | 204.9386 | 334.7532 | 9.2468 | 40.5382 | 12.5713 | 88.2176 | 8.558 | 43.1341 | 49.2542 | 52.1642 | 19.2724 |  |  | 2.6326 | 0.23402 | 0.52032 | -0.6006 | 3.0393 | 2.8974 | 5.6774 | -5.1224 | 0.34835 | 2.3678 | 11.05 | -0.00051419 | -0.00050105 | -0.0005454 | 751.7878 | 641.3637 | 416.774 | 194.4601 | 103.4699 | 50.5549 | 27.5633 | 115.94 | 94.9282 | 67.3051 | 49.0072 | 30.6095 | 22.4543 | 17.5914 | 151.1584 | 142.1373 | 120.0039 | 85.0296 | 74.3225 | 134.1589 | 90.3261 | 169.7731 | 196.0487 | 219.039 | 243.7071 | 281.961 | 302.2772 |  |  |  | 408.4955 | 325.6978 | 326.7353 | 342.734 | 2.7112 | 3.2653 | 711.3194 |  |  | 631.3856 |  |  | 306.2442 | 360.3688 | 236.7958 | 182.8777 | 253.6424 | 177.4394 | 906.7669 | 855.888 | 748.7468 | 717.9678 | 812.0964 |  | 897.7752 | 888.9616 | 339.0556 | 805.2288 | 392.7153 | 804.4557 |  | 727.093 |  |  | 867.4592 | 905.2004 | 910.7627 | [6 empty] | 808.2309 |  |  | 807.2754 |  |  | 267.9348 | 421.5547 | 528.3829 | 142.4048 | 344.5306 | 412.6248 | 240.2692 | 374.361 |  | 321.6553 | 498.7261 | 225.5497 | 403.0827 | 296.0537 | 471.4421 | 150.9842 | 329.2338 |  | 323.5688 | 387.4819 | 411.8203 | 210.6213 | 371.3371 | 470.3022 | 225.1878 | 389.2702 | 277.9043 | 463.2897 | 240.622 | 449.4988 | 0.15638 | 17.1776 | 3.0952 | 0.26037 | -40.3757 | 3.116 | 1371.09 | 0.28 | 2.8226 | 0.63569 | 0.94787 | -1.0184 | 2.6565 | 2.5937 | 3.6307 | 108.9658 | -7.3104 | -0.31246 | -0.32827 | -2.3079 | 19.8245 | 14.0677
42810.5764 | 11786 | 104.0337 | 76.506 | 57.8697 | 42.5229 | 26.2337 | 20.9066 | 17.2207 | 154.0246 | 105.4692 | 82.8509 | 59.7415 | 32.0748 | 21.0892 | 16.8653 | 151.9341 | 159.885 | 397.3463 | 209.7544 | 210.9306 | 420.2508 |  |  |  | 243.894 | 304.2219 | 340.7798 | 348.8482 | 182.8872 | 349.9138 | 145.722 | 208.9476 | 179.54 | 198.3288 | 282.8506 | 229.6906 | 421.5778 | 162.6774 |  | 172.7209 | 217.952 | 139.8648 | 182.9024 |  | 40.548 | 82.4206 | 42.2499 | 86.3915 | 156.799 | 205.2599 | 335.3694 | 8.9668 | 40.5726 | 11.9592 | 88.2296 | 8.556 | 43.1169 | 49.2471 | 52.1622 | 19.2839 |  |  | 2.8153 | 0.18934 | 0.34355 | -0.42515 | 2.9342 | 3.136 | 5.7484 | -5.0074 | 1.5747 | 2.3416 | 11.1325 | -0.00054048 | -0.00048955 | -0.00050269 | 751.4656 | 651.0004 | 416.8197 | 194.5508 | 103.4813 | 50.5674 | 27.557 | 115.9396 | 94.9313 | 67.3045 | 49.0085 | 30.6066 | 22.45 | 17.5956 | 146.8681 | 139.8604 | 118.2702 | 84.9863 | 75.7728 | 134.1038 | 90.3227 | 169.7801 | 196.0717 | 219.0661 | 243.7721 | 282.0723 | 302.4162 |  |  |  | 408.7556 | 326.5176 | 325.9638 | 343.1217 | 3.4408 | 3.8873 | 709.4924 |  |  | 630.5965 |  |  | 306.2395 | 360.457 | 236.9931 | 182.8854 | 253.6963 | 178.1285 | 906.4307 | 855.6944 | 748.9985 | 718.9259 | 812.2572 |  | 897.8823 | 886.6519 | 339.3463 | 805.2658 | 392.5358 | 802.6564 |  | 726.4835 |  |  | 869.5645 | 906.2752 | 912.0167 | [6 empty] | 808.4876 |  |  | 807.4767 |  |  | 267.9303 | 422.282 | 528.9401 | 142.4912 | 344.2699 | 412.7184 | 241.5596 | 374.4123 |  | 321.6932 | 498.6513 | 225.0094 | 403.4101 | 295.9285 | 471.0305 | 150.3636 | 329.5414 |  | 325.0772 | 387.7995 | 412.0112 | 210.6179 | 371.4897 | 470.6164 | 225.4779 | 389.3333 | 278.0774 | 463.299 | 240.9388 | 449.3597 | 0.36477 | 17.1776 | 3.0972 | 0.25921 | -40.3617 | 3.116 | 1366.55 | 0.33 | 2.9187 | 0.57181 | 0.77024 | -0.85685 | 2.611 | 2.6993 | 3.6546 | 109.0033 | -7.223 | -0.33049 | 0.14146 | -2.1157 | 19.838 | 14.0829
42810.5765 | 11787 | 104.0406 | 76.5138 | 57.8834 | 42.5287 | 26.2367 | 20.9078 | 17.2246 | 154.0305 | 105.477 | 82.8544 | 59.7456 | 32.0852 | 21.0965 | 16.8665 | 151.943 | 159.9026 | 397.3115 | 209.8293 | 210.8792 | 420.338 |  |  |  | 243.8984 | 304.2957 | 340.4504 | 348.9235 | 183.7122 | 349.7914 | 145.7368 | 209.0024 | 180.1883 | 198.3389 | 282.9428 | 229.4226 | 421.7911 | 162.24 |  | 172.7797 | 218.2962 | 140.9061 | 181.4641 |  | 40.4294 | 82.415 | 42.1695 | 86.1899 | 156.8903 | 205.427 | 335.9292 | 8.8355 | 40.6118 | 11.2164 | 88.2942 | 8.5542 | 43.1042 | 49.2402 | 52.1512 | 19.2915 |  |  | 2.6274 | -0.12937 | 0.28638 | 0.092654 | 3.0873 | 1.5819 | 5.0919 | -4.9594 | 0.13624 | 2.9544 | 11.048 | -0.00053226 | -0.00050269 | -0.00054869 | 751.9799 | 654.5193 | 416.8576 | 194.6324 | 103.4908 | 50.5689 | 27.5623 | 115.9362 | 94.9307 | 67.3063 | 49.0127 | 30.6071 | 22.4477 | 17.5957 | 148.0952 | 141.0234 | 119.4641 | 85.1091 | 73.574 | 134.3133 | 90.4055 | 169.7896 | 196.0888 | 219.0826 | 243.8273 | 282.1821 | 302.5466 |  |  |  | 408.882 | 326.9469 | 326.3796 | 343.9471 | 3.8588 | 3.4296 | 709.3202 |  |  | 630.3733 |  |  | 306.2409 | 360.5459 | 236.2464 | 182.8905 | 253.7566 | 178.9677 | 906.3264 | 855.374 | 749.1991 | 718.2202 | 812.3178 |  | 897.9512 | 884.9462 | 339.6867 | 805.2754 | 392.5745 | 801.309 |  | 725.642 |  |  | 869.5757 | 905.401 | 910.1224 | [6 empty] | 808.6172 |  |  | 807.6342 |  |  | 267.9183 | 422.6423 | 529.4408 | 142.6877 | 343.944 | 412.8119 | 242.3772 | 374.9539 |  | 321.8622 | 498.6892 | 224.158 | 403.4681 | 295.7137 | 470.9326 | 150.4085 | 329.8491 |  | 325.4615 | 387.9547 | 412.1702 | 210.2135 | 371.5701 | 470.574 | 226.0058 | 389.1325 | 278.4283 | 463.6241 | 241.1683 | 449.3541 | 0.069902 | 17.1716 | 3.0979 | 0.25661 | -40.4185 | 3.1161 | 1346.15 | 0.28 | 2.8194 | -0.47264 | 0.70323 | 0.4 | 2.6787 | 1.9175 | 3.4402 | 109.0287 | -7.1485 | -0.32709 | 0.031594 | -2.2382 | 19.9001 | 14.0725
42810.5765 | 11788 | 104.0518 | 76.522 | 57.886 | 42.5307 | 26.2394 | 20.9134 | 17.2346 | 154.0377 | 105.4871 | 82.8638 | 59.7593 | 32.084 | 21.0959 | 16.8692 | 151.9538 | 159.9181 | 397.2668 | 209.8908 | 210.7276 | 420.4744 |  |  |  | 243.905 | 304.3679 | 340.6876 | 348.9777 | 184.7623 | 349.7958 | 145.7465 | 209.0711 | 180.5313 | 198.3567 | 283.0443 | 229.3093 | 422.0472 | 161.767 |  | 174.0328 | 217.8307 | 141.7444 | 179.9484 |  | 40.2762 | 82.3171 | 42.0319 | 85.7935 | 157.2567 | 205.3579 | 335.1707 | 8.8863 | 40.6564 | 10.794 | 88.3587 | 8.5598 | 43.1052 | 49.2389 | 52.1579 | 19.3025 |  |  | 2.3724 | -0.26867 | 0.22658 | -0.16231 | 2.9532 | 2.3165 | 5.4855 | -4.8674 | 0.77666 | 2.1473 | 10.9373 | -0.00051419 | -0.00051748 | -0.00054705 | 748.5106 | 645.1965 | 416.897 | 194.7288 | 103.4929 | 50.5774 | 27.5613 | 115.9284 | 94.9333 | 67.3028 | 49.0159 | 30.6081 | 22.4479 | 17.5898 | 151.939 | 140.0395 | 120.1363 | 84.0688 | 71.0829 | 134.4504 | 90.4683 | 169.7968 | 196.0994 | 219.0903 | 243.8778 | 282.2772 | 302.6618 |  |  |  | 408.9687 | 325.658 | 326.1517 | 341.6127 | 1.8607 | 2.4406 | 708.335 |  |  | 629.8673 |  |  | 306.236 | 360.6383 | 235.9824 | 182.9039 | 253.8232 | 178.8056 | 906.1364 | 855.0982 | 749.5784 | 717.4856 | 812.3898 |  | 898.0849 | 882.7124 | 340.0716 | 805.3084 | 392.6905 | 799.7811 |  | 724.7646 |  |  | 871.8532 | 904.6822 | 909.1519 | [6 empty] | 808.7303 |  |  | 807.7942 |  |  | 267.8532 | 422.6727 | 529.2632 | 142.9228 | 343.9723 | 412.7638 | 242.6531 | 375.6645 |  | 322.5514 | 498.5985 | 223.5158 | 403.4398 | 295.6598 | 471.3041 | 150.9816 | 329.9752 |  | 325.1392 | 388.3887 | 412.363 | 210.3603 | 371.7611 | 470.5249 | 226.0501 | 388.8987 | 278.8536 | 463.7449 | 241.1056 | 449.5388 | 0.30507 | 17.1767 | 3.099 | 0.2548 | -40.4223 | 3.1161 | 1334.04 | 0.2 | 2.6791 | -0.68105 | 0.62543 | -0.52934 | 2.6198 | 2.3202 | 3.5704 | 109.0791 | -7.0556 | -0.31702 | -0.37815 | -2.3052 | 19.9688 | 14.146
42810.5765 | 11789 | 104.0547 | 76.5329 | 57.9027 | 42.5358 | 26.2377 | 20.9119 | 17.2319 | 154.0424 | 105.4896 | 82.8699 | 59.7704 | 32.094 | 21.1007 | 16.8679 | 151.9591 | 159.924 | 397.2087 | 209.9487 | 210.7546 | 420.5729 |  |  |  | 243.8958 | 304.4217 | 341.071 | 349.1117 | 184.4372 | 349.8148 | 145.7486 | 209.1289 | 180.8258 | 198.3653 | 283.1363 | 229.3 | 422.2866 | 161.4529 |  | 174.0186 | 217.266 | 141.7352 | 179.8446 |  | 40.2188 | 82.2059 | 41.942 | 85.3225 | 157.1761 | 204.8928 | 334.6651 | 9.2132 | 40.6935 | 10.637 | 88.4411 | 8.5614 | 43.1024 | 49.2239 | 52.1555 | 19.3109 |  |  | 2.4723 | 0.003375 | 0.28178 | 0.031542 | 3.4579 | 2.8015 | 5.7805 | -4.9666 | 0.29386 | 2.9379 | 10.8531 | -0.00047148 | -0.0005454 | -0.00054048 | 755.3617 | 634.7888 | 416.9447 | 194.8304 | 103.5012 | 50.5953 | 27.5624 | 115.9419 | 94.9458 | 67.3202 | 49.0304 | 30.6227 | 22.4511 | 17.596 | 146.4947 | 134.9762 | 113.7462 | 81.5727 | 67.5629 | 134.3084 | 90.3924 | 169.8012 | 196.1135 | 219.1082 | 243.9234 | 282.3705 | 302.779 |  |  |  | 409.1366 | 325.1035 | 325.3658 | 342.093 | 3.4688 | 2.1728 | 707.112 |  |  | 629.4922 |  |  | 306.2405 | 360.731 | 236.0512 | 182.9085 | 253.8932 | 179.8356 | 906.6631 | 854.7676 | 749.8132 | 718.3123 | 812.196 |  | 898.1304 | 881.0583 | 340.2528 | 805.3472 | 392.8099 | 798.8633 |  | 724.6555 |  |  | 871.3551 | 904.502 | 910.1977 | [6 empty] | 808.8626 |  |  | 807.9151 |  |  | 268.1325 | 422.6968 | 528.6733 | 143.3198 | 344.2969 | 412.6211 | 242.3434 | 376.0439 |  | 322.8824 | 498.4268 | 223.6116 | 403.4696 | 295.4773 | 472.1215 | 151.7179 | 329.8318 |  | 324.7232 | 388.7418 | 412.6103 | 210.5054 | 371.9433 | 470.7282 | 226.0639 | 388.7203 | 279.7207 | 463.7241 | 241.0019 | 449.6882 | 0.27521 | 17.1771 | 3.1026 | 0.25528 | -40.3508 | 3.116 | 1329.43 | 0.28 | 2.7349 | 0.07632 | 0.69735 | 0.23332 | 2.8334 | 2.5503 | 3.6634 | 109.1023 | -6.9951 | -0.30679 | 0.20882 | -1.6045 | 19.9966 | 14.1495
42810.5765 | 11790 | 104.0597 | 76.5402 | 57.9059 | 42.5373 | 26.2486 | 20.9152 | 17.2293 | 154.056 | 105.4926 | 82.8802 | 59.7753 | 32.099 | 21.1087 | 16.8717 | 151.9661 | 159.9395 | 397.1515 | 210.0129 | 210.753 | 420.6554 |  |  |  | 243.9003 | 304.4863 | 341.3296 | 349.2367 | 184.6888 | 349.8978 | 145.7572 | 209.1925 | 181.1169 | 198.3872 | 283.2299 | 229.478 | 422.5283 | 161.1843 |  | 173.4348 | 217.3524 | 141.6814 | 179.9794 |  | 40.3767 | 82.292 | 41.9498 | 85.2225 | 157.0119 | 204.3219 | 334.977 | 9.5369 | 40.7341 | 10.9431 | 88.5488 | 8.5675 | 43.0867 | 49.1994 | 52.15 | 19.3136 |  |  | 2.2377 | 0.31616 | 0.30084 | 0.045342 | 3.362 | 2.6438 | 5.5374 | -5.0659 | 0.62721 | 3.0201 | 11.0323 | -0.00052405 | -0.00051748 | -0.00053883 | 748.6069 | 635.1787 | 416.9822 | 194.9351 | 103.5081 | 50.5885 | 27.5678 | 115.9337 | 94.9401 | 67.3129 | 49.0327 | 30.6154 | 22.4543 | 17.5945 | 144.5204 | 132.7646 | 109.5024 | 77.3785 | 65.3254 | 134.1975 | 90.3269 | 169.8122 | 196.1312 | 219.1179 | 243.9821 | 282.4773 | 302.9146 |  |  |  | 409.4345 | 325.6936 | 325.7741 | 343.5123 | 3.2273 | 3.7973 | 707.9058 |  |  | 630.0073 |  |  | 306.2544 | 360.8344 | 236.381 | 182.9226 | 253.979 | 179.2957 | 905.8166 | 854.5418 | 749.7981 | 717.8476 | 812.0594 |  | 898.1592 | 880.68 | 340.4019 | 805.4003 | 392.9201 | 798.8375 |  | 724.6366 |  |  | 868.3817 | 904.3757 | 910.4739 | [6 empty] | 809.0001 |  |  | 808.0546 |  |  | 268.4428 | 422.646 | 527.4361 | 143.5673 | 344.3758 | 412.4865 | 241.626 | 376.1418 |  | 323.0123 | 498.3066 | 224.13 | 403.4975 | 295.3844 | 472.4524 | 152.1882 | 329.7389 |  | 323.7275 | 389.6169 | 412.8498 | 210.7288 | 372.2024 | 470.9728 | 226.7328 | 388.5986 | 280.7521 | 463.9354 | 240.6335 | 449.7952 | 0.15503 | 17.1769 | 3.1069 | 0.25614 | -40.3474 | 3.116 | 1328.7 | 0.13 | 2.6021 | 0.73876 | 0.72064 | 0.27977 | 2.7921 | 2.476 | 3.5834 | 109.1174 | -6.9727 | -0.29782 | 0.41416 | -1.1409 | 20.018 | 14.1398
42810.5765 | 11791 | 104.057 | 76.5381 | 57.9045 | 42.546 | 26.2452 | 20.918 | 17.2327 | 154.0597 | 105.4936 | 82.8849 | 59.7794 | 32.0998 | 21.1103 | 16.8706 | 151.9732 | 159.9547 | 397.0924 | 210.0819 | 210.854 | 420.7362 |  |  |  | 243.9055 | 304.5611 | 341.7796 | 349.4621 | 185.7622 | 350.1669 | 145.7638 | 209.2564 | 180.2153 | 198.3955 | 283.3193 | 229.7679 | 422.7533 | 161.2248 |  | 173.5905 | 217.4855 | 141.503 | 180.8358 |  | 40.4667 | 82.3665 | 42.0093 | 85.3497 | 157.0289 | 203.9068 | 335.3604 | 9.7229 | 40.7656 | 11.2958 | 88.663 | 8.5855 | 43.0714 | 49.1536 | 52.1525 | 19.3221 |  |  | 2.515 | 0.4627 | 0.35209 | -0.33119 | 3.5828 | 2.4493 | 5.8594 | -4.9962 | 1.333 | 2.5384 | 11.1017 | -0.00052076 | -0.00049776 | -0.00049941 | 752.0165 | 624.1585 | 417.0315 | 195.0153 | 103.5319 | 50.611 | 27.5827 | 115.9408 | 94.9537 | 67.3321 | 49.045 | 30.6335 | 22.4667 | 17.607 | 144.0913 | 135.1449 | 114.5103 | 76.6628 | 65.0477 | 134.1972 | 90.376 | 169.8079 | 196.1382 | 219.1359 | 244.0397 | 282.5829 | 303.0261 |  |  |  | 409.6058 | 326.4181 | 326.2942 | 344.7143 | 5.1297 | 3.3756 | 708.2758 |  |  | 629.8707 |  |  | 306.2498 | 360.9189 | 236.3705 | 182.9386 | 254.0457 | 178.7765 | 905.3567 | 854.3636 | 749.5884 | 715.7931 | 812.214 |  | 898.181 | 879.9405 | 340.5954 | 805.4637 | 393.2341 | 798.5568 |  | 724.6797 |  |  | 867.7819 | 902.6707 | 906.9681 | [6 empty] | 809.1465 |  |  | 808.1668 |  |  | 268.6203 | 422.922 | 526.616 | 143.8486 | 344.3536 | 412.457 | 241.0998 | 376.0309 |  | 322.9905 | 499.0701 | 224.5048 | 403.4252 | 295.5042 | 472.1741 | 152.5136 | 329.8573 |  | 324.2184 | 390.0717 | 413.0529 | 210.952 | 372.3158 | 470.9571 | 227.3982 | 388.5529 | 281.4059 | 464.1527 | 240.3319 | 449.8069 | 0.10361 | 17.1754 | 3.1109 | 0.25521 | -40.3481 | 3.116 | 1347.71 | 0.21 | 2.7592 | 0.89381 | 0.7797 | -0.75619 | 2.8811 | 2.3822 | 3.6845 | 109.1217 | -6.9366 | -0.2698 | 0.4618 | -1.6914 | 20.0177 | 14.1235
42810.5765 | 11792 | 104.0615 | 76.5482 | 57.9106 | 42.5545 | 26.2545 | 20.9216 | 17.2449 | 154.0717 | 105.494 | 82.8915 | 59.7831 | 32.106 | 21.1104 | 16.8683 | 151.9771 | 159.9585 | 397.0194 | 210.143 | 211.2026 | 420.8182 |  |  |  | 243.9041 | 304.6239 | 342.3287 | 349.8749 | 187.0214 | 350.5995 | 145.7709 | 209.3183 | 180.5688 | 198.4056 | 283.412 | 230.0895 | 422.9675 | 161.7149 |  | 174.1948 | 218.2032 | 140.8407 | 180.1864 |  | 40.44 | 82.4686 | 42.0345 | 85.399 | 157.2388 | 203.4114 | 335.9062 | 9.8856 | 40.8123 | 11.6426 | 88.7759 | 8.5944 | 43.0627 | 49.1144 | 52.1409 | 19.3281 |  |  | 2.2883 | 0.32602 | 0.33041 | 0.017742 | 3.4816 | 2.7476 | 5.5716 | -5.2564 | 1.008 | 2.2227 | 11.2797 | -0.00047148 | -0.00047969 | -0.00056348 | 751.0854 | 626.0371 | 417.0594 | 195.0933 | 103.5265 | 50.6006 | 27.5716 | 115.9335 | 94.9506 | 67.3337 | 49.0435 | 30.6238 | 22.4488 | 17.5936 | 150.465 | 138.4944 | 120.0309 | 79.5729 | 67.2315 | 134.4514 | 90.4568 | 169.816 | 196.1569 | 219.1499 | 244.0929 | 282.6836 | 303.152 |  |  |  | 409.6383 | 325.7759 | 324.6398 | 343.4766 | 3.4908 | 5.4734 | 707.7273 |  |  | 629.3408 |  |  | 306.2534 | 361.0101 | 237.8716 | 182.9523 | 254.1155 | 179.1361 | 905.8631 | 854.1279 | 749.4645 | 717.0898 | 812.142 |  | 898.2025 | 879.7689 | 340.674 | 805.5024 | 393.5531 | 798.502 |  | 725 |  |  | 867.644 | 902.7191 | 907.9074 | [6 empty] | 809.318 |  |  | 808.2997 |  |  | 268.887 | 423.449 | 528.8191 | 143.9978 | 344.6864 | 412.3989 | 241.3438 | 375.8668 |  | 322.6012 | 499.9311 | 224.7396 | 403.3303 | 296.2666 | 471.9787 | 152.8965 | 330.2466 |  | 326.1188 | 389.9747 | 413.2435 | 211.0102 | 372.421 | 471.0416 | 227.6806 | 388.6025 | 281.7299 | 464.4182 | 240.5671 | 449.8374 | 0.11189 | 17.1762 | 3.1166 | 0.25476 | -40.2761 | 3.116 | 1348.27 | 0.26 | 2.6329 | 0.75038 | 0.75541 | 0.17505 | 2.8387 | 2.5218 | 3.591 | 109.1321 | -6.9255 | -0.24059 | -0.21426 | -2.2949 | 20.0581 | 14.1611
42810.5765 | 11793 | 104.0554 | 76.5459 | 57.9169 | 42.5573 | 26.2483 | 20.9208 | 17.2328 | 154.0739 | 105.5005 | 82.9009 | 59.7881 | 32.1042 | 21.1102 | 16.8688 | 151.9847 | 159.9771 | 396.9403 | 210.216 | 211.6269 | 421.017 |  |  |  | 243.9066 | 304.689 | 342.369 | 350.105 | 187.4929 | 350.9528 | 145.7891 | 209.3788 | 179.8969 | 198.4196 | 283.5077 | 229.7502 | 423.2581 | 160.8521 |  | 174.3292 | 218.7458 | 140.3185 | 179.9204 |  | 40.5517 | 82.5538 | 42.1226 | 85.2395 | 157.263 | 203.4174 | 336.3096 | 10.0679 | 40.8542 | 11.6913 | 88.8595 | 8.5983 | 43.0557 | 49.0954 | 52.1295 | 19.3429 |  |  | 2.3882 | 0.057259 | 0.38495 | -0.058482 | 3.6255 | 2.7095 | 5.9882 | -5.3267 | 0.066374 | 0.95861 | 11.0075 | -0.00049284 | -0.00057662 | -0.00055198 | 746.4113 | 628.765 | 417.0901 | 195.1837 | 103.529 | 50.6064 | 27.5709 | 115.9368 | 94.9521 | 67.3371 | 49.0426 | 30.6216 | 22.4558 | 17.5898 | 151.3623 | 141.6277 | 125.5131 | 84.4031 | 68.1299 | 134.6034 | 90.6224 | 169.8147 | 196.1649 | 219.1591 | 244.1375 | 282.7726 | 303.2782 |  |  |  | 409.6147 | 325.0301 | 324.1571 | 343.6268 | 4.1878 | 4.3691 | 707.4153 |  |  | 629.4646 |  |  | 306.2603 | 361.1178 | 239.0441 | 182.9691 | 254.1832 | 178.375 | 906.131 | 853.9849 | 749.7816 | 717.7827 | 812.1495 |  | 898.2626 | 880.4989 | 340.9408 | 805.5822 | 393.9052 | 799.1884 |  | 725.1964 |  |  | 868.0113 | 902.9235 | 907.7957 | [6 empty] | 809.492 |  |  | 808.4936 |  |  | 268.9452 | 423.3526 | 530.9552 | 143.9388 | 345.0172 | 412.3224 | 241.9348 | 375.9645 |  | 322.8139 | 500.0055 | 225.1986 | 403.1978 | 296.7497 | 471.8941 | 153.2119 | 330.6703 |  | 327.5632 | 390.0529 | 413.4627 | 211.2987 | 372.6167 | 471.2662 | 227.6379 | 388.7141 | 281.6593 | 464.7543 | 241.0384 | 450.0687 | 0.078954 | 17.175 | 3.1219 | 0.25377 | -40.3809 | 3.1159 | 1344.08 | 0.23 | 2.6905 | 0.31451 | 0.81548 | -0.31785 | 2.8968 | 2.5042 | 3.7229 | 109.1555 | -6.9244 | -0.20934 | -0.29472 | -2.8839 | 20.0958 | 14.1546
42810.5765 | 11794 | 104.0632 | 76.5422 | 57.9134 | 42.5551 | 26.2472 | 20.9195 | 17.2254 | 154.0848 | 105.4951 | 82.8988 | 59.787 | 32.109 | 21.1019 | 16.8666 | 151.99 | 159.984 | 396.8582 | 210.2721 | 212.0178 | 421.1706 |  |  |  | 243.9032 | 304.7542 | 342.3809 | 350.0864 | 188.9596 | 351.2162 | 145.7849 | 209.4414 | 180.7798 | 198.4284 | 283.5979 | 229.7126 | 423.568 | 160.6898 |  | 174.3448 | 219.0882 | 141.5822 | 181.2097 |  | 40.6358 | 82.6561 | 42.1005 | 85.0358 | 157.1757 | 204.1016 | 337.0728 | 10.2091 | 40.9155 | 11.7948 | 88.9547 | 8.5865 | 43.0536 | 49.1054 | 52.105 | 19.3511 |  |  | 2.168 | 0.10983 | 0.69182 | -0.28322 | 3.5512 | 3.0499 | 5.8817 | -5.3202 | 0.78172 | 2.5875 | 11.1416 | -0.00051091 | -0.00049448 | -0.00053883 | 744.9961 | 636.9613 | 417.1224 | 195.264 | 103.5386 | 50.617 | 27.5792 | 115.9394 | 94.9565 | 67.3408 | 49.049 | 30.6283 | 22.4593 | 17.5892 | 155.1968 | 144.7454 | 129.7566 | 84.1386 | 72.556 | 134.7568 | 90.8221 | 169.8254 | 196.1812 | 219.1772 | 244.1983 | 282.8782 | 303.3884 |  |  |  | 409.6137 | 324.9658 | 325.0141 | 344.0778 | 2.3936 | 4.137 | 707.06 |  |  | 629.2048 |  |  | 306.2824 | 361.2122 | 239.7725 | 182.9719 | 254.2429 | 179.6504 | 905.9179 | 853.9967 | 750.0266 | 718.6142 | 812.2731 |  | 898.2213 | 880.9367 | 341.1783 | 805.6576 | 394.1203 | 799.302 |  | 724.9813 |  |  | 867.3818 | 903.4842 | 907.584 | [6 empty] | 809.7031 |  |  | 808.6757 |  |  | 269.0349 | 423.3607 | 532.3255 | 144.3539 | 345.4514 | 412.2491 | 242.3411 | 375.7494 |  | 322.9891 | 500.1889 | 225.6329 | 403.0307 | 297.0846 | 471.6517 | 153.4848 | 330.7852 |  | 328.0991 | 390.12 | 413.6701 | 211.13 | 372.7723 | 471.5059 | 227.1066 | 388.8298 | 281.604 | 465.0158 | 241.512 | 450.2799 | 0.25422 | 17.171 | 3.1257 | 0.25109 | -40.3247 | 3.116 | 1347.3 | 0.22 | 2.564 | 0.43564 | 1.0934 | -0.69957 | 2.869 | 2.6588 | 3.6923 | 109.1359 | -6.9175 | -0.19097 | -0.70138 | -3.331 | 20.0923 | 14.142
42810.5766 | 11795 | 104.0736 | 76.56 | 57.9269 | 42.5636 | 26.2557 | 20.9109 | 17.2317 | 154.0821 | 105.5028 | 82.898 | 59.7949 | 32.1185 | 21.1062 | 16.8675 | 151.9957 | 160.0063 | 396.7872 | 210.3447 | 212.1008 | 421.2859 |  |  |  | 243.9202 | 304.8257 | 342.0568 | 349.9018 | 191.6481 | 351.4299 | 145.8009 | 209.5014 | 180.8501 | 198.4547 | 283.709 | 230.1466 | 423.8028 | 161.3623 |  | 174.5955 | 219.1991 | 142.2783 | 181.9663 |  | 40.6239 | 82.827 | 42.1274 | 85.0562 | 157.0281 | 204.0007 | 337.448 | 10.2311 | 40.967 | 11.7548 | 89.0322 | 8.5731 | 43.0152 | 49.1269 | 52.0854 | 19.3638 |  |  | 2.4789 | 0.29119 | 0.76279 | -0.027598 | 3.7911 | 3.2891 | 5.7805 | -5.2853 | 0.84653 | 2.5992 | 10.9727 | -0.00053391 | -0.00050762 | -0.00051912 | 749.1498 | 641.7237 | 417.1496 | 195.3506 | 103.545 | 50.6245 | 27.5823 | 115.9377 | 94.9567 | 67.3401 | 49.0505 | 30.6338 | 22.4558 | 17.5906 | 154.4775 | 145.8067 | 128.9694 | 85.1648 | 74.5179 | 134.883 | 90.938 | 169.8251 | 196.2074 | 219.1925 | 244.2633 | 282.9921 | 303.5088 |  |  |  | 409.6617 | 325.7045 | 326.6189 | 345.3878 | 3.2293 | 3.847 | 707.1203 |  |  | 628.8744 |  |  | 306.273 | 361.3024 | 240.5384 | 182.9777 | 254.3278 | 179.3337 | 906.6648 | 853.8504 | 750.2167 | 718.388 | 812.392 |  | 898.2136 | 881.6332 | 341.2944 | 805.7095 | 394.3713 | 799.8192 |  | 725.3307 |  |  | 868.9175 | 904.1078 | 908.7515 | [6 empty] | 809.9521 |  |  | 808.8906 |  |  | 269.394 | 423.5403 | 532.7387 | 145.113 | 345.781 | 412.1965 | 241.5833 | 376.1255 |  | 323.1887 | 500.5597 | 225.7693 | 403.2947 | 298.0764 | 471.3988 | 153.518 | 330.8038 |  | 328.8924 | 390.026 | 413.8604 | 210.6019 | 372.9067 | 471.8762 | 226.3778 | 388.8407 | 281.7823 | 465.2665 | 241.8466 | 450.1584 | 0.39385 | 17.1687 | 3.1306 | 0.25065 | -40.3161 | 3.1159 | 1370.13 | 0.16 | 2.7421 | 0.70952 | 1.1484 | -0.21843 | 2.964 | 2.7608 | 3.66 | 109.1295 | -6.9275 | -0.16851 | -0.60549 | -3.2294 | 20.0958 | 14.1104
42810.5766 | 11796 | 104.0766 | 76.5692 | 57.9284 | 42.5649 | 26.2516 | 20.9155 | 17.231 | 154.0947 | 105.5064 | 82.9088 | 59.8049 | 32.115 | 21.1077 | 16.8674 | 152.0057 | 160.0176 | 396.7173 | 210.4124 | 212.0281 | 421.5364 |  |  |  | 243.9195 | 304.9007 | 342.0602 | 349.7545 | 190.2407 | 351.4941 | 145.8038 | 209.5568 | 180.7614 | 198.4571 | 283.7925 | 230.3553 | 424.122 | 161.8214 |  | 174.7677 | 218.7698 | 143.4507 | 182.2928 |  | 40.6948 | 83.1084 | 42.2268 | 85.0278 | 156.8186 | 203.7832 | 337.8019 | 10.4166 | 41.0223 | 11.7954 | 89.1213 | 8.56 | 42.9866 | 49.1421 | 52.0634 | 19.3634 |  |  | 2.3777 | 0.40487 | 0.62742 | -0.29833 | 3.7089 | 2.9388 | 6.2898 | -5.3957 | 0.0087724 | 3.1451 | 11.1515 | -0.00051748 | -0.00054212 | -0.00053226 | 758.3201 | 646.4714 | 417.1655 | 195.4333 | 103.5494 | 50.6221 | 27.5827 | 115.9311 | 94.9525 | 67.3429 | 49.0498 | 30.6299 | 22.4502 | 17.5854 | 152.057 | 145.615 | 126.2948 | 86.3153 | 77.0644 | 134.9857 | 90.983 | 169.8347 | 196.209 | 219.2042 | 244.3078 | 283.0873 | 303.6228 |  |  |  | 409.7652 | 326.5429 | 326.7596 | 346.6964 | 3.3288 | 4.2189 | 707.0744 |  |  | 628.0791 |  |  | 306.277 | 361.3986 | 241.5611 | 183.0016 | 254.4094 | 179.6581 | 906.8298 | 853.736 | 750.5156 | 718.2956 | 812.6179 |  | 898.3032 | 882.3265 | 341.4848 | 805.776 | 394.6861 | 800.4119 |  | 725.1814 |  |  | 869.7375 | 904.1868 | 907.6947 | [6 empty] | 810.0309 |  |  | 808.9667 |  |  | 270.2887 | 423.2622 | 532.279 | 145.6017 | 346.1326 | 412.2458 | 241.3861 | 376.6621 |  | 323.007 | 501.325 | 226.2089 | 403.5196 | 298.1102 | 470.8536 | 154.0837 | 330.987 |  | 329.6259 | 389.9926 | 414.0769 | 210.4526 | 372.958 | 471.9209 | 226.5135 | 388.9145 | 282.9111 | 465.3926 | 241.6414 | 449.9395 | 0.38557 | 17.1635 | 3.1365 | 0.25012 | -40.3908 | 3.116 | 1362.14 | 0.29 | 2.6857 | 0.83697 | 1.0419 | -0.71845 | 2.931 | 2.609 | 3.8169 | 109.1584 | -6.9315 | -0.14037 | -0.32355 | -2.9267 | 20.1202 | 14.0844
42810.5766 | 11797 | 104.0699 | 76.568 | 57.9383 | 42.5681 | 26.2602 | 20.9182 | 17.2334 | 154.1003 | 105.5075 | 82.9127 | 59.8114 | 32.1178 | 21.1099 | 16.8675 | 152.0147 | 160.0378 | 396.6251 | 210.4716 | 211.9799 | 421.6103 |  |  |  | 243.9271 | 304.9633 | 342.76 | 350.2166 | 190.478 | 351.7224 | 145.815 | 209.62 | 181.0805 | 198.4644 | 283.8879 | 230.3224 | 424.393 | 161.7324 |  | 174.8922 | 219.253 | 144.16 | 180.7989 |  | 40.7439 | 83.4109 | 42.3971 | 85.3316 | 156.9566 | 203.5875 | 338.1903 | 10.5232 | 41.0702 | 11.7683 | 89.1924 | 8.5518 | 42.9801 | 49.1537 | 52.0632 | 19.3765 |  |  | 2.1549 | 0.56126 | 0.38758 | -0.35616 | 3.4697 | 2.5446 | 5.9205 | -5.4398 | 0.53692 | 1.931 | 11.2876 | -0.00047805 | -0.00047805 | -0.00058155 | 757.9812 | 654.469 | 417.2103 | 195.5292 | 103.5571 | 50.6412 | 27.5823 | 115.941 | 94.9537 | 67.3477 | 49.0582 | 30.6381 | 22.4544 | 17.5871 | 158.0394 | 148.0495 | 129.5933 | 86.252 | 76.5305 | 135.3851 | 91.1196 | 169.8374 | 196.2231 | 219.2132 | 244.3655 | 283.1904 | 303.7481 |  |  |  | 409.6425 | 326.1849 | 326.9974 | 346.0347 | 4.4388 | 4.6313 | 706.3673 |  |  | 627.5878 |  |  | 306.2888 | 361.5039 | 241.3998 | 183.0134 | 254.4884 | 179.6524 | 907.4235 | 854.1046 | 750.7532 | 718.5943 | 812.6628 |  | 898.3388 | 882.121 | 341.7539 | 805.8114 | 394.7397 | 800.0463 |  | 724.6377 |  |  | 869.7315 | 904.2418 | 907.7721 | [6 empty] | 809.9922 |  |  | 808.9908 |  |  | 270.643 | 422.6732 | 531.1609 | 145.0176 | 346.5285 | 412.3553 | 241.3826 | 377.7722 |  | 324.2389 | 501.1727 | 226.4135 | 403.6829 | 297.685 | 471.6987 | 154.0347 | 331.1852 |  | 330.1133 | 390.1577 | 414.327 | 210.6363 | 373.0229 | 471.7966 | 226.8303 | 388.9295 | 282.5891 | 465.4129 | 241.2755 | 449.7504 | 0.26809 | 17.1582 | 3.1412 | 0.2505 | -40.2492 | 3.116 | 1382.22 | 0.28 | 2.5573 | 0.98586 | 0.81924 | -0.78534 | 2.8344 | 2.4272 | 3.7024 | 109.1711 | -6.9041 | -0.13625 | -0.93771 | -3.2765 | 20.19 | 14.0905
42810.5766 | 11798 | 104.0695 | 76.575 | 57.944 | 42.5701 | 26.261 | 20.9103 | 17.227 | 154.1119 | 105.5084 | 82.918 | 59.8123 | 32.1246 | 21.1123 | 16.8671 | 152.0292 | 160.0514 | 396.5542 | 210.5365 | 212.0209 | 421.701 |  |  |  | 243.9405 | 305.0385 | 342.9039 | 350.4372 | 191.1519 | 351.8378 | 145.8292 | 209.6875 | 181.5657 | 198.4834 | 283.9789 | 230.2299 | 424.6729 | 161.112 |  | 174.9827 | 219.5881 | 144.796 | 179.7422 |  | 40.6846 | 83.5521 | 42.488 | 85.8405 | 157.0706 | 203.5498 | 338.2715 | 10.2913 | 41.1032 | 11.9511 | 89.2267 | 8.5499 | 42.9453 | 49.1424 | 52.0674 | 19.3844 |  |  | 2.1818 | 0.29645 | 0.82522 | -0.15245 | 3.3153 | 2.2653 | 5.8561 | -5.3432 | 0.80157 | 2.8951 | 11.141 | -0.00053391 | -0.00052898 | -0.00055198 | 753.386 | 647.2416 | 417.2461 | 195.6139 | 103.581 | 50.6505 | 27.6004 | 115.9569 | 94.9648 | 67.3551 | 49.0733 | 30.6498 | 22.4651 | 17.5962 | 163.6632 | 148.9971 | 132.4069 | 85.335 | 75.1537 | 135.7397 | 91.2458 | 169.8471 | 196.2343 | 219.2258 | 244.4214 | 283.2922 | 303.8786 |  |  |  | 409.533 | 326.1578 | 327.0192 | 345.6242 | 3.9167 | 4.5575 | 705.495 |  |  | 627.0433 |  |  | 306.2919 | 361.5937 | 241.0695 | 183.0266 | 254.5568 | 180.6126 | 907.4722 | 854.0401 | 751.1717 | 719.6616 | 812.5793 |  | 898.3982 | 882.205 | 342.0735 | 805.8462 | 394.8334 | 800.0809 |  | 724.7969 |  |  | 871.9955 | 904.6785 | 909.6073 | [6 empty] | 810.2015 |  |  | 809.2258 |  |  | 270.6508 | 422.9615 | 531.5905 | 145.2648 | 346.9007 | 412.4691 | 241.6017 | 378.0759 |  | 324.9578 | 501.2173 | 226.696 | 403.9547 | 297.2529 | 472.3966 | 153.553 | 331.3863 |  | 329.1776 | 390.5585 | 414.551 | 210.433 | 373.0827 | 472.2217 | 226.6803 | 388.9098 | 282.6119 | 465.4023 | 240.8983 | 449.6958 | 0.14752 | 17.154 | 3.1442 | 0.2497 | -40.2079 | 3.116 | 1389.73 | 0.16 | 2.5734 | 0.71663 | 1.1956 | -0.51391 | 2.7705 | 2.2901 | 3.6821 | 109.1967 | -6.8807 | -0.12828 | -1.5177 | -3.5737 | 20.2487 | 14.091
42810.5766 | 11799 | 104.0792 | 76.5811 | 57.9469 | 42.5705 | 26.2598 | 20.9152 | 17.232 | 154.1144 | 105.5119 | 82.924 | 59.8214 | 32.1273 | 21.1149 | 16.8695 | 152.0284 | 160.0682 | 396.4744 | 210.601 | 212.1746 | 421.8796 |  |  |  | 243.9476 | 305.1206 | 343.432 | 350.8746 | 191.8431 | 352.2135 | 145.8303 | 209.7463 | 182.6112 | 198.5066 | 284.0714 | 229.9536 | 424.9891 | 160.5203 |  | 174.6732 | 219.1484 | 145.9122 | 180.2473 |  | 40.5366 | 83.7738 | 42.519 | 85.9501 | 157.0627 | 203.8182 | 338.2891 | 9.7405 | 41.136 | 11.9633 | 89.2762 | 8.5513 | 42.9044 | 49.0958 | 52.0601 | 19.398 |  |  | 1.9013 | 0.32667 | 0.69379 | -0.60783 | 3.3679 | 2.4933 | 5.588 | -5.3405 | 0.64901 | 2.0678 | 11.1952 | -0.00049119 | -0.00048298 | -0.00053391 | 737.7252 | 635.3154 | 417.2648 | 195.6984 | 103.5817 | 50.6559 | 27.597 | 115.9513 | 94.9742 | 67.3632 | 49.079 | 30.6504 | 22.4647 | 17.6046 | 166.3343 | 150.1391 | 133.2506 | 84.476 | 76.5379 | 135.9907 | 91.3768 | 169.8565 | 196.2554 | 219.245 | 244.472 | 283.3853 | 303.9892 |  |  |  | 409.5593 | 326.1839 | 326.1754 | 345.6778 | 2.8148 | 4.2121 | 705.8958 |  |  | 627.7254 |  |  | 306.2959 | 361.6865 | 242.2177 | 183.0301 | 254.6215 | 181.5164 | 907.6378 | 853.9141 | 751.2723 | 718.6623 | 812.3111 |  | 898.485 | 882.8277 | 342.5001 | 805.9179 | 394.8534 | 800.6577 |  | 724.5262 |  |  | 874.1651 | 905.3017 | 912.2834 | [6 empty] | 810.4904 |  |  | 809.5023 |  |  | 270.775 | 423.2899 | 530.7962 | 146.1236 | 347.0562 | 412.4851 | 241.1071 | 378.1159 |  | 325.2494 | 500.6705 | 226.9324 | 404.2079 | 297.9444 | 472.8617 | 153.2326 | 331.2402 |  | 327.9105 | 391.1142 | 414.7685 | 210.2166 | 373.2053 | 472.6068 | 227.3107 | 389.1095 | 282.8502 | 465.5486 | 240.9684 | 450.0604 | 0.14039 | 17.1477 | 3.1471 | 0.24865 | -40.2691 | 3.116 | 1406.86 | 0.26 | 2.403 | 0.75251 | 1.0967 | -1.0265 | 2.7931 | 2.4032 | 3.5978 | 109.2383 | -6.8636 | -0.12836 | -1.7827 | -3.6515 | 20.2679 | 14.0921
42810.5766 | 11800 | 104.0854 | 76.5805 | 57.9487 | 42.5739 | 26.2617 | 20.9197 | 17.2279 | 154.108 | 105.5105 | 82.9353 | 59.8259 | 32.132 | 21.1132 | 16.8726 | 152.0323 | 160.0879 | 396.3962 | 210.6778 | 212.3965 | 422.0247 |  |  |  | 243.955 | 305.1792 | 343.9164 | 351.2546 | 193.1214 | 352.453 | 145.8434 | 209.7983 | 183.3109 | 198.5188 | 284.1723 | 229.8755 | 425.2848 | 160.7921 |  | 175.0962 | 219.3337 | 144.5603 | 180.2202 |  | 40.5459 | 83.898 | 42.5353 | 85.8095 | 157.0844 | 204.1948 | 338.6296 | 9.256 | 41.144 | 11.6575 | 89.3349 | 8.5498 | 42.8687 | 49.0474 | 52.0369 | 19.3949 |  |  | 2.2857 | 0.53038 | 0.60968 | -0.45867 | 3.1845 | 3.2713 | 5.7306 | -5.1802 | 0.50033 | 2.8917 | 10.9079 | -0.00053391 | -0.00053062 | -0.0005454 | 735.7563 | 626.7103 | 417.29 | 195.783 | 103.5851 | 50.6617 | 27.5983 | 115.9418 | 94.9684 | 67.3617 | 49.0793 | 30.6425 | 22.4637 | 17.5938 | 165.5554 | 150.2915 | 133.9673 | 84.5114 | 76.9645 | 136.1486 | 91.5392 | 169.8634 | 196.2811 | 219.2667 | 244.5461 | 283.5099 | 304.1525 |  |  |  | 409.6919 | 326.0272 | 326.662 | 345.8616 | 3.1118 | 4.495 | 705.6562 |  |  | 627.2314 |  |  | 306.3131 | 361.7805 | 242.6778 | 183.0427 | 254.6964 | 181.5375 | 907.431 | 853.7474 | 751.458 | 718.7133 | 812.0469 |  | 898.6249 | 882.2462 | 342.8973 | 805.9784 | 395.1018 | 800.4601 |  | 724.3183 |  |  | 873.5836 | 905.1438 | 912.0066 | [6 empty] | 810.82 |  |  | 809.7496 |  |  | 270.6951 | 423.6568 | 531.6521 | 146.5587 | 346.9754 | 412.4849 | 240.8552 | 378.2568 |  | 325.7237 | 499.8961 | 226.5446 | 404.3225 | 297.8371 | 473.7274 | 154.247 | 330.8183 |  | 329.2541 | 391.3609 | 414.9875 | 210.1151 | 373.3715 | 472.72 | 227.8003 | 389.5193 | 283.1284 | 465.6522 | 240.8961 | 450.288 | 0.19509 | 17.1427 | 3.1473 | 0.2473 | -40.3922 | 3.116 | 1421.17 | 0.27 | 2.6353 | 0.95901 | 1.0282 | -0.89182 | 2.7171 | 2.7539 | 3.6449 | 109.3005 | -6.8153 | -0.10634 | -1.6761 | -3.7113 | 20.2997 | 14.1002
42810.5766 | 11801 | 104.0924 | 76.5981 | 57.9617 | 42.5923 | 26.2696 | 20.9275 | 17.2359 | 154.1276 | 105.522 | 82.9419 | 59.8373 | 32.1418 | 21.1313 | 16.8805 | 152.0415 | 160.0984 | 396.3175 | 210.7361 | 212.4606 | 422.1348 |  |  |  | 243.9551 | 305.2532 | 343.9905 | 351.3507 | 192.3759 | 352.6748 | 145.854 | 209.8679 | 182.7725 | 198.531 | 284.2817 | 230.026 | 425.5541 | 160.6694 |  | 175.3796 | 219.9612 | 143.2575 | 180.2894 |  | 40.6407 | 83.9542 | 42.6404 | 85.6617 | 157.234 | 204.3727 | 338.8193 | 8.8592 | 41.178 | 11.1637 | 89.4356 | 8.5419 | 42.8304 | 49.0337 | 52.0317 | 19.4086 |  |  | 2.4565 | 0.33062 | 0.46314 | -0.24773 | 3.6373 | 2.7358 | 5.977 | -5.564 | 0.28939 | 2.41 | 11.3157 | -0.00054048 | -0.00048626 | -0.00054048 | 729.3719 | 622.7721 | 417.3259 | 195.8669 | 103.594 | 50.6676 | 27.6026 | 115.945 | 94.9768 | 67.3675 | 49.0829 | 30.6484 | 22.4623 | 17.596 | 161.5345 | 149.958 | 133.722 | 85.8091 | 77.0947 | 136.2677 | 91.6706 | 169.8641 | 196.2854 | 219.2712 | 244.5961 | 283.5978 | 304.2777 |  |  |  | 409.7435 | 326.7334 | 327.8568 | 347.0941 | 5.1289 | 4.7987 | 705.8821 |  |  | 627.0818 |  |  | 306.3108 | 361.8888 | 244.2576 | 183.055 | 254.7706 | 180.8245 | 907.302 | 853.92 | 751.7112 | 719.0471 | 812.0016 |  | 898.6834 | 881.9557 | 343.2095 | 806.0768 | 395.3222 | 800.2329 |  | 724.3881 |  |  | 875.2219 | 904.5466 | 910.6394 | [6 empty] | 811.0208 |  |  | 809.8948 |  |  | 270.4826 | 424.5735 | 531.5958 | 146.7697 | 346.9252 | 412.4723 | 241.0104 | 378.2979 |  | 325.7797 | 499.7684 | 226.5749 | 404.3699 | 297.9792 | 473.6611 | 155.0936 | 330.8067 |  | 330.0885 | 390.9286 | 415.2079 | 210.6154 | 373.6008 | 472.8667 | 228.4554 | 389.7306 | 282.9262 | 465.9326 | 240.6852 | 450.5148 | 0.49304 | 17.1312 | 3.145 | 0.24364 | -40.3269 | 3.116 | 1419.31 | 0.19 | 2.7325 | 0.75723 | 0.89624 | -0.65548 | 2.9044 | 2.5189 | 3.7231 | 109.3248 | -6.782 | -0.088028 | -1.2143 | -3.668 | 20.326 | 14.0712
42810.5766 | 11802 | 104.0898 | 76.5925 | 57.963 | 42.5849 | 26.2686 | 20.9145 | 17.2261 | 154.1289 | 105.5217 | 82.946 | 59.84 | 32.132 | 21.1099 | 16.8663 | 152.0516 | 160.1179 | 396.2463 | 210.8117 | 212.4413 | 422.1794 |  |  |  | 243.9592 | 305.3274 | 344.1117 | 351.4077 | 191.0583 | 352.7603 | 145.8583 | 209.928 | 182.5549 | 198.5383 | 284.3567 | 230.3618 | 425.7319 | 160.8136 |  | 176.0392 | 220.3563 | 142.5661 | 179.1784 |  | 40.9131 | 84.0478 | 42.7399 | 85.5905 | 156.8306 | 203.9617 | 339.3373 | 8.6508 | 41.2185 | 10.8146 | 89.543 | 8.5424 | 42.7909 | 49.0334 | 52.029 | 19.4168 |  |  | 2.7726 | 0.27476 | 0.31595 | -0.28585 | 3.3291 | 2.5051 | 6.0782 | -5.5515 | 0.4581 | 2.4591 | 11.2012 | -0.00052405 | -0.0005569 | -0.00055198 | 733.892 | 629.6107 | 417.3511 | 195.9557 | 103.5961 | 50.6634 | 27.5989 | 115.9458 | 94.9719 | 67.3705 | 49.0801 | 30.6523 | 22.4629 | 17.5862 | 165.9247 | 152.0751 | 137.8161 | 86.6964 | 75.7898 | 136.7022 | 91.8434 | 169.8733 | 196.3008 | 219.2762 | 244.6441 | 283.6933 | 304.3892 |  |  |  | 409.7668 | 327.9907 | 330.0508 | 349.1324 | 6.0687 | 4.7955 | 705.5817 |  |  | 627.5149 |  |  | 306.3149 | 361.9821 | 244.0178 | 183.0674 | 254.8462 | 180.7903 | 908.3441 | 854.805 | 751.7253 | 719.3749 | 811.9374 |  | 898.7561 | 882.0452 | 343.5186 | 806.1958 | 395.4682 | 800.5012 |  | 724.9644 |  |  | 876.4222 | 904.8365 | 911.8195 | [6 empty] | 811.0628 |  |  | 810 |  |  | 270.3409 | 425.0486 | 532.3784 | 146.7173 | 346.9742 | 412.5809 | 241.0153 | 378.7909 |  | 325.5732 | 499.9119 | 226.707 | 404.3955 | 298.4677 | 473.3703 | 155.2016 | 330.971 |  | 329.6375 | 390.3804 | 415.3986 | 211.3596 | 373.7102 | 473.3996 | 229.0231 | 389.7438 | 282.5184 | 466.0796 | 240.3979 | 450.6437 | 0.014048 | 17.1234 | 3.1409 | 0.24222 | -40.3256 | 3.116 | 1416.58 | 0.23 | 2.9031 | 0.6904 | 0.74034 | -0.70419 | 2.7774 | 2.4093 | 3.7529 | 109.3551 | -6.7595 | -0.077376 | -1.647 | -4.1018 | 20.3756 | 14.0169
42810.5766 | 11803 | 104.0983 | 76.6048 | 57.968 | 42.5881 | 26.2691 | 20.9316 | 17.2364 | 154.1449 | 105.5265 | 82.9573 | 59.8552 | 32.143 | 21.1218 | 16.8787 | 152.0534 | 160.1378 | 396.1678 | 210.8789 | 212.3316 | 422.2774 |  |  |  | 243.9587 | 305.3967 | 343.9776 | 351.4647 | 189.8626 | 352.7386 | 145.8669 | 210.0007 | 182.5163 | 198.5542 | 284.4612 | 230.2777 | 425.9941 | 160.5441 |  | 176.1412 | 220.0335 | 143.2304 | 179.3473 |  | 40.9412 | 84.1223 | 42.7791 | 85.7083 | 156.7004 | 203.4909 | 339.9625 | 8.5407 | 41.2822 | 10.5137 | 89.6242 | 8.5446 | 42.7478 | 49.0285 | 52.0256 | 19.4309 |  |  | 2.5387 | 0.33653 | 0.28507 | -0.3693 | 3.5887 | 3.291 | 6.0506 | -5.3727 | 0.14655 | 1.6268 | 11.1533 | -0.00046491 | -0.00047805 | -0.00054048 | 750.3913 | 632.7041 | 417.3898 | 196.0557 | 103.6095 | 50.6711 | 27.6018 | 115.9488 | 94.9779 | 67.376 | 49.0859 | 30.6497 | 22.4717 | 17.5942 | 174.9322 | 155.3952 | 142.5226 | 87.2298 | 76.4379 | 137.2461 | 92.0505 | 169.8853 | 196.3225 | 219.3037 | 244.7077 | 283.8041 | 304.516 |  |  |  | 409.7635 | 328.7084 | 330.2007 | 349.6353 | 4.5575 | 3.6974 | 705.5013 |  |  | 626.8806 |  |  | 306.3291 | 362.0868 | 244.1842 | 183.0859 | 254.924 | 180.8892 | 909.4871 | 854.9282 | 752.3146 | 719.6966 | 811.9415 |  | 898.8472 | 882.513 | 343.9127 | 806.3025 | 395.5856 | 800.8453 |  | 724.7418 |  |  | 875.9599 | 906.7674 | 917.0762 | [6 empty] | 811.0777 |  |  | 810.0462 |  |  | 270.5473 | 425.1106 | 532.759 | 146.9502 | 347.3206 | 412.6903 | 240.8729 | 378.8021 |  | 325.3433 | 500.3893 | 226.8425 | 404.4286 | 298.2593 | 472.865 | 154.8132 | 331.239 |  | 329.4753 | 391.0827 | 415.6184 | 212.1491 | 373.7181 | 473.8226 | 229.2719 | 389.9141 | 281.7332 | 466.2628 | 240.2425 | 450.7885 | 0.26058 | 17.1158 | 3.1357 | 0.24091 | -40.2663 | 3.116 | 1428.57 | 0.18 | 2.7779 | 0.76415 | 0.7033 | -0.80049 | 2.8822 | 2.7601 | 3.7425 | 109.3908 | -6.7406 | -0.069123 | -2.5789 | -4.5994 | 20.3985 | 14.0026
42810.5767 | 11804 | 104.0948 | 76.6069 | 57.9654 | 42.5887 | 26.2754 | 20.9234 | 17.2303 | 154.1462 | 105.5302 | 82.9611 | 59.8595 | 32.1465 | 21.1199 | 16.8719 | 152.0578 | 160.1513 | 396.0898 | 210.9403 | 212.4681 | 422.3928 |  |  |  | 243.9668 | 305.4651 | 343.4509 | 351.2616 | 189.5502 | 352.8386 | 145.8733 | 210.0689 | 182.7411 | 198.5663 | 284.5559 | 230.6895 | 426.2629 | 160.9195 |  | 176.069 | 219.9531 | 143.9091 | 179.5888 |  | 40.975 | 84.1173 | 42.8112 | 86.092 | 156.8276 | 203.1084 | 340.654 | 8.4891 | 41.3202 | 10.1842 | 89.742 | 8.5311 | 42.7184 | 49.0194 | 52.0166 | 19.4396 |  |  | 2.3777 | 0.51658 | 0.36524 | -0.62492 | 3.3942 | 2.7121 | 5.9179 | -5.4812 | 0.41763 | 2.2248 | 11.3445 | -0.00050269 | -0.00048462 | -0.00053719 | 736.8258 | 648.3564 | 417.4144 | 196.1373 | 103.6173 | 50.6771 | 27.6108 | 115.9455 | 94.9772 | 67.3771 | 49.0915 | 30.6617 | 22.466 | 17.5913 | 174.2654 | 151.4052 | 138.1398 | 86.0957 | 75.7535 | 137.4973 | 92.1396 | 169.8855 | 196.3337 | 219.3158 | 244.7625 | 283.9036 | 304.6479 |  |  |  | 409.6631 | 329.7666 | 329.6304 | 349.1126 | 3.4815 | 3.6714 | 706.191 |  |  | 626.753 |  |  | 306.3082 | 362.1717 | 242.7288 | 183.0881 | 254.9864 | 180.93 | 909.3946 | 854.9399 | 752.2919 | 718.9161 | 812.0087 |  | 898.8548 | 882.5084 | 344.2103 | 806.4011 | 395.7957 | 800.733 |  | 725.3094 |  |  | 876.2757 | 907.7238 | 919.2789 | [6 empty] | 811.2 |  |  | 810.1304 |  |  | 270.5847 | 425.5586 | 531.7175 | 147.4523 | 347.6678 | 412.698 | 241.1191 | 378.7296 |  | 325.1019 | 500.665 | 227.1109 | 404.4683 | 297.6416 | 472.4667 | 154.4102 | 331.3793 |  | 329.6856 | 391.6174 | 415.8508 | 212.4484 | 373.7309 | 474.1325 | 229.183 | 390.2305 | 281.2152 | 466.445 | 240.3019 | 450.9654 | 0.3692 | 17.1114 | 3.1262 | 0.23805 | -40.1812 | 3.116 | 1449.81 | 0.21 | 2.6886 | 0.94675 | 0.79607 | -1.0413 | 2.8019 | 2.5046 | 3.6997 | 109.3919 | -6.7163 | -0.051772 | -2.473 | -4.1016 | 20.4201 | 14.0071
42810.5767 | 11805 | 104.1047 | 76.6151 | 57.975 | 42.611 | 26.2791 | 20.93 | 17.2335 | 154.148 | 105.5354 | 82.9693 | 59.866 | 32.157 | 21.1242 | 16.8782 | 152.0724 | 160.1603 | 396.0161 | 211.0109 | 212.7189 | 422.4693 |  |  |  | 243.9732 | 305.5254 | 343.6029 | 351.3737 | 189.3279 | 353.1389 | 145.8801 | 210.1244 | 182.9613 | 198.5864 | 284.6527 | 230.9774 | 426.4946 | 160.9828 |  | 176.8025 | 220.3919 | 144.6625 | 178.756 |  | 40.9009 | 84.104 | 42.7527 | 86.0437 | 156.8622 | 203.5938 | 341.0831 | 8.4765 | 41.35 | 9.9254 | 89.8639 | 8.5284 | 42.6902 | 49.0103 | 52.0189 | 19.4467 |  |  | 2.26 | 0.069087 | 0.43752 | -0.51978 | 3.7129 | 3.3495 | 6.0822 | -5.3307 | 0.81889 | 2.9725 | 11.2406 | -0.00051091 | -0.00048462 | -0.00049941 | 728.7461 | 643.6348 | 417.4648 | 196.2135 | 103.6192 | 50.6838 | 27.6114 | 115.9502 | 94.9845 | 67.38 | 49.0984 | 30.6726 | 22.4646 | 17.5908 | 168.2738 | 149.927 | 136.0254 | 86.3043 | 76.137 | 137.6851 | 92.2135 | 169.8916 | 196.3536 | 219.3245 | 244.8219 | 284.0015 | 304.7858 |  |  |  | 409.6179 | 330.8254 | 330.3489 | 350.8068 | 4.6157 | 4.3386 | 706.5345 |  |  | 626.1914 |  |  | 306.3224 | 362.2644 | 242.856 | 183.0936 | 255.0581 | 181.3837 | 910.0721 | 854.7812 | 752.6626 | 719.3508 | 812.0273 |  | 898.8859 | 882.1302 | 344.4102 | 806.4969 | 395.8479 | 800.4088 |  | 725.5134 |  |  | 875.0171 | 908.204 | 920.3839 | [6 empty] | 811.3764 |  |  | 810.3456 |  |  | 270.8974 | 425.6308 | 531.7745 | 147.1769 | 347.9573 | 412.749 | 241.3243 | 379.1465 |  | 325.1603 | 500.4216 | 227.3572 | 404.5591 | 297.1078 | 472.4088 | 154.3335 | 331.4371 |  | 328.9713 | 391.8519 | 416.0867 | 212.0912 | 373.8029 | 474.6246 | 228.2532 | 390.5469 | 281.0138 | 466.4994 | 240.1231 | 451.1638 | 0.41735 | 17.1112 | 3.1143 | 0.23516 | -40.3082 | 3.116 | 1456.61 | 0.35 | 2.6219 | 0.34622 | 0.87127 | -0.94965 | 2.932 | 2.7848 | 3.7527 | 109.4036 | -6.6896 | -0.049431 | -1.7834 | -3.8576 | 20.4677 | 13.9555
42810.5767 | 11806 | 104.0994 | 76.6161 | 57.979 | 42.6051 | 26.2732 | 20.9253 | 17.2287 | 154.1542 | 105.5404 | 82.9631 | 59.8605 | 32.1544 | 21.1227 | 16.8677 | 152.0762 | 160.1781 | 395.9396 | 211.0687 | 212.8433 | 422.6539 |  |  |  | 243.975 | 305.6035 | 344.0953 | 351.7293 | 188.8818 | 353.3969 | 145.8981 | 210.1901 | 182.6178 | 198.6051 | 284.7557 | 231.2481 | 426.8207 | 161.4672 |  | 176.7486 | 220.5088 | 144.9662 | 178.8484 |  | 40.7126 | 84.277 | 42.6083 | 85.8889 | 157.0842 | 204.2264 | 341.1358 | 8.5116 | 41.405 | 9.8102 | 89.9657 | 8.5281 | 42.6675 | 48.9939 | 52.0161 | 19.4517 |  |  | 2.5978 | 0.3201 | 0.39809 | -0.26285 | 3.1635 | 2.8771 | 6.3963 | -5.3688 | 0.37014 | 2.9379 | 11.3465 | -0.00053883 | -0.00052569 | -0.00052733 | 735.8081 | 638.4823 | 417.4894 | 196.3084 | 103.6267 | 50.7002 | 27.6123 | 115.9564 | 94.9873 | 67.3893 | 49.1118 | 30.6709 | 22.4711 | 17.5931 | 168.747 | 152.2085 | 138.8963 | 86.3568 | 75.4153 | 138.0638 | 92.3486 | 169.8922 | 196.359 | 219.3365 | 244.8746 | 284.0984 | 304.8852 |  |  |  | 409.597 | 332.0539 | 331.5366 | 351.2405 | 5.4895 | 6.3968 | 706.6746 |  |  | 625.4263 |  |  | 306.3291 | 362.3653 | 243.4642 | 183.1119 | 255.1352 | 180.8628 | 910.5063 | 854.6956 | 752.9072 | 720.2263 | 812.1329 |  | 898.8126 | 882.0069 | 344.7062 | 806.5873 | 395.9669 | 800.4437 |  | 725.6083 |  |  | 872.1851 | 908.7541 | 921.4507 | [6 empty] | 811.5119 |  |  | 810.5141 |  |  | 271.5912 | 425.3145 | 532.9512 | 146.8263 | 348.6242 | 412.8485 | 240.8222 | 379.4323 |  | 325.682 | 500.4963 | 227.7804 | 404.6559 | 297.0343 | 472.3364 | 154.0969 | 331.5218 |  | 328.0658 | 392.3235 | 416.2644 | 211.8941 | 373.9902 | 475.0875 | 227.3517 | 390.946 | 281.1701 | 466.505 | 240.0874 | 451.1723 | 0.28465 | 17.1111 | 3.0999 | 0.23365 | -40.2791 | 3.116 | 1455.62 | 0.29 | 2.8116 | 0.74543 | 0.83129 | -0.67548 | 2.7082 | 2.5827 | 3.8509 | 109.3719 | -6.6621 | -0.040554 | -1.788 | -4.1601 | 20.4995 | 13.9413
42810.5767 | 11807 | 104.1021 | 76.6195 | 57.9943 | 42.6107 | 26.2805 | 20.9181 | 17.228 | 154.1703 | 105.5432 | 82.9738 | 59.8682 | 32.1609 | 21.1264 | 16.8619 | 152.0907 | 160.1907 | 395.8658 | 211.1425 | 212.7073 | 422.9169 |  |  |  | 243.9809 | 305.6854 | 344.5109 | 351.9836 | 188.2995 | 353.3134 | 145.9078 | 210.2556 | 183.2411 | 198.6136 | 284.8495 | 231.561 | 427.2082 | 161.8302 |  | 177.0921 | 220.3599 | 144.5421 | 178.1498 |  | 40.7684 | 84.333 | 42.5925 | 85.5003 | 156.8279 | 204.0076 | 341.2323 | 8.6104 | 41.4625 | 9.6512 | 90.0765 | 8.5294 | 42.6484 | 48.9762 | 52.0241 | 19.4622 |  |  | 2.8705 | 0.33193 | 0.44738 | -0.18991 | 3.3659 | 2.6694 | 5.9488 | -5.0554 | 1.4548 | 2.649 | 11.4808 | -0.00050269 | -0.00042712 | -0.00056512 | 731.7997 | 633.8982 | 417.5177 | 196.3845 | 103.6412 | 50.7034 | 27.6211 | 115.9585 | 94.9964 | 67.4 | 49.1149 | 30.6765 | 22.4744 | 17.5977 | 174.3199 | 155.118 | 142.9992 | 89.6565 | 77.0424 | 138.4371 | 92.5895 | 169.8909 | 196.3743 | 219.3487 | 244.9297 | 284.1903 | 304.9964 |  |  |  | 409.5952 | 332.9237 | 331.791 | 351.8347 | 2.7232 | 4.3994 | 706.5164 |  |  | 625.2337 |  |  | 306.3191 | 362.4629 | 243.6216 | 183.1265 | 255.2086 | 181.652 | 910.2359 | 855.1734 | 753.1853 | 720.3601 | 812.2187 |  | 898.8374 | 881.8339 | 345.1084 | 806.6815 | 396.0535 | 800.5996 |  | 725.0396 |  |  | 870.9818 | 908.8708 | 919.9808 | [6 empty] | 811.5428 |  |  | 810.5805 |  |  | 272.2264 | 425.4158 | 532.5954 | 146.7012 | 349.2375 | 412.893 | 240.5899 | 379.9363 |  | 326.5202 | 500.777 | 227.8813 | 404.5441 | 297.51 | 472.3446 | 153.8359 | 331.6026 |  | 328.5856 | 393.1783 | 416.4531 | 211.4405 | 373.9764 | 475.6712 | 227.0323 | 391.2672 | 281.4877 | 466.7264 | 240.092 | 451.0765 | 0.28022 | 17.1129 | 3.0831 | 0.23162 | -40.3072 | 3.116 | 1469.17 | 0.22 | 2.9552 | 0.75913 | 0.88131 | -0.5742 | 2.7929 | 2.4872 | 3.7129 | 109.3792 | -6.6246 | -0.034885 | -2.3598 | -4.5865 | 20.5598 | 13.9247
42810.5767 | 11808 | 104.1048 | 76.6277 | 57.9858 | 42.6058 | 26.275 | 20.9223 | 17.2253 | 154.1675 | 105.5415 | 82.981 | 59.8711 | 32.1536 | 21.1192 | 16.8705 | 152.0865 | 160.2099 | 395.7785 | 211.2023 | 212.4461 | 423.1556 |  |  |  | 243.9871 | 305.7561 | 344.3799 | 351.9251 | 187.816 | 353.2453 | 145.9173 | 210.3128 | 181.8681 | 198.63 | 284.9413 | 231.7835 | 427.6253 | 162.0504 |  | 178.4485 | 219.8448 | 143.0953 | 178.9665 |  | 40.6195 | 84.3502 | 42.5999 | 85.1766 | 156.4817 | 203.6836 | 341.5795 | 9.0342 | 41.4996 | 9.5722 | 90.1787 | 8.5331 | 42.6464 | 48.9605 | 52.0314 | 19.4747 |  |  | 2.3231 | 0.35296 | 0.7457 | -0.32461 | 3.6071 | 2.6589 | 5.7654 | -5.1763 | 0.49586 | 4.0458 | 11.3824 | -0.00050926 | -0.00052076 | -0.00053883 | 723.5102 | 633.8322 | 417.5554 | 196.4545 | 103.6441 | 50.7074 | 27.6255 | 115.9573 | 94.9964 | 67.3991 | 49.1174 | 30.6818 | 22.4774 | 17.5951 | 166.1251 | 152.1081 | 138.6129 | 88.5085 | 74.3893 | 138.4186 | 92.7105 | 169.9052 | 196.3875 | 219.3636 | 244.9863 | 284.2937 | 305.1142 |  |  |  | 409.5679 | 332.2976 | 330.5568 | 351.2915 | 2.3654 | 3.1494 | 705.9258 |  |  | 624.7371 |  |  | 306.3299 | 362.5689 | 241.7297 | 183.1345 | 255.2845 | 180.4234 | 910.2555 | 855.4103 | 753.3414 | 720.9286 | 812.3802 |  | 898.8683 | 881.7299 | 345.4646 | 806.7101 | 396.2736 | 800.5996 |  | 725.1502 |  |  | 871.1722 | 907.873 | 917.2685 | [6 empty] | 811.4441 |  |  | 810.6595 |  |  | 272.9871 | 426.1147 | 533.1766 | 146.8211 | 349.5972 | 412.8373 | 241.2949 | 379.8789 |  | 327.1781 | 501.2168 | 228.0034 | 404.6765 | 297.9723 | 473.1108 | 153.7158 | 331.5358 |  | 328.2899 | 393.0626 | 416.6668 | 211.1321 | 373.916 | 476.2816 | 226.6407 | 391.7061 | 281.5352 | 467.0818 | 240.0358 | 450.904 | 0.42563 | 17.1205 | 3.0644 | 0.22933 | -40.3014 | 3.116 | 1454.8 | 0.26 | 2.6584 | 0.78283 | 1.1379 | -0.75074 | 2.8902 | 2.4814 | 3.654 | 109.3869 | -6.5927 | -0.014595 | -1.4516 | -4.0844 | 20.5813 | 13.937
42810.5767 | 11809 | 104.1198 | 76.6326 | 58.0057 | 42.6246 | 26.2788 | 20.9291 | 17.2388 | 154.1704 | 105.5456 | 82.9876 | 59.8821 | 32.1683 | 21.1313 | 16.8785 | 152.0978 | 160.2255 | 395.6835 | 211.2669 | 212.3036 | 423.3614 |  |  |  | 243.9857 | 305.818 | 344.2476 | 351.8893 | 188.1377 | 353.6196 | 145.9147 | 210.3841 | 181.8794 | 198.6453 | 285.0472 | 232.1588 | 428.0276 | 162.6346 |  | 178.9342 | 220.3578 | 143.5361 | 179.3093 |  | 40.3141 | 84.5039 | 42.645 | 84.8733 | 156.3378 | 202.8715 | 342.3756 | 9.3432 | 41.552 | 9.6591 | 90.3011 | 8.528 | 42.6697 | 48.9454 | 52.0384 | 19.4878 |  |  | 2.8514 | 0.23665 | 0.36129 | -0.28453 | 3.4901 | 2.8048 | 5.9994 | -5.1894 | 0.54139 | 2.7396 | 11.4571 | -0.00053062 | -0.00050926 | -0.00052733 | 719.9201 | 633.8556 | 417.5949 | 196.5378 | 103.6528 | 50.7197 | 27.6348 | 115.9599 | 94.9999 | 67.4042 | 49.1236 | 30.6876 | 22.4856 | 17.5943 | 155.5504 | 145.9513 | 131.0702 | 84.2549 | 72.0965 | 138.3653 | 92.7234 | 169.9 | 196.4084 | 219.3783 | 245.0434 | 284.3933 | 305.236 |  |  |  | 409.5399 | 331.6881 | 330.9615 | 346.4468 | 4.4947 | 2.7073 | 706.7205 |  |  | 624.6669 |  |  | 306.3355 | 362.666 | 241.2211 | 183.1515 | 255.3607 | 180.5193 | 910.512 | 855.4703 | 753.3871 | 719.0753 | 812.1317 |  | 898.8488 | 880.8912 | 345.9262 | 806.7207 | 396.575 | 799.7934 |  | 725.1089 |  |  | 872.4487 | 908.1266 | 918.0547 | [6 empty] | 811.6074 |  |  | 810.8518 |  |  | 273.2337 | 426.9051 | 533.5813 | 146.3839 | 350.0044 | 412.8214 | 241.1956 | 380.2835 |  | 327.0696 | 501.4758 | 228.2349 | 405.0891 | 298.1465 | 473.2482 | 153.0919 | 331.4943 |  | 328.3502 | 393.6469 | 416.8766 | 210.7488 | 373.8213 | 477.0073 | 226.9706 | 392.2365 | 281.9757 | 467.5182 | 240.3277 | 451.0591 | 0.33858 | 17.1318 | 3.0496 | 0.22813 | -40.3121 | 3.1161 | 1443.22 | 0.17 | 2.9461 | 0.64114 | 0.79219 | -0.70301 | 2.8405 | 2.5464 | 3.7242 | 109.3861 | -6.5318 | 0.014006 | -0.28343 | -3.2447 | 20.6144 | 14.0688
42810.5767 | 11810 | 104.1172 | 76.6399 | 57.9969 | 42.6252 | 26.2842 | 20.9235 | 17.2342 | 154.1844 | 105.5527 | 82.9915 | 59.8857 | 32.1712 | 21.1323 | 16.8708 | 152.1073 | 160.2484 | 395.5936 | 211.3356 | 212.4207 | 423.5938 |  |  |  | 243.9955 | 305.8909 | 343.8342 | 351.7494 | 186.7582 | 353.8306 | 145.929 | 210.4505 | 181.1322 | 198.6554 | 285.1412 | 232.5065 | 428.4085 | 162.9772 |  | 179.1519 | 221.0977 | 142.4126 | 179.2599 |  | 40.1783 | 84.4829 | 42.6908 | 84.9763 | 156.651 | 203.2089 | 343.0293 | 9.5388 | 41.5942 | 9.9058 | 90.3859 | 8.52 | 42.6999 | 48.9424 | 52.0437 | 19.4932 |  |  | 2.4644 | 0.46861 | 0.38232 | -0.35616 | 3.176 | 2.5912 | 5.9941 | -4.8865 | 0.37209 | 3.278 | 11.5992 | -0.00045341 | -0.00053719 | -0.00054212 | 706.6516 | 626.3902 | 417.6273 | 196.6167 | 103.6658 | 50.7264 | 27.6426 | 115.9667 | 95.0044 | 67.4169 | 49.1328 | 30.6872 | 22.4787 | 17.6029 | 154.8772 | 144.722 | 127.3779 | 80.727 | 68.5005 | 138.4357 | 92.7534 | 169.917 | 196.4319 | 219.3966 | 245.1075 | 284.5125 | 305.3619 |  |  |  | 409.5464 | 331.8029 | 332.5031 | 345.9005 | 2.9149 | 2.99 | 705.5967 |  |  | 624.0962 |  |  | 306.3381 | 362.7617 | 241.5543 | 183.1575 | 255.4405 | 179.5166 | 911.028 | 855.6419 | 753.712 | 719.3525 | 811.9692 |  | 898.8344 | 881.0735 | 346.2342 | 806.7551 | 396.8516 | 799.8063 |  | 725.221 |  |  | 870.2164 | 908.6259 | 919.5399 | [6 empty] | 811.5855 |  |  | 810.8855 |  |  | 273.2523 | 427.1573 | 536.6684 | 145.9136 | 349.654 | 412.9726 | 241.6764 | 380.8302 |  | 326.2064 | 502.4387 | 228.454 | 405.3714 | 298.0139 | 473.3349 | 153.3369 | 331.4415 |  | 328.4435 | 394.1912 | 417.083 | 211.2788 | 373.6223 | 477.3372 | 227.5095 | 392.6482 | 282.5734 | 467.9312 | 240.6417 | 451.303 | -0.081867 | 17.1447 | 3.0349 | 0.22818 | -40.3099 | 3.116 | 1409.8 | 0.27 | 2.7394 | 0.90218 | 0.81489 | -0.78652 | 2.7107 | 2.4484 | 3.7239 | 109.385 | -6.5117 | 0.039586 | -0.19969 | -2.8308 | 20.6561 | 14.0846
42810.5767 | 11811 | 104.1189 | 76.6433 | 58.0082 | 42.63 | 26.2824 | 20.9203 | 17.2376 | 154.1882 | 105.5578 | 83.0022 | 59.8969 | 32.1692 | 21.1328 | 16.8747 | 152.1104 | 160.2501 | 395.4994 | 211.4078 | 212.6509 | 423.6357 |  |  |  | 244.0103 | 305.977 | 343.6413 | 351.5994 | 187.6912 | 354.1896 | 145.9437 | 210.5255 | 181.0725 | 198.6707 | 285.2457 | 232.8326 | 428.7478 | 163.0424 |  | 178.5277 | 221.373 | 142.5263 | 179.2913 |  | 40.0239 | 84.4901 | 42.6595 | 84.9875 | 156.9003 | 202.7532 | 343.685 | 9.748 | 41.6218 | 10.3392 | 90.4603 | 8.5233 | 42.7478 | 48.9309 | 52.045 | 19.5118 |  |  | 2.3172 | 0.097343 | 0.55317 | 0.003942 | 3.1169 | 2.4959 | 5.7188 | -4.9975 | 0.86949 | 2.8605 | 11.3955 | -0.00052733 | -0.00046819 | -0.00055526 | 708.9478 | 633.9908 | 417.6543 | 196.697 | 103.6679 | 50.7242 | 27.6362 | 115.9606 | 95.0027 | 67.4148 | 49.136 | 30.6789 | 22.4783 | 17.594 | 151.8309 | 142.5955 | 124.2796 | 78.3931 | 66.8037 | 138.3966 | 92.7524 | 169.9252 | 196.4475 | 219.4147 | 245.1663 | 284.6088 | 305.4828 |  |  |  | 409.5487 | 331.8288 | 332.6103 | 344.7288 | 1.9535 | 3.1878 | 704.994 |  |  | 623.7777 |  |  | 306.339 | 362.8537 | 240.988 | 183.1711 | 255.5154 | 179.3751 | 910.7698 | 855.5693 | 754.1988 | 720.0891 | 811.8107 |  | 898.9274 | 880.9854 | 346.6061 | 806.7552 | 397.0075 | 799.6521 |  | 725.0959 |  |  | 873.1238 | 908.9485 | 920.7251 | [6 empty] | 811.5917 |  |  | 810.925 |  |  | 273.7185 | 427.9889 | 537.8968 | 145.8441 | 349.4175 | 413.1289 | 242.7952 | 381.5299 |  | 325.4959 | 502.8906 | 228.9111 | 405.4707 | 297.7998 | 472.9992 | 153.2041 | 331.3753 |  | 328.8286 | 394.5146 | 417.2848 | 211.3328 | 373.7854 | 477.5079 | 228.259 | 393.2543 | 282.8927 | 468.2532 | 241.1783 | 451.5351 | 0.28658 | 17.162 | 3.0217 | 0.22746 | -40.2823 | 3.116 | 1420.1 | 0.27 | 2.6571 | 0.41119 | 0.98021 | 0.082746 | 2.684 | 2.4018 | 3.6356 | 109.4259 | -6.4789 | 0.054554 | 0.13382 | -2.4867 | 20.6913 | 14.1174
42810.5767 | 11812 | 104.1214 | 76.6431 | 58.0131 | 42.6291 | 26.2805 | 20.9235 | 17.2299 | 154.1901 | 105.5544 | 83.0039 | 59.9031 | 32.164 | 21.1314 | 16.8724 | 152.1264 | 160.2768 | 395.4043 | 211.4663 | 212.6396 | 423.7536 |  |  |  | 244.0152 | 306.0411 | 343.8395 | 351.4175 | 188.3877 | 354.4148 | 145.9417 | 210.5885 | 181.1603 | 198.6839 | 285.3392 | 232.5518 | 429.0546 | 162.3352 |  | 177.5363 | 221.6078 | 143.3705 | 178.1807 |  | 40.0627 | 84.5355 | 42.7257 | 85.159 | 156.8237 | 202.0002 | 343.9627 | 9.8372 | 41.6779 | 10.8148 | 90.5292 | 8.5314 | 42.7716 | 48.9104 | 52.041 | 19.5231 |  |  | 2.3382 | 0.32799 | 0.44738 | -0.59403 | 3.6393 | 2.1963 | 5.7431 | -4.9772 | 0.60172 | 2.971 | 11.4166 | -0.00058155 | -0.00057169 | -0.00054212 | 708.7866 | 633.8301 | 417.6865 | 196.7768 | 103.6801 | 50.7403 | 27.6372 | 115.9647 | 95.0076 | 67.4197 | 49.1387 | 30.6922 | 22.4838 | 17.5935 | 145.9614 | 136.8009 | 120.3735 | 75.2637 | 65.6516 | 138.1694 | 92.716 | 169.9277 | 196.4595 | 219.4327 | 245.2263 | 284.7071 | 305.6105 |  |  |  | 409.6593 | 332.3065 | 333.5366 | 344.2001 | 2.0311 | 1.6786 | 704.9039 |  |  | 624.2987 |  |  | 306.3541 | 362.9587 | 242.2651 | 183.1843 | 255.5991 | 179.5971 | 910.4886 | 855.4192 | 754.2274 | 720.989 | 811.7596 |  | 899.0318 | 879.9193 | 346.9555 | 806.7306 | 397.1001 | 798.8395 |  | 724.896 |  |  | 875.072 | 908.6167 | 920.1237 | [6 empty] | 811.4825 |  |  | 810.9341 |  |  | 273.6059 | 427.8723 | 538.1613 | 145.9224 | 349.3574 | 413.4075 | 242.3201 | 381.6995 |  | 325.9035 | 503.0045 | 229.0616 | 405.5259 | 297.4025 | 472.4484 | 153.3845 | 331.1223 |  | 327.9004 | 396.0944 | 417.5376 | 210.6639 | 373.9717 | 477.8414 | 227.8656 | 393.6117 | 282.9216 | 468.455 | 241.3663 | 451.6068 | 0.22437 | 17.1864 | 3.011 | 0.22667 | -40.2831 | 3.116 | 1443.82 | 0.18 | 2.6696 | 0.75482 | 0.88156 | -1.0158 | 2.8979 | 2.2513 | 3.6405 | 109.4684 | -6.4207 | 0.064134 | 0.75715 | -2.0571 | 20.7547 | 14.1431
42810.5768 | 11813 | 104.1231 | 76.6441 | 58.0215 | 42.6311 | 26.2851 | 20.9205 | 17.2293 | 154.1937 | 105.554 | 83.0102 | 59.9065 | 32.1703 | 21.1251 | 16.8723 | 152.1266 | 160.296 | 395.3268 | 211.5344 | 212.6619 | 423.9897 |  |  |  | 244.017 | 306.1151 | 343.5825 | 351.1997 | 189.1227 | 354.5739 | 145.9465 | 210.6489 | 181.0853 | 198.6966 | 285.4325 | 232.2183 | 429.4093 | 161.5976 |  | 177.2249 | 222.5061 | 142.602 | 177.6023 |  | 40.2993 | 84.6819 | 42.7556 | 85.8023 | 157.056 | 201.8164 | 344.3353 | 9.8207 | 41.7189 | 11.1572 | 90.6123 | 8.5327 | 42.7961 | 48.8988 | 52.0421 | 19.5378 |  |  | 2.2752 | 0.20971 | 0.61034 | -0.53818 | 4.0046 | 2.5308 | 5.6682 | -4.6493 | 0.14577 | 3.7521 | 11.4257 | -0.00051748 | -0.00053062 | -0.00054376 | 710.5669 | 639.8548 | 417.7116 | 196.8806 | 103.6762 | 50.7399 | 27.6434 | 115.9576 | 95.0076 | 67.4184 | 49.1355 | 30.6871 | 22.4762 | 17.5884 | 138.8421 | 132.2303 | 115.2335 | 73.7911 | 66.6046 | 137.9423 | 92.6202 | 169.9224 | 196.4643 | 219.4323 | 245.2689 | 284.7954 | 305.729 |  |  |  | 409.8323 | 332.9353 | 335.1199 | 344.7778 | 2.7339 | 3.388 | 704.9823 |  |  | 624.8785 |  |  | 306.3554 | 363.049 | 242.6444 | 183.1906 | 255.6782 | 179.4615 | 910.4654 | 855.256 | 754.2566 | 719.8711 | 811.7686 |  | 899.1272 | 879.2242 | 347.4165 | 806.7163 | 397.1476 | 798.4467 |  | 724.0728 |  |  | 875.1978 | 907.4571 | 917.5118 | [6 empty] | 811.3939 |  |  | 810.9261 |  |  | 273.3384 | 427.7051 | 538.5973 | 145.7079 | 350.0554 | 413.473 | 241.6621 | 381.2685 |  | 326.1766 | 503.6121 | 229.3444 | 405.5826 | 297.985 | 472.1703 | 153.2413 | 331.1176 |  | 327.0835 | 396.4228 | 417.7754 | 210.9095 | 373.6964 | 478.7041 | 228.0563 | 393.875 | 282.6634 | 468.252 | 241.3961 | 451.767 | 0.30564 | 17.2121 | 3.0025 | 0.22474 | -40.2872 | 3.116 | 1471.08 | 0.27 | 2.6336 | 0.60369 | 1.0299 | -0.9671 | 3.0393 | 2.4161 | 3.6159 | 109.5056 | -6.3636 | 0.069095 | 1.5194 | -1.4977 | 20.8085 | 14.1444
42810.5768 | 11814 | 104.1277 | 76.6542 | 58.028 | 42.6432 | 26.2856 | 20.9281 | 17.2349 | 154.2055 | 105.5651 | 83.0193 | 59.9164 | 32.1844 | 21.1365 | 16.8768 | 152.1338 | 160.3022 | 395.2485 | 211.6069 | 212.7228 | 424.2139 |  |  |  | 244.0196 | 306.1851 | 343.4752 | 351.1932 | 189.2034 | 354.7282 | 145.9603 | 210.7178 | 180.9007 | 198.714 | 285.5313 | 232.1236 | 429.809 | 161.5481 |  | 176.7822 | 223.0836 | 142.7224 | 178.8508 |  | 40.5118 | 84.7071 | 42.7387 | 86.7768 | 157.4871 | 201.9092 | 344.6936 | 9.5162 | 41.7704 | 11.2655 | 90.7056 | 8.5388 | 42.8156 | 48.8893 | 52.0313 | 19.5387 |  |  | 2.5117 | 0.3569 | 0.20818 | -0.52898 | 3.0321 | 2.4204 | 5.6807 | -4.9384 | 0.29581 | 2.8743 | 11.4814 | -0.00053062 | -0.00051255 | -0.00052898 | 695.1902 | 637.8104 | 417.7473 | 196.9686 | 103.6975 | 50.7541 | 27.6468 | 115.9687 | 95.0167 | 67.4398 | 49.1545 | 30.7059 | 22.4884 | 17.6035 | 134.676 | 132.2667 | 115.3327 | 72.2479 | 65.893 | 137.7428 | 92.6106 | 169.9388 | 196.4853 | 219.4503 | 245.3328 | 284.9049 | 305.8773 |  |  |  | 409.9526 | 333.4327 | 333.6787 | 346.0648 | 2.7313 | 2.339 | 703.0236 |  |  | 624.5177 |  |  | 306.3545 | 363.1448 | 243.0855 | 183.201 | 255.7504 | 179.2202 | 910.4295 | 854.9832 | 754.5674 | 720.5489 | 811.6137 |  | 899.0261 | 878.5587 | 347.751 | 806.7602 | 397.2198 | 798.1083 |  | 723.7121 |  |  | 876.2176 | 906.8473 | 916.3579 | [6 empty] | 811.425 |  |  | 810.9472 |  |  | 273.4997 | 428.2979 | 537.481 | 146.2977 | 350.7712 | 413.3311 | 241.4161 | 381.446 |  | 326.1202 | 503.4293 | 229.5358 | 405.586 | 298.7774 | 472.2703 | 153.0624 | 331.3207 |  | 327.0843 | 396.1084 | 418.0325 | 211.705 | 373.6018 | 478.7852 | 228.2544 | 394.1733 | 282.6708 | 467.815 | 241.4322 | 451.7915 | 0.026181 | 17.2384 | 2.994 | 0.22119 | -40.366 | 3.116 | 1485.6 | 0.31 | 2.7675 | 0.78758 | 0.60151 | -0.95883 | 2.6449 | 2.3631 | 3.6203 | 109.4702 | -6.3177 | 0.07481 | 1.957 | -1.5099 | 20.8164 | 14.1207
42810.5768 | 11815 | 104.1233 | 76.6506 | 58.02 | 42.6387 | 26.2869 | 20.926 | 17.2314 | 154.1966 | 105.5585 | 83.0225 | 59.9143 | 32.1797 | 21.1321 | 16.8708 | 152.1373 | 160.322 | 395.1605 | 211.6698 | 212.6902 | 424.3306 |  |  |  | 244.0264 | 306.2537 | 343.0907 | 351.2333 | 186.2065 | 354.5033 | 145.9733 | 210.7883 | 180.7751 | 198.7353 | 285.6356 | 232.2242 | 430.1632 | 161.7293 |  | 176.5965 | 222.8073 | 142.6761 | 179.2019 |  | 40.5655 | 84.7458 | 42.8604 | 87.2143 | 157.7399 | 201.8449 | 344.9165 | 9.1128 | 41.805 | 11.1252 | 90.8005 | 8.5407 | 42.8305 | 48.8888 | 52.0273 | 19.5479 |  |  | 2.5268 | 0.45087 | 0.21541 | -0.57629 | 2.9191 | 2.7772 | 5.6905 | -4.9272 | 0.61184 | 2.7098 | 11.4375 | -0.00050269 | -0.00056512 | -0.00055033 | 689.8078 | 642.0485 | 417.7713 | 197.0435 | 103.7019 | 50.751 | 27.6387 | 115.9685 | 95.0176 | 67.4309 | 49.1574 | 30.6971 | 22.4886 | 17.6022 | 132.2255 | 129.2282 | 112.8998 | 71.7651 | 64.8114 | 137.5196 | 92.5372 | 169.9397 | 196.5052 | 219.4586 | 245.396 | 285.0071 | 306.0088 |  |  |  | 410.0746 | 333.2952 | 332.2067 | 346.363 | 2.284 | 2.8667 | 701.9042 |  |  | 624.3505 |  |  | 306.3552 | 363.2402 | 241.6117 | 183.2114 | 255.8206 | 179.6475 | 910.5488 | 854.6415 | 754.9197 | 721.1541 | 811.4358 |  | 898.7548 | 877.5063 | 348.1317 | 806.7578 | 397.3139 | 797.4276 |  | 723.5869 |  |  | 878.3275 | 907.3286 | 918.0561 | [6 empty] | 811.4777 |  |  | 811.0322 |  |  | 273.6021 | 428.7013 | 538.3218 | 146.8425 | 351.374 | 413.1655 | 242.0061 | 381.4462 |  | 326.267 | 503.4889 | 229.5274 | 405.6442 | 299.1888 | 472.9148 | 152.9637 | 331.4768 |  | 327.8937 | 396.7255 | 418.2861 | 211.9338 | 373.4741 | 479.1544 | 228.4369 | 394.3223 | 282.3792 | 467.8986 | 241.9798 | 451.8145 | 0.33935 | 17.2596 | 2.9893 | 0.22087 | -40.3468 | 3.116 | 1505.97 | 0.26 | 2.7753 | 0.88526 | 0.6119 | -1.0008 | 2.595 | 2.5311 | 3.6232 | 109.3685 | -6.2572 | 0.083927 | 2.2009 | -1.2485 | 20.8444 | 14.1246
42810.5768 | 11816 | 104.132 | 76.6759 | 58.04 | 42.6497 | 26.3019 | 20.9415 | 17.2406 | 154.223 | 105.565 | 83.0242 | 59.9231 | 32.1989 | 21.1443 | 16.8731 | 152.1464 | 160.345 | 395.0762 | 211.7326 | 212.7943 | 424.5353 |  |  |  | 244.0377 | 306.3321 | 343.7235 | 351.8033 | 185.0967 | 354.5742 | 145.9651 | 210.8532 | 180.9412 | 198.7456 | 285.7257 | 231.7339 | 430.5971 | 161.0839 |  | 176.6211 | 222.5362 | 142.8509 | 179.4669 |  | 40.6484 | 84.8178 | 42.9016 | 87.7914 | 158.233 | 202.0027 | 345.3114 | 8.7302 | 41.818 | 10.7427 | 90.8867 | 8.5473 | 42.8308 | 48.8858 | 52.043 | 19.5647 |  |  | 2.1621 | 0.4673 | 0.47169 | -0.16757 | 3.5446 | 2.8449 | 5.7654 | -4.9167 | 0.63305 | 2.5059 | 11.5344 | -0.00048298 | -0.00054376 | -0.00056183 | 695.6921 | 643.7815 | 417.7926 | 197.1177 | 103.6962 | 50.7561 | 27.6457 | 115.9658 | 95.0149 | 67.4328 | 49.1547 | 30.692 | 22.4813 | 17.5945 | 130.0253 | 128.5536 | 114.4947 | 72.7016 | 64.8658 | 137.3178 | 92.5259 | 169.9573 | 196.5192 | 219.4783 | 245.453 | 285.1096 | 306.1372 |  |  |  | 410.2375 | 334.2748 | 332.6696 | 347.585 | 2.3148 | 3.7352 | 703.3293 |  |  | 624.6736 |  |  | 306.3598 | 363.3402 | 240.7287 | 183.2298 | 255.9063 | 179.8245 | 911.1042 | 854.3613 | 755.2844 | 720.4155 | 811.3607 |  | 898.487 | 875.9206 | 348.4991 | 806.7415 | 397.3738 | 796.5683 |  | 724.5748 |  |  | 876.9048 | 908.1951 | 920.3744 | [6 empty] | 811.5168 |  |  | 811.1376 |  |  | 273.4719 | 429.0838 | 539.948 | 147.4197 | 351.7562 | 413.0354 | 242.9454 | 381.7008 |  | 326.7538 | 503.8707 | 229.5378 | 405.7551 | 299.3335 | 473.3814 | 152.9601 | 331.63 |  | 328.6879 | 397.9824 | 418.5182 | 211.9865 | 373.3764 | 479.9182 | 227.8598 | 394.4566 | 282.1961 | 468.1883 | 242.8891 | 452.0072 | 0.14425 | 17.2801 | 2.9873 | 0.22104 | -40.3175 | 3.116 | 1501.79 | 0.28 | 2.5674 | 0.90134 | 0.90556 | -0.53974 | 2.86 | 2.5622 | 3.6475 | 109.2655 | -6.1829 | 0.090128 | 2.4198 | -1.4271 | 20.8834 | 14.107
42810.5768 | 11817 | 104.1369 | 76.6772 | 58.0432 | 42.6571 | 26.3005 | 20.9359 | 17.2381 | 154.2277 | 105.5695 | 83.0353 | 59.9263 | 32.1948 | 21.1471 | 16.8786 | 152.1531 | 160.3565 | 394.9999 | 211.8034 | 212.9195 | 424.7713 |  |  |  | 244.0472 | 306.4097 | 344.0778 | 352.1897 | 186.345 | 354.9385 | 145.9843 | 210.9224 | 180.6793 | 198.7588 | 285.8266 | 231.9368 | 431.022 | 161.3392 |  | 176.5341 | 223.1651 | 142.0515 | 179.99 |  | 40.6892 | 84.8334 | 42.8268 | 87.7905 | 158.3752 | 201.959 | 345.3172 | 8.6639 | 41.8076 | 10.2986 | 90.9996 | 8.5346 | 42.8084 | 48.8691 | 52.0405 | 19.5635 |  |  | 2.3028 | 0.12757 | 0.25221 | -0.16888 | 3.7937 | 2.7088 | 6.0605 | -5.3563 | 1.7829 | 2.645 | 11.5056 | -0.00052733 | -0.00049284 | -0.00053883 | 708.6014 | 650.8974 | 417.8257 | 197.1934 | 103.7 | 50.7654 | 27.6415 | 115.9653 | 95.0165 | 67.4408 | 49.148 | 30.6929 | 22.4854 | 17.5932 | 127.0275 | 127.2167 | 115.8521 | 72.0537 | 65.0856 | 137.0692 | 92.5446 | 169.9655 | 196.544 | 219.4968 | 245.5135 | 285.2139 | 306.2653 |  |  |  | 410.3547 | 334.7886 | 332.5229 | 348.9738 | 2.6031 | 3.1977 | 704.1004 |  |  | 624.3519 |  |  | 306.3598 | 363.4316 | 241.249 | 183.2398 | 255.983 | 179.7399 | 911.307 | 854.3784 | 755.4149 | 720.2386 | 811.3009 |  | 898.2999 | 874.7013 | 348.7742 | 806.722 | 397.554 | 795.865 |  | 725.3772 |  |  | 877.2548 | 908.6231 | 921.6368 | [6 empty] | 811.4219 |  |  | 811.059 |  |  | 273.5758 | 429.2415 | 540.7894 | 147.7174 | 352.1521 | 413.0277 | 243.271 | 382.225 |  | 327.0477 | 504.1927 | 229.6694 | 405.951 | 299.7633 | 473.4193 | 153.46 | 331.8868 |  | 328.7532 | 398.7249 | 418.7448 | 211.5036 | 373.2571 | 480.8699 | 227.4759 | 394.6666 | 282.2635 | 468.4382 | 243.48 | 452.3042 | 0.29736 | 17.2916 | 2.9867 | 0.22167 | -40.3125 | 3.116 | 1500.67 | 0.21 | 2.6503 | 0.47094 | 0.66219 | -0.54186 | 2.9587 | 2.5001 | 3.7395 | 109.1937 | -6.1264 | 0.108 | 2.7214 | -1.5757 | 20.9142 | 14.0801
42810.5768 | 11818 | 104.1415 | 76.6824 | 58.0455 | 42.6604 | 26.2984 | 20.9349 | 17.2392 | 154.2374 | 105.5802 | 83.0445 | 59.9408 | 32.1967 | 21.1466 | 16.8857 | 152.1586 | 160.3703 | 394.929 | 211.8721 | 213.0552 | 424.8749 |  |  |  | 244.0523 | 306.4852 | 344.5421 | 352.5898 | 187.8976 | 355.3893 | 145.9959 | 210.9971 | 179.6232 | 198.7759 | 285.9326 | 231.954 | 431.3326 | 161.3028 |  | 176.1628 | 222.3839 | 141.4961 | 180.3562 |  | 40.812 | 84.9418 | 42.801 | 87.6023 | 158.4561 | 202.1045 | 345.4579 | 8.7059 | 41.8222 | 10.0253 | 91.0889 | 8.5322 | 42.8006 | 48.8443 | 52.0359 | 19.5739 |  |  | 2.3409 | 0.076971 | 0.1957 | -0.70837 | 3.0952 | 2.9401 | 5.7004 | -4.9818 | 0.55813 | 3.6436 | 11.3353 | -0.00056512 | -0.0005454 | -0.00052569 | 696.4126 | 651.6029 | 417.8482 | 197.2796 | 103.7166 | 50.7794 | 27.6583 | 115.96 | 95.0229 | 67.4491 | 49.1691 | 30.7013 | 22.489 | 17.5944 | 125.3817 | 126.2104 | 115.5579 | 71.4685 | 63.099 | 136.816 | 92.5436 | 169.9661 | 196.5519 | 219.5037 | 245.5676 | 285.3117 | 306.4032 |  |  |  | 410.4252 | 334.7129 | 332.8127 | 350.2668 | 2.7479 | 3.2429 | 704.3546 |  |  | 624.2074 |  |  | 306.3697 | 363.5321 | 242.7224 | 183.2534 | 256.0682 | 178.6993 | 911.0959 | 854.2889 | 755.4811 | 719.9957 | 811.2235 |  | 898.3195 | 873.9018 | 349.1621 | 806.6529 | 397.6063 | 795.3098 |  | 725.3962 |  |  | 879.7926 | 907.5318 | 920.4334 | [6 empty] | 811.2375 |  |  | 810.9708 |  |  | 274.5864 | 429.7491 | 541.4157 | 148.0163 | 352.7136 | 413.13 | 243.2368 | 382.6565 |  | 326.9925 | 505.1023 | 229.3871 | 406.2135 | 300.2794 | 473.3425 | 154.1357 | 332.0483 |  | 329.5254 | 399.3205 | 418.9676 | 211.1378 | 373.3002 | 481.6576 | 227.8471 | 394.7693 | 282.3921 | 468.75 | 244.0008 | 452.4705 | 0.23515 | 17.3074 | 2.9869 | 0.22077 | -40.2768 | 3.116 | 1517.04 | 0.14 | 2.6731 | 0.36587 | 0.58339 | -1.1099 | 2.6728 | 2.605 | 3.6273 | 109.2035 | -6.0722 | 0.11496 | 2.8722 | -1.5431 | 20.9373 | 14.0513
42810.5768 | 11819 | 104.1424 | 76.685 | 58.0475 | 42.6611 | 26.2981 | 20.928 | 17.2384 | 154.2366 | 105.5815 | 83.0513 | 59.9438 | 32.2025 | 21.1438 | 16.8813 | 152.1684 | 160.3866 | 394.8489 | 211.9314 | 213.2478 | 425.0835 |  |  |  | 244.0568 | 306.5537 | 344.9456 | 352.8566 | 188.6587 | 355.8046 | 146.0035 | 211.0665 | 179.6169 | 198.7862 | 286.0356 | 232.076 | 431.7035 | 161.5011 |  | 176.4671 | 222.4311 | 141.7782 | 180.3301 |  | 40.9252 | 84.931 | 42.8515 | 87.6029 | 158.7559 | 202.2714 | 345.64 | 8.4332 | 41.8196 | 9.9403 | 91.2024 | 8.5382 | 42.7818 | 48.8138 | 52.0311 | 19.5843 |  |  | 2.6405 | 0.082227 | -0.1736 | -0.34039 | 2.8658 | 2.3993 | 5.7543 | -5.0698 | 0.81247 | 3.1149 | 11.3602 | -0.00053555 | -0.00046327 | -0.00055526 | 705.8152 | 646.781 | 417.8727 | 197.3543 | 103.7153 | 50.7817 | 27.6606 | 115.9573 | 95.0189 | 67.4476 | 49.1742 | 30.7054 | 22.49 | 17.5893 | 127.391 | 126.4054 | 114.1877 | 73.6871 | 63.5699 | 136.6596 | 92.5355 | 169.9697 | 196.5734 | 219.5281 | 245.6261 | 285.4233 | 306.5727 |  |  |  | 410.4794 | 335.0788 | 333.6653 | 352.2733 | 3.1391 | 3.4285 | 704.6251 |  |  | 624.124 |  |  | 306.3746 | 363.63 | 243.6337 | 183.264 | 256.1477 | 179.168 | 911.0033 | 854.094 | 755.5637 | 721.0037 | 811.0373 |  | 898.4615 | 873.0239 | 349.6161 | 806.5805 | 397.726 | 794.4887 |  | 725.4941 |  |  | 882.6095 | 906.1805 | 918.8001 | [6 empty] | 811.0603 |  |  | 810.8585 |  |  | 275.5834 | 430.0743 | 542.3391 | 148.025 | 353.4764 | 413.2644 | 243.1609 | 382.9782 |  | 326.6854 | 505.9783 | 229.0361 | 406.372 | 300.9169 | 473.127 | 154.3436 | 332.1172 |  | 330.7401 | 400.1491 | 419.2129 | 211.4318 | 373.5052 | 481.9917 | 227.8672 | 394.7745 | 282.6682 | 469.0561 | 244.3175 | 452.4832 | 0.030033 | 17.3209 | 2.9886 | 0.22033 | -40.3676 | 3.116 | 1532.52 | 0.25 | 2.84 | 0.37815 | -0.54946 | -0.76938 | 2.5724 | 2.3537 | 3.645 | 109.2644 | -6.0104 | 0.12848 | 2.6291 | -1.3919 | 20.9778 | 14.001
42810.5768 | 11820 | 104.1355 | 76.686 | 58.0507 | 42.6592 | 26.2979 | 20.9247 | 17.2343 | 154.2417 | 105.5768 | 83.0514 | 59.9454 | 32.2012 | 21.14 | 16.8738 | 152.1796 | 160.396 | 394.7731 | 211.9973 | 213.4581 | 425.439 |  |  |  | 244.062 | 306.6235 | 345.2057 | 353.0467 | 190.4295 | 356.1586 | 146.0086 | 211.1327 | 179.2094 | 198.8024 | 286.1339 | 232.37 | 432.1459 | 161.6373 |  | 176.5984 | 222.4016 | 142.3544 | 180.0883 |  | 40.8807 | 84.8244 | 42.7791 | 88.1801 | 159.0303 | 202.5554 | 345.9152 | 8.0237 | 41.7924 | 9.9309 | 91.2983 | 8.5394 | 42.755 | 48.7984 | 52.026 | 19.5919 |  |  | 2.0511 | 0.099971 | -0.008008 | -0.53818 | 2.8527 | 2.5498 | 5.6426 | -5.0192 | 0.35555 | 1.837 | 11.7131 | -0.00052733 | -0.00048462 | -0.00055855 | 727.6594 | 641.8352 | 417.9092 | 197.4455 | 103.7337 | 50.7853 | 27.6714 | 115.9649 | 95.0352 | 67.463 | 49.1829 | 30.7141 | 22.4932 | 17.5937 | 128.7411 | 125.1983 | 112.9118 | 74.9778 | 66.1955 | 136.4434 | 92.4954 | 169.9703 | 196.585 | 219.5289 | 245.6792 | 285.5197 | 306.7068 |  |  |  | 410.6098 | 334.5976 | 333.9533 | 351.7772 | 2.8701 | 1.9439 | 704.8068 |  |  | 624.0632 |  |  | 306.3772 | 363.7259 | 244.2431 | 183.2701 | 256.2223 | 179.1982 | 911.1257 | 854.1021 | 755.7172 | 722.1149 | 810.8331 |  | 898.5133 | 871.7186 | 350.0035 | 806.5211 | 398.0023 | 793.4625 |  | 726.1002 |  |  | 884.9383 | 906.1536 | 920.1736 | [6 empty] | 810.8795 |  |  | 810.8202 |  |  | 275.6989 | 430.1213 | 543.9044 | 148.2456 | 354.1129 | 413.3127 | 242.4744 | 383.299 |  | 326.5687 | 506.3906 | 229.3405 | 406.5308 | 301.3926 | 473.1939 | 154.7392 | 332.0905 |  | 331.1132 | 401.2979 | 419.4708 | 212.2507 | 373.7383 | 482.7568 | 227.3791 | 394.8988 | 282.5677 | 469.2051 | 244.5572 | 452.7911 | 0.10881 | 17.3267 | 2.9901 | 0.21953 | -40.3583 | 3.116 | 1521.34 | 0.19 | 2.5037 | 0.4169 | -0.11799 | -0.96729 | 2.5672 | 2.4271 | 3.6106 | 109.2904 | -5.9421 | 0.15675 | 2.4517 | -1.255 | 21.032 | 14.0278
42810.5769 | 11821 | 104.1436 | 76.6894 | 58.0624 | 42.668 | 26.3015 | 20.9355 | 17.2369 | 154.2537 | 105.5814 | 83.0637 | 59.946 | 32.205 | 21.1503 | 16.8835 | 152.1804 | 160.4132 | 394.6945 | 212.059 | 213.8783 | 425.6352 |  |  |  | 244.0587 | 306.695 | 345.9007 | 353.6064 | 192.3557 | 356.5702 | 146.0105 | 211.1941 | 179.5494 | 198.8121 | 286.2299 | 232.7126 | 432.5471 | 161.7888 |  | 177.1668 | 222.4412 | 142.1329 | 180.0239 |  | 40.8919 | 84.6459 | 42.7777 | 88.0787 | 159.4662 | 202.8404 | 346.5219 | 7.7354 | 41.7789 | 9.5692 | 91.3595 | 8.5324 | 42.7324 | 48.8142 | 52.0202 | 19.5979 |  |  | 2.4197 | 0.31156 | 0.2003 | -0.67223 | 2.8994 | 2.9769 | 6.1853 | -4.9443 | 0.91444 | 2.9993 | 11.6711 | -0.00052241 | -0.00051583 | -0.00055362 | 717.713 | 649.2899 | 417.9365 | 197.5302 | 103.7352 | 50.8009 | 27.6635 | 115.9678 | 95.0334 | 67.4655 | 49.1818 | 30.7115 | 22.4897 | 17.5916 | 127.5341 | 121.0492 | 106.6531 | 73.6813 | 66.2559 | 136.1075 | 92.3441 | 169.9829 | 196.6062 | 219.5531 | 245.743 | 285.6275 | 306.8311 |  |  |  | 410.797 | 334.5443 | 334.4716 | 351.5208 | 2.7674 | 2.0599 | 704.8502 |  |  | 623.758 |  |  | 306.3859 | 363.826 | 245.2156 | 183.2845 | 256.3006 | 179.7194 | 911.4586 | 853.88 | 755.9551 | 722.7819 | 810.8858 |  | 898.5829 | 870.5127 | 350.3294 | 806.4386 | 398.1542 | 792.5157 |  | 726.0056 |  |  | 886.6857 | 906.5494 | 920.4991 | [6 empty] | 810.7334 |  |  | 810.8087 |  |  | 275.8965 | 430.6779 | 545.1721 | 148.8371 | 354.1698 | 413.5042 | 242.1733 | 383.6679 |  | 327.1838 | 506.9908 | 229.6806 | 406.6445 | 301.8496 | 473.4581 | 155.5521 | 331.9922 |  | 332.0313 | 402.3809 | 419.7198 | 212.5775 | 373.502 | 483.3952 | 227.3598 | 395.0147 | 282.6134 | 469.6087 | 245.0798 | 453.1453 | 0.033693 | 17.3331 | 2.9912 | 0.21767 | -40.2693 | 3.116 | 1499.94 | 0.27 | 2.7203 | 0.73579 | 0.58996 | -1.0808 | 2.5889 | 2.6233 | 3.7814 | 109.3163 | -5.8817 | 0.17367 | 2.5432 | -0.57806 | 21.0768 | 14.0537
42810.5769 | 11822 | 104.1442 | 76.6841 | 58.0575 | 42.6592 | 26.301 | 20.9321 | 17.2288 | 154.2593 | 105.5832 | 83.0681 | 59.9587 | 32.2068 | 21.1542 | 16.8716 | 152.199 | 160.4281 | 394.6348 | 212.1401 | 214.1474 | 425.6543 |  |  |  | 244.0685 | 306.7735 | 346.7352 | 354.136 | 192.758 | 356.8527 | 146.0251 | 211.2599 | 179.5706 | 198.8311 | 286.3295 | 232.709 | 432.8495 | 161.383 |  | 177.5751 | 222.171 | 141.1472 | 179.7866 |  | 40.9045 | 84.5734 | 42.7391 | 88.4815 | 159.7065 | 202.9291 | 346.927 | 7.6697 | 41.7633 | 9.4766 | 91.4608 | 8.5394 | 42.7175 | 48.8378 | 52.0229 | 19.6102 |  |  | 2.7358 | 0.48569 | 0.63202 | 0.077538 | 3.0229 | 2.3921 | 5.5979 | -4.6657 | 1.1343 | 2.3871 | 11.7222 | -0.00051748 | -0.00053062 | -0.00055198 | 704.2992 | 654.9865 | 417.9707 | 197.6128 | 103.7389 | 50.7991 | 27.6642 | 115.9704 | 95.039 | 67.4672 | 49.1884 | 30.7132 | 22.4913 | 17.5893 | 126.0141 | 118.8488 | 103.4961 | 72.2618 | 64.4304 | 135.8525 | 92.1973 | 169.9856 | 196.6194 | 219.5674 | 245.7916 | 285.7158 | 306.945 |  |  |  | 410.9586 | 334.5917 | 333.4587 | 351.7829 | 3.1831 | 3.1215 | 704.2088 |  |  | 623.9008 |  |  | 306.3889 | 363.9126 | 247.3636 | 183.3022 | 256.3679 | 179.5512 | 911.7579 | 853.9963 | 756.2482 | 722.8358 | 810.9803 |  | 898.6752 | 869.6236 | 350.675 | 806.3341 | 398.3698 | 791.7677 |  | 725.4729 |  |  | 888.6387 | 906.3317 | 919.7493 | [6 empty] | 810.6168 |  |  | 810.8148 |  |  | 276.3579 | 431.2911 | 545.8041 | 148.9752 | 354.2609 | 413.6839 | 242.5704 | 383.4353 |  | 327.7506 | 507.5843 | 230.1578 | 406.7657 | 301.6728 | 473.5313 | 155.7841 | 332.0805 |  | 332.1912 | 402.8686 | 419.9594 | 213.0046 | 373.1824 | 483.5959 | 227.5459 | 395.2149 | 283.7262 | 469.8672 | 245.562 | 453.449 | 0.41369 | 17.3363 | 2.991 | 0.21459 | -40.3208 | 3.116 | 1471.16 | 0.37 | 2.8932 | 0.91859 | 1.0479 | 0.36703 | 2.6437 | 2.3518 | 3.5976 | 109.3499 | -5.8284 | 0.19737 | 2.6798 | -0.24522 | 21.1159 | 14.0627
42810.5769 | 11823 | 104.1502 | 76.6965 | 58.0712 | 42.6746 | 26.3037 | 20.9349 | 17.2367 | 154.2674 | 105.5824 | 83.0593 | 59.9569 | 32.2068 | 21.1502 | 16.874 | 152.2054 | 160.4509 | 394.5532 | 212.2164 | 214.1942 | 425.6995 |  |  |  | 244.0723 | 306.8514 | 346.4268 | 354.1082 | 191.3535 | 356.626 | 146.0465 | 211.3402 | 180.6906 | 198.8567 | 286.4433 | 232.8927 | 433.1412 | 161.4738 |  | 178.6973 | 222.6979 | 142.4679 | 177.3077 |  | 40.9609 | 84.5825 | 42.6949 | 88.8778 | 159.5549 | 202.7027 | 347.1265 | 7.7587 | 41.7433 | 9.4758 | 91.5798 | 8.5334 | 42.7014 | 48.8538 | 52.0146 | 19.6129 |  |  | 2.1786 | 0.28067 | 0.65634 | -0.13077 | 2.9887 | 2.195 | 5.931 | -5.0126 | 0.75934 | 2.7749 | 11.6791 | -0.00051748 | -0.00052241 | -0.00053555 | 711.7815 | 664.9513 | 418.0067 | 197.7054 | 103.7478 | 50.802 | 27.6694 | 115.9675 | 95.0393 | 67.466 | 49.1911 | 30.719 | 22.4924 | 17.5925 | 127.8903 | 121.9758 | 107.3462 | 72.7905 | 63.9897 | 135.7873 | 92.1817 | 169.9937 | 196.639 | 219.5839 | 245.8643 | 285.8314 | 307.0839 |  |  |  | 411.0701 | 334.5174 | 333.2657 | 351.4926 | 3.0589 | 3.8197 | 703.6404 |  |  | 623.7638 |  |  | 306.398 | 364.0092 | 247.5922 | 183.3154 | 256.4303 | 180.3262 | 911.7831 | 854.2175 | 756.6981 | 721.3613 | 810.6686 |  | 898.6914 | 868.3891 | 351.324 | 806.2077 | 398.7757 | 790.8185 |  | 724.4021 |  |  | 889.7749 | 906.296 | 919.6878 | [6 empty] | 810.4365 |  |  | 810.7676 |  |  | 276.9687 | 432.054 | 544.4672 | 148.9939 | 354.9167 | 413.8923 | 243.3816 | 383.3312 |  | 329.0306 | 507.95 | 229.95 | 407.0582 | 301.28 | 473.7378 | 155.4333 | 332.4613 |  | 332.5075 | 403.0197 | 420.2108 | 213.121 | 373.3447 | 485.0376 | 227.1832 | 395.5701 | 284.515 | 470.2807 | 245.8603 | 453.8734 | 0.1531 | 17.3364 | 2.9899 | 0.2141 | -40.3606 | 3.116 | 1471.48 | 0.21 | 2.5813 | 0.69831 | 1.0678 | -0.47664 | 2.6281 | 2.2523 | 3.7023 | 109.3649 | -5.7403 | 0.24005 | 2.4631 | -0.67492 | 21.2162 | 14.0819
42810.5769 | 11824 | 104.1603 | 76.7067 | 58.0838 | 42.6837 | 26.3074 | 20.9433 | 17.2407 | 154.2815 | 105.592 | 83.0792 | 59.9782 | 32.2206 | 21.1544 | 16.8802 | 152.209 | 160.4654 | 394.4693 | 212.2709 | 214.1692 | 425.9114 |  |  |  | 244.0732 | 306.9228 | 346.8244 | 354.4716 | 191.3902 | 356.7878 | 146.0382 | 211.3984 | 180.8512 | 198.8616 | 286.5412 | 232.3887 | 433.5324 | 160.519 |  | 178.3347 | 223.3017 | 143.1018 | 175.5203 |  | 41.1806 | 84.7681 | 42.6329 | 88.9997 | 159.5681 | 202.5373 | 347.9557 | 7.9663 | 41.7348 | 9.4739 | 91.6863 | 8.5377 | 42.6861 | 48.8738 | 52.0101 | 19.6296 |  |  | 2.3856 | 0.44364 | 0.51506 | -0.14982 | 3.3981 | 2.0563 | 5.7096 | -4.8852 | 0.27849 | 2.2455 | 11.749 | -0.00049941 | -0.00051419 | -0.00052076 | 704.8646 | 673.3821 | 418.0498 | 197.8002 | 103.763 | 50.8098 | 27.6788 | 115.9679 | 95.0445 | 67.475 | 49.1968 | 30.7313 | 22.4924 | 17.5969 | 130.8741 | 123.9127 | 110.1607 | 75.4891 | 68.2578 | 135.6399 | 92.1884 | 169.9947 | 196.6462 | 219.6029 | 245.9194 | 285.9331 | 307.2108 |  |  |  | 411.5049 | 334.4269 | 333.1812 | 352.4215 | 3.4528 | 2.9361 | 702.2002 |  |  | 622.5118 |  |  | 306.4112 | 364.1037 | 246.3768 | 183.3276 | 256.5139 | 180.4451 | 911.652 | 853.8221 | 756.8913 | 719.8945 | 810.3246 |  | 898.7474 | 867.3855 | 351.7253 | 806.0814 | 399.1494 | 790.2255 |  | 723.4866 |  |  | 891.1866 | 906.084 | 921.0535 | [6 empty] | 810.332 |  |  | 810.7081 |  |  | 278.5433 | 432.8031 | 543.6654 | 149.3759 | 355.7346 | 414.2141 | 243.6854 | 383.9693 |  | 330.5001 | 508.3162 | 230.35 | 407.476 | 301.4349 | 474.229 | 155.4707 | 333.1426 |  | 333.1827 | 402.9449 | 420.4601 | 213.4204 | 373.7066 | 485.7606 | 226.703 | 395.7932 | 284.1782 | 470.7112 | 245.9198 | 454.0251 | 0.30564 | 17.3355 | 2.9888 | 0.21393 | -40.3406 | 3.116 | 1485.75 | 0.16 | 2.7015 | 0.87816 | 0.94621 | -0.51032 | 2.8019 | 2.1796 | 3.6319 | 109.3965 | -5.6791 | 0.27968 | 2.1129 | -0.98682 | 21.308 | 14.0998
42810.5769 | 11825 | 104.1501 | 76.7042 | 58.0724 | 42.6754 | 26.3086 | 20.9273 | 17.2267 | 154.2717 | 105.5857 | 83.0747 | 59.971 | 32.2204 | 21.1473 | 16.8763 | 152.2092 | 160.479 | 394.3729 | 212.3336 | 214.1853 | 426.1277 |  |  |  | 244.0894 | 306.994 | 347.7658 | 355.0889 | 193.0216 | 356.9697 | 146.0505 | 211.4653 | 181.1465 | 198.8736 | 286.6364 | 232.4225 | 433.9332 | 160.6245 |  | 177.4866 | 223.3587 | 143.7358 | 177.4836 |  | 41.2768 | 84.9085 | 42.6183 | 88.8174 | 160.0338 | 202.8931 | 348.6009 | 8.0892 | 41.7515 | 9.6079 | 91.7913 | 8.5328 | 42.6579 | 48.8666 | 52.0051 | 19.6375 |  |  | 2.6274 | 0.3017 | 0.70956 | -0.2635 | 2.8954 | 2.7713 | 6.1012 | -5.1382 | 0.70797 | 3.4985 | 11.7196 | -0.00052405 | -0.00049612 | -0.00056676 | 696.5199 | 674.9035 | 418.0757 | 197.8828 | 103.7723 | 50.8253 | 27.675 | 115.9669 | 95.0525 | 67.4845 | 49.2063 | 30.7329 | 22.5006 | 17.6001 | 131.8293 | 123.0137 | 112.05 | 75.8715 | 69.0398 | 135.4731 | 92.1681 | 170.0069 | 196.6637 | 219.6166 | 245.9763 | 286.03 | 307.3507 |  |  |  | 411.9731 | 334.764 | 334.1708 | 352.1725 | 2.455 | 3.3088 | 701.0308 |  |  | 621.4229 |  |  | 306.4058 | 364.197 | 247.3919 | 183.3331 | 256.6043 | 180.9906 | 911.5091 | 853.4778 | 756.9406 | 717.9006 | 810.2632 |  | 898.8527 | 866.7876 | 352.1531 | 805.967 | 399.309 | 789.8136 |  | 722.9766 |  |  | 891.2584 | 906.134 | 919.8606 | [6 empty] | 810.2823 |  |  | 810.7137 |  |  | 278.5875 | 432.744 | 542.2858 | 149.6366 | 356.6448 | 414.4662 | 243.7774 | 384.5863 |  | 330.6082 | 508.5627 | 230.9293 | 407.7636 | 301.2825 | 474.7439 | 155.1913 | 333.6731 |  | 333.8866 | 403.1834 | 420.7224 | 213.5279 | 373.7165 | 486.6841 | 227.361 | 396.1438 | 283.8465 | 470.9882 | 245.8379 | 454.1858 | 0.18373 | 17.3327 | 2.9843 | 0.21416 | -40.33 | 3.116 | 1466.68 | 0.15 | 2.8356 | 0.72433 | 1.1108 | -0.67692 | 2.5873 | 2.5312 | 3.7558 | 109.4396 | -5.6269 | 0.29829 | 1.9857 | -1.1992 | 21.2967 | 14.1539
42810.5769 | 11826 | 104.1549 | 76.7158 | 58.0765 | 42.6838 | 26.3142 | 20.9304 | 17.2254 | 154.2732 | 105.5902 | 83.0861 | 59.9723 | 32.2209 | 21.1497 | 16.8726 | 152.2204 | 160.4903 | 394.2958 | 212.4063 | 214.144 | 426.2441 |  |  |  | 244.0931 | 307.0731 | 348.4279 | 355.5889 | 194.5966 | 357.2007 | 146.0626 | 211.5535 | 182.1868 | 198.9 | 286.7417 | 233.2573 | 434.312 | 161.6151 |  | 177.5151 | 223.4333 | 145.5726 | 178.4217 |  | 41.4683 | 85.1085 | 42.5855 | 88.6544 | 160.5432 | 203.4393 | 348.4059 | 8.15 | 41.7861 | 9.8076 | 91.9134 | 8.5371 | 42.6233 | 48.8589 | 51.9931 | 19.6556 |  |  | 2.885 | 0.26819 | 0.59588 | -0.16428 | 3.2102 | 2.0373 | 5.6728 | -4.849 | 0.095953 | 2.7956 | 11.6155 | -0.00053883 | -0.00051255 | -0.00057497 | 693.3493 | 685.9611 | 418.1013 | 197.9546 | 103.7818 | 50.8198 | 27.6794 | 115.9668 | 95.051 | 67.4969 | 49.2083 | 30.7333 | 22.5074 | 17.6014 | 131.5644 | 120.5983 | 107.9532 | 74.7758 | 70.275 | 135.2691 | 92.0797 | 170.0152 | 196.6877 | 219.6339 | 246.0353 | 286.1334 | 307.4906 |  |  |  | 412.2125 | 334.8903 | 333.835 | 352.5065 | 3.2747 | 2.1096 | 700.5463 |  |  | 620.8559 |  |  | 306.4163 | 364.2822 | 247.9465 | 183.3405 | 256.6885 | 182.3243 | 911.3996 | 853.2506 | 757.1003 | 717.576 | 810.3222 |  | 898.9456 | 865.8944 | 352.6398 | 805.8381 | 399.5305 | 789.7427 |  | 723.3566 |  |  | 891.8711 | 904.9806 | 916.4593 | [6 empty] | 810.1602 |  |  | 810.6315 |  |  | 278.6485 | 432.8547 | 540.7773 | 149.7179 | 357.6017 | 414.6812 | 243.7133 | 385.3869 |  | 330.4618 | 508.6051 | 231.274 | 408.0797 | 301.9587 | 474.6444 | 155.2297 | 333.9187 |  | 335.2602 | 403.0602 | 420.9735 | 213.1413 | 373.841 | 487.2098 | 227.8671 | 396.5415 | 284.4838 | 471.3085 | 246.1251 | 454.4544 | 0.43141 | 17.3291 | 2.976 | 0.21348 | -40.3466 | 3.116 | 1446.69 | 0.29 | 2.9719 | 0.6831 | 1.0182 | -0.53463 | 2.7259 | 2.1715 | 3.6236 | 109.4744 | -5.5615 | 0.32331 | 1.9893 | -0.75482 | 21.3116 | 14.1687
42810.5769 | 11827 | 104.1682 | 76.7244 | 58.0936 | 42.6981 | 26.3214 | 20.9393 | 17.2321 | 154.2872 | 105.6065 | 83.0976 | 59.9844 | 32.232 | 21.1606 | 16.8759 | 152.2425 | 160.5212 | 394.219 | 212.4803 | 213.8833 | 426.3998 |  |  |  | 244.1004 | 307.1536 | 348.7144 | 355.7438 | 194.0297 | 357.35 | 146.0697 | 211.6196 | 182.1034 | 198.9116 | 286.847 | 233.737 | 434.6377 | 162.0976 |  | 178.5577 | 223.83 | 145.8779 | 178.0491 |  | 41.5758 | 85.4011 | 42.6501 | 88.6013 | 161.0537 | 203.7578 | 348.2946 | 8.1826 | 41.804 | 10.0133 | 92.0439 | 8.5377 | 42.5857 | 48.8339 | 51.989 | 19.6566 |  |  | 2.8692 | 0.16634 | 0.42963 | -0.044026 | 3.2857 | 2.0274 | 5.3225 | -4.7288 | 0.0004046 | 3.0671 | 11.694 | -0.00052733 | -0.00055033 | -0.00054705 | 691.5434 | 678.1662 | 418.1347 | 198.0576 | 103.7815 | 50.836 | 27.6869 | 115.977 | 95.0536 | 67.5 | 49.2199 | 30.7415 | 22.5042 | 17.5966 | 132.2233 | 119.1319 | 105.0147 | 72.1136 | 68.2831 | 135.1085 | 91.9414 | 170.0136 | 196.699 | 219.6446 | 246.084 | 286.2285 | 307.631 |  |  |  | 412.3894 | 333.9167 | 332.1254 | 351.1583 | 2.6292 | 3.7819 | 701.3982 |  |  | 620.4769 |  |  | 306.4281 | 364.3819 | 248.4542 | 183.356 | 256.7704 | 182.4389 | 911.0975 | 853.4922 | 757.2641 | 717.9887 | 810.2823 |  | 899.1134 | 865.2438 | 353.0308 | 805.7366 | 399.5163 | 789.5846 |  | 723.798 |  |  | 893.3576 | 904.3169 | 916.1751 | [6 empty] | 810.0319 |  |  | 810.6164 |  |  | 278.6317 | 432.6418 | 539.7841 | 150.4599 | 357.7703 | 414.848 | 243.9455 | 385.6682 |  | 330.9909 | 508.0394 | 231.2875 | 408.4255 | 302.505 | 474.2133 | 154.7148 | 334.1996 |  | 335.0278 | 403.178 | 421.1766 | 213.5918 | 374.1232 | 487.0059 | 228.5204 | 396.7135 | 284.6909 | 471.7737 | 245.8985 | 454.7421 | 0.24536 | 17.3259 | 2.9649 | 0.21335 | -40.5418 | 3.116 | 1442.36 | 0.27 | 2.9641 | 0.53819 | 0.86495 | -0.27688 | 2.7587 | 2.167 | 3.5111 | 109.5415 | -5.5108 | 0.32476 | 1.8957 | -0.44522 | 21.3571 | 14.224
42810.5769 | 11828 | 104.1728 | 76.7299 | 58.0937 | 42.6992 | 26.3261 | 20.945 | 17.2425 | 154.297 | 105.6086 | 83.1023 | 59.9923 | 32.2352 | 21.1674 | 16.8771 | 152.2357 | 160.5304 | 394.1141 | 212.5377 | 213.8445 | 426.526 |  |  |  | 244.0973 | 307.2214 | 349.0656 | 356.0779 | 195.5135 | 357.6377 | 146.0781 | 211.6874 | 182.7868 | 198.9297 | 286.9489 | 233.8058 | 434.9652 | 162.1601 |  | 179.2404 | 223.9965 | 146.3891 | 178.7535 |  | 41.7321 | 85.5091 | 42.7048 | 88.763 | 161.8292 | 204.2675 | 347.7335 | 8.1397 | 41.824 | 10.12 | 92.1884 | 8.5403 | 42.549 | 48.8099 | 51.9802 | 19.6689 |  |  | 2.4716 | 0.2879 | -0.25837 | -0.49678 | 3.1405 | 2.6326 | 6.1577 | -5.1474 | 0.46764 | 1.7271 | 11.6737 | -0.00051419 | -0.00055855 | -0.0005454 | 706.4528 | 659.4807 | 418.1649 | 198.1437 | 103.7996 | 50.8431 | 27.6949 | 115.9705 | 95.0564 | 67.4983 | 49.2199 | 30.7359 | 22.5007 | 17.5998 | 128.497 | 117.9595 | 105.3831 | 70.334 | 68.229 | 134.8337 | 91.8752 | 170.0215 | 196.722 | 219.6703 | 246.148 | 286.3421 | 307.7729 |  |  |  | 412.6773 | 333.5509 | 331.8821 | 349.8745 | 2.6772 | 2.7141 | 702.3262 |  |  | 620.3004 |  |  | 306.4404 | 364.4864 | 248.8874 | 183.3755 | 256.8555 | 182.6051 | 910.0826 | 853.9491 | 757.3594 | 718.5553 | 810.299 |  | 899.2805 | 864.9026 | 353.353 | 805.6346 | 399.3077 | 789.4721 |  | 724.2724 |  |  | 892.4909 | 903.635 | 914.0503 | [6 empty] | 809.9584 |  |  | 810.6219 |  |  | 279.2507 | 432.6968 | 537.6579 | 150.9289 | 358.0953 | 415.1331 | 244.0516 | 385.4081 |  | 331.1739 | 507.2247 | 231.2165 | 408.5976 | 302.4569 | 473.87 | 154.9183 | 334.3631 |  | 333.7025 | 402.8872 | 421.3986 | 213.4505 | 374.6251 | 487.0159 | 228.8546 | 396.903 | 285.1743 | 471.8593 | 245.5602 | 455.0279 | 0.11247 | 17.3235 | 2.9515 | 0.21138 | -40.343 | 3.116 | 1443.27 | 0.15 | 2.7517 | 0.70816 | -0.67085 | -0.93023 | 2.6985 | 2.4706 | 3.7786 | 109.6067 | -5.4745 | 0.3074 | 2.275 | -0.49424 | 21.373 | 14.2887
42810.5769 | 11829 | 104.1835 | 76.737 | 58.1026 | 42.706 | 26.3251 | 20.9455 | 17.2368 | 154.3036 | 105.6058 | 83.1142 | 60.0031 | 32.2411 | 21.1591 | 16.8843 | 152.2327 | 160.5384 | 394.0202 | 212.5983 | 213.8936 | 426.5692 |  |  |  | 244.1053 | 307.2861 | 349.265 | 356.2658 | 196.6049 | 358.0603 | 146.0857 | 211.748 | 182.9411 | 198.9419 | 287.0528 | 233.9665 | 435.2417 | 162.4652 |  | 179.4981 | 224.4672 | 146.6601 | 179.6048 |  | 41.9108 | 85.6622 | 42.8467 | 89.0953 | 161.8953 | 204.2019 | 347.0422 | 7.9623 | 41.8455 | 10.3043 | 92.2954 | 8.5428 | 42.519 | 48.7863 | 51.9596 | 19.6767 |  |  | 2.3514 | 0.43182 | -0.040204 | -0.24642 | 3.6971 | 3.3646 | 6.1439 | -4.9528 | 1.1735 | 2.4239 | 11.6666 | -0.00048791 | -0.00053555 | -0.00057005 | 704.4002 | 659.9987 | 418.1985 | 198.2281 | 103.8067 | 50.853 | 27.6957 | 115.9752 | 95.0556 | 67.5119 | 49.2205 | 30.7383 | 22.5049 | 17.6001 | 127.123 | 115.8227 | 101.6529 | 69.5597 | 66.7279 | 134.5831 | 91.7671 | 170.0296 | 196.7331 | 219.681 | 246.206 | 286.4434 | 307.8932 |  |  |  | 413.03 | 333.3271 | 332.1546 | 349.2831 | 3.2779 | 2.9081 | 702.7545 |  |  | 620.1884 |  |  | 306.4484 | 364.5827 | 249.4313 | 183.38 | 256.9326 | 183.3059 | 909.6119 | 854.0305 | 757.6179 | 719.2171 | 810.3796 |  | 899.4528 | 864.4862 | 353.7803 | 805.5489 | 399.3244 | 789.2834 |  | 723.6376 |  |  | 891.6686 | 901.6564 | 910.0004 | [6 empty] | 810.0065 |  |  | 810.6536 |  |  | 278.9496 | 433.4442 | 537.839 | 151.5468 | 358.3994 | 415.4028 | 243.8896 | 385.5427 |  | 331.508 | 507.3471 | 231.4206 | 408.9024 | 302.4942 | 474.0238 | 155.2816 | 334.6544 |  | 332.7765 | 403.5001 | 421.6434 | 213.1522 | 375.1866 | 487.5123 | 229.2451 | 397.0926 | 285.7349 | 471.9811 | 245.4924 | 455.4556 | 0.26944 | 17.3241 | 2.9357 | 0.20824 | -40.4557 | 3.116 | 1432.3 | 0.24 | 2.6848 | 0.86746 | -0.26469 | -0.65529 | 2.9276 | 2.7929 | 3.7741 | 109.6723 | -5.4272 | 0.3114 | 2.396 | -0.092974 | 21.3793 | 14.3407
42810.577 | 11830 | 104.1954 | 76.7471 | 58.1104 | 42.719 | 26.3265 | 20.9472 | 17.2396 | 154.311 | 105.6139 | 83.1206 | 60.0117 | 32.2476 | 21.1698 | 16.8927 | 152.2455 | 160.5597 | 393.9307 | 212.6718 | 214.143 | 426.5889 |  |  |  | 244.1109 | 307.361 | 349.673 | 356.5456 | 197.3856 | 358.4521 | 146.0935 | 211.8186 | 183.4195 | 198.9594 | 287.1528 | 233.8722 | 435.5095 | 162.4429 |  | 179.9211 | 224.744 | 147.4016 | 180.1166 |  | 41.9457 | 85.5556 | 42.8361 | 89.0715 | 161.9832 | 204.4476 | 347.0187 | 7.8478 | 41.8645 | 10.2945 | 92.3616 | 8.5357 | 42.5061 | 48.756 | 51.9589 | 19.6848 |  |  | 2.5229 | 0.23599 | 0.40598 | -0.007886 | 3.9553 | 3.04 | 5.5906 | -5.1171 | 0.74455 | 3.3975 | 11.838 | -0.00054376 | -0.00054376 | -0.00055198 | 708.141 | 654.473 | 418.2354 | 198.3017 | 103.8072 | 50.8539 | 27.6996 | 115.9762 | 95.0599 | 67.5159 | 49.228 | 30.7454 | 22.5083 | 17.6017 | 131.7035 | 120.6694 | 105.8674 | 69.9322 | 69.6563 | 134.6462 | 91.7219 | 170.0356 | 196.7497 | 219.6922 | 246.2623 | 286.5399 | 308.0087 |  |  |  | 413.1915 | 333.293 | 332.5307 | 348.8651 | 4.5502 | 4.6331 | 702.9853 |  |  | 620.4504 |  |  | 306.4509 | 364.6732 | 251.0481 | 183.3892 | 257.0149 | 183.3626 | 909.7294 | 853.9417 | 757.89 | 719.1076 | 810.247 |  | 899.5736 | 863.816 | 354.1768 | 805.4512 | 399.4802 | 789.0408 |  | 723.6813 |  |  | 892.1569 | 901.1183 | 909.3611 | [6 empty] | 810.1541 |  |  | 810.7321 |  |  | 278.4228 | 434.0391 | 538.0588 | 151.6932 | 358.1248 | 415.659 | 244.2447 | 385.943 |  | 331.9497 | 507.4907 | 231.3727 | 409.3848 | 302.9439 | 473.6502 | 156.1231 | 335.0712 |  | 332.0282 | 404.2066 | 421.8859 | 213.1431 | 375.028 | 488.1522 | 230.2363 | 397.3881 | 286.0515 | 472.1269 | 245.9596 | 455.9595 | 0.083961 | 17.3265 | 2.9209 | 0.20576 | -40.4421 | 3.1159 | 1432.62 | 0.28 | 2.7819 | 0.64119 | 0.84098 | -0.11721 | 3.0289 | 2.6554 | 3.601 | 109.7235 | -5.3753 | 0.32918 | 1.895 | -0.56677 | 21.3942 | 14.3687
42810.577 | 11831 | 104.1708 | 76.7416 | 58.1065 | 42.7101 | 26.3185 | 20.9314 | 17.2273 | 154.3107 | 105.6047 | 83.1161 | 60.0056 | 32.2396 | 21.1584 | 16.8787 | 152.2571 | 160.5775 | 393.8483 | 212.7437 | 214.575 | 426.4831 |  |  |  | 244.1167 | 307.4344 | 350.1662 | 356.8686 | 198.8429 | 358.6298 | 146.1065 | 211.8918 | 183.5031 | 198.9716 | 287.2625 | 234.3039 | 435.5989 | 163.2118 |  | 179.5171 | 225.1519 | 147.2939 | 180.6332 |  | 41.9784 | 85.5443 | 42.8337 | 89.2726 | 161.6952 | 204.9091 | 347.3526 | 7.7304 | 41.8737 | 10.1656 | 92.4166 | 8.53 | 42.4779 | 48.7231 | 51.9463 | 19.6988 |  |  | 2.5354 | 0.43313 | 0.20556 | -0.32264 | 2.536 | 2.8035 | 6.0296 | -5.0429 | 0.94577 | 3.1342 | 11.6685 | -0.00053226 | -0.00049612 | -0.00051419 | 718.7539 | 652.9887 | 418.2691 | 198.3668 | 103.8161 | 50.8575 | 27.6993 | 115.9814 | 95.0659 | 67.5177 | 49.2326 | 30.7502 | 22.5061 | 17.5998 | 143.0478 | 128.4294 | 113.6417 | 72.4066 | 70.5518 | 135.0795 | 91.8092 | 170.0366 | 196.7668 | 219.7117 | 246.3172 | 286.6357 | 308.1181 |  |  |  | 413.2629 | 332.6641 | 332.6614 | 347.7467 | 5.8019 | 4.9252 | 703.4565 |  |  | 620.7672 |  |  | 306.4509 | 364.7702 | 251.1309 | 183.4044 | 257.0889 | 183.1991 | 909.9228 | 853.8761 | 757.8401 | 719.9407 | 810.0807 |  | 899.6465 | 863.8326 | 354.4145 | 805.3641 | 399.5073 | 789.4725 |  | 723.5486 |  |  | 891.7447 | 901.5637 | 910.3854 | [6 empty] | 810.3133 |  |  | 810.8127 |  |  | 278.3566 | 434.1161 | 538.1714 | 151.3985 | 358.0513 | 415.8973 | 243.9659 | 386.2822 |  | 332.8998 | 507.1392 | 231.2734 | 409.8306 | 302.5076 | 473.2217 | 156.4821 | 335.4949 |  | 331.7109 | 405.0211 | 422.1452 | 213.6953 | 374.3106 | 488.0158 | 231.0763 | 397.7761 | 286.6276 | 472.3808 | 246.5283 | 456.3129 | 0.3355 | 17.3352 | 2.9081 | 0.20497 | -40.3892 | 3.116 | 1427.68 | 0.27 | 2.7891 | 0.86863 | 0.5984 | -0.7497 | 2.4265 | 2.5513 | 3.7416 | 109.7568 | -5.3559 | 0.33423 | 0.68934 | -1.4199 | 21.3895 | 14.407
42810.577 | 11832 | 104.1694 | 76.7492 | 58.1131 | 42.7094 | 26.3191 | 20.9357 | 17.2276 | 154.3079 | 105.614 | 83.1169 | 60.0167 | 32.247 | 21.1612 | 16.8762 | 152.2675 | 160.5861 | 393.7595 | 212.815 | 215.0182 | 426.3088 |  |  |  | 244.1246 | 307.5174 | 350.5574 | 357.1651 | 199.1955 | 358.7144 | 146.1103 | 211.9623 | 182.6777 | 198.9909 | 287.3597 | 234.5176 | 435.5206 | 162.9695 |  | 179.1527 | 225.155 | 147.4728 | 181.2937 |  | 42.1817 | 85.5411 | 42.8163 | 89.6648 | 161.1584 | 204.6567 | 347.7435 | 7.6587 | 41.9006 | 10.0393 | 92.5022 | 8.5368 | 42.4687 | 48.7125 | 51.9354 | 19.7066 |  |  | 2.2699 | 0.23271 | 0.48483 | -0.35221 | 3.086 | 1.4235 | 5.4198 | -5.0626 | 0.73424 | 2.7155 | 11.7125 | -0.00050926 | -0.00050598 | -0.00054212 | 706.3753 | 650.5911 | 418.3077 | 198.4365 | 103.8354 | 50.8663 | 27.6978 | 115.9821 | 95.0754 | 67.5302 | 49.2425 | 30.7609 | 22.5104 | 17.6046 | 158.902 | 134.1747 | 121.8566 | 73.6773 | 71.9708 | 135.7038 | 91.9936 | 170.0472 | 196.7844 | 219.7297 | 246.3722 | 286.7355 | 308.2437 |  |  |  | 413.3802 | 332.1992 | 333.3665 | 347.1659 | 4.1471 | 5.5937 | 702.9161 |  |  | 620.8836 |  |  | 306.4496 | 364.8604 | 251.1273 | 183.4052 | 257.1619 | 182.956 | 910.0137 | 853.5859 | 757.8517 | 721.1896 | 809.9725 |  | 899.7987 | 863.5715 | 354.7496 | 805.2735 | 399.7001 | 789.7109 |  | 723.2806 |  |  | 890.7926 | 902.5981 | 912.2888 | [6 empty] | 810.459 |  |  | 810.9145 |  |  | 278.9189 | 434.0188 | 537.5814 | 151.0327 | 358.5966 | 416.2067 | 243.6735 | 386.2057 |  | 333.51 | 507.7128 | 231.1381 | 410.1659 | 301.5718 | 473.2687 | 156.9751 | 336.0112 |  | 331.4197 | 405.454 | 422.4097 | 214.2811 | 374.054 | 488.5712 | 231.3212 | 398.1524 | 286.7545 | 472.7207 | 246.9471 | 456.6149 | 0.099177 | 17.3467 | 2.8954 | 0.20382 | -40.3357 | 3.116 | 1404.36 | 0.18 | 2.6393 | 0.6367 | 0.91902 | -0.7833 | 2.676 | 1.8175 | 3.5464 | 109.8197 | -5.3205 | 0.35542 | -0.99321 | -2.3102 | 21.3627 | 14.435
42810.577 | 11833 | 104.1812 | 76.7477 | 58.1242 | 42.7124 | 26.3237 | 20.9407 | 17.234 | 154.3175 | 105.6137 | 83.1263 | 60.0244 | 32.2512 | 21.1679 | 16.8843 | 152.2754 | 160.598 | 393.6766 | 212.8812 | 215.4024 | 426.2378 |  |  |  | 244.1276 | 307.5954 | 350.7591 | 357.4594 | 197.6342 | 358.8611 | 146.124 | 212.0274 | 184.3402 | 199.0067 | 287.4589 | 234.9408 | 435.49 | 163.3124 |  | 179.709 | 225.1549 | 148.8876 | 181.2674 |  | 42.4817 | 85.6624 | 42.8075 | 89.5325 | 161.3407 | 204.7117 | 347.7717 | 7.5986 | 41.9158 | 9.8808 | 92.5898 | 8.5352 | 42.4514 | 48.7093 | 51.9186 | 19.7117 |  |  | 2.218 | 0.17817 | 0.41189 | -0.023658 | 2.9723 | 2.3829 | 5.7056 | -5.2669 | 0.88817 | 3.7796 | 11.7542 | -0.00056512 | -0.00043862 | -0.00052405 | 709.0583 | 671.3272 | 418.338 | 198.5148 | 103.8336 | 50.8715 | 27.6976 | 115.9736 | 95.0739 | 67.5244 | 49.2433 | 30.7534 | 22.5117 | 17.599 | 168.0243 | 138.7708 | 128.535 | 74.0806 | 73.1648 | 136.0776 | 92.2428 | 170.05 | 196.7936 | 219.7355 | 246.4354 | 286.843 | 308.3764 |  |  |  | 413.9026 | 332.0892 | 334.1709 | 346.8734 | 2.8421 | 2.3841 | 702.1164 |  |  | 621.2036 |  |  | 306.4535 | 364.9541 | 250.8456 | 183.4147 | 257.2394 | 183.8463 | 909.8539 | 853.3666 | 757.9822 | 721.8467 | 810.0993 |  | 900.0205 | 863.4 | 355.2418 | 805.1575 | 400.0326 | 789.7132 |  | 722.9584 |  |  | 891.0903 | 902.782 | 912.6848 | [6 empty] | 810.4665 |  |  | 810.9898 |  |  | 279.6534 | 433.924 | 537.9005 | 151.0725 | 359.4338 | 416.5558 | 243.3049 | 386.5428 |  | 334.0106 | 509.2149 | 231.1238 | 410.526 | 301.3637 | 473.2793 | 156.8009 | 336.5761 |  | 331.5985 | 405.5397 | 422.6461 | 214.8852 | 374.3187 | 489.1613 | 231.122 | 398.3942 | 287.0728 | 473.001 | 247.3399 | 456.7447 | 0.20145 | 17.3625 | 2.8836 | 0.20276 | -40.3812 | 3.116 | 1408.33 | 0.24 | 2.6092 | 0.5572 | 0.84721 | -0.20304 | 2.6264 | 2.3516 | 3.6389 | 109.9036 | -5.2744 | 0.39086 | -1.9595 | -3.0218 | 21.3601 | 14.496
42810.577 | 11834 | 104.1889 | 76.7514 | 58.1311 | 42.7298 | 26.3277 | 20.9477 | 17.2428 | 154.3306 | 105.6214 | 83.1336 | 60.0319 | 32.2569 | 21.1743 | 16.8954 | 152.2864 | 160.6223 | 393.6265 | 212.95 | 215.6759 | 426.2427 |  |  |  | 244.1364 | 307.6738 | 351.0514 | 357.7843 | 196.1341 | 359.1501 | 146.1321 | 212.0972 | 184.5277 | 199.0201 | 287.5613 | 235.1914 | 435.5229 | 163.5367 |  | 180.6377 | 225.1648 | 148.8354 | 180.2302 |  | 42.7006 | 85.8078 | 42.8462 | 89.4176 | 162.3767 | 205.843 | 348.1188 | 7.5322 | 41.9262 | 9.7458 | 92.6807 | 8.5278 | 42.4552 | 48.7098 | 51.8991 | 19.7206 |  |  | 2.4204 | 0.14071 | 0.15102 | -0.78263 | 3.7589 | 2.5846 | 5.5979 | -4.9923 | 1.1838 | 4.8466 | 11.7904 | -0.00047148 | -0.00054212 | -0.00051255 | 696.1003 | 677.5159 | 418.3787 | 198.613 | 103.841 | 50.879 | 27.7006 | 115.9793 | 95.081 | 67.5324 | 49.2472 | 30.7573 | 22.5123 | 17.5904 | 160.4851 | 131.4382 | 120.1941 | 73.452 | 72.756 | 136.0529 | 92.2256 | 170.063 | 196.8181 | 219.7586 | 246.504 | 286.9498 | 308.5091 |  |  |  | 414.4503 | 332.8191 | 335.1011 | 348.2383 | 2.8267 | 2.1399 | 701.3576 |  |  | 621.1035 |  |  | 306.477 | 365.0629 | 249.9859 | 183.438 | 257.3321 | 183.8966 | 909.7176 | 853.1596 | 758.0993 | 721.9988 | 809.9547 |  | 900.217 | 863.273 | 355.6488 | 805.0615 | 400.3971 | 790.0085 |  | 722.7237 |  |  | 890.2716 | 902.4506 | 911.9946 | [6 empty] | 810.5504 |  |  | 811.1663 |  |  | 280.2629 | 433.7046 | 538.4312 | 151.091 | 359.9228 | 416.9648 | 243.4235 | 386.9826 |  | 334.2654 | 510.0257 | 231.311 | 410.8908 | 301.6662 | 472.9922 | 156.2018 | 336.8657 |  | 332.403 | 405.795 | 422.8439 | 215.4637 | 374.6669 | 488.8656 | 231.2948 | 398.4813 | 287.8892 | 473.2807 | 247.5918 | 456.9392 | 0.11824 | 17.38 | 2.8735 | 0.2027 | -40.3581 | 3.116 | 1411.32 | 0.29 | 2.7263 | 0.49528 | 0.5131 | -1.1681 | 2.9571 | 2.4521 | 3.6086 | 109.985 | -5.2367 | 0.4289 | -1.1249 | -2.0971 | 21.3925 | 14.5136
42810.577 | 11835 | 104.1911 | 76.7625 | 58.1329 | 42.7339 | 26.3305 | 20.9461 | 17.238 | 154.3441 | 105.6282 | 83.1428 | 60.0373 | 32.2634 | 21.1735 | 16.8915 | 152.2985 | 160.6351 | 393.5917 | 213.017 | 215.9431 | 426.2892 |  |  |  | 244.1416 | 307.7432 | 351.1259 | 358.1089 | 195.4994 | 359.5079 | 146.1427 | 212.172 | 183.5829 | 199.0351 | 287.6615 | 235.2435 | 435.5743 | 163.3811 |  | 180.359 | 225.1203 | 148.0714 | 180.6133 |  | 42.6527 | 85.8926 | 42.8876 | 89.4225 | 163.1827 | 206.7679 | 348.4081 | 7.5251 | 41.9529 | 9.6333 | 92.7882 | 8.518 | 42.4406 | 48.7095 | 51.8641 | 19.7286 |  |  | 2.6169 | -0.13791 | 0.24236 | -0.83454 | 3.8298 | 2.331 | 5.7175 | -4.8464 | 0.37092 | 3.4991 | 11.7019 | -0.00051912 | -0.00051091 | -0.00052076 | 704.8787 | 662.1277 | 418.3956 | 198.6795 | 103.8433 | 50.8823 | 27.6949 | 115.973 | 95.07 | 67.5241 | 49.2383 | 30.748 | 22.5021 | 17.5906 | 156.384 | 128.8657 | 116.1437 | 72.278 | 69.6701 | 136.07 | 92.1991 | 170.0783 | 196.835 | 219.7735 | 246.5618 | 287.049 | 308.6311 |  |  |  | 414.9114 | 332.8317 | 335.762 | 348.155 | 2.29 | 3.8873 | 700.6332 |  |  | 620.6075 |  |  | 306.482 | 365.1545 | 250.8706 | 183.447 | 257.4121 | 183.101 | 909.6371 | 853.3249 | 758.4862 | 721.748 | 809.9225 |  | 900.4127 | 863.8995 | 356.0893 | 805.0089 | 400.6842 | 790.6824 |  | 722.2085 |  |  | 889.2383 | 902.0808 | 910.7972 | [6 empty] | 810.6907 |  |  | 811.2853 |  |  | 280.2018 | 433.7923 | 538.4558 | 151.4695 | 360.2416 | 417.3524 | 244.3556 | 387.1158 |  | 334.0667 | 509.74 | 230.6691 | 411.0931 | 302.3602 | 472.9127 | 155.8925 | 337.0213 |  | 332.9215 | 406.5412 | 423.0809 | 216.3334 | 375.0622 | 489.0484 | 232.2875 | 398.5765 | 288.3114 | 473.6066 | 247.8272 | 457.4578 | 0.25364 | 17.3959 | 2.8629 | 0.19963 | -40.3037 | 3.116 | 1401.19 | 0.38 | 2.8356 | -0.49038 | 0.65008 | -1.2063 | 2.9877 | 2.3309 | 3.6505 | 110.0631 | -5.217 | 0.45824 | -0.66706 | -1.6503 | 21.3874 | 14.5628
42810.577 | 11836 | 104.193 | 76.7713 | 58.1409 | 42.7288 | 26.3303 | 20.9416 | 17.2314 | 154.3458 | 105.6284 | 83.1461 | 60.0457 | 32.2584 | 21.174 | 16.8829 | 152.3026 | 160.6456 | 393.5688 | 213.0912 | 216.1678 | 426.6114 |  |  |  | 244.1526 | 307.8218 | 350.8615 | 358.1525 | 196.6609 | 359.9234 | 146.1444 | 212.2379 | 182.7697 | 199.0539 | 287.7591 | 235.4042 | 435.8011 | 163.4985 |  | 180.5807 | 225.5617 | 147.2941 | 182.3529 |  | 42.5742 | 85.8831 | 42.883 | 89.2423 | 163.4921 | 207.6316 | 347.9309 | 7.7162 | 41.9617 | 9.5572 | 92.9278 | 8.5124 | 42.4471 | 48.6961 | 51.8363 | 19.7313 |  |  | 2.262 | 0.34113 | -0.12957 | -0.65055 | 3.9238 | 2.2626 | 5.5657 | -4.9588 | 0.69649 | 2.8674 | 11.7824 | -0.00055198 | -0.00052241 | -0.00053062 | 731.5261 | 650.2226 | 418.4411 | 198.7603 | 103.862 | 50.8961 | 27.703 | 115.9796 | 95.0748 | 67.5371 | 49.2525 | 30.754 | 22.5105 | 17.593 | 150.4722 | 128.2057 | 115.0939 | 74.9883 | 71.1321 | 135.9799 | 92.2055 | 170.0835 | 196.8497 | 219.7873 | 246.6244 | 287.1451 | 308.7675 |  |  |  | 415.1896 | 333.2343 | 335.5498 | 349.9954 | 2.0664 | 3.6684 | 700.4544 |  |  | 619.7379 |  |  | 306.4838 | 365.2518 | 252.4719 | 183.4591 | 257.5049 | 182.7054 | 909.7076 | 853.6191 | 758.7508 | 722.11 | 809.9207 |  | 900.5747 | 864.0087 | 356.6825 | 804.7453 | 401.0666 | 790.4661 |  | 721.7165 |  |  | 889.4435 | 902.3198 | 911.7533 | [6 empty] | 810.789 |  |  | 811.3561 |  |  | 279.9923 | 434.1809 | 537.8399 | 151.6579 | 360.673 | 417.6682 | 244.9274 | 387.4257 |  | 334.2843 | 509.2596 | 229.8387 | 411.2474 | 303.1394 | 473.1754 | 155.8795 | 337.2946 |  | 333.0462 | 407.3166 | 423.3269 | 217.2024 | 375.1125 | 489.9833 | 232.306 | 398.8507 | 288.3235 | 473.7979 | 248.4679 | 457.8001 | 0.25807 | 17.4115 | 2.8548 | 0.19782 | -40.3316 | 3.116 | 1389.31 | 0.21 | 2.6372 | 0.77125 | -0.47532 | -1.0651 | 3.0269 | 2.2985 | 3.605 | 110.127 | -5.17 | 0.50274 | -0.021604 | -1.5329 | 21.3637 | 14.5399
42810.577 | 11837 | 104.1974 | 76.7684 | 58.1353 | 42.7293 | 26.3291 | 20.9417 | 17.2334 | 154.3503 | 105.6268 | 83.1576 | 60.051 | 32.2694 | 21.1721 | 16.8819 | 152.3014 | 160.6639 | 393.5391 | 213.1518 | 216.375 | 426.9585 |  |  |  | 244.1583 | 307.8935 | 351.0345 | 358.2846 | 198.1742 | 360.2763 | 146.1557 | 212.2917 | 184.3536 | 199.0654 | 287.8572 | 235.606 | 436.1003 | 164.0734 |  | 181.049 | 226.0882 | 148.0937 | 184.1642 |  | 42.3666 | 85.9101 | 42.8397 | 89.0315 | 164.0219 | 208.3987 | 347.4331 | 7.8609 | 41.9892 | 9.5128 | 93.0279 | 8.5098 | 42.4422 | 48.6856 | 51.8091 | 19.7407 |  |  | 2.0366 | 0.042799 | 0.21344 | -0.39755 | 3.4599 | 1.7849 | 5.3377 | -5.0179 | 0.73113 | 3.0098 | 11.8027 | -0.00050433 | -0.00050105 | -0.00054048 | 727.0367 | 657.6391 | 418.4812 | 198.8476 | 103.8742 | 50.8999 | 27.7167 | 115.9853 | 95.0848 | 67.5502 | 49.2638 | 30.7705 | 22.5191 | 17.5972 | 141.3767 | 129.1735 | 114.8446 | 77.5297 | 71.3771 | 135.7798 | 92.1936 | 170.0856 | 196.8684 | 219.803 | 246.6863 | 287.2479 | 308.9031 |  |  |  | 415.4372 | 333.3734 | 336.2652 | 351.241 | 2.6472 | 2.4692 | 699.8854 |  |  | 619.0335 |  |  | 306.4992 | 365.3525 | 253.5824 | 183.4814 | 257.595 | 183.3055 | 909.6892 | 853.5487 | 758.8112 | 722.3606 | 809.9636 |  | 900.8098 | 863.7809 | 357.0905 | 804.7325 | 401.1404 | 790.1722 |  | 721.4418 |  |  | 890.2802 | 903.0354 | 913.476 | [6 empty] | 810.9426 |  |  | 811.4176 |  |  | 280.8698 | 435.2496 | 536.5685 | 151.5798 | 360.8861 | 417.9973 | 245.0687 | 388.2006 |  | 335.4131 | 509.2516 | 230.0877 | 411.4194 | 303.7984 | 473.3342 | 156.349 | 337.5731 |  | 334.0368 | 407.1544 | 423.6151 | 217.6997 | 375.0595 | 490.3216 | 232.6004 | 399.0386 | 288.2193 | 473.9298 | 248.8005 | 457.7164 | 0.26366 | 17.4361 | 2.848 | 0.19721 | -40.3308 | 3.1161 | 1404.01 | 0.14 | 2.5031 | 0.27319 | 0.61008 | -0.83262 | 2.8446 | 2.0431 | 3.5332 | 110.2186 | -5.1292 | 0.51027 | 0.96367 | -1.5066 | 21.3459 | 14.5305
42810.577 | 11838 | 104.2035 | 76.7806 | 58.1502 | 42.7485 | 26.3418 | 20.9396 | 17.2399 | 154.3615 | 105.6355 | 83.1602 | 60.0635 | 32.2692 | 21.181 | 16.8815 | 152.3108 | 160.6764 | 393.5078 | 213.2219 | 216.4201 | 427.1455 |  |  |  | 244.1679 | 307.9716 | 351.4366 | 358.5268 | 197.941 | 360.6375 | 146.1716 | 212.3776 | 183.5891 | 199.0794 | 287.9734 | 236.1997 | 436.3784 | 164.7998 |  | 179.7651 | 226.6249 | 147.5391 | 185.7082 |  | 42.2991 | 85.8653 | 42.7821 | 88.7663 | 164.7593 | 208.9813 | 347.3363 | 8.0123 | 42.0258 | 9.5173 | 93.1103 | 8.5104 | 42.4177 | 48.6728 | 51.7864 | 19.7494 |  |  | 2.3882 | -0.066937 | 0.056392 | -0.57761 | 3.5795 | 2.3336 | 5.4244 | -5.1165 | 0.37987 | 2.73 | 11.8112 | -0.00046655 | -0.00049284 | -0.00056348 | 708.7899 | 662.0518 | 418.5165 | 198.928 | 103.8775 | 50.9085 | 27.716 | 115.9826 | 95.0869 | 67.5549 | 49.2671 | 30.7741 | 22.5212 | 17.6044 | 138.8729 | 125.4863 | 109.4126 | 74.3361 | 70.5965 | 135.6097 | 92.0928 | 170.094 | 196.8885 | 219.8259 | 246.7489 | 287.3531 | 309.0519 |  |  |  | 415.6717 | 332.7932 | 336.168 | 351.607 | 2.1853 | 2.3433 | 699.3333 |  |  | 618.5028 |  |  | 306.5114 | 365.447 | 254.5043 | 183.4929 | 257.6688 | 183.7828 | 909.4441 | 853.5813 | 759.0329 | 721.633 | 810.0105 |  | 900.9515 | 863.6261 | 357.4355 | 804.6948 | 401.0891 | 790.1341 |  | 721.2307 |  |  | 890.1514 | 902.2749 | 911.477 | [6 empty] | 810.9852 |  |  | 811.347 |  |  | 281.0956 | 435.834 | 534.9976 | 151.2138 | 361.5993 | 418.4519 | 245.9716 | 388.1831 |  | 335.6269 | 508.7074 | 229.9392 | 411.8258 | 303.7296 | 473.1195 | 156.5176 | 337.7728 |  | 335.051 | 407.1978 | 423.8276 | 216.9955 | 375.279 | 490.8522 | 232.7446 | 399.2712 | 288.5975 | 474.2958 | 248.4745 | 457.4468 | 0.050834 | 17.4593 | 2.8407 | 0.197 | -40.3257 | 3.1161 | 1409 | 0.29 | 2.7113 | -0.34163 | 0.31357 | -1.0036 | 2.8951 | 2.3376 | 3.5639 | 110.2732 | -5.0957 | 0.50633 | 1.2203 | -0.91538 | 21.3332 | 14.5443
42810.5771 | 11839 | 104.2112 | 76.7888 | 58.1604 | 42.7501 | 26.3419 | 20.9409 | 17.2357 | 154.3636 | 105.6347 | 83.169 | 60.0611 | 32.2822 | 21.1812 | 16.8868 | 152.3218 | 160.6974 | 393.4684 | 213.2891 | 216.5032 | 427.2146 |  |  |  | 244.1723 | 308.0427 | 351.8723 | 358.9732 | 197.8043 | 360.8981 | 146.1865 | 212.4459 | 184.9155 | 199.0923 | 288.0739 | 236.0013 | 436.6094 | 165.4116 |  | 179.3337 | 226.8447 | 149.2352 | 186.1078 |  | 42.1998 | 85.9018 | 42.7866 | 88.444 | 164.9859 | 208.8999 | 347.6528 | 8.0999 | 42.0795 | 9.7197 | 93.2304 | 8.5242 | 42.3929 | 48.6694 | 51.773 | 19.7575 |  |  | 2.5728 | -0.10439 | 0.060992 | -0.69589 | 4.393 | 3.1287 | 6.5152 | -5.2275 | 0.62351 | 2.9276 | 12.1111 | -0.00049941 | -0.00044848 | -0.00056348 | 712.794 | 657.3143 | 418.5497 | 198.9926 | 103.8838 | 50.9138 | 27.7125 | 115.9791 | 95.0882 | 67.5551 | 49.2637 | 30.7756 | 22.5163 | 17.596 | 133.1738 | 121.6249 | 105.3807 | 71.2436 | 67.5439 | 135.3082 | 91.9709 | 170.092 | 196.8953 | 219.834 | 246.7913 | 287.4478 | 309.1739 |  |  |  | 415.9665 | 332.8551 | 336.7859 | 352.6041 | 4.0883 | 1.7399 | 699.225 |  |  | 617.8006 |  |  | 306.5221 | 365.5467 | 255.5699 | 183.5005 | 257.743 | 184.483 | 908.9445 | 853.7405 | 759.1743 | 721.0442 | 810.2184 |  | 901.0352 | 863.886 | 357.8907 | 804.6779 | 401.2354 | 790.523 |  | 721.1335 |  |  | 890.8514 | 900.9347 | 907.8645 | [6 empty] | 811.0687 |  |  | 811.4369 |  |  | 281.6498 | 436.3309 | 536.2548 | 151.1623 | 362.6497 | 419.0567 | 246.5519 | 387.9162 |  | 335.8273 | 509.6869 | 229.8646 | 412.5 | 303.9282 | 472.9182 | 156.3062 | 338.0219 |  | 335.5994 | 408.2532 | 424.1281 | 216.6674 | 375.632 | 492.3912 | 232.6046 | 399.5238 | 288.7491 | 474.7188 | 248.4608 | 457.7724 | 0.33935 | 17.4767 | 2.8341 | 0.19677 | -40.2923 | 3.116 | 1403.62 | 0.22 | 2.8147 | -0.42666 | 0.32612 | -1.1016 | 3.207 | 2.7064 | 3.9055 | 110.3005 | -5.0643 | 0.52104 | 1.8154 | -0.48228 | 21.3473 | 14.5466
42810.5771 | 11840 | 104.2065 | 76.7911 | 58.1565 | 42.7454 | 26.3356 | 20.9437 | 17.2423 | 154.368 | 105.6354 | 83.1678 | 60.0659 | 32.2795 | 21.1816 | 16.8845 | 152.326 | 160.7246 | 393.4179 | 213.3594 | 216.8308 | 427.5323 |  |  |  | 244.17 | 308.1316 | 352.2884 | 359.2247 | 196.2384 | 360.6812 | 146.1887 | 212.5231 | 185.1535 | 199.1202 | 288.1764 | 236.2885 | 436.8679 | 165.7976 |  | 179.6373 | 227.5006 | 148.6576 | 184.955 |  | 42.258 | 85.919 | 42.7404 | 88.2978 | 164.5626 | 208.7822 | 348.5945 | 8.1466 | 42.1209 | 9.9304 | 93.3053 | 8.5186 | 42.3706 | 48.6369 | 51.7629 | 19.7646 |  |  | 2.4539 | 0.29907 | 0.19767 | -0.18991 | 4.2202 | 2.6116 | 6.3246 | -5.1401 | 0.68501 | 3.0228 | 12.0914 | -0.00050433 | -0.00048462 | -0.00053226 | 731.6179 | 663.5573 | 418.5999 | 199.0758 | 103.9024 | 50.9237 | 27.7258 | 115.9907 | 95.099 | 67.5649 | 49.2775 | 30.7797 | 22.5283 | 17.6033 | 133.4712 | 116.3722 | 99.304 | 66.6831 | 63.8022 | 135.1399 | 91.7777 | 170.1002 | 196.9167 | 219.8468 | 246.8491 | 287.5492 | 309.2927 |  |  |  | 416.1877 | 332.767 | 337.1463 | 351.995 | 3.0449 | 2.6408 | 699.8822 |  |  | 617.3843 |  |  | 306.5299 | 365.6458 | 255.7173 | 183.5097 | 257.8316 | 184.7414 | 908.6461 | 853.7545 | 759.3942 | 721.166 | 810.4458 |  | 901.1884 | 864.1655 | 358.3263 | 804.6848 | 401.3186 | 790.8589 |  | 721.3515 |  |  | 892.0496 | 900.0098 | 904.7579 | [6 empty] | 811.4328 |  |  | 811.665 |  |  | 282.1926 | 436.6975 | 535.2989 | 151.0784 | 363.4737 | 419.4554 | 245.6976 | 388.126 |  | 336.907 | 509.9182 | 230.395 | 412.6684 | 303.8682 | 473.0349 | 156.5933 | 338.3484 |  | 334.4017 | 408.265 | 424.4697 | 217.3836 | 375.9943 | 493.1955 | 231.9835 | 399.7836 | 288.6073 | 474.7089 | 248.9118 | 457.6168 | 0.24786 | 17.4934 | 2.8266 | 0.19407 | -40.3911 | 3.116 | 1383.73 | 0.22 | 2.7484 | 0.72218 | 0.58712 | -0.57547 | 3.1429 | 2.4724 | 3.8475 | 110.3547 | -5.0351 | 0.52895 | 1.7611 | 0.16931 | 21.4075 | 14.5861
42810.5771 | 11841 | 104.2118 | 76.793 | 58.1713 | 42.7574 | 26.338 | 20.9482 | 17.2397 | 154.3748 | 105.6435 | 83.1729 | 60.0751 | 32.2866 | 21.1827 | 16.8847 | 152.3333 | 160.7289 | 393.3572 | 213.423 | 217.1185 | 427.811 |  |  |  | 244.1801 | 308.1925 | 352.0245 | 359.073 | 195.7935 | 360.7734 | 146.1923 | 212.5783 | 184.3902 | 199.1333 | 288.2797 | 236.4127 | 437.1866 | 165.726 |  | 180.0819 | 228.3061 | 147.3247 | 184.1766 |  | 42.366 | 85.9407 | 42.6972 | 88.3723 | 164.4604 | 208.9173 | 348.979 | 8.2884 | 42.1374 | 10.0743 | 93.3461 | 8.5149 | 42.3653 | 48.6014 | 51.7615 | 19.7803 |  |  | 2.1286 | 0.35033 | 0.54397 | -0.083454 | 3.5197 | 3.0827 | 6.1978 | -5.3655 | 0.46822 | 3.4431 | 11.7458 | -0.00051583 | -0.00049448 | -0.00052569 | 731.552 | 669.8874 | 418.626 | 199.1582 | 103.9002 | 50.9293 | 27.7265 | 115.9848 | 95.1061 | 67.5666 | 49.2869 | 30.7863 | 22.5247 | 17.606 | 134.1775 | 117.0332 | 103.7395 | 65.7063 | 61.1102 | 134.99 | 91.7175 | 170.1171 | 196.9409 | 219.8721 | 246.9141 | 287.6567 | 309.4244 |  |  |  | 416.4932 | 332.7938 | 338.6305 | 351.7238 | 2.5838 | 3.4048 | 699.4701 |  |  | 617.3045 |  |  | 306.5433 | 365.738 | 254.1787 | 183.5192 | 257.9175 | 184.0192 | 908.6938 | 853.4741 | 759.5553 | 720.359 | 810.5434 |  | 901.2719 | 864.4253 | 358.7524 | 804.6743 | 401.3746 | 791.0871 |  | 720.4303 |  |  | 894.3135 | 900.0795 | 905.5975 | [6 empty] | 811.8136 |  |  | 811.8594 |  |  | 282.5529 | 437.4485 | 534.5079 | 151.2696 | 363.6082 | 419.7885 | 245.5126 | 388.0803 |  | 336.9933 | 511.5851 | 229.5879 | 412.6239 | 303.7625 | 472.8311 | 157.1045 | 338.5762 |  | 334.931 | 407.8651 | 424.7334 | 218.1475 | 376.1496 | 493.3486 | 231.3407 | 400.1216 | 289.208 | 474.6073 | 249.5968 | 457.1123 | 0.17102 | 17.5086 | 2.8203 | 0.1946 | -40.3866 | 3.116 | 1389.25 | 0.26 | 2.56 | 0.78164 | 0.974 | -0.3815 | 2.8706 | 2.6865 | 3.8093 | 110.385 | -5.0062 | 0.53469 | 1.6636 | -0.33088 | 21.4638 | 14.6248
42810.5771 | 11842 | 104.2128 | 76.806 | 58.1741 | 42.7612 | 26.3472 | 20.9511 | 17.2418 | 154.3845 | 105.6502 | 83.1853 | 60.0859 | 32.2926 | 21.1905 | 16.8903 | 152.3454 | 160.7481 | 393.2977 | 213.4952 | 217.2609 | 427.9568 |  |  |  | 244.1956 | 308.2728 | 352.096 | 359.1642 | 198.7728 | 360.994 | 146.2127 | 212.6498 | 184.0325 | 199.1564 | 288.3904 | 236.7775 | 437.4999 | 165.9663 |  | 180.6991 | 228.5033 | 146.6393 | 184.3909 |  | 42.2499 | 85.9197 | 42.698 | 88.5271 | 164.5365 | 209.4359 | 349.0803 | 8.3994 | 42.1689 | 10.2509 | 93.3881 | 8.5232 | 42.3622 | 48.5673 | 51.7512 | 19.7894 |  |  | 2.7194 | 0.37596 | 0.76213 | -0.10974 | 3.475 | 2.9598 | 5.8811 | -5.2676 | -0.038126 | 2.8267 | 11.6882 | -0.00054869 | -0.00047476 | -0.00054376 | 722.183 | 659.8962 | 418.6568 | 199.2239 | 103.9088 | 50.9361 | 27.7304 | 115.9916 | 95.0962 | 67.57 | 49.2931 | 30.7828 | 22.5193 | 17.6002 | 132.245 | 119.3151 | 105.2757 | 69.468 | 62.0387 | 134.7958 | 91.6809 | 170.124 | 196.9599 | 219.892 | 246.9841 | 287.7656 | 309.5636 |  |  |  | 416.9931 | 333.0601 | 338.6446 | 352.4082 | 4.908 | 2.9237 | 697.9683 |  |  | 616.9258 |  |  | 306.5556 | 365.8386 | 253.5537 | 183.5376 | 257.9974 | 183.5087 | 908.0918 | 853.2297 | 759.6586 | 719.5651 | 810.6106 |  | 901.2749 | 864.513 | 359.1513 | 804.6726 | 401.4586 | 791.1021 |  | 719.8999 |  |  | 895.2014 | 899.9433 | 904.5639 | [6 empty] | 812.0715 |  |  | 812.1309 |  |  | 283.1544 | 438.1368 | 533.7806 | 151.5014 | 363.1522 | 420.0064 | 245.2651 | 388.115 |  | 336.4519 | 510.8781 | 229.2249 | 412.4569 | 303.7905 | 472.8925 | 156.8515 | 339.0742 |  | 336.259 | 408.1429 | 424.9669 | 217.9135 | 376.3174 | 493.0749 | 230.2397 | 400.5429 | 290.0069 | 474.4407 | 249.9479 | 457.2966 | 0.19008 | 17.5179 | 2.813 | 0.19645 | -40.3888 | 3.116 | 1396.23 | 0.23 | 2.894 | 0.8097 | 1.1528 | -0.43746 | 2.8539 | 2.6338 | 3.7126 | 110.3843 | -4.9747 | 0.54292 | 1.8538 | -0.50603 | 21.4921 | 14.657
42810.5771 | 11843 | 104.2212 | 76.8193 | 58.1779 | 42.7694 | 26.351 | 20.9483 | 17.2422 | 154.3877 | 105.6598 | 83.1931 | 60.0942 | 32.3004 | 21.192 | 16.9 | 152.3432 | 160.7596 | 393.2257 | 213.5522 | 217.2557 | 428.0674 |  |  |  | 244.19 | 308.3501 | 351.94 | 359.147 | 198.3914 | 361.2059 | 146.2228 | 212.719 | 184.7941 | 199.1666 | 288.4941 | 236.8378 | 437.785 | 166.1717 |  | 180.4192 | 228.817 | 146.3748 | 185.2584 |  | 42.2255 | 85.952 | 42.7595 | 88.346 | 164.6156 | 209.0893 | 349.3292 | 8.2226 | 42.224 | 10.3387 | 93.4261 | 8.5104 | 42.354 | 48.5519 | 51.7572 | 19.7909 |  |  | 2.308 | -0.057081 | 0.78513 | -0.069654 | 3.9718 | 2.695 | 5.8502 | -5.146 | 0.96698 | 3.0602 | 11.7405 | -0.00052898 | -0.00047805 | -0.00051419 | 721.3585 | 668.0985 | 418.6912 | 199.2887 | 103.9113 | 50.9325 | 27.7199 | 115.9857 | 95.101 | 67.5745 | 49.2884 | 30.7851 | 22.5214 | 17.6008 | 137.277 | 120.2764 | 106.4832 | 69.0714 | 62.0197 | 134.8803 | 91.6009 | 170.1191 | 196.9708 | 219.9045 | 247.0357 | 287.868 | 309.6929 |  |  |  | 417.6474 | 333.2556 | 337.4293 | 352.8957 | 3.8847 | 3.5549 | 697.5989 |  |  | 616.5967 |  |  | 306.5657 | 365.939 | 253.6208 | 183.5566 | 258.0762 | 183.8098 | 907.7232 | 853.3253 | 759.83 | 719.776 | 810.6993 |  | 901.3657 | 864.2506 | 359.5835 | 804.678 | 401.7119 | 791.3407 |  | 720.2581 |  |  | 894.5947 | 898.6107 | 902.4203 | [6 empty] | 812.1254 |  |  | 812.1213 |  |  | 283.0729 | 437.9975 | 534.9244 | 151.5115 | 363.2463 | 420.3131 | 245.7516 | 387.9986 |  | 335.8928 | 510.6601 | 228.7636 | 412.5082 | 303.7164 | 472.9455 | 157.2807 | 339.71 |  | 337.358 | 409.1447 | 425.1924 | 217.2225 | 376.4836 | 493.1289 | 229.453 | 401.1082 | 291.2169 | 474.6142 | 249.9118 | 457.5848 | 0.19702 | 17.5274 | 2.8028 | 0.19499 | -40.3289 | 3.116 | 1415.64 | 0.2 | 2.6666 | -0.31552 | 1.1702 | -0.34854 | 3.0499 | 2.5123 | 3.7016 | 110.4178 | -4.9306 | 0.56746 | 1.3053 | -0.64997 | 21.4991 | 14.7104
42810.5771 | 11844 | 104.2237 | 76.8113 | 58.1745 | 42.7673 | 26.3526 | 20.9469 | 17.2363 | 154.3951 | 105.6513 | 83.1991 | 60.0934 | 32.299 | 21.185 | 16.8899 | 152.3557 | 160.7796 | 393.1637 | 213.625 | 217.4095 | 428.1884 |  |  |  | 244.1994 | 308.424 | 352.612 | 359.5983 | 200.0039 | 361.578 | 146.2297 | 212.7925 | 183.494 | 199.1817 | 288.5977 | 237.0492 | 438.0687 | 166.6515 |  | 180.782 | 228.7339 | 144.3335 | 185.6149 |  | 42.3282 | 86.1858 | 42.8996 | 88.4213 | 164.5158 | 208.6837 | 349.5413 | 8.006 | 42.2807 | 10.347 | 93.48 | 8.5096 | 42.3399 | 48.5448 | 51.7693 | 19.8004 |  |  | 2.4427 | 0.20445 | 0.25418 | -0.70903 | 4.2589 | 3.0604 | 5.9553 | -4.9371 | 0.99909 | 3.2882 | 11.7667 | -0.00052405 | -0.00047148 | -0.00057826 | 734.6058 | 676.1793 | 418.723 | 199.3615 | 103.9276 | 50.9501 | 27.7346 | 115.9859 | 95.1076 | 67.5849 | 49.2956 | 30.7929 | 22.5235 | 17.6055 | 141.3682 | 125.0064 | 108.8777 | 69.7272 | 62.2722 | 134.9707 | 91.6071 | 170.1343 | 196.9876 | 219.9222 | 247.0949 | 287.9699 | 309.8364 |  |  |  | 417.943 | 333.3833 | 337.6546 | 353.6546 | 3.4594 | 3.659 | 698.288 |  |  | 616.5625 |  |  | 306.5724 | 366.0289 | 253.8443 | 183.5589 | 258.1533 | 183.1987 | 907.3569 | 853.3967 | 759.8697 | 719.7191 | 810.4608 |  | 901.5048 | 865.2061 | 359.8857 | 804.6346 | 401.9887 | 792.3103 |  | 721.2794 |  |  | 894.445 | 899.1776 | 904.7217 | [6 empty] | 812.0181 |  |  | 811.9863 |  |  | 282.4511 | 438.3141 | 534.9427 | 151.1525 | 363.5901 | 420.7057 | 245.3874 | 388.3522 |  | 336.0518 | 509.3801 | 228.6765 | 412.8051 | 304.3188 | 472.7471 | 157.6904 | 339.9604 |  | 336.7147 | 409.6002 | 425.4196 | 216.7004 | 376.4693 | 493.5057 | 229.5166 | 401.6559 | 291.8114 | 474.7577 | 250.227 | 457.866 | 0.23457 | 17.5349 | 2.7894 | 0.19305 | -40.3042 | 3.1161 | 1432.67 | 0.32 | 2.7441 | 0.59733 | 0.66603 | -1.1124 | 3.1569 | 2.6761 | 3.7331 | 110.4794 | -4.9313 | 0.59566 | 0.86221 | -0.91527 | 21.5202 | 14.7197
42810.5771 | 11845 | 104.2169 | 76.8108 | 58.184 | 42.7617 | 26.3435 | 20.94 | 17.2293 | 154.3908 | 105.6518 | 83.1944 | 60.087 | 32.2957 | 21.1862 | 16.8839 | 152.3678 | 160.8004 | 393.0899 | 213.6973 | 217.5685 | 428.3607 |  |  |  | 244.2046 | 308.502 | 352.9555 | 359.8828 | 199.5183 | 361.7634 | 146.2388 | 212.8677 | 182.8524 | 199.1861 | 288.7006 | 237.1335 | 438.4011 | 166.7398 |  | 181.4806 | 229.3893 | 142.9279 | 186.1426 |  | 42.4101 | 86.3718 | 43.0468 | 88.7591 | 164.462 | 208.7824 | 349.6442 | 7.8663 | 42.3348 | 10.29 | 93.5555 | 8.5171 | 42.3365 | 48.5233 | 51.7768 | 19.8049 |  |  | 2.4631 | 0.15057 | 0.36326 | -0.44158 | 4.5178 | 3.042 | 5.6649 | -5.1631 | 0.35613 | 2.864 | 12.0822 | -0.00047969 | -0.00047312 | -0.00054048 | 718.0708 | 675.0561 | 418.7525 | 199.4364 | 103.9342 | 50.9558 | 27.7339 | 115.9933 | 95.118 | 67.5869 | 49.3056 | 30.7987 | 22.5294 | 17.6068 | 142.0586 | 126.7801 | 113.2389 | 72.3934 | 65.3908 | 135.0337 | 91.6806 | 170.1443 | 197.0096 | 219.947 | 247.1606 | 288.0775 | 309.9751 |  |  |  | 418.0197 | 334.2699 | 337.0321 | 354.5043 | 3.5048 | 3.9678 | 699.7621 |  |  | 616.6286 |  |  | 306.5844 | 366.1276 | 254.5265 | 183.5673 | 258.2386 | 182.2297 | 906.1748 | 853.1377 | 759.9565 | 720.3521 | 810.4768 |  | 901.6453 | 866.0799 | 360.2349 | 804.5819 | 402.1426 | 792.8956 |  | 721.5396 |  |  | 893.7825 | 898.796 | 904.5172 | [6 empty] | 811.9312 |  |  | 811.9579 |  |  | 282.3779 | 438.9958 | 535.1722 | 150.8755 | 363.9173 | 420.8859 | 245.4424 | 388.4115 |  | 336.0415 | 508.3665 | 229.4137 | 412.9264 | 304.5556 | 472.3326 | 158.5191 | 339.8072 |  | 336.9798 | 409.2655 | 425.6301 | 216.3185 | 376.4355 | 494.0721 | 229.7058 | 401.7683 | 291.3158 | 475.0151 | 250.4718 | 458.0371 | 0.27521 | 17.54 | 2.772 | 0.18969 | -40.3425 | 3.1161 | 1461.54 | 0.23 | 2.7559 | 0.51274 | 0.79642 | -0.87808 | 3.2518 | 2.6683 | 3.6413 | 110.5345 | -4.9258 | 0.61214 | 0.79346 | -1.3909 | 21.5419 | 14.7039
42810.5771 | 11846 | 104.2239 | 76.8249 | 58.1818 | 42.7639 | 26.351 | 20.9415 | 17.2367 | 154.3959 | 105.6546 | 83.2029 | 60.0893 | 32.2923 | 21.1827 | 16.8841 | 152.3696 | 160.8141 | 393.0079 | 213.7615 | 217.6753 | 428.5691 |  |  |  | 244.2091 | 308.5752 | 352.8454 | 359.9031 | 197.5035 | 361.7499 | 146.2535 | 212.9389 | 181.5243 | 199.2192 | 288.8062 | 237.2254 | 438.791 | 167.2858 |  | 181.0594 | 229.9137 | 142.2517 | 186.5303 |  | 42.5046 | 86.4534 | 43.1407 | 88.7777 | 164.6343 | 208.7131 | 349.5474 | 7.7993 | 42.371 | 10.1589 | 93.6324 | 8.5124 | 42.3165 | 48.5029 | 51.7831 | 19.8067 |  |  | 2.1812 | 0.49095 | 0.35012 | 0.05717 | 3.8443 | 2.6444 | 6.2261 | -5.0521 | 0.75234 | 3.6338 | 12.0979 | -0.00046819 | -0.00050762 | -0.00054212 | 698.5168 | 682.5752 | 418.7901 | 199.5133 | 103.9458 | 50.9652 | 27.737 | 115.9912 | 95.1167 | 67.5917 | 49.3094 | 30.7964 | 22.5288 | 17.6071 | 145.3117 | 132.7223 | 119.0495 | 76.2225 | 65.6953 | 135.1941 | 91.793 | 170.1571 | 197.0234 | 219.9582 | 247.2176 | 288.1706 | 310.0881 |  |  |  | 418.1578 | 335.1595 | 337.0697 | 356.466 | 2.7913 | 3.8482 | 700.7593 |  |  | 616.6399 |  |  | 306.596 | 366.2283 | 253.4839 | 183.5841 | 258.3165 | 181.6074 | 905.5934 | 852.8171 | 760.0324 | 719.5481 | 810.0736 |  | 902.1363 | 866.9538 | 360.6963 | 804.543 | 402.3494 | 793.3475 |  | 721.3637 |  |  | 892.9609 | 897.4314 | 904.659 | [6 empty] | 811.9483 |  |  | 811.9958 |  |  | 282.6214 | 439.2626 | 535.2978 | 150.8325 | 363.9221 | 421.0242 | 245.3669 | 388.158 |  | 336.0605 | 508.9212 | 229.9808 | 412.9726 | 304.4954 | 472.1662 | 158.5571 | 339.7898 |  | 337.2502 | 409.0589 | 425.8438 | 216.8912 | 376.3815 | 494.3842 | 229.3914 | 401.9901 | 291.4474 | 475.2818 | 250.3503 | 458.4317 | 0.30064 | 17.5468 | 2.7338 | 0.1899 | -40.3698 | 3.116 | 1489.68 | 0.32 | 2.5934 | 0.92598 | 0.78197 | 0.31598 | 2.9994 | 2.4877 | 3.8171 | 110.74 | -4.9106 | 0.63341 | 0.4523 | -2.0228 | 21.5739 | 14.6636
42810.5772 | 11847 | 104.2235 | 76.8282 | 58.1885 | 42.772 | 26.3606 | 20.9426 | 17.2292 | 154.4057 | 105.6608 | 83.2105 | 60.1092 | 32.3016 | 21.193 | 16.8895 | 152.371 | 160.8269 | 392.9329 | 213.8293 | 217.7396 | 428.7247 |  |  |  | 244.2153 | 308.649 | 352.8396 | 360.0775 | 197.0207 | 361.7496 | 146.2582 | 213.0052 | 181.6435 | 199.2274 | 288.9094 | 237.2694 | 439.0977 | 167.5722 |  | 181.1408 | 230.1578 | 142.6584 | 187.9155 |  | 42.6286 | 86.5054 | 43.118 | 88.704 | 164.7801 | 209.0621 | 349.5431 | 7.7733 | 42.4218 | 10.0306 | 93.7358 | 8.5193 | 42.2962 | 48.5024 | 51.7889 | 19.8154 |  |  | 2.4749 | 0.27739 | 0.49206 | -0.15639 | 3.6196 | 2.7358 | 6.2123 | -5.1027 | 0.41257 | 2.4245 | 11.9656 | -0.00054376 | -0.00053883 | -0.00056183 | 711.9325 | 675.6853 | 418.8273 | 199.5686 | 103.944 | 50.9597 | 27.742 | 115.9899 | 95.1107 | 67.5995 | 49.3113 | 30.7994 | 22.5269 | 17.6062 | 144.9711 | 133.9956 | 120.7493 | 79.0279 | 66.2629 | 135.2746 | 91.8714 | 170.152 | 197.0307 | 219.9688 | 247.2678 | 288.2762 | 310.2186 |  |  |  | 418.1036 | 335.0001 | 337.8874 | 356.7384 | 5.3005 | 4.2221 | 700.0879 |  |  | 616.275 |  |  | 306.6023 | 366.3254 | 252.2438 | 183.5985 | 258.4004 | 181.7023 | 905.0391 | 852.6339 | 759.8836 | 718.5563 | 809.5131 |  | 902.9586 | 866.9933 | 361.4035 | 804.5349 | 402.4961 | 792.8425 |  | 720.1533 |  |  | 891.0331 | 897.0429 | 909.2318 | [6 empty] | 811.9923 |  |  | 812.0148 |  |  | 282.923 | 439.3635 | 534.866 | 151.3531 | 364.1393 | 421.2749 | 245.3611 | 388.1917 |  | 336.0549 | 509.7551 | 230.3139 | 413.0062 | 304.6599 | 472.3517 | 157.9125 | 340.1967 |  | 338.4684 | 409.9873 | 426.0205 | 217.8769 | 376.1637 | 494.5427 | 229.465 | 402.3614 | 291.5298 | 475.4949 | 250.1372 | 458.6899 | 0.017322 | 17.5556 | 2.7155 | 0.18984 | -40.3442 | 3.116 | 1494.44 | 0.24 | 2.7625 | 0.69608 | 0.92708 | -0.52266 | 2.9115 | 2.5312 | 3.8143 | 111.0815 | -4.8512 | 0.64797 | 0.50033 | -2.2021 | 21.569 | 14.6505
42810.5772 | 11848 | 104.2254 | 76.831 | 58.1974 | 42.7813 | 26.354 | 20.9482 | 17.2294 | 154.4147 | 105.6637 | 83.213 | 60.1109 | 32.3087 | 21.1933 | 16.8847 | 152.3878 | 160.8454 | 392.8597 | 213.9038 | 217.8051 | 428.8779 |  |  |  | 244.2279 | 308.7236 | 352.501 | 359.9734 | 196.0796 | 361.6674 | 146.2719 | 213.0792 | 182.1864 | 199.2501 | 289.0201 | 237.0573 | 439.4506 | 167.4269 |  | 181.4854 | 229.9617 | 144.2883 | 186.8768 |  | 42.7322 | 86.6109 | 43.1373 | 88.6741 | 164.654 | 209.2117 | 349.4463 | 7.7674 | 42.4593 | 9.9872 | 93.8475 | 8.5243 | 42.269 | 48.5077 | 51.8097 | 19.8272 |  |  | 2.4578 | 0.25768 | 0.52952 | -0.19713 | 3.6748 | 2.331 | 5.6504 | -4.8372 | 0.34835 | 3.1321 | 12.0212 | -0.00050762 | -0.00045998 | -0.00054376 | 725.6651 | 678.1725 | 418.8449 | 199.6273 | 103.9541 | 50.9707 | 27.7372 | 115.9921 | 95.1139 | 67.5991 | 49.3196 | 30.7967 | 22.5282 | 17.594 | 153.7299 | 139.8752 | 130.4639 | 78.3195 | 65.6912 | 135.737 | 92.1322 | 170.1621 | 197.0588 | 219.9908 | 247.3346 | 288.3822 | 310.3391 |  |  |  | 418.1416 | 335.131 | 336.3321 | 354.1868 | 3.7933 | 4.9041 | 698.801 |  |  | 615.9507 |  |  | 306.6078 | 366.4243 | 251.1713 | 183.6122 | 258.4862 | 182.3196 | 903.9369 | 852.7766 | 759.9599 | 719.7046 | 809.0763 |  | 903.6571 | 866.3756 | 361.9745 | 804.5292 | 402.5389 | 792.1247 |  | 719.9776 |  |  | 888.3792 | 896.3548 | 911.4232 | [6 empty] | 811.9305 |  |  | 811.9357 |  |  | 283.0877 | 439.3031 | 534.6967 | 151.9743 | 364.0689 | 421.5675 | 245.6928 | 388.7972 |  | 335.9025 | 510.2078 | 230.1184 | 413.1105 | 305.0833 | 472.6779 | 157.6613 | 340.6768 |  | 339.3278 | 410.6991 | 426.2111 | 218.3537 | 376.026 | 494.8547 | 230.4083 | 402.8502 | 291.1816 | 475.8259 | 250.0705 | 458.6729 | 0.29736 | 17.5638 | 2.6975 | 0.18885 | -40.3374 | 3.116 | 1481.72 | 0.16 | 2.7528 | 0.67099 | 0.96186 | -0.58689 | 2.9341 | 2.3368 | 3.6383 | 111.371 | -4.785 | 0.65232 | -0.41433 | -3.2496 | 21.6366 | 14.7253
42810.5772 | 11849 | 104.2245 | 76.8342 | 58.1985 | 42.7831 | 26.3522 | 20.9429 | 17.2345 | 154.4188 | 105.6634 | 83.2159 | 60.1134 | 32.3085 | 21.1877 | 16.8798 | 152.3939 | 160.8608 | 392.7838 | 213.9675 | 217.8986 | 429.0719 |  |  |  | 244.2332 | 308.7948 | 352.2682 | 359.9826 | 194.8125 | 361.481 | 146.2806 | 213.1501 | 182.2683 | 199.2635 | 289.1198 | 236.8228 | 439.8122 | 166.6938 |  | 181.4787 | 229.5777 | 145.1238 | 184.7611 |  | 42.812 | 86.8844 | 43.1829 | 88.4161 | 164.4027 | 209.0682 | 349.0699 | 7.7875 | 42.4906 | 9.9568 | 93.9432 | 8.5215 | 42.2415 | 48.5052 | 51.8176 | 19.8326 |  |  | 2.515 | -0.14448 | 0.33632 | 0.12551 | 3.0485 | 2.4933 | 5.6997 | -4.9482 | -0.39716 | 3.1577 | 12.0612 | -0.00053226 | -0.00050433 | -0.00056183 | 712.6999 | 695.6719 | 418.8775 | 199.7094 | 103.9634 | 50.9756 | 27.751 | 115.9905 | 95.1131 | 67.5991 | 49.3115 | 30.8008 | 22.5288 | 17.5982 | 156.0019 | 141.8985 | 132.3154 | 77.7665 | 63.7856 | 135.8875 | 92.3151 | 170.1622 | 197.068 | 220.0095 | 247.3952 | 288.4753 | 310.4671 |  |  |  | 418.2991 | 335.4821 | 337.177 | 354.7941 | 2.1452 | 3.6342 | 697.5595 |  |  | 616.0392 |  |  | 306.6173 | 366.5279 | 249.5137 | 183.627 | 258.5691 | 182.1477 | 903.9093 | 852.9007 | 760.2779 | 721.121 | 808.7034 |  | 904.1393 | 865.7812 | 362.4965 | 804.4675 | 402.67 | 791.5485 |  | 719.8282 |  |  | 885.6339 | 895.4743 | 911.7859 | [6 empty] | 811.734 |  |  | 811.8917 |  |  | 283.006 | 438.8995 | 535.1795 | 151.8346 | 363.9761 | 421.8913 | 246.7151 | 389.147 |  | 335.5623 | 511.1428 | 229.5846 | 413.5512 | 305.2974 | 472.4945 | 158.2031 | 340.9471 |  | 340.255 | 411.1431 | 426.4289 | 218.427 | 375.9681 | 495.6592 | 231.3679 | 403.1185 | 291.2403 | 476.2645 | 250.4256 | 458.8333 | 0.35842 | 17.5783 | 2.6795 | 0.18714 | -40.3165 | 3.1161 | 1499.61 | 0.2 | 2.7842 | -0.50262 | 0.76686 | 0.46847 | 2.672 | 2.4164 | 3.6536 | 111.5731 | -4.7237 | 0.66685 | -0.64772 | -3.433 | 21.7351 | 14.7246
42810.5772 | 11850 | 104.2304 | 76.8375 | 58.2079 | 42.7907 | 26.3571 | 20.9482 | 17.2385 | 154.4211 | 105.664 | 83.22 | 60.1211 | 32.3078 | 21.1881 | 16.8833 | 152.4005 | 160.8812 | 392.7075 | 214.0317 | 217.8448 | 429.092 |  |  |  | 244.2403 | 308.88 | 352.0482 | 359.9577 | 194.4696 | 361.5482 | 146.2914 | 213.2148 | 181.9386 | 199.2797 | 289.227 | 236.8538 | 440.0761 | 166.124 |  | 181.893 | 229.2673 | 145.5051 | 183.637 |  | 42.7244 | 86.9715 | 43.2228 | 87.8606 | 164.0701 | 208.4551 | 349.4893 | 7.7627 | 42.5086 | 9.898 | 94.0518 | 8.5276 | 42.2278 | 48.4941 | 51.8301 | 19.8379 |  |  | 3.1905 | 0.002715 | 0.30544 | -0.068338 | 3.404 | 2.3592 | 5.6242 | -5.0199 | 0.71069 | 2.8246 | 11.9447 | -0.00050269 | -0.00045834 | -0.00053883 | 708.2962 | 701.9684 | 418.911 | 199.7863 | 103.9738 | 50.9866 | 27.7568 | 115.9951 | 95.1264 | 67.6097 | 49.3336 | 30.8122 | 22.5385 | 17.6033 | 147.8921 | 136.0771 | 129.9622 | 77.1526 | 60.0463 | 135.6819 | 92.4194 | 170.175 | 197.0887 | 220.0256 | 247.4539 | 288.5745 | 310.5939 |  |  |  | 418.4518 | 335.2422 | 338.3099 | 355.1031 | 2.6653 | 2.5206 | 696.7623 |  |  | 616.158 |  |  | 306.6307 | 366.6236 | 248.0678 | 183.6393 | 258.6575 | 181.7346 | 903.2507 | 853.0644 | 760.397 | 721.8113 | 808.4142 |  | 904.4482 | 864.8303 | 363.0027 | 804.3715 | 402.7639 | 790.9886 |  | 720.1681 |  |  | 883.6542 | 895.185 | 914.6373 | [6 empty] | 811.5352 |  |  | 811.7865 |  |  | 283.2028 | 438.8823 | 536.9196 | 152.1579 | 364.3632 | 422.2636 | 248.0081 | 389.0383 |  | 335.1534 | 512.9554 | 229.3142 | 413.8929 | 305.9351 | 472.3565 | 159.2169 | 341.2197 |  | 340.8403 | 411.627 | 426.6548 | 218.6729 | 376.4184 | 496.2401 | 231.6598 | 403.1989 | 291.6502 | 476.5681 | 250.7379 | 459.0078 | 0.31585 | 17.5976 | 2.6638 | 0.18699 | -40.2916 | 3.116 | 1527.15 | 0.3 | 3.136 | 0.068909 | 0.73089 | -0.34572 | 2.8217 | 2.3491 | 3.6269 | 111.704 | -4.6537 | 0.6787 | 0.22733 | -3.1588 | 21.7954 | 14.7317
42810.5772 | 11851 | 104.2382 | 76.8425 | 58.2125 | 42.7933 | 26.3553 | 20.9492 | 17.2267 | 154.4263 | 105.6714 | 83.2316 | 60.134 | 32.3203 | 21.196 | 16.8884 | 152.4201 | 160.9064 | 392.6411 | 214.1106 | 217.7634 | 429.1424 |  |  |  | 244.2608 | 308.9505 | 352.2316 | 360.0352 | 194.6041 | 361.6979 | 146.2974 | 213.2814 | 182.9579 | 199.298 | 289.334 | 237.1215 | 440.3199 | 166.0676 |  | 182.1909 | 228.8621 | 146.5732 | 184.2986 |  | 42.6571 | 87.048 | 43.4045 | 87.6198 | 163.9468 | 208.1931 | 349.9852 | 7.8242 | 42.553 | 10.028 | 94.1803 | 8.5266 | 42.2354 | 48.4866 | 51.8328 | 19.8456 |  |  | 2.4782 | 0.27674 | 0.24958 | -0.32724 | 3.5446 | 2.5419 | 5.772 | -5.1086 | 0.35613 | 3.0954 | 11.9453 | -0.00048298 | -0.00044191 | -0.00055362 | 737.4627 | 685.583 | 418.932 | 199.8517 | 103.9882 | 50.994 | 27.7509 | 115.9997 | 95.1301 | 67.6156 | 49.3312 | 30.8127 | 22.5392 | 17.6084 | 142.4796 | 128.832 | 122.3737 | 76.3542 | 60.1713 | 135.515 | 92.4032 | 170.1757 | 197.101 | 220.0427 | 247.5091 | 288.6796 | 310.7165 |  |  |  | 418.5258 | 335.3465 | 339.0998 | 355.9275 | 3.7311 | 2.4542 | 696.4489 |  |  | 615.7829 |  |  | 306.6417 | 366.7184 | 247.572 | 183.6537 | 258.7418 | 182.2752 | 902.1002 | 853.1588 | 760.3483 | 720.7236 | 808.2905 |  | 904.7154 | 864.5202 | 363.3805 | 804.3131 | 402.7473 | 790.8742 |  | 720.4483 |  |  | 883.053 | 896.156 | 919.509 | [6 empty] | 811.3689 |  |  | 811.6916 |  |  | 283.4636 | 439.2127 | 538.3093 | 152.6317 | 364.8011 | 422.4928 | 248.5297 | 389.451 |  | 334.8334 | 514.3186 | 229.5558 | 413.911 | 306.3149 | 472.6557 | 159.2806 | 341.4882 |  | 341.1401 | 411.5807 | 426.8778 | 218.9424 | 376.6552 | 496.235 | 231.2039 | 403.1583 | 291.8097 | 476.8055 | 250.9931 | 458.8793 | 0.29871 | 17.6227 | 2.649 | 0.18526 | -40.3349 | 3.1161 | 1555.18 | 0.28 | 2.7642 | 0.69578 | 0.66076 | -0.75661 | 2.8786 | 2.4377 | 3.6733 | 111.8139 | -4.6125 | 0.67869 | 0.80759 | -2.3176 | 21.8039 | 14.7164
42810.5772 | 11852 | 104.2402 | 76.8589 | 58.2177 | 42.7988 | 26.3701 | 20.9578 | 17.2387 | 154.4393 | 105.6787 | 83.2454 | 60.1353 | 32.3201 | 21.1983 | 16.8939 | 152.4206 | 160.915 | 392.5681 | 214.1781 | 217.8981 | 429.1484 |  |  |  | 244.2525 | 309.0256 | 352.3537 | 360.1215 | 194.6034 | 362.0042 | 146.3098 | 213.3588 | 182.3502 | 199.3105 | 289.4398 | 237.0107 | 440.5595 | 165.9295 |  | 182.7874 | 228.6666 | 146.8069 | 185.1518 |  | 42.7929 | 87.074 | 43.4398 | 87.658 | 164.372 | 208.4139 | 349.9919 | 7.8372 | 42.5801 | 10.1734 | 94.3172 | 8.5256 | 42.2433 | 48.4917 | 51.8287 | 19.8558 |  |  | 2.0307 | 0.025715 | 0.25352 | -0.7432 | 3.9284 | 2.5485 | 5.9829 | -5.0251 | 0.21641 | 3.0749 | 12.1699 | -0.00055033 | -0.00045341 | -0.00054376 | 748.9178 | 683.9596 | 418.9455 | 199.9209 | 103.9907 | 50.9917 | 27.7502 | 116.0004 | 95.1325 | 67.6197 | 49.3342 | 30.821 | 22.5337 | 17.6061 | 143.7763 | 125.8467 | 120.1421 | 78.0529 | 62.9083 | 135.4811 | 92.3988 | 170.1847 | 197.1189 | 220.0657 | 247.5773 | 288.8002 | 310.8545 |  |  |  | 418.6164 | 334.4605 | 340.987 | 354.9037 | 3.2747 | 3.5523 | 695.474 |  |  | 614.8503 |  |  | 306.6552 | 366.818 | 248.3465 | 183.6759 | 258.8271 | 182.4619 | 901.6766 | 852.9317 | 760.3863 | 719.0316 | 808.1679 |  | 904.8889 | 864.5574 | 363.835 | 804.2561 | 402.9855 | 791.0644 |  | 719.345 |  |  | 882.1887 | 896.4065 | 921.6184 | [6 empty] | 811.2612 |  |  | 811.7311 |  |  | 284.1433 | 438.8849 | 537.9706 | 152.6046 | 365.403 | 422.6702 | 248.8416 | 389.7257 |  | 335.4726 | 514.6351 | 230.3532 | 413.9765 | 306.8475 | 473.1833 | 159.0445 | 341.6557 |  | 341.9409 | 411.5073 | 427.0503 | 219.728 | 376.9604 | 496.4551 | 230.1694 | 403.2708 | 291.836 | 477.2451 | 251.3095 | 458.366 | 0.37922 | 17.6438 | 2.6334 | 0.18351 | -40.3155 | 3.1161 | 1547.85 | 0.28 | 2.5028 | 0.2121 | 0.66598 | -1.1403 | 3.0311 | 2.4414 | 3.7407 | 111.8864 | -4.5743 | 0.70358 | 0.65922 | -2.0702 | 21.8066 | 14.7542
42810.5772 | 11853 | 104.2458 | 76.8608 | 58.2351 | 42.8014 | 26.3696 | 20.9532 | 17.2432 | 154.4461 | 105.6819 | 83.2475 | 60.1453 | 32.3241 | 21.2116 | 16.8955 | 152.441 | 160.9347 | 392.5008 | 214.2439 | 218.1728 | 429.1989 |  |  |  | 244.2566 | 309.1091 | 352.3649 | 360.1694 | 196.3126 | 362.4454 | 146.3214 | 213.4347 | 183.2882 | 199.329 | 289.5574 | 236.9866 | 440.8292 | 165.9198 |  | 183.7123 | 228.1108 | 148.0638 | 185.9764 |  | 42.8565 | 87.1304 | 43.477 | 87.8581 | 164.3759 | 208.2899 | 349.3539 | 7.79 | 42.601 | 10.184 | 94.4044 | 8.5156 | 42.2592 | 48.4963 | 51.8313 | 19.8636 |  |  | 2.6924 | 0.40619 | 0.23184 | -0.62097 | 3.73 | 2.1516 | 5.8095 | -5.4437 | -0.20276 | 3.0098 | 12.1391 | -0.00053555 | -0.00052076 | -0.00052405 | 749.2748 | 688.7559 | 418.9726 | 199.991 | 104.0007 | 51 | 27.7529 | 116.0068 | 95.1384 | 67.6254 | 49.3445 | 30.828 | 22.5428 | 17.6118 | 143.8842 | 125.789 | 121.0434 | 78.7 | 62.8573 | 135.3979 | 92.4455 | 170.2006 | 197.1412 | 220.0823 | 247.6394 | 288.8936 | 310.9793 |  |  |  | 418.6475 | 335.4983 | 341.8792 | 354.9439 | 3.1726 | 3.6665 | 694.8815 |  |  | 614.0362 |  |  | 306.6638 | 366.914 | 249.7552 | 183.6768 | 258.9055 | 183.2113 | 901.0923 | 852.6352 | 760.4134 | 718.9788 | 807.9078 |  | 905.0182 | 864.9209 | 364.4666 | 804.1867 | 403.4508 | 791.2042 |  | 719.2435 |  |  | 880.4574 | 895.9687 | 921.8872 | [6 empty] | 811.332 |  |  | 811.7784 |  |  | 284.7029 | 438.8199 | 539.016 | 152.7106 | 365.6274 | 422.87 | 249.4095 | 389.5053 |  | 336.4241 | 515.9804 | 230.9401 | 414.2953 | 307.7456 | 473.4981 | 159.6542 | 341.865 |  | 342.3939 | 412.2947 | 427.2567 | 220.7641 | 377.3886 | 497.4298 | 230.2391 | 403.5863 | 292.7968 | 477.6626 | 251.9322 | 458.174 | 0.23631 | 17.6754 | 2.6208 | 0.18139 | -40.2251 | 3.1161 | 1567.39 | 0.22 | 2.8829 | 0.84304 | 0.63692 | -1.0424 | 2.9532 | 2.2429 | 3.6856 | 111.9452 | -4.5297 | 0.75109 | 0.6367 | -2.1646 | 21.8134 | 14.7562
42810.5772 | 11854 | 104.2497 | 76.8652 | 58.2376 | 42.8112 | 26.3726 | 20.9554 | 17.2288 | 154.4495 | 105.6788 | 83.2547 | 60.1496 | 32.3322 | 21.2101 | 16.8878 | 152.4388 | 160.9506 | 392.4378 | 214.3149 | 218.2398 | 429.4142 |  |  |  | 244.2677 | 309.1938 | 352.2177 | 359.8954 | 194.2126 | 362.1917 | 146.3285 | 213.5007 | 184.1879 | 199.3474 | 289.6574 | 237.3582 | 441.1759 | 166.6466 |  | 184.3746 | 229.1183 | 147.7178 | 187.0312 |  | 42.6693 | 87.0469 | 43.5292 | 88.0644 | 164.2937 | 207.8123 | 349.4111 | 7.637 | 42.6104 | 10.1266 | 94.4702 | 8.5149 | 42.2603 | 48.5008 | 51.8302 | 19.8736 |  |  | 2.2114 | 0.22285 | 0.33238 | 0.063742 | 3.9166 | 2.5143 | 5.7713 | -5.2959 | 0.57525 | 2.8384 | 12.022 | -0.00050762 | -0.00050105 | -0.00053883 | 747.4734 | 685.1688 | 418.9916 | 200.065 | 104.0061 | 51.0101 | 27.7587 | 116.0006 | 95.1371 | 67.6337 | 49.3487 | 30.8239 | 22.5457 | 17.608 | 142.5757 | 124.4951 | 119.8204 | 78.3001 | 63.8085 | 135.3217 | 92.4783 | 170.2091 | 197.166 | 220.1015 | 247.6992 | 289.0038 | 311.108 |  |  |  | 418.8298 | 337.5955 | 343.0413 | 356.5296 | 3.0316 | 2.6284 | 696.3523 |  |  | 614.2179 |  |  | 306.6742 | 367.0182 | 249.5086 | 183.6857 | 258.9861 | 183.7965 | 900.5297 | 852.2643 | 760.4685 | 719.2149 | 807.7678 |  | 905.1053 | 864.7809 | 364.9728 | 804.1491 | 403.825 | 790.933 |  | 719.2238 |  |  | 879.0789 | 895.7761 | 923.4456 | [6 empty] | 811.2773 |  |  | 811.7613 |  |  | 285.1651 | 439.8947 | 539.5399 | 152.8544 | 365.7329 | 423.0213 | 249.8094 | 390.2973 |  | 336.7738 | 516.0774 | 231.216 | 414.6706 | 308.4567 | 473.8199 | 159.9511 | 342.0017 |  | 343.9947 | 413.2893 | 427.4716 | 221.5482 | 377.8107 | 497.7351 | 230.7224 | 403.8614 | 292.9713 | 477.8559 | 252.9005 | 458.2232 | 0.2548 | 17.6898 | 2.6108 | 0.18285 | -40.3865 | 3.1161 | 1534.56 | 0.25 | 2.6122 | 0.62437 | 0.76253 | 0.33393 | 3.0247 | 2.4234 | 3.6716 | 111.9838 | -4.482 | 0.78884 | 0.77245 | -2.0247 | 21.8224 | 14.731
42810.5772 | 11855 | 104.2496 | 76.8691 | 58.236 | 42.8097 | 26.3714 | 20.9523 | 17.2321 | 154.4556 | 105.6841 | 83.2589 | 60.1488 | 32.3281 | 21.2011 | 16.8892 | 152.4524 | 160.963 | 392.3732 | 214.3837 | 218.2944 | 429.6524 |  |  |  | 244.2766 | 309.2688 | 352.5609 | 360.2873 | 194.1792 | 362.4043 | 146.3418 | 213.5691 | 183.8432 | 199.3612 | 289.7663 | 237.88 | 441.5217 | 167.6236 |  | 184.8292 | 229.7198 | 146.5894 | 188.1655 |  | 42.651 | 87.0736 | 43.5668 | 88.1151 | 164.4413 | 207.9374 | 349.7979 | 7.5239 | 42.6326 | 10.1397 | 94.5607 | 8.4986 | 42.2574 | 48.4884 | 51.8115 | 19.8743 |  |  | 2.3198 | 0.087483 | 0.16284 | 0.08017 | 3.8969 | 2.9237 | 6.0519 | -5.3287 | 0.51123 | 2.1079 | 11.9068 | -0.00050598 | -0.0005569 | -0.00049612 | 740.86 | 688.2245 | 418.9634 | 200.1472 | 104.0185 | 51.0161 | 27.7717 | 116.0061 | 95.1388 | 67.6422 | 49.3571 | 30.8374 | 22.5551 | 17.6127 | 144.023 | 125.0358 | 116.177 | 76.8316 | 63.3578 | 135.3163 | 92.4433 | 170.2114 | 197.1892 | 220.1205 | 247.7572 | 289.1085 | 311.2418 |  |  |  | 419.1452 | 338.9444 | 342.8951 | 358.3796 | 2.9396 | 2.4047 | 697.337 |  |  | 613.8493 |  |  | 306.6887 | 367.1195 | 249.6642 | 183.7098 | 259.0681 | 183.5021 | 900.1797 | 851.8558 | 760.554 | 718.2007 | 807.7162 |  | 905.1314 | 864.1023 | 365.4733 | 804.1215 | 404.1616 | 790.8092 |  | 718.4911 |  |  | 878.9803 | 896.5101 | 926.3508 | [6 empty] | 811.3904 |  |  | 811.8375 |  |  | 286.0237 | 440.5015 | 540.6975 | 152.8204 | 366.2427 | 423.0501 | 250.5142 | 390.4728 |  | 337.0471 | 515.898 | 231.3698 | 414.7334 | 308.3726 | 474.0437 | 160.3364 | 342.01 |  | 344.2241 | 414.3827 | 427.6798 | 222.4045 | 378.0076 | 497.7883 | 230.9137 | 403.8752 | 293.3815 | 478.0481 | 253.4918 | 458.5334 | 0.34686 | 17.7139 | 2.6005 | 0.18179 | -40.2939 | 3.1161 | 1540.24 | 0.18 | 2.6759 | 0.39121 | 0.53375 | 0.37451 | 3.0174 | 2.6136 | 3.7603 | 111.9957 | -4.4197 | 0.82266 | 0.61095 | -1.6242 | 21.8291 | 14.7121
42810.5773 | 11856 | 104.2573 | 76.8756 | 58.2463 | 42.8158 | 26.3753 | 20.955 | 17.2331 | 154.4703 | 105.6884 | 83.2637 | 60.1595 | 32.3397 | 21.2052 | 16.8919 | 152.4615 | 160.9935 | 392.3139 | 214.4561 | 218.5434 | 429.6682 |  |  |  | 244.2881 | 309.3492 | 353.0939 | 360.7378 | 194.138 | 362.4083 | 146.3544 | 213.6362 | 183.3719 | 199.3846 | 289.8686 | 237.8673 | 441.7697 | 167.7305 |  | 185.148 | 229.7267 | 146.1068 | 189.5716 |  | 42.6037 | 87.0625 | 43.6373 | 88.4223 | 164.6144 | 208.1538 | 350.3861 | 7.483 | 42.6861 | 10.0226 | 94.6292 | 8.5058 | 42.2921 | 48.4725 | 51.8119 | 19.8862 |  |  | 2.5472 | 0.18408 | 0.18387 | -0.33316 | 3.9396 | 2.2784 | 5.5683 | -5.4168 | 0.69007 | 2.8598 | 12.0195 | -0.00053226 | -0.00052241 | -0.00055198 | 763.2148 | 705.6315 | 418.9781 | 200.2212 | 104.0275 | 51.0275 | 27.7663 | 116.0033 | 95.148 | 67.6397 | 49.3651 | 30.8339 | 22.5538 | 17.6102 | 144.7754 | 124.7341 | 110.8754 | 75.2093 | 62.5557 | 135.3658 | 92.3504 | 170.2287 | 197.2095 | 220.145 | 247.8247 | 289.2188 | 311.3804 |  |  |  | 419.3357 | 339.9459 | 343.3941 | 359.7278 | 4.2451 | 2.9454 | 696.518 |  |  | 613.0604 |  |  | 306.6909 | 367.2104 | 250.6087 | 183.7201 | 259.14 | 183.4158 | 899.6852 | 851.714 | 760.6458 | 718.2604 | 807.608 |  | 905.0302 | 863.6508 | 365.8907 | 804.1071 | 404.1937 | 790.7928 |  | 718.2338 |  |  | 877.8096 | 895.7656 | 924.7131 | [6 empty] | 811.5103 |  |  | 811.6855 |  |  | 286.2339 | 440.5167 | 540.4312 | 152.8791 | 366.8322 | 423.2227 | 249.7356 | 390.3206 |  | 337.5696 | 515.9638 | 231.9449 | 414.7848 | 307.5698 | 474.3195 | 160.8193 | 342.2002 |  | 342.3196 | 414.4442 | 427.9242 | 221.391 | 378.2529 | 498.3989 | 230.4525 | 403.7083 | 293.5835 | 478.0555 | 254.2365 | 458.9877 | -0.018309 | 17.7503 | 2.5897 | 0.18071 | -40.3005 | 3.1162 | 1534.36 | 0.32 | 2.804 | 0.56748 | 0.56716 | -0.76343 | 3.0346 | 2.3078 | 3.6078 | 111.9583 | -4.3709 | 0.82621 | 0.53361 | -1.0464 | 21.8174 | 14.6942
42810.5773 | 11857 | 104.2558 | 76.8854 | 58.2489 | 42.8258 | 26.3726 | 20.9532 | 17.2344 | 154.4748 | 105.6931 | 83.2649 | 60.1675 | 32.3412 | 21.2075 | 16.8964 | 152.4677 | 160.9944 | 392.2355 | 214.5217 | 218.724 | 429.603 |  |  |  | 244.2953 | 309.4197 | 353.2089 | 360.9255 | 194.177 | 362.6005 | 146.366 | 213.7034 | 184.1196 | 199.4052 | 289.9731 | 238.0283 | 441.9076 | 168.064 |  | 185.5005 | 229.4338 | 147.729 | 189.0815 |  | 42.5011 | 87.2053 | 43.7411 | 88.6724 | 164.9025 | 208.3797 | 350.8035 | 7.6217 | 42.7351 | 9.8798 | 94.7409 | 8.4978 | 42.3113 | 48.4182 | 51.804 | 19.8919 |  |  | 2.4933 | 0.22548 | 0.057048 | -0.67223 | 3.8778 | 2.3553 | 5.5282 | -5.3609 | 0.034265 | 2.9358 | 11.9388 | -0.00055362 | -0.00046162 | -0.00053719 | 757.3659 | 700.281 | 419.0236 | 200.2914 | 104.0337 | 51.0301 | 27.7678 | 116.0005 | 95.1483 | 67.6452 | 49.3697 | 30.8325 | 22.5497 | 17.6144 | 148.7654 | 128.8521 | 115.7968 | 72.4703 | 61.4056 | 135.53 | 92.3774 | 170.2284 | 197.2214 | 220.1642 | 247.8945 | 289.3291 | 311.5105 |  |  |  | 419.4926 | 340.298 | 342.8502 | 360.0387 | 3.7119 | 3.4979 | 695.6502 |  |  | 613.0051 |  |  | 306.7051 | 367.2998 | 250.7226 | 183.7287 | 259.2096 | 184.7305 | 899.23 | 851.7079 | 760.5866 | 717.9515 | 807.6184 |  | 904.8184 | 864.0375 | 366.2605 | 804.1514 | 404.1933 | 791.2048 |  | 718.9268 |  |  | 876.8793 | 894.9562 | 922.973 | [6 empty] | 811.7251 |  |  | 811.7852 |  |  | 286.3045 | 440.6727 | 539.8348 | 153.3096 | 367.1975 | 423.4739 | 249.0954 | 389.8362 |  | 338.2732 | 516.2776 | 232.5 | 414.7929 | 307.338 | 474.5393 | 159.865 | 342.4332 |  | 340.452 | 414.1613 | 428.1407 | 220.7841 | 378.2356 | 498.7139 | 230.0359 | 403.6805 | 293.7394 | 478.0485 | 254.4109 | 459.2236 | 0.16273 | 17.7786 | 2.5783 | 0.17784 | -40.3524 | 3.1162 | 1511.55 | 0.23 | 2.7746 | 0.62818 | 0.31597 | -1.0847 | 3.0114 | 2.3469 | 3.5956 | 111.8736 | -4.3495 | 0.82495 | 0.11108 | -1.59 | 21.8463 | 14.7018
42810.5773 | 11858 | 104.2633 | 76.8904 | 58.2586 | 42.8279 | 26.38 | 20.9535 | 17.2414 | 154.4864 | 105.7006 | 83.2798 | 60.1722 | 32.3522 | 21.2155 | 16.9052 | 152.4742 | 161.0163 | 392.1717 | 214.5891 | 218.7556 | 429.7285 |  |  |  | 244.2995 | 309.4932 | 353.522 | 361.0951 | 196.0576 | 363.0841 | 146.3812 | 213.7759 | 184.7153 | 199.4239 | 290.0835 | 237.6191 | 442.1343 | 167.2206 |  | 185.1723 | 229.9137 | 147.9924 | 186.879 |  | 42.5482 | 87.2896 | 43.803 | 88.6497 | 165.1582 | 208.8663 | 350.9606 | 7.979 | 42.7469 | 9.8142 | 94.8113 | 8.4893 | 42.3074 | 48.4006 | 51.802 | 19.9107 |  |  | 2.4197 | 0.32996 | 0.16876 | -0.77014 | 3.9185 | 2.9395 | 5.636 | -5.4069 | 0.37734 | 3.0575 | 12.0129 | -0.00048955 | -0.00046491 | -0.00052898 | 729.1982 | 706.755 | 419.0729 | 200.3583 | 104.0514 | 51.0551 | 27.781 | 116.0061 | 95.1556 | 67.6547 | 49.376 | 30.8482 | 22.5556 | 17.6114 | 147.4608 | 131.4932 | 116.2323 | 70.7686 | 58.5772 | 135.5504 | 92.3447 | 170.2455 | 197.2409 | 220.1812 | 247.9521 | 289.4341 | 311.6346 |  |  |  | 419.6249 | 339.7202 | 341.3291 | 358.868 | 3.4135 | 2.9335 | 695.4251 |  |  | 612.9781 |  |  | 306.7224 | 367.4002 | 251.8438 | 183.747 | 259.293 | 185.0561 | 899.1004 | 851.5906 | 760.5401 | 716.4689 | 807.7525 |  | 904.6588 | 864.3378 | 366.7408 | 804.1764 | 404.2387 | 791.5897 |  | 718.0438 |  |  | 876.1535 | 894.6447 | 922.9647 | [6 empty] | 811.8279 |  |  | 811.9726 |  |  | 286.8039 | 440.5314 | 540.4623 | 153.9574 | 367.4145 | 423.6709 | 249.1588 | 389.7861 |  | 338.7239 | 516.6954 | 232.7467 | 414.7573 | 307.1445 | 474.9503 | 160.0232 | 342.834 |  | 340.6365 | 415.0687 | 428.383 | 220.7371 | 378.3778 | 498.5124 | 230.2988 | 403.7384 | 293.7179 | 478.3331 | 254.4621 | 459.3063 | 0.38057 | 17.7989 | 2.5697 | 0.17706 | -40.2253 | 3.1161 | 1510.97 | 0.23 | 2.7344 | 0.76 | 0.54352 | -1.1611 | 3.0287 | 2.6232 | 3.6323 | 111.8063 | -4.3159 | 0.82871 | 0.25861 | -1.6423 | 21.9326 | 14.7479
42810.5773 | 11859 | 104.2642 | 76.89 | 58.2519 | 42.8352 | 26.3748 | 20.9511 | 17.2344 | 154.4795 | 105.6976 | 83.2862 | 60.1733 | 32.3489 | 21.2093 | 16.8944 | 152.4877 | 161.0382 | 392.1059 | 214.657 | 218.9744 | 430.0313 |  |  |  | 244.3085 | 309.5737 | 354.0692 | 361.3589 | 197.2608 | 363.3898 | 146.3885 | 213.8455 | 184.318 | 199.4403 | 290.1801 | 237.2534 | 442.4758 | 166.4021 |  | 184.7803 | 229.7248 | 148.7323 | 187.0743 |  | 42.4555 | 87.2438 | 43.8174 | 88.7823 | 165.5391 | 209.0735 | 351.1601 | 8.2507 | 42.8069 | 9.9016 | 94.9292 | 8.4851 | 42.2915 | 48.397 | 51.7988 | 19.9145 |  |  | 2.5827 | 0.29842 | 0.089904 | -0.51978 | 3.7589 | 2.9244 | 6.1774 | -5.6106 | 0.13312 | 3.2234 | 11.6429 | -0.00051419 | -0.00052405 | -0.00055362 | 729.7962 | 697.2715 | 419.1115 | 200.4332 | 104.0578 | 51.0495 | 27.7825 | 116.0103 | 95.1568 | 67.6584 | 49.3842 | 30.8468 | 22.5629 | 17.616 | 144.404 | 132.5258 | 111.4268 | 69.9551 | 59.1266 | 135.5194 | 92.2857 | 170.2376 | 197.2523 | 220.1947 | 248.0079 | 289.5347 | 311.7537 |  |  |  | 419.8269 | 339.8621 | 341.1225 | 358.0423 | 4.3379 | 3.4909 | 694.4656 |  |  | 612.6797 |  |  | 306.7412 | 367.5036 | 251.9216 | 183.7585 | 259.3698 | 184.7677 | 898.8494 | 851.3704 | 760.578 | 715.4511 | 807.8971 |  | 904.3284 | 864.3254 | 367.1792 | 804.2129 | 404.3814 | 792.3985 |  | 718.0685 |  |  | 875.6497 | 895.2481 | 925.5893 | [6 empty] | 811.8693 |  |  | 812.1275 |  |  | 287.4518 | 440.4791 | 541.6538 | 154.4593 | 367.5652 | 423.9618 | 249.6489 | 390.2249 |  | 339.3913 | 516.5628 | 233.0263 | 414.9399 | 307.5227 | 475.1593 | 160.5545 | 343.3934 |  | 341.1839 | 416.0342 | 428.6285 | 220.5918 | 378.6185 | 497.9004 | 230.6816 | 403.8296 | 293.6823 | 478.6138 | 255.1076 | 459.4556 | 0.041975 | 17.8185 | 2.5624 | 0.1779 | -40.3178 | 3.1162 | 1488.24 | 0.22 | 2.8256 | 0.72272 | 0.39668 | -0.95382 | 2.967 | 2.617 | 3.8036 | 111.6707 | -4.2773 | 0.84172 | 0.59432 | -1.1156 | 21.965 | 14.7917
42810.5773 | 11860 | 104.2717 | 76.8999 | 58.267 | 42.8399 | 26.3865 | 20.9644 | 17.2437 | 154.4948 | 105.7075 | 83.2958 | 60.1865 | 32.3638 | 21.2103 | 16.9068 | 152.4947 | 161.051 | 392.0418 | 214.7367 | 219.3266 | 430.1538 |  |  |  | 244.3152 | 309.6529 | 354.7309 | 361.656 | 196.581 | 363.4759 | 146.3957 | 213.9098 | 184.4902 | 199.4622 | 290.2991 | 238.0534 | 442.7288 | 167.1938 |  | 184.2492 | 229.8942 | 149.4434 | 188.1254 |  | 42.393 | 87.2818 | 43.8083 | 88.99 | 166.018 | 209.7086 | 351.3233 | 8.3363 | 42.8391 | 10.0896 | 95.0419 | 8.4782 | 42.2685 | 48.4013 | 51.7939 | 19.9172 |  |  | 3.0124 | 0.3983 | 0.080048 | -0.20896 | 3.2089 | 2.7154 | 5.4342 | -5.5587 | 0.50675 | 2.9475 | 11.8518 | -0.00052733 | -0.00047969 | -0.0005569 | 749.8327 | 698.2225 | 419.153 | 200.5001 | 104.0623 | 51.0539 | 27.787 | 116.0073 | 95.1571 | 67.6601 | 49.3807 | 30.8457 | 22.559 | 17.6138 | 146.9158 | 137.4462 | 115.1274 | 70.998 | 59.1533 | 135.6556 | 92.2807 | 170.2424 | 197.2743 | 220.208 | 248.0724 | 289.6366 | 311.8581 |  |  |  | 420.1662 | 339.7702 | 340.5374 | 358.0621 | 4.2553 | 4.5067 | 694.0917 |  |  | 612.524 |  |  | 306.7637 | 367.6091 | 251.1821 | 183.7742 | 259.4501 | 185.0823 | 898.585 | 851.5083 | 760.7553 | 715.4468 | 807.9377 |  | 904.0437 | 865.0897 | 367.5197 | 804.3112 | 404.5345 | 793.3535 |  | 718.8877 |  |  | 875.0865 | 895.4651 | 926.2889 | [6 empty] | 811.9729 |  |  | 812.3239 |  |  | 287.6762 | 440.2884 | 540.2732 | 154.7259 | 367.8896 | 424.2362 | 249.2287 | 390.351 |  | 340.4912 | 515.8101 | 233.2567 | 415.0853 | 307.7195 | 475.4154 | 160.541 | 343.6784 |  | 341.1368 | 416.4277 | 428.8789 | 220.4784 | 378.7562 | 497.7301 | 230.8684 | 403.8665 | 293.8136 | 478.7984 | 255.5608 | 459.8772 | 0.11247 | 17.8354 | 2.5557 | 0.17748 | -40.3404 | 3.1162 | 1497.44 | 0.28 | 3.0519 | 0.83499 | 0.37433 | -0.6048 | 2.7432 | 2.5234 | 3.5698 | 111.5563 | -4.2688 | 0.85405 | 0.33249 | -1.5274 | 21.9639 | 14.8262
42810.5773 | 11861 | 104.28 | 76.9138 | 58.2691 | 42.846 | 26.3895 | 20.966 | 17.242 | 154.5009 | 105.7117 | 83.3002 | 60.1985 | 32.3673 | 21.2195 | 16.8987 | 152.5041 | 161.0711 | 391.9793 | 214.8176 | 219.5735 | 430.2157 |  |  |  | 244.3259 | 309.7285 | 354.5705 | 361.6364 | 197.4723 | 363.4241 | 146.4121 | 213.9861 | 184.8658 | 199.4681 | 290.4099 | 238.6797 | 442.9179 | 167.8822 |  | 184.7074 | 230.2592 | 149.2518 | 187.1214 |  | 42.3064 | 87.2644 | 43.7798 | 89.4574 | 166.5398 | 210.4037 | 351.5149 | 8.452 | 42.8779 | 10.1844 | 95.1109 | 8.4829 | 42.2482 | 48.394 | 51.8023 | 19.9198 |  |  | 2.6353 | 0.53038 | 0.080704 | -0.17808 | 3.9376 | 2.4887 | 6.1794 | -5.836 | 0.38493 | 3.9069 | 12.0751 | -0.00045505 | -0.00055198 | -0.00052076 | 735.9512 | 693.5898 | 419.1945 | 200.5665 | 104.0766 | 51.064 | 27.7931 | 116.0124 | 95.1603 | 67.6681 | 49.3822 | 30.8506 | 22.5539 | 17.6105 | 151.5962 | 142.2254 | 120.3245 | 75.6748 | 64.65 | 135.8114 | 92.3494 | 170.2625 | 197.2902 | 220.2298 | 248.1361 | 289.7503 | 311.9976 |  |  |  | 420.5875 | 338.9847 | 340.3556 | 358.1088 | 2.832 | 3.4847 | 693.8452 |  |  | 612.4541 |  |  | 306.7822 | 367.708 | 250.2809 | 183.7861 | 259.5246 | 185.1871 | 898.5235 | 851.7891 | 760.9604 | 715.9778 | 807.9727 |  | 903.8211 | 866.2604 | 367.7817 | 804.3714 | 404.6138 | 794.303 |  | 719.0176 |  |  | 874.7762 | 895.1523 | 925.836 | [6 empty] | 812.0423 |  |  | 812.3369 |  |  | 287.427 | 440.5205 | 540.5003 | 154.2931 | 368.264 | 424.4352 | 248.5201 | 390.3619 |  | 340.8568 | 515.6677 | 233.7023 | 415.1542 | 307.5379 | 475.7702 | 159.9986 | 343.99 |  | 341.4391 | 416.9413 | 429.1171 | 220.7621 | 378.8053 | 498.346 | 230.8657 | 404.1084 | 294.0668 | 479.0533 | 255.7575 | 460.3871 | 0.19259 | 17.8475 | 2.5498 | 0.17682 | -40.3242 | 3.1161 | 1518.14 | 0.3 | 2.8543 | 0.96352 | 0.37585 | -0.55831 | 3.0409 | 2.4175 | 3.8095 | 111.4668 | -4.2784 | 0.86018 | -0.16783 | -2.0965 | 22.0128 | 14.8685
42810.5773 | 11862 | 104.28 | 76.9138 | 58.2704 | 42.8445 | 26.3889 | 20.9623 | 17.234 | 154.5067 | 105.7085 | 83.2988 | 60.197 | 32.3692 | 21.2183 | 16.9003 | 152.5134 | 161.094 | 391.914 | 214.8897 | 219.6853 | 430.2335 |  |  |  | 244.3409 | 309.8086 | 354.5659 | 361.7399 | 199.0198 | 363.5848 | 146.4181 | 214.0598 | 184.9231 | 199.4938 | 290.5179 | 238.5147 | 443.068 | 167.7622 |  | 185.2394 | 229.5902 | 150.5327 | 186.1028 |  | 42.3116 | 87.2372 | 43.7646 | 90.0913 | 166.8189 | 210.6353 | 351.7645 | 8.6706 | 42.9204 | 10.3555 | 95.1836 | 8.4838 | 42.2478 | 48.4004 | 51.8009 | 19.9382 |  |  | 2.1805 | 0.27082 | 0.087276 | -0.51452 | 3.7096 | 2.511 | 5.8068 | -5.7309 | 1.1517 | 3.3684 | 12.1562 | -0.00055362 | -0.0005569 | -0.00059469 | 735.8664 | 686.7433 | 419.233 | 200.6425 | 104.0796 | 51.0706 | 27.7906 | 116.0097 | 95.1607 | 67.673 | 49.3899 | 30.8576 | 22.5551 | 17.6058 | 150.3821 | 138.2363 | 118.4043 | 76.3786 | 67.0023 | 135.7836 | 92.3257 | 170.2644 | 197.3084 | 220.2476 | 248.2029 | 289.8621 | 312.1387 |  |  |  | 420.8024 | 339.7032 | 342.6255 | 359.3872 | 4.7451 | 1.681 | 693.9374 |  |  | 612.4816 |  |  | 306.7941 | 367.8073 | 250.1666 | 183.7992 | 259.6079 | 185.7432 | 898.4055 | 851.8888 | 761.0536 | 717.3561 | 808.0947 |  | 903.534 | 868.9262 | 368.0902 | 804.4126 | 404.7699 | 794.4742 |  | 718.4501 |  |  | 874.7931 | 895.3578 | 926.8347 | [6 empty] | 812.0995 |  |  | 812.3295 |  |  | 286.9841 | 441.2279 | 541.8322 | 153.9489 | 368.4574 | 424.6492 | 247.8287 | 390.2088 |  | 340.3464 | 515.7477 | 233.4407 | 415.3209 | 307.8163 | 475.8433 | 160.1821 | 344.2579 |  | 342.392 | 417.0934 | 429.3311 | 221.0567 | 378.7815 | 498.7626 | 230.7047 | 404.4483 | 293.9547 | 479.3142 | 255.7906 | 460.698 | 0.10553 | 17.8621 | 2.5438 | 0.17452 | -40.2765 | 3.1161 | 1541.65 | 0.19 | 2.5967 | 0.68848 | 0.39084 | -0.94897 | 2.9523 | 2.429 | 3.6937 | 111.3493 | -4.3255 | 0.87439 | -0.036446 | -1.886 | 22.0578 | 14.8553
42810.5773 | 11863 | 104.2828 | 76.9136 | 58.2771 | 42.8479 | 26.3896 | 20.9577 | 17.2402 | 154.5052 | 105.7074 | 83.3018 | 60.1983 | 32.365 | 21.2154 | 16.9 | 152.5183 | 161.1071 | 391.8497 | 214.9563 | 219.6257 | 430.1664 |  |  |  | 244.3386 | 309.8825 | 354.8927 | 362.0144 | 199.0568 | 363.8138 | 146.4363 | 214.13 | 185.1185 | 199.505 | 290.6235 | 238.46 | 443.1601 | 167.4204 |  | 185.4084 | 229.3798 | 151.1225 | 185.4845 |  | 42.2237 | 87.1471 | 43.7316 | 90.1091 | 166.8782 | 211.1015 | 352.057 | 8.8876 | 42.9424 | 10.4705 | 95.2306 | 8.4786 | 42.2256 | 48.3985 | 51.7952 | 19.9429 |  |  | 2.7181 | 0.29316 | 0.22921 | -0.2727 | 3.1556 | 2.8462 | 5.9494 | -5.769 | 0.52797 | 3.0382 | 11.8341 | -0.00049776 | -0.00052076 | -0.00057497 | 736.5499 | 684.1691 | 419.2657 | 200.7163 | 104.0954 | 51.0805 | 27.7899 | 116.0089 | 95.1685 | 67.673 | 49.3932 | 30.8559 | 22.5522 | 17.605 | 153.0901 | 135.2768 | 113.0143 | 73.0742 | 63.138 | 135.8952 | 92.235 | 170.2751 | 197.3334 | 220.2704 | 248.2663 | 289.9713 | 312.2705 |  |  |  | 421.03 | 340.3341 | 343.6476 | 360.3949 | 2.9829 | 3.4928 | 695.0805 |  |  | 613.3783 |  |  | 306.804 | 367.9054 | 250.6457 | 183.8143 | 259.6925 | 185.5878 | 898.0744 | 852.1587 | 761.097 | 718.7038 | 808.2013 |  | 903.3369 | 874.4308 | 368.4119 | 804.4772 | 404.9589 | 797.6122 |  | 718.8505 |  |  | 875.0548 | 895.5869 | 928.5708 | [6 empty] | 812.1324 |  |  | 812.41 |  |  | 286.44 | 441.4875 | 541.9065 | 153.6936 | 368.7065 | 424.8903 | 247.8802 | 390.0179 |  | 339.7956 | 515.6476 | 232.8293 | 415.6076 | 308.3601 | 475.9076 | 160.4351 | 344.2464 |  | 343.6329 | 417.2981 | 429.5277 | 221.6793 | 378.7985 | 498.652 | 230.98 | 404.7474 | 293.9148 | 479.4729 | 255.7133 | 460.7035 | 0.30757 | 17.8728 | 2.5384 | 0.17244 | -40.2833 | 3.1161 | 1541.99 | 0.23 | 2.8997 | 0.71623 | 0.63331 | -0.69078 | 2.7242 | 2.5872 | 3.7406 | 111.2681 | -4.4502 | 0.89121 | -0.32321 | -1.2982 | 22.0852 | 14.8508
42810.5773 | 11864 | 104.2818 | 76.9108 | 58.2745 | 42.844 | 26.3824 | 20.9519 | 17.2342 | 154.5043 | 105.7036 | 83.3027 | 60.2028 | 32.3643 | 21.2163 | 16.893 | 152.5267 | 161.1226 | 391.7843 | 215.022 | 219.4708 | 430.1776 |  |  |  | 244.3521 | 309.9591 | 354.8221 | 362.1883 | 198.9882 | 363.896 | 146.4456 | 214.2012 | 186.2395 | 199.5184 | 290.725 | 238.3258 | 443.2713 | 166.9957 |  | 185.959 | 229.65 | 151.3504 | 184.7662 |  | 42.1913 | 87.1164 | 43.7415 | 90.3416 | 166.7728 | 211.1973 | 352.8885 | 9.0817 | 42.9892 | 10.5903 | 95.3425 | 8.4751 | 42.2002 | 48.386 | 51.7796 | 19.9474 |  |  | 2.6063 | 0.26753 | 0.14904 | -0.11434 | 2.8639 | 2.4959 | 5.7799 | -5.4897 | 0.52154 | 3.2433 | 11.8303 | -0.00051748 | -0.00049119 | -0.00052898 | 724.9819 | 700.4784 | 419.3171 | 200.8076 | 104.103 | 51.0903 | 27.8118 | 116.0163 | 95.1737 | 67.6803 | 49.405 | 30.8673 | 22.5644 | 17.614 | 155.3879 | 137.7279 | 116.2329 | 73.2055 | 65.9442 | 136.04 | 92.2254 | 170.2826 | 197.3548 | 220.2831 | 248.3251 | 290.0775 | 312.3864 |  |  |  | 421.2693 | 340.6224 | 343.572 | 360.6777 | 4.1183 | 4.3937 | 697.246 |  |  | 615.0194 |  |  | 306.8176 | 368.0045 | 249.291 | 183.8227 | 259.7726 | 186.6981 | 897.9405 | 852.417 | 761.1947 | 719.7599 | 808.2869 |  | 903.1273 | 877.7871 | 368.6405 | 804.5334 | 405.0825 | 798.0146 |  | 718.5819 |  |  | 875.0131 | 895.808 | 930.3481 | [6 empty] | 812.1527 |  |  | 812.4545 |  |  | 285.8725 | 441.2155 | 542.8578 | 153.2368 | 369.1049 | 425.1678 | 248.2184 | 390.3458 |  | 340.0568 | 515.8343 | 232.7769 | 415.8407 | 308.3336 | 476.1312 | 160.9906 | 344.2571 |  | 344.3382 | 417.2374 | 429.6987 | 221.7641 | 378.5956 | 498.2905 | 231.6391 | 404.9356 | 294.0992 | 479.6777 | 255.6267 | 460.6016 | 0.19509 | 17.8841 | 2.5356 | 0.17376 | -40.3506 | 3.1161 | 1569.74 | 0.25 | 2.8397 | 0.68418 | 0.51067 | -0.44727 | 2.5955 | 2.423 | 3.6873 | 111.1825 | -4.5234 | 0.90182 | -0.56018 | -1.657 | 22.1175 | 14.8678
42810.5774 | 11865 | 104.2865 | 76.9154 | 58.283 | 42.8468 | 26.3812 | 20.9562 | 17.2315 | 154.5057 | 105.7079 | 83.3106 | 60.2117 | 32.3726 | 21.2216 | 16.8996 | 152.5299 | 161.1383 | 391.7259 | 215.0915 | 219.4166 | 430.2698 |  |  |  | 244.3538 | 310.0291 | 354.9221 | 362.3613 | 198.7311 | 363.8834 | 146.4526 | 214.2708 | 187.2833 | 199.5433 | 290.8362 | 238.1948 | 443.5126 | 166.6564 |  | 186.4605 | 230.1818 | 150.9489 | 185.3307 |  | 42.2387 | 87.2194 | 43.8646 | 90.5782 | 166.8865 | 211.2527 | 353.7629 | 9.0343 | 43.0345 | 10.6658 | 95.4005 | 8.465 | 42.1896 | 48.3757 | 51.779 | 19.9536 |  |  | 2.3389 | 0.10063 | 0.19307 | -0.12748 | 4.0368 | 2.8179 | 5.6491 | -5.3563 | 0.58109 | 3.3636 | 11.965 | -0.00054048 | -0.00047312 | -0.00052076 | 722.6231 | 687.1369 | 419.3522 | 200.8638 | 104.1147 | 51.0986 | 27.8193 | 116.015 | 95.1767 | 67.6839 | 49.4046 | 30.8708 | 22.5672 | 17.622 | 159.4315 | 141.0719 | 122.4008 | 77.7469 | 69.711 | 136.2539 | 92.3006 | 170.2819 | 197.3637 | 220.2937 | 248.3775 | 290.1731 | 312.509 |  |  |  | 421.3466 | 341.2866 | 342.4326 | 362.5141 | 3.3079 | 4.6512 | 697.8765 |  |  | 615.9288 |  |  | 306.8344 | 368.095 | 249.6344 | 183.8342 | 259.8576 | 186.6629 | 898.451 | 852.4568 | 761.4182 | 720.6918 | 808.5965 |  | 902.786 | 879.2914 | 368.9607 | 804.5547 | 405.1403 | 796.9027 |  | 718.2141 |  |  | 874.315 | 897.0949 | 931.1749 | [6 empty] | 812.4174 |  |  | 812.607 |  |  | 285.2933 | 441.4563 | 543.2128 | 153.4954 | 369.2715 | 425.2826 | 247.8274 | 390.9779 |  | 340.3415 | 516.5767 | 233.2034 | 415.9279 | 307.8196 | 476.1921 | 161.8294 | 344.3992 |  | 343.9539 | 417.5114 | 429.909 | 221.5672 | 378.3227 | 498.7573 | 231.9594 | 405.0306 | 294.2912 | 479.9116 | 255.3561 | 460.8196 | -0.013302 | 17.8926 | 2.5322 | 0.17429 | -40.3421 | 3.1161 | 1549.58 | 0.29 | 2.69 | 0.41966 | 0.5813 | -0.47235 | 3.0817 | 2.5747 | 3.6455 | 111.0385 | -4.5371 | 0.90693 | -0.98238 | -2.3331 | 22.1286 | 14.8248
42810.5774 | 11866 | 104.2927 | 76.9211 | 58.2833 | 42.8557 | 26.3869 | 20.9608 | 17.2343 | 154.5203 | 105.7098 | 83.3216 | 60.2171 | 32.3726 | 21.2259 | 16.9032 | 152.5448 | 161.1632 | 391.6764 | 215.1645 | 219.5769 | 430.4305 |  |  |  | 244.3648 | 310.1207 | 355.3373 | 362.676 | 198.1724 | 363.8357 | 146.4588 | 214.3385 | 186.388 | 199.5531 | 290.9477 | 238.3292 | 443.7279 | 166.7728 |  | 187.1177 | 230.2871 | 150.7324 | 186.8522 |  | 42.0765 | 87.3215 | 43.8842 | 90.6009 | 166.9341 | 211.3607 | 354.0199 | 8.889 | 43.0654 | 10.716 | 95.424 | 8.4642 | 42.161 | 48.3784 | 51.7598 | 19.9648 |  |  | 2.0163 | 0.30893 | 0.52163 | -0.15902 | 4.0835 | 2.3822 | 5.8371 | -5.4477 | 0.46764 | 3.2177 | 11.808 | -0.0005799 | -0.00051748 | -0.0005569 | 725.781 | 674.9588 | 419.3895 | 200.9282 | 104.1242 | 51.1056 | 27.8157 | 116.0192 | 95.173 | 67.6915 | 49.4139 | 30.8708 | 22.5679 | 17.6161 | 159.5581 | 143.176 | 126.7612 | 83.4442 | 73.9285 | 136.3383 | 92.4232 | 170.2995 | 197.3915 | 220.3276 | 248.4578 | 290.3006 | 312.6584 |  |  |  | 421.3718 | 341.3605 | 341.4517 | 363.2524 | 3.0777 | 4.7479 | 697.2748 |  |  | 616.5151 |  |  | 306.8459 | 368.1935 | 249.844 | 183.8566 | 259.9448 | 186.0576 | 899.0361 | 852.7257 | 761.5641 | 721.3748 | 808.7575 |  | 902.5706 | 880.0267 | 369.3462 | 804.5972 | 405.2685 | 795.4384 |  | 717.7857 |  |  | 874.7487 | 898.6153 | 933.1296 | [6 empty] | 812.5853 |  |  | 812.719 |  |  | 285.2447 | 442.0056 | 543.793 | 154.2415 | 369.2404 | 425.2373 | 247.8596 | 391.6251 |  | 340.4984 | 516.4038 | 233.4323 | 415.8803 | 308.4181 | 476.1251 | 162.0446 | 344.4939 |  | 342.4655 | 417.4903 | 430.1262 | 221.8614 | 378.6402 | 499.1124 | 231.8573 | 405.2269 | 294.7083 | 480.1647 | 255.1149 | 461.1915 | 0.48226 | 17.9014 | 2.5277 | 0.17424 | -40.4292 | 3.1161 | 1540.55 | 0.17 | 2.4975 | 0.73542 | 0.95561 | -0.52763 | 3.0998 | 2.3676 | 3.7061 | 110.9486 | -4.5236 | 0.91839 | -0.98575 | -2.8026 | 22.1103 | 14.8069
42810.5774 | 11867 | 104.2901 | 76.9327 | 58.2858 | 42.8539 | 26.3966 | 20.9588 | 17.2433 | 154.5263 | 105.718 | 83.3223 | 60.2197 | 32.3735 | 21.2258 | 16.8947 | 152.5567 | 161.1773 | 391.6264 | 215.2317 | 219.8143 | 430.5031 |  |  |  | 244.3733 | 310.1966 | 355.3841 | 362.8425 | 197.5516 | 364.0114 | 146.4708 | 214.4184 | 187.0549 | 199.5728 | 291.0542 | 238.9697 | 443.8437 | 167.4874 |  | 187.722 | 230.1833 | 150.4427 | 187.4627 |  | 42.0098 | 87.5534 | 43.9621 | 90.2815 | 166.6702 | 211.3373 | 353.4967 | 8.6813 | 43.0907 | 10.6961 | 95.4582 | 8.4605 | 42.116 | 48.3729 | 51.7526 | 19.9762 |  |  | 2.446 | 0.54221 | 0.30675 | -0.27402 | 3.9514 | 2.7239 | 6.0828 | -5.5318 | 0.84906 | 2.8426 | 11.7085 | -0.00048955 | -0.00054869 | -0.00057497 | 743.4312 | 669.5873 | 419.4396 | 200.9897 | 104.1245 | 51.1017 | 27.8158 | 116.0116 | 95.1754 | 67.6919 | 49.4104 | 30.8652 | 22.5625 | 17.6097 | 154.9844 | 143.0064 | 129.8217 | 85.0102 | 75.2477 | 136.2788 | 92.5161 | 170.3002 | 197.4072 | 220.3426 | 248.5196 | 290.4009 | 312.7789 |  |  |  | 421.3411 | 341.2049 | 341.2333 | 362.5736 | 3.2325 | 4.4632 | 696.2705 |  |  | 616.8584 |  |  | 306.8591 | 368.2974 | 249.9586 | 183.8782 | 260.0294 | 185.7158 | 898.8048 | 853.0142 | 761.6224 | 721.1189 | 808.704 |  | 902.2759 | 881.1373 | 369.7505 | 804.6162 | 405.5607 | 793.9515 |  | 716.9859 |  |  | 874.4776 | 898.3519 | 931.6951 | [6 empty] | 812.618 |  |  | 812.54 |  |  | 285.8681 | 442.639 | 543.6669 | 154.7284 | 369.619 | 425.2402 | 247.4838 | 392.0663 |  | 340.7625 | 515.2457 | 233.9937 | 415.9434 | 308.8968 | 475.6158 | 162.4191 | 344.5428 |  | 341.0272 | 418.1751 | 430.3679 | 221.9173 | 379.1483 | 499.2725 | 232.4456 | 405.442 | 295.3558 | 480.5613 | 254.6248 | 461.5804 | 0.34493 | 17.9065 | 2.5228 | 0.1747 | -40.3325 | 3.116 | 1528.62 | 0.14 | 2.7512 | 0.9746 | 0.73305 | -0.69284 | 3.0492 | 2.5317 | 3.7832 | 110.8333 | -4.5189 | 0.94669 | -0.48511 | -3.1313 | 22.1063 | 14.8226
42810.5774 | 11868 | 104.2903 | 76.9386 | 58.2923 | 42.8638 | 26.3959 | 20.9545 | 17.2272 | 154.5239 | 105.72 | 83.3259 | 60.2269 | 32.3835 | 21.2232 | 16.8944 | 152.5547 | 161.1885 | 391.5716 | 215.2967 | 220.0087 | 430.5762 |  |  |  | 244.3817 | 310.2711 | 355.4393 | 362.8032 | 197.0614 | 364.2345 | 146.4903 | 214.4972 | 186.5575 | 199.6055 | 291.1794 | 238.8694 | 443.9882 | 167.244 |  | 187.9687 | 230.5513 | 149.7155 | 185.1867 |  | 41.8582 | 87.7328 | 44.092 | 90.0645 | 166.8252 | 211.1908 | 353.2316 | 8.4319 | 43.1258 | 10.7058 | 95.514 | 8.4616 | 42.0552 | 48.3673 | 51.7326 | 19.9832 |  |  | 2.7719 | 0.19197 | 0.38101 | -0.27007 | 4.0861 | 2.6628 | 5.6853 | -5.1552 | 1.2369 | 3.3291 | 11.9664 | -0.0005454 | -0.00053226 | -0.00052569 | 741.5074 | 676.8111 | 419.4772 | 201.054 | 104.126 | 51.0989 | 27.8029 | 116.0087 | 95.1802 | 67.6927 | 49.4128 | 30.8623 | 22.5598 | 17.6054 | 152.8147 | 141.8521 | 128.348 | 86.1426 | 75.0419 | 136.4183 | 92.5632 | 170.2998 | 197.4213 | 220.3564 | 248.5777 | 290.4996 | 312.895 |  |  |  | 421.3286 | 341.5532 | 341.8679 | 361.963 | 3.5682 | 3.9343 | 696.8715 |  |  | 616.9791 |  |  | 306.8796 | 368.4001 | 249.8515 | 183.8916 | 260.1291 | 185.6714 | 898.8436 | 853.2158 | 761.9315 | 720.5021 | 808.6582 |  | 902.0612 | 882.9125 | 370.0462 | 804.6492 | 405.7733 | 792.1474 |  | 715.9789 |  |  | 873.7503 | 897.8589 | 931.8764 | [6 empty] | 812.7118 |  |  | 812.4559 |  |  | 287.6624 | 443.4497 | 542.258 | 154.8607 | 369.7095 | 425.4509 | 247.7238 | 391.8779 |  | 340.2379 | 514.1122 | 234.8892 | 416.0852 | 309.1959 | 475.3498 | 162.9107 | 344.6831 |  | 341.0443 | 419.7523 | 430.5762 | 222.2804 | 379.5872 | 499.9703 | 232.4789 | 405.523 | 295.4489 | 480.726 | 254.267 | 461.6949 | 0.24343 | 17.912 | 2.5165 | 0.17437 | -40.3015 | 3.1161 | 1536.18 | 0.27 | 2.9293 | 0.58005 | 0.81718 | -0.688 | 3.1003 | 2.5027 | 3.6569 | 110.7496 | -4.5421 | 0.96675 | -0.22635 | -2.9618 | 22.1856 | 14.8382
42810.5774 | 11869 | 104.304 | 76.9499 | 58.3091 | 42.8693 | 26.4032 | 20.966 | 17.2332 | 154.543 | 105.7336 | 83.3342 | 60.2389 | 32.3844 | 21.235 | 16.8979 | 152.5755 | 161.2102 | 391.5112 | 215.3718 | 220.0886 | 430.6829 |  |  |  | 244.3847 | 310.3619 | 355.5941 | 362.853 | 197.3217 | 364.4247 | 146.4951 | 214.5573 | 186.1906 | 199.608 | 291.2835 | 238.706 | 444.1726 | 167.0346 |  | 188.1542 | 230.6133 | 149.7073 | 186.474 |  | 41.7356 | 87.8425 | 44.2365 | 89.9298 | 166.8182 | 210.9531 | 353.1079 | 8.2388 | 43.1656 | 10.6476 | 95.5531 | 8.4551 | 42.003 | 48.3603 | 51.7313 | 19.9895 |  |  | 2.241 | 0.37464 | 0.50454 | -0.26547 | 3.9159 | 2.2764 | 5.8173 | -5.3603 | 0.82025 | 3.0514 | 12.0175 | -0.0005569 | -0.00048462 | -0.00054376 | 741.3216 | 691.1373 | 419.5241 | 201.1409 | 104.1357 | 51.1148 | 27.8147 | 116.0136 | 95.1844 | 67.704 | 49.4296 | 30.8787 | 22.5766 | 17.6078 | 155.4068 | 142.5164 | 129.3225 | 85.1669 | 74.7233 | 136.5791 | 92.6132 | 170.3179 | 197.4434 | 220.3744 | 248.6339 | 290.6088 | 313.0187 |  |  |  | 421.3853 | 341.7977 | 342.7252 | 361.6706 | 2.9536 | 4.3126 | 697.9526 |  |  | 617.0007 |  |  | 306.8936 | 368.5052 | 249.9392 | 183.9042 | 260.212 | 185.6656 | 898.7522 | 853.4967 | 762.2497 | 720.6922 | 808.803 |  | 901.9122 | 884.3446 | 370.4037 | 804.7139 | 406.0838 | 789.8048 |  | 715.0001 |  |  | 874.119 | 897.6867 | 931.5454 | [6 empty] | 812.9075 |  |  | 812.9091 |  |  | 288.1577 | 444.4893 | 541.623 | 154.7448 | 369.9182 | 425.6775 | 248.0112 | 391.719 |  | 339.8178 | 514.8755 | 235.2355 | 416.1731 | 309.3005 | 475.1565 | 162.6553 | 344.7364 |  | 341.2669 | 420.6818 | 430.8064 | 222.9692 | 379.8346 | 500.6081 | 231.9867 | 405.546 | 295.1563 | 480.8636 | 254.2045 | 461.9598 | 0.23323 | 17.9141 | 2.5092 | 0.17183 | -40.3399 | 3.1161 | 1532.07 | 0.17 | 2.6342 | 0.81045 | 0.94051 | -0.68222 | 3.0343 | 2.3135 | 3.6983 | 110.6866 | -4.5504 | 0.99563 | -0.49399 | -3.064 | 22.1704 | 14.8523
42810.5774 | 11870 | 104.3023 | 76.9501 | 58.3053 | 42.8694 | 26.4009 | 20.9713 | 17.2266 | 154.5442 | 105.7245 | 83.3396 | 60.2453 | 32.3942 | 21.2287 | 16.8997 | 152.5781 | 161.2295 | 391.4668 | 215.4354 | 220.0918 | 430.8996 |  |  |  | 244.3862 | 310.4339 | 356.3494 | 363.4021 | 198.4303 | 364.6406 | 146.5042 | 214.6215 | 186.4155 | 199.6251 | 291.3953 | 238.2983 | 444.4306 | 166.3628 |  | 188.3616 | 230.116 | 150.7307 | 186.7776 |  | 41.883 | 87.9316 | 44.4174 | 89.9717 | 166.5168 | 210.4782 | 352.7313 | 8.1901 | 43.2088 | 10.4707 | 95.6025 | 8.4559 | 41.981 | 48.3633 | 51.7365 | 19.9975 |  |  | 2.4644 | 0.39961 | 0.46578 | -0.14194 | 3.8338 | 2.375 | 5.9981 | -5.3635 | 1.0913 | 1.4653 | 11.8466 | -0.00057005 | -0.00045177 | -0.00056676 | 746.6636 | 692.9526 | 419.552 | 201.1987 | 104.1499 | 51.1126 | 27.8083 | 116.0103 | 95.1794 | 67.6995 | 49.4207 | 30.8716 | 22.5651 | 17.6047 | 156.7668 | 144.48 | 129.6798 | 83.7492 | 73.8674 | 136.7615 | 92.6951 | 170.3233 | 197.4677 | 220.4005 | 248.7007 | 290.7221 | 313.1475 |  |  |  | 421.5903 | 341.3643 | 342.7734 | 361.8323 | 3.3934 | 3.8084 | 698.9003 |  |  | 617.0946 |  |  | 306.8982 | 368.6001 | 250.0732 | 183.9098 | 260.288 | 185.6194 | 899.3136 | 853.504 | 762.7444 | 721.2478 | 809.1286 |  | 901.6684 | 883.7015 | 370.7934 | 804.7259 | 406.2427 | 786.6787 |  | 714.0974 |  |  | 874.3367 | 897.6824 | 931.1115 | [6 empty] | 813.1082 |  |  | 813.1292 |  |  | 288.3216 | 445.0104 | 543.3684 | 155.7535 | 369.9967 | 425.7871 | 247.2682 | 391.2056 |  | 339.974 | 516.3782 | 234.6677 | 416.4005 | 309.5283 | 475.0401 | 162.7957 | 344.8836 |  | 340.6735 | 420.9778 | 431.0381 | 222.9923 | 378.9178 | 500.6682 | 232.3176 | 405.6149 | 295.1989 | 481.0084 | 254.2305 | 462.1155 | 0.33858 | 17.9176 | 2.5027 | 0.17139 | -40.332 | 3.1161 | 1532.31 | 0.23 | 2.7629 | 0.83713 | 0.90377 | -0.49891 | 3.0008 | 2.3619 | 3.7534 | 110.5811 | -4.4981 | 1.011 | -0.62199 | -3.0937 | 22.1907 | 14.869
42810.5774 | 11871 | 104.3031 | 76.9488 | 58.3074 | 42.8768 | 26.4006 | 20.9662 | 17.2234 | 154.5511 | 105.7281 | 83.3468 | 60.246 | 32.3908 | 21.2332 | 16.8977 | 152.6019 | 161.248 | 391.4223 | 215.5053 | 220.3047 | 430.926 |  |  |  | 244.4001 | 310.5147 | 356.1752 | 363.3545 | 197.6645 | 364.6747 | 146.5259 | 214.7001 | 186.5279 | 199.6479 | 291.514 | 238.0009 | 444.5653 | 166.0304 |  | 188.5967 | 229.3177 | 151.0997 | 185.8954 |  | 42.0387 | 88.0286 | 44.5852 | 89.8755 | 166.5447 | 210.3697 | 352.0473 | 8.1213 | 43.2355 | 10.3374 | 95.6682 | 8.4565 | 41.9711 | 48.38 | 51.7427 | 20.0152 |  |  | 2.8376 | 0.35624 | 0.54528 | -0.17677 | 3.8252 | 2.7949 | 5.9797 | -5.4858 | 0.56436 | 3.1072 | 12.1647 | -0.00050269 | -0.00057333 | -0.00052405 | 732.3595 | 696.6646 | 419.5906 | 201.2997 | 104.1487 | 51.1213 | 27.8212 | 116.0141 | 95.1849 | 67.6992 | 49.4253 | 30.8707 | 22.5654 | 17.6063 | 155.4739 | 141.8061 | 128.0966 | 83.2557 | 75.1568 | 136.877 | 92.7512 | 170.3273 | 197.4783 | 220.4171 | 248.7605 | 290.8324 | 313.2753 |  |  |  | 421.7684 | 340.811 | 340.5286 | 362.3841 | 4.3012 | 3.1426 | 699.7939 |  |  | 617.1474 |  |  | 306.9166 | 368.6921 | 249.7031 | 183.9186 | 260.3648 | 185.8334 | 899.5359 | 853.4394 | 762.8779 | 722.7767 | 809.4287 |  | 901.485 | 884.4875 | 371.0743 | 804.7848 | 406.0402 | 784.293 |  | 713.1213 |  |  | 875.714 | 899.1371 | 932.8522 | [6 empty] | 813.2896 |  |  | 813.3827 |  |  | 288.1788 | 444.9712 | 544.5297 | 156.6586 | 370.6755 | 425.9497 | 247.3569 | 390.552 |  | 340.5319 | 516.7105 | 234.1259 | 416.6227 | 309.4215 | 475.0542 | 162.6468 | 345.198 |  | 340.9276 | 420.9903 | 431.263 | 222.5179 | 378.2561 | 500.4128 | 232.6418 | 405.573 | 295.6814 | 481.2835 | 254.2399 | 462.433 | 0.36785 | 17.921 | 2.4967 | 0.1718 | -40.3642 | 3.1161 | 1515.34 | 0.19 | 2.9648 | 0.7905 | 0.978 | -0.55684 | 2.9971 | 2.5619 | 3.7472 | 110.5002 | -4.4951 | 0.98936 | -0.46369 | -2.9109 | 22.2303 | 14.8722
42810.5774 | 11872 | 104.3052 | 76.9512 | 58.3098 | 42.8808 | 26.3985 | 20.9593 | 17.2261 | 154.5486 | 105.7282 | 83.3474 | 60.2524 | 32.394 | 21.234 | 16.8966 | 152.6151 | 161.2777 | 391.3702 | 215.5791 | 220.6078 | 430.9895 |  |  |  | 244.4178 | 310.5964 | 355.6404 | 362.9183 | 197.4126 | 364.8147 | 146.5326 | 214.7734 | 187.2633 | 199.6747 | 291.6208 | 238.0411 | 444.6667 | 166.1144 |  | 188.2388 | 229.0653 | 152.2656 | 186.413 |  | 42.1878 | 88.1274 | 44.6979 | 89.7061 | 166.4718 | 210.3107 | 352.0578 | 8.1192 | 43.2749 | 10.3117 | 95.7924 | 8.4461 | 41.9767 | 48.3773 | 51.7535 | 20.0248 |  |  | 2.2955 | 0.64472 | 0.53872 | -0.042054 | 3.91 | 3.084 | 6.0585 | -5.2729 | 0.70933 | 3.1584 | 11.8629 | -0.00051748 | -0.00045998 | -0.0005684 | 778.5292 | 669.4825 | 419.6397 | 201.3739 | 104.17 | 51.1381 | 27.8261 | 116.0192 | 95.2002 | 67.7165 | 49.4418 | 30.8868 | 22.5744 | 17.6214 | 154.5557 | 143.1416 | 125.3 | 80.4973 | 73.6802 | 137.0413 | 92.7615 | 170.3355 | 197.5019 | 220.4365 | 248.8249 | 290.9283 | 313.3998 |  |  |  | 421.978 | 341.3659 | 340.7417 | 362.0752 | 3.0062 | 3.6206 | 700.0211 |  |  | 617.2251 |  |  | 306.9348 | 368.7965 | 249.7945 | 183.9355 | 260.4517 | 186.4236 | 900.4262 | 853.9467 | 763.0999 | 723.6293 | 809.635 |  | 901.2621 | 884.687 | 371.3564 | 804.9061 | 405.935 | 782.1391 |  | 711.9277 |  |  | 875.3336 | 899.8002 | 933.4263 | [6 empty] | 813.5252 |  |  | 813.5929 |  |  | 288.1546 | 444.9808 | 544.3551 | 157.1365 | 371.3993 | 426.133 | 248.0946 | 390.1807 |  | 341.078 | 517.0058 | 234.2159 | 416.6029 | 309.6957 | 474.7217 | 162.7578 | 345.4321 |  | 342.031 | 419.6584 | 431.452 | 222.5692 | 378.3448 | 500.9246 | 232.6511 | 405.5918 | 296.0209 | 481.5579 | 254.733 | 462.6257 | 0.21666 | 17.926 | 2.4893 | 0.17209 | -40.2957 | 3.1161 | 1493 | 0.26 | 2.6669 | 1.0636 | 0.97223 | -0.27164 | 3.03 | 2.691 | 3.7716 | 110.4064 | -4.4757 | 0.97558 | -0.34085 | -2.5989 | 22.2272 | 14.9026
42810.5775 | 11873 | 104.3204 | 76.9736 | 58.3282 | 42.8846 | 26.4035 | 20.9682 | 17.2447 | 154.5697 | 105.7386 | 83.3697 | 60.2662 | 32.4046 | 21.2462 | 16.9035 | 152.6103 | 161.2899 | 391.3085 | 215.6391 | 220.8809 | 431.1623 |  |  |  | 244.4135 | 310.6705 | 355.7881 | 363.0726 | 197.3775 | 364.9357 | 146.5377 | 214.8458 | 188.0737 | 199.6911 | 291.7248 | 238.3505 | 444.8971 | 166.5889 |  | 188.5205 | 229.2967 | 153.8416 | 187.4637 |  | 42.4456 | 88.3181 | 44.8057 | 89.8056 | 166.58 | 210.5507 | 352.4126 | 8.2697 | 43.3027 | 10.3112 | 95.9068 | 8.4347 | 41.989 | 48.3727 | 51.7663 | 20.0307 |  |  | 2.5281 | 0.48767 | 0.473 | -0.050598 | 3.2936 | 2.9046 | 6.3877 | -4.9469 | 1.0709 | 2.9788 | 11.9736 | -0.00052076 | -0.00045505 | -0.00053883 | 804.5569 | 653.0586 | 419.6707 | 201.4517 | 104.1764 | 51.1507 | 27.8335 | 116.0174 | 95.1986 | 67.7203 | 49.4415 | 30.889 | 22.5692 | 17.6157 | 154.8609 | 145.5607 | 124.5728 | 81.3295 | 74.4055 | 137.2863 | 92.8111 | 170.3389 | 197.5161 | 220.4471 | 248.8862 | 291.036 | 313.5125 |  |  |  | 422.2003 | 342.1977 | 340.7991 | 361.9529 | 3.5737 | 3.4469 | 700.3615 |  |  | 617.3228 |  |  | 306.9446 | 368.8957 | 249.8439 | 183.9551 | 260.5306 | 187.077 | 901.1226 | 854.0761 | 763.446 | 724.8425 | 809.9259 |  | 901.0173 | 882.8251 | 371.6492 | 804.9734 | 406.187 | 779.0195 |  | 710.4738 |  |  | 874.9066 | 901.0214 | 935.9788 | [6 empty] | 813.683 |  |  | 813.7979 |  |  | 288.3919 | 444.6209 | 545.6215 | 157.1398 | 371.7494 | 426.2932 | 248.7024 | 390.1057 |  | 340.9791 | 518.4582 | 234.8575 | 416.5054 | 310.092 | 474.4507 | 163.0465 | 345.4256 |  | 342.3917 | 418.8404 | 431.6324 | 221.9741 | 378.2817 | 500.996 | 231.9216 | 405.5443 | 296.1236 | 481.6434 | 255.3487 | 462.6641 | 0.25172 | 17.9289 | 2.4818 | 0.1707 | -40.2168 | 3.1161 | 1473.44 | 0.21 | 2.799 | 0.92526 | 0.91124 | -0.29804 | 2.7816 | 2.6122 | 3.8737 | 110.3016 | -4.3981 | 0.99863 | -0.34369 | -2.5121 | 22.2238 | 14.9291
42810.5775 | 11874 | 104.3146 | 76.9692 | 58.3203 | 42.884 | 26.4064 | 20.9655 | 17.2327 | 154.5638 | 105.7389 | 83.3665 | 60.2566 | 32.4067 | 21.2358 | 16.9033 | 152.6222 | 161.3069 | 391.2572 | 215.7092 | 220.8869 | 431.2714 |  |  |  | 244.4203 | 310.7538 | 356.1593 | 363.2745 | 197.8342 | 365.1039 | 146.5621 | 214.9155 | 190.0349 | 199.7042 | 291.841 | 239.1403 | 445.1089 | 167.8028 |  | 190.2691 | 229.4297 | 155.5143 | 188.2373 |  | 42.7199 | 88.5472 | 44.983 | 90.1822 | 166.3976 | 210.8414 | 353.0644 | 8.3111 | 43.3348 | 10.3265 | 96.0194 | 8.4229 | 41.9727 | 48.3632 | 51.7637 | 20.0406 |  |  | 2.7844 | 0.58229 | 0.26864 | -0.34367 | 3.2838 | 2.5439 | 6.4554 | -4.9029 | 0.56066 | 3.0824 | 11.933 | -0.00049612 | -0.00046327 | -0.00057662 | 806.6417 | 649.1787 | 419.7062 | 201.5311 | 104.1791 | 51.1544 | 27.8378 | 116.0169 | 95.1982 | 67.7279 | 49.4472 | 30.8909 | 22.5689 | 17.6136 | 161.3984 | 147.3587 | 126.426 | 82.1403 | 74.2004 | 137.6631 | 92.8776 | 170.3492 | 197.5424 | 220.4639 | 248.9417 | 291.1445 | 313.6332 |  |  |  | 422.3286 | 341.5313 | 342.7349 | 359.7229 | 4.9328 | 4.8639 | 700.9196 |  |  | 617.6046 |  |  | 306.9472 | 368.9965 | 251.2053 | 183.9614 | 260.6146 | 188.3844 | 901.7428 | 854.4189 | 763.6657 | 725.9993 | 809.9137 |  | 900.8818 | 879.2415 | 372.0152 | 804.9856 | 406.4608 | 775.8216 |  | 709.6754 |  |  | 874.6684 | 901.7303 | 938.4243 | [6 empty] | 813.7747 |  |  | 813.8435 |  |  | 288.8021 | 444.5068 | 546.7842 | 156.9838 | 372.3395 | 426.4074 | 248.6564 | 390.52 |  | 340.6006 | 519.019 | 234.9265 | 416.4699 | 310.1335 | 474.0436 | 162.98 | 345.4392 |  | 343.5225 | 419.0472 | 431.8631 | 220.9917 | 377.796 | 501.1836 | 231.1052 | 405.5586 | 296.3909 | 481.6197 | 255.3705 | 462.3742 | 0.054686 | 17.9328 | 2.474 | 0.1695 | -40.3221 | 3.1161 | 1471.57 | 0.24 | 2.9379 | 1.0114 | 0.68695 | -0.77698 | 2.7783 | 2.4453 | 3.8954 | 110.2484 | -4.2661 | 1.0254 | -1.0223 | -2.7099 | 22.2259 | 15.0044
42810.5775 | 11875 | 104.3179 | 76.9704 | 58.334 | 42.8942 | 26.4064 | 20.9607 | 17.2325 | 154.5653 | 105.74 | 83.369 | 60.2686 | 32.4067 | 21.2339 | 16.9001 | 152.6324 | 161.3196 | 391.2085 | 215.7767 | 220.667 | 431.4248 |  |  |  | 244.4319 | 310.8299 | 356.4693 | 363.5414 | 197.4034 | 365.1986 | 146.5672 | 214.992 | 189.745 | 199.7292 | 291.9574 | 239.2463 | 445.351 | 168.1322 |  | 189.5393 | 229.6949 | 155.3057 | 189.4745 |  | 42.8337 | 88.6541 | 45.0995 | 90.1824 | 166.2658 | 210.7808 | 353.4371 | 8.1856 | 43.3515 | 10.4283 | 96.1674 | 8.4234 | 41.9882 | 48.3494 | 51.7674 | 20.0511 |  |  | 2.375 | 0.35559 | 0.45855 | -0.2681 | 3.6458 | 2.8665 | 6.3457 | -4.8313 | 0.27654 | 2.0374 | 12.0737 | -0.00050598 | -0.00052076 | -0.00053555 | 801.6658 | 654.5328 | 419.7431 | 201.6225 | 104.1874 | 51.1599 | 27.8423 | 116.0185 | 95.2053 | 67.7287 | 49.4532 | 30.8959 | 22.5741 | 17.6214 | 169.3186 | 150.1913 | 131.7508 | 83.1407 | 73.599 | 138.0917 | 93.0433 | 170.3605 | 197.5606 | 220.4963 | 249.0118 | 291.2585 | 313.7707 |  |  |  | 422.4278 | 340.1354 | 343.7228 | 360.8589 | 4.0156 | 4.1143 | 701.7309 |  |  | 617.9566 |  |  | 306.9649 | 369.0963 | 251.712 | 183.9732 | 260.6973 | 188.2497 | 902.6369 | 854.5685 | 763.6414 | 727.7677 | 810.1495 |  | 900.6963 | 876.4989 | 372.4437 | 804.9662 | 406.7578 | 773.5506 |  | 709.2251 |  |  | 875.3451 | 903.002 | 940.9356 | [6 empty] | 813.6738 |  |  | 813.8305 |  |  | 289.4174 | 443.8405 | 546.5249 | 157.2394 | 373.0114 | 426.5339 | 248.8763 | 391.2188 |  | 340.9889 | 519.8083 | 234.9952 | 416.4976 | 310.2262 | 474.2288 | 163.4258 | 345.5465 |  | 343.626 | 419.178 | 432.1106 | 220.6189 | 377.1537 | 501.2802 | 230.2072 | 405.6712 | 296.5351 | 481.5758 | 255.2603 | 461.978 | 0.25172 | 17.9442 | 2.4665 | 0.16928 | -40.2997 | 3.1161 | 1435.1 | 0.28 | 2.7135 | 0.79045 | 0.89763 | -0.68636 | 2.9272 | 2.5956 | 3.8619 | 110.1687 | -4.1519 | 1.0553 | -1.848 | -3.2812 | 22.2187 | 14.9831
42810.5775 | 11876 | 104.3248 | 76.9881 | 58.3459 | 42.9025 | 26.4141 | 20.9636 | 17.2422 | 154.5762 | 105.7434 | 83.3773 | 60.284 | 32.419 | 21.2376 | 16.9018 | 152.6404 | 161.3421 | 391.1537 | 215.8433 | 220.6058 | 431.5857 |  |  |  | 244.4375 | 310.9089 | 356.8068 | 363.9229 | 197.0478 | 365.4004 | 146.5727 | 215.057 | 190.0984 | 199.7434 | 292.064 | 239.8168 | 445.6049 | 169.1918 |  | 188.0882 | 229.596 | 155.5979 | 189.9972 |  | 42.9484 | 88.7077 | 45.2101 | 90.0982 | 165.9623 | 210.6654 | 353.648 | 8.0077 | 43.3665 | 10.6503 | 96.2704 | 8.4286 | 41.9907 | 48.3289 | 51.7824 | 20.0735 |  |  | 2.5945 | 0.52184 | 0.059676 | -0.26876 | 3.6182 | 2.3448 | 5.9501 | -5.0034 | 0.26642 | 3.9476 | 12.0711 | -0.00056348 | -0.00051419 | -0.00049119 | 816.534 | 649.6933 | 419.7741 | 201.7098 | 104.2057 | 51.1616 | 27.8373 | 116.0171 | 95.2026 | 67.734 | 49.4609 | 30.8997 | 22.5698 | 17.6131 | 172.3726 | 151.6923 | 134.2996 | 85.8229 | 73.3923 | 138.5256 | 93.2175 | 170.3678 | 197.5817 | 220.5131 | 249.0689 | 291.3644 | 313.9058 |  |  |  | 422.7489 | 340.7237 | 343.5432 | 360.6083 | 4.424 | 4.7218 | 701.2709 |  |  | 618.1435 |  |  | 306.9786 | 369.1984 | 252.0624 | 183.9852 | 260.7859 | 188.7634 | 902.7652 | 854.3302 | 763.8361 | 727.4926 | 810.368 |  | 900.5499 | 874.8703 | 372.8081 | 804.9999 | 407.0009 | 771.3626 |  | 708.6151 |  |  | 876.1153 | 903.7488 | 940.7517 | [6 empty] | 813.7155 |  |  | 813.9298 |  |  | 289.9758 | 443.2953 | 546.6381 | 157.8686 | 373.5166 | 426.8025 | 248.8522 | 391.4684 |  | 341.5638 | 520.3579 | 234.8756 | 416.7594 | 310.4222 | 474.765 | 164.2793 | 345.6154 |  | 344.7691 | 419.5057 | 432.3512 | 221.1596 | 376.9248 | 501.597 | 229.7874 | 405.7746 | 296.7135 | 481.7564 | 255.5948 | 462.1178 | 0.25037 | 17.9558 | 2.4599 | 0.16933 | -40.2234 | 3.1161 | 1439.67 | 0.21 | 2.8366 | 0.95764 | 0.32384 | -0.68726 | 2.9158 | 2.3472 | 3.7391 | 110.1048 | -4.0743 | 1.0785 | -2.1322 | -3.5432 | 22.2326 | 15.0236
42810.5775 | 11877 | 104.3293 | 76.9896 | 58.3549 | 42.8989 | 26.4122 | 20.965 | 17.2413 | 154.5829 | 105.7464 | 83.3838 | 60.286 | 32.4191 | 21.242 | 16.8978 | 152.6522 | 161.3599 | 391.1045 | 215.9083 | 220.6385 | 431.6018 |  |  |  | 244.459 | 310.9918 | 357.086 | 364.0534 | 196.9104 | 365.6313 | 146.5823 | 215.1301 | 190.1802 | 199.7556 | 292.1779 | 240.3165 | 445.7347 | 169.9665 |  | 188.8974 | 229.7606 | 155.0169 | 189.8688 |  | 42.8439 | 88.7721 | 45.2216 | 90.1275 | 165.8088 | 210.5651 | 354.095 | 7.821 | 43.4066 | 10.7068 | 96.3382 | 8.4377 | 41.9749 | 48.3105 | 51.8031 | 20.0882 |  |  | 2.908 | 0.16831 | 0.36261 | -0.36601 | 3.7431 | 2.8639 | 5.8995 | -4.6499 | 0.60795 | 2.7963 | 12.1876 | -0.00052898 | -0.00048626 | -0.00051583 | 820.8957 | 644.4066 | 419.7941 | 201.7905 | 104.2059 | 51.1619 | 27.8399 | 116.0138 | 95.208 | 67.7351 | 49.4669 | 30.8979 | 22.5726 | 17.6082 | 178.1235 | 153.9365 | 137.6634 | 87.0819 | 74.83 | 139.0565 | 93.3563 | 170.3705 | 197.6032 | 220.53 | 249.1264 | 291.4741 | 314.0292 |  |  |  | 422.9619 | 340.7685 | 343.2628 | 362.0935 | 3.7733 | 4.5283 | 699.601 |  |  | 617.9706 |  |  | 306.9994 | 369.2997 | 253.9817 | 184.0022 | 260.8677 | 188.9273 | 902.6286 | 855.2523 | 764.2541 | 727.8082 | 810.2876 |  | 900.3451 | 876.6825 | 373.1897 | 805.0518 | 407.2372 | 769.5696 |  | 708.9081 |  |  | 875.4027 | 902.8463 | 937.1374 | [6 empty] | 813.7542 |  |  | 814.0138 |  |  | 289.8896 | 443.3145 | 547.2723 | 158.1976 | 373.956 | 427.0671 | 249.1486 | 391.774 |  | 341.7908 | 520.8606 | 235.0482 | 417 | 311.285 | 475.0258 | 164.6867 | 345.5692 |  | 345.5443 | 419.6952 | 432.6004 | 221.799 | 376.9369 | 501.4284 | 230.2337 | 405.9087 | 297.0237 | 481.9878 | 256.0015 | 462.4456 | 0.22687 | 17.966 | 2.4523 | 0.16817 | -40.271 | 3.1161 | 1430.88 | 0.24 | 3.0036 | 0.54391 | 0.79835 | -0.80209 | 2.9654 | 2.5938 | 3.7228 | 110.0263 | -4.0907 | 1.1005 | -2.7038 | -3.8999 | 22.2507 | 15.0045
42810.5775 | 11878 | 104.3246 | 76.9899 | 58.3545 | 42.9034 | 26.4119 | 20.9641 | 17.2329 | 154.5865 | 105.7481 | 83.3835 | 60.2831 | 32.4213 | 21.2469 | 16.8963 | 152.6541 | 161.3796 | 391.0535 | 215.9736 | 220.8066 | 431.6439 |  |  |  | 244.4627 | 311.0722 | 356.6445 | 363.8373 | 195.9224 | 365.5204 | 146.5943 | 215.2069 | 190.8429 | 199.7748 | 292.2868 | 240.3531 | 445.8657 | 170.058 |  | 188.9559 | 229.759 | 155.2812 | 189.0002 |  | 42.8207 | 88.9601 | 45.2573 | 90.1372 | 166.1007 | 211.0192 | 354.6293 | 7.774 | 43.4247 | 10.7474 | 96.3656 | 8.4207 | 41.9565 | 48.2762 | 51.8023 | 20.0795 |  |  | 2.2765 | 0.44693 | 0.13984 | -0.56381 | 4.094 | 2.745 | 5.8298 | -4.6598 | 0.58167 | 3.4506 | 11.9833 | -0.00055526 | -0.00047476 | -0.0005454 | 825.1301 | 644.6853 | 419.8464 | 201.8895 | 104.2202 | 51.1688 | 27.8474 | 116.0227 | 95.2113 | 67.7435 | 49.4766 | 30.9024 | 22.5823 | 17.6222 | 180.3424 | 155.3485 | 137.941 | 85.7597 | 73.1645 | 139.4763 | 93.4864 | 170.374 | 197.6207 | 220.5432 | 249.1885 | 291.5785 | 314.1586 |  |  |  | 423.1297 | 341.6533 | 343.2226 | 362.9766 | 3.5455 | 4.1873 | 699.2953 |  |  | 617.8674 |  |  | 307.0123 | 369.3961 | 253.4012 | 184.011 | 260.9583 | 189.3422 | 902.7739 | 855.337 | 764.521 | 728.1203 | 810.2784 |  | 900.2076 | 877.4889 | 373.6488 | 805.0644 | 407.4498 | 769.7163 |  | 712.4382 |  |  | 874.4657 | 902.3087 | 936.0024 | [6 empty] | 813.7911 |  |  | 814.0966 |  |  | 290.0232 | 443.897 | 547.3747 | 158.0192 | 374.2415 | 427.227 | 250.0741 | 392.1338 |  | 341.7429 | 520.5237 | 235.4517 | 417.042 | 311.7866 | 475.0977 | 164.6405 | 345.6252 |  | 344.8317 | 418.7671 | 432.8353 | 222.0028 | 377.1094 | 501.2561 | 231.0928 | 406.023 | 297.0963 | 481.8028 | 256.4841 | 462.7097 | 0.26115 | 17.9779 | 2.4448 | 0.16739 | -40.2649 | 3.116 | 1462.47 | 0.26 | 2.6573 | 0.88655 | 0.49592 | -0.99575 | 3.1027 | 2.5406 | 3.7025 | 109.9723 | -4.0722 | 1.1212 | -2.897 | -3.9149 | 22.2895 | 14.9975
42810.5775 | 11879 | 104.3278 | 77.0001 | 58.3589 | 42.9073 | 26.4152 | 20.9644 | 17.2365 | 154.5965 | 105.7449 | 83.3921 | 60.289 | 32.4243 | 21.2393 | 16.8958 | 152.6748 | 161.4014 | 391.0161 | 216.0484 | 220.9893 | 431.7378 |  |  |  | 244.4713 | 311.1527 | 356.8746 | 364.1464 | 197.7098 | 365.5818 | 146.6027 | 215.2749 | 191.0233 | 199.7948 | 292.3973 | 240.559 | 445.9997 | 169.9126 |  | 189.1622 | 230.1453 | 154.7635 | 188.6738 |  | 42.8742 | 89.1768 | 45.3778 | 90.0644 | 165.9577 | 210.7811 | 354.6152 | 7.619 | 43.4735 | 10.7481 | 96.4019 | 8.4258 | 41.991 | 48.2715 | 51.8144 | 20.1024 |  |  | 2.2515 | 0.60201 | -0.20251 | -0.6282 | 3.841 | 2.0517 | 5.3784 | -4.3214 | 1.0285 | 2.7086 | 11.929 | -0.00047148 | -0.00049284 | -0.00054376 | 820.9806 | 651.6896 | 419.8779 | 201.9727 | 104.2185 | 51.1827 | 27.8553 | 116.0254 | 95.2174 | 67.7506 | 49.4707 | 30.9079 | 22.5834 | 17.6175 | 175.9349 | 155.7619 | 137.6318 | 83.3828 | 71.7362 | 139.7218 | 93.6245 | 170.381 | 197.6356 | 220.5621 | 249.2461 | 291.6848 | 314.2831 |  |  |  | 423.2231 | 341.8756 | 343.2133 | 362.7489 | 2.2601 | 3.9486 | 698.7306 |  |  | 618.1001 |  |  | 307.0271 | 369.5027 | 253.3413 | 184.0283 | 261.0299 | 189.2611 | 903.5286 | 855.0489 | 764.6619 | 730.2373 | 810.4958 |  | 900.11 | 876.1704 | 374.1269 | 805.1144 | 407.7641 | 768.3469 |  | 715.0248 |  |  | 874.858 | 903.1155 | 936.2916 | [6 empty] | 813.8222 |  |  | 814.1204 |  |  | 290.048 | 444.3421 | 546.5933 | 157.6541 | 374.5856 | 427.3588 | 250.7101 | 392.3051 |  | 341.4187 | 520.215 | 235.4154 | 417.0852 | 311.9882 | 475.3691 | 164.5865 | 345.8314 |  | 344.0437 | 418.1986 | 433.0611 | 221.8301 | 377.256 | 501.2606 | 231.9707 | 406.0704 | 297.3041 | 481.747 | 256.8666 | 462.727 | 0.19451 | 17.9892 | 2.4363 | 0.16606 | -40.3124 | 3.116 | 1477.13 | 0.22 | 2.6428 | 1.0292 | -0.59696 | -1.0514 | 3.0046 | 2.1959 | 3.5554 | 109.9278 | -3.9929 | 1.1511 | -2.3761 | -3.8636 | 22.3136 | 15.0135
42810.5775 | 11880 | 104.3336 | 77.0013 | 58.3659 | 42.9143 | 26.426 | 20.9697 | 17.2393 | 154.6127 | 105.7538 | 83.406 | 60.3066 | 32.4327 | 21.246 | 16.9043 | 152.6772 | 161.4177 | 390.9804 | 216.1159 | 221.2453 | 431.909 |  |  |  | 244.4877 | 311.2276 | 357.5559 | 364.7192 | 199.2799 | 365.9042 | 146.6216 | 215.3536 | 191.4306 | 199.813 | 292.5116 | 240.8902 | 446.2116 | 169.9198 |  | 190.2911 | 229.7804 | 154.9472 | 189.4875 |  | 42.9887 | 89.072 | 45.2484 | 89.6577 | 166.1402 | 210.3608 | 354.6458 | 7.577 | 43.5105 | 10.6185 | 96.439 | 8.4271 | 42.0241 | 48.2755 | 51.8257 | 20.1212 |  |  | 2.3113 | -0.11162 | 0.17533 | -0.15114 | 3.385 | 2.5899 | 5.6472 | -4.3943 | 0.92534 | 3.1466 | 11.9598 | -0.00051419 | -0.00051091 | -0.00055526 | 815.7105 | 653.3903 | 419.9004 | 202.0684 | 104.2179 | 51.1895 | 27.8572 | 116.0186 | 95.2202 | 67.753 | 49.4739 | 30.9053 | 22.5812 | 17.6151 | 169.4068 | 153.9031 | 134.0203 | 80.6535 | 69.4372 | 139.8145 | 93.7023 | 170.3929 | 197.6659 | 220.5862 | 249.3161 | 291.797 | 314.4359 |  |  |  | 423.2636 | 342.0671 | 343.2307 | 363.1326 | 2.2232 | 3.656 | 698.4588 |  |  | 619.2822 |  |  | 307.0439 | 369.6049 | 253.6018 | 184.0515 | 261.1237 | 189.3731 | 904.2208 | 854.756 | 764.8803 | 732.1206 | 810.8832 |  | 899.9589 | 873.7485 | 374.6639 | 805.0609 | 408.1761 | 766.0754 |  | 717.2621 |  |  | 874.816 | 904.1783 | 935.8323 | [6 empty] | 813.6718 |  |  | 814.0241 |  |  | 289.8159 | 444.8083 | 546.98 | 157.3834 | 375.088 | 427.6744 | 250.3324 | 392.4755 |  | 341.5863 | 520.5696 | 235.4426 | 417.3132 | 312.2082 | 475.832 | 165.144 | 346.1777 |  | 342.9542 | 419.125 | 433.3341 | 222.0792 | 377.3925 | 501.3516 | 232.5212 | 406.2053 | 297.7139 | 481.872 | 257.327 | 462.7259 | 0.38191 | 17.9975 | 2.4274 | 0.16427 | -40.3211 | 3.116 | 1533.02 | 0.23 | 2.6783 | -0.44313 | 0.55537 | -0.51563 | 2.8193 | 2.4661 | 3.6415 | 109.8575 | -3.8776 | 1.1935 | -1.639 | -3.4528 | 22.3147 | 15.0071
42810.5775 | 11881 | 104.3308 | 77.005 | 58.3592 | 42.915 | 26.4158 | 20.9658 | 17.2432 | 154.6093 | 105.7558 | 83.4078 | 60.3008 | 32.4277 | 21.2413 | 16.8971 | 152.691 | 161.4305 | 390.9499 | 216.19 | 221.4368 | 432.0035 |  |  |  | 244.4956 | 311.3094 | 358.2226 | 365.0995 | 200.0952 | 366.1803 | 146.6224 | 215.4272 | 191.2346 | 199.8257 | 292.6229 | 241.1017 | 446.4167 | 169.6656 |  | 189.6672 | 229.9556 | 154.1784 | 188.0951 |  | 43.0403 | 88.9457 | 45.1628 | 89.3995 | 166.5204 | 210.3745 | 355.0591 | 7.698 | 43.5786 | 10.5921 | 96.5282 | 8.428 | 42.0264 | 48.2715 | 51.8175 | 20.1305 |  |  | 2.4769 | 0.36084 | -0.025092 | -1.1598 | 4.046 | 2.5919 | 6.0349 | -4.5783 | 0.76129 | 2.8231 | 11.8839 | -0.00047805 | -0.00054376 | -0.00051748 | 827.4019 | 646.8791 | 419.9352 | 202.1729 | 104.2288 | 51.1978 | 27.8571 | 116.0276 | 95.2264 | 67.7637 | 49.4856 | 30.9226 | 22.5882 | 17.6231 | 162.6879 | 146.9386 | 128.2057 | 79.1802 | 68.8453 | 139.7416 | 93.7147 | 170.3961 | 197.6736 | 220.6076 | 249.385 | 291.9095 | 314.5417 |  |  |  | 423.2742 | 342.6149 | 342.9945 | 363.7991 | 3.0711 | 1.8683 | 696.7937 |  |  | 620.0186 |  |  | 307.0482 | 369.6908 | 255.2671 | 184.0549 | 261.2095 | 188.7784 | 903.9878 | 854.4709 | 765.2639 | 732.9154 | 810.9235 |  | 899.7681 | 871.9285 | 375.1376 | 805.0034 | 408.4214 | 764.544 |  | 718.7576 |  |  | 874.6619 | 904.2503 | 934.7877 | [6 empty] | 813.5002 |  |  | 813.9363 |  |  | 290.378 | 444.5569 | 545.2158 | 157.0211 | 375.2293 | 427.9586 | 250.848 | 392.3697 |  | 341.8378 | 519.9165 | 235.9743 | 417.6053 | 312.2178 | 476.2924 | 165.7887 | 346.1633 |  | 341.9257 | 419.4616 | 433.5772 | 222.7041 | 377.5808 | 501.5085 | 232.8498 | 406.1917 | 298.3765 | 481.9189 | 257.7275 | 462.9753 | 0.16659 | 18.0073 | 2.419 | 0.16416 | -40.3312 | 3.116 | 1578.16 | 0.28 | 2.7732 | 0.7966 | -0.21006 | -1.4281 | 3.0824 | 2.4671 | 3.7645 | 109.7813 | -3.7847 | 1.2195 | -0.9017 | -2.8052 | 22.3764 | 14.9897
42810.5776 | 11882 | 104.345 | 77.0083 | 58.3589 | 42.9244 | 26.4235 | 20.9727 | 17.2344 | 154.6132 | 105.758 | 83.4055 | 60.3064 | 32.4309 | 21.2516 | 16.8967 | 152.7093 | 161.4442 | 390.9046 | 216.2493 | 221.7328 | 432.1481 |  |  |  | 244.5022 | 311.3925 | 358.7458 | 365.3515 | 200.1501 | 366.463 | 146.631 | 215.5089 | 189.0854 | 199.845 | 292.7442 | 240.7112 | 446.6843 | 168.3066 |  | 188.3385 | 230.0247 | 152.9381 | 188.3372 |  | 43.1512 | 88.9485 | 45.1454 | 90.2989 | 167.2532 | 210.9265 | 355.2939 | 7.9027 | 43.6456 | 10.559 | 96.6186 | 8.4378 | 42.0011 | 48.2807 | 51.8126 | 20.1362 |  |  | 2.837 | 0.48504 | 0.542 | -0.44421 | 3.864 | 2.442 | 6.1952 | -4.7189 | 0.50364 | 3.1273 | 11.9742 | -0.00051583 | -0.00052569 | -0.00054048 | 827.5133 | 655.4923 | 419.9511 | 202.2582 | 104.2291 | 51.2048 | 27.8627 | 116.0294 | 95.227 | 67.7647 | 49.491 | 30.9268 | 22.5908 | 17.6169 | 158.879 | 138.2792 | 120.0906 | 76.7332 | 65.8885 | 139.6239 | 93.6201 | 170.4056 | 197.6967 | 220.6259 | 249.4441 | 292.016 | 314.6464 |  |  |  | 423.3796 | 342.6018 | 344.0998 | 362.8445 | 3.4763 | 2.0947 | 695.4813 |  |  | 620.3634 |  |  | 307.0664 | 369.8085 | 256.0757 | 184.0711 | 261.2867 | 187.7839 | 903.3878 | 854.1986 | 765.9888 | 733.2441 | 810.5792 |  | 899.6757 | 870.6583 | 375.4744 | 804.993 | 408.6561 | 763.5339 |  | 719.2877 |  |  | 873.7243 | 902.3671 | 929.898 | [6 empty] | 813.3245 |  |  | 813.8161 |  |  | 290.9599 | 444.1044 | 545.0167 | 156.9299 | 375.3056 | 428.0632 | 250.3819 | 392.5348 |  | 341.9375 | 520.017 | 236.4595 | 417.7709 | 312.9269 | 476.2084 | 165.9227 | 346.3241 |  | 342.6958 | 419.3216 | 433.7966 | 222.5225 | 377.7867 | 501.4759 | 233.0599 | 406.0144 | 298.1063 | 481.9642 | 258.0833 | 463.189 | 0.007114 | 18.0142 | 2.409 | 0.16285 | -40.3178 | 3.116 | 1601.83 | 0.17 | 2.9686 | 0.92357 | 0.97629 | -0.88384 | 3.014 | 2.3961 | 3.8164 | 109.7545 | -3.7192 | 1.2432 | -0.49345 | -1.9151 | 22.3998 | 15.0272
42810.5776 | 11883 | 104.3438 | 77.0233 | 58.3697 | 42.9258 | 26.4301 | 20.9714 | 17.2316 | 154.6208 | 105.7668 | 83.4179 | 60.3234 | 32.4373 | 21.2531 | 16.9031 | 152.7059 | 161.4662 | 390.8681 | 216.3179 | 221.894 | 432.3493 |  |  |  | 244.5067 | 311.4726 | 358.0569 | 364.9565 | 198.5841 | 366.2855 | 146.6466 | 215.5916 | 189.7213 | 199.8762 | 292.8671 | 240.5296 | 446.9825 | 168.116 |  | 189.0059 | 230.5401 | 153.117 | 188.8593 |  | 43.2872 | 89.0067 | 45.1466 | 91.2862 | 167.7852 | 211.2485 | 355.2385 | 8.1251 | 43.6853 | 10.6308 | 96.6582 | 8.4385 | 41.9817 | 48.3049 | 51.818 | 20.1461 |  |  | 2.9145 | 0.24782 | 0.60902 | -0.12748 | 3.682 | 2.421 | 6.1025 | -4.7721 | 1.1799 | 3.0444 | 11.9416 | -0.00054212 | -0.00045669 | -0.00055362 | 825.8276 | 660.6159 | 419.9658 | 202.3374 | 104.2325 | 51.2059 | 27.8633 | 116.0276 | 95.2246 | 67.7638 | 49.4914 | 30.9164 | 22.5844 | 17.6113 | 156.7418 | 136.6043 | 118.1572 | 73.6713 | 63.2527 | 139.6506 | 93.5779 | 170.4081 | 197.7188 | 220.6393 | 249.4935 | 292.1088 | 314.7509 |  |  |  | 423.6509 | 343.1197 | 346.0216 | 361.527 | 5.6743 | 3.9486 | 694.5916 |  |  | 620.2858 |  |  | 307.0818 | 369.9065 | 254.8025 | 184.0928 | 261.3718 | 187.77 | 903.3397 | 854.2961 | 766.5376 | 733.9144 | 810.4161 |  | 899.6034 | 870.2743 | 375.8676 | 805.0487 | 409.084 | 762.3718 |  | 719.9893 |  |  | 873.0224 | 901.8819 | 931.4677 | [6 empty] | 813.1874 |  |  | 813.6628 |  |  | 290.6197 | 444.2301 | 545.7871 | 157.5151 | 375.8611 | 428.1612 | 251.531 | 392.8186 |  | 342.0503 | 520.237 | 237.246 | 417.9964 | 313.1676 | 476.2462 | 165.4645 | 346.2922 |  | 344.0493 | 419.5147 | 434.0457 | 221.6268 | 378.2014 | 500.9882 | 233.4647 | 406.0448 | 297.7623 | 482.1902 | 258.3619 | 463.0396 | 0.062968 | 18.0195 | 2.3986 | 0.16315 | -40.4089 | 3.116 | 1630.48 | 0.22 | 3.0085 | 0.66021 | 1.035 | -0.47352 | 2.9431 | 2.3865 | 3.789 | 109.7305 | -3.6733 | 1.2843 | -0.25259 | -1.7055 | 22.4188 | 15.0922
42810.5776 | 11884 | 104.3445 | 77.0194 | 58.3754 | 42.9304 | 26.4267 | 20.9746 | 17.2328 | 154.6294 | 105.771 | 83.4235 | 60.3251 | 32.441 | 21.2573 | 16.9021 | 152.7162 | 161.486 | 390.821 | 216.3871 | 222.0829 | 432.502 |  |  |  | 244.512 | 311.553 | 357.4014 | 364.7016 | 197.0652 | 366.0118 | 146.6607 | 215.6513 | 189.0725 | 199.8976 | 292.9717 | 240.487 | 447.2566 | 167.9806 |  | 188.4357 | 231.1483 | 152.892 | 187.4798 |  | 43.3619 | 89.1976 | 45.1017 | 91.3309 | 168.1372 | 211.2025 | 355.1467 | 8.2907 | 43.7083 | 10.891 | 96.7161 | 8.4225 | 41.9618 | 48.3181 | 51.8075 | 20.1531 |  |  | 2.5321 | 0.41539 | 0.35209 | -0.32724 | 3.8121 | 2.8107 | 6.4272 | -4.6775 | -0.41176 | 3.8805 | 12.06 | -0.00051748 | -0.00054376 | -0.00055526 | 822.9958 | 653.0832 | 419.9826 | 202.4223 | 104.228 | 51.2112 | 27.8628 | 116.0231 | 95.2252 | 67.7669 | 49.4943 | 30.9198 | 22.5798 | 17.6059 | 162.8716 | 140.4033 | 119.561 | 73.8949 | 63.9818 | 139.8502 | 93.5773 | 170.4104 | 197.7312 | 220.6621 | 249.5511 | 292.2151 | 314.8883 |  |  |  | 423.823 | 344.0787 | 346.0623 | 362.6939 | 2.7901 | 2.9429 | 695.3158 |  |  | 620.796 |  |  | 307.0935 | 370.0115 | 253.3575 | 184.1005 | 261.4633 | 188.1604 | 902.9302 | 854.6053 | 766.6384 | 734.7341 | 810.3265 |  | 899.6004 | 868.6039 | 376.2091 | 805.0407 | 409.3881 | 761.1409 |  | 720.3295 |  |  | 872.3048 | 902.2555 | 933.8497 | [6 empty] | 813.0981 |  |  | 813.6318 |  |  | 290.7062 | 444.9832 | 545.1139 | 157.8826 | 376.2529 | 428.3929 | 252.4755 | 392.7486 |  | 341.9893 | 520.7468 | 237.6686 | 417.9992 | 313.1416 | 476.2251 | 165.9838 | 346.3471 |  | 343.5266 | 420.7512 | 434.3054 | 221.794 | 378.4151 | 500.8353 | 234.0494 | 406.3093 | 297.3185 | 482.2946 | 258.6532 | 462.939 | 0.08531 | 18.032 | 2.3875 | 0.16383 | -40.3568 | 3.116 | 1625.86 | 0.14 | 2.8036 | 0.85498 | 0.78715 | -0.75886 | 2.9945 | 2.5713 | 3.8883 | 109.7318 | -3.5962 | 1.3149 | -0.90831 | -1.8615 | 22.4879 | 15.0777
42810.5776 | 11885 | 104.3455 | 77.026 | 58.386 | 42.935 | 26.4289 | 20.9731 | 17.2317 | 154.6341 | 105.7705 | 83.4301 | 60.3297 | 32.4456 | 21.2572 | 16.8994 | 152.7376 | 161.5038 | 390.7845 | 216.4535 | 222.248 | 432.5081 |  |  |  | 244.5365 | 311.6435 | 357.4335 | 364.7557 | 196.8743 | 366.0537 | 146.6676 | 215.724 | 188.8775 | 199.9081 | 293.0803 | 240.2736 | 447.4577 | 167.8851 |  | 188.5413 | 231.9274 | 152.194 | 188.0334 |  | 43.4019 | 89.3341 | 45.1057 | 91.1263 | 168.2009 | 211.2787 | 355.4072 | 8.346 | 43.7713 | 11.3584 | 96.7936 | 8.4294 | 41.9342 | 48.3227 | 51.8056 | 20.164 |  |  | 2.9158 | 0.14662 | 0.50783 | -0.49021 | 4.0033 | 2.4052 | 5.6038 | -5.0613 | 0.75934 | 3.6967 | 11.9304 | -0.00052569 | -0.00054048 | -0.00056019 | 831.2214 | 645.7029 | 420.0142 | 202.5213 | 104.2351 | 51.2174 | 27.8642 | 116.0358 | 95.2259 | 67.7831 | 49.504 | 30.9252 | 22.5874 | 17.6163 | 162.7815 | 140.0393 | 118.1785 | 72.7524 | 64.4478 | 139.8944 | 93.5445 | 170.4301 | 197.7635 | 220.6876 | 249.6331 | 292.3354 | 315.0229 |  |  |  | 423.9787 | 345.5964 | 346.1053 | 363.6543 | 3.5563 | 2.9149 | 696.3448 |  |  | 620.8399 |  |  | 307.1063 | 370.0998 | 253.824 | 184.1159 | 261.5495 | 188.092 | 903.7859 | 854.5835 | 766.6603 | 735.5372 | 810.4103 |  | 899.5679 | 868.0906 | 376.4181 | 805.0765 | 409.6239 | 760.3979 |  | 720.4274 |  |  | 871.791 | 902.1414 | 934.1585 | [6 empty] | 813.1738 |  |  | 813.6585 |  |  | 290.8793 | 445.519 | 544.0694 | 157.6387 | 376.4056 | 428.5397 | 252.3879 | 392.7497 |  | 341.8366 | 520.2611 | 237.2903 | 418.256 | 312.6788 | 476.0982 | 166.3672 | 346.5982 |  | 342.8087 | 421.1133 | 434.5148 | 222.8699 | 378.1893 | 500.7166 | 234.7832 | 406.4441 | 297.0491 | 482.4486 | 258.8441 | 462.6787 | 0.46569 | 18.0454 | 2.3768 | 0.1636 | -40.2204 | 3.116 | 1640.36 | 0.25 | 3.0086 | 0.50806 | 0.94552 | -0.92897 | 3.069 | 2.3788 | 3.631 | 109.7167 | -3.5631 | 1.3375 | -0.89269 | -1.7119 | 22.4952 | 15.0674
42810.5776 | 11886 | 104.3513 | 77.0395 | 58.3895 | 42.9386 | 26.4316 | 20.972 | 17.2305 | 154.6393 | 105.7682 | 83.4309 | 60.3359 | 32.4468 | 21.2562 | 16.9082 | 152.7355 | 161.5147 | 390.7311 | 216.5125 | 222.5102 | 432.5107 |  |  |  | 244.534 | 311.7183 | 357.214 | 364.6836 | 195.1832 | 365.8243 | 146.671 | 215.7959 | 188.825 | 199.9171 | 293.1868 | 240.4475 | 447.6127 | 168.1741 |  | 188.206 | 232.9985 | 151.973 | 188.2927 |  | 43.3691 | 89.3981 | 45.1897 | 91.0901 | 168.2317 | 211.8638 | 355.7631 | 8.4184 | 43.8286 | 11.6758 | 96.8898 | 8.4343 | 41.8949 | 48.3309 | 51.7883 | 20.1715 |  |  | 1.9847 | 0.000747 | 0.53017 | -0.42647 | 4.025 | 2.8304 | 6.0434 | -5.1861 | 0.39719 | 3.3187 | 12.0055 | -0.00051091 | -0.00047969 | -0.00054869 | 826.2462 | 657.8119 | 420.0211 | 202.626 | 104.2426 | 51.2312 | 27.872 | 116.0287 | 95.2398 | 67.7818 | 49.5148 | 30.9284 | 22.5968 | 17.6204 | 160.654 | 139.7183 | 116.5696 | 72.9989 | 65.3971 | 139.9976 | 93.5265 | 170.4374 | 197.7808 | 220.7084 | 249.6994 | 292.4427 | 315.1404 |  |  |  | 424.073 | 346.2189 | 345.5561 | 365.9493 | 4.7806 | 3.7317 | 697.4131 |  |  | 621.1045 |  |  | 307.1139 | 370.2011 | 253.4231 | 184.1331 | 261.638 | 188.0496 | 904.3381 | 854.4752 | 766.6161 | 735.949 | 810.5497 |  | 899.5087 | 868.5228 | 376.7184 | 805.1121 | 409.8498 | 760.0947 |  | 720.4454 |  |  | 872.4572 | 903.4078 | 937.0079 | [6 empty] | 813.2292 |  |  | 813.6765 |  |  | 291.4323 | 446.0027 | 542.8117 | 157.5669 | 376.5431 | 428.7531 | 251.8209 | 392.9117 |  | 341.7243 | 519.4791 | 236.881 | 418.5773 | 312.3756 | 476.2128 | 166.2428 | 346.8618 |  | 342.7756 | 421.7643 | 434.7103 | 222.9724 | 378.401 | 500.8988 | 235.8765 | 406.4009 | 296.6132 | 482.6549 | 258.983 | 462.7734 | 0.19644 | 18.0513 | 2.3674 | 0.16288 | -40.3522 | 3.116 | 1635 | 0.28 | 2.4817 | 0.036267 | 0.96618 | -0.86655 | 3.0791 | 2.5821 | 3.773 | 109.6895 | -3.5481 | 1.3591 | -0.64318 | -1.5354 | 22.5055 | 15.0135
42810.5776 | 11887 | 104.3575 | 77.0429 | 58.3977 | 42.9465 | 26.4315 | 20.977 | 17.2363 | 154.6468 | 105.7778 | 83.441 | 60.3454 | 32.4531 | 21.2646 | 16.908 | 152.7449 | 161.538 | 390.6799 | 216.5826 | 222.7118 | 432.494 |  |  |  | 244.5462 | 311.7939 | 357.411 | 364.8953 | 194.5077 | 365.8187 | 146.686 | 215.8711 | 189.0397 | 199.9512 | 293.3013 | 240.3572 | 447.7554 | 167.7656 |  | 187.3313 | 233.3264 | 152.245 | 187.4435 |  | 43.5829 | 89.6319 | 45.2621 | 91.0963 | 168.7861 | 213.4642 | 356.0092 | 8.4597 | 43.8871 | 12.013 | 96.977 | 8.4363 | 41.8842 | 48.3419 | 51.7783 | 20.1825 |  |  | 2.3842 | 0.074999 | 0.75096 | -0.36273 | 3.9468 | 2.6017 | 6.3536 | -4.8694 | 0.57409 | 2.8565 | 11.9755 | -0.00049448 | -0.00053226 | -0.0005454 | 827.788 | 652.9701 | 420.0432 | 202.7039 | 104.2476 | 51.2399 | 27.8786 | 116.0329 | 95.247 | 67.7912 | 49.518 | 30.9418 | 22.591 | 17.6207 | 160.9104 | 142.6637 | 120.0971 | 72.995 | 66.2274 | 140.1098 | 93.5829 | 170.4459 | 197.7986 | 220.7297 | 249.7619 | 292.5479 | 315.2671 |  |  |  | 424.1223 | 346.4 | 346.1761 | 367.1599 | 3.2465 | 4.6109 | 696.6642 |  |  | 621.1769 |  |  | 307.1243 | 370.2995 | 251.8024 | 184.1402 | 261.7154 | 187.736 | 905.0463 | 854.2631 | 766.5329 | 736.7737 | 810.7176 |  | 899.3445 | 868.5826 | 377.1011 | 805.1468 | 410.111 | 759.5951 |  | 720.4974 |  |  | 872.4232 | 904.5197 | 939.4747 | [6 empty] | 813.4615 |  |  | 813.7468 |  |  | 292.1907 | 446.3249 | 543.0358 | 157.7936 | 376.2478 | 429.0775 | 251.6617 | 392.5375 |  | 341.6452 | 519.1777 | 237.1068 | 418.8418 | 312.3987 | 477.1461 | 165.651 | 347.0904 |  | 343.3314 | 422.2315 | 434.8647 | 222.5258 | 378.8878 | 500.7837 | 236.622 | 406.2895 | 296.0813 | 482.8083 | 259.2481 | 462.83 | 0.19259 | 18.0664 | 2.3599 | 0.16172 | -40.3554 | 3.116 | 1594.37 | 0.29 | 2.7201 | 0.36351 | 1.1503 | -0.79943 | 3.0541 | 2.4796 | 3.875 | 109.6203 | -3.5153 | 1.3843 | -0.65741 | -1.9204 | 22.5451 | 14.985
42810.5776 | 11888 | 104.3588 | 77.0515 | 58.397 | 42.9403 | 26.4416 | 20.9814 | 17.2366 | 154.6504 | 105.7797 | 83.444 | 60.3449 | 32.4603 | 21.2599 | 16.9073 | 152.7618 | 161.5555 | 390.6284 | 216.6531 | 222.8013 | 432.5399 |  |  |  | 244.5485 | 311.8776 | 357.557 | 365.2719 | 194.5718 | 366.1401 | 146.7003 | 215.9442 | 189.034 | 199.9677 | 293.4233 | 239.9281 | 447.9121 | 167.3779 |  | 185.6324 | 233.4187 | 153.1214 | 188.1466 |  | 43.8235 | 89.8154 | 45.4042 | 91.1394 | 169.0328 | 214.0912 | 355.9459 | 8.4486 | 43.9284 | 12.0569 | 97.0492 | 8.4296 | 41.8781 | 48.3419 | 51.7476 | 20.1962 |  |  | 2.5695 | 0.25768 | 0.69576 | -0.24182 | 3.7102 | 2.9881 | 6.1676 | -5.0968 | -0.14321 | 3.108 | 11.8263 | -0.00051583 | -0.00057662 | -0.00053555 | 830.5643 | 650.086 | 420.0528 | 202.7908 | 104.246 | 51.2403 | 27.8737 | 116.0282 | 95.2431 | 67.7909 | 49.5177 | 30.9393 | 22.5919 | 17.6211 | 157.1671 | 144.4814 | 127.8144 | 78.1425 | 70.5817 | 140.0817 | 93.7413 | 170.4521 | 197.8206 | 220.7451 | 249.8152 | 292.6526 | 315.4045 |  |  |  | 424.1425 | 346.9294 | 346.6571 | 366.5753 | 3.0702 | 5.177 | 696.1972 |  |  | 620.7612 |  |  | 307.1453 | 370.4051 | 252.4324 | 184.1716 | 261.8077 | 188.0041 | 906.247 | 854.0309 | 766.3408 | 737.9411 | 810.9104 |  | 899.2155 | 869.6337 | 377.5032 | 805.2254 | 410.309 | 758.6983 |  | 720.971 |  |  | 872.5119 | 905.7153 | 941.5643 | [6 empty] | 813.8234 |  |  | 813.9551 |  |  | 292.9277 | 446.8243 | 543.9984 | 158.4032 | 376.5661 | 429.2943 | 251.2336 | 392.7547 |  | 341.4447 | 518.7666 | 237.4914 | 419.0779 | 312.9524 | 478.0575 | 165.0895 | 347.4027 |  | 343.4678 | 422.9362 | 435.0225 | 222.4266 | 379.307 | 500.7583 | 237.1924 | 406.168 | 296.2369 | 482.8853 | 259.4918 | 462.6891 | 0.25981 | 18.0814 | 2.3545 | 0.16054 | -40.3699 | 3.116 | 1575.03 | 0.25 | 2.8245 | 0.67397 | 1.1075 | -0.6529 | 2.9631 | 2.6591 | 3.8203 | 109.5642 | -3.5082 | 1.4019 | -0.24506 | -2.7585 | 22.5433 | 15.0034
42810.5776 | 11889 | 104.3508 | 77.0457 | 58.401 | 42.9399 | 26.4327 | 20.9691 | 17.2344 | 154.6538 | 105.7715 | 83.4435 | 60.3497 | 32.4621 | 21.2538 | 16.8986 | 152.7638 | 161.5674 | 390.5821 | 216.7197 | 222.9562 | 432.593 |  |  |  | 244.556 | 311.953 | 358.1287 | 365.6269 | 194.5725 | 366.362 | 146.7157 | 216.0255 | 189.602 | 199.9879 | 293.5412 | 240.0401 | 448.0842 | 167.8075 |  | 185.1291 | 233.0095 | 155.4599 | 189.8364 |  | 44.1016 | 90.0998 | 45.4676 | 91.0953 | 169.1202 | 213.8303 | 355.5654 | 8.4033 | 43.9845 | 12.0921 | 97.1289 | 8.4255 | 41.8718 | 48.3389 | 51.7243 | 20.1944 |  |  | 2.5952 | -0.056425 | 0.37772 | -0.005258 | 4.0355 | 2.8192 | 5.9179 | -4.9305 | 0.53108 | 2.8993 | 12.0606 | -0.00051583 | -0.00052405 | -0.00051091 | 820.7233 | 645.3308 | 420.0736 | 202.8721 | 104.248 | 51.2469 | 27.8732 | 116.0274 | 95.2422 | 67.792 | 49.5209 | 30.9385 | 22.5881 | 17.6185 | 150.7373 | 142.4469 | 130.0267 | 83.8209 | 72.5159 | 139.8996 | 93.9101 | 170.4629 | 197.8348 | 220.7671 | 249.8858 | 292.7629 | 315.5273 |  |  |  | 424.2141 | 347.5418 | 347.545 | 366.9552 | 3.284 | 4.0746 | 697.524 |  |  | 620.9991 |  |  | 307.1598 | 370.5008 | 253.7339 | 184.1764 | 261.8866 | 189.4179 | 906.4829 | 853.7617 | 766.3848 | 739.3382 | 810.9441 |  | 899.2993 | 871.5118 | 377.7331 | 805.3147 | 410.5311 | 755.9051 |  | 721.4307 |  |  | 872.5383 | 906.5634 | 943.1148 | [6 empty] | 814.0003 |  |  | 813.9752 |  |  | 293.3775 | 447.072 | 545.1633 | 158.9999 | 377.0955 | 429.4639 | 250.9016 | 392.8436 |  | 342.054 | 519.0233 | 237.9958 | 419.3835 | 313.6227 | 478.1404 | 165.0924 | 347.7903 |  | 344.4813 | 423.4983 | 435.2015 | 222.4834 | 379.6174 | 500.6189 | 237.8402 | 406.2325 | 296.1751 | 483.124 | 259.8052 | 462.8678 | 0.36092 | 18.0976 | 2.3501 | 0.16005 | -40.3946 | 3.116 | 1561.67 | 0.22 | 2.8391 | -0.3155 | 0.81631 | -0.096312 | 3.0894 | 2.5822 | 3.7412 | 109.5962 | -3.5397 | 1.4217 | 0.44622 | -2.9837 | 22.5158 | 15.0003
42810.5777 | 11890 | 104.3645 | 77.0497 | 58.4082 | 42.9485 | 26.435 | 20.9644 | 17.2326 | 154.6639 | 105.7842 | 83.4491 | 60.354 | 32.4613 | 21.2596 | 16.906 | 152.7758 | 161.5863 | 390.5401 | 216.7964 | 223.175 | 432.6355 |  |  |  | 244.579 | 312.0364 | 358.3599 | 365.7701 | 194.5651 | 366.5391 | 146.7331 | 216.1096 | 191.3948 | 200.0093 | 293.6715 | 240.6985 | 448.1984 | 168.5981 |  | 185.1269 | 233.4351 | 157.6598 | 190.2091 |  | 44.0566 | 90.2461 | 45.6052 | 90.8444 | 169.1117 | 214.1072 | 355.3012 | 8.1443 | 44.0326 | 12.0029 | 97.2126 | 8.4257 | 41.8617 | 48.353 | 51.7129 | 20.2095 |  |  | 2.7424 | -0.087309 | 0.26864 | -0.50335 | 3.3751 | 2.5459 | 5.866 | -5.2177 | 0.1734 | 3.6699 | 12.1085 | -0.00051583 | -0.00049284 | -0.0005799 | 824.9577 | 640.0302 | 420.109 | 202.9533 | 104.2585 | 51.259 | 27.8802 | 116.0348 | 95.2464 | 67.7989 | 49.5242 | 30.9455 | 22.5909 | 17.6213 | 147.5058 | 143.3531 | 130.4499 | 85.6291 | 72.2415 | 139.7876 | 94.003 | 170.4683 | 197.8489 | 220.775 | 249.9412 | 292.8655 | 315.6426 |  |  |  | 424.5374 | 348.3523 | 347.6623 | 367.7945 | 3.1418 | 4.227 | 698.5616 |  |  | 620.9931 |  |  | 307.1652 | 370.6008 | 254.4331 | 184.1916 | 261.9736 | 190.7427 | 906.1829 | 853.7677 | 766.5616 | 739.503 | 810.9078 |  | 899.3873 | 874.0962 | 378.1034 | 805.4486 | 410.8147 | 752.6383 |  | 720.77 |  |  | 873.5821 | 906.3838 | 943.1701 | [6 empty] | 814.118 |  |  | 813.9556 |  |  | 293.8014 | 447.0426 | 545.2066 | 159.4211 | 377.7034 | 429.7244 | 251.1489 | 392.6823 |  | 343.2536 | 519.6464 | 238.3237 | 419.6805 | 314.1698 | 478.2887 | 165.7904 | 347.9527 |  | 344.9612 | 423.5337 | 435.3782 | 222.1852 | 379.5335 | 501.0701 | 238.0338 | 406.3868 | 296.6359 | 483.373 | 260.0943 | 463.3837 | 0.16774 | 18.1125 | 2.3482 | 0.15959 | -40.4056 | 3.116 | 1535.79 | 0.17 | 2.9189 | -0.39254 | 0.68856 | -0.94252 | 2.8261 | 2.4545 | 3.7258 | 109.6319 | -3.578 | 1.4464 | 0.79104 | -3.0193 | 22.5183 | 15.0109
42810.5777 | 11891 | 104.3685 | 77.0567 | 58.4136 | 42.9488 | 26.4365 | 20.9759 | 17.2343 | 154.6731 | 105.7899 | 83.4611 | 60.3603 | 32.4689 | 21.2683 | 16.9094 | 152.7878 | 161.6077 | 390.4952 | 216.8677 | 223.4025 | 432.5869 |  |  |  | 244.5845 | 312.1167 | 358.2753 | 365.8697 | 194.6526 | 366.6506 | 146.7321 | 216.1678 | 190.6756 | 200.0237 | 293.7679 | 241.0787 | 448.2103 | 169.2643 |  | 185.1217 | 233.2127 | 157.7079 | 190.0922 |  | 43.8453 | 90.2269 | 45.6783 | 90.9065 | 169.2725 | 214.9125 | 354.8226 | 7.9561 | 44.0769 | 11.9781 | 97.293 | 8.4053 | 41.8286 | 48.3387 | 51.699 | 20.2153 |  |  | 2.3586 | 0.23533 | 0.28572 | -0.41595 | 4.1177 | 3.1005 | 6.1525 | -5.4713 | 0.54723 | 2.705 | 12.0501 | -0.00050762 | -0.00046162 | -0.00053062 | 814.5332 | 638.3087 | 420.1285 | 203.0298 | 104.2592 | 51.2651 | 27.8816 | 116.0377 | 95.2494 | 67.7975 | 49.5289 | 30.9481 | 22.5938 | 17.6183 | 146.5792 | 144.1499 | 132.3849 | 86.8028 | 73.8621 | 139.729 | 94.1257 | 170.4851 | 197.8724 | 220.802 | 250.0024 | 292.968 | 315.7579 |  |  |  | 424.8677 | 348.0407 | 347.3333 | 368.6529 | 3.9021 | 4.0894 | 699.4666 |  |  | 620.2897 |  |  | 307.1845 | 370.7113 | 254.1159 | 184.2148 | 262.0674 | 190.1481 | 906.3218 | 854.2639 | 766.7323 | 739.6696 | 810.9726 |  | 899.592 | 875.4178 | 378.4858 | 805.5002 | 411.125 | 750.1528 |  | 720.8897 |  |  | 874.1109 | 906.1284 | 941.3645 | [6 empty] | 814.2031 |  |  | 814.0098 |  |  | 294.2056 | 446.999 | 544.7626 | 159.5724 | 378.0823 | 429.9456 | 250.8879 | 392.7357 |  | 343.7899 | 520.3729 | 238.6971 | 419.769 | 314.5892 | 479.0221 | 166.0255 | 347.9724 |  | 345.8214 | 423.1859 | 435.5602 | 222.1241 | 379.4718 | 501.5986 | 237.5095 | 406.5472 | 297.7016 | 483.5442 | 260.2965 | 463.7625 | 0.12267 | 18.1202 | 2.3468 | 0.15943 | -40.3608 | 3.116 | 1517.41 | 0.19 | 2.7072 | 0.64445 | 0.7101 | -0.85678 | 3.1241 | 2.7109 | 3.8188 | 109.7106 | -3.5801 | 1.4761 | 0.88655 | -3.2193 | 22.5229 | 15.0216
42810.5777 | 11892 | 104.3742 | 77.0687 | 58.4214 | 42.9558 | 26.4394 | 20.9759 | 17.2284 | 154.6716 | 105.7889 | 83.4631 | 60.3703 | 32.4739 | 21.2644 | 16.9103 | 152.7907 | 161.6196 | 390.4456 | 216.9269 | 223.6577 | 432.5104 |  |  |  | 244.5885 | 312.1948 | 358.5298 | 366.0686 | 195.7072 | 366.5487 | 146.7436 | 216.2431 | 190.6938 | 200.0407 | 293.8807 | 241.3649 | 448.1659 | 169.4488 |  | 185.6087 | 232.8461 | 159.0113 | 189.1822 |  | 43.6784 | 90.1638 | 45.7488 | 90.8478 | 169.3201 | 215.0617 | 354.266 | 7.8322 | 44.0957 | 11.8804 | 97.3708 | 8.408 | 41.8116 | 48.3318 | 51.7044 | 20.2314 |  |  | 2.651 | 0.3983 | 0.12867 | -0.18465 | 3.8443 | 2.998 | 5.7589 | -5.242 | 0.44195 | 3.343 | 11.9827 | -0.00048134 | -0.00052076 | -0.00054869 | 818.7013 | 633.9952 | 420.1526 | 203.1114 | 104.2466 | 51.2673 | 27.8815 | 116.0167 | 95.2495 | 67.8026 | 49.5301 | 30.94 | 22.5934 | 17.612 | 149.1367 | 145.1512 | 131.8642 | 87.7552 | 75.3296 | 139.8499 | 94.211 | 170.482 | 197.8992 | 220.8142 | 250.0649 | 293.0676 | 315.8691 |  |  |  | 425.0251 | 348.5414 | 348.8536 | 368.8106 | 5.8598 | 4.9903 | 698.9485 |  |  | 619.9557 |  |  | 307.1704 | 370.8029 | 254.579 | 184.2157 | 262.1453 | 190.8639 | 907.058 | 854.259 | 766.8435 | 739.8623 | 811.1568 |  | 899.6894 | 876.2195 | 378.8496 | 805.5685 | 411.4442 | 748.277 |  | 720.7798 |  |  | 874.9369 | 906.714 | 941.9872 | [6 empty] | 814.4659 |  |  | 814.1888 |  |  | 294.269 | 446.9815 | 545.0828 | 159.5738 | 377.7629 | 430.1316 | 250.4226 | 392.9816 |  | 344.349 | 521.4361 | 239.3338 | 419.7183 | 314.6673 | 479.432 | 166.2414 | 348.3236 |  | 346.5434 | 423.025 | 435.7754 | 221.6353 | 379.7176 | 501.1041 | 237.0149 | 406.64 | 298.3143 | 483.5516 | 260.5478 | 464.0887 | 0.2053 | 18.1315 | 2.3463 | 0.15826 | -40.3063 | 3.1161 | 1511.76 | 0.24 | 2.8699 | 0.83833 | 0.47649 | -0.5708 | 3.0191 | 2.6661 | 3.6952 | 109.7438 | -3.5694 | 1.5063 | 0.61774 | -3.151 | 22.5432 | 15.0338
42810.5777 | 11893 | 104.3755 | 77.0727 | 58.4258 | 42.9565 | 26.4409 | 20.979 | 17.2359 | 154.6853 | 105.794 | 83.473 | 60.3852 | 32.4836 | 21.2648 | 16.9078 | 152.8098 | 161.6362 | 390.4113 | 217.002 | 223.7464 | 432.3874 |  |  |  | 244.5994 | 312.2891 | 358.9201 | 366.3068 | 197.0444 | 366.4536 | 146.7611 | 216.3272 | 191.0185 | 200.0639 | 294.0014 | 241.3557 | 448.0233 | 169.5104 |  | 185.8569 | 232.9025 | 159.5576 | 188.884 |  | 43.56 | 90.0675 | 45.8083 | 90.7643 | 169.4013 | 215.208 | 354.0545 | 7.7106 | 44.1013 | 11.4688 | 97.4037 | 8.4015 | 41.8102 | 48.3284 | 51.7163 | 20.2363 |  |  | 2.3724 | 0.14005 | 0.30807 | -0.38573 | 4.0303 | 3.0065 | 6.0789 | -4.8247 | 0.095953 | 3.2192 | 11.9225 | -0.00049612 | -0.00053555 | -0.00054376 | 823.2235 | 622.1769 | 420.1957 | 203.2104 | 104.2613 | 51.2759 | 27.886 | 116.0343 | 95.2556 | 67.8127 | 49.5368 | 30.9483 | 22.6009 | 17.6181 | 155.3533 | 146.6699 | 134.3687 | 85.7332 | 77.1859 | 140.1145 | 94.3569 | 170.4818 | 197.9077 | 220.8369 | 250.1337 | 293.1799 | 315.9807 |  |  |  | 425.1719 | 348.7492 | 347.6285 | 369.6808 | 2.8681 | 4.3727 | 698.3705 |  |  | 619.4844 |  |  | 307.198 | 370.9116 | 252.0783 | 184.2338 | 262.2272 | 191.3013 | 908.0435 | 854.4177 | 766.7856 | 740.064 | 811.525 |  | 899.7091 | 876.556 | 379.2671 | 805.6743 | 411.7778 | 746.36 |  | 720.3488 |  |  | 875.9655 | 908.0431 | 942.786 | [6 empty] | 814.8603 |  |  | 814.3477 |  |  | 293.9208 | 446.5305 | 546.2196 | 159.9627 | 377.3912 | 430.4347 | 250.3765 | 393.3913 |  | 345.0222 | 523.013 | 239.8529 | 419.8878 | 314.4035 | 479.8055 | 166.9724 | 348.7258 |  | 347.2299 | 423.7897 | 435.9841 | 221.5962 | 379.7426 | 500.4549 | 236.7119 | 406.6203 | 298.6672 | 483.494 | 260.8126 | 464.3794 | -0.084371 | 18.1443 | 2.3478 | 0.15784 | -40.3679 | 3.116 | 1505.39 | 0.23 | 2.7147 | 0.49705 | 0.73718 | -0.82488 | 3.0917 | 2.6703 | 3.7971 | 109.7413 | -3.5409 | 1.5369 | -0.03935 | -3.4115 | 22.5354 | 15.025
42810.5777 | 11894 | 104.3741 | 77.0749 | 58.4347 | 42.9633 | 26.4396 | 20.977 | 17.2366 | 154.6876 | 105.7919 | 83.4752 | 60.3812 | 32.4826 | 21.2697 | 16.9086 | 152.8114 | 161.6547 | 390.3807 | 217.0675 | 223.7484 | 432.3592 |  |  |  | 244.6041 | 312.3555 | 358.9221 | 366.3629 | 198.9384 | 366.7675 | 146.7712 | 216.4014 | 189.5212 | 200.094 | 294.1153 | 241.5216 | 447.9394 | 169.8277 |  | 186.1906 | 232.8849 | 159.2777 | 189.0748 |  | 43.3617 | 89.8833 | 45.897 | 90.7823 | 169.8727 | 215.569 | 354.7122 | 7.6219 | 44.1145 | 11.3037 | 97.4034 | 8.3922 | 41.8093 | 48.335 | 51.7108 | 20.2422 |  |  | 2.6773 | 0.39304 | 0.40269 | 0.035486 | 4.3358 | 2.7647 | 6.1045 | -4.3062 | -0.15022 | 3.0797 | 12.1111 | -0.00057826 | -0.00052898 | -0.00054212 | 838.053 | 615.2606 | 420.2212 | 203.2884 | 104.2705 | 51.2822 | 27.9057 | 116.0402 | 95.2676 | 67.8209 | 49.5391 | 30.9545 | 22.6005 | 17.6187 | 155.2017 | 148.2878 | 138.7959 | 87.9878 | 79.8914 | 140.2287 | 94.5489 | 170.508 | 197.946 | 220.8657 | 250.1984 | 293.3025 | 316.1417 |  |  |  | 425.2601 | 348.49 | 346.8541 | 370.4469 | 3.5851 | 4.9749 | 698.8598 |  |  | 619.0275 |  |  | 307.2056 | 371.0035 | 252.2816 | 184.2495 | 262.3027 | 189.8113 | 908.2052 | 854.3447 | 768.0405 | 740.5479 | 811.7842 |  | 899.9343 | 875.7857 | 379.6147 | 805.6511 | 411.9528 | 745.0956 |  | 719.5068 |  |  | 876.2961 | 908.6623 | 941.4203 | [6 empty] | 815.1141 |  |  | 814.4781 |  |  | 293.5201 | 446.2842 | 546.476 | 160.7473 | 377.7463 | 430.6052 | 250.428 | 393.6179 |  | 344.9446 | 523.4962 | 240.3679 | 420.3071 | 314.2608 | 480.258 | 167.0241 | 349.1338 |  | 347.7106 | 424.5335 | 436.1751 | 222.4551 | 379.6152 | 500.1801 | 236.2485 | 406.6459 | 298.6409 | 483.5007 | 260.9593 | 464.535 | 0.13731 | 18.1515 | 2.35 | 0.15696 | -40.3968 | 3.1161 | 1511.59 | 0.27 | 2.8846 | 0.83245 | 0.84261 | 0.25013 | 3.208 | 2.5616 | 3.8065 | 109.8228 | -3.4879 | 1.5552 | -0.0079871 | -3.8799 | 22.5206 | 15.013
42810.5777 | 11895 | 104.3765 | 77.079 | 58.4423 | 42.9738 | 26.4507 | 20.9754 | 17.2466 | 154.6944 | 105.8036 | 83.4811 | 60.3872 | 32.4871 | 21.2793 | 16.9128 | 152.8269 | 161.6774 | 390.3563 | 217.1381 | 223.9265 | 432.3555 |  |  |  | 244.6228 | 312.4448 | 358.904 | 366.2834 | 197.7476 | 366.9723 | 146.7799 | 216.4612 | 189.6964 | 200.0956 | 294.2221 | 241.7387 | 447.8451 | 170.1921 |  | 187.5749 | 233.2159 | 160.2206 | 188.9728 |  | 43.3315 | 89.9333 | 45.7816 | 91.2171 | 170.4305 | 216.1519 | 355.5193 | 7.6249 | 44.1481 | 10.9047 | 97.4597 | 8.3984 | 41.818 | 48.3422 | 51.7188 | 20.2526 |  |  | 2.5104 | 0.45678 | 0.71154 | 0.017086 | 4.1604 | 2.4427 | 5.8495 | -4.3076 | 0.23295 | 3.2442 | 12.1214 | -0.00053062 | -0.00051748 | -0.00053719 | 835.7019 | 614.2715 | 420.2524 | 203.3677 | 104.2818 | 51.28 | 27.9048 | 116.0447 | 95.2631 | 67.8218 | 49.5563 | 30.9573 | 22.6052 | 17.6255 | 159.6275 | 150.8911 | 142.1666 | 87.9982 | 80.127 | 140.5035 | 94.7898 | 170.5108 | 197.9527 | 220.8838 | 250.2592 | 293.4047 | 316.2553 |  |  |  | 425.2767 | 348.2101 | 348.2086 | 370.3126 | 3.4615 | 5.8515 | 700.1922 |  |  | 621.3438 |  |  | 307.2176 | 371.11 | 251.7583 | 184.2686 | 262.3745 | 191.3671 | 907.4677 | 854.2589 | 768.1 | 741.2725 | 811.6588 |  | 900.1151 | 873.4347 | 379.9736 | 805.7023 | 412.0748 | 743.5552 |  | 718.9982 |  |  | 876.0531 | 907.6 | 939.7741 | [6 empty] | 815.03 |  |  | 814.5776 |  |  | 292.9448 | 446.197 | 546.4813 | 160.8808 | 378.0074 | 430.7502 | 250.9928 | 393.4777 |  | 344.9032 | 523.7292 | 240.9283 | 420.6175 | 315.0023 | 480.4783 | 166.39 | 349.4952 |  | 348.9442 | 424.7536 | 436.3718 | 223.3869 | 379.1142 | 500.0173 | 236.3926 | 406.8224 | 298.2893 | 483.6032 | 261.0501 | 464.9311 | 0.22494 | 18.1553 | 2.3524 | 0.15673 | -40.3418 | 3.1161 | 1529.34 | 0.28 | 2.7936 | 0.89748 | 1.1201 | 0.17358 | 3.1443 | 2.4093 | 3.7283 | 109.8975 | -3.39 | 1.5661 | -0.4648 | -4.2249 | 22.5128 | 15.0185
42810.5777 | 11896 | 104.3875 | 77.0902 | 58.4476 | 42.9724 | 26.4567 | 20.9856 | 17.2395 | 154.7082 | 105.8045 | 83.4918 | 60.402 | 32.4933 | 21.2805 | 16.9158 | 152.8384 | 161.6953 | 390.3557 | 217.2118 | 224.1352 | 432.2886 |  |  |  | 244.6379 | 312.5339 | 358.8258 | 366.3408 | 198.3191 | 367.2958 | 146.7862 | 216.5348 | 189.5714 | 200.1224 | 294.3323 | 241.8743 | 447.6742 | 170.1082 |  | 188.6698 | 233.7723 | 159.1304 | 186.6905 |  | 43.5008 | 90.1094 | 45.6261 | 92.3118 | 170.8937 | 216.4693 | 356.0632 | 7.6787 | 44.17 | 10.5285 | 97.5491 | 8.4039 | 41.8271 | 48.358 | 51.731 | 20.2588 |  |  | 2.5051 | 0.67692 | 0.67474 | -0.27402 | 3.862 | 2.3836 | 6.2504 | -4.7774 | 0.70875 | 2.5917 | 12.3257 | -0.00053062 | -0.00055362 | -0.00053062 | 823.7091 | 622.2325 | 420.2808 | 203.4527 | 104.2698 | 51.2907 | 27.907 | 116.0404 | 95.2657 | 67.8304 | 49.5651 | 30.9619 | 22.6028 | 17.6216 | 165.2149 | 154.999 | 148.5958 | 90.4636 | 78.7948 | 140.7628 | 95.1184 | 170.521 | 197.9802 | 220.9141 | 250.3295 | 293.5203 | 316.3718 |  |  |  | 425.2965 | 347.4991 | 348.4905 | 369.5484 | 3.1825 | 5.4932 | 700.7026 |  |  | 623.7124 |  |  | 307.2327 | 371.2101 | 251.7824 | 184.2725 | 262.4616 | 190.9933 | 907.9686 | 854.0447 | 768.0138 | 741.1793 | 811.6054 |  | 900.2321 | 870.5562 | 380.3971 | 805.7731 | 412.2399 | 742.276 |  | 718.684 |  |  | 875.6825 | 907.4072 | 940.6264 | [6 empty] | 814.8368 |  |  | 814.5468 |  |  | 292.4718 | 446.5686 | 545.2721 | 160.6684 | 377.6791 | 430.9586 | 250.8072 | 393.3434 |  | 346.4519 | 523.0341 | 241.547 | 420.9732 | 315.1215 | 480.4199 | 165.9013 | 349.5464 |  | 349.159 | 424.6354 | 436.5745 | 223.6261 | 378.9576 | 499.937 | 235.8429 | 407.1689 | 298.5156 | 483.5941 | 260.9921 | 465.0357 | 0.26809 | 18.1566 | 2.3553 | 0.15761 | -40.2508 | 3.1161 | 1540.58 | 0.24 | 2.7914 | 1.0928 | 1.091 | -0.69529 | 3.0304 | 2.3807 | 3.8552 | 109.9451 | -3.2715 | 1.5807 | -1.0527 | -4.899 | 22.5569 | 15.0418
42810.5777 | 11897 | 104.3822 | 77.0878 | 58.4447 | 42.9774 | 26.4445 | 20.9728 | 17.2383 | 154.7048 | 105.8031 | 83.4962 | 60.3959 | 32.4962 | 21.2717 | 16.9167 | 152.8524 | 161.7272 | 390.3594 | 217.2878 | 224.4696 | 432.2509 |  |  |  | 244.6398 | 312.605 | 358.7254 | 366.0446 | 199.1046 | 367.6268 | 146.8022 | 216.6128 | 189.7327 | 200.1515 | 294.4536 | 241.5438 | 447.4933 | 169.5051 |  | 187.7771 | 233.1421 | 158.8422 | 186.9967 |  | 43.5854 | 90.4322 | 45.6303 | 93.0283 | 170.8713 | 216.5109 | 355.8395 | 7.8395 | 44.2091 | 10.2868 | 97.6577 | 8.4097 | 41.8229 | 48.3616 | 51.7205 | 20.2653 |  |  | 2.1266 | 0.53695 | 0.40006 | -0.009858 | 3.6228 | 2.4144 | 5.8535 | -4.9082 | 0.79846 | 2.7272 | 12.0417 | -0.00050926 | -0.00053226 | -0.00055526 | 812.3776 | 626.2318 | 420.3125 | 203.5277 | 104.2726 | 51.3002 | 27.91 | 116.0348 | 95.2678 | 67.8358 | 49.5589 | 30.9627 | 22.6043 | 17.6181 | 162.1714 | 154.6841 | 152.1588 | 93.7392 | 78.4648 | 140.9072 | 95.4167 | 170.5279 | 197.9953 | 220.9209 | 250.3934 | 293.6256 | 316.4871 |  |  |  | 425.3562 | 347.6283 | 347.5773 | 369.5132 | 2.816 | 4.9501 | 700.9726 |  |  | 625.5386 |  |  | 307.2516 | 371.3092 | 253.4611 | 184.2895 | 262.557 | 190.9468 | 908.7456 | 853.7065 | 767.7747 | 741.3441 | 811.9453 |  | 900.2865 | 869.0792 | 380.6945 | 805.8238 | 412.299 | 741.3453 |  | 718.417 |  |  | 875.9343 | 908.5634 | 941.7987 | [6 empty] | 814.7443 |  |  | 814.4589 |  |  | 292.1742 | 446.4439 | 545.8656 | 160.4072 | 377.0671 | 431.144 | 250.185 | 393.2425 |  | 346.4434 | 522.3536 | 242.066 | 421.1303 | 315.3118 | 480.1694 | 165.3436 | 349.54 |  | 349.8029 | 424.119 | 436.7727 | 223.6119 | 379.1647 | 499.9384 | 235.6439 | 407.4976 | 299.4238 | 483.6787 | 261.098 | 465.1158 | -0.0069458 | 18.1567 | 2.3585 | 0.15745 | -40.2976 | 3.1161 | 1532.2 | 0.3 | 2.5726 | 0.97372 | 0.84049 | -0.13194 | 2.9352 | 2.3962 | 3.731 | 109.9572 | -3.2034 | 1.5853 | -0.69612 | -5.2584 | 22.528 | 15.049
42810.5777 | 11898 | 104.3795 | 77.0871 | 58.4411 | 42.9773 | 26.4462 | 20.9753 | 17.2341 | 154.7106 | 105.8023 | 83.5009 | 60.4053 | 32.4963 | 21.2791 | 16.9145 | 152.8451 | 161.7195 | 390.3602 | 217.3557 | 224.6193 | 432.2712 |  |  |  | 244.6554 | 312.6894 | 358.578 | 365.8854 | 200.2965 | 367.6782 | 146.8122 | 216.681 | 191.053 | 200.1643 | 294.5555 | 241.6497 | 447.4364 | 169.8385 |  | 188.4707 | 233.6526 | 159.2867 | 187.593 |  | 43.7276 | 90.5216 | 45.7064 | 93.0138 | 170.9234 | 216.225 | 355.2515 | 8.0108 | 44.2383 | 10.1935 | 97.7662 | 8.4152 | 41.8164 | 48.3629 | 51.7279 | 20.2816 |  |  | 2.3711 | 0.15845 | 0.34026 | -0.4153 | 3.751 | 2.4992 | 6.28 | -4.8109 | 0.63889 | 2.7769 | 11.8923 | -0.00046819 | -0.00049612 | -0.00055526 | 817.6192 | 622.92 | 420.3493 | 203.6012 | 104.2927 | 51.293 | 27.902 | 116.0352 | 95.2683 | 67.8359 | 49.5576 | 30.9614 | 22.6062 | 17.6199 | 159.9684 | 152.7978 | 149.8704 | 95.9006 | 82.7167 | 140.9607 | 95.6104 | 170.5375 | 198.0215 | 220.9519 | 250.4504 | 293.7336 | 316.6121 |  |  |  | 425.4086 | 348.165 | 346.8229 | 370.1555 | 2.6679 | 4.511 | 701.3507 |  |  | 627.5507 |  |  | 307.2665 | 371.4145 | 253.3295 | 184.3126 | 262.6397 | 192.3105 | 909.4443 | 853.3859 | 767.8859 | 742.2835 | 812.3611 |  | 900.3765 | 869.1105 | 381.061 | 805.8525 | 412.42 | 739.9764 |  | 718.034 |  |  | 877.4552 | 908.9801 | 937.6783 | [6 empty] | 814.74 |  |  | 814.4292 |  |  | 292.4644 | 447.0521 | 546.574 | 160.4197 | 376.4761 | 431.3336 | 249.99 | 393.2628 |  | 347.0092 | 522.4508 | 241.725 | 421.1314 | 315.4023 | 480.3461 | 165.6162 | 349.7917 |  | 347.3384 | 424.5898 | 436.9459 | 222.8846 | 379.0806 | 500.7 | 236.3375 | 407.4252 | 299.5196 | 483.7539 | 261.3332 | 465.1802 | 0.30815 | 18.1539 | 2.3629 | 0.15717 | -40.35 | 3.1161 | 1555.68 | 0.19 | 2.7165 | 0.52902 | 0.77523 | -0.85645 | 2.9858 | 2.4372 | 3.8634 | 109.9811 | -3.1708 | 1.5967 | -0.44453 | -4.9804 | 22.5051 | 15.0367
42810.5778 | 11899 | 104.3775 | 77.0972 | 58.4469 | 42.9796 | 26.4442 | 20.9747 | 17.2324 | 154.7055 | 105.7986 | 83.4952 | 60.4088 | 32.4966 | 21.277 | 16.9023 | 152.8714 | 161.7501 | 390.3812 | 217.4263 | 224.5091 | 432.4514 |  |  |  | 244.6724 | 312.7785 | 358.1048 | 365.5002 | 201.24 | 367.895 | 146.8253 | 216.759 | 191.9768 | 200.1805 | 294.6736 | 241.6422 | 447.5005 | 170.0594 |  | 188.3404 | 234.1077 | 159.3762 | 187.0061 |  | 43.5646 | 90.7069 | 45.7901 | 92.685 | 171.09 | 216.3712 | 354.8431 | 8.3986 | 44.2819 | 10.1725 | 97.9057 | 8.4139 | 41.8013 | 48.3752 | 51.7316 | 20.2891 |  |  | 2.6694 | 0.19394 | 0.28375 | -0.62229 | 4.0355 | 2.7489 | 6.2044 | -4.941 | 0.68695 | 3.309 | 11.8851 | -0.00051419 | -0.00051255 | -0.00053719 | 823.4219 | 615.5886 | 420.3902 | 203.6873 | 104.2928 | 51.3061 | 27.911 | 116.041 | 95.2829 | 67.8426 | 49.5719 | 30.9717 | 22.613 | 17.6202 | 159.2204 | 152.2864 | 149.0536 | 97.0227 | 85.2619 | 141.0803 | 95.8171 | 170.5436 | 198.041 | 220.9633 | 250.5254 | 293.8551 | 316.7486 |  |  |  | 425.5394 | 348.3627 | 346.6648 | 371.5383 | 3.9202 | 5.4708 | 702.0478 |  |  | 629.4687 |  |  | 307.2723 | 371.5021 | 252.5253 | 184.3128 | 262.7187 | 193.2003 | 910.0525 | 853.1954 | 767.7494 | 742.7561 | 812.6264 |  | 900.5221 | 869.9017 | 381.4141 | 805.9476 | 412.5809 | 738.6223 |  | 717.8518 |  |  | 878.1526 | 909.7905 | 937.1612 | [6 empty] | 814.8632 |  |  | 814.5256 |  |  | 292.8927 | 447.2341 | 546.3927 | 160.3714 | 376.7444 | 431.6288 | 249.7982 | 393.6295 |  | 348.1126 | 521.7054 | 241.0318 | 421.0773 | 315.5039 | 480.0443 | 166.42 | 349.9755 |  | 346.7293 | 424.3169 | 437.0904 | 222.1737 | 378.9462 | 500.4376 | 237.1267 | 407.2484 | 298.9393 | 483.6212 | 261.7334 | 465.2199 | 0.17737 | 18.1533 | 2.3669 | 0.15711 | -40.3597 | 3.1162 | 1551.53 | 0.33 | 2.8828 | 0.58542 | 0.70811 | -1.0486 | 3.0974 | 2.5564 | 3.8406 | 110.0311 | -3.1605 | 1.6103 | -0.3462 | -4.8643 | 22.5286 | 15.012
42810.5778 | 11900 | 104.383 | 77.1033 | 58.4511 | 42.9828 | 26.4481 | 20.9774 | 17.2357 | 154.7183 | 105.8096 | 83.5046 | 60.4162 | 32.5028 | 21.2749 | 16.9115 | 152.8713 | 161.7767 | 390.3975 | 217.4973 | 224.7693 | 432.568 |  |  |  | 244.6718 | 312.8566 | 357.9347 | 365.4199 | 199.7897 | 367.8914 | 146.8383 | 216.828 | 191.9457 | 200.1966 | 294.7868 | 241.4247 | 447.5263 | 169.6777 |  | 188.7737 | 234.514 | 159.2156 | 185.7778 |  | 43.422 | 90.7898 | 45.6854 | 92.9085 | 171.327 | 216.53 | 355.2101 | 8.7566 | 44.33 | 10.2371 | 98.0011 | 8.4016 | 41.7716 | 48.3799 | 51.7427 | 20.2965 |  |  | 2.1398 | 0.25374 | 0.42503 | -0.098566 | 4.1669 | 2.9283 | 6.3049 | -5.0974 | 0.7177 | 1.8452 | 12.0195 | -0.00050762 | -0.00051255 | -0.00056676 | 816.9113 | 612.5827 | 420.4182 | 203.7819 | 104.3045 | 51.3141 | 27.9193 | 116.0488 | 95.2749 | 67.8406 | 49.5727 | 30.9758 | 22.6061 | 17.6204 | 161.8296 | 153.0324 | 146.0023 | 98.5387 | 87.7604 | 141.2427 | 96.004 | 170.5492 | 198.0454 | 220.9879 | 250.5808 | 293.9501 | 316.8573 |  |  |  | 425.6035 | 348.6202 | 347.4881 | 372.0831 | 3.4315 | 4.625 | 703.0878 |  |  | 630.6352 |  |  | 307.2901 | 371.6005 | 252.1058 | 184.3329 | 262.7986 | 191.8946 | 910.4405 | 852.9691 | 767.5694 | 741.8454 | 812.9346 |  | 900.6831 | 870.7909 | 381.6431 | 806.0824 | 412.5496 | 736.7848 |  | 717.0704 |  |  | 878.0989 | 910.4456 | 936.4731 | [6 empty] | 815.051 |  |  | 814.6201 |  |  | 293.4795 | 447.8926 | 546.3909 | 160.138 | 377.1424 | 431.774 | 249.9409 | 393.8086 |  | 347.8571 | 521.5489 | 241.1418 | 420.9548 | 315.5633 | 480.0154 | 166.3522 | 349.996 |  | 345.9898 | 423.9237 | 437.2956 | 222.3571 | 379.1144 | 500.2017 | 237.9049 | 407.0999 | 299.0255 | 483.8079 | 261.6658 | 465.4742 | 0.30564 | 18.1481 | 2.3717 | 0.15694 | -40.3174 | 3.1161 | 1544.64 | 0.25 | 2.581 | 0.66969 | 0.86675 | -0.41739 | 3.148 | 2.639 | 3.8722 | 110.0861 | -3.1643 | 1.6034 | -0.61545 | -4.5024 | 22.5656 | 15.0036
42810.5778 | 11901 | 104.4002 | 77.1161 | 58.4666 | 42.9993 | 26.4589 | 20.9844 | 17.2451 | 154.7338 | 105.8214 | 83.5204 | 60.4325 | 32.5169 | 21.2886 | 16.9206 | 152.8748 | 161.7957 | 390.4098 | 217.567 | 224.8927 | 432.7349 |  |  |  | 244.6857 | 312.934 | 358.0219 | 365.5701 | 198.7797 | 367.9603 | 146.8542 | 216.9002 | 190.9399 | 200.2189 | 294.9071 | 241.3597 | 447.5867 | 169.3729 |  | 188.799 | 234.796 | 157.8225 | 185.3089 |  | 43.5092 | 90.8784 | 45.503 | 93.6369 | 171.8667 | 216.8948 | 355.8443 | 8.9915 | 44.385 | 10.2181 | 98.1059 | 8.3929 | 41.741 | 48.3675 | 51.7485 | 20.3029 |  |  | 2.2384 | 0.19197 | 0.42438 | -0.6374 | 3.6734 | 2.8245 | 6.1262 | -5.1881 | 1.0402 | 2.8667 | 11.9867 | -0.00053226 | -0.00047969 | -0.0005684 | 809.4413 | 611.3601 | 420.4566 | 203.8721 | 104.3168 | 51.3249 | 27.933 | 116.051 | 95.2855 | 67.859 | 49.5788 | 30.9847 | 22.6194 | 17.6236 | 160.9188 | 153.6322 | 145.6116 | 97.2877 | 88.8436 | 141.3364 | 96.1508 | 170.5641 | 198.0799 | 221.0068 | 250.6455 | 294.0669 | 316.9758 |  |  |  | 425.6724 | 348.3332 | 346.5237 | 370.9043 | 3.1505 | 5.3568 | 702.8262 |  |  | 631.4114 |  |  | 307.3179 | 371.7091 | 252.3305 | 184.3441 | 262.8739 | 191.7902 | 911.0764 | 852.8043 | 767.7572 | 742.5191 | 813.2574 |  | 900.742 | 871.5563 | 381.7765 | 806.1784 | 412.6664 | 735.2013 |  | 716.6736 |  |  | 878.2071 | 911.0717 | 935.7504 | [6 empty] | 815.0983 |  |  | 814.5514 |  |  | 293.4435 | 448.3186 | 547.9354 | 160.2814 | 377.7636 | 431.7365 | 250.54 | 393.475 |  | 348.0893 | 521.7651 | 241.6293 | 420.8951 | 315.3497 | 479.8765 | 166.7585 | 350.0413 |  | 345.3759 | 423.3015 | 437.4668 | 222.6794 | 379.0756 | 500.1338 | 237.814 | 407.0386 | 299.0979 | 484.0191 | 261.6004 | 465.7613 | 0.3457 | 18.1448 | 2.3765 | 0.15725 | -40.2902 | 3.1161 | 1549.77 | 0.27 | 2.64 | 0.58257 | 0.86618 | -1.0616 | 2.9568 | 2.5927 | 3.8184 | 110.1004 | -3.1733 | 1.6125 | -0.50232 | -4.441 | 22.5854 | 15.0436
42810.5778 | 11902 | 104.4027 | 77.1178 | 58.4721 | 43.0064 | 26.4625 | 20.9814 | 17.2335 | 154.7399 | 105.8162 | 83.5274 | 60.4386 | 32.5174 | 21.2879 | 16.925 | 152.8938 | 161.8158 | 390.426 | 217.6385 | 224.769 | 432.9641 |  |  |  | 244.6985 | 313.0222 | 358.0443 | 365.504 | 198.9334 | 368.1911 | 146.8582 | 216.9726 | 189.9422 | 200.2363 | 295.0158 | 241.3952 | 447.747 | 169.0858 |  | 188.5499 | 234.8643 | 158.1692 | 185.884 |  | 43.6374 | 90.8727 | 45.4861 | 94.7349 | 172.5539 | 217.0712 | 356.05 | 9.0028 | 44.4287 | 10.3639 | 98.2011 | 8.3804 | 41.708 | 48.3729 | 51.7582 | 20.3111 |  |  | 2.6931 | 0.34441 | 0.24827 | -0.55001 | 4.1781 | 3.4809 | 6.6236 | -5.3031 | 0.57019 | 2.4299 | 12.1993 | -0.00053062 | -0.00050269 | -0.00053883 | 818.8461 | 617.7032 | 420.4881 | 203.9553 | 104.3217 | 51.3344 | 27.931 | 116.0452 | 95.284 | 67.8566 | 49.5879 | 30.9839 | 22.6123 | 17.6229 | 159.8622 | 154.297 | 148.3287 | 96.9535 | 88.9737 | 141.3559 | 96.3231 | 170.5783 | 198.1009 | 221.0323 | 250.7125 | 294.1692 | 317.1052 |  |  |  | 425.8456 | 348.4005 | 346.7587 | 369.2938 | 3.3079 | 4.6183 | 703.3823 |  |  | 632.0274 |  |  | 307.3231 | 371.8041 | 253.4284 | 184.3569 | 262.9602 | 190.7448 | 911.6425 | 852.6453 | 767.6433 | 742.57 | 813.6095 |  | 900.8823 | 871.8062 | 381.9625 | 806.3027 | 412.8394 | 733.8054 |  | 716.3131 |  |  | 879.1976 | 911.1645 | 933.8625 | [6 empty] | 815.1677 |  |  | 814.5784 |  |  | 293.3102 | 448.6534 | 547.6738 | 160.4265 | 377.9269 | 431.7067 | 250.188 | 393.039 |  | 348.1191 | 521.3891 | 242.3378 | 420.746 | 315.2179 | 480.264 | 166.8433 | 350.0247 |  | 345.0708 | 421.5048 | 437.6241 | 222.4918 | 378.7929 | 500.0982 | 236.8776 | 406.8827 | 299.5318 | 484.0973 | 261.197 | 465.8074 | 0.19259 | 18.1391 | 2.381 | 0.15684 | -40.3584 | 3.1161 | 1550.3 | 0.18 | 2.8963 | 0.78032 | 0.66251 | -0.98609 | 3.1539 | 2.8788 | 3.9711 | 110.1459 | -3.1633 | 1.6265 | -0.38244 | -4.7218 | 22.5875 | 15.1066
42810.5778 | 11903 | 104.3895 | 77.113 | 58.4698 | 42.9912 | 26.4488 | 20.9714 | 17.2318 | 154.7428 | 105.8098 | 83.5179 | 60.4248 | 32.5122 | 21.2802 | 16.9089 | 152.902 | 161.8394 | 390.4253 | 217.7026 | 224.6971 | 433.1621 |  |  |  | 244.7092 | 313.1107 | 358.2671 | 365.641 | 197.9115 | 368.1456 | 146.8715 | 217.0477 | 190.3911 | 200.2551 | 295.1256 | 241.9115 | 447.914 | 169.8432 |  | 188.9907 | 234.9948 | 156.9731 | 185.9746 |  | 43.8431 | 90.8093 | 45.4992 | 94.9459 | 172.9668 | 217.0354 | 356.071 | 8.939 | 44.4639 | 10.8955 | 98.2535 | 8.3915 | 41.6883 | 48.4068 | 51.7774 | 20.3204 |  |  | 3.3909 | 0.28527 | 0.12342 | -0.41201 | 3.2253 | 2.9309 | 6.1945 | -5.2801 | 1.01 | 3.1674 | 12.4677 | -0.00052405 | -0.00049284 | -0.00055362 | 811.0236 | 627.9904 | 420.5245 | 204.0414 | 104.3288 | 51.3496 | 27.9326 | 116.0484 | 95.2859 | 67.8667 | 49.5936 | 30.9878 | 22.615 | 17.6196 | 161.7891 | 151.461 | 145.2022 | 95.3388 | 86.2423 | 141.5145 | 96.4062 | 170.5924 | 198.1288 | 221.0541 | 250.7794 | 294.2795 | 317.2312 |  |  |  | 426.2101 | 348.6607 | 348.4238 | 369.8819 | 5.1791 | 5.5694 | 704.0291 |  |  | 632.898 |  |  | 307.3375 | 371.9064 | 252.9508 | 184.3766 | 263.0406 | 191.6057 | 912.3511 | 852.4944 | 767.7031 | 741.8277 | 813.9781 |  | 901.0095 | 872.0175 | 382.2456 | 806.3594 | 413.0568 | 731.7305 |  | 715.955 |  |  | 879.6417 | 911.8061 | 934.7558 | [6 empty] | 815.1082 |  |  | 814.5122 |  |  | 293.4685 | 449.2832 | 547.1297 | 160.7425 | 377.2708 | 431.7634 | 249.4458 | 392.5116 |  | 347.2682 | 520.7234 | 242.8196 | 420.5268 | 314.8674 | 480.637 | 166.7096 | 349.9276 |  | 345.8822 | 420.7861 | 437.7936 | 221.8752 | 378.8039 | 500.2541 | 236.2574 | 406.7758 | 299.8183 | 483.9975 | 260.8886 | 465.8399 | 0.35206 | 18.1344 | 2.3838 | 0.15625 | -40.3866 | 3.1161 | 1535.57 | 0.35 | 3.2498 | 0.71011 | 0.46707 | -0.85339 | 2.771 | 2.6415 | 3.8402 | 110.1859 | -3.1432 | 1.6469 | -0.57636 | -4.3642 | 22.6038 | 15.1286
42810.5778 | 11904 | 104.4042 | 77.1182 | 58.4782 | 42.9997 | 26.4608 | 20.9825 | 17.2315 | 154.7401 | 105.8232 | 83.5351 | 60.4374 | 32.5204 | 21.2892 | 16.9161 | 152.9144 | 161.8631 | 390.4164 | 217.77 | 224.7759 | 433.3688 |  |  |  | 244.7213 | 313.1985 | 358.0495 | 365.6164 | 196.4074 | 367.8483 | 146.8875 | 217.138 | 189.6002 | 200.2885 | 295.2535 | 241.7217 | 448.1302 | 169.9311 |  | 189.084 | 235.3764 | 156.0809 | 185.267 |  | 43.9637 | 90.8204 | 45.5179 | 94.6411 | 172.8381 | 216.308 | 355.822 | 8.8701 | 44.5005 | 11.3235 | 98.3409 | 8.3914 | 41.6745 | 48.4303 | 51.7935 | 20.3262 |  |  | 2.3481 | 0.15582 | 0.52689 | -0.37193 | 3.799 | 2.7607 | 6.0868 | -5.2801 | -0.41701 | 3.0749 | 12.4041 | -0.00055198 | -0.00049284 | -0.00053719 | 814.9075 | 626.6759 | 420.5565 | 204.1455 | 104.3388 | 51.3597 | 27.938 | 116.0514 | 95.2918 | 67.8679 | 49.604 | 30.9955 | 22.6148 | 17.6268 | 166.334 | 156.1446 | 149.0691 | 95.6438 | 85.4503 | 141.7645 | 96.61 | 170.5951 | 198.1345 | 221.0648 | 250.8421 | 294.3802 | 317.3549 |  |  |  | 426.368 | 348.915 | 349.9444 | 370.5829 | 2.8561 | 5.0914 | 703.9042 |  |  | 633.0833 |  |  | 307.3439 | 372.0034 | 252.1345 | 184.3829 | 263.1069 | 190.62 | 912.7538 | 852.3624 | 767.7623 | 742.7156 | 814.0472 |  | 901.1206 | 873.2566 | 382.5196 | 806.4169 | 413.1021 | 729.6204 |  | 715.602 |  |  | 879.5629 | 912.281 | 935.8422 | [6 empty] | 815.1119 |  |  | 814.5033 |  |  | 293.6533 | 449.7797 | 546.4741 | 161.2008 | 376.8456 | 432.0182 | 248.7599 | 392.5869 |  | 346.4782 | 519.5935 | 242.8807 | 420.3588 | 314.7979 | 480.6355 | 166.7576 | 349.918 |  | 346.8009 | 420.4022 | 437.9463 | 221.978 | 378.5537 | 500.5968 | 236.5128 | 406.8306 | 299.7123 | 483.9202 | 260.604 | 465.9386 | 0.01347 | 18.1282 | 2.386 | 0.15585 | -40.2985 | 3.1161 | 1522.4 | 0.25 | 2.7037 | 0.52483 | 0.96507 | -0.81083 | 3.0051 | 2.5618 | 3.8038 | 110.2279 | -3.1525 | 1.6499 | -1.0495 | -4.7689 | 22.6479 | 15.1258
42810.5778 | 11905 | 104.407 | 77.1347 | 58.4921 | 43.014 | 26.4634 | 20.9878 | 17.2392 | 154.7532 | 105.8347 | 83.539 | 60.4477 | 32.5222 | 21.2932 | 16.9186 | 152.9186 | 161.874 | 390.3915 | 217.8403 | 225.0973 | 433.5768 |  |  |  | 244.7323 | 313.2732 | 358.363 | 365.8391 | 195.9299 | 367.7113 | 146.8985 | 217.217 | 188.8936 | 200.3024 | 295.3696 | 241.6357 | 448.342 | 169.632 |  | 188.2323 | 235.1589 | 156.8927 | 185.079 |  | 44.0607 | 90.9305 | 45.528 | 94.3544 | 172.578 | 216.2972 | 355.2482 | 8.667 | 44.5478 | 11.4619 | 98.4637 | 8.3838 | 41.6663 | 48.4417 | 51.8058 | 20.335 |  |  | 2.2548 | 0.090771 | 0.72534 | -0.17479 | 3.7589 | 3.2595 | 6.1512 | -5.2183 | 1.285 | 3.6594 | 12.1659 | -0.00051419 | -0.00045505 | -0.00054376 | 820.2917 | 620.3179 | 420.5733 | 204.2592 | 104.3411 | 51.3571 | 27.9324 | 116.0454 | 95.2898 | 67.8696 | 49.6052 | 31.0014 | 22.6189 | 17.6306 | 162.0468 | 153.5663 | 144.8357 | 94.4882 | 84.2962 | 141.7685 | 96.7609 | 170.6028 | 198.1614 | 221.0992 | 250.9096 | 294.4983 | 317.4794 |  |  |  | 426.5712 | 349.2281 | 350.4114 | 371.8664 | 4.2698 | 4.0397 | 703.8175 |  |  | 633.3738 |  |  | 307.3679 | 372.1171 | 250.5248 | 184.4199 | 263.2116 | 190.5871 | 912.1728 | 852.2409 | 767.6223 | 742.9062 | 813.7502 |  | 901.1541 | 874.0856 | 382.8035 | 806.4409 | 412.974 | 727.8773 |  | 715.2924 |  |  | 879.881 | 911.8013 | 937.2691 | [6 empty] | 815.1529 |  |  | 814.5466 |  |  | 293.6188 | 450.1722 | 546.2712 | 161.6041 | 376.6663 | 432.2535 | 248.8068 | 392.7982 |  | 346.3644 | 518.8692 | 242.7297 | 420.2897 | 315.5505 | 480.4629 | 166.8311 | 350.4493 |  | 347.4853 | 420.2498 | 438.1013 | 222.3482 | 378.6201 | 500.7658 | 236.8896 | 406.9269 | 299.7929 | 484.0242 | 260.2161 | 466.005 | -0.002516 | 18.1208 | 2.3871 | 0.15523 | -40.3184 | 3.1161 | 1534.8 | 0.25 | 2.6491 | 0.40063 | 1.1325 | -0.55594 | 2.9892 | 2.7835 | 3.8238 | 110.2494 | -3.1495 | 1.6363 | -0.57266 | -4.28 | 22.677 | 15.1116
42810.5778 | 11906 | 104.4137 | 77.1359 | 58.4987 | 43.0144 | 26.4663 | 20.9796 | 17.2347 | 154.7561 | 105.8258 | 83.5463 | 60.4571 | 32.5291 | 21.2936 | 16.9229 | 152.9269 | 161.8928 | 390.3602 | 217.9072 | 225.3726 | 433.7639 |  |  |  | 244.7519 | 313.3564 | 358.7838 | 366.1324 | 195.2405 | 367.7243 | 146.9156 | 217.2833 | 188.1681 | 200.3246 | 295.4789 | 241.8503 | 448.4925 | 169.6475 |  | 188.205 | 235.1475 | 156.5211 | 184.5274 |  | 44.2725 | 91.1199 | 45.599 | 94.0312 | 172.1872 | 216.2651 | 354.5953 | 8.4335 | 44.5895 | 11.3626 | 98.5776 | 8.3904 | 41.6553 | 48.4379 | 51.8183 | 20.3371 |  |  | 2.3612 | 0.3017 | 0.41715 | -0.067026 | 3.6334 | 2.5281 | 6.0598 | -5.1888 | 0.61631 | 4.4736 | 12.1325 | -0.00048955 | -0.00051912 | -0.00053391 | 816.1367 | 616.5363 | 420.5983 | 204.3791 | 104.3386 | 51.3565 | 27.9301 | 116.0461 | 95.2901 | 67.8723 | 49.6032 | 30.9942 | 22.6119 | 17.6202 | 164.9347 | 154.6205 | 145.5407 | 93.5884 | 83.2993 | 141.9425 | 96.9284 | 170.615 | 198.1804 | 221.1171 | 250.9725 | 294.6053 | 317.6113 |  |  |  | 426.7372 | 348.8069 | 351.6073 | 371.7763 | 4.175 | 4.7869 | 703.8064 |  |  | 633.7475 |  |  | 307.3788 | 372.2043 | 251.3486 | 184.4192 | 263.2923 | 189.875 | 911.9238 | 852.2251 | 767.5502 | 743.2061 | 813.5624 |  | 901.1976 | 875.1184 | 383.1115 | 806.4744 | 412.9913 | 725.5724 |  | 714.8596 |  |  | 879.8098 | 912.0295 | 938.3965 | [6 empty] | 815.0363 |  |  | 814.4233 |  |  | 293.3941 | 450.2239 | 546.2491 | 162.0742 | 376.8005 | 432.4923 | 250.0993 | 393.0081 |  | 347.0447 | 518.1764 | 242.8057 | 420.3221 | 315.6858 | 480.4662 | 166.8107 | 350.8368 |  | 347.7188 | 420.6993 | 438.2763 | 222.6146 | 378.6615 | 500.6956 | 237.3097 | 406.9446 | 299.8084 | 484.3001 | 259.6815 | 465.7751 | 0.35957 | 18.1145 | 2.3876 | 0.15454 | -40.3191 | 3.1161 | 1538.17 | 0.29 | 2.711 | 0.73058 | 0.85906 | -0.34435 | 2.9387 | 2.4513 | 3.7952 | 110.2718 | -3.1499 | 1.6371 | -0.87139 | -4.3378 | 22.7094 | 15.1316
42810.5778 | 11907 | 104.4084 | 77.1393 | 58.4853 | 43.0128 | 26.4585 | 20.977 | 17.2302 | 154.7622 | 105.8211 | 83.5464 | 60.4583 | 32.5267 | 21.2917 | 16.9111 | 152.9372 | 161.9149 | 390.3404 | 217.9797 | 225.6213 | 434.0101 |  |  |  | 244.7553 | 313.4417 | 359.0556 | 366.4585 | 194.9928 | 367.8074 | 146.9302 | 217.3554 | 188.4813 | 200.3501 | 295.592 | 242.204 | 448.7427 | 169.9148 |  | 188.8212 | 235.0241 | 156.1043 | 184.267 |  | 44.4112 | 91.3215 | 45.7369 | 93.9885 | 172.3411 | 216.3976 | 354.4473 | 8.2466 | 44.6276 | 11.2816 | 98.7295 | 8.3898 | 41.6448 | 48.4203 | 51.8211 | 20.3478 |  |  | 2.8376 | -0.018969 | 0.45329 | -0.34564 | 3.9948 | 2.5629 | 5.9488 | -5.1322 | 0.51765 | 3.2102 | 12.1168 | -0.00049776 | -0.00046491 | -0.00051912 | 817.3229 | 620.6739 | 420.6351 | 204.543 | 104.355 | 51.3702 | 27.9338 | 116.0479 | 95.3028 | 67.8883 | 49.6153 | 30.9998 | 22.6241 | 17.6217 | 168.7437 | 156.5317 | 148.2675 | 93.8413 | 82.9072 | 142.2266 | 97.1169 | 170.6195 | 198.1952 | 221.135 | 251.0354 | 294.7105 | 317.7217 |  |  |  | 426.8301 | 348.0056 | 352.1329 | 370.7477 | 4.0956 | 4.1259 | 704.8208 |  |  | 634.4315 |  |  | 307.3948 | 372.3054 | 252.6499 | 184.4357 | 263.3726 | 189.756 | 912.2093 | 852.1266 | 767.4613 | 743.1716 | 813.8417 |  | 901.2064 | 875.185 | 383.3629 | 806.5139 | 413.1271 | 724.5232 |  | 714.5395 |  |  | 879.558 | 912.1495 | 937.8548 | [6 empty] | 814.8256 |  |  | 814.222 |  |  | 293.093 | 450.075 | 545.4211 | 162.0634 | 377.376 | 432.7489 | 251.1171 | 393.4141 |  | 347.612 | 517.0808 | 243.2238 | 420.4572 | 315.4892 | 480.8144 | 166.6798 | 351.063 |  | 347.5301 | 421.6411 | 438.4343 | 222.3848 | 378.6844 | 500.7426 | 237.7613 | 406.9817 | 299.2339 | 484.5879 | 259.4133 | 465.496 | 0.1741 | 18.1073 | 2.3878 | 0.15386 | -40.2799 | 3.1161 | 1555.22 | 0.22 | 2.9721 | -0.18324 | 0.89575 | -0.78219 | 3.0818 | 2.4685 | 3.7608 | 110.2675 | -3.1286 | 1.6497 | -1.2584 | -4.6177 | 22.7449 | 15.17
42810.5779 | 11908 | 104.412 | 77.1452 | 58.4899 | 43.0197 | 26.4647 | 20.9838 | 17.2401 | 154.7697 | 105.8307 | 83.5587 | 60.4693 | 32.5335 | 21.2918 | 16.9176 | 152.9482 | 161.9312 | 390.3046 | 218.0561 | 225.7666 | 434.2088 |  |  |  | 244.7625 | 313.5239 | 359.0343 | 366.4666 | 195.4238 | 368.0157 | 146.9357 | 217.4253 | 187.9131 | 200.3625 | 295.7068 | 242.3045 | 448.9796 | 169.6168 |  | 188.662 | 235.3485 | 155.1518 | 182.9121 |  | 44.5186 | 91.4353 | 45.7239 | 93.9728 | 172.4598 | 216.6723 | 354.6691 | 8.2285 | 44.6479 | 11.1109 | 98.8795 | 8.3941 | 41.6549 | 48.4172 | 51.824 | 20.3557 |  |  | 2.2522 | -0.2575 | 0.28901 | -0.40281 | 4.1676 | 2.9257 | 6.343 | -5.6638 | 0.79321 | 3.0776 | 12.2418 | -0.00050926 | -0.00049612 | -0.00052898 | 831.6089 | 618.705 | 420.6492 | 204.6706 | 104.3462 | 51.377 | 27.938 | 116.0518 | 95.307 | 67.8825 | 49.6201 | 31.0065 | 22.6206 | 17.6258 | 168.6562 | 155.2354 | 147.8528 | 94.4795 | 81.457 | 142.4099 | 97.2632 | 170.6328 | 198.2175 | 221.1528 | 251.1036 | 294.8233 | 317.8665 |  |  |  | 426.9854 | 348.8477 | 353.4596 | 372.8885 | 4.579 | 4.3678 | 703.8586 |  |  | 634.689 |  |  | 307.4104 | 372.4144 | 253.5413 | 184.4497 | 263.4581 | 189.076 | 911.8172 | 851.9612 | 767.47 | 743.2096 | 813.7306 |  | 901.0446 | 875.064 | 383.5939 | 806.5402 | 413.3407 | 723.8527 |  | 714.3873 |  |  | 878.8737 | 911.2723 | 936.3626 | [6 empty] | 814.6385 |  |  | 814.0865 |  |  | 293.052 | 449.9359 | 544.4029 | 161.9317 | 377.8156 | 433.0342 | 250.8589 | 393.6615 |  | 347.2477 | 517.9341 | 242.6168 | 420.6267 | 315.0519 | 481.1887 | 166.8056 | 351.1812 |  | 347.0748 | 422.3186 | 438.5999 | 222.7781 | 378.9693 | 500.9894 | 238.4944 | 407.1378 | 298.6953 | 484.818 | 259.5504 | 465.4263 | 0.17294 | 18.1006 | 2.387 | 0.15221 | -40.387 | 3.1162 | 1544 | 0.34 | 2.6482 | -0.67524 | 0.71536 | -0.84453 | 3.1487 | 2.6381 | 3.8845 | 110.2067 | -3.104 | 1.6706 | -1.2254 | -4.5537 | 22.8093 | 15.1269
42810.5779 | 11909 | 104.4193 | 77.1595 | 58.5081 | 43.0304 | 26.472 | 20.99 | 17.2447 | 154.7786 | 105.8507 | 83.5654 | 60.4786 | 32.5482 | 21.296 | 16.9286 | 152.9637 | 161.9532 | 390.2695 | 218.1314 | 225.8585 | 434.2761 |  |  |  | 244.7833 | 313.6097 | 359.4069 | 366.6444 | 197.1618 | 368.4284 | 146.9414 | 217.4897 | 187.9714 | 200.3784 | 295.8222 | 241.7977 | 449.0362 | 168.9055 |  | 188.2802 | 235.7465 | 155.4171 | 182.5382 |  | 44.634 | 91.5591 | 45.7701 | 93.876 | 172.3384 | 216.4704 | 354.5824 | 8.2814 | 44.7015 | 10.9723 | 98.9982 | 8.3938 | 41.693 | 48.4287 | 51.8118 | 20.3632 |  |  | 2.2778 | -0.16879 | -0.009976 | -0.19253 | 4.0204 | 2.9309 | 6.2734 | -5.4417 | 1.9375 | 3.356 | 12.2269 | -0.00052076 | -0.00056019 | -0.00051748 | 825.1228 | 620.1362 | 420.6739 | 204.7941 | 104.3642 | 51.3781 | 27.9458 | 116.0527 | 95.3094 | 67.8979 | 49.6208 | 31.008 | 22.632 | 17.6267 | 168.1566 | 154.1365 | 144.6002 | 95.888 | 83.1976 | 142.5306 | 97.4055 | 170.642 | 198.2441 | 221.182 | 251.1714 | 294.944 | 317.9902 |  |  |  | 427.2479 | 349.4965 | 353.1001 | 375.1967 | 3.4955 | 4.8266 | 702.6322 |  |  | 634.8825 |  |  | 307.4289 | 372.5086 | 253.7917 | 184.4678 | 263.5437 | 189.5478 | 910.4286 | 851.7674 | 767.4843 | 743.1188 | 813.4245 |  | 900.9143 | 875.3584 | 383.8761 | 806.5734 | 413.5751 | 723.2454 |  | 714.4133 |  |  | 877.9657 | 909.2785 | 932.9823 | [6 empty] | 814.534 |  |  | 814.0687 |  |  | 293.3875 | 450.2537 | 546.1584 | 162.2772 | 377.6959 | 433.2998 | 250.4129 | 394.1322 |  | 347.3842 | 519.0484 | 241.6475 | 420.5268 | 315.4049 | 481.3293 | 167.2381 | 351.3048 |  | 346.8857 | 422.5264 | 438.7782 | 222.6892 | 379.5318 | 501.0434 | 239.5073 | 407.3241 | 298.7665 | 485.0925 | 259.7932 | 465.7509 | 0.39077 | 18.0946 | 2.3873 | 0.15155 | -40.4402 | 3.1161 | 1536.66 | 0.18 | 2.6641 | -0.54678 | -0.13293 | -0.58397 | 3.0919 | 2.64 | 3.8623 | 110.1637 | -3.0862 | 1.6934 | -1.1545 | -4.1748 | 22.8261 | 15.0905
42810.5779 | 11910 | 104.4357 | 77.1715 | 58.5128 | 43.0423 | 26.4747 | 20.9953 | 17.2499 | 154.7889 | 105.848 | 83.5784 | 60.4873 | 32.5496 | 21.3009 | 16.9304 | 152.9677 | 161.9776 | 390.2374 | 218.2046 | 225.7363 | 434.1925 |  |  |  | 244.7902 | 313.6963 | 360.0558 | 366.9128 | 198.539 | 368.6934 | 146.9586 | 217.5697 | 187.6484 | 200.4026 | 295.9363 | 241.8856 | 448.9608 | 168.9581 |  | 188.4533 | 236.1337 | 154.9963 | 183.8984 |  | 44.4957 | 91.5426 | 45.7631 | 93.6399 | 172.4971 | 216.2265 | 354.4194 | 8.3424 | 44.7483 | 10.9118 | 99.0625 | 8.3945 | 41.7198 | 48.4391 | 51.8025 | 20.3761 |  |  | 2.3612 | 0.16042 | 0.33632 | -0.49349 | 3.9705 | 2.718 | 6.3496 | -5.7085 | 0.78425 | 4.139 | 12.3499 | -0.00046984 | -0.00052405 | -0.00053883 | 834.6945 | 620.906 | 420.6912 | 204.886 | 104.3679 | 51.3885 | 27.9524 | 116.0521 | 95.3201 | 67.9022 | 49.6288 | 31.0153 | 22.6283 | 17.6254 | 165.6846 | 154.2778 | 144.8085 | 95.6673 | 84.0403 | 142.5787 | 97.5979 | 170.6523 | 198.2719 | 221.2047 | 251.2333 | 295.0493 | 318.1133 |  |  |  | 427.3169 | 350.1792 | 352.745 | 376.2466 | 2.7125 | 3.7285 | 702.6764 |  |  | 634.8879 |  |  | 307.4417 | 372.6131 | 254.1446 | 184.4852 | 263.6143 | 189.4381 | 908.7596 | 851.5889 | 767.7483 | 743.7667 | 813.1531 |  | 900.7382 | 874.6316 | 384.1667 | 806.6686 | 414.0568 | 722.5168 |  | 713.6791 |  |  | 878.6335 | 906.473 | 925.1397 | [6 empty] | 814.4834 |  |  | 813.9863 |  |  | 293.7208 | 449.94 | 549.5506 | 162.2819 | 377.7551 | 433.207 | 249.8023 | 394.7593 |  | 347.5299 | 520.8032 | 241.3565 | 420.3431 | 315.9305 | 481.4416 | 166.8233 | 351.3499 |  | 347.4442 | 421.334 | 438.9316 | 222.3025 | 380.1485 | 500.9408 | 239.9052 | 407.3883 | 298.9904 | 484.9889 | 260.3561 | 466.3587 | 0.22109 | 18.0945 | 2.3904 | 0.1536 | -40.3697 | 3.1161 | 1526.41 | 0.23 | 2.713 | 0.53304 | 0.77181 | -0.93491 | 3.0719 | 2.5416 | 3.8847 | 110.1017 | -3.0392 | 1.7395 | -0.87367 | -4.1744 | 22.7798 | 15.0686
42810.5779 | 11911 | 104.4368 | 77.1708 | 58.5348 | 43.0505 | 26.4717 | 20.9908 | 17.2511 | 154.7936 | 105.86 | 83.589 | 60.4922 | 32.5567 | 21.3113 | 16.9324 | 152.978 | 161.9894 | 390.2069 | 218.2823 | 225.8172 | 434.1653 |  |  |  | 244.8055 | 313.7781 | 360.4504 | 366.9777 | 198.2494 | 369.1015 | 146.9649 | 217.6437 | 187.9819 | 200.4313 | 296.0626 | 242.2849 | 448.9059 | 169.2221 |  | 189.2878 | 235.8104 | 155.4644 | 183.8393 |  | 44.3926 | 91.5281 | 45.7576 | 93.3511 | 172.7636 | 216.264 | 354.3528 | 8.3464 | 44.7931 | 10.8945 | 99.1628 | 8.4055 | 41.7806 | 48.4409 | 51.7944 | 20.3876 |  |  | 2.4 | 0.060543 | 0.54988 | -0.14588 | 4.0657 | 2.9822 | 6.1485 | -5.4345 | 0.80352 | 3.108 | 12.3708 | -0.0005454 | -0.00046819 | -0.00054705 | 841.9939 | 623.6206 | 420.7103 | 204.9838 | 104.3704 | 51.3935 | 27.9481 | 116.0499 | 95.3169 | 67.9027 | 49.6347 | 31.0161 | 22.6269 | 17.6256 | 160.0723 | 148.2562 | 138.333 | 91.4437 | 79.2412 | 142.4816 | 97.6709 | 170.662 | 198.2846 | 221.22 | 251.2928 | 295.1623 | 318.2387 |  |  |  | 427.382 | 350.9768 | 352.7313 | 376.8931 | 3.7265 | 3.3329 | 702.3409 |  |  | 634.5188 |  |  | 307.4546 | 372.7206 | 253.9587 | 184.4915 | 263.6873 | 189.8802 | 907.2164 | 851.554 | 767.8083 | 744.0342 | 812.903 |  | 900.4529 | 872.6614 | 384.3847 | 806.7258 | 414.4507 | 722.0053 |  | 712.9958 |  |  | 879.5047 | 903.8323 | 918.103 | [6 empty] | 814.3253 |  |  | 813.8056 |  |  | 293.6599 | 450.8169 | 551.4796 | 162.543 | 377.9155 | 433.0032 | 249.9966 | 394.8339 |  | 347.9997 | 522.1092 | 241.4157 | 420.2953 | 316.6579 | 481.7342 | 166.839 | 351.702 |  | 347.0038 | 421.5199 | 439.1514 | 222.2083 | 380.0947 | 500.5369 | 239.3564 | 407.3926 | 298.8953 | 485.0252 | 260.4378 | 466.6457 | 0.21743 | 18.0938 | 2.3936 | 0.15349 | -40.3141 | 3.1161 | 1514.62 | 0.19 | 2.7361 | 0.32746 | 0.98686 | -0.5083 | 3.1087 | 2.6624 | 3.8229 | 109.9961 | -2.9644 | 1.7779 | -0.26245 | -3.4459 | 22.7752 | 15.0576
42810.5779 | 11912 | 104.4294 | 77.1663 | 58.5186 | 43.0355 | 26.4774 | 20.991 | 17.24 | 154.7968 | 105.8533 | 83.5804 | 60.4909 | 32.5528 | 21.3103 | 16.9219 | 152.9907 | 162.0176 | 390.2021 | 218.355 | 225.8572 | 434.1831 |  |  |  | 244.8111 | 313.8649 | 360.6384 | 367.4003 | 199.6245 | 369.3482 | 146.9679 | 217.7181 | 189.4044 | 200.445 | 296.1749 | 242.3608 | 448.7996 | 168.8995 |  | 189.1181 | 235.8781 | 154.9179 | 184.4172 |  | 44.1939 | 91.5395 | 45.7944 | 93.0869 | 172.556 | 215.9742 | 354.9057 | 8.2497 | 44.8286 | 10.8398 | 99.2694 | 8.4063 | 41.8208 | 48.4399 | 51.7676 | 20.3919 |  |  | 2.124 | 0.14071 | 0.16613 | 0.07557 | 4.186 | 2.5774 | 6.115 | -5.654 | 0.64336 | 3.0243 | 12.2988 | -0.00048462 | -0.0005684 | -0.00051419 | 838.0928 | 623.2238 | 420.7204 | 205.0835 | 104.3696 | 51.3999 | 27.9451 | 116.0548 | 95.3193 | 67.8985 | 49.6319 | 31.0143 | 22.6303 | 17.6207 | 157.8378 | 146.596 | 133.8032 | 89.0687 | 76.2388 | 142.4678 | 97.6698 | 170.6784 | 198.3008 | 221.2339 | 251.3584 | 295.2636 | 318.3589 |  |  |  | 427.4254 | 350.891 | 353.1635 | 377.4564 | 3.8626 | 3.5704 | 702.2504 |  |  | 634.5028 |  |  | 307.462 | 372.8193 | 255.2525 | 184.5091 | 263.7581 | 190.5627 | 905.7923 | 851.643 | 767.9715 | 744.7154 | 812.678 |  | 900.2334 | 870.5197 | 384.5997 | 806.7928 | 414.6274 | 721.5631 |  | 712.6981 |  |  | 879.9537 | 901.284 | 911.5048 | [6 empty] | 814.2637 |  |  | 813.7812 |  |  | 292.7872 | 453.5075 | 553.5072 | 162.4298 | 378.0436 | 433.1627 | 249.464 | 394.9516 |  | 348.9485 | 523.7073 | 241.0389 | 420.4248 | 316.6156 | 481.6312 | 166.8091 | 352.1973 |  | 346.4733 | 421.8556 | 439.2984 | 222.2443 | 380.2667 | 500.3509 | 238.4938 | 407.4662 | 299.2805 | 485.1455 | 261.0347 | 466.7797 | 0.29987 | 18.0947 | 2.3964 | 0.15305 | -40.3649 | 3.1162 | 1513.06 | 0.24 | 2.5744 | 0.49922 | 0.54244 | 0.36585 | 3.1534 | 2.4744 | 3.8113 | 109.9158 | -2.8851 | 1.794 | -0.015941 | -2.9427 | 22.7471 | 15.0465
42810.5779 | 11913 | 104.4362 | 77.1794 | 58.5242 | 43.0497 | 26.4767 | 20.9839 | 17.2434 | 154.8046 | 105.8492 | 83.5881 | 60.5006 | 32.5582 | 21.3066 | 16.9256 | 153.0063 | 162.0448 | 390.2072 | 218.437 | 225.9279 | 434.4393 |  |  |  | 244.8365 | 313.9557 | 361.4556 | 367.9657 | 200.4662 | 369.6663 | 146.9843 | 217.8005 | 189.0901 | 200.4579 | 296.2856 | 242.6837 | 448.8327 | 169.4161 |  | 189.6024 | 236.6675 | 154.5665 | 185.8029 |  | 44.0432 | 91.5294 | 45.8624 | 92.9071 | 172.6985 | 215.8671 | 355.426 | 8.3656 | 44.8852 | 10.6841 | 99.4008 | 8.4206 | 41.8297 | 48.442 | 51.7495 | 20.402 |  |  | 2.701 | 0.39501 | 0.19373 | -0.096594 | 3.9639 | 2.9546 | 6.3069 | -5.493 | 0.62663 | 3.2503 | 12.058 | -0.00053226 | -0.00051583 | -0.00055033 | 854.5489 | 624.1179 | 420.7432 | 205.2033 | 104.3876 | 51.4075 | 27.9572 | 116.0548 | 95.3258 | 67.9076 | 49.6431 | 31.0158 | 22.6318 | 17.6351 | 157.2523 | 148.8627 | 134.3283 | 87.9123 | 77.371 | 142.5654 | 97.7372 | 170.683 | 198.3337 | 221.258 | 251.4352 | 295.3822 | 318.5023 |  |  |  | 427.5629 | 350.7595 | 353.198 | 377.681 | 3.7198 | 4.9557 | 701.0616 |  |  | 634.0649 |  |  | 307.4808 | 372.923 | 255.9705 | 184.5289 | 263.8491 | 189.8437 | 904.1941 | 851.7319 | 768.0781 | 744.8593 | 812.4935 |  | 899.8195 | 867.8609 | 384.9689 | 806.9152 | 414.7233 | 721.0431 |  | 712.404 |  |  | 879.973 | 899.0849 | 906.1396 | [6 empty] | 814.5002 |  |  | 813.9054 |  |  | 292.3806 | 455.4545 | 554.3871 | 163.2453 | 379.0665 | 433.4978 | 249.0021 | 394.5115 |  | 349.684 | 524.7324 | 241.4163 | 421.0138 | 317.162 | 482.2122 | 166.7366 | 352.5387 |  | 346.9996 | 421.6339 | 439.4813 | 222.2872 | 380.5938 | 500.803 | 238.2787 | 407.6041 | 299.4456 | 485.2835 | 261.46 | 466.8357 | 0.21223 | 18.0966 | 2.398 | 0.15157 | -40.2979 | 3.1162 | 1507.71 | 0.24 | 2.9038 | 0.83643 | 0.58576 | -0.41362 | 3.0682 | 2.649 | 3.8702 | 109.7579 | -2.7771 | 1.8003 | 0.061551 | -2.9928 | 22.7124 | 15.0548
42810.5779 | 11914 | 104.4381 | 77.1855 | 58.5378 | 43.053 | 26.4859 | 20.9938 | 17.2437 | 154.808 | 105.861 | 83.5974 | 60.5036 | 32.5617 | 21.3135 | 16.9325 | 153.0206 | 162.0623 | 390.2016 | 218.5026 | 226.1377 | 434.6704 |  |  |  | 244.849 | 314.0424 | 361.8116 | 368.1649 | 198.547 | 369.5346 | 146.9891 | 217.8682 | 188.9003 | 200.4875 | 296.4054 | 242.9649 | 448.9402 | 169.8393 |  | 189.9488 | 237.0741 | 155.3147 | 186.7893 |  | 44.0295 | 91.4795 | 45.9894 | 93.0997 | 172.5614 | 216.0229 | 355.6303 | 8.3985 | 44.9097 | 10.4725 | 99.5476 | 8.4166 | 41.8432 | 48.4411 | 51.7325 | 20.4125 |  |  | 2.2922 | 0.54549 | 0.29361 | -0.56578 | 3.5118 | 2.6503 | 6.3851 | -5.604 | 0.82531 | 2.9966 | 12.2138 | -0.00050105 | -0.00050762 | -0.0005569 | 845.2989 | 638.9332 | 420.7524 | 205.3205 | 104.395 | 51.4109 | 27.966 | 116.0567 | 95.3345 | 67.9051 | 49.6455 | 31.0188 | 22.6274 | 17.6285 | 156.3721 | 148.7735 | 134.1584 | 89.989 | 78.9438 | 142.6299 | 97.8278 | 170.6864 | 198.3525 | 221.2927 | 251.5041 | 295.4956 | 318.6223 |  |  |  | 427.8623 | 351.0172 | 354.6743 | 377.6842 | 2.9661 | 3.9741 | 701.7584 |  |  | 634.0195 |  |  | 307.491 | 373.0229 | 255.4149 | 184.5374 | 263.932 | 189.692 | 902.4719 | 851.673 | 768.1477 | 746.0585 | 812.3014 |  | 899.4336 | 865.1881 | 385.2469 | 806.9955 | 414.8124 | 720.6373 |  | 712.2272 |  |  | 879.5465 | 897.0589 | 901.7926 | [6 empty] | 814.6942 |  |  | 814.0217 |  |  | 292.2233 | 456.1361 | 554.5364 | 163.3463 | 379.6287 | 433.8054 | 248.8451 | 393.8625 |  | 350.9231 | 524.0964 | 241.2842 | 421.2665 | 316.9329 | 483.7403 | 166.2369 | 352.4276 |  | 346.7147 | 422.1266 | 439.6698 | 222.2563 | 380.603 | 501.4076 | 238.5333 | 407.7131 | 299.3924 | 485.5514 | 261.6126 | 467.301 | 0.12325 | 18.0962 | 2.4019 | 0.15438 | -40.419 | 3.1162 | 1520.49 | 0.35 | 2.6748 | 0.98285 | 0.72107 | -1.001 | 2.8884 | 2.5093 | 3.8948 | 109.6114 | -2.6772 | 1.8071 | 0.16757 | -2.9628 | 22.6972 | 15.0864
42810.5779 | 11915 | 104.4349 | 77.1852 | 58.5358 | 43.0572 | 26.4873 | 20.9911 | 17.2404 | 154.8183 | 105.8658 | 83.5941 | 60.5121 | 32.569 | 21.3119 | 16.9304 | 153.0218 | 162.0893 | 390.1954 | 218.5622 | 226.4167 | 434.8798 |  |  |  | 244.8425 | 314.1222 | 362.0901 | 368.5277 | 198.8465 | 369.6696 | 147.0057 | 217.9402 | 189.4122 | 200.5029 | 296.5197 | 243.3781 | 449.0875 | 170.4686 |  | 189.6382 | 237.2017 | 156.3388 | 187.3115 |  | 44.0595 | 91.5297 | 46.0688 | 93.5496 | 172.8316 | 216.1284 | 355.4521 | 8.3525 | 44.9374 | 10.5181 | 99.6899 | 8.4073 | 41.8759 | 48.4404 | 51.7188 | 20.4179 |  |  | 2.3106 | 0.30433 | 0.5466 | -0.29899 | 3.5749 | 3.2536 | 6.5224 | -5.7296 | -0.047078 | 3.5599 | 12.5744 | -0.00053391 | -0.00049284 | -0.00058155 | 836.859 | 659.0302 | 420.7731 | 205.4519 | 104.405 | 51.4274 | 27.9733 | 116.0644 | 95.3377 | 67.9267 | 49.6595 | 31.0352 | 22.6395 | 17.64 | 151.653 | 146.9331 | 135.5411 | 89.138 | 79.6577 | 142.5224 | 97.8982 | 170.6973 | 198.3769 | 221.3105 | 251.5735 | 295.6067 | 318.7592 |  |  |  | 428.0548 | 351.7567 | 355.9118 | 376.0618 | 4.3493 | 3.3515 | 702.103 |  |  | 634.1699 |  |  | 307.5036 | 373.1246 | 255.1756 | 184.5625 | 264.0117 | 190.6273 | 900.8223 | 851.6409 | 768.0894 | 746.5861 | 812.179 |  | 899.0227 | 864.8247 | 385.4802 | 807.0463 | 414.9608 | 720.5266 |  | 712.2067 |  |  | 879.0138 | 895.2706 | 897.7382 | [6 empty] | 815.0077 |  |  | 814.2521 |  |  | 292.3823 | 456.3037 | 555.4565 | 163.0005 | 379.2232 | 434.0897 | 248.547 | 393.9577 |  | 351.4899 | 523.3173 | 241.2413 | 421.0082 | 316.2538 | 484.172 | 165.4795 | 352.5675 |  | 346.3873 | 423.1018 | 439.8734 | 222.484 | 380.6315 | 501.4787 | 239.0351 | 407.7338 | 299.0536 | 485.8399 | 261.215 | 467.5315 | 0.10688 | 18.0947 | 2.4044 | 0.15512 | -40.3673 | 3.1162 | 1524.5 | 0.2 | 2.6858 | 0.73417 | 0.98391 | -0.72769 | 2.9146 | 2.7805 | 3.9369 | 109.4531 | -2.6455 | 1.8208 | 0.67822 | -3.1078 | 22.6993 | 15.1519
42810.578 | 11916 | 104.4383 | 77.1915 | 58.5332 | 43.062 | 26.4876 | 20.9901 | 17.2448 | 154.8244 | 105.8642 | 83.5998 | 60.5184 | 32.5686 | 21.3138 | 16.9287 | 153.0269 | 162.1025 | 390.1861 | 218.6347 | 226.4682 | 435.0818 |  |  |  | 244.8577 | 314.2076 | 362.5948 | 368.7727 | 199.2226 | 370.0785 | 147.0264 | 218.0286 | 189.4254 | 200.5306 | 296.6427 | 243.6809 | 449.2255 | 171.0209 |  | 189.5739 | 237.225 | 157.6498 | 187.4083 |  | 44.0983 | 91.6702 | 46.0844 | 93.8706 | 173.0542 | 216.1282 | 355.4564 | 8.3381 | 44.9618 | 10.5946 | 99.8221 | 8.4065 | 41.9109 | 48.4545 | 51.7301 | 20.4373 |  |  | 2.2962 | 0.13545 | 0.26995 | 0.045998 | 3.5387 | 2.8573 | 6.2957 | -5.7105 | 0.93234 | 2.8529 | 12.4238 | -0.00055362 | -0.00050105 | -0.00056183 | 864.7244 | 649.8561 | 420.7881 | 205.5655 | 104.4149 | 51.4365 | 27.9718 | 116.0643 | 95.3384 | 67.9269 | 49.6623 | 31.0383 | 22.6435 | 17.6357 | 149.9911 | 146.607 | 137.3917 | 88.9113 | 78.9707 | 142.5431 | 97.9781 | 170.7134 | 198.4006 | 221.3322 | 251.6385 | 295.7048 | 318.9012 |  |  |  | 428.1346 | 353.1462 | 356.9529 | 376.9182 | 3.5776 | 3.5147 | 701.4401 |  |  | 634.4089 |  |  | 307.5189 | 373.239 | 256.4088 | 184.5784 | 264.0932 | 190.7293 | 899.3975 | 851.6266 | 768.1491 | 746.5571 | 812.0749 |  | 898.3333 | 864.4577 | 385.7643 | 807.1203 | 415.1524 | 720.4531 |  | 711.5559 |  |  | 878.6775 | 893.8466 | 894.1145 | [6 empty] | 815.3035 |  |  | 814.4124 |  |  | 292.5121 | 456.7392 | 556.4727 | 163.317 | 377.8465 | 434.2657 | 248.9554 | 394.5472 |  | 351.3928 | 523.614 | 241.7924 | 420.8183 | 315.5926 | 484.1846 | 165.2173 | 352.8322 |  | 345.9578 | 423.1681 | 440.0602 | 222.6834 | 380.8348 | 501.6103 | 239.2841 | 407.8368 | 298.4877 | 486.1261 | 261.0211 | 467.8338 | 0.14617 | 18.093 | 2.4059 | 0.15417 | -40.3758 | 3.1162 | 1525.02 | 0.19 | 2.6783 | 0.4899 | 0.69159 | 0.28548 | 2.8998 | 2.6057 | 3.8678 | 109.1853 | -2.609 | 1.8383 | 0.86551 | -3.3036 | 22.7123 | 15.1366
42810.578 | 11917 | 104.4344 | 77.1962 | 58.5398 | 43.0631 | 26.4896 | 20.9841 | 17.2434 | 154.8226 | 105.859 | 83.6027 | 60.5197 | 32.5712 | 21.3119 | 16.9229 | 153.0393 | 162.1213 | 390.1858 | 218.7124 | 226.6124 | 435.1706 |  |  |  | 244.878 | 314.2908 | 362.969 | 368.9337 | 201.0745 | 370.5429 | 147.03 | 218.0984 | 190.4372 | 200.5432 | 296.7547 | 243.8144 | 449.267 | 171.2671 |  | 190.1715 | 237.7384 | 157.7609 | 188.4996 |  | 43.9685 | 91.8626 | 46.0978 | 93.6791 | 172.9787 | 215.8621 | 354.798 | 8.1994 | 44.9926 | 10.4636 | 99.9449 | 8.4073 | 41.9285 | 48.4628 | 51.7395 | 20.4517 |  |  | 2.1628 | 0.40684 | 0.1911 | -0.35287 | 3.8561 | 2.9342 | 6.1216 | -5.6054 | 0.83232 | 1.1267 | 12.3676 | -0.00055362 | -0.00051912 | -0.00056183 | 871.1001 | 649.3936 | 420.8011 | 205.6781 | 104.4238 | 51.4349 | 27.9676 | 116.063 | 95.3428 | 67.9268 | 49.6671 | 31.0327 | 22.6362 | 17.6226 | 153.2936 | 146.8811 | 136.4841 | 87.5614 | 80.2459 | 142.737 | 97.9914 | 170.7152 | 198.4198 | 221.3601 | 251.7005 | 295.8173 | 319.037 |  |  |  | 428.2142 | 353.8747 | 357.0003 | 378.7373 | 3.1252 | 3.5331 | 701.9686 |  |  | 634.4516 |  |  | 307.5299 | 373.332 | 257.7906 | 184.5846 | 264.1615 | 191.8299 | 897.9875 | 851.775 | 768.2495 | 746.7363 | 811.9557 |  | 897.6495 | 863.4319 | 386.0179 | 807.221 | 415.5042 | 720.2709 |  | 710.7762 |  |  | 879.0637 | 892.5143 | 890.887 | [6 empty] | 815.4823 |  |  | 814.5198 |  |  | 292.2998 | 456.5467 | 558.9166 | 163.7316 | 376.8203 | 434.3823 | 249.4763 | 395.1855 |  | 350.9573 | 524.5773 | 242.1141 | 420.9102 | 315.7705 | 484.1022 | 165.5336 | 353.1862 |  | 346.8234 | 422.334 | 440.2825 | 222.709 | 380.9203 | 501.2877 | 239.8957 | 407.9852 | 297.8503 | 486.2796 | 261.5138 | 468.1449 | 0.034463 | 18.0903 | 2.4088 | 0.15486 | -40.394 | 3.1162 | 1544.08 | 0.25 | 2.6002 | 0.84925 | 0.58204 | -0.79091 | 3.0262 | 2.6398 | 3.8129 | 108.9205 | -2.557 | 1.8713 | 0.52327 | -3.2011 | 22.6867 | 15.0945
42810.578 | 11918 | 104.4459 | 77.2095 | 58.5558 | 43.0706 | 26.4982 | 20.9851 | 17.2403 | 154.8306 | 105.8704 | 83.6179 | 60.5311 | 32.5791 | 21.3214 | 16.9342 | 153.0552 | 162.1475 | 390.1847 | 218.7886 | 226.7613 | 435.3603 |  |  |  | 244.8962 | 314.3762 | 363.3532 | 369.3051 | 202.0069 | 370.8881 | 147.0555 | 218.1847 | 189.624 | 200.5703 | 296.8721 | 244.4498 | 449.4117 | 172.1498 |  | 191.0897 | 237.0287 | 158.0291 | 188.7075 |  | 43.8881 | 91.9131 | 46.0123 | 93.403 | 172.9633 | 215.6346 | 354.8397 | 8.1117 | 45.0138 | 10.6788 | 100.0347 | 8.3985 | 41.9345 | 48.476 | 51.749 | 20.4563 |  |  | 2.3764 | 0.20773 | 0.29098 | -0.17742 | 4.1972 | 2.4815 | 5.9619 | -5.7677 | 0.71245 | 3.2226 | 12.6483 | -0.00045012 | -0.0005684 | -0.00053883 | 877.7179 | 656.4329 | 420.8147 | 205.7854 | 104.4255 | 51.446 | 27.9697 | 116.0553 | 95.3498 | 67.9318 | 49.6682 | 31.0305 | 22.637 | 17.6232 | 155.9362 | 147.5769 | 135.9629 | 87.2873 | 79.3713 | 142.8975 | 98.0001 | 170.7296 | 198.4464 | 221.3819 | 251.7845 | 295.9385 | 319.2178 |  |  |  | 428.3196 | 353.0969 | 354.4028 | 379.3607 | 3.3239 | 3.2331 | 702.1342 |  |  | 634.3593 |  |  | 307.5521 | 373.439 | 259.0288 | 184.6009 | 264.2513 | 190.7808 | 896.8649 | 851.8899 | 768.0835 | 746.4927 | 812.0034 |  | 897.0583 | 862.1699 | 386.1548 | 807.3202 | 415.8368 | 720.0563 |  | 710.3565 |  |  | 879.4228 | 891.4473 | 889.169 | [6 empty] | 815.4313 |  |  | 814.4418 |  |  | 292.2352 | 455.9853 | 561.0857 | 164.0274 | 377.0538 | 434.4803 | 250.4921 | 395.384 |  | 350.8701 | 525.1669 | 242.3181 | 421.0697 | 316.767 | 484.0201 | 165.9734 | 353.5336 |  | 347.2523 | 421.8778 | 440.5123 | 222.686 | 380.8033 | 501.4712 | 240.2085 | 408.0188 | 298.1022 | 486.4481 | 261.9718 | 468.6881 | 0.15946 | 18.0852 | 2.4121 | 0.15604 | -40.4153 | 3.1162 | 1557.11 | 0.21 | 2.7263 | 0.60688 | 0.71826 | -0.56086 | 3.1565 | 2.4271 | 3.762 | 108.6877 | -2.5092 | 1.9024 | 0.2501 | -3.1422 | 22.6973 | 15.0883
42810.578 | 11919 | 104.4516 | 77.2083 | 58.5688 | 43.0741 | 26.4901 | 20.9881 | 17.2425 | 154.8345 | 105.8721 | 83.6136 | 60.5313 | 32.5808 | 21.3258 | 16.93 | 153.0688 | 162.1616 | 390.173 | 218.8649 | 226.9355 | 435.6219 |  |  |  | 244.9125 | 314.4664 | 363.8374 | 369.6928 | 202.1532 | 371.0398 | 147.0561 | 218.2599 | 188.9158 | 200.5882 | 296.9964 | 245.2335 | 449.5367 | 172.7274 |  | 191.2125 | 236.658 | 156.8838 | 189.2857 |  | 43.7225 | 92.0136 | 45.9088 | 92.9618 | 172.8568 | 215.4832 | 355.243 | 8.0011 | 45.0504 | 10.9643 | 100.1463 | 8.4052 | 41.9471 | 48.501 | 51.7473 | 20.4603 |  |  | 2.9093 | 0.21102 | 0.23578 | -0.34499 | 3.77 | 2.8278 | 6.2208 | -5.7342 | 0.93118 | 3.2647 | 12.6954 | -0.00051912 | -0.00050926 | -0.00055033 | 882.5665 | 663.7089 | 420.8298 | 205.8927 | 104.4375 | 51.4535 | 27.9741 | 116.059 | 95.3462 | 67.9382 | 49.6711 | 31.0339 | 22.6419 | 17.6252 | 153.5306 | 146.622 | 133.1781 | 85.844 | 80.8009 | 142.869 | 97.9925 | 170.7283 | 198.4657 | 221.4081 | 251.841 | 296.037 | 319.3343 |  |  |  | 428.4924 | 352.8573 | 352.8621 | 379.9041 | 2.4308 | 2.2063 | 701.5207 |  |  | 634.5144 |  |  | 307.5585 | 373.5286 | 258.8117 | 184.6156 | 264.335 | 190.3028 | 895.4747 | 851.8482 | 767.8864 | 746.6999 | 811.9855 |  | 896.5152 | 861.4739 | 386.246 | 807.3723 | 416.1876 | 719.8153 |  | 709.7241 |  |  | 879.4715 | 890.5265 | 887.9511 | [6 empty] | 815.1875 |  |  | 814.2694 |  |  | 292.5122 | 456.0485 | 562.2498 | 163.9097 | 377.9798 | 434.7396 | 251.6244 | 395.6765 |  | 351.0868 | 525.631 | 242.4511 | 421.1982 | 317.6301 | 484.1946 | 166.1169 | 353.4984 |  | 347.135 | 422.0911 | 440.7501 | 222.9075 | 381.2604 | 502.3424 | 240.4663 | 408.0053 | 298.5282 | 486.7355 | 262.266 | 469.2368 | 0.2028 | 18.0821 | 2.4155 | 0.15458 | -40.3238 | 3.1163 | 1561.45 | 0.23 | 3.0169 | 0.61175 | 0.64665 | -0.78219 | 2.9911 | 2.5905 | 3.8422 | 108.4759 | -2.4814 | 1.9367 | 0.51377 | -2.8337 | 22.6954 | 15.0916
42810.578 | 11920 | 104.4503 | 77.2165 | 58.5751 | 43.076 | 26.4954 | 20.9916 | 17.2431 | 154.8427 | 105.8799 | 83.623 | 60.542 | 32.5849 | 21.3188 | 16.9337 | 153.0712 | 162.1725 | 390.1541 | 218.933 | 227.2036 | 435.9078 |  |  |  | 244.9141 | 314.5455 | 363.5937 | 369.7871 | 201.4779 | 370.9517 | 147.0728 | 218.3285 | 188.0681 | 200.6124 | 297.1208 | 245.3939 | 449.7323 | 172.5591 |  | 191.4761 | 236.508 | 155.9618 | 189.1132 |  | 43.6064 | 92.1784 | 45.8891 | 93.038 | 173.0541 | 215.6152 | 355.7384 | 7.9659 | 45.0818 | 10.9055 | 100.3037 | 8.4176 | 41.9738 | 48.5326 | 51.735 | 20.4723 |  |  | 2.5781 | 0.11311 | 0.2693 | -0.15508 | 3.9001 | 2.7055 | 5.9751 | -5.3557 | 1.376 | 3.0728 | 12.5154 | -0.00053226 | -0.0005454 | -0.00054376 | 874.9493 | 664.929 | 420.8371 | 205.9896 | 104.4327 | 51.4491 | 27.9661 | 116.0497 | 95.3512 | 67.9388 | 49.675 | 31.0325 | 22.6393 | 17.6244 | 149.8704 | 141.78 | 127.8193 | 83.5681 | 80.4575 | 142.8097 | 97.9055 | 170.7423 | 198.493 | 221.4288 | 251.9024 | 296.1416 | 319.4505 |  |  |  | 428.641 | 352.8763 | 352.8329 | 380.3083 | 3.7913 | 3.2982 | 701.3143 |  |  | 634.8805 |  |  | 307.5685 | 373.629 | 258.0014 | 184.6285 | 264.4016 | 189.5285 | 894.7274 | 851.9284 | 767.7807 | 746.1099 | 811.9265 |  | 895.7131 | 862.5148 | 386.3861 | 807.4232 | 416.2844 | 719.6964 |  | 708.5804 |  |  | 879.1816 | 889.7077 | 886.5955 | [6 empty] | 815.1444 |  |  | 814.2862 |  |  | 292.4716 | 456.4888 | 561.9982 | 163.4393 | 378.9917 | 435.1272 | 251.8964 | 395.529 |  | 351.5851 | 526.5169 | 242.3998 | 421.6037 | 318.0139 | 484.228 | 165.8754 | 353.6673 |  | 347.7137 | 422.4958 | 440.9969 | 223.0469 | 381.6231 | 502.6897 | 240.3517 | 408.1172 | 298.1718 | 487.1834 | 262.3594 | 469.6032 | 0.098021 | 18.0771 | 2.4217 | 0.15577 | -40.3418 | 3.1163 | 1583.17 | 0.16 | 2.8398 | 0.44798 | 0.69123 | -0.52455 | 3.0427 | 2.5342 | 3.7661 | 108.1644 | -2.4973 | 1.9452 | 0.9129 | -2.2489 | 22.7224 | 15.0961
42810.578 | 11921 | 104.4561 | 77.2228 | 58.5794 | 43.0813 | 26.4937 | 20.9907 | 17.2402 | 154.8504 | 105.8839 | 83.6331 | 60.5459 | 32.5933 | 21.3256 | 16.9351 | 153.0781 | 162.1953 | 390.1456 | 219.011 | 227.349 | 436.2152 |  |  |  | 244.9222 | 314.6237 | 363.4151 | 369.8983 | 200.4811 | 370.9147 | 147.0791 | 218.4069 | 187.983 | 200.6302 | 297.2319 | 245.293 | 449.9619 | 172.2159 |  | 191.9889 | 237.2411 | 153.9088 | 187.906 |  | 43.6285 | 92.2722 | 45.8291 | 92.9189 | 173.3822 | 215.7993 | 356.2931 | 8.0629 | 45.1012 | 10.7472 | 100.4362 | 8.4307 | 41.9925 | 48.5519 | 51.7141 | 20.4896 |  |  | 2.3691 | 0.35361 | 0.34486 | -0.41924 | 4.4114 | 3.2181 | 6.5014 | -5.3517 | 0.27537 | 3.3249 | 12.6555 | -0.00054705 | -0.00049448 | -0.00058319 | 880.5025 | 668.838 | 420.8603 | 206.106 | 104.4405 | 51.4603 | 27.985 | 116.0564 | 95.3524 | 67.9453 | 49.677 | 31.0494 | 22.6408 | 17.629 | 150.634 | 142.731 | 129.944 | 81.9298 | 79.0622 | 142.8567 | 97.9255 | 170.7505 | 198.5119 | 221.4489 | 251.9659 | 296.2495 | 319.5694 |  |  |  | 428.7278 | 352.9674 | 353.5375 | 380.1113 | 3.5776 | 4.5377 | 702.2089 |  |  | 635.2732 |  |  | 307.572 | 373.7334 | 257.3729 | 184.6475 | 264.4873 | 189.2339 | 893.616 | 852.0618 | 767.863 | 746.8246 | 811.9247 |  | 895.2274 | 862.984 | 386.6142 | 807.4448 | 416.4801 | 719.4988 |  | 707.977 |  |  | 879.457 | 888.8549 | 885.2237 | [6 empty] | 815.2709 |  |  | 814.3461 |  |  | 292.6255 | 456.8937 | 562.2987 | 163.0341 | 379.8022 | 435.4275 | 251.766 | 395.0998 |  | 352.0723 | 527.4847 | 242.9178 | 422.0923 | 318.3049 | 483.765 | 165.4991 | 354.5639 |  | 348.5797 | 422.186 | 441.227 | 223.0828 | 381.8414 | 502.7537 | 239.9972 | 408.3499 | 298.27 | 487.7082 | 262.4227 | 469.8399 | 0.12267 | 18.0756 | 2.4285 | 0.15623 | -40.2527 | 3.1163 | 1565.53 | 0.24 | 2.7222 | 0.79219 | 0.78233 | -0.86257 | 3.2366 | 2.7644 | 3.9292 | 107.9752 | -2.4892 | 1.9646 | 0.83403 | -2.4825 | 22.7819 | 15.1108
42810.578 | 11922 | 104.4549 | 77.2134 | 58.5681 | 43.0798 | 26.4926 | 20.992 | 17.2438 | 154.8533 | 105.8785 | 83.6368 | 60.5523 | 32.5933 | 21.3261 | 16.9313 | 153.0887 | 162.2176 | 390.1431 | 219.0942 | 227.4974 | 436.4898 |  |  |  | 244.9399 | 314.7096 | 363.751 | 370.1575 | 199.432 | 370.7911 | 147.0952 | 218.493 | 187.4777 | 200.6606 | 297.3518 | 245.0317 | 450.2009 | 171.6298 |  | 192.0755 | 237.4535 | 153.9812 | 187.4163 |  | 43.7647 | 92.3675 | 45.8425 | 93.6479 | 173.0823 | 215.946 | 356.9497 | 8.1339 | 45.1183 | 10.6691 | 100.5033 | 8.4386 | 42.0009 | 48.5592 | 51.6889 | 20.5019 |  |  | 3.0262 | 0.29842 | 0.12408 | -0.54146 | 4.1459 | 2.4565 | 6.1374 | -5.4582 | 0.66321 | 1.6982 | 12.7334 | -0.00056019 | -0.00051419 | -0.0005569 | 872.2333 | 668.922 | 420.8881 | 206.2212 | 104.4577 | 51.4713 | 27.9809 | 116.0654 | 95.3619 | 67.953 | 49.687 | 31.0471 | 22.6424 | 17.6344 | 151.29 | 144.496 | 133.6181 | 83.5311 | 80.243 | 142.9428 | 98.032 | 170.7661 | 198.5407 | 221.4773 | 252.0348 | 296.3677 | 319.7255 |  |  |  | 428.8964 | 353.1194 | 354.1923 | 380.3551 | 7.0981 | 3.545 | 703.7918 |  |  | 635.191 |  |  | 307.5896 | 373.8369 | 256.3001 | 184.6722 | 264.5813 | 189.2007 | 892.5234 | 852.1067 | 767.8497 | 747.7665 | 811.8549 |  | 894.7919 | 864.7918 | 386.775 | 807.5129 | 416.6711 | 719.2236 |  | 707.7329 |  |  | 879.6136 | 888.1203 | 883.9898 | [6 empty] | 815.3198 |  |  | 814.3901 |  |  | 292.6341 | 457.294 | 564.5086 | 163.2843 | 380.2475 | 435.7166 | 252.62 | 395.2162 |  | 352.6144 | 527.7902 | 243.5051 | 422.5154 | 318.428 | 483.465 | 165.9258 | 355.6551 |  | 349.6008 | 421.302 | 441.4894 | 223.4619 | 381.991 | 502.966 | 240.2959 | 408.5256 | 298.1862 | 488.2233 | 262.7355 | 470.0084 | 0.22437 | 18.0741 | 2.434 | 0.15467 | -40.2836 | 3.1162 | 1588.28 | 0.35 | 3.0764 | 0.72784 | 0.46932 | -0.9804 | 3.1382 | 2.4156 | 3.8182 | 107.8076 | -2.5245 | 1.9822 | 0.77211 | -2.8777 | 22.8227 | 15.1219
42810.578 | 11923 | 104.4591 | 77.2252 | 58.5816 | 43.0858 | 26.5071 | 20.9908 | 17.2482 | 154.8674 | 105.8835 | 83.6523 | 60.5582 | 32.6029 | 21.3275 | 16.937 | 153.1071 | 162.2358 | 390.1244 | 219.157 | 227.6488 | 436.7809 |  |  |  | 244.9491 | 314.7958 | 363.1132 | 369.8873 | 197.9843 | 370.2901 | 147.1081 | 218.5647 | 188.8976 | 200.6799 | 297.4643 | 244.851 | 450.4811 | 171.2338 |  | 191.7214 | 237.7128 | 155.2046 | 187.2662 |  | 43.8013 | 92.4183 | 45.9292 | 94.0697 | 173.0705 | 215.9176 | 357.6125 | 8.2486 | 45.1169 | 10.5883 | 100.5656 | 8.426 | 42.0182 | 48.5591 | 51.6757 | 20.5043 |  |  | 2.9612 | 0.31748 | 0.2003 | -0.4199 | 3.5262 | 2.4079 | 5.8009 | -5.5502 | 0.44526 | 2.9068 | 12.67 | -0.00050269 | -0.00052733 | -0.0005454 | 869.1131 | 662.1338 | 420.9122 | 206.3034 | 104.4598 | 51.4742 | 27.9961 | 116.0646 | 95.3608 | 67.9629 | 49.6899 | 31.0468 | 22.6355 | 17.6306 | 162.0017 | 149.0085 | 138.4077 | 84.2112 | 79.8116 | 143.3794 | 98.1544 | 170.7636 | 198.5575 | 221.4984 | 252.1031 | 296.4695 | 319.8763 |  |  |  | 429.1841 | 353.5452 | 356.4379 | 381.0402 | 4.4094 | 4.5072 | 705.529 |  |  | 634.9554 |  |  | 307.6071 | 373.9414 | 255.0147 | 184.6872 | 264.6672 | 191.0256 | 891.5909 | 852.2159 | 767.9469 | 747.8635 | 811.9001 |  | 894.3226 | 867.4603 | 386.9835 | 807.6364 | 416.8915 | 719.1065 |  | 707.4251 |  |  | 879.7087 | 887.4927 | 882.8818 | [6 empty] | 815.3562 |  |  | 814.3053 |  |  | 292.8163 | 457.7543 | 568.3769 | 164.1244 | 380.8984 | 435.7457 | 253.6678 | 395.1544 |  | 353.0457 | 528.3006 | 244.0376 | 422.7999 | 318.7249 | 483.7533 | 166.3075 | 356.3061 |  | 351.4233 | 420.9019 | 441.7769 | 223.7309 | 381.8909 | 503.4381 | 240.8963 | 408.6934 | 298.078 | 488.6538 | 263.2247 | 470.3879 | 0.012122 | 18.073 | 2.4406 | 0.15594 | -40.2947 | 3.1163 | 1594.73 | 0.25 | 3.042 | 0.75077 | 0.59634 | -0.86342 | 2.8941 | 2.3915 | 3.7119 | 107.6238 | -2.5792 | 2.0013 | -0.36241 | -3.3949 | 22.8587 | 15.1335
42810.578 | 11924 | 104.4755 | 77.229 | 58.587 | 43.0935 | 26.5063 | 21.0008 | 17.252 | 154.8761 | 105.8875 | 83.6574 | 60.5714 | 32.6107 | 21.3352 | 16.9409 | 153.1102 | 162.2591 | 390.0988 | 219.2206 | 227.8439 | 437.0986 |  |  |  | 244.9684 | 314.8759 | 363.0448 | 370.0638 | 198.5277 | 370.2158 | 147.1081 | 218.6401 | 189.8696 | 200.6956 | 297.5738 | 244.6114 | 450.8053 | 170.692 |  | 191.34 | 238.1654 | 155.4107 | 187.3707 |  | 43.7942 | 92.5014 | 46.0442 | 94.2586 | 173.365 | 216.7794 | 358.3509 | 8.4142 | 45.1639 | 10.6293 | 100.7103 | 8.437 | 42.0436 | 48.5753 | 51.6707 | 20.518 |  |  | 2.9382 | -0.032769 | 0.28047 | -0.82271 | 4.1834 | 3.1392 | 6.1972 | -5.3977 | 0.68423 | 3.1162 | 12.7642 | -0.00049284 | -0.00049284 | -0.0005569 | 876.4428 | 676.3745 | 420.9516 | 206.4141 | 104.4638 | 51.4857 | 27.9973 | 116.0708 | 95.3665 | 67.96 | 49.7016 | 31.0563 | 22.6439 | 17.6355 | 165.0408 | 150.0914 | 140.8058 | 86.4972 | 80.8701 | 143.6865 | 98.2977 | 170.7635 | 198.572 | 221.5028 | 252.1608 | 296.5696 | 320.0158 |  |  |  | 429.433 | 353.5555 | 356.9335 | 381.0452 | 3.7605 | 3.4477 | 706.1786 |  |  | 634.4912 |  |  | 307.6216 | 374.0443 | 253.0217 | 184.7016 | 264.7483 | 191.3235 | 890.9071 | 852.2607 | 768.098 | 747.391 | 811.9581 |  | 894.0043 | 869.4743 | 387.197 | 807.7208 | 417.2809 | 718.8564 |  | 707.5399 |  |  | 878.5902 | 886.8547 | 881.7338 | [6 empty] | 815.3398 |  |  | 814.3971 |  |  | 292.7196 | 457.6706 | 571.3357 | 164.511 | 381.9418 | 435.8283 | 254.6026 | 395.3264 |  | 352.7651 | 528.8431 | 244.5572 | 423.0443 | 318.831 | 485.0507 | 166.0946 | 356.2559 |  | 352.3784 | 420.3898 | 442.034 | 222.7631 | 381.7054 | 504.4681 | 240.9349 | 408.9644 | 298.2016 | 489.0925 | 263.6173 | 470.6073 | -0.037377 | 18.0723 | 2.4463 | 0.15611 | -40.2629 | 3.1163 | 1609.45 | 0.3 | 3.0299 | -0.24123 | 0.70574 | -1.2087 | 3.155 | 2.733 | 3.84 | 107.4985 | -2.6153 | 2.0388 | -0.66094 | -3.6437 | 22.8927 | 15.1598
42810.5781 | 11925 | 104.4681 | 77.2356 | 58.6006 | 43.0965 | 26.51 | 21.0076 | 17.2568 | 154.8731 | 105.896 | 83.6682 | 60.5821 | 32.6108 | 21.3426 | 16.9391 | 153.1129 | 162.271 | 390.0607 | 219.2897 | 228.1754 | 437.1687 |  |  |  | 244.973 | 314.9541 | 363.5443 | 370.5463 | 198.4978 | 370.3048 | 147.1311 | 218.7175 | 190.8607 | 200.7146 | 297.6897 | 244.9372 | 450.9569 | 171.0354 |  | 191.3005 | 239.0404 | 155.1211 | 189.1485 |  | 43.7062 | 92.5348 | 46.0443 | 94.7165 | 173.6752 | 217.9423 | 358.7144 | 8.3807 | 45.199 | 10.6396 | 100.8541 | 8.4345 | 42.0675 | 48.5917 | 51.6705 | 20.5347 |  |  | 2.5084 | 0.49818 | 0.1451 | -0.46261 | 3.8824 | 2.8698 | 6.0342 | -5.6277 | 1.4126 | 3.4909 | 12.9835 | -0.00055526 | -0.00053391 | -0.00053391 | 880.0898 | 687.1065 | 420.9951 | 206.5168 | 104.4653 | 51.4824 | 27.9967 | 116.0702 | 95.3644 | 67.967 | 49.7106 | 31.055 | 22.6452 | 17.6313 | 162.0998 | 148.4431 | 138.7372 | 90.1849 | 81.925 | 143.8851 | 98.391 | 170.7769 | 198.597 | 221.5362 | 252.2335 | 296.6802 | 320.1568 |  |  |  | 429.6699 | 353.8467 | 357.1007 | 381.3692 | 4.8706 | 5.0257 | 705.2656 |  |  | 633.8047 |  |  | 307.6272 | 374.1354 | 252.9679 | 184.7092 | 264.8177 | 191.738 | 890.2635 | 852.325 | 768.2864 | 747.5804 | 811.9336 |  | 893.7131 | 870.2939 | 387.5519 | 807.8246 | 417.6854 | 718.3731 |  | 707.2961 |  |  | 877.9183 | 886.5027 | 882.13 | [6 empty] | 815.2044 |  |  | 814.2053 |  |  | 292.9616 | 457.5891 | 571.8148 | 164.0064 | 383.1534 | 436.1421 | 255.1542 | 396.0057 |  | 352.4231 | 528.4517 | 244.837 | 423.6779 | 319.3604 | 485.7246 | 165.779 | 356.1694 |  | 351.5409 | 421.7769 | 442.2629 | 223.4486 | 381.251 | 504.9214 | 241.1851 | 409.35 | 298.411 | 489.6732 | 263.8922 | 470.8698 | 0.21608 | 18.0726 | 2.4501 | 0.15383 | -40.3455 | 3.1163 | 1621.73 | 0.24 | 2.7998 | 0.94062 | 0.50764 | -0.90642 | 3.043 | 2.6162 | 3.7937 | 107.3861 | -2.605 | 2.0774 | -0.30882 | -3.4025 | 22.8606 | 15.1761
42810.5781 | 11926 | 104.4693 | 77.2449 | 58.6031 | 43.1048 | 26.5059 | 20.9973 | 17.2478 | 154.8784 | 105.8998 | 83.6616 | 60.5734 | 32.6116 | 21.3314 | 16.9504 | 153.1328 | 162.2937 | 390.041 | 219.365 | 228.3819 | 437.1613 |  |  |  | 244.9864 | 315.0622 | 363.8594 | 370.757 | 198.7939 | 370.6348 | 147.1467 | 218.8189 | 189.6775 | 200.7562 | 297.8249 | 245.0777 | 450.9694 | 171.2391 |  | 191.2638 | 239.3044 | 154.9486 | 190.0297 |  | 43.7886 | 92.6381 | 46.0817 | 95.3834 | 174.2693 | 218.3836 | 359.2907 | 8.2212 | 45.2143 | 10.5751 | 100.9479 | 8.4382 | 42.0691 | 48.6145 | 51.6822 | 20.5561 |  |  | 2.8192 | 0.13479 | 0.27521 | -0.17413 | 3.8292 | 2.975 | 5.8581 | -5.518 | 0.21583 | 1.781 | 12.8854 | -0.00051419 | -0.00049776 | -0.00057169 | 883.2477 | 690.3831 | 421.0265 | 206.6034 | 104.4745 | 51.4884 | 27.996 | 116.0611 | 95.3675 | 67.9605 | 49.7061 | 31.0524 | 22.6454 | 17.6292 | 162.9344 | 149.3853 | 140.5574 | 93.9446 | 84.7048 | 144.0056 | 98.5002 | 170.7988 | 198.6141 | 221.56 | 252.3047 | 296.7877 | 320.3028 |  |  |  | 429.9305 | 354.277 | 357.9632 | 381.5882 | 4.559 | 3.6974 | 705.6911 |  |  | 633.4183 |  |  | 307.644 | 374.2355 | 253.2826 | 184.725 | 264.9022 | 191.6005 | 889.6994 | 852.3446 | 768.2933 | 747.2511 | 812.1163 |  | 893.3034 | 869.1164 | 387.948 | 807.9079 | 418.1049 | 717.6851 |  | 707.05 |  |  | 877.8717 | 886.1252 | 881.6846 | [6 empty] | 815.1304 |  |  | 814.3068 |  |  | 293.4162 | 457.6849 | 568.396 | 163.3756 | 384.5605 | 436.629 | 254.7186 | 396.7755 |  | 353.2786 | 527.0079 | 245.6605 | 424.6259 | 319.2293 | 486.4299 | 165.8531 | 356.1676 |  | 350.7907 | 423.7043 | 442.5847 | 224.0733 | 381.3122 | 505.521 | 241.851 | 409.8564 | 300.1893 | 490.0379 | 264.4821 | 471.107 | 0.099177 | 18.0717 | 2.4566 | 0.1548 | -40.3013 | 3.1163 | 1611.72 | 0.28 | 2.969 | 0.48935 | 0.69922 | -0.55619 | 3.0234 | 2.6649 | 3.7396 | 107.2222 | -2.5353 | 2.1182 | -0.38618 | -3.5913 | 22.8375 | 15.1977
42810.5781 | 11927 | 104.467 | 77.2439 | 58.5977 | 43.0997 | 26.5047 | 20.996 | 17.2413 | 154.877 | 105.8999 | 83.6585 | 60.5821 | 32.6021 | 21.339 | 16.9299 | 153.1562 | 162.3259 | 390.0168 | 219.4541 | 228.5474 | 437.1812 |  |  |  | 244.9994 | 315.1481 | 363.7518 | 370.8826 | 197.5401 | 370.8178 | 147.147 | 218.8823 | 191.5136 | 200.7652 | 297.9438 | 245.409 | 450.9427 | 171.811 |  | 191.4799 | 239.722 | 157.6898 | 191.2401 |  | 43.7824 | 92.6505 | 46.228 | 97.0251 | 174.8569 | 219.0023 | 359.7298 | 8.1116 | 45.2321 | 10.3275 | 101.046 | 8.4477 | 42.0736 | 48.6204 | 51.6832 | 20.571 |  |  | 2.6247 | 0.097343 | 0.29098 | -0.74385 | 4.211 | 2.9763 | 5.9527 | -5.6238 | 0.59899 | 3.1695 | 13.094 | -0.00053391 | -0.00054376 | -0.0005569 | 877.9513 | 685.3123 | 421.0652 | 206.7093 | 104.4878 | 51.5027 | 27.9968 | 116.0634 | 95.3751 | 67.9685 | 49.7125 | 31.0596 | 22.6441 | 17.6313 | 162.7168 | 148.8332 | 138.2824 | 91.4681 | 83.3435 | 144.2322 | 98.5722 | 170.81 | 198.646 | 221.5827 | 252.3698 | 296.9058 | 320.4472 |  |  |  | 430.2432 | 354.0624 | 358.7845 | 380.8515 | 3.643 | 3.9635 | 706.2772 |  |  | 633.6627 |  |  | 307.6655 | 374.3373 | 254.0332 | 184.7379 | 264.9912 | 193.1075 | 889.0563 | 852.4212 | 768.3829 | 747.5683 | 812.2599 |  | 892.8122 | 870.6958 | 388.3147 | 807.9556 | 418.4721 | 717.5277 |  | 707.4887 |  |  | 878.7202 | 885.668 | 880.5649 | [6 empty] | 815.2384 |  |  | 814.3238 |  |  | 293.8065 | 458.4844 | 565.7589 | 163.066 | 384.4674 | 437.28 | 254.8664 | 396.9041 |  | 353.8474 | 525.9988 | 246.1793 | 425.1524 | 319.1963 | 486.7891 | 166.6058 | 356.2646 |  | 351.0273 | 425.346 | 442.8783 | 224.3571 | 381.7948 | 506.127 | 242.9592 | 410.4113 | 300.2642 | 490.3153 | 264.8059 | 471.0229 | 0.13038 | 18.0702 | 2.4613 | 0.15299 | -40.3584 | 3.1163 | 1584.99 | 0.24 | 2.8651 | 0.41585 | 0.71899 | -1.1496 | 3.1725 | 2.6672 | 3.772 | 107.0278 | -2.545 | 2.1546 | -0.33309 | -3.3297 | 22.8009 | 15.2516
42810.5781 | 11928 | 104.4644 | 77.2527 | 58.599 | 43.1069 | 26.504 | 20.9967 | 17.2399 | 154.8871 | 105.9014 | 83.6718 | 60.5811 | 32.6116 | 21.3383 | 16.9365 | 153.1525 | 162.3442 | 390.0212 | 219.5271 | 228.8624 | 437.2804 |  |  |  | 245.0154 | 315.2246 | 363.983 | 371.0731 | 196.5651 | 370.9518 | 147.1683 | 218.9617 | 191.8188 | 200.7892 | 298.0591 | 245.6589 | 450.9749 | 172.2132 |  | 191.0008 | 239.9822 | 158.2186 | 192.3063 |  | 43.6799 | 92.6368 | 46.3063 | 98.009 | 175.4148 | 219.6821 | 359.7636 | 8.0978 | 45.2572 | 10.1581 | 101.1672 | 8.4551 | 42.1161 | 48.6297 | 51.6947 | 20.5838 |  |  | 2.3172 | 0.36413 | 0.13984 | -0.013798 | 4.048 | 3.4441 | 6.3312 | -5.376 | 0.77336 | 1.9663 | 12.8611 | -0.00053062 | -0.00048626 | -0.00054048 | 870.2876 | 684.7037 | 421.1321 | 206.8131 | 104.5019 | 51.5175 | 28.0078 | 116.0767 | 95.3865 | 67.976 | 49.7242 | 31.0695 | 22.6508 | 17.6376 | 163.8372 | 147.0706 | 135.7938 | 89.1185 | 79.31 | 144.4394 | 98.6279 | 170.8088 | 198.6707 | 221.6083 | 252.4398 | 297.0088 | 320.5869 |  |  |  | 430.4987 | 354.1561 | 357.97 | 382.3959 | 4.2506 | 3.1891 | 706.5038 |  |  | 633.6153 |  |  | 307.6891 | 374.4367 | 254.3363 | 184.7532 | 265.0763 | 193.4365 | 888.5298 | 852.5704 | 768.5124 | 748.061 | 812.2627 |  | 892.4373 | 871.6673 | 388.6702 | 808.0258 | 418.8338 | 717.1683 |  | 707.2127 |  |  | 879.2415 | 885.3519 | 880.1597 | [6 empty] | 815.2017 |  |  | 814.287 |  |  | 294.0661 | 459.2409 | 563.405 | 163.3935 | 384.498 | 437.7363 | 255.4195 | 396.7696 |  | 354.0645 | 525.5062 | 246.6032 | 425.5626 | 318.9021 | 486.394 | 167.2379 | 356.3784 |  | 351.6646 | 426.212 | 443.1363 | 224.661 | 382.0913 | 507.1827 | 243.3194 | 410.869 | 301.3615 | 490.479 | 264.9762 | 471.2201 | 0.11247 | 18.0709 | 2.4658 | 0.15252 | -40.3909 | 3.1163 | 1554.78 | 0.23 | 2.6923 | 0.80428 | 0.49843 | -0.15656 | 3.1127 | 2.8712 | 3.8928 | 106.8826 | -2.5387 | 2.1898 | -0.43114 | -3.0463 | 22.7749 | 15.2359
42810.5781 | 11929 | 104.4816 | 77.2685 | 58.6087 | 43.1187 | 26.5134 | 21.009 | 17.2496 | 154.9026 | 105.9104 | 83.6867 | 60.6025 | 32.6247 | 21.3461 | 16.9415 | 153.1697 | 162.3559 | 390.0254 | 219.6016 | 229.2109 | 437.5061 |  |  |  | 245.0354 | 315.3099 | 364.1505 | 371.4041 | 195.6916 | 371.1197 | 147.1905 | 219.0417 | 192.2128 | 200.815 | 298.1744 | 245.9589 | 451.0948 | 172.727 |  | 190.8843 | 239.7112 | 158.9404 | 192.8027 |  | 43.5298 | 92.6951 | 46.3051 | 98.1394 | 175.704 | 220.127 | 360.5667 | 8.2821 | 45.2941 | 10.0409 | 101.335 | 8.4468 | 42.1482 | 48.6469 | 51.6913 | 20.5888 |  |  | 2.8015 | 0.23862 | 0.36721 | -0.15245 | 3.9369 | 2.3546 | 5.6649 | -5.4707 | -0.17084 | 3.5094 | 13.1183 | -0.00051091 | -0.00051583 | -0.00052733 | 859.7445 | 687.2758 | 421.1769 | 206.8976 | 104.5152 | 51.5192 | 28.0087 | 116.0686 | 95.3784 | 67.9913 | 49.7238 | 31.0751 | 22.6514 | 17.6367 | 167.8628 | 148.4693 | 134.4983 | 87.279 | 76.9916 | 144.7299 | 98.6722 | 170.8155 | 198.6919 | 221.6306 | 252.5023 | 297.0979 | 320.7147 |  |  |  | 430.7147 | 355.1159 | 357.8998 | 383.6339 | 4.9881 | 5.5359 | 706.2652 |  |  | 633.1943 |  |  | 307.7151 | 374.5401 | 254.9238 | 184.7765 | 265.1677 | 193.851 | 887.8435 | 852.6333 | 768.5494 | 748.1226 | 812.2898 |  | 892.3385 | 872.4903 | 388.9796 | 808.1615 | 419.2534 | 716.8018 |  | 707.0149 |  |  | 879.228 | 884.9902 | 879.4991 | [6 empty] | 814.9429 |  |  | 814.1382 |  |  | 294.3739 | 460.0957 | 562.7447 | 164.0189 | 385.1853 | 438.0551 | 256.0168 | 397.1495 |  | 354.2538 | 524.8863 | 247.3369 | 425.9799 | 319.0884 | 486.8226 | 167.2506 | 356.6854 |  | 351.4443 | 426.7541 | 443.4358 | 225.0319 | 382.0241 | 507.6988 | 244.1939 | 411.1228 | 301.4713 | 490.8165 | 264.7717 | 471.7178 | 0.26944 | 18.0699 | 2.4733 | 0.15459 | -40.4174 | 3.1162 | 1527.44 | 0.29 | 2.9607 | 0.65114 | 0.80774 | -0.52045 | 3.0711 | 2.3751 | 3.6839 | 106.8437 | -2.5326 | 2.2293 | -0.84135 | -2.8969 | 22.7748 | 15.2246
42810.5781 | 11930 | 104.4863 | 77.2749 | 58.6259 | 43.1269 | 26.5141 | 21.0108 | 17.2517 | 154.9096 | 105.916 | 83.695 | 60.6126 | 32.6348 | 21.3468 | 16.9415 | 153.1772 | 162.3803 | 390.0507 | 219.6686 | 229.3635 | 437.5107 |  |  |  | 245.0449 | 315.398 | 364.2397 | 371.5425 | 196.009 | 371.0478 | 147.1943 | 219.117 | 192.2777 | 200.8304 | 298.2848 | 246.5259 | 451.0631 | 173.467 |  | 191.526 | 239.607 | 158.7122 | 192.6561 |  | 43.5671 | 92.7941 | 46.2873 | 98.398 | 175.5792 | 220.2473 | 361.2634 | 8.478 | 45.3218 | 9.9688 | 101.4969 | 8.4554 | 42.1642 | 48.6876 | 51.7148 | 20.6122 |  |  | 2.8528 | 0.24322 | 0.34486 | 0.12617 | 4.0559 | 2.6779 | 6.3733 | -5.6126 | 1.6932 | 2.8252 | 12.9704 | -0.00046655 | -0.00046327 | -0.00053555 | 871.5163 | 690.6732 | 421.2379 | 207.0024 | 104.5229 | 51.5253 | 28.0085 | 116.0758 | 95.3862 | 67.9833 | 49.7269 | 31.0788 | 22.6534 | 17.627 | 175.2692 | 152.0812 | 140.1686 | 90.1216 | 80.5558 | 145.0407 | 98.8117 | 170.8323 | 198.7193 | 221.6665 | 252.5797 | 297.1671 | 320.8583 |  |  |  | 430.8208 | 356.3964 | 357.6007 | 384.6041 | 3.3213 | 4.0981 | 705.618 |  |  | 632.7416 |  |  | 307.7358 | 374.6435 | 254.8229 | 184.7975 | 265.2478 | 193.46 | 887.0026 | 852.6071 | 768.5193 | 747.9839 | 812.3722 |  | 892.0961 | 872.7031 | 389.2088 | 808.1621 | 419.5534 | 716.3791 |  | 706.7387 |  |  | 879.6297 | 884.3865 | 877.9405 | [6 empty] | 814.7027 |  |  | 813.9944 |  |  | 294.5483 | 460.604 | 563.3477 | 163.8168 | 385.36 | 438.4076 | 256.0511 | 397.6678 |  | 354.8763 | 525.3052 | 247.8371 | 426.3012 | 319.3266 | 487.6153 | 167.3996 | 357.0278 |  | 352.0398 | 427.2557 | 443.6896 | 224.984 | 382.1794 | 508.4356 | 244.6363 | 411.2843 | 301.2542 | 491.2778 | 264.9019 | 472.3168 | 0.26173 | 18.0666 | 2.4809 | 0.15315 | -40.3664 | 3.1163 | 1542.22 | 0.2 | 2.9875 | 0.65747 | 0.78289 | 0.47353 | 3.1175 | 2.5332 | 3.9079 | 106.7476 | -2.5171 | 2.2602 | -1.6246 | -3.5098 | 22.7752 | 15.209
42810.5781 | 11931 | 104.4943 | 77.2772 | 58.6255 | 43.1351 | 26.5288 | 21.0138 | 17.2543 | 154.9138 | 105.9245 | 83.7047 | 60.6171 | 32.6434 | 21.3568 | 16.9499 | 153.1895 | 162.4085 | 390.0715 | 219.7455 | 229.5236 | 437.4615 |  |  |  | 245.0519 | 315.4857 | 364.4674 | 371.7689 | 197.1406 | 371.2931 | 147.2055 | 219.2021 | 192.7443 | 200.8466 | 298.3939 | 247.0483 | 451.0083 | 173.8152 |  | 191.9645 | 240.245 | 158.3491 | 193.7737 |  | 43.5842 | 92.8289 | 46.304 | 98.4389 | 175.6704 | 220.4971 | 361.7505 | 8.3779 | 45.3659 | 9.9809 | 101.6278 | 8.4479 | 42.1805 | 48.7288 | 51.7255 | 20.629 |  |  | 2.3994 | 0.16174 | 0.24958 | -0.15574 | 4.2116 | 3.247 | 6.6315 | -5.5528 | 0.30223 | 1.9151 | 13.1654 | -0.00053719 | -0.00049448 | -0.00049776 | 869.6659 | 681.1066 | 421.2977 | 207.0956 | 104.5212 | 51.5168 | 28.0019 | 116.0664 | 95.3842 | 67.9867 | 49.7271 | 31.0763 | 22.6455 | 17.6239 | 175.5589 | 151.4205 | 139.2152 | 90.0152 | 83.1964 | 145.1842 | 98.8662 | 170.8365 | 198.7351 | 221.679 | 252.6402 | 297.2306 | 320.9926 |  |  |  | 430.876 | 357.5936 | 356.3224 | 384.6222 | 4.3547 | 4.0094 | 705.9272 |  |  | 629.6318 |  |  | 307.7556 | 374.7474 | 253.4983 | 184.8084 | 265.3305 | 194.1644 | 886.2859 | 852.5824 | 768.5804 | 748.4564 | 812.4919 |  | 891.6889 | 872.9364 | 389.4605 | 808.1454 | 419.7277 | 716.024 |  | 706.1648 |  |  | 880.0347 | 883.8906 | 876.2852 | [6 empty] | 814.6635 |  |  | 813.934 |  |  | 295.1308 | 460.7709 | 564.0606 | 163.8281 | 385.626 | 438.7355 | 256.5003 | 397.7932 |  | 355.5069 | 525.5623 | 247.9799 | 426.6574 | 319.8939 | 488.4205 | 167.7255 | 357.395 |  | 352.4096 | 427.5789 | 443.9665 | 225.2075 | 382.7111 | 509.2554 | 244.6386 | 411.4662 | 301.8252 | 491.9351 | 265.1452 | 472.9945 | 0.16023 | 18.0523 | 2.4883 | 0.15139 | -40.3249 | 3.1163 | 1525.71 | 0.17 | 2.7404 | 0.53617 | 0.66604 | -0.52613 | 3.1776 | 2.7901 | 3.9873 | 106.587 | -2.5 | 2.2786 | -1.6385 | -3.3972 | 22.738 | 15.2144
42810.5781 | 11932 | 104.4835 | 77.2741 | 58.6264 | 43.133 | 26.5187 | 21.0048 | 17.2482 | 154.9079 | 105.9082 | 83.6996 | 60.614 | 32.6363 | 21.3444 | 16.9437 | 153.196 | 162.4259 | 390.0847 | 219.8141 | 229.6345 | 437.5999 |  |  |  | 245.0555 | 315.5639 | 364.4164 | 371.6911 | 199.2625 | 371.7026 | 147.2212 | 219.2887 | 193.9668 | 200.8702 | 298.5119 | 247.7501 | 451.0214 | 174.754 |  | 191.8003 | 240.898 | 158.1426 | 194.7322 |  | 43.5251 | 92.7402 | 46.4102 | 99.2222 | 175.7265 | 220.9079 | 362.3608 | 8.2239 | 45.4206 | 10.2455 | 101.7315 | 8.4423 | 42.191 | 48.7445 | 51.7316 | 20.6401 |  |  | 2.2048 | 0.26556 | 0.54003 | -0.21882 | 4.0165 | 3.9935 | 6.5835 | -5.5738 | 0.88875 | 4.7866 | 13.2367 | -0.00051583 | -0.00046162 | -0.00050433 | 868.3628 | 688.0008 | 421.3688 | 207.1869 | 104.5313 | 51.5314 | 28.0065 | 116.0672 | 95.384 | 68.0002 | 49.7359 | 31.0795 | 22.6491 | 17.6306 | 178.2792 | 153.8869 | 141.8012 | 90.255 | 84.6336 | 145.4817 | 98.9808 | 170.8477 | 198.7559 | 221.7079 | 252.7107 | 297.3261 | 321.144 |  |  |  | 431.021 | 359.6488 | 357.6235 | 384.867 | 4.4188 | 4.2729 | 706.2116 |  |  | 623.0731 |  |  | 307.775 | 374.8477 | 253.5379 | 184.826 | 265.4154 | 194.4789 | 885.6849 | 852.5843 | 768.7091 | 748.4475 | 812.4715 |  | 891.1724 | 873.3065 | 389.8079 | 808.1374 | 420.0115 | 715.6166 |  | 705.8923 |  |  | 880.6866 | 883.4633 | 875.1608 | [6 empty] | 814.7516 |  |  | 813.9319 |  |  | 295.4433 | 460.8562 | 564.6812 | 164.1035 | 386.5825 | 439.0906 | 257.2418 | 397.8571 |  | 356.4845 | 527.5269 | 248.3119 | 427.0156 | 320.5005 | 489.3156 | 167.7095 | 357.8783 |  | 352.3002 | 427.6542 | 444.2535 | 225.928 | 382.9087 | 509.8525 | 245.0204 | 411.6248 | 302.1302 | 492.365 | 265.1724 | 473.5308 | 0.18681 | 18.0387 | 2.4985 | 0.15386 | -40.3063 | 3.1163 | 1512.46 | 0.37 | 2.6278 | 0.68695 | 0.9796 | -0.62357 | 3.1044 | 3.0955 | 3.9745 | 106.3882 | -2.4777 | 2.3082 | -1.9027 | -3.6705 | 22.7128 | 15.2231
42810.5781 | 11933 | 104.497 | 77.2826 | 58.6354 | 43.1363 | 26.529 | 21.0073 | 17.2563 | 154.919 | 105.9172 | 83.708 | 60.6234 | 32.6432 | 21.3493 | 16.9451 | 153.2081 | 162.4401 | 390.1125 | 219.8891 | 229.7624 | 437.9155 |  |  |  | 245.0676 | 315.6504 | 364.7263 | 371.8583 | 201.2842 | 372.2868 | 147.2306 | 219.3685 | 193.371 | 200.8994 | 298.6398 | 247.6353 | 451.1748 | 174.5048 |  | 192.638 | 241.9386 | 157.6065 | 194.4457 |  | 43.4889 | 92.89 | 46.5778 | 99.0224 | 175.0626 | 220.9445 | 362.4363 | 8.1458 | 45.4622 | 10.4879 | 101.8346 | 8.4531 | 42.2138 | 48.7685 | 51.7586 | 20.6522 |  |  | 2.4848 | 0.20642 | 0.33566 | -0.34564 | 4.4626 | 3.0078 | 6.2635 | -5.6737 | 0.46764 | 4.2594 | 13.0666 | -0.00050598 | -0.00053719 | -0.00051583 | 867.3077 | 697.9976 | 421.4428 | 207.2752 | 104.5292 | 51.5352 | 28.0122 | 116.0667 | 95.3849 | 68.005 | 49.7393 | 31.0837 | 22.6551 | 17.6287 | 182.485 | 155.9394 | 142.6507 | 93.5046 | 85.712 | 145.9356 | 99.0954 | 170.8523 | 198.7729 | 221.7272 | 252.7771 | 297.4094 | 321.2795 |  |  |  | 431.3068 | 360.217 | 360.5644 | 384.8407 | 3.6023 | 4.1124 | 705.3353 |  |  | 618.2095 |  |  | 307.7897 | 374.9421 | 255.2899 | 184.8341 | 265.4934 | 194.343 | 885.1265 | 852.5591 | 768.6397 | 748.1498 | 812.4847 |  | 890.596 | 872.7634 | 390.1458 | 808.1875 | 420.2542 | 715.122 |  | 705.6751 |  |  | 880.6361 | 883.2334 | 875.2008 | [6 empty] | 814.6778 |  |  | 813.933 |  |  | 295.5829 | 461.8333 | 567.9701 | 164.2307 | 387.6004 | 439.4294 | 257.8043 | 398.2121 |  | 357.794 | 529.8572 | 248.5313 | 427.3114 | 321.2129 | 489.8022 | 168.3998 | 358.4824 |  | 353.185 | 427.7589 | 444.5321 | 226.5365 | 383.3063 | 510.3748 | 245.5691 | 411.7081 | 302.5445 | 492.8402 | 265.2477 | 473.9798 | 0.38442 | 18.0151 | 2.5067 | 0.15265 | -40.3201 | 3.1163 | 1509.12 | 0.16 | 2.7909 | 0.60577 | 0.77247 | -0.78387 | 3.2724 | 2.6866 | 3.8769 | 106.1656 | -2.4309 | 2.3318 | -2.312 | -3.7508 | 22.7383 | 15.2544
42810.5782 | 11934 | 104.4916 | 77.2892 | 58.6358 | 43.1391 | 26.5227 | 21.0077 | 17.2547 | 154.9242 | 105.9227 | 83.7175 | 60.6363 | 32.643 | 21.3545 | 16.9517 | 153.2199 | 162.4688 | 390.1414 | 219.9557 | 230.0643 | 438.3228 |  |  |  | 245.0852 | 315.7388 | 364.9219 | 372.0185 | 201.675 | 372.8366 | 147.2386 | 219.4579 | 192.853 | 200.9213 | 298.7633 | 247.8488 | 451.4732 | 174.4343 |  | 192.8182 | 242.4051 | 159.0729 | 194.3406 |  | 43.4987 | 93.0729 | 46.5935 | 98.987 | 175.0864 | 220.7572 | 362.2985 | 8.2194 | 45.4836 | 10.5351 | 101.9119 | 8.4588 | 42.2206 | 48.7918 | 51.7824 | 20.6683 |  |  | 2.7397 | 0.51001 | 0.44738 | -0.09791 | 4.6782 | 2.3704 | 6.1972 | -5.5239 | 0.60289 | 3.2412 | 13.2349 | -0.00048626 | -0.00049941 | -0.00054705 | 870.7308 | 697.0641 | 421.5229 | 207.3746 | 104.5388 | 51.5532 | 28.0278 | 116.0767 | 95.4001 | 68.0176 | 49.7542 | 31.0924 | 22.6673 | 17.6367 | 185.8474 | 156.429 | 141.9373 | 93.4628 | 81.7048 | 146.2818 | 99.1946 | 170.8571 | 198.7913 | 221.7498 | 252.841 | 297.5033 | 321.405 |  |  |  | 431.5688 | 360.5105 | 361.7091 | 385.1423 | 3.1091 | 4.2091 | 704.4624 |  |  | 615.0871 |  |  | 307.8122 | 375.0452 | 256.7048 | 184.8467 | 265.5747 | 194.0379 | 884.6261 | 852.5329 | 768.6309 | 748.0597 | 812.5734 |  | 889.9347 | 873.3346 | 390.5266 | 808.149 | 420.6201 | 714.5683 |  | 705.352 |  |  | 880.4321 | 883.0009 | 874.7354 | [6 empty] | 814.5102 |  |  | 813.7548 |  |  | 295.3544 | 463.0214 | 570.3364 | 163.9904 | 388.6438 | 439.641 | 258.2752 | 398.2856 |  | 358.9975 | 530.647 | 248.8795 | 427.7169 | 321.9238 | 490.319 | 168.5509 | 359.005 |  | 354.2733 | 427.8109 | 444.8149 | 226.1167 | 383.6992 | 511.1647 | 245.3298 | 411.8964 | 302.9915 | 493.3434 | 265.7557 | 474.5162 | 0.25364 | 17.9886 | 2.5141 | 0.15171 | -40.3469 | 3.1162 | 1525.2 | 0.35 | 2.9318 | 0.95242 | 0.89202 | -0.4173 | 3.3499 | 2.3845 | 3.8555 | 105.9086 | -2.4109 | 2.3708 | -2.6414 | -3.6593 | 22.7752 | 15.2741
42810.5782 | 11935 | 104.4983 | 77.2919 | 58.6477 | 43.1432 | 26.527 | 21.0075 | 17.2545 | 154.934 | 105.9267 | 83.7201 | 60.6332 | 32.6474 | 21.357 | 16.9437 | 153.2223 | 162.4868 | 390.1527 | 220.0265 | 230.3359 | 438.6318 |  |  |  | 245.0992 | 315.8156 | 365.2769 | 372.0701 | 202.4476 | 373.3588 | 147.2507 | 219.5356 | 193.4052 | 200.9379 | 298.8681 | 248.379 | 451.7541 | 174.8502 |  | 193.664 | 242.7453 | 158.8047 | 194.7466 |  | 43.5338 | 93.1973 | 46.5859 | 98.8572 | 175.1924 | 220.6491 | 363.0095 | 8.358 | 45.5209 | 10.4833 | 101.9718 | 8.4694 | 42.2213 | 48.8188 | 51.8104 | 20.6917 |  |  | 2.2784 | 0.79783 | 0.51572 | -0.14128 | 3.6596 | 3.0052 | 6.3871 | -5.6632 | 1.5778 | 2.9662 | 13.3291 | -0.00053391 | -0.00047148 | -0.00052076 | 876.3142 | 706.2294 | 421.5992 | 207.4619 | 104.5494 | 51.5545 | 28.034 | 116.0749 | 95.4028 | 68.0157 | 49.7555 | 31.0943 | 22.6607 | 17.6371 | 183.4851 | 154.0929 | 140.4898 | 93.6816 | 81.3316 | 146.4954 | 99.3074 | 170.8738 | 198.8199 | 221.7724 | 252.9063 | 297.6086 | 321.53 |  |  |  | 431.9531 | 360.5079 | 361.6736 | 384.9641 | 3.4021 | 4.4075 | 704.6559 |  |  | 611.0396 |  |  | 307.8369 | 375.1526 | 257.4749 | 184.8645 | 265.6672 | 194.4974 | 884.1536 | 852.483 | 768.8201 | 748.1888 | 812.6526 |  | 889.3486 | 874.3765 | 390.9443 | 808.0588 | 421.0987 | 714.0008 |  | 705.5346 |  |  | 880.758 | 882.6516 | 873.6908 | [6 empty] | 814.3878 |  |  | 813.6227 |  |  | 295.1861 | 463.107 | 569.0421 | 163.5794 | 389.7013 | 439.7213 | 258.8732 | 398.1835 |  | 359.7435 | 531.3764 | 249.1997 | 428.1793 | 322.6555 | 491.3861 | 168.1729 | 359.4782 |  | 354.7288 | 427.6365 | 445.0958 | 225.8236 | 383.769 | 511.8577 | 244.1752 | 412.2064 | 303.4588 | 493.8325 | 266.1303 | 475.1083 | 0.16081 | 17.9801 | 2.5245 | 0.15392 | -40.3856 | 3.1163 | 1549.36 | 0.19 | 2.6747 | 1.1914 | 0.9579 | -0.50136 | 2.9625 | 2.6846 | 3.9137 | 105.6811 | -2.4005 | 2.4229 | -2.3516 | -3.4847 | 22.796 | 15.3203
42810.5782 | 11936 | 104.4995 | 77.2935 | 58.6529 | 43.1474 | 26.5311 | 21.0103 | 17.2522 | 154.9345 | 105.9218 | 83.7181 | 60.6405 | 32.652 | 21.3525 | 16.9499 | 153.2323 | 162.5048 | 390.1593 | 220.0997 | 230.4281 | 438.859 |  |  |  | 245.1106 | 315.8983 | 365.9111 | 372.4273 | 203.8076 | 373.9427 | 147.268 | 219.6255 | 194.8136 | 200.9651 | 298.9935 | 248.3935 | 452.0253 | 174.3439 |  | 193.4795 | 243.5982 | 158.8664 | 193.5417 |  | 43.7727 | 93.306 | 46.76 | 99.1202 | 175.0982 | 221.2151 | 363.9844 | 8.55 | 45.5753 | 10.51 | 102.0342 | 8.4711 | 42.228 | 48.8367 | 51.8137 | 20.6905 |  |  | 2.2758 | 0.33587 | 0.58931 | -0.31081 | 3.7746 | 2.8021 | 6.3752 | -5.6086 | 0.071434 | 3.9214 | 12.9696 | -0.00052733 | -0.00046491 | -0.00055526 | 882.0215 | 710.1483 | 421.6716 | 207.5479 | 104.558 | 51.5587 | 28.031 | 116.0697 | 95.4022 | 68.0085 | 49.743 | 31.0933 | 22.6598 | 17.6361 | 177.3986 | 151.3341 | 137.7383 | 93.7601 | 83.1684 | 146.6008 | 99.3707 | 170.8814 | 198.8453 | 221.7926 | 252.9693 | 297.7029 | 321.6659 |  |  |  | 432.3814 | 360.2842 | 362.6757 | 385.4651 | 3.5624 | 3.7241 | 705.1841 |  |  | 605.4292 |  |  | 307.8565 | 375.2507 | 258.4665 | 184.8824 | 265.7505 | 195.2224 | 883.446 | 852.463 | 768.8436 | 747.5072 | 812.601 |  | 888.9901 | 874.9594 | 391.2872 | 808.0786 | 421.272 | 713.7977 |  | 705.2765 |  |  | 881.0166 | 882.1538 | 872.7853 | [6 empty] | 814.4291 |  |  | 813.7422 |  |  | 295.931 | 462.9828 | 568.8612 | 163.8053 | 390.2363 | 439.9666 | 258.8031 | 398.5513 |  | 360.0642 | 531.9928 | 249.3574 | 428.4243 | 323.0048 | 492.5657 | 168.5085 | 360.0436 |  | 355.0299 | 428.1609 | 445.3859 | 226.4617 | 383.845 | 512.4916 | 243.5089 | 412.6454 | 303.6365 | 494.1723 | 266.1028 | 475.6713 | 0.30064 | 17.9666 | 2.5343 | 0.1527 | -40.4081 | 3.1162 | 1561.46 | 0.29 | 2.6744 | 0.77316 | 1.0241 | -0.74375 | 3.0104 | 2.5938 | 3.9124 | 105.5449 | -2.3844 | 2.4403 | -1.6618 | -3.1712 | 22.8604 | 15.3523
42810.5782 | 11937 | 104.5043 | 77.2981 | 58.6563 | 43.1513 | 26.5393 | 21.0129 | 17.2489 | 154.9438 | 105.9303 | 83.7285 | 60.6538 | 32.6597 | 21.3556 | 16.9496 | 153.2516 | 162.5274 | 390.1572 | 220.1726 | 230.4437 | 439.0759 |  |  |  | 245.1205 | 315.9872 | 366.8144 | 373.2091 | 205.7717 | 374.4764 | 147.274 | 219.7047 | 194.7248 | 200.9857 | 299.1114 | 248.1606 | 452.2902 | 173.6066 |  | 192.6828 | 244.3532 | 158.8146 | 193.5087 |  | 44.1007 | 93.5312 | 46.8504 | 98.9862 | 175.0689 | 221.48 | 364.834 | 8.9165 | 45.6495 | 10.6521 | 102.1056 | 8.4736 | 42.2548 | 48.8406 | 51.8436 | 20.7161 |  |  | 2.3757 | 0.34901 | 0.5604 | -0.20633 | 4.4771 | 3.247 | 6.3805 | -5.516 | 0.15745 | 3.7693 | 13.0181 | -0.00053555 | -0.00053391 | -0.00057169 | 884.458 | 711.2718 | 421.7542 | 207.6295 | 104.5607 | 51.5676 | 28.026 | 116.0765 | 95.4049 | 68.0201 | 49.7566 | 31.0917 | 22.6632 | 17.6265 | 177.4256 | 152.399 | 137.3471 | 94.4513 | 84.3423 | 146.9034 | 99.4625 | 170.8883 | 198.8789 | 221.8308 | 253.0413 | 297.8274 | 321.8138 |  |  |  | 432.7386 | 359.7335 | 362.8112 | 384.592 | 3.8099 | 3.9511 | 705.9049 |  |  | 600.3597 |  |  | 307.8812 | 375.3572 | 260.4832 | 184.8946 | 265.8344 | 195.0645 | 882.5694 | 852.4538 | 768.892 | 746.8619 | 812.4919 |  | 888.6332 | 876.1966 | 391.5534 | 808.1343 | 421.3093 | 713.3749 |  | 705.1461 |  |  | 881.4571 | 881.579 | 871.5883 | [6 empty] | 814.4512 |  |  | 813.6424 |  |  | 296.6185 | 463.8287 | 568.38 | 164.4791 | 390.7455 | 440.1549 | 259.2031 | 398.9793 |  | 360.0545 | 531.574 | 248.9605 | 428.7555 | 323.2219 | 493.5793 | 168.2226 | 360.5452 |  | 356.1585 | 429.029 | 445.677 | 227.1847 | 384.3554 | 513.4249 | 244.2332 | 413.1725 | 303.9815 | 494.0783 | 266.2085 | 476.3774 | 0.31701 | 17.9562 | 2.5435 | 0.15232 | -40.3478 | 3.1163 | 1552.42 | 0.14 | 2.7335 | 0.78838 | 0.99899 | -0.60617 | 3.2795 | 2.7929 | 3.915 | 105.411 | -2.3937 | 2.4426 | -1.6261 | -3.1164 | 22.8916 | 15.415
42810.5782 | 11938 | 104.5057 | 77.3087 | 58.6639 | 43.1576 | 26.5423 | 21.0111 | 17.2556 | 154.9537 | 105.9325 | 83.7411 | 60.6617 | 32.6614 | 21.366 | 16.9482 | 153.2641 | 162.5498 | 390.1488 | 220.2446 | 230.4687 | 439.1448 |  |  |  | 245.1331 | 316.075 | 367.5942 | 373.8256 | 207.2306 | 374.8925 | 147.2924 | 219.7896 | 194.1291 | 201.013 | 299.2286 | 248.5342 | 452.441 | 174.1047 |  | 192.7288 | 244.5075 | 158.0714 | 193.1271 |  | 44.1207 | 93.6038 | 46.9301 | 98.2796 | 174.8276 | 221.6587 | 365.4394 | 9.045 | 45.7118 | 10.8776 | 102.1502 | 8.4675 | 42.258 | 48.8196 | 51.853 | 20.7166 |  |  | 2.8252 | 0.077627 | 0.47103 | -0.02037 | 3.8075 | 2.8705 | 6.027 | -5.5922 | 0.64706 | 2.9213 | 13.1026 | -0.00053391 | -0.00044684 | -0.00052569 | 885.3655 | 719.8998 | 421.8337 | 207.695 | 104.5734 | 51.5721 | 28.0327 | 116.0725 | 95.3964 | 68.0189 | 49.7605 | 31.0914 | 22.6613 | 17.6328 | 178.2154 | 155.1063 | 138.4343 | 94.6306 | 82.3942 | 147.164 | 99.5351 | 170.8963 | 198.8935 | 221.844 | 253.1082 | 297.9248 | 321.9472 |  |  |  | 432.9623 | 359.792 | 362.9742 | 384.3596 | 5.0663 | 4.3473 | 706.6564 |  |  | 596.0265 |  |  | 307.9023 | 375.4646 | 262.697 | 184.9135 | 265.9205 | 194.3732 | 882.1922 | 852.4675 | 769.0534 | 745.9584 | 812.5797 |  | 888.2385 | 875.9694 | 391.8241 | 808.1635 | 421.5775 | 713.3514 |  | 704.2483 |  |  | 881.8865 | 881.2289 | 870.973 | [6 empty] | 814.4102 |  |  | 813.5127 |  |  | 296.8636 | 464.23 | 567.1747 | 164.4659 | 391.2724 | 440.3802 | 260.038 | 399.043 |  | 359.8968 | 530.5615 | 249.2282 | 429.26 | 323.5829 | 494.1035 | 167.4112 | 360.9944 |  | 356.858 | 429.1423 | 445.93 | 227.548 | 384.7126 | 514.5387 | 245.1468 | 413.7504 | 304.2542 | 494.2908 | 266.4397 | 477.0237 | 0.31836 | 17.9444 | 2.5558 | 0.15236 | -40.3453 | 3.1163 | 1564.89 | 0.21 | 2.9819 | 0.37184 | 0.91597 | -0.19048 | 3.0249 | 2.6264 | 3.8057 | 105.2573 | -2.3618 | 2.4696 | -1.6805 | -3.2283 | 22.9195 | 15.4455
42810.5782 | 11939 | 104.4968 | 77.3071 | 58.6659 | 43.1569 | 26.5281 | 21.0098 | 17.2517 | 154.9507 | 105.9256 | 83.7394 | 60.6547 | 32.6629 | 21.3625 | 16.9516 | 153.2843 | 162.5753 | 390.1396 | 220.324 | 230.5686 | 439.0748 |  |  |  | 245.1458 | 316.1678 | 367.6502 | 374.0261 | 207.1805 | 375.0621 | 147.3106 | 219.8721 | 194.8027 | 201.0316 | 299.3521 | 248.9689 | 452.4207 | 174.4437 |  | 193.0944 | 243.5411 | 159.1787 | 193.572 |  | 44.1897 | 93.7846 | 47.1539 | 98.1757 | 174.284 | 221.7131 | 365.2628 | 8.998 | 45.7778 | 10.8914 | 102.1989 | 8.4689 | 42.2772 | 48.8008 | 51.8818 | 20.737 |  |  | 2.3343 | 0.33127 | 0.20096 | -0.63675 | 3.933 | 2.8928 | 6.0881 | -5.4917 | 0.73619 | 3.2538 | 13.1399 | -0.00050105 | -0.00050105 | -0.00052569 | 886.3939 | 724.3638 | 421.9314 | 207.8036 | 104.593 | 51.5926 | 28.0449 | 116.0845 | 95.4146 | 68.0382 | 49.7694 | 31.1088 | 22.6716 | 17.6348 | 183.1943 | 157.6881 | 142.4809 | 96.592 | 82.8578 | 147.5462 | 99.6635 | 170.9092 | 198.9169 | 221.8662 | 253.1759 | 298.0406 | 322.1003 |  |  |  | 433.2537 | 360.7505 | 363.6702 | 386.28 | 3.8466 | 3.6187 | 706.8174 |  |  | 592.3644 |  |  | 307.9171 | 375.5676 | 262.7465 | 184.9375 | 266.0093 | 195.2727 | 881.7951 | 852.5765 | 768.9793 | 745.5233 | 812.6588 |  | 887.7896 | 875.2333 | 392.0233 | 808.1839 | 421.8147 | 713.1416 |  | 704.0956 |  |  | 882.0548 | 881.0634 | 870.5719 | [6 empty] | 814.3802 |  |  | 813.4043 |  |  | 297.0508 | 464.0579 | 567.831 | 164.0121 | 391.4553 | 440.7147 | 260.1423 | 398.9811 |  | 360.266 | 530.444 | 249.3613 | 429.8023 | 324.066 | 494.2185 | 167.5207 | 361.3394 |  | 356.3816 | 429.7106 | 446.2384 | 227.006 | 385.1783 | 514.764 | 245.3514 | 414.1851 | 303.994 | 494.6769 | 266.5712 | 477.5452 | 0.29043 | 17.932 | 2.5665 | 0.1506 | -40.3818 | 3.1162 | 1548.94 | 0.23 | 2.7108 | 0.76834 | 0.59843 | -1.0652 | 3.0745 | 2.6368 | 3.8252 | 105.0832 | -2.3225 | 2.4937 | -2.1849 | -3.6621 | 22.9048 | 15.4235
42810.5782 | 11940 | 104.5096 | 77.3066 | 58.6711 | 43.1608 | 26.5333 | 21.0145 | 17.2492 | 154.9574 | 105.9347 | 83.7419 | 60.6585 | 32.6609 | 21.3611 | 16.9493 | 153.2891 | 162.5951 | 390.1254 | 220.3925 | 230.8281 | 439.0892 |  |  |  | 245.1598 | 316.2391 | 368.0582 | 374.4802 | 207.2299 | 375.0887 | 147.3126 | 219.9547 | 196.4497 | 201.0551 | 299.4705 | 248.9233 | 452.4037 | 174.5979 |  | 193.4369 | 243.4878 | 159.1035 | 193.9185 |  | 44.0468 | 94.0776 | 47.258 | 98.1159 | 173.9146 | 221.9617 | 365.1463 | 8.9599 | 45.8299 | 10.9139 | 102.2358 | 8.4753 | 42.2924 | 48.8039 | 51.9026 | 20.7458 |  |  | 2.1082 | 0.24453 | 0.12342 | -0.50401 | 3.8771 | 2.5827 | 5.8443 | -5.4693 | 0.93624 | 3.4105 | 13.1824 | -0.00047805 | -0.00048626 | -0.00054705 | 883.0232 | 721.8161 | 422.0155 | 207.8762 | 104.5956 | 51.596 | 28.0419 | 116.0789 | 95.4113 | 68.034 | 49.7703 | 31.1063 | 22.6687 | 17.6279 | 183.265 | 155.9607 | 139.8335 | 97.6937 | 84.2045 | 147.8911 | 99.7237 | 170.9067 | 198.934 | 221.884 | 253.2363 | 298.1432 | 322.2285 |  |  |  | 433.4935 | 361.4386 | 363.1078 | 386.7012 | 2.7499 | 4.467 | 706.9816 |  |  | 591.3921 |  |  | 307.9363 | 375.6752 | 261.7632 | 184.954 | 266.0934 | 196.5754 | 881.6309 | 852.7381 | 768.8127 | 745.4775 | 812.6999 |  | 887.4045 | 874.9114 | 392.1324 | 808.1683 | 422.0816 | 712.5489 |  | 703.6967 |  |  | 881.8968 | 880.7897 | 869.9717 | [6 empty] | 814.1132 |  |  | 813.1966 |  |  | 297.1841 | 463.8624 | 566.8017 | 163.8295 | 392.0488 | 441.0792 | 259.8686 | 399.2574 |  | 359.8805 | 529.8539 | 249.4511 | 430.2206 | 324.8473 | 494.4425 | 166.6402 | 361.5055 |  | 356.2587 | 430.089 | 446.5209 | 226.6209 | 385.7282 | 515.7141 | 244.6957 | 414.4805 | 304.8481 | 494.9065 | 266.7354 | 477.888 | 0.19259 | 17.9218 | 2.5785 | 0.15186 | -40.3556 | 3.1162 | 1568.61 | 0.19 | 2.5763 | 0.6604 | 0.46916 | -0.9481 | 3.0533 | 2.492 | 3.7487 | 104.9348 | -2.3033 | 2.5219 | -2.1485 | -3.3606 | 22.8932 | 15.4377
42810.5782 | 11941 | 104.5105 | 77.3311 | 58.6866 | 43.1793 | 26.5459 | 21.0272 | 17.2629 | 154.9727 | 105.9512 | 83.7597 | 60.6781 | 32.6748 | 21.3732 | 16.9529 | 153.3036 | 162.6244 | 390.1318 | 220.4712 | 230.9758 | 439.3291 |  |  |  | 245.1807 | 316.3312 | 368.4202 | 374.812 | 210.4404 | 375.3958 | 147.3204 | 220.0272 | 196.2939 | 201.0673 | 299.5906 | 248.7487 | 452.6004 | 174.4613 |  | 193.8689 | 243.9359 | 158.186 | 193.7365 |  | 43.9863 | 94.1909 | 47.2418 | 97.8873 | 174.4007 | 222.4578 | 365.5043 | 8.902 | 45.8798 | 11.0576 | 102.241 | 8.4716 | 42.3063 | 48.8158 | 51.8998 | 20.7487 |  |  | 2.4545 | 0.25965 | 0.19767 | -0.18005 | 4.4856 | 2.952 | 6.1006 | -5.5397 | 0.89128 | 2.8267 | 13.1059 | -0.00049448 | -0.00046327 | -0.0005684 | 881.3842 | 721.5886 | 422.1098 | 207.9603 | 104.6123 | 51.6023 | 28.0487 | 116.0814 | 95.4183 | 68.0383 | 49.7832 | 31.1112 | 22.6708 | 17.6301 | 179.5651 | 156.2877 | 137.979 | 98.9372 | 88.0065 | 148.0157 | 99.7799 | 170.9221 | 198.9591 | 221.9072 | 253.3105 | 298.2471 | 322.359 |  |  |  | 433.8392 | 361.1102 | 360.928 | 386.087 | 3.3227 | 4.0094 | 707.298 |  |  | 591.1226 |  |  | 307.9466 | 375.7769 | 261.3933 | 184.9635 | 266.1725 | 196.3621 | 881.4254 | 852.7573 | 768.8868 | 745.1503 | 812.7887 |  | 887.0699 | 875.0931 | 392.4093 | 808.184 | 422.3955 | 712.0395 |  | 703.2741 |  |  | 882.0058 | 880.6189 | 870.1422 | [6 empty] | 813.8989 |  |  | 813.0443 |  |  | 296.9845 | 464.1558 | 567.3601 | 163.9688 | 393.3266 | 441.4463 | 260.8255 | 398.7723 |  | 359.7346 | 531.0723 | 250.0183 | 430.733 | 324.311 | 494.6556 | 166.4336 | 361.774 |  | 355.8953 | 430.8661 | 446.8163 | 226.6758 | 386.2314 | 515.7422 | 244.0159 | 414.7757 | 305.2193 | 495.4101 | 267.1899 | 478.007 | 0.085887 | 17.9092 | 2.5901 | 0.15322 | -40.3675 | 3.1162 | 1573.41 | 0.27 | 2.7805 | 0.6806 | 0.59385 | -0.56676 | 3.2859 | 2.6656 | 3.832 | 104.8045 | -2.2821 | 2.5541 | -1.7215 | -3.1476 | 22.9208 | 15.492
42810.5783 | 11942 | 104.5122 | 77.3334 | 58.6828 | 43.1748 | 26.5453 | 21.0183 | 17.2531 | 154.9664 | 105.9379 | 83.7504 | 60.6707 | 32.6827 | 21.3603 | 16.9495 | 153.3063 | 162.6429 | 390.1474 | 220.5454 | 231.1271 | 439.5074 |  |  |  | 245.1887 | 316.4157 | 368.4384 | 374.7373 | 210.7355 | 375.8636 | 147.3417 | 220.1134 | 195.9088 | 201.1001 | 299.7154 | 249.1232 | 452.7941 | 175.0285 |  | 194.2228 | 244.5153 | 157.7602 | 195.0332 |  | 43.9078 | 94.1879 | 47.2263 | 98.8246 | 175.5628 | 223.3136 | 365.5768 | 8.7925 | 45.9145 | 10.9747 | 102.2285 | 8.4784 | 42.317 | 48.8319 | 51.9105 | 20.7701 |  |  | 2.5557 | 0.27936 | 0.38298 | -0.34696 | 3.8844 | 2.8665 | 6.0434 | -5.6553 | 0.92281 | 3.2138 | 13.0857 | -0.00047805 | -0.00047148 | -0.00052898 | 890.568 | 731.0662 | 422.187 | 208.0296 | 104.6113 | 51.5988 | 28.043 | 116.0747 | 95.4171 | 68.0281 | 49.7776 | 31.1049 | 22.6635 | 17.6256 | 173.5192 | 157.2711 | 140.1985 | 99.3867 | 87.6145 | 148.0689 | 99.8709 | 170.934 | 198.9857 | 221.9368 | 253.3868 | 298.376 | 322.4994 |  |  |  | 434.3931 | 360.4496 | 358.4823 | 383.5008 | 3.33 | 4.1105 | 707.4638 |  |  | 589.8031 |  |  | 307.9645 | 375.8714 | 262.8365 | 184.9761 | 266.2592 | 195.7101 | 881.1524 | 852.709 | 769.0863 | 745.0157 | 812.882 |  | 886.7814 | 875.3653 | 392.7772 | 808.2554 | 422.6994 | 711.3841 |  | 703.3131 |  |  | 881.5324 | 880.5381 | 870.0049 | [6 empty] | 813.8095 |  |  | 812.9373 |  |  | 297.2805 | 464.0301 | 567.7449 | 164.0643 | 393.9736 | 441.8997 | 260.3176 | 398.5907 |  | 359.8844 | 530.9582 | 250.5457 | 431.11 | 324.0665 | 494.8082 | 167.0406 | 361.829 |  | 356.745 | 431.5124 | 447.1253 | 226.8542 | 386.9672 | 516.1151 | 243.7911 | 415.1157 | 305.4093 | 495.8197 | 267.2971 | 478.4017 | 0.20087 | 17.8973 | 2.6017 | 0.15243 | -40.4058 | 3.1162 | 1565.98 | 0.24 | 2.8383 | 0.70597 | 0.82658 | -0.78675 | 3.0604 | 2.629 | 3.8173 | 104.6917 | -2.2548 | 2.5838 | -1.0429 | -3.3831 | 22.907 | 15.6237
42810.5783 | 11943 | 104.5135 | 77.338 | 58.6936 | 43.186 | 26.5439 | 21.0129 | 17.2524 | 154.9732 | 105.9411 | 83.7582 | 60.6796 | 32.6779 | 21.3689 | 16.9529 | 153.3191 | 162.6617 | 390.1603 | 220.6174 | 231.1028 | 439.6087 |  |  |  | 245.1979 | 316.492 | 368.8496 | 374.9068 | 211.0434 | 376.2253 | 147.3565 | 220.1837 | 195.1301 | 201.1199 | 299.8327 | 249.3938 | 452.9045 | 175.6903 |  | 194.1823 | 245.5318 | 156.4392 | 195.1802 |  | 43.9561 | 94.2422 | 47.1871 | 99.1281 | 176.1832 | 223.564 | 365.5304 | 8.5818 | 45.9411 | 10.8004 | 102.2824 | 8.4911 | 42.3346 | 48.8481 | 51.9169 | 20.7854 |  |  | 2.2508 | 0.004031 | 0.40138 | -0.095282 | 3.701 | 3.2621 | 6.6552 | -5.5929 | 0.62468 | 4.3242 | 13.3199 | -0.00053226 | -0.00052569 | -0.00051255 | 894.9173 | 739.26 | 422.2912 | 208.1273 | 104.6351 | 51.6153 | 28.0669 | 116.0982 | 95.4294 | 68.057 | 49.7922 | 31.1218 | 22.6794 | 17.6426 | 170.744 | 159.5606 | 141.6198 | 98.7019 | 84.711 | 148.2726 | 99.9856 | 170.9444 | 199.0042 | 221.955 | 253.443 | 298.4746 | 322.6141 |  |  |  | 434.7369 | 359.2276 | 359.8296 | 382.1894 | 3.1418 | 4.7058 | 707.7083 |  |  | 588.8211 |  |  | 307.9973 | 375.9739 | 264.7045 | 184.9971 | 266.3549 | 194.8654 | 880.7706 | 852.6542 | 769.1807 | 744.9555 | 813.0053 |  | 886.4133 | 874.6089 | 393.3384 | 808.298 | 422.7351 | 710.8371 |  | 702.8759 |  |  | 880.6376 | 880.4422 | 870.1901 | [6 empty] | 813.8185 |  |  | 812.9546 |  |  | 297.6021 | 463.9339 | 567.9159 | 163.8307 | 394.1909 | 442.2628 | 260.2994 | 398.7231 |  | 360.1249 | 530.5933 | 250.8537 | 431.4963 | 323.7977 | 495.645 | 166.8423 | 361.8645 |  | 357.6288 | 430.573 | 447.4065 | 227.3189 | 387.5611 | 516.1266 | 243.6247 | 415.4162 | 306.3361 | 495.9772 | 266.8658 | 478.9662 | 0.24979 | 17.8842 | 2.6157 | 0.15358 | -40.2967 | 3.1162 | 1585.83 | 0.17 | 2.6643 | 0.084808 | 0.84627 | -0.41232 | 2.988 | 2.8052 | 4.0068 | 104.5478 | -2.1806 | 2.5863 | -0.70847 | -3.5269 | 22.9155 | 15.6973
42810.5783 | 11944 | 104.5121 | 77.3386 | 58.6964 | 43.1787 | 26.5466 | 21.0098 | 17.2485 | 154.9784 | 105.9431 | 83.7627 | 60.6867 | 32.6836 | 21.3632 | 16.9525 | 153.3277 | 162.6797 | 390.1615 | 220.6977 | 230.9951 | 439.7415 |  |  |  | 245.2083 | 316.5795 | 369.1043 | 375.0868 | 210.5264 | 376.532 | 147.3708 | 220.2626 | 194.7759 | 201.1503 | 299.95 | 249.6168 | 453.0536 | 176.0159 |  | 194.236 | 246.1418 | 155.8161 | 194.426 |  | 43.894 | 94.3491 | 47.1692 | 98.9098 | 176.5734 | 223.8559 | 364.9631 | 8.446 | 45.9802 | 10.6247 | 102.3562 | 8.4916 | 42.3626 | 48.8344 | 51.9196 | 20.792 |  |  | 2.6707 | 0.045431 | 0.40992 | -0.045998 | 3.77 | 2.8902 | 6.1715 | -5.4325 | 0.84653 | 3.3948 | 13.0207 | -0.00054212 | -0.00054869 | -0.00053226 | 901.5404 | 755.6313 | 422.376 | 208.2154 | 104.6315 | 51.6025 | 28.0481 | 116.0733 | 95.4156 | 68.0429 | 49.7857 | 31.1073 | 22.6755 | 17.6237 | 170.3102 | 157.4817 | 141.5533 | 98.3509 | 83.4877 | 148.4258 | 100.0959 | 170.9599 | 199.0354 | 221.9898 | 253.5185 | 298.5954 | 322.7507 |  |  |  | 435.2918 | 359.5082 | 362.3437 | 382.9369 | 2.9876 | 3.5307 | 707.9113 |  |  | 587.8605 |  |  | 308.0169 | 376.0735 | 265.6875 | 185.0168 | 266.4374 | 194.937 | 880.4145 | 852.6331 | 769.141 | 744.368 | 813.0866 |  | 886.2428 | 874.2817 | 393.7216 | 808.306 | 422.8059 | 710.2229 |  | 702.5133 |  |  | 880.2756 | 880.3354 | 870.1248 | [6 empty] | 813.9145 |  |  | 812.9403 |  |  | 298.5759 | 464.0381 | 566.0361 | 163.5047 | 394.6694 | 442.3707 | 260.3836 | 399.3353 |  | 359.7222 | 530.3192 | 251.1218 | 431.9666 | 323.5837 | 496.0091 | 166.5829 | 362.442 |  | 357.7602 | 429.1266 | 447.6686 | 227.193 | 388.0199 | 516.5765 | 243.7148 | 415.7234 | 306.5045 | 496.1857 | 266.6907 | 479.2586 | 0.05796 | 17.8679 | 2.6287 | 0.15265 | -40.3654 | 3.1162 | 1596.11 | 0.24 | 2.9029 | 0.28475 | 0.85535 | -0.28653 | 3.0166 | 2.6413 | 3.8596 | 104.4806 | -2.1351 | 2.5935 | -0.64063 | -3.5059 | 22.9536 | 15.7367
42810.5783 | 11945 | 104.5247 | 77.3411 | 58.6999 | 43.1884 | 26.5558 | 21.0108 | 17.2524 | 154.9867 | 105.949 | 83.7738 | 60.694 | 32.6846 | 21.3655 | 16.9588 | 153.3476 | 162.705 | 390.1619 | 220.7695 | 230.9757 | 439.9051 |  |  |  | 245.2287 | 316.6753 | 369.3277 | 375.373 | 210.1481 | 376.5661 | 147.3736 | 220.3449 | 195.4351 | 201.1718 | 300.0598 | 249.4111 | 453.2545 | 175.4571 |  | 194.3909 | 246.4002 | 156.8231 | 191.922 |  | 43.8694 | 94.4653 | 47.2833 | 99.0744 | 176.6532 | 224.2836 | 363.7845 | 8.4768 | 46.0417 | 10.4646 | 102.4578 | 8.4939 | 42.3955 | 48.8418 | 51.9305 | 20.8128 |  |  | 2.1286 | 0.2879 | 0.25156 | -0.33644 | 3.9619 | 3.5394 | 6.3168 | -5.587 | 0.29269 | 3.0665 | 13.1667 | -0.00052405 | -0.00050105 | -0.00055033 | 898.7003 | 767.7419 | 422.4752 | 208.2971 | 104.6355 | 51.622 | 28.0493 | 116.0806 | 95.4259 | 68.0522 | 49.792 | 31.1168 | 22.6755 | 17.6372 | 170.8504 | 157.3664 | 140.2193 | 97.14 | 82.7484 | 148.7265 | 100.1944 | 170.9685 | 199.0621 | 222.0076 | 253.5874 | 298.7117 | 322.8832 |  |  |  | 435.7545 | 360.0357 | 362.6137 | 383.7153 | 3.7678 | 4.2276 | 707.9672 |  |  | 585.0687 |  |  | 308.0289 | 376.1736 | 265.4681 | 185.0329 | 266.5057 | 195.9236 | 880.1991 | 852.6251 | 769.0242 | 743.8452 | 813.1506 |  | 885.9166 | 873.68 | 393.9452 | 808.2988 | 423.0181 | 709.9741 |  | 702.0692 |  |  | 879.7269 | 880.1761 | 869.7475 | [6 empty] | 814.2155 |  |  | 813.0274 |  |  | 298.7259 | 463.9207 | 565.4612 | 163.4333 | 395.5046 | 442.4564 | 260.6217 | 399.398 |  | 359.9947 | 530.7288 | 250.7989 | 432.5706 | 323.714 | 496.2795 | 166.6947 | 363.2633 |  | 357.2681 | 428.8166 | 447.9087 | 226.8561 | 388.5533 | 517.0518 | 243.5834 | 416.1688 | 306.537 | 496.5333 | 266.3141 | 479.7388 | 0.34243 | 17.8531 | 2.6431 | 0.15238 | -40.3286 | 3.1163 | 1624.09 | 0.27 | 2.5917 | 0.71695 | 0.67016 | -0.77503 | 3.0938 | 2.9242 | 3.9064 | 104.3545 | -2.0971 | 2.6158 | -0.66214 | -3.3456 | 23.0462 | 15.7652
42810.5783 | 11946 | 104.5295 | 77.3459 | 58.7042 | 43.1909 | 26.5516 | 21.0135 | 17.2544 | 154.9869 | 105.9524 | 83.7829 | 60.6966 | 32.6867 | 21.3745 | 16.9586 | 153.3548 | 162.7188 | 390.148 | 220.8347 | 231.1786 | 440.1896 |  |  |  | 245.2362 | 316.7554 | 369.5798 | 375.7684 | 209.3427 | 376.5767 | 147.3861 | 220.4236 | 196.7448 | 201.1922 | 300.1861 | 248.9245 | 453.5795 | 174.3589 |  | 194.1598 | 246.2275 | 158.6498 | 192.1515 |  | 43.7804 | 94.682 | 47.3391 | 99.4418 | 176.6361 | 223.94 | 363.5251 | 8.5266 | 46.0958 | 10.3306 | 102.5329 | 8.5016 | 42.404 | 48.8557 | 51.9387 | 20.8244 |  |  | 2.8087 | 0.075655 | 0.1497 | -0.36799 | 3.7766 | 2.7555 | 6.4955 | -5.3497 | 0.060536 | 3.9829 | 12.9579 | -0.00049612 | -0.00050926 | -0.00051255 | 883.5593 | 770.3048 | 422.5822 | 208.4069 | 104.6538 | 51.6323 | 28.065 | 116.0931 | 95.4342 | 68.0652 | 49.8058 | 31.1234 | 22.6874 | 17.6405 | 172.5877 | 160.1798 | 141.3612 | 97.8314 | 80.3645 | 148.9749 | 100.327 | 170.9821 | 199.0853 | 222.0385 | 253.6666 | 298.8379 | 323.031 |  |  |  | 436.0196 | 359.3555 | 361.7737 | 383.0906 | 4.7437 | 4.5599 | 707.5867 |  |  | 581.9889 |  |  | 308.0438 | 376.2768 | 265.8409 | 185.051 | 266.5779 | 197.0037 | 879.7647 | 852.6515 | 768.8715 | 743.8758 | 813.1732 |  | 885.853 | 872.6464 | 394.1005 | 808.3298 | 423.1536 | 709.5696 |  | 702.257 |  |  | 879.1453 | 880.0616 | 870.0503 | [6 empty] | 814.4071 |  |  | 813.0995 |  |  | 298.4076 | 463.8341 | 567.6654 | 163.2988 | 396.2933 | 442.682 | 261.067 | 399.1762 |  | 360.2679 | 532.0717 | 250.9331 | 433.2306 | 323.7871 | 496.4249 | 166.878 | 363.9627 |  | 357.4301 | 429.556 | 448.1489 | 226.9216 | 388.8544 | 517.807 | 243.6808 | 416.7272 | 306.9627 | 496.7261 | 265.9509 | 480.1689 | -0.026013 | 17.8384 | 2.6588 | 0.15333 | -40.4098 | 3.1163 | 1661.75 | 0.13 | 2.9771 | 0.36763 | 0.51713 | -0.81079 | 3.0195 | 2.5792 | 3.96 | 104.3296 | -2.0537 | 2.629 | -0.82334 | -3.4562 | 23.0771 | 15.8114
42810.5783 | 11947 | 104.5283 | 77.3499 | 58.7053 | 43.1918 | 26.5509 | 21.0131 | 17.2421 | 154.9886 | 105.9527 | 83.7861 | 60.6997 | 32.6879 | 21.3727 | 16.9578 | 153.3607 | 162.7468 | 390.127 | 220.9196 | 231.4261 | 440.3558 |  |  |  | 245.2507 | 316.8421 | 369.5383 | 375.8772 | 206.8707 | 376.4814 | 147.4047 | 220.5068 | 197.5402 | 201.2256 | 300.3113 | 249.3131 | 453.8916 | 174.7244 |  | 194.1132 | 246.2607 | 159.6721 | 193.1319 |  | 43.7017 | 94.8237 | 47.372 | 99.4965 | 176.6673 | 223.8053 | 363.7168 | 8.4402 | 46.1288 | 10.3556 | 102.6917 | 8.4942 | 42.4028 | 48.8652 | 51.9396 | 20.8341 |  |  | 2.6635 | 0.051343 | 0.32384 | -0.23327 | 4.0802 | 2.8646 | 6.1387 | -5.1789 | 0.27148 | 3.4334 | 12.9376 | -0.00049119 | -0.00053062 | -0.00052569 | 873.3264 | 767.1093 | 422.6741 | 208.4867 | 104.6599 | 51.6397 | 28.0709 | 116.0927 | 95.4346 | 68.0652 | 49.8101 | 31.1211 | 22.6817 | 17.6418 | 176.1783 | 160.8322 | 141.5781 | 100.0049 | 80.2843 | 149.2729 | 100.4369 | 170.9875 | 199.1033 | 222.065 | 253.7306 | 298.9441 | 323.161 |  |  |  | 436.2959 | 358.1896 | 361.7123 | 383.5587 | 5.4634 | 4.364 | 707.2026 |  |  | 581.2988 |  |  | 308.0652 | 376.3804 | 265.7808 | 185.0676 | 266.6683 | 197.9821 | 882.1018 | 852.5895 | 768.7902 | 743.4639 | 813.2524 |  | 886.2743 | 871.1182 | 394.4007 | 808.3615 | 423.3881 | 708.8942 |  | 701.5059 |  |  | 878.6227 | 879.872 | 869.7483 | [6 empty] | 814.511 |  |  | 813.1833 |  |  | 298.2434 | 464.1329 | 569.3374 | 163.0686 | 396.4356 | 443.0251 | 261.5544 | 399.1235 |  | 360.6333 | 532.4045 | 251.4292 | 433.6674 | 323.7424 | 496.4099 | 166.9183 | 364.3391 |  | 356.9921 | 430.224 | 448.388 | 227.5844 | 389.0474 | 518.4481 | 244.1581 | 417.4455 | 307.2299 | 496.8761 | 266.1013 | 480.5227 | 0.28022 | 17.8299 | 2.672 | 0.15192 | -40.4287 | 3.1163 | 1654.09 | 0.29 | 2.8989 | 0.30291 | 0.76074 | -0.64567 | 3.1381 | 2.6294 | 3.8491 | 104.488 | -1.9826 | 2.6526 | -1.1841 | -3.4668 | 23.0857 | 15.8284
42810.5783 | 11948 | 104.5348 | 77.3558 | 58.7148 | 43.2056 | 26.5527 | 21.0221 | 17.2497 | 155.0067 | 105.9617 | 83.7896 | 60.7158 | 32.7 | 21.3797 | 16.9617 | 153.3771 | 162.7686 | 390.1031 | 220.9962 | 231.6694 | 440.3079 |  |  |  | 245.2653 | 316.9304 | 369.3595 | 376.0001 | 205.7329 | 376.6129 | 147.4194 | 220.5764 | 199.1728 | 201.2356 | 300.4429 | 249.3439 | 453.9517 | 175.2155 |  | 192.8378 | 246.3343 | 159.2823 | 194.5866 |  | 43.7934 | 94.8465 | 47.334 | 99.0922 | 176.6107 | 223.7941 | 363.6119 | 8.3056 | 46.1402 | 10.7469 | 102.8493 | 8.5 | 42.4073 | 48.8723 | 51.9525 | 20.8537 |  |  | 2.3915 | 0.30565 | 0.32384 | -0.26482 | 3.8298 | 3.4915 | 6.2708 | -5.3957 | 0.70038 | 4.2516 | 12.8538 | -0.00050269 | -0.00048298 | -0.00055033 | 867.0825 | 764.7472 | 422.7816 | 208.5713 | 104.6732 | 51.6439 | 28.0727 | 116.0946 | 95.4413 | 68.0634 | 49.822 | 31.1295 | 22.6864 | 17.6411 | 179.8065 | 161.2114 | 142.3474 | 98.0701 | 78.5608 | 149.5825 | 100.5431 | 171.0014 | 199.1354 | 222.0939 | 253.7981 | 299.0649 | 323.2823 |  |  |  | 436.7534 | 356.8751 | 360.7421 | 383.3544 | 3.9327 | 4.2084 | 705.9448 |  |  | 581.8782 |  |  | 308.0828 | 376.4811 | 264.8895 | 185.0773 | 266.757 | 197.3917 | 882.062 | 852.6095 | 768.7102 | 743.1029 | 813.3901 |  | 885.8332 | 868.0051 | 394.6333 | 808.364 | 423.3731 | 708.1749 |  | 700.9763 |  |  | 877.6087 | 880.1813 | 869.9297 | [6 empty] | 814.5667 |  |  | 813.1438 |  |  | 298.4295 | 465.3571 | 569.0552 | 163.3999 | 396.2627 | 443.2406 | 261.6276 | 399.5084 |  | 360.8574 | 532.1373 | 251.857 | 433.7871 | 323.7794 | 496.3991 | 166.9247 | 364.4284 |  | 356.932 | 430.2055 | 448.5841 | 228.491 | 389.2681 | 518.8835 | 244.3177 | 417.9399 | 306.9564 | 497.1803 | 266.6292 | 480.8705 | 0.19644 | 17.8152 | 2.6854 | 0.1528 | -40.4415 | 3.1163 | 1676.05 | 0.37 | 2.7471 | 0.73909 | 0.76077 | -0.68796 | 3.0403 | 2.9028 | 3.8903 | 104.3161 | -1.874 | 2.651 | -1.5475 | -3.5392 | 23.0522 | 15.8839
42810.5783 | 11949 | 104.5389 | 77.3718 | 58.7272 | 43.2012 | 26.5574 | 21.0209 | 17.2569 | 155.0098 | 105.9656 | 83.7895 | 60.7184 | 32.6999 | 21.3816 | 16.9595 | 153.3843 | 162.7888 | 390.0803 | 221.0672 | 231.8745 | 440.2014 |  |  |  | 245.2764 | 317.0129 | 369.5692 | 376.037 | 205.4692 | 376.9189 | 147.4396 | 220.6652 | 197.0448 | 201.2685 | 300.5732 | 249.6958 | 453.9188 | 175.6149 |  | 193.1225 | 246.0869 | 158.1555 | 195.9686 |  | 43.9832 | 94.9765 | 47.3736 | 98.9121 | 176.5659 | 224.1044 | 363.8283 | 8.2296 | 46.1488 | 10.9313 | 102.9546 | 8.4914 | 42.4226 | 48.8807 | 51.9736 | 20.8609 |  |  | 2.7673 | 0.42458 | 0.28112 | -0.014458 | 3.7746 | 3.2621 | 6.2576 | -4.9246 | 0.35808 | 3.2129 | 12.725 | -0.00046327 | -0.00046819 | -0.00058483 | 846.6173 | 768.7553 | 422.871 | 208.6553 | 104.6787 | 51.6532 | 28.0744 | 116.0938 | 95.4382 | 68.0759 | 49.8206 | 31.1325 | 22.6832 | 17.6397 | 175.858 | 157.9804 | 139.8213 | 97.6836 | 78.4827 | 149.6669 | 100.6498 | 171.0143 | 199.1622 | 222.1144 | 253.8635 | 299.1788 | 323.3977 |  |  |  | 437.1871 | 356.8982 | 360.2128 | 384.2523 | 5.6931 | 4.2848 | 704.0887 |  |  | 582.2159 |  |  | 308.1045 | 376.5776 | 264.8823 | 185.089 | 266.8401 | 196.8657 | 879.7389 | 852.6386 | 768.6496 | 743.2023 | 813.3038 |  | 884.8415 | 865.6496 | 394.9278 | 808.3166 | 423.3291 | 707.6391 |  | 700.4632 |  |  | 876.5555 | 880.7451 | 870.4288 | [6 empty] | 814.4992 |  |  | 813.0825 |  |  | 298.5712 | 465.7004 | 567.3192 | 164.0552 | 395.8896 | 443.2972 | 261.7486 | 400.0815 |  | 360.5269 | 531.2797 | 252.1319 | 433.807 | 324.088 | 496.671 | 166.6284 | 364.287 |  | 356.7684 | 429.2945 | 448.7636 | 229.3181 | 389.6427 | 518.787 | 244.4155 | 418.227 | 306.485 | 497.4937 | 267.1551 | 481.2926 | 0.15638 | 17.8025 | 2.698 | 0.15351 | -40.4459 | 3.1162 | 1658.85 | 0.26 | 2.9558 | 0.87126 | 0.70895 | -0.16078 | 3.0192 | 2.8068 | 3.8874 | 103.9412 | -1.7805 | 2.6477 | -1.098 | -3.2454 | 23.01 | 15.9062
42810.5783 | 11950 | 104.5335 | 77.3655 | 58.7238 | 43.2032 | 26.5587 | 21.0187 | 17.2539 | 155.013 | 105.965 | 83.8 | 60.7238 | 32.7015 | 21.3814 | 16.9549 | 153.3888 | 162.8163 | 390.0738 | 221.1363 | 231.9866 | 440.1999 |  |  |  | 245.2869 | 317.0936 | 369.6959 | 376.1126 | 203.6903 | 376.9539 | 147.4445 | 220.7331 | 197.7804 | 201.2862 | 300.6756 | 249.7223 | 453.9434 | 175.7055 |  | 194.5385 | 245.9468 | 160.1071 | 194.8851 |  | 44.0303 | 95.111 | 47.4915 | 99.3612 | 176.3299 | 224.1833 | 363.8391 | 8.489 | 46.1636 | 10.7994 | 103.0452 | 8.4707 | 42.4458 | 48.8809 | 51.9908 | 20.8729 |  |  | 2.6563 | 0.39501 | 0.20424 | -0.80168 | 4.1518 | 2.0149 | 5.908 | -5.0264 | 0.19014 | 3.524 | 13.2689 | -0.00054048 | -0.00048791 | -0.00056183 | 852.7912 | 762.8554 | 422.974 | 208.734 | 104.6905 | 51.662 | 28.0765 | 116.0876 | 95.4479 | 68.0864 | 49.8178 | 31.1432 | 22.6797 | 17.6345 | 179.916 | 157.2385 | 136.4186 | 98.3354 | 77.2039 | 150.0342 | 100.7048 | 171.009 | 199.1776 | 222.1378 | 253.9226 | 299.291 | 323.5286 |  |  |  | 437.3611 | 356.8922 | 360.3935 | 384.0985 | 5.9713 | 4.4639 | 702.8763 |  |  | 581.557 |  |  | 308.1307 | 376.6845 | 263.5519 | 185.1064 | 266.918 | 197.1077 | 879.4458 | 852.4932 | 768.5921 | 742.8389 | 813.1081 |  | 883.2518 | 862.5762 | 395.265 | 808.2567 | 423.5841 | 706.8262 |  | 700.5549 |  |  | 875.3105 | 880.4836 | 870.1165 | [6 empty] | 814.3715 |  |  | 812.978 |  |  | 298.542 | 465.2589 | 567.6301 | 164.1938 | 395.5667 | 443.2853 | 262.4692 | 400.3468 |  | 360.5605 | 530.4834 | 252.5324 | 433.8569 | 324.0268 | 496.7004 | 166.4791 | 364.4189 |  | 356.4421 | 428.2994 | 449.004 | 229.7071 | 389.9961 | 518.4655 | 245.1702 | 418.5816 | 306.5405 | 497.745 | 267.2937 | 481.6899 | 0.22822 | 17.7812 | 2.708 | 0.15197 | -40.4107 | 3.1163 | 1638.54 | 0.24 | 2.896 | 0.84053 | 0.60439 | -1.1974 | 3.1667 | 2.2061 | 3.7776 | 103.3438 | -1.6629 | 2.676 | -1.5018 | -2.8606 | 23.0429 | 15.9295
42810.5784 | 11951 | 104.539 | 77.3728 | 58.7255 | 43.2078 | 26.561 | 21.0199 | 17.2541 | 155.0225 | 105.9698 | 83.8149 | 60.7282 | 32.7064 | 21.3815 | 16.9598 | 153.4058 | 162.835 | 390.0974 | 221.2145 | 232.1348 | 440.345 |  |  |  | 245.3001 | 317.183 | 369.828 | 376.2641 | 202.9435 | 376.8615 | 147.4527 | 220.7995 | 197.5278 | 201.3159 | 300.7884 | 249.5139 | 454.0979 | 175.096 |  | 195.1363 | 245.9974 | 160.2131 | 193.2675 |  | 44.0854 | 95.2027 | 47.5678 | 99.4528 | 176.6865 | 223.998 | 364.1483 | 8.5934 | 46.1797 | 10.615 | 103.1609 | 8.4566 | 42.4753 | 48.8799 | 52.0186 | 20.8925 |  |  | 2.6425 | 0.26359 | 0.08662 | -0.70443 | 3.8706 | 1.691 | 5.6511 | -5.2255 | 1.1022 | 3.0933 | 12.878 | -0.00057662 | -0.00051912 | -0.00056019 | 845.8439 | 768.8621 | 423.089 | 208.8239 | 104.7071 | 51.6612 | 28.0732 | 116.0815 | 95.4489 | 68.0875 | 49.8312 | 31.1502 | 22.6898 | 17.6367 | 183.7637 | 157.4418 | 136.5311 | 96.2518 | 76.2064 | 150.2741 | 100.7912 | 171.0263 | 199.1972 | 222.1598 | 253.9963 | 299.417 | 323.6836 |  |  |  | 437.5216 | 355.5149 | 360.3764 | 381.6335 | 2.9509 | 4.2022 | 702.6653 |  |  | 579.0981 |  |  | 308.1596 | 376.7907 | 261.9106 | 185.1286 | 266.9963 | 197.2116 | 879.1039 | 852.3308 | 768.5346 | 742.5172 | 813.202 |  | 881.801 | 859.5831 | 395.5273 | 808.1831 | 424.0619 | 705.9184 |  | 700.1478 |  |  | 874.4854 | 880.0194 | 869.1153 | [6 empty] | 814.159 |  |  | 812.8002 |  |  | 298.6439 | 465.3967 | 569.3558 | 164.7227 | 396.0887 | 443.2262 | 263.2792 | 400.5589 |  | 360.6807 | 529.7789 | 252.373 | 433.9611 | 324.0891 | 496.3906 | 165.6911 | 364.6953 |  | 356.3092 | 428.1721 | 449.2513 | 229.884 | 389.9629 | 518.3 | 246.1726 | 418.921 | 306.9598 | 497.8574 | 267.011 | 481.771 | 0.2313 | 17.7612 | 2.7183 | 0.15501 | -40.4183 | 3.1162 | 1623.63 | 0.25 | 2.8882 | 0.6867 | 0.39365 | -1.1226 | 3.057 | 2.0206 | 3.6938 | 102.793 | -1.5547 | 2.728 | -1.8985 | -2.8624 | 23.1056 | 16.0155
42810.5784 | 11952 | 104.5455 | 77.3825 | 58.7354 | 43.2178 | 26.5725 | 21.0232 | 17.2609 | 155.0336 | 105.9728 | 83.8158 | 60.7389 | 32.7141 | 21.3855 | 16.9667 | 153.4234 | 162.8573 | 390.1142 | 221.2809 | 232.2357 | 440.4395 |  |  |  | 245.3173 | 317.2624 | 370.075 | 376.5573 | 203.9615 | 377.0841 | 147.4662 | 220.8763 | 198.6876 | 201.3406 | 300.9051 | 249.4297 | 454.2583 | 174.6139 |  | 194.7769 | 245.164 | 161.4447 | 192.6265 |  | 44.4454 | 95.2245 | 47.6536 | 99.4724 | 177.0556 | 223.6214 | 364.0275 | 8.3888 | 46.2059 | 10.583 | 103.3233 | 8.4549 | 42.4915 | 48.8914 | 52.0405 | 20.9045 |  |  | 2.8567 | 0.027687 | 0.074792 | -0.24313 | 3.4467 | 2.0497 | 5.5926 | -5.5521 | 1.2727 | 4.768 | 12.8572 | -0.00055362 | -0.00054705 | -0.00057005 | 848.4059 | 770.3528 | 423.2042 | 208.9053 | 104.7115 | 51.6632 | 28.0843 | 116.0861 | 95.4434 | 68.0856 | 49.8331 | 31.1446 | 22.6784 | 17.6431 | 175.1258 | 156.3139 | 132.6496 | 93.0627 | 73.561 | 150.206 | 100.7841 | 171.0397 | 199.2271 | 222.1853 | 254.0664 | 299.5315 | 323.8195 |  |  |  | 437.8094 | 355.9641 | 362.4459 | 383.7915 | 2.0771 | 2.5244 | 703.0796 |  |  | 577.583 |  |  | 308.1807 | 376.8906 | 261.597 | 185.1445 | 267.073 | 198.621 | 879.0783 | 852.1454 | 768.4158 | 742.4499 | 813.137 |  | 880.4808 | 856.1261 | 395.7537 | 808.0994 | 424.4338 | 705.2845 |  | 699.2888 |  |  | 874.0856 | 879.2656 | 868.0002 | [6 empty] | 813.976 |  |  | 812.6342 |  |  | 298.9131 | 465.4651 | 570.4761 | 165.3016 | 396.556 | 443.2842 | 264.7174 | 400.4803 |  | 360.3542 | 528.7656 | 251.9011 | 434.1784 | 324.9438 | 496.1485 | 165.511 | 364.7442 |  | 356.0122 | 427.8364 | 449.4609 | 229.3104 | 390.0572 | 518.4114 | 247.0435 | 419.2223 | 307.1294 | 497.9178 | 267.1441 | 481.7127 | 0.064894 | 17.7415 | 2.7257 | 0.15463 | -40.3608 | 3.1162 | 1612.01 | 0.33 | 3.0035 | 0.22256 | 0.3658 | -0.65953 | 2.8837 | 2.2238 | 3.6733 | 102.2976 | -1.437 | 2.7693 | -0.94746 | -2.432 | 23.1419 | 15.987
42810.5784 | 11953 | 104.5576 | 77.3909 | 58.7454 | 43.2243 | 26.5695 | 21.0265 | 17.2663 | 155.0381 | 105.9783 | 83.8255 | 60.7508 | 32.7256 | 21.3903 | 16.973 | 153.4405 | 162.8838 | 390.1349 | 221.3613 | 232.223 | 440.6558 |  |  |  | 245.3277 | 317.3475 | 370.2427 | 376.679 | 203.4404 | 377.198 | 147.4811 | 220.9622 | 200.6207 | 201.3597 | 301.0173 | 249.4555 | 454.465 | 174.5614 |  | 194.1561 | 244.8779 | 164.6132 | 193.3605 |  | 44.6251 | 95.1618 | 47.6708 | 99.6595 | 177.4131 | 223.5597 | 364.2987 | 8.2618 | 46.2498 | 10.5799 | 103.4453 | 8.4515 | 42.4997 | 48.9041 | 52.0663 | 20.9243 |  |  | 2.6011 | 0.53038 | 0.54068 | -0.58812 | 3.7963 | 2.4861 | 5.5795 | -5.5068 | 0.75234 | 2.0326 | 12.799 | -0.00051255 | -0.00052241 | -0.00057497 | 855.6935 | 747.4953 | 423.3142 | 208.9889 | 104.7207 | 51.6807 | 28.0786 | 116.0919 | 95.4452 | 68.0869 | 49.8389 | 31.1421 | 22.6877 | 17.6373 | 165.2158 | 152.7262 | 126.463 | 87.7449 | 71.633 | 149.9851 | 100.7144 | 171.0458 | 199.2536 | 222.2041 | 254.1303 | 299.6471 | 323.9462 |  |  |  | 438.1287 | 357.8828 | 363.3632 | 384.317 | 3.7479 | 2.7927 | 703.4137 |  |  | 576.9537 |  |  | 308.2004 | 377.0001 | 262.1852 | 185.1627 | 267.1523 | 200.7802 | 879.0792 | 851.9438 | 768.3894 | 742.2239 | 813.309 |  | 879.2021 | 854.94 | 396.0679 | 808.0161 | 424.6277 | 705.488 |  | 699.0246 |  |  | 873.7545 | 878.6805 | 867.2182 | [6 empty] | 813.865 |  |  | 812.5783 |  |  | 299.1864 | 465.8735 | 571.162 | 165.9203 | 396.6681 | 443.4399 | 265.299 | 400.2785 |  | 359.8495 | 528.9611 | 251.6687 | 434.4521 | 325.1751 | 495.9367 | 166.6179 | 365.0339 |  | 356.0417 | 428.1525 | 449.6714 | 228.9212 | 390.3341 | 518.1791 | 247.5241 | 419.6263 | 307.4737 | 498.4099 | 267.3443 | 481.6225 | 0.061042 | 17.7254 | 2.7288 | 0.15392 | -40.3194 | 3.1162 | 1599.12 | 0.14 | 2.8663 | 0.97402 | 0.98344 | -1.0257 | 3.0262 | 2.4489 | 3.6687 | 101.8128 | -1.374 | 2.7919 | 0.1253 | -1.7532 | 23.1453 | 16.0073
42810.5784 | 11954 | 104.5587 | 77.3921 | 58.7527 | 43.227 | 26.57 | 21.0287 | 17.2637 | 155.0437 | 105.9734 | 83.8305 | 60.7519 | 32.7256 | 21.3952 | 16.9743 | 153.4394 | 162.9088 | 390.1472 | 221.44 | 232.3134 | 440.7676 |  |  |  | 245.3432 | 317.4419 | 371.0507 | 377.2717 | 204.0838 | 377.3379 | 147.4967 | 221.0451 | 201.7094 | 201.3882 | 301.1448 | 249.6323 | 454.5962 | 175.2652 |  | 193.727 | 243.3995 | 165.9039 | 194.756 |  | 44.8292 | 95.1972 | 47.7367 | 100.1089 | 177.5264 | 224.2194 | 365.0504 | 8.2718 | 46.303 | 10.4471 | 103.5328 | 8.4546 | 42.4985 | 48.895 | 52.086 | 20.9349 |  |  | 2.4927 | 0.25111 | 0.15102 | -0.18268 | 3.7832 | 2.1969 | 6.1387 | -5.4674 | 0.59199 | 3.2752 | 12.8492 | -0.00052733 | -0.00052405 | -0.00054212 | 855.5688 | 745.5248 | 423.4171 | 209.0703 | 104.7309 | 51.6802 | 28.0895 | 116.0943 | 95.4543 | 68.0953 | 49.8364 | 31.144 | 22.6934 | 17.6356 | 162.4625 | 153.2287 | 125.4719 | 87.7582 | 71.7211 | 150.0365 | 100.6853 | 171.0549 | 199.271 | 222.2283 | 254.1952 | 299.7536 | 324.081 |  |  |  | 438.4446 | 359.3957 | 365.2966 | 384.0063 | 3.1272 | 4.1905 | 703.7387 |  |  | 575.826 |  |  | 308.223 | 377.1096 | 262.7845 | 185.182 | 267.2381 | 201.4092 | 878.8311 | 851.7682 | 768.2755 | 741.9808 | 813.3312 |  | 878.0354 | 854.8263 | 396.4753 | 808.0032 | 424.7729 | 705.782 |  | 698.7241 |  |  | 874.2397 | 878.3264 | 866.3763 | [6 empty] | 813.976 |  |  | 812.6296 |  |  | 298.9419 | 465.5435 | 571.2391 | 166.2155 | 396.9277 | 443.6463 | 264.1162 | 400.1148 |  | 359.8144 | 529.3858 | 251.84 | 434.669 | 325.0552 | 495.6615 | 166.9191 | 365.4756 |  | 357.3938 | 428.7701 | 449.9566 | 228.7213 | 390.311 | 518.2822 | 248.544 | 420.0442 | 308.1993 | 499.0696 | 267.1211 | 481.623 | 0.15002 | 17.7061 | 2.7295 | 0.15535 | -40.3923 | 3.1162 | 1589.81 | 0.18 | 2.8062 | 0.67023 | 0.51977 | -0.57166 | 3.023 | 2.3036 | 3.8507 | 101.3755 | -1.3318 | 2.8075 | 0.43782 | -1.6467 | 23.1217 | 16.0505
42810.5784 | 11955 | 104.5504 | 77.3911 | 58.7362 | 43.2235 | 26.5684 | 21.0204 | 17.2413 | 155.0432 | 105.9743 | 83.8311 | 60.7513 | 32.7232 | 21.3904 | 16.9665 | 153.4612 | 162.9297 | 390.1467 | 221.5138 | 232.4536 | 440.6625 |  |  |  | 245.3544 | 317.5209 | 371.4986 | 377.5224 | 204.725 | 377.6079 | 147.5126 | 221.1201 | 201.3736 | 201.4149 | 301.2614 | 250.4239 | 454.5586 | 176.6083 |  | 193.8806 | 243.0267 | 167.1495 | 196.0508 |  | 44.9781 | 95.2301 | 47.7423 | 100.4311 | 177.7698 | 224.4216 | 365.39 | 8.3849 | 46.3613 | 10.3174 | 103.6154 | 8.4566 | 42.4754 | 48.8931 | 52.1109 | 20.9436 |  |  | 2.6609 | 0.44627 | 0.58208 | -0.37521 | 4.2458 | 2.4427 | 5.8903 | -5.376 | -0.26561 | 2.9095 | 13.0771 | -0.00053391 | -0.00051583 | -0.00056019 | 845.2835 | 768.7817 | 423.531 | 209.1365 | 104.7473 | 51.6859 | 28.0943 | 116.0913 | 95.456 | 68.1054 | 49.8446 | 31.1534 | 22.6981 | 17.6392 | 160.3314 | 154.2849 | 128.1003 | 88.6186 | 72.9174 | 150.1142 | 100.7051 | 171.064 | 199.2938 | 222.2616 | 254.2747 | 299.8778 | 324.2143 |  |  |  | 438.9147 | 359.3494 | 364.6469 | 384.3185 | 3.7698 | 3.264 | 704.2727 |  |  | 575.7458 |  |  | 308.2496 | 377.2203 | 262.9479 | 185.1987 | 267.3206 | 202.0033 | 878.4642 | 851.7021 | 768.1854 | 741.704 | 813.4879 |  | 877.2894 | 854.6006 | 396.9358 | 808.039 | 425.1069 | 705.8012 |  | 698.5541 |  |  | 874.0622 | 877.7324 | 865.2848 | [6 empty] | 814.0425 |  |  | 812.7377 |  |  | 299.8572 | 465.2142 | 571.714 | 166.4997 | 397.9982 | 443.9417 | 263.2225 | 400.5669 |  | 359.767 | 529.169 | 252.2855 | 434.8261 | 323.9025 | 495.2825 | 167.8396 | 365.7363 |  | 358.466 | 429.5211 | 450.2795 | 229.4338 | 390.5726 | 517.7595 | 249.6337 | 420.3289 | 308.8484 | 499.7291 | 266.8831 | 481.5809 | 0.42178 | 17.6921 | 2.7261 | 0.1535 | -40.4237 | 3.1162 | 1584.2 | 0.3 | 2.8999 | 0.89354 | 1.0205 | -0.81932 | 3.2031 | 2.4296 | 3.7728 | 101.0926 | -1.2814 | 2.8416 | 0.68457 | -1.9363 | 23.0814 | 16.0933
42810.5784 | 11956 | 104.5558 | 77.3968 | 58.7527 | 43.232 | 26.5795 | 21.0199 | 17.251 | 155.0531 | 105.9816 | 83.832 | 60.7544 | 32.7292 | 21.3887 | 16.9619 | 153.4643 | 162.9523 | 390.1385 | 221.5792 | 232.4029 | 440.5817 |  |  |  | 245.3659 | 317.6043 | 371.9818 | 377.7991 | 207.1052 | 377.9045 | 147.5138 | 221.2135 | 202.417 | 201.4405 | 301.3815 | 251.2304 | 454.516 | 177.7459 |  | 193.9896 | 243.3497 | 168.5225 | 197.7901 |  | 45.1673 | 95.3191 | 47.9139 | 100.2288 | 177.822 | 224.4341 | 365.1521 | 8.5663 | 46.4124 | 10.3536 | 103.6944 | 8.464 | 42.4918 | 48.881 | 52.1525 | 20.9638 |  |  | 2.4322 | 0.096027 | 0.61691 | -0.66566 | 3.9172 | 3.0722 | 5.9271 | -5.6691 | 0.63169 | 2.2835 | 12.8421 | -0.00054048 | -0.00057333 | -0.00057333 | 847.3287 | 787.4763 | 423.6364 | 209.2181 | 104.7607 | 51.6892 | 28.0925 | 116.0899 | 95.4565 | 68.107 | 49.8426 | 31.1523 | 22.6906 | 17.6381 | 157.7387 | 148.9973 | 124.1723 | 87.7238 | 73.2016 | 149.9847 | 100.6422 | 171.0767 | 199.3281 | 222.2783 | 254.3436 | 299.9957 | 324.3531 |  |  |  | 439.509 | 360.9161 | 365.3566 | 386.1672 | 3.5222 | 2.9856 | 705.0078 |  |  | 575.2429 |  |  | 308.2768 | 377.3327 | 263.413 | 185.2122 | 267.4081 | 202.2435 | 877.9231 | 851.6434 | 768.0932 | 741.3637 | 813.4205 |  | 876.6545 | 853.5996 | 397.3769 | 808.0559 | 425.646 | 705.8596 |  | 698.643 |  |  | 874.1239 | 877.151 | 864.1726 | [6 empty] | 814.121 |  |  | 812.7162 |  |  | 299.7687 | 464.8774 | 569.9827 | 166.875 | 398.1373 | 444.2375 | 262.8473 | 400.9516 |  | 360.8302 | 528.9275 | 251.9998 | 435.0369 | 323.0799 | 495.4082 | 168.5392 | 365.8684 |  | 358.421 | 429.9596 | 450.5231 | 230.2879 | 390.2883 | 516.8063 | 250.4365 | 420.6699 | 308.9327 | 500.075 | 267.3259 | 481.1464 | 0.25364 | 17.6806 | 2.7223 | 0.15372 | -40.3709 | 3.1162 | 1563.5 | 0.19 | 2.7732 | 0.41454 | 1.0507 | -1.0914 | 3.0767 | 2.7247 | 3.7846 | 100.8577 | -1.2112 | 2.8978 | 0.95604 | -1.5076 | 23.0281 | 16.1072
42810.5784 | 11957 | 104.5458 | 77.3971 | 58.7474 | 43.2292 | 26.5659 | 21.0153 | 17.2415 | 155.0481 | 105.9771 | 83.8328 | 60.7585 | 32.7301 | 21.3945 | 16.9575 | 153.4758 | 162.9762 | 390.1493 | 221.6555 | 232.4264 | 440.5892 |  |  |  | 245.3714 | 317.6928 | 372.3932 | 378.031 | 208.3012 | 378.2062 | 147.5323 | 221.2852 | 202.1651 | 201.4608 | 301.5025 | 251.6308 | 454.5098 | 178.607 |  | 194.1583 | 243.1776 | 169.4501 | 198.7161 |  | 45.5189 | 95.6009 | 48.1146 | 100.1231 | 177.5402 | 224.6387 | 364.4729 | 8.6566 | 46.4735 | 10.544 | 103.7831 | 8.4543 | 42.504 | 48.8497 | 52.1726 | 20.9768 |  |  | 2.2909 | 0.18802 | 0.066248 | -0.23919 | 3.6294 | 2.7759 | 5.9337 | -5.6487 | 0.75545 | 4.0464 | 12.8538 | -0.00052076 | -0.00052898 | -0.00055362 | 833.5636 | 799.006 | 423.7481 | 209.3019 | 104.7739 | 51.7084 | 28.0993 | 116.0973 | 95.4683 | 68.1143 | 49.8574 | 31.1623 | 22.7007 | 17.6377 | 153.253 | 144.4128 | 120.0113 | 85.1979 | 74.1826 | 149.8848 | 100.5622 | 171.0937 | 199.3551 | 222.3099 | 254.4122 | 300.1099 | 324.4886 |  |  |  | 439.9831 | 362.2048 | 365.3268 | 386.5685 | 3.4082 | 3.7006 | 705.3564 |  |  | 573.4814 |  |  | 308.2906 | 377.4223 | 264.2267 | 185.23 | 267.4882 | 202.7578 | 877.2675 | 851.6497 | 767.9531 | 740.8453 | 813.2872 |  | 875.8767 | 853.8383 | 397.9024 | 808.1479 | 425.858 | 706.0686 |  | 698.0667 |  |  | 874.1261 | 876.4588 | 863.2564 | [6 empty] | 813.9538 |  |  | 812.6217 |  |  | 299.485 | 464.1527 | 569.5919 | 166.8128 | 398.3342 | 444.5076 | 262.1858 | 400.9105 |  | 361.3324 | 528.0463 | 251.872 | 435.3409 | 323.3002 | 495.4034 | 169.7969 | 365.9027 |  | 357.5309 | 430.5205 | 450.7969 | 230.1298 | 389.9958 | 516.7502 | 250.9124 | 421.0709 | 308.8418 | 500.2143 | 267.9359 | 481.2031 | 0.21223 | 17.6697 | 2.7169 | 0.15341 | -40.3946 | 3.1162 | 1525.19 | 0.17 | 2.692 | 0.58028 | 0.34445 | -0.65449 | 2.9622 | 2.5905 | 3.7875 | 100.572 | -1.1672 | 2.9175 | 1.4416 | -1.0551 | 23.0017 | 16.1482
42810.5784 | 11958 | 104.5568 | 77.4081 | 58.7665 | 43.2358 | 26.5728 | 21.0218 | 17.248 | 155.0615 | 105.9904 | 83.8464 | 60.7728 | 32.7389 | 21.3997 | 16.9643 | 153.4911 | 162.994 | 390.1618 | 221.7187 | 232.6812 | 440.5244 |  |  |  | 245.3882 | 317.7759 | 372.8561 | 378.2576 | 210.5251 | 378.6632 | 147.5508 | 221.373 | 203.2905 | 201.4898 | 301.6266 | 251.959 | 454.3883 | 179.2757 |  | 194.5404 | 243.2191 | 170.1834 | 199.8786 |  | 45.6143 | 95.679 | 48.1668 | 99.926 | 177.4098 | 224.2762 | 363.9915 | 8.6639 | 46.5073 | 10.6485 | 103.8341 | 8.4402 | 42.527 | 48.8167 | 52.1868 | 20.9791 |  |  | 2.7345 | 0.40159 | 0.10896 | -0.7478 | 4.1058 | 2.7916 | 6.1571 | -5.5035 | 0.53555 | 3.8012 | 12.8158 | -0.00053391 | -0.00048791 | -0.00056348 | 828.4036 | 807.5041 | 423.8406 | 209.3777 | 104.7749 | 51.7099 | 28.0951 | 116.0894 | 95.4564 | 68.1097 | 49.8585 | 31.153 | 22.6888 | 17.6322 | 150.5468 | 143.423 | 119.5922 | 83.5617 | 73.3389 | 149.7565 | 100.5173 | 171.1016 | 199.3763 | 222.339 | 254.4805 | 300.2283 | 324.6016 |  |  |  | 440.3286 | 363.0556 | 364.5671 | 388.4893 | 3.0295 | 4.6796 | 705.1762 |  |  | 572.2477 |  |  | 308.31 | 377.5247 | 265.9264 | 185.247 | 267.5646 | 203.5641 | 876.5842 | 851.741 | 767.8683 | 740.6839 | 813.1762 |  | 874.9864 | 854.5696 | 398.3266 | 808.2373 | 426.1003 | 706.2 |  | 698.1194 |  |  | 874.4564 | 876.1819 | 862.2861 | [6 empty] | 813.88 |  |  | 812.5166 |  |  | 298.9907 | 463.5915 | 567.5414 | 167.443 | 399.0134 | 444.6922 | 261.2605 | 401.2254 |  | 362.4858 | 526.752 | 251.8179 | 435.602 | 323.8611 | 494.7227 | 170.8543 | 366.0245 |  | 358.0587 | 430.0104 | 451.0675 | 230.9572 | 390.1278 | 516.7986 | 251.0316 | 421.4947 | 309.2634 | 500.3995 | 268.6208 | 481.4431 | 0.18296 | 17.6623 | 2.7109 | 0.15138 | -40.3456 | 3.1162 | 1522.1 | 0.19 | 2.9422 | 0.84814 | 0.44179 | -1.1574 | 3.1494 | 2.5969 | 3.8567 | 100.2444 | -1.1467 | 2.9405 | 1.7259 | -1.014 | 22.9554 | 16.1329
42810.5784 | 11959 | 104.5733 | 77.4187 | 58.7753 | 43.2499 | 26.5781 | 21.0264 | 17.2567 | 155.0727 | 105.9981 | 83.859 | 60.7849 | 32.7469 | 21.4057 | 16.9736 | 153.4986 | 163.0088 | 390.1833 | 221.7924 | 232.8495 | 440.4059 |  |  |  | 245.3991 | 317.8577 | 373.5618 | 378.5173 | 212.0638 | 378.7699 | 147.5644 | 221.4531 | 203.4992 | 201.5151 | 301.7469 | 252.5702 | 454.2077 | 179.7231 |  | 195.7535 | 243.2751 | 169.7265 | 200.9143 |  | 45.7014 | 95.7474 | 48.1255 | 99.5847 | 177.3456 | 223.7735 | 363.7537 | 8.5943 | 46.511 | 10.6764 | 103.8393 | 8.4333 | 42.5517 | 48.7945 | 52.1923 | 20.9964 |  |  | 2.1989 | 0.18079 | 0.26076 | -0.47641 | 3.8739 | 3.4192 | 6.2491 | -5.6625 | 0.85411 | 2.6546 | 12.8107 | -0.0005569 | -0.00052076 | -0.00052076 | 804.9517 | 807.5727 | 423.9574 | 209.4494 | 104.7792 | 51.715 | 28.0952 | 116.0897 | 95.467 | 68.1129 | 49.8646 | 31.1691 | 22.6904 | 17.6353 | 146.668 | 142.3895 | 123.327 | 85.2852 | 75.3692 | 149.555 | 100.5654 | 171.0992 | 199.3875 | 222.353 | 254.5452 | 300.3366 | 324.7154 |  |  |  | 440.6637 | 363.3043 | 363.9506 | 389.3669 | 3.9568 | 4.067 | 704.1548 |  |  | 572.3143 |  |  | 308.3233 | 377.6285 | 267.1869 | 185.2515 | 267.6513 | 203.2587 | 874.8363 | 851.9176 | 767.86 | 740.3404 | 813.0788 |  | 874.0621 | 855.6133 | 398.8844 | 808.3363 | 426.3014 | 706.1372 |  | 698.5714 |  |  | 874.6394 | 875.8708 | 861.3575 | [6 empty] | 813.9049 |  |  | 812.2636 |  |  | 298.837 | 463.5217 | 564.7358 | 167.776 | 399.7261 | 444.8786 | 260.9578 | 401.5962 |  | 362.9023 | 525.6316 | 251.9879 | 436.1047 | 324.5868 | 494.3914 | 171.3227 | 365.8888 |  | 358.452 | 429.8326 | 451.3403 | 231.6912 | 390.2276 | 517.064 | 251.0402 | 422.0465 | 309.5585 | 500.4319 | 269.1941 | 481.5659 | 0.29486 | 17.6599 | 2.7076 | 0.15292 | -40.3225 | 3.1162 | 1514.46 | 0.3 | 2.6386 | 0.56913 | 0.6835 | -0.92387 | 3.0576 | 2.8726 | 3.8835 | 99.9045 | -1.1218 | 2.959 | 2.131 | -1.4231 | 22.9059 | 16.1454
42810.5785 | 11960 | 104.5729 | 77.4202 | 58.7751 | 43.2451 | 26.5809 | 21.0269 | 17.2552 | 155.0746 | 106.0021 | 83.8589 | 60.7876 | 32.7429 | 21.4076 | 16.9747 | 153.5203 | 163.0321 | 390.2288 | 221.8715 | 233.0324 | 440.3401 |  |  |  | 245.4161 | 317.9556 | 373.3836 | 378.5702 | 212.7837 | 378.6973 | 147.5787 | 221.5364 | 202.1362 | 201.5377 | 301.8663 | 253.036 | 454.0201 | 180.1466 |  | 196.043 | 243.5165 | 167.683 | 201.5274 |  | 45.8611 | 95.8542 | 48.1513 | 99.5734 | 177.0933 | 223.7231 | 363.5115 | 8.5472 | 46.4931 | 10.6204 | 103.7679 | 8.4309 | 42.5849 | 48.8037 | 52.1853 | 21.0089 |  |  | 2.2476 | 0.057915 | 0.037336 | -0.23722 | 3.9803 | 2.9888 | 6.257 | -5.5626 | 1.0402 | 2.4625 | 13.1793 | -0.00054705 | -0.00050433 | -0.0005454 | 791.1621 | 785.0011 | 424.0574 | 209.545 | 104.7984 | 51.7312 | 28.1057 | 116.0907 | 95.4721 | 68.1243 | 49.8671 | 31.1725 | 22.6979 | 17.6396 | 146.8066 | 144.4682 | 125.8874 | 86.5069 | 74.0102 | 149.4648 | 100.6365 | 171.111 | 199.4172 | 222.3857 | 254.6218 | 300.4673 | 324.8751 |  |  |  | 440.8938 | 363.453 | 363.8495 | 389.1714 | 5.0796 | 4.7331 | 703.3694 |  |  | 571.1803 |  |  | 308.3486 | 377.7321 | 266.8351 | 185.2687 | 267.7316 | 201.6544 | 873.6948 | 852.0928 | 767.709 | 739.821 | 812.9771 |  | 873.0321 | 857.0767 | 399.5344 | 808.4396 | 426.4695 | 706.3635 |  | 698.2611 |  |  | 873.6773 | 875.3943 | 860.8293 | [6 empty] | 813.7319 |  |  | 812.0723 |  |  | 299.0308 | 463.8124 | 563.1834 | 167.8826 | 400.2695 | 445.2504 | 260.4535 | 401.5085 |  | 363.2071 | 524.6961 | 252.2719 | 436.802 | 324.7942 | 494.2973 | 171.6401 | 365.7706 |  | 359.5652 | 430.6045 | 451.6011 | 231.6951 | 390.4117 | 517.2435 | 251.0793 | 422.2751 | 309.6887 | 500.3808 | 269.1265 | 481.6706 | 0.27329 | 17.6634 | 2.7027 | 0.15131 | -40.2393 | 3.1162 | 1527.04 | 0.22 | 2.6674 | 0.32216 | 0.25867 | -0.65201 | 3.0992 | 2.6856 | 3.8857 | 99.5265 | -1.0996 | 2.9738 | 2.104 | -1.6988 | 22.8673 | 16.1762
42810.5785 | 11961 | 104.5622 | 77.4149 | 58.7764 | 43.2451 | 26.58 | 21.021 | 17.2471 | 155.0773 | 105.9894 | 83.8614 | 60.7782 | 32.7446 | 21.3933 | 16.9639 | 153.5303 | 163.0561 | 390.2907 | 221.9448 | 233.3283 | 440.3574 |  |  |  | 245.4286 | 318.0423 | 373.4471 | 378.7493 | 213.3787 | 378.8172 | 147.5783 | 221.6101 | 201.2797 | 201.5495 | 301.9767 | 253.4464 | 453.8546 | 180.7167 |  | 196.23 | 243.8497 | 166.9591 | 201.8875 |  | 45.8095 | 95.9129 | 48.2049 | 100.4936 | 177.2568 | 224.0158 | 363.0334 | 8.5185 | 46.5168 | 10.367 | 103.6544 | 8.4226 | 42.5809 | 48.8095 | 52.1633 | 21.0209 |  |  | 2.6326 | 0.53958 | 0.44015 | 0.12222 | 4.1012 | 2.7706 | 5.8167 | -5.6178 | 1.2889 | 1.4617 | 12.9802 | -0.00047805 | -0.00047805 | -0.00053226 | 793.7551 | 752.7881 | 424.1476 | 209.6232 | 104.8078 | 51.7332 | 28.1167 | 116.097 | 95.4747 | 68.1312 | 49.8749 | 31.1749 | 22.6998 | 17.636 | 152.5803 | 148.1512 | 132.361 | 87.3544 | 74.4699 | 149.6011 | 100.7495 | 171.1184 | 199.433 | 222.4132 | 254.6906 | 300.5758 | 324.9984 |  |  |  | 441.0576 | 362.818 | 363.0976 | 389.5111 | 6 | 4.9655 | 703.0438 |  |  | 569.6273 |  |  | 308.3724 | 377.8433 | 266.561 | 185.3007 | 267.8179 | 200.7824 | 873.3063 | 852.28 | 767.3876 | 739.3944 | 813.0532 |  | 872.48 | 856.9147 | 400.1422 | 808.4821 | 426.621 | 706.5915 |  | 697.5912 |  |  | 872.669 | 875.009 | 860.864 | [6 empty] | 813.5983 |  |  | 811.919 |  |  | 299.467 | 464.5948 | 562.9243 | 168.1476 | 400.1207 | 445.6033 | 260.0777 | 401.1958 |  | 363.7132 | 524.7578 | 252.396 | 437.461 | 324.5045 | 494.2818 | 171.6874 | 365.8567 |  | 360.6699 | 431.3311 | 451.7843 | 231.7709 | 390.5088 | 517.5456 | 250.9498 | 422.3684 | 309.9159 | 500.4526 | 268.9486 | 481.9377 | 0.33492 | 17.6704 | 2.6993 | 0.15034 | -40.271 | 3.1162 | 1521.85 | 0.24 | 2.8872 | 0.98343 | 0.88821 | 0.46805 | 3.1468 | 2.5865 | 3.7476 | 99.3206 | -1.0362 | 2.9886 | 1.48 | -2.4042 | 22.8382 | 16.1849
42810.5785 | 11962 | 104.5758 | 77.4233 | 58.7841 | 43.2572 | 26.581 | 21.0282 | 17.2562 | 155.0778 | 105.9964 | 83.872 | 60.7961 | 32.7496 | 21.4047 | 16.9705 | 153.5354 | 163.0775 | 390.3629 | 222.0116 | 233.5572 | 440.507 |  |  |  | 245.4505 | 318.1279 | 373.6813 | 379.0642 | 212.4196 | 378.9728 | 147.5946 | 221.6752 | 200.3162 | 201.5615 | 302.0896 | 252.6643 | 453.7412 | 179.5837 |  | 195.6309 | 244.5617 | 165.0752 | 200.5214 |  | 46.0042 | 95.9877 | 48.2956 | 101.1785 | 177.5104 | 224.304 | 361.7533 | 8.6201 | 46.5211 | 10.0333 | 103.5527 | 8.4045 | 42.5875 | 48.7919 | 52.1476 | 21.025 |  |  | 2.4263 | 0.58361 | 0.36392 | -0.095282 | 4.28 | 2.308 | 6.025 | -5.5364 | 1.103 | 3.3623 | 12.8427 | -0.00050926 | -0.00047312 | -0.00054048 | 804.7141 | 733.4983 | 424.238 | 209.7036 | 104.8172 | 51.7404 | 28.1175 | 116.0981 | 95.4743 | 68.1335 | 49.885 | 31.1775 | 22.6997 | 17.6366 | 161.4055 | 152.3301 | 136.5026 | 87.756 | 74.2928 | 149.8365 | 100.8863 | 171.1397 | 199.461 | 222.4386 | 254.7574 | 300.6929 | 325.1295 |  |  |  | 441.1277 | 362.1303 | 363.5081 | 389.2574 | 3.4688 | 4.0665 | 701.3008 |  |  | 571.0344 |  |  | 308.3803 | 377.9381 | 266.5225 | 185.307 | 267.8941 | 199.6435 | 872.8886 | 852.4858 | 767.0892 | 739.0282 | 813.2887 |  | 872.1367 | 856.3459 | 400.519 | 808.4652 | 426.7528 | 706.815 |  | 697.6551 |  |  | 871.6108 | 875.191 | 861.0692 | [6 empty] | 813.541 |  |  | 811.8242 |  |  | 299.624 | 465.1361 | 564.0775 | 168.0876 | 399.25 | 445.7867 | 259.6092 | 401.2465 |  | 364.43 | 525.4208 | 252.6155 | 437.8378 | 324.098 | 494.6913 | 171.1718 | 365.9716 |  | 360.5357 | 431.2406 | 452.0084 | 231.6569 | 390.8046 | 518.4208 | 251.1012 | 422.3983 | 310.0991 | 500.6873 | 269.1409 | 482.1769 | 0.046404 | 17.6827 | 2.6961 | 0.15088 | -40.3366 | 3.1162 | 1551.79 | 0.24 | 2.7721 | 1.0229 | 0.80773 | -0.4133 | 3.2156 | 2.3613 | 3.8152 | 99.1875 | -0.98383 | 3.003 | 0.52961 | -2.8476 | 22.8631 | 16.1997
42810.5785 | 11963 | 104.5865 | 77.4359 | 58.7895 | 43.2621 | 26.5857 | 21.0204 | 17.2544 | 155.0905 | 105.9991 | 83.8764 | 60.8123 | 32.763 | 21.4162 | 16.9756 | 153.5488 | 163.0986 | 390.4317 | 222.0836 | 233.7055 | 440.6797 |  |  |  | 245.4599 | 318.2138 | 373.7783 | 379.259 | 211.4772 | 379.0862 | 147.6192 | 221.765 | 198.1574 | 201.6059 | 302.2374 | 252.4997 | 453.6279 | 179.1256 |  | 194.8303 | 245.2104 | 163.4844 | 199.5592 |  | 46.0253 | 96.1449 | 48.3577 | 101.2409 | 177.7424 | 224.664 | 361.5353 | 8.6687 | 46.5179 | 9.7514 | 103.4901 | 8.4075 | 42.5929 | 48.7682 | 52.1513 | 21.0356 |  |  | 3.0322 | 0.57506 | 0.2509 | -0.29965 | 3.8975 | 2.6477 | 6.0303 | -5.5607 | 0.72218 | 1.703 | 12.8592 | -0.00052569 | -0.00055198 | -0.00053062 | 810.2084 | 732.8187 | 424.3313 | 209.777 | 104.8325 | 51.7444 | 28.1189 | 116.0972 | 95.4771 | 68.1397 | 49.89 | 31.184 | 22.6998 | 17.6322 | 164.4711 | 155.0154 | 136.659 | 86.6311 | 75.1767 | 150.0083 | 100.9844 | 171.1533 | 199.4872 | 222.4656 | 254.8262 | 300.8158 | 325.2477 |  |  |  | 441.2675 | 362.4341 | 363.9959 | 389.5364 | 3.1685 | 4.1178 | 699.9175 |  |  | 570.2959 |  |  | 308.4073 | 378.0457 | 267.3661 | 185.3359 | 267.9866 | 198.2879 | 872.5491 | 852.6917 | 766.8398 | 739.1701 | 813.3578 |  | 872.3288 | 855.9073 | 400.833 | 808.4739 | 427.0726 | 706.8875 |  | 697.1155 |  |  | 870.698 | 875.1225 | 861.1169 | [6 empty] | 813.4306 |  |  | 811.7551 |  |  | 299.6225 | 465.0456 | 562.7938 | 167.8146 | 398.4627 | 445.872 | 259.7299 | 401.7312 |  | 365.5144 | 525.6948 | 252.9579 | 438.0342 | 324.9259 | 495.1124 | 170.8147 | 366.0651 |  | 360.3594 | 431.2478 | 452.2827 | 231.3628 | 391.1358 | 519.2377 | 250.5737 | 422.2097 | 310.4949 | 500.8905 | 269.2523 | 482.6378 | 0.27772 | 17.6933 | 2.6925 | 0.14896 | -40.3163 | 3.1162 | 1547.49 | 0.17 | 3.0992 | 1.0156 | 0.67081 | -0.73309 | 3.0697 | 2.5301 | 3.8183 | 99.2564 | -0.94115 | 3.0365 | 0.21102 | -2.8529 | 22.8769 | 16.2073
42810.5785 | 11964 | 104.5859 | 77.439 | 58.7896 | 43.2588 | 26.584 | 21.0265 | 17.2552 | 155.1 | 106.0059 | 83.8839 | 60.8033 | 32.764 | 21.4049 | 16.9716 | 153.5605 | 163.121 | 390.5011 | 222.1604 | 233.8164 | 440.8227 |  |  |  | 245.4732 | 318.2927 | 373.5708 | 379.1943 | 209.5306 | 379.0011 | 147.6378 | 221.8341 | 197.6635 | 201.6268 | 302.3554 | 252.7646 | 453.577 | 179.4664 |  | 195.3798 | 246.4411 | 162.3967 | 197.9367 |  | 45.8569 | 96.1689 | 48.3018 | 100.8951 | 178.2384 | 224.9015 | 361.4589 | 8.6484 | 46.4907 | 9.6325 | 103.4063 | 8.4119 | 42.6059 | 48.7669 | 52.1649 | 21.05 |  |  | 2.3902 | 0.47453 | 0.40663 | -0.17742 | 4.0697 | 2.5735 | 5.7996 | -5.4759 | 0.33181 | 2.9095 | 13.1262 | -0.00050926 | -0.00050926 | -0.00054869 | 804.5199 | 738.4122 | 424.4201 | 209.85 | 104.8371 | 51.7497 | 28.1187 | 116.0938 | 95.4815 | 68.1498 | 49.8929 | 31.1815 | 22.6998 | 17.6327 | 165.3788 | 154.561 | 135.2013 | 84.2465 | 72.6446 | 150.1137 | 101.0873 | 171.1514 | 199.5065 | 222.4843 | 254.883 | 300.9145 | 325.3679 |  |  |  | 441.5206 | 362.7811 | 361.7725 | 391.2836 | 2.852 | 4.7566 | 699.9662 |  |  | 570.4562 |  |  | 308.4358 | 378.154 | 266.1451 | 185.3493 | 268.0723 | 197.5359 | 872.3825 | 852.799 | 766.7187 | 739.1253 | 813.6618 |  | 872.7702 | 856.7327 | 401.1236 | 808.5017 | 427.405 | 706.7597 |  | 697.4957 |  |  | 869.856 | 874.8802 | 861.0349 | [6 empty] | 813.2964 |  |  | 811.6801 |  |  | 299.6933 | 465.049 | 564.5578 | 167.9271 | 398.7264 | 445.899 | 259.7251 | 401.9454 |  | 366.1554 | 526.536 | 252.9808 | 438.0445 | 326.1098 | 495.6262 | 170.9131 | 366.1278 |  | 361.0251 | 431.4261 | 452.4835 | 231.4595 | 391.669 | 519.5751 | 250.0504 | 421.8366 | 311.1267 | 500.8845 | 269.2045 | 483.0085 | 0.43835 | 17.7027 | 2.6907 | 0.1512 | -40.3105 | 3.1163 | 1555.86 | 0.29 | 2.7514 | 0.92257 | 0.85402 | -0.56412 | 3.1375 | 2.495 | 3.7454 | 99.4108 | -0.93581 | 3.0709 | 0.12369 | -2.6783 | 22.9161 | 16.1868
42810.5785 | 11965 | 104.5877 | 77.4438 | 58.8058 | 43.2752 | 26.5943 | 21.0319 | 17.2638 | 155.1013 | 106.0119 | 83.8851 | 60.8139 | 32.7637 | 21.4116 | 16.9757 | 153.5801 | 163.1486 | 390.5732 | 222.2471 | 234.0281 | 441.1624 |  |  |  | 245.4941 | 318.3878 | 373.6326 | 379.3471 | 208.3378 | 379.0024 | 147.6454 | 221.9153 | 197.7204 | 201.6549 | 302.4744 | 252.7237 | 453.6882 | 179.1389 |  | 194.8663 | 246.9003 | 162.0027 | 196.9356 |  | 45.7115 | 96.2909 | 48.3319 | 100.5826 | 178.9911 | 225.399 | 361.8259 | 8.6377 | 46.471 | 9.964 | 103.3667 | 8.4231 | 42.6058 | 48.7587 | 52.1833 | 21.0635 |  |  | 2.6497 | 0.26162 | 0.26207 | -0.73334 | 3.8463 | 3.3324 | 6.3542 | -5.3708 | 1.0139 | 2.8426 | 12.8021 | -0.00057662 | -0.00053391 | -0.00054212 | 803.7666 | 744.7649 | 424.4956 | 209.9151 | 104.8389 | 51.7508 | 28.1156 | 116.0967 | 95.4771 | 68.1487 | 49.8949 | 31.1816 | 22.7004 | 17.6335 | 157.6076 | 151.5312 | 136.7312 | 83.9871 | 73.4973 | 149.8952 | 101.1932 | 171.1654 | 199.5345 | 222.519 | 254.9762 | 301.0532 | 325.534 |  |  |  | 441.7188 | 361.7005 | 360.7551 | 390.5455 | 2.2307 | 3.3515 | 700.3333 |  |  | 571.4141 |  |  | 308.4579 | 378.2528 | 265.0725 | 185.3628 | 268.1562 | 197.6019 | 872.2881 | 852.8362 | 766.7592 | 738.9071 | 814.1434 |  | 873.9717 | 857.0728 | 401.6473 | 808.5064 | 427.7489 | 706.7799 |  | 697.5015 |  |  | 869.3164 | 874.7629 | 860.8685 | [6 empty] | 813.1954 |  |  | 811.6062 |  |  | 299.6245 | 464.755 | 567.0499 | 168.4258 | 399.3058 | 445.9414 | 260.0598 | 401.7473 |  | 366.4552 | 526.9369 | 252.9702 | 438.0107 | 326.8728 | 496.332 | 171.2256 | 366.2214 |  | 361.2933 | 431.8581 | 452.6587 | 231.64 | 392.2406 | 519.149 | 249.954 | 421.7062 | 311.2773 | 501.0006 | 269.1466 | 482.7985 | 0.25865 | 17.7116 | 2.6879 | 0.14956 | -40.356 | 3.1162 | 1546.83 | 0.27 | 2.8969 | 0.68513 | 0.68572 | -1.1471 | 3.0517 | 2.8405 | 3.9224 | 99.8414 | -0.89425 | 3.1071 | 0.95912 | -2.8352 | 22.9567 | 16.2292
42810.5785 | 11966 | 104.589 | 77.4545 | 58.8106 | 43.2752 | 26.5985 | 21.0288 | 17.2707 | 155.1003 | 106.013 | 83.8958 | 60.8154 | 32.7735 | 21.4127 | 16.9788 | 153.5914 | 163.1727 | 390.6312 | 222.3188 | 234.2128 | 441.5979 |  |  |  | 245.4977 | 318.4768 | 374.102 | 379.6958 | 207.7939 | 378.9539 | 147.6538 | 221.9956 | 197.7554 | 201.6698 | 302.5902 | 252.9646 | 453.9724 | 178.982 |  | 195.1616 | 247.054 | 162.324 | 197.537 |  | 45.7623 | 96.3706 | 48.4351 | 100.5231 | 179.2727 | 225.2516 | 361.7053 | 8.7183 | 46.4451 | 10.3286 | 103.3442 | 8.4425 | 42.6069 | 48.7574 | 52.209 | 21.0751 |  |  | 2.4204 | 0.36939 | 0.31464 | -0.48364 | 3.9711 | 2.9658 | 6.1814 | -5.3616 | 0.71828 | 3.1472 | 12.9639 | -0.00048626 | -0.00052076 | -0.0005454 | 818.117 | 750.0948 | 424.5947 | 210.0167 | 104.8574 | 51.7601 | 28.1326 | 116.0976 | 95.4885 | 68.1518 | 49.9043 | 31.1939 | 22.7065 | 17.6446 | 151.6908 | 147.343 | 130.6461 | 82.6533 | 73.5943 | 149.6611 | 101.1636 | 171.1841 | 199.5641 | 222.5477 | 255.0487 | 301.1751 | 325.6824 |  |  |  | 441.7557 | 360.7836 | 361.2496 | 389.9953 | 2.8547 | 3.8233 | 699.7768 |  |  | 572.7105 |  |  | 308.4829 | 378.354 | 263.6473 | 185.376 | 268.2352 | 197.4161 | 872.1026 | 852.9463 | 766.8926 | 738.09 | 814.6988 |  | 875.6168 | 856.3928 | 402.122 | 808.5452 | 428.0098 | 706.8078 |  | 697.518 |  |  | 869.0484 | 874.7539 | 861.087 | [6 empty] | 813.1327 |  |  | 811.5624 |  |  | 299.3924 | 464.261 | 566.3786 | 168.6581 | 400.1473 | 446.0341 | 259.7075 | 401.4719 |  | 366.8207 | 526.0279 | 253.2937 | 438.135 | 327.4928 | 496.5029 | 171.9407 | 366.2448 |  | 360.8047 | 431.6697 | 452.8217 | 231.3062 | 392.7764 | 519.0203 | 250.3044 | 421.6913 | 311.3123 | 501.4342 | 269.3422 | 482.5 | 0.28658 | 17.7165 | 2.6819 | 0.14788 | -40.4045 | 3.1163 | 1552.68 | 0.29 | 2.7686 | 0.81419 | 0.75143 | -0.93164 | 3.1004 | 2.6793 | 3.8681 | 100.4361 | -0.82906 | 3.1337 | 1.5865 | -2.1628 | 22.9726 | 16.2486
42810.5785 | 11967 | 104.5946 | 77.4608 | 58.8133 | 43.2777 | 26.5977 | 21.0362 | 17.2697 | 155.1126 | 106.013 | 83.8968 | 60.8256 | 32.7755 | 21.4177 | 16.9747 | 153.606 | 163.2032 | 390.6858 | 222.3973 | 234.129 | 441.9581 |  |  |  | 245.5256 | 318.5644 | 374.1556 | 379.8677 | 207.2171 | 379.0359 | 147.6745 | 222.0738 | 198.0392 | 201.6997 | 302.7037 | 253.2837 | 454.3084 | 179.324 |  | 196.2882 | 247.3426 | 162.4875 | 198.529 |  | 45.9896 | 96.591 | 48.4918 | 100.4031 | 179.4559 | 224.8935 | 362.3365 | 8.7698 | 46.415 | 10.5128 | 103.3605 | 8.4442 | 42.6072 | 48.761 | 52.2262 | 21.0794 |  |  | 3.0946 | 0.39107 | 0.41846 | -0.44421 | 4.0224 | 2.9414 | 5.4927 | -5.447 | -0.10663 | 2.0949 | 13.0221 | -0.00054705 | -0.00055198 | -0.00053719 | 819.8874 | 755.9659 | 424.6697 | 210.0922 | 104.8577 | 51.7589 | 28.117 | 116.0911 | 95.4787 | 68.1519 | 49.9 | 31.1775 | 22.7053 | 17.6395 | 148.1919 | 145.7987 | 130.8265 | 84.296 | 74.6746 | 149.4339 | 101.191 | 171.1916 | 199.5895 | 222.5646 | 255.1165 | 301.2908 | 325.816 |  |  |  | 441.8412 | 361.0197 | 361.438 | 389.8711 | 3.2165 | 3.7068 | 699.0856 |  |  | 572.6211 |  |  | 308.5082 | 378.4577 | 263.547 | 185.3927 | 268.321 | 197.5904 | 871.7864 | 853.0212 | 766.9318 | 737.7706 | 815.2402 |  | 877.8057 | 856.8488 | 402.5346 | 808.564 | 428.1842 | 706.7218 |  | 697.6296 |  |  | 868.4787 | 874.8484 | 861.245 | [6 empty] | 813.0404 |  |  | 811.4782 |  |  | 299.611 | 464.6618 | 565.7099 | 168.7334 | 400.7835 | 446.17 | 260.0691 | 401.8378 |  | 366.1186 | 525.392 | 253.5588 | 438.4313 | 327.136 | 496.2347 | 172.5242 | 366.2848 |  | 359.7939 | 431.7955 | 453.0177 | 231.3114 | 393.1186 | 519.1656 | 250.94 | 421.6396 | 311.2962 | 501.7224 | 269.8039 | 482.6698 | 0.28022 | 17.7237 | 2.6769 | 0.14849 | -40.4197 | 3.1162 | 1581.24 | 0.29 | 3.1308 | 0.838 | 0.86685 | -0.89312 | 3.1192 | 2.6674 | 3.645 | 101.2367 | -0.80143 | 3.1517 | 1.9462 | -2.1794 | 22.9837 | 16.2615
42810.5786 | 11968 | 104.591 | 77.4587 | 58.8164 | 43.2789 | 26.5947 | 21.0335 | 17.2556 | 155.1086 | 106.0086 | 83.8901 | 60.8205 | 32.7735 | 21.4125 | 16.97 | 153.6156 | 163.2249 | 390.7148 | 222.47 | 234.0621 | 442.3373 |  |  |  | 245.5283 | 318.6478 | 373.9399 | 379.9551 | 204.9575 | 378.9941 | 147.6885 | 222.1493 | 197.8098 | 201.7189 | 302.8164 | 253.0928 | 454.6896 | 179.0853 |  | 196.073 | 247.3596 | 162.4747 | 199.4084 |  | 45.932 | 96.709 | 48.5274 | 100.4236 | 179.7793 | 225.1485 | 362.379 | 8.7288 | 46.3953 | 10.6209 | 103.4145 | 8.4567 | 42.6025 | 48.7672 | 52.26 | 21.0866 |  |  | 2.4375 | 0.39436 | 0.56894 | -0.711 | 4.1794 | 3.5164 | 5.8246 | -5.3425 | 0.40868 | 3.5199 | 13.3591 | -0.00048298 | -0.00052241 | -0.00052569 | 832.0375 | 749.7591 | 424.7657 | 210.1781 | 104.8804 | 51.7714 | 28.1317 | 116.1035 | 95.4933 | 68.1717 | 49.9082 | 31.1918 | 22.7059 | 17.6454 | 146.0543 | 147.0222 | 131.6763 | 86.2559 | 75.6457 | 149.3122 | 101.22 | 171.2024 | 199.6085 | 222.5964 | 255.181 | 301.4005 | 325.9357 |  |  |  | 441.9662 | 359.64 | 362.3854 | 388.7398 | 4.4107 | 3.5771 | 698.5421 |  |  | 572.0451 |  |  | 308.5327 | 378.562 | 262.3535 | 185.4132 | 268.413 | 197.3509 | 871.4878 | 853.0984 | 766.9255 | 737.6349 | 815.2455 |  | 879.7356 | 857.5903 | 402.8479 | 808.5744 | 428.3843 | 706.6409 |  | 697.5166 |  |  | 867.9851 | 874.6607 | 860.878 | [6 empty] | 812.9744 |  |  | 811.546 |  |  | 299.7526 | 465.5176 | 563.7163 | 168.7012 | 400.2208 | 446.1995 | 261.2107 | 402.2491 |  | 365.9579 | 525.1579 | 253.9508 | 438.4571 | 326.6857 | 496.244 | 171.9783 | 366.3991 |  | 360.1839 | 432.7267 | 453.175 | 231.6526 | 393.732 | 518.8921 | 250.8306 | 421.7427 | 311.802 | 501.8602 | 270.3316 | 482.6756 | 0.23708 | 17.7283 | 2.6685 | 0.14662 | -40.377 | 3.1162 | 1591.69 | 0.27 | 2.7785 | 0.84165 | 1.0109 | -1.1301 | 3.1803 | 2.9172 | 3.7544 | 101.9591 | -0.79138 | 3.1726 | 2.1681 | -2.2703 | 23.0032 | 16.3068
42810.5786 | 11969 | 104.5876 | 77.4597 | 58.823 | 43.2893 | 26.5972 | 21.0274 | 17.2548 | 155.1165 | 106.0093 | 83.8942 | 60.8258 | 32.7773 | 21.4139 | 16.9703 | 153.6192 | 163.2397 | 390.7058 | 222.5417 | 234.2064 | 442.3689 |  |  |  | 245.5305 | 318.7431 | 374.7575 | 380.4055 | 205.9313 | 379.3012 | 147.6994 | 222.2248 | 198.4729 | 201.7386 | 302.9352 | 253.2498 | 454.8679 | 179.0397 |  | 196.5836 | 247.0688 | 162.7507 | 199.2689 |  | 45.8094 | 96.8693 | 48.5569 | 100.3864 | 179.8421 | 225.0056 | 360.9531 | 8.9386 | 46.3995 | 10.6445 | 103.5021 | 8.4707 | 42.6086 | 48.7562 | 52.2909 | 21.1032 |  |  | 3.2759 | 0.3017 | 0.15299 | -0.49349 | 3.8436 | 2.6241 | 5.8127 | -5.4017 | 0.76324 | 3.2282 | 12.9913 | -0.00050433 | -0.00052733 | -0.0005569 | 829.3154 | 747.7968 | 424.8373 | 210.2854 | 104.8909 | 51.7804 | 28.1393 | 116.1065 | 95.4982 | 68.1731 | 49.9149 | 31.1992 | 22.7092 | 17.6478 | 147.7017 | 147.6479 | 131.0852 | 85.4979 | 75.8142 | 149.312 | 101.2064 | 171.2157 | 199.6389 | 222.6273 | 255.2415 | 301.523 | 326.0664 |  |  |  | 442.1885 | 358.1646 | 360.7282 | 389.2834 | 4.4895 | 3.5623 | 698.0707 |  |  | 572.6634 |  |  | 308.5494 | 378.6606 | 262.373 | 185.4266 | 268.4931 | 197.5834 | 871.136 | 853.1587 | 766.979 | 737.3883 | 815.3408 |  | 881.6917 | 858.5309 | 403.0923 | 808.6397 | 428.7942 | 706.4297 |  | 697.4514 |  |  | 868.588 | 874.2825 | 860.2633 | [6 empty] | 812.9704 |  |  | 811.526 |  |  | 299.9822 | 465.3208 | 564.0744 | 168.8783 | 398.8328 | 446.1283 | 261.3582 | 402.3639 |  | 365.7987 | 525.9336 | 254.5784 | 438.3159 | 326.6622 | 495.8147 | 172.1449 | 366.7217 |  | 359.8463 | 432.5792 | 453.4189 | 231.6739 | 394.253 | 517.7848 | 251.2356 | 421.9183 | 311.8539 | 502.0197 | 270.5346 | 482.5307 | 0.27444 | 17.7297 | 2.6597 | 0.14557 | -40.3413 | 3.1162 | 1623.9 | 0.19 | 3.2219 | 0.73632 | 0.52433 | -0.94172 | 3.0494 | 2.5196 | 3.7501 | 102.6924 | -0.79359 | 3.2143 | 1.985 | -2.2063 | 23.0276 | 16.3163
42810.5786 | 11970 | 104.6077 | 77.4739 | 58.8275 | 43.2933 | 26.6013 | 21.029 | 17.2569 | 155.1236 | 106.0295 | 83.9161 | 60.8435 | 32.7835 | 21.4249 | 16.9747 | 153.638 | 163.2706 | 390.6993 | 222.6181 | 234.1167 | 442.399 |  |  |  | 245.5505 | 318.822 | 374.9174 | 380.2858 | 205.5359 | 379.3859 | 147.7167 | 222.3161 | 198.2569 | 201.7703 | 303.0662 | 253.0972 | 455.0372 | 178.4896 |  | 197.6216 | 246.7923 | 162.3958 | 198.2582 |  | 45.9126 | 97.0706 | 48.6731 | 100.112 | 179.929 | 225.1518 | 360.5703 | 8.991 | 46.398 | 10.4679 | 103.5664 | 8.4692 | 42.6052 | 48.729 | 52.3041 | 21.1036 |  |  | 2.6195 | 0.19854 | 0.10173 | -0.81154 | 3.9619 | 3.1044 | 5.9047 | -5.6231 | 0.17282 | 3.475 | 12.7733 | -0.00055033 | -0.00052898 | -0.00057333 | 824.6318 | 750.3907 | 424.9128 | 210.384 | 104.9048 | 51.7888 | 28.1414 | 116.1057 | 95.5044 | 68.1764 | 49.9252 | 31.2087 | 22.7189 | 17.6505 | 151.1305 | 145.9912 | 130.4376 | 82.8239 | 75.0232 | 149.2287 | 101.2071 | 171.2189 | 199.6689 | 222.6495 | 255.3195 | 301.6505 | 326.2091 |  |  |  | 442.5214 | 358.3525 | 360.3571 | 389.1865 | 3.7585 | 2.5355 | 698.5048 |  |  | 571.6093 |  |  | 308.5755 | 378.7535 | 263.4027 | 185.4427 | 268.5643 | 197.1285 | 871.0721 | 853.2523 | 767.1323 | 737.309 | 815.741 |  | 884.7064 | 859.2691 | 403.4507 | 808.5909 | 429.1701 | 706.4009 |  | 697.6449 |  |  | 868.0544 | 874.0679 | 860.1413 | [6 empty] | 812.9848 |  |  | 811.4509 |  |  | 299.8408 | 464.7548 | 564.0582 | 169.7831 | 398.1658 | 446.0295 | 260.9336 | 402.3837 |  | 364.9001 | 526.94 | 254.7509 | 438.3547 | 326.8604 | 495.3128 | 172.3984 | 366.6126 |  | 360.1554 | 431.2714 | 453.658 | 231.9038 | 394.7703 | 517.452 | 250.7778 | 422.227 | 311.7607 | 502.1425 | 270.1832 | 482.5904 | 0.030611 | 17.733 | 2.6526 | 0.14614 | -40.4126 | 3.1162 | 1609.46 | 0.26 | 2.8812 | 0.59748 | 0.42769 | -1.208 | 3.0965 | 2.741 | 3.7802 | 103.8222 | -0.77898 | 3.2556 | 1.5933 | -2.1342 | 23.0752 | 16.3559
42810.5786 | 11971 | 104.612 | 77.486 | 58.8285 | 43.3011 | 26.6118 | 21.0335 | 17.2494 | 155.1318 | 106.0303 | 83.9217 | 60.8491 | 32.7902 | 21.424 | 16.9795 | 153.6367 | 163.2856 | 390.6764 | 222.6851 | 234.0007 | 442.5143 |  |  |  | 245.5643 | 318.9033 | 374.736 | 380.4081 | 205.0272 | 379.5133 | 147.7411 | 222.3998 | 197.5372 | 201.8092 | 303.1867 | 252.907 | 455.2328 | 178.1615 |  | 198.0113 | 246.572 | 162.6056 | 198.8518 |  | 45.9312 | 96.9806 | 48.6788 | 99.7708 | 180.0115 | 225.2466 | 361.5519 | 9.0575 | 46.404 | 10.3607 | 103.6448 | 8.475 | 42.604 | 48.7023 | 52.325 | 21.1137 |  |  | 2.5978 | 0.31616 | 0.3107 | -0.093966 | 4.2156 | 2.6832 | 5.7234 | -5.4969 | 0.60094 | 3.4798 | 12.9613 | -0.00050433 | -0.00052405 | -0.00052405 | 844.9982 | 742.1994 | 424.9769 | 210.4472 | 104.9091 | 51.7971 | 28.1421 | 116.1027 | 95.5076 | 68.1769 | 49.9234 | 31.209 | 22.7193 | 17.6466 | 150.2159 | 141.7068 | 126.8941 | 81.424 | 72.098 | 149.0579 | 101.1385 | 171.2353 | 199.6835 | 222.6751 | 255.3885 | 301.773 | 326.3433 |  |  |  | 442.786 | 358.6116 | 361.3613 | 390.4878 | 2.555 | 2.8524 | 699.2737 |  |  | 572.4936 |  |  | 308.6091 | 378.865 | 263.4627 | 185.4673 | 268.6476 | 197.6096 | 870.9278 | 853.2857 | 767.3011 | 737.2668 | 816.2175 |  | 888.0645 | 859.0534 | 403.8206 | 808.6706 | 429.4288 | 706.5654 |  | 697.8067 |  |  | 867.8238 | 874.172 | 860.4049 | [6 empty] | 813.0815 |  |  | 811.5602 |  |  | 299.9781 | 464.0902 | 562.0947 | 170.5989 | 398.7828 | 446.0971 | 261.241 | 403.0098 |  | 364.8837 | 526.6238 | 254.8185 | 438.6452 | 326.9504 | 494.7075 | 171.8681 | 366.7448 |  | 360.6216 | 430.7025 | 453.8255 | 231.8819 | 395.1539 | 517.0897 | 250.5562 | 422.4194 | 312.619 | 502.2585 | 269.8178 | 482.903 | 0.1246 | 17.7357 | 2.6446 | 0.14448 | -40.4115 | 3.1162 | 1609.85 | 0.2 | 2.8696 | 0.75387 | 0.74733 | -0.41099 | 3.1943 | 2.5485 | 3.722 | 105.0896 | -0.73671 | 3.2809 | 1.6731 | -1.749 | 23.0813 | 16.3491
42810.5786 | 11972 | 104.6095 | 77.4791 | 58.8248 | 43.2976 | 26.603 | 21.0346 | 17.2554 | 155.1401 | 106.0267 | 83.923 | 60.8486 | 32.7958 | 21.4244 | 16.9778 | 153.6608 | 163.304 | 390.6594 | 222.7687 | 233.786 | 442.4922 |  |  |  | 245.5758 | 319.0051 | 374.5944 | 380.465 | 204.5782 | 379.8757 | 147.7491 | 222.4757 | 198.7245 | 201.8305 | 303.302 | 252.9862 | 455.3795 | 177.9692 |  | 198.2579 | 246.1955 | 163.2746 | 196.6704 |  | 46.2194 | 96.8714 | 48.594 | 100.1845 | 180.2835 | 225.1988 | 362.6853 | 9.1095 | 46.4184 | 10.3619 | 103.736 | 8.481 | 42.6012 | 48.6781 | 52.3253 | 21.1294 |  |  | 3.065 | 0.38253 | 0.25484 | -0.14654 | 4.278 | 2.8159 | 6.027 | -5.4562 | 1.8651 | 2.345 | 12.9331 | -0.00055855 | -0.00053555 | -0.00057497 | 863.6316 | 746.3666 | 425.0408 | 210.5411 | 104.9281 | 51.8091 | 28.1475 | 116.1073 | 95.5096 | 68.1897 | 49.9317 | 31.214 | 22.7241 | 17.648 | 144.7548 | 140.19 | 124.6096 | 81.4542 | 70.7368 | 148.779 | 101.0898 | 171.244 | 199.7169 | 222.6999 | 255.4533 | 301.8924 | 326.4781 |  |  |  | 442.8453 | 358.7739 | 361.5 | 391.6152 | 3.9248 | 3.7806 | 700.2843 |  |  | 570.1475 |  |  | 308.6362 | 378.9599 | 264.8028 | 185.4816 | 268.7237 | 198.7135 | 870.5953 | 853.2933 | 767.2497 | 737.2013 | 816.1772 |  | 890.1626 | 857.5529 | 404.1164 | 808.6288 | 429.7464 | 706.6077 |  | 697.2893 |  |  | 867.4075 | 874.0512 | 859.7586 | [6 empty] | 813.2584 |  |  | 811.58 |  |  | 299.775 | 464.2989 | 561.0792 | 171.867 | 400.0566 | 446.1686 | 260.3551 | 403.3498 |  | 364.4389 | 525.9509 | 255.1572 | 438.7655 | 326.1469 | 494.7985 | 171.7585 | 366.9197 |  | 361.113 | 430.6448 | 454.0199 | 231.7583 | 395.5971 | 517.3829 | 251.0412 | 422.518 | 312.5531 | 502.4192 | 269.7011 | 483.0781 | 0.11439 | 17.7434 | 2.638 | 0.14396 | -40.3481 | 3.1162 | 1602.89 | 0.19 | 3.1178 | 0.82911 | 0.67673 | -0.51316 | 3.2178 | 2.6106 | 3.8193 | 105.8961 | -0.66599 | 3.3159 | 2.2441 | -1.5011 | 23.1588 | 16.3243
42810.5786 | 11973 | 104.6079 | 77.4887 | 58.8364 | 43.3042 | 26.6111 | 21.0378 | 17.2523 | 155.1444 | 106.0279 | 83.9347 | 60.8569 | 32.7942 | 21.4268 | 16.9768 | 153.6761 | 163.3405 | 390.6318 | 222.8463 | 233.655 | 442.5962 |  |  |  | 245.5957 | 319.097 | 374.8764 | 380.6821 | 205.0901 | 379.9543 | 147.7523 | 222.5408 | 199.9529 | 201.8499 | 303.4104 | 252.2616 | 455.5993 | 176.4569 |  | 197.8277 | 245.8317 | 163.555 | 194.1196 |  | 46.3205 | 96.9774 | 48.6428 | 100.4475 | 180.1946 | 225.403 | 361.9686 | 8.957 | 46.4272 | 10.6063 | 103.8281 | 8.4836 | 42.6142 | 48.6749 | 52.3204 | 21.1405 |  |  | 2.3087 | 0.27411 | 0.11553 | -0.84308 | 3.9659 | 2.4637 | 5.7897 | -5.6382 | 0.88369 | 4.5177 | 12.8572 | -0.00054705 | -0.0005454 | -0.00058483 | 857.8779 | 737.504 | 425.1069 | 210.6525 | 104.9326 | 51.8018 | 28.1433 | 116.1096 | 95.5059 | 68.1873 | 49.9329 | 31.212 | 22.7169 | 17.6441 | 146.8366 | 140.3539 | 126.8014 | 81.8367 | 69.4657 | 148.6782 | 101.1165 | 171.261 | 199.7524 | 222.7334 | 255.529 | 302.0215 | 326.6186 |  |  |  | 442.9454 | 358.6893 | 361.9105 | 391.3292 | 4.0403 | 4.1353 | 700.2102 |  |  | 567.7802 |  |  | 308.6699 | 379.0677 | 265.6556 | 185.4941 | 268.8091 | 199.3528 | 870.4169 | 853.3319 | 767.3054 | 737.0521 | 816.0104 |  | 892.2079 | 855.1776 | 404.4103 | 808.6662 | 430.0193 | 706.5415 |  | 696.9802 |  |  | 867.0101 | 873.7449 | 859.489 | [6 empty] | 813.328 |  |  | 811.6879 |  |  | 299.2355 | 464.5169 | 560.8332 | 172.1423 | 400.9434 | 446.3405 | 259.6518 | 403.8234 |  | 364.5944 | 525.9484 | 254.9343 | 438.7974 | 326.0787 | 495.1411 | 171.9115 | 367.0981 |  | 361.335 | 430.3259 | 454.2003 | 231.8991 | 396.0522 | 517.3005 | 251.6556 | 422.7299 | 312.9056 | 502.51 | 270.086 | 483.058 | 0.5019 | 17.7512 | 2.6334 | 0.14466 | -40.289 | 3.1162 | 1585.3 | 0.26 | 2.7061 | 0.70194 | 0.45572 | -1.2311 | 3.0988 | 2.4424 | 3.7441 | 106.6898 | -0.57113 | 3.3439 | 1.9999 | -1.7414 | 23.2551 | 16.3434
42810.5786 | 11974 | 104.6013 | 77.4923 | 58.8415 | 43.3056 | 26.61 | 21.0322 | 17.2517 | 155.1458 | 106.0341 | 83.9335 | 60.8623 | 32.7997 | 21.4314 | 16.972 | 153.6873 | 163.3622 | 390.6086 | 222.9163 | 233.8468 | 442.5665 |  |  |  | 245.611 | 319.1846 | 375.1693 | 380.9411 | 207.064 | 380.1502 | 147.7675 | 222.6097 | 199.6212 | 201.8676 | 303.5258 | 251.5574 | 455.713 | 175.6482 |  | 197.2813 | 246.0298 | 163.7019 | 194.3064 |  | 46.3105 | 96.9193 | 48.6505 | 100.2724 | 180.2191 | 225.8292 | 361.0485 | 8.6853 | 46.4435 | 10.7577 | 103.9352 | 8.4876 | 42.6207 | 48.6778 | 52.3005 | 21.156 |  |  | 3.0236 | -0.2345 | 0.1451 | -0.45209 | 3.9212 | 2.8856 | 6.2924 | -5.9155 | 0.33745 | 3.45 | 12.9514 | -0.00052405 | -0.00052569 | -0.00056183 | 849.9115 | 730.0049 | 425.1611 | 210.7481 | 104.9418 | 51.8305 | 28.1572 | 116.1159 | 95.5136 | 68.2022 | 49.9434 | 31.2181 | 22.7261 | 17.6536 | 149.2809 | 141.8804 | 128.9011 | 83.116 | 69.664 | 148.5772 | 101.139 | 171.2747 | 199.7688 | 222.7539 | 255.6066 | 302.1437 | 326.7638 |  |  |  | 443.1542 | 358.6024 | 362.1286 | 391.678 | 3.2046 | 3.9486 | 698.8453 |  |  | 566.5853 |  |  | 308.7021 | 379.177 | 267.0678 | 185.5159 | 268.8973 | 198.8952 | 870.371 | 853.3863 | 767.2808 | 736.8584 | 816.3909 |  | 894.8736 | 853.7025 | 404.7221 | 808.7307 | 430.1382 | 706.5071 |  | 696.5581 |  |  | 867.0645 | 873.646 | 859.4432 | [6 empty] | 813.3478 |  |  | 811.8003 |  |  | 298.98 | 464.9735 | 563.5888 | 171.7775 | 401.1755 | 446.4907 | 260.3724 | 404.1561 |  | 365.1895 | 526.6964 | 254.0111 | 438.6659 | 325.5922 | 494.6557 | 172.0101 | 367.0978 |  | 360.9277 | 430.144 | 454.3653 | 231.6418 | 396.3328 | 516.5694 | 251.9409 | 422.8623 | 313.187 | 502.6318 | 270.4828 | 482.8473 | 0.2885 | 17.7602 | 2.6268 | 0.14256 | -40.3118 | 3.1162 | 1592.81 | 0.24 | 3.0973 | -0.6492 | 0.51067 | -0.90141 | 3.0826 | 2.6444 | 3.905 | 107.7134 | -0.49947 | 3.3548 | 1.7153 | -1.9719 | 23.263 | 16.3569
42810.5786 | 11975 | 104.6078 | 77.5022 | 58.8457 | 43.3103 | 26.6093 | 21.0337 | 17.2528 | 155.1538 | 106.0346 | 83.9383 | 60.8659 | 32.8084 | 21.4316 | 16.9776 | 153.6972 | 163.3814 | 390.5796 | 222.9872 | 234.069 | 442.4173 |  |  |  | 245.6214 | 319.2643 | 374.9781 | 380.8113 | 207.5869 | 380.1401 | 147.7844 | 222.6963 | 199.7727 | 201.8974 | 303.6486 | 251.6259 | 455.6774 | 176.0494 |  | 197.2357 | 245.7363 | 164.5258 | 195.7807 |  | 46.292 | 96.7506 | 48.6549 | 100.1767 | 180.77 | 226.7985 | 360.6525 | 8.4275 | 46.4504 | 10.6415 | 103.9537 | 8.4896 | 42.6182 | 48.6686 | 52.2696 | 21.1588 |  |  | 2.9579 | 0.15845 | 0.020908 | -0.54409 | 4.0684 | 2.2377 | 6.0217 | -5.675 | 0.3503 | 2.5453 | 13.1556 | -0.00049284 | -0.00055362 | -0.00057826 | 853.0265 | 758.4541 | 425.2264 | 210.8447 | 104.9551 | 51.8302 | 28.1614 | 116.113 | 95.5185 | 68.2026 | 49.9509 | 31.2294 | 22.7276 | 17.653 | 148.2911 | 141.5167 | 126.5391 | 83.3671 | 72.2167 | 148.4836 | 101.1383 | 171.2815 | 199.7846 | 222.7742 | 255.6716 | 302.2561 | 326.8889 |  |  |  | 443.3997 | 359.7724 | 361.3558 | 393.705 | 4.9368 | 4.351 | 698.031 |  |  | 563.5415 |  |  | 308.7248 | 379.273 | 267.3595 | 185.533 | 268.9862 | 200.1192 | 870.2117 | 853.4138 | 767.2484 | 737.13 | 816.4758 |  | 896.9029 | 853.0785 | 404.965 | 808.8143 | 430.262 | 706.5768 |  | 696.1981 |  |  | 867.4902 | 873.6279 | 859.1068 | [6 empty] | 813.4056 |  |  | 811.8972 |  |  | 299.3411 | 465.3693 | 564.4897 | 171.8946 | 401.1015 | 446.6514 | 260.9666 | 404.1208 |  | 365.6063 | 527.6307 | 253.888 | 438.6876 | 324.8837 | 494.4286 | 172.2683 | 367.102 |  | 361.9459 | 430.3083 | 454.5441 | 231.4727 | 396.5771 | 516.3805 | 251.545 | 422.889 | 313.5746 | 502.7824 | 270.8317 | 482.6685 | 0.18296 | 17.7719 | 2.6188 | 0.14146 | -40.3867 | 3.1162 | 1575.37 | 0.24 | 3.0635 | 0.53353 | 0.19381 | -0.98866 | 3.143 | 2.3309 | 3.8238 | 108.5027 | -0.45823 | 3.3657 | 1.8133 | -1.7095 | 23.2179 | 16.3279
42810.5786 | 11976 | 104.6164 | 77.5025 | 58.8429 | 43.3171 | 26.6099 | 21.0323 | 17.2542 | 155.153 | 106.0372 | 83.9475 | 60.8766 | 32.8083 | 21.4272 | 16.9812 | 153.7159 | 163.4033 | 390.56 | 223.0644 | 234.1214 | 442.3402 |  |  |  | 245.6389 | 319.3577 | 374.5824 | 380.5112 | 206.9814 | 380.1113 | 147.7972 | 222.7796 | 199.7126 | 201.918 | 303.7796 | 252.1457 | 455.6223 | 177.0284 |  | 198.2496 | 245.9365 | 163.9247 | 195.4163 |  | 46.3947 | 96.7659 | 48.6656 | 100.3593 | 181.1942 | 227.3592 | 360.7417 | 8.1581 | 46.4506 | 10.3845 | 103.8847 | 8.5005 | 42.6174 | 48.6679 | 52.2401 | 21.1794 |  |  | 2.1851 | 0.18014 | 0.018936 | -0.13077 | 3.8049 | 2.7667 | 6.322 | -6.1153 | 1.2176 | 2.1314 | 13.0751 | -0.00053719 | -0.00046819 | -0.00052569 | 849.6563 | 770.8305 | 425.2756 | 210.9275 | 104.9593 | 51.8334 | 28.1606 | 116.1111 | 95.5207 | 68.2068 | 49.9584 | 31.2274 | 22.7276 | 17.6489 | 151.4996 | 144.6454 | 131.085 | 84.0236 | 72.1048 | 148.5207 | 101.2351 | 171.2897 | 199.818 | 222.8129 | 255.7501 | 302.3829 | 327.017 |  |  |  | 443.5593 | 360.9903 | 361.205 | 394.5504 | 3.3401 | 3.5753 | 698.595 |  |  | 563.451 |  |  | 308.7548 | 379.3871 | 264.9133 | 185.549 | 269.0743 | 199.6001 | 869.9521 | 853.4509 | 767.0585 | 737.6385 | 816.2767 |  | 898.191 | 853.8204 | 405.1975 | 808.8819 | 430.4205 | 706.588 |  | 696.202 |  |  | 867.516 | 873.3312 | 858.4035 | [6 empty] | 813.4671 |  |  | 811.9756 |  |  | 299.6155 | 465.373 | 563.9914 | 171.7736 | 401.4095 | 446.8743 | 260.1285 | 403.818 |  | 365.374 | 527.9826 | 254.313 | 438.7995 | 324.7575 | 494.8775 | 172.6239 | 367.4475 |  | 362.0883 | 430.2062 | 454.6955 | 231.6225 | 396.8651 | 516.4182 | 251.0448 | 423.1454 | 313.4988 | 503.0011 | 270.9055 | 482.5265 | 0.21551 | 17.7814 | 2.6092 | 0.14141 | -40.3264 | 3.1162 | 1581.78 | 0.26 | 2.633 | 0.56888 | 0.18444 | -0.48469 | 3.0412 | 2.5933 | 3.9201 | 109.0128 | -0.45593 | 3.3807 | 1.4616 | -2.2027 | 23.2217 | 16.3222
42810.5787 | 11977 | 104.6216 | 77.504 | 58.8602 | 43.3152 | 26.616 | 21.032 | 17.2573 | 155.1665 | 106.0447 | 83.9582 | 60.8882 | 32.8115 | 21.4341 | 16.9788 | 153.7226 | 163.4284 | 390.5544 | 223.1395 | 234.1303 | 442.4311 |  |  |  | 245.656 | 319.4518 | 374.5748 | 380.4978 | 207.107 | 380.406 | 147.8133 | 222.852 | 198.2977 | 201.9489 | 303.8975 | 252.2807 | 455.7086 | 177.0061 |  | 198.0945 | 246.8285 | 162.8106 | 196.2051 |  | 46.2889 | 96.7052 | 48.6482 | 101.016 | 181.5341 | 226.9156 | 360.8265 | 8.0529 | 46.4631 | 10.1814 | 103.8509 | 8.5051 | 42.6163 | 48.6448 | 52.1982 | 21.1866 |  |  | 2.356 | 0.42393 | 0.40466 | -0.33447 | 4.0316 | 3.2332 | 5.6084 | -5.9208 | 0.68365 | 3.2891 | 13.0096 | -0.00045505 | -0.00045012 | -0.00053719 | 837.7043 | 775.2921 | 425.3171 | 210.9973 | 104.9699 | 51.8426 | 28.1637 | 116.1135 | 95.5286 | 68.211 | 49.9613 | 31.2264 | 22.7264 | 17.6519 | 152.784 | 143.8229 | 129.0293 | 82.7798 | 72.1438 | 148.4986 | 101.2107 | 171.2986 | 199.838 | 222.8354 | 255.8182 | 302.4969 | 327.142 |  |  |  | 443.6511 | 360.9138 | 360.3164 | 393.7229 | 4.597 | 2.6371 | 698.0749 |  |  | 565.77 |  |  | 308.7898 | 379.504 | 265.3458 | 185.5658 | 269.1647 | 199.3612 | 869.7925 | 853.5173 | 767.2143 | 737.6135 | 816.1438 |  | 899.9984 | 854.8112 | 405.577 | 808.9589 | 430.9144 | 706.5826 |  | 695.5824 |  |  | 867.5285 | 873.0611 | 857.9924 | [6 empty] | 813.5582 |  |  | 812.0406 |  |  | 299.7588 | 465.1091 | 563.7328 | 171.7527 | 401.7753 | 446.8715 | 259.7646 | 403.952 |  | 364.6492 | 527.5046 | 254.6304 | 438.908 | 325.3223 | 495.0209 | 172.8055 | 367.8291 |  | 361.4468 | 429.1141 | 454.8763 | 231.6487 | 397.164 | 515.9302 | 250.8919 | 423.4794 | 313.3379 | 503.3263 | 270.8821 | 482.3975 | 0.25615 | 17.7879 | 2.5945 | 0.14017 | -40.3151 | 3.1163 | 1574.88 | 0.29 | 2.7346 | 0.87263 | 0.85257 | -0.77511 | 3.1291 | 2.8022 | 3.6906 | 109.727 | -0.44602 | 3.4314 | 1.316 | -1.9773 | 23.2098 | 16.3554
42810.5787 | 11978 | 104.6256 | 77.5224 | 58.8684 | 43.3291 | 26.6156 | 21.0444 | 17.261 | 155.1803 | 106.0464 | 83.9593 | 60.8918 | 32.8185 | 21.4356 | 16.9805 | 153.7395 | 163.4584 | 390.5598 | 223.2168 | 234.1494 | 442.4987 |  |  |  | 245.6715 | 319.5414 | 374.7331 | 380.6367 | 208.3024 | 380.6769 | 147.8249 | 222.9269 | 199.9038 | 201.9707 | 304.0219 | 252.4959 | 455.8772 | 177.3066 |  | 198.2739 | 247.182 | 164.6807 | 197.9959 |  | 46.2715 | 96.6706 | 48.7161 | 101.8404 | 181.6382 | 226.4254 | 359.9573 | 8.1009 | 46.4795 | 9.8907 | 103.8408 | 8.5051 | 42.6232 | 48.6366 | 52.1624 | 21.2003 |  |  | 2.8383 | 0.28002 | 0.24498 | -0.2957 | 3.9153 | 2.1398 | 5.1491 | -5.8669 | 0.61262 | 1.2177 | 12.799 | -0.00051091 | -0.00049941 | -0.00056183 | 838.8488 | 760.2101 | 425.3631 | 211.0912 | 104.9825 | 51.8546 | 28.1725 | 116.1174 | 95.5298 | 68.2173 | 49.9675 | 31.2338 | 22.7287 | 17.6586 | 156.0636 | 141.8403 | 123.4363 | 81.1277 | 71.3611 | 148.4061 | 101.1156 | 171.3236 | 199.8637 | 222.8656 | 255.8887 | 302.6176 | 327.2831 |  |  |  | 443.7675 | 361.1053 | 360.9001 | 392.8404 | 4.4654 | 2.9243 | 696.9193 |  |  | 567.7535 |  |  | 308.8262 | 379.6027 | 265.7789 | 185.5902 | 269.246 | 200.0771 | 869.5105 | 853.5856 | 767.3075 | 737.3905 | 816.2609 |  | 901.5591 | 855.8061 | 405.7671 | 808.9559 | 431.3093 | 706.5919 |  | 695.5485 |  |  | 867.1572 | 872.9066 | 857.5544 | [6 empty] | 813.7362 |  |  | 811.9185 |  |  | 300.3414 | 464.6628 | 564.4144 | 171.9234 | 401.7039 | 446.8589 | 259.6026 | 404.3255 |  | 364.357 | 526.2433 | 254.7192 | 439.0906 | 325.8426 | 494.8319 | 173.2141 | 368.3013 |  | 362.0616 | 427.8844 | 455.0444 | 231.9684 | 397.2752 | 515.819 | 251.2658 | 423.6961 | 313.127 | 503.4464 | 271.1281 | 482.2507 | 0.40156 | 17.7947 | 2.5786 | 0.14021 | -40.3077 | 3.1162 | 1556.57 | 0.32 | 3.0021 | 0.70918 | 0.66333 | -0.72877 | 3.0821 | 2.2785 | 3.5345 | 110.3397 | -0.45488 | 3.4737 | 0.93979 | -1.3676 | 23.1795 | 16.3928
42810.5787 | 11979 | 104.6182 | 77.5122 | 58.8678 | 43.3159 | 26.6105 | 21.0259 | 17.2496 | 155.1732 | 106.042 | 83.9562 | 60.8965 | 32.8167 | 21.4361 | 16.9747 | 153.746 | 163.4743 | 390.5624 | 223.2835 | 234.1318 | 442.4475 |  |  |  | 245.681 | 319.6268 | 374.7451 | 380.7609 | 209.3688 | 380.8215 | 147.8489 | 223.0083 | 199.8898 | 201.9942 | 304.143 | 252.1825 | 455.919 | 177.4827 |  | 197.7325 | 247.4894 | 164.5807 | 198.4452 |  | 46.3724 | 96.7037 | 48.806 | 103.1179 | 182.1627 | 226.8527 | 358.4437 | 8.189 | 46.4929 | 9.5901 | 103.8249 | 8.5096 | 42.6384 | 48.6285 | 52.1307 | 21.2134 |  |  | 2.8948 | 0.25965 | 0.47629 | -0.62229 | 4.3417 | 2.7989 | 6.3319 | -5.8932 | 0.63947 | 1.7376 | 12.9973 | -0.00055198 | -0.00047641 | -0.00052733 | 820.4255 | 784.9709 | 425.3989 | 211.1684 | 104.9928 | 51.8646 | 28.1753 | 116.1194 | 95.5293 | 68.223 | 49.9718 | 31.2416 | 22.7341 | 17.6564 | 159.3067 | 140.8992 | 120.5014 | 79.5881 | 69.4854 | 148.4267 | 101.0587 | 171.331 | 199.8921 | 222.8957 | 255.9756 | 302.7514 | 327.4237 |  |  |  | 443.8308 | 361.1405 | 362.3313 | 393.6789 | 3.1865 | 3.0353 | 697.398 |  |  | 568.3947 |  |  | 308.8616 | 379.7071 | 266.7879 | 185.6088 | 269.3335 | 200.5595 | 869.1636 | 853.9029 | 767.3561 | 736.9744 | 816.2942 |  | 902.9456 | 856.0552 | 405.9916 | 808.986 | 431.4971 | 707.0325 |  | 695.2682 |  |  | 866.6419 | 872.7809 | 857.2296 | [6 empty] | 813.8817 |  |  | 811.9879 |  |  | 300.618 | 464.8498 | 566.0077 | 172.1422 | 401.7591 | 446.9817 | 260.1301 | 404.901 |  | 365.1736 | 524.9736 | 254.6445 | 439.1993 | 325.5607 | 494.6586 | 173.3153 | 368.7937 |  | 363.2872 | 428.1811 | 455.1787 | 232.0217 | 397.2586 | 515.8295 | 251.4047 | 423.7828 | 312.6622 | 503.3641 | 271.4501 | 481.8968 | 0.19259 | 17.8006 | 2.5592 | 0.14088 | -40.3583 | 3.1162 | 1525.23 | 0.31 | 3.0322 | 0.68293 | 0.92495 | -1.0573 | 3.247 | 2.607 | 3.9212 | 110.8879 | -0.43963 | 3.493 | 0.58209 | -1.0485 | 23.1719 | 16.3766
42810.5787 | 11980 | 104.6298 | 77.5316 | 58.8775 | 43.3312 | 26.6237 | 21.0362 | 17.2575 | 155.1818 | 106.0587 | 83.9687 | 60.9107 | 32.8238 | 21.4444 | 16.9822 | 153.7515 | 163.4899 | 390.5615 | 223.3539 | 234.1935 | 442.4162 |  |  |  | 245.6902 | 319.7096 | 374.6689 | 380.8058 | 210.1919 | 380.9205 | 147.8595 | 223.0819 | 201.1315 | 202.0247 | 304.2616 | 252.0274 | 455.9209 | 177.68 |  | 198.4808 | 247.6336 | 164.5105 | 199.4842 |  | 46.615 | 96.7632 | 48.8731 | 104.6235 | 182.6454 | 227.3558 | 358.883 | 8.2974 | 46.497 | 9.4156 | 103.7533 | 8.5144 | 42.6582 | 48.6243 | 52.0841 | 21.2258 |  |  | 2.4059 | 0.063827 | 0.43686 | -0.43173 | 4.0611 | 3.0499 | 6.2865 | -6.045 | 0.34582 | 1.6719 | 12.9913 | -0.00051912 | -0.00053062 | -0.00051912 | 812.6439 | 787.0548 | 425.44 | 211.2482 | 105.0056 | 51.8637 | 28.1733 | 116.1182 | 95.5332 | 68.2215 | 49.974 | 31.2384 | 22.7268 | 17.6389 | 161.5585 | 138.4837 | 117.9049 | 78.4392 | 68.5704 | 148.5111 | 100.9818 | 171.3364 | 199.9196 | 222.9185 | 256.0443 | 302.8674 | 327.547 |  |  |  | 443.9076 | 359.5665 | 361.2591 | 391.931 | 6.743 | 2.8356 | 698.24 |  |  | 565.6894 |  |  | 308.8917 | 379.8248 | 267.1299 | 185.6281 | 269.4186 | 200.4972 | 868.764 | 854.1144 | 767.2418 | 736.8928 | 816.2813 |  | 904.483 | 856.2812 | 406.3131 | 809.0803 | 431.561 | 707.4082 |  | 695.2315 |  |  | 866.3866 | 872.6196 | 856.8612 | [6 empty] | 814.0487 |  |  | 810.9273 |  |  | 300.5345 | 465.6063 | 565.1227 | 172.6923 | 402.0398 | 446.9741 | 260.0356 | 405.3534 |  | 365.7965 | 524.5883 | 254.8528 | 439.1895 | 325.4695 | 494.8138 | 173.7024 | 369.145 |  | 363.8411 | 429.7894 | 455.292 | 231.9884 | 397.1939 | 515.0358 | 251.3259 | 423.8322 | 312.3163 | 503.2816 | 271.8708 | 481.2768 | 0.17487 | 17.8076 | 2.5189 | 0.1395 | -40.3273 | 3.1162 | 1505.75 | 0.16 | 2.7645 | 0.33863 | 0.88591 | -0.88069 | 3.1419 | 2.7228 | 3.9091 | 111.4994 | -0.41411 | 3.4972 | 0.34269 | -0.76944 | 23.1432 | 16.4337
42810.5787 | 11981 | 104.6325 | 77.5292 | 58.8821 | 43.3449 | 26.6253 | 21.0435 | 17.2586 | 155.1855 | 106.0573 | 83.9672 | 60.9152 | 32.8313 | 21.4457 | 16.9871 | 153.7728 | 163.5212 | 390.5648 | 223.4232 | 234.4669 | 442.3561 |  |  |  | 245.7163 | 319.8027 | 374.6039 | 380.6643 | 210.7586 | 380.9613 | 147.8649 | 223.1582 | 200.8 | 202.0441 | 304.3755 | 252.3162 | 455.9371 | 178.181 |  | 198.6719 | 248.1643 | 163.3238 | 199.9438 |  | 46.5773 | 96.8472 | 48.9514 | 105.0718 | 183.005 | 227.2482 | 359.6959 | 8.4413 | 46.4874 | 9.3993 | 103.6768 | 8.5086 | 42.6732 | 48.6149 | 52.0486 | 21.2408 |  |  | 2.2456 | 0.42393 | 0.13393 | -0.64595 | 4.0211 | 2.7975 | 6.1282 | -6.045 | 0.81052 | 2.8107 | 12.6797 | -0.00051255 | -0.00049284 | -0.00052569 | 804.4337 | 789.0218 | 425.4754 | 211.332 | 105.0301 | 51.8764 | 28.1804 | 116.1209 | 95.5369 | 68.2304 | 49.972 | 31.2436 | 22.7366 | 17.6537 | 170.3982 | 141.4268 | 121.036 | 78.8952 | 68.1346 | 148.7294 | 100.9633 | 171.3457 | 199.9375 | 222.9454 | 256.1137 | 302.9873 | 327.6715 |  |  |  | 443.9758 | 359.828 | 361.5393 | 391.6287 | 3.7044 | 2.8375 | 699.6774 |  |  | 563.4637 |  |  | 308.9168 | 379.9271 | 267.1971 | 185.6486 | 269.4936 | 200.8694 | 868.7353 | 854.1737 | 766.9831 | 736.6125 | 816.3893 |  | 905.7452 | 856.1725 | 406.5766 | 809.1574 | 431.7228 | 707.624 |  | 695.755 |  |  | 866.3483 | 872.3966 | 856.5852 | [6 empty] | 814.9732 |  |  | 809.9179 |  |  | 300.824 | 465.7781 | 566.1116 | 172.6332 | 402.4346 | 446.9756 | 259.7916 | 405.4762 |  | 365.5236 | 525.2527 | 254.7839 | 439.2183 | 326.1951 | 495.2313 | 174.1523 | 369.4419 |  | 363.0823 | 431.2913 | 455.3768 | 231.6283 | 397.0166 | 514.4495 | 250.8212 | 424.0112 | 312.6989 | 503.3384 | 272.1507 | 480.8953 | 0.22244 | 17.8165 | 2.493 | 0.13961 | -40.1751 | 3.1162 | 1484.38 | 0.34 | 2.6709 | 0.87279 | 0.49058 | -1.0774 | 3.126 | 2.6074 | 3.8591 | 111.9997 | -0.38502 | 3.5124 | -0.61151 | -1.1196 | 23.1323 | 16.4497
42810.5787 | 11982 | 104.6343 | 77.5312 | 58.8849 | 43.345 | 26.6285 | 21.0455 | 17.258 | 155.1926 | 106.0545 | 83.9792 | 60.9212 | 32.8342 | 21.4455 | 16.9884 | 153.7883 | 163.5575 | 390.5725 | 223.5038 | 234.8433 | 442.3251 |  |  |  | 245.7463 | 319.9073 | 374.6063 | 380.4874 | 210.9481 | 381.22 | 147.8711 | 223.2271 | 200.917 | 202.0703 | 304.4936 | 252.5227 | 455.8921 | 178.2903 |  | 198.9412 | 247.7666 | 163.1966 | 199.8476 |  | 46.482 | 96.8317 | 48.9668 | 105.4508 | 183.0242 | 226.7881 | 361.0218 | 8.6931 | 46.5063 | 9.5963 | 103.5515 | 8.5115 | 42.6767 | 48.6131 | 52.0145 | 21.258 |  |  | 2.3041 | 0.36544 | 0.37706 | -0.60192 | 3.8528 | 3.3029 | 6.2221 | -5.9346 | 0.1267 | 2.1217 | 13.0169 | -0.00045505 | -0.00053391 | -0.00051583 | 819.2548 | 760.6719 | 425.5003 | 211.402 | 105.0257 | 51.8774 | 28.1864 | 116.1186 | 95.5447 | 68.2312 | 49.9812 | 31.2473 | 22.747 | 17.6605 | 166.1423 | 141.3742 | 122.7902 | 78.9013 | 68.0987 | 148.687 | 100.8887 | 171.3562 | 199.9634 | 222.9788 | 256.1801 | 303.1077 | 327.7968 |  |  |  | 444.1508 | 360.139 | 359.9849 | 392.5666 | 3.609 | 3.3142 | 700.1677 |  |  | 560.9283 |  |  | 308.9535 | 380.0336 | 267.8034 | 185.6602 | 269.5802 | 200.5518 | 868.3027 | 854.2109 | 766.9951 | 736.7557 | 816.7512 |  | 907.4228 | 856.0131 | 406.8673 | 809.2597 | 432.0278 | 707.4656 |  | 696.2622 |  |  | 866.198 | 872.3443 | 856.2938 | [6 empty] | 815.9396 |  |  | 809.4636 |  |  | 301.0149 | 465.5988 | 565.5794 | 172.3685 | 403.4982 | 447.0969 | 259.854 | 405.4835 |  | 365.1415 | 525.6378 | 254.6514 | 439.2416 | 326.9023 | 495.4441 | 173.8979 | 369.371 |  | 361.8334 | 431.7143 | 455.5651 | 231.7525 | 396.996 | 514.0578 | 250.6106 | 424.0281 | 313.1123 | 503.4345 | 272.3168 | 480.6166 | 0.094169 | 17.8189 | 2.4608 | 0.13987 | -40.3452 | 3.1162 | 1486.54 | 0.32 | 2.706 | 0.81034 | 0.82312 | -1.04 | 3.0585 | 2.8318 | 3.8868 | 112.661 | -0.3518 | 3.5423 | -0.14407 | -1.3237 | 23.1298 | 16.4432
42810.5787 | 11983 | 104.6434 | 77.5456 | 58.8908 | 43.3492 | 26.637 | 21.0446 | 17.2585 | 155.1957 | 106.0619 | 83.9909 | 60.9257 | 32.8414 | 21.4508 | 16.9894 | 153.7864 | 163.5699 | 390.5786 | 223.5674 | 235.1246 | 442.4489 |  |  |  | 245.7556 | 319.978 | 374.2384 | 380.2511 | 211.8588 | 381.3597 | 147.8892 | 223.3057 | 201.4298 | 202.083 | 304.6178 | 253.1688 | 455.9873 | 179.0476 |  | 199.5616 | 247.7872 | 162.392 | 199.8952 |  | 46.6303 | 96.8703 | 48.968 | 104.9903 | 182.5908 | 226.6806 | 362.0544 | 8.7222 | 46.5174 | 9.7995 | 103.4483 | 8.5032 | 42.6887 | 48.61 | 51.995 | 21.2649 |  |  | 2.4335 | 0.15648 | 0.020908 | -0.81482 | 3.5887 | 2.5827 | 5.728 | -5.8281 | 0.66769 | 1.1336 | 12.757 | -0.00052241 | -0.00048462 | -0.00052898 | 831.8772 | 741.7691 | 425.5399 | 211.4769 | 105.0368 | 51.8928 | 28.1849 | 116.1206 | 95.5404 | 68.2391 | 49.986 | 31.2534 | 22.7328 | 17.6541 | 163.6478 | 143.4839 | 123.3747 | 78.1287 | 67.7547 | 148.6602 | 100.8372 | 171.3677 | 199.9917 | 223.0058 | 256.2551 | 303.2354 | 327.9234 |  |  |  | 444.3768 | 359.7066 | 360.2078 | 393.0278 | 4.4688 | 3.8109 | 700.5914 |  |  | 563.0286 |  |  | 308.9989 | 380.1413 | 269.0972 | 185.674 | 269.6712 | 200.4114 | 868.3267 | 854.3 | 767.0322 | 736.7524 | 816.8782 |  | 908.4264 | 856.3165 | 407.2534 | 809.3988 | 432.2491 | 707.4085 |  | 695.9061 |  |  | 866.3285 | 872.2716 | 855.7344 | [6 empty] | 816.1588 |  |  | 809.7708 |  |  | 301.8829 | 466.2022 | 567.6392 | 171.9025 | 403.5392 | 447.1532 | 261.0531 | 405.6579 |  | 365.0573 | 526.6182 | 254.3957 | 439.1035 | 326.9977 | 495.3785 | 173.7356 | 369.1353 |  | 360.7871 | 431.7759 | 455.7476 | 232.3752 | 396.953 | 513.5089 | 251.4857 | 423.9149 | 313.2773 | 503.4883 | 272.0454 | 480.1873 | 0.28658 | 17.8274 | 2.4442 | 0.13795 | -40.2931 | 3.1162 | 1485.79 | 0.29 | 2.7813 | 0.53029 | 0.19384 | -1.2101 | 2.9515 | 2.5039 | 3.7289 | 113.0603 | -0.32194 | 3.5622 | 0.12965 | -1.395 | 23.1395 | 16.4555
42810.5787 | 11984 | 104.6454 | 77.5502 | 58.8985 | 43.3504 | 26.6357 | 21.0427 | 17.2667 | 155.2003 | 106.054 | 83.9886 | 60.9282 | 32.8408 | 21.4494 | 16.9863 | 153.8014 | 163.5927 | 390.5894 | 223.653 | 235.3609 | 442.5506 |  |  |  | 245.7611 | 320.0888 | 374.05 | 379.969 | 210.7388 | 381.5588 | 147.9046 | 223.3775 | 200.6688 | 202.1102 | 304.7408 | 252.9423 | 456.1389 | 179.0256 |  | 199.6299 | 247.4756 | 161.9661 | 198.7611 |  | 46.6555 | 96.9395 | 48.9626 | 104.3806 | 182.5133 | 226.9626 | 363.0493 | 8.4977 | 46.5022 | 10.106 | 103.2465 | 8.4993 | 42.7136 | 48.6205 | 51.9865 | 21.2717 |  |  | 2.3514 | 0.4397 | 0.11356 | -0.56775 | 3.8515 | 2.517 | 6.0263 | -6.1541 | 0.7574 | 1.7334 | 12.9311 | -0.00047476 | -0.00052733 | -0.00053555 | 826.9236 | 743.722 | 425.5738 | 211.5529 | 105.0449 | 51.892 | 28.188 | 116.1178 | 95.5379 | 68.2428 | 49.9942 | 31.2502 | 22.7387 | 17.6522 | 164.7851 | 144.0394 | 123.6611 | 75.5604 | 66.9672 | 148.575 | 100.8157 | 171.3907 | 200.022 | 223.0305 | 256.3371 | 303.3662 | 328.0623 |  |  |  | 444.4926 | 360.9057 | 362.2486 | 393.7626 | 3.6183 | 2.3792 | 701.4872 |  |  | 564.1952 |  |  | 309.0236 | 380.2426 | 267.214 | 185.6972 | 269.7715 | 199.9068 | 868.0354 | 854.584 | 766.9207 | 736.2609 | 817.1708 |  | 909.7 | 856.0281 | 407.6624 | 809.5302 | 432.5849 | 707.7727 |  | 695.0584 |  |  | 865.9722 | 872.2162 | 855.8411 | [6 empty] | 816.3744 |  |  | 809.8661 |  |  | 301.9706 | 466.4403 | 571.6917 | 172.6984 | 403.4604 | 447.147 | 261.1417 | 405.8459 |  | 365.1912 | 527.5886 | 254.4878 | 438.8212 | 327.2865 | 494.9245 | 174.416 | 369.09 |  | 360.6803 | 431.1825 | 455.9166 | 232.2361 | 396.506 | 512.729 | 252.6424 | 423.8537 | 313.9418 | 503.4598 | 271.6152 | 480.0701 | 0.32413 | 17.837 | 2.4294 | 0.13839 | -40.323 | 3.1162 | 1484.53 | 0.13 | 2.7343 | 0.88899 | 0.45179 | -1.0102 | 3.0586 | 2.4725 | 3.8258 | 113.5648 | -0.27332 | 3.5946 | -0.007633 | -1.4294 | 23.1885 | 16.4481
42810.5788 | 11985 | 104.6431 | 77.5531 | 58.8991 | 43.3538 | 26.622 | 21.0356 | 17.2559 | 155.2034 | 106.06 | 84.0009 | 60.9443 | 32.845 | 21.4408 | 16.9842 | 153.8178 | 163.6146 | 390.5936 | 223.7191 | 235.5108 | 442.4761 |  |  |  | 245.7829 | 320.1713 | 374.0584 | 379.6866 | 210.6839 | 381.8387 | 147.9229 | 223.4633 | 198.9307 | 202.1491 | 304.8737 | 252.5691 | 456.17 | 178.0552 |  | 198.6269 | 246.8143 | 160.7018 | 198.1479 |  | 46.4603 | 96.7254 | 48.939 | 103.8609 | 182.6815 | 227.1308 | 363.4176 | 8.1156 | 46.4727 | 10.2414 | 103.0078 | 8.4975 | 42.7294 | 48.6513 | 51.9723 | 21.2845 |  |  | 2.2798 | 0.20577 | -0.042832 | -0.23196 | 3.9001 | 2.4006 | 5.5782 | -5.9871 | 0.67275 | 1.8771 | 12.9239 | -0.00057005 | -0.00047969 | -0.00056676 | 820.9745 | 767.1674 | 425.5969 | 211.6458 | 105.0546 | 51.8998 | 28.1997 | 116.1247 | 95.551 | 68.2491 | 50.0002 | 31.2542 | 22.7443 | 17.6569 | 164.1881 | 138.7136 | 118.6591 | 72.0554 | 65.3251 | 148.4738 | 100.6933 | 171.4018 | 200.0505 | 223.0589 | 256.4083 | 303.4917 | 328.2005 |  |  |  | 444.5315 | 361.4087 | 362.3351 | 393.667 | 5.37 | 4.307 | 702.8455 |  |  | 563.7566 |  |  | 309.0555 | 380.3547 | 266.7437 | 185.7103 | 269.8631 | 198.6317 | 868.0297 | 854.7478 | 767.0193 | 736.765 | 817.4108 |  | 911.0845 | 855.7779 | 407.9963 | 809.6028 | 432.9313 | 707.9534 |  | 694.8471 |  |  | 866.0728 | 872.2149 | 855.5663 | [6 empty] | 816.5267 |  |  | 809.8702 |  |  | 302.082 | 466.3863 | 569.3605 | 173.3694 | 403.658 | 447.0588 | 260.6033 | 405.0305 |  | 364.7426 | 527.3812 | 254.7953 | 438.7202 | 327.1514 | 494.4778 | 174.8772 | 369.2282 |  | 361.3599 | 430.5498 | 456.0477 | 232.6477 | 396.4076 | 511.8706 | 253.4599 | 423.7416 | 313.461 | 502.8121 | 271.4474 | 479.9132 | 0.31836 | 17.8553 | 2.4187 | 0.1386 | -40.2795 | 3.1163 | 1476.36 | 0.16 | 2.6929 | 0.60797 | -0.27738 | -0.64551 | 3.0783 | 2.4151 | 3.6815 | 114.1172 | -0.23318 | 3.6299 | 0.045747 | -0.88871 | 23.2092 | 16.4551
42810.5788 | 11986 | 104.644 | 77.5579 | 58.9172 | 43.3615 | 26.6318 | 21.0411 | 17.266 | 155.2113 | 106.0703 | 84.0033 | 60.9456 | 32.8504 | 21.451 | 16.9907 | 153.8279 | 163.6332 | 390.5964 | 223.7945 | 235.5572 | 442.4526 |  |  |  | 245.7985 | 320.2632 | 373.9789 | 379.4585 | 210.9702 | 382.1095 | 147.9323 | 223.5438 | 197.8461 | 202.1668 | 304.9868 | 252.9642 | 456.1237 | 178.2532 |  | 197.7594 | 245.7595 | 159.9509 | 199.6042 |  | 46.3574 | 96.6391 | 48.8937 | 103.618 | 183.3079 | 227.1379 | 363.1536 | 7.8436 | 46.4605 | 10.1368 | 102.8032 | 8.4985 | 42.7543 | 48.6764 | 51.9712 | 21.3016 |  |  | 2.2863 | 0.004031 | 0.071504 | -0.78 | 3.7359 | 2.902 | 6.1728 | -5.7848 | -0.04124 | 1.2026 | 12.9194 | -0.00053226 | -0.00049941 | -0.00055198 | 804.669 | 775.8445 | 425.6126 | 211.7227 | 105.0556 | 51.8972 | 28.1869 | 116.1184 | 95.5461 | 68.2433 | 49.9931 | 31.2539 | 22.7324 | 17.6521 | 165.1443 | 142.5669 | 123.4414 | 74.0278 | 67.1375 | 148.449 | 100.6945 | 171.4062 | 200.0669 | 223.0773 | 256.4702 | 303.606 | 328.3228 |  |  |  | 444.6138 | 361.2794 | 361.8057 | 393.2848 | 5.3799 | 3.5164 | 702.7726 |  |  | 565.1268 |  |  | 309.0851 | 380.4585 | 267.6528 | 185.7234 | 269.9473 | 197.7628 | 867.7438 | 854.8656 | 767.0656 | 736.2497 | 817.733 |  | 912.6526 | 855.1821 | 408.3391 | 809.6669 | 433.0631 | 708.1356 |  | 695.3025 |  |  | 866.575 | 872.1781 | 855.5267 | [6 empty] | 816.5765 |  |  | 809.8521 |  |  | 302.548 | 465.809 | 563.9879 | 173.1463 | 403.778 | 447.0033 | 260.3597 | 404.6516 |  | 364.6133 | 525.5638 | 255.2743 | 438.6525 | 326.6714 | 494.1118 | 174.7803 | 369.3512 |  | 361.0077 | 430.5332 | 456.1616 | 232.6763 | 396.5885 | 510.947 | 254.3169 | 423.6879 | 312.7776 | 502.3415 | 271.2581 | 479.5069 | 0.20915 | 17.911 | 2.4089 | 0.13719 | -40.2259 | 3.1163 | 1484.4 | 0.23 | 2.6974 | 0.085084 | 0.35835 | -1.1836 | 3.0128 | 2.6554 | 3.8728 | 114.7436 | -0.18253 | 3.6423 | -0.063683 | -1.4199 | 23.1634 | 16.4749
42810.5788 | 11987 | 104.6556 | 77.5618 | 58.9216 | 43.3675 | 26.6428 | 21.0445 | 17.2685 | 155.2186 | 106.0703 | 84.0084 | 60.955 | 32.8593 | 21.4613 | 16.9991 | 153.8349 | 163.6611 | 390.5981 | 223.876 | 235.5181 | 442.5211 |  |  |  | 245.81 | 320.3468 | 374.6443 | 379.8497 | 211.2077 | 382.3218 | 147.944 | 223.6212 | 199.043 | 202.1844 | 305.1006 | 253.4105 | 456.1378 | 178.991 |  | 198.6647 | 245.4524 | 162.8716 | 199.3991 |  | 46.3055 | 96.5988 | 48.8502 | 103.3397 | 183.4486 | 226.9072 | 363.1294 | 7.6751 | 46.4471 | 9.7783 | 102.5504 | 8.4992 | 42.7437 | 48.6843 | 51.9677 | 21.3128 |  |  | 2.515 | 0.071055 | 0.3061 | -0.61177 | 3.9843 | 2.4966 | 5.5249 | -5.6119 | 1.2009 | 1.5614 | 12.971 | -0.00057169 | -0.00045341 | -0.00053226 | 805.0307 | 770.2003 | 425.6367 | 211.8033 | 105.0795 | 51.9124 | 28.203 | 116.1219 | 95.5517 | 68.2597 | 50.0154 | 31.2653 | 22.7442 | 17.6643 | 168.2586 | 143.7153 | 124.4192 | 74.5172 | 65.882 | 148.6403 | 100.6684 | 171.4122 | 200.0919 | 223.1069 | 256.5415 | 303.7305 | 328.4433 |  |  |  | 444.7147 | 360.261 | 362.651 | 391.2484 | 3.4442 | 5.3978 | 703.7489 |  |  | 564.9241 |  |  | 309.1081 | 380.5706 | 268.0896 | 185.7477 | 270.0383 | 199.8396 | 867.4738 | 855.0608 | 766.9444 | 735.1657 | 817.8685 |  | 913.8648 | 853.7519 | 408.7253 | 809.7327 | 433.1991 | 708.3785 |  | 695.1228 |  |  | 866.7675 | 872.0761 | 855.1084 | [6 empty] | 816.5977 |  |  | 809.8456 |  |  | 303.3096 | 465.4953 | 560.1053 | 172.9035 | 404.1099 | 447.0828 | 261.4884 | 404.6134 |  | 364.9293 | 524.2261 | 255.4449 | 438.7191 | 326.3242 | 494.4474 | 174.2302 | 369.4374 |  | 360.2419 | 430.2858 | 456.2777 | 232.6263 | 396.6571 | 511.6922 | 254.6143 | 423.7603 | 312.7511 | 502.0539 | 271.0965 | 479.3276 | 0.17737 | 17.9463 | 2.4016 | 0.13633 | -40.3253 | 3.1163 | 1495.58 | 0.26 | 2.8295 | 0.35721 | 0.74139 | -1.0481 | 3.1106 | 2.4623 | 3.663 | 115.2326 | -0.10432 | 3.6551 | -0.3852 | -1.5318 | 23.1707 | 16.5427
42810.5788 | 11988 | 104.6504 | 77.5631 | 58.9194 | 43.3675 | 26.6367 | 21.045 | 17.2692 | 155.219 | 106.0711 | 84.0151 | 60.9521 | 32.8625 | 21.4561 | 16.9887 | 153.8646 | 163.7003 | 390.6275 | 223.9538 | 235.5987 | 442.6305 |  |  |  | 245.8394 | 320.4504 | 374.6455 | 379.841 | 212.9633 | 382.4883 | 147.9541 | 223.7039 | 201.1163 | 202.2112 | 305.2195 | 253.5403 | 456.1582 | 178.5847 |  | 198.8452 | 244.4499 | 164.8817 | 198.2568 |  | 46.3356 | 96.663 | 48.8783 | 103.2203 | 183.2813 | 226.7269 | 363.0869 | 7.6749 | 46.4385 | 9.6528 | 102.3297 | 8.5087 | 42.7288 | 48.7063 | 51.9687 | 21.3268 |  |  | 2.2962 | -0.30284 | -0.00012 | -0.63083 | 4.0342 | 3.1892 | 5.8653 | -5.6665 | 0.26117 | 1.287 | 12.9553 | -0.00048462 | -0.00050105 | -0.00052076 | 817.1471 | 775.1889 | 425.6537 | 211.8912 | 105.0918 | 51.921 | 28.2085 | 116.133 | 95.5605 | 68.2608 | 50.0183 | 31.2671 | 22.759 | 17.6686 | 172.6084 | 147.1944 | 130.9639 | 79.6923 | 70.0123 | 148.8295 | 100.7234 | 171.4242 | 200.1153 | 223.1339 | 256.6176 | 303.8574 | 328.5821 |  |  |  | 444.801 | 360.4613 | 363.3008 | 391.9978 | 3.7672 | 2.8789 | 702.6815 |  |  | 564.7216 |  |  | 309.1452 | 380.6869 | 268.9315 | 185.7698 | 270.1225 | 201.1297 | 867.2231 | 855.2837 | 766.4734 | 734.8137 | 817.7876 |  | 914.5503 | 851.5383 | 409.1505 | 809.7756 | 433.3958 | 708.3723 |  | 694.9743 |  |  | 867.0619 | 871.7582 | 854.6408 | [6 empty] | 816.6303 |  |  | 809.8569 |  |  | 303.1326 | 465.1518 | 557.7796 | 173.2361 | 404.6515 | 447.0401 | 261.7014 | 404.7811 |  | 365.2193 | 522.4601 | 255.3604 | 438.9308 | 325.5583 | 494.7465 | 174.0521 | 369.4874 |  | 359.2703 | 431.6185 | 456.414 | 233.1184 | 396.7445 | 512.8609 | 254.4603 | 423.944 | 313.1476 | 501.9529 | 270.9634 | 479.1915 | 0.090317 | 17.9836 | 2.3991 | 0.13696 | -40.3147 | 3.1162 | 1501.95 | 0.28 | 2.704 | -0.73751 | -0.014681 | -1.0644 | 3.1295 | 2.7825 | 3.7735 | 115.5142 | -0.00041419 | 3.6751 | -0.84426 | -2.2522 | 23.2048 | 16.5315
42810.5788 | 11989 | 104.6588 | 77.5666 | 58.9287 | 43.377 | 26.6441 | 21.0502 | 17.2642 | 155.2279 | 106.0789 | 84.0246 | 60.9646 | 32.8653 | 21.4634 | 16.9901 | 153.8842 | 163.7261 | 390.6427 | 224.0272 | 235.8373 | 442.7611 |  |  |  | 245.8489 | 320.5522 | 374.551 | 379.8441 | 214.3684 | 382.6495 | 147.9728 | 223.7827 | 202.2279 | 202.2358 | 305.3387 | 253.7479 | 456.2502 | 178.5566 |  | 199.5848 | 243.9916 | 166.1258 | 198.4587 |  | 46.5257 | 96.7309 | 48.9141 | 103.473 | 183.4844 | 227.2045 | 363.0957 | 7.6986 | 46.4151 | 9.5429 | 102.0869 | 8.4948 | 42.7141 | 48.6998 | 51.9536 | 21.3366 |  |  | 2.2305 | 0.16502 | 0.39218 | -0.73925 | 3.4145 | 3.0683 | 6.3766 | -5.5305 | 0.49138 | 1.0098 | 13.1942 | -0.00057826 | -0.00047312 | -0.0005569 | 835.0842 | 775.2784 | 425.6695 | 211.9578 | 105.0967 | 51.924 | 28.1974 | 116.1238 | 95.5622 | 68.2648 | 50.0188 | 31.2707 | 22.7472 | 17.6564 | 173.3369 | 146.4988 | 126.6737 | 79.266 | 69.4726 | 148.9902 | 100.6691 | 171.4268 | 200.1347 | 223.1605 | 256.6911 | 303.9858 | 328.7262 |  |  |  | 445.0138 | 360.4594 | 363.5912 | 391.6906 | 4.9354 | 3.7633 | 702.9645 |  |  | 561.5595 |  |  | 309.1718 | 380.7886 | 269.4857 | 185.7958 | 270.1984 | 201.7893 | 866.837 | 855.5001 | 766.3562 | 735.0524 | 817.6731 |  | 914.7879 | 849.2718 | 409.4378 | 809.6619 | 433.5838 | 708.4252 |  | 695.0319 |  |  | 866.7384 | 871.4248 | 854.1055 | [6 empty] | 816.6285 |  |  | 809.8359 |  |  | 303.0483 | 465.2956 | 558.0429 | 173.6469 | 405.1924 | 446.9521 | 261.5026 | 404.9513 |  | 366.0733 | 520.7651 | 255.046 | 439.1621 | 324.8761 | 494.7484 | 174.6437 | 369.5316 |  | 359.4328 | 432.4858 | 456.5142 | 233.4928 | 397.1621 | 512.8109 | 254.8632 | 424.0964 | 313.3921 | 501.8473 | 270.7358 | 479.0527 | 0.35206 | 18.0178 | 2.395 | 0.13476 | -40.3194 | 3.1162 | 1494.35 | 0.2 | 2.6653 | 0.54447 | 0.83934 | -1.1524 | 2.8805 | 2.7306 | 3.9364 | 115.6143 | 0.091226 | 3.6985 | -0.90462 | -1.7822 | 23.2098 | 16.5638
42810.5788 | 11990 | 104.6526 | 77.5675 | 58.9239 | 43.3765 | 26.6427 | 21.0486 | 17.2511 | 155.2249 | 106.0729 | 84.0166 | 60.9646 | 32.8696 | 21.4656 | 16.9853 | 153.888 | 163.7385 | 390.6554 | 224.0989 | 235.9629 | 442.8428 |  |  |  | 245.8646 | 320.6393 | 374.7109 | 379.984 | 215.2461 | 382.7067 | 148.0004 | 223.8671 | 202.0007 | 202.2664 | 305.4677 | 254.361 | 456.3568 | 179.0211 |  | 200.6724 | 244.7384 | 166.9088 | 198.8984 |  | 46.6193 | 96.8349 | 48.9208 | 103.6935 | 183.3694 | 227.3797 | 362.5283 | 7.771 | 46.405 | 9.4585 | 101.842 | 8.5052 | 42.6839 | 48.707 | 51.9521 | 21.3487 |  |  | 2.5998 | 0.11443 | 0.39086 | -0.73269 | 3.9757 | 2.1148 | 6.0349 | -5.5416 | 0.34076 | 1.0734 | 13.1596 | -0.00051419 | -0.00049284 | -0.00053062 | 834.4207 | 791.3114 | 425.6777 | 212.068 | 105.1019 | 51.9273 | 28.206 | 116.1197 | 95.5594 | 68.2707 | 50.0186 | 31.2701 | 22.7499 | 17.6635 | 179.9741 | 150.1387 | 128.7567 | 80.8045 | 67.9686 | 149.3164 | 100.6901 | 171.4435 | 200.1638 | 223.1851 | 256.7624 | 304.1087 | 328.8388 |  |  |  | 445.17 | 360.2702 | 363.2494 | 390.3725 | 5.0829 | 4.4993 | 702.6551 |  |  | 561.7733 |  |  | 309.1906 | 380.8994 | 269.2266 | 185.8025 | 270.2856 | 201.2869 | 866.6315 | 855.6075 | 766.1983 | 735.1489 | 817.6517 |  | 915.1132 | 847.3993 | 409.7578 | 809.7381 | 433.8608 | 708.6475 |  | 694.8821 |  |  | 866.6067 | 871.0468 | 853.6372 | [6 empty] | 816.703 |  |  | 809.961 |  |  | 303.0132 | 465.5963 | 558.9843 | 173.3492 | 405.2112 | 447.0103 | 262.0424 | 405.2273 |  | 367.5608 | 519.8983 | 254.7091 | 439.1989 | 325.209 | 494.4922 | 175.4078 | 369.4412 |  | 360.0822 | 431.9298 | 456.6314 | 234.0053 | 397.6843 | 513.5221 | 255.5311 | 424.0599 | 314.0112 | 501.6576 | 270.62 | 478.9452 | 0.079532 | 18.0435 | 2.388 | 0.13303 | -40.2989 | 3.1162 | 1522.78 | 0.21 | 2.8777 | 0.45344 | 0.83805 | -1.1474 | 3.1088 | 2.2673 | 3.8301 | 115.7477 | 0.17523 | 3.7263 | -1.6003 | -2.011 | 23.21 | 16.6179
42810.5788 | 11991 | 104.6619 | 77.577 | 58.9239 | 43.377 | 26.6414 | 21.0424 | 17.2505 | 155.23 | 106.0795 | 84.0229 | 60.9747 | 32.8681 | 21.465 | 16.9958 | 153.9031 | 163.7629 | 390.664 | 224.1731 | 236.0902 | 443.0039 |  |  |  | 245.887 | 320.7262 | 374.9629 | 380.2036 | 215.2035 | 382.916 | 148.0132 | 223.9461 | 202.1799 | 202.2929 | 305.5878 | 255.0373 | 456.5251 | 180.069 |  | 201.6039 | 245.0689 | 167.7586 | 200.6045 |  | 46.7315 | 96.9412 | 48.8492 | 103.4982 | 183.6318 | 227.4955 | 361.9195 | 7.8349 | 46.4128 | 9.4392 | 101.6541 | 8.5163 | 42.6556 | 48.7244 | 51.9574 | 21.3664 |  |  | 3.0617 | 0.040171 | 0.10239 | -0.84439 | 4.0756 | 2.2291 | 5.9514 | -5.4536 | 0.26895 | 1.9579 | 13.013 | -0.00050269 | -0.00049284 | -0.0005454 | 836.4252 | 800.6273 | 425.6895 | 212.1772 | 105.1165 | 51.9458 | 28.2189 | 116.1339 | 95.5693 | 68.2822 | 50.0377 | 31.2841 | 22.7634 | 17.6665 | 186.6572 | 152.5681 | 131.3203 | 81.586 | 68.6179 | 149.7868 | 100.7543 | 171.4605 | 200.198 | 223.2184 | 256.8406 | 304.2287 | 328.955 |  |  |  | 445.1959 | 360.3116 | 363.4254 | 389.3184 | 4.6898 | 4.3083 | 701.6244 |  |  | 559.4415 |  |  | 309.2288 | 380.9884 | 270.0923 | 185.8264 | 270.3659 | 202.0395 | 866.3623 | 855.5392 | 765.9696 | 734.2633 | 817.7141 |  | 915.8009 | 845.6633 | 410.0463 | 809.7826 | 434.0647 | 708.6389 |  | 694.9399 |  |  | 866.5454 | 870.819 | 853.2621 | [6 empty] | 816.7836 |  |  | 810.0757 |  |  | 303.2531 | 465.9224 | 560.5074 | 172.9728 | 404.817 | 447.1265 | 262.9941 | 404.8597 |  | 368.4468 | 518.9777 | 254.1537 | 439.1383 | 325.5742 | 494.1081 | 175.8737 | 369.151 |  | 360.5404 | 431.623 | 456.7667 | 234.5188 | 397.9298 | 515.0201 | 256.4428 | 423.8871 | 314.499 | 501.4284 | 270.2505 | 478.9916 | 0.19894 | 18.0669 | 2.3818 | 0.13495 | -40.3322 | 3.1162 | 1544.99 | 0.31 | 3.1234 | 0.26871 | 0.42899 | -1.232 | 3.1479 | 2.3281 | 3.804 | 116.0269 | 0.25231 | 3.747 | -2.2825 | -2.288 | 23.1821 | 16.6501
42810.5788 | 11992 | 104.6674 | 77.5853 | 58.9261 | 43.39 | 26.6555 | 21.0595 | 17.2517 | 155.2498 | 106.0829 | 84.0401 | 60.9711 | 32.8815 | 21.4649 | 17.0047 | 153.9222 | 163.7967 | 390.6673 | 224.2469 | 236.3555 | 443.2378 |  |  |  | 245.907 | 320.8161 | 375.257 | 380.4036 | 215.3119 | 383.0637 | 148.0226 | 224.0253 | 201.2702 | 202.3127 | 305.7121 | 255.7147 | 456.7786 | 181.0431 |  | 201.642 | 245.4697 | 167.2348 | 201.351 |  | 46.8361 | 97.0057 | 48.8671 | 103.7298 | 184.1588 | 227.9736 | 361.7965 | 7.8215 | 46.3959 | 9.5323 | 101.4088 | 8.5123 | 42.5989 | 48.7495 | 51.9552 | 21.3732 |  |  | 2.2416 | 0.17882 | -0.19528 | -0.99027 | 3.8758 | 2.3119 | 5.9941 | -5.5541 | 0.013832 | 0.87574 | 13.007 | -0.00050598 | -0.00047148 | -0.00051091 | 834.2017 | 798.5388 | 425.6876 | 212.2575 | 105.1242 | 51.9456 | 28.2141 | 116.128 | 95.564 | 68.2821 | 50.0311 | 31.2792 | 22.7563 | 17.6571 | 182.4504 | 147.8065 | 127.6442 | 84.1533 | 71.8595 | 149.8896 | 100.7403 | 171.4663 | 200.2184 | 223.2435 | 256.9038 | 304.3503 | 329.0937 |  |  |  | 445.2329 | 360.4637 | 362.808 | 390.1374 | 4.0997 | 2.7427 | 701.0778 |  |  | 558.5439 |  |  | 309.2533 | 381.1037 | 271.883 | 185.8434 | 270.4547 | 200.9005 | 865.8382 | 855.4767 | 765.5927 | 733.6244 | 817.6476 |  | 916.219 | 843.6077 | 410.3454 | 809.7996 | 434.0685 | 708.507 |  | 694.8121 |  |  | 865.9891 | 870.589 | 852.6564 | [6 empty] | 816.8526 |  |  | 810.0827 |  |  | 303.5642 | 466.2418 | 560.3878 | 172.1663 | 404.4654 | 447.2484 | 262.797 | 404.4071 |  | 368.6489 | 517.8195 | 254.1403 | 439.1398 | 325.5821 | 494.1209 | 176.4506 | 368.979 |  | 360.5875 | 431.0584 | 456.9364 | 234.2411 | 397.8768 | 515.9562 | 257.1733 | 423.7719 | 314.6695 | 501.4082 | 270.2813 | 479.1651 | 0.25287 | 18.0794 | 2.3746 | 0.13431 | -40.3241 | 3.1162 | 1565.49 | 0.24 | 2.6728 | 0.56698 | -0.59251 | -1.3342 | 3.0713 | 2.3721 | 3.8195 | 116.1998 | 0.33938 | 3.747 | -1.8019 | -1.8813 | 23.1907 | 16.6315
42810.5788 | 11993 | 104.6718 | 77.5949 | 58.9402 | 43.3897 | 26.6599 | 21.0599 | 17.2638 | 155.2603 | 106.0928 | 84.0503 | 60.9872 | 32.8881 | 21.4844 | 17.0078 | 153.9237 | 163.8114 | 390.6609 | 224.3119 | 236.4888 | 443.4653 |  |  |  | 245.9138 | 320.8977 | 375.6845 | 380.6545 | 215.7132 | 383.2058 | 148.0354 | 224.1093 | 200.1603 | 202.3443 | 305.8363 | 255.9792 | 456.9925 | 181.5442 |  | 201.6297 | 245.9381 | 167.0524 | 201.6704 |  | 46.8673 | 96.8913 | 48.8248 | 103.3532 | 183.9856 | 228.335 | 361.9427 | 7.9049 | 46.3792 | 9.4087 | 101.2009 | 8.5033 | 42.5592 | 48.7552 | 51.9588 | 21.3902 |  |  | 2.3356 | 0.13677 | -0.44368 | -1.3359 | 4.0559 | 2.8396 | 5.8541 | -5.7112 | -0.061089 | 2.0706 | 13.1236 | -0.00049119 | -0.00045669 | -0.00049776 | 831.4196 | 804.6664 | 425.6981 | 212.3342 | 105.135 | 51.9525 | 28.223 | 116.1273 | 95.5723 | 68.2919 | 50.0367 | 31.2871 | 22.7558 | 17.6564 | 176.3939 | 145.3404 | 122.2413 | 82.6892 | 70.067 | 149.9671 | 100.6611 | 171.4782 | 200.2426 | 223.2734 | 256.9724 | 304.4882 | 329.2748 |  |  |  | 445.3582 | 360.784 | 363.5789 | 391.6077 | 3.4361 | 3.1699 | 701.9214 |  |  | 558.2288 |  |  | 309.276 | 381.2086 | 272.4216 | 185.8687 | 270.5414 | 200.4578 | 865.6407 | 855.5301 | 765.5951 | 733.9991 | 817.4922 |  | 916.1075 | 842.9993 | 410.7562 | 809.8759 | 434.1937 | 708.8253 |  | 694.5553 |  |  | 865.3327 | 870.3396 | 852.0274 | [6 empty] | 816.9565 |  |  | 810.1748 |  |  | 304.2395 | 466.4246 | 559.6266 | 171.7528 | 404.6825 | 447.3129 | 261.9763 | 404.6479 |  | 368.1477 | 516.7215 | 254.1157 | 439.0631 | 326.2189 | 493.7224 | 177.0249 | 369.2339 |  | 360.295 | 430.2851 | 457.1505 | 234.2371 | 397.7913 | 515.8895 | 257.8139 | 423.7384 | 314.8244 | 501.4679 | 270.5591 | 479.2431 | 0.20588 | 18.0874 | 2.3659 | 0.13287 | -40.272 | 3.1162 | 1571.52 | 0.17 | 2.7286 | 0.49577 | -0.89295 | -1.5495 | 3.143 | 2.6298 | 3.776 | 116.1585 | 0.39746 | 3.7584 | -1.119 | -1.2907 | 23.2067 | 16.6047
42810.5789 | 11994 | 104.6715 | 77.5962 | 58.9382 | 43.3963 | 26.6549 | 21.0568 | 17.2569 | 155.2544 | 106.0937 | 84.0486 | 60.9922 | 32.8841 | 21.475 | 16.9998 | 153.9343 | 163.8333 | 390.662 | 224.3915 | 236.4829 | 443.6423 |  |  |  | 245.929 | 320.9961 | 376.1044 | 381.1194 | 215.9271 | 383.5166 | 148.0464 | 224.1883 | 198.8243 | 202.3586 | 305.9533 | 256.1935 | 457.2126 | 181.4813 |  | 201.3584 | 245.9455 | 166.3509 | 202.7093 |  | 46.7613 | 96.7489 | 48.8162 | 103.0918 | 183.9261 | 228.1428 | 361.8297 | 7.9811 | 46.3531 | 9.2197 | 100.9559 | 8.493 | 42.5332 | 48.745 | 51.9715 | 21.3943 |  |  | 2.2167 | 0.38187 | 0.061648 | -0.71034 | 4.3444 | 2.4572 | 5.7556 | -5.6165 | 0.69902 | 2.8309 | 12.9992 | -0.00057333 | -0.00049776 | -0.00056348 | 832.3869 | 801.8149 | 425.694 | 212.4101 | 105.1367 | 51.9467 | 28.2143 | 116.125 | 95.5704 | 68.2918 | 50.0365 | 31.286 | 22.7459 | 17.6568 | 171.802 | 145.3758 | 121.0727 | 80.5537 | 68.3471 | 149.9791 | 100.5961 | 171.4893 | 200.2707 | 223.3056 | 257.0558 | 304.6164 | 329.4132 |  |  |  | 445.5253 | 361.0178 | 363.2651 | 393.0896 | 2.6586 | 4.147 | 703.0011 |  |  | 556.164 |  |  | 309.3033 | 381.311 | 272.1347 | 185.8714 | 270.6252 | 199.1339 | 865.4433 | 855.9115 | 765.3477 | 733.9992 | 817.3997 |  | 915.9872 | 842.726 | 411.0316 | 809.9484 | 434.3681 | 709.2576 |  | 694.0524 |  |  | 864.8377 | 870.0848 | 851.5005 | [6 empty] | 817.077 |  |  | 810.285 |  |  | 304.4545 | 466.4632 | 559.571 | 171.6874 | 404.3463 | 447.2962 | 261.6048 | 404.796 |  | 367.8269 | 516.5883 | 253.8312 | 438.9546 | 326.7156 | 493.4307 | 177.517 | 369.3751 |  | 359.6168 | 430.3442 | 457.3428 | 234.5724 | 397.7949 | 516.4878 | 258.062 | 423.8059 | 314.7847 | 501.3743 | 270.7309 | 479.1924 | 0.50383 | 18.0943 | 2.3573 | 0.13203 | -40.2757 | 3.1162 | 1585.46 | 0.25 | 2.6588 | 0.82826 | 0.33279 | -1.1296 | 3.2522 | 2.4458 | 3.7433 | 116.1119 | 0.4327 | 3.7752 | -0.60727 | -1.1688 | 23.2034 | 16.5822
42810.5789 | 11995 | 104.674 | 77.5997 | 58.9417 | 43.4037 | 26.6528 | 21.0531 | 17.2642 | 155.2629 | 106.0913 | 84.0546 | 60.9959 | 32.8862 | 21.4696 | 16.9941 | 153.9478 | 163.8631 | 390.6465 | 224.4761 | 236.3606 | 443.8025 |  |  |  | 245.9547 | 321.0964 | 376.7049 | 381.606 | 216.845 | 383.8551 | 148.0601 | 224.2613 | 199.1067 | 202.3814 | 306.0701 | 256.5459 | 457.4383 | 182.017 |  | 201.3734 | 245.857 | 166.3108 | 203.5344 |  | 46.6367 | 96.7009 | 48.7884 | 103.6884 | 184.1306 | 228.3182 | 361.5905 | 8.0711 | 46.3147 | 9.1313 | 100.7814 | 8.4874 | 42.4968 | 48.7302 | 51.9852 | 21.4076 |  |  | 2.4795 | 0.27805 | 0.38824 | -0.69786 | 4.2359 | 2.7325 | 5.9369 | -5.6586 | 0.88369 | 2.3808 | 13.2675 | -0.00049612 | -0.00053391 | -0.00052569 | 826.7645 | 790.0365 | 425.6852 | 212.4842 | 105.1473 | 51.956 | 28.2213 | 116.1216 | 95.5682 | 68.2864 | 50.0509 | 31.2861 | 22.7526 | 17.657 | 166.5202 | 148.506 | 123.1321 | 79.4794 | 67.7438 | 149.8221 | 100.5751 | 171.5075 | 200.2975 | 223.333 | 257.1347 | 304.7428 | 329.5435 |  |  |  | 445.6498 | 360.2418 | 362.4978 | 392.7366 | 2.0457 | 2.6098 | 702.8081 |  |  | 555.2455 |  |  | 309.3394 | 381.4051 | 274.1294 | 185.897 | 270.7017 | 200.0787 | 865.3548 | 855.9451 | 765.0775 | 734.5036 | 817.5805 |  | 916.3567 | 842.4635 | 411.2207 | 809.9447 | 434.5296 | 709.434 |  | 693.6891 |  |  | 865.0589 | 869.8722 | 851.3737 | [6 empty] | 817.2017 |  |  | 810.421 |  |  | 304.1376 | 466.6239 | 559.5753 | 171.4935 | 403.3727 | 447.374 | 261.6976 | 404.8997 |  | 368.3517 | 515.9818 | 254.1074 | 438.9267 | 326.7351 | 493.5855 | 178.1573 | 368.9811 |  | 359.873 | 431.2543 | 457.516 | 233.8823 | 398.0209 | 516.6844 | 257.4818 | 424.0347 | 314.6714 | 500.8221 | 271.0158 | 479.4337 | 0.40657 | 18.0958 | 2.3521 | 0.13415 | -40.288 | 3.1162 | 1583.95 | 0.23 | 2.8128 | 0.70671 | 0.83508 | -1.1196 | 3.2119 | 2.5797 | 3.8025 | 116.2581 | 0.45898 | 3.7928 | -0.040544 | -1.4002 | 23.2067 | 16.6059
42810.5789 | 11996 | 104.6778 | 77.602 | 58.9615 | 43.4084 | 26.6568 | 21.0509 | 17.2624 | 155.2715 | 106.0901 | 84.0605 | 61.0033 | 32.89 | 21.4749 | 16.9989 | 153.9614 | 163.8751 | 390.624 | 224.5423 | 236.4892 | 444.0663 |  |  |  | 245.9654 | 321.1783 | 377.103 | 382.0765 | 216.1427 | 384.0489 | 148.0749 | 224.3387 | 198.6966 | 202.4092 | 306.1886 | 256.3538 | 457.7366 | 182.0854 |  | 202.0405 | 246.2483 | 165.0654 | 204.0554 |  | 46.5187 | 96.8864 | 48.8391 | 104.6088 | 184.3176 | 229.0011 | 361.2288 | 8.1526 | 46.3032 | 8.9997 | 100.6389 | 8.4684 | 42.4885 | 48.7217 | 52.0271 | 21.4154 |  |  | 2.5557 | 0.062515 | 0.12999 | -0.78985 | 4.073 | 1.9025 | 5.5788 | -5.4608 | -0.052916 | 1.5322 | 12.736 | -0.00048955 | -0.00046984 | -0.00051912 | 837.6427 | 784.5454 | 425.6852 | 212.5835 | 105.1536 | 51.9697 | 28.2217 | 116.1314 | 95.5823 | 68.299 | 50.0547 | 31.2919 | 22.753 | 17.6622 | 157.2884 | 144.6079 | 118.0569 | 77.9337 | 66.1789 | 149.5551 | 100.4756 | 171.5154 | 200.3314 | 223.3662 | 257.2048 | 304.8624 | 329.6723 |  |  |  | 445.7084 | 360.1404 | 362.9259 | 393.2602 | 4.9334 | 2.3457 | 703.6784 |  |  | 559.3348 |  |  | 309.3728 | 381.5282 | 273.9151 | 185.9125 | 270.7956 | 199.1611 | 864.9985 | 855.8685 | 765.0133 | 734.7802 | 817.8084 |  | 917.2184 | 842.6329 | 411.4194 | 809.885 | 434.5528 | 709.5816 |  | 693.7436 |  |  | 865.8872 | 869.6999 | 851.1855 | [6 empty] | 817.2855 |  |  | 810.4873 |  |  | 303.6363 | 466.2309 | 559.3763 | 171.149 | 402.635 | 447.3501 | 261.7372 | 404.5247 |  | 368.7425 | 515.5159 | 254.5693 | 439.0923 | 326.3371 | 493.3105 | 178.2817 | 368.6325 |  | 360.1811 | 431.9585 | 457.6455 | 234.2529 | 398.3026 | 516.296 | 256.7645 | 424.1743 | 315.172 | 500.6156 | 271.155 | 479.683 | 0.15946 | 18.1011 | 2.3467 | 0.13392 | -40.341 | 3.1163 | 1593.94 | 0.22 | 2.8561 | 0.33518 | 0.48333 | -1.1914 | 3.1517 | 2.154 | 3.6885 | 116.605 | 0.47424 | 3.797 | 0.95097 | -0.84856 | 23.2269 | 16.598
42810.5789 | 11997 | 104.682 | 77.6115 | 58.9638 | 43.4141 | 26.6606 | 21.0504 | 17.2693 | 155.2745 | 106.0997 | 84.063 | 61.0053 | 32.8966 | 21.4807 | 17.0038 | 153.9667 | 163.8972 | 390.6037 | 224.6103 | 236.7567 | 444.1695 |  |  |  | 245.9829 | 321.2706 | 377.7408 | 382.5793 | 217.1814 | 384.3393 | 148.0861 | 224.4211 | 197.9794 | 202.4319 | 306.3027 | 256.4611 | 457.9466 | 182.3092 |  | 202.663 | 247.164 | 164.6142 | 204.3247 |  | 46.4611 | 97.0168 | 48.8459 | 105.4076 | 184.9151 | 229.4685 | 361.2366 | 8.1866 | 46.326 | 8.8284 | 100.485 | 8.4473 | 42.4875 | 48.6979 | 52.0737 | 21.4218 |  |  | 2.5111 | -0.027509 | -0.03232 | -0.71297 | 4.0533 | 2.6602 | 5.8811 | -5.6573 | 0.69007 | 1.383 | 12.9939 | -0.00055526 | -0.00048298 | -0.00055526 | 833.2672 | 801.474 | 425.6957 | 212.6682 | 105.1734 | 51.9879 | 28.2361 | 116.1394 | 95.5928 | 68.3097 | 50.06 | 31.3018 | 22.7693 | 17.6654 | 159.3248 | 143.2148 | 117.6606 | 76.0041 | 61.6775 | 149.6127 | 100.3783 | 171.5219 | 200.3576 | 223.388 | 257.2706 | 304.9784 | 329.7941 |  |  |  | 445.9743 | 360.5547 | 364.11 | 393.2615 | 3.3213 | 3.6795 | 704.2648 |  |  | 562.0028 |  |  | 309.4001 | 381.6323 | 274.3154 | 185.9439 | 270.8925 | 198.7171 | 864.8334 | 855.7718 | 764.9823 | 734.6971 | 817.8452 |  | 918.0075 | 842.591 | 411.7845 | 809.8773 | 434.7842 | 709.6263 |  | 693.0351 |  |  | 865.456 | 869.4074 | 850.8177 | [6 empty] | 817.3952 |  |  | 810.4777 |  |  | 303.8762 | 466.2075 | 562.2146 | 171.2382 | 402.8331 | 447.2437 | 261.34 | 403.962 |  | 369.2768 | 515.8133 | 254.9485 | 439.2783 | 326.5763 | 492.8403 | 177.8298 | 368.5784 |  | 360.1743 | 433.0768 | 457.8183 | 233.8936 | 398.6355 | 516.5191 | 256.7675 | 424.3227 | 315.0509 | 500.7079 | 271.0246 | 479.9702 | 0.32336 | 18.1085 | 2.3414 | 0.13254 | -40.3243 | 3.1163 | 1591.53 | 0.17 | 2.8317 | -0.22238 | -0.24105 | -1.1321 | 3.1455 | 2.5483 | 3.7889 | 116.928 | 0.51214 | 3.8222 | 0.73209 | -0.81649 | 23.2438 | 16.6277
42810.5789 | 11998 | 104.6939 | 77.6197 | 58.9739 | 43.4186 | 26.6602 | 21.0556 | 17.2687 | 155.2846 | 106.106 | 84.0805 | 61.0196 | 32.9043 | 21.4803 | 17.0029 | 153.9914 | 163.9341 | 390.5856 | 224.6984 | 236.8675 | 444.1381 |  |  |  | 245.9962 | 321.3702 | 377.7669 | 382.5047 | 215.7205 | 384.2265 | 148.1073 | 224.5008 | 197.5684 | 202.4613 | 306.4202 | 256.8011 | 458.0091 | 182.5474 |  | 202.4631 | 248.0475 | 164.4137 | 203.6511 |  | 46.507 | 97.0071 | 48.7969 | 105.9281 | 185.7217 | 229.74 | 361.5756 | 8.3675 | 46.3436 | 8.7385 | 100.3393 | 8.4427 | 42.4983 | 48.7083 | 52.1267 | 21.4368 |  |  | 2.4927 | 0.33916 | -0.048748 | -0.83519 | 3.9698 | 2.6569 | 6.071 | -5.6724 | 0.17983 | 0.95043 | 13.2492 | -0.00048462 | -0.00053391 | -0.0005569 | 836.7828 | 804.8935 | 425.6987 | 212.7441 | 105.1861 | 51.9948 | 28.2365 | 116.1401 | 95.5882 | 68.3099 | 50.0639 | 31.3043 | 22.7699 | 17.6679 | 155.7294 | 141.8209 | 118.9179 | 75.9162 | 62.4383 | 149.4931 | 100.3357 | 171.5364 | 200.3761 | 223.42 | 257.3572 | 305.1056 | 329.9486 |  |  |  | 446.4529 | 360.0675 | 362.9795 | 392.2034 | 4.5215 | 2.8232 | 704.43 |  |  | 559.1112 |  |  | 309.4311 | 381.7293 | 274.7658 | 185.9619 | 270.9703 | 198.3904 | 864.4994 | 855.6645 | 764.741 | 734.0172 | 817.8665 |  | 918.8161 | 842.5642 | 411.9228 | 809.8635 | 435.111 | 709.6081 |  | 693.4973 |  |  | 865.2464 | 869.1854 | 850.3618 | [6 empty] | 817.4692 |  |  | 810.4751 |  |  | 303.7673 | 466.769 | 563.3976 | 170.8947 | 403.3658 | 447.3402 | 262.2993 | 404.4277 |  | 368.9913 | 515.519 | 255.3309 | 439.3139 | 326.9043 | 492.6242 | 177.9128 | 368.712 |  | 361.1656 | 433.9971 | 458.05 | 233.9865 | 398.7464 | 516.4939 | 257.2094 | 424.5182 | 315.8835 | 500.5821 | 270.735 | 479.9806 | 0.20087 | 18.1204 | 2.3345 | 0.1325 | -40.2753 | 3.1162 | 1602.59 | 0.23 | 2.821 | 0.78084 | -0.29603 | -1.2253 | 3.1138 | 2.5474 | 3.8506 | 117.2602 | 0.52681 | 3.858 | 1.1163 | -0.96142 | 23.2698 | 16.7108
42810.5789 | 11999 | 104.6836 | 77.6177 | 58.9851 | 43.4112 | 26.6607 | 21.0556 | 17.2752 | 155.2898 | 106.111 | 84.0768 | 61.0194 | 32.9084 | 21.4845 | 17.0013 | 153.9902 | 163.945 | 390.5546 | 224.771 | 237.1186 | 444.2568 |  |  |  | 246.0101 | 321.4488 | 378.1216 | 382.9239 | 215.8196 | 384.4363 | 148.1343 | 224.6001 | 197.0515 | 202.499 | 306.5646 | 257.0029 | 458.1726 | 182.6877 |  | 202.4748 | 248.3055 | 164.9634 | 202.6704 |  | 46.6062 | 97.0597 | 48.6978 | 106.4571 | 186.3968 | 230.2326 | 362.0579 | 8.4736 | 46.3519 | 8.6751 | 100.1484 | 8.4471 | 42.485 | 48.7263 | 52.1659 | 21.4495 |  |  | 2.6261 | 0.23139 | 0.064932 | -0.57826 | 3.3567 | 2.8889 | 6.3246 | -5.8235 | 0.42658 | 1.3912 | 12.759 | -0.00057497 | -0.00054705 | -0.00052733 | 835.4261 | 802.6871 | 425.6817 | 212.8235 | 105.1857 | 51.9981 | 28.2398 | 116.1352 | 95.5968 | 68.3142 | 50.0697 | 31.3086 | 22.7652 | 17.6684 | 159.507 | 142.0731 | 116.5654 | 75.9433 | 62.7559 | 149.5639 | 100.2456 | 171.5527 | 200.4019 | 223.4461 | 257.4342 | 305.2336 | 330.0891 |  |  |  | 446.5776 | 360.6467 | 362.8068 | 392.1784 | 4.3339 | 5.1268 | 703.7766 |  |  | 559.1942 |  |  | 309.4693 | 381.8364 | 273.614 | 185.9748 | 271.0528 | 198.0092 | 864.1957 | 855.5743 | 764.6239 | 733.8317 | 817.8742 |  | 919.4518 | 843.773 | 411.965 | 809.883 | 435.191 | 709.6272 |  | 694.0552 |  |  | 865.5115 | 868.9949 | 850.1324 | [6 empty] | 817.5488 |  |  | 810.5652 |  |  | 304.0331 | 467.2188 | 563.8076 | 171.4499 | 403.8571 | 447.5098 | 262.3317 | 404.5252 |  | 367.8184 | 515.9181 | 255.6104 | 439.3538 | 327.0308 | 492.9201 | 178.4111 | 368.5802 |  | 363.1971 | 433.0291 | 458.2035 | 233.7981 | 398.4859 | 516.8259 | 256.3673 | 424.5501 | 317.2875 | 500.7227 | 270.3683 | 479.6486 | 0.26058 | 18.1311 | 2.3266 | 0.13456 | -40.2983 | 3.1163 | 1613.74 | 0.27 | 2.896 | 0.64501 | 0.34168 | -1.0197 | 2.8647 | 2.6575 | 3.9322 | 117.522 | 0.49748 | 3.8661 | 0.70558 | -0.71112 | 23.3161 | 16.7255
42810.5789 | 12000 | 104.6806 | 77.6337 | 58.9739 | 43.4189 | 26.6575 | 21.0582 | 17.2581 | 155.286 | 106.0993 | 84.0786 | 61.0234 | 32.9069 | 21.4832 | 17.0056 | 154.0056 | 163.9776 | 390.5505 | 224.8486 | 237.0534 | 444.4081 |  |  |  | 246.0288 | 321.5447 | 378.5261 | 383.0921 | 215.5576 | 384.3936 | 148.1408 | 224.6771 | 198.934 | 202.5104 | 306.6803 | 257.1583 | 458.4023 | 182.6869 |  | 203.0432 | 248.9919 | 165.1827 | 202.4167 |  | 46.6833 | 97.0973 | 48.6498 | 107.8094 | 186.8001 | 230.8602 | 362.5614 | 8.4618 | 46.3685 | 8.6615 | 99.9999 | 8.4578 | 42.4817 | 48.7408 | 52.2047 | 21.46 |  |  | 2.6839 | 0.18802 | 0.17467 | -0.27139 | 3.8311 | 3.2851 | 6.4462 | -5.765 | 0.55171 | 1.7714 | 12.9456 | -0.00056019 | -0.00050269 | -0.00055855 | 824.3893 | 813.726 | 425.6693 | 212.9172 | 105.196 | 51.9985 | 28.2437 | 116.1334 | 95.5968 | 68.3206 | 50.0713 | 31.3093 | 22.7703 | 17.6691 | 157.2584 | 142.0821 | 117.9897 | 80.2767 | 67.9546 | 149.4378 | 100.2112 | 171.5687 | 200.4327 | 223.4768 | 257.509 | 305.3511 | 330.2295 |  |  |  | 446.6346 | 361.6123 | 363.0504 | 391.6688 | 5.2557 | 3.0221 | 703.8789 |  |  | 558.0576 |  |  | 309.4897 | 381.9479 | 274.2337 | 185.9909 | 271.1442 | 199.3048 | 863.9694 | 855.5334 | 764.4977 | 734.0386 | 818.0644 |  | 920.3857 | 845.5248 | 412.0913 | 809.9208 | 435.1754 | 709.5647 |  | 694.2159 |  |  | 865.1154 | 868.818 | 849.9454 | [6 empty] | 817.6738 |  |  | 810.6346 |  |  | 304.418 | 467.5023 | 564.965 | 171.7603 | 404.3658 | 447.5994 | 261.5937 | 403.9355 |  | 367.918 | 515.4887 | 256.0355 | 439.4116 | 326.7666 | 492.6274 | 178.1265 | 368.5826 |  | 364.1473 | 432.2449 | 458.2941 | 233.4261 | 397.8161 | 517.2639 | 255.2337 | 424.7098 | 317.3278 | 500.796 | 270.0564 | 479.4955 | 0.15503 | 18.1385 | 2.3072 | 0.13449 | -40.3686 | 3.1163 | 1611.01 | 0.25 | 2.9276 | 0.58146 | 0.56043 | -0.69857 | 3.0623 | 2.8357 | 3.9723 | 117.9024 | 0.46154 | 3.8634 | 0.93927 | -0.87359 | 23.3499 | 16.7461
42810.5789 | 12001 | 104.6891 | 77.637 | 58.9858 | 43.4328 | 26.6675 | 21.0569 | 17.2619 | 155.2953 | 106.1095 | 84.0921 | 61.0294 | 32.9144 | 21.4836 | 17.0031 | 154.0249 | 164.0024 | 390.5401 | 224.926 | 237.0831 | 444.5205 |  |  |  | 246.0462 | 321.6358 | 378.6351 | 383.1979 | 215.2015 | 384.2574 | 148.1544 | 224.764 | 199.1952 | 202.5314 | 306.7997 | 256.8261 | 458.6207 | 181.9203 |  | 202.2945 | 249.9872 | 163.9002 | 201.9115 |  | 46.6681 | 97.1191 | 48.6648 | 108.286 | 186.5324 | 231.0838 | 363.6639 | 8.4095 | 46.3865 | 8.6168 | 99.8807 | 8.4603 | 42.4958 | 48.7419 | 52.2515 | 21.4684 |  |  | 2.2489 | 0.15977 | -0.094088 | -0.43041 | 3.9317 | 2.4848 | 6.2754 | -5.928 | 0.83057 | 2.4709 | 12.9345 | -0.00052898 | -0.00054048 | -0.00052898 | 838.3035 | 809.7794 | 425.6654 | 213.0212 | 105.2078 | 52.0126 | 28.256 | 116.1385 | 95.5923 | 68.3298 | 50.0776 | 31.3029 | 22.7724 | 17.6669 | 160.2347 | 142.0185 | 117.7979 | 79.1134 | 68.6287 | 149.4927 | 100.1355 | 171.5735 | 200.4493 | 223.5018 | 257.5671 | 305.465 | 330.36 |  |  |  | 446.784 | 361.7199 | 363.6369 | 391.906 | 4.1444 | 3.2218 | 703.403 |  |  | 558.5148 |  |  | 309.514 | 382.0461 | 274.1379 | 186.0226 | 271.2375 | 199.0981 | 863.9898 | 855.4915 | 764.299 | 733.8485 | 818.2362 |  | 921.3809 | 847.1537 | 412.2759 | 809.978 | 435.1636 | 709.5648 |  | 694.7838 |  |  | 865.0734 | 868.7273 | 849.7636 | [6 empty] | 817.792 |  |  | 810.7555 |  |  | 303.8449 | 468.3212 | 562.9183 | 171.7783 | 404.8456 | 447.4861 | 260.6485 | 403.5875 |  | 368.1993 | 514.7206 | 256.1643 | 439.5045 | 326.8535 | 492.6951 | 178.119 | 368.7067 |  | 365.8916 | 432.6944 | 458.4652 | 232.9407 | 397.9035 | 518.164 | 254.8164 | 424.9221 | 317.6468 | 500.9476 | 269.7983 | 479.5473 | 0.060464 | 18.1451 | 2.2681 | 0.13387 | -40.3315 | 3.1163 | 1616.57 | 0.22 | 2.6796 | 0.53601 | -0.41133 | -0.87977 | 3.1029 | 2.4667 | 3.9201 | 118.3094 | 0.43489 | 3.8605 | 0.6156 | -0.86159 | 23.3894 | 16.7563
42810.5789 | 12002 | 104.6949 | 77.6394 | 58.9949 | 43.43 | 26.6716 | 21.0613 | 17.2644 | 155.2963 | 106.1146 | 84.0903 | 61.0335 | 32.9156 | 21.4938 | 17.0046 | 154.0453 | 164.0282 | 390.5351 | 225.0099 | 237.2792 | 444.4858 |  |  |  | 246.0708 | 321.7332 | 378.9291 | 383.3772 | 215.9038 | 384.4007 | 148.1681 | 224.8421 | 199.1716 | 202.5633 | 306.917 | 257.0159 | 458.6747 | 181.9967 |  | 201.466 | 249.9971 | 164.3141 | 203.0952 |  | 46.5089 | 96.9909 | 48.6512 | 107.9387 | 186.0004 | 230.5969 | 364.5166 | 8.2383 | 46.4124 | 8.5982 | 99.7275 | 8.4632 | 42.5223 | 48.7576 | 52.2984 | 21.4799 |  |  | 2.0984 | 0.13874 | 0.28047 | -0.3601 | 3.8476 | 3.0065 | 6.5034 | -5.7486 | 0.98878 | 2.2697 | 13.0392 | -0.00048955 | -0.00047969 | -0.00052733 | 840.7927 | 814.1 | 425.6438 | 213.0838 | 105.2137 | 52.0185 | 28.2494 | 116.1308 | 95.5969 | 68.3291 | 50.0801 | 31.3145 | 22.7679 | 17.6626 | 161.9399 | 142.9151 | 118.1485 | 80.0354 | 68.6314 | 149.5371 | 100.0579 | 171.5807 | 200.4774 | 223.5305 | 257.6382 | 305.596 | 330.5159 |  |  |  | 446.9878 | 362.0203 | 364.6197 | 392.8289 | 3.3306 | 3.6596 | 703.997 |  |  | 561.4491 |  |  | 309.5518 | 382.1699 | 273.6649 | 186.0508 | 271.3333 | 199.4308 | 863.8569 | 855.4855 | 764.3838 | 734.11 | 818.1963 |  | 922.1759 | 848.1388 | 412.5215 | 810.0358 | 434.9824 | 709.7733 |  | 694.9744 |  |  | 864.956 | 868.5054 | 849.3619 | [6 empty] | 817.9481 |  |  | 810.8579 |  |  | 303.6733 | 469.1428 | 561.4243 | 171.6899 | 404.5885 | 447.2911 | 259.9351 | 403.7916 |  | 367.8953 | 513.2601 | 256.1805 | 439.5955 | 327.3039 | 492.7288 | 178.1019 | 368.5668 |  | 366.5293 | 433.0622 | 458.6155 | 232.6483 | 397.8385 | 518.63 | 254.507 | 425.1704 | 318.1217 | 501.0485 | 269.8551 | 479.479 | -0.031021 | 18.1519 | 2.2263 | 0.13195 | -40.3264 | 3.1163 | 1648.28 | 0.26 | 2.5887 | 0.4994 | 0.71006 | -0.80456 | 3.0681 | 2.7121 | 3.9888 | 118.6403 | 0.4323 | 3.8393 | 0.43183 | -0.91008 | 23.3628 | 16.7536
42810.579 | 12003 | 104.7026 | 77.6441 | 58.998 | 43.4402 | 26.676 | 21.0632 | 17.2727 | 155.3079 | 106.1225 | 84.1011 | 61.045 | 32.9196 | 21.4935 | 17.0155 | 154.0515 | 164.053 | 390.5248 | 225.0804 | 237.3477 | 444.4068 |  |  |  | 246.0877 | 321.8243 | 379.6865 | 383.8698 | 216.1066 | 384.8028 | 148.1871 | 224.9263 | 199.4756 | 202.5952 | 307.0362 | 256.9232 | 458.614 | 181.8724 |  | 200.9412 | 249.9692 | 163.8143 | 202.3469 |  | 46.4108 | 97.0187 | 48.5912 | 107.4858 | 186.223 | 230.7884 | 365.051 | 8.1093 | 46.4197 | 8.8366 | 99.648 | 8.4504 | 42.5379 | 48.7548 | 52.3502 | 21.4822 |  |  | 2.3645 | 0.20248 | 0.24367 | -0.72151 | 4.0211 | 2.6326 | 6.1275 | -5.7348 | 0.42911 | 3.8681 | 13.0777 | -0.00051583 | -0.00050269 | -0.00056183 | 840.6255 | 809.4695 | 425.6328 | 213.1757 | 105.2278 | 52.0305 | 28.2668 | 116.1505 | 95.6106 | 68.3317 | 50.0848 | 31.318 | 22.7769 | 17.6688 | 159.2991 | 145.4313 | 118.7569 | 82.2467 | 68.4384 | 149.5667 | 99.9904 | 171.5934 | 200.5131 | 223.559 | 257.7178 | 305.7233 | 330.6506 |  |  |  | 447.0796 | 362.4806 | 364.8839 | 392.4242 | 5.3712 | 3.7142 | 702.2564 |  |  | 563.3612 |  |  | 309.5659 | 382.2638 | 274.8804 | 186.0571 | 271.4219 | 199.7965 | 863.4322 | 855.5193 | 764.3291 | 733.5956 | 818.1532 |  | 922.8052 | 847.9722 | 412.8359 | 810.0972 | 434.8841 | 710.3005 |  | 694.2355 |  |  | 864.2396 | 868.3323 | 848.8704 | [6 empty] | 818.1229 |  |  | 810.8311 |  |  | 303.7585 | 469.3306 | 563.2445 | 171.5226 | 404.2405 | 447.21 | 259.3192 | 403.8424 |  | 368.3471 | 513.735 | 255.9295 | 439.6857 | 327.6366 | 492.5295 | 178.5375 | 368.3123 |  | 366.8227 | 432.5259 | 458.7619 | 232.2821 | 397.8407 | 519.3117 | 253.9758 | 425.4121 | 318.7866 | 501.0991 | 270.553 | 479.3667 | 0.18816 | 18.1563 | 2.1864 | 0.13298 | -40.31 | 3.1163 | 1645.85 | 0.31 | 2.7488 | 0.60333 | 0.66186 | -1.1389 | 3.1371 | 2.5383 | 3.8726 | 118.9029 | 0.46867 | 3.8269 | 0.72904 | -0.98597 | 23.3765 | 16.7751
42810.579 | 12004 | 104.7085 | 77.6475 | 59.0004 | 43.4472 | 26.6799 | 21.0638 | 17.2675 | 155.307 | 106.1293 | 84.1133 | 61.0504 | 32.9307 | 21.4942 | 17.0121 | 154.0588 | 164.0886 | 390.5235 | 225.1459 | 237.414 | 444.55 |  |  |  | 246.1027 | 321.9145 | 380.2644 | 384.4269 | 215.8575 | 385.1247 | 148.1928 | 225.0019 | 199.0506 | 202.6134 | 307.1516 | 256.5749 | 458.7033 | 181.549 |  | 200.5332 | 250.309 | 164.0301 | 201.6656 |  | 46.3518 | 97.0336 | 48.5999 | 107.6537 | 186.34 | 231.6112 | 365.6275 | 8.003 | 46.4099 | 9.0479 | 99.6436 | 8.4573 | 42.5717 | 48.7537 | 52.4239 | 21.4915 |  |  | 2.3888 | 0.3845 | 0.034048 | -0.68077 | 3.753 | 2.7969 | 6.0868 | -5.5856 | 0.80936 | 3.5765 | 13.2669 | -0.00052076 | -0.00046655 | -0.00054869 | 843.1292 | 796.7088 | 425.6158 | 213.2528 | 105.2375 | 52.0413 | 28.2628 | 116.1478 | 95.6059 | 68.3413 | 50.096 | 31.3256 | 22.7853 | 17.6777 | 166.9774 | 144.8651 | 119.9576 | 81.9444 | 68.5004 | 149.7617 | 99.9868 | 171.6052 | 200.5305 | 223.5849 | 257.7915 | 305.8415 | 330.7757 |  |  |  | 447.2072 | 362.641 | 364.7647 | 393.4994 | 3.5255 | 3.4036 | 702.1115 |  |  | 559.2154 |  |  | 309.6024 | 382.3697 | 275.5078 | 186.073 | 271.5056 | 198.8068 | 863.2148 | 855.5938 | 764.2319 | 732.6936 | 818.0257 |  | 922.76 | 847.0262 | 412.9738 | 810.1492 | 434.916 | 710.4537 |  | 693.8746 |  |  | 863.4848 | 868.1636 | 848.4699 | [6 empty] | 818.2598 |  |  | 810.8704 |  |  | 303.8143 | 469.391 | 563.7871 | 171.9792 | 404.5645 | 447.1789 | 258.9276 | 403.3849 |  | 369.0886 | 514.8841 | 256.0053 | 439.8523 | 327.6819 | 492.2346 | 179.418 | 368.1473 |  | 367.1191 | 432.0069 | 458.9372 | 232.6466 | 398.0039 | 519.4566 | 253.6611 | 425.4676 | 319.171 | 501.1699 | 271.127 | 479.3683 | -0.12308 | 18.1617 | 2.1527 | 0.13318 | -40.3671 | 3.1164 | 1670.53 | 0.18 | 2.7635 | 0.83143 | 0.24741 | -1.1063 | 3.0332 | 2.6185 | 3.8628 | 118.8877 | 0.50887 | 3.8289 | -0.099091 | -1.1198 | 23.4059 | 16.7596
42810.579 | 12005 | 104.699 | 77.6518 | 58.9996 | 43.4414 | 26.6796 | 21.0575 | 17.2565 | 155.3157 | 106.1263 | 84.1113 | 61.0579 | 32.9254 | 21.4982 | 17.0077 | 154.0734 | 164.1073 | 390.5301 | 225.2238 | 237.5545 | 444.743 |  |  |  | 246.1224 | 322.0063 | 380.452 | 384.695 | 217.3338 | 385.4808 | 148.2029 | 225.0851 | 199.2411 | 202.6328 | 307.2707 | 256.6407 | 458.894 | 181.5764 |  | 200.8602 | 250.5855 | 164.5134 | 201.5923 |  | 46.3209 | 97.0204 | 48.5768 | 107.4922 | 186.6712 | 231.7326 | 366.4426 | 8.0698 | 46.4459 | 9.1145 | 99.6653 | 8.4565 | 42.5911 | 48.7503 | 52.483 | 21.5011 |  |  | 2.3934 | 0.30893 | 0.10239 | -0.46852 | 4.1945 | 2.4374 | 5.9685 | -5.654 | 0.62351 | 4.213 | 13.0287 | -0.00051748 | -0.00054376 | -0.00057005 | 841.7459 | 804.3288 | 425.5962 | 213.3284 | 105.2428 | 52.0472 | 28.267 | 116.1392 | 95.6101 | 68.3441 | 50.1011 | 31.3256 | 22.7795 | 17.6665 | 169.1197 | 144.9229 | 120.3644 | 79.1009 | 67.3054 | 149.9489 | 99.9349 | 171.6233 | 200.559 | 223.6167 | 257.8656 | 305.9674 | 330.9165 |  |  |  | 447.3324 | 363.0306 | 365.5935 | 393.5657 | 4.3106 | 4.5072 | 703.0002 |  |  | 559.7282 |  |  | 309.6229 | 382.4709 | 276.4439 | 186.0948 | 271.5924 | 199.4175 | 863.0293 | 855.584 | 764.0695 | 732.0735 | 817.9282 |  | 922.7777 | 845.5188 | 413.0688 | 810.1595 | 434.9517 | 710.3638 |  | 694.5277 |  |  | 862.7496 | 867.8445 | 847.9953 | [6 empty] | 818.365 |  |  | 810.8913 |  |  | 303.6995 | 469.5529 | 563.8364 | 172.6486 | 405.1506 | 447.1066 | 259.3804 | 403.0255 |  | 369.8365 | 514.4655 | 255.958 | 439.9734 | 328.214 | 492.2004 | 179.3012 | 368.2285 |  | 367.6921 | 431.9833 | 459.0998 | 233.8867 | 398.1487 | 519.4544 | 253.096 | 425.3565 | 319.0727 | 501.2662 | 271.2929 | 479.3038 | 0.30064 | 18.1737 | 2.1285 | 0.13248 | -40.2455 | 3.1163 | 1677.05 | 0.23 | 2.7669 | 0.74524 | 0.42903 | -0.91777 | 3.207 | 2.4447 | 3.8256 | 118.8977 | 0.56034 | 3.8325 | -0.31311 | -1.1714 | 23.4302 | 16.7719
42810.579 | 12006 | 104.7112 | 77.6582 | 59.0043 | 43.4516 | 26.6844 | 21.0649 | 17.2615 | 155.3226 | 106.1261 | 84.1215 | 61.0676 | 32.9358 | 21.4955 | 17.0167 | 154.0877 | 164.1285 | 390.5419 | 225.3044 | 237.5313 | 445.0453 |  |  |  | 246.1467 | 322.1001 | 379.9505 | 384.3491 | 217.4827 | 385.6735 | 148.2229 | 225.1692 | 198.9984 | 202.6689 | 307.386 | 256.7047 | 459.2197 | 181.3096 |  | 198.8041 | 250.6159 | 164.5382 | 201.7534 |  | 46.5377 | 97.1656 | 48.5397 | 107.3001 | 187.1794 | 232.0775 | 366.5161 | 8.1735 | 46.5058 | 9.1966 | 99.72 | 8.4632 | 42.5946 | 48.7512 | 52.5446 | 21.5144 |  |  | 2.3297 | 0.29053 | 0.38364 | -0.19911 | 3.9685 | 2.5728 | 6.025 | -5.2328 | 0.85159 | 3.3684 | 12.9887 | -0.00050762 | -0.0004337 | -0.00055198 | 845.9729 | 811.0484 | 425.5793 | 213.4022 | 105.2417 | 52.0468 | 28.2668 | 116.1337 | 95.6102 | 68.3417 | 50.0975 | 31.3287 | 22.7817 | 17.6631 | 173.4926 | 147.7502 | 123.2859 | 79.8821 | 68.9899 | 150.1203 | 99.9269 | 171.6217 | 200.5786 | 223.6359 | 257.9287 | 306.0754 | 331.0316 |  |  |  | 447.5278 | 364.4027 | 366.5503 | 395.8513 | 3.1252 | 3.7987 | 703.3387 |  |  | 557.0741 |  |  | 309.6512 | 382.5775 | 276.2127 | 186.1159 | 271.6816 | 198.847 | 862.762 | 855.4809 | 763.9977 | 732.0234 | 818.1735 |  | 923.8593 | 843.8807 | 413.1777 | 810.1611 | 434.9158 | 710.2197 |  | 694.1778 |  |  | 862.2941 | 867.6903 | 847.6824 | [6 empty] | 818.4156 |  |  | 810.9064 |  |  | 303.5885 | 469.8082 | 568.2975 | 172.9789 | 405.7043 | 447.1198 | 259.5644 | 402.8641 |  | 370.4932 | 515.69 | 256.0007 | 439.9523 | 328.0007 | 492.4409 | 178.8593 | 368.2663 |  | 368.0962 | 432.5292 | 459.2384 | 234.8941 | 398.4775 | 519.8653 | 252.3952 | 425.229 | 319.4392 | 501.3699 | 271.3185 | 479.5407 | 0.23188 | 18.1954 | 2.088 | 0.13039 | -40.2427 | 3.1163 | 1658.3 | 0.26 | 2.7302 | 0.72286 | 0.83064 | -0.5984 | 3.1205 | 2.5125 | 3.8449 | 119.3411 | 0.61685 | 3.8286 | -0.77699 | -1.497 | 23.4637 | 16.7304
42810.579 | 12007 | 104.7149 | 77.6682 | 58.9958 | 43.4621 | 26.679 | 21.0663 | 17.262 | 155.3201 | 106.1268 | 84.1143 | 61.0686 | 32.941 | 21.5036 | 17.0092 | 154.1034 | 164.1523 | 390.5428 | 225.3791 | 237.3549 | 445.3605 |  |  |  | 246.1559 | 322.1868 | 379.3643 | 384.0301 | 214.5422 | 385.6682 | 148.2325 | 225.2519 | 199.2097 | 202.6959 | 307.5144 | 256.4998 | 459.6161 | 181.3288 |  | 197.9611 | 251.1308 | 165.6722 | 201.18 |  | 46.6134 | 97.3343 | 48.5524 | 107.6666 | 187.5181 | 232.3049 | 365.9135 | 8.3434 | 46.5303 | 9.3228 | 99.7929 | 8.4527 | 42.5608 | 48.7561 | 52.5855 | 21.53 |  |  | 2.971 | -0.007797 | 0.29098 | -0.84374 | 4.3036 | 2.2324 | 5.5565 | -5.3609 | 0.33298 | 3.0092 | 13.2983 | -0.00049284 | -0.00057662 | -0.00054705 | 838.961 | 804.6422 | 425.5651 | 213.4854 | 105.2545 | 52.051 | 28.2706 | 116.1444 | 95.6192 | 68.3525 | 50.1075 | 31.339 | 22.783 | 17.6709 | 167.982 | 148.9365 | 123.0944 | 78.5567 | 69.2354 | 150.0209 | 99.8679 | 171.6403 | 200.6124 | 223.6676 | 258.0058 | 306.2109 | 331.175 |  |  |  | 447.6103 | 364.2093 | 367.6939 | 392.9229 | 2.9722 | 2.2087 | 704.089 |  |  | 555.2882 |  |  | 309.6835 | 382.6901 | 273.7386 | 186.1422 | 271.7818 | 198.98 | 862.3389 | 855.3959 | 763.7036 | 731.2743 | 818.2136 |  | 924.7743 | 842.0548 | 413.3501 | 810.1338 | 435.1036 | 710.1052 |  | 694.2267 |  |  | 861.7481 | 867.5169 | 847.6405 | [6 empty] | 818.4177 |  |  | 810.8474 |  |  | 303.5633 | 470.0362 | 569.5055 | 173.17 | 406.0932 | 447.2251 | 258.9408 | 402.7369 |  | 371.3825 | 516.8071 | 256.3593 | 439.9698 | 327.0488 | 492.6495 | 178.6893 | 368.3657 |  | 367.2899 | 433.3973 | 459.3678 | 235.4027 | 398.8672 | 519.8452 | 251.9758 | 425.2674 | 320.1782 | 501.5296 | 270.9405 | 479.8678 | 0.29678 | 18.2226 | 2.0607 | 0.1297 | -40.2787 | 3.1163 | 1660.58 | 0.27 | 3.0832 | -0.11844 | 0.72357 | -1.2321 | 3.2503 | 2.341 | 3.6932 | 119.7218 | 0.685 | 3.8497 | -0.17745 | -1.483 | 23.526 | 16.821
42810.579 | 12008 | 104.7114 | 77.6681 | 59.0128 | 43.4556 | 26.6837 | 21.0679 | 17.2678 | 155.3305 | 106.1324 | 84.1232 | 61.0831 | 32.9472 | 21.512 | 17.0157 | 154.1106 | 164.1783 | 390.5365 | 225.4491 | 237.1953 | 445.6171 |  |  |  | 246.1697 | 322.2718 | 378.9877 | 383.9166 | 211.5749 | 385.6638 | 148.2535 | 225.3339 | 198.3972 | 202.7212 | 307.6365 | 256.8221 | 459.9821 | 181.7969 |  | 198.8938 | 250.8737 | 164.9865 | 201.4234 |  | 46.7237 | 97.4957 | 48.6431 | 107.8984 | 187.6137 | 231.9667 | 364.7692 | 8.6825 | 46.5461 | 9.6278 | 99.814 | 8.4454 | 42.5348 | 48.7714 | 52.6264 | 21.5397 |  |  | 2.9329 | 0.15779 | 0.13984 | -0.61769 | 3.4947 | 2.1174 | 5.6025 | -5.2058 | 0.28433 | 4.9822 | 13.0443 | -0.00051419 | -0.00047476 | -0.00050598 | 823.3836 | 803.0894 | 425.5347 | 213.5642 | 105.2701 | 52.0531 | 28.2634 | 116.1437 | 95.6188 | 68.3558 | 50.1081 | 31.3354 | 22.7776 | 17.6751 | 161.4426 | 145.612 | 118.0033 | 76.4469 | 66.12 | 149.8791 | 99.754 | 171.643 | 200.6346 | 223.7 | 258.0885 | 306.3202 | 331.312 |  |  |  | 447.6702 | 364.0292 | 364.2315 | 394.141 | 4.8126 | 3.0805 | 703.9122 |  |  | 555.9985 |  |  | 309.7114 | 382.7864 | 273.9378 | 186.1552 | 271.8615 | 198.2054 | 862.2978 | 855.2776 | 763.4005 | 730.9941 | 818.5221 |  | 926.2972 | 840.4326 | 413.6936 | 810.0954 | 435.2708 | 709.7853 |  | 694.7809 |  |  | 861.1961 | 867.3668 | 847.8053 | [6 empty] | 818.3968 |  |  | 810.8032 |  |  | 304.0181 | 470.1241 | 568.1631 | 172.864 | 405.7705 | 447.3117 | 258.7252 | 403.3085 |  | 371.8207 | 515.9919 | 256.4175 | 439.9134 | 326.1819 | 492.982 | 178.3971 | 368.5078 |  | 367.9778 | 434.6675 | 459.4902 | 236.0536 | 398.9865 | 519.4755 | 252.2454 | 425.4052 | 320.4257 | 501.5052 | 270.7997 | 479.9748 | 0.18296 | 18.2478 | 2.0305 | 0.12986 | -40.364 | 3.1163 | 1649.99 | 0.33 | 3.0634 | 0.53296 | 0.50173 | -1.0545 | 2.928 | 2.2791 | 3.7073 | 120.3504 | 0.76483 | 3.8689 | 0.53095 | -0.93129 | 23.5621 | 16.794
42810.579 | 12009 | 104.7177 | 77.6785 | 59.0165 | 43.4607 | 26.6854 | 21.0698 | 17.2674 | 155.341 | 106.1363 | 84.1342 | 61.0872 | 32.9485 | 21.5114 | 17.0193 | 154.1228 | 164.2052 | 390.5275 | 225.528 | 237.3645 | 445.7396 |  |  |  | 246.1968 | 322.3742 | 378.8752 | 383.8753 | 210.7277 | 385.7743 | 148.2695 | 225.4193 | 198.4566 | 202.7432 | 307.7532 | 257.3895 | 460.249 | 182.6024 |  | 199.9055 | 250.6918 | 165.7141 | 202.5301 |  | 46.755 | 97.4913 | 48.5795 | 108.7013 | 188.0223 | 232.0954 | 363.5122 | 8.9015 | 46.5679 | 10.1969 | 99.8311 | 8.4432 | 42.5094 | 48.7727 | 52.6461 | 21.5508 |  |  | 2.6254 | -0.067593 | 0.2095 | -0.25825 | 3.7063 | 2.9309 | 6.28 | -5.1033 | 0.46706 | 4.2221 | 12.8147 | -0.00053226 | -0.00052733 | -0.00052898 | 820.9645 | 804.9893 | 425.5101 | 213.6552 | 105.2794 | 52.0634 | 28.2666 | 116.1427 | 95.6213 | 68.3612 | 50.1106 | 31.3405 | 22.7831 | 17.6701 | 159.3485 | 144.9724 | 115.1891 | 75.6831 | 64.1736 | 149.767 | 99.6222 | 171.6533 | 200.6595 | 223.7292 | 258.1567 | 306.4451 | 331.4663 |  |  |  | 447.7908 | 364.2996 | 364.4047 | 394.5816 | 3.0824 | 2.4542 | 702.2727 |  |  | 559.6736 |  |  | 309.7437 | 382.9048 | 273.526 | 186.1868 | 271.9609 | 199.2998 | 862.1752 | 855.2144 | 763.394 | 730.991 | 818.8044 |  | 928.696 | 837.9168 | 413.8683 | 810.0606 | 435.3528 | 709.3391 |  | 694.5364 |  |  | 862.4671 | 867.4232 | 848.2995 | [6 empty] | 818.2895 |  |  | 810.7219 |  |  | 303.9788 | 470.7472 | 568.9591 | 172.6795 | 404.8442 | 447.2742 | 258.6703 | 403.6731 |  | 371.5848 | 514.9789 | 256.4736 | 439.9406 | 326.1905 | 493.1377 | 178.6367 | 368.7636 |  | 369.2237 | 433.9873 | 459.6338 | 236.0989 | 399.0186 | 519.6423 | 252.8724 | 425.6196 | 320.5451 | 501.4059 | 271.0229 | 480.0618 | 0.10361 | 18.2906 | 2.0145 | 0.12863 | -40.3683 | 3.1163 | 1600.41 | 0.33 | 2.8986 | -0.34881 | 0.6141 | -0.68181 | 3.0157 | 2.6818 | 3.9255 | 121.3508 | 0.85241 | 3.8787 | 0.74925 | -0.63481 | 23.5627 | 16.7953
42810.579 | 12010 | 104.7217 | 77.6818 | 59.0229 | 43.4626 | 26.6823 | 21.069 | 17.275 | 155.3409 | 106.1443 | 84.145 | 61.0841 | 32.9525 | 21.5138 | 17.0184 | 154.1459 | 164.2384 | 390.5157 | 225.6043 | 237.4322 | 445.6985 |  |  |  | 246.2169 | 322.4792 | 379.1395 | 383.9912 | 211.1536 | 385.7817 | 148.2792 | 225.4969 | 199.0738 | 202.7654 | 307.8694 | 257.8559 | 460.3073 | 183.2847 |  | 199.9999 | 250.714 | 166.3797 | 202.6285 |  | 46.8737 | 97.515 | 48.5316 | 110.0499 | 188.0974 | 232.411 | 363.5288 | 8.7378 | 46.5821 | 10.6584 | 99.8942 | 8.4319 | 42.4878 | 48.779 | 52.6589 | 21.5609 |  |  | 2.7857 | 0.2879 | 0.14773 | -0.15377 | 3.5525 | 3.1511 | 6.4639 | -5.2413 | 0.61125 | 3.074 | 12.9559 | -0.00053226 | -0.00047641 | -0.00049612 | 854.6014 | 798.68 | 425.4937 | 213.7472 | 105.2869 | 52.0697 | 28.2691 | 116.1486 | 95.6173 | 68.3686 | 50.1228 | 31.3415 | 22.7822 | 17.662 | 157.0356 | 142.9516 | 112.6463 | 76.3203 | 63.7614 | 149.6565 | 99.4853 | 171.6671 | 200.6895 | 223.7577 | 258.2193 | 306.5606 | 331.6082 |  |  |  | 447.918 | 365.0944 | 364.9048 | 395.8626 | 3.1403 | 4.6996 | 701.2578 |  |  | 560.4795 |  |  | 309.7696 | 382.9954 | 273.4316 | 186.2053 | 272.0426 | 199.2405 | 861.8298 | 855.211 | 763.5539 | 731.1233 | 818.5472 |  | 929.9845 | 834.5666 | 413.9219 | 809.9942 | 435.4551 | 708.7432 |  | 694.2896 |  |  | 862.3153 | 867.2041 | 848.0485 | [6 empty] | 818.1879 |  |  | 810.678 |  |  | 303.487 | 471.2367 | 569.8149 | 172.5079 | 404.8109 | 447.0944 | 258.7022 | 403.5751 |  | 371.4651 | 514.3444 | 256.3456 | 440.1049 | 326.4854 | 493.1372 | 179.2639 | 368.9535 |  | 369.0522 | 433.5364 | 459.8271 | 235.7307 | 399.2294 | 519.6959 | 253.3677 | 425.83 | 320.7886 | 501.3211 | 271.4075 | 480.2525 | 0.15696 | 18.3326 | 1.9975 | 0.12822 | -40.2999 | 3.1163 | 1594.69 | 0.2 | 2.9858 | 0.71991 | 0.5157 | -0.52612 | 2.9534 | 2.7815 | 3.9838 | 121.9019 | 0.95091 | 3.8917 | 0.99206 | -0.36908 | 23.5668 | 16.7741
42810.5791 | 12011 | 104.7233 | 77.6852 | 59.0339 | 43.4695 | 26.6872 | 21.0681 | 17.2795 | 155.3443 | 106.147 | 84.1471 | 61.0969 | 32.9618 | 21.5183 | 17.017 | 154.1601 | 164.2649 | 390.4936 | 225.6779 | 237.5065 | 445.6967 |  |  |  | 246.2369 | 322.5599 | 379.3019 | 383.9964 | 211.0628 | 385.64 | 148.2983 | 225.5891 | 199.7567 | 202.8018 | 307.997 | 258.399 | 460.3994 | 183.7717 |  | 200.4167 | 251.0075 | 166.6505 | 203.1546 |  | 47.0339 | 97.549 | 48.544 | 110.1752 | 187.4192 | 232.2019 | 363.8539 | 8.6065 | 46.5922 | 11.1219 | 99.9393 | 8.4334 | 42.4573 | 48.7788 | 52.674 | 21.5698 |  |  | 2.7174 | -0.077453 | 0.2049 | -0.37653 | 3.6215 | 2.9644 | 6.5776 | -5.3294 | -0.022169 | 2.6932 | 12.9585 | -0.0005454 | -0.00053391 | -0.00058155 | 874.303 | 801.5492 | 425.4788 | 213.8615 | 105.299 | 52.0888 | 28.2799 | 116.15 | 95.6232 | 68.3666 | 50.1248 | 31.3455 | 22.7832 | 17.6735 | 159.7975 | 145.8074 | 120.6102 | 79.6763 | 65.8378 | 149.7721 | 99.4828 | 171.6844 | 200.7228 | 223.7917 | 258.2968 | 306.6774 | 331.754 |  |  |  | 448.0172 | 365.0887 | 363.9217 | 396.2551 | 5.8659 | 5.665 | 701.8897 |  |  | 558.4959 |  |  | 309.7946 | 383.0981 | 272.3741 | 186.2094 | 272.1281 | 200.2774 | 861.4717 | 855.0516 | 763.4695 | 731.0928 | 818.1758 |  | 930.3536 | 831.4463 | 413.9945 | 809.944 | 435.4647 | 708.0746 |  | 693.8617 |  |  | 861.5844 | 866.8476 | 847.7055 | [6 empty] | 818.0612 |  |  | 810.6244 |  |  | 303.2328 | 472.2561 | 571.6106 | 172.2634 | 405.2367 | 447.0185 | 259.1433 | 403.8736 |  | 371.3409 | 514.9177 | 256.4233 | 440.267 | 326.444 | 493.966 | 179.9547 | 369.0966 |  | 367.1938 | 432.6203 | 460.0441 | 235.6143 | 399.425 | 519.6471 | 253.2173 | 426.1676 | 320.4081 | 501.6405 | 271.8822 | 480.4386 | 0.33415 | 18.3768 | 1.9805 | 0.12664 | -40.3509 | 3.1162 | 1581.39 | 0.34 | 2.9486 | -0.37342 | 0.60736 | -0.82333 | 2.9813 | 2.6973 | 4.0179 | 122.0683 | 1.0449 | 3.8941 | 0.70001 | -1.2543 | 23.5629 | 16.7744
42810.5791 | 12012 | 104.7225 | 77.6856 | 59.0294 | 43.4708 | 26.6854 | 21.0692 | 17.2769 | 155.3473 | 106.1494 | 84.1534 | 61.0994 | 32.963 | 21.5104 | 17.0191 | 154.1724 | 164.2816 | 390.4757 | 225.7584 | 237.6966 | 445.8679 |  |  |  | 246.2464 | 322.6566 | 379.1563 | 384.1158 | 211.3311 | 385.7393 | 148.3138 | 225.67 | 199.9863 | 202.8308 | 308.1112 | 258.9238 | 460.5922 | 184.3931 |  | 202.1772 | 250.4989 | 167.3433 | 204.6474 |  | 47.1305 | 97.6535 | 48.6582 | 109.7694 | 186.8991 | 232.0711 | 363.9268 | 8.4014 | 46.5851 | 11.1401 | 100.0035 | 8.4262 | 42.4357 | 48.7527 | 52.6799 | 21.5759 |  |  | 2.3718 | -0.46647 | -0.857 | -1.2117 | 4.0355 | 3.0098 | 5.6084 | -5.3327 | 1.119 | 3.4382 | 13.4888 | -0.00052569 | -0.00051419 | -0.00056019 | 887.6961 | 794.9645 | 425.4719 | 213.955 | 105.3033 | 52.088 | 28.2876 | 116.1485 | 95.6264 | 68.3783 | 50.1316 | 31.3514 | 22.7852 | 17.6681 | 170.5288 | 151.797 | 129.5394 | 81.1005 | 67.9707 | 150.1591 | 99.561 | 171.6962 | 200.75 | 223.8311 | 258.3891 | 306.8194 | 331.8962 |  |  |  | 448.2636 | 364.6258 | 362.874 | 396.1412 | 4.2524 | 4.17 | 702.4408 |  |  | 558.2254 |  |  | 309.828 | 383.2153 | 270.3114 | 186.2415 | 272.2187 | 199.7977 | 861.4237 | 854.8643 | 763.4035 | 730.6925 | 817.8667 |  | 930.8715 | 829.3276 | 414.0357 | 809.8951 | 435.5216 | 707.8265 |  | 694.153 |  |  | 860.7348 | 866.4999 | 847.2766 | [6 empty] | 817.9856 |  |  | 810.5493 |  |  | 303.457 | 472.3235 | 571.8875 | 172.5805 | 405.147 | 447.1832 | 259.047 | 404.2003 |  | 371.1859 | 515.5035 | 256.7171 | 440.3897 | 326.0525 | 494.8825 | 180.31 | 369.1854 |  | 367.215 | 431.4852 | 460.2746 | 236.2828 | 399.2983 | 519.5196 | 252.9436 | 426.521 | 320.513 | 502.2729 | 272.2993 | 480.7042 | 0.24902 | 18.4181 | 1.9674 | 0.1289 | -40.2654 | 3.1162 | 1555.76 | 0.29 | 2.7549 | -0.91653 | -1.2423 | -1.4772 | 3.1467 | 2.7175 | 3.7096 | 122.2962 | 1.108 | 3.9016 | -0.44271 | -2.2368 | 23.5441 | 16.8053
42810.5791 | 12013 | 104.7224 | 77.6885 | 59.044 | 43.4695 | 26.6804 | 21.062 | 17.2655 | 155.3559 | 106.1475 | 84.1539 | 61.1035 | 32.9555 | 21.5145 | 17.0176 | 154.1721 | 164.3114 | 390.452 | 225.8252 | 237.8728 | 446.0297 |  |  |  | 246.2648 | 322.7467 | 379.5976 | 384.4617 | 211.4101 | 385.9656 | 148.3196 | 225.729 | 201.7275 | 202.8437 | 308.2233 | 259.3747 | 460.8146 | 185.0903 |  | 203.673 | 249.634 | 169.1824 | 205.4247 |  | 46.9479 | 97.5068 | 48.6428 | 109.5713 | 186.9725 | 231.8685 | 363.4887 | 8.1831 | 46.5659 | 10.9625 | 100.0983 | 8.4344 | 42.4583 | 48.7352 | 52.6728 | 21.5906 |  |  | 2.3875 | -0.24633 | -0.033632 | -0.6834 | 4.2195 | 2.6911 | 5.7687 | -5.3537 | 1.169 | 3.4141 | 13.4024 | -0.00053226 | -0.00047969 | -0.00055855 | 898.3364 | 793.5165 | 425.4676 | 214.0458 | 105.3144 | 52.0923 | 28.2941 | 116.1516 | 95.6372 | 68.3814 | 50.1415 | 31.3507 | 22.7897 | 17.6716 | 171.4854 | 154.2367 | 134.4037 | 81.5387 | 68.0487 | 150.4788 | 99.6175 | 171.709 | 200.7754 | 223.8545 | 258.4546 | 306.9298 | 332.0241 |  |  |  | 448.5482 | 365.6758 | 364.0401 | 396.6814 | 4.922 | 5.2167 | 702.8625 |  |  | 558.173 |  |  | 309.8587 | 383.3229 | 270.1542 | 186.2563 | 272.3034 | 201.1284 | 861.2924 | 854.7198 | 763.4528 | 730.2814 | 818.0434 |  | 932.4513 | 827.269 | 414.1254 | 809.8364 | 435.6453 | 707.6402 |  | 694.3865 |  |  | 860.36 | 866.2295 | 847.2173 | [6 empty] | 817.8065 |  |  | 810.4094 |  |  | 303.5805 | 471.8643 | 571.0248 | 172.3519 | 405.0668 | 447.3303 | 259.2157 | 404.4922 |  | 371.4859 | 514.6303 | 256.0514 | 440.4732 | 325.6223 | 495.6599 | 180.469 | 369.4449 |  | 368.0402 | 432.1297 | 460.4634 | 236.3749 | 399.2707 | 520.7133 | 252.4478 | 426.6752 | 320.8131 | 502.6748 | 273.0604 | 481.0574 | -0.088223 | 18.4553 | 1.9563 | 0.12822 | -40.3112 | 3.1162 | 1535.82 | 0.24 | 2.7645 | -0.6659 | -0.24605 | -1.1092 | 3.217 | 2.5691 | 3.7615 | 122.9617 | 1.1742 | 3.9167 | -0.50797 | -2.7703 | 23.5486 | 16.8225
42810.5791 | 12014 | 104.7273 | 77.6928 | 59.0392 | 43.4785 | 26.6895 | 21.0683 | 17.2813 | 155.3724 | 106.1507 | 84.1613 | 61.1068 | 32.9732 | 21.5215 | 17.0249 | 154.1909 | 164.3202 | 390.4359 | 225.9006 | 238.0495 | 446.1633 |  |  |  | 246.2768 | 322.8304 | 379.9222 | 384.6171 | 213.2184 | 386.4552 | 148.3497 | 225.8252 | 203.3612 | 202.8771 | 308.3549 | 259.0505 | 461.0434 | 184.4643 |  | 204.5553 | 249.8298 | 170.7485 | 203.3894 |  | 46.9663 | 97.4861 | 48.5919 | 109.3527 | 186.9868 | 231.5676 | 363.1082 | 8.0169 | 46.5591 | 10.7657 | 100.2074 | 8.4322 | 42.4892 | 48.7276 | 52.6752 | 21.5983 |  |  | 1.898 | -0.39813 | 0.21476 | -0.62163 | 4.1794 | 1.8546 | 4.9585 | -5.2683 | 0.68423 | 2.4667 | 13.407 | -0.00049941 | -0.00049941 | -0.00052898 | 892.3274 | 802.8994 | 425.4746 | 214.1359 | 105.323 | 52.1026 | 28.2886 | 116.149 | 95.6378 | 68.3835 | 50.1521 | 31.3517 | 22.7884 | 17.6683 | 170.5807 | 157.3144 | 138.9075 | 84.7811 | 70.1859 | 150.791 | 99.742 | 171.7157 | 200.7951 | 223.8807 | 258.5241 | 307.0458 | 332.1501 |  |  |  | 448.775 | 366.0556 | 366.922 | 395.9922 | 2.8535 | 4.8501 | 702.8213 |  |  | 556.1193 |  |  | 309.8932 | 383.4178 | 272.2873 | 186.2678 | 272.3984 | 202.6899 | 861.3502 | 854.5884 | 763.6315 | 730.4808 | 818.2537 |  | 934.3555 | 825.2913 | 414.2693 | 809.7624 | 435.7142 | 707.3305 |  | 694.1478 |  |  | 860.3761 | 866.148 | 847.3126 | [6 empty] | 817.6753 |  |  | 810.4734 |  |  | 303.4635 | 472.1309 | 569.9672 | 172.2485 | 405.309 | 447.6188 | 258.7028 | 404.7917 |  | 372.1595 | 513.1326 | 255.8188 | 440.7416 | 325.5177 | 495.4947 | 180.4252 | 369.6537 |  | 368.4625 | 433.9115 | 460.5681 | 235.8152 | 399.4607 | 520.716 | 251.3959 | 427.0377 | 321.5144 | 502.971 | 273.9086 | 481.2468 | 0.13038 | 18.4951 | 1.9475 | 0.12682 | -40.343 | 3.1162 | 1553.19 | 0.31 | 2.4658 | -0.84655 | 0.62175 | -1.0578 | 3.2007 | 2.1321 | 3.4863 | 123.7673 | 1.2438 | 3.9262 | -0.36736 | -3.2555 | 23.632 | 16.8673
42810.5791 | 12015 | 104.7366 | 77.6953 | 59.0444 | 43.482 | 26.6939 | 21.0694 | 17.2642 | 155.365 | 106.151 | 84.1606 | 61.1087 | 32.9683 | 21.5151 | 17.0184 | 154.2106 | 164.3575 | 390.4162 | 225.9899 | 238.278 | 446.2194 |  |  |  | 246.3013 | 322.9346 | 380.3395 | 384.8616 | 212.7079 | 386.8804 | 148.3521 | 225.8987 | 203.7879 | 202.9028 | 308.4685 | 259.0183 | 461.1768 | 184.1081 |  | 204.8553 | 249.8142 | 172.803 | 204.8481 |  | 46.9792 | 97.5175 | 48.572 | 109.1062 | 186.9301 | 231.4241 | 362.332 | 7.9344 | 46.5455 | 10.5442 | 100.3072 | 8.4215 | 42.5 | 48.7266 | 52.6798 | 21.6027 |  |  | 2.4348 | -0.064965 | 0.019592 | -0.91076 | 3.4835 | 2.4059 | 5.7418 | -5.0501 | 0.39719 | 2.5999 | 13.2603 | -0.00054048 | -0.00053062 | -0.00054376 | 882.6322 | 803.7914 | 425.4712 | 214.2397 | 105.3326 | 52.1094 | 28.2984 | 116.1513 | 95.6393 | 68.391 | 50.1565 | 31.3557 | 22.7934 | 17.6693 | 165.8934 | 154.8699 | 134.8036 | 84.9133 | 71.3231 | 150.8462 | 99.7922 | 171.7342 | 200.8287 | 223.9093 | 258.5994 | 307.163 | 332.2935 |  |  |  | 448.8515 | 366.6554 | 368.668 | 396.6447 | 3.5356 | 2.6203 | 702.5809 |  |  | 550.6542 |  |  | 309.917 | 383.5303 | 273.1905 | 186.2981 | 272.4893 | 203.7582 | 861.3589 | 854.3682 | 763.9472 | 731.0089 | 818.6785 |  | 936.2111 | 823.1594 | 414.2175 | 809.674 | 435.8668 | 706.7902 |  | 693.9341 |  |  | 859.7455 | 866.2542 | 847.7309 | [6 empty] | 817.4407 |  |  | 810.6927 |  |  | 303.4809 | 472.2903 | 568.533 | 172.4169 | 405.6453 | 447.9838 | 257.8021 | 405.1845 |  | 372.8566 | 513.7518 | 256.0372 | 440.931 | 326.1479 | 495.5342 | 180.7399 | 370.1199 |  | 369.0051 | 434.2607 | 460.7332 | 235.9527 | 399.7317 | 520.8797 | 250.4412 | 427.4863 | 321.4591 | 503.261 | 274.2562 | 481.5372 | -0.31048 | 18.5364 | 1.9397 | 0.12525 | -40.2001 | 3.1162 | 1544.26 | 0.26 | 2.7937 | -0.34198 | 0.1878 | -1.2804 | 2.9217 | 2.4281 | 3.751 | 124.5498 | 1.2977 | 3.9452 | 0.16053 | -2.7933 | 23.6072 | 16.8578
42810.5791 | 12016 | 104.7352 | 77.7059 | 59.0549 | 43.485 | 26.6874 | 21.0799 | 17.2609 | 155.3696 | 106.1513 | 84.174 | 61.1243 | 32.9686 | 21.5195 | 17.0181 | 154.2264 | 164.3815 | 390.3964 | 226.0697 | 238.5595 | 446.0686 |  |  |  | 246.3239 | 323.0229 | 380.3724 | 384.8202 | 213.9813 | 386.1932 | 148.3664 | 225.9757 | 203.5085 | 202.9277 | 308.5916 | 259.2901 | 461.1122 | 184.4794 |  | 205.3582 | 249.4695 | 172.2048 | 205.6174 |  | 47.0263 | 97.5294 | 48.5153 | 108.5482 | 186.7096 | 231.4173 | 361.5565 | 7.9318 | 46.5515 | 10.3808 | 100.3827 | 8.4216 | 42.5046 | 48.7191 | 52.6749 | 21.6167 |  |  | 2.352 | 0.32405 | 0.18518 | -0.51781 | 3.9889 | 2.5262 | 5.5446 | -5.1237 | 0.38104 | 3.4666 | 13.4763 | -0.00052241 | -0.00051255 | -0.00052405 | 871.8556 | 797.2875 | 425.4636 | 214.3298 | 105.3402 | 52.1174 | 28.3091 | 116.1553 | 95.6462 | 68.3925 | 50.1619 | 31.3636 | 22.7951 | 17.6771 | 161.2902 | 147.4755 | 126.2362 | 83.3204 | 70.2013 | 150.7334 | 99.698 | 171.7424 | 200.8529 | 223.934 | 258.6665 | 307.2782 | 332.4119 |  |  |  | 448.8941 | 367.9125 | 369.7294 | 398.3148 | 3.3914 | 3.7049 | 702.0683 |  |  | 550.1437 |  |  | 309.948 | 383.645 | 274.1485 | 186.3164 | 272.573 | 203.2723 | 861.3802 | 854.214 | 764.106 | 730.6317 | 819.0194 |  | 938.2195 | 820.4354 | 414.2183 | 809.557 | 436.0465 | 706.0448 |  | 694.634 |  |  | 859.4128 | 866.3492 | 847.9802 | [6 empty] | 817.5938 |  |  | 810.7339 |  |  | 303.49 | 472.7207 | 569.5959 | 172.0443 | 405.3531 | 448.2766 | 257.5128 | 405.2202 |  | 373.1589 | 515.2797 | 255.8781 | 441.0123 | 326.7076 | 495.105 | 181.3328 | 370.3094 |  | 368.6671 | 434.7148 | 460.971 | 236.0617 | 400.0674 | 520.87 | 250.6444 | 427.7095 | 321.3043 | 503.6314 | 274.2849 | 481.79 | 0.019248 | 18.5671 | 1.9363 | 0.12634 | -40.2325 | 3.1163 | 1556.14 | 0.3 | 2.7444 | 0.76378 | 0.57739 | -0.96549 | 3.1264 | 2.488 | 3.6861 | 125.4038 | 1.3735 | 3.968 | 0.65751 | -1.8529 | 23.5782 | 16.8162
42810.5791 | 12017 | 104.7383 | 77.7103 | 59.0619 | 43.4927 | 26.6968 | 21.0705 | 17.2684 | 155.3803 | 106.1608 | 84.1813 | 61.1301 | 32.9796 | 21.5254 | 17.026 | 154.2415 | 164.4099 | 390.3775 | 226.1317 | 238.7471 | 445.9941 |  |  |  | 246.3372 | 323.1068 | 380.6499 | 384.94 | 216.0593 | 376.8605 | 148.3839 | 226.0526 | 203.3744 | 202.9568 | 308.7125 | 259.6322 | 461.0512 | 185.1698 |  | 206.0395 | 249.7029 | 172.5257 | 206.4584 |  | 47.1854 | 97.6147 | 48.581 | 108.0391 | 186.4274 | 231.2966 | 360.705 | 7.9763 | 46.5502 | 10.2703 | 100.4918 | 8.4265 | 42.5428 | 48.7007 | 52.6811 | 21.6274 |  |  | 2.7227 | 0.055943 | 0.16022 | -0.63412 | 4.0342 | 2.0747 | 6.0526 | -5.4884 | 1.5625 | 2.8502 | 13.3939 | -0.00046491 | -0.00049776 | -0.00050598 | 848.598 | 801.1134 | 425.4635 | 214.399 | 105.3488 | 52.1222 | 28.3087 | 116.1568 | 95.65 | 68.3983 | 50.172 | 31.3703 | 22.7949 | 17.6767 | 157.7667 | 144.4753 | 123.3632 | 84.5626 | 70.3908 | 150.6428 | 99.6449 | 171.7529 | 200.8896 | 223.9737 | 258.7521 | 307.4162 | 332.5747 |  |  |  | 448.9448 | 369.1377 | 370.222 | 399.1749 | 2.9803 | 2.6595 | 701.4238 |  |  | 550.6005 |  |  | 309.9803 | 383.7516 | 275.5938 | 186.3409 | 272.6673 | 203.2518 | 861.2409 | 854.325 | 764.0115 | 731.2206 | 819.0212 |  | 940.3112 | 818.3359 | 414.272 | 809.4394 | 436.1827 | 705.7551 |  | 694.5392 |  |  | 859.2452 | 866.2572 | 847.9427 | [6 empty] | 817.6091 |  |  | 810.7976 |  |  | 303.1011 | 472.644 | 568.8236 | 172.1635 | 404.5401 | 448.5004 | 258.5849 | 405.1056 |  | 373.711 | 516.0797 | 256.5566 | 441.07 | 327.2578 | 495.1332 | 182.0588 | 370.229 |  | 367.0974 | 435.394 | 461.192 | 236.0361 | 400.3654 | 521.1519 | 250.9731 | 427.7805 | 321.0156 | 503.8416 | 274.4253 | 481.7465 | 0.20145 | 18.5983 | 1.9327 | 0.12668 | -40.2846 | 3.1162 | 1537.44 | 0.22 | 2.9317 | 0.31739 | 0.53712 | -1.0686 | 3.1438 | 2.2545 | 3.8508 | 126.3073 | 1.4373 | 3.9861 | 1.0374 | -1.5402 | 23.5477 | 16.7981
42810.5791 | 12018 | 104.7471 | 77.7163 | 59.0663 | 43.5043 | 26.7007 | 21.0724 | 17.2693 | 155.388 | 106.1604 | 84.1858 | 61.1378 | 32.9887 | 21.5289 | 17.0246 | 154.2503 | 164.4329 | 390.3804 | 226.2138 | 238.8288 | 445.9992 |  |  |  | 246.349 | 323.2017 | 380.9023 | 385.0712 | 216.7499 | 373.1858 | 148.4004 | 226.133 | 203.1424 | 202.9829 | 308.8289 | 260.0705 | 461.0802 | 186.0121 |  | 206.4575 | 250.6649 | 171.5138 | 205.8063 |  | 47.3115 | 97.7812 | 48.6381 | 108.1088 | 186.6109 | 230.988 | 360.9098 | 8.0859 | 46.5779 | 10.3602 | 100.6095 | 8.41 | 42.5767 | 48.6878 | 52.6711 | 21.6334 |  |  | 2.8166 | 0.24191 | -0.261 | -0.75043 | 3.7858 | 2.3822 | 5.7398 | -5.721 | 1.6985 | 3.3449 | 13.2355 | -0.00054212 | -0.00050762 | -0.00052569 | 863.0119 | 793.4436 | 425.466 | 214.4919 | 105.3487 | 52.1286 | 28.3076 | 116.1527 | 95.6417 | 68.4011 | 50.1654 | 31.3696 | 22.7967 | 17.6772 | 155.7596 | 140.4462 | 120.1678 | 83.6854 | 68.6215 | 150.5059 | 99.5613 | 171.7676 | 200.9068 | 223.9949 | 258.8289 | 307.5331 | 332.7101 |  |  |  | 449.0725 | 368.9129 | 368.9406 | 398.8125 | 4.1003 | 2.6589 | 701.3578 |  |  | 553.7573 |  |  | 310 | 383.8465 | 276.2822 | 186.3532 | 272.7512 | 203.4274 | 861.2272 | 854.2317 | 763.8633 | 730.8353 | 818.8611 |  | 941.5138 | 817.5219 | 414.137 | 809.3327 | 436.5447 | 705.9413 |  | 694.3198 |  |  | 858.6669 | 866.132 | 847.8538 | [6 empty] | 817.5526 |  |  | 810.8409 |  |  | 302.9182 | 472.6749 | 567.3934 | 171.8665 | 404.5131 | 448.7267 | 259.3723 | 405.6494 |  | 374.772 | 516.6542 | 257.3462 | 441.0775 | 327.1891 | 495.7691 | 182.1481 | 370.033 |  | 366.0099 | 435.9017 | 461.4175 | 236.1097 | 400.4515 | 521.6495 | 251.3955 | 427.8337 | 321.298 | 504.1944 | 274.7217 | 481.6831 | 0.21551 | 18.6174 | 1.9287 | 0.12527 | -40.2907 | 3.1163 | 1540.17 | 0.31 | 2.9734 | 0.66014 | -0.68569 | -1.1627 | 3.0445 | 2.4151 | 3.7488 | 126.8332 | 1.4462 | 4.0284 | 1.2428 | -1.1955 | 23.5692 | 16.8226
42810.5791 | 12019 | 104.7483 | 77.7227 | 59.0747 | 43.5028 | 26.6963 | 21.0698 | 17.2698 | 155.3963 | 106.1616 | 84.1886 | 61.1446 | 32.9868 | 21.5241 | 17.0289 | 154.2665 | 164.4615 | 390.3976 | 226.2875 | 238.9072 | 446.0419 |  |  |  | 246.3731 | 323.2939 | 381.0534 | 385.2083 | 217.5433 | 387.1839 | 148.4224 | 226.2268 | 202.995 | 203.0152 | 308.9507 | 259.8833 | 461.1375 | 185.9086 |  | 205.8345 | 251.3757 | 170.6942 | 205.651 |  | 47.4397 | 97.8266 | 48.6061 | 108.8294 | 186.9061 | 230.6779 | 361.5742 | 8.2532 | 46.6062 | 10.3982 | 100.7331 | 8.4095 | 42.6081 | 48.6667 | 52.6591 | 21.6444 |  |  | 2.2765 | 0.21891 | -0.2748 | -0.86148 | 3.9107 | 2.5636 | 5.751 | -5.6783 | 0.79262 | 2.2627 | 13.3833 | -0.00043534 | -0.00055033 | -0.00049448 | 867.6984 | 792.1456 | 425.4663 | 214.5828 | 105.3728 | 52.1452 | 28.3121 | 116.1669 | 95.6573 | 68.4151 | 50.1742 | 31.3811 | 22.8095 | 17.683 | 156.9118 | 137.6078 | 116.3455 | 81.8766 | 68.8972 | 150.3931 | 99.4653 | 171.7813 | 200.9311 | 224.0304 | 258.9095 | 307.6428 | 332.8441 |  |  |  | 449.3229 | 368.2766 | 369.106 | 398.7729 | 2.7587 | 3.2318 | 700.8855 |  |  | 555.8662 |  |  | 310.027 | 383.9473 | 275.5408 | 186.3792 | 272.8433 | 202.54 | 861.2206 | 854.1839 | 763.9587 | 730.283 | 819.014 |  | 942.3537 | 818.7979 | 414.0451 | 809.3323 | 436.7129 | 706.8707 |  | 693.3915 |  |  | 858.3915 | 866.0601 | 847.8571 | [6 empty] | 817.4694 |  |  | 810.9037 |  |  | 303.2346 | 472.8819 | 567.8061 | 171.4326 | 404.8526 | 448.9376 | 259.6967 | 405.8801 |  | 375.0523 | 517.4458 | 257.9837 | 441.1741 | 326.8535 | 496.0481 | 182.6708 | 370.0432 |  | 365.0648 | 436.2363 | 461.6485 | 236.3479 | 400.5125 | 521.7092 | 251.8554 | 427.8919 | 321.283 | 504.5087 | 275.1628 | 481.9928 | 0.22937 | 18.6342 | 1.9236 | 0.12414 | -40.3338 | 3.1163 | 1541.4 | 0.37 | 2.702 | 0.62802 | -0.70363 | -1.2458 | 3.0934 | 2.5046 | 3.7513 | 127.1941 | 1.4014 | 4.0468 | 1.1003 | -0.78256 | 23.5803 | 16.8521
42810.5792 | 12020 | 104.7545 | 77.7244 | 59.0727 | 43.4987 | 26.7026 | 21.0738 | 17.2715 | 155.3968 | 106.1661 | 84.194 | 61.1532 | 32.9888 | 21.5308 | 17.0267 | 154.2852 | 164.4896 | 390.4198 | 226.3576 | 239.1659 | 446.0443 |  |  |  | 246.3963 | 323.3926 | 381.5411 | 385.5244 | 219.078 | 387.5448 | 148.437 | 226.3063 | 202.0305 | 203.0463 | 309.0619 | 259.8789 | 461.1074 | 186.0925 |  | 205.444 | 251.7719 | 169.2642 | 205.6151 |  | 47.363 | 97.7363 | 48.4252 | 109.3841 | 187.5403 | 230.9733 | 361.6482 | 8.4098 | 46.6514 | 10.4135 | 100.883 | 8.4089 | 42.6242 | 48.6436 | 52.6383 | 21.6496 |  |  | 2.4506 | 0.054627 | 0.15562 | -0.96267 | 4.5743 | 2.8251 | 6.1222 | -5.5646 | 0.63811 | 4.4335 | 13.4312 | -0.00053062 | -0.00046819 | -0.00054212 | 860.301 | 784.6906 | 425.4709 | 214.652 | 105.3747 | 52.1525 | 28.3131 | 116.1556 | 95.6553 | 68.4211 | 50.1736 | 31.378 | 22.8069 | 17.6792 | 153.7277 | 135.6329 | 116.0868 | 79.9926 | 69.532 | 150.2111 | 99.3565 | 171.7958 | 200.9628 | 224.0677 | 258.9848 | 307.7568 | 332.9791 |  |  |  | 449.6326 | 368.0084 | 370.2541 | 398.313 | 2.9536 | 3.1215 | 700.8238 |  |  | 556.455 |  |  | 310.0638 | 384.0561 | 276.0891 | 186.3964 | 272.9335 | 201.584 | 861.0847 | 854.2334 | 763.9423 | 730.2992 | 819.0759 |  | 942.6463 | 819.8647 | 413.9359 | 809.3289 | 436.7882 | 707.7168 |  | 693.4245 |  |  | 858.2091 | 865.9685 | 847.7041 | [6 empty] | 817.4766 |  |  | 811.0223 |  |  | 303.7805 | 472.6804 | 567.6184 | 171.2861 | 405.0733 | 449.156 | 259.6901 | 405.8702 |  | 375.2512 | 517.8553 | 258.13 | 441.2625 | 327.3077 | 495.7201 | 182.7519 | 370.0825 |  | 365.1731 | 436.1512 | 461.8754 | 236.6861 | 400.5626 | 521.0922 | 252.6238 | 427.993 | 321.4529 | 504.6889 | 275.202 | 482.107 | 0.06239 | 18.6447 | 1.9226 | 0.12601 | -40.3008 | 3.1163 | 1540.9 | 0.25 | 2.8042 | 0.31368 | 0.52944 | -1.3168 | 3.3466 | 2.63 | 3.8716 | 127.3197 | 1.3607 | 4.0551 | 1.4308 | -0.76719 | 23.5777 | 16.8999
42810.5792 | 12021 | 104.7614 | 77.7383 | 59.0859 | 43.5242 | 26.7182 | 21.0783 | 17.2781 | 155.416 | 106.1794 | 84.2131 | 61.1624 | 33.0025 | 21.539 | 17.0309 | 154.2988 | 164.5176 | 390.4429 | 226.4406 | 239.3359 | 446.0455 |  |  |  | 246.4128 | 323.4918 | 382.0046 | 385.8016 | 220.1321 | 387.8454 | 148.4446 | 226.3811 | 200.4207 | 203.0588 | 309.1808 | 260.1894 | 461.0366 | 186.0676 |  | 205.9614 | 251.6879 | 168.2884 | 203.8043 |  | 47.2009 | 97.6778 | 48.289 | 109.3924 | 188.0976 | 231.0938 | 361.5139 | 8.438 | 46.6502 | 10.6367 | 101.0043 | 8.4038 | 42.6552 | 48.6399 | 52.6197 | 21.6514 |  |  | 2.7089 | 0.17094 | 0.25681 | -0.68011 | 4.575 | 2.7075 | 6.2786 | -5.4109 | 0.87922 | 2.8309 | 13.3068 | -0.00050433 | -0.00045012 | -0.00055362 | 849.9326 | 789.5693 | 425.4842 | 214.7193 | 105.3739 | 52.1524 | 28.3151 | 116.1522 | 95.6544 | 68.4209 | 50.1778 | 31.3778 | 22.7973 | 17.6787 | 148.3065 | 133.6484 | 116.1439 | 78.7329 | 67.5629 | 149.8813 | 99.2703 | 171.8013 | 200.9829 | 224.0843 | 259.0515 | 307.8752 | 333.1083 |  |  |  | 450.0565 | 368.0291 | 370.5538 | 398.269 | 2.5757 | 2.8332 | 701.4113 |  |  | 558.6155 |  |  | 310.0852 | 384.157 | 277.1861 | 186.4135 | 273.0113 | 200.5232 | 861.0402 | 854.2053 | 764.1257 | 730.1657 | 819.0329 |  | 943.0468 | 821.309 | 413.846 | 809.322 | 436.9837 | 708.6268 |  | 693.2566 |  |  | 857.7553 | 865.8248 | 847.5205 | [6 empty] | 817.544 |  |  | 811.1162 |  |  | 303.7894 | 472.7595 | 565.1962 | 171.6166 | 404.6747 | 449.507 | 259.37 | 406.1332 |  | 375.656 | 516.8871 | 257.8574 | 441.3854 | 327.8045 | 495.004 | 182.5516 | 370.0397 |  | 364.9643 | 436.0308 | 462.081 | 236.6335 | 400.734 | 520.835 | 253.2492 | 428.0842 | 321.9189 | 504.7497 | 274.7655 | 482.1471 | 0.16023 | 18.6511 | 1.9214 | 0.1257 | -40.287 | 3.1163 | 1561.11 | 0.32 | 2.9489 | 0.55485 | 0.68008 | -1.1067 | 3.3472 | 2.575 | 3.9212 | 127.4953 | 1.3115 | 4.0765 | 1.9908 | -0.78412 | 23.6197 | 16.9493
42810.5792 | 12022 | 104.7595 | 77.7418 | 59.0926 | 43.5205 | 26.7169 | 21.0742 | 17.2799 | 155.4101 | 106.1787 | 84.2192 | 61.1643 | 33.0094 | 21.5415 | 17.0432 | 154.3024 | 164.5316 | 390.4655 | 226.5129 | 239.3091 | 446.1246 |  |  |  | 246.4268 | 323.5725 | 382.4665 | 386.2477 | 219.9706 | 388.0714 | 148.4663 | 226.4768 | 200.0501 | 203.0916 | 309.3155 | 259.5771 | 461.1386 | 185.1843 |  | 206.3116 | 251.8715 | 167.4808 | 203.9216 |  | 47.2314 | 97.7641 | 48.2316 | 109.7475 | 188.5383 | 230.8951 | 361.4449 | 8.3222 | 46.6361 | 11.0791 | 101.1498 | 8.4038 | 42.6757 | 48.6349 | 52.5921 | 21.6708 |  |  | 2.8002 | 0.069743 | 0.075448 | -0.97713 | 4.2708 | 2.9901 | 5.8035 | -5.4976 | 1.3311 | 3.3575 | 13.3434 | -0.00047476 | -0.00051255 | -0.00054705 | 853.6421 | 793.7282 | 425.499 | 214.7703 | 105.3817 | 52.1528 | 28.3186 | 116.1545 | 95.6544 | 68.4221 | 50.1801 | 31.3805 | 22.7957 | 17.6737 | 141.3191 | 129.1732 | 112.9396 | 78.3628 | 68.7728 | 149.4505 | 99.121 | 171.8162 | 201.0137 | 224.1195 | 259.1319 | 308.0032 | 333.2444 |  |  |  | 450.2989 | 367.3044 | 370.2285 | 399.3922 | 2.9236 | 2.7073 | 702.2722 |  |  | 557.8212 |  |  | 310.1037 | 384.2628 | 279.0003 | 186.4304 | 273.1072 | 200.1024 | 860.8287 | 854.2109 | 764.3251 | 729.5601 | 818.8981 |  | 943.444 | 822.0037 | 413.8098 | 809.336 | 437.1871 | 709.0852 |  | 692.9227 |  |  | 857.6795 | 865.7466 | 847.3126 | [6 empty] | 817.6008 |  |  | 811.1157 |  |  | 304.4276 | 472.884 | 564.3641 | 171.5059 | 404.1863 | 449.7857 | 258.9389 | 406.2095 |  | 376.1557 | 516.1989 | 258.0113 | 441.5266 | 328.1121 | 494.015 | 182.5565 | 370.056 |  | 364.6087 | 434.9962 | 462.2935 | 236.224 | 400.6536 | 521.6961 | 253.4988 | 428.1214 | 322.2021 | 504.8479 | 274.5305 | 482.2885 | 0.10996 | 18.6537 | 1.9207 | 0.12583 | -40.3718 | 3.1163 | 1561.1 | 0.25 | 2.9987 | 0.35445 | 0.36866 | -1.3267 | 3.2334 | 2.7055 | 3.7692 | 127.6722 | 1.2885 | 4.0983 | 2.7119 | -0.44642 | 23.6284 | 16.9456
42810.5792 | 12023 | 104.7569 | 77.7398 | 59.093 | 43.522 | 26.7115 | 21.075 | 17.2736 | 155.4095 | 106.1793 | 84.2145 | 61.1586 | 33.0098 | 21.5399 | 17.0336 | 154.3233 | 164.5751 | 390.4979 | 226.586 | 239.2449 | 446.2943 |  |  |  | 246.4529 | 323.6725 | 382.9918 | 386.6783 | 219.6467 | 388.2725 | 148.4733 | 226.5503 | 199.7635 | 203.1136 | 309.4298 | 259.597 | 461.2476 | 185.3551 |  | 205.5 | 252.2472 | 166.6143 | 204.7456 |  | 47.322 | 97.816 | 48.2213 | 109.028 | 188.5554 | 230.7721 | 361.1652 | 8.2542 | 46.6204 | 11.0581 | 101.2224 | 8.3924 | 42.6577 | 48.6181 | 52.5625 | 21.6735 |  |  | 2.4368 | -0.12608 | 0.041936 | -0.9745 | 3.9199 | 2.3093 | 6.0105 | -5.8584 | -0.11188 | 4.273 | 13.2335 | -0.00047148 | -0.00053719 | -0.00058483 | 847.0862 | 792.8241 | 425.5113 | 214.8374 | 105.3963 | 52.1595 | 28.3221 | 116.1581 | 95.6621 | 68.42 | 50.1909 | 31.384 | 22.7988 | 17.6735 | 140.6444 | 129.5611 | 110.1656 | 75.6516 | 68.9533 | 149.1882 | 98.9386 | 171.8271 | 201.0419 | 224.1474 | 259.1961 | 308.1123 | 333.3697 |  |  |  | 450.4787 | 366.1692 | 370.9967 | 398.7941 | 3.9455 | 2.6322 | 701.9643 |  |  | 554.6411 |  |  | 310.1262 | 384.383 | 279.9377 | 186.4566 | 273.2075 | 199.7702 | 860.6604 | 854.3186 | 764.4802 | 729.362 | 818.7282 |  | 944.0675 | 822.8018 | 413.8968 | 809.3307 | 437.451 | 709.3678 |  | 692.6135 |  |  | 858.2951 | 865.5767 | 847.1677 | [6 empty] | 817.6036 |  |  | 811.0478 |  |  | 304.6894 | 473.0055 | 564.768 | 171.172 | 403.7718 | 449.9494 | 259.0417 | 405.8272 |  | 376.9351 | 516.5013 | 258.0526 | 441.6882 | 328.8044 | 493.1052 | 182.4822 | 370.1106 |  | 364.7087 | 434.8214 | 462.5342 | 236.7092 | 400.6092 | 522.9499 | 253.6798 | 427.9325 | 322.6565 | 504.8634 | 274.5537 | 482.5504 | 0.06239 | 18.6562 | 1.9188 | 0.1246 | -40.3176 | 3.1163 | 1572 | 0.24 | 2.7978 | -0.4766 | 0.27487 | -1.325 | 3.0973 | 2.3773 | 3.8354 | 127.9491 | 1.2752 | 4.1273 | 2.7533 | -0.1606 | 23.6184 | 16.9827
42810.5792 | 12024 | 104.763 | 77.7469 | 59.1033 | 43.5251 | 26.7135 | 21.0791 | 17.2701 | 155.4146 | 106.1787 | 84.2155 | 61.1689 | 33.0103 | 21.5384 | 17.0327 | 154.3363 | 164.5924 | 390.5127 | 226.6603 | 239.3457 | 446.4727 |  |  |  | 246.4666 | 323.777 | 383.3099 | 386.8678 | 219.9468 | 388.3313 | 148.4929 | 226.6354 | 199.4064 | 203.1472 | 309.5562 | 259.8678 | 461.3412 | 185.2993 |  | 205.7019 | 253.1658 | 166.2282 | 203.6125 |  | 47.275 | 97.8408 | 48.1791 | 108.4373 | 188.9268 | 231.0501 | 361.4645 | 8.2467 | 46.6453 | 10.9645 | 101.3423 | 8.3837 | 42.6174 | 48.6094 | 52.5257 | 21.6749 |  |  | 2.3534 | -0.081393 | 0.25352 | -0.99816 | 3.8101 | 2.2554 | 5.6531 | -5.8321 | 1.0446 | 3.0092 | 13.2276 | -0.00052405 | -0.00048626 | -0.00050762 | 855.0374 | 814.0563 | 425.5329 | 214.9261 | 105.4043 | 52.1686 | 28.3268 | 116.1597 | 95.6564 | 68.4338 | 50.1906 | 31.3914 | 22.81 | 17.6728 | 145.5233 | 131.8132 | 108.7932 | 72.0568 | 66.1051 | 149.1568 | 98.7687 | 171.8477 | 201.0798 | 224.1843 | 259.2805 | 308.2369 | 333.5017 |  |  |  | 450.6286 | 366.1491 | 371.1268 | 398.647 | 3.4062 | 2.9051 | 702.2192 |  |  | 555.2768 |  |  | 310.1522 | 384.4749 | 279.7129 | 186.4837 | 273.3005 | 199.4955 | 860.563 | 854.3281 | 764.5371 | 729.8011 | 818.9813 |  | 945.3417 | 823.2779 | 414.0573 | 809.2973 | 437.8298 | 709.5087 |  | 693.5445 |  |  | 858.376 | 865.4237 | 846.8939 | [6 empty] | 817.6353 |  |  | 811.122 |  |  | 304.7321 | 472.9098 | 563.8942 | 171.0187 | 403.2059 | 450.1854 | 258.9688 | 405.6032 |  | 377.1808 | 516.7868 | 257.8225 | 441.8733 | 329.5519 | 493.0043 | 182.9403 | 370.1741 |  | 364.9612 | 435.6408 | 462.7903 | 237.6216 | 400.5791 | 524.3718 | 254.0353 | 427.6113 | 322.9951 | 504.814 | 274.2349 | 482.7852 | 0.10938 | 18.6567 | 1.9175 | 0.12645 | -40.3194 | 3.1163 | 1567.71 | 0.22 | 2.7496 | -0.38295 | 0.67586 | -1.3411 | 3.0545 | 2.3501 | 3.7206 | 128.4995 | 1.2782 | 4.1696 | 2.2071 | -0.028964 | 23.6609 | 17.0038
42810.5792 | 12025 | 104.7708 | 77.7523 | 59.1032 | 43.5316 | 26.7191 | 21.091 | 17.2739 | 155.4228 | 106.1799 | 84.2227 | 61.1741 | 33.0174 | 21.5446 | 17.0344 | 154.347 | 164.6157 | 390.5261 | 226.7362 | 239.4193 | 446.745 |  |  |  | 246.4827 | 323.8607 | 383.2408 | 386.9793 | 217.3982 | 388.0822 | 148.5048 | 226.707 | 198.7768 | 203.1665 | 309.6696 | 259.8785 | 461.5392 | 185.1892 |  | 205.734 | 252.7316 | 165.7922 | 203.5286 |  | 47.1331 | 97.8134 | 48.1294 | 108.4485 | 189.4914 | 231.8189 | 362.6596 | 8.2579 | 46.668 | 10.9652 | 101.4431 | 8.3984 | 42.619 | 48.6271 | 52.504 | 21.6891 |  |  | 2.4197 | 0.061199 | 0.25287 | -0.93047 | 3.8647 | 2.3947 | 5.5874 | -5.6868 | 0.39914 | 2.8474 | 13.1405 | -0.00046655 | -0.00052241 | -0.00052898 | 865.5154 | 805.8822 | 425.5517 | 214.9942 | 105.4075 | 52.1781 | 28.3367 | 116.1698 | 95.6703 | 68.4412 | 50.2045 | 31.3927 | 22.8126 | 17.6847 | 149.8037 | 133.1284 | 110.3305 | 71.8349 | 65.417 | 149.1939 | 98.6679 | 171.8635 | 201.0999 | 224.2091 | 259.3528 | 308.3459 | 333.6196 |  |  |  | 450.9501 | 366.5004 | 371.6932 | 397.9543 | 3.631 | 3.2677 | 702.1244 |  |  | 556.2738 |  |  | 310.1704 | 384.5729 | 278.805 | 186.5026 | 273.3843 | 199.2921 | 860.5599 | 854.3591 | 764.7521 | 730.1331 | 818.8456 |  | 946.0402 | 823.456 | 414.0101 | 809.2805 | 438.0003 | 709.8423 |  | 693.0081 |  |  | 857.9886 | 865.299 | 846.4275 | [6 empty] | 817.7344 |  |  | 811.1548 |  |  | 304.7398 | 472.8915 | 562.1831 | 171.5744 | 402.8209 | 450.4819 | 259.8877 | 406.083 |  | 377.2605 | 516.5783 | 257.519 | 441.99 | 329.8249 | 493.1569 | 182.2916 | 370.2385 |  | 366.0277 | 436.6391 | 463.0166 | 238.4647 | 400.7963 | 525.272 | 254.5488 | 427.2357 | 323.0311 | 504.9939 | 273.9674 | 483.0054 | 0.21474 | 18.6593 | 1.9134 | 0.12712 | -40.296 | 3.1163 | 1596.96 | 0.33 | 2.7876 | 0.33205 | 0.67496 | -1.2947 | 3.0786 | 2.4234 | 3.7017 | 128.8095 | 1.2685 | 4.1887 | 1.7363 | -0.21215 | 23.6865 | 17.0596
42810.5792 | 12026 | 104.7692 | 77.7573 | 59.1036 | 43.5342 | 26.7207 | 21.0834 | 17.2734 | 155.4314 | 106.1861 | 84.2288 | 61.1815 | 33.0106 | 21.542 | 17.0312 | 154.3681 | 164.6437 | 390.5319 | 226.8126 | 239.5643 | 446.9516 |  |  |  | 246.5126 | 323.9458 | 383.0336 | 387.0319 | 216.1304 | 387.9302 | 148.527 | 226.7808 | 198.2245 | 203.1909 | 309.7904 | 259.9223 | 461.7252 | 185.743 |  | 204.9148 | 251.6693 | 166.23 | 204.1169 |  | 46.9365 | 97.9749 | 48.1738 | 108.7103 | 190.1598 | 232.4724 | 363.3104 | 8.1301 | 46.6664 | 11.0711 | 101.5176 | 8.4058 | 42.6201 | 48.6382 | 52.4821 | 21.7104 |  |  | 2.4716 | -0.19179 | 0.41452 | -0.55066 | 3.8712 | 2.6247 | 6.0454 | -5.7434 | 0.28296 | 3.6837 | 12.9867 | -0.00052405 | -0.00050762 | -0.00052405 | 854.5002 | 825.8528 | 425.578 | 215.0784 | 105.4197 | 52.188 | 28.3417 | 116.1637 | 95.6712 | 68.4487 | 50.2105 | 31.4007 | 22.8131 | 17.686 | 153.3259 | 135.589 | 110.9227 | 74.7259 | 66.9982 | 149.2099 | 98.5527 | 171.8792 | 201.1322 | 224.2463 | 259.4297 | 308.4813 | 333.7647 |  |  |  | 451.1429 | 366.1788 | 369.7498 | 399.7075 | 3.0243 | 3.963 | 701.7719 |  |  | 555.557 |  |  | 310.2017 | 384.6794 | 276.388 | 186.5184 | 273.4833 | 199.1406 | 860.4029 | 854.3929 | 764.8053 | 730.1907 | 818.6678 |  | 946.1188 | 823.2365 | 413.9593 | 809.259 | 438.0094 | 709.8438 |  | 692.5727 |  |  | 857.6946 | 865.202 | 846.1237 | [6 empty] | 817.8398 |  |  | 811.2336 |  |  | 304.6556 | 473.1793 | 561.4281 | 171.9972 | 402.601 | 450.5955 | 259.9517 | 406.7136 |  | 377.0721 | 517.1854 | 257.5989 | 441.825 | 329.7518 | 492.5819 | 181.4184 | 370.0071 |  | 365.1428 | 435.644 | 463.1947 | 238.1081 | 401.1154 | 525.1507 | 254.4054 | 426.9647 | 323.7249 | 505.2903 | 274.0287 | 483.1654 | 0.096673 | 18.6599 | 1.9056 | 0.1275 | -40.2396 | 3.1163 | 1583.73 | 0.2 | 2.817 | -0.58795 | 0.86437 | -0.99625 | 3.0832 | 2.5388 | 3.8529 | 128.8489 | 1.2694 | 4.1903 | 1.347 | -0.29209 | 23.6921 | 17.0329
42810.5792 | 12027 | 104.7641 | 77.7721 | 59.1191 | 43.5365 | 26.7203 | 21.0764 | 17.2748 | 155.4381 | 106.1983 | 84.2406 | 61.1955 | 33.0211 | 21.5518 | 17.0364 | 154.3755 | 164.6777 | 390.5348 | 226.8939 | 239.7307 | 446.9808 |  |  |  | 246.5252 | 324.0358 | 383.1582 | 387.3343 | 215.7498 | 388.2363 | 148.5332 | 226.8642 | 199.2572 | 203.2183 | 309.9097 | 260.0981 | 461.8305 | 186.3748 |  | 204.0605 | 251.3561 | 165.3086 | 205.0666 |  | 46.8268 | 98.0883 | 48.2361 | 108.8262 | 190.2769 | 232.6612 | 363.6154 | 8.0128 | 46.714 | 11.2288 | 101.6628 | 8.4012 | 42.6116 | 48.6381 | 52.4459 | 21.711 |  |  | 2.4131 | -0.10768 | 0.27915 | -0.49678 | 4.0519 | 2.9474 | 6.1656 | -5.6126 | -0.13426 | 3.2572 | 13.1254 | -0.00053883 | -0.00052733 | -0.00056183 | 835.0045 | 843.4186 | 425.625 | 215.1391 | 105.4259 | 52.1891 | 28.3386 | 116.1572 | 95.6749 | 68.4493 | 50.2095 | 31.3961 | 22.813 | 17.6812 | 153.1898 | 136.3217 | 111.3 | 76.5583 | 67.3345 | 149.0962 | 98.4183 | 171.8949 | 201.1635 | 224.2837 | 259.5088 | 308.6054 | 333.923 |  |  |  | 451.1825 | 366.5746 | 368.5843 | 400.6507 | 4.0055 | 3.1121 | 702.309 |  |  | 555.8119 |  |  | 310.2385 | 384.7741 | 275.6306 | 186.543 | 273.5809 | 200.0708 | 860.2164 | 854.4264 | 764.7206 | 730.037 | 818.5324 |  | 946.3015 | 823.0606 | 413.8926 | 809.2424 | 438.3149 | 709.929 |  | 693.0651 |  |  | 857.4989 | 865.0423 | 845.9524 | [6 empty] | 817.8878 |  |  | 811.4242 |  |  | 304.681 | 473.9823 | 562.6072 | 172.3328 | 403.0234 | 450.6226 | 259.2923 | 406.899 |  | 376.9567 | 517.1306 | 257.7502 | 441.677 | 328.3635 | 492.0542 | 180.8972 | 369.7313 |  | 363.8493 | 434.6712 | 463.4065 | 238.555 | 401.194 | 525.2247 | 253.4923 | 426.7523 | 323.3471 | 505.6216 | 274.3047 | 483.1182 | -0.025243 | 18.6572 | 1.8944 | 0.12557 | -40.2123 | 3.1163 | 1587.79 | 0.32 | 2.7841 | -0.44061 | 0.70944 | -0.9464 | 3.155 | 2.6908 | 3.8918 | 128.9329 | 1.2675 | 4.2242 | 1.3475 | -0.35051 | 23.6781 | 17.0112
42810.5792 | 12028 | 104.781 | 77.7724 | 59.1163 | 43.5434 | 26.7233 | 21.0864 | 17.2845 | 155.4439 | 106.1877 | 84.2423 | 61.1941 | 33.0307 | 21.5407 | 17.0398 | 154.39 | 164.6937 | 390.5384 | 226.9664 | 239.9028 | 447.0491 |  |  |  | 246.5496 | 324.1319 | 382.8703 | 387.4481 | 216.4 | 388.2061 | 148.5493 | 226.9541 | 199.2285 | 203.2546 | 310.0345 | 260.2404 | 461.9805 | 186.745 |  | 203.6921 | 250.7124 | 166.6239 | 206.0845 |  | 46.8735 | 98.1334 | 48.1724 | 108.7524 | 190.0052 | 232.7613 | 363.1091 | 7.9347 | 46.7408 | 11.0632 | 101.7209 | 8.3945 | 42.6044 | 48.6332 | 52.4209 | 21.7224 |  |  | 2.8882 | 0.22219 | 0.18847 | -0.75043 | 4.1538 | 2.9914 | 5.9829 | -5.6744 | 0.81578 | 3.1833 | 13.2113 | -0.00052241 | -0.00055526 | -0.00053391 | 836.9041 | 842.5355 | 425.6729 | 215.2066 | 105.4263 | 52.1865 | 28.3325 | 116.1576 | 95.6712 | 68.4442 | 50.2115 | 31.394 | 22.8092 | 17.6764 | 157.155 | 137.9908 | 113.5856 | 77.282 | 64.9929 | 149.16 | 98.3143 | 171.896 | 201.1859 | 224.3015 | 259.5773 | 308.7054 | 334.0552 |  |  |  | 451.3006 | 365.78 | 367.1878 | 399.0096 | 2.6752 | 3.9306 | 702.5986 |  |  | 556.9915 |  |  | 310.2561 | 384.8743 | 276.1757 | 186.5597 | 273.6642 | 199.9363 | 860.0662 | 854.4294 | 764.6138 | 729.9497 | 818.5431 |  | 946.5792 | 824.3144 | 413.8239 | 809.2666 | 438.6271 | 709.9993 |  | 693.4403 |  |  | 857.0843 | 864.9408 | 845.6782 | [6 empty] | 817.9667 |  |  | 811.6164 |  |  | 305.1855 | 474.3357 | 563.3505 | 172.2325 | 403.2439 | 450.7151 | 259.1164 | 407.6582 |  | 376.1363 | 517.27 | 257.8866 | 441.5036 | 328.1066 | 492.5602 | 181.5589 | 369.7824 |  | 363.8268 | 433.4881 | 463.5521 | 239.0776 | 401.2703 | 525.029 | 252.7636 | 426.5795 | 323.224 | 505.9638 | 274.1394 | 483.0016 | 0.1976 | 18.6572 | 1.8823 | 0.12624 | -40.2113 | 3.1163 | 1581.9 | 0.24 | 3.0458 | 0.63298 | 0.58297 | -1.1633 | 3.1947 | 2.7111 | 3.8341 | 129.0545 | 1.2258 | 4.2577 | 0.91514 | -0.61724 | 23.6675 | 17.0703
42810.5793 | 12029 | 104.7823 | 77.7738 | 59.1282 | 43.5453 | 26.7265 | 21.0926 | 17.2766 | 155.4509 | 106.1977 | 84.2473 | 61.2059 | 33.0331 | 21.5541 | 17.0402 | 154.3959 | 164.7288 | 390.5401 | 227.0392 | 240.0268 | 447.2663 |  |  |  | 246.5624 | 324.2189 | 382.5026 | 387.3427 | 215.9193 | 388.0425 | 148.5647 | 227.0396 | 199.6407 | 203.2804 | 310.1624 | 260.62 | 462.2418 | 187.3037 |  | 203.044 | 250.484 | 166.8652 | 204.6947 |  | 46.8297 | 98.1932 | 48.1727 | 108.4405 | 189.6819 | 232.4026 | 362.8987 | 8.0058 | 46.7858 | 10.8717 | 101.7723 | 8.4012 | 42.5897 | 48.6195 | 52.4089 | 21.7399 |  |  | 2.197 | 0.23994 | -0.11906 | -0.88053 | 3.8528 | 1.846 | 5.8285 | -5.401 | 0.54976 | 2.62 | 13.2081 | -0.00049941 | -0.00051748 | -0.00055526 | 835.965 | 845.9643 | 425.7243 | 215.2904 | 105.4335 | 52.1941 | 28.3405 | 116.1642 | 95.6761 | 68.448 | 50.2184 | 31.4089 | 22.8109 | 17.6799 | 160.6267 | 142.2195 | 118.3186 | 80.5082 | 63.5411 | 149.2783 | 98.3079 | 171.9029 | 201.2081 | 224.3324 | 259.651 | 308.8185 | 334.1681 |  |  |  | 451.4311 | 365.1295 | 367.3741 | 397.1645 | 3.0042 | 4.4323 | 702.5333 |  |  | 558.6977 |  |  | 310.2853 | 384.9808 | 274.8127 | 186.5859 | 273.7565 | 200.4075 | 860.1022 | 854.4187 | 764.5685 | 729.2035 | 818.9856 |  | 948.0659 | 826.3421 | 413.7137 | 809.3144 | 438.8198 | 710.1459 |  | 693.8317 |  |  | 856.8895 | 865.0068 | 845.8513 | [6 empty] | 817.6898 |  |  | 812.2582 |  |  | 305.9341 | 473.6824 | 564.6661 | 171.8884 | 403.0216 | 450.7927 | 259.8505 | 407.9744 |  | 375.8253 | 517.1746 | 258.228 | 441.3074 | 327.8758 | 492.6538 | 182.0979 | 369.8912 |  | 363.3909 | 434.0996 | 463.6995 | 240.1936 | 401.6208 | 524.0123 | 252.6288 | 426.2765 | 323.1277 | 506.1887 | 273.8562 | 482.816 | -0.017731 | 18.6552 | 1.8702 | 0.12677 | -40.2954 | 3.1164 | 1573.46 | 0.25 | 2.6561 | 0.65781 | -0.46338 | -1.2602 | 3.0757 | 2.129 | 3.7829 | 129.6965 | 1.1583 | 4.2775 | 0.54455 | -1.1439 | 23.7369 | 17.1364
42810.5793 | 12030 | 104.79 | 77.7786 | 59.1365 | 43.5554 | 26.734 | 21.0855 | 17.2822 | 155.4531 | 106.2044 | 84.2529 | 61.2163 | 33.0393 | 21.5636 | 17.0427 | 154.415 | 164.7612 | 390.5286 | 227.1089 | 240.0612 | 447.377 |  |  |  | 246.5819 | 324.3121 | 381.976 | 387.0439 | 214.7565 | 388.0206 | 148.584 | 227.1262 | 199.9487 | 203.3109 | 310.281 | 260.5833 | 462.4829 | 187.0388 |  | 202.7103 | 250.2022 | 166.6359 | 205.3173 |  | 46.5154 | 98.1494 | 48.1565 | 108.0035 | 189.5247 | 231.9969 | 362.4326 | 8.1339 | 46.8349 | 10.8451 | 101.8411 | 8.3921 | 42.5605 | 48.5978 | 52.3994 | 21.7468 |  |  | 2.5091 | -0.039997 | 0.31858 | -0.83585 | 4.0947 | 2.1398 | 5.7037 | -5.6073 | 0.32344 | 2.4956 | 13.286 | -0.00052076 | -0.00047312 | -0.00056676 | 819.7206 | 842.8182 | 425.782 | 215.3589 | 105.4445 | 52.2074 | 28.3468 | 116.1708 | 95.6862 | 68.4639 | 50.2328 | 31.4187 | 22.8202 | 17.6851 | 161.7166 | 146.2039 | 123.8013 | 84.4867 | 64.4259 | 149.3192 | 98.3809 | 171.922 | 201.2293 | 224.3516 | 259.7227 | 308.9404 | 334.288 |  |  |  | 451.6585 | 365.1465 | 368.5604 | 397.1877 | 2.3814 | 5.0524 | 703.1416 |  |  | 556.654 |  |  | 310.3226 | 385.077 | 273.257 | 186.6046 | 273.8424 | 200.5263 | 860.0894 | 854.4008 | 764.4372 | 728.7801 | 819.5677 |  | 949.9672 | 826.6413 | 413.6604 | 809.3786 | 439.0027 | 710.4236 |  | 693.539 |  |  | 857.4013 | 865.1568 | 846.1523 | [6 empty] | 817.6793 |  |  | 812.3642 |  |  | 306.411 | 473.5664 | 563.5133 | 171.8171 | 402.8579 | 450.9207 | 259.8733 | 407.9372 |  | 375.3563 | 516.7917 | 258.2439 | 441.2577 | 327.6724 | 493.8933 | 181.0384 | 369.9582 |  | 362.2599 | 434.9654 | 463.8386 | 239.8867 | 401.7575 | 524.2526 | 252.6362 | 426.032 | 323.0417 | 506.3857 | 273.9506 | 482.7883 | 0.27887 | 18.6595 | 1.8567 | 0.1255 | -40.2662 | 3.1163 | 1566.52 | 0.25 | 2.8385 | -0.26856 | 0.75795 | -1.2277 | 3.1695 | 2.2912 | 3.7407 | 130.5204 | 1.1446 | 4.2957 | 0.42869 | -1.7441 | 23.7481 | 17.1617
42810.5793 | 12031 | 104.7907 | 77.7869 | 59.1421 | 43.5611 | 26.7298 | 21.0871 | 17.2746 | 155.4609 | 106.2094 | 84.2625 | 61.2265 | 33.0412 | 21.5619 | 17.0452 | 154.4363 | 164.7842 | 390.5246 | 227.1923 | 240.1527 | 447.4749 |  |  |  | 246.6035 | 324.4038 | 382.031 | 387.083 | 214.4916 | 388.3686 | 148.5856 | 227.1971 | 199.7002 | 203.3206 | 310.3903 | 260.3786 | 462.6927 | 186.5921 |  | 202.6199 | 250.4296 | 165.8672 | 204.0183 |  | 46.3367 | 98.2887 | 48.124 | 108.2943 | 189.9597 | 232.2111 | 362.4966 | 8.2004 | 46.8979 | 10.8929 | 101.917 | 8.3934 | 42.5178 | 48.5945 | 52.3842 | 21.7632 |  |  | 2.3639 | 0.30105 | 0.26798 | -0.98699 | 3.9652 | 2.9322 | 6.1058 | -5.9372 | 0.48554 | 3.0547 | 13.0994 | -0.00052898 | -0.00050926 | -0.00056019 | 815.449 | 839.7886 | 425.8388 | 215.3943 | 105.4521 | 52.2063 | 28.3552 | 116.1684 | 95.6839 | 68.466 | 50.2305 | 31.4098 | 22.8188 | 17.691 | 155.885 | 145.5093 | 127.9219 | 86.0696 | 67.0054 | 149.0888 | 98.4562 | 171.9213 | 201.2726 | 224.4006 | 259.8055 | 309.0649 | 334.4277 |  |  |  | 451.792 | 365.0882 | 369.0614 | 398.1865 | 4.5174 | 4.0032 | 703.2822 |  |  | 553.0852 |  |  | 310.35 | 385.1752 | 272.6241 | 186.6201 | 273.9271 | 200.2309 | 859.9068 | 854.4102 | 764.3579 | 729.2036 | 819.6173 |  | 950.7077 | 825.7262 | 413.6713 | 809.3529 | 439.2925 | 710.4869 |  | 692.7207 |  |  | 858.0832 | 865.0977 | 845.9845 | [6 empty] | 817.6728 |  |  | 812.3245 |  |  | 306.3476 | 474.3358 | 563.0574 | 172.5074 | 402.6623 | 451.0412 | 259.8613 | 407.5631 |  | 374.9706 | 516.441 | 257.9381 | 441.1227 | 328.1381 | 494.6667 | 180.916 | 370.0889 |  | 361.8357 | 435.7554 | 463.9467 | 239.5925 | 401.7736 | 523.7952 | 253.0117 | 426.1001 | 322.4955 | 506.5366 | 274.0026 | 483.0192 | -0.013302 | 18.6667 | 1.8457 | 0.12445 | -40.2957 | 3.1164 | 1584.7 | 0.29 | 2.7558 | 0.73693 | 0.69529 | -1.3343 | 3.1196 | 2.6827 | 3.8711 | 130.8472 | 1.1711 | 4.3283 | 1.0471 | -2.1927 | 23.8089 | 17.1492
42810.5793 | 12032 | 104.7849 | 77.7881 | 59.1415 | 43.5593 | 26.7282 | 21.0862 | 17.278 | 155.466 | 106.206 | 84.2718 | 61.2265 | 33.0447 | 21.5612 | 17.0466 | 154.453 | 164.8098 | 390.5245 | 227.2717 | 240.1507 | 447.4132 |  |  |  | 246.6273 | 324.5036 | 381.9607 | 386.9678 | 216.3138 | 388.689 | 148.6109 | 227.2824 | 199.728 | 203.3581 | 310.5142 | 260.2281 | 462.7486 | 185.796 |  | 202.8521 | 249.9793 | 164.9911 | 204.2445 |  | 46.3731 | 98.4954 | 48.1496 | 108.6148 | 190.1148 | 231.9911 | 363.0143 | 8.1662 | 46.9558 | 10.9407 | 102.0227 | 8.392 | 42.472 | 48.595 | 52.3793 | 21.7669 |  |  | 2.4421 | 0.069087 | -0.002748 | -0.73465 | 3.91 | 2.7975 | 6.303 | -5.7815 | 1.494 | 3.4521 | 13.373 | -0.00049448 | -0.00050926 | -0.00051091 | 822.6739 | 823.8341 | 425.9101 | 215.4709 | 105.4579 | 52.2329 | 28.3647 | 116.1725 | 95.688 | 68.4754 | 50.2417 | 31.4226 | 22.8237 | 17.6937 | 154.5134 | 144.2678 | 127.8436 | 84.8071 | 66.0731 | 149.0589 | 98.5293 | 171.9467 | 201.299 | 224.4269 | 259.8809 | 309.2005 | 334.5629 |  |  |  | 451.8485 | 364.4068 | 366.1816 | 396.2846 | 5.0381 | 5.4362 | 703.118 |  |  | 551.9159 |  |  | 310.3864 | 385.2748 | 273.699 | 186.6491 | 274.0168 | 200.206 | 859.7178 | 854.5485 | 764.3266 | 728.8201 | 819.407 |  | 950.4893 | 825.1483 | 413.6163 | 809.3471 | 439.4309 | 710.7155 |  | 692.5609 |  |  | 858.4032 | 864.8741 | 845.54 | [6 empty] | 817.6527 |  |  | 812.3194 |  |  | 305.9824 | 474.5834 | 563.7662 | 173.1179 | 402.109 | 451.0302 | 260.391 | 407.3807 |  | 374.5538 | 516.1537 | 257.9595 | 440.994 | 328.492 | 494.5728 | 181.2299 | 369.9123 |  | 362.9788 | 435.3327 | 464.0523 | 239.9107 | 401.7992 | 523.2601 | 253.8221 | 426.3976 | 322.3716 | 506.6642 | 273.9205 | 483.2177 | 0.1011 | 18.6753 | 1.8356 | 0.12254 | -40.2926 | 3.1163 | 1602.44 | 0.25 | 2.8017 | 0.35313 | -0.070427 | -1.1515 | 3.0971 | 2.6198 | 3.9323 | 130.7562 | 1.1816 | 4.3436 | 1.1957 | -2.1751 | 23.8092 | 17.2085
42810.5793 | 12033 | 104.7868 | 77.7908 | 59.1497 | 43.5592 | 26.734 | 21.0874 | 17.2801 | 155.468 | 106.2062 | 84.2748 | 61.23 | 33.0468 | 21.563 | 17.0472 | 154.4575 | 164.8334 | 390.5259 | 227.3462 | 240.0097 | 447.4029 |  |  |  | 246.6482 | 324.596 | 381.7211 | 386.6927 | 217.4691 | 388.8015 | 148.6294 | 227.3657 | 199.9164 | 203.3934 | 310.6327 | 260.458 | 462.7564 | 186.0429 |  | 202.7626 | 249.6813 | 165.5015 | 204.3239 |  | 46.6262 | 98.5749 | 48.1992 | 108.7599 | 189.8578 | 231.0351 | 363.5242 | 8.1562 | 47.0355 | 10.9315 | 102.1214 | 8.3925 | 42.4334 | 48.584 | 52.3766 | 21.783 |  |  | 3.1156 | 0.23073 | -0.34708 | -0.79971 | 3.7556 | 2.5491 | 5.8975 | -5.93 | 0.23937 | 2.5965 | 13.2663 | -0.00050433 | -0.00049119 | -0.00054212 | 807.0511 | 836.6286 | 425.9779 | 215.5415 | 105.4593 | 52.2357 | 28.3729 | 116.1671 | 95.6911 | 68.4821 | 50.2448 | 31.433 | 22.826 | 17.6934 | 158.4164 | 148.014 | 131.7041 | 86.2958 | 69.4565 | 149.0965 | 98.6625 | 171.95 | 201.3232 | 224.4516 | 259.947 | 309.3094 | 334.6963 |  |  |  | 451.9083 | 364.4988 | 365.6378 | 394.9685 | 3.5589 | 5.247 | 702.2653 |  |  | 550.7694 |  |  | 310.4159 | 385.3754 | 275.2817 | 186.6666 | 274.1001 | 200.9027 | 859.5361 | 854.7187 | 764.353 | 728.1086 | 819.2133 |  | 950.7466 | 825.2553 | 413.4884 | 809.3985 | 439.4431 | 711.0938 |  | 692.0269 |  |  | 858.6696 | 864.6707 | 845.2028 | [6 empty] | 817.762 |  |  | 812.3895 |  |  | 305.5823 | 473.9743 | 562.4314 | 173.449 | 401.5767 | 451.061 | 260.9851 | 407.2549 |  | 374.2165 | 516.5392 | 258.2072 | 441.019 | 328.5627 | 494.1573 | 180.6914 | 369.7057 |  | 364.3937 | 434.2025 | 464.1585 | 240.0442 | 401.9125 | 523.1615 | 254.3905 | 426.4596 | 321.9682 | 506.769 | 274.0837 | 483.3742 | -0.019657 | 18.6889 | 1.8299 | 0.1231 | -40.2828 | 3.1163 | 1594.08 | 0.27 | 3.1648 | 0.64541 | -0.79158 | -1.2016 | 3.0325 | 2.4984 | 3.8001 | 130.8756 | 1.1656 | 4.3435 | 0.76684 | -2.5877 | 23.808 | 17.2519
42810.5793 | 12034 | 104.7967 | 77.8075 | 59.1595 | 43.5724 | 26.7443 | 21.0928 | 17.2899 | 155.4809 | 106.2178 | 84.2878 | 61.2483 | 33.0611 | 21.5726 | 17.0522 | 154.476 | 164.8682 | 390.5338 | 227.422 | 240.0241 | 447.6369 |  |  |  | 246.6689 | 324.6929 | 381.539 | 386.6436 | 216.531 | 388.8758 | 148.6425 | 227.4545 | 199.9514 | 203.4158 | 310.7534 | 260.3656 | 462.9627 | 185.7897 |  | 201.7882 | 249.6489 | 164.957 | 203.9868 |  | 46.5932 | 98.3601 | 48.1029 | 108.5862 | 189.8141 | 230.3604 | 364.0438 | 8.2166 | 47.0988 | 10.9379 | 102.2117 | 8.3867 | 42.4046 | 48.5777 | 52.3752 | 21.7955 |  |  | 2.3238 | 0.14597 | 0.22264 | -0.29636 | 4.0073 | 2.3481 | 6.1012 | -5.9806 | 0.62351 | 3.638 | 13.3048 | -0.00050105 | -0.00046162 | -0.00054376 | 813.263 | 830.6319 | 426.0343 | 215.6004 | 105.4642 | 52.242 | 28.365 | 116.1702 | 95.6945 | 68.4813 | 50.2446 | 31.4341 | 22.8246 | 17.6856 | 158.4741 | 149.243 | 133.0607 | 83.8931 | 71.0216 | 149.1111 | 98.7762 | 171.968 | 201.3554 | 224.4798 | 260.0185 | 309.4262 | 334.8477 |  |  |  | 451.9711 | 365.7664 | 368.0986 | 395.0026 | 3.1331 | 4.702 | 702.2933 |  |  | 551.2965 |  |  | 310.4486 | 385.4766 | 275.4491 | 186.684 | 274.1866 | 200.1945 | 859.3252 | 854.8264 | 764.3658 | 728.2323 | 819.1172 |  | 950.8537 | 826.0587 | 413.3972 | 809.4674 | 439.6965 | 711.6607 |  | 691.7331 |  |  | 859.0244 | 864.5176 | 844.931 | [6 empty] | 817.7302 |  |  | 812.2132 |  |  | 305.7562 | 473.1632 | 559.9365 | 173.8272 | 401.2952 | 451.1044 | 260.917 | 407.0965 |  | 374.0543 | 516.0553 | 258.1212 | 440.9857 | 328.4375 | 493.6212 | 180.9156 | 369.7781 |  | 364.0903 | 434.3557 | 464.2771 | 240.2933 | 402.2114 | 523.4818 | 254.6783 | 426.3425 | 321.5503 | 506.8045 | 274.1982 | 483.5179 | 0.084539 | 18.7083 | 1.8271 | 0.12517 | -40.294 | 3.1163 | 1592.3 | 0.32 | 2.7334 | 0.51319 | 0.6338 | -0.73124 | 3.1304 | 2.3962 | 3.8626 | 130.9258 | 1.1341 | 4.3695 | 0.76229 | -2.7244 | 23.8417 | 17.2581
42810.5793 | 12035 | 104.7963 | 77.8082 | 59.1599 | 43.5712 | 26.7338 | 21.0935 | 17.2858 | 155.4812 | 106.2165 | 84.2837 | 61.2391 | 33.0594 | 21.5718 | 17.0465 | 154.4855 | 164.8882 | 390.542 | 227.4997 | 240.0737 | 447.8885 |  |  |  | 246.6812 | 324.7789 | 381.8242 | 386.6916 | 217.4737 | 389.1249 | 148.6618 | 227.5257 | 198.9045 | 203.4467 | 310.8652 | 260.1035 | 463.2821 | 185.6127 |  | 201.2241 | 249.9592 | 164.9009 | 204.6226 |  | 46.4722 | 98.2905 | 48.0624 | 108.4215 | 190.0411 | 230.782 | 364.2621 | 8.2439 | 47.1675 | 10.9412 | 102.3358 | 8.379 | 42.3888 | 48.5793 | 52.3771 | 21.8034 |  |  | 2.1424 | -0.025541 | 0.29755 | -0.95085 | 3.1497 | 2.7187 | 6.1314 | -5.9063 | 0.71439 | 3.4859 | 13.1608 | -0.00049612 | -0.00050762 | -0.00053555 | 810.4376 | 833.6586 | 426.0946 | 215.6595 | 105.4747 | 52.2477 | 28.3693 | 116.1761 | 95.696 | 68.4814 | 50.2547 | 31.4366 | 22.8252 | 17.6886 | 156.858 | 146.8506 | 130.6724 | 83.3032 | 72.4485 | 149.06 | 98.8304 | 171.9845 | 201.3775 | 224.5075 | 260.0922 | 309.5437 | 334.9873 |  |  |  | 452.1754 | 366.4048 | 366.4327 | 396.8353 | 2.9501 | 3.8035 | 701.8802 |  |  | 552.0022 |  |  | 310.4891 | 385.5758 | 274.4407 | 186.7121 | 274.2746 | 200.3504 | 859.1245 | 854.9811 | 764.4346 | 728.4373 | 819.1697 |  | 951.4433 | 827.7629 | 413.3307 | 809.5656 | 440.0298 | 711.6597 |  | 691.9988 |  |  | 859.1992 | 864.337 | 844.6941 | [6 empty] | 817.8493 |  |  | 812.2871 |  |  | 306.1641 | 473.2842 | 559.13 | 173.5799 | 401.1361 | 451.0577 | 260.321 | 407.0529 |  | 373.8521 | 515.8903 | 257.9312 | 440.8523 | 328.187 | 492.9645 | 181.7364 | 369.9069 |  | 362.9224 | 434.9895 | 464.4356 | 240.2689 | 402.4097 | 523.2419 | 254.9862 | 426.2248 | 321.1961 | 506.7723 | 274.3544 | 483.6074 | -0.031021 | 18.7262 | 1.8246 | 0.12408 | -40.3353 | 3.1163 | 1592.54 | 0.15 | 2.6251 | -0.21465 | 0.73264 | -1.3097 | 2.7764 | 2.5795 | 3.8738 | 131.1861 | 1.08 | 4.4034 | 0.93532 | -2.4524 | 23.8618 | 17.2305
42810.5793 | 12036 | 104.7875 | 77.8031 | 59.1534 | 43.5754 | 26.7355 | 21.0793 | 17.2786 | 155.4739 | 106.2223 | 84.2838 | 61.2388 | 33.0607 | 21.5732 | 17.0485 | 154.4946 | 164.9143 | 390.5469 | 227.5703 | 240.0069 | 447.9089 |  |  |  | 246.7018 | 324.8695 | 382.4066 | 386.899 | 219.0093 | 389.3327 | 148.6744 | 227.6141 | 199.8665 | 203.4714 | 310.9945 | 260.4242 | 463.4679 | 185.8759 |  | 202.3011 | 251.3196 | 165.1341 | 204.2713 |  | 46.4614 | 98.4575 | 48.0934 | 108.7189 | 190.1751 | 231.3995 | 364.1075 | 8.1612 | 47.1776 | 10.9363 | 102.4375 | 8.3823 | 42.3601 | 48.5721 | 52.3948 | 21.8159 |  |  | 2.4467 | 0.28922 | 0.28244 | -0.59206 | 3.2956 | 2.7851 | 6.0736 | -5.8459 | 0.62157 | 3.6325 | 13.3913 | -0.00050269 | -0.00049776 | -0.00056348 | 812.6943 | 842.2265 | 426.1463 | 215.7226 | 105.4858 | 52.2469 | 28.3649 | 116.1686 | 95.7001 | 68.4853 | 50.2537 | 31.4298 | 22.8274 | 17.6809 | 159.5612 | 147.7418 | 131.1535 | 84.9053 | 72.9462 | 149.1436 | 98.8721 | 171.9976 | 201.3984 | 224.545 | 260.1758 | 309.6779 | 335.1369 |  |  |  | 452.3274 | 366.0872 | 365.5887 | 396.1019 | 3.5871 | 4.1291 | 701.4193 |  |  | 551.8761 |  |  | 310.5211 | 385.6767 | 274.8168 | 186.7365 | 274.3614 | 200.9043 | 858.9531 | 855.1567 | 764.5084 | 727.9102 | 819.1659 |  | 951.4187 | 829.5533 | 413.3062 | 809.6342 | 440.2615 | 711.7715 |  | 692.1349 |  |  | 858.8215 | 864.1671 | 844.3571 | [6 empty] | 817.9323 |  |  | 812.4916 |  |  | 306.3874 | 473.6097 | 559.6294 | 173.1827 | 401.0785 | 450.9819 | 259.8502 | 407.3605 |  | 374.2514 | 518.4403 | 257.0899 | 440.7092 | 328.0663 | 492.3817 | 181.8409 | 370.0256 |  | 362.9554 | 435.7567 | 464.647 | 240.0423 | 402.5324 | 522.7886 | 254.109 | 426.1562 | 321.158 | 506.6327 | 274.6914 | 483.6081 | 0.18874 | 18.7446 | 1.8227 | 0.12336 | -40.3099 | 3.1163 | 1599.32 | 0.31 | 2.8057 | 0.72247 | 0.71396 | -1.0337 | 2.8418 | 2.6124 | 3.8578 | 131.1753 | 1.0278 | 4.427 | 0.64567 | -2.5008 | 23.8936 | 17.2683
42810.5794 | 12037 | 104.7943 | 77.8127 | 59.162 | 43.5807 | 26.7459 | 21.0935 | 17.2853 | 155.4813 | 106.2188 | 84.2935 | 61.2542 | 33.0687 | 21.5729 | 17.0455 | 154.519 | 164.94 | 390.5609 | 227.6498 | 240.0186 | 447.8673 |  |  |  | 246.7291 | 324.9696 | 382.9455 | 387.1317 | 217.379 | 389.3712 | 148.6935 | 227.6891 | 199.3131 | 203.5086 | 311.1167 | 260.4085 | 463.4865 | 186.0878 |  | 202.8341 | 251.5932 | 165.0077 | 205.1136 |  | 46.5911 | 98.63 | 48.1918 | 108.1974 | 190.1202 | 230.8123 | 362.8083 | 8.1337 | 47.2081 | 10.9897 | 102.5523 | 8.3782 | 42.3232 | 48.5736 | 52.4066 | 21.8351 |  |  | 2.4565 | 0.2971 | 0.32581 | -0.38113 | 3.1293 | 2.4861 | 6.0487 | -5.9852 | -0.17921 | 3.3208 | 13.1379 | -0.00050269 | -0.00043534 | -0.0005569 | 833.7717 | 841.4682 | 426.1995 | 215.773 | 105.4895 | 52.2543 | 28.3638 | 116.1708 | 95.7014 | 68.4858 | 50.2535 | 31.4323 | 22.8217 | 17.6826 | 160.4331 | 149.5573 | 133.6261 | 85.3255 | 74.5113 | 149.1573 | 98.9941 | 172.0128 | 201.4324 | 224.5714 | 260.2518 | 309.7897 | 335.2586 |  |  |  | 452.4252 | 366.3883 | 366.0565 | 396.5474 | 3.6552 | 3.315 | 701.5857 |  |  | 551.9985 |  |  | 310.556 | 385.7829 | 275.3989 | 186.7547 | 274.4504 | 201.2462 | 858.7778 | 855.3346 | 764.5541 | 727.4918 | 819.1882 |  | 951.6244 | 830.6144 | 413.2813 | 809.6992 | 440.3907 | 712.2824 |  | 691.4596 |  |  | 858.3077 | 864.0765 | 844.2604 | [6 empty] | 817.9301 |  |  | 812.5875 |  |  | 307.3406 | 473.6271 | 561.6813 | 173.0375 | 401.2274 | 450.8533 | 259.8707 | 407.7145 |  | 374.7011 | 521.0884 | 256.0459 | 440.5838 | 328.3489 | 492.268 | 181.3635 | 370.0352 |  | 363.5039 | 435.5968 | 464.8746 | 239.9425 | 402.6662 | 522.9036 | 253.3069 | 426.2464 | 320.8051 | 506.5682 | 274.6779 | 483.3972 | 0.24979 | 18.7643 | 1.8186 | 0.12184 | -40.305 | 3.1163 | 1584.13 | 0.23 | 2.8114 | 0.73243 | 0.76699 | -0.82955 | 2.7675 | 2.4667 | 3.8476 | 131.2661 | 0.99584 | 4.4394 | 0.55055 | -2.7605 | 23.8724 | 17.2671
42810.5794 | 12038 | 104.7994 | 77.8152 | 59.1696 | 43.5814 | 26.7458 | 21.0933 | 17.2852 | 155.4893 | 106.2205 | 84.3043 | 61.267 | 33.0733 | 21.5781 | 17.0505 | 154.5253 | 164.9763 | 390.564 | 227.7241 | 240.1897 | 447.8147 |  |  |  | 246.7498 | 325.0657 | 383.4893 | 387.4474 | 216.7629 | 389.5946 | 148.704 | 227.7742 | 200.8817 | 203.5291 | 311.2248 | 260.8822 | 463.4284 | 186.6863 |  | 203.6123 | 251.2652 | 167.0224 | 205.7734 |  | 46.948 | 98.6651 | 48.2832 | 107.8309 | 189.7981 | 230.1759 | 362.1932 | 8.2041 | 47.2365 | 10.9802 | 102.6557 | 8.3731 | 42.285 | 48.5725 | 52.4099 | 21.8299 |  |  | 2.5367 | 0.21233 | 0.31267 | -0.53489 | 3.0485 | 2.929 | 6.0283 | -5.7355 | -0.15469 | 2.676 | 13.0889 | -0.0005684 | -0.00048626 | -0.00053062 | 850.792 | 848.7813 | 426.278 | 215.8461 | 105.5055 | 52.2696 | 28.3762 | 116.1823 | 95.7128 | 68.4968 | 50.2669 | 31.4446 | 22.833 | 17.6879 | 157.0679 | 147.2996 | 131.479 | 84.218 | 74.9655 | 149.0058 | 99.021 | 172.025 | 201.4583 | 224.6064 | 260.3241 | 309.9075 | 335.3857 |  |  |  | 452.5859 | 366.5791 | 368.1051 | 397.5515 | 3.033 | 3.9468 | 701.9264 |  |  | 553.1458 |  |  | 310.5948 | 385.8962 | 275.7206 | 186.773 | 274.5504 | 202.4518 | 858.7291 | 855.441 | 764.6911 | 727.2171 | 819.5636 |  | 952.3229 | 830.0109 | 413.2365 | 809.7352 | 440.5538 | 716.9948 |  | 691.0729 |  |  | 858.1491 | 864.0229 | 844.1474 | [6 empty] | 818.0022 |  |  | 812.7412 |  |  | 307.5599 | 473.8906 | 563.0315 | 172.6836 | 401.1882 | 450.785 | 260.3204 | 407.8591 |  | 373.9004 | 520.9706 | 255.0411 | 440.5145 | 327.7099 | 492.5958 | 181.7894 | 370.2303 |  | 363.8884 | 434.2104 | 465.0932 | 239.9965 | 402.6674 | 523.185 | 252.8785 | 426.5625 | 321.1274 | 506.6771 | 274.6779 | 483.0997 | 0.38114 | 18.7739 | 1.8145 | 0.12253 | -40.2797 | 3.1163 | 1553.29 | 0.25 | 2.8574 | 0.61921 | 0.7514 | -0.9828 | 2.7298 | 2.6758 | 3.8387 | 131.5664 | 1.0081 | 4.4564 | 0.90504 | -2.5186 | 23.8472 | 17.2576
42810.5794 | 12039 | 104.8157 | 77.8315 | 59.1782 | 43.5953 | 26.7437 | 21.094 | 17.2905 | 155.5048 | 106.2329 | 84.3127 | 61.2709 | 33.0837 | 21.5801 | 17.0606 | 154.543 | 165.0019 | 390.5525 | 227.7901 | 240.3558 | 447.7068 |  |  |  | 246.7658 | 325.1563 | 384.0538 | 387.8244 | 216.9013 | 389.6623 | 148.7209 | 227.8504 | 201.6621 | 203.556 | 311.3455 | 260.7112 | 463.324 | 186.0675 |  | 204.0931 | 250.2367 | 168.0275 | 204.5736 |  | 47.2688 | 98.7831 | 48.4179 | 107.4289 | 189.3089 | 229.5993 | 362.7345 | 8.2028 | 47.2653 | 11.0284 | 102.774 | 8.3725 | 42.261 | 48.5851 | 52.4471 | 21.8539 |  |  | 2.3704 | 0.047399 | 0.066248 | -0.68603 | 3.7346 | 2.7601 | 5.9593 | -5.6494 | 0.48437 | 3.2683 | 13.0181 | -0.00049448 | -0.00050433 | -0.00052076 | 844.6303 | 827.2291 | 426.3553 | 215.9057 | 105.507 | 52.2789 | 28.3881 | 116.1777 | 95.7055 | 68.4971 | 50.2695 | 31.4441 | 22.8318 | 17.6899 | 155.0516 | 143.9046 | 127.3555 | 84.01 | 75.4777 | 148.8418 | 98.9952 | 172.028 | 201.4807 | 224.6345 | 260.39 | 310.0194 | 335.5209 |  |  |  | 452.692 | 366.7143 | 370.363 | 398.3809 | 3.3107 | 3.5517 | 701.7787 |  |  | 555.445 |  |  | 310.6304 | 385.9946 | 276.2301 | 186.7944 | 274.6414 | 203.0554 | 858.6521 | 855.532 | 764.7512 | 726.9798 | 819.5599 |  | 952.7053 | 829.2501 | 413.2174 | 809.7593 | 440.6254 | 722.8056 |  | 691.2359 |  |  | 858.0709 | 863.9097 | 844.0828 | [6 empty] | 818.0597 |  |  | 812.94 |  |  | 307.7465 | 473.9918 | 565.061 | 172.1278 | 401.2227 | 450.6681 | 260.0834 | 407.8975 |  | 373.1868 | 520.9191 | 253.9438 | 440.2856 | 327.3836 | 492.8805 | 181.2657 | 370.2366 |  | 364.2979 | 432.3672 | 465.2844 | 240.7541 | 402.6355 | 522.939 | 252.6431 | 426.7817 | 321.5919 | 506.7288 | 274.7256 | 482.9371 | 0.19394 | 18.7805 | 1.8097 | 0.12396 | -40.257 | 3.1163 | 1550.92 | 0.35 | 2.7623 | 0.29261 | 0.34593 | -1.1132 | 3.0197 | 2.596 | 3.8145 | 131.7368 | 1.0273 | 4.4636 | 1.1081 | -2.0636 | 23.8682 | 17.2467
42810.5794 | 12040 | 104.8083 | 77.8255 | 59.1838 | 43.5939 | 26.7462 | 21.0926 | 17.2861 | 155.5 | 106.2343 | 84.3191 | 61.2707 | 33.082 | 21.582 | 17.0635 | 154.5589 | 165.0379 | 390.5685 | 227.8741 | 240.5589 | 447.6189 |  |  |  | 246.7944 | 325.2488 | 384.2218 | 388.0727 | 218.0122 | 389.8778 | 148.7385 | 227.9283 | 202.8997 | 203.5802 | 311.4582 | 260.7759 | 463.2023 | 185.6939 |  | 204.7178 | 248.8155 | 169.6832 | 205.6419 |  | 47.3775 | 98.9584 | 48.5393 | 107.0088 | 188.9339 | 229.8907 | 363.3362 | 8.1857 | 47.3007 | 11.3961 | 102.8683 | 8.3609 | 42.2357 | 48.5803 | 52.4626 | 21.8537 |  |  | 2.1477 | 0.44824 | -0.23865 | -0.97582 | 3.2779 | 2.6832 | 6.4935 | -5.84 | 0.25105 | 4.5972 | 13.0934 | -0.00054869 | -0.00048462 | -0.00052405 | 832.0128 | 826.8135 | 426.4333 | 215.9577 | 105.5139 | 52.2827 | 28.3915 | 116.1709 | 95.7064 | 68.4973 | 50.2745 | 31.4412 | 22.8349 | 17.6867 | 156.5396 | 144.1518 | 127.4264 | 83.9965 | 75.7916 | 148.8184 | 99.0264 | 172.049 | 201.5152 | 224.673 | 260.4764 | 310.1463 | 335.6745 |  |  |  | 452.8168 | 366.961 | 371.2565 | 398.6149 | 3.9487 | 3.6776 | 701.152 |  |  | 555.493 |  |  | 310.6629 | 386.0963 | 276.3827 | 186.817 | 274.7261 | 203.999 | 858.432 | 855.6182 | 764.8488 | 727.1898 | 819.4029 |  | 952.5924 | 828.8869 | 413.1606 | 809.7532 | 440.6633 | 722.9918 |  | 691.7968 |  |  | 857.5056 | 863.7842 | 843.6559 | [6 empty] | 818.0022 |  |  | 812.9269 |  |  | 307.7807 | 473.935 | 568.538 | 172.0351 | 401.1926 | 450.6497 | 259.7604 | 407.6517 |  | 372.1947 | 523.0795 | 253.5759 | 440.1369 | 327.9226 | 493.1535 | 181.108 | 370.0828 |  | 364.6362 | 431.6015 | 465.4473 | 240.6672 | 402.5056 | 522.1294 | 253.3375 | 426.9807 | 321.1185 | 506.8508 | 274.6542 | 483.015 | -0.079363 | 18.7823 | 1.8034 | 0.12441 | -40.2077 | 3.1163 | 1571.22 | 0.14 | 2.6298 | 0.90003 | -0.65673 | -1.328 | 2.8299 | 2.5603 | 3.983 | 131.6908 | 1.0316 | 4.468 | 0.93973 | -2.0677 | 23.8241 | 17.2545
42810.5794 | 12041 | 104.8119 | 77.8337 | 59.1876 | 43.6033 | 26.7589 | 21.0945 | 17.2829 | 155.5102 | 106.2313 | 84.3255 | 61.2805 | 33.0882 | 21.5859 | 17.0564 | 154.5762 | 165.0597 | 390.5995 | 227.9495 | 240.7945 | 447.5452 |  |  |  | 246.7993 | 325.3453 | 384.3901 | 388.1407 | 220.0791 | 390.1194 | 148.7527 | 228.0189 | 203.8839 | 203.6063 | 311.5777 | 261.4108 | 463.106 | 186.4241 |  | 205.4351 | 248.1777 | 171.4551 | 206.2821 |  | 47.5024 | 99.0068 | 48.5242 | 107.2608 | 189.1077 | 230.4749 | 363.2191 | 8.1775 | 47.3165 | 11.703 | 102.9184 | 8.3702 | 42.2224 | 48.5744 | 52.494 | 21.8676 |  |  | 2.3172 | 0.25965 | 0.20556 | -0.23131 | 3.6807 | 2.5472 | 6.0914 | -5.6369 | 0.41704 | 3.0237 | 13.3146 | -0.00053226 | -0.00050926 | -0.00057497 | 809.9168 | 835.8332 | 426.5094 | 216.0342 | 105.5175 | 52.2886 | 28.3817 | 116.1696 | 95.7082 | 68.5049 | 50.2786 | 31.4436 | 22.8338 | 17.6809 | 160.8456 | 146.0458 | 128.2076 | 86.512 | 75.8555 | 148.847 | 99.0276 | 172.0569 | 201.5472 | 224.7018 | 260.557 | 310.2761 | 335.8091 |  |  |  | 452.9355 | 367.4952 | 371.7312 | 399.6506 | 3.7471 | 3.4023 | 700.0994 |  |  | 552.9788 |  |  | 310.6958 | 386.208 | 276.9981 | 186.8481 | 274.8158 | 204.5489 | 858.2298 | 855.6958 | 765.0648 | 727.1897 | 819.2078 |  | 952.4771 | 829.4023 | 413.1816 | 809.7426 | 440.802 | 723.1255 |  | 692.3119 |  |  | 856.6838 | 863.4618 | 843.4684 | [6 empty] | 818.1931 |  |  | 813.2436 |  |  | 307.6819 | 473.2907 | 569.6766 | 172.5574 | 401.0108 | 450.7857 | 259.5102 | 407.3284 |  | 371.6603 | 524.3607 | 254.1496 | 440.1249 | 328.1509 | 493.4895 | 180.8288 | 370.0596 |  | 364.7105 | 431.8508 | 465.643 | 240.3679 | 402.0819 | 521.2731 | 254.3761 | 427.204 | 320.748 | 507.1257 | 274.6709 | 482.8674 | -0.26099 | 18.7836 | 1.7969 | 0.12398 | -40.2243 | 3.1163 | 1593.81 | 0.23 | 2.7321 | 0.68505 | 0.60953 | -0.64658 | 3.0004 | 2.496 | 3.8599 | 131.6449 | 1.0194 | 4.4836 | 0.46495 | -2.1543 | 23.7949 | 17.2393
42810.5794 | 12042 | 104.8187 | 77.8457 | 59.1943 | 43.6119 | 26.7566 | 21.0959 | 17.2905 | 155.522 | 106.2375 | 84.3238 | 61.2929 | 33.0934 | 21.5908 | 17.0633 | 154.5907 | 165.0914 | 390.6213 | 228.031 | 240.7921 | 447.477 |  |  |  | 246.8301 | 325.4442 | 384.4966 | 388.2209 | 220.2405 | 390.2604 | 148.7609 | 228.1013 | 203.8256 | 203.6444 | 311.6957 | 261.4902 | 463.0252 | 186.5172 |  | 205.186 | 248.1811 | 172.3978 | 206.3544 |  | 47.4672 | 99.0806 | 48.5421 | 107.1631 | 188.8982 | 230.3933 | 362.0479 | 8.1806 | 47.3561 | 11.5396 | 102.9965 | 8.3553 | 42.1934 | 48.5622 | 52.524 | 21.8775 |  |  | 2.4828 | 0.36939 | 0.2279 | -0.47312 | 4.2655 | 2.7864 | 6.5172 | -5.7171 | 1.478 | 3.2012 | 13.621 | -0.00052076 | -0.00052241 | -0.00055526 | 782.5199 | 850.0393 | 426.5899 | 216.0984 | 105.5165 | 52.2945 | 28.3892 | 116.1748 | 95.7127 | 68.508 | 50.2857 | 31.4515 | 22.8367 | 17.6874 | 161.5408 | 145.3823 | 126.0175 | 87.647 | 76.4189 | 148.8669 | 99.0148 | 172.0853 | 201.5856 | 224.7457 | 260.6317 | 310.4002 | 335.9371 |  |  |  | 453.026 | 369.0669 | 372.0336 | 401.0357 | 3.6537 | 4.1241 | 699.3857 |  |  | 550.1898 |  |  | 310.7298 | 386.3121 | 277.3046 | 186.8652 | 274.904 | 205.1269 | 857.9824 | 855.8183 | 765.2297 | 727.0465 | 819.0907 |  | 952.4553 | 830.2257 | 413.2886 | 809.8163 | 441.0562 | 723.2007 |  | 692.7159 |  |  | 856.0522 | 863.1894 | 842.9475 | [6 empty] | 818.282 |  |  | 813.5893 |  |  | 308.2858 | 473.3376 | 568.5691 | 173.0954 | 400.634 | 450.9093 | 258.9962 | 406.4901 |  | 371.4606 | 524.8473 | 253.933 | 440.0201 | 327.1568 | 493.4416 | 180.3931 | 370.0901 |  | 364.5458 | 432.3935 | 465.8026 | 240.6284 | 401.7693 | 519.9949 | 253.7117 | 427.3568 | 320.4527 | 507.4154 | 275.1344 | 482.5366 | 0.16967 | 18.7873 | 1.7899 | 0.12155 | -40.332 | 3.1163 | 1600.71 | 0.17 | 2.8283 | 0.81717 | 0.64187 | -0.92483 | 3.2298 | 2.6104 | 3.9922 | 131.6385 | 1.0074 | 4.5096 | 0.39026 | -1.9126 | 23.7833 | 17.2112
42810.5794 | 12043 | 104.8216 | 77.8434 | 59.1902 | 43.6067 | 26.7583 | 21.0925 | 17.2804 | 155.5192 | 106.2349 | 84.3302 | 61.2933 | 33.0944 | 21.5842 | 17.0567 | 154.6077 | 165.12 | 390.6539 | 228.0973 | 240.6776 | 447.3977 |  |  |  | 246.8553 | 325.5403 | 384.462 | 388.3514 | 220.4835 | 390.5005 | 148.7915 | 228.1982 | 205.3621 | 203.6751 | 311.8201 | 261.3936 | 462.8954 | 186.793 |  | 205.191 | 248.0592 | 174.1175 | 207.4713 |  | 47.4412 | 99.1676 | 48.6079 | 106.9995 | 188.4214 | 229.8027 | 360.6299 | 8.2236 | 47.4041 | 11.2731 | 103.0516 | 8.3578 | 42.1682 | 48.5585 | 52.5552 | 21.8815 |  |  | 2.7227 | 0.019143 | 0.28244 | -0.51452 | 3.9678 | 2.8468 | 6.4915 | -5.6428 | 0.10685 | 3.6132 | 13.1524 | -0.00055362 | -0.00044684 | -0.00054869 | 776.3482 | 846.3116 | 426.6677 | 216.1752 | 105.5236 | 52.3075 | 28.3909 | 116.1771 | 95.7166 | 68.5175 | 50.2872 | 31.4576 | 22.8371 | 17.6914 | 160.9474 | 147.4908 | 129.568 | 88.682 | 76.9902 | 148.9593 | 99.08 | 172.0973 | 201.6125 | 224.7745 | 260.7071 | 310.5153 | 336.0589 |  |  |  | 453.1705 | 370.429 | 371.3811 | 401.8727 | 4.0136 | 4.5161 | 698.8265 |  |  | 549.9097 |  |  | 310.7656 | 386.4114 | 277.0051 | 186.8852 | 274.9953 | 205.6461 | 857.814 | 856.0312 | 765.3518 | 727.3554 | 819.1517 |  | 953.464 | 831.0026 | 413.2684 | 809.9137 | 441.239 | 723.4602 |  | 692.6772 |  |  | 855.6269 | 862.8866 | 842.9624 | [6 empty] | 818.3126 |  |  | 813.6253 |  |  | 308.2734 | 473.7057 | 568.5197 | 172.4479 | 399.8275 | 451.0988 | 258.4877 | 406.4995 |  | 371.2723 | 524.8087 | 253.3962 | 439.9717 | 327.2305 | 493.7257 | 180.7625 | 370.0455 |  | 364.1113 | 432.9607 | 465.9775 | 240.6956 | 401.6474 | 519.931 | 252.7211 | 427.0405 | 320.4758 | 507.6876 | 274.9592 | 482.7486 | 0.30757 | 18.789 | 1.7857 | 0.12244 | -40.2494 | 3.1163 | 1584.65 | 0.36 | 2.9623 | 0.18605 | 0.71464 | -0.96455 | 3.1132 | 2.637 | 3.982 | 132.0864 | 0.98375 | 4.527 | 0.46803 | -2.2991 | 23.737 | 17.2045
42810.5794 | 12044 | 104.8269 | 77.8475 | 59.2085 | 43.6112 | 26.7615 | 21.0963 | 17.2957 | 155.5272 | 106.2502 | 84.3318 | 61.2993 | 33.1007 | 21.5914 | 17.0648 | 154.6142 | 165.1389 | 390.6832 | 228.166 | 240.7459 | 447.3187 |  |  |  | 246.8699 | 325.6341 | 384.1418 | 388.1837 | 221.2097 | 390.5407 | 148.794 | 228.2558 | 205.9551 | 203.6961 | 311.929 | 261.2947 | 462.69 | 186.7893 |  | 203.7923 | 248.2331 | 173.4218 | 207.0166 |  | 47.393 | 99.2225 | 48.6867 | 107.1696 | 188.2009 | 229.338 | 359.8693 | 8.3814 | 47.4444 | 11.1213 | 103.0752 | 8.3648 | 42.1605 | 48.5577 | 52.5803 | 21.8904 |  |  | 2.4703 | 0.096683 | 0.29624 | -0.58943 | 4.1446 | 2.72 | 6.1288 | -6.0253 | 0.70486 | 4.1155 | 13.1431 | -0.00057005 | -0.00049119 | -0.00056512 | 790.7996 | 833.7743 | 426.7345 | 216.2385 | 105.5317 | 52.31 | 28.3946 | 116.1793 | 95.7196 | 68.5214 | 50.2909 | 31.4546 | 22.84 | 17.6882 | 161.3722 | 149.5198 | 129.6509 | 88.9091 | 78.0228 | 149.067 | 99.1323 | 172.0927 | 201.6293 | 224.7976 | 260.7764 | 310.6239 | 336.1777 |  |  |  | 453.2715 | 371.0963 | 371.0248 | 402.8505 | 3.5295 | 3.1145 | 698.7823 |  |  | 552.3049 |  |  | 310.7976 | 386.5134 | 277.2734 | 186.908 | 275.086 | 206.3316 | 857.719 | 856.1658 | 765.4689 | 727.4385 | 819.3341 |  | 955.2332 | 830.6633 | 413.1392 | 810.054 | 441.2257 | 723.5905 |  | 692.5117 |  |  | 855.4387 | 862.7825 | 842.8382 | [6 empty] | 818.4412 |  |  | 813.7185 |  |  | 307.9518 | 473.7484 | 568.1992 | 171.9938 | 399.8697 | 451.2118 | 258.343 | 406.7046 |  | 371.9564 | 525.2486 | 253.3689 | 440.0723 | 327.1986 | 494.0629 | 181.7726 | 369.821 |  | 363.3781 | 434.3035 | 466.1154 | 241.1951 | 401.6244 | 520.0399 | 252.7869 | 426.5107 | 320.8011 | 507.8469 | 274.9061 | 482.8504 | 0.21551 | 18.7956 | 1.7826 | 0.12379 | -40.2677 | 3.1163 | 1590.19 | 0.29 | 2.8218 | 0.41815 | 0.73194 | -1.0325 | 3.1803 | 2.5764 | 3.8674 | 132.8727 | 0.98012 | 4.5217 | 0.43464 | -2.3018 | 23.7253 | 17.189
42810.5794 | 12045 | 104.8313 | 77.8595 | 59.2168 | 43.6138 | 26.7619 | 21.1063 | 17.2983 | 155.5353 | 106.252 | 84.3471 | 61.3064 | 33.1079 | 21.5945 | 17.0652 | 154.6368 | 165.1728 | 390.7436 | 228.2412 | 240.9142 | 447.2846 |  |  |  | 246.8898 | 325.7285 | 384.5772 | 388.4191 | 222.1415 | 390.9488 | 148.8135 | 228.3492 | 206.6133 | 203.7381 | 312.0488 | 261.4232 | 462.5351 | 186.7628 |  | 203.8265 | 248.3637 | 172.7034 | 207.0183 |  | 47.2764 | 99.2468 | 48.6859 | 107.1427 | 188.223 | 229.1052 | 360.2632 | 8.5601 | 47.5026 | 10.9944 | 103.1322 | 8.3724 | 42.1482 | 48.5673 | 52.6123 | 21.9032 |  |  | 2.6964 | -0.026197 | 0.18782 | -0.83059 | 4.0171 | 2.3165 | 5.9185 | -5.8873 | 0.64901 | 3.7873 | 13.1485 | -0.00049941 | -0.00046984 | -0.00056348 | 808.8748 | 820.4688 | 426.8088 | 216.2862 | 105.5412 | 52.3166 | 28.4015 | 116.1758 | 95.7159 | 68.5269 | 50.2971 | 31.4598 | 22.8421 | 17.6899 | 160.3246 | 151.6717 | 127.4516 | 88.6738 | 79.1548 | 149.1435 | 99.104 | 172.1138 | 201.6596 | 224.8371 | 260.8637 | 310.7595 | 336.3194 |  |  |  | 453.424 | 370.8631 | 371.0574 | 402.0491 | 2.0064 | 4.9519 | 697.5848 |  |  | 554.8932 |  |  | 310.8304 | 386.6195 | 278.453 | 186.9285 | 275.1802 | 206.6313 | 857.4861 | 856.2817 | 765.6324 | 727.1026 | 819.3306 |  | 955.44 | 831.7088 | 413.0542 | 810.1867 | 441.2737 | 723.7041 |  | 692.3718 |  |  | 855.3402 | 862.7193 | 842.5693 | [6 empty] | 818.4146 |  |  | 814.1032 |  |  | 307.8004 | 473.7239 | 570.2045 | 171.7233 | 400.552 | 451.2886 | 258.4064 | 406.0816 |  | 372.3299 | 526.6626 | 254.0327 | 440.3806 | 326.638 | 494.8393 | 181.9294 | 369.7395 |  | 362.7957 | 435.0163 | 466.2671 | 241.1766 | 401.5206 | 519.547 | 252.7429 | 426.0786 | 321.3403 | 508.0189 | 274.9417 | 482.5066 | 0.34936 | 18.8009 | 1.7792 | 0.12339 | -40.2862 | 3.1163 | 1585.25 | 0.22 | 2.949 | -0.21767 | 0.58282 | -1.2256 | 3.1303 | 2.3771 | 3.7996 | 132.9655 | 0.94248 | 4.5233 | 0.56084 | -2.061 | 23.707 | 17.2287
42810.5795 | 12046 | 104.8361 | 77.8705 | 59.2253 | 43.6352 | 26.7688 | 21.105 | 17.3031 | 155.546 | 106.2621 | 84.3565 | 61.3203 | 33.1199 | 21.5976 | 17.0734 | 154.6525 | 165.1971 | 390.8007 | 228.3107 | 241.0264 | 447.2432 |  |  |  | 246.914 | 325.8212 | 384.4275 | 388.3376 | 223.0512 | 391.2548 | 148.8328 | 228.4302 | 207.4853 | 203.7594 | 312.1674 | 261.7334 | 462.3724 | 187.019 |  | 204.4523 | 248.4066 | 173.6367 | 206.3809 |  | 47.337 | 99.2956 | 48.7022 | 106.9204 | 188.1788 | 229.0813 | 360.5447 | 8.5436 | 47.5587 | 10.991 | 103.1785 | 8.3765 | 42.1164 | 48.5756 | 52.634 | 21.9182 |  |  | 2.5222 | -0.005825 | 0.20884 | -0.78394 | 3.8298 | 2.2968 | 5.6366 | -6.2277 | 0.47659 | 3.6524 | 13.1365 | -0.00051419 | -0.00055855 | -0.00050433 | 814.7262 | 828.5672 | 426.8708 | 216.3634 | 105.5454 | 52.3211 | 28.4158 | 116.1776 | 95.7281 | 68.5357 | 50.31 | 31.4674 | 22.848 | 17.6932 | 157.2609 | 154.1648 | 133.3678 | 88.906 | 76.8614 | 149.1642 | 99.2485 | 172.1259 | 201.6885 | 224.8618 | 260.9421 | 310.8817 | 336.4476 |  |  |  | 453.5749 | 371.4076 | 373.2795 | 401.738 | 3.1418 | 3.9319 | 696.2607 |  |  | 556.3368 |  |  | 310.8629 | 386.7236 | 280.4975 | 186.9491 | 275.275 | 207.0566 | 857.2134 | 856.4489 | 765.7726 | 726.4972 | 819.2505 |  | 955.3652 | 832.741 | 412.9756 | 810.3027 | 441.4533 | 724.1059 |  | 691.9546 |  |  | 855.5697 | 862.6223 | 842.5297 | [6 empty] | 818.6618 |  |  | 814.416 |  |  | 307.9265 | 473.5674 | 569.6541 | 171.8761 | 401.3714 | 451.3621 | 258.3585 | 406.1335 |  | 372.7903 | 525.7428 | 254.6067 | 440.5793 | 326.0466 | 495.4068 | 181.5472 | 369.9459 |  | 362.8958 | 435.3872 | 466.4029 | 240.7003 | 401.2938 | 519.1272 | 253.2046 | 425.9198 | 321.4592 | 508.2391 | 275.1777 | 482.2396 | 0.0084622 | 18.811 | 1.7776 | 0.12232 | -40.3081 | 3.1163 | 1571.44 | 0.25 | 2.8528 | -0.10265 | 0.61462 | -1.1908 | 3.0564 | 2.3669 | 3.7079 | 132.9342 | 0.90586 | 4.5399 | 0.9039 | -2.7006 | 23.7055 | 17.2547
42810.5795 | 12047 | 104.8365 | 77.8788 | 59.2267 | 43.6291 | 26.7731 | 21.108 | 17.296 | 155.5413 | 106.2634 | 84.3624 | 61.3212 | 33.1197 | 21.6049 | 17.0661 | 154.6688 | 165.2224 | 390.8762 | 228.3825 | 241.0577 | 447.2213 |  |  |  | 246.935 | 325.9141 | 384.4806 | 388.5759 | 222.8323 | 391.4514 | 148.855 | 228.5175 | 208.5086 | 203.7897 | 312.2873 | 261.8809 | 462.2462 | 187.3418 |  | 204.7364 | 248.3744 | 175.2502 | 205.4673 |  | 47.4839 | 99.4109 | 48.7374 | 106.5567 | 188.45 | 229.3384 | 360.4496 | 8.5886 | 47.6323 | 11.3234 | 103.2098 | 8.3674 | 42.1064 | 48.5998 | 52.6574 | 21.9288 |  |  | 2.6484 | 0.14662 | -0.14732 | -0.63083 | 3.9435 | 2.3073 | 6.0408 | -6.0982 | 0.51629 | 3.3753 | 13.0594 | -0.00052569 | -0.00046491 | -0.00052076 | 802.3037 | 837.8159 | 426.937 | 216.3959 | 105.5379 | 52.3295 | 28.4016 | 116.1776 | 95.7186 | 68.5352 | 50.2964 | 31.46 | 22.8348 | 17.6942 | 155.1673 | 149.4607 | 131.8936 | 86.1125 | 74.9896 | 149.0477 | 99.2875 | 172.146 | 201.7166 | 224.8991 | 261.0101 | 311.0025 | 336.5808 |  |  |  | 453.7336 | 371.7576 | 374.9142 | 401.9745 | 2.8968 | 3.6163 | 695.9078 |  |  | 555.1161 |  |  | 310.8932 | 386.8229 | 281.6353 | 186.974 | 275.3706 | 207.4543 | 857.1029 | 856.7042 | 765.7428 | 725.632 | 819.177 |  | 956.0538 | 833.593 | 412.8013 | 810.3969 | 441.5197 | 724.1093 |  | 692.3386 |  |  | 855.8078 | 862.6011 | 842.666 | [6 empty] | 818.9533 |  |  | 814.4612 |  |  | 308.2742 | 473.6236 | 567.2184 | 171.5831 | 401.5443 | 451.3393 | 258.9577 | 406.468 |  | 373.7155 | 524.3497 | 255.1215 | 440.6658 | 326.057 | 495.396 | 181.0131 | 370.2869 |  | 364.3609 | 435.7647 | 466.5219 | 240.0566 | 400.7223 | 518.6311 | 253.9325 | 425.8861 | 321.5449 | 508.32 | 274.9189 | 482.0879 | -0.041229 | 18.8184 | 1.7757 | 0.12031 | -40.3528 | 3.1163 | 1571.04 | 0.35 | 2.9237 | 0.51507 | -0.51629 | -1.0684 | 3.1022 | 2.3729 | 3.8395 | 133.2451 | 0.86459 | 4.5446 | 1.1216 | -2.532 | 23.716 | 17.2663
42810.5795 | 12048 | 104.8394 | 77.8798 | 59.227 | 43.6278 | 26.7702 | 21.1008 | 17.2899 | 155.5479 | 106.2546 | 84.3652 | 61.3286 | 33.1129 | 21.6063 | 17.0656 | 154.6805 | 165.2518 | 390.9578 | 228.4534 | 241.2733 | 447.189 |  |  |  | 246.9595 | 326.0084 | 384.3852 | 388.5924 | 223.2184 | 391.4677 | 148.866 | 228.5988 | 207.7524 | 203.8195 | 312.4085 | 261.6271 | 462.0658 | 186.7055 |  | 205.2579 | 248.9704 | 174.4234 | 202.873 |  | 47.5385 | 99.4565 | 48.7743 | 106.5161 | 189.0161 | 229.9329 | 359.4847 | 8.734 | 47.6716 | 11.6625 | 103.2536 | 8.374 | 42.072 | 48.6161 | 52.6698 | 21.9308 |  |  | 2.5505 | 0.23402 | -0.12892 | -0.21225 | 4.0145 | 2.5873 | 5.8601 | -5.9464 | 0.54139 | 3.2379 | 13.0281 | -0.00049448 | -0.00054048 | -0.00056019 | 776.8965 | 833.4169 | 427.0035 | 216.4689 | 105.5459 | 52.3398 | 28.4122 | 116.1751 | 95.7309 | 68.5406 | 50.3121 | 31.462 | 22.8397 | 17.6913 | 149.972 | 146.0795 | 130.3684 | 84.2216 | 73.6261 | 148.7906 | 99.3103 | 172.161 | 201.7463 | 224.9287 | 261.0714 | 311.1153 | 336.7076 |  |  |  | 453.9586 | 371.4828 | 376.6214 | 401.4599 | 2.4003 | 2.8208 | 695.5805 |  |  | 554.8358 |  |  | 310.9202 | 386.9187 | 281.0736 | 186.991 | 275.461 | 206.53 | 857.0269 | 856.9486 | 765.6597 | 725.3589 | 819.2612 |  | 956.5879 | 833.961 | 412.7526 | 810.5302 | 441.6139 | 724.4268 |  | 692.1294 |  |  | 856.2259 | 862.6225 | 842.6048 | [6 empty] | 819.2522 |  |  | 814.6581 |  |  | 308.4084 | 474.1003 | 567.4272 | 171.528 | 401.3179 | 451.4167 | 259.6622 | 406.2775 |  | 374.3233 | 524.4359 | 255.2445 | 440.6542 | 326.3438 | 494.6513 | 180.3141 | 370.3996 |  | 366.8171 | 435.2767 | 466.6371 | 239.4846 | 399.776 | 518.411 | 254.3019 | 425.8037 | 322.0029 | 508.2608 | 274.5863 | 481.9206 | 0.38114 | 18.8268 | 1.7778 | 0.12211 | -40.2464 | 3.1163 | 1568.5 | 0.25 | 2.8692 | 0.65076 | -0.483 | -0.61975 | 3.1319 | 2.5142 | 3.7839 | 133.4828 | 0.84945 | 4.5514 | 1.6659 | -2.3597 | 23.7667 | 17.3065
42810.5795 | 12049 | 104.8435 | 77.8783 | 59.2333 | 43.6305 | 26.7744 | 21.0948 | 17.2941 | 155.5507 | 106.2586 | 84.3652 | 61.331 | 33.1216 | 21.5994 | 17.0704 | 154.6952 | 165.2695 | 391.0289 | 228.5279 | 241.6703 | 447.172 |  |  |  | 246.9824 | 326.0951 | 384.0601 | 388.4127 | 224.2593 | 391.3885 | 148.8788 | 228.6812 | 205.8033 | 203.8341 | 312.518 | 261.5658 | 461.8923 | 186.6729 |  | 205.0493 | 249.5824 | 171.6092 | 202.5477 |  | 47.565 | 99.3604 | 48.7365 | 106.3515 | 188.825 | 230.4588 | 358.8639 | 8.6889 | 47.6949 | 11.809 | 103.2851 | 8.3739 | 42.0297 | 48.6282 | 52.689 | 21.9459 |  |  | 2.7312 | 0.26622 | 0.15299 | -0.067026 | 3.9527 | 3.0177 | 6.3982 | -5.8551 | 0.54645 | 3.4162 | 12.9416 | -0.00048134 | -0.00047312 | -0.00053883 | 800.4003 | 832.5007 | 427.0735 | 216.5219 | 105.5503 | 52.3494 | 28.4194 | 116.1811 | 95.7367 | 68.5443 | 50.3209 | 31.4751 | 22.8466 | 17.6891 | 139.3892 | 138.7259 | 125.2613 | 83.2025 | 72.3326 | 148.3234 | 99.2607 | 172.1566 | 201.7663 | 224.95 | 261.1416 | 311.2273 | 336.8221 |  |  |  | 454.0697 | 372.2395 | 376.3599 | 402.6888 | 2.7246 | 2.8219 | 695.6328 |  |  | 556.7781 |  |  | 310.9535 | 387.0213 | 279.3868 | 187.0127 | 275.5551 | 204.8492 | 856.7837 | 857.0799 | 765.6651 | 725.3847 | 819.2563 |  | 956.6026 | 833.2812 | 412.6947 | 810.6515 | 441.5808 | 724.9245 |  | 691.6326 |  |  | 856.6936 | 862.6832 | 842.5488 | [6 empty] | 819.4571 |  |  | 814.8538 |  |  | 308.2742 | 474.1809 | 567.948 | 171.7945 | 400.8887 | 451.5271 | 260.186 | 406.1161 |  | 374.1035 | 524.5599 | 255.0561 | 440.6022 | 326.5414 | 494.0431 | 179.8159 | 370.1396 |  | 367.9139 | 435.4246 | 466.7822 | 239.6019 | 399.1192 | 518.2347 | 254.9567 | 425.6262 | 322.3124 | 508.2415 | 274.8248 | 481.7221 | 0.090895 | 18.8329 | 1.7789 | 0.12286 | -40.3009 | 3.1163 | 1596.53 | 0.29 | 2.969 | 0.69399 | 0.5261 | -0.34822 | 3.1093 | 2.7167 | 3.9559 | 133.4895 | 0.86249 | 4.5443 | 2.7819 | -1.7983 | 23.7553 | 17.2851
42810.5795 | 12050 | 104.8455 | 77.8791 | 59.2517 | 43.6427 | 26.7757 | 21.1031 | 17.3087 | 155.5641 | 106.2661 | 84.3765 | 61.3433 | 33.1301 | 21.6059 | 17.0742 | 154.7059 | 165.2964 | 391.112 | 228.6019 | 241.9092 | 447.1581 |  |  |  | 246.9981 | 326.1936 | 384.1549 | 388.4359 | 225.5703 | 391.3585 | 148.898 | 228.7632 | 203.817 | 203.8695 | 312.6357 | 261.7585 | 461.7311 | 186.9854 |  | 204.3674 | 249.6771 | 169.9609 | 204.1292 |  | 47.616 | 99.3657 | 48.7371 | 106.0748 | 188.2609 | 230.4839 | 358.929 | 8.5957 | 47.7158 | 11.7811 | 103.3285 | 8.3801 | 42.0084 | 48.6353 | 52.7186 | 21.9555 |  |  | 2.6957 | 0.085515 | -0.23931 | -0.688 | 3.866 | 2.7213 | 6.2655 | -5.859 | 0.46706 | 3.1653 | 13.3651 | -0.00050105 | -0.00049612 | -0.00051748 | 800.7599 | 853.3482 | 427.1408 | 216.5856 | 105.5648 | 52.3549 | 28.4199 | 116.1809 | 95.7367 | 68.5472 | 50.3254 | 31.4803 | 22.8497 | 17.6871 | 134.4056 | 136.5538 | 123.7029 | 81.2696 | 71.6336 | 148.0442 | 99.236 | 172.1649 | 201.7907 | 224.9883 | 261.2238 | 311.3581 | 336.9611 |  |  |  | 454.1103 | 372.2138 | 375.9544 | 403.3266 | 5.3572 | 3.2858 | 695.5642 |  |  | 557.2653 |  |  | 310.9875 | 387.1216 | 279.6223 | 187.0288 | 275.651 | 203.272 | 856.4783 | 857.1538 | 765.7414 | 725.1837 | 819.2404 |  | 956.4967 | 831.309 | 412.5478 | 810.7435 | 441.669 | 724.9439 |  | 691.958 |  |  | 857.2611 | 862.6998 | 842.7041 | [6 empty] | 819.6478 |  |  | 814.9779 |  |  | 307.9874 | 473.9651 | 567.7478 | 171.7438 | 400.1216 | 451.4928 | 260.7759 | 406.1625 |  | 373.7161 | 524.338 | 255.1838 | 440.5658 | 326.7925 | 494.0144 | 180.5987 | 369.8908 |  | 368.582 | 436.325 | 466.9611 | 239.3587 | 399.0351 | 518.1359 | 255.7979 | 425.319 | 322.6075 | 508.3557 | 275.0465 | 481.7469 | 0.2885 | 18.8361 | 1.7781 | 0.12323 | -40.2773 | 3.1163 | 1630.93 | 0.26 | 2.9495 | 0.39333 | -0.65799 | -1.1157 | 3.0751 | 2.58 | 3.9147 | 133.4423 | 0.90245 | 4.5515 | 3.2999 | -1.6282 | 23.6924 | 17.2721
42810.5795 | 12051 | 104.8328 | 77.8917 | 59.2407 | 43.6394 | 26.7724 | 21.1005 | 17.2985 | 155.5709 | 106.2723 | 84.3766 | 61.3481 | 33.1315 | 21.6038 | 17.0601 | 154.7162 | 165.3272 | 391.1984 | 228.671 | 241.8799 | 447.248 |  |  |  | 247.021 | 326.2801 | 384.0151 | 388.2294 | 225.1699 | 391.3917 | 148.9042 | 228.8466 | 202.7377 | 203.9062 | 312.7647 | 261.7591 | 461.6077 | 187.1735 |  | 203.3828 | 250.1548 | 170.7738 | 204.3755 |  | 47.6056 | 99.3069 | 48.7723 | 105.9543 | 188.367 | 230.4811 | 358.5547 | 8.6393 | 47.7571 | 11.7294 | 103.4128 | 8.3659 | 41.9993 | 48.6399 | 52.7266 | 21.9581 |  |  | 2.308 | 0.15648 | -0.001436 | -0.81548 | 3.9475 | 2.649 | 5.9803 | -5.7618 | 0.57525 | 3.0092 | 13.1713 | -0.00053226 | -0.00048134 | -0.0005454 | 785.6947 | 868.4263 | 427.204 | 216.6618 | 105.5735 | 52.3627 | 28.4322 | 116.1904 | 95.7435 | 68.5626 | 50.3343 | 31.4786 | 22.8572 | 17.7009 | 141.152 | 141.365 | 126.3045 | 80.9985 | 71.8669 | 148.1334 | 99.2528 | 172.1805 | 201.8274 | 225.0214 | 261.2969 | 311.4743 | 337.1084 |  |  |  | 454.0654 | 372.1232 | 375.383 | 404.2495 | 4.8487 | 4.578 | 694.977 |  |  | 555.6401 |  |  | 311.0172 | 387.2226 | 280.071 | 187.0467 | 275.7457 | 202.4809 | 856.3673 | 857.3934 | 765.6987 | 725.2919 | 819.1994 |  | 956.0149 | 829.3448 | 412.3115 | 810.7914 | 441.7582 | 724.7113 |  | 691.7843 |  |  | 857.6619 | 862.6926 | 842.4988 | [6 empty] | 819.7474 |  |  | 815.1447 |  |  | 307.5755 | 474.2362 | 568.2775 | 171.6118 | 399.1286 | 451.3491 | 260.8533 | 405.6637 |  | 373.6059 | 524.5428 | 255.6362 | 440.5113 | 326.8204 | 493.6708 | 181.1954 | 369.5696 |  | 369.2925 | 436.2615 | 467.102 | 238.6758 | 399.2338 | 517.747 | 256.4991 | 424.9255 | 322.7693 | 508.5478 | 274.7577 | 481.9254 | 0.1169 | 18.8388 | 1.7739 | 0.12166 | -40.2468 | 3.1163 | 1649.63 | 0.26 | 2.7293 | 0.53203 | -0.050966 | -1.2145 | 3.1073 | 2.5455 | 3.8246 | 133.2271 | 0.93318 | 4.5601 | 2.5617 | -1.9152 | 23.671 | 17.2413
42810.5795 | 12052 | 104.845 | 77.8961 | 59.2467 | 43.6479 | 26.7792 | 21.1065 | 17.2972 | 155.5709 | 106.2676 | 84.3802 | 61.3477 | 33.1345 | 21.6036 | 17.0697 | 154.7235 | 165.3451 | 391.2798 | 228.7427 | 241.9195 | 447.3034 |  |  |  | 247.04 | 326.3672 | 383.7639 | 387.9086 | 223.3029 | 391.4377 | 148.9253 | 228.9312 | 202.531 | 203.9301 | 312.8786 | 261.7076 | 461.5474 | 187.4626 |  | 203.5783 | 250.5465 | 170.6611 | 205.1193 |  | 47.5425 | 99.2561 | 48.7647 | 105.7827 | 188.746 | 230.6462 | 357.9281 | 8.7452 | 47.7901 | 11.6144 | 103.5348 | 8.369 | 41.9973 | 48.655 | 52.7594 | 21.9682 |  |  | 2.0688 | -0.11819 | 0.11816 | -0.50664 | 4.0973 | 2.86 | 6.3417 | -5.84 | 1.3389 | 2.7866 | 13.0438 | -0.00051748 | -0.00053391 | -0.00053226 | 793.474 | 863.3697 | 427.2749 | 216.7346 | 105.5738 | 52.3717 | 28.4489 | 116.1964 | 95.7495 | 68.5713 | 50.3419 | 31.4898 | 22.8621 | 17.697 | 149.1214 | 147.5214 | 131.0939 | 82.8054 | 72.1873 | 148.1957 | 99.4009 | 172.2058 | 201.8617 | 225.0482 | 261.3758 | 311.5933 | 337.2334 |  |  |  | 454.0306 | 372.1111 | 374.8149 | 404.9174 | 3.7299 | 3.5028 | 695.0988 |  |  | 553.3912 |  |  | 311.0541 | 387.3195 | 279.8011 | 187.0786 | 275.8366 | 202.5062 | 856.4226 | 857.6583 | 765.4949 | 725.4649 | 819.3153 |  | 955.9482 | 828.6333 | 412.2307 | 810.8608 | 441.9389 | 724.897 |  | 692.1301 |  |  | 857.9371 | 862.6264 | 842.6397 | [6 empty] | 819.8121 |  |  | 815.3387 |  |  | 307.2062 | 474.2284 | 568.9333 | 171.5631 | 398.7024 | 451.1789 | 260.7756 | 405.386 |  | 373.5226 | 524.0535 | 255.2588 | 440.4071 | 326.4794 | 493.5971 | 181.0869 | 369.2281 |  | 370.6683 | 436.2675 | 467.15 | 238.3801 | 399.7816 | 517.3065 | 256.6987 | 424.5833 | 322.8159 | 508.5543 | 274.4307 | 481.9939 | 0.2808 | 18.8374 | 1.7676 | 0.12052 | -40.266 | 3.1163 | 1674.91 | 0.22 | 2.5841 | -0.46235 | 0.46229 | -0.95725 | 3.1662 | 2.6453 | 3.9391 | 133.1939 | 0.94479 | 4.5781 | 1.6842 | -2.4292 | 23.6433 | 17.2187
42810.5795 | 12053 | 104.854 | 77.899 | 59.2582 | 43.6613 | 26.7847 | 21.1131 | 17.3024 | 155.5786 | 106.276 | 84.3876 | 61.3572 | 33.134 | 21.6126 | 17.0754 | 154.737 | 165.3709 | 391.3478 | 228.819 | 242.0774 | 447.2724 |  |  |  | 247.0571 | 326.4621 | 383.6155 | 387.9422 | 222.7658 | 391.5583 | 148.9397 | 229.0134 | 202.3323 | 203.958 | 312.996 | 261.6786 | 461.4588 | 187.2676 |  | 203.6231 | 250.5471 | 169.0995 | 204.3817 |  | 47.5399 | 99.2555 | 48.7554 | 105.8247 | 188.7971 | 230.9506 | 357.7167 | 8.8111 | 47.8203 | 11.5783 | 103.6123 | 8.3847 | 42.0126 | 48.6815 | 52.7609 | 21.9809 |  |  | 2.3277 | 0.24848 | 0.37641 | -0.34104 | 3.7411 | 2.5432 | 6.0868 | -5.4989 | 0.78562 | 3.1791 | 13.1419 | -0.00056183 | -0.00045012 | -0.00057169 | 793.0654 | 842.7832 | 427.3251 | 216.7703 | 105.5729 | 52.3681 | 28.4376 | 116.1889 | 95.7394 | 68.5614 | 50.3327 | 31.4814 | 22.8519 | 17.6841 | 149.6607 | 144.7766 | 128.816 | 82.863 | 71.7737 | 148.086 | 99.3858 | 172.2119 | 201.8909 | 225.0786 | 261.453 | 311.7165 | 337.3804 |  |  |  | 453.972 | 371.9939 | 374.7092 | 404.9635 | 3.9222 | 3.933 | 695.413 |  |  | 550.2754 |  |  | 311.091 | 387.4242 | 279.9544 | 187.0985 | 275.926 | 201.7824 | 856.3471 | 857.7723 | 765.3186 | 725.2578 | 819.6697 |  | 956.6994 | 828.5209 | 412.187 | 810.9227 | 442.0534 | 724.8351 |  | 692.8593 |  |  | 857.9189 | 862.68 | 842.8714 | [6 empty] | 819.9784 |  |  | 815.5228 |  |  | 307.3788 | 473.9508 | 569.1801 | 172.5734 | 398.7423 | 451.2331 | 260.8366 | 405.3591 |  | 373.2926 | 523.659 | 254.9161 | 440.3694 | 326.5936 | 493.3532 | 181.2405 | 369.0259 |  | 372.3927 | 436.503 | 467.2646 | 237.9848 | 400.1972 | 516.9323 | 256.5571 | 424.4406 | 323.5615 | 508.4816 | 273.946 | 481.9415 | 0.286 | 18.8367 | 1.7604 | 0.12185 | -40.2703 | 3.1163 | 1656.15 | 0.24 | 2.7412 | 0.67038 | 0.8251 | -0.78538 | 3.0264 | 2.4953 | 3.8603 | 133.5215 | 0.94352 | 4.5891 | 1.6102 | -2.1779 | 23.6533 | 17.2107
42810.5795 | 12054 | 104.8568 | 77.9119 | 59.2636 | 43.6665 | 26.7849 | 21.1137 | 17.2946 | 155.5837 | 106.2807 | 84.3902 | 61.3593 | 33.1409 | 21.614 | 17.0747 | 154.7727 | 165.4101 | 391.4262 | 228.8992 | 242.1237 | 447.2292 |  |  |  | 247.0933 | 326.5687 | 384.1297 | 388.167 | 223.8379 | 391.6937 | 148.9566 | 229.0921 | 201.0894 | 203.9867 | 313.1186 | 261.3047 | 461.3523 | 186.3777 |  | 203.7026 | 250.9032 | 167.8852 | 202.9456 |  | 47.686 | 99.2554 | 48.8122 | 105.8561 | 188.9759 | 231.1218 | 357.4404 | 8.8524 | 47.8528 | 11.647 | 103.7198 | 8.3949 | 42.0267 | 48.6905 | 52.7536 | 21.9979 |  |  | 2.4598 | -0.061025 | 0.20884 | -0.72217 | 3.8752 | 2.1187 | 5.8003 | -6.0193 | 0.14772 | 3.9449 | 13.0064 | -0.00054376 | -0.00056512 | -0.00052569 | 787.4819 | 833.2387 | 427.3993 | 216.8484 | 105.5775 | 52.3855 | 28.4379 | 116.1909 | 95.7606 | 68.5813 | 50.3374 | 31.4931 | 22.8547 | 17.7016 | 152.8631 | 147.6578 | 131.4978 | 82.618 | 70.6354 | 148.1377 | 99.4181 | 172.2318 | 201.913 | 225.1169 | 261.5284 | 311.8362 | 337.5025 |  |  |  | 453.9247 | 372.312 | 373.6595 | 404.8159 | 2.6732 | 3.8338 | 696.3237 |  |  | 549.201 |  |  | 311.1241 | 387.5304 | 280.5312 | 187.1265 | 276.0209 | 200.8364 | 856.1739 | 857.8713 | 765.15 | 725.2032 | 819.686 |  | 957.1541 | 828.1711 | 412.1414 | 810.9847 | 442.2931 | 724.4482 |  | 692.6889 |  |  | 858.0882 | 862.635 | 842.5644 | [6 empty] | 820.1651 |  |  | 815.5154 |  |  | 307.1792 | 473.9139 | 567.9844 | 172.8014 | 398.8188 | 451.3104 | 260.6721 | 405.5834 |  | 373.293 | 523.7156 | 255.3795 | 440.3502 | 326.2487 | 493.1546 | 181.7518 | 368.94 |  | 370.3149 | 436.2876 | 467.4024 | 237.911 | 400.2869 | 516.5982 | 256.6427 | 424.3515 | 323.9667 | 508.5771 | 273.525 | 482.1207 | 0.37556 | 18.8327 | 1.7505 | 0.12234 | -40.2313 | 3.1163 | 1644.37 | 0.25 | 2.8182 | -0.33222 | 0.61458 | -1.1429 | 3.0807 | 2.2779 | 3.769 | 133.7257 | 0.94863 | 4.6139 | 1.261 | -2.4719 | 23.6807 | 17.2094
42810.5796 | 12055 | 104.8641 | 77.918 | 59.2673 | 43.6678 | 26.7882 | 21.1078 | 17.3004 | 155.5893 | 106.2832 | 84.3963 | 61.3686 | 33.1565 | 21.6179 | 17.0743 | 154.7789 | 165.447 | 391.4745 | 228.9773 | 242.2774 | 447.2027 |  |  |  | 247.1018 | 326.6547 | 384.1453 | 388.2828 | 221.638 | 391.4531 | 148.9721 | 229.1697 | 200.4079 | 204.0156 | 313.2316 | 261.5644 | 461.225 | 186.6154 |  | 204.3587 | 250.5389 | 168.5593 | 203.0988 |  | 48.0112 | 99.4584 | 48.9064 | 105.5167 | 188.9145 | 230.6726 | 356.9311 | 8.8687 | 47.8782 | 11.6246 | 103.7898 | 8.3965 | 42.0515 | 48.6902 | 52.74 | 22.0062 |  |  | 2.5498 | 0.065143 | 0.46052 | 0.013798 | 4.0296 | 2.6221 | 6.0736 | -5.9306 | 0.73113 | 2.9366 | 12.9345 | -0.00054212 | -0.00054705 | -0.00056348 | 772.2953 | 835.9121 | 427.4521 | 216.8967 | 105.5819 | 52.3902 | 28.4394 | 116.184 | 95.7561 | 68.5777 | 50.3485 | 31.4962 | 22.8535 | 17.6972 | 149.9873 | 144.5583 | 128.493 | 85.1668 | 72.8216 | 147.9922 | 99.3982 | 172.2422 | 201.9434 | 225.1462 | 261.6053 | 311.9633 | 337.6078 |  |  |  | 453.9161 | 373.5845 | 374.2455 | 406.4079 | 3.8833 | 3.2213 | 697.1672 |  |  | 548.9842 |  |  | 311.1557 | 387.6294 | 279.994 | 187.1504 | 276.1098 | 200.5025 | 855.8898 | 857.9502 | 765.1644 | 724.7843 | 819.6132 |  | 957.3495 | 827.242 | 412.1099 | 811.0477 | 442.5535 | 723.9575 |  | 692.7767 |  |  | 858.3172 | 862.6216 | 842.3875 | [6 empty] | 820.4402 |  |  | 815.7404 |  |  | 307.6254 | 473.1568 | 572.5398 | 172.1156 | 398.9448 | 451.2105 | 260.3491 | 405.6153 |  | 374.3727 | 523.8112 | 255.649 | 440.1951 | 325.5243 | 493.6576 | 181.4883 | 368.7296 |  | 371.1572 | 437.0331 | 467.5247 | 238.3376 | 400.462 | 516.4207 | 256.8261 | 424.148 | 323.9938 | 508.5995 | 272.9051 | 482.3128 | 0.054108 | 18.831 | 1.7397 | 0.12211 | -40.3185 | 3.1163 | 1589.81 | 0.21 | 2.8688 | 0.34334 | 0.91288 | 0.15802 | 3.1401 | 2.533 | 3.855 | 133.8157 | 0.97127 | 4.6411 | 1.5619 | -2.1405 | 23.6615 | 17.1642
42810.5796 | 12056 | 104.8649 | 77.9186 | 59.2624 | 43.6733 | 26.79 | 21.1168 | 17.3 | 155.5914 | 106.2835 | 84.4085 | 61.3747 | 33.1549 | 21.6231 | 17.0765 | 154.7932 | 165.464 | 391.5267 | 229.0465 | 242.4322 | 447.2675 |  |  |  | 247.1251 | 326.7513 | 383.954 | 388.4957 | 220.5957 | 391.415 | 148.98 | 229.2487 | 200.3985 | 204.0467 | 313.347 | 261.8563 | 461.1341 | 187.356 |  | 204.0457 | 250.6369 | 168.9684 | 202.9563 |  | 48.0982 | 99.5961 | 48.9431 | 105.4146 | 188.7846 | 230.4934 | 357.4136 | 8.8081 | 47.902 | 11.8352 | 103.8487 | 8.3829 | 42.0577 | 48.693 | 52.7399 | 22.0055 |  |  | 2.4421 | -0.040653 | 0.44606 | -0.38179 | 4.1492 | 2.9138 | 6.0421 | -5.5107 | 0.38493 | 3.0616 | 12.884 | -0.00053226 | -0.00046819 | -0.00053719 | 792.0806 | 844.8521 | 427.5076 | 216.9619 | 105.5866 | 52.399 | 28.4492 | 116.1896 | 95.7574 | 68.5822 | 50.3493 | 31.4983 | 22.8571 | 17.6949 | 148.9476 | 141.7967 | 123.0842 | 82.1284 | 71.276 | 147.9385 | 99.3018 | 172.251 | 201.977 | 225.1775 | 261.6824 | 312.0782 | 337.7331 |  |  |  | 453.8481 | 374.1282 | 374.0954 | 406.7216 | 3.7733 | 3.3155 | 696.8798 |  |  | 549.5061 |  |  | 311.191 | 387.7258 | 279.4028 | 187.1724 | 276.2053 | 200.3366 | 855.6669 | 857.9416 | 765.2967 | 724.2281 | 819.4839 |  | 957.4328 | 826.3252 | 412.0397 | 811.1316 | 442.6224 | 723.7318 |  | 692.5575 |  |  | 858.2706 | 862.4447 | 842.2838 | [6 empty] | 820.6431 |  |  | 815.8717 |  |  | 307.7991 | 473.0952 | 572.8896 | 171.5698 | 399.3752 | 451.0334 | 261.0557 | 404.865 |  | 375.1377 | 523.4845 | 254.8191 | 440.008 | 325.7998 | 493.5787 | 181.3512 | 368.5703 |  | 371.1251 | 437.8311 | 467.6505 | 238.9203 | 400.4455 | 516.3008 | 257.2345 | 423.9853 | 324.3675 | 508.3086 | 272.5054 | 482.1831 | 0.13596 | 18.831 | 1.727 | 0.12164 | -40.2241 | 3.1163 | 1553.59 | 0.28 | 2.8075 | -0.27128 | 0.89861 | -0.83135 | 3.1857 | 2.6697 | 3.8443 | 133.8568 | 0.98967 | 4.6464 | 1.6706 | -1.5514 | 23.6547 | 17.1476
42810.5796 | 12057 | 104.862 | 77.9186 | 59.2684 | 43.6676 | 26.796 | 21.1077 | 17.2833 | 155.5873 | 106.2853 | 84.408 | 61.3765 | 33.1524 | 21.6176 | 17.0741 | 154.8119 | 165.5012 | 391.5911 | 229.1287 | 242.6458 | 447.3334 |  |  |  | 247.1469 | 326.8453 | 383.4435 | 388.2807 | 218.0632 | 391.2173 | 149.0087 | 229.3338 | 199.3886 | 204.0746 | 313.4701 | 262.2319 | 461.0256 | 188.2618 |  | 203.8631 | 250.4415 | 166.8134 | 203.3037 |  | 47.9618 | 99.7843 | 49.1107 | 105.7415 | 188.1959 | 229.798 | 357.5863 | 8.687 | 47.9309 | 11.945 | 103.9119 | 8.3874 | 42.0757 | 48.7022 | 52.7285 | 22.0211 |  |  | 2.7358 | 0.51921 | 0.31924 | -0.35419 | 4.3292 | 2.3967 | 6.0171 | -5.5167 | 0.18625 | 3.5897 | 12.8814 | -0.00050433 | -0.00054869 | -0.00053391 | 800.5991 | 852.1135 | 427.5624 | 217.0247 | 105.5934 | 52.4149 | 28.454 | 116.1976 | 95.7663 | 68.5963 | 50.3627 | 31.5075 | 22.8658 | 17.7006 | 147.3515 | 138.433 | 119.1448 | 80.2687 | 70.8861 | 147.7212 | 99.2321 | 172.2742 | 202.01 | 225.2163 | 261.7546 | 312.1991 | 337.8609 |  |  |  | 453.8575 | 374.2847 | 373.9967 | 407.862 | 2.9055 | 2.6476 | 696.3397 |  |  | 548.5075 |  |  | 311.2278 | 387.8201 | 278.052 | 187.1974 | 276.3017 | 199.6348 | 855.5008 | 858.0655 | 765.0989 | 724.1231 | 819.3908 |  | 957.1642 | 825.6939 | 411.9641 | 811.2107 | 442.6231 | 723.5172 |  | 692.7298 |  |  | 858.3939 | 862.4402 | 842.5799 | [6 empty] | 820.6983 |  |  | 815.9775 |  |  | 307.3004 | 473.2764 | 571.4344 | 171.8179 | 399.3186 | 451.0125 | 262.3816 | 404.1819 |  | 374.65 | 525.5044 | 255.1869 | 439.9283 | 326.6713 | 492.9485 | 181.4685 | 368.3916 |  | 369.833 | 438.5153 | 467.7673 | 238.9098 | 400.1778 | 515.8628 | 257.4592 | 423.6959 | 324.7501 | 507.6826 | 272.6957 | 482.0639 | 0.21743 | 18.8362 | 1.7131 | 0.12171 | -40.2598 | 3.1163 | 1527.19 | 0.21 | 2.9711 | 0.96974 | 0.76039 | -0.80094 | 3.2519 | 2.4196 | 3.8337 | 133.7384 | 0.99959 | 4.6443 | 1.8201 | -1.1222 | 23.6323 | 17.117
42810.5796 | 12058 | 104.863 | 77.9326 | 59.2781 | 43.6687 | 26.8055 | 21.1084 | 17.2866 | 155.5969 | 106.2847 | 84.4201 | 61.3784 | 33.1547 | 21.6266 | 17.0754 | 154.8368 | 165.5219 | 391.6513 | 229.2024 | 242.6837 | 447.3009 |  |  |  | 247.1774 | 326.9461 | 383.2182 | 388.4256 | 216.3021 | 391.0727 | 149.0172 | 229.4133 | 200.0712 | 204.0961 | 313.593 | 262.5328 | 460.8772 | 188.7757 |  | 205.1614 | 250.2735 | 168.0996 | 202.8106 |  | 48.091 | 99.855 | 49.324 | 106.0596 | 188.2085 | 229.6289 | 357.6708 | 8.6145 | 47.9693 | 11.7909 | 103.973 | 8.3778 | 42.0664 | 48.7097 | 52.7018 | 22.0257 |  |  | 2.8784 | -0.38433 | 0.051136 | -0.26285 | 4.117 | 2.6247 | 5.935 | -5.6362 | -0.19575 | 3.1909 | 13.0483 | -0.00059797 | -0.00056676 | -0.00055362 | 801.8471 | 850.095 | 427.6084 | 217.0858 | 105.6082 | 52.4094 | 28.4504 | 116.1903 | 95.766 | 68.599 | 50.3713 | 31.5103 | 22.8677 | 17.7078 | 148.0738 | 137.663 | 114.6182 | 80.4252 | 70.8569 | 147.6868 | 99.1044 | 172.2903 | 202.0333 | 225.2488 | 261.8321 | 312.3145 | 337.9903 |  |  |  | 453.9286 | 374.9869 | 373.3603 | 408.3412 | 2.7293 | 3.8581 | 697.9686 |  |  | 547.792 |  |  | 311.2643 | 387.9162 | 277.1269 | 187.2206 | 276.3955 | 200.1447 | 855.3474 | 858.2112 | 764.8511 | 724.3195 | 819.2897 |  | 956.5631 | 825.6809 | 411.9122 | 811.2496 | 442.69 | 723.5721 |  | 692.5172 |  |  | 858.8145 | 862.4775 | 843.0857 | [6 empty] | 820.7871 |  |  | 816.0608 |  |  | 307.2476 | 473.3217 | 570.9099 | 171.5145 | 398.7814 | 450.8876 | 263.043 | 404.6364 |  | 374.4276 | 525.0445 | 255.7612 | 439.5745 | 327.3329 | 492.7224 | 181.2901 | 368.0246 |  | 370.5774 | 438.8431 | 467.8583 | 238.6572 | 400.302 | 515.6813 | 257.8802 | 423.3199 | 325.4746 | 507.3066 | 273.1391 | 482.0383 | 0.018477 | 18.8479 | 1.702 | 0.12286 | -40.3037 | 3.1163 | 1514.93 | 0.38 | 3.0472 | -0.8344 | 0.30436 | -0.69004 | 3.1706 | 2.5316 | 3.8068 | 133.4708 | 0.99472 | 4.6506 | 1.7354 | -0.63497 | 23.6286 | 17.1119
42810.5796 | 12059 | 104.8777 | 77.9401 | 59.2628 | 43.6592 | 26.8018 | 21.103 | 17.2855 | 155.6031 | 106.2896 | 84.4225 | 61.3961 | 33.1682 | 21.6297 | 17.0838 | 154.8464 | 165.5494 | 391.7071 | 229.2673 | 242.5588 | 447.2703 |  |  |  | 247.1988 | 327.0428 | 382.8554 | 388.2064 | 215.1141 | 390.8789 | 149.0454 | 229.4898 | 199.9243 | 204.1425 | 313.7098 | 261.9722 | 460.7555 | 187.932 |  | 205.5441 | 250.9278 | 166.952 | 202.0848 |  | 48.0435 | 99.8298 | 49.3405 | 106.4537 | 188.7486 | 230.0216 | 357.2623 | 8.538 | 47.9846 | 11.7485 | 104.0244 | 8.3651 | 42.0554 | 48.7047 | 52.6893 | 22.0338 |  |  | 2.4559 | -0.059053 | 0.25747 | 0.033514 | 3.9553 | 2.7364 | 6.1676 | -5.8912 | -0.08483 | 2.4444 | 12.9448 | -0.00051255 | -0.00052898 | -0.0005569 | 807.0488 | 847.5074 | 427.6552 | 217.1651 | 105.6086 | 52.4169 | 28.449 | 116.1964 | 95.7645 | 68.5975 | 50.3707 | 31.5075 | 22.8598 | 17.6994 | 146.4934 | 141.6786 | 119.8579 | 83.2262 | 72.425 | 147.4877 | 99.0706 | 172.2983 | 202.0647 | 225.2889 | 261.9178 | 312.4581 | 338.1381 |  |  |  | 453.8728 | 376.7417 | 374.4887 | 409.6653 | 2.3849 | 4.1911 | 699.6982 |  |  | 547.9374 |  |  | 311.2953 | 388.0108 | 276.1453 | 187.2403 | 276.4827 | 199.9698 | 855.25 | 858.2475 | 764.7229 | 725.0567 | 819.2218 |  | 956.6092 | 825.6338 | 411.769 | 811.3114 | 442.8169 | 723.5225 |  | 692.4973 |  |  | 858.8905 | 862.5433 | 843.4764 | [6 empty] | 820.9076 |  |  | 816.1691 |  |  | 307.1386 | 473.162 | 569.4155 | 171.7226 | 398.0257 | 450.7329 | 263.5256 | 404.9986 |  | 374.3231 | 525.1969 | 256.0045 | 439.2915 | 327.0302 | 491.8001 | 181.2158 | 367.6417 |  | 369.695 | 438.3136 | 467.9021 | 237.9164 | 400.6545 | 514.9217 | 257.4003 | 422.9298 | 326.0906 | 507.0299 | 273.0674 | 481.8861 | 0.11574 | 18.8527 | 1.6923 | 0.12318 | -40.2474 | 3.1163 | 1505.76 | 0.16 | 2.8142 | -0.32706 | 0.68292 | 0.24639 | 3.109 | 2.5859 | 3.8822 | 133.4934 | 0.98161 | 4.663 | 1.8855 | -1.2213 | 23.6345 | 17.0687
42810.5796 | 12060 | 104.8717 | 77.9342 | 59.2857 | 43.6843 | 26.7976 | 21.1063 | 17.2941 | 155.6115 | 106.2857 | 84.4251 | 61.391 | 33.1654 | 21.6294 | 17.078 | 154.8618 | 165.5784 | 391.7656 | 229.3414 | 242.5976 | 447.3944 |  |  |  | 247.2191 | 327.1308 | 382.8154 | 388.1353 | 215.6532 | 390.8372 | 149.0652 | 229.5776 | 199.7107 | 204.1667 | 313.8319 | 261.7323 | 460.7663 | 187.7823 |  | 205.987 | 251.2322 | 166.3266 | 203.3664 |  | 47.8544 | 99.7901 | 49.1921 | 106.0766 | 189.3369 | 230.3926 | 356.5985 | 8.3415 | 47.9752 | 11.687 | 104.1155 | 8.3665 | 42.0385 | 48.6903 | 52.6881 | 22.042 |  |  | 2.7496 | -0.064965 | 0.14313 | -0.37719 | 3.8338 | 2.2824 | 5.8108 | -5.5975 | 0.56903 | 4.1314 | 12.973 | -0.00052405 | -0.00050433 | -0.00053719 | 818.0587 | 843.9051 | 427.7105 | 217.2379 | 105.6249 | 52.4254 | 28.4631 | 116.2001 | 95.7687 | 68.6061 | 50.3763 | 31.5133 | 22.8705 | 17.7023 | 140.6312 | 138.5442 | 118.0256 | 83.7861 | 72.8953 | 147.2031 | 99.0261 | 172.308 | 202.0866 | 225.3088 | 261.9836 | 312.5764 | 338.2621 |  |  |  | 453.9146 | 378.5384 | 376.4899 | 409.9192 | 2.3875 | 3.2529 | 699.568 |  |  | 548.3475 |  |  | 311.3226 | 388.1091 | 274.5873 | 187.2607 | 276.5715 | 200.1034 | 855.2154 | 858.3305 | 764.8425 | 725.7876 | 819.2607 |  | 957.1154 | 825.981 | 411.7367 | 811.3515 | 443.1535 | 723.2547 |  | 692.4684 |  |  | 858.7545 | 862.5338 | 843.5865 | [6 empty] | 821.0934 |  |  | 816.3237 |  |  | 307.8257 | 473.3522 | 569.5422 | 172.5432 | 397.3336 | 450.7257 | 262.4104 | 405.1772 |  | 373.8354 | 525.9386 | 256.3306 | 439.1593 | 327.1408 | 491.3763 | 181.1433 | 367.3469 |  | 369.4902 | 437.3325 | 467.947 | 237.2728 | 400.8836 | 513.9189 | 256.5522 | 422.7077 | 326.0783 | 507.0855 | 272.9706 | 481.7668 | 0.040049 | 18.868 | 1.6822 | 0.12393 | -40.2477 | 3.1163 | 1511.13 | 0.28 | 2.9777 | -0.34303 | 0.50916 | -0.82654 | 3.062 | 2.3625 | 3.7697 | 133.7201 | 0.96872 | 4.6992 | 2.5005 | -1.0232 | 23.6001 | 17.0665
42810.5796 | 12061 | 104.8776 | 77.9447 | 59.2914 | 43.6889 | 26.8039 | 21.114 | 17.2964 | 155.6136 | 106.2936 | 84.4386 | 61.4047 | 33.169 | 21.6299 | 17.084 | 154.8761 | 165.6114 | 391.8244 | 229.4139 | 242.6675 | 447.7015 |  |  |  | 247.2416 | 327.2267 | 382.959 | 388.2607 | 217.1252 | 391.0117 | 149.0748 | 229.647 | 199.8991 | 204.2006 | 313.9413 | 261.5611 | 460.9669 | 187.2834 |  | 205.8847 | 251.7929 | 166.0423 | 202.1098 |  | 48.0173 | 99.8565 | 49.2066 | 105.5341 | 189.2901 | 230.1739 | 355.694 | 8.1675 | 47.9649 | 11.5633 | 104.1768 | 8.3734 | 42.0337 | 48.697 | 52.6935 | 22.0547 |  |  | 2.8199 | 0.23928 | -0.00932 | -0.6512 | 4.0289 | 2.5978 | 5.9593 | -5.4983 | 0.66963 | 3.1638 | 13.3239 | -0.00054212 | -0.00052241 | -0.00054869 | 817.1946 | 838.7302 | 427.7539 | 217.3106 | 105.6227 | 52.4331 | 28.4605 | 116.1957 | 95.7653 | 68.6087 | 50.3724 | 31.5114 | 22.8659 | 17.6846 | 138.7082 | 138.9864 | 115.8031 | 82.609 | 72.2876 | 146.9585 | 98.9229 | 172.3181 | 202.1084 | 225.3446 | 262.0546 | 312.6925 | 338.3803 |  |  |  | 453.9537 | 379.3485 | 376.6872 | 410.2371 | 2.7206 | 3.8092 | 698.428 |  |  | 549.6869 |  |  | 311.3608 | 388.2164 | 274.7688 | 187.2864 | 276.6685 | 199.9459 | 855.1425 | 858.4437 | 764.9242 | 726.4481 | 819.3148 |  | 957.6117 | 825.1915 | 411.6801 | 811.3718 | 443.5086 | 722.9471 |  | 691.9062 |  |  | 858.9941 | 862.6065 | 843.5014 | [6 empty] | 821.2039 |  |  | 816.4832 |  |  | 307.7566 | 473.1935 | 570.4331 | 172.7471 | 396.6467 | 450.7842 | 261.46 | 404.9561 |  | 373.3818 | 525.8876 | 256.6836 | 439.0371 | 327.7311 | 490.9497 | 182.0501 | 367.3096 |  | 370.1915 | 436.9009 | 468.0908 | 236.7996 | 401.2312 | 513.6758 | 256.6647 | 422.7675 | 325.582 | 507.1643 | 273.1628 | 481.7432 | 0.1246 | 18.886 | 1.6738 | 0.12352 | -40.2546 | 3.1163 | 1524.32 | 0.29 | 3.0159 | 0.65838 | -0.12994 | -1.0861 | 3.1382 | 2.5199 | 3.8167 | 133.9421 | 0.98495 | 4.7382 | 2.6829 | -0.78891 | 23.6586 | 17.0621
42810.5796 | 12062 | 104.8767 | 77.9491 | 59.2956 | 43.6949 | 26.8013 | 21.118 | 17.2944 | 155.6164 | 106.2913 | 84.4355 | 61.41 | 33.1732 | 21.6337 | 17.0881 | 154.8809 | 165.6306 | 391.8688 | 229.4805 | 242.6967 | 447.9475 |  |  |  | 247.2629 | 327.3104 | 383.3551 | 388.489 | 216.3541 | 391.1735 | 149.0873 | 229.7163 | 199.7958 | 204.233 | 314.0535 | 261.1606 | 461.1822 | 186.4411 |  | 205.7617 | 252.0902 | 166.5676 | 201.192 |  | 48.0868 | 99.9032 | 49.2357 | 105.1465 | 189.707 | 230.0905 | 355.3284 | 8.0704 | 47.9471 | 11.2266 | 104.2944 | 8.3855 | 42.0397 | 48.7241 | 52.6897 | 22.0586 |  |  | 2.5124 | 0.027687 | -0.37928 | -0.90222 | 3.8042 | 2.9349 | 6.349 | -5.307 | 0.54451 | 3.0388 | 12.9376 | -0.00049941 | -0.00050598 | -0.00056512 | 806.0781 | 835.997 | 427.8263 | 217.3692 | 105.6342 | 52.4333 | 28.4846 | 116.1995 | 95.7718 | 68.6203 | 50.3869 | 31.5242 | 22.8694 | 17.7048 | 140.3939 | 136.7433 | 113.1411 | 81.6268 | 71.0247 | 146.7583 | 98.8385 | 172.3352 | 202.1364 | 225.3782 | 262.1271 | 312.8155 | 338.4967 |  |  |  | 453.9822 | 379.1134 | 377.0329 | 411.186 | 3.101 | 3.2039 | 697.9839 |  |  | 550.3106 |  |  | 311.3914 | 388.3125 | 275.1886 | 187.3025 | 276.759 | 200.3427 | 854.9793 | 858.5355 | 764.7632 | 726.8229 | 819.3596 |  | 958.1513 | 823.7559 | 411.6802 | 811.4485 | 443.7846 | 722.4542 |  | 692.0831 |  |  | 859.2636 | 862.7747 | 843.789 | [6 empty] | 821.2804 |  |  | 816.5505 |  |  | 307.4902 | 472.9625 | 572.2567 | 172.6437 | 395.9726 | 450.7918 | 261.4095 | 405.2919 |  | 373.8636 | 525.6247 | 256.9645 | 438.8385 | 327.7872 | 491.1381 | 182.8856 | 367.2703 |  | 371.4352 | 437.329 | 468.2577 | 236.8165 | 401.3872 | 513.6154 | 257.1621 | 422.8767 | 325.4894 | 507.0783 | 273.6073 | 481.7453 | 0.16466 | 18.9072 | 1.6649 | 0.12231 | -40.2143 | 3.1163 | 1522.29 | 0.34 | 2.8471 | 0.22397 | -0.82895 | -1.2785 | 3.0492 | 2.6782 | 3.9392 | 134.1841 | 1.0248 | 4.7667 | 2.4699 | -0.5035 | 23.7094 | 17.039
42810.5797 | 12063 | 104.8821 | 77.9537 | 59.3106 | 43.714 | 26.8068 | 21.1186 | 17.3046 | 155.6208 | 106.3043 | 84.4411 | 61.4155 | 33.1834 | 21.6274 | 17.0933 | 154.8999 | 165.659 | 391.9118 | 229.5531 | 242.5826 | 448.0224 |  |  |  | 247.2861 | 327.4049 | 383.5354 | 388.6249 | 214.9013 | 391.1486 | 149.0994 | 229.7887 | 201.0467 | 204.2562 | 314.1724 | 261.0465 | 461.3567 | 185.9097 |  | 206.7008 | 252.2964 | 166.4425 | 200.2721 |  | 48.2367 | 99.8551 | 49.135 | 105.2843 | 190.1984 | 229.8899 | 355.5518 | 8.091 | 47.94 | 10.9039 | 104.4203 | 8.3911 | 42.0416 | 48.7361 | 52.6684 | 22.0634 |  |  | 2.5906 | -0.13659 | -0.033632 | -0.93705 | 3.6274 | 3.318 | 6.1544 | -5.583 | 1.0857 | 3.3547 | 13.1654 | -0.00047312 | -0.00056183 | -0.00053062 | 814.1813 | 833.5766 | 427.8956 | 217.418 | 105.6171 | 52.4216 | 28.4685 | 116.1984 | 95.7788 | 68.6219 | 50.3865 | 31.5225 | 22.873 | 17.704 | 138.5232 | 132.6739 | 111.8389 | 80.3897 | 69.3578 | 146.4939 | 98.7594 | 172.3508 | 202.1715 | 225.4065 | 262.1989 | 312.9266 | 338.6058 |  |  |  | 454.0088 | 378.0426 | 377.4794 | 410.4632 | 2.7854 | 3.432 | 698.4843 |  |  | 549.9667 |  |  | 311.435 | 388.4077 | 275.5072 | 187.3267 | 276.8476 | 200.8488 | 855.0005 | 858.6516 | 764.6023 | 727.6243 | 819.4097 |  | 958.3108 | 822.0471 | 411.7312 | 811.4922 | 443.9191 | 721.8169 |  | 692.1787 |  |  | 859.7806 | 862.8972 | 843.967 | [6 empty] | 821.3665 |  |  | 816.8572 |  |  | 306.8893 | 472.6397 | 572.0843 | 173.1213 | 395.6474 | 450.7363 | 261.7896 | 405.4245 |  | 374.9561 | 524.3849 | 257.2877 | 438.6986 | 327.3742 | 491.8059 | 182.8377 | 367.1449 |  | 372.915 | 437.5222 | 468.4584 | 236.9494 | 401.5879 | 513.0803 | 257.4498 | 422.95 | 325.6631 | 507.1223 | 273.6028 | 481.7456 | 0.20588 | 18.9267 | 1.6577 | 0.1227 | -40.2497 | 3.1163 | 1511.53 | 0.31 | 2.891 | -0.49744 | -0.24683 | -1.3029 | 2.9769 | 2.8471 | 3.8776 | 134.2547 | 1.0774 | 4.7805 | 2.644 | -0.36852 | 23.7555 | 17.0622
42810.5797 | 12064 | 104.886 | 77.9593 | 59.3127 | 43.7037 | 26.808 | 21.1183 | 17.2988 | 155.6332 | 106.3085 | 84.4496 | 61.4253 | 33.1839 | 21.6428 | 17.0882 | 154.916 | 165.6874 | 391.9431 | 229.6312 | 242.3672 | 448.0088 |  |  |  | 247.3056 | 327.4991 | 383.7701 | 388.6531 | 213.885 | 391.0605 | 149.1191 | 229.8643 | 201.5235 | 204.2833 | 314.2838 | 260.5115 | 461.3952 | 184.772 |  | 206.6553 | 252.0884 | 167.1071 | 198.8707 |  | 48.0944 | 99.6685 | 49.0251 | 105.2861 | 190.2336 | 229.4632 | 356.2903 | 8.1778 | 47.9517 | 10.6068 | 104.59 | 8.4051 | 42.0523 | 48.7491 | 52.623 | 22.0809 |  |  | 2.8961 | 0.12691 | 0.20818 | -0.55066 | 3.8075 | 2.6149 | 5.8627 | -5.1776 | 0.24074 | 3.1384 | 12.7982 | -0.00055198 | -0.00049612 | -0.00054212 | 809.3587 | 836.8455 | 427.9266 | 217.4408 | 105.6354 | 52.439 | 28.4876 | 116.2003 | 95.7807 | 68.6242 | 50.3953 | 31.5266 | 22.8781 | 17.7076 | 141.7215 | 136.2881 | 115.1845 | 81.359 | 72.233 | 146.415 | 98.7139 | 172.3721 | 202.2058 | 225.4476 | 262.2838 | 313.0656 | 338.7287 |  |  |  | 454.0513 | 377.5865 | 378.2652 | 408.8566 | 3.8867 | 3.9281 | 698.0711 |  |  | 549.6432 |  |  | 311.4761 | 388.5059 | 275.3893 | 187.3434 | 276.9405 | 201.2629 | 854.8861 | 858.653 | 764.388 | 727.5459 | 819.5337 |  | 959.4076 | 819.86 | 411.6741 | 811.574 | 444.1213 | 721.1734 |  | 692.3273 |  |  | 860.5125 | 862.9254 | 844.4187 | [6 empty] | 821.2718 |  |  | 817.2621 |  |  | 306.7138 | 472.7337 | 571.4109 | 173.4493 | 395.7984 | 450.7012 | 262.5241 | 405.2201 |  | 375.8212 | 522.7862 | 257.5312 | 438.7213 | 327.3413 | 492.0147 | 183.0947 | 367.1155 |  | 374.0816 | 436.8645 | 468.6514 | 237.081 | 401.6765 | 512.4882 | 257.254 | 422.9587 | 325.8106 | 507.2787 | 273.2855 | 481.7736 | 0.2078 | 18.9451 | 1.6519 | 0.1253 | -40.2664 | 3.1163 | 1510.88 | 0.2 | 3.0565 | 0.47936 | 0.61396 | -0.99852 | 3.0486 | 2.5264 | 3.783 | 134.7469 | 1.1324 | 4.8008 | 2.2785 | -0.74584 | 23.7989 | 17.1117
42810.5797 | 12065 | 104.8824 | 77.956 | 59.3068 | 43.701 | 26.7983 | 21.1127 | 17.2856 | 155.6353 | 106.3103 | 84.4514 | 61.4263 | 33.1879 | 21.6388 | 17.0778 | 154.9286 | 165.7108 | 391.9566 | 229.6971 | 242.1337 | 447.9206 |  |  |  | 247.3271 | 327.5837 | 384.1017 | 388.8615 | 214.7894 | 391.3199 | 149.1382 | 229.955 | 201.5473 | 204.3179 | 314.41 | 260.348 | 461.3427 | 184.4049 |  | 206.7621 | 252.4566 | 167.0038 | 197.235 |  | 47.8234 | 99.5522 | 48.9218 | 105.0364 | 190.2832 | 229.7245 | 356.9355 | 8.3962 | 47.9813 | 10.3869 | 104.7594 | 8.3964 | 42.0596 | 48.7713 | 52.5931 | 22.0871 |  |  | 2.4578 | -0.29824 | 0.17336 | -0.19516 | 4.1617 | 2.791 | 5.864 | -5.426 | 0.91775 | 3.0457 | 12.969 | -0.00052076 | -0.00046655 | -0.00053226 | 809.6298 | 831.0478 | 427.9559 | 217.4779 | 105.6498 | 52.4534 | 28.4872 | 116.2033 | 95.7864 | 68.6312 | 50.4011 | 31.5256 | 22.8791 | 17.7 | 148.0292 | 136.8498 | 116.9254 | 83.548 | 75.1506 | 146.4175 | 98.6747 | 172.375 | 202.2387 | 225.4775 | 262.3597 | 313.177 | 338.8478 |  |  |  | 454.1631 | 376.9916 | 378.7795 | 407.7917 | 4.2285 | 3.5295 | 697.5395 |  |  | 551.0474 |  |  | 311.5044 | 388.5988 | 275.4686 | 187.3721 | 277.034 | 201.0449 | 854.7618 | 858.6984 | 764.0667 | 727.3451 | 819.5987 |  | 959.8693 | 817.8921 | 411.6327 | 811.621 | 444.0559 | 720.5312 |  | 692.0974 |  |  | 861.0221 | 863.0421 | 844.646 | [6 empty] | 821.7019 |  |  | 816.9548 |  |  | 307.4335 | 473.2968 | 571.4838 | 173.2094 | 395.6465 | 450.8131 | 262.6849 | 404.9812 |  | 375.7397 | 521.9188 | 257.8791 | 438.7842 | 327.7682 | 491.9738 | 183.4944 | 367.0131 |  | 374.3426 | 437.4363 | 468.7961 | 237.0843 | 401.7067 | 512.1017 | 256.7293 | 423.009 | 326.5956 | 507.0602 | 273.2472 | 481.9434 | 0.10361 | 18.9592 | 1.6457 | 0.12458 | -40.3068 | 3.1163 | 1504.57 | 0.19 | 2.8163 | -0.73474 | 0.56017 | -0.59435 | 3.1881 | 2.6108 | 3.7844 | 134.9541 | 1.1829 | 4.7922 | 1.578 | -0.94409 | 23.8382 | 17.1541
42810.5797 | 12066 | 104.8892 | 77.9633 | 59.3212 | 43.7047 | 26.8084 | 21.1285 | 17.2963 | 155.6405 | 106.2999 | 84.4595 | 61.4335 | 33.1945 | 21.6401 | 17.0795 | 154.9558 | 165.7514 | 391.9821 | 229.777 | 241.9915 | 447.8956 |  |  |  | 247.3572 | 327.6908 | 384.4008 | 388.9738 | 215.2027 | 391.6171 | 149.1442 | 230.0355 | 200.7207 | 204.3513 | 314.5248 | 260.2918 | 461.3183 | 184.2581 |  | 206.7472 | 252.3476 | 166.4416 | 196.7389 |  | 47.6296 | 99.5668 | 48.8257 | 104.7527 | 190.4389 | 230.0867 | 357.4078 | 8.6444 | 47.993 | 10.2315 | 104.8749 | 8.4088 | 42.0732 | 48.7858 | 52.5589 | 22.0943 |  |  | 2.7404 | -0.001225 | 0.38232 | -0.26745 | 3.2062 | 2.764 | 6.4745 | -5.8794 | 0.47406 | 2.2655 | 12.8566 | -0.00049776 | -0.00054048 | -0.00054048 | 762.0586 | 829.2841 | 427.9966 | 217.4964 | 105.6462 | 52.4649 | 28.479 | 116.1998 | 95.7851 | 68.6262 | 50.402 | 31.5288 | 22.8755 | 17.7005 | 149.0185 | 137.8934 | 119.0021 | 84.5076 | 75.5667 | 146.4638 | 98.6541 | 172.3917 | 202.2643 | 225.5103 | 262.4337 | 313.297 | 338.9564 |  |  |  | 454.3699 | 375.2245 | 377.8458 | 406.2948 | 3.0042 | 4.6399 | 698.1861 |  |  | 550.4702 |  |  | 311.5402 | 388.7041 | 276.1252 | 187.4006 | 277.1295 | 200.3934 | 854.8148 | 858.8343 | 763.8009 | 726.6308 | 819.6038 |  | 959.9477 | 816.2147 | 411.4761 | 811.6334 | 444.0441 | 720.1544 |  | 691.6383 |  |  | 860.9787 | 863.2731 | 844.7384 | [6 empty] | 822.1548 |  |  | 816.8007 |  |  | 307.8986 | 473.6598 | 569.9466 | 172.8726 | 395.124 | 450.9915 | 261.923 | 405.2424 |  | 375.308 | 520.6569 | 258.5425 | 438.6836 | 328.3086 | 491.8153 | 184.0985 | 366.8367 |  | 373.8416 | 437.9352 | 468.9428 | 237.1889 | 401.7838 | 512.3852 | 256.171 | 423.0708 | 327.2526 | 506.8536 | 273.3568 | 482.0115 | 0.14502 | 18.9719 | 1.6415 | 0.1242 | -40.2441 | 3.1162 | 1510.93 | 0.26 | 2.9745 | -0.04709 | 0.8319 | -0.69578 | 2.7993 | 2.5991 | 3.9779 | 134.9895 | 1.2138 | 4.7905 | 1.474 | -1.1774 | 23.8491 | 17.2195
42810.5797 | 12067 | 104.8875 | 77.9669 | 59.3256 | 43.7122 | 26.8084 | 21.1261 | 17.2939 | 155.6458 | 106.3127 | 84.4652 | 61.4406 | 33.196 | 21.6413 | 17.0852 | 154.9661 | 165.7685 | 392.0068 | 229.838 | 242.0561 | 447.8763 |  |  |  | 247.3829 | 327.7781 | 383.9894 | 388.7438 | 213.0813 | 391.4593 | 149.1633 | 230.1186 | 199.9575 | 204.3824 | 314.6367 | 260.0983 | 461.3012 | 183.9894 |  | 205.7689 | 252.6117 | 166.108 | 196.4147 |  | 47.471 | 99.6114 | 48.8375 | 104.6661 | 190.4304 | 230.0826 | 358.0704 | 8.97 | 48.0389 | 10.1041 | 104.9928 | 8.4152 | 42.0944 | 48.7756 | 52.512 | 22.1103 |  |  | 2.4894 | 0.10128 | 0.18978 | -0.34761 | 3.7464 | 2.6457 | 6.2556 | -5.6165 | 0.8331 | 3.4771 | 12.7904 | -0.00057662 | -0.00053555 | -0.00055855 | 696.0198 | 834.0166 | 428.0361 | 217.4925 | 105.6542 | 52.4682 | 28.4774 | 116.1988 | 95.7833 | 68.6318 | 50.4045 | 31.5342 | 22.8713 | 17.7065 | 147.6122 | 140.2074 | 121.4352 | 84.8939 | 73.2752 | 146.352 | 98.7162 | 172.416 | 202.297 | 225.5503 | 262.5135 | 313.4207 | 339.0847 |  |  |  | 454.5974 | 374.1006 | 376.3727 | 406.3169 | 2.6531 | 3.9157 | 698.4226 |  |  | 549.1647 |  |  | 311.5741 | 388.8077 | 275.0811 | 187.416 | 277.2283 | 200.5376 | 854.7782 | 859.1759 | 763.8896 | 726.4941 | 819.6523 |  | 960.3686 | 815.4543 | 411.394 | 811.6763 | 444.0034 | 720.0858 |  | 691.5565 |  |  | 860.6909 | 863.3582 | 844.9292 | [6 empty] | 821.9573 |  |  | 817.1724 |  |  | 308.3511 | 473.9079 | 568.2466 | 173.201 | 394.8652 | 450.9651 | 261.5728 | 405.4278 |  | 374.5467 | 520.5345 | 258.9888 | 438.7587 | 328.4561 | 490.9842 | 183.5889 | 366.9228 |  | 374.22 | 438.1402 | 469.0783 | 237.3921 | 401.7913 | 512.3531 | 255.6172 | 423.1475 | 327.2844 | 507.0126 | 273.4372 | 481.7491 | 0.10611 | 18.9807 | 1.6384 | 0.1227 | -40.2665 | 3.1163 | 1536.87 | 0.27 | 2.8346 | 0.4282 | 0.58615 | -0.79329 | 3.0259 | 2.5429 | 3.9101 | 135.1789 | 1.2267 | 4.7848 | 1.616 | -1.4401 | 23.8561 | 17.2451
42810.5797 | 12068 | 104.8929 | 77.9704 | 59.3258 | 43.7112 | 26.8122 | 21.1223 | 17.296 | 155.6502 | 106.3184 | 84.4674 | 61.4452 | 33.2033 | 21.6378 | 17.0842 | 154.9817 | 165.7948 | 392.028 | 229.9182 | 242.1013 | 447.9642 |  |  |  | 247.3981 | 327.8581 | 383.4477 | 388.6307 | 212.1668 | 391.5649 | 149.1851 | 230.2002 | 201.3289 | 204.4133 | 314.7542 | 260.1115 | 461.3631 | 184.0651 |  | 204.7547 | 252.568 | 166.3164 | 196.9307 |  | 47.373 | 99.6903 | 48.7387 | 104.3764 | 190.0245 | 229.9971 | 358.4299 | 9.0027 | 48.0862 | 10.1148 | 105.1442 | 8.416 | 42.1243 | 48.7768 | 52.4692 | 22.1223 |  |  | 2.6339 | 0.16305 | 0.024848 | -0.28519 | 4.3726 | 2.1595 | 6.1295 | -5.8117 | 0.83952 | 2.8634 | 13.0469 | -0.00053719 | -0.00049284 | -0.00052569 | 663.5307 | 833.1039 | 428.0605 | 217.5223 | 105.6605 | 52.4817 | 28.4826 | 116.1994 | 95.79 | 68.6441 | 50.4162 | 31.5426 | 22.8769 | 17.7014 | 148.9378 | 141.0283 | 123.2011 | 85.236 | 73.3283 | 146.3069 | 98.801 | 172.4242 | 202.3202 | 225.5772 | 262.5876 | 313.5357 | 339.2148 |  |  |  | 454.6874 | 374.1361 | 374.5582 | 407.7579 | 2.5097 | 4.6883 | 698.1953 |  |  | 549.7474 |  |  | 311.6116 | 388.9098 | 275.5128 | 187.4432 | 277.3253 | 201.3862 | 854.9463 | 859.4107 | 763.9811 | 726.8388 | 819.8609 |  | 961.3945 | 815.8868 | 411.3182 | 811.7755 | 444.0209 | 719.9673 |  | 692.1471 |  |  | 860.9456 | 863.4962 | 845.0457 | [6 empty] | 821.9038 |  |  | 817.2023 |  |  | 309.7001 | 474.0355 | 568.6903 | 173.1032 | 394.7487 | 450.921 | 260.9716 | 405.0673 |  | 373.7818 | 521.2553 | 259.189 | 438.9581 | 328.424 | 490.5863 | 183.6276 | 367.0191 |  | 374.1471 | 438.1362 | 469.1791 | 236.9394 | 401.79 | 512.3067 | 256.1765 | 423.0427 | 326.6218 | 507.2072 | 274.1041 | 481.4606 | 0.067398 | 18.9906 | 1.6356 | 0.12143 | -40.2308 | 3.1162 | 1523.39 | 0.22 | 2.916 | 0.54336 | 0.21212 | -0.71861 | 3.2688 | 2.2971 | 3.8701 | 135.6389 | 1.207 | 4.784 | 1.4629 | -1.6259 | 23.849 | 17.2154
42810.5797 | 12069 | 104.8997 | 77.9804 | 59.3315 | 43.7176 | 26.8186 | 21.1242 | 17.2954 | 155.6623 | 106.3268 | 84.4842 | 61.4556 | 33.2105 | 21.6432 | 17.0937 | 154.985 | 165.8181 | 392.0583 | 229.9839 | 242.0875 | 448.1671 |  |  |  | 247.4203 | 327.957 | 383.5203 | 388.6843 | 212.3322 | 391.6553 | 149.2015 | 230.2803 | 201.9742 | 204.4352 | 314.8715 | 259.9041 | 461.5614 | 183.6368 |  | 204.2755 | 253.127 | 166.4159 | 196.2595 |  | 47.2126 | 99.6156 | 48.5725 | 103.8199 | 189.5958 | 230.3142 | 358.3968 | 9.1195 | 48.1076 | 10.2588 | 105.2528 | 8.4116 | 42.1614 | 48.7898 | 52.4182 | 22.1285 |  |  | 2.4677 | 0.39041 | 0.31595 | -0.48167 | 4.5001 | 3.153 | 6.3812 | -5.8998 | 0.83368 | 2.2103 | 13.0412 | -0.00056183 | -0.00053555 | -0.00053062 | 653.3769 | 815.0675 | 428.1018 | 217.5501 | 105.6632 | 52.4922 | 28.4906 | 116.1988 | 95.7978 | 68.6422 | 50.4124 | 31.5372 | 22.8812 | 17.7011 | 147.667 | 142.4693 | 126.8703 | 85.845 | 73.1696 | 146.2176 | 98.8821 | 172.4395 | 202.3568 | 225.613 | 262.6717 | 313.67 | 339.3401 |  |  |  | 454.6764 | 374.0944 | 372.6663 | 406.2502 | 2.5036 | 4.6412 | 697.7102 |  |  | 548.8731 |  |  | 311.6425 | 389.0146 | 275.6363 | 187.4681 | 277.4175 | 201.5647 | 854.872 | 859.5269 | 763.9323 | 726.7586 | 819.9644 |  | 962.3697 | 816.3572 | 411.1886 | 811.8834 | 444.1029 | 720.3328 |  | 691.9375 |  |  | 861.1489 | 863.6722 | 845.1526 | [6 empty] | 822.033 |  |  | 817.4554 |  |  | 309.9816 | 473.8902 | 569.2217 | 173.2214 | 394.1275 | 450.8526 | 261.3783 | 404.5928 |  | 372.7994 | 521.2117 | 259.5795 | 438.9391 | 328.7117 | 490.6213 | 183.9266 | 366.9587 |  | 373.1246 | 437.1001 | 469.3398 | 236.149 | 401.6373 | 512.5215 | 257.0207 | 422.8534 | 325.8825 | 507.336 | 274.1715 | 481.3173 | 0.17602 | 18.9978 | 1.6372 | 0.12382 | -40.2592 | 3.1162 | 1568.8 | 0.18 | 2.8227 | 0.84071 | 0.7563 | -0.93381 | 3.3171 | 2.7766 | 3.95 | 136.0797 | 1.1809 | 4.7901 | 1.5927 | -2.0236 | 23.891 | 17.256
42810.5797 | 12070 | 104.8965 | 77.9838 | 59.3371 | 43.7221 | 26.8178 | 21.1186 | 17.2945 | 155.6609 | 106.3176 | 84.4859 | 61.4562 | 33.2096 | 21.6457 | 17.0887 | 155.0214 | 165.8673 | 392.0852 | 230.0556 | 242.1546 | 448.1658 |  |  |  | 247.4432 | 328.0636 | 383.3325 | 388.5795 | 214.1288 | 391.8375 | 149.2141 | 230.356 | 201.5727 | 204.4732 | 314.9854 | 259.8073 | 461.6842 | 183.2501 |  | 203.955 | 253.4375 | 167.1361 | 195.5575 |  | 47.306 | 99.601 | 48.384 | 103.2755 | 188.8934 | 230.4398 | 358.6411 | 9.1293 | 48.1228 | 10.5675 | 105.3551 | 8.4061 | 42.1815 | 48.7994 | 52.3242 | 22.1333 |  |  | 2.4355 | 0.1164 | 0.24498 | -0.39821 | 4.2497 | 2.6457 | 6.5014 | -5.6816 | 0.73113 | 4.101 | 13.098 | -0.00055033 | -0.00054705 | -0.00054376 | 669.5204 | 810.6705 | 428.1289 | 217.5701 | 105.6716 | 52.4909 | 28.4933 | 116.206 | 95.789 | 68.6462 | 50.4223 | 31.55 | 22.8852 | 17.7024 | 144.7688 | 142.2084 | 128.9979 | 87.8473 | 76.2338 | 146.0173 | 98.9527 | 172.4466 | 202.3801 | 225.6448 | 262.7471 | 313.7794 | 339.4432 |  |  |  | 454.6837 | 374.3444 | 373.4169 | 406.7369 | 4.28 | 4.1476 | 698.7768 |  |  | 548.4667 |  |  | 311.6637 | 389.1111 | 276.1339 | 187.4853 | 277.5009 | 201.2827 | 854.8764 | 859.5996 | 763.86 | 726.8425 | 820.2312 |  | 963.5413 | 817.0807 | 411.0729 | 812.0224 | 444.3089 | 720.6541 |  | 691.9285 |  |  | 861.4595 | 863.6843 | 845.3638 | [6 empty] | 822.4497 |  |  | 817.7359 |  |  | 309.6531 | 473.4132 | 569.2046 | 173.7533 | 394.1076 | 450.5311 | 262.903 | 404.2312 |  | 372.1324 | 521.5957 | 258.8303 | 438.5457 | 329.2305 | 490.2143 | 183.6553 | 366.798 |  | 373.7886 | 435.4972 | 469.4874 | 235.8747 | 400.9332 | 512.7731 | 257.1975 | 422.5785 | 325.4647 | 507.5534 | 273.896 | 481.3609 | 0.14945 | 19.0039 | 1.6401 | 0.12517 | -40.3018 | 3.1162 | 1589.69 | 0.34 | 2.8046 | 0.45904 | 0.66596 | -0.84905 | 3.2239 | 2.5438 | 3.9876 | 136.6067 | 1.1492 | 4.8092 | 1.8891 | -2.2513 | 23.925 | 17.2434
42810.5797 | 12071 | 104.899 | 77.9868 | 59.3404 | 43.727 | 26.8192 | 21.1284 | 17.3037 | 155.6619 | 106.3165 | 84.4838 | 61.4635 | 33.2131 | 21.6494 | 17.0869 | 155.0158 | 165.882 | 392.088 | 230.1265 | 242.2954 | 448.0198 |  |  |  | 247.4625 | 328.1534 | 383.7601 | 388.5745 | 218.0287 | 392.1342 | 149.2337 | 230.4367 | 201.9065 | 204.5052 | 315.0928 | 259.874 | 461.646 | 183.2577 |  | 203.96 | 254.1335 | 165.9991 | 194.4848 |  | 47.3409 | 99.5783 | 48.2908 | 102.9726 | 188.3138 | 229.7922 | 358.0562 | 8.9633 | 48.1189 | 10.8341 | 105.3885 | 8.4011 | 42.2085 | 48.7926 | 52.2036 | 22.1445 |  |  | 2.8074 | 0.070399 | 0.39744 | -0.34761 | 3.8515 | 2.6799 | 6.0618 | -5.7887 | 0.75604 | 4.5059 | 13.0843 | -0.00054048 | -0.00049941 | -0.00054376 | 636.6365 | 805.4317 | 428.1709 | 217.5896 | 105.6783 | 52.5055 | 28.4913 | 116.2046 | 95.799 | 68.6532 | 50.4261 | 31.5458 | 22.8911 | 17.7014 | 144.7825 | 142.4093 | 129.8623 | 90.3612 | 77.6024 | 145.9045 | 98.983 | 172.4658 | 202.4075 | 225.6699 | 262.8108 | 313.8929 | 339.5636 |  |  |  | 454.7435 | 374.7357 | 375.3839 | 407.751 | 3.1377 | 4.1054 | 698.58 |  |  | 546.2969 |  |  | 311.6963 | 389.2094 | 277.8196 | 187.5037 | 277.5893 | 200.9645 | 854.8075 | 859.677 | 763.6479 | 726.5508 | 820.1623 |  | 963.8308 | 817.2262 | 410.912 | 812.0735 | 444.6624 | 720.8147 |  | 691.3584 |  |  | 861.8643 | 863.7665 | 844.8099 | [6 empty] | 822.8388 |  |  | 817.3415 |  |  | 309.5611 | 473.3773 | 569.3891 | 174.4566 | 394.5413 | 450.1697 | 262.2452 | 403.9631 |  | 371.467 | 521.7369 | 258.7239 | 438.3389 | 329.484 | 489.8673 | 183.5413 | 366.287 |  | 373.4153 | 433.9733 | 469.5275 | 235.6286 | 400.9368 | 513.1057 | 257.1784 | 422.3166 | 325.2585 | 507.6429 | 273.6948 | 481.4416 | 0.21801 | 19.0102 | 1.6435 | 0.125 | -40.2828 | 3.1162 | 1591.75 | 0.19 | 3.0118 | 0.35698 | 0.8482 | -0.79325 | 3.0672 | 2.5585 | 3.8479 | 136.7409 | 1.129 | 4.8473 | 1.8732 | -2.3437 | 23.9503 | 17.2221
42810.5798 | 12072 | 104.9091 | 78.0013 | 59.3536 | 43.7348 | 26.8273 | 21.1224 | 17.3064 | 155.668 | 106.3313 | 84.4888 | 61.4677 | 33.2182 | 21.6563 | 17.0965 | 155.0351 | 165.9099 | 392.0863 | 230.2075 | 242.2758 | 447.8508 |  |  |  | 247.4847 | 328.2416 | 384.1987 | 388.4531 | 217.656 | 392.2685 | 149.2451 | 230.5133 | 200.7344 | 204.5359 | 315.2069 | 259.3393 | 461.5211 | 182.6938 |  | 203.9265 | 254.6358 | 164.2026 | 194.214 |  | 47.3704 | 99.5571 | 48.2735 | 102.7117 | 187.8804 | 229.1151 | 357.3429 | 8.7556 | 48.0951 | 10.9608 | 105.3996 | 8.4041 | 42.2279 | 48.7756 | 52.0261 | 22.155 |  |  | 2.1293 | 0.23796 | 0.23841 | -0.27862 | 4.2254 | 3.159 | 6.0611 | -5.7197 | 0.59452 | 2.8833 | 12.9436 | -0.00056183 | -0.00053883 | -0.00056183 | 610.6308 | 803.2134 | 428.1983 | 217.6315 | 105.6823 | 52.5135 | 28.5023 | 116.2011 | 95.8031 | 68.6574 | 50.4259 | 31.5479 | 22.8869 | 17.7027 | 142.6077 | 139.8576 | 127.5886 | 89.7954 | 78.9367 | 145.7117 | 98.968 | 172.4813 | 202.4354 | 225.7029 | 262.8757 | 314.0132 | 339.6951 |  |  |  | 454.7339 | 375.2368 | 376.4341 | 409.4911 | 3.3346 | 3.3893 | 698.1598 |  |  | 545.5147 |  |  | 311.7342 | 389.3085 | 279.8204 | 187.5361 | 277.6829 | 200.1029 | 854.7482 | 859.8223 | 763.6489 | 726.1707 | 820.028 |  | 963.6191 | 818.4176 | 410.7679 | 812.1119 | 444.8626 | 720.9228 |  | 691.036 |  |  | 862.4653 | 863.9286 | 845.1232 | [6 empty] | 822.9453 |  |  | 816.904 |  |  | 309.3949 | 473.1203 | 566.6368 | 173.9909 | 394.2105 | 450.0626 | 262.4744 | 403.7496 |  | 372.2018 | 520.5972 | 258.97 | 438.2507 | 330.1199 | 489.6469 | 183.0021 | 365.9537 |  | 374.0188 | 433.7924 | 469.6582 | 235.4382 | 400.9328 | 512.4331 | 256.7395 | 422.1546 | 324.6068 | 507.6112 | 274.2919 | 481.161 | -0.019657 | 19.0135 | 1.6478 | 0.12472 | -40.3094 | 3.1162 | 1603.38 | 0.23 | 2.6232 | 0.6563 | 0.65692 | -0.71016 | 3.2105 | 2.7759 | 3.8451 | 136.6479 | 1.0815 | 4.8686 | 2.0902 | -2.0929 | 23.9431 | 17.1727
42810.5798 | 12073 | 104.9023 | 77.994 | 59.3378 | 43.7308 | 26.8165 | 21.1136 | 17.2834 | 155.6698 | 106.3186 | 84.4935 | 61.4614 | 33.2085 | 21.6501 | 17.0835 | 155.0609 | 165.9496 | 392.1043 | 230.2732 | 242.2398 | 447.6826 |  |  |  | 247.5126 | 328.3352 | 383.8583 | 388.1204 | 215.4563 | 392.3395 | 149.2603 | 230.599 | 199.6468 | 204.5685 | 315.3371 | 259.6191 | 461.352 | 183.0427 |  | 204.3678 | 254.7535 | 164.3251 | 194.0503 |  | 47.5021 | 99.5493 | 48.3969 | 102.9752 | 187.6743 | 229.1109 | 356.9855 | 8.4084 | 48.0752 | 10.8599 | 105.437 | 8.3979 | 42.2202 | 48.7544 | 51.8099 | 22.1655 |  |  | 2.3455 | 0.15648 | 0.45723 | -0.20108 | 3.3541 | 3.0716 | 6.3654 | -5.4838 | 0.48243 | 2.9691 | 12.9456 | -0.00053555 | -0.0005914 | -0.00052569 | 606.6336 | 806.1623 | 428.2302 | 217.6603 | 105.6862 | 52.5268 | 28.5014 | 116.2057 | 95.7997 | 68.6574 | 50.4363 | 31.5509 | 22.8851 | 17.7044 | 143.0623 | 136.7955 | 124.4385 | 88.5217 | 78.9595 | 145.5712 | 98.951 | 172.4879 | 202.4662 | 225.7392 | 262.9598 | 314.1389 | 339.8339 |  |  |  | 454.6851 | 375.1136 | 375.8047 | 409.5491 | 4.4528 | 4.5172 | 697.0507 |  |  | 546.0521 |  |  | 311.7657 | 389.408 | 279.7692 | 187.5628 | 277.779 | 199.7456 | 854.6673 | 859.9089 | 763.6163 | 725.5634 | 819.924 |  | 963.6456 | 819.0144 | 410.632 | 812.1765 | 444.9012 | 721.4302 |  | 690.4834 |  |  | 862.7847 | 864.0302 | 844.8503 | [6 empty] | 823.0732 |  |  | 816.926 |  |  | 309.2434 | 473.1386 | 567.899 | 173.8164 | 393.6147 | 449.9493 | 263.093 | 404 |  | 373.4765 | 520.7323 | 259.6708 | 438.2066 | 330.276 | 489.4831 | 182.9917 | 365.7087 |  | 372.3929 | 433.99 | 469.7587 | 235.456 | 400.1542 | 511.923 | 256.7136 | 422.003 | 324.8336 | 507.3719 | 274.4348 | 480.9247 | -0.066652 | 19.0144 | 1.6516 | 0.12338 | -40.212 | 3.1163 | 1605.08 | 0.18 | 2.7533 | 0.53221 | 0.90973 | -0.60329 | 2.8603 | 2.7372 | 3.9404 | 136.6629 | 1.0513 | 4.8711 | 2.0217 | -1.7449 | 23.9277 | 17.1654
42810.5798 | 12074 | 104.913 | 78.0006 | 59.3551 | 43.7363 | 26.8294 | 21.1252 | 17.2991 | 155.67 | 106.3208 | 84.5023 | 61.4768 | 33.221 | 21.6538 | 17.0928 | 155.0701 | 165.9681 | 392.126 | 230.342 | 242.4275 | 447.5677 |  |  |  | 247.5321 | 328.4246 | 383.8058 | 388.1009 | 215.624 | 392.2442 | 149.2826 | 230.6768 | 199.1539 | 204.6012 | 315.4499 | 259.2418 | 461.1767 | 182.4929 |  | 204.0867 | 253.6533 | 164.9355 | 194.0621 |  | 47.4319 | 99.5078 | 48.5134 | 103.106 | 187.5322 | 229.068 | 357.2219 | 8.0079 | 48.0545 | 10.7504 | 105.5 | 8.4057 | 42.2134 | 48.7458 | 51.5445 | 22.1801 |  |  | 2.5268 | -0.070881 | 0.16087 | -0.55001 | 3.8141 | 2.768 | 6.2425 | -5.6487 | 0.83057 | 4.0223 | 12.9494 | -0.00052241 | -0.00051255 | -0.00053062 | 598.9203 | 809.2343 | 428.2678 | 217.6898 | 105.6905 | 52.528 | 28.5018 | 116.2043 | 95.8039 | 68.6556 | 50.4413 | 31.5549 | 22.8863 | 17.6989 | 153.7846 | 141.8283 | 133.2564 | 90.8081 | 81.7095 | 145.7735 | 99.1166 | 172.5158 | 202.5061 | 225.7819 | 263.0466 | 314.2636 | 339.9532 |  |  |  | 454.7353 | 374.8607 | 375.8703 | 407.8595 | 3.908 | 5.6618 | 699.2075 |  |  | 546.7221 |  |  | 311.8035 | 389.5065 | 279.4864 | 187.5961 | 277.8624 | 199.621 | 854.6192 | 859.9839 | 763.2223 | 725.3335 | 819.9248 |  | 965.2782 | 817.5128 | 410.4161 | 812.1833 | 444.9435 | 721.3049 |  | 689.8943 |  |  | 863.3905 | 864.0301 | 844.8384 | [6 empty] | 823.0644 |  |  | 817.1862 |  |  | 309.1904 | 472.7235 | 567.0628 | 173.7199 | 393.1193 | 449.876 | 263.5976 | 403.8603 |  | 374.4239 | 520.5624 | 260.368 | 438.169 | 330.441 | 489.3576 | 182.6207 | 365.4764 |  | 372.5616 | 434.7823 | 469.8298 | 235.1786 | 399.1696 | 511.7126 | 257.2863 | 421.9467 | 324.6779 | 507.2502 | 273.9301 | 480.5341 | 0.074524 | 19.0125 | 1.656 | 0.12371 | -40.3563 | 3.1162 | 1615.56 | 0.21 | 2.8576 | -0.35817 | 0.53959 | -0.99771 | 3.0501 | 2.5983 | 3.902 | 137.4101 | 1.0713 | 4.8756 | 0.85619 | -2.7044 | 23.9068 | 17.2181
42810.5798 | 12075 | 104.9116 | 78.0042 | 59.3561 | 43.7423 | 26.8271 | 21.121 | 17.2985 | 155.6706 | 106.3241 | 84.5069 | 61.4803 | 33.223 | 21.6565 | 17.0864 | 155.0844 | 166.0035 | 392.1671 | 230.4253 | 242.6805 | 447.4996 |  |  |  | 247.562 | 328.5191 | 383.548 | 388.1904 | 214.4016 | 392.0094 | 149.2955 | 230.7538 | 199.5615 | 204.6295 | 315.5728 | 259.37 | 460.994 | 182.916 |  | 203.3197 | 253.079 | 167.2344 | 195.0335 |  | 47.1794 | 99.6619 | 48.7658 | 102.8929 | 187.4982 | 229.1154 | 358.0169 | 7.938 | 48.0696 | 10.3693 | 105.5946 | 8.3952 | 42.1827 | 48.7333 | 51.2345 | 22.1812 |  |  | 2.4072 | 0.24322 | 0.56631 | -0.68011 | 4.0736 | 2.741 | 6.0933 | -5.3616 | 0.78873 | 3.6132 | 12.7085 | -0.00053391 | -0.00053555 | -0.00055198 | 582.8466 | 791.0819 | 428.3085 | 217.7219 | 105.6995 | 52.5307 | 28.5118 | 116.2024 | 95.8093 | 68.6698 | 50.4486 | 31.559 | 22.8886 | 17.7038 | 160.9995 | 146.6594 | 140.4376 | 92.8025 | 84.1656 | 145.9236 | 99.3332 | 172.522 | 202.5346 | 225.8126 | 263.1145 | 314.3789 | 340.0847 |  |  |  | 454.7274 | 375.1229 | 376.2276 | 407.8058 | 2.6539 | 4.6723 | 700.7723 |  |  | 544.5146 |  |  | 311.8207 | 389.5992 | 277.9957 | 187.6083 | 277.9567 | 200.6918 | 854.5516 | 859.9336 | 763.1298 | 725.2312 | 820.0108 |  | 966.5655 | 815.8398 | 410.2081 | 812.1648 | 445.0924 | 721.0167 |  | 689.7757 |  |  | 863.8555 | 864.0606 | 844.8575 | [6 empty] | 823.1183 |  |  | 817.3423 |  |  | 308.804 | 473.3004 | 566.9013 | 173.8808 | 392.6402 | 449.791 | 263.4203 | 403.4339 |  | 375.4916 | 519.7003 | 260.2187 | 438.2099 | 330.4513 | 489.0806 | 182.3356 | 365.3973 |  | 372.7237 | 435.5384 | 469.8971 | 234.9249 | 398.6957 | 511.515 | 258.0697 | 421.8235 | 324.52 | 507.2037 | 273.425 | 480.1971 | -0.021391 | 19.008 | 1.6605 | 0.12572 | -40.2523 | 3.1162 | 1618.6 | 0.24 | 2.7886 | 0.66361 | 1.0126 | -1.1097 | 3.1523 | 2.5858 | 3.8553 | 137.9989 | 1.0969 | 4.8928 | 0.073713 | -3.4757 | 23.8583 | 17.2187
42810.5798 | 12076 | 104.9155 | 78.0108 | 59.3638 | 43.7487 | 26.8299 | 21.1285 | 17.2998 | 155.6867 | 106.3389 | 84.5138 | 61.4918 | 33.2264 | 21.659 | 17.0953 | 155.0959 | 166.0257 | 392.2186 | 230.4851 | 242.9391 | 447.4658 |  |  |  | 247.5863 | 328.6096 | 383.4352 | 388.2872 | 213.4771 | 391.9792 | 149.3081 | 230.8274 | 200.7646 | 204.6582 | 315.6894 | 259.6869 | 460.8579 | 183.4342 |  | 203.8826 | 253.0524 | 168.7264 | 195.3601 |  | 47.3163 | 99.7869 | 48.9308 | 102.9301 | 187.5027 | 229.2658 | 358.539 | 8.1633 | 48.1027 | 10.2808 | 105.6243 | 8.4006 | 42.1741 | 48.7169 | 50.8913 | 22.1945 |  |  | 2.3796 | 0.60135 | 0.39415 | -0.40478 | 3.8627 | 2.5741 | 5.7392 | -5.6415 | 0.67158 | 3.1785 | 12.9559 | -0.00046327 | -0.00048791 | -0.00056183 | 593.8254 | 788.0097 | 428.336 | 217.7559 | 105.7006 | 52.5442 | 28.5139 | 116.2044 | 95.8096 | 68.6716 | 50.4491 | 31.565 | 22.8879 | 17.7094 | 158.6 | 146.7422 | 139.7523 | 95.2064 | 84.0598 | 145.8798 | 99.4646 | 172.5327 | 202.5623 | 225.8435 | 263.1824 | 314.4943 | 340.2001 |  |  |  | 454.69 | 374.9687 | 376.2462 | 408.0368 | 2.6324 | 3.8122 | 700.2343 |  |  | 542.9051 |  |  | 311.8492 | 389.6945 | 276.5375 | 187.6227 | 278.0458 | 201.0274 | 854.3521 | 859.7953 | 762.8727 | 724.7927 | 820.0507 |  | 967.302 | 814.7729 | 410.2013 | 812.159 | 445.1955 | 720.851 |  | 689.5876 |  |  | 863.8304 | 864.0451 | 845.0145 | [6 empty] | 823.1908 |  |  | 817.2415 |  |  | 309.1313 | 473.8219 | 566.9181 | 174.0089 | 392.1654 | 449.7228 | 263.4207 | 403.2785 |  | 375.9891 | 518.1745 | 260.1651 | 438.2669 | 329.7643 | 488.5973 | 181.9391 | 365.1611 |  | 373.1701 | 435.7512 | 469.9289 | 234.8164 | 398.384 | 511.1917 | 258.1749 | 421.4359 | 324.3714 | 507.1421 | 273.2064 | 480.082 | 0.023678 | 19.0029 | 1.6609 | 0.12515 | -40.2507 | 3.1162 | 1616.91 | 0.19 | 2.7725 | 1.0436 | 0.84492 | -0.85624 | 3.07 | 2.5062 | 3.7422 | 138.3368 | 1.1259 | 4.9045 | 0.33473 | -3.3834 | 23.8333 | 17.208
42810.5798 | 12077 | 104.9259 | 78.0205 | 59.3737 | 43.7604 | 26.8326 | 21.1349 | 17.3015 | 155.6951 | 106.3355 | 84.5189 | 61.4986 | 33.2322 | 21.6581 | 17.0967 | 155.1167 | 166.0534 | 392.2782 | 230.555 | 243.1715 | 447.3892 |  |  |  | 247.6082 | 328.7047 | 383.5052 | 388.4265 | 213.8017 | 392.0525 | 149.3196 | 230.9079 | 201.921 | 204.6882 | 315.7982 | 259.9145 | 460.6757 | 183.6883 |  | 203.6797 | 252.624 | 170.0533 | 194.2145 |  | 47.5717 | 99.7001 | 49.0381 | 103.9286 | 187.6562 | 229.5267 | 358.2855 | 8.4066 | 48.135 | 10.5051 | 105.6332 | 8.4087 | 42.1852 | 48.6914 | 50.5314 | 22.2036 |  |  | 2.329 | 0.50278 | 0.34684 | -0.37915 | 3.4875 | 2.9625 | 5.9547 | -5.8524 | 0.19656 | 3.1854 | 12.7171 | -0.00050105 | -0.00052733 | -0.00054869 | 598.0538 | 775.8628 | 428.3894 | 217.7672 | 105.7122 | 52.5435 | 28.5225 | 116.2132 | 95.8158 | 68.6753 | 50.4513 | 31.5666 | 22.9012 | 17.7065 | 157.6666 | 143.4441 | 135.7821 | 93.5729 | 83.2153 | 145.8902 | 99.5186 | 172.5476 | 202.5846 | 225.8634 | 263.2504 | 314.6012 | 340.3115 |  |  |  | 454.6252 | 375.2822 | 374.0674 | 407.8434 | 2.8279 | 3.1718 | 699.1289 |  |  | 543.8505 |  |  | 311.8705 | 389.7835 | 276.6317 | 187.6461 | 278.1278 | 202.6482 | 854.2885 | 859.6265 | 762.7085 | 724.5918 | 819.9432 |  | 968.4312 | 813.4873 | 410.1885 | 812.189 | 445.354 | 720.7268 |  | 688.8419 |  |  | 864.0715 | 863.9985 | 844.9544 | [6 empty] | 823.2048 |  |  | 817.1519 |  |  | 309.6895 | 473.302 | 565.4662 | 174.261 | 391.9189 | 449.5989 | 263.3928 | 403.618 |  | 375.4929 | 516.5928 | 259.9982 | 438.2324 | 329.0886 | 488.2839 | 181.4005 | 364.9645 |  | 373.405 | 435.3912 | 469.9259 | 235.0334 | 398.3389 | 511.0378 | 257.635 | 420.9475 | 324.0448 | 507.1154 | 272.9638 | 480.0169 | 0.014048 | 18.9966 | 1.6582 | 0.12572 | -40.2286 | 3.1162 | 1620.98 | 0.18 | 2.743 | 0.95417 | 0.79249 | -0.82859 | 2.9179 | 2.6893 | 3.8128 | 138.8606 | 1.1603 | 4.9214 | 0.43977 | -2.9356 | 23.8437 | 17.2059
42810.5798 | 12078 | 104.9335 | 78.026 | 59.3785 | 43.7663 | 26.841 | 21.1348 | 17.2991 | 155.6988 | 106.3418 | 84.5291 | 61.507 | 33.2452 | 21.6652 | 17.103 | 155.134 | 166.0827 | 392.3431 | 230.6387 | 243.2814 | 447.323 |  |  |  | 247.6278 | 328.804 | 383.6818 | 388.4895 | 213.3401 | 392.0347 | 149.3328 | 230.9842 | 201.7216 | 204.7175 | 315.907 | 259.7555 | 460.4872 | 183.4203 |  | 204.1206 | 251.7221 | 169.6497 | 193.3018 |  | 47.7192 | 99.7015 | 49.1016 | 105.0336 | 188.1787 | 230.1379 | 357.8338 | 8.4615 | 48.1584 | 10.784 | 105.7017 | 8.4133 | 42.2126 | 48.6591 | 50.1738 | 22.2125 |  |  | 2.6983 | 0.24191 | 0.34749 | -1.2183 | 3.9869 | 2.494 | 6.1032 | -5.7683 | 1.4753 | 2.9463 | 12.6948 | -0.00048298 | -0.00050926 | -0.00058319 | 588.1352 | 785.321 | 428.4257 | 217.8054 | 105.7136 | 52.5595 | 28.5295 | 116.2095 | 95.8172 | 68.6776 | 50.4562 | 31.5634 | 22.8949 | 17.7144 | 155.258 | 142.1999 | 131.3124 | 88.5235 | 78.7383 | 145.823 | 99.556 | 172.5598 | 202.6222 | 225.9096 | 263.336 | 314.7408 | 340.4446 |  |  |  | 454.6418 | 375.322 | 375.0716 | 406.861 | 2.6304 | 4.542 | 699.1623 |  |  | 543.043 |  |  | 311.9178 | 389.8927 | 275.8057 | 187.6699 | 278.2223 | 202.2507 | 854.0915 | 859.5868 | 762.6764 | 724.9148 | 819.8289 |  | 969.4614 | 812.7383 | 410.0857 | 812.1746 | 445.4956 | 721.0623 |  | 688.5491 |  |  | 864.4517 | 863.9807 | 844.8755 | [6 empty] | 823.1723 |  |  | 817.2075 |  |  | 309.2096 | 472.8126 | 562.3924 | 174.4812 | 391.7482 | 449.4073 | 262.7932 | 404.0091 |  | 375.4369 | 514.2436 | 259.9424 | 438.0548 | 328.5192 | 487.8672 | 180.6872 | 364.888 |  | 373.219 | 435.8378 | 469.9745 | 235.5806 | 398.2778 | 510.6845 | 257.7155 | 420.5414 | 323.4529 | 507.0524 | 273.0313 | 479.9091 | 0.1169 | 18.9913 | 1.6514 | 0.12394 | -40.2143 | 3.1163 | 1604.05 | 0.21 | 2.9525 | 0.66185 | 0.79324 | -1.4853 | 3.1217 | 2.469 | 3.8624 | 139.3402 | 1.1708 | 4.9376 | 0.6988 | -2.4344 | 23.8469 | 17.2351
42810.5798 | 12079 | 104.9344 | 78.0307 | 59.3829 | 43.7696 | 26.84 | 21.14 | 17.3109 | 155.7033 | 106.3448 | 84.5356 | 61.5066 | 33.2464 | 21.6682 | 17.1054 | 155.1445 | 166.1078 | 392.4077 | 230.713 | 243.4017 | 447.3232 |  |  |  | 247.654 | 328.8964 | 383.2772 | 388.1665 | 213.0483 | 392.0523 | 149.347 | 231.0583 | 202.8335 | 204.7567 | 316.0273 | 259.8207 | 460.3816 | 183.5885 |  | 205.6204 | 250.7204 | 170.9357 | 194.7906 |  | 47.7297 | 99.766 | 49.1662 | 105.4181 | 188.0123 | 230.2848 | 358.0933 | 8.562 | 48.1612 | 10.784 | 105.7278 | 8.4123 | 42.2559 | 48.6273 | 49.8196 | 22.2242 |  |  | 2.1943 | 0.24388 | 0.4776 | -0.97976 | 4.5513 | 3.0854 | 6.3779 | -5.5423 | 1.537 | 3.4659 | 12.8965 | -0.00056512 | -0.00051419 | -0.00054705 | 567.3595 | 773.9545 | 428.4608 | 217.8366 | 105.7227 | 52.5608 | 28.5236 | 116.2072 | 95.8167 | 68.6834 | 50.4645 | 31.5704 | 22.8908 | 17.7101 | 148.9374 | 142.2642 | 130.9899 | 86.7023 | 77.7334 | 145.7406 | 99.6107 | 172.5741 | 202.6507 | 225.9481 | 263.415 | 314.8563 | 340.5567 |  |  |  | 454.7121 | 375.4108 | 375.4667 | 407.3732 | 2.8753 | 4.5804 | 700.5019 |  |  | 542.7339 |  |  | 311.9494 | 389.9824 | 275.8448 | 187.6917 | 278.3065 | 203.6211 | 854.0592 | 859.6984 | 762.5671 | 725.5662 | 819.7179 |  | 970.0912 | 813.0651 | 410.0265 | 812.209 | 445.5551 | 721.1943 |  | 688.8919 |  |  | 864.451 | 864.0288 | 844.9363 | [6 empty] | 823.227 |  |  | 817.2194 |  |  | 308.7251 | 472.2054 | 560.205 | 174.0933 | 391.5575 | 449.2737 | 262.4364 | 404.062 |  | 375.8698 | 513.3126 | 260.3053 | 437.8009 | 328.1111 | 487.3901 | 180.2119 | 364.7443 |  | 372.9956 | 436.0254 | 469.992 | 235.6367 | 397.9739 | 510.0807 | 257.5103 | 420.3362 | 322.7394 | 506.8016 | 273.124 | 479.738 | 0.22937 | 18.9818 | 1.643 | 0.12349 | -40.3726 | 3.1162 | 1602.89 | 0.16 | 2.6625 | 0.6646 | 0.93005 | -1.3321 | 3.3359 | 2.7466 | 3.9489 | 139.635 | 1.1558 | 4.9433 | 1.3906 | -2.3919 | 23.7932 | 17.229
42810.5798 | 12080 | 104.9354 | 78.0402 | 59.3906 | 43.7694 | 26.8453 | 21.1353 | 17.3027 | 155.7169 | 106.3501 | 84.5433 | 61.5227 | 33.2475 | 21.6792 | 17.1044 | 155.1656 | 166.1403 | 392.478 | 230.7827 | 243.619 | 447.2941 |  |  |  | 247.6833 | 328.9803 | 383.0909 | 387.9257 | 214.0875 | 392.1041 | 149.363 | 231.1508 | 204.8678 | 204.7826 | 316.1457 | 260.0385 | 460.2113 | 183.9237 |  | 205.9272 | 250.8284 | 170.5164 | 194.0306 |  | 47.9918 | 99.9696 | 49.2903 | 105.1236 | 187.6853 | 230.3685 | 358.7147 | 8.6104 | 48.1735 | 10.7084 | 105.8408 | 8.4211 | 42.2932 | 48.6016 | 49.4931 | 22.2388 |  |  | 2.7273 | 0.20773 | 0.77659 | -0.035486 | 4.2806 | 2.1273 | 5.7392 | -5.5311 | 0.85489 | 3.4735 | 12.7479 | -0.00046162 | -0.00054212 | -0.00056183 | 558.0281 | 766.4276 | 428.4947 | 217.8743 | 105.7301 | 52.5681 | 28.5221 | 116.2054 | 95.8165 | 68.6853 | 50.4669 | 31.5717 | 22.8954 | 17.7009 | 147.2215 | 144.5853 | 133.6389 | 87.3296 | 77.193 | 145.6867 | 99.6796 | 172.5847 | 202.6783 | 225.9806 | 263.488 | 314.9688 | 340.6664 |  |  |  | 454.7706 | 374.6957 | 374.7532 | 406.2886 | 3.796 | 3.5147 | 702.0829 |  |  | 541.6582 |  |  | 311.9853 | 390.0816 | 273.5112 | 187.7172 | 278.3958 | 204.2015 | 853.8823 | 859.7088 | 762.5958 | 726.0675 | 819.4764 |  | 970.1734 | 811.6008 | 410.0126 | 812.2682 | 445.653 | 720.5529 |  | 689.0375 |  |  | 864.45 | 864.0935 | 844.7094 | [6 empty] | 823.3504 |  |  | 817.3481 |  |  | 308.4448 | 471.6937 | 558.822 | 173.7426 | 390.6093 | 449.2029 | 262.9249 | 404.0137 |  | 375.3992 | 513.0593 | 260.222 | 437.6084 | 328.0125 | 487.0219 | 180.5568 | 364.2714 |  | 373.2593 | 434.9972 | 469.9851 | 235.7417 | 397.7383 | 509.2087 | 256.7473 | 420.1487 | 322.2469 | 506.5827 | 273.2521 | 479.5216 | -0.012531 | 18.9744 | 1.6352 | 0.12567 | -40.3093 | 3.1162 | 1612.79 | 0.16 | 2.9684 | 0.61354 | 1.1863 | -0.25358 | 3.2354 | 2.2808 | 3.7463 | 139.6798 | 1.1951 | 4.9526 | 1.5743 | -2.6777 | 23.7943 | 17.2658
42810.5799 | 12081 | 104.9369 | 78.0461 | 59.3896 | 43.7723 | 26.8451 | 21.1301 | 17.2914 | 155.7129 | 106.3542 | 84.5406 | 61.5184 | 33.2542 | 21.6724 | 17.1021 | 155.1752 | 166.173 | 392.5476 | 230.8455 | 243.6704 | 447.2938 |  |  |  | 247.702 | 329.0727 | 383.2725 | 387.9679 | 213.7288 | 391.9743 | 149.3776 | 231.2349 | 204.1459 | 204.8184 | 316.2646 | 259.9927 | 460.1253 | 183.5204 |  | 204.6704 | 251.2708 | 169.82 | 193.6868 |  | 48.2458 | 100.2159 | 49.4758 | 105.36 | 188.0115 | 230.6139 | 359.1066 | 8.48 | 48.1734 | 10.6619 | 105.9752 | 8.4319 | 42.3452 | 48.5757 | 49.1822 | 22.2445 |  |  | 2.4736 | 0.046087 | 0.46052 | -0.38704 | 3.9172 | 2.2705 | 5.8246 | -5.6224 | 0.62157 | 2.6884 | 12.9194 | -0.0005454 | -0.00054212 | -0.00056348 | 554.6756 | 752.7711 | 428.5332 | 217.9104 | 105.7367 | 52.5733 | 28.5301 | 116.2078 | 95.8216 | 68.6884 | 50.4738 | 31.576 | 22.8976 | 17.7049 | 150.1244 | 143.2589 | 130.2099 | 84.8431 | 73.3786 | 145.8435 | 99.6515 | 172.6007 | 202.7107 | 226.0085 | 263.5661 | 315.0943 | 340.7692 |  |  |  | 454.7724 | 374.3665 | 373.7459 | 407.0268 | 4.5209 | 3.0551 | 702.9474 |  |  | 541.5189 |  |  | 312.0265 | 390.1834 | 275.1313 | 187.751 | 278.4928 | 204.1625 | 853.8365 | 859.7324 | 762.5011 | 726.5146 | 819.1604 |  | 969.1776 | 809.5491 | 409.9211 | 812.316 | 445.7203 | 720.0718 |  | 689.2539 |  |  | 864.6192 | 864.1701 | 844.6208 | [6 empty] | 823.2892 |  |  | 817.7587 |  |  | 308.4138 | 470.9868 | 557.7272 | 173.5678 | 389.3514 | 449.1824 | 263.5089 | 403.6977 |  | 374.4684 | 512.8589 | 259.8872 | 437.5673 | 328.0501 | 486.8979 | 181.2486 | 363.9178 |  | 373.2001 | 433.9897 | 470.0686 | 235.4225 | 397.4367 | 508.8507 | 256.7743 | 420.1129 | 321.865 | 506.6445 | 272.9825 | 479.2019 | 0.076257 | 18.9669 | 1.6261 | 0.12511 | -40.3354 | 3.1162 | 1604.54 | 0.17 | 2.8267 | 0.28908 | 0.91381 | -0.83775 | 3.0958 | 2.3569 | 3.775 | 139.2274 | 1.243 | 4.9589 | 1.2718 | -2.3002 | 23.7938 | 17.2455
42810.5799 | 12082 | 104.9269 | 78.0487 | 59.3871 | 43.7753 | 26.842 | 21.1273 | 17.2938 | 155.7177 | 106.3496 | 84.5458 | 61.5237 | 33.2543 | 21.6738 | 17.0994 | 155.1992 | 166.1954 | 392.6335 | 230.9244 | 243.699 | 447.2562 |  |  |  | 247.7229 | 329.1683 | 383.3723 | 388.0305 | 213.269 | 391.9925 | 149.3906 | 231.3143 | 205.3948 | 204.8409 | 316.379 | 260.2425 | 460.088 | 183.7137 |  | 204.4953 | 251.2607 | 169.9471 | 194.9469 |  | 48.3304 | 100.2931 | 49.727 | 105.1211 | 188.439 | 231.0674 | 359.4267 | 8.6176 | 48.1684 | 10.6728 | 106.0466 | 8.4362 | 42.3927 | 48.5433 | 48.9238 | 22.2439 |  |  | 2.7746 | 0.25374 | 0.46972 | -0.06637 | 3.5479 | 2.2962 | 5.5828 | -5.654 | 0.63947 | 3.0631 | 12.6044 | -0.00054869 | -0.00051912 | -0.00051583 | 559.8436 | 756.6032 | 428.5729 | 217.9363 | 105.7501 | 52.5794 | 28.528 | 116.2131 | 95.8187 | 68.6985 | 50.4747 | 31.588 | 22.9005 | 17.7046 | 155.8553 | 140.8707 | 123.9272 | 82.7195 | 71.4564 | 145.9744 | 99.5792 | 172.6233 | 202.739 | 226.0377 | 263.6361 | 315.2091 | 340.8873 |  |  |  | 454.8135 | 374.866 | 374.0468 | 406.938 | 2.9841 | 3.3596 | 701.3951 |  |  | 543.481 |  |  | 312.0573 | 390.2763 | 276.0598 | 187.7621 | 278.5843 | 204.8042 | 853.6431 | 859.6892 | 762.2271 | 725.9415 | 818.9567 |  | 968.4977 | 807.8394 | 409.8469 | 812.3255 | 445.7766 | 719.4958 |  | 688.619 |  |  | 864.6238 | 864.0876 | 844.5687 | [6 empty] | 823.2962 |  |  | 817.8913 |  |  | 308.3293 | 470.2141 | 556.6751 | 173.2925 | 389.1819 | 449.1872 | 263.6805 | 403.6906 |  | 373.3083 | 512.1933 | 259.6992 | 437.8758 | 328.128 | 487.131 | 181.3924 | 363.6544 |  | 373.7178 | 433.2268 | 470.1562 | 234.8599 | 396.9235 | 508.7975 | 257.3748 | 420.036 | 321.34 | 506.646 | 272.4778 | 478.8302 | -0.12 | 18.9691 | 1.6173 | 0.12428 | -40.326 | 3.1162 | 1597.14 | 0.33 | 2.9938 | 0.67837 | 0.92299 | -0.34695 | 2.9476 | 2.3712 | 3.6974 | 138.9187 | 1.283 | 4.9649 | 0.65179 | -1.611 | 23.7544 | 17.2528
42810.5799 | 12083 | 104.9327 | 78.0491 | 59.4002 | 43.7787 | 26.849 | 21.1322 | 17.2912 | 155.7277 | 106.3542 | 84.5546 | 61.532 | 33.2601 | 21.672 | 17.1049 | 155.2069 | 166.2218 | 392.6915 | 230.9899 | 243.7041 | 447.1949 |  |  |  | 247.7527 | 329.2625 | 383.1629 | 387.7881 | 213.5304 | 391.502 | 149.4133 | 231.3939 | 205.4912 | 204.8773 | 316.508 | 260.442 | 459.9164 | 183.9667 |  | 204.7401 | 252.0554 | 169.2991 | 196.5378 |  | 48.0219 | 100.5673 | 49.7543 | 104.5353 | 188.2279 | 230.9409 | 359.0127 | 8.898 | 48.1893 | 10.7745 | 106.1138 | 8.4388 | 42.4561 | 48.5254 | 48.7121 | 22.2562 |  |  | 2.467 | 0.18474 | 0.14182 | -0.35221 | 3.9737 | 2.743 | 6.2708 | -5.6152 | 1.1458 | 3.5419 | 13.1157 | -0.00052405 | -0.00051255 | -0.00053719 | 545.5162 | 769.9804 | 428.6077 | 217.9573 | 105.7554 | 52.5866 | 28.5379 | 116.2165 | 95.8229 | 68.7047 | 50.4799 | 31.59 | 22.9 | 17.7086 | 152.4151 | 135.4758 | 118.8279 | 82.1756 | 71.7818 | 145.8404 | 99.489 | 172.636 | 202.7729 | 226.0776 | 263.7195 | 315.336 | 341.0236 |  |  |  | 454.8804 | 374.9469 | 373.3308 | 408.2955 | 2.9355 | 2.4208 | 699.7195 |  |  | 543.928 |  |  | 312.0897 | 390.3721 | 274.9471 | 187.7877 | 278.673 | 204.5128 | 853.5843 | 859.6213 | 761.9134 | 725.5982 | 818.7913 |  | 967.8832 | 805.6714 | 409.7486 | 812.3536 | 445.8119 | 718.8507 |  | 688.3165 |  |  | 864.7045 | 864.0699 | 844.8856 | [6 empty] | 823.2474 |  |  | 817.8433 |  |  | 309.1492 | 469.5113 | 555.2804 | 173.6456 | 389.6157 | 449.1362 | 262.7185 | 403.5369 |  | 372.5859 | 512.3304 | 260.045 | 437.8382 | 328.1427 | 487.5085 | 182.0975 | 363.4294 |  | 373.9133 | 432.9205 | 470.188 | 235.3551 | 396.4619 | 508.43 | 257.894 | 419.585 | 320.8568 | 506.3412 | 272.3303 | 478.5893 | -0.044888 | 18.9762 | 1.6101 | 0.12285 | -40.323 | 3.1162 | 1548.19 | 0.24 | 2.822 | 0.57905 | 0.50734 | -0.79954 | 3.119 | 2.5914 | 3.9182 | 138.6397 | 1.3334 | 4.9681 | 1.0169 | -1.0555 | 23.6901 | 17.2228
42810.5799 | 12084 | 104.9408 | 78.0569 | 59.4081 | 43.7778 | 26.846 | 21.1358 | 17.2938 | 155.7287 | 106.3574 | 84.5615 | 61.543 | 33.266 | 21.6769 | 17.1083 | 155.2313 | 166.2594 | 392.7567 | 231.07 | 243.8955 | 447.1473 |  |  |  | 247.7769 | 329.364 | 382.6448 | 387.541 | 213.9206 | 391.6518 | 149.4268 | 231.4797 | 204.2524 | 204.912 | 316.6269 | 260.3631 | 459.736 | 184.196 |  | 205.3806 | 252.1238 | 168.6775 | 198.3712 |  | 47.9472 | 100.6319 | 49.6904 | 104.1381 | 188.0489 | 231.1201 | 359.041 | 9.0021 | 48.1819 | 10.9681 | 106.1501 | 8.4436 | 42.4984 | 48.5032 | 48.5392 | 22.2623 |  |  | 2.6037 | -0.18719 | -0.051376 | -0.3693 | 4.3187 | 2.7036 | 5.8292 | -5.7 | 1.0131 | 2.7969 | 12.8794 | -0.00048298 | -0.00049119 | -0.00051255 | 549.6763 | 759.6472 | 428.6535 | 218.0083 | 105.7597 | 52.5943 | 28.5479 | 116.2161 | 95.8359 | 68.7029 | 50.4949 | 31.5928 | 22.9053 | 17.7058 | 150.0119 | 132.5392 | 113.2666 | 79.4563 | 70.2433 | 145.7242 | 99.346 | 172.6498 | 202.7964 | 226.1118 | 263.7927 | 315.4511 | 341.1467 |  |  |  | 454.9492 | 374.3069 | 371.767 | 407.3695 | 3.8373 | 3.4861 | 699.4757 |  |  | 543.9376 |  |  | 312.1246 | 390.477 | 274.4379 | 187.8188 | 278.7687 | 203.3419 | 853.3924 | 859.6252 | 761.8201 | 725.2892 | 818.6872 |  | 967.1751 | 803.7782 | 409.605 | 812.3206 | 445.9917 | 718.9592 |  | 687.6976 |  |  | 864.4535 | 864.0137 | 844.7773 | [6 empty] | 823.0762 |  |  | 817.8494 |  |  | 310.2792 | 469.2817 | 553.7689 | 174.1562 | 389.9511 | 449.0596 | 262.1231 | 403.1424 |  | 372.9328 | 512.9303 | 260.2188 | 437.7221 | 328.5749 | 487.5544 | 182.3247 | 363.4167 |  | 373.7503 | 432.3344 | 470.1976 | 235.5376 | 395.4307 | 509.1113 | 257.9276 | 419.2249 | 320.6359 | 505.9813 | 272.8033 | 478.5007 | 0.29158 | 18.9861 | 1.6064 | 0.12345 | -40.2847 | 3.1162 | 1554.24 | 0.18 | 2.8994 | -0.58293 | -0.30539 | -0.81878 | 3.2522 | 2.5732 | 3.7783 | 138.3162 | 1.3717 | 4.9891 | 1.2691 | -0.45512 | 23.6181 | 17.2564
42810.5799 | 12085 | 104.9424 | 78.0634 | 59.4169 | 43.7884 | 26.8511 | 21.1366 | 17.2971 | 155.7388 | 106.3615 | 84.5654 | 61.5517 | 33.2714 | 21.6794 | 17.112 | 155.2429 | 166.2919 | 392.8449 | 231.1276 | 243.9314 | 447.0944 |  |  |  | 247.8 | 329.4551 | 382.6444 | 387.47 | 214.9101 | 391.535 | 149.4425 | 231.5687 | 204.3874 | 204.9471 | 316.7447 | 260.8063 | 459.55 | 185.0986 |  | 206.6998 | 252.0618 | 167.9614 | 198.9715 |  | 47.7897 | 100.4962 | 49.5836 | 104.1101 | 188.0349 | 231.7888 | 359.5169 | 8.8775 | 48.1854 | 11.2175 | 106.1697 | 8.4418 | 42.5397 | 48.4691 | 48.4176 | 22.2679 |  |  | 2.3593 | 0.11377 | 0.12342 | -0.046654 | 4.0526 | 2.3744 | 6.1794 | -5.5672 | -0.29772 | 1.9392 | 13.2093 | -0.00054048 | -0.00052076 | -0.00057169 | 536.9964 | 761.9873 | 428.6887 | 218.0312 | 105.7635 | 52.5943 | 28.5436 | 116.2137 | 95.8364 | 68.7052 | 50.4941 | 31.5932 | 22.9042 | 17.7143 | 150.2361 | 134.5156 | 115.8873 | 79.2363 | 70.8918 | 145.676 | 99.3052 | 172.6662 | 202.8325 | 226.1428 | 263.875 | 315.5686 | 341.2637 |  |  |  | 455.0798 | 374.5999 | 374.1775 | 407.4857 | 2.9856 | 3.8544 | 698.5876 |  |  | 544.6337 |  |  | 312.1556 | 390.5712 | 274.358 | 187.8383 | 278.8635 | 204.1664 | 852.8804 | 859.6658 | 761.6045 | 724.3299 | 818.8102 |  | 967.2966 | 804.4002 | 409.5716 | 812.3528 | 446.0704 | 719.4044 |  | 687.4383 |  |  | 864.8768 | 863.9263 | 844.36 | [6 empty] | 823.2523 |  |  | 818.2894 |  |  | 309.9591 | 469.0865 | 555.0263 | 174.2195 | 389.8649 | 448.9542 | 262.0773 | 403.3568 |  | 373.0451 | 513.4822 | 260.0057 | 437.5986 | 328.8709 | 487.1351 | 181.7979 | 363.432 |  | 375.5802 | 432.609 | 470.255 | 236.3801 | 395.5268 | 509.1149 | 256.6251 | 418.5527 | 320.4128 | 505.9161 | 272.8415 | 477.8913 | 0.20838 | 19.004 | 1.6047 | 0.12489 | -40.305 | 3.1162 | 1547.44 | 0.22 | 2.7597 | 0.45437 | 0.47324 | -0.29097 | 3.1525 | 2.413 | 3.8928 | 138.3688 | 1.351 | 4.9971 | 1.238 | -0.75132 | 23.5796 | 17.2682
42810.5799 | 12086 | 104.9448 | 78.0644 | 59.4169 | 43.7925 | 26.844 | 21.1362 | 17.2981 | 155.7461 | 106.3659 | 84.568 | 61.5536 | 33.2811 | 21.6813 | 17.112 | 155.2542 | 166.3099 | 392.9168 | 231.1964 | 243.7455 | 447.0449 |  |  |  | 247.8305 | 329.5377 | 382.8461 | 387.8103 | 215.66 | 391.5734 | 149.4548 | 231.6356 | 204.9242 | 204.967 | 316.8483 | 261.0383 | 459.3362 | 185.1769 |  | 207.4239 | 252.7809 | 167.5194 | 197.6647 |  | 47.5974 | 100.3176 | 49.4965 | 103.7077 | 188.4097 | 232.0344 | 359.7695 | 8.8369 | 48.2081 | 11.1535 | 106.1844 | 8.4389 | 42.5618 | 48.4316 | 48.3304 | 22.2793 |  |  | 2.5991 | 0.24125 | 0.36458 | -0.12288 | 4.4272 | 2.8113 | 5.8804 | -5.7828 | 0.79593 | 4.0527 | 12.9468 | -0.00052898 | -0.00049776 | -0.00052898 | 531.8322 | 766.0145 | 428.7283 | 218.0759 | 105.77 | 52.6049 | 28.5487 | 116.2114 | 95.8408 | 68.7079 | 50.4972 | 31.5992 | 22.9125 | 17.7184 | 146.2954 | 135.5867 | 119.9593 | 78.0798 | 70.5362 | 145.4188 | 99.3045 | 172.674 | 202.8581 | 226.1725 | 263.9455 | 315.6808 | 341.3698 |  |  |  | 455.2256 | 374.4293 | 375.6398 | 408.0174 | 3.0257 | 3.8276 | 698.8386 |  |  | 542.9894 |  |  | 312.1864 | 390.6559 | 273.7389 | 187.8644 | 278.9536 | 204.2071 | 852.7154 | 859.6089 | 762.0071 | 723.5377 | 818.7656 |  | 967.27 | 804.7851 | 409.547 | 812.4305 | 446.1675 | 719.7796 |  | 688.3715 |  |  | 865.2491 | 864.0194 | 843.9179 | [6 empty] | 823.1678 |  |  | 818.4551 |  |  | 309.9118 | 469.3937 | 554.8882 | 173.6303 | 389.1485 | 448.8064 | 261.894 | 403.5033 |  | 372.6818 | 513.5137 | 260.1296 | 437.2022 | 328.2596 | 486.6119 | 182.0842 | 362.9887 |  | 376.595 | 433.2547 | 470.29 | 236.9971 | 395.377 | 509.0732 | 255.9163 | 417.9921 | 319.8144 | 505.8013 | 272.8174 | 477.6822 | 0.13982 | 19.0159 | 1.6045 | 0.12551 | -40.3108 | 3.1162 | 1554.55 | 0.26 | 2.8967 | 0.6615 | 0.81319 | -0.4721 | 3.2957 | 2.6263 | 3.7984 | 138.3577 | 1.3379 | 5.0058 | 1.643 | -1.2039 | 23.5909 | 17.2703
42810.5799 | 12087 | 104.9508 | 78.0722 | 59.4234 | 43.7901 | 26.8509 | 21.1429 | 17.2979 | 155.7427 | 106.3681 | 84.5773 | 61.5547 | 33.2791 | 21.6821 | 17.1016 | 155.281 | 166.3394 | 393.0063 | 231.2728 | 243.8549 | 447.0391 |  |  |  | 247.8529 | 329.6379 | 383.3131 | 388.2683 | 216.2828 | 391.5838 | 149.473 | 231.7137 | 203.6728 | 205.0086 | 316.9803 | 260.9495 | 459.1228 | 184.9577 |  | 207.6033 | 252.6163 | 167.6045 | 197.8699 |  | 47.4686 | 100.4606 | 49.7155 | 103.2184 | 188.1155 | 232.0432 | 359.3222 | 8.8143 | 48.2529 | 10.9856 | 106.2382 | 8.4233 | 42.5593 | 48.4067 | 48.266 | 22.2841 |  |  | 2.858 | 0.35624 | 0.48352 | -0.18925 | 4.0671 | 2.469 | 6.1301 | -5.7322 | 0.25475 | 3.1749 | 13.013 | -0.00056019 | -0.00052733 | -0.00052405 | 529.6476 | 775.6586 | 428.7608 | 218.1188 | 105.7787 | 52.613 | 28.5519 | 116.2163 | 95.8433 | 68.724 | 50.507 | 31.6028 | 22.9142 | 17.7204 | 143.3659 | 133.4589 | 121.3903 | 78.0123 | 71.3767 | 145.2844 | 99.3053 | 172.6916 | 202.8937 | 226.2213 | 264.0297 | 315.8119 | 341.4976 |  |  |  | 455.3239 | 374.5836 | 375.8636 | 407.1589 | 4.0991 | 4.7577 | 699.8727 |  |  | 541.8485 |  |  | 312.2103 | 390.7594 | 273.6502 | 187.8833 | 279.0472 | 203.2009 | 852.564 | 859.7959 | 764.8812 | 721.5079 | 818.7719 |  | 967.3714 | 792.9593 | 409.4148 | 811.2038 | 446.3345 | 727.9145 |  | 689.0516 |  |  | 864.8764 | 863.9937 | 844.0629 | [6 empty] | 823.1745 |  |  | 819.1668 |  |  | 309.3725 | 469.9217 | 555.1419 | 173.4713 | 388.4263 | 448.5687 | 261.6296 | 403.7037 |  | 372.2433 | 512.7032 | 260.3504 | 436.8296 | 327.6204 | 485.7153 | 182.207 | 362.5037 |  | 376.4279 | 432.8555 | 470.2613 | 236.3095 | 395.6209 | 508.836 | 255.5175 | 417.5244 | 319.5841 | 505.7273 | 272.6518 | 477.514 | -0.1408 | 19.0327 | 1.6056 | 0.12482 | -40.2984 | 3.1162 | 1555.32 | 0.13 | 3.0375 | 0.80399 | 0.93666 | -0.586 | 3.1589 | 2.4612 | 3.8782 | 138.4043 | 1.6532 | 5.0586 | 1.9513 | -1.3628 | 23.5603 | 17.3055
42810.5799 | 12088 | 104.9552 | 78.0774 | 59.4163 | 43.8015 | 26.8545 | 21.1331 | 17.3035 | 155.7504 | 106.3689 | 84.5811 | 61.5662 | 33.2875 | 21.6776 | 17.104 | 155.2853 | 166.3599 | 393.0867 | 231.3395 | 244.0477 | 447.0705 |  |  |  | 247.8743 | 329.7182 | 383.6683 | 388.5068 | 216.0089 | 391.5659 | 149.4903 | 231.7903 | 203.4181 | 205.0322 | 317.093 | 261.087 | 458.9149 | 185.1673 |  | 207.3415 | 252.2041 | 169.1857 | 196.7698 |  | 47.6473 | 100.652 | 49.9294 | 103.0637 | 187.8517 | 231.8483 | 359.6755 | 9.0017 | 48.2899 | 11.0172 | 106.3121 | 8.4154 | 42.5625 | 48.4083 | 48.2055 | 22.2886 |  |  | 3.1596 | -0.072853 | 0.29821 | 0.11434 | 3.7523 | 2.6648 | 6.0434 | -5.9477 | 0.34018 | 3.3948 | 12.8983 | -0.00052733 | -0.00046819 | -0.00056512 | 518.2651 | 771.3287 | 428.7972 | 218.1416 | 105.7809 | 52.6267 | 28.555 | 116.2215 | 95.8459 | 68.7272 | 50.5177 | 31.605 | 22.9108 | 17.7185 | 147.4711 | 138.3418 | 127.147 | 79.4897 | 74.5146 | 145.3926 | 99.3575 | 172.707 | 202.9199 | 226.2476 | 264.0979 | 315.9284 | 341.6046 |  |  |  | 455.5007 | 374.9286 | 376.402 | 407.7806 | 3.6156 | 4.3697 | 699.6472 |  |  | 539.4145 |  |  | 312.2488 | 390.8525 | 274.1785 | 187.9115 | 279.1402 | 203.45 | 852.6899 | 859.7248 | 758.1436 | 720.5289 | 818.7384 |  | 968.0146 | 784.378 | 409.3498 | 811.4929 | 446.4944 | 727.4628 |  | 689.0176 |  |  | 865.3982 | 864.0031 | 844.4495 | [6 empty] | 823.5283 |  |  | 819.7938 |  |  | 308.5762 | 470.5131 | 555.2939 | 173.6976 | 388.3922 | 448.459 | 261.2285 | 403.36 |  | 371.3941 | 511.2542 | 260.3206 | 436.5613 | 327.5757 | 484.8469 | 181.8078 | 362.486 |  | 376.478 | 432.607 | 470.3668 | 235.8427 | 395.8539 | 508.3923 | 255.8049 | 417.2879 | 320.1237 | 505.6305 | 272.8806 | 477.3816 | -0.046814 | 19.0446 | 1.608 | 0.12459 | -40.3557 | 3.1161 | 1544.44 | 0.33 | 3.1938 | -0.36367 | 0.73578 | 0.4556 | 3.0336 | 2.5565 | 3.8499 | 138.7018 | 1.885 | 5.0685 | 1.509 | -1.996 | 23.5666 | 17.3086
42810.58 | 12089 | 104.9522 | 78.0718 | 59.4152 | 43.7967 | 26.8458 | 21.1365 | 17.2948 | 155.7537 | 106.3625 | 84.5803 | 61.5631 | 33.2804 | 21.6851 | 17.0987 | 155.3014 | 166.3889 | 393.1837 | 231.4109 | 244.2846 | 447.1409 |  |  |  | 247.893 | 329.8233 | 383.6694 | 388.4811 | 215.5397 | 391.5783 | 149.5057 | 231.8755 | 203.4647 | 205.0775 | 317.2115 | 261.0869 | 458.7764 | 184.9288 |  | 206.7912 | 252.551 | 169.716 | 195.8513 |  | 47.9244 | 100.6795 | 49.9046 | 103.0026 | 187.6488 | 231.3324 | 360.0355 | 9.1625 | 48.3098 | 11.1617 | 106.3648 | 8.4128 | 42.5694 | 48.4135 | 48.1309 | 22.2998 |  |  | 2.4624 | 0.41999 | 0.26798 | -0.88513 | 4.0329 | 2.4512 | 6.2313 | -5.815 | 0.34329 | 3.6304 | 12.9233 | -0.00052569 | -0.00050433 | -0.00057169 | 507.5403 | 757.9898 | 428.8456 | 218.1547 | 105.7967 | 52.6387 | 28.561 | 116.2313 | 95.856 | 68.7343 | 50.5242 | 31.6126 | 22.919 | 17.7201 | 152.6607 | 142.7256 | 130.1532 | 80.8023 | 77.8115 | 145.5149 | 99.4423 | 172.7173 | 202.9488 | 226.2807 | 264.1716 | 316.0429 | 341.719 |  |  |  | 455.6357 | 375.2616 | 376.9289 | 407.256 | 2.8695 | 3.8011 | 702.3278 |  |  | 538.1205 |  |  | 312.2826 | 390.9538 | 273.3305 | 187.9214 | 279.2303 | 203.8894 | 852.2476 | 859.7182 | 749.1553 | 720.5869 | 818.6106 |  | 968.5281 | 783.9048 | 409.2584 | 811.436 | 446.4881 | 727.0664 |  | 688.6494 |  |  | 866.3787 | 864.154 | 845.1368 | [6 empty] | 823.7162 |  |  | 820.2775 |  |  | 308.1089 | 470.8511 | 555.2497 | 173.7533 | 388.3131 | 448.4128 | 261.0357 | 402.4115 |  | 371.292 | 510.1067 | 260.4449 | 436.393 | 327.7897 | 484.5968 | 182.0813 | 362.2629 |  | 376.5143 | 432.0383 | 470.4788 | 236.1866 | 395.8073 | 508.1771 | 256.576 | 417.3393 | 321.0656 | 505.536 | 273.1469 | 477.3216 | 0.012892 | 19.0524 | 1.6147 | 0.12741 | -40.2935 | 3.1162 | 1530.07 | 0.19 | 2.8195 | 0.87322 | 0.69752 | -1.2677 | 3.1434 | 2.4507 | 3.9073 | 138.9424 | 1.8891 | 5.0694 | 0.94803 | -2.3196 | 23.5759 | 17.3388
42810.58 | 12090 | 104.9585 | 78.0779 | 59.4274 | 43.8034 | 26.8507 | 21.1371 | 17.3005 | 155.7553 | 106.3704 | 84.5917 | 61.5761 | 33.2907 | 21.6859 | 17.1112 | 155.3195 | 166.4245 | 393.2736 | 231.4864 | 244.6947 | 447.1629 |  |  |  | 247.9258 | 329.9215 | 383.6204 | 388.5163 | 217.8168 | 391.8704 | 149.5265 | 231.9454 | 203.9943 | 205.107 | 317.3331 | 261.0292 | 458.6183 | 184.8165 |  | 205.6702 | 252.3106 | 170.4635 | 195.3958 |  | 48.187 | 100.7643 | 49.957 | 102.593 | 187.3929 | 230.9398 | 360.2597 | 8.9529 | 48.3202 | 11.6941 | 106.3946 | 8.4062 | 42.5736 | 48.4036 | 48.0818 | 22.2942 |  |  | 2.1588 | 0.15188 | 0.11882 | -0.73005 | 4.0973 | 3.0702 | 5.8338 | -5.6257 | 0.19014 | 2.6013 | 12.7505 | -0.00051091 | -0.00053883 | -0.00058155 | 519.6532 | 746.9131 | 428.8802 | 218.1949 | 105.7864 | 52.6379 | 28.5683 | 116.2118 | 95.8494 | 68.7294 | 50.5215 | 31.61 | 22.911 | 17.7145 | 152.404 | 140.0107 | 127.8186 | 81.8154 | 76.6279 | 145.4113 | 99.4373 | 172.7358 | 202.9779 | 226.3089 | 264.2474 | 316.1496 | 341.8317 |  |  |  | 455.7147 | 375.0885 | 375.8265 | 405.8948 | 3.4896 | 3.2423 | 704.6891 |  |  | 538.1112 |  |  | 312.3074 | 391.0402 | 274.5887 | 187.9522 | 279.3122 | 204.1629 | 852.3228 | 859.6402 | 744.3192 | 720.7547 | 818.5059 |  | 968.8963 | 783.0057 | 409.1385 | 811.4161 | 446.3198 | 726.9429 |  | 688.0083 |  |  | 866.9149 | 864.2255 | 845.2287 | [6 empty] | 823.895 |  |  | 820.3882 |  |  | 307.8142 | 470.9299 | 555.1152 | 173.6587 | 387.9294 | 448.3401 | 260.9493 | 402.0481 |  | 372.0638 | 509.7354 | 260.66 | 436.3128 | 327.646 | 484.6596 | 182.1744 | 361.9909 |  | 375.3887 | 432.7613 | 470.5831 | 235.9995 | 395.7631 | 508.354 | 257.3745 | 417.327 | 321.7585 | 505.2881 | 273.449 | 477.2438 | 0.13346 | 19.0581 | 1.6217 | 0.12831 | -40.2624 | 3.1162 | 1524.02 | 0.25 | 2.6406 | 0.52518 | 0.46451 | -1.1514 | 3.1672 | 2.7416 | 3.7792 | 139.1155 | 1.9021 | 5.0511 | 0.96331 | -2.0608 | 23.5701 | 17.3858
42810.58 | 12091 | 104.9626 | 78.0853 | 59.4369 | 43.81 | 26.8616 | 21.1418 | 17.3015 | 155.7594 | 106.3722 | 84.5992 | 61.5781 | 33.2929 | 21.6943 | 17.1108 | 155.3432 | 166.453 | 393.3648 | 231.5612 | 244.9678 | 447.1706 |  |  |  | 247.953 | 330.0191 | 384.1226 | 388.5123 | 219.4217 | 392.116 | 149.538 | 232.0293 | 204.3356 | 205.1298 | 317.4462 | 260.7496 | 458.4533 | 184.1573 |  | 204.9299 | 252.2479 | 169.7151 | 194.1203 |  | 48.0766 | 100.797 | 49.9338 | 101.8454 | 186.9088 | 231.1903 | 359.8465 | 8.735 | 48.3457 | 12.0303 | 106.3433 | 8.3837 | 42.586 | 48.4134 | 48.0746 | 22.3103 |  |  | 2.3514 | 0.014543 | 0.080048 | -0.26219 | 4.0907 | 3.9278 | 6.4548 | -5.5429 | 0.32344 | 4.1287 | 12.6628 | -0.00048955 | -0.00056676 | -0.00052076 | 522.784 | 751.4885 | 428.9138 | 218.2276 | 105.8064 | 52.6396 | 28.5618 | 116.2289 | 95.8587 | 68.7375 | 50.5332 | 31.6062 | 22.9218 | 17.7191 | 151.4569 | 136.2957 | 124.7571 | 81.1855 | 78.3034 | 145.3022 | 99.3937 | 172.7556 | 203.0161 | 226.3555 | 264.3259 | 316.2606 | 341.9344 |  |  |  | 455.8469 | 375.359 | 374.3272 | 404.6546 | 4.3641 | 3.3515 | 704.0903 |  |  | 539.684 |  |  | 312.3432 | 391.1412 | 276.5782 | 187.9922 | 279.4145 | 204.1026 | 851.9861 | 859.4511 | 741.8136 | 721.1863 | 818.6637 |  | 969.3988 | 781.5638 | 408.8773 | 811.3454 | 446.1937 | 726.8654 |  | 688.3288 |  |  | 867.8747 | 864.2514 | 845.2789 | [6 empty] | 824.0282 |  |  | 820.6718 |  |  | 307.7612 | 470.9561 | 553.459 | 173.561 | 387.0783 | 448.2152 | 260.953 | 401.7373 |  | 373.5018 | 509.2365 | 260.5578 | 436.2094 | 327.3975 | 484.7724 | 182.4484 | 361.8786 |  | 373.657 | 433.8993 | 470.6569 | 235.7358 | 395.8339 | 508.2975 | 257.9226 | 417.1427 | 321.8534 | 505.1924 | 273.9501 | 476.9116 | 0.19644 | 19.0572 | 1.6297 | 0.12868 | -40.2801 | 3.1162 | 1505.07 | 0.24 | 2.7563 | 0.16252 | 0.38128 | -0.69005 | 3.1654 | 3.1017 | 3.9762 | 139.3436 | 1.9161 | 5.0389 | 1.0546 | -1.726 | 23.5863 | 17.4355
42810.58 | 12092 | 104.9606 | 78.0886 | 59.449 | 43.8098 | 26.8539 | 21.1306 | 17.2928 | 155.7614 | 106.3712 | 84.6021 | 61.5789 | 33.2875 | 21.6933 | 17.1042 | 155.3497 | 166.4781 | 393.4513 | 231.6239 | 245.1002 | 447.1749 |  |  |  | 247.9735 | 330.1099 | 384.2768 | 388.4414 | 219.4881 | 392.1592 | 149.5486 | 232.1145 | 202.1288 | 205.1623 | 317.5553 | 260.4937 | 458.2962 | 183.9233 |  | 203.9023 | 251.7678 | 167.9139 | 195.1211 |  | 47.9015 | 100.7154 | 49.9288 | 101.4495 | 187.0928 | 232.0472 | 360.0002 | 8.6214 | 48.3913 | 11.8733 | 106.3268 | 8.3999 | 42.6023 | 48.4307 | 48.0973 | 22.3162 |  |  | 3.0414 | 0.17948 | -0.015236 | -0.84111 | 4.4856 | 2.8613 | 6.2248 | -5.5745 | 0.99209 | 2.8252 | 12.8774 | -0.00052405 | -0.00046655 | -0.00055526 | 515.6186 | 750.0845 | 428.9485 | 218.2462 | 105.7911 | 52.6373 | 28.5586 | 116.2175 | 95.8514 | 68.7389 | 50.523 | 31.6153 | 22.9073 | 17.7059 | 154.4777 | 137.4352 | 125.2754 | 80.5082 | 78.1686 | 145.3988 | 99.3885 | 172.7642 | 203.0495 | 226.3912 | 264.3958 | 316.3796 | 342.0419 |  |  |  | 455.989 | 376.4546 | 375.4955 | 402.0706 | 6.9373 | 4.6294 | 702.8832 |  |  | 539.67 |  |  | 312.3756 | 391.2357 | 276.7927 | 188.0075 | 279.5042 | 201.7331 | 849.8919 | 859.4602 | 740.5113 | 720.7913 | 817.6216 |  | 970.6661 | 780.5113 | 408.6885 | 811.2505 | 446.3853 | 727.0738 |  | 688.3109 |  |  | 867.4038 | 864.3918 | 845.7626 | [6 empty] | 824.2812 |  |  | 821.004 |  |  | 307.941 | 470.8411 | 551.1917 | 173.5779 | 386.9622 | 448.0176 | 260.7243 | 401.8282 |  | 374.5291 | 507.3973 | 260.5066 | 435.9183 | 326.8424 | 484.238 | 182.3631 | 361.4593 |  | 371.9262 | 434.207 | 470.708 | 235.3863 | 395.7466 | 508.4957 | 258.0036 | 416.7325 | 321.9446 | 505.0727 | 274.5648 | 476.554 | 0.038315 | 19.0538 | 1.6364 | 0.12727 | -40.2854 | 3.1162 | 1519 | 0.15 | 3.1348 | 0.57086 | -0.16633 | -1.2358 | 3.3175 | 2.6496 | 3.908 | 139.9599 | 1.9265 | 5.063 | 0.73131 | -1.7842 | 23.5402 | 17.5237
42810.58 | 12093 | 104.9593 | 78.0918 | 59.4501 | 43.8167 | 26.8517 | 21.129 | 17.2999 | 155.7696 | 106.3697 | 84.6028 | 61.5931 | 33.2976 | 21.6944 | 17.1074 | 155.3679 | 166.5052 | 393.5326 | 231.6931 | 245.1319 | 447.1394 |  |  |  | 247.9995 | 330.1991 | 384.4441 | 388.559 | 218.5313 | 391.954 | 149.5705 | 232.1852 | 202.2518 | 205.2012 | 317.6728 | 260.8584 | 458.1229 | 184.702 |  | 203.6729 | 251.5419 | 168.3627 | 195.5148 |  | 47.8562 | 100.6591 | 50.0398 | 101.8499 | 186.9233 | 232.6796 | 360.0461 | 8.5818 | 48.4301 | 11.4503 | 106.3576 | 8.4122 | 42.6025 | 48.43 | 48.1304 | 22.3243 |  |  | 2.1628 | 0.22613 | -0.1322 | -0.90945 | 3.8863 | 3.0479 | 6.2629 | -5.3642 | 0.6529 | 3.5274 | 12.7747 | -0.00054376 | -0.00049941 | -0.00055362 | 521.9058 | 762.8224 | 428.9934 | 218.2745 | 105.8074 | 52.6594 | 28.5763 | 116.2229 | 95.861 | 68.749 | 50.5353 | 31.6249 | 22.9173 | 17.7195 | 165.397 | 145.7196 | 133.351 | 84.47 | 80.7658 | 145.7466 | 99.5393 | 172.7775 | 203.0698 | 226.4212 | 264.4695 | 316.4804 | 342.1677 |  |  |  | 456.3465 | 376.4694 | 376.0753 | 402.2396 | 3.7151 | 5.8907 | 702.829 |  |  | 540.3527 |  |  | 312.4088 | 391.3324 | 278.4797 | 188.0286 | 279.6078 | 203.0657 | 850.077 | 859.3325 | 740.035 | 720.5659 | 813.4132 |  | 970.9495 | 779.4069 | 408.5533 | 811.1416 | 446.5631 | 727.6959 |  | 688.0065 |  |  | 866.7811 | 863.8582 | 846.3134 | [6 empty] | 824.5466 |  |  | 821.2894 |  |  | 308.413 | 470.4072 | 549.4748 | 173.4669 | 387.2264 | 447.7821 | 260.3814 | 401.8323 |  | 375.4918 | 506.263 | 260.5387 | 435.5138 | 326.5251 | 483.9166 | 182.3685 | 361.1556 |  | 372.7483 | 433.6483 | 470.6945 | 235.4948 | 395.8281 | 508.7348 | 257.7334 | 416.3343 | 322.7559 | 504.7234 | 274.795 | 476.4663 | 0.13539 | 19.0462 | 1.6453 | 0.12791 | -40.2626 | 3.1162 | 1522.55 | 0.28 | 2.6431 | 0.64073 | -0.4899 | -1.2849 | 3.0899 | 2.7363 | 3.9224 | 140.2085 | 1.9437 | 5.086 | -0.43751 | -2.663 | 23.5091 | 17.5604
42810.58 | 12094 | 104.9734 | 78.1013 | 59.46 | 43.8236 | 26.8611 | 21.1423 | 17.3021 | 155.773 | 106.3735 | 84.6092 | 61.6033 | 33.3075 | 21.6986 | 17.1172 | 155.3881 | 166.5336 | 393.611 | 231.7686 | 245.0865 | 447.0865 |  |  |  | 248.0283 | 330.295 | 384.6611 | 388.713 | 217.6472 | 391.9582 | 149.5779 | 232.2542 | 200.928 | 205.2204 | 317.7971 | 260.5603 | 457.9282 | 184.4209 |  | 202.7251 | 251.0074 | 167.8802 | 194.4626 |  | 48.0173 | 100.6449 | 50.1017 | 102.2323 | 186.469 | 232.5177 | 359.3334 | 8.4632 | 48.4581 | 11.1837 | 106.4225 | 8.4162 | 42.5786 | 48.4394 | 48.151 | 22.3315 |  |  | 2.4401 | 0.37202 | 0.49666 | -0.45473 | 3.7444 | 2.8225 | 5.9862 | -5.5495 | 0.6671 | 3.374 | 12.698 | -0.00053555 | -0.00050105 | -0.00052241 | 525.2065 | 745.1961 | 429.0333 | 218.3051 | 105.8129 | 52.6677 | 28.5759 | 116.2231 | 95.8621 | 68.754 | 50.5368 | 31.6226 | 22.916 | 17.7148 | 170.9532 | 150.9113 | 142.7439 | 89.2395 | 83.3224 | 146.0543 | 99.7421 | 172.7934 | 203.1013 | 226.4528 | 264.5411 | 316.596 | 342.2816 |  |  |  | 456.7359 | 376.677 | 375.2662 | 403.0883 | 4.7158 | 4.8533 | 702.5227 |  |  | 540.3038 |  |  | 312.4411 | 391.4346 | 277.1135 | 188.0594 | 279.6979 | 201.5259 | 850.445 | 859.2335 | 739.5711 | 719.8773 | 804.1692 |  | 970.5181 | 778.2889 | 408.4183 | 811.0449 | 446.7154 | 728.4536 |  | 687.8369 |  |  | 866.3748 | 862.9494 | 845.7629 | [6 empty] | 824.7698 |  |  | 821.4743 |  |  | 308.6016 | 470.5276 | 551.3935 | 172.9011 | 387.1551 | 447.6311 | 259.6564 | 401.5125 |  | 375.7801 | 506.5744 | 260.5926 | 435.0337 | 326.0911 | 484.1708 | 182.7404 | 360.9833 |  | 372.9646 | 432.6805 | 470.7065 | 235.8068 | 395.7013 | 508.8334 | 257.3754 | 416.2217 | 323.1497 | 504.5641 | 274.6887 | 476.3487 | 0.042745 | 19.0368 | 1.6543 | 0.1308 | -40.2496 | 3.1162 | 1533.7 | 0.28 | 2.8075 | 0.8218 | 0.94954 | -0.90857 | 3.0324 | 2.6328 | 3.8342 | 140.2649 | 1.9613 | 5.1058 | -1.0155 | -3.6817 | 23.5156 | 17.582
42810.58 | 12095 | 104.9678 | 78.1014 | 59.4651 | 43.8272 | 26.8678 | 21.1419 | 17.2968 | 155.7786 | 106.3888 | 84.6123 | 61.6001 | 33.3058 | 21.7012 | 17.1039 | 155.4079 | 166.5656 | 393.6978 | 231.8399 | 245.0076 | 447.034 |  |  |  | 248.0552 | 330.3937 | 384.4371 | 388.5546 | 217.0919 | 392.0911 | 149.595 | 232.3366 | 200.9413 | 205.2614 | 317.9155 | 260.2137 | 457.75 | 184.1023 |  | 201.2966 | 251.3324 | 166.4725 | 194.9736 |  | 48.082 | 100.6676 | 50.1784 | 102.266 | 186.1216 | 231.7309 | 358.4657 | 8.3133 | 48.4746 | 10.9165 | 106.4808 | 8.4212 | 42.5552 | 48.4696 | 48.2096 | 22.3409 |  |  | 2.7181 | 0.30762 | 0.57683 | -0.46458 | 3.4658 | 2.699 | 5.9461 | -5.5699 | 0.78172 | 2.7396 | 12.4939 | -0.0005454 | -0.00056676 | -0.00052733 | 534.0771 | 752.7507 | 429.0645 | 218.3514 | 105.8102 | 52.6645 | 28.5694 | 116.2184 | 95.8574 | 68.7519 | 50.5372 | 31.6205 | 22.9138 | 17.7115 | 181.0294 | 152.907 | 142.0367 | 90.7098 | 85.0217 | 146.5797 | 99.8657 | 172.8087 | 203.1305 | 226.49 | 264.6164 | 316.7126 | 342.4003 |  |  |  | 456.9812 | 376.5047 | 373.7897 | 403.336 | 4.157 | 4.4861 | 700.6017 |  |  | 537.8888 |  |  | 312.4743 | 391.5194 | 278.238 | 188.0795 | 279.7925 | 201.4197 | 850.0834 | 861.7268 | 739.2749 | 719.5424 | 798.3822 |  | 970.2248 | 777.4478 | 408.2977 | 811.3129 | 446.7569 | 728.7676 |  | 687.4055 |  |  | 865.8764 | 862.0588 | 845.1547 | [6 empty] | 830.3152 |  |  | 825.3395 |  |  | 309.2052 | 471.0929 | 551.179 | 172.928 | 386.9608 | 447.4385 | 258.8354 | 401.1336 |  | 375.0657 | 506.0917 | 261.0591 | 434.3398 | 325.4241 | 484.0206 | 182.5816 | 360.8934 |  | 371.7137 | 432.3244 | 470.7909 | 235.6646 | 395.3891 | 508.6632 | 256.7654 | 416.4207 | 322.9065 | 504.5768 | 274.8565 | 476.1088 | 0.1271 | 19.0266 | 1.6608 | 0.12963 | -40.2168 | 3.1162 | 1544.37 | 0.18 | 2.9634 | 0.74731 | 1.0233 | -0.91839 | 2.9152 | 2.5725 | 3.8184 | 140.2896 | 1.9726 | 5.103 | -2.068 | -3.5879 | 23.4807 | 17.6035
42810.58 | 12096 | 104.9709 | 78.1049 | 59.4703 | 43.8282 | 26.865 | 21.1456 | 17.2963 | 155.7854 | 106.3822 | 84.6234 | 61.6127 | 33.3147 | 21.7047 | 17.1109 | 155.4179 | 166.6038 | 393.7867 | 231.9183 | 245.004 | 446.9871 |  |  |  | 248.0847 | 330.4893 | 384.016 | 388.2378 | 215.4104 | 392.0328 | 149.6041 | 232.4033 | 200.7175 | 205.2863 | 318.0218 | 259.919 | 457.59 | 183.8516 |  | 200.2274 | 252.0897 | 165.3247 | 196.1438 |  | 48.1055 | 100.6984 | 50.2584 | 102.0854 | 186.1087 | 231.1966 | 357.9932 | 8.3726 | 48.5022 | 10.7721 | 106.525 | 8.4255 | 42.5384 | 48.5027 | 48.2867 | 22.3497 |  |  | 2.5295 | 0.15319 | 0.37181 | -0.27665 | 4.2484 | 2.4618 | 5.6702 | -5.5824 | 0.54587 | 4.016 | 12.5875 | -0.00051748 | -0.00048626 | -0.00057005 | 535.3367 | 761.8056 | 429.1054 | 218.37 | 105.8098 | 52.6842 | 28.5695 | 116.216 | 95.8589 | 68.7543 | 50.54 | 31.6205 | 22.9153 | 17.7085 | 188.7965 | 154.5466 | 141.7623 | 93.0295 | 84.4177 | 147.0516 | 99.9939 | 172.8333 | 203.1667 | 226.5324 | 264.689 | 316.8304 | 342.5402 |  |  |  | 457.0176 | 376.2662 | 374.1201 | 403.8745 | 4.4976 | 5.7337 | 699.4997 |  |  | 537.8788 |  |  | 312.5195 | 391.6192 | 277.9792 | 188.1118 | 279.8846 | 200.8963 | 849.9703 | 870.4428 | 739.4474 | 719.5321 | 795.1345 |  | 970.3527 | 776.8017 | 408.0125 | 812.0862 | 446.8749 | 728.8156 |  | 686.793 |  |  | 865.471 | 861.273 | 844.4679 | [6 empty] | 852.2937 |  |  | 838.2155 |  |  | 308.9041 | 471.3325 | 549.7531 | 172.9262 | 386.1583 | 447.1773 | 258.9987 | 401.298 |  | 374.8729 | 505.5629 | 260.918 | 433.9137 | 325.862 | 483.6397 | 182.0653 | 360.651 |  | 371.6451 | 431.5126 | 470.8247 | 235.1167 | 395.4301 | 508.6856 | 256.7819 | 416.5589 | 322.349 | 504.634 | 274.8947 | 476.1456 | 0.25422 | 19.0213 | 1.6656 | 0.12789 | -40.2019 | 3.1163 | 1548.25 | 0.19 | 2.8586 | 0.5274 | 0.82163 | -0.70872 | 3.2259 | 2.4556 | 3.7267 | 140.4392 | 1.9622 | 5.0948 | -2.8706 | -3.5417 | 23.4296 | 17.5928
42810.58 | 12097 | 104.9743 | 78.1119 | 59.4734 | 43.8319 | 26.8617 | 21.1347 | 17.3017 | 155.7882 | 106.3831 | 84.6262 | 61.6151 | 33.3188 | 21.7045 | 17.1185 | 155.4291 | 166.6176 | 393.8654 | 231.9829 | 245.1471 | 446.9362 |  |  |  | 248.1003 | 330.5771 | 383.7158 | 388.1901 | 214.0272 | 392.0579 | 149.6268 | 232.4863 | 201.1275 | 205.3253 | 318.1298 | 260.124 | 457.419 | 184.2033 |  | 199.8329 | 251.9772 | 165.7353 | 196.0111 |  | 48.1625 | 100.8351 | 50.2171 | 101.851 | 186.1609 | 231.1263 | 357.4989 | 8.5746 | 48.5342 | 10.6824 | 106.5791 | 8.4388 | 42.5308 | 48.5107 | 48.3616 | 22.3615 |  |  | 2.4506 | 0.19788 | 0.80682 | -0.10251 | 4.0585 | 2.9585 | 6.2182 | -5.8235 | 0.39272 | 3.3719 | 12.7157 | -0.00053226 | -0.00053062 | -0.00054705 | 529.4958 | 765.6758 | 429.1418 | 218.3985 | 105.8137 | 52.6752 | 28.5709 | 116.2293 | 95.8682 | 68.7779 | 50.5525 | 31.6363 | 22.9227 | 17.7186 | 185.2559 | 151.3754 | 141.6879 | 97.7064 | 86.5148 | 147.189 | 100.1715 | 172.8456 | 203.1972 | 226.558 | 264.7724 | 316.9526 | 342.665 |  |  |  | 456.9028 | 376.4208 | 373.6568 | 405.7623 | 3.5956 | 4.5675 | 697.0462 |  |  | 537.1356 |  |  | 312.5404 | 391.703 | 277.8855 | 188.124 | 279.9655 | 201.776 | 849.5645 | 870.8243 | 739.5165 | 718.9111 | 792.4762 |  | 970.7552 | 776.0151 | 407.6902 | 812.2372 | 446.8768 | 729.7063 |  | 685.8949 |  |  | 865.1323 | 860.7691 | 844.2378 | [6 empty] | 864.627 |  |  | 845.6311 |  |  | 308.1568 | 471.4844 | 548.7621 | 173.1198 | 385.6327 | 447.1177 | 259.7569 | 401.3264 |  | 375.0874 | 504.4266 | 260.9128 | 433.7843 | 326.7096 | 482.9375 | 181.426 | 360.1701 |  | 372.3495 | 431.1126 | 470.7919 | 234.481 | 395.3144 | 508.4393 | 257.5017 | 416.4806 | 321.9365 | 504.6154 | 274.6245 | 475.7483 | 0.5749 | 19.0061 | 1.6695 | 0.12784 | -40.2413 | 3.1162 | 1547.79 | 0.19 | 2.8137 | 0.59951 | 1.2105 | -0.4315 | 3.1527 | 2.6918 | 3.9024 | 140.6998 | 1.952 | 5.0908 | -2.4596 | -3.5116 | 23.4134 | 17.527
42810.5801 | 12098 | 104.9819 | 78.1223 | 59.4718 | 43.8383 | 26.8749 | 21.1323 | 17.2944 | 155.7979 | 106.3969 | 84.6309 | 61.623 | 33.3241 | 21.7104 | 17.1216 | 155.4571 | 166.666 | 393.961 | 232.0631 | 245.3024 | 446.9667 |  |  |  | 248.1299 | 330.6694 | 383.7777 | 388.1992 | 213.1601 | 391.6578 | 149.6387 | 232.5662 | 201.8889 | 205.3508 | 318.232 | 260.1866 | 457.3047 | 184.2785 |  | 200.3742 | 251.8652 | 167.129 | 196.3412 |  | 48.3588 | 101.0376 | 50.1249 | 101.662 | 186.4417 | 231.524 | 357.5611 | 8.8326 | 48.5824 | 10.5717 | 106.6899 | 8.4371 | 42.4941 | 48.5049 | 48.451 | 22.3605 |  |  | 2.2692 | 0.15188 | 0.35932 | -0.17742 | 4.3877 | 2.7805 | 6.3076 | -5.84 | 0.97924 | 3.3264 | 12.5436 | -0.00052241 | -0.00051255 | -0.00057005 | 535.9238 | 774.63 | 429.1769 | 218.4372 | 105.8273 | 52.6824 | 28.5677 | 116.2305 | 95.8711 | 68.77 | 50.5627 | 31.6446 | 22.9247 | 17.716 | 178.7321 | 149.5447 | 138.8593 | 98.5864 | 88.5263 | 147.3566 | 100.2573 | 172.8541 | 203.2301 | 226.5934 | 264.8391 | 317.0678 | 342.7521 |  |  |  | 456.8903 | 376.8211 | 374.02 | 406.4012 | 4.8019 | 4.8434 | 696.7954 |  |  | 536.6116 |  |  | 312.5671 | 391.806 | 277.8711 | 188.1575 | 280.062 | 202.7855 | 849.4016 | 869.6418 | 739.2174 | 718.3389 | 790.2781 |  | 970.8857 | 775.8446 | 407.4653 | 812.1084 | 446.8307 | 729.9051 |  | 685.5463 |  |  | 864.8452 | 860.2458 | 844.4699 | [6 empty] | 865.0312 |  |  | 847.4245 |  |  | 308.5545 | 471.6026 | 548.1395 | 173.402 | 385.443 | 447.1313 | 259.6368 | 401.2347 |  | 375.2007 | 502.8523 | 261.281 | 433.6493 | 326.8591 | 482.059 | 181.7332 | 359.7251 |  | 371.2911 | 430.4484 | 470.7718 | 234.1782 | 395.3477 | 508.2158 | 257.8346 | 416.4432 | 321.3689 | 504.4671 | 274.4037 | 475.2324 | 0.60803 | 18.9946 | 1.6743 | 0.12946 | -40.3239 | 3.1162 | 1546.54 | 0.12 | 2.7068 | 0.52537 | 0.80808 | -0.56783 | 3.2794 | 2.6105 | 3.9319 | 140.8215 | 1.9344 | 5.0892 | -1.7133 | -3.1868 | 23.3909 | 17.5078
42810.5801 | 12099 | 104.9831 | 78.128 | 59.4724 | 43.8396 | 26.872 | 21.1368 | 17.2941 | 155.8002 | 106.3998 | 84.6377 | 61.6279 | 33.3229 | 21.7156 | 17.121 | 155.4663 | 166.6911 | 394.0493 | 232.1331 | 245.2929 | 447.0724 |  |  |  | 248.158 | 330.7657 | 383.8675 | 388.327 | 213.4946 | 391.4093 | 149.6562 | 232.6476 | 202.5905 | 205.3815 | 318.3504 | 260.2009 | 457.3001 | 184.5833 |  | 200.598 | 251.9914 | 168.3723 | 195.8458 |  | 48.4996 | 101.1864 | 50.2179 | 101.677 | 185.9766 | 231.4931 | 357.799 | 8.868 | 48.6214 | 10.7752 | 106.7858 | 8.4343 | 42.4589 | 48.4979 | 48.5298 | 22.3763 |  |  | 2.2673 | -0.18851 | 0.41123 | -0.10579 | 4.0795 | 3.0788 | 6.3016 | -5.9306 | 0.81967 | 2.9095 | 12.4284 | -0.00053062 | -0.00049448 | -0.00052405 | 554.075 | 788.2617 | 429.2114 | 218.4812 | 105.8356 | 52.6894 | 28.5859 | 116.2292 | 95.8737 | 68.7784 | 50.5674 | 31.6469 | 22.929 | 17.7238 | 182.748 | 153.2926 | 143.7493 | 98.4933 | 90.542 | 147.7623 | 100.3759 | 172.8742 | 203.2585 | 226.6335 | 264.9147 | 317.1832 | 342.8194 |  |  |  | 456.9462 | 377.2819 | 374.0257 | 407.8351 | 4.97 | 5.133 | 696.2347 |  |  | 536.4499 |  |  | 312.608 | 391.8949 | 275.8964 | 188.1804 | 280.1482 | 203.5349 | 849.0425 | 868.4636 | 740.112 | 717.5583 | 788.5684 |  | 970.5899 | 776.1984 | 407.2865 | 811.9555 | 446.7241 | 729.8283 |  | 684.6876 |  |  | 864.3119 | 859.6829 | 844.3824 | [6 empty] | 862.7585 |  |  | 847.9996 |  |  | 309.009 | 471.7976 | 546.7435 | 173.52 | 384.8152 | 447.1241 | 258.927 | 400.8902 |  | 376.1608 | 500.3413 | 261.8942 | 433.7089 | 327.2745 | 481.4165 | 181.6615 | 359.128 |  | 370.1705 | 430.2262 | 470.8554 | 234.003 | 395.2013 | 508.9514 | 257.6528 | 416.0627 | 321.8273 | 504.2849 | 274.2709 | 474.7476 | 0.62575 | 18.9826 | 1.6772 | 0.12921 | -40.3701 | 3.1162 | 1545.55 | 0.22 | 2.7051 | -0.58541 | 0.86465 | -0.43856 | 3.162 | 2.7469 | 3.9299 | 140.7316 | 1.9068 | 5.0815 | -2.1076 | -3.7155 | 23.4042 | 17.4745
42810.5801 | 12100 | 104.9796 | 78.1303 | 59.4742 | 43.8432 | 26.8722 | 21.1369 | 17.2962 | 155.7988 | 106.396 | 84.6379 | 61.6333 | 33.3281 | 21.7074 | 17.118 | 155.4742 | 166.7076 | 394.1157 | 232.1973 | 245.29 | 447.2543 |  |  |  | 248.1833 | 330.8509 | 384.1181 | 388.6214 | 214.4195 | 391.6022 | 149.6724 | 232.7225 | 203.7435 | 205.4149 | 318.4637 | 260.1502 | 457.3563 | 184.6779 |  | 200.9747 | 252.0144 | 167.6745 | 195.0482 |  | 48.6168 | 101.2924 | 50.2371 | 101.4601 | 185.352 | 231.7704 | 357.3254 | 8.657 | 48.6331 | 11.0887 | 106.8483 | 8.4332 | 42.4105 | 48.4909 | 48.598 | 22.3806 |  |  | 2.8758 | 0.13019 | 0.63794 | -0.15837 | 4.5375 | 2.534 | 5.887 | -5.7506 | 0.52991 | 2.486 | 12.6169 | -0.00049776 | -0.00048791 | -0.00055362 | 563.518 | 773.5787 | 429.2436 | 218.5201 | 105.8257 | 52.6928 | 28.5819 | 116.2198 | 95.8763 | 68.7744 | 50.5596 | 31.6365 | 22.9217 | 17.7181 | 188.3301 | 155.3614 | 145.6489 | 96.1211 | 89.9123 | 148.109 | 100.4839 | 172.891 | 203.286 | 226.6677 | 264.9968 | 317.289 | 342.9088 |  |  |  | 456.9577 | 376.8755 | 372.774 | 407.9723 | 4.1256 | 4.3102 | 695.0584 |  |  | 537.9923 |  |  | 312.6486 | 391.9919 | 275.7294 | 188.2079 | 280.2397 | 204.2877 | 848.985 | 867.1124 | 740.4754 | 718.7673 | 787.0552 |  | 970.8817 | 776.82 | 407.1195 | 811.7598 | 446.5375 | 729.8376 |  | 684.107 |  |  | 864.6755 | 859.3022 | 843.9297 | [6 empty] | 860.1921 |  |  | 847.6413 |  |  | 309.5411 | 472.1838 | 544.3144 | 173.5881 | 384.8465 | 447.0423 | 258.444 | 400.6263 |  | 377.0705 | 499.5366 | 262.428 | 433.712 | 328.0386 | 480.5656 | 181.4947 | 358.8065 |  | 370.5106 | 430.1221 | 470.8205 | 233.7241 | 395.2751 | 509.2219 | 257.577 | 415.8468 | 321.8855 | 504.2337 | 274.5291 | 474.3658 | 0.35707 | 18.9731 | 1.6797 | 0.1279 | -40.4356 | 3.1162 | 1517.88 | 0.24 | 3.047 | 0.48658 | 1.0771 | -0.53665 | 3.3357 | 2.4928 | 3.7995 | 140.9091 | 1.873 | 5.066 | -2.6834 | -3.9133 | 23.4329 | 17.472
42810.5801 | 12101 | 105 | 78.1417 | 59.4931 | 43.8562 | 26.8869 | 21.1431 | 17.3017 | 155.8173 | 106.4133 | 84.6593 | 61.637 | 33.3357 | 21.724 | 17.1247 | 155.4856 | 166.7376 | 394.1692 | 232.2693 | 245.426 | 447.4254 |  |  |  | 248.1999 | 330.9501 | 384.1434 | 388.5765 | 214.0299 | 391.6197 | 149.6959 | 232.8112 | 202.3261 | 205.4485 | 318.5699 | 259.6624 | 457.4755 | 184.0806 |  | 201.503 | 251.9086 | 165.7533 | 196.0319 |  | 48.625 | 101.3982 | 50.2745 | 101.2977 | 185.2503 | 232.2175 | 357.0531 | 8.4381 | 48.6474 | 11.2305 | 106.9001 | 8.437 | 42.3862 | 48.5008 | 48.6612 | 22.391 |  |  | 2.7686 | -0.10702 | 0.61822 | -0.27599 | 4.1236 | 2.3244 | 5.8206 | -5.9214 | 0.77666 | 3.4949 | 12.5776 | -0.00050926 | -0.00051255 | -0.00052569 | 556.105 | 769.5693 | 429.2781 | 218.574 | 105.8362 | 52.7032 | 28.5926 | 116.2253 | 95.8809 | 68.7804 | 50.5705 | 31.6429 | 22.9345 | 17.7189 | 183.2607 | 155.1209 | 143.6111 | 95.0701 | 86.2435 | 148.3156 | 100.5496 | 172.8977 | 203.3167 | 226.6861 | 265.056 | 317.3967 | 343.015 |  |  |  | 456.7577 | 376.0808 | 371.4931 | 407.3465 | 3.1252 | 4.0727 | 694.4867 |  |  | 541.9514 |  |  | 312.6731 | 392.0723 | 275.5043 | 188.2306 | 280.315 | 202.7056 | 848.6988 | 865.9779 | 740.9645 | 719.8629 | 785.483 |  | 971.1562 | 778.6775 | 406.9338 | 811.5279 | 446.4322 | 729.9812 |  | 683.4624 |  |  | 864.1528 | 858.8943 | 844.2157 | [6 empty] | 857.8072 |  |  | 847.3226 |  |  | 308.755 | 472.4438 | 542.0332 | 174.0591 | 384.7478 | 446.8986 | 257.8932 | 401.0612 |  | 377.4855 | 498.1253 | 262.0793 | 433.7601 | 328.4841 | 480.5581 | 181.8369 | 358.8891 |  | 370.5431 | 430.756 | 470.787 | 234.3554 | 395.3989 | 509.9345 | 257.5959 | 415.6523 | 321.6988 | 504.0971 | 274.6082 | 474.5344 | 0.56296 | 18.9688 | 1.6825 | 0.12657 | -40.2558 | 3.1162 | 1519.59 | 0.21 | 2.9898 | -0.44122 | 1.0605 | -0.70855 | 3.1813 | 2.3885 | 3.7797 | 141.0803 | 1.803 | 5.0606 | -2.0937 | -3.6788 | 23.4194 | 17.4662
42810.5801 | 12102 | 104.9939 | 78.1438 | 59.4967 | 43.8567 | 26.8754 | 21.1389 | 17.2967 | 155.8217 | 106.3958 | 84.6527 | 61.6437 | 33.3326 | 21.7157 | 17.1125 | 155.5182 | 166.7796 | 394.2165 | 232.3455 | 245.5274 | 447.6494 |  |  |  | 248.239 | 331.046 | 384.1686 | 388.6354 | 214.5772 | 391.8998 | 149.7153 | 232.8933 | 201.5401 | 205.4812 | 318.6967 | 259.8183 | 457.6891 | 184.2855 |  | 202.9234 | 252.0765 | 165.2649 | 197.1915 |  | 48.7308 | 101.6075 | 50.3678 | 101.2029 | 185.341 | 232.8493 | 357.0624 | 8.123 | 48.6628 | 11.2568 | 106.9138 | 8.4406 | 42.3546 | 48.4788 | 48.7025 | 22.4015 |  |  | 2.446 | -0.1655 | 0.27061 | -0.29439 | 3.9711 | 2.8626 | 6.2136 | -5.9043 | 0.77024 | 4.0637 | 12.7236 | -0.00057826 | -0.00048462 | -0.00057497 | 549.7245 | 782.3133 | 429.3097 | 218.5928 | 105.8452 | 52.7036 | 28.6018 | 116.2272 | 95.8858 | 68.7849 | 50.5704 | 31.6527 | 22.9346 | 17.7197 | 176.7428 | 153.753 | 140.7427 | 93.8549 | 84.6605 | 148.3098 | 100.6241 | 172.9238 | 203.3596 | 226.7304 | 265.1419 | 317.5296 | 343.1251 |  |  |  | 456.6245 | 376.1846 | 372.5602 | 407.6562 | 2.7372 | 4.1062 | 694.0483 |  |  | 547.1367 |  |  | 312.7208 | 392.1763 | 276.1883 | 188.2544 | 280.4104 | 202.903 | 848.8428 | 865 | 741.2143 | 721.1343 | 784.0634 |  | 970.9184 | 780.3775 | 406.8078 | 811.3072 | 446.3905 | 729.9264 |  | 682.7088 |  |  | 863.5009 | 858.5819 | 844.2408 | [6 empty] | 855.792 |  |  | 847.1651 |  |  | 308.4523 | 472.6307 | 540.8552 | 174.4785 | 384.973 | 446.785 | 257.5182 | 401.4909 |  | 378.0444 | 496.5056 | 261.2857 | 433.7805 | 328.5712 | 480.8661 | 180.9781 | 359.1364 |  | 370.3001 | 431.3012 | 470.7597 | 234.5733 | 394.9173 | 510.2737 | 257.1862 | 415.4878 | 321.4729 | 503.8854 | 274.781 | 474.7204 | 0.37363 | 18.9668 | 1.6867 | 0.12814 | -40.2195 | 3.1162 | 1517.01 | 0.35 | 2.8108 | -0.54884 | 0.7018 | -0.73198 | 3.1239 | 2.6523 | 3.9076 | 141.0093 | 1.7433 | 5.062 | -1.3702 | -3.351 | 23.412 | 17.4421
42810.5801 | 12103 | 105.0022 | 78.1532 | 59.5013 | 43.8609 | 26.8827 | 21.1458 | 17.3084 | 155.8228 | 106.408 | 84.6665 | 61.6544 | 33.3483 | 21.7196 | 17.127 | 155.5363 | 166.8086 | 394.2404 | 232.4071 | 245.5116 | 447.7716 |  |  |  | 248.2618 | 331.1425 | 384.0847 | 388.5429 | 214.5938 | 392.0547 | 149.7337 | 232.966 | 200.4706 | 205.5213 | 318.8076 | 259.5057 | 457.8355 | 183.7442 |  | 202.4141 | 252.5776 | 163.9452 | 194.9655 |  | 48.9931 | 101.4927 | 50.4473 | 101.3373 | 185.1129 | 232.7661 | 357.2679 | 7.8705 | 48.6869 | 10.8891 | 106.9623 | 8.4458 | 42.3501 | 48.468 | 48.7341 | 22.4064 |  |  | 2.5873 | 0.18605 | 0.36721 | -0.59535 | 3.8693 | 2.7943 | 6.257 | -5.8682 | 0.45168 | 3.2945 | 12.7936 | -0.00049941 | -0.00056676 | -0.00052569 | 539.6186 | 785.2403 | 429.3417 | 218.6 | 105.8486 | 52.7154 | 28.6067 | 116.2342 | 95.8861 | 68.7932 | 50.5774 | 31.6575 | 22.9343 | 17.722 | 166.9036 | 151.6428 | 137.7102 | 94.0385 | 82.6354 | 148.1082 | 100.6426 | 172.9259 | 203.3727 | 226.7646 | 265.2055 | 317.6378 | 343.23 |  |  |  | 456.5169 | 376.2055 | 373.6841 | 408.2883 | 3.1825 | 3.6695 | 693.1299 |  |  | 551.0062 |  |  | 312.7498 | 392.2707 | 277.1487 | 188.2839 | 280.5106 | 201.9636 | 848.2213 | 863.9803 | 741.906 | 720.7524 | 782.7474 |  | 970.7405 | 781.9595 | 406.7252 | 811.0876 | 446.4937 | 730.2108 |  | 682.3721 |  |  | 863.0748 | 858.3512 | 844.3542 | [6 empty] | 854.2255 |  |  | 847.0219 |  |  | 308.4425 | 473.2439 | 540.561 | 174.77 | 385.1687 | 446.6619 | 256.6995 | 401.3564 |  | 377.9076 | 495.7671 | 260.5037 | 433.7389 | 328.2156 | 481.0191 | 181.1135 | 359.4515 |  | 369.0487 | 432.2612 | 470.7739 | 234.4183 | 394.1757 | 509.6307 | 257.2827 | 415.5149 | 320.6314 | 503.5453 | 275.1528 | 474.156 | 0.46126 | 18.9653 | 1.6892 | 0.12826 | -40.3272 | 3.1163 | 1484.9 | 0.24 | 2.8911 | 0.58182 | 0.81739 | -1.0408 | 3.0833 | 2.6202 | 3.9209 | 140.9632 | 1.6912 | 5.0797 | -0.30281 | -3.0117 | 23.4909 | 17.4121
42810.5801 | 12104 | 105.0023 | 78.1512 | 59.5007 | 43.8615 | 26.8835 | 21.1457 | 17.3026 | 155.8298 | 106.4023 | 84.6704 | 61.6599 | 33.3514 | 21.7179 | 17.1343 | 155.5473 | 166.834 | 394.2497 | 232.4707 | 245.6033 | 447.7693 |  |  |  | 248.29 | 331.2335 | 383.9546 | 388.3223 | 213.8802 | 392.0808 | 149.7471 | 233.0524 | 199.1069 | 205.5499 | 318.9237 | 258.9551 | 457.8498 | 182.8899 |  | 201.1677 | 252.9149 | 163.5599 | 194.4045 |  | 48.9769 | 101.3981 | 50.4016 | 101.3768 | 184.8898 | 231.9458 | 357.4565 | 7.8876 | 48.6978 | 10.5624 | 107.0358 | 8.4506 | 42.3514 | 48.4613 | 48.7615 | 22.4164 |  |  | 2.9421 | -0.070881 | 0.30215 | -0.44684 | 3.9402 | 2.7246 | 6.0053 | -5.8091 | 0.8041 | 3.1149 | 12.5542 | -0.00052076 | -0.00053555 | -0.00056348 | 538.0252 | 783.2911 | 429.3856 | 218.646 | 105.8655 | 52.7301 | 28.6152 | 116.2357 | 95.8949 | 68.8013 | 50.5924 | 31.66 | 22.939 | 17.7279 | 164.9002 | 151.6311 | 137.328 | 96.1527 | 81.9696 | 148.2178 | 100.7333 | 172.9358 | 203.4068 | 226.8068 | 265.2796 | 317.7479 | 343.3568 |  |  |  | 456.3768 | 375.5491 | 374.1232 | 407.7798 | 2.8701 | 4.8763 | 693.0584 |  |  | 551.4527 |  |  | 312.785 | 392.3675 | 277.3882 | 188.3025 | 280.5997 | 201.1295 | 848.1667 | 863.0811 | 743.1179 | 721.2358 | 781.4542 |  | 970.7373 | 782.6882 | 406.6742 | 810.8167 | 446.709 | 730.4506 |  | 681.7792 |  |  | 862.4609 | 858.0476 | 844.5306 | [6 empty] | 852.8652 |  |  | 846.8147 |  |  | 308.1955 | 473.5619 | 539.7165 | 174.596 | 385.0956 | 446.6942 | 256.5271 | 400.667 |  | 377.0338 | 495.3702 | 260.5659 | 433.7578 | 327.7625 | 480.8937 | 181.3127 | 359.6206 |  | 368.1197 | 433.6756 | 470.8078 | 234.5743 | 394.1645 | 508.9534 | 257.2173 | 415.4196 | 320.2519 | 503.1646 | 275.3787 | 473.6142 | 0.65618 | 18.9641 | 1.6911 | 0.12638 | -40.2875 | 3.1163 | 1478.1 | 0.18 | 3.0831 | -0.35908 | 0.74137 | -0.90156 | 3.109 | 2.5853 | 3.8381 | 140.9976 | 1.6659 | 5.1114 | -0.066176 | -2.9581 | 23.5081 | 17.41
42810.5801 | 12105 | 105.0072 | 78.1566 | 59.5075 | 43.8713 | 26.8846 | 21.151 | 17.2985 | 155.8333 | 106.4099 | 84.6741 | 61.6601 | 33.3539 | 21.7275 | 17.1316 | 155.5608 | 166.8671 | 394.2588 | 232.5421 | 245.7358 | 447.7086 |  |  |  | 248.3121 | 331.3229 | 383.9936 | 388.2112 | 213.5054 | 391.9291 | 149.7621 | 233.1354 | 198.5916 | 205.5789 | 319.0378 | 259.0943 | 457.8445 | 183.0841 |  | 201.7104 | 252.1919 | 163.0614 | 195.1819 |  | 49.1265 | 101.5132 | 50.449 | 101.3346 | 184.8013 | 231.5482 | 357.6779 | 7.941 | 48.7183 | 10.3212 | 107.1505 | 8.4454 | 42.3586 | 48.4731 | 48.7935 | 22.4208 |  |  | 3.1682 | 0.26491 | -0.048748 | -0.59797 | 4.0046 | 1.9367 | 5.7194 | -5.9352 | -0.097674 | 2.8888 | 12.5679 | -0.00051091 | -0.00052405 | -0.00052241 | 519.8529 | 764.4477 | 429.4212 | 218.6782 | 105.8624 | 52.7319 | 28.6116 | 116.2305 | 95.8901 | 68.803 | 50.5906 | 31.6559 | 22.9377 | 17.7275 | 164.4552 | 155.308 | 141.1773 | 96.0146 | 79.9981 | 148.3577 | 100.8546 | 172.9534 | 203.4439 | 226.8404 | 265.3573 | 317.8626 | 343.4681 |  |  |  | 456.3034 | 374.2877 | 372.2914 | 407.6263 | 2.8602 | 4.5761 | 691.7323 |  |  | 553.6657 |  |  | 312.8198 | 392.4624 | 277.7229 | 188.3285 | 280.6904 | 200.3913 | 847.8454 | 862.5135 | 744.1192 | 721.5012 | 780.3503 |  | 970.4054 | 782.9893 | 406.604 | 810.5994 | 446.7756 | 730.4797 |  | 681.2598 |  |  | 862.3148 | 857.7579 | 844.5504 | [6 empty] | 851.7689 |  |  | 846.61 |  |  | 308.2763 | 473.0139 | 540.0945 | 174.3377 | 385.0873 | 446.7054 | 256.3588 | 399.7387 |  | 376.9003 | 496.1134 | 260.5126 | 433.5934 | 327.8214 | 480.2321 | 181.4529 | 359.49 |  | 368.1952 | 434.4177 | 470.8236 | 235.0853 | 394.1437 | 508.4322 | 257.3407 | 415.3634 | 320.41 | 502.7942 | 275.112 | 473.2419 | 0.78271 | 18.9642 | 1.6948 | 0.12705 | -40.263 | 3.1163 | 1478.15 | 0.21 | 3.199 | 0.69428 | -0.29783 | -1.0431 | 3.133 | 2.1788 | 3.7442 | 140.8743 | 1.6506 | 5.125 | 0.0011832 | -3.3709 | 23.4859 | 17.4058
42810.5802 | 12106 | 105.0062 | 78.1604 | 59.5147 | 43.8702 | 26.8857 | 21.1524 | 17.3099 | 155.8345 | 106.4162 | 84.6822 | 61.6668 | 33.3582 | 21.7388 | 17.1317 | 155.5841 | 166.9027 | 394.2608 | 232.6132 | 245.5886 | 447.7568 |  |  |  | 248.3399 | 331.4208 | 383.4457 | 387.8248 | 212.2574 | 391.651 | 149.7785 | 233.2057 | 199.1942 | 205.6092 | 319.147 | 259.0816 | 457.8931 | 183.2618 |  | 201.1474 | 251.7716 | 163.5338 | 195.844 |  | 49.1183 | 101.373 | 50.3063 | 101.292 | 184.881 | 231.5579 | 357.4182 | 7.9303 | 48.7215 | 10.2077 | 107.2033 | 8.4426 | 42.3607 | 48.5039 | 48.8173 | 22.425 |  |  | 3.04 | 0.2833 | 0.33435 | -0.035486 | 3.7937 | 2.2672 | 5.7779 | -6.0358 | 0.62351 | 2.9261 | 12.3741 | -0.00052733 | -0.00048298 | -0.00050598 | 517.5289 | 738.3313 | 429.4484 | 218.717 | 105.8711 | 52.7504 | 28.6181 | 116.232 | 95.8921 | 68.8007 | 50.5966 | 31.6646 | 22.9441 | 17.718 | 162.7219 | 152.5647 | 139.182 | 96.7281 | 81.9775 | 148.3651 | 100.8763 | 172.9749 | 203.4689 | 226.8805 | 265.4329 | 317.9876 | 343.5838 |  |  |  | 456.1855 | 373.6432 | 371.831 | 406.6131 | 2.2834 | 3.0284 | 692.1196 |  |  | 556.6509 |  |  | 312.8482 | 392.554 | 275.0265 | 188.34 | 280.7722 | 200.8344 | 847.2399 | 862.1617 | 745.3996 | 722.1517 | 779.4119 |  | 970.0022 | 784.3587 | 406.5436 | 810.3953 | 446.8815 | 730.5102 |  | 680.8097 |  |  | 862.5992 | 857.5683 | 844.6368 | [6 empty] | 850.9704 |  |  | 846.5481 |  |  | 308.1638 | 472.4387 | 541.7468 | 174.0606 | 385.3215 | 446.6099 | 256.9833 | 399.1944 |  | 376.8569 | 496.2829 | 260.2823 | 433.4033 | 327.8925 | 479.4253 | 181.2476 | 359.0224 |  | 368.089 | 434.4607 | 470.8298 | 235.4669 | 394.0358 | 508.4383 | 257.3912 | 415.5541 | 319.6282 | 502.6085 | 274.9582 | 472.7884 | 0.35649 | 18.9631 | 1.6977 | 0.12825 | -40.2189 | 3.1163 | 1468.18 | 0.29 | 3.1329 | 0.71785 | 0.77984 | -0.25406 | 3.0494 | 2.3574 | 3.7633 | 140.7134 | 1.6065 | 5.1425 | 0.19474 | -3.1465 | 23.4732 | 17.4203
42810.5802 | 12107 | 105.0105 | 78.1698 | 59.5185 | 43.8814 | 26.8911 | 21.1575 | 17.3196 | 155.8417 | 106.4228 | 84.6895 | 61.6783 | 33.3614 | 21.7315 | 17.1357 | 155.5955 | 166.9227 | 394.2579 | 232.6655 | 245.5601 | 447.8786 |  |  |  | 248.3636 | 331.5043 | 382.9398 | 387.5335 | 211.4346 | 391.54 | 149.8003 | 233.2852 | 199.1917 | 205.6434 | 319.253 | 258.7236 | 458.0372 | 183.1432 |  | 200.0755 | 251.7848 | 164.061 | 194.692 |  | 48.7436 | 101.1898 | 50.1845 | 101.7657 | 185.3682 | 231.7032 | 357.3409 | 7.9534 | 48.7363 | 10.1876 | 107.2477 | 8.4491 | 42.3349 | 48.5248 | 48.8406 | 22.432 |  |  | 2.8587 | 0.14991 | 0.037992 | -0.14785 | 4.0257 | 2.0905 | 5.8233 | -5.9701 | 0.64706 | 2.6469 | 12.541 | -0.00048626 | -0.00053391 | -0.00054705 | 505.0877 | 739.4723 | 429.4901 | 218.7403 | 105.8787 | 52.7625 | 28.6381 | 116.2427 | 95.9012 | 68.8224 | 50.6092 | 31.6798 | 22.9537 | 17.7344 | 161.6582 | 149.8151 | 133.642 | 93.6125 | 82.5942 | 148.3634 | 100.8406 | 173.0018 | 203.5043 | 226.9178 | 265.5166 | 318.1 | 343.7075 |  |  |  | 455.8809 | 372.5536 | 369.6732 | 406.5613 | 2.5611 | 4.5123 | 692.6116 |  |  | 556.8895 |  |  | 312.8853 | 392.6334 | 272.5452 | 188.3664 | 280.8626 | 200.3417 | 846.8599 | 862.2323 | 746.9286 | 723.0646 | 778.5796 |  | 970.3063 | 785.5718 | 406.4224 | 810.1924 | 446.8679 | 730.5656 |  | 681.106 |  |  | 862.4962 | 857.3805 | 844.5198 | [6 empty] | 850.5593 |  |  | 846.6955 |  |  | 307.6613 | 472.2704 | 541.0814 | 173.9301 | 385.7224 | 446.4779 | 256.9752 | 398.6737 |  | 376.6316 | 495.3691 | 260.4251 | 433.3219 | 328.0533 | 478.6376 | 180.4332 | 358.5448 |  | 368.811 | 435.0204 | 470.8274 | 235.275 | 393.9728 | 508.2549 | 257.2856 | 415.8389 | 318.9282 | 502.4281 | 275.1345 | 472.3333 | 0.37748 | 18.9626 | 1.6967 | 0.12719 | -40.2863 | 3.1163 | 1501.59 | 0.22 | 3.0378 | 0.52206 | 0.26281 | -0.51845 | 3.1417 | 2.264 | 3.7786 | 140.8775 | 1.5608 | 5.1466 | 0.31271 | -2.5354 | 23.5219 | 17.3865
42810.5802 | 12108 | 105.0093 | 78.1808 | 59.5224 | 43.8787 | 26.8966 | 21.1578 | 17.3156 | 155.841 | 106.4205 | 84.6909 | 61.6821 | 33.366 | 21.7359 | 17.1375 | 155.6098 | 166.9511 | 394.2692 | 232.7321 | 245.5404 | 447.815 |  |  |  | 248.3838 | 331.6013 | 382.5265 | 387.2542 | 212.672 | 391.6525 | 149.8154 | 233.3597 | 199.4166 | 205.6825 | 319.3707 | 258.5017 | 458.0069 | 182.6581 |  | 200.225 | 251.7069 | 164.6681 | 194.4151 |  | 48.3647 | 101.1675 | 50.2859 | 102.3292 | 186.1086 | 231.9404 | 357.6299 | 7.9167 | 48.758 | 10.2506 | 107.3312 | 8.4514 | 42.3037 | 48.5452 | 48.8614 | 22.4565 |  |  | 2.7207 | 0.16765 | 0.38364 | -0.059798 | 3.9902 | 2.7818 | 6.159 | -6.0561 | 0.76577 | 2.7285 | 12.8454 | -0.00052898 | -0.00051091 | -0.00052569 | 497.1061 | 736.2145 | 429.5124 | 218.7555 | 105.8775 | 52.762 | 28.6257 | 116.2331 | 95.9059 | 68.816 | 50.6063 | 31.6766 | 22.9496 | 17.7281 | 159.8695 | 149.8906 | 133.6066 | 92.4987 | 82.4788 | 148.2866 | 100.8966 | 173.0137 | 203.5363 | 226.9474 | 265.5845 | 318.2062 | 343.8036 |  |  |  | 455.7238 | 371.4732 | 369.6535 | 405.9673 | 2.5763 | 4.0497 | 692.8926 |  |  | 557.077 |  |  | 312.929 | 392.729 | 272.5764 | 188.3961 | 280.9561 | 200.6877 | 846.5688 | 862.5193 | 748.1589 | 724.2981 | 777.6492 |  | 970.9667 | 786.6197 | 406.3423 | 810.0986 | 446.8136 | 730.349 |  | 681.353 |  |  | 862.3909 | 857.2675 | 844.522 | [6 empty] | 850.3459 |  |  | 846.9138 |  |  | 307.2202 | 472.4217 | 540.347 | 174.0512 | 385.8859 | 446.2352 | 256.841 | 398.1958 |  | 377.1294 | 494.7945 | 260.8205 | 433.1972 | 328.1694 | 478.3342 | 180.5942 | 358.2244 |  | 370.0927 | 436.0265 | 470.8256 | 235.2152 | 393.8474 | 508.3615 | 257.3408 | 415.9317 | 319.0312 | 502.1629 | 275.3161 | 472.1315 | 0.42698 | 18.9661 | 1.6925 | 0.12664 | -40.2724 | 3.1163 | 1534.69 | 0.33 | 2.9638 | 0.55206 | 0.83512 | -0.32971 | 3.1286 | 2.6122 | 3.8869 | 141.2099 | 1.5238 | 5.1431 | 0.50161 | -2.5245 | 23.5261 | 17.3848
42810.5802 | 12109 | 105.0091 | 78.1844 | 59.5202 | 43.877 | 26.8855 | 21.1509 | 17.3075 | 155.8371 | 106.4171 | 84.6975 | 61.683 | 33.3671 | 21.729 | 17.1409 | 155.6215 | 166.9849 | 394.2836 | 232.7964 | 245.3322 | 447.6577 |  |  |  | 248.416 | 331.6964 | 382.1934 | 386.9805 | 213.0728 | 391.6356 | 149.8258 | 233.4401 | 199.4789 | 205.7083 | 319.4832 | 258.6313 | 457.8822 | 182.7423 |  | 201.0275 | 252.1641 | 163.3018 | 195.9515 |  | 48.071 | 101.1578 | 50.3207 | 102.9079 | 186.2373 | 232.113 | 358.0477 | 7.9282 | 48.7691 | 10.3043 | 107.4204 | 8.4507 | 42.2606 | 48.5812 | 48.9038 | 22.4652 |  |  | 2.563 | 0.51132 | 0.33764 | -0.16165 | 3.8831 | 2.4887 | 5.7313 | -6.1186 | 0.94266 | 2.9475 | 12.8087 | -0.00050105 | -0.00049612 | -0.00053883 | 490.6839 | 737.0127 | 429.5381 | 218.7712 | 105.8836 | 52.7697 | 28.6277 | 116.2328 | 95.9079 | 68.813 | 50.6111 | 31.6737 | 22.9477 | 17.7257 | 156.4698 | 146.6475 | 131.1838 | 89.611 | 83.4937 | 148.2323 | 100.9324 | 173.0196 | 203.5598 | 226.977 | 265.6549 | 318.315 | 343.8872 |  |  |  | 455.5381 | 371.2006 | 369.8333 | 404.8507 | 4.9287 | 4.0268 | 692.4962 |  |  | 557.8383 |  |  | 312.9727 | 392.8212 | 272.7733 | 188.4244 | 281.0492 | 200.6232 | 846.4157 | 862.956 | 749.2013 | 724.5339 | 776.7755 |  | 971.0767 | 787.7991 | 406.2316 | 810.0412 | 446.7765 | 730.104 |  | 681.2128 |  |  | 862.0102 | 857.2604 | 844.6954 | [6 empty] | 850.417 |  |  | 847.2342 |  |  | 306.8631 | 472.8763 | 542.6561 | 174.0185 | 386.0467 | 446.0104 | 256.9412 | 398.1885 |  | 377.3718 | 494.2582 | 260.9755 | 433.0495 | 328.1711 | 478.6999 | 181.2033 | 358.2193 |  | 371.2908 | 436.7801 | 470.8393 | 236.2683 | 393.4829 | 508.5197 | 257.3784 | 415.9661 | 319.5737 | 501.9646 | 275.5377 | 471.9047 | 0.1558 | 18.9639 | 1.6897 | 0.12844 | -40.2912 | 3.1162 | 1557.12 | 0.2 | 2.8766 | 0.96412 | 0.78344 | -0.54209 | 3.0868 | 2.4712 | 3.7502 | 141.2853 | 1.4801 | 5.1406 | 0.8724 | -2.2509 | 23.4689 | 17.3943
42810.5802 | 12110 | 105.0053 | 78.1755 | 59.5297 | 43.8823 | 26.8989 | 21.1466 | 17.3031 | 155.8422 | 106.4196 | 84.7011 | 61.6833 | 33.3742 | 21.7293 | 17.1236 | 155.636 | 167.0007 | 394.2998 | 232.8584 | 245.4567 | 447.5582 |  |  |  | 248.4406 | 331.786 | 382.255 | 386.941 | 214.8378 | 391.7677 | 149.8351 | 233.5223 | 198.281 | 205.7378 | 319.5922 | 259.029 | 457.7323 | 183.4852 |  | 200.3511 | 252.1227 | 163.5553 | 198.0843 |  | 47.8832 | 100.964 | 50.2796 | 103.0704 | 185.8999 | 232.4316 | 358.2025 | 7.8867 | 48.7872 | 10.3564 | 107.5308 | 8.4409 | 42.1982 | 48.6196 | 48.9447 | 22.4643 |  |  | 2.4276 | 0.21233 | 0.32844 | -0.29439 | 3.8936 | 2.8495 | 6.023 | -5.9655 | 0.48827 | 3.2026 | 12.6529 | -0.00055362 | -0.00048791 | -0.00054212 | 486.9469 | 730.6917 | 429.5659 | 218.7852 | 105.8857 | 52.7824 | 28.6336 | 116.2411 | 95.9074 | 68.8212 | 50.6169 | 31.6783 | 22.9469 | 17.7283 | 159.5343 | 149.1638 | 133.4966 | 91.0115 | 83.6864 | 148.3866 | 100.9899 | 173.0263 | 203.5911 | 227.0043 | 265.7281 | 318.4183 | 343.9673 |  |  |  | 455.4876 | 371.7141 | 370.6427 | 405.7592 | 3.4289 | 4.3789 | 692.4481 |  |  | 559.1922 |  |  | 313.002 | 392.9155 | 272.366 | 188.447 | 281.135 | 199.7591 | 846.4724 | 863.2762 | 750.1732 | 725.0137 | 776.0227 |  | 970.588 | 788.6039 | 406.0922 | 809.9957 | 446.7821 | 729.9108 |  | 681.6267 |  |  | 861.6158 | 857.365 | 845.0069 | [6 empty] | 850.4307 |  |  | 847.4417 |  |  | 307.0132 | 472.9214 | 544.1754 | 173.3974 | 386.1192 | 445.783 | 257.56 | 397.9734 |  | 376.961 | 493.7156 | 260.9017 | 432.8519 | 328.0114 | 479.0986 | 181.4989 | 358.3309 |  | 373.1215 | 436.9977 | 470.8757 | 237.0885 | 392.8168 | 509.0769 | 257.0623 | 416.0664 | 319.3748 | 501.7778 | 275.9399 | 471.6888 | 0.35514 | 18.9634 | 1.6838 | 0.12787 | -40.3411 | 3.1163 | 1601.55 | 0.24 | 2.7999 | 0.62113 | 0.77249 | -0.73135 | 3.092 | 2.6451 | 3.8457 | 141.0792 | 1.444 | 5.1425 | 0.55166 | -2.5008 | 23.3922 | 17.3633
42810.5802 | 12111 | 105.0109 | 78.1872 | 59.5436 | 43.8964 | 26.9038 | 21.1546 | 17.3028 | 155.8586 | 106.4288 | 84.7052 | 61.6994 | 33.3782 | 21.7338 | 17.1344 | 155.6472 | 167.0378 | 394.3313 | 232.9247 | 245.5643 | 447.5823 |  |  |  | 248.4736 | 331.8801 | 382.1906 | 386.9447 | 216.14 | 391.8821 | 149.8542 | 233.6024 | 198.2959 | 205.7684 | 319.7029 | 259.2931 | 457.6945 | 184.0588 |  | 201.1411 | 250.4735 | 164.9875 | 199.4152 |  | 47.8429 | 100.9343 | 50.3099 | 102.8523 | 185.5961 | 232.0928 | 358.4172 | 7.8014 | 48.8155 | 10.3667 | 107.593 | 8.4305 | 42.1423 | 48.6358 | 48.9838 | 22.4649 |  |  | 2.4079 | -0.087965 | 0.27718 | -0.078854 | 4.4955 | 2.8994 | 6.5559 | -6.02 | 0.51571 | 1.9573 | 12.8172 | -0.00050433 | -0.0005569 | -0.00054212 | 493.9849 | 733.6321 | 429.5901 | 218.8016 | 105.8924 | 52.7821 | 28.6335 | 116.2354 | 95.9068 | 68.8233 | 50.6205 | 31.6761 | 22.9498 | 17.716 | 157.2256 | 145.9549 | 133.2346 | 90.7172 | 83.206 | 148.3423 | 100.983 | 173.0621 | 203.6388 | 227.0552 | 265.8212 | 318.5581 | 344.0949 |  |  |  | 455.4347 | 373.4526 | 373.4455 | 404.2875 | 4.6491 | 4.4385 | 692.6693 |  |  | 561.3662 |  |  | 313.0359 | 393.0131 | 272.5099 | 188.4756 | 281.2104 | 199.4855 | 846.2046 | 863.6967 | 751.0228 | 725.1232 | 775.4893 |  | 970.5743 | 789.3642 | 406.002 | 809.9523 | 446.7473 | 729.8448 |  | 681.3302 |  |  | 861.6335 | 857.4119 | 845.4513 | [6 empty] | 850.3223 |  |  | 847.5859 |  |  | 307.6919 | 471.8833 | 543.6962 | 172.7557 | 385.9865 | 445.53 | 257.5714 | 397.7026 |  | 376.4559 | 493.9723 | 260.7376 | 432.7632 | 327.8032 | 479.4251 | 181.2778 | 358.2928 |  | 373.0488 | 437.9338 | 470.8517 | 237.3495 | 392.6223 | 509.3909 | 256.6187 | 415.8792 | 318.945 | 501.6344 | 275.9572 | 471.769 | 0.4212 | 18.9623 | 1.6777 | 0.12639 | -40.3795 | 3.1163 | 1602.71 | 0.19 | 2.7887 | -0.39977 | 0.70964 | -0.3785 | 3.3213 | 2.6673 | 4.0108 | 141.0877 | 1.4139 | 5.1398 | 0.80251 | -2.4726 | 23.3509 | 17.398
42810.5802 | 12112 | 105.0273 | 78.1936 | 59.5492 | 43.9018 | 26.8971 | 21.1596 | 17.3058 | 155.8635 | 106.4263 | 84.7136 | 61.707 | 33.3852 | 21.743 | 17.135 | 155.6647 | 167.0583 | 394.3681 | 232.9838 | 245.2627 | 447.524 |  |  |  | 248.4967 | 331.9768 | 382.1774 | 387.0003 | 216.6231 | 391.9401 | 149.8757 | 233.6821 | 198.3574 | 205.8066 | 319.8061 | 259.6004 | 457.5804 | 184.4743 |  | 201.5061 | 250.0393 | 165.6796 | 198.1948 |  | 47.9698 | 100.9958 | 50.1987 | 102.705 | 185.0085 | 231.7299 | 358.6081 | 7.706 | 48.8294 | 10.2656 | 107.5905 | 8.4117 | 42.0779 | 48.6284 | 49.0493 | 22.4786 |  |  | 2.4644 | 0.11311 | 0.10502 | -0.41793 | 4.117 | 2.9638 | 6.4068 | -5.8814 | 0.38377 | 3.5861 | 12.7753 | -0.00054376 | -0.00046327 | -0.00054869 | 491.7168 | 723.1275 | 429.6028 | 218.8286 | 105.8908 | 52.783 | 28.6293 | 116.2253 | 95.8977 | 68.8206 | 50.621 | 31.6711 | 22.9438 | 17.7206 | 160.9134 | 146.4954 | 134.0347 | 92.7388 | 85.5038 | 148.5176 | 101.0034 | 173.0756 | 203.6665 | 227.092 | 265.8919 | 318.6667 | 344.2034 |  |  |  | 455.2396 | 374.0657 | 374.0573 | 405.0461 | 5.4988 | 4.4316 | 692.1288 |  |  | 562.4509 |  |  | 313.0792 | 393.1086 | 271.6558 | 188.4886 | 281.3039 | 199.1356 | 846.0923 | 864.1858 | 751.5227 | 725.1822 | 775.1744 |  | 971.0108 | 790.6244 | 405.8925 | 809.9777 | 446.7987 | 729.9106 |  | 681.3617 |  |  | 862.0876 | 857.4087 | 845.8422 | [6 empty] | 850.161 |  |  | 847.6967 |  |  | 307.58 | 471.3813 | 544.539 | 172.6492 | 385.6366 | 445.3844 | 257.1826 | 397.7764 |  | 375.8192 | 494.5485 | 260.7416 | 432.7852 | 328.2597 | 479.5029 | 180.134 | 358.1561 |  | 372.7051 | 437.8864 | 470.8581 | 237.8611 | 392.7903 | 509.3489 | 255.3881 | 415.5868 | 319.3341 | 501.5608 | 275.9716 | 471.949 | 0.4187 | 18.9581 | 1.6745 | 0.12832 | -40.2422 | 3.1163 | 1581.55 | 0.15 | 2.8214 | 0.45336 | 0.43683 | -0.87144 | 3.1772 | 2.6958 | 3.9635 | 141.2991 | 1.3681 | 5.1448 | 0.4152 | -2.559 | 23.3715 | 17.3545
42810.5802 | 12113 | 105.0256 | 78.2062 | 59.5506 | 43.9084 | 26.9063 | 21.1619 | 17.3131 | 155.8713 | 106.4319 | 84.7208 | 61.7142 | 33.3881 | 21.7458 | 17.1355 | 155.6889 | 167.1092 | 394.4315 | 233.0732 | 244.97 | 447.5992 |  |  |  | 248.5308 | 332.0828 | 382.1661 | 386.7981 | 219.5909 | 392.1366 | 149.8891 | 233.7624 | 196.5238 | 205.8388 | 319.9185 | 259.5867 | 457.4832 | 184.1993 |  | 200.9686 | 249.6033 | 164.9585 | 199.1245 |  | 47.9737 | 100.9264 | 50.1187 | 102.4044 | 184.7731 | 231.1791 | 358.276 | 7.7119 | 48.8297 | 10.1272 | 107.6197 | 8.402 | 42.0363 | 48.6245 | 49.1082 | 22.4868 |  |  | 2.9349 | 0.26951 | 0.09122 | -1.0323 | 4.0841 | 2.2331 | 6.0789 | -5.8564 | 0.52602 | 3.1882 | 12.789 | -0.00053883 | -0.00050269 | -0.00055198 | 484.4487 | 732.0574 | 429.6484 | 218.8728 | 105.8998 | 52.7937 | 28.627 | 116.2298 | 95.9107 | 68.8353 | 50.6255 | 31.676 | 22.9481 | 17.7309 | 167.5836 | 149.9471 | 134.343 | 94.1191 | 88.2157 | 148.7673 | 101.038 | 173.0946 | 203.6976 | 227.1314 | 265.9637 | 318.7816 | 344.294 |  |  |  | 455.155 | 373.2255 | 372.295 | 404.1414 | 4.0709 | 3.6095 | 692.7184 |  |  | 564.9685 |  |  | 313.123 | 393.197 | 272.1914 | 188.5271 | 281.4094 | 198.0669 | 846.0816 | 864.608 | 751.6625 | 725.744 | 774.9325 |  | 971.6729 | 791.5313 | 405.7812 | 810.0154 | 446.9097 | 729.8579 |  | 681.5167 |  |  | 862.599 | 857.4914 | 846.3598 | [6 empty] | 850.1893 |  |  | 847.7555 |  |  | 307.8337 | 470.9244 | 542.5813 | 172.9587 | 385.1176 | 445.3429 | 257.6193 | 397.5466 |  | 375.3201 | 494.1947 | 260.9595 | 432.4482 | 329.2212 | 480.063 | 179.3463 | 357.9282 |  | 371.9887 | 438.4575 | 470.8533 | 236.7821 | 392.3941 | 508.6141 | 254.7966 | 415.4205 | 318.9833 | 501.487 | 275.9649 | 472.0086 | 0.411 | 18.9512 | 1.6702 | 0.12858 | -40.2612 | 3.1163 | 1578.74 | 0.15 | 3.0794 | 0.69973 | 0.40709 | -1.3695 | 3.1628 | 2.3387 | 3.8587 | 141.6136 | 1.3319 | 5.1563 | -0.29394 | -2.589 | 23.3344 | 17.3698
42810.5802 | 12114 | 105.0235 | 78.2015 | 59.5449 | 43.9093 | 26.9123 | 21.1521 | 17.3108 | 155.8739 | 106.4371 | 84.7182 | 61.7185 | 33.3864 | 21.7436 | 17.1399 | 155.7063 | 167.131 | 394.4807 | 233.149 | 244.756 | 447.7554 |  |  |  | 248.5699 | 332.1744 | 382.568 | 387.1204 | 217.2414 | 391.9273 | 149.9051 | 233.8394 | 196.65 | 205.8667 | 320.0325 | 259.9466 | 457.4458 | 184.4804 |  | 200.7486 | 249.571 | 165.373 | 201.2093 |  | 47.8711 | 100.813 | 49.9917 | 102.182 | 185.1651 | 231.134 | 357.1639 | 7.7792 | 48.8263 | 10.0988 | 107.6841 | 8.3948 | 41.9901 | 48.6246 | 49.1662 | 22.4983 |  |  | 2.2627 | 0.064487 | 0.19898 | -0.34959 | 4.0519 | 2.1693 | 5.8035 | -5.7269 | 0.6638 | 3.083 | 12.8669 | -0.00052076 | -0.00052569 | -0.00055033 | 486.9001 | 719.8295 | 429.6686 | 218.8924 | 105.9051 | 52.7962 | 28.6396 | 116.235 | 95.9139 | 68.8358 | 50.6318 | 31.6846 | 22.9511 | 17.7252 | 163.5661 | 148.3684 | 132.5991 | 94.724 | 85.5498 | 148.7476 | 101.0371 | 173.1055 | 203.7281 | 227.163 | 266.0429 | 318.8878 | 344.3888 |  |  |  | 455.1013 | 371.9412 | 370.0071 | 403.4523 | 3.862 | 5.12 | 692.9778 |  |  | 565.1847 |  |  | 313.1565 | 393.281 | 273.9377 | 188.5467 | 281.4868 | 197.8768 | 846.0004 | 865.1527 | 751.8312 | 725.9877 | 774.7526 |  | 971.8078 | 792.2182 | 405.773 | 810.0896 | 446.9505 | 729.8805 |  | 681.1928 |  |  | 862.6948 | 857.6671 | 847.0148 | [6 empty] | 850.1563 |  |  | 847.7618 |  |  | 307.8561 | 469.8596 | 540.1071 | 173.0779 | 384.8424 | 445.287 | 257.8146 | 397.3124 |  | 375.2648 | 494.0872 | 260.9788 | 432.1423 | 329.5155 | 480.448 | 179.1395 | 357.7212 |  | 371.2086 | 438.7136 | 470.8036 | 235.9299 | 392.1558 | 508.3855 | 255.0504 | 415.4109 | 318.319 | 501.3433 | 275.8423 | 471.9916 | 0.29293 | 18.9495 | 1.6636 | 0.12803 | -40.2969 | 3.1163 | 1588.25 | 0.27 | 2.7034 | 0.34223 | 0.60116 | -0.79682 | 3.1502 | 2.305 | 3.7701 | 141.6814 | 1.312 | 5.1588 | 0.14993 | -2.3953 | 23.2721 | 17.3828
42810.5803 | 12115 | 105.0313 | 78.2188 | 59.564 | 43.9164 | 26.918 | 21.1608 | 17.322 | 155.8803 | 106.4461 | 84.7344 | 61.7289 | 33.394 | 21.7548 | 17.1455 | 155.7096 | 167.1427 | 394.5145 | 233.2126 | 244.5573 | 447.8276 |  |  |  | 248.5875 | 332.2631 | 383.1262 | 387.5086 | 217.6256 | 392.1944 | 149.9252 | 233.9156 | 196.3273 | 205.9075 | 320.1359 | 260.4351 | 457.4342 | 185.128 |  | 201.9284 | 249.6977 | 166.0172 | 202.0742 |  | 47.5687 | 100.8165 | 49.9665 | 102.3402 | 185.5305 | 231.8695 | 356.2612 | 7.6779 | 48.8256 | 10.1129 | 107.7629 | 8.3942 | 41.9504 | 48.6384 | 49.2424 | 22.5067 |  |  | 2.4992 | 0.34639 | 0.28047 | -0.42581 | 4.0868 | 2.768 | 5.565 | -5.6803 | 0.87338 | 2.8357 | 12.9376 | -0.00047476 | -0.00048791 | -0.00053226 | 497.0524 | 719.248 | 429.6962 | 218.9299 | 105.9061 | 52.8055 | 28.6467 | 116.2411 | 95.9176 | 68.8405 | 50.6343 | 31.6892 | 22.9515 | 17.725 | 159.8525 | 148.6481 | 132.6856 | 94.998 | 81.526 | 148.6502 | 101.0913 | 173.1095 | 203.7506 | 227.1915 | 266.1034 | 318.9962 | 344.4835 |  |  |  | 455.1071 | 370.1376 | 368.5049 | 403.0459 | 3.2005 | 3.6566 | 691.8886 |  |  | 566.1541 |  |  | 313.1931 | 393.3696 | 274.4685 | 188.5736 | 281.5792 | 197.7632 | 845.6448 | 865.6852 | 752.2 | 726.1155 | 774.7848 |  | 971.3473 | 792.4162 | 405.6726 | 810.1796 | 447.0015 | 729.6887 |  | 681.551 |  |  | 863.1237 | 857.9079 | 847.6054 | [6 empty] | 850.2758 |  |  | 847.9353 |  |  | 307.4662 | 470.0232 | 540.238 | 172.8484 | 384.9271 | 445.0984 | 257.3696 | 397.016 |  | 374.5881 | 494.0263 | 261.3017 | 432.0418 | 329.5425 | 480.8351 | 178.7574 | 357.529 |  | 371.4888 | 439.6392 | 470.812 | 236.0046 | 391.9745 | 508.4308 | 255.4859 | 415.5028 | 318.0051 | 501.3028 | 275.6034 | 472.1452 | 0.48861 | 18.9497 | 1.6569 | 0.12788 | -40.3568 | 3.1163 | 1579.32 | 0.4 | 2.8418 | 0.79317 | 0.71372 | -0.87941 | 3.166 | 2.6056 | 3.6945 | 141.4663 | 1.2966 | 5.162 | 0.55007 | -2.3983 | 23.2467 | 17.3947
42810.5803 | 12116 | 105.0397 | 78.2131 | 59.5764 | 43.9174 | 26.9192 | 21.1577 | 17.3089 | 155.8818 | 106.4415 | 84.7299 | 61.7259 | 33.3999 | 21.7467 | 17.1447 | 155.7374 | 167.1862 | 394.5692 | 233.2872 | 244.6553 | 448.105 |  |  |  | 248.6223 | 332.3626 | 383.2808 | 387.6153 | 217.1756 | 392.4095 | 149.949 | 233.9967 | 195.0561 | 205.939 | 320.2423 | 260.8782 | 457.5757 | 185.3923 |  | 202.5603 | 249.3714 | 165.7646 | 203.0241 |  | 47.4219 | 100.8359 | 49.9613 | 102.727 | 185.7819 | 232.0234 | 355.6096 | 7.605 | 48.8317 | 10.0371 | 107.7813 | 8.3924 | 41.9273 | 48.6456 | 49.3007 | 22.5126 |  |  | 2.2771 | -0.025541 | 0.26076 | -0.65909 | 3.8246 | 2.7969 | 5.7484 | -5.8906 | 1.0427 | 3.1888 | 12.9822 | -0.00051583 | -0.00048462 | -0.00052076 | 498.5208 | 732.2341 | 429.7251 | 218.9626 | 105.9168 | 52.8217 | 28.6608 | 116.2423 | 95.9232 | 68.8496 | 50.6423 | 31.7021 | 22.9563 | 17.7306 | 155.0392 | 147.4301 | 129.7758 | 94.7898 | 81.4047 | 148.446 | 101.0921 | 173.1282 | 203.7932 | 227.229 | 266.1881 | 319.1195 | 344.5654 |  |  |  | 455.1184 | 369.3854 | 367.5658 | 402.1158 | 3.2412 | 3.3756 | 691.6747 |  |  | 568.174 |  |  | 313.2273 | 393.4637 | 275.1065 | 188.5982 | 281.6646 | 197.0201 | 845.6152 | 866.1577 | 752.5532 | 726.8766 | 774.8414 |  | 970.6735 | 792.8589 | 405.4903 | 810.2945 | 447.0869 | 729.4359 |  | 682.1863 |  |  | 863.2144 | 858.1538 | 847.8799 | [6 empty] | 850.6744 |  |  | 848.2115 |  |  | 307.1382 | 470.4042 | 539.8496 | 172.3219 | 385.5904 | 445.0181 | 257.5681 | 397.2487 |  | 373.9071 | 494.3723 | 261.5286 | 431.9765 | 329.602 | 480.9767 | 178.7269 | 357.2999 |  | 371.9062 | 439.8131 | 470.8024 | 235.8242 | 391.6426 | 509.215 | 256.1183 | 415.9139 | 318.1055 | 501.3634 | 275.0692 | 472.0839 | 0.3457 | 18.9485 | 1.6498 | 0.12885 | -40.3226 | 3.1163 | 1565.01 | 0.21 | 2.713 | -0.21538 | 0.6882 | -1.0941 | 3.0632 | 2.6195 | 3.7554 | 141.1517 | 1.2663 | 5.1684 | 1.0587 | -2.0748 | 23.2368 | 17.4219
42810.5803 | 12117 | 105.0363 | 78.2191 | 59.5656 | 43.9195 | 26.9105 | 21.1623 | 17.3143 | 155.8836 | 106.4439 | 84.7381 | 61.7309 | 33.3962 | 21.7604 | 17.1415 | 155.7637 | 167.2247 | 394.6232 | 233.3567 | 244.8533 | 448.2312 |  |  |  | 248.6551 | 332.4639 | 383.594 | 387.9345 | 217.4218 | 392.6294 | 149.9468 | 234.0748 | 195.0302 | 205.9649 | 320.3516 | 261.1085 | 457.6065 | 185.8842 |  | 202.2656 | 249.9662 | 165.4773 | 202.6548 |  | 47.4832 | 100.9463 | 49.934 | 102.3974 | 185.6439 | 231.8926 | 355.0116 | 7.8446 | 48.8463 | 9.9594 | 107.8128 | 8.3786 | 41.9187 | 48.6393 | 49.3722 | 22.5174 |  |  | 2.3074 | 0.19459 | 0.15036 | -0.51583 | 4.1499 | 3.1274 | 5.9179 | -5.9109 | 0.51512 | 2.8059 | 13.1294 | -0.00053062 | -0.00047969 | -0.00055198 | 505.5988 | 735.4011 | 429.7527 | 218.9713 | 105.9092 | 52.8203 | 28.6539 | 116.2392 | 95.9208 | 68.8571 | 50.6489 | 31.695 | 22.9509 | 17.729 | 150.0042 | 143.6952 | 127.0158 | 93.9657 | 82.0725 | 148.2076 | 101.0637 | 173.1553 | 203.8257 | 227.2732 | 266.2643 | 319.2405 | 344.6699 |  |  |  | 455.3837 | 368.9572 | 365.8081 | 401.5731 | 3.782 | 4.5434 | 691.9549 |  |  | 571.5554 |  |  | 313.267 | 393.5581 | 276.2742 | 188.6272 | 281.7567 | 197.0023 | 845.2837 | 866.7177 | 752.9142 | 727.5757 | 775.1668 |  | 970.7666 | 793.1583 | 405.3154 | 810.4205 | 447.1612 | 729.3496 |  | 682.3631 |  |  | 863.2388 | 858.2342 | 847.8358 | [6 empty] | 850.8949 |  |  | 848.4011 |  |  | 306.8737 | 470.0515 | 538.9635 | 172.7168 | 386.029 | 444.9247 | 258.1924 | 397.6252 |  | 373.4427 | 495.1656 | 261.6393 | 432.0462 | 330.5566 | 480.8759 | 178.6744 | 357.1124 |  | 372.9416 | 439.214 | 470.7538 | 236.0942 | 390.9504 | 511.1043 | 256.4441 | 416.1049 | 317.8976 | 501.5643 | 274.8508 | 472.3231 | 0.38943 | 18.9447 | 1.6403 | 0.12758 | -40.2391 | 3.1163 | 1529.3 | 0.2 | 2.7314 | 0.5946 | 0.52267 | -0.96809 | 3.1904 | 2.7696 | 3.8099 | 141.1859 | 1.2408 | 5.1733 | 1.5876 | -1.7717 | 23.2506 | 17.4676
42810.5803 | 12118 | 105.0393 | 78.2349 | 59.5779 | 43.9275 | 26.9164 | 21.1541 | 17.3194 | 155.8921 | 106.4497 | 84.7414 | 61.7434 | 33.4082 | 21.7581 | 17.1359 | 155.7779 | 167.2495 | 394.65 | 233.4192 | 244.9406 | 448.2453 |  |  |  | 248.6811 | 332.5496 | 383.9858 | 388.0642 | 217.7796 | 392.8693 | 149.9662 | 234.158 | 194.4889 | 206.0004 | 320.4583 | 261.0126 | 457.5306 | 185.8677 |  | 201.6621 | 249.8171 | 164.2073 | 202.2822 |  | 47.4279 | 100.9818 | 49.9986 | 102.7423 | 185.8983 | 231.9949 | 354.9501 | 8.2714 | 48.857 | 9.8524 | 107.8016 | 8.3657 | 41.9045 | 48.6274 | 49.4441 | 22.5233 |  |  | 2.6129 | 0.49227 | 0.009736 | -0.24642 | 3.68 | 2.7857 | 6.1584 | -5.8643 | 0.63169 | 3.835 | 12.9029 | -0.00051419 | -0.00050433 | -0.00055526 | 524.2764 | 747.8196 | 429.7868 | 218.9884 | 105.9269 | 52.8272 | 28.6588 | 116.246 | 95.9329 | 68.8649 | 50.6568 | 31.707 | 22.9581 | 17.7329 | 152.9038 | 145.7245 | 131.9472 | 94.9214 | 83.0145 | 148.1721 | 101.1382 | 173.1608 | 203.8516 | 227.3098 | 266.3354 | 319.3475 | 344.7772 |  |  |  | 455.5834 | 369.8537 | 366.551 | 402.3751 | 4.6451 | 5.8963 | 692.1008 |  |  | 573.096 |  |  | 313.3118 | 393.6575 | 277.1621 | 188.6556 | 281.8512 | 196.7209 | 845.102 | 867.2814 | 753.5483 | 727.7065 | 775.4184 |  | 969.5093 | 793.3837 | 405.1806 | 810.5748 | 447.147 | 729.5129 |  | 682.2099 |  |  | 863.364 | 858.2778 | 847.6903 | [6 empty] | 850.9698 |  |  | 848.443 |  |  | 306.8012 | 470.04 | 539.8981 | 172.8364 | 385.5718 | 444.7997 | 258.9215 | 397.7731 |  | 373.6242 | 495.1585 | 261.6498 | 432.1479 | 330.9469 | 480.5738 | 178.3975 | 356.9175 |  | 372.9013 | 438.6204 | 470.6524 | 236.7016 | 390.84 | 511.9842 | 256.3635 | 416.0203 | 317.0938 | 501.6846 | 274.8396 | 472.7908 | 0.36034 | 18.9463 | 1.6307 | 0.12808 | -40.2819 | 3.1163 | 1513.25 | 0.32 | 2.9072 | 0.94576 | 0.13301 | -0.66914 | 3.0047 | 2.6142 | 3.8869 | 140.596 | 1.2212 | 5.1674 | 1.2609 | -2.3104 | 23.2522 | 17.4684
42810.5803 | 12119 | 105.0454 | 78.2361 | 59.588 | 43.9339 | 26.9235 | 21.1655 | 17.3179 | 155.9025 | 106.4497 | 84.7513 | 61.7468 | 33.417 | 21.7661 | 17.1442 | 155.7824 | 167.2711 | 394.6884 | 233.4915 | 245.1949 | 448.2519 |  |  |  | 248.7104 | 332.6374 | 384.7401 | 388.5006 | 217.953 | 392.9912 | 149.9883 | 234.2282 | 194.7086 | 206.0396 | 320.5674 | 261.3131 | 457.4779 | 186.2338 |  | 201.374 | 249.9776 | 164.512 | 202.4205 |  | 47.3239 | 101.0288 | 50.012 | 103.22 | 186.1364 | 232.0888 | 354.8987 | 8.4771 | 48.8466 | 9.8562 | 107.7717 | 8.3776 | 41.9013 | 48.6069 | 49.5174 | 22.531 |  |  | 2.8324 | 0.35559 | 0.17467 | -0.3739 | 3.9212 | 2.5794 | 6.2786 | -5.9227 | 0.32344 | 3.1101 | 12.9585 | -0.00052405 | -0.00049941 | -0.0005684 | 517.7383 | 759.5173 | 429.8134 | 219.0184 | 105.9228 | 52.8405 | 28.6596 | 116.2448 | 95.9306 | 68.8688 | 50.6602 | 31.7057 | 22.9637 | 17.7299 | 159.7847 | 150.3984 | 136.6604 | 98.0583 | 83.8547 | 148.3143 | 101.2675 | 173.1631 | 203.8723 | 227.3378 | 266.4061 | 319.4458 | 344.8922 |  |  |  | 455.574 | 370.2613 | 367.6793 | 401.8741 | 5.2338 | 4.8055 | 691.9456 |  |  | 571.8376 |  |  | 313.3522 | 393.7486 | 278.0964 | 188.6783 | 281.9417 | 197.1405 | 844.9806 | 867.9108 | 754.2006 | 727.5995 | 775.6272 |  | 967.3563 | 793.753 | 404.9999 | 810.7446 | 447.1103 | 729.6189 |  | 681.5134 |  |  | 863.2149 | 858.417 | 847.7633 | [6 empty] | 851.1704 |  |  | 848.5868 |  |  | 306.979 | 469.3309 | 539.6165 | 173.0084 | 384.8991 | 444.7678 | 259.5111 | 398.0711 |  | 374.0938 | 494.7472 | 261.804 | 432.126 | 331.6283 | 480.2502 | 177.7551 | 356.6141 |  | 372.1818 | 438.2329 | 470.6125 | 236.4959 | 391.1815 | 511.76 | 255.5123 | 415.9175 | 317.057 | 501.7181 | 275.2572 | 473.1114 | 0.74901 | 18.9431 | 1.6234 | 0.13146 | -40.2739 | 3.1163 | 1515.81 | 0.39 | 3.0271 | 0.80386 | 0.5634 | -0.8243 | 3.1019 | 2.5158 | 3.9251 | 139.5958 | 1.1931 | 5.1586 | 0.51458 | -2.8182 | 23.2422 | 17.4812
42810.5803 | 12120 | 105.0451 | 78.2368 | 59.5934 | 43.9372 | 26.9249 | 21.1674 | 17.3192 | 155.9022 | 106.4564 | 84.7578 | 61.7605 | 33.4166 | 21.7613 | 17.1465 | 155.7974 | 167.3003 | 394.7388 | 233.5521 | 245.4249 | 448.3221 |  |  |  | 248.736 | 332.7315 | 384.9648 | 388.6402 | 217.2757 | 392.8563 | 150.0024 | 234.2994 | 196.2727 | 206.0577 | 320.6691 | 261.1418 | 457.464 | 185.9526 |  | 200.0438 | 250.4825 | 165.5232 | 202.0723 |  | 47.3175 | 101.0703 | 49.888 | 103.5031 | 186.1404 | 231.8973 | 354.8609 | 8.6556 | 48.8524 | 9.9959 | 107.7746 | 8.3869 | 41.8835 | 48.5976 | 49.5794 | 22.5437 |  |  | 2.5709 | 0.47781 | 0.21541 | -0.41924 | 3.9731 | 2.8475 | 5.8049 | -5.6533 | 1.0279 | 3.403 | 12.9802 | -0.00055526 | -0.00051091 | -0.00058155 | 527.1499 | 740.6462 | 429.8411 | 219.0348 | 105.9309 | 52.8471 | 28.6609 | 116.2428 | 95.9336 | 68.8667 | 50.6631 | 31.7085 | 22.9597 | 17.7216 | 160.9659 | 152.455 | 135.721 | 98.124 | 81.611 | 148.3743 | 101.3243 | 173.1795 | 203.9064 | 227.365 | 266.4827 | 319.5563 | 345.0282 |  |  |  | 455.5147 | 369.85 | 368.2826 | 400.2487 | 4.3306 | 4.0254 | 692.3259 |  |  | 573.1475 |  |  | 313.3943 | 393.8377 | 278.3312 | 188.7079 | 282.0336 | 198.6636 | 844.8955 | 868.614 | 755.003 | 727.3749 | 775.9294 |  | 964.9326 | 794.1491 | 404.8788 | 810.9307 | 447.2766 | 729.4193 |  | 680.9887 |  |  | 863.6272 | 858.5692 | 847.9752 | [6 empty] | 851.5614 |  |  | 848.759 |  |  | 306.9054 | 468.8748 | 539.2187 | 173.3995 | 384.6938 | 444.7288 | 259.8138 | 398.0542 |  | 373.8787 | 494.6404 | 261.7199 | 432.0867 | 332.2072 | 480.6493 | 177.4758 | 356.3152 |  | 371.6801 | 438.4627 | 470.5931 | 236.1397 | 391.6429 | 511.9191 | 254.9097 | 415.9174 | 317.7547 | 501.7554 | 275.6319 | 473.1661 | 0.4499 | 18.9419 | 1.6171 | 0.13199 | -40.3153 | 3.1163 | 1514.65 | 0.24 | 2.8837 | 0.93188 | 0.6257 | -0.87289 | 3.1217 | 2.6428 | 3.7734 | 138.4738 | 1.1702 | 5.1721 | 0.39102 | -2.7069 | 23.2503 | 17.5195
42810.5803 | 12121 | 105.0352 | 78.2331 | 59.5854 | 43.9336 | 26.9168 | 21.163 | 17.3051 | 155.8985 | 106.445 | 84.7538 | 61.7525 | 33.4193 | 21.7565 | 17.1432 | 155.8142 | 167.3283 | 394.7885 | 233.6165 | 245.6202 | 448.4631 |  |  |  | 248.7592 | 332.8168 | 385.2008 | 388.9026 | 216.5444 | 392.8936 | 150.022 | 234.3788 | 195.9748 | 206.0904 | 320.7662 | 260.8974 | 457.4692 | 185.45 |  | 199.8503 | 251.1962 | 164.5096 | 200.2054 |  | 47.3729 | 101.0019 | 49.7813 | 103.1988 | 186.2115 | 231.6672 | 354.6556 | 8.6129 | 48.8841 | 10.2346 | 107.8143 | 8.3787 | 41.8603 | 48.5909 | 49.6411 | 22.5393 |  |  | 2.4677 | 0.048059 | 0.16942 | -0.64595 | 4.0887 | 2.5583 | 5.7516 | -5.6882 | -0.063813 | 1.9573 | 12.8343 | -0.00050105 | -0.00056348 | -0.00054869 | 526.8284 | 746.3187 | 429.8734 | 219.0693 | 105.9243 | 52.8488 | 28.6558 | 116.2318 | 95.9241 | 68.8659 | 50.6571 | 31.7019 | 22.9495 | 17.7195 | 159.0988 | 151.2735 | 131.9191 | 98.0392 | 79.6706 | 148.3561 | 101.3464 | 173.1958 | 203.9393 | 227.4072 | 266.5486 | 319.6683 | 345.1342 |  |  |  | 455.5307 | 371.0505 | 371.0953 | 400.9669 | 3.3948 | 4.7269 | 692.9466 |  |  | 574.623 |  |  | 313.4275 | 393.9196 | 276.8548 | 188.7329 | 282.1135 | 197.9823 | 844.6664 | 869.3458 | 755.441 | 727.9954 | 776.4082 |  | 962.249 | 794.7246 | 404.6987 | 811.1797 | 447.5659 | 729.3218 |  | 680.8998 |  |  | 864.1451 | 858.5917 | 847.8201 | [6 empty] | 851.6902 |  |  | 848.8601 |  |  | 306.4952 | 468.9353 | 540.5314 | 173.4237 | 384.3892 | 444.6722 | 259.8956 | 397.9326 |  | 374.0204 | 495.5858 | 261.4249 | 432.1082 | 332.5286 | 481.36 | 177.8602 | 355.9767 |  | 371.6308 | 438.4652 | 470.6117 | 235.9777 | 392.0429 | 512.7077 | 254.8095 | 416.2123 | 318.2273 | 501.8884 | 275.4452 | 473.105 | 0.62266 | 18.9433 | 1.6131 | 0.13049 | -40.2735 | 3.1163 | 1514.72 | 0.37 | 2.8253 | 0.29551 | 0.55484 | -1.0834 | 3.1661 | 2.5045 | 3.7552 | 137.2346 | 1.1365 | 5.1978 | 0.59614 | -2.2817 | 23.3027 | 17.5014
42810.5803 | 12122 | 105.049 | 78.2449 | 59.5898 | 43.9392 | 26.9304 | 21.1692 | 17.3055 | 155.9054 | 106.4597 | 84.769 | 61.7656 | 33.4324 | 21.7605 | 17.1497 | 155.8338 | 167.3672 | 394.8418 | 233.693 | 245.9755 | 448.6899 |  |  |  | 248.7956 | 332.9118 | 385.1916 | 388.8992 | 214.7542 | 393.0089 | 150.0458 | 234.4599 | 195.941 | 206.1272 | 320.8755 | 260.8993 | 457.5879 | 185.2314 |  | 200.1599 | 251.3586 | 164.2432 | 199.9205 |  | 47.4469 | 100.8699 | 49.7291 | 103.2389 | 186.5161 | 231.5032 | 354.7798 | 8.5852 | 48.8985 | 10.6367 | 107.8578 | 8.3854 | 41.8371 | 48.598 | 49.702 | 22.5539 |  |  | 3.1149 | 0.030315 | -0.10657 | -1.1309 | 4.1991 | 2.5058 | 5.9284 | -5.5449 | 0.49527 | 3.0174 | 12.6281 | -0.0005569 | -0.00052733 | -0.00054376 | 513.7388 | 731.8803 | 429.9114 | 219.1027 | 105.9321 | 52.8567 | 28.6658 | 116.2412 | 95.9381 | 68.8708 | 50.6693 | 31.709 | 22.9577 | 17.7289 | 156.9108 | 149.3495 | 128.9067 | 96.137 | 77.6287 | 148.2944 | 101.3369 | 173.215 | 203.9836 | 227.4527 | 266.628 | 319.7776 | 345.2417 |  |  |  | 455.7914 | 371.6062 | 372.3231 | 400.8957 | 4.3801 | 3.6504 | 693.7012 |  |  | 576.1119 |  |  | 313.4651 | 394.018 | 277 | 188.7612 | 282.2113 | 198.2218 | 844.3831 | 870.0545 | 755.1236 | 728.7531 | 776.942 |  | 960.0685 | 794.2969 | 404.5066 | 811.3436 | 447.6716 | 729.5545 |  | 681.1911 |  |  | 864.4649 | 858.469 | 847.3965 | [6 empty] | 851.8478 |  |  | 848.999 |  |  | 306.322 | 469.3471 | 542.629 | 173.6755 | 384.3122 | 444.5697 | 259.8791 | 398.227 |  | 373.7046 | 496.0253 | 261.3268 | 432.0989 | 332.4605 | 481.7164 | 178.7367 | 355.4623 |  | 371.8695 | 438.1415 | 470.6394 | 235.4779 | 392.1364 | 513.424 | 255.1545 | 416.5793 | 318.2893 | 502.1141 | 274.9829 | 473.1535 | 0.41042 | 18.9547 | 1.6133 | 0.13076 | -40.3081 | 3.1163 | 1503.28 | 0.18 | 3.1745 | 0.23466 | -0.43998 | -1.4333 | 3.2081 | 2.4782 | 3.8118 | 136.2292 | 1.1295 | 5.2052 | 0.83135 | -1.9482 | 23.3244 | 17.5335
42810.5803 | 12123 | 105.0472 | 78.2434 | 59.5992 | 43.9362 | 26.9189 | 21.1584 | 17.3043 | 155.9072 | 106.4576 | 84.7659 | 61.7671 | 33.4168 | 21.7614 | 17.1497 | 155.8487 | 167.3976 | 394.8827 | 233.7613 | 246.2252 | 448.8872 |  |  |  | 248.8266 | 333.0024 | 384.5959 | 388.697 | 213.0644 | 392.8827 | 150.0605 | 234.5438 | 196.2246 | 206.152 | 320.9769 | 260.9607 | 457.7564 | 185.4091 |  | 200.3034 | 251.0715 | 165.8921 | 201.2046 |  | 47.4441 | 100.7408 | 49.7463 | 104.0542 | 187.3941 | 231.6351 | 355.1565 | 8.4867 | 48.8969 | 10.6474 | 107.8689 | 8.3887 | 41.8015 | 48.5783 | 49.7568 | 22.5624 |  |  | 2.6471 | 0.12954 | -0.014576 | -0.29636 | 3.4921 | 2.4591 | 6.0237 | -5.7223 | 0.4978 | 2.7459 | 12.9502 | -0.00049284 | -0.00050269 | -0.00054212 | 504.8839 | 727.0439 | 429.953 | 219.1244 | 105.9383 | 52.8656 | 28.6739 | 116.2456 | 95.9485 | 68.8839 | 50.6816 | 31.7214 | 22.9638 | 17.732 | 160.468 | 149.1264 | 127.0079 | 91.6936 | 76.3444 | 148.4171 | 101.3416 | 173.2324 | 204.0117 | 227.4918 | 266.6969 | 319.8722 | 345.3442 |  |  |  | 456.0163 | 371.736 | 373.239 | 402.0661 | 5.0308 | 4.9141 | 693.4529 |  |  | 577.8388 |  |  | 313.4978 | 394.1086 | 276.6603 | 188.7863 | 282.3053 | 198.6527 | 844.2023 | 870.8168 | 755.184 | 729.5877 | 777.2237 |  | 957.9947 | 793.0022 | 404.3858 | 811.5533 | 447.7743 | 730.0115 |  | 680.9748 |  |  | 865.0315 | 858.4534 | 847.332 | [6 empty] | 852.0007 |  |  | 849.0508 |  |  | 306.1706 | 469.7944 | 546.5476 | 173.6927 | 384.5723 | 444.3994 | 260.1487 | 398.5552 |  | 373.2657 | 496.7237 | 261.1129 | 432.1313 | 331.9522 | 481.7148 | 178.7166 | 354.9389 |  | 372.1364 | 437.8936 | 470.6548 | 234.7371 | 392.2292 | 513.9948 | 255.4817 | 416.866 | 318.2618 | 502.4617 | 274.9204 | 473.4971 | 0.6868 | 18.9616 | 1.6179 | 0.13219 | -40.3363 | 3.1163 | 1484.35 | 0.32 | 2.9262 | 0.485 | -0.16269 | -0.73358 | 2.9259 | 2.4553 | 3.8428 | 135.2839 | 1.1536 | 5.2109 | 0.45182 | -1.7366 | 23.3084 | 17.527
42810.5804 | 12124 | 105.0559 | 78.2615 | 59.6004 | 43.955 | 26.9257 | 21.167 | 17.3047 | 155.9165 | 106.4652 | 84.7682 | 61.7858 | 33.4304 | 21.7707 | 17.1568 | 155.8747 | 167.4274 | 394.9295 | 233.8164 | 246.3113 | 448.9482 |  |  |  | 248.8544 | 333.0921 | 384.0761 | 388.4731 | 212.9671 | 392.893 | 150.0799 | 234.6391 | 198.5141 | 206.1972 | 321.0903 | 261.4306 | 457.8378 | 185.8586 |  | 200.4575 | 252.1164 | 167.9109 | 201.1756 |  | 47.3793 | 100.681 | 49.7704 | 104.4463 | 188.0044 | 231.7309 | 355.1958 | 8.397 | 48.8944 | 10.4825 | 107.8399 | 8.3824 | 41.7672 | 48.5614 | 49.8034 | 22.5736 |  |  | 2.4552 | 0.21496 | 0.5328 | -0.54409 | 4.0487 | 2.4388 | 5.4296 | -5.7269 | 0.52855 | 3.1032 | 13.0449 | -0.00051091 | -0.00045834 | -0.0005454 | 504.9442 | 724.9305 | 429.9918 | 219.164 | 105.9379 | 52.8698 | 28.6741 | 116.2453 | 95.9496 | 68.8866 | 50.6877 | 31.7237 | 22.968 | 17.7288 | 163.989 | 152.622 | 129.1852 | 89.9499 | 75.0509 | 148.612 | 101.4211 | 173.2473 | 204.0391 | 227.5269 | 266.7708 | 319.9707 | 345.443 |  |  |  | 456.0825 | 371.8716 | 373.503 | 403.825 | 2.7052 | 4.3499 | 693.8954 |  |  | 580.3464 |  |  | 313.5397 | 394.202 | 276.4252 | 188.8146 | 282.3925 | 200.2265 | 844.0515 | 871.6018 | 755.1781 | 730.643 | 777.5163 |  | 955.5819 | 791.2906 | 404.2445 | 811.8119 | 447.8408 | 730.0676 |  | 681.692 |  |  | 865.1646 | 858.4777 | 847.4339 | [6 empty] | 851.8525 |  |  | 848.8357 |  |  | 306.1701 | 469.6537 | 547.8059 | 173.4569 | 384.3983 | 444.2653 | 260.0526 | 398.986 |  | 373.0577 | 496.86 | 261.0003 | 432.0955 | 331.8975 | 481.6013 | 178.0205 | 354.8167 |  | 372.0902 | 437.3483 | 470.683 | 234.5706 | 392.3171 | 514.2441 | 255.7171 | 417.0106 | 318.119 | 502.7418 | 275.0281 | 473.7824 | 0.62709 | 18.9699 | 1.6222 | 0.13174 | -40.3493 | 3.1163 | 1488.33 | 0.15 | 2.8181 | 0.62472 | 0.98353 | -0.99389 | 3.1508 | 2.4454 | 3.6488 | 134.1906 | 1.1872 | 5.2112 | 0.085575 | -1.9688 | 23.3186 | 17.4858
42810.5804 | 12125 | 105.0663 | 78.2654 | 59.614 | 43.9672 | 26.934 | 21.1784 | 17.3186 | 155.93 | 106.479 | 84.7845 | 61.7997 | 33.4407 | 21.7836 | 17.1557 | 155.8851 | 167.448 | 394.9536 | 233.8767 | 246.44 | 448.9962 |  |  |  | 248.8795 | 333.189 | 384.3344 | 388.5801 | 213.8638 | 393.1123 | 150.0929 | 234.7139 | 198.7538 | 206.227 | 321.1917 | 261.1252 | 457.8469 | 185.498 |  | 200.5488 | 252.4422 | 168.7543 | 201.6887 |  | 47.3941 | 100.6513 | 49.9349 | 104.7752 | 187.9646 | 231.6484 | 354.1606 | 8.3489 | 48.893 | 10.4422 | 107.8404 | 8.3817 | 41.7481 | 48.5533 | 49.8515 | 22.581 |  |  | 2.1694 | 0.24125 | 0.17862 | -1.2439 | 3.8771 | 2.172 | 5.6984 | -5.8524 | 1.76 | 3.1854 | 12.8244 | -0.00054212 | -0.00055198 | -0.00053555 | 509.1471 | 720.9943 | 430.0303 | 219.1987 | 105.9421 | 52.8742 | 28.674 | 116.2497 | 95.9522 | 68.8917 | 50.6917 | 31.727 | 22.9728 | 17.7304 | 161.651 | 151.77 | 127.533 | 89.4088 | 76.0635 | 148.5852 | 101.4403 | 173.2711 | 204.0834 | 227.5777 | 266.8512 | 320.0858 | 345.5553 |  |  |  | 456.0656 | 372.1806 | 372.6026 | 404.0761 | 2.8227 | 2.9062 | 694.0975 |  |  | 580.7632 |  |  | 313.5794 | 394.2891 | 276.3853 | 188.8372 | 282.4801 | 200.4092 | 843.9922 | 872.4978 | 755.4363 | 730.3174 | 777.7216 |  | 953.6851 | 789.8708 | 404.1503 | 811.9614 | 447.7768 | 730.4725 |  | 682.1732 |  |  | 865.6384 | 858.5285 | 847.4568 | [6 empty] | 852.3082 |  |  | 849.163 |  |  | 305.5906 | 469.9488 | 546.9059 | 173.0507 | 384.0355 | 444.2103 | 260.3549 | 399.5595 |  | 373.4396 | 495.5277 | 260.5956 | 432.0299 | 332.3234 | 481.5962 | 178.6577 | 354.9515 |  | 370.9522 | 436.5393 | 470.7368 | 234.9311 | 392.5021 | 515.0993 | 256.1676 | 416.9569 | 318.4871 | 502.8476 | 274.9285 | 473.6853 | 0.53676 | 18.9735 | 1.6244 | 0.13105 | -40.2958 | 3.1163 | 1498.1 | 0.38 | 2.6494 | 0.66179 | 0.56944 | -1.5027 | 3.0831 | 2.3076 | 3.7377 | 133.336 | 1.2174 | 5.1998 | 0.34192 | -1.7828 | 23.3054 | 17.4769
42810.5804 | 12126 | 105.0523 | 78.2614 | 59.6131 | 43.9611 | 26.937 | 21.174 | 17.3168 | 155.9304 | 106.4749 | 84.785 | 61.7893 | 33.4428 | 21.7754 | 17.1507 | 155.9075 | 167.4775 | 394.9835 | 233.9449 | 246.7905 | 449.0781 |  |  |  | 248.9156 | 333.2773 | 384.6229 | 388.5729 | 213.238 | 393.4097 | 150.102 | 234.7929 | 199.1931 | 206.2571 | 321.2843 | 261.2576 | 457.9202 | 185.9147 |  | 200.7544 | 252.8844 | 168.0228 | 201.3268 |  | 47.4595 | 100.6788 | 50.0894 | 104.878 | 187.4446 | 231.4134 | 353.3441 | 8.4134 | 48.8847 | 10.58 | 107.8817 | 8.3771 | 41.737 | 48.5505 | 49.8983 | 22.5846 |  |  | 2.1654 | -0.12674 | -0.37008 | -1.0422 | 4.0933 | 2.0366 | 5.406 | -5.6198 | 0.90607 | 3.6871 | 12.8027 | -0.00056183 | -0.00049612 | -0.00054048 | 512.4834 | 721.4887 | 430.0661 | 219.2286 | 105.9478 | 52.8842 | 28.6863 | 116.2538 | 95.9511 | 68.8963 | 50.6871 | 31.7304 | 22.9726 | 17.7287 | 158.4043 | 147.4454 | 120.3346 | 87.6436 | 74.1008 | 148.6482 | 101.331 | 173.2804 | 204.1032 | 227.5985 | 266.9269 | 320.1852 | 345.6345 |  |  |  | 455.9463 | 372.4851 | 372.4053 | 403.9039 | 2.8101 | 3.3026 | 693.7169 |  |  | 579.4432 |  |  | 313.6084 | 394.3699 | 276.5718 | 188.859 | 282.566 | 200.7917 | 843.8777 | 873.4543 | 755.3357 | 730.298 | 778.0064 |  | 951.808 | 788.3466 | 404.0201 | 812.2022 | 447.7653 | 730.7223 |  | 682.6558 |  |  | 866.4112 | 858.6786 | 848.1032 | [6 empty] | 852.5509 |  |  | 849.2469 |  |  | 305.6413 | 470.3331 | 545.4108 | 173.3416 | 383.5745 | 444.203 | 260.1647 | 399.852 |  | 373.5333 | 493.5616 | 260.5404 | 432.0873 | 332.118 | 482.1566 | 179.8244 | 355.147 |  | 371.1948 | 436.8395 | 470.8151 | 235.5639 | 392.6685 | 515.928 | 256.9348 | 417.149 | 319.3503 | 502.6694 | 275.8551 | 473.6984 | 0.55968 | 18.9834 | 1.6244 | 0.13369 | -40.2337 | 3.1163 | 1498.93 | 0.35 | 2.6476 | -0.47968 | -0.81969 | -1.3755 | 3.1671 | 2.234 | 3.6397 | 132.4916 | 1.247 | 5.1919 | 0.71073 | -0.99644 | 23.324 | 17.4678
42810.5804 | 12127 | 105.0558 | 78.2683 | 59.6153 | 43.9536 | 26.9355 | 21.1718 | 17.3158 | 155.9256 | 106.4692 | 84.7946 | 61.7924 | 33.4466 | 21.7791 | 17.1518 | 155.9271 | 167.516 | 395.0187 | 234.0071 | 246.9324 | 449.1373 |  |  |  | 248.9378 | 333.3629 | 384.7798 | 388.4333 | 214.5193 | 393.6714 | 150.1285 | 234.8817 | 199.8029 | 206.2944 | 321.3925 | 261.5638 | 457.9835 | 186.404 |  | 200.8252 | 253.0674 | 168.3227 | 201.7766 |  | 47.5001 | 100.6044 | 49.9831 | 104.6515 | 187.6941 | 231.553 | 353.057 | 8.489 | 48.8645 | 10.8928 | 107.8832 | 8.3806 | 41.7386 | 48.5579 | 49.9369 | 22.5817 |  |  | 2.312 | -0.25619 | -0.29714 | -0.90551 | 3.5709 | 2.1693 | 5.7398 | -5.5948 | 0.51629 | 4.1757 | 12.6962 | -0.00051748 | -0.00042877 | -0.00053883 | 518.9176 | 708.395 | 430.1056 | 219.2507 | 105.9479 | 52.8886 | 28.6858 | 116.2499 | 95.952 | 68.8968 | 50.6946 | 31.7302 | 22.9715 | 17.7353 | 160.5848 | 145.7442 | 115.8951 | 86.1043 | 72.9746 | 148.7079 | 101.2291 | 173.2905 | 204.1348 | 227.6292 | 266.9954 | 320.2879 | 345.7197 |  |  |  | 455.8505 | 372.1157 | 371.3038 | 403.9833 | 2.3642 | 3.1129 | 692.9422 |  |  | 579.9078 |  |  | 313.6465 | 394.4525 | 277.2356 | 188.8831 | 282.6617 | 201.0001 | 843.8949 | 874.6271 | 755.0168 | 731.2911 | 778.2745 |  | 949.8794 | 786.6321 | 403.808 | 812.4699 | 447.9181 | 730.9994 |  | 682.9339 |  |  | 866.3977 | 858.8292 | 848.445 | [6 empty] | 852.8574 |  |  | 849.4143 |  |  | 305.236 | 470.7134 | 542.7203 | 172.9532 | 383.7165 | 444.0522 | 259.9359 | 400.0191 |  | 374.1205 | 492.6484 | 260.6394 | 432.2175 | 332.1197 | 482.4681 | 180.2987 | 355.2437 |  | 371.9058 | 436.9358 | 470.8383 | 235.4733 | 392.847 | 516.5046 | 257.7066 | 417.2926 | 319.4706 | 502.5804 | 276.7842 | 473.7492 | 0.51519 | 18.9915 | 1.623 | 0.1363 | -40.2674 | 3.1163 | 1489.37 | 0.08 | 2.7363 | -0.68193 | -0.73441 | -1.2821 | 2.9585 | 2.3059 | 3.7509 | 131.6285 | 1.2738 | 5.2017 | 0.4761 | -0.51569 | 23.3189 | 17.4545
42810.5804 | 12128 | 105.0661 | 78.2738 | 59.6193 | 43.9644 | 26.941 | 21.1693 | 17.3143 | 155.9332 | 106.4757 | 84.8037 | 61.8029 | 33.4533 | 21.7856 | 17.1555 | 155.9415 | 167.5347 | 395.0468 | 234.0779 | 247.0746 | 449.1235 |  |  |  | 248.9635 | 333.4576 | 385.2737 | 388.7284 | 215.2591 | 393.8831 | 150.1491 | 234.9622 | 199.7398 | 206.3302 | 321.4978 | 262.0676 | 457.9771 | 187.1496 |  | 200.9606 | 252.8149 | 168.5653 | 202.9988 |  | 47.4394 | 100.4017 | 49.8011 | 104.9513 | 188.6659 | 232.0917 | 352.97 | 8.7328 | 48.865 | 10.9615 | 107.8778 | 8.3891 | 41.7428 | 48.5618 | 49.9825 | 22.5975 |  |  | 2.2338 | -0.63468 | -0.48902 | -1.0527 | 4.069 | 3.3456 | 6.4883 | -5.4818 | 0.58557 | 2.4853 | 12.9299 | -0.00054048 | -0.00053226 | -0.00058155 | 513.4278 | 717.7328 | 430.1258 | 219.2804 | 105.9451 | 52.8976 | 28.6925 | 116.2402 | 95.954 | 68.8996 | 50.7002 | 31.7329 | 22.9761 | 17.7365 | 154.0297 | 140.6606 | 112.4836 | 85.6432 | 72.6236 | 148.4931 | 101.0937 | 173.3024 | 204.1715 | 227.6754 | 267.0629 | 320.3812 | 345.8152 |  |  |  | 455.8624 | 372.2825 | 371.7386 | 403.7392 | 3.8626 | 2.0283 | 691.97 |  |  | 580.4845 |  |  | 313.6859 | 394.5424 | 276.7014 | 188.9208 | 282.7498 | 201.2374 | 843.6935 | 875.7338 | 754.7234 | 732.228 | 778.6019 |  | 948.2436 | 783.8641 | 403.6104 | 812.7623 | 447.9419 | 731.0363 |  | 683.3689 |  |  | 866.7601 | 858.9385 | 848.7817 | [6 empty] | 853.0605 |  |  | 849.5075 |  |  | 304.8813 | 471.526 | 541.9661 | 173.0549 | 384.1606 | 443.9409 | 260.08 | 400.3113 |  | 374.1817 | 492.6828 | 260.4081 | 432.3697 | 332.3163 | 482.7742 | 181.0079 | 354.9043 |  | 371.5782 | 437.1092 | 470.842 | 236.6447 | 392.9932 | 516.3916 | 258.1088 | 417.5249 | 319.0554 | 502.358 | 277.1086 | 473.7042 | 0.45433 | 19.0002 | 1.6188 | 0.13553 | -40.3487 | 3.1163 | 1492.23 | 0.25 | 2.69 | -1.0731 | -0.9419 | -1.382 | 3.1598 | 2.8652 | 3.9901 | 130.8967 | 1.3313 | 5.1962 | 1.1769 | -0.15329 | 23.2842 | 17.4627
42810.5804 | 12129 | 105.0748 | 78.275 | 59.6284 | 43.9674 | 26.9423 | 21.1663 | 17.3167 | 155.9514 | 106.4825 | 84.8081 | 61.8084 | 33.4532 | 21.7865 | 17.1534 | 155.964 | 167.5767 | 395.0664 | 234.1498 | 247.1633 | 449.0145 |  |  |  | 249.0012 | 333.5613 | 386.197 | 389.2233 | 218.7546 | 394.255 | 150.1551 | 235.0288 | 200.382 | 206.3595 | 321.5914 | 262.5162 | 457.8909 | 187.8622 |  | 201.083 | 253.2635 | 168.3144 | 202.9891 |  | 47.182 | 100.1615 | 49.6422 | 106.0808 | 188.906 | 232.2114 | 351.5671 | 8.7162 | 48.8752 | 11.1185 | 107.8527 | 8.3902 | 41.7554 | 48.5624 | 50.0151 | 22.6026 |  |  | 1.6266 | -0.78056 | -0.23077 | -0.77408 | 3.9442 | 2.5682 | 6.165 | -5.3649 | 0.23373 | 3.1433 | 12.8361 | -0.00054869 | -0.00046655 | -0.0005569 | 505.2471 | 722.9306 | 430.1698 | 219.3106 | 105.9632 | 52.901 | 28.6883 | 116.2402 | 95.956 | 68.9038 | 50.7018 | 31.7369 | 22.978 | 17.7337 | 151.9756 | 138.3745 | 108.3527 | 82.6839 | 71.3311 | 148.3557 | 100.906 | 173.3229 | 204.197 | 227.7085 | 267.1338 | 320.4812 | 345.9221 |  |  |  | 455.9396 | 372.479 | 371.4129 | 405.1231 | 5.2758 | 4.4732 | 691.1243 |  |  | 578.9296 |  |  | 313.7245 | 394.63 | 277.4183 | 188.9451 | 282.8321 | 201.2189 | 843.6233 | 876.7893 | 755.107 | 733.2326 | 778.935 |  | 946.6555 | 782.4672 | 403.486 | 813.1087 | 447.9445 | 731.3121 |  | 683.8352 |  |  | 867.0398 | 859.085 | 848.9089 | [6 empty] | 853.3888 |  |  | 849.7181 |  |  | 305.0591 | 471.4346 | 540.2527 | 172.7953 | 384.439 | 443.8703 | 259.6936 | 400.694 |  | 374.9871 | 492.6113 | 259.4821 | 432.3839 | 332.5511 | 482.3181 | 181.6306 | 354.6904 |  | 371.2884 | 436.8807 | 470.8186 | 237.0382 | 392.6949 | 517.0598 | 258.669 | 417.7278 | 319.5842 | 502.2639 | 276.8264 | 473.7765 | 0.64539 | 19.0071 | 1.6125 | 0.13372 | -40.2375 | 3.1163 | 1479.22 | 0.21 | 2.2961 | -1.1896 | -0.64683 | -1.1847 | 3.1113 | 2.5106 | 3.8899 | 130.1883 | 1.3579 | 5.1869 | 1.3876 | 0.28261 | 23.2744 | 17.4332
42810.5804 | 12130 | 105.0774 | 78.2845 | 59.6314 | 43.9826 | 26.9493 | 21.1799 | 17.3167 | 155.9567 | 106.4835 | 84.8139 | 61.8163 | 33.4645 | 21.7872 | 17.1596 | 155.9757 | 167.6043 | 395.1074 | 234.2102 | 247.2403 | 449.0884 |  |  |  | 249.0332 | 333.6463 | 386.8471 | 389.7245 | 220.8984 | 394.4929 | 150.1666 | 235.1099 | 199.63 | 206.3968 | 321.6874 | 261.99 | 457.8992 | 186.9842 |  | 201.3015 | 253.3655 | 168.2313 | 202.7158 |  | 46.8888 | 99.7828 | 49.4166 | 106.2931 | 188.11 | 231.9009 | 350.1475 | 8.6548 | 48.9205 | 11.1441 | 107.8355 | 8.386 | 41.7873 | 48.5651 | 50.0627 | 22.6079 |  |  | 2.1733 | -0.18456 | 0.13327 | -0.71889 | 4.3102 | 2.7653 | 5.862 | -5.3333 | 0.84847 | 3.2924 | 12.8035 | -0.00053555 | -0.00052898 | -0.00053555 | 493.4921 | 703.8565 | 430.2137 | 219.3411 | 105.9602 | 52.9028 | 28.6876 | 116.245 | 95.9657 | 68.9057 | 50.7051 | 31.7357 | 22.9791 | 17.7322 | 151.5008 | 141.0767 | 113.3187 | 81.6186 | 70.5344 | 148.2644 | 100.8611 | 173.3331 | 204.2344 | 227.7568 | 267.213 | 320.5971 | 346.0209 |  |  |  | 456.1231 | 372.3346 | 369.8741 | 406.1574 | 1.8409 | 3.3304 | 691.3326 |  |  | 577.9496 |  |  | 313.7684 | 394.7162 | 279.2854 | 188.9668 | 282.9218 | 200.3816 | 843.6088 | 877.6809 | 754.9576 | 733.4978 | 779.2588 |  | 945.0698 | 780.8874 | 403.2941 | 813.4154 | 448.021 | 731.5469 |  | 684.4838 |  |  | 866.8411 | 859.2825 | 849.1463 | [6 empty] | 853.3338 |  |  | 849.5412 |  |  | 304.882 | 471.8892 | 540.9074 | 172.8238 | 384.2949 | 443.7966 | 259.2935 | 400.6341 |  | 375.3965 | 492.9501 | 258.4226 | 432.299 | 332.6429 | 481.0838 | 182.1637 | 354.6649 |  | 369.5738 | 437.4946 | 470.7868 | 237.0346 | 392.27 | 518.6289 | 259.4012 | 417.709 | 319.9879 | 502.0111 | 276.7807 | 473.6623 | 0.53041 | 19.0094 | 1.6068 | 0.13491 | -40.2563 | 3.1163 | 1460.95 | 0.31 | 2.6546 | -0.57817 | 0.49131 | -1.1411 | 3.2515 | 2.6044 | 3.7919 | 129.4838 | 1.3829 | 5.187 | 1.4286 | -0.27469 | 23.283 | 17.4257
42810.5804 | 12131 | 105.0744 | 78.2945 | 59.6364 | 43.9794 | 26.947 | 21.1843 | 17.3127 | 155.9573 | 106.4821 | 84.8217 | 61.825 | 33.4579 | 21.7812 | 17.1633 | 155.986 | 167.626 | 395.1379 | 234.259 | 247.4324 | 449.2971 |  |  |  | 249.0531 | 333.7242 | 386.9284 | 389.6604 | 220.9307 | 394.6096 | 150.1921 | 235.1927 | 199.3469 | 206.4332 | 321.8028 | 261.8756 | 458.0725 | 186.8921 |  | 201.7692 | 253.2602 | 169.7681 | 200.988 |  | 47.074 | 99.7447 | 49.3498 | 105.9734 | 187.9229 | 231.9002 | 350.0287 | 8.673 | 48.9482 | 11.0216 | 107.8449 | 8.3774 | 41.8067 | 48.5564 | 50.1011 | 22.6083 |  |  | 2.6799 | 0.024403 | -0.038232 | -0.79774 | 3.9908 | 3.1557 | 6.2077 | -5.3241 | 0.39389 | 4.2296 | 13.0863 | -0.00048955 | -0.00046491 | -0.00054705 | 488.662 | 703.5591 | 430.2536 | 219.3453 | 105.9586 | 52.914 | 28.6991 | 116.2465 | 95.9613 | 68.9134 | 50.7089 | 31.7404 | 22.9768 | 17.7335 | 143.4968 | 136.7477 | 111.6911 | 81.1288 | 69.3166 | 147.9152 | 100.7565 | 173.3526 | 204.2761 | 227.7868 | 267.2841 | 320.7012 | 346.1153 |  |  |  | 456.1203 | 372.0734 | 368.8692 | 405.853 | 2.5137 | 2.5938 | 691.3522 |  |  | 577.8747 |  |  | 313.8124 | 394.8088 | 281.4422 | 189.0016 | 283.0039 | 200.169 | 843.4698 | 878.4328 | 754.7801 | 733.4068 | 779.7588 |  | 943.507 | 779.0201 | 403.1165 | 813.6206 | 448.0592 | 731.9687 |  | 684.3104 |  |  | 866.7223 | 859.3472 | 849.108 | [6 empty] | 853.2559 |  |  | 849.1037 |  |  | 305.0317 | 472.6642 | 541.2936 | 172.9126 | 383.9816 | 443.6908 | 259.0199 | 400.3516 |  | 374.9153 | 493.5342 | 258.2987 | 432.1721 | 332.7887 | 480.1072 | 181.6926 | 354.6792 |  | 369.0937 | 438.7169 | 470.7542 | 236.8594 | 391.911 | 519.0178 | 259.9793 | 417.6654 | 320.5962 | 502.0161 | 277.0552 | 473.7437 | 0.61303 | 19.0095 | 1.6006 | 0.13596 | -40.2401 | 3.1163 | 1428.59 | 0.34 | 2.9481 | 0.21022 | -0.26313 | -1.202 | 3.1287 | 2.7821 | 3.9021 | 128.7869 | 1.4174 | 5.1856 | 2.2732 | -0.10671 | 23.3512 | 17.4338
42810.5805 | 12132 | 105.0765 | 78.2894 | 59.64 | 43.982 | 26.9462 | 21.1756 | 17.3114 | 155.9638 | 106.4872 | 84.8189 | 61.8274 | 33.4683 | 21.7842 | 17.1565 | 156.0054 | 167.6572 | 395.1777 | 234.3305 | 247.6026 | 449.4375 |  |  |  | 249.0896 | 333.8206 | 387.1775 | 389.7289 | 220.9632 | 394.6561 | 150.2206 | 235.2802 | 199.5536 | 206.4685 | 321.9139 | 261.8232 | 458.208 | 186.7515 |  | 201.4539 | 254.0037 | 169.4806 | 200.5477 |  | 47.3945 | 99.725 | 49.3006 | 105.3295 | 187.6191 | 231.8757 | 350.3562 | 8.5243 | 48.9407 | 11.1823 | 107.8384 | 8.392 | 41.8317 | 48.531 | 50.14 | 22.6198 |  |  | 2.655 | 0.24782 | 0.17467 | -0.88185 | 4.5073 | 2.2232 | 5.9172 | -5.1723 | 0.41374 | 3.3319 | 12.9808 | -0.00051912 | -0.00053062 | -0.00055526 | 494.4039 | 721.7601 | 430.2958 | 219.3604 | 105.9593 | 52.9352 | 28.7082 | 116.252 | 95.9632 | 68.922 | 50.7232 | 31.7541 | 22.9814 | 17.7383 | 143.6974 | 135.6909 | 112.4522 | 80.7815 | 70.543 | 147.814 | 100.6463 | 173.3678 | 204.3021 | 227.8257 | 267.3532 | 320.795 | 346.2152 |  |  |  | 456.1337 | 371.5314 | 368.7429 | 406.2485 | 2.4122 | 4.2381 | 690.6082 |  |  | 578.1499 |  |  | 313.8561 | 394.8976 | 281.6712 | 189.0196 | 283.0893 | 200.4599 | 843.6272 | 879.1094 | 755.1415 | 733.2729 | 780.1432 |  | 942.2746 | 777.7045 | 402.9815 | 813.8124 | 448.2002 | 732.1195 |  | 684.0658 |  |  | 866.7001 | 859.4353 | 849.1345 | [6 empty] | 853.4202 |  |  | 849.3841 |  |  | 305.0458 | 472.7117 | 540.9655 | 173.2487 | 384.4148 | 443.498 | 258.9732 | 400.7391 |  | 374.3395 | 494.7205 | 258.9478 | 432.1502 | 332.8552 | 479.3957 | 181.1256 | 354.6135 |  | 369.4813 | 439.0938 | 470.8051 | 237.7549 | 392.1784 | 518.8717 | 260.4867 | 417.77 | 320.7116 | 502.1351 | 276.9384 | 473.9169 | 0.6086 | 19.0113 | 1.5919 | 0.13481 | -40.215 | 3.1163 | 1423.38 | 0.25 | 2.9344 | 0.66991 | 0.56242 | -1.2637 | 3.3249 | 2.3352 | 3.8096 | 128.2394 | 1.4407 | 5.1962 | 2.238 | -0.20482 | 23.3792 | 17.4244
42810.5805 | 12133 | 105.0775 | 78.2972 | 59.6426 | 43.9787 | 26.9425 | 21.1731 | 17.3091 | 155.9619 | 106.4916 | 84.8252 | 61.828 | 33.4705 | 21.788 | 17.1596 | 156.0279 | 167.689 | 395.2092 | 234.3996 | 247.7188 | 449.4389 |  |  |  | 249.1216 | 333.9131 | 387.0714 | 389.8062 | 220.1101 | 394.6373 | 150.2308 | 235.3527 | 199.3773 | 206.5003 | 321.9987 | 262.1929 | 458.1722 | 187.5931 |  | 202.4429 | 254.6998 | 170.0987 | 203.0229 |  | 47.6018 | 99.6085 | 49.2406 | 104.7282 | 187.4183 | 231.4449 | 350.7676 | 8.6906 | 48.9564 | 11.3032 | 107.8316 | 8.3809 | 41.8421 | 48.512 | 50.1613 | 22.6231 |  |  | 2.402 | 0.098655 | 0.48812 | -0.11565 | 4.3693 | 2.856 | 6.2813 | -5.0659 | 0.5266 | 2.5751 | 13.1904 | -0.00055526 | -0.00053719 | -0.00052241 | 501.1373 | 714.8086 | 430.3404 | 219.3716 | 105.9652 | 52.946 | 28.7149 | 116.2632 | 95.9706 | 68.9271 | 50.7342 | 31.7598 | 22.9822 | 17.7388 | 143.9204 | 141.534 | 118.5534 | 83.1389 | 71.8069 | 147.7934 | 100.6742 | 173.3899 | 204.3362 | 227.8621 | 267.4285 | 320.9004 | 346.3233 |  |  |  | 456.3894 | 371.1102 | 368.3036 | 405.4314 | 3.3227 | 5.4883 | 690.3256 |  |  | 577.6983 |  |  | 313.9023 | 394.9857 | 281.8669 | 189.0413 | 283.1764 | 200.4692 | 843.692 | 879.7988 | 755.4036 | 733.0289 | 780.4507 |  | 941.1111 | 776.725 | 402.8563 | 814.0938 | 448.3324 | 732.5285 |  | 684.3234 |  |  | 866.8817 | 859.6465 | 849.8421 | [6 empty] | 853.7852 |  |  | 849.6315 |  |  | 304.9373 | 472.4691 | 540.8977 | 173.77 | 384.9074 | 443.38 | 259.1635 | 400.9629 |  | 374.9278 | 496.1008 | 259.25 | 432.1866 | 331.8235 | 479.5628 | 180.8936 | 354.7236 |  | 370.3505 | 438.7489 | 470.8449 | 238.7653 | 392.6561 | 518.579 | 261.0965 | 417.7493 | 321.088 | 502.2521 | 276.8183 | 474.1252 | 0.2885 | 19.0103 | 1.5813 | 0.13224 | -40.2751 | 3.1163 | 1428.38 | 0.2 | 2.7911 | 0.42261 | 0.94003 | -0.45757 | 3.2722 | 2.6456 | 3.9234 | 127.7254 | 1.4557 | 5.2033 | 2.2106 | -0.87931 | 23.3063 | 17.4767
42810.5805 | 12134 | 105.082 | 78.2982 | 59.6506 | 43.9852 | 26.9474 | 21.1703 | 17.3134 | 155.9682 | 106.4882 | 84.8272 | 61.8321 | 33.4748 | 21.7895 | 17.1631 | 156.057 | 167.7264 | 395.2436 | 234.4818 | 247.8284 | 449.5657 |  |  |  | 249.1523 | 334.0084 | 387.3464 | 390.029 | 220.7784 | 394.9047 | 150.2423 | 235.438 | 200.0695 | 206.5408 | 322.109 | 263.1602 | 458.1957 | 189.1104 |  | 203.7252 | 255.4704 | 169.7767 | 204.8103 |  | 47.8091 | 99.4868 | 49.4513 | 104.6432 | 187.3244 | 231.2999 | 350.9213 | 9.008 | 48.9676 | 10.9501 | 107.8495 | 8.3774 | 41.8697 | 48.5054 | 50.1878 | 22.6242 |  |  | 2.9388 | 0.20051 | 0.565 | -0.29242 | 3.8568 | 2.4631 | 6.2642 | -5.1171 | -0.093782 | 3.065 | 13.3887 | -0.00055198 | -0.00049448 | -0.00051091 | 491.2038 | 694.5773 | 430.3796 | 219.369 | 105.9634 | 52.9475 | 28.7169 | 116.2553 | 95.9703 | 68.9272 | 50.7398 | 31.7549 | 22.9835 | 17.7386 | 144.834 | 143.5603 | 122.9688 | 83.7997 | 71.1673 | 147.7838 | 100.735 | 173.4054 | 204.3608 | 227.9028 | 267.4939 | 320.9997 | 346.4269 |  |  |  | 456.6444 | 371.8843 | 368.9497 | 405.7562 | 3.9668 | 5.1324 | 690.2893 |  |  | 576.7259 |  |  | 313.9477 | 395.0781 | 282.891 | 189.0708 | 283.2641 | 200.945 | 843.4588 | 880.4043 | 755.0567 | 732.5058 | 780.9673 |  | 939.8217 | 775.665 | 402.7795 | 814.3877 | 448.5098 | 732.9404 |  | 684.1477 |  |  | 867.2297 | 859.8624 | 850.7112 | [6 empty] | 854.338 |  |  | 850.0442 |  |  | 304.8689 | 473.1107 | 541.9259 | 174.0962 | 385.3169 | 443.3155 | 259.3719 | 401.0889 |  | 376.1295 | 497.2627 | 259.3691 | 432.2999 | 331.1251 | 480.7121 | 181.0176 | 354.8501 |  | 370.8296 | 438.6761 | 470.8673 | 239.2538 | 393.1315 | 519.433 | 261.1307 | 417.75 | 321.3875 | 502.4185 | 276.843 | 474.3089 | 0.4994 | 19.0122 | 1.5702 | 0.1325 | -40.3414 | 3.1163 | 1441.37 | 0.27 | 3.0879 | 0.60239 | 1.0112 | -0.72746 | 3.0739 | 2.4565 | 3.9175 | 127.1525 | 1.4776 | 5.2152 | 2.1078 | -1.3624 | 23.2593 | 17.4972
42810.5805 | 12135 | 105.0784 | 78.3021 | 59.6658 | 43.9908 | 26.9499 | 21.1682 | 17.3192 | 155.9738 | 106.4845 | 84.8323 | 61.8401 | 33.4732 | 21.7849 | 17.1612 | 156.0623 | 167.7527 | 395.2717 | 234.5481 | 247.6518 | 449.9328 |  |  |  | 249.1789 | 334.0906 | 387.5483 | 390.3142 | 220.689 | 394.9761 | 150.2576 | 235.5142 | 199.5246 | 206.5685 | 322.2087 | 263.8197 | 458.4125 | 190.0294 |  | 205.4826 | 256.5617 | 169.3005 | 205.1581 |  | 47.6134 | 99.7308 | 49.6795 | 104.5913 | 187.5372 | 231.2305 | 351.5031 | 9.3402 | 48.9746 | 10.8478 | 107.8927 | 8.3778 | 41.8856 | 48.4886 | 50.2055 | 22.6353 |  |  | 2.5157 | 0.27476 | 0.52229 | -0.26547 | 3.8719 | 2.3428 | 5.9126 | -4.8687 | 0.21894 | 3.3457 | 13.189 | -0.00051912 | -0.00048791 | -0.00053555 | 500.1921 | 690.9682 | 430.431 | 219.3703 | 105.9699 | 52.949 | 28.719 | 116.2632 | 95.9716 | 68.938 | 50.7407 | 31.7615 | 22.9928 | 17.7427 | 148.0402 | 144.945 | 127.2684 | 84.968 | 71.4864 | 147.8078 | 100.8158 | 173.4171 | 204.3945 | 227.9327 | 267.5716 | 321.1092 | 346.5558 |  |  |  | 456.8442 | 372.9599 | 371.7146 | 407.395 | 3.1677 | 4.6977 | 689.6388 |  |  | 574.767 |  |  | 313.9915 | 395.1673 | 282.9566 | 189.0992 | 283.3517 | 200.7565 | 843.4338 | 880.9306 | 755.0767 | 732.0648 | 781.5027 |  | 938.8213 | 773.9895 | 402.8507 | 814.6541 | 448.6867 | 733.3284 |  | 683.7838 |  |  | 867.2474 | 859.9169 | 850.605 | [6 empty] | 854.7219 |  |  | 850.3121 |  |  | 305.2297 | 473.8272 | 540.1521 | 174.3823 | 385.6944 | 443.4022 | 259.1588 | 401.1315 |  | 377.1947 | 496.6713 | 259.4553 | 432.5361 | 331.7677 | 481.7224 | 181.4144 | 355.0719 |  | 370.5237 | 439.6118 | 470.9025 | 239.0687 | 393.4736 | 520.5667 | 260.856 | 417.8799 | 321.835 | 502.5708 | 277.2374 | 474.7332 | 0.42255 | 19.0171 | 1.5594 | 0.13459 | -40.2446 | 3.1163 | 1445.43 | 0.27 | 2.8571 | 0.70539 | 0.97254 | -0.69337 | 3.0797 | 2.3956 | 3.8057 | 126.7054 | 1.5311 | 5.2278 | 1.7547 | -1.8302 | 23.275 | 17.4749
42810.5805 | 12136 | 105.09 | 78.3094 | 59.6661 | 43.9932 | 26.9569 | 21.1759 | 17.3167 | 155.9894 | 106.4955 | 84.8435 | 61.8538 | 33.4888 | 21.7893 | 17.1678 | 156.0769 | 167.7805 | 395.2998 | 234.6138 | 247.6601 | 450.4715 |  |  |  | 249.2069 | 334.1781 | 387.5547 | 390.7261 | 220.387 | 395.1673 | 150.2807 | 235.5872 | 199.4673 | 206.5994 | 322.3008 | 263.9631 | 458.782 | 190.1249 |  | 206.5657 | 257.7477 | 168.1407 | 205.8231 |  | 47.4397 | 99.9464 | 49.6391 | 104.3254 | 187.667 | 231.2786 | 351.9665 | 9.4163 | 48.9775 | 10.9074 | 107.9304 | 8.3839 | 41.8784 | 48.4787 | 50.2148 | 22.6406 |  |  | 2.1983 | 0.14859 | 0.71285 | -0.38244 | 4.389 | 3.4205 | 6.598 | -5.1868 | 1.3875 | 2.4826 | 13.2381 | -0.00052405 | -0.00051419 | -0.00055526 | 497.3816 | 669.5598 | 430.4665 | 219.3846 | 105.9666 | 52.9609 | 28.7262 | 116.2584 | 95.9732 | 68.9404 | 50.7403 | 31.7556 | 22.9849 | 17.7259 | 146.3117 | 142.5594 | 124.5335 | 87.287 | 73.5074 | 147.6255 | 100.8146 | 173.4325 | 204.4289 | 227.9795 | 267.6414 | 321.2012 | 346.6919 |  |  |  | 457.0269 | 374.2325 | 372.779 | 407.1771 | 2.4616 | 2.9354 | 689.6236 |  |  | 574.9198 |  |  | 314.0319 | 395.2527 | 282.4999 | 189.1228 | 283.4476 | 200.5415 | 843.4945 | 881.4468 | 755.9175 | 732.2873 | 781.7985 |  | 937.9296 | 772.4309 | 402.8835 | 814.9741 | 448.8443 | 733.6345 |  | 683.7171 |  |  | 867.1968 | 860.0357 | 850.684 | [6 empty] | 854.7855 |  |  | 850.3437 |  |  | 306.0589 | 474.0452 | 538.1897 | 174.9385 | 385.4691 | 443.6886 | 258.7861 | 401.2182 |  | 377.8544 | 496.5302 | 259.2826 | 432.7945 | 332.5846 | 481.9366 | 181.6103 | 355.5105 |  | 369.2422 | 441.3072 | 470.9562 | 239.0541 | 393.7597 | 522.1614 | 261.1784 | 418.0849 | 322.0889 | 502.5945 | 277.6945 | 475.2836 | 0.52925 | 19.0203 | 1.5456 | 0.13271 | -40.255 | 3.1163 | 1487.39 | 0.27 | 2.6712 | 0.5189 | 1.1365 | -0.83245 | 3.2791 | 2.8947 | 4.0204 | 126.3128 | 1.5776 | 5.2367 | 1.9234 | -1.5265 | 23.2996 | 17.5021
42810.5805 | 12137 | 105.0909 | 78.3195 | 59.6703 | 43.9948 | 26.957 | 21.1785 | 17.315 | 155.9831 | 106.4979 | 84.8455 | 61.8466 | 33.4856 | 21.7922 | 17.1678 | 156.1035 | 167.8182 | 395.3296 | 234.6816 | 247.7317 | 450.9465 |  |  |  | 249.2436 | 334.2756 | 387.8115 | 391.1361 | 220.771 | 395.4495 | 150.294 | 235.6687 | 199.2455 | 206.6375 | 322.3931 | 264.1439 | 459.1759 | 189.8754 |  | 207.3417 | 258.1002 | 169.4059 | 206.1012 |  | 47.3664 | 100.135 | 49.6922 | 104.6921 | 188.0733 | 231.6882 | 352.481 | 9.3124 | 48.9888 | 10.9863 | 107.9478 | 8.3842 | 41.8562 | 48.4715 | 50.2324 | 22.6347 |  |  | 2.4269 | 0.1256 | 0.68788 | -0.089366 | 4.5021 | 3.6124 | 6.1393 | -5.1204 | 0.62274 | 3.2442 | 13.4914 | -0.00052569 | -0.00047476 | -0.00053719 | 491.4018 | 688.0619 | 430.5003 | 219.404 | 105.9706 | 52.9643 | 28.7222 | 116.2609 | 95.9721 | 68.9409 | 50.7446 | 31.7624 | 22.9824 | 17.7344 | 142.9654 | 138.9412 | 122.4962 | 85.6735 | 74.645 | 147.394 | 100.7648 | 173.4407 | 204.4628 | 228.0069 | 267.7074 | 321.2833 | 346.7984 |  |  |  | 457.1976 | 374.0777 | 372.3825 | 406.7452 | 3.4295 | 3.3366 | 689.846 |  |  | 576.3674 |  |  | 314.0729 | 395.3358 | 282.0772 | 189.1476 | 283.534 | 201.2417 | 843.4262 | 882.1021 | 756.6259 | 732.272 | 782.0865 |  | 936.9449 | 771.3193 | 402.8522 | 815.3194 | 448.9247 | 733.1322 |  | 684.548 |  |  | 866.9613 | 860.3103 | 851.3117 | [6 empty] | 854.936 |  |  | 850.4477 |  |  | 306.5646 | 474.374 | 537.7972 | 176.1128 | 385.0146 | 444.0894 | 258.7747 | 401.7709 |  | 378.2214 | 496.8997 | 259.1387 | 433.0045 | 333.3248 | 481.9895 | 181.8696 | 355.865 |  | 367.9012 | 443.7108 | 471.0267 | 239.4041 | 394.2172 | 522.9578 | 261.3793 | 418.2948 | 322.3699 | 502.6448 | 278.2433 | 475.5104 | 0.56219 | 19.0395 | 1.5304 | 0.13083 | -40.2105 | 3.1163 | 1491.82 | 0.31 | 2.8072 | 0.47718 | 1.1167 | -0.40251 | 3.3224 | 2.976 | 3.8798 | 125.8812 | 1.6055 | 5.2362 | 2.2655 | -1.3063 | 23.3379 | 17.534
42810.5805 | 12138 | 105.0942 | 78.3227 | 59.6837 | 44.0157 | 26.9702 | 21.1793 | 17.3148 | 155.986 | 106.502 | 84.8489 | 61.8563 | 33.489 | 21.7975 | 17.1723 | 156.1186 | 167.8479 | 395.3428 | 234.7468 | 247.7473 | 451.3349 |  |  |  | 249.2659 | 334.3585 | 387.9852 | 391.4165 | 221.2754 | 395.8468 | 150.303 | 235.7482 | 201.2233 | 206.6665 | 322.4943 | 264.5666 | 459.5821 | 189.8728 |  | 207.5599 | 258.2555 | 171.3447 | 206.4517 |  | 47.3917 | 100.4092 | 49.7723 | 104.9243 | 187.7513 | 232.129 | 353.3701 | 9.4022 | 48.9946 | 10.9654 | 107.9267 | 8.3893 | 41.8131 | 48.4717 | 50.254 | 22.6512 |  |  | 2.467 | 0.52052 | 0.35801 | -0.16493 | 3.9028 | 2.6103 | 5.7247 | -5.3603 | 0.34971 | 2.6685 | 13.4823 | -0.00053555 | -0.00053062 | -0.00053391 | 495.3165 | 697.5865 | 430.5447 | 219.4099 | 105.9726 | 52.9754 | 28.7248 | 116.2633 | 95.9787 | 68.9477 | 50.7488 | 31.7656 | 22.983 | 17.7329 | 147.4261 | 142.2582 | 124.7095 | 84.0186 | 73.6351 | 147.524 | 100.7745 | 173.4597 | 204.4901 | 228.0475 | 267.7778 | 321.3672 | 346.9134 |  |  |  | 457.6595 | 373.9429 | 373.0717 | 407.4614 | 5.0509 | 3.292 | 689.9527 |  |  | 576.8885 |  |  | 314.1177 | 395.4175 | 281.9678 | 189.1819 | 283.6228 | 202.422 | 843.2768 | 882.9624 | 757.1198 | 732.0956 | 782.4659 |  | 936.0633 | 770.7555 | 402.8936 | 815.6429 | 448.9936 | 733.0255 |  | 684.9609 |  |  | 867.0192 | 860.5666 | 851.6277 | [6 empty] | 855.5012 |  |  | 851.008 |  |  | 307.7563 | 475.4918 | 539.5421 | 177.0044 | 384.7093 | 444.48 | 259.2352 | 402.6329 |  | 378.4831 | 497.4777 | 258.9841 | 433.2234 | 333.8942 | 482.2605 | 182.0367 | 356.0291 |  | 369.2031 | 446.0101 | 471.128 | 239.2132 | 394.9275 | 524.0895 | 261.5746 | 418.7533 | 322.9584 | 502.825 | 278.5997 | 475.5482 | 0.47783 | 19.0693 | 1.5173 | 0.13105 | -40.2807 | 3.1163 | 1521.03 | 0.18 | 2.8312 | 0.97178 | 0.80592 | -0.54702 | 3.0947 | 2.5309 | 3.7481 | 125.4923 | 1.6252 | 5.2351 | 1.7866 | -1.551 | 23.3756 | 17.5677
42810.5805 | 12139 | 105.0988 | 78.3324 | 59.6654 | 44.0117 | 26.9565 | 21.1762 | 17.3161 | 155.9949 | 106.5028 | 84.8541 | 61.8626 | 33.4891 | 21.8001 | 17.1568 | 156.1335 | 167.8756 | 395.3356 | 234.8163 | 247.6973 | 451.7819 |  |  |  | 249.3023 | 334.4492 | 388.4736 | 391.8469 | 222.3859 | 396.3305 | 150.3363 | 235.8478 | 201.4421 | 206.7072 | 322.6059 | 264.5648 | 460.1006 | 189.3981 |  | 206.9912 | 258.2052 | 170.8166 | 206.8072 |  | 47.6588 | 100.5994 | 49.9127 | 104.5887 | 187.2469 | 232.6504 | 354.4507 | 9.4357 | 49.0014 | 10.9987 | 107.9677 | 8.4016 | 41.7654 | 48.4737 | 50.2664 | 22.6508 |  |  | 2.4716 | 0.3523 | 0.38298 | -0.39033 | 3.2693 | 2.6247 | 5.9107 | -5.633 | 0.30748 | 3.3264 | 13.6275 | -0.00057497 | -0.00046162 | -0.00055033 | 495.6697 | 699.466 | 430.5853 | 219.4066 | 105.9616 | 52.9784 | 28.7325 | 116.2516 | 95.9834 | 68.9465 | 50.7478 | 31.7686 | 22.9789 | 17.7305 | 155.254 | 145.6765 | 126.0915 | 83.0583 | 73.0342 | 147.8285 | 100.7584 | 173.4767 | 204.5321 | 228.0908 | 267.8662 | 321.4602 | 347.0489 |  |  |  | 458.2907 | 374.0154 | 372.3163 | 408.3518 | 3.8193 | 3.4979 | 690.0427 |  |  | 576.2538 |  |  | 314.1613 | 395.5047 | 282.8403 | 189.2129 | 283.7087 | 202.5594 | 843.2249 | 884.1855 | 757.7089 | 732.6075 | 782.8663 |  | 935.2656 | 770.6314 | 402.8899 | 816.0054 | 449.1706 | 733.3401 |  | 685.0798 |  |  | 867.3158 | 860.8689 | 852.0845 | [6 empty] | 856.8659 |  |  | 852.0013 |  |  | 308.3182 | 476.9779 | 540.3115 | 176.8653 | 384.9709 | 444.7689 | 259.2511 | 403.508 |  | 378.4559 | 499.0788 | 259.0123 | 433.4783 | 333.7689 | 482.171 | 181.9582 | 356.2194 |  | 370.5112 | 447.453 | 471.215 | 238.5858 | 395.3586 | 525.0582 | 262.3574 | 419.3094 | 323.0566 | 503.2788 | 278.9555 | 475.7578 | 0.58703 | 19.0876 | 1.5072 | 0.13197 | -40.3119 | 3.1163 | 1510.44 | 0.26 | 2.8348 | 0.79968 | 0.83376 | -0.84173 | 2.8339 | 2.5392 | 3.8104 | 125.1395 | 1.6282 | 5.245 | 0.95578 | -1.7065 | 23.4264 | 17.6165
42810.5805 | 12140 | 105.0971 | 78.3293 | 59.6884 | 44.0171 | 26.9618 | 21.1776 | 17.3112 | 155.9962 | 106.5062 | 84.8674 | 61.8668 | 33.4986 | 21.7927 | 17.17 | 156.1506 | 167.9005 | 395.3178 | 234.8753 | 247.7851 | 452.2637 |  |  |  | 249.3166 | 334.5223 | 389.0436 | 392.2881 | 222.4191 | 396.7644 | 150.352 | 235.9207 | 201.7411 | 206.7484 | 322.6868 | 264.4703 | 460.6371 | 189.5068 |  | 207.1523 | 258.2646 | 171.8665 | 207.3965 |  | 48.0087 | 100.7855 | 49.9835 | 104.0803 | 186.7363 | 232.7326 | 355.6728 | 9.1414 | 49.0139 | 11.3278 | 108.0254 | 8.409 | 41.7232 | 48.4766 | 50.2658 | 22.6535 |  |  | 2.4427 | 0.095371 | 0.29558 | -0.59272 | 3.6064 | 2.971 | 6.3542 | -5.472 | 0.93954 | 3.8031 | 13.7893 | -0.00058155 | -0.00051255 | -0.00054869 | 492.349 | 696.0677 | 430.6239 | 219.4129 | 105.9515 | 52.9756 | 28.7234 | 116.2473 | 95.9765 | 68.945 | 50.7415 | 31.7626 | 22.9745 | 17.724 | 157.5987 | 142.5548 | 121.6645 | 83.5201 | 73.9834 | 147.9392 | 100.6736 | 173.4978 | 204.5615 | 228.1195 | 267.9304 | 321.5472 | 347.1843 |  |  |  | 458.6463 | 373.7784 | 374.4497 | 409.3701 | 3.9394 | 2.5919 | 690.0353 |  |  | 576.0901 |  |  | 314.1948 | 395.5902 | 284.3025 | 189.2381 | 283.7872 | 203.559 | 843.2324 | 885.6969 | 758.4693 | 733.494 | 783.5676 |  | 934.5247 | 771.0668 | 402.9002 | 816.4968 | 449.4491 | 732.9899 |  | 685.2037 |  |  | 867.0671 | 861.0071 | 852.005 | [6 empty] | 859.035 |  |  | 853.4621 |  |  | 308.2459 | 477.9751 | 539.7613 | 176.4724 | 386.1816 | 444.9803 | 258.8974 | 403.6186 |  | 378.5692 | 500.1206 | 258.3821 | 433.7137 | 333.0756 | 481.528 | 181.7734 | 356.5405 |  | 369.5848 | 449.4048 | 471.3486 | 238.857 | 395.2822 | 525.4476 | 263.0811 | 420.0341 | 324.7299 | 503.8338 | 279.1763 | 475.885 | 0.38057 | 19.1017 | 1.4987 | 0.13114 | -40.3293 | 3.1163 | 1519.94 | 0.21 | 2.8191 | 0.41617 | 0.73266 | -1.0375 | 2.9767 | 2.7017 | 3.9511 | 124.8031 | 1.6172 | 5.2629 | 0.70943 | -1.2251 | 23.473 | 17.6297
42810.5806 | 12141 | 105.1022 | 78.3343 | 59.6992 | 44.0246 | 26.9682 | 21.1786 | 17.3162 | 155.9981 | 106.5145 | 84.8679 | 61.8739 | 33.5028 | 21.8062 | 17.1725 | 156.1656 | 167.9234 | 395.3021 | 234.9419 | 247.8525 | 452.7372 |  |  |  | 249.349 | 334.6195 | 389.1697 | 392.6293 | 221.6094 | 396.8315 | 150.3682 | 236.0006 | 203.6521 | 206.7753 | 322.7852 | 264.4574 | 461.2248 | 189.6471 |  | 207.4243 | 259.1096 | 173.4366 | 208.0325 |  | 48.444 | 100.922 | 50.0423 | 103.6455 | 186.7721 | 232.967 | 356.8413 | 8.9366 | 49.0319 | 11.4821 | 108.0669 | 8.4176 | 41.7235 | 48.4758 | 50.2788 | 22.6566 |  |  | 2.9244 | 0.4259 | 0.23973 | -0.64069 | 4.4094 | 3.1695 | 5.9534 | -5.6382 | 0.59335 | 3.3014 | 13.8135 | -0.00051419 | -0.00050433 | -0.00057662 | 488.6216 | 704.4105 | 430.6841 | 219.4527 | 105.9603 | 52.9916 | 28.7329 | 116.2565 | 95.9854 | 68.9633 | 50.7552 | 31.7789 | 22.9877 | 17.7289 | 159.5398 | 142.3383 | 119.707 | 82.081 | 73.6608 | 148.0828 | 100.5827 | 173.51 | 204.597 | 228.1535 | 267.9994 | 321.6349 | 347.3091 |  |  |  | 458.8969 | 374.2203 | 375.0517 | 410.5995 | 4.2204 | 4.7907 | 690.3403 |  |  | 576.5679 |  |  | 314.2289 | 395.6733 | 284.9116 | 189.2601 | 283.8654 | 204.6334 | 843.3126 | 887.1549 | 759.5855 | 734.0641 | 784.4723 |  | 933.8275 | 771.6663 | 402.9903 | 817.0645 | 449.8787 | 732.4509 |  | 685.5131 |  |  | 867.6009 | 861.3535 | 852.076 | [6 empty] | 860.9168 |  |  | 854.7352 |  |  | 308.3632 | 478.7145 | 540.1246 | 176.2502 | 387.6361 | 445.2803 | 259.3135 | 403.9724 |  | 378.8278 | 500.6576 | 258.0734 | 433.996 | 333.4311 | 481.6226 | 182.272 | 357.0481 |  | 370.5687 | 451.7005 | 471.4553 | 239.8521 | 395.8515 | 528.2289 | 263.5872 | 420.8721 | 326.2204 | 504.1494 | 278.9543 | 476.1389 | 0.48226 | 19.1215 | 1.4918 | 0.12899 | -40.265 | 3.1162 | 1513.98 | 0.22 | 3.0847 | 0.87963 | 0.65994 | -1.0789 | 3.2922 | 2.7912 | 3.8254 | 124.4804 | 1.6093 | 5.2959 | 0.51213 | -1.0187 | 23.5244 | 17.6248
42810.5806 | 12142 | 105.1091 | 78.3416 | 59.7043 | 44.0349 | 26.9702 | 21.1832 | 17.3267 | 156.0093 | 106.5238 | 84.8731 | 61.8804 | 33.5047 | 21.8111 | 17.1727 | 156.1821 | 167.9594 | 395.2816 | 235.0137 | 248.0957 | 453.208 |  |  |  | 249.3796 | 334.707 | 389.5463 | 393.0483 | 220.4831 | 396.8204 | 150.389 | 236.0814 | 203.7182 | 206.8075 | 322.8815 | 264.8156 | 461.7977 | 190.007 |  | 208.4689 | 259.224 | 173.5874 | 208.9844 |  | 48.6195 | 101.0038 | 50.1395 | 103.5088 | 186.6464 | 232.8881 | 358.4084 | 8.6371 | 49.0444 | 11.4466 | 108.1175 | 8.4065 | 41.7304 | 48.4623 | 50.2804 | 22.6512 |  |  | 2.5518 | -0.015681 | 0.38955 | -0.13799 | 4.0197 | 3.7688 | 6.8622 | -5.5561 | 0.34387 | 3.9428 | 14.0216 | -0.00048955 | -0.00050598 | -0.00054869 | 484.599 | 689.3463 | 430.7306 | 219.4833 | 105.98 | 53.0014 | 28.7464 | 116.2589 | 95.9868 | 68.9613 | 50.7677 | 31.7778 | 22.9964 | 17.7442 | 160.7823 | 145.8313 | 125.3296 | 83.8963 | 73.9039 | 148.2338 | 100.6165 | 173.5386 | 204.6304 | 228.1971 | 268.0808 | 321.7263 | 347.4364 |  |  |  | 459.374 | 375.3437 | 375.5374 | 412.2329 | 3.8841 | 5.327 | 690.0633 |  |  | 577.1175 |  |  | 314.2665 | 395.7569 | 284.6371 | 189.2819 | 283.9524 | 204.7773 | 843.4384 | 888.6317 | 760.3746 | 734.6162 | 784.8338 |  | 933.1179 | 772.1259 | 403.0824 | 817.5489 | 450.2098 | 732.8268 |  | 686.3337 |  |  | 868.8847 | 861.7895 | 852.5366 | [6 empty] | 862.8966 |  |  | 856.1591 |  |  | 308.4193 | 479.2584 | 540.6117 | 176.9846 | 388.8652 | 445.6811 | 259.3665 | 404.314 |  | 379.2625 | 501.0876 | 258.2935 | 434.343 | 334.6121 | 482.4729 | 182.7253 | 357.2999 |  | 371.9943 | 452.7566 | 471.5702 | 240.9351 | 396.6086 | 530.8364 | 264.0093 | 421.5862 | 326.9775 | 504.378 | 278.3264 | 477.2751 | 0.53176 | 19.1388 | 1.4889 | 0.12902 | -40.2594 | 3.1162 | 1498.57 | 0.05 | 2.8815 | -0.1688 | 0.84134 | -0.50075 | 3.1431 | 3.0434 | 4.1067 | 124.1679 | 1.6056 | 5.32 | 0.39343 | -1.6393 | 23.5654 | 17.6351
42810.5806 | 12143 | 105.112 | 78.3493 | 59.7076 | 44.0386 | 26.9749 | 21.1831 | 17.3289 | 156.0129 | 106.5254 | 84.8817 | 61.8866 | 33.5121 | 21.8143 | 17.1681 | 156.1982 | 167.988 | 395.2676 | 235.0786 | 248.2097 | 453.4668 |  |  |  | 249.4194 | 334.7937 | 389.4876 | 393.3398 | 219.6037 | 396.5947 | 150.405 | 236.1554 | 203.7948 | 206.8467 | 322.9741 | 265.3197 | 462.3325 | 190.5402 |  | 209.2456 | 258.9567 | 172.651 | 210.3579 |  | 48.5072 | 101.1449 | 50.363 | 103.4429 | 186.0017 | 232.8273 | 360.0906 | 8.3882 | 49.0655 | 11.3321 | 108.2057 | 8.4126 | 41.7466 | 48.4484 | 50.2841 | 22.6738 |  |  | 2.1339 | 0.021771 | 0.13919 | 0.02497 | 4.1439 | 3.2109 | 6.5619 | -5.7164 | 0.54392 | 4.1419 | 13.9228 | -0.00054212 | -0.00049119 | -0.0005569 | 488.8558 | 709.4319 | 430.7756 | 219.4634 | 105.9737 | 53.0079 | 28.7438 | 116.2566 | 95.996 | 68.9733 | 50.7771 | 31.7911 | 22.995 | 17.742 | 164.2256 | 150.1081 | 133.9212 | 85.197 | 73.6874 | 148.5462 | 100.8075 | 173.5518 | 204.6572 | 228.2336 | 268.1439 | 321.8134 | 347.5505 |  |  |  | 459.788 | 376.7808 | 375.7985 | 413.7128 | 4.8473 | 5.1006 | 689.2028 |  |  | 578.0289 |  |  | 314.3079 | 395.8445 | 283.8199 | 189.3082 | 284.0496 | 205.1234 | 843.4782 | 890.1477 | 760.9818 | 734.885 | 785.2285 |  | 932.4975 | 772.3976 | 403.0762 | 818.068 | 450.5263 | 733.3019 |  | 686.8837 |  |  | 870.0211 | 862.3762 | 853.2291 | [6 empty] | 864.7377 |  |  | 857.3529 |  |  | 308.4413 | 480.4795 | 543.0681 | 177.506 | 389.1938 | 446.0092 | 260.8394 | 404.5314 |  | 379.3266 | 502.4161 | 258.6567 | 434.7549 | 335.5771 | 483.7881 | 182.3417 | 357.7081 |  | 372.1239 | 453.8714 | 471.6159 | 240.7925 | 397.4527 | 532.8149 | 264.8851 | 422.0957 | 326.689 | 504.7682 | 278.1442 | 478.5041 | 0.47975 | 19.1588 | 1.488 | 0.13082 | -40.2087 | 3.1162 | 1505.35 | 0.25 | 2.6345 | 0.19894 | 0.50301 | 0.21305 | 3.1911 | 2.8089 | 4.0156 | 123.8929 | 1.5974 | 5.3416 | 0.050848 | -2.5705 | 23.5903 | 17.6425
42810.5806 | 12144 | 105.1143 | 78.3606 | 59.7091 | 44.0469 | 26.9807 | 21.1911 | 17.326 | 156.026 | 106.526 | 84.8847 | 61.898 | 33.5138 | 21.8165 | 17.1728 | 156.2192 | 168.0095 | 395.2442 | 235.1346 | 247.8196 | 453.8232 |  |  |  | 249.4373 | 334.8793 | 389.3722 | 393.5805 | 220.8421 | 396.867 | 150.4137 | 236.2342 | 202.9833 | 206.8762 | 323.0614 | 265.2773 | 462.8846 | 190.8872 |  | 209.4047 | 259.1284 | 170.1486 | 210.9502 |  | 48.3618 | 101.3861 | 50.268 | 103.0994 | 185.7608 | 233.0158 | 361.1255 | 8.2732 | 49.0928 | 11.1543 | 108.2967 | 8.4067 | 41.7453 | 48.4411 | 50.2707 | 22.6701 |  |  | 2.7404 | 0.23862 | 0.42766 | -0.48429 | 3.8187 | 3.6084 | 6.6696 | -5.3596 | 0.36839 | 3.5738 | 13.5628 | -0.00050926 | -0.00054869 | -0.00050926 | 487.948 | 710.5248 | 430.8284 | 219.4773 | 105.9699 | 53.0117 | 28.7465 | 116.2566 | 95.9979 | 68.9643 | 50.7793 | 31.7849 | 22.9945 | 17.7335 | 172.7477 | 154.0939 | 140.3985 | 86.5912 | 76.1528 | 148.9503 | 100.9446 | 173.5713 | 204.7002 | 228.2764 | 268.2157 | 321.9004 | 347.6762 |  |  |  | 460.0761 | 378.4268 | 377.3031 | 413.0828 | 4.8013 | 5.1627 | 689.53 |  |  | 578.7408 |  |  | 314.3443 | 395.9304 | 282.9077 | 189.3351 | 284.1349 | 204.3569 | 843.6898 | 891.693 | 761.5771 | 734.8433 | 785.7587 |  | 931.9748 | 772.7875 | 403.1213 | 818.7162 | 450.8941 | 733.781 |  | 686.7818 |  |  | 870.884 | 862.6947 | 853.705 | [6 empty] | 866.3599 |  |  | 858.5138 |  |  | 308.6191 | 481.7964 | 544.7149 | 176.7766 | 388.6527 | 446.4398 | 261.3416 | 405.1803 |  | 379.5921 | 504.2154 | 259.6052 | 434.9593 | 335.303 | 484.4038 | 182.6762 | 358.0036 |  | 372.5215 | 456.0029 | 471.7043 | 240.1501 | 398.2874 | 534.4559 | 265.5863 | 422.3239 | 326.7595 | 505.2019 | 278.1453 | 479.2987 | 0.48534 | 19.1769 | 1.4888 | 0.12986 | -40.189 | 3.1162 | 1535.39 | 0.34 | 2.9862 | 0.65882 | 0.88199 | -0.93857 | 3.0639 | 2.9783 | 4.0492 | 123.656 | 1.591 | 5.3654 | -0.84426 | -3.2733 | 23.639 | 17.6937
42810.5806 | 12145 | 105.1115 | 78.3542 | 59.7154 | 44.0422 | 26.9743 | 21.1854 | 17.3211 | 156.0219 | 106.5222 | 84.8827 | 61.9011 | 33.5138 | 21.8149 | 17.1645 | 156.2395 | 168.0475 | 395.2136 | 235.2134 | 247.6815 | 454.1304 |  |  |  | 249.4708 | 334.9835 | 389.5216 | 393.8776 | 221.3875 | 397.3015 | 150.4331 | 236.3111 | 203.0246 | 206.9131 | 323.1616 | 265.2229 | 463.4475 | 190.857 |  | 209.1774 | 259.2053 | 170.4169 | 210.0614 |  | 48.1734 | 101.4914 | 50.1499 | 102.7713 | 185.6515 | 233.3294 | 362.3072 | 8.2085 | 49.1103 | 10.9672 | 108.4513 | 8.4144 | 41.7569 | 48.4302 | 50.2764 | 22.6748 |  |  | 2.7003 | -0.007141 | 0.22658 | -0.37981 | 3.8732 | 3.0827 | 6.0322 | -5.2886 | 1.5543 | 3.5253 | 13.8344 | -0.00047148 | -0.00050105 | -0.00054869 | 495.4595 | 729.3953 | 430.872 | 219.522 | 105.9759 | 53.0152 | 28.7503 | 116.2636 | 96.0035 | 68.9721 | 50.7853 | 31.792 | 22.9963 | 17.7406 | 182.5233 | 159.1482 | 146.9897 | 92.261 | 77.885 | 149.4906 | 101.1213 | 173.5869 | 204.7316 | 228.3179 | 268.2917 | 321.9893 | 347.7907 |  |  |  | 460.4874 | 379.2755 | 377.5399 | 413.4391 | 6.213 | 5.433 | 689.7747 |  |  | 580.54 |  |  | 314.3797 | 396.0111 | 283.3218 | 189.3587 | 284.2112 | 204.0674 | 843.9919 | 893.3588 | 761.7015 | 734.9629 | 786.2544 |  | 931.4144 | 773.2189 | 403.1774 | 819.2678 | 451.0854 | 734.1169 |  | 686.652 |  |  | 871.9585 | 863.187 | 854.415 | [6 empty] | 867.8026 |  |  | 859.3355 |  |  | 308.6886 | 483.0069 | 543.8106 | 176.572 | 388.1991 | 446.8345 | 260.3986 | 405.4767 |  | 379.6189 | 503.8763 | 260.0262 | 435.3296 | 334.7734 | 484.4399 | 182.5809 | 358.271 |  | 372.8516 | 457.4372 | 471.8128 | 240.4452 | 399.0339 | 535.93 | 264.9184 | 422.4972 | 326.862 | 505.7464 | 278.7248 | 479.9071 | 0.45741 | 19.1898 | 1.4893 | 0.12826 | -40.287 | 3.1162 | 1565.39 | 0.23 | 2.9652 | -0.11399 | 0.64208 | -0.8313 | 3.0866 | 2.7537 | 3.852 | 123.4044 | 1.5845 | 5.3719 | -1.8612 | -3.9839 | 23.7303 | 17.732
42810.5806 | 12146 | 105.1238 | 78.3709 | 59.7135 | 44.0432 | 26.9843 | 21.1786 | 17.3243 | 156.034 | 106.5208 | 84.8979 | 61.9074 | 33.527 | 21.8257 | 17.1791 | 156.2556 | 168.0758 | 395.1797 | 235.2787 | 247.6921 | 454.3856 |  |  |  | 249.5045 | 335.0561 | 389.5522 | 393.9597 | 222.2606 | 397.6447 | 150.4546 | 236.3981 | 202.8893 | 206.9488 | 323.2582 | 265.1131 | 464.0198 | 190.2581 |  | 207.8678 | 259.5843 | 170.7449 | 208.0112 |  | 47.8616 | 101.5386 | 49.9984 | 102.3126 | 185.4623 | 233.7277 | 362.8517 | 8.1679 | 49.0976 | 10.8629 | 108.5952 | 8.4161 | 41.7654 | 48.4467 | 50.2758 | 22.6883 |  |  | 2.3672 | 0.13019 | 0.12342 | -0.46918 | 3.8666 | 3.0827 | 5.958 | -5.3931 | 0.27849 | 2.4977 | 13.8769 | -0.00052733 | -0.00053883 | -0.00056348 | 501.1151 | 727.0486 | 430.9219 | 219.5598 | 105.9695 | 53.0293 | 28.7503 | 116.2645 | 96.0025 | 68.9807 | 50.7861 | 31.7936 | 22.9971 | 17.7374 | 191.8482 | 159.9687 | 148.4614 | 95.3857 | 85.0574 | 149.9609 | 101.2973 | 173.6043 | 204.764 | 228.3549 | 268.3658 | 322.0709 | 347.9105 |  |  |  | 461.0081 | 380.2271 | 378.0854 | 415.4723 | 3.8574 | 4.0373 | 689.6973 |  |  | 581.8617 |  |  | 314.4282 | 396.0985 | 283.7714 | 189.383 | 284.2986 | 203.533 | 844.0528 | 894.4879 | 761.192 | 735.1412 | 786.7094 |  | 931.067 | 773.2419 | 403.1335 | 819.6711 | 451.0979 | 734.5794 |  | 686.7327 |  |  | 872.5581 | 863.5279 | 854.7548 | [6 empty] | 868.4046 |  |  | 859.82 |  |  | 309.3455 | 483.7218 | 543.5343 | 176.115 | 388.1692 | 447.0776 | 259.1736 | 405.9501 |  | 379.2813 | 504.0446 | 259.7903 | 435.7021 | 334.6779 | 484.3328 | 182.0199 | 358.7415 |  | 374.5484 | 457.8261 | 471.9372 | 239.701 | 399.6324 | 536.809 | 264.0508 | 422.7742 | 327.066 | 506.1737 | 279.519 | 479.8695 | 0.45934 | 19.1979 | 1.4934 | 0.12967 | -40.2328 | 3.1162 | 1597.35 | 0.25 | 2.777 | 0.48674 | 0.4739 | -0.924 | 3.0852 | 2.7548 | 3.8297 | 123.2445 | 1.5796 | 5.3621 | -2.837 | -4.1258 | 23.8551 | 17.7367
42810.5806 | 12147 | 105.1282 | 78.3793 | 59.7273 | 44.0568 | 26.9917 | 21.1895 | 17.3226 | 156.0379 | 106.5337 | 84.9081 | 61.9097 | 33.5336 | 21.8176 | 17.1852 | 156.2725 | 168.1066 | 395.1564 | 235.3492 | 247.608 | 454.6513 |  |  |  | 249.5377 | 335.1399 | 389.6674 | 394.1221 | 223.2248 | 398.034 | 150.4679 | 236.479 | 201.2735 | 206.9899 | 323.3561 | 264.5776 | 464.5847 | 189.7647 |  | 205.7702 | 260.0192 | 168.9608 | 208.6674 |  | 47.7369 | 101.4014 | 49.8775 | 101.7866 | 185.893 | 234.3783 | 363.3367 | 8.2983 | 49.073 | 10.6572 | 108.7409 | 8.4093 | 41.7761 | 48.4623 | 50.2703 | 22.6981 |  |  | 2.2062 | 0.14203 | 0.18913 | -0.076226 | 3.8239 | 2.7634 | 6.2083 | -5.2821 | 0.61184 | 2.4956 | 13.831 | -0.00056183 | -0.00050269 | -0.00056183 | 495.084 | 743.6386 | 430.983 | 219.598 | 105.9789 | 53.0383 | 28.7608 | 116.267 | 96.0067 | 68.9916 | 50.8013 | 31.8029 | 23.0035 | 17.7448 | 185.8012 | 153.6002 | 142.3478 | 95.503 | 83.6782 | 149.9572 | 101.3612 | 173.6177 | 204.7916 | 228.3914 | 268.43 | 322.1599 | 348.0312 |  |  |  | 461.3707 | 380.4729 | 379.4041 | 415.0453 | 2.7479 | 3.7217 | 690.1076 |  |  | 581.7667 |  |  | 314.4794 | 396.1836 | 284.4599 | 189.4155 | 284.3852 | 203.2225 | 843.9101 | 895.1332 | 760.8152 | 735.6008 | 787.4144 |  | 931.0027 | 773.2335 | 403.1538 | 819.983 | 451.1678 | 734.7813 |  | 687.0749 |  |  | 872.8908 | 863.6765 | 855.1406 | [6 empty] | 868.2856 |  |  | 859.82 |  |  | 309.3925 | 484.2721 | 545.3785 | 176.2342 | 387.9346 | 447.4792 | 258.8294 | 406.5607 |  | 379.8658 | 504.9403 | 259.7416 | 436.0217 | 334.8106 | 484.1888 | 181.9471 | 359.2302 |  | 375.4696 | 457.3265 | 472.0576 | 239.6722 | 399.9807 | 537.0791 | 264.5614 | 423.1243 | 327.3113 | 506.4776 | 279.9538 | 479.3243 | 0.40156 | 19.2021 | 1.4964 | 0.12978 | -40.2747 | 3.1163 | 1633.17 | 0.24 | 2.6817 | 0.50829 | 0.58654 | -0.37237 | 3.0701 | 2.6099 | 3.9119 | 123.1977 | 1.5818 | 5.3614 | -2.1655 | -3.4386 | 23.904 | 17.7912
42810.5806 | 12148 | 105.1236 | 78.3754 | 59.7282 | 44.0581 | 26.9856 | 21.1875 | 17.3206 | 156.0345 | 106.532 | 84.902 | 61.9142 | 33.5305 | 21.8267 | 17.1751 | 156.2868 | 168.1461 | 395.1249 | 235.4181 | 247.5739 | 454.9142 |  |  |  | 249.5714 | 335.2332 | 390.5499 | 394.6815 | 224.327 | 398.4864 | 150.4882 | 236.5543 | 202.5418 | 207.0193 | 323.4418 | 264.9124 | 465.141 | 190.4888 |  | 204.9691 | 260.3339 | 169.0899 | 208.3778 |  | 47.6032 | 101.3866 | 49.9666 | 101.4932 | 186.2874 | 235.1245 | 364.9657 | 8.4511 | 49.072 | 10.3841 | 108.8794 | 8.4121 | 41.7879 | 48.4901 | 50.3035 | 22.7034 |  |  | 2.6031 | 0.017175 | 0.4408 | -0.35419 | 3.3061 | 3.1576 | 6.5881 | -5.4227 | 0.51259 | 2.6664 | 13.9228 | -0.00049776 | -0.00047312 | -0.00055526 | 491.4914 | 742.3266 | 431.0397 | 219.6201 | 105.9782 | 53.0376 | 28.7603 | 116.261 | 96.0104 | 68.9909 | 50.7992 | 31.7999 | 23.0038 | 17.7425 | 174.01 | 147.7221 | 135.8273 | 94.2042 | 80.0075 | 149.8311 | 101.381 | 173.6274 | 204.828 | 228.4266 | 268.5039 | 322.2427 | 348.1633 |  |  |  | 461.6341 | 380.6605 | 379.6552 | 414.5121 | 3.2933 | 4.2246 | 690.828 |  |  | 580.4031 |  |  | 314.528 | 396.275 | 285.9595 | 189.4387 | 284.4583 | 203.8854 | 843.9256 | 895.7564 | 760.5367 | 735.7017 | 787.9877 |  | 930.5834 | 773.4621 | 403.2496 | 820.312 | 451.4946 | 734.9789 |  | 687.495 |  |  | 872.2279 | 863.8808 | 855.0175 | [6 empty] | 868.1551 |  |  | 859.8743 |  |  | 309.052 | 484.9424 | 545.4898 | 176.5102 | 387.8839 | 447.9693 | 258.6382 | 407.1499 |  | 380.3499 | 505.2324 | 260.145 | 436.4866 | 334.6362 | 483.9286 | 182.6381 | 359.5367 |  | 375.1193 | 457.1764 | 472.1634 | 240.1492 | 399.9217 | 536.4698 | 265.075 | 423.4898 | 327.1963 | 506.7344 | 280.3763 | 479.0967 | 0.50576 | 19.2012 | 1.4975 | 0.12993 | -40.2424 | 3.1162 | 1662.53 | 0.27 | 2.9139 | 0.17675 | 0.89544 | -0.80266 | 2.8568 | 2.7919 | 4.0327 | 123.0041 | 1.5848 | 5.3895 | -0.87158 | -2.7117 | 23.9782 | 17.837
42810.5806 | 12149 | 105.1262 | 78.379 | 59.7248 | 44.0636 | 26.9888 | 21.1865 | 17.324 | 156.0452 | 106.5374 | 84.9101 | 61.9237 | 33.5347 | 21.827 | 17.1812 | 156.3063 | 168.1826 | 395.089 | 235.4966 | 247.5656 | 455.0621 |  |  |  | 249.6018 | 335.3207 | 391.1164 | 395.1672 | 222.6195 | 398.7513 | 150.5089 | 236.6353 | 202.738 | 207.0514 | 323.5303 | 265.0864 | 465.6254 | 190.7456 |  | 204.7354 | 260.4148 | 168.545 | 208.2782 |  | 47.4269 | 101.5316 | 50.0283 | 101.3195 | 186.2073 | 235.1981 | 366.4627 | 8.5435 | 49.0863 | 10.3212 | 108.9568 | 8.4114 | 41.7908 | 48.5013 | 50.3418 | 22.7144 |  |  | 2.6175 | -0.013053 | -0.099344 | -0.4245 | 3.776 | 2.4552 | 5.9264 | -5.3425 | 0.91191 | 3.0906 | 13.8763 | -0.00053226 | -0.00051912 | -0.00056512 | 483.0987 | 731.4406 | 431.1046 | 219.6755 | 105.9778 | 53.0482 | 28.7642 | 116.268 | 96.0121 | 68.9938 | 50.8048 | 31.8071 | 23.003 | 17.749 | 170.1501 | 145.6004 | 133.5879 | 91.7427 | 76.2087 | 149.887 | 101.4344 | 173.6457 | 204.8665 | 228.4691 | 268.5784 | 322.3416 | 348.2943 |  |  |  | 461.9208 | 380.5896 | 380.5632 | 413.9524 | 3.5917 | 3.739 | 690.6586 |  |  | 579.0027 |  |  | 314.5724 | 396.3576 | 286.3874 | 189.4644 | 284.5324 | 204.0478 | 844.0591 | 896.4646 | 760.4873 | 735.8248 | 788.4507 |  | 930.3063 | 774.1261 | 403.2751 | 820.6729 | 451.6595 | 735.1246 |  | 687.8242 |  |  | 871.5854 | 864.1074 | 855.1234 | [6 empty] | 868.3308 |  |  | 860.1061 |  |  | 309.3821 | 485.3791 | 546.0572 | 175.9592 | 387.9842 | 448.5061 | 258.2149 | 407.1209 |  | 380.5607 | 506.0079 | 260.7991 | 436.9471 | 334.0879 | 483.8582 | 182.1524 | 359.7956 |  | 374.8837 | 457.6451 | 472.2731 | 240.5968 | 399.7829 | 536.7933 | 264.6735 | 423.8945 | 326.563 | 507.0397 | 280.7645 | 479.3696 | 0.48861 | 19.1978 | 1.4965 | 0.12818 | -40.2202 | 3.1163 | 1665.68 | 0.1 | 2.9226 | -0.15412 | -0.42518 | -0.87889 | 3.0532 | 2.462 | 3.8251 | 122.874 | 1.5689 | 5.3983 | -0.43554 | -2.4563 | 24.0387 | 17.8863
42810.5807 | 12150 | 105.1313 | 78.387 | 59.7359 | 44.068 | 26.9933 | 21.1977 | 17.3239 | 156.0538 | 106.5442 | 84.9255 | 61.9335 | 33.5498 | 21.8331 | 17.1835 | 156.325 | 168.2102 | 395.0488 | 235.5674 | 247.761 | 455.1663 |  |  |  | 249.6313 | 335.4069 | 391.2935 | 395.3742 | 221.9305 | 398.8913 | 150.5282 | 236.7167 | 202.3233 | 207.0889 | 323.638 | 265.464 | 466.0569 | 191.1909 |  | 204.675 | 260.0894 | 168.6841 | 208.1448 |  | 47.2323 | 101.303 | 49.8803 | 100.9676 | 186.4782 | 235.743 | 367.8475 | 8.5345 | 49.0804 | 10.4062 | 108.9805 | 8.4121 | 41.7899 | 48.5008 | 50.3575 | 22.7148 |  |  | 2.6077 | -0.11031 | -0.17886 | -0.21948 | 3.8298 | 2.1759 | 6.0447 | -5.6454 | 0.06832 | 2.9427 | 13.8441 | -0.00055526 | -0.00045998 | -0.00054869 | 473.934 | 715.2246 | 431.1702 | 219.7101 | 105.9814 | 53.0632 | 28.7674 | 116.2633 | 96.0156 | 69.0027 | 50.8131 | 31.8098 | 23.0148 | 17.7433 | 171.0354 | 143.553 | 130.6588 | 88.3545 | 75.4235 | 149.9708 | 101.432 | 173.6547 | 204.8919 | 228.5017 | 268.6379 | 322.4291 | 348.3966 |  |  |  | 462.0751 | 380.2073 | 380.4337 | 413.4317 | 2.6732 | 3.796 | 689.9952 |  |  | 577.9977 |  |  | 314.621 | 396.4413 | 286.4945 | 189.5006 | 284.6236 | 203.6827 | 844.2291 | 897.1954 | 760.638 | 736.2978 | 788.9089 |  | 930.0976 | 774.7604 | 403.3827 | 821.0865 | 451.8958 | 735.0207 |  | 688.078 |  |  | 870.9745 | 864.2572 | 855.3529 | [6 empty] | 868.8532 |  |  | 861.5906 |  |  | 309.9489 | 485.3245 | 550.2608 | 175.7266 | 387.9632 | 449.0735 | 258.0673 | 407.5223 |  | 380.7845 | 508.2099 | 261.3607 | 437.3161 | 334.0773 | 483.9997 | 181.499 | 360.3759 |  | 375.1791 | 457.6555 | 472.3946 | 240.7958 | 399.9964 | 537.2095 | 264.312 | 424.1888 | 326.7128 | 507.3068 | 281.4867 | 479.7045 | 0.40021 | 19.1897 | 1.4966 | 0.12827 | -40.3191 | 3.1162 | 1668.4 | 0.36 | 2.9174 | -0.44789 | -0.57032 | -0.63177 | 3.0766 | 2.319 | 3.8652 | 122.773 | 1.5618 | 5.4138 | -0.52314 | -2.1311 | 24.0938 | 17.919
42810.5807 | 12151 | 105.1359 | 78.3919 | 59.7333 | 44.0673 | 26.9835 | 21.1939 | 17.317 | 156.0515 | 106.5392 | 84.9239 | 61.9359 | 33.5464 | 21.8259 | 17.1796 | 156.3339 | 168.2363 | 395.0121 | 235.6222 | 247.9339 | 455.1677 |  |  |  | 249.6598 | 335.4883 | 390.9592 | 395.1157 | 220.6381 | 398.7798 | 150.5487 | 236.7946 | 202.7462 | 207.1235 | 323.7345 | 265.2145 | 466.4063 | 190.476 |  | 204.4245 | 259.7936 | 169.4926 | 206.9892 |  | 47.1513 | 101.2046 | 49.8584 | 100.6671 | 186.925 | 236.2484 | 368.5041 | 8.5792 | 49.1044 | 10.8466 | 109.0621 | 8.4174 | 41.7952 | 48.5151 | 50.3689 | 22.7296 |  |  | 2.5768 | 0.32536 | -0.00472 | -0.55001 | 3.8942 | 2.5459 | 6.3851 | -5.6507 | 1.4907 | 2.8059 | 13.8153 | -0.00053719 | -0.0005569 | -0.00053226 | 476.3267 | 736.4482 | 431.227 | 219.7172 | 105.9785 | 53.0644 | 28.7722 | 116.268 | 96.0148 | 69.001 | 50.8072 | 31.8089 | 23.0138 | 17.7385 | 163.4576 | 141.4655 | 128.5199 | 88.0051 | 75.1061 | 149.8025 | 101.4306 | 173.6843 | 204.9353 | 228.5452 | 268.7246 | 322.5257 | 348.5067 |  |  |  | 462.0811 | 378.8849 | 378.9729 | 412.4117 | 3.7026 | 2.7673 | 690.6961 |  |  | 576.7351 |  |  | 314.6689 | 396.5342 | 285.829 | 189.5257 | 284.7232 | 203.9541 | 844.2286 | 898.0487 | 761.069 | 736.4206 | 789.4904 |  | 930.185 | 775.6247 | 403.4173 | 821.5625 | 452.2034 | 734.6133 |  | 688.2095 |  |  | 870.7478 | 864.4501 | 855.6807 | [6 empty] | 869.5354 |  |  | 861.8768 |  |  | 310.5419 | 485.0018 | 552.9214 | 175.8637 | 387.7929 | 449.5799 | 258.376 | 407.7997 |  | 380.8256 | 509.5922 | 261.5322 | 437.6901 | 334.3885 | 484.2513 | 181.535 | 360.922 |  | 375.0153 | 456.6664 | 472.5128 | 240.752 | 400.1709 | 536.9611 | 263.7331 | 424.4415 | 327.3517 | 507.5783 | 282.1392 | 480.2135 | 0.43719 | 19.1851 | 1.4966 | 0.12871 | -40.3458 | 3.1163 | 1640.89 | 0.21 | 2.8998 | 0.76911 | -0.092636 | -0.99998 | 3.1039 | 2.5097 | 3.9745 | 122.7938 | 1.5412 | 5.4358 | 0.29723 | -1.8937 | 24.1677 | 17.948
42810.5807 | 12152 | 105.1374 | 78.3948 | 59.748 | 44.0759 | 26.9903 | 21.1962 | 17.3201 | 156.0563 | 106.5477 | 84.9335 | 61.9459 | 33.5493 | 21.8201 | 17.1888 | 156.3566 | 168.2773 | 394.9848 | 235.6875 | 248.0067 | 455.1079 |  |  |  | 249.6944 | 335.5825 | 390.6472 | 394.9179 | 220.9963 | 398.7645 | 150.563 | 236.8668 | 202.8504 | 207.1557 | 323.8155 | 264.8008 | 466.6521 | 189.8524 |  | 204.0048 | 258.749 | 169.3066 | 207.0667 |  | 47.2886 | 101.1941 | 49.9179 | 100.6446 | 187.1612 | 236.7006 | 369.094 | 8.6202 | 49.1415 | 11.4542 | 109.1601 | 8.4127 | 41.8065 | 48.5148 | 50.3712 | 22.74 |  |  | 2.6254 | 0.42327 | 0.24104 | -0.094626 | 3.4323 | 2.8495 | 5.7595 | -5.4174 | 0.35166 | 2.5613 | 13.655 | -0.00051091 | -0.00050926 | -0.00053719 | 488.5869 | 749.9251 | 431.292 | 219.7473 | 105.9788 | 53.0633 | 28.7733 | 116.2655 | 96.02 | 69.0056 | 50.8123 | 31.8118 | 23.0138 | 17.7442 | 163.101 | 138.2031 | 124.5079 | 87.8111 | 72.811 | 149.7056 | 101.3868 | 173.6997 | 204.9697 | 228.5794 | 268.7928 | 322.6188 | 348.6193 |  |  |  | 462.1702 | 378.1409 | 377.8832 | 411.9689 | 3.2331 | 2.559 | 690.9171 |  |  | 575.0136 |  |  | 314.7077 | 396.6151 | 285.0834 | 189.5469 | 284.8092 | 204.2706 | 844.1652 | 899.08 | 762.0207 | 736.5975 | 790.079 |  | 930.3987 | 776.5012 | 403.3856 | 822.0092 | 452.4794 | 734.6946 |  | 688.0329 |  |  | 870.7541 | 864.713 | 855.9621 | [6 empty] | 870.1807 |  |  | 861.6951 |  |  | 310.9951 | 484.5375 | 551.5225 | 175.7102 | 387.394 | 450.1342 | 259.6188 | 407.9166 |  | 380.8757 | 510.5964 | 261.4978 | 438.0257 | 334.0084 | 484.9761 | 181.6275 | 361.1273 |  | 373.5305 | 456.5508 | 472.5887 | 240.5323 | 400.3073 | 537.7729 | 263.3968 | 424.6565 | 327.5874 | 507.7646 | 282.0771 | 480.6776 | 0.47898 | 19.1806 | 1.4962 | 0.12773 | -40.2776 | 3.1162 | 1613.45 | 0.06 | 2.927 | 0.87723 | 0.66198 | -0.41477 | 2.9153 | 2.6563 | 3.7764 | 122.8678 | 1.5137 | 5.4549 | 0.32443 | -1.4533 | 24.1949 | 17.9708
42810.5807 | 12153 | 105.135 | 78.3873 | 59.7481 | 44.0786 | 26.9915 | 21.1935 | 17.3211 | 156.0633 | 106.5476 | 84.9298 | 61.9453 | 33.5518 | 21.8304 | 17.1784 | 156.3675 | 168.3004 | 394.942 | 235.7503 | 248.211 | 455.1628 |  |  |  | 249.7132 | 335.6566 | 390.5994 | 394.9875 | 222.7235 | 398.9311 | 150.5751 | 236.9486 | 203.1272 | 207.1909 | 323.9119 | 265.1929 | 466.9804 | 190.6209 |  | 203.861 | 258.6475 | 168.8821 | 208.048 |  | 47.4408 | 101.2611 | 49.9227 | 100.7797 | 187.4651 | 236.405 | 369.6826 | 8.5705 | 49.1733 | 11.6133 | 109.2128 | 8.4164 | 41.7934 | 48.5036 | 50.3898 | 22.7484 |  |  | 2.1733 | 0.13151 | 0.21541 | -0.6788 | 3.979 | 2.5189 | 5.7845 | -5.7486 | 0.36508 | 4.4237 | 13.5437 | -0.00057005 | -0.00052569 | -0.00054212 | 485.0252 | 736.0867 | 431.3553 | 219.7794 | 105.9725 | 53.0716 | 28.7725 | 116.2699 | 96.0186 | 69.0114 | 50.8208 | 31.8154 | 23.0074 | 17.7414 | 161.1436 | 136.2409 | 122.2081 | 85.1103 | 72.6038 | 149.6577 | 101.3259 | 173.7107 | 204.9979 | 228.6291 | 268.8633 | 322.7239 | 348.7178 |  |  |  | 462.2696 | 378.1335 | 378.8425 | 412.7709 | 3.1726 | 3.6727 | 690.2004 |  |  | 574.3505 |  |  | 314.7464 | 396.6977 | 285.2205 | 189.5723 | 284.8977 | 204.4936 | 844.1899 | 900.3284 | 762.3851 | 736.5194 | 790.5913 |  | 930.5431 | 777.6066 | 403.3837 | 822.4147 | 452.7576 | 734.8439 |  | 688.2468 |  |  | 870.6146 | 864.9287 | 855.9146 | [6 empty] | 870.5357 |  |  | 862.3114 |  |  | 311.2269 | 483.7957 | 551.5272 | 175.622 | 387.0504 | 450.6542 | 260.2125 | 407.7374 | 1394.6693 | 381.1337 | 513.3596 | 261.2459 | 438.2682 | 334.2522 | 486.2697 | 182.3185 | 361.2421 |  | 373.332 | 457.1049 | 472.6731 | 240.6518 | 400.4132 | 537.9751 | 263.8579 | 424.7706 | 327.2812 | 507.7907 | 281.7579 | 480.9495 | 0.44412 | 19.1756 | 1.4966 | 0.12644 | -40.1934 | 3.1163 | 1637.31 | 0.15 | 2.6634 | 0.48902 | 0.62586 | -1.111 | 3.138 | 2.4967 | 3.7835 | 122.9147 | 1.4829 | 5.4755 | 0.53578 | -1.2052 | 24.2069 | 17.9603
42810.5807 | 12154 | 105.1483 | 78.4031 | 59.7524 | 44.0827 | 27.0007 | 21.2007 | 17.3234 | 156.0688 | 106.5549 | 84.9391 | 61.958 | 33.5613 | 21.8395 | 17.1831 | 156.3906 | 168.3372 | 394.9107 | 235.8182 | 248.4727 | 455.0533 |  |  |  | 249.7452 | 335.7492 | 390.8642 | 395.1507 | 223.4157 | 399.3018 | 150.5883 | 237.0227 | 204.0748 | 207.2266 | 324.0068 | 265.3434 | 467.1507 | 190.9334 |  | 203.1986 | 259.1242 | 169.4114 | 207.9427 |  | 47.6352 | 101.319 | 50.0208 | 100.9687 | 187.8621 | 236.8526 | 369.8385 | 8.5586 | 49.2008 | 11.7635 | 109.2451 | 8.4188 | 41.7836 | 48.5034 | 50.4094 | 22.7518 |  |  | 2.3244 | 0.19854 | 0.39744 | -0.46852 | 3.7372 | 2.4118 | 6.0421 | -5.5357 | 0.3394 | 3.0631 | 13.4698 | -0.00052733 | -0.00055033 | -0.00053226 | 484.9913 | 717.7488 | 431.4195 | 219.8039 | 105.9772 | 53.0893 | 28.7797 | 116.2718 | 96.0252 | 69.0122 | 50.8351 | 31.8209 | 23.0109 | 17.7425 | 159.4638 | 135.0429 | 122.2595 | 87.0303 | 72.8696 | 149.5886 | 101.3255 | 173.7336 | 205.0269 | 228.6585 | 268.9342 | 322.8219 | 348.8264 |  |  |  | 462.5739 | 378.4146 | 380.8022 | 412.7395 | 3.8492 | 3.8487 | 690.2437 |  |  | 574.8792 |  |  | 314.782 | 396.7795 | 285.7728 | 189.59 | 284.9828 | 204.5975 | 844.2717 | 901.4657 | 762.5578 | 736.2318 | 791.1947 |  | 930.6992 | 778.2091 | 403.3992 | 822.95 | 453.1617 | 735.2609 |  | 687.8003 |  |  | 870.3964 | 865.1305 | 856.0079 | [6 empty] | 870.9434 |  |  | 863.281 |  |  | 311.3281 | 484.1779 | 552.3965 | 175.7892 | 386.6737 | 451.0769 | 260.5766 | 407.6417 | 1377.6709 | 380.9566 | 514.4388 | 261.3089 | 438.4429 | 334.96 | 487.1243 | 183.1072 | 361.517 |  | 374.1049 | 457.8707 | 472.7726 | 241.3515 | 400.702 | 538.1861 | 264.8117 | 424.7479 | 327.4423 | 507.7372 | 281.5728 | 481.3668 | 0.48534 | 19.1706 | 1.5 | 0.12513 | -40.2863 | 3.1163 | 1655.83 | 0.32 | 2.7552 | 0.60089 | 0.85018 | -0.92308 | 3.0425 | 2.4441 | 3.8685 | 122.9641 | 1.4676 | 5.507 | 0.71355 | -1.211 | 24.2303 | 17.9971
42810.5807 | 12155 | 105.1505 | 78.402 | 59.7451 | 44.0889 | 26.9964 | 21.1988 | 17.3239 | 156.0732 | 106.5513 | 84.94 | 61.9578 | 33.566 | 21.8382 | 17.1839 | 156.416 | 168.3685 | 394.8707 | 235.891 | 248.8159 | 455.0346 |  |  |  | 249.7759 | 335.8414 | 391.0204 | 395.1901 | 221.5178 | 399.333 | 150.6076 | 237.1047 | 203.7915 | 207.2594 | 324.0977 | 265.2606 | 467.3329 | 190.7136 |  | 204.2997 | 259.3574 | 170.1747 | 206.9587 |  | 47.5619 | 101.4404 | 50.1081 | 101.0439 | 188.2685 | 237.9404 | 370.1762 | 8.3158 | 49.217 | 11.8028 | 109.2971 | 8.4132 | 41.7574 | 48.5058 | 50.4273 | 22.7619 |  |  | 2.4256 | -0.093881 | 0.22264 | -0.89236 | 3.9376 | 2.6707 | 6.2984 | -5.7427 | 1.4029 | 3.4722 | 13.7014 | -0.00055362 | -0.0005569 | -0.00055198 | 483.8503 | 712.8169 | 431.4842 | 219.8306 | 105.9789 | 53.097 | 28.7799 | 116.2701 | 96.027 | 69.026 | 50.8354 | 31.8225 | 23.0152 | 17.7489 | 159.3095 | 134.8218 | 122.9126 | 90.8407 | 77.0898 | 149.5484 | 101.3179 | 173.7415 | 205.0611 | 228.6991 | 269.0036 | 322.9267 | 348.9298 |  |  |  | 462.7395 | 378.3075 | 381.6802 | 412.5931 | 2.4823 | 4.131 | 691.1565 |  |  | 575.8682 |  |  | 314.8275 | 396.8678 | 285.5575 | 189.6148 | 285.0765 | 205.0999 | 844.371 | 902.4841 | 762.6602 | 735.3941 | 791.5955 |  | 930.6508 | 778.3539 | 403.5059 | 823.4437 | 453.5484 | 735.2065 |  | 687.1376 |  |  | 870.3011 | 865.4393 | 856.6037 | [6 empty] | 871.4254 |  |  | 863.6608 |  |  | 311.5361 | 484.5313 | 555.2749 | 176.0094 | 385.9319 | 451.5403 | 261.1151 | 408.4496 | 1368.7967 | 380.9228 | 515.6954 | 261.3761 | 438.6378 | 335.1748 | 487.5474 | 183.2958 | 361.81 |  | 374.6286 | 458.8216 | 472.8935 | 241.9926 | 400.9909 | 537.9201 | 265.7438 | 424.5878 | 327.4709 | 507.7441 | 281.7728 | 481.935 | 0.43777 | 19.1694 | 1.5069 | 0.12638 | -40.2498 | 3.1162 | 1674.81 | 0.2 | 2.8146 | -0.41327 | 0.63642 | -1.2741 | 3.1263 | 2.5747 | 3.9539 | 122.9324 | 1.4741 | 5.5376 | 0.72555 | -1.2845 | 24.2794 | 18.0207
42810.5807 | 12156 | 105.1525 | 78.4126 | 59.758 | 44.0941 | 26.998 | 21.1997 | 17.3279 | 156.078 | 106.5611 | 84.9482 | 61.9639 | 33.5673 | 21.8381 | 17.1799 | 156.4248 | 168.3923 | 394.837 | 235.9491 | 249.0836 | 455.1134 |  |  |  | 249.8122 | 335.9239 | 391.0293 | 395.2129 | 219.7819 | 399.2664 | 150.6351 | 237.1821 | 204.9072 | 207.2984 | 324.2028 | 265.358 | 467.6368 | 190.6584 |  | 205.1618 | 259.4152 | 171.2928 | 207.264 |  | 47.4537 | 101.5354 | 50.1981 | 101.4497 | 188.6903 | 238.565 | 370.4075 | 8.0085 | 49.1929 | 11.9347 | 109.3541 | 8.4089 | 41.7345 | 48.5119 | 50.4502 | 22.7618 |  |  | 2.7424 | -0.064965 | 0.25418 | -0.28585 | 3.2713 | 3.6965 | 6.8727 | -5.5843 | 0.17671 | 2.6429 | 13.7237 | -0.00049119 | -0.00053226 | -0.0005569 | 483.5437 | 710.2919 | 431.5365 | 219.8516 | 105.9799 | 53.1047 | 28.7903 | 116.2717 | 96.0262 | 69.0245 | 50.8375 | 31.822 | 23.0151 | 17.7452 | 154.2395 | 134.1096 | 125.2334 | 94.5408 | 80.5094 | 149.3353 | 101.2997 | 173.7545 | 205.093 | 228.7343 | 269.0716 | 323.0275 | 349.0464 |  |  |  | 462.8077 | 377.9027 | 381.6244 | 411.8575 | 2.7125 | 3.2591 | 691.7286 |  |  | 575.207 |  |  | 314.8756 | 396.9534 | 283.1714 | 189.647 | 285.1685 | 205.5428 | 844.4679 | 903.4557 | 762.8409 | 734.9324 | 791.9871 |  | 930.6114 | 778.5086 | 403.6385 | 823.8643 | 453.6551 | 735.1123 |  | 686.1965 |  |  | 870.6944 | 865.6324 | 856.8429 | [6 empty] | 871.6664 |  |  | 863.8678 |  |  | 312.295 | 484.7964 | 557.1574 | 175.8763 | 385.6717 | 451.9494 | 260.8947 | 409.3045 | 1361.7563 | 381.4118 | 516.6557 | 261.2175 | 438.9411 | 334.9711 | 487.4316 | 183.5208 | 361.9116 |  | 375.0789 | 459.9695 | 473.0167 | 242.8266 | 400.8869 | 538.6377 | 266.3574 | 424.3294 | 327.1154 | 508.0682 | 282.1656 | 482.1144 | 0.52405 | 19.1705 | 1.5128 | 0.12672 | -40.2529 | 3.1162 | 1675.29 | 0.17 | 2.9926 | -0.34383 | 0.6801 | -0.72122 | 2.8513 | 3.0309 | 4.1328 | 122.9049 | 1.4828 | 5.5382 | 1.2616 | -1.5446 | 24.3074 | 18.0492
42810.5807 | 12157 | 105.1562 | 78.4219 | 59.7701 | 44.0963 | 27.0011 | 21.1997 | 17.3292 | 156.0789 | 106.5639 | 84.9536 | 61.9747 | 33.5726 | 21.8401 | 17.1861 | 156.4484 | 168.4459 | 394.8095 | 236.0175 | 248.7207 | 455.1787 |  |  |  | 249.8512 | 336.014 | 390.7619 | 395.16 | 218.8817 | 399.112 | 150.6579 | 237.2551 | 205.0327 | 207.3367 | 324.2981 | 265.26 | 467.9875 | 190.2722 |  | 205.211 | 260.1439 | 170.585 | 206.3018 |  | 47.5243 | 101.6152 | 50.2086 | 101.4088 | 188.6177 | 238.4847 | 370.3195 | 7.84 | 49.1783 | 11.7736 | 109.3955 | 8.4034 | 41.733 | 48.5166 | 50.4759 | 22.7653 |  |  | 2.6438 | 0.037543 | 0.57683 | -0.049942 | 3.3685 | 3.5151 | 6.7386 | -5.606 | 0.61768 | 3.8129 | 13.6675 | -0.00052733 | -0.00055362 | -0.00054376 | 482.4586 | 718.2777 | 431.6051 | 219.8465 | 105.9598 | 53.0882 | 28.7794 | 116.2679 | 96.0177 | 69.0161 | 50.8318 | 31.8238 | 23.012 | 17.7352 | 152.5427 | 134.0383 | 122.1646 | 94.6895 | 82.417 | 149.2213 | 101.2462 | 173.7711 | 205.1252 | 228.7685 | 269.1363 | 323.125 | 349.1436 |  |  |  | 462.9112 | 377.1767 | 380.0991 | 411.7408 | 3.9961 | 3.6727 | 692.2557 |  |  | 574.9414 |  |  | 314.9218 | 397.0357 | 280.9766 | 189.6812 | 285.2588 | 205.717 | 844.4197 | 904.3574 | 762.1196 | 734.8144 | 792.4219 |  | 930.5366 | 778.7425 | 403.6736 | 824.3908 | 453.6981 | 734.9084 |  | 686.472 |  |  | 870.4452 | 865.7689 | 856.7491 | [6 empty] | 872.0845 |  |  | 865.7308 |  |  | 313.0691 | 485.0754 | 556.7434 | 175.4173 | 385.9433 | 452.3097 | 261.9588 | 409.5426 | 1356.1732 | 381.2316 | 517.3691 | 260.8865 | 439.1359 | 335.2985 | 486.976 | 183.4287 | 362.0343 |  | 375.3934 | 461.4653 | 473.0382 | 243.8581 | 401.2817 | 538.3976 | 266.0572 | 424.1798 | 326.7072 | 508.2936 | 282.3663 | 481.7659 | 0.44913 | 19.1719 | 1.5179 | 0.12619 | -40.1537 | 3.1162 | 1666.52 | 0.22 | 2.938 | 0.2614 | 1.0246 | -0.30149 | 2.8931 | 2.9554 | 4.092 | 122.8611 | 1.4797 | 5.5285 | 1.4355 | -1.2102 | 24.3762 | 18.0647
42810.5808 | 12158 | 105.1515 | 78.4238 | 59.7748 | 44.0934 | 27.0016 | 21.2015 | 17.3247 | 156.0867 | 106.5589 | 84.9561 | 61.9766 | 33.5718 | 21.8465 | 17.1855 | 156.4519 | 168.4524 | 394.7758 | 236.0717 | 248.4005 | 455.3104 |  |  |  | 249.8721 | 336.0799 | 390.6806 | 395.0788 | 220.3095 | 399.1408 | 150.6749 | 237.3262 | 204.9142 | 207.3678 | 324.3903 | 265.2543 | 468.3664 | 189.8941 |  | 204.7308 | 260.376 | 171.1682 | 205.9413 |  | 47.676 | 101.8187 | 50.062 | 101.8069 | 188.3944 | 237.8906 | 370.6777 | 8.0403 | 49.1567 | 11.2159 | 109.4164 | 8.409 | 41.7452 | 48.5127 | 50.5102 | 22.779 |  |  | 2.3251 | 0.027687 | 0.49337 | -0.021686 | 3.565 | 3.5348 | 6.5448 | -5.5981 | 0.60542 | 2.3534 | 13.9051 | -0.00048462 | -0.00053391 | -0.00049284 | 479.392 | 700.5307 | 431.6671 | 219.8843 | 105.976 | 53.1136 | 28.7937 | 116.2698 | 96.0337 | 69.0279 | 50.8369 | 31.8338 | 23.0237 | 17.736 | 159.2443 | 136.7101 | 125.5777 | 94.38 | 83.3306 | 149.333 | 101.2712 | 173.7941 | 205.1625 | 228.8111 | 269.2265 | 323.2273 | 349.2391 |  |  |  | 463.0425 | 377.6512 | 379.9636 | 411.5869 | 5.2644 | 5.0741 | 692.6098 |  |  | 575.83 |  |  | 314.9631 | 397.1188 | 280.5843 | 189.7167 | 285.3474 | 205.9768 | 844.3816 | 905.2444 | 761.079 | 734.6216 | 792.9354 |  | 930.4919 | 778.2858 | 403.7432 | 824.8634 | 454.0769 | 734.825 |  | 686.0468 |  |  | 870.8258 | 865.9538 | 857.2699 | [6 empty] | 872.6945 |  |  | 866.3707 |  |  | 313.5381 | 485.0032 | 556.244 | 175.089 | 386.3635 | 452.5241 | 262.0394 | 409.5913 | 1351.6338 | 381.0204 | 516.3238 | 260.9802 | 439.2985 | 335.549 | 486.9059 | 184.4411 | 362.0343 |  | 374.8492 | 461.4113 | 473.1407 | 244.483 | 401.618 | 538.6594 | 264.8645 | 424.2774 | 326.3394 | 508.4018 | 282.9007 | 482.1787 | 0.62902 | 19.1729 | 1.5215 | 0.12593 | -40.2245 | 3.1162 | 1651.56 | 0.31 | 2.7553 | 0.22454 | 0.94788 | -0.19873 | 2.9746 | 2.962 | 4.0303 | 122.828 | 1.4992 | 5.5589 | 0.70518 | -1.5864 | 24.4318 | 18.0845
42810.5808 | 12159 | 105.1598 | 78.4288 | 59.7826 | 44.1095 | 27.0135 | 21.1994 | 17.3249 | 156.0961 | 106.5665 | 84.9747 | 61.9834 | 33.5819 | 21.8467 | 17.1981 | 156.4742 | 168.4924 | 394.748 | 236.1358 | 248.3044 | 455.4176 |  |  |  | 249.9026 | 336.1839 | 390.9929 | 395.2238 | 219.9692 | 399.1392 | 150.6843 | 237.3949 | 206.4208 | 207.3953 | 324.4784 | 265.6752 | 468.7277 | 190.5125 |  | 204.1134 | 260.5911 | 171.9794 | 206.8247 |  | 47.8391 | 102.0451 | 50.0385 | 102.0842 | 187.8746 | 237.95 | 371.1228 | 8.295 | 49.1472 | 11.1316 | 109.5182 | 8.4229 | 41.7697 | 48.4921 | 50.5465 | 22.7879 |  |  | 2.3553 | 0.019803 | 0.42438 | -0.34301 | 4.188 | 3.222 | 6.4646 | -5.6934 | 0.47406 | 3.4361 | 13.6675 | -0.00052898 | -0.00049941 | -0.00055033 | 485.6761 | 726.6632 | 431.7349 | 219.8973 | 105.9788 | 53.1162 | 28.8015 | 116.2686 | 96.0396 | 69.0388 | 50.8504 | 31.8352 | 23.0215 | 17.741 | 170.051 | 141.0767 | 131.2559 | 94.5006 | 82.0656 | 149.6845 | 101.3765 | 173.8156 | 205.1955 | 228.8516 | 269.2937 | 323.3313 | 349.3358 |  |  |  | 463.049 | 377.86 | 380.9021 | 412.2697 | 4.1049 | 4.7833 | 692.0964 |  |  | 576.9434 |  |  | 315.0106 | 397.2054 | 281.1351 | 189.7346 | 285.4398 | 206.6741 | 844.321 | 906.2631 | 760.9083 | 734.3888 | 793.4854 |  | 930.6363 | 777.2668 | 403.8135 | 825.2832 | 454.3171 | 734.6838 |  | 686.0301 |  |  | 870.5218 | 866.0092 | 857.0612 | [6 empty] | 872.6025 |  |  | 866.4301 |  |  | 313.7243 | 484.6526 | 554.0033 | 174.9145 | 386.7701 | 452.6524 | 262.4436 | 409.6593 | 1347.0035 | 381.5587 | 514.7381 | 261.5976 | 439.3984 | 336.2608 | 486.8215 | 185.2951 | 362.2317 |  | 373.0949 | 460.7717 | 473.2003 | 244.4938 | 401.8898 | 538.2865 | 264.0319 | 424.5985 | 326.1205 | 508.3515 | 283.4261 | 482.1473 | 0.50441 | 19.1706 | 1.5247 | 0.12755 | -40.2501 | 3.1162 | 1625.2 | 0.15 | 2.7731 | 0.18996 | 0.87937 | -0.79059 | 3.2242 | 2.828 | 4.0058 | 122.8738 | 1.5344 | 5.5749 | -0.4505 | -2.2043 | 24.4507 | 18.0663
42810.5808 | 12160 | 105.1657 | 78.4346 | 59.7984 | 44.1121 | 27.0185 | 21.2114 | 17.3401 | 156.1026 | 106.5743 | 84.9761 | 61.994 | 33.587 | 21.857 | 17.199 | 156.4937 | 168.5209 | 394.7211 | 236.2084 | 248.3468 | 455.408 |  |  |  | 249.9258 | 336.2512 | 391.1971 | 395.2869 | 220.0767 | 399.2887 | 150.7031 | 237.4741 | 205.3371 | 207.4324 | 324.5711 | 266.2572 | 469.0213 | 191.2853 |  | 204.4252 | 260.6952 | 171.6559 | 206.173 |  | 47.8194 | 102.1349 | 49.9494 | 102.1154 | 187.436 | 237.9115 | 371.6563 | 8.5453 | 49.1506 | 11.4099 | 109.6347 | 8.4296 | 41.7821 | 48.4777 | 50.5758 | 22.797 |  |  | 2.1549 | 0.16371 | 0.023536 | -0.25299 | 4.3049 | 2.7147 | 5.8601 | -5.5094 | 0.49839 | 3.2171 | 13.3454 | -0.00053062 | -0.00053883 | -0.00054376 | 490.9254 | 735.582 | 431.801 | 219.9133 | 105.9754 | 53.1222 | 28.8034 | 116.2704 | 96.0423 | 69.0441 | 50.8558 | 31.838 | 23.0182 | 17.7461 | 178.7848 | 145.8325 | 134.2899 | 94.6819 | 83.2464 | 150.0217 | 101.49 | 173.8308 | 205.2277 | 228.8932 | 269.3654 | 323.4341 | 349.4434 |  |  |  | 463.0555 | 377.7988 | 378.8618 | 412.7993 | 4.84 | 5.1703 | 692.492 |  |  | 577.7391 |  |  | 315.058 | 397.29 | 280.9284 | 189.7651 | 285.5295 | 206.2682 | 844.4441 | 907.4832 | 761.2212 | 734.1476 | 793.8389 |  | 930.4725 | 777.1413 | 403.9211 | 825.6756 | 454.3766 | 734.4529 |  | 685.895 |  |  | 870.6061 | 866.4525 | 857.6357 | [6 empty] | 873.0413 |  |  | 865.9602 |  |  | 313.5901 | 484.992 | 552.8082 | 174.7862 | 387.0221 | 452.785 | 261.9255 | 410.295 | 1343.8133 | 381.5477 | 514.1449 | 261.617 | 439.5715 | 336.213 | 487.1697 | 185.2644 | 362.5122 |  | 372.7764 | 460.1115 | 473.2211 | 244.7497 | 402.3609 | 537.9343 | 263.8605 | 425.0526 | 326.3275 | 508.2739 | 283.9943 | 481.6006 | 0.15445 | 19.1642 | 1.5285 | 0.12986 | -40.2116 | 3.1162 | 1625.74 | 0.21 | 2.6528 | 0.54624 | 0.20712 | -0.67905 | 3.2688 | 2.5958 | 3.8138 | 122.7946 | 1.5485 | 5.5708 | -1.3777 | -2.5275 | 24.5042 | 18.0523
42810.5808 | 12161 | 105.1682 | 78.4429 | 59.7928 | 44.111 | 27.0105 | 21.1981 | 17.3289 | 156.1104 | 106.5686 | 84.9807 | 62.0051 | 33.5934 | 21.8512 | 17.1952 | 156.5163 | 168.5481 | 394.6926 | 236.2647 | 248.425 | 455.4414 |  |  |  | 249.9594 | 336.3351 | 391.2934 | 395.2611 | 220.332 | 399.2792 | 150.7285 | 237.5449 | 206.3993 | 207.4731 | 324.6759 | 266.4214 | 469.3259 | 190.9723 |  | 205.0705 | 260.0509 | 173.3074 | 205.3168 |  | 47.5694 | 102.032 | 49.8567 | 102.1177 | 187.4662 | 237.1524 | 372.1894 | 8.8275 | 49.151 | 11.7029 | 109.7454 | 8.4375 | 41.814 | 48.4894 | 50.5921 | 22.8085 |  |  | 2.197 | 0.21233 | -0.031664 | -1.0396 | 3.7464 | 2.3612 | 6.0625 | -5.7867 | 0.15355 | 3.4473 | 13.763 | -0.00057169 | -0.00052405 | -0.00055526 | 485.7074 | 727.5492 | 431.8621 | 219.946 | 105.9777 | 53.1235 | 28.8055 | 116.2707 | 96.0418 | 69.0471 | 50.8527 | 31.8357 | 23.0183 | 17.7424 | 184.0401 | 151.5889 | 143.1547 | 96.01 | 81.9411 | 150.301 | 101.7068 | 173.8464 | 205.2634 | 228.9315 | 269.4312 | 323.5382 | 349.5466 |  |  |  | 463.0742 | 377.5288 | 377.3417 | 413.1879 | 3.0243 | 4.7201 | 692.9722 |  |  | 575.9242 |  |  | 315.1028 | 397.3793 | 280.0455 | 189.7945 | 285.6115 | 207.5035 | 844.6559 | 908.3679 | 761.6184 | 734.1884 | 794.1861 |  | 930.3788 | 777.4922 | 403.9438 | 826.2654 | 454.3139 | 734.2772 |  | 685.7222 |  |  | 870.4662 | 866.8034 | 857.9607 | [6 empty] | 873.9043 |  |  | 868.0403 |  |  | 314.0375 | 485.0629 | 554.6796 | 174.4659 | 387.0452 | 452.7796 | 261.3348 | 410.772 | 1339.4234 | 380.897 | 514.4056 | 261.4342 | 439.8647 | 336.4837 | 487.5721 | 185.6193 | 362.6719 |  | 373.1421 | 459.7936 | 473.3067 | 244.5793 | 402.8025 | 537.3345 | 263.7619 | 425.4983 | 326.1687 | 508.4618 | 284.062 | 481.2601 | 0.43777 | 19.158 | 1.5312 | 0.12942 | -40.2267 | 3.1163 | 1642.6 | 0.14 | 2.6786 | 0.62201 | -0.2402 | -1.3763 | 3.0471 | 2.4191 | 3.8762 | 122.7453 | 1.541 | 5.5472 | -1.9258 | -3.4858 | 24.5647 | 18.0437
42810.5808 | 12162 | 105.1649 | 78.45 | 59.803 | 44.116 | 27.0164 | 21.1982 | 17.3295 | 156.112 | 106.5724 | 84.9891 | 62.0126 | 33.595 | 21.8577 | 17.1944 | 156.5383 | 168.5877 | 394.6694 | 236.3362 | 248.3891 | 455.4786 |  |  |  | 250.0002 | 336.4406 | 391.434 | 395.3692 | 221.2726 | 399.5412 | 150.7493 | 237.6196 | 207.0967 | 207.5155 | 324.7723 | 266.4649 | 469.6008 | 190.8762 |  | 206.927 | 260.026 | 173.5941 | 203.7482 |  | 47.3593 | 101.7834 | 49.7479 | 102.0393 | 187.8196 | 236.7794 | 372.893 | 8.9687 | 49.1833 | 11.8409 | 109.8395 | 8.4466 | 41.8434 | 48.5117 | 50.6306 | 22.8152 |  |  | 2.3205 | 0.16239 | -0.039548 | -0.65317 | 3.8476 | 2.6793 | 6.142 | -5.2959 | 0.11133 | 3.0707 | 13.4415 | -0.00049612 | -0.00048134 | -0.00053719 | 485.2077 | 695.7998 | 431.9276 | 219.9822 | 105.9802 | 53.1341 | 28.8069 | 116.2765 | 96.0441 | 69.0502 | 50.8627 | 31.8409 | 23.0302 | 17.7469 | 174.4564 | 148.0657 | 140.2685 | 94.3619 | 80.3546 | 150.1661 | 101.8026 | 173.8578 | 205.2966 | 228.9633 | 269.5037 | 323.6319 | 349.6562 |  |  |  | 463.0518 | 376.8285 | 376.4473 | 412.0214 | 3.0717 | 3.1934 | 693.5857 |  |  | 575.5644 |  |  | 315.1391 | 397.4573 | 279.9874 | 189.811 | 285.6841 | 207.9805 | 844.805 | 909.4641 | 762.515 | 734.4592 | 794.6608 |  | 930.586 | 777.475 | 403.9654 | 826.8308 | 454.5444 | 734.0422 |  | 686.043 |  |  | 870.2234 | 867.0258 | 858.05 | [6 empty] | 874.6279 |  |  | 868.5262 |  |  | 314.5179 | 485.1647 | 554.6871 | 174.2977 | 387.309 | 452.7251 | 261.1302 | 411.1705 | 1333.8658 | 380.5905 | 514.9705 | 261.9707 | 440.2475 | 336.6635 | 488.2513 | 185.7038 | 362.8354 |  | 372.3047 | 460.1795 | 473.4275 | 244.3548 | 403.0928 | 537.6629 | 263.0396 | 425.7115 | 326.2903 | 508.7724 | 284.2009 | 481.229 | 0.51134 | 19.1451 | 1.5353 | 0.12813 | -40.3308 | 3.1163 | 1636.14 | 0.34 | 2.7534 | 0.54379 | -0.26835 | -1.0906 | 3.0869 | 2.5759 | 3.9001 | 122.8199 | 1.5436 | 5.5581 | -0.87821 | -3.1533 | 24.6414 | 18.0735
42810.5808 | 12163 | 105.1759 | 78.4546 | 59.8069 | 44.1224 | 27.0222 | 21.1999 | 17.3373 | 156.1158 | 106.5794 | 84.9947 | 62.0167 | 33.5925 | 21.8638 | 17.1982 | 156.5578 | 168.6185 | 394.6393 | 236.402 | 248.3352 | 455.6071 |  |  |  | 250.0321 | 336.5262 | 391.6069 | 395.5103 | 221.3781 | 399.8435 | 150.761 | 237.6802 | 206.9001 | 207.5442 | 324.8629 | 266.4095 | 469.9007 | 190.4819 |  | 207.0079 | 259.9 | 173.4661 | 203.7595 |  | 47.1942 | 101.5283 | 49.6106 | 101.6836 | 188.1017 | 236.7608 | 373.4194 | 8.8483 | 49.1704 | 11.6322 | 109.9008 | 8.4485 | 41.8614 | 48.5341 | 50.654 | 22.8246 |  |  | 2.3934 | 0.59872 | 0.32055 | -0.55592 | 3.5782 | 3.3778 | 6.3621 | -5.3097 | 0.5266 | 3.8667 | 13.4555 | -0.00056676 | -0.00047312 | -0.00053883 | 485.637 | 691.2327 | 431.9853 | 220.0246 | 105.9695 | 53.1382 | 28.8066 | 116.2692 | 96.0471 | 69.0498 | 50.8588 | 31.8446 | 23.0228 | 17.7433 | 164.3143 | 143.9589 | 133.8755 | 90.6889 | 79.2178 | 149.9365 | 101.7592 | 173.8812 | 205.3347 | 229.0125 | 269.5877 | 323.7518 | 349.7791 |  |  |  | 463.1272 | 376.3445 | 376.2781 | 411.7145 | 2.3614 | 3.1345 | 693.6989 |  |  | 575.2624 |  |  | 315.1829 | 397.542 | 281.2878 | 189.8454 | 285.7713 | 207.5462 | 845.0321 | 910.5609 | 762.4672 | 734.4831 | 795.1565 |  | 930.9318 | 776.5342 | 403.9693 | 827.4161 | 454.7661 | 733.9462 |  | 686.4202 |  |  | 870.2853 | 867.2318 | 858.2109 | [6 empty] | 875.4604 |  |  | 869.3027 |  |  | 314.9078 | 485.0525 | 554.3083 | 174.8597 | 387.8148 | 452.7523 | 261.0919 | 411.6764 | 1330.7993 | 381.5194 | 516.0802 | 262.7609 | 440.5427 | 336.3224 | 488.4698 | 184.7982 | 363.0503 |  | 372.4627 | 460.7906 | 473.528 | 244.2418 | 403.3701 | 538.1125 | 262.7366 | 425.9103 | 326.5049 | 508.9075 | 284.2508 | 481.2553 | 0.2548 | 19.1359 | 1.5407 | 0.1264 | -40.2918 | 3.1162 | 1615.6 | 0.26 | 2.7969 | 1.0438 | 0.76374 | -1.0058 | 2.9768 | 2.8922 | 3.9693 | 122.9526 | 1.5701 | 5.5673 | 0.21924 | -2.4483 | 24.6773 | 18.0909
42810.5808 | 12164 | 105.1825 | 78.4594 | 59.8091 | 44.1294 | 27.0248 | 21.2084 | 17.3356 | 156.1208 | 106.5848 | 85.0026 | 62.0184 | 33.602 | 21.8656 | 17.2022 | 156.5775 | 168.6482 | 394.6136 | 236.4663 | 248.4447 | 455.7872 |  |  |  | 250.0655 | 336.6035 | 391.8344 | 395.4776 | 221.5442 | 399.9483 | 150.7791 | 237.7491 | 205.9796 | 207.5775 | 324.959 | 266.5782 | 470.2274 | 190.3983 |  | 206.2231 | 259.3144 | 172.7153 | 204.4386 |  | 47.1099 | 101.4222 | 49.5789 | 101.4635 | 187.7725 | 236.4341 | 373.5737 | 8.6445 | 49.1514 | 11.5851 | 109.9323 | 8.4518 | 41.881 | 48.5573 | 50.6866 | 22.8319 |  |  | 2.4493 | 0.52644 | 0.55251 | -0.86477 | 3.9974 | 2.7864 | 5.9488 | -5.3997 | 0.65231 | 2.7486 | 13.7996 | -0.00051419 | -0.0004107 | -0.00051912 | 493.5442 | 697.2889 | 432.0521 | 220.0676 | 105.9728 | 53.1494 | 28.8063 | 116.2786 | 96.0456 | 69.0623 | 50.8744 | 31.8585 | 23.0271 | 17.743 | 155.3391 | 139.7509 | 128.5847 | 88.9829 | 77.0239 | 149.7211 | 101.6928 | 173.8899 | 205.3576 | 229.0451 | 269.6435 | 323.841 | 349.8702 |  |  |  | 463.205 | 376.0009 | 376.7955 | 410.7566 | 4.1864 | 2.9124 | 693.5043 |  |  | 574.6254 |  |  | 315.2234 | 397.624 | 282.1681 | 189.8758 | 285.855 | 206.7793 | 845.0986 | 911.6423 | 761.9709 | 734.6294 | 795.6025 |  | 931.3223 | 775.3658 | 404.0581 | 827.9007 | 455.157 | 733.8406 |  | 686.7881 |  |  | 870.4893 | 867.3849 | 858.4511 | [6 empty] | 875.6158 |  |  | 869.8336 |  |  | 314.9236 | 484.3788 | 553.6324 | 175.7252 | 387.6474 | 452.8654 | 261.0633 | 412.0263 | 1329.7254 | 382.7721 | 517.128 | 263.1606 | 440.7025 | 336.0675 | 488.2877 | 184.4844 | 363.1157 |  | 373.9268 | 460.6374 | 473.5859 | 244.1013 | 403.4755 | 537.54 | 263.0215 | 426.3069 | 326.2693 | 508.7944 | 284.2302 | 481.4876 | 0.69508 | 19.1304 | 1.5465 | 0.12523 | -40.2424 | 3.1162 | 1617.52 | 0.22 | 2.8296 | 0.97861 | 1.0025 | -1.2542 | 3.1453 | 2.626 | 3.837 | 123.1057 | 1.6113 | 5.599 | 1.1889 | -1.8686 | 24.6979 | 18.1268
42810.5808 | 12165 | 105.1783 | 78.4632 | 59.8119 | 44.1342 | 27.0204 | 21.2056 | 17.3317 | 156.1224 | 106.5822 | 85.0033 | 62.0221 | 33.6048 | 21.864 | 17.1972 | 156.5894 | 168.6762 | 394.5845 | 236.5268 | 248.7372 | 455.7823 |  |  |  | 250.0844 | 336.6821 | 391.8527 | 395.545 | 220.8005 | 399.9849 | 150.7914 | 237.824 | 206.3674 | 207.6179 | 325.0495 | 266.6466 | 470.4276 | 190.4078 |  | 205.8397 | 258.464 | 172.9804 | 205.2346 |  | 47.3506 | 101.5101 | 49.6647 | 101.2149 | 187.3923 | 236.0995 | 373.62 | 8.6493 | 49.1634 | 11.2906 | 109.9525 | 8.4527 | 41.9164 | 48.5805 | 50.7153 | 22.845 |  |  | 2.4355 | 0.32273 | 0.4362 | -0.3325 | 4.2924 | 2.1463 | 6.299 | -5.6717 | 0.18566 | 3.3187 | 13.704 | -0.00049119 | -0.00052733 | -0.00053062 | 490.8931 | 702.1471 | 432.114 | 220.0899 | 105.9829 | 53.153 | 28.809 | 116.2752 | 96.0519 | 69.0701 | 50.8705 | 31.8535 | 23.032 | 17.7472 | 158.9049 | 140.1975 | 126.8824 | 87.9095 | 75.8762 | 149.864 | 101.672 | 173.9153 | 205.4004 | 229.0929 | 269.7149 | 323.9461 | 349.9888 |  |  |  | 463.2604 | 376.3435 | 377.892 | 409.5254 | 3.8847 | 4.6661 | 693.4163 |  |  | 575.318 |  |  | 315.267 | 397.7067 | 281.9749 | 189.9019 | 285.9434 | 207.4191 | 845.1263 | 912.3493 | 761.9649 | 734.7269 | 796.1002 |  | 931.7174 | 774.3423 | 404.1781 | 828.2088 | 455.6812 | 733.6855 |  | 686.466 |  |  | 870.6826 | 867.4462 | 858.3062 | [6 empty] | 875.9324 |  |  | 869.9963 |  |  | 315.0537 | 483.8076 | 553.4919 | 175.8648 | 387.6145 | 453.1172 | 261.0286 | 412.0062 | 1328.5758 | 383.1623 | 517.324 | 263.0523 | 440.7125 | 335.861 | 488.5823 | 184.6472 | 363.1789 |  | 375.1951 | 459.9716 | 473.6277 | 244.1442 | 403.4306 | 536.4655 | 263.2582 | 426.7627 | 326.3659 | 508.5006 | 284.017 | 481.672 | 0.5229 | 19.1273 | 1.555 | 0.12438 | -40.2704 | 3.1162 | 1613.15 | 0.19 | 2.8217 | 0.76631 | 0.8909 | -0.77783 | 3.2583 | 2.304 | 3.947 | 123.2595 | 1.6515 | 5.6509 | 0.81099 | -1.682 | 24.7001 | 18.1675
42810.5808 | 12166 | 105.1852 | 78.4667 | 59.8261 | 44.1424 | 27.0203 | 21.21 | 17.335 | 156.1244 | 106.5908 | 85.0083 | 62.0286 | 33.6088 | 21.8595 | 17.1994 | 156.6071 | 168.7087 | 394.5704 | 236.5916 | 248.8674 | 455.7813 |  |  |  | 250.114 | 336.7684 | 391.9512 | 395.8595 | 220.3174 | 400.1087 | 150.8031 | 237.8893 | 206.6923 | 207.6454 | 325.1359 | 266.7906 | 470.5761 | 190.7976 |  | 206.0331 | 258.842 | 172.7817 | 205.1825 |  | 47.7463 | 101.6964 | 49.6982 | 101.4161 | 187.5237 | 236.3183 | 373.5601 | 8.9631 | 49.1603 | 11.1128 | 109.9681 | 8.439 | 41.9493 | 48.5955 | 50.7342 | 22.8533 |  |  | 2.6162 | 0.32142 | 0.26207 | -0.50072 | 4.1807 | 2.5032 | 5.6596 | -5.725 | 0.95861 | 3.6545 | 13.7231 | -0.00051748 | -0.00047969 | -0.00053555 | 488.5397 | 696.8263 | 432.169 | 220.1315 | 105.9813 | 53.1644 | 28.8153 | 116.2781 | 96.0547 | 69.0728 | 50.875 | 31.8533 | 23.0259 | 17.7411 | 157.9313 | 139.2583 | 129.4135 | 88.0372 | 75.6071 | 149.7857 | 101.7144 | 173.9286 | 205.4299 | 229.1296 | 269.7792 | 324.0374 | 350.1083 |  |  |  | 463.285 | 376.7247 | 377.8565 | 410.372 | 3.0856 | 4.1986 | 692.2319 |  |  | 575.6384 |  |  | 315.3146 | 397.7925 | 282.5281 | 189.9283 | 286.0245 | 207.7092 | 845.1487 | 912.8034 | 762.3454 | 735.4462 | 796.384 |  | 932.009 | 773.7941 | 404.2134 | 828.5455 | 456.1328 | 733.5263 |  | 686.731 |  |  | 870.6673 | 867.5455 | 858.423 | [6 empty] | 876.079 |  |  | 870.0301 |  |  | 315.145 | 483.8885 | 552.0588 | 175.8629 | 387.7052 | 453.4423 | 260.7043 | 411.7608 | 1327.0592 | 382.7657 | 516.5624 | 262.9482 | 440.7658 | 336.3775 | 489.188 | 184.4854 | 363.1889 |  | 375.2876 | 458.7826 | 473.6791 | 243.6196 | 403.4517 | 536.1931 | 263.7407 | 427.1583 | 326.5037 | 508.3292 | 283.4494 | 481.5757 | 0.58453 | 19.1237 | 1.5648 | 0.12582 | -40.2207 | 3.1163 | 1624.26 | 0.31 | 2.9248 | 0.76494 | 0.69072 | -0.95476 | 3.2163 | 2.4887 | 3.7421 | 123.3754 | 1.6702 | 5.6938 | 0.90911 | -1.958 | 24.7195 | 18.1469
42810.5809 | 12167 | 105.1765 | 78.4607 | 59.8201 | 44.1398 | 27.0193 | 21.2051 | 17.3245 | 156.1259 | 106.5822 | 85.0107 | 62.0252 | 33.6051 | 21.8572 | 17.196 | 156.6209 | 168.734 | 394.5581 | 236.6574 | 248.9876 | 455.8874 |  |  |  | 250.1474 | 336.8489 | 392.0015 | 396.0277 | 220.5069 | 400.2326 | 150.8239 | 237.9823 | 206.1375 | 207.6905 | 325.2345 | 267.1062 | 470.746 | 191.4429 |  | 206.5406 | 258.9269 | 173.0945 | 206.6126 |  | 48.0668 | 101.7949 | 49.7429 | 101.7374 | 187.6486 | 235.9775 | 374.3975 | 8.9692 | 49.1604 | 11.2051 | 110.0118 | 8.4442 | 41.9895 | 48.6059 | 50.7576 | 22.8604 |  |  | 2.6458 | -0.11622 | 0.36589 | -0.39361 | 3.7819 | 2.8343 | 6.0933 | -5.3668 | 0.31566 | 3.7334 | 13.7245 | -0.00052569 | -0.00055033 | -0.00052733 | 485.6396 | 699.7432 | 432.2088 | 220.1693 | 105.9839 | 53.1668 | 28.8151 | 116.2776 | 96.0547 | 69.0752 | 50.8852 | 31.8594 | 23.0308 | 17.7452 | 153.1657 | 138.4884 | 128.4749 | 88.6805 | 76.6191 | 149.7116 | 101.7401 | 173.9456 | 205.4651 | 229.1689 | 269.8465 | 324.134 | 350.2278 |  |  |  | 463.2709 | 375.0988 | 375.703 | 409.5416 | 2.9114 | 3.8128 | 691.3056 |  |  | 577.3411 |  |  | 315.3437 | 397.8677 | 283.3723 | 189.9477 | 286.1024 | 207.5244 | 845.0787 | 913.6006 | 763.3133 | 735.6807 | 796.6692 |  | 932.3678 | 773.6666 | 404.2395 | 828.9729 | 456.6535 | 733.3425 |  | 687.6435 |  |  | 870.441 | 867.6667 | 858.6722 | [6 empty] | 876.3794 |  |  | 870.4386 |  |  | 315.8348 | 484.1971 | 549.9692 | 175.9196 | 387.7922 | 453.648 | 261.1161 | 411.9604 | 1325.4815 | 383.0496 | 515.7276 | 262.8206 | 441.1219 | 337.1027 | 489.6388 | 183.9023 | 363.2988 |  | 373.9032 | 457.6917 | 473.7128 | 242.9401 | 403.6884 | 536.485 | 264.0159 | 427.5471 | 326.478 | 508.2988 | 283.0067 | 481.4848 | 0.56546 | 19.1209 | 1.5758 | 0.12682 | -40.2912 | 3.1163 | 1617.29 | 0.25 | 2.9415 | -0.46004 | 0.81626 | -0.84662 | 3.058 | 2.6473 | 3.8816 | 123.52 | 1.6763 | 5.7423 | 1.4291 | -1.8506 | 24.7003 | 18.1683
42810.5809 | 12168 | 105.1771 | 78.4663 | 59.8254 | 44.1408 | 27.0279 | 21.2046 | 17.3345 | 156.133 | 106.5897 | 85.0186 | 62.03 | 33.6078 | 21.859 | 17.1946 | 156.6367 | 168.7665 | 394.541 | 236.725 | 248.7437 | 456.004 |  |  |  | 250.1801 | 336.9344 | 391.9675 | 395.9472 | 220.5317 | 400.1784 | 150.8471 | 238.0591 | 207.2925 | 207.7246 | 325.335 | 267.0061 | 470.9635 | 191.3364 |  | 206.6634 | 259.4955 | 172.8546 | 206.296 |  | 48.1417 | 101.7263 | 49.8063 | 102.3283 | 187.7622 | 235.4163 | 375.0638 | 8.8145 | 49.1821 | 11.385 | 110.1084 | 8.446 | 42.0141 | 48.6225 | 50.7757 | 22.8739 |  |  | 2.9658 | 0.22745 | 0.41518 | -0.69851 | 4.2497 | 2.8751 | 6.2832 | -5.6829 | 0.56124 | 3.998 | 13.6923 | -0.00045669 | -0.00052076 | -0.00055526 | 479.2998 | 696.1448 | 432.2492 | 220.2189 | 105.9869 | 53.1753 | 28.8206 | 116.2754 | 96.0576 | 69.0752 | 50.889 | 31.8597 | 23.0335 | 17.7461 | 147.7465 | 137.4651 | 126.4602 | 90.0442 | 76.9371 | 149.4828 | 101.7111 | 173.9601 | 205.4929 | 229.1959 | 269.9226 | 324.2288 | 350.3442 |  |  |  | 463.4047 | 374.6444 | 375.1483 | 409.6404 | 2.6272 | 2.6422 | 692.3285 |  |  | 577.5011 |  |  | 315.3858 | 397.9508 | 283.4367 | 189.9736 | 286.1867 | 207.6021 | 845.1177 | 914.2864 | 763.4468 | 735.5351 | 797.1026 |  | 932.7751 | 773.2605 | 404.2433 | 829.4274 | 456.8312 | 733.1435 |  | 688.6658 |  |  | 870.5061 | 867.7282 | 858.7214 | [6 empty] | 876.732 |  |  | 870.833 |  |  | 315.8386 | 484.4808 | 553.2259 | 176.4624 | 388.1504 | 453.7999 | 262.1399 | 412.3947 | 1324.5931 | 382.9916 | 516.0963 | 263.2114 | 441.5074 | 337.8933 | 490.0094 | 183.3644 | 363.6448 |  | 373.1661 | 458.4608 | 473.7671 | 242.6192 | 403.5841 | 537.2083 | 264.3518 | 428.0338 | 326.9646 | 508.4254 | 282.5441 | 481.8125 | 0.22186 | 19.1164 | 1.587 | 0.1274 | -40.2879 | 3.1163 | 1622.23 | 0.28 | 3.1142 | 0.64351 | 0.86941 | -1.1277 | 3.2398 | 2.6648 | 3.9394 | 123.6812 | 1.6879 | 5.7502 | 2.0019 | -1.6303 | 24.7355 | 18.1814
42810.5809 | 12169 | 105.1882 | 78.4746 | 59.8306 | 44.1541 | 27.0357 | 21.2132 | 17.3342 | 156.1493 | 106.5999 | 85.0209 | 62.0447 | 33.6255 | 21.876 | 17.2029 | 156.6533 | 168.8012 | 394.5306 | 236.7881 | 248.8481 | 456.058 |  |  |  | 250.2202 | 337.0074 | 392.5391 | 396.2912 | 221.3037 | 400.2743 | 150.8648 | 238.1282 | 206.2187 | 207.7503 | 325.4249 | 266.5213 | 471.0832 | 190.5982 |  | 206.1961 | 259.5783 | 173.3007 | 206.5401 |  | 48.1687 | 101.8567 | 49.7989 | 102.816 | 187.707 | 235.4335 | 375.2478 | 8.9185 | 49.2263 | 11.2941 | 110.1759 | 8.445 | 42.0456 | 48.6418 | 50.7984 | 22.8884 |  |  | 2.6221 | 0.048715 | 0.25287 | -0.35287 | 4.1255 | 2.4098 | 5.7129 | -5.7532 | 0.38883 | 3.4867 | 13.9188 | -0.00051748 | -0.00057826 | -0.00054212 | 476.3066 | 707.9323 | 432.2955 | 220.2723 | 105.9902 | 53.1816 | 28.827 | 116.2781 | 96.0663 | 69.0812 | 50.8924 | 31.8662 | 23.0312 | 17.7458 | 140.6276 | 134.3092 | 121.8429 | 89.1421 | 79.1244 | 149.1482 | 101.6148 | 173.973 | 205.5321 | 229.2436 | 269.9945 | 324.3322 | 350.4666 |  |  |  | 463.5256 | 375.3469 | 377.2198 | 409.8167 | 3.234 | 3.4488 | 693.5305 |  |  | 578.1114 |  |  | 315.4305 | 398.0358 | 283.836 | 190.0046 | 286.2827 | 207.6898 | 845.1345 | 914.7548 | 763.6 | 734.7912 | 797.3219 |  | 933.0144 | 772.4131 | 404.2715 | 829.7755 | 457.0241 | 732.9665 |  | 689.2381 |  |  | 870.5588 | 867.6584 | 858.5735 | [6 empty] | 876.4702 |  |  | 870.9774 |  |  | 315.7113 | 485.3521 | 557.2227 | 177.0331 | 388.189 | 453.8859 | 262.9503 | 412.5068 | 1324.0069 | 383.9243 | 516.9905 | 263.5888 | 441.965 | 338.6344 | 490.2591 | 183.1624 | 364.0249 |  | 373.9789 | 459.6786 | 473.8478 | 242.3308 | 403.6276 | 537.5589 | 264.9222 | 428.521 | 326.8811 | 508.5865 | 281.9995 | 482.1026 | 0.41735 | 19.1101 | 1.5994 | 0.12607 | -40.2231 | 3.1163 | 1607.99 | 0.28 | 2.9284 | 0.29786 | 0.67863 | -0.80167 | 3.1922 | 2.4397 | 3.7564 | 123.7769 | 1.7142 | 5.763 | 2.75 | -1.1291 | 24.7432 | 18.1908
42810.5809 | 12170 | 105.1976 | 78.4801 | 59.8361 | 44.1613 | 27.0306 | 21.2086 | 17.3302 | 156.1469 | 106.6008 | 85.0233 | 62.0502 | 33.6222 | 21.8731 | 17.2095 | 156.6751 | 168.8258 | 394.5181 | 236.8507 | 249.392 | 456.2257 |  |  |  | 250.2457 | 337.0935 | 392.6334 | 396.3927 | 221.8322 | 400.3764 | 150.8852 | 238.197 | 207.514 | 207.7862 | 325.5197 | 266.9467 | 471.2898 | 190.8889 |  | 206.5359 | 259.4289 | 174.0211 | 207.2598 |  | 48.1461 | 101.835 | 49.7687 | 102.6682 | 187.8879 | 236.058 | 375.2702 | 9.2841 | 49.2519 | 11.2574 | 110.2709 | 8.4445 | 42.0645 | 48.6573 | 50.7962 | 22.8895 |  |  | 2.7562 | 0.52249 | 0.41518 | -0.43567 | 4.0907 | 3.3252 | 6.4206 | -5.7604 | 1.1927 | 3.5178 | 13.5973 | -0.00049284 | -0.00047805 | -0.00055198 | 476.0924 | 718.0708 | 432.3152 | 220.2889 | 105.9804 | 53.1796 | 28.8269 | 116.2801 | 96.0608 | 69.0765 | 50.8962 | 31.8644 | 23.0263 | 17.747 | 140.0137 | 138.2125 | 123.996 | 87.3738 | 78.5789 | 148.9774 | 101.6094 | 173.9979 | 205.5633 | 229.2817 | 270.0589 | 324.4314 | 350.587 |  |  |  | 463.6502 | 376.1767 | 377.7883 | 409.0943 | 2.8375 | 4.3678 | 694.5114 |  |  | 576.7127 |  |  | 315.4823 | 398.1203 | 284.0302 | 190.037 | 286.3655 | 208.073 | 845.1068 | 915.5172 | 764.3749 | 734.0752 | 797.4796 |  | 933.1255 | 771.9455 | 404.3381 | 830.3542 | 457.2011 | 733.1029 |  | 688.2375 |  |  | 871.0024 | 867.7218 | 858.7457 | [6 empty] | 877.0878 |  |  | 871.3242 |  |  | 315.7863 | 485.9719 | 560.0977 | 177.3533 | 388.2107 | 454.0364 | 262.2629 | 412.4725 | 1323.1997 | 385.2237 | 517.6716 | 263.3657 | 442.2702 | 338.9635 | 491.0219 | 183.8998 | 364.3444 |  | 373.4328 | 460.1466 | 473.8977 | 241.7707 | 403.6175 | 537.0151 | 265.6412 | 428.7841 | 327.3912 | 508.9126 | 281.3784 | 482.1418 | 0.35013 | 19.1086 | 1.6127 | 0.12773 | -40.3081 | 3.1163 | 1594.25 | 0.29 | 3.0026 | 0.97547 | 0.86954 | -0.89074 | 3.1806 | 2.8676 | 3.9848 | 123.8198 | 1.7338 | 5.7674 | 2.7963 | -1.369 | 24.7483 | 18.2257
42810.5809 | 12171 | 105.2011 | 78.4895 | 59.843 | 44.1611 | 27.0336 | 21.2091 | 17.3298 | 156.156 | 106.6016 | 85.0308 | 62.0654 | 33.6235 | 21.8727 | 17.208 | 156.6958 | 168.8714 | 394.5148 | 236.9325 | 249.6356 | 456.354 |  |  |  | 250.277 | 337.1898 | 391.9339 | 396.0487 | 221.5722 | 400.0777 | 150.8912 | 238.2737 | 207.1365 | 207.8231 | 325.6141 | 267.0842 | 471.5419 | 191.0695 |  | 206.934 | 259.7684 | 173.0421 | 206.6146 |  | 47.9737 | 101.6659 | 49.8218 | 102.6984 | 187.657 | 237.071 | 374.8643 | 9.222 | 49.2642 | 11.3709 | 110.3933 | 8.4464 | 42.0997 | 48.6696 | 50.8072 | 22.8998 |  |  | 2.5203 | 0.18079 | 0.49403 | 0.054542 | 3.6143 | 2.8731 | 6.3634 | -5.679 | 0.58751 | 3.828 | 13.7513 | -0.00051583 | -0.00049612 | -0.00054376 | 481.409 | 709.4212 | 432.3327 | 220.3472 | 105.9928 | 53.1963 | 28.8371 | 116.2807 | 96.0636 | 69.0838 | 50.9023 | 31.8685 | 23.0326 | 17.7457 | 139.646 | 139.4173 | 125.5253 | 86.6425 | 78.6517 | 148.8157 | 101.6047 | 174.0189 | 205.6018 | 229.3252 | 270.129 | 324.5345 | 350.7059 |  |  |  | 463.8095 | 376.8685 | 378.8295 | 409.8841 | 4.1951 | 4.3629 | 694.3435 |  |  | 576.0281 |  |  | 315.5184 | 398.1965 | 282.8058 | 190.0619 | 286.4496 | 207.199 | 845.0821 | 916.8082 | 765.4132 | 733.184 | 797.8205 |  | 933.1737 | 771.2908 | 404.4978 | 830.8684 | 457.5366 | 733.3089 |  | 687.0853 |  |  | 870.9349 | 867.7973 | 858.9144 | [6 empty] | 877.767 |  |  | 870.8261 |  |  | 316.1733 | 485.6489 | 561.4794 | 177.8044 | 388.0948 | 454.2577 | 262.0699 | 411.9518 | 1322.7327 | 384.6112 | 518.4453 | 263.3021 | 442.464 | 338.9326 | 491.8712 | 184.1126 | 364.6132 |  | 373.5507 | 460.1147 | 474.0314 | 241.9388 | 403.5822 | 537.0363 | 266.5448 | 428.7132 | 327.7633 | 509.1196 | 281.4542 | 482.1986 | 0.47898 | 19.1076 | 1.6272 | 0.12842 | -40.2707 | 3.1162 | 1588.91 | 0.27 | 2.8706 | 0.57368 | 0.94832 | 0.3151 | 2.9927 | 2.6682 | 3.9709 | 123.8309 | 1.7677 | 5.7921 | 2.8164 | -1.5395 | 24.7968 | 18.2226
42810.5809 | 12172 | 105.2034 | 78.4905 | 59.8477 | 44.1668 | 27.0355 | 21.2126 | 17.3417 | 156.1636 | 106.6073 | 85.0402 | 62.0712 | 33.636 | 21.8812 | 17.2051 | 156.7099 | 168.8901 | 394.5047 | 236.9886 | 249.4673 | 456.6039 |  |  |  | 250.3025 | 337.2681 | 392.384 | 396.3489 | 221.0956 | 400.2094 | 150.9148 | 238.3477 | 207.2633 | 207.8566 | 325.7056 | 267.0696 | 471.832 | 190.8294 |  | 206.7655 | 259.4288 | 173.1443 | 207.5181 |  | 47.8227 | 101.6269 | 49.8909 | 102.9816 | 187.4585 | 237.6102 | 374.3992 | 9.095 | 49.3151 | 11.4583 | 110.5284 | 8.4509 | 42.1237 | 48.6594 | 50.8287 | 22.9148 |  |  | 2.3409 | 0.40947 | 0.38298 | -0.14588 | 4.1768 | 2.6819 | 6.4817 | -5.6684 | -0.056613 | 3.0354 | 13.8475 | -0.00047805 | -0.00051748 | -0.00049941 | 469.0092 | 690.7924 | 432.3695 | 220.4018 | 105.9972 | 53.2098 | 28.8474 | 116.2869 | 96.0717 | 69.094 | 50.9067 | 31.8765 | 23.0338 | 17.739 | 145.9332 | 140.9137 | 128.7683 | 85.8217 | 77.6979 | 148.8243 | 101.6566 | 174.0321 | 205.6341 | 229.3638 | 270.1927 | 324.6388 | 350.8311 |  |  |  | 464.0295 | 377.4757 | 378.3862 | 411.2274 | 3.2133 | 3.1307 | 693.7435 |  |  | 576.4898 |  |  | 315.5643 | 398.2857 | 282.368 | 190.0971 | 286.54 | 208.1577 | 845.2185 | 917.9286 | 765.8308 | 732.4978 | 798.0217 |  | 933.1271 | 769.778 | 404.6406 | 831.2555 | 457.7132 | 733.4 |  | 686.2184 |  |  | 871.2501 | 867.9993 | 859.1842 | [6 empty] | 878.7323 |  |  | 871.8871 |  |  | 316.3411 | 485.921 | 562.8624 | 177.2965 | 388.063 | 454.3949 | 262.5324 | 412.0566 | 1320.7724 | 385.2743 | 518.7962 | 262.322 | 442.6079 | 339.3852 | 492.3713 | 184.1303 | 364.7295 |  | 373.083 | 459.3519 | 474.1873 | 242.8836 | 404.043 | 536.3606 | 267.0227 | 428.6562 | 327.4296 | 509.0903 | 281.6916 | 482.4001 | 0.39828 | 19.1057 | 1.6413 | 0.12806 | -40.2995 | 3.1162 | 1569.26 | 0.29 | 2.7668 | 0.86331 | 0.83491 | -0.51529 | 3.2188 | 2.5793 | 4.0098 | 123.8055 | 1.8237 | 5.8019 | 2.119 | -1.8935 | 24.807 | 18.2114
42810.5809 | 12173 | 105.2074 | 78.4969 | 59.8478 | 44.1697 | 27.0452 | 21.2181 | 17.3364 | 156.1634 | 106.6058 | 85.0474 | 62.0722 | 33.6434 | 21.8831 | 17.208 | 156.7277 | 168.9332 | 394.4958 | 237.0617 | 249.3239 | 456.7367 |  |  |  | 250.3323 | 337.3546 | 392.9016 | 396.9307 | 221.4423 | 400.6608 | 150.9328 | 238.4207 | 208.3878 | 207.8959 | 325.7913 | 267.5172 | 472.1218 | 191.0578 |  | 206.5502 | 259.267 | 173.5236 | 208.2212 |  | 47.7439 | 101.765 | 50.0233 | 102.9506 | 187.296 | 238.008 | 373.7969 | 8.9709 | 49.3349 | 11.4379 | 110.6154 | 8.4503 | 42.1437 | 48.638 | 50.8408 | 22.9193 |  |  | 2.9579 | 0.030315 | -0.067148 | -0.68603 | 4.1019 | 2.4782 | 5.8739 | -5.3635 | 0.44331 | 2.7547 | 14.0555 | -0.00050105 | -0.00051748 | -0.00053062 | 467.6663 | 678.86 | 432.3649 | 220.4821 | 105.9998 | 53.2148 | 28.8422 | 116.2839 | 96.0758 | 69.0931 | 50.9083 | 31.8781 | 23.0411 | 17.7471 | 146.2529 | 140.9845 | 127.9878 | 83.9171 | 76.8173 | 148.69 | 101.6353 | 174.0455 | 205.6635 | 229.3929 | 270.2687 | 324.7398 | 350.964 |  |  |  | 464.1994 | 378.6304 | 376.7883 | 413.0404 | 3.1144 | 3.9095 | 693.1538 |  |  | 578.6191 |  |  | 315.6012 | 398.3665 | 282.439 | 190.1276 | 286.6164 | 208.2742 | 845.3896 | 919.0584 | 766.741 | 732.7571 | 798.2259 |  | 933.0828 | 768.3451 | 404.6526 | 831.676 | 457.8765 | 733.3531 |  | 686.2355 |  |  | 871.4109 | 868.2795 | 859.5319 | [6 empty] | 879.1287 |  |  | 871.3792 |  |  | 316.3318 | 486.316 | 560.6336 | 176.7768 | 388.6263 | 454.4992 | 262.7152 | 412.8286 | 1318.5695 | 385.235 | 518.5833 | 262.0348 | 442.6337 | 339.93 | 492.8151 | 184.0118 | 364.661 |  | 371.982 | 458.8148 | 474.3773 | 243.97 | 404.6956 | 536.2262 | 266.6712 | 428.7062 | 327.8866 | 509.1543 | 282.0251 | 482.3917 | 0.35842 | 19.1037 | 1.656 | 0.12695 | -40.2665 | 3.1163 | 1571.25 | 0.16 | 3.1112 | 0.23494 | -0.34966 | -1.1176 | 3.1911 | 2.4803 | 3.8186 | 123.781 | 1.8647 | 5.8092 | 2.0662 | -1.8094 | 24.8227 | 18.1812
42810.5809 | 12174 | 105.2077 | 78.5019 | 59.8517 | 44.1687 | 27.0432 | 21.2172 | 17.3324 | 156.1651 | 106.6029 | 85.044 | 62.0723 | 33.6435 | 21.8792 | 17.206 | 156.7506 | 168.9596 | 394.4765 | 237.1264 | 249.4278 | 456.9228 |  |  |  | 250.3705 | 337.4339 | 393.2326 | 397.1917 | 222.1965 | 400.8667 | 150.9521 | 238.4936 | 209.0691 | 207.934 | 325.8869 | 267.8824 | 472.4137 | 191.1831 |  | 205.881 | 259.3598 | 174.7949 | 208.5933 |  | 47.6885 | 101.7327 | 50.0684 | 102.7689 | 187.7282 | 238.3232 | 373.5528 | 8.8758 | 49.3404 | 11.3238 | 110.695 | 8.4518 | 42.1577 | 48.616 | 50.8608 | 22.9396 |  |  | 2.3764 | 0.17159 | -0.060576 | -0.69194 | 3.9113 | 2.6924 | 6.1768 | -5.1263 | 0.67333 | 3.146 | 14.0897 | -0.00050598 | -0.00046162 | -0.00057169 | 457.0061 | 680.9675 | 432.3704 | 220.5285 | 106.0019 | 53.2245 | 28.8499 | 116.2891 | 96.0836 | 69.1092 | 50.9123 | 31.8874 | 23.0398 | 17.7506 | 142.8734 | 140.7777 | 128.7587 | 83.0069 | 76.6671 | 148.5414 | 101.6362 | 174.0686 | 205.7057 | 229.4413 | 270.3441 | 324.8389 | 351.0955 |  |  |  | 464.33 | 379.6 | 377.8368 | 412.9997 | 2.772 | 2.9981 | 693.0943 |  |  | 579.679 |  |  | 315.6366 | 398.4438 | 283.126 | 190.1404 | 286.6937 | 209.2597 | 845.343 | 920.0853 | 766.7209 | 733.0875 | 798.4807 |  | 932.9995 | 768.7881 | 404.7083 | 832.3048 | 458.1529 | 733.3642 |  | 687.0145 |  |  | 871.3276 | 868.6029 | 860.1105 | [6 empty] | 880.0415 |  |  | 871.617 |  |  | 316.2033 | 486.9644 | 560.959 | 177.1616 | 388.7212 | 454.6557 | 264.1104 | 412.7933 | 1317.3684 | 385.8409 | 518.5955 | 262.184 | 442.8545 | 340.2332 | 493.3279 | 183.7102 | 364.6371 |  | 371.0363 | 459.1154 | 474.578 | 243.814 | 405.0716 | 536.4603 | 266.2944 | 428.9171 | 328.5904 | 509.3251 | 282.0674 | 482.4572 | 0.5826 | 19.0986 | 1.6685 | 0.12738 | -40.2041 | 3.1163 | 1576.18 | 0.27 | 2.7891 | 0.55894 | -0.3321 | -1.1224 | 3.117 | 2.5861 | 3.9171 | 123.7384 | 1.8579 | 5.824 | 2.4227 | -1.8949 | 24.8479 | 18.1978
42810.5809 | 12175 | 105.2123 | 78.5093 | 59.8744 | 44.1837 | 27.0529 | 21.2199 | 17.3455 | 156.184 | 106.6171 | 85.0579 | 62.0891 | 33.6539 | 21.8815 | 17.2151 | 156.7722 | 168.9923 | 394.4552 | 237.1932 | 249.7332 | 457.1327 |  |  |  | 250.4013 | 337.516 | 393.8838 | 397.7415 | 223.0567 | 401.1609 | 150.9789 | 238.5737 | 209.3699 | 207.9663 | 325.9904 | 268.0399 | 472.7636 | 191.1846 |  | 206.0297 | 260.2042 | 175.1054 | 208.27 |  | 47.7131 | 101.649 | 50.0276 | 102.4575 | 188.1679 | 238.0647 | 373.6879 | 8.7573 | 49.3615 | 11.3028 | 110.7972 | 8.4497 | 42.1731 | 48.6076 | 50.8699 | 22.945 |  |  | 2.0944 | 0.23599 | 0.39218 | -0.60389 | 3.8239 | 2.4657 | 6.1078 | -5.1966 | 0.63363 | 3.6919 | 13.831 | -0.00051583 | -0.00051419 | -0.0005454 | 446.2814 | 697.2563 | 432.3675 | 220.5825 | 106.0036 | 53.2325 | 28.8564 | 116.2878 | 96.0899 | 69.1114 | 50.9242 | 31.8922 | 23.0382 | 17.7538 | 141.9917 | 139.1036 | 126.1467 | 83.0778 | 75.9114 | 148.3846 | 101.5949 | 174.0775 | 205.7309 | 229.4752 | 270.4078 | 324.9333 | 351.2298 |  |  |  | 464.4326 | 381.1439 | 378.9913 | 412.8516 | 2.7459 | 4.2742 | 694.4267 |  |  | 577.9089 |  |  | 315.6911 | 398.5331 | 283.5578 | 190.1774 | 286.7894 | 209.0488 | 845.5025 | 921.0384 | 766.5425 | 733.0759 | 798.7497 |  | 932.8888 | 768.5285 | 404.733 | 832.9866 | 458.4019 | 733.3349 |  | 687.5616 |  |  | 871.5351 | 868.85 | 860.6659 | [6 empty] | 880.9601 |  |  | 872.2478 |  |  | 316.2282 | 488.1288 | 563.2054 | 177.4569 | 388.6931 | 454.8344 | 264.8211 | 412.8047 | 1315.4105 | 386.0276 | 518.8218 | 262.3122 | 443.1883 | 340.7624 | 494.1333 | 184.0968 | 364.8004 |  | 371.395 | 459.5505 | 474.7725 | 244.237 | 404.8194 | 537.6111 | 266.2747 | 429.2513 | 329.1152 | 509.5457 | 282.1288 | 482.7576 | 0.37671 | 19.0658 | 1.6802 | 0.12808 | -40.2894 | 3.1163 | 1586.39 | 0.23 | 2.619 | 0.65541 | 0.8449 | -1.0484 | 3.0812 | 2.4742 | 3.8941 | 123.6838 | 1.8675 | 5.834 | 2.5006 | -1.6098 | 24.8995 | 18.2141
42810.581 | 12176 | 105.2232 | 78.5229 | 59.8723 | 44.1892 | 27.0596 | 21.2252 | 17.3371 | 156.1887 | 106.621 | 85.0624 | 62.087 | 33.6579 | 21.8891 | 17.2152 | 156.7955 | 169.0292 | 394.4363 | 237.2641 | 250.1514 | 457.2114 |  |  |  | 250.4372 | 337.6081 | 394.5629 | 398.166 | 225.0284 | 401.6595 | 150.9972 | 238.644 | 208.8902 | 208.01 | 326.0923 | 268.0325 | 472.9224 | 191.3065 |  | 206.1838 | 259.8568 | 175.9363 | 209.4989 |  | 47.9566 | 101.8467 | 49.9898 | 102.6919 | 188.3192 | 237.9057 | 373.6656 | 8.7004 | 49.3733 | 11.3481 | 110.9307 | 8.4547 | 42.196 | 48.6046 | 50.8835 | 22.964 |  |  | 2.3737 | 0.55469 | -0.05072 | -0.81877 | 3.9856 | 2.4151 | 5.4467 | -5.2361 | 0.74708 | 3.4135 | 14.1956 | -0.00050433 | -0.00049612 | -0.00055526 | 452.2942 | 711.63 | 432.3498 | 220.6346 | 106.0095 | 53.234 | 28.8588 | 116.2837 | 96.0863 | 69.118 | 50.9301 | 31.8863 | 23.0467 | 17.7532 | 145.3185 | 140.8185 | 126.8441 | 87.2796 | 79.53 | 148.376 | 101.6048 | 174.0919 | 205.7633 | 229.5158 | 270.4797 | 325.0264 | 351.3641 |  |  |  | 464.4595 | 382.5126 | 380.6576 | 413.9611 | 2.192 | 4.7193 | 694.9 |  |  | 578.8977 |  |  | 315.7212 | 398.6152 | 283.6587 | 190.2034 | 286.8649 | 209.3603 | 845.5915 | 921.9762 | 765.8472 | 732.3623 | 799.23 |  | 933.089 | 768.3066 | 404.8329 | 833.5115 | 458.7987 | 733.2509 |  | 687.4013 |  |  | 871.8475 | 868.8722 | 860.3615 | [6 empty] | 881.3569 |  |  | 872.2145 |  |  | 316.945 | 489.1756 | 565.1503 | 177.7452 | 389.0396 | 454.9929 | 265.8149 | 413.1487 | 1311.6961 | 386.6093 | 519.4627 | 262.5304 | 443.4 | 340.5126 | 494.6119 | 184.3146 | 364.993 |  | 373.52 | 460.3401 | 474.9878 | 244.3874 | 404.947 | 538.7295 | 266.3648 | 429.6692 | 329.6541 | 509.91 | 282.302 | 483.2446 | 0.37864 | 19.0067 | 1.6915 | 0.12893 | -40.3102 | 3.1163 | 1604.48 | 0.13 | 2.7892 | 1.0051 | -0.30393 | -1.2211 | 3.1452 | 2.4483 | 3.6768 | 123.7557 | 1.8835 | 5.8657 | 2.1298 | -1.686 | 24.8847 | 18.1865
42810.581 | 12177 | 105.2172 | 78.5156 | 59.8766 | 44.1911 | 27.0465 | 21.2256 | 17.341 | 156.1848 | 106.6237 | 85.06 | 62.0938 | 33.6578 | 21.8892 | 17.2107 | 156.8034 | 169.0536 | 394.4147 | 237.3232 | 250.43 | 457.2254 |  |  |  | 250.4645 | 337.6755 | 395.3482 | 398.5715 | 226.9245 | 402.2245 | 151.0163 | 238.727 | 209.6929 | 208.0435 | 326.1811 | 268.1022 | 473.0611 | 191.5179 |  | 207.2114 | 259.6265 | 175.6976 | 209.114 |  | 48.1539 | 101.8715 | 50.0068 | 102.5247 | 188.3753 | 238.1772 | 373.8403 | 8.5964 | 49.4017 | 11.5048 | 111.0593 | 8.4398 | 42.203 | 48.6052 | 50.8907 | 22.9749 |  |  | 2.1588 | 0.4397 | -0.17623 | -0.46852 | 3.9369 | 2.4184 | 6.188 | -5.1612 | 0.29269 | 4.0188 | 14.0504 | -0.00053719 | -0.00054869 | -0.00057662 | 461.8262 | 715.7384 | 432.3418 | 220.6914 | 106.0092 | 53.2426 | 28.8602 | 116.2846 | 96.0815 | 69.1162 | 50.9301 | 31.8894 | 23.0515 | 17.7508 | 146.6819 | 142.7071 | 126.6666 | 91.1065 | 80.6438 | 148.3725 | 101.5929 | 174.1192 | 205.7962 | 229.5503 | 270.5516 | 325.1296 | 351.5031 |  |  |  | 464.562 | 383.8854 | 383.5561 | 413.6503 | 3.2058 | 3.9833 | 693.8573 |  |  | 577.5866 |  |  | 315.766 | 398.7021 | 285.3219 | 190.2288 | 286.9564 | 210.0644 | 845.4271 | 922.188 | 765.6289 | 732.8137 | 799.8768 |  | 933.4367 | 768.1195 | 404.8574 | 833.671 | 458.7754 | 733.1918 |  | 688.0364 |  |  | 872.4184 | 868.6388 | 859.5622 | [6 empty] | 881.691 |  |  | 872.7964 |  |  | 317.6298 | 489.8759 | 566.1055 | 177.6583 | 389.5056 | 455.2385 | 266.4253 | 413.3786 | 1308.6957 | 387.7041 | 520.4129 | 262.3728 | 443.612 | 340.2974 | 494.2496 | 184.9927 | 365.2189 |  | 374.0549 | 461.6031 | 475.2134 | 244.4593 | 405.0135 | 539.1854 | 267.1703 | 430.1425 | 329.6233 | 510.3422 | 282.763 | 483.5863 | 0.36843 | 18.9803 | 1.7015 | 0.1304 | -40.336 | 3.1163 | 1606.44 | 0.31 | 2.661 | 0.8949 | -0.56654 | -0.92376 | 3.1268 | 2.4506 | 3.92 | 123.8858 | 1.8911 | 5.8586 | 1.9779 | -1.6678 | 24.9123 | 18.2073
42810.581 | 12178 | 105.2145 | 78.5232 | 59.8748 | 44.1948 | 27.0532 | 21.2259 | 17.3374 | 156.1882 | 106.622 | 85.0667 | 62.0993 | 33.6633 | 21.8909 | 17.2171 | 156.8245 | 169.0815 | 394.3925 | 237.3841 | 250.4533 | 457.4896 |  |  |  | 250.4974 | 337.7578 | 395.668 | 398.7677 | 227.7729 | 402.7435 | 151.025 | 238.8037 | 210.9264 | 208.0755 | 326.2732 | 267.9435 | 473.3588 | 190.7995 |  | 207.1086 | 259.329 | 176.4305 | 208.0141 |  | 48.0799 | 101.5551 | 49.9523 | 102.2878 | 188.2509 | 238.6418 | 374.4282 | 8.6041 | 49.4201 | 11.5114 | 111.1902 | 8.4407 | 42.2292 | 48.6336 | 50.8993 | 22.9874 |  |  | 2.3987 | 0.45415 | 0.26667 | -0.42581 | 4.0197 | 2.4309 | 5.8693 | -5.3189 | 0.79009 | 3.5129 | 14.0923 | -0.00052898 | -0.00042055 | -0.00058647 | 471.4157 | 690.1456 | 432.3307 | 220.7667 | 106.0056 | 53.2532 | 28.8646 | 116.2972 | 96.087 | 69.1153 | 50.9362 | 31.8906 | 23.0472 | 17.7514 | 147.5925 | 137.6106 | 123.1612 | 91.3687 | 78.9759 | 148.2322 | 101.5632 | 174.1266 | 205.83 | 229.5933 | 270.6234 | 325.2128 | 351.637 |  |  |  | 464.6978 | 384.6172 | 383.7836 | 414.3152 | 4.1436 | 3.8414 | 692.6129 |  |  | 577.6724 |  |  | 315.7934 | 398.7877 | 287.9652 | 190.2405 | 287.0316 | 210.6272 | 845.4633 | 923.417 | 766.0035 | 732.279 | 800.3353 |  | 933.7646 | 767.8056 | 404.928 | 834.2167 | 459.0776 | 733.2333 |  | 687.8104 |  |  | 872.7101 | 868.4018 | 859.0589 | [6 empty] | 882.7896 |  |  | 874.3628 |  |  | 318.2317 | 490.8176 | 567.1548 | 177.4918 | 389.9535 | 455.5299 | 266.1392 | 413.299 | 1306.3741 | 388.3594 | 521.2251 | 262.1579 | 443.8247 | 339.5261 | 493.2283 | 185.1034 | 365.255 |  | 374.4559 | 463.0235 | 475.4438 | 245.375 | 404.9217 | 538.9891 | 267.8438 | 430.6357 | 329.8629 | 510.8164 | 282.9631 | 483.8289 | 0.39077 | 18.962 | 1.7116 | 0.13157 | -40.3216 | 3.1163 | 1626.53 | 0.24 | 2.806 | 0.9091 | 0.69662 | -0.88028 | 3.1609 | 2.4581 | 3.8195 | 124.0129 | 1.9068 | 5.8787 | 1.8588 | -1.2819 | 24.9792 | 18.205
42810.581 | 12179 | 105.2158 | 78.5271 | 59.8885 | 44.1972 | 27.0629 | 21.2279 | 17.3427 | 156.1927 | 106.6248 | 85.0747 | 62.1025 | 33.6693 | 21.8966 | 17.2179 | 156.8409 | 169.1105 | 394.3821 | 237.4441 | 250.3882 | 457.7305 |  |  |  | 250.5269 | 337.848 | 395.8325 | 398.7544 | 226.8017 | 402.9989 | 151.0496 | 238.8782 | 211.6686 | 208.1111 | 326.3654 | 268.0322 | 473.6738 | 190.6031 |  | 207.6296 | 259.209 | 176.7761 | 207.9986 |  | 48.0934 | 101.5017 | 50.0032 | 102.0572 | 188.1421 | 238.7225 | 374.5781 | 8.6427 | 49.4131 | 11.5074 | 111.3211 | 8.4274 | 42.2525 | 48.6385 | 50.9045 | 22.9936 |  |  | 2.0806 | 0.4305 | 0.015648 | -0.66106 | 4.2432 | 2.5748 | 5.8817 | -5.6008 | 0.48496 | 3.7638 | 13.9665 | -0.00050105 | -0.00055198 | -0.00054869 | 471.6636 | 677.7066 | 432.3025 | 220.8607 | 106.0003 | 53.2565 | 28.8677 | 116.2873 | 96.0931 | 69.1222 | 50.9516 | 31.9039 | 23.0492 | 17.758 | 153.5185 | 138.712 | 122.7305 | 89.3437 | 76.7882 | 148.2229 | 101.5349 | 174.1554 | 205.869 | 229.6364 | 270.6913 | 325.3067 | 351.746 |  |  |  | 464.987 | 384.8822 | 384.4182 | 414.5227 | 3.5089 | 2.8362 | 691.0686 |  |  | 577.5561 |  |  | 315.8252 | 398.8625 | 289.0235 | 190.2766 | 287.1159 | 211.1728 | 845.4737 | 925.2333 | 766.0812 | 732.348 | 800.5732 |  | 934.0793 | 767.328 | 404.9882 | 834.7405 | 459.3765 | 733.2286 |  | 688.2837 |  |  | 872.7067 | 868.2087 | 858.8805 | [6 empty] | 884.2112 |  |  | 875.3287 |  |  | 319.0436 | 491.7537 | 565.9581 | 177.0319 | 390.2339 | 455.7824 | 266.2909 | 413.2327 | 1303.8688 | 388.7879 | 521.3619 | 262.1895 | 444.0265 | 339.4755 | 492.6282 | 185.3712 | 365.1852 |  | 375.4066 | 464.3435 | 475.6773 | 245.7619 | 404.9963 | 539.601 | 268.2572 | 431.0967 | 329.7092 | 511.2608 | 282.8247 | 484.1653 | 0.62825 | 18.9412 | 1.7219 | 0.13068 | -40.2496 | 3.1163 | 1647.25 | 0.15 | 2.6139 | 0.88505 | 0.16874 | -1.0967 | 3.2478 | 2.53 | 3.8239 | 124.1405 | 1.926 | 5.8991 | 1.1991 | -1.2376 | 25.0181 | 18.2336
42810.581 | 12180 | 105.2203 | 78.5359 | 59.8944 | 44.1978 | 27.0621 | 21.2261 | 17.3399 | 156.1983 | 106.6264 | 85.0822 | 62.1076 | 33.6688 | 21.8974 | 17.216 | 156.8578 | 169.1414 | 394.3796 | 237.5128 | 250.2674 | 457.8042 |  |  |  | 250.556 | 337.9371 | 395.7163 | 398.655 | 227.1673 | 403.1708 | 151.0663 | 238.9513 | 211.9085 | 208.1572 | 326.4701 | 268.1273 | 473.9156 | 190.6511 |  | 207.0928 | 258.9246 | 176.7063 | 208.6919 |  | 48.2706 | 101.5236 | 49.9593 | 101.7753 | 188.1827 | 238.829 | 374.6488 | 8.5586 | 49.4253 | 11.6552 | 111.4676 | 8.4287 | 42.2968 | 48.6243 | 50.9216 | 23.0141 |  |  | 2.0754 | 0.22285 | 0.06822 | -0.64069 | 4.0263 | 2.6858 | 6.0211 | -5.7085 | -0.2804 | 3.5087 | 13.7656 | -0.00050433 | -0.00055526 | -0.00058647 | 465.8362 | 702.8062 | 432.2786 | 220.9338 | 106.0051 | 53.2623 | 28.8657 | 116.2888 | 96.0899 | 69.1229 | 50.9444 | 31.9019 | 23.0491 | 17.7517 | 154.5804 | 138.3021 | 120.5973 | 86.7151 | 75.4622 | 148.1852 | 101.4562 | 174.1682 | 205.904 | 229.676 | 270.7603 | 325.3893 | 351.84 |  |  |  | 465.2471 | 385.0567 | 386.2852 | 414.4413 | 4.7431 | 3.0575 | 689.6785 |  |  | 576.6791 |  |  | 315.8719 | 398.9628 | 288.9952 | 190.3097 | 287.2078 | 211.4452 | 845.3878 | 926.4631 | 766.2781 | 732.2288 | 800.7846 |  | 934.3639 | 766.3288 | 405.0646 | 835.2331 | 459.6233 | 733.1571 |  | 688.1976 |  |  | 872.6871 | 868.0022 | 858.6738 | [6 empty] | 885.5038 |  |  | 876.27 |  |  | 319.17 | 492.9834 | 562.5195 | 176.5187 | 390.7624 | 455.9065 | 266.2152 | 413.2893 | 1300.8137 | 388.9373 | 520.8115 | 261.7649 | 444.2622 | 340.4188 | 492.3221 | 185.298 | 365.2816 |  | 376.2821 | 464.918 | 475.9034 | 245.4332 | 405.4369 | 540.3096 | 268.3539 | 431.5292 | 329.7389 | 511.5882 | 282.5254 | 484.7595 | 0.41427 | 18.9205 | 1.733 | 0.13026 | -40.2595 | 3.1162 | 1638.14 | 0.27 | 2.6109 | 0.6368 | 0.35233 | -1.0797 | 3.1641 | 2.5842 | 3.8693 | 124.2562 | 1.9613 | 5.9143 | 1.0763 | -1.0102 | 25.0284 | 18.2668
42810.581 | 12181 | 105.2265 | 78.5455 | 59.8931 | 44.2049 | 27.0661 | 21.2207 | 17.3409 | 156.2088 | 106.6245 | 85.0874 | 62.1139 | 33.6689 | 21.8982 | 17.2163 | 156.882 | 169.1838 | 394.3665 | 237.5781 | 250.1209 | 457.8405 |  |  |  | 250.582 | 338.0139 | 395.8334 | 398.7776 | 229.8473 | 403.4278 | 151.0828 | 239.0166 | 213.2665 | 208.1828 | 326.5638 | 268.401 | 474.1581 | 191.0189 |  | 207.3378 | 258.8381 | 177.6646 | 208.7509 |  | 48.3268 | 101.4351 | 49.8359 | 101.4113 | 188.2973 | 238.7416 | 374.921 | 8.4878 | 49.4398 | 11.6128 | 111.5827 | 8.4279 | 42.3061 | 48.6112 | 50.9268 | 23.0263 |  |  | 2.3711 | 0.13019 | 0.36852 | -0.14259 | 4.1774 | 2.5551 | 5.6222 | -5.6573 | -0.38179 | 3.8136 | 13.7499 | -0.00051748 | -0.00055198 | -0.00056348 | 458.7247 | 734.5627 | 432.2455 | 221.028 | 106.0091 | 53.2646 | 28.8727 | 116.289 | 96.0966 | 69.133 | 50.9491 | 31.9046 | 23.0511 | 17.7529 | 160.7498 | 139.5059 | 119.8279 | 83.8173 | 75.134 | 148.3141 | 101.3835 | 174.1916 | 205.9415 | 229.7183 | 270.8378 | 325.4953 | 351.9322 |  |  |  | 465.4239 | 385.0762 | 387.8903 | 413.9833 | 3.5176 | 3.5077 | 687.5367 |  |  | 577.1747 |  |  | 315.8954 | 399.0404 | 291.0787 | 190.3375 | 287.2962 | 213.4432 | 845.242 | 927.5781 | 765.7486 | 731.8505 | 801.2569 |  | 934.706 | 765.2503 | 405.0825 | 835.8639 | 460.4301 | 732.988 |  | 688.7419 |  |  | 872.7202 | 867.6937 | 857.9547 | [6 empty] | 886.6425 |  |  | 876.9643 |  |  | 319.0928 | 493.4163 | 559.4778 | 176.8184 | 391.3034 | 456.1103 | 265.7224 | 413.3471 | 1297.4658 | 389.6 | 520.3329 | 261.4941 | 444.4803 | 340.6347 | 492.2548 | 185.2283 | 365.3269 |  | 376.6232 | 465.0558 | 476.0854 | 244.9848 | 405.6976 | 539.7982 | 268.5881 | 432.0567 | 330.3043 | 511.5981 | 282.4067 | 485.2618 | 0.21474 | 18.9083 | 1.7452 | 0.12859 | -40.2539 | 3.1163 | 1635.1 | 0.34 | 2.7913 | 0.48668 | 0.81879 | -0.50932 | 3.2226 | 2.5203 | 3.7386 | 124.3893 | 1.993 | 5.9913 | 0.40732 | -0.93368 | 25.0565 | 18.3006
42810.581 | 12182 | 105.2329 | 78.5402 | 59.9016 | 44.2054 | 27.0642 | 21.2266 | 17.337 | 156.2069 | 106.6341 | 85.0961 | 62.1217 | 33.6817 | 21.9016 | 17.2184 | 156.9029 | 169.2055 | 394.3454 | 237.6361 | 250.0768 | 457.9609 |  |  |  | 250.6215 | 338.0872 | 395.4079 | 398.4655 | 230.8306 | 390.0885 | 151.0975 | 239.0894 | 212.8248 | 208.2136 | 326.6573 | 268.4257 | 474.4711 | 191.1732 |  | 208.1174 | 259.0622 | 177.2988 | 209.1078 |  | 48.4154 | 101.4679 | 49.8405 | 101.342 | 188.4213 | 238.3784 | 375.245 | 8.403 | 49.4486 | 11.4363 | 111.6922 | 8.4295 | 42.3146 | 48.6199 | 50.9387 | 23.0398 |  |  | 2.5551 | 0.18145 | 0.67408 | -0.35616 | 4.0421 | 2.4171 | 5.8108 | -5.6113 | 0.74397 | 3.8895 | 13.5844 | -0.00047476 | -0.00054212 | -0.00052405 | 465.3474 | 758.293 | 432.2151 | 221.1263 | 106.0098 | 53.2765 | 28.8772 | 116.2935 | 96.0967 | 69.1357 | 50.9559 | 31.9067 | 23.0514 | 17.7545 | 157.1551 | 137.5806 | 120.1652 | 81.8462 | 74.6651 | 148.0918 | 101.3349 | 174.2024 | 205.972 | 229.748 | 270.9077 | 325.5801 | 352.0414 |  |  |  | 465.6674 | 385.7933 | 388.3342 | 414.6739 | 2.9442 | 2.8473 | 687.1094 |  |  | 577.1827 |  |  | 315.934 | 399.1205 | 292.0582 | 190.3617 | 287.3783 | 213.3184 | 845.2162 | 928.699 | 765.4911 | 730.7805 | 801.4713 |  | 934.9644 | 764.4985 | 405.0603 | 836.3836 | 460.9356 | 732.9203 |  | 688.7689 |  |  | 872.3566 | 867.4624 | 857.6589 | [6 empty] | 887.4742 |  |  | 877.7139 |  |  | 318.89 | 493.0218 | 557.2894 | 176.9766 | 391.0297 | 456.4589 | 265.6672 | 412.9501 | 1277.8489 | 390.7092 | 518.8615 | 262.0668 | 444.5569 | 340.6452 | 492.3265 | 184.8919 | 365.2694 |  | 376.6854 | 465.73 | 476.2253 | 244.3727 | 405.4516 | 538.8395 | 269.1874 | 432.5151 | 330.2929 | 511.5199 | 282.4976 | 485.3382 | 0.39771 | 18.8968 | 1.7581 | 0.1287 | -40.2686 | 3.1163 | 1659.11 | 0.3 | 2.8688 | 0.57457 | 1.1074 | -0.80498 | 3.1689 | 2.4505 | 3.7994 | 124.4938 | 2.0117 | 6.0362 | 0.77826 | -0.97715 | 25.0849 | 18.3105
42810.581 | 12183 | 105.2344 | 78.5487 | 59.9103 | 44.2078 | 27.0662 | 21.2262 | 17.3369 | 156.2103 | 106.6359 | 85.0974 | 62.1275 | 33.6773 | 21.9036 | 17.2223 | 156.9249 | 169.2396 | 394.3266 | 237.6923 | 250.2261 | 457.9498 |  |  |  | 250.6514 | 338.1743 | 394.8498 | 398.0914 | 230.3104 | 386.2958 | 151.1214 | 239.1709 | 213.7698 | 208.2536 | 326.7528 | 268.6475 | 474.7166 | 191.6534 |  | 208.0223 | 258.848 | 176.5712 | 209.6822 |  | 48.5307 | 101.6373 | 49.9996 | 101.3972 | 188.5677 | 237.986 | 375.7221 | 8.3532 | 49.4587 | 11.4451 | 111.8442 | 8.4272 | 42.3311 | 48.6144 | 50.9703 | 23.0502 |  |  | 2.3527 | 0.45021 | -0.056632 | -0.79248 | 3.9527 | 2.8002 | 6.0914 | -5.583 | 0.49333 | 2.4853 | 13.9051 | -0.00049612 | -0.00052241 | -0.00054048 | 476.7227 | 748.5407 | 432.1857 | 221.1983 | 106.0163 | 53.2885 | 28.8784 | 116.2938 | 96.1028 | 69.1393 | 50.9632 | 31.9116 | 23.0567 | 17.7576 | 151.1284 | 133.6927 | 116.089 | 81.0534 | 73.0491 | 147.8343 | 101.2476 | 174.2265 | 206.0087 | 229.8 | 270.9746 | 325.6778 | 352.1536 |  |  |  | 465.7585 | 386.2935 | 387.6491 | 416.2566 | 3.8734 | 4.1192 | 687.0146 |  |  | 578.4184 |  |  | 315.9723 | 399.2054 | 290.572 | 190.3966 | 287.4626 | 213.1263 | 845.1512 | 929.7769 | 765.4388 | 730.4281 | 801.7426 |  | 935.2069 | 763.7061 | 405.032 | 836.9351 | 461.2335 | 732.525 |  | 689.6275 |  |  | 872.4593 | 867.3282 | 857.6821 | [6 empty] | 888.1058 |  |  | 878.387 |  |  | 318.8753 | 493.3267 | 558.2212 | 176.699 | 390.8767 | 456.7003 | 265.9251 | 412.4732 | 1254.9447 | 390.8977 | 517.2169 | 262.5836 | 444.8817 | 340.6105 | 492.4599 | 184.2577 | 365.3754 |  | 376.7725 | 466.3199 | 476.3629 | 243.882 | 405.79 | 538.4908 | 270.0164 | 432.9489 | 330.0524 | 511.3723 | 282.9904 | 485.0482 | 0.58376 | 18.887 | 1.7691 | 0.12956 | -40.2894 | 3.1163 | 1677.06 | 0.33 | 2.745 | 0.90525 | -0.32106 | -1.201 | 3.1324 | 2.6365 | 3.8886 | 124.59 | 2.0309 | 6.0559 | 1.4149 | -0.53497 | 25.099 | 18.2773
42810.5811 | 12184 | 105.2346 | 78.5481 | 59.9038 | 44.2135 | 27.0774 | 21.2286 | 17.3386 | 156.2222 | 106.6405 | 85.1038 | 62.1323 | 33.6908 | 21.9069 | 17.2221 | 156.9306 | 169.2528 | 394.2947 | 237.7686 | 250.3032 | 457.8067 |  |  |  | 250.6799 | 338.2548 | 394.5983 | 397.939 | 231.8744 | 401.4408 | 151.1341 | 239.2492 | 212.5276 | 208.2879 | 326.8575 | 268.5365 | 474.8607 | 191.7402 |  | 207.97 | 259.0093 | 176.54 | 210.246 |  | 48.5611 | 101.7957 | 50.1135 | 101.9897 | 189.1369 | 237.808 | 376.9339 | 8.3084 | 49.4683 | 11.4864 | 111.9331 | 8.4297 | 42.3583 | 48.6022 | 50.9872 | 23.063 |  |  | 2.2568 | 0.082883 | -0.071088 | -0.61966 | 4.1347 | 2.8409 | 6.2839 | -5.5738 | 0.48827 | 3.6871 | 13.708 | -0.00056676 | -0.00047969 | -0.00052733 | 476.1207 | 720.0674 | 432.1381 | 221.2736 | 106.0131 | 53.2972 | 28.8799 | 116.2922 | 96.1037 | 69.1388 | 50.9603 | 31.9133 | 23.0591 | 17.7513 | 149.1095 | 133.5985 | 116.1449 | 84.2069 | 74.3453 | 147.6077 | 101.2343 | 174.2401 | 206.0463 | 229.8376 | 271.044 | 325.7715 | 352.2594 |  |  |  | 465.7833 | 386.1986 | 386.3578 | 416.4015 | 2.4803 | 3.171 | 687.1328 |  |  | 579.3481 |  |  | 316.0107 | 399.2865 | 289.8124 | 190.4369 | 287.5446 | 212.9266 | 845.0775 | 930.7869 | 765.8376 | 730.544 | 802.0631 |  | 935.3815 | 763.0296 | 405.0849 | 837.4055 | 461.6309 | 732.2061 |  | 689.6304 |  |  | 872.3894 | 867.2077 | 857.6661 | [6 empty] | 888.7964 |  |  | 879.1646 |  |  | 319.0454 | 493.7181 | 559.2347 | 176.4585 | 391.6561 | 456.7742 | 265.7712 | 411.8751 | 1245.8856 | 391.9046 | 516.38 | 262.0815 | 445.2775 | 341.5338 | 492.5312 | 184.5899 | 365.4574 |  | 377.6668 | 466.4307 | 476.4771 | 244.148 | 406.0201 | 537.883 | 270.5055 | 433.5415 | 330.308 | 510.8964 | 283.0695 | 484.8768 | 0.55776 | 18.8773 | 1.7786 | 0.12848 | -40.2898 | 3.1163 | 1676.58 | 0.16 | 2.7191 | 0.38849 | -0.35979 | -1.0623 | 3.2032 | 2.6551 | 3.9489 | 124.6558 | 2.0549 | 6.0896 | 1.6102 | -0.54281 | 25.1011 | 18.2763
42810.5811 | 12185 | 105.2325 | 78.551 | 59.9127 | 44.2169 | 27.0699 | 21.2286 | 17.3275 | 156.2249 | 106.639 | 85.1018 | 62.1327 | 33.6877 | 21.8972 | 17.2172 | 156.9575 | 169.2994 | 394.2752 | 237.8349 | 250.5186 | 457.8814 |  |  |  | 250.7207 | 338.3376 | 394.0576 | 397.3578 | 231.0855 | 402.978 | 151.1531 | 239.3228 | 211.3663 | 208.3229 | 326.946 | 268.6378 | 475.0303 | 191.9141 |  | 208.0004 | 258.9783 | 176.6484 | 210.8702 |  | 48.7553 | 101.7457 | 50.1591 | 102.9786 | 189.8856 | 238.0436 | 377.5208 | 8.2809 | 49.4724 | 11.3741 | 111.9625 | 8.418 | 42.3543 | 48.5947 | 51.0067 | 23.0708 |  |  | 1.9801 | 0.20971 | 0.11159 | -0.85885 | 4.1078 | 2.9152 | 6.2057 | -5.6776 | 0.40615 | 2.7969 | 13.5765 | -0.00052241 | -0.00051748 | -0.00052569 | 466.4909 | 713.8578 | 432.1027 | 221.3935 | 105.9996 | 53.3002 | 28.8829 | 116.2865 | 96.1082 | 69.1411 | 50.9669 | 31.9104 | 23.0525 | 17.7491 | 142.2775 | 131.9671 | 115.2867 | 83.5401 | 75.514 | 147.3098 | 101.167 | 174.2653 | 206.0833 | 229.8743 | 271.1128 | 325.8685 | 352.3618 |  |  |  | 465.7424 | 384.5163 | 385.724 | 414.9122 | 4.0182 | 4.1619 | 687.2703 |  |  | 577.5961 |  |  | 316.0287 | 399.3639 | 289.7607 | 190.4564 | 287.6232 | 212.1382 | 844.9401 | 931.7504 | 766.3813 | 730.4455 | 802.4485 |  | 935.5817 | 762.4902 | 405.2651 | 837.9216 | 462 | 731.9879 |  | 689.2232 |  |  | 871.8413 | 867.1114 | 857.3449 | [6 empty] | 889.9697 |  |  | 879.9115 |  |  | 319.6174 | 493.7578 | 558.2851 | 177.2956 | 392.3161 | 456.9159 | 265.2504 | 411.6068 | 1242.0412 | 392.435 | 515.7177 | 261.3277 | 445.6062 | 342.06 | 492.6265 | 184.6186 | 365.7214 |  | 378.1228 | 466.8347 | 476.5338 | 245.0358 | 405.9989 | 538.1182 | 270.9456 | 434.032 | 330.235 | 510.6461 | 282.9504 | 484.6901 | 0.32972 | 18.8631 | 1.7865 | 0.12682 | -40.239 | 3.1163 | 1694.25 | 0.2 | 2.5499 | 0.61791 | 0.45075 | -1.2505 | 3.1935 | 2.6902 | 3.9251 | 124.7309 | 2.0877 | 6.1188 | 2.3312 | -0.45573 | 25.1045 | 18.3128
42810.5811 | 12186 | 105.2379 | 78.5608 | 59.9222 | 44.2292 | 27.0715 | 21.2276 | 17.3354 | 156.226 | 106.6465 | 85.1122 | 62.1413 | 33.689 | 21.8968 | 17.2202 | 156.9746 | 169.3292 | 394.2493 | 237.9043 | 250.8099 | 458.1084 |  |  |  | 250.7471 | 338.421 | 394.5796 | 397.7362 | 228.949 | 402.7383 | 151.1707 | 239.3909 | 211.6136 | 208.3572 | 327.0396 | 268.5153 | 475.3043 | 191.7868 |  | 208.3315 | 259.0617 | 177.2719 | 210.3111 |  | 48.6042 | 101.6694 | 50.1205 | 103.4497 | 190.2331 | 238.2944 | 377.6051 | 8.4234 | 49.4742 | 11.3458 | 112.0365 | 8.4281 | 42.3695 | 48.6024 | 51.0365 | 23.0873 |  |  | 2.3481 | 0.42656 | 0.23973 | -0.33973 | 4.3529 | 2.8777 | 6.1682 | -5.7046 | 0.99773 | 3.4527 | 13.6707 | -0.00053062 | -0.00053062 | -0.00053719 | 458.2099 | 717.1311 | 432.0529 | 221.5268 | 106.0061 | 53.2979 | 28.8823 | 116.2884 | 96.109 | 69.1451 | 50.9683 | 31.9217 | 23.0432 | 17.7473 | 145 | 136.5223 | 121.8005 | 84.0668 | 73.3955 | 147.3223 | 101.22 | 174.2804 | 206.1142 | 229.9182 | 271.1714 | 325.9557 | 352.4797 |  |  |  | 465.8126 | 382.2019 | 382.5094 | 413.7753 | 3.611 | 4.4856 | 686.7275 |  |  | 577.0593 |  |  | 316.0815 | 399.4362 | 289.5292 | 190.4802 | 287.7099 | 211.9587 | 844.9079 | 932.7956 | 766.6652 | 730.9153 | 802.6064 |  | 935.6538 | 761.8681 | 405.5027 | 838.4343 | 462.2015 | 731.6501 |  | 689.1035 |  |  | 872.1186 | 867.1266 | 857.5839 | [6 empty] | 890.0116 |  |  | 878.8681 |  |  | 319.6787 | 493.3935 | 557.2892 | 177.7291 | 392.3988 | 457.0711 | 265.3929 | 411.4385 | 1240.1405 | 391.7739 | 515.0022 | 261.8804 | 445.7632 | 341.8049 | 492.6881 | 185.5659 | 365.8355 |  | 376.7887 | 468.2353 | 476.5582 | 244.4887 | 405.6967 | 539.4641 | 271.3072 | 434.349 | 330.6758 | 510.2301 | 282.9664 | 484.4907 | 0.49613 | 18.85 | 1.7934 | 0.12595 | -40.2108 | 3.1164 | 1707.32 | 0.24 | 2.7763 | 0.88118 | 0.6606 | -0.7864 | 3.2882 | 2.6736 | 3.9142 | 124.7574 | 2.1284 | 6.1283 | 2.0303 | -1.173 | 25.1537 | 18.3527
42810.5811 | 12187 | 105.2481 | 78.5668 | 59.9226 | 44.2373 | 27.0708 | 21.2239 | 17.3438 | 156.23 | 106.6514 | 85.1185 | 62.147 | 33.697 | 21.9106 | 17.2253 | 156.9858 | 169.359 | 394.2281 | 237.9629 | 250.9923 | 458.204 |  |  |  | 250.778 | 338.507 | 394.4329 | 397.6388 | 228.4174 | 402.4143 | 151.1943 | 239.4637 | 211.692 | 208.3946 | 327.1404 | 268.3947 | 475.5604 | 191.4849 |  | 208.576 | 259.5196 | 177.4378 | 209.04 |  | 48.4417 | 101.6821 | 50.0394 | 103.3286 | 190.3265 | 238.3845 | 377.7592 | 8.3651 | 49.4832 | 11.3585 | 112.1568 | 8.4182 | 42.364 | 48.5978 | 51.0519 | 23.1042 |  |  | 2.6096 | -0.10045 | 0.37115 | -0.39361 | 3.8279 | 3.3351 | 6.4856 | -5.9267 | 0.24015 | 3.5274 | 13.8167 | -0.00049284 | -0.00051748 | -0.00056019 | 459.2508 | 737.1233 | 432.0148 | 221.6608 | 106.0227 | 53.318 | 28.8958 | 116.2873 | 96.1149 | 69.153 | 50.9779 | 31.9267 | 23.0606 | 17.7538 | 148.7698 | 138.5337 | 122.6803 | 85.0365 | 74.4196 | 147.2076 | 101.2633 | 174.2945 | 206.1448 | 229.9493 | 271.2503 | 326.0656 | 352.5826 |  |  |  | 465.948 | 381.633 | 381.2524 | 413.3489 | 4.2751 | 2.8219 | 686.1494 |  |  | 577.4342 |  |  | 316.1168 | 399.5099 | 289.8717 | 190.5118 | 287.7943 | 211.6071 | 844.9129 | 933.5691 | 766.8665 | 730.4552 | 802.7418 |  | 935.8316 | 761.602 | 405.6721 | 838.9538 | 462.2974 | 731.2662 |  | 689.1518 |  |  | 871.9823 | 867.23 | 858.0297 | [6 empty] | 891.0451 |  |  | 880.052 |  |  | 319.8742 | 493.7384 | 554.8976 | 177.259 | 391.7384 | 457.0321 | 265.2887 | 411.2665 | 1237.9162 | 391.7213 | 514.7415 | 262.5954 | 445.6883 | 341.7457 | 492.578 | 185.8225 | 366.2262 |  | 376.5381 | 468.8804 | 476.5616 | 244.8228 | 405.8677 | 540.5707 | 271.4931 | 434.5429 | 331.0375 | 509.7721 | 283.0665 | 484.6504 | 0.5826 | 18.836 | 1.7987 | 0.12579 | -40.2742 | 3.1164 | 1722.92 | 0.13 | 2.9261 | -0.42762 | 0.82198 | -0.84649 | 3.0838 | 2.8784 | 4.014 | 124.8297 | 2.1525 | 6.1252 | 1.5968 | -1.2654 | 25.2205 | 18.3807
42810.5811 | 12188 | 105.2431 | 78.5696 | 59.9284 | 44.2384 | 27.0741 | 21.2293 | 17.3418 | 156.2321 | 106.655 | 85.1232 | 62.1508 | 33.7004 | 21.9152 | 17.2237 | 157.0043 | 169.376 | 394.192 | 238.0179 | 251.1819 | 458.1476 |  |  |  | 250.8007 | 338.5761 | 394.0411 | 397.3209 | 228.9643 | 399.9006 | 151.2137 | 239.5361 | 212.5572 | 208.434 | 327.2421 | 268.423 | 475.7047 | 191.2964 |  | 209.0083 | 259.5067 | 177.6614 | 208.1528 |  | 48.1891 | 101.8059 | 50.0396 | 103.0802 | 190.0259 | 238.4754 | 377.8207 | 8.3245 | 49.4999 | 11.2815 | 112.2391 | 8.425 | 42.3711 | 48.5904 | 51.0762 | 23.1052 |  |  | 2.2982 | 0.13414 | 0.52426 | -0.10251 | 3.9258 | 3.4901 | 6.5362 | -5.6724 | 0.68754 | 4.4023 | 13.6838 | -0.0005914 | -0.00047969 | -0.00052569 | 459.5199 | 724.2594 | 431.9682 | 221.7584 | 106.0206 | 53.3146 | 28.896 | 116.2938 | 96.1126 | 69.1554 | 50.9857 | 31.9305 | 23.0623 | 17.7519 | 152.7454 | 136.9801 | 119.3824 | 83.5947 | 73.6979 | 147.224 | 101.1889 | 174.3145 | 206.1814 | 229.9972 | 271.3235 | 326.1669 | 352.6842 |  |  |  | 466.1653 | 381.6612 | 380.2451 | 414.2576 | 6.4707 | 3.8197 | 686.0514 |  |  | 576.8731 |  |  | 316.163 | 399.599 | 288.0376 | 190.5446 | 287.8816 | 212.5335 | 844.8513 | 934.8701 | 766.7369 | 730.289 | 802.8604 |  | 935.9084 | 761.4973 | 405.7035 | 839.5512 | 462.2428 | 731.0027 |  | 688.5946 |  |  | 871.9397 | 867.3856 | 858.4502 | [6 empty] | 892.5196 |  |  | 881.9105 |  |  | 319.6748 | 493.9834 | 554.5171 | 176.8771 | 391.7369 | 456.9384 | 265.5526 | 411.3654 | 1235.6861 | 391.7144 | 514.7679 | 262.8853 | 445.6329 | 341.6732 | 492.7534 | 186.1194 | 366.2622 |  | 377.9279 | 469.4626 | 476.5309 | 244.9067 | 405.9955 | 541.29 | 271.5505 | 434.5978 | 331.4132 | 509.4641 | 283.4731 | 484.9163 | 0.51904 | 18.8193 | 1.8006 | 0.12577 | -40.3045 | 3.1163 | 1752.99 | 0.16 | 2.7408 | 0.49424 | 0.97708 | -0.43206 | 3.1232 | 2.9449 | 4.03 | 124.8594 | 2.1585 | 6.1021 | 1.1571 | -0.90812 | 25.2629 | 18.3814
42810.5811 | 12189 | 105.2402 | 78.5745 | 59.9302 | 44.2325 | 27.0735 | 21.2224 | 17.3363 | 156.2374 | 106.6541 | 85.1215 | 62.1558 | 33.7017 | 21.9091 | 17.2221 | 157.0259 | 169.4115 | 394.1861 | 238.0851 | 251.4424 | 458.0338 |  |  |  | 250.8384 | 338.6574 | 393.8393 | 397.2158 | 227.9779 | 399.4356 | 151.2268 | 239.5993 | 212.2819 | 208.4672 | 327.3326 | 267.9785 | 475.8185 | 190.7234 |  | 208.6289 | 258.7782 | 178.3216 | 208.8633 |  | 48.0264 | 101.9504 | 50.093 | 102.8469 | 189.5957 | 238.3099 | 377.5823 | 8.4832 | 49.5192 | 11.3131 | 112.3248 | 8.4199 | 42.3738 | 48.5897 | 51.1044 | 23.1294 |  |  | 2.4171 | 0.043459 | 0.33106 | -0.21356 | 4.621 | 3.0689 | 6.3864 | -6.0575 | 0.40109 | 4.1977 | 13.7257 | -0.00052569 | -0.00052569 | -0.00057333 | 462.3641 | 723.5912 | 431.9267 | 221.8665 | 106.0168 | 53.3199 | 28.8911 | 116.2895 | 96.1083 | 69.1555 | 50.9871 | 31.9223 | 23.057 | 17.7443 | 164.922 | 141.1078 | 124.2785 | 85.9027 | 76.7892 | 147.5869 | 101.2769 | 174.333 | 206.2241 | 230.0422 | 271.3967 | 326.2829 | 352.7974 |  |  |  | 466.2229 | 381.3807 | 380.7452 | 414.292 | 4.6497 | 5.0095 | 684.3672 |  |  | 576.6296 |  |  | 316.1925 | 399.6784 | 286.5007 | 190.5709 | 287.9592 | 212.4654 | 845.0562 | 935.7052 | 767.4313 | 730.1161 | 803.0263 |  | 935.9902 | 761.1939 | 405.6831 | 840.0815 | 462.3854 | 730.7012 |  | 688.7243 |  |  | 871.9625 | 867.5646 | 859.0129 | [6 empty] | 893.4528 |  |  | 882.7966 |  |  | 319.1255 | 493.5381 | 552.3851 | 177.1691 | 392.4703 | 456.9629 | 265.4527 | 411.2482 | 1233.6308 | 392.4112 | 514.737 | 262.8095 | 445.6319 | 342.4447 | 492.6795 | 185.9355 | 366.3349 |  | 378.6393 | 470.3292 | 476.5088 | 245.4431 | 405.4585 | 541.6831 | 271.0627 | 434.5974 | 331.2354 | 509.4292 | 283.8678 | 484.8373 | 0.45106 | 18.8112 | 1.796 | 0.12771 | -40.3331 | 3.1164 | 1764.48 | 0.3 | 2.8099 | 0.28137 | 0.7766 | -0.62374 | 3.388 | 2.761 | 3.9829 | 124.8898 | 2.1649 | 6.1042 | -0.14938 | -1.4413 | 25.2572 | 18.3874
42810.5811 | 12190 | 105.2573 | 78.5903 | 59.9447 | 44.2553 | 27.0973 | 21.2423 | 17.3483 | 156.2579 | 106.6629 | 85.1479 | 62.1755 | 33.7122 | 21.9183 | 17.2338 | 157.0537 | 169.4558 | 394.1837 | 238.1565 | 251.639 | 458.0881 |  |  |  | 250.8729 | 338.741 | 393.8184 | 397.1725 | 226.5308 | 401.9197 | 151.2501 | 239.6757 | 212.7705 | 208.5016 | 327.4385 | 266.9691 | 475.9829 | 189.9759 |  | 207.7909 | 258.5479 | 178.6522 | 208.5494 |  | 48.0305 | 102.0619 | 49.9982 | 102.5253 | 189.4864 | 238.2006 | 377.4608 | 8.8277 | 49.5236 | 11.1988 | 112.3794 | 8.4192 | 42.3819 | 48.5938 | 51.1171 | 23.1304 |  |  | 2.3225 | 0.051343 | 0.63137 | -0.20962 | 4.1144 | 3.199 | 6.8464 | -5.6362 | 0.5881 | 3.5033 | 13.8238 | -0.00055033 | -0.00053062 | -0.00051255 | 462.7013 | 709.9441 | 431.8973 | 221.9753 | 106.0232 | 53.3309 | 28.9044 | 116.2939 | 96.1151 | 69.168 | 50.9968 | 31.9275 | 23.0631 | 17.7601 | 170.8751 | 145.1326 | 130.9869 | 88.8308 | 79.1842 | 147.8544 | 101.3884 | 174.3493 | 206.2535 | 230.0784 | 271.4589 | 326.3783 | 352.9021 |  |  |  | 466.1636 | 380.6094 | 381.0041 | 413.1992 | 4.2524 | 5.4083 | 686.1035 |  |  | 577.0184 |  |  | 316.2404 | 399.7616 | 286.4234 | 190.6021 | 288.0302 | 212.5047 | 844.9534 | 936.8031 | 768.7362 | 729.9057 | 803.4396 |  | 936.1502 | 760.6017 | 405.6803 | 840.6397 | 462.6475 | 730.3387 |  | 688.6081 |  |  | 872.1501 | 867.6759 | 858.8702 | [6 empty] | 894.2466 |  |  | 883.3833 |  |  | 319.2541 | 493.1436 | 550.8681 | 177.267 | 392.7811 | 457.0848 | 265.8665 | 411.6469 | 1231.494 | 392.755 | 514.931 | 262.7951 | 445.7643 | 342.8514 | 492.4656 | 185.4717 | 366.3765 |  | 379.1491 | 470.8399 | 476.4878 | 246.0062 | 404.9242 | 541.647 | 270.284 | 434.4248 | 330.969 | 509.2207 | 283.8687 | 484.4604 | 0.31335 | 18.8056 | 1.7867 | 0.12723 | -40.4098 | 3.1164 | 1755.9 | 0.28 | 2.7594 | 0.30588 | 1.0726 | -0.61804 | 3.1965 | 2.8186 | 4.1234 | 124.947 | 2.1811 | 6.1197 | -0.77659 | -2.173 | 25.2861 | 18.4106
42810.5811 | 12191 | 105.254 | 78.5949 | 59.9478 | 44.2486 | 27.0894 | 21.2354 | 17.3407 | 156.2513 | 106.6553 | 85.1459 | 62.1698 | 33.7127 | 21.9212 | 17.2298 | 157.0631 | 169.4865 | 394.1712 | 238.2171 | 251.8973 | 458.1512 |  |  |  | 250.9064 | 338.827 | 393.9322 | 397.1384 | 226.39 | 402.5796 | 151.2612 | 239.7378 | 212.7602 | 208.5369 | 327.5327 | 266.9459 | 476.1691 | 189.7842 |  | 208.9632 | 258.9605 | 178.6401 | 207.5864 |  | 48.0156 | 102.2415 | 50.0909 | 102.5637 | 188.9955 | 238.3477 | 377.6448 | 9.1106 | 49.5744 | 11.0718 | 112.4001 | 8.424 | 42.3627 | 48.6049 | 51.1483 | 23.1465 |  |  | 2.469 | 0.085515 | 0.69642 | -0.39624 | 3.7326 | 3.3351 | 6.688 | -5.9773 | 0.18566 | 3.3111 | 13.5779 | -0.00052569 | -0.00054048 | -0.00057826 | 464.4081 | 713.4237 | 431.8517 | 222.0538 | 106.0128 | 53.3352 | 28.8921 | 116.2906 | 96.1141 | 69.1682 | 50.9972 | 31.927 | 23.0562 | 17.7527 | 175.8438 | 148.3377 | 136.8769 | 91.7084 | 83.9942 | 148.1389 | 101.5611 | 174.3666 | 206.2909 | 230.1179 | 271.5266 | 326.4828 | 353.0109 |  |  |  | 466.0812 | 379.5603 | 379.7859 | 412.5773 | 4.6183 | 3.3291 | 686.3276 |  |  | 573.741 |  |  | 316.269 | 399.8261 | 286.8172 | 190.6207 | 288.0913 | 212.687 | 845.112 | 937.503 | 768.2037 | 728.675 | 803.7187 |  | 936.3126 | 760.7856 | 405.7485 | 841.3555 | 462.6718 | 730.0441 |  | 687.8453 |  |  | 872.3833 | 867.7611 | 858.9573 | [6 empty] | 895.1575 |  |  | 884.1064 |  |  | 319.2227 | 492.7048 | 549.015 | 177.0962 | 392.7195 | 457.223 | 266.1655 | 411.7194 | 1229.9326 | 392.9909 | 515.1501 | 263.4487 | 445.7715 | 342.7269 | 492.1205 | 185.2693 | 366.4158 |  | 378.9179 | 470.9764 | 476.4586 | 246.4255 | 405.0549 | 541.3251 | 269.8152 | 434.3947 | 331.6188 | 508.8253 | 283.7571 | 483.9313 | 0.30699 | 18.7959 | 1.7755 | 0.12768 | -40.2884 | 3.1164 | 1730.12 | 0.36 | 2.8465 | 0.39485 | 1.1268 | -0.84994 | 3.045 | 2.8783 | 4.076 | 125.0089 | 2.1827 | 6.1026 | -1.2922 | -2.8062 | 25.3358 | 18.4181
42810.5811 | 12192 | 105.2654 | 78.5923 | 59.9501 | 44.2604 | 27.095 | 21.2381 | 17.3423 | 156.2637 | 106.6734 | 85.151 | 62.1905 | 33.7282 | 21.9305 | 17.2354 | 157.0819 | 169.5168 | 394.1505 | 238.2753 | 252.0793 | 458.1508 |  |  |  | 250.9343 | 338.8996 | 393.7477 | 396.9025 | 225.9026 | 402.6442 | 151.2831 | 239.8147 | 212.5463 | 208.5772 | 327.6282 | 266.6502 | 476.318 | 189.4332 |  | 208.8776 | 259.7337 | 177.0525 | 206.8417 |  | 48.0608 | 102.3712 | 50.0879 | 102.8818 | 188.7053 | 238.8721 | 377.437 | 9.1744 | 49.6176 | 11.1084 | 112.5117 | 8.4224 | 42.3704 | 48.6045 | 51.164 | 23.1592 |  |  | 1.804 | 0.31485 | 0.52623 | -0.24773 | 4.0263 | 2.8245 | 6.6775 | -5.7631 | 0.78367 | 3.0851 | 13.6321 | -0.00055526 | -0.00055526 | -0.00051912 | 479.7096 | 711.9906 | 431.8068 | 222.1229 | 106.0272 | 53.3445 | 28.8984 | 116.2927 | 96.1186 | 69.1724 | 50.9937 | 31.9373 | 23.0618 | 17.7427 | 183.5282 | 151.5056 | 138.0584 | 88.912 | 82.4606 | 148.5983 | 101.6422 | 174.3883 | 206.323 | 230.1536 | 271.5986 | 326.584 | 353.0893 |  |  |  | 466.059 | 378.6115 | 379.7777 | 412.0403 | 5.1175 | 4.5415 | 685.1217 |  |  | 572.6959 |  |  | 316.3275 | 399.9243 | 286.8905 | 190.6609 | 288.2074 | 211.749 | 845.161 | 938.6606 | 767.4248 | 728.7021 | 804.02 |  | 936.4747 | 761.2516 | 405.8243 | 841.707 | 462.6785 | 729.9068 |  | 687.5478 |  |  | 872.8366 | 867.8033 | 859.0096 | [6 empty] | 895.6403 |  |  | 884.3718 |  |  | 318.9869 | 492.1482 | 547.0662 | 177.1611 | 392.9542 | 457.324 | 266.1095 | 411.7859 | 1228.2291 | 394.0227 | 514.7274 | 264.1962 | 445.7589 | 342.3674 | 492.0149 | 185.499 | 366.5001 |  | 378.4227 | 470.27 | 476.3583 | 247.1828 | 405.4539 | 540.4446 | 270.0134 | 434.3782 | 332.0514 | 508.2765 | 283.5665 | 483.4528 | 0.24343 | 18.7867 | 1.7646 | 0.12732 | -40.2638 | 3.1164 | 1712.4 | 0.28 | 2.4333 | 0.75776 | 0.97965 | -0.67217 | 3.1642 | 2.6502 | 4.0749 | 125.07 | 2.1773 | 6.0937 | -2.0872 | -2.9275 | 25.3748 | 18.4303
42810.5812 | 12193 | 105.2667 | 78.5979 | 59.9462 | 44.2575 | 27.0932 | 21.2413 | 17.3423 | 156.2634 | 106.6667 | 85.1525 | 62.1859 | 33.7241 | 21.928 | 17.2259 | 157.104 | 169.5476 | 394.1407 | 238.3342 | 251.9201 | 458.0887 |  |  |  | 250.9631 | 338.9744 | 393.7329 | 396.795 | 226.3638 | 402.7196 | 151.3011 | 239.886 | 211.9158 | 208.6136 | 327.7269 | 266.4366 | 476.4126 | 189.2283 |  | 208.5911 | 259.941 | 176.2992 | 207.0952 |  | 48.0524 | 102.494 | 50.2734 | 103.0203 | 189.0031 | 238.7968 | 377.8785 | 9.1001 | 49.6588 | 11.2122 | 112.67 | 8.4307 | 42.3837 | 48.6178 | 51.1968 | 23.1705 |  |  | 2.2745 | 0.49358 | 0.22658 | -0.50729 | 4.0979 | 2.7253 | 6.3989 | -5.7046 | 0.86054 | 2.7002 | 13.6629 | -0.00053883 | -0.00047312 | -0.00052241 | 476.2089 | 674.1586 | 431.7727 | 222.1744 | 106.0333 | 53.3536 | 28.9214 | 116.2975 | 96.1258 | 69.1838 | 51.013 | 31.9453 | 23.067 | 17.7567 | 191.6533 | 153.3014 | 138.8685 | 89.3769 | 82.0582 | 149.0437 | 101.7214 | 174.401 | 206.3527 | 230.1947 | 271.6681 | 326.687 | 353.1814 |  |  |  | 466.0343 | 377.8183 | 377.5901 | 411.9257 | 6.3939 | 3.8611 | 684.6383 |  |  | 575.9683 |  |  | 316.3572 | 399.992 | 288.3788 | 190.6768 | 288.2796 | 211.3165 | 845.1656 | 939.3494 | 766.8543 | 729.0834 | 804.4527 |  | 936.6473 | 761.3709 | 405.8951 | 842.0773 | 462.7616 | 729.7308 |  | 688.198 |  |  | 872.9227 | 867.7652 | 858.9601 | [6 empty] | 895.9408 |  |  | 884.3334 |  |  | 319.223 | 491.9919 | 545.3363 | 176.8522 | 393.1771 | 457.3987 | 266.1114 | 411.8744 | 1227.1176 | 394.6183 | 514.2299 | 264.8832 | 445.9184 | 341.6377 | 491.8934 | 185.3853 | 366.7108 |  | 378.7064 | 469.06 | 476.2332 | 248.1206 | 405.6178 | 538.9695 | 269.8072 | 434.3208 | 331.9898 | 507.8068 | 283.5811 | 482.7564 | 0.55968 | 18.782 | 1.7556 | 0.12648 | -40.2958 | 3.1163 | 1673.63 | 0.23 | 2.7324 | 0.94893 | 0.64294 | -0.96202 | 3.192 | 2.6031 | 3.9887 | 125.1321 | 2.181 | 6.0932 | -2.9329 | -3.0077 | 25.3795 | 18.4306
42810.5812 | 12194 | 105.261 | 78.6006 | 59.9563 | 44.259 | 27.0903 | 21.2399 | 17.3421 | 156.2617 | 106.6655 | 85.1545 | 62.1882 | 33.7271 | 21.9183 | 17.2249 | 157.1202 | 169.5784 | 394.1216 | 238.395 | 251.6298 | 458.0798 |  |  |  | 250.9957 | 339.0547 | 393.8944 | 396.8159 | 225.8717 | 402.7037 | 151.322 | 239.9595 | 212.1842 | 208.6543 | 327.8248 | 266.2512 | 476.5294 | 189.2106 |  | 208.6871 | 260.0442 | 176.0864 | 208.1696 |  | 47.975 | 102.5767 | 50.318 | 102.9256 | 188.8359 | 238.3478 | 378.2239 | 9.1786 | 49.6977 | 11.2273 | 112.7422 | 8.4231 | 42.389 | 48.6378 | 51.2146 | 23.183 |  |  | 2.4348 | 0.36413 | 0.16087 | -0.74254 | 4.23 | 2.9605 | 6.3601 | -5.5712 | 0.60872 | 2.9593 | 13.4278 | -0.00051091 | -0.00048626 | -0.00052076 | 488.1033 | 668.2544 | 431.7248 | 222.1987 | 106.0282 | 53.3622 | 28.9171 | 116.2992 | 96.1265 | 69.1884 | 51.0045 | 31.9527 | 23.0649 | 17.7507 | 194.8524 | 156.999 | 141.1118 | 88.7713 | 82.9638 | 149.5224 | 101.8353 | 174.4137 | 206.3887 | 230.225 | 271.7361 | 326.7815 | 353.2811 |  |  |  | 465.9556 | 377.7826 | 378.1091 | 411.3627 | 4.842 | 4.6201 | 683.7558 |  |  | 574.4896 |  |  | 316.4012 | 400.0711 | 289.4206 | 190.7179 | 288.3547 | 210.9174 | 845.1449 | 940.3022 | 767.1049 | 729.6342 | 804.9473 |  | 936.8592 | 762.6267 | 405.9198 | 842.5564 | 463.0035 | 729.4756 |  | 688.7256 |  |  | 873.2285 | 867.7296 | 858.6658 | [6 empty] | 896.2875 |  |  | 884.5789 |  |  | 319.1661 | 491.9173 | 546.1375 | 176.5566 | 393.32 | 457.3772 | 265.9529 | 411.5381 | 1227.0017 | 394.4465 | 513.8276 | 265.2916 | 446.0398 | 340.884 | 491.4899 | 184.6713 | 367.0515 |  | 379.7473 | 469.1788 | 476.181 | 248.3712 | 405.5504 | 538.3921 | 269.3483 | 434.1459 | 332.0431 | 507.542 | 283.8169 | 482.2227 | 0.50383 | 18.787 | 1.7494 | 0.1256 | -40.2342 | 3.1164 | 1636.59 | 0.31 | 2.827 | 0.81514 | 0.54181 | -1.164 | 3.2416 | 2.7119 | 3.9749 | 125.2094 | 2.1485 | 6.1085 | -3.227 | -3.243 | 25.364 | 18.4368
42810.5812 | 12195 | 105.2642 | 78.6027 | 59.9568 | 44.2672 | 27.0905 | 21.2342 | 17.3355 | 156.2643 | 106.6673 | 85.1647 | 62.1967 | 33.7309 | 21.9231 | 17.2308 | 157.1399 | 169.6111 | 394.1077 | 238.4542 | 251.5918 | 458.0991 |  |  |  | 251.0332 | 339.1401 | 394.0549 | 397.0169 | 225.6119 | 402.5476 | 151.3407 | 240.0333 | 211.6992 | 208.6862 | 327.9285 | 266.0134 | 476.6585 | 189.1599 |  | 208.4053 | 260.2479 | 175.5873 | 207.7663 |  | 48.054 | 102.604 | 50.3631 | 102.8062 | 188.486 | 237.9956 | 378.4576 | 9.2403 | 49.7184 | 11.3201 | 112.7745 | 8.4145 | 42.3982 | 48.6429 | 51.2261 | 23.1995 |  |  | 2.586 | 0.52118 | 0.63794 | -0.42121 | 4.2392 | 2.7594 | 6.4114 | -5.4187 | 0.69007 | 3.3325 | 13.6295 | -0.00051583 | -0.00053391 | -0.00057826 | 475.792 | 656.9716 | 431.6835 | 222.2486 | 106.0372 | 53.3688 | 28.9217 | 116.299 | 96.1257 | 69.1899 | 51.0201 | 31.9509 | 23.0706 | 17.7502 | 193.1909 | 155.1591 | 139.4488 | 88.4336 | 82.3106 | 149.8276 | 101.9 | 174.4256 | 206.4145 | 230.2565 | 271.793 | 326.8815 | 353.3833 |  |  |  | 465.8521 | 377.5766 | 380.049 | 410.8497 | 5.059 | 2.9905 | 683.9385 |  |  | 576.2333 |  |  | 316.4471 | 400.1661 | 287.9502 | 190.7534 | 288.4386 | 210.6251 | 845.0539 | 940.9028 | 766.6544 | 729.4137 | 805.387 |  | 937.1592 | 763.6658 | 405.8558 | 842.9524 | 463.2246 | 729.3061 |  | 688.4573 |  |  | 873.7608 | 867.653 | 858.5066 | [6 empty] | 896.1015 |  |  | 884.4795 |  |  | 319.0327 | 491.814 | 547.0024 | 176.2936 | 393.3474 | 457.3251 | 266.6513 | 411.3546 | 1227.2026 | 394.3369 | 512.8039 | 265.844 | 446.2649 | 340.6988 | 490.9858 | 184.0168 | 367.438 |  | 379.6786 | 469.0699 | 476.1354 | 248.1586 | 405.2022 | 538.2301 | 269.2207 | 434.0632 | 331.9488 | 507.3465 | 283.9437 | 481.8883 | 0.56931 | 18.8004 | 1.7455 | 0.12398 | -40.3079 | 3.1164 | 1617.41 | 0.23 | 2.9131 | 0.97524 | 1.079 | -0.87673 | 3.244 | 2.6173 | 3.9895 | 125.3261 | 2.1133 | 6.1236 | -3.0032 | -3.0502 | 25.3911 | 18.4387
42810.5812 | 12196 | 105.2707 | 78.6045 | 59.9575 | 44.2623 | 27.0937 | 21.233 | 17.33 | 156.2768 | 106.663 | 85.1598 | 62.1974 | 33.7323 | 21.9285 | 17.2291 | 157.1579 | 169.6479 | 394.0944 | 238.5183 | 251.6471 | 458.0253 |  |  |  | 251.0691 | 339.224 | 393.966 | 396.9432 | 224.6478 | 402.0753 | 151.3482 | 240.097 | 210.6764 | 208.721 | 328.0275 | 265.7982 | 476.7523 | 188.7482 |  | 208.2601 | 260.6584 | 175.0506 | 207.9168 |  | 48.1247 | 102.6217 | 50.4211 | 103.0798 | 188.3419 | 238.9702 | 378.2839 | 9.1088 | 49.763 | 11.3163 | 112.8456 | 8.4133 | 42.4243 | 48.6337 | 51.2404 | 23.1979 |  |  | 2.9165 | 0.065799 | 0.45263 | -0.52766 | 4.0618 | 2.5124 | 6.3851 | -5.6717 | -0.029758 | 3.2607 | 13.6412 | -0.0005569 | -0.00053226 | -0.00053883 | 474.3119 | 682.947 | 431.6393 | 222.2747 | 106.0324 | 53.3724 | 28.919 | 116.2966 | 96.1229 | 69.1891 | 51.0152 | 31.9463 | 23.0703 | 17.7464 | 189.2706 | 154.3926 | 137.2317 | 84.7491 | 77.4062 | 150.0945 | 101.9113 | 174.4604 | 206.4649 | 230.3129 | 271.8789 | 327.0139 | 353.505 |  |  |  | 465.6742 | 376.9693 | 380.4647 | 411.4389 | 4.3306 | 5.3251 | 683.6576 |  |  | 575.7445 |  |  | 316.4818 | 400.2441 | 287.4202 | 190.7685 | 288.5122 | 209.4464 | 845.1896 | 941.306 | 766.9445 | 728.7916 | 805.5964 |  | 937.338 | 763.7016 | 405.8566 | 843.2784 | 463.556 | 728.9163 |  | 687.7444 |  |  | 873.7517 | 867.6181 | 858.4843 | [6 empty] | 895.9103 |  |  | 884.3025 |  |  | 319.098 | 491.6165 | 546.8941 | 176.348 | 393.593 | 457.1743 | 268.0568 | 411.5685 | 1226.9383 | 395.0372 | 512.6685 | 266.2357 | 446.4225 | 340.761 | 491.3109 | 184.1307 | 367.7264 |  | 378.5802 | 468.418 | 476.0601 | 248.7447 | 405.0296 | 538.3689 | 268.6306 | 433.9112 | 331.5765 | 507.1367 | 283.7488 | 481.545 | 0.40734 | 18.8184 | 1.7422 | 0.12316 | -40.1866 | 3.1164 | 1610.51 | 0.41 | 3.0926 | 0.34653 | 0.90887 | -0.98131 | 3.1784 | 2.4997 | 3.9851 | 125.3972 | 2.1124 | 6.1538 | -2.5334 | -2.8025 | 25.3985 | 18.4011
42810.5812 | 12197 | 105.2801 | 78.6113 | 59.9706 | 44.2769 | 27.0987 | 21.2453 | 17.3471 | 156.2858 | 106.6753 | 85.1745 | 62.2097 | 33.7455 | 21.9323 | 17.2388 | 157.1724 | 169.6672 | 394.0829 | 238.5812 | 251.6054 | 458.0513 |  |  |  | 251.0974 | 339.2919 | 393.6791 | 396.8821 | 222.6364 | 401.6879 | 151.3694 | 240.1774 | 210.6443 | 208.7662 | 328.1295 | 265.4213 | 476.8519 | 188.7177 |  | 208.5563 | 260.412 | 174.2808 | 209.0013 |  | 48.2121 | 102.6035 | 50.4923 | 103.4349 | 188.4508 | 239.5926 | 377.8562 | 8.9693 | 49.8145 | 11.1687 | 112.9312 | 8.4139 | 42.4366 | 48.6155 | 51.2451 | 23.212 |  |  | 2.5295 | 0.27147 | -0.012608 | -0.97187 | 3.887 | 2.718 | 6.0263 | -5.8393 | 0.35283 | 3.4653 | 13.5 | -0.00048955 | -0.00052898 | -0.00053391 | 470.3746 | 690.9922 | 431.6014 | 222.3232 | 106.0305 | 53.3845 | 28.9224 | 116.3008 | 96.1331 | 69.1977 | 51.0245 | 31.9484 | 23.073 | 17.7561 | 188.3883 | 156.9953 | 137.1174 | 85.4196 | 77.0101 | 150.3139 | 101.9856 | 174.4721 | 206.492 | 230.351 | 271.9408 | 327.1046 | 353.6051 |  |  |  | 465.6668 | 376.6301 | 380.3303 | 411.4808 | 2.8954 | 5.2538 | 684.4568 |  |  | 575.9527 |  |  | 316.535 | 400.3048 | 285.0533 | 190.7985 | 288.5911 | 209.6925 | 845.1711 | 941.7328 | 766.217 | 728.6792 | 805.7196 |  | 937.5158 | 762.1235 | 405.8352 | 843.7261 | 463.8528 | 728.3765 |  | 687.6923 |  |  | 873.8861 | 867.519 | 858.5521 | [6 empty] | 895.9002 |  |  | 884.5315 |  |  | 319.8112 | 490.7119 | 545.6807 | 176.8843 | 393.5063 | 456.9906 | 268.422 | 411.8498 | 1226.2712 | 395.2591 | 512.2333 | 266.2241 | 446.4379 | 340.2109 | 491.3558 | 183.8257 | 367.5758 |  | 378.5251 | 468.3935 | 475.9902 | 249.5532 | 405.1652 | 538.0688 | 268.0382 | 433.5832 | 330.9953 | 506.9855 | 283.6502 | 481.1652 | 0.46955 | 18.8418 | 1.7395 | 0.12191 | -40.2052 | 3.1164 | 1615.46 | 0.16 | 2.8793 | 0.70386 | -0.15168 | -1.3318 | 3.1112 | 2.6016 | 3.8738 | 125.4702 | 2.1541 | 6.1766 | -2.4072 | -2.7807 | 25.3807 | 18.3991
42810.5812 | 12198 | 105.2775 | 78.6221 | 59.9858 | 44.2842 | 27.1048 | 21.2409 | 17.353 | 156.2854 | 106.6844 | 85.1772 | 62.2207 | 33.7459 | 21.9351 | 17.235 | 157.1902 | 169.701 | 394.0679 | 238.6566 | 251.4245 | 458.1827 |  |  |  | 251.1281 | 339.3765 | 393.5039 | 397.0342 | 221.7029 | 401.7516 | 151.3937 | 240.2337 | 210.8134 | 208.7981 | 328.2268 | 265.6676 | 476.9993 | 189.2951 |  | 208.7109 | 259.8585 | 173.7838 | 209.5292 |  | 48.3483 | 102.6467 | 50.6303 | 103.443 | 188.6446 | 240.07 | 376.931 | 8.8256 | 49.8467 | 11.0016 | 112.9986 | 8.4177 | 42.4759 | 48.5923 | 51.2656 | 23.2321 |  |  | 2.6438 | 0.34179 | -0.34576 | -1.0698 | 3.6688 | 1.963 | 5.7352 | -6.0246 | -0.18622 | 2.4079 | 13.7094 | -0.00055033 | -0.0004222 | -0.00051255 | 469.0351 | 687.3245 | 431.5633 | 222.3354 | 106.0383 | 53.3947 | 28.934 | 116.3019 | 96.1429 | 69.2022 | 51.0341 | 31.9561 | 23.0778 | 17.7581 | 183.2524 | 157.6086 | 137.6311 | 86.1858 | 81.0991 | 150.4942 | 102.0453 | 174.4871 | 206.5179 | 230.3979 | 272.0084 | 327.2118 | 353.7074 |  |  |  | 465.7406 | 377.6604 | 382.5372 | 411.8439 | 3.2599 | 3.8549 | 684.9538 |  |  | 574.4597 |  |  | 316.5836 | 400.3883 | 284.1812 | 190.8281 | 288.6835 | 209.5479 | 845.143 | 942.064 | 766.3074 | 727.0624 | 805.8812 |  | 937.6531 | 760.4619 | 405.8657 | 844.2237 | 463.9528 | 728.2286 |  | 686.7049 |  |  | 874.4402 | 867.4502 | 858.7274 | [6 empty] | 895.9183 |  |  | 884.6432 |  |  | 320.9128 | 490.2714 | 543.3372 | 176.9711 | 392.7767 | 456.8098 | 268.1631 | 412.2086 | 1225.7498 | 395.4948 | 510.4276 | 266.1991 | 446.2224 | 339.7399 | 491.302 | 183.4774 | 367.7057 |  | 376.4219 | 469.103 | 475.9268 | 249.6399 | 405.0598 | 538.1721 | 268.192 | 433.3786 | 329.956 | 506.6034 | 283.8253 | 481.0579 | 0.52482 | 18.8579 | 1.7391 | 0.12274 | -40.2219 | 3.1163 | 1596.5 | 0.08 | 2.9438 | 0.78981 | -0.79439 | -1.3973 | 3.024 | 2.212 | 3.7809 | 125.5248 | 2.2033 | 6.1746 | -1.8134 | -2.8304 | 25.3842 | 18.3978
42810.5812 | 12199 | 105.2881 | 78.6301 | 59.9799 | 44.2914 | 27.1071 | 21.2491 | 17.353 | 156.2924 | 106.69 | 85.1894 | 62.2243 | 33.7554 | 21.9374 | 17.2382 | 157.1994 | 169.7317 | 394.0579 | 238.7073 | 251.3411 | 458.2273 |  |  |  | 251.1626 | 339.4522 | 393.5556 | 396.9968 | 220.2001 | 401.9184 | 151.4153 | 240.3151 | 210.5213 | 208.8412 | 328.32 | 265.7776 | 477.1283 | 189.5636 |  | 208.2458 | 259.682 | 173.3438 | 209.632 |  | 48.5356 | 102.422 | 50.5891 | 103.8717 | 189.0122 | 240.5491 | 376.3494 | 8.8474 | 49.9206 | 10.9893 | 113.0232 | 8.4108 | 42.4988 | 48.5725 | 51.279 | 23.2387 |  |  | 2.2929 | 0.50804 | -0.087516 | -0.79577 | 3.9317 | 2.5222 | 5.9205 | -6.0325 | 0.80293 | 1.8266 | 13.4992 | -0.00053062 | -0.00045341 | -0.00053555 | 466.9555 | 688.0668 | 431.5298 | 222.3543 | 106.043 | 53.3956 | 28.9387 | 116.3009 | 96.149 | 69.2098 | 51.0392 | 31.958 | 23.0757 | 17.7535 | 178.2191 | 155.4372 | 134.142 | 83.7145 | 83.3302 | 150.6656 | 102.0678 | 174.5067 | 206.5588 | 230.4363 | 272.0829 | 327.3215 | 353.8118 |  |  |  | 465.6895 | 378.4383 | 383.6099 | 412.5834 | 4.5575 | 4.121 | 684.2002 |  |  | 576.1581 |  |  | 316.6342 | 400.476 | 285.0403 | 190.8487 | 288.7587 | 209.0512 | 845.1111 | 942.452 | 767.024 | 726.1131 | 806.1586 |  | 937.7898 | 760.4685 | 405.957 | 844.5152 | 463.9273 | 728.2939 |  | 686.9538 |  |  | 874.9199 | 867.4094 | 858.6303 | [6 empty] | 895.8187 |  |  | 884.5752 |  |  | 320.167 | 490.2747 | 540.8761 | 177.6123 | 392.4238 | 456.5842 | 268.6474 | 412.4652 | 1225.585 | 394.2347 | 508.7389 | 266.0185 | 446.1614 | 339.4498 | 490.9102 | 183.5438 | 367.9827 |  | 375.8991 | 470.0212 | 475.8831 | 248.33 | 405.074 | 538.2841 | 268.7471 | 433.2407 | 330.7236 | 506.3276 | 284.2484 | 481.4422 | 0.39463 | 18.8729 | 1.74 | 0.12435 | -40.3414 | 3.1163 | 1599.96 | 0.26 | 2.7418 | 0.96264 | -0.39954 | -1.2048 | 3.1319 | 2.5085 | 3.8433 | 125.5759 | 2.2121 | 6.1635 | -1.2322 | -2.4399 | 25.3973 | 18.3712
42810.5812 | 12200 | 105.2836 | 78.6271 | 59.9807 | 44.2905 | 27.1019 | 21.2416 | 17.3478 | 156.2942 | 106.6864 | 85.1872 | 62.2227 | 33.7536 | 21.94 | 17.2344 | 157.224 | 169.7611 | 394.0452 | 238.7759 | 251.4693 | 458.0821 |  |  |  | 251.1912 | 339.5292 | 393.4339 | 396.9948 | 219.4204 | 401.9547 | 151.4319 | 240.3869 | 210.8711 | 208.878 | 328.4249 | 265.9056 | 477.1079 | 189.5975 |  | 207.6877 | 259.2746 | 174.4743 | 209.5174 |  | 48.573 | 102.1314 | 50.5077 | 104.5778 | 189.1625 | 241.4265 | 376.2224 | 8.9623 | 49.9829 | 11.0838 | 113.076 | 8.4193 | 42.5279 | 48.5782 | 51.304 | 23.2534 |  |  | 2.2443 | 0.44101 | 0.28507 | -0.97779 | 3.4356 | 3.0656 | 5.9304 | -6.0693 | 0.1413 | 4.1467 | 13.6512 | -0.00051748 | -0.00052733 | -0.00053391 | 463.186 | 682.8518 | 431.5069 | 222.3774 | 106.0417 | 53.4008 | 28.9384 | 116.3049 | 96.1485 | 69.211 | 51.038 | 31.9626 | 23.0725 | 17.746 | 175.2901 | 152.2852 | 130.7882 | 83.7219 | 82.9962 | 150.8798 | 102.0465 | 174.5186 | 206.5857 | 230.4682 | 272.1412 | 327.4199 | 353.9143 |  |  |  | 465.5991 | 379.2133 | 383.081 | 411.8731 | 5.7251 | 3.8903 | 686.3889 |  |  | 577.7997 |  |  | 316.6986 | 400.5537 | 284.3823 | 190.8858 | 288.8358 | 210.3478 | 845.0776 | 942.9613 | 768.551 | 726.378 | 806.6361 |  | 937.9888 | 760.957 | 406.0689 | 844.8324 | 463.9307 | 728.0748 |  | 687.7134 |  |  | 875.1499 | 867.3909 | 858.4059 | [6 empty] | 896.1177 |  |  | 884.4971 |  |  | 320.2762 | 489.3744 | 538.6436 | 178.7035 | 392.596 | 456.3764 | 267.7245 | 412.6559 | 1223.7058 | 393.5214 | 509.0381 | 266.5022 | 446.142 | 339.7243 | 490.8301 | 183.8181 | 368.4066 |  | 375.5915 | 470.7348 | 475.7969 | 247.8788 | 404.8698 | 538.7271 | 269.3899 | 433.3403 | 331.5386 | 506.188 | 284.6052 | 481.4827 | 0.40984 | 18.8804 | 1.7388 | 0.12499 | -40.3222 | 3.1163 | 1601.14 | 0.28 | 2.7126 | 0.89654 | 0.72081 | -1.335 | 2.9302 | 2.7679 | 3.8498 | 125.6484 | 2.2096 | 6.1551 | -0.87923 | -2.0699 | 25.398 | 18.3801
42810.5813 | 12201 | 105.2776 | 78.633 | 59.9934 | 44.289 | 27.1034 | 21.2377 | 17.3489 | 156.3008 | 106.6857 | 85.1941 | 62.2304 | 33.7571 | 21.9408 | 17.2356 | 157.2468 | 169.7988 | 394.0434 | 238.8529 | 251.723 | 457.9544 |  |  |  | 251.2351 | 339.6124 | 393.1308 | 396.9683 | 219.3619 | 402.0452 | 151.4585 | 240.462 | 211.0031 | 208.9125 | 328.524 | 265.8549 | 477.0178 | 189.3716 |  | 208.0263 | 259.087 | 175.0948 | 208.4224 |  | 48.427 | 102.0917 | 50.4578 | 104.6131 | 189.0935 | 241.014 | 376.107 | 9.0294 | 50.037 | 11.2271 | 113.109 | 8.4203 | 42.5254 | 48.5864 | 51.3175 | 23.2669 |  |  | 2.3212 | 0.4259 | 0.4592 | -0.49349 | 3.8364 | 2.4703 | 6.1255 | -6.3072 | 0.45227 | 3.4307 | 13.494 | -0.00052241 | -0.00052076 | -0.00054212 | 469.869 | 675.1301 | 431.4914 | 222.4278 | 106.041 | 53.4146 | 28.9354 | 116.3028 | 96.1396 | 69.2145 | 51.0425 | 31.961 | 23.0747 | 17.7414 | 182.5671 | 154.4533 | 132.9168 | 81.3624 | 81.1621 | 151.2453 | 102.0776 | 174.5402 | 206.6276 | 230.515 | 272.2198 | 327.53 | 354.028 |  |  |  | 465.379 | 377.7633 | 381.3759 | 409.4312 | 2.8948 | 4.1638 | 687.6251 |  |  | 577.079 |  |  | 316.7285 | 400.6359 | 284.6411 | 190.9088 | 288.9162 | 209.526 | 845.0789 | 943.6059 | 769.251 | 726.7595 | 807.173 |  | 938.1056 | 761.3719 | 406.1619 | 845.3663 | 464.0778 | 727.9008 |  | 687.6439 |  |  | 875.8213 | 867.4383 | 858.3266 | [6 empty] | 897.2082 |  |  | 885.8188 |  |  | 320.0449 | 488.8171 | 539.9991 | 179.0733 | 392.6086 | 456.2133 | 268.0528 | 412.8918 | 1199.434 | 393.0786 | 510.5444 | 265.7102 | 446.0137 | 340.4538 | 490.8763 | 183.4357 | 368.7782 |  | 374.5796 | 471.3101 | 475.7283 | 247.6463 | 404.3615 | 538.5766 | 269.2184 | 433.3957 | 331.4192 | 505.9535 | 284.4164 | 481.4075 | 0.74015 | 18.8829 | 1.7342 | 0.1246 | -40.2459 | 3.1163 | 1599.51 | 0.24 | 2.7589 | 0.881 | 0.9148 | -0.94834 | 3.0951 | 2.4837 | 3.911 | 125.6838 | 2.2073 | 6.1577 | -1.6408 | -2.3026 | 25.4173 | 18.4217
42810.5813 | 12202 | 105.2787 | 78.6328 | 60.0018 | 44.2922 | 27.1012 | 21.2429 | 17.3525 | 156.308 | 106.6808 | 85.1959 | 62.2354 | 33.7558 | 21.9332 | 17.2368 | 157.2659 | 169.8297 | 394.0485 | 238.9165 | 251.7815 | 458.0026 |  |  |  | 251.279 | 339.6921 | 393.0356 | 397.149 | 220.5725 | 401.9267 | 151.4825 | 240.5533 | 212.0974 | 208.9581 | 328.6345 | 266.0924 | 477.0356 | 190.0349 |  | 207.7233 | 258.3795 | 174.8939 | 208.6649 |  | 48.3632 | 102.2004 | 50.5127 | 104.644 | 189.0015 | 240.5869 | 376.028 | 8.9074 | 50.0775 | 11.3708 | 113.1127 | 8.4104 | 42.5111 | 48.5841 | 51.3189 | 23.2777 |  |  | 2.2922 | 0.53367 | 0.58274 | -0.56775 | 3.9087 | 2.9704 | 6.1571 | -6.1915 | 0.59588 | 3.7141 | 13.7642 | -0.00050105 | -0.00047641 | -0.00053883 | 474.1558 | 683.3916 | 431.4772 | 222.4582 | 106.0425 | 53.4239 | 28.9409 | 116.3075 | 96.143 | 69.2286 | 51.0537 | 31.9745 | 23.0739 | 17.754 | 179.479 | 153.4976 | 132.4735 | 82.8319 | 81.2342 | 151.2871 | 102.0668 | 174.5609 | 206.6621 | 230.555 | 272.2835 | 327.637 | 354.1352 |  |  |  | 465.3594 | 377.0922 | 379.0038 | 408.8108 | 3.2473 | 3.5517 | 687.2407 |  |  | 576.2997 |  |  | 316.7719 | 400.7121 | 284.637 | 190.9337 | 288.9886 | 211.4052 | 845.0643 | 944.6156 | 770.2606 | 726.9222 | 807.2955 |  | 938.1807 | 761.9131 | 406.2073 | 845.7162 | 464.2983 | 727.7336 |  | 687.8769 |  |  | 875.9804 | 867.5925 | 858.7868 | [6 empty] | 898.2952 |  |  | 886.8354 |  |  | 320.174 | 489.1497 | 540.6339 | 178.6048 | 392.2517 | 456.0885 | 268.1775 | 412.5594 | 1193.5922 | 392.8435 | 510.6352 | 265.8807 | 445.7016 | 339.9643 | 491.4314 | 183.2083 | 368.8159 |  | 374.0895 | 470.5485 | 475.6537 | 246.8814 | 403.6997 | 538.3376 | 269.4239 | 433.2946 | 331.7235 | 505.8946 | 284.5098 | 481.3671 | 0.44355 | 18.8842 | 1.7273 | 0.12487 | -40.328 | 3.1163 | 1595.34 | 0.19 | 2.7414 | 0.98633 | 1.0307 | -1.0173 | 3.1229 | 2.7223 | 3.9194 | 125.7127 | 2.1968 | 6.1741 | -1.2924 | -2.2547 | 25.4127 | 18.4366
42810.5813 | 12203 | 105.2844 | 78.6374 | 60.0015 | 44.299 | 27.1023 | 21.2344 | 17.3486 | 156.3024 | 106.686 | 85.1956 | 62.2351 | 33.7597 | 21.9417 | 17.235 | 157.2868 | 169.8651 | 394.0527 | 238.9836 | 252.1175 | 458.0926 |  |  |  | 251.3107 | 339.7788 | 393.1291 | 397.3425 | 222.1912 | 402.0571 | 151.4938 | 240.6196 | 212.1027 | 208.9834 | 328.7229 | 266.2441 | 477.1165 | 190.0702 |  | 208.2058 | 258.8205 | 174.0398 | 207.1464 |  | 48.3908 | 102.4022 | 50.5206 | 104.8171 | 189.0314 | 240.2439 | 375.9789 | 9.126 | 50.1216 | 11.4734 | 113.0843 | 8.4055 | 42.4925 | 48.5671 | 51.3384 | 23.2857 |  |  | 2.6615 | 0.38187 | 0.34092 | -0.20042 | 4.2491 | 2.8639 | 5.8955 | -5.9963 | 1.2299 | 2.6538 | 13.8318 | -0.00049941 | -0.00053719 | -0.00052405 | 457.2062 | 657.5087 | 431.4539 | 222.4659 | 106.0525 | 53.4326 | 28.9476 | 116.311 | 96.1545 | 69.2372 | 51.0612 | 31.9778 | 23.0874 | 17.755 | 174.6286 | 149.1472 | 130.8091 | 84.1089 | 79.609 | 151.2199 | 102.1008 | 174.5744 | 206.6901 | 230.5976 | 272.3514 | 327.7313 | 354.2299 |  |  |  | 465.5083 | 377.5026 | 379.6675 | 410.2316 | 4.3306 | 4.2364 | 687.2055 |  |  | 575.549 |  |  | 316.83 | 400.7984 | 285.131 | 190.966 | 289.083 | 210.7044 | 845.1159 | 945.7215 | 769.8498 | 727.264 | 807.533 |  | 938.1757 | 762.7304 | 406.2071 | 846.1984 | 464.459 | 727.5583 |  | 688.3203 |  |  | 875.9294 | 867.7917 | 859.1978 | [6 empty] | 900.2774 |  |  | 888.2037 |  |  | 320.4798 | 489.1796 | 541.8481 | 178.0364 | 391.8755 | 456.0029 | 268.7363 | 412.3772 | 1191.0989 | 392.4989 | 511.0341 | 265.8765 | 445.5521 | 339.3589 | 491.7319 | 183.4792 | 368.4618 |  | 376.104 | 468.2602 | 475.6333 | 246.522 | 403.5665 | 537.8211 | 269.4859 | 433.1744 | 331.6289 | 505.7006 | 284.6506 | 481.5301 | 0.43006 | 18.8848 | 1.7187 | 0.12341 | -40.3585 | 3.1163 | 1578.42 | 0.22 | 2.9543 | 0.83457 | 0.78855 | -0.60461 | 3.2549 | 2.6722 | 3.834 | 125.704 | 2.174 | 6.1798 | -0.76205 | -2.0655 | 25.4649 | 18.4149
42810.5813 | 12204 | 105.2909 | 78.6473 | 60.0079 | 44.2985 | 27.1105 | 21.2454 | 17.3447 | 156.3118 | 106.6905 | 85.2054 | 62.2492 | 33.7649 | 21.945 | 17.2387 | 157.3003 | 169.8979 | 394.0588 | 239.0394 | 252.1785 | 458.023 |  |  |  | 251.3361 | 339.8527 | 393.0922 | 397.3965 | 222.5451 | 401.9944 | 151.5126 | 240.6941 | 212.256 | 209.0187 | 328.825 | 266.6088 | 477.1483 | 190.1906 |  | 207.4605 | 257.6255 | 174.0625 | 206.9312 |  | 48.2944 | 102.5223 | 50.4875 | 104.6851 | 189.4769 | 240.5144 | 375.5882 | 9.0977 | 50.1305 | 11.349 | 113.003 | 8.4056 | 42.4696 | 48.5561 | 51.35 | 23.2933 |  |  | 2.425 | 0.32076 | 0.39415 | -0.71231 | 4.4134 | 2.9257 | 6.0631 | -5.9655 | 0.42541 | 2.2808 | 13.6275 | -0.00052405 | -0.00051912 | -0.00054869 | 446.2879 | 666.0682 | 431.4258 | 222.4854 | 106.0502 | 53.4271 | 28.9416 | 116.3059 | 96.1477 | 69.2307 | 51.0544 | 31.9717 | 23.0798 | 17.7469 | 171.1704 | 149.5127 | 129.7961 | 85.3771 | 77.3585 | 151.2291 | 102.1657 | 174.5901 | 206.7252 | 230.6324 | 272.4253 | 327.8344 | 354.3226 |  |  |  | 465.8724 | 378.4406 | 379.8772 | 411.8982 | 3.3367 | 4.3932 | 687.0149 |  |  | 576.5289 |  |  | 316.8845 | 400.8775 | 286.262 | 190.9883 | 289.1637 | 210.8844 | 845.1719 | 946.8241 | 769.3854 | 727.6354 | 807.7975 |  | 938.1634 | 763.3751 | 406.264 | 846.8322 | 464.8274 | 727.2981 |  | 688.1715 |  |  | 875.6093 | 867.9391 | 859.4039 | [6 empty] | 901.7376 |  |  | 889.4617 |  |  | 320.9037 | 488.8067 | 540.6268 | 177.723 | 391.9605 | 456.0529 | 269.0889 | 412.288 | 1189.5608 | 392.027 | 509.5014 | 265.8284 | 445.6723 | 339.5563 | 491.6041 | 183.3545 | 368.1138 |  | 377.4344 | 466.3771 | 475.6415 | 246.3928 | 403.8881 | 536.6747 | 268.5892 | 433.1683 | 331.3416 | 505.2055 | 284.7269 | 481.6586 | 0.51269 | 18.8827 | 1.7108 | 0.12315 | -40.2903 | 3.1163 | 1605.25 | 0.35 | 2.8198 | 0.765 | 0.84801 | -1.14 | 3.3181 | 2.7016 | 3.8891 | 125.6913 | 2.1618 | 6.206 | -0.37663 | -1.945 | 25.4748 | 18.412
42810.5813 | 12205 | 105.2921 | 78.6512 | 60.0206 | 44.3 | 27.1054 | 21.2397 | 17.3493 | 156.3155 | 106.6985 | 85.2086 | 62.2504 | 33.7624 | 21.9426 | 17.2271 | 157.3143 | 169.9223 | 394.0598 | 239.0958 | 252.0417 | 457.9161 |  |  |  | 251.3668 | 339.9256 | 392.5846 | 397.2127 | 223.248 | 401.7823 | 151.5243 | 240.7676 | 212.4613 | 209.0532 | 328.9394 | 266.6155 | 477.076 | 190.337 |  | 208.7842 | 257.6625 | 175.4159 | 204.4508 |  | 48.118 | 102.6272 | 50.4445 | 104.152 | 189.4571 | 240.4739 | 375.7911 | 8.9193 | 50.1284 | 11.1197 | 112.9604 | 8.3995 | 42.4445 | 48.5563 | 51.3753 | 23.3081 |  |  | 2.7627 | 0.43641 | 0.066904 | -0.69589 | 4.0092 | 3.2352 | 6.5329 | -5.7907 | 0.65484 | 2.8378 | 13.6903 | -0.00052733 | -0.00048626 | -0.00051255 | 447.4082 | 682.2263 | 431.404 | 222.5438 | 106.0601 | 53.443 | 28.9488 | 116.3117 | 96.1534 | 69.2372 | 51.0609 | 31.9827 | 23.0823 | 17.7494 | 167.9531 | 151.1186 | 131.5036 | 85.6846 | 77.6933 | 151.2631 | 102.267 | 174.6107 | 206.7638 | 230.6723 | 272.493 | 327.953 | 354.4388 |  |  |  | 466.1549 | 377.0504 | 379.0342 | 411.3243 | 6.3518 | 4.7169 | 686.3765 |  |  | 576.6464 |  |  | 316.9345 | 400.9702 | 285.476 | 191.0221 | 289.2428 | 210.7191 | 845.2593 | 947.7528 | 769.4799 | 728.637 | 807.9695 |  | 938.1681 | 763.8045 | 406.3819 | 847.3705 | 464.8952 | 727.106 |  | 688.7878 |  |  | 875.4031 | 867.9771 | 859.5679 | [6 empty] | 902.744 |  |  | 890.4596 |  |  | 321.1204 | 488.5139 | 537.2274 | 178.0488 | 392.211 | 456.1451 | 269.5924 | 412.3179 | 1186.4717 | 391.4026 | 507.7375 | 265.9223 | 445.9685 | 339.8162 | 491.298 | 183.2116 | 368.0727 |  | 377.9553 | 465.0223 | 475.6281 | 245.991 | 404.197 | 535.9444 | 267.1574 | 433.2846 | 330.8338 | 504.8689 | 284.7247 | 481.4317 | 0.31893 | 18.8817 | 1.7073 | 0.12351 | -40.2276 | 3.1163 | 1625.4 | 0.29 | 3.0093 | 0.89244 | 0.34943 | -1.1269 | 3.1624 | 2.8408 | 4.0369 | 125.6886 | 2.1615 | 6.1991 | -0.014784 | -2.1223 | 25.5348 | 18.4617
42810.5813 | 12206 | 105.2874 | 78.6605 | 60.0306 | 44.3059 | 27.1138 | 21.2434 | 17.3471 | 156.316 | 106.6987 | 85.2203 | 62.2536 | 33.7683 | 21.954 | 17.2359 | 157.3413 | 169.9563 | 394.0693 | 239.1573 | 251.8971 | 457.9169 |  |  |  | 251.3965 | 340.0117 | 392.6258 | 397.1287 | 224.9469 | 401.7876 | 151.5501 | 240.8297 | 211.8777 | 209.09 | 329.0362 | 266.5462 | 477.0274 | 190.2339 |  | 208.9278 | 257.26 | 176.4465 | 205.0967 |  | 47.8783 | 102.6299 | 50.4062 | 103.6683 | 188.8084 | 239.7689 | 376.4716 | 8.7224 | 50.1214 | 11.0478 | 112.9323 | 8.3954 | 42.4209 | 48.5485 | 51.3985 | 23.3159 |  |  | 2.5163 | 0.44364 | 0.34092 | -0.41793 | 4.1006 | 2.6819 | 6.0841 | -5.7296 | 1.2324 | 3.5889 | 13.4161 | -0.00058319 | -0.00045998 | -0.00051912 | 446.598 | 665.0042 | 431.3856 | 222.5568 | 106.0492 | 53.4493 | 28.9536 | 116.3123 | 96.1604 | 69.234 | 51.0672 | 31.9802 | 23.0819 | 17.7478 | 175.6212 | 151.1534 | 134.0283 | 86.2893 | 75.2019 | 151.5652 | 102.3908 | 174.628 | 206.7979 | 230.7197 | 272.5616 | 328.0501 | 354.5394 |  |  |  | 466.3793 | 375.9563 | 380.016 | 410.1393 | 5.8145 | 4.6915 | 686.3303 |  |  | 576.0861 |  |  | 316.9788 | 401.0467 | 287.1696 | 191.0449 | 289.3178 | 210.5689 | 845.2787 | 948.4258 | 770.4638 | 729.3272 | 808.1704 |  | 938.0582 | 764.8027 | 406.4672 | 847.989 | 465.3524 | 726.8017 |  | 689.2359 |  |  | 875.7608 | 867.9832 | 859.9738 | [6 empty] | 903.3677 |  |  | 891.0318 |  |  | 320.7438 | 488.542 | 534.6468 | 178.7445 | 392.3378 | 456.2786 | 269.0532 | 411.8585 | 1183.4072 | 390.996 | 507.2353 | 266.1126 | 446.2774 | 339.4644 | 490.8182 | 183.4847 | 367.9228 |  | 378.4798 | 464.4571 | 475.6023 | 245.4768 | 404.4287 | 535.52 | 265.6896 | 433.4355 | 330.5604 | 504.4906 | 284.6143 | 480.7468 | 0.411 | 18.8819 | 1.708 | 0.12577 | -40.2161 | 3.1163 | 1611.84 | 0.22 | 2.872 | 0.89981 | 0.78879 | -0.87334 | 3.196 | 2.5847 | 3.8931 | 125.6356 | 2.1422 | 6.2364 | -0.82798 | -2.3875 | 25.5108 | 18.5214
42810.5813 | 12207 | 105.3011 | 78.6748 | 60.025 | 44.3149 | 27.1254 | 21.2501 | 17.3564 | 156.3281 | 106.6996 | 85.2231 | 62.2664 | 33.776 | 21.9581 | 17.2458 | 157.3689 | 169.9957 | 394.0692 | 239.2215 | 251.6821 | 458.0395 |  |  |  | 251.4316 | 340.0942 | 392.6443 | 396.727 | 225.0991 | 401.9328 | 151.5637 | 240.9091 | 212.2875 | 209.1325 | 329.1387 | 266.8673 | 477.074 | 190.5532 |  | 209.0594 | 256.7427 | 178.2401 | 205.2083 |  | 47.7422 | 102.7656 | 50.4099 | 103.3289 | 188.553 | 239.2709 | 377.2324 | 8.4756 | 50.1211 | 11.0463 | 112.8917 | 8.3897 | 42.4036 | 48.5324 | 51.3947 | 23.3321 |  |  | 2.9066 | 0.4765 | 0.29887 | -0.42318 | 4.0086 | 2.5859 | 5.7405 | -5.84 | 0.73054 | 3.2469 | 13.5536 | -0.00055855 | -0.00049119 | -0.00053062 | 441.1094 | 648.5921 | 431.3854 | 222.6021 | 106.063 | 53.4685 | 28.9688 | 116.3229 | 96.1686 | 69.2519 | 51.0764 | 31.9972 | 23.0939 | 17.7672 | 182.4562 | 153.0226 | 137.116 | 86.4973 | 74.8921 | 151.8985 | 102.4648 | 174.6511 | 206.8391 | 230.7655 | 272.6411 | 328.1588 | 354.6403 |  |  |  | 466.7365 | 374.6325 | 380.628 | 408.9882 | 3.7111 | 5.4913 | 684.4769 |  |  | 575.6519 |  |  | 317.0264 | 401.131 | 285.6491 | 191.0696 | 289.389 | 210.8209 | 845.3063 | 948.916 | 769.6847 | 730.1158 | 808.3785 |  | 938.0001 | 765.5551 | 406.5538 | 848.6041 | 465.8694 | 726.6931 |  | 689.8327 |  |  | 876.2797 | 868.066 | 860.3947 | [6 empty] | 903.6714 |  |  | 891.454 |  |  | 320.6639 | 488.713 | 534.6282 | 178.8665 | 392.2827 | 456.3215 | 268.6954 | 411.6483 | 1181.0638 | 390.6305 | 507.556 | 266.1418 | 446.5806 | 339.3248 | 490.3811 | 183.2274 | 367.7076 |  | 379.8251 | 465.0062 | 475.5757 | 246.1465 | 404.761 | 535.457 | 264.6496 | 433.496 | 331.0631 | 504.1079 | 284.19 | 480.2961 | 0.35456 | 18.8882 | 1.7101 | 0.12555 | -40.3286 | 3.1163 | 1613.57 | 0.23 | 3.087 | 0.9327 | 0.73867 | -0.87897 | 3.1585 | 2.5368 | 3.7797 | 125.6048 | 2.1299 | 6.2809 | -1.5446 | -2.7215 | 25.5135 | 18.5961
42810.5813 | 12208 | 105.3081 | 78.676 | 60.0299 | 44.322 | 27.1337 | 21.2498 | 17.3532 | 156.3346 | 106.6965 | 85.2318 | 62.2778 | 33.7829 | 21.9548 | 17.2458 | 157.3903 | 170.0268 | 394.0621 | 239.2947 | 251.5878 | 458.1629 |  |  |  | 251.4707 | 340.1678 | 393.06 | 396.6964 | 225.0657 | 401.9678 | 151.5827 | 240.9815 | 213.312 | 209.1703 | 329.2356 | 266.4826 | 477.1387 | 190.1359 |  | 209.5391 | 256.4882 | 179.7328 | 205.1849 |  | 48.0097 | 102.9089 | 50.5797 | 103.356 | 188.8076 | 239.3336 | 377.8285 | 8.3797 | 50.1459 | 11.053 | 112.8744 | 8.3898 | 42.3952 | 48.5303 | 51.3933 | 23.3441 |  |  | 2.8679 | 0.40684 | 0.15496 | -0.71691 | 4.0204 | 2.9211 | 5.6649 | -6.1882 | -0.13037 | 3.6055 | 13.886 | -0.00054376 | -0.00051419 | -0.00052569 | 438.1656 | 648.3993 | 431.3593 | 222.6128 | 106.0557 | 53.4626 | 28.9611 | 116.3042 | 96.1636 | 69.2493 | 51.0735 | 31.9867 | 23.0876 | 17.7473 | 178.1693 | 156.1298 | 140.8638 | 86.9833 | 77.0374 | 151.9793 | 102.577 | 174.6691 | 206.8696 | 230.8048 | 272.7033 | 328.2653 | 354.7359 |  |  |  | 467.0041 | 371.6459 | 381.783 | 406.6104 | 2.3814 | 4.3789 | 684.5062 |  |  | 577.2605 |  |  | 317.0851 | 401.2166 | 287.3241 | 191.1088 | 289.4761 | 212.5007 | 845.3348 | 949.7587 | 769.5637 | 731.0245 | 808.7572 |  | 937.8815 | 766.0471 | 406.4883 | 848.8619 | 466.4256 | 726.1624 |  | 690.0959 |  |  | 876.0484 | 868.1126 | 860.2513 | [6 empty] | 903.9218 |  |  | 891.631 |  |  | 321.1793 | 488.7933 | 537.1509 | 178.6094 | 392.3956 | 456.2793 | 268.819 | 411.6559 | 1180.2826 | 389.5102 | 508.287 | 266.3642 | 446.7208 | 339.438 | 490.0939 | 182.5722 | 367.6666 |  | 380.5561 | 466.3387 | 475.565 | 247.2786 | 405.0274 | 535.3777 | 264.2415 | 433.5878 | 331.1617 | 503.897 | 283.5427 | 480.14 | 0.45549 | 18.8925 | 1.7148 | 0.12639 | -40.276 | 3.1163 | 1616.58 | 0.19 | 3.0665 | 0.862 | 0.53199 | -1.1443 | 3.1633 | 2.6964 | 3.7549 | 125.5432 | 2.1097 | 6.3402 | -1.0579 | -3.1241 | 25.5221 | 18.6942
42810.5813 | 12209 | 105.3155 | 78.6673 | 60.0224 | 44.3232 | 27.1265 | 21.2504 | 17.3458 | 156.337 | 106.7035 | 85.233 | 62.2788 | 33.779 | 21.9541 | 17.2439 | 157.4114 | 170.06 | 394.0708 | 239.3686 | 251.6511 | 458.28 |  |  |  | 251.5088 | 340.2578 | 393.2853 | 396.7294 | 225.0432 | 401.9118 | 151.6034 | 241.0517 | 213.2978 | 209.2081 | 329.3335 | 266.1399 | 477.1817 | 189.7173 |  | 209.0373 | 256.4215 | 179.9044 | 203.6087 |  | 48.2157 | 102.8868 | 50.4965 | 103.5077 | 188.9711 | 239.5297 | 377.8041 | 8.3758 | 50.1558 | 11.081 | 112.8403 | 8.3884 | 42.3955 | 48.5095 | 51.4042 | 23.3588 |  |  | 2.3369 | 0.54878 | 0.3107 | -0.42055 | 3.958 | 3.2385 | 6.2997 | -5.9924 | 0.7286 | 2.8321 | 13.6512 | -0.00046655 | -0.00042877 | -0.00051419 | 441.2182 | 658.9908 | 431.3517 | 222.6388 | 106.058 | 53.4714 | 28.9613 | 116.3086 | 96.157 | 69.2454 | 51.0707 | 31.9804 | 23.0857 | 17.747 | 170.4466 | 156.4033 | 140.4524 | 83.4625 | 75.8613 | 152.0202 | 102.637 | 174.6772 | 206.8926 | 230.8305 | 272.7669 | 328.3401 | 354.8361 |  |  |  | 467.1399 | 371.0554 | 380.8201 | 408.1447 | 4.4368 | 4.5793 | 685.3267 |  |  | 574.645 |  |  | 317.1269 | 401.3013 | 286.5595 | 191.1359 | 289.5573 | 211.7128 | 845.4078 | 950.2403 | 769.9582 | 731.5585 | 809.0021 |  | 937.7193 | 766.4637 | 406.3951 | 848.995 | 466.9351 | 725.8633 |  | 689.6239 |  |  | 876.229 | 868.129 | 860.2556 | [6 empty] | 904.3626 |  |  | 891.8878 |  |  | 321.7091 | 488.4498 | 538.0421 | 178.7621 | 392.785 | 456.2668 | 269.1841 | 411.7304 | 1181.0577 | 388.6751 | 508.7705 | 266.236 | 446.6446 | 339.2502 | 489.9728 | 182.2232 | 367.6625 |  | 380.6008 | 466.9317 | 475.4924 | 248.1067 | 404.9832 | 535.4121 | 264.0713 | 433.7057 | 331.0274 | 503.6817 | 283.1813 | 480.1966 | 0.42063 | 18.9051 | 1.7207 | 0.12419 | -40.2688 | 3.1162 | 1630.87 | 0.02 | 2.768 | 1.0011 | 0.75327 | -0.87638 | 3.1393 | 2.8396 | 3.9605 | 125.4666 | 2.0889 | 6.3974 | -0.19455 | -3.071 | 25.5712 | 18.6678
42810.5814 | 12210 | 105.3148 | 78.6808 | 60.0383 | 44.3252 | 27.1296 | 21.2541 | 17.3397 | 156.344 | 106.7042 | 85.2356 | 62.2863 | 33.7852 | 21.9632 | 17.244 | 157.4178 | 170.0836 | 394.0749 | 239.4249 | 251.7436 | 458.494 |  |  |  | 251.5367 | 340.3377 | 393.4582 | 396.8751 | 227.1022 | 402.1039 | 151.6293 | 241.123 | 213.3189 | 209.2495 | 329.4352 | 266.2825 | 477.2909 | 189.2631 |  | 208.4771 | 255.7935 | 181.2005 | 203.6199 |  | 48.278 | 102.8647 | 50.3792 | 103.4113 | 188.7122 | 239.4459 | 377.654 | 8.2097 | 50.1796 | 11.1679 | 112.8312 | 8.3861 | 42.4142 | 48.5069 | 51.4051 | 23.3697 |  |  | 2.2232 | 0.43838 | 0.42832 | -0.51321 | 3.5736 | 3.1649 | 6.2806 | -5.9563 | 0.44974 | 3.5413 | 13.7716 | -0.00043862 | -0.00053883 | -0.00051255 | 443.9139 | 661.3966 | 431.3648 | 222.6619 | 106.0629 | 53.4809 | 28.9645 | 116.3142 | 96.1734 | 69.2577 | 51.0875 | 31.9978 | 23.0956 | 17.7514 | 169.3472 | 155.8331 | 139.0794 | 83.4536 | 76.0008 | 152.072 | 102.6929 | 174.7022 | 206.9274 | 230.876 | 272.8421 | 328.4566 | 354.9588 |  |  |  | 467.1921 | 371.7246 | 380.5179 | 407.8175 | 5.2452 | 4.3802 | 683.6832 |  |  | 574.3395 |  |  | 317.1761 | 401.3816 | 286.9104 | 191.1613 | 289.6364 | 212.6958 | 845.3458 | 950.7356 | 769.083 | 732.1024 | 809.4287 |  | 937.6269 | 766.6755 | 406.2676 | 849.2434 | 467.4539 | 725.7365 |  | 689.3062 |  |  | 876.2276 | 868.0805 | 859.9827 | [6 empty] | 905.0568 |  |  | 892.6916 |  |  | 321.6263 | 487.8482 | 536.6181 | 178.9022 | 393.5557 | 456.2548 | 269.2459 | 411.6985 | 1181.1407 | 388.4345 | 507.7722 | 266.518 | 446.2747 | 338.9117 | 490.0166 | 181.2433 | 367.8168 |  | 380.6633 | 466.4154 | 475.4251 | 248.42 | 404.8376 | 534.5083 | 263.8448 | 433.555 | 330.8221 | 503.4855 | 283.2348 | 479.9125 | 0.55468 | 18.9164 | 1.7288 | 0.12286 | -40.2785 | 3.1163 | 1620.58 | 0.19 | 2.7002 | 0.89474 | 0.88441 | -0.96809 | 2.9827 | 2.8069 | 3.9542 | 125.415 | 2.0704 | 6.4527 | -0.065736 | -2.9116 | 25.5844 | 18.6831
42810.5814 | 12211 | 105.316 | 78.698 | 60.0477 | 44.3356 | 27.1396 | 21.26 | 17.3411 | 156.3562 | 106.7111 | 85.2487 | 62.2997 | 33.8016 | 21.9747 | 17.2535 | 157.4411 | 170.1244 | 394.0886 | 239.4966 | 251.7081 | 458.7341 |  |  |  | 251.5702 | 340.4141 | 393.8262 | 397.0243 | 229.1425 | 402.2263 | 151.6393 | 241.1898 | 214.2065 | 209.2813 | 329.5198 | 266.6809 | 477.4479 | 189.9621 |  | 209.0947 | 255.3782 | 183.6403 | 205.9565 |  | 48.3398 | 102.9401 | 50.3395 | 103.167 | 188.6062 | 239.1802 | 377.4725 | 8.1039 | 50.2154 | 11.1585 | 112.8629 | 8.39 | 42.4364 | 48.5227 | 51.4245 | 23.3809 |  |  | 2.7365 | 0.35296 | 0.17796 | -0.45078 | 3.9455 | 3.4501 | 6.6111 | -5.6862 | 1.6888 | 3.3885 | 13.7625 | -0.00053226 | -0.00049776 | -0.00054869 | 440.0206 | 660.7647 | 431.38 | 222.6933 | 106.0636 | 53.4847 | 28.9694 | 116.3113 | 96.1777 | 69.2635 | 51.0971 | 32.0057 | 23.0926 | 17.7541 | 173.5186 | 155.702 | 137.137 | 84.3706 | 72.7155 | 152.365 | 102.7493 | 174.7119 | 206.9679 | 230.9223 | 272.9073 | 328.5693 | 355.0518 |  |  |  | 467.1064 | 372.7616 | 381.4121 | 409.0841 | 4.8231 | 3.7725 | 683.0342 |  |  | 573.788 |  |  | 317.2163 | 401.4598 | 289.1992 | 191.194 | 289.7334 | 213.9141 | 845.3452 | 951.2428 | 767.7213 | 731.9547 | 810.0386 |  | 937.4939 | 766.9001 | 406.0477 | 849.7706 | 467.8495 | 725.3167 |  | 689.7119 |  |  | 875.9726 | 868.0004 | 859.5956 | [6 empty] | 905.7152 |  |  | 893.3162 |  |  | 321.4612 | 487.926 | 536.0209 | 178.8434 | 394.0941 | 456.2067 | 268.9046 | 412.0089 | 1180.5211 | 387.9189 | 506.7562 | 266.4897 | 445.7995 | 338.4885 | 490.1699 | 181.3775 | 367.9731 |  | 381.7942 | 465.9356 | 475.4292 | 248.8006 | 405.1445 | 534.2554 | 263.1801 | 433.5429 | 330.5349 | 503.372 | 283.3328 | 479.549 | 0.4994 | 18.9194 | 1.7381 | 0.12454 | -40.2365 | 3.1163 | 1622.87 | 0.24 | 2.9959 | 0.80293 | 0.57012 | -0.90739 | 3.1332 | 2.9299 | 4.0558 | 125.3408 | 2.0425 | 6.4855 | -0.49156 | -2.6888 | 25.5389 | 18.6377
42810.5814 | 12212 | 105.3176 | 78.6874 | 60.0523 | 44.3396 | 27.1303 | 21.2456 | 17.3485 | 156.3563 | 106.7105 | 85.2513 | 62.2999 | 33.8029 | 21.9589 | 17.2486 | 157.4561 | 170.1568 | 394.086 | 239.5457 | 251.5864 | 458.8662 |  |  |  | 251.6065 | 340.4897 | 393.7704 | 397.1191 | 228.9698 | 402.0855 | 151.6593 | 241.269 | 215.2976 | 209.3116 | 329.6326 | 267.6473 | 477.6098 | 191.321 |  | 209.8522 | 256.1488 | 185.1098 | 206.5244 |  | 48.5466 | 102.9855 | 50.312 | 102.833 | 188.6302 | 238.7806 | 376.745 | 8.0523 | 50.2238 | 11.0734 | 112.8788 | 8.386 | 42.4574 | 48.5252 | 51.4514 | 23.3916 |  |  | 2.2121 | -0.12542 | 0.25944 | -0.38835 | 4.0257 | 2.6819 | 6.0802 | -5.8676 | 0.9664 | 3.3166 | 13.7336 | -0.00055198 | -0.00053719 | -0.00052733 | 427.7261 | 652.54 | 431.4094 | 222.7301 | 106.0435 | 53.4774 | 28.9665 | 116.3108 | 96.1726 | 69.2592 | 51.1026 | 32.0005 | 23.0882 | 17.7503 | 175.514 | 155.3402 | 138.0315 | 83.8098 | 72.5587 | 152.6163 | 102.8256 | 174.7347 | 207.0056 | 230.9604 | 272.9723 | 328.672 | 355.1498 |  |  |  | 466.9782 | 373.2992 | 380.487 | 409.5404 | 4.5829 | 4.6877 | 683.1726 |  |  | 573.6935 |  |  | 317.2593 | 401.5348 | 289.0781 | 191.2097 | 289.8065 | 215.1489 | 845.2899 | 951.9059 | 766.7629 | 732.1243 | 810.4103 |  | 937.4913 | 766.4333 | 405.8688 | 850.1874 | 468.0164 | 725.1242 |  | 689.7562 |  |  | 875.3624 | 867.994 | 859.4568 | [6 empty] | 906.4789 |  |  | 894.0862 |  |  | 321.705 | 488.1664 | 535.7806 | 178.4723 | 394.1582 | 456.0951 | 267.9093 | 412.3766 | 1179.6121 | 387.9396 | 505.9481 | 266.5184 | 445.8418 | 338.1622 | 490.4297 | 182.2975 | 367.9511 |  | 381.426 | 466.0583 | 475.4239 | 249.469 | 405.4762 | 534.3651 | 262.741 | 433.8114 | 330.7939 | 503.1542 | 283.3154 | 479.2765 | 0.69759 | 18.9219 | 1.7438 | 0.12414 | -40.2255 | 3.1163 | 1616.73 | 0.33 | 2.6934 | -0.47866 | 0.68843 | -0.84227 | 3.1637 | 2.5822 | 3.888 | 125.3294 | 2.0377 | 6.494 | -0.68095 | -2.7788 | 25.5432 | 18.6097
42810.5814 | 12213 | 105.3272 | 78.6982 | 60.0417 | 44.3393 | 27.136 | 21.2532 | 17.3533 | 156.3603 | 106.7217 | 85.2593 | 62.306 | 33.8068 | 21.9717 | 17.2471 | 157.4814 | 170.1914 | 394.0918 | 239.603 | 251.3915 | 458.9259 |  |  |  | 251.6487 | 340.5766 | 393.7618 | 397.2148 | 229.4305 | 402.148 | 151.6834 | 241.3443 | 215.1276 | 209.3573 | 329.7412 | 268.1742 | 477.7378 | 191.7453 |  | 210.3933 | 256.7754 | 184.1532 | 207.482 |  | 48.3421 | 102.8883 | 50.2394 | 102.5833 | 188.9349 | 238.4616 | 376.9456 | 8.1195 | 50.235 | 10.9691 | 112.9407 | 8.3812 | 42.4965 | 48.5197 | 51.465 | 23.4061 |  |  | 2.4539 | 0.16371 | 0.23973 | -0.59666 | 3.9928 | 2.9861 | 6.3332 | -5.8426 | 0.18761 | 4.8219 | 13.6124 | -0.00052569 | -0.00047969 | -0.00052076 | 424.7166 | 650.5566 | 431.4034 | 222.7473 | 106.0542 | 53.4873 | 29.0006 | 116.3103 | 96.1756 | 69.2645 | 51.1047 | 31.9963 | 23.0939 | 17.7531 | 175.5089 | 156.0111 | 139.6335 | 86.0441 | 73.3979 | 152.8006 | 102.9166 | 174.7549 | 207.0349 | 231.0013 | 273.0465 | 328.7645 | 355.2492 |  |  |  | 466.8781 | 373.6262 | 380.3151 | 410.6414 | 4.4502 | 3.806 | 681.2129 |  |  | 573.7097 |  |  | 317.3067 | 401.6265 | 287.9538 | 191.2497 | 289.8913 | 214.827 | 845.3639 | 952.883 | 765.7587 | 732.0559 | 810.7845 |  | 937.5077 | 765.3327 | 405.7702 | 850.5836 | 468.0781 | 724.8436 |  | 689.4244 |  |  | 875.0103 | 868.0309 | 859.3236 | [6 empty] | 906.7246 |  |  | 893.7908 |  |  | 321.5364 | 488.3164 | 534.8733 | 177.7011 | 393.8471 | 456.0517 | 267.3873 | 412.6841 | 1178.9737 | 387.8658 | 505.9228 | 266.7755 | 446.1263 | 338.0894 | 489.8136 | 182.7836 | 368.0343 |  | 381.8842 | 466.565 | 475.369 | 250.1361 | 404.7354 | 534.5233 | 262.6948 | 434.0625 | 330.6907 | 503.1926 | 283.2059 | 479.0738 | 0.3457 | 18.9157 | 1.7464 | 0.12397 | -40.2781 | 3.1162 | 1604.87 | 0.35 | 2.8369 | 0.54679 | 0.66167 | -1.0439 | 3.1497 | 2.7239 | 3.9669 | 125.3261 | 2.0586 | 6.4904 | -0.65669 | -2.9456 | 25.5324 | 18.5671
42810.5814 | 12214 | 105.322 | 78.6944 | 60.0486 | 44.3399 | 27.1354 | 21.2464 | 17.345 | 156.3691 | 106.7205 | 85.2578 | 62.3071 | 33.8024 | 21.9653 | 17.2411 | 157.4979 | 170.2151 | 394.0989 | 239.6766 | 251.1392 | 459.0309 |  |  |  | 251.6738 | 340.6524 | 393.8463 | 397.251 | 230.0268 | 402.4393 | 151.7015 | 241.4093 | 214.4183 | 209.3924 | 329.8354 | 268.2882 | 477.8503 | 191.6089 |  | 210.7479 | 256.8816 | 181.6434 | 205.8983 |  | 48.2309 | 102.9706 | 50.2592 | 102.3641 | 188.8311 | 238.2528 | 377.904 | 8.2628 | 50.2601 | 11.0083 | 113.0025 | 8.3713 | 42.5363 | 48.517 | 51.4695 | 23.4154 |  |  | 2.3409 | 0.009287 | 0.56368 | -0.18399 | 3.2463 | 2.488 | 6.0388 | -5.9464 | 0.39719 | 3.2593 | 13.6255 | -0.00051255 | -0.00052733 | -0.00050926 | 441.5952 | 649.0201 | 431.4092 | 222.7553 | 106.0647 | 53.5039 | 28.9861 | 116.3062 | 96.1774 | 69.274 | 51.1071 | 32.0032 | 23.0971 | 17.7515 | 176.5292 | 155.0319 | 138.2787 | 86.0128 | 73.6167 | 153.0631 | 102.9698 | 174.7722 | 207.0713 | 231.0501 | 273.1134 | 328.8609 | 355.3481 |  |  |  | 466.8213 | 373.9533 | 379.4026 | 410.9395 | 6.8753 | 4.7063 | 679.0308 |  |  | 573.3809 |  |  | 317.349 | 401.7067 | 287.9646 | 191.2915 | 289.9855 | 213.9189 | 845.4529 | 953.9218 | 764.8911 | 731.4733 | 811.1627 |  | 937.4527 | 765.2799 | 405.7186 | 850.9819 | 467.9692 | 724.453 |  | 689.2522 |  |  | 875.0805 | 868.0194 | 859.2956 | [6 empty] | 908.1801 |  |  | 894.6073 |  |  | 321.1714 | 488.3355 | 532.4121 | 177.3961 | 393.6133 | 455.9565 | 267.5985 | 412.3184 | 1177.9602 | 388.0341 | 505.2989 | 267.5211 | 446.1704 | 337.9602 | 489.2122 | 183.0391 | 368.1153 |  | 380.7487 | 466.5479 | 475.3613 | 249.5812 | 404.3762 | 536.1896 | 262.3743 | 434.012 | 330.9955 | 503.3741 | 283.6156 | 479.1078 | 0.57875 | 18.9047 | 1.7477 | 0.12455 | -40.2568 | 3.1162 | 1588.45 | 0.41 | 2.7714 | 0.13025 | 1.0147 | -0.57974 | 2.8395 | 2.4859 | 3.8728 | 125.2919 | 2.0549 | 6.4662 | -0.73627 | -2.7885 | 25.5904 | 18.552
42810.5814 | 12215 | 105.3147 | 78.6925 | 60.059 | 44.3449 | 27.1274 | 21.2391 | 17.3524 | 156.3667 | 106.7162 | 85.2575 | 62.3088 | 33.804 | 21.9664 | 17.241 | 157.5265 | 170.2566 | 394.1023 | 239.736 | 251.036 | 459.1442 |  |  |  | 251.7168 | 340.7326 | 394.3049 | 397.4217 | 230.0419 | 402.6057 | 151.7218 | 241.4769 | 213.906 | 209.4325 | 329.936 | 268.0094 | 477.9681 | 191.0713 |  | 210.33 | 256.3781 | 181.8592 | 206.5636 |  | 48.3135 | 103.0089 | 50.3538 | 102.2134 | 188.5396 | 237.8921 | 378.3921 | 8.495 | 50.2862 | 11.0485 | 113.083 | 8.371 | 42.5795 | 48.4989 | 51.4648 | 23.4304 |  |  | 2.2771 | 0.48044 | 0.22198 | -0.22342 | 3.6853 | 3.1432 | 6.3154 | -6.1935 | 0.90685 | 2.8495 | 13.8344 | -0.00052733 | -0.00048626 | -0.00055855 | 443.4306 | 655.7783 | 431.4565 | 222.7234 | 106.051 | 53.461 | 28.9832 | 116.3111 | 96.1751 | 69.2711 | 51.107 | 32.0079 | 23.0944 | 17.752 | 186.7768 | 158.0913 | 138.6331 | 86.8407 | 72.1558 | 153.5221 | 103.0404 | 174.7943 | 207.1146 | 231.0868 | 273.1804 | 328.9679 | 355.4648 |  |  |  | 466.6432 | 374.8672 | 380.9095 | 411.3946 | 4.7251 | 4.1681 | 679.0141 |  |  | 572.9406 |  |  | 317.3951 | 401.7892 | 289.8287 | 191.3196 | 290.0727 | 213.8579 | 845.487 | 954.8061 | 765.0313 | 731.1165 | 811.3113 |  | 937.2957 | 765.3541 | 405.6413 | 851.4624 | 467.8256 | 724.2736 |  | 688.933 |  |  | 875.7787 | 868.0677 | 859.6914 | [6 empty] | 909.146 |  |  | 895.5206 |  |  | 320.8578 | 488.4968 | 530.6449 | 177.5891 | 392.4906 | 456.0607 | 267.2019 | 412.5497 | 1177.5806 | 388.4449 | 504.7598 | 268.0236 | 446.2459 | 337.812 | 489.3027 | 183.578 | 367.773 |  | 379.9678 | 466.1197 | 475.3764 | 248.2033 | 404.3072 | 536.9746 | 261.6238 | 434.0582 | 330.5314 | 503.2641 | 283.9131 | 479.0055 | 0.67332 | 18.8878 | 1.7496 | 0.12717 | -40.1835 | 3.1163 | 1591.69 | 0.43 | 2.7337 | 0.93685 | 0.63682 | -0.63887 | 3.0243 | 2.7931 | 3.9591 | 125.2202 | 2.0453 | 6.4357 | -1.8158 | -2.8192 | 25.5865 | 18.5181
42810.5814 | 12216 | 105.3253 | 78.6995 | 60.0603 | 44.3516 | 27.1343 | 21.2454 | 17.3448 | 156.3672 | 106.7265 | 85.2628 | 62.3147 | 33.8127 | 21.9635 | 17.2389 | 157.5376 | 170.2863 | 394.1081 | 239.7945 | 251.1005 | 459.2627 |  |  |  | 251.755 | 340.8154 | 394.5374 | 397.4842 | 229.9045 | 402.8194 | 151.7484 | 241.5593 | 214.8445 | 209.4756 | 330.0384 | 268.2825 | 478.1215 | 191.4012 |  | 209.8878 | 256.2628 | 181.6548 | 205.9391 |  | 48.4535 | 103.1248 | 50.3463 | 102.0403 | 188.3221 | 237.5028 | 377.9343 | 8.6241 | 50.3095 | 11.0323 | 113.1407 | 8.3696 | 42.6123 | 48.4985 | 51.4679 | 23.4378 |  |  | 2.2173 | 0.21956 | 0.28047 | -0.2543 | 3.7898 | 2.7627 | 6.0743 | -5.8669 | 1.3959 | 3.7804 | 13.7428 | -0.00054048 | -0.00048462 | -0.00054869 | 440.5777 | 680.2095 | 431.4735 | 222.7127 | 106.0616 | 53.4708 | 28.9881 | 116.3158 | 96.1808 | 69.2784 | 51.1121 | 32.0027 | 23.0943 | 17.7519 | 187.0135 | 158.2641 | 137.2242 | 84.9949 | 71.5763 | 153.8077 | 103.0634 | 174.8109 | 207.1372 | 231.1175 | 273.2407 | 329.0607 | 355.5467 |  |  |  | 466.5069 | 375.0288 | 380.7109 | 411.5177 | 4.061 | 3.5642 | 680.028 |  |  | 573.3054 |  |  | 317.4489 | 401.8852 | 291.3931 | 191.3512 | 290.1554 | 215.0589 | 845.5054 | 955.5243 | 764.7675 | 732.034 | 811.5828 |  | 937.2985 | 766.0011 | 405.7013 | 851.9179 | 467.8928 | 724.2489 |  | 688.3513 |  |  | 875.369 | 868.0982 | 859.738 | [6 empty] | 909.9739 |  |  | 896.2327 |  |  | 320.0868 | 488.3207 | 528.4432 | 177.9436 | 392.1822 | 456.1442 | 266.8333 | 412.5912 | 1176.7782 | 388.229 | 505.0102 | 268.22 | 446.5438 | 337.18 | 489.4474 | 183.1892 | 367.2876 |  | 379.6331 | 465.9488 | 475.3065 | 248.3172 | 404.529 | 537.5172 | 261.0926 | 434.1248 | 330.5857 | 503.2838 | 283.8545 | 479.1585 | 0.48611 | 18.8747 | 1.7471 | 0.12756 | -40.1558 | 3.1163 | 1602.83 | 0.12 | 2.698 | 0.63343 | 0.71591 | -0.6817 | 3.0657 | 2.6176 | 3.8813 | 125.2139 | 2.0332 | 6.4311 | -1.8054 | -2.6598 | 25.6228 | 18.4984
42810.5814 | 12217 | 105.3225 | 78.6988 | 60.0648 | 44.3471 | 27.1238 | 21.245 | 17.3392 | 156.3685 | 106.7206 | 85.2655 | 62.3144 | 33.8048 | 21.9591 | 17.2308 | 157.5575 | 170.3147 | 394.1048 | 239.8615 | 251.1935 | 459.3862 |  |  |  | 251.7822 | 340.8899 | 394.7794 | 397.5445 | 228.5671 | 402.9731 | 151.7634 | 241.6345 | 214.6333 | 209.5049 | 330.1375 | 268.2203 | 478.2739 | 191.1144 |  | 210.0721 | 257.0585 | 180.1673 | 205.9317 |  | 48.3671 | 103.2246 | 50.3814 | 101.8973 | 188.4052 | 237.1769 | 377.5081 | 8.6654 | 50.3178 | 11.0134 | 113.2109 | 8.3686 | 42.6056 | 48.489 | 51.4711 | 23.4418 |  |  | 2.3816 | 0.38713 | 0.19504 | -0.7202 | 4.205 | 2.653 | 6.4856 | -6.1008 | 0.0023506 | 3.6111 | 13.4435 | -0.00052733 | -0.00053391 | -0.00052898 | 439.1457 | 676.679 | 431.4764 | 222.7123 | 106.0638 | 53.5022 | 28.999 | 116.3162 | 96.1784 | 69.2779 | 51.1118 | 32.0102 | 23.0961 | 17.7544 | 186.8782 | 155.8211 | 136.8251 | 84.0481 | 69.9738 | 154.121 | 103.0966 | 174.827 | 207.1719 | 231.1593 | 273.3128 | 329.1573 | 355.6548 |  |  |  | 466.5083 | 375.2142 | 380.3524 | 411.8528 | 2.6539 | 4.3759 | 681.3859 |  |  | 573.751 |  |  | 317.4989 | 401.9602 | 292.2399 | 191.371 | 290.2271 | 213.8907 | 845.4921 | 956.4134 | 763.6411 | 733.073 | 811.8323 |  | 937.2524 | 766.7283 | 405.7106 | 852.4529 | 468.0334 | 724.2952 |  | 688.3973 |  |  | 875.5292 | 868.1389 | 859.8653 | [6 empty] | 911.3221 |  |  | 897.4609 |  |  | 319.6722 | 487.581 | 527.7938 | 178.4248 | 392.584 | 456.0264 | 266.7931 | 412.931 | 1175.1737 | 389.0511 | 505.3046 | 268.0193 | 446.5978 | 336.6538 | 489.7884 | 183.1472 | 367.0467 |  | 380.4795 | 465.8943 | 475.2146 | 248.486 | 404.7352 | 538.0029 | 260.6819 | 434.2242 | 330.6402 | 503.2897 | 283.1478 | 479.3197 | 0.46435 | 18.8625 | 1.7424 | 0.1267 | -40.2148 | 3.1163 | 1630.11 | 0.28 | 2.7965 | 0.84121 | 0.59709 | -1.1474 | 3.2283 | 2.5642 | 4.0093 | 125.1871 | 2.0139 | 6.4331 | -1.75 | -2.6114 | 25.6419 | 18.4892
42810.5814 | 12218 | 105.3254 | 78.7005 | 60.0592 | 44.3552 | 27.1371 | 21.2426 | 17.3509 | 156.3762 | 106.7212 | 85.2699 | 62.3166 | 33.8115 | 21.9672 | 17.2451 | 157.5795 | 170.3518 | 394.1048 | 239.9344 | 251.4088 | 459.482 |  |  |  | 251.8198 | 340.9694 | 394.9485 | 397.7213 | 228.3119 | 403.0831 | 151.7741 | 241.6997 | 213.9627 | 209.5467 | 330.2395 | 268.8551 | 478.3799 | 191.7265 |  | 210.8848 | 258.1294 | 177.9374 | 206.3708 |  | 48.2169 | 103.3532 | 50.4356 | 101.821 | 188.6206 | 236.9627 | 377.5114 | 8.6611 | 50.3443 | 11.0426 | 113.2741 | 8.3657 | 42.5869 | 48.4742 | 51.463 | 23.4561 |  |  | 2.7121 | 0.22876 | 0.63137 | -0.57235 | 4.2846 | 3.1044 | 6.2806 | -6.0128 | 0.50481 | 4.016 | 13.6401 | -0.00053883 | -0.00045177 | -0.00051255 | 438.3044 | 657.5743 | 431.4883 | 222.6926 | 106.0759 | 53.5336 | 28.9973 | 116.3169 | 96.1917 | 69.2896 | 51.1215 | 32.018 | 23.0975 | 17.7604 | 182.1738 | 157.5631 | 139.2159 | 85.0957 | 70.6055 | 154.2459 | 103.1466 | 174.8425 | 207.2051 | 231.2013 | 273.3798 | 329.2487 | 355.7564 |  |  |  | 466.3473 | 375.6279 | 380.0519 | 412.2362 | 4.0377 | 4.2524 | 681.7768 |  |  | 571.9893 |  |  | 317.5376 | 402.0389 | 291.9268 | 191.3979 | 290.309 | 213.393 | 845.4905 | 957.0782 | 762.9886 | 733.2831 | 812.0553 |  | 937.0965 | 767.3475 | 405.7908 | 852.9583 | 468.0652 | 724.5426 |  | 688.345 |  |  | 875.6928 | 868.2237 | 860.1551 | [6 empty] | 912.3406 |  |  | 898.2464 |  |  | 319.4119 | 486.8985 | 528.7463 | 178.7068 | 392.8319 | 455.8658 | 267.0216 | 413.655 | 1173.6196 | 389.8742 | 505.9301 | 268.6396 | 446.5718 | 336.8896 | 489.8339 | 182.5143 | 367.3017 |  | 381.2624 | 465.997 | 475.1842 | 248.428 | 404.7122 | 537.8238 | 260.3699 | 434.4078 | 330.5721 | 503.1499 | 282.6289 | 479.1513 | 0.37748 | 18.855 | 1.7386 | 0.12702 | -40.1699 | 3.1163 | 1620.38 | 0.29 | 2.9845 | 0.64676 | 1.0745 | -1.023 | 3.258 | 2.7733 | 3.9446 | 125.1139 | 2.0046 | 6.4229 | -1.2112 | -2.8709 | 25.6429 | 18.4593
42810.5815 | 12219 | 105.336 | 78.7157 | 60.073 | 44.3609 | 27.1342 | 21.251 | 17.351 | 156.3828 | 106.727 | 85.2764 | 62.3265 | 33.8217 | 21.973 | 17.254 | 157.5947 | 170.3871 | 394.0953 | 239.9972 | 251.5765 | 459.4805 |  |  |  | 251.8597 | 341.0451 | 394.9595 | 397.8753 | 226.8667 | 402.8698 | 151.7957 | 241.7845 | 213.535 | 209.5755 | 330.3442 | 268.8891 | 478.4615 | 191.5974 |  | 211.7156 | 258.5469 | 176.6512 | 205.8251 |  | 47.9244 | 103.4875 | 50.3704 | 101.8366 | 188.6902 | 236.8839 | 377.408 | 8.6806 | 50.3722 | 11.1454 | 113.3278 | 8.3691 | 42.5722 | 48.4591 | 51.4828 | 23.4718 |  |  | 2.3422 | -0.27525 | 0.55974 | -0.27073 | 3.9534 | 3.3719 | 6.2964 | -6.1495 | 0.79651 | 4.4363 | 13.7251 | -0.00046984 | -0.00053062 | -0.00051255 | 442.1675 | 677.3985 | 431.5107 | 222.6473 | 106.0789 | 53.5449 | 28.9984 | 116.3103 | 96.1948 | 69.2922 | 51.1227 | 32.0251 | 23.0992 | 17.7568 | 178.2617 | 156.1654 | 138.8245 | 85.2881 | 73.2991 | 154.3912 | 103.1464 | 174.8585 | 207.2374 | 231.2466 | 273.4491 | 329.3446 | 355.8641 |  |  |  | 466.2918 | 375.8046 | 379.7092 | 412.7161 | 4.6084 | 4.5142 | 681.3841 |  |  | 574.4968 |  |  | 317.5828 | 402.1183 | 290.4405 | 191.4233 | 290.3928 | 213.198 | 845.3512 | 957.143 | 762.0726 | 733.067 | 812.3507 |  | 936.9944 | 768.1951 | 405.8408 | 853.3703 | 468.1235 | 724.8151 |  | 688.1736 |  |  | 875.9151 | 868.3272 | 860.2685 | [6 empty] | 912.5942 |  |  | 898.5854 |  |  | 319.0775 | 485.7242 | 528.0072 | 179.1342 | 392.7809 | 455.7831 | 267.9174 | 414.0122 | 1172.6747 | 389.0871 | 505.8213 | 269.0949 | 446.8085 | 337.4956 | 489.2423 | 181.9398 | 367.5662 |  | 380.2821 | 464.981 | 475.1726 | 247.9964 | 404.0389 | 537.9748 | 260.4199 | 434.4112 | 330.4954 | 503.0848 | 282.336 | 478.979 | 0.37922 | 18.8573 | 1.7373 | 0.12822 | -40.2204 | 3.1162 | 1614.56 | 0.4 | 2.773 | -0.70956 | 1.0119 | -0.70372 | 3.1293 | 2.89 | 3.9492 | 125.0618 | 1.986 | 6.4184 | -0.75777 | -2.8274 | 25.6682 | 18.4394
42810.5815 | 12220 | 105.3459 | 78.7254 | 60.0817 | 44.3672 | 27.1456 | 21.2598 | 17.35 | 156.3976 | 106.7431 | 85.2949 | 62.3442 | 33.8306 | 21.9858 | 17.2536 | 157.6179 | 170.4183 | 394.0912 | 240.0583 | 251.796 | 459.4114 |  |  |  | 251.8984 | 341.1322 | 394.7986 | 398.0225 | 225.6011 | 402.7024 | 151.8211 | 241.8626 | 213.459 | 209.6201 | 330.4517 | 268.5537 | 478.5049 | 191.5682 |  | 211.0833 | 259.2485 | 175.8446 | 205.4717 |  | 47.8044 | 103.7461 | 50.4408 | 102.2649 | 188.8119 | 237.0099 | 377.3601 | 8.7358 | 50.4007 | 11.3124 | 113.4005 | 8.3772 | 42.571 | 48.4457 | 51.5058 | 23.4825 |  |  | 2.7325 | 0.15648 | 0.51112 | -0.47049 | 4.0598 | 2.9579 | 6.6565 | -5.9122 | 0.30165 | 4.0326 | 13.5836 | -0.00046819 | -0.00048462 | -0.00054705 | 442.8024 | 683.8237 | 431.5266 | 222.608 | 106.0747 | 53.5463 | 28.9996 | 116.3146 | 96.1857 | 69.2876 | 51.126 | 32.0222 | 23.1011 | 17.7496 | 182.4649 | 159.4215 | 139.4839 | 86.152 | 74.4312 | 154.7326 | 103.157 | 174.87 | 207.2753 | 231.2817 | 273.5193 | 329.4485 | 355.9749 |  |  |  | 466.1579 | 375.9348 | 379.4423 | 413.7604 | 5.1931 | 4.6282 | 681.4474 |  |  | 574.2042 |  |  | 317.6321 | 402.2026 | 288.2207 | 191.4528 | 290.4713 | 212.6872 | 845.384 | 957.5952 | 761.4309 | 734.1896 | 812.5928 |  | 936.9108 | 768.4962 | 405.911 | 853.9332 | 468.1864 | 725.0464 |  | 687.7584 |  |  | 876.1226 | 868.4852 | 860.3742 | [6 empty] | 913.2138 |  |  | 899.7532 |  |  | 319.1389 | 484.8632 | 526.9847 | 179.0827 | 393.1479 | 455.8639 | 268.455 | 413.8592 | 1171.4714 | 388.4986 | 505.2526 | 269.5345 | 447.0904 | 338.8514 | 488.1701 | 182.141 | 367.8675 |  | 379.3284 | 463.4814 | 475.1461 | 248.1179 | 403.4115 | 538.6915 | 260.5616 | 434.331 | 331.3967 | 502.8604 | 282.1851 | 479.0358 | 0.55468 | 18.8517 | 1.7374 | 0.12832 | -40.2314 | 3.1163 | 1577 | -0.24 | 2.9948 | 0.53519 | 0.96725 | -0.92801 | 3.1716 | 2.7071 | 4.0611 | 125.0192 | 1.9846 | 6.4103 | -1.1808 | -2.8993 | 25.6834 | 18.3944
42810.5815 | 12221 | 105.3369 | 78.7241 | 60.0801 | 44.3662 | 27.138 | 21.2523 | 17.3535 | 156.396 | 106.7317 | 85.2964 | 62.3472 | 33.8327 | 21.9769 | 17.2506 | 157.6401 | 170.4533 | 394.0886 | 240.1237 | 252.0533 | 459.2891 |  |  |  | 251.9362 | 341.2124 | 394.445 | 397.9697 | 225.0933 | 402.7164 | 151.8276 | 241.9278 | 212.1423 | 209.6436 | 330.5476 | 268.5607 | 478.4194 | 191.8318 |  | 210.7314 | 258.9487 | 174.6023 | 205.4847 |  | 47.7201 | 103.7771 | 50.5305 | 103.1015 | 188.8599 | 236.494 | 377.3686 | 8.7153 | 50.4314 | 11.3016 | 113.4478 | 8.3809 | 42.5803 | 48.4275 | 51.51 | 23.4925 |  |  | 2.3212 | 0.16765 | 0.16087 | -0.53423 | 4.0007 | 3.063 | 6.69 | -5.8498 | 0.71634 | 3.6789 | 13.5556 | -0.00052569 | -0.00048626 | -0.00056512 | 437.7377 | 655.4711 | 431.5383 | 222.5859 | 106.0736 | 53.5596 | 28.9988 | 116.3101 | 96.1863 | 69.2961 | 51.1344 | 32.0183 | 23.0996 | 17.7533 | 188.0209 | 162.8791 | 143.5345 | 88.5059 | 75.8567 | 155.1578 | 103.2515 | 174.8926 | 207.3122 | 231.3326 | 273.5895 | 329.5353 | 356.0771 |  |  |  | 466.0219 | 376.348 | 380.3688 | 412.7942 | 4.4019 | 5.4808 | 683.1183 |  |  | 573.3673 |  |  | 317.6854 | 402.2946 | 287.2215 | 191.4894 | 290.5598 | 211.5777 | 845.4288 | 958.4188 | 760.6802 | 734.6911 | 812.8634 |  | 936.8374 | 768.9661 | 406.0464 | 854.4985 | 468.376 | 725.1416 |  | 687.2385 |  |  | 876.3729 | 868.6766 | 860.4723 | [6 empty] | 914.369 |  |  | 901.1748 |  |  | 318.9083 | 484.4426 | 526.2396 | 179.0111 | 393.492 | 455.8663 | 267.7361 | 413.7057 | 1170.9698 | 388.7628 | 504.8093 | 269.6455 | 447.3129 | 339.2991 | 487.1747 | 182.7332 | 368.1216 |  | 379.4234 | 462.7847 | 475.0931 | 247.2644 | 402.7416 | 538.8984 | 260.558 | 434.3575 | 332.4627 | 502.3868 | 282.2939 | 479.1363 | 0.26809 | 18.8558 | 1.7388 | 0.12724 | -40.2352 | 3.1163 | 1597.23 | -0.09 | 2.7603 | 0.55399 | 0.54267 | -0.98892 | 3.1468 | 2.7534 | 4.0692 | 124.9802 | 1.9849 | 6.4174 | -1.7433 | -3.3378 | 25.6724 | 18.405
42810.5815 | 12222 | 105.3463 | 78.733 | 60.0838 | 44.3706 | 27.1419 | 21.2535 | 17.3525 | 156.3967 | 106.7354 | 85.2989 | 62.3551 | 33.8375 | 21.9849 | 17.2523 | 157.6547 | 170.4806 | 394.0797 | 240.1847 | 252.4024 | 459.11 |  |  |  | 251.9688 | 341.285 | 393.9842 | 397.6408 | 223.941 | 402.7046 | 151.8541 | 242.0129 | 212.2264 | 209.6922 | 330.6558 | 268.3727 | 478.2922 | 191.7274 |  | 210.3797 | 259.0849 | 174.7008 | 205.6056 |  | 47.6165 | 103.689 | 50.6298 | 103.4757 | 188.6942 | 235.7619 | 377.5356 | 8.6793 | 50.4803 | 11.3364 | 113.485 | 8.372 | 42.5791 | 48.4148 | 51.5039 | 23.5032 |  |  | 2.034 | 0.082227 | 0.08136 | -0.49678 | 4.0894 | 3.5618 | 6.8332 | -5.9103 | -0.38296 | 3.1909 | 13.581 | -0.00051748 | -0.00055033 | -0.00054048 | 430.5142 | 644.9178 | 431.574 | 222.5538 | 106.088 | 53.5633 | 29.0028 | 116.3159 | 96.1984 | 69.304 | 51.1393 | 32.0317 | 23.1046 | 17.754 | 189.9146 | 161.9004 | 144.8758 | 89.7455 | 77.7204 | 155.4637 | 103.3582 | 174.9112 | 207.344 | 231.3673 | 273.6549 | 329.6245 | 356.1537 |  |  |  | 466.0784 | 376.3168 | 380.6374 | 412.1737 | 3.597 | 4.1899 | 684.2238 |  |  | 574.3827 |  |  | 317.7347 | 402.3749 | 285.7528 | 191.5232 | 290.6527 | 211.6416 | 845.3643 | 959.093 | 759.9147 | 734.7684 | 813.2095 |  | 936.8391 | 769.4963 | 406.0718 | 854.7847 | 468.754 | 725.088 |  | 687.5273 |  |  | 876.7023 | 868.7562 | 860.4517 | [6 empty] | 914.8807 |  |  | 901.5397 |  |  | 318.4325 | 484.1723 | 525.1817 | 179.1637 | 393.4139 | 455.8094 | 267.7106 | 413.9596 | 1169.5765 | 389.0618 | 503.9749 | 269.5187 | 447.5687 | 339.7382 | 486.4871 | 182.5028 | 368.1214 |  | 379.697 | 462.2208 | 475.057 | 246.4317 | 402.3496 | 538.3573 | 260.8463 | 434.2344 | 332.538 | 501.8258 | 282.6707 | 479.0554 | 0.51134 | 18.8567 | 1.742 | 0.12865 | -40.2421 | 3.1162 | 1585.45 | 0.27 | 2.5839 | 0.38793 | 0.38588 | -0.95351 | 3.1792 | 2.967 | 4.1096 | 124.9713 | 1.9727 | 6.455 | -1.9143 | -3.4737 | 25.6533 | 18.4289
42810.5815 | 12223 | 105.3466 | 78.736 | 60.0915 | 44.3734 | 27.1425 | 21.252 | 17.3503 | 156.3967 | 106.7332 | 85.2972 | 62.3504 | 33.8358 | 21.9846 | 17.2553 | 157.6671 | 170.5096 | 394.0822 | 240.2397 | 252.8961 | 458.9691 |  |  |  | 252.0029 | 341.3604 | 393.8695 | 397.5314 | 224.0366 | 402.7949 | 151.8803 | 242.0873 | 212.5315 | 209.7297 | 330.7622 | 268.0649 | 478.1018 | 191.174 |  | 210.0537 | 259.336 | 175.3026 | 205.1077 |  | 47.6502 | 103.6847 | 50.6745 | 103.9687 | 188.5792 | 235.4806 | 377.2316 | 8.6117 | 50.5379 | 11.3236 | 113.5064 | 8.3805 | 42.5656 | 48.402 | 51.5116 | 23.5139 |  |  | 2.398 | 0.12691 | 0.12144 | -0.53226 | 4.1459 | 2.9802 | 6.6552 | -5.5732 | 1.2157 | 3.4271 | 13.6321 | -0.00048955 | -0.00048462 | -0.00050926 | 439.4354 | 662.0724 | 431.5928 | 222.5213 | 106.0851 | 53.5698 | 29.0152 | 116.3217 | 96.2004 | 69.3081 | 51.1476 | 32.0386 | 23.1136 | 17.7669 | 185.5493 | 159.4418 | 141.9726 | 88.9532 | 78.6101 | 155.596 | 103.4497 | 174.9301 | 207.3809 | 231.4057 | 273.72 | 329.7139 | 356.2441 |  |  |  | 466.1649 | 376.3648 | 380.4057 | 411.1654 | 4.8627 | 3.8816 | 684.4828 |  |  | 575.5561 |  |  | 317.7754 | 402.456 | 284.8828 | 191.5464 | 290.7358 | 212.0373 | 845.3396 | 959.5997 | 758.9751 | 734.8302 | 813.4641 |  | 936.7461 | 769.9567 | 405.9771 | 854.9956 | 468.9838 | 724.9414 |  | 688.0121 |  |  | 877.317 | 868.7869 | 860.4892 | [6 empty] | 915.1847 |  |  | 901.7337 |  |  | 318.184 | 483.8578 | 524.4236 | 179.2095 | 393.1826 | 455.8816 | 268.4712 | 414.0612 | 1167.8852 | 388.9639 | 503.3235 | 269.4497 | 448.0068 | 340.3223 | 485.9145 | 182.0546 | 367.911 |  | 380.2163 | 462.1189 | 475.0519 | 246.5592 | 402.2113 | 538.2569 | 261.3509 | 433.9641 | 332.5851 | 501.456 | 283.0811 | 478.7651 | 0.35264 | 18.8609 | 1.7471 | 0.13046 | -40.2704 | 3.1162 | 1599.06 | 0.23 | 2.8058 | 0.48194 | 0.47144 | -0.98697 | 3.2002 | 2.7133 | 4.0546 | 124.9242 | 1.9506 | 6.4768 | -1.4122 | -3.1398 | 25.6435 | 18.4673
42810.5815 | 12224 | 105.3466 | 78.7386 | 60.0969 | 44.3801 | 27.1564 | 21.2535 | 17.3559 | 156.4095 | 106.748 | 85.3058 | 62.3582 | 33.8402 | 21.9841 | 17.2598 | 157.6907 | 170.5427 | 394.0987 | 240.2976 | 253.2871 | 458.9732 |  |  |  | 252.0441 | 341.4418 | 394.0425 | 397.696 | 224.9011 | 402.8999 | 151.8948 | 242.1504 | 212.3942 | 209.7634 | 330.86 | 267.96 | 478.0021 | 190.6231 |  | 209.774 | 259.6498 | 175.4103 | 204.4156 |  | 47.6586 | 103.6282 | 50.6301 | 103.8814 | 188.2597 | 235.4397 | 377.2267 | 8.6118 | 50.5938 | 11.5521 | 113.5475 | 8.3897 | 42.5365 | 48.3943 | 51.5041 | 23.5267 |  |  | 2.6359 | -0.10702 | 0.08596 | -0.51518 | 4.2366 | 2.7062 | 6.4074 | -5.7125 | 0.40809 | 2.837 | 13.581 | -0.00050762 | -0.00046162 | -0.00054376 | 432.2618 | 636.7271 | 431.6124 | 222.494 | 106.0753 | 53.5649 | 28.9967 | 116.309 | 96.1943 | 69.3041 | 51.1393 | 32.0278 | 23.0992 | 17.7486 | 185.3304 | 158.9587 | 139.7486 | 89.238 | 80.4988 | 155.8341 | 103.5022 | 174.9485 | 207.4144 | 231.4508 | 273.7952 | 329.8218 | 356.3528 |  |  |  | 466.1527 | 376.3863 | 380.6837 | 410.9819 | 5.2905 | 3.9611 | 684.634 |  |  | 575.6341 |  |  | 317.8299 | 402.5455 | 285.0508 | 191.5785 | 290.8115 | 211.6843 | 845.3412 | 959.921 | 758.0506 | 735.1015 | 813.7166 |  | 936.5403 | 770.3267 | 406.0249 | 855.3148 | 468.998 | 724.9265 |  | 687.9537 |  |  | 877.5972 | 868.9009 | 860.7424 | [6 empty] | 915.3645 |  |  | 901.7581 |  |  | 318.0056 | 484.0193 | 523.2134 | 179.2362 | 393.381 | 456.0457 | 268.7225 | 413.5659 | 1167.2203 | 388.5113 | 502.6688 | 269.4092 | 448.4801 | 340.4641 | 485.5217 | 182.0898 | 367.7616 |  | 380.4031 | 461.7137 | 474.9909 | 246.5014 | 402.4247 | 538.7067 | 261.8852 | 433.7596 | 332.7336 | 501.1759 | 283.2636 | 478.7395 | 0.54948 | 18.8618 | 1.7518 | 0.12989 | -40.2456 | 3.1162 | 1607.78 | 0.32 | 2.9419 | -0.44253 | 0.3966 | -0.97093 | 3.2349 | 2.5854 | 3.9783 | 124.8289 | 1.945 | 6.4696 | -1.3572 | -2.8862 | 25.6503 | 18.4709
42810.5815 | 12225 | 105.3509 | 78.7389 | 60.1023 | 44.3872 | 27.1579 | 21.2549 | 17.3618 | 156.4136 | 106.7475 | 85.3047 | 62.3687 | 33.848 | 21.9854 | 17.2561 | 157.7032 | 170.5685 | 394.1068 | 240.3491 | 253.4977 | 459.027 |  |  |  | 252.064 | 341.518 | 394.5636 | 398.085 | 225.5987 | 402.7353 | 151.9173 | 242.2288 | 211.413 | 209.8047 | 330.9651 | 267.7493 | 477.9565 | 190.014 |  | 208.8436 | 260.1519 | 175.5172 | 205.1818 |  | 47.7571 | 103.5448 | 50.5181 | 103.7135 | 188.2778 | 235.4761 | 376.9831 | 8.513 | 50.6367 | 11.4062 | 113.5677 | 8.3963 | 42.5085 | 48.3943 | 51.4922 | 23.5365 |  |  | 2.0156 | -0.15959 | 0.1359 | -0.34301 | 4.253 | 2.9401 | 6.2057 | -5.7519 | 1.0882 | 3.0679 | 13.5083 | -0.00050433 | -0.00045669 | -0.00051912 | 429.8149 | 645.8642 | 431.6411 | 222.4922 | 106.0882 | 53.5797 | 29.0067 | 116.3181 | 96.1955 | 69.3156 | 51.1532 | 32.0311 | 23.1041 | 17.7526 | 189.3509 | 161.7358 | 140.1968 | 87.3122 | 79.3678 | 156.1323 | 103.5401 | 174.9642 | 207.4498 | 231.4956 | 273.8594 | 329.9102 | 356.4452 |  |  |  | 466.2479 | 376.2996 | 379.6129 | 410.9633 | 3.4428 | 4.7745 | 685.348 |  |  | 576.8876 |  |  | 317.8786 | 402.6269 | 285.6985 | 191.613 | 290.8902 | 211.0889 | 845.3082 | 959.6623 | 757.3131 | 735.2127 | 814.121 |  | 936.4721 | 770.7972 | 406.083 | 855.6028 | 469.0374 | 724.8132 |  | 687.753 |  |  | 877.4256 | 868.868 | 860.4638 | [6 empty] | 914.8331 |  |  | 901.3769 |  |  | 318.2706 | 484.2665 | 523.3563 | 178.7408 | 393.5042 | 456.2683 | 268.3412 | 413.3434 | 1165.9384 | 388.0396 | 502.0273 | 269.6227 | 448.6502 | 340.916 | 485.2321 | 181.8631 | 367.5998 |  | 381.1476 | 461.9652 | 474.9707 | 246.0478 | 402.8552 | 539.2524 | 262.7749 | 433.4502 | 332.18 | 501.2028 | 283.5133 | 478.9658 | 0.5566 | 18.8626 | 1.7574 | 0.12861 | -40.3025 | 3.1162 | 1621.78 | 0.18 | 2.5722 | -0.54034 | 0.49863 | -0.79217 | 3.2413 | 2.6949 | 3.9153 | 124.7884 | 1.9377 | 6.4664 | -1.7654 | -2.9313 | 25.6234 | 18.4828
42810.5815 | 12226 | 105.3471 | 78.7518 | 60.1169 | 44.3892 | 27.154 | 21.2538 | 17.3629 | 156.4112 | 106.7483 | 85.318 | 62.3757 | 33.8439 | 21.9861 | 17.2537 | 157.7213 | 170.6052 | 394.1335 | 240.4114 | 253.5749 | 458.9582 |  |  |  | 252.1039 | 341.5951 | 394.6563 | 398.2692 | 225.2274 | 402.5245 | 151.936 | 242.3041 | 211.5 | 209.8469 | 331.0694 | 267.927 | 477.7949 | 190.0904 |  | 207.6465 | 260.6593 | 174.9375 | 203.9589 |  | 47.6625 | 103.5054 | 50.4166 | 103.7231 | 188.3789 | 236.1177 | 376.3607 | 8.3567 | 50.6731 | 11.1303 | 113.6158 | 8.4111 | 42.4885 | 48.3946 | 51.4866 | 23.5601 |  |  | 2.2765 | 0.043459 | 0.39744 | -0.47707 | 4.3141 | 3.0275 | 6.5474 | -5.6803 | -0.20665 | 3.4431 | 13.6073 | -0.00055033 | -0.00050433 | -0.00050598 | 441.6582 | 638.5046 | 431.6716 | 222.4719 | 106.0902 | 53.5788 | 29.0105 | 116.3211 | 96.2001 | 69.3186 | 51.1552 | 32.0385 | 23.1082 | 17.7549 | 184.4794 | 159.6483 | 140.2129 | 90.8227 | 80.8228 | 156.181 | 103.6187 | 174.9783 | 207.4793 | 231.5364 | 273.9237 | 329.9913 | 356.5376 |  |  |  | 466.3906 | 377.4254 | 379.4771 | 409.9502 | 4.2765 | 4.3578 | 685.8542 |  |  | 579.5208 |  |  | 317.9318 | 402.7095 | 284.647 | 191.6474 | 290.9666 | 210.7579 | 845.3164 | 959.6523 | 756.5464 | 735.0357 | 814.2958 |  | 936.3046 | 770.8555 | 406.1121 | 855.8066 | 469.2038 | 724.6046 |  | 687.1664 |  |  | 877.9399 | 868.9441 | 860.5273 | [6 empty] | 914.1417 |  |  | 901.1332 |  |  | 318.211 | 484.8237 | 522.564 | 177.9271 | 393.17 | 456.4192 | 269.3397 | 413.5221 | 1164.7033 | 387.3324 | 501.0494 | 269.7099 | 448.6459 | 341.8121 | 485.4975 | 181.8787 | 367.2262 |  | 381.7104 | 461.7778 | 474.9649 | 245.3615 | 402.9475 | 539.3831 | 263.8707 | 433.0173 | 332.079 | 501.1409 | 284.0943 | 478.9364 | 0.74708 | 18.8636 | 1.7648 | 0.12855 | -40.2956 | 3.1162 | 1627.04 | 0.29 | 2.7332 | 0.28195 | 0.85265 | -0.93418 | 3.2665 | 2.7364 | 4.0242 | 124.7116 | 1.9389 | 6.4808 | -1.2178 | -2.9235 | 25.6374 | 18.528
42810.5816 | 12227 | 105.3556 | 78.759 | 60.1261 | 44.3994 | 27.161 | 21.2549 | 17.3507 | 156.4241 | 106.7544 | 85.3246 | 62.3776 | 33.8557 | 21.9895 | 17.2667 | 157.7339 | 170.622 | 394.1678 | 240.4624 | 253.6098 | 459.0035 |  |  |  | 252.1481 | 341.6704 | 394.6697 | 398.2767 | 223.5932 | 402.5396 | 151.9579 | 242.3721 | 210.7394 | 209.8787 | 331.1728 | 268.2542 | 477.6217 | 190.3602 |  | 207.9163 | 261.7365 | 175.029 | 205.3384 |  | 47.7513 | 103.4909 | 50.3933 | 103.7163 | 188.7573 | 237.275 | 375.9711 | 8.2715 | 50.7 | 10.9312 | 113.6336 | 8.4183 | 42.4827 | 48.4009 | 51.4561 | 23.574 |  |  | 2.1628 | 0.015203 | 0.30807 | -0.80234 | 3.9015 | 3.5007 | 6.7261 | -5.7618 | 0.99403 | 3.5966 | 13.4364 | -0.0005454 | -0.00053883 | -0.00054212 | 452.0431 | 627.2959 | 431.6916 | 222.4525 | 106.0899 | 53.5782 | 29.0072 | 116.3136 | 96.2024 | 69.3206 | 51.1568 | 32.0417 | 23.1028 | 17.7531 | 182.2838 | 157.811 | 138.7405 | 93.2599 | 83.0575 | 156.2532 | 103.6914 | 175.0008 | 207.5208 | 231.5749 | 273.9862 | 330.0848 | 356.6304 |  |  |  | 466.3762 | 377.7925 | 380.2851 | 410.1217 | 4.2265 | 4.2276 | 685.1244 |  |  | 581.1004 |  |  | 317.9761 | 402.7968 | 284.062 | 191.6736 | 291.0426 | 209.9852 | 845.3537 | 960.0044 | 755.9832 | 735.1483 | 814.4305 |  | 936.1863 | 771.1327 | 406.1491 | 856.1478 | 469.5078 | 724.3644 |  | 687.144 |  |  | 878.0689 | 869.0362 | 860.7182 | [6 empty] | 914.6062 |  |  | 901.5571 |  |  | 318.5858 | 485.3057 | 522.4155 | 177.8262 | 392.9551 | 456.4427 | 271.2894 | 413.8492 | 1163.2099 | 386.6105 | 500.2271 | 269.8346 | 448.7661 | 342.242 | 485.3265 | 181.6716 | 367.0972 |  | 381.4709 | 461.376 | 474.917 | 245.408 | 402.284 | 539.5719 | 263.9327 | 432.537 | 332.1088 | 501.291 | 284.5133 | 478.7844 | 0.39771 | 18.866 | 1.7759 | 0.13018 | -40.245 | 3.1162 | 1627.14 | 0.08 | 2.6641 | 0.16676 | 0.75068 | -1.2115 | 3.1099 | 2.9458 | 4.0833 | 124.6572 | 1.9349 | 6.508 | -0.96457 | -2.7509 | 25.5776 | 18.5215
42810.5816 | 12228 | 105.3685 | 78.7579 | 60.1233 | 44.3978 | 27.1656 | 21.2649 | 17.3497 | 156.4301 | 106.7523 | 85.3264 | 62.3877 | 33.8587 | 21.9886 | 17.2586 | 157.7684 | 170.6577 | 394.2049 | 240.5388 | 253.7934 | 459.2053 |  |  |  | 252.1814 | 341.7593 | 394.4777 | 398.3244 | 221.5023 | 402.5952 | 151.98 | 242.4449 | 210.3708 | 209.9222 | 331.269 | 268.9359 | 477.5611 | 191.2538 |  | 208.692 | 262.4116 | 174.0701 | 206.269 |  | 47.7669 | 103.521 | 50.4739 | 104.2349 | 189.0139 | 237.7693 | 375.5841 | 8.3096 | 50.7354 | 10.8112 | 113.6298 | 8.4239 | 42.4643 | 48.4118 | 51.4193 | 23.5828 |  |  | 2.3724 | 0.28396 | 0.52623 | -0.52569 | 4.3831 | 3.3285 | 5.9678 | -6.0115 | 0.77083 | 3.1804 | 13.8147 | -0.00050762 | -0.00054212 | -0.00051091 | 455.6187 | 633.8157 | 431.6851 | 222.4419 | 106.0876 | 53.5874 | 29.0124 | 116.3101 | 96.2037 | 69.3245 | 51.1571 | 32.0385 | 23.0967 | 17.7478 | 184.8886 | 157.8219 | 138.6178 | 93.5394 | 82.1334 | 156.3983 | 103.7752 | 175.0221 | 207.5609 | 231.6165 | 274.0588 | 330.1835 | 356.7423 |  |  |  | 466.2901 | 378.0955 | 380.9482 | 411.2057 | 4.3734 | 4.8712 | 684.0089 |  |  | 582.0067 |  |  | 318.0359 | 402.8814 | 284.6701 | 191.7024 | 291.121 | 209.8251 | 845.3225 | 960.2827 | 755.7688 | 735.7317 | 814.5927 |  | 936.0317 | 771.0926 | 406.1761 | 856.4991 | 469.9605 | 724.0663 |  | 688.216 |  |  | 878.6254 | 869.1763 | 861.1203 | [6 empty] | 915.139 |  |  | 902.2654 |  |  | 319.1541 | 485.8549 | 523.5723 | 177.8756 | 392.4419 | 456.3884 | 271.1155 | 413.9251 | 1161.0504 | 386.5927 | 499.4151 | 269.8872 | 448.5369 | 341.972 | 484.9506 | 181.2957 | 367.0064 |  | 380.985 | 462.5133 | 474.9505 | 245.3514 | 401.9335 | 538.2976 | 263.7432 | 432.1205 | 331.5096 | 501.5316 | 284.5403 | 478.356 | 0.54505 | 18.8632 | 1.7874 | 0.13058 | -40.2199 | 3.1162 | 1618.06 | 0.09 | 2.7903 | 0.72074 | 0.98115 | -0.98065 | 3.2979 | 2.8739 | 3.8481 | 124.5863 | 1.9387 | 6.5529 | -1.2353 | -2.7269 | 25.5443 | 18.4811
42810.5816 | 12229 | 105.3604 | 78.7553 | 60.1218 | 44.4041 | 27.1597 | 21.2586 | 17.357 | 156.4316 | 106.7597 | 85.3279 | 62.3864 | 33.8603 | 21.9933 | 17.2524 | 157.7938 | 170.7042 | 394.2592 | 240.6061 | 253.9651 | 459.0933 |  |  |  | 252.2243 | 341.8374 | 394.8012 | 398.7725 | 222.5135 | 402.6881 | 152.0047 | 242.5279 | 209.7342 | 209.9608 | 331.3733 | 268.9135 | 477.3128 | 191.1082 |  | 209.8561 | 262.1094 | 174.486 | 204.3336 |  | 47.8144 | 103.5317 | 50.4182 | 103.9968 | 188.7255 | 237.6297 | 374.223 | 8.2883 | 50.7853 | 10.9056 | 113.6461 | 8.4258 | 42.445 | 48.4333 | 51.3849 | 23.6003 |  |  | 2.8252 | 0.31682 | 0.29887 | -0.15311 | 4.0381 | 2.7036 | 6.2556 | -5.9812 | 0.80157 | 3.8494 | 13.7185 | -0.00050762 | -0.00048298 | -0.0005684 | 456.0756 | 642.1278 | 431.6828 | 222.451 | 106.0944 | 53.595 | 29.0249 | 116.3128 | 96.21 | 69.3298 | 51.1596 | 32.0421 | 23.1052 | 17.7578 | 188.3432 | 160.1858 | 140.6011 | 96.3743 | 81.3285 | 156.6001 | 103.8617 | 175.0446 | 207.5985 | 231.6666 | 274.1353 | 330.2906 | 356.8533 |  |  |  | 466.162 | 377.2912 | 380.2968 | 409.8743 | 3.8393 | 4.3604 | 683.7084 |  |  | 582.8044 |  |  | 318.0977 | 402.9691 | 284.6495 | 191.739 | 291.2119 | 209.2805 | 845.2912 | 960.6459 | 755.3205 | 736.3759 | 814.6667 |  | 935.988 | 771.5897 | 406.2985 | 856.8312 | 470.2457 | 723.917 |  | 688.77 |  |  | 878.6264 | 869.3257 | 861.3789 | [6 empty] | 915.3247 |  |  | 902.5522 |  |  | 319.0308 | 486.825 | 522.5478 | 177.7024 | 392.0447 | 456.3677 | 270.6892 | 414.1916 | 1159.8775 | 387.5292 | 498.6433 | 270.0698 | 448.3314 | 341.3407 | 484.6901 | 181.4663 | 366.7527 |  | 382.0396 | 463.4515 | 474.9822 | 245.2649 | 402.1747 | 535.8203 | 263.8057 | 431.8696 | 331.024 | 501.5575 | 284.7371 | 478.2191 | 0.47648 | 18.8631 | 1.7994 | 0.1292 | -40.2864 | 3.1162 | 1601.51 | 0.14 | 3.0452 | 0.76131 | 0.73942 | -0.52924 | 3.165 | 2.5897 | 3.9393 | 124.5656 | 1.937 | 6.5781 | -1.593 | -2.9366 | 25.5673 | 18.5028
42810.5816 | 12230 | 105.3722 | 78.768 | 60.1267 | 44.4123 | 27.1644 | 21.2631 | 17.3604 | 156.4417 | 106.7675 | 85.3382 | 62.4018 | 33.8651 | 22.0021 | 17.2627 | 157.8183 | 170.7337 | 394.3026 | 240.6818 | 254.2182 | 459.0209 |  |  |  | 252.2706 | 341.9169 | 394.3576 | 398.6261 | 220.1003 | 402.3292 | 152.0164 | 242.5923 | 209.1832 | 209.9922 | 331.4691 | 268.5251 | 477.0313 | 190.6527 |  | 210.1714 | 262.1909 | 174.5385 | 204.9202 |  | 47.7978 | 103.4872 | 50.4422 | 104.2929 | 189.1136 | 237.8096 | 372.5309 | 8.3246 | 50.8242 | 10.9057 | 113.7104 | 8.4394 | 42.4214 | 48.4624 | 51.3457 | 23.6128 |  |  | 3.0039 | 0.45613 | 0.1451 | -0.19779 | 3.9652 | 3.3889 | 6.6138 | -5.9878 | 0.56708 | 2.8667 | 13.8743 | -0.00057662 | -0.00053883 | -0.00054048 | 451.1262 | 638.2378 | 431.6761 | 222.4894 | 106.1053 | 53.6173 | 29.0383 | 116.3227 | 96.2263 | 69.3419 | 51.1872 | 32.0627 | 23.1135 | 17.765 | 185.7476 | 157.3033 | 140.3363 | 95.7389 | 81.823 | 156.6414 | 103.9571 | 175.0654 | 207.6391 | 231.7109 | 274.2048 | 330.39 | 356.9355 |  |  |  | 466.0476 | 377.138 | 378.47 | 409.5805 | 3.346 | 3.6658 | 684.6341 |  |  | 582.6138 |  |  | 318.1449 | 403.0522 | 283.6068 | 191.7647 | 291.287 | 209.0732 | 845.2199 | 960.9907 | 754.8325 | 735.9506 | 814.8043 |  | 935.9682 | 772.1239 | 406.3532 | 857.1728 | 470.3823 | 723.7453 |  | 689.015 |  |  | 879.119 | 869.3419 | 861.0437 | [6 empty] | 915.7426 |  |  | 903.6184 |  |  | 318.8786 | 486.6922 | 521.9939 | 177.9128 | 391.6211 | 456.4236 | 272.0974 | 414.1616 | 1158.005 | 387.338 | 498.5898 | 270.2209 | 448.5402 | 342.2648 | 484.4081 | 181.7557 | 366.7031 |  | 382.857 | 462.8985 | 474.9411 | 245.6328 | 402.3478 | 536.4164 | 264.0099 | 431.6839 | 330.8166 | 501.4878 | 285.5262 | 477.7813 | 0.5177 | 18.8644 | 1.8111 | 0.12807 | -40.2818 | 3.1162 | 1593.7 | 0.32 | 3.1392 | 0.91342 | 0.51518 | -0.60149 | 3.1368 | 2.9 | 4.0512 | 124.5532 | 1.9276 | 6.5852 | -1.2993 | -2.8955 | 25.5162 | 18.4973
42810.5816 | 12231 | 105.3731 | 78.7732 | 60.1381 | 44.4162 | 27.1698 | 21.2603 | 17.3593 | 156.4465 | 106.7676 | 85.3402 | 62.4047 | 33.8719 | 22.0014 | 17.266 | 157.8228 | 170.7604 | 394.358 | 240.7287 | 254.1965 | 459.0369 |  |  |  | 252.2973 | 341.9917 | 393.0754 | 398.0318 | 218.6163 | 401.8354 | 152.0307 | 242.663 | 209.5824 | 210.0223 | 331.5531 | 268.8814 | 476.8605 | 191.2082 |  | 210.3798 | 261.4615 | 175.1615 | 205.3828 |  | 47.7462 | 103.5017 | 50.5004 | 104.8858 | 189.4989 | 237.9676 | 371.5748 | 8.4312 | 50.8587 | 10.8318 | 113.8213 | 8.4396 | 42.3928 | 48.4739 | 51.2879 | 23.6198 |  |  | 2.5111 | 0.29513 | 0.20687 | -0.49481 | 4.0217 | 2.7515 | 6.4114 | -5.7112 | 0.56572 | 3.5564 | 13.7414 | -0.00056183 | -0.00051419 | -0.00056183 | 445.0338 | 658.1184 | 431.6422 | 222.4861 | 106.1022 | 53.6191 | 29.0307 | 116.3225 | 96.2155 | 69.3459 | 51.1791 | 32.0631 | 23.1116 | 17.7548 | 179.3323 | 152.223 | 136.362 | 94.3316 | 83.2021 | 156.6371 | 103.9839 | 175.0872 | 207.6683 | 231.7515 | 274.2726 | 330.4798 | 357.0151 |  |  |  | 466.0054 | 376.3339 | 377.9788 | 409.2382 | 3.5616 | 3.6808 | 684.6707 |  |  | 579.7376 |  |  | 318.192 | 403.1283 | 281.741 | 191.7904 | 291.3575 | 210.3756 | 845.101 | 961.6404 | 754.3026 | 735.5084 | 814.8274 |  | 935.8841 | 772.9041 | 406.4078 | 857.7132 | 470.5209 | 723.6906 |  | 689.0357 |  |  | 879.0813 | 869.303 | 860.6597 | [6 empty] | 916.6524 |  |  | 904.1004 |  |  | 318.1628 | 487.0559 | 522.3977 | 177.7019 | 390.8927 | 456.656 | 272.7353 | 414.2614 | 1156.47 | 387.7919 | 498.9276 | 270.087 | 448.6963 | 342.8104 | 484.3327 | 181.5153 | 366.8731 |  | 383.1759 | 462.141 | 474.9066 | 245.924 | 402.5865 | 537.0169 | 264.4547 | 431.8397 | 330.9366 | 501.547 | 285.6645 | 477.3427 | 0.39328 | 18.8641 | 1.824 | 0.12907 | -40.2282 | 3.1162 | 1597.87 | 0.21 | 2.8691 | 0.73476 | 0.61516 | -0.95138 | 3.1596 | 2.6135 | 3.9894 | 124.5166 | 1.9113 | 6.5869 | -0.58706 | -2.4506 | 25.4823 | 18.5018
42810.5816 | 12232 | 105.3764 | 78.7817 | 60.1473 | 44.4138 | 27.175 | 21.2637 | 17.3549 | 156.4545 | 106.7698 | 85.3469 | 62.4072 | 33.8782 | 22.0054 | 17.2683 | 157.8489 | 170.7933 | 394.4224 | 240.8015 | 254.0758 | 459.2737 |  |  |  | 252.3378 | 342.0768 | 392.736 | 397.8006 | 217.18 | 401.5125 | 152.0517 | 242.7403 | 211.2903 | 210.0585 | 331.6517 | 268.8857 | 476.8592 | 191.1683 |  | 209.8241 | 261.4282 | 176.2135 | 205.0421 |  | 47.63 | 103.5467 | 50.4795 | 105.1503 | 189.5827 | 237.6334 | 371.2285 | 8.5598 | 50.9075 | 10.912 | 113.9 | 8.445 | 42.3863 | 48.477 | 51.2354 | 23.6356 |  |  | 2.5183 | 0.20445 | -0.3635 | -0.89302 | 4.4239 | 3.2621 | 5.6912 | -5.9188 | 1.2118 | 3.1804 | 13.9208 | -0.00051419 | -0.00051748 | -0.00052898 | 443.0009 | 661.0881 | 431.612 | 222.5046 | 106.0896 | 53.6195 | 29.0262 | 116.3176 | 96.2172 | 69.3385 | 51.1766 | 32.0468 | 23.1116 | 17.7481 | 177.0333 | 152.0367 | 137.2859 | 95.5633 | 83.9613 | 156.6741 | 104.0691 | 175.0991 | 207.6902 | 231.7844 | 274.3341 | 330.5645 | 357.1031 |  |  |  | 466.0042 | 375.5935 | 378.5167 | 408.727 | 3.5376 | 3.7111 | 684.652 |  |  | 578.7994 |  |  | 318.2419 | 403.2166 | 280.2351 | 191.8213 | 291.4389 | 211.1769 | 844.9784 | 962.0174 | 753.5908 | 735.5916 | 814.7977 |  | 935.8414 | 772.845 | 406.5329 | 858.0934 | 470.5451 | 723.3497 |  | 688.6047 |  |  | 879.249 | 869.1449 | 860.2738 | [6 empty] | 916.5301 |  |  | 903.8338 |  |  | 317.5588 | 486.9673 | 524.3275 | 177.5515 | 390.587 | 456.8165 | 272.2284 | 414.2216 | 1155.1638 | 388.3891 | 499.1539 | 270.2456 | 448.5551 | 342.5332 | 484.1633 | 181.0329 | 366.7833 |  | 383.9346 | 460.988 | 474.8851 | 246.5798 | 402.394 | 536.8657 | 265.0272 | 431.9638 | 330.1337 | 501.6681 | 285.2343 | 476.9712 | 0.385 | 18.861 | 1.8339 | 0.12944 | -40.1873 | 3.1162 | 1585.79 | 0.12 | 2.8725 | 0.61159 | -0.81549 | -1.2782 | 3.3127 | 2.8447 | 3.7574 | 124.4991 | 1.9253 | 6.5793 | -0.32684 | -2.5427 | 25.4916 | 18.5158
42810.5816 | 12233 | 105.3879 | 78.7981 | 60.1492 | 44.4292 | 27.1842 | 21.2654 | 17.3631 | 156.4629 | 106.7804 | 85.3663 | 62.4252 | 33.8851 | 22.009 | 17.272 | 157.8642 | 170.824 | 394.4699 | 240.8579 | 254.2452 | 459.511 |  |  |  | 252.3712 | 342.1443 | 392.7247 | 397.8942 | 216.1638 | 401.4699 | 152.0767 | 242.8075 | 212.0213 | 210.0981 | 331.7556 | 268.509 | 476.9219 | 190.5884 |  | 209.2761 | 262.4027 | 175.9703 | 205.3469 |  | 47.749 | 103.4602 | 50.4129 | 105.2397 | 189.8544 | 237.4751 | 370.9519 | 8.6699 | 50.9398 | 11.1719 | 114.0078 | 8.4411 | 42.3885 | 48.4765 | 51.1895 | 23.6486 |  |  | 2.0268 | 0.1992 | -0.043492 | -1.1979 | 4.0769 | 3.0512 | 5.8384 | -6.0726 | 0.88233 | 2.9863 | 13.7348 | -0.00051583 | -0.00050269 | -0.00053391 | 443.537 | 656.9357 | 431.5846 | 222.5464 | 106.1033 | 53.6349 | 29.0297 | 116.3206 | 96.2264 | 69.3488 | 51.1879 | 32.0635 | 23.1185 | 17.752 | 172.4411 | 151.8936 | 136.4854 | 95.1024 | 85.0048 | 156.5713 | 104.1044 | 175.1134 | 207.7126 | 231.8192 | 274.3971 | 330.6484 | 357.2038 |  |  |  | 466.05 | 376.4354 | 380.2144 | 408.0009 | 3.5216 | 3.4706 | 685.5809 |  |  | 578.8697 |  |  | 318.306 | 403.3063 | 279.2961 | 191.854 | 291.5261 | 211.0733 | 844.7742 | 961.9891 | 753.1348 | 734.9702 | 814.918 |  | 935.8356 | 772.4651 | 406.5785 | 858.1971 | 470.3819 | 723.064 |  | 688.0595 |  |  | 879.5606 | 868.8254 | 859.5657 | [6 empty] | 916.3071 |  |  | 904.0667 |  |  | 317.2885 | 486.5819 | 522.5456 | 177.414 | 390.3088 | 457.0554 | 272.1221 | 414.3483 | 1154.0534 | 388.0918 | 498.6026 | 270.4831 | 448.4156 | 342.1642 | 484.1371 | 180.6713 | 366.7273 |  | 383.3105 | 460.6343 | 474.8308 | 246.6134 | 402.0898 | 537.0161 | 265.1036 | 432.1008 | 329.5556 | 501.6989 | 284.4832 | 476.8798 | 0.55911 | 18.8575 | 1.8389 | 0.12978 | -40.2772 | 3.1162 | 1587.64 | 0.24 | 2.5769 | 0.6036 | -0.28204 | -1.4802 | 3.1797 | 2.7508 | 3.8051 | 124.4932 | 1.9404 | 6.5567 | 0.17013 | -2.4494 | 25.4909 | 18.5415
42810.5816 | 12234 | 105.3747 | 78.7833 | 60.1441 | 44.419 | 27.1692 | 21.2536 | 17.3438 | 156.4511 | 106.7624 | 85.3522 | 62.4163 | 33.8742 | 21.995 | 17.2575 | 157.8856 | 170.8548 | 394.5268 | 240.9226 | 254.4872 | 459.6176 |  |  |  | 252.4134 | 342.2269 | 392.5875 | 397.9571 | 216.8309 | 401.5532 | 152.095 | 242.8977 | 211.0106 | 210.1481 | 331.8686 | 268.3403 | 476.9484 | 190.89 |  | 208.4805 | 262.3046 | 175.6315 | 206.802 |  | 47.8849 | 103.4362 | 50.4218 | 105.0192 | 190.0264 | 237.6182 | 370.9364 | 8.7225 | 50.9932 | 11.3631 | 114.0503 | 8.43 | 42.398 | 48.4665 | 51.1486 | 23.6545 |  |  | 2.3902 | 0.13874 | -0.1322 | -0.59403 | 3.931 | 2.5281 | 6.0782 | -6.0719 | 0.34777 | 3.4036 | 13.6609 | -0.00047312 | -0.00058647 | -0.0005569 | 448.725 | 664.5556 | 431.5547 | 222.5722 | 106.1085 | 53.6358 | 29.0379 | 116.3262 | 96.2296 | 69.3566 | 51.1961 | 32.0728 | 23.1195 | 17.762 | 169.1093 | 149.5094 | 132.6627 | 92.1459 | 85.495 | 156.4881 | 104.1078 | 175.1311 | 207.7675 | 231.8651 | 274.4711 | 330.7499 | 357.3118 |  |  |  | 466.0071 | 377.2296 | 381.3229 | 409.6877 | 5.5948 | 5.0698 | 685.7803 |  |  | 579.8598 |  |  | 318.3585 | 403.3845 | 279.4751 | 191.8827 | 291.6046 | 210.7592 | 844.5825 | 961.9843 | 752.8639 | 734.5105 | 814.9864 |  | 935.787 | 772.4225 | 406.64 | 858.3491 | 470.3826 | 722.9019 |  | 687.744 |  |  | 879.6245 | 868.56 | 859.0352 | [6 empty] | 916.5046 |  |  | 904.775 |  |  | 317.5788 | 486.4901 | 520.107 | 176.973 | 389.8499 | 457.3543 | 272.5612 | 414.3591 | 1151.5279 | 387.1264 | 497.7419 | 270.6453 | 448.4274 | 341.9198 | 484.3034 | 181.3584 | 366.9171 |  | 382.2084 | 461.2067 | 474.7657 | 246.5516 | 401.5298 | 537.1827 | 265.1164 | 432.343 | 328.9492 | 501.3794 | 284.3199 | 477.0981 | 0.5019 | 18.8176 | 1.8382 | 0.12941 | -40.3667 | 3.1162 | 1583.15 | 0.28 | 2.7986 | 0.50373 | -0.49172 | -1.0423 | 3.1227 | 2.5043 | 3.883 | 124.4705 | 1.9476 | 6.5525 | 0.52959 | -2.0243 | 25.4537 | 18.4895
42810.5816 | 12235 | 105.3816 | 78.7903 | 60.1582 | 44.4338 | 27.1748 | 21.2623 | 17.349 | 156.4652 | 106.7742 | 85.3644 | 62.4315 | 33.8895 | 22.0124 | 17.2669 | 157.9027 | 170.8835 | 394.5722 | 240.9883 | 254.6286 | 459.6816 |  |  |  | 252.4535 | 342.3075 | 392.2833 | 397.6767 | 218.3359 | 401.8789 | 152.1102 | 242.9664 | 211.8396 | 210.1806 | 331.9627 | 268.3911 | 476.8967 | 191.0398 |  | 208.2408 | 262.3301 | 176.2399 | 206.7702 |  | 47.9881 | 103.219 | 50.369 | 105.1702 | 190.4553 | 238.0304 | 371.5885 | 8.7421 | 51.0354 | 11.803 | 114.0618 | 8.4345 | 42.4249 | 48.4582 | 51.1285 | 23.6721 |  |  | 2.264 | -0.048537 | 0.23118 | -0.80497 | 3.9113 | 2.8127 | 6.1985 | -6.1777 | 0.38435 | 3.2391 | 13.8199 | -0.00055526 | -0.00048955 | -0.00056019 | 452.4845 | 664.3472 | 431.5145 | 222.5694 | 106.1108 | 53.641 | 29.0436 | 116.33 | 96.2313 | 69.3635 | 51.2022 | 32.0725 | 23.121 | 17.7662 | 173.5237 | 150.5899 | 137.4581 | 92.1489 | 84.8377 | 156.5757 | 104.2036 | 175.1491 | 207.7945 | 231.9016 | 274.5367 | 330.8352 | 357.4111 |  |  |  | 465.98 | 377.4292 | 381.8526 | 409.9903 | 4.4141 | 4.5718 | 685.8806 |  |  | 579.4226 |  |  | 318.4111 | 403.469 | 278.7429 | 191.913 | 291.684 | 211.309 | 844.357 | 962.0571 | 752.5222 | 734.4551 | 814.8755 |  | 935.8219 | 772.5988 | 406.6141 | 858.652 | 470.5423 | 722.6936 |  | 688.1197 |  |  | 879.7118 | 868.2877 | 858.5728 | [6 empty] | 917.1065 |  |  | 905.8401 |  |  | 317.3303 | 486.4789 | 520.2442 | 177.1594 | 389.3445 | 457.4643 | 272.8276 | 414.0222 | 1148.092 | 386.4729 | 497.6361 | 270.8379 | 448.3983 | 342.1466 | 484.6778 | 182.0495 | 367.4466 |  | 382.2221 | 461.3031 | 474.7199 | 246.9513 | 400.7387 | 536.8158 | 264.4844 | 432.5854 | 328.5968 | 500.8778 | 284.7805 | 477.0547 | 0.54948 | 18.771 | 1.8315 | 0.12932 | -40.291 | 3.1162 | 1573.55 | 0.28 | 2.7244 | -0.29786 | 0.65006 | -1.213 | 3.1161 | 2.6425 | 3.9228 | 124.4885 | 1.9402 | 6.5634 | 0.050404 | -2.5453 | 25.4482 | 18.4778
42810.5817 | 12236 | 105.3864 | 78.7917 | 60.165 | 44.435 | 27.1799 | 21.2632 | 17.3568 | 156.4697 | 106.7767 | 85.3684 | 62.4321 | 33.8908 | 22.0035 | 17.2668 | 157.9234 | 170.9185 | 394.6096 | 241.047 | 254.7201 | 459.6975 |  |  |  | 252.4905 | 342.3864 | 392.3119 | 397.452 | 218.9227 | 402.1391 | 152.139 | 243.0429 | 212.066 | 210.2215 | 332.0736 | 268.3648 | 476.8615 | 190.5767 |  | 207.8081 | 262.7814 | 175.6469 | 206.2286 |  | 48.0535 | 103.1578 | 50.371 | 104.9304 | 190.724 | 237.8639 | 371.4227 | 8.8329 | 51.096 | 12.0601 | 114.1064 | 8.4276 | 42.4422 | 48.4576 | 51.1172 | 23.6847 |  |  | 2.5656 | 0.15648 | 0.25287 | -0.89171 | 3.6248 | 3.3245 | 6.6959 | -6.0791 | 0.61515 | 3.4804 | 13.7813 | -0.00048134 | -0.00049284 | -0.00052405 | 443.5366 | 663.2867 | 431.4663 | 222.5703 | 106.1107 | 53.6444 | 29.0391 | 116.3354 | 96.237 | 69.3627 | 51.2062 | 32.0673 | 23.1226 | 17.7647 | 170.864 | 147.3994 | 136.6058 | 92.9343 | 85.2285 | 156.4298 | 104.2716 | 175.1635 | 207.8308 | 231.9423 | 274.5981 | 330.9317 | 357.5046 |  |  |  | 465.9264 | 377.593 | 382.153 | 410.572 | 2.9716 | 3.9727 | 686.7725 |  |  | 577.4948 |  |  | 318.4631 | 403.5607 | 278.6785 | 191.9463 | 291.7639 | 211.3804 | 844.1116 | 962.4546 | 751.9581 | 734.0142 | 814.8226 |  | 935.8156 | 772.6272 | 406.6449 | 859.1149 | 470.7133 | 722.4565 |  | 688.1877 |  |  | 879.7284 | 868.0421 | 858.3029 | [6 empty] | 917.1584 |  |  | 905.6583 |  |  | 317.5855 | 486.274 | 521.916 | 177.5873 | 388.9137 | 457.5137 | 273.2788 | 413.8721 | 1144.219 | 386.4043 | 498.0567 | 270.8403 | 448.377 | 342.6062 | 485.4571 | 182.1197 | 367.6945 |  | 381.9496 | 461.1298 | 474.6609 | 247.7449 | 399.9615 | 535.9025 | 264.6175 | 432.537 | 328.1077 | 500.596 | 285.0604 | 476.8729 | 0.54505 | 18.7492 | 1.8234 | 0.13084 | -40.2492 | 3.1162 | 1552.72 | 0.24 | 2.9007 | 0.53478 | 0.67981 | -1.2766 | 2.9993 | 2.8724 | 4.0765 | 124.4873 | 1.9424 | 6.5713 | 0.3271 | -2.4422 | 25.4589 | 18.4553
42810.5817 | 12237 | 105.3914 | 78.8008 | 60.1676 | 44.4382 | 27.1819 | 21.2667 | 17.3659 | 156.4751 | 106.7872 | 85.3748 | 62.435 | 33.8988 | 22.0133 | 17.2708 | 157.9399 | 170.952 | 394.6423 | 241.1071 | 254.7 | 459.6041 |  |  |  | 252.5211 | 342.4605 | 392.7797 | 397.6113 | 221.1542 | 402.4162 | 152.1535 | 243.1113 | 211.8852 | 210.257 | 332.1725 | 268.3608 | 476.6657 | 190.4912 |  | 207.2719 | 262.8109 | 175.5054 | 206.0125 |  | 48.0436 | 103.1418 | 50.3323 | 104.4344 | 190.2188 | 237.0766 | 370.869 | 8.8746 | 51.1545 | 12.1908 | 114.1059 | 8.4272 | 42.4451 | 48.46 | 51.1069 | 23.6982 |  |  | 2.9625 | 0.20577 | 0.44672 | -0.47049 | 4.0848 | 3.09 | 6.4383 | -6.248 | 1.8156 | 3.8432 | 13.886 | -0.00048298 | -0.00053883 | -0.00053391 | 430.224 | 663.0082 | 431.4208 | 222.5995 | 106.1133 | 53.6575 | 29.0438 | 116.3291 | 96.2356 | 69.3603 | 51.2003 | 32.0738 | 23.1259 | 17.7564 | 164.3656 | 145.5668 | 135.6988 | 92.2381 | 83.4671 | 156.1698 | 104.3527 | 175.1829 | 207.8648 | 231.9838 | 274.6583 | 331.0133 | 357.5914 |  |  |  | 465.9822 | 377.2786 | 380.6902 | 411.0907 | 3.4923 | 3.8835 | 687.6094 |  |  | 577.6067 |  |  | 318.52 | 403.6471 | 280.266 | 191.9778 | 291.8469 | 211.2624 | 843.7979 | 962.9135 | 751.472 | 733.5917 | 814.7596 |  | 935.79 | 772.4891 | 406.7146 | 859.4769 | 470.6895 | 722.2377 |  | 687.9201 |  |  | 879.3745 | 867.862 | 858.0862 | [6 empty] | 917.2877 |  |  | 905.6739 |  |  | 317.9333 | 485.7763 | 520.8207 | 177.7475 | 388.5462 | 457.4374 | 273.6275 | 414.1182 | 1140.0946 | 385.5946 | 497.6345 | 270.818 | 448.3989 | 343.2914 | 486.1736 | 182.4808 | 367.8381 |  | 382.3514 | 460.7477 | 474.6298 | 248.1663 | 400.0579 | 535.1406 | 265.1061 | 432.4605 | 328.1813 | 500.3397 | 285.2661 | 476.8717 | 0.63846 | 18.7327 | 1.8127 | 0.13122 | -40.2645 | 3.1161 | 1549.17 | 0.18 | 3.1177 | 0.61322 | 0.90354 | -0.92727 | 3.1815 | 2.7671 | 3.9942 | 124.4781 | 1.9532 | 6.5584 | 1.0156 | -2.3314 | 25.4408 | 18.4475
42810.5817 | 12238 | 105.3891 | 78.8015 | 60.1713 | 44.4394 | 27.1773 | 21.2679 | 17.3651 | 156.4774 | 106.782 | 85.3757 | 62.4465 | 33.895 | 22.0192 | 17.2677 | 157.9638 | 170.9835 | 394.677 | 241.1751 | 254.403 | 459.547 |  |  |  | 252.5636 | 342.5446 | 392.9867 | 397.7125 | 221.958 | 402.3659 | 152.1654 | 243.1888 | 212.4153 | 210.2832 | 332.2728 | 268.6189 | 476.4305 | 190.7026 |  | 207.5275 | 262.1159 | 176.1524 | 206.3279 |  | 47.8753 | 103.1617 | 50.4466 | 104.0901 | 189.7852 | 236.3844 | 370.8891 | 9.069 | 51.207 | 12.4316 | 114.0993 | 8.4308 | 42.4305 | 48.4537 | 51.1233 | 23.71 |  |  | 2.6615 | 0.10523 | 0.33172 | -0.44815 | 4.3352 | 3.1964 | 6.5211 | -6.1212 | -0.57328 | 3.497 | 14.0347 | -0.00055198 | -0.00056183 | -0.00055198 | 429.9262 | 659.4982 | 431.3765 | 222.6286 | 106.1087 | 53.6636 | 29.0586 | 116.3251 | 96.2347 | 69.3675 | 51.2112 | 32.0805 | 23.1267 | 17.7535 | 166.8177 | 150.6667 | 136.2212 | 90.4999 | 81.5872 | 156.2246 | 104.4004 | 175.2156 | 207.9067 | 232.0369 | 274.745 | 331.1117 | 357.6825 |  |  |  | 466.1655 | 377.7851 | 380.0237 | 411.1499 | 6.0007 | 4.3796 | 687.602 |  |  | 575.9524 |  |  | 318.5695 | 403.7288 | 280.5846 | 192.0074 | 291.921 | 211.8965 | 843.438 | 963.0469 | 751.1689 | 733.7575 | 814.8988 |  | 935.7431 | 772.8823 | 406.8778 | 859.8635 | 470.8182 | 722.0361 |  | 688.4289 |  |  | 878.6057 | 867.4934 | 857.1213 | [6 empty] | 917.4503 |  |  | 906.0413 |  |  | 317.6286 | 485.7312 | 519.6638 | 178.5387 | 388.4047 | 457.1889 | 273.66 | 414.4199 | 1137.312 | 385.4979 | 496.7473 | 270.7369 | 448.5533 | 343.8357 | 486.2722 | 182.9141 | 367.7657 |  | 381.9325 | 460.9927 | 474.6278 | 248.1228 | 400.7086 | 535.0334 | 265.1735 | 432.3064 | 328.1458 | 500.1826 | 285.6646 | 477.234 | 0.66889 | 18.7239 | 1.7998 | 0.13158 | -40.2621 | 3.1162 | 1540.51 | 0.11 | 2.955 | 0.43854 | 0.77863 | -0.90501 | 3.2753 | 2.8125 | 4.0171 | 124.4541 | 1.9584 | 6.5632 | 0.75019 | -2.3836 | 25.403 | 18.4678
42810.5817 | 12239 | 105.3913 | 78.8062 | 60.1828 | 44.4445 | 27.1888 | 21.2676 | 17.3649 | 156.4792 | 106.7826 | 85.3891 | 62.4474 | 33.8991 | 22.018 | 17.2641 | 157.979 | 171.0165 | 394.7092 | 241.2348 | 254.132 | 459.7418 |  |  |  | 252.589 | 342.6188 | 392.5371 | 397.4895 | 221.4655 | 402.0782 | 152.1931 | 243.2651 | 213.8008 | 210.3221 | 332.3762 | 268.9872 | 476.333 | 190.919 |  | 207.8934 | 262.3702 | 177.3183 | 206.5854 |  | 47.8934 | 103.1942 | 50.4863 | 104.4279 | 189.7791 | 236.1253 | 370.699 | 9.4346 | 51.2306 | 12.5275 | 114.1313 | 8.4319 | 42.4036 | 48.429 | 51.1077 | 23.7124 |  |  | 2.5288 | 0.11705 | 0.18716 | -0.47904 | 4.025 | 3.1465 | 6.5908 | -5.9714 | 0.53555 | 4.4354 | 14.0903 | -0.00052898 | -0.00049284 | -0.00051419 | 439.3587 | 663.2348 | 431.3449 | 222.6499 | 106.1216 | 53.6789 | 29.0671 | 116.3268 | 96.2323 | 69.3683 | 51.2119 | 32.0811 | 23.1253 | 17.7515 | 180.628 | 156.169 | 140.863 | 88.1876 | 79.6942 | 156.5716 | 104.5035 | 175.2406 | 207.9488 | 232.0799 | 274.8106 | 331.2049 | 357.7893 |  |  |  | 466.3168 | 379.3536 | 382.1679 | 411.5674 | 5.436 | 4.9258 | 688.046 |  |  | 572.8557 |  |  | 318.6171 | 403.8083 | 279.3475 | 192.0314 | 291.9983 | 213.0783 | 843.2031 | 963.3603 | 750.784 | 733.748 | 814.7982 |  | 935.732 | 773.1947 | 407.0272 | 860.2373 | 470.6378 | 721.9361 |  | 687.9987 |  |  | 878.4388 | 867.079 | 856.6706 | [6 empty] | 918.3513 |  |  | 906.8582 |  |  | 317.3931 | 485.7767 | 520.6547 | 178.3338 | 388.2539 | 457.0154 | 274.304 | 414.4601 | 1141.4616 | 386.3928 | 497.3325 | 270.9789 | 448.9481 | 344.1917 | 486.5684 | 183.0411 | 367.58 |  | 380.4059 | 460.1467 | 474.6275 | 248.1182 | 401.3707 | 535.2365 | 264.6013 | 432.0363 | 327.8462 | 499.8371 | 285.9437 | 477.7134 | 0.67601 | 18.7219 | 1.7856 | 0.131 | -40.2801 | 3.1162 | 1535.99 | 0.41 | 2.8797 | 0.46255 | 0.58487 | -0.93572 | 3.1552 | 2.7897 | 4.0375 | 124.4522 | 1.9646 | 6.531 | -0.73949 | -2.8866 | 25.3838 | 18.4743
42810.5817 | 12240 | 105.3966 | 78.8046 | 60.1756 | 44.4446 | 27.1816 | 21.2587 | 17.3464 | 156.4796 | 106.7832 | 85.3883 | 62.4485 | 33.9084 | 22.017 | 17.2647 | 158.0056 | 171.0461 | 394.7644 | 241.2962 | 254.0738 | 459.9297 |  |  |  | 252.6367 | 342.6993 | 392.1969 | 397.284 | 221.3826 | 402.0168 | 152.2145 | 243.3344 | 215.1606 | 210.3686 | 332.4769 | 268.9925 | 476.3017 | 190.6653 |  | 207.5921 | 263.0707 | 177.9533 | 208.0201 |  | 47.9314 | 103.2843 | 50.4587 | 104.9041 | 189.8816 | 235.9888 | 370.2381 | 9.5758 | 51.2635 | 12.4615 | 114.1641 | 8.4326 | 42.3672 | 48.4275 | 51.1107 | 23.7265 |  |  | 2.2121 | -0.068909 | 0.36721 | -0.47509 | 3.8949 | 2.9625 | 6.5231 | -5.8564 | 0.62079 | 3.8371 | 14.0241 | -0.00053062 | -0.00049776 | -0.00054048 | 443.4637 | 667.4587 | 431.3107 | 222.678 | 106.1233 | 53.6807 | 29.0647 | 116.3282 | 96.2375 | 69.3781 | 51.2156 | 32.0821 | 23.1238 | 17.7512 | 186.6171 | 159.7574 | 145.8192 | 90.8883 | 82.5108 | 156.7978 | 104.6474 | 175.2419 | 207.9704 | 232.1133 | 274.8629 | 331.2943 | 357.8877 |  |  |  | 466.4745 | 379.8456 | 382.3995 | 412.1477 | 3.3381 | 4.9457 | 688.6393 |  |  | 571.7762 |  |  | 318.6632 | 403.8916 | 277.8335 | 192.0568 | 292.0804 | 213.7498 | 842.8281 | 963.9945 | 750.2855 | 733.6282 | 814.7426 |  | 935.7898 | 773.3873 | 407.0436 | 860.7334 | 470.6598 | 721.7748 |  | 687.8212 |  |  | 878.5875 | 866.8985 | 856.3684 | [6 empty] | 919.4118 |  |  | 907.5802 |  |  | 317.1022 | 485.588 | 523.2659 | 177.8745 | 388.3164 | 456.9707 | 275.2954 | 414.1525 | 1142.1599 | 387.0029 | 498.9685 | 271.1047 | 449.2212 | 344.1298 | 486.7881 | 182.3862 | 367.7758 |  | 380.731 | 459.6802 | 474.6392 | 248.5756 | 402.018 | 534.8936 | 264.0755 | 431.7557 | 327.558 | 499.8314 | 285.9327 | 478.0173 | 0.59088 | 18.7305 | 1.7685 | 0.12964 | -40.295 | 3.1161 | 1551.92 | 0.32 | 2.6932 | -0.35494 | 0.81935 | -0.93197 | 3.1034 | 2.7065 | 4.0162 | 124.4785 | 1.9608 | 6.5199 | -1.3757 | -3.4195 | 25.3401 | 18.477
42810.5817 | 12241 | 105.404 | 78.8157 | 60.1943 | 44.4557 | 27.184 | 21.2744 | 17.3582 | 156.4935 | 106.7918 | 85.3945 | 62.4643 | 33.9144 | 22.0212 | 17.2622 | 158.0161 | 171.0782 | 394.8151 | 241.3632 | 254.2839 | 460.1706 |  |  |  | 252.6686 | 342.7786 | 392.4289 | 397.2284 | 223.1641 | 402.2892 | 152.2468 | 243.408 | 215.6401 | 210.405 | 332.5774 | 269.2249 | 476.3201 | 191.3417 |  | 207.7392 | 264.1469 | 178.1061 | 210.5596 |  | 48.0436 | 103.3802 | 50.5014 | 104.603 | 189.658 | 236.0905 | 370.0272 | 9.5602 | 51.3053 | 12.3557 | 114.1407 | 8.4449 | 42.3332 | 48.4255 | 51.1095 | 23.7398 |  |  | 2.4973 | 0.077627 | 0.28638 | -0.41858 | 2.9973 | 2.8817 | 6.3825 | -6.0193 | 0.43553 | 3.7141 | 14.1283 | -0.00054212 | -0.00049941 | -0.00050269 | 453.2055 | 686.0015 | 431.2765 | 222.6802 | 106.127 | 53.7015 | 29.0713 | 116.3316 | 96.2483 | 69.3875 | 51.227 | 32.0911 | 23.1342 | 17.7614 | 186.8015 | 160.677 | 147.4045 | 90.0018 | 82.1103 | 156.8809 | 104.7293 | 175.2649 | 208.0122 | 232.154 | 274.9343 | 331.3811 | 357.991 |  |  |  | 466.5816 | 379.7793 | 381.4297 | 413.2855 | 3.8093 | 4.1954 | 688.8413 |  |  | 572.1158 |  |  | 318.7137 | 403.9808 | 278.0389 | 192.0943 | 292.1637 | 214.1462 | 842.2454 | 964.4402 | 750.0841 | 733.9885 | 814.7398 |  | 935.7955 | 773.2737 | 407.1158 | 861.1942 | 470.7707 | 721.4969 |  | 688.8322 |  |  | 878.6544 | 866.446 | 855.1078 | [6 empty] | 920.9623 |  |  | 909.3258 |  |  | 316.9412 | 485.4989 | 523.9636 | 177.5933 | 388.3119 | 456.9645 | 275.128 | 414.0868 | 1140.9709 | 387.1672 | 500.0169 | 270.4246 | 449.415 | 344.2348 | 486.6864 | 182.4125 | 368.438 |  | 381.19 | 459.8696 | 474.591 | 248.9124 | 402.651 | 535.5607 | 264.6269 | 431.5314 | 327.3377 | 500.28 | 285.8982 | 478.5471 | 0.49497 | 18.7459 | 1.7331 | 0.12855 | -40.2205 | 3.1162 | 1547.59 | 0.4 | 2.8621 | 0.37677 | 0.72367 | -0.8749 | 2.7226 | 2.6696 | 3.973 | 124.481 | 1.9712 | 6.5205 | -1.3855 | -3.5856 | 25.2718 | 18.4582
42810.5817 | 12242 | 105.4122 | 78.8204 | 60.2011 | 44.4669 | 27.1913 | 21.2631 | 17.3649 | 156.5008 | 106.7927 | 85.3996 | 62.4594 | 33.9175 | 22.0284 | 17.2775 | 158.038 | 171.1084 | 394.8722 | 241.4282 | 254.5823 | 460.2692 |  |  |  | 252.709 | 342.8606 | 392.3762 | 396.8834 | 224.887 | 402.5052 | 152.258 | 243.4845 | 216.9019 | 210.4453 | 332.693 | 270.233 | 476.1947 | 192.9059 |  | 209.8603 | 264.1402 | 178.6594 | 212.0586 |  | 48.1348 | 103.4376 | 50.5924 | 104.2093 | 189.5146 | 236.1175 | 369.454 | 9.3146 | 51.338 | 12.4655 | 114.172 | 8.4393 | 42.3026 | 48.4282 | 51.1188 | 23.7402 |  |  | 2.4007 | 0.23139 | 0.13722 | -0.84505 | 3.7917 | 2.4999 | 6.0841 | -5.8308 | 1.9439 | 3.3415 | 14.1525 | -0.00050762 | -0.00049612 | -0.00052405 | 454.1271 | 690.2351 | 431.2271 | 222.7113 | 106.1406 | 53.7034 | 29.0831 | 116.3367 | 96.2511 | 69.3902 | 51.2386 | 32.0951 | 23.1358 | 17.7677 | 183.6507 | 159.4536 | 146.4934 | 87.4766 | 81.1744 | 156.8922 | 104.7846 | 175.2874 | 208.0472 | 232.1956 | 275.0036 | 331.4646 | 358.098 |  |  |  | 466.5528 | 379.7869 | 380.7848 | 413.6795 | 5.0209 | 4.3294 | 688.9903 |  |  | 573.119 |  |  | 318.7648 | 404.0737 | 279.7119 | 192.12 | 292.2439 | 215.3245 | 841.6878 | 964.7883 | 749.8951 | 734.463 | 814.6235 |  | 935.8926 | 773.5205 | 407.2023 | 861.6712 | 470.9231 | 721.2897 |  | 689.4174 |  |  | 878.3008 | 865.8844 | 853.8604 | [6 empty] | 921.7026 |  |  | 910.3729 |  |  | 317.0899 | 485.5907 | 522.5885 | 178.6063 | 388.4988 | 457.0292 | 275.1628 | 414.6 | 1139.7584 | 387.1882 | 500.7739 | 269.909 | 449.2315 | 344.6356 | 487.5369 | 182.2271 | 368.7124 |  | 379.8315 | 458.9911 | 474.5517 | 248.8668 | 402.7369 | 536.1091 | 265.2481 | 431.6051 | 327.4289 | 500.6874 | 286.4856 | 479.2654 | 0.52733 | 18.7654 | 1.715 | 0.12987 | -40.2504 | 3.1162 | 1560.55 | 0.5 | 2.8067 | 0.65054 | 0.50096 | -1.2432 | 3.0624 | 2.4866 | 3.8792 | 124.5259 | 1.9729 | 6.5257 | -1.034 | -3.4775 | 25.2147 | 18.4438
42810.5817 | 12243 | 105.4018 | 78.8285 | 60.1931 | 44.4614 | 27.1915 | 21.2665 | 17.3616 | 156.5063 | 106.7909 | 85.4025 | 62.4666 | 33.9203 | 22.0248 | 17.2689 | 158.0652 | 171.1551 | 394.8994 | 241.4814 | 254.8492 | 460.3128 |  |  |  | 252.7506 | 342.934 | 392.3819 | 396.6058 | 223.9369 | 402.5543 | 152.2781 | 243.5581 | 217.8166 | 210.4846 | 332.7834 | 270.7437 | 475.9869 | 193.3827 |  | 210.4034 | 265.0876 | 179.153 | 211.5507 |  | 48.4482 | 103.595 | 50.7366 | 103.9661 | 189.6948 | 236.8782 | 368.3567 | 9.0449 | 51.3892 | 12.2512 | 114.2401 | 8.4537 | 42.2786 | 48.4491 | 51.1319 | 23.7578 |  |  | 2.3895 | 0.37596 | 0.059676 | -0.65251 | 4.0644 | 2.7719 | 6.182 | -6.0246 | 1.2581 | 3.6885 | 14.3023 | -0.00049284 | -0.00046327 | -0.00050598 | 452.2254 | 681.191 | 431.158 | 222.7282 | 106.1326 | 53.708 | 29.0793 | 116.3297 | 96.2437 | 69.3897 | 51.2383 | 32.089 | 23.1289 | 17.7637 | 182.7503 | 160.3354 | 145.7959 | 85.9741 | 81.5826 | 156.9195 | 104.8453 | 175.3013 | 208.0879 | 232.2503 | 275.0733 | 331.558 | 358.1989 |  |  |  | 466.5072 | 381.0572 | 382.6773 | 415.9131 | 4.6831 | 2.9981 | 688.8281 |  |  | 575.8891 |  |  | 318.8173 | 404.1583 | 280.3381 | 192.1521 | 292.3248 | 215.6542 | 841.1738 | 965.4192 | 749.4521 | 733.9837 | 814.3469 |  | 935.9152 | 773.6011 | 407.2232 | 862.1519 | 471.0189 | 721.2194 |  | 689.4603 |  |  | 877.9237 | 865.3771 | 853.2125 | [6 empty] | 922.818 |  |  | 911.1006 |  |  | 317.3439 | 484.8456 | 520.4897 | 178.4816 | 389.1132 | 457.3285 | 276.3386 | 415.2759 | 1137.9402 | 387.3891 | 500.5473 | 270.4386 | 449.4253 | 345.2131 | 488.2029 | 180.6949 | 369.0642 |  | 379.1098 | 457.7394 | 474.5753 | 248.999 | 402.6391 | 536.7216 | 265.8164 | 431.9676 | 327.8742 | 500.9155 | 286.8098 | 479.7631 | 0.56219 | 18.7851 | 1.7017 | 0.12956 | -40.2406 | 3.1162 | 1580.8 | 0.37 | 2.8003 | 0.82939 | 0.33044 | -1.0927 | 3.173 | 2.6203 | 3.9132 | 124.5432 | 1.9727 | 6.524 | -0.93038 | -3.3925 | 25.2033 | 18.3763
42810.5817 | 12244 | 105.4073 | 78.8348 | 60.2061 | 44.4712 | 27.1891 | 21.2727 | 17.3595 | 156.5075 | 106.7955 | 85.4094 | 62.4758 | 33.9244 | 22.0282 | 17.2725 | 158.0807 | 171.1886 | 394.9687 | 241.5407 | 255.2139 | 460.4033 |  |  |  | 252.7897 | 343.0099 | 393.0212 | 396.9459 | 223.5726 | 402.7559 | 152.3049 | 243.6472 | 216.9324 | 210.5266 | 332.8913 | 270.6932 | 475.8027 | 192.8797 |  | 210.5543 | 265.4083 | 180.0638 | 211.038 |  | 48.571 | 103.7037 | 50.7347 | 103.6253 | 190.0368 | 236.7234 | 367.7078 | 9.0415 | 51.4039 | 11.937 | 114.2359 | 8.4605 | 42.2356 | 48.4647 | 51.1439 | 23.7685 |  |  | 2.312 | 0.13283 | 0.10239 | -0.39361 | 3.8909 | 2.5643 | 5.9245 | -5.8991 | 0.006048 | 2.0401 | 14.051 | -0.00053555 | -0.00058812 | -0.00052241 | 449.6527 | 680.1776 | 431.0699 | 222.7398 | 106.136 | 53.7054 | 29.078 | 116.3381 | 96.2478 | 69.3913 | 51.2283 | 32.0925 | 23.1316 | 17.7513 | 180.9444 | 158.5595 | 141.277 | 84.2686 | 78.5324 | 157.0002 | 104.8167 | 175.3307 | 208.1201 | 232.2938 | 275.1378 | 331.6461 | 358.277 |  |  |  | 466.5867 | 381.8265 | 383.8519 | 416.2135 | 3.8701 | 3.9976 | 688.4666 |  |  | 577.5435 |  |  | 318.8649 | 404.2346 | 280.703 | 192.1855 | 292.4049 | 215.1837 | 840.6174 | 966.2124 | 748.9401 | 733.3471 | 814.1451 |  | 936.0258 | 773.5656 | 407.3505 | 862.8168 | 471.1446 | 721.1328 |  | 689.1486 |  |  | 877.5308 | 864.9837 | 852.7157 | [6 empty] | 923.2913 |  |  | 910.9657 |  |  | 317.1127 | 484.5723 | 521.8087 | 179.328 | 389.5605 | 457.584 | 276.9145 | 415.7235 | 1136.7851 | 387.3787 | 500.5715 | 270.5447 | 450.2219 | 344.7116 | 488.959 | 180.4692 | 368.9399 |  | 378.7542 | 457.4271 | 474.5939 | 248.7803 | 403.0547 | 536.264 | 265.5794 | 432.4824 | 327.6209 | 500.6192 | 286.7189 | 479.6972 | 0.57239 | 18.7917 | 1.6909 | 0.13007 | -40.2356 | 3.1162 | 1575.6 | -0.19 | 2.7549 | 0.49306 | 0.43289 | -0.84877 | 3.104 | 2.5199 | 3.8302 | 124.5963 | 1.9863 | 6.5207 | -0.71929 | -2.894 | 25.1948 | 18.3775
42810.5818 | 12245 | 105.4103 | 78.8401 | 60.2068 | 44.4773 | 27.1942 | 21.2727 | 17.3628 | 156.5165 | 106.8099 | 85.4186 | 62.4816 | 33.9284 | 22.0325 | 17.2748 | 158.1043 | 171.2147 | 395.0345 | 241.6079 | 255.651 | 460.4898 |  |  |  | 252.824 | 343.0906 | 393.9083 | 397.422 | 224.4942 | 403.0356 | 152.3346 | 243.7195 | 216.143 | 210.5654 | 332.9908 | 270.6628 | 475.6602 | 192.7736 |  | 211.4263 | 264.854 | 179.5228 | 211.077 |  | 48.5081 | 103.6856 | 50.6856 | 104.0985 | 190.7297 | 236.8191 | 367.6857 | 9.1804 | 51.4365 | 11.7214 | 114.2166 | 8.4666 | 42.2032 | 48.4672 | 51.1508 | 23.776 |  |  | 2.5906 | 0.35756 | 0.22658 | -0.36404 | 4.0848 | 2.929 | 6.2497 | -5.926 | 0.46569 | 3.1065 | 14.1759 | -0.00052569 | -0.00045998 | -0.00056348 | 446.8034 | 650.8751 | 431.0031 | 222.7821 | 106.1306 | 53.722 | 29.0831 | 116.3322 | 96.2576 | 69.3956 | 51.241 | 32.1059 | 23.1266 | 17.7584 | 179.2317 | 159.6556 | 140.746 | 84.7094 | 76.4489 | 156.9945 | 104.8183 | 175.3435 | 208.1488 | 232.3239 | 275.1973 | 331.723 | 358.3573 |  |  |  | 466.5172 | 382.0796 | 383.8472 | 415.2864 | 3.8053 | 3.6763 | 688.9629 |  |  | 577.7014 |  |  | 318.9016 | 404.3161 | 281.0577 | 192.2044 | 292.4847 | 214.2909 | 840.148 | 966.8796 | 748.4176 | 733.4225 | 813.8535 |  | 936.0769 | 773.0683 | 407.4258 | 863.4546 | 471.3414 | 720.8667 |  | 689.2015 |  |  | 877.1981 | 864.7054 | 852.375 | [6 empty] | 924.5983 |  |  | 911.904 |  |  | 317.1324 | 484.9186 | 522.3565 | 180.1993 | 390.0991 | 457.8704 | 276.9015 | 416.469 | 1134.1793 | 387.4605 | 500.4473 | 270.5604 | 450.7132 | 344.0754 | 489.1125 | 180.8355 | 368.6951 |  | 377.2976 | 457.8015 | 474.6281 | 248.3988 | 403.9943 | 534.6353 | 265.3353 | 432.9705 | 328.5472 | 500.7192 | 286.7097 | 479.4503 | 0.52983 | 18.7947 | 1.6852 | 0.12931 | -40.2469 | 3.1162 | 1582.19 | 0.24 | 2.9167 | 0.80894 | 0.64396 | -0.81624 | 3.1807 | 2.6934 | 3.9343 | 124.6263 | 2.0076 | 6.5269 | -0.52973 | -2.8348 | 25.1762 | 18.3949
42810.5818 | 12246 | 105.4093 | 78.8423 | 60.2026 | 44.4784 | 27.1974 | 21.2782 | 17.3604 | 156.5217 | 106.8082 | 85.4225 | 62.4808 | 33.9328 | 22.0374 | 17.2775 | 158.1192 | 171.237 | 395.1084 | 241.6766 | 255.7591 | 460.6311 |  |  |  | 252.8564 | 343.169 | 394.1664 | 397.3751 | 225.7719 | 403.1288 | 152.3528 | 243.7952 | 215.3354 | 210.6001 | 333.0946 | 270.8371 | 475.6461 | 193.0938 |  | 213.1044 | 265.0067 | 178.3819 | 211.6185 |  | 48.4063 | 103.631 | 50.7449 | 105.1856 | 191.044 | 237.1093 | 367.7259 | 9.196 | 51.4543 | 11.452 | 114.1919 | 8.4662 | 42.1906 | 48.4654 | 51.1674 | 23.7874 |  |  | 3.1163 | 0.10523 | 0.18584 | -0.48364 | 4.1039 | 2.9506 | 5.8949 | -5.9911 | 0.5735 | 3.0816 | 14.1086 | -0.00046819 | -0.00051583 | -0.00049776 | 441.7827 | 655.7711 | 430.9393 | 222.8077 | 106.1372 | 53.7295 | 29.0895 | 116.3369 | 96.2624 | 69.4021 | 51.2523 | 32.1015 | 23.1431 | 17.7609 | 175.3953 | 156.1144 | 136.1612 | 86.674 | 76.7828 | 156.9738 | 104.7667 | 175.3623 | 208.1918 | 232.3714 | 275.2691 | 331.807 | 358.4702 |  |  |  | 466.3406 | 381.2368 | 381.7457 | 414.8912 | 3.7111 | 3.886 | 689.7377 |  |  | 577.6962 |  |  | 318.9437 | 404.4061 | 282.7408 | 192.2298 | 292.5689 | 213.6218 | 839.7529 | 967.4877 | 747.8908 | 733.5531 | 813.6146 |  | 936.1033 | 772.4856 | 407.479 | 864.0069 | 471.1607 | 720.7509 |  | 689.2094 |  |  | 876.8741 | 864.5743 | 852.4 | [6 empty] | 925.7564 |  |  | 912.7663 |  |  | 317.0963 | 485.066 | 523.2783 | 180.3796 | 390.0758 | 458.3837 | 276.2292 | 417.0957 | 1132.5151 | 388.9441 | 500.7701 | 270.815 | 451.5785 | 344.4514 | 489.0376 | 181.2955 | 368.8734 |  | 377.273 | 457.7988 | 474.6552 | 248.6301 | 404.6487 | 534.0535 | 264.8692 | 433.3105 | 329.3476 | 500.6545 | 286.8649 | 479.327 | 0.38191 | 18.7962 | 1.6836 | 0.12772 | -40.2336 | 3.1162 | 1577.12 | 0.29 | 3.1992 | 0.43881 | 0.58316 | -0.94074 | 3.189 | 2.7041 | 3.8221 | 124.6442 | 2.0291 | 6.4896 | -0.10614 | -2.3317 | 25.1594 | 18.3848
42810.5818 | 12247 | 105.4097 | 78.8451 | 60.2013 | 44.4843 | 27.1986 | 21.2774 | 17.3579 | 156.5241 | 106.8132 | 85.4247 | 62.4858 | 33.939 | 22.0317 | 17.282 | 158.1434 | 171.2733 | 395.1808 | 241.7375 | 255.7415 | 460.869 |  |  |  | 252.8934 | 343.2494 | 393.84 | 397.2831 | 222.6295 | 402.7188 | 152.3634 | 243.86 | 214.9316 | 210.6269 | 333.18 | 271.3042 | 475.6751 | 193.8647 |  | 214.0579 | 265.7937 | 176.7875 | 212.5004 |  | 48.4271 | 103.6447 | 50.8298 | 105.404 | 191.1012 | 237.116 | 367.511 | 9.005 | 51.4648 | 11.2656 | 114.1762 | 8.4607 | 42.1735 | 48.4739 | 51.1844 | 23.7945 |  |  | 2.216 | 0.16831 | 0.42109 | -0.47378 | 4.0171 | 3.086 | 6.1531 | -5.9195 | 0.39836 | 3.8413 | 14.1243 | -0.00048298 | -0.00053226 | -0.00052733 | 437.929 | 654.953 | 430.8838 | 222.8481 | 106.1356 | 53.7309 | 29.0923 | 116.3337 | 96.2626 | 69.4018 | 51.2489 | 32.1022 | 23.1318 | 17.7526 | 171.5704 | 155.8728 | 134.3277 | 89.2533 | 80.6186 | 157.0524 | 104.7288 | 175.3795 | 208.222 | 232.4163 | 275.3422 | 331.8874 | 358.5737 |  |  |  | 466.2663 | 381.6896 | 381.6583 | 416.4374 | 4.2512 | 4.8669 | 690.2147 |  |  | 576.3169 |  |  | 318.9852 | 404.4896 | 283.3232 | 192.2642 | 292.6561 | 213.3626 | 839.3088 | 968.1987 | 747.4779 | 733.623 | 813.4876 |  | 936.1232 | 772.7036 | 407.5859 | 864.6333 | 471.1235 | 720.6387 |  | 689.1641 |  |  | 876.8917 | 864.3774 | 852.2541 | [6 empty] | 926.7742 |  |  | 913.7182 |  |  | 317.8748 | 485.1669 | 523.5367 | 180.0358 | 390.297 | 458.6664 | 276.2952 | 417.2685 | 1130.6833 | 389.8672 | 501.2477 | 270.7562 | 452.1996 | 344.6357 | 488.6996 | 181.4153 | 369.0639 |  | 376.9126 | 456.3705 | 474.6844 | 248.8033 | 404.9306 | 535.1259 | 265.1985 | 433.4008 | 329.6227 | 500.5909 | 286.8686 | 479.467 | 0.70317 | 18.8349 | 1.6841 | 0.12604 | -40.2857 | 3.1161 | 1541.56 | 0.35 | 2.697 | 0.55498 | 0.87782 | -0.93113 | 3.1552 | 2.7654 | 3.9049 | 124.6563 | 2.0336 | 6.4677 | 0.329 | -2.1327 | 25.1385 | 18.3329
42810.5818 | 12248 | 105.4172 | 78.8486 | 60.2115 | 44.488 | 27.2016 | 21.2752 | 17.3586 | 156.5228 | 106.807 | 85.4283 | 62.4958 | 33.9417 | 22.0359 | 17.2755 | 158.1536 | 171.3021 | 395.2387 | 241.8023 | 255.9213 | 460.8675 |  |  |  | 252.9342 | 343.3249 | 393.6051 | 397.1991 | 221.0912 | 402.7568 | 152.3923 | 243.9237 | 215.6361 | 210.6632 | 333.2719 | 271.379 | 475.5139 | 194.0439 |  | 214.7629 | 265.7384 | 177.7545 | 213.6348 |  | 48.775 | 103.7799 | 50.8414 | 106.2243 | 191.5144 | 236.8969 | 368.3495 | 8.8186 | 51.4949 | 11.1871 | 114.161 | 8.472 | 42.166 | 48.4885 | 51.1958 | 23.8031 |  |  | 2.3008 | -0.020941 | 0.10173 | -0.58943 | 3.8811 | 2.8186 | 6.1091 | -5.93 | 0.076688 | 3.3249 | 13.9999 | -0.00045834 | -0.00052569 | -0.00056183 | 442.2372 | 643.1444 | 430.829 | 222.8868 | 106.1398 | 53.7391 | 29.0973 | 116.3307 | 96.2628 | 69.402 | 51.2523 | 32.1083 | 23.134 | 17.7551 | 172.1402 | 158.3193 | 137.8833 | 89.3382 | 80.5709 | 157.097 | 104.8291 | 175.3994 | 208.2709 | 232.455 | 275.3978 | 331.9835 | 358.6777 |  |  |  | 466.2972 | 382.019 | 381.9317 | 416.8393 | 2.9047 | 5.8515 | 690.231 |  |  | 576.3434 |  |  | 319.032 | 404.5733 | 282.2628 | 192.2964 | 292.745 | 214.2444 | 838.858 | 968.8838 | 747.2449 | 733.2229 | 813.4633 |  | 936.1133 | 773.1607 | 407.6864 | 865.2526 | 471.1918 | 720.525 |  | 689.1419 |  |  | 877.0278 | 864.0648 | 851.8523 | [6 empty] | 927.8629 |  |  | 914.4395 |  |  | 318.0262 | 485.1378 | 521.2947 | 180.5404 | 390.782 | 458.5988 | 276.0311 | 417.0753 | 1128.5859 | 389.6386 | 500.9847 | 270.5871 | 452.6748 | 344.6675 | 488.5246 | 180.8205 | 369.346 |  | 375.4132 | 455.1853 | 474.728 | 248.7243 | 405.28 | 536.1837 | 265.7426 | 433.5324 | 329.3061 | 500.5699 | 286.5854 | 479.4827 | 0.55468 | 18.9056 | 1.6876 | 0.12611 | -40.2599 | 3.1162 | 1553.52 | 0.26 | 2.7482 | -0.19579 | 0.43154 | -1.0388 | 3.1006 | 2.6423 | 3.8901 | 124.6527 | 2.0309 | 6.4588 | 0.27146 | -2.5154 | 25.0872 | 18.3255
42810.5818 | 12249 | 105.4332 | 78.8568 | 60.2222 | 44.489 | 27.2117 | 21.2825 | 17.3626 | 156.5378 | 106.8091 | 85.4407 | 62.5066 | 33.9472 | 22.0424 | 17.2875 | 158.175 | 171.3321 | 395.3004 | 241.8717 | 256.2389 | 460.9612 |  |  |  | 252.9724 | 343.4008 | 393.5996 | 397.3886 | 221.4152 | 403.1002 | 152.4085 | 244.0058 | 217.1196 | 210.707 | 333.3932 | 271.8569 | 475.3676 | 194.7733 |  | 216.5704 | 266.1879 | 178.3713 | 214.9128 |  | 48.9684 | 103.8377 | 50.9513 | 106.0547 | 191.3905 | 236.5472 | 368.5657 | 8.8038 | 51.5423 | 11.1258 | 114.1663 | 8.479 | 42.1583 | 48.4996 | 51.2126 | 23.8148 |  |  | 2.8863 | -0.043281 | -0.000776 | -0.50532 | 3.8351 | 2.7338 | 6.2018 | -5.834 | 0.851 | 3.2138 | 14.1257 | -0.00052898 | -0.00050433 | -0.00053391 | 448.2717 | 645.7145 | 430.7666 | 222.9276 | 106.1446 | 53.7466 | 29.1067 | 116.3316 | 96.2735 | 69.4116 | 51.2661 | 32.113 | 23.1444 | 17.7651 | 167.9586 | 158.3548 | 140.4026 | 91.4144 | 81.7854 | 157.0516 | 104.9361 | 175.4207 | 208.3047 | 232.4984 | 275.4674 | 332.069 | 358.7774 |  |  |  | 466.2708 | 382.0625 | 382.7958 | 414.5709 | 3.6971 | 4.9593 | 690.0977 |  |  | 575.2921 |  |  | 319.0796 | 404.6598 | 281.8358 | 192.328 | 292.8301 | 215.2911 | 838.4906 | 969.3858 | 746.9906 | 731.8105 | 813.4114 |  | 936.0319 | 773.3639 | 407.6976 | 865.7844 | 471.1434 | 720.2523 |  | 688.6501 |  |  | 877.2123 | 863.8204 | 851.579 | [6 empty] | 928.7855 |  |  | 915.1755 |  |  | 318.0709 | 485.6519 | 520.7799 | 181.0317 | 390.9511 | 458.5026 | 275.9872 | 417.6609 | 1126.1518 | 388.7695 | 500.8461 | 270.8161 | 452.8544 | 345.6592 | 488.5518 | 180.3969 | 369.7619 |  | 374.7402 | 455.7615 | 474.762 | 248.4656 | 405.6209 | 536.591 | 266.7679 | 433.5908 | 329.4831 | 500.568 | 286.8519 | 479.4948 | 0.43257 | 18.9363 | 1.6939 | 0.12793 | -40.2145 | 3.1161 | 1555.18 | 0.18 | 3.0789 | -0.2815 | -0.037693 | -0.96187 | 3.0811 | 2.6014 | 3.9181 | 124.6192 | 2.0264 | 6.4382 | 0.73021 | -2.7821 | 25.0337 | 18.3853
42810.5818 | 12250 | 105.436 | 78.8636 | 60.2357 | 44.4893 | 27.213 | 21.2693 | 17.3633 | 156.547 | 106.8141 | 85.4382 | 62.5184 | 33.9528 | 22.0401 | 17.2839 | 158.1997 | 171.3686 | 395.3696 | 241.9329 | 256.3876 | 461.1515 |  |  |  | 253.0094 | 343.4818 | 393.5728 | 397.6686 | 220.8279 | 403.4398 | 152.4305 | 244.0674 | 216.9006 | 210.7429 | 333.4774 | 272.3378 | 475.4073 | 195.291 |  | 217.6487 | 266.5834 | 177.9544 | 215.8309 |  | 48.9582 | 103.8926 | 50.9656 | 105.777 | 191.097 | 237.0382 | 368.8187 | 8.8296 | 51.5611 | 11.0635 | 114.1785 | 8.4611 | 42.1407 | 48.4854 | 51.2258 | 23.825 |  |  | 2.4907 | 0.006659 | -0.022464 | -0.90353 | 3.8594 | 2.5695 | 5.9751 | -5.7066 | 0.64706 | 3.6913 | 14.0963 | -0.00051748 | -0.00049284 | -0.00056019 | 445.3728 | 660.8717 | 430.6848 | 222.9459 | 106.1509 | 53.7583 | 29.1062 | 116.3336 | 96.2669 | 69.4242 | 51.2653 | 32.1129 | 23.1396 | 17.7553 | 167.5707 | 160.6981 | 141.7031 | 91.2883 | 83.3782 | 157.0779 | 105.0257 | 175.4328 | 208.3326 | 232.5346 | 275.5297 | 332.1408 | 358.8677 |  |  |  | 466.3277 | 381.8866 | 383.5443 | 415.9694 | 4.372 | 4.0894 | 689.7755 |  |  | 572.4273 |  |  | 319.1249 | 404.7459 | 282.6404 | 192.36 | 292.9111 | 214.8188 | 838.2299 | 970.2925 | 746.4033 | 730.5665 | 813.3261 |  | 935.972 | 773.2629 | 407.6545 | 866.3627 | 471.1801 | 719.9254 |  | 688.5129 |  |  | 877.6278 | 863.6435 | 851.5952 | [6 empty] | 929.8971 |  |  | 916.4911 |  |  | 318.7312 | 486.449 | 520.905 | 181.0613 | 390.9672 | 458.4562 | 276.1233 | 418.3309 | 1123.8194 | 388.5745 | 500.478 | 271.3251 | 452.938 | 346.442 | 488.5147 | 180.354 | 369.9851 |  | 375.191 | 456.9041 | 474.8024 | 248.5679 | 405.9063 | 535.6534 | 266.8798 | 433.3664 | 329.7906 | 500.6106 | 287.3164 | 479.7068 | 0.63075 | 18.9471 | 1.7009 | 0.1301 | -40.1825 | 3.1161 | 1575.66 | 0.22 | 2.8608 | 0.11042 | -0.20282 | -1.2863 | 3.0924 | 2.5232 | 3.8477 | 124.5959 | 2.0249 | 6.4266 | 0.7767 | -2.9155 | 25.013 | 18.3533
42810.5818 | 12251 | 105.4415 | 78.864 | 60.2399 | 44.4952 | 27.2119 | 21.2773 | 17.3662 | 156.5455 | 106.8203 | 85.4449 | 62.5175 | 33.9585 | 22.0466 | 17.2808 | 158.2171 | 171.4031 | 395.4377 | 241.997 | 256.4792 | 461.282 |  |  |  | 253.0467 | 343.5592 | 393.6432 | 397.6896 | 220.4794 | 403.7206 | 152.462 | 244.1434 | 216.5024 | 210.7844 | 333.5824 | 272.7424 | 475.417 | 195.8584 |  | 218.3731 | 265.883 | 177.2661 | 215.8047 |  | 48.7303 | 103.6894 | 50.9317 | 105.5458 | 191.2448 | 238.1304 | 368.8083 | 9.0557 | 51.5751 | 10.9486 | 114.1961 | 8.4663 | 42.1432 | 48.4827 | 51.2428 | 23.8356 |  |  | 2.2962 | -0.31204 | 0.037336 | -1.0336 | 3.7983 | 3.044 | 6.4107 | -5.5357 | 0.44195 | 3.3975 | 14.2789 | -0.00056676 | -0.00050926 | -0.00053555 | 454.7431 | 681.9499 | 430.6023 | 222.9791 | 106.1413 | 53.7519 | 29.0965 | 116.3371 | 96.2714 | 69.4282 | 51.2651 | 32.1159 | 23.1447 | 17.755 | 169.4703 | 159.0194 | 141.3975 | 88.648 | 82.7407 | 157.1207 | 105.0784 | 175.4547 | 208.3711 | 232.576 | 275.6006 | 332.2114 | 358.9579 |  |  |  | 466.4006 | 381.4836 | 383.9053 | 415.3718 | 3.5903 | 4.1713 | 690.2966 |  |  | 572.1369 |  |  | 319.1634 | 404.8349 | 283.5783 | 192.3861 | 292.9937 | 213.7968 | 837.7109 | 975.7986 | 745.8711 | 730.5224 | 813.3387 |  | 936.0569 | 773.5576 | 407.7124 | 867.766 | 470.8942 | 719.7075 |  | 688.8511 |  |  | 877.7635 | 863.408 | 851.1221 | [6 empty] | 943.3158 |  |  | 927.1362 |  |  | 318.9358 | 487.1543 | 521.6076 | 180.7701 | 390.8256 | 458.4698 | 276.1411 | 418.7381 | 1122.9669 | 388.8041 | 500.0079 | 271.1745 | 452.8777 | 346.663 | 488.5575 | 180.227 | 369.8591 |  | 375.1598 | 457.9933 | 474.8482 | 248.4036 | 406.0862 | 535.7161 | 266.2313 | 433.1574 | 329.5276 | 500.5579 | 287.5871 | 479.9679 | 0.45241 | 18.9576 | 1.7075 | 0.12973 | -40.2547 | 3.1161 | 1601.18 | 0.21 | 2.7474 | -0.7557 | 0.2614 | -1.3754 | 3.0711 | 2.7493 | 3.9898 | 124.632 | 2.0225 | 6.3529 | 0.57117 | -2.8751 | 25.015 | 18.3786
42810.5818 | 12252 | 105.4387 | 78.8684 | 60.2311 | 44.4991 | 27.2084 | 21.2774 | 17.3599 | 156.5486 | 106.8197 | 85.4462 | 62.5159 | 33.9598 | 22.0488 | 17.2772 | 158.2392 | 171.4252 | 395.4945 | 242.0609 | 256.4354 | 461.3804 |  |  |  | 253.0861 | 343.6328 | 394.0236 | 397.8914 | 222.8974 | 404.0101 | 152.4725 | 244.2202 | 216.1036 | 210.8169 | 333.6774 | 273.3167 | 475.3885 | 196.6699 |  | 218.4598 | 265.4399 | 176.3793 | 216.3199 |  | 48.8576 | 103.6439 | 50.9453 | 105.7152 | 191.886 | 238.5284 | 367.9294 | 9.2565 | 51.6033 | 10.7912 | 114.2454 | 8.4586 | 42.1223 | 48.4545 | 51.251 | 23.8359 |  |  | 2.3691 | 0.10851 | -0.1828 | -1.2301 | 4.0519 | 2.1575 | 6.1873 | -5.771 | 0.65874 | 3.224 | 14.2232 | -0.00050762 | -0.00052898 | -0.00055198 | 458.9893 | 661.9829 | 430.515 | 222.9956 | 106.1495 | 53.7694 | 29.1032 | 116.333 | 96.2724 | 69.4263 | 51.2713 | 32.1168 | 23.1422 | 17.7518 | 168.0467 | 157.2426 | 140.7158 | 87.0482 | 78.9581 | 157.1515 | 105.113 | 175.4661 | 208.3972 | 232.6185 | 275.6647 | 332.2943 | 359.0431 |  |  |  | 466.4047 | 381.5618 | 383.4683 | 415.1616 | 3.9013 | 4.865 | 691.2094 |  |  | 572.7606 |  |  | 319.2061 | 404.9212 | 283.6543 | 192.4217 | 293.0874 | 213.7459 | 837.1406 | 983.1149 | 745.4894 | 730.2065 | 813.5433 |  | 936.1444 | 773.6447 | 407.7366 | 871.9669 | 469.6707 | 719.4786 |  | 688.7243 |  |  | 877.3145 | 862.8674 | 849.8526 | [6 empty] | 976.0755 |  |  | 948.8721 |  |  | 319.007 | 487.4909 | 521.4318 | 180.7067 | 390.6969 | 458.5713 | 275.3496 | 418.9381 | 1121.4961 | 389.2341 | 499.7292 | 270.8012 | 452.9351 | 346.2383 | 488.9483 | 180.5733 | 369.6618 |  | 376.4897 | 458.6296 | 474.8635 | 248.1378 | 406.1803 | 536.1426 | 265.8403 | 433.2072 | 329.6322 | 500.5915 | 287.8079 | 480.1002 | 0.5229 | 18.957 | 1.7127 | 0.12981 | -40.2751 | 3.1161 | 1610.02 | 0.26 | 2.7913 | 0.44561 | -0.57837 | -1.5004 | 3.1732 | 2.3155 | 3.9212 | 124.6638 | 2.0225 | 6.0882 | 0.73333 | -2.7951 | 24.9971 | 18.3849
42810.5819 | 12253 | 105.4332 | 78.8658 | 60.2293 | 44.4992 | 27.2041 | 21.2744 | 17.3573 | 156.5508 | 106.8161 | 85.4484 | 62.5233 | 33.9582 | 22.0449 | 17.2723 | 158.2645 | 171.4627 | 395.5553 | 242.125 | 256.5396 | 461.5972 |  |  |  | 253.1262 | 343.7146 | 394.405 | 398.228 | 225.1144 | 404.3515 | 152.497 | 244.2994 | 216.4099 | 210.8575 | 333.7768 | 273.9646 | 475.4009 | 197.6824 |  | 218.7134 | 266.0739 | 176.8777 | 216.9639 |  | 49.0363 | 103.6353 | 51.0084 | 105.8977 | 192.2142 | 238.4859 | 367.2233 | 9.2672 | 51.6602 | 10.7698 | 114.2739 | 8.463 | 42.0868 | 48.4306 | 51.2428 | 23.851 |  |  | 2.9178 | 0.19854 | -0.07766 | -0.80299 | 3.9297 | 2.7575 | 5.9159 | -5.702 | 0.83115 | 3.6352 | 14.1916 | -0.00053555 | -0.00044191 | -0.00053555 | 458.7353 | 638.6048 | 430.4319 | 223.0335 | 106.1478 | 53.7756 | 29.1178 | 116.348 | 96.2782 | 69.4337 | 51.2779 | 32.1295 | 23.1482 | 17.77 | 170.2079 | 159.127 | 142.822 | 87.6873 | 78.5453 | 157.2183 | 105.2044 | 175.4904 | 208.4398 | 232.6654 | 275.734 | 332.3876 | 359.1633 |  |  |  | 466.4578 | 380.8898 | 382.6413 | 414.2427 | 4.0176 | 4.8484 | 691.3496 |  |  | 572.2659 |  |  | 319.2475 | 405.0095 | 284.5294 | 192.4504 | 293.1803 | 214.2282 | 836.5727 | 983.8805 | 744.9756 | 729.8285 | 813.5546 |  | 936.2268 | 773.5827 | 407.6795 | 875.0455 | 467.7333 | 719.1991 |  | 688.2963 |  |  | 876.8691 | 862.2664 | 848.4206 | [6 empty] | 989.0631 |  |  | 955.9663 |  |  | 319.3973 | 487.4761 | 520.7738 | 180.8158 | 391.2159 | 458.7914 | 274.8975 | 419.2739 | 1118.7669 | 389.8478 | 499.7182 | 270.6965 | 452.8908 | 345.4017 | 489.3715 | 180.9367 | 369.6324 |  | 378.1092 | 459.0029 | 474.8559 | 248.8637 | 406.3679 | 537.8056 | 265.7289 | 433.3822 | 329.757 | 500.6901 | 287.883 | 480.1451 | 0.41042 | 18.9523 | 1.7153 | 0.13025 | -40.2504 | 3.1161 | 1621.44 | 0.23 | 3.0985 | 0.60275 | -0.37698 | -1.2122 | 3.1248 | 2.6176 | 3.8341 | 124.6988 | 2.0185 | 5.7695 | 0.50181 | -3.0178 | 24.9808 | 18.4168
42810.5819 | 12254 | 105.4355 | 78.8729 | 60.2318 | 44.4996 | 27.2024 | 21.2733 | 17.3556 | 156.553 | 106.8238 | 85.4585 | 62.525 | 33.9617 | 22.0497 | 17.2784 | 158.2757 | 171.4975 | 395.6126 | 242.1853 | 256.6184 | 461.9004 |  |  |  | 253.1608 | 343.7932 | 394.592 | 398.3389 | 222.9831 | 404.3006 | 152.5203 | 244.3699 | 216.3355 | 210.8968 | 333.8815 | 273.5894 | 475.5243 | 197.6389 |  | 218.5589 | 266.7763 | 176.2737 | 217.9886 |  | 48.8501 | 103.4716 | 51.0157 | 105.8741 | 192.5436 | 238.6855 | 367.0348 | 9.1415 | 51.7102 | 10.9897 | 114.2895 | 8.4767 | 42.0717 | 48.4274 | 51.2174 | 23.8672 |  |  | 2.6602 | 0.12231 | -0.16112 | -0.71889 | 4.1794 | 2.3428 | 5.6136 | -5.4943 | 0.042633 | 2.7644 | 14.2604 | -0.00048626 | -0.00047148 | -0.00055362 | 447.1661 | 631.5313 | 430.3538 | 223.0621 | 106.1521 | 53.7875 | 29.1204 | 116.3387 | 96.279 | 69.4388 | 51.2808 | 32.1284 | 23.1518 | 17.7629 | 167.7169 | 159.5528 | 141.132 | 88.4998 | 79.6203 | 157.1601 | 105.2512 | 175.508 | 208.4778 | 232.7085 | 275.7982 | 332.4755 | 359.2595 |  |  |  | 466.4458 | 380.9222 | 382.5073 | 414.0871 | 3.677 | 3.8241 | 691.2822 |  |  | 570.2997 |  |  | 319.2932 | 405.0901 | 285.1615 | 192.4744 | 293.2536 | 214.0051 | 835.9909 | 979.3639 | 744.3548 | 729.2285 | 813.557 |  | 936.3649 | 773.3824 | 407.699 | 875.6818 | 466.3735 | 718.9379 |  | 688.6975 |  |  | 876.2506 | 861.6072 | 846.632 | [6 empty] | 983.369 |  |  | 954.0565 |  |  | 319.6219 | 487.3335 | 519.8851 | 180.7533 | 391.3984 | 459.1022 | 274.8244 | 419.5648 | 1115.3761 | 389.8498 | 499.5952 | 270.9841 | 452.7855 | 344.4177 | 489.9247 | 181.2592 | 369.9516 |  | 379.0809 | 460.0363 | 474.852 | 249.8332 | 407.018 | 539.1514 | 265.819 | 433.4829 | 330.3646 | 500.8546 | 287.8715 | 480.5781 | 0.74265 | 18.9473 | 1.7168 | 0.13125 | -40.2247 | 3.1161 | 1615.65 | -0.19 | 2.9585 | 0.47299 | -0.54286 | -1.1467 | 3.2232 | 2.4132 | 3.7355 | 124.758 | 2.026 | 5.589 | 0.77108 | -2.8242 | 24.9675 | 18.4197
42810.5819 | 12255 | 105.4471 | 78.887 | 60.2566 | 44.5061 | 27.215 | 21.281 | 17.3616 | 156.5633 | 106.8354 | 85.4591 | 62.5362 | 33.9761 | 22.0505 | 17.2789 | 158.2967 | 171.5304 | 395.6471 | 242.2622 | 256.8524 | 462.2464 |  |  |  | 253.1975 | 343.8647 | 394.4481 | 398.3887 | 223.261 | 404.4059 | 152.5396 | 244.4287 | 217.4694 | 210.9279 | 333.9724 | 272.8649 | 475.7103 | 197.0709 |  | 219.3808 | 267.0129 | 177.7014 | 218.923 |  | 48.8435 | 103.4485 | 51.071 | 106.816 | 192.9103 | 239.3397 | 366.0358 | 8.9142 | 51.7575 | 11.2742 | 114.2897 | 8.4583 | 42.0771 | 48.4188 | 51.1745 | 23.8754 |  |  | 2.7923 | -0.026853 | -0.12957 | -0.93442 | 3.73 | 2.2574 | 5.4526 | -5.7092 | 0.5772 | 4.0555 | 14.2395 | -0.00052733 | -0.00050762 | -0.00056019 | 452.4425 | 656.4893 | 430.2662 | 223.0775 | 106.1556 | 53.7944 | 29.121 | 116.349 | 96.2739 | 69.4443 | 51.2918 | 32.1317 | 23.1503 | 17.7622 | 162.8697 | 152.3402 | 135.1841 | 87.2363 | 79.1207 | 157.0534 | 105.2199 | 175.5241 | 208.5026 | 232.7478 | 275.8633 | 332.554 | 359.3449 |  |  |  | 466.4697 | 380.5916 | 383.1657 | 413.5037 | 4.6698 | 2.9367 | 691.2006 |  |  | 564.0523 |  |  | 319.3337 | 405.1739 | 284.9973 | 192.506 | 293.3349 | 214.7435 | 835.5755 | 973.7229 | 743.9765 | 728.5929 | 813.3753 |  | 936.3548 | 773.2441 | 407.6193 | 875.4689 | 465.5837 | 718.6669 |  | 688.7847 |  |  | 876.137 | 861.0569 | 845.939 | [6 empty] | 976.1511 |  |  | 951.9052 |  |  | 319.6895 | 487.1321 | 519.7624 | 180.1633 | 390.4075 | 459.37 | 275.2383 | 420.2193 | 1113.0884 | 390.2399 | 499.6576 | 271.4367 | 452.4232 | 344.0862 | 490.8319 | 181.8996 | 370.3196 |  | 380.1211 | 461.3655 | 474.8731 | 250.3309 | 407.5131 | 537.6387 | 266.643 | 433.5448 | 330.4472 | 500.9432 | 287.9848 | 480.9415 | 0.42063 | 18.9444 | 1.7161 | 0.1314 | -40.3033 | 3.1161 | 1625.09 | 0.15 | 3.0312 | -0.22162 | -0.48681 | -1.3073 | 3.0469 | 2.3704 | 3.6839 | 124.7587 | 2.022 | 5.5006 | 1.2959 | -2.1672 | 24.9644 | 18.4387
42810.5819 | 12256 | 105.436 | 78.8792 | 60.2405 | 44.5023 | 27.2109 | 21.2806 | 17.354 | 156.5577 | 106.8324 | 85.4618 | 62.5342 | 33.9744 | 22.0456 | 17.2753 | 158.315 | 171.5595 | 395.6939 | 242.3161 | 256.8347 | 462.4362 |  |  |  | 253.2363 | 343.941 | 394.9648 | 398.6698 | 223.9785 | 404.4891 | 152.5462 | 244.5051 | 218.3923 | 210.9632 | 334.0621 | 272.6249 | 475.9015 | 196.7115 |  | 218.9048 | 267.3391 | 179.7218 | 219.4573 |  | 48.8215 | 103.5276 | 51.1487 | 108.0125 | 193.4946 | 239.8279 | 364.6241 | 8.8996 | 51.7848 | 11.5024 | 114.2306 | 8.4629 | 42.1051 | 48.4127 | 51.1669 | 23.8844 |  |  | 2.3948 | 0.022431 | -0.10592 | -0.91076 | 3.7661 | 1.9972 | 5.5814 | -5.8998 | 0.72334 | 3.4729 | 14.4207 | -0.00055033 | -0.00050762 | -0.00051748 | 450.3711 | 650.6058 | 430.1886 | 223.1025 | 106.1543 | 53.8024 | 29.1224 | 116.3424 | 96.2784 | 69.4445 | 51.292 | 32.1371 | 23.1452 | 17.7632 | 163.6276 | 148.6274 | 127.5428 | 84.6889 | 78.039 | 157.1488 | 105.125 | 175.5482 | 208.5449 | 232.7879 | 275.9318 | 332.6396 | 359.4333 |  |  |  | 466.4853 | 379.6575 | 383.0793 | 412.7008 | 4.2145 | 3.3472 | 690.8703 |  |  | 556.802 |  |  | 319.3813 | 405.2524 | 285.412 | 192.5338 | 293.4144 | 215.7071 | 835.2882 | 968.103 | 743.7955 | 728.1684 | 813.263 |  | 936.297 | 773.0557 | 407.5336 | 875.0312 | 465.0383 | 718.5853 |  | 688.3273 |  |  | 875.8263 | 860.7543 | 845.7106 | [6 empty] | 969.8553 |  |  | 950.2912 |  |  | 320.336 | 487.6001 | 518.0885 | 179.8465 | 390.1189 | 459.5599 | 275.981 | 421.0323 | 1109.3346 | 389.714 | 499.2584 | 272.02 | 452.0206 | 344.6452 | 491.0953 | 182.4192 | 370.4024 |  | 379.3283 | 460.9703 | 474.874 | 250.3071 | 407.9098 | 536.1056 | 267.1056 | 433.6618 | 329.9811 | 501.2236 | 287.9899 | 480.9473 | 0.84415 | 18.9445 | 1.7137 | 0.13101 | -40.1291 | 3.1161 | 1627.38 | 0.29 | 2.8073 | 0.20257 | -0.44018 | -1.2908 | 3.0631 | 2.2306 | 3.729 | 124.7371 | 2.0187 | 5.4478 | 1.224 | -1.3299 | 24.9731 | 18.4629
42810.5819 | 12257 | 105.4472 | 78.8757 | 60.2591 | 44.5164 | 27.2143 | 21.2799 | 17.3649 | 156.5689 | 106.8398 | 85.4768 | 62.5549 | 33.9747 | 22.0593 | 17.284 | 158.3416 | 171.5852 | 395.7202 | 242.375 | 256.4766 | 462.4238 |  |  |  | 253.2659 | 344.0193 | 395.4064 | 399.0349 | 224.0333 | 404.5533 | 152.5798 | 244.5872 | 219.1924 | 211.0096 | 334.1714 | 272.8196 | 476.064 | 196.7692 |  | 218.8035 | 266.7275 | 180.8728 | 219.6602 |  | 48.8138 | 103.6185 | 51.1818 | 108.1576 | 193.9357 | 240.2491 | 363.9827 | 9.0826 | 51.7954 | 11.5859 | 114.1888 | 8.4566 | 42.142 | 48.3898 | 51.1737 | 23.89 |  |  | 2.4532 | -0.009769 | 0.20621 | -0.55526 | 3.9074 | 2.0898 | 6.2064 | -5.7637 | 0.30301 | 3.5289 | 14.326 | -0.00055526 | -0.00054376 | -0.00055198 | 445.7642 | 639.4473 | 430.1184 | 223.108 | 106.1573 | 53.8029 | 29.1275 | 116.3399 | 96.2856 | 69.4498 | 51.299 | 32.1378 | 23.145 | 17.7588 | 166.6807 | 149.0811 | 124.6471 | 83.6779 | 77.5087 | 157.2196 | 104.9793 | 175.5715 | 208.5784 | 232.8374 | 275.9994 | 332.7177 | 359.5316 |  |  |  | 466.532 | 379.758 | 383.1709 | 413.5265 | 2.6839 | 3.4985 | 689.7669 |  |  | 552.4719 |  |  | 319.424 | 405.327 | 285.3816 | 192.5633 | 293.5025 | 217.1564 | 834.9719 | 963.1215 | 743.7703 | 728.3794 | 813.248 |  | 936.2642 | 773.4297 | 407.3178 | 874.5458 | 464.857 | 718.532 |  | 687.9782 |  |  | 876.0841 | 860.5964 | 845.5652 | [6 empty] | 964.7893 |  |  | 948.8731 |  |  | 320.5787 | 488.5731 | 516.5631 | 179.3149 | 390.4835 | 460.0184 | 276.8718 | 421.6884 | 1107.2178 | 389.4321 | 498.0938 | 272.8982 | 451.9848 | 344.2956 | 491.3029 | 182.6646 | 370.2425 |  | 379.2187 | 458.9781 | 474.8868 | 249.7604 | 408.3956 | 536.2162 | 267.5958 | 433.7247 | 329.562 | 501.039 | 288.1003 | 481.0246 | 0.55391 | 18.9422 | 1.7092 | 0.13029 | -40.2898 | 3.1161 | 1633.73 | 0.24 | 2.8416 | -0.1337 | 0.61427 | -1.008 | 3.1213 | 2.2827 | 3.9338 | 124.7234 | 1.9869 | 5.4397 | 0.8939 | -1.0261 | 24.9875 | 18.4456
42810.5819 | 12258 | 105.4463 | 78.8905 | 60.2544 | 44.5163 | 27.2202 | 21.2851 | 17.3655 | 156.5729 | 106.8326 | 85.4812 | 62.5539 | 33.9816 | 22.0585 | 17.2852 | 158.3612 | 171.631 | 395.7435 | 242.442 | 256.5124 | 462.6175 |  |  |  | 253.3018 | 344.1037 | 395.9419 | 399.2541 | 225.4533 | 404.7153 | 152.6013 | 244.6546 | 220.4517 | 211.0445 | 334.2636 | 272.9946 | 476.2455 | 196.6717 |  | 218.2727 | 266.9578 | 181.8985 | 217.3238 |  | 48.7211 | 103.4907 | 51.1022 | 109.0032 | 194.3258 | 240.3659 | 364.2548 | 9.3237 | 51.8172 | 11.5889 | 114.1734 | 8.4532 | 42.1583 | 48.3869 | 51.2006 | 23.9036 |  |  | 2.3862 | -0.16419 | -0.10986 | -0.58943 | 3.4868 | 2.6214 | 6.1479 | -5.4601 | 1.4305 | 3.1563 | 14.3083 | -0.00046819 | -0.00053391 | -0.00053226 | 438.6681 | 639.8979 | 430.0467 | 223.1282 | 106.1597 | 53.8116 | 29.1299 | 116.344 | 96.2878 | 69.456 | 51.3064 | 32.1419 | 23.1512 | 17.7609 | 161.2406 | 147.4832 | 122.256 | 82.0193 | 75.9409 | 157.0903 | 104.8543 | 175.5843 | 208.6092 | 232.8721 | 276.0631 | 332.797 | 359.6149 |  |  |  | 466.7794 | 380.0386 | 383.0682 | 413.9953 | 4.3193 | 3.5455 | 689.0926 |  |  | 550.3576 |  |  | 319.4584 | 405.4069 | 284.8912 | 192.5888 | 293.5767 | 217.5855 | 834.7087 | 958.6623 | 743.8267 | 729.0115 | 813.3343 |  | 936.2352 | 773.6374 | 407.111 | 873.878 | 464.7982 | 718.4494 |  | 688.1805 |  |  | 875.8687 | 860.4342 | 845.3292 | [6 empty] | 960.6766 |  |  | 947.7012 |  |  | 320.1143 | 489.0974 | 516.214 | 179.0518 | 390.5341 | 460.333 | 276.8974 | 422.4873 | 1105.5227 | 390.1957 | 497.5596 | 271.9215 | 452.4213 | 343.649 | 491.8616 | 183.2282 | 370.602 |  | 378.6966 | 458.5357 | 474.9136 | 249.9919 | 408.04 | 535.2473 | 268.306 | 433.8385 | 329.6421 | 500.6925 | 288.6462 | 480.9919 | 0.95278 | 18.9408 | 1.7036 | 0.13039 | -40.1837 | 3.1161 | 1595.98 | 0.25 | 2.8028 | -0.54803 | -0.44828 | -1.0384 | 2.9489 | 2.5569 | 3.9157 | 124.7086 | 1.9606 | 5.4513 | 1.4817 | -0.77588 | 25.0747 | 18.4621
42810.5819 | 12259 | 105.4492 | 78.896 | 60.2661 | 44.5239 | 27.2179 | 21.2777 | 17.3566 | 156.5777 | 106.8364 | 85.4888 | 62.5612 | 33.9848 | 22.061 | 17.2851 | 158.371 | 171.6499 | 395.752 | 242.4964 | 256.4842 | 462.7079 |  |  |  | 253.3339 | 344.163 | 396.4479 | 399.5769 | 229.3372 | 404.8406 | 152.621 | 244.724 | 219.8051 | 211.0831 | 334.3634 | 272.9819 | 476.4117 | 196.3879 |  | 217.9173 | 266.623 | 182.5112 | 217.0049 |  | 48.7326 | 103.3947 | 50.989 | 109.8948 | 194.6532 | 240.8684 | 364.9214 | 9.5202 | 51.8356 | 11.6394 | 114.1449 | 8.4504 | 42.1827 | 48.3913 | 51.2261 | 23.9165 |  |  | 2.0754 | -0.52889 | -0.53698 | -1.0028 | 3.4007 | 2.6135 | 5.8752 | -5.604 | 0.038157 | 2.9945 | 14.2715 | -0.00057333 | -0.00051255 | -0.00056676 | 440.1478 | 649.9849 | 429.9878 | 223.1983 | 106.1652 | 53.8254 | 29.1362 | 116.3591 | 96.2982 | 69.4615 | 51.3107 | 32.1431 | 23.16 | 17.7733 | 163.951 | 148.722 | 124.3255 | 82.3558 | 74.7961 | 157.168 | 104.7964 | 175.6021 | 208.6459 | 232.9191 | 276.1288 | 332.8805 | 359.7002 |  |  |  | 466.8447 | 381.3813 | 383.9685 | 414.333 | 4.1057 | 5.2297 | 688.1273 |  |  | 549.7636 |  |  | 319.5019 | 405.4975 | 285.6981 | 192.6245 | 293.6597 | 217.5121 | 834.3829 | 954.4454 | 743.6758 | 728.6111 | 813.3846 |  | 936.2573 | 773.3113 | 407.0177 | 873.2773 | 464.7814 | 718.1453 |  | 688.0128 |  |  | 875.5839 | 860.2275 | 845.0574 | [6 empty] | 956.8253 |  |  | 946.4938 |  |  | 319.4839 | 488.77 | 518.3245 | 178.8585 | 390.6428 | 460.4783 | 277.2558 | 423.0298 | 1100.3078 | 390.4876 | 498.9631 | 270.244 | 452.6094 | 343.2208 | 492.1336 | 184.1071 | 371.0138 |  | 380.9722 | 458.5056 | 474.9194 | 250.1285 | 407.9998 | 534.4313 | 268.6901 | 434.0057 | 329.7734 | 500.6647 | 288.8728 | 480.9372 | 0.71396 | 18.9401 | 1.6976 | 0.13014 | -40.261 | 3.1161 | 1603.77 | 0.47 | 2.6141 | -0.98346 | -0.99096 | -1.3542 | 2.9137 | 2.5543 | 3.8297 | 124.7167 | 1.9604 | 5.466 | 1.1905 | -1.013 | 25.1041 | 18.4606
42810.5819 | 12260 | 105.4606 | 78.9064 | 60.2831 | 44.5351 | 27.2238 | 21.2823 | 17.3712 | 156.5901 | 106.8451 | 85.4991 | 62.5736 | 33.9925 | 22.064 | 17.2914 | 158.399 | 171.6986 | 395.7784 | 242.5645 | 256.7368 | 462.7115 |  |  |  | 253.3876 | 344.2501 | 396.7117 | 399.5955 | 233.5933 | 404.9954 | 152.6353 | 244.7966 | 220.4622 | 211.1224 | 334.4692 | 273.3077 | 476.5228 | 196.8652 |  | 217.9925 | 266.6715 | 183.8027 | 217.3412 |  | 48.5857 | 103.1781 | 50.8803 | 110.3828 | 194.7453 | 241.3165 | 365.8712 | 9.55 | 51.8377 | 11.565 | 114.0875 | 8.4439 | 42.2049 | 48.3803 | 51.2456 | 23.921 |  |  | 2.2804 | -0.3311 | 0.15167 | -1.1375 | 4.0506 | 2.7962 | 5.9882 | -5.4601 | 0.7683 | 2.714 | 14.2435 | -0.00049612 | -0.00041562 | -0.0005454 | 443.1396 | 663.8862 | 429.9107 | 223.2241 | 106.1677 | 53.8314 | 29.1448 | 116.348 | 96.29 | 69.4665 | 51.3179 | 32.1478 | 23.1664 | 17.7726 | 163.7243 | 149.0241 | 126.4215 | 82.4588 | 75.2992 | 157.1711 | 104.7665 | 175.6193 | 208.6827 | 232.9581 | 276.188 | 332.9494 | 359.781 |  |  |  | 466.8288 | 382.8476 | 384.7457 | 414.7795 | 4.1096 | 3.3472 | 687.4051 |  |  | 546.904 |  |  | 319.545 | 405.5877 | 289.0179 | 192.6561 | 293.7567 | 218.3569 | 833.9498 | 950.7191 | 743.3462 | 728.4845 | 813.498 |  | 936.3549 | 773.0617 | 406.9061 | 872.8366 | 464.8409 | 717.7994 |  | 688.48 |  |  | 875.2552 | 859.92 | 844.3859 | [6 empty] | 953.5181 |  |  | 945.2088 |  |  | 319.4444 | 488.5089 | 521.3071 | 179.1107 | 391.1128 | 460.5643 | 277.5046 | 422.986 | 1095.3173 | 391.0886 | 501.0733 | 269.2872 | 452.722 | 343.7351 | 492.4722 | 184.5726 | 371.2869 |  | 380.8285 | 459.1242 | 474.9321 | 250.5946 | 408.5802 | 534.6575 | 268.7066 | 434.2923 | 330.5541 | 500.6217 | 288.9591 | 480.8063 | 0.76288 | 18.9381 | 1.6912 | 0.13024 | -40.2568 | 3.1161 | 1600.54 | 0.3 | 2.7405 | -0.77791 | 0.52651 | -1.4418 | 3.1813 | 2.6432 | 3.8681 | 124.7554 | 1.9563 | 5.4853 | 1.2161 | -1.2496 | 25.1084 | 18.4463
42810.5819 | 12261 | 105.4656 | 78.9062 | 60.284 | 44.5423 | 27.2303 | 21.2862 | 17.3696 | 156.6005 | 106.8532 | 85.4986 | 62.5742 | 33.9962 | 22.062 | 17.2935 | 158.4241 | 171.7279 | 395.7907 | 242.6184 | 256.868 | 462.7095 |  |  |  | 253.4293 | 344.3298 | 397.6481 | 400.2109 | 236.7646 | 405.2092 | 152.6546 | 244.8687 | 219.8359 | 211.1541 | 334.5566 | 273.6554 | 476.6089 | 197.3869 |  | 218.6728 | 266.9453 | 183.9439 | 215.9753 |  | 48.6973 | 103.1414 | 50.8712 | 110.3931 | 194.5129 | 240.8855 | 367.2041 | 9.6096 | 51.8408 | 11.6276 | 114.0695 | 8.4363 | 42.2172 | 48.371 | 51.2701 | 23.9251 |  |  | 2.2206 | 0.035571 | -0.073716 | -1.1079 | 3.889 | 2.446 | 5.9521 | -5.5541 | 0.4978 | 3.428 | 14.5582 | -0.00050762 | -0.00052733 | -0.00053555 | 439.8336 | 652.9388 | 429.8268 | 223.264 | 106.1632 | 53.8317 | 29.145 | 116.3469 | 96.2976 | 69.4695 | 51.3151 | 32.1454 | 23.1588 | 17.7652 | 165.2914 | 145.631 | 123.6227 | 82.0838 | 75.1432 | 157.182 | 104.6762 | 175.6366 | 208.722 | 233.0049 | 276.2523 | 333.0192 | 359.8656 |  |  |  | 466.9662 | 382.682 | 383.6138 | 414.8745 | 3.9214 | 4.4905 | 688.0772 |  |  | 548.6545 |  |  | 319.5811 | 405.6576 | 292.3329 | 192.6798 | 293.8391 | 217.7613 | 833.6105 | 947.6022 | 743.2591 | 728.8869 | 813.5364 |  | 936.387 | 772.9756 | 406.9118 | 872.5237 | 464.9301 | 717.5256 |  | 688.8763 |  |  | 874.8949 | 859.5879 | 843.8246 | [6 empty] | 951.0597 |  |  | 944.1273 |  |  | 319.4149 | 487.7496 | 521.8435 | 179.5792 | 391.5115 | 460.728 | 277.3354 | 422.9864 | 1090.7587 | 391.7373 | 501.8786 | 269.4639 | 453.2371 | 344.2308 | 492.1264 | 184.979 | 371.2587 |  | 380.5059 | 459.6584 | 474.9929 | 251.2558 | 408.883 | 534.936 | 269.0156 | 434.4953 | 331.1894 | 500.729 | 288.6768 | 480.708 | 0.72551 | 18.9372 | 1.6822 | 0.13059 | -40.1974 | 3.1162 | 1597.64 | 0.29 | 2.7048 | 0.25496 | -0.36704 | -1.4229 | 3.1159 | 2.4711 | 3.8548 | 124.7681 | 1.9592 | 5.5046 | 1.0434 | -0.94971 | 25.157 | 18.4601
42810.582 | 12262 | 105.4628 | 78.9136 | 60.2795 | 44.5414 | 27.2273 | 21.2862 | 17.3656 | 156.5982 | 106.8473 | 85.5061 | 62.583 | 33.9931 | 22.0701 | 17.2895 | 158.4413 | 171.7566 | 395.7995 | 242.6768 | 256.843 | 462.7501 |  |  |  | 253.4691 | 344.4047 | 398.0006 | 400.5211 | 236.4616 | 405.3231 | 152.6758 | 244.9361 | 219.4364 | 211.1954 | 334.65 | 274.2302 | 476.7132 | 197.6285 |  | 219.7281 | 266.7169 | 184.3181 | 215.4493 |  | 48.8035 | 103.3124 | 50.8475 | 110.181 | 194.5939 | 240.6746 | 368.0603 | 9.5728 | 51.8719 | 11.5743 | 114.0882 | 8.4393 | 42.2199 | 48.3713 | 51.3046 | 23.9394 |  |  | 1.779 | -0.14711 | -0.26625 | -1.0501 | 3.9941 | 2.8435 | 5.9619 | -5.7092 | 0.12981 | 3.4548 | 14.5688 | -0.00053883 | -0.00051748 | -0.00054705 | 439.094 | 661.6363 | 429.7477 | 223.2795 | 106.1662 | 53.8403 | 29.1464 | 116.345 | 96.2916 | 69.4668 | 51.3203 | 32.1427 | 23.1567 | 17.7609 | 163.3654 | 144.8084 | 125.9614 | 84.1276 | 73.9561 | 157.0765 | 104.6528 | 175.6591 | 208.7584 | 233.0525 | 276.3174 | 333.1129 | 359.9691 |  |  |  | 467.1803 | 382.543 | 383.8779 | 415.4828 | 3.0309 | 4.0392 | 688.8332 |  |  | 552.2423 |  |  | 319.6339 | 405.7371 | 293.7739 | 192.7154 | 293.9201 | 217.7271 | 833.4766 | 944.9786 | 742.9634 | 728.7182 | 813.5415 |  | 936.3862 | 772.9035 | 406.8823 | 872.3628 | 464.7804 | 717.319 |  | 689.2299 |  |  | 874.7267 | 859.4838 | 843.8917 | [6 empty] | 949.317 |  |  | 943.515 |  |  | 319.8444 | 487.1821 | 521.772 | 179.2941 | 391.6734 | 460.8971 | 276.7898 | 423.0485 | 1085.5992 | 391.7619 | 501.257 | 270.1413 | 453.516 | 344.3211 | 491.6345 | 186.0384 | 371.3427 |  | 381.329 | 460.4059 | 475.0596 | 251.7377 | 408.868 | 535.8079 | 269.206 | 434.4799 | 331.8842 | 500.7004 | 288.5948 | 481.0133 | 0.81122 | 18.9255 | 1.6702 | 0.13122 | -40.1589 | 3.1162 | 1614.05 | 0.08 | 2.4212 | -0.51861 | -0.69771 | -1.3856 | 3.1571 | 2.6638 | 3.8572 | 124.7676 | 1.9583 | 5.4913 | 1.2438 | -1.2125 | 25.1845 | 18.4688
42810.582 | 12263 | 105.4682 | 78.9088 | 60.285 | 44.5364 | 27.2222 | 21.2804 | 17.3672 | 156.5888 | 106.8497 | 85.4988 | 62.5828 | 33.9988 | 22.0632 | 17.2816 | 158.4552 | 171.7826 | 395.813 | 242.7382 | 256.9663 | 462.7431 |  |  |  | 253.4963 | 344.469 | 398.2016 | 400.5993 | 237.241 | 405.3832 | 152.6954 | 245.0105 | 217.916 | 211.2397 | 334.7583 | 274.0902 | 476.7622 | 197.5514 |  | 219.5131 | 266.8831 | 182.8482 | 213.4907 |  | 48.6678 | 103.2821 | 50.7311 | 109.9955 | 194.8159 | 241.0374 | 368.2508 | 9.3053 | 51.8853 | 11.531 | 114.0566 | 8.4244 | 42.2216 | 48.3532 | 51.3298 | 23.9401 |  |  | 2.584 | -0.41718 | -0.17688 | -1.171 | 4.0579 | 2.5537 | 5.9093 | -5.4818 | -0.34384 | 3.9332 | 14.2703 | -0.00052898 | -0.00053719 | -0.00051583 | 444.5785 | 673.6879 | 429.6764 | 223.3153 | 106.1726 | 53.8513 | 29.1545 | 116.3484 | 96.2986 | 69.4668 | 51.3292 | 32.1508 | 23.1527 | 17.7625 | 160.9711 | 144.2519 | 123.6263 | 87.4994 | 76.903 | 156.938 | 104.5683 | 175.6841 | 208.7973 | 233.1025 | 276.3921 | 333.1907 | 360.0611 |  |  |  | 467.2565 | 381.978 | 384.7706 | 415.7455 | 2.7901 | 4.1862 | 689.4236 |  |  | 557.5496 |  |  | 319.6806 | 405.8208 | 294.2494 | 192.7381 | 294.003 | 215.8473 | 833.2381 | 943.1104 | 742.5652 | 728.1484 | 813.6255 |  | 936.4354 | 772.8973 | 406.8783 | 872.305 | 464.6522 | 717.2103 |  | 688.7049 |  |  | 874.4533 | 859.4235 | 844.0306 | [6 empty] | 948.0557 |  |  | 943.1008 |  |  | 320.3768 | 486.5717 | 520.687 | 178.97 | 391.5812 | 461.1246 | 276.1963 | 423.1896 | 1074.9185 | 391.699 | 500.107 | 270.8006 | 453.7512 | 344.6762 | 491.9911 | 187.3458 | 371.7712 |  | 379.844 | 460.8405 | 475.1196 | 251.9282 | 408.9396 | 536.3552 | 269.0187 | 434.1815 | 332.8883 | 500.5881 | 288.77 | 481.3479 | 0.68353 | 18.9173 | 1.6543 | 0.13168 | -40.244 | 3.1162 | 1632.33 | 0.25 | 2.9181 | -0.87332 | -0.56866 | -1.4631 | 3.1833 | 2.5253 | 3.8415 | 124.7864 | 1.9581 | 5.4776 | 1.4919 | -0.96344 | 25.2449 | 18.4706
42810.582 | 12264 | 105.4708 | 78.923 | 60.2958 | 44.5488 | 27.2312 | 21.2859 | 17.3688 | 156.6032 | 106.8567 | 85.5063 | 62.5874 | 34.0016 | 22.0704 | 17.2848 | 158.4756 | 171.8171 | 395.833 | 242.8098 | 257.4577 | 462.6563 |  |  |  | 253.5337 | 344.5449 | 398.4437 | 400.6416 | 238.0103 | 405.6243 | 152.7259 | 245.081 | 215.3362 | 211.278 | 334.8586 | 273.7675 | 476.6801 | 196.8811 |  | 219.1069 | 266.3827 | 182.1948 | 213.427 |  | 48.531 | 103.1237 | 50.6749 | 110.5399 | 194.5777 | 241.2089 | 368.5962 | 9.1597 | 51.8655 | 11.3239 | 114.0367 | 8.4113 | 42.2486 | 48.3432 | 51.3434 | 23.944 |  |  | 2.5485 | 0.15845 | 0.047192 | -0.81614 | 4.2714 | 2.9388 | 6.3871 | -5.6257 | 0.20746 | 3.3312 | 14.3645 | -0.00054705 | -0.00051419 | -0.0005454 | 450.6676 | 660.5939 | 429.608 | 223.3611 | 106.175 | 53.864 | 29.1617 | 116.3517 | 96.3063 | 69.4756 | 51.3338 | 32.1563 | 23.1621 | 17.7658 | 158.3584 | 145.0654 | 126.1581 | 88.8759 | 77.0416 | 156.7949 | 104.5428 | 175.7029 | 208.8358 | 233.143 | 276.4556 | 333.2644 | 360.1451 |  |  |  | 467.4367 | 381.6191 | 383.9954 | 416.0374 | 3.6712 | 4.3269 | 689.8812 |  |  | 561.7049 |  |  | 319.7307 | 405.9038 | 294.6256 | 192.7682 | 294.0904 | 215.3994 | 832.9558 | 941.4951 | 742.1194 | 727.7083 | 813.7223 |  | 936.4868 | 772.7335 | 406.8659 | 872.507 | 464.5174 | 717.1028 |  | 688.6825 |  |  | 873.9049 | 859.2767 | 843.7072 | [6 empty] | 946.9863 |  |  | 942.4579 |  |  | 320.6741 | 486.1674 | 520.4028 | 179.0153 | 391.0469 | 461.4071 | 276.0454 | 423.5107 | 1067.5509 | 391.422 | 500.2669 | 271.0192 | 453.7282 | 344.8959 | 492.1187 | 187.4709 | 372.5015 |  | 378.1883 | 461.5054 | 475.1678 | 252.0029 | 409.1329 | 535.9939 | 269.0504 | 433.801 | 333.2076 | 500.4555 | 289.0143 | 481.5031 | 0.77751 | 18.918 | 1.6366 | 0.13089 | -40.2483 | 3.1162 | 1613.64 | -0.07 | 2.8985 | 0.5381 | 0.29367 | -1.2212 | 3.2665 | 2.7095 | 3.9944 | 124.8057 | 1.9614 | 5.456 | 1.7637 | -1.2479 | 25.2366 | 18.4841
42810.582 | 12265 | 105.4727 | 78.9298 | 60.2935 | 44.5557 | 27.2327 | 21.2904 | 17.3756 | 156.6072 | 106.8588 | 85.5104 | 62.5988 | 34.0113 | 22.0749 | 17.2898 | 158.4989 | 171.8444 | 395.8555 | 242.8717 | 257.9171 | 462.5602 |  |  |  | 253.5758 | 344.6204 | 398.6842 | 400.7283 | 238.5841 | 405.94 | 152.745 | 245.1573 | 216.2064 | 211.3152 | 334.9521 | 273.9789 | 476.6383 | 197.2865 |  | 218.0972 | 266.1221 | 182.6506 | 213.8394 |  | 48.4768 | 103.0677 | 50.66 | 110.7822 | 194.187 | 241.498 | 368.8559 | 8.9648 | 51.8513 | 11.0343 | 114.0857 | 8.4062 | 42.2407 | 48.3333 | 51.3584 | 23.9507 |  |  | 2.3823 | 0.16108 | 0.15759 | -0.84637 | 3.6794 | 2.6549 | 6.2287 | -5.7118 | 0.40556 | 3.4036 | 14.2677 | -0.00052405 | -0.00052241 | -0.00055526 | 449.5085 | 648.1249 | 429.5096 | 223.3649 | 106.177 | 53.8694 | 29.1567 | 116.3464 | 96.3046 | 69.4792 | 51.3373 | 32.1593 | 23.1706 | 17.7668 | 157.0643 | 143.6508 | 127.1268 | 87.9288 | 78.1733 | 156.6566 | 104.5105 | 175.7192 | 208.8654 | 233.1833 | 276.5122 | 333.3422 | 360.2265 |  |  |  | 467.5129 | 380.7675 | 381.9205 | 415.6526 | 4.28 | 5.0498 | 689.3585 |  |  | 564.4593 |  |  | 319.7721 | 405.9853 | 295.0418 | 192.7948 | 294.1672 | 215.676 | 832.5954 | 939.8957 | 741.8081 | 727.7558 | 813.7455 |  | 936.578 | 772.3227 | 406.8298 | 872.4017 | 464.4089 | 716.9594 |  | 688.6333 |  |  | 873.5077 | 859.0128 | 843.1989 | [6 empty] | 945.6184 |  |  | 941.7598 |  |  | 321.2922 | 486.4124 | 520.2204 | 178.6379 | 390.4845 | 461.5275 | 276.4281 | 423.7122 | 1068.2862 | 391.3948 | 500.0074 | 271.0563 | 453.5764 | 345.4713 | 491.5961 | 187.4615 | 373.2126 |  | 377.4944 | 461.49 | 475.1847 | 252.3686 | 409.5975 | 535.1124 | 269.562 | 433.5704 | 333.1004 | 500.3926 | 289.0359 | 481.3639 | 0.45106 | 18.9176 | 1.5982 | 0.13067 | -40.2575 | 3.1162 | 1610.72 | 0.45 | 2.803 | 0.54251 | 0.5366 | -1.2436 | 3.0326 | 2.576 | 3.9457 | 124.8442 | 1.9692 | 5.446 | 1.8897 | -1.3595 | 25.22 | 18.504
42810.582 | 12266 | 105.4751 | 78.9216 | 60.2933 | 44.5537 | 27.2315 | 21.2855 | 17.3691 | 156.614 | 106.8528 | 85.5082 | 62.5897 | 34.0084 | 22.0703 | 17.2855 | 158.525 | 171.8812 | 395.8913 | 242.9404 | 258.2703 | 462.5069 |  |  |  | 253.6184 | 344.6944 | 398.6696 | 400.731 | 238.2109 | 405.9849 | 152.7701 | 245.237 | 215.4759 | 211.3466 | 335.0359 | 273.9743 | 476.5908 | 197.498 |  | 217.8387 | 265.7519 | 181.7215 | 214.4346 |  | 48.4207 | 102.9494 | 50.6668 | 110.7148 | 193.8484 | 241.2612 | 368.6039 | 8.8815 | 51.8484 | 10.8214 | 114.2126 | 8.4042 | 42.2135 | 48.3227 | 51.3759 | 23.9599 |  |  | 2.2114 | -0.034081 | 0.093188 | -0.87331 | 3.7792 | 3.1044 | 6.6131 | -5.7578 | 0.67333 | 3.8115 | 14.0766 | -0.00052733 | -0.00048955 | -0.00051912 | 453.8522 | 648.011 | 429.3865 | 223.377 | 106.1718 | 53.8791 | 29.1582 | 116.3524 | 96.3024 | 69.4849 | 51.3393 | 32.1713 | 23.1649 | 17.7664 | 159.1301 | 144.2449 | 130.5512 | 91.1713 | 78.9401 | 156.5002 | 104.5177 | 175.7386 | 208.8998 | 233.2208 | 276.5754 | 333.4161 | 360.315 |  |  |  | 467.4579 | 380.8284 | 382.1725 | 415.5989 | 4.4909 | 4.1862 | 689.5694 |  |  | 567.1485 |  |  | 319.8323 | 406.0705 | 296.626 | 192.8281 | 294.2511 | 215.5901 | 832.2368 | 938.8128 | 741.6072 | 727.2431 | 813.7727 |  | 936.8155 | 771.5923 | 406.8136 | 872.5436 | 464.4008 | 716.7801 |  | 688.5729 |  |  | 873.1079 | 858.6545 | 842.9016 | [6 empty] | 945.2642 |  |  | 942.0403 |  |  | 322.151 | 486.6261 | 519.224 | 178.0429 | 390.5329 | 461.7009 | 276.6377 | 423.8731 | 1069.0786 | 391.723 | 499.5042 | 270.4125 | 453.5192 | 345.804 | 491.1793 | 187.8473 | 373.6527 |  | 377.9053 | 462.0328 | 475.1901 | 252.3235 | 409.8412 | 535.159 | 270.1767 | 433.3419 | 333.3873 | 500.262 | 288.9757 | 481.2194 | 0.74131 | 18.9306 | 1.5841 | 0.12996 | -40.2213 | 3.1161 | 1583.84 | 0.09 | 2.7007 | -0.2495 | 0.41257 | -1.263 | 3.0727 | 2.7849 | 4.0647 | 124.9455 | 1.9879 | 5.4411 | 1.64 | -1.7391 | 25.1976 | 18.4989
42810.582 | 12267 | 105.4814 | 78.9308 | 60.3079 | 44.5564 | 27.231 | 21.2915 | 17.3664 | 156.62 | 106.8565 | 85.5222 | 62.5973 | 34.0194 | 22.0721 | 17.2868 | 158.5489 | 171.9156 | 395.9225 | 243.0051 | 258.5491 | 462.4897 |  |  |  | 253.6541 | 344.7729 | 398.6634 | 400.9574 | 238.211 | 405.9107 | 152.7888 | 245.297 | 215.2115 | 211.3825 | 335.1272 | 274.2945 | 476.554 | 197.5584 |  | 217.5115 | 265.5544 | 181.6321 | 214.0684 |  | 48.3821 | 102.8815 | 50.6655 | 110.5093 | 193.6296 | 241.1917 | 368.3122 | 8.8489 | 51.8393 | 10.8383 | 114.3286 | 8.4014 | 42.2009 | 48.2998 | 51.3786 | 23.9623 |  |  | 2.6983 | 0.10457 | 0.066248 | -0.57038 | 3.8594 | 3.0387 | 5.9212 | -5.794 | 0.32597 | 3.39 | 14.3266 | -0.00049119 | -0.0005454 | -0.00052076 | 454.4195 | 642.6493 | 429.2526 | 223.3825 | 106.1715 | 53.8724 | 29.1608 | 116.343 | 96.3102 | 69.4861 | 51.3319 | 32.1578 | 23.1652 | 17.7626 | 161.1174 | 145.0413 | 130.8292 | 91.383 | 80.8811 | 156.4463 | 104.4995 | 175.7618 | 208.9485 | 233.2618 | 276.6556 | 333.4939 | 360.4023 |  |  |  | 467.4574 | 380.0494 | 383.2187 | 415.7501 | 5.3025 | 4.1143 | 690.2817 |  |  | 569.8097 |  |  | 319.8736 | 406.164 | 296.2265 | 192.8631 | 294.3391 | 214.9315 | 832.0681 | 938.0746 | 741.4597 | 726.9071 | 813.8207 |  | 937.057 | 771.5043 | 406.7589 | 872.9452 | 464.3493 | 716.7285 |  | 688.1114 |  |  | 872.8929 | 858.5573 | 843.0984 | [6 empty] | 945.5246 |  |  | 942.2748 |  |  | 322.5491 | 486.378 | 518.5527 | 177.4178 | 391.0229 | 461.9798 | 276.5065 | 423.8393 | 1069.8075 | 392.3463 | 499.176 | 269.6596 | 453.5685 | 345.6054 | 491.1183 | 188.791 | 373.7371 |  | 378.7914 | 463.0281 | 475.1958 | 252.0888 | 409.7992 | 536.2236 | 270.6893 | 432.9778 | 334.0157 | 499.9783 | 288.9642 | 481.3751 | 0.56296 | 18.9573 | 1.5714 | 0.12721 | -40.1999 | 3.1161 | 1567.68 | 0.72 | 2.9831 | 0.437 | 0.34783 | -1.0206 | 3.1049 | 2.7551 | 3.8459 | 125.0479 | 1.9849 | 5.4238 | 1.4122 | -1.7722 | 25.2032 | 18.4946
42810.582 | 12268 | 105.4782 | 78.9369 | 60.3044 | 44.5563 | 27.2273 | 21.2932 | 17.3596 | 156.6209 | 106.8533 | 85.525 | 62.5985 | 34.0161 | 22.0722 | 17.2901 | 158.5579 | 171.9444 | 395.9503 | 243.0725 | 258.6514 | 462.6652 |  |  |  | 253.6869 | 344.8437 | 398.7036 | 401.1625 | 236.501 | 405.8302 | 152.8082 | 245.3715 | 215.2147 | 211.4237 | 335.2321 | 274.2349 | 476.6028 | 197.3954 |  | 216.5486 | 265.6958 | 182.5367 | 213.4608 |  | 48.4278 | 102.8194 | 50.6582 | 110.2733 | 193.6039 | 241.2763 | 367.7574 | 8.8888 | 51.8429 | 10.9556 | 114.3859 | 8.4034 | 42.2074 | 48.2922 | 51.3863 | 23.9697 |  |  | 2.6451 | 0.061855 | 0.16942 | -0.82271 | 4.1801 | 2.9132 | 6.3168 | -5.7762 | 0.63441 | 3.4445 | 14.2715 | -0.00054212 | -0.0004337 | -0.00053883 | 453.6481 | 635.0689 | 429.1094 | 223.4325 | 106.1776 | 53.8823 | 29.1677 | 116.3452 | 96.3129 | 69.4907 | 51.342 | 32.169 | 23.1615 | 17.7597 | 166.4856 | 148.1371 | 132.7727 | 90.7078 | 82.6231 | 156.5199 | 104.5035 | 175.7778 | 208.9846 | 233.3119 | 276.7135 | 333.5595 | 360.4831 |  |  |  | 467.6807 | 379.1809 | 383.8214 | 415.656 | 4.8199 | 4.591 | 690.6385 |  |  | 569.0006 |  |  | 319.9184 | 406.2417 | 295.6368 | 192.8901 | 294.4221 | 215.4443 | 831.7875 | 937.3763 | 741.174 | 726.9435 | 813.9457 |  | 937.4296 | 770.9151 | 406.7648 | 873.3549 | 464.3096 | 716.7053 |  | 688.068 |  |  | 872.8237 | 858.4806 | 842.9546 | [6 empty] | 945.142 |  |  | 942.2144 |  |  | 322.1116 | 486.4299 | 520.2718 | 176.6198 | 390.81 | 462.2264 | 276.346 | 424.0569 | 1064.2761 | 391.6974 | 499.9525 | 269.2573 | 453.7686 | 345.5454 | 491.3438 | 188.3313 | 373.5325 |  | 379.0815 | 463.3294 | 475.1865 | 252.5108 | 410.1236 | 536.6526 | 270.4546 | 432.6224 | 333.9777 | 499.8067 | 289.1504 | 481.3313 | 0.62825 | 18.9809 | 1.5605 | 0.12648 | -40.2456 | 3.1161 | 1565.96 | 0.26 | 2.9534 | 0.33607 | 0.55619 | -1.2257 | 3.2316 | 2.6978 | 3.9726 | 125.2046 | 2.0019 | 5.4077 | 0.82522 | -1.9877 | 25.2261 | 18.524
42810.582 | 12269 | 105.4796 | 78.9369 | 60.3132 | 44.5554 | 27.2312 | 21.2771 | 17.3641 | 156.6193 | 106.8629 | 85.5214 | 62.6118 | 34.0157 | 22.0727 | 17.2858 | 158.5709 | 171.9731 | 395.9809 | 243.1272 | 258.6734 | 462.87 |  |  |  | 253.7273 | 344.9196 | 398.77 | 401.3798 | 235.9894 | 405.8543 | 152.8235 | 245.4385 | 215.5455 | 211.4606 | 335.3288 | 274.2286 | 476.7274 | 197.4861 |  | 215.8142 | 265.4239 | 184.8767 | 214.4989 |  | 48.5375 | 102.8831 | 50.5961 | 111.2657 | 194.137 | 242.0844 | 367.7694 | 8.9069 | 51.8652 | 11.2094 | 114.4155 | 8.4022 | 42.2251 | 48.2755 | 51.3895 | 23.9777 |  |  | 1.9742 | 0.030315 | 0.22527 | -0.68011 | 3.9599 | 3.0932 | 6.0257 | -5.8281 | 0.32928 | 4.2883 | 14.1793 | -0.00054705 | -0.00049941 | -0.00052733 | 465.9194 | 628.7096 | 428.9655 | 223.4684 | 106.1772 | 53.8865 | 29.1713 | 116.3466 | 96.315 | 69.4927 | 51.3522 | 32.178 | 23.1596 | 17.7567 | 171.9987 | 152.878 | 135.5581 | 88.2327 | 80.5659 | 156.6314 | 104.5213 | 175.7948 | 209.0183 | 233.3543 | 276.7833 | 333.6444 | 360.5823 |  |  |  | 468.021 | 378.9827 | 384.1314 | 414.7617 | 4.5549 | 3.3477 | 690.0815 |  |  | 569.0872 |  |  | 319.9663 | 406.3315 | 293.9896 | 192.9212 | 294.5046 | 215.7879 | 831.3415 | 936.9598 | 741.0886 | 726.9648 | 814.2052 |  | 937.7557 | 770.7578 | 406.7995 | 873.8398 | 464.3605 | 716.5971 |  | 688.433 |  |  | 872.8689 | 858.1782 | 842.1194 | [6 empty] | 945.4374 |  |  | 942.6723 |  |  | 321.5455 | 486.4032 | 521.1907 | 176.5018 | 390.8358 | 462.2961 | 276.371 | 424.2054 | 1064.1877 | 391.3225 | 500.5313 | 268.8166 | 453.8681 | 345.8615 | 491.6939 | 187.1545 | 373.3263 |  | 379.5691 | 463.1488 | 475.2115 | 253.152 | 410.54 | 536.9154 | 270.6933 | 432.4966 | 333.7195 | 499.9979 | 288.984 | 480.9403 | 0.79157 | 19.0063 | 1.5549 | 0.12674 | -40.2921 | 3.1162 | 1558.54 | 0.21 | 2.5515 | 0.23529 | 0.6414 | -1.1145 | 3.1478 | 2.7821 | 3.883 | 125.3378 | 2.0097 | 5.4003 | 0.22705 | -2.295 | 25.2126 | 18.5897
42810.582 | 12270 | 105.487 | 78.9497 | 60.324 | 44.5708 | 27.2414 | 21.2957 | 17.3706 | 156.6296 | 106.8724 | 85.5421 | 62.6162 | 34.0275 | 22.0809 | 17.302 | 158.6091 | 172.0053 | 396.0086 | 243.1861 | 258.5937 | 463.0315 |  |  |  | 253.7699 | 345.0043 | 399.069 | 401.3834 | 234.2004 | 405.9004 | 152.8391 | 245.5117 | 215.9008 | 211.4955 | 335.4203 | 274.265 | 476.8602 | 197.5096 |  | 215.1032 | 265.6309 | 185.9542 | 215.063 |  | 48.5348 | 102.9558 | 50.6047 | 111.4197 | 194.1396 | 242.6664 | 367.2782 | 8.946 | 51.8815 | 11.2323 | 114.4238 | 8.3897 | 42.2712 | 48.2605 | 51.4066 | 23.979 |  |  | 2.009 | 0.077627 | 0.05442 | -0.77211 | 4.0132 | 2.8508 | 6.5474 | -6.0752 | 0.75156 | 3.6925 | 14.2538 | -0.00052405 | -0.00044684 | -0.00056348 | 454.6361 | 626.927 | 428.8628 | 223.4793 | 106.182 | 53.9058 | 29.1798 | 116.3516 | 96.3169 | 69.5015 | 51.3623 | 32.1769 | 23.1736 | 17.7625 | 171.4994 | 153.1456 | 133.5488 | 86.2699 | 78.2468 | 156.6865 | 104.4531 | 175.8155 | 209.0512 | 233.3975 | 276.8367 | 333.712 | 360.67 |  |  |  | 468.2851 | 379.4948 | 385.0892 | 415.6277 | 3.4949 | 4.0497 | 689.9207 |  |  | 566.4675 |  |  | 320.0043 | 406.4089 | 292.7983 | 192.9484 | 294.5915 | 216.1488 | 831.2801 | 936.5236 | 740.857 | 726.4313 | 814.3947 |  | 937.9749 | 770.4856 | 406.8453 | 874.0579 | 464.3147 | 716.475 |  | 687.9623 |  |  | 873.0014 | 857.9421 | 841.9741 | [6 empty] | 945.8609 |  |  | 943.6329 |  |  | 321.9016 | 486.283 | 521.2299 | 176.6905 | 391.5162 | 462.3209 | 277.5236 | 424.3995 | 1066.1881 | 392.4786 | 501.3378 | 269.1543 | 453.7645 | 345.902 | 491.6281 | 187.3895 | 373.4336 |  | 381.3172 | 462.7014 | 475.1977 | 252.3475 | 410.2244 | 536.7562 | 271.2635 | 432.5608 | 333.6274 | 500.1899 | 289.0254 | 480.9045 | 0.75479 | 19.0317 | 1.5543 | 0.128 | -40.3119 | 3.1161 | 1530.68 | 0.09 | 2.574 | 0.37655 | 0.31528 | -1.1876 | 3.1707 | 2.6724 | 4.0499 | 125.4269 | 2.0218 | 5.3888 | 0.28963 | -2.0801 | 25.2134 | 18.5974
42810.5821 | 12271 | 105.4832 | 78.9562 | 60.3176 | 44.5678 | 27.2396 | 21.2843 | 17.3677 | 156.6303 | 106.8728 | 85.5487 | 62.6204 | 34.0335 | 22.0758 | 17.2914 | 158.6265 | 172.0406 | 396.0406 | 243.2431 | 258.3156 | 463.1871 |  |  |  | 253.7997 | 345.0779 | 398.7726 | 401.3599 | 233.0929 | 405.8198 | 152.865 | 245.5951 | 216.3786 | 211.5326 | 335.5204 | 274.4212 | 477.0057 | 197.8358 |  | 213.7018 | 264.8701 | 186.6405 | 214.5125 |  | 48.5693 | 103.0819 | 50.617 | 111.2837 | 194.0972 | 242.344 | 367.1907 | 9.0877 | 51.888 | 11.1109 | 114.4042 | 8.384 | 42.315 | 48.2493 | 51.4136 | 23.985 |  |  | 2.124 | 0.3477 | 0.22921 | -0.20831 | 3.977 | 2.7686 | 5.866 | -5.702 | 0.55171 | 4.079 | 14.5229 | -0.00053555 | -0.00051912 | -0.0005569 | 455.0653 | 619.4351 | 428.7751 | 223.4735 | 106.1881 | 53.913 | 29.1839 | 116.3565 | 96.3217 | 69.5069 | 51.3727 | 32.1831 | 23.1743 | 17.7661 | 169.9908 | 151.3422 | 133.0252 | 86.3484 | 77.8156 | 156.6441 | 104.3865 | 175.8467 | 209.0945 | 233.4426 | 276.9087 | 333.7937 | 360.7847 |  |  |  | 468.5244 | 379.535 | 383.7607 | 416.0264 | 4.8333 | 3.8084 | 690.9698 |  |  | 565.4918 |  |  | 320.0549 | 406.4946 | 292.4444 | 192.9816 | 294.6771 | 216.5226 | 831.2748 | 936.4776 | 740.6948 | 725.6539 | 814.5266 |  | 938.2561 | 770.7013 | 406.9145 | 874.2713 | 464.3366 | 716.4598 |  | 687.4086 |  |  | 873.5971 | 858.1341 | 842.5712 | [6 empty] | 945.3995 |  |  | 942.9527 |  |  | 321.2969 | 486.3892 | 519.8507 | 176.6358 | 391.9833 | 462.2866 | 276.9808 | 424.8617 | 1065.5513 | 393.5251 | 500.9715 | 269.3733 | 453.6166 | 345.6183 | 490.8498 | 189.0775 | 373.2 |  | 381.7132 | 462.9256 | 475.2083 | 252.1434 | 409.9376 | 535.5016 | 271.98 | 432.7358 | 333.7237 | 500.1246 | 289.1179 | 480.651 | 0.58896 | 19.057 | 1.555 | 0.12812 | -40.3095 | 3.1161 | 1539.64 | 0.05 | 2.6465 | 0.79707 | 0.64716 | -0.61694 | 3.1554 | 2.6328 | 3.8322 | 125.5444 | 2.0227 | 5.3855 | 0.45178 | -2.0302 | 25.2466 | 18.6151
42810.5821 | 12272 | 105.4907 | 78.9516 | 60.3324 | 44.5829 | 27.2438 | 21.2931 | 17.3731 | 156.6369 | 106.8714 | 85.5455 | 62.6302 | 34.0424 | 22.0851 | 17.3015 | 158.6385 | 172.0737 | 396.063 | 243.3018 | 257.8977 | 463.1125 |  |  |  | 253.8357 | 345.1523 | 398.5613 | 401.3353 | 233.5309 | 406.0868 | 152.895 | 245.672 | 216.2202 | 211.5788 | 335.6241 | 274.7666 | 477.0499 | 198.2422 |  | 214.4137 | 265.3754 | 185.0825 | 215.2765 |  | 48.6291 | 103.2411 | 50.6907 | 111.8285 | 194.0267 | 242.1758 | 367.2403 | 9.3531 | 51.8833 | 11.1904 | 114.4406 | 8.3816 | 42.3725 | 48.2318 | 51.4267 | 23.9953 |  |  | 2.2449 | -0.009769 | -0.17097 | -0.43698 | 4.0335 | 2.0412 | 5.8495 | -5.7374 | 0.77024 | 3.4494 | 14.3285 | -0.00055526 | -0.00049119 | -0.00052569 | 455.1483 | 631.3464 | 428.6813 | 223.4638 | 106.183 | 53.9067 | 29.1822 | 116.3545 | 96.3181 | 69.5105 | 51.3702 | 32.1796 | 23.1726 | 17.7637 | 174.1904 | 151.3612 | 133.2412 | 86.083 | 77.534 | 156.7532 | 104.3203 | 175.8634 | 209.1158 | 233.4814 | 276.9634 | 333.8615 | 360.8765 |  |  |  | 468.6913 | 379.3087 | 383.0098 | 415.6982 | 3.4167 | 3.5436 | 690.5372 |  |  | 563.9891 |  |  | 320.0858 | 406.5742 | 292.4061 | 193.0016 | 294.7565 | 216.1255 | 831.1996 | 936.2828 | 743.8847 | 725.3815 | 814.5408 |  | 938.5675 | 770.5115 | 406.887 | 874.4216 | 464.3491 | 716.4786 |  | 686.9061 |  |  | 873.5933 | 858.2507 | 842.9436 | [6 empty] | 944.7738 |  |  | 942.4088 |  |  | 321.7867 | 486.6052 | 518.1448 | 176.6643 | 392.1239 | 462.2874 | 276.0529 | 425.2552 | 1064.0912 | 394.0707 | 499.8744 | 268.8596 | 453.4894 | 346.1372 | 490.771 | 190.3218 | 373.0046 |  | 381.3035 | 463.6205 | 475.2305 | 251.7965 | 410.2295 | 535.2121 | 272.4619 | 433.2168 | 333.5716 | 499.948 | 289.3338 | 480.7594 | 0.72301 | 19.0808 | 1.5567 | 0.12813 | -40.2251 | 3.1161 | 1569.67 | 0.29 | 2.7213 | -0.13363 | -0.55905 | -0.89375 | 3.1772 | 2.2602 | 3.8262 | 125.6782 | 2.0252 | 5.3828 | -0.00075552 | -2.0623 | 25.2309 | 18.6443
42810.5821 | 12273 | 105.4907 | 78.951 | 60.332 | 44.5768 | 27.2485 | 21.2906 | 17.3671 | 156.6409 | 106.871 | 85.546 | 62.6283 | 34.0319 | 22.0786 | 17.2929 | 158.663 | 172.1117 | 396.086 | 243.3689 | 258.0018 | 463.062 |  |  |  | 253.8794 | 345.2303 | 398.8547 | 401.167 | 234.6888 | 406.2914 | 152.9163 | 245.7344 | 216.9885 | 211.6106 | 335.7168 | 274.9851 | 477.0555 | 198.624 |  | 216.1649 | 265.6454 | 185.5433 | 214.6165 |  | 48.7116 | 103.3905 | 50.7501 | 112.0891 | 194.3922 | 241.8025 | 367.3182 | 9.4181 | 51.8867 | 11.1079 | 114.4073 | 8.3868 | 42.4327 | 48.2053 | 51.4317 | 23.9911 |  |  | 2.7056 | -0.77005 | -0.061888 | -0.96727 | 3.8936 | 2.4473 | 5.4763 | -5.9076 | 0.49274 | 3.1743 | 14.2278 | -0.00052569 | -0.00049284 | -0.00054376 | 451.8699 | 643.8858 | 428.5972 | 223.4848 | 106.1893 | 53.9271 | 29.1884 | 116.3546 | 96.3241 | 69.5151 | 51.3766 | 32.1935 | 23.1745 | 17.7647 | 172.0519 | 148.9308 | 128.1817 | 84.2345 | 73.2892 | 156.6636 | 104.2159 | 175.8751 | 209.1474 | 233.5247 | 277.0263 | 333.9279 | 360.9757 |  |  |  | 468.7716 | 379.8262 | 384.6694 | 415.4456 | 2.9529 | 3.1753 | 689.8786 |  |  | 556.116 |  |  | 320.1298 | 406.663 | 293.5237 | 193.0365 | 294.859 | 216.292 | 831.101 | 936.3585 | 744.7352 | 725.7029 | 814.568 |  | 938.7297 | 770.1504 | 406.8533 | 874.6217 | 464.3977 | 716.5248 |  | 687.1462 |  |  | 873.7766 | 858.2299 | 843.1675 | [6 empty] | 945.0539 |  |  | 942.9675 |  |  | 322.7425 | 486.7832 | 517.2392 | 176.4033 | 391.6458 | 462.388 | 275.7459 | 425.6375 | 1063.0375 | 394.8385 | 498.8291 | 269.5303 | 453.366 | 347.1407 | 490.9109 | 191.1389 | 372.9514 |  | 380.0978 | 464.0486 | 475.2356 | 252.4987 | 410.4521 | 535.2752 | 272.4584 | 433.4661 | 334.043 | 499.896 | 289.5508 | 480.8874 | 0.63268 | 19.0998 | 1.5596 | 0.12785 | -40.2075 | 3.1161 | 1579.64 | 0.51 | 2.9879 | -1.1867 | -0.33642 | -1.33 | 3.1205 | 2.474 | 3.7008 | 125.7474 | 2.0319 | 5.383 | 0.22529 | -1.513 | 25.2499 | 18.661
42810.5821 | 12274 | 105.4931 | 78.9618 | 60.3356 | 44.5799 | 27.2501 | 21.2874 | 17.3677 | 156.6465 | 106.8662 | 85.551 | 62.6403 | 34.0386 | 22.0834 | 17.2937 | 158.6849 | 172.1508 | 396.1071 | 243.4303 | 258.4268 | 463.1452 |  |  |  | 253.9162 | 345.308 | 398.8688 | 401.1716 | 235.3777 | 406.4406 | 152.9373 | 245.8137 | 217.2111 | 211.6557 | 335.8159 | 274.8828 | 477.1005 | 198.3309 |  | 217.1081 | 266.038 | 185.5998 | 214.9407 |  | 48.7025 | 103.5261 | 50.7002 | 111.605 | 194.6818 | 241.8402 | 367.825 | 9.3346 | 51.891 | 11.0085 | 114.3956 | 8.3879 | 42.4736 | 48.1899 | 51.4517 | 23.9925 |  |  | 2.2351 | -0.54861 | -0.087516 | -0.55329 | 4.1505 | 2.9447 | 6.4416 | -5.7618 | 1.0363 | 3.7659 | 14.6002 | -0.00051419 | -0.00049284 | -0.00053883 | 448.15 | 645.6519 | 428.5072 | 223.4824 | 106.187 | 53.9182 | 29.1799 | 116.3523 | 96.3187 | 69.5107 | 51.3715 | 32.1843 | 23.1662 | 17.7574 | 167.2213 | 145.4798 | 123.8137 | 82.9746 | 71.1182 | 156.4718 | 104.0998 | 175.8929 | 209.1879 | 233.5626 | 277.0941 | 333.9956 | 361.0602 |  |  |  | 468.7885 | 380.5309 | 386.7311 | 415.4698 | 2.4349 | 3.362 | 689.8917 |  |  | 556.4102 |  |  | 320.1666 | 406.7302 | 292.8829 | 193.0584 | 294.9382 | 216.1463 | 830.9699 | 936.437 | 744.9066 | 726.3342 | 814.648 |  | 938.9226 | 769.8895 | 406.7035 | 875.088 | 464.4681 | 716.4513 |  | 687.8438 |  |  | 873.546 | 858.2607 | 843.1324 | [6 empty] | 946.0734 |  |  | 943.9485 |  |  | 323.2432 | 486.9618 | 517.5766 | 176.9087 | 391.3898 | 462.6821 | 274.751 | 425.8308 | 1061.8765 | 395.4238 | 498.3092 | 269.9049 | 452.9993 | 347.2772 | 491.0934 | 191.6497 | 372.7056 |  | 380.3915 | 463.1772 | 475.2465 | 252.3991 | 410.712 | 536.0447 | 273.0711 | 433.3934 | 334.3868 | 499.9948 | 289.6689 | 481.0013 | 0.69816 | 19.1139 | 1.5622 | 0.12652 | -40.2552 | 3.1161 | 1588.23 | -0.05 | 2.716 | -1.0018 | -0.40012 | -1.0061 | 3.2219 | 2.7139 | 4.0139 | 125.8284 | 2.0243 | 5.3784 | 0.73726 | -1.042 | 25.2464 | 18.6623
42810.5821 | 12275 | 105.5025 | 78.9667 | 60.3406 | 44.581 | 27.2455 | 21.2909 | 17.369 | 156.6532 | 106.8737 | 85.5611 | 62.6438 | 34.0377 | 22.0843 | 17.2946 | 158.7061 | 172.18 | 396.123 | 243.5027 | 258.8743 | 463.2948 |  |  |  | 253.9588 | 345.3882 | 399.2103 | 401.2417 | 239.2404 | 402.0741 | 152.9546 | 245.8795 | 217.5012 | 211.6881 | 335.907 | 275.2566 | 477.1533 | 198.7846 |  | 217.8444 | 265.8238 | 185.8008 | 216.1554 |  | 48.8375 | 103.5534 | 50.6687 | 111.8422 | 195.1148 | 242.1901 | 367.7946 | 9.3197 | 51.8967 | 11.0298 | 114.4205 | 8.3898 | 42.499 | 48.1796 | 51.4601 | 23.9988 |  |  | 2.5196 | 0.15451 | 0.27652 | -0.017742 | 4.1229 | 2.0813 | 5.6557 | -5.7473 | 0.86637 | 2.8791 | 14.5465 | -0.00051419 | -0.00047805 | -0.00055033 | 458.3769 | 657.9648 | 428.4209 | 223.493 | 106.1892 | 53.9344 | 29.1939 | 116.3615 | 96.3244 | 69.5264 | 51.3826 | 32.1934 | 23.1778 | 17.7647 | 160.2843 | 143.6847 | 120.8262 | 83.7286 | 71.325 | 156.3058 | 104.0071 | 175.9126 | 209.2246 | 233.6073 | 277.1527 | 334.0613 | 361.1349 |  |  |  | 468.9044 | 379.9903 | 385.5046 | 415.4576 | 4.5904 | 3.3218 | 690.022 |  |  | 558.202 |  |  | 320.2124 | 406.8126 | 293.8248 | 193.0953 | 295.0293 | 216.8618 | 830.9123 | 936.6762 | 744.8624 | 726.3817 | 814.7991 |  | 939.101 | 769.9674 | 406.5653 | 875.7078 | 464.3686 | 716.4757 |  | 688.0242 |  |  | 873.2099 | 858.3665 | 843.3117 | [6 empty] | 947.2559 |  |  | 944.8806 |  |  | 323.7866 | 487.2821 | 520.4452 | 177.3295 | 390.2964 | 462.905 | 274.73 | 426.1032 | 1060.3424 | 394.7866 | 499.2459 | 269.9739 | 452.95 | 347.675 | 491.5774 | 192.2435 | 372.1116 |  | 381.4662 | 463.4554 | 475.2716 | 252.6333 | 411.2139 | 537.0403 | 273.4693 | 433.312 | 334.4081 | 500.1428 | 289.8814 | 481.0348 | 0.65752 | 19.1179 | 1.5634 | 0.12548 | -40.2505 | 3.1161 | 1571.86 | -0.08 | 2.8745 | 0.53168 | 0.71127 | -0.18016 | 3.2123 | 2.2823 | 3.7623 | 125.9013 | 2.0084 | 5.3494 | 1.4866 | -0.72149 | 25.2192 | 18.6766
42810.5821 | 12276 | 105.5116 | 78.9752 | 60.3489 | 44.591 | 27.2557 | 21.2964 | 17.3677 | 156.6624 | 106.8863 | 85.5643 | 62.6526 | 34.0513 | 22.0917 | 17.2861 | 158.7265 | 172.2102 | 396.1492 | 243.5683 | 259.118 | 463.3841 |  |  |  | 253.9955 | 345.4546 | 399.8779 | 401.4002 | 242.6948 | 388.2449 | 152.9747 | 245.9558 | 218.5819 | 211.7241 | 336.0038 | 275.1781 | 477.1854 | 198.9861 |  | 217.8836 | 265.9336 | 185.9474 | 215.6987 |  | 48.879 | 103.4475 | 50.6867 | 111.5401 | 194.8568 | 242.1687 | 366.9717 | 9.2149 | 51.9262 | 11.1567 | 114.4926 | 8.3863 | 42.4936 | 48.1599 | 51.4747 | 24.0054 |  |  | 2.2712 | 0.20511 | 0.39086 | -0.62557 | 3.8752 | 2.5774 | 5.9008 | -5.9385 | 0.87533 | 4.0534 | 14.631 | -0.0005454 | -0.00044684 | -0.00051583 | 455.7312 | 645.0157 | 428.3219 | 223.5219 | 106.1902 | 53.9425 | 29.1985 | 116.3622 | 96.335 | 69.5304 | 51.3864 | 32.1929 | 23.1794 | 17.7635 | 161.8774 | 143.9928 | 119.1154 | 83.0786 | 72.8295 | 156.2667 | 103.9121 | 175.9454 | 209.2633 | 233.657 | 277.2314 | 334.1514 | 361.226 |  |  |  | 469.1658 | 379.5388 | 381.649 | 415.012 | 2.7072 | 2.7413 | 690.0658 |  |  | 560.9194 |  |  | 320.2457 | 406.8957 | 296.9538 | 193.1355 | 295.1114 | 217.557 | 830.8659 | 936.6137 | 744.622 | 725.8224 | 814.9889 |  | 939.3334 | 770.1032 | 406.4389 | 875.992 | 463.979 | 716.6054 |  | 687.8177 |  |  | 873.0307 | 858.4216 | 843.2889 | [6 empty] | 947.1476 |  |  | 944.7577 |  |  | 323.8657 | 487.7019 | 523.5696 | 177.0259 | 389.6042 | 463.0081 | 275.5214 | 426.3399 | 1059.279 | 394.6329 | 500.4851 | 268.9296 | 452.8606 | 347.8287 | 491.787 | 192.0987 | 371.6768 |  | 382.5338 | 464.3722 | 475.325 | 252.3113 | 411.6077 | 538.0582 | 274.1349 | 433.2716 | 334.6424 | 500.3325 | 290.0038 | 481.3943 | 0.63345 | 19.1186 | 1.5631 | 0.12435 | -40.22 | 3.1161 | 1583.53 | 0.58 | 2.701 | 0.61249 | 0.84551 | -1.0697 | 3.1142 | 2.5398 | 3.8429 | 125.9964 | 1.9922 | 5.2953 | 1.3046 | -0.54312 | 25.2359 | 18.7205
42810.5821 | 12277 | 105.5163 | 78.9871 | 60.363 | 44.5995 | 27.2579 | 21.3072 | 17.3834 | 156.67 | 106.8963 | 85.5741 | 62.6617 | 34.0631 | 22.1024 | 17.3088 | 158.7449 | 172.2405 | 396.1809 | 243.6235 | 258.9953 | 463.4699 |  |  |  | 254.0387 | 345.5241 | 400.5102 | 401.7703 | 243.8093 | 380.874 | 153.0012 | 246.0158 | 217.4477 | 211.7566 | 336.0894 | 274.6201 | 477.1993 | 198.1102 |  | 218.0973 | 266.6685 | 185.1204 | 213.4036 |  | 49.0922 | 103.5924 | 50.7509 | 111.2086 | 194.6795 | 242.1304 | 366.1641 | 8.9966 | 51.9309 | 11.1758 | 114.5595 | 8.3861 | 42.5029 | 48.1417 | 51.498 | 24.0113 |  |  | 2.3409 | -0.14711 | -0.18346 | -1.0146 | 4.0697 | 2.6595 | 6.0763 | -5.9398 | 0.22672 | 3.5301 | 14.5308 | -0.00049448 | -0.00053391 | -0.00051255 | 460.3204 | 658.4752 | 428.2347 | 223.546 | 106.195 | 53.9497 | 29.1947 | 116.3602 | 96.3265 | 69.5281 | 51.3878 | 32.198 | 23.1783 | 17.7642 | 156.7307 | 141.6363 | 114.1649 | 79.783 | 70.6546 | 155.9886 | 103.7215 | 175.9595 | 209.3001 | 233.6991 | 277.2949 | 334.2241 | 361.2988 |  |  |  | 469.4939 | 379.7862 | 382.4726 | 415.5783 | 2.6738 | 2.794 | 688.7144 |  |  | 561.5863 |  |  | 320.2763 | 406.9791 | 299.013 | 193.1567 | 295.1965 | 216.4569 | 830.8682 | 936.5619 | 744.442 | 726.0841 | 815.1398 |  | 939.6039 | 770.4105 | 406.3961 | 876.3122 | 463.6654 | 716.6573 |  | 688.3217 |  |  | 873.3597 | 858.4878 | 843.4637 | [6 empty] | 946.8484 |  |  | 944.9631 |  |  | 323.2483 | 487.89 | 526.4329 | 177.2816 | 389.0263 | 462.9952 | 276.3925 | 426.9169 | 1055.9952 | 394.7615 | 501.0496 | 268.6119 | 452.8032 | 347.8157 | 491.8794 | 192.0954 | 371.6769 |  | 383.2057 | 464.301 | 475.4005 | 253.0062 | 411.9442 | 538.9187 | 274.5909 | 433.3426 | 335.2793 | 500.765 | 289.7039 | 482.0082 | 0.74708 | 19.1123 | 1.5608 | 0.1242 | -40.2195 | 3.1162 | 1556.27 | 0.35 | 2.7268 | -0.5188 | -0.57937 | -1.3625 | 3.1913 | 2.5798 | 3.8995 | 126.1091 | 1.9794 | 5.2492 | 1.8405 | -0.016562 | 25.3013 | 18.7443
42810.5821 | 12278 | 105.5078 | 78.9773 | 60.3569 | 44.6018 | 27.2521 | 21.2925 | 17.3587 | 156.6628 | 106.8856 | 85.5741 | 62.6623 | 34.0599 | 22.0918 | 17.3036 | 158.7638 | 172.2744 | 396.2157 | 243.6885 | 258.7624 | 463.5095 |  |  |  | 254.0787 | 345.6017 | 400.6425 | 401.9479 | 243.714 | 377.5412 | 153.0209 | 246.0954 | 217.7233 | 211.8056 | 336.1893 | 274.5911 | 477.1923 | 197.8787 |  | 217.9974 | 266.7187 | 186.0656 | 214.2324 |  | 49.3232 | 103.6806 | 50.7247 | 110.7406 | 194.4338 | 241.6577 | 365.3337 | 8.8237 | 51.9295 | 11.0429 | 114.5921 | 8.3707 | 42.525 | 48.1287 | 51.524 | 24.0053 |  |  | 2.4072 | -0.29956 | 0.15627 | -0.86673 | 3.9829 | 2.3836 | 5.7753 | -5.9471 | -0.079771 | 3.5696 | 14.5066 | -0.00047641 | -0.00049448 | -0.00052076 | 466.4027 | 660.8899 | 428.1474 | 223.5925 | 106.193 | 53.9584 | 29.1964 | 116.3594 | 96.3278 | 69.532 | 51.3916 | 32.1982 | 23.1818 | 17.7638 | 152.8355 | 140.3364 | 111.2416 | 84.2774 | 71.5692 | 155.8245 | 103.5444 | 175.9875 | 209.3392 | 233.7443 | 277.3597 | 334.3007 | 361.3863 |  |  |  | 469.7879 | 379.4484 | 384.1895 | 416.0051 | 4.3653 | 3.5568 | 687.5375 |  |  | 562.0867 |  |  | 320.3416 | 407.0547 | 300.2692 | 193.1886 | 295.2959 | 216.4118 | 830.8179 | 936.7874 | 744.335 | 725.7617 | 815.2868 |  | 940.0296 | 770.5912 | 406.4486 | 876.8075 | 463.5878 | 716.6063 |  | 689.0722 |  |  | 873.712 | 858.5256 | 843.5305 | [6 empty] | 946.3077 |  |  | 944.3016 |  |  | 322.9588 | 488.2234 | 528.1091 | 177.5866 | 388.5992 | 462.9621 | 277.3752 | 427.0346 | 1052.1185 | 394.9222 | 501.3281 | 268.9581 | 453.0771 | 348.2578 | 491.9819 | 192.7407 | 371.6469 |  | 384.5417 | 463.7251 | 475.4247 | 253.1806 | 412.3091 | 539.91 | 274.7335 | 433.2596 | 335.914 | 500.9036 | 289.7255 | 482.264 | 0.7128 | 19.1062 | 1.5579 | 0.12472 | -40.2428 | 3.1162 | 1556.38 | -0.01 | 2.7581 | -0.74042 | 0.53479 | -1.2595 | 3.1557 | 2.4412 | 3.7999 | 126.2891 | 1.9796 | 5.2262 | 2.2521 | 0.28643 | 25.2775 | 18.768
42810.5822 | 12279 | 105.5051 | 78.9811 | 60.366 | 44.6043 | 27.2521 | 21.2873 | 17.3638 | 156.6705 | 106.8826 | 85.5752 | 62.6665 | 34.0535 | 22.0877 | 17.291 | 158.7863 | 172.3015 | 396.2426 | 243.7485 | 258.488 | 463.4823 |  |  |  | 254.1185 | 345.6763 | 400.9282 | 402.1836 | 242.9476 | 378.3523 | 153.0425 | 246.1723 | 216.4433 | 211.8379 | 336.2854 | 274.713 | 477.1018 | 197.9731 |  | 217.8561 | 267.197 | 187.5452 | 213.9312 |  | 49.3971 | 103.6107 | 50.7275 | 110.2975 | 194.4753 | 241.4222 | 364.7774 | 8.8006 | 51.9368 | 10.8614 | 114.6319 | 8.3676 | 42.5445 | 48.1272 | 51.5493 | 24.0069 |  |  | 2.6786 | -0.087965 | -0.11906 | -0.73925 | 3.5926 | 2.5544 | 5.8239 | -5.7348 | 0.43748 | 2.41 | 14.4444 | -0.00051912 | -0.00047476 | -0.00051748 | 470.8699 | 656.1699 | 428.0729 | 223.5847 | 106.2027 | 53.9701 | 29.2153 | 116.3638 | 96.339 | 69.5487 | 51.3986 | 32.2051 | 23.1869 | 17.773 | 157.6461 | 141.895 | 111.8894 | 85.6279 | 73.0632 | 155.8933 | 103.4201 | 175.9999 | 209.3662 | 233.783 | 277.4074 | 334.3653 | 361.4522 |  |  |  | 470.1198 | 379.3797 | 385.0298 | 416.4974 | 5.5087 | 4.3491 | 687.0539 |  |  | 560.984 |  |  | 320.3812 | 407.1379 | 300.294 | 193.2261 | 295.3826 | 216.3618 | 830.822 | 937.4366 | 744.0749 | 725.7455 | 815.4697 |  | 940.339 | 770.4236 | 406.5396 | 877.2052 | 463.4643 | 716.5685 |  | 689.599 |  |  | 873.9281 | 858.5418 | 843.8309 | [6 empty] | 946.431 |  |  | 944.4318 |  |  | 323.4017 | 487.901 | 528.0186 | 177.8178 | 388.8232 | 462.9931 | 278.1445 | 426.5168 | 1048.7232 | 395.6289 | 501.546 | 269.5706 | 453.2395 | 348.6773 | 492.1829 | 193.7412 | 371.6341 |  | 386.1528 | 463.314 | 475.4266 | 252.9327 | 412.626 | 540.0501 | 274.5249 | 433.0414 | 337.0607 | 500.8779 | 290.2327 | 482.2603 | 0.70587 | 19.0964 | 1.5535 | 0.12485 | -40.2057 | 3.1162 | 1547.69 | 0.18 | 2.9113 | -0.40119 | -0.46675 | -1.163 | 2.9964 | 2.5266 | 3.815 | 126.418 | 1.9932 | 5.2006 | 1.7265 | 0.19912 | 25.2746 | 18.7944
42810.5822 | 12280 | 105.5073 | 78.9889 | 60.3597 | 44.606 | 27.2578 | 21.2924 | 17.3578 | 156.6675 | 106.8872 | 85.5802 | 62.668 | 34.0589 | 22.0887 | 17.2941 | 158.8028 | 172.3344 | 396.2637 | 243.8083 | 258.413 | 463.4789 |  |  |  | 254.1585 | 345.7487 | 401.2694 | 402.4718 | 243.418 | 378.5239 | 153.0659 | 246.2567 | 216.551 | 211.8758 | 336.3894 | 274.7412 | 477.0693 | 197.6024 |  | 217.7686 | 266.2919 | 188.6873 | 213.8479 |  | 49.4857 | 103.6757 | 50.7632 | 109.8299 | 194.8602 | 242.0243 | 364.9542 | 8.6719 | 51.9686 | 10.703 | 114.6534 | 8.3673 | 42.5588 | 48.1316 | 51.5722 | 24.0099 |  |  | 1.94 | -0.042625 | -0.33656 | -1.332 | 3.9573 | 1.9926 | 5.843 | -5.719 | 0.54451 | 2.3194 | 14.4307 | -0.00051255 | -0.00039098 | -0.00053391 | 462.6223 | 666.5508 | 427.9773 | 223.6082 | 106.1966 | 53.9676 | 29.2195 | 116.3582 | 96.3393 | 69.5501 | 51.4001 | 32.2043 | 23.1816 | 17.7669 | 166.5248 | 146.2617 | 119.8907 | 88.9133 | 74.154 | 156.0577 | 103.4371 | 176.0129 | 209.4052 | 233.8268 | 277.4754 | 334.4352 | 361.5323 |  |  |  | 470.3481 | 379.1025 | 384.4311 | 416.9492 | 4.314 | 5.2284 | 686.5745 |  |  | 562.7025 |  |  | 320.4261 | 407.2145 | 300.5427 | 193.2481 | 295.4702 | 216.9446 | 830.7892 | 938.1706 | 744.3566 | 725.8367 | 815.6255 |  | 940.5995 | 770.3274 | 406.7357 | 877.5576 | 463.4968 | 716.5186 |  | 689.6019 |  |  | 874.3512 | 858.6799 | 844.1781 | [6 empty] | 946.7771 |  |  | 944.6277 |  |  | 324.0213 | 487.5513 | 527.0665 | 177.8072 | 388.9489 | 463.1319 | 257.6242 | 426.8179 | 1046.4204 | 396.476 | 501.1556 | 270.0736 | 453.1793 | 348.9328 | 492.4117 | 193.4737 | 371.646 |  | 386.4198 | 463.5869 | 475.4463 | 253.3064 | 412.8693 | 539.5426 | 274.62 | 432.9381 | 337.8795 | 501.028 | 290.6204 | 482.1018 | 0.77559 | 19.0939 | 1.5445 | 0.12701 | -40.226 | 3.1162 | 1546.17 | 0.19 | 2.4779 | -0.2793 | -0.78482 | -1.5613 | 3.1466 | 2.2328 | 3.8235 | 126.5265 | 2.0153 | 5.1946 | 0.76121 | -0.6878 | 25.2729 | 18.8095
42810.5822 | 12281 | 105.5143 | 78.9959 | 60.3658 | 44.6085 | 27.2603 | 21.293 | 17.3643 | 156.677 | 106.8922 | 85.587 | 62.6731 | 34.0667 | 22.0986 | 17.2944 | 158.8233 | 172.3715 | 396.2884 | 243.8719 | 258.4713 | 463.609 |  |  |  | 254.1982 | 345.8201 | 401.5927 | 402.74 | 243.935 | 378.4857 | 153.0781 | 246.3192 | 217.7932 | 211.9059 | 336.4738 | 274.3516 | 477.1034 | 196.8499 |  | 218.0824 | 265.356 | 190.1797 | 211.0689 |  | 49.4338 | 103.6761 | 50.7964 | 109.7498 | 195.2903 | 242.0594 | 365.7883 | 8.525 | 51.9995 | 10.5869 | 114.6918 | 8.3661 | 42.571 | 48.1405 | 51.5935 | 24.0147 |  |  | 2.264 | -0.22465 | -0.169 | -1.2058 | 3.7674 | 2.2134 | 5.8653 | -5.6895 | 0.74903 | 3.6132 | 14.4412 | -0.00052405 | -0.00046327 | -0.00052076 | 464.3584 | 668.4157 | 427.8924 | 223.6078 | 106.2095 | 53.9905 | 29.2193 | 116.3627 | 96.3518 | 69.5554 | 51.4098 | 32.2119 | 23.1932 | 17.7692 | 172.8069 | 149.0939 | 124.4593 | 93.8328 | 79.1785 | 156.2339 | 103.487 | 176.0456 | 209.4498 | 233.8837 | 277.5448 | 334.5168 | 361.6454 |  |  |  | 470.3941 | 378.0593 | 384.5046 | 416.9876 | 3.8815 | 4.0076 | 686.8217 |  |  | 564.7297 |  |  | 320.4647 | 407.2965 | 300.4177 | 193.2739 | 295.5561 | 217.1009 | 830.9541 | 938.694 | 744.4285 | 725.1758 | 815.7253 |  | 940.8489 | 769.8851 | 406.7704 | 877.9085 | 463.5448 | 716.4336 |  | 689.1239 |  |  | 874.7432 | 858.8856 | 844.5579 | [6 empty] | 946.5204 |  |  | 944.2944 |  |  | 324.0071 | 487.0754 | 525.4628 | 177.6632 | 388.9966 | 463.1702 | 234.9941 | 426.8503 | 1044.1089 | 396.9231 | 500.2666 | 270.2676 | 453.3209 | 348.9044 | 492.5145 | 192.5337 | 371.6906 |  | 384.9933 | 464.3785 | 475.4411 | 254.0259 | 413.0326 | 539.4427 | 275.0988 | 432.9679 | 337.8327 | 501.04 | 290.3398 | 482.0005 | 0.6398 | 19.0925 | 1.5338 | 0.12781 | -40.2239 | 3.1162 | 1566.2 | 0.24 | 2.6767 | -0.64119 | -0.55614 | -1.4855 | 3.0703 | 2.3533 | 3.8309 | 126.6318 | 2.031 | 5.1905 | 0.085929 | -1.1893 | 25.3543 | 18.814
42810.5822 | 12282 | 105.5169 | 78.9937 | 60.3714 | 44.6135 | 27.2537 | 21.2914 | 17.3601 | 156.6819 | 106.8879 | 85.5915 | 62.6779 | 34.0681 | 22.0975 | 17.2897 | 158.8437 | 172.4033 | 396.3086 | 243.9299 | 258.4876 | 463.8209 |  |  |  | 254.2267 | 345.8828 | 401.6746 | 402.9799 | 243.2864 | 378.6309 | 153.1038 | 246.3954 | 217.5422 | 211.9504 | 336.5782 | 273.6823 | 477.2346 | 196.0518 |  | 217.6491 | 265.1891 | 189.6374 | 210.43 |  | 49.363 | 103.5527 | 50.7534 | 110.221 | 195.7861 | 241.6835 | 366.3484 | 8.3396 | 52.0003 | 10.5247 | 114.7672 | 8.3752 | 42.5853 | 48.1576 | 51.6144 | 24.0237 |  |  | 2.2646 | -0.10899 | -0.21566 | -1.1368 | 4.1361 | 2.2462 | 5.8075 | -5.6119 | 0.69843 | 3.6331 | 14.1537 | -0.00051912 | -0.00047641 | -0.00051912 | 473.264 | 653.4015 | 427.797 | 223.6074 | 106.2053 | 53.9957 | 29.2245 | 116.3594 | 96.3433 | 69.5472 | 51.4054 | 32.2158 | 23.1852 | 17.7682 | 173.382 | 147.8621 | 121.0206 | 92.9323 | 78.0458 | 156.33 | 103.4455 | 176.0699 | 209.4864 | 233.9263 | 277.6081 | 334.5886 | 361.7443 |  |  |  | 470.5106 | 377.5108 | 383.8735 | 416.7807 | 4.6785 | 3.9865 | 684.4615 |  |  | 565.9668 |  |  | 320.5134 | 407.3751 | 299.9113 | 193.3133 | 295.6522 | 217.2694 | 831.129 | 939.1586 | 744.6103 | 725.3875 | 815.8663 |  | 941.0398 | 768.7811 | 406.7043 | 878.3202 | 463.4068 | 716.3068 |  | 689.4669 |  |  | 875.2361 | 859.0315 | 844.9959 | [6 empty] | 946.503 |  |  | 944.3723 |  |  | 324.4784 | 486.4158 | 526.2894 | 177.5524 | 389.609 | 463.1303 | 211.2442 | 426.4167 | 1041.5705 | 397.3877 | 500.5618 | 270.5242 | 453.5066 | 349.0485 | 492.358 | 192.8853 | 371.8467 |  | 383.0066 | 464.9601 | 475.4664 | 253.3789 | 413.1233 | 539.2688 | 275.3547 | 433.0328 | 337.4271 | 501.0551 | 289.873 | 482.1762 | 0.73688 | 19.0945 | 1.5218 | 0.12791 | -40.2925 | 3.1161 | 1600.23 | 0.13 | 2.6774 | -0.44655 | -0.62813 | -1.4421 | 3.2158 | 2.3699 | 3.8106 | 126.7107 | 2.0552 | 5.1628 | 0.034438 | -0.81231 | 25.3883 | 18.8338
42810.5822 | 12283 | 105.5214 | 78.9953 | 60.3828 | 44.6154 | 27.2532 | 21.3003 | 17.3608 | 156.6858 | 106.8898 | 85.594 | 62.6863 | 34.0788 | 22.0932 | 17.2914 | 158.8584 | 172.4327 | 396.3209 | 243.9832 | 258.4698 | 463.9323 |  |  |  | 254.2563 | 345.9464 | 401.4302 | 402.7264 | 241.2101 | 402.1569 | 153.1332 | 246.4713 | 216.6013 | 211.9908 | 336.6755 | 273.8226 | 477.3473 | 196.1063 |  | 217.5317 | 264.6541 | 188.5175 | 212.3482 |  | 49.3436 | 103.4773 | 50.6881 | 110.17 | 196.3797 | 241.6602 | 366.8046 | 8.3148 | 51.9723 | 10.4058 | 114.8978 | 8.3746 | 42.5898 | 48.1537 | 51.6239 | 24.0269 |  |  | 2.4296 | -0.32847 | -0.67301 | -1.1079 | 4.119 | 1.7028 | 5.4067 | -5.7184 | 0.39583 | 3.0201 | 14.2977 | -0.00049612 | -0.00046655 | -0.00052569 | 484.7907 | 663.6977 | 427.7292 | 223.621 | 106.2107 | 53.9941 | 29.2189 | 116.3557 | 96.3407 | 69.5517 | 51.4098 | 32.2142 | 23.1846 | 17.7625 | 172.2392 | 146.1557 | 120.382 | 90.3842 | 77.7804 | 156.3488 | 103.4093 | 176.0806 | 209.5207 | 233.9562 | 277.6642 | 334.6536 | 361.827 |  |  |  | 470.8066 | 376.8709 | 383.3679 | 415.8851 | 3.0336 | 3.6114 | 684.06 |  |  | 569.0886 |  |  | 320.5657 | 407.4581 | 298.8208 | 193.3397 | 295.7475 | 216.4426 | 831.2344 | 939.5763 | 744.7889 | 726.0244 | 815.9665 |  | 941.3119 | 768.0413 | 406.7423 | 878.7457 | 463.3714 | 716.3628 |  | 689.5304 |  |  | 875.8837 | 859.1511 | 845.2239 | [6 empty] | 945.984 |  |  | 943.9283 |  |  | 324.3901 | 486.3446 | 526.2158 | 177.4154 | 390.074 | 463.1403 | 182.7368 | 426.5463 | 1038.9013 | 397.1884 | 501.2177 | 270.4949 | 453.4515 | 349.2304 | 491.9284 | 193.798 | 371.9757 |  | 382.2747 | 465.1178 | 475.4864 | 253.2199 | 413.0282 | 539.4654 | 275.4083 | 432.9544 | 337.1918 | 501.2654 | 289.3385 | 482.0014 | 0.75016 | 19.094 | 1.5114 | 0.12702 | -40.2383 | 3.1162 | 1589.2 | 0.19 | 2.8228 | -0.77512 | -1.1095 | -1.4236 | 3.2091 | 2.0633 | 3.6767 | 126.826 | 2.0795 | 5.1468 | 0.16384 | -0.74582 | 25.349 | 18.8945
42810.5822 | 12284 | 105.5216 | 79.0007 | 60.3819 | 44.6243 | 27.2601 | 21.2975 | 17.3622 | 156.6915 | 106.8972 | 85.6058 | 62.6958 | 34.0807 | 22.0943 | 17.3038 | 158.8874 | 172.4738 | 396.3531 | 244.0517 | 258.2345 | 464.0162 |  |  |  | 254.3156 | 346.0335 | 401.7994 | 402.8592 | 240.5568 | 407.9744 | 153.1469 | 246.5364 | 215.859 | 212.0237 | 336.7605 | 274.305 | 477.4324 | 196.8522 |  | 218.8906 | 264.251 | 188.6826 | 212.8637 |  | 49.4495 | 103.4117 | 50.5787 | 109.9724 | 196.8079 | 241.6085 | 366.4724 | 8.5076 | 51.9434 | 10.2948 | 114.9805 | 8.3761 | 42.5827 | 48.1277 | 51.6209 | 24.0272 |  |  | 2.3974 | -0.7602 | -0.48704 | -1.1723 | 3.818 | 2.2232 | 6.0782 | -5.8209 | 0.99403 | 2.7306 | 14.4358 | -0.00048626 | -0.00050269 | -0.00052733 | 482.6987 | 668.8056 | 427.6686 | 223.6371 | 106.2173 | 53.9979 | 29.2301 | 116.3606 | 96.3558 | 69.5628 | 51.4195 | 32.2218 | 23.1908 | 17.7657 | 165.6611 | 143.9968 | 117.3034 | 88.3311 | 75.7507 | 156.1702 | 103.3009 | 176.1005 | 209.5551 | 234.005 | 277.728 | 334.7247 | 361.9082 |  |  |  | 470.9077 | 374.8943 | 382.0401 | 413.8746 | 2.7933 | 1.8335 | 684.306 |  |  | 567.969 |  |  | 320.606 | 407.5202 | 299.2791 | 193.3753 | 295.8239 | 215.6217 | 831.3363 | 939.7432 | 745.1342 | 725.3517 | 816.0243 |  | 941.4712 | 767.4142 | 406.796 | 879.0575 | 463.3773 | 716.2395 |  | 690.2904 |  |  | 876.1612 | 859.1221 | 845.5375 | [6 empty] | 944.8289 |  |  | 942.977 |  |  | 324.1858 | 486.1453 | 523.9298 | 177.5616 | 390.3388 | 463.2034 | 161.5557 | 426.3364 | 1036.4799 | 396.8605 | 500.6781 | 270.7797 | 453.2068 | 349.8178 | 491.9731 | 194.2994 | 371.9614 |  | 381.4587 | 464.6197 | 475.4971 | 252.7549 | 412.9939 | 538.8415 | 275.5612 | 432.7002 | 336.4688 | 501.382 | 288.7221 | 482.0375 | 0.77193 | 19.0977 | 1.5044 | 0.12648 | -40.2818 | 3.1161 | 1600.91 | 0.29 | 2.8161 | -1.1791 | -0.94378 | -1.4642 | 3.0895 | 2.3575 | 3.8981 | 126.8936 | 2.1022 | 5.1388 | 0.87169 | -0.41712 | 25.3452 | 18.9626
42810.5822 | 12285 | 105.5374 | 79.0199 | 60.3987 | 44.6272 | 27.2705 | 21.3015 | 17.3711 | 156.6992 | 106.904 | 85.618 | 62.7058 | 34.0897 | 22.1043 | 17.3044 | 158.9025 | 172.5071 | 396.3697 | 244.1239 | 258.1056 | 464.1472 |  |  |  | 254.344 | 346.0949 | 401.6635 | 402.9636 | 238.3364 | 407.8612 | 153.1843 | 246.613 | 214.3068 | 212.0666 | 336.8614 | 274.4834 | 477.549 | 197.1679 |  | 218.7863 | 264.8854 | 186.1451 | 213.9848 |  | 49.3926 | 103.2259 | 50.466 | 109.7539 | 197.2378 | 241.7498 | 366.1581 | 8.7727 | 51.887 | 9.8828 | 114.9078 | 8.3672 | 42.5596 | 48.1028 | 51.6282 | 24.0326 |  |  | 2.3198 | -1.002 | -0.19791 | -0.67486 | 3.3633 | 2.6017 | 5.9711 | -5.8761 | 0.74397 | 1.1611 | 14.3494 | -0.00049776 | -0.00055362 | -0.00052898 | 481.2449 | 660.8101 | 427.6159 | 223.6566 | 106.2163 | 54.0162 | 29.2369 | 116.363 | 96.3631 | 69.567 | 51.4285 | 32.2302 | 23.1915 | 17.7698 | 158.2968 | 137.3462 | 107.6345 | 82.1149 | 71.4187 | 155.7514 | 103.0658 | 176.1262 | 209.5925 | 234.0544 | 277.7973 | 334.7999 | 361.9895 |  |  |  | 471.029 | 373.4599 | 381.8732 | 412.9854 | 3.051 | 1.5626 | 685.0486 |  |  | 568.4159 |  |  | 320.6298 | 407.5951 | 297.7217 | 193.3937 | 295.9126 | 213.9572 | 831.3779 | 940.3148 | 744.8842 | 725.4238 | 816.1891 |  | 941.5858 | 766.5581 | 406.8335 | 879.6297 | 463.4522 | 716.1799 |  | 689.8311 |  |  | 876.499 | 859.2662 | 845.8115 | [6 empty] | 944.73 |  |  | 943.1252 |  |  | 323.8527 | 485.9356 | 520.9047 | 177.843 | 390.8444 | 463.2335 | 146.1207 | 426.2238 | 1033.3424 | 396.374 | 499.4926 | 270.8827 | 453.0098 | 349.3736 | 492.4879 | 195.5436 | 371.36 |  | 382.2639 | 463.2273 | 475.4855 | 253.297 | 413.3409 | 539.0235 | 275.5616 | 432.6255 | 335.9436 | 501.4582 | 288.5628 | 482.1413 | 0.85687 | 19.1056 | 1.5004 | 0.12606 | -40.2303 | 3.1162 | 1573.34 | -0.26 | 2.77 | -1.3534 | -0.60147 | -1.1107 | 2.9001 | 2.5507 | 3.8642 | 126.9387 | 2.1297 | 5.1318 | 1.6359 | 0.62825 | 25.3284 | 19.0021
42810.5822 | 12286 | 105.5357 | 79.0112 | 60.3907 | 44.6242 | 27.2658 | 21.298 | 17.3661 | 156.6997 | 106.8972 | 85.6062 | 62.7015 | 34.0771 | 22.0997 | 17.2997 | 158.9284 | 172.5319 | 396.3864 | 244.179 | 258.2437 | 464.2128 |  |  |  | 254.3884 | 346.1782 | 401.4128 | 402.8134 | 239.1656 | 408.0666 | 153.1956 | 246.6813 | 213.7021 | 212.0993 | 336.9478 | 274.6268 | 477.5988 | 197.2731 |  | 218.9718 | 264.9671 | 184.7675 | 214.2267 |  | 49.466 | 103.0812 | 50.3141 | 109.4118 | 197.3033 | 241.508 | 365.8458 | 8.692 | 51.8394 | 9.7294 | 114.6935 | 8.3856 | 42.5191 | 48.0944 | 51.6493 | 24.0396 |  |  | 2.2108 | -0.65111 | -0.50084 | -1.3826 | 3.9021 | 2.1569 | 5.9087 | -5.9247 | 0.39272 | 2.4998 | 14.3808 | -0.00053719 | -0.00046162 | -0.00049119 | 477.6271 | 664.9475 | 427.5473 | 223.6801 | 106.2154 | 54.016 | 29.2252 | 116.3581 | 96.3582 | 69.5701 | 51.4282 | 32.2288 | 23.1846 | 17.7625 | 151.5737 | 131.6531 | 101.5119 | 77.8388 | 67.9714 | 155.3524 | 102.8003 | 176.1384 | 209.6169 | 234.0773 | 277.8561 | 334.8808 | 362.0762 |  |  |  | 471.3199 | 373.6974 | 383.3447 | 412.0543 | 3.8853 | 2.2118 | 684.4487 |  |  | 570.2133 |  |  | 320.6732 | 407.6814 | 297.5673 | 193.4339 | 296.0053 | 214.0253 | 831.5118 | 941.256 | 744.7992 | 726.0119 | 816.3845 |  | 941.7588 | 765.3193 | 406.8277 | 880.2582 | 463.5078 | 716.1663 |  | 690.1233 |  |  | 876.2851 | 859.4954 | 846.0233 | [6 empty] | 945.2083 |  |  | 943.5078 |  |  | 323.5136 | 484.9948 | 521.8815 | 177.3432 | 390.9897 | 463.2948 | 134.8093 | 426.3758 | 1030.5397 | 395.3018 | 499.968 | 270.0749 | 452.8408 | 348.8838 | 492.7291 | 195.2702 | 370.6245 |  | 380.6289 | 460.8747 | 475.4506 | 254.4084 | 413.5122 | 538.1181 | 275.6409 | 432.9939 | 335.0229 | 501.2491 | 288.2421 | 481.8197 | 0.74516 | 19.1244 | 1.4984 | 0.12509 | -40.1704 | 3.1162 | 1555.76 | 0.41 | 2.7045 | -1.0907 | -0.95663 | -1.5894 | 3.123 | 2.3219 | 3.843 | 127.0084 | 2.1635 | 5.1209 | 2.3315 | 1.2758 | 25.3279 | 19.0632
42810.5822 | 12287 | 105.5411 | 79.0173 | 60.3929 | 44.634 | 27.2667 | 21.294 | 17.3672 | 156.7063 | 106.9048 | 85.6136 | 62.7059 | 34.0885 | 22.1042 | 17.3011 | 158.955 | 172.5752 | 396.3972 | 244.2344 | 258.0316 | 464.2702 |  |  |  | 254.427 | 346.2301 | 401.3151 | 402.9077 | 241.4124 | 408.2258 | 153.2083 | 246.7499 | 214.0039 | 212.1457 | 337.0418 | 274.4297 | 477.6651 | 196.8475 |  | 219.1853 | 265.9988 | 185.4414 | 212.1335 |  | 49.623 | 103.0205 | 50.1812 | 109.0435 | 196.955 | 240.9838 | 365.4418 | 8.5884 | 51.8077 | 10.081 | 114.5361 | 8.3925 | 42.4694 | 48.08 | 51.6482 | 24.0363 |  |  | 2.1174 | 0.33456 | -0.77355 | -1.1506 | 4.1071 | 2.7811 | 6.0868 | -6.0581 | 0.62721 | 3.0954 | 14.6886 | -0.00046984 | -0.00050269 | -0.00052405 | 489.6476 | 682.0787 | 427.494 | 223.7146 | 106.2179 | 54.0178 | 29.2332 | 116.3627 | 96.3591 | 69.571 | 51.4367 | 32.2283 | 23.1872 | 17.7684 | 149.0416 | 131.999 | 102.1072 | 75.7439 | 68.1428 | 155.0825 | 102.6051 | 176.1522 | 209.6426 | 234.1246 | 277.9124 | 334.9458 | 362.1494 |  |  |  | 471.6177 | 373.6631 | 382.2418 | 412.5098 | 2.7994 | 3.2783 | 684.5998 |  |  | 568.9108 |  |  | 320.7238 | 407.7583 | 297.1239 | 193.4598 | 296.0926 | 213.7154 | 831.4616 | 942.3554 | 744.9824 | 725.5249 | 816.5322 |  | 942.1373 | 764.5242 | 406.7921 | 880.9883 | 463.6967 | 716.2697 |  | 690.7752 |  |  | 876.7053 | 859.5464 | 845.9406 | [6 empty] | 946.2235 |  |  | 944.5263 |  |  | 322.8806 | 484.5153 | 521.521 | 177.1541 | 390.9683 | 463.3308 | 125.3839 | 426.4108 | 1029.6038 | 395.3478 | 499.6285 | 269.4214 | 452.7322 | 349.6437 | 492.858 | 195.195 | 370.1438 |  | 380.4818 | 459.7946 | 475.4231 | 254.2254 | 413.6982 | 539.0144 | 276.2337 | 433.2101 | 334.8236 | 501.232 | 288.3906 | 481.6664 | 0.94835 | 19.1449 | 1.4984 | 0.12481 | -40.2329 | 3.1162 | 1527.85 | 0.26 | 2.6471 | 0.7818 | -1.1888 | -1.4499 | 3.2024 | 2.6352 | 3.8985 | 127.1688 | 2.1821 | 5.123 | 2.578 | 1.1856 | 25.3942 | 19.0867
42810.5823 | 12288 | 105.5359 | 79.02 | 60.4038 | 44.6369 | 27.2686 | 21.2938 | 17.3619 | 156.709 | 106.9054 | 85.6172 | 62.713 | 34.0854 | 22.1083 | 17.3014 | 158.9637 | 172.6074 | 396.4122 | 244.2968 | 258.0766 | 464.3663 |  |  |  | 254.4695 | 346.3185 | 401.1267 | 402.9821 | 242.3936 | 408.4204 | 153.233 | 246.8173 | 214.8227 | 212.1819 | 337.1386 | 274.4058 | 477.753 | 196.6912 |  | 219.314 | 266.4842 | 186.3298 | 213.9858 |  | 49.4975 | 102.9151 | 50.1221 | 108.5301 | 196.6502 | 240.724 | 364.9255 | 8.6111 | 51.8352 | 10.3773 | 114.472 | 8.3926 | 42.4189 | 48.0734 | 51.6477 | 24.0371 |  |  | 2.4559 | -0.32716 | -0.25245 | -1.2124 | 3.9645 | 2.6517 | 6.1682 | -6.2644 | 1.3356 | 3.8473 | 14.4746 | -0.00052569 | -0.00052405 | -0.00053391 | 482.5506 | 666.7343 | 427.447 | 223.7208 | 106.2264 | 54.0334 | 29.2399 | 116.3656 | 96.3635 | 69.5733 | 51.4435 | 32.2347 | 23.199 | 17.7722 | 143.3184 | 133.2906 | 103.8646 | 74.007 | 68.1794 | 154.7074 | 102.4347 | 176.1742 | 209.6832 | 234.1677 | 277.9761 | 335.025 | 362.2357 |  |  |  | 471.8275 | 374.3634 | 381.2969 | 413.3822 | 3.1959 | 2.2769 | 684.2216 |  |  | 567.3078 |  |  | 320.7759 | 407.8478 | 297.1907 | 193.4942 | 296.1813 | 215.3827 | 831.5106 | 943.3058 | 745.1084 | 724.5748 | 816.7576 |  | 942.4064 | 764.1596 | 406.6396 | 881.757 | 463.6345 | 716.1927 |  | 691.982 |  |  | 877.2135 | 859.5489 | 846.0355 | [6 empty] | 947.3649 |  |  | 945.1546 |  |  | 322.7967 | 484.904 | 520.3888 | 176.9911 | 391.3272 | 463.5922 | 118.0305 | 426.2681 | 1027.0428 | 395.1639 | 499.8581 | 269.3334 | 452.5207 | 349.2115 | 492.8568 | 194.7388 | 369.9142 |  | 380.8339 | 458.9199 | 475.3899 | 254.2155 | 414.1341 | 539.1811 | 276.7134 | 433.5086 | 334.6453 | 501.358 | 288.7991 | 481.9272 | 0.52347 | 19.1647 | 1.4988 | 0.12492 | -40.1995 | 3.1161 | 1523.89 | 0.2 | 2.8512 | -0.77299 | -0.67903 | -1.488 | 3.1455 | 2.5725 | 3.9235 | 127.2796 | 2.1771 | 5.0943 | 3.1656 | 0.9694 | 25.3537 | 19.088
42810.5823 | 12289 | 105.5351 | 79.0249 | 60.4048 | 44.6402 | 27.2732 | 21.2965 | 17.3608 | 156.7109 | 106.9047 | 85.6194 | 62.7175 | 34.0939 | 22.1078 | 17.3027 | 158.999 | 172.6519 | 396.436 | 244.3727 | 258.2104 | 464.486 |  |  |  | 254.5171 | 346.3894 | 401.1351 | 403.1534 | 242.6437 | 408.4792 | 153.2593 | 246.8864 | 215.2563 | 212.2144 | 337.2234 | 274.464 | 477.8221 | 196.7892 |  | 218.8956 | 267.2074 | 185.3153 | 215.4188 |  | 49.2783 | 102.7993 | 50.2577 | 109.0908 | 196.762 | 241.0496 | 364.8747 | 8.6729 | 51.8587 | 10.4588 | 114.458 | 8.398 | 42.3732 | 48.0921 | 51.6565 | 24.0391 |  |  | 2.492 | -0.057081 | 0.080704 | -1.0783 | 4.0559 | 2.883 | 6.2169 | -5.6822 | 0.49527 | 3.1668 | 14.3534 | -0.00050433 | -0.00052898 | -0.00052405 | 471.6401 | 664.3762 | 427.3708 | 223.7623 | 106.2238 | 54.0382 | 29.2448 | 116.3625 | 96.3615 | 69.5807 | 51.441 | 32.2343 | 23.1989 | 17.7651 | 144.4495 | 131.4683 | 102.4528 | 72.3917 | 68.6516 | 154.4361 | 102.227 | 176.2008 | 209.7251 | 234.2171 | 278.0384 | 335.0975 | 362.3388 |  |  |  | 471.9098 | 374.4785 | 379.728 | 414.1969 | 3.2832 | 3.2696 | 684.0489 |  |  | 562.2826 |  |  | 320.8171 | 407.9216 | 296.9524 | 193.519 | 296.2624 | 215.144 | 831.1316 | 944.1244 | 745.4409 | 724.4909 | 816.9946 |  | 942.7046 | 764.1789 | 406.5896 | 882.5514 | 463.703 | 716.0685 |  | 692.1534 |  |  | 877.6378 | 859.3464 | 845.9697 | [6 empty] | 948.186 |  |  | 945.9267 |  |  | 323.6344 | 484.7197 | 520.0467 | 176.963 | 391.4451 | 463.655 | 111.0472 | 426.3933 | 1025.4259 | 395.0233 | 500.4415 | 268.7209 | 451.9085 | 348.3161 | 492.8635 | 194.7161 | 370.0593 |  | 381.7307 | 457.8701 | 475.3468 | 254.3376 | 414.4543 | 538.6486 | 276.9489 | 433.7001 | 334.1719 | 501.4685 | 288.9231 | 482.1865 | 0.56354 | 19.1781 | 1.4979 | 0.12678 | -40.2083 | 3.1161 | 1506.18 | 0.19 | 2.8722 | -0.32283 | 0.38387 | -1.4032 | 3.1826 | 2.6832 | 3.9402 | 127.4029 | 2.1716 | 5.0803 | 3.0049 | 1.1007 | 25.3224 | 19.0753
42810.5823 | 12290 | 105.5429 | 79.0329 | 60.4146 | 44.6556 | 27.2762 | 21.2972 | 17.3658 | 156.7227 | 106.9093 | 85.6339 | 62.7179 | 34.1003 | 22.1103 | 17.3021 | 159.0096 | 172.6737 | 396.4581 | 244.429 | 258.1793 | 464.4213 |  |  |  | 254.55 | 346.4565 | 401.077 | 403.0771 | 242.2826 | 408.4641 | 153.2789 | 246.945 | 213.9287 | 212.2467 | 337.3132 | 274.3898 | 477.7381 | 197.0497 |  | 218.4104 | 267.9162 | 183.2719 | 216.6038 |  | 48.9694 | 102.609 | 50.2971 | 109.1726 | 196.1271 | 241.0867 | 364.9217 | 8.7419 | 51.8763 | 10.5461 | 114.4748 | 8.3966 | 42.3371 | 48.096 | 51.6593 | 24.0433 |  |  | 2.3691 | 0.033599 | -0.21171 | -0.98107 | 3.3455 | 2.2357 | 5.9797 | -5.6638 | 0.7753 | 4.2372 | 14.4182 | -0.00048955 | -0.00047641 | -0.0005454 | 472.083 | 676.3019 | 427.3283 | 223.7715 | 106.2328 | 54.0549 | 29.2534 | 116.3698 | 96.3721 | 69.5866 | 51.4497 | 32.2414 | 23.1974 | 17.7727 | 147.7162 | 133.0966 | 104.4848 | 72.6175 | 66.4873 | 154.2607 | 102.0884 | 176.2123 | 209.7623 | 234.257 | 278.1068 | 335.1654 | 362.4236 |  |  |  | 471.7674 | 373.8335 | 379.4241 | 414.0857 | 5.203 | 3.1691 | 683.6603 |  |  | 561.9031 |  |  | 320.8667 | 408.0114 | 296.9569 | 193.5657 | 296.3665 | 213.615 | 831.0561 | 945.086 | 745.5749 | 724.2859 | 817.1456 |  | 942.9137 | 764.4822 | 406.5491 | 883.4098 | 463.7019 | 716.0908 |  | 692.5422 |  |  | 877.621 | 859.0393 | 845.5049 | [6 empty] | 948.672 |  |  | 946.1582 |  |  | 324.0925 | 484.3175 | 522.0398 | 177.4646 | 391.7329 | 463.4487 | 104.7739 | 426.1072 | 1023.3229 | 393.8599 | 500.9297 | 268.5859 | 451.5257 | 348.1822 | 493.3255 | 194.5284 | 370.2277 |  | 381.9829 | 457.5034 | 475.3324 | 253.8369 | 414.5455 | 537.5666 | 277.026 | 433.7051 | 333.4855 | 501.675 | 288.8173 | 482.2024 | 0.88556 | 19.1853 | 1.4963 | 0.12787 | -40.1555 | 3.1162 | 1506.66 | 0.31 | 2.8005 | 0.24762 | -0.62158 | -1.3381 | 2.8906 | 2.363 | 3.8644 | 127.4898 | 2.1592 | 5.0563 | 2.6194 | 0.85785 | 25.2791 | 19.0611
42810.5823 | 12291 | 105.5507 | 79.0541 | 60.4331 | 44.6512 | 27.2764 | 21.3018 | 17.3703 | 156.7268 | 106.913 | 85.6386 | 62.7247 | 34.1014 | 22.1136 | 17.3052 | 159.0345 | 172.7013 | 396.4834 | 244.4856 | 258.2789 | 464.3523 |  |  |  | 254.5871 | 346.5247 | 401.0647 | 403.0689 | 242.6956 | 408.3264 | 153.3018 | 247.0299 | 213.8585 | 212.2939 | 337.4119 | 274.9272 | 477.6248 | 198.0145 |  | 218.3501 | 267.9852 | 181.7521 | 217.8548 |  | 48.7847 | 102.455 | 50.2613 | 108.9378 | 196.0003 | 241.3896 | 364.7384 | 8.6144 | 51.9128 | 10.6568 | 114.5508 | 8.403 | 42.3075 | 48.1104 | 51.6853 | 24.0485 |  |  | 2.5557 | -0.38958 | -0.25968 | -1.0501 | 4.3529 | 3.1051 | 5.9461 | -5.8156 | 0.59004 | 4.3553 | 14.4915 | -0.00047969 | -0.00048462 | -0.00052405 | 479.8149 | 681.5659 | 427.2934 | 223.7867 | 106.2468 | 54.0607 | 29.2539 | 116.3739 | 96.3705 | 69.593 | 51.463 | 32.2508 | 23.2037 | 17.7801 | 152.4215 | 133.5835 | 106.0209 | 72.4976 | 65.1029 | 154.1106 | 101.9244 | 176.2437 | 209.8053 | 234.3109 | 278.1761 | 335.2476 | 362.5089 |  |  |  | 471.7233 | 373.1527 | 379.8136 | 414.1596 | 3.9935 | 3.5066 | 682.9337 |  |  | 558.4475 |  |  | 320.9213 | 408.089 | 297.4034 | 193.5891 | 296.4408 | 213.9789 | 831.0132 | 945.4402 | 745.3882 | 724.6251 | 817.1634 |  | 942.9754 | 764.4533 | 406.4658 | 883.8612 | 463.6512 | 716.1406 |  | 692.7285 |  |  | 877.6521 | 858.942 | 845.6339 | [6 empty] | 947.6891 |  |  | 945.0717 |  |  | 324.3613 | 484.061 | 523.0618 | 177.512 | 391.9209 | 463.3418 | 100.2835 | 425.9809 | 1021.1191 | 393.0097 | 500.4553 | 268.9034 | 451.2787 | 348.2797 | 493.644 | 194.8275 | 370.2146 |  | 383.0713 | 456.9722 | 475.3529 | 253.5263 | 414.533 | 537.4138 | 277.5375 | 433.6352 | 333.4018 | 501.7896 | 288.4197 | 482.2285 | 0.69181 | 19.1881 | 1.4935 | 0.12817 | -40.2268 | 3.1161 | 1522.39 | 0.59 | 2.9084 | -0.84301 | -0.68826 | -1.384 | 3.2981 | 2.7856 | 3.8547 | 127.5161 | 2.1518 | 5.0378 | 2.0772 | 0.66699 | 25.2303 | 19.0537
42810.5823 | 12292 | 105.5522 | 79.0406 | 60.4343 | 44.6574 | 27.28 | 21.3021 | 17.3781 | 156.7306 | 106.9135 | 85.6407 | 62.7343 | 34.1071 | 22.1231 | 17.3061 | 159.0647 | 172.7344 | 396.516 | 244.5531 | 258.3002 | 464.3853 |  |  |  | 254.6317 | 346.5992 | 400.9123 | 403.034 | 241.7757 | 408.2649 | 153.3227 | 247.0953 | 212.8674 | 212.3308 | 337.502 | 274.9099 | 477.5778 | 198.3626 |  | 217.9808 | 268.43 | 180.4578 | 216.873 |  | 48.7177 | 102.3464 | 50.2547 | 109.2721 | 195.9686 | 241.2244 | 365.1389 | 8.3613 | 51.8739 | 10.6782 | 114.591 | 8.4045 | 42.2701 | 48.1112 | 51.6997 | 24.0527 |  |  | 2.421 | -0.38893 | -0.03692 | -1.1986 | 3.9586 | 2.7443 | 6.5237 | -5.7473 | 0.46375 | 3.5461 | 14.4307 | -0.00049448 | -0.0005684 | -0.00052898 | 475.7804 | 679.2211 | 427.2734 | 223.7872 | 106.2326 | 54.0665 | 29.2559 | 116.3717 | 96.3683 | 69.5945 | 51.4602 | 32.2483 | 23.2052 | 17.7744 | 157.2618 | 135.2765 | 109.2349 | 72.5939 | 66.0679 | 154.0762 | 101.8153 | 176.2625 | 209.8382 | 234.3538 | 278.2342 | 335.3221 | 362.5807 |  |  |  | 471.7284 | 373.4158 | 381.1657 | 414.8576 | 5.4834 | 4.6177 | 684.1115 |  |  | 558.1815 |  |  | 320.9589 | 408.1668 | 295.6507 | 193.6213 | 296.5374 | 212.7522 | 831.2188 | 946.171 | 745.3528 | 724.6706 | 817.3507 |  | 943.0727 | 763.9995 | 406.6089 | 884.2995 | 463.8354 | 716.1585 |  | 692.2839 |  |  | 877.4503 | 858.8732 | 845.9495 | [6 empty] | 947.0909 |  |  | 944.7693 |  |  | 324.5847 | 484.0664 | 522.6172 | 177.5218 | 392.1798 | 463.3445 | 96.7541 | 426.0202 | 1018.5021 | 393.0743 | 499.8775 | 269.3176 | 451.2277 | 348.2348 | 493.6876 | 194.9219 | 370.036 |  | 384.322 | 456.5044 | 475.3536 | 253.1763 | 414.6717 | 536.8135 | 277.6498 | 433.7901 | 333.4445 | 501.6603 | 288.1278 | 482.2954 | 0.66061 | 19.1873 | 1.4901 | 0.12925 | -40.2314 | 3.1162 | 1510.07 | 0.23 | 2.8306 | -0.84218 | -0.25948 | -1.4784 | 3.1447 | 2.6183 | 4.037 | 127.5533 | 2.1785 | 5.0475 | 1.535 | 0.29645 | 25.2518 | 19.0349
42810.5823 | 12293 | 105.5691 | 79.0456 | 60.4406 | 44.6697 | 27.287 | 21.305 | 17.3843 | 156.7377 | 106.9238 | 85.6483 | 62.7404 | 34.1206 | 22.1208 | 17.3172 | 159.0758 | 172.7658 | 396.5402 | 244.6 | 258.2578 | 464.4602 |  |  |  | 254.6667 | 346.6561 | 400.9401 | 403.1344 | 241.7167 | 408.3255 | 153.3521 | 247.1724 | 211.6802 | 212.3788 | 337.6083 | 275.0381 | 477.6158 | 198.3288 |  | 217.7847 | 268.3932 | 179.3983 | 217.7566 |  | 48.874 | 102.3387 | 50.2996 | 109.7396 | 196.1705 | 241.052 | 365.0301 | 8.0944 | 51.765 | 10.6458 | 114.6033 | 8.4045 | 42.2338 | 48.1258 | 51.6979 | 24.0485 |  |  | 2.6044 | 0.1072 | 0.11948 | -0.86542 | 4.0329 | 2.2653 | 6.5849 | -5.4851 | 0.98878 | 3.0375 | 14.4935 | -0.00051748 | -0.00051091 | -0.00054212 | 475.5194 | 680.9034 | 427.2839 | 223.8236 | 106.2383 | 54.0681 | 29.2634 | 116.3723 | 96.3796 | 69.5951 | 51.4639 | 32.2526 | 23.2033 | 17.7754 | 167.4293 | 141.1587 | 115.8818 | 74.2902 | 67.2166 | 154.3591 | 101.7961 | 176.2837 | 209.8802 | 234.4009 | 278.2884 | 335.3865 | 362.6552 |  |  |  | 471.9401 | 373.4805 | 380.5516 | 413.9274 | 4.95 | 4.8309 | 684.909 |  |  | 560.7677 |  |  | 321.0047 | 408.2336 | 295.359 | 193.6567 | 296.6286 | 212.3822 | 831.4076 | 946.901 | 745.3533 | 724.2082 | 817.61 |  | 943.3013 | 763.6573 | 406.7678 | 884.7694 | 464.0756 | 716.1913 |  | 692.3247 |  |  | 877.0881 | 858.9638 | 846.1603 | [6 empty] | 946.7772 |  |  | 944.5994 |  |  | 324.2334 | 483.6762 | 524.2665 | 178.0633 | 392.507 | 463.2842 | 92.9925 | 425.9988 | 1016.6071 | 393.5686 | 499.5675 | 269.4859 | 451.2721 | 348.5621 | 493.3089 | 194.7886 | 369.73 |  | 385.108 | 456.5853 | 475.3392 | 253.2768 | 415.0572 | 536.2735 | 277.7508 | 434.0741 | 333.3496 | 501.4815 | 288.0383 | 482.2573 | 0.72359 | 19.1857 | 1.4854 | 0.13115 | -40.2209 | 3.1162 | 1499.5 | 0.57 | 2.9359 | 0.44214 | 0.46677 | -1.2563 | 3.1735 | 2.3785 | 4.0552 | 127.6458 | 2.2038 | 5.0629 | 0.44169 | -0.44446 | 25.2319 | 19.0865
42810.5823 | 12294 | 105.5511 | 79.0472 | 60.4259 | 44.6597 | 27.2841 | 21.2927 | 17.3586 | 156.7329 | 106.918 | 85.6511 | 62.7424 | 34.1101 | 22.1179 | 17.3054 | 159.0925 | 172.8004 | 396.5744 | 244.6555 | 258.1122 | 464.55 |  |  |  | 254.7026 | 346.7279 | 400.7761 | 403.0372 | 239.6528 | 408.1927 | 153.3656 | 247.2423 | 211.3223 | 212.4123 | 337.7013 | 275.6682 | 477.6913 | 199.0245 |  | 217.4505 | 268.9691 | 177.6431 | 216.2283 |  | 48.986 | 102.4157 | 50.4097 | 110.659 | 196.6219 | 241.0856 | 364.841 | 8.0371 | 51.6715 | 10.6043 | 114.6195 | 8.4153 | 42.2066 | 48.1359 | 51.7019 | 24.0455 |  |  | 2.8534 | -0.085993 | 0.011708 | -1.0862 | 4.0605 | 1.9466 | 5.5177 | -5.6415 | 0.39914 | 2.8653 | 14.4339 | -0.00050598 | -0.00047148 | -0.00056348 | 471.2876 | 683.5662 | 427.3042 | 223.8735 | 106.2468 | 54.0769 | 29.2679 | 116.374 | 96.3826 | 69.6071 | 51.4712 | 32.2536 | 23.2035 | 17.7725 | 179.171 | 146.0774 | 120.1865 | 76.1627 | 66.5182 | 154.6546 | 101.7874 | 176.2993 | 209.9117 | 234.4377 | 278.3407 | 335.448 | 362.7329 |  |  |  | 472.041 | 373.3051 | 379.7416 | 413.0553 | 3.4734 | 4.1173 | 684.2627 |  |  | 562.3122 |  |  | 321.0597 | 408.3037 | 294.5429 | 193.6837 | 296.72 | 211.2685 | 831.5589 | 947.2175 | 745.3392 | 723.8886 | 817.7908 |  | 943.495 | 762.956 | 406.8533 | 885.0458 | 464.0983 | 716.0561 |  | 691.6053 |  |  | 876.7978 | 859.0523 | 846.4053 | [6 empty] | 945.6131 |  |  | 943.3128 |  |  | 323.3839 | 483.3456 | 526.7308 | 178.5738 | 392.2866 | 463.2051 | 89.4073 | 426.19 | 1014.9757 | 394.1347 | 499.2123 | 269.4588 | 451.6279 | 348.8148 | 492.8803 | 194.4093 | 369.5366 |  | 385.6424 | 457.0233 | 475.3104 | 253.0398 | 415.1549 | 536.5511 | 277.6133 | 434.4393 | 332.9914 | 501.4926 | 288.186 | 482.4468 | 0.51712 | 19.1838 | 1.4794 | 0.13179 | -40.2535 | 3.1162 | 1497.63 | 0.02 | 3.0728 | -0.39604 | 0.14613 | -1.4076 | 3.1845 | 2.2049 | 3.7122 | 127.7252 | 2.2317 | 5.0579 | -0.82487 | -0.92383 | 25.2837 | 19.123
42810.5823 | 12295 | 105.5568 | 79.0576 | 60.4484 | 44.6685 | 27.2898 | 21.3042 | 17.3718 | 156.7422 | 106.9272 | 85.6553 | 62.7517 | 34.1194 | 22.1205 | 17.3121 | 159.1119 | 172.8326 | 396.6103 | 244.7231 | 258.1487 | 464.6632 |  |  |  | 254.7454 | 346.8003 | 400.5481 | 402.9385 | 235.6426 | 407.8025 | 153.3887 | 247.3119 | 210.7864 | 212.4461 | 337.788 | 275.6066 | 477.7673 | 198.66 |  | 218.3799 | 269.5884 | 179.3225 | 215.6198 |  | 49.0675 | 102.5481 | 50.4124 | 111.3312 | 197.1412 | 240.8832 | 363.2007 | 7.9586 | 51.5788 | 10.4167 | 114.6267 | 8.4242 | 42.208 | 48.156 | 51.7128 | 24.0511 |  |  | 2.5479 | -0.45398 | -0.25377 | -0.64266 | 3.8095 | 2.5446 | 5.7109 | -5.5285 | 0.061314 | 2.8785 | 14.5209 | -0.00044191 | -0.00054212 | -0.00052241 | 466.133 | 699.3408 | 427.3227 | 223.8852 | 106.2485 | 54.0771 | 29.2653 | 116.3756 | 96.385 | 69.612 | 51.4744 | 32.251 | 23.2057 | 17.7716 | 177.3594 | 147.5716 | 121.0235 | 76.0488 | 66.3371 | 154.7406 | 101.7333 | 176.3255 | 209.957 | 234.4942 | 278.4181 | 335.5364 | 362.8445 |  |  |  | 472.0329 | 373.3329 | 382.6981 | 414.3552 | 1.9709 | 3.1326 | 683.6133 |  |  | 564.2723 |  |  | 321.1108 | 408.393 | 292.1956 | 193.7237 | 296.8147 | 212.4874 | 831.4624 | 947.0032 | 744.7986 | 724.7232 | 817.9092 |  | 943.8468 | 760.9973 | 406.8302 | 884.8132 | 463.8134 | 715.7477 |  | 692.4571 |  |  | 876.6624 | 858.9647 | 846.1147 | [6 empty] | 943.9514 |  |  | 942.028 |  |  | 323.4959 | 483.318 | 525.7842 | 178.475 | 391.7998 | 463.1785 | 86.4431 | 426.2681 | 1013.4409 | 394.6044 | 498.0674 | 269.5492 | 452.0808 | 348.8815 | 492.7941 | 192.8702 | 369.3638 |  | 385.7424 | 457.2737 | 475.2587 | 253.5566 | 414.9232 | 537.1298 | 277.4977 | 434.6837 | 332.7268 | 501.6077 | 287.8582 | 482.7091 | 0.70317 | 19.1827 | 1.4738 | 0.13109 | -40.2942 | 3.1162 | 1541.86 | 0.47 | 2.9028 | -0.91013 | -0.68046 | -1.0829 | 3.0839 | 2.5204 | 3.7758 | 127.8755 | 2.2839 | 5.0306 | -0.6125 | -1.0235 | 25.31 | 19.0859
42810.5823 | 12296 | 105.5688 | 79.0745 | 60.4623 | 44.6749 | 27.2975 | 21.3132 | 17.3799 | 156.7562 | 106.9325 | 85.6628 | 62.7659 | 34.1274 | 22.1274 | 17.3132 | 159.1328 | 172.8707 | 396.6374 | 244.7913 | 258.4019 | 464.7898 |  |  |  | 254.7931 | 346.8708 | 400.2655 | 402.9061 | 231.9894 | 407.3037 | 153.4198 | 247.3796 | 212.3458 | 212.4862 | 337.8826 | 275.9996 | 477.8397 | 199.2166 |  | 219.6611 | 270.1815 | 180.0615 | 215.975 |  | 49.0363 | 102.4462 | 50.4065 | 112.4046 | 197.501 | 240.5546 | 362.1141 | 7.8413 | 51.5104 | 10.1377 | 114.6891 | 8.4282 | 42.2122 | 48.1639 | 51.7276 | 24.0637 |  |  | 2.5636 | -0.63994 | 0.37049 | -0.51189 | 4.234 | 2.2081 | 5.3245 | -5.4969 | 0.54976 | 4.1106 | 14.5896 | -0.00050926 | -0.00051583 | -0.00052733 | 471.6218 | 681.0499 | 427.3281 | 223.9026 | 106.2458 | 54.0871 | 29.2674 | 116.3746 | 96.3744 | 69.6042 | 51.4731 | 32.2508 | 23.2051 | 17.7664 | 167.9573 | 141.321 | 119.4477 | 75.5315 | 63.9015 | 154.5181 | 101.6816 | 176.3416 | 209.99 | 234.5403 | 278.4783 | 335.5966 | 362.9072 |  |  |  | 471.9408 | 373.5914 | 382.1008 | 414.2732 | 2.5978 | 2.6365 | 683.8435 |  |  | 566.1012 |  |  | 321.1518 | 408.4635 | 290.5647 | 193.7554 | 296.9084 | 213.5083 | 831.4464 | 947.0617 | 744.6545 | 724.7532 | 817.8546 |  | 944.1498 | 759.8306 | 406.862 | 884.8978 | 463.9571 | 715.8168 |  | 692.7397 |  |  | 876.4746 | 858.7052 | 845.6242 | [6 empty] | 942.8025 |  |  | 941.166 |  |  | 322.8918 | 483.3406 | 522.4585 | 178.2213 | 391.6176 | 463.1294 | 83.5325 | 425.7828 | 1012.0468 | 394.5809 | 496.5303 | 269.3638 | 452.3584 | 348.8041 | 492.6309 | 192.296 | 369.0217 |  | 385.5901 | 457.7394 | 475.1934 | 253.757 | 414.8229 | 537.2261 | 278.0193 | 434.8125 | 332.7358 | 501.5198 | 287.483 | 482.765 | 0.91022 | 19.1849 | 1.4689 | 0.13082 | -40.286 | 3.1161 | 1558.44 | 0.09 | 2.9107 | -1.0804 | 0.82209 | -0.96631 | 3.2501 | 2.3471 | 3.6447 | 128.0093 | 2.3194 | 5.0453 | 0.40352 | -0.85476 | 25.3091 | 19.077
42810.5824 | 12297 | 105.5648 | 79.065 | 60.4542 | 44.6762 | 27.2928 | 21.3016 | 17.3688 | 156.7458 | 106.9174 | 85.6518 | 62.7645 | 34.1212 | 22.1206 | 17.307 | 159.1529 | 172.8961 | 396.6679 | 244.8521 | 258.6687 | 464.8165 |  |  |  | 254.8306 | 346.9328 | 400.1865 | 403.0407 | 231.3073 | 407.1018 | 153.4412 | 247.4406 | 211.665 | 212.5285 | 337.9775 | 276.319 | 477.9123 | 199.7552 |  | 219.5411 | 269.9058 | 179.4198 | 215.1791 |  | 48.9996 | 102.264 | 50.4766 | 113.2052 | 197.6281 | 240.5832 | 361.0531 | 7.814 | 51.4614 | 9.9863 | 114.7544 | 8.4291 | 42.1904 | 48.1828 | 51.7363 | 24.0681 |  |  | 2.4414 | -0.48289 | 0.25156 | -0.96465 | 4.0546 | 1.3256 | 5.4119 | -5.8886 | 0.81325 | 3.481 | 14.5374 | -0.00047476 | -0.00046491 | -0.00053883 | 456.348 | 669.5995 | 427.3319 | 223.9013 | 106.2594 | 54.0919 | 29.2668 | 116.3778 | 96.3842 | 69.6138 | 51.4823 | 32.2588 | 23.2072 | 17.7715 | 160.6339 | 136.4755 | 114.101 | 72.8384 | 62.8201 | 154.2153 | 101.5601 | 176.3658 | 210.0249 | 234.5812 | 278.5393 | 335.658 | 362.9802 |  |  |  | 471.9603 | 373.8978 | 381.1276 | 414.2975 | 2.7272 | 1.6376 | 682.7999 |  |  | 567.9149 |  |  | 321.1961 | 408.537 | 289.2909 | 193.7848 | 296.9882 | 212.451 | 831.4904 | 946.9367 | 744.6647 | 724.0095 | 817.8509 |  | 944.4115 | 758.8908 | 406.8388 | 884.8261 | 464.1041 | 715.7479 |  | 692.5661 |  |  | 876.3023 | 858.4983 | 845.6652 | [6 empty] | 941.2958 |  |  | 939.9564 |  |  | 322.4086 | 482.7624 | 522.2746 | 178.0335 | 391.7197 | 462.9703 | 80.9771 | 425.8362 | 1009.7632 | 393.9557 | 496.0152 | 268.4602 | 452.4387 | 348.243 | 492.4358 | 192.3146 | 369.0778 |  | 385.7721 | 458.4315 | 475.1381 | 254.1082 | 414.9835 | 538.396 | 278.5039 | 434.9156 | 332.7059 | 501.257 | 287.0883 | 482.6552 | 0.7076 | 19.1895 | 1.4642 | 0.13013 | -40.2299 | 3.1161 | 1564.14 | 0.19 | 2.84 | -0.93831 | 0.67724 | -1.3262 | 3.1806 | 1.8186 | 3.6746 | 128.1238 | 2.3432 | 5.0647 | 1.1782 | -0.27563 | 25.3402 | 19.0787
42810.5824 | 12298 | 105.5764 | 79.0707 | 60.4571 | 44.6886 | 27.2926 | 21.3027 | 17.3688 | 156.7518 | 106.924 | 85.6671 | 62.7684 | 34.1256 | 22.1269 | 17.3114 | 159.1786 | 172.9347 | 396.6837 | 244.9122 | 258.983 | 464.8737 |  |  |  | 254.8681 | 347.0032 | 400.0436 | 402.9174 | 230.8821 | 406.9168 | 153.4538 | 247.5122 | 213.1409 | 212.5668 | 338.0651 | 276.946 | 477.9781 | 200.599 |  | 219.1194 | 269.9985 | 180.9716 | 215.7393 |  | 49.2156 | 102.3922 | 50.5395 | 113.5118 | 197.8395 | 240.3733 | 359.4214 | 7.8524 | 51.3939 | 9.8666 | 114.7629 | 8.4385 | 42.1592 | 48.1981 | 51.7554 | 24.0719 |  |  | 2.4499 | -0.38498 | -0.088176 | -1.0284 | 4.2701 | 1.7908 | 6.1525 | -6.1994 | -0.26114 | 3.5087 | 14.4575 | -0.00053719 | -0.00048626 | -0.00053226 | 467.0776 | 681.9122 | 427.3402 | 223.9173 | 106.2552 | 54.0981 | 29.2681 | 116.3695 | 96.3848 | 69.6138 | 51.4813 | 32.2619 | 23.2037 | 17.7675 | 157.0051 | 132.4437 | 106.6598 | 68.3655 | 59.5218 | 153.9798 | 101.3228 | 176.3686 | 210.0507 | 234.6191 | 278.5968 | 335.709 | 363.0439 |  |  |  | 472.1104 | 374.1071 | 380.4212 | 413.6425 | 2.9937 | 1.5527 | 681.0443 |  |  | 568.9679 |  |  | 321.2497 | 408.6137 | 288.8048 | 193.8049 | 297.084 | 214.7966 | 831.5755 | 946.7529 | 744.7575 | 722.8659 | 818.0412 |  | 944.7372 | 757.3322 | 406.8399 | 884.584 | 464.106 | 715.7081 |  | 692.3817 |  |  | 875.8648 | 858.3814 | 845.5025 | [6 empty] | 939.9754 |  |  | 939.0769 |  |  | 322.624 | 482.1789 | 521.5957 | 177.5472 | 391.4719 | 462.7955 | 80.3784 | 425.856 | 1007.4247 | 393.9755 | 495.7798 | 268.543 | 452.4831 | 347.8121 | 492.583 | 192.2879 | 369.4232 |  | 385.3214 | 459.166 | 475.0702 | 254.4208 | 415.1319 | 538.2637 | 278.8117 | 434.8427 | 333.0767 | 501.0393 | 286.8475 | 482.5657 | 0.67967 | 19.1985 | 1.4615 | 0.13069 | -40.2746 | 3.1162 | 1558.64 | -0.11 | 2.8446 | -0.83795 | -0.40103 | -1.3695 | 3.2634 | 2.1134 | 3.9172 | 128.2609 | 2.3866 | 5.0717 | 1.5511 | 0.52197 | 25.3328 | 19.1151
42810.5824 | 12299 | 105.5823 | 79.0729 | 60.4648 | 44.6851 | 27.2915 | 21.3046 | 17.3722 | 156.7629 | 106.9315 | 85.6692 | 62.7677 | 34.137 | 22.1197 | 17.3043 | 159.2026 | 172.9645 | 396.7115 | 244.9804 | 259.0869 | 464.9334 |  |  |  | 254.9166 | 347.0741 | 399.6818 | 402.6669 | 231.6846 | 406.9323 | 153.4844 | 247.577 | 213.1167 | 212.6028 | 338.1558 | 276.7577 | 478.0765 | 200.912 |  | 219.0697 | 269.8237 | 181.0549 | 216.5033 |  | 49.4133 | 102.1711 | 50.4578 | 113.4698 | 197.4346 | 239.5208 | 358.5145 | 8.1479 | 51.3654 | 10.0328 | 114.7274 | 8.436 | 42.088 | 48.1974 | 51.7773 | 24.0715 |  |  | 2.0636 | -0.88308 | 0.13459 | -0.91273 | 3.3212 | 2.7818 | 5.9981 | -6.2198 | 0.85236 | 2.7195 | 14.631 | -0.00048626 | -0.00049284 | -0.00051255 | 484.2222 | 696.6642 | 427.3563 | 223.9198 | 106.2614 | 54.1092 | 29.2738 | 116.3744 | 96.3955 | 69.6197 | 51.4923 | 32.2627 | 23.2039 | 17.7721 | 157.1458 | 133.8099 | 103.7207 | 68.3565 | 57.7168 | 153.8695 | 101.1056 | 176.3974 | 210.0951 | 234.6654 | 278.6691 | 335.7813 | 363.1329 |  |  |  | 472.017 | 375.1755 | 380.0752 | 414.8617 | 3.2186 | 3.9076 | 679.5774 |  |  | 569.3584 |  |  | 321.3035 | 408.6948 | 287.9406 | 193.8401 | 297.1686 | 214.4823 | 831.698 | 946.7882 | 744.7719 | 722.9533 | 818.1161 |  | 945.0152 | 756.7258 | 406.8672 | 884.6324 | 464.1204 | 715.6743 |  | 692.473 |  |  | 875.3638 | 858.335 | 845.5614 | [6 empty] | 939.756 |  |  | 939.1155 |  |  | 322.6958 | 481.7179 | 521.0774 | 177.9056 | 390.9573 | 462.8396 | 78.3144 | 425.722 | 1002.9153 | 393.849 | 496.5462 | 268.6349 | 452.4102 | 348.0236 | 492.6934 | 193.1848 | 369.7269 |  | 385.6884 | 458.6722 | 474.971 | 253.9348 | 414.8452 | 538.2247 | 278.5551 | 434.5666 | 333.3711 | 500.9924 | 286.9724 | 482.7505 | 0.61361 | 19.2076 | 1.4601 | 0.13018 | -40.1786 | 3.1161 | 1552.74 | 0.41 | 2.6107 | -1.2687 | 0.4953 | -1.2899 | 2.8756 | 2.6318 | 3.8645 | 128.3805 | 2.4062 | 5.072 | 1.5212 | 0.82183 | 25.3238 | 19.0699
42810.5824 | 12300 | 105.5678 | 79.0729 | 60.4576 | 44.682 | 27.2928 | 21.3067 | 17.369 | 156.7593 | 106.9291 | 85.68 | 62.7741 | 34.1349 | 22.1161 | 17.3087 | 159.2181 | 172.9972 | 396.7327 | 245.0503 | 259.2017 | 464.8106 |  |  |  | 254.9584 | 347.1403 | 399.5447 | 402.697 | 230.7639 | 406.8049 | 153.4987 | 247.6524 | 215.0528 | 212.6454 | 338.2595 | 276.6812 | 478.03 | 200.9816 |  | 218.0981 | 269.1253 | 182.0106 | 218.5938 |  | 49.4224 | 102.0801 | 50.3985 | 113.3485 | 197.1348 | 238.8066 | 357.7318 | 8.131 | 51.3681 | 10.1688 | 114.6927 | 8.4436 | 42.0366 | 48.2029 | 51.7899 | 24.082 |  |  | 2.3396 | -0.31139 | -0.039548 | -0.73991 | 3.0834 | 3.04 | 6.2307 | -6.2047 | 0.54198 | 4.2525 | 14.5642 | -0.00053719 | -0.00050269 | -0.00051419 | 478.8143 | 684.3516 | 427.357 | 223.9447 | 106.266 | 54.1162 | 29.2785 | 116.374 | 96.3919 | 69.619 | 51.4922 | 32.2689 | 23.209 | 17.7713 | 157.1796 | 133.6241 | 108.0522 | 71.0538 | 60.7705 | 153.6753 | 101.0001 | 176.4178 | 210.1284 | 234.7102 | 278.734 | 335.8455 | 363.2153 |  |  |  | 471.8247 | 375.5022 | 379.6283 | 413.9797 | 5.482 | 2.9981 | 679.7231 |  |  | 567.3848 |  |  | 321.3633 | 408.769 | 287.9775 | 193.8789 | 297.2533 | 215.9176 | 831.7364 | 947.2042 | 745.0622 | 723.5675 | 818.2635 |  | 945.168 | 756.4471 | 406.8346 | 885.0229 | 464.2466 | 715.6364 |  | 692.5028 |  |  | 875.0975 | 858.4663 | 846.0158 | [6 empty] | 940.6534 |  |  | 939.692 |  |  | 322.1067 | 481.2018 | 522.6813 | 178.1038 | 390.9064 | 463.0435 | 75.4394 | 425.675 | 998.747 | 393.6247 | 497.5586 | 267.603 | 452.5033 | 348.007 | 493.1466 | 194.3577 | 370.0525 |  | 386.818 | 457.2499 | 474.8683 | 254.2017 | 414.7482 | 537.9613 | 278.0889 | 434.1306 | 333.3875 | 501.0189 | 286.8426 | 482.9895 | 0.8665 | 19.2167 | 1.4588 | 0.13014 | -40.1216 | 3.1161 | 1533.27 | 0.45 | 2.7795 | -0.75329 | -0.26846 | -1.1612 | 2.7688 | 2.7493 | 3.936 | 128.4433 | 2.4107 | 5.0762 | 1.4925 | 0.32757 | 25.26 | 19.071
42810.5824 | 12301 | 105.5808 | 79.0904 | 60.4693 | 44.6995 | 27.3042 | 21.308 | 17.3665 | 156.7718 | 106.9342 | 85.6886 | 62.7912 | 34.1425 | 22.1284 | 17.3077 | 159.246 | 173.041 | 396.752 | 245.1135 | 259.4462 | 464.6077 |  |  |  | 254.9948 | 347.2142 | 399.767 | 402.9865 | 230.5539 | 406.9295 | 153.5216 | 247.7345 | 213.5326 | 212.6932 | 338.3679 | 276.845 | 477.7548 | 201.5931 |  | 219.1242 | 268.8905 | 182.6672 | 219.407 |  | 49.5154 | 102.0843 | 50.357 | 113.9057 | 197.1851 | 238.5523 | 357.3708 | 7.9991 | 51.3895 | 10.2725 | 114.6717 | 8.4479 | 42.0071 | 48.2 | 51.8317 | 24.0818 |  |  | 2.8758 | -0.36264 | -0.16112 | -1.0612 | 2.8974 | 3.0525 | 6.5704 | -6.3183 | 0.85859 | 2.5197 | 14.6079 | -0.00053062 | -0.00045834 | -0.0005454 | 470.0057 | 684.5575 | 427.3579 | 223.9611 | 106.2693 | 54.1188 | 29.278 | 116.3739 | 96.3897 | 69.6247 | 51.4915 | 32.2724 | 23.2057 | 17.7682 | 161.9827 | 135.5959 | 110.899 | 71.3941 | 62.3529 | 153.6519 | 100.9068 | 176.4448 | 210.1598 | 234.7518 | 278.7888 | 335.9115 | 363.2926 |  |  |  | 471.6559 | 375.1373 | 381.1861 | 414.3551 | 4.703 | 3.589 | 679.5329 |  |  | 564.1658 |  |  | 321.4061 | 408.8455 | 288.6009 | 193.8962 | 297.3435 | 214.6956 | 831.8554 | 947.632 | 746.041 | 722.2618 | 818.4238 |  | 945.3447 | 755.7025 | 406.8105 | 885.6256 | 464.3602 | 715.5437 |  | 692.4409 |  |  | 874.217 | 858.6761 | 846.2903 | [6 empty] | 941.4625 |  |  | 940.3857 |  |  | 321.8097 | 481.0913 | 526.4122 | 178.0842 | 390.1939 | 463.2324 | 73.9576 | 425.9165 | 994.5627 | 393.3002 | 500.8402 | 266.4028 | 452.5018 | 348.3319 | 493.6225 | 195.259 | 370.1898 |  | 387.687 | 455.6183 | 474.84 | 255.4127 | 414.544 | 536.2549 | 278.0197 | 433.9184 | 333.8652 | 501.0332 | 286.584 | 482.8494 | 0.50691 | 19.2223 | 1.4557 | 0.12905 | -40.1649 | 3.1161 | 1531.43 | 0.1 | 3.0819 | -0.81294 | -0.54186 | -1.3907 | 2.6834 | 2.7543 | 4.0408 | 128.5163 | 2.429 | 5.0729 | 0.95578 | -0.00022295 | 25.2033 | 19.0401
42810.5824 | 12302 | 105.5869 | 79.0961 | 60.4772 | 44.7061 | 27.3041 | 21.3148 | 17.3659 | 156.7835 | 106.941 | 85.6909 | 62.7918 | 34.1446 | 22.1332 | 17.3088 | 159.2656 | 173.0702 | 396.7817 | 245.1599 | 259.6298 | 464.3954 |  |  |  | 255.037 | 347.2798 | 399.5866 | 402.76 | 230.4377 | 406.8427 | 153.5483 | 247.811 | 213.4189 | 212.7241 | 338.4515 | 276.2176 | 477.4281 | 201.0363 |  | 219.2677 | 268.9668 | 183.2572 | 219.3401 |  | 49.3801 | 102.1692 | 50.3365 | 114.6441 | 196.8193 | 238.4208 | 357.1749 | 8.042 | 51.3807 | 10.3399 | 114.637 | 8.445 | 41.9894 | 48.193 | 51.8541 | 24.0839 |  |  | 2.9612 | -0.044597 | 0.005792 | -0.61112 | 3.0978 | 3.2227 | 6.575 | -6.0989 | 0.42989 | 3.2274 | 14.6107 | -0.00048626 | -0.00044027 | -0.00048626 | 466.8393 | 684.8048 | 427.3756 | 223.9539 | 106.2777 | 54.1255 | 29.2805 | 116.377 | 96.3891 | 69.631 | 51.4971 | 32.2782 | 23.2069 | 17.7702 | 163.7212 | 137.6329 | 114.9693 | 73.3893 | 63.0307 | 153.5536 | 100.8666 | 176.4693 | 210.1956 | 234.7974 | 278.8521 | 335.9653 | 363.3534 |  |  |  | 471.5182 | 374.769 | 382.4621 | 415.2295 | 3.5682 | 4.1608 | 680.1419 |  |  | 564.2023 |  |  | 321.4637 | 408.9328 | 288.8653 | 193.9369 | 297.4447 | 215.0355 | 831.9274 | 948.4926 | 745.9902 | 721.4426 | 818.5165 |  | 945.5698 | 755.7948 | 406.9212 | 886.81 | 464.5053 | 715.5314 |  | 692.1284 |  |  | 873.574 | 858.9945 | 846.433 | [6 empty] | 943.8824 |  |  | 942.064 |  |  | 321.9883 | 481.052 | 528.5959 | 177.7651 | 389.8432 | 463.1508 | 73.3374 | 426.166 | 992.0847 | 392.462 | 502.353 | 266.4598 | 452.7993 | 348.4825 | 493.2149 | 195.2063 | 370.1564 |  | 386.0798 | 454.2751 | 474.8481 | 255.2377 | 414.782 | 536.3657 | 277.8527 | 434.1633 | 334.196 | 501.2461 | 286.9186 | 482.731 | 0.70124 | 19.2272 | 1.4513 | 0.12779 | -40.095 | 3.1161 | 1526.8 | 0.26 | 3.1272 | -0.28512 | 0.10275 | -1.0554 | 2.7743 | 2.8296 | 4.0417 | 128.6123 | 2.4374 | 5.0572 | 0.74997 | -0.45742 | 25.1647 | 18.9991
42810.5824 | 12303 | 105.5854 | 79.0906 | 60.4756 | 44.7044 | 27.3028 | 21.3105 | 17.3704 | 156.7762 | 106.9399 | 85.6917 | 62.7906 | 34.1456 | 22.1315 | 17.3033 | 159.2847 | 173.105 | 396.8358 | 245.2105 | 259.4778 | 464.2288 |  |  |  | 255.0786 | 347.3456 | 399.5326 | 402.7504 | 230.8497 | 406.9611 | 153.5765 | 247.8814 | 213.4271 | 212.7668 | 338.5478 | 275.6879 | 477.1981 | 200.3609 |  | 219.1213 | 268.6591 | 184.8425 | 217.744 |  | 49.1575 | 102.3016 | 50.4068 | 115.3302 | 195.9591 | 237.7468 | 356.4111 | 8.0033 | 51.3636 | 10.4014 | 114.6325 | 8.4351 | 41.9583 | 48.178 | 51.8906 | 24.0937 |  |  | 2.5584 | 0.018487 | 0.15167 | -0.50269 | 3.2102 | 2.9217 | 6.1492 | -6.1876 | 0.87591 | 3.4659 | 14.6008 | -0.00047641 | -0.00048626 | -0.00054376 | 465.7476 | 677.4095 | 427.4257 | 223.971 | 106.2807 | 54.132 | 29.2898 | 116.3847 | 96.4005 | 69.6404 | 51.5126 | 32.283 | 23.2196 | 17.7708 | 164.4121 | 138.7298 | 120.214 | 73.8517 | 66.0213 | 153.4883 | 100.8409 | 176.4836 | 210.2336 | 234.8391 | 278.9037 | 336.0268 | 363.4161 |  |  |  | 471.4522 | 374.9916 | 382.7994 | 415.2709 | 4.4528 | 4.5799 | 680.6216 |  |  | 564.21 |  |  | 321.5155 | 409.0121 | 289.1171 | 193.961 | 297.528 | 215.5461 | 832.0492 | 949.2433 | 745.9049 | 721.5317 | 818.6902 |  | 945.7534 | 756.3178 | 406.8845 | 887.92 | 464.4187 | 715.6237 |  | 692.8095 |  |  | 873.5235 | 859.3476 | 846.8135 | [6 empty] | 945.0209 |  |  | 942.7893 |  |  | 321.7668 | 481.4258 | 527.6986 | 177.6944 | 390.4355 | 463.2097 | 72.8008 | 425.9312 | 989.0582 | 391.7006 | 502.2832 | 267.0864 | 453.1524 | 348.2915 | 493.3217 | 195.294 | 370.1333 |  | 384.5049 | 451.8759 | 474.8905 | 255.1518 | 414.8457 | 537.4111 | 277.9355 | 434.4635 | 334.7654 | 501.4198 | 287.3493 | 482.982 | 0.73688 | 19.2325 | 1.4439 | 0.12693 | -40.1228 | 3.1161 | 1535.23 | 0.43 | 2.907 | 0.1836 | 0.52589 | -0.95741 | 2.8223 | 2.6925 | 3.9061 | 128.688 | 2.4192 | 5.0161 | 0.66479 | -1.0433 | 25.1806 | 18.9899
42810.5824 | 12304 | 105.5968 | 79.0913 | 60.4899 | 44.7038 | 27.307 | 21.3149 | 17.3738 | 156.7833 | 106.943 | 85.6939 | 62.7946 | 34.1542 | 22.1366 | 17.3113 | 159.3096 | 173.1384 | 396.9119 | 245.2803 | 259.4479 | 464.2652 |  |  |  | 255.1271 | 347.4169 | 399.7462 | 402.8962 | 231.3383 | 407.1815 | 153.6001 | 247.9532 | 214.9617 | 212.8075 | 338.6446 | 275.5622 | 477.0434 | 199.6587 |  | 219.663 | 268.8982 | 186.808 | 215.511 |  | 49.1648 | 102.4493 | 50.3991 | 115.1322 | 195.3821 | 237.2545 | 356.0641 | 8.1387 | 51.3406 | 10.3842 | 114.7216 | 8.4301 | 41.9398 | 48.174 | 51.9249 | 24.1067 |  |  | 2.2436 | -0.072193 | 0.098448 | -0.47049 | 3.9501 | 2.7397 | 6.0276 | -6.3098 | 1.1919 | 3.8108 | 14.4607 | -0.00050433 | -0.00048134 | -0.00053226 | 480.4955 | 674.0894 | 427.4621 | 223.972 | 106.2838 | 54.1376 | 29.2967 | 116.3846 | 96.4102 | 69.6455 | 51.5106 | 32.2858 | 23.2249 | 17.7775 | 165.6104 | 141.3323 | 124.4576 | 76.244 | 68.963 | 153.5629 | 100.8562 | 176.5138 | 210.2731 | 234.8817 | 278.9774 | 336.0987 | 363.5084 |  |  |  | 471.3597 | 376.1182 | 384.7035 | 416.1027 | 4.7312 | 4.6375 | 681.2857 |  |  | 567.3608 |  |  | 321.5682 | 409.0918 | 290.4439 | 193.9978 | 297.6173 | 217.848 | 831.9855 | 949.5399 | 745.7322 | 720.8831 | 818.843 |  | 946.106 | 756.9128 | 406.7798 | 888.7038 | 464.1151 | 715.7176 |  | 693.0544 |  |  | 873.9902 | 859.6045 | 846.657 | [6 empty] | 945.8414 |  |  | 943.0892 |  |  | 322.0551 | 481.2243 | 526.7745 | 177.3623 | 391.1729 | 463.3385 | 71.5776 | 425.7332 | 985.3399 | 391.7403 | 502.0328 | 268.0034 | 453.2503 | 349.1942 | 493.7863 | 195.0951 | 370.2636 |  | 384.9287 | 450.1031 | 474.9239 | 255.0211 | 414.821 | 537.8786 | 277.9493 | 434.5657 | 335.0869 | 501.5074 | 287.7621 | 483.2315 | 0.6296 | 19.2347 | 1.4371 | 0.12689 | -40.2087 | 3.1161 | 1544.76 | 0.54 | 2.7227 | -0.36289 | 0.42377 | -0.92642 | 3.1292 | 2.606 | 3.8654 | 128.8384 | 2.3923 | 4.9583 | 0.54125 | -1.513 | 25.2235 | 18.9556
42810.5825 | 12305 | 105.6007 | 79.0963 | 60.5015 | 44.7127 | 27.3111 | 21.3115 | 17.3696 | 156.7912 | 106.9435 | 85.6949 | 62.7971 | 34.1545 | 22.1388 | 17.314 | 159.3285 | 173.1641 | 396.9767 | 245.3399 | 259.6244 | 464.3114 |  |  |  | 255.1605 | 347.4808 | 399.9276 | 403.0378 | 232.2399 | 407.3933 | 153.6188 | 248.014 | 214.5263 | 212.8322 | 338.7293 | 275.2399 | 476.9009 | 198.7203 |  | 219.4109 | 268.8139 | 186.3884 | 213.027 |  | 49.1118 | 102.5855 | 50.3647 | 114.6858 | 195.1733 | 237.109 | 355.9768 | 8.1791 | 51.3157 | 10.2968 | 114.7675 | 8.4097 | 41.9053 | 48.1775 | 51.9343 | 24.1099 |  |  | 2.3704 | 0.18868 | 0.14707 | -0.60257 | 3.8949 | 2.9888 | 6.2609 | -6.1764 | 0.99267 | 2.4203 | 14.5851 | -0.00049448 | -0.00047805 | -0.00052076 | 473.3127 | 660.5717 | 427.5164 | 224.0281 | 106.2939 | 54.1536 | 29.3045 | 116.3864 | 96.4036 | 69.6501 | 51.5257 | 32.2871 | 23.2195 | 17.7741 | 171.2917 | 146.9331 | 131.2341 | 77.639 | 68.3887 | 153.7009 | 100.9537 | 176.5231 | 210.3077 | 234.9267 | 279.0413 | 336.1557 | 363.5954 |  |  |  | 471.2109 | 376.5673 | 384.1991 | 415.6395 | 2.8687 | 4.3269 | 681.2529 |  |  | 567.8246 |  |  | 321.6131 | 409.1631 | 290.7822 | 194.0154 | 297.6945 | 216.8803 | 832.0358 | 949.5923 | 745.6748 | 720.4071 | 818.8853 |  | 946.5219 | 757.5795 | 406.7238 | 889.3394 | 463.9738 | 715.8169 |  | 692.5084 |  |  | 874.1624 | 859.6932 | 846.7177 | [6 empty] | 945.9502 |  |  | 943.3483 |  |  | 322.5294 | 481.1779 | 528.2296 | 176.9639 | 391.4569 | 463.4065 | 71.6248 | 425.7339 | 981.0623 | 391.2202 | 503.3458 | 268.0905 | 453.2203 | 349.8568 | 494.2119 | 195.2281 | 370.2755 |  | 384.4785 | 449.0148 | 474.9513 | 254.5835 | 414.9431 | 538.1779 | 277.8009 | 434.5282 | 335.386 | 501.5152 | 288.2108 | 483.5647 | 0.64616 | 19.237 | 1.432 | 0.12823 | -40.2066 | 3.1161 | 1585.59 | 0.4 | 2.799 | 0.58677 | 0.51805 | -1.0486 | 3.1068 | 2.7215 | 3.939 | 129.0199 | 2.3682 | 4.9239 | -0.072237 | -2.2539 | 25.2749 | 18.9504
42810.5825 | 12306 | 105.5942 | 79.1007 | 60.5001 | 44.7105 | 27.3097 | 21.3072 | 17.3715 | 156.7906 | 106.9381 | 85.6983 | 62.8033 | 34.1586 | 22.1351 | 17.309 | 159.3621 | 173.2008 | 397.054 | 245.4054 | 259.8956 | 464.2803 |  |  |  | 255.2017 | 347.5549 | 399.8871 | 403.0254 | 233.4177 | 407.6503 | 153.6432 | 248.0887 | 214.1465 | 212.878 | 338.8154 | 275.1678 | 476.6914 | 198.7891 |  | 219.4282 | 268.5206 | 187.0835 | 213.4148 |  | 49.17 | 102.6389 | 50.3923 | 114.0798 | 195.232 | 237.3961 | 356.8784 | 8.253 | 51.3258 | 10.0087 | 114.7277 | 8.3984 | 41.8703 | 48.1779 | 51.9615 | 24.1158 |  |  | 2.3869 | -0.13397 | 0.2417 | -0.87133 | 4.1308 | 2.5682 | 5.9606 | -6.0489 | 0.54392 | 4.5011 | 14.4804 | -0.00052569 | -0.00048955 | -0.00052241 | 462.0523 | 644.768 | 427.5805 | 224.0687 | 106.3029 | 54.174 | 29.3237 | 116.395 | 96.4108 | 69.6632 | 51.5355 | 32.2978 | 23.2312 | 17.7882 | 165.4693 | 146.2893 | 128.9753 | 78.71 | 68.3148 | 153.567 | 100.9422 | 176.5429 | 210.3389 | 234.9773 | 279.0959 | 336.2065 | 363.662 |  |  |  | 471.0806 | 376.7278 | 382.9259 | 415.2186 | 4.1724 | 3.4544 | 681.2173 |  |  | 568.091 |  |  | 321.6739 | 409.2461 | 291.4129 | 194.0502 | 297.7929 | 216.6155 | 831.9599 | 949.7241 | 745.8923 | 720.646 | 818.9342 |  | 946.9838 | 757.9897 | 406.731 | 889.8261 | 463.7132 | 716.0117 |  | 692.2289 |  |  | 874.4138 | 859.6091 | 846.7362 | [6 empty] | 945.6326 |  |  | 942.441 |  |  | 322.6893 | 480.689 | 527.69 | 177.1643 | 391.4564 | 463.3614 | 71.0161 | 425.4545 | 975.434 | 390.5316 | 503.4714 | 267.8673 | 453.1001 | 350.6883 | 494.5979 | 195.5996 | 370.2738 |  | 383.7322 | 448.939 | 474.9684 | 254.2691 | 414.8058 | 537.9914 | 277.6278 | 434.5695 | 335.63 | 501.4241 | 288.2256 | 483.7873 | 0.56989 | 19.2394 | 1.4256 | 0.12857 | -40.2041 | 3.1161 | 1623.54 | 0.22 | 2.8093 | -0.49446 | 0.66416 | -1.261 | 3.2004 | 2.5235 | 3.8444 | 129.2215 | 2.3576 | 4.8795 | 0.55746 | -2.0043 | 25.2383 | 18.9463
42810.5825 | 12307 | 105.608 | 79.1173 | 60.4953 | 44.7254 | 27.3177 | 21.3101 | 17.3667 | 156.7956 | 106.947 | 85.7077 | 62.8108 | 34.1595 | 22.1386 | 17.3091 | 159.3811 | 173.2323 | 397.1298 | 245.4626 | 260.1135 | 464.2302 |  |  |  | 255.2396 | 347.6276 | 400.1306 | 403.3072 | 234.7636 | 407.8501 | 153.6725 | 248.1556 | 214.796 | 212.9235 | 338.9183 | 275.3582 | 476.4064 | 198.8512 |  | 220.2389 | 268.3013 | 187.4556 | 212.9557 |  | 49.2846 | 102.741 | 50.5421 | 113.843 | 195.3036 | 237.5781 | 357.3862 | 8.6341 | 51.3219 | 9.7785 | 114.7314 | 8.3897 | 41.8397 | 48.2076 | 51.983 | 24.1199 |  |  | 2.5866 | -0.22793 | -0.19134 | -0.87133 | 3.9067 | 1.9052 | 5.7286 | -5.7256 | 1.067 | 3.2089 | 14.3711 | -0.00049448 | -0.00048626 | -0.00054376 | 455.4077 | 654.764 | 427.6456 | 224.0918 | 106.3022 | 54.1745 | 29.3138 | 116.3864 | 96.408 | 69.6566 | 51.5285 | 32.2935 | 23.2202 | 17.7779 | 165.5696 | 145.3586 | 127.3486 | 76.275 | 65.586 | 153.6486 | 100.9499 | 176.5687 | 210.3694 | 235.0172 | 279.1547 | 336.2688 | 363.7209 |  |  |  | 471.0289 | 376.2396 | 381.1316 | 414.478 | 3.581 | 3.7247 | 681.8087 |  |  | 571.7716 |  |  | 321.7368 | 409.3387 | 292.7385 | 194.092 | 297.9034 | 216.951 | 831.8715 | 949.8285 | 745.852 | 720.1614 | 819.042 |  | 947.3183 | 757.7537 | 406.7678 | 890.1312 | 463.4178 | 716.0295 |  | 692.297 |  |  | 874.7376 | 859.4639 | 846.6705 | [6 empty] | 944.5596 |  |  | 941.0528 |  |  | 322.3526 | 479.9937 | 527.9439 | 178.0256 | 391.8249 | 463.3708 | 70.1068 | 425.3888 | 969.754 | 389.1776 | 504.01 | 267.9361 | 453.0936 | 350.7277 | 495.3081 | 194.7753 | 370.3114 |  | 384.4113 | 449.4409 | 474.9842 | 254.3225 | 414.3037 | 537.7775 | 277.2457 | 434.5756 | 335.9218 | 501.3598 | 287.933 | 483.7877 | 0.53233 | 19.2446 | 1.418 | 0.12822 | -40.1653 | 3.1161 | 1630.14 | 0.14 | 2.9249 | -0.64506 | -0.59102 | -1.2612 | 3.1129 | 2.1738 | 3.7695 | 129.3657 | 2.3678 | 4.836 | 0.55682 | -1.8226 | 25.2159 | 18.9606
42810.5825 | 12308 | 105.6015 | 79.1102 | 60.5026 | 44.7189 | 27.3094 | 21.3046 | 17.3679 | 156.7961 | 106.9379 | 85.7052 | 62.8079 | 34.1536 | 22.1267 | 17.3011 | 159.3988 | 173.268 | 397.2116 | 245.5227 | 260.2071 | 464.1919 |  |  |  | 255.2784 | 347.7018 | 400.0701 | 403.2033 | 235.8492 | 407.9045 | 153.6845 | 248.2308 | 215.164 | 212.9512 | 339.0142 | 275.1838 | 476.1192 | 198.6344 |  | 219.7889 | 268.3909 | 187.2914 | 212.6393 |  | 49.2216 | 102.6933 | 50.5681 | 113.4327 | 195.2408 | 237.479 | 357.1397 | 8.7436 | 51.3018 | 9.7549 | 114.7666 | 8.39 | 41.8075 | 48.2587 | 51.9985 | 24.1285 |  |  | 2.837 | 0.49227 | -0.38519 | -0.93902 | 3.6071 | 2.1155 | 5.9475 | -5.6671 | 0.16251 | 3.4569 | 14.4398 | -0.00050105 | -0.00053883 | -0.00053391 | 452.7381 | 641.8495 | 427.7148 | 224.1175 | 106.3029 | 54.1812 | 29.3116 | 116.3795 | 96.4112 | 69.6546 | 51.5229 | 32.294 | 23.2172 | 17.7716 | 165.7067 | 145.3095 | 125.0573 | 76.6906 | 65.7297 | 153.6301 | 100.9586 | 176.5934 | 210.4169 | 235.0589 | 279.2153 | 336.3237 | 363.7967 |  |  |  | 470.8956 | 375.472 | 379.447 | 413.5946 | 2.7659 | 2.667 | 681.2496 |  |  | 571.4674 |  |  | 321.7772 | 409.4148 | 294.1072 | 194.1251 | 297.9884 | 217.0516 | 831.8088 | 949.5093 | 745.5879 | 719.8953 | 819.1563 |  | 947.5805 | 757.4864 | 406.7524 | 889.9834 | 463.0229 | 716.07 |  | 692.9881 |  |  | 874.856 | 859.3146 | 846.6116 | [6 empty] | 943.0255 |  |  | 939.6814 |  |  | 322.319 | 479.9914 | 529.9288 | 178.0219 | 392.4353 | 463.5158 | 69.997 | 425.6657 | 962.9989 | 388.1306 | 504.7393 | 268.2307 | 453.3437 | 350.4333 | 495.9748 | 193.3851 | 370.1774 |  | 385.1466 | 450.4843 | 474.9907 | 254.3233 | 413.8076 | 537.4463 | 277.204 | 434.6876 | 336.0963 | 501.3853 | 287.9712 | 483.6027 | 0.79716 | 19.2523 | 1.4092 | 0.12821 | -40.1716 | 3.1161 | 1616.17 | 0.37 | 3.0633 | 0.94792 | -0.83851 | -1.3092 | 2.9909 | 2.2905 | 3.8405 | 129.4779 | 2.3737 | 4.7934 | 0.53921 | -1.567 | 25.1893 | 18.969
42810.5825 | 12309 | 105.6018 | 79.1162 | 60.4999 | 44.7205 | 27.3144 | 21.3018 | 17.3581 | 156.7941 | 106.9423 | 85.709 | 62.8211 | 34.1614 | 22.139 | 17.2975 | 159.4182 | 173.2991 | 397.2901 | 245.5786 | 260.2798 | 464.1438 |  |  |  | 255.3194 | 347.7618 | 399.6088 | 402.833 | 234.8985 | 407.6082 | 153.7127 | 248.2968 | 215.1427 | 212.9958 | 339.1018 | 274.8184 | 475.8518 | 198.2504 |  | 218.4077 | 267.8798 | 188.2637 | 214.2964 |  | 49.1597 | 102.6808 | 50.5059 | 112.9481 | 195.5626 | 237.3926 | 356.909 | 8.5912 | 51.2815 | 9.9955 | 114.7603 | 8.3809 | 41.7653 | 48.295 | 52.0142 | 24.1284 |  |  | 2.3586 | 0.22351 | 0.03142 | -0.67551 | 3.7661 | 2.5124 | 5.8259 | -6.0384 | -0.025283 | 3.5301 | 14.3888 | -0.00047641 | -0.00048791 | -0.00053391 | 462.1925 | 636.7102 | 427.7953 | 224.1409 | 106.3096 | 54.1859 | 29.3174 | 116.3921 | 96.421 | 69.6645 | 51.539 | 32.3045 | 23.2271 | 17.7846 | 160.7248 | 141.1718 | 119.2776 | 76.9286 | 64.1351 | 153.4076 | 100.8523 | 176.6138 | 210.4514 | 235.1126 | 279.2925 | 336.3868 | 363.8895 |  |  |  | 470.7341 | 375.6533 | 379.4477 | 413.0289 | 2.8052 | 2.9546 | 682.2246 |  |  | 569.567 |  |  | 321.8322 | 409.5014 | 293.7262 | 194.1531 | 298.0714 | 216.8921 | 831.8418 | 949.1108 | 745.4566 | 719.0372 | 819.221 |  | 947.7563 | 756.8724 | 406.7735 | 889.6915 | 462.8995 | 715.912 |  | 692.9067 |  |  | 874.7529 | 859.2991 | 846.8138 | [6 empty] | 941.7215 |  |  | 938.7322 |  |  | 322.7982 | 479.6079 | 529.8034 | 178.2537 | 392.9156 | 463.7367 | 70.163 | 425.5803 | 956.1114 | 388.8043 | 505.1687 | 268.6136 | 453.5746 | 351.0673 | 496.1475 | 192.6683 | 369.9235 |  | 384.8426 | 450.5916 | 474.9424 | 254.5587 | 413.4971 | 536.6313 | 276.7824 | 434.8893 | 335.5815 | 501.5698 | 288.1857 | 483.5562 | 0.58568 | 19.2628 | 1.4002 | 0.12815 | -40.1982 | 3.116 | 1616.76 | 0.46 | 2.7925 | 0.63872 | 0.23948 | -1.1104 | 3.0558 | 2.4959 | 3.8007 | 129.5536 | 2.3928 | 4.7869 | 1.0641 | -0.93787 | 25.1103 | 18.9651
42810.5825 | 12310 | 105.6164 | 79.1239 | 60.5067 | 44.7326 | 27.3238 | 21.3156 | 17.3631 | 156.8025 | 106.9546 | 85.7245 | 62.827 | 34.1693 | 22.1487 | 17.304 | 159.4431 | 173.3352 | 397.3894 | 245.6436 | 260.2391 | 464.1116 |  |  |  | 255.361 | 347.8268 | 399.1908 | 402.604 | 233.4937 | 407.4525 | 153.7309 | 248.3647 | 215.9723 | 213.0369 | 339.1936 | 274.9596 | 475.5563 | 198.5289 |  | 218.4149 | 267.7786 | 188.6311 | 214.6805 |  | 49.1016 | 102.5941 | 50.5178 | 112.6153 | 196.135 | 237.1482 | 356.1087 | 8.3704 | 51.2515 | 10.2221 | 114.7623 | 8.3818 | 41.7206 | 48.2982 | 52.0329 | 24.1281 |  |  | 3.1103 | 0.076971 | -0.10263 | -0.90419 | 3.9948 | 2.8048 | 6.1236 | -6.1639 | 0.98761 | 4.0597 | 14.4124 | -0.00053226 | -0.00045834 | -0.00051583 | 460.2669 | 641.961 | 427.8661 | 224.1508 | 106.3113 | 54.1751 | 29.3068 | 116.3798 | 96.4064 | 69.6541 | 51.5268 | 32.2889 | 23.2144 | 17.7628 | 152.2847 | 137.5382 | 114.4885 | 78.8035 | 66.299 | 153.0456 | 100.7152 | 176.6297 | 210.4877 | 235.15 | 279.349 | 336.4513 | 363.9718 |  |  |  | 470.7089 | 375.6613 | 382.0668 | 413.066 | 2.7133 | 3.2169 | 681.4132 |  |  | 568.4687 |  |  | 321.8808 | 409.5804 | 291.757 | 194.1917 | 298.1711 | 217.6632 | 831.6656 | 948.7838 | 745.5576 | 718.4787 | 819.2626 |  | 948.0873 | 755.4808 | 406.8765 | 889.6013 | 462.7756 | 715.6783 |  | 692.5467 |  |  | 874.3622 | 859.1619 | 846.6467 | [6 empty] | 940.722 |  |  | 938.2905 |  |  | 323.3321 | 478.6519 | 528.5186 | 179.0793 | 393.0978 | 463.8756 | 70.1404 | 424.9866 | 949.742 | 389.629 | 505.2648 | 268.982 | 453.6911 | 352.0475 | 495.9902 | 192.2021 | 369.2967 |  | 384.3874 | 449.3218 | 474.9064 | 255.0262 | 413.6349 | 535.0892 | 276.0358 | 435.1054 | 335.1235 | 501.5759 | 288.4007 | 483.4671 | 0.63268 | 19.2705 | 1.3909 | 0.12693 | -40.153 | 3.1161 | 1630.94 | 0.36 | 3.2064 | 0.37478 | -0.43277 | -1.2845 | 3.1465 | 2.6365 | 3.8957 | 129.6983 | 2.4417 | 4.7747 | 1.9553 | -0.42261 | 25.0633 | 18.961
42810.5825 | 12311 | 105.6231 | 79.1341 | 60.5177 | 44.7369 | 27.327 | 21.3139 | 17.363 | 156.8081 | 106.9535 | 85.7294 | 62.8304 | 34.1757 | 22.1481 | 17.31 | 159.474 | 173.3657 | 397.502 | 245.7012 | 260.2762 | 464.0543 |  |  |  | 255.4015 | 347.8943 | 398.7092 | 402.3533 | 232.022 | 407.3831 | 153.7583 | 248.4466 | 216.6656 | 213.075 | 339.2951 | 275.3882 | 475.2692 | 198.761 |  | 219.2293 | 267.5402 | 188.1824 | 214.1908 |  | 49.1045 | 102.5074 | 50.4212 | 112.1936 | 196.3294 | 237.0229 | 355.042 | 8.255 | 51.2108 | 10.1557 | 114.7948 | 8.3932 | 41.6842 | 48.3014 | 52.0505 | 24.1353 |  |  | 2.1529 | 0.20577 | 0.06822 | -0.88053 | 3.9245 | 2.6753 | 6.4712 | -5.9503 | 0.71517 | 3.5039 | 14.3737 | -0.00053555 | -0.00050269 | -0.00051583 | 459.2248 | 637.6848 | 427.981 | 224.2072 | 106.3216 | 54.1991 | 29.3222 | 116.3885 | 96.4193 | 69.67 | 51.5451 | 32.3114 | 23.2282 | 17.7818 | 146.6308 | 134.7107 | 110.274 | 77.6322 | 65.4638 | 152.7243 | 100.5809 | 176.6549 | 210.5281 | 235.1966 | 279.4143 | 336.5063 | 364.0348 |  |  |  | 470.9052 | 376.0111 | 383.1198 | 413.334 | 2.9521 | 3.6355 | 681.8251 |  |  | 564.9197 |  |  | 321.9209 | 409.6554 | 291.3033 | 194.2255 | 298.2646 | 217.9659 | 831.4913 | 948.701 | 745.1866 | 719.0606 | 819.3325 |  | 948.2961 | 754.6974 | 406.8364 | 889.8426 | 462.5649 | 715.5431 |  | 692.8589 |  |  | 874.3981 | 858.8876 | 846.5052 | [6 empty] | 941.6381 |  |  | 939.7372 |  |  | 323.3933 | 477.808 | 526.5425 | 180.0996 | 392.9129 | 463.9239 | 70.4946 | 424.7073 | 940.8597 | 390.4892 | 504.5424 | 269.5334 | 453.8671 | 352.1764 | 495.4416 | 192.3543 | 368.8825 |  | 384.9407 | 447.1883 | 474.8873 | 256.0126 | 413.9416 | 533.7081 | 275.7833 | 435.4679 | 335.1061 | 501.4047 | 288.1042 | 483.4978 | 0.48341 | 19.2816 | 1.3838 | 0.12639 | -40.1688 | 3.116 | 1622.9 | 0.3 | 2.6675 | 0.6127 | 0.35279 | -1.2675 | 3.1183 | 2.5746 | 4.0042 | 129.7884 | 2.4595 | 4.7431 | 2.5422 | 0.029146 | 25.0416 | 18.9774
42810.5825 | 12312 | 105.629 | 79.1379 | 60.5273 | 44.7435 | 27.3247 | 21.311 | 17.3557 | 156.8104 | 106.951 | 85.7313 | 62.8427 | 34.1776 | 22.1483 | 17.3103 | 159.4932 | 173.4004 | 397.6106 | 245.7644 | 260.3248 | 463.9634 |  |  |  | 255.4466 | 347.9644 | 398.6221 | 402.4498 | 231.3886 | 407.4144 | 153.7842 | 248.5244 | 216.1284 | 213.1214 | 339.3912 | 275.7268 | 475.0431 | 199.3755 |  | 219.3738 | 267.0741 | 187.6915 | 215.0365 |  | 49.1725 | 102.5342 | 50.4106 | 112.6254 | 196.3271 | 237.0125 | 354.5069 | 8.3742 | 51.1787 | 10.1525 | 114.8352 | 8.3924 | 41.6496 | 48.2968 | 52.0704 | 24.1473 |  |  | 1.894 | 0.46336 | 0.11093 | -0.73071 | 4.092 | 2.5367 | 6.0283 | -5.9346 | 0.26506 | 4.5785 | 14.6689 | -0.00050926 | -0.00051583 | -0.00052569 | 468.4439 | 650.9804 | 428.0604 | 224.2373 | 106.3296 | 54.1992 | 29.3312 | 116.3919 | 96.4325 | 69.677 | 51.5543 | 32.309 | 23.2332 | 17.7752 | 146.6872 | 136.1881 | 111.0201 | 77.8879 | 66.6754 | 152.4906 | 100.4726 | 176.6667 | 210.5559 | 235.2407 | 279.4651 | 336.5513 | 364.1015 |  |  |  | 471.0383 | 375.9539 | 383.0476 | 413.3632 | 3.8172 | 3.8935 | 681.9036 |  |  | 564.116 |  |  | 321.9691 | 409.7341 | 290.3843 | 194.2522 | 298.3517 | 217.5767 | 831.6049 | 949.0282 | 744.8031 | 719.0142 | 819.5226 |  | 948.4119 | 754.0221 | 406.7487 | 890.3102 | 462.3257 | 715.5493 |  | 692.2343 |  |  | 874.8889 | 858.7484 | 846.3367 | [6 empty] | 942.5011 |  |  | 940.313 |  |  | 323.4633 | 477.4302 | 524.4878 | 180.8135 | 392.3676 | 463.9298 | 70.3666 | 424.3456 | 932.335 | 390.7334 | 503.7521 | 269.935 | 454.0635 | 352.0733 | 494.4956 | 193.5247 | 368.8223 |  | 384.2951 | 446.6687 | 474.8467 | 255.9128 | 413.7743 | 532.4192 | 276.0419 | 435.7868 | 335.2312 | 501.1077 | 287.6034 | 483.5814 | 0.82258 | 19.2914 | 1.379 | 0.12535 | -40.1329 | 3.116 | 1608.36 | 0.51 | 2.502 | 0.91947 | 0.44989 | -1.1547 | 3.1841 | 2.507 | 3.8647 | 129.8342 | 2.4695 | 4.7019 | 2.5059 | -0.067061 | 24.9904 | 18.9927
42810.5825 | 12313 | 105.6248 | 79.137 | 60.5213 | 44.7442 | 27.3212 | 21.3147 | 17.3557 | 156.8206 | 106.9582 | 85.7287 | 62.8381 | 34.1835 | 22.1454 | 17.3065 | 159.5119 | 173.436 | 397.7441 | 245.8367 | 260.4262 | 463.9363 |  |  |  | 255.4891 | 348.0409 | 398.3367 | 402.3342 | 232.1825 | 407.4033 | 153.8062 | 248.5851 | 216.7914 | 213.1571 | 339.4794 | 276.2869 | 474.832 | 200.5343 |  | 218.3932 | 267.2658 | 187.2496 | 215.9656 |  | 49.2926 | 102.5132 | 50.462 | 112.8361 | 196.1371 | 236.5871 | 353.4838 | 8.532 | 51.1885 | 10.4442 | 114.8547 | 8.3876 | 41.6191 | 48.2832 | 52.0878 | 24.156 |  |  | 3.1307 | 0.23402 | -0.34905 | -1.1506 | 3.6596 | 2.0911 | 5.3022 | -5.9201 | 0.92865 | 3.7859 | 14.4503 | -0.00048462 | -0.00042877 | -0.00055855 | 471.2451 | 656.972 | 428.1441 | 224.2709 | 106.333 | 54.217 | 29.3344 | 116.3892 | 96.4224 | 69.6772 | 51.557 | 32.3106 | 23.2269 | 17.7766 | 151.1793 | 139.2065 | 114.2677 | 80.2474 | 66.6596 | 152.3993 | 100.3883 | 176.6963 | 210.5869 | 235.2846 | 279.52 | 336.5977 | 364.1722 |  |  |  | 471.1213 | 375.4539 | 381.1605 | 413.0074 | 3.1971 | 4.1111 | 681.5305 |  |  | 561.1458 |  |  | 322.0116 | 409.8076 | 290.8283 | 194.2856 | 298.4428 | 217.825 | 831.7589 | 949.0917 | 744.7114 | 719.5464 | 819.4737 |  | 948.6213 | 753.2447 | 406.6523 | 890.4461 | 462.35 | 715.4661 |  | 692.4155 |  |  | 874.9965 | 858.6854 | 846.4563 | [6 empty] | 942.6592 |  |  | 940.0661 |  |  | 324.0141 | 477.2462 | 524.3468 | 179.9451 | 392.5838 | 464.1183 | 72.2495 | 423.6779 | 924.8383 | 390.852 | 503.1384 | 269.7997 | 454.3925 | 352.0806 | 494.6728 | 193.8041 | 368.796 |  | 385.4595 | 447.2937 | 474.8517 | 255.9133 | 413.873 | 533.4232 | 276.7637 | 435.8921 | 336.1852 | 500.8795 | 287.4398 | 483.504 | 0.70067 | 19.3029 | 1.3764 | 0.12473 | -40.2123 | 3.116 | 1603.06 | 0 | 3.2168 | 0.65342 | -0.79801 | -1.4489 | 3.01 | 2.2753 | 3.623 | 129.928 | 2.4816 | 4.701 | 1.995 | -0.43828 | 24.9387 | 19.0126
42810.5826 | 12314 | 105.6334 | 79.1551 | 60.5351 | 44.7505 | 27.3277 | 21.3152 | 17.3714 | 156.8317 | 106.9632 | 85.7426 | 62.8466 | 34.1861 | 22.154 | 17.3172 | 159.5415 | 173.4624 | 397.8438 | 245.8929 | 260.4506 | 463.9474 |  |  |  | 255.5222 | 348.098 | 398.569 | 402.2782 | 230.0629 | 407.1826 | 153.8249 | 248.644 | 215.7919 | 213.1868 | 339.5626 | 276.4955 | 474.6183 | 200.822 |  | 218.6653 | 266.3442 | 185.4869 | 216.6665 |  | 49.3179 | 102.4157 | 50.3958 | 113.1725 | 196.6586 | 237.1894 | 353.5316 | 8.674 | 51.1973 | 10.8042 | 114.9017 | 8.3838 | 41.6001 | 48.2701 | 52.1123 | 24.166 |  |  | 2.4756 | -0.35279 | -0.56064 | -1.2827 | 3.8147 | 1.8171 | 5.5683 | -6.3775 | 0.1664 | 3.3291 | 14.4804 | -0.00052733 | -0.00049284 | -0.00051091 | 469.4673 | 653.9966 | 428.2293 | 224.3109 | 106.333 | 54.2212 | 29.3379 | 116.3905 | 96.4259 | 69.6862 | 51.5599 | 32.3133 | 23.2322 | 17.783 | 151.4251 | 141.7471 | 113.1896 | 80.5943 | 66.6443 | 152.3001 | 100.2943 | 176.7155 | 210.6308 | 235.3335 | 279.5947 | 336.6756 | 364.2572 |  |  |  | 471.1554 | 375.3782 | 379.6021 | 412.9985 | 3.6377 | 3.3137 | 680.8577 |  |  | 560.2462 |  |  | 322.0537 | 409.8885 | 291.0376 | 194.3166 | 298.5365 | 216.4014 | 831.7345 | 949.0338 | 744.6284 | 718.9331 | 819.4071 |  | 948.997 | 752.6243 | 406.5647 | 890.4634 | 462.4064 | 715.4484 |  | 692.5579 |  |  | 875.0066 | 858.5766 | 846.2879 | [6 empty] | 941.9078 |  |  | 939.3993 |  |  | 325.0966 | 476.9616 | 524.0264 | 179.16 | 393.4456 | 464.2724 | 73.6948 | 423.0137 | 915.7041 | 390.9296 | 502.9951 | 269.3475 | 454.7266 | 351.9865 | 495.5627 | 194.2902 | 368.4261 |  | 385.2993 | 448.1134 | 474.8374 | 255.5332 | 413.7303 | 533.9331 | 276.8843 | 435.7486 | 336.66 | 500.8329 | 287.5062 | 483.5637 | 0.66061 | 19.3163 | 1.3749 | 0.12565 | -40.1635 | 3.116 | 1578.81 | -0.19 | 2.86 | -0.80217 | -1.0112 | -1.5296 | 3.0749 | 2.1222 | 3.715 | 130.0958 | 2.4901 | 4.7072 | 1.9549 | -0.33004 | 24.893 | 19.017
42810.5826 | 12315 | 105.6381 | 79.1579 | 60.5399 | 44.7478 | 27.3297 | 21.3097 | 17.3672 | 156.8336 | 106.9641 | 85.7447 | 62.8472 | 34.1894 | 22.1475 | 17.3094 | 159.557 | 173.5044 | 397.9581 | 245.9508 | 260.392 | 463.9937 |  |  |  | 255.5658 | 348.1776 | 398.2158 | 402.1151 | 228.95 | 407.2489 | 153.8716 | 248.722 | 214.9803 | 213.2312 | 339.6669 | 276.1023 | 474.3776 | 200.6251 |  | 218.7778 | 265.9161 | 183.8075 | 217.4068 |  | 49.2688 | 102.2087 | 50.268 | 114.669 | 197.3932 | 237.7189 | 354.1713 | 8.9426 | 51.1964 | 10.9326 | 114.9651 | 8.3776 | 41.5786 | 48.2502 | 52.1204 | 24.1663 |  |  | 2.4756 | -0.54335 | -0.31554 | -0.88776 | 4.1341 | 2.1647 | 5.429 | -6.476 | 1.0793 | 3.1888 | 14.3691 | -0.00052733 | -0.00045012 | -0.00051912 | 465.5502 | 646.5621 | 428.3116 | 224.3192 | 106.3427 | 54.2222 | 29.3334 | 116.3918 | 96.4278 | 69.6916 | 51.563 | 32.3128 | 23.2314 | 17.778 | 153.9834 | 141.6791 | 113.4935 | 80.7865 | 66.6237 | 152.353 | 100.1832 | 176.7351 | 210.6676 | 235.3817 | 279.6614 | 336.7283 | 364.3336 |  |  |  | 471.1969 | 375.2808 | 379.5295 | 413.4412 | 3.8379 | 3.3745 | 680.6419 |  |  | 560.2828 |  |  | 322.087 | 409.9611 | 290.3249 | 194.3368 | 298.6211 | 215.8303 | 831.5889 | 949.1016 | 744.4281 | 718.5287 | 819.355 |  | 949.4671 | 752.9211 | 406.3716 | 890.7792 | 462.184 | 715.3613 |  | 693.8686 |  |  | 875.4076 | 858.324 | 846.0988 | [6 empty] | 941.9567 |  |  | 939.5357 |  |  | 325.0385 | 476.6189 | 523.864 | 179.1293 | 393.1201 | 464.0042 | 74.8862 | 422.7234 | 905.4582 | 391.4226 | 503.12 | 269.414 | 454.5193 | 351.1823 | 496.019 | 194.6523 | 368.4909 |  | 385.0432 | 448.8388 | 474.852 | 256.1941 | 413.3437 | 534.2558 | 277.6431 | 435.565 | 335.8011 | 500.2863 | 287.3023 | 483.5516 | 0.5489 | 19.3283 | 1.3734 | 0.12534 | -40.1145 | 3.116 | 1542.76 | 0.47 | 2.8601 | -0.99524 | -0.75843 | -1.2722 | 3.2027 | 2.3175 | 3.6701 | 130.305 | 2.4628 | 4.6722 | 1.6775 | -0.37746 | 24.8429 | 19.0097
42810.5826 | 12316 | 105.6481 | 79.1554 | 60.5463 | 44.7548 | 27.3343 | 21.3171 | 17.3721 | 156.8333 | 106.9695 | 85.7398 | 62.8523 | 34.1846 | 22.1427 | 17.3117 | 159.5773 | 173.5449 | 398.0669 | 246.0084 | 260.5792 | 464.0711 |  |  |  | 255.6054 | 348.2417 | 398.2633 | 402.1613 | 228.2946 | 407.3998 | 153.8847 | 248.7875 | 214.2816 | 213.2719 | 339.7643 | 276.4133 | 474.1852 | 200.9378 |  | 219.2945 | 266.1665 | 183.7717 | 218.1817 |  | 49.2235 | 101.9686 | 50.1787 | 115.2853 | 197.7146 | 237.6091 | 354.3635 | 9.2105 | 51.1897 | 11.1513 | 115.0525 | 8.3808 | 41.5657 | 48.2352 | 52.1259 | 24.1762 |  |  | 2.3796 | -0.13462 | -0.099344 | -0.60455 | 4.0381 | 2.6149 | 6.0756 | -6.3269 | 0.23684 | 4.4658 | 14.4809 | -0.00047312 | -0.00048955 | -0.00050598 | 466.4836 | 647.0528 | 428.3944 | 224.3607 | 106.3488 | 54.2359 | 29.3369 | 116.3867 | 96.425 | 69.6935 | 51.5686 | 32.315 | 23.2361 | 17.7676 | 157.5246 | 140.0887 | 112.9327 | 80.1348 | 65.6768 | 152.3773 | 100.0688 | 176.7534 | 210.7 | 235.4183 | 279.7152 | 336.7762 | 364.395 |  |  |  | 471.1744 | 375.2003 | 378.344 | 413.1228 | 2.7025 | 2.5057 | 681.3904 |  |  | 560.3141 |  |  | 322.1585 | 410.0488 | 290.5726 | 194.3902 | 298.7212 | 215.3187 | 831.6724 | 949.3808 | 744.4104 | 717.6405 | 819.4267 |  | 949.8672 | 752.4871 | 406.4327 | 891.4123 | 461.9714 | 715.412 |  | 693.4346 |  |  | 875.5221 | 858.205 | 846.077 | [6 empty] | 942.6769 |  |  | 940.1779 |  |  | 324.6368 | 476.5963 | 522.9122 | 178.7777 | 393.0996 | 463.6147 | 76.4095 | 423.0232 | 894.0237 | 392.076 | 502.2927 | 269.8491 | 454.1841 | 350.9329 | 496.4722 | 195.0938 | 368.4326 |  | 384.5616 | 449.0044 | 474.8868 | 256.7591 | 413.1192 | 534.3627 | 278.2804 | 435.2518 | 335.9505 | 499.8827 | 287.3025 | 483.4718 | 0.73572 | 19.3397 | 1.3711 | 0.12611 | -40.1853 | 3.116 | 1549.18 | 0.43 | 2.8045 | -0.49523 | -0.42542 | -1.0495 | 3.1649 | 2.5468 | 3.8821 | 130.48 | 2.4809 | 4.6295 | 1.2871 | -0.32921 | 24.7978 | 19.0159
42810.5826 | 12317 | 105.6455 | 79.1573 | 60.5494 | 44.7613 | 27.3388 | 21.3128 | 17.3696 | 156.8315 | 106.9639 | 85.7458 | 62.8603 | 34.1947 | 22.1538 | 17.3113 | 159.5985 | 173.5674 | 398.1616 | 246.0708 | 260.6568 | 464.1655 |  |  |  | 255.641 | 348.3034 | 398.1535 | 402.0301 | 227.6869 | 407.5617 | 153.8976 | 248.857 | 213.9691 | 213.3077 | 339.8565 | 276.5426 | 474.1024 | 200.8372 |  | 218.8496 | 266.7095 | 182.5985 | 217.9226 |  | 49.2652 | 101.8575 | 50.1352 | 115.1074 | 197.7003 | 237.6839 | 354.0172 | 9.3125 | 51.1842 | 11.3045 | 115.121 | 8.3912 | 41.5667 | 48.2309 | 52.1346 | 24.1771 |  |  | 2.2515 | 0.073683 | 0.006452 | -0.6558 | 3.6656 | 1.8152 | 5.4658 | -5.8833 | 0.82668 | 3.1867 | 14.3907 | -0.00047641 | -0.00046984 | -0.00051255 | 461.1968 | 659.9068 | 428.4791 | 224.3658 | 106.3568 | 54.2443 | 29.3407 | 116.3855 | 96.4317 | 69.6986 | 51.5673 | 32.319 | 23.2317 | 17.7716 | 158.2305 | 137.2962 | 107.7824 | 77.8682 | 64.0988 | 152.257 | 99.8789 | 176.7782 | 210.734 | 235.458 | 279.7741 | 336.8291 | 364.4691 |  |  |  | 471.036 | 374.7721 | 377.7119 | 413.0123 | 3.7832 | 2.4133 | 681.9846 |  |  | 559.7383 |  |  | 322.1934 | 410.115 | 290.5495 | 194.4082 | 298.8134 | 214.936 | 831.7547 | 950.2882 | 743.9968 | 717.0881 | 819.5566 |  | 950.2348 | 752.3538 | 406.44 | 892.6628 | 462.0857 | 715.5347 |  | 693.0578 |  |  | 876.1989 | 858.2396 | 846.4858 | [6 empty] | 945.4781 |  |  | 942.3267 |  |  | 324.8312 | 477.1585 | 521.5762 | 178.2325 | 393.6202 | 463.3836 | 77.5793 | 423.0675 | 887.3384 | 391.7251 | 500.8866 | 269.2864 | 454.0507 | 351.6332 | 495.8718 | 195.0697 | 368.0908 |  | 384.0193 | 449.71 | 474.8848 | 256.7132 | 413.2237 | 534.0892 | 278.4352 | 434.8301 | 336.1098 | 499.4183 | 287.4731 | 483.4666 | 0.59146 | 19.3469 | 1.3694 | 0.12665 | -40.1397 | 3.116 | 1518.04 | -0.07 | 2.7283 | 0.36633 | 0.1084 | -1.0929 | 3.0156 | 2.1221 | 3.6824 | 130.6392 | 2.4853 | 4.6083 | 1.1932 | 0.21971 | 24.7949 | 19.0021
42810.5826 | 12318 | 105.6538 | 79.1634 | 60.5662 | 44.7675 | 27.3356 | 21.3113 | 17.372 | 156.8388 | 106.9658 | 85.7491 | 62.8633 | 34.1986 | 22.1518 | 17.3085 | 159.6181 | 173.5945 | 398.2517 | 246.1269 | 260.5517 | 464.1927 |  |  |  | 255.6796 | 348.37 | 398.0661 | 402.095 | 227.2996 | 407.6303 | 153.9193 | 248.9207 | 213.1479 | 213.3453 | 339.9523 | 276.5085 | 473.9256 | 200.549 |  | 218.5374 | 266.6844 | 182.1282 | 217.3983 |  | 49.1273 | 101.7 | 50.0204 | 114.3964 | 197.2657 | 237.5873 | 353.2991 | 9.3482 | 51.1901 | 11.4659 | 115.2131 | 8.4027 | 41.5831 | 48.2359 | 52.1405 | 24.1891 |  |  | 2.1227 | 0.121 | -0.123 | -0.42253 | 3.8141 | 1.8375 | 5.6886 | -5.9168 | 1.1075 | 3.9401 | 14.2435 | -0.00048462 | -0.00053062 | -0.00052076 | 461.6784 | 666.2469 | 428.5863 | 224.4057 | 106.3651 | 54.2495 | 29.3588 | 116.3928 | 96.4394 | 69.7041 | 51.5865 | 32.3294 | 23.2399 | 17.7748 | 156.8509 | 136.7598 | 107.5717 | 76.8192 | 63.7663 | 152.0578 | 99.7281 | 176.7842 | 210.7711 | 235.5021 | 279.8303 | 336.8786 | 364.5322 |  |  |  | 470.885 | 374.3263 | 378.6004 | 412.2896 | 2.9349 | 3.9033 | 683.2079 |  |  | 560.1421 |  |  | 322.2367 | 410.1947 | 290.2876 | 194.437 | 298.9066 | 214.4626 | 831.7091 | 951.4274 | 742.9681 | 717.6147 | 819.693 |  | 950.6038 | 752.4026 | 406.4494 | 894.218 | 462.3768 | 715.7297 |  | 693.388 |  |  | 876.263 | 858.3022 | 846.4851 | [6 empty] | 947.3572 |  |  | 943.249 |  |  | 325.2582 | 477.3373 | 521.4692 | 178.297 | 393.9554 | 463.2921 | 79.4057 | 423.2901 | 878.5191 | 391.2836 | 500.5986 | 269.9269 | 454.2199 | 352.3394 | 495.4053 | 194.7313 | 367.9237 |  | 382.7238 | 449.8906 | 474.8647 | 255.904 | 413.3718 | 533.7192 | 278.8704 | 434.7599 | 335.6863 | 499.2282 | 287.5568 | 483.2271 | 0.796 | 19.3507 | 1.3686 | 0.12815 | -40.1131 | 3.1161 | 1512.42 | 0.24 | 2.6492 | 0.46934 | -0.4732 | -0.87705 | 3.0758 | 2.1349 | 3.7564 | 130.799 | 2.4849 | 4.5994 | 1.3209 | 0.22458 | 24.7878 | 19.0039
42810.5826 | 12319 | 105.6629 | 79.1668 | 60.5671 | 44.7677 | 27.3367 | 21.3196 | 17.366 | 156.8506 | 106.9745 | 85.7607 | 62.8689 | 34.2044 | 22.1554 | 17.3082 | 159.6485 | 173.635 | 398.3411 | 246.1943 | 260.3798 | 464.2483 |  |  |  | 255.7285 | 348.446 | 398.1798 | 402.2063 | 228.7506 | 407.7913 | 153.9468 | 248.9904 | 212.9843 | 213.3882 | 340.0436 | 276.3021 | 473.7657 | 200.1505 |  | 218.0647 | 266.5899 | 181.667 | 217.4083 |  | 48.925 | 101.645 | 49.9749 | 113.837 | 197.1277 | 237.4817 | 352.7519 | 9.204 | 51.2147 | 11.4225 | 115.3006 | 8.4113 | 41.6044 | 48.2437 | 52.1452 | 24.1954 |  |  | 2.7404 | 0.10983 | 0.24958 | -0.88316 | 3.8594 | 2.538 | 6.0999 | -5.8308 | 0.26895 | 3.1487 | 14.2966 | -0.00046491 | -0.00048626 | -0.00053719 | 472.1823 | 664.865 | 428.6925 | 224.438 | 106.3634 | 54.2546 | 29.3647 | 116.3971 | 96.44 | 69.7097 | 51.5844 | 32.3335 | 23.2329 | 17.7824 | 149.9736 | 135.4691 | 108.8652 | 77.6681 | 64.8397 | 151.7428 | 99.6094 | 176.8152 | 210.8026 | 235.5479 | 279.8958 | 336.9264 | 364.6021 |  |  |  | 470.862 | 374.2206 | 377.6658 | 412.9645 | 3.8786 | 2.6371 | 684.3013 |  |  | 560.5116 |  |  | 322.2969 | 410.2803 | 290.7389 | 194.4845 | 299.009 | 214.4199 | 831.6634 | 952.1849 | 744.2371 | 719.6345 | 819.9151 |  | 950.9083 | 752.0434 | 406.361 | 895.2707 | 462.282 | 715.7012 |  | 694.2356 |  |  | 876.1395 | 858.2389 | 846.5566 | [6 empty] | 947.9777 |  |  | 943.6165 |  |  | 325.2487 | 477.1659 | 523.0549 | 178.4122 | 394.1109 | 463.4997 | 80.6651 | 423.6414 | 866.4657 | 390.806 | 500.5104 | 270.6564 | 454.4578 | 352.0749 | 495.0229 | 194.7665 | 367.9294 |  | 382.8194 | 450.3735 | 474.8277 | 255.7606 | 413.5324 | 533.5679 | 279.0382 | 434.8424 | 335.519 | 499.1352 | 287.8984 | 483.2202 | 0.61169 | 19.3516 | 1.3676 | 0.12958 | -40.2444 | 3.116 | 1494.27 | 0.25 | 3.0104 | 0.44711 | 0.67402 | -1.2679 | 3.0937 | 2.5088 | 3.8894 | 130.9279 | 2.4861 | 4.559 | 2.0446 | 0.066278 | 24.768 | 18.9824
42810.5826 | 12320 | 105.6641 | 79.1664 | 60.5732 | 44.7617 | 27.3316 | 21.3233 | 17.3682 | 156.8518 | 106.9713 | 85.7625 | 62.8743 | 34.2047 | 22.1559 | 17.3099 | 159.6718 | 173.6664 | 398.4246 | 246.2568 | 259.9923 | 464.3729 |  |  |  | 255.7741 | 348.5142 | 398.2557 | 402.1058 | 229.673 | 407.9814 | 153.9721 | 249.0621 | 213.9639 | 213.4293 | 340.1361 | 276.2904 | 473.7105 | 199.8977 |  | 218.1405 | 266.9764 | 181.0659 | 215.7557 |  | 48.689 | 101.6784 | 49.9662 | 113.8627 | 197.5409 | 237.6581 | 352.9028 | 9.0134 | 51.2516 | 11.5598 | 115.4024 | 8.4109 | 41.6363 | 48.2496 | 52.1482 | 24.2084 |  |  | 2.1805 | 0.10786 | 0.17993 | -0.76225 | 4.0447 | 2.7857 | 5.6741 | -6.1028 | 0.60289 | 3.0761 | 14.2487 | -0.00046819 | -0.00044355 | -0.00050762 | 468.8364 | 658.7128 | 428.7829 | 224.5116 | 106.3736 | 54.2658 | 29.3657 | 116.3977 | 96.4422 | 69.7174 | 51.5837 | 32.343 | 23.2416 | 17.7792 | 148.6861 | 135.2475 | 109.6877 | 76.5623 | 63.9085 | 151.4892 | 99.5024 | 176.8397 | 210.8462 | 235.5995 | 279.9585 | 336.9834 | 364.6828 |  |  |  | 470.6698 | 374.3246 | 377.591 | 413.3329 | 3.1697 | 3.2585 | 685.7497 |  |  | 563.4118 |  |  | 322.3478 | 410.3559 | 291.8288 | 194.5185 | 299.1069 | 215.4415 | 831.6675 | 952.9798 | 744.4299 | 721.5591 | 820.1729 |  | 951.1333 | 751.7631 | 406.2411 | 896.2996 | 462.2374 | 715.6324 |  | 694.5358 |  |  | 876.0074 | 858.2338 | 846.5193 | [6 empty] | 948.8883 |  |  | 944.6222 |  |  | 324.7195 | 476.8707 | 523.2134 | 178.1074 | 393.9093 | 463.7844 | 80.5881 | 423.5519 | 853.0514 | 390.6789 | 499.7947 | 271.2136 | 454.5406 | 351.5723 | 494.6244 | 195.4238 | 368.0598 |  | 383.0519 | 450.6087 | 474.7602 | 255.6966 | 413.6136 | 533.5669 | 278.7667 | 435.0023 | 335.3457 | 499.0235 | 288.1963 | 483.3311 | 0.73052 | 19.351 | 1.3667 | 0.13136 | -40.0878 | 3.116 | 1493.69 | -0.17 | 2.6857 | 0.4431 | 0.57231 | -1.178 | 3.1677 | 2.6288 | 3.7518 | 131.0206 | 2.482 | 4.5251 | 2.155 | -0.038253 | 24.8071 | 18.9489
42810.5826 | 12321 | 105.6704 | 79.1859 | 60.5716 | 44.7745 | 27.339 | 21.3331 | 17.3773 | 156.8552 | 106.9791 | 85.7687 | 62.8929 | 34.2155 | 22.1563 | 17.3126 | 159.6945 | 173.7012 | 398.4996 | 246.3224 | 259.9702 | 464.4444 |  |  |  | 255.8175 | 348.582 | 398.35 | 402.1164 | 230.109 | 408.0906 | 153.9896 | 249.1173 | 214.4739 | 213.4554 | 340.225 | 276.0055 | 473.6678 | 199.1195 |  | 218.1569 | 266.9608 | 181.5594 | 214.63 |  | 48.68 | 101.9898 | 50.0368 | 114.2582 | 197.7999 | 238.12 | 353.2044 | 8.9055 | 51.2964 | 11.4911 | 115.464 | 8.4183 | 41.6776 | 48.2576 | 52.1542 | 24.2103 |  |  | 2.2035 | 0.15188 | 0.60902 | -0.43895 | 4.1131 | 2.8626 | 6.3798 | -6.0279 | 0.97146 | 3.6608 | 14.2487 | -0.00055526 | -0.00045669 | -0.00052898 | 466.2199 | 653.0645 | 428.8675 | 224.5551 | 106.3757 | 54.2699 | 29.3678 | 116.3969 | 96.4401 | 69.7141 | 51.582 | 32.3392 | 23.2373 | 17.7782 | 145.8929 | 135.3756 | 109.717 | 76.1916 | 63.8139 | 151.2691 | 99.4005 | 176.8617 | 210.8823 | 235.6435 | 280.0217 | 337.0303 | 364.7397 |  |  |  | 470.4325 | 374.0791 | 376.534 | 413.3046 | 5.6777 | 4.5947 | 687.715 |  |  | 564.1004 |  |  | 322.3959 | 410.4298 | 293.0977 | 194.5436 | 299.19 | 215.5575 | 831.6873 | 953.6731 | 744.5472 | 723.3748 | 820.2293 |  | 951.3954 | 751.1396 | 406.1546 | 897.4105 | 462.4033 | 715.5796 |  | 695.1369 |  |  | 875.6461 | 858.2255 | 846.4795 | [6 empty] | 950.0427 |  |  | 945.4241 |  |  | 324.3592 | 476.0988 | 523.5524 | 178.2586 | 393.9522 | 463.8818 | 80.98 | 423.2434 | 838.6978 | 391.7031 | 499.2046 | 271.4286 | 454.5787 | 351.5064 | 494.3291 | 195.7723 | 367.9938 |  | 383.0919 | 450.5208 | 474.7063 | 255.5351 | 413.5871 | 533.8826 | 278.467 | 435.1667 | 335.4473 | 498.637 | 288.654 | 483.4984 | 0.39193 | 19.3499 | 1.3655 | 0.13173 | -40.146 | 3.116 | 1483.97 | 0.41 | 2.7001 | 0.52604 | 1.0534 | -0.89428 | 3.1958 | 2.6661 | 3.9801 | 131.1354 | 2.4908 | 4.5139 | 2.4371 | -0.054013 | 24.8332 | 18.9209
42810.5827 | 12322 | 105.6671 | 79.1861 | 60.5676 | 44.7728 | 27.3298 | 21.3201 | 17.367 | 156.8521 | 106.9712 | 85.7723 | 62.8771 | 34.2016 | 22.1556 | 17.3101 | 159.7142 | 173.7346 | 398.5627 | 246.3766 | 260.1698 | 464.4696 |  |  |  | 255.8522 | 348.6508 | 398.4862 | 402.2976 | 231.7455 | 408.1769 | 154.0212 | 249.1906 | 216.3767 | 213.5027 | 340.3282 | 275.9223 | 473.5315 | 198.8301 |  | 218.3175 | 267.3215 | 181.4097 | 213.7348 |  | 48.6213 | 102.3325 | 50.1329 | 114.1277 | 197.753 | 238.5064 | 353.5693 | 8.763 | 51.3319 | 11.3131 | 115.5056 | 8.421 | 41.7099 | 48.2661 | 52.161 | 24.2186 |  |  | 1.6824 | 0.051999 | 0.10173 | -0.75765 | 3.7917 | 2.5505 | 6.4193 | -6.1015 | 0.57662 | 3.8943 | 14.0367 | -0.00052076 | -0.00050762 | -0.00052733 | 467.5617 | 657.3724 | 428.9566 | 224.5914 | 106.3815 | 54.2793 | 29.365 | 116.4019 | 96.4468 | 69.7213 | 51.5935 | 32.3386 | 23.2403 | 17.7807 | 152.3111 | 140.0522 | 116.9948 | 76.6799 | 63.6803 | 151.4084 | 99.3969 | 176.876 | 210.9126 | 235.6829 | 280.074 | 337.0766 | 364.7925 |  |  |  | 470.2668 | 373.9977 | 376.4571 | 412.3332 | 3.001 | 3.7546 | 689.4636 |  |  | 562.9022 |  |  | 322.4372 | 410.5097 | 294.6026 | 194.573 | 299.2746 | 216.5554 | 831.6904 | 954.6996 | 744.7883 | 724.7904 | 820.2697 |  | 951.7644 | 750.6474 | 406.0022 | 898.9998 | 462.4939 | 715.5578 |  | 694.9768 |  |  | 876.096 | 858.1561 | 846.4746 | [6 empty] | 951.6248 |  |  | 946.7347 |  |  | 323.6284 | 475.2637 | 523.8941 | 179.0453 | 394.4876 | 463.9102 | 82.4216 | 423.1135 | 823.2273 | 392.6199 | 498.5901 | 271.9262 | 454.7605 | 352.1743 | 494.314 | 195.4972 | 367.8869 |  | 383.2123 | 449.6556 | 474.6853 | 255.0357 | 413.6668 | 534.1741 | 278.5668 | 435.2849 | 335.318 | 497.93 | 289.1341 | 483.5749 | 0.62575 | 19.345 | 1.3651 | 0.13198 | -40.218 | 3.116 | 1451.81 | 0.39 | 2.3595 | 0.30794 | 0.43072 | -1.1754 | 3.0695 | 2.5175 | 3.9939 | 131.2983 | 2.4894 | 4.4804 | 1.7419 | -0.86311 | 24.8414 | 18.9279
42810.5827 | 12323 | 105.6805 | 79.1914 | 60.5875 | 44.7883 | 27.3512 | 21.3281 | 17.3735 | 156.8638 | 106.9919 | 85.776 | 62.8946 | 34.2191 | 22.173 | 17.3177 | 159.7231 | 173.7543 | 398.6131 | 246.4355 | 260.357 | 464.4841 |  |  |  | 255.8918 | 348.7109 | 398.7763 | 402.4603 | 231.9737 | 408.2207 | 154.0416 | 249.2586 | 216.5874 | 213.5447 | 340.4194 | 275.9134 | 473.4402 | 198.5864 |  | 219.0387 | 267.1322 | 182.3294 | 214.4784 |  | 48.761 | 102.7303 | 50.3235 | 113.7272 | 197.9042 | 238.5105 | 354.0545 | 8.5334 | 51.354 | 11.2368 | 115.5484 | 8.4344 | 41.7542 | 48.2663 | 52.1795 | 24.227 |  |  | 2.3074 | 0.26819 | 0.36261 | -0.96333 | 4.0421 | 2.2153 | 5.8903 | -5.9517 | 0.47737 | 3.8129 | 14.2199 | -0.00049776 | -0.00046984 | -0.00053555 | 468.0965 | 660.3113 | 429.0442 | 224.6379 | 106.3883 | 54.2851 | 29.3733 | 116.3952 | 96.4468 | 69.7252 | 51.6011 | 32.3373 | 23.2406 | 17.7814 | 156.7023 | 141.321 | 119.7248 | 78.8503 | 63.5961 | 151.5658 | 99.3731 | 176.8926 | 210.9491 | 235.7239 | 280.1335 | 337.1314 | 364.8571 |  |  |  | 470.0466 | 373.2295 | 376.1326 | 411.7241 | 4.2611 | 3.9765 | 690.7106 |  |  | 564.5093 |  |  | 322.4878 | 410.5867 | 295.957 | 194.6062 | 299.369 | 216.5108 | 831.6144 | 955.688 | 745.1153 | 725.8523 | 820.3416 |  | 952.0825 | 750.7775 | 405.9223 | 900.4172 | 462.615 | 715.6979 |  | 694.632 |  |  | 878.429 | 858.1049 | 846.5922 | [6 empty] | 953.1719 |  |  | 947.9653 |  |  | 322.8855 | 474.7672 | 522.8724 | 179.3738 | 395.5414 | 463.9864 | 84.2376 | 422.5755 | 805.4926 | 392.8601 | 497.4 | 272.4941 | 454.94 | 352.0873 | 494.5305 | 195.5477 | 367.8123 |  | 382.957 | 449.0701 | 474.6437 | 254.75 | 413.7735 | 533.9848 | 278.6575 | 435.4162 | 334.7163 | 497.0995 | 289.3516 | 483.7068 | 0.58954 | 19.3459 | 1.3649 | 0.1308 | -40.1689 | 3.1161 | 1421.41 | 0.61 | 2.7632 | 0.6997 | 0.8136 | -1.3261 | 3.1693 | 2.3463 | 3.8258 | 131.4378 | 2.4779 | 4.4553 | 1.2742 | -1.1694 | 24.8096 | 18.9181
42810.5827 | 12324 | 105.6726 | 79.1925 | 60.5803 | 44.7846 | 27.3491 | 21.3178 | 17.3666 | 156.8687 | 106.9856 | 85.7822 | 62.8918 | 34.2107 | 22.1612 | 17.3145 | 159.7607 | 173.8056 | 398.6713 | 246.5095 | 260.5305 | 464.5309 |  |  |  | 255.9432 | 348.789 | 398.8022 | 402.248 | 231.8122 | 408.2783 | 154.0569 | 249.3144 | 217.0421 | 213.5719 | 340.5096 | 276.1825 | 473.3993 | 199.2468 |  | 218.1382 | 267.429 | 183.5436 | 215.5971 |  | 48.8365 | 102.9857 | 50.3499 | 113.5478 | 198.1342 | 238.2152 | 354.6933 | 8.4312 | 51.3605 | 11.2052 | 115.5386 | 8.4359 | 41.7887 | 48.2635 | 52.1897 | 24.2301 |  |  | 2.2982 | 0.15845 | 0.053104 | -0.64529 | 4.094 | 1.6246 | 5.7753 | -5.792 | -0.38179 | 3.1246 | 14.0843 | -0.00053391 | -0.00055362 | -0.00052733 | 461.6615 | 656.9853 | 429.1166 | 224.6986 | 106.3902 | 54.2877 | 29.374 | 116.3973 | 96.4478 | 69.7246 | 51.6052 | 32.3389 | 23.24 | 17.7743 | 162.1084 | 140.6692 | 119.2258 | 80.8883 | 64.7444 | 151.688 | 99.2996 | 176.9225 | 210.9924 | 235.7809 | 280.1965 | 337.1878 | 364.9198 |  |  |  | 469.8107 | 373.3027 | 375.0232 | 412.0653 | 3.4114 | 3.1672 | 690.6554 |  |  | 566.3566 |  |  | 322.5322 | 410.6681 | 295.1906 | 194.6463 | 299.4668 | 216.8661 | 831.6258 | 957.0659 | 745.2788 | 726.7869 | 820.4741 |  | 952.2327 | 750.5979 | 405.9335 | 902.2097 | 462.68 | 715.846 |  | 694.3871 |  |  | 880.6852 | 858.1568 | 846.8456 | [6 empty] | 955.845 |  |  | 949.7523 |  |  | 322.4684 | 474.3255 | 522.1204 | 179.7318 | 395.8869 | 464.0126 | 85.2651 | 422.2474 | 787.2853 | 392.7966 | 496.2912 | 272.3119 | 455.0405 | 351.8951 | 494.9288 | 195.8976 | 367.7955 |  | 383.4482 | 449.6398 | 474.5746 | 254.9888 | 413.9131 | 533.7953 | 279.1868 | 435.6005 | 334.2912 | 496.4616 | 289.2394 | 484.0732 | 0.69874 | 19.3472 | 1.364 | 0.12965 | -40.2212 | 3.116 | 1417.37 | 0.24 | 2.7578 | 0.53801 | 0.31146 | -1.0857 | 3.1886 | 2.0086 | 3.7872 | 131.5009 | 2.484 | 4.4132 | 0.68922 | -1.1229 | 24.7735 | 18.8802
42810.5827 | 12325 | 105.6856 | 79.205 | 60.5998 | 44.7936 | 27.3583 | 21.3268 | 17.3684 | 156.8774 | 106.999 | 85.7997 | 62.914 | 34.2303 | 22.169 | 17.3181 | 159.7792 | 173.8381 | 398.7123 | 246.5703 | 260.8136 | 464.5074 |  |  |  | 255.975 | 348.8588 | 398.2582 | 401.6266 | 231.6905 | 408.2875 | 154.0868 | 249.3793 | 218.6163 | 213.6213 | 340.5978 | 276.3032 | 473.357 | 199.8002 |  | 218.1239 | 267.0037 | 183.6691 | 215.5741 |  | 49.035 | 103.1193 | 50.3919 | 113.7016 | 198.4828 | 238.2598 | 354.7792 | 8.3087 | 51.3737 | 11.1843 | 115.5436 | 8.4462 | 41.8232 | 48.2597 | 52.1829 | 24.2305 |  |  | 2.3501 | -0.11425 | 0.18256 | -0.6052 | 4.531 | 2.6714 | 6.0467 | -6.0542 | 0.38688 | 3.9166 | 13.9103 | -0.00049284 | -0.00050762 | -0.00051583 | 475.4146 | 649.5811 | 429.1967 | 224.7629 | 106.392 | 54.2944 | 29.3737 | 116.394 | 96.4517 | 69.7269 | 51.6102 | 32.3459 | 23.2481 | 17.7792 | 161.3991 | 139.4127 | 118.01 | 80.3226 | 65.004 | 151.663 | 99.2722 | 176.9488 | 211.0285 | 235.8229 | 280.2527 | 337.2415 | 364.9791 |  |  |  | 469.5954 | 372.8124 | 375.2409 | 412.2254 | 3.5249 | 3.5307 | 689.3702 |  |  | 567.1509 |  |  | 322.575 | 410.7463 | 294.6262 | 194.6744 | 299.5532 | 217.5809 | 831.6731 | 958.5838 | 745.5067 | 728.1876 | 820.6193 |  | 952.6675 | 750.3588 | 406.0863 | 904.0716 | 462.8596 | 715.8182 |  | 694.6294 |  |  | 882.2489 | 858.316 | 846.8533 | [6 empty] | 957.0947 |  |  | 950.5735 |  |  | 321.9805 | 474.2705 | 520.2883 | 180.043 | 394.8048 | 464.0386 | 85.9718 | 422.5741 | 768.482 | 393.4177 | 494.8502 | 271.6961 | 454.7885 | 351.7445 | 495.2658 | 196.1096 | 367.6619 |  | 382.8991 | 449.6367 | 474.5455 | 254.8361 | 414.0439 | 534.1281 | 278.8099 | 435.5943 | 333.8461 | 495.8768 | 289.4491 | 484.2363 | 0.72166 | 19.3487 | 1.3632 | 0.12864 | -40.2203 | 3.1161 | 1413.75 | 0.23 | 2.7888 | -0.45692 | 0.57758 | -1.0516 | 3.3547 | 2.5758 | 3.8753 | 131.6905 | 2.5057 | 4.3827 | 0.76482 | -0.99123 | 24.769 | 18.8497
42810.5827 | 12326 | 105.6768 | 79.206 | 60.6076 | 44.7903 | 27.3513 | 21.3187 | 17.3693 | 156.8756 | 106.9939 | 85.7968 | 62.91 | 34.2243 | 22.169 | 17.3133 | 159.7955 | 173.8605 | 398.7547 | 246.626 | 261.2366 | 464.43 |  |  |  | 256.013 | 348.9161 | 397.5256 | 401.0887 | 230.6613 | 408.0511 | 154.1178 | 249.4553 | 218.1727 | 213.6594 | 340.6935 | 276.3592 | 473.3058 | 199.9711 |  | 218.5751 | 266.9205 | 182.9962 | 215.4207 |  | 49.1782 | 103.307 | 50.5261 | 114.7452 | 198.8761 | 238.7089 | 354.8108 | 8.2861 | 51.3508 | 11.0754 | 115.5342 | 8.4441 | 41.8331 | 48.2558 | 52.2025 | 24.24 |  |  | 2.2338 | -0.23385 | 0.19176 | -0.78065 | 4.2064 | 2.8698 | 6.4594 | -5.679 | 0.40731 | 3.0174 | 14.0529 | -0.00050269 | -0.00048955 | -0.00053883 | 480.2295 | 642.2315 | 429.2703 | 224.8478 | 106.3961 | 54.3129 | 29.378 | 116.3987 | 96.4507 | 69.7366 | 51.6065 | 32.3515 | 23.2522 | 17.7813 | 159.9802 | 137.7736 | 117.9479 | 80.1075 | 64.3725 | 151.6436 | 99.2331 | 176.969 | 211.0602 | 235.863 | 280.3069 | 337.2886 | 365.0366 |  |  |  | 469.4087 | 372.4843 | 374.7186 | 411.5734 | 3.846 | 4.5483 | 688.4655 |  |  | 566.8707 |  |  | 322.6193 | 410.8291 | 294.1798 | 194.7075 | 299.6402 | 217.2516 | 831.6613 | 960.0616 | 745.709 | 729.4689 | 820.6565 |  | 953.1593 | 750.3097 | 406.1009 | 905.6951 | 463.0518 | 715.8249 |  | 695.1303 |  |  | 884.3144 | 858.3714 | 846.8575 | [6 empty] | 958.5779 |  |  | 951.9776 |  |  | 321.5736 | 474.3984 | 520.4347 | 180.3033 | 394.1528 | 464.0872 | 86.6206 | 422.4258 | 749.3538 | 394.5053 | 495.0892 | 270.8433 | 454.5161 | 350.949 | 495.2998 | 195.7179 | 367.642 |  | 382.1478 | 447.9969 | 474.5429 | 255.2257 | 414.0303 | 533.3268 | 278.7858 | 435.4828 | 332.9128 | 495.6469 | 289.6143 | 483.8283 | 0.77886 | 19.3492 | 1.3637 | 0.13089 | -40.1724 | 3.116 | 1448.64 | 0.5 | 2.7185 | -0.65387 | 0.59211 | -1.1947 | 3.2337 | 2.671 | 4.0072 | 131.9087 | 2.5086 | 4.3603 | 0.91999 | -0.98913 | 24.767 | 18.8453
42810.5827 | 12327 | 105.6793 | 79.2 | 60.6027 | 44.7983 | 27.351 | 21.3202 | 17.3703 | 156.8796 | 106.9874 | 85.7916 | 62.9096 | 34.2236 | 22.1677 | 17.3045 | 159.8241 | 173.8951 | 398.8 | 246.6752 | 261.5493 | 464.2543 |  |  |  | 256.0548 | 348.9911 | 397.1479 | 400.8394 | 231.8133 | 407.9681 | 154.1364 | 249.5208 | 217.8441 | 213.6898 | 340.7827 | 276.7142 | 473.2159 | 200.4358 |  | 218.3869 | 266.2474 | 182.8453 | 215.804 |  | 49.2455 | 103.4151 | 50.5904 | 115.6066 | 198.774 | 238.9489 | 354.6986 | 8.373 | 51.3254 | 11.0316 | 115.5288 | 8.4508 | 41.8433 | 48.2498 | 52.2253 | 24.2587 |  |  | 2.7838 | -0.082709 | -0.32145 | -1.0304 | 4.2892 | 2.9336 | 6.2622 | -5.9431 | 0.8401 | 2.8474 | 13.896 | -0.00053883 | -0.00047969 | -0.00053226 | 481.0867 | 651.1163 | 429.3358 | 224.9284 | 106.391 | 54.3085 | 29.3797 | 116.4012 | 96.4547 | 69.7355 | 51.6122 | 32.3453 | 23.2494 | 17.7745 | 158.1958 | 137.4652 | 121.5607 | 82.4388 | 67.8807 | 151.5277 | 99.2693 | 176.9912 | 211.0936 | 235.9058 | 280.3751 | 337.3381 | 365.0721 |  |  |  | 469.4459 | 371.8814 | 374.4758 | 411.6522 | 4.7826 | 3.2653 | 688.0838 |  |  | 568.9945 |  |  | 322.6684 | 410.8986 | 293.9594 | 194.7285 | 299.725 | 216.7145 | 831.6602 | 961.439 | 745.8649 | 729.9988 | 820.7834 |  | 953.4507 | 750.1484 | 406.0903 | 907.3955 | 462.9018 | 715.7242 |  | 695.6601 |  |  | 885.4709 | 858.3889 | 847.2152 | [6 empty] | 959.6772 |  |  | 952.6286 |  |  | 321.3423 | 474.3367 | 521.468 | 180.3605 | 394.0494 | 464.2387 | 86.6555 | 422.5481 | 731.7462 | 394.7593 | 495.6614 | 270.474 | 454.4962 | 350.2523 | 495.2991 | 195.0485 | 367.8945 |  | 382.9464 | 447.6719 | 474.546 | 255.2098 | 413.9143 | 533.0963 | 278.9518 | 434.945 | 332.378 | 495.5971 | 289.4081 | 483.0729 | 0.54119 | 19.3476 | 1.3631 | 0.13177 | -40.163 | 3.116 | 1444.86 | -0.18 | 3.0346 | -0.38892 | -0.76673 | -1.3727 | 3.2661 | 2.7011 | 3.9465 | 132.0352 | 2.512 | 4.2954 | 1.1034 | -1.3861 | 24.7454 | 18.8476
42810.5827 | 12328 | 105.6928 | 79.2109 | 60.6064 | 44.8033 | 27.3582 | 21.3235 | 17.3634 | 156.8785 | 106.9897 | 85.7962 | 62.9182 | 34.2306 | 22.1684 | 17.3097 | 159.8513 | 173.9437 | 398.8541 | 246.7529 | 261.6901 | 464.1053 |  |  |  | 256.097 | 349.0607 | 396.9927 | 400.7006 | 231.4329 | 407.886 | 154.16 | 249.5753 | 216.9853 | 213.7358 | 340.8734 | 277.0148 | 473.1375 | 200.6555 |  | 218.6958 | 266.3032 | 182.3734 | 215.667 |  | 49.1415 | 103.4527 | 50.6564 | 115.7176 | 198.4191 | 239.6934 | 355.7676 | 8.439 | 51.2682 | 10.8865 | 115.4907 | 8.4413 | 41.8328 | 48.2066 | 52.2254 | 24.249 |  |  | 2.7089 | 0.18342 | 0.13524 | -1.0744 | 4.0611 | 2.258 | 6.1866 | -5.8071 | 0.16309 | 3.4928 | 13.7813 | -0.00045341 | -0.00048626 | -0.00054705 | 488.5158 | 650.8783 | 429.4144 | 225.0221 | 106.4016 | 54.3221 | 29.3875 | 116.404 | 96.4631 | 69.7458 | 51.6271 | 32.3662 | 23.2603 | 17.7861 | 161.1052 | 139.2083 | 123.0819 | 81.695 | 68.6979 | 151.6038 | 99.2879 | 177.0059 | 211.1297 | 235.9492 | 280.4297 | 337.3819 | 365.1262 |  |  |  | 469.2838 | 371.2789 | 374.0067 | 410.3786 | 5.6076 | 4.5488 | 688.7662 |  |  | 569.698 |  |  | 322.7224 | 410.9712 | 294.72 | 194.7587 | 299.8186 | 215.7955 | 831.8629 | 962.8449 | 745.8423 | 730.8291 | 821.0594 |  | 953.5493 | 749.6831 | 406.1854 | 909.3169 | 462.6094 | 715.4996 |  | 696.3484 |  |  | 887.2554 | 858.4238 | 847.3468 | [6 empty] | 961.0122 |  |  | 953.837 |  |  | 322.1069 | 474.1485 | 520.9584 | 180.5645 | 394.8729 | 464.4073 | 87.8671 | 422.3777 | 708.8481 | 394.1242 | 495.2954 | 271.1415 | 454.7379 | 350.6489 | 495.4482 | 195.1132 | 368.2204 |  | 383.7986 | 449.2825 | 474.489 | 255.3191 | 413.6856 | 532.9281 | 278.8421 | 434.5305 | 331.5429 | 495.5672 | 288.9819 | 482.0877 | 0.76615 | 19.3455 | 1.3631 | 0.13093 | -40.1917 | 3.116 | 1445.74 | 0.22 | 2.9933 | 0.57921 | 0.49736 | -1.4018 | 3.1804 | 2.3715 | 3.9254 | 132.0716 | 2.5343 | 4.2075 | 0.78986 | -1.5528 | 24.7396 | 18.8634
42810.5827 | 12329 | 105.6877 | 79.2049 | 60.5941 | 44.8087 | 27.3469 | 21.3212 | 17.3683 | 156.8855 | 106.9798 | 85.8006 | 62.914 | 34.234 | 22.1648 | 17.3062 | 159.8682 | 173.9678 | 398.8945 | 246.7941 | 261.9544 | 463.9617 |  |  |  | 256.1342 | 349.1282 | 396.4857 | 400.3418 | 232.8208 | 407.6301 | 154.1847 | 249.6328 | 215.6286 | 213.7689 | 340.9636 | 277.445 | 473.0442 | 201.2598 |  | 218.7587 | 266.9232 | 179.1645 | 215.3333 |  | 49.0618 | 103.5254 | 50.6953 | 116.0725 | 198.4987 | 240.3947 | 356.7412 | 8.1719 | 51.2363 | 10.8358 | 115.4505 | 8.453 | 41.8237 | 48.1692 | 52.246 | 24.2529 |  |  | 2.4736 | 0.061855 | 0.09516 | -1.0474 | 3.9291 | 2.2456 | 5.9593 | -5.8695 | 1.5523 | 3.4783 | 14.0418 | -0.00048462 | -0.00053719 | -0.00050598 | 499.4716 | 663.8655 | 429.4823 | 225.1017 | 106.4106 | 54.3287 | 29.388 | 116.3993 | 96.459 | 69.7487 | 51.6244 | 32.3635 | 23.2552 | 17.7741 | 170.5282 | 144.0655 | 126.2831 | 82.5863 | 71.0765 | 151.9611 | 99.3544 | 177.0176 | 211.1655 | 235.9931 | 280.4872 | 337.4243 | 365.1776 |  |  |  | 469.2597 | 371.1036 | 373.7084 | 410.2251 | 3.876 | 3.1356 | 689.9582 |  |  | 570.3486 |  |  | 322.7726 | 411.0555 | 293.6985 | 194.7941 | 299.9092 | 215.3126 | 832.0434 | 964.4583 | 745.5904 | 731.761 | 821.2869 |  | 953.6668 | 749.1502 | 406.1321 | 911.3906 | 462.4516 | 715.2279 |  | 697.1407 |  |  | 888.5612 | 858.6163 | 847.5823 | [6 empty] | 962.6851 |  |  | 954.9219 |  |  | 321.9591 | 474.2654 | 519.6256 | 180.6486 | 395.6069 | 464.6056 | 88.668 | 422.4274 | 687.7061 | 393.0741 | 494.6599 | 271.6346 | 454.8915 | 351.0139 | 495.4659 | 196.0962 | 368.3433 |  | 381.861 | 451.2395 | 474.4172 | 254.8498 | 413.8741 | 533.1972 | 278.286 | 434.4657 | 331.0509 | 495.7257 | 289.6857 | 481.6769 | 0.68044 | 19.3456 | 1.3647 | 0.13127 | -40.2466 | 3.116 | 1447.55 | 0.26 | 2.8598 | 0.33639 | 0.41723 | -1.3843 | 3.1304 | 2.3666 | 3.8553 | 132.1177 | 2.5438 | 4.1312 | -0.21123 | -1.9004 | 24.7375 | 18.8648
42810.5827 | 12330 | 105.6945 | 79.2169 | 60.6133 | 44.8085 | 27.3629 | 21.3219 | 17.3703 | 156.8977 | 106.9941 | 85.8091 | 62.9234 | 34.2352 | 22.1687 | 17.3127 | 159.8899 | 174.0035 | 398.9506 | 246.8581 | 262.1044 | 463.8852 |  |  |  | 256.1663 | 349.1917 | 396.2815 | 400.2219 | 233.3423 | 407.5527 | 154.2167 | 249.6982 | 215.6331 | 213.8217 | 341.0708 | 277.6938 | 472.9815 | 201.2792 |  | 218.0179 | 267.4694 | 178.1092 | 215.0733 |  | 48.9295 | 103.5074 | 50.6622 | 116.5537 | 199.1663 | 241.2381 | 357.3006 | 8.0301 | 51.2433 | 10.932 | 115.4202 | 8.4622 | 41.8012 | 48.1606 | 52.2604 | 24.2721 |  |  | 2.6037 | -0.12674 | 0.18847 | -0.90353 | 3.8568 | 2.1365 | 6.0355 | -5.8354 | 0.061898 | 3.2834 | 13.9397 | -0.00049612 | -0.00048955 | -0.00054869 | 502.3861 | 667.3746 | 429.5557 | 225.1819 | 106.4131 | 54.334 | 29.396 | 116.395 | 96.4598 | 69.7463 | 51.6265 | 32.3601 | 23.2485 | 17.7734 | 174.0441 | 142.017 | 122.9094 | 81.5966 | 72.5702 | 152.0796 | 99.2979 | 177.0487 | 211.2153 | 236.0489 | 280.5463 | 337.4773 | 365.2448 |  |  |  | 469.4124 | 370.5401 | 374.6734 | 409.2443 | 3.9234 | 2.6565 | 690.8857 |  |  | 572.0457 |  |  | 322.8401 | 411.1302 | 291.8825 | 194.8272 | 299.998 | 214.8555 | 832.151 | 965.9755 | 745.6416 | 732.2756 | 821.3512 |  | 953.8671 | 748.7159 | 406.1542 | 913.1523 | 462.3619 | 714.9651 |  | 697.8006 |  |  | 889.2086 | 858.6265 | 847.7852 | [6 empty] | 963.1967 |  |  | 955.4678 |  |  | 320.9661 | 474.5113 | 519.4475 | 180.3247 | 395.7234 | 464.8092 | 88.0791 | 421.8562 | 670.7974 | 393.0244 | 494.1429 | 272.1808 | 454.7181 | 352.1461 | 495.2989 | 196.4402 | 368.6091 |  | 382.2688 | 452.9152 | 474.3815 | 254.6424 | 414.4816 | 533.8402 | 278.9319 | 434.3114 | 330.6816 | 495.8462 | 290.4685 | 481.5246 | 0.56989 | 19.3456 | 1.3672 | 0.13122 | -40.2431 | 3.1161 | 1459.82 | 0.4 | 2.9339 | -0.4815 | 0.58717 | -1.2856 | 3.104 | 2.3103 | 3.883 | 132.2054 | 2.5581 | 4.0717 | -0.58663 | -1.5324 | 24.7371 | 18.9104
42810.5828 | 12331 | 105.69 | 79.2182 | 60.6142 | 44.8075 | 27.3525 | 21.3191 | 17.3647 | 156.8921 | 106.9903 | 85.8139 | 62.9289 | 34.2402 | 22.1748 | 17.3107 | 159.9035 | 174.0332 | 399.0045 | 246.9187 | 262.0473 | 463.9461 |  |  |  | 256.2173 | 349.2489 | 396.6185 | 400.2153 | 232.6484 | 407.4899 | 154.2353 | 249.7605 | 213.6559 | 213.8572 | 341.1521 | 277.3525 | 472.9764 | 200.7096 |  | 218.0953 | 267.3027 | 176.8946 | 214.0327 |  | 48.6833 | 103.4166 | 50.5123 | 116.6898 | 199.3778 | 241.8137 | 357.7815 | 7.9906 | 51.2567 | 10.834 | 115.452 | 8.448 | 41.7512 | 48.1403 | 52.2649 | 24.2661 |  |  | 2.3474 | -0.39287 | -0.06452 | -0.66829 | 3.8541 | 2.1503 | 5.563 | -6.1265 | 0.87922 | 3.2566 | 13.9927 | -0.00053555 | -0.00048626 | -0.00052076 | 493.9903 | 661.2792 | 429.6396 | 225.2645 | 106.4293 | 54.3478 | 29.4044 | 116.4057 | 96.4731 | 69.7583 | 51.6327 | 32.3646 | 23.2584 | 17.7855 | 173.4254 | 141.9094 | 121.8041 | 80.0904 | 71.024 | 152.0133 | 99.261 | 177.0677 | 211.247 | 236.0828 | 280.6034 | 337.5195 | 365.3075 |  |  |  | 469.6233 | 370.1017 | 376.0436 | 408.4174 | 3.8794 | 2.5411 | 691.7233 |  |  | 573.3328 |  |  | 322.9079 | 411.2087 | 291.7009 | 194.8659 | 300.0891 | 213.6553 | 832.2619 | 967.5361 | 745.6699 | 732.5604 | 821.4663 |  | 954.0309 | 748.5506 | 406.1974 | 915.2482 | 462.1723 | 714.6219 |  | 698.0672 |  |  | 890.2363 | 858.7059 | 848.091 | [6 empty] | 964.464 |  |  | 956.4916 |  |  | 320.202 | 474.8842 | 519.1148 | 180.5666 | 395.6423 | 464.7802 | 88.6267 | 421.8925 | 649.7469 | 393.0413 | 493.6724 | 272.1821 | 454.5872 | 353.1275 | 494.588 | 196.392 | 369.3379 |  | 382.6703 | 454.0455 | 474.3346 | 254.5217 | 414.8374 | 533.7152 | 279.6923 | 434.337 | 330.6486 | 495.9632 | 290.6113 | 480.9307 | 0.8118 | 19.3446 | 1.3693 | 0.13078 | -40.1598 | 3.116 | 1492.08 | -0.3 | 2.7856 | -0.84764 | -0.34351 | -1.1055 | 3.1047 | 2.319 | 3.73 | 132.2754 | 2.567 | 3.9911 | -0.52642 | -1.4142 | 24.7653 | 18.9589
42810.5828 | 12332 | 105.7005 | 79.2309 | 60.6193 | 44.8157 | 27.3652 | 21.3252 | 17.3723 | 156.9 | 106.9936 | 85.8215 | 62.9339 | 34.2472 | 22.1757 | 17.3074 | 159.9281 | 174.0617 | 399.0495 | 246.9711 | 262.1752 | 463.9687 |  |  |  | 256.2508 | 349.3087 | 396.3695 | 399.8697 | 232.7643 | 407.325 | 154.2663 | 249.8271 | 212.8551 | 213.9007 | 341.2485 | 277.0913 | 472.979 | 200.8135 |  | 217.4711 | 267.2615 | 176.5972 | 215.1962 |  | 48.6003 | 103.4254 | 50.4057 | 115.7537 | 199.552 | 242.0452 | 358.2374 | 7.9719 | 51.2694 | 10.7154 | 115.4724 | 8.4619 | 41.7262 | 48.1521 | 52.2861 | 24.2797 |  |  | 2.1786 | -0.54203 | -0.74069 | -1.0494 | 3.6748 | 2.2429 | 5.4139 | -6.091 | 0.56903 | 3.6063 | 13.924 | -0.00051748 | -0.00057662 | -0.00052733 | 485.2372 | 648.4539 | 429.7105 | 225.3702 | 106.4267 | 54.3574 | 29.4108 | 116.4107 | 96.4734 | 69.7659 | 51.6398 | 32.3725 | 23.2565 | 17.7837 | 166.4842 | 137.7607 | 117.3633 | 77.1298 | 68.5186 | 151.7793 | 99.1328 | 177.0946 | 211.2839 | 236.1332 | 280.6746 | 337.581 | 365.3835 |  |  |  | 469.9961 | 370.4696 | 376.9979 | 408.6742 | 2.9696 | 2.0953 | 691.6096 |  |  | 575.5707 |  |  | 322.9661 | 411.2867 | 291.7922 | 194.9017 | 300.1797 | 213.1734 | 832.2138 | 968.9277 | 745.6783 | 733.0014 | 821.5439 |  | 954.1955 | 747.7315 | 406.3796 | 916.6888 | 461.6135 | 714.2087 |  | 698.2843 |  |  | 889.786 | 858.6012 | 847.7701 | [6 empty] | 964.2326 |  |  | 956.2902 |  |  | 319.6141 | 475.5834 | 517.6003 | 180.3318 | 395.8806 | 464.7772 | 88.8084 | 422.3943 | 625.425 | 393.1255 | 493.4402 | 272.6024 | 454.3981 | 352.9556 | 493.5179 | 196.9064 | 369.5312 |  | 383.9447 | 455.2515 | 474.2638 | 253.7805 | 415.2951 | 533.788 | 280.4512 | 434.4435 | 330.4969 | 495.9185 | 290.7069 | 480.8023 | 0.70317 | 19.3454 | 1.3703 | 0.13081 | -40.2165 | 3.116 | 1515.55 | -0.06 | 2.6832 | -0.99565 | -1.1639 | -1.3854 | 3.0323 | 2.369 | 3.6805 | 132.3468 | 2.6077 | 3.8852 | 0.21475 | -0.93649 | 24.7333 | 18.9968
42810.5828 | 12333 | 105.7063 | 79.2408 | 60.6342 | 44.8228 | 27.3669 | 21.3292 | 17.3696 | 156.9155 | 106.9997 | 85.8308 | 62.9458 | 34.2552 | 22.1794 | 17.318 | 159.9548 | 174.0896 | 399.1017 | 247.032 | 262.0176 | 464.0132 |  |  |  | 256.2873 | 349.3838 | 396.6108 | 399.727 | 232.59 | 407.2981 | 154.2818 | 249.8785 | 213.7208 | 213.9282 | 341.3297 | 277.193 | 472.986 | 201.1631 |  | 216.6623 | 266.9868 | 177.2759 | 215.217 |  | 48.573 | 103.3011 | 50.3317 | 116.1381 | 200.4728 | 242.7651 | 359.0414 | 7.9984 | 51.2813 | 10.6704 | 115.5127 | 8.4552 | 41.7086 | 48.1407 | 52.2778 | 24.2925 |  |  | 2.9796 | -0.22004 | -0.24982 | -1.1539 | 4.4758 | 2.3579 | 6.0723 | -5.9201 | 0.47406 | 3.4575 | 13.9011 | -0.00058319 | -0.00049941 | -0.00056348 | 482.1792 | 652.0281 | 429.7681 | 225.4347 | 106.435 | 54.3594 | 29.4077 | 116.4044 | 96.4701 | 69.7602 | 51.6438 | 32.3786 | 23.2556 | 17.7806 | 159.9363 | 131.027 | 109.0302 | 75.2246 | 67.1562 | 151.5018 | 98.9184 | 177.1016 | 211.3152 | 236.1749 | 280.7287 | 337.6225 | 365.4634 |  |  |  | 470.1286 | 370.6901 | 376.7239 | 409.2524 | 2.5109 | 1.4808 | 693.3484 |  |  | 577.0627 |  |  | 323.0292 | 411.3724 | 292.4171 | 194.9368 | 300.2798 | 213.5419 | 832.0263 | 970.0195 | 745.8554 | 733.1975 | 821.576 |  | 954.5644 | 747.1621 | 406.5468 | 917.9778 | 461.3414 | 713.7689 |  | 698.2967 |  |  | 890.8251 | 858.485 | 847.4988 | [6 empty] | 964.3845 |  |  | 956.5879 |  |  | 319.4207 | 476.2171 | 515.7221 | 180.7414 | 396.3005 | 464.8204 | 89.438 | 423.0166 | 600.8811 | 391.984 | 493.12 | 272.8828 | 453.8962 | 352.6941 | 492.8937 | 196.7669 | 369.4686 |  | 383.7032 | 456.0684 | 474.1876 | 254.0673 | 415.8528 | 532.6533 | 281.1101 | 434.8268 | 330.4127 | 495.7104 | 290.5273 | 480.582 | 0.81064 | 19.3469 | 1.3698 | 0.13088 | -40.1855 | 3.116 | 1548.05 | 0.35 | 3.1379 | -0.63427 | -0.67583 | -1.4525 | 3.3488 | 2.4306 | 3.9006 | 132.5109 | 2.6401 | 3.8174 | 0.90664 | -0.036923 | 24.7336 | 18.9967
42810.5828 | 12334 | 105.7087 | 79.2407 | 60.6393 | 44.8318 | 27.3686 | 21.3311 | 17.365 | 156.9191 | 107.0075 | 85.8348 | 62.9522 | 34.261 | 22.1741 | 17.3189 | 159.9683 | 174.1261 | 399.1486 | 247.0934 | 261.7005 | 464.1534 |  |  |  | 256.3323 | 349.4433 | 396.653 | 399.7147 | 230.6043 | 407.0125 | 154.2966 | 249.9406 | 214.5286 | 213.968 | 341.4285 | 277.065 | 473.0712 | 200.9417 |  | 216.3303 | 266.7222 | 177.5458 | 214.4909 |  | 48.4395 | 103.0284 | 50.2623 | 115.8811 | 201.0582 | 243.1044 | 359.6663 | 8.0326 | 51.2762 | 10.6489 | 115.525 | 8.4683 | 41.7087 | 48.1518 | 52.2815 | 24.3023 |  |  | 2.2541 | 0.26885 | 0.18978 | -1.012 | 4.2149 | 2.7082 | 6.3641 | -5.8781 | 0.46122 | 3.3056 | 13.8652 | -0.00050105 | -0.00048134 | -0.00053883 | 481.7034 | 652.0126 | 429.8418 | 225.4979 | 106.4394 | 54.3732 | 29.4111 | 116.4058 | 96.4726 | 69.7656 | 51.6438 | 32.3788 | 23.2528 | 17.7753 | 153.1134 | 127.2231 | 103.0876 | 73.5662 | 65.1821 | 151.1406 | 98.7007 | 177.1157 | 211.3438 | 236.2132 | 280.7827 | 337.6616 | 365.5251 |  |  |  | 470.0362 | 371.0397 | 375.5059 | 410.1198 | 2.8541 | 3.2026 | 694.9881 |  |  | 577.3031 |  |  | 323.0928 | 411.4554 | 292.4362 | 194.9653 | 300.3661 | 214.5593 | 831.846 | 970.7201 | 745.8566 | 733.6942 | 821.593 |  | 954.8483 | 747.6375 | 406.78 | 919.0547 | 461.2616 | 713.4466 |  | 698.1893 |  |  | 890.665 | 858.2058 | 846.8804 | [6 empty] | 964.3012 |  |  | 956.6358 |  |  | 319.2718 | 476.1911 | 514.4081 | 180.9148 | 396.7539 | 464.9383 | 89.6867 | 423.2588 | 575.898 | 390.4837 | 492.7465 | 272.5491 | 453.6951 | 352.7457 | 492.9451 | 196.1531 | 369.5497 |  | 384.0204 | 456.5365 | 474.0658 | 254.1246 | 416.3494 | 532.5048 | 280.8866 | 435.1694 | 330.4782 | 495.6194 | 289.6717 | 480.2351 | 0.88306 | 19.3437 | 1.3693 | 0.1332 | -40.194 | 3.116 | 1570.31 | 0.6 | 2.7287 | 0.70084 | 0.58884 | -1.3597 | 3.2508 | 2.6058 | 3.9945 | 132.6375 | 2.65 | 3.7781 | 1.6183 | 0.59664 | 24.7642 | 18.9615
42810.5828 | 12335 | 105.7098 | 79.2436 | 60.6502 | 44.8393 | 27.3692 | 21.3318 | 17.3776 | 156.9276 | 107.0074 | 85.8411 | 62.9553 | 34.2603 | 22.1803 | 17.3097 | 159.9898 | 174.1595 | 399.178 | 247.1643 | 261.6388 | 464.3683 |  |  |  | 256.3742 | 349.5032 | 396.2984 | 399.4427 | 229.8738 | 406.8481 | 154.3226 | 249.9998 | 215.0161 | 214.0104 | 341.5199 | 276.9829 | 473.2068 | 200.9741 |  | 216.3181 | 267.0522 | 176.727 | 214.889 |  | 48.3031 | 102.763 | 50.2207 | 115.5215 | 200.8877 | 242.9656 | 360.4589 | 8.0087 | 51.2091 | 10.6679 | 115.5309 | 8.4636 | 41.7272 | 48.164 | 52.2861 | 24.3025 |  |  | 1.919 | 0.50672 | 0.68196 | -1.035 | 3.8666 | 3.09 | 6.5724 | -5.7348 | 0.89771 | 3.0782 | 14.0045 | -0.00059469 | -0.00049448 | -0.00051748 | 489.2056 | 657.7871 | 429.9072 | 225.5689 | 106.4346 | 54.3675 | 29.4153 | 116.4112 | 96.4749 | 69.772 | 51.6543 | 32.3734 | 23.2604 | 17.7761 | 150.9792 | 127.8519 | 106.4931 | 73.9864 | 65.1325 | 150.9427 | 98.6241 | 177.1449 | 211.3874 | 236.2646 | 280.8405 | 337.7139 | 365.5943 |  |  |  | 469.9193 | 371.3281 | 372.7321 | 409.81 | 4.1997 | 4.8211 | 693.8234 |  |  | 578.0792 |  |  | 323.1556 | 411.5321 | 290.4883 | 194.9979 | 300.4491 | 214.5739 | 831.8115 | 971.1247 | 745.8987 | 734.0046 | 821.5206 |  | 955.1424 | 747.9286 | 406.9629 | 920.1368 | 461.3166 | 713.3588 |  | 698.1824 |  |  | 890.9939 | 857.947 | 846.5684 | [6 empty] | 963.9635 |  |  | 956.3461 |  |  | 319.4242 | 476.5102 | 513.389 | 180.7872 | 397.3221 | 465.1602 | 89.9959 | 423.4545 | 547.0797 | 389.0433 | 491.6197 | 272.2792 | 453.5868 | 352.6857 | 492.849 | 196.1117 | 369.8357 |  | 384.6966 | 456.6388 | 473.9385 | 253.2929 | 416.8136 | 531.924 | 280.6248 | 435.4489 | 331.2324 | 495.7373 | 288.846 | 479.8831 | 0.69181 | 19.3385 | 1.3686 | 0.13279 | -40.223 | 3.116 | 1569.33 | 0.07 | 2.5174 | 0.96182 | 1.1158 | -1.3746 | 3.1132 | 2.783 | 4.0588 | 132.7713 | 2.66 | 3.7545 | 1.8301 | 0.20884 | 24.7697 | 18.9559
42810.5828 | 12336 | 105.7067 | 79.2442 | 60.6458 | 44.8317 | 27.372 | 21.3243 | 17.3627 | 156.924 | 107.0018 | 85.834 | 62.9554 | 34.2476 | 22.1747 | 17.3078 | 160.018 | 174.1962 | 399.2028 | 247.2286 | 261.6523 | 464.5068 |  |  |  | 256.4159 | 349.5723 | 396.2696 | 399.5231 | 232.5835 | 406.906 | 154.3446 | 250.0562 | 215.191 | 214.0493 | 341.6073 | 277.2268 | 473.3323 | 201.2813 |  | 217.4207 | 266.5657 | 178.3117 | 214.8643 |  | 48.3609 | 102.8017 | 50.2137 | 115.4432 | 200.4484 | 242.765 | 361.4132 | 7.9326 | 51.1476 | 10.5496 | 115.5692 | 8.4643 | 41.7429 | 48.201 | 52.3095 | 24.3182 |  |  | 2.5301 | -0.12739 | 0.53543 | -0.42318 | 3.9567 | 2.4118 | 6.2701 | -5.949 | 0.3575 | 2.564 | 14.0241 | -0.00050269 | -0.00049941 | -0.00051748 | 496.4356 | 651.9711 | 429.9837 | 225.6586 | 106.4448 | 54.3827 | 29.4218 | 116.4164 | 96.4809 | 69.781 | 51.6637 | 32.385 | 23.2702 | 17.7867 | 155.56 | 132.958 | 116.7373 | 74.6384 | 68.1202 | 150.9083 | 98.6435 | 177.1792 | 211.4207 | 236.3131 | 280.9035 | 337.7568 | 365.6568 |  |  |  | 469.8153 | 371.0964 | 370.543 | 408.6288 | 3.8975 | 3.6609 | 693.1874 |  |  | 576.0497 |  |  | 323.2176 | 411.6068 | 289.7774 | 195.0388 | 300.5511 | 215.0065 | 831.7136 | 971.3187 | 745.9309 | 733.8263 | 821.4491 |  | 955.339 | 747.4396 | 407.1186 | 920.7458 | 461.1639 | 713.34 |  | 697.8337 |  |  | 891.9497 | 857.7152 | 846.6714 | [6 empty] | 963.2334 |  |  | 955.6809 |  |  | 318.9503 | 477.0084 | 511.7768 | 180.2791 | 397.9139 | 465.1576 | 90.8695 | 423.6078 | 518.4613 | 387.6877 | 490.0382 | 272.0789 | 453.6535 | 352.6045 | 492.6621 | 196.8031 | 370.1403 |  | 384.6917 | 456.7389 | 473.8567 | 253.2469 | 417.0976 | 531.4467 | 280.8615 | 435.6472 | 331.5475 | 495.704 | 288.3076 | 479.4533 | 0.62575 | 19.3345 | 1.3688 | 0.13333 | -40.2442 | 3.116 | 1596.3 | 0.31 | 2.8907 | -0.48229 | 0.98874 | -0.87902 | 3.1486 | 2.4583 | 3.9636 | 132.8613 | 2.689 | 3.7196 | 1.3167 | -0.92701 | 24.7857 | 18.9762
42810.5828 | 12337 | 105.7238 | 79.2473 | 60.6507 | 44.8381 | 27.3725 | 21.3244 | 17.3684 | 156.9346 | 107.0095 | 85.8369 | 62.9658 | 34.2545 | 22.1834 | 17.3152 | 160.04 | 174.2329 | 399.2167 | 247.2881 | 261.6872 | 464.5648 |  |  |  | 256.4577 | 349.6343 | 396.0336 | 399.2988 | 233.6296 | 406.8811 | 154.3683 | 250.1263 | 215.9805 | 214.0882 | 341.7062 | 277.3454 | 473.4433 | 201.3713 |  | 217.7891 | 266.7782 | 179.5225 | 215.2748 |  | 48.5312 | 102.9871 | 50.4436 | 115.5381 | 200.4742 | 242.5434 | 362.4505 | 7.8484 | 51.0882 | 10.5479 | 115.6083 | 8.4624 | 41.7603 | 48.2298 | 52.3188 | 24.3297 |  |  | 2.0892 | -0.003197 | -0.33065 | -1.0928 | 3.5111 | 2.4243 | 6.0092 | -5.9786 | 0.52213 | 4.5951 | 13.9371 | -0.0005454 | -0.00052733 | -0.00053391 | 499.5406 | 650.6254 | 430.0541 | 225.7297 | 106.4511 | 54.3899 | 29.4254 | 116.4146 | 96.4827 | 69.7842 | 51.6642 | 32.3922 | 23.2677 | 17.7885 | 157.0659 | 135.5122 | 118.9482 | 74.6088 | 69.3491 | 150.866 | 98.6167 | 177.198 | 211.4708 | 236.3535 | 280.9534 | 337.8056 | 365.712 |  |  |  | 469.6655 | 369.811 | 370.2737 | 407.3874 | 3.8105 | 3.2337 | 693.8623 |  |  | 573.2695 |  |  | 323.2732 | 411.6794 | 290.6433 | 195.0714 | 300.6429 | 215.7743 | 831.5381 | 971.6211 | 745.7916 | 733.7381 | 821.4338 |  | 955.4953 | 746.2946 | 407.2287 | 921.2791 | 461.0301 | 713.4714 |  | 697.6847 |  |  | 891.8239 | 857.4963 | 846.6657 | [6 empty] | 962.4939 |  |  | 955.2788 |  |  | 318.4755 | 476.7856 | 509.8017 | 179.8205 | 398.5148 | 464.9708 | 91.5181 | 423.8508 | 493.8398 | 386.6228 | 488.1782 | 272.2149 | 453.8005 | 352.2114 | 492.7764 | 196.7791 | 370.3085 |  | 385.0383 | 456.0907 | 473.7799 | 253.342 | 417.1798 | 530.1652 | 280.73 | 435.868 | 331.1904 | 495.4844 | 287.7884 | 479.1242 | 0.6398 | 19.3306 | 1.3695 | 0.13261 | -40.173 | 3.116 | 1597.65 | 0.41 | 2.6268 | -0.076421 | -0.77719 | -1.4129 | 2.9654 | 2.4641 | 3.8795 | 132.9319 | 2.7318 | 3.6891 | 1.1439 | -1.176 | 24.7878 | 18.9926
42810.5828 | 12338 | 105.7242 | 79.257 | 60.6522 | 44.8442 | 27.3744 | 21.3311 | 17.3726 | 156.9368 | 107.0164 | 85.848 | 62.9739 | 34.2737 | 22.1862 | 17.3201 | 160.0604 | 174.265 | 399.226 | 247.3424 | 261.6884 | 464.5781 |  |  |  | 256.5001 | 349.6992 | 395.2977 | 398.721 | 232.4709 | 406.8556 | 154.39 | 250.1924 | 215.7524 | 214.1222 | 341.7972 | 277.309 | 473.5316 | 201.3696 |  | 217.6386 | 266.66 | 179.9867 | 213.8585 |  | 48.6269 | 103.0114 | 50.4624 | 115.8185 | 200.379 | 242.334 | 363.683 | 7.8308 | 51.0534 | 10.6579 | 115.6136 | 8.4586 | 41.7517 | 48.2452 | 52.3424 | 24.3355 |  |  | 2.216 | -0.048537 | 0.11619 | -1.1355 | 4.1958 | 3.4724 | 6.6539 | -6.0522 | 0.7068 | 3.2427 | 13.7893 | -0.00049612 | -0.00046162 | -0.0005684 | 500.865 | 651.1543 | 430.1397 | 225.7893 | 106.4571 | 54.4008 | 29.4277 | 116.4117 | 96.4852 | 69.7838 | 51.6654 | 32.3905 | 23.2574 | 17.7881 | 156.2139 | 137.1411 | 116.5416 | 76.9957 | 70.2059 | 150.7562 | 98.5108 | 177.2156 | 211.4956 | 236.405 | 281.0157 | 337.8501 | 365.7567 |  |  |  | 469.5626 | 368.4941 | 370.261 | 405.3948 | 2.8215 | 3.6863 | 694.3338 |  |  | 574.3988 |  |  | 323.3268 | 411.7536 | 291.286 | 195.1012 | 300.7283 | 215.1102 | 831.4317 | 972.2387 | 745.8134 | 733.398 | 821.5993 |  | 955.5534 | 745.1929 | 407.2891 | 922.2319 | 461.0417 | 713.636 |  | 697.6177 |  |  | 891.6869 | 857.2626 | 846.3198 | [6 empty] | 962.4846 |  |  | 955.6619 |  |  | 317.811 | 476.489 | 508.9632 | 179.2621 | 399.1883 | 464.8614 | 91.3037 | 424.0528 | 471.8656 | 386.2161 | 486.6179 | 272.5462 | 453.8637 | 351.7072 | 493.1711 | 196.2695 | 370.4743 |  | 385.7411 | 454.5735 | 473.677 | 253.3171 | 417.2635 | 529.7374 | 279.5136 | 436.1001 | 330.8128 | 495.2526 | 287.2133 | 478.9557 | 0.68237 | 19.3333 | 1.3716 | 0.13293 | -40.1322 | 3.116 | 1571.92 | -0.25 | 2.7053 | -0.29778 | 0.46072 | -1.4403 | 3.241 | 2.9484 | 4.0814 | 132.9533 | 2.7684 | 3.664 | 1.2245 | -0.92156 | 24.838 | 19.0355
42810.5828 | 12339 | 105.7326 | 79.2695 | 60.6591 | 44.8474 | 27.3756 | 21.3341 | 17.3742 | 156.9415 | 107.0204 | 85.8541 | 62.9786 | 34.2771 | 22.1899 | 17.3197 | 160.0876 | 174.2946 | 399.2383 | 247.4046 | 261.6997 | 464.5133 |  |  |  | 256.5424 | 349.7608 | 395.2814 | 398.5372 | 232.1778 | 406.9656 | 154.4144 | 250.2557 | 214.8607 | 214.164 | 341.8941 | 276.9119 | 473.5722 | 200.9126 |  | 217.5649 | 266.7138 | 180.1859 | 214.861 |  | 48.3703 | 102.8843 | 50.3351 | 115.904 | 200.1639 | 242.683 | 364.4431 | 7.8949 | 51.0546 | 10.5174 | 115.5965 | 8.4476 | 41.7616 | 48.2803 | 52.3484 | 24.3408 |  |  | 2.4007 | 0.11903 | 0.2417 | -0.72611 | 3.2535 | 2.902 | 6.4311 | -5.7585 | 0.057422 | 3.8868 | 14.0098 | -0.00052898 | -0.00052076 | -0.00054869 | 501.6652 | 635.8895 | 430.2259 | 225.838 | 106.4587 | 54.4005 | 29.4328 | 116.409 | 96.4857 | 69.7888 | 51.6759 | 32.3878 | 23.2667 | 17.7928 | 150.6183 | 135.1696 | 115.4248 | 76.4082 | 68.5839 | 150.4355 | 98.4641 | 177.2361 | 211.536 | 236.4554 | 281.0657 | 337.8893 | 365.8001 |  |  |  | 469.3669 | 367.947 | 368.502 | 405.3103 | 3.288 | 4.5221 | 694.1706 |  |  | 574.3131 |  |  | 323.3853 | 411.8304 | 291.6607 | 195.1282 | 300.8122 | 214.4225 | 831.4135 | 972.9968 | 746.0253 | 733.6453 | 821.6642 |  | 955.6724 | 744.6218 | 407.2739 | 923.8023 | 461.1383 | 712.9298 |  | 697.5449 |  |  | 892.3534 | 857.024 | 846.2954 | [6 empty] | 963.8617 |  |  | 956.8209 |  |  | 317.4472 | 476.3681 | 508.6526 | 179.4059 | 399.7319 | 464.7786 | 91.2579 | 424.1729 | 447.35 | 386.8869 | 485.5486 | 272.5938 | 453.5414 | 351.7355 | 493.4547 | 195.3716 | 370.7605 |  | 385.0127 | 453.4454 | 473.5831 | 253.0031 | 417.358 | 529.429 | 277.7051 | 436.3369 | 330.4311 | 494.963 | 286.7758 | 478.6407 | 1.0285 | 19.3329 | 1.3747 | 0.13282 | -40.1368 | 3.116 | 1564.75 | 0.53 | 2.8159 | 0.46623 | 0.66438 | -1.1516 | 2.855 | 2.6963 | 4.0139 | 133.0049 | 2.7827 | 3.6317 | 1.805 | -0.80321 | 24.8151 | 19.0142
42810.5829 | 12340 | 105.7348 | 79.2716 | 60.6618 | 44.848 | 27.3773 | 21.3318 | 17.3719 | 156.9422 | 107.0168 | 85.8534 | 62.9796 | 34.2715 | 22.1876 | 17.315 | 160.1029 | 174.3324 | 399.2338 | 247.4582 | 261.5467 | 464.4696 |  |  |  | 256.5861 | 349.8256 | 395.3345 | 398.4301 | 230.6169 | 406.5797 | 154.4378 | 250.3273 | 215.3394 | 214.2044 | 341.9923 | 277.0969 | 473.6096 | 201.2754 |  | 217.9183 | 266.1742 | 180.687 | 214.7563 |  | 48.1556 | 102.8488 | 50.2878 | 115.1032 | 199.5289 | 242.4758 | 365.1827 | 7.9213 | 51.0469 | 10.4086 | 115.6278 | 8.445 | 41.7818 | 48.2973 | 52.373 | 24.3543 |  |  | 2.5137 | -0.070225 | 0.13524 | -0.82337 | 3.45 | 2.513 | 6.6972 | -5.9333 | 0.49916 | 3.1508 | 14.0621 | -0.00048791 | -0.00049448 | -0.00056183 | 500.6704 | 644.9521 | 430.3153 | 225.894 | 106.457 | 54.3948 | 29.4217 | 116.4086 | 96.4759 | 69.7882 | 51.6663 | 32.394 | 23.2645 | 17.7806 | 148.376 | 135.3995 | 117.1516 | 78.3571 | 70.068 | 150.242 | 98.4614 | 177.2524 | 211.5714 | 236.4948 | 281.1204 | 337.9235 | 365.8303 |  |  |  | 469.3058 | 367.8861 | 369.9138 | 405.0103 | 3.3061 | 3.0675 | 693.6535 |  |  | 573.0872 |  |  | 323.4472 | 411.9064 | 291.3311 | 195.1563 | 300.8893 | 214.6739 | 831.378 | 973.7067 | 746.1311 | 733.7471 | 821.825 |  | 955.7097 | 744.8954 | 407.3764 | 925.34 | 461.0738 | 712.6148 |  | 697.4463 |  |  | 892.4748 | 857.0599 | 846.567 | [6 empty] | 965.4879 |  |  | 957.7116 |  |  | 317.2155 | 476.2025 | 510.7098 | 180.703 | 399.876 | 464.6124 | 91.8448 | 424.2383 | 418.8431 | 388.0256 | 485.5557 | 271.892 | 453.1748 | 351.3817 | 493.7343 | 194.9125 | 371.2267 |  | 384.2143 | 453.1741 | 473.495 | 252.3727 | 417.1701 | 529.2677 | 276.3598 | 436.4849 | 330.0482 | 494.6518 | 286.9598 | 478.3328 | 0.62709 | 19.338 | 1.3764 | 0.13214 | -40.1505 | 3.116 | 1551.02 | 0.25 | 2.8807 | -0.3581 | 0.49696 | -1.2262 | 2.9393 | 2.5086 | 4.0953 | 133.0172 | 2.7853 | 3.5814 | 2.0294 | -0.9954 | 24.8226 | 19.0152
42810.5829 | 12341 | 105.739 | 79.2777 | 60.6718 | 44.8583 | 27.3864 | 21.3348 | 17.3664 | 156.9523 | 107.0188 | 85.8556 | 62.9849 | 34.2729 | 22.1923 | 17.3196 | 160.1302 | 174.3604 | 399.2365 | 247.5256 | 261.3217 | 464.4894 |  |  |  | 256.6302 | 349.8874 | 395.0203 | 398.2989 | 228.4658 | 406.359 | 154.4587 | 250.3948 | 216.0713 | 214.2414 | 342.0899 | 277.0886 | 473.6752 | 201.3163 |  | 218.0863 | 266.2312 | 179.79 | 213.4556 |  | 47.9956 | 102.7892 | 50.2934 | 114.7699 | 198.9272 | 241.9041 | 365.4214 | 7.8728 | 51.0355 | 10.5528 | 115.6256 | 8.4323 | 41.7854 | 48.2902 | 52.3834 | 24.3566 |  |  | 2.446 | -0.11425 | 0.10633 | -1.0599 | 3.4776 | 2.4572 | 6.7616 | -5.8097 | 0.65737 | 2.2302 | 14.0347 | -0.00053062 | -0.00047969 | -0.00052405 | 496.5466 | 616.6524 | 430.4235 | 225.9413 | 106.4649 | 54.4103 | 29.4358 | 116.4091 | 96.4919 | 69.7975 | 51.6772 | 32.4008 | 23.2774 | 17.7786 | 147.1353 | 134.5273 | 114.6949 | 75.3362 | 70.0405 | 149.9907 | 98.3576 | 177.2768 | 211.6044 | 236.5346 | 281.1784 | 337.9651 | 365.8865 |  |  |  | 469.3181 | 367.6838 | 370.8085 | 405.9604 | 3.2986 | 2.6416 | 693.6615 |  |  | 574.0233 |  |  | 323.503 | 411.9774 | 290.2511 | 195.1936 | 300.9803 | 215.0051 | 831.3477 | 974.1631 | 746.2203 | 733.6607 | 822.0754 |  | 956.097 | 744.6389 | 407.4581 | 926.5172 | 461.0186 | 711.9716 |  | 697.8802 |  |  | 892.6605 | 856.9513 | 845.9028 | [6 empty] | 966.205 |  |  | 958.2953 |  |  | 317.055 | 476.0534 | 511.449 | 180.6266 | 399.5736 | 464.5626 | 91.8371 | 424.2444 | 391.0403 | 388.3889 | 484.6885 | 272.25 | 452.9035 | 350.5672 | 493.2541 | 194.6221 | 371.8188 |  | 384.3314 | 452.324 | 473.3925 | 252.8208 | 416.7111 | 528.7338 | 275.5544 | 436.6984 | 329.6265 | 494.4827 | 287.0969 | 477.8984 | 0.65887 | 19.3434 | 1.3768 | 0.13194 | -40.1201 | 3.116 | 1528.76 | 0.07 | 2.8411 | -0.45672 | 0.44061 | -1.3911 | 2.9494 | 2.4792 | 4.1126 | 133.184 | 2.8005 | 3.5422 | 2.135 | -0.73518 | 24.8667 | 18.9903
42810.5829 | 12342 | 105.7425 | 79.2797 | 60.6748 | 44.8533 | 27.3867 | 21.3387 | 17.373 | 156.9599 | 107.0198 | 85.8667 | 62.9968 | 34.2799 | 22.1996 | 17.3223 | 160.1468 | 174.3966 | 399.2343 | 247.5709 | 261.4525 | 464.5161 |  |  |  | 256.6657 | 349.9438 | 395.0524 | 398.0724 | 230.7252 | 406.2689 | 154.4813 | 250.4628 | 216.8232 | 214.2804 | 342.1864 | 277.0045 | 473.7285 | 201.1842 |  | 217.5427 | 266.469 | 178.754 | 212.7511 |  | 47.9876 | 102.8833 | 50.3668 | 114.2021 | 198.497 | 241.4377 | 365.2904 | 7.8088 | 51.0267 | 10.7033 | 115.5941 | 8.4451 | 41.8214 | 48.2726 | 52.4122 | 24.3692 |  |  | 2.6096 | 0.043459 | 0.26272 | -0.93836 | 3.9593 | 2.9204 | 6.3667 | -5.7572 | 0.46375 | 3.5337 | 14.0065 | -0.00052569 | -0.00052076 | -0.00052898 | 497.4969 | 622.0363 | 430.5154 | 226.0012 | 106.4716 | 54.4234 | 29.4311 | 116.4138 | 96.495 | 69.8022 | 51.6832 | 32.4047 | 23.2728 | 17.7866 | 146.6508 | 131.7117 | 111.7881 | 76.1302 | 69.4957 | 149.8613 | 98.2323 | 177.2967 | 211.6472 | 236.586 | 281.2398 | 338.0047 | 365.943 |  |  |  | 469.123 | 367.5728 | 369.6443 | 406.5941 | 3.0571 | 3.7738 | 694.6342 |  |  | 575.7228 |  |  | 323.5624 | 412.0518 | 290.4896 | 195.2255 | 301.0766 | 214.9799 | 831.2446 | 974.403 | 746.3282 | 733.8473 | 822.1946 |  | 956.2242 | 744.5615 | 407.4828 | 927.5642 | 460.7268 | 711.1835 |  | 698.249 |  |  | 894.0169 | 856.7664 | 845.6962 | [6 empty] | 966.313 |  |  | 958.2553 |  |  | 317.3645 | 475.7937 | 513.5176 | 180.4027 | 399.3464 | 464.564 | 92.2177 | 423.5729 | 368.0467 | 387.5201 | 484.0071 | 272.9022 | 452.6849 | 350.6825 | 493.2303 | 194.7836 | 372.4345 |  | 384.6338 | 451.622 | 473.3048 | 252.66 | 416.2619 | 529.7878 | 274.1516 | 436.9789 | 329.1387 | 494.1342 | 286.7193 | 477.5764 | 1.0177 | 19.344 | 1.3767 | 0.13101 | -40.2282 | 3.116 | 1556.67 | 0.27 | 2.9344 | 0.28172 | 0.69268 | -1.3091 | 3.1456 | 2.7016 | 3.9889 | 133.2379 | 2.8051 | 3.4789 | 2.1722 | -0.42758 | 24.8928 | 18.9492
42810.5829 | 12343 | 105.7373 | 79.28 | 60.6709 | 44.8542 | 27.3845 | 21.3339 | 17.357 | 156.9587 | 107.0234 | 85.8708 | 62.996 | 34.2829 | 22.1916 | 17.3147 | 160.1751 | 174.4332 | 399.2385 | 247.6458 | 261.8678 | 464.461 |  |  |  | 256.7156 | 350.0238 | 394.5311 | 397.4286 | 231.1155 | 406.0212 | 154.503 | 250.5248 | 215.8075 | 214.3251 | 342.2791 | 277.0525 | 473.7206 | 201.2451 |  | 217.0821 | 265.8717 | 177.3835 | 213.3858 |  | 48.1045 | 102.8462 | 50.3306 | 113.4857 | 198.1233 | 241.1103 | 365.3037 | 7.7828 | 50.9999 | 10.6246 | 115.5459 | 8.4388 | 41.8423 | 48.2504 | 52.4276 | 24.3724 |  |  | 2.2114 | 0.25176 | -0.26231 | -1.3721 | 4.2734 | 2.4815 | 5.7851 | -5.4483 | 0.33745 | 3.7666 | 14.0609 | -0.0005569 | -0.00049119 | -0.00050762 | 489.3352 | 624.4715 | 430.6044 | 226.0325 | 106.4792 | 54.4303 | 29.4336 | 116.4162 | 96.4986 | 69.8012 | 51.687 | 32.4018 | 23.2779 | 17.7896 | 150.5794 | 134.2012 | 113.8695 | 76.6153 | 71.3845 | 149.8692 | 98.1532 | 177.3233 | 211.6813 | 236.6306 | 281.2954 | 338.044 | 365.9994 |  |  |  | 468.8846 | 367.8302 | 370.8419 | 407.1421 | 3.3099 | 4.6585 | 695.7822 |  |  | 579.2451 |  |  | 323.6263 | 412.13 | 290.3013 | 195.2583 | 301.1672 | 214.4436 | 831.1338 | 974.7643 | 746.3744 | 734.0017 | 822.2146 |  | 956.143 | 744.4257 | 407.5727 | 928.4073 | 460.5769 | 710.8165 |  | 698.0784 |  |  | 894.1068 | 856.6049 | 845.99 | [6 empty] | 966.7919 |  |  | 959.0509 |  |  | 317.3027 | 475.9664 | 515.12 | 180.1882 | 399.7105 | 464.4597 | 94.3599 | 423.344 | 339.2517 | 386.4002 | 485.2421 | 273.4419 | 452.6628 | 351.6087 | 493.3005 | 194.2329 | 372.7972 |  | 383.1228 | 452.6948 | 473.1888 | 252.8383 | 415.9082 | 530.1114 | 272.9561 | 437.0394 | 329.4971 | 493.4132 | 286.4722 | 477.1632 | 0.71588 | 19.3432 | 1.3761 | 0.13157 | -40.1594 | 3.116 | 1556.26 | -0.27 | 2.7008 | 0.67804 | -0.6921 | -1.5829 | 3.267 | 2.4895 | 3.8012 | 133.2008 | 2.8178 | 3.4379 | 1.7367 | -0.66856 | 24.8742 | 18.9052
42810.5829 | 12344 | 105.7434 | 79.2931 | 60.6832 | 44.8706 | 27.39 | 21.3395 | 17.3712 | 156.963 | 107.0352 | 85.8775 | 63.0025 | 34.2949 | 22.1998 | 17.3249 | 160.1952 | 174.4728 | 399.2339 | 247.7075 | 261.9994 | 464.4448 |  |  |  | 256.7634 | 350.0901 | 394.5567 | 397.634 | 229.5318 | 405.8382 | 154.5175 | 250.5909 | 214.9214 | 214.3569 | 342.3743 | 277.1921 | 473.7019 | 201.6028 |  | 215.7786 | 264.8795 | 174.8188 | 213.7528 |  | 48.1803 | 102.7297 | 50.2768 | 113.5076 | 198.3431 | 241.1277 | 365.2708 | 7.8337 | 50.9803 | 10.4632 | 115.5557 | 8.4285 | 41.8392 | 48.2378 | 52.4184 | 24.3803 |  |  | 1.8789 | 0.42787 | 0.43883 | -0.67814 | 4.0178 | 2.0248 | 5.6951 | -5.7243 | 0.469 | 3.4078 | 13.6007 | -0.00052569 | -0.00052241 | -0.00051255 | 475.8814 | 627.5902 | 430.7062 | 226.0573 | 106.4825 | 54.4393 | 29.4393 | 116.4137 | 96.5026 | 69.8082 | 51.6906 | 32.4122 | 23.2828 | 17.7891 | 152.4329 | 138.149 | 116.5277 | 79.1641 | 73.4269 | 149.9509 | 98.1101 | 177.343 | 211.7167 | 236.6707 | 281.3526 | 338.073 | 366.0506 |  |  |  | 468.6771 | 367.8167 | 371.9498 | 406.747 | 3.4015 | 4.0826 | 697.4233 |  |  | 580.4838 |  |  | 323.6861 | 412.2056 | 288.8352 | 195.2884 | 301.2537 | 213.2758 | 831.0848 | 975.0971 | 746.4168 | 734.2943 | 822.3109 |  | 956.0884 | 744.748 | 407.6336 | 929.2463 | 460.4189 | 710.6826 |  | 697.952 |  |  | 893.3987 | 856.4422 | 846.0331 | [6 empty] | 967.2023 |  |  | 959.2207 |  |  | 316.7612 | 476.2653 | 515.7337 | 180.058 | 400.5631 | 464.3196 | 94.8595 | 422.9502 | 304.7945 | 386.1371 | 485.0335 | 273.3215 | 452.7623 | 352.7088 | 493.1477 | 194.2728 | 372.5147 |  | 383.0454 | 452.3018 | 473.0988 | 252.946 | 415.5309 | 529.2017 | 272.2007 | 437.2152 | 329.004 | 493.1663 | 286.3557 | 476.8284 | 0.80737 | 19.3406 | 1.376 | 0.1318 | -40.1212 | 3.116 | 1586.58 | 0.27 | 2.4892 | 0.88379 | 0.89504 | -1.1126 | 3.1678 | 2.2488 | 3.7715 | 133.1737 | 2.8149 | 3.396 | 1.5412 | -0.96919 | 24.8617 | 18.8912
42810.5829 | 12345 | 105.7434 | 79.2982 | 60.7101 | 44.8779 | 27.3925 | 21.3344 | 17.3878 | 156.9647 | 107.0384 | 85.8847 | 63.0019 | 34.294 | 22.2014 | 17.3273 | 160.2107 | 174.4973 | 399.2315 | 247.7546 | 261.9859 | 464.3378 |  |  |  | 256.7927 | 350.1383 | 394.332 | 397.5408 | 227.9497 | 405.8214 | 154.5414 | 250.6517 | 213.1826 | 214.399 | 342.4633 | 277.238 | 473.6752 | 201.7326 |  | 215.1499 | 264.9352 | 174.0193 | 213.8228 |  | 48.3182 | 102.9247 | 50.2758 | 114.6404 | 199.0964 | 241.3749 | 365.3801 | 7.8699 | 50.9635 | 10.4361 | 115.6045 | 8.43 | 41.8143 | 48.2438 | 52.4247 | 24.3902 |  |  | 2.1227 | 0.36347 | 0.1773 | -1.0238 | 4.0644 | 2.3198 | 5.9698 | -6.0581 | 0.433 | 3.4605 | 13.623 | -0.00052898 | -0.00059633 | -0.0005454 | 467.3295 | 625.1363 | 430.8094 | 226.1044 | 106.4907 | 54.4503 | 29.4534 | 116.4139 | 96.5049 | 69.8182 | 51.6981 | 32.415 | 23.2825 | 17.7968 | 150.6495 | 136.9618 | 116.8214 | 80.5847 | 72.1043 | 149.7642 | 98.0814 | 177.3609 | 211.7513 | 236.7158 | 281.4043 | 338.1096 | 366.0956 |  |  |  | 468.3466 | 368.9574 | 372.0504 | 407.0659 | 3.2319 | 3.3236 | 698.088 |  |  | 578.2244 |  |  | 323.7422 | 412.2792 | 288.2668 | 195.3225 | 301.3439 | 211.7665 | 831.0588 | 975.4334 | 746.3701 | 734.9605 | 822.4765 |  | 956.1764 | 744.6187 | 407.6196 | 930.4112 | 460.2127 | 710.7785 |  | 697.8001 |  |  | 893.0241 | 856.386 | 846.2588 | [6 empty] | 968.2408 |  |  | 960.171 |  |  | 317.046 | 476.2434 | 517.8151 | 180.2837 | 400.7422 | 464.1483 | 94.9123 | 422.3911 | 266.6499 | 386.2249 | 484.7292 | 272.7627 | 452.8992 | 352.921 | 492.9424 | 194.5273 | 372.168 |  | 383.0269 | 452.8662 | 473.031 | 253.1947 | 415.2263 | 528.9146 | 272.3092 | 437.4363 | 329.2849 | 493.132 | 286.1632 | 476.8039 | 0.72802 | 19.3383 | 1.3754 | 0.13182 | -40.1161 | 3.116 | 1603.18 | 0.32 | 2.6457 | 0.81478 | 0.56906 | -1.3674 | 3.1869 | 2.4077 | 3.8623 | 133.2086 | 2.8171 | 3.3395 | 1.7154 | -1.0054 | 24.8565 | 18.8426
42810.5829 | 12346 | 105.7526 | 79.2922 | 60.6965 | 44.8781 | 27.3902 | 21.3389 | 17.3748 | 156.9715 | 107.0353 | 85.8882 | 63.0117 | 34.3009 | 22.1988 | 17.3187 | 160.24 | 174.5323 | 399.2467 | 247.8233 | 262.0545 | 464.2759 |  |  |  | 256.8346 | 350.2121 | 394.2587 | 397.5687 | 226.7522 | 405.9473 | 154.5665 | 250.7189 | 212.1203 | 214.4408 | 342.5646 | 276.9121 | 473.6526 | 201.5428 |  | 214.5502 | 264.9741 | 173.7392 | 213.8937 |  | 48.2755 | 103.0834 | 50.2757 | 115.3563 | 199.1873 | 241.4342 | 365.5839 | 7.8505 | 50.9465 | 10.5186 | 115.6808 | 8.442 | 41.7959 | 48.2496 | 52.4352 | 24.3936 |  |  | 2.3382 | 0.31287 | 0.18453 | -0.66763 | 3.9777 | 3.1399 | 6.4863 | -6.0614 | 0.34582 | 4.5116 | 13.8946 | -0.00050269 | -0.00053391 | -0.00056183 | 463.6948 | 626.7189 | 430.905 | 226.1356 | 106.4866 | 54.4461 | 29.4562 | 116.4182 | 96.5018 | 69.8169 | 51.7068 | 32.4147 | 23.2766 | 17.7871 | 144.94 | 131.8405 | 114.0955 | 80.9728 | 71.2425 | 149.4905 | 98.0167 | 177.3873 | 211.7867 | 236.7638 | 281.4581 | 338.1454 | 366.1353 |  |  |  | 468.0802 | 369.0517 | 371.2548 | 406.4528 | 3.798 | 3.2034 | 697.938 |  |  | 577.5237 |  |  | 323.801 | 412.3545 | 288.8221 | 195.3507 | 301.4361 | 211.1828 | 831.0033 | 976.0279 | 746.35 | 735.675 | 822.6151 |  | 956.2 | 744.2192 | 407.6941 | 932.0097 | 460.1543 | 710.644 |  | 697.8593 |  |  | 892.5388 | 856.4279 | 846.5784 | [6 empty] | 969.9498 |  |  | 961.6599 |  |  | 317.2325 | 476.174 | 517.2276 | 180.1353 | 401.0962 | 463.9978 | 95.871 | 422.2131 | 227.1903 | 386.9625 | 484.6269 | 272.3822 | 453.1209 | 353.1072 | 492.9092 | 194.2144 | 371.6227 |  | 382.7764 | 453.2442 | 472.9179 | 253.131 | 414.882 | 528.3621 | 272.8901 | 437.6483 | 329.1836 | 493.0865 | 286.0465 | 476.5656 | 0.70587 | 19.3378 | 1.3738 | 0.13182 | -40.1534 | 3.116 | 1628.27 | 0.6 | 2.777 | 0.7561 | 0.58067 | -1.1045 | 3.1529 | 2.8013 | 4.0262 | 133.2153 | 2.8356 | 3.2882 | 2.3147 | -0.71042 | 24.8518 | 18.8276
42810.5829 | 12347 | 105.7523 | 79.3023 | 60.6985 | 44.8771 | 27.3953 | 21.3321 | 17.3741 | 156.9776 | 107.0332 | 85.8904 | 63.021 | 34.3043 | 22.1962 | 17.3229 | 160.2484 | 174.5624 | 399.2556 | 247.8736 | 261.9948 | 464.2882 |  |  |  | 256.8736 | 350.2744 | 393.9115 | 397.3075 | 225.3512 | 405.8637 | 154.5896 | 250.7904 | 211.9955 | 214.4845 | 342.6625 | 276.4123 | 473.6584 | 200.9267 |  | 214.8022 | 264.8313 | 174.2144 | 213.1453 |  | 48.3146 | 103.0509 | 50.2875 | 115.1477 | 198.6404 | 241.1238 | 365.5004 | 7.8828 | 50.945 | 10.5127 | 115.6984 | 8.4361 | 41.7829 | 48.2599 | 52.4367 | 24.4055 |  |  | 2.4131 | 0.20642 | 0.27718 | -0.7754 | 4.2386 | 3.3613 | 6.5119 | -5.9122 | 0.55988 | 3.4099 | 13.6635 | -0.00054376 | -0.00053062 | -0.00052569 | 461.5705 | 634.728 | 431.0041 | 226.2306 | 106.4942 | 54.459 | 29.4539 | 116.4185 | 96.4999 | 69.819 | 51.7121 | 32.4195 | 23.2775 | 17.7962 | 146.6984 | 134.1082 | 111.4243 | 82.7374 | 72.3291 | 149.5749 | 97.9384 | 177.4004 | 211.8229 | 236.8162 | 281.5188 | 338.191 | 366.1786 |  |  |  | 467.942 | 369.1021 | 371.6602 | 405.633 | 5.3779 | 4.0862 | 697.739 |  |  | 576.6768 |  |  | 323.8636 | 412.4335 | 289.0587 | 195.3842 | 301.5283 | 210.8067 | 830.9058 | 976.6803 | 746.4554 | 735.8005 | 822.7305 |  | 956.2256 | 743.9776 | 407.8785 | 933.9026 | 460.032 | 710.5925 |  | 697.6392 |  |  | 892.0947 | 856.5012 | 846.7841 | [6 empty] | 971.9064 |  |  | 962.9187 |  |  | 317.4871 | 475.882 | 516.7229 | 180.5291 | 401.3652 | 463.7467 | 95.7117 | 421.8977 | 190.4302 | 385.7125 | 484.7934 | 272.4155 | 453.5461 | 352.4995 | 492.5012 | 194.4913 | 371.5499 |  | 382.1388 | 453.0879 | 472.7854 | 252.5154 | 415.0397 | 529.0342 | 273.409 | 437.7171 | 328.7952 | 493.034 | 285.6066 | 476.474 | 0.88036 | 19.3377 | 1.3723 | 0.13189 | -40.0569 | 3.116 | 1631.79 | 0.43 | 2.821 | 0.61412 | 0.71164 | -1.1903 | 3.2537 | 2.8975 | 4.0329 | 133.2236 | 2.8607 | 3.2213 | 2.1302 | -0.42322 | 24.8733 | 18.8338
42810.583 | 12348 | 105.7565 | 79.3051 | 60.7082 | 44.8836 | 27.3994 | 21.336 | 17.3699 | 156.984 | 107.0347 | 85.891 | 63.0223 | 34.3109 | 22.1975 | 17.327 | 160.2795 | 174.6069 | 399.285 | 247.9306 | 261.9236 | 464.2972 |  |  |  | 256.9292 | 350.3455 | 393.5615 | 397.1065 | 224.4027 | 405.64 | 154.6114 | 250.8514 | 211.1117 | 214.5196 | 342.7492 | 276.2272 | 473.6662 | 200.6855 |  | 215.1209 | 264.3683 | 174.2313 | 212.7623 |  | 48.3661 | 103.1461 | 50.3209 | 114.3426 | 198.2615 | 240.8945 | 365.7639 | 8.0783 | 50.9674 | 10.3764 | 115.7149 | 8.4353 | 41.7772 | 48.2572 | 52.4477 | 24.4109 |  |  | 2.0859 | 0.23665 | 0.34684 | -0.68209 | 3.8351 | 3.1892 | 6.1288 | -5.7394 | 0.9158 | 2.9249 | 13.6911 | -0.00049776 | -0.00045834 | -0.00053391 | 449.7796 | 625.598 | 431.1033 | 226.2489 | 106.5042 | 54.4704 | 29.4641 | 116.4268 | 96.5108 | 69.8264 | 51.7168 | 32.4237 | 23.2842 | 17.7945 | 159.6695 | 141.2083 | 117.1939 | 80.7782 | 70.3436 | 149.957 | 97.9749 | 177.4304 | 211.8656 | 236.8596 | 281.5784 | 338.2258 | 366.2276 |  |  |  | 467.6903 | 370.1968 | 373.325 | 405.2949 | 5.4613 | 5.9534 | 697.4407 |  |  | 575.023 |  |  | 323.9265 | 412.5126 | 288.6762 | 195.4246 | 301.6266 | 210.3731 | 830.8416 | 977.2774 | 746.4956 | 735.7939 | 822.9268 |  | 956.2723 | 743.4278 | 408.0181 | 935.476 | 459.9392 | 710.6564 |  | 697.7623 |  |  | 891.1309 | 856.5543 | 846.4568 | [6 empty] | 972.6524 |  |  | 963.3393 |  |  | 317.0583 | 475.5017 | 515.482 | 180.3944 | 401.5832 | 463.4655 | 95.5436 | 421.6727 | 153.9674 | 384.6953 | 483.6061 | 271.6012 | 453.579 | 351.691 | 491.8778 | 194.3527 | 371.1654 |  | 380.4661 | 453.2072 | 472.6655 | 252.1259 | 415.2256 | 527.9566 | 273.8414 | 437.7917 | 328.3214 | 492.8616 | 284.9325 | 476.4502 | 0.75094 | 19.3373 | 1.373 | 0.13119 | -40.1393 | 3.116 | 1624.5 | 0.28 | 2.6223 | 0.65764 | 0.79615 | -1.1165 | 3.0942 | 2.8217 | 3.9116 | 133.2391 | 2.8898 | 3.1667 | 0.73796 | -1.0598 | 24.8849 | 18.813
42810.583 | 12349 | 105.7656 | 79.3152 | 60.7146 | 44.8951 | 27.4104 | 21.3442 | 17.379 | 156.9914 | 107.0445 | 85.8907 | 63.0318 | 34.3174 | 22.2029 | 17.324 | 160.3043 | 174.6352 | 399.3018 | 247.9943 | 261.9115 | 464.2456 |  |  |  | 256.9762 | 350.4084 | 393.8352 | 397.1493 | 223.9634 | 405.5475 | 154.6314 | 250.9105 | 211.3273 | 214.5524 | 342.8377 | 275.8981 | 473.647 | 200.1673 |  | 215.5612 | 264.0817 | 176.6345 | 210.8194 |  | 48.662 | 103.2825 | 50.3799 | 113.9815 | 197.7828 | 240.5623 | 366.0259 | 8.3289 | 50.9982 | 10.2409 | 115.7546 | 8.448 | 41.7839 | 48.2595 | 52.4649 | 24.4148 |  |  | 2.0504 | 0.23205 | 0.041936 | -0.64726 | 3.6577 | 3.0978 | 6.1728 | -5.9326 | 0.36197 | 3.6096 | 13.6412 | -0.00050762 | -0.00054048 | -0.0005799 | 444.6811 | 621.7876 | 431.2043 | 226.323 | 106.5208 | 54.4884 | 29.472 | 116.418 | 96.5173 | 69.8356 | 51.7295 | 32.4305 | 23.2889 | 17.7966 | 169.4808 | 147.8903 | 127.4156 | 86.0034 | 74.1349 | 150.3082 | 98.1475 | 177.444 | 211.8988 | 236.8985 | 281.6245 | 338.2666 | 366.284 |  |  |  | 467.3839 | 371.1272 | 373.1631 | 405.8142 | 4.0508 | 4.7479 | 697.3896 |  |  | 575.136 |  |  | 323.9862 | 412.584 | 288.1628 | 195.4529 | 301.7186 | 211.5103 | 830.957 | 977.7364 | 746.409 | 735.9797 | 823.1266 |  | 956.2857 | 743.4598 | 408.1388 | 936.4094 | 459.6224 | 710.828 |  | 697.653 |  |  | 891.5652 | 856.5208 | 846.4743 | [6 empty] | 972.5354 |  |  | 963.2222 |  |  | 316.5726 | 475.2625 | 512.3583 | 179.7703 | 402.1618 | 463.346 | 96.4686 | 421.9641 | 118.1598 | 384.0062 | 482.3247 | 271.2343 | 453.5712 | 351.551 | 491.4812 | 193.2321 | 370.7127 |  | 380.2462 | 452.8885 | 472.5601 | 251.596 | 415.4463 | 527.1354 | 274.2425 | 437.854 | 327.6528 | 492.5322 | 284.5198 | 476.285 | 0.63595 | 19.3375 | 1.377 | 0.13212 | -40.1995 | 3.1159 | 1622.83 | 0.32 | 2.5997 | 0.65133 | 0.27689 | -1.0878 | 3.0209 | 2.7801 | 3.9244 | 133.2396 | 2.9009 | 3.1037 | -0.30712 | -2.1744 | 24.9365 | 18.7618
42810.583 | 12350 | 105.7539 | 79.3177 | 60.7131 | 44.8939 | 27.3981 | 21.3367 | 17.3744 | 156.9846 | 107.0416 | 85.8934 | 63.0291 | 34.3049 | 22.1943 | 17.3083 | 160.3197 | 174.6665 | 399.3158 | 248.0527 | 261.9268 | 464.1742 |  |  |  | 257.0186 | 350.474 | 393.8585 | 397.0976 | 223.5976 | 405.5051 | 154.6509 | 250.9839 | 212.5431 | 214.5978 | 342.925 | 275.1525 | 473.6251 | 198.9653 |  | 215.3367 | 263.6851 | 178.1058 | 208.8826 |  | 48.9967 | 103.3832 | 50.3776 | 113.5438 | 197.4187 | 240.717 | 366.3616 | 8.161 | 50.9818 | 10.2358 | 115.7537 | 8.4537 | 41.7959 | 48.2822 | 52.4598 | 24.4339 |  |  | 2.4782 | 0.35756 | 0.10239 | -0.64857 | 3.839 | 3.2135 | 6.4495 | -5.6441 | 0.92028 | 3.4596 | 13.5026 | -0.00049612 | -0.00045341 | -0.00057826 | 448.3011 | 640.7131 | 431.2945 | 226.3883 | 106.5233 | 54.4895 | 29.474 | 116.4207 | 96.5185 | 69.8415 | 51.7288 | 32.4321 | 23.2912 | 17.7988 | 172.5349 | 147.4423 | 126.1893 | 88.2672 | 75.3629 | 150.5202 | 98.2058 | 177.4672 | 211.936 | 236.9448 | 281.6811 | 338.2935 | 366.3426 |  |  |  | 467.0786 | 371.6459 | 374.4315 | 404.5744 | 5.4494 | 3.8593 | 697.269 |  |  | 575.0543 |  |  | 324.0435 | 412.6612 | 287.784 | 195.4867 | 301.8066 | 212.9325 | 831.0466 | 978.475 | 746.5889 | 736.0386 | 823.3329 |  | 956.2983 | 743.3095 | 408.1531 | 937.1054 | 459.198 | 711.23 |  | 697.863 |  |  | 892.3361 | 856.5542 | 846.3519 | [6 empty] | 972.5172 |  |  | 963.4101 |  |  | 316.2292 | 475.4204 | 510.1984 | 179.3838 | 402.6652 | 463.4449 | 97.4854 | 421.8763 | 76.9086 | 383.0306 | 481.5517 | 271.3485 | 453.7666 | 351.164 | 491.2501 | 192.8729 | 370.6044 |  | 379.6102 | 453.1234 | 472.4443 | 250.8006 | 415.7451 | 526.1633 | 273.4783 | 437.8056 | 327.305 | 492.0363 | 284.1897 | 475.8761 | 0.58376 | 19.3368 | 1.3836 | 0.13322 | -40.077 | 3.116 | 1597.7 | 0.16 | 2.858 | 0.80862 | 0.43271 | -1.0891 | 3.0953 | 2.8319 | 4.0119 | 133.2395 | 2.9065 | 3.0348 | -0.61926 | -2.031 | 24.9876 | 18.7596
42810.583 | 12351 | 105.7638 | 79.327 | 60.7179 | 44.8917 | 27.4002 | 21.3304 | 17.3767 | 156.995 | 107.0512 | 85.9143 | 63.0354 | 34.316 | 22.1981 | 17.3291 | 160.345 | 174.7103 | 399.3441 | 248.105 | 262.0063 | 464.0977 |  |  |  | 257.0655 | 350.54 | 393.7293 | 396.9121 | 224.6218 | 405.4453 | 154.6773 | 251.0529 | 212.9882 | 214.6413 | 343.0247 | 274.4659 | 473.6071 | 198.1442 |  | 215.2426 | 264.0686 | 177.4383 | 209.8984 |  | 49.0189 | 103.5353 | 50.5128 | 112.9397 | 196.7836 | 240.8695 | 367.345 | 7.8555 | 50.9819 | 10.1977 | 115.6976 | 8.4485 | 41.7935 | 48.2892 | 52.4587 | 24.4339 |  |  | 2.2568 | 0.35559 | 0.44146 | -1.0856 | 3.8141 | 2.9434 | 6.4685 | -5.5962 | 0.43183 | 4.4805 | 13.7231 | -0.00049776 | -0.00052733 | -0.00055362 | 450.0593 | 632.8438 | 431.3879 | 226.4528 | 106.528 | 54.4965 | 29.476 | 116.4261 | 96.5199 | 69.8496 | 51.7304 | 32.4389 | 23.288 | 17.7974 | 174.813 | 145.8145 | 125.8872 | 90.4833 | 76.2792 | 150.7808 | 98.2806 | 177.4862 | 211.977 | 236.9904 | 281.744 | 338.3402 | 366.3794 |  |  |  | 466.7575 | 372.5538 | 374.7392 | 405.8588 | 5.5041 | 4.0794 | 696.9815 |  |  | 575.7736 |  |  | 324.0945 | 412.7388 | 286.9189 | 195.5145 | 301.8933 | 212.3933 | 831.035 | 979.1827 | 746.6682 | 736.013 | 823.53 |  | 956.3994 | 742.4634 | 408.1438 | 938.1949 | 458.7523 | 711.1307 |  | 697.754 |  |  | 892.9112 | 856.5637 | 846.2761 | [6 empty] | 972.7817 |  |  | 963.518 |  |  | 315.7793 | 475.5222 | 510.7543 | 179.7397 | 402.8401 | 463.5414 | 97.6739 | 421.5265 | 34.1637 | 382.093 | 481.3886 | 271.4496 | 453.9138 | 350.8213 | 491.3251 | 192.9213 | 370.6986 |  | 378.2876 | 453.8313 | 472.3142 | 250.3922 | 415.8268 | 525.4214 | 272.2503 | 437.6622 | 327.2925 | 491.6469 | 284.1559 | 475.2127 | 0.80294 | 19.3369 | 1.3904 | 0.13207 | -40.1311 | 3.116 | 1595.17 | 0.48 | 2.7272 | 0.80655 | 0.89867 | -1.4092 | 3.0857 | 2.7107 | 4.0185 | 133.2795 | 2.9291 | 2.9524 | -0.83893 | -1.9882 | 24.9572 | 18.6855
42810.583 | 12352 | 105.7607 | 79.3305 | 60.7308 | 44.9018 | 27.4058 | 21.3408 | 17.3707 | 157.0024 | 107.0448 | 85.9168 | 63.0395 | 34.3173 | 22.201 | 17.3198 | 160.3709 | 174.7457 | 399.3608 | 248.1622 | 262.0366 | 464.0216 |  |  |  | 257.1105 | 350.603 | 393.5103 | 396.7571 | 224.4925 | 405.3766 | 154.6962 | 251.1256 | 211.847 | 214.6795 | 343.1218 | 274.1724 | 473.552 | 198.2945 |  | 214.0677 | 263.9768 | 177.1103 | 210.5275 |  | 49.2015 | 103.6546 | 50.6997 | 113.1111 | 196.7384 | 241.0336 | 367.8572 | 7.749 | 50.9983 | 10.0568 | 115.6935 | 8.4548 | 41.8149 | 48.2941 | 52.4753 | 24.4471 |  |  | 2.7043 | -0.21611 | 0.043248 | -0.95676 | 3.6984 | 2.3468 | 6.3693 | -5.7401 | 0.71245 | 2.8869 | 13.5916 | -0.00052733 | -0.00052569 | -0.00055362 | 445.8779 | 634.8281 | 431.4748 | 226.5011 | 106.5285 | 54.5013 | 29.4802 | 116.4271 | 96.5235 | 69.8575 | 51.7393 | 32.4426 | 23.2928 | 17.7935 | 178.8355 | 145.0317 | 125.3777 | 88.1226 | 77.381 | 151.0869 | 98.3241 | 177.51 | 212.0123 | 237.0356 | 281.7922 | 338.3704 | 366.4188 |  |  |  | 466.532 | 374.15 | 376.4201 | 406.3116 | 4.7071 | 3.9349 | 696.4907 |  |  | 574.2931 |  |  | 324.1501 | 412.8069 | 286.8795 | 195.5489 | 301.9819 | 212.0197 | 831.1094 | 979.4117 | 746.6361 | 735.5405 | 823.6035 |  | 956.5853 | 741.8279 | 408.2022 | 938.3744 | 458.361 | 711.6185 |  | 697.6647 |  |  | 893.7832 | 856.4633 | 846.4686 | [6 empty] | 971.9932 |  |  | 962.7312 |  |  | 315.7802 | 474.7679 | 510.0873 | 180.5519 | 402.3608 | 463.5341 | 97.4532 | 420.8026 |  | 381.1414 | 480.5602 | 271.3457 | 453.8156 | 350.5945 | 491.2148 | 192.844 | 370.6938 |  | 377.1026 | 454.7838 | 472.1794 | 250.1466 | 415.5412 | 525.3316 | 271.6251 | 437.5278 | 326.7357 | 491.2385 | 284.4122 | 474.6859 | 0.75151 | 19.3379 | 1.4023 | 0.13685 | -40.0751 | 3.116 | 1584.85 | 0.09 | 2.9852 | -0.62887 | 0.28132 | -1.3232 | 3.039 | 2.4208 | 3.9882 | 133.361 | 2.9526 | 2.9018 | -1.2466 | -1.9263 | 24.933 | 18.646
42810.583 | 12353 | 105.775 | 79.3373 | 60.7344 | 44.9116 | 27.4124 | 21.3498 | 17.376 | 157.0098 | 107.0526 | 85.9176 | 63.0456 | 34.3264 | 22.2105 | 17.3225 | 160.3887 | 174.7679 | 399.3772 | 248.2099 | 261.9792 | 463.9477 |  |  |  | 257.1445 | 350.6681 | 393.4808 | 396.6272 | 224.2316 | 405.3468 | 154.7234 | 251.1823 | 212.4951 | 214.715 | 343.2188 | 274.4035 | 473.4779 | 198.5929 |  | 214.3661 | 264.0712 | 177.5832 | 209.7335 |  | 49.2872 | 103.7021 | 50.6181 | 113.7928 | 197.1133 | 241.0166 | 367.5111 | 7.8154 | 51.0436 | 10.0347 | 115.7319 | 8.4491 | 41.8193 | 48.2986 | 52.4891 | 24.4512 |  |  | 2.126 | 0.35821 | 0.046536 | -0.51387 | 4.0467 | 2.4946 | 5.8666 | -5.9379 | 0.16951 | 3.6871 | 13.8227 | -0.00052405 | -0.00053226 | -0.00051255 | 451.5737 | 636.388 | 431.5583 | 226.5782 | 106.5258 | 54.5033 | 29.4886 | 116.4212 | 96.517 | 69.8443 | 51.7347 | 32.4309 | 23.284 | 17.7837 | 183.4795 | 147.4118 | 126.8241 | 86.4057 | 75.5705 | 151.4474 | 98.3898 | 177.5264 | 212.045 | 237.0826 | 281.85 | 338.4038 | 366.4671 |  |  |  | 466.352 | 374.972 | 374.036 | 407.1061 | 2.7907 | 3.2913 | 695.1736 |  |  | 572.9462 |  |  | 324.2147 | 412.8811 | 287.7952 | 195.5809 | 302.0712 | 211.9532 | 830.9847 | 979.2926 | 746.7425 | 734.9743 | 823.6769 |  | 956.8052 | 740.4992 | 408.2718 | 938.3754 | 458.1085 | 711.651 |  | 697.3715 |  |  | 894.3671 | 856.2882 | 846.0131 | [6 empty] | 970.9077 |  |  | 962.0326 |  |  | 316.2224 | 473.9517 | 509.7079 | 180.5342 | 401.4153 | 463.6088 | 97.8116 | 420.2787 |  | 380.1536 | 479.418 | 271.0181 | 453.6468 | 350.0532 | 490.8935 | 193.2408 | 370.5993 |  | 375.4143 | 455.3058 | 472.0309 | 249.8398 | 415.3242 | 524.7965 | 271.3287 | 437.3838 | 326.1659 | 490.858 | 284.7426 | 474.604 | 0.70009 | 19.3386 | 1.4136 | 0.13709 | -40.236 | 3.116 | 1591.27 | 0.21 | 2.6468 | 0.8097 | 0.29184 | -0.96979 | 3.1788 | 2.4959 | 3.8275 | 133.4578 | 2.9964 | 2.8724 | -1.7163 | -2.0789 | 24.946 | 18.6024
42810.583 | 12354 | 105.7849 | 79.3465 | 60.7467 | 44.9125 | 27.4158 | 21.3469 | 17.3774 | 157.0151 | 107.0558 | 85.9247 | 63.0538 | 34.3318 | 22.2114 | 17.3251 | 160.413 | 174.8061 | 399.4073 | 248.2649 | 261.9527 | 463.9174 |  |  |  | 257.1833 | 350.7287 | 393.5015 | 396.4924 | 223.7431 | 405.1312 | 154.7425 | 251.244 | 211.9813 | 214.7588 | 343.3068 | 274.247 | 473.396 | 198.3603 |  | 214.9179 | 264.1595 | 176.6863 | 208.465 |  | 49.0016 | 103.6299 | 50.576 | 113.2563 | 197.1658 | 241.1118 | 367.1449 | 7.9191 | 51.0389 | 10.05 | 115.7494 | 8.4507 | 41.8257 | 48.3028 | 52.4884 | 24.4562 |  |  | 2.3599 | 0.12363 | -0.2058 | -0.96859 | 3.8384 | 2.9112 | 6.2642 | -6.0956 | 0.90997 | 3.2274 | 13.4797 | -0.00049119 | -0.00044355 | -0.00051091 | 462.4871 | 646.78 | 431.6451 | 226.6286 | 106.5278 | 54.5059 | 29.4849 | 116.417 | 96.5192 | 69.8483 | 51.7402 | 32.4399 | 23.2812 | 17.7811 | 175.5591 | 144.6911 | 124.0168 | 86.0886 | 75.7332 | 151.3861 | 98.3548 | 177.5482 | 212.0778 | 237.1309 | 281.9059 | 338.4342 | 366.5194 |  |  |  | 466.1123 | 374.9021 | 371.9058 | 407.3746 | 2.238 | 2.463 | 694.9254 |  |  | 573.1751 |  |  | 324.2743 | 412.9595 | 287.0262 | 195.6177 | 302.1583 | 211.9906 | 830.7721 | 979.447 | 746.674 | 734.6585 | 823.6934 |  | 957 | 739.3321 | 408.2235 | 938.9303 | 458.2435 | 711.5702 |  | 697.4149 |  |  | 894.5102 | 855.9113 | 845.2501 | [6 empty] | 971.2237 |  |  | 962.7049 |  |  | 316.7174 | 473.2836 | 508.5057 | 180.0211 | 400.9039 | 463.7554 | 98.2473 | 419.8659 |  | 380.2569 | 477.971 | 270.5461 | 453.5598 | 349.6907 | 490.5723 | 193.8105 | 370.634 |  | 375.1984 | 455.1157 | 471.9219 | 250.0353 | 415.3391 | 524.2977 | 271.5103 | 437.1978 | 326.0257 | 490.315 | 284.7102 | 474.7148 | 0.74458 | 19.3383 | 1.4244 | 0.13421 | -40.1355 | 3.116 | 1590.61 | 0.38 | 2.7882 | 0.47563 | -0.61367 | -1.3313 | 3.0962 | 2.6965 | 3.9554 | 133.545 | 3.024 | 2.8727 | -0.8441 | -1.7713 | 24.9712 | 18.5663
42810.583 | 12355 | 105.7837 | 79.3491 | 60.7523 | 44.924 | 27.4175 | 21.3416 | 17.3741 | 157.0179 | 107.058 | 85.9251 | 63.0582 | 34.3331 | 22.2147 | 17.3239 | 160.4311 | 174.8462 | 399.4317 | 248.3212 | 262.1725 | 463.9197 |  |  |  | 257.2305 | 350.79 | 393.1339 | 396.388 | 224.7074 | 404.9065 | 154.7608 | 251.3013 | 211.6218 | 214.7942 | 343.3981 | 274.4134 | 473.3357 | 198.6624 |  | 215.0982 | 264.395 | 177.5288 | 209.9817 |  | 48.9889 | 103.6275 | 50.59 | 113.4774 | 196.5595 | 241.3386 | 367.0669 | 7.9255 | 51.0371 | 10.0903 | 115.8069 | 8.4594 | 41.8428 | 48.3144 | 52.5043 | 24.4714 |  |  | 2.5971 | -0.27721 | 0.33106 | -0.83388 | 3.1977 | 2.722 | 6.6795 | -5.9563 | 0.82084 | 3.1156 | 13.6957 | -0.00048791 | -0.00051912 | -0.00052733 | 451.2909 | 633.6944 | 431.749 | 226.6935 | 106.5487 | 54.528 | 29.4896 | 116.4283 | 96.5311 | 69.8572 | 51.7543 | 32.4493 | 23.2911 | 17.7928 | 165.0741 | 139.0939 | 119.1317 | 84.1974 | 72.8578 | 151.1743 | 98.2693 | 177.5693 | 212.1133 | 237.1743 | 281.9495 | 338.4685 | 366.5548 |  |  |  | 465.8074 | 375.1121 | 371.1676 | 407.5963 | 3.4428 | 2.3855 | 695.4097 |  |  | 572.9966 |  |  | 324.3355 | 413.0327 | 286.0125 | 195.6524 | 302.2485 | 211.0373 | 830.7585 | 979.9802 | 746.7927 | 735.0678 | 823.6665 |  | 956.986 | 738.5581 | 408.1782 | 940.3598 | 458.0225 | 711.4548 |  | 697.0449 |  |  | 894.7368 | 855.6518 | 845.0655 | [6 empty] | 972.2159 |  |  | 963.6448 |  |  | 316.678 | 473.0248 | 508.8619 | 180.2171 | 401.4502 | 464.045 | 98.421 | 419.9562 |  | 380.8783 | 477.7575 | 270.2987 | 453.323 | 349.7975 | 490.3686 | 194.0078 | 370.9034 |  | 375.6328 | 454.9685 | 471.8443 | 250.1318 | 415.2982 | 524.1935 | 271.8319 | 436.9027 | 326.0289 | 489.7593 | 284.759 | 474.5538 | 0.63345 | 19.3387 | 1.4384 | 0.13613 | -40.1643 | 3.116 | 1578.8 | 0.3 | 2.9245 | -0.71222 | 0.77833 | -1.2353 | 2.8267 | 2.6079 | 4.0853 | 133.5394 | 3.041 | 2.8072 | 0.2937 | -1.239 | 24.9217 | 18.5237
42810.583 | 12356 | 105.7872 | 79.3572 | 60.7495 | 44.923 | 27.4246 | 21.344 | 17.374 | 157.0202 | 107.0606 | 85.937 | 63.0623 | 34.3366 | 22.2202 | 17.3213 | 160.4569 | 174.8734 | 399.4611 | 248.3732 | 262.1676 | 463.8987 |  |  |  | 257.2727 | 350.8532 | 393.3004 | 396.6405 | 225.3294 | 404.7174 | 154.7847 | 251.3594 | 210.4634 | 214.8398 | 343.4953 | 274.6709 | 473.2968 | 199.4409 |  | 215.2682 | 265.0224 | 177.039 | 211.5894 |  | 48.9157 | 103.6681 | 50.5554 | 114.2648 | 196.2842 | 241.5539 | 367.1282 | 8.047 | 51.034 | 10.1027 | 115.9057 | 8.4567 | 41.8489 | 48.306 | 52.5144 | 24.4679 |  |  | 2.6799 | 0.13479 | 0.50586 | -0.82797 | 4.0027 | 2.9612 | 6.3733 | -6.179 | 0.78309 | 4.8605 | 13.7094 | -0.00050269 | -0.00054705 | -0.00056183 | 435.5801 | 629.9828 | 431.8313 | 226.7294 | 106.5541 | 54.5341 | 29.499 | 116.4291 | 96.5327 | 69.8662 | 51.7642 | 32.4533 | 23.2975 | 17.7931 | 163.7972 | 135.8185 | 115.6364 | 81.9326 | 71.0274 | 151.1227 | 98.2133 | 177.5947 | 212.1636 | 237.222 | 282.0234 | 338.5201 | 366.6133 |  |  |  | 465.4846 | 376.2541 | 372.5373 | 406.9894 | 4.5977 | 3.388 | 695.522 |  |  | 569.281 |  |  | 324.386 | 413.1032 | 284.8492 | 195.6783 | 302.3279 | 210.6486 | 830.754 | 981.0968 | 747.0129 | 734.8675 | 823.7312 |  | 956.8913 | 737.6505 | 408.0868 | 942.1343 | 457.7985 | 711.037 |  | 697.0857 |  |  | 894.9306 | 855.5668 | 845.4979 | [6 empty] | 973.8706 |  |  | 965.1021 |  |  | 316.4658 | 472.3857 | 509.519 | 180.5893 | 401.7916 | 464.0868 | 98.9439 | 419.7808 |  | 380.4506 | 478.2997 | 270.3517 | 453.1267 | 349.5326 | 490.5086 | 193.5956 | 370.8674 |  | 375.4869 | 455.0077 | 471.7677 | 249.8747 | 414.553 | 524.4633 | 272.0039 | 436.8059 | 326.0053 | 489.6697 | 285.2491 | 474.4933 | 0.55834 | 19.339 | 1.4528 | 0.13976 | -40.1519 | 3.116 | 1563.68 | 0.13 | 2.9703 | 0.49667 | 0.96216 | -1.2309 | 3.1632 | 2.7207 | 3.9914 | 133.495 | 3.0571 | 2.7319 | 0.42894 | -0.8575 | 24.8723 | 18.5021
42810.5831 | 12357 | 105.797 | 79.3616 | 60.7524 | 44.9238 | 27.4262 | 21.3516 | 17.3714 | 157.0205 | 107.0611 | 85.9413 | 63.0668 | 34.3409 | 22.2208 | 17.3244 | 160.4849 | 174.9077 | 399.4943 | 248.4445 | 262.0992 | 463.9338 |  |  |  | 257.3259 | 350.9264 | 393.5147 | 396.8523 | 224.5875 | 404.5098 | 154.8063 | 251.4126 | 210.4678 | 214.8787 | 343.5882 | 274.9172 | 473.2778 | 199.7151 |  | 215.6521 | 265.2267 | 177.2693 | 212.0544 |  | 48.9003 | 103.8744 | 50.5374 | 114.4829 | 195.8601 | 241.4936 | 367.0207 | 8.3986 | 51.0172 | 10.1014 | 116.0097 | 8.4608 | 41.8473 | 48.3349 | 52.5263 | 24.478 |  |  | 2.5124 | -0.24699 | 0.32581 | -0.6558 | 3.9599 | 3.684 | 6.7432 | -6.2066 | 0.38941 | 3.5419 | 13.5425 | -0.00053555 | -0.00058976 | -0.00052733 | 436.4776 | 643.2743 | 431.9218 | 226.7844 | 106.5528 | 54.5326 | 29.4946 | 116.4279 | 96.5327 | 69.8704 | 51.7604 | 32.4547 | 23.2896 | 17.7937 | 167.1592 | 140.8235 | 120.9242 | 81.1344 | 71.853 | 151.2384 | 98.2293 | 177.6134 | 212.2041 | 237.2671 | 282.0746 | 338.5543 | 366.6633 |  |  |  | 465.1681 | 377.3378 | 374.6088 | 407.2278 | 4.94 | 4.147 | 695.0153 |  |  | 566.5829 |  |  | 324.445 | 413.1833 | 283.4006 | 195.7193 | 302.4184 | 210.5303 | 830.7035 | 982.6162 | 747.2748 | 734.4183 | 823.9294 |  | 956.5973 | 737.1704 | 408.0102 | 944.448 | 457.7801 | 710.1703 |  | 697.2965 |  |  | 894.3614 | 855.6443 | 846.5374 | [6 empty] | 975.8594 |  |  | 966.7516 |  |  | 316.2061 | 471.9408 | 508.0894 | 180.5618 | 402.0065 | 463.9192 | 99.1697 | 418.9106 |  | 381.316 | 478.0618 | 269.8054 | 452.9674 | 348.6335 | 489.8876 | 192.5926 | 370.8842 |  | 375.629 | 453.5857 | 471.6497 | 250.2894 | 414.0581 | 524.668 | 272.6738 | 436.7283 | 326.0988 | 489.8788 | 285.7918 | 474.2191 | 0.72802 | 19.3384 | 1.465 | 0.13678 | -40.0908 | 3.116 | 1551.88 | 0.48 | 2.8755 | -0.6725 | 0.77238 | -1.0958 | 3.146 | 3.0344 | 4.1054 | 133.3573 | 3.0628 | 2.6655 | 0.070256 | -1.4431 | 24.8571 | 18.4578
42810.5831 | 12358 | 105.7952 | 79.3623 | 60.7555 | 44.9358 | 27.4252 | 21.3566 | 17.3789 | 157.0396 | 107.0681 | 85.9486 | 63.0804 | 34.3446 | 22.2221 | 17.3251 | 160.5004 | 174.9412 | 399.5211 | 248.4991 | 262.0227 | 463.9888 |  |  |  | 257.3654 | 350.9845 | 393.1829 | 396.5463 | 224.0158 | 403.8857 | 154.8223 | 251.4788 | 209.4356 | 214.919 | 343.6883 | 274.6165 | 473.2643 | 199.3573 |  | 214.0978 | 264.6436 | 176.461 | 213.0993 |  | 48.9422 | 104.0276 | 50.4812 | 114.1822 | 195.1697 | 241.3067 | 367.1033 | 8.7205 | 51.0099 | 10.2415 | 116.077 | 8.4605 | 41.8405 | 48.3391 | 52.5477 | 24.4772 |  |  | 2.2443 | 0.17159 | 0.58471 | -0.42318 | 4.2464 | 3.1997 | 6.5592 | -6.2178 | 0.75428 | 3.3665 | 13.4338 | -0.00051255 | -0.00047641 | -0.00053062 | 445.3984 | 640.4282 | 432.0028 | 226.8578 | 106.5589 | 54.5387 | 29.501 | 116.431 | 96.5388 | 69.8696 | 51.7594 | 32.4551 | 23.2965 | 17.7909 | 171.0834 | 144.7648 | 127.7834 | 84.0957 | 73.8924 | 151.4607 | 98.318 | 177.6404 | 212.2302 | 237.3144 | 282.1179 | 338.583 | 366.6977 |  |  |  | 465.1754 | 377.1544 | 375.8395 | 408.2087 | 5.8339 | 5.5596 | 693.9775 |  |  | 566.7014 |  |  | 324.5077 | 413.2557 | 282.4182 | 195.7516 | 302.5098 | 209.868 | 830.6384 | 984.1464 | 747.4748 | 733.3547 | 824.305 |  | 956.5642 | 736.6899 | 407.8905 | 947.0229 | 457.9705 | 709.8735 |  | 696.2294 |  |  | 893.6678 | 855.8991 | 845.3389 | [6 empty] | 978.3471 |  |  | 968.2573 |  |  | 315.9214 | 471.7217 | 506.5729 | 180.3741 | 402.2777 | 463.7851 | 100.4189 | 418.7985 |  | 381.7825 | 477.9291 | 269.829 | 452.5379 | 348.6348 | 489.4196 | 192.0641 | 370.933 |  | 374.3804 | 453.174 | 471.535 | 250.2171 | 413.7075 | 524.9926 | 271.9218 | 436.5866 | 326.197 | 489.6006 | 285.2602 | 474.0296 | 0.67467 | 19.3393 | 1.479 | 0.13778 | -40.0856 | 3.116 | 1548.05 | 0.27 | 2.7165 | 0.56065 | 1.0349 | -0.88045 | 3.2573 | 2.8275 | 4.0483 | 133.332 | 3.0643 | 2.6161 | -0.33721 | -2.1943 | 24.8264 | 18.4314
42810.5831 | 12359 | 105.7974 | 79.3618 | 60.7634 | 44.9336 | 27.423 | 21.3411 | 17.3692 | 157.0372 | 107.0686 | 85.9402 | 63.0872 | 34.3418 | 22.2241 | 17.3282 | 160.5263 | 174.9706 | 399.561 | 248.5521 | 261.9772 | 464.0251 |  |  |  | 257.4129 | 351.0477 | 392.782 | 396.2187 | 222.8919 | 403.5784 | 154.8573 | 251.5448 | 208.9569 | 214.962 | 343.7827 | 274.3744 | 473.2645 | 199.0586 |  | 213.8349 | 264.5208 | 176.9426 | 212.3207 |  | 48.9643 | 104.1248 | 50.3929 | 113.1936 | 194.5716 | 241.4235 | 367.4184 | 9.0032 | 51.0097 | 10.5393 | 116.0949 | 8.4613 | 41.8412 | 48.3516 | 52.5694 | 24.4837 |  |  | 2.7043 | 0.1164 | 0.41255 | -0.66566 | 3.9448 | 2.9401 | 6.1229 | -6.0167 | 0.62721 | 3.177 | 13.7074 | -0.00052569 | -0.0005454 | -0.00051912 | 445.4336 | 640.4689 | 432.0816 | 226.8958 | 106.5634 | 54.5411 | 29.5 | 116.4278 | 96.5344 | 69.8708 | 51.7614 | 32.4565 | 23.3027 | 17.7862 | 176.2159 | 147.5071 | 132.3642 | 87.5582 | 77.3876 | 151.7335 | 98.4544 | 177.6626 | 212.2657 | 237.3538 | 282.1773 | 338.615 | 366.7298 |  |  |  | 465.1408 | 376.0474 | 375.1933 | 407.8208 | 6.5989 | 4.2605 | 693.4169 |  |  | 566.1295 |  |  | 324.5674 | 413.3312 | 281.4493 | 195.7859 | 302.5965 | 209.5114 | 830.5751 | 985.3823 | 747.7515 | 732.8756 | 824.592 |  | 956.5239 | 736.5945 | 407.8737 | 949.1971 | 458.0717 | 709.6442 |  | 696.2741 |  |  | 894.0176 | 855.8277 | 844.7581 | [6 empty] | 979.7696 |  |  | 969.0302 |  |  | 316.6054 | 471.4792 | 505.5762 | 180.2447 | 402.4859 | 463.6677 | 100.7227 | 418.7134 |  | 381.9958 | 477.977 | 270.0117 | 451.9171 | 349.2039 | 489.1099 | 192.1286 | 371.0012 |  | 375.1101 | 454.0774 | 471.461 | 249.9146 | 413.6685 | 524.5565 | 271.2596 | 436.5516 | 326.3744 | 489.0063 | 284.8599 | 474.1206 | 0.52213 | 19.3332 | 1.493 | 0.13689 | -40.1526 | 3.116 | 1585.91 | 0.56 | 2.9812 | 0.46182 | 0.86943 | -1.1044 | 3.1398 | 2.7107 | 3.9117 | 133.3059 | 3.0653 | 2.5675 | -0.87243 | -2.6866 | 24.8481 | 18.4381
42810.5831 | 12360 | 105.793 | 79.3682 | 60.7645 | 44.9338 | 27.4237 | 21.3477 | 17.3689 | 157.0392 | 107.0658 | 85.9484 | 63.0853 | 34.3446 | 22.2226 | 17.3268 | 160.5388 | 174.9999 | 399.5926 | 248.6094 | 261.9993 | 464.0257 |  |  |  | 257.4552 | 351.1026 | 392.4237 | 395.8454 | 220.8294 | 403.2183 | 154.8777 | 251.6077 | 208.4302 | 215.0012 | 343.8706 | 273.41 | 473.2682 | 197.7798 |  | 212.5044 | 264.8818 | 175.2043 | 211.0779 |  | 48.9464 | 104.2261 | 50.3445 | 112.6963 | 194.6361 | 241.7144 | 367.289 | 9.0664 | 51.0326 | 10.9031 | 116.1677 | 8.4562 | 41.8486 | 48.3582 | 52.5942 | 24.4987 |  |  | 2.6188 | 0.25439 | 0.19767 | -0.7248 | 4.186 | 2.4552 | 5.8758 | -6.2014 | 0.075909 | 3.3021 | 13.4692 | -0.00049776 | -0.00046819 | -0.00054705 | 449.7207 | 642.1452 | 432.1631 | 226.9549 | 106.5803 | 54.5604 | 29.5123 | 116.4351 | 96.5427 | 69.8837 | 51.7734 | 32.4639 | 23.3048 | 17.7922 | 180.1047 | 146.909 | 133.547 | 87.2024 | 76.8343 | 151.9102 | 98.5681 | 177.6882 | 212.3005 | 237.3908 | 282.2199 | 338.6432 | 366.7682 |  |  |  | 465.0497 | 374.5935 | 375.3243 | 405.779 | 3.6118 | 3.9325 | 694.0469 |  |  | 566.9468 |  |  | 324.6212 | 413.412 | 280.8895 | 195.8166 | 302.6847 | 208.6397 | 830.5837 | 986.4598 | 748.0048 | 733.4172 | 824.7161 |  | 956.1427 | 736.7448 | 407.9113 | 950.6939 | 458.1705 | 709.2026 |  | 696.6989 |  |  | 893.5529 | 855.8276 | 845.2286 | [6 empty] | 980.4901 |  |  | 969.6175 |  |  | 316.3634 | 471.3273 | 505.1539 | 180.7841 | 402.072 | 463.3716 | 101.2252 | 418.9508 |  | 382.6524 | 478.4897 | 269.8445 | 451.7384 | 349.7548 | 488.6867 | 192.7609 | 371.0342 |  | 375.3935 | 453.6387 | 471.4162 | 250.1606 | 413.1797 | 523.1702 | 270.4778 | 436.6968 | 326.0395 | 488.6416 | 284.7959 | 474.2138 | 0.67659 | 19.3126 | 1.5067 | 0.13736 | -40.1929 | 3.116 | 1597.17 | 0.43 | 2.933 | 0.68282 | 0.6019 | -1.1526 | 3.2353 | 2.4777 | 3.8331 | 133.1312 | 3.0648 | 2.5374 | -1.2818 | -2.804 | 24.883 | 18.4839
42810.5831 | 12361 | 105.7882 | 79.3774 | 60.7707 | 44.9439 | 27.4209 | 21.3436 | 17.3719 | 157.0425 | 107.0658 | 85.9566 | 63.0901 | 34.3489 | 22.2202 | 17.3278 | 160.5628 | 175.0456 | 399.6339 | 248.6611 | 262.1634 | 463.9262 |  |  |  | 257.4952 | 351.1705 | 392.2499 | 395.8785 | 219.4054 | 402.9812 | 154.901 | 251.6626 | 206.4705 | 215.0419 | 343.9633 | 273.0391 | 473.2002 | 197.4882 |  | 211.5032 | 265.1871 | 174.8572 | 210.5349 |  | 49.0565 | 104.2609 | 50.3807 | 112.7871 | 194.7683 | 241.7468 | 367.5058 | 9.1202 | 51.0513 | 10.75 | 116.2333 | 8.4539 | 41.84 | 48.3629 | 52.606 | 24.4968 |  |  | 2.5439 | 0.51132 | -0.013264 | -0.54803 | 3.9238 | 3.2562 | 6.4508 | -6.0897 | 0.58557 | 3.3264 | 13.653 | -0.00049284 | -0.00045834 | -0.00056676 | 466.1546 | 653.7769 | 432.2359 | 226.9966 | 106.5678 | 54.5512 | 29.5069 | 116.4369 | 96.5445 | 69.8829 | 51.7826 | 32.4561 | 23.2936 | 17.7898 | 176.5051 | 144.457 | 131.3329 | 86.6329 | 77.0051 | 151.9519 | 98.6808 | 177.7123 | 212.3433 | 237.4491 | 282.2973 | 338.684 | 366.8072 |  |  |  | 465.0385 | 374.0338 | 374.9439 | 404.6865 | 4.5709 | 3.9865 | 694.8233 |  |  | 569.6831 |  |  | 324.6804 | 413.4784 | 280.5246 | 195.8518 | 302.776 | 207.1475 | 830.6184 | 987.5992 | 748.1359 | 733.3764 | 824.8476 |  | 955.7973 | 736.7995 | 407.8833 | 952.7402 | 457.9942 | 708.4512 |  | 696.9625 |  |  | 893.8533 | 855.9791 | 845.4188 | [6 empty] | 982.409 |  |  | 971.3003 |  |  | 316.7539 | 471.3652 | 505.2323 | 180.7774 | 401.1439 | 463.313 | 102.3397 | 419.2088 |  | 382.6814 | 478.3041 | 270.4021 | 451.6535 | 349.8172 | 488.2162 | 192.4424 | 371.2191 |  | 375.5898 | 451.0863 | 471.3321 | 249.9648 | 412.8674 | 522.3835 | 269.8296 | 436.7937 | 325.7975 | 488.3905 | 284.7918 | 474.0493 | 0.53484 | 19.2622 | 1.5202 | 0.1375 | -40.1583 | 3.116 | 1601.94 | 0.15 | 2.8902 | 0.9681 | -0.15592 | -1.0023 | 3.1324 | 2.8535 | 4.0164 | 132.9725 | 3.0605 | 2.46 | -0.87649 | -2.5442 | 24.8898 | 18.513
42810.5831 | 12362 | 105.8043 | 79.3852 | 60.7816 | 44.9452 | 27.4257 | 21.3476 | 17.3703 | 157.0514 | 107.0748 | 85.9615 | 63.1016 | 34.3547 | 22.2193 | 17.341 | 160.5808 | 175.0766 | 399.6602 | 248.7173 | 262.0949 | 463.8122 |  |  |  | 257.5315 | 351.229 | 391.9405 | 395.6853 | 218.0003 | 402.6343 | 154.9223 | 251.7326 | 205.6196 | 215.0838 | 344.0564 | 272.9708 | 473.1466 | 197.2146 |  | 210.8218 | 264.9636 | 175.388 | 210.4756 |  | 49.1474 | 104.2728 | 50.3579 | 113.2702 | 194.3192 | 241.5339 | 368.2441 | 8.9379 | 51.052 | 10.5353 | 116.325 | 8.4615 | 41.8081 | 48.3837 | 52.6307 | 24.5098 |  |  | 2.4986 | 0.095371 | 0.17927 | -0.70311 | 3.9613 | 3.4211 | 6.4961 | -5.9122 | 0.91308 | 4.7638 | 13.409 | -0.00050762 | -0.00050269 | -0.00053391 | 465.8039 | 648.1194 | 432.3132 | 227.0551 | 106.5755 | 54.5673 | 29.5145 | 116.4292 | 96.537 | 69.8862 | 51.7831 | 32.4663 | 23.2978 | 17.7936 | 177.3939 | 144.0262 | 129.0232 | 86.9175 | 77.3445 | 152.1897 | 98.7168 | 177.7288 | 212.3735 | 237.4909 | 282.3459 | 338.7076 | 366.8573 |  |  |  | 464.9951 | 372.6836 | 372.7668 | 404.0021 | 6.3351 | 3.4885 | 695.9828 |  |  | 571.4885 |  |  | 324.7399 | 413.5449 | 279.9014 | 195.8825 | 302.8666 | 206.9638 | 830.6555 | 988.6082 | 748.3101 | 733.1364 | 824.9445 |  | 955.587 | 737.0874 | 407.8186 | 955.0152 | 457.6355 | 707.5988 |  | 697.1733 |  |  | 894.3008 | 856.0151 | 845.7585 | [6 empty] | 983.9439 |  |  | 972.1272 |  |  | 316.6607 | 471.7727 | 504.5718 | 181.0972 | 400.6355 | 463.3102 | 103.0362 | 418.7057 |  | 382.7434 | 478.5772 | 270.9016 | 451.5736 | 350.1559 | 487.9934 | 192.2895 | 371.2784 |  | 374.765 | 449.6399 | 471.2499 | 249.7068 | 412.5467 | 521.2273 | 269.265 | 436.8693 | 325.2881 | 487.9706 | 284.4419 | 473.6395 | 0.74516 | 19.2123 | 1.5329 | 0.13906 | -40.1441 | 3.116 | 1614.13 | 0.39 | 2.8636 | 0.41811 | 0.57324 | -1.1353 | 3.1467 | 2.9243 | 4.0296 | 132.8755 | 3.0461 | 2.3551 | -0.94468 | -2.2831 | 24.8849 | 18.5268
42810.5831 | 12363 | 105.8057 | 79.3902 | 60.7958 | 44.9469 | 27.433 | 21.3519 | 17.3745 | 157.0617 | 107.0817 | 85.9668 | 63.1033 | 34.3608 | 22.2279 | 17.3362 | 160.6037 | 175.1145 | 399.7008 | 248.7702 | 261.9145 | 463.82 |  |  |  | 257.5831 | 351.2972 | 391.855 | 395.4751 | 216.5743 | 402.5225 | 154.9352 | 251.7868 | 206.7113 | 215.12 | 344.1458 | 272.5299 | 473.1225 | 196.6262 |  | 210.2104 | 264.8508 | 175.0029 | 210.0308 |  | 49.1254 | 104.1812 | 50.3776 | 112.531 | 193.8502 | 241.309 | 368.1968 | 8.7785 | 51.0674 | 10.4062 | 116.3936 | 8.4649 | 41.7745 | 48.4036 | 52.6424 | 24.5202 |  |  | 2.2778 | 0.043459 | 0.23644 | -0.88973 | 4.1525 | 2.8192 | 6.416 | -5.8906 | 0.44643 | 2.9918 | 13.3919 | -0.00049612 | -0.00052241 | -0.00053226 | 460.7887 | 643.9724 | 432.379 | 227.1304 | 106.5939 | 54.574 | 29.5213 | 116.4298 | 96.5442 | 69.8888 | 51.7871 | 32.4707 | 23.3093 | 17.7922 | 184.7268 | 145.4723 | 128.5202 | 88.1673 | 78.8647 | 152.587 | 98.7448 | 177.755 | 212.4179 | 237.5407 | 282.3982 | 338.7394 | 366.9034 |  |  |  | 464.8423 | 371.6687 | 371.4214 | 403.0051 | 5.3959 | 3.7738 | 696.1225 |  |  | 571.7338 |  |  | 324.806 | 413.6221 | 279.4848 | 195.9159 | 302.9487 | 207.6247 | 830.705 | 989.5498 | 748.5748 | 732.6552 | 825.0434 |  | 955.1289 | 737.5445 | 407.7964 | 956.3957 | 457.5354 | 707.0922 |  | 697.6375 |  |  | 894.2664 | 856.0987 | 846.081 | [6 empty] | 984.3468 |  |  | 972.3555 |  |  | 316.3962 | 471.7443 | 504.4273 | 181.3611 | 400.4333 | 463.1386 | 103.6102 | 419.1921 |  | 381.6328 | 478.6537 | 270.7885 | 451.5068 | 350.3221 | 487.9694 | 192.2184 | 371.1892 |  | 373.946 | 449.0147 | 471.1598 | 249.2145 | 412.1426 | 520.4878 | 268.7821 | 436.8428 | 325.176 | 487.7037 | 283.8005 | 473.1803 | 0.47898 | 19.1921 | 1.545 | 0.13829 | -40.1448 | 3.116 | 1627.49 | 0.43 | 2.734 | 0.28221 | 0.65825 | -1.2769 | 3.221 | 2.654 | 4.0038 | 132.6674 | 3.0312 | 2.3051 | -1.7084 | -2.2238 | 24.8943 | 18.5363
42810.5831 | 12364 | 105.8051 | 79.3903 | 60.7877 | 44.9533 | 27.4311 | 21.3565 | 17.3749 | 157.067 | 107.0801 | 85.9673 | 63.1113 | 34.3646 | 22.2325 | 17.3249 | 160.6202 | 175.1455 | 399.7269 | 248.8196 | 261.648 | 463.7766 |  |  |  | 257.6272 | 351.3606 | 391.7022 | 395.2914 | 215.0335 | 402.2203 | 154.9671 | 251.8452 | 206.554 | 215.1652 | 344.2443 | 272.1365 | 473.1002 | 196.0761 |  | 210.2349 | 264.7788 | 175.079 | 210.0698 |  | 49.0347 | 104.0587 | 50.4854 | 112.2038 | 193.6249 | 241.9159 | 367.1811 | 8.5791 | 51.0534 | 10.4239 | 116.433 | 8.464 | 41.7445 | 48.415 | 52.6381 | 24.5244 |  |  | 2.814 | 0.1118 | 0.50849 | -0.50138 | 4.2524 | 2.9033 | 6.3923 | -5.7677 | 0.71186 | 3.1204 | 13.2609 | -0.00054212 | -0.00048134 | -0.00056348 | 450.0359 | 643.1518 | 432.4521 | 227.1701 | 106.6084 | 54.5916 | 29.5264 | 116.4468 | 96.5605 | 69.8984 | 51.8014 | 32.4808 | 23.3115 | 17.802 | 190.0136 | 147.3298 | 129.3943 | 89.3501 | 79.8571 | 152.9488 | 98.7963 | 177.7787 | 212.4521 | 237.5833 | 282.4465 | 338.7714 | 366.9421 |  |  |  | 464.6838 | 371.2763 | 371.3208 | 402.1762 | 3.7305 | 5.1503 | 695.0755 |  |  | 569.3779 |  |  | 324.8636 | 413.6935 | 279.0479 | 195.9457 | 303.0353 | 207.5591 | 830.7179 | 990.431 | 748.8568 | 732.1201 | 825.117 |  | 954.7092 | 737.9406 | 407.9385 | 957.7922 | 457.2947 | 706.4996 |  | 697.7062 |  |  | 893.365 | 856.142 | 846.1031 | [6 empty] | 984.7139 |  |  | 972.5167 |  |  | 315.7314 | 471.3163 | 504.6804 | 181.5656 | 400.7778 | 462.8984 | 104.4691 | 419.2125 |  | 380.3753 | 478.792 | 270.0543 | 451.5073 | 349.6789 | 487.4669 | 192.0569 | 371.0438 |  | 374.166 | 448.1396 | 471.0532 | 249.1804 | 411.8145 | 519.4958 | 268.863 | 436.7191 | 324.6793 | 487.5034 | 283.566 | 472.9489 | 0.87285 | 19.1703 | 1.5585 | 0.13928 | -40.1407 | 3.116 | 1613.91 | -0.08 | 3.0381 | 0.45256 | 0.96516 | -0.95839 | 3.2615 | 2.6949 | 3.9988 | 132.4773 | 3.0343 | 2.2384 | -2.2492 | -2.3146 | 24.8905 | 18.5405
42810.5831 | 12365 | 105.8065 | 79.3954 | 60.7901 | 44.9569 | 27.4368 | 21.35 | 17.3764 | 157.0659 | 107.0848 | 85.9704 | 63.1056 | 34.3672 | 22.2249 | 17.3249 | 160.6428 | 175.1768 | 399.7555 | 248.8733 | 261.5326 | 463.6707 |  |  |  | 257.6694 | 351.4239 | 391.1396 | 394.9586 | 213.4197 | 401.8538 | 154.9876 | 251.9067 | 205.7433 | 215.2106 | 344.338 | 271.5465 | 473.0479 | 195.4714 |  | 209.7038 | 265.3038 | 173.692 | 209.587 |  | 48.8917 | 104.0059 | 50.5882 | 112.2087 | 193.4807 | 242.6284 | 366.941 | 8.4629 | 51.0468 | 10.4689 | 116.4234 | 8.4576 | 41.7125 | 48.4116 | 52.6437 | 24.5305 |  |  | 2.3231 | 0.38253 | 0.51177 | -0.50072 | 3.9606 | 2.6963 | 6.2169 | -5.8281 | -0.32399 | 3.1397 | 13.2107 | -0.00054212 | -0.00056019 | -0.00055526 | 449.6156 | 633.1677 | 432.5102 | 227.1958 | 106.6071 | 54.5887 | 29.5196 | 116.4451 | 96.553 | 69.9004 | 51.7986 | 32.4801 | 23.3114 | 17.8028 | 191.1702 | 149.5516 | 135.4099 | 89.8895 | 79.4698 | 153.3041 | 98.9554 | 177.8005 | 212.4945 | 237.6274 | 282.4997 | 338.8017 | 366.9825 |  |  |  | 464.4971 | 370.9787 | 369.4534 | 401.3834 | 4.7318 | 5.0412 | 694.4864 |  |  | 571.4663 |  |  | 324.9247 | 413.7672 | 277.7516 | 195.9842 | 303.1208 | 206.8741 | 830.7938 | 990.7853 | 748.6729 | 731.9247 | 825.1709 |  | 954.2628 | 737.9383 | 408.072 | 958.2303 | 456.7555 | 707.0705 |  | 697.8081 |  |  | 893.159 | 856.1085 | 846.2436 | [6 empty] | 984.6148 |  |  | 972.4465 |  |  | 315.4654 | 471.5308 | 506.1845 | 181.4003 | 401.205 | 462.7072 | 104.6475 | 419.0007 |  | 379.2255 | 480.2637 | 269.5364 | 451.5308 | 349.3097 | 486.6618 | 191.8363 | 370.9077 |  | 374.2764 | 447.0878 | 470.9337 | 249.7541 | 411.6336 | 518.726 | 269.3627 | 436.5814 | 323.6017 | 487.2546 | 283.3268 | 472.6702 | 0.5331 | 19.1558 | 1.5719 | 0.13938 | -40.1632 | 3.116 | 1632.21 | 0.36 | 2.7597 | 0.83707 | 0.9682 | -0.95769 | 3.1498 | 2.5989 | 3.9463 | 132.2761 | 3.0477 | 2.1636 | -2.332 | -2.9635 | 24.8976 | 18.5403
42810.5832 | 12366 | 105.8217 | 79.3998 | 60.8066 | 44.9685 | 27.4376 | 21.3604 | 17.3943 | 157.0794 | 107.0959 | 85.9823 | 63.1186 | 34.3806 | 22.2397 | 17.3361 | 160.6651 | 175.2058 | 399.7851 | 248.927 | 261.4563 | 463.5738 |  |  |  | 257.7121 | 351.4968 | 390.6462 | 394.4645 | 214.4264 | 401.8309 | 155.0155 | 251.9816 | 204.4706 | 215.2626 | 344.4461 | 270.7103 | 472.987 | 194.436 |  | 209.8289 | 265.709 | 172.1946 | 208.8135 |  | 48.8607 | 104.0798 | 50.7123 | 112.4832 | 193.4971 | 242.187 | 366.8145 | 8.2944 | 51.0546 | 10.5108 | 116.3839 | 8.449 | 41.7004 | 48.3933 | 52.634 | 24.5368 |  |  | 2.492 | 0.18671 | 0.65042 | -0.81679 | 4.0329 | 2.7055 | 5.9882 | -5.88 | 1.2427 | 4.3492 | 13.3174 | -0.00050762 | -0.0005454 | -0.00054705 | 462.2687 | 629.7745 | 432.5659 | 227.2309 | 106.6036 | 54.5883 | 29.5241 | 116.4356 | 96.5464 | 69.8988 | 51.7968 | 32.48 | 23.3094 | 17.7923 | 192.1112 | 151.5796 | 136.9583 | 90.6739 | 83.1988 | 153.685 | 99.0934 | 177.8159 | 212.5288 | 237.6729 | 282.5584 | 338.8271 | 367.0276 |  |  |  | 464.5003 | 370.6279 | 369.6102 | 401.1125 | 4.8106 | 4.4596 | 695.0946 |  |  | 573.3994 |  |  | 324.9829 | 413.8471 | 277.297 | 196.0251 | 303.213 | 206.1131 | 830.791 | 991.1236 | 748.699 | 732.4786 | 825.1601 |  | 953.8583 | 737.4349 | 408.1061 | 958.6078 | 456.6757 | 707.3197 |  | 698.1307 |  |  | 893.4828 | 856.0355 | 846.1292 | [6 empty] | 984.3503 |  |  | 972.4278 |  |  | 315.2066 | 472.0946 | 506.6567 | 180.8476 | 401.4622 | 462.5921 | 104.6971 | 418.7553 |  | 378.0793 | 482.0223 | 269.8461 | 451.5414 | 348.5593 | 486.195 | 191.5831 | 370.302 |  | 375.0254 | 445.831 | 470.788 | 250.1025 | 411.2625 | 517.9631 | 269.8355 | 436.6055 | 322.6378 | 486.9976 | 283.2711 | 472.6009 | 0.80679 | 19.1387 | 1.5845 | 0.13844 | -40.1869 | 3.116 | 1631.14 | 0.34 | 2.8582 | 0.58486 | 1.0916 | -1.2233 | 3.177 | 2.6022 | 3.8713 | 132.0956 | 3.065 | 2.1439 | -2.3876 | -3.1186 | 24.9116 | 18.5482
42810.5832 | 12367 | 105.8219 | 79.4048 | 60.8079 | 44.9681 | 27.4377 | 21.3549 | 17.3861 | 157.0802 | 107.0942 | 85.984 | 63.1322 | 34.3784 | 22.2364 | 17.3281 | 160.6781 | 175.2372 | 399.8028 | 248.9765 | 261.3471 | 463.4779 |  |  |  | 257.7567 | 351.5546 | 390.7778 | 394.3166 | 216.6535 | 401.881 | 155.0321 | 252.036 | 204.8862 | 215.2906 | 344.5268 | 269.8283 | 472.8677 | 193.7615 |  | 209.617 | 265.4766 | 172.4816 | 209.6308 |  | 48.9803 | 104.278 | 50.8798 | 112.7661 | 193.6433 | 242.2215 | 366.5855 | 8.1489 | 51.0606 | 10.5167 | 116.3585 | 8.4526 | 41.7053 | 48.3731 | 52.6336 | 24.5529 |  |  | 2.4276 | 0.32602 | 0.404 | -0.68603 | 4.414 | 2.4085 | 5.9015 | -5.6533 | 0.29269 | 3.381 | 13.4044 | -0.00053555 | -0.00051419 | -0.00052733 | 470.3452 | 637.4261 | 432.6312 | 227.2804 | 106.6123 | 54.59 | 29.5306 | 116.428 | 96.5494 | 69.898 | 51.7944 | 32.4784 | 23.3022 | 17.7891 | 190.8257 | 152.3095 | 135.946 | 89.6007 | 81.7535 | 153.9347 | 99.2134 | 177.8432 | 212.5659 | 237.7303 | 282.6154 | 338.8637 | 367.0727 |  |  |  | 464.4309 | 370.678 | 370.9147 | 401.3815 | 3.6491 | 4.9011 | 693.6082 |  |  | 574.5394 |  |  | 325.0404 | 413.9125 | 279.5127 | 196.0441 | 303.2962 | 206.7908 | 830.7131 | 991.503 | 748.6807 | 732.7248 | 825.1209 |  | 953.4483 | 737.3001 | 408.0386 | 959.321 | 456.6936 | 707.3447 |  | 698.4075 |  |  | 893.4828 | 855.8832 | 846.1865 | [6 empty] | 984.5678 |  |  | 972.701 |  |  | 314.9149 | 472.0327 | 506.3633 | 180.3289 | 401.5109 | 462.5148 | 104.7613 | 418.334 |  | 377.4074 | 481.7491 | 270.0058 | 451.442 | 347.6543 | 486.2478 | 191.7049 | 369.4914 |  | 375.3898 | 445.3869 | 470.6721 | 249.8488 | 411.0521 | 517.7341 | 270.2176 | 436.6725 | 322.1652 | 486.9017 | 283.2525 | 472.5391 | 0.75787 | 19.1255 | 1.5942 | 0.14076 | -40.1978 | 3.1159 | 1632.73 | 0.02 | 2.8211 | 0.77305 | 0.86055 | -1.1214 | 3.3239 | 2.4553 | 3.8433 | 131.9136 | 3.0621 | 2.1261 | -2.2126 | -2.9913 | 24.8744 | 18.5325
42810.5832 | 12368 | 105.8159 | 79.3992 | 60.8074 | 44.9692 | 27.4375 | 21.3573 | 17.3762 | 157.0792 | 107.0886 | 85.9849 | 63.1305 | 34.3783 | 22.2344 | 17.3253 | 160.7143 | 175.2786 | 399.8344 | 249.0437 | 261.1764 | 463.4205 |  |  |  | 257.8088 | 351.6184 | 390.4409 | 394.0218 | 217.9761 | 401.8129 | 155.048 | 252.0978 | 205.5906 | 215.331 | 344.6187 | 269.7908 | 472.7901 | 193.6251 |  | 208.2156 | 265.3876 | 172.3868 | 208.3143 |  | 49.0344 | 104.4839 | 51.1936 | 112.7108 | 193.888 | 242.4622 | 366.0553 | 7.933 | 51.0535 | 10.5374 | 116.3345 | 8.4498 | 41.7257 | 48.3755 | 52.6224 | 24.5573 |  |  | 1.7324 | 0.021115 | -0.43119 | -1.6172 | 4.3358 | 2.2574 | 5.7227 | -5.6211 | 0.53633 | 4.0754 | 13.2276 | -0.00054705 | -0.00053719 | -0.00054869 | 470.5472 | 640.1557 | 432.6975 | 227.331 | 106.6216 | 54.6124 | 29.5408 | 116.4412 | 96.5605 | 69.9097 | 51.808 | 32.4851 | 23.3125 | 17.8005 | 183.6668 | 150.4748 | 136.6932 | 88.2786 | 78.9441 | 154.0385 | 99.3315 | 177.8579 | 212.5993 | 237.7697 | 282.662 | 338.894 | 367.1027 |  |  |  | 464.1827 | 370.5501 | 370.0785 | 400.5072 | 3.1144 | 3.9151 | 693.1115 |  |  | 576.8969 |  |  | 325.1037 | 413.9871 | 280.4273 | 196.0802 | 303.3878 | 206.5433 | 830.8605 | 991.4678 | 748.3812 | 732.1784 | 825.1672 |  | 952.9035 | 737.3146 | 408.0165 | 959.5394 | 456.4409 | 707.9468 |  | 697.6088 |  |  | 891.3349 | 855.8423 | 846.3477 | [6 empty] | 983.7714 |  |  | 971.979 |  |  | 314.0327 | 471.28 | 504.5427 | 180.1074 | 401.5713 | 462.4898 | 104.5219 | 418.0597 |  | 376.8237 | 481.1499 | 270.4521 | 451.3504 | 347.3797 | 486.2813 | 191.4395 | 369.2767 |  | 375.3054 | 444.8824 | 470.5785 | 249.2193 | 411.3975 | 517.4018 | 270.2828 | 436.6711 | 321.5081 | 486.7496 | 283.2406 | 472.4304 | 0.82528 | 19.1095 | 1.5977 | 0.14235 | -40.2179 | 3.116 | 1625.06 | 0.05 | 2.383 | 0.19679 | -0.88927 | -1.7222 | 3.2951 | 2.3776 | 3.7856 | 131.6693 | 3.0595 | 2.0908 | -1.4038 | -3.0599 | 24.9015 | 18.5273
42810.5832 | 12369 | 105.8227 | 79.4035 | 60.8138 | 44.975 | 27.447 | 21.3534 | 17.3794 | 157.0869 | 107.0893 | 85.9877 | 63.1313 | 34.381 | 22.2349 | 17.3301 | 160.7314 | 175.3203 | 399.8695 | 249.0997 | 261.2563 | 463.4076 |  |  |  | 257.8552 | 351.6914 | 390.4713 | 394.0616 | 219.6843 | 401.7763 | 155.0576 | 252.1558 | 205.2771 | 215.3625 | 344.7087 | 269.7039 | 472.7181 | 193.5044 |  | 208.1438 | 264.2534 | 172.5263 | 208.2473 |  | 49.2309 | 104.517 | 51.1999 | 112.1905 | 193.797 | 241.9515 | 365.346 | 7.7536 | 51.0007 | 10.7776 | 116.2628 | 8.4505 | 41.7436 | 48.399 | 52.6123 | 24.568 |  |  | 2.3277 | 0.040171 | -0.73346 | -1.3918 | 3.9159 | 1.9643 | 5.1477 | -5.7328 | 0.64531 | 2.9221 | 13.3154 | -0.00054212 | -0.00051419 | -0.00052733 | 462.1908 | 634.6682 | 432.7624 | 227.3701 | 106.6301 | 54.6131 | 29.5502 | 116.4409 | 96.565 | 69.9186 | 51.8198 | 32.4857 | 23.3148 | 17.798 | 174.7145 | 146.7087 | 135.8548 | 87.5165 | 78.5976 | 153.963 | 99.4352 | 177.8828 | 212.6407 | 237.8136 | 282.714 | 338.9306 | 367.1481 |  |  |  | 464.0595 | 369.8201 | 370.3964 | 399.0703 | 2.5771 | 3.3936 | 693.4383 |  |  | 576.1343 |  |  | 325.1758 | 414.0725 | 280.968 | 196.1174 | 303.494 | 206.3831 | 830.9407 | 991.23 | 748.1381 | 731.8027 | 825.2232 |  | 952.3661 | 736.6514 | 408.027 | 959.1483 | 455.6479 | 708.4038 |  | 696.8323 |  |  | 890.8299 | 855.7646 | 846.1635 | [6 empty] | 981.9404 |  |  | 970.7146 |  |  | 313.5195 | 470.8474 | 503.8074 | 180.0208 | 401.2723 | 462.4691 | 105.6985 | 417.9622 |  | 376.0445 | 480.7665 | 269.994 | 451.1797 | 347.2331 | 486.1255 | 191.3686 | 369.4225 |  | 375.5118 | 445.1409 | 470.4888 | 248.1927 | 411.6895 | 516.2818 | 270.5251 | 436.6412 | 320.2338 | 486.5175 | 283.7599 | 472.2143 | 0.70067 | 19.0958 | 1.5946 | 0.14212 | -40.1667 | 3.1159 | 1607.75 | 0.24 | 2.7622 | 0.27144 | -1.1599 | -1.5977 | 3.1299 | 2.2168 | 3.5886 | 131.4284 | 3.0789 | 2.0099 | -0.4188 | -2.954 | 24.8946 | 18.5526
42810.5832 | 12370 | 105.8284 | 79.422 | 60.818 | 44.9854 | 27.4534 | 21.3549 | 17.3887 | 157.0942 | 107.1031 | 86.0063 | 63.1454 | 34.3966 | 22.2443 | 17.3344 | 160.756 | 175.3535 | 399.8978 | 249.1435 | 261.5586 | 463.381 |  |  |  | 257.8967 | 351.7514 | 389.8634 | 393.8221 | 218.9059 | 401.615 | 155.0832 | 252.2228 | 205.3232 | 215.4059 | 344.8059 | 270.2371 | 472.6467 | 194.2143 |  | 208.1112 | 263.3932 | 172.8673 | 209.755 |  | 49.2294 | 104.3922 | 51.0612 | 112.1285 | 194.1439 | 242.1468 | 365.0248 | 7.7466 | 50.972 | 10.7562 | 116.2294 | 8.4527 | 41.773 | 48.4106 | 52.5968 | 24.5754 |  |  | 2.3501 | 0.45415 | 0.089248 | -0.98502 | 3.8187 | 2.0366 | 5.9994 | -5.5764 | 1.1447 | 3.6919 | 13.3499 | -0.00048134 | -0.00047312 | -0.00052733 | 454.2514 | 633.4692 | 432.8261 | 227.4233 | 106.6446 | 54.6271 | 29.547 | 116.4453 | 96.5691 | 69.9244 | 51.8207 | 32.5029 | 23.3274 | 17.8013 | 166.4382 | 141.9216 | 131.6334 | 87.4301 | 78.4418 | 153.8788 | 99.4684 | 177.8987 | 212.6541 | 237.8459 | 282.7589 | 338.9388 | 367.1675 |  |  |  | 463.8844 | 370.9574 | 372.1028 | 399.0473 | 3.2052 | 2.1685 | 693.6042 |  |  | 572.668 |  |  | 325.2206 | 414.1339 | 280.4261 | 196.1542 | 303.5761 | 206.3809 | 830.8345 | 991.046 | 747.7414 | 731.5979 | 825.158 |  | 952.0338 | 735.7347 | 408.0967 | 958.2883 | 455.3187 | 709.3229 |  | 696.438 |  |  | 891.0655 | 855.5149 | 845.4045 | [6 empty] | 979.966 |  |  | 969.1634 |  |  | 313.348 | 470.8933 | 502.783 | 180.1024 | 401.4148 | 462.4503 | 106.2009 | 418.3611 |  | 375.0315 | 480.7413 | 268.7439 | 451.0078 | 347.1048 | 486.0289 | 192.1042 | 369.4839 |  | 376.2024 | 446.3612 | 470.3593 | 247.0888 | 411.7685 | 515.4119 | 270.685 | 436.5615 | 319.4172 | 486.5504 | 284.0136 | 471.6914 | 0.66696 | 19.0766 | 1.585 | 0.14123 | -40.1641 | 3.1159 | 1585.13 | 0.56 | 2.7751 | 0.91254 | 0.40453 | -1.3439 | 3.0914 | 2.2576 | 3.8748 | 131.2823 | 3.1113 | 1.9957 | 0.48995 | -2.4808 | 24.844 | 18.5325
42810.5832 | 12371 | 105.8263 | 79.4259 | 60.8261 | 44.9917 | 27.4509 | 21.3543 | 17.3888 | 157.0986 | 107.1045 | 86.0089 | 63.1515 | 34.3988 | 22.245 | 17.3368 | 160.7843 | 175.3817 | 399.9395 | 249.188 | 261.6952 | 463.2918 |  |  |  | 257.9399 | 351.8089 | 389.4887 | 393.8667 | 218.9491 | 401.4662 | 155.1057 | 252.2913 | 205.0446 | 215.4512 | 344.8997 | 270.3115 | 472.5595 | 194.3406 |  | 207.5679 | 262.7561 | 173.2711 | 209.7017 |  | 49.1125 | 104.1012 | 50.9673 | 113.0657 | 194.8136 | 243.0439 | 364.7389 | 7.9297 | 50.9706 | 10.5644 | 116.2517 | 8.4478 | 41.7823 | 48.4275 | 52.5877 | 24.5841 |  |  | 2.9881 | 0.44167 | 0.25352 | -1.2373 | 4.3036 | 2.6208 | 5.7372 | -5.7874 | 0.92865 | 2.8598 | 13.3873 | -0.00053555 | -0.00051583 | -0.00051419 | 454.4805 | 629.4279 | 432.863 | 227.4905 | 106.6486 | 54.6387 | 29.5516 | 116.4447 | 96.5745 | 69.9305 | 51.8269 | 32.5044 | 23.3192 | 17.7977 | 163.4148 | 138.4737 | 123.7519 | 84.972 | 75.7879 | 153.8124 | 99.3827 | 177.9231 | 212.7086 | 237.8984 | 282.81 | 338.9716 | 367.2184 |  |  |  | 463.6655 | 370.9987 | 370.0183 | 400.6077 | 2.9629 | 2.724 | 692.0917 |  |  | 570.9337 |  |  | 325.2769 | 414.2057 | 280.144 | 196.1851 | 303.6636 | 206.1622 | 830.6247 | 991.3371 | 747.6475 | 731.3176 | 825.0662 |  | 951.7809 | 734.8342 | 408.1864 | 957.8844 | 455.259 | 710.0541 |  | 697.8266 |  |  | 890.9063 | 855.0622 | 844.536 | [6 empty] | 978.5714 |  |  | 968.5992 |  |  | 314.2817 | 470.881 | 503.3541 | 180.0652 | 401.6896 | 462.401 | 107.0909 | 419.0217 |  | 374.8729 | 481.186 | 268.1912 | 450.6381 | 346.9527 | 485.9136 | 190.8018 | 369.6045 |  | 375.0163 | 445.7073 | 470.2317 | 246.7786 | 410.8043 | 514.9086 | 270.0367 | 436.3309 | 319.5223 | 486.6809 | 283.9008 | 471.2214 | 0.66638 | 19.0594 | 1.5743 | 0.14018 | -40.192 | 3.1159 | 1559.76 | 0.31 | 3.1289 | 0.89956 | 0.68154 | -1.5057 | 3.2847 | 2.5632 | 3.7925 | 131.1724 | 3.1453 | 2.0001 | 0.81733 | -1.6156 | 24.8348 | 18.4632
42810.5832 | 12372 | 105.8285 | 79.4269 | 60.8207 | 44.9878 | 27.4492 | 21.3599 | 17.3766 | 157.0946 | 107.0976 | 85.9989 | 63.153 | 34.3862 | 22.2446 | 17.3348 | 160.811 | 175.4131 | 399.9628 | 249.2396 | 261.7348 | 463.2428 |  |  |  | 257.9875 | 351.876 | 389.7494 | 393.992 | 218.8719 | 401.4028 | 155.1395 | 252.3637 | 204.7683 | 215.4857 | 345.0015 | 269.9332 | 472.4688 | 193.6124 |  | 207.3262 | 262.7001 | 173.5177 | 207.9492 |  | 49.0082 | 104.0812 | 50.9328 | 113.0632 | 194.6316 | 242.8138 | 364.3112 | 8.1343 | 50.9626 | 10.4052 | 116.2558 | 8.4574 | 41.7945 | 48.4585 | 52.57 | 24.5959 |  |  | 2.5847 | 0.24782 | -1.0541 | -1.4365 | 4.0736 | 2.6484 | 6.0473 | -6.1173 | 0.85042 | 3.5696 | 13.3362 | -0.00046491 | -0.00049941 | -0.00051583 | 448.1989 | 623.5459 | 432.903 | 227.5163 | 106.657 | 54.6448 | 29.5519 | 116.4429 | 96.5729 | 69.9286 | 51.8239 | 32.4955 | 23.3157 | 17.8006 | 158.54 | 134.8229 | 117.4067 | 83.6179 | 74.1016 | 153.6034 | 99.258 | 177.938 | 212.7424 | 237.9461 | 282.8572 | 338.9964 | 367.2617 |  |  |  | 463.5297 | 370.9829 | 371.1315 | 402.3654 | 2.8093 | 2.5449 | 692.2683 |  |  | 571.9507 |  |  | 325.3465 | 414.2776 | 280.6835 | 196.2291 | 303.7511 | 205.7534 | 830.5009 | 991.4139 | 747.6544 | 731.3011 | 824.8526 |  | 951.2637 | 733.6717 | 408.1404 | 957.917 | 455.2287 | 710.4521 |  | 699.1604 |  |  | 891.6702 | 854.6017 | 844.1496 | [6 empty] | 978.0113 |  |  | 968.4189 |  |  | 314.3115 | 470.9361 | 504.7736 | 180.0705 | 401.4088 | 462.3761 | 106.7227 | 419.0953 |  | 375.4566 | 480.9798 | 268.0398 | 450.2683 | 346.8014 | 485.4925 | 190.8679 | 369.9511 |  | 373.9196 | 443.6352 | 470.123 | 247.0921 | 410.5616 | 514.2287 | 268.702 | 436.1115 | 319.4308 | 486.6776 | 283.5045 | 471.0398 | 0.77058 | 19.0479 | 1.5656 | 0.1399 | -40.0929 | 3.1159 | 1513.72 | 0.02 | 2.9099 | 0.67381 | -1.3897 | -1.6222 | 3.195 | 2.5761 | 3.8928 | 130.9485 | 3.173 | 1.9957 | 1.3321 | -0.92594 | 24.8725 | 18.3983
42810.5832 | 12373 | 105.8344 | 79.423 | 60.8264 | 44.9896 | 27.4567 | 21.3558 | 17.3767 | 157.1118 | 107.1042 | 86.0064 | 63.1548 | 34.399 | 22.2485 | 17.3285 | 160.827 | 175.4571 | 400.0023 | 249.2939 | 261.7741 | 463.2154 |  |  |  | 258.0381 | 351.9455 | 389.5209 | 394.0722 | 219.2086 | 401.4388 | 155.1521 | 252.4246 | 205.296 | 215.5276 | 345.0949 | 269.8236 | 472.4006 | 193.5582 |  | 206.4926 | 263.0304 | 172.9809 | 207.9921 |  | 48.8858 | 103.9418 | 50.8166 | 112.7497 | 194.1968 | 242.0101 | 363.897 | 8.248 | 50.9477 | 10.5333 | 116.2664 | 8.4519 | 41.8133 | 48.4898 | 52.5517 | 24.5979 |  |  | 2.0958 | 0.18145 | -0.93651 | -1.1854 | 3.6511 | 2.1654 | 5.8377 | -6.0851 | 0.60736 | 3.2647 | 13.189 | -0.00050105 | -0.00055855 | -0.00052076 | 443.6288 | 617.445 | 432.9417 | 227.5463 | 106.6645 | 54.6441 | 29.5542 | 116.4419 | 96.5741 | 69.9301 | 51.828 | 32.4954 | 23.3184 | 17.8023 | 155.4652 | 133.5836 | 115.008 | 80.7297 | 72.0476 | 153.3908 | 99.1302 | 177.9649 | 212.7822 | 237.9921 | 282.9073 | 339.0257 | 367.3142 |  |  |  | 463.3728 | 371.3244 | 372.6037 | 402.9699 | 4.9941 | 2.5976 | 691.3557 |  |  | 574.0558 |  |  | 325.3949 | 414.3363 | 280.1105 | 196.2542 | 303.8329 | 205.2525 | 830.4077 | 991.3116 | 760.3169 | 731.0636 | 824.7897 |  | 950.6793 | 732.3495 | 408.121 | 958.3876 | 455.3856 | 710.5779 |  | 700.7918 |  |  | 892.0401 | 854.4756 | 844.4167 | [6 empty] | 977.8917 |  |  | 968.522 |  |  | 314.2148 | 470.6528 | 504.8673 | 179.8771 | 400.9546 | 462.2218 | 107.3824 | 418.7092 |  | 375.0854 | 480.2929 | 268.5111 | 450.0869 | 346.6493 | 485.3474 | 191.8244 | 370.1642 |  | 373.8992 | 443.3939 | 469.9952 | 245.9211 | 410.7127 | 512.5845 | 269.0109 | 436.0273 | 319.4516 | 486.7017 | 282.7309 | 470.9719 | 0.65425 | 19.0414 | 1.5615 | 0.13926 | -40.1736 | 3.1159 | 1498.32 | 0.23 | 2.6203 | 0.57646 | -1.3096 | -1.4734 | 3.0224 | 2.3276 | 3.8217 | 130.6909 | 3.2078 | 2.0007 | 1.6463 | -0.67511 | 24.863 | 18.3629
42810.5833 | 12374 | 105.8395 | 79.4233 | 60.8275 | 45.002 | 27.4568 | 21.3561 | 17.3708 | 157.1074 | 107.1041 | 86.0125 | 63.1575 | 34.3958 | 22.2484 | 17.3282 | 160.8436 | 175.4888 | 400.026 | 249.3427 | 261.775 | 463.108 |  |  |  | 258.0726 | 352.0035 | 389.6406 | 394.1055 | 219.8635 | 401.499 | 155.1714 | 252.4892 | 203.8746 | 215.582 | 345.1916 | 269.9898 | 472.2653 | 193.8566 |  | 207.0204 | 263.7363 | 172.1424 | 206.3068 |  | 48.6533 | 103.6599 | 50.6812 | 111.9282 | 194.2889 | 242.15 | 363.5186 | 8.262 | 50.9785 | 10.9273 | 116.2783 | 8.45 | 41.8309 | 48.5185 | 52.5407 | 24.6153 |  |  | 2.8652 | 0.53038 | -0.097376 | -0.6742 | 3.9481 | 2.7673 | 6.2274 | -6.2145 | 0.77141 | 3.4087 | 13.5502 | -0.00052076 | -0.00052241 | -0.00051091 | 455.7803 | 620.7964 | 432.9825 | 227.5886 | 106.6731 | 54.6433 | 29.5527 | 116.4434 | 96.5747 | 69.9298 | 51.8362 | 32.5027 | 23.3203 | 17.8039 | 157.3807 | 133.6987 | 112.2669 | 77.9226 | 69.3641 | 153.3389 | 99.0051 | 177.9863 | 212.8171 | 238.0288 | 282.954 | 339.0482 | 367.3585 |  |  |  | 463.1246 | 371.7308 | 373.7605 | 403.5634 | 3.3794 | 2.6025 | 691.9432 |  |  | 573.2133 |  |  | 325.4544 | 414.4107 | 280.7378 | 196.285 | 303.9366 | 205.3578 | 830.3858 | 991.46 | 763.6053 | 732.6555 | 824.8898 |  | 950.0724 | 731.9283 | 408.0336 | 959.2294 | 455.6904 | 710.614 |  | 702.9411 |  |  | 891.6234 | 854.6075 | 844.8296 | [6 empty] | 978.0479 |  |  | 968.7077 |  |  | 313.6179 | 470.6944 | 507.1191 | 179.4328 | 399.6114 | 462.0077 | 108.175 | 419.0335 |  | 374.0204 | 480.0549 | 268.2036 | 449.9094 | 346.732 | 485.3189 | 192.4822 | 369.9371 |  | 373.4968 | 443.632 | 469.8636 | 245.3287 | 410.8191 | 511.3275 | 269.8883 | 435.664 | 319.4914 | 486.4809 | 282.2602 | 470.6805 | 0.74131 | 19.0468 | 1.562 | 0.1378 | -40.1795 | 3.1159 | 1500.47 | -0.05 | 3.064 | 0.98519 | -0.42214 | -1.1108 | 3.1433 | 2.6316 | 3.9478 | 130.4191 | 3.2108 | 2.0125 | 1.4268 | -0.38591 | 24.8933 | 18.3171
42810.5833 | 12375 | 105.8436 | 79.4391 | 60.8384 | 44.9997 | 27.4597 | 21.3586 | 17.3781 | 157.116 | 107.11 | 86.0223 | 63.1643 | 34.4017 | 22.2462 | 17.334 | 160.8709 | 175.5278 | 400.0567 | 249.3958 | 261.6435 | 463.0168 |  |  |  | 258.1262 | 352.0721 | 389.4591 | 394.0079 | 218.1639 | 401.2781 | 155.192 | 252.5506 | 203.4306 | 215.6052 | 345.2816 | 270.1651 | 472.1496 | 194.2854 |  | 206.5506 | 263.8903 | 171.8688 | 206.9317 |  | 48.521 | 103.3999 | 50.6256 | 111.3174 | 194.3559 | 242.4131 | 363.9142 | 8.3341 | 50.9882 | 11.1468 | 116.2401 | 8.444 | 41.8404 | 48.5274 | 52.5284 | 24.6112 |  |  | 2.1063 | 0.010603 | 0.19044 | -0.3279 | 3.6899 | 2.9585 | 5.9856 | -5.9418 | 0.73249 | 3.3331 | 13.4064 | -0.00048955 | -0.00051912 | -0.00050598 | 457.6261 | 623.1735 | 433.0389 | 227.6517 | 106.6822 | 54.6646 | 29.5698 | 116.4521 | 96.5818 | 69.9437 | 51.8394 | 32.5117 | 23.3273 | 17.8127 | 157.2502 | 132.2913 | 110.9484 | 75.5804 | 67.9124 | 153.1685 | 98.8877 | 178.0089 | 212.8575 | 238.0868 | 283.0262 | 339.0832 | 367.4045 |  |  |  | 462.9176 | 370.9801 | 375.2567 | 402.5854 | 4.0042 | 3.6887 | 698.6206 |  |  | 575.2308 |  |  | 325.5137 | 414.4775 | 280.3085 | 196.3138 | 304.0223 | 204.4911 | 830.5036 | 991.8613 | 763.9621 | 734.5437 | 825.1368 |  | 949.3615 | 732.022 | 407.7766 | 961.118 | 455.8426 | 710.5379 |  | 705.7784 |  |  | 891.1488 | 854.9077 | 845.0443 | [6 empty] | 979.9762 |  |  | 970.0038 |  |  | 313.4434 | 470.6418 | 507.8076 | 179.4842 | 398.6642 | 461.8598 | 108.9543 | 419.1985 |  | 373.3354 | 480.2077 | 268.8099 | 449.9354 | 346.5158 | 485.2731 | 191.9164 | 369.7323 |  | 372.4671 | 443.6361 | 469.7845 | 244.3283 | 410.613 | 510.2108 | 270.0467 | 435.2879 | 319.525 | 486.4834 | 281.769 | 470.367 | 0.80351 | 19.0616 | 1.5672 | 0.13819 | -40.191 | 3.1159 | 1494.64 | 0.7 | 2.6266 | 0.13925 | 0.59015 | -0.77437 | 3.0396 | 2.7217 | 3.8713 | 130.0977 | 3.1826 | 1.9777 | 1.4194 | -0.25382 | 24.8619 | 18.3197
42810.5833 | 12376 | 105.8462 | 79.4497 | 60.8505 | 45.0037 | 27.4636 | 21.3601 | 17.382 | 157.1262 | 107.1174 | 86.0352 | 63.1785 | 34.4117 | 22.2536 | 17.3413 | 160.8923 | 175.5579 | 400.0831 | 249.4422 | 261.6046 | 462.9139 |  |  |  | 258.1758 | 352.1347 | 389.4852 | 393.9878 | 217.8971 | 401.2572 | 155.2089 | 252.6074 | 203.9026 | 215.6504 | 345.3744 | 270.5544 | 472.0139 | 194.7418 |  | 207.6126 | 263.4156 | 173.353 | 206.9899 |  | 48.4263 | 103.4551 | 50.6264 | 111.4264 | 194.275 | 242.4759 | 364.7207 | 8.4459 | 51.0224 | 11.0204 | 116.1485 | 8.445 | 41.86 | 48.5165 | 52.53 | 24.618 |  |  | 1.9335 | -0.039997 | 0.65108 | -0.4291 | 4.0795 | 2.9888 | 5.728 | -6.2033 | 0.37734 | 3.6871 | 13.4632 | -0.00051419 | -0.00046655 | -0.00050926 | 456.3129 | 607.1004 | 433.0901 | 227.7167 | 106.6895 | 54.6805 | 29.5701 | 116.4549 | 96.5822 | 69.9439 | 51.8447 | 32.5097 | 23.3254 | 17.8065 | 160.263 | 135.2313 | 116.3406 | 74.2469 | 67.9377 | 153.2051 | 98.8711 | 178.0348 | 212.8921 | 238.1352 | 283.0682 | 339.1108 | 367.4313 |  |  |  | 462.8729 | 370.6698 | 375.2211 | 401.949 | 3.8266 | 4.2624 | 706.9246 |  |  | 577.4896 |  |  | 325.5672 | 414.55 | 280.4457 | 196.3512 | 304.1025 | 205.375 | 830.5555 | 992.6433 | 764.1355 | 736.5788 | 825.4083 |  | 948.7451 | 732.095 | 407.629 | 963.1153 | 455.8572 | 710.5417 |  | 707.9264 |  |  | 890.6531 | 855.2948 | 845.1928 | [6 empty] | 981.6446 |  |  | 971.1757 |  |  | 314.0206 | 470.5632 | 507.6913 | 179.2793 | 398.4453 | 461.9181 | 108.9202 | 419.1882 |  | 373.5284 | 480.5245 | 268.9736 | 450.1556 | 346.0744 | 485.1566 | 191.59 | 369.6795 |  | 371.0266 | 443.4237 | 469.7171 | 244.0785 | 410.7739 | 510.803 | 270.4902 | 435.235 | 320.0018 | 486.5103 | 281.5386 | 470.1616 | 0.66773 | 19.0722 | 1.5735 | 0.13866 | -40.139 | 3.116 | 1488.36 | 0.21 | 2.5165 | -0.27047 | 1.0913 | -0.88591 | 3.1962 | 2.7358 | 3.7873 | 129.8178 | 3.1659 | 1.9239 | 1.0893 | -0.85501 | 24.8437 | 18.3321
42810.5833 | 12377 | 105.8489 | 79.449 | 60.8491 | 45.006 | 27.4633 | 21.3607 | 17.3834 | 157.132 | 107.1167 | 86.0404 | 63.1805 | 34.4172 | 22.2562 | 17.3397 | 160.9098 | 175.5891 | 400.1034 | 249.4884 | 261.6478 | 462.8209 |  |  |  | 258.2129 | 352.1911 | 389.5515 | 393.9669 | 217.5455 | 401.296 | 155.2358 | 252.6704 | 204.3293 | 215.6924 | 345.4789 | 270.4378 | 471.8666 | 194.4248 |  | 208.4107 | 263.1593 | 173.6769 | 205.9749 |  | 48.4746 | 103.5104 | 50.6452 | 111.7312 | 194.3607 | 242.7017 | 365.3587 | 8.4804 | 51.0404 | 11.0315 | 116.082 | 8.443 | 41.882 | 48.4871 | 52.5306 | 24.6227 |  |  | 2.3711 | 0.33456 | 0.1819 | -0.757 | 4.0776 | 2.3376 | 6.2451 | -6.0831 | 0.64978 | 3.4804 | 13.4398 | -0.00051912 | -0.0005454 | -0.00053062 | 449.1307 | 599.9136 | 433.1373 | 227.7714 | 106.6986 | 54.6821 | 29.5702 | 116.4453 | 96.5857 | 69.9423 | 51.8482 | 32.5108 | 23.3186 | 17.7974 | 166.0463 | 139.9345 | 126.4086 | 75.67 | 65.8577 | 153.3949 | 98.9456 | 178.0454 | 212.9239 | 238.173 | 283.1084 | 339.1343 | 367.4484 |  |  |  | 462.8011 | 370.2406 | 372.6483 | 402.7944 | 4.095 | 3.0886 | 714.9716 |  |  | 580.1361 |  |  | 325.6218 | 414.6037 | 280.7825 | 196.3819 | 304.1816 | 205.5968 | 830.4868 | 993.6646 | 764.1366 | 738.6915 | 825.663 |  | 948.1939 | 731.8951 | 407.5388 | 965.4014 | 455.7962 | 710.5454 |  | 709.3913 |  |  | 890.7812 | 855.5612 | 845.4523 | [6 empty] | 983.5293 |  |  | 972.4934 |  |  | 313.8827 | 470.7236 | 507.8105 | 179.1134 | 398.2621 | 462.0771 | 108.6145 | 419.3659 |  | 373.0865 | 481.4419 | 268.1626 | 450.3003 | 345.5139 | 485.0796 | 191.4651 | 369.6036 |  | 370.0631 | 443.3024 | 469.6302 | 243.7138 | 410.8845 | 511.6769 | 271.1312 | 435.1858 | 319.6228 | 486.384 | 281.8824 | 469.9524 | 0.49112 | 19.0973 | 1.5795 | 0.13931 | -40.1726 | 3.1159 | 1473.35 | 0.19 | 2.7869 | 0.78231 | 0.57684 | -1.1768 | 3.1962 | 2.42 | 3.9555 | 129.5675 | 3.1625 | 1.8533 | 0.47119 | -1.9645 | 24.854 | 18.3002
42810.5833 | 12378 | 105.852 | 79.4539 | 60.8529 | 45.0154 | 27.4643 | 21.3683 | 17.3816 | 157.1403 | 107.1216 | 86.0457 | 63.1869 | 34.4246 | 22.2586 | 17.3453 | 160.9357 | 175.621 | 400.1368 | 249.5487 | 261.7273 | 462.795 |  |  |  | 258.2514 | 352.2487 | 389.9805 | 394.2175 | 219.2175 | 401.4311 | 155.2502 | 252.7176 | 204.9893 | 215.7271 | 345.5647 | 270.4309 | 471.7164 | 194.0742 |  | 208.6292 | 263.2035 | 175.8795 | 206.1444 |  | 48.6577 | 103.587 | 50.8018 | 112.0949 | 194.1898 | 242.7448 | 365.747 | 8.4114 | 51.0735 | 11.215 | 116.0192 | 8.4442 | 41.9099 | 48.4682 | 52.5305 | 24.6358 |  |  | 2.22 | 0.14203 | -0.16046 | -1.0547 | 3.7254 | 2.168 | 5.8811 | -6.1672 | 0.4908 | 3.2427 | 13.2349 | -0.00053719 | -0.00043698 | -0.00054048 | 449.7963 | 602.6256 | 433.1835 | 227.8072 | 106.7015 | 54.6842 | 29.5742 | 116.4434 | 96.5796 | 69.9471 | 51.8518 | 32.5116 | 23.3212 | 17.8 | 172.5987 | 142.27 | 130.5028 | 75.1505 | 63.5695 | 153.7213 | 99.0142 | 178.0753 | 212.9612 | 238.2186 | 283.1617 | 339.171 | 367.491 |  |  |  | 462.6783 | 370.3366 | 370.4829 | 404.0432 | 4.4094 | 4.1489 | 722.02 |  |  | 578.6669 |  |  | 325.6868 | 414.6868 | 281.5557 | 196.4226 | 304.2916 | 206.0696 | 830.5364 | 995.3478 | 764.2204 | 740.7322 | 826.0014 |  | 947.6354 | 731.5488 | 407.5059 | 968.4894 | 455.7741 | 710.6682 |  | 710.4491 |  |  | 890.9607 | 855.6691 | 845.5354 | [6 empty] | 985.9771 |  |  | 973.5707 |  |  | 313.382 | 471.159 | 508.8022 | 178.4374 | 397.9325 | 462.0474 | 109.5185 | 419.3444 |  | 372.5058 | 481.703 | 267.5667 | 450.1027 | 344.5068 | 484.9691 | 191.5811 | 369.6008 |  | 369.3266 | 443.1903 | 469.542 | 243.8294 | 410.6634 | 512.2408 | 271.8564 | 434.9694 | 319.3435 | 486.1895 | 282.5558 | 469.6641 | 0.65945 | 19.1125 | 1.5849 | 0.14014 | -40.2428 | 3.1159 | 1495.8 | 0.45 | 2.6968 | 0.50977 | -0.54183 | -1.3891 | 3.0551 | 2.3307 | 3.8386 | 129.312 | 3.1689 | 1.765 | -0.21484 | -2.411 | 24.8311 | 18.251
42810.5833 | 12379 | 105.8449 | 79.449 | 60.8568 | 45.0206 | 27.4578 | 21.3574 | 17.3866 | 157.1327 | 107.1174 | 86.0378 | 63.1873 | 34.4164 | 22.2541 | 17.336 | 160.9581 | 175.6528 | 400.1725 | 249.6 | 261.8868 | 462.8186 |  |  |  | 258.3022 | 352.3086 | 390.1159 | 394.175 | 219.8165 | 401.3187 | 155.2732 | 252.7882 | 207.2212 | 215.7759 | 345.6678 | 270.2432 | 471.6342 | 193.7186 |  | 208.4518 | 263.5431 | 179.3009 | 206.7459 |  | 48.8009 | 103.5292 | 50.7659 | 111.8191 | 194.1541 | 242.5038 | 365.7509 | 8.346 | 51.0829 | 11.1987 | 115.9276 | 8.4272 | 41.9329 | 48.4563 | 52.5278 | 24.6434 |  |  | 2.444 | -0.1517 | -0.048748 | -0.29505 | 3.4093 | 2.2994 | 5.7589 | -5.9405 | 0.72218 | 3.3235 | 13.4435 | -0.00046491 | -0.00046984 | -0.00051091 | 442.1488 | 619.9453 | 433.2303 | 227.8851 | 106.7212 | 54.6852 | 29.5852 | 116.452 | 96.5797 | 69.9606 | 51.8598 | 32.5198 | 23.3234 | 17.8 | 178.3457 | 144.8212 | 131.1399 | 75.2261 | 61.4647 | 154.0423 | 99.0636 | 178.0993 | 212.9919 | 238.258 | 283.2137 | 339.1919 | 367.5173 |  |  |  | 462.5149 | 371.1305 | 370.5725 | 404.074 | 3.6037 | 4.087 | 728.7676 |  |  | 579.0104 |  |  | 325.7445 | 414.757 | 281.8792 | 196.4497 | 304.3718 | 208.018 | 830.598 | 998.4732 | 764.291 | 742.9048 | 826.2315 |  | 947.2457 | 731.2988 | 407.4593 | 971.3225 | 455.6982 | 710.7401 |  | 712.0717 |  |  | 891.4251 | 855.7741 | 845.6116 | [6 empty] | 987.9419 |  |  | 973.6324 |  |  | 313.0222 | 470.6109 | 506.9714 | 178.0324 | 397.8096 | 462.0231 | 109.9542 | 418.9636 |  | 371.5026 | 481.7079 | 267.391 | 449.9242 | 344.2237 | 484.7109 | 191.41 | 369.61 |  | 369.3586 | 442.6743 | 469.4209 | 243.9367 | 410.2194 | 512.5251 | 272.5506 | 434.6571 | 319.258 | 486.0279 | 282.9728 | 468.7732 | 0.75016 | 19.1185 | 1.5912 | 0.13932 | -40.1129 | 3.1159 | 1495 | 0.4 | 2.8294 | -0.52681 | -0.29863 | -0.73468 | 2.922 | 2.3997 | 3.7976 | 129.134 | 3.1712 | 1.6775 | -0.81205 | -2.4757 | 24.8044 | 18.2308
42810.5833 | 12380 | 105.8645 | 79.4738 | 60.8742 | 45.0305 | 27.475 | 21.3727 | 17.3779 | 157.1479 | 107.1314 | 86.0591 | 63.1982 | 34.4293 | 22.2654 | 17.3455 | 160.9784 | 175.6861 | 400.2058 | 249.6482 | 262.1126 | 462.8348 |  |  |  | 258.3414 | 352.3714 | 389.7815 | 393.9291 | 219.0451 | 401.0844 | 155.2939 | 252.833 | 209.2865 | 215.8087 | 345.7598 | 270.2389 | 471.553 | 193.6527 |  | 209.6135 | 262.2767 | 181.6393 | 206.8144 |  | 48.9903 | 103.4903 | 50.6871 | 111.1109 | 193.5001 | 242.2324 | 365.3659 | 8.333 | 51.086 | 11.2822 | 115.8442 | 8.4224 | 41.9544 | 48.4529 | 52.5323 | 24.6416 |  |  | 2.4309 | -0.19836 | 0.12079 | -0.55526 | 3.3048 | 2.4657 | 5.7516 | -5.8998 | 0.35477 | 3.3319 | 13.318 | -0.00050269 | -0.00049119 | -0.00052569 | 442.8017 | 624.3988 | 433.2753 | 227.9242 | 106.7313 | 54.6954 | 29.5883 | 116.4462 | 96.583 | 69.9571 | 51.8647 | 32.5225 | 23.3225 | 17.7961 | 181.3691 | 147.7485 | 130.798 | 75.4368 | 61.3067 | 154.2497 | 99.1165 | 178.1163 | 213.0347 | 238.3127 | 283.2697 | 339.2244 | 367.5611 |  |  |  | 462.2774 | 371.5162 | 369.2357 | 404.7642 | 3.613 | 3.9722 | 732.6088 |  |  | 582.1718 |  |  | 325.805 | 414.8203 | 282.3283 | 196.4839 | 304.4614 | 210.2323 | 830.6056 | 1000.3628 | 763.9107 | 746.0329 | 826.392 |  | 946.8222 | 731.0741 | 407.3819 | 973.739 | 455.7662 | 710.7114 |  | 713.5051 |  |  | 891.9434 | 855.8367 | 845.7094 | [6 empty] | 989.6987 |  |  | 974.1756 |  |  | 312.5968 | 469.4736 | 505.7623 | 178.1428 | 397.1249 | 461.9901 | 110.5437 | 418.2296 |  | 369.9576 | 481.5804 | 266.3635 | 449.5846 | 344.2881 | 484.3866 | 191.5801 | 369.5882 |  | 368.7094 | 442.4429 | 469.2768 | 244.5014 | 409.9961 | 512.4823 | 273.1656 | 434.3945 | 319.0763 | 485.6022 | 283.1655 | 468.0589 | 0.76095 | 19.1139 | 1.5976 | 0.13903 | -40.2079 | 3.1159 | 1460.07 | 0.32 | 2.8213 | -0.60236 | 0.47005 | -1.0078 | 2.8761 | 2.4843 | 3.7943 | 128.9433 | 3.1698 | 1.6183 | -1.1213 | -2.4312 | 24.7926 | 18.1836
42810.5833 | 12381 | 105.8532 | 79.4749 | 60.877 | 45.0271 | 27.4722 | 21.3724 | 17.3869 | 157.1521 | 107.1249 | 86.0595 | 63.2079 | 34.4333 | 22.2672 | 17.3508 | 160.9964 | 175.727 | 400.2481 | 249.702 | 262.3017 | 462.8116 |  |  |  | 258.3867 | 352.4345 | 389.7042 | 394.0559 | 220.2679 | 401.078 | 155.3158 | 252.9106 | 211.1765 | 215.8507 | 345.8667 | 270.4183 | 471.4813 | 193.9536 |  | 210.1037 | 262.4305 | 182.8611 | 207.9438 |  | 49.2167 | 103.7342 | 50.8311 | 110.7063 | 192.9339 | 242.9478 | 364.567 | 8.3718 | 51.1106 | 11.1392 | 115.753 | 8.4247 | 42.0014 | 48.4509 | 52.5312 | 24.6495 |  |  | 2.2502 | 0.3431 | -0.27151 | -0.82337 | 3.7602 | 2.5248 | 6.3286 | -5.9247 | 0.75934 | 3.137 | 13.4259 | -0.00045834 | -0.00052405 | -0.00052241 | 436.3971 | 616.8371 | 433.3264 | 227.9578 | 106.7443 | 54.7074 | 29.5943 | 116.4476 | 96.5941 | 69.9626 | 51.871 | 32.5258 | 23.3286 | 17.8049 | 177.2612 | 146.7635 | 130.6395 | 75.7075 | 63.4729 | 154.2378 | 99.1593 | 178.1425 | 213.0681 | 238.3637 | 283.3174 | 339.2513 | 367.5959 |  |  |  | 462.0718 | 371.6547 | 368.8255 | 405.2537 | 2.6725 | 3.7601 | 739.2909 |  |  | 585.4718 |  |  | 325.8703 | 414.8885 | 281.0338 | 196.5217 | 304.5444 | 211.02 | 830.776 | 1001.1713 | 763.2647 | 748.8552 | 826.5768 |  | 946.206 | 730.9359 | 407.2311 | 975.401 | 455.7109 | 710.9299 |  | 714.7594 |  |  | 892.5659 | 855.906 | 845.934 | [6 empty] | 990.5545 |  |  | 974.4498 |  |  | 312.5249 | 468.9348 | 504.6149 | 178.2762 | 396.5435 | 461.8432 | 111.4193 | 417.3804 |  | 369.3573 | 481.0509 | 265.2089 | 449.3703 | 344.0516 | 483.9292 | 191.6267 | 369.583 |  | 367.3122 | 442.8384 | 469.1716 | 244.5817 | 409.989 | 512.1731 | 273.7157 | 434.2283 | 318.9209 | 485.1396 | 283.0457 | 467.7064 | 0.95856 | 19.1032 | 1.6049 | 0.14004 | -40.0626 | 3.1159 | 1438.79 | 0.1 | 2.7144 | 0.79247 | -0.70496 | -1.2276 | 3.07 | 2.5156 | 3.9828 | 128.6675 | 3.1586 | 1.5657 | -0.66636 | -2.4084 | 24.7525 | 18.1458
42810.5833 | 12382 | 105.8689 | 79.4751 | 60.869 | 45.0321 | 27.474 | 21.3703 | 17.3836 | 157.1559 | 107.1402 | 86.0662 | 63.215 | 34.44 | 22.2654 | 17.3514 | 161.0246 | 175.7597 | 400.2908 | 249.7575 | 262.191 | 462.7634 |  |  |  | 258.4323 | 352.4954 | 389.9532 | 394.3141 | 221.6147 | 401.1086 | 155.3411 | 252.9866 | 212.0016 | 215.9004 | 345.9547 | 271.2937 | 471.3595 | 195.3839 |  | 210.3682 | 262.5939 | 182.8807 | 208.7057 |  | 49.2327 | 103.8031 | 50.8707 | 110.4788 | 192.6757 | 242.8746 | 363.613 | 8.3435 | 51.1517 | 11.0088 | 115.7507 | 8.4165 | 42.0304 | 48.4395 | 52.5188 | 24.652 |  |  | 2.2692 | -0.12148 | 0.06362 | -0.90419 | 3.6932 | 2.6214 | 6.2859 | -5.9017 | 0.82084 | 3.2765 | 13.2152 | -0.00046491 | -0.00040412 | -0.00056348 | 428.4713 | 615.8337 | 433.3617 | 228.0014 | 106.7549 | 54.7117 | 29.5833 | 116.4506 | 96.5888 | 69.9609 | 51.8663 | 32.5244 | 23.3336 | 17.7984 | 168.6546 | 142.5289 | 126.4421 | 76.5011 | 64.2788 | 154.0354 | 99.1604 | 178.1683 | 213.1101 | 238.4035 | 283.3584 | 339.2786 | 367.624 |  |  |  | 461.8747 | 371.6302 | 368.8147 | 405.6773 | 2.832 | 2.9224 | 745.3537 |  |  | 582.8796 |  |  | 325.9197 | 414.9544 | 281.8416 | 196.5564 | 304.626 | 211.6189 | 830.825 | 1000.7957 | 762.3421 | 750.1333 | 826.8193 |  | 945.5436 | 730.544 | 407.1194 | 976.2416 | 455.5927 | 711.3181 |  | 716.13 |  |  | 892.3882 | 855.9751 | 845.7753 | [6 empty] | 990.588 |  |  | 974.4522 |  |  | 312.6987 | 468.6696 | 502.5588 | 178.4409 | 396.7838 | 461.7123 | 111.3919 | 417.3275 |  | 369.3521 | 480.3312 | 264.414 | 449.2683 | 343.3285 | 483.5467 | 192.0384 | 369.4525 |  | 366.4566 | 443.1489 | 469.0753 | 244.0411 | 409.896 | 511.4416 | 273.8609 | 434.1699 | 318.7044 | 484.9815 | 282.6488 | 467.3252 | 0.99977 | 19.0902 | 1.6122 | 0.1403 | -40.1562 | 3.1159 | 1418 | -0.34 | 2.726 | -0.47158 | 0.34128 | -1.2866 | 3.0423 | 2.5631 | 3.969 | 128.3702 | 3.1584 | 1.5287 | 0.26385 | -1.9419 | 24.7166 | 18.1108
42810.5834 | 12383 | 105.8655 | 79.4738 | 60.8798 | 45.0367 | 27.4719 | 21.3638 | 17.3886 | 157.1644 | 107.1356 | 86.0634 | 63.2103 | 34.4462 | 22.27 | 17.3458 | 161.0398 | 175.786 | 400.3355 | 249.8027 | 262.198 | 462.6614 |  |  |  | 258.4707 | 352.5483 | 389.8487 | 394.1902 | 223.0848 | 401.1953 | 155.3549 | 253.0429 | 212.2851 | 215.9402 | 346.0527 | 271.7793 | 471.193 | 196.0234 |  | 210.2217 | 262.5529 | 182.1115 | 208.4135 |  | 49.1834 | 103.7368 | 50.9004 | 110.491 | 192.622 | 242.2801 | 362.4781 | 8.1657 | 51.1833 | 10.8606 | 115.7383 | 8.4046 | 42.0531 | 48.4233 | 52.5059 | 24.6585 |  |  | 2.1437 | 0.005343 | 0.12473 | -0.51518 | 3.8837 | 1.871 | 5.406 | -6.2231 | 0.7068 | 2.4031 | 13.2905 | -0.00046491 | -0.00051091 | -0.00055033 | 430.8835 | 612.4008 | 433.4154 | 228.0342 | 106.771 | 54.7236 | 29.5974 | 116.4585 | 96.5989 | 69.9768 | 51.8798 | 32.531 | 23.3396 | 17.803 | 164.3713 | 143.5815 | 124.5775 | 76.0337 | 65.6207 | 153.8844 | 99.1537 | 178.1878 | 213.139 | 238.4468 | 283.4079 | 339.3015 | 367.6547 |  |  |  | 461.6659 | 370.7376 | 367.8894 | 405.0651 | 3.2433 | 4.0695 | 750.1638 |  |  | 581.3733 |  |  | 325.9779 | 415.0078 | 280.8781 | 196.5874 | 304.7146 | 212.9815 | 830.8849 | 998.4291 | 762.1028 | 750.8691 | 826.8699 |  | 945.0284 | 729.9627 | 407.0493 | 976.1229 | 454.9484 | 711.614 |  | 716.5339 |  |  | 892.6054 | 855.897 | 845.7503 | [6 empty] | 989.7211 |  |  | 975.4886 |  |  | 312.8504 | 468.6709 | 500.2518 | 178.4482 | 396.7908 | 461.5152 | 110.5373 | 417.2651 |  | 368.8679 | 479.8063 | 264.4794 | 449.0672 | 342.9724 | 483.3088 | 192.116 | 369.1445 |  | 366.6483 | 443.1914 | 468.974 | 244.4284 | 409.8022 | 511.0998 | 274.2377 | 434.0333 | 318.7223 | 484.7132 | 282.3618 | 467.1378 | 0.70702 | 19.0798 | 1.6195 | 0.14204 | -40.1394 | 3.1159 | 1406.36 | 0.3 | 2.6497 | 0.098893 | 0.47782 | -0.97107 | 3.118 | 2.1642 | 3.6787 | 128.1432 | 3.1676 | 1.4576 | 0.72032 | -1.7355 | 24.7045 | 18.1032
42810.5834 | 12384 | 105.8745 | 79.4816 | 60.8983 | 45.0408 | 27.4793 | 21.3728 | 17.391 | 157.1719 | 107.1411 | 86.0704 | 63.2196 | 34.4465 | 22.278 | 17.3546 | 161.07 | 175.8186 | 400.3718 | 249.8578 | 262.3143 | 462.537 |  |  |  | 258.5208 | 352.6123 | 390.0734 | 394.0709 | 225.2422 | 401.1877 | 155.3647 | 253.0985 | 213.4394 | 215.9747 | 346.1455 | 271.9261 | 471.023 | 196.0432 |  | 210.8066 | 262.4922 | 181.6435 | 208.7312 |  | 49.2616 | 103.7513 | 50.9305 | 110.8871 | 192.9065 | 242.1314 | 361.5748 | 8.1323 | 51.2138 | 10.7286 | 115.7033 | 8.3865 | 42.0649 | 48.4233 | 52.5124 | 24.6641 |  |  | 2.3264 | -0.21413 | 0.3153 | -0.665 | 4.1275 | 2.8777 | 6.0795 | -6.1087 | 0.26506 | 3.4494 | 13.2472 | -0.00056512 | -0.00053883 | -0.00052241 | 427.671 | 613.1481 | 433.4576 | 228.0812 | 106.7889 | 54.7396 | 29.6017 | 116.4623 | 96.605 | 69.9802 | 51.8938 | 32.5446 | 23.3441 | 17.8082 | 161.3672 | 142.9352 | 125.5741 | 77.0686 | 65.9493 | 153.767 | 99.1953 | 178.2161 | 213.1846 | 238.5003 | 283.4649 | 339.3313 | 367.698 |  |  |  | 461.4328 | 369.9111 | 368.3824 | 402.8746 | 3.2005 | 2.5417 | 753.9373 |  |  | 582.8587 |  |  | 326.0312 | 415.0852 | 281.2868 | 196.6216 | 304.8091 | 213.0472 | 830.7845 | 997.7904 | 761.7079 | 752.1706 | 826.8357 |  | 944.4415 | 728.9678 | 406.9576 | 976.0392 | 454.4929 | 711.7918 |  | 716.8496 |  |  | 892.9838 | 855.8212 | 845.5758 | [6 empty] | 989.4341 |  |  | 976.3475 |  |  | 312.2584 | 468.137 | 499.0781 | 178.3951 | 395.9063 | 461.2864 | 109.774 | 416.8815 |  | 369.5688 | 479.6542 | 263.7862 | 448.964 | 342.6358 | 483.2788 | 193.2063 | 368.7631 |  | 368.5056 | 442.5779 | 468.9036 | 244.192 | 409.7994 | 511.783 | 274.6016 | 433.8399 | 318.9207 | 484.5848 | 282.6623 | 467.1676 | 0.63538 | 19.0664 | 1.6268 | 0.14343 | -40.1808 | 3.116 | 1391.4 | 0.46 | 2.7603 | -0.62607 | 0.7597 | -1.1033 | 3.2139 | 2.6836 | 3.9005 | 127.8873 | 3.1862 | 1.4075 | 1.039 | -1.8411 | 24.675 | 18.1366
42810.5834 | 12385 | 105.8772 | 79.4876 | 60.9005 | 45.0457 | 27.4774 | 21.3694 | 17.383 | 157.1731 | 107.1428 | 86.0763 | 63.2251 | 34.4485 | 22.2769 | 17.3494 | 161.0927 | 175.8564 | 400.4229 | 249.9078 | 262.3861 | 462.4737 |  |  |  | 258.569 | 352.6781 | 389.804 | 393.7635 | 226.6224 | 401.1685 | 155.3815 | 253.1663 | 214.2864 | 216.0199 | 346.2439 | 272.2473 | 470.8736 | 196.5492 |  | 211.3042 | 262.5547 | 181.6635 | 208.7362 |  | 49.3624 | 103.8742 | 50.9159 | 111.0473 | 192.9792 | 242.083 | 361.107 | 8.1362 | 51.2332 | 10.6028 | 115.6747 | 8.3836 | 42.0711 | 48.4285 | 52.5203 | 24.6689 |  |  | 2.1076 | -0.17733 | -0.071088 | -0.4061 | 3.636 | 1.8355 | 5.8068 | -6.252 | 0.55346 | 2.8466 | 13.1642 | -0.00051583 | -0.00051912 | -0.00054705 | 436.5816 | 610.1412 | 433.4922 | 228.1106 | 106.7883 | 54.7322 | 29.5975 | 116.4553 | 96.6068 | 69.9791 | 51.8861 | 32.536 | 23.3367 | 17.8023 | 159.7057 | 141.9097 | 120.3196 | 74.6788 | 64.2118 | 153.6635 | 99.1448 | 178.2298 | 213.2191 | 238.5552 | 283.5158 | 339.3608 | 367.7309 |  |  |  | 461.173 | 369.3217 | 367.9449 | 402.6171 | 2.9841 | 3.783 | 758.3834 |  |  | 580.7 |  |  | 326.097 | 415.1481 | 281.371 | 196.6559 | 304.8908 | 214.2065 | 830.8294 | 1000.0977 | 761.2914 | 753.2574 | 826.8702 |  | 943.8244 | 728.203 | 406.6981 | 977.6053 | 454.3683 | 711.6987 |  | 717.758 |  |  | 893.9657 | 855.8225 | 845.6892 | [6 empty] | 990.9028 |  |  | 975.8883 |  |  | 311.4339 | 467.7896 | 500.1528 | 178.4901 | 395.8881 | 461.1702 | 110.5199 | 416.8055 |  | 370.1961 | 478.9334 | 262.9328 | 448.9869 | 342.2712 | 483.2063 | 192.6926 | 368.344 |  | 369.1816 | 442.4948 | 468.8362 | 243.8821 | 409.7957 | 511.3966 | 274.3412 | 433.6018 | 318.8243 | 484.4123 | 283.0308 | 467.0323 | 0.72859 | 19.0568 | 1.6341 | 0.14412 | -40.1898 | 3.1159 | 1401.75 | 0.6 | 2.6272 | -0.56983 | -0.36079 | -0.86232 | 3.0163 | 2.1431 | 3.8119 | 127.6168 | 3.1817 | 1.3496 | 1.2103 | -1.2635 | 24.6568 | 18.1132
42810.5834 | 12386 | 105.8807 | 79.5007 | 60.908 | 45.0593 | 27.4803 | 21.3724 | 17.3873 | 157.177 | 107.144 | 86.0792 | 63.2329 | 34.4566 | 22.2754 | 17.3524 | 161.1162 | 175.885 | 400.4679 | 249.9616 | 262.1491 | 462.4309 |  |  |  | 258.6022 | 352.7352 | 389.9066 | 393.89 | 229.6822 | 401.3733 | 155.4035 | 253.2314 | 215.2088 | 216.0589 | 346.3444 | 272.3014 | 470.7098 | 196.5442 |  | 212.0479 | 263.2536 | 181.3896 | 209.4837 |  | 49.3925 | 103.8515 | 50.8574 | 110.9908 | 193.1536 | 241.9328 | 360.6839 | 7.8607 | 51.2396 | 10.5234 | 115.6997 | 8.3662 | 42.0817 | 48.4215 | 52.5154 | 24.6675 |  |  | 1.5714 | -0.15236 | 0.009736 | -1.0553 | 3.68 | 1.9361 | 5.7759 | -6.1232 | 0.89771 | 2.924 | 13.3251 | -0.00045834 | -0.00053555 | -0.00050762 | 430.0375 | 602.0852 | 433.5391 | 228.1328 | 106.7957 | 54.7371 | 29.5948 | 116.4511 | 96.6023 | 69.9818 | 51.8935 | 32.5443 | 23.3347 | 17.8037 | 157.8419 | 142.2434 | 123.1031 | 74.8188 | 63.6451 | 153.511 | 99.1632 | 178.2499 | 213.2552 | 238.5861 | 283.5497 | 339.3836 | 367.7558 |  |  |  | 460.9944 | 368.985 | 368.245 | 403.3051 | 1.5919 | 2.8114 | 760.7608 |  |  | 583.0171 |  |  | 326.1618 | 415.2163 | 284.0047 | 196.6847 | 304.9618 | 214.9555 | 830.8853 | 1001.6215 | 761.0544 | 754.2481 | 826.984 |  | 943.2447 | 727.6791 | 406.5204 | 979.4724 | 454.4517 | 711.6841 |  | 718.2152 |  |  | 893.8178 | 855.8119 | 845.9131 | [6 empty] | 992.2996 |  |  | 975.4383 |  |  | 310.5279 | 468.1311 | 503.0184 | 178.3397 | 395.781 | 461.0148 | 110.518 | 416.5012 |  | 370.4259 | 480.7164 | 263.0608 | 448.9374 | 342.5733 | 482.9121 | 192.341 | 368.1718 |  | 369.2067 | 442.1224 | 468.7528 | 243.9843 | 409.3197 | 511.7336 | 274.5103 | 433.2183 | 319.24 | 483.9496 | 283.6504 | 467.0001 | 0.57817 | 19.0439 | 1.6414 | 0.14363 | -40.1539 | 3.1159 | 1399.02 | 0.29 | 2.2689 | -0.52817 | 0.13351 | -1.3901 | 3.0341 | 2.2007 | 3.8012 | 127.3607 | 3.1787 | 1.3073 | 1.3977 | -1.5705 | 24.6162 | 18.0731
42810.5834 | 12387 | 105.8863 | 79.4977 | 60.9023 | 45.0553 | 27.4825 | 21.3717 | 17.3909 | 157.195 | 107.1421 | 86.0854 | 63.2391 | 34.4568 | 22.2749 | 17.3583 | 161.1327 | 175.9293 | 400.5177 | 250.0193 | 262.1296 | 462.366 |  |  |  | 258.6606 | 352.8006 | 390.3595 | 394.1489 | 230.977 | 401.5423 | 155.4223 | 253.2948 | 214.5684 | 216.0995 | 346.4432 | 272.7362 | 470.5454 | 197.2374 |  | 212.9724 | 262.8206 | 181.0269 | 209.8973 |  | 49.3755 | 103.6048 | 50.6919 | 110.455 | 193.3947 | 242.3005 | 360.2589 | 7.6644 | 51.2097 | 10.4267 | 115.7355 | 8.3718 | 42.1067 | 48.4064 | 52.5293 | 24.6742 |  |  | 2.1621 | 0.13217 | 0.19504 | -0.87331 | 3.9113 | 2.5163 | 5.661 | -5.9977 | 0.75798 | 3.3988 | 13.4304 | -0.00048791 | -0.00045669 | -0.00052076 | 422.5089 | 593.6262 | 433.5924 | 228.1944 | 106.8088 | 54.7504 | 29.6047 | 116.4642 | 96.603 | 69.9902 | 51.9009 | 32.5504 | 23.3455 | 17.8095 | 148.3949 | 135.078 | 117.1897 | 73.7506 | 62.1484 | 153.1867 | 99.04 | 178.2804 | 213.2994 | 238.633 | 283.6048 | 339.4182 | 367.7905 |  |  |  | 460.7905 | 368.6565 | 369.0416 | 403.2074 | 2.9288 | 2.3471 | 763.6968 |  |  | 584.2785 |  |  | 326.2136 | 415.2853 | 286.8705 | 196.718 | 305.0503 | 214.127 | 830.7371 | 1002.3856 | 760.8246 | 754.7526 | 827.1867 |  | 942.756 | 727.1738 | 406.3595 | 980.437 | 454.4912 | 711.3975 |  | 718.569 |  |  | 894.0354 | 855.8825 | 845.646 | [6 empty] | 992.2077 |  |  | 975.2075 |  |  | 309.3924 | 466.8582 | 503.9206 | 177.9383 | 395.5531 | 460.7648 | 110.3599 | 415.989 |  | 371.5747 | 480.5864 | 263.9864 | 448.6628 | 342.8107 | 482.7209 | 192.8366 | 367.8739 |  | 369.1511 | 441.3837 | 468.6542 | 244.1759 | 409.2307 | 511.6268 | 274.6273 | 432.784 | 319.1497 | 484.0036 | 283.5685 | 467.0407 | 0.81757 | 19.0321 | 1.6497 | 0.1435 | -40.1706 | 3.1159 | 1414.32 | 0.82 | 2.6617 | 0.49177 | 0.5974 | -1.2641 | 3.1291 | 2.5098 | 3.7645 | 127.1421 | 3.1768 | 1.2851 | 2.4057 | -0.92861 | 24.5848 | 18.0518
42810.5834 | 12388 | 105.8894 | 79.5111 | 60.9126 | 45.0571 | 27.484 | 21.3804 | 17.3977 | 157.1864 | 107.1452 | 86.0815 | 63.2391 | 34.4602 | 22.2773 | 17.3546 | 161.1468 | 175.9538 | 400.562 | 250.0602 | 262.0099 | 462.3068 |  |  |  | 258.6985 | 352.8556 | 390.5272 | 394.0394 | 232.691 | 401.477 | 155.4447 | 253.3565 | 215.6116 | 216.147 | 346.5374 | 273.0354 | 470.3366 | 197.8483 |  | 212.1511 | 262.1642 | 183.38 | 210.8099 |  | 49.5027 | 103.4825 | 50.4823 | 110.3678 | 193.4588 | 242.3075 | 359.6536 | 7.5293 | 51.2006 | 10.2126 | 115.8075 | 8.3853 | 42.1296 | 48.3869 | 52.556 | 24.681 |  |  | 3.0046 | 0.016515 | 0.18124 | -0.92588 | 3.7595 | 2.9027 | 6.2497 | -5.9188 | 0.42989 | 3.1412 | 13.3023 | -0.00054869 | -0.00042877 | -0.00050433 | 427.0486 | 589.8336 | 433.6431 | 228.2499 | 106.8237 | 54.7574 | 29.6151 | 116.4689 | 96.6113 | 70.0031 | 51.9055 | 32.5532 | 23.3475 | 17.809 | 143.3695 | 133.9715 | 115.008 | 74.074 | 60.7927 | 152.9215 | 98.9116 | 178.3019 | 213.3319 | 238.6764 | 283.6532 | 339.4444 | 367.8222 |  |  |  | 460.534 | 368.5985 | 369.5579 | 404.31 | 3.5383 | 2.9937 | 766.165 |  |  | 587.8562 |  |  | 326.2867 | 415.3529 | 288.5121 | 196.757 | 305.1482 | 215.6918 | 830.7421 | 1002.4169 | 760.8467 | 756.3473 | 827.381 |  | 942.3413 | 726.8638 | 406.1861 | 980.9911 | 454.6112 | 711.1661 |  | 719.0187 |  |  | 893.6557 | 855.7157 | 845.0543 | [6 empty] | 992.0184 |  |  | 975.0317 |  |  | 308.6615 | 466.1733 | 503.5356 | 177.9945 | 395.1734 | 460.481 | 110.5091 | 415.9337 |  | 372.9099 | 480.1941 | 264.7519 | 448.4957 | 342.9336 | 482.8165 | 192.1052 | 367.3862 |  | 369.5676 | 440.61 | 468.5936 | 244.2302 | 409.0396 | 511.5334 | 273.5011 | 432.4096 | 319.5004 | 483.9607 | 282.8289 | 466.5101 | 0.89943 | 19.0239 | 1.6563 | 0.14331 | -40.0852 | 3.1159 | 1403.7 | -0.02 | 3.1375 | 0.17381 | 0.57578 | -1.3014 | 3.0678 | 2.6956 | 3.9554 | 126.9562 | 3.1683 | 1.2835 | 2.9299 | -0.70196 | 24.5342 | 17.9911
42810.5834 | 12389 | 105.8859 | 79.516 | 60.9167 | 45.0636 | 27.4863 | 21.3763 | 17.3938 | 157.1993 | 107.149 | 86.102 | 63.2566 | 34.4659 | 22.2767 | 17.3522 | 161.1811 | 175.996 | 400.621 | 250.1206 | 261.9296 | 462.3174 |  |  |  | 258.7495 | 352.9219 | 390.1764 | 393.7422 | 230.4847 | 401.2115 | 155.4608 | 253.4202 | 216.9409 | 216.1832 | 346.6396 | 272.952 | 470.1949 | 197.828 |  | 212.2985 | 262.4557 | 182.6327 | 210.6176 |  | 49.6619 | 103.5842 | 50.3037 | 110.1515 | 193.6207 | 242.5129 | 359.1957 | 7.5152 | 51.1955 | 10.0391 | 115.8633 | 8.3758 | 42.143 | 48.3796 | 52.5664 | 24.6806 |  |  | 2.193 | 0.15648 | 0.23907 | -0.58352 | 4.0585 | 2.856 | 6.508 | -5.8768 | 0.75098 | 2.9794 | 13.2846 | -0.00047805 | -0.00051091 | -0.00053226 | 434.4154 | 598.9943 | 433.6885 | 228.32 | 106.8348 | 54.7694 | 29.617 | 116.4678 | 96.6169 | 70.0128 | 51.911 | 32.557 | 23.3459 | 17.8074 | 143.7363 | 131.4258 | 110.4271 | 75.432 | 62.6074 | 152.7524 | 98.7896 | 178.3196 | 213.3757 | 238.7284 | 283.7007 | 339.4574 | 367.8575 |  |  |  | 460.2236 | 368.0087 | 370.6647 | 403.494 | 4.2425 | 2.8673 | 769.5489 |  |  | 588.6494 |  |  | 326.3416 | 415.4083 | 289.0319 | 196.7825 | 305.2102 | 216.1552 | 830.4627 | 1003.4419 | 760.5644 | 758.4187 | 827.6464 |  | 941.7996 | 726.9591 | 406.0146 | 981.8381 | 454.3835 | 711.4238 |  | 719.7219 |  |  | 894.0367 | 855.4437 | 844.6703 | [6 empty] | 992.9048 |  |  | 975.3372 |  |  | 308.746 | 465.9724 | 503.6957 | 178.1496 | 394.7045 | 460.1796 | 110.2796 | 415.9121 |  | 373.2081 | 479.0431 | 265.286 | 448.3115 | 343.07 | 483.3687 | 192.057 | 366.9847 |  | 370.818 | 439.6045 | 468.5233 | 244.2345 | 409.3268 | 511.0478 | 272.9444 | 432.2774 | 319.7244 | 483.2532 | 282.3476 | 466.2024 | 0.77116 | 19.0133 | 1.6594 | 0.14275 | -40.1393 | 3.1159 | 1408.35 | -0.21 | 2.68 | 0.53508 | 0.66137 | -1.0333 | 3.1881 | 2.6744 | 4.0371 | 126.7133 | 3.1486 | 1.2338 | 2.8674 | -0.20795 | 24.5224 | 17.9773
42810.5834 | 12390 | 105.8944 | 79.5212 | 60.919 | 45.0777 | 27.4885 | 21.3823 | 17.3973 | 157.2042 | 107.1547 | 86.102 | 63.2612 | 34.4682 | 22.2894 | 17.3528 | 161.1996 | 176.024 | 400.6796 | 250.1689 | 262.0199 | 462.3044 |  |  |  | 258.7925 | 352.9739 | 389.6364 | 393.4929 | 229.5811 | 400.9773 | 155.4844 | 253.4835 | 215.8233 | 216.2341 | 346.7351 | 273.0018 | 470.0341 | 197.8925 |  | 212.2295 | 262.6934 | 179.9932 | 210.7893 |  | 49.648 | 103.7068 | 50.1927 | 109.7934 | 193.0067 | 242.4921 | 358.9515 | 7.6726 | 51.2112 | 9.9583 | 115.9583 | 8.3753 | 42.1489 | 48.3823 | 52.5849 | 24.6807 |  |  | 1.9479 | -0.014369 | 0.007764 | -0.69457 | 3.9645 | 2.879 | 6.8339 | -6.1455 | 0.70875 | 3.4798 | 13.1987 | -0.00051912 | -0.00054048 | -0.00054048 | 430.7401 | 609.1806 | 433.7272 | 228.3691 | 106.8423 | 54.7728 | 29.6172 | 116.4592 | 96.6138 | 70.0152 | 51.9135 | 32.5632 | 23.3446 | 17.8043 | 149.3842 | 132.4193 | 114.7366 | 74.2547 | 62.4931 | 152.6565 | 98.7563 | 178.3425 | 213.4015 | 238.77 | 283.756 | 339.4851 | 367.8965 |  |  |  | 459.8939 | 368.3606 | 371.2545 | 404.637 | 3.3334 | 3.9827 | 772.317 |  |  | 585.7982 |  |  | 326.3909 | 415.4684 | 287.1732 | 196.8172 | 305.3046 | 214.7878 | 830.4827 | 1004.3713 | 760.3449 | 759.0423 | 827.9024 |  | 941.4425 | 726.5467 | 405.9429 | 982.7342 | 454.1226 | 711.4579 |  | 719.9611 |  |  | 894.1028 | 855.1327 | 844.2024 | [6 empty] | 994.1482 |  |  | 975.8754 |  |  | 309.062 | 466.1678 | 502.61 | 177.5996 | 393.4553 | 460.0812 | 109.5872 | 415.4887 |  | 373.7607 | 476.9746 | 265.1394 | 447.8707 | 342.2896 | 483.2753 | 192.7149 | 366.7553 |  | 370.3193 | 438.4825 | 468.4622 | 245.0134 | 409.3393 | 510.4588 | 272.3559 | 432.1352 | 319.794 | 482.3941 | 282.1356 | 466.1728 | 0.55968 | 19.0089 | 1.6584 | 0.1415 | -40.1958 | 3.1159 | 1404.8 | 0.12 | 2.5254 | -0.16217 | 0.11921 | -1.1275 | 3.1509 | 2.6851 | 4.1369 | 126.5512 | 3.153 | 1.1789 | 2.2275 | -0.69087 | 24.4982 | 17.907
42810.5834 | 12391 | 105.8965 | 79.5188 | 60.9306 | 45.0766 | 27.4936 | 21.3808 | 17.3944 | 157.2035 | 107.1562 | 86.1025 | 63.2612 | 34.4708 | 22.2885 | 17.35 | 161.2225 | 176.061 | 400.7387 | 250.2208 | 262.0681 | 462.2374 |  |  |  | 258.8337 | 353.0341 | 389.451 | 393.3466 | 228.7082 | 400.7528 | 155.5078 | 253.5478 | 213.5507 | 216.2745 | 346.8347 | 273.1912 | 469.8383 | 198.3636 |  | 212.5414 | 263.0446 | 177.9237 | 211.7062 |  | 49.4126 | 103.6924 | 50.0751 | 109.4249 | 192.3047 | 242.1736 | 359.0284 | 7.8939 | 51.2097 | 9.9719 | 116.0441 | 8.3731 | 42.17 | 48.3738 | 52.5872 | 24.6862 |  |  | 2.9901 | -0.026197 | 0.19636 | -0.53161 | 3.9514 | 3.1747 | 6.5934 | -6.6022 | 0.056839 | 3.3367 | 13.371 | -0.0005454 | -0.00051748 | -0.00049119 | 428.1125 | 608.508 | 433.7812 | 228.4457 | 106.8523 | 54.7924 | 29.6254 | 116.4619 | 96.6217 | 70.0158 | 51.9145 | 32.5664 | 23.3474 | 17.8135 | 150.0124 | 133.4763 | 118.9865 | 78.8825 | 67.135 | 152.5695 | 98.765 | 178.3598 | 213.4316 | 238.8114 | 283.7918 | 339.5026 | 367.9209 |  |  |  | 459.6551 | 368.3874 | 371.3396 | 405.096 | 3.6637 | 4.8174 | 773.5764 |  |  | 588.6512 |  |  | 326.467 | 415.5399 | 284.9475 | 196.8629 | 305.4059 | 212.9819 | 830.6256 | 1004.1816 | 760.2642 | 759.4785 | 828.1736 |  | 941.0194 | 726.0084 | 405.8926 | 983.2848 | 453.911 | 711.1925 |  | 720.0124 |  |  | 894.5117 | 855.0125 | 844.5327 | [6 empty] | 995.0813 |  |  | 976.7007 |  |  | 309.6036 | 466.6026 | 501.4129 | 177.1685 | 392.7901 | 460.0576 | 109.2833 | 414.3059 |  | 373.7498 | 475.0404 | 264.6886 | 447.423 | 341.4843 | 483.2158 | 193.6236 | 366.4374 |  | 370.8396 | 438.1113 | 468.3856 | 245.8236 | 409.2121 | 509.9926 | 272.149 | 431.9427 | 320.7487 | 481.6172 | 282.0622 | 465.9733 | 0.65752 | 18.9997 | 1.6528 | 0.14089 | -40.1601 | 3.1159 | 1420.32 | 0.35 | 3.1283 | -0.21896 | 0.59947 | -0.98637 | 3.1447 | 2.8188 | 4.0622 | 126.36 | 3.163 | 1.1392 | 2.1465 | -1.162 | 24.449 | 17.8662
42810.5835 | 12392 | 105.899 | 79.5256 | 60.9343 | 45.0777 | 27.4988 | 21.3825 | 17.3947 | 157.2179 | 107.1607 | 86.1044 | 63.2638 | 34.4778 | 22.2889 | 17.3506 | 161.25 | 176.096 | 400.7958 | 250.263 | 261.9727 | 462.1801 |  |  |  | 258.8795 | 353.0978 | 389.4408 | 393.2345 | 227.7717 | 400.5527 | 155.5164 | 253.6055 | 212.1386 | 216.3089 | 346.9151 | 272.8849 | 469.6351 | 198.2112 |  | 212.4158 | 262.6401 | 176.7246 | 211.7205 |  | 49.1254 | 103.5951 | 49.9833 | 109.0695 | 191.6665 | 242.0439 | 359.198 | 8.0305 | 51.2034 | 10.0311 | 116.0829 | 8.3774 | 42.209 | 48.3685 | 52.6038 | 24.686 |  |  | 2.4769 | 0.15254 | 0.18453 | -0.77014 | 4.1131 | 2.8462 | 5.9429 | -6.3236 | 0.3536 | 3.4804 | 13.4304 | -0.00051419 | -0.00046327 | -0.00053719 | 432.1875 | 617.4793 | 433.8206 | 228.5153 | 106.8524 | 54.7841 | 29.6197 | 116.4552 | 96.6109 | 70.0131 | 51.915 | 32.5615 | 23.3429 | 17.7971 | 152.6523 | 136.3961 | 126.3231 | 85.8549 | 71.2527 | 152.654 | 98.8468 | 178.3798 | 213.4686 | 238.8553 | 283.8365 | 339.5253 | 367.9354 |  |  |  | 459.4251 | 368.1555 | 372.4194 | 404.9516 | 4.3152 | 5.2049 | 775.7337 |  |  | 588.703 |  |  | 326.5219 | 415.602 | 284.1363 | 196.8966 | 305.5104 | 212.3051 | 830.5777 | 1005.925 | 760.8434 | 759.8452 | 828.1354 |  | 940.5531 | 725.7892 | 405.9238 | 984.7431 | 453.5295 | 710.8327 |  | 720.5814 |  |  | 894.5716 | 855.0139 | 844.6613 | [6 empty] | 996.9137 |  |  | 977.2014 |  |  | 309.8794 | 466.7541 | 500.2821 | 177.2775 | 393.0812 | 459.8265 | 109.4954 | 413.644 |  | 373.3468 | 473.1364 | 265.1621 | 447.0725 | 342.1315 | 482.969 | 193.7694 | 365.8834 |  | 370.3895 | 437.6529 | 468.301 | 245.914 | 408.9885 | 509.9336 | 271.1899 | 431.7474 | 322.5649 | 481.173 | 282.5625 | 465.6804 | 0.55082 | 18.9882 | 1.6442 | 0.13999 | -40.1415 | 3.1159 | 1435.94 | 0.16 | 2.8468 | 0.5283 | 0.58106 | -1.1871 | 3.208 | 2.6686 | 3.8561 | 126.1589 | 3.1722 | 1.0549 | 1.8641 | -1.9672 | 24.4241 | 17.8434
42810.5835 | 12393 | 105.8998 | 79.5296 | 60.9378 | 45.0829 | 27.493 | 21.3745 | 17.3954 | 157.2087 | 107.1548 | 86.1124 | 63.2666 | 34.4771 | 22.2862 | 17.346 | 161.2721 | 176.1254 | 400.8551 | 250.3174 | 261.886 | 462.1452 |  |  |  | 258.9222 | 353.1557 | 389.3579 | 393.2274 | 227.8718 | 400.5398 | 155.5392 | 253.6652 | 211.9902 | 216.3508 | 347.0136 | 272.1362 | 469.4331 | 197.6646 |  | 212.0446 | 262.8032 | 175.1745 | 209.9601 |  | 48.799 | 103.5026 | 49.9116 | 108.5541 | 191.4184 | 242.0875 | 358.8242 | 8.1441 | 51.1937 | 10.3774 | 116.1071 | 8.3774 | 42.2506 | 48.3597 | 52.6194 | 24.6885 |  |  | 2.3501 | -0.028169 | 0.30807 | -0.66566 | 4.5369 | 3.0926 | 6.5191 | -6.4261 | 0.74845 | 3.2821 | 13.3631 | -0.00050269 | -0.00044027 | -0.00054705 | 438.0412 | 619.4163 | 433.8728 | 228.5889 | 106.8716 | 54.7873 | 29.6403 | 116.4666 | 96.6224 | 70.0254 | 51.9258 | 32.571 | 23.3494 | 17.8048 | 160.7476 | 142.0575 | 134.7973 | 87.935 | 73.6619 | 152.9097 | 99.0087 | 178.4016 | 213.5087 | 238.907 | 283.8827 | 339.56 | 367.9518 |  |  |  | 459.1662 | 368.1811 | 373.3242 | 405.2124 | 2.4055 | 5.7015 | 776.2925 |  |  | 591.3005 |  |  | 326.5859 | 415.6488 | 283.7341 | 196.9248 | 305.5794 | 211.7193 | 830.5006 | 1007.0033 | 761.1358 | 760.1533 | 828.2256 |  | 940.1912 | 725.9333 | 406.0135 | 986.7731 | 453.1983 | 710.5575 |  | 720.7685 |  |  | 894.569 | 855.0704 | 844.8144 | [6 empty] | 999.2367 |  |  | 978.9826 |  |  | 309.3876 | 466.5874 | 498.9405 | 177.6167 | 393.2722 | 459.6221 | 109.4927 | 413.3252 |  | 373.6478 | 471.5723 | 265.9437 | 447.0324 | 342.3704 | 482.4188 | 193.3193 | 365.3483 |  | 370.8428 | 436.5119 | 468.2138 | 246.2009 | 408.9596 | 510.165 | 270.0232 | 431.6558 | 322.7383 | 480.7575 | 282.9162 | 465.3918 | 0.61361 | 18.9777 | 1.6358 | 0.13878 | -40.173 | 3.116 | 1462.39 | 0.7 | 2.7729 | -0.227 | 0.75069 | -1.1035 | 3.3694 | 2.7818 | 4.0389 | 125.9997 | 3.177 | 0.9605 | 0.99749 | -2.8888 | 24.4486 | 17.8059
42810.5835 | 12394 | 105.902 | 79.5341 | 60.935 | 45.0824 | 27.5014 | 21.3813 | 17.3915 | 157.2193 | 107.1603 | 86.1151 | 63.28 | 34.4848 | 22.2871 | 17.3563 | 161.2926 | 176.1635 | 400.9264 | 250.3756 | 261.8844 | 462.1376 |  |  |  | 258.965 | 353.2157 | 389.2794 | 393.0591 | 227.4444 | 400.4143 | 155.5702 | 253.7236 | 210.5255 | 216.3878 | 347.1116 | 271.4824 | 469.2212 | 196.9687 |  | 211.4827 | 263.3657 | 173.8152 | 208.4416 |  | 48.5049 | 103.4837 | 49.748 | 107.9351 | 191.1175 | 242.063 | 357.5606 | 8.1534 | 51.1437 | 10.7122 | 116.1591 | 8.3659 | 42.283 | 48.3497 | 52.6306 | 24.6858 |  |  | 3.1399 | 0.050027 | 0.45395 | -0.41464 | 3.7188 | 3.2897 | 6.646 | -6.1113 | 0.43047 | 3.4825 | 13.3958 | -0.00051255 | -0.00053391 | -0.00049284 | 431.3866 | 622.2229 | 433.9142 | 228.633 | 106.8742 | 54.7955 | 29.6388 | 116.462 | 96.623 | 70.0313 | 51.9267 | 32.5701 | 23.3581 | 17.806 | 161.5693 | 147.1085 | 142.6004 | 92.6449 | 78.0707 | 152.936 | 99.2254 | 178.4356 | 213.5534 | 238.9705 | 283.9377 | 339.5982 | 367.994 |  |  |  | 458.9619 | 366.5943 | 370.0872 | 404.2144 | 2.6144 | 5.5721 | 776.4403 |  |  | 594.1011 |  |  | 326.6576 | 415.7224 | 285.3798 | 196.9738 | 305.6691 | 209.9461 | 830.3299 | 1008.1644 | 761.6396 | 761.6599 | 828.3678 |  | 939.7593 | 726.4466 | 406.0613 | 988.7629 | 452.8898 | 710.1208 |  | 721.3977 |  |  | 893.875 | 854.9788 | 844.3938 | [6 empty] | 1001.2297 |  |  | 980.6129 |  |  | 308.7709 | 466.2379 | 498.5865 | 177.5237 | 392.6688 | 459.3669 | 109.3987 | 413.0457 |  | 373.3214 | 470.7795 | 266.4807 | 446.9946 | 341.8069 | 482.1507 | 192.6124 | 364.724 |  | 371.2201 | 436.2991 | 468.136 | 246.4804 | 408.8581 | 510.3772 | 268.9361 | 431.5056 | 322.5479 | 480.4561 | 283.1921 | 464.9917 | 0.6009 | 18.971 | 1.6296 | 0.14038 | -40.1284 | 3.1159 | 1456.72 | 0.63 | 3.2049 | 0.3025 | 0.91123 | -0.87089 | 3.0504 | 2.8691 | 4.0779 | 125.8088 | 3.1675 | 0.86987 | 0.90959 | -3.7292 | 24.4652 | 17.8097
42810.5835 | 12395 | 105.9108 | 79.5425 | 60.9551 | 45.0916 | 27.5039 | 21.3876 | 17.3941 | 157.2235 | 107.16 | 86.1242 | 63.2802 | 34.4907 | 22.2881 | 17.3592 | 161.3152 | 176.2022 | 400.9955 | 250.4313 | 261.9338 | 462.1314 |  |  |  | 259.0175 | 353.2733 | 388.8963 | 392.7428 | 223.9378 | 399.7337 | 155.5819 | 253.7747 | 209.7522 | 216.4345 | 347.2104 | 271.2775 | 469.0096 | 196.2424 |  | 211.7983 | 262.5248 | 174.0505 | 207.29 |  | 48.3386 | 103.4173 | 49.6058 | 107.2944 | 190.6551 | 242.0486 | 356.4472 | 8.1821 | 51.1276 | 10.6819 | 116.1673 | 8.3753 | 42.3062 | 48.3544 | 52.6548 | 24.6956 |  |  | 3.1458 | 0.17882 | 0.37444 | -0.61177 | 3.5164 | 2.8521 | 6.2793 | -5.8235 | 0.57467 | 3.0728 | 13.2931 | -0.00051748 | -0.00045341 | -0.00053062 | 433.9861 | 624.0903 | 433.9552 | 228.6694 | 106.8838 | 54.8002 | 29.6351 | 116.4564 | 96.6208 | 70.033 | 51.933 | 32.5667 | 23.3458 | 17.804 | 160.2704 | 145.8005 | 141.8869 | 94.7219 | 78.1815 | 152.8373 | 99.3729 | 178.4395 | 213.5713 | 238.9967 | 283.9748 | 339.605 | 367.9966 |  |  |  | 458.8263 | 365.3716 | 369.7258 | 402.1154 | 3.8006 | 4.1402 | 777.746 |  |  | 598.0744 |  |  | 326.711 | 415.7812 | 283.3295 | 196.996 | 305.7589 | 209.7541 | 830.3207 | 1007.7434 | 761.8115 | 762.4903 | 828.5027 |  | 939.36 | 727.1318 | 406.1241 | 990.0895 | 452.8238 | 709.7334 |  | 721.6939 |  |  | 892.6768 | 854.8494 | 844.2002 | [6 empty] | 1002.1203 |  |  | 981.5755 |  |  | 308.5771 | 465.9287 | 497.4843 | 177.5121 | 392.254 | 459.1243 | 109.668 | 413.0218 |  | 373.4614 | 470.292 | 266.909 | 447.1483 | 341.5247 | 482.1405 | 192.0813 | 364.2585 |  | 371.3039 | 436.6294 | 468.0714 | 246.3001 | 408.7062 | 510.1563 | 268.3204 | 431.2981 | 322.5954 | 480.6982 | 283.6323 | 464.622 | 0.87786 | 18.9718 | 1.6245 | 0.14026 | -40.1318 | 3.1159 | 1477.11 | 0.12 | 3.2063 | 0.57187 | 0.82752 | -1.0578 | 2.9662 | 2.6714 | 3.9638 | 125.6325 | 3.1547 | 0.82546 | 1.0412 | -3.6318 | 24.4717 | 17.8522
42810.5835 | 12396 | 105.909 | 79.5458 | 60.9491 | 45.0965 | 27.5115 | 21.3804 | 17.3989 | 157.2303 | 107.1694 | 86.1272 | 63.282 | 34.4911 | 22.2944 | 17.3524 | 161.3326 | 176.2281 | 401.062 | 250.4782 | 261.9425 | 462.1011 |  |  |  | 259.0592 | 353.3292 | 388.7227 | 392.7352 | 220.2612 | 399.1036 | 155.5983 | 253.8401 | 208.8412 | 216.4812 | 347.3048 | 271.1261 | 468.8156 | 195.8726 |  | 211.8859 | 262.9154 | 172.7384 | 205.5334 |  | 48.4971 | 103.4336 | 49.5926 | 106.9011 | 190.1987 | 241.9308 | 355.8013 | 8.4283 | 51.1435 | 10.723 | 116.1991 | 8.3714 | 42.3148 | 48.3439 | 52.6773 | 24.6978 |  |  | 3.5664 | 0.25045 | 0.29558 | -0.47378 | 3.8706 | 2.9769 | 6.3148 | -6.087 | 0.82337 | 2.8212 | 13.4147 | -0.00056348 | -0.00048298 | -0.00053226 | 429.0751 | 623.4768 | 433.9966 | 228.724 | 106.9015 | 54.8068 | 29.6392 | 116.4606 | 96.6283 | 70.0403 | 51.9406 | 32.5773 | 23.3576 | 17.8112 | 163.1176 | 144.9182 | 140.625 | 96.2029 | 78.8716 | 152.9755 | 99.4516 | 178.4692 | 213.6196 | 239.0387 | 284.0184 | 339.6307 | 368.0236 |  |  |  | 458.8282 | 364.2516 | 368.2332 | 401.0661 | 4.4435 | 4.8055 | 779.7428 |  |  | 603.6934 |  |  | 326.7783 | 415.8409 | 279.8617 | 197.0267 | 305.8486 | 208.4285 | 830.2614 | 1007.3183 | 761.7773 | 763.749 | 828.53 |  | 938.9064 | 727.3273 | 406.103 | 990.1942 | 452.6074 | 709.6732 |  | 721.9139 |  |  | 892.1341 | 854.7084 | 844.1497 | [6 empty] | 1001.8379 |  |  | 982.2022 |  |  | 308.6983 | 465.6162 | 497.0146 | 177.475 | 392.3935 | 458.9473 | 110.8037 | 413.5793 |  | 373.5067 | 470.3526 | 267.0795 | 447.3658 | 341.246 | 481.7537 | 191.933 | 364.1732 |  | 371.3112 | 436.8554 | 467.9667 | 245.2194 | 408.6146 | 510.4326 | 268.7125 | 431.0312 | 322.685 | 480.9655 | 284.212 | 464.3159 | 0.56854 | 18.9791 | 1.6188 | 0.13937 | -40.1639 | 3.1159 | 1482.31 | -0.01 | 3.4123 | 0.6768 | 0.73525 | -0.93087 | 3.1117 | 2.7289 | 3.9745 | 125.4358 | 3.1472 | 0.79777 | 0.74263 | -3.482 | 24.4971 | 17.8816
42810.5835 | 12397 | 105.9015 | 79.5424 | 60.9605 | 45.0894 | 27.5034 | 21.3699 | 17.3892 | 157.229 | 107.1662 | 86.1322 | 63.2899 | 34.493 | 22.2937 | 17.3488 | 161.3485 | 176.2623 | 401.133 | 250.52 | 262.1016 | 462.0617 |  |  |  | 259.1054 | 353.3825 | 388.465 | 392.5901 | 218.8654 | 398.8702 | 155.6187 | 253.907 | 206.9397 | 216.5223 | 347.4076 | 270.6811 | 468.6033 | 195.0135 |  | 211.4289 | 263.4765 | 170.5309 | 205.6323 |  | 48.6514 | 103.32 | 49.5947 | 106.8589 | 190.0772 | 241.7738 | 356.0717 | 8.632 | 51.148 | 10.8909 | 116.1902 | 8.3681 | 42.3194 | 48.3318 | 52.6894 | 24.7007 |  |  | 2.6208 | 0.071715 | 0.13196 | -0.57432 | 3.705 | 2.8981 | 5.9731 | -6.1817 | 0.59646 | 2.9511 | 13.28 | -0.00050598 | -0.00053391 | -0.00053062 | 419.4714 | 622.83 | 434.0327 | 228.7948 | 106.9205 | 54.8253 | 29.633 | 116.4662 | 96.6382 | 70.0485 | 51.9498 | 32.5794 | 23.3651 | 17.8207 | 169.0278 | 147.2915 | 142.4622 | 97.312 | 79.2157 | 153.1322 | 99.5496 | 178.4902 | 213.6605 | 239.0891 | 284.069 | 339.6439 | 368.0537 |  |  |  | 458.7271 | 363.5311 | 366.3386 | 400.2691 | 3.9228 | 4.5185 | 781.3775 |  |  | 603.8458 |  |  | 326.847 | 415.9059 | 278.7432 | 197.059 | 305.9323 | 206.9121 | 830.3162 | 1007.2394 | 761.7435 | 763.9778 | 828.5306 |  | 938.5627 | 727.199 | 406.0831 | 989.9559 | 452.2628 | 709.5906 |  | 722.0706 |  |  | 892.2925 | 854.6413 | 844.2106 | [6 empty] | 1001.4992 |  |  | 982.0849 |  |  | 308.7293 | 465.2157 | 496.2417 | 177.3573 | 392.8095 | 458.9221 | 111.7299 | 414.3102 |  | 373.3237 | 471.0957 | 267.2391 | 447.304 | 340.888 | 481.0774 | 191.3214 | 364.1598 |  | 371.9763 | 436.3219 | 467.8106 | 244.2162 | 408.2861 | 510.4503 | 269.4849 | 430.8729 | 322.4513 | 480.9829 | 284.1684 | 463.714 | 0.63345 | 18.9942 | 1.6123 | 0.13904 | -40.1065 | 3.1159 | 1505.14 | 0.44 | 2.9247 | 0.36211 | 0.49119 | -1.0247 | 3.0439 | 2.6921 | 3.8649 | 125.2875 | 3.1488 | 0.76496 | 0.10611 | -3.6741 | 24.4688 | 17.8919
42810.5835 | 12398 | 105.9087 | 79.5438 | 60.968 | 45.0921 | 27.5112 | 21.3743 | 17.3939 | 157.2383 | 107.1684 | 86.1348 | 63.2917 | 34.4939 | 22.2943 | 17.3516 | 161.3813 | 176.3009 | 401.2233 | 250.5777 | 262.2504 | 462.0387 |  |  |  | 259.1563 | 353.4515 | 387.9069 | 392.2389 | 219.2448 | 398.6466 | 155.6402 | 253.9658 | 206.4907 | 216.5651 | 347.5008 | 270.8734 | 468.3732 | 195.301 |  | 210.4961 | 262.8042 | 170.5869 | 206.4438 |  | 48.7506 | 103.2006 | 49.6669 | 106.6142 | 190.0491 | 241.1457 | 355.4304 | 8.7011 | 51.1449 | 11.3517 | 116.1971 | 8.368 | 42.3098 | 48.3259 | 52.7145 | 24.712 |  |  | 2.0662 | 0.15582 | 0.13656 | -0.44749 | 3.6366 | 2.5971 | 5.9724 | -6.2309 | 0.35613 | 3.9013 | 12.9901 | -0.00051091 | -0.0005454 | -0.00053391 | 415.7281 | 628.9095 | 434.0739 | 228.84 | 106.9285 | 54.8314 | 29.6437 | 116.4755 | 96.6381 | 70.0557 | 51.9609 | 32.5925 | 23.3657 | 17.8244 | 171.887 | 148.4757 | 141.2868 | 97.2175 | 79.3136 | 153.2103 | 99.6086 | 178.508 | 213.6865 | 239.1311 | 284.1121 | 339.6642 | 368.0883 |  |  |  | 458.4827 | 362.9918 | 366.273 | 399.9258 | 3.3207 | 4.3281 | 781.251 |  |  | 604.9766 |  |  | 326.903 | 415.958 | 276.657 | 197.0866 | 306.0175 | 206.8383 | 830.1801 | 1007.9791 | 761.4129 | 764.6437 | 828.657 |  | 938.1592 | 727.1677 | 406.1675 | 990.1118 | 452.0524 | 709.5357 |  | 722.3133 |  |  | 892.6158 | 854.4603 | 844.0883 | [6 empty] | 1001.4213 |  |  | 982.1482 |  |  | 308.6217 | 464.1762 | 494.3151 | 177.5183 | 393.1859 | 458.7966 | 112.1355 | 415.0159 |  | 372.7448 | 471.31 | 267.4775 | 446.9885 | 340.7844 | 480.774 | 191.0019 | 364.2148 |  | 371.0378 | 435.7662 | 467.6333 | 243.0494 | 408.102 | 509.972 | 269.6052 | 430.7165 | 322.9936 | 481.0049 | 283.5929 | 462.8816 | 0.65059 | 19.0108 | 1.6048 | 0.13729 | -40.1087 | 3.1159 | 1520.97 | -0.04 | 2.5964 | 0.53368 | 0.4996 | -0.90439 | 3.0139 | 2.5469 | 3.8623 | 125.1101 | 3.158 | 0.73658 | -0.20153 | -3.5362 | 24.4186 | 17.8729
42810.5835 | 12399 | 105.9129 | 79.5467 | 60.9654 | 45.0986 | 27.5064 | 21.3747 | 17.3909 | 157.2385 | 107.1704 | 86.1346 | 63.2912 | 34.4918 | 22.2966 | 17.3491 | 161.4014 | 176.327 | 401.2845 | 250.6289 | 262.2951 | 462.04 |  |  |  | 259.197 | 353.5003 | 387.8301 | 392.1287 | 218.2192 | 398.5762 | 155.6619 | 254.0234 | 205.6337 | 216.6112 | 347.5939 | 271.1837 | 468.195 | 195.9603 |  | 210.2004 | 262.0922 | 170.0104 | 206.6721 |  | 48.8858 | 103.2611 | 49.7412 | 106.4135 | 189.8892 | 241.0006 | 354.9037 | 8.7919 | 51.162 | 11.596 | 116.1808 | 8.363 | 42.2996 | 48.3243 | 52.734 | 24.7215 |  |  | 2.5531 | 0.078283 | 0.071504 | -0.75305 | 3.4645 | 2.5511 | 6.3864 | -6.1396 | 0.77725 | 3.2226 | 13.0346 | -0.00050926 | -0.00043534 | -0.00051748 | 426.0513 | 622.2105 | 434.1148 | 228.9103 | 106.9409 | 54.8334 | 29.6523 | 116.4681 | 96.6326 | 70.0483 | 51.9476 | 32.584 | 23.3573 | 17.8112 | 168.6931 | 147.8923 | 142.0381 | 96.2179 | 78.2368 | 153.1012 | 99.6861 | 178.5328 | 213.7152 | 239.1707 | 284.1558 | 339.6876 | 368.1241 |  |  |  | 458.1621 | 360.0416 | 366.2761 | 398.309 | 3.9935 | 3.9778 | 780.0578 |  |  | 605.2577 |  |  | 326.977 | 416.0295 | 275.6202 | 197.1381 | 306.1188 | 205.7608 | 830.0455 | 1007.8425 | 761.2566 | 765.8014 | 828.8235 |  | 937.7298 | 727.3026 | 406.302 | 990.378 | 451.5694 | 709.2554 |  | 722.5818 |  |  | 892.8875 | 854.1775 | 843.5587 | [6 empty] | 1001.5854 |  |  | 982.5991 |  |  | 308.1767 | 463.2947 | 492.641 | 176.9401 | 392.9722 | 458.5497 | 112.9286 | 415.4054 |  | 372.292 | 470.1731 | 268.2574 | 446.9083 | 340.516 | 480.7534 | 191.4211 | 364.2343 |  | 370.5921 | 434.6422 | 467.48 | 241.9994 | 407.7901 | 509.3382 | 269.2133 | 430.612 | 323.2382 | 480.3489 | 282.8555 | 462.2902 | 0.67332 | 19.0258 | 1.597 | 0.13665 | -40.0932 | 3.116 | 1538.42 | 0.33 | 2.886 | 0.3783 | 0.36155 | -1.1733 | 2.9412 | 2.5239 | 3.9934 | 124.9206 | 3.1675 | 0.67403 | 0.1393 | -3.6102 | 24.3909 | 17.8805
42810.5836 | 12400 | 105.9282 | 79.5597 | 60.983 | 45.1109 | 27.5122 | 21.385 | 17.3975 | 157.2481 | 107.1805 | 86.144 | 63.3043 | 34.5036 | 22.303 | 17.3562 | 161.4219 | 176.3708 | 401.3497 | 250.6737 | 262.3428 | 461.9413 |  |  |  | 259.2464 | 353.5556 | 388.1925 | 392.1487 | 216.9101 | 398.704 | 155.6832 | 254.0851 | 206.0007 | 216.6494 | 347.6921 | 271.4253 | 467.9767 | 196.5949 |  | 210.4703 | 261.797 | 170.4116 | 207.1186 |  | 48.7908 | 103.3396 | 49.8364 | 106.2864 | 189.9545 | 240.8932 | 354.7377 | 8.8634 | 51.1709 | 11.7463 | 116.1979 | 8.3627 | 42.2915 | 48.3331 | 52.7449 | 24.7235 |  |  | 2.561 | 0.18014 | 0.078732 | -0.58221 | 3.9001 | 2.9421 | 6.0178 | -6.365 | 0.1446 | 3.1812 | 13.0372 | -0.00052076 | -0.00049776 | -0.00054376 | 427.3138 | 622.0085 | 434.1543 | 228.9422 | 106.9417 | 54.8477 | 29.6453 | 116.4713 | 96.6447 | 70.0545 | 51.9557 | 32.5916 | 23.3599 | 17.8095 | 166.9976 | 149.4156 | 140.4783 | 92.4276 | 75.9608 | 153.1246 | 99.7562 | 178.5574 | 213.7547 | 239.2193 | 284.203 | 339.7138 | 368.1479 |  |  |  | 457.9286 | 359.8052 | 366.9681 | 397.6223 | 4.2913 | 4.5718 | 781.1896 |  |  | 606.1115 |  |  | 327.0313 | 416.0914 | 275.7467 | 197.1752 | 306.2028 | 206.275 | 830.0268 | 1008.9614 | 762.0306 | 767.6535 | 828.9135 |  | 937.3392 | 727.5215 | 406.3801 | 990.9999 | 451.5759 | 708.943 |  | 722.6093 |  |  | 893.0362 | 853.9705 | 843.5254 | [6 empty] | 1001.8523 |  |  | 982.5634 |  |  | 308.2083 | 462.9874 | 491.092 | 176.763 | 392.7153 | 458.3237 | 113.2928 | 415.4971 |  | 371.6681 | 468.9973 | 268.8387 | 446.7417 | 340.0717 | 480.078 | 190.0933 | 364.1094 |  | 370.0678 | 433.4449 | 467.3403 | 242.0715 | 407.594 | 508.9667 | 269.418 | 430.3562 | 322.5659 | 479.1927 | 282.0906 | 461.798 | 0.78079 | 19.04 | 1.5889 | 0.13592 | -40.1053 | 3.116 | 1527.49 | 0.21 | 2.8907 | 0.57391 | 0.37942 | -1.0318 | 3.1204 | 2.7102 | 3.876 | 124.75 | 3.1692 | 0.6575 | 0.33071 | -3.4282 | 24.3522 | 17.8724
42810.5836 | 12401 | 105.9224 | 79.5759 | 60.9872 | 45.1076 | 27.5142 | 21.3806 | 17.3957 | 157.2512 | 107.1842 | 86.1466 | 63.3063 | 34.5046 | 22.2994 | 17.3491 | 161.4363 | 176.3963 | 401.4143 | 250.7311 | 262.5331 | 461.8581 |  |  |  | 259.2854 | 353.6141 | 387.6796 | 391.8722 | 214.5188 | 398.3962 | 155.6977 | 254.1502 | 207.0373 | 216.6893 | 347.7809 | 271.529 | 467.7119 | 196.955 |  | 210.03 | 260.7273 | 171.795 | 206.8624 |  | 48.6596 | 103.311 | 49.9629 | 106.1824 | 190.359 | 240.7227 | 354.7512 | 8.813 | 51.1991 | 11.7173 | 116.2247 | 8.3589 | 42.3074 | 48.3299 | 52.7585 | 24.726 |  |  | 2.494 | 0.11311 | 0.21476 | -0.049282 | 4.2662 | 2.9349 | 6.188 | -6.1389 | 0.70096 | 3.6145 | 13.3494 | -0.00048955 | -0.00046819 | -0.00050598 | 423.2847 | 619.524 | 434.1972 | 229.0086 | 106.9502 | 54.8448 | 29.6513 | 116.4757 | 96.6433 | 70.0604 | 51.9699 | 32.5907 | 23.3624 | 17.8128 | 169.0947 | 151.9146 | 141.5609 | 90.4142 | 76.2446 | 153.1328 | 99.884 | 178.5772 | 213.7963 | 239.2708 | 284.2513 | 339.7335 | 368.1667 |  |  |  | 457.7045 | 360.1878 | 367.7264 | 398.811 | 2.5449 | 4.077 | 783.3083 |  |  | 607.5168 |  |  | 327.0875 | 416.1434 | 275.2949 | 197.1936 | 306.283 | 206.4196 | 829.9083 | 1008.7077 | 761.8576 | 767.738 | 828.9351 |  | 936.8303 | 727.9017 | 406.3778 | 991.6655 | 451.6619 | 708.7759 |  | 722.5746 |  |  | 893.0591 | 853.8963 | 843.5423 | [6 empty] | 1001.8257 |  |  | 983.0051 |  |  | 307.6649 | 462.672 | 493.4765 | 176.7757 | 392.4088 | 458.0492 | 111.9959 | 415.4847 |  | 370.304 | 468.1399 | 269.326 | 446.4387 | 339.6681 | 479.4738 | 189.3136 | 363.5864 |  | 369.3515 | 433.4978 | 467.1894 | 242.1397 | 407.3851 | 508.4624 | 268.9492 | 430.1693 | 321.937 | 479 | 281.1107 | 461.8456 | 0.81623 | 19.0504 | 1.5805 | 0.13554 | -40.1006 | 3.116 | 1522.49 | -0.07 | 2.852 | 0.45476 | 0.62661 | -0.30017 | 3.263 | 2.7064 | 3.9298 | 124.5307 | 3.1584 | 0.64882 | 0.098755 | -3.5328 | 24.3276 | 17.8133
42810.5836 | 12402 | 105.9273 | 79.5694 | 60.9791 | 45.1233 | 27.5196 | 21.3837 | 17.402 | 157.2636 | 107.1851 | 86.1521 | 63.3154 | 34.5125 | 22.3064 | 17.3607 | 161.4577 | 176.4264 | 401.4752 | 250.7844 | 262.7362 | 461.7863 |  |  |  | 259.336 | 353.6737 | 387.2959 | 391.9087 | 213.1249 | 397.9753 | 155.7118 | 254.2176 | 207.0245 | 216.7395 | 347.8815 | 271.6825 | 467.466 | 197.0397 |  | 209.3499 | 260.5373 | 171.9096 | 206.9068 |  | 48.5343 | 103.3692 | 49.906 | 106.2763 | 190.1706 | 240.3441 | 353.7711 | 8.714 | 51.2462 | 11.5552 | 116.1722 | 8.3711 | 42.3159 | 48.3195 | 52.7853 | 24.7395 |  |  | 2.7371 | 0.028343 | 0.55777 | -0.28847 | 4.0447 | 2.7647 | 6.2694 | -6.0515 | 0.59004 | 3.6111 | 13.1681 | -0.00049448 | -0.00046819 | -0.00050433 | 428.7156 | 627.6406 | 434.238 | 229.0692 | 106.969 | 54.8578 | 29.6624 | 116.4776 | 96.6469 | 70.0656 | 51.9656 | 32.5974 | 23.3745 | 17.8182 | 163.2868 | 150.11 | 139.714 | 90.6805 | 76.0421 | 152.9853 | 99.9413 | 178.6008 | 213.8296 | 239.316 | 284.2875 | 339.749 | 368.1842 |  |  |  | 457.4216 | 359.982 | 367.4518 | 399.4937 | 3.2799 | 3.7992 | 783.1162 |  |  | 608.2665 |  |  | 327.1513 | 416.1971 | 274.6352 | 197.2446 | 306.3775 | 206.3513 | 830.2097 | 1008.7004 | 761.6762 | 769.0292 | 829.0147 |  | 936.1658 | 728.1822 | 406.3486 | 993.1103 | 451.5779 | 708.505 |  | 722.5045 |  |  | 892.6582 | 854.0525 | 843.9912 | [6 empty] | 1002.953 |  |  | 984.4529 |  |  | 307.6189 | 461.1787 | 496.1039 | 176.6838 | 391.4524 | 457.9182 | 110.9217 | 415.7128 |  | 369.4194 | 468.1433 | 269.1987 | 446.2182 | 339.0192 | 479.2894 | 189.6354 | 363.3007 |  | 369.5956 | 433.443 | 467.0413 | 242.5344 | 406.5805 | 507.368 | 268.3028 | 430.148 | 321.2944 | 478.6509 | 280.576 | 461.5355 | 0.61804 | 19.0594 | 1.5744 | 0.13748 | -40.133 | 3.116 | 1540.21 | 0.47 | 2.9869 | 0.22766 | 1.0099 | -0.7263 | 3.176 | 2.6258 | 3.9541 | 124.2432 | 3.1477 | 0.5991 | 0.72509 | -3.3206 | 24.2968 | 17.7614
42810.5836 | 12403 | 105.9153 | 79.5667 | 60.9806 | 45.1131 | 27.5075 | 21.3778 | 17.394 | 157.2548 | 107.1776 | 86.1524 | 63.3121 | 34.5124 | 22.3028 | 17.3462 | 161.4838 | 176.4604 | 401.5471 | 250.8234 | 262.7195 | 461.6856 |  |  |  | 259.3732 | 353.7311 | 387.3294 | 391.9153 | 212.3706 | 397.7918 | 155.7504 | 254.2936 | 207.3909 | 216.7779 | 347.9791 | 271.6938 | 467.1476 | 196.9762 |  | 209.6055 | 260.0409 | 173.6568 | 208.0286 |  | 48.3634 | 103.3758 | 49.8593 | 106.1258 | 189.7151 | 239.7687 | 351.775 | 8.7573 | 51.3002 | 11.4317 | 116.1486 | 8.3828 | 42.341 | 48.3172 | 52.8082 | 24.7485 |  |  | 2.4519 | 0.22351 | 0.68 | -0.16034 | 4.0289 | 2.9526 | 6.4278 | -6.4688 | 0.76051 | 3.2545 | 13.371 | -0.00049776 | -0.00044684 | -0.00053555 | 435.7142 | 637.321 | 434.2564 | 229.1437 | 106.9765 | 54.8575 | 29.6598 | 116.4719 | 96.6518 | 70.0649 | 51.9655 | 32.5985 | 23.3639 | 17.813 | 160.1616 | 149.143 | 138.1746 | 88.519 | 76.6638 | 152.8141 | 99.9595 | 178.6166 | 213.8763 | 239.363 | 284.3412 | 339.7778 | 368.197 |  |  |  | 457.0959 | 360.1844 | 366.6016 | 400.6198 | 3.2392 | 2.8616 | 783.9594 |  |  | 605.1561 |  |  | 327.2058 | 416.2587 | 273.222 | 197.2748 | 306.458 | 207.0168 | 830.2305 | 1008.938 | 761.2957 | 769.4622 | 829.0716 |  | 935.6533 | 728.1508 | 406.3861 | 993.6962 | 451.6983 | 708.3781 |  | 722.0947 |  |  | 892.5106 | 854.2623 | 844.1164 | [6 empty] | 1003.5934 |  |  | 984.7738 |  |  | 307.6674 | 460.5296 | 497.7027 | 176.56 | 390.8688 | 457.7635 | 110.57 | 415.1979 |  | 369.8491 | 468.0448 | 268.1406 | 445.9943 | 339.6602 | 479.6606 | 189.6821 | 363.1276 |  | 368.6743 | 432.1576 | 466.9117 | 242.0944 | 406.1973 | 506.9635 | 268.0421 | 430.1549 | 319.8463 | 478.1278 | 280.2758 | 461.235 | 0.66638 | 19.0692 | 1.5687 | 0.13764 | -40.1359 | 3.116 | 1521.54 | -0.09 | 2.8266 | 0.63931 | 1.1151 | -0.54148 | 3.168 | 2.712 | 4.0015 | 124.022 | 3.1523 | 0.59657 | 1.0503 | -3.1473 | 24.2275 | 17.6923
42810.5836 | 12404 | 105.9302 | 79.5782 | 60.9842 | 45.1251 | 27.5212 | 21.3806 | 17.4034 | 157.2661 | 107.1894 | 86.1665 | 63.3254 | 34.5155 | 22.3056 | 17.3526 | 161.4929 | 176.491 | 401.6195 | 250.8677 | 262.227 | 461.6628 |  |  |  | 259.4111 | 353.7701 | 387.4917 | 392.0474 | 211.6128 | 397.6398 | 155.7548 | 254.3543 | 206.3031 | 216.8216 | 348.0692 | 272.0543 | 466.9234 | 197.6347 |  | 209.6583 | 260.2771 | 174.1367 | 208.3838 |  | 48.3208 | 103.3599 | 50.0508 | 105.9708 | 189.034 | 238.9856 | 350.0535 | 8.8124 | 51.3286 | 11.2581 | 116.173 | 8.3875 | 42.366 | 48.304 | 52.8282 | 24.749 |  |  | 2.3658 | 0.036231 | 0.51637 | -0.53226 | 3.6859 | 2.745 | 6.2714 | -6.3446 | 0.44837 | 3.0306 | 13.2564 | -0.00044519 | -0.00052241 | -0.00051419 | 433.8058 | 630.5894 | 434.2838 | 229.2018 | 106.9851 | 54.8647 | 29.6695 | 116.471 | 96.6467 | 70.0653 | 51.972 | 32.6018 | 23.3565 | 17.8172 | 157.5291 | 145.7194 | 133.8941 | 87.4834 | 75.4902 | 152.6533 | 99.9467 | 178.6521 | 213.9164 | 239.4156 | 284.3944 | 339.7898 | 368.2119 |  |  |  | 456.8909 | 361.781 | 367.3422 | 400.452 | 3.5342 | 4.6215 | 782.4733 |  |  | 607.3212 |  |  | 327.2577 | 416.3134 | 274.4961 | 197.3102 | 306.5541 | 206.5219 | 830.0879 | 1009.4089 | 761.3631 | 769.7468 | 829.2424 |  | 935.2659 | 728.2564 | 406.351 | 993.6431 | 451.6217 | 708.527 |  | 722.0126 |  |  | 892.6681 | 854.3256 | 843.9692 | [6 empty] | 1003.1032 |  |  | 984.5434 |  |  | 307.0562 | 460.2388 | 497.2541 | 176.9193 | 390.6158 | 457.6619 | 110.9277 | 414.769 |  | 370.8145 | 466.1767 | 267.2217 | 445.6918 | 339.7127 | 479.9384 | 189.4782 | 363.1035 |  | 367.8474 | 430.5795 | 466.7658 | 242.0248 | 405.832 | 506.3288 | 266.6115 | 429.9728 | 319.3345 | 477.8659 | 280.1597 | 461.3894 | 0.70124 | 19.0814 | 1.564 | 0.13698 | -40.0971 | 3.116 | 1508.58 | 1.29 | 2.7762 | 0.25739 | 0.97171 | -0.98655 | 3.0278 | 2.6129 | 3.9495 | 123.8514 | 3.1459 | 0.58929 | 1.3221 | -2.6733 | 24.1908 | 17.6732
42810.5836 | 12405 | 105.9371 | 79.5794 | 60.9833 | 45.1256 | 27.515 | 21.3816 | 17.3996 | 157.2713 | 107.189 | 86.1688 | 63.3284 | 34.5243 | 22.3031 | 17.357 | 161.5237 | 176.5256 | 401.7024 | 250.9181 | 261.5653 | 461.6471 |  |  |  | 259.461 | 353.829 | 387.3409 | 391.9356 | 211.8175 | 397.6433 | 155.7759 | 254.4079 | 206.5768 | 216.8618 | 348.1645 | 272.0705 | 466.7258 | 197.5913 |  | 209.8284 | 259.4323 | 174.1768 | 209.2936 |  | 48.2202 | 103.475 | 50.2402 | 105.7816 | 188.7027 | 237.8947 | 349.1122 | 8.7336 | 51.3499 | 11.1993 | 116.1717 | 8.3891 | 42.3804 | 48.2889 | 52.8248 | 24.7492 |  |  | 2.6767 | 0.084855 | 0.41123 | -0.27533 | 3.8068 | 2.835 | 6.2734 | -6.3525 | 1.2355 | 3.4819 | 13.1117 | -0.00050105 | -0.00051419 | -0.00053226 | 427.9031 | 621.2624 | 434.3101 | 229.2601 | 106.9986 | 54.8897 | 29.6812 | 116.4763 | 96.6563 | 70.0747 | 51.9784 | 32.6036 | 23.3634 | 17.8186 | 158.9698 | 146.995 | 136.3891 | 87.5877 | 75.6409 | 152.5594 | 100.0193 | 178.6703 | 213.9442 | 239.4503 | 284.4309 | 339.8034 | 368.2263 |  |  |  | 456.6845 | 362.2593 | 366.3608 | 401.0071 | 4.0162 | 4.2091 | 780.2973 |  |  | 609.2386 |  |  | 327.3234 | 416.37 | 274.0313 | 197.3391 | 306.6358 | 206.8946 | 829.9269 | 1010.0511 | 760.753 | 770.3382 | 829.4264 |  | 934.8399 | 728.8287 | 406.2235 | 994.111 | 451.6712 | 708.6991 |  | 722.1655 |  |  | 892.7976 | 854.1852 | 843.2637 | [6 empty] | 1003.6471 |  |  | 984.9155 |  |  | 306.8953 | 460.6278 | 495.651 | 177.4588 | 390.4188 | 457.5796 | 111.1269 | 414.8248 |  | 370.3523 | 465.0262 | 266.7713 | 445.4278 | 339.3937 | 480.2212 | 190.0032 | 362.9845 |  | 367.1009 | 428.6451 | 466.6231 | 241.8308 | 405.5363 | 505.8124 | 265.2889 | 429.586 | 319.0887 | 477.4842 | 280.1034 | 461.6362 | 0.72802 | 19.0931 | 1.5616 | 0.13625 | -40.088 | 3.116 | 1478.02 | 0.72 | 2.953 | 0.39397 | 0.86729 | -0.70966 | 3.0738 | 2.6526 | 3.9459 | 123.664 | 3.1174 | 0.58196 | 1.15 | -2.9416 | 24.1419 | 17.6338
42810.5836 | 12406 | 105.9339 | 79.5864 | 60.9888 | 45.125 | 27.5244 | 21.3868 | 17.396 | 157.2748 | 107.1865 | 86.1703 | 63.3304 | 34.5248 | 22.3088 | 17.3592 | 161.548 | 176.5651 | 401.7818 | 250.9689 | 261.411 | 461.6014 |  |  |  | 259.5111 | 353.8943 | 387.2581 | 391.8291 | 213.5918 | 397.75 | 155.7969 | 254.466 | 206.9542 | 216.9025 | 348.252 | 271.7939 | 466.4757 | 197.4274 |  | 209.8977 | 259.197 | 174.8102 | 209.8388 |  | 47.9597 | 103.6793 | 50.1856 | 106.0218 | 188.4588 | 237.5135 | 348.4634 | 8.62 | 51.3915 | 11.0675 | 116.1917 | 8.3867 | 42.3945 | 48.2844 | 52.8347 | 24.7592 |  |  | 2.1818 | 0.10588 | 0.45658 | -0.30885 | 4.0736 | 2.6339 | 6.2077 | -6.2605 | 0.80605 | 3.081 | 13.1995 | -0.00054212 | -0.00053226 | -0.00054048 | 438.7315 | 626.4768 | 434.3407 | 229.319 | 107.0092 | 54.8967 | 29.6806 | 116.4835 | 96.6613 | 70.0819 | 51.9808 | 32.6178 | 23.3755 | 17.8224 | 161.5589 | 146.8502 | 137.0658 | 87.9435 | 77.3514 | 152.5491 | 100.1004 | 178.689 | 213.9725 | 239.4913 | 284.4687 | 339.8199 | 368.2544 |  |  |  | 456.4762 | 362.405 | 366.4525 | 401.106 | 4.7684 | 4.0119 | 778.9234 |  |  | 609.3514 |  |  | 327.3828 | 416.4237 | 273.546 | 197.3674 | 306.7323 | 207.3732 | 829.8451 | 1010.033 | 760.2386 | 770.6697 | 829.4824 |  | 934.4125 | 728.598 | 406.105 | 993.739 | 451.4614 | 708.8878 |  | 722.469 |  |  | 892.3859 | 853.9299 | 842.8978 | [6 empty] | 1003.4027 |  |  | 984.6729 |  |  | 306.4851 | 460.6407 | 495.0332 | 177.6642 | 389.8289 | 457.5559 | 110.379 | 414.9631 |  | 369.6754 | 464.4001 | 266.7567 | 445.1188 | 338.6171 | 480.2884 | 190.7338 | 362.7356 |  | 367.0621 | 426.6507 | 466.4994 | 241.1928 | 405.2375 | 505.7932 | 264.1366 | 429.0662 | 318.7965 | 477.2215 | 280.2917 | 461.8069 | 0.69046 | 19.0985 | 1.5605 | 0.13586 | -40.0755 | 3.116 | 1463.12 | 0.55 | 2.6663 | 0.4402 | 0.9141 | -0.75181 | 3.1785 | 2.5559 | 3.9237 | 123.4798 | 3.1121 | 0.56834 | 0.86097 | -3.0068 | 24.0968 | 17.6069
42810.5836 | 12407 | 105.9433 | 79.5954 | 61.0008 | 45.134 | 27.5313 | 21.3998 | 17.4085 | 157.2837 | 107.2007 | 86.1822 | 63.3454 | 34.538 | 22.318 | 17.3686 | 161.568 | 176.6004 | 401.8633 | 251.019 | 261.5576 | 461.5389 |  |  |  | 259.5577 | 353.9419 | 387.3853 | 391.8184 | 216.9475 | 397.8985 | 155.8109 | 254.5249 | 207.7162 | 216.9448 | 348.3416 | 271.7395 | 466.1762 | 197.5876 |  | 209.9405 | 258.9642 | 175.7796 | 209.3794 |  | 47.808 | 103.8601 | 50.1237 | 106.0066 | 188.5454 | 237.446 | 348.318 | 8.7285 | 51.3952 | 10.971 | 116.2055 | 8.3729 | 42.4116 | 48.2846 | 52.8395 | 24.762 |  |  | 2.1963 | 0.16568 | 0.4454 | -0.35287 | 4.1223 | 2.5314 | 6.6046 | -6.2106 | 0.7971 | 1.8024 | 13.246 | -0.00052241 | -0.00055855 | -0.00052569 | 439.5758 | 623.7119 | 434.3994 | 229.3511 | 107.027 | 54.9074 | 29.6867 | 116.4852 | 96.6616 | 70.0797 | 51.9878 | 32.624 | 23.3852 | 17.8224 | 165.0347 | 149.5616 | 138.0776 | 88.2944 | 78.8646 | 152.6731 | 100.1976 | 178.7112 | 214.0058 | 239.5356 | 284.5067 | 339.8397 | 368.2636 |  |  |  | 456.2296 | 362.9441 | 367.1626 | 402.1746 | 5.4226 | 3.4507 | 780.3043 |  |  | 608.5112 |  |  | 327.4467 | 416.4779 | 275.1341 | 197.4021 | 306.8173 | 208.5044 | 829.7072 | 1010.5198 | 759.9489 | 771.0563 | 829.5231 |  | 934.1205 | 728.538 | 405.9282 | 993.7439 | 451.4558 | 708.8163 |  | 722.999 |  |  | 891.5789 | 853.614 | 842.4582 | [6 empty] | 1003.3614 |  |  | 985.1602 |  |  | 305.756 | 460.2389 | 495.7425 | 177.709 | 388.8607 | 457.5677 | 110.3668 | 414.8429 |  | 369.3917 | 464.2501 | 266.9392 | 444.9245 | 338.2865 | 480.6799 | 191.135 | 362.4944 |  | 366.9867 | 424.9752 | 466.3801 | 240.6407 | 404.7208 | 506.3099 | 263.02 | 428.6257 | 318.5369 | 476.8231 | 280.8692 | 462.0452 | 0.60032 | 19.1029 | 1.558 | 0.13609 | -40.1362 | 3.116 | 1464.54 | -0.67 | 2.6754 | 0.55079 | 0.90307 | -0.80381 | 3.1972 | 2.5055 | 4.047 | 123.354 | 3.0963 | 0.56757 | 0.49072 | -3.1073 | 24.0738 | 17.5487
42810.5836 | 12408 | 105.944 | 79.5946 | 61.0063 | 45.1379 | 27.5325 | 21.3957 | 17.4048 | 157.2933 | 107.2077 | 86.1882 | 63.3483 | 34.5427 | 22.3218 | 17.3694 | 161.5985 | 176.6424 | 401.9583 | 251.0685 | 261.7091 | 461.5199 |  |  |  | 259.6084 | 354.0088 | 387.7047 | 391.9365 | 219.2676 | 398.0408 | 155.8338 | 254.5763 | 208.3235 | 216.9882 | 348.4337 | 271.6297 | 465.9356 | 197.7311 |  | 209.7661 | 258.4811 | 175.6347 | 209.18 |  | 47.6824 | 104.0663 | 50.2486 | 105.9309 | 188.6953 | 236.9452 | 348.3447 | 8.6316 | 51.4004 | 10.909 | 116.1975 | 8.3791 | 42.4226 | 48.2757 | 52.8626 | 24.7719 |  |  | 2.6839 | 0.20577 | 0.26601 | -0.55921 | 3.8213 | 2.883 | 6.2162 | -6.0607 | 0.35419 | 3.6503 | 13.2224 | -0.00053062 | -0.00054212 | -0.00054048 | 435.781 | 608.118 | 434.4287 | 229.3569 | 107.0292 | 54.9024 | 29.6867 | 116.4792 | 96.6573 | 70.0819 | 51.9926 | 32.6211 | 23.3724 | 17.8159 | 171.9725 | 150.8122 | 139.1103 | 89.4522 | 79.1728 | 152.9066 | 100.269 | 178.7384 | 214.0452 | 239.5867 | 284.5603 | 339.8614 | 368.2787 |  |  |  | 455.9536 | 362.94 | 365.9263 | 402.7574 | 4.328 | 3.468 | 782.0798 |  |  | 609.6721 |  |  | 327.5136 | 416.5407 | 275.2256 | 197.4499 | 306.9063 | 208.9601 | 829.5853 | 1011.5097 | 759.5094 | 771.4347 | 829.6807 |  | 933.7746 | 728.5024 | 405.7962 | 994.7333 | 451.4584 | 708.5596 |  | 723.0802 |  |  | 891.9292 | 853.2838 | 841.6673 | [6 empty] | 1004.1568 |  |  | 986.0063 |  |  | 305.3618 | 459.9005 | 495.5707 | 177.9574 | 388.3188 | 457.551 | 110.9143 | 414.277 |  | 368.9702 | 463.9968 | 266.8421 | 444.8819 | 338.3919 | 481.4537 | 190.5992 | 362.2571 |  | 367.5806 | 423.7215 | 466.2812 | 240.4087 | 404.435 | 506.3705 | 262.2617 | 428.4652 | 318.5342 | 476.4362 | 280.8877 | 462.1658 | 0.72493 | 19.105 | 1.556 | 0.13603 | -40.058 | 3.116 | 1452.36 | -0.72 | 2.9578 | 0.61397 | 0.69809 | -1.0122 | 3.0768 | 2.6725 | 3.9242 | 123.202 | 3.0842 | 0.54038 | -0.25011 | -3.2132 | 24.0506 | 17.5005
42810.5837 | 12409 | 105.942 | 79.5878 | 61.0004 | 45.1414 | 27.5273 | 21.3918 | 17.3924 | 157.2937 | 107.1924 | 86.1856 | 63.3534 | 34.5395 | 22.3102 | 17.3644 | 161.6198 | 176.6724 | 402.0456 | 251.1146 | 261.8001 | 461.5572 |  |  |  | 259.6542 | 354.0664 | 388.0845 | 392.1404 | 220.276 | 398.3105 | 155.8591 | 254.6349 | 208.4782 | 217.0323 | 348.5287 | 271.3811 | 465.776 | 197.3804 |  | 209.8277 | 258.4517 | 174.967 | 207.3661 |  | 47.5257 | 104.1067 | 50.4927 | 106.06 | 188.3065 | 235.5406 | 348.0541 | 8.4489 | 51.3749 | 10.8027 | 116.2068 | 8.378 | 42.4135 | 48.2763 | 52.8709 | 24.7877 |  |  | 3.4212 | 0.37136 | 0.51309 | -0.36996 | 3.9803 | 2.973 | 6.3733 | -6.1725 | 0.78114 | 2.8764 | 13.3337 | -0.00051912 | -0.00049448 | -0.0005569 | 426.9284 | 604.8059 | 434.4595 | 229.4122 | 107.0317 | 54.9022 | 29.6849 | 116.4705 | 96.6585 | 70.09 | 51.9914 | 32.6187 | 23.3755 | 17.8083 | 174.0526 | 148.7536 | 136.6839 | 89.315 | 77.513 | 152.9495 | 100.2915 | 178.7587 | 214.0837 | 239.6384 | 284.6099 | 339.874 | 368.2964 |  |  |  | 455.5959 | 363.2459 | 365.5035 | 401.6143 | 3.6884 | 3.5406 | 781.9051 |  |  | 611.409 |  |  | 327.5739 | 416.6011 | 276.8966 | 197.4698 | 306.996 | 208.5118 | 829.4512 | 1012.0548 | 759.3451 | 772.206 | 830.0722 |  | 933.4931 | 728.2896 | 405.6286 | 995.5374 | 451.4746 | 708.7054 |  | 722.8976 |  |  | 891.5353 | 852.8943 | 840.6757 | [6 empty] | 1004.4919 |  |  | 986.4566 |  |  | 305.2442 | 459.5272 | 494.7615 | 178.379 | 388.5764 | 457.4104 | 111.3998 | 413.8019 |  | 368.6974 | 463.5014 | 266.5925 | 444.9629 | 338.4586 | 481.2083 | 190.2804 | 361.9669 |  | 367.9156 | 422.7397 | 466.1442 | 240.257 | 404.1115 | 505.862 | 261.7876 | 428.4388 | 318.7162 | 476.14 | 280.7339 | 462.5558 | 0.82143 | 19.1056 | 1.5501 | 0.13733 | -40.1301 | 3.116 | 1446.92 | -0.87 | 3.3401 | 0.82486 | 0.96957 | -0.82331 | 3.1358 | 2.7101 | 3.968 | 123.0711 | 3.0736 | 0.51989 | -0.47572 | -2.9409 | 24.0819 | 17.4909
42810.5837 | 12410 | 105.9445 | 79.5957 | 61.0134 | 45.1502 | 27.5368 | 21.3855 | 17.3993 | 157.303 | 107.2018 | 86.185 | 63.3574 | 34.5429 | 22.3139 | 17.3676 | 161.6355 | 176.7038 | 402.1314 | 251.1621 | 261.6065 | 461.5807 |  |  |  | 259.6977 | 354.114 | 387.8262 | 391.8533 | 218.0025 | 398.2102 | 155.8845 | 254.7159 | 207.764 | 217.083 | 348.6319 | 270.9535 | 465.6119 | 196.5823 |  | 209.7008 | 258.935 | 173.3189 | 207.1223 |  | 47.4118 | 104.0671 | 50.5943 | 106.5953 | 188.5072 | 235.1468 | 347.5048 | 8.3769 | 51.344 | 10.6234 | 116.2639 | 8.3712 | 42.3799 | 48.2932 | 52.8737 | 24.7871 |  |  | 3.1655 | 0.47978 | 0.51834 | -0.17217 | 3.7142 | 2.4631 | 6.2142 | -5.8386 | 0.63247 | 3.4114 | 13.5739 | -0.00054869 | -0.0005914 | -0.00051912 | 421.9004 | 616.9342 | 434.503 | 229.4483 | 107.0385 | 54.9122 | 29.6912 | 116.4731 | 96.6667 | 70.0949 | 51.9995 | 32.6192 | 23.3776 | 17.8025 | 173.5198 | 146.9968 | 135.653 | 89.9123 | 75.1721 | 153.0395 | 100.3152 | 178.7785 | 214.1191 | 239.6809 | 284.6543 | 339.8942 | 368.3127 |  |  |  | 455.2453 | 363.2724 | 365.0356 | 401.6499 | 3.9068 | 4.3926 | 782.9308 |  |  | 613.4398 |  |  | 327.6263 | 416.6538 | 278.2226 | 197.5095 | 307.0784 | 208.1916 | 829.4073 | 1012.658 | 759.0848 | 773.0329 | 830.119 |  | 933.0722 | 728.0523 | 405.5696 | 995.9207 | 451.5342 | 708.7832 |  | 723.3461 |  |  | 891.4683 | 852.6015 | 840.2031 | [6 empty] | 1004.2991 |  |  | 986.7239 |  |  | 305.7385 | 459.0673 | 492.7421 | 178.9609 | 388.5643 | 457.1693 | 111.752 | 413.5489 |  | 368.803 | 462.7474 | 266.3652 | 445.0684 | 337.7995 | 480.6417 | 189.9093 | 361.608 |  | 368.2903 | 422.0506 | 466.0119 | 239.9695 | 403.9391 | 505.1856 | 261.9349 | 428.3378 | 318.5631 | 475.8615 | 280.4767 | 462.8187 | 0.75344 | 19.1079 | 1.5391 | 0.13714 | -40.135 | 3.1161 | 1429.79 | -1.06 | 3.2127 | 0.93753 | 0.97448 | -0.56161 | 3.028 | 2.4658 | 3.9167 | 122.8905 | 3.0743 | 0.51605 | -0.40493 | -2.8234 | 24.0692 | 17.4495
42810.5837 | 12411 | 105.9461 | 79.5989 | 61.0182 | 45.1524 | 27.5302 | 21.3927 | 17.4028 | 157.3059 | 107.2044 | 86.1905 | 63.3645 | 34.5446 | 22.3173 | 17.3663 | 161.653 | 176.7349 | 402.2133 | 251.2014 | 261.4587 | 461.5774 |  |  |  | 259.7383 | 354.1603 | 387.6482 | 391.7191 | 216.7166 | 397.9193 | 155.8972 | 254.7733 | 209.0858 | 217.1213 | 348.7133 | 271.1249 | 465.4365 | 196.5327 |  | 208.5403 | 258.6957 | 176.6116 | 207.1271 |  | 47.4073 | 104.3393 | 50.6942 | 106.7323 | 188.8256 | 235.1647 | 347.1571 | 8.6255 | 51.3474 | 10.4674 | 116.2825 | 8.3667 | 42.3702 | 48.3071 | 52.8689 | 24.7913 |  |  | 2.8968 | 0.25899 | 0.11619 | -0.62097 | 4.0671 | 2.9848 | 6.5671 | -6.0653 | 0.1952 | 3.6042 | 13.3619 | -0.00048626 | -0.00048298 | -0.00052569 | 423.4553 | 624.1942 | 434.5588 | 229.4795 | 107.0565 | 54.9286 | 29.6971 | 116.4828 | 96.6705 | 70.0975 | 52.0044 | 32.6323 | 23.382 | 17.809 | 173.9494 | 148.6544 | 139.1446 | 92.8681 | 78.7846 | 153.1746 | 100.3895 | 178.8034 | 214.1584 | 239.7222 | 284.6965 | 339.9165 | 368.3439 |  |  |  | 454.9124 | 364.0896 | 367.852 | 401.7761 | 3.814 | 3.4017 | 782.8507 |  |  | 616.8708 |  |  | 327.693 | 416.7217 | 276.0042 | 197.5555 | 307.1734 | 209.6406 | 829.4753 | 1012.8748 | 760.097 | 773.2282 | 830.0195 |  | 932.6668 | 727.8693 | 405.5532 | 995.8355 | 451.508 | 708.6938 |  | 723.0871 |  |  | 891.4873 | 852.4842 | 840.4602 | [6 empty] | 1003.8668 |  |  | 986.5577 |  |  | 305.8709 | 458.8053 | 491.0179 | 179.2924 | 388.3194 | 456.8986 | 111.8142 | 413.6559 |  | 368.6366 | 462.4358 | 266.4555 | 445.5356 | 337.2194 | 480.4032 | 189.2056 | 361.1584 |  | 368.9707 | 422.1744 | 465.8849 | 239.6534 | 403.9719 | 504.3853 | 262.0837 | 427.9874 | 318.5699 | 475.2947 | 280.3115 | 463.1051 | 0.75286 | 19.1077 | 1.524 | 0.13689 | -40.1201 | 3.116 | 1431.96 | -0.13 | 3.0726 | 0.68907 | 0.46153 | -1.067 | 3.1686 | 2.7145 | 4.0264 | 122.7207 | 3.0778 | 0.51542 | -0.43529 | -3.2022 | 24.0481 | 17.4075
42810.5837 | 12412 | 105.9551 | 79.6073 | 61.024 | 45.1606 | 27.5307 | 21.3944 | 17.4052 | 157.3088 | 107.2103 | 86.1982 | 63.3701 | 34.549 | 22.3248 | 17.3707 | 161.6869 | 176.7699 | 402.306 | 251.2489 | 261.4321 | 461.5487 |  |  |  | 259.7903 | 354.2258 | 387.3899 | 391.392 | 217.7079 | 397.9034 | 155.9095 | 254.8227 | 210.0489 | 217.1555 | 348.8045 | 270.8428 | 465.2317 | 195.8485 |  | 208.4165 | 258.9656 | 177.8174 | 205.7292 |  | 47.615 | 104.546 | 50.7686 | 106.4725 | 188.6559 | 234.7226 | 347.0085 | 8.9486 | 51.3492 | 10.5147 | 116.3204 | 8.369 | 42.3779 | 48.33 | 52.8651 | 24.8016 |  |  | 2.1608 | 0.34179 | 0.074792 | -0.71494 | 4.0855 | 2.1247 | 5.5019 | -6.0706 | 0.0004046 | 3.9136 | 13.5117 | -0.00051583 | -0.00052405 | -0.00051912 | 423.3157 | 621.983 | 434.6003 | 229.5345 | 107.0522 | 54.925 | 29.7024 | 116.4783 | 96.6659 | 70.0985 | 52.0041 | 32.6287 | 23.3747 | 17.8093 | 173.9312 | 149.6901 | 137.6716 | 93.0414 | 77.9461 | 153.2686 | 100.4239 | 178.8206 | 214.1908 | 239.7625 | 284.7303 | 339.9318 | 368.3584 |  |  |  | 454.5531 | 365.1246 | 369.3254 | 401.1118 | 6.0708 | 4.1862 | 783.1451 |  |  | 619.1848 |  |  | 327.7383 | 416.7665 | 275.4288 | 197.5788 | 307.2574 | 211.1157 | 829.7907 | 1012.7684 | 760.3965 | 774.0629 | 830.0094 |  | 932.3498 | 727.6516 | 405.5391 | 995.7152 | 451.179 | 708.7367 |  | 723.1757 |  |  | 891.455 | 852.3321 | 840.6575 | [6 empty] | 1003.7078 |  |  | 986.462 |  |  | 305.5426 | 459.2462 | 490.8223 | 179.1445 | 388.1391 | 456.8374 | 112.3633 | 413.4448 |  | 368.8473 | 462.6851 | 266.5183 | 445.7488 | 336.9612 | 479.767 | 188.6174 | 361.0103 |  | 368.7979 | 423.1133 | 465.7847 | 239.3337 | 404.229 | 503.7468 | 260.7794 | 427.6978 | 318.4496 | 474.8569 | 280.5596 | 463.2927 | 0.88113 | 19.1083 | 1.5076 | 0.13578 | -40.0604 | 3.116 | 1416.07 | 0.92 | 2.6537 | 0.7918 | 0.3704 | -1.1452 | 3.1744 | 2.2892 | 3.6839 | 122.5862 | 3.0825 | 0.48125 | -0.42116 | -3.0343 | 24.0626 | 17.3846
42810.5837 | 12413 | 105.9553 | 79.6164 | 61.0421 | 45.1628 | 27.5376 | 21.39 | 17.4046 | 157.3157 | 107.2132 | 86.2055 | 63.3779 | 34.5528 | 22.3252 | 17.3633 | 161.705 | 176.8061 | 402.381 | 251.2987 | 261.5763 | 461.4313 |  |  |  | 259.8354 | 354.285 | 387.1959 | 391.3284 | 217.3381 | 397.9936 | 155.9304 | 254.8811 | 210.1733 | 217.2001 | 348.8956 | 270.4251 | 464.9876 | 195.1868 |  | 207.3221 | 258.8259 | 175.8256 | 205.1227 |  | 47.7239 | 104.6182 | 50.6873 | 106.0237 | 188.6173 | 234.094 | 346.5473 | 9.0936 | 51.3434 | 10.6486 | 116.3456 | 8.3641 | 42.3891 | 48.349 | 52.8662 | 24.8092 |  |  | 2.078 | 0.23205 | 0.068876 | -0.40478 | 3.9895 | 2.4381 | 5.7707 | -6.3702 | 0.84906 | 2.2946 | 13.3074 | -0.00047476 | -0.00048298 | -0.00050269 | 413.2497 | 616.5722 | 434.6427 | 229.6259 | 107.0692 | 54.9409 | 29.7148 | 116.4831 | 96.6738 | 70.1116 | 52.0104 | 32.6274 | 23.3808 | 17.8193 | 176.9337 | 150.201 | 136.8901 | 92.6116 | 77.2661 | 153.4851 | 100.477 | 178.8521 | 214.2338 | 239.8193 | 284.7876 | 339.9648 | 368.3815 |  |  |  | 454.4028 | 365.8773 | 368.3162 | 401.6205 | 3.2372 | 3.3218 | 783.0359 |  |  | 620.6601 |  |  | 327.799 | 416.8257 | 275.2104 | 197.6162 | 307.3502 | 210.9104 | 830.0758 | 1012.2217 | 761.0662 | 773.1553 | 829.9342 |  | 932.0668 | 727.0572 | 405.5875 | 995.5983 | 450.9463 | 708.8269 |  | 723.1158 |  |  | 891.7502 | 852.1347 | 840.619 | [6 empty] | 1003.5703 |  |  | 986.4068 |  |  | 305.1199 | 459.5193 | 492.4962 | 178.771 | 388.1806 | 456.8858 | 112.2523 | 413.2552 |  | 368.7751 | 462.4898 | 266.5066 | 445.7852 | 337.1442 | 479.1413 | 188.2584 | 361.0484 |  | 368.5036 | 423.192 | 465.6906 | 239.457 | 404.274 | 503.7791 | 260.1194 | 427.6862 | 318.1602 | 474.8732 | 280.5546 | 463.0918 | 0.64231 | 19.1092 | 1.4928 | 0.13413 | -40.1085 | 3.1161 | 1422.61 | 1.13 | 2.6026 | 0.65249 | 0.35548 | -0.86177 | 3.135 | 2.4508 | 3.7704 | 122.468 | 3.1037 | 0.45798 | -0.72691 | -2.941 | 24.0503 | 17.3532
42810.5837 | 12414 | 105.9642 | 79.6311 | 61.057 | 45.1725 | 27.5469 | 21.3947 | 17.4122 | 157.3271 | 107.2217 | 86.2184 | 63.3939 | 34.5637 | 22.3309 | 17.3706 | 161.7275 | 176.8434 | 402.4525 | 251.3397 | 261.8959 | 461.3139 |  |  |  | 259.8783 | 354.3399 | 387.6183 | 391.5446 | 217.6241 | 398.17 | 155.9457 | 254.9409 | 210.2081 | 217.2371 | 348.9832 | 270.4749 | 464.7205 | 195.246 |  | 207.006 | 258.322 | 174.6696 | 204.9607 |  | 47.8903 | 104.5766 | 50.5875 | 105.6507 | 188.8623 | 234.1984 | 346.0744 | 9.154 | 51.3482 | 10.8629 | 116.3166 | 8.3604 | 42.3864 | 48.3529 | 52.8496 | 24.8105 |  |  | 2.6359 | 0.41407 | 0.060992 | -0.62295 | 4.2596 | 3.2661 | 6.4285 | -6.4452 | 0.56903 | 3.2882 | 13.492 | -0.00047969 | -0.00047641 | -0.00053391 | 416.9274 | 623.1464 | 434.6906 | 229.6974 | 107.0817 | 54.9553 | 29.7084 | 116.4876 | 96.676 | 70.1168 | 52.0159 | 32.6361 | 23.3884 | 17.814 | 173.9358 | 145.4159 | 128.6676 | 90.1007 | 75.7209 | 153.479 | 100.3967 | 178.8628 | 214.2562 | 239.8579 | 284.8244 | 339.9796 | 368.3847 |  |  |  | 454.163 | 365.8392 | 367.3239 | 402.0228 | 3.8707 | 1.8975 | 783.395 |  |  | 619.7401 |  |  | 327.8561 | 416.8826 | 275.8182 | 197.6573 | 307.4347 | 211.1909 | 830.3814 | 1013.241 | 761.7105 | 773.1726 | 829.8387 |  | 931.8517 | 726.6204 | 405.6056 | 996.5163 | 450.8623 | 708.601 |  | 723.1999 |  |  | 891.0087 | 852.1066 | 840.9238 | [6 empty] | 1004.321 |  |  | 987.1123 |  |  | 304.8626 | 459.5306 | 494.8352 | 178.7552 | 388.9857 | 456.8836 | 111.9667 | 413.3374 |  | 368.8112 | 462.0103 | 266.4191 | 445.9003 | 336.8974 | 478.4422 | 188.3154 | 361.0488 |  | 368.8233 | 422.7941 | 465.5779 | 239.001 | 404.0789 | 503.4072 | 260.3462 | 427.7498 | 317.9404 | 474.9839 | 280.4693 | 461.8033 | 0.83722 | 19.1108 | 1.482 | 0.13237 | -40.0784 | 3.1161 | 1439.99 | 1.25 | 2.9315 | 0.87155 | 0.3345 | -1.069 | 3.2397 | 2.8368 | 3.9799 | 122.3793 | 3.1177 | 0.42292 | -0.3946 | -2.0372 | 24.0231 | 17.3144
42810.5837 | 12415 | 105.9607 | 79.6378 | 61.0571 | 45.1737 | 27.5476 | 21.3932 | 17.4141 | 157.3258 | 107.2162 | 86.2172 | 63.3946 | 34.564 | 22.3281 | 17.3705 | 161.7499 | 176.8723 | 402.5487 | 251.3851 | 261.6572 | 461.2787 |  |  |  | 259.9188 | 354.3963 | 387.6138 | 391.4435 | 216.4872 | 398.1238 | 155.9757 | 255.0028 | 209.7418 | 217.2847 | 349.0728 | 270.4598 | 464.4953 | 195.4119 |  | 207.6368 | 257.4707 | 173.5217 | 205.7787 |  | 48.0159 | 104.4771 | 50.4787 | 105.3095 | 188.8931 | 234.265 | 345.8223 | 9.2114 | 51.3634 | 11.275 | 116.2293 | 8.3647 | 42.3638 | 48.3499 | 52.8384 | 24.8188 |  |  | 2.5452 | 0.37793 | 0.1451 | -0.70509 | 3.6833 | 2.6135 | 6.0381 | -6.1192 | 0.52466 | 3.6075 | 13.8233 | -0.00053226 | -0.00047805 | -0.00054376 | 412.561 | 619.6303 | 434.7459 | 229.7625 | 107.0919 | 54.9628 | 29.719 | 116.4865 | 96.687 | 70.1192 | 52.032 | 32.643 | 23.3848 | 17.8216 | 170.065 | 143.2077 | 123.6897 | 87.3126 | 73.3586 | 153.4055 | 100.3416 | 178.8882 | 214.2883 | 239.8968 | 284.8647 | 340.0013 | 368.3963 |  |  |  | 453.9351 | 366.4708 | 367.6948 | 401.6659 | 3.6951 | 4.5904 | 784.0151 |  |  | 616.8334 |  |  | 327.9163 | 416.9361 | 276.6598 | 197.6818 | 307.5209 | 209.669 | 830.6792 | 1014.1274 | 761.898 | 773.5357 | 829.7332 |  | 931.5791 | 726.4473 | 405.5752 | 998.6622 | 451.1155 | 708.1967 |  | 723.4364 |  |  | 891.0064 | 852.1384 | 841.3174 | [6 empty] | 1006.6502 |  |  | 988.8086 |  |  | 305.1937 | 459.0784 | 492.5451 | 179.6995 | 389.5377 | 456.9113 | 112.6333 | 412.6151 |  | 368.3967 | 462.3245 | 266.6051 | 445.8614 | 337.0869 | 478.0516 | 188.5712 | 360.9834 |  | 368.4634 | 422.2431 | 465.3899 | 238.7788 | 403.8777 | 503.1504 | 261.0014 | 427.4622 | 318.3828 | 474.1617 | 280.8268 | 461.4758 | 0.76557 | 19.1098 | 1.4788 | 0.13546 | -40.1419 | 3.116 | 1432.2 | 0.18 | 2.8806 | 0.83254 | 0.51586 | -1.1372 | 3.0128 | 2.5378 | 3.8574 | 122.2665 | 3.1195 | 0.39215 | 0.026044 | -1.4909 | 23.9736 | 17.2981
42810.5837 | 12416 | 105.9607 | 79.6332 | 61.0547 | 45.184 | 27.5479 | 21.3982 | 17.4086 | 157.3289 | 107.2095 | 86.2199 | 63.3895 | 34.5727 | 22.3249 | 17.3631 | 161.7724 | 176.9096 | 402.6386 | 251.4384 | 261.6051 | 461.2734 |  |  |  | 259.9772 | 354.4487 | 387.1218 | 391.1109 | 215.2602 | 398.1527 | 155.9996 | 255.0609 | 209.1435 | 217.3286 | 349.1605 | 270.898 | 464.2737 | 195.7618 |  | 208.482 | 257.1345 | 173.8865 | 205.6649 |  | 48.0073 | 104.3629 | 50.4656 | 105.0911 | 188.6315 | 234.4602 | 345.0031 | 9.3217 | 51.3747 | 11.4617 | 116.1567 | 8.3676 | 42.3514 | 48.3402 | 52.8211 | 24.8329 |  |  | 2.6261 | 0.21431 | 0.27455 | -0.29373 | 4.1768 | 3.4685 | 6.5441 | -6.3341 | 1.2818 | 3.1093 | 13.6224 | -0.00051748 | -0.00053226 | -0.00051912 | 410.4914 | 619.6775 | 434.8032 | 229.846 | 107.101 | 54.9697 | 29.7258 | 116.4974 | 96.6872 | 70.1274 | 52.0338 | 32.6489 | 23.395 | 17.8265 | 166.9704 | 142.5701 | 126.9277 | 87.3306 | 71.949 | 153.3164 | 100.4011 | 178.9086 | 214.3283 | 239.945 | 284.9063 | 340.0184 | 368.4163 |  |  |  | 453.6535 | 367.3944 | 369.6488 | 399.9594 | 3.8734 | 3.155 | 784.7416 |  |  | 612.18 |  |  | 327.9725 | 416.9886 | 277.2085 | 197.7208 | 307.6144 | 209.0407 | 830.424 | 1014.5239 | 762.7722 | 774.3093 | 829.6769 |  | 931.3654 | 726.3719 | 405.5198 | 1000.4172 | 451.2846 | 707.9164 |  | 723.6573 |  |  | 890.4161 | 852.2599 | 842.0093 | [6 empty] | 1008.0175 |  |  | 989.3885 |  |  | 305.6696 | 458.2507 | 490.818 | 179.8757 | 389.3444 | 456.7853 | 113.1251 | 412.4059 |  | 368.2024 | 461.5377 | 266.8266 | 445.7172 | 336.8813 | 477.7893 | 187.6982 | 360.5938 |  | 368.2912 | 421.1694 | 465.2613 | 239.4831 | 403.8515 | 503.8256 | 261.7844 | 427.2324 | 319.1984 | 473.9374 | 280.2454 | 461.5161 | 0.79716 | 19.1146 | 1.477 | 0.13458 | -40.1818 | 3.116 | 1419.22 | -0.92 | 2.926 | 0.62683 | 0.70949 | -0.73385 | 3.2089 | 2.9242 | 4.0166 | 122.1774 | 3.1161 | 0.36267 | 0.35841 | -1.8434 | 23.9504 | 17.3131
42810.5837 | 12417 | 105.973 | 79.6529 | 61.0657 | 45.1893 | 27.5608 | 21.4008 | 17.4054 | 157.3378 | 107.2245 | 86.2253 | 63.4006 | 34.5726 | 22.3223 | 17.3649 | 161.8032 | 176.9438 | 402.7268 | 251.4864 | 261.7426 | 461.3091 |  |  |  | 260.0195 | 354.5037 | 386.6454 | 390.7303 | 215.346 | 398.1625 | 156.0205 | 255.1048 | 209.0686 | 217.3608 | 349.2503 | 271.1944 | 464.0673 | 195.6932 |  | 209.0861 | 256.4708 | 174.2931 | 203.9821 |  | 47.96 | 104.2729 | 50.5117 | 105.3672 | 188.5575 | 234.4971 | 344.4294 | 9.455 | 51.3939 | 11.2886 | 116.0927 | 8.3722 | 42.3347 | 48.3154 | 52.8058 | 24.8361 |  |  | 2.1273 | -0.092565 | 0.17796 | -0.22539 | 3.979 | 2.695 | 6.0598 | -6.0607 | 0.8368 | 3.0713 | 13.712 | -0.00052405 | -0.00049941 | -0.00052241 | 412.6627 | 623.1313 | 434.8533 | 229.913 | 107.1044 | 54.9828 | 29.725 | 116.4933 | 96.6845 | 70.1318 | 52.0389 | 32.6498 | 23.395 | 17.8217 | 166.023 | 140.0215 | 124.4215 | 84.6131 | 71.3776 | 153.2761 | 100.3513 | 178.9323 | 214.3705 | 240.0046 | 284.9547 | 340.0427 | 368.4369 |  |  |  | 453.4234 | 367.9804 | 370.5669 | 401.0334 | 4.4702 | 3.4452 | 785.5105 |  |  | 610.6256 |  |  | 328.0161 | 417.0328 | 276.7023 | 197.7492 | 307.6856 | 208.8802 | 830.3364 | 1014.6533 | 763.429 | 774.8202 | 829.8395 |  | 931.2143 | 726.1285 | 405.4752 | 1000.8629 | 451.1959 | 707.959 |  | 723.5474 |  |  | 890.9641 | 852.2573 | 841.8509 | [6 empty] | 1008.0361 |  |  | 988.989 |  |  | 306.0055 | 457.5884 | 489.0055 | 179.0724 | 387.9104 | 456.6311 | 113.8899 | 411.9526 |  | 368.5279 | 460.6548 | 267.2029 | 445.4638 | 336.7435 | 477.9538 | 187.5556 | 360.0878 |  | 369.7337 | 420.702 | 465.1804 | 239.8998 | 404.0395 | 503.6485 | 261.7686 | 427.1546 | 319.359 | 473.9214 | 279.6943 | 461.5923 | 0.4447 | 19.1336 | 1.4771 | 0.13442 | -40.2228 | 3.116 | 1392.93 | 0.38 | 2.6336 | -0.41191 | 0.57113 | -0.64276 | 3.1321 | 2.5777 | 3.8653 | 122.1089 | 3.1185 | 0.34018 | 0.45849 | -1.571 | 23.9727 | 17.2569
42810.5838 | 12418 | 105.9807 | 79.6485 | 61.0646 | 45.1934 | 27.5615 | 21.398 | 17.4041 | 157.3478 | 107.2294 | 86.2367 | 63.4035 | 34.5716 | 22.3284 | 17.3761 | 161.8234 | 176.9756 | 402.8112 | 251.5291 | 261.9647 | 461.315 |  |  |  | 260.0574 | 354.5503 | 386.556 | 390.5423 | 217.1776 | 398.0537 | 156.0335 | 255.1695 | 209.0732 | 217.4151 | 349.333 | 270.3821 | 463.8302 | 194.3359 |  | 210.2687 | 256.0412 | 174.5817 | 203.5152 |  | 47.9297 | 104.1226 | 50.5432 | 105.1395 | 188.5236 | 234.347 | 343.839 | 9.2655 | 51.4094 | 11.1024 | 116.0173 | 8.378 | 42.3067 | 48.3027 | 52.7942 | 24.837 |  |  | 2.1516 | 0.26425 | 0.28441 | -0.61835 | 4.1196 | 2.9881 | 6.2412 | -5.9536 | 0.47153 | 3.4624 | 13.5582 | -0.00046984 | -0.00053062 | -0.00052076 | 414.927 | 633.7286 | 434.9035 | 229.9875 | 107.1113 | 54.9841 | 29.721 | 116.4869 | 96.6881 | 70.1267 | 52.033 | 32.6458 | 23.387 | 17.8125 | 171.9249 | 143.4092 | 127.6283 | 82.3547 | 72.8418 | 153.4713 | 100.346 | 178.9533 | 214.4089 | 240.0426 | 285 | 340.0657 | 368.4509 |  |  |  | 453.245 | 368.0289 | 370.0349 | 401.6922 | 3.3533 | 3.8922 | 786.4663 |  |  | 608.7841 |  |  | 328.0748 | 417.0871 | 276.6913 | 197.7793 | 307.7757 | 208.5485 | 830.3433 | 1014.1899 | 762.952 | 774.1082 | 829.9285 |  | 931.0547 | 725.9779 | 405.3128 | 1000.3114 | 450.9405 | 708.3108 |  | 723.3929 |  |  | 891.3015 | 852.1975 | 841.7712 | [6 empty] | 1007.2418 |  |  | 988.5486 |  |  | 305.8059 | 457.4816 | 487.8305 | 178.4172 | 386.8169 | 456.5089 | 113.7377 | 411.216 |  | 367.6866 | 460.5754 | 267.2557 | 444.7129 | 336.3399 | 478.4404 | 186.8116 | 359.8921 |  | 369.2697 | 419.3484 | 465.088 | 240.0823 | 404.0157 | 502.8503 | 261.5639 | 427.0417 | 318.9397 | 473.5531 | 279.0111 | 461.5864 | 0.6321 | 19.185 | 1.4766 | 0.13489 | -40.0713 | 3.116 | 1373.69 | 1.27 | 2.6484 | 0.69582 | 0.72189 | -1.0644 | 3.1865 | 2.7138 | 3.9221 | 122.0387 | 3.1066 | 0.32641 | -0.17215 | -1.928 | 23.9575 | 17.2181
42810.5838 | 12419 | 105.9869 | 79.6571 | 61.081 | 45.2062 | 27.5645 | 21.4064 | 17.4127 | 157.3635 | 107.2316 | 86.2414 | 63.4161 | 34.5881 | 22.34 | 17.3832 | 161.8394 | 176.9995 | 402.9054 | 251.5666 | 262.0219 | 461.3341 |  |  |  | 260.1017 | 354.5979 | 386.5223 | 390.4101 | 218.0712 | 397.7938 | 156.0625 | 255.2331 | 209.1394 | 217.4563 | 349.4325 | 270.8038 | 463.6161 | 194.867 |  | 211.7504 | 255.3922 | 176.3368 | 204.7997 |  | 48.0245 | 104.0522 | 50.6516 | 105.2729 | 188.4787 | 234.6547 | 343.6862 | 9.0065 | 51.4129 | 11.0862 | 116.0236 | 8.3857 | 42.2709 | 48.2913 | 52.7958 | 24.8481 |  |  | 2.9559 | 0.14794 | 0.62151 | -0.39887 | 3.9422 | 2.3632 | 6.1932 | -5.8892 | 0.69513 | 4.1702 | 13.2709 | -0.00050105 | -0.00045669 | -0.00050105 | 413.5615 | 623.3903 | 434.9634 | 230.0544 | 107.1204 | 54.9983 | 29.7284 | 116.4854 | 96.6858 | 70.1275 | 52.0404 | 32.6513 | 23.3818 | 17.813 | 177.9485 | 147.0521 | 130.9172 | 79.6684 | 69.5443 | 153.7336 | 100.3598 | 178.9764 | 214.4376 | 240.0906 | 285.0394 | 340.0824 | 368.4663 |  |  |  | 452.9857 | 367.3649 | 369.724 | 399.9408 | 4.7532 | 5.5167 | 786.9059 |  |  | 610.805 |  |  | 328.1375 | 417.1503 | 276.0641 | 197.8262 | 307.8627 | 208.6483 | 830.2801 | 1013.7264 | 762.1407 | 773.0768 | 830.0221 |  | 930.8671 | 725.5813 | 405.2881 | 999.6688 | 450.8555 | 708.0559 |  | 723.9226 |  |  | 890.5708 | 852.1022 | 841.3596 | [6 empty] | 1006.6208 |  |  | 988.4145 |  |  | 305.657 | 457.8682 | 489.2884 | 178.2655 | 386.6375 | 456.416 | 113.3679 | 410.7687 |  | 366.5012 | 461.192 | 267.4731 | 443.9324 | 336.2662 | 479.1194 | 186.1303 | 359.8725 |  | 369.8633 | 418.9889 | 464.9864 | 239.6994 | 403.8485 | 503.0613 | 262.4364 | 427.0451 | 318.1273 | 473.4487 | 278.7289 | 461.4505 | 0.6816 | 19.2191 | 1.4742 | 0.13334 | -40.0906 | 3.116 | 1365.01 | 1.05 | 3.1035 | 0.52059 | 1.067 | -0.85481 | 3.1181 | 2.4142 | 3.9082 | 121.9566 | 3.1152 | 0.33457 | -0.80767 | -2.2917 | 23.8965 | 17.237
42810.5838 | 12420 | 105.9828 | 79.6589 | 61.0769 | 45.2011 | 27.5578 | 21.4027 | 17.4127 | 157.3568 | 107.2319 | 86.2405 | 63.4092 | 34.5836 | 22.3436 | 17.3721 | 161.8585 | 177.0324 | 402.9974 | 251.6182 | 261.813 | 461.3367 |  |  |  | 260.1561 | 354.6552 | 386.2516 | 390.139 | 218.8941 | 397.5241 | 156.0755 | 255.29 | 209.47 | 217.5011 | 349.5237 | 270.9707 | 463.3442 | 194.9905 |  | 212.4667 | 255.9386 | 177.4363 | 203.8076 |  | 48.1505 | 104.1181 | 50.7651 | 105.1934 | 188.5648 | 234.4378 | 343.4404 | 8.8333 | 51.3905 | 11.0123 | 116.0314 | 8.395 | 42.2462 | 48.2876 | 52.793 | 24.8539 |  |  | 2.7437 | 0.23599 | 0.34026 | -0.4291 | 4.0204 | 2.4296 | 5.8817 | -5.6553 | 0.54256 | 3.497 | 13.6021 | -0.00050269 | -0.00051912 | -0.00052569 | 410.8539 | 612.6464 | 435.0254 | 230.1493 | 107.1375 | 55.0057 | 29.7316 | 116.5088 | 96.6962 | 70.1484 | 52.049 | 32.6647 | 23.3924 | 17.8211 | 185.5391 | 152.3216 | 136.0396 | 81.3104 | 71.0694 | 154.1064 | 100.4593 | 178.9941 | 214.4624 | 240.1261 | 285.0784 | 340.0893 | 368.4826 |  |  |  | 452.7895 | 366.8273 | 370.4958 | 399.1975 | 3.7492 | 4.3883 | 786.9269 |  |  | 610.9236 |  |  | 328.1924 | 417.2005 | 275.6267 | 197.8658 | 307.9467 | 209.2567 | 830.0083 | 1012.1036 | 760.9989 | 772.3544 | 830.048 |  | 930.6227 | 725.6066 | 405.2716 | 998.7144 | 450.558 | 708.0919 |  | 723.8398 |  |  | 890.711 | 851.9991 | 841.1407 | [6 empty] | 1005.561 |  |  | 988.5032 |  |  | 306.1943 | 458.0698 | 491.0047 | 177.8606 | 387.1132 | 456.4889 | 113.1087 | 410.599 |  | 365.6973 | 461.9552 | 267.4354 | 443.5724 | 335.7648 | 479.0022 | 185.6833 | 359.9004 |  | 369.007 | 419.1184 | 464.9091 | 238.9957 | 403.5455 | 503.1885 | 262.7885 | 427.0223 | 317.1197 | 473.324 | 278.7226 | 461.2696 | 0.7363 | 19.2267 | 1.4704 | 0.13305 | -40.0809 | 3.116 | 1377.51 | 0.14 | 2.9894 | 0.65757 | 0.78959 | -0.88669 | 3.1482 | 2.4473 | 3.8078 | 121.8524 | 3.1129 | 0.32723 | -1.6031 | -2.8486 | 23.8918 | 17.2352
42810.5838 | 12421 | 105.9866 | 79.668 | 61.0781 | 45.2087 | 27.5608 | 21.4106 | 17.4065 | 157.3636 | 107.235 | 86.25 | 63.4205 | 34.5892 | 22.3419 | 17.3752 | 161.8887 | 177.07 | 403.0917 | 251.6659 | 261.9687 | 461.3635 |  |  |  | 260.1957 | 354.7025 | 385.9302 | 389.9165 | 218.2838 | 397.2569 | 156.0929 | 255.3425 | 209.7044 | 217.5388 | 349.6104 | 270.8716 | 463.1317 | 194.9027 |  | 212.3319 | 256.5191 | 177.5384 | 203.4484 |  | 48.1234 | 104.3098 | 50.9182 | 105.0617 | 188.5656 | 234.2882 | 342.3986 | 8.6945 | 51.3466 | 10.8119 | 116.0593 | 8.4039 | 42.1998 | 48.2892 | 52.7882 | 24.8605 |  |  | 2.0531 | 0.28593 | 0.6662 | -0.26022 | 3.8949 | 2.8718 | 6.1728 | -5.5672 | 0.52213 | 3.6491 | 13.367 | -0.00051419 | -0.00051255 | -0.00051255 | 410.1142 | 624.9008 | 435.0954 | 230.274 | 107.1503 | 55.0209 | 29.7445 | 116.5055 | 96.6942 | 70.1371 | 52.056 | 32.6645 | 23.3952 | 17.8217 | 185.7079 | 152.8741 | 136.0658 | 80.841 | 71.8853 | 154.2483 | 100.4883 | 179.0231 | 214.5092 | 240.1749 | 285.1131 | 340.1114 | 368.4981 |  |  |  | 452.5568 | 366.4447 | 369.0854 | 399.9082 | 2.4296 | 3.5568 | 786.1972 |  |  | 613.0783 |  |  | 328.2491 | 417.2445 | 274.1686 | 197.8963 | 308.0279 | 209.6263 | 830.1196 | 1011.8853 | 759.6434 | 773.632 | 829.874 |  | 930.2911 | 725.2875 | 405.2635 | 997.6768 | 450.1233 | 708.1728 |  | 724.0672 |  |  | 890.8536 | 851.9273 | 841.3425 | [6 empty] | 1004.1261 |  |  | 987.302 |  |  | 306.4269 | 457.8757 | 491.7997 | 177.6463 | 387.5979 | 456.5894 | 112.7136 | 410.1359 |  | 365.5228 | 462.4964 | 267.7769 | 443.4253 | 335.1916 | 478.5922 | 185.3813 | 359.8115 |  | 368.0171 | 419.8093 | 464.8086 | 238.9843 | 403.3926 | 503.7323 | 262.0868 | 426.7405 | 316.8083 | 473.3633 | 278.4761 | 461.126 | 0.89827 | 19.2264 | 1.4684 | 0.13477 | -40.0902 | 3.116 | 1379.29 | -0.29 | 2.5854 | 0.724 | 1.1051 | -0.69067 | 3.0982 | 2.6603 | 3.9003 | 121.7169 | 3.1209 | 0.30665 | -1.6035 | -2.848 | 23.8767 | 17.1888
42810.5838 | 12422 | 105.9875 | 79.6722 | 61.0858 | 45.2123 | 27.5652 | 21.4062 | 17.4116 | 157.3667 | 107.2332 | 86.2519 | 63.4207 | 34.59 | 22.343 | 17.3734 | 161.9115 | 177.1133 | 403.1949 | 251.7079 | 262.0461 | 461.3835 |  |  |  | 260.2384 | 354.7595 | 385.9949 | 389.8077 | 219.32 | 397.3977 | 156.1158 | 255.4097 | 211.422 | 217.5823 | 349.6986 | 270.7685 | 462.9431 | 194.8369 |  | 212.3667 | 256.8938 | 178.5585 | 202.3326 |  | 48.0147 | 104.3552 | 50.8906 | 104.9254 | 188.4782 | 234.1941 | 341.7745 | 8.557 | 51.2917 | 10.5772 | 115.9888 | 8.416 | 42.137 | 48.3008 | 52.7803 | 24.8685 |  |  | 2.2298 | 0.36544 | 0.32121 | -0.17151 | 4.7215 | 2.2278 | 5.8995 | -5.6974 | 0.35477 | 2.4893 | 13.5973 | -0.00052076 | -0.00055033 | -0.00053719 | 408.2855 | 637.4711 | 435.1646 | 230.3544 | 107.156 | 55.0175 | 29.7357 | 116.4988 | 96.6877 | 70.1379 | 52.0559 | 32.6581 | 23.3943 | 17.815 | 176.6394 | 149.9846 | 132.7989 | 79.8997 | 70.2082 | 154.1471 | 100.4903 | 179.0574 | 214.5488 | 240.2319 | 285.1664 | 340.1373 | 368.5122 |  |  |  | 452.2484 | 365.9828 | 367.4135 | 400.2948 | 2.8727 | 3.7892 | 787.0886 |  |  | 615.0052 |  |  | 328.3122 | 417.2894 | 274.3598 | 197.9285 | 308.1112 | 210.514 | 829.9736 | 1011.5369 | 758.5541 | 774.7589 | 829.556 |  | 929.9714 | 724.9817 | 405.2277 | 996.2022 | 449.4276 | 708.3563 |  | 724.3978 |  |  | 890.804 | 851.8344 | 841.5302 | [6 empty] | 1002.5562 |  |  | 985.9158 |  |  | 306.3886 | 457.775 | 491.0987 | 177.8895 | 387.9731 | 456.5827 | 113.6813 | 409.4973 |  | 365.4874 | 461.9722 | 268.1527 | 443.424 | 335.0162 | 478.7879 | 184.9324 | 359.7647 |  | 367.5257 | 420.912 | 464.7118 | 238.8316 | 403.0921 | 504.0455 | 261.4914 | 426.6043 | 316.7076 | 473.3639 | 278.3769 | 461.0865 | 0.90521 | 19.2219 | 1.4639 | 0.13512 | -40.115 | 3.116 | 1384.03 | 0.2 | 2.6947 | 0.81854 | 0.7674 | -0.56075 | 3.4108 | 2.3429 | 3.8126 | 121.5905 | 3.1259 | 0.26867 | -0.60897 | -2.4848 | 23.8853 | 17.1428
42810.5838 | 12423 | 105.9957 | 79.6759 | 61.0974 | 45.216 | 27.5693 | 21.411 | 17.4068 | 157.3739 | 107.2338 | 86.2576 | 63.4269 | 34.5948 | 22.3459 | 17.3764 | 161.9355 | 177.1485 | 403.302 | 251.7546 | 261.8822 | 461.4155 |  |  |  | 260.2878 | 354.8193 | 385.9672 | 389.613 | 218.4618 | 397.3664 | 156.1374 | 255.4682 | 211.0003 | 217.6224 | 349.7758 | 270.4266 | 462.7542 | 194.5394 |  | 212.1501 | 256.8256 | 177.9921 | 201.4903 |  | 48.1439 | 104.4609 | 50.8514 | 104.7667 | 188.5071 | 234.0178 | 341.5375 | 8.3753 | 51.2473 | 10.415 | 115.8577 | 8.4208 | 42.062 | 48.2943 | 52.7736 | 24.8853 |  |  | 3.2122 | -0.5164 | 0.18716 | -0.66171 | 4.1702 | 2.5564 | 5.935 | -5.4089 | 0.73755 | 2.6062 | 13.3368 | -0.00052076 | -0.00050269 | -0.00051091 | 414.7587 | 632.1772 | 435.2451 | 230.4473 | 107.1685 | 55.0303 | 29.7507 | 116.5064 | 96.699 | 70.1472 | 52.0636 | 32.6677 | 23.3982 | 17.8204 | 170.795 | 149.0502 | 130.9931 | 80.9611 | 71.0986 | 154.2077 | 100.4899 | 179.0832 | 214.5802 | 240.2689 | 285.2047 | 340.1501 | 368.516 |  |  |  | 452.1553 | 365.3373 | 365.265 | 400.9161 | 2.3782 | 4.6567 | 787.8215 |  |  | 614.3557 |  |  | 328.3699 | 417.3404 | 276.2249 | 197.9689 | 308.1991 | 210.8721 | 829.8423 | 1010.3997 | 758.1959 | 775.0191 | 829.2812 |  | 929.8037 | 720.016 | 405.0717 | 994.9566 | 449.4238 | 711.6492 |  | 722.7573 |  |  | 890.6031 | 851.6584 | 841.4534 | [6 empty] | 1001.1017 |  |  | 984.8548 |  |  | 306.7187 | 457.9909 | 491.1925 | 178.2386 | 388.2851 | 456.6077 | 115.1049 | 408.928 |  | 365.6916 | 460.5366 | 268.4947 | 443.7724 | 334.9218 | 479.1808 | 185.3412 | 359.6838 |  | 366.9638 | 422.0296 | 464.616 | 238.2876 | 402.8143 | 504.363 | 261.8068 | 426.6191 | 316.6937 | 473.3094 | 278.6309 | 461.2433 | 0.90386 | 19.2191 | 1.4592 | 0.13468 | -40.1031 | 3.116 | 1398.6 | -0.2 | 3.2342 | -0.97316 | 0.58586 | -1.1016 | 3.205 | 2.5093 | 3.8234 | 121.5273 | 3.2485 | 0.30284 | 0.048215 | -2.2842 | 23.8864 | 17.1149
42810.5838 | 12424 | 105.9926 | 79.6644 | 61.0796 | 45.2063 | 27.5624 | 21.4075 | 17.3973 | 157.3708 | 107.2369 | 86.2637 | 63.4287 | 34.5892 | 22.3385 | 17.3663 | 161.9613 | 177.1763 | 403.4072 | 251.804 | 261.6047 | 461.4742 |  |  |  | 260.3381 | 354.8637 | 385.295 | 389.1801 | 215.8466 | 397.1107 | 156.1532 | 255.5325 | 211.2811 | 217.6621 | 349.8641 | 270.7091 | 462.6032 | 195.0754 |  | 211.3584 | 257.2203 | 177.9067 | 202.6805 |  | 48.178 | 104.5254 | 50.7171 | 104.1735 | 187.9827 | 234.16 | 340.9828 | 8.2551 | 51.2211 | 10.4075 | 115.7344 | 8.4263 | 42.02 | 48.2964 | 52.7479 | 24.8951 |  |  | 2.5327 | -0.009113 | -0.51661 | -1.1434 | 3.9166 | 2.8146 | 6.6506 | -5.2867 | 0.61573 | 3.6277 | 13.5248 | -0.00048298 | -0.00049941 | -0.00054212 | 412.6397 | 620.1448 | 435.3228 | 230.514 | 107.1761 | 55.0293 | 29.7529 | 116.4937 | 96.6964 | 70.1451 | 52.0673 | 32.6652 | 23.3983 | 17.8176 | 162.6269 | 149.187 | 132.7706 | 84.4944 | 72.6815 | 154.0197 | 100.5355 | 179.0983 | 214.6185 | 240.3209 | 285.2513 | 340.1699 | 368.5278 |  |  |  | 452.0033 | 365.7632 | 367.7351 | 400.5092 | 2.7526 | 4.2189 | 788.1097 |  |  | 612.0817 |  |  | 328.4327 | 417.3961 | 275.1185 | 198.0065 | 308.2902 | 211.1238 | 829.7788 | 1009.3351 | 758.0975 | 774.4909 | 829.0462 |  | 929.6251 | 679.2678 | 404.9193 | 993.4696 | 448.8516 | 715.2125 |  | 720.8805 |  |  | 890.6426 | 851.4893 | 841.3018 | [6 empty] | 999.2946 |  |  | 983.3787 |  |  | 306.5026 | 458.4722 | 491.5646 | 177.9412 | 387.9911 | 456.648 | 115.4239 | 408.6245 |  | 365.7231 | 459.9032 | 268.3728 | 444.0827 | 334.5063 | 479.4837 | 186.0598 | 359.4897 |  | 366.2305 | 421.401 | 464.5359 | 238.052 | 402.6005 | 504.8018 | 261.1217 | 426.5668 | 316.273 | 473.1732 | 278.8215 | 461.7237 | 0.91022 | 19.2181 | 1.4545 | 0.13311 | -40.1137 | 3.116 | 1399.01 | 1.28 | 2.8713 | -0.12929 | -0.97344 | -1.4482 | 3.1064 | 2.6334 | 4.0479 | 121.4584 | 4.3653 | 0.27935 | 0.93157 | -2.4761 | 23.8355 | 17.1088
42810.5838 | 12425 | 105.9897 | 79.6846 | 61.0986 | 45.2279 | 27.5818 | 21.406 | 17.4046 | 157.3762 | 107.2436 | 86.2642 | 63.445 | 34.6039 | 22.3454 | 17.3717 | 161.9904 | 177.2048 | 403.5046 | 251.8439 | 261.3799 | 461.5585 |  |  |  | 260.3804 | 354.9016 | 384.9274 | 388.9822 | 215.4574 | 397.0859 | 156.1779 | 255.6026 | 210.897 | 217.7102 | 349.9544 | 270.6243 | 462.5152 | 194.7343 |  | 209.6551 | 257.9729 | 176.4485 | 203.4631 |  | 48.2056 | 104.4672 | 50.6984 | 103.5929 | 187.4744 | 234.1124 | 340.7132 | 8.125 | 51.1966 | 10.3165 | 115.6503 | 8.426 | 42.0225 | 48.2993 | 52.6411 | 24.905 |  |  | 2.3586 | 0.037543 | -0.011292 | -1.2498 | 4.0487 | 2.2837 | 6.0066 | -5.5055 | 0.65154 | 3.6759 | 13.4666 | -0.00050433 | -0.00056019 | -0.00051748 | 417.2665 | 621.9007 | 435.4018 | 230.5973 | 107.177 | 55.031 | 29.7569 | 116.4892 | 96.6947 | 70.1459 | 52.0733 | 32.6655 | 23.3948 | 17.8107 | 154.3463 | 145.6729 | 128.915 | 85.7287 | 73.4116 | 153.7068 | 100.5508 | 179.1181 | 214.651 | 240.3611 | 285.2886 | 340.1772 | 368.5285 |  |  |  | 451.8531 | 366.2153 | 367.2083 | 400.6174 | 3.0563 | 2.8306 | 787.2182 |  |  | 609.6293 |  |  | 328.4961 | 417.4441 | 272.9677 | 198.0389 | 308.3762 | 210.6452 | 829.6239 | 1009.3177 | 755.7423 | 773.0679 | 828.705 |  | 929.4678 | 640.2464 | 404.8575 | 991.0229 | 448.4516 | 712.888 |  | 720.1871 |  |  | 891.411 | 851.1761 | 840.4632 | [6 empty] | 997.3478 |  |  | 980.6032 |  |  | 306.2212 | 458.6901 | 491.3583 | 177.9418 | 387.2236 | 456.5578 | 115.3449 | 408.6657 |  | 366.0534 | 459.9859 | 267.8925 | 444.2728 | 334.4143 | 480.3348 | 186.2765 | 359.3344 |  | 365.8189 | 420.9967 | 464.4605 | 238.6115 | 402.3542 | 505.0689 | 260.5393 | 426.5295 | 316.1805 | 473.1135 | 278.5096 | 461.6829 | 0.70452 | 19.219 | 1.4496 | 0.13234 | -40.1701 | 3.116 | 1377.05 | 1.2 | 2.7708 | 0.2624 | -0.14391 | -1.514 | 3.1582 | 2.3719 | 3.8468 | 121.4014 | 5.4432 | 0.30209 | 1.8113 | -2.0458 | 23.8034 | 17.0886
42810.5839 | 12426 | 106.0006 | 79.6845 | 61.103 | 45.2303 | 27.5771 | 21.4055 | 17.4064 | 157.3887 | 107.2461 | 86.2734 | 63.4417 | 34.6135 | 22.3486 | 17.376 | 162.0113 | 177.2407 | 403.6067 | 251.884 | 261.2881 | 461.6076 |  |  |  | 260.4241 | 354.9543 | 384.8926 | 388.9734 | 218.0265 | 397.2691 | 156.199 | 255.6667 | 209.7596 | 217.7511 | 350.0417 | 270.7908 | 462.4216 | 195.2136 |  | 208.7389 | 257.8838 | 174.2352 | 204.7129 |  | 48.34 | 104.1931 | 50.5818 | 103.1131 | 187.5415 | 233.8857 | 341.1002 | 8.0267 | 51.153 | 10.2724 | 115.6266 | 8.42 | 42.0012 | 48.2914 | 52.4918 | 24.9122 |  |  | 2.3152 | -0.39353 | 0.11882 | -0.56709 | 3.9271 | 1.7166 | 5.701 | -5.7782 | 0.56066 | 2.893 | 13.4541 | -0.00051748 | -0.00050433 | -0.00051748 | 417.8565 | 626.381 | 435.4802 | 230.6705 | 107.1967 | 55.0422 | 29.7481 | 116.4917 | 96.705 | 70.1446 | 52.0743 | 32.6682 | 23.3955 | 17.8112 | 150.3261 | 142.0464 | 124.2173 | 85.4999 | 74.081 | 153.5026 | 100.4931 | 179.1355 | 214.6806 | 240.3953 | 285.3204 | 340.1885 | 368.5264 |  |  |  | 451.7219 | 365.5334 | 364.7515 | 398.8509 | 2.802 | 4.1 | 787.8556 |  |  | 610.259 |  |  | 328.5451 | 417.4901 | 273.1424 | 198.0663 | 308.4672 | 209.2938 | 829.5621 | 1009.378 | 754.6935 | 773.7269 | 828.6745 |  | 929.2539 | 625.1894 | 404.7118 | 989.2245 | 448.0939 | 711.0573 |  | 719.6712 |  |  | 891.3656 | 850.8683 | 839.901 | [6 empty] | 995.6153 |  |  | 979.7126 |  |  | 305.9806 | 458.887 | 491.2413 | 178.086 | 387.0005 | 456.4103 | 115.5774 | 408.9419 |  | 367.0552 | 460.9046 | 267.3758 | 444.3014 | 334.3382 | 481.4529 | 186.9373 | 359.2407 |  | 366.1843 | 421.4453 | 464.3751 | 239.7701 | 402.4597 | 505.2045 | 260.8672 | 426.4916 | 315.9877 | 473.0799 | 277.9905 | 461.566 | 0.87978 | 19.2235 | 1.4486 | 0.13533 | -40.0762 | 3.116 | 1376.23 | 1.23 | 2.7456 | -0.84922 | 0.46663 | -1.0194 | 3.1097 | 2.056 | 3.7468 | 121.3119 | 5.8471 | 0.31165 | 2.2317 | -1.5309 | 23.7576 | 17.1227
42810.5839 | 12427 | 106.0059 | 79.6873 | 61.1192 | 45.2264 | 27.5806 | 21.4098 | 17.4144 | 157.3945 | 107.2472 | 86.2747 | 63.4493 | 34.6187 | 22.3494 | 17.384 | 162.0313 | 177.2661 | 403.6854 | 251.9288 | 261.1544 | 461.61 |  |  |  | 260.4723 | 355.0095 | 385.4223 | 389.2175 | 218.6462 | 397.1367 | 156.2135 | 255.726 | 207.5944 | 217.7932 | 350.1317 | 270.8473 | 462.3318 | 195.6206 |  | 208.5412 | 258.2182 | 173.31 | 205.6724 |  | 48.3692 | 104.1376 | 50.4617 | 103.5481 | 188.0533 | 234.1937 | 341.4638 | 8.0444 | 51.1116 | 10.2711 | 115.6592 | 8.4172 | 41.9707 | 48.2907 | 52.4224 | 24.9225 |  |  | 2.5203 | -0.12937 | 0.60048 | -0.37719 | 3.9507 | 2.6346 | 5.866 | -5.9484 | 0.28238 | 2.8086 | 13.1524 | -0.00051583 | -0.00053226 | -0.00052898 | 419.443 | 639.4459 | 435.5727 | 230.721 | 107.1953 | 55.0527 | 29.7606 | 116.4919 | 96.7067 | 70.1556 | 52.0767 | 32.6743 | 23.4077 | 17.8136 | 147.6721 | 138.9457 | 121.7562 | 83.8299 | 74.5659 | 153.2233 | 100.4395 | 179.1594 | 214.722 | 240.4523 | 285.3612 | 340.2112 | 368.5267 |  |  |  | 451.4428 | 365.0318 | 366.6011 | 397.7338 | 2.7799 | 1.8342 | 789.0537 |  |  | 610.5621 |  |  | 328.5884 | 417.5365 | 273.908 | 198.1011 | 308.5553 | 207.6338 | 829.5342 | 1007.7053 | 753.9447 | 773.9867 | 828.5186 |  | 929.0952 | 617.1385 | 404.5332 | 988.8774 | 447.9744 | 709.9985 |  | 719.7152 |  |  | 891.0274 | 850.7952 | 840.2043 | [6 empty] | 995.1484 |  |  | 980.0072 |  |  | 305.9859 | 458.7807 | 491.8888 | 178.0961 | 386.097 | 456.5819 | 115.6605 | 409.1316 |  | 366.9791 | 461.8211 | 267.7152 | 444.4553 | 334.4157 | 482.1518 | 186.8224 | 358.9807 |  | 365.5312 | 421.6159 | 464.2851 | 240.329 | 402.399 | 505.1781 | 261.1067 | 426.5741 | 315.9304 | 472.8026 | 277.3065 | 461.6759 | 0.76808 | 19.2297 | 1.4464 | 0.13633 | -40.0453 | 3.116 | 1359.65 | 0.54 | 2.8643 | -0.48687 | 1.0489 | -0.83134 | 3.12 | 2.5478 | 3.8018 | 121.2493 | 6.0532 | 0.3078 | 2.4907 | -1.264 | 23.7204 | 17.1219
42810.5839 | 12428 | 106.0131 | 79.6971 | 61.1264 | 45.2361 | 27.5872 | 21.4184 | 17.4137 | 157.3965 | 107.2416 | 86.2729 | 63.4544 | 34.618 | 22.3533 | 17.3788 | 162.0595 | 177.3099 | 403.7656 | 251.9744 | 260.9295 | 461.5662 |  |  |  | 260.5057 | 355.0623 | 385.3613 | 389.3393 | 216.7521 | 396.8843 | 156.2345 | 255.7856 | 206.7857 | 217.835 | 350.2099 | 270.7333 | 462.2463 | 195.532 |  | 209.1594 | 257.9453 | 173.8981 | 204.7615 |  | 48.5921 | 104.3578 | 50.585 | 104.5847 | 188.1142 | 234.4654 | 341.4863 | 8.0377 | 51.0993 | 10.3524 | 115.6672 | 8.4131 | 41.9652 | 48.3006 | 52.398 | 24.9277 |  |  | 2.6898 | 0.090771 | 0.19767 | -0.56578 | 4.3174 | 2.5761 | 6.3233 | -5.9773 | 0.61437 | 3.2607 | 13.3285 | -0.00051419 | -0.00058647 | -0.00054869 | 432.2869 | 629.3413 | 435.6778 | 230.7734 | 107.209 | 55.0629 | 29.7578 | 116.4979 | 96.6995 | 70.1553 | 52.0771 | 32.673 | 23.402 | 17.8203 | 144.2347 | 134.4905 | 115.174 | 77.9432 | 70.3692 | 152.8613 | 100.2713 | 179.1818 | 214.7611 | 240.4975 | 285.4106 | 340.2262 | 368.5242 |  |  |  | 451.2716 | 364.9133 | 366.0506 | 396.6593 | 3.9815 | 2.3047 | 789.0989 |  |  | 609.3612 |  |  | 328.6434 | 417.5787 | 274.2371 | 198.1333 | 308.6412 | 207.2878 | 829.5283 | 1006.2075 | 753.5887 | 773.2562 | 828.5914 |  | 928.9694 | 611.7684 | 404.3478 | 989.6421 | 448.2231 | 709.2553 |  | 719.3003 |  |  | 890.9174 | 850.9235 | 840.4672 | [6 empty] | 994.8876 |  |  | 980.6173 |  |  | 306.1508 | 457.6157 | 493.8849 | 177.761 | 385.0005 | 456.8971 | 115.9039 | 408.9685 |  | 367.3213 | 462.0626 | 268.2732 | 444.5974 | 333.4588 | 481.9742 | 186.234 | 358.9416 |  | 364.3885 | 421.5674 | 464.1916 | 240.6899 | 402.3584 | 504.8885 | 261.2992 | 426.695 | 315.8451 | 472.2603 | 276.807 | 461.7926 | 0.86515 | 19.2337 | 1.4436 | 0.13685 | -40.1167 | 3.116 | 1367.28 | 0.18 | 2.9585 | 0.40795 | 0.60201 | -1.0185 | 3.2625 | 2.5201 | 3.9483 | 121.1942 | 6.1841 | 0.31463 | 2.826 | -0.55335 | 23.7356 | 17.1322
42810.5839 | 12429 | 106.0309 | 79.7196 | 61.1387 | 45.2533 | 27.6004 | 21.4272 | 17.4262 | 157.4158 | 107.2583 | 86.289 | 63.4718 | 34.6308 | 22.366 | 17.3903 | 162.085 | 177.344 | 403.8463 | 252.0185 | 260.8134 | 461.5046 |  |  |  | 260.5552 | 355.115 | 385.09 | 389.3799 | 216.5621 | 396.8407 | 156.2616 | 255.8503 | 208.0429 | 217.8821 | 350.3024 | 270.5013 | 462.1777 | 195.2709 |  | 209.3119 | 257.486 | 176.0152 | 203.2709 |  | 48.6557 | 104.5709 | 50.7387 | 104.837 | 187.9486 | 234.098 | 341.1388 | 7.9516 | 51.1033 | 10.436 | 115.6736 | 8.4077 | 41.9687 | 48.2755 | 52.3998 | 24.9333 |  |  | 2.2495 | 0.13151 | 0.15562 | -0.53489 | 3.9245 | 2.212 | 6.05 | -6.2277 | 0.36761 | 4.1604 | 13.3048 | -0.00048626 | -0.00053391 | -0.00052076 | 422.4645 | 617.2891 | 435.7718 | 230.8448 | 107.2234 | 55.0675 | 29.7777 | 116.5063 | 96.7072 | 70.1618 | 52.089 | 32.6749 | 23.4052 | 17.8209 | 144.9197 | 133.3059 | 114.5411 | 76.755 | 67.9348 | 152.6782 | 100.1298 | 179.1945 | 214.7916 | 240.5403 | 285.4434 | 340.2394 | 368.5283 |  |  |  | 451.1845 | 364.7768 | 365.5914 | 396.481 | 5.6096 | 3.3682 | 788.4566 |  |  | 607.6672 |  |  | 328.7039 | 417.6366 | 274.5955 | 198.1705 | 308.7324 | 208.7177 | 829.555 | 1005.4589 | 752.9255 | 773.045 | 828.6814 |  | 928.7026 | 608.5502 | 404.1516 | 990.5029 | 447.8086 | 708.9224 |  | 718.7316 |  |  | 891.1763 | 851.1705 | 841.0805 | [6 empty] | 994.7068 |  |  | 980.7006 |  |  | 305.9565 | 456.1922 | 492.6983 | 177.7393 | 384.9937 | 456.9492 | 115.7929 | 409.5659 |  | 367.466 | 461.7566 | 268.5013 | 444.7838 | 332.6457 | 480.8002 | 185.5728 | 358.9638 |  | 364.1461 | 421.1838 | 464.0985 | 240.7223 | 402.5174 | 504.5949 | 261.6538 | 426.6304 | 316.1592 | 471.7566 | 276.7192 | 461.6078 | 0.7935 | 19.2413 | 1.4377 | 0.13627 | -40.1465 | 3.116 | 1397.36 | 1.11 | 2.7055 | 0.49117 | 0.53429 | -0.99057 | 3.1093 | 2.3344 | 3.8606 | 121.0792 | 6.2542 | 0.24395 | 2.7264 | -0.50042 | 23.7689 | 17.1273
42810.5839 | 12430 | 106.0301 | 79.7178 | 61.126 | 45.2535 | 27.5968 | 21.428 | 17.4196 | 157.413 | 107.2559 | 86.2904 | 63.4762 | 34.6209 | 22.3597 | 17.3887 | 162.089 | 177.3758 | 403.9028 | 252.0541 | 261.0168 | 461.3808 |  |  |  | 260.5918 | 355.1548 | 384.8146 | 389.0301 | 217.0898 | 396.9579 | 156.2823 | 255.9064 | 209.8159 | 217.929 | 350.3779 | 270.0031 | 462.0801 | 194.5081 |  | 208.1191 | 257.1252 | 176.083 | 202.8358 |  | 48.8817 | 104.6592 | 50.7113 | 104.4777 | 188.0539 | 234.0846 | 341.0835 | 7.8083 | 51.1221 | 10.4185 | 115.6548 | 8.4113 | 42.0047 | 48.2691 | 52.4134 | 24.9435 |  |  | 2.4237 | 0.096027 | 0.22658 | -0.44421 | 3.8614 | 1.6995 | 5.8574 | -6.1041 | 0.33434 | 3.2096 | 12.918 | -0.00054212 | -0.00046491 | -0.00053391 | 417.1787 | 624.225 | 435.9038 | 230.8619 | 107.2302 | 55.079 | 29.7797 | 116.5031 | 96.7123 | 70.1685 | 52.096 | 32.6871 | 23.4087 | 17.8257 | 154.5258 | 138.7473 | 116.5089 | 79.2863 | 67.9577 | 152.8177 | 100.0737 | 179.2233 | 214.8223 | 240.5753 | 285.4817 | 340.2499 | 368.5264 |  |  |  | 451.1459 | 364.3722 | 366.333 | 395.6436 | 3.4641 | 3.8401 | 788.0363 |  |  | 606.4462 |  |  | 328.7587 | 417.6906 | 275.4337 | 198.2039 | 308.8185 | 209.9576 | 829.6629 | 1006.1212 | 752.3457 | 773.7759 | 828.8707 |  | 928.4568 | 607.9608 | 404.0668 | 991.5511 | 447.6626 | 709.1452 |  | 718.2661 |  |  | 890.6905 | 851.4698 | 841.6598 | [6 empty] | 995.2878 |  |  | 980.8755 |  |  | 306.4203 | 455.3211 | 493.8908 | 177.588 | 385.1744 | 456.7975 | 115.7972 | 409.8965 |  | 366.7839 | 461.2043 | 268.3393 | 445.1017 | 332.4347 | 480.0264 | 186.9555 | 359.1202 |  | 363.3219 | 421.5344 | 463.9798 | 241.3614 | 402.8477 | 504.4609 | 262.2224 | 426.2309 | 315.4313 | 471.4004 | 276.4585 | 461.3773 | 0.70702 | 19.245 | 1.4287 | 0.13664 | -40.0869 | 3.116 | 1400.41 | 0.38 | 2.8085 | 0.41976 | 0.64479 | -0.90281 | 3.0842 | 2.0461 | 3.7986 | 120.9704 | 6.2623 | 0.19837 | 1.677 | -0.72596 | 23.7695 | 17.1461
42810.5839 | 12431 | 106.0285 | 79.7087 | 61.1292 | 45.2532 | 27.5877 | 21.4195 | 17.4123 | 157.4136 | 107.2562 | 86.2847 | 63.464 | 34.6186 | 22.3576 | 17.3711 | 162.1141 | 177.4081 | 403.9631 | 252.1012 | 261.1739 | 461.1952 |  |  |  | 260.641 | 355.2172 | 384.3054 | 388.39 | 216.9776 | 396.8956 | 156.2959 | 255.9526 | 210.6156 | 217.9631 | 350.4543 | 269.852 | 461.8643 | 194.217 |  | 207.5788 | 256.6468 | 174.738 | 204.1614 |  | 48.9115 | 104.3862 | 50.5758 | 104.3555 | 188.6127 | 235.0863 | 342.2034 | 7.8672 | 51.1114 | 10.5234 | 115.6258 | 8.4161 | 42.0237 | 48.2634 | 52.4381 | 24.9522 |  |  | 2.3363 | -0.042625 | 0.12079 | -0.41924 | 4.3214 | 2.5708 | 6.1065 | -5.9891 | 0.96951 | 3.4322 | 13.096 | -0.00051419 | -0.00050762 | -0.00052241 | 412.1164 | 612.2634 | 436.0326 | 230.8424 | 107.2314 | 55.08 | 29.7755 | 116.4999 | 96.7164 | 70.1709 | 52.0999 | 32.6828 | 23.4065 | 17.8221 | 155.3012 | 138.7671 | 118.2347 | 82.6003 | 71.6948 | 152.6808 | 100.0418 | 179.255 | 214.8603 | 240.6239 | 285.5301 | 340.2654 | 368.5332 |  |  |  | 451.0208 | 364.3598 | 368.9707 | 395.7854 | 2.471 | 3.1512 | 788.4649 |  |  | 606.9346 |  |  | 328.8118 | 417.7378 | 276.1643 | 198.242 | 308.901 | 209.6631 | 829.6928 | 1007.4179 | 751.911 | 775.3135 | 829.088 |  | 928.287 | 608.403 | 404.0447 | 993.0707 | 447.5294 | 709.4493 |  | 718.1335 |  |  | 890.1213 | 851.6895 | 841.9011 | [6 empty] | 996.5992 |  |  | 980.7698 |  |  | 306.5049 | 455.0107 | 498.9206 | 177.1672 | 385.4535 | 456.5996 | 115.4922 | 409.2778 |  | 366.7527 | 459.8134 | 267.7896 | 445.0259 | 333.7607 | 479.6145 | 187.6139 | 359.1865 |  | 363.059 | 421.1908 | 463.8656 | 241.6046 | 402.5455 | 504.4045 | 262.3204 | 426.0768 | 314.4904 | 471.0801 | 276.2731 | 461.4437 | 0.50576 | 19.2436 | 1.4192 | 0.14002 | -40.1575 | 3.1161 | 1425.12 | 0.73 | 2.7573 | -0.27956 | 0.47061 | -0.87675 | 3.266 | 2.5191 | 3.8824 | 120.8928 | 6.2478 | 0.14115 | 1.5732 | -0.92164 | 23.7072 | 17.1279
42810.5839 | 12432 | 106.0371 | 79.7261 | 61.142 | 45.2685 | 27.5994 | 21.4183 | 17.4127 | 157.4222 | 107.2538 | 86.2987 | 63.4819 | 34.6338 | 22.362 | 17.3862 | 162.1426 | 177.4355 | 404.0278 | 252.1362 | 261.3108 | 460.9647 |  |  |  | 260.6872 | 355.2635 | 383.5416 | 387.7271 | 215.1726 | 396.6818 | 156.3392 | 256.0215 | 209.1394 | 218.0124 | 350.5578 | 269.6058 | 461.4706 | 194.3278 |  | 207.3513 | 256.1873 | 173.8419 | 203.6796 |  | 48.66 | 104.2199 | 50.5542 | 104.7136 | 188.9826 | 235.5165 | 342.8821 | 8.0361 | 51.0661 | 11.0282 | 115.5949 | 8.402 | 42.0257 | 48.248 | 52.4537 | 24.9503 |  |  | 1.4932 | 0.13808 | -0.040204 | -0.83125 | 4.1058 | 2.0169 | 6.5954 | -5.7486 | 0.61378 | 3.3726 | 13.1556 | -0.00051419 | -0.00044519 | -0.00052569 | 415.4476 | 614.8814 | 436.139 | 230.8567 | 107.2362 | 55.0834 | 29.77 | 116.4989 | 96.7163 | 70.1691 | 52.1004 | 32.6851 | 23.4033 | 17.8201 | 149.5672 | 136.3841 | 117.4591 | 81.7254 | 74.1185 | 152.423 | 100.0042 | 179.2842 | 214.9113 | 240.6821 | 285.5698 | 340.2789 | 368.5448 |  |  |  | 450.7951 | 364.4352 | 367.9624 | 396.6954 | 3.5275 | 4.5204 | 788.0633 |  |  | 607.8663 |  |  | 328.8613 | 417.784 | 275.7662 | 198.2753 | 308.9849 | 209.3632 | 829.5444 | 1008.6513 | 751.4395 | 775.9132 | 829.6137 |  | 928.3761 | 609.899 | 404.0571 | 994.725 | 447.3646 | 709.3193 |  | 718.574 |  |  | 890.083 | 851.9169 | 842.0278 | [6 empty] | 997.5902 |  |  | 980.2791 |  |  | 306.2384 | 454.9111 | 499.1139 | 177.2217 | 385.3464 | 456.3853 | 116.0491 | 408.8017 |  | 366.0069 | 458.8775 | 268.3868 | 444.6227 | 334.8605 | 479.5535 | 187.6035 | 359.3253 |  | 362.9165 | 421.1739 | 463.6942 | 240.8933 | 402.0401 | 503.9511 | 261.1337 | 426.1001 | 313.9802 | 470.2889 | 276.594 | 461.3727 | 0.67659 | 19.2524 | 1.408 | 0.13829 | -40.0683 | 3.116 | 1447.47 | -0.27 | 2.204 | 0.50306 | -0.27145 | -1.2343 | 3.1848 | 2.2322 | 4.0365 | 120.9157 | 6.2075 | 0.076632 | 2.1772 | -0.84008 | 23.6742 | 17.077
42810.5839 | 12433 | 106.0439 | 79.7289 | 61.1479 | 45.2703 | 27.6004 | 21.4227 | 17.4144 | 157.4349 | 107.2638 | 86.3103 | 63.49 | 34.6379 | 22.3607 | 17.3845 | 162.1626 | 177.4733 | 404.0914 | 252.1805 | 261.5877 | 460.7619 |  |  |  | 260.7331 | 355.3251 | 383.2188 | 387.5039 | 215.2011 | 396.6368 | 156.3425 | 256.0773 | 209.7882 | 218.0476 | 350.6287 | 269.6057 | 461.0948 | 194.6052 |  | 206.1634 | 256.2526 | 173.2658 | 204.3473 |  | 48.3654 | 104.0583 | 50.541 | 105.1177 | 189.3038 | 235.2198 | 342.6632 | 8.0707 | 51.0281 | 11.1168 | 115.573 | 8.4193 | 42.046 | 48.2588 | 52.5031 | 24.9601 |  |  | 1.848 | 0.16765 | 0.07216 | -1.2452 | 4.0795 | 2.9362 | 6.2668 | -5.6724 | -0.013023 | 2.9207 | 12.9345 | -0.00049776 | -0.00054869 | -0.00050926 | 418.1314 | 615.9133 | 436.2579 | 230.8765 | 107.2471 | 55.0856 | 29.7803 | 116.5036 | 96.7215 | 70.1709 | 52.1006 | 32.688 | 23.4063 | 17.8161 | 154.5889 | 140.2922 | 123.9161 | 82.9678 | 73.8549 | 152.4434 | 100.0846 | 179.3069 | 214.941 | 240.7212 | 285.6107 | 340.2855 | 368.5466 |  |  |  | 450.4516 | 363.7627 | 365.3073 | 396.5767 | 3.4789 | 4.8725 | 786.8947 |  |  | 608.8209 |  |  | 328.906 | 417.8295 | 274.6999 | 198.3084 | 309.0671 | 209.2575 | 829.6914 | 1008.9521 | 751.0718 | 776.0007 | 830.1907 |  | 928.3616 | 612.2316 | 404.1818 | 995.3982 | 447.1336 | 709.7397 |  | 718.3592 |  |  | 890.5346 | 852.0797 | 842.0284 | [6 empty] | 997.7392 |  |  | 980.3394 |  |  | 306.3604 | 454.5951 | 499.0814 | 178.198 | 385.0598 | 456.2257 | 115.5169 | 408.1345 |  | 364.9011 | 459.158 | 269.0191 | 444.7046 | 335.0492 | 479.472 | 187.0122 | 359.394 |  | 361.3234 | 421.377 | 463.5739 | 240.6175 | 401.6374 | 503.6863 | 259.7039 | 426.2263 | 313.8589 | 469.7919 | 277.0933 | 461.2148 | 0.77058 | 19.2555 | 1.3975 | 0.13732 | -40.0713 | 3.116 | 1441.2 | 0.74 | 2.4518 | 0.55419 | 0.36358 | -1.5104 | 3.1737 | 2.6925 | 3.9335 | 120.8936 | 6.1549 | 0.031924 | 1.6218 | -1.5476 | 23.6115 | 17.0412
42810.5839 | 12434 | 106.0431 | 79.7375 | 61.1491 | 45.277 | 27.6079 | 21.4225 | 17.4197 | 157.4475 | 107.2747 | 86.3126 | 63.4911 | 34.6387 | 22.369 | 17.3897 | 162.193 | 177.5047 | 404.1757 | 252.226 | 261.5594 | 460.6132 |  |  |  | 260.7807 | 355.3726 | 383.1157 | 387.2528 | 214.2587 | 396.6118 | 156.3627 | 256.1349 | 208.0085 | 218.0916 | 350.7135 | 269.5527 | 460.8023 | 194.5635 |  | 206.3366 | 257.0557 | 171.4477 | 202.5633 |  | 48.2658 | 103.8382 | 50.449 | 105.1145 | 189.4726 | 235.1006 | 342.2426 | 8.0118 | 50.9849 | 11.0851 | 115.5583 | 8.4308 | 42.0369 | 48.2741 | 52.5139 | 24.9661 |  |  | 2.1306 | -0.005169 | 0.37706 | -0.46984 | 4.2136 | 2.5833 | 6.2924 | -5.8058 | 0.75487 | 2.6664 | 12.9533 | -0.00048462 | -0.00053062 | -0.00054212 | 423.6798 | 614.8989 | 436.3794 | 230.9056 | 107.2534 | 55.1036 | 29.7877 | 116.503 | 96.7173 | 70.1835 | 52.1082 | 32.6924 | 23.4111 | 17.816 | 159.1771 | 143.0699 | 127.4458 | 88.0955 | 77.5774 | 152.4577 | 100.1844 | 179.3234 | 214.9728 | 240.7703 | 285.6507 | 340.292 | 368.5363 |  |  |  | 450.2179 | 363.3343 | 365.0816 | 397.2154 | 3.0911 | 3.2628 | 786.229 |  |  | 607.5729 |  |  | 328.9538 | 417.8665 | 274.1703 | 198.3447 | 309.1551 | 208.2315 | 829.9487 | 1008.3172 | 751.0055 | 775.903 | 830.527 |  | 928.2959 | 614.532 | 404.2115 | 995.0421 | 446.9326 | 710.1535 |  | 718.3521 |  |  | 890.701 | 852.2595 | 842.3971 | [6 empty] | 997.3456 |  |  | 981.1165 |  |  | 306.0943 | 453.6816 | 500.0036 | 178.6427 | 384.7466 | 456.0341 | 114.4658 | 407.4354 |  | 364.6378 | 460.5413 | 268.8946 | 444.8037 | 334.3963 | 479.1811 | 186.7064 | 359.4803 |  | 361.6985 | 421.6374 | 463.48 | 241.0133 | 401.4103 | 503.3319 | 259.4033 | 426.4015 | 313.8466 | 469.7079 | 277.3526 | 460.9888 | 0.85879 | 19.2626 | 1.3873 | 0.13571 | -40.0185 | 3.116 | 1455.06 | -0.18 | 2.6326 | -0.097282 | 0.83088 | -0.92748 | 3.225 | 2.5252 | 3.9411 | 120.8566 | 6.0939 | 0.019206 | 1.1139 | -1.9276 | 23.6267 | 16.9969
42810.584 | 12435 | 106.0437 | 79.7368 | 61.1512 | 45.2741 | 27.6097 | 21.421 | 17.4166 | 157.439 | 107.2734 | 86.3163 | 63.4982 | 34.6415 | 22.3659 | 17.3821 | 162.2125 | 177.5344 | 404.2611 | 252.2638 | 261.426 | 460.4973 |  |  |  | 260.8212 | 355.4209 | 382.9142 | 386.9847 | 212.858 | 396.4553 | 156.3861 | 256.2033 | 208.2511 | 218.1377 | 350.8064 | 269.5613 | 460.5581 | 194.7491 |  | 206.0021 | 257.4697 | 171.7895 | 203.7242 |  | 48.2251 | 103.713 | 50.4416 | 105.1057 | 189.3406 | 234.9095 | 341.3773 | 7.8845 | 50.9496 | 10.8298 | 115.571 | 8.4144 | 42.0226 | 48.2662 | 52.5248 | 24.9759 |  |  | 2.5373 | -0.082053 | 0.33566 | -0.7248 | 3.7497 | 2.8895 | 6.3667 | -5.7434 | 0.31644 | 2.8854 | 12.825 | -0.00050926 | -0.00048955 | -0.00050762 | 431.5883 | 626.8614 | 436.4997 | 230.9221 | 107.2484 | 55.1039 | 29.7923 | 116.5034 | 96.724 | 70.1938 | 52.1121 | 32.7033 | 23.4083 | 17.8186 | 157.6043 | 139.0284 | 123.3308 | 88.7405 | 79.4503 | 152.3161 | 100.175 | 179.3374 | 214.9922 | 240.8071 | 285.6712 | 340.297 | 368.5268 |  |  |  | 450.0524 | 363.0144 | 365.5825 | 397.593 | 2.7092 | 2.7835 | 785.2065 |  |  | 605.6432 |  |  | 329.0059 | 417.909 | 274.3934 | 198.3775 | 309.2427 | 208.623 | 830.0632 | 1008.4045 | 750.7606 | 775.6637 | 830.5678 |  | 928.3539 | 616.4611 | 404.3116 | 993.1098 | 446.9949 | 710.3485 |  | 718.4073 |  |  | 890.5912 | 852.3632 | 842.5548 | [6 empty] | 996.6318 |  |  | 980.4849 |  |  | 305.6402 | 453.1254 | 500.3405 | 178.3529 | 384.1202 | 455.8775 | 114.2093 | 407.064 |  | 364.4865 | 460.4734 | 268.4784 | 444.9019 | 334.6832 | 478.5123 | 186.3149 | 359.5399 |  | 361.7018 | 422.3041 | 463.3672 | 240.9687 | 401.2903 | 502.9529 | 259.061 | 426.4002 | 313.7822 | 469.7299 | 277.4283 | 460.7707 | 0.93448 | 19.2722 | 1.381 | 0.13723 | -40.0786 | 3.116 | 1442.87 | -1.15 | 2.8725 | -0.38753 | 0.78381 | -1.1518 | 3.0417 | 2.6702 | 3.9635 | 120.8799 | 6.0502 | 0.079891 | 1.2704 | -1.4715 | 23.5657 | 16.9676
42810.584 | 12436 | 106.0577 | 79.741 | 61.1543 | 45.2807 | 27.6105 | 21.422 | 17.4174 | 157.4393 | 107.2777 | 86.3234 | 63.5065 | 34.6492 | 22.3687 | 17.3809 | 162.2436 | 177.5759 | 404.3596 | 252.308 | 261.2468 | 460.433 |  |  |  | 260.8703 | 355.4723 | 382.736 | 387.0347 | 211.7138 | 396.1951 | 156.4117 | 256.2573 | 208.0692 | 218.1802 | 350.8841 | 269.9104 | 460.3294 | 195.2231 |  | 206.4103 | 258.1746 | 171.0169 | 202.4307 |  | 47.9763 | 103.688 | 50.5534 | 105.1898 | 189.3051 | 234.8555 | 340.3972 | 7.7058 | 50.9073 | 10.4251 | 115.617 | 8.4101 | 42.004 | 48.2686 | 52.5359 | 24.9851 |  |  | 2.7489 | -0.17733 | 0.27455 | -0.35681 | 3.5144 | 2.7423 | 6.2228 | -5.744 | 0.98819 | 3.1267 | 12.8552 | -0.00049284 | -0.00045834 | -0.00052241 | 425.4344 | 611.8953 | 436.625 | 230.928 | 107.265 | 55.1216 | 29.787 | 116.504 | 96.7209 | 70.1912 | 52.1241 | 32.7033 | 23.4075 | 17.8208 | 155.0726 | 136.7564 | 121.9399 | 87.6857 | 78.1383 | 152.2375 | 100.1388 | 179.3654 | 215.0397 | 240.8508 | 285.7132 | 340.3079 | 368.5069 |  |  |  | 449.937 | 363.599 | 367.6433 | 397.7253 | 5.4861 | 3.7174 | 784.9921 |  |  | 606.4181 |  |  | 329.0653 | 417.9639 | 273.8326 | 198.419 | 309.3347 | 208.5822 | 830.1424 | 1008.4908 | 750.4843 | 775.6499 | 830.5403 |  | 928.3708 | 618.6564 | 404.4416 | 990.4895 | 446.6684 | 711.1465 |  | 718.0672 |  |  | 890.0064 | 852.3596 | 842.374 | [6 empty] | 995.7015 |  |  | 979.3507 |  |  | 305.1423 | 453.0382 | 498.8041 | 178.4267 | 383.5332 | 455.6767 | 114.9761 | 406.9575 |  | 364.7791 | 459.7138 | 268.119 | 444.9701 | 335.3556 | 477.8641 | 186.6289 | 359.1879 |  | 362.6678 | 423.1342 | 463.2622 | 240.8604 | 400.767 | 502.2859 | 259.1118 | 426.261 | 314.4464 | 469.6775 | 277.2439 | 460.7599 | 0.69681 | 19.2906 | 1.3745 | 0.13806 | -40.0119 | 3.116 | 1468.83 | 0.54 | 2.9893 | -0.56969 | 0.70885 | -0.8081 | 2.9446 | 2.6011 | 3.9183 | 120.8878 | 6.002 | 0.11597 | 1.5416 | -1.3214 | 23.5748 | 16.9508
42810.584 | 12437 | 106.0589 | 79.7418 | 61.1622 | 45.2847 | 27.6094 | 21.4239 | 17.4224 | 157.4452 | 107.2775 | 86.3254 | 63.5133 | 34.6547 | 22.3809 | 17.3839 | 162.2688 | 177.6151 | 404.4559 | 252.3461 | 261.2273 | 460.3806 |  |  |  | 260.91 | 355.5171 | 382.3471 | 386.9677 | 210.8521 | 396.0918 | 156.4387 | 256.313 | 207.5891 | 218.2205 | 350.9608 | 269.8322 | 460.1179 | 195.2842 |  | 206.6521 | 258.515 | 170.4025 | 201.7022 |  | 47.7914 | 103.8263 | 50.5848 | 105.1645 | 188.6843 | 234.4645 | 340.061 | 7.5836 | 50.8836 | 10.3275 | 115.7018 | 8.4001 | 41.9869 | 48.2697 | 52.5372 | 24.9816 |  |  | 2.5787 | -0.051825 | 0.53346 | -0.7524 | 3.5276 | 2.7555 | 6.5947 | -5.8025 | 0.24268 | 3.4051 | 12.9613 | -0.00053226 | -0.00051912 | -0.00052733 | 425.2068 | 608.641 | 436.7395 | 230.9309 | 107.2794 | 55.1196 | 29.7956 | 116.5095 | 96.7235 | 70.1986 | 52.1285 | 32.7056 | 23.4085 | 17.8188 | 161.8082 | 138.8065 | 123.0915 | 88.5808 | 76.6055 | 152.2817 | 100.1368 | 179.3908 | 215.0793 | 240.9089 | 285.7627 | 340.3128 | 368.51 |  |  |  | 449.8614 | 363.1849 | 368.2248 | 397.3234 | 3.6912 | 3.0067 | 785.0638 |  |  | 606.2257 |  |  | 329.1212 | 418.0051 | 273.012 | 198.4525 | 309.4188 | 207.6515 | 830.3546 | 1007.9965 | 750.2134 | 776.1434 | 830.5651 |  | 928.359 | 620.8316 | 404.4381 | 988.051 | 446.4352 | 711.6707 |  | 717.7567 |  |  | 889.8575 | 852.3707 | 842.2693 | [6 empty] | 994.4133 |  |  | 978.557 |  |  | 304.7537 | 453.3265 | 496.3529 | 178.4573 | 383.2337 | 455.5611 | 115.1368 | 406.6045 |  | 365.7888 | 459.468 | 267.4946 | 445.1198 | 335.2907 | 477.1423 | 186.2336 | 358.7645 |  | 362.3828 | 423.8335 | 463.1372 | 241.0224 | 400.1824 | 501.5719 | 259.7523 | 426.0106 | 315.7149 | 469.3575 | 277.2727 | 460.6295 | 0.66003 | 19.3053 | 1.3685 | 0.13702 | -40.0496 | 3.1161 | 1465.08 | 0.74 | 2.8951 | -0.30803 | 0.98826 | -1.1737 | 2.949 | 2.6064 | 4.0321 | 120.8821 | 5.9412 | 0.15751 | 0.79889 | -1.4496 | 23.5703 | 16.9534
42810.584 | 12438 | 106.0546 | 79.7412 | 61.1644 | 45.287 | 27.608 | 21.4243 | 17.4182 | 157.4525 | 107.2718 | 86.325 | 63.5073 | 34.6587 | 22.3737 | 17.3849 | 162.2902 | 177.6466 | 404.5497 | 252.3854 | 261.409 | 460.3314 |  |  |  | 260.9453 | 355.5676 | 381.931 | 386.8441 | 211.3116 | 396.0716 | 156.4557 | 256.365 | 208.0896 | 218.2531 | 351.0372 | 269.9606 | 459.9353 | 195.9713 |  | 206.2742 | 258.563 | 170.4526 | 203.1538 |  | 47.6754 | 103.9435 | 50.4804 | 104.7431 | 188.3478 | 234.4223 | 339.842 | 7.5749 | 50.8647 | 10.3255 | 115.7876 | 8.406 | 41.9823 | 48.2742 | 52.5282 | 24.99 |  |  | 2.4611 | 0.12297 | 0.010392 | -0.58286 | 3.4349 | 3.0433 | 6.4396 | -5.4385 | 0.48943 | 4.5745 | 12.8755 | -0.00043862 | -0.00046162 | -0.00050269 | 422.8709 | 603.1299 | 436.8437 | 230.9417 | 107.2871 | 55.1271 | 29.7988 | 116.507 | 96.7324 | 70.1984 | 52.1296 | 32.709 | 23.4138 | 17.8202 | 160.6279 | 138.2707 | 120.5784 | 85.8841 | 74.0236 | 152.2128 | 100.0523 | 179.4096 | 215.1145 | 240.9504 | 285.8017 | 340.3158 | 368.5059 |  |  |  | 449.703 | 361.9123 | 366.9211 | 396.5525 | 3.1726 | 3.4644 | 785.2594 |  |  | 602.0427 |  |  | 329.1769 | 418.0459 | 273.5848 | 198.4833 | 309.5048 | 207.5518 | 830.4898 | 1007.3136 | 749.7976 | 775.8434 | 830.5803 |  | 928.422 | 622.903 | 404.3402 | 985.8892 | 446.177 | 711.8797 |  | 717.7685 |  |  | 890.3165 | 852.4591 | 842.4732 | [6 empty] | 993.2298 |  |  | 977.7953 |  |  | 304.643 | 453.5682 | 493.6603 | 178.1754 | 383.433 | 455.6114 | 114.9315 | 406.3311 |  | 366.3513 | 458.923 | 266.6769 | 445.2453 | 334.9864 | 476.6156 | 185.6509 | 358.4336 |  | 361.0488 | 424.1573 | 463.0214 | 240.5825 | 399.9192 | 500.6714 | 259.5821 | 425.778 | 315.8856 | 469.0873 | 277.3401 | 460.0378 | 0.75094 | 19.3197 | 1.3629 | 0.13569 | -39.9788 | 3.116 | 1464.33 | -0.66 | 2.8283 | 0.47455 | 0.13796 | -1.0332 | 2.9099 | 2.739 | 3.9843 | 120.9083 | 5.8741 | 0.18858 | 0.92117 | -1.1808 | 23.5086 | 16.9568
42810.584 | 12439 | 106.0472 | 79.7444 | 61.1627 | 45.2841 | 27.5998 | 21.4183 | 17.4115 | 157.4482 | 107.2728 | 86.3254 | 63.5107 | 34.6531 | 22.3706 | 17.3763 | 162.3227 | 177.6861 | 404.6421 | 252.4301 | 261.5481 | 460.3079 |  |  |  | 260.9949 | 355.6251 | 381.7447 | 386.5847 | 211.3161 | 395.8785 | 156.4885 | 256.4265 | 207.3895 | 218.3152 | 351.1276 | 270.021 | 459.7991 | 196.1317 |  | 206.5707 | 258.5983 | 170.0334 | 204.577 |  | 47.5921 | 104.0864 | 50.509 | 104.3838 | 187.7161 | 234.264 | 340.2967 | 7.5952 | 50.8473 | 10.2097 | 115.8417 | 8.3977 | 41.9995 | 48.2741 | 52.516 | 24.9862 |  |  | 2.0524 | 0.2925 | 0.33172 | -0.54935 | 3.9402 | 2.8153 | 6.5408 | -5.654 | 0.3536 | 3.5882 | 13.1282 | -0.00051255 | -0.00047476 | -0.00053062 | 434.5322 | 626.7709 | 436.9542 | 230.9483 | 107.2959 | 55.1401 | 29.8019 | 116.5091 | 96.7418 | 70.204 | 52.1355 | 32.7144 | 23.4204 | 17.8245 | 160.0178 | 140.658 | 123.4055 | 86.5898 | 75.6495 | 152.1816 | 100.0469 | 179.4429 | 215.1492 | 240.9941 | 285.8389 | 340.3246 | 368.512 |  |  |  | 449.5537 | 360.6036 | 365.5952 | 395.923 | 4.4641 | 3.8389 | 785.3528 |  |  | 600.5901 |  |  | 329.2354 | 418.089 | 273.6892 | 198.515 | 309.597 | 207.4894 | 830.4958 | 1007.0654 | 749.8508 | 774.9834 | 830.4008 |  | 928.4446 | 625.3691 | 404.3077 | 982.9396 | 445.5109 | 712.2154 |  | 717.7216 |  |  | 890.7294 | 852.5647 | 842.9131 | [6 empty] | 991.6269 |  |  | 976.6018 |  |  | 305.0531 | 453.4769 | 492.0192 | 178.1141 | 383.8051 | 455.7628 | 115.3196 | 406.2085 |  | 367.1197 | 458.9501 | 266.7879 | 445.36 | 334.607 | 476.4367 | 184.9298 | 358.1089 |  | 360.4699 | 423.729 | 462.9068 | 240.061 | 399.2909 | 499.6646 | 258.6568 | 425.6733 | 315.6696 | 468.6633 | 277.1882 | 459.1188 | 0.61939 | 19.3319 | 1.3604 | 0.13725 | -40.0372 | 3.116 | 1451.13 | -0.89 | 2.5824 | 0.73205 | 0.77958 | -1.0032 | 3.1161 | 2.634 | 4.0148 | 120.9227 | 5.8024 | 0.19586 | 0.98496 | -1.4955 | 23.4531 | 16.9574
42810.584 | 12440 | 106.0527 | 79.7522 | 61.1698 | 45.2779 | 27.6138 | 21.4158 | 17.4078 | 157.4632 | 107.2806 | 86.3333 | 63.5161 | 34.6621 | 22.3766 | 17.3727 | 162.3399 | 177.7123 | 404.7165 | 252.4737 | 261.6019 | 460.2594 |  |  |  | 261.0391 | 355.6656 | 381.2416 | 386.0658 | 213.508 | 395.6915 | 156.5139 | 256.4861 | 207.5797 | 218.3542 | 351.206 | 269.9233 | 459.6237 | 196.2488 |  | 205.4856 | 259.3146 | 168.6768 | 205.9181 |  | 47.6171 | 104.077 | 50.4866 | 104.0029 | 187.3078 | 234.3279 | 340.9086 | 7.799 | 50.8509 | 10.1053 | 115.884 | 8.3909 | 42.0105 | 48.2668 | 52.4958 | 25.0074 |  |  | 2.3757 | 0.23533 | 0.44278 | -0.42121 | 3.9159 | 3.5703 | 6.7485 | -5.7079 | 0.78756 | 3.0933 | 12.7119 | -0.00049119 | -0.00049941 | -0.00049284 | 439.3343 | 632.6569 | 437.071 | 230.9445 | 107.3008 | 55.1437 | 29.8115 | 116.5132 | 96.742 | 70.2087 | 52.1397 | 32.712 | 23.4245 | 17.82 | 162.0216 | 142.3929 | 129.4469 | 86.2975 | 76.671 | 152.1829 | 100.1504 | 179.4584 | 215.1818 | 241.0331 | 285.8694 | 340.3268 | 368.5137 |  |  |  | 449.4709 | 358.934 | 362.3481 | 394.1806 | 3.5889 | 5.9588 | 784.0491 |  |  | 601.3919 |  |  | 329.2915 | 418.1288 | 273.7391 | 198.5515 | 309.681 | 207.5643 | 830.5348 | 1006.7928 | 750.3179 | 774.8882 | 830.3983 |  | 928.486 | 627.4504 | 404.3296 | 980.311 | 445.3611 | 712.4758 |  | 717.8544 |  |  | 890.4732 | 852.6634 | 842.7904 | [6 empty] | 989.9388 |  |  | 975.3664 |  |  | 305.218 | 452.9499 | 491.6031 | 178.1274 | 383.625 | 455.9493 | 115.8015 | 406.5006 |  | 366.8595 | 459.4053 | 266.5634 | 445.1689 | 333.8617 | 476.2174 | 184.6996 | 358.0946 |  | 359.7334 | 423.8033 | 462.7705 | 240.0296 | 399.0553 | 499.3074 | 258.1881 | 425.5597 | 315.6879 | 468.3731 | 277.0027 | 458.5697 | 0.84492 | 19.3433 | 1.3571 | 0.13706 | -40.0779 | 3.116 | 1432.79 | 0.02 | 2.7779 | 0.65662 | 0.90066 | -0.87845 | 3.1066 | 2.9664 | 4.0783 | 120.9403 | 5.7467 | 0.25211 | 0.76247 | -2.1541 | 23.3953 | 16.9964
42810.584 | 12441 | 106.0634 | 79.7593 | 61.1769 | 45.29 | 27.6094 | 21.4312 | 17.4112 | 157.4781 | 107.2786 | 86.339 | 63.5201 | 34.6693 | 22.3789 | 17.384 | 162.3554 | 177.7441 | 404.7969 | 252.5117 | 261.7715 | 460.2082 |  |  |  | 261.0779 | 355.7165 | 381.2054 | 385.7673 | 213.5219 | 395.6186 | 156.527 | 256.5504 | 207.7251 | 218.3891 | 351.2875 | 269.7079 | 459.4002 | 196.3483 |  | 205.0562 | 259.2552 | 168.9978 | 206.7566 |  | 47.9259 | 104.0791 | 50.4603 | 103.7535 | 187.0375 | 234.2345 | 341.7526 | 7.9622 | 50.8227 | 10.1284 | 115.9571 | 8.3919 | 42.0284 | 48.2699 | 52.4523 | 25.0078 |  |  | 2.4506 | 0.27279 | 0.43555 | -0.60192 | 4.1669 | 2.9119 | 6.2478 | -6.1284 | 0.20863 | 3.9814 | 12.8977 | -0.00050105 | -0.00044191 | -0.00052898 | 433.6457 | 616.7592 | 437.1813 | 230.9567 | 107.3088 | 55.1545 | 29.8089 | 116.5008 | 96.7375 | 70.2058 | 52.1383 | 32.7137 | 23.4218 | 17.8229 | 164.7976 | 145.0862 | 135.8463 | 91.2129 | 79.428 | 152.2838 | 100.3137 | 179.4842 | 215.2228 | 241.0864 | 285.9181 | 340.3251 | 368.5129 |  |  |  | 449.362 | 358.3383 | 361.6991 | 394.4908 | 5.4366 | 5.7059 | 784.8597 |  |  | 601.5356 |  |  | 329.3607 | 418.1733 | 274.7551 | 198.587 | 309.7703 | 207.2049 | 830.6075 | 1006.1646 | 750.3932 | 774.8298 | 830.7249 |  | 928.6388 | 629.4733 | 404.302 | 978.5069 | 445.0707 | 712.4855 |  | 717.948 |  |  | 890.4247 | 852.6765 | 842.2921 | [6 empty] | 988.6913 |  |  | 974.4667 |  |  | 305.6126 | 452.6115 | 490.8457 | 178.5238 | 383.4883 | 456.0627 | 116.814 | 406.6375 |  | 366.1521 | 458.7892 | 266.6119 | 444.9562 | 333.5776 | 476.4106 | 184.0526 | 358.1062 |  | 358.2561 | 424.0472 | 462.6373 | 239.0865 | 399.0873 | 499.1004 | 258.48 | 425.379 | 314.8597 | 468.4119 | 276.7319 | 458.4106 | 0.70067 | 19.3522 | 1.3521 | 0.13535 | -40.1325 | 3.116 | 1411.8 | 1.26 | 2.8212 | 0.70694 | 0.89328 | -1.0501 | 3.2044 | 2.6787 | 3.9237 | 120.9956 | 5.6878 | 0.26974 | 0.467 | -2.8451 | 23.3459 | 16.9754
42810.584 | 12442 | 106.0722 | 79.7709 | 61.1897 | 45.2988 | 27.6108 | 21.4301 | 17.4173 | 157.4797 | 107.2834 | 86.3403 | 63.5313 | 34.6752 | 22.3871 | 17.392 | 162.3798 | 177.7818 | 404.8747 | 252.5485 | 262.1298 | 460.1847 |  |  |  | 261.1172 | 355.7616 | 381.3821 | 385.6352 | 213.6753 | 395.5119 | 156.543 | 256.5922 | 207.3005 | 218.4406 | 351.3666 | 269.2806 | 459.1834 | 196.2472 |  | 204.9492 | 258.1718 | 168.1226 | 207.1588 |  | 48.0792 | 104.0565 | 50.5011 | 103.5252 | 186.5579 | 233.6564 | 342.1654 | 7.9594 | 50.8151 | 10.4113 | 116.023 | 8.3822 | 42.0246 | 48.2609 | 52.4034 | 25.0062 |  |  | 2.5189 | 0.30762 | 0.42503 | -0.42121 | 3.8154 | 2.9014 | 6.5001 | -5.8432 | 0.38746 | 3.0776 | 12.9371 | -0.00054869 | -0.00051583 | -0.00055033 | 422.2996 | 592.238 | 437.2951 | 230.9827 | 107.3173 | 55.1625 | 29.8214 | 116.5101 | 96.7394 | 70.2206 | 52.152 | 32.7214 | 23.4181 | 17.8261 | 169.8453 | 148.6665 | 143.3145 | 92.2372 | 80.7661 | 152.4474 | 100.557 | 179.5081 | 215.2671 | 241.1309 | 285.9555 | 340.3409 | 368.4956 |  |  |  | 449.2363 | 358.0989 | 361.2426 | 395.1785 | 4.4427 | 4.893 | 786.972 |  |  | 601.8692 |  |  | 329.4286 | 418.2169 | 276.1061 | 198.6229 | 309.8624 | 206.7992 | 830.7512 | 1005.5363 | 750.2307 | 774.8663 | 831.042 |  | 928.687 | 631.5987 | 404.1533 | 977.1323 | 444.5826 | 712.5158 |  | 718.1431 |  |  | 890.3243 | 852.7941 | 842.552 | [6 empty] | 987.805 |  |  | 973.8963 |  |  | 306.7659 | 452.1899 | 492.003 | 179.1465 | 383.4494 | 456.1249 | 117.721 | 406.188 |  | 365.8346 | 458.5513 | 266.5816 | 444.5122 | 333.7481 | 476.0391 | 183.3766 | 357.969 |  | 358.1559 | 423.2233 | 462.5191 | 238.7333 | 399.0803 | 499.0608 | 258.5236 | 425.2517 | 314.3702 | 468.3627 | 276.3119 | 458.1243 | 0.64096 | 19.3576 | 1.3462 | 0.13519 | -40.1251 | 3.116 | 1387.35 | 0.76 | 2.8601 | 0.75069 | 0.8824 | -0.87843 | 3.0645 | 2.6723 | 3.9999 | 121.0071 | 5.6141 | 0.25339 | -0.072812 | -3.6449 | 23.3093 | 16.9421
42810.5841 | 12443 | 106.0738 | 79.7726 | 61.1867 | 45.2996 | 27.6099 | 21.4181 | 17.4165 | 157.4813 | 107.2873 | 86.3475 | 63.5379 | 34.6695 | 22.3791 | 17.3869 | 162.4112 | 177.8147 | 404.9652 | 252.5866 | 262.1989 | 460.1296 |  |  |  | 261.1692 | 355.8128 | 381.3827 | 385.5043 | 212.1914 | 395.2558 | 156.5628 | 256.639 | 207.3488 | 218.477 | 351.4438 | 268.5405 | 458.9671 | 195.3923 |  | 204.4914 | 257.5251 | 167.4932 | 205.5691 |  | 48.0707 | 104.0657 | 50.5283 | 103.4405 | 185.9272 | 232.8896 | 342.0702 | 7.9971 | 50.8154 | 10.4019 | 116.0551 | 8.3753 | 42.0172 | 48.2551 | 52.3726 | 25.0171 |  |  | 2.7555 | 0.47321 | 0.62742 | -0.38704 | 3.8975 | 3.1741 | 6.6887 | -5.9852 | 0.29075 | 3.5723 | 13.1097 | -0.00048298 | -0.00053226 | -0.00053391 | 417.8195 | 601.0809 | 437.4267 | 231.0073 | 107.3284 | 55.168 | 29.8223 | 116.5112 | 96.7475 | 70.209 | 52.1453 | 32.7284 | 23.4239 | 17.819 | 172.67 | 149.544 | 146.0665 | 93.9413 | 82.9051 | 152.5098 | 100.6981 | 179.5269 | 215.2913 | 241.1699 | 285.9881 | 340.3403 | 368.4847 |  |  |  | 448.9772 | 358.059 | 361.888 | 395.5212 | 3.6704 | 4.121 | 788.0088 |  |  | 602.4375 |  |  | 329.4836 | 418.2613 | 276.03 | 198.6623 | 309.946 | 206.7938 | 830.8835 | 1005.1188 | 750.0638 | 775.4303 | 830.9544 |  | 928.7517 | 633.7107 | 404.101 | 976.0894 | 444.2549 | 712.5499 |  | 718.0905 |  |  | 890.9319 | 852.8933 | 842.9679 | [6 empty] | 986.8718 |  |  | 973.218 |  |  | 306.6118 | 451.6024 | 491.4241 | 179.1131 | 383.4469 | 455.9363 | 117.4449 | 405.7183 |  | 365.8049 | 458.7664 | 266.8351 | 443.8414 | 334.0063 | 475.5895 | 182.0432 | 357.816 |  | 359.0688 | 422.5169 | 462.4007 | 238.2687 | 398.7187 | 498.6663 | 257.7638 | 425.1844 | 313.6189 | 467.7254 | 276.2718 | 457.6237 | 0.58183 | 19.3605 | 1.3431 | 0.13811 | -40.1513 | 3.116 | 1370.57 | 0.89 | 2.9908 | 0.93108 | 1.0721 | -0.84206 | 3.0949 | 2.793 | 4.0544 | 121.0368 | 5.5503 | 0.24579 | -0.37865 | -3.9334 | 23.3282 | 16.9032
42810.5841 | 12444 | 106.0807 | 79.773 | 61.1863 | 45.3016 | 27.6109 | 21.4237 | 17.4104 | 157.4853 | 107.288 | 86.3459 | 63.5442 | 34.6766 | 22.3723 | 17.3864 | 162.4334 | 177.8485 | 405.0378 | 252.6231 | 261.7803 | 460.0473 |  |  |  | 261.2175 | 355.8619 | 381.6351 | 385.7605 | 212.8264 | 395.155 | 156.5872 | 256.6954 | 207.1167 | 218.5172 | 351.5254 | 267.8021 | 458.7624 | 194.2002 |  | 204.564 | 257.2465 | 167.3865 | 204.7817 |  | 48.2628 | 104.1935 | 50.5317 | 103.3606 | 185.3975 | 232.601 | 341.224 | 8.1253 | 50.8 | 10.3039 | 116.0057 | 8.37 | 42.0041 | 48.2652 | 52.3283 | 25.0163 |  |  | 2.2009 | 0.38319 | 0.49994 | -0.42253 | 4.2688 | 2.9342 | 6.4101 | -5.8485 | 0.7971 | 2.9234 | 12.9474 | -0.00046819 | -0.00049284 | -0.00050433 | 417.6826 | 594.7597 | 437.5444 | 230.9976 | 107.3265 | 55.1726 | 29.8214 | 116.5187 | 96.7464 | 70.2235 | 52.1547 | 32.7198 | 23.4231 | 17.8264 | 171.8381 | 148.8577 | 141.9885 | 94.9251 | 84.5709 | 152.594 | 100.7984 | 179.549 | 215.3197 | 241.2124 | 286.0195 | 340.3399 | 368.4862 |  |  |  | 448.7388 | 358.4825 | 363.7364 | 396.0223 | 5.3572 | 4.8595 | 787.968 |  |  | 602.4312 |  |  | 329.5329 | 418.2993 | 275.8288 | 198.694 | 310.026 | 206.506 | 830.9525 | 1004.4489 | 749.973 | 776.2505 | 830.9695 |  | 928.85 | 635.8098 | 404.1165 | 975.0407 | 444.1962 | 713.0384 |  | 718.2775 |  |  | 891.0581 | 852.9677 | 843.0805 | [6 empty] | 985.8676 |  |  | 972.4687 |  |  | 306.3673 | 451.3375 | 490.1377 | 178.8023 | 383.0502 | 455.4927 | 116.6848 | 405.8868 |  | 365.7689 | 458.6261 | 266.964 | 442.7348 | 334.4984 | 475.4701 | 182.0605 | 357.8113 |  | 358.9441 | 422.1968 | 462.2515 | 238.2172 | 398.4411 | 497.6081 | 257.0789 | 425.0177 | 313.6528 | 466.9715 | 275.8127 | 457.0739 | 0.6398 | 19.3638 | 1.3398 | 0.13821 | -40.1986 | 3.1159 | 1393.41 | 1.15 | 2.6727 | 0.83799 | 0.95719 | -0.87996 | 3.2381 | 2.6846 | 3.968 | 121.0778 | 5.4936 | 0.26838 | -0.27538 | -3.4679 | 23.3262 | 16.8624
42810.5841 | 12445 | 106.0833 | 79.7793 | 61.1946 | 45.3182 | 27.6171 | 21.4304 | 17.4108 | 157.4912 | 107.2891 | 86.3543 | 63.5493 | 34.6779 | 22.3869 | 17.3851 | 162.4647 | 177.8775 | 405.1127 | 252.6739 | 261.6132 | 459.9678 |  |  |  | 261.2582 | 355.8997 | 381.9128 | 385.8955 | 210.2762 | 395.0552 | 156.6112 | 256.7508 | 207.6448 | 218.5557 | 351.6074 | 267.4335 | 458.5461 | 193.6568 |  | 204.813 | 257.3419 | 166.4964 | 204.2927 |  | 48.3879 | 104.2802 | 50.6292 | 103.1106 | 185.1497 | 232.0964 | 340.2567 | 8.1484 | 50.7908 | 10.4255 | 116.0185 | 8.3709 | 42.0174 | 48.272 | 52.3146 | 25.0155 |  |  | 2.0491 | 0.28133 | 0.77068 | 0.15311 | 4.0546 | 3.1537 | 6.7367 | -5.8695 | 0.41062 | 3.3961 | 12.8703 | -0.00048298 | -0.00049776 | -0.00052569 | 409.3624 | 602.9498 | 437.6724 | 231.0086 | 107.3345 | 55.178 | 29.8256 | 116.5148 | 96.7525 | 70.2227 | 52.1611 | 32.7315 | 23.4239 | 17.8258 | 176.4482 | 150.3124 | 143.018 | 96.866 | 84.2638 | 152.7933 | 100.91 | 179.5638 | 215.3447 | 241.2552 | 286.0516 | 340.337 | 368.491 |  |  |  | 448.6359 | 358.8392 | 364.3572 | 396.1606 | 4.5383 | 3.8884 | 787.0414 |  |  | 602.1519 |  |  | 329.5854 | 418.3439 | 275.883 | 198.7391 | 310.1189 | 205.721 | 831.0849 | 1003.8695 | 750.2622 | 776.7788 | 831.0351 |  | 928.7662 | 637.5961 | 404.0991 | 973.7046 | 444.108 | 713.1523 |  | 718.4148 |  |  | 890.431 | 853.1332 | 843.3187 | [6 empty] | 984.6522 |  |  | 971.6648 |  |  | 305.8498 | 451.0233 | 490.4104 | 178.1647 | 382.2143 | 455.0262 | 115.7279 | 406.0847 |  | 366.431 | 458.3184 | 267.1712 | 442.0409 | 335.4227 | 474.7064 | 181.8735 | 357.6672 |  | 357.4152 | 420.8363 | 462.1138 | 239.4213 | 398.5778 | 497.1751 | 257.2922 | 424.8278 | 313.7062 | 466.3653 | 275.5192 | 456.7151 | 0.53946 | 19.3662 | 1.3373 | 0.13795 | -40.1453 | 3.1159 | 1392.33 | 0.37 | 2.5787 | 0.71812 | 1.1886 | 0.52977 | 3.1542 | 2.7818 | 4.0657 | 121.0406 | 5.4422 | 0.29566 | -0.76198 | -3.5686 | 23.3146 | 16.8469
42810.5841 | 12446 | 106.0842 | 79.7815 | 61.2017 | 45.3145 | 27.6114 | 21.426 | 17.4168 | 157.4947 | 107.2969 | 86.362 | 63.5529 | 34.6821 | 22.3814 | 17.3939 | 162.4796 | 177.9077 | 405.1784 | 252.7003 | 261.5493 | 459.8873 |  |  |  | 261.3024 | 355.9457 | 381.8493 | 385.7477 | 210.1315 | 394.7611 | 156.6315 | 256.8029 | 206.7774 | 218.6057 | 351.6822 | 267.3803 | 458.3398 | 193.3195 |  | 205.1919 | 257.6678 | 165.7127 | 204.4194 |  | 48.5152 | 104.3413 | 50.9267 | 102.9138 | 184.1676 | 231.5139 | 339.6089 | 8.3773 | 50.7698 | 10.6251 | 116.0159 | 8.3741 | 42.0284 | 48.293 | 52.2959 | 25.0168 |  |  | 2.7102 | 0.53104 | 0.79893 | 0.20962 | 4.0138 | 2.195 | 6.3207 | -5.5475 | 1.001 | 3.1951 | 12.8198 | -0.00049448 | -0.00048462 | -0.00053226 | 407.0585 | 600.0873 | 437.7955 | 231.0269 | 107.3366 | 55.1816 | 29.8253 | 116.5066 | 96.7466 | 70.2242 | 52.1583 | 32.7294 | 23.4219 | 17.8171 | 174.4891 | 149.7644 | 140.5602 | 93.5125 | 81.5651 | 152.8714 | 100.9552 | 179.596 | 215.3978 | 241.3117 | 286.0956 | 340.3421 | 368.4957 |  |  |  | 448.5299 | 359.7429 | 363.6243 | 396.6683 | 3.2805 | 4.5048 | 786.9485 |  |  | 600.2636 |  |  | 329.639 | 418.3838 | 274.9914 | 198.7783 | 310.2029 | 205.4336 | 830.805 | 1003.4647 | 750.3959 | 777.1292 | 830.9432 |  | 928.6378 | 639.5179 | 404.0538 | 971.8159 | 443.7766 | 713.4085 |  | 717.9241 |  |  | 889.8561 | 853.377 | 843.9523 | [6 empty] | 983.4391 |  |  | 970.5637 |  |  | 305.4822 | 450.635 | 489.8058 | 178.72 | 381.8077 | 454.6643 | 115.2704 | 406.1701 |  | 367.3326 | 458.6336 | 267.5903 | 441.6613 | 335.7246 | 474.1291 | 182.7043 | 357.5846 |  | 356.7039 | 419.9077 | 461.9945 | 238.8592 | 398.205 | 496.9421 | 257.6262 | 424.8019 | 313.1556 | 466.0929 | 275.3088 | 456.4159 | 0.75652 | 19.3691 | 1.3381 | 0.14055 | -40.1408 | 3.116 | 1396.53 | -0.53 | 2.965 | 0.9867 | 1.2103 | 0.61992 | 3.1365 | 2.3194 | 3.936 | 120.9891 | 5.3844 | 0.3112 | -0.53426 | -3.2899 | 23.287 | 16.8208
42810.5841 | 12447 | 106.0891 | 79.7885 | 61.2156 | 45.3156 | 27.6213 | 21.4245 | 17.4145 | 157.496 | 107.2936 | 86.3624 | 63.5556 | 34.6798 | 22.3826 | 17.3869 | 162.5039 | 177.951 | 405.2534 | 252.7528 | 261.6756 | 459.8062 |  |  |  | 261.3585 | 355.9965 | 381.1855 | 385.2925 | 208.6656 | 394.0561 | 156.6588 | 256.8574 | 206.719 | 218.6514 | 351.7803 | 267.7409 | 458.0594 | 193.7875 |  | 205.3853 | 258.6103 | 166.3557 | 204.3015 |  | 48.612 | 104.4867 | 51.1479 | 102.8954 | 183.4916 | 231.3518 | 340.2327 | 8.5536 | 50.782 | 10.3596 | 115.9778 | 8.3838 | 42.0459 | 48.3053 | 52.2853 | 25.0288 |  |  | 2.6083 | 0.39764 | 0.69051 | 0.28979 | 4.182 | 2.216 | 6.023 | -5.9103 | 1.2355 | 2.7472 | 12.8415 | -0.00049284 | -0.00046819 | -0.00049776 | 414.4745 | 613.941 | 437.9258 | 231.0441 | 107.3494 | 55.1928 | 29.8249 | 116.5122 | 96.7525 | 70.232 | 52.1667 | 32.7324 | 23.4271 | 17.8236 | 168.3878 | 149.362 | 142.0741 | 94.394 | 81.4747 | 152.8038 | 101.0934 | 179.6226 | 215.439 | 241.355 | 286.142 | 340.3501 | 368.486 |  |  |  | 448.3021 | 360.2809 | 362.5838 | 396.6449 | 2.0917 | 3.6974 | 786.5649 |  |  | 599.0695 |  |  | 329.6919 | 418.4208 | 272.5081 | 198.8026 | 310.2821 | 205.5016 | 830.5725 | 1002.7631 | 750.324 | 777.5297 | 830.9021 |  | 928.6674 | 641.2968 | 404.0124 | 970.0635 | 443.6329 | 713.4717 |  | 718.0437 |  |  | 888.9575 | 853.6234 | 844.4723 | [6 empty] | 982.2326 |  |  | 969.5399 |  |  | 305.2151 | 449.7169 | 488.2184 | 179.3033 | 381.6815 | 454.4184 | 113.9339 | 405.9985 |  | 367.226 | 456.8849 | 267.3986 | 441.3363 | 335.6235 | 473.8927 | 182.4366 | 357.5587 |  | 356.7133 | 419.2274 | 461.8706 | 239.4256 | 398.2238 | 496.531 | 258.1293 | 424.7475 | 312.2605 | 465.8534 | 275.6952 | 456.2661 | 0.59454 | 19.3761 | 1.3395 | 0.14276 | -40.0894 | 3.116 | 1407.23 | 0.61 | 2.9072 | 0.85399 | 1.1254 | 0.72903 | 3.2011 | 2.3301 | 3.8415 | 121.0027 | 5.3309 | 0.34389 | 0.13496 | -3.4412 | 23.2576 | 16.7957
42810.5841 | 12448 | 106.0963 | 79.7958 | 61.2167 | 45.3253 | 27.6206 | 21.4333 | 17.4267 | 157.5113 | 107.2963 | 86.3766 | 63.5678 | 34.6879 | 22.386 | 17.3897 | 162.5276 | 177.9798 | 405.3358 | 252.7956 | 261.7259 | 459.7135 |  |  |  | 261.4029 | 356.0388 | 380.6494 | 384.9276 | 209.2233 | 393.8441 | 156.6757 | 256.9004 | 207.5703 | 218.6903 | 351.8504 | 267.8712 | 457.7797 | 194.1783 |  | 205.4032 | 258.7864 | 166.2239 | 204.8073 |  | 48.6638 | 104.6321 | 51.2147 | 103.3701 | 183.4093 | 231.5967 | 340.3043 | 8.5406 | 50.778 | 10.1949 | 115.8895 | 8.3787 | 42.0684 | 48.3142 | 52.2972 | 25.0339 |  |  | 2.6681 | 0.22153 | 0.38101 | -0.23985 | 4.1932 | 2.7949 | 6.209 | -6.1567 | 0.55677 | 3.9573 | 12.827 | -0.00048955 | -0.00051912 | -0.00053883 | 423.0071 | 611.874 | 438.06 | 231.0627 | 107.358 | 55.2074 | 29.8357 | 116.5183 | 96.7597 | 70.2352 | 52.1781 | 32.7437 | 23.4318 | 17.8259 | 164.9704 | 149.0893 | 141.0217 | 92.2257 | 79.6064 | 152.7569 | 101.1875 | 179.646 | 215.4681 | 241.4003 | 286.1756 | 340.3545 | 368.4773 |  |  |  | 448.0637 | 360.7331 | 363.4015 | 397.7089 | 2.7279 | 4.0702 | 785.9287 |  |  | 599.1225 |  |  | 329.7518 | 418.4663 | 270.3297 | 198.8368 | 310.368 | 206.1273 | 830.695 | 1002.0505 | 750.1774 | 777.9177 | 831.0757 |  | 928.8042 | 643.132 | 403.8735 | 968.7119 | 443.6226 | 713.3924 |  | 718.7968 |  |  | 887.9192 | 853.9656 | 845.1765 | [6 empty] | 981.2792 |  |  | 968.9036 |  |  | 305.0701 | 448.7795 | 487.3499 | 178.989 | 381.6095 | 454.2336 | 112.9124 | 406.1215 |  | 366.4791 | 455.1458 | 267.0127 | 441.237 | 334.9592 | 473.8596 | 182.7699 | 357.5144 |  | 356.6692 | 417.3055 | 461.6974 | 239.1311 | 398.0795 | 496.4656 | 257.4811 | 424.5635 | 311.8156 | 465.7354 | 275.7047 | 456.5148 | 0.72994 | 19.3808 | 1.34 | 0.14195 | -40.1141 | 3.1159 | 1442.3 | -0.19 | 2.9399 | 0.63754 | 0.83609 | -0.66337 | 3.2061 | 2.6175 | 3.9013 | 121.0556 | 5.2663 | 0.38029 | 0.50865 | -3.3127 | 23.211 | 16.7392
42810.5841 | 12449 | 106.0989 | 79.7929 | 61.2108 | 45.3216 | 27.6193 | 21.4231 | 17.4127 | 157.5063 | 107.2932 | 86.3689 | 63.5602 | 34.6895 | 22.3807 | 17.3856 | 162.5506 | 178.0165 | 405.4157 | 252.8277 | 261.8347 | 459.632 |  |  |  | 261.4444 | 356.0785 | 380.5871 | 384.851 | 209.4517 | 393.7362 | 156.6923 | 256.9532 | 207.6972 | 218.7265 | 351.9303 | 268.1078 | 457.4907 | 194.5915 |  | 206.4053 | 259.0179 | 165.4805 | 205.3757 |  | 48.7169 | 104.6989 | 51.4162 | 103.889 | 183.5607 | 231.8102 | 340.2917 | 8.4054 | 50.7704 | 10.215 | 115.8253 | 8.3776 | 42.0925 | 48.3266 | 52.3092 | 25.0371 |  |  | 2.3139 | 0.69006 | 0.90867 | -0.56381 | 3.8548 | 2.5432 | 6.4699 | -6.1909 | 0.4799 | 2.7321 | 12.8035 | -0.00049448 | -0.00046819 | -0.00050433 | 422.7905 | 608.3516 | 438.1909 | 231.0627 | 107.3668 | 55.2223 | 29.8392 | 116.525 | 96.7565 | 70.2441 | 52.1867 | 32.7528 | 23.4345 | 17.8203 | 165.8379 | 150.5422 | 142.5312 | 91.1013 | 79.8291 | 152.7501 | 101.2828 | 179.6614 | 215.5 | 241.444 | 286.2009 | 340.3494 | 368.4604 |  |  |  | 447.7409 | 360.4649 | 362.1999 | 397.775 | 2.6565 | 4.4888 | 784.9338 |  |  | 600.2342 |  |  | 329.8028 | 418.5076 | 269.0973 | 198.8728 | 310.4536 | 205.8834 | 830.8257 | 1001.8728 | 750.0371 | 777.6889 | 831.424 |  | 928.9561 | 645.4878 | 403.7991 | 967.4553 | 443.5271 | 713.1614 |  | 719.7858 |  |  | 888.0039 | 854.1957 | 845.4697 | [6 empty] | 980.5635 |  |  | 968.3928 |  |  | 304.958 | 448.071 | 485.7786 | 178.586 | 381.4702 | 454.1618 | 112.5768 | 406.2215 |  | 366.0226 | 454.2653 | 267.2008 | 441.2932 | 333.9465 | 473.7898 | 182.9511 | 357.2663 |  | 356.4178 | 416.2336 | 461.5649 | 238.498 | 397.6729 | 496.1051 | 257.0526 | 424.4267 | 311.8449 | 465.678 | 275.5638 | 456.5878 | 0.83414 | 19.3851 | 1.3397 | 0.14181 | -40.16 | 3.1159 | 1438.42 | -0.5 | 2.7376 | 1.1253 | 1.2913 | -1.0172 | 3.0747 | 2.4974 | 3.9833 | 121.1099 | 5.1936 | 0.40457 | 0.41138 | -3.4687 | 23.1616 | 16.701
42810.5841 | 12450 | 106.0934 | 79.7974 | 61.2139 | 45.3276 | 27.6201 | 21.4238 | 17.41 | 157.5107 | 107.2986 | 86.3751 | 63.565 | 34.6934 | 22.384 | 17.3841 | 162.576 | 178.0488 | 405.5062 | 252.861 | 261.8132 | 459.5716 |  |  |  | 261.4885 | 356.1241 | 380.2829 | 384.5727 | 210.1071 | 393.4213 | 156.7256 | 257.0158 | 206.1285 | 218.7766 | 352.0123 | 268.3558 | 457.225 | 194.8699 |  | 206.8503 | 258.3935 | 165.5781 | 206.1922 |  | 48.8135 | 104.8251 | 51.7237 | 104.6651 | 183.8396 | 231.5146 | 340.279 | 8.3229 | 50.771 | 10.2259 | 115.7544 | 8.3813 | 42.1275 | 48.3423 | 52.3391 | 25.0437 |  |  | 2.3612 | 0.45218 | 0.45395 | -0.29373 | 4.2839 | 2.3067 | 5.9146 | -6.367 | 0.79788 | 2.826 | 12.7014 | -0.00054376 | -0.00047476 | -0.00054048 | 421.0456 | 610.1084 | 438.3186 | 231.0766 | 107.3686 | 55.2258 | 29.8405 | 116.5197 | 96.7556 | 70.238 | 52.1766 | 32.74 | 23.4285 | 17.8152 | 165.1461 | 150.4692 | 139.1489 | 87.5111 | 78.5803 | 152.7621 | 101.3439 | 179.6941 | 215.5422 | 241.4982 | 286.2507 | 340.358 | 368.4622 |  |  |  | 447.4265 | 360.631 | 361.8288 | 397.2945 | 4.1471 | 2.7568 | 784.4079 |  |  | 602.6199 |  |  | 329.8581 | 418.5438 | 268.2543 | 198.9008 | 310.5336 | 205.1553 | 830.8881 | 1002.2413 | 749.979 | 776.7032 | 831.696 |  | 929.0363 | 647.4202 | 403.7903 | 966.7763 | 443.6569 | 712.9966 |  | 720.2848 |  |  | 888.2125 | 854.3793 | 845.6299 | [6 empty] | 980.1656 |  |  | 967.9411 |  |  | 304.1647 | 447.8196 | 484.5577 | 178.4787 | 381.1745 | 453.9722 | 112.5123 | 406.0839 |  | 365.6519 | 453.5816 | 267.4477 | 441.1194 | 333.2645 | 473.8963 | 182.8979 | 356.9868 |  | 354.5763 | 416.3601 | 461.4188 | 238.1281 | 397.3903 | 495.7861 | 256.3874 | 424.1966 | 311.7018 | 465.2961 | 275.5676 | 456.5795 | 0.85956 | 19.3864 | 1.3403 | 0.14402 | -40.116 | 3.116 | 1447.54 | -0.19 | 2.7648 | 0.91108 | 0.91285 | -0.7343 | 3.2403 | 2.3777 | 3.8074 | 121.1362 | 5.139 | 0.43786 | 0.48978 | -3.0853 | 23.108 | 16.6789
42810.5841 | 12451 | 106.1017 | 79.8126 | 61.2233 | 45.3393 | 27.633 | 21.4294 | 17.4182 | 157.5246 | 107.3079 | 86.3866 | 63.5834 | 34.6997 | 22.3975 | 17.3887 | 162.5981 | 178.0802 | 405.5995 | 252.8976 | 261.95 | 459.5218 |  |  |  | 261.5319 | 356.1681 | 380.3851 | 384.5612 | 211.5194 | 393.3728 | 156.7428 | 257.0689 | 206.2901 | 218.815 | 352.0873 | 268.5963 | 456.9221 | 195.0468 |  | 206.6798 | 258.0666 | 168.3255 | 205.4958 |  | 48.8434 | 104.9835 | 51.8669 | 105.276 | 184.5016 | 231.7415 | 339.8049 | 8.3578 | 50.7812 | 10.2193 | 115.6883 | 8.3973 | 42.1629 | 48.3474 | 52.3657 | 25.0518 |  |  | 2.4933 | 0.28659 | 0.24433 | -0.095938 | 3.9836 | 2.6339 | 6.0546 | -6.1324 | 0.55346 | 3.2379 | 12.7439 | -0.00052898 | -0.00050762 | -0.00052076 | 419.155 | 618.318 | 438.4751 | 231.109 | 107.3794 | 55.2306 | 29.854 | 116.5239 | 96.7634 | 70.2418 | 52.1825 | 32.7439 | 23.4401 | 17.8223 | 169.8762 | 149.9947 | 132.4383 | 84.9336 | 75.8392 | 152.9682 | 101.281 | 179.7206 | 215.5751 | 241.5443 | 286.2878 | 340.3615 | 368.4617 |  |  |  | 447.1574 | 360.8302 | 363.1541 | 396.0863 | 3.517 | 2.0847 | 785.3839 |  |  | 605.0363 |  |  | 329.9288 | 418.582 | 268.5151 | 198.9383 | 310.6196 | 206.3354 | 831.0261 | 1003.1003 | 749.8722 | 776.1554 | 831.9286 |  | 929.0567 | 649.1453 | 403.7113 | 966.4561 | 443.7262 | 712.7893 |  | 720.689 |  |  | 888.4835 | 854.573 | 845.8342 | [6 empty] | 980.0442 |  |  | 967.0353 |  |  | 303.7192 | 447.9185 | 483.5552 | 178.0892 | 380.9901 | 453.7352 | 112.8415 | 405.7943 |  | 365.5297 | 452.9782 | 266.8567 | 440.9427 | 333.2653 | 474.1877 | 182.1624 | 356.7529 |  | 353.7444 | 416.8724 | 461.2557 | 238.7475 | 397.1383 | 495.6077 | 255.0858 | 423.8402 | 311.0266 | 465.0437 | 275.7815 | 456.7305 | 0.58568 | 19.386 | 1.3386 | 0.14542 | -40.1191 | 3.1159 | 1452.85 | 0.14 | 2.8409 | 0.72547 | 0.66985 | -0.41974 | 3.1254 | 2.5414 | 3.8531 | 121.1383 | 5.0833 | 0.45447 | -0.0092608 | -2.3474 | 23.0922 | 16.6822
42810.5842 | 12452 | 106.1107 | 79.8193 | 61.2427 | 45.3408 | 27.6386 | 21.4272 | 17.4195 | 157.5335 | 107.3112 | 86.3891 | 63.5789 | 34.7018 | 22.3984 | 17.3927 | 162.6188 | 178.1122 | 405.6969 | 252.942 | 262.0878 | 459.4739 |  |  |  | 261.5805 | 356.2191 | 380.8366 | 384.7579 | 210.7586 | 393.4092 | 156.7651 | 257.1208 | 207.7069 | 218.8644 | 352.1637 | 268.1821 | 456.6368 | 194.1382 |  | 206.8883 | 258.1149 | 170.5953 | 202.9734 |  | 48.7021 | 104.8371 | 51.7929 | 105.3354 | 184.5893 | 231.5713 | 339.0526 | 8.292 | 50.7999 | 10.276 | 115.6329 | 8.3921 | 42.1718 | 48.3477 | 52.3945 | 25.0575 |  |  | 2.1996 | 0.15188 | 0.34618 | -0.15311 | 3.9133 | 2.3882 | 6.0966 | -6.2171 | 0.78172 | 3.4852 | 12.9671 | -0.00051748 | -0.0005454 | -0.00053883 | 417.4315 | 616.3359 | 438.6086 | 231.111 | 107.3771 | 55.2258 | 29.8512 | 116.5154 | 96.7604 | 70.2479 | 52.185 | 32.7439 | 23.4313 | 17.8147 | 171.679 | 150.2237 | 128.7515 | 81.1309 | 71.6186 | 153.0859 | 101.2045 | 179.7447 | 215.6068 | 241.5837 | 286.3193 | 340.3609 | 368.4612 |  |  |  | 447.0137 | 359.8977 | 364.1805 | 395.2901 | 3.7145 | 3.522 | 785.3713 |  |  | 605.3702 |  |  | 329.9843 | 418.6304 | 268.583 | 198.9753 | 310.705 | 207.531 | 831.1462 | 1003.4552 | 749.6742 | 776.2679 | 832.2002 |  | 929.1957 | 651.0345 | 403.5514 | 966.2243 | 443.556 | 712.7775 |  | 721.0198 |  |  | 888.2892 | 854.8462 | 846.2661 | [6 empty] | 979.9788 |  |  | 966.2724 |  |  | 303.7304 | 448.0127 | 482.5873 | 177.4465 | 380.8546 | 453.4704 | 113.5527 | 405.6615 |  | 366.0756 | 452.2357 | 266.6234 | 440.9179 | 333.2136 | 474.4927 | 181.7834 | 356.7513 |  | 353.4686 | 416.9768 | 461.0945 | 239.3975 | 397.106 | 495.0732 | 254.378 | 423.4736 | 310.2055 | 464.8341 | 275.6006 | 456.7362 | 0.65945 | 19.3852 | 1.335 | 0.14509 | -40.1128 | 3.1159 | 1441.36 | 0.88 | 2.6684 | 0.52803 | 0.79718 | -0.53015 | 3.0972 | 2.4195 | 3.8658 | 121.1894 | 5.0152 | 0.44198 | -0.19443 | -1.9472 | 23.1292 | 16.6881
42810.5842 | 12453 | 106.1064 | 79.8121 | 61.2464 | 45.3441 | 27.6383 | 21.4406 | 17.4118 | 157.5335 | 107.3152 | 86.3992 | 63.5843 | 34.706 | 22.3934 | 17.3916 | 162.6435 | 178.1404 | 405.7984 | 252.9827 | 262.3114 | 459.4647 |  |  |  | 261.6283 | 356.2693 | 380.9819 | 384.8672 | 209.7406 | 393.377 | 156.7922 | 257.1733 | 208.9008 | 218.9086 | 352.2524 | 267.798 | 456.3803 | 193.343 |  | 206.7454 | 257.6231 | 172.8953 | 200.5273 |  | 48.7889 | 104.7151 | 51.7529 | 105.3591 | 184.3479 | 231.3217 | 338.6563 | 8.2609 | 50.8504 | 10.4778 | 115.6047 | 8.3937 | 42.1772 | 48.3609 | 52.4212 | 25.0588 |  |  | 2.2568 | 0.19591 | 0.19636 | -0.53621 | 3.705 | 2.8646 | 6.5211 | -6.5431 | 0.22984 | 3.7597 | 12.8872 | -0.00059305 | -0.00055033 | -0.00052405 | 430.7281 | 625.3596 | 438.7528 | 231.1399 | 107.3795 | 55.2443 | 29.8501 | 116.5221 | 96.7687 | 70.252 | 52.1944 | 32.747 | 23.4314 | 17.8146 | 172.5839 | 150.8019 | 131.1251 | 80.3318 | 69.0062 | 153.2412 | 101.1949 | 179.7542 | 215.6289 | 241.6197 | 286.3463 | 340.3609 | 368.4515 |  |  |  | 446.8611 | 359.6765 | 363.4461 | 396.2266 | 5.6376 | 3.7049 | 785.3249 |  |  | 606.3723 |  |  | 330.0394 | 418.6743 | 268.3707 | 199.013 | 310.7822 | 208.2723 | 831.2305 | 1003.6802 | 749.3216 | 777.217 | 832.2852 |  | 929.279 | 652.2975 | 403.4376 | 966.3189 | 443.2783 | 712.576 |  | 720.9691 |  |  | 888.4999 | 855.1304 | 846.9646 | [6 empty] | 979.8994 |  |  | 965.9492 |  |  | 303.2967 | 447.6135 | 481.0063 | 177.7116 | 380.2041 | 453.3203 | 114.4846 | 405.8239 |  | 366.886 | 451.2268 | 266.8268 | 441.0209 | 333.0948 | 474.5225 | 181.5322 | 356.7524 |  | 354.1307 | 417.8428 | 460.93 | 239.3404 | 397.007 | 494.258 | 254.0446 | 423.2148 | 310.0569 | 464.5569 | 275.2372 | 456.5951 | 0.93121 | 19.3837 | 1.33 | 0.14242 | -40.0332 | 3.116 | 1430.81 | 1.09 | 2.7028 | 0.5996 | 0.60028 | -0.99198 | 3.0129 | 2.6492 | 3.9971 | 121.2222 | 4.9689 | 0.40846 | -0.27498 | -2.2121 | 23.1674 | 16.6449
42810.5842 | 12454 | 106.1125 | 79.8213 | 61.2385 | 45.344 | 27.6375 | 21.4275 | 17.419 | 157.5379 | 107.3129 | 86.388 | 63.597 | 34.7107 | 22.3984 | 17.392 | 162.6662 | 178.188 | 405.9039 | 253.0219 | 262.3535 | 459.5022 |  |  |  | 261.6748 | 356.3115 | 380.5812 | 384.5838 | 209.7761 | 393.2151 | 156.8029 | 257.2218 | 209.2649 | 218.9469 | 352.3149 | 267.4406 | 456.1609 | 193.1947 |  | 207.0376 | 256.6542 | 174.1161 | 199.5955 |  | 48.8908 | 104.682 | 51.6795 | 105.4637 | 183.8457 | 231.1231 | 338.2812 | 8.536 | 50.8701 | 10.6497 | 115.5372 | 8.4054 | 42.1656 | 48.3898 | 52.4552 | 25.0676 |  |  | 2.902 | 0.28265 | 0.23973 | -0.26745 | 4.1715 | 2.6175 | 6.2294 | -6.1803 | 0.72334 | 3.9835 | 13.0136 | -0.00052733 | -0.00050598 | -0.00053719 | 439.7732 | 638.145 | 438.8967 | 231.1439 | 107.3898 | 55.2448 | 29.847 | 116.5203 | 96.7703 | 70.2524 | 52.1963 | 32.7532 | 23.4316 | 17.8166 | 177.9585 | 150.4943 | 131.4642 | 78.3455 | 67.1046 | 153.4725 | 101.1851 | 179.778 | 215.6642 | 241.6676 | 286.3854 | 340.3712 | 368.4539 |  |  |  | 446.6374 | 359.2466 | 362.561 | 396.6449 | 3.9781 | 4.2313 | 785.4995 |  |  | 609.4579 |  |  | 330.0953 | 418.7138 | 267.3541 | 199.0498 | 310.8679 | 208.4936 | 831.3744 | 1004.1158 | 749.2585 | 778.1568 | 832.4932 |  | 929.3838 | 653.6133 | 403.3807 | 966.4934 | 443.0966 | 712.3539 |  | 720.7349 |  |  | 888.6225 | 855.4487 | 847.5763 | [6 empty] | 980.2365 |  |  | 965.9222 |  |  | 302.811 | 447.4204 | 480.3572 | 178.3739 | 379.5885 | 453.3031 | 115.0594 | 405.9332 |  | 367.626 | 450.8949 | 267.2004 | 441.2379 | 333.0037 | 474.4769 | 181.3654 | 356.6024 |  | 354.3949 | 417.8519 | 460.7792 | 238.8582 | 396.7596 | 493.7575 | 253.0603 | 422.964 | 309.629 | 464.3053 | 275.354 | 456.7463 | 0.8455 | 19.3802 | 1.326 | 0.14309 | -40.1319 | 3.1159 | 1448.5 | 1.26 | 3.0646 | 0.72018 | 0.66325 | -0.70054 | 3.1963 | 2.5319 | 3.9059 | 121.2607 | 4.9268 | 0.38342 | -0.8424 | -2.251 | 23.1679 | 16.6082
42810.5842 | 12455 | 106.118 | 79.8249 | 61.2516 | 45.3488 | 27.6321 | 21.4297 | 17.4248 | 157.543 | 107.3121 | 86.402 | 63.597 | 34.7107 | 22.3995 | 17.3977 | 162.6856 | 178.2183 | 406.0059 | 253.07 | 262.0641 | 459.5237 |  |  |  | 261.7194 | 356.35 | 380.1697 | 384.3392 | 209.7004 | 393.1852 | 156.8334 | 257.2834 | 208.38 | 218.9907 | 352.4015 | 267.8181 | 455.9762 | 193.4243 |  | 208.321 | 256.1001 | 174.1225 | 199.6267 |  | 48.8411 | 104.5098 | 51.5506 | 105.0174 | 183.4493 | 231.346 | 338.0243 | 8.7785 | 50.8831 | 10.6064 | 115.502 | 8.3962 | 42.1493 | 48.419 | 52.4614 | 25.0728 |  |  | 3.1695 | 0.71306 | 0.26404 | -0.26153 | 4.1663 | 2.492 | 6.1124 | -6.1711 | 0.53886 | 2.5565 | 13.0726 | -0.00048134 | -0.00049612 | -0.00054869 | 441.076 | 636.2233 | 439.0417 | 231.1608 | 107.393 | 55.2567 | 29.8526 | 116.526 | 96.7709 | 70.2607 | 52.2013 | 32.7571 | 23.4365 | 17.8145 | 177.0902 | 150.4116 | 133.3671 | 81.6091 | 69.9876 | 153.5649 | 101.2218 | 179.81 | 215.7138 | 241.7207 | 286.4355 | 340.3759 | 368.46 |  |  |  | 446.3666 | 359.1401 | 362.7935 | 396.595 | 2.7078 | 5.5483 | 785.2953 |  |  | 610.9317 |  |  | 330.1398 | 418.7451 | 267.6398 | 199.079 | 310.9517 | 209.3856 | 831.5252 | 1003.92 | 748.8885 | 777.6759 | 832.7337 |  | 929.6168 | 655.0502 | 403.3266 | 966.9708 | 443.1284 | 712.2094 |  | 720.4928 |  |  | 888.8136 | 855.7746 | 848.2712 | [6 empty] | 980.5395 |  |  | 965.9672 |  |  | 302.7744 | 447.7002 | 479.9368 | 178.3541 | 379.1605 | 453.3199 | 114.5243 | 406.0146 |  | 367.8567 | 451.2954 | 267.5811 | 441.2789 | 332.6664 | 474.3272 | 181.5673 | 356.5696 |  | 354.9601 | 416.526 | 460.6434 | 238.1741 | 396.7195 | 493.6329 | 252.6286 | 422.7164 | 309.1128 | 464.451 | 275.621 | 456.971 | 0.77828 | 19.3805 | 1.3235 | 0.14464 | -40.1792 | 3.1159 | 1448.7 | 0.98 | 3.2026 | 1.1436 | 0.69591 | -0.69259 | 3.195 | 2.471 | 3.8699 | 121.3524 | 4.8816 | 0.37369 | -0.73403 | -2.4579 | 23.1457 | 16.5791
42810.5842 | 12456 | 106.1173 | 79.8257 | 61.2429 | 45.3466 | 27.63 | 21.4292 | 17.4139 | 157.5381 | 107.3124 | 86.3973 | 63.5988 | 34.7108 | 22.3965 | 17.3867 | 162.7002 | 178.2422 | 406.0974 | 253.1051 | 261.7886 | 459.5138 |  |  |  | 261.7531 | 356.3962 | 380.1718 | 384.4031 | 209.6552 | 393.1636 | 156.8559 | 257.3303 | 209.0608 | 219.0337 | 352.4746 | 267.5588 | 455.7912 | 193.0162 |  | 209.2398 | 255.9005 | 173.4932 | 200.4035 |  | 48.9077 | 104.3325 | 51.4478 | 104.7783 | 183.5696 | 231.9663 | 338.5718 | 8.7701 | 50.8967 | 10.6235 | 115.4777 | 8.3856 | 42.1355 | 48.4337 | 52.4633 | 25.0736 |  |  | 2.4033 | 0.22876 | 0.43949 | -0.35419 | 3.9613 | 3.3659 | 6.5612 | -6.1915 | 0.58109 | 3.2891 | 12.8965 | -0.0005684 | -0.00052076 | -0.00054212 | 445.4996 | 637.753 | 439.1848 | 231.1857 | 107.4043 | 55.2614 | 29.8695 | 116.5252 | 96.7677 | 70.2688 | 52.2091 | 32.7534 | 23.442 | 17.8209 | 172.4587 | 149.6224 | 138.9687 | 82.3614 | 73.4112 | 153.5305 | 101.3564 | 179.8257 | 215.7409 | 241.7626 | 286.4604 | 340.3774 | 368.4601 |  |  |  | 445.9875 | 359.5753 | 362.7987 | 396.4097 | 5.6437 | 3.9343 | 784.6028 |  |  | 610.6124 |  |  | 330.1985 | 418.7853 | 268.9132 | 199.1208 | 311.0391 | 209.0339 | 831.5954 | 1003.7169 | 748.9241 | 776.8213 | 832.8064 |  | 930.7091 | 656.0725 | 403.1685 | 966.977 | 442.9404 | 711.9523 |  | 720.6299 |  |  | 888.8117 | 856.0915 | 849.0234 | [6 empty] | 980.1368 |  |  | 966.6152 |  |  | 302.4332 | 447.5696 | 479.6225 | 177.8276 | 378.3362 | 453.3408 | 113.9202 | 405.7541 |  | 368.3734 | 451.1744 | 267.1089 | 440.9277 | 332.0842 | 474.4811 | 181.0706 | 356.8588 |  | 354.9087 | 415.9513 | 460.4924 | 238.1599 | 396.4516 | 493.4991 | 253.1371 | 422.5017 | 308.712 | 464.4417 | 275.5313 | 457.0716 | 0.77193 | 19.3809 | 1.3222 | 0.14398 | -40.242 | 3.116 | 1427.63 | -0.58 | 2.7887 | 0.6476 | 0.89761 | -0.80581 | 3.1173 | 2.8735 | 4.0119 | 121.8124 | 4.8377 | 0.35263 | -0.22384 | -3.0638 | 23.1027 | 16.5418
42810.5842 | 12457 | 106.1248 | 79.8323 | 61.2519 | 45.3587 | 27.6322 | 21.4313 | 17.4176 | 157.5489 | 107.3151 | 86.4055 | 63.6098 | 34.717 | 22.4004 | 17.3877 | 162.7359 | 178.2772 | 406.1922 | 253.1437 | 261.6556 | 459.546 |  |  |  | 261.8181 | 356.454 | 379.6397 | 384.0367 | 209.5649 | 393.1533 | 156.8789 | 257.3818 | 208.3611 | 219.0823 | 352.5523 | 267.3402 | 455.6054 | 192.9774 |  | 208.72 | 255.894 | 172.5772 | 200.8517 |  | 48.8823 | 104.3283 | 51.3573 | 105.0219 | 183.5056 | 232.1073 | 338.9071 | 8.6822 | 50.8907 | 10.9738 | 115.4257 | 8.3814 | 42.1456 | 48.4414 | 52.4879 | 25.0782 |  |  | 2.5912 | 0.19328 | 0.87647 | -0.00657 | 4.0388 | 3.2155 | 6.1985 | -6.0154 | 0.86949 | 3.1044 | 12.9514 | -0.00053391 | -0.00052733 | -0.00052733 | 446.7661 | 643.7414 | 439.3381 | 231.2001 | 107.4102 | 55.2702 | 29.8675 | 116.5295 | 96.7729 | 70.2653 | 52.2069 | 32.7603 | 23.4355 | 17.8186 | 173.805 | 148.0234 | 136.5743 | 81.4118 | 72.4628 | 153.637 | 101.4049 | 179.853 | 215.7654 | 241.7956 | 286.4928 | 340.3792 | 368.4607 |  |  |  | 445.6933 | 359.9337 | 363.0592 | 396.2719 | 4.7772 | 4.1662 | 783.4019 |  |  | 611.6769 |  |  | 330.2609 | 418.8343 | 269.0415 | 199.1597 | 311.1216 | 209.0276 | 831.6429 | 1003.5688 | 748.4738 | 776.9901 | 832.8328 |  | 930.8421 | 656.7509 | 403.0664 | 966.7675 | 442.894 | 711.8029 |  | 720.6162 |  |  | 889.3488 | 856.3597 | 849.6974 | [6 empty] | 979.8467 |  |  | 966.5411 |  |  | 302.1288 | 447.3706 | 478.2194 | 177.7948 | 377.7369 | 453.387 | 114.5813 | 405.2063 |  | 367.5309 | 450.0698 | 266.973 | 440.7697 | 332.3097 | 474.6993 | 180.2396 | 357.1955 |  | 354.0532 | 415.9038 | 460.3657 | 238.5762 | 396.4596 | 493.6785 | 253.88 | 422.2123 | 308.4044 | 464.2114 | 275.5404 | 457.3677 | 0.56546 | 19.3848 | 1.3226 | 0.14332 | -40.2115 | 3.116 | 1420.21 | -0.29 | 2.8957 | 0.59526 | 1.2676 | -0.10975 | 3.1481 | 2.809 | 3.9 | 121.868 | 4.8089 | 0.35329 | -0.35971 | -2.7918 | 23.0688 | 16.5126
42810.5842 | 12458 | 106.1289 | 79.8437 | 61.2597 | 45.3655 | 27.6415 | 21.4344 | 17.4209 | 157.5633 | 107.3222 | 86.4221 | 63.6169 | 34.7243 | 22.4025 | 17.3924 | 162.746 | 178.3179 | 406.2878 | 253.1705 | 261.6362 | 459.5701 |  |  |  | 261.8518 | 356.4814 | 380.282 | 384.228 | 208.8383 | 393.1895 | 156.8959 | 257.4368 | 207.2233 | 219.1242 | 352.6251 | 266.9677 | 455.4415 | 192.6285 |  | 208.3113 | 256.1401 | 170.5122 | 200.6124 |  | 48.6304 | 104.44 | 51.3906 | 104.8467 | 183.1203 | 231.472 | 339.0992 | 8.6273 | 50.8686 | 11.1373 | 115.3619 | 8.3787 | 42.1565 | 48.4529 | 52.4972 | 25.0823 |  |  | 2.4112 | 0.23336 | 0.35406 | -0.50532 | 4.0197 | 2.6714 | 6.6939 | -6.1547 | 0.48496 | 2.182 | 12.9659 | -0.00053062 | -0.00051583 | -0.00054705 | 443.5264 | 640.5343 | 439.5068 | 231.2088 | 107.4115 | 55.2703 | 29.8671 | 116.5194 | 96.7733 | 70.2644 | 52.2141 | 32.7614 | 23.4324 | 17.8157 | 176.3046 | 150.0839 | 137.1652 | 83.622 | 72.904 | 153.747 | 101.4628 | 179.8789 | 215.8049 | 241.8448 | 286.525 | 340.3821 | 368.4664 |  |  |  | 445.4539 | 359.8216 | 362.9265 | 395.7991 | 3.5956 | 4.5607 | 782.888 |  |  | 612.5046 |  |  | 330.312 | 418.8667 | 270.262 | 199.1873 | 311.2029 | 207.6061 | 831.8009 | 1003.1399 | 748.1487 | 777.8913 | 832.6836 |  | 930.9533 | 657.3775 | 402.9319 | 966.4514 | 442.7038 | 712.087 |  | 720.6535 |  |  | 889.524 | 856.4914 | 849.979 | [6 empty] | 979.775 |  |  | 966.4252 |  |  | 302.2712 | 447.2173 | 478.3552 | 178.7211 | 377.3961 | 453.5094 | 114.8196 | 405.428 |  | 366.5082 | 450.1699 | 266.9332 | 440.7142 | 332.3909 | 474.8432 | 180.3453 | 357.171 |  | 353.7798 | 415.6581 | 460.22 | 238.1735 | 396.365 | 493.6519 | 254.7048 | 421.9655 | 308.2566 | 463.87 | 275.8022 | 457.5169 | 0.87401 | 19.3912 | 1.3221 | 0.14222 | -40.2341 | 3.116 | 1407.62 | -0.31 | 2.7934 | 0.65417 | 0.80578 | -0.96263 | 3.1387 | 2.5587 | 4.0503 | 121.9192 | 4.7783 | 0.34096 | -0.6233 | -2.8503 | 23.0565 | 16.4989
42810.5842 | 12459 | 106.1413 | 79.8446 | 61.2759 | 45.3728 | 27.655 | 21.4343 | 17.4253 | 157.5753 | 107.3299 | 86.4285 | 63.6204 | 34.7353 | 22.4087 | 17.3963 | 162.7819 | 178.3435 | 406.3831 | 253.2213 | 261.8042 | 459.5754 |  |  |  | 261.9043 | 356.5285 | 380.5076 | 384.4427 | 210.3981 | 393.1535 | 156.9071 | 257.4762 | 206.4084 | 219.1589 | 352.6916 | 266.6052 | 455.2788 | 192.3306 |  | 207.8998 | 256.4171 | 170.0899 | 200.9289 |  | 48.3445 | 104.5976 | 51.4563 | 104.453 | 182.7998 | 231.6099 | 339.0142 | 8.6192 | 50.8499 | 11.0294 | 115.3248 | 8.3929 | 42.1649 | 48.4539 | 52.5102 | 25.0885 |  |  | 2.2686 | 0.13085 | 0.42963 | -0.77211 | 4.2458 | 3.5486 | 6.4423 | -6.0936 | 0.60872 | 3.3008 | 13.1719 | -0.00051255 | -0.00050105 | -0.00050762 | 440.0182 | 638.0462 | 439.6592 | 231.2144 | 107.4222 | 55.2921 | 29.8764 | 116.5245 | 96.7777 | 70.276 | 52.2218 | 32.7707 | 23.4409 | 17.8134 | 172.5035 | 146.8541 | 134.7294 | 84.977 | 74.953 | 153.7019 | 101.4747 | 179.8942 | 215.8372 | 241.8964 | 286.5603 | 340.3915 | 368.4674 |  |  |  | 445.1855 | 359.9939 | 362.0811 | 395.7736 | 3.8286 | 3.9505 | 781.7591 |  |  | 610.8481 |  |  | 330.3632 | 418.9045 | 270.7018 | 199.2234 | 311.291 | 207.1482 | 831.8421 | 1007.5717 | 748.9901 | 777.8935 | 832.4789 |  | 931.1498 | 657.7207 | 402.7643 | 969.3875 | 442.9967 | 712.0994 |  | 720.6194 |  |  | 889.4653 | 856.6796 | 850.2831 | [6 empty] | 987.1192 |  |  | 974.3921 |  |  | 301.636 | 447.1365 | 477.8788 | 178.4361 | 377.7283 | 453.5004 | 114.7584 | 406.1162 |  | 366.7594 | 451.106 | 267.093 | 440.6807 | 331.8922 | 474.3713 | 180.2568 | 356.8833 |  | 355.1029 | 415.9786 | 460.0749 | 238.461 | 396.5782 | 493.3628 | 255.4419 | 421.8559 | 308.169 | 463.287 | 275.6296 | 457.13 | 0.81064 | 19.3988 | 1.3224 | 0.14298 | -40.2016 | 3.116 | 1386.06 | 1.17 | 2.7094 | 0.48996 | 0.8878 | -1.1902 | 3.2262 | 2.9494 | 3.974 | 122.0082 | 4.7524 | 0.29193 | -0.20675 | -2.5782 | 23.0289 | 16.4696
42810.5842 | 12460 | 106.136 | 79.8509 | 61.2783 | 45.3724 | 27.6522 | 21.4336 | 17.4188 | 157.5746 | 107.3277 | 86.4235 | 63.6231 | 34.738 | 22.4111 | 17.3959 | 162.8037 | 178.3756 | 406.4707 | 253.2554 | 261.7753 | 459.5909 |  |  |  | 261.9492 | 356.578 | 380.4307 | 384.3653 | 210.4388 | 393.1333 | 156.9423 | 257.533 | 206.1018 | 219.2092 | 352.7805 | 266.527 | 455.1308 | 192.3196 |  | 207.2908 | 255.2418 | 169.6401 | 200.3354 |  | 48.0151 | 104.2357 | 51.4428 | 104.2825 | 182.6101 | 231.5129 | 338.8199 | 8.5242 | 50.849 | 10.9342 | 115.3236 | 8.3902 | 42.1543 | 48.4325 | 52.5135 | 25.0887 |  |  | 2.2114 | 0.30959 | 0.34815 | -0.50532 | 3.9126 | 2.8304 | 6.1479 | -6.1856 | 0.60872 | 3.8687 | 12.7813 | -0.00052733 | -0.00049284 | -0.00054869 | 442.8485 | 635.8988 | 439.816 | 231.2166 | 107.42 | 55.2912 | 29.8762 | 116.5247 | 96.7818 | 70.2818 | 52.2178 | 32.771 | 23.4418 | 17.8153 | 172.2667 | 147.8346 | 134.9939 | 86.2859 | 75.3655 | 153.7902 | 101.4877 | 179.9102 | 215.8695 | 241.9363 | 286.5872 | 340.3871 | 368.4522 |  |  |  | 444.9294 | 359.6338 | 361.1696 | 395.11 | 4.1777 | 4.942 | 781.1769 |  |  | 606.3033 |  |  | 330.4121 | 418.9474 | 269.76 | 199.2678 | 311.3788 | 206.302 | 832.0335 | 1012.9517 | 750.1015 | 777.534 | 832.4307 |  | 931.2037 | 657.9771 | 402.7202 | 975.409 | 442.5205 | 711.8735 |  | 720.5461 |  |  | 889.5032 | 856.9787 | 850.9672 | [6 empty] | 1001.629 |  |  | 983.2878 |  |  | 301.2917 | 446.8199 | 477.8217 | 178.2312 | 377.078 | 453.471 | 114.7715 | 406.3292 |  | 366.0695 | 451.664 | 266.6211 | 440.5204 | 331.9276 | 474.3094 | 180.2798 | 356.7288 |  | 355.3638 | 415.6133 | 459.9483 | 238.7671 | 396.4467 | 492.9624 | 255.9608 | 421.7684 | 308.76 | 463.2929 | 275.0216 | 456.8312 | 1.0633 | 19.4047 | 1.3214 | 0.1448 | -40.1229 | 3.116 | 1370.65 | 0.35 | 2.675 | 0.75328 | 0.79881 | -0.96237 | 3.0967 | 2.6339 | 3.8818 | 122.0324 | 4.7409 | 0.071804 | -0.16907 | -2.606 | 23.0283 | 16.4594
42810.5843 | 12461 | 106.1436 | 79.8527 | 61.2903 | 45.3677 | 27.6474 | 21.4357 | 17.4241 | 157.5749 | 107.335 | 86.429 | 63.6285 | 34.737 | 22.4135 | 17.3943 | 162.8137 | 178.4117 | 406.5521 | 253.2833 | 261.7531 | 459.6132 |  |  |  | 261.9932 | 356.618 | 380.7119 | 384.7121 | 209.2811 | 393.1447 | 156.9609 | 257.5725 | 206.1192 | 219.2465 | 352.8449 | 266.5979 | 454.9792 | 192.4485 |  | 207.3702 | 254.4806 | 169.5389 | 201.2135 |  | 48.0559 | 103.9109 | 51.233 | 104.5474 | 182.7006 | 232.0612 | 338.7524 | 8.4068 | 50.8311 | 10.8336 | 115.307 | 8.4 | 42.1507 | 48.4182 | 52.535 | 25.0933 |  |  | 2.2738 | -0.053137 | 0.22987 | -0.82008 | 3.818 | 2.6963 | 6.2064 | -6.1462 | 0.7862 | 3.1894 | 12.8872 | -0.00050762 | -0.00046162 | -0.00053719 | 444.756 | 630.8257 | 439.9767 | 231.2186 | 107.4247 | 55.2997 | 29.8762 | 116.5303 | 96.7894 | 70.2769 | 52.2235 | 32.7747 | 23.4456 | 17.818 | 174.9238 | 150.2989 | 135.9292 | 86.6464 | 75.8267 | 153.9525 | 101.5681 | 179.938 | 215.9064 | 241.9825 | 286.6258 | 340.3863 | 368.4449 |  |  |  | 444.8528 | 358.0111 | 360.4395 | 394.423 | 4.3827 | 3.8873 | 781.2944 |  |  | 606.0611 |  |  | 330.4614 | 418.9919 | 270.2762 | 199.3011 | 311.4636 | 206.2692 | 832.1912 | 1020.8759 | 750.9275 | 777.6359 | 832.594 |  | 931.3209 | 658.6698 | 402.7339 | 983.3283 | 442.4098 | 712.1525 |  | 720.3857 |  |  | 889.8648 | 857.3101 | 851.4455 | [6 empty] | 1016.2848 |  |  | 996.411 |  |  | 301.2566 | 446.7803 | 477.0144 | 178.8909 | 376.5217 | 453.6519 | 114.6492 | 406.0038 |  | 365.3157 | 451.0626 | 266.2065 | 440.5567 | 331.7209 | 474.4691 | 181.0103 | 356.7629 |  | 356.6504 | 415.1266 | 459.7988 | 238.6586 | 396.512 | 492.7948 | 255.8015 | 421.6455 | 308.3386 | 463.4677 | 274.273 | 456.9147 | 0.8118 | 19.4079 | 1.317 | 0.14503 | -40.1758 | 3.116 | 1368.09 | 0.19 | 2.7126 | -0.31194 | 0.6488 | -1.2255 | 3.0607 | 2.5721 | 3.9023 | 122.0775 | 4.723 | -0.16045 | -0.44341 | -2.7 | 22.9864 | 16.4699
42810.5843 | 12462 | 106.1393 | 79.8573 | 61.2727 | 45.3791 | 27.6449 | 21.4387 | 17.419 | 157.5792 | 107.3344 | 86.4291 | 63.6307 | 34.7338 | 22.406 | 17.4009 | 162.8422 | 178.4397 | 406.6238 | 253.3213 | 261.8441 | 459.6068 |  |  |  | 262.0399 | 356.6593 | 380.7183 | 384.589 | 209.6846 | 393.1895 | 156.9733 | 257.6329 | 206.614 | 219.2921 | 352.9177 | 266.4111 | 454.7834 | 192.315 |  | 208.1655 | 255.2896 | 169.3174 | 201.9335 |  | 48.1541 | 103.8409 | 51.1894 | 104.2103 | 183.174 | 232.5451 | 338.3269 | 8.5652 | 50.81 | 10.704 | 115.2742 | 8.3956 | 42.1695 | 48.4021 | 52.5491 | 25.0987 |  |  | 3.1209 | 0.028343 | 0.17007 | -0.44618 | 4.0408 | 3.1478 | 6.1893 | -6.1981 | 1.7541 | 3.4596 | 13.1838 | -0.00049612 | -0.00052241 | -0.00050433 | 446.6766 | 622.0378 | 440.1421 | 231.2419 | 107.4236 | 55.3088 | 29.8723 | 116.5207 | 96.7862 | 70.2817 | 52.2361 | 32.7678 | 23.4413 | 17.8119 | 171.1621 | 149.1757 | 134.6313 | 83.5774 | 72.5303 | 153.8524 | 101.5987 | 179.9679 | 215.9452 | 242.0301 | 286.6639 | 340.3973 | 368.4468 |  |  |  | 444.7258 | 355.6489 | 361.5316 | 392.4275 | 1.4083 | 3.1456 | 781.8737 |  |  | 605.4786 |  |  | 330.5056 | 419.0375 | 271.8751 | 199.3381 | 311.5531 | 206.09 | 832.3158 | 1021.989 | 750.1015 | 778.4382 | 832.6402 |  | 931.4897 | 658.954 | 402.5949 | 987.3172 | 442.8888 | 712.2476 |  | 720.3828 |  |  | 889.9464 | 857.5414 | 851.7457 | [6 empty] | 1021.3741 |  |  | 996.9164 |  |  | 301.1679 | 446.9276 | 475.4646 | 178.8879 | 376.2674 | 453.7903 | 113.9624 | 405.462 |  | 364.2263 | 451.5982 | 265.6832 | 440.8931 | 332.4087 | 474.2781 | 181.0167 | 356.7098 |  | 356.7654 | 414.9514 | 459.6361 | 238.3234 | 396.4868 | 493.2743 | 255.9615 | 421.4032 | 308.0111 | 463.424 | 273.6477 | 457.0364 | 0.81507 | 19.4101 | 1.3109 | 0.1436 | -40.1255 | 3.116 | 1370.66 | 0.35 | 3.178 | 0.2278 | 0.55802 | -0.90383 | 3.1502 | 2.7804 | 3.8988 | 122.1478 | 4.7015 | -0.21811 | -0.038335 | -2.552 | 22.9439 | 16.5112
42810.5843 | 12463 | 106.1488 | 79.8618 | 61.2845 | 45.3845 | 27.6519 | 21.4408 | 17.4186 | 157.5892 | 107.3397 | 86.4421 | 63.6287 | 34.7427 | 22.4102 | 17.3893 | 162.8741 | 178.4794 | 406.7073 | 253.3714 | 261.7802 | 459.5781 |  |  |  | 262.0981 | 356.705 | 380.1266 | 384.1837 | 206.3676 | 392.6607 | 156.9991 | 257.6807 | 204.8039 | 219.3285 | 352.9931 | 266.1692 | 454.5657 | 191.8459 |  | 208.2681 | 255.9359 | 168.2028 | 200.896 |  | 48.1238 | 103.7478 | 51.1036 | 103.9096 | 183.4351 | 232.4938 | 337.8481 | 8.6 | 50.794 | 10.7967 | 115.2764 | 8.3974 | 42.1822 | 48.3979 | 52.5666 | 25.1011 |  |  | 2.8265 | -0.10176 | 0.37575 | -0.74254 | 3.8857 | 1.988 | 5.3554 | -6.1613 | -0.073933 | 3.1529 | 13.1137 | -0.00050598 | -0.00056183 | -0.00055362 | 440.1908 | 620.7926 | 440.3051 | 231.2994 | 107.4294 | 55.3085 | 29.8798 | 116.5325 | 96.7859 | 70.2879 | 52.2414 | 32.7762 | 23.439 | 17.8199 | 157.3675 | 142.7644 | 130.8134 | 82.5506 | 72.2822 | 153.4507 | 101.5617 | 179.9928 | 215.9738 | 242.0681 | 286.6991 | 340.4101 | 368.4292 |  |  |  | 444.59 | 354.2165 | 363.062 | 392.0148 | 2.4242 | 3.2845 | 783.8396 |  |  | 605.033 |  |  | 330.5455 | 419.0715 | 270.4866 | 199.381 | 311.6279 | 204.9688 | 832.439 | 1020.3299 | 750.5219 | 779.1952 | 832.7672 |  | 931.7344 | 659.1257 | 402.4459 | 986.239 | 443.0154 | 711.9046 |  | 720.3595 |  |  | 890.5258 | 857.7896 | 852.0868 | [6 empty] | 1017.6538 |  |  | 994.4549 |  |  | 300.6731 | 446.5149 | 474.2299 | 179.1499 | 375.5057 | 453.8671 | 113.8318 | 405.3314 |  | 363.6791 | 451.2864 | 265.3229 | 441.1132 | 333.0354 | 474.119 | 180.513 | 356.7933 |  | 357.0873 | 414.5255 | 459.4664 | 238.7624 | 396.5838 | 493.3839 | 256.2592 | 421.2539 | 308.177 | 463.161 | 273.0448 | 457.2736 | 0.79023 | 19.4078 | 1.3036 | 0.14222 | -40.0933 | 3.116 | 1366.18 | 0.56 | 3.0232 | -0.4316 | 0.82933 | -1.1658 | 3.089 | 2.2095 | 3.6265 | 122.2482 | 4.6822 | -0.17409 | 1.4427 | -2.1324 | 22.9476 | 16.5075
42810.5843 | 12464 | 106.1432 | 79.8638 | 61.2838 | 45.384 | 27.6541 | 21.4368 | 17.4166 | 157.5839 | 107.3339 | 86.4411 | 63.6306 | 34.7398 | 22.4109 | 17.3834 | 162.9013 | 178.5171 | 406.7924 | 253.415 | 261.6413 | 459.5764 |  |  |  | 262.15 | 356.7558 | 379.4163 | 383.7902 | 204.5013 | 392.2612 | 157.0247 | 257.7286 | 205.5106 | 219.3744 | 353.0743 | 266.0051 | 454.3603 | 191.7065 |  | 207.9622 | 255.7965 | 169.8128 | 201.0603 |  | 48.0627 | 103.7747 | 50.9976 | 103.7146 | 183.6487 | 232.6232 | 337.4483 | 8.4175 | 50.7856 | 11.3387 | 115.2779 | 8.4051 | 42.1904 | 48.4059 | 52.6034 | 25.1116 |  |  | 2.3185 | 0.39041 | 0.35472 | -0.70049 | 3.7983 | 2.8646 | 5.9501 | -6.183 | 0.72724 | 2.2938 | 13.1282 | -0.00054705 | -0.00049119 | -0.00051912 | 436.9871 | 637.5063 | 440.4782 | 231.3863 | 107.4372 | 55.312 | 29.8927 | 116.5315 | 96.8023 | 70.2903 | 52.2418 | 32.7831 | 23.4551 | 17.8238 | 152.1083 | 137.8499 | 126.4131 | 82.3354 | 72.2138 | 153.1698 | 101.5021 | 180.0235 | 216.0158 | 242.1199 | 286.7307 | 340.4211 | 368.4273 |  |  |  | 444.4761 | 353.1096 | 361.1695 | 391.6695 | 2.8294 | 2.2441 | 786.0075 |  |  | 603.3614 |  |  | 330.5876 | 419.1101 | 267.5521 | 199.408 | 311.7096 | 205.8349 | 832.5986 | 1018.8517 | 751.2856 | 779.413 | 833.0209 |  | 931.934 | 659.2142 | 402.3781 | 985.0195 | 442.8635 | 711.9961 |  | 720.1135 |  |  | 891.0527 | 857.9728 | 852.3397 | [6 empty] | 1013.7283 |  |  | 992.4058 |  |  | 300.1736 | 445.8838 | 472.5886 | 179.5657 | 375.005 | 453.901 | 114.6633 | 405.1294 |  | 364.1401 | 451.1961 | 265.4534 | 441.1898 | 332.6701 | 474.2953 | 179.2993 | 356.8496 |  | 356.872 | 413.7439 | 459.3106 | 239.5067 | 396.4903 | 493.1032 | 255.4682 | 420.9374 | 308.252 | 462.804 | 272.7611 | 457.1882 | 0.69681 | 19.406 | 1.2969 | 0.14313 | -40.1198 | 3.116 | 1339.87 | 0.69 | 2.7373 | 0.84539 | 0.80582 | -1.1324 | 3.0545 | 2.6526 | 3.823 | 122.3259 | 4.6731 | -0.15709 | 1.9909 | -1.6508 | 22.9194 | 16.5044
42810.5843 | 12465 | 106.1476 | 79.8742 | 61.2972 | 45.3914 | 27.6543 | 21.4369 | 17.4235 | 157.5888 | 107.3345 | 86.4373 | 63.6413 | 34.7402 | 22.4095 | 17.3858 | 162.9137 | 178.5419 | 406.87 | 253.4449 | 261.6495 | 459.551 |  |  |  | 262.1881 | 356.7893 | 378.9739 | 383.7015 | 205.19 | 392.2471 | 157.052 | 257.7759 | 206.2638 | 219.4229 | 353.1506 | 266.0488 | 454.1738 | 191.4116 |  | 207.0795 | 255.6752 | 170.3747 | 201.0789 |  | 47.9959 | 103.8552 | 50.9672 | 104.4926 | 183.8387 | 233.1638 | 337.7772 | 8.394 | 50.775 | 11.5398 | 115.2425 | 8.4084 | 42.1946 | 48.4132 | 52.6399 | 25.1124 |  |  | 2.2449 | 0.54155 | 0.18847 | -0.41004 | 3.8568 | 2.7607 | 5.5887 | -5.8032 | 0.68365 | 2.589 | 13.2754 | -0.00053062 | -0.00047805 | -0.00053062 | 450.8692 | 657.7362 | 440.6786 | 231.5978 | 107.4486 | 55.3309 | 29.9006 | 116.5395 | 96.7999 | 70.3023 | 52.2525 | 32.8015 | 23.4546 | 17.8245 | 148.9973 | 132.9286 | 120.5447 | 81.0246 | 70.0167 | 152.7929 | 101.4066 | 180.0381 | 216.0432 | 242.1733 | 286.7744 | 340.419 | 368.4278 |  |  |  | 444.3289 | 352.8253 | 359.4154 | 392.2285 | 3.0664 | 3.0186 | 786.0901 |  |  | 602.5988 |  |  | 330.6335 | 419.1456 | 266.6574 | 199.4446 | 311.7919 | 205.7759 | 832.8055 | 1017.4841 | 751.1566 | 777.8345 | 833.1115 |  | 931.9399 | 659.0579 | 402.2955 | 984.4979 | 442.8267 | 712.308 |  | 719.7528 |  |  | 891.4305 | 858.2187 | 852.6263 | [6 empty] | 1010.4721 |  |  | 990.779 |  |  | 299.8328 | 445.402 | 471.8086 | 179.6334 | 375.1088 | 453.9528 | 115.6956 | 404.8663 |  | 364.9945 | 451.621 | 265.5792 | 441.1167 | 331.7024 | 474.3165 | 178.5906 | 356.8612 |  | 356.335 | 412.9318 | 459.1702 | 239.834 | 396.3396 | 492.7145 | 254.3101 | 420.554 | 307.9149 | 462.2762 | 272.7839 | 457.0553 | 0.72224 | 19.4068 | 1.294 | 0.14636 | -40.1438 | 3.116 | 1321.56 | -0.16 | 2.6934 | 0.99577 | 0.58744 | -0.86647 | 3.0796 | 2.6055 | 3.7071 | 122.3259 | 4.6694 | -0.14669 | 2.2881 | -1.0105 | 22.8974 | 16.4724
42810.5843 | 12466 | 106.1528 | 79.8723 | 61.3058 | 45.3895 | 27.6526 | 21.4381 | 17.4204 | 157.5912 | 107.3328 | 86.4385 | 63.6416 | 34.748 | 22.4082 | 17.3886 | 162.9356 | 178.5798 | 406.9527 | 253.4761 | 261.7957 | 459.4854 |  |  |  | 262.2333 | 356.8339 | 378.9372 | 383.6215 | 206.3949 | 392.253 | 157.0728 | 257.8228 | 206.763 | 219.4652 | 353.2204 | 265.9124 | 453.9573 | 191.1386 |  | 205.8222 | 254.9499 | 171.1726 | 202.3912 |  | 47.7775 | 103.8983 | 50.9475 | 105.2003 | 184.1259 | 233.5854 | 338.5866 | 8.2791 | 50.7787 | 11.3125 | 115.2013 | 8.4042 | 42.1934 | 48.4203 | 52.6603 | 25.1157 |  |  | 2.5728 | 0.58164 | 0.23907 | -0.37981 | 3.9921 | 3.0203 | 6.0894 | -5.9024 | 0.53497 | 3.074 | 13.276 | -0.00052241 | -0.0005569 | -0.00052733 | 445.9782 | 652.95 | 440.8599 | 231.8428 | 107.4408 | 55.3351 | 29.9007 | 116.5283 | 96.7983 | 70.299 | 52.251 | 32.7862 | 23.4507 | 17.8243 | 146.0974 | 131.9503 | 121.1517 | 81.2431 | 72.8286 | 152.5353 | 101.3422 | 180.0586 | 216.0772 | 242.2121 | 286.8029 | 340.4178 | 368.4199 |  |  |  | 444.1629 | 352.7856 | 357.8394 | 392.9996 | 5.3586 | 3.9071 | 784.8862 |  |  | 604.4111 |  |  | 330.6853 | 419.1851 | 266.7052 | 199.4855 | 311.8821 | 206.8377 | 832.9246 | 1016.4448 | 751.088 | 776.7437 | 833.2161 |  | 931.674 | 658.8617 | 402.1779 | 983.5148 | 442.8365 | 712.5044 |  | 719.9261 |  |  | 891.9689 | 858.4994 | 852.984 | [6 empty] | 1007.6183 |  |  | 989.1668 |  |  | 299.7739 | 445.3832 | 470.9587 | 179.6977 | 375.1985 | 454.0762 | 115.9098 | 404.3682 |  | 365.3872 | 451.4709 | 265.4195 | 441.0051 | 330.8479 | 474.033 | 177.8108 | 356.9495 |  | 356.4986 | 411.9391 | 458.9847 | 239.47 | 396.3986 | 492.7413 | 253.5722 | 420.1228 | 307.9707 | 461.9303 | 272.9003 | 456.9883 | 0.95355 | 19.412 | 1.2918 | 0.14644 | -40.1874 | 3.116 | 1290.32 | 0.31 | 2.8835 | 1.032 | 0.66165 | -0.83397 | 3.1344 | 2.7264 | 3.8712 | 122.21 | 4.6634 | -0.11829 | 2.5771 | -1.0858 | 22.836 | 16.4325
42810.5843 | 12467 | 106.1633 | 79.8858 | 61.3084 | 45.3962 | 27.6667 | 21.4386 | 17.4251 | 157.6051 | 107.3462 | 86.4556 | 63.6548 | 34.7508 | 22.4083 | 17.3945 | 162.9651 | 178.6135 | 407.0352 | 253.5109 | 261.7775 | 459.4363 |  |  |  | 262.2835 | 356.879 | 378.7103 | 383.4206 | 205.0044 | 391.8291 | 157.0949 | 257.8717 | 206.8316 | 219.5058 | 353.2949 | 266.1483 | 453.7017 | 191.5989 |  | 205.4694 | 254.775 | 171.6608 | 201.4022 |  | 47.6768 | 103.897 | 50.9346 | 105.7248 | 184.2739 | 234.0861 | 339.1804 | 8.1478 | 50.797 | 11.189 | 115.2438 | 8.4051 | 42.1807 | 48.4167 | 52.685 | 25.1199 |  |  | 2.3428 | 0.077627 | 0.43949 | -0.05651 | 4.0027 | 2.6319 | 5.9967 | -6.0016 | 0.12398 | 3.2587 | 13.1328 | -0.00051748 | -0.00049119 | -0.0005454 | 444.8967 | 648.3569 | 441.0342 | 232.0448 | 107.4498 | 55.3453 | 29.9001 | 116.5343 | 96.7983 | 70.3021 | 52.2534 | 32.7923 | 23.4451 | 17.8205 | 152.4936 | 137.0352 | 125.4908 | 81.6408 | 72.4115 | 152.5195 | 101.3589 | 180.0812 | 216.1169 | 242.2567 | 286.8327 | 340.4182 | 368.4186 |  |  |  | 444.0883 | 353.1334 | 357.1365 | 392.8171 | 3.7832 | 4.8304 | 785.3776 |  |  | 606.714 |  |  | 330.7273 | 419.2129 | 266.6646 | 199.5196 | 311.9681 | 206.7902 | 833.0726 | 1015.5239 | 750.8702 | 777.0783 | 833.3487 |  | 931.3305 | 658.8974 | 402.0289 | 983.0287 | 442.755 | 712.7319 |  | 720.2576 |  |  | 892.2544 | 858.6686 | 853.0191 | [6 empty] | 1004.988 |  |  | 987.7108 |  |  | 300.4024 | 445.1173 | 470.2685 | 179.8547 | 375.0857 | 454.1184 | 117.0013 | 404.2783 |  | 364.8789 | 450.8295 | 265.2595 | 440.9806 | 330.8806 | 474.1983 | 177.3793 | 356.9897 |  | 356.2276 | 410.9832 | 458.7707 | 239.1893 | 396.3865 | 492.2117 | 252.8186 | 419.8246 | 308.0503 | 461.7961 | 273.1044 | 456.9213 | 0.77366 | 19.4219 | 1.2923 | 0.14579 | -40.1251 | 3.116 | 1297.07 | 1.22 | 2.7507 | 0.37703 | 0.89709 | -0.32168 | 3.1401 | 2.5463 | 3.8435 | 122.0606 | 4.6478 | -0.11384 | 1.8644 | -1.5659 | 22.8341 | 16.4292
42810.5843 | 12468 | 106.1634 | 79.8924 | 61.3151 | 45.4071 | 27.6711 | 21.4402 | 17.4304 | 157.6143 | 107.3473 | 86.4586 | 63.6658 | 34.7681 | 22.4172 | 17.4027 | 162.9933 | 178.6517 | 407.1302 | 253.5535 | 261.6077 | 459.4087 |  |  |  | 262.3334 | 356.9177 | 378.7207 | 383.4403 | 205.0529 | 391.66 | 157.1118 | 257.9152 | 207.1818 | 219.5433 | 353.3623 | 266.0257 | 453.4482 | 191.2834 |  | 206.2165 | 254.8018 | 172.0647 | 201.0127 |  | 47.7771 | 103.9008 | 50.9093 | 106.235 | 184.0649 | 233.9549 | 339.7026 | 8.0718 | 50.8159 | 11.1183 | 115.2961 | 8.4053 | 42.1681 | 48.4212 | 52.6907 | 25.126 |  |  | 2.5065 | -0.14448 | 0.2601 | -0.3969 | 3.6058 | 2.7049 | 6.136 | -6.1488 | 0.60795 | 4.3416 | 13.1681 | -0.00055855 | -0.00053555 | -0.00055198 | 442.23 | 630.5303 | 441.1976 | 232.2433 | 107.4673 | 55.3575 | 29.9052 | 116.5392 | 96.8021 | 70.3097 | 52.2626 | 32.8036 | 23.4541 | 17.8247 | 155.1663 | 136.9768 | 126.6194 | 81.8498 | 71.1383 | 152.4464 | 101.3712 | 180.1014 | 216.1451 | 242.2886 | 286.8577 | 340.4149 | 368.4187 |  |  |  | 443.9684 | 353.7921 | 357.2693 | 392.5164 | 4.5168 | 4.2835 | 786.2645 |  |  | 605.8597 |  |  | 330.7824 | 419.2434 | 266.1491 | 199.5565 | 312.0493 | 206.5421 | 833.1084 | 1014.6886 | 751.1941 | 777.4951 | 833.4211 |  | 931.4761 | 659.0909 | 401.8954 | 982.4592 | 442.7308 | 713.162 |  | 720.0334 |  |  | 892.3235 | 858.8301 | 853.1011 | [6 empty] | 1002.6965 |  |  | 986.453 |  |  | 300.8911 | 444.522 | 469.2162 | 179.4022 | 374.8444 | 454.0425 | 117.4944 | 404.2028 |  | 364.0875 | 450.0238 | 265.2438 | 440.8329 | 330.872 | 474.2208 | 178.0099 | 357.0544 |  | 354.6937 | 410.9454 | 458.6374 | 239.6905 | 396.1391 | 491.3175 | 252.3723 | 419.6509 | 307.8111 | 461.6045 | 273.352 | 456.5262 | 0.86014 | 19.4326 | 1.2949 | 0.14427 | -40.0551 | 3.116 | 1326.36 | 0.74 | 2.8448 | -0.51436 | 0.69013 | -0.85252 | 2.98 | 2.581 | 3.8874 | 122.1204 | 4.6294 | -0.1007 | 1.558 | -1.6898 | 22.8159 | 16.4242
42810.5844 | 12469 | 106.1686 | 79.8967 | 61.3155 | 45.403 | 27.6615 | 21.4446 | 17.4287 | 157.6143 | 107.3458 | 86.4657 | 63.6693 | 34.7634 | 22.4285 | 17.3904 | 163.0175 | 178.6846 | 407.2151 | 253.5835 | 261.6006 | 459.3749 |  |  |  | 262.3741 | 356.9546 | 378.9404 | 383.6369 | 205.0692 | 391.8414 | 157.1415 | 257.9654 | 206.9522 | 219.5941 | 353.4492 | 266.0411 | 453.1852 | 191.426 |  | 205.5101 | 255.5613 | 171.1112 | 202.5467 |  | 47.9341 | 103.9233 | 51.0158 | 106.139 | 184.0258 | 233.5958 | 339.6266 | 8.0039 | 50.8091 | 11.0042 | 115.337 | 8.4169 | 42.1766 | 48.4216 | 52.6932 | 25.1291 |  |  | 2.3685 | 0.19065 | 0.3245 | -0.32396 | 3.9882 | 2.5827 | 6.0243 | -6.2835 | 1.1201 | 4.4453 | 13.1308 | -0.00045669 | -0.00054048 | -0.00050926 | 433.7038 | 607.237 | 441.3669 | 232.4503 | 107.4671 | 55.3551 | 29.9153 | 116.5466 | 96.8116 | 70.3187 | 52.2729 | 32.8032 | 23.4638 | 17.8264 | 160.0957 | 138.6333 | 127.6256 | 81.6649 | 68.3876 | 152.4833 | 101.3759 | 180.1338 | 216.1918 | 242.3431 | 286.9006 | 340.4197 | 368.4245 |  |  |  | 443.8945 | 353.9898 | 358.9972 | 392.4984 | 4.1718 | 3.8487 | 786.6364 |  |  | 606.6045 |  |  | 330.829 | 419.2792 | 265.9808 | 199.5892 | 312.1426 | 205.9663 | 833.2081 | 1014.5311 | 750.0945 | 777.6949 | 833.46 |  | 931.7128 | 658.9879 | 401.6704 | 982.7093 | 442.7663 | 713.299 |  | 719.487 |  |  | 892.4701 | 858.9791 | 853.369 | [6 empty] | 1001.2025 |  |  | 985.733 |  |  | 300.749 | 444.0168 | 467.9672 | 178.7327 | 374.4759 | 453.9239 | 117.2243 | 404.402 |  | 363.706 | 449.1807 | 265.1284 | 440.46 | 330.674 | 473.8868 | 178.4869 | 357.0275 |  | 353.5276 | 410.857 | 458.5655 | 239.7503 | 395.8616 | 490.7518 | 252.1217 | 419.4622 | 307.3635 | 461.2792 | 273.4638 | 456.3059 | 0.86784 | 19.4377 | 1.2981 | 0.14374 | -40.2049 | 3.116 | 1305.27 | 0.46 | 2.7657 | 0.59088 | 0.77088 | -0.77024 | 3.1329 | 2.5211 | 3.8505 | 122.2198 | 4.6104 | -0.10371 | 1.0151 | -1.801 | 22.7431 | 16.4165
42810.5844 | 12470 | 106.1774 | 79.9072 | 61.3371 | 45.413 | 27.6743 | 21.4459 | 17.4328 | 157.6356 | 107.3583 | 86.4747 | 63.6796 | 34.7757 | 22.4274 | 17.4081 | 163.0379 | 178.708 | 407.3098 | 253.6111 | 261.8286 | 459.3683 |  |  |  | 262.422 | 357.0011 | 378.9742 | 383.4851 | 205.7726 | 392.0089 | 157.1532 | 258.0189 | 205.7673 | 219.6378 | 353.5089 | 266.207 | 452.9221 | 191.936 |  | 205.7332 | 256.1827 | 169.7449 | 202.7031 |  | 47.8892 | 103.9978 | 51.0161 | 105.9025 | 183.7868 | 233.4899 | 339.5641 | 8.0227 | 50.8228 | 10.9505 | 115.4253 | 8.4159 | 42.2069 | 48.4184 | 52.6879 | 25.133 |  |  | 3.0262 | 0.30105 | 0.24498 | -0.26745 | 3.9172 | 2.8081 | 6.228 | -6.3532 | 0.64901 | 4.2552 | 13.1719 | -0.00057497 | -0.00045341 | -0.00052405 | 426.2107 | 606.4873 | 441.5466 | 232.6561 | 107.4709 | 55.3669 | 29.9187 | 116.5528 | 96.8126 | 70.3222 | 52.2772 | 32.8093 | 23.47 | 17.8295 | 163.6827 | 140.4333 | 127.2861 | 82.6076 | 66.7148 | 152.5365 | 101.3664 | 180.1467 | 216.2205 | 242.3848 | 286.931 | 340.4277 | 368.4156 |  |  |  | 443.8659 | 354.2048 | 360.1151 | 391.5941 | 5.1337 | 3.7552 | 787.6427 |  |  | 603.1327 |  |  | 330.89 | 419.3086 | 267.6078 | 199.6236 | 312.223 | 205.4096 | 833.35 | 1015.0886 | 750.8982 | 777.6406 | 833.61 |  | 931.8822 | 659.0182 | 401.4635 | 984.1376 | 442.8193 | 712.8858 |  | 719.2388 |  |  | 891.3485 | 859.2754 | 853.7364 | [6 empty] | 1001.0865 |  |  | 986.0533 |  |  | 300.7184 | 443.6488 | 467.1539 | 179.2254 | 374.5863 | 453.7076 | 117.4925 | 404.6856 |  | 363.0599 | 449.1459 | 264.8009 | 440.008 | 331.055 | 473.4427 | 179.0913 | 356.8695 |  | 352.5986 | 410.4317 | 458.457 | 239.2357 | 395.5987 | 490.5633 | 251.8695 | 419.2695 | 307.1382 | 460.8758 | 273.6311 | 456.3628 | 0.73745 | 19.4457 | 1.3049 | 0.14546 | -40.1319 | 3.116 | 1330.4 | 0.6 | 3.1267 | 0.74257 | 0.66987 | -0.69991 | 3.1046 | 2.6286 | 3.9146 | 122.2875 | 4.5894 | -0.13749 | 0.62338 | -1.7645 | 22.7086 | 16.4384
42810.5844 | 12471 | 106.1764 | 79.9031 | 61.3319 | 45.4224 | 27.6763 | 21.4452 | 17.4286 | 157.6367 | 107.3625 | 86.4756 | 63.6823 | 34.777 | 22.4253 | 17.4039 | 163.0557 | 178.7307 | 407.4194 | 253.6475 | 261.9445 | 459.385 |  |  |  | 262.4721 | 357.0422 | 379.0894 | 383.4769 | 204.9213 | 391.7743 | 157.1833 | 258.0753 | 205.6638 | 219.6833 | 353.5906 | 266.3175 | 452.7031 | 192.4424 |  | 205.7593 | 256.5713 | 169.4797 | 203.918 |  | 47.8262 | 103.8709 | 50.9884 | 106.2696 | 183.4955 | 233.5534 | 339.6733 | 8.1219 | 50.8425 | 10.8871 | 115.499 | 8.4154 | 42.2525 | 48.4135 | 52.6813 | 25.1429 |  |  | 2.8396 | 0.24782 | 0.19701 | -0.66106 | 3.9534 | 2.8974 | 6.2806 | -6.3413 | 0.72023 | 3.4617 | 13.0253 | -0.00049941 | -0.00056183 | -0.00055033 | 438.8179 | 619.3274 | 441.7052 | 232.8169 | 107.4674 | 55.3782 | 29.9094 | 116.5448 | 96.8101 | 70.3147 | 52.2725 | 32.8089 | 23.4626 | 17.8335 | 168.2327 | 141.4333 | 127.6546 | 82.3851 | 65.295 | 152.5856 | 101.4166 | 180.172 | 216.2535 | 242.4364 | 286.9701 | 340.4333 | 368.4044 |  |  |  | 443.9241 | 353.9205 | 357.6391 | 391.9697 | 3.9848 | 3.9127 | 786.3968 |  |  | 599.4255 |  |  | 330.938 | 419.3411 | 267.467 | 199.6499 | 312.2968 | 204.5965 | 833.409 | 1015.2818 | 751.4724 | 777.937 | 833.9544 |  | 931.9753 | 658.9191 | 401.233 | 985.6324 | 442.9734 | 712.4525 |  | 719.3013 |  |  | 889.9131 | 859.6229 | 854.1457 | [6 empty] | 1001.5884 |  |  | 986.4934 |  |  | 300.6596 | 443.7645 | 466.9955 | 180.3565 | 374.3438 | 453.6682 | 117.8835 | 404.6359 |  | 361.9844 | 449.5082 | 264.568 | 439.7308 | 331.1921 | 473.5412 | 179.2109 | 356.7475 |  | 352.3246 | 409.9905 | 458.3621 | 238.7262 | 395.6748 | 491.9533 | 251.4169 | 419.0691 | 306.3039 | 460.6921 | 273.2834 | 456.6376 | 0.79793 | 19.4499 | 1.3111 | 0.14797 | -40.118 | 3.116 | 1329.27 | 0.77 | 3.0282 | 0.67362 | 0.60061 | -1.1002 | 3.1191 | 2.6702 | 3.9314 | 122.3175 | 4.5697 | -0.1619 | 0.12414 | -1.7992 | 22.6497 | 16.4345
42810.5844 | 12472 | 106.1712 | 79.9144 | 61.3295 | 45.4261 | 27.6746 | 21.4463 | 17.428 | 157.6379 | 107.3584 | 86.4789 | 63.6878 | 34.7795 | 22.4276 | 17.3958 | 163.0807 | 178.771 | 407.541 | 253.6874 | 261.9109 | 459.3719 |  |  |  | 262.5213 | 357.0971 | 379.2226 | 383.7195 | 205.4883 | 391.6453 | 157.199 | 258.1208 | 204.9852 | 219.7168 | 353.6571 | 266.1296 | 452.4793 | 192.6259 |  | 205.7797 | 256.8026 | 169.2656 | 204.707 |  | 47.768 | 103.7019 | 51.0735 | 105.9634 | 183.104 | 233.5695 | 339.4468 | 8.2945 | 50.8681 | 10.8511 | 115.5492 | 8.4173 | 42.2835 | 48.4265 | 52.6713 | 25.1494 |  |  | 2.4729 | -0.055109 | -0.023776 | -0.72545 | 3.8042 | 3.088 | 6.0894 | -6.1817 | -0.27904 | 3.5861 | 12.9325 | -0.00051419 | -0.00054048 | -0.00053719 | 441.7905 | 628.9479 | 441.8931 | 232.9846 | 107.4647 | 55.3882 | 29.9207 | 116.5442 | 96.8143 | 70.3196 | 52.2786 | 32.812 | 23.4673 | 17.8296 | 167.3821 | 143.0783 | 128.2013 | 83.3689 | 65.6444 | 152.5915 | 101.4393 | 180.2011 | 216.2874 | 242.4777 | 287.0033 | 340.4402 | 368.4044 |  |  |  | 443.9127 | 353.197 | 356.7372 | 391.6773 | 2.6653 | 3.6039 | 786.2023 |  |  | 598.1318 |  |  | 331.0003 | 419.3692 | 266.2177 | 199.6939 | 312.3854 | 204.5331 | 833.6556 | 1015.3397 | 751.2425 | 777.5881 | 834.2142 |  | 932.134 | 658.7401 | 400.9684 | 987.2718 | 442.8407 | 712.1871 |  | 718.843 |  |  | 889.6366 | 860.0584 | 854.7848 | [6 empty] | 1002.1607 |  |  | 986.8344 |  |  | 299.7788 | 443.1696 | 466.9365 | 180.3312 | 374.1571 | 453.7287 | 117.5849 | 405.2021 |  | 362.2805 | 449.2542 | 264.728 | 439.2686 | 330.8589 | 474.3023 | 179.3032 | 356.7833 |  | 352.8414 | 409.3979 | 458.2169 | 239.1434 | 395.6371 | 492.614 | 250.9861 | 418.7937 | 306.2288 | 460.7476 | 272.7833 | 456.976 | 0.91542 | 19.45 | 1.3169 | 0.14937 | -40.1115 | 3.116 | 1323.43 | 0.23 | 2.8256 | -0.31759 | -0.2086 | -1.1523 | 3.0597 | 2.7567 | 3.8711 | 122.3777 | 4.5489 | -0.22218 | 0.2194 | -1.8572 | 22.6022 | 16.4413
42810.5844 | 12473 | 106.18 | 79.9177 | 61.3496 | 45.4286 | 27.6756 | 21.4522 | 17.4342 | 157.6392 | 107.3609 | 86.4862 | 63.6943 | 34.7822 | 22.4349 | 17.3915 | 163.1065 | 178.8084 | 407.6509 | 253.722 | 261.9773 | 459.4185 |  |  |  | 262.5513 | 357.1403 | 379.5185 | 383.6937 | 205.4129 | 391.6358 | 157.215 | 258.1673 | 204.7063 | 219.7558 | 353.7319 | 265.9749 | 452.2919 | 192.5903 |  | 206.1788 | 256.4891 | 169.5821 | 204.5932 |  | 47.883 | 103.5391 | 51.0379 | 105.77 | 182.9977 | 233.0537 | 339.2813 | 8.4675 | 50.8913 | 10.7884 | 115.6106 | 8.4153 | 42.2872 | 48.4472 | 52.6495 | 25.1457 |  |  | 2.5242 | -0.13528 | 0.16482 | -0.47838 | 4.0053 | 3.7458 | 6.2576 | -6.2868 | -0.11889 | 3.2773 | 13.0253 | -0.00050762 | -0.00049284 | -0.00051912 | 440.0015 | 633.6272 | 442.0638 | 233.1717 | 107.4815 | 55.3789 | 29.9294 | 116.5414 | 96.8145 | 70.3245 | 52.2784 | 32.8101 | 23.4608 | 17.8228 | 163.5069 | 143.6782 | 127.8429 | 82.5748 | 66.6093 | 152.5615 | 101.455 | 180.2207 | 216.3135 | 242.5128 | 287.0234 | 340.4362 | 368.3974 |  |  |  | 443.7503 | 353.1729 | 356.8381 | 391.5395 | 3.7279 | 3.752 | 786.2438 |  |  | 597.0144 |  |  | 331.0584 | 419.405 | 267.7566 | 199.7366 | 312.4644 | 204.3655 | 833.8933 | 1016.0051 | 750.756 | 777.5565 | 834.3371 |  | 932.234 | 658.7578 | 400.7503 | 988.4359 | 442.6741 | 712.2197 |  | 718.6814 |  |  | 888.7307 | 860.4604 | 855.5061 | [6 empty] | 1002.4121 |  |  | 987.137 |  |  | 299.692 | 442.2167 | 465.9724 | 180.2789 | 373.9318 | 453.847 | 116.5533 | 405.2965 |  | 362.2906 | 448.4196 | 264.6967 | 439.2389 | 329.6165 | 474.9257 | 179.0243 | 356.604 |  | 352.2346 | 408.339 | 458.0256 | 238.8432 | 395.306 | 492.8044 | 251.056 | 418.655 | 306.2749 | 460.631 | 272.4938 | 456.767 | 0.81449 | 19.4454 | 1.3224 | 0.1494 | -40.2237 | 3.116 | 1342.81 | 0.63 | 2.8548 | -0.49747 | 0.54911 | -0.9355 | 3.138 | 3.0346 | 3.9222 | 122.4168 | 4.5272 | -0.27301 | 0.64612 | -1.8154 | 22.5839 | 16.4271
42810.5844 | 12474 | 106.1808 | 79.9155 | 61.346 | 45.4335 | 27.6762 | 21.4485 | 17.4304 | 157.6421 | 107.3555 | 86.4792 | 63.6959 | 34.779 | 22.4334 | 17.3956 | 163.1162 | 178.8292 | 407.7524 | 253.7466 | 261.8763 | 459.458 |  |  |  | 262.6006 | 357.1749 | 379.2227 | 383.6031 | 204.9476 | 391.2276 | 157.2453 | 258.2141 | 204.2968 | 219.805 | 353.8051 | 265.9103 | 452.128 | 192.1512 |  | 206.4936 | 256.8047 | 169.6695 | 202.9955 |  | 47.9777 | 103.4589 | 51.0187 | 105.334 | 182.7569 | 232.2763 | 338.8496 | 8.5764 | 50.8975 | 10.7231 | 115.6834 | 8.4099 | 42.2797 | 48.4562 | 52.6097 | 25.1458 |  |  | 2.0931 | 0.069087 | 0.32318 | -0.56512 | 3.8699 | 3.0722 | 6.4502 | -5.9497 | 0.95998 | 4.9788 | 13.5143 | -0.00052076 | -0.00054869 | -0.00052405 | 435.0164 | 636.3396 | 442.2461 | 233.3288 | 107.4783 | 55.4015 | 29.9259 | 116.5525 | 96.8192 | 70.337 | 52.2873 | 32.8197 | 23.4679 | 17.8235 | 164.9987 | 146.3838 | 127.0891 | 81.7668 | 66.9324 | 152.6867 | 101.4658 | 180.2353 | 216.3528 | 242.5574 | 287.0596 | 340.4312 | 368.3806 |  |  |  | 443.7955 | 353.249 | 356.3547 | 392.6161 | 4.7058 | 4.4323 | 786.6421 |  |  | 598.5809 |  |  | 331.1158 | 419.4426 | 266.8219 | 199.7647 | 312.5532 | 204.1136 | 833.9842 | 1017.1031 | 751.2816 | 777.8494 | 834.4198 |  | 932.3447 | 658.7794 | 400.548 | 989.5525 | 442.7335 | 712.0947 |  | 718.7917 |  |  | 889.0809 | 860.8242 | 856.0814 | [6 empty] | 1003.232 |  |  | 987.0224 |  |  | 299.3076 | 442.041 | 465.5231 | 180.0814 | 373.4893 | 453.8106 | 115.6229 | 405.0725 |  | 361.9236 | 447.5543 | 265.0145 | 439.0392 | 328.7698 | 475.4388 | 179.2146 | 356.7196 |  | 350.8317 | 407.0833 | 457.857 | 239.1319 | 395.163 | 492.7492 | 251.9175 | 418.4947 | 306.1339 | 460.3488 | 272.4493 | 456.3967 | 0.70953 | 19.4358 | 1.3292 | 0.14977 | -40.2057 | 3.116 | 1322.71 | 1.11 | 2.5988 | 0.35548 | 0.76884 | -1.0167 | 3.0821 | 2.7461 | 3.9791 | 122.4615 | 4.5069 | -0.29744 | 0.49647 | -1.7304 | 22.6096 | 16.4022
42810.5844 | 12475 | 106.1953 | 79.9254 | 61.354 | 45.441 | 27.6828 | 21.4479 | 17.4343 | 157.6488 | 107.3624 | 86.4856 | 63.7004 | 34.7832 | 22.4314 | 17.4065 | 163.1473 | 178.8694 | 407.8775 | 253.7896 | 261.7186 | 459.5434 |  |  |  | 262.6558 | 357.2303 | 379.2829 | 383.9392 | 205.9302 | 391.3758 | 157.2595 | 258.2592 | 204.3754 | 219.8305 | 353.8587 | 265.7218 | 451.935 | 191.7303 |  | 206.2546 | 256.657 | 169.1836 | 203.4349 |  | 47.9228 | 103.4817 | 51.0019 | 104.7152 | 182.1352 | 232.0088 | 338.0585 | 8.5622 | 50.9201 | 10.921 | 115.7375 | 8.4065 | 42.2912 | 48.4789 | 52.5811 | 25.1595 |  |  | 2.375 | 0.2879 | 0.66685 | -0.35419 | 4.2885 | 3.0374 | 6.2313 | -6.0897 | 0.67606 | 3.2337 | 13.3573 | -0.00047969 | -0.00048462 | -0.00053719 | 433.9873 | 636.7869 | 442.4291 | 233.4983 | 107.4841 | 55.4061 | 29.9437 | 116.546 | 96.8239 | 70.3372 | 52.2954 | 32.8232 | 23.4677 | 17.8265 | 167.7901 | 149.1657 | 130.1052 | 79.2932 | 68.1808 | 152.7745 | 101.5142 | 180.27 | 216.3911 | 242.6075 | 287.0981 | 340.4438 | 368.3882 |  |  |  | 443.7305 | 353.0874 | 356.4418 | 392.7448 | 4.2573 | 4.6356 | 786.4044 |  |  | 599.0798 |  |  | 331.1702 | 419.4681 | 266.6332 | 199.8079 | 312.6327 | 204.1547 | 834.098 | 1017.6376 | 750.7998 | 777.9093 | 834.6066 |  | 932.4499 | 658.7593 | 400.3514 | 990.698 | 442.2541 | 711.8529 |  | 719.2302 |  |  | 888.7995 | 861.2324 | 856.6763 | [6 empty] | 1004.0386 |  |  | 987.6316 |  |  | 299.1572 | 441.3625 | 466.0947 | 179.6864 | 373.2269 | 453.6058 | 115.2486 | 405.2516 |  | 360.9772 | 447.9898 | 264.9518 | 438.7027 | 329.3117 | 474.6991 | 179.9514 | 356.8365 |  | 350.2812 | 406.2336 | 457.7377 | 239.0995 | 395.2314 | 493.1906 | 253.3663 | 418.0159 | 305.7535 | 460.2983 | 272.6559 | 456.528 | 0.6893 | 19.4287 | 1.3354 | 0.14903 | -40.1323 | 3.116 | 1318.74 | 1.18 | 2.7686 | 0.72569 | 1.1044 | -0.8049 | 3.2436 | 2.7298 | 3.91 | 122.5011 | 4.4884 | -0.38242 | 0.19762 | -2.0595 | 22.5753 | 16.3914
42810.5844 | 12476 | 106.1893 | 79.9315 | 61.3541 | 45.4424 | 27.6836 | 21.4409 | 17.4338 | 157.6607 | 107.3662 | 86.488 | 63.6998 | 34.7815 | 22.4378 | 17.3986 | 163.1656 | 178.9016 | 407.9781 | 253.8285 | 261.6141 | 459.5777 |  |  |  | 262.7026 | 357.2623 | 379.5433 | 384.0823 | 207.0865 | 391.6248 | 157.2882 | 258.3112 | 205.4264 | 219.8933 | 353.9314 | 266.1529 | 451.7012 | 192.3835 |  | 204.9634 | 256.739 | 170.3176 | 202.6408 |  | 47.9364 | 103.4434 | 50.9959 | 104.7044 | 182.0767 | 232.1452 | 337.4428 | 8.6432 | 50.9535 | 11.0217 | 115.7639 | 8.3994 | 42.2819 | 48.4717 | 52.5514 | 25.1588 |  |  | 2.8633 | 0.11246 | 0.56566 | -0.44815 | 4.1735 | 2.3119 | 6.0638 | -6.0916 | 0.41646 | 3.7756 | 13.4147 | -0.00048955 | -0.00053555 | -0.00052241 | 430.9191 | 639.4127 | 442.6086 | 233.6304 | 107.4981 | 55.4106 | 29.9493 | 116.5541 | 96.8245 | 70.3468 | 52.3085 | 32.8337 | 23.4653 | 17.8324 | 167.5586 | 150.6316 | 131.5411 | 79.1934 | 68.7794 | 152.8911 | 101.5902 | 180.2879 | 216.4217 | 242.6525 | 287.1225 | 340.4428 | 368.3986 |  |  |  | 443.5134 | 352.4111 | 355.7153 | 392.039 | 4.2184 | 4.1837 | 784.423 |  |  | 601.5436 |  |  | 331.2231 | 419.4985 | 268.0073 | 199.8389 | 312.7122 | 204.7459 | 834.2589 | 1017.7762 | 750.595 | 777.5466 | 834.7168 |  | 932.5602 | 658.5534 | 400.1596 | 991.1075 | 441.9251 | 712.1065 |  | 719.0668 |  |  | 888.1395 | 861.5296 | 857.1611 | [6 empty] | 1003.4019 |  |  | 987.0752 |  |  | 299.3604 | 441.2334 | 466.0888 | 179.5598 | 372.747 | 453.6033 | 115.4964 | 405.2199 |  | 360.2491 | 448.4694 | 264.9452 | 438.6308 | 329.9462 | 474.1634 | 179.9156 | 356.5791 |  | 349.8743 | 406.1415 | 457.6546 | 238.7735 | 395.05 | 493.2038 | 254.1609 | 417.7445 | 305.2405 | 460.6519 | 272.7641 | 456.7003 | 0.70009 | 19.4172 | 1.3415 | 0.14897 | -40.2083 | 3.116 | 1341.82 | 0.65 | 3.0404 | 0.45352 | 1.0171 | -0.90535 | 3.2003 | 2.3819 | 3.8575 | 122.5449 | 4.4755 | -0.43024 | 0.23833 | -2.2097 | 22.5707 | 16.3868
42810.5844 | 12477 | 106.1993 | 79.9382 | 61.3667 | 45.4394 | 27.6835 | 21.4533 | 17.4356 | 157.6654 | 107.3753 | 86.4935 | 63.7043 | 34.7994 | 22.4417 | 17.4031 | 163.1852 | 178.9323 | 408.0882 | 253.8625 | 261.3902 | 459.5853 |  |  |  | 262.7364 | 357.3041 | 379.311 | 383.8149 | 207.8172 | 391.5012 | 157.3128 | 258.3623 | 205.69 | 219.9325 | 354.0069 | 265.9089 | 451.4937 | 191.3258 |  | 204.8786 | 257.4084 | 169.5431 | 201.0778 |  | 48.1202 | 103.5245 | 51.0405 | 104.8538 | 182.3315 | 232.0097 | 336.8625 | 8.6879 | 50.9573 | 11.258 | 115.7279 | 8.4068 | 42.2852 | 48.4574 | 52.5052 | 25.1668 |  |  | 3.0788 | -0.022913 | 0.31267 | -0.33316 | 3.7313 | 2.6319 | 5.7661 | -6.1902 | 0.22283 | 3.1114 | 13.3978 | -0.00056019 | -0.00045177 | -0.00050433 | 422.2963 | 632.7937 | 442.7882 | 233.6763 | 107.48 | 55.4109 | 29.9419 | 116.5532 | 96.8224 | 70.344 | 52.3031 | 32.8281 | 23.4607 | 17.8263 | 164.6991 | 151.265 | 133.5792 | 79.7116 | 69.2525 | 152.8976 | 101.6385 | 180.3092 | 216.4639 | 242.6991 | 287.1517 | 340.4526 | 368.3966 |  |  |  | 443.3166 | 352.4271 | 356.1458 | 391.9427 | 2.6665 | 3.0135 | 783.9167 |  |  | 602.2491 |  |  | 331.289 | 419.5419 | 267.6957 | 199.885 | 312.8123 | 205.249 | 834.4205 | 1017.7271 | 749.9876 | 777.2087 | 834.7679 |  | 932.665 | 658.2266 | 400.0856 | 991.3607 | 441.6766 | 712.5078 |  | 718.9746 |  |  | 887.8304 | 861.749 | 857.3274 | [6 empty] | 1002.7129 |  |  | 986.5031 |  |  | 299.2838 | 440.8862 | 465.72 | 179.2642 | 372.7854 | 453.6533 | 116.0492 | 405.2848 |  | 359.4521 | 449.0468 | 264.9977 | 438.6442 | 330.5578 | 474.7801 | 179.9139 | 356.2867 |  | 350.2412 | 406.3169 | 457.5639 | 238.9402 | 394.5647 | 492.9129 | 253.7855 | 417.694 | 304.8991 | 460.8879 | 272.4214 | 456.8271 | 0.96626 | 19.4117 | 1.3503 | 0.15087 | -40.0719 | 3.116 | 1354.18 | -0.17 | 3.1525 | -0.20473 | 0.7563 | -0.78068 | 3.0256 | 2.5411 | 3.7612 | 122.588 | 4.4774 | -0.46478 | 0.55689 | -2.4302 | 22.5904 | 16.3676
42810.5845 | 12478 | 106.2012 | 79.9395 | 61.3749 | 45.4505 | 27.6923 | 21.4625 | 17.4335 | 157.6706 | 107.3754 | 86.5069 | 63.7178 | 34.8036 | 22.4424 | 17.4033 | 163.207 | 178.9675 | 408.1937 | 253.8948 | 261.5142 | 459.6414 |  |  |  | 262.7809 | 357.3435 | 379.4472 | 384.0104 | 208.88 | 391.4865 | 157.3336 | 258.4073 | 205.7011 | 219.969 | 354.0703 | 265.9222 | 451.3581 | 191.1165 |  | 204.5887 | 257.3128 | 169.0589 | 200.313 |  | 48.2234 | 103.6072 | 51.1056 | 104.8921 | 182.2941 | 231.7387 | 336.0801 | 8.5813 | 50.9771 | 11.2764 | 115.7176 | 8.418 | 42.2995 | 48.466 | 52.4506 | 25.1796 |  |  | 2.4749 | 0.4397 | 0.28112 | -0.59535 | 4.0703 | 2.5965 | 5.7227 | -6.1705 | 1.8575 | 3.5385 | 13.3094 | -0.00051583 | -0.00053226 | -0.00053883 | 420.4689 | 618.4271 | 442.9812 | 233.6754 | 107.4975 | 55.4309 | 29.9521 | 116.5568 | 96.8379 | 70.3565 | 52.3127 | 32.8316 | 23.4762 | 17.838 | 158.9433 | 149.3016 | 131.2839 | 81.0583 | 67.7016 | 152.7272 | 101.5983 | 180.3273 | 216.4921 | 242.7452 | 287.1864 | 340.464 | 368.3928 |  |  |  | 443.1526 | 352.8687 | 356.5697 | 392.2746 | 2.4082 | 3.5736 | 782.1065 |  |  | 600.3779 |  |  | 331.354 | 419.5643 | 268.0085 | 199.9082 | 312.8941 | 204.7482 | 834.4403 | 1017.8807 | 750.0753 | 776.0398 | 834.953 |  | 932.8385 | 657.832 | 399.9994 | 991.851 | 441.2783 | 712.901 |  | 718.8781 |  |  | 887.8045 | 861.9354 | 857.4704 | [6 empty] | 1002.498 |  |  | 986.4907 |  |  | 299.2049 | 440.5708 | 467.9564 | 178.9781 | 372.6295 | 453.6582 | 115.7807 | 405.544 |  | 358.702 | 449.4536 | 264.9767 | 438.7295 | 330.6999 | 475.3743 | 180.3951 | 356.2382 |  | 351.1636 | 405.7782 | 457.4564 | 239.4342 | 394.4141 | 493.4943 | 252.6719 | 417.6964 | 304.4628 | 461.0216 | 272.4179 | 456.97 | 0.6556 | 19.4028 | 1.3582 | 0.15388 | -40.0929 | 3.116 | 1367.12 | 0.4 | 2.8264 | 0.89696 | 0.71721 | -1.0437 | 3.1592 | 2.5232 | 3.746 | 122.6567 | 4.48 | -0.52242 | 1.1745 | -2.1801 | 22.5962 | 16.3402
42810.5845 | 12479 | 106.2039 | 79.9422 | 61.3698 | 45.4624 | 27.7002 | 21.4567 | 17.4345 | 157.6763 | 107.3785 | 86.5087 | 63.7238 | 34.804 | 22.4452 | 17.4111 | 163.2398 | 179.0061 | 408.3026 | 253.9339 | 261.7139 | 459.6853 |  |  |  | 262.8329 | 357.3896 | 379.7615 | 384.2068 | 209.831 | 391.666 | 157.3561 | 258.4563 | 207.0905 | 220.0129 | 354.1385 | 265.9789 | 451.1966 | 191.0145 |  | 205.2632 | 257.5638 | 171.6284 | 200.109 |  | 48.3061 | 103.4857 | 51.1553 | 104.7581 | 182.4824 | 231.4144 | 336.0172 | 8.5294 | 50.9661 | 11.1996 | 115.6441 | 8.4203 | 42.3 | 48.4842 | 52.4001 | 25.1904 |  |  | 2.7003 | 0.29053 | 0.22658 | -0.23656 | 3.9304 | 2.373 | 5.8647 | -5.9405 | 0.41763 | 1.712 | 13.5947 | -0.00053719 | -0.00056512 | -0.00054376 | 423.3545 | 622.9533 | 443.1783 | 233.6539 | 107.5087 | 55.4321 | 29.9515 | 116.5577 | 96.8336 | 70.3553 | 52.3092 | 32.8332 | 23.4721 | 17.825 | 150.4067 | 145.6018 | 131.6643 | 82.2254 | 69.2364 | 152.4241 | 101.5923 | 180.3537 | 216.5338 | 242.7903 | 287.2115 | 340.461 | 368.3867 |  |  |  | 443.1181 | 353.5291 | 356.8446 | 392.6049 | 2.9509 | 4.552 | 782.4241 |  |  | 598.8698 |  |  | 331.4025 | 419.5984 | 269.7226 | 199.9401 | 312.9705 | 207.3761 | 834.6163 | 1017.6854 | 750.455 | 775.7125 | 835.1341 |  | 932.9802 | 657.338 | 399.7901 | 992.6082 | 441.3091 | 713.2371 |  | 718.2726 |  |  | 887.8704 | 862.0848 | 857.4707 | [6 empty] | 1002.2983 |  |  | 986.4771 |  |  | 299.1334 | 440.224 | 470.8321 | 179.0516 | 372.1683 | 453.7843 | 115.4197 | 405.4321 |  | 358.6615 | 449.8812 | 265.2205 | 438.6972 | 330.6822 | 475.6923 | 181.2345 | 356.4293 |  | 351.3629 | 405.1594 | 457.3771 | 239.5222 | 394.2286 | 494.2388 | 251.8735 | 417.8321 | 304.4596 | 461.148 | 272.3073 | 457.0588 | 0.9262 | 19.3917 | 1.3675 | 0.15592 | -40.101 | 3.116 | 1390.2 | 0.13 | 2.9527 | 0.729 | 0.64379 | -0.65781 | 3.1034 | 2.4114 | 3.7909 | 122.712 | 4.4735 | -0.54005 | 2.084 | -2.2231 | 22.5834 | 16.3272
42810.5845 | 12480 | 106.2092 | 79.9507 | 61.3814 | 45.4566 | 27.7028 | 21.4634 | 17.4357 | 157.681 | 107.3764 | 86.515 | 63.7285 | 34.8044 | 22.4509 | 17.4093 | 163.2602 | 179.0336 | 408.4057 | 253.965 | 261.7311 | 459.7231 |  |  |  | 262.8762 | 357.4304 | 379.9596 | 384.2353 | 209.6904 | 391.824 | 157.3742 | 258.5107 | 208.1855 | 220.0577 | 354.2069 | 265.749 | 451.0379 | 190.9626 |  | 204.9561 | 257.9112 | 172.651 | 200.0631 |  | 48.172 | 103.2761 | 51.1173 | 104.9761 | 182.6955 | 230.9255 | 336.2885 | 8.5171 | 50.9696 | 11.182 | 115.6217 | 8.4248 | 42.2944 | 48.4946 | 52.3593 | 25.1998 |  |  | 2.3632 | 0.28856 | 0.47366 | -0.3233 | 3.7109 | 2.8981 | 6.207 | -6.2007 | 0.65095 | 4.5716 | 13.8455 | -0.00052898 | -0.00048955 | -0.0005454 | 431.701 | 643.8202 | 443.3655 | 233.6333 | 107.5071 | 55.4317 | 29.9535 | 116.5501 | 96.8301 | 70.3548 | 52.3147 | 32.8352 | 23.475 | 17.8245 | 146.5362 | 146.7158 | 134.743 | 84.4138 | 70.3004 | 152.1756 | 101.6682 | 180.3759 | 216.5605 | 242.8344 | 287.2505 | 340.4794 | 368.4024 |  |  |  | 443.1545 | 354.3878 | 358.0617 | 391.9731 | 2.6833 | 4.5693 | 781.1867 |  |  | 596.9555 |  |  | 331.467 | 419.6397 | 269.0962 | 199.9954 | 313.0554 | 207.3816 | 834.7816 | 1017.0502 | 751.7292 | 775.2151 | 835.1154 |  | 933.1678 | 656.9541 | 399.6316 | 993.1178 | 441.0474 | 713.1852 |  | 718.4469 |  |  | 887.1797 | 862.2504 | 857.7294 | [6 empty] | 1001.6938 |  |  | 986.3306 |  |  | 299.3224 | 440.5099 | 471.4293 | 179.1895 | 371.487 | 454.0583 | 115.4097 | 405.2671 |  | 359.13 | 451.3091 | 265.2249 | 438.7496 | 330.7434 | 475.7754 | 181.6221 | 356.4791 |  | 350.6865 | 404.091 | 457.3361 | 239.3285 | 393.9446 | 495.2377 | 251.7075 | 417.9893 | 304.4795 | 461.3218 | 271.7373 | 457.1435 | 1.0069 | 19.3908 | 1.3773 | 0.15572 | -40.0656 | 3.116 | 1379.15 | 0.52 | 2.7626 | 0.72632 | 0.93055 | -0.7688 | 3.0141 | 2.6636 | 3.8981 | 122.7924 | 4.4688 | -0.58311 | 2.4821 | -2.5559 | 22.5666 | 16.3488
42810.5845 | 12481 | 106.2118 | 79.9588 | 61.387 | 45.4647 | 27.7019 | 21.4605 | 17.4336 | 157.6889 | 107.3732 | 86.5213 | 63.7287 | 34.8096 | 22.4506 | 17.4098 | 163.2773 | 179.0616 | 408.5069 | 253.9975 | 261.6932 | 459.796 |  |  |  | 262.9194 | 357.4663 | 380.1715 | 384.3179 | 209.6323 | 391.9258 | 157.3942 | 258.5622 | 207.5673 | 220.0989 | 354.2757 | 265.6471 | 450.8994 | 190.9742 |  | 204.4058 | 257.9737 | 173.0202 | 199.1244 |  | 48.3823 | 103.2803 | 51.0944 | 105.4576 | 182.8613 | 230.9413 | 336.2806 | 8.7364 | 50.9728 | 10.9503 | 115.5789 | 8.4213 | 42.2834 | 48.5006 | 52.337 | 25.2015 |  |  | 2.4815 | 0.34376 | 0.45789 | -0.22342 | 3.8949 | 2.6904 | 6.0947 | -6.0279 | 0.71381 | 3.39 | 13.373 | -0.00055198 | -0.00050105 | -0.0005454 | 433.8918 | 629.5406 | 443.559 | 233.6181 | 107.5101 | 55.4469 | 29.961 | 116.549 | 96.8315 | 70.3575 | 52.3208 | 32.835 | 23.4745 | 17.8253 | 147.5172 | 147.3171 | 135.9641 | 83.9907 | 68.6223 | 152.0855 | 101.751 | 180.4021 | 216.5941 | 242.8746 | 287.2744 | 340.4853 | 368.4161 |  |  |  | 443.203 | 354.8827 | 358.8497 | 392.1718 | 4.3225 | 5.1292 | 782.6979 |  |  | 598.5323 |  |  | 331.5267 | 419.6683 | 268.7693 | 200.0267 | 313.1365 | 206.9677 | 834.9655 | 1016.4926 | 751.369 | 773.5539 | 835.0381 |  | 933.2688 | 656.5819 | 399.4555 | 993.1325 | 440.7099 | 713.0259 |  | 718.7336 |  |  | 887.4124 | 862.3978 | 858.0293 | [6 empty] | 1000.8594 |  |  | 986.297 |  |  | 299.8841 | 440.7237 | 471.0687 | 178.7439 | 370.7905 | 454.3834 | 116.0539 | 404.9324 |  | 359.3723 | 452.8839 | 265.2073 | 438.8088 | 330.9073 | 476.0441 | 181.3727 | 356.3232 |  | 350.037 | 403.3812 | 457.3018 | 239.6835 | 393.9867 | 495.9745 | 251.7579 | 418.1596 | 304.2105 | 461.5276 | 270.9072 | 456.9722 | 0.89057 | 19.3846 | 1.3897 | 0.15703 | -40.1329 | 3.116 | 1389.97 | -0.37 | 2.8311 | 0.79275 | 0.91493 | -0.6391 | 3.0879 | 2.5664 | 3.8627 | 122.8376 | 4.4621 | -0.62076 | 2.3615 | -2.6814 | 22.5769 | 16.3486
42810.5845 | 12482 | 106.2005 | 79.9608 | 61.3799 | 45.4682 | 27.7013 | 21.4508 | 17.4333 | 157.6879 | 107.3803 | 86.5204 | 63.7327 | 34.8075 | 22.4422 | 17.4043 | 163.3017 | 179.0984 | 408.6243 | 254.0312 | 261.5722 | 459.8851 |  |  |  | 262.9723 | 357.5131 | 380.1546 | 384.319 | 209.9233 | 392.0421 | 157.4232 | 258.607 | 207.535 | 220.1489 | 354.3355 | 265.4616 | 450.7569 | 190.3804 |  | 204.2366 | 257.7331 | 174.0045 | 197.8631 |  | 48.605 | 103.0609 | 51.106 | 105.2705 | 182.4069 | 230.9877 | 336.3247 | 8.7069 | 50.9526 | 10.8603 | 115.5478 | 8.4192 | 42.2805 | 48.5032 | 52.3374 | 25.2117 |  |  | 2.5741 | 0.25111 | 0.16679 | -1.1881 | 3.8765 | 2.5367 | 6.0966 | -5.9444 | 1.0972 | 3.0761 | 13.7485 | -0.00050926 | -0.00054212 | -0.00053062 | 428.5434 | 624.1361 | 443.7505 | 233.5775 | 107.5176 | 55.4532 | 29.962 | 116.5516 | 96.8337 | 70.3678 | 52.3273 | 32.8411 | 23.4692 | 17.8262 | 151.2518 | 149.7796 | 140.367 | 85.1916 | 68.4609 | 152.11 | 101.8643 | 180.4177 | 216.6248 | 242.9192 | 287.306 | 340.4896 | 368.4181 |  |  |  | 443.2372 | 354.967 | 358.92 | 393.1564 | 3.3 | 3.7955 | 782.3382 |  |  | 600.2219 |  |  | 331.5925 | 419.703 | 268.0806 | 200.0642 | 313.2212 | 207.4779 | 835.1466 | 1016.9592 | 751.0313 | 773.3241 | 835.1394 |  | 933.4286 | 656.3252 | 399.3729 | 993.3979 | 440.4273 | 713.0235 |  | 719.0235 |  |  | 887.1924 | 862.6486 | 858.2667 | [6 empty] | 1001.019 |  |  | 986.2476 |  |  | 300.6003 | 440.122 | 470.2017 | 178.9348 | 370.7352 | 454.5662 | 117.0579 | 404.9727 |  | 359.0523 | 453.6401 | 265.589 | 438.6836 | 331.1068 | 476.5782 | 180.7714 | 356.2263 |  | 350.5004 | 402.8039 | 457.2883 | 240.6162 | 394.2215 | 496.7656 | 252.2328 | 418.2432 | 304.0427 | 461.555 | 270.5475 | 457.0272 | 0.82451 | 19.3959 | 1.4027 | 0.15781 | -40.1128 | 3.116 | 1377.53 | 1.07 | 2.8837 | 0.67735 | 0.55203 | -1.4733 | 3.0808 | 2.4921 | 3.8635 | 122.9029 | 4.4612 | -0.65928 | 1.9498 | -3.1566 | 22.5957 | 16.3251
42810.5845 | 12483 | 106.2108 | 79.9631 | 61.3847 | 45.4713 | 27.6963 | 21.4565 | 17.431 | 157.6953 | 107.3866 | 86.5216 | 63.7401 | 34.8111 | 22.4467 | 17.4076 | 163.319 | 179.1221 | 408.7239 | 254.0559 | 261.3553 | 459.9619 |  |  |  | 263.0006 | 357.551 | 380.1074 | 384.282 | 209.9336 | 392.2206 | 157.4341 | 258.6587 | 209.2498 | 220.186 | 354.3897 | 265.6583 | 450.6068 | 190.7982 |  | 203.6613 | 257.1268 | 175.1821 | 198.2514 |  | 48.8258 | 103.0856 | 51.1847 | 104.5749 | 182.0712 | 230.6094 | 335.7876 | 8.4431 | 50.9592 | 10.8751 | 115.5752 | 8.4261 | 42.2808 | 48.5195 | 52.3455 | 25.2198 |  |  | 2.174 | 0.19131 | 0.26404 | -0.76488 | 3.822 | 2.948 | 5.958 | -6.2467 | -0.36895 | 3.1286 | 13.6438 | -0.00051419 | -0.00053555 | -0.00056183 | 430.0261 | 620.3243 | 443.9451 | 233.5575 | 107.5328 | 55.459 | 29.9598 | 116.558 | 96.8417 | 70.3722 | 52.3307 | 32.8516 | 23.4766 | 17.8258 | 155.5054 | 148.9326 | 138.7126 | 85.7625 | 68.6334 | 152.1196 | 101.9053 | 180.449 | 216.6629 | 242.9661 | 287.3492 | 340.5135 | 368.416 |  |  |  | 443.2148 | 355.8949 | 361.8856 | 392.6902 | 2.5743 | 3.0688 | 780.8369 |  |  | 602.4553 |  |  | 331.6453 | 419.7342 | 268.0796 | 200.0989 | 313.3014 | 209.0354 | 835.2191 | 1017.6425 | 751.83 | 773.1008 | 835.2634 |  | 933.6633 | 656.0836 | 399.4101 | 993.7672 | 440.3014 | 713.0151 |  | 718.9315 |  |  | 886.6201 | 862.849 | 858.2979 | [6 empty] | 1001.4722 |  |  | 986.4237 |  |  | 300.5908 | 439.6724 | 471.1309 | 179.1419 | 371.633 | 454.4925 | 118.6492 | 405.0246 |  | 358.8066 | 453.982 | 265.9082 | 438.5951 | 330.9306 | 477.4024 | 180.2258 | 356.2306 |  | 351.8502 | 402.5481 | 457.2427 | 241.3341 | 394.5235 | 497.6971 | 253.3169 | 418.1045 | 304.0763 | 461.4938 | 270.3538 | 457.3749 | 0.95471 | 19.372 | 1.4154 | 0.15936 | -40.1186 | 3.116 | 1374.68 | 0.33 | 2.6505 | 0.59124 | 0.6946 | -1.1822 | 3.0579 | 2.6856 | 3.8179 | 122.9995 | 4.4715 | -0.68341 | 1.4784 | -2.9678 | 22.5679 | 16.3355
42810.5845 | 12484 | 106.2145 | 79.958 | 61.3959 | 45.4702 | 27.7025 | 21.4547 | 17.4298 | 157.6987 | 107.3841 | 86.532 | 63.7434 | 34.8178 | 22.4463 | 17.399 | 163.351 | 179.1552 | 408.8253 | 254.0998 | 261.4148 | 460.0576 |  |  |  | 263.0473 | 357.5924 | 380.3308 | 384.5115 | 210.5484 | 392.4015 | 157.4588 | 258.7161 | 211.01 | 220.2355 | 354.469 | 266.0443 | 450.4945 | 191.3128 |  | 204.303 | 256.7693 | 175.7284 | 200.5865 |  | 48.8841 | 103.1956 | 51.2701 | 104.0447 | 181.7745 | 230.5215 | 335.5257 | 8.0772 | 50.9615 | 10.8584 | 115.6158 | 8.4327 | 42.2901 | 48.5307 | 52.3483 | 25.2316 |  |  | 2.3363 | 0.085515 | 0.55974 | -0.77803 | 4.3266 | 2.9618 | 6.0099 | -5.6783 | 0.7177 | 4.0236 | 13.8121 | -0.00050105 | -0.00052405 | -0.00054376 | 438.5111 | 631.4002 | 444.1353 | 233.5649 | 107.5361 | 55.4605 | 29.9596 | 116.5617 | 96.8405 | 70.3751 | 52.3294 | 32.8548 | 23.4765 | 17.8184 | 155.0401 | 147.5971 | 136.0005 | 82.3941 | 66.7911 | 152.0156 | 101.9187 | 180.4714 | 216.6977 | 243.0132 | 287.3731 | 340.5184 | 368.4076 |  |  |  | 443.0909 | 356.6534 | 362.593 | 394.3337 | 3.3814 | 3.3428 | 782.1502 |  |  | 603.7155 |  |  | 331.7015 | 419.7569 | 267.5804 | 200.139 | 313.3983 | 209.5462 | 835.244 | 1017.9847 | 751.543 | 773.0724 | 835.455 |  | 933.8991 | 656.0912 | 399.4233 | 994.2536 | 440.5269 | 712.7958 |  | 719.0084 |  |  | 886.302 | 862.9288 | 858.215 | [6 empty] | 1002.1524 |  |  | 987.2764 |  |  | 300.3482 | 439.6863 | 472.0725 | 179.1105 | 372.3742 | 454.4045 | 119.2505 | 404.8364 |  | 359.1852 | 454.0348 | 266.2351 | 438.6005 | 331.7061 | 478.4991 | 180.0827 | 356.1922 |  | 351.6687 | 403.0472 | 457.1679 | 241.5682 | 394.152 | 497.8903 | 254.4961 | 418.1143 | 305.2181 | 461.8601 | 270.8085 | 457.6245 | 0.74843 | 19.367 | 1.4278 | 0.16057 | -40.095 | 3.116 | 1368.96 | 0.12 | 2.748 | 0.39535 | 1.0115 | -1.1925 | 3.2532 | 2.6917 | 3.8342 | 123.0947 | 4.4726 | -0.67208 | 1.5167 | -2.6648 | 22.4902 | 16.2761
42810.5845 | 12485 | 106.2309 | 79.9765 | 61.4075 | 45.4811 | 27.7096 | 21.4684 | 17.4385 | 157.7082 | 107.3892 | 86.5388 | 63.7544 | 34.8324 | 22.4545 | 17.4112 | 163.3715 | 179.1904 | 408.9134 | 254.1299 | 261.3263 | 460.1095 |  |  |  | 263.0974 | 357.6199 | 380.3942 | 384.566 | 209.8439 | 392.4602 | 157.4893 | 258.7627 | 209.4967 | 220.2822 | 354.5295 | 266.7112 | 450.3306 | 192.2783 |  | 205.1293 | 256.5024 | 174.724 | 201.0929 |  | 48.9596 | 103.2699 | 51.2702 | 103.9795 | 181.5839 | 230.6505 | 335.5856 | 7.9792 | 50.9415 | 10.8698 | 115.6512 | 8.4246 | 42.3028 | 48.5321 | 52.376 | 25.2364 |  |  | 2.2476 | -0.013053 | 0.6616 | -0.13537 | 4.1742 | 2.9106 | 6.004 | -5.7861 | 0.75156 | 3.6738 | 13.7197 | -0.00053883 | -0.00055033 | -0.00054048 | 434.6763 | 628.5102 | 444.3267 | 233.5812 | 107.5402 | 55.477 | 29.9664 | 116.5621 | 96.841 | 70.3742 | 52.3399 | 32.8497 | 23.479 | 17.8217 | 152.0733 | 146.1529 | 132.4724 | 82.6127 | 68.8082 | 151.9341 | 101.8786 | 180.4873 | 216.7248 | 243.0524 | 287.3951 | 340.5238 | 368.4102 |  |  |  | 443.0296 | 355.3164 | 361.0107 | 393.7399 | 4.6169 | 4.5612 | 780.7606 |  |  | 603.294 |  |  | 331.7644 | 419.794 | 267.8824 | 200.1768 | 313.4777 | 208.8115 | 835.3431 | 1018.2788 | 751.4136 | 772.9625 | 835.6578 |  | 934.192 | 655.8771 | 399.2585 | 994.7248 | 440.5038 | 712.6742 |  | 719.2795 |  |  | 885.0886 | 862.9794 | 857.9947 | [6 empty] | 1002.8666 |  |  | 987.6229 |  |  | 300.1872 | 439.7275 | 475.8063 | 178.8181 | 372.8649 | 454.6297 | 119.8398 | 404.7796 |  | 359.5023 | 455.0465 | 266.7085 | 438.5003 | 332.2575 | 478.4075 | 180.0461 | 355.9513 |  | 351.0131 | 403.4777 | 457.118 | 241.3464 | 393.6931 | 498.1901 | 254.318 | 418.0799 | 306.0416 | 462.0015 | 271.3134 | 457.5901 | 0.77944 | 19.3798 | 1.4404 | 0.16562 | -40.1036 | 3.116 | 1371.71 | 0.27 | 2.6955 | -0.15448 | 1.0998 | -0.49746 | 3.1958 | 2.6686 | 3.8328 | 123.2141 | 4.4626 | -0.68771 | 1.8359 | -2.2777 | 22.4575 | 16.2858
42810.5845 | 12486 | 106.2233 | 79.973 | 61.404 | 45.478 | 27.7023 | 21.4582 | 17.4336 | 157.7133 | 107.391 | 86.5426 | 63.7568 | 34.8315 | 22.4539 | 17.4065 | 163.3978 | 179.2254 | 409.0303 | 254.1678 | 261.4834 | 460.0973 |  |  |  | 263.1498 | 357.6724 | 380.521 | 384.7147 | 210.9133 | 392.547 | 157.5069 | 258.8063 | 209.5343 | 220.3132 | 354.5939 | 267.2112 | 450.0923 | 192.6231 |  | 206.0584 | 256.6949 | 174.3497 | 201.2675 |  | 48.8684 | 103.4585 | 51.2404 | 103.771 | 181.6506 | 230.3596 | 335.6823 | 8.2846 | 50.9347 | 10.8455 | 115.6479 | 8.4273 | 42.3179 | 48.5158 | 52.3801 | 25.2354 |  |  | 2.6701 | -0.12608 | 0.68854 | -0.28979 | 3.9107 | 2.4585 | 6.0243 | -5.8991 | 0.46453 | 3.9781 | 13.5065 | -0.00048791 | -0.00051255 | -0.00050433 | 426.9117 | 634.8149 | 444.5416 | 233.5997 | 107.547 | 55.4864 | 29.9665 | 116.5688 | 96.8486 | 70.3768 | 52.3417 | 32.8596 | 23.4921 | 17.8353 | 157.6485 | 148.8167 | 133.4617 | 85.535 | 72.7014 | 152.053 | 101.8962 | 180.5091 | 216.7547 | 243.0999 | 287.4362 | 340.5433 | 368.4152 |  |  |  | 443.0316 | 354.7605 | 362.1287 | 393.5432 | 2.5242 | 3.8382 | 781.0283 |  |  | 603.7405 |  |  | 331.8006 | 419.823 | 268.2059 | 200.2087 | 313.5517 | 208.0824 | 835.3859 | 1017.3925 | 751.2394 | 773.8547 | 835.6338 |  | 934.3935 | 655.7309 | 399.2043 | 994.7225 | 440.1957 | 712.2745 |  | 719.2655 |  |  | 885.3066 | 863.0075 | 857.9331 | [6 empty] | 1004.3723 |  |  | 1007.109 |  |  | 300.0838 | 439.3756 | 477.33 | 179.0711 | 373.4569 | 454.9502 | 120.4502 | 405.1574 |  | 359.3308 | 455.9264 | 266.4419 | 438.6862 | 333.0158 | 477.5931 | 180.7973 | 355.5882 |  | 351.3563 | 404.866 | 457.1132 | 241.8157 | 393.6352 | 498.4428 | 254.1333 | 418.0042 | 306.2254 | 462.4396 | 271.4705 | 457.477 | 0.84608 | 19.3674 | 1.4495 | 0.16661 | -40.1064 | 3.1159 | 1388.68 | 0.25 | 2.9381 | -0.48021 | 1.1222 | -0.72803 | 3.0924 | 2.4519 | 3.8382 | 123.3008 | 4.4614 | -0.72159 | 1.2317 | -2.3855 | 22.4256 | 16.2915
42810.5846 | 12487 | 106.2246 | 79.9806 | 61.4063 | 45.483 | 27.7005 | 21.4569 | 17.4299 | 157.7246 | 107.3939 | 86.547 | 63.7583 | 34.8285 | 22.4596 | 17.4014 | 163.4173 | 179.2557 | 409.1379 | 254.2017 | 261.4484 | 460.0836 |  |  |  | 263.1925 | 357.7134 | 380.5064 | 384.894 | 210.9937 | 392.6822 | 157.5263 | 258.8567 | 208.9019 | 220.3619 | 354.6498 | 267.7015 | 449.842 | 192.7308 |  | 206.806 | 256.629 | 174.25 | 201.18 |  | 48.6926 | 103.721 | 51.2091 | 103.3213 | 181.6557 | 230.1982 | 335.1237 | 8.4599 | 50.9059 | 11.0463 | 115.6333 | 8.4195 | 42.3363 | 48.5231 | 52.3603 | 25.2412 |  |  | 2.4651 | -0.13199 | 0.32515 | -0.59863 | 3.8357 | 3.3351 | 6.209 | -5.8288 | 0.60036 | 3.5406 | 13.6275 | -0.00053555 | -0.00052076 | -0.00055033 | 423.8319 | 633.452 | 444.7768 | 233.6004 | 107.5494 | 55.489 | 29.9715 | 116.5652 | 96.8498 | 70.3827 | 52.3531 | 32.8559 | 23.4834 | 17.8267 | 158.2693 | 151.0207 | 135.437 | 86.724 | 72.1425 | 152.0862 | 101.9334 | 180.5334 | 216.7905 | 243.1386 | 287.4672 | 340.5597 | 368.4018 |  |  |  | 443.1642 | 355.2839 | 363.2217 | 392.8968 | 2.756 | 5.0381 | 783.5475 |  |  | 603.4249 |  |  | 331.8552 | 419.8527 | 268.1074 | 200.239 | 313.6255 | 208.178 | 835.4804 | 1015.5475 | 751.3867 | 774.5192 | 835.737 |  | 934.459 | 655.4715 | 399.2126 | 995.2574 | 440.0862 | 712.1166 |  | 719.0745 |  |  | 885.8451 | 863.1935 | 858.0373 | [6 empty] | 1005.8837 |  |  | 1011.1356 |  |  | 300.0248 | 438.8484 | 477.2368 | 179.3332 | 373.7107 | 455.1778 | 120.3053 | 404.7925 |  | 359.1592 | 455.8971 | 266.4577 | 439.0646 | 333.2716 | 477.3165 | 181.8771 | 355.5601 |  | 352.1684 | 405.6363 | 457.1403 | 240.9692 | 393.7723 | 498.4248 | 254.6266 | 418.0497 | 306.6517 | 462.5875 | 271.5645 | 457.5376 | 0.95471 | 19.3374 | 1.4566 | 0.16761 | -40.0749 | 3.116 | 1391.96 | 0.12 | 2.8233 | -0.49152 | 0.77145 | -1.0468 | 3.0621 | 2.8553 | 3.8959 | 123.3259 | 4.4694 | -0.7485 | 1.167 | -2.6004 | 22.3996 | 16.3242
42810.5846 | 12488 | 106.2282 | 79.9895 | 61.4113 | 45.4914 | 27.7083 | 21.4613 | 17.4367 | 157.7347 | 107.3998 | 86.5501 | 63.7679 | 34.8259 | 22.4539 | 17.4006 | 163.4447 | 179.285 | 409.2468 | 254.2342 | 261.8156 | 460.1109 |  |  |  | 263.2324 | 357.7409 | 380.673 | 384.9208 | 210.9478 | 392.904 | 157.5501 | 258.9062 | 209.2983 | 220.4007 | 354.7156 | 267.814 | 449.6429 | 192.8267 |  | 206.0599 | 256.5311 | 174.5276 | 201.7698 |  | 48.6473 | 103.8062 | 51.2184 | 102.8134 | 181.5603 | 230.162 | 334.8748 | 8.4318 | 50.8803 | 11.1191 | 115.5797 | 8.4194 | 42.3493 | 48.5384 | 52.3524 | 25.2558 |  |  | 2.5873 | 0.24716 | 0.19438 | -0.25365 | 4.2905 | 2.8284 | 5.9284 | -5.9103 | 0.15998 | 3.0126 | 13.7014 | -0.00056348 | -0.00056019 | -0.00055198 | 424.6313 | 634.1461 | 444.9881 | 233.6131 | 107.5493 | 55.4866 | 29.9711 | 116.5681 | 96.848 | 70.3859 | 52.3422 | 32.8576 | 23.4791 | 17.8249 | 157.8268 | 150.683 | 136.4635 | 89.7832 | 74.3522 | 152.0639 | 101.9906 | 180.5459 | 216.8203 | 243.1869 | 287.4842 | 340.559 | 368.4001 |  |  |  | 443.1663 | 356.8419 | 363.1708 | 393.7567 | 5.3098 | 4.7001 | 783.0513 |  |  | 602.3368 |  |  | 331.9187 | 419.8917 | 269.545 | 200.29 | 313.727 | 208.8704 | 835.6616 | 1014.559 | 751.3539 | 774.2758 | 835.9366 |  | 934.4095 | 655.0456 | 399.1682 | 996.0131 | 440.3053 | 712.0365 |  | 718.8883 |  |  | 885.9258 | 863.864 | 859.0093 | [6 empty] | 1006.8694 |  |  | 1011.8621 |  |  | 300.2512 | 438.8769 | 478.9252 | 179.8777 | 373.9169 | 455.5621 | 119.8112 | 404.7023 |  | 359.6327 | 455.334 | 266.8192 | 439.2554 | 334.2125 | 478.0223 | 181.287 | 355.5182 |  | 353.224 | 405.5467 | 457.1329 | 240.6582 | 393.9265 | 498.7516 | 255.2962 | 418.2365 | 307.5374 | 462.2633 | 271.8414 | 457.7102 | 0.9002 | 19.3006 | 1.4634 | 0.16775 | -40.0818 | 3.116 | 1416.27 | 0.54 | 2.893 | 0.67267 | 0.59654 | -0.68144 | 3.2385 | 2.6294 | 3.8068 | 123.2992 | 4.4769 | -0.74537 | 1.2133 | -2.7074 | 22.3607 | 16.3005
42810.5846 | 12489 | 106.2281 | 80.0001 | 61.4103 | 45.4887 | 27.7094 | 21.4629 | 17.4381 | 157.7295 | 107.4035 | 86.5492 | 63.7743 | 34.8335 | 22.4505 | 17.4085 | 163.462 | 179.3154 | 409.3783 | 254.2648 | 262.2897 | 460.209 |  |  |  | 263.2709 | 357.7847 | 380.9261 | 385.133 | 211.149 | 392.8279 | 157.5767 | 258.9566 | 210.0153 | 220.4461 | 354.7752 | 267.9315 | 449.4427 | 192.9 |  | 205.541 | 256.879 | 174.6012 | 201.4137 |  | 48.439 | 103.7551 | 51.1106 | 102.9135 | 181.9216 | 230.5184 | 334.8445 | 8.5849 | 50.8514 | 10.9897 | 115.5324 | 8.4142 | 42.3386 | 48.5652 | 52.3611 | 25.2621 |  |  | 2.8744 | 0.32865 | 0.055076 | -0.57826 | 4.0467 | 2.998 | 6.1321 | -5.8051 | 1.2497 | 3.0975 | 13.837 | -0.00049448 | -0.00050926 | -0.00053883 | 426.3538 | 627.675 | 445.1995 | 233.6387 | 107.5626 | 55.4977 | 29.9723 | 116.563 | 96.8526 | 70.3856 | 52.3489 | 32.8593 | 23.4788 | 17.8227 | 162.709 | 153.507 | 137.6789 | 87.3225 | 74.6471 | 152.2725 | 102.0592 | 180.591 | 216.8618 | 243.2414 | 287.5247 | 340.5796 | 368.4053 |  |  |  | 443.057 | 358.4483 | 363.8548 | 393.8463 | 5.7818 | 4.188 | 783.6822 |  |  | 603.5692 |  |  | 331.9658 | 419.9129 | 269.9685 | 200.3115 | 313.7961 | 209.5131 | 835.8042 | 1014.7071 | 751.4327 | 774.9335 | 836.2715 |  | 934.5945 | 654.8048 | 399.1564 | 996.7592 | 440.2911 | 712.1525 |  | 718.8191 |  |  | 885.7278 | 864.2125 | 859.317 | [6 empty] | 1007.2778 |  |  | 1011.9612 |  |  | 300.317 | 439.4249 | 478.439 | 179.9977 | 373.6977 | 455.8157 | 120.0349 | 405.3475 |  | 358.7696 | 455.6879 | 267.2582 | 439.5151 | 335.4213 | 477.9045 | 181.9097 | 355.39 |  | 355.0418 | 405.5855 | 457.1478 | 241.5397 | 394.0529 | 499.0587 | 255.5198 | 418.5978 | 308.0206 | 461.8082 | 271.7382 | 458.0215 | 0.39578 | 19.2623 | 1.4702 | 0.1665 | -40.0925 | 3.116 | 1415.9 | 0.22 | 3.0491 | 0.77562 | 0.31751 | -1.0288 | 3.1462 | 2.708 | 3.873 | 123.369 | 4.4825 | -0.76766 | 0.69762 | -2.834 | 22.3478 | 16.2859
42810.5846 | 12490 | 106.2311 | 80.0017 | 61.4223 | 45.4948 | 27.7109 | 21.4583 | 17.429 | 157.736 | 107.3983 | 86.5518 | 63.7745 | 34.8472 | 22.4538 | 17.414 | 163.4902 | 179.3403 | 409.4943 | 254.3064 | 262.5773 | 460.2515 |  |  |  | 263.3169 | 357.8171 | 381.0743 | 385.172 | 212.5014 | 392.4974 | 157.5953 | 258.9924 | 209.2851 | 220.4871 | 354.8325 | 267.5248 | 449.2076 | 192.3032 |  | 206.0977 | 256.3733 | 173.4607 | 200.671 |  | 48.126 | 103.5566 | 51.1122 | 103.0866 | 182.3888 | 230.648 | 335.0243 | 8.5405 | 50.827 | 10.7112 | 115.5329 | 8.4196 | 42.3359 | 48.5714 | 52.3427 | 25.2668 |  |  | 2.3323 | 0.082883 | 0.24958 | -0.39887 | 4.0421 | 2.6372 | 6.251 | -6.0713 | 0.51454 | 4.0064 | 13.4869 | -0.00044355 | -0.00055362 | -0.00052898 | 425.7617 | 619.5652 | 445.4085 | 233.6852 | 107.5763 | 55.5108 | 29.9813 | 116.565 | 96.8532 | 70.3905 | 52.3535 | 32.8619 | 23.4861 | 17.8261 | 170.1643 | 156.5382 | 138.2988 | 87.9811 | 73.9818 | 152.5019 | 102.113 | 180.6064 | 216.8931 | 243.2806 | 287.5589 | 340.5867 | 368.3939 |  |  |  | 443.0048 | 358.3359 | 363.1847 | 392.1661 | 4.0028 | 3.8643 | 782.7074 |  |  | 603.4795 |  |  | 332.0278 | 419.9507 | 269.4383 | 200.3607 | 313.8803 | 208.3828 | 835.8806 | 1014.5813 | 751.2997 | 774.4385 | 836.5195 |  | 934.6759 | 654.6698 | 399.149 | 997.4494 | 440.3502 | 712.0355 |  | 718.7058 |  |  | 885.7384 | 864.4989 | 859.4974 | [6 empty] | 1008.2722 |  |  | 1011.9691 |  |  | 300.4994 | 439.9372 | 478.971 | 179.602 | 373.7919 | 456.2229 | 119.9135 | 405.4958 |  | 358.1873 | 456.0601 | 267.7105 | 439.8437 | 335.9698 | 477.5435 | 182.4666 | 355.2867 |  | 356.5756 | 405.6672 | 457.1708 | 242.0063 | 393.7952 | 499.7283 | 255.4936 | 418.7897 | 307.7422 | 461.9052 | 271.97 | 458.4258 | 0.9574 | 19.2442 | 1.4798 | 0.16759 | -40.0295 | 3.116 | 1391.99 | 0.39 | 2.7459 | 0.3894 | 0.67574 | -0.85425 | 3.1448 | 2.5402 | 3.9109 | 123.3969 | 4.4855 | -0.78033 | -0.10126 | -2.8962 | 22.3418 | 16.3268
42810.5846 | 12491 | 106.2379 | 79.9993 | 61.4173 | 45.4992 | 27.714 | 21.4606 | 17.4378 | 157.7398 | 107.4021 | 86.554 | 63.7713 | 34.8474 | 22.4568 | 17.412 | 163.5192 | 179.3821 | 409.6323 | 254.3405 | 262.748 | 460.2405 |  |  |  | 263.3668 | 357.8597 | 380.6668 | 385.0963 | 213.1366 | 392.5159 | 157.6188 | 259.0432 | 209.2128 | 220.5309 | 354.8968 | 267.7683 | 448.954 | 192.3863 |  | 206.7712 | 255.4137 | 172.2502 | 201.164 |  | 47.9272 | 103.4134 | 51.1045 | 103.0338 | 182.275 | 230.5377 | 335.288 | 8.4419 | 50.8253 | 10.5904 | 115.5536 | 8.4148 | 42.3146 | 48.5698 | 52.3191 | 25.2749 |  |  | 3.0486 | 0.34836 | 0.34486 | -0.45998 | 3.8962 | 2.4296 | 6.0059 | -6.0515 | 0.68306 | 3.2903 | 13.6412 | -0.00054048 | -0.00047641 | -0.00055855 | 433.4579 | 629.6465 | 445.6109 | 233.7219 | 107.5827 | 55.5223 | 29.9928 | 116.5682 | 96.8616 | 70.3963 | 52.3619 | 32.8739 | 23.4879 | 17.832 | 169.5877 | 155.9244 | 134.4855 | 84.6795 | 74.4804 | 152.6437 | 102.1375 | 180.6304 | 216.9244 | 243.3217 | 287.5891 | 340.5963 | 368.4091 |  |  |  | 442.9634 | 356.8455 | 361.3231 | 392.1349 | 3.3247 | 2.98 | 780.3519 |  |  | 605.7759 |  |  | 332.0756 | 419.9724 | 269.7918 | 200.3914 | 313.9574 | 207.9418 | 835.9851 | 1014.6978 | 751.0716 | 774.8058 | 836.6263 |  | 934.751 | 654.0846 | 399.0773 | 998.0312 | 440.2861 | 711.9423 |  | 718.5342 |  |  | 886.0469 | 864.7711 | 859.938 | [6 empty] | 1009.4001 |  |  | 1011.8814 |  |  | 300.8687 | 440.4702 | 479.5545 | 179.5984 | 373.7533 | 456.7276 | 119.9864 | 405.1637 |  | 358.3063 | 456.6833 | 268.2356 | 440.1791 | 336.5493 | 477.241 | 181.921 | 355.1375 |  | 356.9744 | 406.6202 | 457.2244 | 241.8903 | 393.8378 | 500.6455 | 256.3256 | 418.8992 | 307.5726 | 462.1979 | 272.1222 | 458.4791 | 0.99977 | 19.2313 | 1.4932 | 0.17049 | -40.0375 | 3.116 | 1390.27 | 0.36 | 3.1394 | 0.79818 | 0.79416 | -0.91718 | 3.0872 | 2.4379 | 3.833 | 123.426 | 4.4948 | -0.80354 | -0.018941 | -2.4695 | 22.2994 | 16.323
42810.5846 | 12492 | 106.2421 | 80.0071 | 61.438 | 45.5034 | 27.7209 | 21.4645 | 17.4355 | 157.7428 | 107.4061 | 86.57 | 63.7827 | 34.86 | 22.4559 | 17.4102 | 163.5471 | 179.416 | 409.7622 | 254.3815 | 262.8813 | 460.2329 |  |  |  | 263.4219 | 357.9032 | 380.466 | 385.0262 | 212.5804 | 392.6231 | 157.6438 | 259.0983 | 209.6909 | 220.5795 | 354.9573 | 267.9138 | 448.7493 | 192.2057 |  | 206.653 | 255.6587 | 171.7344 | 199.4096 |  | 47.8462 | 103.4023 | 51.0576 | 102.8715 | 182.4551 | 230.7464 | 335.4619 | 8.3577 | 50.8511 | 10.601 | 115.5363 | 8.4064 | 42.3087 | 48.5815 | 52.301 | 25.2769 |  |  | 2.6517 | 0.21233 | 0.32581 | -0.054542 | 3.9422 | 2.5669 | 5.9829 | -6.0042 | 0.63052 | 2.9553 | 13.9921 | -0.00052733 | -0.00049941 | -0.00054869 | 435.9624 | 633.8405 | 445.8242 | 233.7258 | 107.5984 | 55.5393 | 29.9949 | 116.5697 | 96.8679 | 70.4065 | 52.3737 | 32.8878 | 23.5012 | 17.8414 | 164.1816 | 153.7975 | 131.3498 | 83.6413 | 75.711 | 152.5607 | 102.1165 | 180.6557 | 216.9635 | 243.3669 | 287.6195 | 340.6048 | 368.4137 |  |  |  | 442.9371 | 356.4578 | 358.7221 | 392.1274 | 3.1758 | 3.7552 | 781.9274 |  |  | 607.9525 |  |  | 332.1161 | 419.9999 | 269.3621 | 200.4276 | 314.033 | 208.5061 | 836.2377 | 1014.6009 | 751.0011 | 774.9183 | 836.6118 |  | 934.8575 | 653.4795 | 399.0668 | 998.9352 | 440.3242 | 711.8424 |  | 718.6319 |  |  | 886.2697 | 865.1789 | 860.583 | [6 empty] | 1010.8804 |  |  | 1011.9571 |  |  | 301.1221 | 440.6201 | 480.9727 | 179.7254 | 373.8856 | 457.2638 | 120.638 | 405.1997 |  | 357.7323 | 456.5921 | 268.6864 | 440.3455 | 337.1386 | 476.9154 | 181.8282 | 355.0535 |  | 356.2021 | 406.7997 | 457.2604 | 241.6087 | 394.0309 | 501.7508 | 257.0882 | 418.8569 | 307.4501 | 462.19 | 272.2186 | 458.5269 | 0.95914 | 19.2197 | 1.5057 | 0.1719 | -40.0926 | 3.116 | 1390.21 | 0.28 | 2.9281 | 0.62315 | 0.7719 | -0.31582 | 3.106 | 2.5063 | 3.8264 | 123.4719 | 4.5106 | -0.82446 | 0.57106 | -2.1237 | 22.325 | 16.3203
42810.5846 | 12493 | 106.2534 | 80.0134 | 61.4494 | 45.5189 | 27.7291 | 21.4666 | 17.4419 | 157.7596 | 107.4148 | 86.5807 | 63.7938 | 34.8668 | 22.4682 | 17.4175 | 163.5575 | 179.4435 | 409.8855 | 254.4138 | 263.0796 | 460.2732 |  |  |  | 263.4584 | 357.9425 | 380.5674 | 385.1213 | 213.1858 | 392.9095 | 157.6612 | 259.1456 | 209.2402 | 220.6142 | 355.0088 | 267.4093 | 448.5822 | 191.5747 |  | 206.8846 | 256.1781 | 170.5485 | 199.6964 |  | 47.731 | 103.371 | 51.0534 | 102.6608 | 182.904 | 230.9846 | 335.5451 | 8.3697 | 50.8694 | 10.715 | 115.5225 | 8.4146 | 42.3048 | 48.5957 | 52.2677 | 25.2966 |  |  | 2.2154 | 0.15582 | 0.29887 | -0.31607 | 4.0651 | 2.7239 | 6.3667 | -6.1757 | 1.1478 | 3.8178 | 13.8344 | -0.00048955 | -0.00047969 | -0.00053555 | 429.6976 | 632.0132 | 446.0444 | 233.73 | 107.5964 | 55.5394 | 30.004 | 116.575 | 96.8721 | 70.4094 | 52.3766 | 32.8856 | 23.4989 | 17.8326 | 158.6303 | 150.8698 | 128.3114 | 80.0766 | 74.9093 | 152.4007 | 102.0884 | 180.6717 | 216.9855 | 243.4049 | 287.6437 | 340.5984 | 368.3823 |  |  |  | 442.8204 | 357.4299 | 359.7234 | 393.6871 | 2.8573 | 3.1375 | 782.004 |  |  | 605.3961 |  |  | 332.1782 | 420.0356 | 269.4012 | 200.464 | 314.1167 | 208.4636 | 836.4395 | 1014.5417 | 751.0502 | 775.3677 | 836.562 |  | 934.9623 | 653.1297 | 399.0627 | 1000.1561 | 440.392 | 711.5241 |  | 719.2097 |  |  | 886.6715 | 865.4266 | 860.9783 | [6 empty] | 1012.4479 |  |  | 1011.9911 |  |  | 301.2322 | 440.75 | 481.4465 | 179.6029 | 373.9823 | 457.5681 | 121.8588 | 405.3673 |  | 358.0561 | 456.4294 | 269.0292 | 440.5596 | 337.2399 | 476.7416 | 181.2479 | 354.9126 |  | 355.2217 | 407.2606 | 457.3299 | 241.8384 | 394.3706 | 502.1961 | 257.1275 | 418.7249 | 307.3637 | 462.5328 | 272.3222 | 458.7566 | 0.83163 | 19.2134 | 1.518 | 0.17275 | -40.1783 | 3.116 | 1392.78 | 0.52 | 2.677 | 0.5338 | 0.73927 | -0.76025 | 3.1548 | 2.5825 | 3.9482 | 123.5182 | 4.52 | -0.8509 | 1.1673 | -1.7896 | 22.2981 | 16.264
42810.5846 | 12494 | 106.2488 | 80.0185 | 61.4469 | 45.518 | 27.7244 | 21.4663 | 17.4424 | 157.7657 | 107.4109 | 86.5829 | 63.7975 | 34.8592 | 22.4662 | 17.416 | 163.5719 | 179.4725 | 409.9996 | 254.4461 | 263.3037 | 460.3662 |  |  |  | 263.4923 | 357.9783 | 380.7101 | 385.0566 | 213.7773 | 393.1159 | 157.6789 | 259.1821 | 208.8162 | 220.6536 | 355.0597 | 267.4747 | 448.4492 | 191.8858 |  | 206.6296 | 256.6507 | 169.205 | 200.5162 |  | 47.7566 | 103.4466 | 50.9078 | 102.445 | 183.2961 | 230.7482 | 335.4604 | 8.4892 | 50.9006 | 10.9079 | 115.5184 | 8.4178 | 42.2826 | 48.5944 | 52.2281 | 25.2915 |  |  | 2.7792 | 0.20379 | 0.33304 | -0.11302 | 3.5197 | 2.674 | 6.2386 | -6.2572 | 0.39194 | 2.3664 | 13.716 | -0.00053062 | -0.00051748 | -0.00052076 | 426.9842 | 645.5936 | 446.2684 | 233.7254 | 107.6075 | 55.5372 | 30.0001 | 116.5725 | 96.8633 | 70.415 | 52.3794 | 32.89 | 23.494 | 17.8328 | 155.9503 | 148.6135 | 126.7859 | 77.77 | 70.7881 | 152.3235 | 102.0473 | 180.6987 | 217.03 | 243.4565 | 287.6698 | 340.6227 | 368.3859 |  |  |  | 442.8454 | 357.3082 | 360.0276 | 393.8093 | 5.2184 | 3.5468 | 782.0697 |  |  | 606.1668 |  |  | 332.2331 | 420.0744 | 270.9711 | 200.5008 | 314.2056 | 207.2555 | 836.5144 | 1016.3152 | 751.2032 | 775.1137 | 836.7629 |  | 935.1834 | 652.8411 | 399.0705 | 1001.5708 | 440.5477 | 711.2838 |  | 719.2385 |  |  | 887.7632 | 865.6403 | 861.2944 | [6 empty] | 1015.7914 |  |  | 1013.2834 |  |  | 301.304 | 440.8227 | 484.0235 | 179.3823 | 373.5298 | 457.6296 | 121.8063 | 405.1672 |  | 358.0973 | 457.0569 | 269.1413 | 440.6436 | 337.1202 | 477.0642 | 180.9737 | 354.8693 |  | 356.2051 | 407.3573 | 457.41 | 241.8546 | 394.86 | 502.9542 | 256.8321 | 418.4856 | 307.3618 | 463.0871 | 272.8613 | 459.1492 | 0.7935 | 19.204 | 1.528 | 0.17206 | -40.1729 | 3.116 | 1391.21 | 0.45 | 2.9988 | 0.61052 | 0.78046 | -0.45466 | 2.9349 | 2.5581 | 3.9073 | 123.6072 | 4.5287 | -0.87304 | 1.4551 | -1.6251 | 22.2603 | 16.2634
42810.5847 | 12495 | 106.2507 | 80.0246 | 61.4504 | 45.527 | 27.7284 | 21.4693 | 17.4411 | 157.7742 | 107.4132 | 86.5922 | 63.8013 | 34.8652 | 22.4698 | 17.4169 | 163.5992 | 179.5105 | 410.1208 | 254.49 | 263.2393 | 460.4625 |  |  |  | 263.5412 | 358.0157 | 380.712 | 385.0101 | 213.416 | 393.113 | 157.705 | 259.2306 | 207.538 | 220.7008 | 355.1209 | 267.7533 | 448.3668 | 192.4734 |  | 206.5484 | 257.0595 | 168.2573 | 201.626 |  | 47.9062 | 103.4439 | 50.8179 | 102.848 | 183.4946 | 230.7583 | 335.4561 | 8.6723 | 50.9184 | 11.0563 | 115.5113 | 8.4246 | 42.271 | 48.606 | 52.2049 | 25.2966 |  |  | 2.3198 | -0.056425 | 0.39678 | -0.29636 | 4.274 | 3.2588 | 6.1978 | -6.0364 | 0.6311 | 3.0755 | 13.8016 | -0.00051583 | -0.00049941 | -0.00054212 | 428.2601 | 645.5129 | 446.4866 | 233.7447 | 107.6214 | 55.5559 | 30.0137 | 116.5735 | 96.8731 | 70.4157 | 52.3882 | 32.887 | 23.4901 | 17.8366 | 159.4837 | 150.1681 | 127.3022 | 77.7461 | 69.2772 | 152.4258 | 102.0313 | 180.7189 | 217.0611 | 243.5 | 287.7002 | 340.6299 | 368.3851 |  |  |  | 442.7792 | 357.359 | 359.3786 | 393.6486 | 5.1603 | 3.904 | 784.0376 |  |  | 604.9692 |  |  | 332.2697 | 420.0895 | 271.4676 | 200.5324 | 314.2738 | 206.3311 | 836.6587 | 1018.7232 | 751.0962 | 775.9162 | 836.9742 |  | 935.2526 | 652.6397 | 398.9878 | 1004.5898 | 441.1774 | 710.7432 |  | 719.0901 |  |  | 887.498 | 865.944 | 861.6604 | [6 empty] | 1021.0898 |  |  | 1014.9386 |  |  | 301.2199 | 440.9476 | 484.0562 | 179.4659 | 373.2977 | 457.5895 | 121.6431 | 404.8097 |  | 358.2699 | 457.0689 | 269.3519 | 440.471 | 337.3764 | 477.836 | 181.4935 | 354.9879 |  | 356.5497 | 407.329 | 457.4327 | 241.9788 | 394.9361 | 503.7397 | 256.7139 | 418.2582 | 307.054 | 463.5642 | 273.4591 | 459.0524 | 0.81892 | 19.1923 | 1.5366 | 0.17495 | -40.125 | 3.116 | 1383.92 | 0.31 | 2.7398 | -0.32125 | 0.85188 | -0.73623 | 3.2342 | 2.8241 | 3.8946 | 123.6309 | 4.5263 | -0.88742 | 1.0757 | -1.6845 | 22.2202 | 16.2605
42810.5847 | 12496 | 106.2594 | 80.0347 | 61.4622 | 45.529 | 27.7353 | 21.4759 | 17.4472 | 157.7825 | 107.4188 | 86.5891 | 63.8165 | 34.8774 | 22.479 | 17.4226 | 163.6219 | 179.5365 | 410.2337 | 254.5195 | 263.101 | 460.5231 |  |  |  | 263.5842 | 358.0475 | 380.6753 | 385.031 | 213.0244 | 393.038 | 157.7159 | 259.2693 | 206.3541 | 220.7323 | 355.1679 | 267.5861 | 448.321 | 192.3508 |  | 206.7077 | 257.763 | 166.5761 | 202.5026 |  | 48.1347 | 103.4978 | 50.9149 | 103.2752 | 183.4493 | 231.0008 | 335.6551 | 8.9206 | 50.957 | 11.1997 | 115.4966 | 8.4377 | 42.2621 | 48.6147 | 52.1785 | 25.3107 |  |  | 2.2239 | 0.11705 | 0.28441 | -0.36339 | 4.1683 | 2.54 | 6.1774 | -6.0042 | 0.52602 | 3.4964 | 13.8344 | -0.00052569 | -0.00051748 | -0.00057169 | 432.4968 | 650.3972 | 446.6983 | 233.7554 | 107.6211 | 55.5704 | 30.0106 | 116.581 | 96.8797 | 70.4206 | 52.3965 | 32.8936 | 23.5039 | 17.8396 | 168.0924 | 153.8361 | 131.6027 | 78.8741 | 70.2681 | 152.6383 | 102.0739 | 180.7452 | 217.0884 | 243.5353 | 287.7271 | 340.6482 | 368.3834 |  |  |  | 442.6861 | 357.8832 | 359.3611 | 394.1673 | 4.4595 | 3.6782 | 785.1067 |  |  | 607.0337 |  |  | 332.332 | 420.1259 | 271.9925 | 200.5765 | 314.3662 | 205.356 | 836.9205 | 1019.4875 | 751.2163 | 775.9452 | 837.3559 |  | 935.4513 | 652.5197 | 398.8844 | 1006.6137 | 441.4357 | 710.3707 |  | 719.3278 |  |  | 887.6358 | 866.2048 | 861.6953 | [6 empty] | 1023.8642 |  |  | 1015.0559 |  |  | 300.9779 | 441.1278 | 482.6619 | 179.6004 | 373.1372 | 457.449 | 122.021 | 404.9177 |  | 359.2176 | 457.2083 | 269.8852 | 440.0195 | 337.8397 | 478.5536 | 181.5909 | 355.1235 |  | 354.5601 | 407.5543 | 457.428 | 242.3207 | 394.7754 | 504.076 | 257.0502 | 417.8736 | 306.6678 | 463.6679 | 273.9175 | 458.9466 | 0.88421 | 19.1766 | 1.5434 | 0.17742 | -40.1898 | 3.116 | 1409.35 | 0.08 | 2.6824 | 0.46273 | 0.72129 | -0.8153 | 3.1947 | 2.4938 | 3.8891 | 123.7053 | 4.5197 | -0.9151 | 0.1465 | -2.157 | 22.1907 | 16.2358
42810.5847 | 12497 | 106.264 | 80.0413 | 61.4619 | 45.5372 | 27.7348 | 21.4675 | 17.441 | 157.7838 | 107.4251 | 86.5971 | 63.8149 | 34.8751 | 22.4879 | 17.4192 | 163.6425 | 179.5651 | 410.3395 | 254.5384 | 262.9375 | 460.5541 |  |  |  | 263.6248 | 358.0779 | 380.6325 | 385.0283 | 210.849 | 393.0206 | 157.7548 | 259.3295 | 206.7095 | 220.795 | 355.2213 | 267.8733 | 448.2531 | 193.0349 |  | 206.3333 | 257.5831 | 167.7174 | 203.3734 |  | 48.0918 | 103.4509 | 51.1399 | 103.2994 | 183.6635 | 231.6 | 335.4207 | 9.1591 | 50.98 | 11.5653 | 115.4976 | 8.4419 | 42.2238 | 48.6347 | 52.1603 | 25.3175 |  |  | 3.0552 | 0.010603 | 0.53674 | -0.42384 | 4.2675 | 3.0407 | 6.3641 | -6.1324 | 0.71828 | 3.5515 | 13.765 | -0.00053062 | -0.00046984 | -0.00056676 | 428.9354 | 637.2568 | 446.885 | 233.7656 | 107.6149 | 55.572 | 30.0056 | 116.5707 | 96.873 | 70.422 | 52.3925 | 32.8887 | 23.4956 | 17.8396 | 174.1555 | 152.3551 | 129.7278 | 81.0906 | 71.5223 | 152.8248 | 102.0268 | 180.7815 | 217.127 | 243.5863 | 287.7578 | 340.6539 | 368.39 |  |  |  | 442.5512 | 357.9568 | 360.3221 | 394.8171 | 3.7526 | 2.9262 | 784.1084 |  |  | 605.9869 |  |  | 332.3753 | 420.1665 | 272.5049 | 200.618 | 314.4527 | 205.8712 | 837.1949 | 1019.28 | 751.6725 | 774.8796 | 837.6902 |  | 935.5837 | 652.0841 | 398.8127 | 1006.8575 | 441.4298 | 710.1195 |  | 719.0722 |  |  | 888.7245 | 866.4075 | 861.7103 | [6 empty] | 1024.329 |  |  | 1014.6812 |  |  | 300.4987 | 440.9066 | 482.2471 | 179.436 | 372.4494 | 457.2502 | 121.7181 | 405.4549 |  | 359.1946 | 458.1956 | 269.2891 | 439.6261 | 338.3206 | 479.6692 | 181.3521 | 355.278 |  | 353.8131 | 407.2392 | 457.4286 | 242.6875 | 394.673 | 504.0527 | 257.8249 | 417.4597 | 306.9707 | 463.8822 | 274.3141 | 458.8753 | 1.1454 | 19.1598 | 1.5468 | 0.17822 | -40.1284 | 3.116 | 1423.43 | 0.14 | 3.144 | 0.13926 | 0.99081 | -0.88046 | 3.2344 | 2.7302 | 3.9498 | 123.7528 | 4.5248 | -0.92253 | -0.50319 | -1.9545 | 22.1588 | 16.2028
42810.5847 | 12498 | 106.2595 | 80.0461 | 61.4562 | 45.5251 | 27.7317 | 21.4727 | 17.4485 | 157.7874 | 107.4293 | 86.5968 | 63.8187 | 34.8782 | 22.4757 | 17.4174 | 163.665 | 179.6053 | 410.4426 | 254.5744 | 262.7148 | 460.5256 |  |  |  | 263.67 | 358.1174 | 380.4409 | 384.9858 | 209.4695 | 392.8977 | 157.7833 | 259.3691 | 207.8674 | 220.8327 | 355.2783 | 267.8885 | 448.1361 | 193.1486 |  | 206.7144 | 257.7889 | 167.6798 | 202.15 |  | 47.8467 | 103.3676 | 51.0324 | 103.0666 | 183.9873 | 231.8254 | 335.1169 | 9.4101 | 50.9933 | 12.1323 | 115.4722 | 8.4426 | 42.209 | 48.6596 | 52.1448 | 25.3234 |  |  | 2.4532 | -0.23253 | 0.36589 | -0.3371 | 3.7681 | 2.9408 | 6.2313 | -5.8978 | 1.0966 | 3.6808 | 13.6917 | -0.00051091 | -0.00051091 | -0.00057005 | 431.0755 | 629.0887 | 447.0544 | 233.7806 | 107.6212 | 55.5694 | 30.0074 | 116.5674 | 96.8673 | 70.4198 | 52.3922 | 32.8914 | 23.4946 | 17.8348 | 168.9524 | 146.3471 | 126.2192 | 81.1859 | 71.4101 | 152.7492 | 101.9508 | 180.7938 | 217.1577 | 243.6323 | 287.7812 | 340.6605 | 368.3694 |  |  |  | 442.6335 | 357.5934 | 359.4421 | 394.574 | 4.2893 | 3.2499 | 782.7077 |  |  | 606.766 |  |  | 332.4151 | 420.1898 | 273.0914 | 200.6453 | 314.5274 | 206.5704 | 837.7813 | 1018.6881 | 751.5871 | 774.9982 | 837.9309 |  | 935.6122 | 651.6832 | 398.8043 | 1006.1222 | 441.0468 | 709.705 |  | 718.8398 |  |  | 889.4525 | 866.5149 | 861.7299 | [6 empty] | 1023.1858 |  |  | 1014.5385 |  |  | 300.36 | 440.4675 | 482.6231 | 179.5801 | 372.0664 | 457.1026 | 120.8514 | 406.1326 |  | 359.6215 | 459.258 | 268.4575 | 439.4081 | 338.2992 | 479.9604 | 181.3253 | 355.0879 |  | 354.0872 | 407.6265 | 457.4493 | 243.2293 | 394.7673 | 503.9139 | 258.733 | 417.1591 | 307.1846 | 463.9412 | 274.0915 | 458.5931 | 1.0005 | 19.1394 | 1.5482 | 0.17911 | -40.1436 | 3.116 | 1446.59 | -0.01 | 2.817 | -0.65208 | 0.81797 | -0.78513 | 3.0399 | 2.6856 | 3.9092 | 123.7583 | 4.5352 | -0.94441 | 0.065211 | -1.574 | 22.1796 | 16.2186
42810.5847 | 12499 | 106.272 | 80.0534 | 61.4672 | 45.5434 | 27.7385 | 21.4793 | 17.4491 | 157.808 | 107.4293 | 86.6094 | 63.8293 | 34.8838 | 22.4825 | 17.4187 | 163.6891 | 179.6354 | 410.5346 | 254.605 | 262.6593 | 460.5245 |  |  |  | 263.7168 | 358.1549 | 380.3103 | 384.7846 | 212.1293 | 392.9992 | 157.7998 | 259.422 | 206.7092 | 220.8755 | 355.3324 | 267.8494 | 448.0604 | 192.7937 |  | 206.8715 | 258.4457 | 166.6532 | 202.6598 |  | 47.683 | 103.2899 | 51.1092 | 102.4485 | 183.2921 | 231.6853 | 334.8708 | 9.5487 | 51.0008 | 12.5287 | 115.4174 | 8.4501 | 42.2037 | 48.6803 | 52.1236 | 25.3342 |  |  | 2.5097 | -0.084681 | 0.35604 | -0.41727 | 3.9645 | 3.5559 | 6.2609 | -6.0305 | 0.31566 | 3.4099 | 13.8986 | -0.00056348 | -0.00048955 | -0.00057497 | 429.3013 | 607.8832 | 447.2253 | 233.792 | 107.6366 | 55.5798 | 30.0203 | 116.5741 | 96.8805 | 70.4321 | 52.4046 | 32.9012 | 23.5024 | 17.8368 | 165.6012 | 147.1734 | 126.8478 | 82.3432 | 70.2471 | 152.754 | 101.935 | 180.8164 | 217.1923 | 243.6745 | 287.8152 | 340.6697 | 368.3605 |  |  |  | 442.7961 | 357.4876 | 359.1529 | 394.5173 | 4.5535 | 4.7647 | 781.5271 |  |  | 604.4976 |  |  | 332.4648 | 420.2259 | 272.3966 | 200.6895 | 314.6131 | 205.4716 | 837.9647 | 1018.4561 | 751.7994 | 775.0219 | 838.2373 |  | 935.4052 | 651.4927 | 398.7028 | 1006.1753 | 441.183 | 709.0834 |  | 718.6786 |  |  | 889.2762 | 866.6772 | 861.8535 | [6 empty] | 1022.884 |  |  | 1014.4422 |  |  | 300.4013 | 440.2438 | 484.8282 | 180.2487 | 372.1673 | 457.4649 | 121.4622 | 406.5812 |  | 361.159 | 460.4038 | 268.2813 | 439.5941 | 338.1694 | 479.8633 | 181.2811 | 354.7953 |  | 354.3879 | 408.4101 | 457.4122 | 243.1521 | 395.0192 | 503.861 | 259.3576 | 416.8141 | 306.9065 | 463.5734 | 273.8717 | 458.4393 | 0.77886 | 19.126 | 1.5487 | 0.17916 | -40.0653 | 3.1161 | 1446.67 | -0.33 | 2.8495 | -0.39347 | 0.80679 | -0.87342 | 3.1177 | 2.9527 | 3.918 | 123.6611 | 4.5307 | -0.93085 | 0.43818 | -1.6458 | 22.1569 | 16.2383
42810.5847 | 12500 | 106.2766 | 80.059 | 61.4828 | 45.5489 | 27.7461 | 21.4905 | 17.44 | 157.8065 | 107.4327 | 86.6115 | 63.8393 | 34.891 | 22.4925 | 17.4277 | 163.7053 | 179.6627 | 410.6102 | 254.6413 | 262.9643 | 460.5277 |  |  |  | 263.7612 | 358.1902 | 380.5994 | 384.849 | 213.4768 | 393.1664 | 157.8189 | 259.4618 | 207.6728 | 220.9184 | 355.3798 | 267.9751 | 447.931 | 192.835 |  | 208.4892 | 258.4545 | 167.0584 | 203.4089 |  | 47.4941 | 103.2299 | 51.0854 | 101.8792 | 182.8346 | 231.8021 | 335.2896 | 9.4425 | 51.0174 | 12.6084 | 115.3373 | 8.4625 | 42.1899 | 48.6952 | 52.0979 | 25.3489 |  |  | 2.6918 | 0.073027 | 0.14379 | -0.2543 | 4.2188 | 3.4389 | 6.37 | -6.1889 | 0.40362 | 3.9401 | 13.7893 | -0.00052076 | -0.00050926 | -0.0005799 | 421.0303 | 598.7569 | 447.4017 | 233.8018 | 107.6468 | 55.5821 | 30.0245 | 116.5736 | 96.8853 | 70.4348 | 52.4084 | 32.8981 | 23.4987 | 17.8361 | 167.1773 | 149.3151 | 130.6597 | 86.125 | 73.2686 | 152.8831 | 101.9849 | 180.8415 | 217.2293 | 243.7175 | 287.8435 | 340.6758 | 368.3526 |  |  |  | 442.966 | 358.0506 | 360.0351 | 395.1204 | 5.153 | 4.3064 | 782.3742 |  |  | 606.4217 |  |  | 332.5102 | 420.258 | 273.1422 | 200.7262 | 314.6985 | 206.8834 | 838.302 | 1017.8301 | 751.7047 | 774.6125 | 838.8075 |  | 935.3451 | 651.3595 | 398.7267 | 1006.2618 | 441.3872 | 708.9259 |  | 718.2581 |  |  | 889.0167 | 866.838 | 861.8957 | [6 empty] | 1022.6554 |  |  | 1014.7507 |  |  | 300.2356 | 440.7152 | 487.2315 | 180.8404 | 371.8694 | 457.8094 | 121.5142 | 406.8251 |  | 361.4646 | 461.956 | 268.1766 | 439.9242 | 338.2472 | 480.0841 | 181.4848 | 354.6623 |  | 354.6972 | 408.6671 | 457.3557 | 242.7962 | 394.9698 | 504.0619 | 259.3439 | 416.5737 | 307.1881 | 462.7864 | 274.0138 | 458.398 | 1.0633 | 19.1163 | 1.5519 | 0.18276 | -40.0717 | 3.1161 | 1457.09 | 0.58 | 2.9514 | 0.36536 | 0.51267 | -0.6818 | 3.2165 | 2.904 | 3.9524 | 123.6196 | 4.5367 | -0.91069 | 0.27967 | -2.0632 | 22.1215 | 16.2404
42810.5847 | 12501 | 106.2738 | 80.0655 | 61.4831 | 45.5534 | 27.7455 | 21.4782 | 17.4425 | 157.8063 | 107.4336 | 86.6156 | 63.847 | 34.8915 | 22.4903 | 17.4261 | 163.7361 | 179.701 | 410.7067 | 254.6813 | 263.0442 | 460.5607 |  |  |  | 263.8041 | 358.2356 | 380.6366 | 384.7474 | 211.7658 | 393.2406 | 157.8438 | 259.5048 | 207.1872 | 220.9661 | 355.4277 | 267.9325 | 447.8078 | 192.7254 |  | 208.8334 | 258.1127 | 165.5786 | 204.5076 |  | 47.4573 | 103.1432 | 51.0134 | 101.5978 | 182.2867 | 231.2935 | 335.7114 | 9.2206 | 51.0606 | 12.6211 | 115.2949 | 8.4648 | 42.1539 | 48.6889 | 52.0815 | 25.3571 |  |  | 2.5827 | 0.28396 | 0.43818 | -0.28387 | 4.0447 | 2.5978 | 5.5624 | -6.2539 | 0.88681 | 3.9856 | 13.7559 | -0.00057333 | -0.00051091 | -0.0005684 | 419.5479 | 603.0118 | 447.5985 | 233.8256 | 107.6488 | 55.6015 | 30.0343 | 116.5846 | 96.8883 | 70.4381 | 52.4095 | 32.9069 | 23.5089 | 17.8392 | 171.0845 | 150.4575 | 131.3689 | 88.6181 | 76.4549 | 153.0255 | 102.0337 | 180.8649 | 217.2516 | 243.7586 | 287.8719 | 340.6881 | 368.3524 |  |  |  | 442.9703 | 358.1339 | 361.4748 | 394.0887 | 5.0936 | 4.5166 | 780.8117 |  |  | 604.8012 |  |  | 332.5524 | 420.281 | 272.9135 | 200.7556 | 314.7606 | 206.1242 | 838.6176 | 1017.8647 | 751.5477 | 774.6318 | 839.6615 |  | 935.2508 | 651.0303 | 398.8332 | 1006.7882 | 441.5425 | 709.0692 |  | 718.0346 |  |  | 888.3432 | 867.0541 | 862.2732 | [6 empty] | 1023.758 |  |  | 1015.2443 |  |  | 300.0526 | 440.7193 | 490.5205 | 180.2687 | 371.9529 | 457.8409 | 120.2321 | 406.8637 |  | 361.26 | 461.3325 | 268.4702 | 440.3598 | 338.8452 | 479.2008 | 180.9488 | 354.5434 |  | 355.0394 | 407.6734 | 457.3672 | 242.5463 | 395.0157 | 503.6153 | 259.3989 | 416.3581 | 307.2528 | 462.1909 | 274.0608 | 458.2381 | 0.79986 | 19.1068 | 1.5541 | 0.18359 | -40.1156 | 3.116 | 1435.92 | -0.03 | 2.8911 | 0.72038 | 0.89486 | -0.72027 | 3.1479 | 2.5227 | 3.6915 | 123.5555 | 4.5561 | -0.90815 | -0.13615 | -2.136 | 22.0771 | 16.2695
42810.5847 | 12502 | 106.2761 | 80.061 | 61.4888 | 45.5548 | 27.7461 | 21.4829 | 17.4423 | 157.8096 | 107.4345 | 86.6235 | 63.8449 | 34.8964 | 22.4871 | 17.4223 | 163.7473 | 179.7298 | 410.8007 | 254.7114 | 263.0119 | 460.594 |  |  |  | 263.8465 | 358.2586 | 380.9325 | 385.0254 | 211.6157 | 393.3466 | 157.8688 | 259.5492 | 207.057 | 221.0111 | 355.4808 | 267.9978 | 447.7116 | 193.1916 |  | 209.1607 | 258.152 | 164.6026 | 205.1336 |  | 47.6089 | 103.2005 | 51.0159 | 101.3054 | 181.5436 | 231.0434 | 336.1662 | 9.0803 | 51.0902 | 12.5874 | 115.2176 | 8.4627 | 42.1094 | 48.6759 | 52.0645 | 25.3627 |  |  | 2.7719 | 0.040171 | 0.29952 | -0.21356 | 4.0763 | 2.9283 | 6.5402 | -6.2165 | 0.96309 | 3.4292 | 13.8082 | -0.00049941 | -0.00057333 | -0.00057169 | 414.5337 | 608.6207 | 447.8028 | 233.8719 | 107.6627 | 55.6151 | 30.052 | 116.5935 | 96.8958 | 70.4485 | 52.4281 | 32.92 | 23.5112 | 17.846 | 174.529 | 152.4585 | 130.5171 | 88.6527 | 76.3382 | 153.2117 | 102.0555 | 180.8826 | 217.2944 | 243.8137 | 287.9009 | 340.6971 | 368.3587 |  |  |  | 442.8735 | 357.5117 | 362.309 | 393.7967 | 3.6898 | 4.6326 | 779.3517 |  |  | 604.362 |  |  | 332.601 | 420.3235 | 272.9018 | 200.7967 | 314.8503 | 206.2678 | 838.879 | 1018.5237 | 751.7307 | 774.3826 | 840.4411 |  | 935.3825 | 650.6405 | 398.8222 | 1007.7947 | 441.3308 | 708.7874 |  | 717.803 |  |  | 888.1823 | 867.3188 | 862.5586 | [6 empty] | 1026.0185 |  |  | 1015.7319 |  |  | 300.5397 | 440.3699 | 489.52 | 179.0362 | 372.5454 | 457.939 | 120.5778 | 406.7826 |  | 361.2646 | 461.4703 | 267.8118 | 440.5193 | 338.9507 | 478.807 | 180.469 | 354.7863 |  | 354.0525 | 406.5466 | 457.3902 | 243.2275 | 394.6571 | 503.2331 | 259.8043 | 416.4025 | 307.7801 | 461.7534 | 274.0244 | 458.3815 | 0.82528 | 19.1067 | 1.5558 | 0.18382 | -40.1809 | 3.1161 | 1411.97 | 0.75 | 2.9954 | 0.27097 | 0.73991 | -0.62478 | 3.1593 | 2.6778 | 4.0018 | 123.5902 | 4.5659 | -0.9595 | -0.49491 | -2.0387 | 22.0488 | 16.2669
42810.5847 | 12503 | 106.2837 | 80.0692 | 61.5063 | 45.5685 | 27.75 | 21.4837 | 17.4541 | 157.8204 | 107.4337 | 86.6295 | 63.8507 | 34.9026 | 22.4884 | 17.4258 | 163.7803 | 179.7624 | 410.8962 | 254.7506 | 262.8666 | 460.6246 |  |  |  | 263.8851 | 358.3011 | 380.8793 | 384.9685 | 210.7961 | 393.5222 | 157.888 | 259.5941 | 206.625 | 221.0444 | 355.5325 | 268.1411 | 447.6028 | 193.5971 |  | 208.815 | 258.5532 | 163.4141 | 205.68 |  | 47.6256 | 103.1971 | 51.0004 | 101.7204 | 181.3108 | 231.1944 | 336.7111 | 8.9945 | 51.0965 | 12.4301 | 115.1631 | 8.4739 | 42.0613 | 48.6961 | 52.0618 | 25.378 |  |  | 2.954 | 0.051999 | 0.27784 | -0.44881 | 3.6951 | 2.628 | 6.2642 | -5.9924 | -0.52073 | 2.7935 | 13.9645 | -0.00048462 | -0.00050269 | -0.0005569 | 416.6616 | 594.5497 | 447.9852 | 233.885 | 107.6657 | 55.615 | 30.0341 | 116.584 | 96.8945 | 70.4431 | 52.4276 | 32.9188 | 23.5137 | 17.8418 | 174.9065 | 154.9113 | 129.918 | 90.2857 | 76.7963 | 153.2887 | 102.0988 | 180.9104 | 217.3259 | 243.8559 | 287.9311 | 340.7023 | 368.3434 |  |  |  | 442.8734 | 356.7839 | 362.4454 | 392.581 | 5.199 | 3.1264 | 779.2888 |  |  | 600.9153 |  |  | 332.6411 | 420.3606 | 272.8019 | 200.8323 | 314.9258 | 205.74 | 839.4603 | 1018.4321 | 751.6465 | 775.4279 | 841.3069 |  | 935.4173 | 650.2988 | 398.6986 | 1008.7144 | 441.3014 | 708.6139 |  | 717.8691 |  |  | 887.6566 | 867.5933 | 862.8298 | [6 empty] | 1026.7443 |  |  | 1015.6925 |  |  | 300.1565 | 440.3181 | 489.7375 | 178.1383 | 372.6267 | 458.0898 | 120.4823 | 406.7854 |  | 360.0671 | 462.2924 | 267.0406 | 440.1094 | 339.2938 | 478.4389 | 180.3994 | 355.0331 |  | 353.3744 | 406.4426 | 457.3424 | 243.1651 | 394.623 | 503.6866 | 259.6223 | 416.4402 | 308.3779 | 461.7613 | 273.3788 | 458.9094 | 0.895 | 19.1092 | 1.5555 | 0.18401 | -40.1468 | 3.1161 | 1408.21 | 0.13 | 3.0926 | 0.30829 | 0.71262 | -0.90572 | 3.0085 | 2.5371 | 3.9171 | 123.581 | 4.5634 | -0.9883 | -0.52695 | -1.9668 | 22.0214 | 16.3006
42810.5848 | 12504 | 106.2823 | 80.0708 | 61.5069 | 45.5676 | 27.7501 | 21.4818 | 17.4505 | 157.8216 | 107.4427 | 86.6341 | 63.8552 | 34.9047 | 22.4903 | 17.4295 | 163.8045 | 179.799 | 410.9907 | 254.7741 | 262.7513 | 460.6689 |  |  |  | 263.94 | 358.3319 | 380.6892 | 384.8787 | 210.3765 | 393.4184 | 157.9119 | 259.6372 | 206.1247 | 221.0884 | 355.5783 | 267.9628 | 447.4717 | 193.5782 |  | 208.5718 | 258.9785 | 163.314 | 206.1163 |  | 47.5602 | 103.2006 | 51.0905 | 102.1949 | 181.319 | 231.2643 | 336.5947 | 8.7753 | 51.1022 | 12.0102 | 115.1347 | 8.4777 | 42.0331 | 48.7126 | 52.0588 | 25.3857 |  |  | 3.132 | 0.12888 | 0.35866 | -0.30293 | 4.2195 | 2.8317 | 6.5237 | -6.1817 | 1.0516 | 2.877 | 13.6903 | -0.00056348 | -0.00054212 | -0.00055362 | 418.2106 | 594.8488 | 448.178 | 233.9016 | 107.6781 | 55.6279 | 30.0447 | 116.5888 | 96.8967 | 70.455 | 52.4279 | 32.9192 | 23.5171 | 17.8398 | 179.944 | 155.8929 | 129.7931 | 89.4192 | 75.0745 | 153.4739 | 102.1014 | 180.9344 | 217.3516 | 243.9009 | 287.962 | 340.7127 | 368.3494 |  |  |  | 442.8599 | 356.7249 | 361.5207 | 392.7885 | 3.3434 | 3.5004 | 781.386 |  |  | 598.4358 |  |  | 332.6757 | 420.3921 | 272.49 | 200.8753 | 315.0145 | 205.6372 | 839.9143 | 1019.0752 | 751.6631 | 775.3614 | 842.0133 |  | 935.4634 | 649.7848 | 398.6855 | 1009.6568 | 441.7131 | 708.2415 |  | 717.7425 |  |  | 887.1748 | 867.9765 | 863.2758 | [6 empty] | 1027.5457 |  |  | 1015.7653 |  |  | 300.2042 | 440.3444 | 490.6789 | 178.0747 | 372.6656 | 458.0852 | 121.2842 | 406.8581 |  | 359.2636 | 462.0289 | 265.6105 | 439.9422 | 339.6416 | 478.3937 | 180.7202 | 355.1125 |  | 353.967 | 406.7469 | 457.2983 | 242.4614 | 394.721 | 504.5122 | 259.5355 | 416.7041 | 308.9763 | 461.6209 | 273.8573 | 458.7849 | 0.84935 | 19.107 | 1.5541 | 0.18761 | -40.1356 | 3.1161 | 1390.83 | 0.12 | 3.1842 | 0.48536 | 0.80967 | -0.74411 | 3.2151 | 2.6338 | 3.9977 | 123.5812 | 4.5764 | -0.96896 | -1.0628 | -1.9526 | 21.9945 | 16.2934
42810.5848 | 12505 | 106.2858 | 80.0791 | 61.5106 | 45.5646 | 27.7578 | 21.4805 | 17.4404 | 157.8341 | 107.4433 | 86.6339 | 63.857 | 34.9004 | 22.4912 | 17.4305 | 163.8261 | 179.8211 | 411.0726 | 254.8075 | 262.7773 | 460.7342 |  |  |  | 263.9811 | 358.3611 | 379.6753 | 384.1258 | 209.118 | 393.2418 | 157.9371 | 259.6834 | 206.3968 | 221.1429 | 355.6404 | 268.0339 | 447.2796 | 193.7876 |  | 208.4847 | 258.8074 | 165.3798 | 206.2051 |  | 47.6625 | 103.1505 | 51.1807 | 102.1934 | 181.0942 | 231.0432 | 336.6472 | 8.6003 | 51.1246 | 11.6875 | 115.1618 | 8.4769 | 42.0115 | 48.7037 | 52.051 | 25.3841 |  |  | 2.7792 | 0.043459 | 0.20358 | -0.58943 | 4.0671 | 2.4144 | 5.866 | -5.7223 | 0.64901 | 3.4162 | 13.9619 | -0.00053719 | -0.00048298 | -0.00056183 | 424.1545 | 609.4922 | 448.3674 | 233.9304 | 107.6812 | 55.6162 | 30.0498 | 116.589 | 96.9007 | 70.459 | 52.4297 | 32.9212 | 23.5156 | 17.8449 | 179.277 | 154.4568 | 129.1991 | 89.1084 | 74.4993 | 153.6179 | 102.0737 | 180.9547 | 217.3802 | 243.9341 | 287.983 | 340.7209 | 368.3434 |  |  |  | 442.7352 | 357.1701 | 362.9404 | 392.8292 | 5.9287 | 3.5393 | 779.7328 |  |  | 600.1647 |  |  | 332.7023 | 420.4135 | 271.5733 | 200.9122 | 315.0891 | 205.7714 | 840.1249 | 1019.4022 | 752.0184 | 775.345 | 842.4191 |  | 935.4595 | 649.2718 | 398.6448 | 1011.0444 | 441.7225 | 708.307 |  | 717.5249 |  |  | 887.0421 | 868.3532 | 863.6925 | [6 empty] | 1028.1378 |  |  | 1016.3013 |  |  | 300.0564 | 440.4505 | 490.5582 | 178.1963 | 373.0369 | 458.118 | 121.9774 | 407.233 |  | 358.7742 | 461.4953 | 264.8748 | 439.9188 | 339.0773 | 478.2294 | 180.468 | 354.9723 |  | 354.0803 | 406.7114 | 457.3048 | 241.6391 | 394.6606 | 505.4183 | 259.3818 | 416.9555 | 309.3797 | 461.3573 | 274.9414 | 458.5337 | 1.0335 | 19.1105 | 1.5486 | 0.18757 | -40.166 | 3.1161 | 1393.54 | 0.56 | 2.9991 | 0.28182 | 0.60997 | -1.0379 | 3.1558 | 2.4315 | 3.79 | 123.5682 | 4.5867 | -1.0065 | -0.97018 | -1.89 | 21.9704 | 16.2784
42810.5848 | 12506 | 106.2929 | 80.0917 | 61.5161 | 45.5653 | 27.7577 | 21.4848 | 17.4513 | 157.8421 | 107.4472 | 86.6367 | 63.87 | 34.9081 | 22.4985 | 17.4336 | 163.8429 | 179.8459 | 411.1694 | 254.8442 | 263.056 | 460.8322 |  |  |  | 264.0183 | 358.401 | 379.7163 | 384.2422 | 208.106 | 392.9594 | 157.9534 | 259.7183 | 206.8682 | 221.1748 | 355.6759 | 268.1715 | 447.0998 | 193.7524 |  | 207.4472 | 259.0264 | 166.2862 | 206.5042 |  | 47.4552 | 103.1441 | 51.3032 | 102.4162 | 181.0428 | 230.9276 | 336.7005 | 8.4479 | 51.1239 | 11.3523 | 115.1672 | 8.477 | 41.9947 | 48.7065 | 52.0468 | 25.3991 |  |  | 2.3632 | 0.030971 | 0.26864 | -0.32396 | 3.9613 | 2.8961 | 6.0375 | -5.7749 | 0.64258 | 2.8972 | 13.9776 | -0.00053391 | -0.00058812 | -0.00053883 | 425.2472 | 605.0517 | 448.549 | 233.9828 | 107.6753 | 55.6225 | 30.0547 | 116.5879 | 96.9005 | 70.4565 | 52.4368 | 32.9154 | 23.5107 | 17.8392 | 184.3653 | 155.0137 | 130.4925 | 92.1224 | 74.4798 | 153.8099 | 102.0582 | 180.9731 | 217.4247 | 243.9817 | 288.0125 | 340.7384 | 368.3452 |  |  |  | 442.5589 | 356.9495 | 360.806 | 391.4842 | 3.4783 | 3.8922 | 778.9827 |  |  | 599.9417 |  |  | 332.7178 | 420.4319 | 270.0977 | 200.9501 | 315.1619 | 206.0116 | 840.6149 | 1019.4431 | 751.8271 | 775.6241 | 842.8204 |  | 935.2998 | 648.8327 | 398.4712 | 1012.1382 | 441.4613 | 708.271 |  | 717.6451 |  |  | 887.1278 | 868.7191 | 864.0834 | [6 empty] | 1029.233 |  |  | 1016.8105 |  |  | 299.8765 | 440.6432 | 490.0337 | 178.0432 | 372.9942 | 458.092 | 122.2913 | 407.2137 |  | 357.7904 | 460.5934 | 264.8569 | 439.871 | 338.898 | 478.1627 | 180.4606 | 354.9363 |  | 353.71 | 406.379 | 457.3295 | 241.5662 | 394.5731 | 505.7716 | 258.9783 | 416.995 | 310.0182 | 461.5641 | 275.4659 | 458.1713 | 0.77193 | 19.1142 | 1.5402 | 0.18656 | -40.0838 | 3.1161 | 1404.9 | 0.33 | 2.765 | 0.23791 | 0.70067 | -0.76944 | 3.1141 | 2.6627 | 3.8445 | 123.4887 | 4.5822 | -1.0657 | -1.5108 | -2.0356 | 21.9418 | 16.2962
42810.5848 | 12507 | 106.29 | 80.0857 | 61.5171 | 45.5766 | 27.7647 | 21.4776 | 17.4481 | 157.8479 | 107.4511 | 86.6411 | 63.87 | 34.9112 | 22.4988 | 17.4264 | 163.865 | 179.8777 | 411.277 | 254.8727 | 263.1902 | 460.9328 |  |  |  | 264.0643 | 358.4398 | 379.6977 | 384.3329 | 207.9911 | 392.8239 | 157.9779 | 259.7576 | 207.2475 | 221.2104 | 355.7258 | 267.9803 | 446.9597 | 193.1963 |  | 205.4956 | 259.3414 | 166.9333 | 206.0515 |  | 47.1192 | 103.2975 | 51.3151 | 103.1291 | 181.2143 | 231.2159 | 336.4184 | 8.3881 | 51.1275 | 11.1725 | 115.2108 | 8.4743 | 41.9554 | 48.7177 | 52.0659 | 25.4058 |  |  | 2.4118 | 0.24453 | 0.39086 | -0.55395 | 4.5829 | 2.8284 | 6.0743 | -6.1442 | 0.81772 | 3.4536 | 13.7382 | -0.00052733 | -0.00052569 | -0.00059797 | 418.4824 | 599.0278 | 448.7371 | 234.039 | 107.6833 | 55.6452 | 30.0615 | 116.5926 | 96.91 | 70.4612 | 52.4476 | 32.9317 | 23.5231 | 17.8408 | 180.2972 | 153.5057 | 131.8866 | 90.2628 | 73.6361 | 153.8369 | 102.0655 | 181.0008 | 217.4625 | 244.0284 | 288.046 | 340.7485 | 368.3574 |  |  |  | 442.3192 | 357.1592 | 359.7008 | 392.5576 | 3.9822 | 4.1532 | 777.897 |  |  | 600.0821 |  |  | 332.7434 | 420.4484 | 269.83 | 200.9738 | 315.229 | 206.1828 | 841.2409 | 1019.2596 | 752.0478 | 775.5117 | 843.4488 |  | 935.4047 | 648.7445 | 398.3983 | 1012.2579 | 441.2545 | 707.926 |  | 717.6287 |  |  | 887.3745 | 869.1556 | 864.513 | [6 empty] | 1029.5136 |  |  | 1017.1523 |  |  | 300.0866 | 440.708 | 489.2994 | 177.2238 | 372.9236 | 458.1064 | 122.1167 | 406.8057 |  | 357.2888 | 459.2014 | 265.1087 | 439.9472 | 338.7551 | 478.3199 | 180.3567 | 355.1849 |  | 354.5836 | 405.8694 | 457.3366 | 241.7425 | 394.6513 | 505.7596 | 257.9894 | 416.6208 | 310.0031 | 461.9916 | 275.4939 | 458.3521 | 0.62382 | 19.1078 | 1.5299 | 0.18484 | -40.1682 | 3.1161 | 1402.71 | 0 | 2.793 | 0.66864 | 0.84534 | -1.0064 | 3.3505 | 2.6322 | 3.8573 | 123.5161 | 4.5776 | -1.0919 | -1.0553 | -2.1896 | 21.9387 | 16.2398
42810.5848 | 12508 | 106.2945 | 80.0955 | 61.5192 | 45.5721 | 27.7636 | 21.4804 | 17.4462 | 157.8555 | 107.4488 | 86.6506 | 63.8765 | 34.9178 | 22.4985 | 17.4362 | 163.8983 | 179.9149 | 411.3865 | 254.9073 | 263.162 | 460.9856 |  |  |  | 264.1154 | 358.4779 | 379.6078 | 384.3207 | 207.8032 | 392.7026 | 158.002 | 259.8035 | 207.4119 | 221.2567 | 355.7716 | 267.7569 | 446.8474 | 192.9161 |  | 204.8056 | 259.3817 | 167.3004 | 206.4623 |  | 47.0447 | 103.3831 | 51.1922 | 104.1809 | 181.1299 | 231.7183 | 336.1751 | 8.4286 | 51.1382 | 11.1601 | 115.2766 | 8.483 | 41.9111 | 48.7313 | 52.0889 | 25.4238 |  |  | 2.7844 | 0.42918 | 0.22658 | -0.47707 | 4.0901 | 3.2234 | 6.37 | -6.3039 | 0.67158 | 3.1038 | 13.6518 | -0.00057497 | -0.00053391 | -0.00059305 | 413.8665 | 595.27 | 448.9145 | 234.0744 | 107.6918 | 55.6048 | 30.0565 | 116.5915 | 96.9071 | 70.4591 | 52.4505 | 32.9346 | 23.5236 | 17.8305 | 181.1117 | 156.1276 | 134.5252 | 89.1116 | 77.8598 | 154.0113 | 102.0741 | 181.0284 | 217.4917 | 244.0783 | 288.0792 | 340.7577 | 368.3426 |  |  |  | 442.2738 | 357.4417 | 357.9481 | 393.4448 | 3.5089 | 3.2307 | 778.3951 |  |  | 602.2859 |  |  | 332.787 | 420.4742 | 268.1 | 201.0125 | 315.3079 | 206.1729 | 841.5594 | 1019.2301 | 752.1533 | 774.9359 | 843.789 |  | 935.4771 | 648.7807 | 398.3929 | 1012.9762 | 441.058 | 707.6331 |  | 717.4846 |  |  | 887.6792 | 869.5303 | 864.7577 | [6 empty] | 1030.5846 |  |  | 1017.6992 |  |  | 299.9315 | 440.7058 | 487.9022 | 177.601 | 372.8113 | 458.2329 | 121.6834 | 406.0144 |  | 357.3377 | 458.8237 | 265.9203 | 440.1242 | 338.3184 | 479.2783 | 180.5606 | 355.2859 |  | 354.1569 | 405.5798 | 457.3303 | 241.8188 | 394.6355 | 505.7608 | 257.8446 | 416.2848 | 309.5922 | 462.3066 | 275.4549 | 458.541 | 0.77116 | 19.1072 | 1.5244 | 0.18603 | -40.2228 | 3.1161 | 1400.26 | 0.62 | 3.0007 | 0.88591 | 0.6437 | -0.93402 | 3.1668 | 2.8113 | 3.9521 | 123.5377 | 4.5761 | -1.1336 | -1.1234 | -2.4817 | 21.9146 | 16.2101
42810.5848 | 12509 | 106.2962 | 80.1004 | 61.5223 | 45.5812 | 27.7623 | 21.4835 | 17.4401 | 157.8504 | 107.4434 | 86.646 | 63.8756 | 34.9128 | 22.4971 | 17.4349 | 163.9208 | 179.945 | 411.4986 | 254.9365 | 262.9422 | 461.0038 |  |  |  | 264.1612 | 358.5114 | 379.3138 | 384.1135 | 207.2192 | 392.4744 | 158.0256 | 259.8559 | 206.2883 | 221.3072 | 355.8239 | 267.5373 | 446.7364 | 192.6799 |  | 204.4982 | 259.0727 | 165.8959 | 205.7072 |  | 47.1759 | 103.43 | 51.2034 | 103.985 | 180.5496 | 232.0764 | 335.6731 | 8.6384 | 51.1497 | 11.0987 | 115.3612 | 8.4903 | 41.8929 | 48.7245 | 52.1128 | 25.4291 |  |  | 2.2173 | 0.28922 | 0.21607 | -0.31673 | 3.5052 | 2.5189 | 6.161 | -6.3656 | 0.63363 | 3.1978 | 13.7585 | -0.00048298 | -0.00050762 | -0.00055526 | 412.5539 | 597.5144 | 449.1218 | 234.1482 | 107.6862 | 55.6225 | 30.0603 | 116.5922 | 96.8983 | 70.4636 | 52.4504 | 32.9371 | 23.5264 | 17.8425 | 179.6546 | 154.94 | 132.8779 | 86.5769 | 77.0111 | 154.097 | 102.0355 | 181.0468 | 217.5276 | 244.1206 | 288.1087 | 340.7635 | 368.3347 |  |  |  | 442.3454 | 358.3295 | 358.0234 | 393.5733 | 3.627 | 3.2261 | 777.3703 |  |  | 602.6289 |  |  | 332.8155 | 420.5097 | 266.0071 | 201.0552 | 315.3932 | 205.8582 | 841.7613 | 1018.6975 | 751.0509 | 774.5584 | 844.1345 |  | 935.4631 | 648.5089 | 398.3603 | 1014.7263 | 440.4465 | 707.1449 |  | 717.1239 |  |  | 887.4494 | 869.7314 | 864.6049 | [6 empty] | 1032.0177 |  |  | 1018.4102 |  |  | 299.9353 | 440.708 | 488.1255 | 178.0981 | 372.8494 | 458.2285 | 121.3459 | 405.5985 |  | 356.8102 | 459.2243 | 266.2888 | 440.0452 | 338.0765 | 480.4204 | 180.2746 | 355.437 |  | 353.9603 | 404.7875 | 457.3046 | 241.7972 | 394.4954 | 505.8456 | 257.9857 | 416.071 | 308.8894 | 462.5977 | 275.6554 | 458.5611 | 0.98591 | 19.1131 | 1.5225 | 0.18557 | -40.0776 | 3.1162 | 1387.34 | 0.49 | 2.6773 | 0.72729 | 0.62863 | -0.7611 | 2.9327 | 2.4861 | 3.8881 | 123.5221 | 4.5805 | -1.2496 | -0.95044 | -2.3034 | 21.9231 | 16.2145
42810.5848 | 12510 | 106.3014 | 80.104 | 61.5377 | 45.6026 | 27.7657 | 21.4886 | 17.4421 | 157.8603 | 107.4587 | 86.6512 | 63.8864 | 34.9249 | 22.5038 | 17.435 | 163.9313 | 179.9795 | 411.602 | 254.9617 | 262.3973 | 461.0151 |  |  |  | 264.2047 | 358.5425 | 379.0389 | 383.9333 | 205.4786 | 392.3604 | 158.0407 | 259.8975 | 205.3531 | 221.3483 | 355.8741 | 267.6454 | 446.6317 | 192.7921 |  | 204.3826 | 259.2222 | 164.665 | 206.0879 |  | 47.254 | 103.471 | 51.2209 | 103.286 | 180.1946 | 231.9745 | 335.1504 | 8.9613 | 51.1816 | 11.08 | 115.441 | 8.5004 | 41.8854 | 48.7258 | 52.1179 | 25.4418 |  |  | 2.5419 | 0.078283 | 0.57223 | -0.07491 | 4.1078 | 2.4269 | 6.0841 | -6.0561 | 0.72412 | 3.6554 | 13.4175 | -0.00053391 | -0.00052733 | -0.00057169 | 412.5523 | 604.2632 | 449.2562 | 234.2043 | 107.6796 | 55.6425 | 30.0599 | 116.5963 | 96.907 | 70.4744 | 52.4505 | 32.9334 | 23.5189 | 17.8445 | 180.8226 | 154.228 | 132.5665 | 84.7815 | 75.8957 | 154.221 | 102.0012 | 181.072 | 217.5653 | 244.163 | 288.1344 | 340.7694 | 368.3366 |  |  |  | 442.3406 | 358.7521 | 358.1352 | 393.2948 | 4.5403 | 3.9238 | 776.1072 |  |  | 601.8152 |  |  | 332.8477 | 420.5356 | 263.6029 | 201.0969 | 315.466 | 204.8671 | 841.9252 | 1019.0684 | 747.6718 | 775.0561 | 844.4444 |  | 935.4276 | 648.2761 | 398.2705 | 1015.3744 | 440.1291 | 706.9249 |  | 716.5944 |  |  | 887.5489 | 869.7962 | 864.3512 | [6 empty] | 1032.7039 |  |  | 1018.6973 |  |  | 300.312 | 441.0871 | 488.8698 | 177.5606 | 372.4757 | 458.1933 | 121.899 | 405.7868 |  | 356.0098 | 459.6053 | 265.9829 | 439.9568 | 337.1486 | 481.5745 | 179.415 | 355.7339 |  | 354.6482 | 404.1146 | 457.2169 | 242.0877 | 394.6086 | 505.898 | 258.3587 | 415.9015 | 308.4803 | 462.7032 | 275.5554 | 458.6347 | 0.85436 | 19.1198 | 1.523 | 0.18473 | -40.148 | 3.1161 | 1390.18 | -0.13 | 2.8663 | 0.3784 | 1.0231 | -0.37016 | 3.1745 | 2.44 | 3.8634 | 123.4983 | 4.5783 | -1.3026 | -1.0642 | -2.2731 | 21.9008 | 16.2217
42810.5848 | 12511 | 106.3046 | 80.1148 | 61.5322 | 45.604 | 27.7713 | 21.4907 | 17.4534 | 157.8712 | 107.4584 | 86.6517 | 63.8876 | 34.9284 | 22.5022 | 17.429 | 163.9523 | 180.0175 | 411.7094 | 255.0005 | 262.1679 | 461.0389 |  |  |  | 264.2584 | 358.5861 | 378.4321 | 383.649 | 204.2246 | 392.2862 | 158.062 | 259.9342 | 206.4431 | 221.3858 | 355.9193 | 267.8848 | 446.5053 | 193.1094 |  | 204.8184 | 259.4073 | 164.9128 | 205.2224 |  | 47.2277 | 103.6373 | 51.2697 | 103.3061 | 180.0676 | 232.1338 | 334.8519 | 9.1662 | 51.1939 | 11.1171 | 115.5252 | 8.502 | 41.8833 | 48.7333 | 52.1084 | 25.4512 |  |  | 2.6182 | 0.048715 | 0.27784 | -0.54803 | 4.0487 | 3.0801 | 5.8285 | -6.5069 | 0.87727 | 3.0126 | 13.7605 | -0.00049448 | -0.00052569 | -0.00053226 | 410.9343 | 607.7269 | 449.4133 | 234.2435 | 107.7124 | 55.6735 | 30.0734 | 116.5973 | 96.911 | 70.4864 | 52.4597 | 32.9452 | 23.5204 | 17.8453 | 184.0419 | 154.4126 | 132.6352 | 83.2358 | 73.492 | 154.4171 | 102.0244 | 181.1001 | 217.5935 | 244.2076 | 288.1599 | 340.782 | 368.3241 |  |  |  | 442.373 | 360.0892 | 360.0643 | 393.8089 | 4.8827 | 3.5568 | 774.1841 |  |  | 601.56 |  |  | 332.8858 | 420.5621 | 263.9848 | 201.1335 | 315.5414 | 206.0604 | 841.908 | 1018.78 | 753.188 | 774.8786 | 844.7849 |  | 935.3289 | 647.8892 | 398.1912 | 1015.7994 | 439.819 | 706.6537 |  | 716.6068 |  |  | 887.1484 | 869.7752 | 864.0047 | [6 empty] | 1033.2054 |  |  | 1018.7056 |  |  | 300.4786 | 441.2847 | 488.521 | 177.5474 | 371.8778 | 458.2297 | 123.1692 | 406.4569 |  | 355.5232 | 460.3662 | 265.9183 | 440.1948 | 336.7151 | 482.5064 | 179.4718 | 355.8678 |  | 354.6551 | 403.7562 | 457.1376 | 242.7025 | 394.9589 | 505.7116 | 259.0976 | 415.9213 | 308.3162 | 462.7342 | 275.2982 | 458.7576 | 0.91542 | 19.1382 | 1.5233 | 0.18385 | -40.1775 | 3.1162 | 1377.13 | -0.02 | 2.9088 | 0.29857 | 0.71304 | -1.0014 | 3.152 | 2.7493 | 3.7819 | 123.4466 | 4.5814 | -1.3485 | -1.3967 | -2.2778 | 21.9106 | 16.211
42810.5848 | 12512 | 106.3137 | 80.1215 | 61.5451 | 45.6135 | 27.7814 | 21.5013 | 17.4529 | 157.8833 | 107.4673 | 86.6764 | 63.9044 | 34.9438 | 22.515 | 17.4416 | 163.9824 | 180.05 | 411.8152 | 255.0408 | 262.3789 | 461.0751 |  |  |  | 264.3009 | 358.6203 | 378.2975 | 383.6761 | 204.941 | 392.3653 | 158.0903 | 259.9807 | 206.4927 | 221.429 | 355.9714 | 267.8825 | 446.3903 | 192.8362 |  | 204.3033 | 259.0459 | 166.093 | 204.0888 |  | 47.3292 | 103.7982 | 51.3951 | 103.4422 | 179.9926 | 232.2408 | 335.1009 | 9.1776 | 51.2208 | 11.3239 | 115.6254 | 8.5165 | 41.869 | 48.7596 | 52.087 | 25.464 |  |  | 2.2154 | -0.028825 | 0.2601 | -0.37521 | 3.6748 | 2.6694 | 6.0513 | -6.4412 | 0.24852 | 3.2966 | 13.6466 | -0.00057005 | -0.00052076 | -0.00054869 | 407.923 | 603.4205 | 449.5718 | 234.3019 | 107.7244 | 55.6936 | 30.0855 | 116.6044 | 96.9156 | 70.4902 | 52.4678 | 32.9478 | 23.5283 | 17.8486 | 185.9202 | 153.363 | 132.2512 | 82.5932 | 73.2245 | 154.543 | 102.0299 | 181.1192 | 217.6218 | 244.2504 | 288.1845 | 340.7835 | 368.3184 |  |  |  | 442.378 | 360.2172 | 360.756 | 394.8102 | 5.5142 | 3.6801 | 771.7842 |  |  | 603.4876 |  |  | 332.9267 | 420.5841 | 265.3505 | 201.1706 | 315.6268 | 206.4009 | 841.8035 | 1018.9655 | 753.3286 | 773.8125 | 844.7027 |  | 935.1649 | 647.3052 | 398.1976 | 1015.5556 | 439.5331 | 706.6696 |  | 716.3026 |  |  | 885.8461 | 869.8848 | 864.0359 | [6 empty] | 1033.5146 |  |  | 1018.7132 |  |  | 300.5197 | 440.9859 | 486.7854 | 177.6964 | 371.8361 | 458.2354 | 124.1343 | 406.991 |  | 355.0637 | 461.2988 | 265.4313 | 440.5565 | 337.1537 | 482.3311 | 179.2158 | 355.9523 |  | 353.9083 | 403.3838 | 457.099 | 242.8059 | 395.3176 | 505.124 | 259.7545 | 415.9536 | 308.0527 | 462.9495 | 275.3788 | 458.7671 | 0.64616 | 19.1538 | 1.5259 | 0.18639 | -40.1417 | 3.1162 | 1354.81 | 0.58 | 2.6759 | -0.22972 | 0.69004 | -0.8288 | 3.0033 | 2.5597 | 3.8539 | 123.3787 | 4.5982 | -1.3732 | -1.5892 | -2.2345 | 21.9292 | 16.1837
42810.5849 | 12513 | 106.3102 | 80.1216 | 61.5439 | 45.6195 | 27.7765 | 21.4964 | 17.4506 | 157.8885 | 107.4706 | 86.6731 | 63.9124 | 34.9425 | 22.507 | 17.4306 | 164.0146 | 180.0819 | 411.9212 | 255.0709 | 262.769 | 461.0824 |  |  |  | 264.3421 | 358.6526 | 378.5658 | 383.8597 | 207.1324 | 392.5467 | 158.1153 | 260.0282 | 207.8291 | 221.4801 | 356.0262 | 267.9417 | 446.3017 | 193.1691 |  | 204.3226 | 259.0735 | 168.1161 | 204.011 |  | 47.4421 | 103.8901 | 51.4427 | 102.8448 | 179.8494 | 232.1164 | 336.0888 | 9.0792 | 51.2585 | 11.762 | 115.698 | 8.5247 | 41.8482 | 48.8023 | 52.0808 | 25.4763 |  |  | 2.7404 | 0.29907 | 0.25944 | -0.6788 | 3.9435 | 2.7384 | 6.1058 | -6.5253 | 0.90744 | 3.4888 | 13.5679 | -0.00056348 | -0.00053555 | -0.00050105 | 408.6983 | 601.2103 | 449.7304 | 234.3854 | 107.7265 | 55.7073 | 30.0862 | 116.6032 | 96.916 | 70.4912 | 52.4685 | 32.9447 | 23.5335 | 17.8411 | 187.1095 | 151.8592 | 128.2033 | 82.5238 | 73.9473 | 154.7171 | 101.973 | 181.1397 | 217.6595 | 244.2912 | 288.2072 | 340.7949 | 368.3086 |  |  |  | 442.2079 | 360.2668 | 361.4142 | 395.9896 | 4.1631 | 3.1953 | 770.4013 |  |  | 604.6091 |  |  | 332.9601 | 420.6018 | 266.7895 | 201.2018 | 315.6964 | 207.4007 | 841.7485 | 1019.0802 | 752.8407 | 774.0089 | 844.5428 |  | 934.9335 | 646.6799 | 398.2367 | 1015.4769 | 439.6691 | 706.6339 |  | 716.114 |  |  | 885.1978 | 869.8716 | 864.0542 | [6 empty] | 1033.9787 |  |  | 1018.789 |  |  | 300.749 | 440.8457 | 485.7688 | 177.4322 | 372.2164 | 458.372 | 124.5695 | 407.8042 |  | 355.3495 | 462.7838 | 265.1865 | 440.8636 | 337.7912 | 481.5793 | 179.2423 | 355.9534 |  | 353.943 | 402.3716 | 457.0354 | 242.4002 | 395.493 | 504.5077 | 260.4563 | 416.0944 | 307.3919 | 463.0086 | 275.6011 | 458.6128 | 0.64616 | 19.168 | 1.5261 | 0.18676 | -40.148 | 3.1161 | 1361.81 | 0.34 | 2.9765 | 0.74003 | 0.68925 | -1.1149 | 3.1108 | 2.5922 | 3.8708 | 123.2842 | 4.6194 | -1.356 | -1.6989 | -1.7917 | 21.9214 | 16.1321
42810.5849 | 12514 | 106.3166 | 80.1273 | 61.5532 | 45.6021 | 27.7734 | 21.4947 | 17.4243 | 157.8841 | 107.4673 | 86.6701 | 63.9017 | 34.9332 | 22.5056 | 17.4274 | 164.037 | 180.1065 | 412.0265 | 255.1064 | 263.1185 | 461.0811 |  |  |  | 264.385 | 358.6871 | 378.76 | 383.9584 | 207.4631 | 392.4937 | 158.1325 | 260.0646 | 207.1195 | 221.5175 | 356.0811 | 267.9811 | 446.2468 | 193.0606 |  | 204.5841 | 259.5387 | 167.8772 | 204.4628 |  | 47.4336 | 104.0237 | 51.5355 | 102.28 | 179.6999 | 231.7958 | 337.1122 | 8.948 | 51.2864 | 12.4622 | 115.6635 | 8.5252 | 41.8045 | 48.8309 | 52.0822 | 25.4769 |  |  | 2.193 | 0.27411 | 0.29821 | -0.63806 | 4.2182 | 3.1156 | 6.0559 | -6.6837 | 0.15102 | 2.6227 | 13.6714 | -0.00052733 | -0.00050926 | -0.00055855 | 409.9574 | 588.2214 | 449.8849 | 234.4615 | 107.7304 | 55.7129 | 30.0849 | 116.6026 | 96.923 | 70.4932 | 52.4691 | 32.947 | 23.5273 | 17.8426 | 188.6804 | 150.0179 | 125.8762 | 82.1472 | 73.37 | 154.9095 | 101.9328 | 181.1672 | 217.6889 | 244.3362 | 288.2421 | 340.803 | 368.3181 |  |  |  | 442.0144 | 359.8358 | 361.7649 | 396.6368 | 3.8227 | 2.7978 | 769.8367 |  |  | 605.4265 |  |  | 332.9983 | 420.6295 | 267.283 | 201.2399 | 315.7728 | 206.7493 | 841.8746 | 1019.2153 | 752.5388 | 774.978 | 844.7696 |  | 934.8675 | 646.2337 | 398.2398 | 1015.8311 | 439.681 | 706.5847 |  | 716.0406 |  |  | 883.9942 | 869.8722 | 864.0295 | [6 empty] | 1034.5472 |  |  | 1018.7692 |  |  | 301.054 | 440.7353 | 484.5173 | 177.4441 | 372.1331 | 458.4864 | 125.2528 | 407.7832 |  | 355.1763 | 462.4748 | 265.4315 | 441.1038 | 338.0733 | 480.9817 | 179.0143 | 356.0435 |  | 355.262 | 401.8401 | 456.9849 | 242.0358 | 395.3524 | 504.6605 | 260.6012 | 416.2592 | 306.3678 | 463.3488 | 275.8377 | 458.3918 | 0.92235 | 19.1738 | 1.5238 | 0.18626 | -40.1242 | 3.1161 | 1354.33 | 0.39 | 2.6626 | 0.70859 | 0.73909 | -1.0811 | 3.2163 | 2.7641 | 3.8537 | 123.2496 | 4.6321 | -1.3646 | -1.8486 | -1.5381 | 21.9027 | 16.0927
42810.5849 | 12515 | 106.3165 | 80.1421 | 61.5465 | 45.5806 | 27.7743 | 21.4871 | 17.3854 | 157.89 | 107.4649 | 86.6761 | 63.9152 | 34.9414 | 22.5154 | 17.4327 | 164.0429 | 180.1305 | 412.1169 | 255.131 | 263.4708 | 461.0717 |  |  |  | 264.4258 | 358.7202 | 379.0546 | 384.1095 | 207.8026 | 392.4957 | 158.1668 | 260.1076 | 206.682 | 221.5659 | 356.1341 | 268.1506 | 446.1818 | 193.6003 |  | 204.4652 | 259.8859 | 169.1258 | 204.8913 |  | 47.5527 | 104.0748 | 51.5671 | 102.1749 | 179.9172 | 231.7902 | 337.8023 | 8.9671 | 51.3211 | 12.6788 | 115.681 | 8.5369 | 41.797 | 48.8592 | 52.105 | 25.4874 |  |  | 2.6688 | 0.22153 | 0.35472 | -0.55855 | 4.6105 | 2.7969 | 5.6761 | -6.2165 | 0.13877 | 3.2635 | 13.6412 | -0.00055526 | -0.0005569 | -0.00058483 | 408.3683 | 588.7233 | 450.0274 | 234.554 | 107.7304 | 55.7258 | 30.0882 | 116.6015 | 96.9285 | 70.4964 | 52.4749 | 32.9522 | 23.5294 | 17.8489 | 187.4283 | 149.0616 | 125.1718 | 83.078 | 72.1434 | 154.9323 | 101.8979 | 181.176 | 217.7099 | 244.3703 | 288.2585 | 340.7994 | 368.3011 |  |  |  | 441.7701 | 359.9207 | 362.8761 | 394.9914 | 4.5535 | 4.2648 | 770.5838 |  |  | 604.8213 |  |  | 333.0421 | 420.6592 | 266.6905 | 201.2811 | 315.8527 | 206.5902 | 842.123 | 1019.2757 | 752.0493 | 775.4393 | 845.3 |  | 934.9328 | 646.0317 | 398.1327 | 1016.4045 | 439.8687 | 706.6028 |  | 716.0465 |  |  | 883.3901 | 869.9552 | 863.6974 | [6 empty] | 1034.9638 |  |  | 1019.1059 |  |  | 300.5951 | 440.8981 | 485.4537 | 176.9058 | 371.6685 | 458.52 | 125.7543 | 407.4987 |  | 355.2324 | 461.9208 | 265.9458 | 441.116 | 338.3004 | 480.7418 | 179.9065 | 356.0464 |  | 355.7293 | 402.7642 | 456.9727 | 242.0418 | 395.1666 | 505.4961 | 260.1851 | 416.413 | 306.297 | 463.6086 | 276.2362 | 458.1453 | 0.68353 | 19.1743 | 1.5196 | 0.18607 | -40.1471 | 3.1162 | 1369.72 | -0.16 | 2.9373 | 0.63707 | 0.80614 | -1.0116 | 3.3625 | 2.6189 | 3.7309 | 123.2628 | 4.6274 | -1.3598 | -1.7066 | -1.4642 | 21.8835 | 16.1114
42810.5849 | 12516 | 106.3127 | 80.1426 | 61.5584 | 45.6179 | 27.7841 | 21.493 | 17.4499 | 157.8967 | 107.4669 | 86.6852 | 63.9215 | 34.9464 | 22.5176 | 17.4352 | 164.0688 | 180.1784 | 412.2316 | 255.158 | 263.4284 | 461.1078 |  |  |  | 264.4773 | 358.7591 | 378.9731 | 384.109 | 206.9105 | 392.224 | 158.1824 | 260.1455 | 206.3952 | 221.6 | 356.1776 | 268.3322 | 446.1162 | 193.8257 |  | 204.7738 | 260.1666 | 169.6371 | 203.6996 |  | 47.7747 | 104.115 | 51.5248 | 102.8991 | 180.0848 | 232.2713 | 338.1885 | 8.8454 | 51.3303 | 12.8689 | 115.6484 | 8.533 | 41.8046 | 48.8745 | 52.1352 | 25.4927 |  |  | 3.1524 | 0.17291 | 0.2969 | -0.2865 | 3.9967 | 2.9388 | 6.0513 | -6.4024 | 0.71692 | 4.0016 | 13.3998 | -0.00046327 | -0.00052405 | -0.00053719 | 407.7505 | 585.0102 | 450.1828 | 234.6532 | 107.7388 | 55.7324 | 30.0911 | 116.5961 | 96.9211 | 70.4984 | 52.4792 | 32.9529 | 23.5295 | 17.8448 | 188.8799 | 150.4053 | 126.723 | 83.5906 | 72.1523 | 155.098 | 101.8995 | 181.202 | 217.7438 | 244.4088 | 288.2864 | 340.8083 | 368.2858 |  |  |  | 441.6244 | 359.3726 | 362.8228 | 392.0579 | 3.9595 | 4.1086 | 771.0407 |  |  | 605.1412 |  |  | 333.097 | 420.6853 | 267.3188 | 201.3237 | 315.9326 | 206.2039 | 842.2551 | 1019.2622 | 751.7999 | 775.0248 | 845.6564 |  | 934.9835 | 645.4754 | 398.0508 | 1017.5819 | 440.2624 | 706.4477 |  | 715.9471 |  |  | 884.7912 | 870.0857 | 863.684 | [6 empty] | 1035.8942 |  |  | 1019.023 |  |  | 300.6615 | 441.4963 | 484.5335 | 176.7666 | 371.4035 | 458.5542 | 125.73 | 407.5081 |  | 356.4234 | 460.5878 | 266.4042 | 440.509 | 338.5025 | 480.0522 | 180.4868 | 355.993 |  | 354.1525 | 402.7051 | 456.955 | 241.9391 | 394.9763 | 505.5135 | 259.4199 | 416.2247 | 306.2094 | 463.169 | 276.9463 | 457.6447 | 0.71665 | 19.1712 | 1.5154 | 0.18768 | -40.1943 | 3.1161 | 1385.54 | 0.75 | 3.1917 | 0.56286 | 0.73755 | -0.72453 | 3.1322 | 2.6858 | 3.8541 | 123.2746 | 4.6349 | -1.3492 | -1.8465 | -1.6363 | 21.9093 | 16.1768
42810.5849 | 12517 | 106.3296 | 80.1422 | 61.5762 | 45.6336 | 27.7962 | 21.4901 | 17.4625 | 157.901 | 107.4762 | 86.6917 | 63.9295 | 34.9513 | 22.5169 | 17.4356 | 164.0846 | 180.1922 | 412.3178 | 255.1819 | 263.2605 | 461.0805 |  |  |  | 264.51 | 358.7792 | 378.7168 | 384.1348 | 204.4445 | 392.0728 | 158.1977 | 260.1819 | 205.9485 | 221.6402 | 356.2281 | 268.243 | 446.0918 | 193.6711 |  | 204.9248 | 259.1968 | 169.9873 | 203.7492 |  | 47.9086 | 104.1958 | 51.5105 | 103.6568 | 180.0889 | 232.5175 | 338.5773 | 8.5314 | 51.3342 | 13.1505 | 115.6413 | 8.5319 | 41.8237 | 48.8834 | 52.1722 | 25.4993 |  |  | 2.586 | 0.53367 | 0.32712 | -0.31607 | 3.8134 | 3.0551 | 5.6452 | -6.6653 | 0.79593 | 3.475 | 13.3841 | -0.00056676 | -0.00051583 | -0.00058812 | 412.1655 | 583.7458 | 450.3348 | 234.7302 | 107.7441 | 55.7376 | 30.0903 | 116.6009 | 96.9265 | 70.5105 | 52.4892 | 32.9581 | 23.5332 | 17.8462 | 187.1672 | 152.6979 | 129.0878 | 82.5092 | 72.4722 | 155.1321 | 101.9069 | 181.2251 | 217.7752 | 244.4599 | 288.3177 | 340.81 | 368.2657 |  |  |  | 441.6764 | 359.0943 | 362.4715 | 392.0018 | 3.234 | 4.3183 | 771.0539 |  |  | 604.4579 |  |  | 333.1279 | 420.7026 | 267.1498 | 201.3505 | 315.9938 | 205.9103 | 842.4697 | 1018.3104 | 751.8873 | 774.4826 | 846.02 |  | 935.1838 | 644.9704 | 398.084 | 1017.8773 | 440.0232 | 706.3514 |  | 715.6473 |  |  | 885.2214 | 870.2399 | 863.6839 | [6 empty] | 1035.8557 |  |  | 1019.0773 |  |  | 300.7728 | 440.3879 | 485.2759 | 176.8947 | 371.1154 | 458.5902 | 125.9746 | 407.2377 |  | 357.4511 | 460.0788 | 265.8908 | 440.0871 | 338.7674 | 479.8791 | 180.6999 | 355.7802 |  | 353.3008 | 402.654 | 456.9329 | 240.8673 | 394.6869 | 505.8804 | 258.6345 | 416.086 | 305.8357 | 462.9604 | 277.3745 | 458.0248 | 0.85128 | 19.1649 | 1.5089 | 0.18681 | -40.1428 | 3.1162 | 1390.1 | -0.14 | 2.8904 | 0.98894 | 0.77427 | -0.76108 | 3.0602 | 2.7391 | 3.7234 | 123.3502 | 4.6521 | -1.3838 | -1.6518 | -1.8982 | 21.9051 | 16.1841
42810.5849 | 12518 | 106.3444 | 80.1571 | 61.5926 | 45.637 | 27.8041 | 21.4992 | 17.462 | 157.906 | 107.4805 | 86.6972 | 63.9406 | 34.9582 | 22.5247 | 17.4432 | 164.1125 | 180.2351 | 412.4162 | 255.2257 | 262.979 | 461.0778 |  |  |  | 264.5625 | 358.8184 | 378.6302 | 384.2328 | 205.6383 | 392.1637 | 158.2253 | 260.2216 | 205.6132 | 221.6895 | 356.2844 | 268.1261 | 446.089 | 193.5594 |  | 204.7103 | 259.0778 | 170.6349 | 202.9276 |  | 48.1234 | 104.3084 | 51.4712 | 103.5649 | 180.1243 | 231.9849 | 338.826 | 8.2879 | 51.3289 | 12.8169 | 115.6125 | 8.5382 | 41.8515 | 48.8906 | 52.2038 | 25.5097 |  |  | 2.6964 | 0.31879 | 0.46314 | -0.59206 | 3.682 | 2.8771 | 5.9337 | -6.4268 | 0.34582 | 2.8674 | 13.5496 | -0.00057662 | -0.00052241 | -0.00054705 | 408.7507 | 577.0165 | 450.4667 | 234.8034 | 107.742 | 55.7409 | 30.097 | 116.6002 | 96.9267 | 70.4987 | 52.4791 | 32.9516 | 23.5314 | 17.837 | 181.8573 | 153.3215 | 132.265 | 82.8039 | 74.1756 | 155.1554 | 101.9432 | 181.2528 | 217.8098 | 244.5105 | 288.3439 | 340.8175 | 368.2522 |  |  |  | 441.7642 | 359.3851 | 363.5575 | 393.462 | 4.5529 | 4.2705 | 770.3729 |  |  | 600.0334 |  |  | 333.1687 | 420.7299 | 268.2537 | 201.388 | 316.0709 | 205.6245 | 842.7009 | 1017.9995 | 752.0915 | 773.7627 | 846.3112 |  | 935.2825 | 644.1962 | 398.1085 | 1018.2563 | 439.9133 | 706.2351 |  | 715.4472 |  |  | 884.6118 | 870.3611 | 863.6563 | [6 empty] | 1036.0153 |  |  | 1019.554 |  |  | 301.3496 | 439.6726 | 484.1603 | 176.7751 | 371.7546 | 458.6677 | 126.2021 | 407.538 |  | 357.9521 | 459.496 | 265.5709 | 439.813 | 338.8136 | 480.4984 | 180.5604 | 355.5852 |  | 353.691 | 403.4587 | 456.9075 | 241.0165 | 394.6873 | 506.6569 | 258.0431 | 416.1821 | 306.1876 | 462.8098 | 277.2997 | 458.7843 | 0.91214 | 19.1638 | 1.5011 | 0.18518 | -40.2038 | 3.1161 | 1401.18 | 0.4 | 2.9517 | 0.76446 | 0.92142 | -1.0418 | 3.0055 | 2.6567 | 3.8153 | 123.3843 | 4.676 | -1.4064 | -1.0588 | -2.2467 | 21.9276 | 16.1532
42810.5849 | 12519 | 106.3476 | 80.1547 | 61.5946 | 45.6488 | 27.7983 | 21.4937 | 17.4575 | 157.9211 | 107.4806 | 86.7012 | 63.9383 | 34.9711 | 22.525 | 17.4395 | 164.1338 | 180.2583 | 412.4966 | 255.2432 | 262.6935 | 461.0111 |  |  |  | 264.5937 | 358.8503 | 378.4968 | 383.9802 | 204.7911 | 391.849 | 158.251 | 260.2694 | 205.1744 | 221.7371 | 356.349 | 268.099 | 446.0549 | 193.5205 |  | 204.2707 | 258.9039 | 171.3434 | 203.2213 |  | 48.2337 | 104.3357 | 51.5489 | 103.6481 | 180.3475 | 231.7981 | 338.5648 | 8.0999 | 51.289 | 12.1466 | 115.6414 | 8.5362 | 41.8832 | 48.8774 | 52.2138 | 25.5181 |  |  | 2.2259 | 0.11311 | 0.2141 | -0.58417 | 3.7845 | 2.8238 | 5.8982 | -6.1987 | 1.1266 | 2.7402 | 13.3029 | -0.0005454 | -0.00055362 | -0.00055855 | 410.5015 | 578.4294 | 450.6063 | 234.8779 | 107.7659 | 55.7529 | 30.1079 | 116.6162 | 96.9398 | 70.5099 | 52.4901 | 32.9648 | 23.5456 | 17.8518 | 184.1094 | 153.6967 | 133.1718 | 84.1152 | 75.2476 | 155.3971 | 102.0075 | 181.2748 | 217.8368 | 244.5465 | 288.3692 | 340.8111 | 368.2346 |  |  |  | 441.733 | 359.7855 | 364.2658 | 394.4599 | 4.9747 | 3.4861 | 770.5322 |  |  | 598.4505 |  |  | 333.2238 | 420.7535 | 268.1685 | 201.4256 | 316.1465 | 204.8977 | 843.2789 | 1018.3193 | 752.1257 | 773.0447 | 846.8856 |  | 935.3314 | 643.7028 | 398.0003 | 1019.7526 | 439.9469 | 705.972 |  | 715.4667 |  |  | 884.5733 | 870.796 | 864.0876 | [6 empty] | 1037.1329 |  |  | 1019.6603 |  |  | 301.4722 | 439.3509 | 482.3966 | 176.3827 | 372.044 | 458.7623 | 126.9937 | 407.6112 |  | 358.4669 | 458.8568 | 265.0317 | 439.7937 | 339.3563 | 481.2723 | 180.8387 | 355.4136 |  | 353.871 | 403.0429 | 456.8798 | 241.7343 | 394.7569 | 506.9343 | 257.3182 | 416.4582 | 306.9562 | 462.461 | 276.9887 | 458.6145 | 0.72994 | 19.1646 | 1.4935 | 0.18536 | -40.2467 | 3.1161 | 1393.98 | 0.12 | 2.6812 | 0.45538 | 0.62651 | -1.0349 | 3.0465 | 2.6315 | 3.8032 | 123.3893 | 4.6793 | -1.4442 | -1.2779 | -2.3396 | 21.9157 | 16.122
42810.5849 | 12520 | 106.3552 | 80.1654 | 61.5869 | 45.6513 | 27.8033 | 21.5013 | 17.4557 | 157.9196 | 107.4771 | 86.7081 | 63.9448 | 34.9674 | 22.5306 | 17.4403 | 164.1575 | 180.2871 | 412.5822 | 255.2707 | 262.4407 | 460.919 |  |  |  | 264.6403 | 358.8816 | 378.5917 | 383.9 | 204.6269 | 391.7187 | 158.2682 | 260.2908 | 204.4966 | 221.7742 | 356.4072 | 268.3251 | 445.9659 | 194.0604 |  | 204.3206 | 258.67 | 168.8503 | 205.4008 |  | 48.3606 | 104.3893 | 51.6561 | 103.8391 | 180.4581 | 231.6061 | 338.8218 | 7.985 | 51.2721 | 11.9359 | 115.6576 | 8.5401 | 41.9172 | 48.8454 | 52.2045 | 25.5256 |  |  | 2.2863 | 0.082227 | 0.19767 | -0.32593 | 3.3692 | 2.6227 | 5.7089 | -6.2165 | 0.98041 | 3.6602 | 13.2774 | -0.00052241 | -0.00052241 | -0.00056512 | 410.1736 | 577.0672 | 450.7316 | 234.9559 | 107.7703 | 55.7562 | 30.1051 | 116.6123 | 96.9375 | 70.5131 | 52.4948 | 32.9737 | 23.5428 | 17.8505 | 186.4575 | 151.7613 | 128.6124 | 83.1551 | 76.3674 | 155.6588 | 101.9934 | 181.2976 | 217.8766 | 244.5929 | 288.4025 | 340.813 | 368.2288 |  |  |  | 441.5544 | 359.617 | 362.9415 | 394.0218 | 3.2171 | 3.1785 | 770.5907 |  |  | 598.9553 |  |  | 333.2822 | 420.7756 | 266.8062 | 201.4698 | 316.2241 | 204.7173 | 843.6631 | 1018.4527 | 752.1156 | 772.6285 | 847.2815 |  | 935.5083 | 643.5542 | 397.9692 | 1020.4515 | 439.6424 | 705.883 |  | 715.352 |  |  | 885.6272 | 871.1 | 864.3696 | [6 empty] | 1037.5459 |  |  | 1020.0226 |  |  | 301.7653 | 439.4289 | 481.6408 | 176.9129 | 372.1549 | 458.9142 | 126.2734 | 407.6897 |  | 359.522 | 458.0428 | 264.6362 | 439.7836 | 339.6039 | 481.492 | 181.018 | 355.4555 |  | 353.7924 | 403.1439 | 456.8227 | 242.5564 | 394.5987 | 506.3895 | 256.9958 | 416.673 | 307.0409 | 462.1973 | 276.6002 | 458.3185 | 0.65945 | 19.169 | 1.4875 | 0.1858 | -40.1677 | 3.1162 | 1398.4 | 0.29 | 2.7171 | 0.38829 | 0.60203 | -0.77305 | 2.8739 | 2.5356 | 3.741 | 123.4541 | 4.6804 | -1.4972 | -1.505 | -1.8347 | 21.8451 | 16.1145
42810.585 | 12521 | 106.3523 | 80.1648 | 61.5937 | 45.6563 | 27.8053 | 21.5065 | 17.4559 | 157.9234 | 107.4898 | 86.7136 | 63.9513 | 34.9665 | 22.5274 | 17.4346 | 164.1821 | 180.3234 | 412.6642 | 255.2996 | 262.2772 | 460.8205 |  |  |  | 264.6864 | 358.9155 | 378.8332 | 383.827 | 204.7773 | 391.7874 | 158.2838 | 260.3419 | 204.4735 | 221.8119 | 356.4616 | 269.1233 | 445.8354 | 195.0962 |  | 205.6266 | 257.8871 | 169.5981 | 205.999 |  | 48.4661 | 104.3543 | 51.6789 | 103.7243 | 181.0182 | 231.8693 | 339.2305 | 7.9383 | 51.2658 | 11.6946 | 115.6161 | 8.5458 | 41.9442 | 48.8241 | 52.187 | 25.5382 |  |  | 2.9132 | 0.032287 | 0.25156 | -0.28387 | 3.6557 | 2.6076 | 5.5979 | -6.1449 | 0.7465 | 3.904 | 13.3088 | -0.00049776 | -0.00050598 | -0.00049776 | 402.0695 | 578.4222 | 450.8536 | 235.0356 | 107.7679 | 55.7637 | 30.1056 | 116.6105 | 96.9401 | 70.5159 | 52.5083 | 32.9743 | 23.5393 | 17.8418 | 184.2891 | 151.015 | 125.4251 | 80.7504 | 73.2269 | 155.8651 | 101.9312 | 181.3312 | 217.9152 | 244.6406 | 288.4315 | 340.8267 | 368.2116 |  |  |  | 441.3992 | 360.0588 | 362.94 | 394.7438 | 3.3253 | 3.5401 | 770.1403 |  |  | 600.6884 |  |  | 333.3324 | 420.7986 | 267.5812 | 201.5001 | 316.3005 | 204.954 | 843.7132 | 1017.9259 | 752.1566 | 773.0273 | 847.3536 |  | 935.4362 | 643.5033 | 397.8921 | 1019.2353 | 439.1035 | 705.9464 |  | 715.181 |  |  | 885.8864 | 871.2607 | 864.5543 | [6 empty] | 1036.2182 |  |  | 1021.2838 |  |  | 301.8986 | 439.74 | 479.9059 | 177.545 | 371.9351 | 458.9718 | 125.128 | 407.6349 |  | 359.6108 | 457.0601 | 265.2445 | 439.9322 | 338.8744 | 481.4012 | 180.9747 | 355.4826 |  | 354.5769 | 402.5671 | 456.8056 | 242.6423 | 394.3797 | 506.3723 | 257.1145 | 416.6543 | 307.3848 | 462.0166 | 276.1432 | 458.3417 | 0.51019 | 19.1745 | 1.4814 | 0.18496 | -40.1552 | 3.1161 | 1407.71 | 0.28 | 3.0672 | 0.2433 | 0.67912 | -0.72142 | 2.9944 | 2.529 | 3.7054 | 123.4212 | 4.6744 | -1.5226 | -1.2375 | -1.4882 | 21.8139 | 16.0773
42810.585 | 12522 | 106.3541 | 80.1686 | 61.5975 | 45.6517 | 27.8042 | 21.504 | 17.4552 | 157.9283 | 107.4838 | 86.7115 | 63.9487 | 34.9698 | 22.5203 | 17.4344 | 164.2034 | 180.3503 | 412.7503 | 255.3266 | 262.2949 | 460.6946 |  |  |  | 264.7251 | 358.9482 | 378.9032 | 383.791 | 205.0485 | 391.8335 | 158.3115 | 260.3834 | 206.2868 | 221.8519 | 356.5166 | 269.2296 | 445.705 | 194.8646 |  | 206.3264 | 257.5412 | 171.9965 | 205.7995 |  | 48.7801 | 104.3241 | 51.6481 | 103.9957 | 181.6126 | 232.4859 | 339.4377 | 7.9171 | 51.2524 | 11.4173 | 115.5574 | 8.5505 | 41.9435 | 48.791 | 52.136 | 25.5478 |  |  | 2.3961 | 0.13217 | 0.1451 | -0.38704 | 3.6984 | 2.2646 | 5.6334 | -6.2815 | 0.65037 | 3.5545 | 13.134 | -0.00055198 | -0.00054705 | -0.00053719 | 402.3589 | 587.1741 | 450.9751 | 235.1032 | 107.7742 | 55.767 | 30.1103 | 116.6089 | 96.9372 | 70.5177 | 52.5028 | 32.9781 | 23.5416 | 17.8492 | 179.5874 | 152.6718 | 127.6656 | 80.7315 | 71.2285 | 155.9331 | 101.8912 | 181.3474 | 217.9446 | 244.6852 | 288.4512 | 340.8341 | 368.1951 |  |  |  | 441.347 | 359.6705 | 364.0912 | 394.7691 | 2.9175 | 2.6198 | 771.31 |  |  | 599.4324 |  |  | 333.3739 | 420.8152 | 268.4636 | 201.5274 | 316.3717 | 206.4095 | 843.7283 | 1017.5288 | 752.4101 | 773.217 | 846.8799 |  | 935.3296 | 642.9546 | 397.7858 | 1017.9702 | 438.9235 | 706.0537 |  | 714.8675 |  |  | 885.6143 | 871.2916 | 864.5663 | [6 empty] | 1035.2752 |  |  | 1022.9221 |  |  | 301.8622 | 439.8981 | 478.5737 | 177.2461 | 371.618 | 458.7635 | 124.4682 | 407.6296 |  | 358.6189 | 456.2419 | 265.6776 | 440.0654 | 337.5924 | 481.2125 | 180.681 | 355.3611 |  | 354.2303 | 402.7795 | 456.7717 | 242.7437 | 394.1246 | 506.6199 | 257.2204 | 416.2585 | 307.3892 | 461.6989 | 275.8931 | 458.1061 | 0.72224 | 19.1849 | 1.4764 | 0.18268 | -40.1022 | 3.1162 | 1403.75 | 0.27 | 2.7818 | 0.49223 | 0.51576 | -0.84234 | 3.0137 | 2.3582 | 3.7194 | 123.3887 | 4.6794 | -1.5072 | -0.70627 | -1.7421 | 21.8048 | 16.0708
42810.585 | 12523 | 106.3559 | 80.1775 | 61.5999 | 45.6601 | 27.8094 | 21.5115 | 17.4489 | 157.9373 | 107.4832 | 86.7176 | 63.9606 | 34.9783 | 22.5235 | 17.442 | 164.2281 | 180.388 | 412.8389 | 255.3545 | 262.6466 | 460.5812 |  |  |  | 264.7726 | 358.9872 | 378.6051 | 383.4287 | 205.9941 | 391.8519 | 158.3328 | 260.4225 | 206.2721 | 221.8997 | 356.5718 | 268.832 | 445.6132 | 193.9889 |  | 206.072 | 256.7912 | 172.9736 | 204.345 |  | 48.8904 | 104.26 | 51.6406 | 105.4726 | 182.3392 | 232.8243 | 339.2545 | 8.0651 | 51.2549 | 11.178 | 115.5694 | 8.5568 | 41.9379 | 48.7714 | 52.0917 | 25.5513 |  |  | 2.2495 | -0.000569 | 0.3153 | -0.72349 | 4.0513 | 2.327 | 5.8088 | -5.9615 | 0.2818 | 3.137 | 13.1556 | -0.00053555 | -0.00050433 | -0.0005684 | 402.7203 | 589.8681 | 451.0887 | 235.1671 | 107.7734 | 55.7771 | 30.1124 | 116.5996 | 96.9445 | 70.5192 | 52.5154 | 32.9816 | 23.541 | 17.8523 | 169.9425 | 149.3136 | 123.2537 | 80.6105 | 69.6669 | 155.7907 | 101.7672 | 181.3591 | 217.9663 | 244.7157 | 288.4642 | 340.8256 | 368.1786 |  |  |  | 441.2421 | 359.0341 | 363.5868 | 394.9947 | 2.8334 | 2.9373 | 771.5059 |  |  | 596.806 |  |  | 333.4304 | 420.8429 | 268.5991 | 201.5719 | 316.445 | 206.2724 | 843.6439 | 1017.2737 | 752.7211 | 772.8603 | 846.6714 |  | 935.2767 | 642.3537 | 397.6257 | 1017.7676 | 438.7266 | 705.8317 |  | 714.7941 |  |  | 885.3624 | 871.1555 | 864.3936 | [6 empty] | 1034.7194 |  |  | 1024.4837 |  |  | 301.5156 | 440.1252 | 477.2875 | 176.9663 | 371.5808 | 458.4585 | 125.1364 | 407.2673 |  | 357.4932 | 455.4336 | 265.8559 | 439.9707 | 337.3 | 481.244 | 180.1313 | 355.312 |  | 353.8343 | 403.3204 | 456.7134 | 242.5579 | 394.0245 | 506.4679 | 256.8307 | 415.6757 | 307.0799 | 461.4016 | 275.7354 | 457.6591 | 0.89057 | 19.1979 | 1.4715 | 0.1822 | -40.0922 | 3.1161 | 1394.25 | 0.15 | 2.6954 | -0.032295 | 0.76021 | -1.1516 | 3.1552 | 2.3913 | 3.7781 | 123.3719 | 4.6807 | -1.5231 | 0.34701 | -1.2671 | 21.8349 | 16.0529
42810.585 | 12524 | 106.3729 | 80.1892 | 61.6113 | 45.6736 | 27.8153 | 21.5163 | 17.4565 | 157.9495 | 107.4936 | 86.7255 | 63.9697 | 34.9857 | 22.5346 | 17.4516 | 164.246 | 180.4155 | 412.9244 | 255.3771 | 263.0954 | 460.5126 |  |  |  | 264.8129 | 359.0086 | 378.645 | 383.1288 | 207.8838 | 391.9963 | 158.3597 | 260.4656 | 206.3111 | 221.9459 | 356.6303 | 268.8272 | 445.5597 | 193.9754 |  | 206.0109 | 256.3006 | 173.6931 | 204.7465 |  | 48.7589 | 104.306 | 51.6419 | 106.7813 | 183.3051 | 233.1568 | 338.9132 | 8.1433 | 51.2766 | 11.0833 | 115.6193 | 8.5556 | 41.9234 | 48.7897 | 52.0303 | 25.5649 |  |  | 2.4756 | -0.047881 | 0.058364 | -0.81942 | 4.0033 | 2.6129 | 5.8594 | -6.206 | 1.124 | 2.7811 | 13.0746 | -0.00049448 | -0.00053719 | -0.00055033 | 407.2608 | 596.3626 | 451.21 | 235.2687 | 107.7892 | 55.7918 | 30.1175 | 116.6103 | 96.9402 | 70.5351 | 52.5202 | 32.9791 | 23.5512 | 17.8442 | 162.834 | 144.6777 | 122.3427 | 81.4527 | 69.1962 | 155.6148 | 101.7022 | 181.395 | 218.0097 | 244.7619 | 288.4943 | 340.835 | 368.1835 |  |  |  | 441.1903 | 358.016 | 363.2506 | 394.0645 | 3.2372 | 3.5307 | 770.792 |  |  | 596.8903 |  |  | 333.49 | 420.8669 | 269.4795 | 201.6172 | 316.5198 | 206.2939 | 843.6437 | 1017.2883 | 752.9136 | 772.5737 | 846.5086 |  | 935.1865 | 641.9644 | 397.5608 | 1017.9888 | 438.2395 | 705.745 |  | 714.7242 |  |  | 884.8014 | 871.0304 | 864.273 | [6 empty] | 1034.8671 |  |  | 1025 |  |  | 301.0213 | 440.549 | 476.3306 | 177.4032 | 371.7449 | 458.2093 | 125.6953 | 407.3766 |  | 357.281 | 454.8495 | 265.7788 | 439.898 | 337.3911 | 481.8184 | 180.0609 | 355.3448 |  | 354.6909 | 403.5684 | 456.6645 | 242.1487 | 394.125 | 506.1924 | 255.9608 | 415.3077 | 306.7709 | 461.2864 | 275.5285 | 457.2146 | 0.83279 | 19.2136 | 1.4694 | 0.18301 | -40.0148 | 3.1162 | 1421.08 | 0.47 | 2.8279 | -0.29627 | 0.32709 | -1.2256 | 3.1375 | 2.5347 | 3.7958 | 123.3378 | 4.6853 | -1.5826 | 1.1141 | -1.1739 | 21.8178 | 16.073
42810.585 | 12525 | 106.3752 | 80.1929 | 61.6215 | 45.6712 | 27.8144 | 21.5135 | 17.4513 | 157.9478 | 107.4921 | 86.7239 | 63.9709 | 34.9765 | 22.5338 | 17.4467 | 164.2685 | 180.448 | 413.0214 | 255.404 | 263.1513 | 460.4953 |  |  |  | 264.8589 | 359.0413 | 378.6051 | 382.9603 | 208.1179 | 391.9571 | 158.3807 | 260.51 | 206.5372 | 221.9931 | 356.6877 | 269.4008 | 445.5094 | 194.9437 |  | 206.6343 | 256.431 | 174.5713 | 206.5415 |  | 48.8422 | 104.4982 | 51.6703 | 106.8372 | 183.407 | 233.2322 | 338.817 | 8.1982 | 51.3005 | 11.2794 | 115.6291 | 8.546 | 41.9067 | 48.8157 | 51.9375 | 25.5698 |  |  | 2.2955 | -0.30678 | 0.08202 | -0.80628 | 3.9028 | 2.9342 | 5.9435 | -6.4195 | 0.51512 | 3.2903 | 13.2047 | -0.0005454 | -0.00051583 | -0.00056183 | 411.5138 | 594.6543 | 451.3208 | 235.3662 | 107.8063 | 55.7963 | 30.1192 | 116.6119 | 96.9408 | 70.5412 | 52.5208 | 32.9867 | 23.5466 | 17.85 | 161.7215 | 144.5311 | 123.731 | 81.5715 | 70.9532 | 155.5143 | 101.6544 | 181.4173 | 218.0324 | 244.8084 | 288.5241 | 340.8337 | 368.182 |  |  |  | 441.1618 | 356.9918 | 363.1572 | 393.2084 | 2.6798 | 3.1066 | 770.2454 |  |  | 598.3214 |  |  | 333.5455 | 420.8897 | 269.0203 | 201.6535 | 316.5936 | 206.4413 | 843.6844 | 1018.1948 | 753.4699 | 772.5269 | 846.7737 |  | 935.1532 | 641.5062 | 397.5506 | 1018.8208 | 438.0332 | 705.6282 |  | 714.7143 |  |  | 884.1298 | 871.0454 | 864.2267 | [6 empty] | 1035.5024 |  |  | 1025.2722 |  |  | 300.8415 | 440.7278 | 475.6195 | 177.2306 | 371.4139 | 458.0246 | 125.7756 | 407.6789 |  | 357.932 | 455.029 | 266.1013 | 440.0913 | 337.8626 | 481.6905 | 180.6835 | 355.1773 |  | 355.4727 | 402.6314 | 456.6 | 241.8204 | 394.2383 | 505.3525 | 255.8644 | 415.1037 | 306.4835 | 461.4406 | 275.4275 | 456.623 | 0.7103 | 19.2166 | 1.4671 | 0.18382 | -40.1176 | 3.1161 | 1409.99 | 0.33 | 2.723 | -0.75011 | 0.38786 | -1.2161 | 3.0981 | 2.6863 | 3.8232 | 123.3161 | 4.697 | -1.6283 | 1.2248 | -1.334 | 21.7623 | 16.0937
42810.585 | 12526 | 106.3784 | 80.2012 | 61.6078 | 45.6722 | 27.813 | 21.5162 | 17.454 | 157.9484 | 107.4929 | 86.721 | 63.9678 | 34.9852 | 22.5349 | 17.4432 | 164.2917 | 180.4708 | 413.1089 | 255.4313 | 262.6722 | 460.5001 |  |  |  | 264.9013 | 359.0746 | 378.4093 | 382.8874 | 206.7942 | 391.5689 | 158.3985 | 260.5445 | 206.2004 | 222.0223 | 356.7336 | 269.6004 | 445.459 | 195.6246 |  | 207.763 | 257.1494 | 172.705 | 208.3065 |  | 48.9065 | 104.3769 | 51.6262 | 106.86 | 183.3875 | 233.4147 | 339.2772 | 8.331 | 51.3198 | 11.3344 | 115.5929 | 8.5471 | 41.869 | 48.8471 | 51.8464 | 25.5779 |  |  | 2.2062 | -0.25882 | 0.05902 | -0.37259 | 3.7937 | 2.9697 | 6.0421 | -6.3617 | 0.8401 | 3.0382 | 12.9802 | -0.00057826 | -0.00047148 | -0.00057497 | 412.1335 | 606.7526 | 451.4119 | 235.4604 | 107.8009 | 55.7991 | 30.1297 | 116.6175 | 96.9494 | 70.5375 | 52.5242 | 32.9921 | 23.5509 | 17.8534 | 157.5722 | 143.2009 | 120.403 | 81.768 | 71.6653 | 155.2718 | 101.544 | 181.4313 | 218.0762 | 244.8498 | 288.55 | 340.8254 | 368.174 |  |  |  | 441.2671 | 357.761 | 362.755 | 392.1977 | 3.4842 | 2.8735 | 770.133 |  |  | 599.6749 |  |  | 333.6102 | 420.9247 | 268.544 | 201.6932 | 316.6748 | 206.2561 | 843.7446 | 1018.7869 | 753.7648 | 772.3578 | 846.9993 |  | 935.2128 | 641.2657 | 397.4879 | 1019.9124 | 438.1155 | 705.3495 |  | 714.9237 |  |  | 884.3652 | 871.0676 | 864.0335 | [6 empty] | 1036.2082 |  |  | 1024.523 |  |  | 300.8908 | 440.804 | 475.476 | 177.4468 | 370.9478 | 458.0755 | 125.346 | 407.4835 |  | 358.6337 | 455.4333 | 266.2057 | 440.4247 | 338.2039 | 481.012 | 181.5061 | 355.0644 |  | 355.8272 | 401.9743 | 456.5723 | 241.1826 | 394.5443 | 504.2169 | 255.9728 | 415.122 | 306.533 | 461.4768 | 275.1197 | 456.1934 | 0.90656 | 19.226 | 1.4669 | 0.18286 | -40.1328 | 3.1162 | 1403.91 | 0.34 | 2.6687 | -0.68887 | 0.32896 | -0.82652 | 3.055 | 2.703 | 3.8555 | 123.3354 | 4.6977 | -1.6496 | 1.6546 | -0.97783 | 21.7076 | 16.1334
42810.585 | 12527 | 106.384 | 80.206 | 61.615 | 45.6824 | 27.8309 | 21.5248 | 17.4468 | 157.9633 | 107.4969 | 86.73 | 63.9733 | 34.9903 | 22.5383 | 17.449 | 164.3058 | 180.5005 | 413.1835 | 255.4573 | 262.2845 | 460.4835 |  |  |  | 264.9514 | 359.0992 | 377.8287 | 382.5382 | 204.5831 | 391.2564 | 158.4213 | 260.584 | 206.2033 | 222.0692 | 356.796 | 270.0159 | 445.4109 | 196.1731 |  | 208.7265 | 257.6523 | 171.9862 | 208.6106 |  | 48.8671 | 104.1375 | 51.4184 | 106.7425 | 183.4802 | 233.4231 | 339.3719 | 8.4422 | 51.2975 | 11.2419 | 115.5156 | 8.5445 | 41.8604 | 48.846 | 51.7358 | 25.5805 |  |  | 2.4269 | 0.088799 | 0.065592 | -0.68274 | 2.9789 | 3.3548 | 6.2846 | -6.2901 | 0.61962 | 3.7582 | 13.1197 | -0.00051255 | -0.00053226 | -0.0005454 | 413.7936 | 613.02 | 451.52 | 235.5805 | 107.8013 | 55.8123 | 30.1324 | 116.6165 | 96.9474 | 70.541 | 52.5293 | 32.991 | 23.5544 | 17.8499 | 156.4451 | 144.2821 | 119.7935 | 79.9625 | 69.5301 | 155.1442 | 101.4402 | 181.4632 | 218.1049 | 244.8909 | 288.5749 | 340.8315 | 368.1703 |  |  |  | 441.3196 | 358.4655 | 362.4223 | 393.3476 | 3.7992 | 3.5499 | 769.6052 |  |  | 600.9636 |  |  | 333.6651 | 420.948 | 267.3544 | 201.7316 | 316.7558 | 205.6048 | 843.7993 | 1016.3035 | 753.6549 | 772.1628 | 847.3587 |  | 935.2682 | 641.1159 | 397.4548 | 1020.2685 | 437.8248 | 705.4877 |  | 714.8441 |  |  | 883.8531 | 871.1664 | 863.9097 | [6 empty] | 1035.2826 |  |  | 1025.5616 |  |  | 300.7126 | 440.8966 | 474.8332 | 177.4804 | 370.7624 | 458.3771 | 124.6631 | 407.3359 |  | 358.0479 | 455.7258 | 266.147 | 440.5635 | 338.6311 | 480.6327 | 182.1202 | 355.2125 |  | 355.901 | 401.1684 | 456.5564 | 240.8951 | 394.5953 | 503.568 | 255.6956 | 415.2187 | 306.6424 | 461.293 | 274.8494 | 456.1592 | 0.96241 | 19.2283 | 1.47 | 0.1815 | -40.1732 | 3.1162 | 1403.2 | 0.32 | 2.7984 | 0.40337 | 0.34668 | -1.1185 | 2.7072 | 2.8729 | 3.9321 | 123.3491 | 4.6986 | -1.6913 | 1.7633 | -0.92287 | 21.6938 | 16.1072
42810.585 | 12528 | 106.3904 | 80.2107 | 61.6151 | 45.6865 | 27.8226 | 21.5268 | 17.4523 | 157.9705 | 107.5062 | 86.7441 | 63.9817 | 34.9935 | 22.5369 | 17.4504 | 164.3358 | 180.5425 | 413.2733 | 255.4935 | 262.5576 | 460.4671 |  |  |  | 265.0023 | 359.1345 | 377.285 | 382.1104 | 206.8581 | 391.2478 | 158.4448 | 260.6279 | 204.5244 | 222.1104 | 356.8483 | 270.1828 | 445.3516 | 196.4974 |  | 208.5029 | 257.5589 | 170.5652 | 209.4198 |  | 48.8473 | 104.048 | 51.3855 | 107.5409 | 183.5007 | 233.3536 | 339.3388 | 8.5399 | 51.2928 | 11.2012 | 115.455 | 8.5344 | 41.8714 | 48.8437 | 51.6371 | 25.5839 |  |  | 2.1365 | 0.16305 | 0.25221 | -0.70903 | 3.6754 | 3.203 | 6.2754 | -6.0391 | 0.74066 | 3.1659 | 13.0424 | -0.00052241 | -0.00046491 | -0.00056348 | 412.7861 | 607.2037 | 451.6394 | 235.6682 | 107.8139 | 55.8202 | 30.1428 | 116.6233 | 96.9521 | 70.5493 | 52.5375 | 33.0004 | 23.5579 | 17.8566 | 158.6756 | 145.6105 | 121.5712 | 80.188 | 67.9363 | 155.0633 | 101.3926 | 181.4866 | 218.1422 | 244.9393 | 288.6032 | 340.8379 | 368.1644 |  |  |  | 441.2338 | 359.708 | 363.9178 | 393.2126 | 4.9255 | 4.0721 | 769.1135 |  |  | 600.3915 |  |  | 333.7229 | 420.9713 | 265.5679 | 201.7721 | 316.8332 | 204.8094 | 843.844 | 1015.4616 | 753.4691 | 772.8399 | 847.5755 |  | 935.2663 | 640.8177 | 397.3968 | 1019.8074 | 437.3491 | 705.3453 |  | 714.8743 |  |  | 883.4662 | 871.2277 | 863.8933 | [6 empty] | 1035.282 |  |  | 1025.3235 |  |  | 300.4221 | 440.1492 | 473.2893 | 177.0751 | 370.4295 | 458.5282 | 124.7741 | 407.0668 |  | 357.5211 | 454.561 | 266.7001 | 440.4978 | 338.4203 | 479.9955 | 182.0564 | 355.2858 |  | 355.453 | 401.1386 | 456.5428 | 240.5694 | 394.5441 | 503.1759 | 254.8101 | 415.3191 | 306.8573 | 461.0679 | 274.61 | 456.3245 | 1.0628 | 19.2294 | 1.475 | 0.18303 | -40.1902 | 3.1162 | 1386.03 | 0.33 | 2.6256 | 0.54653 | 0.67973 | -1.1397 | 3.0068 | 2.807 | 3.929 | 123.3423 | 4.7013 | -1.7304 | 1.5051 | -1.1263 | 21.6647 | 16.1015
42810.585 | 12529 | 106.3879 | 80.2125 | 61.6236 | 45.6955 | 27.8282 | 21.5275 | 17.4547 | 157.9779 | 107.5032 | 86.7452 | 63.9924 | 34.9977 | 22.5415 | 17.448 | 164.3743 | 180.5628 | 413.3466 | 255.5215 | 263.014 | 460.4726 |  |  |  | 265.0462 | 359.1755 | 377.5872 | 382.0962 | 210.3767 | 391.4063 | 158.466 | 260.6622 | 205.1201 | 222.1605 | 356.907 | 270.4708 | 445.3048 | 196.9989 |  | 209.0467 | 257.6009 | 171.4907 | 209.4901 |  | 48.9823 | 103.9602 | 51.5122 | 108.477 | 183.0491 | 232.8079 | 339.2342 | 8.5372 | 51.2967 | 11.3205 | 115.3877 | 8.5302 | 41.9024 | 48.8333 | 51.5229 | 25.5936 |  |  | 2.4302 | 0.23402 | 0.5696 | -0.42581 | 4.257 | 2.6753 | 6.0723 | -6.2158 | 0.60678 | 3.1882 | 13.2446 | -0.00058647 | -0.00054048 | -0.00057169 | 407.5237 | 597.239 | 451.7341 | 235.7773 | 107.8117 | 55.8289 | 30.1449 | 116.6238 | 96.957 | 70.5503 | 52.5449 | 32.9978 | 23.5646 | 17.8496 | 161.4873 | 148.1659 | 125.0052 | 78.9938 | 66.0037 | 155.078 | 101.4132 | 181.5066 | 218.1624 | 244.9845 | 288.6197 | 340.8378 | 368.1513 |  |  |  | 441.2289 | 361.2096 | 365.2999 | 393.8449 | 4.5482 | 4.2821 | 769.6394 |  |  | 599.2752 |  |  | 333.7781 | 420.9957 | 265.8527 | 201.8019 | 316.906 | 205.8654 | 843.8434 | 1019.2099 | 753.4899 | 773.2104 | 847.1823 |  | 935.0709 | 640.1068 | 397.3174 | 1019.0668 | 437.2816 | 705.6872 |  | 714.5106 |  |  | 884.2923 | 871.2499 | 864.1743 | [6 empty] | 1035.263 |  |  | 1026.7032 |  |  | 300.1635 | 439.7176 | 473.237 | 177.0623 | 370.8437 | 458.529 | 125.7923 | 406.669 |  | 356.7887 | 454.4215 | 267.4599 | 440.2677 | 337.9678 | 479.4054 | 181.3624 | 355.3669 |  | 354.7422 | 402.313 | 456.5047 | 240.5141 | 394.7772 | 502.301 | 255.1659 | 415.303 | 307.2673 | 460.852 | 274.506 | 456.1845 | 0.95856 | 19.2297 | 1.4855 | 0.18491 | -40.176 | 3.1162 | 1366.96 | 0.06 | 2.8006 | 0.65468 | 1.0214 | -0.8831 | 3.2343 | 2.564 | 3.8628 | 123.2696 | 4.7135 | -1.7172 | 1.1946 | -1.5053 | 21.6575 | 16.0834
42810.5851 | 12530 | 106.3879 | 80.2234 | 61.6308 | 45.6946 | 27.8301 | 21.5237 | 17.4536 | 157.9843 | 107.5078 | 86.7518 | 63.9928 | 34.9983 | 22.5442 | 17.4462 | 164.379 | 180.5904 | 413.4146 | 255.5446 | 263.1164 | 460.4825 |  |  |  | 265.0811 | 359.2062 | 377.7797 | 381.8697 | 212.3544 | 391.4195 | 158.4869 | 260.6965 | 206.9584 | 222.2007 | 356.9682 | 270.6034 | 445.2732 | 197.2355 |  | 209.2154 | 258.2656 | 172.5232 | 208.6791 |  | 49.272 | 104.1355 | 51.5436 | 108.6655 | 182.8063 | 232.6235 | 338.6783 | 8.5629 | 51.2686 | 11.5466 | 115.3457 | 8.5235 | 41.9326 | 48.8064 | 51.4209 | 25.5976 |  |  | 2.4125 | 0.034915 | 0.083988 | -0.6098 | 3.8351 | 3.2812 | 6.55 | -6.2329 | 0.79262 | 3.0014 | 13.1228 | -0.00053719 | -0.00049284 | -0.00054048 | 406.6545 | 590.9254 | 451.8344 | 235.8649 | 107.8188 | 55.8403 | 30.1475 | 116.6253 | 96.9628 | 70.5579 | 52.5428 | 33.0079 | 23.5547 | 17.8571 | 166.3526 | 147.7413 | 126.6572 | 80.0679 | 67.2508 | 155.2107 | 101.4195 | 181.5361 | 218.2043 | 245.0256 | 288.6552 | 340.8389 | 368.1305 |  |  |  | 441.3785 | 361.877 | 364.4539 | 394.1388 | 2.9716 | 2.1201 | 769.6439 |  |  | 599.0624 |  |  | 333.8413 | 421.0232 | 267.9653 | 201.8394 | 316.9839 | 207.3458 | 843.817 | 1017.5392 | 753.4414 | 772.95 | 847.1338 |  | 934.9701 | 639.5303 | 397.2703 | 1018.4285 | 437.627 | 705.9871 |  | 714.303 |  |  | 883.468 | 871.0356 | 863.619 | [6 empty] | 1035.7068 |  |  | 1027.7535 |  |  | 300.0091 | 439.4243 | 476.0861 | 177.908 | 370.4685 | 458.3661 | 125.682 | 406.0228 |  | 356.1856 | 454.4199 | 267.6343 | 440.0472 | 338.5191 | 479.8572 | 182.2405 | 355.5147 |  | 355.6434 | 403.1658 | 456.4943 | 239.6518 | 395.0116 | 500.7916 | 256.1376 | 415.0544 | 307.4111 | 460.8604 | 274.5821 | 456.1513 | 0.79793 | 19.2296 | 1.4949 | 0.18608 | -40.1713 | 3.1162 | 1383.14 | 0.34 | 2.7904 | 0.25293 | 0.39229 | -1.0571 | 3.0693 | 2.839 | 4.0111 | 123.2278 | 4.7249 | -1.6618 | 0.67109 | -1.6881 | 21.6765 | 16.0918
42810.5851 | 12531 | 106.3903 | 80.2252 | 61.6295 | 45.6964 | 27.8254 | 21.5215 | 17.4549 | 157.9813 | 107.5018 | 86.7458 | 63.999 | 34.9964 | 22.5425 | 17.4434 | 164.4012 | 180.632 | 413.4862 | 255.575 | 263.0434 | 460.4832 |  |  |  | 265.1393 | 359.2385 | 378.0585 | 381.73 | 216.4271 | 391.4694 | 158.5058 | 260.7395 | 207.0979 | 222.2398 | 357.0208 | 270.5048 | 445.2623 | 196.8867 |  | 209.56 | 258.8124 | 171.9092 | 209.172 |  | 49.1288 | 104.3471 | 51.4596 | 108.7034 | 182.7507 | 232.5538 | 338.1391 | 8.5794 | 51.2837 | 11.5567 | 115.3404 | 8.5225 | 41.9545 | 48.7756 | 51.3271 | 25.6047 |  |  | 2.2101 | -0.093221 | 0.45329 | -0.42581 | 4.0434 | 2.7266 | 5.9527 | -6.0469 | 0.63753 | 4.8598 | 13.2276 | -0.00056183 | -0.0005684 | -0.00058155 | 410.8027 | 590.1521 | 451.9277 | 235.9682 | 107.811 | 55.8449 | 30.1602 | 116.6189 | 96.9673 | 70.5542 | 52.5537 | 33.0121 | 23.5582 | 17.8488 | 169.2499 | 144.6338 | 120.6658 | 78.4908 | 65.1156 | 155.3464 | 101.3166 | 181.5603 | 218.2363 | 245.0735 | 288.6747 | 340.841 | 368.1173 |  |  |  | 441.6185 | 361.1804 | 363.7772 | 394.0351 | 6.6168 | 3.9238 | 768.2926 |  |  | 597.5301 |  |  | 333.9059 | 421.0544 | 269.0872 | 201.8792 | 317.0542 | 207.3872 | 843.9245 | 1022.6752 | 753.4256 | 772.7898 | 847.6025 |  | 934.9644 | 639.2263 | 397.2162 | 1018.8913 | 437.8785 | 706.1868 |  | 714.2371 |  |  | 884.1927 | 870.9689 | 863.3615 | [6 empty] | 1037.7015 |  |  | 1027.2645 |  |  | 300.4439 | 439.071 | 474.9875 | 177.6439 | 370.7096 | 458.2428 | 125.865 | 405.5784 |  | 357.281 | 453.6704 | 267.6431 | 439.9304 | 339.7099 | 480.8583 | 183.3723 | 355.4318 |  | 355.5638 | 403.2234 | 456.5223 | 239.3237 | 394.8942 | 501.1927 | 256.6218 | 414.6556 | 307.5657 | 460.9965 | 274.7296 | 455.9256 | 0.69816 | 19.2294 | 1.5026 | 0.1871 | -40.0789 | 3.1162 | 1390.05 | 0.09 | 2.6709 | -0.41341 | 0.91161 | -0.88355 | 3.1513 | 2.5878 | 3.8236 | 123.2124 | 4.7282 | -1.6472 | 0.36665 | -1.035 | 21.6616 | 16.1212
42810.5851 | 12532 | 106.3962 | 80.2301 | 61.6411 | 45.7031 | 27.8347 | 21.5282 | 17.4569 | 157.988 | 107.508 | 86.7562 | 64.0013 | 35.0086 | 22.543 | 17.4558 | 164.4218 | 180.6567 | 413.5561 | 255.6025 | 263.2539 | 460.503 |  |  |  | 265.173 | 359.2597 | 378.416 | 381.9823 | 217.4845 | 391.463 | 158.5267 | 260.784 | 206.5772 | 222.2911 | 357.0775 | 270.7797 | 445.2746 | 197.3993 |  | 209.4475 | 258.8405 | 171.2391 | 210.2025 |  | 48.8365 | 104.2966 | 51.4481 | 108.8248 | 182.2954 | 232.4852 | 338.0813 | 8.5566 | 51.2877 | 11.5361 | 115.3539 | 8.5118 | 41.9707 | 48.7574 | 51.26 | 25.6162 |  |  | 2.4775 | -0.23319 | 0.10765 | -0.64397 | 4.0979 | 3.04 | 6.1643 | -6.1856 | 1.1439 | 3.327 | 13.1111 | -0.00055855 | -0.00053883 | -0.00053719 | 416.8999 | 590.5241 | 452.0101 | 236.0756 | 107.8264 | 55.8498 | 30.1504 | 116.6238 | 96.9587 | 70.5515 | 52.554 | 33.0104 | 23.554 | 17.8506 | 177.924 | 147.4033 | 126.0697 | 81.269 | 68.3993 | 155.6046 | 101.3612 | 181.5788 | 218.2615 | 245.105 | 288.6926 | 340.8365 | 368.0911 |  |  |  | 441.7597 | 360.7094 | 363.8748 | 393.6461 | 5.1597 | 4.4026 | 767.1918 |  |  | 596.6862 |  |  | 333.9645 | 421.0819 | 270.0715 | 201.9184 | 317.1241 | 207.3907 | 843.9504 | 1023.0669 | 753.2805 | 772.571 | 847.6317 |  | 934.8045 | 638.8011 | 397.1099 | 1019.4184 | 437.8739 | 706.3359 |  | 714.1079 |  |  | 882.8353 | 871.4193 | 863.8925 | [6 empty] | 1039.0377 |  |  | 1026.9936 |  |  | 300.1536 | 439.256 | 475.4969 | 177.8935 | 371.1053 | 457.9478 | 125.2471 | 405.6204 |  | 357.1942 | 453.5949 | 267.8263 | 439.7665 | 340.1731 | 481.0733 | 183.3632 | 355.1 |  | 355.2094 | 403.5423 | 456.5522 | 239.9492 | 394.9834 | 501.4308 | 257.5309 | 414.5085 | 307.8606 | 460.9796 | 275.3135 | 456.164 | 0.85629 | 19.2279 | 1.508 | 0.18696 | -40.0891 | 3.1162 | 1392.03 | 0.19 | 2.8279 | -0.65381 | 0.44422 | -1.0865 | 3.1723 | 2.7323 | 3.8907 | 123.1432 | 4.7298 | -1.6623 | -0.56384 | -1.63 | 21.6343 | 16.1476
42810.5851 | 12533 | 106.402 | 80.2355 | 61.6512 | 45.7112 | 27.8366 | 21.5331 | 17.4623 | 158.0022 | 107.5153 | 86.7701 | 64.0103 | 35.0174 | 22.5491 | 17.4521 | 164.4476 | 180.6874 | 413.6195 | 255.6358 | 263.4455 | 460.5801 |  |  |  | 265.2219 | 359.2925 | 378.5012 | 382.266 | 218.6157 | 391.6054 | 158.5435 | 260.8209 | 207.1081 | 222.3295 | 357.1307 | 270.7479 | 445.3324 | 197.2521 |  | 209.4766 | 258.8637 | 171.5879 | 210.5512 |  | 48.7316 | 104.3112 | 51.5859 | 108.4909 | 181.8202 | 232.4799 | 337.8053 | 8.5415 | 51.3149 | 11.5059 | 115.3434 | 8.5095 | 42.0168 | 48.7421 | 51.2065 | 25.6245 |  |  | 2.1063 | 0.36282 | 0.18322 | -0.82797 | 4.2622 | 2.8291 | 5.8311 | -5.857 | 0.95803 | 3.6346 | 13.3984 | -0.00052405 | -0.00053226 | -0.00053226 | 415.3535 | 592.0442 | 452.107 | 236.1708 | 107.8305 | 55.8635 | 30.1571 | 116.627 | 96.967 | 70.5605 | 52.5612 | 33.015 | 23.5587 | 17.8534 | 182.0812 | 149.2425 | 130.0879 | 81.7259 | 70.9285 | 155.8209 | 101.4305 | 181.6031 | 218.3005 | 245.1571 | 288.7207 | 340.8475 | 368.0721 |  |  |  | 441.9216 | 359.4583 | 364.39 | 392.6328 | 4.2378 | 4.4589 | 767.4078 |  |  | 596.2324 |  |  | 334.0203 | 421.1087 | 269.6922 | 201.9563 | 317.1922 | 207.696 | 844.0524 | 1022.9563 | 753.1661 | 772.6408 | 847.5997 |  | 934.7873 | 638.3482 | 396.979 | 1019.455 | 438.1787 | 706.5788 |  | 713.7465 |  |  | 881.8267 | 871.3638 | 864.1212 | [6 empty] | 1039.5491 |  |  | 1026.7441 |  |  | 299.6871 | 439.6826 | 476.2571 | 178.2386 | 370.9725 | 457.5528 | 124.6063 | 405.7445 |  | 357.7675 | 453.0617 | 267.0659 | 439.6034 | 340.9801 | 481.4283 | 184.1175 | 354.7705 |  | 354.3177 | 404.366 | 456.5948 | 241.1682 | 394.9803 | 501.7252 | 258.236 | 414.6527 | 308.73 | 461.2853 | 275.495 | 456.7073 | 0.78329 | 19.2285 | 1.5101 | 0.18632 | -40.1921 | 3.1163 | 1381.87 | 0.22 | 2.6077 | 0.81554 | 0.57954 | -1.232 | 3.2352 | 2.6358 | 3.7841 | 123.1367 | 4.7298 | -1.63 | -0.99784 | -2.0679 | 21.6311 | 16.1937
42810.5851 | 12534 | 106.4002 | 80.2332 | 61.6493 | 45.711 | 27.8378 | 21.535 | 17.4485 | 158.0041 | 107.5157 | 86.759 | 64.0088 | 35.014 | 22.5527 | 17.4514 | 164.4726 | 180.7177 | 413.6824 | 255.6675 | 263.5167 | 460.6642 |  |  |  | 265.2685 | 359.328 | 378.6326 | 382.4386 | 217.7573 | 391.5619 | 158.5679 | 260.8682 | 207.813 | 222.3784 | 357.182 | 270.2749 | 445.4119 | 197.2849 |  | 208.9704 | 258.9683 | 170.0699 | 209.4938 |  | 48.6148 | 104.2478 | 51.6225 | 107.9702 | 181.8096 | 232.9297 | 337.4923 | 8.5262 | 51.3295 | 11.3368 | 115.3229 | 8.5028 | 42.0607 | 48.7329 | 51.1406 | 25.6087 |  |  | 2.5584 | 0.31813 | 0.16547 | -0.62886 | 3.9087 | 2.7377 | 5.7674 | -6.2697 | 1.2997 | 3.2677 | 13.2997 | -0.00050926 | -0.00050105 | -0.00054705 | 413.6141 | 586.8044 | 452.1923 | 236.269 | 107.8344 | 55.8631 | 30.158 | 116.6226 | 96.9704 | 70.5644 | 52.556 | 33.0118 | 23.5584 | 17.848 | 185.1319 | 148.954 | 131.5266 | 82.4569 | 71.2337 | 155.9059 | 101.4396 | 181.6222 | 218.3372 | 245.1918 | 288.7451 | 340.8489 | 368.0491 |  |  |  | 442.1443 | 358.7031 | 364.1885 | 392.0479 | 3.0429 | 2.6465 | 768.0494 |  |  | 597.5111 |  |  | 334.0703 | 421.1313 | 269.7911 | 201.9944 | 317.2593 | 207.4242 | 844.0764 | 1022.8177 | 753.1797 | 772.7187 | 847.9179 |  | 934.7955 | 638.023 | 396.9238 | 1019.1392 | 438.522 | 706.5889 |  | 713.4073 |  |  | 880.7015 | 871.3874 | 863.9229 | [6 empty] | 1039.7999 |  |  | 1026.3056 |  |  | 300.0732 | 439.7584 | 477.533 | 177.8545 | 370.9057 | 457.214 | 124.164 | 405.5367 |  | 358.6346 | 452.7464 | 266.7728 | 439.425 | 341.1477 | 482.0828 | 184.2852 | 354.622 |  | 353.3148 | 405.4929 | 456.6453 | 241.3256 | 394.9845 | 501.5371 | 258.111 | 414.7372 | 309.0543 | 461.4552 | 275.3293 | 456.7173 | 0.80351 | 19.2311 | 1.5107 | 0.18832 | -40.0926 | 3.1163 | 1390.42 | 0.37 | 2.8739 | 0.76361 | 0.55072 | -1.0736 | 3.0995 | 2.594 | 3.765 | 123.1314 | 4.7335 | -1.5836 | -1.3258 | -2.2266 | 21.6694 | 16.2346
42810.5851 | 12535 | 106.4022 | 80.2351 | 61.648 | 45.7113 | 27.8414 | 21.5281 | 17.4501 | 158.0062 | 107.5173 | 86.7703 | 64.018 | 35.0164 | 22.5451 | 17.4515 | 164.493 | 180.7488 | 413.7454 | 255.6967 | 263.7164 | 460.7268 |  |  |  | 265.3121 | 359.3511 | 378.8572 | 382.6655 | 217.2638 | 391.4651 | 158.5887 | 260.9007 | 205.2839 | 222.4226 | 357.2376 | 269.9204 | 445.523 | 197.1766 |  | 209.3144 | 258.7622 | 168.8399 | 208.1501 |  | 48.5871 | 104.1709 | 51.5351 | 107.6829 | 182.4129 | 233.2303 | 337.7532 | 8.5426 | 51.3412 | 11.3162 | 115.3224 | 8.5086 | 42.1119 | 48.7536 | 51.0982 | 25.6266 |  |  | 2.2535 | 0.030315 | 0.10699 | -0.39295 | 3.8463 | 2.4473 | 5.5979 | -6.1278 | 0.26506 | 3.5379 | 13.2152 | -0.00050269 | -0.00056019 | -0.00054212 | 411.6124 | 575.856 | 452.2858 | 236.3738 | 107.838 | 55.8724 | 30.1622 | 116.6251 | 96.9674 | 70.5704 | 52.5614 | 33.0146 | 23.563 | 17.8501 | 176.0406 | 145.1372 | 128.318 | 83.5416 | 71.5863 | 155.7112 | 101.3968 | 181.6434 | 218.3639 | 245.2315 | 288.7717 | 340.8565 | 368.0354 |  |  |  | 442.3775 | 358.7331 | 365.067 | 391.1661 | 2.866 | 3.5468 | 767.544 |  |  | 599.1499 |  |  | 334.1249 | 421.1626 | 269.4056 | 202.0379 | 317.3372 | 206.7665 | 844.0315 | 1019.4463 | 753.0179 | 772.3417 | 847.8422 |  | 934.6595 | 637.7623 | 396.9435 | 1019.24 | 438.87 | 706.481 |  | 712.7788 |  |  | 879.611 | 871.3674 | 863.7253 | [6 empty] | 1040.2683 |  |  | 1026.6235 |  |  | 300.2981 | 439.3153 | 480.2398 | 177.9554 | 371.1772 | 457.0105 | 124.4584 | 405.5789 |  | 359.1176 | 453.3977 | 266.5612 | 439.5264 | 341.4643 | 482.461 | 183.8331 | 354.6327 |  | 352.9457 | 406.1272 | 456.6552 | 241.6561 | 395.0262 | 502.015 | 258.427 | 414.9917 | 309.0848 | 461.5034 | 275.1114 | 456.338 | 0.96048 | 19.232 | 1.5067 | 0.18853 | -40.1425 | 3.1162 | 1360.6 | 0.23 | 2.697 | 0.2357 | 0.44278 | -0.84858 | 3.0756 | 2.4533 | 3.7104 | 123.0753 | 4.7427 | -1.5483 | -0.34082 | -1.8754 | 21.7191 | 16.2849
42810.5851 | 12536 | 106.4102 | 80.2467 | 61.6633 | 45.7197 | 27.8424 | 21.5306 | 17.4597 | 158.0175 | 107.5213 | 86.7777 | 64.0298 | 35.028 | 22.5545 | 17.457 | 164.5114 | 180.7713 | 413.8007 | 255.7278 | 263.7823 | 460.7115 |  |  |  | 265.3587 | 359.3879 | 378.7707 | 382.7632 | 217.549 | 391.4228 | 158.6129 | 260.9552 | 205.6639 | 222.4677 | 357.3133 | 269.8672 | 445.6129 | 197.1375 |  | 209.6738 | 258.978 | 169.2113 | 206.0669 |  | 48.5668 | 104.0283 | 51.4465 | 108.7605 | 183.4458 | 233.7382 | 338.4017 | 8.5636 | 51.3485 | 11.2839 | 115.2816 | 8.5057 | 42.1809 | 48.7592 | 51.0695 | 25.6271 |  |  | 2.6464 | 0.061855 | 0.1589 | -0.27205 | 4.0204 | 2.7515 | 5.8252 | -5.7296 | 0.84322 | 2.6519 | 13.2264 | -0.00055198 | -0.00045505 | -0.00052405 | 406.5607 | 571.0037 | 452.3708 | 236.4575 | 107.8332 | 55.8725 | 30.1587 | 116.6222 | 96.9693 | 70.5702 | 52.5606 | 33.0188 | 23.5632 | 17.854 | 168.7538 | 144.1809 | 126.9919 | 82.3017 | 71.6034 | 155.4777 | 101.3615 | 181.668 | 218.398 | 245.2794 | 288.7928 | 340.8522 | 368.0294 |  |  |  | 442.5062 | 358.0971 | 365.2019 | 390.2361 | 3.6985 | 2.7146 | 765.7789 |  |  | 599.3775 |  |  | 334.1793 | 421.1919 | 269.2531 | 202.0732 | 317.4122 | 206.274 | 843.9861 | 1015.2131 | 753.1562 | 771.9083 | 847.8867 |  | 934.4721 | 637.3136 | 396.919 | 1019.8092 | 439.0027 | 706.3156 |  | 712.964 |  |  | 878.7901 | 871.3062 | 863.6769 | [6 empty] | 1041.1366 |  |  | 1026.3777 |  |  | 300.2485 | 438.7863 | 484.4505 | 177.8147 | 371.6742 | 456.9184 | 124.0719 | 405.9004 |  | 359.8988 | 453.95 | 266.6041 | 439.7566 | 341.4817 | 482.5692 | 184.0903 | 354.9197 |  | 353.5955 | 404.9298 | 456.6328 | 241.039 | 395.1261 | 502.2821 | 258.8847 | 415.4018 | 309.9211 | 461.3496 | 275.1663 | 455.7271 | 0.90964 | 19.2305 | 1.5017 | 0.18731 | -40.1386 | 3.1162 | 1354.05 | 0.17 | 2.9226 | 0.33661 | 0.53951 | -0.70593 | 3.146 | 2.6026 | 3.7869 | 122.994 | 4.7528 | -1.5495 | 0.43872 | -1.7324 | 21.7871 | 16.325
42810.5851 | 12537 | 106.4144 | 80.2522 | 61.6666 | 45.7282 | 27.8485 | 21.5347 | 17.4611 | 158.0243 | 107.5284 | 86.7836 | 64.0306 | 35.0254 | 22.5608 | 17.4585 | 164.5352 | 180.8039 | 413.8565 | 255.7638 | 263.745 | 460.6245 |  |  |  | 265.4152 | 359.4226 | 378.6186 | 382.8016 | 217.11 | 391.4253 | 158.6283 | 260.9914 | 204.9541 | 222.511 | 357.3665 | 269.462 | 445.6887 | 196.1284 |  | 207.7076 | 258.4637 | 169.3434 | 204.2427 |  | 48.4525 | 104.0079 | 51.4365 | 109.4148 | 183.8636 | 234.0134 | 339.3362 | 8.6541 | 51.3637 | 11.2483 | 115.1919 | 8.5046 | 42.2403 | 48.7676 | 51.0439 | 25.6358 |  |  | 2.1858 | -0.049197 | 0.33632 | -0.68537 | 3.8949 | 2.7075 | 6.1926 | -5.7946 | 0.60872 | 2.7948 | 13.3637 | -0.00048462 | -0.00056512 | -0.00052733 | 409.521 | 573.2601 | 452.4508 | 236.5719 | 107.848 | 55.8815 | 30.1689 | 116.6295 | 96.9737 | 70.5783 | 52.5738 | 33.0291 | 23.5686 | 17.8644 | 164.7141 | 139.8819 | 124.0142 | 83.6399 | 69.9783 | 155.2606 | 101.2647 | 181.691 | 218.4281 | 245.3229 | 288.8235 | 340.8611 | 368.0197 |  |  |  | 442.4348 | 358.3573 | 363.7053 | 391.3957 | 3.8626 | 3.1772 | 764.6999 |  |  | 600.1911 |  |  | 334.2246 | 421.2141 | 269.6868 | 202.1032 | 317.4767 | 206.27 | 844.0561 | 1012.5164 | 752.9924 | 771.994 | 847.9392 |  | 934.3928 | 636.951 | 396.8818 | 1019.7741 | 438.9633 | 705.8058 |  | 712.9089 |  |  | 877.907 | 871.1548 | 863.3465 | [6 empty] | 1041.362 |  |  | 1026.4824 |  |  | 299.8552 | 438.8417 | 488.6499 | 177.4429 | 372.3414 | 456.9385 | 123.9791 | 406.6721 |  | 361.2336 | 454.2353 | 266.5865 | 439.6485 | 340.9392 | 482.515 | 184.3665 | 355.3096 |  | 354.2041 | 403.9497 | 456.6172 | 240.3959 | 395.4604 | 502.9407 | 259.0856 | 415.8037 | 310.2188 | 461.0438 | 274.9079 | 455.2323 | 0.78329 | 19.2253 | 1.4957 | 0.18414 | -40.1348 | 3.1163 | 1356.05 | 0.34 | 2.6561 | -0.30019 | 0.78489 | -1.1204 | 3.0973 | 2.5824 | 3.9055 | 122.9587 | 4.7593 | -1.5529 | 0.85957 | -1.4134 | 21.8462 | 16.2849
42810.5852 | 12538 | 106.4141 | 80.2545 | 61.6707 | 45.7341 | 27.8475 | 21.528 | 17.4653 | 158.0329 | 107.5276 | 86.7819 | 64.0368 | 35.0333 | 22.5671 | 17.456 | 164.5599 | 180.8342 | 413.8991 | 255.8 | 263.89 | 460.5797 |  |  |  | 265.4595 | 359.4452 | 378.9076 | 383.0287 | 216.4797 | 391.729 | 158.6476 | 261.027 | 205.08 | 222.5528 | 357.42 | 269.6236 | 445.7433 | 195.9651 |  | 206.2116 | 257.9308 | 169.5501 | 204.641 |  | 48.6583 | 104.1978 | 51.4555 | 109.2584 | 183.8344 | 233.959 | 339.9373 | 8.7151 | 51.3808 | 11.2542 | 115.1461 | 8.5141 | 42.3017 | 48.7676 | 51.0152 | 25.6451 |  |  | 2.1726 | 0.17488 | -0.002092 | -0.67749 | 4.2018 | 3.387 | 6.188 | -5.7749 | 1.1754 | 3.6277 | 13.496 | -0.00052241 | -0.00049941 | -0.00056676 | 409.1799 | 582.4488 | 452.5388 | 236.6776 | 107.8582 | 55.8947 | 30.1698 | 116.6373 | 96.9791 | 70.5848 | 52.5816 | 33.0298 | 23.5676 | 17.857 | 161.5348 | 138.0577 | 121.1045 | 84.9916 | 72.6005 | 155.0742 | 101.1816 | 181.7123 | 218.4665 | 245.3696 | 288.8472 | 340.8775 | 368.025 |  |  |  | 442.2982 | 358.2513 | 362.4717 | 392.6935 | 3.9836 | 3.8495 | 766.1789 |  |  | 600.2643 |  |  | 334.2643 | 421.2322 | 270.3987 | 202.1426 | 317.5461 | 206.3958 | 844.3375 | 1010.4274 | 752.8215 | 772.4002 | 848.2579 |  | 934.399 | 636.9845 | 396.9212 | 1019.0844 | 438.4441 | 705.4859 |  | 712.8668 |  |  | 877.4433 | 871.0822 | 862.995 | [6 empty] | 1039.4887 |  |  | 1026.9949 |  |  | 299.7412 | 439.1236 | 489.4437 | 177.5463 | 373.0143 | 457.0098 | 123.6462 | 407.2272 |  | 361.8876 | 454.713 | 266.4894 | 439.5351 | 340.7528 | 481.8667 | 184.7987 | 355.6389 |  | 355.1135 | 403.92 | 456.6017 | 240.2105 | 395.7313 | 503.3051 | 259.6202 | 416.0466 | 309.8616 | 460.8222 | 274.4337 | 455.0623 | 0.71723 | 19.2196 | 1.4932 | 0.18772 | -40.1166 | 3.1163 | 1377.47 | 0.07 | 2.6487 | 0.56612 | -0.061918 | -1.1143 | 3.2169 | 2.8882 | 3.9038 | 122.9525 | 4.7621 | -1.5906 | 1.1888 | -1.1004 | 21.8413 | 16.2337
42810.5852 | 12539 | 106.415 | 80.2595 | 61.6733 | 45.7351 | 27.8468 | 21.5287 | 17.463 | 158.0306 | 107.5297 | 86.7845 | 64.0425 | 35.0414 | 22.5612 | 17.4535 | 164.5836 | 180.8671 | 413.934 | 255.8277 | 264.3185 | 460.5098 |  |  |  | 265.5018 | 359.4726 | 379.2162 | 383.206 | 214.9448 | 392.0274 | 158.6834 | 261.0701 | 203.3857 | 222.594 | 357.4844 | 269.7547 | 445.7201 | 195.6841 |  | 206.3118 | 257.6863 | 168.5669 | 205.4236 |  | 49.0124 | 104.2892 | 51.4274 | 108.9009 | 183.8499 | 234.2538 | 340.8981 | 8.7227 | 51.3764 | 11.3448 | 115.0505 | 8.5154 | 42.3385 | 48.7414 | 50.9856 | 25.6528 |  |  | 2.4013 | 0.2879 | 0.065592 | -0.91536 | 4.1912 | 2.603 | 6.1459 | -5.3162 | 0.87085 | 3.1722 | 13.4266 | -0.00055198 | -0.00053719 | -0.00054212 | 409.6279 | 571.3266 | 452.6195 | 236.8077 | 107.8649 | 55.904 | 30.1862 | 116.6338 | 96.9843 | 70.5948 | 52.59 | 33.0392 | 23.5791 | 17.864 | 162.2672 | 138.2811 | 122.0604 | 84.6533 | 71.1712 | 155.026 | 101.1601 | 181.7329 | 218.493 | 245.4075 | 288.8673 | 340.8877 | 368.0099 |  |  |  | 442.234 | 357.7257 | 361.6574 | 393.1624 | 5.6489 | 4.5929 | 768.9277 |  |  | 598.8583 |  |  | 334.298 | 421.2503 | 271.4584 | 202.1778 | 317.6139 | 205.2966 | 844.5657 | 1011.2287 | 752.7698 | 772.7591 | 848.469 |  | 934.4647 | 636.6633 | 396.9357 | 1018.343 | 438.0258 | 705.2787 |  | 712.816 |  |  | 877.6524 | 871.06 | 862.7732 | [6 empty] | 1037.1923 |  |  | 1027.3961 |  |  | 299.9439 | 439.8575 | 490.0917 | 177.5818 | 373.5578 | 457.0335 | 123.1285 | 407.2843 |  | 362.5504 | 454.7649 | 266.5099 | 439.4711 | 340.8202 | 481.0558 | 185.0993 | 355.8768 |  | 356.5369 | 403.6966 | 456.6219 | 240.3684 | 395.8777 | 504.3062 | 259.2961 | 416.2956 | 309.3002 | 461.0405 | 274.2426 | 455.3489 | 0.75922 | 19.2141 | 1.4904 | 0.18759 | -40.0942 | 3.1163 | 1372.7 | 0.25 | 2.7852 | 0.72646 | 0.34675 | -1.2953 | 3.2138 | 2.5327 | 3.8917 | 122.9747 | 4.7724 | -1.6158 | 1.1012 | -1.2092 | 21.817 | 16.2136
42810.5852 | 12540 | 106.4131 | 80.2674 | 61.6714 | 45.7248 | 27.8443 | 21.5343 | 17.4606 | 158.0398 | 107.5287 | 86.7884 | 64.0406 | 35.0378 | 22.5583 | 17.4606 | 164.6057 | 180.8915 | 413.9614 | 255.8499 | 264.8569 | 460.4402 |  |  |  | 265.5489 | 359.4995 | 379.4368 | 383.4589 | 213.3955 | 392.0402 | 158.7001 | 261.1034 | 203.3768 | 222.6397 | 357.5494 | 269.8001 | 445.6339 | 195.4019 |  | 205.6254 | 257.3688 | 170.1791 | 205.445 |  | 49.0499 | 104.2721 | 51.4096 | 108.682 | 183.792 | 234.4652 | 342.1613 | 8.6408 | 51.3582 | 11.3735 | 114.9807 | 8.5124 | 42.376 | 48.716 | 50.9641 | 25.6488 |  |  | 2.4138 | 0.35756 | -0.71572 | -1.0678 | 3.7418 | 2.0701 | 5.5762 | -5.2163 | 1.0446 | 4.3194 | 13.439 | -0.00047148 | -0.00046327 | -0.00054048 | 407.26 | 565.8203 | 452.7098 | 236.9304 | 107.864 | 55.9137 | 30.1834 | 116.6416 | 96.9922 | 70.5977 | 52.5886 | 33.0414 | 23.5768 | 17.865 | 170.2764 | 143.8971 | 127.4141 | 87.0173 | 74.7808 | 155.3022 | 101.2087 | 181.7651 | 218.5313 | 245.4532 | 288.8975 | 340.8931 | 368.0104 |  |  |  | 442.3556 | 357.1589 | 361.5355 | 391.9208 | 3.332 | 4.5228 | 770.184 |  |  | 598.2901 |  |  | 334.3334 | 421.2806 | 271.5537 | 202.2131 | 317.6889 | 205.8763 | 844.5681 | 1011.9 | 753.2606 | 772.4347 | 848.611 |  | 934.6307 | 635.0512 | 396.8857 | 1017.458 | 437.8045 | 705.8075 |  | 712.8467 |  |  | 877.7307 | 870.9199 | 862.2456 | [6 empty] | 1035.7456 |  |  | 1028.9174 |  |  | 300.0984 | 440.3597 | 490.0966 | 177.283 | 373.6955 | 456.9787 | 122.9417 | 407.2798 |  | 362.9127 | 454.0656 | 265.5653 | 439.5209 | 340.6347 | 480.7929 | 184.8298 | 356.1008 |  | 358.3013 | 403.8114 | 456.656 | 240.9161 | 395.8688 | 505.3521 | 258.2172 | 416.6456 | 309.3131 | 461.2937 | 274.5718 | 455.9412 | 0.90463 | 19.2087 | 1.4866 | 0.18535 | -40.0537 | 3.1163 | 1416.24 | 0.21 | 2.7925 | 0.80957 | -1.1454 | -1.399 | 3.0372 | 2.2591 | 3.7077 | 123.0417 | 4.8124 | -1.6154 | 0.2469 | -1.7981 | 21.8067 | 16.2615
42810.5852 | 12541 | 106.4169 | 80.2705 | 61.6892 | 45.7423 | 27.8506 | 21.5368 | 17.4703 | 158.0431 | 107.5362 | 86.798 | 64.0521 | 35.0421 | 22.5629 | 17.4562 | 164.6254 | 180.9214 | 414.0012 | 255.8781 | 265.0215 | 460.4844 |  |  |  | 265.5995 | 359.527 | 379.6225 | 383.624 | 214.0312 | 392.1242 | 158.7171 | 261.1454 | 204.2286 | 222.6789 | 357.6025 | 269.3503 | 445.5768 | 194.3596 |  | 205.7377 | 257.2042 | 170.3265 | 203.1959 |  | 48.8614 | 104.0516 | 51.2738 | 108.1192 | 184.1214 | 234.2101 | 342.6361 | 8.6354 | 51.3257 | 11.4093 | 114.9095 | 8.5177 | 42.4004 | 48.6952 | 50.9397 | 25.6579 |  |  | 2.2811 | 0.28199 | -0.030348 | -0.44749 | 3.8883 | 2.5367 | 5.4303 | -5.4628 | 0.60483 | 3.2138 | 13.2754 | -0.00047805 | -0.00045834 | -0.00052569 | 411.5915 | 569.9278 | 452.7917 | 237.0582 | 107.8646 | 55.9136 | 30.1912 | 116.6389 | 96.9864 | 70.5991 | 52.5929 | 33.043 | 23.5725 | 17.8556 | 170.7213 | 144.9635 | 129.2349 | 89.9177 | 76.3921 | 155.3498 | 101.2223 | 181.7829 | 218.5545 | 245.4871 | 288.904 | 340.9068 | 368.0081 |  |  |  | 442.4699 | 356.3999 | 362.5149 | 392.2413 | 3.4609 | 3.4699 | 771.7979 |  |  | 599.634 |  |  | 334.3629 | 421.31 | 272.0236 | 202.2534 | 317.7676 | 207.0306 | 844.4971 | 1011.266 | 753.4652 | 771.9146 | 848.701 |  | 934.6898 | 633.54 | 396.8759 | 1016.1203 | 437.7696 | 706.2054 |  | 713.0455 |  |  | 878.0511 | 870.5682 | 861.2736 | [6 empty] | 1034.1305 |  |  | 1030.8817 |  |  | 299.8147 | 440.8379 | 489.0679 | 176.981 | 374.1099 | 456.917 | 124.0773 | 407.3112 |  | 362.7175 | 453.3951 | 265.1404 | 439.6723 | 340.121 | 480.8655 | 184.7768 | 356.2483 |  | 358.4305 | 404.9478 | 456.6807 | 241.8543 | 395.8114 | 505.9777 | 258.0701 | 417.043 | 309.9185 | 461.5179 | 274.9762 | 456.4179 | 0.84415 | 19.2069 | 1.4843 | 0.18388 | -40.0795 | 3.1163 | 1443.24 | 0.31 | 2.7148 | 0.71874 | -0.23579 | -0.90541 | 3.0953 | 2.5001 | 3.6579 | 123.0644 | 4.8534 | -1.5821 | 0.2036 | -1.9987 | 21.8628 | 16.2653
42810.5852 | 12542 | 106.4172 | 80.2716 | 61.6786 | 45.7431 | 27.8598 | 21.5363 | 17.458 | 158.055 | 107.5326 | 86.801 | 64.0612 | 35.0521 | 22.5717 | 17.4583 | 164.6443 | 180.9582 | 414.0414 | 255.9 | 265.2022 | 460.5451 |  |  |  | 265.6422 | 359.5522 | 380.0519 | 383.9827 | 215.1855 | 392.4429 | 158.7403 | 261.1985 | 205.2412 | 222.7339 | 357.6668 | 269.3339 | 445.5546 | 193.8554 |  | 206.3952 | 257.1858 | 170.0132 | 204.1453 |  | 48.7334 | 103.7679 | 51.0954 | 107.807 | 185.0059 | 234.0972 | 342.7029 | 8.6838 | 51.2757 | 11.1996 | 114.7781 | 8.5177 | 42.4166 | 48.6887 | 50.9051 | 25.6584 |  |  | 2.0688 | 0.13874 | -0.01392 | -0.46392 | 3.4211 | 2.9388 | 5.8403 | -5.5508 | 0.851 | 2.4432 | 13.2544 | -0.00053555 | -0.00051419 | -0.00054705 | 417.7803 | 578.5958 | 452.8614 | 237.1703 | 107.8678 | 55.9183 | 30.1941 | 116.6362 | 96.9915 | 70.6032 | 52.5987 | 33.0459 | 23.5731 | 17.8558 | 167.7343 | 140.3449 | 125.1329 | 86.2909 | 75.5627 | 155.2145 | 101.1666 | 181.8048 | 218.5937 | 245.5318 | 288.9284 | 340.9184 | 368.0065 |  |  |  | 442.5036 | 356.8068 | 362.7733 | 393.7333 | 2.053 | 3.6931 | 775.3769 |  |  | 600.0241 |  |  | 334.3909 | 421.3357 | 274.2125 | 202.2882 | 317.8407 | 206.5673 | 844.4324 | 1010.3292 | 752.963 | 771.7388 | 848.6198 |  | 934.7054 | 633.5747 | 396.9084 | 1014.8795 | 437.9997 | 706.3259 |  | 713.2521 |  |  | 878.3359 | 870.2391 | 860.4845 | [6 empty] | 1033.2545 |  |  | 1032.3251 |  |  | 299.9024 | 441.1831 | 489.0894 | 177.6592 | 374.6932 | 456.8222 | 123.6791 | 407.8631 |  | 362.8231 | 454.784 | 265.3337 | 439.8986 | 339.9172 | 480.9557 | 184.7146 | 356.1542 |  | 357.6341 | 405.8437 | 456.774 | 242.6741 | 395.7534 | 506.1629 | 258.5782 | 417.4837 | 310.052 | 461.7512 | 275.0752 | 456.7911 | 0.69624 | 19.2075 | 1.4833 | 0.18602 | -40.0696 | 3.1163 | 1443.83 | 0.31 | 2.586 | 0.50395 | -0.15963 | -0.92154 | 2.9031 | 2.6907 | 3.7931 | 123.0734 | 4.8556 | -1.5225 | 0.51806 | -1.5498 | 21.8339 | 16.2276
42810.5852 | 12543 | 106.4235 | 80.2651 | 61.6755 | 45.7405 | 27.8499 | 21.5392 | 17.4453 | 158.0504 | 107.5303 | 86.7995 | 64.0583 | 35.0465 | 22.5639 | 17.4517 | 164.6683 | 180.9832 | 414.0841 | 255.9281 | 265.3658 | 460.5742 |  |  |  | 265.69 | 359.5795 | 381.1283 | 384.7386 | 216.7488 | 392.8865 | 158.7608 | 261.2334 | 203.5679 | 222.7734 | 357.7279 | 270.082 | 445.4977 | 194.9719 |  | 207.4191 | 257.5149 | 168.9178 | 206.2633 |  | 48.8177 | 103.8228 | 51.0751 | 107.7344 | 184.766 | 233.7342 | 342.2076 | 8.4546 | 51.2335 | 11.2243 | 114.6883 | 8.5222 | 42.4452 | 48.6963 | 50.875 | 25.6618 |  |  | 2.494 | 0.015203 | 0.2325 | -0.26482 | 3.4448 | 3.0919 | 6.0966 | -5.2518 | 0.43495 | 3.5475 | 13.1105 | -0.00053391 | -0.00049941 | -0.00053226 | 417.4374 | 580.9364 | 452.9477 | 237.286 | 107.8662 | 55.9276 | 30.1918 | 116.6335 | 96.9894 | 70.6051 | 52.6038 | 33.0443 | 23.5734 | 17.8605 | 157.132 | 139.16 | 124.3573 | 86.3059 | 74.7383 | 154.8767 | 101.1498 | 181.8315 | 218.6244 | 245.5711 | 288.9518 | 340.9311 | 368.0094 |  |  |  | 442.4804 | 357.7551 | 364.6672 | 394.5153 | 3.8 | 4.3288 | 778.5986 |  |  | 598.2546 |  |  | 334.4173 | 421.3624 | 276.4634 | 202.3287 | 317.9148 | 205.6506 | 844.3257 | 1009.5582 | 752.6235 | 772.7031 | 848.6211 |  | 934.6926 | 633.5488 | 396.9393 | 1013.6578 | 438.1531 | 706.5387 |  | 713.4598 |  |  | 877.5606 | 869.8213 | 859.6609 | [6 empty] | 1032.7667 |  |  | 1032.5684 |  |  | 300.2077 | 442.0251 | 491.2778 | 177.787 | 375.4618 | 456.7125 | 123.0778 | 408.2758 |  | 363.1962 | 455.9426 | 265.4909 | 439.8653 | 339.9538 | 480.4976 | 184.8426 | 355.603 |  | 357.515 | 405.6963 | 456.868 | 242.5503 | 395.9789 | 506.4576 | 258.4107 | 417.811 | 309.7642 | 462.1818 | 275.1209 | 457.0577 | 0.95548 | 19.2052 | 1.4806 | 0.18527 | -40.1158 | 3.1163 | 1429.44 | 0.29 | 2.8403 | 0.16683 | 0.65243 | -0.6963 | 2.9121 | 2.7589 | 3.8741 | 123.0679 | 4.8593 | -1.4717 | 1.6525 | -1.4657 | 21.7687 | 16.2033
42810.5852 | 12544 | 106.4261 | 80.274 | 61.6799 | 45.7492 | 27.8552 | 21.5281 | 17.4466 | 158.0499 | 107.5375 | 86.8056 | 64.0579 | 35.0534 | 22.5692 | 17.4556 | 164.6953 | 181.022 | 414.1456 | 255.9593 | 265.1331 | 460.5871 |  |  |  | 265.741 | 359.6108 | 381.782 | 385.2045 | 215.7479 | 393.0457 | 158.7782 | 261.2813 | 203.1878 | 222.8089 | 357.7848 | 270.5462 | 445.475 | 195.7657 |  | 208.9893 | 258.1752 | 169.4583 | 206.5402 |  | 48.9826 | 103.8068 | 50.9535 | 107.1046 | 183.9599 | 233.6791 | 341.8903 | 8.3364 | 51.1859 | 11.3658 | 114.6227 | 8.5119 | 42.4679 | 48.7097 | 50.8514 | 25.6688 |  |  | 2.2929 | -0.022253 | 0.42372 | 0.097254 | 3.8252 | 2.5616 | 5.7667 | -5.0245 | 1.0619 | 3.2861 | 13.6255 | -0.0005454 | -0.0005684 | -0.00052241 | 416.4635 | 578.5879 | 453.0321 | 237.4281 | 107.8767 | 55.9418 | 30.2027 | 116.6455 | 96.9948 | 70.618 | 52.6085 | 33.0474 | 23.5767 | 17.857 | 158.7456 | 140.2353 | 128.6442 | 85.4524 | 74.5593 | 154.8762 | 101.2175 | 181.8419 | 218.6543 | 245.6165 | 288.9802 | 340.9438 | 368.0007 |  |  |  | 442.3819 | 358.7567 | 365.4522 | 394.9275 | 6.5274 | 4.6939 | 782.1406 |  |  | 597.6717 |  |  | 334.4316 | 421.3837 | 277.4099 | 202.3628 | 317.9864 | 205.802 | 844.1912 | 1008.9985 | 752.3387 | 773.4749 | 848.3369 |  | 934.6529 | 633.4138 | 397.0042 | 1012.3218 | 438.1886 | 706.9466 |  | 713.624 |  |  | 876.2839 | 869.2626 | 858.7925 | [6 empty] | 1031.4484 |  |  | 1032.7269 |  |  | 300.6553 | 443.2517 | 494.4953 | 178.1011 | 376.1763 | 456.669 | 122.3678 | 408.3594 |  | 363.6696 | 456.4071 | 265.8251 | 440.0673 | 340.1795 | 480.7369 | 184.8125 | 354.9765 |  | 355.7122 | 406.1088 | 456.91 | 242.4302 | 396.2422 | 506.7498 | 257.6276 | 418.2167 | 310.0737 | 462.5827 | 275.2067 | 457.6176 | 0.64539 | 19.2044 | 1.4763 | 0.18432 | -40.0751 | 3.1163 | 1418.88 | 0.1 | 2.7237 | -0.20184 | 0.88075 | 0.42196 | 3.0685 | 2.5111 | 3.7676 | 123.0588 | 4.8693 | -1.4308 | 1.4732 | -1.9337 | 21.7585 | 16.1809
42810.5852 | 12545 | 106.434 | 80.2832 | 61.6986 | 45.762 | 27.8607 | 21.5377 | 17.4554 | 158.0661 | 107.5471 | 86.8176 | 64.0701 | 35.0641 | 22.5768 | 17.4586 | 164.7338 | 181.0514 | 414.1834 | 255.9751 | 264.4991 | 460.6513 |  |  |  | 265.7786 | 359.6365 | 382.3519 | 385.7653 | 217.346 | 393.4824 | 158.8006 | 261.3278 | 203.9505 | 222.8541 | 357.8442 | 270.4499 | 445.5125 | 195.6792 |  | 210.1009 | 258.3551 | 169.7995 | 205.5497 |  | 49.0413 | 103.864 | 50.922 | 107.2453 | 184.5708 | 234.0675 | 342.3162 | 8.3487 | 51.1759 | 11.2877 | 114.5796 | 8.5164 | 42.4916 | 48.7288 | 50.8343 | 25.6806 |  |  | 2.2042 | -0.10702 | 0.20687 | -0.88908 | 4.0171 | 1.7501 | 5.7188 | -5.3484 | -0.14652 | 2.6788 | 13.528 | -0.00052733 | -0.00046984 | -0.00049284 | 415.6571 | 573.1955 | 453.1112 | 237.575 | 107.8775 | 55.9405 | 30.1983 | 116.639 | 96.9947 | 70.6191 | 52.6069 | 33.0463 | 23.5766 | 17.8607 | 170.0602 | 144.3829 | 133.7265 | 85.2707 | 75.3346 | 155.1978 | 101.3055 | 181.8784 | 218.6869 | 245.6656 | 289.0073 | 340.9534 | 368.0114 |  |  |  | 442.37 | 359.2476 | 365.3969 | 395.5011 | 4.6971 | 4.0459 | 785.5709 |  |  | 597.2587 |  |  | 334.4419 | 421.4079 | 278.5574 | 202.4005 | 318.0588 | 205.9331 | 844.1061 | 1007.6176 | 751.6808 | 773.0899 | 848.2461 |  | 934.6285 | 633.0855 | 397.0514 | 1010.9395 | 437.5129 | 707.4332 |  | 714.0276 |  |  | 874.8949 | 868.6122 | 857.4632 | [6 empty] | 1026.4433 |  |  | 1043.2153 |  |  | 301.0198 | 443.6477 | 496.237 | 177.9829 | 376.2553 | 456.8338 | 122.1023 | 408.588 |  | 364.458 | 457.0927 | 266.2346 | 440.4572 | 338.998 | 481.2714 | 184.3229 | 354.9288 |  | 355.9066 | 407.6415 | 456.9455 | 242.8363 | 395.6709 | 507.642 | 257.3216 | 418.5485 | 310.8487 | 462.8332 | 275.4991 | 458.6224 | 0.86264 | 19.203 | 1.475 | 0.18547 | -40.0069 | 3.1163 | 1435.83 | 0.24 | 2.6714 | -0.44267 | 0.61546 | -1.2759 | 3.1457 | 2.0763 | 3.7533 | 123.0509 | 4.8829 | -1.4662 | 0.25746 | -2.4876 | 21.7902 | 16.1637
42810.5852 | 12546 | 106.4349 | 80.2911 | 61.7096 | 45.7595 | 27.855 | 21.537 | 17.4611 | 158.0723 | 107.5441 | 86.8183 | 64.0792 | 35.064 | 22.5749 | 17.4606 | 164.7565 | 181.073 | 414.2232 | 256.0046 | 264.5268 | 460.798 |  |  |  | 265.8306 | 359.67 | 382.5596 | 385.973 | 221.5655 | 393.7773 | 158.8164 | 261.3625 | 204.1373 | 222.9001 | 357.9044 | 270.3824 | 445.6143 | 195.6861 |  | 209.6524 | 258.084 | 170.3461 | 205.6074 |  | 49.2806 | 103.9695 | 51.0335 | 107.246 | 185.1619 | 234.5595 | 342.4993 | 8.3929 | 51.1727 | 11.0534 | 114.5254 | 8.508 | 42.5063 | 48.7267 | 50.8045 | 25.6806 |  |  | 2.5071 | 0.20313 | 0.2003 | -0.60849 | 4.0611 | 1.7442 | 5.5683 | -5.5561 | 1.0363 | 4.0913 | 13.7185 | -0.00046984 | -0.00043205 | -0.00054048 | 421.7816 | 574.5914 | 453.2094 | 237.7279 | 107.8882 | 55.9527 | 30.2101 | 116.6396 | 97.0063 | 70.6144 | 52.6111 | 33.0605 | 23.5796 | 17.8613 | 174.2748 | 146.5453 | 135.1412 | 86.2339 | 76.4545 | 155.441 | 101.3939 | 181.9034 | 218.7168 | 245.7015 | 289.0279 | 340.977 | 368.012 |  |  |  | 442.456 | 359.4884 | 364.9472 | 395.7475 | 6.0902 | 4.9568 | 787.2918 |  |  | 593.1811 |  |  | 334.4462 | 421.4346 | 280.6784 | 202.4373 | 318.1359 | 206.12 | 843.8577 | 1006.7714 | 751.1737 | 772.8444 | 848.1165 |  | 934.6295 | 631.8492 | 396.9058 | 1008.5267 | 435.4888 | 707.646 |  | 714.1353 |  |  | 874.1373 | 868.1772 | 856.3557 | [6 empty] | 1024.4456 |  |  | 1050.3408 |  |  | 300.9437 | 444.3268 | 501.3515 | 178.1651 | 376.8058 | 456.8412 | 122.1262 | 408.5162 |  | 365.6153 | 457.3101 | 265.8767 | 440.9199 | 338.2067 | 481.3062 | 185.2462 | 354.8908 |  | 355.3242 | 408.2073 | 457.0013 | 243.8118 | 395.1933 | 508.92 | 257.5872 | 418.8459 | 310.9351 | 462.7377 | 275.5509 | 459.1062 | 0.6791 | 19.2013 | 1.4727 | 0.18562 | -40.0716 | 3.1163 | 1407.08 | 0.21 | 2.8497 | 0.60996 | 0.60569 | -1.0557 | 3.1645 | 2.0738 | 3.7054 | 123.0549 | 4.9033 | -1.6195 | -0.17947 | -2.6339 | 21.8 | 16.1664
42810.5853 | 12547 | 106.441 | 80.2925 | 61.7078 | 45.7585 | 27.857 | 21.5367 | 17.4606 | 158.0815 | 107.5519 | 86.8166 | 64.0853 | 35.0625 | 22.5732 | 17.4574 | 164.7624 | 181.1093 | 414.2692 | 256.0361 | 264.6404 | 460.9281 |  |  |  | 265.8828 | 359.7041 | 382.9385 | 386.1751 | 223.6293 | 393.8915 | 158.8446 | 261.4074 | 203.947 | 222.9448 | 357.9654 | 270.7842 | 445.6603 | 196.4209 |  | 208.6152 | 257.4825 | 171.1078 | 206.3076 |  | 49.5683 | 103.9403 | 51.0046 | 107.5179 | 185.4502 | 235.1145 | 342.4684 | 8.4639 | 51.1783 | 10.8153 | 114.5059 | 8.4898 | 42.501 | 48.7078 | 50.7947 | 25.6905 |  |  | 2.5636 | 0.21168 | 0.075448 | -0.72545 | 4.0263 | 2.3829 | 5.6196 | -5.9227 | 0.51629 | 3.6436 | 13.3311 | -0.00051091 | -0.00053226 | -0.00052569 | 416.861 | 567.5957 | 453.2833 | 237.8199 | 107.8922 | 55.9668 | 30.2126 | 116.6421 | 96.9979 | 70.6212 | 52.6164 | 33.0588 | 23.5797 | 17.8602 | 183.8416 | 151.11 | 138.3914 | 88.9731 | 77.9896 | 155.8585 | 101.5147 | 181.9223 | 218.7459 | 245.7433 | 289.0486 | 340.9919 | 368.0114 |  |  |  | 442.5594 | 359.2843 | 363.5686 | 395.5454 | 3.2718 | 4.4589 | 787.5508 |  |  | 590.7435 |  |  | 334.4457 | 421.4498 | 282.1369 | 202.4674 | 318.2045 | 206.5344 | 843.5307 | 1009.7504 | 750.8531 | 772.0164 | 847.6867 |  | 934.5921 | 631.2737 | 396.8611 | 1006.81 | 434.8077 | 707.3888 |  | 714.857 |  |  | 874.5476 | 867.7652 | 855.6372 | [6 empty] | 1024.0493 |  |  | 1049.1787 |  |  | 300.8835 | 444.6008 | 505.6048 | 178.8835 | 377.6219 | 457.0845 | 122.2369 | 408.3412 |  | 366.36 | 457.6952 | 265.9834 | 441.3926 | 338.0865 | 481.3512 | 185.8698 | 354.8708 |  | 354.8388 | 408.1608 | 457.1153 | 244.7194 | 395.2851 | 509.0306 | 258.194 | 419.015 | 311.4849 | 462.8363 | 275.7819 | 459.2659 | 0.88113 | 19.2016 | 1.4691 | 0.18462 | -40.1384 | 3.1162 | 1417.93 | 0.32 | 2.8818 | 0.62263 | 0.37172 | -1.1526 | 3.1526 | 2.4253 | 3.7245 | 123.0509 | 4.915 | -1.6456 | -1.1886 | -2.9802 | 21.7857 | 16.1834
42810.5853 | 12548 | 106.4406 | 80.3052 | 61.7034 | 45.767 | 27.8652 | 21.5443 | 17.4563 | 158.0894 | 107.5456 | 86.8251 | 64.0916 | 35.0723 | 22.584 | 17.4551 | 164.7889 | 181.1373 | 414.3139 | 256.0641 | 264.5181 | 460.9282 |  |  |  | 265.9349 | 359.7329 | 383.3336 | 386.5283 | 222.8264 | 393.9592 | 158.8665 | 261.4521 | 203.9054 | 222.9913 | 358.0245 | 271.0489 | 445.6411 | 196.8786 |  | 209.0289 | 257.4978 | 171.7646 | 207.4611 |  | 49.7417 | 103.9603 | 51.109 | 107.398 | 186.0503 | 235.3591 | 342.5939 | 8.7232 | 51.1858 | 10.6681 | 114.5222 | 8.4849 | 42.4944 | 48.7035 | 50.7954 | 25.6981 |  |  | 2.7739 | -0.26342 | -0.36285 | -1.0139 | 4.1078 | 2.559 | 5.5617 | -5.7966 | 0.56961 | 3.4147 | 13.2931 | -0.00045669 | -0.00053883 | -0.00053391 | 416.0944 | 566.4826 | 453.3607 | 237.9329 | 107.8974 | 55.9673 | 30.2075 | 116.6473 | 96.9985 | 70.6246 | 52.6235 | 33.0577 | 23.5865 | 17.863 | 178.9895 | 150.997 | 138.1831 | 88.1582 | 77.5333 | 155.8279 | 101.6009 | 181.941 | 218.7809 | 245.789 | 289.0738 | 341.0054 | 368.0107 |  |  |  | 442.5804 | 358.6517 | 361.7644 | 396.0488 | 3.9181 | 3.5387 | 787.6464 |  |  | 590.2805 |  |  | 334.4586 | 421.4771 | 282.6582 | 202.5076 | 318.2777 | 206.8025 | 843.2398 | 1012.1876 | 750.4969 | 771.125 | 847.6774 |  | 934.609 | 630.7772 | 397.0912 | 1005.2464 | 434.2823 | 707.2181 |  | 714.9372 |  |  | 874.6594 | 867.3763 | 855.012 | [6 empty] | 1023.4204 |  |  | 1046.7242 |  |  | 301.1506 | 445.0739 | 505.3842 | 179.133 | 378.1803 | 457.2687 | 122.1571 | 408.0862 |  | 366.9984 | 458.6589 | 265.7952 | 441.6451 | 338.4436 | 481.574 | 186.24 | 355.0839 |  | 355.844 | 409.0972 | 457.1457 | 244.7761 | 395.4069 | 508.7799 | 258.6155 | 419.3264 | 311.4506 | 463.3052 | 276.202 | 459.6356 | 0.79408 | 19.2027 | 1.4661 | 0.18375 | -40.1419 | 3.1162 | 1424.41 | 0.37 | 2.9979 | -0.69458 | -0.8152 | -1.3627 | 3.1851 | 2.5139 | 3.7061 | 123.0583 | 4.9509 | -1.659 | -0.65341 | -2.9464 | 21.7515 | 16.1718
42810.5853 | 12549 | 106.4495 | 80.309 | 61.7106 | 45.7778 | 27.8694 | 21.5515 | 17.456 | 158.1074 | 107.5579 | 86.841 | 64.0949 | 35.0809 | 22.5797 | 17.4671 | 164.8021 | 181.1603 | 414.3403 | 256.0854 | 264.5386 | 460.9301 |  |  |  | 265.9628 | 359.7576 | 383.5218 | 386.6483 | 223.7685 | 393.8908 | 158.8947 | 261.4979 | 204.5719 | 223.0363 | 358.0881 | 271.213 | 445.6604 | 197.1474 |  | 209.0315 | 258.1072 | 170.586 | 206.8732 |  | 49.8046 | 103.7266 | 51.0675 | 107.1914 | 186.5179 | 235.4854 | 343.3815 | 9.0116 | 51.2005 | 10.7297 | 114.5191 | 8.4793 | 42.4986 | 48.6942 | 50.8098 | 25.7028 |  |  | 2.4986 | 0.096683 | -0.18806 | -0.98305 | 4.0572 | 2.5886 | 5.9093 | -5.8518 | 0.66574 | 3.2089 | 13.3964 | -0.00051255 | -0.00051583 | -0.00055526 | 415.9251 | 568.4606 | 453.4263 | 238.0492 | 107.8964 | 55.9706 | 30.2107 | 116.6501 | 96.9971 | 70.6232 | 52.6222 | 33.0615 | 23.5845 | 17.8573 | 172.5398 | 148.5075 | 132.1258 | 86.6915 | 75.3084 | 155.8334 | 101.5779 | 181.9574 | 218.8079 | 245.8285 | 289.1021 | 341.0158 | 368.0143 |  |  |  | 442.4809 | 358.4624 | 361.8841 | 397.0716 | 3.6851 | 2.6484 | 788.2827 |  |  | 589.0484 |  |  | 334.4757 | 421.506 | 282.7046 | 202.5442 | 318.3641 | 205.9959 | 842.8335 | 1013.3206 | 750.0634 | 770.7884 | 847.5142 |  | 934.6347 | 630.2754 | 397.3541 | 1003.862 | 433.8167 | 706.8051 |  | 715.1814 |  |  | 875.1998 | 867.174 | 854.5906 | [6 empty] | 1022.1572 |  |  | 1043.9372 |  |  | 301.6513 | 445.8799 | 504.748 | 179.7854 | 378.7144 | 457.2827 | 122.5942 | 408.2223 |  | 367.429 | 459.3447 | 266.292 | 441.4089 | 338.3747 | 482.2713 | 186.0272 | 355.2492 |  | 356.1576 | 410.6651 | 457.2297 | 244.3535 | 395.8201 | 508.7957 | 259.1278 | 419.8158 | 311.4173 | 463.7482 | 276.4984 | 460.0564 | 0.91599 | 19.2076 | 1.4637 | 0.18524 | -40.1127 | 3.1163 | 1441.25 | 0.23 | 2.845 | 0.42067 | -0.58669 | -1.3414 | 3.1658 | 2.5287 | 3.8207 | 123.0739 | 4.9901 | -1.6708 | 0.063933 | -2.2762 | 21.77 | 16.1323
42810.5853 | 12550 | 106.4438 | 80.2993 | 61.7169 | 45.7889 | 27.8693 | 21.5378 | 17.46 | 158.0973 | 107.5552 | 86.8408 | 64.0899 | 35.0727 | 22.5812 | 17.4613 | 164.824 | 181.1914 | 414.371 | 256.1115 | 264.9571 | 461.0524 |  |  |  | 266.0099 | 359.7867 | 383.3569 | 386.6398 | 222.8929 | 393.7392 | 158.9138 | 261.5452 | 202.2016 | 223.0848 | 358.1535 | 270.7463 | 445.7818 | 196.4316 |  | 210.0724 | 258.4488 | 169.2424 | 208.054 |  | 49.86 | 103.5407 | 50.9413 | 107.2121 | 186.771 | 236.1631 | 344.5299 | 9.383 | 51.2003 | 10.7613 | 114.5225 | 8.4787 | 42.5024 | 48.6868 | 50.8271 | 25.7139 |  |  | 2.4263 | -0.047225 | 0.15036 | -0.54343 | 3.8745 | 2.076 | 5.6787 | -5.9983 | 0.92981 | 2.9565 | 13.3285 | -0.00051091 | -0.00050926 | -0.00053719 | 413.4609 | 570.9014 | 453.5034 | 238.1747 | 107.8929 | 55.9774 | 30.2097 | 116.6472 | 97.0029 | 70.6277 | 52.6248 | 33.0644 | 23.586 | 17.8557 | 168.7168 | 146.7919 | 127.5638 | 88.2564 | 75.1848 | 155.7918 | 101.5101 | 181.9906 | 218.8442 | 245.8714 | 289.1302 | 341.0249 | 368.0038 |  |  |  | 442.4201 | 358.5656 | 363.5855 | 397.201 | 4.6663 | 3.2883 | 788.3728 |  |  | 588.8189 |  |  | 334.4835 | 421.5215 | 282.5544 | 202.5738 | 318.4367 | 204.9292 | 842.4273 | 1015.0021 | 749.7298 | 771.4023 | 847.4965 |  | 934.6024 | 630.1043 | 397.4477 | 1002.8917 | 433.6818 | 706.5784 |  | 716.045 |  |  | 874.6641 | 866.8625 | 853.9931 | [6 empty] | 1022.11 |  |  | 1041.6901 |  |  | 301.9991 | 446.8239 | 502.8424 | 179.3435 | 378.0754 | 457.2313 | 122.584 | 408.3187 |  | 368.2714 | 460.037 | 266.8824 | 441.4587 | 338.784 | 482.5314 | 186.6808 | 355.5182 |  | 354.8644 | 411.6644 | 457.2957 | 244.5784 | 396.3025 | 509.0791 | 259.923 | 420.2132 | 311.9809 | 464.1212 | 276.7096 | 460.363 | 0.82971 | 19.2103 | 1.461 | 0.18466 | -40.1206 | 3.1163 | 1443.74 | 0.34 | 2.8033 | -0.29393 | 0.52448 | -0.99709 | 3.0958 | 2.2661 | 3.7479 | 123.0605 | 5.0038 | -1.6584 | 0.48334 | -1.7776 | 21.7508 | 16.122
42810.5853 | 12551 | 106.4536 | 80.3093 | 61.7268 | 45.8051 | 27.8768 | 21.5403 | 17.4648 | 158.1098 | 107.5554 | 86.8527 | 64.1049 | 35.0779 | 22.5854 | 17.4689 | 164.8559 | 181.2198 | 414.402 | 256.1348 | 265.3221 | 461.1665 |  |  |  | 266.0554 | 359.8182 | 383.3045 | 386.6033 | 222.0744 | 393.7277 | 158.9453 | 261.5895 | 202.2376 | 223.1251 | 358.2094 | 270.7797 | 445.8569 | 196.4487 |  | 210.3349 | 258.9008 | 168.6318 | 208.5368 |  | 49.8712 | 103.465 | 50.9188 | 107.7757 | 187.0844 | 236.8216 | 344.4492 | 9.5378 | 51.215 | 10.8201 | 114.5067 | 8.4694 | 42.4943 | 48.6706 | 50.8261 | 25.7209 |  |  | 2.3284 | 0.052659 | 0.31792 | -0.48429 | 3.8049 | 2.7719 | 5.9159 | -6.2999 | 0.5266 | 3.7326 | 13.0475 | -0.00051255 | -0.00049941 | -0.00052569 | 414.2773 | 575.1781 | 453.5744 | 238.3187 | 107.8996 | 55.978 | 30.219 | 116.6486 | 97.0087 | 70.6324 | 52.6382 | 33.0741 | 23.5875 | 17.8652 | 174.7618 | 149.5599 | 128.7998 | 86.6422 | 73.5495 | 156.0191 | 101.5047 | 182.01 | 218.8748 | 245.9113 | 289.1434 | 341.0356 | 367.9904 |  |  |  | 442.4623 | 358.4291 | 364.3208 | 396.8296 | 4.9802 | 4.7504 | 789.1542 |  |  | 588.8925 |  |  | 334.5029 | 421.5461 | 282.1177 | 202.6129 | 318.5095 | 204.6578 | 841.972 | 1016.4859 | 749.8481 | 772.3302 | 847.2306 |  | 934.5062 | 629.9509 | 397.5086 | 1002.1671 | 433.472 | 706.2248 |  | 716.6059 |  |  | 874.2136 | 866.6246 | 853.9466 | [6 empty] | 1022.4789 |  |  | 1039.5845 |  |  | 302.5375 | 447.5701 | 501.0996 | 178.902 | 376.8858 | 457.3292 | 121.9641 | 408.7896 |  | 368.6826 | 460.55 | 266.7594 | 441.7491 | 338.7168 | 482.4317 | 186.6181 | 355.5049 |  | 354.7233 | 412.291 | 457.3215 | 245.0744 | 396.8587 | 508.5687 | 260.8735 | 420.4408 | 312.165 | 464.4606 | 276.537 | 460.5543 | 0.92485 | 19.214 | 1.46 | 0.18322 | -40.1124 | 3.1162 | 1468.47 | 0.26 | 2.7461 | 0.31035 | 0.76257 | -0.94117 | 3.0698 | 2.6202 | 3.8278 | 123.0268 | 5.0139 | -1.6609 | -0.159 | -1.9157 | 21.7458 | 16.137
42810.5853 | 12552 | 106.4613 | 80.3123 | 61.7376 | 45.8208 | 27.8756 | 21.5403 | 17.4659 | 158.1184 | 107.5639 | 86.85 | 64.1059 | 35.0855 | 22.5881 | 17.4722 | 164.8729 | 181.2531 | 414.4386 | 256.1637 | 265.3309 | 461.2186 |  |  |  | 266.0973 | 359.8438 | 383.4425 | 386.6906 | 220.4933 | 393.7836 | 158.9587 | 261.6305 | 202.6979 | 223.1706 | 358.2692 | 270.7469 | 445.9496 | 196.0573 |  | 210.469 | 259.0406 | 168.9267 | 207.5598 |  | 49.7609 | 103.409 | 50.8725 | 108.0766 | 187.6432 | 237.4395 | 344.1919 | 9.2075 | 51.2314 | 11.1966 | 114.5393 | 8.4664 | 42.4839 | 48.6677 | 50.8511 | 25.7262 |  |  | 2.26 | 0.15911 | 0.2187 | -0.38113 | 4.1538 | 2.7088 | 5.8081 | -6.2677 | 0.67469 | 2.5558 | 13.3023 | -0.00050269 | -0.00048298 | -0.00051912 | 414.3556 | 580.1715 | 453.6508 | 238.4505 | 107.8947 | 55.9948 | 30.2186 | 116.6424 | 97.0087 | 70.6361 | 52.6417 | 33.0666 | 23.5846 | 17.8606 | 179.0482 | 150.7066 | 129.6427 | 85.4981 | 70.152 | 156.2372 | 101.5631 | 182.0329 | 218.9038 | 245.953 | 289.1663 | 341.0391 | 367.9732 |  |  |  | 442.4386 | 358.0005 | 363.9143 | 396.1183 | 6.2484 | 4.2308 | 788.3243 |  |  | 585.5084 |  |  | 334.5208 | 421.5676 | 281.9192 | 202.6531 | 318.5865 | 204.6072 | 841.4964 | 1018.6381 | 750.1141 | 772.3155 | 846.824 |  | 934.4442 | 629.7667 | 397.5141 | 1001.6151 | 433.2231 | 705.4763 |  | 717.3238 |  |  | 874.1711 | 866.41 | 853.9967 | [6 empty] | 1023.3087 |  |  | 1037.5088 |  |  | 302.438 | 448.2313 | 501.8485 | 178.9413 | 376.6758 | 457.5617 | 121.5599 | 409.3063 |  | 368.0675 | 460.4297 | 266.841 | 442.2272 | 338.5607 | 482.0723 | 186.1626 | 355.4757 |  | 355.2885 | 412.7806 | 457.3351 | 245.3866 | 397.3782 | 508.062 | 261.2366 | 420.8023 | 312.1678 | 464.6366 | 276.2378 | 460.5036 | 0.82393 | 19.2177 | 1.4634 | 0.18424 | -40.1559 | 3.1162 | 1467.63 | 0.52 | 2.7056 | 0.53943 | 0.63242 | -0.83487 | 3.2094 | 2.5918 | 3.7951 | 123.0116 | 5.0196 | -1.6724 | -0.60712 | -2.0021 | 21.7833 | 16.1541
42810.5853 | 12553 | 106.4598 | 80.3212 | 61.7438 | 45.8242 | 27.8762 | 21.5412 | 17.4669 | 158.1238 | 107.5634 | 86.8555 | 64.108 | 35.0968 | 22.5927 | 17.4699 | 164.891 | 181.2835 | 414.4596 | 256.1915 | 265.232 | 461.2616 |  |  |  | 266.1406 | 359.8775 | 383.4766 | 386.7237 | 219.1172 | 393.6375 | 158.9866 | 261.6779 | 203.5998 | 223.2131 | 358.329 | 270.4712 | 446.1278 | 195.6054 |  | 209.9468 | 258.635 | 170.1388 | 207.6419 |  | 49.5239 | 103.469 | 50.9619 | 108.2312 | 188.143 | 237.8233 | 344.1135 | 8.8737 | 51.219 | 11.4963 | 114.549 | 8.4598 | 42.4808 | 48.6709 | 50.8881 | 25.7359 |  |  | 2.9231 | -0.034081 | 0.091876 | -1.0376 | 3.4454 | 2.3468 | 6.0638 | -6.1606 | 0.42658 | 3.3422 | 13.1354 | -0.00050433 | -0.00052733 | -0.00057826 | 408.3675 | 578.5317 | 453.7301 | 238.5943 | 107.9036 | 55.9997 | 30.2246 | 116.6466 | 97.0059 | 70.6323 | 52.6411 | 33.0707 | 23.5859 | 17.8548 | 185.4111 | 153.6778 | 134.6292 | 86.373 | 71.5716 | 156.6187 | 101.65 | 182.0584 | 218.938 | 245.9949 | 289.1999 | 341.0556 | 367.9616 |  |  |  | 442.6024 | 358.0283 | 362.1981 | 395.3727 | 5.2978 | 5.4189 | 787.4353 |  |  | 582.3548 |  |  | 334.5467 | 421.5883 | 281.3266 | 202.6962 | 318.6498 | 205.3911 | 841.1106 | 1021.5552 | 750.448 | 772.4602 | 846.8133 |  | 934.4627 | 629.6713 | 397.5838 | 1001.2208 | 433.3357 | 704.7659 |  | 717.712 |  |  | 873.8126 | 866.2704 | 853.9637 | [6 empty] | 1024.7503 |  |  | 1035.3826 |  |  | 302.016 | 448.2068 | 502.8235 | 179.0167 | 377.2378 | 457.8896 | 120.5281 | 409.4285 |  | 368.012 | 459.8319 | 267.1695 | 442.6774 | 339.7025 | 481.6074 | 186.0802 | 355.6734 |  | 356.0513 | 413.1069 | 457.3504 | 244.7915 | 397.687 | 507.1875 | 261.09 | 421.2683 | 312.6187 | 464.7932 | 276.1124 | 460.3212 | 1.0373 | 19.2206 | 1.4681 | 0.18325 | -40.1843 | 3.1162 | 1498.45 | 0.36 | 3.0767 | -0.24967 | 0.40994 | -1.3776 | 2.9241 | 2.4132 | 3.8792 | 123.0198 | 5.029 | -1.6493 | -1.2649 | -2.5455 | 21.801 | 16.193
42810.5853 | 12554 | 106.4658 | 80.3329 | 61.7441 | 45.8262 | 27.8843 | 21.5517 | 17.4765 | 158.1351 | 107.5713 | 86.8567 | 64.1191 | 35.1024 | 22.5959 | 17.4767 | 164.9175 | 181.3151 | 414.4825 | 256.2258 | 265.1239 | 461.2476 |  |  |  | 266.1957 | 359.9063 | 382.9633 | 386.474 | 217.3673 | 393.2794 | 159.0053 | 261.7075 | 205.0033 | 223.255 | 358.3807 | 270.5156 | 446.2814 | 195.5796 |  | 209.7498 | 258.6386 | 171.7051 | 206.5409 |  | 49.1603 | 103.3934 | 51.0823 | 108.6256 | 189.199 | 238.1538 | 344.7298 | 8.7034 | 51.2172 | 11.3113 | 114.509 | 8.4611 | 42.4598 | 48.6583 | 50.9226 | 25.733 |  |  | 3.3896 | -0.055765 | 0.17664 | -0.69983 | 3.4283 | 2.4197 | 6.092 | -6.1087 | 0.81636 | 3.2973 | 13.3042 | -0.00052076 | -0.00060455 | -0.00057005 | 412.1571 | 586.7976 | 453.8169 | 238.7237 | 107.9085 | 56.0122 | 30.2338 | 116.6593 | 97.0215 | 70.6515 | 52.66 | 33.0777 | 23.5914 | 17.8746 | 191.4097 | 157.1169 | 142.6489 | 88.3405 | 75.0215 | 156.9733 | 101.8647 | 182.0798 | 218.9678 | 246.0299 | 289.2141 | 341.0539 | 367.941 |  |  |  | 442.5443 | 358.6921 | 362.8367 | 395.5855 | 5.1603 | 5.2378 | 787.8716 |  |  | 582.9544 |  |  | 334.5707 | 421.6177 | 279.9104 | 202.728 | 318.7151 | 206.0737 | 840.7177 | 1023.9253 | 750.2424 | 771.8079 | 846.9253 |  | 934.4873 | 629.672 | 397.5979 | 1001.0914 | 433.5765 | 704.2539 |  | 718.1368 |  |  | 873.6131 | 866.1188 | 853.8387 | [6 empty] | 1026.4955 |  |  | 1033.3334 |  |  | 301.5752 | 447.8077 | 502.1179 | 179.0166 | 377.446 | 458.3321 | 119.8023 | 409.7183 |  | 368.6939 | 459.8696 | 267.2782 | 443.0726 | 340.491 | 481.6544 | 185.8853 | 355.8292 |  | 356.7833 | 413.7809 | 457.3182 | 244.0595 | 397.9196 | 506.2234 | 261.345 | 421.7187 | 313.2709 | 464.8405 | 276.1827 | 460.0844 | 0.66638 | 19.2239 | 1.4728 | 0.18321 | -40.1596 | 3.1162 | 1526.94 | 0.08 | 3.3122 | -0.31934 | 0.56836 | -1.1313 | 2.9178 | 2.4512 | 3.8894 | 123.0272 | 5.0303 | -1.6198 | -1.8856 | -3.4101 | 21.8489 | 16.1807
42810.5853 | 12555 | 106.461 | 80.3308 | 61.7467 | 45.8255 | 27.8825 | 21.5393 | 17.4674 | 158.1311 | 107.563 | 86.8533 | 64.125 | 35.0983 | 22.5914 | 17.467 | 164.9429 | 181.3465 | 414.4925 | 256.2469 | 265.0905 | 461.1684 |  |  |  | 266.2407 | 359.9297 | 382.1036 | 385.9414 | 215.1851 | 392.9562 | 159.0305 | 261.7473 | 205.7048 | 223.2993 | 358.4455 | 270.2686 | 446.4115 | 194.8892 |  | 209.2144 | 259.1121 | 172.0351 | 205.4659 |  | 48.9697 | 103.4034 | 51.108 | 108.3983 | 189.4941 | 238.2977 | 345.6258 | 8.7146 | 51.2152 | 11.2123 | 114.4737 | 8.4655 | 42.4397 | 48.6585 | 50.9757 | 25.7401 |  |  | 2.4743 | -0.088621 | 0.28244 | -1.0218 | 3.7346 | 2.768 | 6.4659 | -6.3361 | 0.82025 | 3.334 | 13.1236 | -0.0005454 | -0.00059633 | -0.00057497 | 418.8538 | 591.1753 | 453.8864 | 238.8501 | 107.9075 | 56.0187 | 30.2341 | 116.6586 | 97.0216 | 70.6524 | 52.6521 | 33.0816 | 23.5962 | 17.8684 | 193.9712 | 156.615 | 144.3499 | 89.9307 | 78.2227 | 157.335 | 102.0448 | 182.1091 | 219.0007 | 246.0797 | 289.2399 | 341.0595 | 367.9583 |  |  |  | 442.421 | 359.8908 | 363.5724 | 394.886 | 5.0875 | 4.578 | 787.4471 |  |  | 584.3534 |  |  | 334.6001 | 421.6358 | 277.6784 | 202.7633 | 318.7841 | 206.5043 | 840.4118 | 1025.6426 | 750.0139 | 771.6428 | 847.1488 |  | 934.5424 | 629.7535 | 397.6126 | 1001.0292 | 433.6511 | 703.87 |  | 718.558 |  |  | 873.1753 | 865.9318 | 853.5153 | [6 empty] | 1027.7539 |  |  | 1031.474 |  |  | 300.8946 | 447.7988 | 501.4373 | 179.5537 | 377.6732 | 458.775 | 119.3779 | 409.4931 |  | 369.7186 | 460.4161 | 267.523 | 443.4134 | 340.63 | 481.5065 | 185.4662 | 355.8065 |  | 356.5392 | 414.816 | 457.2656 | 243.1123 | 398.2029 | 506.411 | 262.0559 | 422.153 | 313.0748 | 464.8382 | 276.328 | 459.8595 | 0.83472 | 19.2274 | 1.4763 | 0.18199 | -40.0132 | 3.1162 | 1530.49 | 0.29 | 2.8292 | -0.40258 | 0.71869 | -1.367 | 3.0457 | 2.6221 | 4.0076 | 123.0446 | 5.0294 | -1.61 | -2.1235 | -3.577 | 21.8933 | 16.1864
42810.5854 | 12556 | 106.4701 | 80.3523 | 61.765 | 45.8359 | 27.8944 | 21.5484 | 17.4727 | 158.1421 | 107.5688 | 86.8651 | 64.1259 | 35.1095 | 22.5945 | 17.4787 | 164.9603 | 181.3652 | 414.4846 | 256.2665 | 265.3289 | 461.0813 |  |  |  | 266.2774 | 359.951 | 381.6383 | 385.8223 | 216.0675 | 393.0331 | 159.064 | 261.7893 | 205.5743 | 223.3421 | 358.514 | 269.9477 | 446.5123 | 194.3574 |  | 209.5838 | 259.5785 | 170.1062 | 206.441 |  | 49.0834 | 103.4283 | 51.0454 | 107.9796 | 189.365 | 238.1281 | 346.6632 | 8.6957 | 51.2012 | 11.1491 | 114.4825 | 8.465 | 42.4265 | 48.6701 | 51.0198 | 25.7466 |  |  | 2.2035 | 0.044115 | 0.33238 | -0.63872 | 4.0565 | 3.0643 | 5.9067 | -5.9793 | 1.0639 | 4.2426 | 13.2204 | -0.00052076 | -0.00049776 | -0.00051583 | 416.2052 | 579.936 | 453.962 | 238.9581 | 107.9022 | 56.0221 | 30.2364 | 116.6473 | 97.0171 | 70.6446 | 52.6521 | 33.0754 | 23.588 | 17.8633 | 193.8663 | 158.3738 | 145.9545 | 90.1132 | 77.6513 | 157.568 | 102.2219 | 182.1315 | 219.0281 | 246.119 | 289.2612 | 341.0699 | 367.9516 |  |  |  | 442.4384 | 359.6327 | 363.9332 | 394.5351 | 4.9688 | 5.1484 | 788.9084 |  |  | 586.6863 |  |  | 334.6252 | 421.6535 | 276.4923 | 202.8062 | 318.8491 | 206.2004 | 840.1978 | 1027.4657 | 749.9242 | 771.8479 | 847.6646 |  | 934.6056 | 630.0554 | 397.6817 | 1000.8455 | 433.8422 | 703.4162 |  | 719.2565 |  |  | 872.3642 | 865.7639 | 853.0362 | [6 empty] | 1028.5186 |  |  | 1030.1269 |  |  | 300.7962 | 447.7852 | 499.0025 | 180.7468 | 377.6019 | 458.9889 | 118.8744 | 408.5198 |  | 371.2381 | 459.9648 | 267.8163 | 443.4436 | 340.4992 | 481.6963 | 185.9148 | 355.8866 |  | 355.8253 | 414.3661 | 457.2081 | 242.3835 | 398.3532 | 507.0559 | 262.3939 | 422.5443 | 312.7268 | 464.8924 | 275.8785 | 459.6187 | 0.84993 | 19.231 | 1.4818 | 0.18511 | -40.0886 | 3.1162 | 1543.96 | 0.46 | 2.6701 | 0.28405 | 0.77967 | -1.0808 | 3.1738 | 2.7584 | 3.8297 | 123.0572 | 5.0277 | -1.5843 | -2.0817 | -3.7335 | 21.8776 | 16.1981
42810.5854 | 12557 | 106.4771 | 80.3501 | 61.7615 | 45.8504 | 27.9018 | 21.557 | 17.4678 | 158.1465 | 107.5807 | 86.8682 | 64.138 | 35.1127 | 22.6006 | 17.4732 | 164.9863 | 181.3993 | 414.4881 | 256.3033 | 265.1802 | 461.0587 |  |  |  | 266.3406 | 359.9899 | 381.4891 | 385.5661 | 216.9846 | 393.1994 | 159.0806 | 261.8227 | 204.9001 | 223.3743 | 358.5743 | 269.5884 | 446.6212 | 194.0196 |  | 209.0088 | 259.592 | 169.7986 | 207.4986 |  | 49.263 | 103.502 | 51.0887 | 107.344 | 189.576 | 238.2143 | 347.4442 | 8.7184 | 51.1637 | 11.1323 | 114.5302 | 8.4736 | 42.4252 | 48.7006 | 51.0671 | 25.752 |  |  | 2.0879 | -0.39615 | 0.41846 | -0.48758 | 4.1945 | 3.2555 | 5.9323 | -5.9549 | 0.63363 | 3.2566 | 13.5751 | -0.00052733 | -0.00049941 | -0.00053062 | 415.5662 | 576.4406 | 454.0525 | 239.0991 | 107.9027 | 56.0291 | 30.2425 | 116.6581 | 97.0212 | 70.6587 | 52.6609 | 33.0856 | 23.5904 | 17.868 | 189.6315 | 160.2068 | 149.502 | 94.3082 | 80.4419 | 157.7741 | 102.4573 | 182.1534 | 219.059 | 246.1547 | 289.2864 | 341.0845 | 367.9507 |  |  |  | 442.3934 | 359.3225 | 364.5815 | 394.279 | 3.4708 | 4.5345 | 790.9864 |  |  | 587.9935 |  |  | 334.6526 | 421.6889 | 276.5972 | 202.8541 | 318.925 | 205.3186 | 839.9697 | 1029.1623 | 749.8787 | 772.0211 | 847.6579 |  | 934.5913 | 630.2793 | 397.686 | 1000.667 | 434.1887 | 703.2861 |  | 719.5527 |  |  | 872.1935 | 865.584 | 852.873 | [6 empty] | 1029.423 |  |  | 1029.1509 |  |  | 300.8208 | 447.2457 | 496.3721 | 181.4345 | 377.3529 | 459.0836 | 118.951 | 408.3569 |  | 372.2917 | 459.974 | 267.3523 | 443.0239 | 340.4225 | 481.8114 | 186.2405 | 356.0895 |  | 356.4227 | 414.232 | 457.1709 | 242.8389 | 398.6211 | 507.156 | 261.6312 | 422.8246 | 312.2582 | 464.8743 | 275.3361 | 459.2824 | 0.74208 | 19.2335 | 1.4852 | 0.18511 | -40.1001 | 3.1162 | 1554.31 | 0.04 | 2.5994 | -0.85127 | 0.87491 | -0.94441 | 3.2276 | 2.8434 | 3.8384 | 123.0513 | 5.0219 | -1.5419 | -1.5845 | -4.0987 | 21.8604 | 16.2002
42810.5854 | 12558 | 106.4692 | 80.3517 | 61.7562 | 45.837 | 27.8853 | 21.5438 | 17.4554 | 158.1389 | 107.5684 | 86.8634 | 64.1292 | 35.094 | 22.5953 | 17.4575 | 165.0094 | 181.4245 | 414.476 | 256.3149 | 264.6031 | 461.0958 |  |  |  | 266.3721 | 360.0128 | 381.2663 | 385.2991 | 216.2676 | 393.0382 | 159.1025 | 261.8615 | 203.9518 | 223.4233 | 358.6372 | 269.2877 | 446.782 | 193.9811 |  | 208.917 | 258.66 | 171.2381 | 207.9693 |  | 49.3425 | 103.6196 | 51.1447 | 107.3106 | 189.3783 | 238.5335 | 348.0859 | 8.8109 | 51.1231 | 11.197 | 114.5509 | 8.4617 | 42.408 | 48.7235 | 51.1108 | 25.7525 |  |  | 2.5827 | -0.20691 | 0.23841 | -0.31541 | 4.1728 | 3.0367 | 6.0835 | -6.1541 | 0.45733 | 3.5419 | 13.3513 | -0.00051091 | -0.00051583 | -0.00056348 | 412.8297 | 571.1527 | 454.1034 | 239.2655 | 107.9074 | 56.0439 | 30.2541 | 116.6692 | 97.0322 | 70.6783 | 52.6713 | 33.1029 | 23.6036 | 17.8728 | 184.7334 | 158.824 | 148.4375 | 94.526 | 81.8556 | 157.8595 | 102.6388 | 182.1732 | 219.0979 | 246.1998 | 289.3122 | 341.0871 | 367.9472 |  |  |  | 442.3527 | 359.5594 | 364.6697 | 395.4926 | 4.4307 | 3.3626 | 791.5317 |  |  | 587.4546 |  |  | 334.6871 | 421.7086 | 276.8568 | 202.8816 | 318.9929 | 205.508 | 839.6682 | 1030.014 | 750.0628 | 772.3868 | 847.7062 |  | 934.7066 | 630.4341 | 397.7386 | 1000.6224 | 434.3393 | 703.079 |  | 719.4536 |  |  | 871.9205 | 865.3804 | 852.5225 | [6 empty] | 1030.7435 |  |  | 1028.2169 |  |  | 301.4508 | 447.1675 | 495.8428 | 180.3335 | 376.9613 | 459.1293 | 119.4096 | 408.4395 |  | 372.7605 | 459.6133 | 266.3131 | 442.6104 | 339.6892 | 481.1482 | 185.8687 | 356.2693 |  | 357.7848 | 415.0512 | 457.0518 | 243.0928 | 398.6765 | 507.0273 | 261.5065 | 422.9287 | 312.4782 | 464.9894 | 274.9388 | 458.9297 | 0.96819 | 19.2343 | 1.4879 | 0.18471 | -40.1393 | 3.1162 | 1579.96 | 0.32 | 2.8907 | -0.6153 | 0.66049 | -0.75971 | 3.2202 | 2.7471 | 3.8882 | 123.0993 | 5.0227 | -1.5244 | -1.0293 | -3.958 | 21.8654 | 16.162
42810.5854 | 12559 | 106.4789 | 80.359 | 61.7744 | 45.8533 | 27.9008 | 21.5547 | 17.473 | 158.1549 | 107.5787 | 86.8832 | 64.1453 | 35.1154 | 22.6016 | 17.4723 | 165.0368 | 181.4632 | 414.4605 | 256.3574 | 264.1124 | 461.1915 |  |  |  | 266.4213 | 360.0478 | 380.7055 | 384.9269 | 215.0696 | 392.5328 | 159.1337 | 261.9077 | 204.2287 | 223.469 | 358.7079 | 268.8878 | 446.9631 | 193.7052 |  | 209.3042 | 258.6391 | 171.1958 | 205.5463 |  | 49.3403 | 103.4833 | 51.1147 | 107.635 | 189.235 | 238.5111 | 348.0623 | 9.0004 | 51.0936 | 11.2245 | 114.5446 | 8.464 | 42.4267 | 48.752 | 51.1795 | 25.7717 |  |  | 2.2436 | -0.045253 | 0.37378 | -1.1854 | 4.0533 | 3.4047 | 6.5106 | -6.2053 | 0.3357 | 3.137 | 13.0281 | -0.00052898 | -0.00051419 | -0.0005454 | 409.7395 | 568.0591 | 454.1685 | 239.4197 | 107.9106 | 56.048 | 30.2517 | 116.6606 | 97.032 | 70.6694 | 52.6748 | 33.0968 | 23.6049 | 17.8685 | 185.0403 | 157.673 | 144.6347 | 92.1817 | 80.8464 | 158.0774 | 102.719 | 182.2041 | 219.1294 | 246.2449 | 289.3429 | 341.0992 | 367.9421 |  |  |  | 442.4263 | 358.3647 | 365.1051 | 394.901 | 4.7684 | 4.2084 | 792.383 |  |  | 586.6367 |  |  | 334.7105 | 421.7226 | 275.5507 | 202.9152 | 319.048 | 205.0362 | 839.4792 | 1030.8434 | 750.0342 | 772.4534 | 847.9193 |  | 934.9306 | 630.3887 | 397.9503 | 1000.7149 | 434.2585 | 702.8716 |  | 719.0548 |  |  | 873.5583 | 865.1782 | 852.2053 | [6 empty] | 1031.6827 |  |  | 1027.6776 |  |  | 301.8707 | 447.8842 | 494.2121 | 179.7146 | 377.11 | 459.1008 | 119.7561 | 408.4731 |  | 372.7214 | 458.0476 | 265.6777 | 442.2613 | 339.0752 | 480.2346 | 184.6747 | 356.5856 |  | 357.172 | 415.9735 | 456.954 | 242.4427 | 398.49 | 507.1924 | 260.6879 | 423.0507 | 312.7514 | 465.1507 | 274.9483 | 459.0494 | 0.62517 | 19.2346 | 1.4886 | 0.18331 | -40.1349 | 3.1162 | 1581.42 | 0.2 | 2.6932 | -0.28771 | 0.82686 | -1.4725 | 3.1737 | 2.9087 | 4.0222 | 123.1891 | 5.0443 | -1.5357 | -1.0352 | -3.5256 | 21.9531 | 16.1866
42810.5854 | 12560 | 106.4858 | 80.368 | 61.7817 | 45.853 | 27.9034 | 21.5543 | 17.4723 | 158.1624 | 107.5751 | 86.8847 | 64.1514 | 35.1206 | 22.607 | 17.477 | 165.056 | 181.4945 | 414.4384 | 256.3783 | 264.1058 | 461.1725 |  |  |  | 266.467 | 360.0703 | 380.3167 | 384.8377 | 216.5047 | 392.5158 | 159.1599 | 261.95 | 203.378 | 223.5161 | 358.7684 | 268.9017 | 447.0767 | 193.5351 |  | 209.6238 | 258.2845 | 171.6594 | 205.0041 |  | 49.4227 | 103.4231 | 51.1837 | 107.466 | 189.0379 | 238.3894 | 347.7977 | 9.0887 | 51.0637 | 11.2878 | 114.5766 | 8.4569 | 42.4497 | 48.7541 | 51.2435 | 25.7793 |  |  | 3.2207 | 0.41736 | 0.30478 | -1.3307 | 3.2279 | 2.1575 | 6.2057 | -6.1784 | 0.14402 | 3.7659 | 13.0058 | -0.00055033 | -0.00050269 | -0.00052405 | 407.8898 | 565.6186 | 454.2572 | 239.5702 | 107.9077 | 56.0406 | 30.2454 | 116.6558 | 97.0267 | 70.6681 | 52.675 | 33.097 | 23.5961 | 17.8653 | 187.9885 | 157.1765 | 140.8946 | 89.907 | 80.131 | 158.3757 | 102.8104 | 182.2216 | 219.1531 | 246.2741 | 289.3538 | 341.1035 | 367.9406 |  |  |  | 442.6494 | 358.2594 | 365.8213 | 394.6235 | 4.9261 | 2.4028 | 791.7868 |  |  | 585.5574 |  |  | 334.7437 | 421.7573 | 274.0879 | 202.9606 | 319.1233 | 204.4845 | 839.5485 | 1032.0063 | 749.7074 | 772.5619 | 848.2383 |  | 935.3966 | 630.6215 | 398.0807 | 1001.0233 | 434.1232 | 702.8923 |  | 719.1308 |  |  | 873.1582 | 864.9609 | 851.7377 | [6 empty] | 1032.8033 |  |  | 1027.61 |  |  | 302.4586 | 448.2077 | 492.735 | 179.368 | 377.7413 | 459.0786 | 119.79 | 408.1901 |  | 372.888 | 458.3075 | 266.126 | 442.2906 | 338.8582 | 479.9189 | 183.4708 | 356.7056 |  | 357.1028 | 417.4334 | 456.9047 | 242.6254 | 398.667 | 508.0217 | 259.3946 | 423.3696 | 312.3507 | 465.1967 | 274.9916 | 459.3534 | 0.84993 | 19.2345 | 1.4924 | 0.18508 | -40.1404 | 3.1162 | 1583.65 | 0.21 | 3.2268 | 0.87366 | 0.74659 | -1.56 | 2.8318 | 2.3152 | 3.9265 | 123.3796 | 5.0504 | -1.5589 | -1.3242 | -3.0988 | 21.9809 | 16.219
42810.5854 | 12561 | 106.4884 | 80.3722 | 61.7915 | 45.8552 | 27.9027 | 21.554 | 17.4715 | 158.1721 | 107.58 | 86.8852 | 64.1526 | 35.1236 | 22.6094 | 17.4765 | 165.0639 | 181.5214 | 414.4232 | 256.4051 | 264.1458 | 461.1401 |  |  |  | 266.5079 | 360.1029 | 379.9922 | 384.4921 | 213.489 | 391.9999 | 159.1838 | 261.9899 | 204.0471 | 223.5619 | 358.8226 | 269.095 | 447.1456 | 193.8604 |  | 209.5474 | 258.3072 | 172.8485 | 206.0108 |  | 49.4796 | 103.3719 | 51.1658 | 107.3335 | 189.0771 | 238.3855 | 347.7277 | 9.1257 | 51.0441 | 11.1695 | 114.5707 | 8.4545 | 42.4658 | 48.7624 | 51.32 | 25.7878 |  |  | 2.6405 | 0.53761 | 0.12013 | -0.99356 | 3.9074 | 1.9531 | 5.5841 | -6.1527 | 0.62157 | 2.6007 | 13.0968 | -0.00048791 | -0.00047969 | -0.00054376 | 408.7116 | 580.6105 | 454.3601 | 239.6839 | 107.9068 | 56.0647 | 30.2469 | 116.6648 | 97.0373 | 70.68 | 52.6825 | 33.0988 | 23.5995 | 17.8687 | 192.9444 | 155.1102 | 135.3142 | 85.434 | 77.0794 | 158.7411 | 102.8029 | 182.2462 | 219.1903 | 246.3235 | 289.3845 | 341.1156 | 367.9393 |  |  |  | 442.8673 | 358.3128 | 366.2677 | 394.3985 | 4.8005 | 4.3094 | 790.5849 |  |  | 583.9261 |  |  | 334.7718 | 421.783 | 271.7732 | 202.991 | 319.1883 | 204.917 | 839.4904 | 1032.4762 | 749.447 | 772.4492 | 848.5202 |  | 935.4208 | 630.2754 | 398.0482 | 1001.2033 | 434.2061 | 702.7661 |  | 719.1447 |  |  | 874.3987 | 865.0821 | 851.881 | [6 empty] | 1033.6571 |  |  | 1026.954 |  |  | 302.5695 | 448.7997 | 491.5614 | 179.5245 | 378.481 | 459.1131 | 119.5585 | 408.5925 |  | 372.7559 | 459.2481 | 266.3971 | 442.6912 | 338.3183 | 479.9449 | 184.2064 | 356.8474 |  | 357.0857 | 418.3301 | 456.8201 | 242.5003 | 398.883 | 507.3928 | 259.154 | 423.7267 | 312.3539 | 465.2385 | 275.2137 | 459.3721 | 0.85436 | 19.2342 | 1.4968 | 0.18544 | -40.2167 | 3.1162 | 1574.83 | 0.34 | 2.9206 | 0.9915 | 0.4687 | -1.3479 | 3.1156 | 2.2028 | 3.7246 | 123.3822 | 5.0569 | -1.5549 | -1.8276 | -2.4797 | 21.9607 | 16.2495
42810.5854 | 12562 | 106.4914 | 80.3775 | 61.7823 | 45.8645 | 27.9079 | 21.553 | 17.466 | 158.1787 | 107.5795 | 86.8919 | 64.1629 | 35.122 | 22.6056 | 17.475 | 165.0827 | 181.5428 | 414.4152 | 256.4318 | 264.1779 | 461.0754 |  |  |  | 266.5623 | 360.1342 | 379.4855 | 384.2903 | 211.7178 | 391.6034 | 159.2002 | 262.0225 | 204.2089 | 223.5888 | 358.8753 | 269.3085 | 447.1852 | 194.062 |  | 208.839 | 258.4481 | 172.7471 | 206.069 |  | 49.3556 | 103.2813 | 51.034 | 107.1915 | 189.3516 | 238.555 | 347.782 | 9.1444 | 51.0447 | 11.6825 | 114.5395 | 8.4472 | 42.4563 | 48.759 | 51.3864 | 25.7943 |  |  | 2.3087 | 0.17488 | 0.16416 | -0.6788 | 4.3674 | 2.9855 | 6.1597 | -6.4228 | 0.57156 | 3.4376 | 13.104 | -0.00053226 | -0.00053226 | -0.00050762 | 409.3445 | 589.0238 | 454.4567 | 239.8091 | 107.9151 | 56.0778 | 30.2484 | 116.6606 | 97.0405 | 70.6809 | 52.6846 | 33.1031 | 23.5985 | 17.869 | 192.6207 | 154.6274 | 134.5918 | 84.3468 | 75.7508 | 158.7715 | 102.8173 | 182.2598 | 219.2131 | 246.3641 | 289.4041 | 341.119 | 367.9359 |  |  |  | 443.08 | 357.1082 | 364.6022 | 393.8752 | 2.3808 | 3.7744 | 790.7912 |  |  | 580.9363 |  |  | 334.8179 | 421.8106 | 269.0456 | 203.0354 | 319.257 | 205.1854 | 839.2503 | 1032.8323 | 749.1218 | 771.8649 | 848.3797 |  | 935.3941 | 630.2017 | 397.9623 | 1001.1778 | 434.3614 | 702.5647 |  | 718.9825 |  |  | 875.9682 | 865.069 | 851.9527 | [6 empty] | 1033.5887 |  |  | 1026.5195 |  |  | 302.5547 | 448.8697 | 490.9042 | 179.6099 | 378.5984 | 459.1871 | 119.141 | 408.8299 |  | 372.0168 | 459.8782 | 266.5896 | 443.2297 | 337.9539 | 479.8025 | 184.3648 | 356.721 |  | 357.953 | 418.7789 | 456.6819 | 242.4529 | 399.0831 | 506.4117 | 259.2202 | 424.0419 | 312.343 | 465.3616 | 275.1437 | 459.0938 | 0.67081 | 19.2352 | 1.5034 | 0.18516 | -40.201 | 3.1163 | 1551.36 | 0.16 | 2.7301 | 0.56543 | 0.54783 | -1.114 | 3.2945 | 2.7239 | 3.9125 | 123.3746 | 5.0507 | -1.5374 | -1.7877 | -2.3976 | 21.9635 | 16.2876
42810.5854 | 12563 | 106.4867 | 80.3816 | 61.7776 | 45.8623 | 27.9126 | 21.559 | 17.4671 | 158.1891 | 107.5833 | 86.8949 | 64.1657 | 35.1276 | 22.6084 | 17.4721 | 165.1078 | 181.5726 | 414.413 | 256.4553 | 264.3952 | 461.0393 |  |  |  | 266.6077 | 360.1544 | 379.4326 | 384.291 | 212.207 | 391.6137 | 159.2247 | 262.0618 | 204.3182 | 223.6282 | 358.9413 | 269.7251 | 447.2946 | 194.4378 |  | 208.8833 | 259.1068 | 171.7577 | 205.9882 |  | 49.193 | 103.2576 | 51.0308 | 107.2666 | 189.5121 | 238.3196 | 347.8467 | 8.9276 | 51.0443 | 11.8432 | 114.4958 | 8.4501 | 42.4375 | 48.759 | 51.4518 | 25.8003 |  |  | 2.1516 | -0.051825 | 0.20687 | -0.52241 | 3.8995 | 2.3652 | 6.1124 | -6.0877 | 0.90744 | 2.9987 | 12.8512 | -0.00053226 | -0.00053391 | -0.00054705 | 413.8314 | 593.616 | 454.568 | 239.9382 | 107.9212 | 56.0787 | 30.26 | 116.6678 | 97.0423 | 70.6888 | 52.6846 | 33.1041 | 23.5984 | 17.865 | 180.5966 | 150.5427 | 132.6265 | 81.7837 | 72.2167 | 158.5511 | 102.8053 | 182.2932 | 219.2416 | 246.4065 | 289.4307 | 341.1263 | 367.9387 |  |  |  | 443.1929 | 355.8727 | 361.9298 | 391.7161 | 4.0048 | 3.8041 | 789.9843 |  |  | 581.1708 |  |  | 334.8626 | 421.8313 | 268.2346 | 203.0701 | 319.3212 | 204.8243 | 838.954 | 1033.3589 | 749.7194 | 772.1899 | 847.8464 |  | 935.1213 | 630.2317 | 397.9141 | 1000.9521 | 434.2406 | 702.2159 |  | 719.18 |  |  | 876.5156 | 865.1527 | 852.2955 | [6 empty] | 1033.6888 |  |  | 1026.1611 |  |  | 302.4863 | 448.6721 | 490.7024 | 179.636 | 378.1211 | 459.2042 | 119.2039 | 408.9407 |  | 372.513 | 459.9715 | 266.4937 | 443.5563 | 337.6351 | 479.9631 | 185.0602 | 356.6718 |  | 356.5802 | 419.1661 | 456.5565 | 241.8936 | 399.2697 | 505.1225 | 259.7989 | 424.2011 | 312.2924 | 465.389 | 274.9058 | 458.8348 | 0.82836 | 19.2348 | 1.5127 | 0.18361 | -40.1134 | 3.1162 | 1533.45 | 0.4 | 2.6356 | -0.3078 | 0.61496 | -0.97724 | 3.1123 | 2.4239 | 3.8966 | 123.2727 | 5.0452 | -1.5442 | -0.48019 | -2.1807 | 21.9781 | 16.3602
42810.5855 | 12564 | 106.4982 | 80.3873 | 61.8 | 45.8662 | 27.9184 | 21.5618 | 17.4713 | 158.1972 | 107.5999 | 86.8999 | 64.1648 | 35.1392 | 22.613 | 17.4739 | 165.1326 | 181.6093 | 414.4198 | 256.4801 | 264.4096 | 461.0542 |  |  |  | 266.6521 | 360.1863 | 379.2499 | 384.1709 | 211.6971 | 391.6792 | 159.2448 | 262.0982 | 204.7451 | 223.6772 | 358.998 | 269.8479 | 447.4015 | 194.7452 |  | 209.0031 | 258.8303 | 172.58 | 205.7099 |  | 48.91 | 103.1907 | 51.1895 | 107.0082 | 189.385 | 237.7903 | 348.521 | 8.7378 | 51.055 | 11.993 | 114.4394 | 8.4472 | 42.4353 | 48.7382 | 51.5148 | 25.807 |  |  | 2.5728 | -0.29364 | -0.017204 | -0.82599 | 4.0657 | 2.2686 | 6.1019 | -6.0719 | 0.28238 | 3.7708 | 12.7682 | -0.00058976 | -0.00044519 | -0.00056019 | 414.7889 | 582.9342 | 454.7007 | 240.0818 | 107.929 | 56.0909 | 30.2681 | 116.6718 | 97.0443 | 70.6948 | 52.7007 | 33.1102 | 23.6111 | 17.8736 | 177.4518 | 150.3766 | 133.4975 | 81.232 | 73.5296 | 158.5756 | 102.8374 | 182.3268 | 219.2856 | 246.448 | 289.4601 | 341.1408 | 367.9447 |  |  |  | 443.2485 | 354.8984 | 362.5235 | 390.8313 | 4.0784 | 3.6479 | 789.7071 |  |  | 584.334 |  |  | 334.8989 | 421.851 | 267.894 | 203.1037 | 319.3894 | 205.0874 | 838.7104 | 1034.2104 | 751.0774 | 772.3192 | 847.5046 |  | 934.9197 | 630.0152 | 397.9058 | 1000.907 | 434.1461 | 702.081 |  | 719.3312 |  |  | 876.8164 | 865.1697 | 852.6159 | [6 empty] | 1033.6454 |  |  | 1025.8912 |  |  | 302.6468 | 448.6142 | 490.1024 | 179.4986 | 378.1218 | 459.1298 | 119.6504 | 409.0357 |  | 372.4002 | 460.311 | 265.8784 | 443.3602 | 337.2343 | 479.6818 | 185.1548 | 356.7695 |  | 354.7366 | 419.2987 | 456.4513 | 241.527 | 399.131 | 504.045 | 260.3036 | 424.2747 | 312.0194 | 465.4137 | 274.5948 | 458.735 | 0.75479 | 19.2343 | 1.5237 | 0.18265 | -40.0999 | 3.1163 | 1537.11 | 0.13 | 2.8822 | -0.7326 | -0.17733 | -1.2287 | 3.1763 | 2.3726 | 3.8912 | 123.196 | 5.0504 | -1.5532 | -0.12759 | -2.2736 | 21.9979 | 16.3909
42810.5855 | 12565 | 106.491 | 80.3781 | 61.7861 | 45.8592 | 27.9039 | 21.554 | 17.4628 | 158.1966 | 107.585 | 86.8999 | 64.1641 | 35.1295 | 22.6109 | 17.4721 | 165.1519 | 181.637 | 414.425 | 256.5027 | 264.1987 | 461.0053 |  |  |  | 266.7016 | 360.218 | 378.9216 | 383.9623 | 213.1093 | 391.855 | 159.2761 | 262.1449 | 204.2575 | 223.7297 | 359.0816 | 269.7754 | 447.4521 | 194.6946 |  | 208.6204 | 258.1795 | 170.3909 | 204.1862 |  | 48.5266 | 103.0877 | 51.3978 | 106.6845 | 189.3545 | 237.4867 | 348.7252 | 8.6763 | 51.0463 | 12.0048 | 114.3874 | 8.4522 | 42.4244 | 48.7185 | 51.579 | 25.8138 |  |  | 2.4513 | 0.26425 | 0.067564 | -0.72085 | 3.9731 | 2.379 | 5.8489 | -5.9602 | 0.66963 | 3.3566 | 12.9239 | -0.00050762 | -0.00052569 | -0.00054869 | 411.5297 | 570.6408 | 454.8261 | 240.1872 | 107.9413 | 56.1002 | 30.2769 | 116.6774 | 97.0472 | 70.7017 | 52.7064 | 33.1177 | 23.6103 | 17.8765 | 177.794 | 150.9834 | 133.234 | 81.0454 | 73.6484 | 158.6075 | 102.8344 | 182.3493 | 219.3112 | 246.4892 | 289.4786 | 341.1383 | 367.9471 |  |  |  | 443.2442 | 354.4902 | 362.3866 | 391.5235 | 3.302 | 3.4258 | 788.5557 |  |  | 587.4418 |  |  | 334.9483 | 421.8783 | 268.7039 | 203.1434 | 319.4574 | 204.3422 | 838.4035 | 1035.0178 | 751.3203 | 772.1939 | 847.2873 |  | 1104.232 | 630.0152 | 397.9108 | 1000.8557 | 434.1595 | 702.0017 |  | 719.1148 |  |  | 876.7459 | 865.0146 | 852.5824 | [6 empty] | 1033.8789 |  |  | 1025.8432 |  |  | 302.8045 | 448.515 | 489.4484 | 180.0185 | 377.922 | 459.2257 | 120.6914 | 409.2947 |  | 371.0451 | 459.6729 | 265.525 | 443.2679 | 336.9881 | 479.352 | 184.6135 | 357.0249 |  | 354.5541 | 419.1203 | 456.3661 | 241.002 | 398.8595 | 503.0949 | 260.3005 | 424.392 | 311.8788 | 465.434 | 274.3387 | 458.6307 | 0.63268 | 19.2346 | 1.5367 | 0.18442 | -40.2152 | 3.1163 | 1502.06 | 0.42 | 2.8137 | 0.69487 | 0.35136 | -1.1477 | 3.139 | 2.4289 | 3.8085 | 211.2175 | 5.0509 | -1.5503 | -0.16149 | -2.2446 | 22.0459 | 16.3712
42810.5855 | 12566 | 106.4884 | 80.3791 | 61.7886 | 45.863 | 27.9017 | 21.5524 | 17.4613 | 158.2 | 107.5863 | 86.8999 | 64.175 | 35.1402 | 22.6065 | 17.474 | 165.1796 | 181.6709 | 414.4338 | 256.5338 | 264.1195 | 460.9943 |  |  |  | 266.7567 | 360.2506 | 378.7231 | 383.6973 | 213.8993 | 391.9331 | 159.3056 | 262.1821 | 203.0842 | 223.7676 | 359.1445 | 269.1318 | 447.5663 | 194.006 |  | 207.8805 | 258.4698 | 169.4944 | 204.4342 |  | 48.2129 | 102.8527 | 51.3514 | 107.1331 | 189.5816 | 237.8905 | 348.6392 | 8.7815 | 51.0645 | 11.8616 | 114.333 | 8.45 | 42.4175 | 48.6963 | 51.6375 | 25.8229 |  |  | 2.2942 | 0.16239 | 0.32186 | -0.50072 | 3.9849 | 2.7496 | 6.1604 | -6.1028 | 0.75798 | 4.0209 | 13.1052 | -0.00050926 | -0.00054376 | -0.00052076 | 405.9754 | 567.2525 | 454.9397 | 240.303 | 107.9366 | 56.0947 | 30.2749 | 116.6686 | 97.0393 | 70.6961 | 52.6992 | 33.1103 | 23.6084 | 17.8666 | 176.0335 | 151.1941 | 133.6411 | 83.0498 | 76.0307 | 158.5664 | 102.8357 | 182.3604 | 219.3342 | 246.5237 | 289.4941 | 341.1421 | 367.9472 |  |  |  | 443.1788 | 354.007 | 362.9086 | 391.1439 | 3.1991 | 3.3453 | 787.1226 |  |  | 589.6261 |  |  | 334.9858 | 421.9017 | 269.4779 | 203.1684 | 319.5051 | 203.1803 | 838.1141 | 1035.0467 | 751.1309 | 771.5182 | 847.1672 |  | 1162.2747 | 630.1463 | 398.0956 | 1000.8062 | 434.1634 | 701.9122 |  | 719.1021 |  |  | 877.1258 | 864.8072 | 852.344 | [6 empty] | 1034.2648 |  |  | 1025.7248 |  |  | 302.1839 | 448.2274 | 488.528 | 180.6241 | 377.6488 | 459.2718 | 121.0157 | 409.2968 |  | 370.9362 | 459.3519 | 265.1656 | 443.124 | 336.4478 | 478.2656 | 184.8219 | 357.3702 |  | 354.668 | 418.8237 | 456.3145 | 240.333 | 398.5885 | 502.5983 | 259.3061 | 424.4517 | 312.5148 | 465.426 | 274.2266 | 458.4471 | 0.77443 | 19.2312 | 1.5482 | 0.18562 | -40.0977 | 3.1162 | 1521.92 | 0.09 | 2.7222 | 0.54456 | 0.76665 | -0.95623 | 3.1449 | 2.6123 | 3.9102 | 249.4688 | 5.065 | -1.5485 | 0.028814 | -2.2897 | 22.0519 | 16.3745
42810.5855 | 12567 | 106.5027 | 80.3869 | 61.7998 | 45.8734 | 27.9092 | 21.5635 | 17.4695 | 158.2134 | 107.598 | 86.9158 | 64.1854 | 35.1477 | 22.62 | 17.4834 | 165.2014 | 181.6983 | 414.4399 | 256.5621 | 264.1378 | 461.0014 |  |  |  | 266.8096 | 360.2749 | 378.6991 | 383.6187 | 215.5142 | 392.0224 | 159.3297 | 262.2217 | 202.5631 | 223.8149 | 359.2004 | 269.4105 | 447.6887 | 194.7797 |  | 206.696 | 258.7392 | 169.7587 | 206.3203 |  | 48.0021 | 102.566 | 51.207 | 107.1591 | 189.7907 | 238.359 | 349.1227 | 9.003 | 51.0989 | 11.8137 | 114.2823 | 8.4564 | 42.4053 | 48.6922 | 51.7163 | 25.8253 |  |  | 2.6786 | -0.077453 | 0.5466 | -0.085426 | 3.6945 | 2.7463 | 6.1794 | -6.135 | 0.61962 | 3.4307 | 13.2152 | -0.00048626 | -0.00051091 | -0.00051748 | 404.0492 | 562.7491 | 455.0525 | 240.4397 | 107.9545 | 56.1118 | 30.2722 | 116.669 | 97.0409 | 70.7024 | 52.7024 | 33.1169 | 23.6161 | 17.8613 | 170.6097 | 149.8549 | 132.7605 | 84.9349 | 77.1794 | 158.4863 | 102.8157 | 182.3884 | 219.3688 | 246.5598 | 289.5219 | 341.1473 | 367.9511 |  |  |  | 443.1312 | 354.5471 | 363.8637 | 391.891 | 4.0109 | 3.3396 | 786.2866 |  |  | 588.1824 |  |  | 335.037 | 421.9228 | 270.124 | 203.2084 | 319.5715 | 204.0345 | 837.928 | 1035.165 | 750.947 | 772.0533 | 846.8783 |  | 1164.4861 | 629.8488 | 398.0906 | 1000.9159 | 434.1497 | 701.8115 |  | 719.1447 |  |  | 877.182 | 864.6968 | 852.5393 | [6 empty] | 1034.4784 |  |  | 1025.6196 |  |  | 302.0034 | 448.2508 | 486.8173 | 180.8751 | 377.4048 | 459.213 | 120.3447 | 409.2126 |  | 371.3925 | 458.6046 | 265.0119 | 442.8346 | 336.3354 | 477.3656 | 184.5367 | 357.5486 |  | 354.5434 | 418.9963 | 456.2293 | 239.9808 | 398.4081 | 502.3724 | 258.3292 | 424.4465 | 313.1968 | 465.41 | 274.1022 | 458.1564 | 0.89134 | 19.2295 | 1.5573 | 0.18506 | -40.0351 | 3.1163 | 1526.48 | 0.18 | 2.9416 | -0.37594 | 0.99869 | -0.39481 | 3.0295 | 2.612 | 3.918 | 251.0251 | 5.0728 | -1.553 | 0.6211 | -2.1943 | 22.0133 | 16.3484
42810.5855 | 12568 | 106.4991 | 80.3888 | 61.797 | 45.8763 | 27.9086 | 21.5532 | 17.4711 | 158.2111 | 107.5957 | 86.9189 | 64.188 | 35.1427 | 22.6157 | 17.4799 | 165.2196 | 181.7267 | 414.439 | 256.5864 | 264.1629 | 460.9917 |  |  |  | 266.8514 | 360.2957 | 379.2813 | 383.8295 | 213.865 | 391.8856 | 159.3473 | 262.2571 | 204.0131 | 223.8614 | 359.2595 | 269.741 | 447.7841 | 195.2977 |  | 207.1693 | 259.3452 | 171.073 | 206.7273 |  | 47.9679 | 102.5867 | 51.1468 | 107.2838 | 189.9205 | 237.9152 | 349.2067 | 9.1221 | 51.1097 | 11.8007 | 114.2597 | 8.4663 | 42.3863 | 48.6956 | 51.7968 | 25.8359 |  |  | 2.5413 | 0.121 | 0.473 | -0.25627 | 3.5854 | 2.5071 | 6.0664 | -6.386 | 0.4581 | 3.5524 | 13.1137 | -0.00052569 | -0.00054212 | -0.00050269 | 400.8988 | 554.1376 | 455.1671 | 240.581 | 107.9595 | 56.1143 | 30.2807 | 116.6673 | 97.0365 | 70.6964 | 52.7056 | 33.1261 | 23.6107 | 17.8651 | 172.4513 | 151.8016 | 133.1023 | 85.7891 | 78.637 | 158.6254 | 102.8672 | 182.4092 | 219.4013 | 246.6114 | 289.5514 | 341.1564 | 367.9403 |  |  |  | 443.2444 | 355.5875 | 364.7514 | 391.9852 | 3.5376 | 4.188 | 787.4979 |  |  | 588.5138 |  |  | 335.0918 | 421.9509 | 272.2129 | 203.2458 | 319.6357 | 205.4439 | 837.697 | 1035.0368 | 750.7016 | 769.3606 | 846.876 |  | 1165.3903 | 629.5746 | 398.1194 | 1000.8619 | 434.2231 | 701.6329 |  | 719.3972 |  |  | 877.2264 | 864.5178 | 852.407 | [6 empty] | 1034.0526 |  |  | 1025.7835 |  |  | 301.7456 | 448.0788 | 484.7328 | 180.9341 | 376.8723 | 459.1386 | 119.6631 | 408.871 |  | 371.1972 | 457.7382 | 265.4214 | 442.817 | 336.1968 | 477.1844 | 184.0087 | 357.294 |  | 355.0665 | 419.2613 | 456.1422 | 239.8763 | 398.3974 | 502.0303 | 257.8743 | 424.56 | 313.1828 | 465.3786 | 273.9327 | 457.7972 | 0.67467 | 19.228 | 1.5627 | 0.1853 | -40.0892 | 3.1163 | 1521.3 | 0.23 | 2.8649 | 0.46989 | 0.92905 | -0.68385 | 2.9831 | 2.4945 | 3.8803 | 251.6602 | 5.0832 | -1.5436 | 0.43446 | -2.226 | 22.0127 | 16.3584
42810.5855 | 12569 | 106.5109 | 80.3925 | 61.8206 | 45.8849 | 27.9119 | 21.5582 | 17.4684 | 158.223 | 107.6041 | 86.9213 | 64.1898 | 35.1557 | 22.6196 | 17.4821 | 165.2398 | 181.7559 | 414.4417 | 256.6129 | 264.142 | 460.9411 |  |  |  | 266.9008 | 360.3295 | 379.6371 | 384.1079 | 211.5817 | 391.7235 | 159.3712 | 262.2972 | 203.8499 | 223.903 | 359.3181 | 270.0355 | 447.7963 | 195.6355 |  | 207.602 | 259.674 | 171.0436 | 206.4072 |  | 48.0443 | 102.6255 | 51.2107 | 107.1461 | 189.6713 | 237.0884 | 349.1846 | 9.1865 | 51.0924 | 11.7328 | 114.1972 | 8.4688 | 42.3707 | 48.6994 | 51.8402 | 25.8367 |  |  | 2.5485 | 0.24453 | 0.1497 | -0.26547 | 3.6242 | 2.6471 | 5.9199 | -6.4162 | 0.25553 | 3.4105 | 13.0692 | -0.00048134 | -0.00051091 | -0.00053555 | 403.1663 | 552.8259 | 455.2872 | 240.7139 | 107.9775 | 56.1306 | 30.2889 | 116.6826 | 97.0577 | 70.7166 | 52.7214 | 33.1308 | 23.6219 | 17.8778 | 172.4147 | 154.0188 | 135.0656 | 86.5997 | 78.6033 | 158.6517 | 102.9173 | 182.4443 | 219.4407 | 246.6515 | 289.5794 | 341.1691 | 367.9483 |  |  |  | 443.2191 | 356.2862 | 366.247 | 391.6013 | 3.5368 | 3.9833 | 787.0872 |  |  | 588.0893 |  |  | 335.1466 | 421.982 | 271.9336 | 203.2888 | 319.7086 | 204.8324 | 837.3366 | 1035.4481 | 750.5764 | 768.6078 | 847.0176 |  | 1164.5097 | 629.4493 | 398.2758 | 1000.7984 | 434.1988 | 701.4513 |  | 719.4283 |  |  | 877.6843 | 864.355 | 851.9888 | [6 empty] | 1033.9662 |  |  | 1026.0067 |  |  | 301.3677 | 447.1834 | 484.3437 | 180.8839 | 376.3481 | 458.906 | 119.6943 | 408.6317 |  | 370.9121 | 457.3494 | 265.9617 | 443.0133 | 335.9111 | 477.1475 | 183.8564 | 357.0764 |  | 355.2572 | 419.1828 | 456.0627 | 240.0695 | 398.3661 | 501.258 | 257.6561 | 424.7573 | 312.898 | 465.1374 | 273.6101 | 457.4622 | 0.84935 | 19.2131 | 1.5641 | 0.18497 | -40.1033 | 3.1162 | 1510.63 | 0.23 | 2.8687 | 0.66804 | 0.52269 | -0.69605 | 2.9968 | 2.5612 | 3.8301 | 251.0378 | 5.1018 | -1.5445 | 0.44192 | -2.4379 | 22.023 | 16.3663
42810.5855 | 12570 | 106.5181 | 80.3979 | 61.8272 | 45.8849 | 27.9213 | 21.5589 | 17.4816 | 158.2327 | 107.6072 | 86.9269 | 64.2013 | 35.16 | 22.6284 | 17.4888 | 165.2625 | 181.7913 | 414.4452 | 256.641 | 264.0069 | 460.8971 |  |  |  | 266.9621 | 360.3662 | 379.814 | 384.2024 | 211.642 | 391.5315 | 159.4108 | 262.3434 | 204.5285 | 223.9507 | 359.3913 | 269.9129 | 447.8426 | 195.4877 |  | 207.7875 | 258.8583 | 173.0572 | 206.6887 |  | 48.2412 | 102.6444 | 51.3924 | 106.7445 | 189.6367 | 236.4243 | 349.1064 | 9.0654 | 51.0354 | 11.8098 | 114.1659 | 8.4752 | 42.3844 | 48.7169 | 51.8905 | 25.8501 |  |  | 2.467 | 0.040831 | 0.27915 | -0.87988 | 3.9672 | 3.0814 | 6.2721 | -6.3656 | 0.87786 | 3.3021 | 13.0849 | -0.00051748 | -0.00055033 | -0.00052405 | 401.534 | 558.9203 | 455.3807 | 240.8406 | 107.977 | 56.1252 | 30.2845 | 116.6701 | 97.0508 | 70.7069 | 52.7115 | 33.124 | 23.6098 | 17.8632 | 172.4682 | 154.3961 | 135.0751 | 89.3239 | 78.6743 | 158.7497 | 102.9506 | 182.4598 | 219.4688 | 246.6898 | 289.5961 | 341.1725 | 367.9489 |  |  |  | 443.0335 | 356.2995 | 366.2603 | 390.9628 | 3.8734 | 4.8688 | 787.9531 |  |  | 587.9984 |  |  | 335.1905 | 422.0077 | 272.5427 | 203.3246 | 319.7813 | 205.8028 | 837.1563 | 1036.2571 | 751.5659 | 769.6874 | 846.9575 |  | 1162.744 | 629.4138 | 398.3641 | 1000.8911 | 434.1946 | 701.2787 |  | 719.2104 |  |  | 877.2394 | 864.2173 | 851.95 | [6 empty] | 1034.5457 |  |  | 1025.6295 |  |  | 301.1422 | 446.9983 | 484.877 | 180.8157 | 375.8976 | 458.5995 | 119.2669 | 408.5853 |  | 370.3205 | 456.0496 | 266.3186 | 443.0294 | 335.2813 | 476.9153 | 184.1575 | 356.9139 |  | 355.1809 | 418.3817 | 455.9726 | 239.4652 | 398.1221 | 501.7135 | 257.0054 | 424.8938 | 312.3168 | 465.0055 | 273.4665 | 457.2202 | 0.78714 | 19.1972 | 1.5651 | 0.18608 | -40.1221 | 3.1163 | 1504.26 | 0.38 | 2.822 | 0.27298 | 0.71378 | -1.2672 | 3.1334 | 2.7615 | 3.9398 | 249.8027 | 5.1113 | -1.5475 | 0.44867 | -2.4349 | 22.0204 | 16.3634
42810.5855 | 12571 | 106.5179 | 80.4076 | 61.8255 | 45.8868 | 27.9223 | 21.5576 | 17.4777 | 158.2318 | 107.6103 | 86.9351 | 64.2037 | 35.1619 | 22.6263 | 17.494 | 165.2803 | 181.8134 | 414.4442 | 256.6674 | 263.8059 | 460.858 |  |  |  | 267.0058 | 360.3873 | 380.0531 | 384.2417 | 211.9567 | 391.3773 | 159.4256 | 262.3656 | 204.8026 | 223.9942 | 359.447 | 269.8324 | 447.8416 | 195.8568 |  | 208.3341 | 258.8091 | 172.8767 | 207.8035 |  | 48.5334 | 102.6045 | 51.6076 | 106.5573 | 189.359 | 236.0489 | 349.0673 | 8.9817 | 51.0074 | 11.9239 | 114.1321 | 8.4741 | 42.376 | 48.7271 | 51.9476 | 25.8609 |  |  | 2.4973 | -0.045253 | 0.25352 | -0.035486 | 3.8075 | 3.3541 | 6.3904 | -5.9503 | 0.58615 | 3.5461 | 13.1779 | -0.00048955 | -0.00051255 | -0.00057169 | 399.8052 | 569.8687 | 455.4847 | 240.9857 | 107.9838 | 56.1344 | 30.2884 | 116.6706 | 97.0529 | 70.7106 | 52.7173 | 33.1244 | 23.6117 | 17.8651 | 174.0161 | 154.6541 | 139.0919 | 93.2201 | 81.3307 | 158.8498 | 103.0317 | 182.4818 | 219.4927 | 246.7325 | 289.6227 | 341.1748 | 367.9393 |  |  |  | 442.9085 | 356.106 | 365.4746 | 389.3051 | 4.4054 | 4.3473 | 788.277 |  |  | 588.6036 |  |  | 335.235 | 422.0306 | 271.7248 | 203.3576 | 319.8358 | 206.0323 | 836.8981 | 1037.9443 | 751.8494 | 770.611 | 846.9642 |  | 1163.6383 | 629.39 | 398.3387 | 1001.2403 | 434.3096 | 701.194 |  | 718.8473 |  |  | 876.0445 | 864.0836 | 851.7089 | [6 empty] | 1035.6633 |  |  | 1025.0027 |  |  | 300.5372 | 446.5565 | 484.145 | 180.9961 | 375.6944 | 458.4662 | 118.8393 | 408.61 |  | 369.5947 | 454.8041 | 266.5516 | 442.9591 | 334.7357 | 476.7529 | 184.2637 | 356.8613 |  | 354.4242 | 417.0957 | 455.8263 | 239.4543 | 398.0434 | 501.9711 | 256.9247 | 425.075 | 312.5422 | 465.0061 | 273.4514 | 456.8549 | 0.7858 | 19.1528 | 1.5644 | 0.18759 | -40.1138 | 3.1163 | 1504.89 | 0.17 | 2.8389 | -0.28737 | 0.68019 | -0.25448 | 3.0685 | 2.88 | 3.9753 | 250.4283 | 5.1095 | -1.5448 | 0.28963 | -2.8712 | 21.9893 | 16.3955
42810.5855 | 12572 | 106.5215 | 80.4174 | 61.8364 | 45.8982 | 27.9292 | 21.5654 | 17.4758 | 158.24 | 107.6156 | 86.9393 | 64.2149 | 35.1633 | 22.625 | 17.4911 | 165.3025 | 181.8395 | 414.4434 | 256.684 | 263.5875 | 460.7995 |  |  |  | 267.044 | 360.4085 | 379.8612 | 384.0821 | 210.6263 | 391.0678 | 159.4465 | 262.407 | 205.2218 | 224.041 | 359.5106 | 270.1986 | 447.8044 | 196.6882 |  | 209.5338 | 258.2466 | 173.6669 | 207.0155 |  | 48.5314 | 102.5847 | 51.8498 | 106.2865 | 188.8847 | 235.4734 | 348.2174 | 9.0261 | 50.969 | 11.6437 | 114.0702 | 8.4645 | 42.3487 | 48.7301 | 52.0006 | 25.8746 |  |  | 2.26 | 0.21365 | 0.496 | -0.50204 | 3.2575 | 2.145 | 5.5841 | -6.0115 | 0.39136 | 2.2124 | 12.9331 | -0.00049284 | -0.00045505 | -0.00052076 | 406.8382 | 570.648 | 455.5933 | 241.1141 | 107.9973 | 56.1484 | 30.291 | 116.6697 | 97.0515 | 70.722 | 52.7265 | 33.1301 | 23.6129 | 17.8646 | 174.6097 | 153.5475 | 139.8784 | 90.8831 | 81.1519 | 158.8838 | 103.1183 | 182.4964 | 219.521 | 246.7723 | 289.6466 | 341.172 | 367.9335 |  |  |  | 442.7974 | 356.9794 | 364.9726 | 389.4695 | 4.9368 | 4.3194 | 788.6859 |  |  | 590.0951 |  |  | 335.2878 | 422.0747 | 270.1429 | 203.4049 | 319.9071 | 206.2852 | 836.7128 | 1038.8419 | 751.6149 | 770.9515 | 846.712 |  | 1164.0181 | 629.2558 | 398.3073 | 1001.4672 | 434.5101 | 701.1118 |  | 719.3032 |  |  | 876.1861 | 863.7838 | 851.5021 | [6 empty] | 1036.3559 |  |  | 1024.3043 |  |  | 300.0275 | 445.6088 | 481.7874 | 181.1399 | 376.0104 | 458.405 | 118.6838 | 408.4704 |  | 369.7517 | 453.7309 | 266.1197 | 442.8854 | 334.0853 | 476.3668 | 184.5135 | 356.9185 |  | 353.9735 | 416.1217 | 455.7289 | 239.5465 | 398.1285 | 502.2569 | 257.233 | 425.1805 | 312.9296 | 464.84 | 273.5796 | 456.9142 | 1.0227 | 19.1123 | 1.5623 | 0.18745 | -40.1198 | 3.1163 | 1489.65 | 0.25 | 2.7001 | 0.6244 | 0.95137 | -0.95714 | 2.8367 | 2.3019 | 3.714 | 250.7015 | 5.1102 | -1.5294 | 0.22807 | -2.9479 | 22.007 | 16.3786
42810.5856 | 12573 | 106.5225 | 80.4197 | 61.8337 | 45.8978 | 27.9258 | 21.5617 | 17.478 | 158.2491 | 107.6141 | 86.9378 | 64.2166 | 35.1695 | 22.6299 | 17.4876 | 165.328 | 181.8657 | 414.4581 | 256.7112 | 263.5851 | 460.7589 |  |  |  | 267.1001 | 360.439 | 379.61 | 384.07 | 211.3252 | 391.1042 | 159.4663 | 262.4438 | 206.4002 | 224.0788 | 359.5652 | 269.7311 | 447.705 | 196.0203 |  | 209.2645 | 257.4109 | 174.4877 | 205.8425 |  | 48.5861 | 102.6322 | 52.0009 | 106.2899 | 188.5162 | 235.15 | 347.416 | 9.0327 | 50.9608 | 11.5089 | 114.0413 | 8.4617 | 42.3115 | 48.7416 | 52.0331 | 25.8884 |  |  | 2.1207 | 0.33653 | 0.39678 | -0.43041 | 2.9776 | 2.285 | 5.6603 | -6.0693 | 0.92475 | 3.2089 | 13.1203 | -0.00049612 | -0.00053555 | -0.00056183 | 408.5004 | 564.963 | 455.7076 | 241.2416 | 108.0107 | 56.1695 | 30.3046 | 116.6798 | 97.0639 | 70.7273 | 52.7368 | 33.133 | 23.6189 | 17.8702 | 178.2424 | 153.7036 | 138.9669 | 89.3314 | 77.7748 | 158.9688 | 103.172 | 182.5362 | 219.5647 | 246.8234 | 289.6795 | 341.1893 | 367.94 |  |  |  | 442.6738 | 358.4982 | 363.7945 | 391.4117 | 3.8146 | 3.5901 | 789.8612 |  |  | 590.275 |  |  | 335.3335 | 422.0928 | 269.9931 | 203.4333 | 319.9719 | 206.6477 | 836.4678 | 1039.1309 | 751.3231 | 770.7166 | 846.2571 |  | 1166.9982 | 629.419 | 398.3437 | 1001.4867 | 434.8067 | 701.217 |  | 719.732 |  |  | 875.955 | 863.5868 | 851.6304 | [6 empty] | 1036.3491 |  |  | 1023.8604 |  |  | 299.7376 | 444.9355 | 483.773 | 180.795 | 376.5372 | 458.2029 | 118.6134 | 407.6728 |  | 370.125 | 455.0117 | 265.2155 | 443.0225 | 334.4128 | 475.4132 | 184.6802 | 356.867 |  | 355.4935 | 415.6815 | 455.6791 | 239.172 | 397.9904 | 502.2778 | 257.0434 | 425.0862 | 312.7459 | 464.5775 | 273.7676 | 457.1396 | 0.74574 | 19.1037 | 1.5607 | 0.18707 | -40.0335 | 3.1163 | 1483.78 | 0.1 | 2.6156 | 0.7837 | 0.85096 | -0.88629 | 2.7112 | 2.375 | 3.7381 | 252.8095 | 5.1092 | -1.4978 | -0.16456 | -2.8401 | 22.0284 | 16.311
42810.5856 | 12574 | 106.5254 | 80.4236 | 61.838 | 45.898 | 27.9243 | 21.5638 | 17.4735 | 158.2542 | 107.6215 | 86.9502 | 64.2192 | 35.1696 | 22.6355 | 17.4857 | 165.3393 | 181.8953 | 414.4621 | 256.7275 | 263.8761 | 460.6741 |  |  |  | 267.1446 | 360.4709 | 379.6191 | 383.8621 | 213.1357 | 391.2618 | 159.4915 | 262.483 | 206.7367 | 224.1283 | 359.6351 | 269.6529 | 447.5642 | 195.7486 |  | 209.5712 | 257.3281 | 176.006 | 205.7003 |  | 48.739 | 102.4937 | 51.9242 | 106.2236 | 188.4413 | 235.2561 | 347.0945 | 8.9652 | 50.9867 | 11.4144 | 114.0413 | 8.452 | 42.2995 | 48.7516 | 52.0652 | 25.8929 |  |  | 2.7463 | 0.021115 | 0.13656 | -0.52832 | 3.3593 | 2.4026 | 5.9711 | -6.087 | 1.4054 | 3.5515 | 12.9744 | -0.00053062 | -0.00052405 | -0.00052241 | 404.6799 | 555.6933 | 455.8251 | 241.3679 | 108.0182 | 56.1708 | 30.3097 | 116.6804 | 97.0569 | 70.7174 | 52.735 | 33.1448 | 23.6273 | 17.8658 | 177.9915 | 153.8965 | 136.4213 | 88.6877 | 76.5673 | 159.0505 | 103.1735 | 182.5471 | 219.5835 | 246.8487 | 289.6904 | 341.1908 | 367.9308 |  |  |  | 442.5594 | 358.7764 | 364.301 | 392.3724 | 3.2299 | 3.6466 | 789.1403 |  |  | 588.834 |  |  | 335.3782 | 422.1148 | 270.8123 | 203.4729 | 320.0371 | 207.015 | 836.1335 | 1039.8527 | 751.2039 | 770.1618 | 846.0808 |  | 1169.1535 | 629.0304 | 398.3354 | 1001.4741 | 434.9663 | 701.4458 |  | 719.4569 |  |  | 876.7572 | 863.2747 | 851.1768 | [6 empty] | 1036.0921 |  |  | 1023.7805 |  |  | 299.5742 | 445.3245 | 483.0169 | 180.2974 | 376.7989 | 457.9349 | 117.8808 | 407.0014 |  | 370.8014 | 454.5138 | 264.9263 | 443.0338 | 334.5406 | 474.5252 | 185.1734 | 356.4911 |  | 355.9228 | 414.9803 | 455.635 | 239.589 | 397.6654 | 501.83 | 255.9575 | 424.8821 | 312.4673 | 464.3891 | 273.4451 | 457.1509 | 0.81257 | 19.0993 | 1.5591 | 0.18456 | -40.1208 | 3.1163 | 1472.23 | 0.28 | 2.9769 | 0.19627 | 0.49913 | -0.98176 | 2.88 | 2.4356 | 3.8397 | 254.3376 | 5.1191 | -1.4802 | -0.12611 | -2.557 | 22.0165 | 16.2716
42810.5856 | 12575 | 106.5325 | 80.4253 | 61.8414 | 45.9036 | 27.9307 | 21.5675 | 17.4688 | 158.2529 | 107.6247 | 86.9494 | 64.2248 | 35.1731 | 22.6395 | 17.4822 | 165.3788 | 181.9343 | 414.5076 | 256.7723 | 264.3185 | 460.6145 |  |  |  | 267.2096 | 360.5133 | 380.1112 | 384.0031 | 213.8991 | 391.2821 | 159.5185 | 262.5321 | 207.1494 | 224.175 | 359.7061 | 270.0021 | 447.3893 | 196.3155 |  | 210.6791 | 256.7335 | 177.1924 | 205.6715 |  | 48.6553 | 102.3742 | 51.7933 | 107.0454 | 188.8154 | 235.1476 | 346.7525 | 8.9102 | 50.9714 | 11.3702 | 114.0314 | 8.4426 | 42.2845 | 48.7439 | 52.0665 | 25.8943 |  |  | 2.6839 | -0.018969 | 0.24564 | -0.56643 | 4.2044 | 2.5071 | 5.6978 | -6.0502 | 0.66827 | 3.3692 | 12.9514 | -0.00045669 | -0.0005569 | -0.00056512 | 409.4211 | 559.4064 | 455.9617 | 241.5057 | 108.0219 | 56.1727 | 30.3056 | 116.683 | 97.0687 | 70.7295 | 52.7431 | 33.1417 | 23.6278 | 17.8694 | 174.0205 | 151.2654 | 133.6667 | 86.7906 | 75.5145 | 158.9742 | 103.1684 | 182.5695 | 219.6177 | 246.8925 | 289.7065 | 341.2053 | 367.9282 |  |  |  | 442.3986 | 358.8646 | 364.5867 | 392.3944 | 3.1886 | 3.9579 | 787.387 |  |  | 588.4054 |  |  | 335.4199 | 422.1485 | 272.1333 | 203.5123 | 320.104 | 207.9371 | 835.9419 | 1039.9173 | 751.2314 | 769.5471 | 846.044 |  | 1167.8445 | 628.6916 | 398.2903 | 1001.5703 | 434.852 | 701.3185 |  | 719.6577 |  |  | 877.5131 | 863.0031 | 850.6251 | [6 empty] | 1036.4157 |  |  | 1023.7263 |  |  | 299.973 | 445.9309 | 481.2166 | 180.2902 | 376.5983 | 457.8418 | 117.4077 | 406.5137 |  | 370.8248 | 453.7881 | 265.0189 | 442.7759 | 335.3975 | 474.61 | 184.706 | 356.1465 |  | 354.6047 | 414.4205 | 455.5418 | 239.1623 | 397.2545 | 501.5759 | 255.6496 | 424.6797 | 312.2558 | 464.0643 | 273.8902 | 456.8865 | 0.87401 | 19.1038 | 1.5617 | 0.1864 | -40.1068 | 3.1163 | 1464.47 | 0.35 | 2.9429 | -0.186 | 0.66932 | -1.0164 | 3.2216 | 2.4878 | 3.7504 | 253.4127 | 5.1242 | -1.4953 | 0.30524 | -2.2516 | 21.9976 | 16.2531
42810.5856 | 12576 | 106.5343 | 80.4295 | 61.8516 | 45.9061 | 27.9296 | 21.5655 | 17.4716 | 158.2665 | 107.6183 | 86.9508 | 64.2239 | 35.1775 | 22.6357 | 17.485 | 165.4009 | 181.9528 | 414.5452 | 256.7899 | 264.5368 | 460.635 |  |  |  | 267.2487 | 360.5348 | 380.4166 | 384.0455 | 214.6821 | 391.2048 | 159.5469 | 262.5695 | 207.2848 | 224.2167 | 359.7656 | 270.2645 | 447.2659 | 196.645 |  | 211.6001 | 256.4853 | 176.4994 | 206.6583 |  | 48.4925 | 102.2509 | 51.7599 | 107.4456 | 189.3008 | 234.7999 | 346.3236 | 8.7526 | 50.9739 | 11.4299 | 113.9638 | 8.4367 | 42.2796 | 48.7474 | 52.1064 | 25.9072 |  |  | 2.3586 | 0.26622 | 0.17139 | -0.61506 | 3.6307 | 2.442 | 5.8121 | -6.0653 | 1.2799 | 4.5378 | 13.2132 | -0.00046491 | -0.00048298 | -0.00053719 | 404.734 | 554.235 | 456.0786 | 241.617 | 108.0338 | 56.1862 | 30.3124 | 116.6876 | 97.0617 | 70.7357 | 52.7448 | 33.1399 | 23.6231 | 17.8733 | 168.7046 | 148.2442 | 130.9907 | 84.8491 | 75.6776 | 158.8323 | 103.1686 | 182.5907 | 219.6404 | 246.9296 | 289.7305 | 341.2103 | 367.9243 |  |  |  | 442.2621 | 359.2374 | 363.8666 | 392.2031 | 3.7573 | 3.4185 | 785.1524 |  |  | 587.447 |  |  | 335.4778 | 422.1944 | 272.3798 | 203.5506 | 320.1817 | 207.9083 | 835.7289 | 1040.3037 | 751.0349 | 769.3277 | 846.0846 |  | 1167.6427 | 628.5084 | 398.3922 | 1001.936 | 434.4892 | 701.1442 |  | 719.5891 |  |  | 876.7696 | 862.7821 | 850.4984 | [6 empty] | 1037.225 |  |  | 1023.6438 |  |  | 300.3235 | 445.9145 | 480.0296 | 180.3437 | 376.5301 | 457.8349 | 117.8529 | 405.7766 |  | 370.4782 | 452.9897 | 265.1625 | 442.7513 | 335.9397 | 474.6498 | 185.0031 | 356.0571 |  | 352.8005 | 413.9759 | 455.5173 | 239.1504 | 396.9679 | 501.4582 | 256.3244 | 424.7013 | 311.5396 | 463.6929 | 274.6022 | 456.9343 | 0.93564 | 19.1099 | 1.5658 | 0.18643 | -40.1453 | 3.1162 | 1436.92 | 0.19 | 2.7586 | 0.69668 | 0.55899 | -1.0589 | 2.9928 | 2.4544 | 3.7865 | 253.2691 | 5.1391 | -1.5447 | 0.87753 | -1.9542 | 21.9563 | 16.2433
42810.5856 | 12577 | 106.5339 | 80.4314 | 61.8524 | 45.9099 | 27.9242 | 21.5664 | 17.472 | 158.2761 | 107.6213 | 86.9509 | 64.2319 | 35.1821 | 22.6457 | 17.4884 | 165.4135 | 181.9866 | 414.6007 | 256.8071 | 264.4089 | 460.7303 |  |  |  | 267.3024 | 360.5664 | 380.458 | 384.2259 | 216.3083 | 391.4202 | 159.5632 | 262.6048 | 206.7408 | 224.2549 | 359.8272 | 270.5147 | 447.2411 | 196.9721 |  | 212.2282 | 256.3998 | 175.6969 | 207.9438 |  | 48.454 | 102.0794 | 51.6727 | 107.144 | 189.9025 | 234.557 | 346.0138 | 8.7033 | 51.0063 | 11.7095 | 113.8739 | 8.4357 | 42.252 | 48.7646 | 52.1215 | 25.9142 |  |  | 2.4243 | 0.082883 | 0.41518 | -0.47115 | 3.7293 | 2.7016 | 6.2708 | -6.179 | 0.94207 | 3.4819 | 13.1654 | -0.00047641 | -0.00047805 | -0.00052733 | 407.5939 | 560.8416 | 456.2012 | 241.7384 | 108.043 | 56.191 | 30.3174 | 116.6851 | 97.0688 | 70.7409 | 52.7556 | 33.1564 | 23.6281 | 17.8755 | 167.5526 | 148.3764 | 128.9671 | 83.4376 | 74.6561 | 158.7297 | 103.1343 | 182.6136 | 219.6727 | 246.9706 | 289.7546 | 341.2092 | 367.9409 |  |  |  | 442.1853 | 359.2353 | 364.1894 | 392.6597 | 3.8059 | 4.0044 | 786.3228 |  |  | 586.7173 |  |  | 335.5162 | 422.2176 | 273.4514 | 203.5884 | 320.2421 | 207.5802 | 835.403 | 1040.096 | 750.587 | 768.6181 | 846.053 |  | 1167.8547 | 628.3766 | 398.4309 | 1002.4947 | 434.6002 | 700.9079 |  | 719.7298 |  |  | 877.631 | 862.5069 | 850.0577 | [6 empty] | 1038.3087 |  |  | 1023.1892 |  |  | 300.0704 | 446.0427 | 478.3088 | 180.7081 | 376.9282 | 458.0039 | 117.7747 | 405.156 |  | 370.4146 | 452.5972 | 264.9967 | 442.8128 | 336.4928 | 474.2362 | 185.2418 | 355.8746 |  | 352.6203 | 414.4922 | 455.4702 | 240.0987 | 396.9631 | 501.2626 | 257.0293 | 424.6577 | 310.8687 | 463.2717 | 275.1156 | 456.9005 | 0.88113 | 19.1168 | 1.5703 | 0.18636 | -40.1696 | 3.1163 | 1388.37 | 0.28 | 2.7973 | 0.38864 | 0.86982 | -0.92661 | 3.0324 | 2.581 | 3.9322 | 253.4197 | 5.1465 | -1.5482 | 0.99226 | -1.7336 | 21.9178 | 16.2221
42810.5856 | 12578 | 106.5328 | 80.4292 | 61.8604 | 45.9136 | 27.928 | 21.5668 | 17.4801 | 158.2797 | 107.616 | 86.9627 | 64.2382 | 35.1801 | 22.6428 | 17.4893 | 165.4381 | 182.0252 | 414.6751 | 256.8387 | 264.1721 | 460.816 |  |  |  | 267.3551 | 360.6011 | 380.6518 | 384.2945 | 216.2665 | 391.3746 | 159.5789 | 262.6419 | 206.7153 | 224.3024 | 359.8838 | 270.7261 | 447.2318 | 196.9273 |  | 211.8919 | 256.595 | 174.7742 | 207.0776 |  | 48.5566 | 102.1074 | 51.5704 | 106.6735 | 190.267 | 234.713 | 345.545 | 8.782 | 51.0362 | 11.6727 | 113.8174 | 8.4361 | 42.2252 | 48.7978 | 52.1439 | 25.9285 |  |  | 2.3185 | 0.071055 | 0.2095 | -0.75831 | 3.657 | 2.9368 | 6.3122 | -6.3348 | 0.3248 | 3.365 | 13.0817 | -0.00056348 | -0.00051583 | -0.00055526 | 405.9139 | 581.9392 | 456.326 | 241.854 | 108.0402 | 56.1877 | 30.3151 | 116.68 | 97.0712 | 70.7412 | 52.758 | 33.1532 | 23.627 | 17.8754 | 169.4314 | 148.1714 | 128.3932 | 82.5252 | 72.8089 | 158.8001 | 103.0995 | 182.6412 | 219.7084 | 247.0033 | 289.7746 | 341.2095 | 367.951 |  |  |  | 442.1553 | 359.2587 | 364.8938 | 392.4207 | 4.8452 | 4.2953 | 785.6321 |  |  | 583.9353 |  |  | 335.5532 | 422.2429 | 274.4708 | 203.6226 | 320.2926 | 206.873 | 835.7131 | 1037.2618 | 750.9223 | 768.7451 | 846.5652 |  | 1168.7669 | 628.3662 | 398.2989 | 1003.3866 | 434.6787 | 700.4978 |  | 720.525 |  |  | 878.4456 | 862.3576 | 849.6495 | [6 empty] | 1039.4979 |  |  | 1022.4302 |  |  | 299.6814 | 446.4125 | 479.2852 | 180.495 | 376.4533 | 458.1485 | 117.9773 | 405.4503 |  | 371.2736 | 453.3533 | 264.442 | 442.664 | 337.2989 | 473.9439 | 185.2022 | 355.5578 |  | 352.2375 | 414.9126 | 455.4516 | 240.1328 | 397.0943 | 501.2869 | 257.0249 | 424.5676 | 310.4237 | 463.0023 | 275.5364 | 456.8869 | 0.57239 | 19.1227 | 1.5775 | 0.1854 | -40.2214 | 3.1163 | 1387.14 | 0.16 | 2.7354 | 0.35986 | 0.61791 | -1.1756 | 3.0033 | 2.6914 | 3.9457 | 254.0504 | 5.1341 | -1.5645 | 0.79261 | -1.6741 | 21.9408 | 16.2254
42810.5856 | 12579 | 106.5352 | 80.4409 | 61.86 | 45.9166 | 27.9351 | 21.56 | 17.4759 | 158.281 | 107.6205 | 86.9649 | 64.2376 | 35.1838 | 22.6364 | 17.4919 | 165.4632 | 182.0572 | 414.7375 | 256.8645 | 264.0376 | 460.8764 |  |  |  | 267.4105 | 360.6234 | 380.1929 | 384.1532 | 215.6154 | 391.1819 | 159.6119 | 262.6801 | 206.5156 | 224.3521 | 359.9489 | 270.4312 | 447.2803 | 196.6803 |  | 210.1928 | 257.6352 | 174.3947 | 207.8159 |  | 48.5593 | 102.143 | 51.6139 | 106.3466 | 189.9913 | 234.5155 | 344.9525 | 8.7974 | 51.049 | 11.6165 | 113.7929 | 8.4369 | 42.201 | 48.8268 | 52.1757 | 25.9386 |  |  | 2.4381 | 0.27345 | 0.14116 | -0.96005 | 4.1472 | 2.6865 | 6.3279 | -6.1416 | 1.0966 | 3.4431 | 13.0523 | -0.00054048 | -0.00056512 | -0.00056019 | 401.6701 | 576.2894 | 456.4627 | 241.9789 | 108.0539 | 56.2053 | 30.3243 | 116.6869 | 97.0866 | 70.7492 | 52.7641 | 33.1553 | 23.6305 | 17.8784 | 172.3382 | 149.1095 | 130.6307 | 81.6024 | 72.1242 | 158.9207 | 103.1471 | 182.6591 | 219.7335 | 247.0513 | 289.7999 | 341.2172 | 367.9473 |  |  |  | 442.0487 | 360.4383 | 364.046 | 393.8519 | 4.6497 | 4.7807 | 785.9237 |  |  | 584.1084 |  |  | 335.6116 | 422.2824 | 274.5868 | 203.6684 | 320.3752 | 206.8346 | 835.8317 | 1040.0225 | 751.2113 | 768.5901 | 847.182 |  | 1168.1629 | 628.3725 | 398.216 | 1004.2691 | 434.773 | 700.2558 |  | 720.7024 |  |  | 878.4661 | 862.6504 | 849.926 | [6 empty] | 1040.3487 |  |  | 1021.6557 |  |  | 299.4018 | 446.6409 | 479.9988 | 180.2753 | 375.7956 | 458.191 | 117.4163 | 405.7723 |  | 371.8494 | 453.079 | 264.0443 | 442.7411 | 337.8069 | 473.3797 | 185.4821 | 355.145 |  | 352.4375 | 414.9947 | 455.403 | 239.7966 | 397.336 | 501.798 | 257.1248 | 424.5191 | 310.5616 | 463.1633 | 275.8159 | 456.7557 | 0.78907 | 19.1232 | 1.5846 | 0.18445 | -40.1698 | 3.1162 | 1403.21 | 0.23 | 2.8047 | 0.70597 | 0.50723 | -1.3228 | 3.1977 | 2.5736 | 3.9499 | 253.6061 | 5.1259 | -1.5788 | 0.48524 | -1.9169 | 21.9257 | 16.1739
42810.5856 | 12580 | 106.5491 | 80.4568 | 61.8704 | 45.9301 | 27.9452 | 21.574 | 17.4862 | 158.2992 | 107.6351 | 86.9736 | 64.2515 | 35.1971 | 22.6491 | 17.5013 | 165.4821 | 182.0822 | 414.7988 | 256.8879 | 264.1683 | 460.9479 |  |  |  | 267.4563 | 360.6526 | 379.8213 | 384.1394 | 215.5437 | 391.2096 | 159.6432 | 262.7226 | 206.5862 | 224.3936 | 360.0145 | 270.0826 | 447.3338 | 196.7672 |  | 210.4377 | 257.4175 | 174.7426 | 208.6693 |  | 48.8676 | 102.2115 | 51.7096 | 106.2241 | 189.7826 | 234.3775 | 344.5545 | 8.7687 | 51.0654 | 11.5717 | 113.7901 | 8.447 | 42.1762 | 48.8599 | 52.1854 | 25.9443 |  |  | 2.9776 | 0.53104 | 0.66882 | -0.71757 | 4.3877 | 2.63 | 6.2602 | -6.2152 | 0.41957 | 3.5738 | 13.1208 | -0.00049612 | -0.00055526 | -0.00053883 | 403.4035 | 567.1313 | 456.5852 | 242.1241 | 108.06 | 56.2122 | 30.3236 | 116.6915 | 97.0884 | 70.7496 | 52.769 | 33.1652 | 23.629 | 17.8801 | 173.0806 | 151.4341 | 134.1068 | 81.773 | 73.5423 | 159.0353 | 103.2251 | 182.6785 | 219.7555 | 247.0859 | 289.8217 | 341.222 | 367.9491 |  |  |  | 441.8955 | 361.5541 | 364.6449 | 394.7967 | 4.5122 | 4.5215 | 785.6408 |  |  | 582.7551 |  |  | 335.6493 | 422.3045 | 274.6354 | 203.6954 | 320.4412 | 206.9047 | 835.6187 | 1040.247 | 752.0591 | 768.518 | 847.0246 |  | 1170.5548 | 628.212 | 398.1403 | 1005.0365 | 434.6702 | 700.0616 |  | 719.8596 |  |  | 878.6372 | 862.856 | 850.3701 | [6 empty] | 1040.6617 |  |  | 1021.1644 |  |  | 299.5585 | 446.5106 | 479.6881 | 180.4053 | 375.4094 | 458.1578 | 117.0162 | 405.8188 |  | 371.9011 | 452.2274 | 263.8249 | 442.5834 | 337.6779 | 473.5238 | 185.7733 | 355.0287 |  | 352.1967 | 414.3799 | 455.3293 | 239.2812 | 397.5147 | 501.5564 | 257.9806 | 424.4019 | 310.9892 | 463.1548 | 276.087 | 456.6652 | 0.75479 | 19.1239 | 1.5936 | 0.18652 | -40.1192 | 3.1163 | 1402.9 | 0.1 | 3.0996 | 0.98391 | 1.1042 | -1.1437 | 3.2886 | 2.5461 | 3.9282 | 255.3052 | 5.1231 | -1.6112 | 0.41757 | -2.2935 | 21.908 | 16.1307
42810.5856 | 12581 | 106.5509 | 80.4617 | 61.8779 | 45.9248 | 27.9395 | 21.5795 | 17.4824 | 158.304 | 107.6364 | 86.9731 | 64.2577 | 35.2028 | 22.6479 | 17.4916 | 165.5001 | 182.1061 | 414.8531 | 256.9111 | 264.2808 | 461.0038 |  |  |  | 267.4987 | 360.6805 | 379.5373 | 384.1361 | 214.6522 | 391.2975 | 159.6554 | 262.7531 | 206.0745 | 224.4366 | 360.0735 | 269.7762 | 447.3827 | 196.393 |  | 210.3308 | 257.6192 | 173.0532 | 209.0042 |  | 49.1111 | 102.331 | 51.781 | 106.4237 | 189.6288 | 234.4318 | 344.4005 | 8.7065 | 51.0603 | 11.4654 | 113.7755 | 8.4369 | 42.1833 | 48.8758 | 52.1919 | 25.9493 |  |  | 2.1404 | 0.31222 | 0.31792 | -0.52832 | 4.1367 | 2.4854 | 5.7516 | -6.0969 | 0.64258 | 4.0872 | 12.848 | -0.00048298 | -0.00047969 | -0.00051255 | 403.7008 | 555.0061 | 456.7069 | 242.2508 | 108.0624 | 56.2234 | 30.327 | 116.6859 | 97.0833 | 70.7537 | 52.77 | 33.1576 | 23.6295 | 17.8766 | 173.4159 | 152.7037 | 136.0565 | 85.1843 | 73.0324 | 159.1301 | 103.276 | 182.6968 | 219.7851 | 247.1288 | 289.8415 | 341.2302 | 367.9426 |  |  |  | 441.7402 | 361.4129 | 364.6328 | 395.5409 | 4.2879 | 3.2926 | 785.632 |  |  | 581.9491 |  |  | 335.704 | 422.3369 | 275.4555 | 203.7454 | 320.5146 | 205.6677 | 835.5402 | 1040.2755 | 752.7122 | 768.5127 | 846.8575 |  | 1172.6011 | 627.8399 | 398.1312 | 1005.7697 | 434.5589 | 700.1025 |  | 719.584 |  |  | 878.9789 | 862.868 | 850.5518 | [6 empty] | 1040.9676 |  |  | 1020.8735 |  |  | 299.773 | 446.3424 | 480.3698 | 180.3662 | 375.5763 | 458.3149 | 117.5237 | 406.0233 |  | 372.0069 | 451.4638 | 263.3912 | 442.2664 | 336.9307 | 473.993 | 185.5016 | 355.0334 |  | 352.296 | 414.2887 | 455.2384 | 239.1893 | 397.6427 | 500.7124 | 258.6035 | 424.2625 | 310.4017 | 462.7277 | 276.2015 | 456.7115 | 0.79157 | 19.124 | 1.6014 | 0.18718 | -40.0871 | 3.1163 | 1439.1 | 0.44 | 2.6281 | 0.75455 | 0.76142 | -0.98155 | 3.1934 | 2.4752 | 3.7654 | 256.7662 | 5.1325 | -1.6436 | 0.39259 | -2.5039 | 21.9043 | 16.0928
42810.5857 | 12582 | 106.5546 | 80.4661 | 61.8793 | 45.9312 | 27.9483 | 21.5788 | 17.4839 | 158.3084 | 107.6348 | 86.9791 | 64.2611 | 35.2023 | 22.6517 | 17.4937 | 165.5234 | 182.1286 | 414.9049 | 256.945 | 264.3777 | 461.0508 |  |  |  | 267.5505 | 360.7127 | 379.3871 | 384.2286 | 214.4834 | 391.5219 | 159.6826 | 262.7935 | 205.4163 | 224.48 | 360.1323 | 269.4917 | 447.4123 | 195.9884 |  | 208.7573 | 258.0661 | 172.7871 | 209.1299 |  | 49.1468 | 102.4436 | 51.8837 | 106.4009 | 189.3983 | 234.3531 | 344.372 | 8.7528 | 51.0524 | 11.322 | 113.7955 | 8.4354 | 42.2115 | 48.8641 | 52.1972 | 25.9509 |  |  | 2.4204 | 0.27147 | 0.38495 | -0.23525 | 3.82 | 2.9263 | 6.161 | -6.1008 | 0.32733 | 3.5641 | 12.8552 | -0.00050105 | -0.00052569 | -0.00050269 | 405.2938 | 551.8809 | 456.8619 | 242.4028 | 108.0764 | 56.2337 | 30.3408 | 116.6949 | 97.0823 | 70.7634 | 52.7728 | 33.1701 | 23.6345 | 17.8805 | 173.3739 | 152.4972 | 133.8815 | 83.3303 | 71.3486 | 159.2407 | 103.2832 | 182.7242 | 219.8225 | 247.1661 | 289.8598 | 341.2411 | 367.93 |  |  |  | 441.634 | 360.7711 | 363.6346 | 394.3071 | 3.3675 | 3.8308 | 785.2514 |  |  | 583.5002 |  |  | 335.7514 | 422.3633 | 275.3768 | 203.763 | 320.5712 | 205.7367 | 835.4867 | 1040.9541 | 752.608 | 767.7737 | 846.5957 |  | 1169.6116 | 627.4355 | 398.0669 | 1006.8634 | 434.5304 | 700.2986 |  | 719.8753 |  |  | 878.9185 | 862.9513 | 851.1001 | [6 empty] | 1041.3423 |  |  | 1020.5668 |  |  | 299.8914 | 445.8 | 481.4944 | 179.95 | 375.8389 | 458.5905 | 118.3584 | 406.1263 |  | 372.2783 | 451.0924 | 263.1322 | 442.1435 | 336.8161 | 474.3098 | 185.09 | 355.0966 |  | 352.1723 | 413.9669 | 455.1669 | 239.1851 | 397.6321 | 499.9376 | 259.1088 | 424.0614 | 310.0335 | 462.4938 | 275.9587 | 456.4974 | 0.83163 | 19.121 | 1.6082 | 0.18645 | -40.1079 | 3.1163 | 1458.76 | 0.16 | 2.7952 | 0.70371 | 0.83797 | -0.65507 | 3.0684 | 2.6856 | 3.8968 | 254.6479 | 5.1376 | -1.6771 | 0.41157 | -2.2613 | 21.9041 | 16.1153
42810.5857 | 12583 | 106.5662 | 80.4687 | 61.883 | 45.9399 | 27.9566 | 21.5766 | 17.4877 | 158.3106 | 107.6384 | 86.9905 | 64.2649 | 35.2067 | 22.6489 | 17.5001 | 165.5497 | 182.1631 | 414.9606 | 256.9807 | 264.3994 | 461.0939 |  |  |  | 267.6112 | 360.7547 | 379.1649 | 383.848 | 214.1546 | 391.7411 | 159.7083 | 262.8386 | 206.4342 | 224.526 | 360.1922 | 269.1451 | 447.4355 | 195.6013 |  | 208.3361 | 258.2237 | 173.2274 | 207.6238 |  | 49.1823 | 102.4411 | 51.9501 | 106.0704 | 188.648 | 234.2158 | 344.0396 | 8.9268 | 51.054 | 11.1015 | 113.8084 | 8.4353 | 42.2366 | 48.8619 | 52.2128 | 25.9613 |  |  | 2.1648 | 0.27542 | 0.12079 | -0.81022 | 4.0533 | 2.9027 | 6.1906 | -5.9609 | 0.6959 | 2.9505 | 12.941 | -0.00053062 | -0.00052898 | -0.00050105 | 401.922 | 551.2259 | 456.9995 | 242.5393 | 108.0807 | 56.2354 | 30.3345 | 116.6945 | 97.0901 | 70.7638 | 52.7723 | 33.1763 | 23.638 | 17.8779 | 172.7294 | 151.5455 | 132.1474 | 84.379 | 69.9034 | 159.2755 | 103.2697 | 182.7544 | 219.8554 | 247.206 | 289.8893 | 341.2607 | 367.9437 |  |  |  | 441.5498 | 359.873 | 362.2561 | 395.126 | 4.8213 | 3.0364 | 783.9829 |  |  | 584.9844 |  |  | 335.7967 | 422.3969 | 275.4867 | 203.8108 | 320.6367 | 206.6228 | 835.277 | 1041.8147 | 753.1841 | 766.2193 | 846.4647 |  | 1167.8371 | 627.0441 | 397.9577 | 1007.8212 | 434.7275 | 700.6138 |  | 720.4018 |  |  | 878.24 | 862.8991 | 851.2356 | [6 empty] | 1041.5233 |  |  | 1020.0265 |  |  | 299.802 | 445.394 | 481.9235 | 179.7124 | 375.719 | 458.6915 | 118.226 | 406.0936 |  | 372.2191 | 450.5646 | 263.4286 | 442.119 | 336.9908 | 474.907 | 185.3281 | 355.2243 |  | 352.588 | 413.6856 | 455.1045 | 238.9784 | 397.4868 | 499.281 | 259.7226 | 423.8699 | 309.7698 | 462.5276 | 275.5105 | 456.2213 | 0.81757 | 19.1117 | 1.6138 | 0.18498 | -40.1113 | 3.1163 | 1460.25 | 0.28 | 2.6439 | 0.7088 | 0.46939 | -1.2157 | 3.1603 | 2.6744 | 3.9057 | 253.3958 | 5.1379 | -1.6824 | 0.4877 | -2.0703 | 21.9485 | 16.0833
42810.5857 | 12584 | 106.5591 | 80.4652 | 61.8834 | 45.9299 | 27.9475 | 21.5738 | 17.4753 | 158.3178 | 107.6348 | 86.9875 | 64.267 | 35.2041 | 22.648 | 17.4921 | 165.5738 | 182.2029 | 415.0037 | 256.9984 | 264.3778 | 461.1005 |  |  |  | 267.6691 | 360.7826 | 378.4545 | 383.3434 | 214.144 | 391.6922 | 159.7338 | 262.8658 | 206.2934 | 224.5683 | 360.2559 | 269.1563 | 447.457 | 195.7024 |  | 209.0554 | 256.9853 | 172.3511 | 207.6126 |  | 49.0259 | 102.2931 | 52.098 | 106.0081 | 187.9278 | 233.8144 | 343.4188 | 8.9902 | 51.0436 | 11.1854 | 113.8314 | 8.4376 | 42.2312 | 48.8526 | 52.1969 | 25.9582 |  |  | 2.239 | 0.15319 | 0.21738 | -0.69589 | 3.9731 | 2.4867 | 5.9054 | -5.9385 | 1.3607 | 3.4003 | 13.2897 | -0.00045505 | -0.00049941 | -0.00050433 | 395.139 | 545.9849 | 457.1414 | 242.6593 | 108.0905 | 56.2505 | 30.3428 | 116.6982 | 97.0949 | 70.7696 | 52.7821 | 33.1792 | 23.6473 | 17.8784 | 178.1608 | 153.271 | 130.1759 | 83.7092 | 73.4484 | 159.4812 | 103.2164 | 182.7742 | 219.8759 | 247.2521 | 289.9096 | 341.2695 | 367.9497 |  |  |  | 441.4237 | 359.3517 | 363.3915 | 394.9294 | 5.5189 | 4.0603 | 782.0041 |  |  | 583.2781 |  |  | 335.8519 | 422.4384 | 275.0251 | 203.8561 | 320.7101 | 205.9536 | 835.157 | 1041.4246 | 753.2119 | 765.5583 | 846.5848 |  | 1167.9381 | 626.6346 | 397.8329 | 1008.3964 | 434.8032 | 700.6108 |  | 720.8083 |  |  | 877.3961 | 862.7273 | 850.9577 | [6 empty] | 1041.16 |  |  | 1019.6532 |  |  | 299.8411 | 445.2176 | 481.9766 | 179.5484 | 375.2337 | 458.5529 | 117.9133 | 405.2925 |  | 371.3717 | 449.5293 | 263.5852 | 441.9875 | 337.1878 | 475.4452 | 185.9849 | 355.1182 |  | 353.4919 | 413.8085 | 455.0421 | 239.0198 | 397.4281 | 498.7542 | 260.5603 | 423.7647 | 308.8901 | 462.5961 | 274.9855 | 455.9841 | 0.9992 | 19.0968 | 1.6184 | 0.18437 | -40.1166 | 3.1163 | 1442.4 | 0.35 | 2.6888 | 0.52852 | 0.62958 | -1.1264 | 3.1277 | 2.4744 | 3.8131 | 253.4638 | 5.1373 | -1.6901 | -0.089175 | -1.8578 | 21.9513 | 16.0748
42810.5857 | 12585 | 106.5614 | 80.4731 | 61.8973 | 45.9387 | 27.9474 | 21.5814 | 17.4907 | 158.3336 | 107.6382 | 86.9919 | 64.2781 | 35.2128 | 22.6553 | 17.4901 | 165.5985 | 182.232 | 415.0456 | 257.0228 | 264.4597 | 461.1494 |  |  |  | 267.7075 | 360.8069 | 378.2658 | 383.1781 | 216.2813 | 391.7551 | 159.7517 | 262.8967 | 206.8917 | 224.6046 | 360.3165 | 269.3895 | 447.4998 | 196.024 |  | 208.7766 | 256.305 | 172.3551 | 208.239 |  | 48.6996 | 102.263 | 51.9463 | 105.8158 | 187.9262 | 233.8875 | 343.2233 | 8.872 | 51.026 | 11.2178 | 113.8123 | 8.4509 | 42.2078 | 48.8765 | 52.2007 | 25.9671 |  |  | 2.2541 | -0.024225 | 0.50652 | -0.36339 | 3.2542 | 2.7706 | 6.0243 | -5.9858 | 0.40109 | 3.506 | 12.8872 | -0.00050269 | -0.00048955 | -0.00050926 | 394.3286 | 561.8153 | 457.2804 | 242.7722 | 108.0933 | 56.2514 | 30.3418 | 116.6944 | 97.0901 | 70.7731 | 52.7902 | 33.1736 | 23.6419 | 17.8813 | 181.4343 | 154.9509 | 132.8916 | 85.3879 | 74.9449 | 159.7252 | 103.229 | 182.7973 | 219.9034 | 247.2929 | 289.9324 | 341.2723 | 367.9431 |  |  |  | 441.3659 | 358.9559 | 363.37 | 394.6253 | 4.2117 | 5.4889 | 782.4528 |  |  | 582.7609 |  |  | 335.8941 | 422.4634 | 272.5843 | 203.883 | 320.7804 | 206.6576 | 835.1161 | 1039.3024 | 752.531 | 764.8685 | 846.7764 |  | 1166.1807 | 626.4139 | 397.821 | 1009.1983 | 434.8349 | 700.8663 |  | 721.3367 |  |  | 877.6761 | 862.5312 | 850.2309 | [6 empty] | 1040.8961 |  |  | 1019.3073 |  |  | 299.9871 | 445.2423 | 480.1746 | 179.4216 | 375.4279 | 458.5025 | 117.2792 | 404.6492 |  | 370.705 | 449.0171 | 263.8942 | 442.0732 | 337.6265 | 475.5356 | 186.1597 | 354.822 |  | 353.1015 | 413.5908 | 454.9623 | 238.8544 | 397.6266 | 498.2659 | 260.2519 | 423.8057 | 308.5655 | 462.6693 | 274.4949 | 455.9342 | 1.003 | 19.0824 | 1.6233 | 0.18621 | -40.1616 | 3.1163 | 1427.77 | 0.11 | 2.698 | -0.21016 | 0.96099 | -0.81397 | 2.8308 | 2.612 | 3.8516 | 252.219 | 5.1423 | -1.709 | -0.42129 | -2.158 | 21.9387 | 16.0769
42810.5857 | 12586 | 106.5704 | 80.4796 | 61.8994 | 45.9589 | 27.9624 | 21.5882 | 17.4907 | 158.3313 | 107.6511 | 87.004 | 64.282 | 35.2196 | 22.6608 | 17.5018 | 165.6243 | 182.2563 | 415.086 | 257.0589 | 264.5136 | 461.172 |  |  |  | 267.7615 | 360.8371 | 378.3427 | 382.9507 | 216.7262 | 391.7762 | 159.7753 | 262.9465 | 206.4527 | 224.6534 | 360.3818 | 269.0755 | 447.4183 | 195.8826 |  | 208.9826 | 255.5687 | 173.2143 | 206.1511 |  | 48.5152 | 102.2226 | 51.7424 | 104.9989 | 187.8061 | 234.0772 | 343.1883 | 8.844 | 51.0212 | 11.2886 | 113.765 | 8.4655 | 42.1866 | 48.8947 | 52.2087 | 25.9789 |  |  | 2.5755 | 0.37859 | 0.35209 | -0.7064 | 3.5939 | 2.7837 | 6.0835 | -5.6816 | 0.61378 | 2.555 | 12.9337 | -0.00050269 | -0.0005454 | -0.00051748 | 394.3635 | 575.7876 | 457.4218 | 242.8886 | 108.1031 | 56.2544 | 30.3445 | 116.6943 | 97.0892 | 70.7771 | 52.7926 | 33.1768 | 23.6398 | 17.88 | 181.4406 | 155.9958 | 133.9842 | 88.7415 | 77.9553 | 159.8382 | 103.2846 | 182.823 | 219.9418 | 247.3347 | 289.9561 | 341.2883 | 367.9491 |  |  |  | 441.3892 | 358.6265 | 362.1986 | 394.6132 | 3.005 | 4.4261 | 781.596 |  |  | 582.3859 |  |  | 335.946 | 422.4962 | 272.698 | 203.9193 | 320.8452 | 206.7414 | 835.3014 | 1043.0894 | 752.0942 | 765.8012 | 847.1453 |  | 1167.1195 | 625.8599 | 397.8521 | 1009.7716 | 434.8898 | 701.138 |  | 721.6647 |  |  | 878.0647 | 862.259 | 849.3667 | [6 empty] | 1041.1325 |  |  | 1018.9214 |  |  | 300.1438 | 444.2566 | 479.1817 | 179.245 | 374.7416 | 458.4508 | 117.4002 | 404.0581 |  | 370.7605 | 449.802 | 264.2248 | 442.3562 | 337.3864 | 475.5416 | 185.8035 | 354.7996 |  | 353.1328 | 412.5567 | 454.8813 | 238.3201 | 397.4527 | 497.6868 | 258.7693 | 423.9039 | 308.6579 | 462.5581 | 274.5647 | 455.7076 | 0.57933 | 19.0713 | 1.6269 | 0.18631 | -40.1726 | 3.1163 | 1431.34 | 0.41 | 2.8839 | 0.83077 | 0.80117 | -1.1348 | 2.9755 | 2.6187 | 3.8712 | 252.8704 | 5.1606 | -1.719 | -0.40736 | -2.2725 | 21.9875 | 16.0798
42810.5857 | 12587 | 106.5705 | 80.4991 | 61.9021 | 45.9544 | 27.9662 | 21.5949 | 17.4904 | 158.3438 | 107.6545 | 87.0093 | 64.2944 | 35.2299 | 22.6692 | 17.5123 | 165.6288 | 182.2715 | 415.1093 | 257.0723 | 264.6144 | 461.1372 |  |  |  | 267.7991 | 360.8585 | 378.626 | 383.0446 | 219.0923 | 391.9019 | 159.804 | 262.9816 | 207.0369 | 224.7067 | 360.4359 | 268.9201 | 447.328 | 195.5041 |  | 208.8226 | 255.1308 | 172.1096 | 204.7638 |  | 48.5595 | 102.3038 | 51.7967 | 104.7378 | 187.9544 | 233.7164 | 342.748 | 8.8658 | 51.0078 | 11.4447 | 113.7337 | 8.4766 | 42.1457 | 48.9127 | 52.2223 | 25.9919 |  |  | 2.6648 | 0.15057 | 0.50192 | -0.14917 | 3.6314 | 3.2437 | 5.9803 | -5.7703 | 0.80293 | 2.3609 | 12.9802 | -0.00048955 | -0.00050433 | -0.00054705 | 398.2426 | 565.8491 | 457.5684 | 243.0125 | 108.1069 | 56.2618 | 30.3451 | 116.7005 | 97.0953 | 70.778 | 52.791 | 33.1866 | 23.6448 | 17.8872 | 178.0488 | 154.5091 | 131.6699 | 86.8526 | 79.0228 | 159.8496 | 103.2712 | 182.8398 | 219.9654 | 247.3685 | 289.9705 | 341.2856 | 367.9594 |  |  |  | 441.4644 | 358.7979 | 361.8671 | 395.3381 | 4.3213 | 4.0454 | 783.6626 |  |  | 583.5792 |  |  | 335.9894 | 422.538 | 272.0334 | 203.9668 | 320.9171 | 206.3232 | 835.2326 | 1042.9428 | 751.3084 | 765.4402 | 847.0135 |  | 1166.7305 | 625.1967 | 397.7999 | 1010.2016 | 434.9296 | 701.0792 |  | 721.9485 |  |  | 878.275 | 862.0845 | 848.8508 | [6 empty] | 1040.8451 |  |  | 1018.7335 |  |  | 300.0486 | 443.8718 | 479.2305 | 179.4268 | 374.0694 | 458.4594 | 117.5489 | 404.1089 |  | 369.4706 | 451.3811 | 264.237 | 442.5676 | 336.6026 | 474.7744 | 185.2918 | 354.8414 |  | 353.4136 | 412.1675 | 454.8069 | 238.1664 | 397.019 | 497.7671 | 257.1739 | 423.9718 | 308.5437 | 462.6132 | 274.7944 | 455.4793 | 0.96357 | 19.0628 | 1.6298 | 0.18594 | -40.0883 | 3.1163 | 1411.32 | 0.25 | 2.9338 | 0.52397 | 0.95667 | -0.52153 | 2.9899 | 2.8258 | 3.8369 | 252.5997 | 5.174 | -1.7266 | -0.029008 | -2.0171 | 22.0159 | 16.0679
42810.5857 | 12588 | 106.5719 | 80.4961 | 61.9044 | 45.9526 | 27.958 | 21.5829 | 17.4831 | 158.3473 | 107.6493 | 87.0009 | 64.2954 | 35.2246 | 22.66 | 17.5082 | 165.6641 | 182.3156 | 415.1737 | 257.1136 | 264.5163 | 461.1716 |  |  |  | 267.8594 | 360.8962 | 378.6652 | 382.6366 | 218.692 | 391.8653 | 159.822 | 263.0131 | 207.2018 | 224.7409 | 360.5004 | 268.6661 | 447.2786 | 195.1145 |  | 208.9357 | 254.0799 | 173.9765 | 203.0085 |  | 48.6265 | 102.335 | 51.805 | 105.1741 | 187.6558 | 232.9475 | 342.572 | 8.7471 | 50.9704 | 11.6031 | 113.7089 | 8.4697 | 42.0906 | 48.9057 | 52.2301 | 25.9961 |  |  | 2.4749 | 0.23665 | 0.38626 | -0.42713 | 3.6984 | 2.4033 | 5.8482 | -5.9563 | 0.41899 | 3.278 | 13.1904 | -0.00056676 | -0.00054212 | -0.0005569 | 400.2554 | 564.8883 | 457.7152 | 243.1552 | 108.1206 | 56.2687 | 30.3569 | 116.6972 | 97.095 | 70.7813 | 52.7959 | 33.1857 | 23.6464 | 17.8882 | 178.5553 | 152.9488 | 134.757 | 89.6833 | 79.636 | 159.9244 | 103.3254 | 182.8688 | 220.0007 | 247.4073 | 290.0092 | 341.2975 | 367.9591 |  |  |  | 441.4847 | 358.6192 | 361.3667 | 395.9649 | 5.3386 | 5.1776 | 782.6924 |  |  | 586.0623 |  |  | 336.031 | 422.5671 | 274.8363 | 203.9883 | 320.9703 | 207.866 | 835.2412 | 1042.7474 | 750.8499 | 766.3112 | 846.6596 |  | 1165.879 | 624.7322 | 397.827 | 1010.4693 | 434.9479 | 700.9728 |  | 721.9102 |  |  | 878.0848 | 861.9948 | 849.156 | [6 empty] | 1040.0008 |  |  | 1019.3579 |  |  | 299.4754 | 443.9658 | 477.7616 | 179.9708 | 374.3461 | 458.5699 | 116.6989 | 403.7947 |  | 368.3276 | 451.9207 | 264.2412 | 442.7519 | 336.0092 | 474.7741 | 184.0743 | 354.8289 |  | 353.9354 | 411.8095 | 454.7342 | 237.2215 | 396.7897 | 497.9459 | 255.6008 | 423.9774 | 308.5364 | 462.3884 | 274.9002 | 455.3781 | 0.55333 | 19.0538 | 1.6339 | 0.18462 | -40.0548 | 3.1163 | 1407.93 | 0.23 | 2.8272 | 0.65693 | 0.83928 | -0.88255 | 3.015 | 2.4304 | 3.7914 | 252.0099 | 5.1896 | -1.7321 | -0.07561 | -2.3534 | 22.0591 | 16.0528
42810.5857 | 12589 | 106.5775 | 80.5005 | 61.9121 | 45.9631 | 27.963 | 21.5882 | 17.4923 | 158.3511 | 107.6596 | 87.0066 | 64.2979 | 35.2316 | 22.6672 | 17.5031 | 165.6763 | 182.345 | 415.2217 | 257.1371 | 264.0125 | 461.1861 |  |  |  | 267.911 | 360.9276 | 378.5911 | 382.4451 | 217.7334 | 391.841 | 159.8492 | 263.0615 | 208.6931 | 224.7855 | 360.5625 | 268.2996 | 447.2767 | 194.2323 |  | 208.9394 | 254.4176 | 175.559 | 201.7482 |  | 48.576 | 102.3245 | 51.7175 | 104.8918 | 187.1912 | 232.0356 | 341.7719 | 8.7337 | 50.9248 | 11.5125 | 113.6729 | 8.4823 | 42.0319 | 48.9198 | 52.2478 | 26.0011 |  |  | 2.266 | 0.097343 | 0.19044 | -0.6926 | 3.7438 | 2.469 | 5.9678 | -5.9497 | 0.87416 | 3.2012 | 13.1542 | -0.00051255 | -0.00053062 | -0.00054048 | 404.5651 | 569.8981 | 457.8446 | 243.2671 | 108.1258 | 56.2801 | 30.3573 | 116.6991 | 97.1047 | 70.783 | 52.7962 | 33.1825 | 23.6448 | 17.8824 | 183.9596 | 154.5171 | 137.2122 | 94.6007 | 81.5597 | 160.1348 | 103.4409 | 182.8817 | 220.0279 | 247.4431 | 290.0187 | 341.3018 | 367.9581 |  |  |  | 441.3312 | 358.6994 | 361.6147 | 396.0778 | 3.8547 | 5.5086 | 784.5576 |  |  | 584.5703 |  |  | 336.08 | 422.5917 | 273.4208 | 204.0295 | 321.0385 | 209.112 | 835.2731 | 1042.6152 | 751.1511 | 767.2341 | 846.6644 |  | 1164.4742 | 624.3051 | 397.8418 | 1010.5487 | 435.0851 | 700.6979 |  | 721.7077 |  |  | 878.6032 | 862.0278 | 848.9397 | [6 empty] | 1039.7372 |  |  | 1019.8148 |  |  | 299.1608 | 443.9172 | 477.1628 | 180.0674 | 373.9822 | 458.5382 | 116.4639 | 403.4679 |  | 367.4496 | 452.0725 | 263.6042 | 442.8348 | 335.8811 | 474.0738 | 183.4439 | 354.9199 |  | 353.8011 | 411.5599 | 454.6349 | 237.3897 | 396.6189 | 497.8769 | 254.4728 | 424.0216 | 308.1939 | 462.3364 | 274.7741 | 455.6819 | 0.68487 | 19.0475 | 1.6398 | 0.18593 | -40.0798 | 3.1162 | 1374.34 | 0.3 | 2.7052 | 0.42132 | 0.58931 | -1.1238 | 3.0307 | 2.4612 | 3.8265 | 251.0227 | 5.2028 | -1.7194 | -0.64883 | -2.612 | 22.0939 | 16.0327
42810.5858 | 12590 | 106.5786 | 80.5062 | 61.9099 | 45.9633 | 27.9672 | 21.5894 | 17.4817 | 158.3537 | 107.6578 | 87.0112 | 64.2994 | 35.2342 | 22.6704 | 17.5 | 165.6975 | 182.3723 | 415.2815 | 257.1488 | 263.8451 | 461.2366 |  |  |  | 267.967 | 360.959 | 378.706 | 382.4968 | 216.5763 | 391.5653 | 159.8727 | 263.099 | 207.9628 | 224.835 | 360.6233 | 268.0798 | 447.3129 | 193.7856 |  | 208.7825 | 254.5976 | 175.2675 | 202.3305 |  | 48.6463 | 102.3862 | 51.6913 | 104.8657 | 187.0923 | 231.5757 | 340.9803 | 8.6407 | 50.8963 | 11.4863 | 113.6894 | 8.4834 | 41.9967 | 48.9562 | 52.2711 | 26.0095 |  |  | 2.216 | 0.068427 | -0.095404 | -0.81745 | 3.4494 | 2.1542 | 6.1144 | -6.0535 | 0.24969 | 3.1334 | 13.064 | -0.00056512 | -0.00052569 | -0.00054705 | 402.6828 | 561.4559 | 458.0006 | 243.4011 | 108.1403 | 56.2875 | 30.3554 | 116.7045 | 97.1015 | 70.7936 | 52.8166 | 33.1948 | 23.6493 | 17.8876 | 179.8598 | 153.5848 | 136.8932 | 96.7035 | 83.4793 | 160.041 | 103.4986 | 182.9095 | 220.0586 | 247.4852 | 290.0384 | 341.3156 | 367.9644 |  |  |  | 441.1874 | 359.1843 | 362.2666 | 395.3494 | 3.9801 | 4.08 | 785.5112 |  |  | 586.195 |  |  | 336.1364 | 422.6341 | 273.7857 | 204.0723 | 321.1151 | 208.0104 | 835.4034 | 1042.5138 | 750.9097 | 766.2015 | 846.5911 |  | 1164.231 | 624.0362 | 397.7859 | 1010.5655 | 435.071 | 700.3969 |  | 721.743 |  |  | 879.0805 | 862.1073 | 849.1619 | [6 empty] | 1039.6193 |  |  | 1020.1405 |  |  | 299.2253 | 443.8198 | 477.9771 | 180.0339 | 372.9795 | 458.543 | 117.1226 | 403.6251 |  | 367.3244 | 452.0885 | 263.507 | 442.89 | 335.8216 | 474.6073 | 183.3481 | 354.9054 |  | 353.1378 | 410.9034 | 454.5833 | 237.3301 | 396.371 | 497.427 | 254.7017 | 423.9863 | 308.4758 | 462.3085 | 274.5637 | 455.8809 | 0.80872 | 19.0421 | 1.6494 | 0.18851 | -40.1228 | 3.1163 | 1398.04 | 0.23 | 2.6747 | 0.35327 | -0.41713 | -1.221 | 2.9078 | 2.2979 | 3.8714 | 250.8541 | 5.2049 | -1.7214 | -0.20544 | -2.5694 | 22.0818 | 16.037
42810.5858 | 12591 | 106.5811 | 80.5077 | 61.9188 | 45.9719 | 27.9713 | 21.5919 | 17.4917 | 158.3626 | 107.657 | 87.0164 | 64.3038 | 35.2369 | 22.6664 | 17.5034 | 165.7186 | 182.3898 | 415.3239 | 257.1736 | 264.0299 | 461.2787 |  |  |  | 268.0206 | 360.9835 | 378.7974 | 382.4708 | 215.6809 | 391.3026 | 159.9091 | 263.1369 | 207.9559 | 224.8822 | 360.6836 | 268.2263 | 447.3583 | 194.1375 |  | 209.7045 | 254.9238 | 174.6823 | 203.1705 |  | 48.7404 | 102.3519 | 51.522 | 104.7917 | 186.8424 | 231.4723 | 341.5961 | 8.5974 | 50.9103 | 11.5018 | 113.713 | 8.4828 | 41.967 | 48.992 | 52.2807 | 26.0074 |  |  | 2.6819 | 0.061855 | -0.43513 | -0.78263 | 4.0342 | 2.8876 | 5.9402 | -5.8557 | 0.99462 | 3.9579 | 13.3271 | -0.00051583 | -0.00052405 | -0.00054705 | 404.0967 | 562.6632 | 458.1363 | 243.5171 | 108.1479 | 56.3042 | 30.3735 | 116.7084 | 97.1108 | 70.7948 | 52.8187 | 33.1983 | 23.6516 | 17.8867 | 178.7944 | 152.0177 | 137.525 | 94.0683 | 83.1463 | 160.0316 | 103.5718 | 182.9383 | 220.0834 | 247.5156 | 290.0554 | 341.3146 | 367.9642 |  |  |  | 441.1018 | 359.5803 | 363.985 | 394.8921 | 3.8326 | 4.8099 | 783.5919 |  |  | 586.2856 |  |  | 336.1664 | 422.6657 | 272.9139 | 204.1152 | 321.1786 | 208.0982 | 835.3995 | 1041.8644 | 750.2954 | 766.4707 | 846.4505 |  | 1163.781 | 623.9088 | 397.7027 | 1010.5667 | 434.5975 | 699.9898 |  | 721.9818 |  |  | 879.3938 | 862.3813 | 849.77 | [6 empty] | 1039.2755 |  |  | 1020.664 |  |  | 299.4138 | 444.0544 | 482.0511 | 180.247 | 372.5489 | 458.5871 | 117.4992 | 403.7529 |  | 367.5567 | 451.9026 | 264.1447 | 442.7136 | 335.6549 | 474.6564 | 183.9121 | 354.9214 |  | 352.7751 | 411.5562 | 454.5686 | 237.1207 | 396.2674 | 497.0221 | 254.9664 | 423.7133 | 308.6934 | 462.2968 | 274.181 | 455.9508 | 0.55198 | 19.0382 | 1.6581 | 0.18864 | -40.125 | 3.1163 | 1380.26 | 0.21 | 2.9419 | 0.33586 | -0.89081 | -1.1947 | 3.1443 | 2.6602 | 3.8155 | 250.5426 | 5.2005 | -1.7727 | -0.088278 | -2.6306 | 22.0635 | 16.0403
42810.5858 | 12592 | 106.5918 | 80.5083 | 61.9306 | 45.968 | 27.9716 | 21.6002 | 17.4951 | 158.3685 | 107.6586 | 87.0216 | 64.3086 | 35.2454 | 22.6644 | 17.4993 | 165.7395 | 182.4247 | 415.3725 | 257.1989 | 264.2125 | 461.2896 |  |  |  | 268.0564 | 361.0102 | 378.8709 | 382.4837 | 214.2809 | 391.0861 | 159.9329 | 263.1813 | 206.836 | 224.9252 | 360.7401 | 268.4925 | 447.3679 | 194.3114 |  | 210.028 | 256.0308 | 172.8023 | 203.0615 |  | 48.6897 | 102.0899 | 51.3806 | 104.3161 | 186.6317 | 231.4994 | 342.376 | 8.6704 | 50.9542 | 11.5958 | 113.7244 | 8.4848 | 41.974 | 49.0186 | 52.2973 | 26.0192 |  |  | 2.5663 | 0.12691 | -0.2104 | -0.98436 | 3.8397 | 2.3862 | 5.6353 | -6.1488 | 0.50539 | 3.7555 | 13.1379 | -0.00053391 | -0.00051912 | -0.00053719 | 403.9576 | 560.549 | 458.2693 | 243.6426 | 108.1498 | 56.309 | 30.3734 | 116.7087 | 97.1123 | 70.8041 | 52.8194 | 33.2082 | 23.654 | 17.8865 | 179.5508 | 150.4155 | 136.2154 | 95.0074 | 84.2114 | 160.0357 | 103.6143 | 182.9496 | 220.1097 | 247.5567 | 290.0809 | 341.3259 | 367.9741 |  |  |  | 440.9781 | 359.9419 | 364.9543 | 395.0162 | 3.9449 | 4.5321 | 782.8905 |  |  | 586.6517 |  |  | 336.2237 | 422.7141 | 272.565 | 204.1566 | 321.2584 | 206.463 | 835.4514 | 1041.6347 | 750.1834 | 766.1059 | 846.2133 |  | 1165.0092 | 623.6434 | 397.7166 | 1010.8286 | 434.3722 | 699.6315 |  | 721.9772 |  |  | 879.1549 | 862.6225 | 850.3598 | [6 empty] | 1039.6765 |  |  | 1020.6655 |  |  | 299.9574 | 444.5938 | 485.4922 | 180.2093 | 372.6223 | 458.7259 | 118.0856 | 404.2863 |  | 367.8642 | 451.9541 | 264.3157 | 442.605 | 335.0584 | 474.8773 | 183.6062 | 354.9679 |  | 353.2946 | 412.0028 | 454.5418 | 236.9046 | 396.1449 | 496.6331 | 255.0455 | 423.5019 | 308.8396 | 462.2244 | 273.805 | 455.8409 | 0.59146 | 19.0341 | 1.6663 | 0.18832 | -40.0406 | 3.1163 | 1374.59 | 0.43 | 2.8773 | 0.48092 | -0.61921 | -1.3394 | 3.0677 | 2.4183 | 3.7164 | 251.4108 | 5.2092 | -1.8043 | -0.1718 | -2.4798 | 22.0677 | 16.0232
42810.5858 | 12593 | 106.5816 | 80.5121 | 61.9231 | 45.9778 | 27.9786 | 21.5935 | 17.4879 | 158.3797 | 107.6659 | 87.026 | 64.319 | 35.2412 | 22.6709 | 17.5042 | 165.7602 | 182.448 | 415.4161 | 257.22 | 264.2995 | 461.2944 |  |  |  | 268.0928 | 361.0393 | 378.9186 | 382.6024 | 213.0135 | 390.9877 | 159.9459 | 263.2069 | 206.3763 | 224.9604 | 360.8047 | 269.0673 | 447.3543 | 194.9459 |  | 210.2223 | 256.6753 | 172.8616 | 204.1871 |  | 48.5192 | 101.8574 | 51.2222 | 104.0332 | 186.8177 | 231.5376 | 342.9653 | 8.7958 | 50.9623 | 11.8809 | 113.7543 | 8.483 | 41.9887 | 49.059 | 52.3182 | 26.0233 |  |  | 2.5965 | 0.076315 | 0.21541 | -0.75108 | 3.5893 | 2.6852 | 6.0644 | -6.114 | 0.50734 | 3.656 | 12.7296 | -0.00050105 | -0.00046984 | -0.00055362 | 400.0237 | 551.712 | 458.3986 | 243.7631 | 108.1492 | 56.3081 | 30.3747 | 116.7039 | 97.1025 | 70.7973 | 52.8154 | 33.1968 | 23.6504 | 17.8781 | 180.6896 | 151.0417 | 136.4745 | 96.1631 | 83.9989 | 159.9683 | 103.6799 | 182.9813 | 220.1448 | 247.5972 | 290.1043 | 341.34 | 367.9801 |  |  |  | 440.9172 | 360.271 | 365.3399 | 396.2681 | 2.4468 | 4.692 | 782.3901 |  |  | 588.5652 |  |  | 336.2495 | 422.7405 | 272.5636 | 204.1946 | 321.3232 | 206.9442 | 835.4709 | 1042.204 | 749.8013 | 766.5377 | 846.0349 |  | 1165.5456 | 623.1309 | 397.8616 | 1011.1708 | 434.3317 | 699.4756 |  | 721.1894 |  |  | 879.13 | 862.6739 | 850.554 | [6 empty] | 1040.2533 |  |  | 1020.505 |  |  | 300.7702 | 444.3648 | 485.8693 | 180.3928 | 372.221 | 458.854 | 117.7339 | 404.7158 |  | 367.5202 | 452.1721 | 264.0841 | 442.5686 | 334.1757 | 474.633 | 183.7072 | 355.018 |  | 352.7298 | 411.5993 | 454.4973 | 237.1611 | 396.1102 | 496.4857 | 255.0815 | 423.3347 | 308.5303 | 462.0774 | 273.5762 | 455.7416 | 0.88421 | 19.0295 | 1.6702 | 0.1877 | -40.058 | 3.1163 | 1376.06 | 0.13 | 2.8939 | 0.37281 | 0.62636 | -1.1696 | 2.9661 | 2.5655 | 3.8554 | 251.7928 | 5.2374 | -1.8182 | -0.30706 | -2.5005 | 22.0349 | 15.9817
42810.5858 | 12594 | 106.5912 | 80.5232 | 61.9356 | 45.9757 | 27.9823 | 21.594 | 17.5057 | 158.3936 | 107.6779 | 87.0337 | 64.3265 | 35.2481 | 22.6764 | 17.5082 | 165.783 | 182.4715 | 415.467 | 257.2469 | 264.1366 | 461.2724 |  |  |  | 268.1526 | 361.0692 | 378.5409 | 382.2783 | 212.2162 | 390.8967 | 159.9831 | 263.2593 | 207.8606 | 225.0182 | 360.8792 | 269.194 | 447.2881 | 195.3439 |  | 210.757 | 257.1247 | 172.6745 | 202.9642 |  | 48.4239 | 101.5662 | 51.1582 | 103.9587 | 186.9061 | 231.4723 | 342.9451 | 8.9684 | 50.9694 | 12.2895 | 113.794 | 8.4869 | 41.9876 | 49.0427 | 52.3395 | 26.0278 |  |  | 2.7654 | 0.095371 | 0.1221 | -0.95282 | 4.115 | 2.5485 | 5.8154 | -6.0207 | 0.21193 | 3.2282 | 12.7119 | -0.00053062 | -0.00051419 | -0.00056019 | 396.0597 | 545.9379 | 458.5342 | 243.9056 | 108.1571 | 56.3172 | 30.3817 | 116.7042 | 97.1051 | 70.8053 | 52.8231 | 33.199 | 23.654 | 17.8783 | 170.2468 | 145.5428 | 133.0043 | 96.2266 | 81.5527 | 159.6193 | 103.68 | 182.9988 | 220.1747 | 247.6372 | 290.1273 | 341.3487 | 367.9902 |  |  |  | 440.8836 | 360.4485 | 365.6115 | 396.6635 | 3.5763 | 2.4549 | 784.3851 |  |  | 589.355 |  |  | 336.2986 | 422.777 | 271.0182 | 204.2347 | 321.3932 | 207.9612 | 835.2083 | 1041.8061 | 749.7111 | 767.2964 | 845.8141 |  | 1166.3321 | 622.839 | 397.9905 | 1011.2605 | 434.4997 | 699.262 |  | 720.6466 |  |  | 879.4715 | 862.8729 | 850.7524 | [6 empty] | 1040.617 |  |  | 1020.308 |  |  | 300.9928 | 442.9833 | 484.0874 | 179.9261 | 371.3656 | 458.7715 | 117.8187 | 404.6129 |  | 366.6255 | 451.9296 | 263.6724 | 442.7144 | 333.6727 | 474.5151 | 183.8388 | 355.0831 |  | 353.0551 | 410.6798 | 454.4398 | 237.3823 | 396.0093 | 496.2265 | 255.3628 | 423.1247 | 308.1731 | 461.9801 | 273.3718 | 455.9918 | 0.83279 | 19.0194 | 1.6718 | 0.18837 | -40.053 | 3.1163 | 1364.26 | 0.22 | 2.9864 | 0.41661 | 0.47139 | -1.3168 | 3.1757 | 2.4991 | 3.7752 | 252.3524 | 5.2579 | -1.8025 | 0.80804 | -2.1149 | 22.0614 | 15.967
42810.5858 | 12595 | 106.5869 | 80.5286 | 61.9446 | 45.9795 | 27.9785 | 21.5864 | 17.4958 | 158.3961 | 107.6681 | 87.036 | 64.3215 | 35.2436 | 22.6762 | 17.5005 | 165.8058 | 182.5009 | 415.5229 | 257.2789 | 263.811 | 461.2127 |  |  |  | 268.2082 | 361.1 | 378.4055 | 382.1703 | 212.3115 | 390.9007 | 159.9979 | 263.2959 | 207.5655 | 225.0534 | 360.9347 | 268.8916 | 447.1856 | 194.8488 |  | 211.0717 | 257.7852 | 171.1794 | 201.141 |  | 48.2763 | 101.4864 | 51.0931 | 104.2035 | 186.6252 | 231.2887 | 342.6714 | 9.0238 | 51.0033 | 12.64 | 113.8789 | 8.4896 | 41.9837 | 49.0108 | 52.3661 | 26.0284 |  |  | 2.3987 | 0.13085 | 0.19504 | -0.76225 | 3.6899 | 2.7233 | 5.5637 | -6.1784 | 1.5734 | 3.5006 | 13.0666 | -0.00050598 | -0.00060455 | -0.00052733 | 391.6442 | 541.7158 | 458.6781 | 244.0413 | 108.1669 | 56.3254 | 30.384 | 116.7052 | 97.1091 | 70.8054 | 52.8274 | 33.2007 | 23.6537 | 17.8756 | 165.8193 | 141.95 | 126.9391 | 93.3693 | 80.0859 | 159.4033 | 103.5964 | 183.0197 | 220.2047 | 247.6787 | 290.1482 | 341.3528 | 367.9953 |  |  |  | 440.8563 | 361.2779 | 365.4085 | 397.891 | 3.0911 | 4.1043 | 784.1774 |  |  | 586.8809 |  |  | 336.3321 | 422.8109 | 271.0886 | 204.2618 | 321.4586 | 207.1235 | 835.1355 | 1041.3643 | 747.8963 | 767.0121 | 845.585 |  | 1166.2308 | 622.8746 | 397.9573 | 1011.2089 | 434.599 | 698.9385 |  | 720.6982 |  |  | 879.8914 | 863.184 | 851.1497 | [6 empty] | 1040.7144 |  |  | 1020.0544 |  |  | 301.0687 | 442.0735 | 482.7134 | 179.4733 | 370.9678 | 458.6068 | 118.0377 | 404.5225 |  | 366.1748 | 451.6231 | 263.4533 | 442.8182 | 333.1357 | 474.7125 | 183.4046 | 355.1694 |  | 353.7985 | 410.3833 | 454.3869 | 237.6342 | 395.8091 | 496.133 | 255.4336 | 423.0045 | 307.8832 | 462.0111 | 273.0858 | 456.3353 | 0.73379 | 19.0144 | 1.6728 | 0.18922 | -40.1563 | 3.1163 | 1370.05 | 0.16 | 2.7813 | 0.48794 | 0.59571 | -1.1777 | 3.0066 | 2.583 | 3.6919 | 252.2874 | 5.2537 | -1.7904 | 1.272 | -1.4513 | 22.1005 | 15.9299
42810.5858 | 12596 | 106.6018 | 80.5364 | 61.9419 | 45.9868 | 27.9855 | 21.6024 | 17.4995 | 158.4061 | 107.674 | 87.0416 | 64.336 | 35.2571 | 22.6801 | 17.5107 | 165.8306 | 182.533 | 415.5739 | 257.3058 | 263.7733 | 461.1905 |  |  |  | 268.2546 | 361.132 | 378.4043 | 382.0714 | 212.7329 | 390.9507 | 160.0224 | 263.3269 | 207.289 | 225.0962 | 361.0001 | 268.8741 | 447.0845 | 194.9934 |  | 211.0603 | 258.5896 | 170.3691 | 201.8857 |  | 48.1643 | 101.5679 | 51.0187 | 103.8188 | 186.5309 | 231.1089 | 342.3504 | 8.9993 | 51.0237 | 12.6507 | 113.9652 | 8.4943 | 42.0038 | 49.004 | 52.389 | 26.0347 |  |  | 2.0944 | 0.29316 | 0.19636 | -0.55723 | 3.9902 | 2.6346 | 5.8673 | -6.3604 | 0.2022 | 2.8231 | 12.8566 | -0.00051091 | -0.00052569 | -0.00054212 | 387.6719 | 543.3941 | 458.8133 | 244.149 | 108.1718 | 56.3357 | 30.3841 | 116.7142 | 97.1123 | 70.8037 | 52.8408 | 33.2183 | 23.6507 | 17.8787 | 162.0335 | 140.2006 | 125.574 | 91.7311 | 77.962 | 159.0929 | 103.5449 | 183.05 | 220.2328 | 247.7208 | 290.1671 | 341.3681 | 368.0009 |  |  |  | 440.7348 | 361.1232 | 364.2464 | 397.6717 | 2.987 | 3.2034 | 784.1213 |  |  | 585.03 |  |  | 336.3764 | 422.8454 | 270.6636 | 204.2987 | 321.5358 | 207.3712 | 835.0406 | 1041.0794 | 749.2413 | 766.8046 | 845.2903 |  | 1164.4159 | 622.5682 | 397.8417 | 1011.1945 | 434.5536 | 698.709 |  | 720.5399 |  |  | 880.3645 | 863.2865 | 851.6051 | [6 empty] | 1040.6772 |  |  | 1019.5192 |  |  | 301.3321 | 441.6165 | 482.4917 | 179.3843 | 371.1517 | 458.4219 | 118.1942 | 404.3938 |  | 365.7337 | 451.3701 | 263.3144 | 442.7378 | 332.4185 | 475.726 | 183.1977 | 355.2305 |  | 352.6994 | 410.4585 | 454.3564 | 237.4903 | 395.5756 | 496.003 | 255.0677 | 423.017 | 307.6536 | 461.9594 | 272.9184 | 456.4044 | 0.9002 | 18.9994 | 1.6731 | 0.18856 | -40.1513 | 3.1163 | 1371.53 | 0.22 | 2.5991 | 0.73042 | 0.59778 | -1.007 | 3.126 | 2.5401 | 3.7906 | 251.02 | 5.2511 | -1.7949 | 1.6525 | -1.306 | 22.0684 | 15.9226
42810.5858 | 12597 | 106.6107 | 80.5356 | 61.9441 | 45.9901 | 27.9848 | 21.6036 | 17.4938 | 158.4146 | 107.681 | 87.0504 | 64.3437 | 35.26 | 22.6833 | 17.5123 | 165.8517 | 182.5609 | 415.6357 | 257.3303 | 263.6754 | 461.1631 |  |  |  | 268.3 | 361.1596 | 377.7453 | 381.663 | 211.09 | 390.9271 | 160.0493 | 263.3656 | 208.4585 | 225.1389 | 361.0644 | 269.0611 | 446.9642 | 195.515 |  | 211.252 | 259.3454 | 170.5136 | 201.7771 |  | 48.1028 | 101.5447 | 51.0339 | 103.6194 | 186.2335 | 230.9193 | 341.8492 | 8.9451 | 51.0456 | 12.4297 | 114.0111 | 8.5068 | 41.998 | 49.0334 | 52.4176 | 26.0382 |  |  | 2.4756 | -0.23647 | 0.17664 | -0.73334 | 3.8206 | 2.8383 | 5.8778 | -6.1646 | 1.0413 | 3.6491 | 12.8925 | -0.00049448 | -0.00049941 | -0.00054048 | 386.4451 | 550.8863 | 458.9493 | 244.2869 | 108.1791 | 56.3495 | 30.3914 | 116.7076 | 97.1184 | 70.8138 | 52.8366 | 33.2102 | 23.6573 | 17.8795 | 156.8516 | 138.2979 | 123.2409 | 90.2339 | 78.4764 | 158.7128 | 103.5018 | 183.0694 | 220.2662 | 247.7582 | 290.19 | 341.3806 | 368.0004 |  |  |  | 440.5783 | 360.9324 | 362.8598 | 396.6973 | 4.2573 | 3.8433 | 783.9364 |  |  | 580.7193 |  |  | 336.4183 | 422.8805 | 271.0519 | 204.3397 | 321.6057 | 208.212 | 835.1093 | 1041.509 | 748.7853 | 766.6882 | 845.0828 |  | 1162.4613 | 622.356 | 397.7565 | 1011.2 | 434.73 | 698.6641 |  | 720.7093 |  |  | 880.7969 | 863.4052 | 852.3329 | [6 empty] | 1040.8215 |  |  | 1019.001 |  |  | 301.5572 | 441.2591 | 483.9458 | 179.1821 | 371.5381 | 458.1678 | 118.1747 | 403.8224 |  | 365.7534 | 451.1399 | 263.4232 | 442.8465 | 332.6196 | 476.4222 | 183.1748 | 355.3015 |  | 350.6608 | 410.4192 | 454.2929 | 237.1436 | 395.4596 | 495.6047 | 254.9906 | 423.0392 | 307.6305 | 462.0919 | 272.9636 | 456.3216 | 0.65309 | 18.9873 | 1.6748 | 0.18841 | -40.1257 | 3.1163 | 1361.48 | 0.28 | 2.8256 | -0.65599 | 0.56696 | -1.1552 | 3.0583 | 2.636 | 3.7933 | 249.6571 | 5.2488 | -1.776 | 2.1791 | -1.0521 | 22.0579 | 15.9324
42810.5858 | 12598 | 106.6073 | 80.5336 | 61.9461 | 45.9898 | 27.9813 | 21.5962 | 17.4897 | 158.4157 | 107.6753 | 87.0487 | 64.3443 | 35.2593 | 22.6842 | 17.5067 | 165.8738 | 182.5962 | 415.7006 | 257.3563 | 263.5581 | 461.1064 |  |  |  | 268.3498 | 361.1884 | 377.8917 | 381.8085 | 209.6815 | 390.924 | 160.0759 | 263.3971 | 208.1396 | 225.1845 | 361.1338 | 268.8382 | 446.7783 | 195.0996 |  | 210.8033 | 260.3337 | 169.6829 | 200.076 |  | 48.0954 | 101.523 | 51.0661 | 103.8117 | 185.8162 | 230.9056 | 341.5969 | 8.9356 | 51.0719 | 12.1779 | 114.0123 | 8.5095 | 41.9972 | 49.0598 | 52.4541 | 26.0445 |  |  | 2.5314 | -0.075481 | 0.13459 | -0.70903 | 3.9908 | 2.7174 | 5.8969 | -6.3249 | 0.56903 | 3.2226 | 12.8578 | -0.00047312 | -0.00049284 | -0.00049941 | 391.2803 | 551.2324 | 459.075 | 244.4081 | 108.1873 | 56.3578 | 30.401 | 116.7142 | 97.1192 | 70.8164 | 52.8397 | 33.221 | 23.6604 | 17.8865 | 156.3695 | 139.0771 | 124.6904 | 92.4152 | 78.9499 | 158.5453 | 103.4877 | 183.1041 | 220.2976 | 247.8057 | 290.2183 | 341.4046 | 368.0172 |  |  |  | 440.5066 | 360.6404 | 362.1863 | 395.8407 | 2.8334 | 3.4401 | 783.8341 |  |  | 581.5663 |  |  | 336.4571 | 422.9242 | 269.2491 | 204.3671 | 321.6808 | 207.8796 | 835.1653 | 1042.1427 | 749.3543 | 765.2192 | 845.0587 |  | 1160.384 | 622.0987 | 397.6691 | 1011.2662 | 434.6988 | 698.2632 |  | 721.0099 |  |  | 881.098 | 863.6274 | 853.2265 | [6 empty] | 1041.5919 |  |  | 1018.4962 |  |  | 301.0856 | 440.8404 | 484.2993 | 179.2216 | 372.2434 | 457.9255 | 118.1982 | 403.7675 |  | 365.5108 | 450.6249 | 263.7035 | 443.0073 | 333.1225 | 476.7197 | 183.0393 | 355.1577 |  | 349.5403 | 409.9622 | 454.2221 | 237.3018 | 395.4463 | 495.7306 | 254.3633 | 422.9545 | 307.2576 | 462.357 | 273.2048 | 456.192 | 0.65252 | 18.9776 | 1.678 | 0.18725 | -40.1092 | 3.1163 | 1348.13 | 0.34 | 2.8573 | -0.37061 | 0.49488 | -1.1359 | 3.1256 | 2.5792 | 3.7994 | 248.2091 | 5.2475 | -1.7812 | 2.211 | -1.2149 | 22.0843 | 15.9483
42810.5859 | 12599 | 106.6084 | 80.5396 | 61.9512 | 45.9877 | 27.9866 | 21.598 | 17.4955 | 158.4264 | 107.6825 | 87.0542 | 64.349 | 35.2679 | 22.6851 | 17.5107 | 165.9004 | 182.6289 | 415.7696 | 257.3762 | 263.5535 | 461.092 |  |  |  | 268.3948 | 361.2245 | 378.3154 | 382.241 | 210.3975 | 391.1148 | 160.1051 | 263.4471 | 207.3538 | 225.233 | 361.2054 | 268.8277 | 446.5986 | 194.993 |  | 209.6461 | 260.2822 | 170.6155 | 199.9274 |  | 47.9908 | 101.4948 | 51.107 | 103.8812 | 185.9281 | 231.1654 | 341.1707 | 8.9906 | 51.1231 | 11.9806 | 114.0611 | 8.5086 | 41.9908 | 49.0688 | 52.4881 | 26.0541 |  |  | 2.2324 | 0.16568 | 0.18847 | -0.36799 | 3.7076 | 2.4236 | 5.9277 | -6.1797 | 0.95803 | 3.4328 | 12.9017 | -0.00054212 | -0.00045834 | -0.00051091 | 401.1139 | 553.5487 | 459.2212 | 244.5079 | 108.1928 | 56.3644 | 30.3957 | 116.7139 | 97.1255 | 70.8182 | 52.8506 | 33.2217 | 23.6653 | 17.8861 | 156.3917 | 140.2208 | 125.8416 | 92.989 | 78.2008 | 158.3004 | 103.4495 | 183.1223 | 220.3306 | 247.8321 | 290.2347 | 341.4071 | 368.0322 |  |  |  | 440.4659 | 360.2213 | 362.1636 | 395.8956 | 4.2151 | 4.3064 | 783.1538 |  |  | 583.4794 |  |  | 336.4894 | 422.9673 | 269.6525 | 204.4142 | 321.7449 | 207.2985 | 835.1715 | 1043.0443 | 750.0727 | 764.9509 | 845.184 |  | 1158.0147 | 622.0026 | 397.5757 | 1011.3739 | 434.713 | 697.7945 |  | 721.3986 |  |  | 881.4581 | 863.8442 | 853.7627 | [6 empty] | 1042.4223 |  |  | 1018.177 |  |  | 300.1884 | 440.7027 | 483.5132 | 178.9332 | 372.5015 | 457.7091 | 118.7555 | 404.0114 |  | 365.7569 | 450.8205 | 264.138 | 442.6995 | 332.6278 | 476.3399 | 182.4534 | 355.1519 |  | 348.7856 | 408.8215 | 454.1725 | 237.2194 | 395.3314 | 496.0427 | 253.4233 | 422.8782 | 306.6317 | 462.5396 | 273.305 | 456.496 | 0.62825 | 18.977 | 1.6823 | 0.18718 | -40.2055 | 3.1163 | 1338.96 | 0.05 | 2.6837 | 0.54905 | 0.5856 | -0.81826 | 3.0135 | 2.4364 | 3.8103 | 246.5607 | 5.2412 | -1.7826 | 2.1768 | -1.3475 | 22.0682 | 15.9423
42810.5859 | 12600 | 106.6142 | 80.5428 | 61.966 | 45.9961 | 27.9839 | 21.5948 | 17.5001 | 158.4313 | 107.6879 | 87.0594 | 64.3618 | 35.274 | 22.6879 | 17.5201 | 165.9223 | 182.6528 | 415.8602 | 257.4086 | 263.3405 | 461.1222 |  |  |  | 268.4489 | 361.2475 | 378.344 | 382.2067 | 209.9921 | 391.0543 | 160.1172 | 263.4736 | 208.804 | 225.2627 | 361.2578 | 269.1356 | 446.4491 | 195.5624 |  | 209.8523 | 259.9255 | 171.8513 | 200.7771 |  | 47.7614 | 101.4519 | 51.0825 | 103.9328 | 185.7726 | 230.8367 | 340.7934 | 8.9414 | 51.1479 | 11.7818 | 114.0863 | 8.5054 | 42.0012 | 49.0733 | 52.5215 | 26.0587 |  |  | 1.8842 | 0.001403 | 0.13196 | -0.88908 | 3.7911 | 2.676 | 5.7254 | -6.4708 | 0.88875 | 3.3048 | 13.0666 | -0.00051419 | -0.00050926 | -0.00052241 | 405.6067 | 553.1553 | 459.3521 | 244.625 | 108.1977 | 56.3697 | 30.3985 | 116.7089 | 97.1244 | 70.8211 | 52.855 | 33.2171 | 23.6723 | 17.8802 | 163.7983 | 143.0872 | 127.6855 | 92.6715 | 77.0449 | 158.2686 | 103.4396 | 183.1357 | 220.3513 | 247.8708 | 290.2503 | 341.4159 | 368.0211 |  |  |  | 440.4223 | 359.7108 | 361.9547 | 396.1744 | 4.1817 | 3.1488 | 783.2733 |  |  | 584.4804 |  |  | 336.5345 | 423.0025 | 270.2871 | 204.451 | 321.8113 | 208.6814 | 835.2683 | 1043.8272 | 750.9374 | 763.1701 | 845.2237 |  | 1158.3893 | 621.742 | 397.5191 | 1011.3907 | 434.6825 | 697.6375 |  | 721.8626 |  |  | 881.3903 | 864.0445 | 854.3946 | [6 empty] | 1043.2322 |  |  | 1017.7656 |  |  | 299.423 | 441.158 | 487.3013 | 178.2448 | 371.8042 | 457.5832 | 119.2439 | 403.7392 |  | 365.7827 | 451.8379 | 264.297 | 442.463 | 332.4436 | 476.1132 | 182.2968 | 355.1864 |  | 349.2629 | 408.3041 | 454.1479 | 236.4527 | 395.2471 | 496.1817 | 253.4162 | 422.9377 | 305.8764 | 462.5149 | 273.1968 | 457.0696 | 0.85321 | 18.9783 | 1.6889 | 0.18988 | -40.1329 | 3.1163 | 1352.99 | 0.29 | 2.4653 | 0.050522 | 0.48997 | -1.2718 | 3.0462 | 2.5593 | 3.7435 | 246.8192 | 5.243 | -1.7864 | 1.3498 | -1.5536 | 22.0278 | 15.9297
42810.5859 | 12601 | 106.6139 | 80.5421 | 61.9556 | 45.9986 | 27.9858 | 21.596 | 17.5024 | 158.4345 | 107.6963 | 87.0693 | 64.3596 | 35.2798 | 22.6912 | 17.5062 | 165.9377 | 182.6763 | 415.9392 | 257.4289 | 263.2721 | 461.1463 |  |  |  | 268.4854 | 361.2718 | 378.0355 | 382.028 | 209.4274 | 390.9551 | 160.1484 | 263.5211 | 207.8032 | 225.3137 | 361.3272 | 269.0238 | 446.3271 | 195.7034 |  | 210.0897 | 260.3024 | 170.5358 | 199.5948 |  | 47.619 | 101.4446 | 50.9715 | 104.6786 | 185.8859 | 230.7524 | 340.6222 | 8.9437 | 51.1711 | 11.5585 | 114.0909 | 8.5003 | 42.0317 | 49.0824 | 52.5515 | 26.0645 |  |  | 2.1312 | -0.12477 | 0.24236 | -0.83585 | 4.025 | 2.1621 | 5.5479 | -6.2973 | 1.1964 | 2.6821 | 13.0078 | -0.00055198 | -0.00052241 | -0.00051748 | 400.2226 | 547.7837 | 459.4782 | 244.7372 | 108.2018 | 56.3821 | 30.4018 | 116.7125 | 97.133 | 70.8279 | 52.8623 | 33.2216 | 23.6677 | 17.8848 | 165.7031 | 141.7727 | 123.9503 | 91.4367 | 74.1683 | 158.2053 | 103.3808 | 183.1591 | 220.3798 | 247.9131 | 290.2822 | 341.4341 | 368.0193 |  |  |  | 440.3802 | 360.0461 | 362.6882 | 395.5419 | 4.9968 | 4.1687 | 783.6718 |  |  | 585.5925 |  |  | 336.57 | 423.0404 | 268.4719 | 204.4851 | 321.8693 | 207.54 | 835.2686 | 1044.4444 | 752.393 | 762.566 | 845.3445 |  | 1160.2622 | 621.2876 | 397.4833 | 1011.243 | 434.9645 | 697.3675 |  | 722.0318 |  |  | 881.463 | 864.1726 | 854.523 | [6 empty] | 1044.2758 |  |  | 1017.45 |  |  | 299.6225 | 441.4028 | 492.0098 | 177.7444 | 371.5199 | 457.5752 | 118.4374 | 403.6643 |  | 365.1233 | 453.5273 | 264.1561 | 442.4836 | 332.0606 | 475.9385 | 181.8896 | 355.1057 |  | 350.7638 | 408.6855 | 454.0952 | 236.2536 | 395.2942 | 495.8669 | 253.9142 | 422.8314 | 305.8408 | 462.144 | 272.8677 | 457.3432 | 0.61997 | 18.9824 | 1.693 | 0.19004 | -40.0661 | 3.1163 | 1344.98 | 0.22 | 2.6218 | -0.47642 | 0.66401 | -1.2331 | 3.1385 | 2.3003 | 3.6847 | 248.1165 | 5.2522 | -1.7518 | 1.1299 | -1.1458 | 22.0469 | 15.9426
42810.5859 | 12602 | 106.6242 | 80.5497 | 61.9762 | 46.0102 | 27.9896 | 21.5927 | 17.5039 | 158.4485 | 107.6966 | 87.0781 | 64.3696 | 35.284 | 22.7011 | 17.5184 | 165.9596 | 182.7155 | 416.0309 | 257.4605 | 263.5405 | 461.1917 |  |  |  | 268.5468 | 361.304 | 378.2065 | 382.3758 | 210.2054 | 391.07 | 160.1717 | 263.555 | 208.4169 | 225.3653 | 361.3955 | 268.4748 | 446.2395 | 194.7426 |  | 209.9108 | 260.3652 | 171.1666 | 197.9556 |  | 47.5711 | 101.4297 | 50.8237 | 105.1624 | 186.347 | 231.1285 | 340.0453 | 8.9678 | 51.1967 | 11.588 | 114.0789 | 8.4957 | 42.0412 | 49.085 | 52.5909 | 26.0666 |  |  | 2.3448 | 0.14859 | 0.24498 | -0.4015 | 4.0539 | 2.4644 | 5.6005 | -6.3788 | 0.89771 | 3.1563 | 13.0934 | -0.00050762 | -0.00050433 | -0.00053555 | 397.4725 | 546.0729 | 459.6041 | 244.8589 | 108.2129 | 56.3915 | 30.4033 | 116.7129 | 97.1366 | 70.833 | 52.8624 | 33.2294 | 23.6651 | 17.8903 | 169.3087 | 143.011 | 124.1967 | 90.0589 | 74.3728 | 158.2465 | 103.3613 | 183.1797 | 220.4128 | 247.9545 | 290.2984 | 341.434 | 368.024 |  |  |  | 440.3944 | 360.203 | 363.911 | 394.9699 | 4.3547 | 3.6925 | 784.7947 |  |  | 588.0982 |  |  | 336.6173 | 423.0866 | 268.1806 | 204.5331 | 321.9537 | 208.0572 | 835.4209 | 1045.0535 | 754.1885 | 763.4805 | 845.5899 |  | 1160.3751 | 620.9922 | 397.5404 | 1011.2695 | 434.7389 | 696.9505 |  | 721.9799 |  |  | 881.7813 | 864.3535 | 854.8466 | [6 empty] | 1045.1951 |  |  | 1017.5457 |  |  | 300.3156 | 441.4161 | 495.9802 | 178.3929 | 371.0883 | 457.7803 | 119.0925 | 402.8765 |  | 365.2214 | 454.6423 | 264.0575 | 442.5809 | 331.3135 | 476.8181 | 181.4602 | 355.4009 |  | 349.7415 | 408.4201 | 453.9674 | 236.8827 | 395.3241 | 495.2767 | 254.5052 | 423.0141 | 305.7916 | 462.3223 | 272.5716 | 457.2554 | 0.94585 | 18.9823 | 1.6948 | 0.19031 | -40.0931 | 3.1163 | 1353.69 | 0.35 | 2.7503 | 0.51993 | 0.66759 | -0.85464 | 3.1509 | 2.4567 | 3.7035 | 248.1882 | 5.2659 | -1.7769 | 0.73463 | -1.1756 | 22.0826 | 15.9601
42810.5859 | 12603 | 106.6236 | 80.5502 | 61.9847 | 46.0142 | 27.9882 | 21.5902 | 17.5022 | 158.4453 | 107.6941 | 87.0811 | 64.3716 | 35.2836 | 22.6984 | 17.5182 | 165.9757 | 182.7323 | 416.1281 | 257.4845 | 263.2791 | 461.1624 |  |  |  | 268.5968 | 361.3364 | 378.1618 | 382.4198 | 209.6182 | 390.9688 | 160.198 | 263.5891 | 207.1351 | 225.4097 | 361.4547 | 268.5794 | 446.1771 | 194.7586 |  | 208.8648 | 260.0867 | 169.2545 | 198.8932 |  | 47.5574 | 101.3129 | 50.7179 | 105.12 | 186.3483 | 231.5476 | 339.6368 | 9.0228 | 51.2005 | 11.7808 | 114.0604 | 8.5034 | 42.0494 | 49.1172 | 52.6386 | 26.0867 |  |  | 2.5781 | -0.1517 | 0.50914 | -0.3049 | 3.935 | 2.8619 | 5.9369 | -6.1744 | 0.49975 | 4.4577 | 12.9239 | -0.00056348 | -0.00056183 | -0.00054869 | 392.487 | 540.997 | 459.7389 | 244.9741 | 108.2245 | 56.4005 | 30.4111 | 116.7221 | 97.1385 | 70.8424 | 52.8652 | 33.2383 | 23.673 | 17.8882 | 171.212 | 145.9604 | 125.8213 | 89.8228 | 72.3233 | 158.3121 | 103.3339 | 183.2089 | 220.4369 | 247.9926 | 290.3183 | 341.4484 | 368.0263 |  |  |  | 440.4669 | 360.7105 | 364.7531 | 393.05 | 5.0395 | 4.3132 | 786.2975 |  |  | 588.8215 |  |  | 336.6574 | 423.1327 | 270.9875 | 204.5647 | 322.0155 | 206.8219 | 835.515 | 1046.1375 | 753.6518 | 763.763 | 845.5412 |  | 1157.9614 | 620.8307 | 397.5727 | 1011.5402 | 434.7817 | 696.5749 |  | 722.0899 |  |  | 882.115 | 864.435 | 855.2657 | [6 empty] | 1046.1471 |  |  | 1017.3768 |  |  | 299.6017 | 440.8082 | 498.601 | 179.0893 | 371.1914 | 457.8788 | 120.0944 | 402.4927 |  | 365.6026 | 454.5304 | 263.8834 | 442.6553 | 331.3703 | 477.0045 | 181.1465 | 355.7653 |  | 349.7183 | 408.3637 | 453.9311 | 237.0456 | 395.3123 | 494.6896 | 254.6836 | 423.0676 | 305.7223 | 462.4427 | 272.088 | 457.3975 | 0.67659 | 18.9784 | 1.6941 | 0.19122 | -40.158 | 3.1163 | 1341.6 | 0.27 | 2.8836 | -0.52526 | 0.96226 | -0.74465 | 3.1057 | 2.6486 | 3.8147 | 246.5139 | 5.2735 | -1.7798 | 0.53164 | -1.3595 | 22.0496 | 16.0214
42810.5859 | 12604 | 106.6245 | 80.5587 | 61.9742 | 46.0153 | 27.9935 | 21.5954 | 17.5012 | 158.4582 | 107.6959 | 87.0811 | 64.3758 | 35.2866 | 22.697 | 17.5242 | 165.9989 | 182.771 | 416.2204 | 257.5101 | 262.9228 | 461.1277 |  |  |  | 268.6418 | 361.3623 | 377.7666 | 382.1558 | 207.5556 | 390.6192 | 160.2235 | 263.6311 | 206.7223 | 225.4507 | 361.5128 | 268.9695 | 446.0693 | 195.2771 |  | 209.8385 | 259.8867 | 168.9318 | 199.9747 |  | 47.5127 | 101.2218 | 50.6484 | 104.801 | 185.8904 | 231.6539 | 339.2615 | 9.0947 | 51.2049 | 12.1886 | 114.0448 | 8.4951 | 42.0469 | 49.131 | 52.6555 | 26.0839 |  |  | 2.5965 | 0.21628 | 0.07216 | -0.30753 | 3.1031 | 2.4834 | 5.8331 | -5.9832 | 0.79904 | 2.8695 | 12.9134 | -0.00051583 | -0.0005454 | -0.00056019 | 394.3805 | 546.3363 | 459.8638 | 245.104 | 108.2202 | 56.393 | 30.408 | 116.717 | 97.1313 | 70.8327 | 52.8629 | 33.2337 | 23.6578 | 17.8869 | 170.548 | 147.6153 | 127.0381 | 88.7233 | 72.769 | 158.213 | 103.3259 | 183.2239 | 220.4602 | 248.0217 | 290.3418 | 341.4535 | 368.0266 |  |  |  | 440.4858 | 362.5998 | 365.9706 | 393.4172 | 3.2852 | 3.3204 | 784.5578 |  |  | 588.3474 |  |  | 336.695 | 423.1745 | 270.3057 | 204.6062 | 322.0991 | 207.0837 | 835.6478 | 1046.7331 | 752.8713 | 762.7657 | 845.5269 |  | 1156.4927 | 620.7085 | 397.501 | 1011.7028 | 434.7704 | 696.3317 |  | 722.4585 |  |  | 882.218 | 864.5706 | 855.6459 | [6 empty] | 1046.9306 |  |  | 1016.7461 |  |  | 299.4377 | 440.406 | 499.8802 | 179.7299 | 371.6955 | 457.9473 | 120.0657 | 401.9111 |  | 364.9329 | 454.1997 | 263.8649 | 442.6667 | 331.0593 | 476.7063 | 179.6596 | 355.7391 |  | 349.5754 | 408.5359 | 453.9088 | 237.1616 | 395.135 | 494.4962 | 254.2592 | 423.1282 | 305.625 | 462.2495 | 271.7211 | 457.5616 | 0.77751 | 18.9684 | 1.6917 | 0.19121 | -40.0445 | 3.1163 | 1341.22 | 0.41 | 2.8931 | 0.62708 | 0.36222 | -0.74776 | 2.7582 | 2.4675 | 3.7816 | 245.4987 | 5.27 | -1.7855 | 0.59261 | -1.4957 | 22.0075 | 16.0133
42810.5859 | 12605 | 106.6268 | 80.559 | 61.9845 | 46.0154 | 27.9977 | 21.5996 | 17.5034 | 158.4695 | 107.7038 | 87.0847 | 64.3877 | 35.2946 | 22.6995 | 17.5222 | 166.0175 | 182.7918 | 416.3053 | 257.5353 | 262.6458 | 461.1085 |  |  |  | 268.6894 | 361.3876 | 377.2924 | 381.998 | 206.5305 | 390.2642 | 160.2466 | 263.6666 | 207.0298 | 225.4904 | 361.5794 | 269.1993 | 445.8825 | 195.6117 |  | 210.4118 | 260.3503 | 168.7019 | 199.3889 |  | 47.4996 | 101.287 | 50.7193 | 105.0228 | 185.8747 | 231.1185 | 339.1242 | 9.1095 | 51.2098 | 12.685 | 114.0451 | 8.5038 | 42.0555 | 49.1524 | 52.6823 | 26.0961 |  |  | 2.1326 | 0.36019 | 0.2877 | -0.20765 | 3.1011 | 2.6385 | 5.5407 | -5.9681 | 1.174 | 3.4009 | 13.2355 | -0.00055526 | -0.00051912 | -0.00054212 | 393.4915 | 548.1482 | 460.0092 | 245.2595 | 108.2305 | 56.4042 | 30.4169 | 116.7238 | 97.1378 | 70.8502 | 52.8777 | 33.2443 | 23.6681 | 17.8851 | 166.8565 | 145.3665 | 124.7796 | 86.8903 | 72.3306 | 158.0791 | 103.2984 | 183.2575 | 220.4883 | 248.0643 | 290.371 | 341.4593 | 368.0259 |  |  |  | 440.5685 | 364.281 | 365.7164 | 394.5116 | 4.5322 | 2.9745 | 782.954 |  |  | 585.4839 |  |  | 336.7354 | 423.2185 | 268.605 | 204.6448 | 322.1677 | 207.0991 | 835.7521 | 1046.4514 | 752.5852 | 763.4158 | 845.623 |  | 1153.6261 | 620.6653 | 397.5628 | 1011.7506 | 434.737 | 696.1791 |  | 722.1063 |  |  | 882.4131 | 864.6612 | 855.8339 | [6 empty] | 1046.9508 |  |  | 1015.8456 |  |  | 299.2787 | 440.3847 | 497.8657 | 179.5054 | 372.0633 | 457.9072 | 119.4704 | 402.2072 |  | 364.1514 | 454.1917 | 263.8596 | 442.6106 | 330.4558 | 476.6771 | 179.1308 | 355.72 |  | 349.2478 | 408.6089 | 453.9034 | 236.7205 | 395.0716 | 494.5559 | 254.7069 | 423.1419 | 305.6013 | 462.0622 | 271.6347 | 457.5038 | 0.74843 | 18.9602 | 1.6897 | 0.19226 | -40.0589 | 3.1163 | 1338.76 | 0.03 | 2.6213 | 0.80932 | 0.72331 | -0.6145 | 2.7558 | 2.542 | 3.6837 | 243.5223 | 5.2771 | -1.7905 | 0.98545 | -1.2481 | 22.0028 | 15.992
42810.5859 | 12606 | 106.6285 | 80.5589 | 61.9904 | 46.0174 | 27.9944 | 21.5996 | 17.4986 | 158.4682 | 107.6987 | 87.0909 | 64.3859 | 35.2923 | 22.6959 | 17.5202 | 166.0448 | 182.8238 | 416.3998 | 257.564 | 262.7282 | 461.1188 |  |  |  | 268.7362 | 361.4207 | 377.1973 | 382.0146 | 209.2689 | 390.2888 | 160.2852 | 263.7154 | 206.5323 | 225.5318 | 361.6464 | 268.9681 | 445.6801 | 195.1073 |  | 209.5843 | 260.8421 | 168.424 | 199.0515 |  | 47.4993 | 101.3503 | 50.7841 | 105.7739 | 185.9438 | 230.9313 | 338.62 | 9.2505 | 51.2312 | 12.6667 | 114.038 | 8.5106 | 42.0396 | 49.1717 | 52.6946 | 26.103 |  |  | 2.1122 | -0.12411 | 0.36655 | -0.41595 | 3.8265 | 1.8605 | 5.4671 | -5.9615 | 1.2003 | 3.0637 | 13.2983 | -0.00057333 | -0.00054376 | -0.0005684 | 400.1116 | 559.1917 | 460.1431 | 245.3752 | 108.2332 | 56.4163 | 30.4168 | 116.7226 | 97.1387 | 70.8464 | 52.878 | 33.2421 | 23.6698 | 17.8836 | 168.0138 | 144.1183 | 122.1971 | 84.3344 | 71.901 | 158.0635 | 103.2262 | 183.2793 | 220.5195 | 248.1122 | 290.3811 | 341.4759 | 368.0332 |  |  |  | 440.6554 | 364.4996 | 365.8962 | 393.7174 | 4.9167 | 2.9999 | 784.065 |  |  | 586.5223 |  |  | 336.7689 | 423.2472 | 268.1849 | 204.6826 | 322.2284 | 206.1038 | 835.8091 | 1044.6151 | 752.029 | 763.6444 | 845.8729 |  | 1151.7412 | 620.5822 | 397.7276 | 1011.7489 | 434.8514 | 695.9971 |  | 722.1749 |  |  | 882.6218 | 864.8298 | 855.9572 | [6 empty] | 1046.5882 |  |  | 1015.2131 |  |  | 298.8148 | 440.6905 | 496.2657 | 179.2537 | 371.6105 | 457.7564 | 119.4317 | 402.3335 |  | 363.8851 | 454.8968 | 263.2066 | 442.4228 | 330.1725 | 476.7837 | 180.0057 | 355.562 |  | 348.19 | 408.1868 | 453.8389 | 236.3536 | 394.8917 | 494.7474 | 255.757 | 422.9918 | 305.5149 | 461.9882 | 271.2948 | 457.4254 | 0.70837 | 18.953 | 1.6875 | 0.1947 | -40.0791 | 3.1163 | 1362.63 | 0.24 | 2.6088 | -0.4751 | 0.8165 | -0.86979 | 3.0607 | 2.1342 | 3.6584 | 242.2239 | 5.2953 | -1.7781 | 0.85485 | -0.97006 | 21.9895 | 16.0236
42810.5859 | 12607 | 106.6395 | 80.5717 | 61.9896 | 46.0234 | 27.9993 | 21.5964 | 17.499 | 158.4724 | 107.7018 | 87.0892 | 64.3893 | 35.3021 | 22.7045 | 17.5172 | 166.0662 | 182.8483 | 416.5012 | 257.5864 | 262.7895 | 461.1242 |  |  |  | 268.7812 | 361.4528 | 377.1149 | 381.9271 | 212.5473 | 390.2843 | 160.2981 | 263.7526 | 205.6259 | 225.5723 | 361.6952 | 269.0608 | 445.475 | 195.2454 |  | 208.6623 | 261.2946 | 167.9079 | 198.8008 |  | 47.5881 | 101.5513 | 50.8601 | 105.7684 | 186.0084 | 230.6101 | 337.8905 | 9.2589 | 51.2121 | 12.5187 | 114.0285 | 8.5185 | 42.0237 | 49.2063 | 52.7032 | 26.1114 |  |  | 2.2515 | 0.38779 | 0.33304 | -0.56643 | 3.864 | 2.2975 | 5.7727 | -6.1488 | 0.65932 | 2.1908 | 13.0968 | -0.00053719 | -0.00052569 | -0.00050926 | 403.1075 | 568.708 | 460.2637 | 245.5017 | 108.2378 | 56.4199 | 30.424 | 116.7225 | 97.1418 | 70.8443 | 52.876 | 33.2453 | 23.6716 | 17.8813 | 169.3744 | 146.4803 | 125.7867 | 81.0256 | 70.7996 | 158.1091 | 103.1905 | 183.298 | 220.5467 | 248.1398 | 290.4024 | 341.4789 | 368.0241 |  |  |  | 440.6971 | 364.4206 | 365.1857 | 393.9077 | 2.5036 | 4.0913 | 782.8749 |  |  | 585.8727 |  |  | 336.7977 | 423.2784 | 267.6128 | 204.7123 | 322.2965 | 205.5396 | 835.9109 | 1047.6061 | 751.8448 | 764.8776 | 846.2683 |  | 1153.6027 | 620.4529 | 397.6873 | 1011.5827 | 435.067 | 695.9626 |  | 721.9894 |  |  | 882.846 | 864.996 | 856.0798 | [6 empty] | 1046.0086 |  |  | 1014.9918 |  |  | 298.5382 | 440.3357 | 495.0555 | 179.0464 | 370.8692 | 457.6231 | 119.9893 | 402.2406 |  | 363.2273 | 455.273 | 263.2881 | 441.9935 | 330.4551 | 477.2234 | 180.1806 | 355.2221 |  | 347.7697 | 407.7989 | 453.8308 | 236.8142 | 394.4611 | 494.9632 | 256.4203 | 422.8763 | 305.3689 | 462.0269 | 270.9239 | 457.3396 | 0.88672 | 18.949 | 1.6812 | 0.19441 | -40.0437 | 3.1163 | 1361.5 | 0.25 | 2.6934 | 0.84005 | 0.77849 | -1.0153 | 3.0747 | 2.3709 | 3.7581 | 243.4884 | 5.295 | -1.7501 | 0.70957 | -1.3733 | 21.9735 | 16.023
42810.586 | 12608 | 106.6276 | 80.5704 | 61.9957 | 46.0273 | 27.9919 | 21.5964 | 17.4862 | 158.4784 | 107.7047 | 87.0931 | 64.396 | 35.3005 | 22.6991 | 17.5102 | 166.0895 | 182.8722 | 416.6042 | 257.6119 | 263.0612 | 461.1277 |  |  |  | 268.8258 | 361.4735 | 377.1403 | 381.9146 | 213.9179 | 390.1589 | 160.3168 | 263.7922 | 204.4851 | 225.6143 | 361.7649 | 269.1274 | 445.2956 | 195.4668 |  | 207.9329 | 261.1671 | 168.6943 | 199.1164 |  | 47.8436 | 101.7436 | 50.9677 | 105.649 | 186.0531 | 230.2354 | 337.7553 | 8.929 | 51.1821 | 12.4345 | 114.0286 | 8.5234 | 42.021 | 49.2222 | 52.7106 | 26.1239 |  |  | 2.3652 | 0.36019 | 0.53083 | -0.70377 | 3.9448 | 1.5963 | 5.5604 | -6.0529 | 0.66633 | 2.886 | 12.789 | -0.00047148 | -0.0005454 | -0.00056348 | 398.5822 | 561.4431 | 460.3778 | 245.6365 | 108.2408 | 56.4257 | 30.4269 | 116.7145 | 97.1354 | 70.8474 | 52.8788 | 33.2419 | 23.6712 | 17.8802 | 164.501 | 146.9121 | 126.9053 | 82.297 | 70.5005 | 157.9592 | 103.1949 | 183.316 | 220.5763 | 248.1786 | 290.4245 | 341.4829 | 368.0176 |  |  |  | 440.6782 | 364.1708 | 365.691 | 393.5045 | 3.0149 | 2.9775 | 782.8726 |  |  | 583.8537 |  |  | 336.8372 | 423.3167 | 268.0529 | 204.7552 | 322.3691 | 205.3642 | 835.9113 | 1047.6856 | 751.7004 | 764.6341 | 846.4327 |  | 1153.4603 | 620.2347 | 397.6889 | 1011.3909 | 435.4805 | 696.067 |  | 721.7957 |  |  | 882.4264 | 865.0665 | 856.208 | [6 empty] | 1045.706 |  |  | 1014.6883 |  |  | 298.3202 | 439.7831 | 493.6924 | 178.9712 | 370.2719 | 457.5978 | 121.1703 | 402.0334 |  | 362.547 | 454.9491 | 263.6094 | 441.7324 | 331.3438 | 477.3837 | 179.7814 | 354.8961 |  | 348.7478 | 407.4527 | 453.8615 | 236.7561 | 394.0966 | 495.2038 | 256.331 | 422.7953 | 305.1381 | 462.2147 | 270.4176 | 457.2355 | 0.5984 | 18.9499 | 1.6713 | 0.19341 | -40.0763 | 3.1162 | 1369.61 | 0.13 | 2.7603 | 0.80981 | 0.9831 | -1.132 | 3.1055 | 1.9755 | 3.687 | 243.3861 | 5.3012 | -1.6999 | 1.2317 | -1.4971 | 21.9446 | 16.0321
42810.586 | 12609 | 106.6399 | 80.5766 | 62.0082 | 46.0375 | 28.0048 | 21.6055 | 17.5026 | 158.4891 | 107.7106 | 87.1112 | 64.4069 | 35.311 | 22.7044 | 17.5303 | 166.1129 | 182.8986 | 416.7069 | 257.6409 | 263.2445 | 461.1204 |  |  |  | 268.8709 | 361.5015 | 377.2813 | 381.9272 | 214.1006 | 390.0148 | 160.3541 | 263.8337 | 205.4386 | 225.6672 | 361.8343 | 268.8697 | 445.113 | 195.3298 |  | 207.6065 | 260.1333 | 170.336 | 196.7675 |  | 48.2517 | 101.8943 | 50.9614 | 105.5597 | 186.504 | 230.1958 | 337.2412 | 8.5147 | 51.1569 | 12.402 | 114.0103 | 8.521 | 42.0198 | 49.249 | 52.7193 | 26.1373 |  |  | 2.1398 | 0.49227 | 0.20621 | -0.54343 | 3.9363 | 1.8349 | 5.7392 | -5.9037 | 0.81325 | 3.4985 | 12.8715 | -0.00052241 | -0.00052241 | -0.00054212 | 399.6373 | 560.1104 | 460.5169 | 245.7615 | 108.2459 | 56.4291 | 30.4336 | 116.7138 | 97.1382 | 70.847 | 52.878 | 33.2436 | 23.6612 | 17.8749 | 162.417 | 146.3778 | 125.0241 | 81.2919 | 69.0978 | 157.8556 | 103.1193 | 183.3478 | 220.6061 | 248.2211 | 290.4507 | 341.5077 | 368.0205 |  |  |  | 440.6405 | 364.1453 | 365.5676 | 394.2915 | 2.6478 | 3.0043 | 783.08 |  |  | 584.8662 |  |  | 336.8825 | 423.3649 | 268.739 | 204.7994 | 322.4322 | 206.0842 | 835.9508 | 1047.4178 | 751.918 | 763.787 | 846.4673 |  | 1156.2292 | 619.8577 | 397.5727 | 1011.1425 | 435.5788 | 696.1097 |  | 721.4587 |  |  | 881.7597 | 865.0304 | 856.0616 | [6 empty] | 1045.2916 |  |  | 1014.2566 |  |  | 297.882 | 439.2222 | 491.3101 | 178.8343 | 369.4524 | 457.6194 | 121.9184 | 401.9594 |  | 362.0115 | 454.7643 | 263.709 | 441.5541 | 331.5403 | 477.161 | 179.8956 | 354.6643 |  | 349.6786 | 406.823 | 453.8456 | 236.2904 | 394.1628 | 495.2859 | 255.721 | 422.7937 | 304.6156 | 462.1955 | 270.0898 | 456.9614 | 0.6321 | 18.9525 | 1.6594 | 0.1913 | -40.0869 | 3.1163 | 1363.44 | 0.24 | 2.6252 | 0.94691 | 0.61287 | -0.99491 | 3.102 | 2.1179 | 3.7456 | 245.2907 | 5.3005 | -1.6824 | 1.4498 | -1.2973 | 21.9895 | 16.0061
42810.586 | 12610 | 106.6437 | 80.5843 | 62.0197 | 46.0388 | 28.0123 | 21.6018 | 17.5131 | 158.5039 | 107.7209 | 87.1173 | 64.4088 | 35.3127 | 22.7108 | 17.5295 | 166.1243 | 182.9245 | 416.8103 | 257.663 | 263.3124 | 461.1014 |  |  |  | 268.9119 | 361.5251 | 377.2735 | 382.0237 | 214.8515 | 390.1514 | 160.3755 | 263.8721 | 206.0235 | 225.7101 | 361.8895 | 268.3024 | 444.9598 | 194.7409 |  | 206.6733 | 260.2249 | 170.576 | 196.8334 |  | 48.5895 | 101.9008 | 50.8462 | 105.109 | 186.7992 | 230.3563 | 336.6538 | 8.2571 | 51.1623 | 12.0661 | 114.0046 | 8.528 | 42.0222 | 49.2641 | 52.7239 | 26.1419 |  |  | 2.5157 | 0.26096 | -0.089488 | -0.72743 | 3.6629 | 2.787 | 5.5216 | -5.7591 | 1.0874 | 2.9062 | 13.1197 | -0.00051255 | -0.00048955 | -0.00057169 | 403.1727 | 556.3594 | 460.675 | 245.9033 | 108.2563 | 56.4502 | 30.4369 | 116.7313 | 97.1485 | 70.8657 | 52.8998 | 33.2468 | 23.6758 | 17.8888 | 158.1769 | 144.0757 | 119.968 | 79.6087 | 65.6576 | 157.639 | 102.9838 | 183.3603 | 220.6377 | 248.2614 | 290.4613 | 341.5149 | 368.0257 |  |  |  | 440.5819 | 362.9969 | 365.8534 | 394.3628 | 2.5364 | 2.1058 | 783.0442 |  |  | 584.9601 |  |  | 336.9239 | 423.4012 | 269.5273 | 204.8317 | 322.4994 | 206.4843 | 836.0137 | 1046.8866 | 751.6888 | 763.6526 | 846.6573 |  | 1159.3634 | 619.5228 | 397.3075 | 1010.8522 | 435.676 | 696.1944 |  | 720.9482 |  |  | 880.6907 | 864.9221 | 855.6851 | [6 empty] | 1045.0865 |  |  | 1013.684 |  |  | 297.587 | 438.6607 | 489.2158 | 178.8264 | 368.8053 | 457.6974 | 121.9729 | 401.5676 |  | 361.1178 | 454.8138 | 263.7084 | 441.606 | 330.7049 | 477.5222 | 180.2182 | 354.5534 |  | 350.5992 | 406.8599 | 453.8596 | 236.426 | 394.2538 | 495.0388 | 254.963 | 422.7225 | 304.4352 | 461.8531 | 269.7159 | 456.8638 | 1.1307 | 18.9571 | 1.6462 | 0.19045 | -40.1509 | 3.1163 | 1367.68 | 0.55 | 2.8467 | 0.68945 | -0.40373 | -1.1511 | 2.9928 | 2.6106 | 3.6745 | 247.4552 | 5.2843 | -1.6638 | 1.893 | -0.75225 | 21.9705 | 15.9976
42810.586 | 12611 | 106.6443 | 80.5905 | 62.0212 | 46.0422 | 28.0124 | 21.6066 | 17.5083 | 158.509 | 107.7188 | 87.1104 | 64.4108 | 35.3089 | 22.7113 | 17.5277 | 166.1517 | 182.9549 | 416.9349 | 257.6905 | 263.6103 | 461.1047 |  |  |  | 268.9634 | 361.5603 | 377.4289 | 381.9996 | 214.7232 | 390.2029 | 160.399 | 263.9112 | 206.7298 | 225.7479 | 361.9485 | 268.5908 | 444.8169 | 195.1179 |  | 208.0321 | 260.195 | 170.4096 | 197.3838 |  | 48.5739 | 101.8132 | 50.7356 | 104.5369 | 186.4551 | 230.4895 | 336.1711 | 8.0531 | 51.14 | 11.7353 | 113.9194 | 8.5367 | 42.0151 | 49.2836 | 52.7329 | 26.1454 |  |  | 2.3251 | -0.093221 | 0.45132 | -0.48561 | 3.5644 | 2.5702 | 5.9356 | -5.3543 | 0.87922 | 2.9746 | 12.8572 | -0.0005454 | -0.00050598 | -0.00058155 | 401.2677 | 567.3557 | 460.8216 | 246.0333 | 108.2571 | 56.4482 | 30.4245 | 116.7268 | 97.1487 | 70.8654 | 52.8918 | 33.2549 | 23.6763 | 17.8795 | 152.0722 | 139.559 | 115.0305 | 78.2856 | 66.1764 | 157.2794 | 102.8168 | 183.3939 | 220.6682 | 248.2911 | 290.4866 | 341.5216 | 368.0272 |  |  |  | 440.5203 | 360.6708 | 365.4456 | 393.256 | 4.7111 | 3.2572 | 782.3408 |  |  | 580.4206 |  |  | 336.9571 | 423.4395 | 270.1816 | 204.8713 | 322.5684 | 206.5587 | 836.0518 | 1046.0888 | 750.9897 | 762.3752 | 846.6086 |  | 1158.2754 | 619.1492 | 397.1616 | 1010.3343 | 435.6989 | 696.2777 |  | 721.2275 |  |  | 880.4797 | 864.754 | 855.2409 | [6 empty] | 1044.4452 |  |  | 1014.7783 |  |  | 297.3853 | 438.6744 | 489.7476 | 178.8034 | 368.6395 | 457.7419 | 122.0637 | 401.1746 |  | 360.1593 | 455.5709 | 263.392 | 441.8019 | 330.3131 | 477.9249 | 180.2283 | 354.5411 |  | 351.7384 | 406.7429 | 453.901 | 236.5329 | 394.3008 | 494.8718 | 254.1942 | 422.4592 | 304.8785 | 461.5853 | 269.3634 | 456.9984 | 0.98648 | 18.9633 | 1.6338 | 0.19116 | -40.1251 | 3.1162 | 1371.45 | 0.19 | 2.7369 | -0.41202 | 0.90657 | -0.94038 | 2.9527 | 2.5073 | 3.8103 | 246.7018 | 5.2806 | -1.6469 | 2.5248 | -0.2242 | 21.9392 | 16.0216
42810.586 | 12612 | 106.6508 | 80.5997 | 62.0295 | 46.052 | 28.0125 | 21.6062 | 17.507 | 158.5138 | 107.7188 | 87.1212 | 64.4165 | 35.3216 | 22.7134 | 17.5297 | 166.181 | 182.9859 | 417.0555 | 257.7189 | 263.9558 | 461.0929 |  |  |  | 269.0173 | 361.593 | 377.2056 | 381.8381 | 212.1061 | 389.9628 | 160.4236 | 263.9475 | 207.0552 | 225.7891 | 362.0087 | 269.1196 | 444.6551 | 195.8701 |  | 208.8727 | 260.1154 | 170.6015 | 198.2172 |  | 48.7376 | 101.7886 | 50.6629 | 104.2647 | 186.3269 | 230.6443 | 336.1453 | 7.9516 | 51.1212 | 11.3984 | 113.8605 | 8.5352 | 42.0013 | 49.3185 | 52.7516 | 26.1474 |  |  | 2.243 | 0.13808 | 0.051792 | -0.32527 | 3.7792 | 2.6425 | 5.8581 | -5.5009 | 0.59393 | 2.7209 | 13.0986 | -0.00054376 | -0.00051583 | -0.00055526 | 397.3171 | 561.2427 | 460.9915 | 246.1527 | 108.2703 | 56.4529 | 30.435 | 116.7288 | 97.1462 | 70.8616 | 52.9039 | 33.259 | 23.6701 | 17.8906 | 153.9043 | 139.6389 | 114.1869 | 78.4309 | 67.0708 | 157.2491 | 102.6802 | 183.4204 | 220.6974 | 248.3391 | 290.5089 | 341.5315 | 368.0354 |  |  |  | 440.5132 | 359.3442 | 364.9769 | 391.8718 | 6.1891 | 2.7581 | 780.4859 |  |  | 579.3925 |  |  | 337.0058 | 423.4827 | 269.8232 | 204.9011 | 322.6454 | 207.4714 | 836.108 | 1045.0464 | 750.5754 | 761.7405 | 846.5526 |  | 1156.8404 | 618.7704 | 397.1087 | 1009.5087 | 435.7667 | 696.4568 |  | 721.1918 |  |  | 880.1717 | 864.5012 | 854.4501 | [6 empty] | 1042.5914 |  |  | 1020.2457 |  |  | 297.1453 | 438.6861 | 489.3794 | 178.5965 | 368.2385 | 457.7678 | 122.3387 | 401.074 |  | 360.1755 | 456.2376 | 262.7829 | 441.8946 | 330.6166 | 478.1774 | 180.2486 | 354.7623 |  | 352.1806 | 406.4429 | 453.9313 | 236.0875 | 394.2677 | 494.7946 | 253.9474 | 421.98 | 304.8609 | 461.311 | 269.3874 | 457.0846 | 0.7051 | 18.9718 | 1.6197 | 0.19014 | -40.0898 | 3.1162 | 1355.87 | 0.33 | 2.6876 | 0.50144 | 0.3071 | -0.76961 | 3.0409 | 2.5427 | 3.7859 | 245.7103 | 5.2861 | -1.6166 | 2.3173 | -0.14729 | 21.898 | 16.0592
42810.586 | 12613 | 106.6582 | 80.6076 | 62.0325 | 46.0543 | 28.012 | 21.6157 | 17.5131 | 158.52 | 107.7228 | 87.1203 | 64.4254 | 35.3247 | 22.716 | 17.5258 | 166.2008 | 183.018 | 417.1665 | 257.7383 | 263.8899 | 461.0366 |  |  |  | 269.06 | 361.6185 | 376.7897 | 381.5637 | 211.6384 | 389.8537 | 160.4522 | 263.9852 | 207.2544 | 225.8396 | 362.0704 | 269.5581 | 444.4927 | 196.2832 |  | 209.1548 | 260.2952 | 170.6629 | 199.6986 |  | 48.6037 | 101.7743 | 50.5975 | 104.3308 | 186.4725 | 230.775 | 336.5829 | 7.9136 | 51.1093 | 11.011 | 113.87 | 8.5443 | 41.9863 | 49.3674 | 52.7594 | 26.1581 |  |  | 2.4841 | 0.16634 | 0.63925 | -0.20436 | 3.4244 | 2.8416 | 6.0999 | -5.3603 | 0.50228 | 2.4541 | 12.9382 | -0.00050433 | -0.00056676 | -0.00051912 | 394.4393 | 559.146 | 461.1485 | 246.2525 | 108.279 | 56.459 | 30.4357 | 116.731 | 97.1494 | 70.8588 | 52.9032 | 33.2547 | 23.6712 | 17.8816 | 159.226 | 140.3207 | 111.7762 | 76.6961 | 65.6565 | 157.1791 | 102.5082 | 183.4322 | 220.7254 | 248.3682 | 290.5279 | 341.5371 | 368.0399 |  |  |  | 440.5352 | 357.7045 | 366.6487 | 389.6153 | 3.4001 | 3.3931 | 779.1743 |  |  | 580.5192 |  |  | 337.044 | 423.5234 | 268.9803 | 204.9475 | 322.7202 | 207.0287 | 836.2267 | 1044.5623 | 750.3037 | 760.6028 | 846.4821 |  | 1155.4118 | 618.1704 | 397.0245 | 1008.5361 | 435.9873 | 696.8089 |  | 721.4668 |  |  | 879.2389 | 864.2613 | 853.8664 | [6 empty] | 1040.7666 |  |  | 1026.8646 |  |  | 297.2977 | 438.4795 | 490.7064 | 178.7723 | 367.8248 | 457.7525 | 122.2109 | 401.2133 |  | 360.1943 | 456.7371 | 262.2573 | 441.8351 | 330.9798 | 478.6525 | 181.1127 | 355.0338 |  | 352.0247 | 406.2041 | 453.9352 | 235.6089 | 394.2606 | 494.7836 | 254.4759 | 421.3651 | 304.7534 | 461.2933 | 269.5618 | 457.062 | 0.86707 | 18.9852 | 1.6068 | 0.18808 | -40.0732 | 3.1162 | 1353.64 | 0.29 | 2.8282 | 0.55035 | 1.0789 | -0.61001 | 2.895 | 2.6371 | 3.8638 | 244.7266 | 5.2947 | -1.5656 | 1.717 | 0.099377 | 21.8387 | 16.1243
42810.586 | 12614 | 106.6542 | 80.6082 | 62.0254 | 46.0568 | 28.0146 | 21.6115 | 17.5151 | 158.5229 | 107.7214 | 87.1277 | 64.4317 | 35.328 | 22.7158 | 17.5237 | 166.227 | 183.0473 | 417.2708 | 257.7722 | 263.5889 | 460.9988 |  |  |  | 269.1045 | 361.6431 | 377.0694 | 381.8783 | 213.3225 | 389.9223 | 160.4812 | 264.0256 | 206.6739 | 225.8829 | 362.1398 | 269.9703 | 444.3355 | 196.9013 |  | 210.3796 | 260.6368 | 169.6292 | 199.955 |  | 48.5416 | 101.8454 | 50.6332 | 104.4741 | 185.7831 | 230.3323 | 336.6811 | 8.0851 | 51.075 | 10.712 | 113.9009 | 8.5486 | 41.9955 | 49.4022 | 52.7808 | 26.1668 |  |  | 2.4329 | 0.065143 | 0.02222 | -0.76423 | 3.9915 | 2.8074 | 5.908 | -5.2597 | 0.81967 | 3.081 | 12.9305 | -0.00047805 | -0.00053883 | -0.00053883 | 397.2006 | 569.6797 | 461.3161 | 246.4021 | 108.2919 | 56.4736 | 30.4455 | 116.7375 | 97.1522 | 70.8681 | 52.9097 | 33.2593 | 23.6793 | 17.882 | 156.9729 | 140.2483 | 111.4687 | 75.6881 | 64.253 | 156.9918 | 102.3709 | 183.4551 | 220.7542 | 248.4019 | 290.551 | 341.5512 | 368.0359 |  |  |  | 440.4807 | 357.54 | 367.5391 | 389.4084 | 3.7111 | 3.5387 | 777.6098 |  |  | 578.1106 |  |  | 337.0778 | 423.5597 | 269.8791 | 204.9848 | 322.7868 | 206.5596 | 836.2257 | 1043.6486 | 750.3638 | 760.7256 | 846.3114 |  | 1155.3282 | 617.5746 | 396.8898 | 1007.6231 | 435.8921 | 697.1921 |  | 721.5325 |  |  | 879.2769 | 863.9788 | 853.0772 | [6 empty] | 1038.9313 |  |  | 1033.7575 |  |  | 296.9767 | 438.1744 | 491.7116 | 178.9233 | 367.8037 | 457.8 | 121.4775 | 401.1546 |  | 359.7294 | 457.2259 | 261.7986 | 441.8157 | 331.3193 | 478.6442 | 182.4565 | 355.121 |  | 353.3386 | 405.1162 | 453.9669 | 235.7947 | 394.2787 | 494.6398 | 254.6963 | 420.7541 | 304.7384 | 461.545 | 269.9811 | 456.8908 | 0.70317 | 19.0036 | 1.5955 | 0.18535 | -40.097 | 3.1163 | 1367.23 | 0.32 | 2.799 | 0.34444 | 0.20116 | -1.1798 | 3.1241 | 2.6201 | 3.8008 | 244.6737 | 5.2983 | -1.5506 | 1.9431 | 0.11663 | 21.8141 | 16.1241
42810.586 | 12615 | 106.6624 | 80.6083 | 62.04 | 46.0632 | 28.0144 | 21.6113 | 17.5128 | 158.53 | 107.7155 | 87.1315 | 64.4376 | 35.3369 | 22.7163 | 17.5261 | 166.2414 | 183.0584 | 417.3874 | 257.7898 | 263.3127 | 460.9876 |  |  |  | 269.1492 | 361.6685 | 377.3294 | 381.8936 | 212.2529 | 389.849 | 160.5086 | 264.072 | 206.6534 | 225.9352 | 362.2052 | 270.1009 | 444.1594 | 197.0582 |  | 210.5933 | 260.4623 | 170.7729 | 200.7711 |  | 48.4092 | 101.9544 | 50.6345 | 104.5365 | 185.2023 | 229.9859 | 336.438 | 8.4271 | 51.0558 | 10.4824 | 113.9285 | 8.5452 | 42.0198 | 49.4065 | 52.8107 | 26.1749 |  |  | 2.9894 | 0.28856 | 0.52163 | -0.18268 | 3.7838 | 2.9145 | 5.8154 | -5.3787 | 0.10743 | 3.9588 | 12.9214 | -0.00055198 | -0.00050926 | -0.0005454 | 395.2323 | 569.9313 | 461.4857 | 246.5368 | 108.2963 | 56.4796 | 30.4512 | 116.7431 | 97.1648 | 70.8807 | 52.9218 | 33.2741 | 23.6841 | 17.8875 | 161.0946 | 144.1203 | 116.7476 | 75.8727 | 64.9057 | 156.9363 | 102.3374 | 183.4849 | 220.7938 | 248.4523 | 290.5738 | 341.5609 | 368.0308 |  |  |  | 440.583 | 357.6664 | 366.1337 | 390.7252 | 4.1011 | 4.5153 | 777.2732 |  |  | 575.1386 |  |  | 337.1124 | 423.5989 | 270.318 | 205.0265 | 322.8577 | 206.6301 | 836.2297 | 1042.1446 | 750.5049 | 760.5171 | 846.1832 |  | 1154.1686 | 616.9192 | 396.7806 | 1006.5806 | 435.5161 | 697.4905 |  | 721.5011 |  |  | 879.0883 | 863.7427 | 852.4029 | [6 empty] | 1036.7195 |  |  | 1041.3148 |  |  | 296.6827 | 438.4738 | 492.2346 | 179.1232 | 367.6472 | 457.8301 | 120.9319 | 401.0338 |  | 359.6653 | 457.2776 | 261.501 | 441.991 | 330.7178 | 478.0823 | 182.9867 | 355.0579 |  | 354.4159 | 405.4828 | 453.9889 | 235.893 | 394.0793 | 494.0233 | 254.7205 | 420.6171 | 305.285 | 461.9907 | 270.276 | 456.8012 | 0.76557 | 19.0204 | 1.5846 | 0.18432 | -40.0729 | 3.1163 | 1380.21 | 0.34 | 3.1025 | 0.72504 | 0.97482 | -0.57688 | 3.0407 | 2.6687 | 3.7696 | 243.8794 | 5.306 | -1.5625 | 1.478 | -0.47403 | 21.7718 | 16.0988
42810.5861 | 12616 | 106.6607 | 80.6141 | 62.0362 | 46.0618 | 28.0219 | 21.6143 | 17.5112 | 158.528 | 107.7217 | 87.1337 | 64.4279 | 35.3286 | 22.7122 | 17.5251 | 166.263 | 183.0937 | 417.491 | 257.8131 | 263.3199 | 461.0492 |  |  |  | 269.2002 | 361.6934 | 377.4269 | 381.9497 | 209.7421 | 389.5579 | 160.539 | 264.1022 | 208.0032 | 225.9803 | 362.2604 | 269.901 | 444.0275 | 196.7939 |  | 209.8384 | 260.0665 | 172.2325 | 200.1295 |  | 48.3277 | 101.9269 | 50.5502 | 104.9147 | 184.9585 | 229.8442 | 336.265 | 8.5295 | 51.0402 | 10.4287 | 113.9088 | 8.552 | 42.0537 | 49.3843 | 52.8513 | 26.19 |  |  | 2.8041 | 0.38713 | 0.59786 | -0.29439 | 3.4421 | 2.5025 | 5.523 | -5.5206 | 0.40809 | 4.2965 | 13.0706 | -0.00055362 | -0.00051091 | -0.00054376 | 392.2688 | 560.7436 | 461.6412 | 246.6777 | 108.297 | 56.4789 | 30.4479 | 116.7387 | 97.1652 | 70.8818 | 52.9208 | 33.2706 | 23.6824 | 17.8902 | 159.7264 | 144.1525 | 118.1111 | 79.6897 | 68.7832 | 156.7997 | 102.3035 | 183.4945 | 220.8149 | 248.4879 | 290.5943 | 341.5646 | 368.0331 |  |  |  | 440.5298 | 357.4613 | 364.2372 | 391.0032 | 3.0609 | 3.1761 | 777.5555 |  |  | 576.4425 |  |  | 337.1552 | 423.6454 | 269.0186 | 205.0653 | 322.9369 | 207.4335 | 837.0543 | 1041.0698 | 750.2977 | 759.1925 | 845.7802 |  | 1151.9628 | 616.0926 | 396.7539 | 1005.5814 | 435.3666 | 697.4526 |  | 721.8976 |  |  | 878.0147 | 863.4647 | 851.8878 | [6 empty] | 1035.0728 |  |  | 1046.4775 |  |  | 296.4327 | 438.0523 | 492.3924 | 179.321 | 367.2076 | 457.7829 | 120.9528 | 400.8642 |  | 359.6197 | 457.4467 | 261.7915 | 442.7077 | 330.1473 | 478.0649 | 183.08 | 355.0913 |  | 354.8311 | 405.7971 | 453.9937 | 236.2843 | 393.8753 | 494.2203 | 255.0089 | 420.6242 | 304.9964 | 462.0244 | 270.0213 | 457.1957 | 0.5177 | 19.0422 | 1.5731 | 0.18409 | -39.9859 | 3.1162 | 1350.31 | 0.28 | 3.0042 | 0.83976 | 1.0436 | -0.73229 | 2.8998 | 2.4725 | 3.6731 | 242.3781 | 5.3264 | -1.5509 | 1.6124 | -0.6297 | 21.7749 | 16.0852
42810.5861 | 12617 | 106.6653 | 80.6235 | 62.0413 | 46.0542 | 28.0234 | 21.6099 | 17.5057 | 158.5446 | 107.7244 | 87.1324 | 64.4373 | 35.3276 | 22.7207 | 17.528 | 166.2823 | 183.1159 | 417.5988 | 257.8424 | 263.4158 | 461.0778 |  |  |  | 269.239 | 361.7234 | 377.1549 | 382.0878 | 208.9734 | 389.182 | 160.5534 | 264.1383 | 209.0831 | 226.0211 | 362.3181 | 269.5645 | 443.8973 | 196.1834 |  | 210.0301 | 258.3991 | 172.8451 | 200.3103 |  | 48.3135 | 102.0118 | 50.5866 | 104.7849 | 185.1937 | 229.7833 | 335.919 | 8.4796 | 51.0243 | 10.4695 | 113.9069 | 8.5569 | 42.0827 | 49.3839 | 52.8804 | 26.1998 |  |  | 2.3566 | 0.40159 | 0.68394 | -0.64003 | 3.4862 | 2.628 | 5.6629 | -6.0548 | 0.80683 | 2.8812 | 13.2007 | -0.00052076 | -0.00055526 | -0.00054869 | 391.4176 | 549.5873 | 461.7869 | 246.819 | 108.3105 | 56.4974 | 30.4568 | 116.7436 | 97.1679 | 70.8978 | 52.931 | 33.2775 | 23.6897 | 17.8943 | 158.4861 | 140.9163 | 115.4893 | 80.3162 | 69.4032 | 156.6601 | 102.2158 | 183.5176 | 220.8398 | 248.5228 | 290.6167 | 341.5679 | 368.0458 |  |  |  | 440.4332 | 357.8767 | 362.9652 | 389.5136 | 3.8026 | 3.2877 | 777.0242 |  |  | 579.2086 |  |  | 337.1953 | 423.6849 | 267.7953 | 205.096 | 323.0051 | 207.8657 | 839.1909 | 1040.0755 | 749.9036 | 759.3664 | 845.6154 |  | 1142.1608 | 615.658 | 396.7992 | 1004.7977 | 435.0681 | 697.416 |  | 722.0725 |  |  | 877.2999 | 863.2115 | 851.0306 | [6 empty] | 1034.1562 |  |  | 1048.8535 |  |  | 295.8479 | 438.0369 | 490.7296 | 178.8511 | 367.2189 | 457.7555 | 121.3546 | 400.666 |  | 359.8346 | 456.7419 | 262.2226 | 443.2011 | 330.4024 | 478.4737 | 183.5006 | 354.7888 |  | 355.7524 | 404.675 | 454.0324 | 237.2312 | 393.8506 | 494.7009 | 255.8101 | 420.6325 | 304.8288 | 461.4687 | 269.9794 | 457.5898 | 0.59647 | 19.0487 | 1.562 | 0.18572 | -40.069 | 3.1162 | 1340.41 | 0.25 | 2.7533 | 0.85539 | 1.1163 | -1.0799 | 2.9181 | 2.5336 | 3.7191 | 235.742 | 5.3428 | -1.5615 | 1.7321 | -0.3492 | 21.7554 | 16.1159
42810.5861 | 12618 | 106.6686 | 80.6274 | 62.0442 | 46.0642 | 28.0291 | 21.6175 | 17.5093 | 158.5496 | 107.7291 | 87.1377 | 64.4445 | 35.3371 | 22.7249 | 17.5284 | 166.3153 | 183.1495 | 417.6875 | 257.8712 | 263.4668 | 461.0866 |  |  |  | 269.2876 | 361.7497 | 377.2075 | 382.1158 | 209.3487 | 389.2375 | 160.5834 | 264.1886 | 210.0576 | 226.0686 | 362.39 | 269.3872 | 443.7237 | 196.2426 |  | 209.0368 | 258.2101 | 172.9401 | 202.3495 |  | 48.4977 | 102.1765 | 50.629 | 104.6229 | 185.5854 | 229.7079 | 335.5546 | 8.3955 | 51.0131 | 10.58 | 113.8708 | 8.5564 | 42.1009 | 49.4045 | 52.9214 | 26.2059 |  |  | 2.2627 | 0.25176 | 0.46709 | -0.7662 | 3.8042 | 2.2416 | 6.1485 | -6.1232 | 0.67722 | 3.4479 | 12.9736 | -0.00050105 | -0.00053555 | -0.00056019 | 392.8498 | 541.9039 | 461.9291 | 246.9447 | 108.3078 | 56.4927 | 30.4511 | 116.732 | 97.1668 | 70.8906 | 52.9285 | 33.2749 | 23.6849 | 17.8837 | 158.505 | 140.9509 | 118.4091 | 80.3618 | 70.6737 | 156.5709 | 102.1673 | 183.54 | 220.8648 | 248.5556 | 290.6361 | 341.5674 | 368.0472 |  |  |  | 440.4074 | 358.2315 | 363.0642 | 389.4065 | 2.8514 | 4.4826 | 778.1483 |  |  | 579.3504 |  |  | 337.2386 | 423.7274 | 267.3185 | 205.1404 | 323.0833 | 208.3163 | 838.9551 | 1039.6322 | 749.9478 | 758.6024 | 845.3379 |  | 1125.7489 | 615.4292 | 396.8693 | 1004.3183 | 434.7252 | 697.3223 |  | 722.5072 |  |  | 876.4567 | 863.1234 | 851.3243 | [6 empty] | 1033.8744 |  |  | 1047.7688 |  |  | 295.2172 | 437.8286 | 488.2787 | 178.9516 | 367.8771 | 457.8241 | 122.1542 | 400.1275 |  | 359.5223 | 456.6884 | 262.5874 | 443.0247 | 330.505 | 478.8179 | 183.6411 | 354.8413 |  | 356.4826 | 403.5724 | 454.0561 | 237.7264 | 393.5977 | 494.5965 | 256.4397 | 420.8517 | 304.6102 | 461.522 | 270.103 | 457.5761 | 0.7623 | 19.0794 | 1.5495 | 0.18505 | -40.0726 | 3.1163 | 1308.17 | 0.44 | 2.6979 | 0.67743 | 0.92272 | -1.1818 | 3.048 | 2.3398 | 3.875 | 224.9235 | 5.3559 | -1.5853 | 1.7185 | -0.67958 | 21.6794 | 16.1161
42810.5861 | 12619 | 106.678 | 80.6394 | 62.0525 | 46.0742 | 28.0351 | 21.6207 | 17.5178 | 158.5591 | 107.7336 | 87.1421 | 64.4553 | 35.3522 | 22.7259 | 17.5345 | 166.3355 | 183.1798 | 417.795 | 257.8974 | 263.4154 | 461.1126 |  |  |  | 269.3375 | 361.7897 | 377.1176 | 382.0232 | 207.9482 | 389.1714 | 160.6096 | 264.2287 | 209.3573 | 226.1014 | 362.445 | 269.3405 | 443.5364 | 196.4184 |  | 208.1842 | 258.0299 | 173.8912 | 203.5991 |  | 48.814 | 102.2354 | 50.5406 | 104.3536 | 185.4755 | 229.4837 | 335.028 | 8.5334 | 51.0006 | 10.7278 | 113.8088 | 8.5475 | 42.1184 | 49.4301 | 52.9741 | 26.2077 |  |  | 2.3921 | 0.14925 | 0.44606 | -0.42515 | 3.9797 | 3.0564 | 5.8903 | -6.0778 | 0.41004 | 3.2268 | 12.8158 | -0.00054869 | -0.00052898 | -0.00058155 | 390.67 | 545.2305 | 462.0953 | 247.0688 | 108.3111 | 56.5042 | 30.4573 | 116.74 | 97.1647 | 70.9042 | 52.9352 | 33.2761 | 23.682 | 17.88 | 156.0029 | 142.3876 | 121.6013 | 79.3824 | 70.9166 | 156.3401 | 102.143 | 183.5566 | 220.8872 | 248.5933 | 290.6503 | 341.5702 | 368.0431 |  |  |  | 440.3564 | 357.875 | 362.7572 | 390.1758 | 3.6523 | 2.536 | 778.3435 |  |  | 579.4515 |  |  | 337.2762 | 423.7738 | 267.2891 | 205.1817 | 323.1657 | 207.9999 | 838.7588 | 1039.1188 | 749.7825 | 758.3126 | 845.2931 |  | 1111.6914 | 615.0819 | 396.8348 | 1004.0408 | 434.8862 | 697.1106 |  | 722.6845 |  |  | 875.8011 | 863.074 | 851.7531 | [6 empty] | 1034.0098 |  |  | 1047.1222 |  |  | 295.9609 | 437.6881 | 487.6659 | 178.9508 | 368.5515 | 458.0089 | 123.6602 | 400.1318 |  | 358.5552 | 456.6268 | 262.5161 | 443.0429 | 329.8901 | 478.4343 | 183.3643 | 354.8177 |  | 356.1069 | 403.2445 | 454.0634 | 237.5402 | 393.2848 | 494.6129 | 256.0976 | 420.8792 | 304.6552 | 461.3067 | 270.0623 | 457.6456 | 0.70644 | 19.0882 | 1.5378 | 0.1843 | -40.0098 | 3.1163 | 1328.75 | 0.18 | 2.7739 | 0.52164 | 0.90178 | -0.8804 | 3.1168 | 2.7315 | 3.7919 | 215.937 | 5.3622 | -1.5602 | 1.9667 | -1.0373 | 21.6238 | 16.0891
42810.5861 | 12620 | 106.6801 | 80.6453 | 62.0684 | 46.082 | 28.0335 | 21.6198 | 17.5214 | 158.5695 | 107.7385 | 87.1456 | 64.454 | 35.3548 | 22.7227 | 17.5395 | 166.3612 | 183.2179 | 417.9065 | 257.9197 | 263.3616 | 461.1658 |  |  |  | 269.3878 | 361.814 | 377.6938 | 382.2531 | 209.3108 | 389.1986 | 160.6297 | 264.2644 | 209.0754 | 226.1378 | 362.5008 | 269.1986 | 443.4009 | 196.6869 |  | 208.4332 | 257.9399 | 175.3276 | 204.6156 |  | 49.0886 | 102.3885 | 50.4517 | 103.8855 | 185.3167 | 229.1032 | 334.8951 | 8.7926 | 50.9937 | 10.8536 | 113.7774 | 8.5439 | 42.1462 | 49.4464 | 53.0054 | 26.2195 |  |  | 2.8843 | 0.24519 | 0.6202 | -0.064398 | 3.3324 | 2.8008 | 6.1347 | -6.0213 | 0.27927 | 2.9649 | 12.7636 | -0.00051419 | -0.00050269 | -0.00056019 | 389.0887 | 554.1505 | 462.2513 | 247.2093 | 108.3273 | 56.5175 | 30.4616 | 116.7487 | 97.1707 | 70.9021 | 52.9388 | 33.2792 | 23.6892 | 17.8879 | 153.5903 | 139.7063 | 117.8755 | 78.2711 | 69.2035 | 156.0457 | 102.0095 | 183.5902 | 220.9228 | 248.6285 | 290.6705 | 341.5841 | 368.0492 |  |  |  | 440.1951 | 357.8973 | 364.4875 | 389.9752 | 3.7092 | 3.2113 | 778.9717 |  |  | 581.3946 |  |  | 337.3093 | 423.8153 | 267.7693 | 205.2221 | 323.2279 | 208.0755 | 838.6524 | 1037.937 | 749.6782 | 759.5238 | 845.223 |  | 1100.5189 | 615.0066 | 396.7952 | 1003.8888 | 434.9149 | 697.034 |  | 722.9178 |  |  | 875.7308 | 863.0625 | 851.9567 | [6 empty] | 1033.7251 |  |  | 1048.5143 |  |  | 296.3516 | 437.3348 | 489.7198 | 179.094 | 369.2001 | 457.9734 | 123.8809 | 400.1004 |  | 358.0753 | 456.6002 | 262.3071 | 442.8689 | 329.2038 | 478.236 | 183.6962 | 354.7494 |  | 355.9916 | 403.4336 | 454.0712 | 236.8918 | 393.2977 | 494.6531 | 255.9989 | 420.7774 | 304.8136 | 460.684 | 270.0867 | 457.6654 | 0.88036 | 19.1037 | 1.5299 | 0.18234 | -40.0035 | 3.1162 | 1338.01 | 0.18 | 3.046 | 0.66872 | 1.0636 | -0.34271 | 2.8511 | 2.6138 | 3.8684 | 208.9799 | 5.3605 | -1.5528 | 2.1968 | -0.63972 | 21.5805 | 16.0769
42810.5861 | 12621 | 106.6771 | 80.6421 | 62.0683 | 46.0818 | 28.0267 | 21.621 | 17.5113 | 158.5635 | 107.7414 | 87.1518 | 64.4577 | 35.3521 | 22.724 | 17.5325 | 166.3807 | 183.2455 | 418.0124 | 257.9427 | 263.4349 | 461.1856 |  |  |  | 269.4315 | 361.8415 | 377.8638 | 382.2063 | 210.0608 | 389.4322 | 160.6648 | 264.2918 | 210.1558 | 226.1811 | 362.553 | 269.2003 | 443.269 | 197.1108 |  | 207.3845 | 258.4369 | 174.8325 | 204.8242 |  | 49.1482 | 102.5331 | 50.5142 | 103.6925 | 185.0095 | 228.8563 | 334.7348 | 9.1256 | 50.9783 | 10.7233 | 113.7193 | 8.5365 | 42.1511 | 49.4395 | 53.023 | 26.2192 |  |  | 2.4066 | 0.30696 | 0.52557 | -0.18531 | 3.4481 | 2.6891 | 5.8088 | -6.0108 | 0.9376 | 3.2538 | 12.8466 | -0.00056512 | -0.00057169 | -0.00056019 | 384.6247 | 543.9974 | 462.4064 | 247.3359 | 108.3308 | 56.521 | 30.4658 | 116.75 | 97.1725 | 70.9073 | 52.9455 | 33.2836 | 23.6911 | 17.8903 | 153.2203 | 137.9277 | 114.8992 | 79.0613 | 71.1168 | 155.8439 | 101.9022 | 183.6124 | 220.9553 | 248.6692 | 290.6946 | 341.5958 | 368.0472 |  |  |  | 440.211 | 357.7234 | 364.938 | 390.3245 | 2.6405 | 3.6746 | 780.123 |  |  | 582.1112 |  |  | 337.3399 | 423.8541 | 267.7822 | 205.2539 | 323.2918 | 208.59 | 838.4999 | 1036.0452 | 750.1419 | 760.9712 | 845.1218 |  | 1092.6268 | 614.7011 | 396.8523 | 1003.4929 | 434.963 | 697.0435 |  | 722.5874 |  |  | 876.4467 | 862.9418 | 851.8556 | [6 empty] | 1032.8234 |  |  | 1051.57 |  |  | 296.1619 | 437.1806 | 489.4103 | 178.9898 | 369.0285 | 457.8603 | 123.7686 | 399.9116 |  | 357.3346 | 456.5271 | 261.9572 | 442.4135 | 328.8728 | 477.7769 | 183.4893 | 354.5782 |  | 355.1922 | 403.0835 | 454.0143 | 236.3527 | 393.0752 | 494.6088 | 256.2625 | 420.5079 | 304.8733 | 460.3706 | 270.0666 | 457.5831 | 0.69046 | 19.1193 | 1.5268 | 0.18183 | -39.9959 | 3.1163 | 1331.99 | 0.42 | 2.7828 | 0.74838 | 0.97925 | -0.58146 | 2.8994 | 2.5605 | 3.7633 | 204.1637 | 5.3745 | -1.5366 | 2.2119 | -0.32222 | 21.5601 | 16.0689
42810.5861 | 12622 | 106.6855 | 80.6386 | 62.0626 | 46.0829 | 28.0342 | 21.6145 | 17.509 | 158.5697 | 107.745 | 87.158 | 64.4631 | 35.3555 | 22.7246 | 17.5278 | 166.4026 | 183.2755 | 418.1248 | 257.9687 | 263.5324 | 461.1996 |  |  |  | 269.4859 | 361.873 | 377.4147 | 381.7331 | 209.5896 | 389.5153 | 160.6875 | 264.332 | 209.1363 | 226.2258 | 362.6119 | 268.7169 | 443.1434 | 196.2668 |  | 207.8335 | 258.2321 | 173.5894 | 204.4286 |  | 48.9299 | 102.349 | 50.5131 | 103.761 | 185.2697 | 228.7799 | 334.2117 | 9.2368 | 50.9901 | 10.686 | 113.7467 | 8.5224 | 42.1638 | 49.4248 | 53.0463 | 26.2193 |  |  | 2.0892 | -0.011741 | 0.81273 | -0.29505 | 3.8561 | 2.5919 | 6.0342 | -6.2953 | 1.1125 | 2.5399 | 12.9331 | -0.00045998 | -0.00051091 | -0.00050598 | 384.6557 | 540.6002 | 462.5603 | 247.4597 | 108.3412 | 56.5369 | 30.4722 | 116.7537 | 97.1798 | 70.9168 | 52.9488 | 33.2905 | 23.6987 | 17.8938 | 153.8801 | 140.3352 | 116.0279 | 81.4125 | 70.8186 | 155.7167 | 101.8672 | 183.6328 | 220.981 | 248.7129 | 290.7107 | 341.5979 | 368.0495 |  |  |  | 440.2458 | 357.1514 | 364.6156 | 390.3988 | 4.8092 | 4.2116 | 781.7844 |  |  | 579.5311 |  |  | 337.3736 | 423.8925 | 268.046 | 205.2885 | 323.3642 | 207.6995 | 838.3596 | 1032.5186 | 750.2654 | 762.2702 | 844.9927 |  | 1086.6332 | 614.2532 | 396.9253 | 1002.9148 | 434.9255 | 696.8545 |  | 722.4617 |  |  | 876.5502 | 862.8213 | 851.6913 | [6 empty] | 1032.3022 |  |  | 1053.1352 |  |  | 296.4124 | 436.4583 | 488.312 | 178.7321 | 368.8883 | 457.7095 | 123.9442 | 399.7865 |  | 356.9581 | 456.3231 | 261.992 | 442.0653 | 328.8585 | 477.4089 | 183.0808 | 354.2718 |  | 354.6517 | 403.3342 | 453.9598 | 235.8258 | 392.8815 | 494.6915 | 255.049 | 420.1488 | 305.3911 | 460.4571 | 270.1867 | 457.0763 | 0.63403 | 19.1361 | 1.5293 | 0.18225 | -40.1461 | 3.1163 | 1343.2 | 0.27 | 2.593 | -0.14633 | 1.2174 | -0.73353 | 3.0659 | 2.5136 | 3.8353 | 200.5604 | 5.3939 | -1.5246 | 2.1222 | -0.45193 | 21.5571 | 16.0707
42810.5861 | 12623 | 106.6894 | 80.6544 | 62.0772 | 46.1073 | 28.0513 | 21.6303 | 17.5114 | 158.5993 | 107.7518 | 87.1741 | 64.4815 | 35.3668 | 22.7413 | 17.5427 | 166.4135 | 183.2931 | 418.2176 | 257.9856 | 263.5749 | 461.2023 |  |  |  | 269.521 | 361.8887 | 377.3859 | 381.5526 | 211.0046 | 389.6637 | 160.7172 | 264.3742 | 208.0796 | 226.2737 | 362.676 | 269.0096 | 443.0221 | 196.4007 |  | 207.6237 | 257.5705 | 172.1653 | 203.9808 |  | 48.8899 | 102.5058 | 50.4849 | 104.1284 | 185.428 | 228.9748 | 333.9945 | 9.1647 | 50.9797 | 10.8642 | 113.7669 | 8.5105 | 42.188 | 49.4134 | 53.0636 | 26.2229 |  |  | 2.1595 | 0.23271 | 0.43095 | -0.33316 | 3.935 | 2.5294 | 6.0303 | -6.1771 | 0.78951 | 2.9186 | 13.2053 | -0.00052241 | -0.00050926 | -0.00054705 | 383.7797 | 535.2973 | 462.6646 | 247.6074 | 108.3394 | 56.5393 | 30.4662 | 116.7458 | 97.1796 | 70.9129 | 52.9513 | 33.2922 | 23.696 | 17.8853 | 159.2556 | 144.588 | 120.8565 | 81.7248 | 70.4565 | 155.7784 | 101.8945 | 183.6584 | 221.005 | 248.746 | 290.7293 | 341.6056 | 368.0394 |  |  |  | 440.1863 | 356.8164 | 363.2263 | 390.6807 | 4.6442 | 4.8353 | 783.347 |  |  | 579.5619 |  |  | 337.4099 | 423.9353 | 268.9244 | 205.3246 | 323.4358 | 207.1492 | 838.3089 | 1031.1909 | 750.8215 | 763.6242 | 844.8144 |  | 1080.7424 | 613.7585 | 396.9672 | 1002.4556 | 434.6438 | 696.2884 |  | 722.9933 |  |  | 876.4664 | 862.7307 | 851.6237 | [6 empty] | 1032.5722 |  |  | 1052.9227 |  |  | 296.7203 | 435.8415 | 486.6421 | 178.9591 | 369.4803 | 457.4921 | 124.2887 | 399.4118 |  | 357.2034 | 455.6637 | 262.1996 | 441.9839 | 328.5749 | 477.3134 | 181.8246 | 353.9574 |  | 354.2158 | 403.5737 | 453.8359 | 235.6386 | 392.884 | 494.9188 | 253.4928 | 419.921 | 306.1073 | 460.3431 | 270.0673 | 456.6128 | 0.60995 | 19.1539 | 1.5367 | 0.18503 | -40.0977 | 3.1163 | 1363.71 | 0.32 | 2.6366 | 0.65158 | 0.8867 | -0.77963 | 3.0977 | 2.4836 | 3.8348 | 197.0644 | 5.4117 | -1.5424 | 1.5329 | -0.98509 | 21.556 | 16.0563
42810.5861 | 12624 | 106.6827 | 80.6567 | 62.0755 | 46.096 | 28.0451 | 21.6202 | 17.5128 | 158.5897 | 107.7368 | 87.1666 | 64.475 | 35.36 | 22.7355 | 17.5301 | 166.4349 | 183.318 | 418.3141 | 258.0146 | 263.4579 | 461.2244 |  |  |  | 269.5612 | 361.9216 | 377.2537 | 381.2967 | 210.1886 | 389.4798 | 160.7507 | 264.4081 | 206.0539 | 226.3142 | 362.7359 | 268.8632 | 442.9339 | 195.6751 |  | 207.9979 | 257.7589 | 170.3036 | 202.4823 |  | 49.0164 | 102.8144 | 50.6433 | 103.843 | 185.4524 | 228.9303 | 333.9824 | 9.0716 | 50.9682 | 10.9854 | 113.7043 | 8.5126 | 42.2217 | 49.4129 | 53.1322 | 26.2372 |  |  | 2.2863 | 0.10654 | 0.57814 | -0.34301 | 3.7043 | 2.6188 | 5.8384 | -6.5832 | 0.8041 | 1.6214 | 13.1942 | -0.00055526 | -0.00050926 | -0.00057497 | 385.97 | 533.8795 | 462.7647 | 247.771 | 108.3464 | 56.5538 | 30.4674 | 116.745 | 97.1756 | 70.911 | 52.9517 | 33.2961 | 23.692 | 17.8829 | 163.0541 | 147.6507 | 125.0011 | 81.8255 | 70.9146 | 155.7774 | 101.9521 | 183.6693 | 221.0203 | 248.7682 | 290.7367 | 341.5981 | 368.0327 |  |  |  | 440.1766 | 356.3057 | 361.3929 | 391.21 | 2.706 | 3.3347 | 784.7576 |  |  | 581.4604 |  |  | 337.4465 | 423.9699 | 269.8097 | 205.3708 | 323.5091 | 205.5824 | 838.2614 | 1030.6984 | 750.8953 | 764.9891 | 844.9853 |  | 1076.968 | 613.803 | 396.9355 | 1002.4721 | 434.709 | 695.948 |  | 722.9883 |  |  | 876.1489 | 862.7146 | 851.9151 | [6 empty] | 1033.371 |  |  | 1051.501 |  |  | 296.5625 | 435.767 | 486.0053 | 179.4074 | 369.8715 | 457.296 | 123.8215 | 398.4277 |  | 357.7355 | 454.9179 | 262.41 | 441.8913 | 329.0086 | 477.718 | 181.3305 | 353.6523 |  | 354.1218 | 403.0617 | 453.7392 | 235.2118 | 392.4574 | 494.7668 | 253.2417 | 419.9169 | 306.5667 | 460.1047 | 269.9455 | 456.572 | 0.81892 | 19.1691 | 1.5462 | 0.18533 | -40.0162 | 3.1163 | 1379.52 | 0.27 | 2.7125 | 0.44106 | 1.0274 | -0.7914 | 3.0054 | 2.527 | 3.7731 | 194.8392 | 5.4074 | -1.5358 | 1.1107 | -1.4385 | 21.5879 | 16.0405
42810.5862 | 12625 | 106.6876 | 80.6601 | 62.0756 | 46.0948 | 28.0428 | 21.6096 | 17.5086 | 158.5884 | 107.7423 | 87.1653 | 64.478 | 35.3666 | 22.7291 | 17.5324 | 166.4564 | 183.3408 | 418.4154 | 258.0406 | 263.3897 | 461.2457 |  |  |  | 269.6071 | 361.9517 | 376.7446 | 380.9996 | 209.1833 | 389.2644 | 160.78 | 264.4438 | 204.5264 | 226.3545 | 362.7875 | 268.9533 | 442.8147 | 195.8041 |  | 207.5178 | 257.7771 | 169.4565 | 202.1096 |  | 49.1032 | 102.9892 | 50.9256 | 103.5895 | 184.946 | 228.5208 | 333.7466 | 9.0253 | 50.9514 | 11.1188 | 113.5403 | 8.5186 | 42.2276 | 49.4393 | 53.219 | 26.2471 |  |  | 2.7227 | 0.19 | 0.51309 | -0.61309 | 3.0663 | 2.4913 | 5.8988 | -6.411 | 0.41062 | 1.8702 | 12.8723 | -0.00054376 | -0.00055033 | -0.00055198 | 390.9675 | 539.3462 | 462.9193 | 247.9217 | 108.3573 | 56.5617 | 30.4842 | 116.7516 | 97.1879 | 70.924 | 52.9588 | 33.3033 | 23.6967 | 17.8912 | 157.1649 | 143.0508 | 121.9627 | 79.0659 | 67.131 | 155.4625 | 101.8977 | 183.6997 | 221.0668 | 248.825 | 290.7701 | 341.6072 | 368.0368 |  |  |  | 440.1347 | 356.2299 | 361.4736 | 390.2678 | 2.8808 | 2.8524 | 785.4958 |  |  | 580.9689 |  |  | 337.4841 | 424.0046 | 268.4159 | 205.4061 | 323.5738 | 204.6519 | 838.3112 | 1030.9013 | 751.3069 | 765.6957 | 845.2362 |  | 1073.5733 | 613.8011 | 396.8358 | 1002.4506 | 435.0855 | 695.7093 |  | 723.1072 |  |  | 875.6873 | 862.9025 | 852.545 | [6 empty] | 1034.2353 |  |  | 1049.9393 |  |  | 296.5596 | 436.0914 | 486.3922 | 179.7281 | 369.9493 | 457.1616 | 123.6858 | 397.9639 |  | 358.3648 | 455.2467 | 262.2911 | 441.6025 | 329.6775 | 478.1542 | 180.9314 | 353.3582 |  | 354.437 | 402.7862 | 453.7024 | 234.9115 | 392.1664 | 494.289 | 254.2487 | 419.9458 | 306.0347 | 459.6699 | 269.9504 | 456.758 | 0.49805 | 19.1807 | 1.5564 | 0.18477 | -40.1194 | 3.1163 | 1375.48 | 0.38 | 2.9596 | 0.58913 | 0.96814 | -1.0583 | 2.7333 | 2.4637 | 3.791 | 192.8503 | 5.3979 | -1.4944 | 1.7244 | -1.1076 | 21.585 | 16.0621
42810.5862 | 12626 | 106.6899 | 80.6509 | 62.0756 | 46.0927 | 28.0406 | 21.613 | 17.5047 | 158.5957 | 107.7424 | 87.1661 | 64.4858 | 35.3672 | 22.7309 | 17.5319 | 166.4834 | 183.3761 | 418.4996 | 258.0584 | 263.4621 | 461.236 |  |  |  | 269.6541 | 361.9826 | 376.2055 | 380.5737 | 208.9919 | 389.3931 | 160.8065 | 264.4928 | 204.083 | 226.4032 | 362.851 | 269.3923 | 442.6527 | 196.3507 |  | 207.7534 | 258.0843 | 168.7494 | 202.2744 |  | 49.0995 | 103.0766 | 51.1119 | 103.4463 | 184.3458 | 228.2192 | 333.717 | 9.1205 | 50.9195 | 11.0364 | 113.3045 | 8.5136 | 42.2264 | 49.4899 | 53.3302 | 26.2497 |  |  | 2.6583 | 0.13151 | 0.41649 | -0.44289 | 3.5092 | 2.2311 | 5.701 | -5.953 | 1.1637 | 2.1037 | 12.8375 | -0.00053719 | -0.00054376 | -0.00055526 | 393.1143 | 536.7264 | 463.0543 | 248.1101 | 108.366 | 56.5624 | 30.4906 | 116.7522 | 97.1858 | 70.9214 | 52.9581 | 33.2961 | 23.6912 | 17.8802 | 150.7842 | 141.0211 | 120.0334 | 77.2617 | 65.7451 | 155.0572 | 101.7947 | 183.7251 | 221.0926 | 248.8594 | 290.7864 | 341.6124 | 368.0452 |  |  |  | 439.9705 | 356.4562 | 361.448 | 391.5452 | 3.4422 | 2.2887 | 786.634 |  |  | 580.5725 |  |  | 337.5248 | 424.0555 | 268.0513 | 205.4494 | 323.6428 | 204.2247 | 838.3936 | 1031.0531 | 751.6146 | 766.0934 | 845.4396 |  | 1069.6895 | 613.8326 | 396.7477 | 1002.4299 | 435.3385 | 695.2989 |  | 722.7961 |  |  | 875.4511 | 863.1112 | 853.1644 | [6 empty] | 1034.9814 |  |  | 1048.755 |  |  | 296.5626 | 436.2196 | 488.7667 | 179.6576 | 370.0177 | 457.1068 | 124.4778 | 397.6211 |  | 357.6433 | 455.964 | 262.0907 | 441.613 | 329.6476 | 477.7726 | 180.4279 | 353.1386 |  | 354.8011 | 402.7136 | 453.7052 | 235.0526 | 392.2299 | 494.4861 | 255.1132 | 419.8563 | 305.4507 | 459.0386 | 270.255 | 456.9654 | 0.64346 | 19.1841 | 1.5652 | 0.18511 | -40.1384 | 3.1163 | 1365.34 | 0.21 | 2.9246 | 0.4902 | 0.87236 | -0.89958 | 2.9231 | 2.3308 | 3.7258 | 190.5946 | 5.3886 | -1.4664 | 2.3811 | -0.90592 | 21.5624 | 16.0086
42810.5862 | 12627 | 106.6908 | 80.6513 | 62.0736 | 46.1002 | 28.0403 | 21.612 | 17.5043 | 158.6031 | 107.7451 | 87.1694 | 64.484 | 35.3701 | 22.7269 | 17.5238 | 166.5042 | 183.4052 | 418.5841 | 258.0769 | 263.9487 | 461.2098 |  |  |  | 269.6988 | 362.006 | 375.6527 | 379.9345 | 207.2849 | 389.3046 | 160.8275 | 264.5218 | 204.0408 | 226.4439 | 362.9111 | 269.536 | 442.4614 | 196.5479 |  | 208.7825 | 257.829 | 168.459 | 201.2533 |  | 48.822 | 103.0709 | 50.9644 | 102.8597 | 184.5105 | 228.5293 | 333.9999 | 9.0212 | 50.8539 | 10.8572 | 112.9557 | 8.4941 | 42.2322 | 49.5234 | 53.4066 | 26.2554 |  |  | 2.5472 | 0.11443 | 0.33764 | -0.36404 | 3.8114 | 2.722 | 5.6662 | -5.9891 | 0.67975 | 1.4487 | 12.6962 | -0.00052569 | -0.00054048 | -0.00058647 | 396.4218 | 538.1382 | 463.1972 | 248.2969 | 108.3649 | 56.576 | 30.4873 | 116.7433 | 97.183 | 70.9233 | 52.9527 | 33.301 | 23.6881 | 17.8841 | 150.7156 | 138.3571 | 117.6579 | 76.3812 | 65.4808 | 154.8218 | 101.6556 | 183.7463 | 221.1192 | 248.8936 | 290.807 | 341.6082 | 368.037 |  |  |  | 439.7731 | 356.5543 | 361.4023 | 391.0776 | 4.5462 | 2.8046 | 788.0453 |  |  | 581.2896 |  |  | 337.5562 | 424.0968 | 267.0124 | 205.4905 | 323.7147 | 203.8837 | 838.3771 | 1031.0318 | 751.1141 | 766.4109 | 845.4744 |  | 1065.9608 | 613.8418 | 396.724 | 1002.4316 | 435.6881 | 695.2931 |  | 722.7394 |  |  | 875.6476 | 863.2276 | 853.5568 | [6 empty] | 1035.0691 |  |  | 1048.8655 |  |  | 296.2189 | 436.0336 | 490.4387 | 180.2083 | 370.0952 | 457.1407 | 125.1515 | 397.1571 |  | 356.7556 | 456.2691 | 262.2149 | 441.8073 | 329.4787 | 477.1479 | 179.2658 | 353.0493 |  | 354.548 | 402.457 | 453.7451 | 235.2257 | 392.3037 | 494.6336 | 255.849 | 419.761 | 305.2634 | 458.5441 | 270.4661 | 456.641 | 0.58954 | 19.1772 | 1.5705 | 0.18537 | -40.0614 | 3.1163 | 1360.11 | 0.36 | 2.8627 | 0.45725 | 0.78544 | -0.81558 | 3.0474 | 2.5753 | 3.7156 | 188.4508 | 5.386 | -1.4285 | 2.3584 | -0.6591 | 21.5696 | 15.9998
42810.5862 | 12628 | 106.6988 | 80.6636 | 62.0961 | 46.109 | 28.0503 | 21.6188 | 17.5192 | 158.6148 | 107.7544 | 87.1712 | 64.4903 | 35.3772 | 22.7404 | 17.5331 | 166.5252 | 183.4304 | 418.6692 | 258.1015 | 264.4718 | 461.1376 |  |  |  | 269.7511 | 362.0389 | 375.7909 | 380.0859 | 206.1399 | 389.1545 | 160.8557 | 264.559 | 204.022 | 226.4907 | 362.972 | 269.7363 | 442.2468 | 196.757 |  | 208.8971 | 257.096 | 168.9147 | 201.0942 |  | 48.8659 | 103.0338 | 50.9359 | 102.7519 | 184.4295 | 228.7795 | 334.2429 | 8.8117 | 50.8133 | 10.612 | 112.6296 | 8.4882 | 42.2816 | 49.5632 | 53.4754 | 26.2618 |  |  | 2.6155 | 0.58361 | 0.5834 | -0.55329 | 3.8311 | 2.1601 | 5.9258 | -5.903 | 0.82025 | 1.5633 | 12.7682 | -0.00049776 | -0.00044191 | -0.00053719 | 389.4664 | 537.5556 | 463.3471 | 248.4587 | 108.3669 | 56.5777 | 30.4882 | 116.7445 | 97.191 | 70.9335 | 52.9681 | 33.3047 | 23.7005 | 17.8892 | 151.3775 | 138.8187 | 117.4561 | 74.7924 | 63.8697 | 154.6388 | 101.5779 | 183.7659 | 221.1418 | 248.9257 | 290.8236 | 341.61 | 368.0227 |  |  |  | 439.7075 | 356.3218 | 362.9251 | 391.0202 | 3.7565 | 2.4685 | 788.2125 |  |  | 580.1952 |  |  | 337.5895 | 424.1366 | 265.294 | 205.5193 | 323.7839 | 203.9604 | 838.295 | 1030.8153 | 750.9896 | 766.4199 | 845.3952 |  | 1062.4413 | 613.5534 | 396.7622 | 1002.2132 | 436.0602 | 695.1808 |  | 722.4755 |  |  | 876.1644 | 863.2306 | 853.6505 | [6 empty] | 1034.6978 |  |  | 1049.8138 |  |  | 295.6722 | 435.9664 | 491.894 | 180.4471 | 369.5136 | 457.3039 | 125.2046 | 396.7345 |  | 356.4886 | 455.8878 | 262.7077 | 442.0913 | 328.9612 | 476.7936 | 178.66 | 352.9591 |  | 354.2656 | 402.0062 | 453.7174 | 235.0922 | 392.2919 | 494.0838 | 256.3756 | 419.6422 | 305.4608 | 458.1915 | 270.1306 | 455.9464 | 0.86958 | 19.1648 | 1.5732 | 0.18642 | -40.0966 | 3.1163 | 1360.18 | 0.15 | 2.9005 | 1.0326 | 1.0324 | -1.0054 | 3.056 | 2.2947 | 3.8007 | 186.446 | 5.3977 | -1.382 | 2.2613 | -0.64623 | 21.5502 | 15.9942
42810.5862 | 12629 | 106.7083 | 80.6664 | 62.1032 | 46.1162 | 28.0609 | 21.6241 | 17.5187 | 158.6187 | 107.7608 | 87.1869 | 64.4948 | 35.383 | 22.7482 | 17.5375 | 166.5533 | 183.4657 | 418.7588 | 258.123 | 264.7314 | 461.1027 |  |  |  | 269.7928 | 362.0592 | 375.6348 | 379.9492 | 206.1905 | 389.0076 | 160.8876 | 264.5998 | 204.2435 | 226.5301 | 363.0245 | 269.1789 | 442.0765 | 196.1641 |  | 208.9872 | 257.3215 | 167.7879 | 201.4208 |  | 49.1394 | 103.0946 | 51.0511 | 103.0125 | 184.416 | 228.633 | 333.9758 | 8.5864 | 50.7864 | 10.2401 | 112.2539 | 8.4819 | 42.303 | 49.5682 | 53.5431 | 26.2654 |  |  | 2.5879 | 0.12428 | 0.69511 | -0.48889 | 4.0013 | 1.9512 | 5.3856 | -6.2139 | 0.42794 | 1.8412 | 12.7916 | -0.00054048 | -0.00047805 | -0.00054048 | 386.4576 | 540.4768 | 463.5015 | 248.6087 | 108.3705 | 56.5801 | 30.4921 | 116.7518 | 97.1906 | 70.9339 | 52.9737 | 33.3045 | 23.7009 | 17.8868 | 155.5694 | 136.7289 | 113.9034 | 71.4052 | 62.0109 | 154.5751 | 101.4395 | 183.7942 | 221.164 | 248.9602 | 290.8398 | 341.6163 | 368.0261 |  |  |  | 439.6545 | 356.6663 | 363.9658 | 390.3502 | 3.1491 | 1.8924 | 787.3945 |  |  | 577.3787 |  |  | 337.6193 | 424.1739 | 264.7016 | 205.5534 | 323.8501 | 203.8664 | 838.1761 | 1030.1706 | 750.8042 | 766.826 | 845.248 |  | 1058.7635 | 613.3078 | 396.7703 | 1001.8533 | 436.0623 | 695.1181 |  | 722.6296 |  |  | 876.8068 | 863.1332 | 853.3607 | [6 empty] | 1033.8344 |  |  | 1051.6905 |  |  | 295.553 | 435.6733 | 491.0648 | 180.8295 | 368.6646 | 457.3944 | 124.7882 | 395.995 |  | 356.6535 | 455.382 | 263.1219 | 442.2344 | 328.5018 | 476.1388 | 178.6775 | 353.1247 |  | 355.5125 | 401.6768 | 453.6871 | 234.7406 | 392.246 | 493.485 | 255.8677 | 419.5148 | 306.4427 | 458.1191 | 269.9559 | 455.2516 | 0.82393 | 19.1519 | 1.5762 | 0.18919 | -40.1645 | 3.1163 | 1352.49 | 0.37 | 2.8849 | 0.47655 | 1.127 | -0.94517 | 3.1227 | 2.1806 | 3.6228 | 184.3689 | 5.4053 | -1.3718 | 1.7873 | -0.26851 | 21.5223 | 16.007
42810.5862 | 12630 | 106.7105 | 80.6823 | 62.1006 | 46.1255 | 28.0568 | 21.6232 | 17.5163 | 158.6204 | 107.763 | 87.1925 | 64.5237 | 35.3871 | 22.7448 | 17.5402 | 166.5656 | 183.4817 | 418.8572 | 258.1546 | 264.5636 | 461.1124 |  |  |  | 269.8413 | 362.0918 | 374.7816 | 379.7169 | 204.4063 | 388.8505 | 160.914 | 264.6421 | 203.8222 | 226.5784 | 363.0829 | 268.7124 | 441.9735 | 195.9958 |  | 208.5935 | 257.53 | 168.5899 | 202.085 |  | 49.3511 | 103.2034 | 51.0514 | 103.2906 | 185.0248 | 228.8975 | 333.5555 | 8.401 | 50.7627 | 9.921 | 111.9366 | 8.4731 | 42.3163 | 49.5888 | 53.5984 | 26.27 |  |  | 2.7253 | 0.53498 | 0.3061 | -0.83191 | 3.8785 | 1.9157 | 5.4204 | -6.2277 | 0.26895 | 1.9573 | 13.0934 | -0.00049776 | -0.00049612 | -0.00049612 | 393.5142 | 547.9086 | 463.6695 | 248.7534 | 108.3752 | 56.5905 | 30.4979 | 116.7521 | 97.1929 | 70.9335 | 52.9736 | 33.3025 | 23.7002 | 17.888 | 159.9688 | 136.9286 | 111.3783 | 68.6028 | 58.6313 | 154.5897 | 101.2709 | 183.8117 | 221.1921 | 248.9937 | 290.8603 | 341.6208 | 368.0071 |  |  |  | 439.5347 | 357.5195 | 362.0922 | 391.6902 | 3.6866 | 2.7773 | 786.0619 |  |  | 577.5603 |  |  | 337.6582 | 424.2154 | 264.6205 | 205.5951 | 323.9229 | 203.8148 | 838.1477 | 1029.4442 | 750.0597 | 766.9867 | 845.3599 |  | 1057.4994 | 613.1486 | 396.8298 | 1001.3499 | 436.0852 | 695.0766 |  | 722.3343 |  |  | 877.127 | 863.0708 | 852.9519 | [6 empty] | 1032.5222 |  |  | 1052.8561 |  |  | 295.4069 | 435.7122 | 489.815 | 180.9732 | 368.592 | 457.3583 | 124.4399 | 395.6279 |  | 356.2187 | 454.3146 | 262.8029 | 442.0848 | 328.503 | 475.3498 | 178.4352 | 353.023 |  | 355.4883 | 401.7224 | 453.6623 | 234.7577 | 392.1305 | 492.7608 | 255.2853 | 419.6036 | 306.2846 | 457.4253 | 269.7231 | 454.9444 | 0.7388 | 19.1487 | 1.5782 | 0.19056 | -40.1032 | 3.1163 | 1378.39 | 0.34 | 2.9601 | 0.98886 | 0.74799 | -1.2331 | 3.0752 | 2.1612 | 3.6354 | 183.6542 | 5.4155 | -1.3554 | 1.3003 | -0.0086872 | 21.4924 | 15.9566
42810.5862 | 12631 | 106.7021 | 80.6809 | 62.1015 | 46.1201 | 28.0542 | 21.6138 | 17.5079 | 158.6266 | 107.7536 | 87.1904 | 64.5196 | 35.3883 | 22.7421 | 17.5293 | 166.5787 | 183.5036 | 418.9433 | 258.1633 | 264.4912 | 461.0884 |  |  |  | 269.8785 | 362.1147 | 374.4548 | 379.6036 | 202.8841 | 388.6888 | 160.9496 | 264.6727 | 204.969 | 226.6196 | 363.143 | 268.5792 | 441.8453 | 195.7202 |  | 208.6659 | 258.3871 | 169.3526 | 201.1762 |  | 49.5351 | 103.3473 | 51.0127 | 103.6412 | 185.8843 | 229.2444 | 332.7222 | 8.2929 | 50.715 | 9.6162 | 111.6245 | 8.4676 | 42.3363 | 49.6228 | 53.655 | 26.2797 |  |  | 2.1536 | 0.43576 | 0.19701 | -0.84768 | 3.816 | 2.2107 | 5.4448 | -6.0253 | 0.18236 | 1.6795 | 12.8866 | -0.00054048 | -0.00048298 | -0.00051583 | 395.1876 | 550.1937 | 463.8405 | 248.9099 | 108.3842 | 56.5968 | 30.4965 | 116.7511 | 97.1912 | 70.9404 | 52.9765 | 33.3074 | 23.6969 | 17.8864 | 158.9921 | 139.1951 | 111.7138 | 68.4241 | 56.6611 | 154.5229 | 101.1186 | 183.838 | 221.2314 | 249.0354 | 290.884 | 341.6249 | 368.015 |  |  |  | 439.4521 | 357.1404 | 361.8748 | 391.8728 | 3.1043 | 3.181 | 784.2794 |  |  | 577.4377 |  |  | 337.7013 | 424.2622 | 264.0951 | 205.6369 | 323.9973 | 204.5144 | 838.1824 | 1028.9316 | 749.6127 | 766.9606 | 845.6067 |  | 1056.7652 | 612.9769 | 396.7063 | 1001.0681 | 436.0865 | 695.1461 |  | 722.1986 |  |  | 876.8564 | 863.1853 | 853.2504 | [6 empty] | 1032.0374 |  |  | 1051.633 |  |  | 294.7692 | 435.5992 | 490.8862 | 180.8338 | 368.5206 | 457.3638 | 124.8089 | 395.7013 |  | 356.1941 | 453.8807 | 263.2195 | 442.131 | 329.0227 | 475.6606 | 178.5222 | 352.8647 |  | 356.0558 | 401.5449 | 453.6025 | 235.8271 | 392.2406 | 492.0461 | 255.0359 | 419.4696 | 305.7453 | 456.5422 | 269.3912 | 455.0163 | 0.64154 | 19.1452 | 1.5806 | 0.19029 | -40.11 | 3.1163 | 1394.12 | 0.28 | 2.631 | 0.89263 | 0.6002 | -1.245 | 3.0514 | 2.3225 | 3.6448 | 183.235 | 5.4084 | -1.3474 | 1.4003 | -0.0647 | 21.5035 | 15.9425
42810.5862 | 12632 | 106.7069 | 80.6846 | 62.1067 | 46.1176 | 28.0602 | 21.6256 | 17.5113 | 158.6408 | 107.7647 | 87.1978 | 64.5213 | 35.3942 | 22.7491 | 17.5468 | 166.6053 | 183.5367 | 419.0393 | 258.1828 | 264.3992 | 461.023 |  |  |  | 269.9234 | 362.1405 | 374.8981 | 380.1071 | 204.1226 | 388.8917 | 160.98 | 264.7074 | 204.9482 | 226.66 | 363.2013 | 268.9024 | 441.6867 | 196.1874 |  | 208.0798 | 258.8521 | 169.1831 | 202.8406 |  | 49.7002 | 103.2087 | 50.961 | 103.7279 | 186.4158 | 229.4959 | 332.1646 | 8.2304 | 50.649 | 9.3355 | 111.3228 | 8.4682 | 42.3485 | 49.6524 | 53.715 | 26.2837 |  |  | 2.3796 | 0.18211 | 0.10436 | -0.7478 | 3.9705 | 1.5372 | 5.2029 | -6.0055 | 0.4799 | 2.367 | 12.971 | -0.00054212 | -0.00049119 | -0.0005684 | 394.124 | 539.8228 | 464.0205 | 249.0645 | 108.3909 | 56.6098 | 30.5116 | 116.7561 | 97.1945 | 70.949 | 52.9876 | 33.3162 | 23.7036 | 17.8914 | 154.5042 | 137.612 | 112.0026 | 69.7221 | 59.3713 | 154.3165 | 101.0086 | 183.8624 | 221.253 | 249.0787 | 290.8982 | 341.6301 | 368.0009 |  |  |  | 439.2408 | 356.4586 | 362.2132 | 391.0902 | 4.5136 | 3.0502 | 783.5444 |  |  | 577.2924 |  |  | 337.741 | 424.2973 | 264.8413 | 205.6803 | 324.0696 | 204.5146 | 838.1714 | 1028.2944 | 749.2583 | 767.1389 | 845.7712 |  | 1055.2216 | 612.5482 | 396.6071 | 1000.8554 | 436.3395 | 695.5173 |  | 721.5429 |  |  | 877.673 | 863.2056 | 853.4457 | [6 empty] | 1031.3299 |  |  | 1050.2726 |  |  | 293.9838 | 435.9404 | 493.3801 | 180.3574 | 368.9002 | 457.3176 | 125.4924 | 396.165 |  | 355.776 | 454.4691 | 262.9623 | 442.2109 | 329.4193 | 475.8737 | 179.43 | 352.7088 |  | 356.5617 | 401.6294 | 453.5554 | 236.8083 | 392.1681 | 491.6741 | 255.9224 | 419.2053 | 305.2184 | 456.2758 | 269.6354 | 455.1876 | 0.74901 | 19.1441 | 1.5824 | 0.19029 | -40.1012 | 3.1163 | 1398.23 | 0.27 | 2.7661 | 0.57695 | 0.43675 | -1.1691 | 3.1133 | 1.9371 | 3.5639 | 182.3655 | 5.4108 | -1.314 | 1.8723 | -0.11032 | 21.4397 | 15.941
42810.5863 | 12633 | 106.7161 | 80.6883 | 62.1131 | 46.1233 | 28.0571 | 21.6215 | 17.5225 | 158.6433 | 107.7716 | 87.2044 | 64.5305 | 35.3987 | 22.7467 | 17.5438 | 166.6335 | 183.5713 | 419.1389 | 258.2108 | 264.4817 | 460.9741 |  |  |  | 269.975 | 362.1747 | 375.0374 | 380.1036 | 206.5514 | 388.9527 | 161.0103 | 264.7426 | 204.7838 | 226.7033 | 363.2541 | 269.8012 | 441.4982 | 197.3061 |  | 208.1398 | 259.0079 | 169.2898 | 202.538 |  | 49.861 | 103.2142 | 50.9817 | 103.5633 | 186.633 | 229.8554 | 331.8732 | 8.3544 | 50.591 | 9.4739 | 111.1331 | 8.4652 | 42.3515 | 49.6559 | 53.7615 | 26.2918 |  |  | 2.561 | -0.032109 | 0.14444 | -0.72349 | 3.9041 | 2.0412 | 5.6964 | -6.0502 | 0.57019 | 3.2677 | 12.7322 | -0.00051091 | -0.00049284 | -0.00055033 | 393.4117 | 532.651 | 464.1811 | 249.2358 | 108.3971 | 56.6189 | 30.509 | 116.7563 | 97.1955 | 70.9393 | 52.9805 | 33.323 | 23.7078 | 17.8887 | 157.4295 | 138.8879 | 114.8302 | 70.9547 | 61.3682 | 154.297 | 100.8956 | 183.8799 | 221.2842 | 249.1105 | 290.9142 | 341.638 | 367.9939 |  |  |  | 439.0462 | 355.9972 | 361.818 | 390.5775 | 4.0549 | 2.8789 | 783.8422 |  |  | 577.3608 |  |  | 337.7809 | 424.3348 | 265.7909 | 205.7178 | 324.143 | 204.6366 | 838.1649 | 1027.5941 | 748.9669 | 768.0916 | 845.8985 |  | 1054.9851 | 612.0627 | 396.5384 | 1000.3474 | 436.4974 | 695.563 |  | 721.4107 |  |  | 877.1215 | 863.3065 | 853.5925 | [6 empty] | 1030.7383 |  |  | 1049.4629 |  |  | 293.8827 | 436.1105 | 492.0899 | 180.1436 | 368.8985 | 457.3111 | 125.932 | 396.0194 |  | 355.9885 | 453.3602 | 262.6752 | 442.2574 | 329.738 | 475.318 | 179.4929 | 352.9484 |  | 355.1722 | 400.6539 | 453.4871 | 237.2246 | 392.0324 | 491.8251 | 256.6331 | 418.9072 | 304.6588 | 456.0928 | 269.959 | 455.2836 | 0.79716 | 19.1388 | 1.5821 | 0.18964 | -40.1183 | 3.1163 | 1417.33 | 0.43 | 2.8697 | -0.24226 | 0.51383 | -1.15 | 3.0883 | 2.233 | 3.7304 | 182.2297 | 5.4177 | -1.2827 | 1.5448 | -0.43839 | 21.4272 | 15.9339
42810.5863 | 12634 | 106.7149 | 80.6868 | 62.1074 | 46.1206 | 28.0542 | 21.6172 | 17.522 | 158.65 | 107.7714 | 87.2062 | 64.534 | 35.3982 | 22.7411 | 17.5342 | 166.6569 | 183.5919 | 419.2373 | 258.2306 | 264.7402 | 460.9506 |  |  |  | 270.0207 | 362.1981 | 375.1281 | 380.0429 | 205.9442 | 388.8799 | 161.0388 | 264.7782 | 205.7186 | 226.7484 | 363.3089 | 270.2881 | 441.3324 | 197.7031 |  | 208.4314 | 259.1412 | 169.2361 | 202.9194 |  | 50.1513 | 103.2205 | 51.0148 | 103.331 | 187.055 | 229.8493 | 330.9456 | 8.4523 | 50.5446 | 9.5385 | 110.964 | 8.4645 | 42.378 | 49.662 | 53.8263 | 26.2969 |  |  | 2.2476 | -0.057081 | 0.014992 | -0.29965 | 3.1274 | 1.8592 | 5.3823 | -6.0798 | 0.77413 | 2.7285 | 12.7008 | -0.00053555 | -0.00053883 | -0.00056676 | 394.869 | 529.8289 | 464.3786 | 249.4264 | 108.3886 | 56.6224 | 30.5143 | 116.7591 | 97.201 | 70.9483 | 52.9976 | 33.3262 | 23.7073 | 17.8872 | 156.6912 | 136.782 | 111.9673 | 68.3679 | 60.8353 | 154.1652 | 100.7341 | 183.9042 | 221.3117 | 249.1476 | 290.9348 | 341.635 | 367.9936 |  |  |  | 438.7411 | 355.9981 | 361.222 | 389.1563 | 3.063 | 3.0507 | 783.0951 |  |  | 574.9724 |  |  | 337.8144 | 424.3871 | 266.3292 | 205.7551 | 324.2094 | 205.3409 | 838.135 | 1026.8225 | 749.1666 | 768.5276 | 845.9281 |  | 1053.5884 | 611.5614 | 396.4952 | 999.8325 | 436.3806 | 695.188 |  | 721.3536 |  |  | 877.6771 | 863.3201 | 853.5848 | [6 empty] | 1029.8621 |  |  | 1049.6709 |  |  | 294.3484 | 436.1532 | 489.3945 | 180.2655 | 368.5459 | 457.5446 | 125.6545 | 395.8621 |  | 355.4976 | 451.8521 | 262.2552 | 442.3473 | 329.7101 | 475.4004 | 180.4366 | 352.8241 |  | 354.1318 | 400.1895 | 453.4153 | 237.2757 | 391.7567 | 491.5479 | 256.4932 | 418.8487 | 304.355 | 455.9949 | 269.9433 | 454.9094 | 0.70124 | 19.1339 | 1.5814 | 0.19111 | -40.1008 | 3.1163 | 1376.06 | 0.13 | 2.6882 | -0.32301 | 0.16554 | -0.74008 | 2.764 | 2.1311 | 3.6261 | 181.4491 | 5.4274 | -1.2811 | 1.6098 | -0.14015 | 21.3983 | 15.9399
42810.5863 | 12635 | 106.7124 | 80.6897 | 62.117 | 46.1275 | 28.0562 | 21.6212 | 17.5124 | 158.6548 | 107.7667 | 87.2057 | 64.5336 | 35.3986 | 22.7448 | 17.5338 | 166.673 | 183.6175 | 419.3317 | 258.2563 | 264.7725 | 460.949 |  |  |  | 270.0633 | 362.2282 | 374.9938 | 379.883 | 207.6999 | 388.9285 | 161.0678 | 264.815 | 206.0289 | 226.7856 | 363.3665 | 270.2754 | 441.1874 | 197.8625 |  | 208.9301 | 259.5656 | 170.1159 | 203.6607 |  | 50.1114 | 103.0968 | 50.98 | 103.3793 | 187.4191 | 229.883 | 330.3444 | 8.569 | 50.5381 | 9.5608 | 110.8075 | 8.4535 | 42.4054 | 49.635 | 53.876 | 26.2978 |  |  | 2.3974 | 0.27739 | -0.071748 | -0.67486 | 3.5887 | 2.1293 | 5.2969 | -6.2217 | 0.80235 | 2.1341 | 12.9861 | -0.00046984 | -0.00053555 | -0.00053555 | 392.3459 | 522.0993 | 464.5518 | 249.5536 | 108.3984 | 56.6313 | 30.5174 | 116.7531 | 97.2025 | 70.9475 | 52.9971 | 33.3236 | 23.7089 | 17.8887 | 152.394 | 135.8663 | 112.8243 | 67.2961 | 59.4479 | 153.9064 | 100.6482 | 183.9353 | 221.3457 | 249.1906 | 290.9649 | 341.6489 | 368.0034 |  |  |  | 438.6003 | 355.2497 | 362.046 | 388.599 | 2.0731 | 2.3841 | 782.3476 |  |  | 573.3237 |  |  | 337.8517 | 424.4386 | 266.073 | 205.7942 | 324.2784 | 206.2307 | 838.0324 | 1025.8899 | 748.9708 | 767.877 | 845.8086 |  | 1051.881 | 610.9128 | 396.4413 | 999.3235 | 436.3323 | 694.69 |  | 721.1708 |  |  | 878.0577 | 863.2838 | 853.5357 | [6 empty] | 1028.6338 |  |  | 1049.9984 |  |  | 294.7604 | 435.5802 | 487.4937 | 179.9222 | 368.6211 | 457.7592 | 124.5908 | 395.617 |  | 354.6064 | 451.5305 | 262.1817 | 442.1199 | 329.8996 | 475.4218 | 181.4273 | 352.8896 |  | 353.9396 | 399.326 | 453.3939 | 237.2395 | 391.9456 | 490.7786 | 256.335 | 418.6502 | 303.9071 | 456.012 | 270.3659 | 454.5653 | 0.80178 | 19.1276 | 1.5804 | 0.19381 | -40.0694 | 3.1163 | 1365.32 | 0.31 | 2.7765 | 0.71195 | -0.36208 | -1.1105 | 2.961 | 2.2808 | 3.5973 | 180.5024 | 5.4403 | -1.2722 | 2.054 | -0.24594 | 21.3617 | 15.94
42810.5863 | 12636 | 106.7207 | 80.6991 | 62.1222 | 46.1347 | 28.0608 | 21.6232 | 17.5112 | 158.6614 | 107.765 | 87.2144 | 64.5419 | 35.403 | 22.7516 | 17.5443 | 166.6921 | 183.6448 | 419.4339 | 258.2782 | 264.6848 | 460.9872 |  |  |  | 270.1091 | 362.25 | 375.1921 | 380.0068 | 208.8527 | 389.0003 | 161.0935 | 264.8537 | 207.4933 | 226.8275 | 363.4113 | 270.4185 | 441.0728 | 198.2213 |  | 210.1822 | 259.9807 | 172.439 | 204.1365 |  | 50.0597 | 102.8339 | 50.899 | 103.7613 | 188.0392 | 230.4801 | 330.1384 | 8.5088 | 50.4865 | 9.758 | 110.6186 | 8.4405 | 42.4493 | 49.5971 | 53.904 | 26.3041 |  |  | 2.7949 | 0.39567 | -0.27085 | -0.97516 | 3.9087 | 2.471 | 5.5696 | -6.1225 | 0.47737 | 2.9261 | 13.0215 | -0.00048955 | -0.00047969 | -0.00053226 | 390.2356 | 520.6287 | 464.732 | 249.7096 | 108.4129 | 56.6458 | 30.5273 | 116.7684 | 97.2111 | 70.9562 | 53.0076 | 33.3323 | 23.714 | 17.9025 | 144.9273 | 131.4994 | 106.9943 | 66.2111 | 58.1283 | 153.5208 | 100.4487 | 183.9427 | 221.364 | 249.218 | 290.9766 | 341.64 | 367.9922 |  |  |  | 438.551 | 355.7166 | 362.5701 | 389.3096 | 4.2058 | 1.6519 | 781.6106 |  |  | 573.1739 |  |  | 337.8924 | 424.4729 | 265.0907 | 205.8228 | 324.3478 | 207.9393 | 837.9259 | 1025.2084 | 748.6876 | 767.2922 | 845.6096 |  | 1050.4764 | 609.8842 | 396.3566 | 998.7171 | 436.3772 | 694.1439 |  | 721.608 |  |  | 878.0168 | 863.1515 | 853.3361 | [6 empty] | 1027.7032 |  |  | 1049.5089 |  |  | 294.404 | 435.122 | 485.9718 | 179.5393 | 368.6698 | 457.862 | 123.9617 | 395.4526 |  | 354.1145 | 451.8446 | 262.7805 | 441.6287 | 330.5274 | 475.1462 | 181.6775 | 352.9158 |  | 352.9697 | 399.7443 | 453.3991 | 236.9179 | 392.1033 | 490.3495 | 257.0694 | 418.1377 | 303.8839 | 456.0931 | 270.6299 | 454.1625 | 0.80987 | 19.1223 | 1.5797 | 0.19424 | -40.1024 | 3.1162 | 1340.04 | 0.17 | 2.998 | 0.85 | -0.70326 | -1.3344 | 3.092 | 2.4584 | 3.6909 | 179.729 | 5.4607 | -1.2505 | 2.834 | 0.3773 | 21.3358 | 15.9148
42810.5863 | 12637 | 106.7241 | 80.7037 | 62.1259 | 46.1428 | 28.0622 | 21.6173 | 17.5127 | 158.6726 | 107.7722 | 87.2062 | 64.5556 | 35.4089 | 22.7482 | 17.5421 | 166.7122 | 183.672 | 419.5331 | 258.2981 | 264.5261 | 461.0207 |  |  |  | 270.1569 | 362.2805 | 375.6291 | 380.3008 | 209.8562 | 388.9591 | 161.1262 | 264.8766 | 208.1291 | 226.8702 | 363.4768 | 270.3087 | 440.982 | 198.1661 |  | 210.027 | 260.5671 | 172.137 | 204.5917 |  | 50.0334 | 102.5174 | 50.774 | 103.5828 | 187.7075 | 230.9431 | 330.1115 | 8.4919 | 50.3959 | 10.1781 | 110.4549 | 8.4478 | 42.4957 | 49.5533 | 53.9268 | 26.3048 |  |  | 2.4513 | 0.56652 | 0.046536 | -0.90156 | 3.7858 | 1.9098 | 5.7056 | -5.9681 | 0.69338 | 2.3685 | 12.8695 | -0.00048298 | -0.00055033 | -0.00055526 | 388.3604 | 519.5808 | 464.9152 | 249.8595 | 108.4031 | 56.6449 | 30.5246 | 116.7598 | 97.2053 | 70.954 | 53.0005 | 33.3266 | 23.7081 | 17.8876 | 150.7891 | 130.9656 | 102.7046 | 64.8779 | 56.4947 | 153.5896 | 100.2342 | 183.9718 | 221.3977 | 249.2572 | 291.0008 | 341.6513 | 367.9927 |  |  |  | 438.4694 | 356.5603 | 363.3837 | 389.8909 | 3.5697 | 3.4228 | 780.8473 |  |  | 573.031 |  |  | 337.9334 | 424.5135 | 265.1097 | 205.8607 | 324.413 | 208.6275 | 837.9154 | 1024.6813 | 748.7137 | 767.1492 | 845.6819 |  | 1049.3298 | 609.8334 | 396.1459 | 998.301 | 436.3452 | 693.6125 |  | 721.8267 |  |  | 878.2782 | 863.0908 | 853.3206 | [6 empty] | 1027.3597 |  |  | 1048.1842 |  |  | 293.989 | 434.8252 | 486.956 | 179.3186 | 368.3358 | 458.0122 | 123.4286 | 395.1616 |  | 354.0846 | 452.244 | 263.4147 | 441.0469 | 330.4071 | 475.3861 | 182.1965 | 352.7437 |  | 352.8358 | 400.3481 | 453.3874 | 236.9168 | 391.9939 | 490.8913 | 257.4379 | 417.6316 | 304.3701 | 456.0679 | 270.7208 | 453.9933 | 0.56411 | 19.1178 | 1.5825 | 0.19468 | -40.1011 | 3.1163 | 1318.55 | 0.09 | 2.8075 | 1.0167 | 0.29138 | -1.2825 | 3.0444 | 2.1623 | 3.7374 | 179.0929 | 5.442 | -1.2424 | 2.1915 | 0.82757 | 21.3132 | 15.8897
42810.5863 | 12638 | 106.7237 | 80.7081 | 62.1306 | 46.1406 | 28.0671 | 21.619 | 17.5139 | 158.6806 | 107.7813 | 87.2197 | 64.5573 | 35.4116 | 22.7557 | 17.5418 | 166.7384 | 183.6982 | 419.6279 | 258.3294 | 264.515 | 461.048 |  |  |  | 270.2071 | 362.3073 | 375.8044 | 380.3973 | 210.4226 | 388.9415 | 161.1686 | 264.92 | 207.9758 | 226.9198 | 363.5445 | 270.107 | 440.8963 | 198.3024 |  | 208.9829 | 261.069 | 171.7548 | 205.5981 |  | 50.1073 | 102.3577 | 50.7064 | 103.5988 | 187.8533 | 230.9206 | 330.0352 | 8.3021 | 50.3358 | 10.3868 | 110.2975 | 8.4434 | 42.5468 | 49.5187 | 53.9348 | 26.3047 |  |  | 2.2384 | 0.22219 | -0.68286 | -1.3287 | 4.0993 | 2.3316 | 5.8246 | -6.2434 | 0.8113 | 2.8502 | 12.7211 | -0.00051583 | -0.00044848 | -0.00053391 | 389.1468 | 519.0299 | 465.1132 | 250.0026 | 108.4195 | 56.6555 | 30.5263 | 116.765 | 97.2152 | 70.9604 | 53.0126 | 33.3383 | 23.7162 | 17.8865 | 159.7444 | 134.6063 | 105.2501 | 66.7761 | 56.8477 | 153.7304 | 100.1749 | 183.9943 | 221.42 | 249.2791 | 291.0178 | 341.6526 | 367.9862 |  |  |  | 438.3882 | 355.8478 | 363.2363 | 389.9439 | 4.109 | 3.7973 | 780.5457 |  |  | 573.9 |  |  | 337.9754 | 424.5623 | 265.1936 | 205.906 | 324.4867 | 207.9662 | 837.9131 | 1024.2463 | 748.8316 | 766.974 | 845.7361 |  | 1048.5678 | 609.7788 | 396.0066 | 997.9666 | 436.2699 | 693.3224 |  | 721.644 |  |  | 878.5383 | 863.0967 | 853.5109 | [6 empty] | 1026.9486 |  |  | 1047.0382 |  |  | 294.0979 | 434.8445 | 489.1805 | 179.4306 | 367.8932 | 458.2881 | 122.7388 | 395.1676 |  | 354.7965 | 452.4972 | 263.5427 | 440.4777 | 330.0664 | 475.3584 | 182.7857 | 352.3426 |  | 353.1058 | 400.2347 | 453.3735 | 236.3788 | 391.8058 | 491.4583 | 257.2447 | 417.2535 | 304.788 | 456.0086 | 271.0466 | 454.238 | 0.87401 | 19.1156 | 1.5906 | 0.19577 | -40.0557 | 3.1163 | 1306.21 | 0.37 | 2.6828 | 0.63657 | -1.1159 | -1.5566 | 3.1679 | 2.3892 | 3.7761 | 178.6708 | 5.4301 | -1.2413 | 1.2146 | 0.53746 | 21.2758 | 15.8794
42810.5863 | 12639 | 106.7354 | 80.7067 | 62.1353 | 46.1541 | 28.073 | 21.633 | 17.5217 | 158.6882 | 107.7775 | 87.2259 | 64.5613 | 35.4194 | 22.7648 | 17.5446 | 166.7635 | 183.73 | 419.7215 | 258.3553 | 264.5795 | 461.0579 |  |  |  | 270.2569 | 362.3365 | 375.9318 | 380.3611 | 212.7073 | 389.0265 | 161.2009 | 264.9607 | 206.275 | 226.9628 | 363.6001 | 269.9332 | 440.741 | 198.2632 |  | 208.4995 | 261.3368 | 170.5903 | 205.4034 |  | 50.2392 | 102.2939 | 50.8233 | 103.7891 | 187.9397 | 230.4677 | 329.3648 | 8.0548 | 50.2676 | 10.3595 | 110.1298 | 8.4377 | 42.5756 | 49.4884 | 53.9129 | 26.3052 |  |  | 2.6399 | 0.21628 | 0.062304 | -1.5718 | 3.5032 | 1.9341 | 5.5552 | -6.1153 | 0.68053 | 2.5315 | 13.003 | -0.00050926 | -0.0005454 | -0.00052076 | 388.7925 | 518.4137 | 465.2931 | 250.1582 | 108.4167 | 56.6608 | 30.5237 | 116.767 | 97.2136 | 70.9552 | 53.0107 | 33.3319 | 23.7119 | 17.8877 | 162.3677 | 136.2546 | 109.3664 | 68.7617 | 58.6744 | 153.7262 | 100.1039 | 184.0164 | 221.4528 | 249.3332 | 291.0327 | 341.656 | 367.986 |  |  |  | 438.3131 | 355.7228 | 364.1738 | 390.8055 | 2.5597 | 3.0824 | 781.2349 |  |  | 573.9652 |  |  | 338.0197 | 424.6071 | 265.308 | 205.9481 | 324.5647 | 206.9553 | 837.9039 | 1024.0345 | 748.6504 | 766.5509 | 845.7989 |  | 1047.5849 | 609.8191 | 395.9242 | 997.6429 | 436.1464 | 693.1417 |  | 721.1982 |  |  | 878.8912 | 863.0775 | 853.5933 | [6 empty] | 1026.6316 |  |  | 1045.8852 |  |  | 293.9733 | 434.416 | 489.2242 | 179.1461 | 367.3031 | 458.4415 | 123.372 | 395.5254 |  | 355.0321 | 452.7715 | 263.1092 | 440.1244 | 330.0325 | 474.8023 | 183.4896 | 352.0702 |  | 353.2372 | 399.0822 | 453.355 | 236.2677 | 391.5832 | 491.6884 | 257.304 | 417.1302 | 304.649 | 456.1189 | 271.1471 | 454.4327 | 0.88749 | 19.1109 | 1.6023 | 0.19662 | -40.0299 | 3.1163 | 1302.11 | 0.11 | 2.9137 | 0.62798 | 0.33705 | -1.6929 | 2.9272 | 2.175 | 3.6861 | 178.1276 | 5.4211 | -1.2457 | 0.92257 | 0.071354 | 21.264 | 15.8472
42810.5863 | 12640 | 106.7285 | 80.7072 | 62.1337 | 46.153 | 28.0659 | 21.6223 | 17.5161 | 158.6842 | 107.7778 | 87.2218 | 64.5613 | 35.4176 | 22.7591 | 17.5396 | 166.7805 | 183.7558 | 419.8047 | 258.3686 | 264.438 | 461.0489 |  |  |  | 270.2995 | 362.3585 | 376.0451 | 380.4094 | 213.8683 | 389.0138 | 161.2247 | 264.9965 | 205.0299 | 227.0034 | 363.6571 | 269.6564 | 440.561 | 197.7801 |  | 208.3403 | 260.9434 | 169.7267 | 205.8113 |  | 50.0959 | 102.1489 | 50.8688 | 104.2915 | 188.0843 | 230.0706 | 328.7175 | 7.9501 | 50.2197 | 10.2024 | 109.9706 | 8.4342 | 42.6189 | 49.4687 | 53.894 | 26.3176 |  |  | 2.6471 | 0.053971 | 0.35801 | -0.84571 | 3.8798 | 1.5011 | 5.6189 | -6.3597 | 1.2414 | 2.9207 | 12.8472 | -0.00059469 | -0.00048626 | -0.00054212 | 387.524 | 520.3497 | 465.4942 | 250.3201 | 108.4254 | 56.6769 | 30.542 | 116.7678 | 97.2222 | 70.9715 | 53.0186 | 33.3373 | 23.7131 | 17.8943 | 157.5865 | 135.7768 | 109.4434 | 69.3041 | 59.8652 | 153.5881 | 99.9992 | 184.0368 | 221.4799 | 249.3606 | 291.0527 | 341.6607 | 367.9746 |  |  |  | 438.2981 | 355.493 | 363.0315 | 390.6142 | 2.7206 | 2.9405 | 781.5794 |  |  | 573.6879 |  |  | 338.065 | 424.6467 | 266.1451 | 205.9886 | 324.6365 | 205.9511 | 837.8519 | 1023.7853 | 748.3775 | 766.2069 | 845.8511 |  | 1046.7576 | 609.4973 | 395.7774 | 997.2667 | 436.475 | 692.9326 |  | 721.1934 |  |  | 879.0627 | 863.0572 | 853.6054 | [6 empty] | 1026.464 |  |  | 1044.468 |  |  | 293.7544 | 433.9719 | 487.8335 | 178.558 | 367.1396 | 458.4858 | 124.4815 | 395.8425 |  | 354.7226 | 452.613 | 262.8827 | 440.174 | 330.2019 | 474.0765 | 183.7855 | 351.7768 |  | 354.2288 | 397.6757 | 453.2979 | 235.9457 | 391.586 | 491.9152 | 257.4194 | 417.0286 | 304.5743 | 456.1923 | 271.198 | 454.5286 | 1.0431 | 19.0955 | 1.6139 | 0.19823 | -39.9888 | 3.1163 | 1315.09 | 0.43 | 2.9177 | 0.31364 | 0.8078 | -1.2416 | 3.0793 | 1.9153 | 3.7057 | 177.6714 | 5.416 | -1.1995 | 1.436 | 0.049934 | 21.2328 | 15.8509
42810.5863 | 12641 | 106.7403 | 80.7112 | 62.147 | 46.1538 | 28.0677 | 21.6291 | 17.5192 | 158.6959 | 107.7897 | 87.2332 | 64.5672 | 35.4266 | 22.7651 | 17.5484 | 166.803 | 183.7897 | 419.9014 | 258.3905 | 264.1938 | 461.0408 |  |  |  | 270.3421 | 362.3887 | 375.9072 | 380.3105 | 212.6348 | 388.8416 | 161.2556 | 265.0315 | 204.1528 | 227.0471 | 363.7142 | 269.8945 | 440.3533 | 198.14 |  | 208.5403 | 260.6755 | 169.3921 | 206.0365 |  | 49.7559 | 101.9538 | 50.8669 | 104.7632 | 188.3115 | 230.3915 | 328.8955 | 7.8635 | 50.1562 | 10.0526 | 109.8885 | 8.4175 | 42.633 | 49.4512 | 53.8764 | 26.3212 |  |  | 2.2857 | 0.29842 | 0.18387 | -0.85819 | 3.6143 | 2.2718 | 5.8213 | -6.3236 | 0.39019 | 2.8993 | 13.03 | -0.00052569 | -0.00049284 | -0.00052898 | 384.8683 | 520.0135 | 465.7029 | 250.4665 | 108.4315 | 56.6916 | 30.5462 | 116.7673 | 97.2196 | 70.9819 | 53.026 | 33.3438 | 23.7156 | 17.8888 | 151.9182 | 133.6479 | 107.1498 | 67.9371 | 58.595 | 153.3421 | 99.8577 | 184.0659 | 221.5065 | 249.3985 | 291.0795 | 341.6587 | 367.9677 |  |  |  | 438.1591 | 355.1765 | 363.1361 | 390.1918 | 2.7674 | 2.9397 | 781.05 |  |  | 573.9156 |  |  | 338.1042 | 424.6938 | 266.9503 | 206.0355 | 324.7095 | 204.9888 | 837.8127 | 1023.6871 | 748.3916 | 765.9086 | 845.6598 |  | 1045.2927 | 609.2206 | 395.6452 | 996.9801 | 436.7318 | 692.8598 |  | 721.5017 |  |  | 879.2938 | 863.0946 | 853.8873 | [6 empty] | 1026.5647 |  |  | 1042.8278 |  |  | 293.6971 | 433.8083 | 487.1107 | 178.1794 | 367.7023 | 458.5272 | 124.3836 | 395.6049 |  | 355.3101 | 452.3315 | 263.0597 | 440.4543 | 329.7348 | 473.5533 | 183.9657 | 351.6723 |  | 355.4837 | 396.2721 | 453.2151 | 236.2376 | 391.646 | 492.1604 | 256.9704 | 416.8931 | 304.5098 | 456.1553 | 271.1756 | 454.4529 | 0.50826 | 19.096 | 1.6262 | 0.19978 | -40.0781 | 3.1163 | 1271.29 | 0.34 | 2.7108 | 0.73732 | 0.57876 | -1.2504 | 2.973 | 2.3571 | 3.7731 | 176.8732 | 5.4111 | -1.1636 | 2.0342 | 0.28739 | 21.2037 | 15.8474
42810.5864 | 12642 | 106.7383 | 80.7085 | 62.1509 | 46.1588 | 28.0689 | 21.6252 | 17.5192 | 158.7045 | 107.794 | 87.2374 | 64.5741 | 35.4298 | 22.766 | 17.5498 | 166.8284 | 183.8138 | 419.9998 | 258.4156 | 264.3408 | 461.0363 |  |  |  | 270.3885 | 362.4145 | 375.7272 | 380.1604 | 211.7546 | 388.6086 | 161.2894 | 265.068 | 203.6578 | 227.0915 | 363.7697 | 269.5573 | 440.1126 | 197.6877 |  | 208.0741 | 260.4393 | 167.9175 | 205.4359 |  | 49.6626 | 101.7553 | 50.7786 | 104.5623 | 187.6813 | 230.4416 | 329.5218 | 7.7585 | 50.0923 | 9.9115 | 109.8479 | 8.4333 | 42.6352 | 49.4507 | 53.8601 | 26.3299 |  |  | 2.2377 | 0.26688 | 0.1865 | -0.61046 | 3.9889 | 2.7989 | 5.866 | -6.2966 | 0.844 | 2.8986 | 12.8361 | -0.00050105 | -0.00050433 | -0.00052241 | 384.0676 | 520.9284 | 465.9096 | 250.6099 | 108.4344 | 56.6849 | 30.5411 | 116.7766 | 97.225 | 70.9877 | 53.0337 | 33.3526 | 23.7226 | 17.8949 | 147.3172 | 134.6108 | 110.3399 | 68.1857 | 56.9647 | 153.0612 | 99.752 | 184.0859 | 221.5415 | 249.4336 | 291.1049 | 341.654 | 367.9632 |  |  |  | 437.9242 | 354.7296 | 362.4903 | 390.1299 | 3.5022 | 3.7757 | 780.5167 |  |  | 574.7509 |  |  | 338.1469 | 424.7342 | 266.0242 | 206.0791 | 324.7799 | 204.1294 | 837.7941 | 1023.7773 | 748.6807 | 765.6984 | 845.5191 |  | 1043.7604 | 609.0943 | 395.5598 | 996.8262 | 437.1797 | 692.5779 |  | 721.828 |  |  | 879.7393 | 863.1533 | 854.0684 | [6 empty] | 1026.889 |  |  | 1040.88 |  |  | 293.4989 | 434.1535 | 486.1394 | 178.6575 | 367.9087 | 458.4635 | 123.8762 | 395.343 |  | 356.6966 | 451.6723 | 263.2872 | 440.6543 | 329.0346 | 473.5306 | 183.7859 | 351.5068 |  | 356.3155 | 395.7358 | 453.1364 | 236.5746 | 391.5166 | 492.3679 | 256.6921 | 416.8891 | 304.5847 | 456.0317 | 270.9298 | 454.247 | 0.72359 | 19.0958 | 1.6386 | 0.20151 | -40.0741 | 3.1163 | 1258.07 | 0.24 | 2.6817 | 0.69708 | 0.58273 | -1.0543 | 3.1234 | 2.6164 | 3.7877 | 176.0395 | 5.4064 | -1.1105 | 2.5093 | -0.080057 | 21.1939 | 15.8234
42810.5864 | 12643 | 106.7432 | 80.7184 | 62.1508 | 46.164 | 28.0669 | 21.6221 | 17.5142 | 158.7053 | 107.7876 | 87.2326 | 64.5679 | 35.434 | 22.764 | 17.5428 | 166.8473 | 183.8409 | 420.0921 | 258.4311 | 264.4324 | 461.021 |  |  |  | 270.4291 | 362.4398 | 375.6803 | 380.0038 | 213.7561 | 388.6283 | 161.3207 | 265.0904 | 202.638 | 227.1235 | 363.8187 | 268.9254 | 439.9127 | 196.7637 |  | 207.1625 | 260.6417 | 167.4265 | 204.6946 |  | 49.682 | 101.7299 | 50.7139 | 104.2106 | 187.3417 | 229.951 | 329.769 | 7.7359 | 50.0746 | 9.9839 | 109.7722 | 8.4332 | 42.6226 | 49.4297 | 53.8323 | 26.3245 |  |  | 2.5117 | 0.22548 | -0.1138 | -0.79248 | 3.7707 | 2.0616 | 5.3515 | -6.1948 | 0.52913 | 3.5446 | 12.6543 | -0.00055526 | -0.00052898 | -0.00053062 | 382.4579 | 521.9279 | 466.112 | 250.7533 | 108.4363 | 56.6942 | 30.5432 | 116.7779 | 97.2304 | 70.9842 | 53.0366 | 33.3507 | 23.7144 | 17.8917 | 148.8284 | 134.964 | 111.3842 | 69.0112 | 54.9129 | 152.8692 | 99.6925 | 184.1084 | 221.5568 | 249.4707 | 291.121 | 341.6662 | 367.9551 |  |  |  | 437.668 | 353.8461 | 361.2943 | 390.1349 | 4.1651 | 3.6925 | 781.2908 |  |  | 576.2559 |  |  | 338.1936 | 424.7786 | 266.2525 | 206.1156 | 324.8564 | 203.9559 | 837.7094 | 1023.7689 | 748.7092 | 765.2061 | 845.4377 |  | 1042.2171 | 608.6311 | 395.4758 | 996.6476 | 437.2115 | 692.5915 |  | 721.6862 |  |  | 880.0786 | 863.1396 | 854.1257 | [6 empty] | 1027.0323 |  |  | 1038.9712 |  |  | 293.4693 | 434.2925 | 485.8526 | 178.0522 | 367.1717 | 458.3079 | 123.7608 | 395.5232 |  | 357.1783 | 451.0403 | 263.5401 | 440.6465 | 328.7279 | 473.8395 | 183.5623 | 351.1879 |  | 356.6447 | 396.2153 | 453.0707 | 236.4908 | 391.4881 | 492.7396 | 256.8553 | 416.9626 | 305.1935 | 455.8066 | 271.148 | 453.9917 | 0.59397 | 19.0954 | 1.648 | 0.20219 | -40.0495 | 3.1163 | 1248.63 | 0.21 | 2.8412 | 0.64072 | -0.45518 | -1.2012 | 3.0353 | 2.2444 | 3.616 | 175.2009 | 5.4113 | -1.1021 | 2.3166 | -0.2034 | 21.1925 | 15.7953
42810.5864 | 12644 | 106.7398 | 80.7145 | 62.1598 | 46.1675 | 28.072 | 21.6172 | 17.5098 | 158.7123 | 107.7924 | 87.2378 | 64.5754 | 35.4269 | 22.7632 | 17.5408 | 166.8718 | 183.8684 | 420.184 | 258.4593 | 264.4906 | 461.024 |  |  |  | 270.4765 | 362.467 | 375.3379 | 379.7378 | 211.2199 | 388.2853 | 161.357 | 265.1365 | 202.662 | 227.1804 | 363.8886 | 267.8598 | 439.8099 | 195.4585 |  | 207.3455 | 261.6774 | 167.0911 | 202.0141 |  | 49.6193 | 101.3057 | 50.5706 | 103.8362 | 187.6451 | 229.8623 | 329.4517 | 7.6556 | 50.0521 | 9.9511 | 109.6617 | 8.4219 | 42.5982 | 49.4183 | 53.8118 | 26.32 |  |  | 2.4979 | 0.1118 | 0.062304 | -1.2755 | 3.6498 | 2.3908 | 5.5821 | -6.4596 | 0.84594 | 2.7409 | 12.5234 | -0.00052569 | -0.00047148 | -0.00052405 | 381.2234 | 515.3711 | 466.3255 | 250.9028 | 108.4403 | 56.7059 | 30.5506 | 116.7787 | 97.2317 | 70.9898 | 53.0442 | 33.3513 | 23.7259 | 17.8928 | 153.0238 | 135.1166 | 115.7694 | 68.8616 | 57.433 | 152.73 | 99.651 | 184.1248 | 221.5887 | 249.509 | 291.1344 | 341.658 | 367.9507 |  |  |  | 437.5114 | 353.5102 | 360.2235 | 389.9431 | 2.8413 | 2.5403 | 782.0995 |  |  | 576.8019 |  |  | 338.2412 | 424.8264 | 267.3998 | 206.1505 | 324.9243 | 203.9539 | 837.6045 | 1023.578 | 748.9256 | 764.4574 | 845.3306 |  | 1041.6557 | 608.6694 | 395.4555 | 996.3475 | 436.8511 | 692.9493 |  | 721.0299 |  |  | 880.368 | 863.0302 | 853.9392 | [6 empty] | 1027.0597 |  |  | 1038.4593 |  |  | 293.7388 | 434.1939 | 485.3657 | 177.0566 | 366.4991 | 458.3053 | 122.8103 | 395.6091 |  | 356.9326 | 450.5943 | 262.518 | 440.8401 | 329.1261 | 473.3938 | 183.301 | 350.9552 |  | 356.9006 | 396.6461 | 452.9875 | 236.6497 | 390.994 | 492.5803 | 257.1521 | 416.871 | 305.3355 | 455.7654 | 271.0367 | 453.7596 | 0.60803 | 19.093 | 1.6542 | 0.2028 | -40.0556 | 3.1163 | 1248.9 | 0.19 | 2.8327 | 0.45091 | 0.33661 | -1.523 | 2.986 | 2.4167 | 3.6928 | 174.8987 | 5.4083 | -1.1331 | 1.8326 | -0.69573 | 21.2556 | 15.7835
42810.5864 | 12645 | 106.7585 | 80.7342 | 62.1734 | 46.1711 | 28.0769 | 21.6284 | 17.517 | 158.7203 | 107.7949 | 87.2504 | 64.5885 | 35.4302 | 22.7708 | 17.5394 | 166.8892 | 183.8955 | 420.2941 | 258.4727 | 264.3166 | 461.0304 |  |  |  | 270.5284 | 362.5065 | 374.6746 | 379.4494 | 209.086 | 388.1718 | 161.3929 | 265.1676 | 202.2385 | 227.2224 | 363.9426 | 267.0566 | 439.7879 | 193.9345 |  | 207.9528 | 262.1509 | 165.8879 | 199.8442 |  | 49.4807 | 101.0077 | 50.469 | 103.7354 | 187.8198 | 229.4364 | 329.0794 | 7.5721 | 49.9966 | 9.8347 | 109.5328 | 8.4391 | 42.6105 | 49.4185 | 53.8122 | 26.3315 |  |  | 2.0136 | 0.52512 | 0.11553 | -0.89171 | 3.224 | 2.6983 | 5.887 | -6.3768 | 0.58051 | 2.2317 | 12.5593 | -0.00050926 | -0.00051748 | -0.00056512 | 380.7625 | 517.9111 | 466.5381 | 251.0458 | 108.4426 | 56.7109 | 30.5502 | 116.7781 | 97.2332 | 70.9915 | 53.0507 | 33.3545 | 23.7237 | 17.8936 | 150.9226 | 133.6678 | 112.1706 | 67.8753 | 58.3026 | 152.4635 | 99.5199 | 184.1521 | 221.6262 | 249.5447 | 291.1589 | 341.6704 | 367.9468 |  |  |  | 437.5136 | 352.5681 | 358.7172 | 389.201 | 4.3033 | 3.4371 | 782.2232 |  |  | 577.4854 |  |  | 338.2784 | 424.8701 | 267.0788 | 206.1792 | 324.9849 | 203.5241 | 837.5129 | 1023.5948 | 749.8909 | 764.2989 | 845.2473 |  | 1040.6773 | 608.3881 | 395.4576 | 996.0877 | 437.0274 | 693.0879 |  | 720.3893 |  |  | 880.6422 | 862.9864 | 853.9199 | [6 empty] | 1027.3014 |  |  | 1037.3849 |  |  | 294.1814 | 434.0499 | 483.3849 | 176.8475 | 366.2204 | 458.2728 | 121.7902 | 396.2544 |  | 356.2216 | 450.1775 | 261.9223 | 440.8506 | 328.8218 | 472.0472 | 183.5462 | 350.8438 |  | 356.0702 | 397.0467 | 452.9076 | 236.1734 | 390.8271 | 491.685 | 257.6075 | 416.5519 | 305.2408 | 455.3624 | 270.6504 | 453.1858 | 0.98263 | 19.0903 | 1.6589 | 0.2028 | -39.9969 | 3.1163 | 1248.88 | 0.42 | 2.5431 | 0.97684 | 0.45819 | -1.2729 | 2.8052 | 2.5664 | 3.7907 | 174.3701 | 5.4163 | -1.1066 | 2.0318 | -0.31198 | 21.3135 | 15.8044
42810.5864 | 12646 | 106.7568 | 80.7365 | 62.1836 | 46.1744 | 28.0833 | 21.6395 | 17.5241 | 158.73 | 107.7976 | 87.2556 | 64.5945 | 35.4417 | 22.7748 | 17.5518 | 166.9052 | 183.9097 | 420.3944 | 258.4921 | 263.8726 | 461.0178 |  |  |  | 270.5608 | 362.5085 | 374.8369 | 379.4893 | 208.7691 | 388.3688 | 161.4314 | 265.2017 | 201.8891 | 227.2676 | 364.0035 | 266.8125 | 439.7748 | 193.6071 |  | 207.5801 | 262.4921 | 166.0322 | 200.5405 |  | 49.533 | 100.914 | 50.4498 | 103.9549 | 187.9912 | 229.2297 | 328.868 | 7.5152 | 49.9339 | 9.6794 | 109.438 | 8.4433 | 42.608 | 49.408 | 53.7986 | 26.3287 |  |  | 2.1536 | 0.048715 | 0.33501 | -0.57038 | 3.8318 | 2.1424 | 5.5985 | -6.4511 | 0.42346 | 2.8701 | 12.581 | -0.00046984 | -0.00053719 | -0.00054705 | 379.2966 | 526.493 | 466.7567 | 251.1928 | 108.4384 | 56.7235 | 30.5622 | 116.7777 | 97.2296 | 70.9984 | 53.0507 | 33.3624 | 23.7268 | 17.9001 | 149.7618 | 133.5034 | 112.3098 | 70.0956 | 61.2233 | 152.2002 | 99.4347 | 184.1746 | 221.6431 | 249.5804 | 291.1816 | 341.6689 | 367.9294 |  |  |  | 437.5041 | 350.894 | 358.2467 | 387.2784 | 2.9021 | 3.0905 | 782.7883 |  |  | 579.1147 |  |  | 338.3206 | 424.9175 | 267.8711 | 206.2181 | 325.0578 | 203.2663 | 837.4156 | 1023.7451 | 749.7966 | 764.3663 | 845.3173 |  | 1039.0732 | 608.221 | 395.3474 | 995.8922 | 437.0152 | 693.2882 |  | 720.0522 |  |  | 881.1444 | 862.9749 | 854.2051 | [6 empty] | 1027.6593 |  |  | 1035.8485 |  |  | 294.6503 | 434.0025 | 483.337 | 177.1038 | 365.623 | 458.2288 | 121.3488 | 396.2922 |  | 355.0826 | 450.2465 | 262.2569 | 440.885 | 329.1013 | 471.7056 | 182.7808 | 350.8007 |  | 356.581 | 396.455 | 452.8766 | 235.6827 | 390.7262 | 491.6121 | 256.7652 | 416.0221 | 304.7871 | 455.2322 | 270.5781 | 452.6542 | 0.92177 | 19.087 | 1.6612 | 0.20287 | -40.0274 | 3.1162 | 1237.78 | 0.13 | 2.6304 | 0.29749 | 0.78013 | -1.0179 | 3.0576 | 2.2863 | 3.6959 | 173.5 | 5.4104 | -1.1025 | 2.1269 | -0.3379 | 21.2927 | 15.8567
42810.5864 | 12647 | 106.761 | 80.7419 | 62.1872 | 46.1786 | 28.0866 | 21.642 | 17.5242 | 158.7341 | 107.8049 | 87.262 | 64.5996 | 35.4504 | 22.7708 | 17.5524 | 166.928 | 183.9399 | 420.4904 | 258.5205 | 263.5117 | 460.9723 |  |  |  | 270.6179 | 362.5441 | 375.2147 | 379.6003 | 209.142 | 388.4489 | 161.4714 | 265.2376 | 202.7309 | 227.3073 | 364.061 | 266.8208 | 439.7045 | 193.7767 |  | 207.7465 | 262.6641 | 166.5293 | 201.5938 |  | 49.6431 | 101.0416 | 50.4108 | 103.6659 | 187.9069 | 229.247 | 328.6025 | 7.4072 | 49.8791 | 9.7165 | 109.3121 | 8.4516 | 42.6207 | 49.398 | 53.8026 | 26.3286 |  |  | 2.3842 | -0.006485 | 0.19701 | -0.77408 | 3.6656 | 2.2712 | 5.3324 | -6.3663 | 0.63753 | 2.2594 | 12.5404 | -0.00057826 | -0.00055855 | -0.00054212 | 378.0265 | 525.2938 | 466.9773 | 251.3403 | 108.4502 | 56.7417 | 30.5699 | 116.7783 | 97.2336 | 71.0031 | 53.0526 | 33.3672 | 23.7265 | 17.9008 | 145.9457 | 132.622 | 112.808 | 72.0361 | 63.2329 | 151.9045 | 99.3223 | 184.1899 | 221.6666 | 249.6125 | 291.1926 | 341.6583 | 367.923 |  |  |  | 437.4851 | 349.8294 | 356.8969 | 386.8424 | 4.0048 | 3.4315 | 781.7171 |  |  | 579.5096 |  |  | 338.3668 | 424.9641 | 269.2335 | 206.2617 | 325.1253 | 203.9002 | 837.3994 | 1023.7825 | 749.57 | 764.4812 | 845.3261 |  | 1037.7775 | 608.0935 | 395.2609 | 995.7473 | 436.8632 | 693.3641 |  | 720.6444 |  |  | 881.5067 | 862.9952 | 854.4668 | [6 empty] | 1027.5961 |  |  | 1034.835 |  |  | 294.2759 | 433.6844 | 484.3101 | 176.9488 | 365.2462 | 458.0444 | 121.1264 | 396.2814 |  | 353.8597 | 450.2574 | 262.4434 | 441.0923 | 329.8786 | 471.7154 | 182.3176 | 350.6785 |  | 356.5497 | 396.1339 | 452.8251 | 234.9672 | 390.555 | 491.51 | 256.7918 | 415.7856 | 305.0687 | 455.1351 | 269.9749 | 452.3551 | 0.88672 | 19.0647 | 1.6625 | 0.20073 | -40.0552 | 3.1162 | 1240.7 | 0.31 | 2.7678 | -0.10856 | 0.59836 | -1.1861 | 2.9906 | 2.3541 | 3.607 | 172.8007 | 5.4057 | -1.1151 | 2.5129 | -0.40707 | 21.2557 | 15.8668
42810.5864 | 12648 | 106.7625 | 80.7474 | 62.1911 | 46.1709 | 28.0859 | 21.6389 | 17.5206 | 158.7366 | 107.8033 | 87.2611 | 64.5994 | 35.445 | 22.7694 | 17.5537 | 166.9553 | 183.9752 | 420.5754 | 258.542 | 263.114 | 460.962 |  |  |  | 270.6679 | 362.5752 | 375.2114 | 379.528 | 209.8457 | 388.4309 | 161.5018 | 265.2764 | 203.3208 | 227.3551 | 364.1151 | 266.561 | 439.6204 | 193.5406 |  | 206.4638 | 263.1971 | 166.4893 | 202.5207 |  | 49.7823 | 101.0968 | 50.3596 | 103.1215 | 187.8087 | 228.8955 | 328.3069 | 7.3456 | 49.8434 | 9.6821 | 109.188 | 8.4679 | 42.6334 | 49.3825 | 53.8049 | 26.3296 |  |  | 2.4414 | -0.10045 | 0.16942 | -0.28453 | 3.7681 | 2.6536 | 5.5341 | -6.7349 | 0.75798 | 0.80861 | 12.6249 | -0.00055033 | -0.00055362 | -0.00056019 | 376.3189 | 525.0492 | 467.2055 | 251.478 | 108.4512 | 56.7389 | 30.5644 | 116.7779 | 97.2343 | 71.0104 | 53.0569 | 33.3672 | 23.7335 | 17.8936 | 148.5827 | 135.9106 | 115.7762 | 71.7516 | 62.8929 | 151.7505 | 99.3001 | 184.1958 | 221.6883 | 249.6473 | 291.207 | 341.6575 | 367.9128 |  |  |  | 437.428 | 350.285 | 357.7049 | 387.2362 | 2.1658 | 3.4574 | 779.4984 |  |  | 577.3054 |  |  | 338.4065 | 425.0033 | 269.1848 | 206.2981 | 325.1916 | 204.0928 | 837.3716 | 1023.6183 | 749.0364 | 765.3898 | 845.3648 |  | 1037.167 | 607.7159 | 395.2201 | 995.486 | 436.3002 | 693.0815 |  | 721.4832 |  |  | 882.2003 | 863.0326 | 854.6834 | [6 empty] | 1027.1924 |  |  | 1034.3043 |  |  | 293.8137 | 433.2938 | 483.0497 | 176.2151 | 364.8816 | 457.9666 | 120.4668 | 396.1838 |  | 353.0234 | 450.612 | 262.7392 | 441.2495 | 330.2122 | 470.1468 | 183.4835 | 350.6831 |  | 355.3241 | 396.2996 | 452.776 | 234.1288 | 390.2008 | 491.2032 | 256.6606 | 415.7655 | 305.232 | 454.9492 | 269.1051 | 452.2784 | 0.63018 | 19.0317 | 1.662 | 0.20059 | -40.076 | 3.1162 | 1248.01 | 0.26 | 2.8008 | -0.42729 | 0.55491 | -0.71913 | 3.0311 | 2.5437 | 3.6734 | 172.471 | 5.4123 | -1.1691 | 2.2001 | -0.73959 | 21.2207 | 15.8496
42810.5864 | 12649 | 106.766 | 80.7526 | 62.1795 | 46.1773 | 28.0879 | 21.6323 | 17.509 | 158.7386 | 107.798 | 87.2583 | 64.6032 | 35.4475 | 22.7722 | 17.5473 | 166.9715 | 183.9885 | 420.6462 | 258.5523 | 262.739 | 460.8908 |  |  |  | 270.7047 | 362.591 | 375.0123 | 379.475 | 210.1857 | 388.3635 | 161.5287 | 265.3071 | 203.4971 | 227.3973 | 364.1644 | 266.1871 | 439.5471 | 193.3874 |  | 205.3101 | 262.7497 | 168.1656 | 203.8878 |  | 49.861 | 101.2259 | 50.3462 | 103.1416 | 187.6811 | 229.0476 | 328.5674 | 7.4395 | 49.7973 | 9.5414 | 109.0419 | 8.4737 | 42.6445 | 49.3606 | 53.7851 | 26.3258 |  |  | 2.6629 | 0.21365 | 0.3107 | -0.36996 | 3.7477 | 2.561 | 6.1229 | -6.6048 | 0.44837 | 3.4756 | 12.6549 | -0.00049448 | -0.00049612 | -0.00054376 | 374.7437 | 528.5316 | 467.4419 | 251.6007 | 108.4591 | 56.7617 | 30.5717 | 116.7933 | 97.2489 | 71.0142 | 53.0674 | 33.3715 | 23.7363 | 17.8939 | 142.9957 | 135.0879 | 115.0728 | 71.3383 | 63.5995 | 151.3573 | 99.2619 | 184.2396 | 221.7275 | 249.6921 | 291.2415 | 341.6698 | 367.9063 |  |  |  | 437.4761 | 350.304 | 356.747 | 388.5746 | 3.5516 | 3.5952 | 778.418 |  |  | 574.4626 |  |  | 338.4409 | 425.0474 | 269.6321 | 206.3348 | 325.2638 | 204.8497 | 837.3299 | 1023.3907 | 748.6724 | 765.794 | 845.4182 |  | 1036.5452 | 607.5026 | 395.1184 | 995.2864 | 436.066 | 692.5157 |  | 721.8487 |  |  | 882.5714 | 863.0617 | 854.7728 | [6 empty] | 1026.6615 |  |  | 1034.2612 |  |  | 293.8688 | 432.9571 | 481.1839 | 175.9927 | 364.6678 | 457.9423 | 120.3608 | 396.0475 |  | 352.7779 | 451.6476 | 262.4506 | 441.374 | 330.5649 | 468.8407 | 184.6603 | 350.5203 |  | 354.8267 | 396.0305 | 452.7133 | 233.3181 | 389.8943 | 491.0377 | 256.1002 | 415.7491 | 304.8525 | 454.3616 | 268.3394 | 452.2056 | 0.63711 | 19.0199 | 1.6612 | 0.19994 | -40.0978 | 3.1162 | 1272.59 | 0.44 | 2.9249 | 0.62327 | 0.7516 | -0.82016 | 3.0233 | 2.4992 | 3.8644 | 172.1352 | 5.4085 | -1.189 | 2.7704 | -0.66613 | 21.1747 | 15.8177
42810.5864 | 12650 | 106.7664 | 80.7578 | 62.1852 | 46.189 | 28.0941 | 21.6429 | 17.5171 | 158.7474 | 107.8007 | 87.2681 | 64.6092 | 35.4503 | 22.7739 | 17.5478 | 166.9962 | 184.0228 | 420.7283 | 258.5823 | 262.6336 | 460.8422 |  |  |  | 270.7634 | 362.6302 | 375.2102 | 379.4711 | 209.841 | 388.14 | 161.5628 | 265.3295 | 205.6321 | 227.4349 | 364.2273 | 266.1023 | 439.4503 | 193.5776 |  | 205.0278 | 262.1198 | 170.8527 | 204.4423 |  | 49.83 | 101.2385 | 50.3374 | 103.2137 | 187.5329 | 228.9931 | 328.9227 | 7.5158 | 49.7682 | 9.7413 | 108.9755 | 8.4786 | 42.6374 | 49.3418 | 53.7869 | 26.3284 |  |  | 2.8771 | 0.11048 | 0.16942 | -0.62229 | 2.8488 | 1.7836 | 5.5782 | -6.3085 | 0.28296 | 3.5205 | 12.5331 | -0.00049776 | -0.00054212 | -0.00054212 | 380.6797 | 532.6709 | 467.6398 | 251.7593 | 108.4564 | 56.7584 | 30.5728 | 116.7794 | 97.2488 | 71.0047 | 53.0613 | 33.3721 | 23.7289 | 17.8918 | 142.3095 | 133.8166 | 112.1765 | 71.0742 | 62.0605 | 151.1016 | 99.1869 | 184.2574 | 221.7519 | 249.7274 | 291.258 | 341.6689 | 367.9012 |  |  |  | 437.5132 | 350.1996 | 355.8396 | 388.2031 | 4.4153 | 3.2901 | 777.6597 |  |  | 573.7158 |  |  | 338.4776 | 425.0921 | 269.0284 | 206.3771 | 325.3336 | 206.9453 | 837.3178 | 1023.3954 | 748.2993 | 765.9166 | 845.584 |  | 1036.1369 | 607.1127 | 395.0364 | 995.1285 | 436.1393 | 692.0107 |  | 721.6635 |  |  | 882.8818 | 863.1223 | 854.9926 | [6 empty] | 1026.827 |  |  | 1033.7557 |  |  | 293.4657 | 432.5406 | 480.4749 | 176.241 | 364.0387 | 457.7606 | 120.1478 | 395.7182 |  | 352.8765 | 452.1568 | 261.6388 | 441.2014 | 330.7964 | 468.2244 | 184.7695 | 350.3354 |  | 354.8917 | 395.8661 | 452.6038 | 233.4167 | 389.9117 | 490.6134 | 254.6448 | 415.6962 | 304.4904 | 453.5937 | 267.8903 | 451.6495 | 0.6841 | 19.0094 | 1.6605 | 0.20305 | -40.0757 | 3.1162 | 1294.27 | 0.29 | 3.0398 | 0.4482 | 0.55502 | -1.0637 | 2.6358 | 2.0856 | 3.6883 | 171.9113 | 5.4115 | -1.1767 | 2.8138 | -0.35354 | 21.1487 | 15.8321
42810.5865 | 12651 | 106.7734 | 80.7625 | 62.195 | 46.1941 | 28.1009 | 21.643 | 17.5299 | 158.7608 | 107.8079 | 87.2748 | 64.6221 | 35.4563 | 22.781 | 17.5514 | 167.0167 | 184.0502 | 420.8006 | 258.6087 | 262.5862 | 460.7937 |  |  |  | 270.815 | 362.6614 | 375.1381 | 379.3909 | 209.0139 | 388.0656 | 161.6126 | 265.3586 | 206.746 | 227.4761 | 364.2819 | 266.0753 | 439.3572 | 193.8034 |  | 205.2982 | 262.22 | 170.9303 | 204.2864 |  | 49.748 | 101.3044 | 50.3101 | 102.9998 | 187.6856 | 228.9253 | 328.6868 | 7.6678 | 49.7309 | 9.8163 | 108.9596 | 8.4851 | 42.6301 | 49.3294 | 53.7926 | 26.3265 |  |  | 2.4999 | 0.070399 | -0.11709 | -0.46524 | 3.774 | 2.1312 | 5.5985 | -6.2861 | 1.0754 | 3.014 | 12.5856 | -0.00046327 | -0.00053391 | -0.00053555 | 378.4892 | 524.4283 | 467.8503 | 251.9213 | 108.4445 | 56.7676 | 30.5759 | 116.7879 | 97.2464 | 71.0138 | 53.0699 | 33.3704 | 23.7297 | 17.8949 | 146.664 | 136.1586 | 113.9294 | 71.8429 | 62.1588 | 151.0018 | 99.093 | 184.2796 | 221.7858 | 249.7646 | 291.2771 | 341.6679 | 367.8958 |  |  |  | 437.4068 | 349.5448 | 356.4778 | 386.0334 | 2.7619 | 3.2207 | 777.4571 |  |  | 571.2131 |  |  | 338.523 | 425.1404 | 268.5413 | 206.4234 | 325.4022 | 207.0898 | 837.2882 | 1023.2193 | 748.1811 | 766.5989 | 845.7728 |  | 1037.1361 | 607.0356 | 394.8747 | 995.0953 | 435.7188 | 691.5965 |  | 721.8278 |  |  | 882.9629 | 863.1742 | 855.1395 | [6 empty] | 1026.9723 |  |  | 1033.3659 |  |  | 293.2201 | 431.6649 | 479.8532 | 176.885 | 363.2609 | 457.5588 | 119.5578 | 395.1452 |  | 353.113 | 452.4541 | 261.43 | 440.9939 | 330.1107 | 468.5952 | 183.9289 | 350.08 |  | 355.9208 | 394.8995 | 452.5085 | 233.4084 | 389.805 | 490.0192 | 253.1859 | 415.7414 | 304.4913 | 452.9433 | 267.8355 | 451.149 | 0.72108 | 19.0019 | 1.6588 | 0.2034 | -40.0916 | 3.1162 | 1285.53 | 0.3 | 2.8333 | 0.35781 | -0.46145 | -0.91982 | 3.0336 | 2.2796 | 3.6948 | 172.443 | 5.3982 | -1.2214 | 2.3171 | -0.55983 | 21.1428 | 15.8807
42810.5865 | 12652 | 106.7755 | 80.7655 | 62.2046 | 46.1966 | 28.0976 | 21.6408 | 17.5359 | 158.759 | 107.8054 | 87.2827 | 64.6155 | 35.4561 | 22.7798 | 17.5607 | 167.0299 | 184.0749 | 420.8693 | 258.621 | 262.7391 | 460.7597 |  |  |  | 270.8514 | 362.6864 | 374.6985 | 379.1317 | 208.9437 | 387.9303 | 161.6449 | 265.401 | 206.4124 | 227.5228 | 364.3459 | 266.227 | 439.2855 | 194.2446 |  | 204.0424 | 261.6807 | 172.8551 | 206.4106 |  | 49.8453 | 101.1508 | 50.4257 | 103.0205 | 187.4331 | 229.0552 | 328.4008 | 7.8397 | 49.7233 | 9.9164 | 108.9461 | 8.4866 | 42.6087 | 49.3261 | 53.7949 | 26.3295 |  |  | 2.9106 | -0.2897 | -0.03692 | -0.66237 | 3.8239 | 2.308 | 5.8844 | -6.0647 | 1.0594 | 3.8515 | 12.8415 | -0.00053719 | -0.00050762 | -0.00055033 | 379.6141 | 523.4484 | 468.0669 | 252.0668 | 108.4463 | 56.777 | 30.5793 | 116.7917 | 97.2499 | 71.0204 | 53.0788 | 33.3767 | 23.7378 | 17.898 | 146.6085 | 136.9089 | 111.1428 | 72.6319 | 62.2967 | 150.7742 | 98.9927 | 184.3038 | 221.818 | 249.8021 | 291.2984 | 341.6631 | 367.8894 |  |  |  | 437.297 | 348.1796 | 356.2269 | 384.3753 | 2.4995 | 3.1159 | 777.0866 |  |  | 570.7961 |  |  | 338.5657 | 425.1919 | 268.0845 | 206.463 | 325.4721 | 207.5103 | 837.3383 | 1022.7038 | 748.4432 | 767.5563 | 845.8255 |  | 1037.6052 | 606.5663 | 394.7552 | 995.0122 | 435.2605 | 691.308 |  | 721.8977 |  |  | 882.815 | 863.223 | 855.2875 | [6 empty] | 1026.4637 |  |  | 1033.6022 |  |  | 292.973 | 430.8586 | 477.756 | 177.2798 | 363.0333 | 457.3299 | 119.5002 | 394.7672 |  | 352.9787 | 452.4529 | 262.1834 | 440.7705 | 329.156 | 469.2227 | 183.797 | 349.8366 |  | 356.3489 | 393.9056 | 452.4414 | 233.1676 | 389.7949 | 489.7333 | 252.3735 | 415.7377 | 304.3401 | 452.9061 | 267.8341 | 451.1127 | 0.79793 | 18.9994 | 1.6566 | 0.20455 | -40.0789 | 3.1162 | 1283.22 | 0.21 | 3.0569 | -0.72569 | -0.25906 | -1.0973 | 3.054 | 2.3726 | 3.7884 | 172.694 | 5.3998 | -1.2688 | 2.2941 | -0.26253 | 21.0759 | 15.9148
42810.5865 | 12653 | 106.7766 | 80.7741 | 62.2055 | 46.2013 | 28.1009 | 21.6346 | 17.5205 | 158.7705 | 107.8143 | 87.2807 | 64.6299 | 35.4629 | 22.7834 | 17.5505 | 167.0445 | 184.0988 | 420.945 | 258.6427 | 262.9266 | 460.7038 |  |  |  | 270.9032 | 362.7097 | 374.5209 | 379.0565 | 208.7594 | 387.7603 | 161.6854 | 265.4361 | 207.6467 | 227.5727 | 364.4059 | 266.8687 | 439.1368 | 195.3681 |  | 204.5449 | 260.8461 | 173.7406 | 207.3869 |  | 49.8603 | 100.9999 | 50.4218 | 103.1386 | 187.8174 | 229.2296 | 328.2369 | 7.9814 | 49.7122 | 10.071 | 108.9396 | 8.4928 | 42.5883 | 49.3314 | 53.8006 | 26.3351 |  |  | 2.8252 | -0.097821 | 0.1451 | -0.86608 | 3.8778 | 1.9551 | 5.8719 | -6.0055 | 0.49586 | 4.1811 | 12.6169 | -0.00051419 | -0.00051748 | -0.0005569 | 379.2085 | 521.499 | 468.2757 | 252.1927 | 108.4503 | 56.7862 | 30.5866 | 116.7889 | 97.2521 | 71.0269 | 53.0845 | 33.3876 | 23.7421 | 17.9002 | 146.5851 | 136.6529 | 111.0281 | 74.1622 | 61.6806 | 150.5643 | 98.9037 | 184.3185 | 221.8356 | 249.8238 | 291.3096 | 341.6474 | 367.874 |  |  |  | 437.2886 | 349.2253 | 354.5487 | 386.614 | 2.6519 | 2.9869 | 778.2889 |  |  | 571.9038 |  |  | 338.6001 | 425.2278 | 267.605 | 206.4954 | 325.5371 | 208.8456 | 837.3333 | 1022.022 | 748.3143 | 767.866 | 845.8062 |  | 1036.9033 | 606.2785 | 394.6573 | 994.7919 | 435.2109 | 691.2685 |  | 721.46 |  |  | 882.6213 | 863.2387 | 855.3931 | [6 empty] | 1025.71 |  |  | 1034.5199 |  |  | 293.0024 | 430.3133 | 475.928 | 177.9357 | 362.9343 | 457.0964 | 119.1434 | 394.5554 |  | 352.5684 | 452.4787 | 262.5716 | 440.3511 | 328.802 | 469.6886 | 183.3994 | 349.6177 |  | 356.5093 | 393.6293 | 452.3467 | 233.5155 | 389.7076 | 489.8219 | 252.4122 | 415.7082 | 304.565 | 452.8683 | 267.6291 | 450.8955 | 0.59917 | 18.9975 | 1.6543 | 0.2058 | -40.0753 | 3.1162 | 1269.58 | 0.35 | 3.0113 | -0.42161 | 0.51348 | -1.2545 | 3.0759 | 2.1841 | 3.7851 | 172.3169 | 5.3985 | -1.2681 | 2.2697 | -0.26071 | 21.0325 | 15.8517
42810.5865 | 12654 | 106.783 | 80.78 | 62.2129 | 46.2089 | 28.1048 | 21.6513 | 17.5255 | 158.7811 | 107.8154 | 87.291 | 64.633 | 35.4731 | 22.787 | 17.5582 | 167.0684 | 184.1331 | 421.0211 | 258.6713 | 262.8727 | 460.639 |  |  |  | 270.9575 | 362.7356 | 374.3138 | 378.9704 | 206.3219 | 387.4557 | 161.718 | 265.4667 | 208.4683 | 227.6107 | 364.4549 | 267.1877 | 438.9595 | 195.7459 |  | 205.0058 | 260.5813 | 174.8251 | 207.0179 |  | 49.7897 | 100.901 | 50.3431 | 102.8622 | 187.9032 | 229.1988 | 327.9026 | 8.1519 | 49.7183 | 10.3535 | 108.8964 | 8.4885 | 42.5601 | 49.3291 | 53.8018 | 26.3321 |  |  | 2.3317 | -0.12937 | -0.16308 | -1.0856 | 3.8673 | 2.0425 | 5.8752 | -6.045 | 0.77608 | 3.6518 | 12.5915 | -0.00057333 | -0.00048955 | -0.00055033 | 376.3348 | 519.7106 | 468.5009 | 252.3416 | 108.454 | 56.7928 | 30.5879 | 116.7937 | 97.2493 | 71.03 | 53.0844 | 33.3885 | 23.7394 | 17.8952 | 144.3207 | 135.0851 | 110.9148 | 75.1439 | 60.9491 | 150.36 | 98.793 | 184.3466 | 221.8662 | 249.8735 | 291.3284 | 341.6575 | 367.8649 |  |  |  | 437.1943 | 349.3927 | 352.9579 | 386.2532 | 2.0684 | 2.6476 | 778.4643 |  |  | 573.6694 |  |  | 338.6327 | 425.262 | 266.9434 | 206.5267 | 325.6067 | 209.2901 | 837.2663 | 1021.3428 | 748.0647 | 768.0304 | 845.7214 |  | 1036.3687 | 605.9515 | 394.4752 | 994.4959 | 434.9445 | 691.2629 |  | 721.3817 |  |  | 882.5649 | 863.1497 | 855.2994 | [6 empty] | 1024.8844 |  |  | 1035.3375 |  |  | 292.7981 | 429.7798 | 475.8054 | 177.87 | 362.5276 | 456.9842 | 119.329 | 394.5538 |  | 352.27 | 452.3302 | 262.6132 | 440.1008 | 327.8625 | 469.0948 | 183.5294 | 349.6258 |  | 356.5443 | 393.4353 | 452.239 | 233.9311 | 389.5094 | 490.0866 | 253.027 | 415.5559 | 304.6476 | 452.9616 | 267.5858 | 450.7161 | 0.75402 | 19.0037 | 1.6498 | 0.20578 | -40.0285 | 3.1162 | 1244.57 | 0.18 | 2.7351 | -0.48478 | -0.5443 | -1.4043 | 3.0717 | 2.2323 | 3.786 | 172.032 | 5.3902 | -1.2887 | 2.4951 | -0.26171 | 21.0232 | 15.8514
42810.5865 | 12655 | 106.7824 | 80.7727 | 62.2114 | 46.2113 | 28.1016 | 21.6435 | 17.5218 | 158.778 | 107.8097 | 87.2867 | 64.6355 | 35.4772 | 22.7872 | 17.5537 | 167.0915 | 184.1536 | 421.0878 | 258.6823 | 262.8225 | 460.5645 |  |  |  | 270.9992 | 362.7568 | 374.1768 | 378.8642 | 205.6634 | 387.3846 | 161.7616 | 265.5072 | 208.3619 | 227.6596 | 364.515 | 266.7953 | 438.7625 | 195.1549 |  | 204.6843 | 259.9437 | 175.158 | 207.5585 |  | 49.8842 | 100.8834 | 50.216 | 102.6396 | 187.7562 | 228.7978 | 327.1666 | 8.5024 | 49.6966 | 10.6329 | 108.8724 | 8.4836 | 42.5514 | 49.3113 | 53.7895 | 26.3316 |  |  | 2.5249 | 0.048715 | -0.040864 | -0.73925 | 3.7293 | 2.2252 | 5.8016 | -6.4268 | 0.82473 | 3.4361 | 12.583 | -0.00052569 | -0.00055855 | -0.00053883 | 379.2235 | 516.2246 | 468.7355 | 252.4816 | 108.4526 | 56.7999 | 30.5982 | 116.796 | 97.253 | 71.0341 | 53.0776 | 33.3863 | 23.736 | 17.8902 | 144.7594 | 135.3155 | 109.2173 | 75.252 | 61.8677 | 150.131 | 98.6657 | 184.3675 | 221.8838 | 249.9034 | 291.3392 | 341.6518 | 367.85 |  |  |  | 436.9264 | 349.5705 | 352.4146 | 384.7967 | 2.0984 | 3.2423 | 777.0368 |  |  | 573.0538 |  |  | 338.6853 | 425.309 | 267.2327 | 206.569 | 325.6819 | 209.3244 | 837.2875 | 1020.8032 | 747.9482 | 768.1899 | 845.7255 |  | 1035.763 | 605.6129 | 394.3231 | 994.133 | 434.6615 | 691.094 |  | 721.2894 |  |  | 881.9385 | 863.0504 | 854.9217 | [6 empty] | 1024.2816 |  |  | 1036.2305 |  |  | 292.3896 | 429.1196 | 474.7653 | 177.4936 | 362.4812 | 456.8287 | 120.6149 | 394.6878 |  | 351.6181 | 451.7721 | 262.0012 | 439.73 | 327.1124 | 468.4196 | 183.5571 | 349.6493 |  | 355.5335 | 392.7596 | 452.1663 | 234.2624 | 389.2446 | 490.3221 | 253.4158 | 415.2812 | 304.4496 | 452.8371 | 267.4735 | 450.5961 | 0.64674 | 19.0016 | 1.6421 | 0.20597 | -40.058 | 3.1162 | 1260.79 | 0.17 | 2.846 | 0.29748 | -0.27245 | -1.1588 | 3.0152 | 2.3291 | 3.7607 | 171.7068 | 5.3851 | -1.3093 | 2.417 | -0.08874 | 20.9866 | 15.8627
42810.5865 | 12656 | 106.788 | 80.7775 | 62.2169 | 46.2205 | 28.1019 | 21.6457 | 17.5223 | 158.7884 | 107.8164 | 87.2938 | 64.6391 | 35.4836 | 22.792 | 17.5587 | 167.1168 | 184.1791 | 421.1671 | 258.6992 | 262.7854 | 460.5095 |  |  |  | 271.0423 | 362.7875 | 373.924 | 378.6766 | 205.2963 | 387.3736 | 161.7997 | 265.5332 | 207.8223 | 227.7001 | 364.5641 | 266.5887 | 438.5718 | 195.1754 |  | 204.8078 | 259.9269 | 175.7801 | 208.3677 |  | 49.987 | 100.8104 | 50.102 | 102.7164 | 188.049 | 228.528 | 326.9029 | 8.777 | 49.6954 | 10.7707 | 108.8762 | 8.4803 | 42.5592 | 49.2722 | 53.7867 | 26.3342 |  |  | 2.3764 | -0.21019 | 0.024192 | -0.87593 | 3.8357 | 2.4782 | 6.0309 | -6.4708 | 0.1413 | 3.5087 | 12.8375 | -0.00050433 | -0.00049941 | -0.00054048 | 378.6749 | 514.5664 | 468.9757 | 252.6511 | 108.4554 | 56.8167 | 30.6037 | 116.8039 | 97.2578 | 71.0452 | 53.1028 | 33.3978 | 23.7472 | 17.9029 | 139.7726 | 132.1682 | 106.9303 | 77.8118 | 64.0625 | 149.7134 | 98.5289 | 184.3879 | 221.9135 | 249.9406 | 291.3553 | 341.6475 | 367.8481 |  |  |  | 436.7427 | 350.5376 | 353.4263 | 385.8954 | 2.9475 | 2.5379 | 776.5406 |  |  | 570.6301 |  |  | 338.7217 | 425.3594 | 266.5779 | 206.6117 | 325.7509 | 209.1278 | 837.2184 | 1020.1698 | 747.9007 | 767.8161 | 845.7087 |  | 1034.5925 | 605.3409 | 394.1139 | 993.8156 | 434.6629 | 690.997 |  | 721.2923 |  |  | 881.3208 | 862.9616 | 854.6368 | [6 empty] | 1023.6592 |  |  | 1036.4869 |  |  | 292.4922 | 428.3307 | 473.1943 | 177.668 | 363.0772 | 456.6379 | 121.1653 | 394.7516 |  | 351.4289 | 451.3797 | 261.4564 | 439.3088 | 326.7003 | 468.7417 | 183.5945 | 349.5914 |  | 355.6503 | 391.9639 | 452.0947 | 234.4261 | 389.0331 | 490.3278 | 253.7707 | 415.0138 | 304.3113 | 452.6056 | 267.4281 | 450.439 | 0.69816 | 18.9946 | 1.6327 | 0.20637 | -40.1363 | 3.1162 | 1243.11 | 0.3 | 2.761 | -0.61785 | 0.20961 | -1.2613 | 3.0571 | 2.4572 | 3.8333 | 171.0802 | 5.3728 | -1.3003 | 2.9175 | 0.14858 | 20.9433 | 15.8121
42810.5865 | 12657 | 106.7918 | 80.7837 | 62.222 | 46.2254 | 28.105 | 21.6509 | 17.5225 | 158.7997 | 107.8265 | 87.3022 | 64.6419 | 35.4775 | 22.7898 | 17.5596 | 167.135 | 184.2073 | 421.2551 | 258.7223 | 262.7429 | 460.4535 |  |  |  | 271.0863 | 362.8101 | 373.438 | 378.5615 | 205.4941 | 387.1929 | 161.8327 | 265.5711 | 207.5376 | 227.7372 | 364.6098 | 266.6507 | 438.3503 | 195.3014 |  | 206.0536 | 260.252 | 176.6349 | 207.5574 |  | 49.7881 | 100.6955 | 49.9572 | 102.8904 | 188.3514 | 228.2842 | 326.9638 | 8.7439 | 49.6983 | 10.994 | 108.8894 | 8.4781 | 42.5707 | 49.2574 | 53.7833 | 26.3435 |  |  | 2.2752 | -0.10045 | 0.24958 | -0.87725 | 3.5683 | 2.9592 | 5.5111 | -6.2966 | 0.86443 | 2.5239 | 12.6084 | -0.00056183 | -0.00055855 | -0.00054212 | 373.8784 | 510.7125 | 469.1926 | 252.7714 | 108.4509 | 56.8186 | 30.5973 | 116.7936 | 97.2581 | 71.0319 | 53.1002 | 33.3968 | 23.7449 | 17.9002 | 137.2629 | 129.2582 | 104.2914 | 76.4167 | 65.9608 | 149.3236 | 98.3785 | 184.4152 | 221.9449 | 249.9798 | 291.3801 | 341.6469 | 367.8355 |  |  |  | 436.639 | 351.8449 | 355.0421 | 385.9064 | 2.6312 | 2.3936 | 775.5776 |  |  | 570.0549 |  |  | 338.7571 | 425.4056 | 266.3412 | 206.6469 | 325.81 | 208.5823 | 837.2495 | 1019.7059 | 747.8448 | 768.1558 | 845.9909 |  | 1035.1641 | 604.7751 | 393.9544 | 993.577 | 434.8666 | 690.5802 |  | 721.3339 |  |  | 881.3678 | 862.9253 | 854.3459 | [6 empty] | 1023.5196 |  |  | 1035.9395 |  |  | 293.1091 | 428.1743 | 472.9025 | 178.3461 | 363.168 | 456.4109 | 120.8531 | 394.7215 |  | 352.2488 | 451.1465 | 261.1051 | 438.9631 | 326.1933 | 469.0921 | 183.1891 | 349.3973 |  | 355.5681 | 391.1253 | 452.0153 | 234.5703 | 388.6099 | 490.3206 | 253.7675 | 414.7513 | 304.5158 | 452.3866 | 267.7205 | 450.5002 | 0.66696 | 18.9995 | 1.6265 | 0.20702 | -40.0907 | 3.1162 | 1249.83 | 0.31 | 2.7012 | -0.42706 | 0.67316 | -1.262 | 2.9478 | 2.6845 | 3.6635 | 171.3783 | 5.3733 | -1.2716 | 3.1463 | 0.42333 | 20.9415 | 15.8005
42810.5865 | 12658 | 106.808 | 80.7932 | 62.2331 | 46.2286 | 28.1029 | 21.6543 | 17.5333 | 158.8127 | 107.8367 | 87.3107 | 64.6535 | 35.4964 | 22.8022 | 17.5606 | 167.1541 | 184.2285 | 421.3384 | 258.7332 | 262.5251 | 460.3969 |  |  |  | 271.1356 | 362.831 | 373.5471 | 378.5816 | 206.502 | 387.1699 | 161.8721 | 265.6056 | 206.8785 | 227.7773 | 364.6631 | 266.2633 | 438.1277 | 194.5597 |  | 206.5675 | 260.6485 | 177.9934 | 205.6015 |  | 49.5862 | 100.6313 | 49.8905 | 103.3935 | 188.5084 | 228.0761 | 327.0294 | 8.5756 | 49.7061 | 11.2221 | 108.9089 | 8.4723 | 42.5752 | 49.2437 | 53.7743 | 26.3396 |  |  | 2.2121 | -0.056425 | 0.053104 | -0.83519 | 3.8325 | 2.7548 | 5.6938 | -6.4235 | 0.83504 | 1.7452 | 12.5724 | -0.00055198 | -0.00048298 | -0.00054705 | 371.6923 | 508.8522 | 469.2332 | 252.9154 | 108.4495 | 56.8206 | 30.5957 | 116.7925 | 97.2595 | 71.0334 | 53.1009 | 33.3928 | 23.74 | 17.893 | 133.8803 | 127.0959 | 102.9101 | 75.8442 | 64.9294 | 148.8859 | 98.2231 | 184.436 | 221.9723 | 250.0152 | 291.3996 | 341.6453 | 367.8334 |  |  |  | 436.439 | 352.1392 | 356.2789 | 387.452 | 3.8786 | 3.0037 | 775.7411 |  |  | 568.9597 |  |  | 338.7959 | 425.4425 | 266.8859 | 206.6835 | 325.8803 | 208.8589 | 837.3744 | 1019.3351 | 748.8831 | 767.7782 | 846.2089 |  | 1035.6741 | 604.5106 | 393.8663 | 993.3145 | 434.9715 | 690.1882 |  | 721.1132 |  |  | 880.6419 | 862.9733 | 854.4534 | [6 empty] | 1023.3261 |  |  | 1035.5101 |  |  | 293.3942 | 428.2631 | 473.4654 | 178.4061 | 362.515 | 456.1025 | 120.2082 | 394.294 |  | 353.0192 | 450.334 | 261.1612 | 438.7318 | 326.2713 | 468.96 | 182.6941 | 349.4035 |  | 354.6791 | 391.6083 | 451.9116 | 234.5869 | 388.1604 | 490.2308 | 252.7697 | 414.5524 | 304.855 | 452.0827 | 268.046 | 450.4772 | 0.65752 | 19 | 1.6211 | 0.20816 | -40.1644 | 3.1162 | 1278.18 | 0.34 | 2.6634 | -0.32005 | 0.31048 | -1.2313 | 3.0544 | 2.5896 | 3.7229 | 171.6456 | 5.3723 | -1.253 | 3.4661 | 0.55773 | 20.9715 | 15.7358
42810.5866 | 12659 | 106.7906 | 80.779 | 62.2314 | 46.2166 | 28.0996 | 21.64 | 17.5147 | 158.7965 | 107.8134 | 87.2984 | 64.6431 | 35.487 | 22.7892 | 17.5557 | 167.1896 | 184.2577 | 421.4215 | 258.7592 | 262.4307 | 460.3565 |  |  |  | 271.1871 | 362.857 | 373.1558 | 378.2487 | 206.9575 | 387.2598 | 161.91 | 265.6401 | 207.3485 | 227.8215 | 364.7116 | 265.5363 | 437.8883 | 193.2508 |  | 207.1067 | 261.4374 | 177.4105 | 204.9854 |  | 49.2885 | 100.5911 | 49.8787 | 103.1673 | 188.3252 | 228.017 | 327.1836 | 8.3469 | 49.7121 | 11.5378 | 108.9343 | 8.4656 | 42.5661 | 49.2384 | 53.7511 | 26.3306 |  |  | 2.3008 | 0.20905 | 0.12473 | -0.22145 | 3.8108 | 3.065 | 6.1144 | -6.1646 | 0.54003 | 3.929 | 12.6406 | -0.00057662 | -0.00051583 | -0.00057169 | 371.3642 | 509.1111 | 469.0368 | 253.0918 | 108.4475 | 56.8281 | 30.6077 | 116.8018 | 97.2629 | 71.0436 | 53.1073 | 33.4034 | 23.7396 | 17.8969 | 135.2478 | 128.4583 | 106.7894 | 77.4831 | 65.5034 | 148.6652 | 98.1572 | 184.457 | 221.9953 | 250.043 | 291.4161 | 341.6428 | 367.8132 |  |  |  | 436.2923 | 351.7806 | 355.8091 | 386.535 | 3.7352 | 3.6219 | 776.5993 |  |  | 569.5746 |  |  | 338.8409 | 425.4893 | 267.0314 | 206.7342 | 325.9518 | 208.2836 | 837.3904 | 1019.0889 | 749.6809 | 766.8777 | 846.1553 |  | 1034.7494 | 604.5038 | 393.6893 | 993.1129 | 434.9173 | 689.8739 |  | 720.7158 |  |  | 879.182 | 863.0134 | 855.052 | [6 empty] | 1023.4945 |  |  | 1034.9 |  |  | 292.9226 | 426.9741 | 473.6755 | 178.0921 | 362.1139 | 456.0017 | 119.723 | 393.4854 |  | 352.475 | 449.3108 | 261.065 | 438.5815 | 325.6104 | 468.642 | 182.3117 | 349.5786 |  | 353.1407 | 392.5 | 451.7755 | 234.1354 | 387.895 | 490.0805 | 251.8809 | 414.2733 | 304.5409 | 451.1984 | 267.7226 | 450.2581 | 0.85629 | 19.0018 | 1.6158 | 0.20811 | -40.1115 | 3.1162 | 1291.11 | 0.38 | 2.7165 | 0.616 | 0.47582 | -0.634 | 3.0455 | 2.7313 | 3.8577 | 171.1517 | 5.3557 | -1.2533 | 3.2859 | 0.11862 | 20.9624 | 15.7453
42810.5866 | 12660 | 106.7951 | 80.7822 | 62.2363 | 46.2202 | 28.0967 | 21.639 | 17.5221 | 158.8104 | 107.8209 | 87.3067 | 64.6482 | 35.4881 | 22.7895 | 17.5539 | 167.2019 | 184.2856 | 421.5122 | 258.7705 | 262.5946 | 460.2665 |  |  |  | 271.2327 | 362.8889 | 373.5462 | 378.2611 | 208.5229 | 387.2933 | 161.944 | 265.663 | 206.6941 | 227.8728 | 364.7671 | 265.3582 | 437.6517 | 192.8402 |  | 207.221 | 261.3986 | 177.0875 | 205.0221 |  | 49.071 | 100.4637 | 49.7991 | 102.6797 | 187.6665 | 227.5667 | 326.657 | 8.2828 | 49.6895 | 11.5517 | 108.9699 | 8.466 | 42.563 | 49.2441 | 53.7645 | 26.335 |  |  | 2.149 | 0.18474 | 0.1175 | -0.68669 | 3.7766 | 2.902 | 5.7608 | -6.0529 | 0.40868 | 3.3608 | 12.7399 | -0.0005454 | -0.00051748 | -0.00053555 | 368.5654 | 507.0919 | 469.006 | 253.2513 | 108.4396 | 56.8346 | 30.6022 | 116.7989 | 97.2614 | 71.0475 | 53.1053 | 33.3999 | 23.7371 | 17.8919 | 139.7204 | 131.3978 | 109.5828 | 78.1099 | 64.8467 | 148.5807 | 98.1109 | 184.4782 | 222.0235 | 250.0836 | 291.4361 | 341.6449 | 367.795 |  |  |  | 436.1246 | 350.8093 | 354.1567 | 385.2716 | 4.5034 | 3.439 | 778.4441 |  |  | 571.2125 |  |  | 338.8772 | 425.5311 | 266.9353 | 206.7674 | 326.0194 | 208.7483 | 837.3172 | 1018.8836 | 749.7954 | 766.2366 | 846.1348 |  | 1036.0076 | 604.16 | 393.4391 | 993.0738 | 434.7705 | 689.7639 |  | 720.3337 |  |  | 879.4694 | 862.9876 | 855.0328 | [6 empty] | 1023.458 |  |  | 1034.6204 |  |  | 292.6971 | 426.0739 | 471.6845 | 178.2345 | 361.6912 | 455.8846 | 118.887 | 393.4078 |  | 351.7305 | 447.786 | 260.5481 | 438.4166 | 325.2867 | 468.2612 | 182.1638 | 349.5708 |  | 351.6987 | 392.7094 | 451.5978 | 234.1091 | 387.5642 | 489.8196 | 251.7966 | 413.9517 | 304.1584 | 449.9875 | 267.4902 | 449.9498 | 0.74265 | 18.9983 | 1.6094 | 0.2074 | -40.0184 | 3.1162 | 1307.6 | 0.31 | 2.6254 | 0.57897 | 0.46175 | -1.1162 | 3.0305 | 2.6565 | 3.7429 | 171.8266 | 5.3414 | -1.2681 | 2.7781 | -0.19745 | 20.9355 | 15.7622
42810.5866 | 12661 | 106.8045 | 80.792 | 62.2349 | 46.2229 | 28.1047 | 21.6485 | 17.5267 | 158.8126 | 107.8291 | 87.3107 | 64.6535 | 35.4894 | 22.7956 | 17.558 | 167.2231 | 184.3168 | 421.6026 | 258.8056 | 262.9627 | 460.261 |  |  |  | 271.2805 | 362.921 | 373.6664 | 378.3637 | 210.865 | 387.2673 | 161.9894 | 265.6971 | 206.3388 | 227.9089 | 364.8139 | 265.6981 | 437.4798 | 193.1775 |  | 207.9418 | 261.2619 | 175.5812 | 205.423 |  | 49.0173 | 100.4981 | 49.7516 | 102.3648 | 187.0806 | 226.9939 | 326.2505 | 8.2593 | 49.6589 | 11.2 | 108.9844 | 8.4615 | 42.5241 | 49.227 | 53.7759 | 26.3352 |  |  | 2.4973 | -0.20691 | 0.009736 | -0.63806 | 3.8765 | 2.8948 | 6.3463 | -6.0115 | -0.067511 | 2.8764 | 12.6477 | -0.00053883 | -0.00055362 | -0.00055362 | 366.184 | 505.9279 | 469.0945 | 253.4226 | 108.441 | 56.8479 | 30.6188 | 116.8046 | 97.2637 | 71.0537 | 53.1087 | 33.4106 | 23.7429 | 17.9019 | 145.2383 | 135.6679 | 112.1873 | 79.2574 | 64.4947 | 148.502 | 98.0697 | 184.4964 | 222.048 | 250.1166 | 291.457 | 341.6368 | 367.7753 |  |  |  | 435.838 | 350.1174 | 353.4354 | 385.1718 | 4.1163 | 4.0516 | 777.8062 |  |  | 569.5893 |  |  | 338.9224 | 425.5857 | 267.0205 | 206.8099 | 326.0932 | 207.6828 | 837.2287 | 1018.4522 | 749.0753 | 765.8946 | 846.0718 |  | 1037.9067 | 603.7703 | 393.2658 | 993.1821 | 434.56 | 690.2896 |  | 720.0707 |  |  | 879.5246 | 862.8588 | 854.6953 | [6 empty] | 1023.4743 |  |  | 1035.0823 |  |  | 292.921 | 425.638 | 471.9943 | 178.1646 | 361.2604 | 455.5772 | 118.4575 | 393.7267 |  | 351.0718 | 446.8885 | 259.6112 | 438.2041 | 324.8357 | 467.0603 | 182.1774 | 349.4 |  | 351.7115 | 393.0333 | 451.4628 | 234.3214 | 387.5526 | 489.4157 | 251.7031 | 413.3707 | 304.4881 | 449.4393 | 267.2357 | 449.8712 | 0.58068 | 18.995 | 1.5995 | 0.20589 | -40.051 | 3.1162 | 1341.34 | 0.31 | 2.8301 | -0.61275 | 0.13292 | -1.076 | 3.0686 | 2.6517 | 3.9262 | 172.8496 | 5.3358 | -1.2939 | 2.1549 | -0.49188 | 20.9056 | 15.7338
42810.5866 | 12662 | 106.8119 | 80.8084 | 62.2489 | 46.2367 | 28.1112 | 21.6505 | 17.5321 | 158.8248 | 107.8344 | 87.3219 | 64.6676 | 35.4995 | 22.8014 | 17.5589 | 167.2469 | 184.3451 | 421.7008 | 258.8287 | 263.1338 | 460.2549 |  |  |  | 271.3347 | 362.9526 | 374.128 | 378.5459 | 212.0188 | 387.2692 | 162.0396 | 265.7362 | 204.9288 | 227.9551 | 364.8775 | 265.5635 | 437.327 | 192.9887 |  | 208.2173 | 260.3421 | 175.3155 | 205.4105 |  | 48.8966 | 100.4505 | 49.8017 | 102.6639 | 186.4292 | 226.3845 | 325.8271 | 8.0049 | 49.6098 | 10.9586 | 109.0148 | 8.4646 | 42.484 | 49.2082 | 53.7821 | 26.3451 |  |  | 2.2922 | 0.090111 | -0.10592 | -0.31016 | 3.6445 | 2.3783 | 6.2616 | -6.388 | 0.60036 | 3.5945 | 12.575 | -0.00051748 | -0.00050433 | -0.00053062 | 367.1694 | 510.6231 | 469.2338 | 253.5513 | 108.4356 | 56.8538 | 30.6113 | 116.8017 | 97.2667 | 71.0533 | 53.1188 | 33.4115 | 23.7439 | 17.8986 | 146.8325 | 136.644 | 113.9688 | 80.5682 | 63.8688 | 148.4072 | 98.0442 | 184.5182 | 222.0773 | 250.1538 | 291.4727 | 341.6341 | 367.7675 |  |  |  | 435.5592 | 351.0881 | 353.4522 | 385.8295 | 4.6209 | 3.6852 | 778.0445 |  |  | 569.7932 |  |  | 338.9581 | 425.6265 | 268.1835 | 206.854 | 326.1647 | 206.3899 | 837.1207 | 1017.8305 | 748.788 | 765.1175 | 845.9168 |  | 1039.6389 | 603.4944 | 393.1238 | 993.1708 | 434.3726 | 690.5646 |  | 719.4851 |  |  | 879.593 | 862.6223 | 854.1991 | [6 empty] | 1022.729 |  |  | 1036.3926 |  |  | 293.2194 | 425.9875 | 471.9227 | 178.3308 | 360.7471 | 455.2723 | 118.5051 | 393.7049 |  | 351.1453 | 446.3196 | 259.0709 | 438.0067 | 324.0026 | 466.7021 | 181.8082 | 349.3402 |  | 352.2703 | 392.1905 | 451.3799 | 233.3574 | 387.0955 | 489.0739 | 252.0167 | 412.9722 | 303.9791 | 449.3033 | 266.9987 | 449.4222 | 0.81122 | 19.0016 | 1.5852 | 0.20459 | -40.1061 | 3.1163 | 1361.22 | 0.28 | 2.7115 | 0.40435 | -0.43838 | -0.75017 | 2.9735 | 2.4021 | 3.8975 | 173.7891 | 5.33 | -1.3138 | 1.9656 | -0.69296 | 20.8893 | 15.6853
42810.5866 | 12663 | 106.8118 | 80.8156 | 62.2462 | 46.2327 | 28.1138 | 21.6497 | 17.5254 | 158.8311 | 107.8281 | 87.3192 | 64.6658 | 35.4972 | 22.7995 | 17.5594 | 167.2641 | 184.3734 | 421.793 | 258.8376 | 263.1187 | 460.2303 |  |  |  | 271.377 | 362.9804 | 373.9978 | 378.2096 | 209.821 | 387.102 | 162.0814 | 265.7728 | 204.2972 | 228.0053 | 364.9362 | 265.3531 | 437.1626 | 192.702 |  | 207.4778 | 259.3815 | 174.4621 | 204.868 |  | 48.7398 | 100.3008 | 49.8154 | 102.3352 | 185.9048 | 226.1104 | 325.1615 | 7.7583 | 49.6052 | 10.9861 | 109.0497 | 8.4737 | 42.4529 | 49.2053 | 53.7754 | 26.3448 |  |  | 2.2732 | -0.37315 | 0.007764 | -0.83388 | 3.0774 | 2.3928 | 5.6912 | -6.1771 | 0.469 | 3.0755 | 12.2118 | -0.00056348 | -0.00050762 | -0.00054048 | 366.6499 | 507.576 | 469.4255 | 253.7672 | 108.4338 | 56.8537 | 30.6212 | 116.7987 | 97.2679 | 71.0541 | 53.1203 | 33.4038 | 23.7469 | 17.9006 | 149.9597 | 137.1178 | 114.9602 | 81.8529 | 63.7877 | 148.3615 | 97.9888 | 184.5472 | 222.1062 | 250.1871 | 291.498 | 341.6236 | 367.7557 |  |  |  | 435.3116 | 352.493 | 355.1096 | 387.3186 | 3.5662 | 3.3453 | 777.89 |  |  | 570.0322 |  |  | 339.0058 | 425.6783 | 268.545 | 206.8892 | 326.2358 | 205.6465 | 837.0702 | 1017.435 | 748.4441 | 765.4302 | 845.8402 |  | 1040.746 | 603.2676 | 392.9127 | 993.0598 | 434.3171 | 690.3765 |  | 719.6476 |  |  | 879.4842 | 862.3939 | 853.6202 | [6 empty] | 1022.3811 |  |  | 1037.687 |  |  | 292.9303 | 425.4752 | 471.269 | 178.0329 | 360.0739 | 454.8983 | 118.1738 | 393.0186 |  | 350.1555 | 446.1054 | 259.103 | 437.8989 | 323.0577 | 467.1034 | 181.7849 | 349.0807 |  | 352.4017 | 390.7433 | 451.2115 | 232.997 | 386.5533 | 488.8912 | 252.6296 | 412.8752 | 303.9676 | 449.0944 | 266.9184 | 449.1243 | 0.81257 | 19.0121 | 1.5707 | 0.20457 | -40.1041 | 3.1162 | 1376.3 | 0.24 | 2.6998 | -0.82267 | 0.11867 | -1.2298 | 2.7317 | 2.4087 | 3.7148 | 174.3908 | 5.3163 | -1.3167 | 1.6123 | -0.80993 | 20.8864 | 15.6171
42810.5866 | 12664 | 106.8183 | 80.818 | 62.2514 | 46.2451 | 28.1249 | 21.6583 | 17.5303 | 158.8413 | 107.8299 | 87.3315 | 64.6775 | 35.5127 | 22.8081 | 17.5576 | 167.2818 | 184.3936 | 421.8822 | 258.8495 | 263.0881 | 460.2017 |  |  |  | 271.4212 | 362.9972 | 373.2715 | 377.8759 | 208.1963 | 386.8444 | 162.1108 | 265.8006 | 204.2637 | 228.0379 | 364.986 | 265.3609 | 436.9793 | 193.0146 |  | 207.009 | 259.2383 | 172.833 | 204.9352 |  | 48.8215 | 100.2862 | 49.8567 | 102.2377 | 185.594 | 226.0938 | 325.4443 | 7.599 | 49.5846 | 10.9339 | 109.1032 | 8.4609 | 42.4076 | 49.1935 | 53.7709 | 26.3464 |  |  | 2.0044 | 0.073683 | 0.01368 | -0.89236 | 3.6018 | 2.3224 | 5.4822 | -5.6067 | 0.78873 | 2.667 | 12.585 | -0.00053719 | -0.00047148 | -0.00054705 | 367.3819 | 498.8715 | 469.6186 | 253.9073 | 108.43 | 56.8684 | 30.6284 | 116.8036 | 97.2739 | 71.0587 | 53.1299 | 33.4159 | 23.7483 | 17.9011 | 153.698 | 138.3339 | 115.2676 | 84.7573 | 64.8765 | 148.4411 | 97.9546 | 184.5584 | 222.1257 | 250.2128 | 291.4995 | 341.6084 | 367.7383 |  |  |  | 435.0578 | 353.5209 | 356.2277 | 387.5055 | 3.0423 | 4.0794 | 777.5716 |  |  | 568.9442 |  |  | 339.0507 | 425.7142 | 267.0082 | 206.9231 | 326.3042 | 206.0637 | 836.9326 | 1017.1122 | 748.7 | 766.086 | 845.5794 |  | 1040.599 | 602.8691 | 392.8021 | 992.8832 | 434.362 | 690.547 |  | 719.8973 |  |  | 879.4324 | 862.1712 | 853.2763 | [6 empty] | 1022.147 |  |  | 1038.8393 |  |  | 292.8954 | 424.6349 | 470.5988 | 178.2384 | 359.6454 | 454.5835 | 117.622 | 392.1099 |  | 349.3111 | 445.9583 | 259.4509 | 437.4184 | 322.4022 | 467.0707 | 181.3092 | 348.6618 |  | 352.6696 | 390.3599 | 451.0621 | 232.7009 | 385.9344 | 488.6971 | 253.1152 | 412.8343 | 303.5082 | 449.0035 | 266.5378 | 448.9119 | 0.74015 | 19.0193 | 1.5559 | 0.20574 | -40.1282 | 3.1162 | 1375.98 | 0.26 | 2.5347 | 0.36556 | 0.15751 | -1.2722 | 2.9552 | 2.373 | 3.6459 | 174.3184 | 5.3169 | -1.307 | 1.2071 | -0.84827 | 20.8646 | 15.5844
42810.5866 | 12665 | 106.8183 | 80.8355 | 62.2544 | 46.2517 | 28.1271 | 21.6634 | 17.5325 | 158.8508 | 107.8389 | 87.3352 | 64.6848 | 35.5166 | 22.8107 | 17.5559 | 167.3118 | 184.4213 | 421.9806 | 258.8788 | 262.8652 | 460.183 |  |  |  | 271.4687 | 363.0237 | 372.9045 | 377.5797 | 206.5721 | 386.9102 | 162.1478 | 265.8248 | 203.2879 | 228.0803 | 365.0382 | 265.3283 | 436.7847 | 192.9886 |  | 206.693 | 258.8214 | 171.6759 | 203.9746 |  | 48.8269 | 100.1708 | 49.8624 | 102.0848 | 185.578 | 226.1873 | 325.1879 | 7.5411 | 49.5539 | 10.8152 | 109.1257 | 8.4557 | 42.3723 | 49.1883 | 53.7595 | 26.3471 |  |  | 2.078 | 0.038859 | 0.27718 | -1.0271 | 4.1255 | 2.6497 | 5.5913 | -5.4293 | 0.61768 | 2.9876 | 12.522 | -0.00049776 | -0.00053062 | -0.00055855 | 360.563 | 498.3211 | 469.8371 | 254.0864 | 108.4357 | 56.8728 | 30.6332 | 116.8144 | 97.2765 | 71.0671 | 53.134 | 33.4222 | 23.7587 | 17.9043 | 159.2545 | 142.0345 | 117.6428 | 84.3442 | 68.2506 | 148.657 | 97.9679 | 184.5772 | 222.1511 | 250.2557 | 291.5149 | 341.6059 | 367.7221 |  |  |  | 434.8215 | 352.9379 | 356.9798 | 386.2103 | 2.238 | 4.0243 | 776.8342 |  |  | 565.5677 |  |  | 339.0981 | 425.7657 | 266.6196 | 206.9602 | 326.3815 | 205.41 | 836.7967 | 1016.1469 | 748.2567 | 765.0929 | 845.3038 |  | 1040.4535 | 602.3666 | 392.5966 | 992.4498 | 433.7963 | 690.7945 |  | 720.4068 |  |  | 879.5908 | 861.8678 | 852.8616 | [6 empty] | 1020.9617 |  |  | 1042.1586 |  |  | 292.6583 | 424.0767 | 469.3734 | 178.0391 | 359.7023 | 454.2871 | 117.6718 | 391.783 |  | 349.6675 | 444.7342 | 260.0816 | 436.8752 | 322.3945 | 465.7826 | 181.0647 | 348.2511 |  | 352.0138 | 390.7261 | 450.9295 | 232.3252 | 385.5322 | 488.4091 | 252.5496 | 412.6764 | 302.8357 | 448.6501 | 266.0698 | 448.4775 | 0.78137 | 19.0269 | 1.5426 | 0.20405 | -40.0835 | 3.1162 | 1373.46 | 0.38 | 2.581 | 0.26543 | 0.70891 | -1.3646 | 3.163 | 2.5349 | 3.6823 | 174.2472 | 5.3113 | -1.356 | 0.61739 | -1.1106 | 20.8701 | 15.5948
42810.5866 | 12666 | 106.8196 | 80.8332 | 62.2574 | 46.2467 | 28.1203 | 21.6585 | 17.5259 | 158.8553 | 107.8379 | 87.3409 | 64.6905 | 35.5197 | 22.8149 | 17.5526 | 167.3414 | 184.4504 | 422.0699 | 258.903 | 262.6089 | 460.1704 |  |  |  | 271.5222 | 363.0562 | 372.6251 | 377.2992 | 205.5806 | 386.9467 | 162.2074 | 265.8675 | 204.391 | 228.1382 | 365.1043 | 265.5125 | 436.6186 | 192.8684 |  | 205.7555 | 258.303 | 173.6938 | 203.6239 |  | 48.8264 | 99.8891 | 49.9154 | 102.6543 | 185.9107 | 226.9451 | 325.0385 | 7.5928 | 49.5246 | 10.7913 | 109.1451 | 8.4621 | 42.3684 | 49.1832 | 53.7561 | 26.3566 |  |  | 2.2239 | 0.15319 | 0.02682 | -0.17217 | 3.5532 | 1.8414 | 5.0748 | -5.3353 | 0.60795 | 3.1921 | 12.573 | -0.0005684 | -0.0005799 | -0.00053883 | 359.4936 | 504.315 | 470.0562 | 254.2855 | 108.4288 | 56.8742 | 30.6348 | 116.8142 | 97.2773 | 71.0697 | 53.1349 | 33.4202 | 23.7575 | 17.8999 | 160.3478 | 140.7856 | 116.4793 | 82.0394 | 66.7727 | 148.658 | 97.9187 | 184.6029 | 222.1827 | 250.295 | 291.5346 | 341.6084 | 367.7187 |  |  |  | 434.617 | 352.4389 | 357.3819 | 384.1385 | 1.3723 | 1.7245 | 775.7752 |  |  | 564.8158 |  |  | 339.1347 | 425.8168 | 266.4934 | 207.0006 | 326.4423 | 206.3179 | 836.6532 | 1014.958 | 747.6994 | 764.0786 | 845.0287 |  | 1040.1114 | 601.9572 | 392.5062 | 991.8166 | 433.28 | 691.3601 |  | 720.1824 |  |  | 879.7263 | 861.5109 | 852.116 | [6 empty] | 1019.247 |  |  | 1046.3247 |  |  | 293.0916 | 423.8317 | 467.9477 | 177.9231 | 359.896 | 453.8909 | 117.7354 | 391.2551 |  | 349.6273 | 443.4893 | 260.0692 | 436.598 | 322.4047 | 465.3249 | 181.1716 | 347.9108 |  | 350.9477 | 390.6748 | 450.8266 | 232.2546 | 384.947 | 487.6332 | 252.5198 | 412.483 | 302.5338 | 448.2203 | 266.0497 | 448.1219 | 0.822 | 19.0332 | 1.5314 | 0.20256 | -40.1007 | 3.1162 | 1368.28 | 0.1 | 2.6701 | 0.52683 | 0.22043 | -0.55849 | 2.9377 | 2.1148 | 3.5108 | 174.0695 | 5.3142 | -1.3941 | 0.49604 | -0.98731 | 20.8617 | 15.6302
42810.5866 | 12667 | 106.8145 | 80.8288 | 62.2577 | 46.2491 | 28.1202 | 21.6515 | 17.5215 | 158.8582 | 107.8378 | 87.344 | 64.6919 | 35.5209 | 22.8055 | 17.5581 | 167.3604 | 184.4775 | 422.1543 | 258.9127 | 262.4406 | 460.136 |  |  |  | 271.5708 | 363.0862 | 372.3404 | 377.1354 | 205.2944 | 386.8606 | 162.2379 | 265.9024 | 205.1899 | 228.1767 | 365.1691 | 265.5556 | 436.3946 | 192.8123 |  | 206.0269 | 256.1708 | 174.696 | 201.8133 |  | 49.0543 | 99.716 | 50.0086 | 103.8984 | 186.0227 | 226.8597 | 324.3214 | 7.5814 | 49.4518 | 10.9489 | 109.1177 | 8.4642 | 42.3611 | 49.175 | 53.7496 | 26.3586 |  |  | 2.3954 | -0.26999 | -0.00472 | -1.5239 | 3.5 | 1.0023 | 4.9092 | -5.9096 | 1.4587 | 3.3442 | 12.3865 | -0.00048955 | -0.00050105 | -0.00057169 | 363.5076 | 506.1745 | 470.2843 | 254.4619 | 108.4326 | 56.8989 | 30.6431 | 116.8162 | 97.2839 | 71.0736 | 53.143 | 33.4277 | 23.7558 | 17.9006 | 153.5181 | 134.9261 | 108.458 | 77.0986 | 63.7654 | 148.4039 | 97.7257 | 184.6315 | 222.2132 | 250.3265 | 291.5484 | 341.5978 | 367.7082 |  |  |  | 434.3768 | 352.1785 | 354.4592 | 384.9659 | 1.8281 | 1.6897 | 774.8848 |  |  | 566.1805 |  |  | 339.1719 | 425.8584 | 266.2452 | 207.0376 | 326.5212 | 207.9166 | 836.4402 | 1013.8146 | 747.5102 | 762.4963 | 844.6759 |  | 1041.9248 | 601.7881 | 392.3621 | 991.0131 | 433.0265 | 692.247 |  | 720.2188 |  |  | 879.6555 | 861.111 | 851.0338 | [6 empty] | 1017.7751 |  |  | 1048.5842 |  |  | 293.5537 | 424.0339 | 466.0931 | 177.7773 | 359.9243 | 453.4578 | 118.2067 | 390.5432 |  | 349.6621 | 442.4885 | 259.7735 | 436.5146 | 321.9907 | 466.065 | 182.3484 | 347.7803 |  | 350.6032 | 389.6235 | 450.7433 | 232.9128 | 384.3853 | 487.099 | 253.228 | 412.362 | 302.1327 | 447.8182 | 266.4301 | 447.8031 | 0.60167 | 19.0798 | 1.5229 | 0.20101 | -40.0563 | 3.1162 | 1351.48 | 0.33 | 2.771 | -0.69922 | -0.092452 | -1.6612 | 2.9153 | 1.5601 | 3.4527 | 175.0631 | 5.3052 | -1.3991 | 1.2223 | -0.11973 | 20.8876 | 15.5812
42810.5867 | 12668 | 106.8354 | 80.8401 | 62.2699 | 46.261 | 28.1337 | 21.6569 | 17.5348 | 158.8717 | 107.8532 | 87.3523 | 64.708 | 35.535 | 22.8218 | 17.5715 | 167.3787 | 184.5043 | 422.2482 | 258.9296 | 262.5618 | 460.06 |  |  |  | 271.6238 | 363.1131 | 372.3903 | 377.1606 | 205.7141 | 386.7849 | 162.2736 | 265.9364 | 206.3396 | 228.2166 | 365.2137 | 265.9481 | 436.1758 | 193.4835 |  | 207.6657 | 256.5198 | 176.91 | 203.5094 |  | 49.0213 | 99.48 | 49.9129 | 104.2457 | 186.2051 | 226.7957 | 323.0533 | 7.4929 | 49.4045 | 10.8862 | 109.1393 | 8.4633 | 42.3366 | 49.1747 | 53.7363 | 26.3642 |  |  | 2.2988 | -0.53612 | -0.022464 | -0.64135 | 3.6044 | 1.8368 | 5.3304 | -6.0069 | 0.95219 | 2.8944 | 12.543 | -0.00056019 | -0.00048134 | -0.00055198 | 363.5831 | 506.1176 | 470.5227 | 254.6177 | 108.4247 | 56.9023 | 30.6388 | 116.8157 | 97.2822 | 71.0745 | 53.143 | 33.4235 | 23.754 | 17.8939 | 147.6451 | 130.1707 | 101.739 | 71.1483 | 59.1057 | 148.0812 | 97.5316 | 184.6512 | 222.2426 | 250.364 | 291.5753 | 341.6002 | 367.707 |  |  |  | 434.151 | 351.7022 | 353.6949 | 384.62 | 2.2126 | 1.8354 | 774.5607 |  |  | 566.6715 |  |  | 339.2217 | 425.8988 | 266.132 | 207.0761 | 326.5993 | 208.6418 | 836.2506 | 1013.0201 | 747.3331 | 762.0556 | 844.3798 |  | 1044.0492 | 601.1536 | 392.1324 | 990.6101 | 433.0954 | 692.9852 |  | 720.2984 |  |  | 879.6253 | 860.7099 | 850.1947 | [6 empty] | 1016.9535 |  |  | 1048.1142 |  |  | 293.3519 | 424.2858 | 465.3383 | 177.5678 | 360.5314 | 453.0962 | 117.9039 | 389.9023 |  | 349.6072 | 441.9696 | 259.1816 | 436.4721 | 321.7872 | 466.3203 | 183.1915 | 347.4294 |  | 351.2292 | 388.7599 | 450.6474 | 233.0273 | 384.1007 | 487.1977 | 254.0629 | 412.1696 | 301.9767 | 447.4488 | 266.6555 | 447.8956 | 0.78772 | 19.1277 | 1.518 | 0.20119 | -40.1269 | 3.1162 | 1329.73 | 0.34 | 2.7144 | -0.985 | -0.20163 | -1.0773 | 2.9583 | 2.1119 | 3.5976 | 176.2288 | 5.3011 | -1.3805 | 1.8336 | 0.60301 | 20.8167 | 15.5664
42810.5867 | 12669 | 106.8374 | 80.8377 | 62.275 | 46.2626 | 28.1287 | 21.659 | 17.5251 | 158.8791 | 107.8574 | 87.3478 | 64.7144 | 35.5336 | 22.8192 | 17.5684 | 167.4064 | 184.5263 | 422.3287 | 258.9481 | 262.9501 | 459.9892 |  |  |  | 271.6664 | 363.1325 | 372.495 | 377.0223 | 206.974 | 386.728 | 162.3183 | 265.98 | 205.8863 | 228.2581 | 365.2626 | 266.4188 | 435.9375 | 194.1775 |  | 208.0955 | 256.7995 | 176.2229 | 204.6594 |  | 48.8879 | 99.3573 | 49.7526 | 104.2054 | 186.2265 | 226.6455 | 322.2225 | 7.6129 | 49.389 | 10.8332 | 109.1632 | 8.4515 | 42.2975 | 49.1697 | 53.7214 | 26.3617 |  |  | 2.0327 | -1.0309 | 0.21738 | -0.89631 | 3.8226 | 2.1963 | 5.5604 | -5.9287 | 0.7177 | 2.9339 | 12.2438 | -0.00053062 | -0.00055198 | -0.00058647 | 363.1664 | 501.4353 | 470.7578 | 254.7585 | 108.4159 | 56.9129 | 30.6377 | 116.8172 | 97.2905 | 71.0739 | 53.1456 | 33.4216 | 23.7482 | 17.8997 | 143.6698 | 124.9793 | 98.0431 | 68.2525 | 56.004 | 147.7476 | 97.3319 | 184.666 | 222.2601 | 250.3963 | 291.5868 | 341.5954 | 367.6858 |  |  |  | 433.9852 | 351.8682 | 354.9555 | 385.843 | 3.1604 | 2.1542 | 773.9743 |  |  | 565.3574 |  |  | 339.2567 | 425.9499 | 266.3049 | 207.1104 | 326.6695 | 208.2507 | 836.0147 | 1012.8778 | 746.9163 | 762.3067 | 844.0375 |  | 1044.4391 | 600.4725 | 391.8834 | 990.2911 | 433.1943 | 692.8022 |  | 720.9451 |  |  | 879.2493 | 860.3459 | 849.7742 | [6 empty] | 1016.8628 |  |  | 1045.3738 |  |  | 293.3357 | 424.4458 | 463.9872 | 177.2558 | 361.2773 | 452.8239 | 117.9795 | 389.5649 |  | 348.8627 | 441.3253 | 258.4065 | 436.4021 | 321.7029 | 466.2729 | 183.3075 | 346.9291 |  | 351.0528 | 388.6981 | 450.526 | 232.9857 | 383.8861 | 487.09 | 254.5756 | 411.8709 | 301.8207 | 447.4187 | 266.6157 | 447.8999 | 0.80178 | 19.1549 | 1.5119 | 0.20242 | -40.0391 | 3.1162 | 1298.51 | 0.08 | 2.5523 | -1.3657 | 0.62712 | -1.2734 | 3.0461 | 2.3089 | 3.6738 | 176.4514 | 5.2965 | -1.361 | 2.2326 | 0.98918 | 20.7589 | 15.5146
42810.5867 | 12670 | 106.8332 | 80.8366 | 62.2781 | 46.2662 | 28.1248 | 21.6603 | 17.5216 | 158.8785 | 107.8551 | 87.3498 | 64.7059 | 35.5291 | 22.8174 | 17.5657 | 167.4166 | 184.5498 | 422.4115 | 258.9519 | 263.414 | 459.9311 |  |  |  | 271.7069 | 363.1608 | 372.7447 | 377.0958 | 209.3084 | 386.6534 | 162.3681 | 266.0168 | 205.8639 | 228.3096 | 365.3152 | 266.6668 | 435.7051 | 194.4669 |  | 207.3713 | 256.8462 | 175.5058 | 205.0288 |  | 48.8235 | 99.2519 | 49.764 | 104.1547 | 185.8413 | 226.1399 | 321.8484 | 7.7904 | 49.3948 | 10.7847 | 109.1636 | 8.4475 | 42.2748 | 49.1602 | 53.7178 | 26.3637 |  |  | 2.1128 | -0.51706 | -0.10657 | -0.73663 | 3.933 | 2.3086 | 5.546 | -6.3689 | 0.78562 | 3.2677 | 12.4755 | -0.00055526 | -0.0005799 | -0.00055362 | 362.6846 | 504.586 | 470.9927 | 254.9415 | 108.4161 | 56.9171 | 30.643 | 116.8198 | 97.2839 | 71.0804 | 53.1463 | 33.4364 | 23.7556 | 17.8933 | 146.0032 | 126.818 | 99.7698 | 67.1384 | 56.421 | 147.6764 | 97.1529 | 184.6986 | 222.294 | 250.4303 | 291.602 | 341.5932 | 367.6678 |  |  |  | 433.7695 | 351.8912 | 356.0704 | 385.5824 | 3.6244 | 2.8418 | 773.4793 |  |  | 564.054 |  |  | 339.2954 | 425.9938 | 266.8563 | 207.157 | 326.7422 | 208.3195 | 835.7737 | 1013.1247 | 747.0533 | 762.974 | 843.7058 |  | 1044.4621 | 600.0957 | 391.7159 | 990.1714 | 433.1089 | 692.2575 |  | 721.1863 |  |  | 878.8858 | 860.0266 | 849.5035 | [6 empty] | 1017.2918 |  |  | 1041.7843 |  |  | 293.2629 | 424.3431 | 462.1848 | 176.8016 | 360.9932 | 452.5686 | 118.052 | 389.0911 |  | 348.8937 | 440.2465 | 258.2717 | 436.0999 | 321.7176 | 466.3847 | 183.6324 | 346.7365 |  | 349.6762 | 389.2709 | 450.3912 | 233.803 | 383.6822 | 486.6526 | 255.0625 | 411.5417 | 301.0666 | 447.5148 | 266.6136 | 447.7168 | 0.90848 | 19.1726 | 1.5047 | 0.20135 | -40.0736 | 3.1162 | 1279.55 | 0.3 | 2.602 | -0.96704 | -0.43903 | -1.1542 | 3.0882 | 2.366 | 3.6672 | 176.4731 | 5.2911 | -1.3668 | 1.9642 | 0.77537 | 20.7234 | 15.4985
42810.5867 | 12671 | 106.83 | 80.8445 | 62.2777 | 46.2642 | 28.1282 | 21.6581 | 17.522 | 158.8769 | 107.852 | 87.3537 | 64.7093 | 35.5316 | 22.8174 | 17.5664 | 167.4438 | 184.577 | 422.5148 | 258.9779 | 263.5216 | 459.9069 |  |  |  | 271.761 | 363.19 | 373.2826 | 377.359 | 209.2909 | 386.4867 | 162.4044 | 266.0398 | 206.7518 | 228.3381 | 365.3582 | 266.7821 | 435.4768 | 194.4151 |  | 207.3226 | 257.1268 | 175.0611 | 205.1759 |  | 48.9285 | 99.2682 | 49.8129 | 104.4802 | 185.5405 | 225.9226 | 321.4728 | 7.7972 | 49.3966 | 10.7432 | 109.1597 | 8.4511 | 42.2703 | 49.1312 | 53.7065 | 26.3679 |  |  | 2.2489 | -0.67543 | -0.24785 | -0.83059 | 4.0086 | 2.4795 | 5.5663 | -6.4208 | 1.551 | 3.2704 | 12.484 | -0.00050926 | -0.00048791 | -0.00051912 | 361.2897 | 507.152 | 471.2416 | 255.1289 | 108.4158 | 56.9412 | 30.6528 | 116.8236 | 97.2962 | 71.0883 | 53.1604 | 33.437 | 23.7647 | 17.9007 | 149.1108 | 130.3841 | 103.1881 | 66.541 | 55.0055 | 147.6571 | 97.0403 | 184.7095 | 222.3174 | 250.4616 | 291.6238 | 341.5795 | 367.6528 |  |  |  | 433.5251 | 352.1168 | 355.4888 | 385.909 | 3.3407 | 2.6732 | 772.7893 |  |  | 565.941 |  |  | 339.3446 | 426.0353 | 267.1039 | 207.1979 | 326.8166 | 208.8152 | 835.6045 | 1013.8857 | 746.9366 | 761.9802 | 843.6349 |  | 1045.2235 | 599.8016 | 391.5839 | 990.3211 | 433.5395 | 691.6359 |  | 721.1854 |  |  | 878.9072 | 859.8292 | 849.5262 | [6 empty] | 1018.4696 |  |  | 1037.7788 |  |  | 293.214 | 424.2825 | 461.431 | 176.3248 | 360.3924 | 452.3914 | 117.8533 | 388.6769 |  | 349.2205 | 439.7061 | 257.7064 | 436.0047 | 321.853 | 466.5096 | 184.7403 | 346.508 |  | 350.2598 | 390.4356 | 450.3284 | 235.0294 | 383.5513 | 486.3414 | 255.5073 | 411.2481 | 300.8273 | 447.3033 | 266.2965 | 447.4275 | 0.843 | 19.1884 | 1.4991 | 0.19936 | -40.1093 | 3.1162 | 1251.21 | 0.22 | 2.6841 | -1.1053 | -0.66954 | -1.2257 | 3.117 | 2.4515 | 3.6731 | 176.8916 | 5.2869 | -1.3246 | 1.6164 | 0.38174 | 20.6945 | 15.4631
42810.5867 | 12672 | 106.8326 | 80.8482 | 62.2826 | 46.2737 | 28.1233 | 21.6474 | 17.5178 | 158.8885 | 107.8524 | 87.3577 | 64.7206 | 35.5374 | 22.8118 | 17.5656 | 167.4596 | 184.6004 | 422.6023 | 258.9955 | 263.3841 | 459.8965 |  |  |  | 271.8079 | 363.2118 | 373.2569 | 377.5051 | 211.6741 | 386.3987 | 162.4412 | 266.0753 | 207.2337 | 228.3774 | 365.4069 | 266.7168 | 435.2974 | 194.62 |  | 207.0886 | 257.5197 | 175.3386 | 206.1305 |  | 48.9622 | 99.1598 | 49.6402 | 104.1913 | 184.761 | 225.9314 | 321.5719 | 7.8838 | 49.408 | 10.9031 | 109.1663 | 8.442 | 42.2777 | 49.0941 | 53.7039 | 26.3638 |  |  | 2.4177 | -0.60315 | -0.26231 | -0.80497 | 3.5966 | 2.3514 | 6.368 | -6.409 | 0.27732 | 2.7686 | 12.4192 | -0.00057005 | -0.00050926 | -0.00054048 | 360.7168 | 508.1722 | 471.4703 | 255.2691 | 108.4079 | 56.9446 | 30.6573 | 116.8221 | 97.301 | 71.0993 | 53.16 | 33.4431 | 23.7685 | 17.9048 | 149.8718 | 133.1668 | 104.7091 | 67.1227 | 57.8056 | 147.68 | 96.9156 | 184.7386 | 222.3411 | 250.499 | 291.6457 | 341.5688 | 367.6376 |  |  |  | 433.2549 | 352.3501 | 355.0221 | 386.594 | 2.523 | 2.9329 | 771.8465 |  |  | 567.7535 |  |  | 339.3755 | 426.0772 | 267.2426 | 207.2207 | 326.885 | 209.1914 | 835.5245 | 1014.9204 | 746.7672 | 761.4453 | 843.7683 |  | 1046.3043 | 599.5112 | 391.4125 | 990.701 | 434.0813 | 690.9881 |  | 721.3323 |  |  | 878.7392 | 859.7935 | 849.6542 | [6 empty] | 1020.2701 |  |  | 1033.6332 |  |  | 293.4689 | 424.1645 | 460.4144 | 176.1382 | 360.3899 | 452.2628 | 117.2187 | 388.4084 |  | 349.6668 | 440.0435 | 256.993 | 435.8631 | 321.593 | 465.8467 | 185.6733 | 346.0318 |  | 350.7455 | 391.1612 | 450.2488 | 235.2747 | 383.5852 | 486.6726 | 255.9645 | 410.9496 | 301.0164 | 446.9987 | 266.1494 | 447.3306 | 0.58376 | 19.1964 | 1.494 | 0.19831 | -40.1426 | 3.1161 | 1249.71 | 0.28 | 2.7829 | -1.0443 | -0.6887 | -1.2064 | 2.9525 | 2.3873 | 3.9288 | 177.4803 | 5.2787 | -1.2767 | 1.5348 | 0.19746 | 20.6485 | 15.4149
42810.5867 | 12673 | 106.8333 | 80.8448 | 62.2892 | 46.2765 | 28.1335 | 21.6483 | 17.5209 | 158.9003 | 107.857 | 87.3639 | 64.7206 | 35.5399 | 22.8229 | 17.5655 | 167.462 | 184.6094 | 422.6851 | 259.0015 | 263.4391 | 459.9042 |  |  |  | 271.8404 | 363.2293 | 373.5846 | 377.6226 | 215.21 | 386.4395 | 162.4854 | 266.1134 | 207.6426 | 228.4262 | 365.467 | 266.9651 | 435.1584 | 195.0679 |  | 206.9101 | 258.3944 | 174.4135 | 205.3041 |  | 48.9011 | 99.0658 | 49.5008 | 103.8997 | 183.9932 | 225.5615 | 321.7642 | 7.9136 | 49.4018 | 11.1089 | 109.1345 | 8.4379 | 42.3136 | 49.0778 | 53.702 | 26.363 |  |  | 2.3764 | -0.24239 | -0.42002 | -0.87725 | 3.59 | 1.7462 | 5.9284 | -6.2888 | 0.54976 | 3.3789 | 12.3505 | -0.00051912 | -0.00057333 | -0.00053883 | 363.1834 | 499.6438 | 471.7118 | 255.4205 | 108.4018 | 56.9501 | 30.6607 | 116.8285 | 97.3066 | 71.0999 | 53.1614 | 33.4475 | 23.7664 | 17.906 | 152.325 | 135.7016 | 106.6217 | 66.4851 | 56.4839 | 147.6889 | 96.7819 | 184.7575 | 222.3679 | 250.529 | 291.6608 | 341.561 | 367.6177 |  |  |  | 432.9055 | 351.8686 | 355.1244 | 386.5815 | 4.6544 | 3.2745 | 772.0096 |  |  | 566.5028 |  |  | 339.4127 | 426.1145 | 268.7485 | 207.2646 | 326.9627 | 209.2827 | 835.496 | 1016.0261 | 747.0747 | 761.4221 | 844.081 |  | 1047.4036 | 599.2582 | 391.2745 | 991.3328 | 434.3494 | 690.6967 |  | 721.5848 |  |  | 878.6194 | 859.8156 | 850.0042 | [6 empty] | 1021.9262 |  |  | 1029.894 |  |  | 294.3672 | 423.2163 | 460.0014 | 175.6203 | 360.5914 | 452.2517 | 117.4144 | 388.1148 |  | 349.9622 | 439.878 | 256.0925 | 435.5995 | 321.6388 | 465.8667 | 186.3023 | 345.2856 |  | 351.1515 | 391.3875 | 450.1471 | 235.5121 | 383.2528 | 487.1477 | 256.1894 | 410.762 | 301.5064 | 447.0032 | 265.9058 | 447.7126 | 0.82258 | 19.2025 | 1.4926 | 0.19959 | -40.1108 | 3.1161 | 1228.45 | 0.33 | 2.759 | -0.66194 | -0.87136 | -1.2593 | 2.9488 | 2.0565 | 3.7893 | 178.0756 | 5.2728 | -1.2653 | 1.2633 | -0.031449 | 20.6564 | 15.3777
42810.5867 | 12674 | 106.849 | 80.8479 | 62.3005 | 46.2801 | 28.1301 | 21.6547 | 17.5263 | 158.9161 | 107.8629 | 87.3691 | 64.7319 | 35.5489 | 22.8257 | 17.5775 | 167.5011 | 184.6614 | 422.8066 | 259.0327 | 263.4613 | 459.9331 |  |  |  | 271.9031 | 363.2722 | 373.8746 | 377.77 | 216.2779 | 386.2375 | 162.5264 | 266.1486 | 206.4721 | 228.4709 | 365.5109 | 267.1889 | 434.9957 | 195.1076 |  | 207.5789 | 258.937 | 173.8384 | 204.2984 |  | 48.6719 | 98.8979 | 49.3385 | 103.4685 | 183.9783 | 225.3246 | 321.9012 | 7.8291 | 49.3803 | 11.186 | 109.061 | 8.4265 | 42.3497 | 49.0692 | 53.7025 | 26.3684 |  |  | 2.0655 | -0.68922 | -0.63161 | -1.1585 | 3.3324 | 0.99901 | 5.1339 | -6.0798 | 0.63169 | 2.4992 | 12.634 | -0.00057497 | -0.00053062 | -0.00054212 | 362.8223 | 500.419 | 471.9451 | 255.5695 | 108.3894 | 56.9523 | 30.6606 | 116.8275 | 97.3027 | 71.0987 | 53.1694 | 33.4485 | 23.7626 | 17.9023 | 154.8275 | 137.1262 | 109.5418 | 67.6293 | 54.9581 | 147.6501 | 96.7133 | 184.7801 | 222.3916 | 250.5615 | 291.6718 | 341.5533 | 367.5943 |  |  |  | 432.6447 | 351.4663 | 355.5593 | 386.5953 | 2.6444 | 2.4022 | 772.0567 |  |  | 561.9196 |  |  | 339.4618 | 426.1677 | 268.4703 | 207.315 | 327.038 | 208.0317 | 835.4406 | 1017.4232 | 747.3108 | 761.263 | 844.348 |  | 1050.1669 | 598.9136 | 391.1252 | 991.9813 | 434.2563 | 690.4759 |  | 721.7221 |  |  | 879.3311 | 859.8681 | 850.2111 | [6 empty] | 1023.9143 |  |  | 1027.0701 |  |  | 294.2932 | 423.1211 | 460.4348 | 175.1756 | 360.3682 | 452.3605 | 117.0524 | 388.3425 |  | 350.8476 | 440.2322 | 255.6052 | 435.2451 | 322.1313 | 466.5464 | 185.8974 | 344.5081 |  | 350.3987 | 391.0812 | 449.9967 | 234.6937 | 382.9381 | 487.3221 | 256.7664 | 410.7269 | 301.4346 | 446.3342 | 265.9987 | 448.0466 | 0.58511 | 19.2091 | 1.4908 | 0.19996 | -40.1319 | 3.1161 | 1221.43 | 0.42 | 2.5719 | -1.116 | -1.0683 | -1.4468 | 2.8403 | 1.5552 | 3.5254 | 179.5927 | 5.2683 | -1.2933 | 0.98031 | -0.36431 | 20.6668 | 15.3492
42810.5867 | 12675 | 106.8448 | 80.8561 | 62.3013 | 46.2853 | 28.137 | 21.6555 | 17.5303 | 158.915 | 107.859 | 87.3755 | 64.732 | 35.5501 | 22.8216 | 17.5651 | 167.5273 | 184.6763 | 422.9034 | 259.0525 | 263.4458 | 459.9225 |  |  |  | 271.9557 | 363.2998 | 373.958 | 377.9961 | 216.7197 | 386.24 | 162.584 | 266.1823 | 204.8711 | 228.5186 | 365.5682 | 267.1551 | 434.8303 | 194.9485 |  | 208.855 | 259.2812 | 171.4845 | 205.1271 |  | 48.3681 | 98.5548 | 49.1342 | 102.6891 | 183.7182 | 225.2847 | 321.8585 | 7.708 | 49.334 | 11.2505 | 109.0109 | 8.4105 | 42.3893 | 49.0773 | 53.7046 | 26.3687 |  |  | 1.9203 | -0.34621 | 0.24301 | -0.88053 | 3.0847 | 1.206 | 5.0912 | -6.0943 | 1.1157 | 3.0975 | 12.575 | -0.00058319 | -0.0005569 | -0.00057826 | 361.1827 | 501.4626 | 472.1828 | 255.7621 | 108.3982 | 56.9614 | 30.6708 | 116.8334 | 97.3024 | 71.1048 | 53.1813 | 33.4506 | 23.7686 | 17.9081 | 148.763 | 133.0339 | 105.5263 | 68.338 | 56.7189 | 147.307 | 96.5297 | 184.8052 | 222.4235 | 250.6054 | 291.6872 | 341.5515 | 367.5816 |  |  |  | 432.4731 | 351.5467 | 356.4094 | 387.2408 | 2.332 | 1.4262 | 772.9134 |  |  | 560.3353 |  |  | 339.5122 | 426.2177 | 269.013 | 207.3499 | 327.1118 | 206.3836 | 835.4338 | 1018.262 | 746.8009 | 761.6523 | 844.4892 |  | 1051.1422 | 598.6821 | 390.9695 | 992.4475 | 434.294 | 690.2664 |  | 721.7515 |  |  | 878.5374 | 859.8613 | 850.349 | [6 empty] | 1025.026 |  |  | 1025.073 |  |  | 294.3091 | 423.4161 | 460.517 | 174.3874 | 359.2041 | 452.4019 | 116.6582 | 387.8094 |  | 351.1284 | 440.2596 | 255.2811 | 435.0205 | 322.5425 | 467.0881 | 185.4306 | 344.2701 |  | 349.3245 | 390.7243 | 449.919 | 235.1361 | 382.5301 | 487.1365 | 257.6402 | 410.6472 | 302.305 | 446.018 | 265.8281 | 447.688 | 0.61438 | 19.2135 | 1.4864 | 0.19872 | -40.1642 | 3.1161 | 1230.77 | 0.25 | 2.4798 | -0.79057 | 0.66234 | -1.2608 | 2.7326 | 1.7086 | 3.5106 | 180.1291 | 5.26 | -1.3022 | 1.6103 | 0.05936 | 20.6258 | 15.3129
42810.5867 | 12676 | 106.8466 | 80.8662 | 62.3086 | 46.2828 | 28.1355 | 21.6534 | 17.5331 | 158.9219 | 107.8637 | 87.3811 | 64.7404 | 35.5558 | 22.8374 | 17.5751 | 167.5491 | 184.7029 | 422.9952 | 259.075 | 263.4392 | 459.946 |  |  |  | 272.0015 | 363.3327 | 373.8527 | 377.6917 | 216.7694 | 386.1437 | 162.6179 | 266.2053 | 205.0303 | 228.5605 | 365.6212 | 266.6999 | 434.6614 | 194.5883 |  | 208.8526 | 259.7372 | 171.5616 | 205.5953 |  | 48.3099 | 98.4274 | 49.0276 | 102.3686 | 183.8514 | 225.2977 | 322.0233 | 7.73 | 49.2979 | 11.155 | 108.9829 | 8.4116 | 42.4333 | 49.0891 | 53.7159 | 26.3637 |  |  | 2.1214 | -0.032769 | 0.025508 | -1.5239 | 3.155 | 1.1705 | 5.2121 | -6.0272 | 0.91892 | 3.0533 | 12.3151 | -0.00056676 | -0.00059469 | -0.00056348 | 360.9043 | 500.519 | 472.4079 | 255.9249 | 108.3892 | 56.9589 | 30.6653 | 116.8278 | 97.3 | 71.1067 | 53.1785 | 33.449 | 23.7572 | 17.903 | 144.9669 | 127.2614 | 99.9936 | 65.6454 | 55.015 | 147.0383 | 96.2791 | 184.8291 | 222.4579 | 250.6472 | 291.7149 | 341.5519 | 367.5663 |  |  |  | 432.4748 | 350.5627 | 355.7483 | 386.5745 | 2.4029 | 1.5397 | 774.6585 |  |  | 563.9483 |  |  | 339.5625 | 426.2671 | 269.9819 | 207.3904 | 327.1821 | 206.0384 | 835.3996 | 1018.5143 | 746.5084 | 762.5224 | 844.6509 |  | 1051.8437 | 598.3481 | 390.7869 | 992.6568 | 434.0379 | 689.8208 |  | 721.8406 |  |  | 878.8036 | 859.821 | 850.3827 | [6 empty] | 1025.1275 |  |  | 1023.8835 |  |  | 294.2328 | 423.4062 | 460.6345 | 174.6424 | 359.3075 | 452.4195 | 116.0288 | 387.4147 |  | 351.3707 | 440.1313 | 256.1968 | 435.0055 | 322.3564 | 467.0619 | 185.459 | 344.2257 |  | 348.9652 | 391.1316 | 449.847 | 235.2413 | 382.1714 | 486.3633 | 258.1796 | 410.3244 | 302.1443 | 445.5858 | 265.8741 | 447.4115 | 0.52925 | 19.2184 | 1.4826 | 0.19825 | -40.1692 | 3.1162 | 1230.76 | 0.17 | 2.6063 | -0.24318 | 0.21455 | -1.6583 | 2.7636 | 1.6833 | 3.5521 | 180.5139 | 5.2521 | -1.3357 | 1.9977 | 0.64339 | 20.5945 | 15.3316
42810.5868 | 12677 | 106.8517 | 80.8687 | 62.3205 | 46.2887 | 28.1357 | 21.654 | 17.5318 | 158.9262 | 107.8672 | 87.381 | 64.7392 | 35.5585 | 22.8417 | 17.5759 | 167.57 | 184.7387 | 423.0928 | 259.0933 | 263.2426 | 459.9227 |  |  |  | 272.0578 | 363.35 | 374.0052 | 377.7574 | 215.766 | 386.1713 | 162.666 | 266.2384 | 204.055 | 228.606 | 365.6678 | 266.3062 | 434.5063 | 193.9925 |  | 208.6457 | 260.0374 | 170.7516 | 204.5178 |  | 48.3143 | 98.1316 | 48.8221 | 102.3746 | 182.7989 | 225.1973 | 321.9565 | 7.7786 | 49.2462 | 11.0932 | 108.9976 | 8.4075 | 42.4713 | 49.0967 | 53.7383 | 26.3658 |  |  | 2.4854 | 0.012575 | 0.09516 | -0.78263 | 3.4671 | 1.5549 | 5.5584 | -6.0601 | 0.52271 | 2.3796 | 12.393 | -0.00053226 | -0.00048462 | -0.00051255 | 361.5827 | 499.3315 | 472.6397 | 256.1084 | 108.385 | 56.9806 | 30.6768 | 116.8292 | 97.3088 | 71.1135 | 53.1857 | 33.4542 | 23.7625 | 17.9066 | 142.3532 | 125.6018 | 97.7374 | 63.4413 | 53.0116 | 146.8981 | 96.0362 | 184.8427 | 222.4749 | 250.672 | 291.7208 | 341.5389 | 367.5401 |  |  |  | 432.5167 | 349.9806 | 355.8838 | 385.6797 | 3.3981 | 1.7567 | 775.5024 |  |  | 562.9396 |  |  | 339.6018 | 426.316 | 269.3484 | 207.4211 | 327.251 | 205.0459 | 835.4241 | 1018.3005 | 745.9561 | 762.1316 | 844.7524 |  | 1052.2887 | 597.8643 | 390.7325 | 992.6806 | 433.5099 | 689.6118 |  | 721.7906 |  |  | 878.4049 | 859.8167 | 850.4682 | [6 empty] | 1024.4524 |  |  | 1023.8123 |  |  | 294.4389 | 423.2283 | 463.1581 | 174.5491 | 359.2087 | 452.5116 | 115.7394 | 387.6204 |  | 351.7812 | 440.1513 | 256.3514 | 434.9909 | 322.4365 | 467.3641 | 186.0151 | 344.1213 |  | 348.2316 | 392.0072 | 449.772 | 234.9616 | 381.8814 | 485.1208 | 258.806 | 410.2995 | 301.869 | 445.385 | 266.0794 | 447.1835 | 0.92485 | 19.2218 | 1.4801 | 0.19738 | -40.1602 | 3.1162 | 1245.58 | 0.36 | 2.8211 | 0.15058 | 0.41423 | -1.1879 | 2.8968 | 1.9399 | 3.6678 | 180.7583 | 5.2604 | -1.3933 | 2.2701 | 0.86431 | 20.6077 | 15.3609
42810.5868 | 12678 | 106.8567 | 80.8696 | 62.3131 | 46.2904 | 28.1407 | 21.6576 | 17.5276 | 158.9307 | 107.867 | 87.3841 | 64.751 | 35.5597 | 22.837 | 17.5681 | 167.5904 | 184.7667 | 423.1883 | 259.1099 | 262.9552 | 459.8934 |  |  |  | 272.1082 | 363.374 | 374.047 | 377.7108 | 214.5367 | 386.0997 | 162.6943 | 266.2614 | 202.6289 | 228.6419 | 365.7124 | 266.2238 | 434.3764 | 193.7567 |  | 208.4998 | 260.2406 | 170.7556 | 204.5164 |  | 48.2847 | 98.1385 | 48.7519 | 101.9769 | 182.6848 | 225.2737 | 321.8265 | 7.7974 | 49.1962 | 10.9762 | 108.9976 | 8.4049 | 42.5084 | 49.0906 | 53.7446 | 26.3651 |  |  | 2.6596 | 0.088143 | 0.4316 | -0.45144 | 3.8969 | 2.0616 | 5.5473 | -5.8971 | 0.84906 | 3.9401 | 12.4284 | -0.00056676 | -0.00047312 | -0.00051255 | 356.4784 | 494.2846 | 472.8724 | 256.2733 | 108.3745 | 56.9703 | 30.6775 | 116.8327 | 97.3075 | 71.1048 | 53.1879 | 33.4571 | 23.7767 | 17.9025 | 143.0347 | 123.1537 | 93.8946 | 62.2155 | 52.362 | 146.715 | 95.7763 | 184.8748 | 222.509 | 250.7125 | 291.7357 | 341.5327 | 367.5188 |  |  |  | 432.5964 | 349.4466 | 358.1026 | 384.4575 | 4.4007 | 2.4754 | 776.5994 |  |  | 564.3208 |  |  | 339.6518 | 426.3563 | 268.0549 | 207.4636 | 327.3225 | 204.082 | 835.2485 | 1017.876 | 745.4874 | 762.6155 | 844.7063 |  | 1052.0093 | 597.4997 | 390.787 | 992.6065 | 433.1337 | 689.6371 |  | 721.6658 |  |  | 878.5328 | 859.7259 | 850.3122 | [6 empty] | 1023.4371 |  |  | 1024.14 |  |  | 294.6643 | 422.8589 | 463.75 | 174.4564 | 358.7208 | 452.4794 | 115.3195 | 387.4328 |  | 351.6464 | 440.6186 | 255.8604 | 435.136 | 321.8295 | 467.2547 | 185.5055 | 344.26 |  | 347.4522 | 392.0191 | 449.7093 | 234.4181 | 381.5035 | 484.6319 | 259.3781 | 410.2888 | 301.5778 | 445.2849 | 266.3719 | 446.8745 | 0.88036 | 19.2259 | 1.4815 | 0.19809 | -40.1216 | 3.1162 | 1261.44 | 0.25 | 2.9181 | 0.39867 | 0.8822 | -0.90224 | 3.0713 | 2.2339 | 3.6644 | 180.6043 | 5.2757 | -1.4318 | 2.171 | 1.2595 | 20.5937 | 15.4034
42810.5868 | 12679 | 106.8561 | 80.8685 | 62.3181 | 46.293 | 28.1463 | 21.6611 | 17.529 | 158.9364 | 107.8693 | 87.389 | 64.752 | 35.5702 | 22.836 | 17.5681 | 167.6057 | 184.7892 | 423.283 | 259.131 | 262.9826 | 459.8814 |  |  |  | 272.1524 | 363.3999 | 373.9705 | 377.6393 | 213.1178 | 385.9417 | 162.729 | 266.2936 | 201.8944 | 228.6835 | 365.7574 | 266.3345 | 434.2765 | 194.112 |  | 208.7593 | 260.1821 | 170.8755 | 204.0254 |  | 48.4615 | 98.2892 | 48.7325 | 102.2801 | 182.9666 | 225.3548 | 321.5739 | 8.0061 | 49.1534 | 11.0713 | 109.0383 | 8.4113 | 42.5312 | 49.0899 | 53.7632 | 26.3633 |  |  | 2.8856 | -0.28378 | -0.008664 | -0.92719 | 3.8384 | 2.331 | 5.8009 | -5.7434 | 0.70291 | 2.4757 | 12.3938 | -0.00048955 | -0.00053555 | -0.00055198 | 357.2331 | 500.4737 | 473.1096 | 256.4435 | 108.3766 | 56.9853 | 30.6827 | 116.8288 | 97.3138 | 71.117 | 53.2019 | 33.4702 | 23.7791 | 17.9033 | 144.2502 | 126.6791 | 97.6844 | 61.5462 | 52.1389 | 146.6177 | 95.6353 | 184.8917 | 222.5287 | 250.7389 | 291.7453 | 341.519 | 367.4895 |  |  |  | 432.7337 | 349.0493 | 360.0128 | 382.4447 | 2.8561 | 2.9807 | 776.6288 |  |  | 557.4497 |  |  | 339.6999 | 426.4088 | 267.778 | 207.5002 | 327.3936 | 203.7185 | 835.1711 | 1017.6351 | 744.9803 | 763.902 | 844.7602 |  | 1052.5975 | 597.2631 | 390.7576 | 992.4516 | 432.9696 | 689.583 |  | 721.7224 |  |  | 878.2472 | 859.5616 | 850.0121 | [6 empty] | 1022.6948 |  |  | 1024.353 |  |  | 294.9364 | 421.9707 | 463.4957 | 174.1446 | 358.8177 | 452.4655 | 115.7705 | 387.5123 |  | 350.691 | 441.6962 | 255.0117 | 435.2277 | 321.305 | 466.0886 | 184.846 | 344.4088 |  | 347.9233 | 391.3912 | 449.632 | 234.1129 | 381.2775 | 484.9791 | 260.1683 | 409.9643 | 301.1672 | 445.3093 | 265.9556 | 446.4217 | 0.8455 | 19.2294 | 1.4887 | 0.2002 | -40.0796 | 3.1162 | 1261.76 | 0.42 | 3.0392 | -0.71549 | -0.12502 | -1.2933 | 3.0484 | 2.3756 | 3.7476 | 180.9298 | 5.2795 | -1.4452 | 2.0235 | 0.82109 | 20.5965 | 15.4741
42810.5868 | 12680 | 106.8572 | 80.8678 | 62.3189 | 46.2956 | 28.1364 | 21.6552 | 17.5226 | 158.9338 | 107.8742 | 87.3942 | 64.7484 | 35.5626 | 22.8388 | 17.5624 | 167.6294 | 184.8136 | 423.3699 | 259.1509 | 262.954 | 459.8539 |  |  |  | 272.199 | 363.4308 | 373.4723 | 377.2495 | 212.3255 | 385.5785 | 162.7992 | 266.3409 | 201.4352 | 228.7377 | 365.8125 | 266.318 | 434.2052 | 194.0725 |  | 208.6672 | 259.8198 | 171.7027 | 204.2843 |  | 48.6383 | 98.4549 | 48.6762 | 103.0612 | 183.3659 | 225.4498 | 321.7011 | 8.2478 | 49.1055 | 11.146 | 109.0261 | 8.4051 | 42.5397 | 49.0858 | 53.7904 | 26.3597 |  |  | 2.4578 | 0.19591 | 0.047192 | -0.95216 | 3.6583 | 2.3494 | 5.7602 | -5.8235 | 0.60094 | 3.2876 | 12.3145 | -0.00055526 | -0.00051091 | -0.00055033 | 357.0846 | 499.5037 | 473.3365 | 256.6219 | 108.3719 | 57.0017 | 30.6865 | 116.8334 | 97.3136 | 71.1239 | 53.2059 | 33.4749 | 23.7726 | 17.9112 | 141.0774 | 128.3803 | 100.3598 | 60.6283 | 52.2379 | 146.3989 | 95.514 | 184.92 | 222.5602 | 250.7754 | 291.7653 | 341.5112 | 367.4748 |  |  |  | 432.836 | 348.1568 | 359.1319 | 382.0751 | 2.206 | 1.9793 | 776.9935 |  |  | 552.2921 |  |  | 339.7424 | 426.4562 | 266.2361 | 207.5388 | 327.468 | 203.4248 | 834.9964 | 1017.3964 | 744.5882 | 764.5878 | 844.6534 |  | 1052.8786 | 597.0548 | 390.5269 | 992.2708 | 432.7974 | 689.2907 |  | 722.2536 |  |  | 877.7832 | 859.3721 | 849.6559 | [6 empty] | 1022.4023 |  |  | 1024.4991 |  |  | 294.3622 | 421.1234 | 462.2834 | 174.0743 | 359.5166 | 452.4103 | 116.0075 | 387.4189 |  | 350.3025 | 442.13 | 255.1259 | 435.0241 | 321.2384 | 465.3347 | 184.931 | 344.5851 |  | 348.7263 | 391.3295 | 449.5099 | 233.2044 | 381.3145 | 485.5007 | 261.059 | 409.7955 | 300.8584 | 445.1539 | 265.6629 | 446.2945 | 0.67775 | 19.2318 | 1.4977 | 0.20075 | -40.1225 | 3.1162 | 1252.07 | 0.22 | 2.8041 | 0.59461 | 0.29184 | -1.3109 | 2.9764 | 2.3852 | 3.7347 | 181.0892 | 5.2636 | -1.4587 | 2.348 | 0.50897 | 20.5816 | 15.4954
42810.5868 | 12681 | 106.8702 | 80.8878 | 62.3314 | 46.3039 | 28.1543 | 21.6712 | 17.5374 | 158.954 | 107.8807 | 87.4034 | 64.766 | 35.5772 | 22.8431 | 17.5832 | 167.6491 | 184.8451 | 423.4566 | 259.1703 | 262.6351 | 459.8025 |  |  |  | 272.2523 | 363.461 | 373.0283 | 376.9268 | 213.2195 | 385.4494 | 162.8263 | 266.3679 | 201.8237 | 228.7644 | 365.8555 | 266.2825 | 434.0706 | 194.1337 |  | 207.4812 | 259.8088 | 169.7767 | 204.3187 |  | 48.6814 | 98.3992 | 48.5724 | 102.7783 | 183.473 | 225.3211 | 322.0646 | 8.1258 | 49.0355 | 11.1488 | 108.9426 | 8.4013 | 42.5472 | 49.0932 | 53.807 | 26.3592 |  |  | 2.239 | -0.58803 | -0.47653 | -1.1861 | 3.9291 | 2.2994 | 5.7411 | -5.8268 | 0.5484 | 3.0409 | 12.2484 | -0.00051419 | -0.00051748 | -0.00053555 | 357.606 | 495.1942 | 473.5608 | 256.7884 | 108.3612 | 57.0072 | 30.6865 | 116.8443 | 97.3168 | 71.1269 | 53.205 | 33.4766 | 23.775 | 17.9061 | 138.3753 | 124.2181 | 96.9987 | 60.0029 | 55.5327 | 146.159 | 95.3241 | 184.9376 | 222.5841 | 250.8041 | 291.7796 | 341.4923 | 367.4492 |  |  |  | 432.8533 | 347.2911 | 358.3713 | 381.2082 | 4.8152 | 2.0072 | 778.3104 |  |  | 554.5814 |  |  | 339.7854 | 426.5037 | 265.0788 | 207.5885 | 327.5394 | 203.2582 | 834.8806 | 1017.1817 | 744.7562 | 764.1392 | 844.3749 |  | 1051.6089 | 596.7615 | 390.4025 | 992.2179 | 432.5504 | 689.145 |  | 722.1199 |  |  | 877.7722 | 859.1341 | 849.3777 | [6 empty] | 1022.3489 |  |  | 1024.648 |  |  | 293.3742 | 420.3651 | 460.3525 | 174.3855 | 359.0491 | 452.2548 | 115.3108 | 387.3186 |  | 350.4049 | 442.4297 | 255.7694 | 434.8295 | 321.4521 | 465.661 | 185.4866 | 344.5858 |  | 349.5182 | 391.3644 | 449.3847 | 232.1845 | 381.3057 | 485.4704 | 261.7187 | 409.5289 | 300.569 | 444.7633 | 265.6247 | 445.9901 | 0.56354 | 19.2352 | 1.5092 | 0.20111 | -40.1679 | 3.1162 | 1232.78 | 0.2 | 2.6761 | -1.0301 | -0.9273 | -1.463 | 3.0841 | 2.3594 | 3.7281 | 180.3912 | 5.26 | -1.4838 | 2.6176 | 0.85915 | 20.5661 | 15.5213
42810.5868 | 12682 | 106.8722 | 80.8862 | 62.3276 | 46.3093 | 28.1391 | 21.6527 | 17.5271 | 158.9581 | 107.8792 | 87.4035 | 64.7654 | 35.5726 | 22.831 | 17.5744 | 167.6755 | 184.8624 | 423.5378 | 259.1859 | 262.337 | 459.7766 |  |  |  | 272.3024 | 363.4853 | 372.6647 | 376.59 | 215.3157 | 385.3461 | 162.8753 | 266.4078 | 201.2426 | 228.8182 | 365.9008 | 266.189 | 433.9404 | 193.7989 |  | 207.5116 | 260.4219 | 168.4274 | 204.0076 |  | 48.4768 | 98.2774 | 48.4756 | 102.4154 | 183.0602 | 225.0166 | 322.0887 | 7.9254 | 48.9553 | 11.4128 | 108.9006 | 8.4087 | 42.551 | 49.0922 | 53.8169 | 26.3632 |  |  | 2.5078 | 0.009943 | -0.16572 | -1.0113 | 3.8482 | 1.528 | 5.3094 | -6.0634 | 0.51629 | 2.9372 | 12.238 | -0.00053555 | -0.00056512 | -0.0005454 | 359.022 | 499.5014 | 473.7771 | 256.9629 | 108.3593 | 57.0169 | 30.6896 | 116.8443 | 97.3212 | 71.1282 | 53.2107 | 33.4724 | 23.7823 | 17.9117 | 143.0907 | 123.6671 | 94.6848 | 59.0541 | 55.1688 | 146.1943 | 95.1376 | 184.9597 | 222.6055 | 250.8423 | 291.7904 | 341.4747 | 367.4326 |  |  |  | 432.8151 | 346.9577 | 357.4719 | 381.1111 | 4.5122 | 3.044 | 779.7668 |  |  | 552.9444 |  |  | 339.8335 | 426.5472 | 264.1654 | 207.6232 | 327.5965 | 202.866 | 834.7319 | 1017.0248 | 744.8576 | 764.1061 | 844.3236 |  | 1050.9992 | 596.5729 | 390.3481 | 992.2781 | 432.4235 | 689.1595 |  | 721.82 |  |  | 877.8613 | 858.9291 | 849.22 | [6 empty] | 1022.3027 |  |  | 1024.874 |  |  | 293.049 | 419.8834 | 458.0079 | 174.3781 | 358.2063 | 451.9924 | 114.8732 | 387.2185 |  | 350.4157 | 441.9813 | 256.1122 | 434.4907 | 321.0265 | 466.0593 | 185.7146 | 344.5609 |  | 350.2508 | 391.3546 | 449.2478 | 231.477 | 381.1709 | 485.1169 | 261.4001 | 409.2493 | 300.716 | 444.2475 | 265.4643 | 445.7136 | 1.0799 | 19.2348 | 1.522 | 0.20072 | -40.1003 | 3.1162 | 1245.68 | 0.02 | 2.832 | 0.13393 | -0.54675 | -1.3507 | 3.0513 | 1.9227 | 3.5841 | 180.0544 | 5.2601 | -1.4991 | 2.0982 | 1.0934 | 20.5607 | 15.5199
42810.5868 | 12683 | 106.8742 | 80.8956 | 62.3425 | 46.3176 | 28.1587 | 21.6691 | 17.5325 | 158.9779 | 107.8896 | 87.411 | 64.7784 | 35.5829 | 22.8485 | 17.5793 | 167.6944 | 184.8806 | 423.6182 | 259.2051 | 262.2684 | 459.7872 |  |  |  | 272.3508 | 363.5129 | 372.4952 | 376.3345 | 215.2966 | 385.182 | 162.9082 | 266.4487 | 199.5364 | 228.8601 | 365.9393 | 265.7752 | 433.8003 | 193.3622 |  | 208.1667 | 260.8223 | 166.86 | 202.1439 |  | 48.308 | 98.1259 | 48.4062 | 102.053 | 183.0126 | 224.7702 | 322.0541 | 7.8602 | 48.9106 | 11.2801 | 108.868 | 8.4052 | 42.5606 | 49.0812 | 53.8196 | 26.3587 |  |  | 2.4197 | -0.048537 | 0.08202 | -0.69457 | 3.4579 | 2.0806 | 5.4855 | -6.2789 | 0.90413 | 2.8682 | 12.4029 | -0.00052898 | -0.00048298 | -0.00052076 | 361.1798 | 505.035 | 473.9948 | 257.1252 | 108.3536 | 57.0272 | 30.6947 | 116.84 | 97.3245 | 71.13 | 53.2117 | 33.4774 | 23.7749 | 17.9056 | 141.896 | 126.1807 | 98.5394 | 60.3309 | 55.7495 | 145.9621 | 95.014 | 184.9862 | 222.6398 | 250.8784 | 291.8126 | 341.4704 | 367.4176 |  |  |  | 432.8343 | 345.7209 | 356.7957 | 380.1899 | 2.7179 | 2.2012 | 778.6513 |  |  | 550.7355 |  |  | 339.8862 | 426.61 | 264.0374 | 207.6753 | 327.6801 | 201.8774 | 834.6543 | 1017.1543 | 746.02 | 764.4054 | 844.3679 |  | 1050.0915 | 596.401 | 390.3955 | 992.3147 | 432.0057 | 689.3417 |  | 721.6325 |  |  | 878.106 | 858.7543 | 848.9037 | [6 empty] | 1022.4515 |  |  | 1025.0706 |  |  | 292.5172 | 420.167 | 455.6529 | 173.7862 | 358.0821 | 451.8256 | 114.1691 | 387.0794 |  | 350.4273 | 440.3649 | 256.2665 | 434.005 | 320.5629 | 465.8128 | 185.7401 | 344.3785 |  | 350.8611 | 391.3901 | 449.081 | 231.8247 | 381.0711 | 484.7085 | 260.8328 | 409.035 | 300.5326 | 443.613 | 265.2082 | 445.7123 | 0.81449 | 19.2347 | 1.5327 | 0.20193 | -40.13 | 3.1162 | 1234.17 | 0.34 | 2.7815 | -0.29584 | 0.38457 | -1.1191 | 2.8917 | 2.2431 | 3.6421 | 179.5505 | 5.2694 | -1.5449 | 2.2012 | 0.65 | 20.5974 | 15.5475
42810.5868 | 12684 | 106.8777 | 80.8969 | 62.3508 | 46.3189 | 28.1637 | 21.6615 | 17.5459 | 158.9825 | 107.8951 | 87.4163 | 64.784 | 35.5869 | 22.8457 | 17.5756 | 167.7203 | 184.9102 | 423.6975 | 259.2304 | 262.1511 | 459.7862 |  |  |  | 272.4051 | 363.5397 | 372.2351 | 375.9137 | 214.3077 | 385.1685 | 162.9483 | 266.4857 | 199.4434 | 228.9008 | 365.9921 | 265.5019 | 433.6406 | 193.5159 |  | 207.5822 | 261.4377 | 165.0801 | 201.9326 |  | 48.2366 | 98.0243 | 48.3321 | 101.6417 | 183.116 | 224.5444 | 322.1396 | 7.7254 | 48.8913 | 11.336 | 108.8444 | 8.4095 | 42.5759 | 49.0562 | 53.83 | 26.3626 |  |  | 2.6412 | 0.066455 | -0.084232 | -0.87331 | 3.9954 | 2.0872 | 5.5486 | -6.3078 | 0.49975 | 2.7251 | 12.3531 | -0.0005454 | -0.00052405 | -0.00057169 | 359.559 | 503.7487 | 474.2189 | 257.2963 | 108.3575 | 57.0339 | 30.7039 | 116.8507 | 97.3251 | 71.1635 | 53.2237 | 33.4801 | 23.7734 | 17.9096 | 138.9985 | 122.525 | 94.3123 | 61.0441 | 55.6364 | 145.68 | 94.8081 | 185.0033 | 222.6606 | 250.9061 | 291.828 | 341.4579 | 367.405 |  |  |  | 432.8177 | 344.8332 | 354.8301 | 379.7078 | 2.6778 | 2.2118 | 780.5684 |  |  | 546.1828 |  |  | 339.9187 | 426.638 | 264.0406 | 207.712 | 327.7416 | 201.5511 | 834.6303 | 1017.4136 | 745.6813 | 763.8534 | 844.5478 |  | 1050.8706 | 596.0652 | 390.4703 | 992.3723 | 431.8812 | 689.0083 |  | 722.5808 |  |  | 877.654 | 858.6477 | 848.6214 | [6 empty] | 1022.6885 |  |  | 1024.8719 |  |  | 291.8206 | 420.2228 | 453.8289 | 173.2119 | 358.6444 | 451.7493 | 113.8597 | 386.6893 |  | 350.7397 | 439.2442 | 256.6331 | 433.895 | 319.7253 | 464.9607 | 185.4849 | 344.3276 |  | 351.0208 | 391.4076 | 448.9375 | 232.307 | 380.8611 | 484.8115 | 261.0742 | 409.0182 | 300.4682 | 443.1974 | 265.1808 | 445.3408 | 0.71222 | 19.2266 | 1.544 | 0.2036 | -40.1194 | 3.1162 | 1245.26 | 0.33 | 2.9059 | 0.34611 | -0.38967 | -1.2547 | 3.1076 | 2.2461 | 3.6622 | 179.9769 | 5.2857 | -1.5599 | 2.4871 | 1.0945 | 20.586 | 15.5592
42810.5869 | 12685 | 106.8779 | 80.9052 | 62.3541 | 46.3186 | 28.1603 | 21.6651 | 17.543 | 158.9825 | 107.8902 | 87.4217 | 64.7824 | 35.5951 | 22.8523 | 17.5709 | 167.7309 | 184.9324 | 423.7579 | 259.241 | 262.2495 | 459.7506 |  |  |  | 272.457 | 363.5631 | 371.5612 | 375.4972 | 211.8715 | 384.8458 | 162.9942 | 266.5263 | 198.4336 | 228.9423 | 366.0515 | 265.337 | 433.484 | 193.5963 |  | 206.9992 | 262.0514 | 164.7403 | 201.6078 |  | 48.3138 | 97.8978 | 48.2323 | 101.5445 | 183.375 | 224.3413 | 322.346 | 7.7502 | 48.892 | 11.0478 | 108.8175 | 8.4098 | 42.5793 | 49.0305 | 53.8244 | 26.3607 |  |  | 2.4125 | -0.005825 | 0.16087 | -0.77343 | 4.1676 | 2.7312 | 5.5841 | -6.1587 | 0.94071 | 2.8682 | 12.177 | -0.00052569 | -0.00050433 | -0.00053719 | 357.4052 | 506.5584 | 474.4661 | 257.461 | 108.3437 | 57.0539 | 30.7075 | 116.8397 | 97.3329 | 71.1799 | 53.2229 | 33.4842 | 23.7837 | 17.9106 | 137.1976 | 121.6239 | 95.1405 | 64.5586 | 56.4106 | 145.3787 | 94.6441 | 185.0146 | 222.6838 | 250.9353 | 291.8386 | 341.4384 | 367.3844 |  |  |  | 432.7959 | 344.0157 | 352.3865 | 378.3154 | 2.0556 | 1.6959 | 782 |  |  | 545.6021 |  |  | 339.9649 | 426.6926 | 264.7035 | 207.7471 | 327.8205 | 201.1284 | 834.6781 | 1017.95 | 745.3606 | 763.8504 | 844.7021 |  | 1051.5068 | 596.0143 | 390.4199 | 992.3992 | 431.8454 | 688.5667 |  | 723.8396 |  |  | 877.1701 | 858.6501 | 848.6799 | [6 empty] | 1023.2679 |  |  | 1024.4617 |  |  | 291.8922 | 419.855 | 454.2286 | 172.9737 | 359.1969 | 451.7724 | 113.9061 | 386.3852 |  | 351.0212 | 438.7948 | 256.5211 | 433.7645 | 319.4759 | 464.339 | 185.2944 | 344.4259 |  | 350.333 | 391.7135 | 448.7697 | 231.8577 | 380.6974 | 484.8345 | 261.4133 | 408.9634 | 301.0677 | 442.9187 | 265.1198 | 444.5355 | 0.71588 | 19.2087 | 1.5532 | 0.20625 | -40.2182 | 3.1162 | 1220.55 | 0.36 | 2.7766 | -0.10245 | 0.53842 | -1.1806 | 3.1732 | 2.5688 | 3.6731 | 180.3254 | 5.2824 | -1.5645 | 2.6487 | 0.98238 | 20.5781 | 15.5955
42810.5869 | 12686 | 106.8832 | 80.9183 | 62.3696 | 46.3251 | 28.1667 | 21.6724 | 17.5418 | 158.9931 | 107.8983 | 87.4272 | 64.7918 | 35.6046 | 22.8529 | 17.5804 | 167.7492 | 184.9599 | 423.8389 | 259.2629 | 262.687 | 459.7478 |  |  |  | 272.5028 | 363.587 | 370.4718 | 375.106 | 210.533 | 384.6057 | 163.0433 | 266.5612 | 198.2314 | 228.9896 | 366.0974 | 265.2041 | 433.3146 | 193.5559 |  | 206.2218 | 262.7368 | 164.4318 | 201.9229 |  | 48.3794 | 97.6641 | 48.1511 | 101.8705 | 183.517 | 224.1069 | 322.2802 | 7.7906 | 48.8757 | 10.7861 | 108.727 | 8.398 | 42.5683 | 48.9879 | 53.8032 | 26.3571 |  |  | 2.057 | 0.11705 | 0.020248 | -0.91471 | 3.7227 | 2.1621 | 5.586 | -6.1593 | 0.33492 | 2.779 | 12.2038 | -0.00053719 | -0.00048626 | -0.00056512 | 358.6017 | 507.9797 | 474.682 | 257.637 | 108.3372 | 57.0547 | 30.7109 | 116.8423 | 97.3335 | 71.182 | 53.2211 | 33.4791 | 23.7847 | 17.9075 | 132.1714 | 118.2551 | 94.0552 | 67.4935 | 58.571 | 145.0517 | 94.4453 | 185.0403 | 222.7109 | 250.9778 | 291.852 | 341.4343 | 367.3594 |  |  |  | 432.8018 | 343.1218 | 350.3736 | 377.7301 | 2.9402 | 2.9008 | 784.6131 |  |  | 547.0786 |  |  | 339.9994 | 426.7322 | 262.281 | 207.789 | 327.8914 | 201.046 | 834.6379 | 1018.4257 | 745.5077 | 764.2381 | 844.8107 |  | 1051.6171 | 595.6325 | 390.3386 | 992.3243 | 431.7025 | 688.0717 |  | 725.1176 |  |  | 877.0347 | 858.6691 | 848.9688 | [6 empty] | 1023.902 |  |  | 1023.7718 |  |  | 291.589 | 419.3855 | 454.0143 | 172.7282 | 359.0315 | 451.7899 | 113.7133 | 386.6016 |  | 350.7748 | 438.7399 | 255.7049 | 433.4195 | 319.5817 | 464.0528 | 184.7722 | 344.5136 |  | 348.6436 | 392.0415 | 448.6385 | 231.0273 | 380.3888 | 484.9829 | 261.5951 | 408.7304 | 301.2815 | 443.0536 | 264.8106 | 443.8953 | 0.71858 | 19.1917 | 1.5597 | 0.20788 | -40.1557 | 3.1163 | 1209.48 | 0.16 | 2.5634 | 0.45913 | 0.19096 | -1.2835 | 2.9984 | 2.2851 | 3.6729 | 180.3836 | 5.2853 | -1.5777 | 3.1655 | 1.0786 | 20.5511 | 15.6124
42810.5869 | 12687 | 106.8828 | 80.9035 | 62.3663 | 46.3302 | 28.1634 | 21.668 | 17.5298 | 158.9927 | 107.8942 | 87.4274 | 64.7893 | 35.5957 | 22.8524 | 17.5827 | 167.7773 | 184.9952 | 423.9147 | 259.2793 | 262.5557 | 459.7267 |  |  |  | 272.5511 | 363.6074 | 370.1832 | 374.9008 | 209.1517 | 384.456 | 163.0918 | 266.5949 | 197.4925 | 229.0318 | 366.1533 | 265.0091 | 433.1464 | 193.3187 |  | 204.7069 | 263.4529 | 163.2153 | 201.6101 |  | 48.5767 | 97.6185 | 48.0699 | 102.0104 | 183.1926 | 223.6126 | 322.2455 | 7.9065 | 48.8722 | 10.8731 | 108.6741 | 8.4036 | 42.5675 | 48.953 | 53.8042 | 26.3638 |  |  | 2.168 | -0.056425 | -0.035604 | -0.89631 | 3.8817 | 2.6727 | 5.6971 | -6.2329 | 0.89654 | 3.4783 | 12.0508 | -0.00052733 | -0.00054048 | -0.00053062 | 359.0404 | 505.1935 | 474.8892 | 257.781 | 108.3258 | 57.0542 | 30.7102 | 116.8429 | 97.3298 | 71.1717 | 53.2187 | 33.4771 | 23.783 | 17.8954 | 133.3797 | 122.3115 | 97.8805 | 69.3217 | 61.6888 | 144.8581 | 94.3358 | 185.0645 | 222.7446 | 251.0253 | 291.8768 | 341.4262 | 367.3412 |  |  |  | 432.8239 | 342.6987 | 351.0115 | 376.4162 | 2.4762 | 3.3923 | 785.976 |  |  | 546.9754 |  |  | 340.0495 | 426.7785 | 262.1408 | 207.8263 | 327.9613 | 200.2542 | 834.6362 | 1018.2514 | 744.9603 | 766.0489 | 845.1224 |  | 1053.8258 | 595.2334 | 390.1583 | 992.5504 | 431.5922 | 687.602 |  | 726.0798 |  |  | 875.4301 | 858.7202 | 849.2989 | [6 empty] | 1023.5301 |  |  | 1023.4658 |  |  | 291.5268 | 419.0044 | 453.2273 | 172.1825 | 358.7307 | 451.6941 | 113.2645 | 386.6891 |  | 350.4546 | 438.5862 | 255.2263 | 433.1633 | 319.501 | 463.7824 | 185.7292 | 344.5327 |  | 347.8417 | 392.365 | 448.4899 | 230.6686 | 380.1658 | 484.9353 | 261.2273 | 408.6269 | 300.9711 | 443.1506 | 264.4736 | 443.8522 | 0.46955 | 19.1717 | 1.5634 | 0.20853 | -40.2442 | 3.1162 | 1181.68 | 0.35 | 2.6314 | -0.31875 | -0.2532 | -1.2704 | 3.0602 | 2.5393 | 3.7074 | 181.6039 | 5.2795 | -1.5958 | 3.0065 | 0.6402 | 20.5417 | 15.6513
42810.5869 | 12688 | 106.8958 | 80.9157 | 62.3721 | 46.3423 | 28.165 | 21.6658 | 17.54 | 159.0115 | 107.9049 | 87.4389 | 64.8007 | 35.6056 | 22.8608 | 17.5892 | 167.8018 | 185.0125 | 424.0037 | 259.298 | 262.1111 | 459.7067 |  |  |  | 272.6029 | 363.6345 | 370.4254 | 374.9162 | 209.8725 | 384.5227 | 163.137 | 266.6316 | 196.153 | 229.0724 | 366.1899 | 264.4975 | 433.0132 | 193.0591 |  | 202.9924 | 263.4042 | 161.876 | 202.4591 |  | 48.4678 | 97.5953 | 48.0207 | 101.8014 | 182.9376 | 223.4551 | 322.3368 | 8.0683 | 48.8889 | 10.8871 | 108.5848 | 8.4033 | 42.5569 | 48.9212 | 53.7975 | 26.3579 |  |  | 2.4848 | -0.15565 | 0.26798 | -0.43041 | 3.818 | 2.7134 | 5.9757 | -6.2027 | 0.13234 | 3.2725 | 12.181 | -0.00055855 | -0.00050269 | -0.00051419 | 356.9004 | 505.886 | 475.1016 | 257.9547 | 108.3266 | 57.069 | 30.7163 | 116.8538 | 97.3348 | 71.1849 | 53.233 | 33.49 | 23.7888 | 17.9075 | 132.4172 | 120.8642 | 99.7274 | 69.8391 | 58.7826 | 144.5716 | 94.2739 | 185.0889 | 222.7681 | 251.0496 | 291.8857 | 341.4101 | 367.3347 |  |  |  | 432.8171 | 342.7709 | 351.8397 | 377.9638 | 3.501 | 2.099 | 785.7803 |  |  | 546.2547 |  |  | 340.0859 | 426.8195 | 261.0036 | 207.8666 | 328.0329 | 199.0567 | 834.6105 | 1018.1869 | 743.9167 | 766.5584 | 845.2922 |  | 1055.4394 | 595.1255 | 390.0706 | 992.8297 | 431.522 | 687.1571 |  | 726.8585 |  |  | 875.1525 | 858.8312 | 849.6271 | [6 empty] | 1023.4852 |  |  | 1022.9438 |  |  | 291.4506 | 419.0136 | 451.3795 | 172.3826 | 359.1835 | 451.826 | 112.9276 | 386.5805 |  | 349.6812 | 438.6708 | 255.4594 | 433.017 | 320.0479 | 462.7432 | 185.9756 | 344.6889 |  | 347.3913 | 392.6517 | 448.3259 | 230.9075 | 380.3814 | 484.3685 | 261.4823 | 408.5698 | 300.8627 | 442.4951 | 264.1959 | 443.6721 | 0.73495 | 19.149 | 1.5656 | 0.2089 | -40.1616 | 3.1162 | 1181.13 | 0.19 | 2.8172 | -0.52939 | 0.69464 | -0.88033 | 3.0345 | 2.5582 | 3.7964 | 182.5007 | 5.2742 | -1.6111 | 3.0768 | 0.42742 | 20.5038 | 15.6075
42810.5869 | 12689 | 106.8945 | 80.9168 | 62.375 | 46.3297 | 28.1595 | 21.6708 | 17.5306 | 159.0064 | 107.8957 | 87.4365 | 64.8022 | 35.6103 | 22.8563 | 17.5834 | 167.8209 | 185.0409 | 424.091 | 259.3192 | 261.9486 | 459.6859 |  |  |  | 272.6502 | 363.6744 | 370.6184 | 374.8989 | 210.5897 | 384.5692 | 163.1717 | 266.6611 | 195.7938 | 229.1117 | 366.2331 | 264.3965 | 432.8475 | 192.6405 |  | 201.9003 | 263.9702 | 161.8787 | 201.9418 |  | 48.5249 | 97.6391 | 47.8832 | 101.3253 | 182.625 | 223.4292 | 322.1934 | 8.1364 | 48.893 | 11.0426 | 108.474 | 8.4061 | 42.5523 | 48.9095 | 53.7972 | 26.3635 |  |  | 2.7785 | 0.053315 | 0.3153 | -0.51649 | 4.0263 | 2.4716 | 5.9001 | -6.5582 | 0.56825 | 2.3353 | 12.2066 | -0.00049284 | -0.00041727 | -0.00054376 | 357.8458 | 508.8024 | 475.3138 | 258.1595 | 108.3195 | 57.0778 | 30.7216 | 116.8574 | 97.3354 | 71.1827 | 53.2348 | 33.4897 | 23.79 | 17.9144 | 134.7612 | 121.769 | 100.2738 | 68.6149 | 59.2394 | 144.4087 | 94.1548 | 185.1035 | 222.7888 | 251.0822 | 291.8994 | 341.3979 | 367.3162 |  |  |  | 432.7791 | 342.6934 | 350.6788 | 378.6468 | 3.3533 | 3.2888 | 786.5817 |  |  | 545.6062 |  |  | 340.1286 | 426.867 | 262.3544 | 207.8951 | 328.1062 | 198.654 | 834.6611 | 1018.1778 | 743.2636 | 766.1967 | 845.3818 |  | 1056.7786 | 594.8686 | 389.9883 | 993.2384 | 431.21 | 686.7625 |  | 727.5141 |  |  | 875.4972 | 858.8461 | 849.7253 | [6 empty] | 1023.2232 |  |  | 1022.6487 |  |  | 290.8506 | 418.4747 | 450.5927 | 172.2253 | 359.431 | 451.8998 | 112.2091 | 386.5354 |  | 349.0298 | 438.6054 | 255.5728 | 432.8509 | 319.9555 | 462.0288 | 184.7006 | 344.8069 |  | 348.045 | 392.3796 | 448.1922 | 230.2416 | 380.4707 | 484.3401 | 262.1223 | 408.4426 | 300.2486 | 442.5417 | 264.3963 | 443.3214 | 0.79023 | 19.1312 | 1.5649 | 0.20797 | -40.105 | 3.1163 | 1162.6 | 0.3 | 2.9792 | 0.30985 | 0.75351 | -0.96441 | 3.1161 | 2.4415 | 3.7722 | 183.2488 | 5.2736 | -1.6559 | 2.7956 | 0.35213 | 20.5003 | 15.5845
42810.5869 | 12690 | 106.8978 | 80.9211 | 62.3818 | 46.3429 | 28.1661 | 21.667 | 17.5406 | 159.0189 | 107.9007 | 87.436 | 64.809 | 35.6164 | 22.8591 | 17.5847 | 167.8391 | 185.068 | 424.1725 | 259.3373 | 262.1296 | 459.6725 |  |  |  | 272.7069 | 363.6996 | 370.62 | 374.9249 | 208.3595 | 384.3191 | 163.2181 | 266.698 | 195.2002 | 229.1595 | 366.2892 | 264.3001 | 432.7134 | 192.1394 |  | 201.6932 | 264.2202 | 161.7599 | 201.0816 |  | 48.3397 | 97.6471 | 47.7065 | 100.895 | 182.4095 | 223.2681 | 322.2759 | 8.0004 | 48.8643 | 11.0036 | 108.3606 | 8.3999 | 42.5491 | 48.8929 | 53.7903 | 26.349 |  |  | 2.3014 | -0.12082 | 0.35209 | -0.53292 | 3.8226 | 2.5708 | 5.4382 | -6.1711 | 0.71887 | 3.506 | 12.2943 | -0.00052241 | -0.00050762 | -0.00053226 | 358.8959 | 510.0817 | 475.5037 | 258.3456 | 108.3174 | 57.0792 | 30.7207 | 116.8518 | 97.3334 | 71.1841 | 53.2342 | 33.4886 | 23.7824 | 17.9011 | 142.0709 | 125.9323 | 108.5112 | 71.4356 | 61.0803 | 144.3979 | 94.171 | 185.1282 | 222.8135 | 251.1151 | 291.9069 | 341.3885 | 367.3201 |  |  |  | 432.6917 | 343.6438 | 350.5195 | 379.3191 | 2.6484 | 3.7012 | 786.5587 |  |  | 549.2651 |  |  | 340.1849 | 426.9184 | 262.564 | 207.9577 | 328.1874 | 197.81 | 834.7727 | 1018.3046 | 742.5263 | 765.9079 | 845.514 |  | 1057.4148 | 594.5893 | 389.8948 | 993.1807 | 431.0494 | 686.455 |  | 728.1896 |  |  | 875.6161 | 859.024 | 850.0417 | [6 empty] | 1023.5131 |  |  | 1022.7559 |  |  | 289.9646 | 418.1943 | 449.9277 | 171.6285 | 358.6284 | 451.8782 | 112.0066 | 386.5856 |  | 348.1447 | 437.7259 | 255.5907 | 432.6892 | 319.3522 | 461.6205 | 184.4661 | 344.8713 |  | 348.2083 | 392.4026 | 448.087 | 230.0793 | 380.0868 | 484.1399 | 262.4039 | 408.357 | 300.5075 | 442.5027 | 264.342 | 442.6552 | 0.69238 | 19.125 | 1.5625 | 0.20734 | -40.1059 | 3.1162 | 1166.41 | 0.4 | 2.7108 | -0.46645 | 0.79628 | -0.97964 | 3.0358 | 2.4896 | 3.6209 | 183.6024 | 5.2726 | -1.6715 | 1.9821 | -0.56115 | 20.5098 | 15.5564
42810.5869 | 12691 | 106.8995 | 80.9301 | 62.3904 | 46.3485 | 28.1728 | 21.6761 | 17.5467 | 159.0285 | 107.9057 | 87.4451 | 64.8135 | 35.6215 | 22.8654 | 17.589 | 167.8631 | 185.094 | 424.268 | 259.3571 | 262.049 | 459.6388 |  |  |  | 272.7555 | 363.731 | 370.2664 | 374.7001 | 207.389 | 384.225 | 163.2615 | 266.7345 | 194.7398 | 229.2026 | 366.3376 | 264.3071 | 432.5682 | 192.2179 |  | 201.3794 | 264.2042 | 162.4412 | 201.7011 |  | 48.3078 | 97.6332 | 47.6366 | 100.7988 | 182.4757 | 223.1576 | 322.8937 | 7.7798 | 48.8198 | 11.0104 | 108.2644 | 8.406 | 42.5494 | 48.8919 | 53.8142 | 26.3529 |  |  | 2.4243 | 0.029003 | 0.11224 | -0.46787 | 3.799 | 2.6865 | 5.613 | -6.2375 | 0.47153 | 2.8709 | 12.1399 | -0.00051912 | -0.00047476 | -0.00050598 | 360.5888 | 512.7134 | 475.7071 | 258.5228 | 108.3101 | 57.0938 | 30.7253 | 116.8559 | 97.3413 | 71.1928 | 53.2455 | 33.4934 | 23.7914 | 17.8997 | 141.7427 | 129.783 | 113.9462 | 74.2935 | 62.3941 | 144.1821 | 94.2392 | 185.1583 | 222.8467 | 251.1517 | 291.9344 | 341.3797 | 367.2857 |  |  |  | 432.5196 | 344.9486 | 348.7956 | 379.8471 | 2.352 | 3.0011 | 786.9767 |  |  | 546.9489 |  |  | 340.217 | 426.9691 | 261.619 | 207.9713 | 328.2511 | 198.4056 | 834.9244 | 1018.2938 | 741.8892 | 767.0774 | 845.6685 |  | 1058.1255 | 594.2198 | 389.8487 | 993.1753 | 431.142 | 686.4901 |  | 728.3874 |  |  | 875.7443 | 859.1832 | 850.3051 | [6 empty] | 1023.9465 |  |  | 1022.459 |  |  | 289.6645 | 417.8292 | 450.1392 | 171.4791 | 358.5682 | 452.0215 | 111.7941 | 386.4697 |  | 347.2336 | 437.1992 | 255.7914 | 432.7765 | 318.6279 | 460.7478 | 183.4213 | 344.7215 |  | 347.1706 | 391.3836 | 447.9032 | 229.2607 | 379.8347 | 483.9102 | 260.8647 | 408.3424 | 299.774 | 442.0297 | 264.2428 | 442.1602 | 0.79023 | 19.1188 | 1.5595 | 0.20727 | -40.1435 | 3.1162 | 1190.59 | 0.21 | 2.7821 | 0.22853 | 0.44958 | -0.91788 | 3.026 | 2.5447 | 3.6782 | 183.9979 | 5.2786 | -1.6614 | 1.991 | -1.1567 | 20.477 | 15.5232
42810.5869 | 12692 | 106.9074 | 80.9378 | 62.3929 | 46.3484 | 28.1718 | 21.6732 | 17.5449 | 159.0314 | 107.906 | 87.4475 | 64.8198 | 35.6165 | 22.8627 | 17.5874 | 167.8864 | 185.1218 | 424.3572 | 259.3783 | 261.7899 | 459.6119 |  |  |  | 272.802 | 363.7618 | 369.6113 | 374.0769 | 207.9294 | 384.122 | 163.3063 | 266.7697 | 195.3532 | 229.2459 | 366.3898 | 264.5703 | 432.4036 | 192.7829 |  | 201.1195 | 263.8367 | 162.5103 | 202.1274 |  | 48.2296 | 97.6768 | 47.556 | 100.5335 | 182.3883 | 223.0091 | 323.009 | 7.6219 | 48.7642 | 10.8423 | 108.1658 | 8.4163 | 42.5402 | 48.8819 | 53.8318 | 26.3578 |  |  | 2.4743 | 0.090771 | -0.029032 | -1.0106 | 3.4336 | 2.2239 | 5.9238 | -6.1738 | 1.3939 | 3.5102 | 12.143 | -0.00049448 | -0.00055526 | -0.00058155 | 358.7494 | 508.4033 | 475.9325 | 258.7157 | 108.3014 | 57.1026 | 30.7249 | 116.8621 | 97.3389 | 71.1903 | 53.2577 | 33.4959 | 23.7956 | 17.9098 | 137.7362 | 125.8122 | 110.9356 | 75.107 | 64.194 | 143.863 | 94.175 | 185.1658 | 222.8677 | 251.1836 | 291.9474 | 341.3603 | 367.2612 |  |  |  | 432.3284 | 345.2785 | 347.5921 | 380.3509 | 2.6312 | 2.7365 | 787.4307 |  |  | 548.6676 |  |  | 340.2774 | 427.0158 | 261.1069 | 208.0207 | 328.3182 | 198.748 | 834.8968 | 1018.9148 | 741.3854 | 766.1389 | 845.7236 |  | 1058.4993 | 593.9663 | 389.8597 | 993.4837 | 431.169 | 686.4233 |  | 728.779 |  |  | 875.1581 | 859.2711 | 850.4145 | [6 empty] | 1024.5681 |  |  | 1022.2296 |  |  | 289.2236 | 417.1034 | 451.1902 | 171.1625 | 359.0141 | 452.1 | 111.1336 | 386.6529 |  | 346.4113 | 436.9941 | 256.1814 | 432.6723 | 318.2199 | 460.5167 | 183.0949 | 344.6817 |  | 346.0833 | 390.836 | 447.6918 | 228.8273 | 379.3313 | 483.683 | 259.1552 | 408.3394 | 299.2474 | 441.3634 | 263.996 | 442.0875 | 0.72108 | 19.1181 | 1.5582 | 0.20788 | -40.2083 | 3.1162 | 1230.32 | 0.17 | 2.8104 | 0.40432 | -0.22866 | -1.3491 | 2.8764 | 2.3149 | 3.7781 | 184.2068 | 5.2866 | -1.6671 | 2.3954 | -0.83004 | 20.4474 | 15.4887
42810.5869 | 12693 | 106.912 | 80.936 | 62.3957 | 46.3535 | 28.1709 | 21.6725 | 17.5462 | 159.0328 | 107.9086 | 87.4568 | 64.8294 | 35.6159 | 22.8565 | 17.5824 | 167.894 | 185.1367 | 424.4345 | 259.3901 | 261.606 | 459.5276 |  |  |  | 272.848 | 363.7819 | 369.474 | 373.9498 | 207.8222 | 384.0923 | 163.3571 | 266.8032 | 194.3402 | 229.2899 | 366.4421 | 264.7418 | 432.2302 | 192.7111 |  | 201.4033 | 263.5572 | 162.2539 | 200.5773 |  | 48.4271 | 97.7167 | 47.5888 | 100.4399 | 182.2609 | 222.5494 | 322.3613 | 7.5636 | 48.7306 | 10.8252 | 108.0917 | 8.4163 | 42.5363 | 48.8631 | 53.8241 | 26.3609 |  |  | 2.2088 | -0.001225 | 0.043248 | -0.74845 | 3.5335 | 2.2902 | 5.8075 | -6.25 | 1.0536 | 2.8839 | 12.1889 | -0.00056019 | -0.00054869 | -0.00054376 | 356.9242 | 504.724 | 476.1398 | 258.8859 | 108.3008 | 57.1119 | 30.7302 | 116.8569 | 97.3427 | 71.1966 | 53.2526 | 33.5063 | 23.7859 | 17.9134 | 137.6972 | 125.5707 | 110.2417 | 76.0205 | 65.4974 | 143.6846 | 94.1326 | 185.1886 | 222.8975 | 251.2193 | 291.9679 | 341.3563 | 367.2395 |  |  |  | 432.2649 | 344.9229 | 347.1117 | 381.0056 | 2.7046 | 3.1326 | 789.0548 |  |  | 552.6704 |  |  | 340.3154 | 427.0559 | 261.9468 | 208.0559 | 328.3874 | 197.9409 | 835.0604 | 1019.1362 | 740.8148 | 764.6723 | 846.1268 |  | 1059.7965 | 593.9583 | 389.8337 | 994.0333 | 430.8923 | 686.2575 |  | 729.1716 |  |  | 875.0861 | 859.322 | 850.3748 | [6 empty] | 1024.8627 |  |  | 1022.1287 |  |  | 288.8001 | 416.6037 | 453.2588 | 171.1446 | 358.9552 | 452.0453 | 111.2157 | 386.7468 |  | 345.5894 | 437.6208 | 256.8958 | 432.584 | 318.2956 | 460.5891 | 183.656 | 344.7889 |  | 346.3231 | 390.2713 | 447.4861 | 228.6109 | 378.6867 | 483.422 | 258.0674 | 408.146 | 298.6131 | 440.4059 | 264.3151 | 442.038 | 0.60225 | 19.114 | 1.5583 | 0.2108 | -40.2019 | 3.1162 | 1245.57 | 0.21 | 2.6553 | -0.046973 | 0.2791 | -1.1611 | 2.9166 | 2.3481 | 3.7391 | 184.9274 | 5.2844 | -1.7119 | 2.377 | -0.75813 | 20.4719 | 15.4637
42810.587 | 12694 | 106.9139 | 80.9339 | 62.4081 | 46.362 | 28.1747 | 21.6774 | 17.544 | 159.0391 | 107.9137 | 87.4633 | 64.8291 | 35.6205 | 22.8646 | 17.5877 | 167.9179 | 185.1638 | 424.5256 | 259.4041 | 261.5607 | 459.4513 |  |  |  | 272.9057 | 363.8011 | 369.1101 | 373.7388 | 207.5904 | 384.0185 | 163.3874 | 266.8305 | 194.9033 | 229.3268 | 366.4931 | 264.3577 | 432.0331 | 192.2384 |  | 201.9008 | 263.127 | 162.5484 | 199.201 |  | 48.4238 | 97.7064 | 47.7142 | 101.0294 | 182.3465 | 222.0701 | 321.6569 | 7.566 | 48.7191 | 10.5033 | 108.0037 | 8.4124 | 42.5312 | 48.8602 | 53.8043 | 26.3553 |  |  | 2.5531 | 0.11771 | 0.098448 | -0.96793 | 3.4868 | 1.7534 | 5.6918 | -6.317 | 0.54198 | 3.1072 | 12.096 | -0.0005569 | -0.00051912 | -0.00055855 | 355.5793 | 506.5002 | 476.3141 | 259.0683 | 108.3032 | 57.1191 | 30.7272 | 116.8584 | 97.3423 | 71.2002 | 53.2546 | 33.5101 | 23.7887 | 17.9097 | 137.9945 | 126.3793 | 111.2131 | 74.77 | 64.816 | 143.5432 | 94.1089 | 185.2142 | 222.9185 | 251.2487 | 291.9751 | 341.3431 | 367.2134 |  |  |  | 432.1942 | 344.2403 | 347.027 | 380.4224 | 3.0295 | 3.3782 | 789.3999 |  |  | 550.7102 |  |  | 340.3613 | 427.0954 | 261.5979 | 208.1078 | 328.4513 | 198.2339 | 835.2863 | 1018.6932 | 740.4373 | 764.6849 | 846.6549 |  | 1060.2837 | 594.069 | 389.7828 | 993.9503 | 430.5731 | 686.3068 |  | 729.5145 |  |  | 874.7622 | 859.5099 | 850.6355 | [6 empty] | 1024.1892 |  |  | 1022.539 |  |  | 288.2739 | 416.1152 | 453.9546 | 171.2783 | 358.6481 | 451.8906 | 111.0053 | 386.2412 |  | 344.736 | 437.5168 | 257.4231 | 432.4618 | 318.4192 | 460.4204 | 184.3914 | 345.1501 |  | 348.0227 | 390.1385 | 447.3036 | 228.5429 | 378.1272 | 483.1505 | 257.6193 | 407.9236 | 298.0964 | 439.4152 | 264.1867 | 441.2599 | 0.73437 | 19.1146 | 1.56 | 0.21185 | -40.2156 | 3.1162 | 1278.76 | 0.25 | 2.8546 | 0.46045 | 0.42109 | -1.3204 | 2.8959 | 2.0535 | 3.6999 | 185.1881 | 5.2766 | -1.7437 | 2.3259 | -0.86896 | 20.4889 | 15.4723
42810.587 | 12695 | 106.9062 | 80.9401 | 62.3901 | 46.3664 | 28.18 | 21.6817 | 17.5402 | 159.047 | 107.9144 | 87.4618 | 64.8358 | 35.6258 | 22.8628 | 17.5805 | 167.9375 | 185.19 | 424.6114 | 259.4168 | 261.5187 | 459.4107 |  |  |  | 272.9527 | 363.8258 | 368.8917 | 373.3977 | 208.0993 | 384.0162 | 163.4345 | 266.857 | 195.7653 | 229.3657 | 366.5422 | 263.9108 | 431.845 | 191.6226 |  | 201.8203 | 262.5702 | 164.0645 | 198.5914 |  | 48.369 | 97.7613 | 47.6796 | 101.5607 | 182.5544 | 221.6552 | 321.1951 | 7.5254 | 48.7078 | 10.2219 | 108.0213 | 8.4367 | 42.5587 | 48.8838 | 53.8071 | 26.3672 |  |  | 2.3402 | 0.012575 | -0.023776 | -0.82862 | 3.7681 | 2.5754 | 5.6754 | -6.3328 | 0.77024 | 2.9974 | 12.1405 | -0.00053719 | -0.00052898 | -0.0005569 | 355.1444 | 509.2748 | 476.5075 | 259.2441 | 108.292 | 57.1226 | 30.7454 | 116.8638 | 97.3505 | 71.2007 | 53.2626 | 33.5138 | 23.799 | 17.9101 | 139.7439 | 127.429 | 111.9315 | 74.231 | 64.2802 | 143.518 | 94.086 | 185.2444 | 222.9557 | 251.2848 | 291.9905 | 341.34 | 367.1966 |  |  |  | 432.1447 | 343.2241 | 347.8085 | 380.797 | 2.4134 | 2.0636 | 789.2548 |  |  | 548.8029 |  |  | 340.4183 | 427.1497 | 262.6592 | 208.1452 | 328.5357 | 198.6895 | 835.2398 | 1018.7201 | 740.2637 | 765.9063 | 846.6477 |  | 1059.4802 | 593.9033 | 389.6159 | 993.8838 | 430.2562 | 686.2059 |  | 729.6557 |  |  | 875.1496 | 859.6432 | 850.814 | [6 empty] | 1023.8411 |  |  | 1023.1352 |  |  | 288.1007 | 415.6854 | 453.3563 | 171.3264 | 358.1872 | 451.8207 | 110.7232 | 385.4541 |  | 344.2374 | 437.3494 | 257.6856 | 432.0643 | 318.0202 | 459.942 | 184.1705 | 345.4533 |  | 348.3356 | 389.9083 | 447.1268 | 228.7202 | 377.7213 | 483.3191 | 257.4846 | 407.7166 | 297.7065 | 438.6544 | 264.096 | 440.2132 | 0.68738 | 19.1151 | 1.5612 | 0.21394 | -40.1373 | 3.1162 | 1288.1 | 0.17 | 2.733 | 0.15051 | -0.20695 | -1.2217 | 3.0091 | 2.4878 | 3.693 | 184.7343 | 5.2655 | -1.7757 | 2.1283 | -0.95158 | 20.4857 | 15.4566
42810.587 | 12696 | 106.9171 | 80.9517 | 62.4029 | 46.3642 | 28.1745 | 21.6736 | 17.5462 | 159.0493 | 107.9142 | 87.4583 | 64.8303 | 35.625 | 22.8718 | 17.5866 | 167.9651 | 185.217 | 424.7014 | 259.4363 | 261.6893 | 459.4072 |  |  |  | 273.0018 | 363.8596 | 368.595 | 373.0849 | 208.1181 | 383.9317 | 163.4829 | 266.9092 | 196.3553 | 229.419 | 366.5922 | 263.6291 | 431.6547 | 191.5235 |  | 201.6697 | 261.5423 | 165.8758 | 198.0702 |  | 48.2192 | 97.5704 | 47.6411 | 101.8153 | 182.6025 | 221.5886 | 320.7942 | 7.5387 | 48.7096 | 10.1572 | 108.0312 | 8.4449 | 42.6063 | 48.8781 | 53.7878 | 26.37 |  |  | 2.2016 | 0.022431 | 0.12539 | -0.15377 | 3.5624 | 2.2042 | 5.8633 | -6.229 | 0.085056 | 2.739 | 12.2021 | -0.0005569 | -0.00057662 | -0.00053555 | 354.0929 | 509.5411 | 476.6931 | 259.4466 | 108.2877 | 57.135 | 30.7511 | 116.8634 | 97.3575 | 71.2055 | 53.2685 | 33.5126 | 23.7957 | 17.9126 | 140.6757 | 127.3502 | 107.7845 | 71.6847 | 61.4931 | 143.4342 | 93.953 | 185.2541 | 222.9674 | 251.3179 | 292.0017 | 341.3171 | 367.1515 |  |  |  | 432.083 | 342.5424 | 348.7259 | 379.822 | 2.2086 | 2.5838 | 789.6478 |  |  | 545.235 |  |  | 340.4493 | 427.1883 | 262.1293 | 208.1855 | 328.604 | 199.2226 | 835.3434 | 1018.4153 | 740.3168 | 766.2944 | 846.7034 |  | 1059.2051 | 593.7538 | 389.3933 | 994.0552 | 429.6446 | 686.2992 |  | 729.6651 |  |  | 875.5305 | 859.7197 | 850.9115 | [6 empty] | 1023.6334 |  |  | 1023.6409 |  |  | 287.9038 | 415.3668 | 452.6049 | 171.3274 | 357.1821 | 451.7076 | 110.6671 | 385.223 |  | 344.3529 | 437.1254 | 257.5326 | 431.3704 | 316.8234 | 459.5689 | 183.6132 | 345.4962 |  | 347.8289 | 389.3684 | 446.9544 | 229.0581 | 377.5837 | 483.3613 | 257.8186 | 407.5225 | 297.5118 | 438.4188 | 264.1743 | 439.8293 | 0.62902 | 19.1168 | 1.5599 | 0.21476 | -40.1354 | 3.1162 | 1289.47 | 0.21 | 2.6506 | 0.20096 | 0.47514 | -0.52616 | 2.9257 | 2.3013 | 3.7534 | 184.5775 | 5.2488 | -1.8457 | 2.0141 | -0.50708 | 20.4798 | 15.477
42810.587 | 12697 | 106.9183 | 80.9561 | 62.3971 | 46.3702 | 28.183 | 21.6788 | 17.5364 | 159.0582 | 107.9218 | 87.4741 | 64.8455 | 35.6441 | 22.8721 | 17.5857 | 167.977 | 185.2397 | 424.7804 | 259.4532 | 261.767 | 459.3776 |  |  |  | 273.0445 | 363.8809 | 368.9144 | 373.3079 | 209.4884 | 383.9738 | 163.5279 | 266.954 | 196.2483 | 229.4676 | 366.6385 | 263.3172 | 431.4963 | 190.7704 |  | 200.8138 | 261.7376 | 166.0862 | 198.4733 |  | 48.3145 | 97.3734 | 47.5408 | 102.814 | 182.6085 | 221.3395 | 320.4687 | 7.5974 | 48.7045 | 10.2643 | 108.0377 | 8.4421 | 42.6292 | 48.8781 | 53.7672 | 26.3657 |  |  | 2.5728 | 0.086171 | 0.045876 | -1.0264 | 3.751 | 2.1509 | 5.6734 | -5.9799 | 0.2349 | 3.6289 | 12.0926 | -0.00049448 | -0.00057169 | -0.00053883 | 356.5851 | 513.0235 | 476.8692 | 259.6273 | 108.2882 | 57.1516 | 30.7457 | 116.8601 | 97.3526 | 71.2015 | 53.2722 | 33.5156 | 23.7982 | 17.9126 | 138.1279 | 128.0065 | 108.8517 | 70.7271 | 60.4659 | 143.3334 | 93.8887 | 185.2744 | 222.9912 | 251.3446 | 292.0154 | 341.2998 | 367.1335 |  |  |  | 432.103 | 342.7601 | 349.7026 | 380.4409 | 3.4021 | 3.9908 | 789.1022 |  |  | 543.6792 |  |  | 340.4891 | 427.2244 | 263.3485 | 208.2207 | 328.6886 | 198.8564 | 835.3536 | 1018.163 | 740.2491 | 765.4897 | 846.7945 |  | 1058.7998 | 593.4467 | 389.2598 | 993.8197 | 429.4744 | 686.4494 |  | 729.7432 |  |  | 875.5499 | 859.7964 | 850.9519 | [6 empty] | 1023.2558 |  |  | 1024.15 |  |  | 287.5042 | 415.1313 | 452.3956 | 170.9458 | 356.1864 | 451.4829 | 110.365 | 384.9676 |  | 344.8825 | 436.728 | 257.6734 | 431.0457 | 316.2487 | 459.3309 | 183.5715 | 345.5756 |  | 347.3044 | 388.9549 | 446.8118 | 229.0848 | 377.4624 | 483.2278 | 258.4068 | 407.2085 | 297.4798 | 438.3333 | 264.4206 | 439.9934 | 0.81892 | 19.1225 | 1.5579 | 0.21513 | -40.069 | 3.1162 | 1291.54 | 0.29 | 2.8655 | 0.39378 | 0.28732 | -1.3591 | 3.0014 | 2.2728 | 3.6912 | 184.3464 | 5.2448 | -1.8573 | 2.2844 | -0.63352 | 20.4516 | 15.462
42810.587 | 12698 | 106.9276 | 80.9593 | 62.4219 | 46.3807 | 28.1913 | 21.6805 | 17.5382 | 159.0697 | 107.9245 | 87.4736 | 64.8514 | 35.6368 | 22.8733 | 17.5904 | 167.9951 | 185.2662 | 424.8732 | 259.4692 | 261.5862 | 459.3348 |  |  |  | 273.0984 | 363.9023 | 368.6628 | 373.2807 | 209.4074 | 383.8957 | 163.5727 | 266.9928 | 196.7598 | 229.5102 | 366.6894 | 263.3037 | 431.3086 | 191.0878 |  | 199.6943 | 262.1053 | 167.1235 | 200.0603 |  | 48.39 | 97.3816 | 47.6006 | 103.7903 | 182.7396 | 221.0396 | 320.2783 | 7.6601 | 48.6723 | 10.4131 | 108.0499 | 8.4469 | 42.6669 | 48.8871 | 53.7458 | 26.3711 |  |  | 2.5111 | -0.17273 | -0.078976 | -0.99159 | 4.0217 | 2.6221 | 5.7602 | -6.0141 | 0.13429 | 3.4653 | 12.4632 | -0.00057005 | -0.00050433 | -0.00057005 | 356.8826 | 513.551 | 477.0378 | 259.8187 | 108.2762 | 57.1486 | 30.7529 | 116.871 | 97.3531 | 71.2012 | 53.2731 | 33.5214 | 23.7978 | 17.9121 | 142.5587 | 131.001 | 114.052 | 72.06 | 60.8857 | 143.3479 | 93.8982 | 185.2956 | 223.0128 | 251.3813 | 292.0253 | 341.2847 | 367.114 |  |  |  | 432.0445 | 342.9672 | 349.8636 | 380.8367 | 2.1618 | 3.091 | 790.0349 |  |  | 545.8318 |  |  | 340.5186 | 427.2617 | 265.1609 | 208.2414 | 328.746 | 199.694 | 835.4524 | 1017.9989 | 740.0988 | 765.601 | 846.805 |  | 1059.6084 | 593.1352 | 389.1463 | 993.628 | 429.2064 | 686.2576 |  | 729.7435 |  |  | 874.4 | 859.8753 | 850.9911 | [6 empty] | 1022.9324 |  |  | 1024.7032 |  |  | 287.7286 | 415.1952 | 452.8429 | 170.2555 | 355.7787 | 451.2114 | 110.6703 | 384.5325 |  | 345.048 | 436.6527 | 257.5766 | 430.9158 | 316.6806 | 459.7028 | 183.6023 | 345.7074 |  | 347.0869 | 388.7132 | 446.7315 | 229.2403 | 377.502 | 482.697 | 259.2309 | 406.7675 | 297.2327 | 438.171 | 264.8299 | 440.1546 | 1.0641 | 19.1268 | 1.5568 | 0.2148 | -40.1067 | 3.1162 | 1270.96 | 0.13 | 2.8307 | -0.55753 | -0.37699 | -1.3358 | 3.1068 | 2.5086 | 3.7182 | 184.8023 | 5.2428 | -1.8805 | 1.7939 | -1.2102 | 20.3874 | 15.4447
42810.587 | 12699 | 106.9255 | 80.9623 | 62.4221 | 46.375 | 28.1865 | 21.6784 | 17.5383 | 159.0749 | 107.9229 | 87.4755 | 64.8526 | 35.6421 | 22.8723 | 17.594 | 168.0245 | 185.2939 | 424.9698 | 259.4877 | 261.4065 | 459.3288 |  |  |  | 273.1412 | 363.9333 | 368.4494 | 373.0285 | 209.3372 | 383.7973 | 163.6033 | 267.015 | 196.8014 | 229.5432 | 366.7301 | 263.4604 | 431.1081 | 191.5085 |  | 199.3861 | 262.0541 | 167.3684 | 200.4215 |  | 48.4358 | 97.392 | 47.5532 | 103.7834 | 182.7222 | 221.0207 | 319.9271 | 7.7046 | 48.6182 | 10.5264 | 108.0489 | 8.4523 | 42.6944 | 48.888 | 53.7364 | 26.3801 |  |  | 2.4927 | -0.003853 | -0.02772 | -0.93507 | 3.5532 | 2.2653 | 5.8791 | -6.0745 | 0.78114 | 2.8896 | 12.2956 | -0.00055855 | -0.00050433 | -0.00056348 | 359.5281 | 512.3685 | 477.2068 | 260.0309 | 108.2602 | 57.1596 | 30.747 | 116.8698 | 97.3626 | 71.2115 | 53.2767 | 33.5218 | 23.7966 | 17.9089 | 144.4324 | 130.4988 | 113.2736 | 72.336 | 61.0597 | 143.3794 | 93.8484 | 185.3254 | 223.0453 | 251.4158 | 292.0398 | 341.2743 | 367.0999 |  |  |  | 431.8094 | 343.1222 | 349.3778 | 381.2184 | 3.6118 | 2.737 | 789.2745 |  |  | 544.9762 |  |  | 340.5736 | 427.317 | 264.9008 | 208.2978 | 328.8227 | 199.4269 | 835.4386 | 1017.4783 | 739.7306 | 765.7214 | 846.6353 |  | 1060.0258 | 592.6857 | 389.0122 | 993.2604 | 429.0293 | 686.1322 |  | 729.6288 |  |  | 874.3001 | 859.8261 | 850.7776 | [6 empty] | 1022.2965 |  |  | 1025.6418 |  |  | 288.1027 | 415.0773 | 451.766 | 169.8486 | 356.3015 | 450.8783 | 111.0527 | 384.2254 |  | 345.174 | 437.004 | 256.9032 | 430.6736 | 316.8886 | 459.747 | 183.318 | 345.7904 |  | 347.3241 | 388.5956 | 446.689 | 229.8174 | 377.4206 | 482.1599 | 260.0125 | 406.3034 | 297.0437 | 438.1938 | 264.8848 | 440.1578 | 0.80178 | 19.129 | 1.5575 | 0.21362 | -40.1816 | 3.1162 | 1270.93 | 0.36 | 2.8201 | -0.083269 | -0.22335 | -1.2972 | 2.9202 | 2.3317 | 3.7563 | 185.0428 | 5.2428 | -1.8891 | 1.5897 | -1.1298 | 20.3559 | 15.4089
42810.587 | 12700 | 106.9333 | 80.9743 | 62.4216 | 46.3835 | 28.1894 | 21.6733 | 17.5464 | 159.0851 | 107.9288 | 87.4848 | 64.8605 | 35.6448 | 22.8789 | 17.5943 | 168.0441 | 185.3259 | 425.0596 | 259.4993 | 261.3439 | 459.2953 |  |  |  | 273.1913 | 363.9542 | 368.4375 | 372.9647 | 210.2646 | 383.7899 | 163.6517 | 267.0458 | 196.736 | 229.5824 | 366.775 | 263.6289 | 430.9132 | 191.5478 |  | 200.1257 | 261.2788 | 167.559 | 200.3152 |  | 48.1722 | 97.3535 | 47.4161 | 103.2145 | 182.4534 | 221.0917 | 319.0762 | 7.6623 | 48.5629 | 10.4186 | 108.0556 | 8.4339 | 42.6978 | 48.8522 | 53.7201 | 26.3767 |  |  | 2.5833 | 0.076315 | -0.032976 | -1.3123 | 4.1886 | 2.3021 | 5.8995 | -6.0246 | 0.5266 | 3.9269 | 12.4232 | -0.00047969 | -0.00060947 | -0.00056019 | 362.0968 | 516.9454 | 477.3746 | 260.2499 | 108.2608 | 57.1671 | 30.7592 | 116.8646 | 97.3611 | 71.2139 | 53.2755 | 33.5257 | 23.7996 | 17.9135 | 147.2523 | 130.1182 | 112.1592 | 72.7059 | 61.0667 | 143.415 | 93.8017 | 185.3478 | 223.0678 | 251.4497 | 292.0576 | 341.2615 | 367.0767 |  |  |  | 431.5769 | 343.4117 | 348.3027 | 381.222 | 3.6764 | 3.3266 | 789.7495 |  |  | 544.7177 |  |  | 340.6065 | 427.36 | 264.4678 | 208.3316 | 328.8905 | 199.6408 | 835.3357 | 1017.4818 | 739.4875 | 766.1014 | 846.4512 |  | 1060.552 | 592.5379 | 388.8248 | 993.3145 | 429.1833 | 686.0986 |  | 729.4461 |  |  | 874.5271 | 859.7352 | 850.369 | [6 empty] | 1022.4877 |  |  | 1026.0519 |  |  | 288.0349 | 414.2538 | 451.0626 | 169.9372 | 356.6898 | 450.6398 | 110.9863 | 383.9493 |  | 344.9684 | 437.5105 | 256.8118 | 430.2953 | 316.5294 | 460.2102 | 183.2442 | 345.7319 |  | 347.7564 | 388.8114 | 446.5807 | 229.8823 | 377.2495 | 482.5213 | 260.1791 | 405.955 | 297.2759 | 437.7599 | 264.408 | 440.4293 | 0.91349 | 19.1309 | 1.5593 | 0.21271 | -40.2075 | 3.1161 | 1221.39 | 0.31 | 2.8709 | 0.37057 | -0.24359 | -1.5366 | 3.1708 | 2.3507 | 3.7631 | 185.3455 | 5.2293 | -1.8742 | 1.2809 | -1.0117 | 20.338 | 15.3839
42810.587 | 12701 | 106.9324 | 80.9736 | 62.4304 | 46.3897 | 28.1952 | 21.6797 | 17.5524 | 159.09 | 107.9273 | 87.4915 | 64.8679 | 35.6546 | 22.8791 | 17.595 | 168.0604 | 185.3488 | 425.151 | 259.5146 | 261.3535 | 459.2991 |  |  |  | 273.2513 | 363.983 | 368.1661 | 372.7413 | 208.9858 | 383.6765 | 163.6985 | 267.0811 | 195.3336 | 229.625 | 366.8211 | 263.9105 | 430.7109 | 191.7585 |  | 201.4054 | 261.1676 | 166.1228 | 199.956 |  | 48.1262 | 97.3505 | 47.3734 | 102.6283 | 182.2528 | 221.1948 | 318.1032 | 7.7092 | 48.4982 | 10.3323 | 108.0426 | 8.4241 | 42.6906 | 48.8143 | 53.6993 | 26.3698 |  |  | 2.3402 | 0.26819 | 0.057704 | -0.97122 | 3.9133 | 2.4716 | 5.866 | -5.6717 | 0.47854 | 3.4928 | 12.4461 | -0.00057662 | -0.00055526 | -0.00057005 | 362.5411 | 514.8923 | 477.5383 | 260.4401 | 108.2535 | 57.1753 | 30.7694 | 116.8713 | 97.363 | 71.2185 | 53.2839 | 33.5348 | 23.8085 | 17.9136 | 145.0884 | 128.5043 | 110.8617 | 71.6958 | 62.0807 | 143.2541 | 93.7654 | 185.3701 | 223.1072 | 251.4938 | 292.0714 | 341.2567 | 367.0641 |  |  |  | 431.3363 | 344.5712 | 349.1654 | 381.2756 | 2.2647 | 3.0991 | 789.5253 |  |  | 542.7386 |  |  | 340.65 | 427.4001 | 264.9082 | 208.3755 | 328.9625 | 198.2083 | 835.308 | 1017.4204 | 739.1796 | 767.4474 | 846.2247 |  | 1060.9278 | 592.5605 | 388.7923 | 993.2234 | 428.8373 | 686.4183 |  | 728.8609 |  |  | 874.8847 | 859.5483 | 849.9784 | [6 empty] | 1022.3238 |  |  | 1026.2611 |  |  | 288.0502 | 413.1162 | 452.1357 | 169.5879 | 356.5795 | 450.3843 | 112.4484 | 383.4285 |  | 344.3444 | 437.844 | 255.7661 | 429.9103 | 316.6926 | 460.0349 | 184.1717 | 345.619 |  | 346.411 | 389.0614 | 446.4876 | 230.5496 | 377.1594 | 482.5158 | 260.3918 | 405.8088 | 298.052 | 437.4782 | 264.0501 | 440.3809 | 0.82258 | 19.1318 | 1.5602 | 0.21278 | -40.154 | 3.1162 | 1203.32 | 0.22 | 2.7322 | 0.69468 | 0.32223 | -1.322 | 3.0652 | 2.436 | 3.7528 | 185.5645 | 5.2257 | -1.9085 | 1.5009 | -0.87194 | 20.3264 | 15.3566
42810.587 | 12702 | 106.932 | 80.9687 | 62.4314 | 46.383 | 28.1965 | 21.6762 | 17.5377 | 159.0888 | 107.9216 | 87.4846 | 64.8606 | 35.6523 | 22.8785 | 17.5869 | 168.0795 | 185.3644 | 425.2283 | 259.5228 | 261.4036 | 459.3055 |  |  |  | 273.282 | 364.0013 | 367.7762 | 372.6279 | 208.4926 | 383.3144 | 163.7423 | 267.1209 | 195.5909 | 229.6732 | 366.8776 | 264.1748 | 430.518 | 192.2323 |  | 202.2151 | 260.8604 | 166.4338 | 200.5192 |  | 48.0831 | 97.3387 | 47.3832 | 102.1373 | 181.8666 | 220.8754 | 317.0432 | 7.678 | 48.4653 | 10.4532 | 108.0121 | 8.423 | 42.6736 | 48.7907 | 53.7048 | 26.3853 |  |  | 2.2791 | 0.41539 | 0.57091 | -0.53029 | 3.5374 | 1.8644 | 5.9974 | -6.0824 | 0.60094 | 3.0153 | 12.5561 | -0.00061276 | -0.00054705 | -0.00056183 | 362.9003 | 509.8501 | 477.697 | 260.6448 | 108.2502 | 57.182 | 30.7736 | 116.8733 | 97.3575 | 71.2206 | 53.2911 | 33.5331 | 23.8045 | 17.9103 | 139.2822 | 126.8199 | 110.8324 | 73.2968 | 63.099 | 142.9793 | 93.726 | 185.3944 | 223.1318 | 251.524 | 292.0818 | 341.2452 | 367.0444 |  |  |  | 431.0464 | 345.1613 | 348.4719 | 381.9304 | 2.051 | 2.7481 | 790.1834 |  |  | 537.3696 |  |  | 340.6849 | 427.4464 | 264.4453 | 208.4147 | 329.0311 | 198.4077 | 835.3425 | 1016.9663 | 738.8124 | 768.2105 | 845.9717 |  | 1060.5042 | 592.2154 | 388.6806 | 993.1903 | 428.2405 | 686.9052 |  | 728.486 |  |  | 874.3063 | 859.4214 | 849.7384 | [6 empty] | 1021.8676 |  |  | 1026.6353 |  |  | 287.7965 | 412.551 | 452.295 | 169.1273 | 356.4495 | 450.3911 | 112.3228 | 383.3671 |  | 344.8426 | 437.6477 | 254.3349 | 429.8625 | 317.0699 | 459.6042 | 184.9072 | 345.0358 |  | 344.886 | 388.6791 | 446.4604 | 230.8096 | 377.1217 | 482.3675 | 260.4 | 405.712 | 297.956 | 437.7341 | 263.9384 | 439.8789 | 0.6841 | 19.1316 | 1.5591 | 0.21228 | -40.1382 | 3.1162 | 1205.47 | 0.17 | 2.6956 | 0.86453 | 1.0135 | -0.97682 | 2.9133 | 2.115 | 3.7934 | 185.3318 | 5.2248 | -1.9709 | 2.111 | -0.87351 | 20.2901 | 15.3074
42810.5871 | 12703 | 106.9462 | 80.9844 | 62.4387 | 46.3996 | 28.2046 | 21.6899 | 17.5426 | 159.1044 | 107.9381 | 87.5004 | 64.877 | 35.6639 | 22.887 | 17.5925 | 168.1125 | 185.401 | 425.3347 | 259.5334 | 261.3297 | 459.3071 |  |  |  | 273.3344 | 364.0341 | 367.1772 | 372.2811 | 208.2255 | 383.1222 | 163.7866 | 267.1549 | 196.9979 | 229.711 | 366.9294 | 264.2884 | 430.3053 | 192.1152 |  | 202.4455 | 260.8436 | 166.9529 | 199.1127 |  | 48.2735 | 97.4791 | 47.4746 | 101.9685 | 181.9269 | 220.8387 | 316.6136 | 7.573 | 48.4363 | 10.6402 | 107.9659 | 8.409 | 42.6523 | 48.7635 | 53.6938 | 26.3752 |  |  | 2.4151 | 0.39896 | 0.75753 | -0.09331 | 3.385 | 2.6517 | 6.0993 | -6.0154 | 1.1427 | 4.0236 | 12.2426 | -0.00052076 | -0.00048955 | -0.00052569 | 365.4449 | 508.6445 | 477.8654 | 260.8532 | 108.2393 | 57.1903 | 30.7697 | 116.8696 | 97.3622 | 71.2219 | 53.2938 | 33.534 | 23.8022 | 17.9063 | 138.0855 | 127.6188 | 110.6065 | 71.2787 | 62.3307 | 142.8185 | 93.7007 | 185.4104 | 223.1462 | 251.5556 | 292.0886 | 341.2288 | 367.018 |  |  |  | 430.7695 | 346.4153 | 349.225 | 382.2072 | 2.5611 | 3.6839 | 791.3049 |  |  | 536.1529 |  |  | 340.7345 | 427.4899 | 263.0351 | 208.4548 | 329.1041 | 199.0952 | 835.2284 | 1016.476 | 738.4043 | 767.6539 | 845.8479 |  | 1059.9647 | 591.7385 | 388.5514 | 993.1212 | 427.5826 | 686.8963 |  | 728.1279 |  |  | 873.7607 | 859.2573 | 849.4018 | [6 empty] | 1021.0799 |  |  | 1028.0207 |  |  | 287.0698 | 412.4098 | 450.6367 | 169.3307 | 356.4602 | 450.5129 | 113.0137 | 383.1228 |  | 345.931 | 436.1925 | 254.0876 | 430.0102 | 317.7937 | 458.7284 | 184.8122 | 344.2365 |  | 345.0622 | 387.1436 | 446.3796 | 230.6017 | 376.5117 | 482.3902 | 259.1429 | 405.6804 | 297.8435 | 437.75 | 264.0507 | 439.9657 | 0.75729 | 19.1315 | 1.5566 | 0.2128 | -40.1724 | 3.1162 | 1194.99 | 0.25 | 2.7745 | 0.84742 | 1.1677 | -0.40983 | 2.8497 | 2.5222 | 3.8253 | 185.0302 | 5.226 | -2.0387 | 2.2234 | -0.8515 | 20.3065 | 15.2701
42810.5871 | 12704 | 106.9559 | 80.999 | 62.4526 | 46.4073 | 28.2098 | 21.6985 | 17.5556 | 159.1187 | 107.9408 | 87.5065 | 64.889 | 35.6685 | 22.8852 | 17.5991 | 168.1279 | 185.4188 | 425.4312 | 259.5583 | 261.1117 | 459.3125 |  |  |  | 273.393 | 364.0553 | 366.9565 | 372.039 | 206.4359 | 383.1696 | 163.825 | 267.1825 | 196.4426 | 229.7579 | 366.9765 | 264.0314 | 430.0903 | 191.7684 |  | 201.6682 | 261.2885 | 165.9518 | 198.7522 |  | 48.2928 | 97.7159 | 47.4648 | 102.6648 | 181.5157 | 220.4756 | 316.8173 | 7.5094 | 48.4041 | 10.5008 | 107.9423 | 8.4078 | 42.6266 | 48.7554 | 53.6954 | 26.3836 |  |  | 2.2357 | 0.19328 | 0.055732 | -0.32264 | 2.8639 | 2.2738 | 5.8167 | -6.2572 | 0.40031 | 4.1537 | 12.3245 | -0.00049941 | -0.00056512 | -0.00052241 | 365.1934 | 512.3231 | 478.0296 | 261.0861 | 108.2437 | 57.2009 | 30.7759 | 116.8756 | 97.3751 | 71.2331 | 53.3029 | 33.5406 | 23.8112 | 17.9123 | 138.9746 | 127.8985 | 111.4015 | 69.651 | 60.891 | 142.6997 | 93.6615 | 185.4269 | 223.1747 | 251.5848 | 292.1038 | 341.2133 | 366.9938 |  |  |  | 430.515 | 347.7275 | 351.3763 | 382.8054 | 2.3494 | 3.6901 | 791.2714 |  |  | 539.8436 |  |  | 340.7667 | 427.531 | 262.9454 | 208.4872 | 329.1644 | 198.3132 | 835.1642 | 1016.2915 | 738.281 | 767.3765 | 845.7872 |  | 1061.9193 | 591.3741 | 388.547 | 992.9069 | 427.4688 | 686.6434 |  | 728.0443 |  |  | 873.4488 | 859.1535 | 849.0637 | [6 empty] | 1020.9586 |  |  | 1028.6696 |  |  | 286.8344 | 412.833 | 448.3892 | 169.4402 | 356.1894 | 450.4307 | 113.0455 | 382.7878 |  | 345.9153 | 435.4507 | 254.627 | 430.4379 | 318.001 | 458.6598 | 183.9436 | 344.0011 |  | 343.3685 | 385.9733 | 446.2783 | 229.6655 | 376.2948 | 482.017 | 257.4921 | 405.6243 | 297.5098 | 437.2786 | 263.8332 | 439.7893 | 0.59281 | 19.1321 | 1.5532 | 0.21433 | -40.159 | 3.1161 | 1223.43 | 0.13 | 2.6695 | 0.59002 | 0.31683 | -0.76232 | 2.6203 | 2.3348 | 3.7343 | 186.1388 | 5.2357 | -2.0447 | 2.1095 | -0.94462 | 20.2936 | 15.2263
42810.5871 | 12705 | 106.9595 | 81.006 | 62.4597 | 46.4128 | 28.216 | 21.6934 | 17.5611 | 159.1177 | 107.9428 | 87.4996 | 64.8874 | 35.6646 | 22.8913 | 17.6012 | 168.151 | 185.4379 | 425.5264 | 259.5733 | 260.9576 | 459.3155 |  |  |  | 273.4303 | 364.0818 | 367.24 | 372.2169 | 206.7854 | 383.058 | 163.8685 | 267.2176 | 196.3658 | 229.7935 | 367.016 | 263.9931 | 429.8581 | 191.8828 |  | 201.2483 | 261.676 | 165.665 | 199.7724 |  | 48.0104 | 97.7759 | 47.4097 | 103.2764 | 181.3661 | 220.5406 | 316.8547 | 7.5247 | 48.3688 | 10.2135 | 107.9569 | 8.407 | 42.6041 | 48.7257 | 53.6877 | 26.3867 |  |  | 3.0368 | -0.039997 | 0.16876 | -0.057826 | 3.5834 | 3.0788 | 6.2228 | -6.1738 | 0.66127 | 2.7354 | 12.278 | -0.00056512 | -0.00051091 | -0.00055855 | 365.5531 | 510.2892 | 478.1798 | 261.2694 | 108.2385 | 57.2085 | 30.7812 | 116.8809 | 97.3801 | 71.2372 | 53.3098 | 33.5488 | 23.8119 | 17.914 | 141.9024 | 129.6871 | 114.6568 | 70.9433 | 60.928 | 142.6557 | 93.6791 | 185.4477 | 223.1984 | 251.624 | 292.1141 | 341.2069 | 366.9645 |  |  |  | 430.1736 | 347.8349 | 350.615 | 382.43 | 3.4428 | 3.0899 | 790.442 |  |  | 541.6568 |  |  | 340.8124 | 427.5848 | 262.9015 | 208.5247 | 329.2404 | 198.4523 | 835.1814 | 1016.2244 | 738.1795 | 765.9999 | 845.8066 |  | 1064.221 | 591.0688 | 388.4916 | 992.7223 | 427.5356 | 686.0418 |  | 728.1205 |  |  | 874.2629 | 859.051 | 848.7309 | [6 empty] | 1020.6923 |  |  | 1028.968 |  |  | 286.2194 | 413.447 | 450.0996 | 169.5686 | 356.1386 | 450.3264 | 113.8532 | 382.3574 |  | 345.5922 | 435.7379 | 254.7231 | 430.6072 | 317.9872 | 458.3221 | 184.243 | 344.2355 |  | 341.7354 | 384.9205 | 446.1707 | 229.1702 | 376.0969 | 481.9261 | 256.4649 | 405.4299 | 297.5385 | 436.9671 | 263.6381 | 439.7683 | 0.67775 | 19.132 | 1.5526 | 0.21465 | -40.165 | 3.1162 | 1244.74 | 0.27 | 3.1109 | -0.26843 | 0.55137 | -0.32275 | 2.9312 | 2.717 | 3.8627 | 187.4476 | 5.239 | -2.0326 | 1.7786 | -1.3042 | 20.2405 | 15.2003
42810.5871 | 12706 | 106.9658 | 81.0099 | 62.456 | 46.4122 | 28.2159 | 21.698 | 17.5528 | 159.1228 | 107.9397 | 87.5076 | 64.8878 | 35.6657 | 22.8945 | 17.6016 | 168.1699 | 185.4654 | 425.6256 | 259.5838 | 260.5447 | 459.3394 |  |  |  | 273.4732 | 364.104 | 367.5822 | 372.2894 | 206.8691 | 383.049 | 163.9215 | 267.2599 | 196.3452 | 229.851 | 367.0627 | 263.9786 | 429.6786 | 192.1943 |  | 201.4857 | 261.924 | 165.2105 | 200.3602 |  | 47.7292 | 97.8892 | 47.3928 | 102.9039 | 181.0972 | 220.5763 | 317.1004 | 7.5821 | 48.3513 | 10.0587 | 107.9724 | 8.4079 | 42.5605 | 48.6935 | 53.6672 | 26.3881 |  |  | 2.3685 | -0.10637 | 0.34026 | -0.14128 | 3.2253 | 2.7174 | 5.8929 | -6.1028 | 0.26311 | 3.4804 | 12.4514 | -0.00051748 | -0.00053062 | -0.00054048 | 366.4135 | 513.069 | 478.3041 | 261.4699 | 108.2173 | 57.2066 | 30.7691 | 116.8669 | 97.3789 | 71.2341 | 53.2985 | 33.5435 | 23.8032 | 17.9075 | 143.7057 | 129.3401 | 112.0249 | 74.0113 | 64.6804 | 142.6891 | 93.6314 | 185.4688 | 223.2257 | 251.6507 | 292.126 | 341.1918 | 366.9406 |  |  |  | 429.9105 | 347.05 | 348.0945 | 381.6029 | 5.0268 | 3.6392 | 790.483 |  |  | 543.5244 |  |  | 340.8489 | 427.63 | 263.4215 | 208.5703 | 329.313 | 198.2706 | 835.3386 | 1016.4062 | 737.9887 | 763.925 | 845.8267 |  | 1064.2469 | 590.823 | 388.5721 | 992.4547 | 427.6174 | 685.5433 |  | 728.1623 |  |  | 874.5216 | 859.0524 | 848.8159 | [6 empty] | 1020.9397 |  |  | 1028.8404 |  |  | 285.9388 | 413.458 | 452.0205 | 170.4367 | 356.0235 | 450.273 | 113.8059 | 382.2487 |  | 345.0819 | 435.8432 | 254.9921 | 430.3647 | 317.9501 | 458.3527 | 184.9811 | 344.2421 |  | 342.2904 | 385.2184 | 446.0977 | 229.4432 | 376.0004 | 482.4201 | 255.6833 | 405.3701 | 298.1607 | 436.682 | 263.7585 | 440.0352 | 0.64674 | 19.136 | 1.5558 | 0.21476 | -40.1204 | 3.1161 | 1270.58 | 0.29 | 2.7474 | -0.4378 | 0.78304 | -0.50456 | 2.781 | 2.5526 | 3.759 | 187.4618 | 5.2533 | -2.0165 | 1.5825 | -1.0176 | 20.205 | 15.1952
42810.5871 | 12707 | 106.9651 | 81.0149 | 62.4622 | 46.4169 | 28.2128 | 21.6978 | 17.5585 | 159.1249 | 107.9388 | 87.5103 | 64.8959 | 35.6715 | 22.8938 | 17.593 | 168.1899 | 185.493 | 425.7259 | 259.6041 | 260.1737 | 459.3562 |  |  |  | 273.531 | 364.1383 | 367.7814 | 372.3445 | 206.4485 | 382.9939 | 163.9602 | 267.3011 | 196.741 | 229.8912 | 367.1041 | 263.8914 | 429.4832 | 192.0581 |  | 201.5806 | 261.88 | 165.3399 | 198.9429 |  | 47.8246 | 97.9735 | 47.4006 | 102.6765 | 180.8948 | 220.349 | 316.9209 | 7.8248 | 48.3321 | 10.032 | 107.9078 | 8.4087 | 42.5177 | 48.6751 | 53.6598 | 26.3954 |  |  | 2.1871 | 0.025059 | 0.41846 | -0.17939 | 3.7201 | 2.6287 | 6.1058 | -6.3571 | 0.4908 | 2.9496 | 12.6398 | -0.00053719 | -0.00052569 | -0.00054048 | 365.7922 | 512.486 | 478.4492 | 261.7156 | 108.2124 | 57.2207 | 30.7842 | 116.8784 | 97.373 | 71.2408 | 53.3103 | 33.5541 | 23.81 | 17.9157 | 148.9419 | 130.9205 | 113.0626 | 70.2942 | 62.865 | 142.8418 | 93.6151 | 185.4869 | 223.2472 | 251.6771 | 292.139 | 341.1753 | 366.9196 |  |  |  | 429.6544 | 346.2304 | 346.6235 | 380.615 | 3.8588 | 2.7048 | 792.3573 |  |  | 546.6394 |  |  | 340.8826 | 427.6691 | 262.7994 | 208.6215 | 329.3866 | 198.5397 | 835.3969 | 1016.3566 | 738.0312 | 763.3665 | 845.9887 |  | 1062.4719 | 590.404 | 388.5966 | 992.5609 | 427.3458 | 685.33 |  | 728.518 |  |  | 874.5218 | 859.0511 | 848.9189 | [6 empty] | 1020.757 |  |  | 1028.8589 |  |  | 285.7061 | 413.2646 | 453.1828 | 170.9801 | 355.4604 | 450.1452 | 114.4235 | 382.4171 |  | 344.4984 | 435.8547 | 255.2777 | 430.1618 | 317.8806 | 458.581 | 185.3128 | 344.1398 |  | 342.5962 | 385.6422 | 446.0226 | 229.3469 | 375.9494 | 482.2915 | 254.893 | 405.2325 | 298.854 | 436.7424 | 264.0075 | 440.3119 | 0.66523 | 19.1324 | 1.5624 | 0.21493 | -40.1099 | 3.1161 | 1289.4 | 0.31 | 2.64 | 0.21252 | 0.86847 | -0.56863 | 2.986 | 2.51 | 3.8254 | 186.4469 | 5.2673 | -2.0481 | 1.0202 | -1.1349 | 20.2236 | 15.1954
42810.5871 | 12708 | 106.9704 | 81.0273 | 62.4811 | 46.4287 | 28.2145 | 21.7024 | 17.5635 | 159.1445 | 107.946 | 87.5197 | 64.9033 | 35.6759 | 22.8945 | 17.5976 | 168.217 | 185.5191 | 425.8325 | 259.6241 | 260.233 | 459.3928 |  |  |  | 273.5783 | 364.1664 | 368.1561 | 372.5309 | 206.8298 | 383.1586 | 163.9966 | 267.3309 | 197.3816 | 229.9274 | 367.1415 | 263.7062 | 429.3165 | 191.5344 |  | 201.7919 | 261.9687 | 165.3455 | 197.3582 |  | 47.8916 | 98.0617 | 47.3466 | 102.2601 | 180.6391 | 220.2292 | 316.5313 | 7.9076 | 48.3178 | 9.9327 | 107.9481 | 8.4075 | 42.4799 | 48.6635 | 53.6566 | 26.3854 |  |  | 2.2232 | 0.028343 | 0.14444 | -0.53161 | 3.7129 | 2.4585 | 6.3417 | -6.0575 | 0.8368 | 2.1196 | 12.3394 | -0.00058976 | -0.00051583 | -0.00052569 | 363.7729 | 510.3099 | 478.5768 | 261.9528 | 108.2147 | 57.2314 | 30.7816 | 116.8772 | 97.3794 | 71.2396 | 53.3172 | 33.545 | 23.8159 | 17.9199 | 151.1135 | 132.1234 | 114.2969 | 68.8527 | 60.7037 | 142.9034 | 93.5888 | 185.5107 | 223.2768 | 251.7129 | 292.1522 | 341.1626 | 366.8957 |  |  |  | 429.3495 | 345.6852 | 346.0783 | 379.9362 | 2.8928 | 4.2283 | 793.8276 |  |  | 550.7654 |  |  | 340.9184 | 427.7183 | 262.2268 | 208.6497 | 329.46 | 198.8379 | 835.3857 | 1016.4789 | 738.2836 | 763.9459 | 846.1499 |  | 1061.703 | 590.302 | 388.4673 | 992.4723 | 427.5089 | 684.8087 |  | 728.8011 |  |  | 874.2899 | 859.0436 | 848.978 | [6 empty] | 1020.7424 |  |  | 1028.9985 |  |  | 285.6199 | 412.6879 | 452.8205 | 171.2864 | 355.2052 | 450.0049 | 114.7441 | 382.5207 |  | 344.205 | 436.4647 | 255.6633 | 430.174 | 317.2974 | 458.3228 | 185.0882 | 344.1028 |  | 342.839 | 385.1157 | 445.9293 | 229.0588 | 376.0366 | 481.8045 | 253.8157 | 404.9388 | 298.397 | 436.6684 | 264.2783 | 440.326 | 0.70587 | 19.1328 | 1.5716 | 0.21497 | -40.0992 | 3.1161 | 1282.21 | 0.2 | 2.662 | 0.22605 | 0.5103 | -0.97898 | 2.9827 | 2.4271 | 3.8982 | 186.006 | 5.258 | -2.0284 | 0.78671 | -1.2752 | 20.2498 | 15.1817
42810.5871 | 12709 | 106.9757 | 81.0344 | 62.4898 | 46.4319 | 28.2155 | 21.7058 | 17.5683 | 159.1464 | 107.9472 | 87.5188 | 64.8967 | 35.6781 | 22.897 | 17.5977 | 168.234 | 185.5422 | 425.9339 | 259.637 | 260.2222 | 459.4205 |  |  |  | 273.6256 | 364.1882 | 368.2432 | 372.5106 | 208.3971 | 383.2711 | 164.048 | 267.3632 | 197.9809 | 229.962 | 367.1833 | 263.4044 | 429.1874 | 190.827 |  | 202.5081 | 261.2764 | 164.3267 | 196.0888 |  | 47.8461 | 98.1363 | 47.3255 | 101.8817 | 180.1398 | 220.0061 | 316.441 | 8.1967 | 48.3053 | 9.7866 | 108.0042 | 8.4118 | 42.4452 | 48.6735 | 53.6552 | 26.3902 |  |  | 2.444 | -0.086653 | 0.30347 | -0.37587 | 3.6577 | 2.7529 | 6.1039 | -6.204 | 0.90685 | 4.1142 | 12.3217 | -0.00053555 | -0.00049612 | -0.00054048 | 365.8268 | 512.3451 | 478.7061 | 262.1494 | 108.2127 | 57.2493 | 30.7872 | 116.8852 | 97.3899 | 71.2451 | 53.329 | 33.5535 | 23.8196 | 17.9178 | 151.7207 | 133.1902 | 119.1528 | 72.6921 | 61.2975 | 142.8784 | 93.6567 | 185.532 | 223.3039 | 251.7438 | 292.1592 | 341.1485 | 366.8734 |  |  |  | 429.1346 | 344.987 | 347.1577 | 379.8189 | 1.9555 | 2.8983 | 793.6783 |  |  | 552.4872 |  |  | 340.9677 | 427.7707 | 262.9879 | 208.7025 | 329.5344 | 199.5291 | 835.3946 | 1016.9644 | 738.4033 | 763.733 | 846.3064 |  | 1062.4118 | 590.3087 | 388.2705 | 992.6275 | 427.6862 | 684.6811 |  | 728.5401 |  |  | 874.0494 | 859.0619 | 849.124 | [6 empty] | 1021.3815 |  |  | 1028.3116 |  |  | 285.7473 | 412.0024 | 452.3045 | 171.778 | 354.8367 | 449.9304 | 114.6131 | 382.7389 |  | 344.5571 | 436.5429 | 255.9201 | 430.2795 | 316.7376 | 457.7222 | 184.6912 | 344.0383 |  | 343.3565 | 384.1607 | 445.8286 | 229.4686 | 376.0503 | 481.8057 | 253.5036 | 404.9012 | 297.8258 | 436.6863 | 264.2417 | 440.1066 | 0.7858 | 19.1327 | 1.5816 | 0.2165 | -40.1426 | 3.1161 | 1241.2 | 0.37 | 2.7913 | -0.39529 | 0.73974 | -0.82327 | 2.9598 | 2.5677 | 3.8235 | 186.404 | 5.2394 | -2.014 | 0.71607 | -1.8065 | 20.2714 | 15.1621
42810.5871 | 12710 | 106.9915 | 81.0454 | 62.5008 | 46.4402 | 28.2352 | 21.7076 | 17.5771 | 159.1604 | 107.9577 | 87.522 | 64.9084 | 35.6923 | 22.9041 | 17.602 | 168.2526 | 185.5705 | 426.0226 | 259.6546 | 260.0814 | 459.4099 |  |  |  | 273.6659 | 364.2043 | 367.8911 | 372.1514 | 208.5811 | 383.2845 | 164.0885 | 267.3998 | 198.2955 | 230.0182 | 367.2371 | 262.8803 | 429.0835 | 190.1854 |  | 202.7059 | 261.3108 | 165.1682 | 195.1426 |  | 47.5751 | 98.0644 | 47.2776 | 101.4257 | 179.5455 | 219.7567 | 316.6524 | 8.479 | 48.2896 | 9.7057 | 108.0448 | 8.4227 | 42.427 | 48.6861 | 53.6658 | 26.3973 |  |  | 2.237 | -0.051169 | 0.1267 | -0.58089 | 3.8338 | 2.8475 | 6.2898 | -6.5181 | 0.50422 | 3.0824 | 12.3793 | -0.00050269 | -0.00049941 | -0.00056348 | 362.1939 | 511.9599 | 478.8141 | 262.3617 | 108.2054 | 57.2575 | 30.793 | 116.887 | 97.3891 | 71.2467 | 53.3324 | 33.561 | 23.8178 | 17.912 | 147.8315 | 131.6897 | 118.6231 | 72.8996 | 61.9421 | 142.7372 | 93.6614 | 185.5547 | 223.3314 | 251.7865 | 292.1759 | 341.1397 | 366.856 |  |  |  | 428.9655 | 344.4875 | 348.4766 | 378.4429 | 3.4783 | 2.8883 | 792.1371 |  |  | 554.5909 |  |  | 340.9946 | 427.8052 | 262.3403 | 208.7375 | 329.6027 | 199.7696 | 835.3831 | 1017.3897 | 738.1527 | 763.4794 | 846.5981 |  | 1063.0036 | 590.3899 | 388.256 | 992.3152 | 427.6252 | 684.6078 |  | 727.2167 |  |  | 873.4239 | 859.1693 | 849.3082 | [6 empty] | 1022.1595 |  |  | 1027.4299 |  |  | 285.9222 | 411.408 | 451.6367 | 172.5174 | 354.8514 | 449.7556 | 114.9657 | 382.8176 |  | 344.8785 | 436.2632 | 255.9821 | 430.3537 | 316.4081 | 457.2878 | 184.5023 | 343.823 |  | 343.2885 | 383.4352 | 445.7507 | 230.1049 | 376.0545 | 481.3785 | 253.5793 | 404.9875 | 297.1785 | 436.3426 | 264.2629 | 439.9475 | 0.45356 | 19.131 | 1.5908 | 0.21706 | -40.1386 | 3.1161 | 1230.42 | 0.17 | 2.6705 | -0.30373 | 0.47794 | -1.0234 | 3.0294 | 2.6108 | 3.8803 | 186.7322 | 5.2358 | -2.0118 | 1.1302 | -1.747 | 20.2866 | 15.1824
42810.5872 | 12711 | 107.0026 | 81.0551 | 62.5096 | 46.4467 | 28.2399 | 21.7196 | 17.5799 | 159.1658 | 107.9668 | 87.5305 | 64.9247 | 35.6922 | 22.9085 | 17.6085 | 168.2747 | 185.5993 | 426.1083 | 259.6713 | 259.995 | 459.3918 |  |  |  | 273.712 | 364.2184 | 367.5786 | 371.7904 | 206.7072 | 382.9934 | 164.1301 | 267.4328 | 198.7967 | 230.0616 | 367.2898 | 262.9334 | 428.9172 | 190.02 |  | 202.2157 | 260.5534 | 165.3803 | 195.7368 |  | 47.5409 | 98.093 | 47.3179 | 101.0661 | 179.2853 | 219.7139 | 316.7007 | 8.7011 | 48.2891 | 9.7323 | 108.105 | 8.4239 | 42.4113 | 48.6957 | 53.6533 | 26.4 |  |  | 2.9086 | 0.22482 | 0.1911 | -0.97516 | 3.8101 | 2.9888 | 5.9941 | -6.2546 | 0.8907 | 3.1999 | 12.2158 | -0.00048462 | -0.00054212 | -0.00054869 | 362.1609 | 515.1087 | 478.9099 | 262.592 | 108.1954 | 57.2573 | 30.7941 | 116.8878 | 97.3844 | 71.2469 | 53.3268 | 33.5602 | 23.8154 | 17.9096 | 146.6052 | 130.026 | 116.2664 | 73.2477 | 62.0081 | 142.6761 | 93.6327 | 185.5777 | 223.3565 | 251.8175 | 292.1981 | 341.1298 | 366.8347 |  |  |  | 428.9802 | 343.4814 | 348.8688 | 377.1858 | 5.0482 | 2.4071 | 791.4662 |  |  | 554.6978 |  |  | 341.0279 | 427.8509 | 263.2577 | 208.7812 | 329.6699 | 200.099 | 835.564 | 1018.1 | 737.9844 | 762.4769 | 846.6653 |  | 1056.5506 | 590.2876 | 388.3027 | 992.7174 | 427.7791 | 684.5535 |  | 725.8181 |  |  | 873.1691 | 859.3058 | 849.7127 | [6 empty] | 1023.6073 |  |  | 1026.2967 |  |  | 286.1318 | 411.0614 | 450.8998 | 173.0388 | 355.3268 | 449.5238 | 115.9741 | 382.719 |  | 344.0394 | 436.0011 | 255.9026 | 430.2988 | 316.1674 | 457.6016 | 184.4724 | 343.481 |  | 342.5269 | 382.5627 | 445.6668 | 230.5951 | 376.0714 | 480.3319 | 253.867 | 405.0338 | 296.6596 | 436.3409 | 264.562 | 439.6517 | 1.0658 | 19.1319 | 1.597 | 0.21799 | -40.1314 | 3.1161 | 1225.63 | 0.18 | 3.0445 | 0.63667 | 0.58698 | -1.326 | 3.02 | 2.6747 | 3.7879 | 183.0852 | 5.243 | -2.0066 | 1.2587 | -1.4887 | 20.2524 | 15.2189
42810.5872 | 12712 | 106.9977 | 81.0627 | 62.4993 | 46.4503 | 28.237 | 21.7144 | 17.5782 | 159.1563 | 107.9539 | 87.5328 | 64.9274 | 35.6954 | 22.9087 | 17.6044 | 168.3011 | 185.6224 | 426.2032 | 259.686 | 260.1264 | 459.3836 |  |  |  | 273.7683 | 364.2461 | 367.3779 | 371.7397 | 204.5862 | 382.4667 | 164.182 | 267.4741 | 200.4899 | 230.1094 | 367.3454 | 263.0269 | 428.7018 | 190.0541 |  | 202.689 | 260.3407 | 166.1106 | 193.5471 |  | 47.5253 | 98.0896 | 47.224 | 100.7879 | 179.0735 | 219.4886 | 316.7522 | 8.97 | 48.2743 | 9.892 | 108.1887 | 8.4274 | 42.4149 | 48.6783 | 53.6456 | 26.3985 |  |  | 2.0248 | 0.015859 | 0.29361 | -0.36339 | 3.2601 | 2.7121 | 6.2254 | -6.0154 | 0.62468 | 2.9062 | 12.3145 | -0.00051091 | -0.00053391 | -0.00056512 | 362.5887 | 510.4837 | 479.001 | 262.8125 | 108.1917 | 57.2614 | 30.7992 | 116.8886 | 97.3871 | 71.2531 | 53.3297 | 33.5641 | 23.8181 | 17.9144 | 153.1663 | 131.8598 | 114.4225 | 73.3023 | 63.2403 | 142.7791 | 93.5626 | 185.6075 | 223.383 | 251.8562 | 292.2119 | 341.1092 | 366.8136 |  |  |  | 429.0848 | 343.1082 | 348.3416 | 377.6175 | 3.5455 | 2.7041 | 792.8267 |  |  | 557.3593 |  |  | 341.0516 | 427.8936 | 262.5408 | 208.8178 | 329.7421 | 201.4654 | 835.6324 | 1019.3062 | 737.7261 | 763.0178 | 846.7506 |  | 1049.9421 | 589.9094 | 388.2766 | 993.3946 | 427.9794 | 684.1272 |  | 724.9519 |  |  | 872.6703 | 859.4145 | 850.127 | [6 empty] | 1025.2541 |  |  | 1024.4196 |  |  | 287.0844 | 411.0384 | 449.6273 | 173.0183 | 355.5243 | 449.3975 | 117.6404 | 382.818 |  | 343.393 | 435.7932 | 256.0203 | 429.9098 | 316.5095 | 458.1859 | 184.0831 | 343.5051 |  | 341.7543 | 381.5458 | 445.5874 | 231.0033 | 375.995 | 479.9889 | 253.0633 | 404.9916 | 296.3012 | 436.1524 | 264.9824 | 439.6935 | 0.86399 | 19.1323 | 1.5973 | 0.21867 | -40.1116 | 3.1161 | 1221.75 | 0.31 | 2.5391 | 0.1691 | 0.72758 | -0.80943 | 2.7929 | 2.5473 | 3.8594 | 179.4016 | 5.2511 | -2.0042 | 0.54278 | -1.2924 | 20.2904 | 15.218
42810.5872 | 12713 | 106.9988 | 81.0614 | 62.5014 | 46.4548 | 28.2335 | 21.7158 | 17.5723 | 159.1669 | 107.9595 | 87.5374 | 64.9493 | 35.6997 | 22.9096 | 17.6013 | 168.3236 | 185.6373 | 426.2891 | 259.7005 | 260.33 | 459.3761 |  |  |  | 273.816 | 364.2713 | 367.4483 | 372.0251 | 204.1504 | 382.3375 | 164.2209 | 267.5022 | 200.5709 | 230.1481 | 367.3769 | 262.3464 | 428.479 | 189.3994 |  | 201.3597 | 260.511 | 164.621 | 192.9264 |  | 47.398 | 98.0869 | 47.154 | 100.2757 | 178.9874 | 218.9121 | 316.4994 | 8.8794 | 48.2567 | 10.1788 | 108.2231 | 8.4122 | 42.42 | 48.6502 | 53.6423 | 26.3977 |  |  | 2.2916 | 0.15057 | 0.35012 | -0.53423 | 3.4435 | 2.7509 | 6.0743 | -6.342 | 1.3836 | 3.4831 | 11.9696 | -0.00050105 | -0.00049612 | -0.00052898 | 362.2054 | 507.6554 | 479.0858 | 263.0464 | 108.1899 | 57.2801 | 30.803 | 116.8883 | 97.3871 | 71.2579 | 53.3421 | 33.5655 | 23.8167 | 17.9051 | 153.7391 | 131.4047 | 113.2412 | 72.3712 | 62.0488 | 142.7255 | 93.5013 | 185.6223 | 223.4028 | 251.8918 | 292.2249 | 341.0877 | 366.7936 |  |  |  | 429.0496 | 342.1392 | 347.1121 | 376.0744 | 3.4155 | 2.6911 | 793.7228 |  |  | 557.7372 |  |  | 341.0807 | 427.9268 | 260.7947 | 208.8572 | 329.811 | 200.8813 | 835.6515 | 1020.3922 | 737.902 | 763.2529 | 847.0022 |  | 1047.9946 | 589.5724 | 388.2423 | 994.2734 | 427.8031 | 683.8587 |  | 723.8618 |  |  | 872.7108 | 859.5344 | 850.382 | [6 empty] | 1026.5712 |  |  | 1022.3783 |  |  | 287.6563 | 411.2092 | 448.9232 | 172.574 | 355.9341 | 449.3867 | 118.7414 | 382.5976 |  | 343.2759 | 435.6128 | 255.6341 | 429.7173 | 316.8626 | 458.6927 | 183.1849 | 343.3524 |  | 341.6424 | 380.6135 | 445.523 | 230.8037 | 375.7977 | 480.2676 | 251.5911 | 404.9236 | 295.9331 | 436.0931 | 264.9095 | 439.7392 | 0.60475 | 19.1313 | 1.5903 | 0.21867 | -40.166 | 3.1161 | 1237.98 | 0.29 | 2.701 | 0.52102 | 0.79451 | -0.98143 | 2.8686 | 2.564 | 3.81 | 178.3198 | 5.2572 | -2.0473 | 0.47231 | -1.1686 | 20.284 | 15.2571
42810.5872 | 12714 | 107.0022 | 81.0559 | 62.5058 | 46.4556 | 28.2402 | 21.7134 | 17.5689 | 159.1787 | 107.9646 | 87.5389 | 64.9499 | 35.7015 | 22.9046 | 17.5985 | 168.3441 | 185.6697 | 426.3834 | 259.722 | 260.6583 | 459.3723 |  |  |  | 273.8647 | 364.2986 | 367.6707 | 372.2058 | 204.4968 | 382.4319 | 164.2664 | 267.5346 | 201.1489 | 230.195 | 367.4233 | 262.4021 | 428.3152 | 189.7166 |  | 200.6707 | 260.0715 | 164.6652 | 193.644 |  | 47.2944 | 98.1969 | 47.0826 | 99.9018 | 178.8183 | 218.4507 | 316.8143 | 8.6795 | 48.2438 | 10.745 | 108.2593 | 8.4131 | 42.3975 | 48.6328 | 53.6299 | 26.3928 |  |  | 2.6865 | 0.25768 | 0.27652 | -0.41267 | 3.7181 | 2.5216 | 6.069 | -6.068 | 0.72218 | 3.5606 | 11.8663 | -0.00049776 | -0.00047805 | -0.0005454 | 359.5581 | 501.6784 | 479.1775 | 263.2869 | 108.1783 | 57.2891 | 30.8028 | 116.8899 | 97.3898 | 71.2522 | 53.3408 | 33.5681 | 23.8264 | 17.9154 | 151.2777 | 129.3312 | 111.144 | 73.4997 | 63.1339 | 142.6089 | 93.4543 | 185.6494 | 223.4331 | 251.919 | 292.2398 | 341.0778 | 366.7724 |  |  |  | 428.9051 | 341.4999 | 346.4892 | 376.613 | 3.6637 | 3.191 | 793.9481 |  |  | 557.2517 |  |  | 341.099 | 427.9697 | 261.3941 | 208.8989 | 329.8799 | 200.9496 | 835.6633 | 1021.4203 | 738.7928 | 763.4039 | 847.2198 |  | 1047.1122 | 589.5785 | 388.1539 | 994.8108 | 427.7693 | 683.8139 |  | 722.8534 |  |  | 873.043 | 859.6379 | 850.6108 | [6 empty] | 1027.7877 |  |  | 1020.3094 |  |  | 287.1865 | 411.1115 | 447.9669 | 172.036 | 356.1831 | 449.3991 | 118.9292 | 382.4168 |  | 342.8867 | 434.9684 | 255.7359 | 429.3552 | 316.8096 | 458.2558 | 183.2479 | 343.023 |  | 341.3652 | 380.1227 | 445.4383 | 230.9108 | 375.6483 | 480.2848 | 250.3604 | 404.8861 | 295.4282 | 435.7454 | 264.5985 | 439.2785 | 0.66966 | 19.1359 | 1.5798 | 0.21788 | -40.1678 | 3.116 | 1237.11 | 0.3 | 2.9247 | 0.6817 | 0.70619 | -0.8627 | 2.9794 | 2.4536 | 3.8066 | 177.8282 | 5.2488 | -2.0658 | 0.73094 | -0.94134 | 20.2467 | 15.2268
42810.5872 | 12715 | 107.0018 | 81.0558 | 62.5039 | 46.4561 | 28.2435 | 21.7127 | 17.574 | 159.1856 | 107.9688 | 87.5428 | 64.956 | 35.6997 | 22.9054 | 17.607 | 168.3476 | 185.6894 | 426.4638 | 259.7234 | 260.7569 | 459.3701 |  |  |  | 273.9018 | 364.3092 | 367.6297 | 372.2009 | 202.2499 | 382.088 | 164.3128 | 267.5667 | 199.8227 | 230.2339 | 367.4698 | 262.6451 | 428.1406 | 190.1295 |  | 201.0283 | 260.114 | 163.8841 | 193.239 |  | 47.3166 | 98.2053 | 46.9943 | 99.565 | 178.4866 | 217.8031 | 317.1518 | 8.4206 | 48.2119 | 11.3298 | 108.2918 | 8.4171 | 42.378 | 48.6239 | 53.6281 | 26.3952 |  |  | 2.6458 | 0.31748 | 0.25221 | -0.41464 | 3.3199 | 2.2732 | 6.0769 | -6.1455 | 0.81695 | 3.6193 | 12.2426 | -0.00049941 | -0.00050598 | -0.00049941 | 356.0058 | 502.6855 | 479.2599 | 263.5174 | 108.1855 | 57.2949 | 30.8002 | 116.8953 | 97.3956 | 71.2707 | 53.3427 | 33.5736 | 23.8205 | 17.9113 | 150.4192 | 128.6464 | 109.8795 | 72.2003 | 62.7001 | 142.5594 | 93.4158 | 185.6629 | 223.4511 | 251.9508 | 292.2414 | 341.052 | 366.729 |  |  |  | 428.787 | 341.771 | 346.537 | 377.0742 | 3.958 | 2.7208 | 792.4246 |  |  | 557.3577 |  |  | 341.1423 | 428.0212 | 261.5309 | 208.9432 | 329.9598 | 200.0947 | 835.6048 | 1022.0802 | 739.0158 | 763.6592 | 847.4939 |  | 1048.95 | 589.4099 | 388.1284 | 995.2735 | 427.6118 | 683.9493 |  | 722.4226 |  |  | 873.1522 | 859.6183 | 850.5698 | [6 empty] | 1028.4709 |  |  | 1018.6943 |  |  | 286.7788 | 410.2213 | 447.7429 | 172.155 | 355.8144 | 449.249 | 119.8752 | 382.3313 |  | 342.0953 | 434.1866 | 256.316 | 428.8031 | 316.7169 | 458.3023 | 183.9687 | 342.7363 |  | 340.2912 | 379.3532 | 445.3346 | 230.4486 | 375.374 | 479.9398 | 249.3421 | 404.8859 | 295.0808 | 435.2194 | 264.1577 | 439.262 | 0.89885 | 19.1338 | 1.5693 | 0.21854 | -40.1103 | 3.1161 | 1244.26 | 0.32 | 2.9016 | 0.75669 | 0.67444 | -0.86476 | 2.8135 | 2.3281 | 3.8065 | 178.8329 | 5.2511 | -2.0953 | 0.82002 | -0.80556 | 20.2394 | 15.2014
42810.5872 | 12716 | 107.009 | 81.0646 | 62.51 | 46.4618 | 28.2466 | 21.7216 | 17.5711 | 159.192 | 107.9701 | 87.5509 | 64.9688 | 35.7094 | 22.9101 | 17.6043 | 168.3805 | 185.7113 | 426.5571 | 259.7553 | 260.5859 | 459.3735 |  |  |  | 273.9564 | 364.3352 | 367.5117 | 372.1569 | 200.4065 | 381.8779 | 164.3497 | 267.5975 | 198.8473 | 230.2687 | 367.5145 | 262.8103 | 427.9313 | 190.5295 |  | 200.6784 | 259.8261 | 162.8384 | 193.8894 |  | 47.3424 | 98.2025 | 47.0203 | 99.4138 | 178.2985 | 217.563 | 317.1953 | 8.3701 | 48.2017 | 11.2331 | 108.3347 | 8.4245 | 42.369 | 48.616 | 53.6224 | 26.4014 |  |  | 2.4545 | 0.017831 | 0.70628 | -0.77803 | 3.7976 | 2.6214 | 5.9415 | -6.3295 | 0.50092 | 3.0596 | 12.1613 | -0.00057497 | -0.00054048 | -0.00050762 | 354.156 | 500.6775 | 479.3482 | 263.7763 | 108.1844 | 57.3137 | 30.8146 | 116.8915 | 97.396 | 71.2734 | 53.3483 | 33.5751 | 23.8252 | 17.9171 | 150.7897 | 128.5393 | 111.2664 | 72.5575 | 61.846 | 142.5517 | 93.3821 | 185.6824 | 223.4746 | 251.9795 | 292.2482 | 341.0317 | 366.7061 |  |  |  | 428.623 | 342.2719 | 345.6954 | 378.0653 | 4.7891 | 2.8083 | 792.8231 |  |  | 558.5224 |  |  | 341.1592 | 428.0472 | 260.7586 | 208.9692 | 330.0172 | 199.2685 | 835.5369 | 1022.3199 | 739.0248 | 763.6302 | 847.5543 |  | 1049.2998 | 589.1911 | 388.1708 | 995.4155 | 427.2836 | 683.82 |  | 721.9588 |  |  | 873.5142 | 859.5498 | 850.4127 | [6 empty] | 1028.5396 |  |  | 1017.4901 |  |  | 286.6662 | 409.0919 | 447.672 | 172.5647 | 355.602 | 449.0568 | 119.1909 | 381.5464 |  | 340.8605 | 433.8853 | 256.2947 | 428.5236 | 316.5454 | 458.6526 | 183.798 | 342.5788 |  | 340.7298 | 378.4754 | 445.2314 | 229.5416 | 374.8432 | 479.3681 | 248.4836 | 404.9634 | 294.7164 | 434.5715 | 263.4776 | 438.9176 | 0.84935 | 19.1309 | 1.5586 | 0.21861 | -40.1943 | 3.1161 | 1252.02 | 0.21 | 2.7944 | 0.17933 | 1.1286 | -1.1846 | 3.0084 | 2.4995 | 3.763 | 179.0243 | 5.2612 | -2.134 | 0.77788 | -0.96378 | 20.1991 | 15.1565
42810.5872 | 12717 | 107.0006 | 81.0631 | 62.5086 | 46.4481 | 28.2285 | 21.7083 | 17.5596 | 159.187 | 107.9601 | 87.5518 | 64.9527 | 35.704 | 22.9113 | 17.5944 | 168.3963 | 185.7444 | 426.6591 | 259.7634 | 260.4593 | 459.3713 |  |  |  | 274.0082 | 364.3746 | 367.7074 | 372.1673 | 198.8653 | 381.6026 | 164.3914 | 267.6383 | 198.9095 | 230.3236 | 367.5649 | 262.9582 | 427.7114 | 190.8581 |  | 199.6421 | 259.7235 | 162.4406 | 193.2051 |  | 47.3611 | 98.2837 | 47.1598 | 99.1693 | 178.0596 | 217.5946 | 316.8698 | 8.3465 | 48.1983 | 10.9513 | 108.3895 | 8.4383 | 42.3605 | 48.6062 | 53.6314 | 26.4038 |  |  | 2.4769 | -0.082053 | 0.48943 | -0.11302 | 3.6288 | 1.8178 | 5.5663 | -6.0147 | 1.1382 | 3.2524 | 12.2098 | -0.00049119 | -0.00054212 | -0.00054869 | 354.8324 | 500.9426 | 479.432 | 264.0365 | 108.18 | 57.322 | 30.8204 | 116.898 | 97.4008 | 71.2829 | 53.3548 | 33.5806 | 23.83 | 17.9257 | 153.8531 | 130.5962 | 113.4004 | 72.2961 | 61.9333 | 142.6429 | 93.3482 | 185.7039 | 223.5018 | 252.0188 | 292.2612 | 341.0112 | 366.6831 |  |  |  | 428.3561 | 342.6372 | 344.3625 | 379.0479 | 3.8067 | 2.8065 | 793.0044 |  |  | 555.545 |  |  | 341.1902 | 428.0893 | 260.4737 | 209.006 | 330.0821 | 198.7003 | 835.4327 | 1021.9478 | 738.8801 | 764.2111 | 847.3582 |  | 1047.6356 | 588.8454 | 388.2107 | 995.0033 | 426.9772 | 683.5452 |  | 721.2153 |  |  | 874.2939 | 859.4053 | 849.9932 | [6 empty] | 1027.5366 |  |  | 1016.4959 |  |  | 286.2745 | 408.8824 | 447.3596 | 172.6667 | 355.6596 | 448.8858 | 118.5291 | 381.5761 |  | 340.1976 | 433.9828 | 256.4203 | 428.5127 | 316.6773 | 459.4703 | 183.4081 | 342.8303 |  | 341.2208 | 376.3535 | 445.1416 | 229.3214 | 374.413 | 479.1507 | 247.8275 | 405.127 | 293.9472 | 434.1743 | 263.3755 | 438.2444 | 0.82586 | 19.1258 | 1.5495 | 0.2178 | -40.1323 | 3.1161 | 1285.14 | 0.27 | 2.8065 | -0.38473 | 0.93962 | -0.45153 | 2.9409 | 2.0814 | 3.6423 | 178.1122 | 5.2745 | -2.1549 | 0.44912 | -1.205 | 20.1949 | 15.1009
42810.5872 | 12718 | 107.0129 | 81.0827 | 62.5258 | 46.4665 | 28.2372 | 21.7214 | 17.5741 | 159.2065 | 107.9778 | 87.5593 | 64.9664 | 35.7229 | 22.9186 | 17.609 | 168.4208 | 185.7758 | 426.7475 | 259.7718 | 260.3556 | 459.3661 |  |  |  | 274.0473 | 364.3916 | 367.345 | 372.2819 | 200.3993 | 381.7494 | 164.4254 | 267.6694 | 197.5308 | 230.3492 | 367.6049 | 262.01 | 427.4421 | 189.4683 |  | 197.1457 | 259.6258 | 161.8345 | 191.2621 |  | 47.5299 | 98.4952 | 47.2248 | 98.8696 | 177.7251 | 217.3682 | 316.3674 | 8.3435 | 48.1951 | 10.6977 | 108.4142 | 8.4497 | 42.3388 | 48.5859 | 53.6357 | 26.4064 |  |  | 2.2712 | -0.020281 | 0.49666 | -0.49284 | 3.1661 | 2.881 | 5.9711 | -6.1672 | 0.9413 | 3.2509 | 12.2583 | -0.00049119 | -0.00047805 | -0.00053719 | 352.6675 | 506.6743 | 479.5177 | 264.3098 | 108.173 | 57.3253 | 30.8286 | 116.9042 | 97.4049 | 71.2874 | 53.358 | 33.5844 | 23.833 | 17.9197 | 157.2497 | 132.2356 | 112.1152 | 72.6416 | 60.8809 | 142.6862 | 93.2506 | 185.7284 | 223.5253 | 252.0503 | 292.2716 | 340.9958 | 366.6652 |  |  |  | 428.0897 | 342.7597 | 344.3933 | 378.5215 | 3.6523 | 2.9088 | 794.0381 |  |  | 555.7934 |  |  | 341.2338 | 428.1388 | 259.4968 | 209.0642 | 330.1657 | 198.2984 | 835.4195 | 1021.5867 | 739.1018 | 764.0049 | 847.3855 |  | 1046.3683 | 588.5708 | 388.2261 | 995.2046 | 426.4198 | 683.3496 |  | 720.9698 |  |  | 874.6179 | 859.2643 | 849.9791 | [6 empty] | 1026.9544 |  |  | 1015.9412 |  |  | 285.8977 | 409.3939 | 447.6802 | 172.7263 | 355.3595 | 448.6694 | 118.7866 | 381.1064 |  | 340.29 | 433.6213 | 255.7997 | 428.2461 | 316.5776 | 459.8129 | 182.8777 | 342.889 |  | 342.461 | 375.5485 | 445.0208 | 228.3551 | 374.462 | 479.1243 | 248.2426 | 405.2611 | 293.2245 | 433.4652 | 263.4375 | 438.2419 | 0.74516 | 19.1205 | 1.5389 | 0.2166 | -40.165 | 3.1161 | 1280.32 | 0.21 | 2.6877 | -0.19133 | 0.94681 | -0.94316 | 2.7464 | 2.6198 | 3.7716 | 177.415 | 5.2836 | -2.2193 | 0.077229 | -1.0742 | 20.2203 | 15.0873
42810.5872 | 12719 | 107.0183 | 81.0741 | 62.5167 | 46.473 | 28.2515 | 21.7219 | 17.568 | 159.2146 | 107.9757 | 87.5672 | 64.9749 | 35.7238 | 22.9167 | 17.6063 | 168.4495 | 185.7934 | 426.8508 | 259.7908 | 260.2144 | 459.4066 |  |  |  | 274.0985 | 364.4174 | 367.6226 | 372.5026 | 203.2178 | 381.8817 | 164.4746 | 267.7111 | 198.6761 | 230.3977 | 367.654 | 261.9102 | 427.2333 | 189.3454 |  | 197.1694 | 259.9415 | 163.6585 | 192.8912 |  | 47.7581 | 98.6495 | 47.3649 | 98.4744 | 177.2221 | 217.3383 | 315.7516 | 8.3631 | 48.2025 | 10.4255 | 108.4282 | 8.4614 | 42.3369 | 48.5708 | 53.6278 | 26.4114 |  |  | 2.1273 | 0.13151 | 0.30478 | -0.35024 | 3.6518 | 3.0643 | 6.2096 | -6.0384 | 0.76129 | 3.6539 | 12.0946 | -0.00048791 | -0.00047641 | -0.00054376 | 352.4634 | 507.0937 | 479.5912 | 264.5546 | 108.1638 | 57.3271 | 30.8277 | 116.8977 | 97.4005 | 71.2852 | 53.3633 | 33.5839 | 23.8297 | 17.9167 | 156.5635 | 132.2035 | 109.2001 | 71.6837 | 59.7941 | 142.631 | 93.1429 | 185.7513 | 223.5547 | 252.0794 | 292.2858 | 340.9778 | 366.659 |  |  |  | 427.7886 | 343.3314 | 343.2191 | 379.2506 | 3.9781 | 2.4982 | 796.4915 |  |  | 556.2386 |  |  | 341.2687 | 428.1769 | 260.9874 | 209.1015 | 330.2393 | 198.8831 | 835.4103 | 1021.5007 | 739.3411 | 764.497 | 847.4258 |  | 1045.8214 | 588.1575 | 388.2005 | 995.4184 | 425.9894 | 682.9856 |  | 720.7283 |  |  | 873.9721 | 859.1979 | 849.8112 | [6 empty] | 1026.4245 |  |  | 1015.068 |  |  | 285.3783 | 409.3432 | 447.7253 | 172.7536 | 355.1018 | 448.4753 | 119.3682 | 381.3126 |  | 340.7286 | 433.4303 | 255.3946 | 427.9221 | 316.008 | 459.1902 | 182.649 | 342.7313 |  | 343.7057 | 375.5106 | 444.9268 | 228.1343 | 374.7639 | 479.6288 | 248.0326 | 405.216 | 292.5736 | 433.0177 | 263.571 | 438.4322 | 0.86264 | 19.1148 | 1.5272 | 0.21495 | -40.0778 | 3.1161 | 1303.92 | 0.35 | 2.6014 | 0.48731 | 0.74185 | -0.79525 | 2.9494 | 2.7018 | 3.846 | 177.1139 | 5.2926 | -2.2706 | 0.14645 | -0.76343 | 20.153 | 15.0351
42810.5873 | 12720 | 107.0231 | 81.0751 | 62.5153 | 46.4834 | 28.2457 | 21.7184 | 17.5684 | 159.221 | 107.976 | 87.5726 | 64.9698 | 35.7305 | 22.9158 | 17.6091 | 168.466 | 185.8155 | 426.9622 | 259.8133 | 260.3777 | 459.4501 |  |  |  | 274.1426 | 364.4347 | 367.4285 | 372.1967 | 204.2917 | 381.6324 | 164.5183 | 267.7432 | 198.4236 | 230.4446 | 367.7033 | 262.4394 | 427.09 | 189.9029 |  | 197.7581 | 259.4449 | 165.3321 | 194.0717 |  | 48.0391 | 98.7985 | 47.4851 | 98.1865 | 176.7895 | 217.3195 | 315.0276 | 8.4113 | 48.1985 | 10.2403 | 108.4378 | 8.4736 | 42.3488 | 48.554 | 53.6281 | 26.4209 |  |  | 2.8028 | 0.034259 | 0.45132 | -0.12288 | 3.7654 | 2.5367 | 6.0138 | -6.2993 | 0.56319 | 2.3534 | 12.151 | -0.00049941 | -0.00053555 | -0.00056348 | 352.9125 | 507.0392 | 479.6518 | 264.8365 | 108.1493 | 57.3361 | 30.8266 | 116.8891 | 97.3952 | 71.2821 | 53.3558 | 33.5866 | 23.8141 | 17.9078 | 158.9046 | 130.7229 | 107.5301 | 70.7822 | 59.909 | 142.6577 | 93.051 | 185.7749 | 223.5806 | 252.114 | 292.2976 | 340.9619 | 366.6466 |  |  |  | 427.5629 | 343.0228 | 342.6631 | 379.2625 | 3.2104 | 2.8721 | 797.042 |  |  | 556.0761 |  |  | 341.2976 | 428.2222 | 261.3594 | 209.1328 | 330.3042 | 198.9388 | 835.3274 | 1021.6013 | 739.3111 | 765.0599 | 847.3445 |  | 1044.6918 | 588.1461 | 388.2719 | 995.2554 | 425.8289 | 683.2988 |  | 719.7249 |  |  | 873.4914 | 859.1332 | 849.5502 | [6 empty] | 1026.664 |  |  | 1014.6183 |  |  | 285.0787 | 409.8239 | 447.727 | 173.4708 | 355.2715 | 448.3564 | 118.77 | 381.1567 |  | 340.9472 | 432.7428 | 255.6191 | 427.6482 | 315.249 | 459.1438 | 182.5901 | 342.7064 |  | 343.7666 | 375.1666 | 444.8189 | 227.9996 | 374.405 | 479.7621 | 247.5919 | 405.0217 | 291.8684 | 432.4361 | 263.5073 | 438.5524 | 0.68738 | 19.115 | 1.5142 | 0.21278 | -40.1906 | 3.1161 | 1288.67 | 0.14 | 2.9855 | 0.24877 | 0.90292 | -0.47114 | 2.9949 | 2.4581 | 3.7848 | 176.4977 | 5.2996 | -2.283 | -0.11027 | -0.58911 | 20.1051 | 15.0109
42810.5873 | 12721 | 107.0241 | 81.0809 | 62.5257 | 46.4844 | 28.2491 | 21.7212 | 17.5742 | 159.2276 | 107.9788 | 87.578 | 64.9819 | 35.7329 | 22.9239 | 17.6156 | 168.4852 | 185.8346 | 427.0501 | 259.8307 | 260.6612 | 459.467 |  |  |  | 274.1905 | 364.4519 | 367.1714 | 371.9569 | 204.1395 | 381.1891 | 164.5659 | 267.7776 | 199.5571 | 230.4839 | 367.7429 | 262.8612 | 426.9352 | 189.9612 |  | 198.3563 | 258.6673 | 165.9919 | 194.4532 |  | 47.9658 | 98.7712 | 47.498 | 98.0244 | 176.5556 | 217.2442 | 314.7976 | 8.5683 | 48.2245 | 10.1648 | 108.4145 | 8.4764 | 42.3583 | 48.5227 | 53.6214 | 26.4121 |  |  | 2.2876 | -0.15236 | 0.40335 | -0.51189 | 4.1577 | 2.6497 | 5.9751 | -6.1751 | 0.53108 | 3.2517 | 12.4783 | -0.00051255 | -0.00057005 | -0.00055198 | 357.4558 | 507.5024 | 479.7325 | 265.0977 | 108.1598 | 57.3452 | 30.8355 | 116.9017 | 97.4077 | 71.289 | 53.3698 | 33.5985 | 23.8299 | 17.9185 | 160.2276 | 132.4654 | 110.8983 | 69.7684 | 58.2 | 142.69 | 93.0122 | 185.7969 | 223.6118 | 252.1513 | 292.314 | 340.9552 | 366.6151 |  |  |  | 427.2734 | 343.0857 | 343.2256 | 378.9504 | 3.2165 | 3.0613 | 796.585 |  |  | 556.3864 |  |  | 341.3318 | 428.2651 | 259.7241 | 209.1726 | 330.3805 | 199.7971 | 835.2804 | 1021.7365 | 739.1656 | 764.5694 | 847.382 |  | 1044.8249 | 587.7625 | 388.2624 | 995.0336 | 425.6902 | 683.3927 |  | 719.1459 |  |  | 873.0358 | 859.017 | 849.1341 | [6 empty] | 1026.5736 |  |  | 1014.0842 |  |  | 284.7862 | 410.109 | 449.2032 | 174.1949 | 355.466 | 448.1926 | 118.3095 | 381.1498 |  | 340.8418 | 432.0594 | 255.4357 | 427.4918 | 314.1003 | 459.4545 | 182.9419 | 342.7137 |  | 343.4343 | 375.4141 | 444.707 | 227.6099 | 373.8203 | 479.4084 | 247.1575 | 404.9266 | 291.4551 | 432.2971 | 263.3641 | 438.6118 | 0.61689 | 19.1131 | 1.5019 | 0.21032 | -40.1793 | 3.1161 | 1267.96 | 0.1 | 2.6963 | -0.5246 | 0.85356 | -0.96157 | 3.1468 | 2.5121 | 3.7723 | 176.5694 | 5.3094 | -2.2914 | -0.25316 | -0.96811 | 20.0781 | 14.9889
42810.5873 | 12722 | 107.019 | 81.0785 | 62.5365 | 46.479 | 28.2542 | 21.7152 | 17.5724 | 159.229 | 107.982 | 87.5735 | 64.9889 | 35.7303 | 22.921 | 17.607 | 168.5003 | 185.8529 | 427.1492 | 259.8375 | 260.8712 | 459.4984 |  |  |  | 274.2362 | 364.4682 | 366.5087 | 371.7005 | 203.5242 | 381.1164 | 164.6077 | 267.8077 | 200.6734 | 230.5304 | 367.7865 | 262.9771 | 426.7638 | 190.2651 |  | 199.2333 | 258.6603 | 166.5521 | 194.5856 |  | 48.0723 | 98.7002 | 47.6415 | 97.8393 | 176.4336 | 216.8871 | 314.4817 | 8.5946 | 48.2552 | 10.1763 | 108.3591 | 8.4754 | 42.3724 | 48.5112 | 53.6215 | 26.4177 |  |  | 2.448 | 0.016515 | 0.50389 | -0.52043 | 3.8831 | 2.4151 | 5.8831 | -6.4951 | -0.14457 | 2.7381 | 12.4755 | -0.00049941 | -0.00055198 | -0.00056183 | 355.2901 | 504.1231 | 479.7882 | 265.3993 | 108.1586 | 57.3587 | 30.8392 | 116.9052 | 97.4146 | 71.2976 | 53.3706 | 33.5945 | 23.8289 | 17.9152 | 158.3841 | 134.2912 | 113.5591 | 70.8743 | 58.0248 | 142.7226 | 92.9916 | 185.8142 | 223.6221 | 252.1721 | 292.3104 | 340.9358 | 366.5742 |  |  |  | 427.0755 | 343.0605 | 343.9426 | 378.9824 | 3.7092 | 3.3769 | 795.9346 |  |  | 553.4892 |  |  | 341.3696 | 428.3039 | 258.844 | 209.222 | 330.4424 | 200.341 | 835.2001 | 1022.038 | 739.2969 | 764.2972 | 847.1455 |  | 1043.3995 | 587.5876 | 388.227 | 994.8353 | 425.8012 | 683.2445 |  | 718.763 |  |  | 872.5667 | 858.8861 | 849.0026 | [6 empty] | 1026.945 |  |  | 1013.5484 |  |  | 284.6584 | 410.1779 | 448.9147 | 173.7595 | 355.2678 | 448.0028 | 118.4736 | 380.9514 |  | 340.3282 | 432.3687 | 254.4994 | 427.227 | 313.2238 | 459.6492 | 183.1501 | 342.5416 |  | 342.8739 | 375.6562 | 444.6176 | 227.4758 | 373.0703 | 479.0199 | 246.8015 | 404.804 | 291.413 | 432.3022 | 263.1227 | 438.686 | 0.75402 | 19.1138 | 1.4938 | 0.20911 | -40.1831 | 3.1161 | 1273.7 | 0.21 | 2.789 | 0.1727 | 0.95393 | -0.96947 | 3.04 | 2.3974 | 3.7418 | 175.7975 | 5.3109 | -2.2742 | -0.044173 | -1.2663 | 20.0564 | 14.9671
42810.5873 | 12723 | 107.0279 | 81.0918 | 62.5383 | 46.4887 | 28.2604 | 21.7185 | 17.5709 | 159.2378 | 107.9842 | 87.5789 | 64.9903 | 35.7373 | 22.9244 | 17.6146 | 168.5211 | 185.8816 | 427.2571 | 259.8582 | 261.0444 | 459.5705 |  |  |  | 274.2817 | 364.4964 | 366.4978 | 371.6219 | 204.3275 | 381.2487 | 164.6448 | 267.8397 | 200.7869 | 230.567 | 367.8278 | 263.0482 | 426.5852 | 190.7262 |  | 198.6276 | 258.963 | 165.5547 | 195.9669 |  | 48.1763 | 98.7633 | 47.7572 | 97.6748 | 176.4598 | 216.6635 | 314.1392 | 8.6238 | 48.2629 | 10.2443 | 108.2955 | 8.4826 | 42.4051 | 48.5178 | 53.6149 | 26.4284 |  |  | 2.1891 | 0.1072 | 0.38232 | -0.71954 | 3.9711 | 2.2061 | 5.3843 | -6.6508 | 0.54334 | 4.5302 | 12.3513 | -0.00053226 | -0.00050433 | -0.00056512 | 354.1565 | 510.0875 | 479.8654 | 265.6592 | 108.1538 | 57.3664 | 30.8388 | 116.9081 | 97.4117 | 71.2939 | 53.3796 | 33.5896 | 23.8338 | 17.9074 | 158.0205 | 134.4508 | 115.6466 | 72.6019 | 57.8342 | 142.8101 | 92.962 | 185.8352 | 223.6563 | 252.2013 | 292.328 | 340.9193 | 366.5443 |  |  |  | 427.0071 | 343.2743 | 344.9735 | 379.8938 | 3.0763 | 3.1586 | 796.1027 |  |  | 549.974 |  |  | 341.4013 | 428.342 | 258.3657 | 209.2592 | 330.509 | 200.4747 | 835.0774 | 1022.4572 | 739.6724 | 762.8158 | 847.0858 |  | 1045.8067 | 587.4297 | 388.1586 | 994.7461 | 425.8491 | 683.0145 |  | 718.3702 |  |  | 872.617 | 858.7678 | 848.8327 | [6 empty] | 1027.5907 |  |  | 1012.9871 |  |  | 284.6888 | 410.2921 | 448.5189 | 173.5383 | 354.9382 | 447.8068 | 119.1547 | 380.8091 |  | 339.9638 | 432.6891 | 254.0059 | 426.9648 | 313.593 | 459.7207 | 183.3001 | 342.4801 |  | 343.186 | 375.4246 | 444.5068 | 227.2761 | 372.6369 | 478.6112 | 246.0683 | 404.7552 | 291.7694 | 432.2162 | 262.9953 | 438.9466 | 0.66523 | 19.1179 | 1.4924 | 0.20921 | -40.1556 | 3.1161 | 1252.17 | 0.21 | 2.6377 | 0.44003 | 0.831 | -1.14 | 3.0735 | 2.2909 | 3.5789 | 177.1153 | 5.3089 | -2.2667 | 0.0073748 | -1.5018 | 19.9991 | 14.9346
42810.5873 | 12724 | 107.0384 | 81.0997 | 62.5409 | 46.4881 | 28.2563 | 21.7258 | 17.5661 | 159.2474 | 107.9949 | 87.5865 | 64.9895 | 35.7395 | 22.9259 | 17.6138 | 168.5449 | 185.9149 | 427.3649 | 259.871 | 261.3765 | 459.6439 |  |  |  | 274.3263 | 364.5229 | 366.2512 | 371.2533 | 205.5606 | 381.3219 | 164.6854 | 267.8744 | 200.706 | 230.6122 | 367.8611 | 263.754 | 426.4271 | 191.8195 |  | 197.739 | 259.2836 | 165.9091 | 197.7035 |  | 47.7459 | 98.8566 | 47.7977 | 97.5063 | 176.4379 | 216.533 | 313.9484 | 8.5342 | 48.2586 | 10.343 | 108.2195 | 8.4703 | 42.4174 | 48.5047 | 53.5939 | 26.4268 |  |  | 2.3126 | -0.23187 | 0.46774 | -0.47707 | 3.9908 | 2.768 | 6.2366 | -6.6482 | 0.66243 | 4.1709 | 12.1417 | -0.00055198 | -0.00049941 | -0.00053883 | 358.2524 | 510.6397 | 479.9759 | 265.9523 | 108.1426 | 57.368 | 30.8392 | 116.9089 | 97.4123 | 71.3 | 53.3806 | 33.5979 | 23.8359 | 17.9096 | 156.532 | 132.8014 | 115.1551 | 72.6904 | 58.5455 | 142.7937 | 92.9275 | 185.8661 | 223.6805 | 252.2457 | 292.3373 | 340.9092 | 366.5234 |  |  |  | 426.8195 | 343.7736 | 347.3274 | 380.2767 | 3.0557 | 2.6073 | 797.2705 |  |  | 551.2358 |  |  | 341.4273 | 428.3757 | 258.9883 | 209.2951 | 330.5813 | 200.3748 | 835.0168 | 1023.0954 | 740.2343 | 761.9077 | 847.1732 |  | 1047.6802 | 587.1994 | 388.1476 | 994.715 | 426.095 | 682.4168 |  | 718.2305 |  |  | 872.684 | 858.7158 | 848.9164 | [6 empty] | 1028.3751 |  |  | 1012.2721 |  |  | 284.9278 | 410.547 | 448.6411 | 173.6346 | 354.802 | 447.7356 | 120.3255 | 380.8972 |  | 339.1117 | 432.9337 | 254.2335 | 427.0756 | 314.4466 | 459.593 | 182.8275 | 342.3333 |  | 343.5428 | 375.3756 | 444.4375 | 227.5613 | 372.2376 | 478.5776 | 245.0566 | 404.7794 | 292.6984 | 432.2675 | 262.9092 | 439.2854 | 0.88556 | 19.1262 | 1.4954 | 0.21146 | -40.1482 | 3.1161 | 1235.87 | 0.26 | 2.7112 | -0.64724 | 0.91928 | -0.92839 | 3.0807 | 2.5657 | 3.8512 | 178.1419 | 5.3143 | -2.24 | 0.17068 | -1.4514 | 19.9342 | 14.9042
42810.5873 | 12725 | 107.0402 | 81.1082 | 62.5487 | 46.5026 | 28.2667 | 21.7293 | 17.5711 | 159.2662 | 108.0006 | 87.5896 | 65.0093 | 35.7527 | 22.9315 | 17.6136 | 168.562 | 185.9316 | 427.4688 | 259.8801 | 261.4008 | 459.684 |  |  |  | 274.3671 | 364.5475 | 366.1008 | 370.9666 | 205.9361 | 381.2311 | 164.7429 | 267.9124 | 200.5034 | 230.6674 | 367.9241 | 263.8951 | 426.2713 | 192.0592 |  | 198.406 | 259.4758 | 166.7195 | 196.6992 |  | 47.4249 | 98.8616 | 47.7921 | 97.0373 | 175.9284 | 216.3411 | 314.3034 | 8.4691 | 48.2642 | 10.6884 | 108.1655 | 8.4576 | 42.4265 | 48.5008 | 53.5872 | 26.4324 |  |  | 3.065 | 0.4305 | 0.5374 | -0.81351 | 3.701 | 3.2312 | 6.3089 | -6.3012 | 0.89401 | 3.2129 | 12.3447 | -0.00049941 | -0.00054048 | -0.00052405 | 361.2903 | 513.0773 | 480.0919 | 266.2741 | 108.1414 | 57.3794 | 30.8497 | 116.914 | 97.4216 | 71.3086 | 53.3857 | 33.6043 | 23.8411 | 17.912 | 153.2683 | 129.3567 | 111.7617 | 71.1216 | 59.377 | 142.6247 | 92.8581 | 185.8727 | 223.6949 | 252.2613 | 292.335 | 340.8744 | 366.4854 |  |  |  | 426.6051 | 343.0128 | 347.9045 | 378.6283 | 3.3486 | 2.0369 | 798.7734 |  |  | 551.748 |  |  | 341.457 | 428.4114 | 260.7254 | 209.3345 | 330.6518 | 200.3961 | 835.0477 | 1023.663 | 741.016 | 762.4541 | 847.3816 |  | 1049.9121 | 587.2624 | 388.0715 | 994.9057 | 426.4643 | 681.7382 |  | 718.4065 |  |  | 872.7863 | 858.7213 | 849.1348 | [6 empty] | 1029.016 |  |  | 1011.1685 |  |  | 285.4165 | 410.0627 | 448.3204 | 174.0758 | 354.8472 | 447.8662 | 121.2399 | 381.0382 |  | 338.6298 | 433.3958 | 254.3509 | 427.302 | 314.9673 | 459.5443 | 182.4399 | 342.0782 |  | 343.7208 | 375.5329 | 444.3977 | 228.2774 | 372.069 | 478.7576 | 244.7222 | 404.9267 | 292.7474 | 432.2815 | 262.7932 | 439.5423 | 0.67139 | 19.1794 | 1.501 | 0.2122 | -40.1565 | 3.1161 | 1245.29 | 0.2 | 3.121 | 0.88192 | 0.98536 | -1.2123 | 2.9662 | 2.7716 | 3.8727 | 179.3675 | 5.3055 | -2.2063 | 0.51179 | -1.0829 | 19.9457 | 14.9273
42810.5873 | 12726 | 107.0393 | 81.1032 | 62.548 | 46.4929 | 28.2593 | 21.7245 | 17.5761 | 159.2682 | 107.9947 | 87.5918 | 64.9993 | 35.7443 | 22.9354 | 17.614 | 168.5755 | 185.9546 | 427.5751 | 259.8963 | 261.3904 | 459.6609 |  |  |  | 274.4169 | 364.5682 | 365.7858 | 370.7968 | 204.8026 | 380.8734 | 164.7784 | 267.9502 | 199.0257 | 230.7097 | 367.9752 | 263.4567 | 426.083 | 191.2058 |  | 198.3024 | 259.5084 | 165.4843 | 196.3735 |  | 47.3947 | 98.8846 | 47.8202 | 96.8402 | 175.2761 | 215.8271 | 315.2643 | 8.4876 | 48.2636 | 10.6821 | 108.1199 | 8.4489 | 42.4477 | 48.5018 | 53.5783 | 26.4394 |  |  | 2.4375 | 0.41341 | 0.70628 | -0.45407 | 3.174 | 3.0275 | 6.1098 | -6.045 | 0.33298 | 2.7092 | 12.0783 | -0.00053226 | -0.00053555 | -0.00056512 | 363.3087 | 517.011 | 480.2008 | 266.6175 | 108.1429 | 57.3925 | 30.8515 | 116.9081 | 97.4222 | 71.3137 | 53.3902 | 33.6059 | 23.8425 | 17.9201 | 151.6057 | 129.0728 | 110.1976 | 71.5899 | 58.8487 | 142.5648 | 92.7857 | 185.8999 | 223.7286 | 252.3084 | 292.3634 | 340.8577 | 366.4671 |  |  |  | 426.3767 | 343.1014 | 348.9401 | 378.245 | 3.9248 | 3.0539 | 799.7023 |  |  | 551.3897 |  |  | 341.4944 | 428.4575 | 259.9774 | 209.3794 | 330.7305 | 199.6791 | 835.0878 | 1024.1298 | 741.4337 | 761.9789 | 847.7334 |  | 1050.4439 | 587.3121 | 388.0058 | 995.3619 | 426.6597 | 681.1841 |  | 718.391 |  |  | 872.65 | 858.8103 | 849.5626 | [6 empty] | 1029.5384 |  |  | 1010.1269 |  |  | 285.8856 | 409.4595 | 449.5552 | 174.6576 | 355.1827 | 447.9312 | 121.994 | 381.122 |  | 338.5888 | 433.6661 | 254.4667 | 427.3446 | 314.5815 | 459.0087 | 182.7292 | 341.8939 |  | 343.049 | 374.8418 | 444.3233 | 228.7242 | 372.0131 | 478.7255 | 244.53 | 405.043 | 292.4975 | 431.955 | 263.0334 | 439.7401 | 0.77501 | 19.225 | 1.5074 | 0.21269 | -40.1584 | 3.1161 | 1245.09 | 0.35 | 2.7825 | 0.86427 | 1.1297 | -0.90577 | 2.7455 | 2.6814 | 3.8091 | 179.652 | 5.2979 | -2.1984 | 0.68887 | -0.91793 | 19.9349 | 14.9139
42810.5873 | 12727 | 107.0404 | 81.0995 | 62.5596 | 46.5047 | 28.2614 | 21.7251 | 17.5709 | 159.2744 | 107.9983 | 87.5947 | 65.0049 | 35.7552 | 22.9458 | 17.615 | 168.5968 | 185.9767 | 427.6682 | 259.9052 | 261.6408 | 459.6188 |  |  |  | 274.4631 | 364.5847 | 366.0594 | 371.0214 | 205.4551 | 380.7654 | 164.8163 | 267.9792 | 198.4762 | 230.7465 | 368.0108 | 263.154 | 425.8958 | 190.8908 |  | 199.6148 | 259.8414 | 165.4521 | 196.5574 |  | 47.4376 | 99.0684 | 47.9424 | 96.7924 | 174.9561 | 215.5408 | 316.1635 | 8.3843 | 48.2525 | 10.4353 | 108.0677 | 8.4322 | 42.4346 | 48.5156 | 53.5628 | 26.4391 |  |  | 2.3507 | 0.44298 | 0.56894 | -0.80562 | 3.8962 | 2.126 | 5.7957 | -5.8347 | 0.28686 | 2.9614 | 12.0691 | -0.00053719 | -0.00053719 | -0.00050926 | 364.0202 | 517.6229 | 480.3173 | 266.9659 | 108.1395 | 57.4033 | 30.854 | 116.9106 | 97.4235 | 71.3189 | 53.3939 | 33.6098 | 23.8405 | 17.9109 | 158.0105 | 131.2206 | 113.6557 | 72.9873 | 62.1144 | 142.7544 | 92.7516 | 185.925 | 223.7618 | 252.3389 | 292.3723 | 340.8493 | 366.4423 |  |  |  | 426.1975 | 344.2969 | 350.5245 | 378.8194 | 3.2427 | 3.088 | 800.8131 |  |  | 552.3512 |  |  | 341.5255 | 428.4987 | 259.1927 | 209.4207 | 330.7991 | 199.4883 | 835.0366 | 1024.2505 | 741.3493 | 761.2761 | 847.7585 |  | 1047.9735 | 587.3512 | 387.9857 | 995.3401 | 426.332 | 681.136 |  | 717.7496 |  |  | 872.5031 | 858.8443 | 849.8849 | [6 empty] | 1029.4677 |  |  | 1009.0164 |  |  | 285.9696 | 409.5007 | 450.8769 | 174.6786 | 355.2049 | 447.8728 | 122.3387 | 380.9212 |  | 338.6683 | 433.6964 | 254.4264 | 427.4696 | 313.9137 | 458.3469 | 182.1204 | 341.7734 |  | 342.6891 | 374.3147 | 444.2222 | 229.4097 | 371.9791 | 478.3358 | 243.595 | 405.0101 | 292.44 | 431.6211 | 262.9163 | 439.3176 | 0.70317 | 19.2344 | 1.5135 | 0.21356 | -40.1024 | 3.1161 | 1254.73 | 0.32 | 2.7323 | 0.89487 | 1.0141 | -1.2068 | 3.0409 | 2.2463 | 3.7088 | 178.2871 | 5.295 | -2.2324 | 0.0013996 | -1.3063 | 19.9101 | 14.879
42810.5873 | 12728 | 107.0508 | 81.1056 | 62.5719 | 46.5092 | 28.261 | 21.7267 | 17.5771 | 159.2833 | 107.9989 | 87.5996 | 65.01 | 35.7557 | 22.9385 | 17.6129 | 168.6321 | 186.0037 | 427.7651 | 259.9209 | 261.8519 | 459.5701 |  |  |  | 274.5119 | 364.6128 | 366.3271 | 371.1938 | 205.3615 | 380.5889 | 164.86 | 268.0139 | 198.1821 | 230.7921 | 368.0496 | 263.155 | 425.7155 | 190.8584 |  | 200.3257 | 259.5492 | 165.9566 | 195.0891 |  | 47.5362 | 99.239 | 48.2256 | 96.976 | 175.2575 | 215.6888 | 316.2111 | 8.2955 | 48.2532 | 10.2759 | 107.99 | 8.4269 | 42.4357 | 48.5231 | 53.552 | 26.4474 |  |  | 2.4473 | 0.16831 | 0.16482 | -0.70114 | 3.7556 | 2.1496 | 5.7273 | -5.7217 | 0.4439 | 2.8785 | 12.0389 | -0.00053062 | -0.00050598 | -0.00056512 | 369.3347 | 521.1136 | 480.4427 | 267.3225 | 108.1379 | 57.4114 | 30.8635 | 116.9232 | 97.4341 | 71.3284 | 53.4005 | 33.6162 | 23.8482 | 17.9218 | 158.5702 | 131.6605 | 113.8477 | 71.3755 | 63.2329 | 142.8475 | 92.7183 | 185.9408 | 223.7832 | 252.368 | 292.375 | 340.8268 | 366.3989 |  |  |  | 426.1288 | 344.7062 | 351.4798 | 378.0738 | 2.9588 | 2.6081 | 801.3959 |  |  | 553.2699 |  |  | 341.5515 | 428.5334 | 259.9515 | 209.4579 | 330.8588 | 199.3869 | 834.9486 | 1024.1734 | 740.6364 | 761.8493 | 847.8505 |  | 1048.5511 | 587.0611 | 387.9359 | 995.3233 | 425.8601 | 681.2258 |  | 717.6892 |  |  | 872.0801 | 858.811 | 849.9946 | [6 empty] | 1029.2753 |  |  | 1008.0806 |  |  | 286.0755 | 409.6424 | 451.0144 | 174.3939 | 355.093 | 447.7762 | 122.847 | 380.5502 |  | 339.573 | 433.2943 | 253.9927 | 427.6707 | 314.4876 | 457.9011 | 181.4355 | 342.0078 |  | 341.6812 | 374.7498 | 444.1438 | 229.9834 | 372.1012 | 477.7153 | 242.4536 | 404.961 | 292.022 | 431.6253 | 262.7236 | 438.1959 | 0.86149 | 19.2423 | 1.5185 | 0.2144 | -40.1143 | 3.1161 | 1281.31 | 0.25 | 2.7875 | 0.55172 | 0.54597 | -1.1261 | 2.986 | 2.2591 | 3.6874 | 178.6029 | 5.2984 | -2.2816 | -0.048939 | -1.3317 | 19.9319 | 14.8925
42810.5874 | 12729 | 107.0534 | 81.1162 | 62.571 | 46.5112 | 28.2583 | 21.7222 | 17.5788 | 159.285 | 107.999 | 87.6102 | 65.0169 | 35.7628 | 22.9344 | 17.6093 | 168.6534 | 186.0326 | 427.8663 | 259.9458 | 261.8723 | 459.5264 |  |  |  | 274.5609 | 364.6357 | 366.0792 | 371.0655 | 204.4254 | 380.4415 | 164.9002 | 268.0378 | 197.822 | 230.8333 | 368.0929 | 262.9067 | 425.5403 | 190.26 |  | 200.2914 | 259.6225 | 165.0125 | 193.7455 |  | 47.5639 | 99.1807 | 48.408 | 97.2203 | 175.5091 | 215.4779 | 316.0093 | 8.1839 | 48.2474 | 10.2008 | 107.9312 | 8.4151 | 42.4216 | 48.5021 | 53.5376 | 26.4454 |  |  | 2.1667 | 0.16174 | 0.1681 | -0.33841 | 3.3239 | 2.4223 | 5.8114 | -5.8018 | 0.99968 | 3.0472 | 12.126 | -0.00052076 | -0.00053555 | -0.00051912 | 376.7391 | 518.3207 | 480.6081 | 267.7106 | 108.1319 | 57.4096 | 30.8533 | 116.9143 | 97.4265 | 71.3285 | 53.404 | 33.6212 | 23.8393 | 17.9151 | 152.9844 | 130.7194 | 112.8901 | 70.9399 | 63.5434 | 142.7116 | 92.6764 | 185.9651 | 223.7985 | 252.4023 | 292.3874 | 340.8129 | 366.3816 |  |  |  | 425.9939 | 343.9809 | 348.0403 | 377.9831 | 2.3974 | 2.6316 | 802.3578 |  |  | 554.2907 |  |  | 341.5784 | 428.5722 | 259.7713 | 209.4971 | 330.9313 | 199.2055 | 834.904 | 1023.8134 | 740.5013 | 762.5845 | 847.9164 |  | 1049.1639 | 587.0769 | 388.018 | 995.0982 | 425.4575 | 681.3979 |  | 717.564 |  |  | 871.3933 | 858.7244 | 849.9247 | [6 empty] | 1028.3635 |  |  | 1007.5475 |  |  | 285.966 | 409.2577 | 450.202 | 174.726 | 355.1977 | 447.6233 | 122.8323 | 380.401 |  | 340.192 | 432.172 | 254.0822 | 428.1518 | 314.8188 | 457.655 | 181.234 | 342.4043 |  | 341.2126 | 375.4841 | 444.0909 | 230.272 | 372.4187 | 477.2109 | 241.7982 | 404.9006 | 291.5661 | 431.4756 | 262.7884 | 437.3261 | 0.73495 | 19.2356 | 1.5217 | 0.21503 | -40.1026 | 3.1162 | 1270.17 | 0.23 | 2.6225 | 0.5408 | 0.55133 | -0.78227 | 2.8085 | 2.3976 | 3.7136 | 178.9392 | 5.3056 | -2.3177 | 0.55439 | -1.2305 | 19.9508 | 14.8808
42810.5874 | 12730 | 107.0439 | 81.1171 | 62.568 | 46.5142 | 28.2635 | 21.7214 | 17.5681 | 159.2864 | 108.0053 | 87.6083 | 65.0266 | 35.7602 | 22.9364 | 17.6123 | 168.6577 | 186.0503 | 427.9592 | 259.9495 | 262.2235 | 459.4796 |  |  |  | 274.609 | 364.6465 | 366.0087 | 370.9254 | 204.559 | 380.5046 | 164.9504 | 268.0818 | 197.3664 | 230.8856 | 368.1412 | 262.8921 | 425.3692 | 190.1364 |  | 200.2903 | 259.6829 | 164.2114 | 194.2348 |  | 47.4845 | 99.1415 | 48.4228 | 97.01 | 175.4097 | 215.4636 | 316.0127 | 8.227 | 48.249 | 10.1781 | 107.9101 | 8.4084 | 42.4019 | 48.4751 | 53.5263 | 26.4499 |  |  | 2.5262 | -0.041309 | 0.34158 | -1.0093 | 3.8489 | 2.5787 | 5.9475 | -6.2506 | 0.55735 | 3.5385 | 12.0743 | -0.00049284 | -0.00053719 | -0.00053391 | 373.3673 | 522.2062 | 480.7996 | 268.072 | 108.1245 | 57.4272 | 30.8566 | 116.9159 | 97.4306 | 71.3246 | 53.4145 | 33.614 | 23.8361 | 17.9161 | 147.4902 | 128.198 | 109.0838 | 70.0394 | 64.1279 | 142.5749 | 92.5704 | 185.9809 | 223.8212 | 252.4322 | 292.3903 | 340.7933 | 366.3529 |  |  |  | 425.7398 | 343.7283 | 349.9851 | 375.8254 | 2.4229 | 2.7954 | 803.1224 |  |  | 554.4662 |  |  | 341.6067 | 428.6133 | 259.7474 | 209.535 | 331.0018 | 198.596 | 834.8816 | 1023.414 | 740.3192 | 763.5625 | 847.8043 |  | 1046.4296 | 586.8678 | 388.038 | 994.7228 | 425.0565 | 681.1065 |  | 717.878 |  |  | 871.3388 | 858.7597 | 849.9626 | [6 empty] | 1027.6939 |  |  | 1007.425 |  |  | 285.4978 | 409.276 | 449.4097 | 175.0995 | 354.6441 | 447.6395 | 122.4094 | 381.0533 |  | 340.682 | 431.4372 | 254.5592 | 428.5148 | 315.6792 | 457.602 | 180.7829 | 342.2072 |  | 341.3697 | 376.4777 | 444.0299 | 230.0703 | 372.6916 | 476.8749 | 241.6083 | 404.6482 | 291.7563 | 431.3604 | 262.7945 | 436.9806 | 0.78522 | 19.2303 | 1.5231 | 0.21471 | -40.1211 | 3.1161 | 1292.04 | 0.25 | 2.8319 | -0.27329 | 0.78588 | -1.3509 | 3.0222 | 2.4737 | 3.7568 | 177.437 | 5.3133 | -2.3494 | 1.1474 | -0.82049 | 19.9192 | 14.914
42810.5874 | 12731 | 107.0519 | 81.1226 | 62.5671 | 46.5134 | 28.2683 | 21.722 | 17.564 | 159.294 | 108.0038 | 87.6107 | 65.0276 | 35.7656 | 22.9378 | 17.6135 | 168.6862 | 186.0724 | 428.0486 | 259.9526 | 262.5425 | 459.4287 |  |  |  | 274.643 | 364.6708 | 366.1832 | 370.8924 | 203.0511 | 380.3486 | 164.9866 | 268.1213 | 196.5475 | 230.9196 | 368.1795 | 263.1666 | 425.1942 | 190.7544 |  | 200.384 | 259.9076 | 163.6204 | 195.3232 |  | 47.5618 | 99.139 | 48.457 | 97.0627 | 175.542 | 215.765 | 316.1821 | 8.2248 | 48.2268 | 10.2145 | 107.8737 | 8.401 | 42.3595 | 48.4469 | 53.51 | 26.4573 |  |  | 2.3396 | -0.068253 | 0.062964 | -0.91602 | 3.9613 | 2.1923 | 5.9159 | -6.0693 | 0.64258 | 3.2373 | 12.1273 | -0.00051091 | -0.00045341 | -0.00049448 | 371.9355 | 518.8531 | 481.0065 | 268.4302 | 108.1271 | 57.4323 | 30.8618 | 116.9155 | 97.4336 | 71.3317 | 53.4134 | 33.6174 | 23.8433 | 17.9186 | 149.8187 | 131.5939 | 111.5986 | 70.4333 | 63.0999 | 142.6295 | 92.5717 | 186.0081 | 223.8573 | 252.4757 | 292.406 | 340.7826 | 366.3279 |  |  |  | 425.5823 | 343.5282 | 349.945 | 374.8317 | 2.2293 | 3.4004 | 801.8454 |  |  | 553.4351 |  |  | 341.6437 | 428.6524 | 259.9127 | 209.5771 | 331.0679 | 197.7171 | 834.9197 | 1023.3049 | 740.1871 | 763.433 | 847.9525 |  | 1045.8077 | 586.6592 | 388.0235 | 994.6711 | 424.8964 | 680.8101 |  | 718.159 |  |  | 871.6296 | 858.7621 | 850.1009 | [6 empty] | 1027.7178 |  |  | 1007.3099 |  |  | 284.7829 | 409.7284 | 449.6974 | 174.8031 | 353.7384 | 447.6188 | 122.4116 | 381.518 |  | 339.8042 | 431.1022 | 255.3666 | 428.8867 | 316.3316 | 457.5511 | 180.5153 | 342.0555 |  | 342.3082 | 375.7765 | 443.9633 | 229.3643 | 372.8497 | 476.6711 | 241.6471 | 404.6706 | 291.7954 | 431.0496 | 262.5301 | 436.856 | 1.0202 | 19.2276 | 1.5219 | 0.21498 | -40.1312 | 3.1161 | 1302.97 | 0.27 | 2.7249 | -0.35129 | 0.33741 | -1.2869 | 3.0669 | 2.2816 | 3.748 | 177.0917 | 5.3177 | -2.3647 | 0.89567 | -1.0998 | 19.8706 | 14.9251
42810.5874 | 12732 | 107.0631 | 81.1336 | 62.58 | 46.527 | 28.2696 | 21.7322 | 17.5666 | 159.3082 | 108.0121 | 87.6181 | 65.0381 | 35.7725 | 22.9422 | 17.6135 | 168.7106 | 186.1034 | 428.155 | 259.9695 | 262.3441 | 459.4034 |  |  |  | 274.6985 | 364.7003 | 365.6413 | 370.6821 | 200.2351 | 380.0837 | 165.0348 | 268.1629 | 195.886 | 230.9707 | 368.2257 | 263.6896 | 425.1017 | 191.4484 |  | 201.4707 | 259.5278 | 163.9742 | 196.6283 |  | 47.5522 | 99.0968 | 48.4651 | 97.1258 | 175.5616 | 216.0799 | 316.3976 | 8.1358 | 48.2169 | 10.4603 | 107.8318 | 8.3985 | 42.3014 | 48.4465 | 53.5029 | 26.4556 |  |  | 2.1069 | 0.32865 | 0.42766 | -0.37127 | 3.9074 | 3.3193 | 6.3358 | -5.9648 | 1.0388 | 3.1439 | 12.0495 | -0.00052241 | -0.00048791 | -0.00050269 | 370.6036 | 512.6898 | 481.2121 | 268.8192 | 108.1258 | 57.4413 | 30.8721 | 116.923 | 97.4386 | 71.3392 | 53.4208 | 33.6256 | 23.8497 | 17.9166 | 152.8455 | 133.8528 | 113.7147 | 72.4886 | 65.0388 | 142.681 | 92.6005 | 186.0309 | 223.8773 | 252.5037 | 292.4225 | 340.7663 | 366.3027 |  |  |  | 425.4568 | 343.1866 | 349.7706 | 374.9378 | 1.9081 | 2.4784 | 798.8926 |  |  | 551.1736 |  |  | 341.6739 | 428.6932 | 259.5207 | 209.62 | 331.1402 | 197.0711 | 835.094 | 1023.4051 | 739.9058 | 762.078 | 848.3789 |  | 1046.7008 | 586.4682 | 388.0066 | 994.5474 | 424.942 | 680.686 |  | 717.9844 |  |  | 870.6677 | 859.028 | 850.7168 | [6 empty] | 1027.9841 |  |  | 1007.5225 |  |  | 285.3737 | 410.3937 | 452.3332 | 173.8495 | 353.1545 | 447.542 | 122.2224 | 381.4775 |  | 338.8114 | 431.1765 | 255.0864 | 428.9875 | 316.2429 | 456.8532 | 180.0571 | 342.2914 |  | 342.7236 | 374.9305 | 443.873 | 228.6585 | 373.0595 | 476.6057 | 241.8702 | 404.6087 | 292.4154 | 430.9999 | 262.968 | 436.9059 | 0.71858 | 19.2245 | 1.5194 | 0.21445 | -40.134 | 3.1161 | 1275.8 | 0.3 | 2.5854 | 0.77081 | 0.87929 | -0.81927 | 3.047 | 2.8083 | 3.8799 | 177.5699 | 5.3215 | -2.3565 | 0.56592 | -1.3314 | 19.8247 | 14.9089
42810.5874 | 12733 | 107.0632 | 81.1228 | 62.5787 | 46.5274 | 28.2658 | 21.7235 | 17.5708 | 159.3076 | 108.0119 | 87.6192 | 65.0324 | 35.7681 | 22.9493 | 17.6091 | 168.7256 | 186.1211 | 428.2452 | 259.9826 | 261.7769 | 459.3395 |  |  |  | 274.7339 | 364.7043 | 365.1476 | 370.2599 | 198.5528 | 379.6648 | 165.0794 | 268.1949 | 194.7034 | 231.0157 | 368.2663 | 263.3479 | 424.9736 | 190.8149 |  | 202.177 | 259.555 | 163.0936 | 194.7896 |  | 47.42 | 98.7986 | 48.4953 | 97.0875 | 175.4956 | 216.3229 | 316.5347 | 8.0749 | 48.2194 | 10.7143 | 107.8082 | 8.3824 | 42.2467 | 48.4532 | 53.4825 | 26.4633 |  |  | 2.1733 | 0.32339 | 0.54988 | -0.18991 | 3.4757 | 2.603 | 6.4541 | -5.6573 | 1.0542 | 3.1397 | 12.113 | -0.00055526 | -0.00055526 | -0.00053719 | 371.1745 | 515.336 | 481.4083 | 269.1852 | 108.1295 | 57.4495 | 30.878 | 116.9258 | 97.4439 | 71.3405 | 53.4242 | 33.6291 | 23.848 | 17.9219 | 153.643 | 131.447 | 110.7714 | 71.1526 | 64.1976 | 142.6918 | 92.5638 | 186.0475 | 223.9058 | 252.5391 | 292.427 | 340.7552 | 366.2632 |  |  |  | 425.3871 | 342.7982 | 347.9195 | 374.7667 | 2.3381 | 3.2393 | 797.3179 |  |  | 549.0578 |  |  | 341.7018 | 428.7254 | 258.2086 | 209.6573 | 331.2072 | 196.435 | 835.3065 | 1023.3457 | 739.2698 | 760.6079 | 848.6968 |  | 1047.9378 | 586.0165 | 387.8708 | 994.5789 | 424.776 | 680.8458 |  | 717.868 |  |  | 870.5531 | 859.2422 | 851.0806 | [6 empty] | 1028.1942 |  |  | 1007.677 |  |  | 285.7163 | 409.8572 | 451.4719 | 173.8901 | 353.4038 | 447.4741 | 122.7323 | 381.4944 |  | 338.6351 | 431.3563 | 255.1042 | 428.6274 | 316.6857 | 456.3527 | 180.7199 | 342.535 |  | 342.1701 | 374.0725 | 443.8123 | 228.5785 | 372.944 | 476.2887 | 242.8524 | 404.2309 | 292.6932 | 431.0508 | 263.0559 | 436.9194 | 0.42005 | 19.2255 | 1.517 | 0.21707 | -40.1852 | 3.1161 | 1274.56 | 0.27 | 2.625 | 0.76432 | 0.99665 | -0.5857 | 2.8744 | 2.4875 | 3.917 | 178.2414 | 5.3213 | -2.3748 | 0.47869 | -1.0088 | 19.8623 | 14.9063
42810.5874 | 12734 | 107.074 | 81.1353 | 62.5835 | 46.5327 | 28.2699 | 21.7224 | 17.5722 | 159.3211 | 108.0166 | 87.6222 | 65.0435 | 35.7776 | 22.9435 | 17.6173 | 168.7474 | 186.1442 | 428.3273 | 259.9933 | 261.6461 | 459.2848 |  |  |  | 274.7845 | 364.7235 | 364.8023 | 370.0328 | 198.5546 | 379.6583 | 165.1184 | 268.2277 | 195.1001 | 231.0557 | 368.3077 | 263.2476 | 424.8911 | 190.6819 |  | 202.4637 | 259.4763 | 165.0403 | 195.9468 |  | 47.6643 | 98.6906 | 48.6295 | 97.8282 | 175.4475 | 216.7132 | 316.5398 | 8.1651 | 48.2387 | 11.1069 | 107.7541 | 8.3821 | 42.208 | 48.4713 | 53.4647 | 26.4662 |  |  | 2.5663 | 0.36544 | 0.2141 | -0.42318 | 2.8829 | 2.9244 | 6.0644 | -6.1468 | 0.28939 | 2.6905 | 11.9833 | -0.00054048 | -0.00052405 | -0.00053555 | 371.0818 | 516.5039 | 481.5903 | 269.5593 | 108.1247 | 57.4681 | 30.8799 | 116.9276 | 97.4363 | 71.3407 | 53.4218 | 33.6311 | 23.854 | 17.9176 | 155.0751 | 131.4145 | 112.1495 | 67.9325 | 61.6936 | 142.7577 | 92.5692 | 186.0672 | 223.9247 | 252.5637 | 292.4328 | 340.7193 | 366.226 |  |  |  | 425.2498 | 343.0271 | 346.9146 | 374.7418 | 1.6452 | 3.4285 | 796.4464 |  |  | 547.1772 |  |  | 341.7387 | 428.762 | 257.3882 | 209.7014 | 331.2747 | 197.228 | 835.4694 | 1023.0849 | 738.6414 | 761.3401 | 848.902 |  | 1049.9805 | 585.427 | 387.7192 | 994.5169 | 424.6535 | 681.0031 |  | 717.5482 |  |  | 870.7171 | 859.3942 | 851.0767 | [6 empty] | 1027.8345 |  |  | 1008.0057 |  |  | 285.2991 | 409.579 | 449.4775 | 174.1689 | 353.6022 | 447.3126 | 124.345 | 381.4083 |  | 338.2318 | 431.0589 | 254.9585 | 428.1328 | 316.7419 | 456.5389 | 180.6394 | 342.5208 |  | 341.0814 | 373.8798 | 443.7269 | 228.0243 | 372.9864 | 476.2673 | 242.5634 | 403.7828 | 292.1751 | 431.3237 | 263.1098 | 437.0944 | 0.75922 | 19.222 | 1.5156 | 0.21854 | -40.2056 | 3.1161 | 1259.52 | 0.17 | 2.8524 | 0.81237 | 0.6218 | -0.8742 | 2.6189 | 2.6377 | 3.7984 | 179.3631 | 5.3236 | -2.3859 | 0.32796 | -1.1613 | 19.8215 | 14.8926
42810.5874 | 12735 | 107.0754 | 81.1452 | 62.5975 | 46.5316 | 28.2771 | 21.7213 | 17.579 | 159.3321 | 108.0251 | 87.636 | 65.0474 | 35.7878 | 22.9504 | 17.622 | 168.7651 | 186.1718 | 428.4294 | 260.0084 | 261.8801 | 459.2493 |  |  |  | 274.8253 | 364.7494 | 364.604 | 369.7464 | 198.4187 | 379.8016 | 165.1617 | 268.2632 | 197.0644 | 231.1004 | 368.3484 | 263.6378 | 424.8173 | 191.6351 |  | 202.5293 | 259.1954 | 166.501 | 197.4259 |  | 47.8598 | 98.7452 | 48.6238 | 97.7088 | 175.3121 | 216.4296 | 316.587 | 8.3135 | 48.2673 | 11.2349 | 107.6607 | 8.377 | 42.1877 | 48.4711 | 53.4481 | 26.4727 |  |  | 2.2916 | 0.1992 | 0.33961 | -0.49744 | 2.8514 | 2.5623 | 5.4691 | -5.9674 | 0.63363 | 3.1198 | 11.9277 | -0.00055526 | -0.00049284 | -0.00052569 | 370.231 | 517.2658 | 481.7529 | 269.9866 | 108.1282 | 57.476 | 30.8928 | 116.937 | 97.4453 | 71.3527 | 53.4379 | 33.6418 | 23.8576 | 17.9218 | 153.0334 | 133.7633 | 114.9335 | 69.327 | 61.6764 | 142.6554 | 92.5955 | 186.0887 | 223.9454 | 252.5931 | 292.4395 | 340.703 | 366.2014 |  |  |  | 425.1396 | 343.9025 | 347.3696 | 375.6917 | 2.2278 | 3.5512 | 796.4211 |  |  | 543.7102 |  |  | 341.7719 | 428.7995 | 258.3001 | 209.7413 | 331.3441 | 198.4507 | 835.6096 | 1023.035 | 738.5904 | 763.0731 | 849.0878 |  | 1050.7784 | 585.0619 | 387.5689 | 994.335 | 424.4614 | 681.0681 |  | 717.2025 |  |  | 870.7331 | 859.518 | 850.9837 | [6 empty] | 1027.721 |  |  | 1008.7673 |  |  | 284.6808 | 409.4672 | 448.4667 | 174.3455 | 354.0057 | 447.2109 | 124.5065 | 381.2061 |  | 338.6598 | 430.9504 | 255.0024 | 427.5933 | 316.1538 | 456.5712 | 180.5412 | 342.4146 |  | 339.3537 | 373.9365 | 443.6602 | 226.9428 | 372.9288 | 476.6826 | 241.6188 | 403.3781 | 292.0981 | 431.5585 | 263.22 | 437.1465 | 0.86515 | 19.2203 | 1.5154 | 0.21816 | -40.1954 | 3.1161 | 1254 | 0.29 | 2.6957 | 0.59981 | 0.78319 | -0.94787 | 2.6038 | 2.4683 | 3.6061 | 179.7997 | 5.3197 | -2.401 | 0.54179 | -1.4674 | 19.7727 | 14.8547
42810.5874 | 12736 | 107.0739 | 81.1509 | 62.6032 | 46.5396 | 28.2827 | 21.7296 | 17.5753 | 159.3368 | 108.0262 | 87.6396 | 65.0554 | 35.7903 | 22.9609 | 17.6236 | 168.7928 | 186.1995 | 428.5146 | 260.0133 | 261.9707 | 459.2034 |  |  |  | 274.8813 | 364.7709 | 364.769 | 369.7558 | 199.1092 | 379.9124 | 165.2048 | 268.3031 | 197.8843 | 231.1427 | 368.3894 | 263.9232 | 424.7152 | 192.3297 |  | 202.8489 | 258.332 | 167.195 | 197.42 |  | 47.8208 | 98.7053 | 48.5932 | 97.3303 | 175.2799 | 216.2201 | 316.6922 | 8.5514 | 48.2965 | 11.095 | 107.6134 | 8.3622 | 42.1528 | 48.476 | 53.4225 | 26.4636 |  |  | 2.3803 | 0.25374 | 0.3337 | -0.35156 | 4.1663 | 2.471 | 5.7503 | -5.9891 | 0.33298 | 2.6989 | 12.1208 | -0.00047148 | -0.00048626 | -0.00052569 | 366.2387 | 517.7065 | 481.9142 | 270.3736 | 108.1156 | 57.4882 | 30.8881 | 116.938 | 97.4456 | 71.3551 | 53.438 | 33.6457 | 23.8545 | 17.9217 | 146.2821 | 131.7289 | 113.3709 | 70.4633 | 61.4035 | 142.3521 | 92.5962 | 186.1193 | 223.9757 | 252.6275 | 292.4489 | 340.6915 | 366.168 |  |  |  | 424.9899 | 343.8116 | 345.9957 | 374.2661 | 1.9337 | 3.0818 | 797.2124 |  |  | 540.297 |  |  | 341.8017 | 428.8319 | 258.0761 | 209.7748 | 331.408 | 199.0681 | 835.8149 | 1022.9095 | 738.6073 | 762.6472 | 849.257 |  | 1050.2143 | 584.5777 | 387.4937 | 994.0395 | 424.3619 | 680.816 |  | 717.4489 |  |  | 870.6003 | 859.7306 | 851.2994 | [6 empty] | 1027.913 |  |  | 1009.412 |  |  | 284.2324 | 409.6156 | 446.8601 | 174.6344 | 354.0101 | 447.1547 | 123.8455 | 381.2709 |  | 339.3655 | 430.9705 | 254.98 | 427.1167 | 315.2862 | 456.9396 | 181.4239 | 342.5866 |  | 337.3882 | 373.6472 | 443.5383 | 226.5305 | 372.6762 | 476.9742 | 241.492 | 403.0451 | 291.7949 | 431.441 | 263.2602 | 437.145 | 0.65618 | 19.2205 | 1.5158 | 0.2188 | -40.2266 | 3.1161 | 1246.42 | 0.33 | 2.7476 | 0.67693 | 0.7763 | -0.79681 | 3.1467 | 2.4234 | 3.6969 | 179.4826 | 5.3262 | -2.4032 | 1.2533 | -1.2937 | 19.7621 | 14.8785
42810.5875 | 12737 | 107.0781 | 81.1538 | 62.6136 | 46.5474 | 28.287 | 21.7367 | 17.5793 | 159.343 | 108.0302 | 87.6405 | 65.0657 | 35.7964 | 22.9598 | 17.6278 | 168.8129 | 186.2165 | 428.5962 | 260.0225 | 262.0377 | 459.1619 |  |  |  | 274.9271 | 364.7823 | 364.9383 | 369.9872 | 199.3815 | 379.9763 | 165.2386 | 268.3298 | 197.7211 | 231.1801 | 368.4293 | 263.8223 | 424.6021 | 192.4943 |  | 202.9961 | 257.49 | 166.7724 | 198.4333 |  | 47.5539 | 98.7186 | 48.5114 | 96.934 | 175.2157 | 216.3192 | 316.9452 | 8.8441 | 48.3346 | 11.0982 | 107.6525 | 8.3736 | 42.149 | 48.4849 | 53.4112 | 26.4728 |  |  | 2.0734 | 0.11114 | 0.86924 | -0.16297 | 3.9573 | 2.8606 | 6.0697 | -6.1895 | 0.50169 | 3.1951 | 11.931 | -0.00051912 | -0.00054869 | -0.00050762 | 365.355 | 514.2057 | 481.9804 | 270.8006 | 108.1188 | 57.491 | 30.8931 | 116.9352 | 97.4546 | 71.3535 | 53.445 | 33.6426 | 23.8519 | 17.9229 | 139.1487 | 129.7752 | 110.8832 | 69.7319 | 59.9142 | 142.1214 | 92.5852 | 186.1366 | 224.0047 | 252.666 | 292.4676 | 340.6715 | 366.1465 |  |  |  | 424.8284 | 343.9794 | 347.3739 | 373.9617 | 3.5376 | 2.9194 | 797.0118 |  |  | 540.7331 |  |  | 341.8397 | 428.8652 | 257.709 | 209.8182 | 331.4755 | 198.957 | 836.0337 | 1022.6256 | 738.5853 | 762.1574 | 849.4492 |  | 1049.9183 | 584.175 | 387.4098 | 994.1624 | 424.1071 | 680.4957 |  | 717.7736 |  |  | 869.8887 | 859.9515 | 851.8167 | [6 empty] | 1027.6003 |  |  | 1009.9243 |  |  | 284.7436 | 409.5796 | 445.7845 | 174.3208 | 354.0814 | 447.0507 | 123.9488 | 381.5238 |  | 339.8436 | 430.914 | 255.4583 | 426.8063 | 314.19 | 457.0515 | 182.4716 | 342.316 |  | 336.604 | 374.7103 | 443.4599 | 226.6601 | 372.6047 | 477.578 | 241.6384 | 402.8437 | 291.4151 | 431.5927 | 263.4333 | 437.3013 | 0.59589 | 19.2109 | 1.518 | 0.21969 | -40.2324 | 3.1161 | 1234.48 | 0.18 | 2.5645 | 0.44802 | 1.2529 | -0.54251 | 3.0671 | 2.6077 | 3.7985 | 179.3135 | 5.3295 | -2.4333 | 2.0165 | -1.0186 | 19.7221 | 14.87
42810.5875 | 12738 | 107.0811 | 81.1545 | 62.611 | 46.551 | 28.2834 | 21.7336 | 17.588 | 159.3536 | 108.0281 | 87.6423 | 65.0628 | 35.7938 | 22.9578 | 17.6257 | 168.8391 | 186.2454 | 428.6803 | 260.0423 | 262.2469 | 459.1529 |  |  |  | 274.9714 | 364.8134 | 365.0052 | 370.0283 | 199.7474 | 379.8215 | 165.2878 | 268.3628 | 197.0876 | 231.2297 | 368.4653 | 263.8067 | 424.48 | 192.794 |  | 202.4578 | 256.4116 | 167.3478 | 200.1766 |  | 47.3086 | 98.757 | 48.433 | 96.5823 | 174.7309 | 216.3217 | 316.9274 | 8.991 | 48.3493 | 11.1483 | 107.6976 | 8.3686 | 42.1355 | 48.489 | 53.4069 | 26.4724 |  |  | 2.4631 | 0.13743 | 0.56303 | -0.094626 | 3.1136 | 2.557 | 5.5565 | -6.4202 | 0.75039 | 3.327 | 12.183 | -0.00050269 | -0.00051748 | -0.00054376 | 366.4191 | 513.9329 | 481.9335 | 271.2397 | 108.1165 | 57.495 | 30.8936 | 116.9284 | 97.4517 | 71.36 | 53.444 | 33.6461 | 23.8581 | 17.9227 | 141.9016 | 130.0427 | 109.5903 | 68.776 | 58.664 | 142.07 | 92.5396 | 186.1502 | 224.0308 | 252.7044 | 292.4774 | 340.6498 | 366.1026 |  |  |  | 424.7278 | 342.8865 | 347.1682 | 373.423 | 3.1004 | 2.9194 | 797.8907 |  |  | 540.65 |  |  | 341.886 | 428.9082 | 257.3507 | 209.8643 | 331.5494 | 198.6588 | 836.2402 | 1022.6936 | 738.7476 | 762.8807 | 849.7474 |  | 1050.298 | 583.9479 | 387.4592 | 994.1448 | 424.2337 | 680.3754 |  | 717.7064 |  |  | 869.8597 | 860.2273 | 852.2343 | [6 empty] | 1027.8699 |  |  | 1010.6587 |  |  | 285.5978 | 409.2127 | 445.7048 | 173.8111 | 353.8601 | 447.1018 | 124.3168 | 381.7029 |  | 340.5449 | 430.8467 | 255.945 | 426.9721 | 313.7418 | 457.563 | 182.92 | 341.7833 |  | 336.6891 | 375.428 | 443.4042 | 227.0551 | 372.4265 | 477.6329 | 241.3606 | 402.8572 | 290.9451 | 431.6307 | 263.5748 | 437.4183 | 0.75479 | 19.2032 | 1.522 | 0.22069 | -40.1576 | 3.1161 | 1220.72 | 0.23 | 2.7948 | 0.49822 | 1.0084 | -0.41342 | 2.7206 | 2.4655 | 3.6344 | 179.5153 | 5.3404 | -2.4196 | 1.7041 | -0.88053 | 19.6609 | 14.8745
42810.5875 | 12739 | 107.0876 | 81.1623 | 62.6122 | 46.5562 | 28.2909 | 21.7349 | 17.5827 | 159.3499 | 108.0279 | 87.6512 | 65.0631 | 35.7995 | 22.9597 | 17.6264 | 168.8511 | 186.2661 | 428.7546 | 260.0508 | 262.1597 | 459.1735 |  |  |  | 275.0084 | 364.8293 | 365.0372 | 370.0889 | 199.6374 | 379.6214 | 165.335 | 268.4024 | 197.0771 | 231.2782 | 368.499 | 264.1178 | 424.3343 | 193.3799 |  | 202.9526 | 255.55 | 166.9544 | 201.5864 |  | 47.2886 | 98.8556 | 48.562 | 96.1554 | 174.2064 | 215.606 | 316.8765 | 9.0501 | 48.3616 | 11.3392 | 107.7466 | 8.3654 | 42.1305 | 48.4899 | 53.4131 | 26.4767 |  |  | 2.4815 | 0.079599 | 0.2739 | -0.22605 | 3.4237 | 2.9244 | 5.8969 | -6.5345 | 0.6889 | 1.9151 | 12.2243 | -0.00053719 | -0.00049448 | -0.00054048 | 363.2546 | 509.3872 | 481.9395 | 271.6778 | 108.1177 | 57.5077 | 30.9007 | 116.9361 | 97.4586 | 71.3664 | 53.4535 | 33.6546 | 23.8609 | 17.9304 | 147.2177 | 130.2192 | 109.6155 | 68.3013 | 60.3577 | 142.1304 | 92.5092 | 186.1737 | 224.0512 | 252.7286 | 292.4752 | 340.6291 | 366.0723 |  |  |  | 424.7652 | 342.805 | 347.6639 | 374.0242 | 3.3253 | 3.3801 | 799.6371 |  |  | 539.1677 |  |  | 341.9295 | 428.9498 | 256.8349 | 209.8978 | 331.613 | 199.1605 | 836.332 | 1023.0818 | 739.0317 | 762.6793 | 849.9928 |  | 1048.4515 | 583.7388 | 387.4891 | 994.1547 | 424.327 | 680.2009 |  | 717.4591 |  |  | 869.4717 | 860.4736 | 852.6203 | [6 empty] | 1028.4505 |  |  | 1011.3699 |  |  | 286.193 | 408.9931 | 446.9822 | 173.4077 | 353.8576 | 447.1304 | 124.2259 | 381.8185 |  | 340.8979 | 430.9526 | 256.2927 | 427.2264 | 313.4239 | 457.6923 | 183.3908 | 341.6998 |  | 336.1846 | 375.6039 | 443.3348 | 227.1335 | 372.0906 | 477.8406 | 240.967 | 402.8773 | 290.4479 | 431.4186 | 263.3966 | 437.3959 | 0.62709 | 19.2004 | 1.5268 | 0.22516 | -40.098 | 3.1161 | 1202.89 | 0.17 | 2.8048 | 0.37922 | 0.70345 | -0.63906 | 2.8508 | 2.6347 | 3.7413 | 178.4885 | 5.349 | -2.4101 | 1.1211 | -0.88705 | 19.6065 | 14.8617
42810.5875 | 12740 | 107.0933 | 81.1656 | 62.6162 | 46.5613 | 28.2857 | 21.7391 | 17.5718 | 159.3656 | 108.0385 | 87.6574 | 65.0711 | 35.8037 | 22.9631 | 17.6264 | 168.8675 | 186.2868 | 428.8343 | 260.0645 | 261.9242 | 459.1894 |  |  |  | 275.0551 | 364.8454 | 365.3452 | 370.1972 | 201.2875 | 379.6592 | 165.3749 | 268.4504 | 198.1437 | 231.3181 | 368.5482 | 264.4043 | 424.1324 | 193.9893 |  | 202.9255 | 255.1809 | 167.4976 | 202.5222 |  | 47.1023 | 98.9592 | 48.7067 | 95.8878 | 173.584 | 215.3648 | 317.1956 | 9.1513 | 48.3719 | 11.6212 | 107.7285 | 8.3519 | 42.1092 | 48.452 | 53.4071 | 26.4651 |  |  | 2.4059 | -0.15368 | 0.20753 | -0.49218 | 4.0362 | 2.9119 | 6.3792 | -6.3472 | 0.69201 | 3.9588 | 12.1444 | -0.00050762 | -0.00050105 | -0.00053555 | 361.5104 | 509.5828 | 482.0679 | 272.1252 | 108.1131 | 57.5066 | 30.9 | 116.9362 | 97.4605 | 71.3719 | 53.4627 | 33.6539 | 23.861 | 17.9208 | 149.1597 | 130.5859 | 111.8296 | 68.2219 | 62.7511 | 142.1942 | 92.4792 | 186.2033 | 224.0851 | 252.7633 | 292.4978 | 340.6154 | 366.0543 |  |  |  | 424.6872 | 342.694 | 345.7983 | 373.57 | 3.784 | 3.2529 | 801.9638 |  |  | 541.0105 |  |  | 341.9721 | 428.9851 | 256.5248 | 209.9351 | 331.6786 | 199.4671 | 836.5015 | 1023.6477 | 739.5707 | 762.4996 | 850.5303 |  | 1046.3253 | 583.6933 | 387.4087 | 994.1525 | 424.0322 | 679.9569 |  | 717.4634 |  |  | 869.0434 | 860.6829 | 853.0618 | [6 empty] | 1029.3026 |  |  | 1011.6798 |  |  | 285.8944 | 408.5178 | 449.1813 | 172.9734 | 353.5624 | 447.0279 | 123.6163 | 382.0331 |  | 340.8096 | 431.0243 | 256.4996 | 427.0494 | 312.4861 | 457.9132 | 183.3422 | 341.9195 |  | 335.8419 | 376.1579 | 443.2703 | 226.9868 | 371.603 | 478.379 | 239.9716 | 402.7674 | 290.0291 | 431.4326 | 263.0682 | 437.224 | 0.67024 | 19.1987 | 1.5313 | 0.22464 | -40.1264 | 3.116 | 1201.91 | 0.34 | 2.7619 | -0.527 | 0.61241 | -0.94311 | 3.0945 | 2.6284 | 3.8903 | 177.304 | 5.3428 | -2.4409 | 0.91345 | -1.1367 | 19.5593 | 14.8661
42810.5875 | 12741 | 107.0914 | 81.1582 | 62.6218 | 46.5584 | 28.2824 | 21.7279 | 17.5745 | 159.3742 | 108.0315 | 87.6581 | 65.0751 | 35.8099 | 22.9604 | 17.6217 | 168.8909 | 186.3163 | 428.9123 | 260.0817 | 261.7282 | 459.1695 |  |  |  | 275.1107 | 364.8679 | 365.5632 | 370.196 | 202.3559 | 379.7295 | 165.4049 | 268.4752 | 197.8591 | 231.3514 | 368.5773 | 264.7843 | 423.9769 | 194.4015 |  | 203.3263 | 255.393 | 166.5571 | 202.4216 |  | 46.9693 | 98.947 | 48.6278 | 95.8573 | 173.4974 | 215.3959 | 317.705 | 9.1724 | 48.3931 | 11.6114 | 107.6979 | 8.3593 | 42.0933 | 48.4334 | 53.4055 | 26.4678 |  |  | 2.352 | -0.44215 | 0.34946 | -0.21685 | 3.7326 | 3.0505 | 6.0894 | -6.1547 | 0.6599 | 3.8377 | 12.0369 | -0.00058319 | -0.00053883 | -0.0005569 | 359.3347 | 508.5014 | 482.2626 | 272.5931 | 108.1119 | 57.5207 | 30.8983 | 116.9392 | 97.4616 | 71.3711 | 53.4496 | 33.6519 | 23.8605 | 17.9209 | 154.6289 | 132.1706 | 115.0917 | 70.5479 | 64.7821 | 142.3153 | 92.4702 | 186.2241 | 224.1043 | 252.7931 | 292.4974 | 340.5958 | 366.0156 |  |  |  | 424.5466 | 342.5557 | 346.1289 | 374.3918 | 3.8606 | 3.7706 | 802.7367 |  |  | 541.5555 |  |  | 342.0051 | 429.0198 | 256.5858 | 209.9707 | 331.7362 | 199.3473 | 836.7968 | 1024.2437 | 739.996 | 762.6519 | 851.2003 |  | 1045.6061 | 583.2102 | 387.2823 | 994.4735 | 424.003 | 680.0087 |  | 717.6358 |  |  | 868.4962 | 861.066 | 853.8812 | [6 empty] | 1030.1424 |  |  | 1011.984 |  |  | 285.7234 | 408.0934 | 448.7581 | 172.78 | 353.6915 | 446.8398 | 123.8902 | 381.8694 |  | 340.8144 | 430.7447 | 256.9062 | 426.8634 | 311.824 | 458.0741 | 183.3293 | 342.1114 |  | 335.5879 | 376.4473 | 443.2319 | 227.3781 | 371.4245 | 478.9236 | 238.9373 | 402.6227 | 289.9353 | 431.5623 | 262.6772 | 436.8201 | 0.70702 | 19.1974 | 1.5362 | 0.22485 | -40.057 | 3.1161 | 1190.13 | 0.08 | 2.7309 | -0.89388 | 0.79469 | -0.626 | 2.9759 | 2.6903 | 3.8011 | 176.891 | 5.3444 | -2.4529 | 0.32118 | -1.5003 | 19.5458 | 14.8286
42810.5875 | 12742 | 107.1003 | 81.1705 | 62.6487 | 46.5674 | 28.2914 | 21.737 | 17.58 | 159.3797 | 108.0429 | 87.6655 | 65.0801 | 35.8139 | 22.9681 | 17.6253 | 168.9095 | 186.3339 | 429.0029 | 260.0867 | 261.5939 | 459.1427 |  |  |  | 275.1493 | 364.8833 | 365.5747 | 370.3114 | 202.3694 | 379.7107 | 165.4515 | 268.5116 | 197.7957 | 231.4036 | 368.6183 | 264.7217 | 423.8232 | 194.3325 |  | 203.5482 | 255.3951 | 166.0101 | 202.5639 |  | 46.7246 | 98.8031 | 48.4856 | 95.6277 | 173.391 | 215.7921 | 317.4987 | 8.9622 | 48.4068 | 11.4884 | 107.6431 | 8.372 | 42.0638 | 48.4196 | 53.4238 | 26.4734 |  |  | 2.54 | 0.027687 | 0.39415 | -0.34039 | 3.4467 | 2.3573 | 5.8699 | -6.0811 | 0.14966 | 3.0436 | 11.9179 | -0.00049612 | -0.00050269 | -0.00051091 | 361.6613 | 509.5847 | 482.5015 | 273.0559 | 108.1083 | 57.5254 | 30.9069 | 116.9389 | 97.4614 | 71.3743 | 53.4567 | 33.6489 | 23.8551 | 17.918 | 159.188 | 133.1366 | 114.6629 | 73.9612 | 67.7446 | 142.4012 | 92.4436 | 186.2398 | 224.1237 | 252.8256 | 292.5068 | 340.5734 | 365.9754 |  |  |  | 424.3594 | 342.8677 | 346.664 | 374.6223 | 3.6537 | 3.341 | 802.5973 |  |  | 539.0044 |  |  | 342.0361 | 429.0563 | 257.3984 | 210.0091 | 331.7914 | 199.3908 | 837.0273 | 1024.6908 | 740.3366 | 762.1947 | 851.4863 |  | 1047.0934 | 582.9312 | 387.2569 | 994.7083 | 423.9168 | 679.9617 |  | 717.7805 |  |  | 867.6952 | 861.3803 | 854.4592 | [6 empty] | 1030.8566 |  |  | 1012.3876 |  |  | 285.4695 | 408.2133 | 448.2454 | 172.6069 | 354.4038 | 446.7291 | 124.1022 | 381.3649 |  | 341.0361 | 430.5391 | 257.2336 | 426.6843 | 311.7626 | 458.2979 | 183.213 | 342.2071 |  | 335.1295 | 376.6601 | 443.1859 | 227.3789 | 371.5259 | 479.2509 | 238.4861 | 402.4732 | 289.7354 | 431.4504 | 262.4269 | 436.6532 | 0.68295 | 19.1975 | 1.5443 | 0.22622 | -40.1138 | 3.116 | 1169.62 | 0.23 | 2.8379 | 0.22364 | 0.8438 | -0.78415 | 2.8609 | 2.3659 | 3.7335 | 177.6993 | 5.3498 | -2.4684 | -0.17444 | -1.4559 | 19.5258 | 14.8025
42810.5875 | 12743 | 107.0981 | 81.175 | 62.647 | 46.5698 | 28.2895 | 21.7257 | 17.5831 | 159.3836 | 108.0402 | 87.6627 | 65.0822 | 35.8104 | 22.9629 | 17.627 | 168.9335 | 186.3644 | 429.0885 | 260.0964 | 261.3228 | 459.1545 |  |  |  | 275.1978 | 364.9099 | 365.4999 | 370.2878 | 203.3165 | 379.513 | 165.5008 | 268.5511 | 197.6808 | 231.4506 | 368.66 | 264.3498 | 423.6738 | 193.9407 |  | 203.7955 | 255.5497 | 164.654 | 202.322 |  | 46.6476 | 98.7977 | 48.4808 | 95.2769 | 173.1328 | 216.0064 | 317.787 | 8.7211 | 48.4248 | 11.4131 | 107.5604 | 8.3748 | 42.0229 | 48.4028 | 53.4222 | 26.4736 |  |  | 2.3829 | 0.059227 | 0.6616 | -0.10251 | 3.6596 | 2.8146 | 6.0217 | -6.3229 | 0.8401 | 3.0658 | 12.3008 | -0.00060947 | -0.00053391 | -0.00054705 | 362.8882 | 515.5991 | 482.7431 | 273.5582 | 108.1039 | 57.5408 | 30.9029 | 116.9342 | 97.4607 | 71.3716 | 53.4627 | 33.6527 | 23.8547 | 17.9139 | 160.3532 | 134.4994 | 114.5744 | 72.2388 | 66.2 | 142.4307 | 92.4205 | 186.2645 | 224.1542 | 252.8575 | 292.5042 | 340.5514 | 365.9428 |  |  |  | 424.1222 | 342.9695 | 347.2738 | 374.8618 | 2.8753 | 2.8486 | 802.5337 |  |  | 539.3211 |  |  | 342.0824 | 429.0978 | 258.489 | 210.0575 | 331.8587 | 198.9231 | 837.1403 | 1024.7493 | 740.5104 | 760.9509 | 851.3201 |  | 1047.5393 | 582.6424 | 387.361 | 995.0067 | 423.8448 | 679.57 |  | 717.1245 |  |  | 868.4734 | 861.5531 | 854.507 | [6 empty] | 1031.0205 |  |  | 1013.0116 |  |  | 285.2701 | 408.1995 | 450.3471 | 172.7097 | 355.028 | 446.6507 | 123.8584 | 380.6881 |  | 340.8298 | 431.0735 | 257.5252 | 426.5758 | 312.3041 | 458.0977 | 182.8276 | 342.3162 |  | 335.2043 | 377.1213 | 443.1218 | 227.2565 | 371.3739 | 478.9042 | 238.3036 | 402.382 | 289.4982 | 431.1643 | 262.0249 | 436.7224 | 0.73245 | 19.1964 | 1.553 | 0.22834 | -40.1299 | 3.116 | 1179.57 | 0.29 | 2.7483 | 0.32709 | 1.0932 | -0.43032 | 2.9486 | 2.5858 | 3.7823 | 177.9492 | 5.3675 | -2.4842 | -0.30015 | -1.4489 | 19.5169 | 14.7711
42810.5875 | 12744 | 107.1008 | 81.1689 | 62.6402 | 46.5732 | 28.2867 | 21.73 | 17.5763 | 159.3926 | 108.0414 | 87.6658 | 65.0921 | 35.8179 | 22.9658 | 17.6295 | 168.9578 | 186.3849 | 429.1679 | 260.1128 | 261.0852 | 459.1382 |  |  |  | 275.2505 | 364.922 | 365.4363 | 370.3419 | 202.772 | 379.3434 | 165.5416 | 268.5759 | 196.9317 | 231.4913 | 368.6986 | 263.6901 | 423.5221 | 193.2524 |  | 202.6446 | 255.4815 | 165.0369 | 202.8397 |  | 46.4893 | 98.9522 | 48.5234 | 94.9738 | 172.9532 | 216.1066 | 318.1956 | 8.6206 | 48.435 | 11.198 | 107.5315 | 8.3796 | 41.9674 | 48.3898 | 53.4222 | 26.4601 |  |  | 2.6274 | 0.14071 | 0.50454 | -0.25365 | 3.9363 | 2.9671 | 5.8384 | -5.9326 | 1.1427 | 3.6084 | 12.0926 | -0.00050269 | -0.00048791 | -0.00053226 | 361.2249 | 515.3867 | 482.987 | 274.1195 | 108.1153 | 57.553 | 30.9215 | 116.9429 | 97.4658 | 71.3729 | 53.4735 | 33.6677 | 23.8692 | 17.9225 | 159.0242 | 132.285 | 111.5224 | 72.019 | 65.8346 | 142.3733 | 92.3716 | 186.2916 | 224.1799 | 252.893 | 292.5162 | 340.5296 | 365.9137 |  |  |  | 423.896 | 342.7983 | 347.3573 | 375.6625 | 4.0348 | 2.5641 | 801.7418 |  |  | 541.5956 |  |  | 342.1334 | 429.1359 | 259.1727 | 210.099 | 331.9224 | 198.2669 | 837.2875 | 1024.2948 | 740.336 | 759.4676 | 851.2227 |  | 1046.1155 | 582.3454 | 387.4183 | 994.6388 | 423.6057 | 679.1873 |  | 717.2847 |  |  | 868.8935 | 861.6259 | 854.3966 | [6 empty] | 1030.0433 |  |  | 1014.3527 |  |  | 285.298 | 407.8451 | 452.1433 | 172.6289 | 355.1384 | 446.4223 | 124.5721 | 379.9415 |  | 340.9645 | 430.6147 | 257.7563 | 426.8503 | 312.7212 | 457.3476 | 182.6322 | 342.5114 |  | 334.4118 | 377.4893 | 443.0747 | 227.2654 | 371.0472 | 478.6714 | 238.6929 | 402.4535 | 289.2459 | 431.1411 | 261.6952 | 436.5323 | 0.79986 | 19.1957 | 1.5621 | 0.22999 | -40.1487 | 3.1161 | 1202.14 | 0.15 | 2.8855 | 0.50427 | 0.95488 | -0.67704 | 3.0583 | 2.6552 | 3.7246 | 177.1696 | 5.3811 | -2.499 | -0.15979 | -1.1157 | 19.4867 | 14.7251
42810.5875 | 12745 | 107.1001 | 81.1792 | 62.6479 | 46.5846 | 28.2916 | 21.7326 | 17.5732 | 159.4028 | 108.0512 | 87.6694 | 65.0949 | 35.8238 | 22.9734 | 17.6229 | 168.9787 | 186.4054 | 429.2479 | 260.1189 | 260.8819 | 459.1322 |  |  |  | 275.2938 | 364.9341 | 364.5237 | 369.8733 | 201.187 | 378.8917 | 165.5856 | 268.6146 | 197.24 | 231.5391 | 368.7433 | 263.7479 | 423.4044 | 193.6633 |  | 201.177 | 255.6145 | 166.032 | 202.9286 |  | 46.6058 | 99.151 | 48.5426 | 95.0084 | 173.1181 | 216.0131 | 318.513 | 8.4588 | 48.4123 | 11.0321 | 107.4822 | 8.3919 | 41.9542 | 48.3797 | 53.4363 | 26.4732 |  |  | 3.1997 | 0.054627 | 0.5834 | -0.10251 | 4.0178 | 3.3232 | 5.9691 | -6.0627 | 0.44584 | 4.072 | 11.9827 | -0.00049776 | -0.00049284 | -0.00051583 | 360.559 | 514.0557 | 483.1714 | 274.6168 | 108.1216 | 57.5626 | 30.9291 | 116.9517 | 97.4746 | 71.3944 | 53.4803 | 33.6763 | 23.8763 | 17.931 | 161.0998 | 134.0645 | 111.0788 | 70.9324 | 64.5106 | 142.453 | 92.3139 | 186.3062 | 224.1986 | 252.9156 | 292.525 | 340.5091 | 365.8737 |  |  |  | 423.7142 | 342.4089 | 346.7893 | 376.0806 | 3.6704 | 3.9443 | 801.8112 |  |  | 544.4035 |  |  | 342.1725 | 429.1783 | 257.6398 | 210.1409 | 331.9883 | 198.0644 | 837.3846 | 1023.3779 | 741.0198 | 759.1649 | 851.2983 |  | 1045.1461 | 582.0019 | 387.4489 | 994.4814 | 423.46 | 679.0321 |  | 717.1577 |  |  | 868.6651 | 861.7151 | 854.3018 | [6 empty] | 1028.4928 |  |  | 1016.7319 |  |  | 285.6969 | 407.3491 | 451.6476 | 172.4034 | 355.0171 | 446.1814 | 125.2017 | 379.4645 |  | 341.1562 | 429.9003 | 258.1689 | 427.1019 | 312.8026 | 457.152 | 182.0207 | 342.3484 |  | 333.9667 | 377.0052 | 443.0003 | 227.0859 | 370.6852 | 478.4828 | 239.2622 | 402.4815 | 288.6624 | 431.0751 | 261.5527 | 436.3324 | 0.64096 | 19.195 | 1.5701 | 0.2305 | -40.2037 | 3.1161 | 1195.19 | 0.21 | 3.1832 | 0.31428 | 1.0271 | -0.43052 | 3.0895 | 2.8098 | 3.7657 | 176.6364 | 5.3935 | -2.5098 | -0.38027 | -1.0735 | 19.4719 | 14.6945
42810.5876 | 12746 | 107.1144 | 81.1874 | 62.6459 | 46.5865 | 28.3015 | 21.7379 | 17.5805 | 159.4089 | 108.057 | 87.6788 | 65.1016 | 35.8254 | 22.9759 | 17.6283 | 169.0074 | 186.442 | 429.3482 | 260.1487 | 260.9002 | 459.1271 |  |  |  | 275.351 | 364.9599 | 364.2301 | 369.6729 | 198.6846 | 378.6915 | 165.6061 | 268.6472 | 196.6181 | 231.5692 | 368.7739 | 263.7493 | 423.3048 | 193.993 |  | 201.0273 | 255.4248 | 166.3885 | 203.5701 |  | 46.8451 | 99.2793 | 48.6344 | 95.0587 | 173.1379 | 215.8783 | 319.4054 | 8.3887 | 48.4123 | 10.9867 | 107.4178 | 8.4013 | 41.9623 | 48.3792 | 53.4474 | 26.4721 |  |  | 3.0545 | 0.22613 | 0.34092 | -0.18333 | 3.9369 | 2.6556 | 6.1183 | -5.8367 | 0.92281 | 2.8888 | 11.6666 | -0.00052405 | -0.00049448 | -0.00053883 | 357.0545 | 511.7585 | 483.2981 | 275.0972 | 108.1126 | 57.5763 | 30.9288 | 116.955 | 97.4794 | 71.3932 | 53.4864 | 33.6798 | 23.8769 | 17.9364 | 162.6879 | 136.8392 | 114.3052 | 73.2611 | 64.6958 | 142.6925 | 92.3292 | 186.3226 | 224.2258 | 252.9503 | 292.5263 | 340.4979 | 365.8413 |  |  |  | 423.5982 | 342.01 | 347.5378 | 375.9614 | 3.6371 | 4.1446 | 802.005 |  |  | 544.0465 |  |  | 342.2062 | 429.2135 | 256.0596 | 210.179 | 332.0514 | 197.7729 | 837.5281 | 1022.3869 | 741.8894 | 759.8274 | 851.578 |  | 1047.0886 | 581.6845 | 387.4282 | 993.9561 | 423.607 | 679.1015 |  | 717.2098 |  |  | 868.9444 | 861.7451 | 853.9459 | [6 empty] | 1026.6115 |  |  | 1020.0674 |  |  | 285.3733 | 407.1402 | 451.4459 | 172.7047 | 354.674 | 445.9285 | 125.9366 | 379.0637 |  | 342.1422 | 429.9397 | 258.1489 | 427.1621 | 312.9917 | 457.1929 | 181.5138 | 341.954 |  | 333.7382 | 377.6947 | 442.8924 | 226.0513 | 370.5898 | 478.7115 | 239.9348 | 402.4565 | 288.4103 | 430.3301 | 261.033 | 436.4978 | 0.88498 | 19.1939 | 1.5772 | 0.23228 | -40.1711 | 3.116 | 1205.61 | 0.32 | 3.1096 | 0.63955 | 0.78527 | -0.57585 | 3.0578 | 2.5114 | 3.812 | 177.6941 | 5.4004 | -2.4799 | -0.52621 | -1.4301 | 19.4437 | 14.6857
42810.5876 | 12747 | 107.1137 | 81.1983 | 62.6634 | 46.5885 | 28.3086 | 21.7407 | 17.587 | 159.4255 | 108.0588 | 87.6913 | 65.1133 | 35.841 | 22.988 | 17.647 | 169.0252 | 186.4645 | 429.4357 | 260.1596 | 261.119 | 459.0978 |  |  |  | 275.4048 | 364.9846 | 363.9751 | 369.3674 | 197.9948 | 378.7678 | 165.6541 | 268.6955 | 195.3181 | 231.6171 | 368.8191 | 263.9573 | 423.1895 | 194.7365 |  | 200.2985 | 254.9367 | 166.3762 | 204.162 |  | 46.8865 | 99.3579 | 48.8171 | 95.9196 | 173.2941 | 216.0172 | 319.9458 | 8.323 | 48.4033 | 10.8001 | 107.3412 | 8.3998 | 41.9917 | 48.3784 | 53.4589 | 26.4774 |  |  | 2.5952 | 0.036887 | 0.77199 | -0.48035 | 3.6123 | 2.5419 | 5.6938 | -5.7604 | 0.37987 | 3.2412 | 11.717 | -0.00050433 | -0.00052076 | -0.00057169 | 356.7948 | 514.9044 | 483.4198 | 275.5827 | 108.1105 | 57.5842 | 30.9226 | 116.9555 | 97.4736 | 71.3911 | 53.4912 | 33.673 | 23.8707 | 17.929 | 166.551 | 138.8628 | 118.1543 | 74.225 | 65.1853 | 142.9872 | 92.378 | 186.3444 | 224.2533 | 252.9858 | 292.5335 | 340.481 | 365.8108 |  |  |  | 423.5778 | 340.8 | 347.2341 | 375.0893 | 3.1965 | 3.4036 | 801.8905 |  |  | 540.996 |  |  | 342.25 | 429.2483 | 255.9549 | 210.2211 | 332.1193 | 197.4749 | 837.7026 | 1021.399 | 741.2372 | 760.1371 | 851.4438 |  | 1051.1483 | 581.52 | 387.1598 | 993.6699 | 423.5739 | 679.0811 |  | 717.9373 |  |  | 869.5879 | 861.7215 | 853.6604 | [6 empty] | 1025.1389 |  |  | 1023.4557 |  |  | 285.09 | 406.631 | 450.8351 | 173.2637 | 355.0687 | 445.6759 | 125.9064 | 379.4297 |  | 341.7502 | 429.3119 | 257.7417 | 426.8616 | 313.1145 | 456.2783 | 180.4336 | 341.867 |  | 334.1683 | 377.1875 | 442.8035 | 225.9887 | 370.6144 | 478.6281 | 239.7036 | 402.4829 | 288.7499 | 429.9259 | 260.8479 | 436.6218 | 0.71338 | 19.1938 | 1.5832 | 0.23224 | -40.1365 | 3.116 | 1198.17 | 0.24 | 2.8665 | 0.25833 | 1.1818 | -0.93221 | 2.9295 | 2.4574 | 3.6779 | 179.9393 | 5.38 | -2.4754 | -0.91788 | -1.8518 | 19.4152 | 14.7078
42810.5876 | 12748 | 107.1185 | 81.2 | 62.6601 | 46.5911 | 28.3013 | 21.7388 | 17.5814 | 159.4226 | 108.0578 | 87.6856 | 65.1106 | 35.8371 | 22.9782 | 17.6318 | 169.0319 | 186.482 | 429.5254 | 260.1631 | 261.2318 | 459.0727 |  |  |  | 275.439 | 364.9876 | 363.5269 | 369.1779 | 197.9161 | 378.5389 | 165.6936 | 268.7177 | 196.0632 | 231.6573 | 368.8393 | 263.4467 | 423.0276 | 194.4673 |  | 200.1377 | 255.036 | 167.2203 | 204.1932 |  | 47.0487 | 99.4914 | 48.8712 | 96.2745 | 173.6882 | 216.2309 | 319.966 | 8.2706 | 48.389 | 10.703 | 107.3299 | 8.3995 | 42.0089 | 48.3613 | 53.4542 | 26.4745 |  |  | 2.4263 | -0.32059 | 0.6294 | -0.14062 | 3.0584 | 2.1352 | 5.6642 | -6.0187 | 0.53555 | 3.6415 | 11.8092 | -0.00046984 | -0.00051912 | -0.00054212 | 360.3922 | 519.6715 | 483.5591 | 276.1738 | 108.1172 | 57.6027 | 30.9311 | 116.9597 | 97.4796 | 71.3974 | 53.493 | 33.6816 | 23.8824 | 17.9327 | 167.7541 | 139.8645 | 117.8753 | 73.2062 | 64.9876 | 143.2081 | 92.3669 | 186.3746 | 224.2751 | 253.0208 | 292.5466 | 340.4544 | 365.7692 |  |  |  | 423.5117 | 338.8024 | 344.5708 | 372.2076 | 3.3087 | 3.2299 | 800.0698 |  |  | 538.0344 |  |  | 342.2912 | 429.2889 | 255.8914 | 210.2681 | 332.1981 | 197.7342 | 837.8138 | 1020.1889 | 739.5663 | 759.5205 | 851.3611 |  | 1054.1939 | 581.4477 | 386.9529 | 993.0282 | 423.3591 | 679.0514 |  | 717.9935 |  |  | 870.0243 | 861.6409 | 852.9869 | [6 empty] | 1023.2404 |  |  | 1028.0682 |  |  | 284.9048 | 406.3617 | 449.921 | 173.2559 | 355.2025 | 445.5174 | 126.0071 | 379.5954 |  | 340.7287 | 428.6682 | 257.4269 | 426.6027 | 313.6444 | 455.0448 | 180.3875 | 341.7838 |  | 333.6877 | 375.8679 | 442.6923 | 226.0401 | 370.3672 | 478.2396 | 239.7246 | 402.4116 | 288.5766 | 429.4805 | 260.4089 | 436.6447 | 0.77751 | 19.1846 | 1.5876 | 0.23168 | -40.1871 | 3.1161 | 1211.28 | 0.33 | 2.7711 | -0.7617 | 1.0673 | -0.50447 | 2.6961 | 2.2527 | 3.6691 | 181.6359 | 5.3627 | -2.48 | -1.0234 | -1.8222 | 19.3975 | 14.7809
42810.5876 | 12749 | 107.1143 | 81.2009 | 62.6533 | 46.5806 | 28.3034 | 21.7364 | 17.5791 | 159.422 | 108.0544 | 87.6862 | 65.1119 | 35.8361 | 22.9724 | 17.6265 | 169.056 | 186.503 | 429.6048 | 260.1658 | 261.2033 | 459.0556 |  |  |  | 275.4817 | 365.0021 | 363.2592 | 369.0884 | 197.3709 | 378.3048 | 165.7376 | 268.7579 | 196.0131 | 231.7041 | 368.8925 | 263.1925 | 422.9333 | 194.5113 |  | 199.4765 | 255.7033 | 168.166 | 205.0002 |  | 47.3454 | 99.5508 | 48.9732 | 96.248 | 173.7163 | 215.8991 | 319.773 | 8.347 | 48.386 | 10.6741 | 107.3443 | 8.3979 | 42.0312 | 48.3634 | 53.4537 | 26.4772 |  |  | 2.4453 | -0.21151 | 0.43423 | -0.18531 | 3.5742 | 2.9474 | 6.0342 | -6.0312 | 0.82337 | 2.9435 | 11.7667 | -0.00050926 | -0.00050433 | -0.00052733 | 361.0229 | 523.5965 | 483.6675 | 276.8495 | 108.1132 | 57.6002 | 30.9376 | 116.9566 | 97.4858 | 71.4068 | 53.4959 | 33.6754 | 23.8778 | 17.9269 | 168.7285 | 138.8121 | 116.9213 | 72.1179 | 63.6069 | 143.3943 | 92.3648 | 186.3884 | 224.2941 | 253.0458 | 292.5448 | 340.4289 | 365.7382 |  |  |  | 423.285 | 337.9642 | 344.2457 | 372.3929 | 3.0222 | 3.5728 | 796.5829 |  |  | 536.1958 |  |  | 342.3241 | 429.3285 | 255.1346 | 210.306 | 332.2613 | 197.867 | 837.7879 | 1019.1203 | 738.6537 | 758.8308 | 851.0829 |  | 1054.0588 | 580.976 | 386.9425 | 992.3728 | 423.0472 | 678.8077 |  | 717.9975 |  |  | 870.4603 | 861.5337 | 852.3351 | [6 empty] | 1021.6017 |  |  | 1032.7256 |  |  | 284.9125 | 406.3455 | 449.5835 | 172.5511 | 354.7205 | 445.4372 | 125.2085 | 379.8887 |  | 339.9839 | 428.3111 | 257.0819 | 426.4725 | 314.0453 | 455.0402 | 179.9018 | 341.8548 |  | 333.5537 | 374.4117 | 442.5881 | 226.5314 | 370.2143 | 477.7254 | 240.1485 | 402.1924 | 288.0711 | 429.3546 | 259.962 | 436.4374 | 0.55911 | 19.1796 | 1.5919 | 0.23137 | -40.1993 | 3.1161 | 1212.51 | 0.23 | 2.7815 | -0.61874 | 0.88656 | -0.57915 | 2.9136 | 2.6458 | 3.7858 | 181.5683 | 5.3749 | -2.4944 | -1.1079 | -1.7164 | 19.3652 | 14.7521
42810.5876 | 12750 | 107.1166 | 81.2036 | 62.6586 | 46.5868 | 28.3001 | 21.7376 | 17.573 | 159.4326 | 108.0603 | 87.6885 | 65.1206 | 35.8439 | 22.9776 | 17.6259 | 169.0887 | 186.5327 | 429.6901 | 260.1822 | 261.1212 | 459.0384 |  |  |  | 275.5318 | 365.0341 | 362.8716 | 369.0041 | 197.3146 | 378.1693 | 165.7742 | 268.7946 | 196.8052 | 231.7468 | 368.9291 | 263.4129 | 422.8236 | 195.0034 |  | 199.642 | 255.5705 | 170.8349 | 205.256 |  | 47.5431 | 99.3552 | 49.05 | 96.2871 | 174.0387 | 215.8945 | 319.7722 | 8.4324 | 48.4253 | 10.8115 | 107.387 | 8.408 | 42.0463 | 48.3576 | 53.4624 | 26.4783 |  |  | 2.4703 | -0.046569 | 0.58997 | -0.22276 | 3.839 | 2.9874 | 6.1696 | -5.6067 | 0.5953 | 2.4299 | 11.9296 | -0.00046327 | -0.00051912 | -0.00051255 | 362.0588 | 520.9935 | 483.7718 | 277.6057 | 108.1152 | 57.6138 | 30.9481 | 116.9581 | 97.4822 | 71.405 | 53.4873 | 33.6715 | 23.884 | 17.9254 | 169.3075 | 138.5378 | 118.4935 | 73.5566 | 66.4574 | 143.5242 | 92.4062 | 186.3997 | 224.3072 | 253.0735 | 292.5499 | 340.4064 | 365.705 |  |  |  | 423.0347 | 338.0634 | 344.6541 | 372.1188 | 2.0998 | 3.7495 | 795.4841 |  |  | 536.4908 |  |  | 342.3591 | 429.3689 | 254.3822 | 210.3492 | 332.3249 | 199.4337 | 837.7752 | 1018.0975 | 738.5542 | 757.8932 | 850.8866 |  | 1052.6876 | 580.3116 | 387.0032 | 991.7815 | 423.2197 | 678.6301 |  | 717.0405 |  |  | 870.5122 | 861.494 | 852.2368 | [6 empty] | 1020.469 |  |  | 1035.1234 |  |  | 285.0826 | 406.7402 | 449.5656 | 172.2999 | 354.3347 | 445.413 | 124.3845 | 380.1835 |  | 339.3617 | 428.6469 | 256.4627 | 426.3061 | 314.1918 | 455.425 | 179.885 | 341.8168 |  | 333.8544 | 372.8556 | 442.4424 | 226.4313 | 369.9583 | 477.1702 | 240.2968 | 401.975 | 287.4012 | 429.4763 | 259.9099 | 436.3399 | 0.92119 | 19.1747 | 1.5991 | 0.23229 | -40.207 | 3.1161 | 1217.99 | 0.1 | 2.7954 | -0.29026 | 1.0331 | -0.63482 | 3.0196 | 2.6637 | 3.828 | 180.8098 | 5.399 | -2.4599 | -1.1557 | -1.8861 | 19.3467 | 14.7336
42810.5876 | 12751 | 107.1252 | 81.2132 | 62.6674 | 46.5996 | 28.3131 | 21.7358 | 17.5752 | 159.4433 | 108.0674 | 87.7045 | 65.128 | 35.8411 | 22.9853 | 17.6347 | 169.1019 | 186.5477 | 429.7719 | 260.1916 | 260.9493 | 458.9736 |  |  |  | 275.5762 | 365.0511 | 362.7021 | 368.8282 | 197.2636 | 377.971 | 165.823 | 268.8221 | 198.479 | 231.7882 | 368.966 | 263.3592 | 422.6729 | 194.7373 |  | 199.4694 | 255.3336 | 171.902 | 204.322 |  | 47.332 | 99.1512 | 49.1513 | 95.9668 | 173.9896 | 215.052 | 319.6032 | 8.4642 | 48.4554 | 10.9497 | 107.4273 | 8.4071 | 42.0564 | 48.3247 | 53.4589 | 26.4877 |  |  | 1.9979 | 0.043459 | 0.54397 | -0.56381 | 3.6872 | 2.6681 | 6.3227 | -5.7591 | 0.52913 | 3.8473 | 11.933 | -0.00051255 | -0.00051583 | -0.0005569 | 361.9453 | 520.952 | 483.9377 | 278.4636 | 108.1024 | 57.6207 | 30.9501 | 116.9567 | 97.4795 | 71.4023 | 53.5037 | 33.6876 | 23.8776 | 17.9223 | 163.1974 | 136.8423 | 118.8013 | 76.834 | 69.5327 | 143.4649 | 92.4342 | 186.4221 | 224.3421 | 253.1069 | 292.5578 | 340.3874 | 365.6796 |  |  |  | 422.7732 | 337.3079 | 343.9568 | 371.5859 | 3.846 | 3.8246 | 797.0206 |  |  | 538.5084 |  |  | 342.3912 | 429.4046 | 254.1888 | 210.3802 | 332.3827 | 200.36 | 837.917 | 1017.3309 | 738.3865 | 757.3233 | 851.2334 |  | 1051.5718 | 580.0116 | 387.0527 | 991.1515 | 423.6701 | 678.6461 |  | 716.2296 |  |  | 869.6722 | 861.6466 | 852.6973 | [6 empty] | 1019.2927 |  |  | 1036.8318 |  |  | 284.9315 | 407.2375 | 450.6209 | 172.7235 | 354.5172 | 445.3006 | 124.3188 | 380.2255 |  | 339.1569 | 429.0779 | 255.8821 | 426.1228 | 314.376 | 455.6971 | 180.1633 | 341.7949 |  | 333.555 | 371.0982 | 442.2632 | 225.5887 | 369.8583 | 476.8905 | 240.047 | 401.6391 | 286.8506 | 429.4343 | 259.8224 | 436.1971 | 1.1028 | 19.1685 | 1.6077 | 0.23643 | -40.153 | 3.1161 | 1219.81 | 0.18 | 2.5135 | 0.28032 | 0.99175 | -1.0097 | 2.9568 | 2.5152 | 3.8718 | 180.1801 | 5.4119 | -2.3954 | -0.48437 | -1.9169 | 19.3569 | 14.7212
42810.5876 | 12752 | 107.1315 | 81.216 | 62.6702 | 46.6115 | 28.3226 | 21.7468 | 17.5781 | 159.4576 | 108.0705 | 87.7109 | 65.1338 | 35.8523 | 22.9923 | 17.6461 | 169.1224 | 186.5726 | 429.8481 | 260.2001 | 260.6986 | 458.888 |  |  |  | 275.6306 | 365.0673 | 362.4151 | 368.6083 | 198.5309 | 377.8297 | 165.8584 | 268.8501 | 198.7286 | 231.832 | 369.0022 | 263.2587 | 422.5115 | 194.0313 |  | 199.2745 | 254.9198 | 171.2235 | 203.6163 |  | 47.2429 | 99.1381 | 49.3911 | 96.8101 | 173.1742 | 214.3566 | 319.4698 | 8.3871 | 48.4615 | 11.2473 | 107.4995 | 8.4023 | 42.0682 | 48.2986 | 53.4733 | 26.4845 |  |  | 2.1358 | 0.15714 | 0.34158 | -0.47378 | 4.1104 | 2.927 | 6.0217 | -6.0443 | 0.5593 | 3.2012 | 11.6725 | -0.00054048 | -0.00051912 | -0.00052898 | 362.214 | 525.1677 | 484.1247 | 279.2769 | 108.0983 | 57.6262 | 30.9434 | 116.9525 | 97.4812 | 71.4008 | 53.4947 | 33.6847 | 23.8728 | 17.9208 | 160.7826 | 136.9236 | 121.4903 | 80.1964 | 71.2756 | 143.4003 | 92.5106 | 186.4444 | 224.3702 | 253.13 | 292.5673 | 340.3671 | 365.6483 |  |  |  | 422.4668 | 337.338 | 345.3465 | 372.3571 | 2.7627 | 3.8854 | 798.6697 |  |  | 542.292 |  |  | 342.4185 | 429.4427 | 254.118 | 210.4172 | 332.4401 | 200.4591 | 838.154 | 1016.5541 | 738.2382 | 757.3755 | 851.4979 |  | 1051.6781 | 579.581 | 387.0048 | 990.8586 | 423.9908 | 678.5061 |  | 716.4384 |  |  | 869.4029 | 861.8775 | 853.208 | [6 empty] | 1018.2522 |  |  | 1037.7528 |  |  | 284.4434 | 407.6821 | 451.7454 | 173.0582 | 354.9714 | 445.1741 | 124.3067 | 380.0255 |  | 338.7103 | 429.5159 | 255.5237 | 425.8648 | 314.6885 | 455.309 | 179.8326 | 341.7082 |  | 332.7907 | 370.5473 | 442.1203 | 225.2594 | 369.7673 | 477.0537 | 238.8759 | 401.4211 | 286.1607 | 429.3977 | 259.5714 | 435.9634 | 0.82393 | 19.1603 | 1.6149 | 0.23829 | -40.1974 | 3.1161 | 1210.67 | 0.41 | 2.5986 | 0.53303 | 0.78587 | -0.92554 | 3.1196 | 2.6325 | 3.7759 | 180.2317 | 5.4194 | -2.3537 | -0.22429 | -2.2063 | 19.3597 | 14.6678
42810.5876 | 12753 | 107.139 | 81.2169 | 62.6816 | 46.6196 | 28.314 | 21.7432 | 17.5848 | 159.4651 | 108.071 | 87.7102 | 65.1399 | 35.8566 | 22.9937 | 17.6466 | 169.1386 | 186.5947 | 429.9229 | 260.2041 | 260.687 | 458.8282 |  |  |  | 275.6753 | 365.082 | 362.2836 | 368.3645 | 199.5769 | 377.9033 | 165.8971 | 268.8892 | 198.6562 | 231.8831 | 369.039 | 263.5969 | 422.356 | 194.2249 |  | 199.7778 | 255.0386 | 169.2375 | 203.3284 |  | 47.169 | 99.2276 | 49.2888 | 97.3598 | 172.3957 | 214.5698 | 319.8685 | 8.3568 | 48.4669 | 11.5066 | 107.5118 | 8.3806 | 42.0637 | 48.2789 | 53.4751 | 26.4819 |  |  | 2.3474 | 0.22088 | 0.23513 | -0.66369 | 4.1249 | 2.329 | 5.7037 | -5.9149 | 0.89206 | 2.9758 | 12.058 | -0.00052733 | -0.00053226 | -0.00053062 | 359.2515 | 523.7462 | 484.1655 | 280.1646 | 108.1021 | 57.6402 | 30.9487 | 116.9556 | 97.4858 | 71.4119 | 53.5054 | 33.6885 | 23.8724 | 17.9261 | 160.3721 | 136.3093 | 121.8574 | 82.1072 | 72.9169 | 143.3519 | 92.5659 | 186.4654 | 224.3948 | 253.1762 | 292.5835 | 340.3529 | 365.6298 |  |  |  | 422.3392 | 337.0284 | 344.2531 | 371.1873 | 3.6817 | 3.3415 | 799.2737 |  |  | 543.786 |  |  | 342.4429 | 429.4728 | 254.3556 | 210.4553 | 332.5045 | 199.5961 | 838.2631 | 1016.2654 | 736.9157 | 757.5613 | 851.5566 |  | 1050.6595 | 579.3214 | 386.7976 | 990.4779 | 424.5301 | 678.1309 |  | 716.9242 |  |  | 869.4793 | 862.0849 | 853.5353 | [6 empty] | 1017.7684 |  |  | 1037.6854 |  |  | 284.7531 | 408.1938 | 451.6273 | 173.2112 | 355.4689 | 445.1868 | 123.9928 | 379.5341 |  | 338.3062 | 430.1951 | 255.6236 | 425.4124 | 315.1588 | 454.5695 | 179.9306 | 341.6188 |  | 332.0913 | 371.256 | 442.0389 | 225.038 | 369.4487 | 476.9248 | 237.7407 | 401.2322 | 285.5028 | 429.5311 | 259.6256 | 435.4222 | 1.0323 | 19.1521 | 1.6208 | 0.23896 | -40.1603 | 3.1161 | 1205.54 | 0.3 | 2.7244 | 0.63203 | 0.6521 | -1.0956 | 3.1258 | 2.3488 | 3.6756 | 179.6652 | 5.4074 | -2.2867 | -0.18486 | -2.2403 | 19.3515 | 14.687
42810.5877 | 12754 | 107.1337 | 81.2141 | 62.6869 | 46.6155 | 28.3203 | 21.75 | 17.5905 | 159.4732 | 108.073 | 87.7125 | 65.1478 | 35.8632 | 22.9951 | 17.6416 | 169.1616 | 186.6174 | 430.0119 | 260.2196 | 260.6321 | 458.7399 |  |  |  | 275.719 | 365.096 | 362.5689 | 368.4963 | 200.5058 | 378.0133 | 165.9446 | 268.9242 | 197.9987 | 231.9194 | 369.0851 | 263.4102 | 422.1732 | 194.2545 |  | 200.1855 | 255.0921 | 167.6045 | 202.9616 |  | 47.3546 | 99.2226 | 49.217 | 97.2395 | 172.3039 | 214.622 | 319.978 | 8.3308 | 48.4681 | 11.704 | 107.4831 | 8.3804 | 42.0559 | 48.2564 | 53.4823 | 26.489 |  |  | 2.7128 | 0.10917 | 0.3337 | -0.23065 | 3.8627 | 2.4703 | 5.6688 | -5.863 | -0.032288 | 3.1584 | 11.9781 | -0.00049284 | -0.00052405 | -0.00054705 | 360.8971 | 526.2405 | 483.8458 | 281.1975 | 108.0997 | 57.6414 | 30.9445 | 116.9616 | 97.4868 | 71.4098 | 53.5169 | 33.6926 | 23.8727 | 17.9299 | 160.3972 | 136.1393 | 121.5877 | 81.527 | 72.6144 | 143.3463 | 92.6166 | 186.4883 | 224.4121 | 253.1984 | 292.5827 | 340.3277 | 365.6029 |  |  |  | 422.285 | 336.4691 | 343.7556 | 371.1861 | 2.8113 | 3.4396 | 797.9336 |  |  | 542.2466 |  |  | 342.4763 | 429.5148 | 254.7772 | 210.4966 | 332.5712 | 199.4756 | 838.2784 | 1016.1434 | 736.5648 | 757.5513 | 851.7591 |  | 1048.4299 | 579.2486 | 386.585 | 990.7015 | 424.8319 | 677.5859 |  | 717.3512 |  |  | 870.1722 | 862.1694 | 853.7456 | [6 empty] | 1018.032 |  |  | 1036.9151 |  |  | 284.9375 | 408.5836 | 450.6959 | 173.2035 | 355.3059 | 445.1396 | 124.0842 | 379.2173 |  | 338.168 | 430.8652 | 255.8626 | 424.9544 | 315.0066 | 454.1288 | 179.5312 | 341.2936 |  | 331.6529 | 371.9395 | 441.9599 | 224.9147 | 369.085 | 476.4339 | 237.4465 | 401.1162 | 284.8955 | 429.4246 | 259.628 | 434.8534 | 0.84049 | 19.1445 | 1.6256 | 0.23947 | -40.1085 | 3.1161 | 1217.21 | 0.21 | 2.929 | 0.44433 | 0.77684 | -0.64585 | 3.025 | 2.4191 | 3.6646 | 178.4275 | 5.3896 | -2.2612 | -0.18835 | -2.2042 | 19.3427 | 14.6814
42810.5877 | 12755 | 107.1388 | 81.2201 | 62.7069 | 46.626 | 28.323 | 21.7484 | 17.5927 | 159.4787 | 108.0782 | 87.7299 | 65.1489 | 35.866 | 22.9896 | 17.6418 | 169.1935 | 186.6466 | 430.1034 | 260.2437 | 260.5 | 458.6732 |  |  |  | 275.7683 | 365.1149 | 362.8496 | 368.6846 | 200.3203 | 378.1345 | 165.9682 | 268.9577 | 199.0917 | 231.9632 | 369.1165 | 262.803 | 421.992 | 193.5898 |  | 200.0927 | 255.5687 | 168.1891 | 201.7703 |  | 47.4375 | 99.2547 | 49.1545 | 97.5267 | 172.7969 | 214.9639 | 320.0498 | 8.1241 | 48.4491 | 11.9284 | 107.4234 | 8.37 | 42.0526 | 48.2223 | 53.4574 | 26.4859 |  |  | 2.4342 | 0.044771 | 0.24498 | -0.50204 | 4.0657 | 2.0813 | 5.6577 | -5.788 | 0.36703 | 2.5571 | 11.9173 | -0.00052733 | -0.00047805 | -0.00053719 | 362.9499 | 527.1984 | 483.5872 | 282.4595 | 108.1026 | 57.6535 | 30.9549 | 116.9654 | 97.4881 | 71.4167 | 53.5189 | 33.6958 | 23.8754 | 17.9285 | 158.6689 | 136.5143 | 121.7783 | 83.6035 | 72.4928 | 143.3014 | 92.6731 | 186.507 | 224.4317 | 253.228 | 292.5804 | 340.2988 | 365.5687 |  |  |  | 422.1325 | 336.4215 | 344.7195 | 372.4685 | 3.6337 | 3.2745 | 796.5284 |  |  | 540.8899 |  |  | 342.5067 | 429.5515 | 256.2414 | 210.538 | 332.6408 | 199.8307 | 838.4182 | 1016.1059 | 738.1052 | 757.6535 | 852.1931 |  | 1048.6762 | 579.243 | 386.5416 | 991.2202 | 424.8171 | 677.1654 |  | 717.6757 |  |  | 870.0514 | 862.2691 | 854.1724 | [6 empty] | 1018.5956 |  |  | 1035.9595 |  |  | 284.4714 | 408.452 | 450.301 | 172.7813 | 354.5666 | 444.971 | 124.8013 | 379.1618 |  | 337.9357 | 431.4789 | 255.6632 | 424.5869 | 314.7388 | 453.9241 | 178.8552 | 341.1356 |  | 331.6464 | 372.1318 | 441.8833 | 225.4458 | 369.0593 | 476.1079 | 237.4867 | 400.9953 | 284.3657 | 429.2345 | 259.7147 | 434.5749 | 0.77308 | 19.1349 | 1.6277 | 0.24032 | -40.154 | 3.1161 | 1230.8 | 0.2 | 2.7748 | 0.28456 | 0.66565 | -0.95289 | 3.1045 | 2.2212 | 3.6622 | 178.5513 | 5.3858 | -2.2772 | -0.0020336 | -2.2184 | 19.3569 | 14.6299
42810.5877 | 12756 | 107.1507 | 81.2446 | 62.7234 | 46.6371 | 28.3345 | 21.7533 | 17.6108 | 159.4837 | 108.0826 | 87.7262 | 65.154 | 35.873 | 23.0011 | 17.6464 | 169.2084 | 186.6689 | 430.1933 | 260.2577 | 260.5888 | 458.6612 |  |  |  | 275.8164 | 365.128 | 362.9309 | 368.5116 | 201.2515 | 378.1827 | 166.0135 | 268.9854 | 199.547 | 232.0025 | 369.1501 | 262.6723 | 421.8261 | 193.1874 |  | 200.2682 | 255.7163 | 167.4631 | 200.9223 |  | 47.5969 | 99.3148 | 49.0942 | 97.6511 | 173.2309 | 215.1286 | 319.9795 | 8.0061 | 48.399 | 11.7903 | 107.3833 | 8.3754 | 42.0553 | 48.1907 | 53.4586 | 26.4951 |  |  | 2.6031 | 0.022431 | 0.23184 | -0.72677 | 3.5952 | 1.8828 | 5.5341 | -5.3609 | 0.77666 | 2.6429 | 11.8996 | -0.00049284 | -0.00045505 | -0.00055362 | 361.8984 | 524.7863 | 483.5752 | 283.9012 | 108.1109 | 57.6625 | 30.9644 | 116.9727 | 97.4972 | 71.428 | 53.5265 | 33.7034 | 23.8871 | 17.9298 | 154.6615 | 135.0797 | 123.3104 | 84.0148 | 73.1448 | 143.2202 | 92.7257 | 186.5292 | 224.4618 | 253.2586 | 292.5896 | 340.2876 | 365.533 |  |  |  | 421.985 | 336.0719 | 343.8226 | 373.0253 | 2.5791 | 3.5325 | 797.7925 |  |  | 543.072 |  |  | 342.5365 | 429.5933 | 256.5916 | 210.5867 | 332.6997 | 199.7495 | 838.5786 | 1016.1758 | 738.9537 | 757.994 | 852.3082 |  | 1049.9495 | 579.2621 | 386.5025 | 991.7943 | 424.4615 | 677.0493 |  | 717.5314 |  |  | 870.1634 | 862.3258 | 854.2844 | [6 empty] | 1019.2035 |  |  | 1035.0394 |  |  | 283.7892 | 407.6988 | 448.9449 | 172.491 | 354.1043 | 444.8685 | 125.2219 | 378.8546 |  | 337.6528 | 431.0556 | 255.3911 | 424.2661 | 314.1964 | 453.6481 | 177.945 | 341.1278 |  | 331.397 | 371.4978 | 441.8102 | 225.6297 | 368.9076 | 476.0789 | 237.0259 | 400.9056 | 284.5266 | 429.038 | 259.3128 | 434.5443 | 0.77251 | 19.1167 | 1.625 | 0.24035 | -40.2195 | 3.116 | 1213.36 | 0.33 | 2.8695 | 0.20143 | 0.6476 | -1.1466 | 2.9199 | 2.113 | 3.6226 | 179.2514 | 5.3816 | -2.3304 | 0.43288 | -2.3822 | 19.3633 | 14.5991
42810.5877 | 12757 | 107.1527 | 81.2441 | 62.712 | 46.6367 | 28.3356 | 21.7504 | 17.5988 | 159.4884 | 108.0797 | 87.7243 | 65.1584 | 35.8671 | 22.9975 | 17.6376 | 169.2288 | 186.6857 | 430.2823 | 260.264 | 260.875 | 458.6489 |  |  |  | 275.8557 | 365.1394 | 363.0817 | 368.4708 | 202.2956 | 378.1452 | 166.0499 | 269.0163 | 198.9953 | 232.0501 | 369.1845 | 261.9606 | 421.6902 | 192.0429 |  | 199.5499 | 255.9647 | 165.7942 | 200.203 |  | 47.8497 | 99.4082 | 49.1164 | 97.382 | 173.8097 | 215.163 | 320.0217 | 7.9016 | 48.3572 | 11.3905 | 107.3169 | 8.369 | 42.0535 | 48.1624 | 53.4612 | 26.4921 |  |  | 2.2528 | 0.20511 | 0.20293 | -0.71889 | 3.5276 | 2.1923 | 5.3285 | -5.5745 | 0.65932 | 2.6974 | 11.755 | -0.00052241 | -0.00051419 | -0.00052405 | 360.4943 | 530.3133 | 483.7293 | 285.2329 | 108.1032 | 57.6666 | 30.9635 | 116.9669 | 97.4966 | 71.4233 | 53.5281 | 33.701 | 23.8832 | 17.9233 | 149.5758 | 135.6595 | 122.778 | 82.1913 | 71.5851 | 143.0881 | 92.7327 | 186.548 | 224.4849 | 253.2874 | 292.5904 | 340.2539 | 365.4864 |  |  |  | 421.7503 | 336.8423 | 345.7075 | 371.7759 | 1.6518 | 2.1361 | 799.5323 |  |  | 543.3877 |  |  | 342.5517 | 429.6206 | 257.5094 | 210.6207 | 332.7676 | 198.9257 | 838.6604 | 1015.7646 | 738.8693 | 758.9735 | 852.4364 |  | 1056.3938 | 579.1087 | 386.4392 | 991.9272 | 423.4467 | 677.2975 |  | 717.4147 |  |  | 870.6104 | 862.3767 | 854.2053 | [6 empty] | 1019.0834 |  |  | 1035.4098 |  |  | 283.2641 | 407.0373 | 448.3541 | 172.4088 | 354.4316 | 444.7665 | 125.4632 | 378.615 |  | 338.2425 | 430.4193 | 255.0419 | 423.9243 | 313.9651 | 453.6963 | 176.8244 | 340.9576 |  | 332.1074 | 371.6771 | 441.728 | 225.3009 | 368.4242 | 475.7866 | 237.3632 | 400.7905 | 285.0341 | 428.7871 | 258.5925 | 434.0095 | 0.82778 | 19.0721 | 1.6166 | 0.23928 | -40.2201 | 3.116 | 1235.46 | 0.24 | 2.6694 | 0.60919 | 0.60595 | -1.1405 | 2.8924 | 2.2802 | 3.5548 | 182.8369 | 5.38 | -2.4403 | 0.98111 | -2.3222 | 19.3691 | 14.6094
42810.5877 | 12758 | 107.1522 | 81.2526 | 62.7162 | 46.64 | 28.3315 | 21.7568 | 17.5975 | 159.4988 | 108.0819 | 87.7288 | 65.1688 | 35.874 | 22.9949 | 17.6406 | 169.2517 | 186.7151 | 430.3777 | 260.28 | 260.8181 | 458.627 |  |  |  | 275.9135 | 365.1558 | 363.0838 | 368.4861 | 200.0655 | 377.9168 | 166.1026 | 269.0543 | 197.9651 | 232.0969 | 369.2314 | 261.0679 | 421.5092 | 191.0204 |  | 198.2105 | 255.5074 | 164.5213 | 199.7918 |  | 47.9653 | 99.4375 | 49.0915 | 97.1289 | 174.3809 | 215.4737 | 319.92 | 7.839 | 48.3527 | 11.0507 | 107.2684 | 8.375 | 42.0717 | 48.1457 | 53.4632 | 26.4944 |  |  | 2.9737 | 0.17357 | 0.28572 | -0.54081 | 4.0158 | 1.7922 | 5.0939 | -5.5449 | 0.27031 | 2.6402 | 11.6594 | -0.00056348 | -0.00047969 | -0.0005454 | 358.7142 | 528.4549 | 484.1334 | 286.7493 | 108.0968 | 57.6763 | 30.965 | 116.9709 | 97.4928 | 71.4273 | 53.523 | 33.6953 | 23.8898 | 17.9267 | 142.2583 | 132.1191 | 116.0689 | 79.2293 | 67.986 | 142.8223 | 92.6419 | 186.5744 | 224.5074 | 253.3253 | 292.6017 | 340.2358 | 365.4613 |  |  |  | 421.6041 | 336.9293 | 344.4799 | 373.2512 | 2.9349 | 2.1082 | 801.1897 |  |  | 543.8964 |  |  | 342.5704 | 429.6502 | 256.8607 | 210.6684 | 332.8384 | 197.9843 | 838.6669 | 1015.5772 | 739.1298 | 758.3938 | 852.2555 |  | 1055.4951 | 578.8143 | 386.5379 | 991.761 | 423.0153 | 677.562 |  | 717.0717 |  |  | 870.4509 | 862.3234 | 853.9351 | [6 empty] | 1018.9516 |  |  | 1035.935 |  |  | 283.1232 | 406.1826 | 447.9637 | 172.337 | 354.4306 | 444.5459 | 125.0468 | 378.3848 |  | 338.2473 | 430.8773 | 255.0252 | 423.5604 | 313.9826 | 453.8244 | 176.6168 | 340.8987 |  | 333.1767 | 372.5726 | 441.6269 | 224.8348 | 368.2261 | 475.0178 | 237.7755 | 400.6117 | 285.0207 | 428.689 | 258.6811 | 433.1628 | 0.71145 | 19.0524 | 1.6047 | 0.2378 | -40.1518 | 3.116 | 1252.95 | 0.27 | 3.0664 | 0.56042 | 0.71904 | -0.98924 | 3.087 | 2.0623 | 3.4768 | 182.3384 | 5.3973 | -2.4807 | 1.7603 | -1.5879 | 19.3617 | 14.5533
42810.5877 | 12759 | 107.1576 | 81.2557 | 62.721 | 46.6465 | 28.3334 | 21.7667 | 17.5938 | 159.5083 | 108.0856 | 87.7408 | 65.1744 | 35.879 | 23.0027 | 17.6456 | 169.2772 | 186.7472 | 430.4724 | 260.2867 | 260.6271 | 458.5921 |  |  |  | 275.9656 | 365.1771 | 363.1514 | 368.4826 | 199.0995 | 377.4437 | 166.1411 | 269.0936 | 197.6167 | 232.1424 | 369.2765 | 260.5447 | 421.3282 | 190.6639 |  | 197.4202 | 255.1001 | 164.3805 | 199.19 |  | 47.9821 | 99.4647 | 49.0353 | 96.9458 | 174.713 | 215.566 | 319.5769 | 7.7177 | 48.3243 | 10.857 | 107.228 | 8.3909 | 42.096 | 48.1559 | 53.4651 | 26.4992 |  |  | 2.8744 | 0.10194 | -0.011292 | -0.90156 | 3.4507 | 1.2487 | 5.0669 | -5.6054 | 0.59646 | 1.1776 | 11.6515 | -0.00050105 | -0.00054869 | -0.00052898 | 359.0044 | 530.8342 | 484.6046 | 288.2694 | 108.0961 | 57.6922 | 30.9698 | 116.982 | 97.5053 | 71.4362 | 53.5429 | 33.7148 | 23.8876 | 17.9374 | 139.8446 | 129.4361 | 111.7081 | 76.4513 | 66.5755 | 142.6563 | 92.5563 | 186.59 | 224.5323 | 253.3575 | 292.6079 | 340.2104 | 365.4295 |  |  |  | 421.3936 | 337.2364 | 342.665 | 373.3512 | 2.8346 | 3.2194 | 802.0496 |  |  | 545.7932 |  |  | 342.612 | 429.6944 | 255.8585 | 210.7063 | 332.9067 | 197.8071 | 838.703 | 1015.1723 | 739.1443 | 758.6197 | 852.1123 |  | 1055.1373 | 578.4614 | 386.6165 | 991.5711 | 423.0771 | 677.6292 |  | 716.9981 |  |  | 870.552 | 862.2263 | 853.6669 | [6 empty] | 1018.4987 |  |  | 1036.0898 |  |  | 283.0332 | 406.0809 | 448.2063 | 172.4583 | 353.9021 | 444.2794 | 124.0708 | 377.9077 |  | 337.9063 | 431.1697 | 255.6107 | 422.901 | 314.0109 | 453.5395 | 177.1245 | 340.7703 |  | 332.3193 | 371.4862 | 441.5271 | 224.3115 | 367.9911 | 474.7584 | 238.199 | 400.4874 | 285.1047 | 428.0824 | 258.9243 | 432.5621 | 0.72166 | 19.0485 | 1.5934 | 0.23541 | -40.1365 | 3.1161 | 1251.16 | 0.33 | 3.0137 | 0.4295 | -0.14295 | -1.2773 | 2.8619 | 1.7216 | 3.4679 | 182.1422 | 5.4144 | -2.469 | 2.0073 | -1.1138 | 19.3597 | 14.5287
42810.5877 | 12760 | 107.1675 | 81.2582 | 62.7262 | 46.6575 | 28.3347 | 21.7598 | 17.5923 | 159.5116 | 108.0883 | 87.7363 | 65.1687 | 35.8832 | 23.0013 | 17.6423 | 169.2844 | 186.753 | 430.5503 | 260.2782 | 260.4807 | 458.5618 |  |  |  | 276.0043 | 365.1837 | 362.8683 | 368.3017 | 197.7946 | 377.088 | 166.1773 | 269.1166 | 197.4505 | 232.179 | 369.3074 | 260.4938 | 421.1576 | 190.7555 |  | 197.5853 | 255.0152 | 164.3596 | 198.7171 |  | 48.1617 | 99.4729 | 48.9493 | 97.467 | 175.3577 | 215.8177 | 319.1624 | 7.6257 | 48.2914 | 10.3985 | 107.0776 | 8.4094 | 42.133 | 48.166 | 53.4655 | 26.5 |  |  | 2.6464 | 0.14203 | -0.10986 | -0.20436 | 3.7648 | 2.5189 | 5.8417 | -5.9536 | 0.71575 | 1.4819 | 11.4925 | -0.00051748 | -0.00046819 | -0.00055362 | 353.79 | 532.0456 | 485.1507 | 289.8881 | 108.1056 | 57.6982 | 30.9741 | 116.9758 | 97.5101 | 71.4407 | 53.546 | 33.7128 | 23.8949 | 17.9322 | 138.1707 | 126.9113 | 108.3612 | 74.3309 | 64.8053 | 142.4628 | 92.4725 | 186.6104 | 224.5558 | 253.3904 | 292.607 | 340.1864 | 365.4053 |  |  |  | 421.1935 | 337.7627 | 342.5254 | 373.5649 | 2.3622 | 1.8088 | 801.4738 |  |  | 543.3395 |  |  | 342.6412 | 429.7215 | 254.4682 | 210.7399 | 332.9559 | 197.1812 | 838.7266 | 1015.0745 | 739.1552 | 757.8786 | 851.8938 |  | 1055.5878 | 578.2417 | 386.6132 | 991.6426 | 423.2045 | 677.5669 |  | 717.1799 |  |  | 870.7837 | 862.0522 | 853.1649 | [6 empty] | 1018.675 |  |  | 1036.2683 |  |  | 283.2568 | 406.0488 | 447.4512 | 172.3028 | 353.3596 | 443.9825 | 123.4165 | 377.7906 |  | 337.3849 | 430.7292 | 255.6803 | 422.4467 | 313.8802 | 453.1879 | 177.1763 | 340.6446 |  | 332.3851 | 371.4716 | 441.3914 | 224.2947 | 367.8062 | 474.1988 | 238.3222 | 400.3238 | 284.8873 | 427.1401 | 259.0516 | 431.9419 | 0.73245 | 19.0457 | 1.5847 | 0.23379 | -40.1964 | 3.116 | 1258.47 | 0.16 | 2.8909 | 0.50698 | -0.44588 | -0.60814 | 2.99 | 2.4458 | 3.7246 | 182.4003 | 5.4202 | -2.4577 | 2.1686 | -0.75216 | 19.3551 | 14.502
42810.5877 | 12761 | 107.1722 | 81.2667 | 62.7273 | 46.66 | 28.3392 | 21.7669 | 17.5996 | 159.5264 | 108.0955 | 87.7496 | 65.1843 | 35.8835 | 23.0144 | 17.6525 | 169.3105 | 186.7845 | 430.6383 | 260.2922 | 260.0584 | 458.5441 |  |  |  | 276.0467 | 365.1938 | 362.5546 | 368.0467 | 196.2906 | 376.6849 | 166.2132 | 269.1424 | 197.5631 | 232.2143 | 369.3317 | 260.1151 | 421.0154 | 190.3756 |  | 197.7593 | 254.4939 | 165.906 | 198.5634 |  | 48.1751 | 99.3621 | 48.8703 | 98.9136 | 175.6375 | 215.9085 | 319.0872 | 7.7538 | 48.2685 | 10.1505 | 106.8935 | 8.4056 | 42.1608 | 48.1693 | 53.4545 | 26.501 |  |  | 2.3967 | 0.055287 | 0.45263 | -0.023658 | 3.7608 | 2.6175 | 6.2616 | -5.861 | 0.52544 | 2.4811 | 11.6829 | -0.00055033 | -0.00052241 | -0.00052733 | 351.929 | 534.1436 | 485.7926 | 291.587 | 108.1089 | 57.7058 | 30.9866 | 116.9785 | 97.5139 | 71.4465 | 53.551 | 33.7171 | 23.8975 | 17.9313 | 136.324 | 122.6465 | 103.5306 | 72.2162 | 63.7948 | 142.1482 | 92.3148 | 186.6306 | 224.5789 | 253.4191 | 292.605 | 340.1596 | 365.3661 |  |  |  | 420.9043 | 337.8459 | 343.2481 | 373.8768 | 3.7125 | 2.6427 | 801.4311 |  |  | 542.8413 |  |  | 342.6663 | 429.7547 | 253.3532 | 210.7849 | 333.0065 | 198.1958 | 838.7222 | 1015.558 | 739.341 | 756.8012 | 851.7323 |  | 1056.2038 | 577.9444 | 386.6046 | 991.7214 | 423.609 | 677.7516 |  | 716.4622 |  |  | 871.0605 | 862.0248 | 852.8813 | [6 empty] | 1019.6925 |  |  | 1035.1679 |  |  | 283.2762 | 405.5453 | 445.3559 | 172.753 | 353.3374 | 443.8472 | 123.1664 | 377.4976 |  | 336.992 | 429.5379 | 254.9262 | 422.142 | 314.2016 | 453.5532 | 176.597 | 340.7394 |  | 331.5918 | 371.3993 | 441.2419 | 224.2833 | 367.9478 | 473.5251 | 238.418 | 400.0866 | 284.669 | 426.7287 | 259.239 | 431.3375 | 0.81565 | 19.0505 | 1.5785 | 0.23283 | -40.2198 | 3.116 | 1228.87 | 0.33 | 2.7503 | 0.31626 | 0.90492 | -0.20688 | 2.9888 | 2.4934 | 3.8565 | 182.7499 | 5.4277 | -2.4176 | 2.3338 | -0.2347 | 19.3446 | 14.4633
42810.5877 | 12762 | 107.1617 | 81.2581 | 62.7171 | 46.6473 | 28.3341 | 21.7492 | 17.5929 | 159.5237 | 108.0933 | 87.7569 | 65.1852 | 35.8914 | 23.0018 | 17.6426 | 169.3232 | 186.8044 | 430.7401 | 260.3025 | 259.9733 | 458.5358 |  |  |  | 276.0963 | 365.2167 | 362.5792 | 368.1589 | 197.2367 | 376.7842 | 166.2543 | 269.1737 | 199.0327 | 232.2584 | 369.3741 | 260.1294 | 420.8535 | 190.6953 |  | 198.5159 | 254.6757 | 166.713 | 198.7589 |  | 48.2012 | 99.3189 | 48.8654 | 99.0321 | 175.2104 | 215.0279 | 318.7603 | 8.1218 | 48.1971 | 10.0239 | 106.6562 | 8.4049 | 42.1651 | 48.18 | 53.4195 | 26.5045 |  |  | 2.1477 | 0.17028 | 0.67868 | -0.32133 | 2.6536 | 2.3606 | 6.1091 | -5.7427 | 0.85859 | 1.5834 | 11.4788 | -0.00052898 | -0.00050105 | -0.00053719 | 352.9132 | 535.2516 | 486.5062 | 293.3362 | 108.1076 | 57.7155 | 30.9862 | 116.9856 | 97.5153 | 71.4497 | 53.5529 | 33.722 | 23.8959 | 17.9277 | 138.0107 | 122.6815 | 103.033 | 70.5124 | 61.0537 | 141.9368 | 92.2122 | 186.6539 | 224.6039 | 253.4444 | 292.6211 | 340.138 | 365.3239 |  |  |  | 420.7327 | 337.5723 | 343.209 | 373.7612 | 3.3954 | 3.6263 | 802.3751 |  |  | 545.9571 |  |  | 342.6952 | 429.7923 | 253.8857 | 210.822 | 333.0707 | 199.155 | 838.7517 | 1016.1372 | 740.0728 | 757.4267 | 851.5457 |  | 1057.1256 | 577.9237 | 386.5303 | 992.096 | 423.8021 | 678.1419 |  | 716.1868 |  |  | 870.8799 | 861.8604 | 852.7056 | [6 empty] | 1020.8811 |  |  | 1033.412 |  |  | 283.6933 | 405.2466 | 443.1137 | 172.6442 | 353.6417 | 443.7047 | 122.5413 | 377.5317 |  | 336.4791 | 428.9124 | 253.8811 | 421.9591 | 314.5775 | 453.637 | 177.1609 | 340.7229 |  | 332.8282 | 371.7097 | 441.1031 | 224.434 | 367.9237 | 472.5511 | 238.759 | 400.0687 | 284.5405 | 426.8853 | 258.6959 | 431.0706 | 0.91214 | 19.0628 | 1.5754 | 0.23201 | -40.2027 | 3.116 | 1206.92 | 0.2 | 2.6037 | 0.55501 | 1.108 | -0.76241 | 2.5083 | 2.3657 | 3.8058 | 183.2724 | 5.4214 | -2.4078 | 2.1194 | -0.19194 | 19.3224 | 14.4488
42810.5878 | 12763 | 107.1759 | 81.2646 | 62.7266 | 46.6515 | 28.3441 | 21.7585 | 17.5857 | 159.5391 | 108.1009 | 87.7635 | 65.1981 | 35.9017 | 23.0149 | 17.6481 | 169.3537 | 186.8285 | 430.8237 | 260.3101 | 259.8009 | 458.5199 |  |  |  | 276.1436 | 365.2334 | 363.0616 | 368.3862 | 199.3933 | 376.8944 | 166.3015 | 269.2171 | 198.921 | 232.3014 | 369.4247 | 260.34 | 420.7023 | 190.6219 |  | 199.0083 | 254.5391 | 167.0466 | 197.9954 |  | 48.2275 | 99.2285 | 48.943 | 99.0095 | 174.894 | 214.1377 | 317.9137 | 8.2315 | 48.1349 | 10.1708 | 106.411 | 8.4018 | 42.152 | 48.1984 | 53.4093 | 26.5052 |  |  | 2.5452 | 0.3385 | 0.44015 | -0.2589 | 2.764 | 2.7601 | 6.182 | -5.581 | 0.57156 | 1.3195 | 11.537 | -0.00050269 | -0.00054376 | -0.00056676 | 355.796 | 539.3542 | 487.3592 | 295.1815 | 108.1069 | 57.7311 | 30.9911 | 116.9889 | 97.5207 | 71.4511 | 53.5597 | 33.7229 | 23.8974 | 17.9288 | 141.1375 | 125.3972 | 106.037 | 71.6989 | 62.4639 | 141.8405 | 92.17 | 186.68 | 224.6281 | 253.4775 | 292.6265 | 340.1171 | 365.2826 |  |  |  | 420.6834 | 337.7776 | 343.5077 | 373.57 | 3.2139 | 3.4433 | 803.2228 |  |  | 546.7118 |  |  | 342.7352 | 429.8175 | 254.7739 | 210.8555 | 333.1355 | 200.0192 | 838.7667 | 1016.1592 | 739.8448 | 757.8648 | 851.5057 |  | 1059.8575 | 577.8165 | 386.4384 | 992.6083 | 423.4243 | 678.8364 |  | 716.3313 |  |  | 871.0599 | 861.7782 | 852.6038 | [6 empty] | 1021.1673 |  |  | 1032.155 |  |  | 284.434 | 405.5528 | 441.1354 | 172.037 | 353.3096 | 443.5407 | 121.9984 | 377.0731 |  | 336.6343 | 428.8141 | 253.5736 | 422.1121 | 314.0457 | 453.3954 | 177.9587 | 340.4454 |  | 333.5316 | 371.7251 | 440.9728 | 224.408 | 367.7479 | 471.8027 | 238.5847 | 400.0475 | 284.8097 | 427.0244 | 258.1001 | 431.0351 | 0.70837 | 19.084 | 1.5744 | 0.23153 | -40.1548 | 3.116 | 1177.96 | 0.19 | 2.8347 | 0.78242 | 0.89219 | -0.68427 | 2.5576 | 2.5558 | 3.825 | 184.8125 | 5.4158 | -2.4615 | 1.7598 | -0.53089 | 19.328 | 14.449
42810.5878 | 12764 | 107.1777 | 81.2655 | 62.7357 | 46.6529 | 28.3377 | 21.7577 | 17.5888 | 159.5488 | 108.1032 | 87.7694 | 65.1946 | 35.9041 | 23.0217 | 17.649 | 169.3667 | 186.8485 | 430.919 | 260.3231 | 259.9543 | 458.4713 |  |  |  | 276.1907 | 365.2458 | 362.923 | 368.1044 | 199.6054 | 376.8216 | 166.3413 | 269.2436 | 198.8688 | 232.3537 | 369.462 | 260.4003 | 420.5423 | 190.9546 |  | 199.1488 | 255.0606 | 166.1663 | 198.6535 |  | 48.424 | 99.107 | 49.1415 | 99.077 | 174.8304 | 214.1137 | 317.442 | 8.1774 | 48.0528 | 10.308 | 106.1627 | 8.3955 | 42.1125 | 48.2186 | 53.3912 | 26.5075 |  |  | 3.0295 | 0.19459 | 0.51112 | -0.29307 | 3.0222 | 2.2416 | 5.7457 | -6.02 | 0.77919 | 2.4375 | 11.6685 | -0.00054705 | -0.00050926 | -0.00053883 | 356.2863 | 541.3375 | 488.2942 | 296.8248 | 108.1105 | 57.7404 | 30.9972 | 116.9894 | 97.5237 | 71.4617 | 53.5711 | 33.7273 | 23.9015 | 17.9386 | 141.6066 | 126.26 | 106.4458 | 73.5518 | 62.2977 | 141.7554 | 92.1253 | 186.6982 | 224.6442 | 253.5058 | 292.6262 | 340.0932 | 365.2458 |  |  |  | 420.6964 | 337.5689 | 343.6135 | 373.7221 | 2.9027 | 3.7936 | 801.6552 |  |  | 546.4164 |  |  | 342.7963 | 429.8703 | 255.0116 | 210.9119 | 333.2241 | 199.2576 | 838.9728 | 1016.383 | 739.4422 | 757.6002 | 851.6865 |  | 1062.794 | 577.3912 | 386.3626 | 992.7753 | 423.1593 | 679.0137 |  | 716.2616 |  |  | 871.0635 | 861.8667 | 852.6553 | [6 empty] | 1021.1923 |  |  | 1031.2388 |  |  | 284.0829 | 405.9263 | 439.7338 | 171.3282 | 353.309 | 443.4124 | 121.3518 | 376.6719 |  | 337.0238 | 428.1791 | 254.0252 | 422.311 | 314.5099 | 452.6375 | 178.5216 | 340.3372 |  | 332.7888 | 372.0728 | 440.9116 | 224.3116 | 367.6956 | 471.5493 | 238.4093 | 399.7486 | 285.4075 | 426.9039 | 257.8773 | 431.0539 | 0.88672 | 19.0907 | 1.5736 | 0.23242 | -40.1459 | 3.116 | 1184.82 | 0.27 | 3.0924 | 0.59314 | 0.96128 | -0.72791 | 2.6743 | 2.3032 | 3.6874 | 186.4717 | 5.4206 | -2.4938 | 1.6968 | -0.58176 | 19.2931 | 14.4461
42810.5878 | 12765 | 107.1767 | 81.2714 | 62.7337 | 46.6632 | 28.338 | 21.7593 | 17.5967 | 159.554 | 108.1021 | 87.7717 | 65.2029 | 35.9073 | 23.0209 | 17.6492 | 169.3879 | 186.8799 | 431.017 | 260.3407 | 260.4084 | 458.4516 |  |  |  | 276.2341 | 365.2649 | 362.5366 | 367.8603 | 199.5933 | 376.8345 | 166.3869 | 269.2839 | 197.2231 | 232.3981 | 369.4972 | 260.5636 | 420.3911 | 191.3493 |  | 198.5842 | 255.0942 | 165.9426 | 199.1855 |  | 48.757 | 99.239 | 49.1847 | 99.3362 | 175.0037 | 214.5545 | 316.9396 | 7.959 | 47.9644 | 10.4207 | 105.8608 | 8.395 | 42.0647 | 48.2379 | 53.3723 | 26.5162 |  |  | 2.7194 | 0.26885 | 0.26076 | -0.56249 | 3.4165 | 1.6154 | 5.1326 | -5.8728 | 0.32539 | 0.69385 | 11.5827 | -0.00054869 | -0.00045998 | -0.00050762 | 357.9824 | 543.4654 | 489.339 | 298.6034 | 108.1098 | 57.7535 | 30.9965 | 116.9899 | 97.5183 | 71.4644 | 53.5655 | 33.7267 | 23.9061 | 17.9332 | 145.0965 | 128.9306 | 108.6282 | 76.4304 | 64.2992 | 141.8398 | 92.0949 | 186.7193 | 224.6775 | 253.545 | 292.6348 | 340.0773 | 365.2127 |  |  |  | 420.7142 | 337.1359 | 342.7077 | 373.3538 | 4.3661 | 3.0451 | 801.1153 |  |  | 549.389 |  |  | 342.8388 | 429.8951 | 255.5229 | 210.9544 | 333.2866 | 198.1193 | 839.0325 | 1016.5496 | 738.7741 | 757.2203 | 851.6105 |  | 1064.0318 | 576.7861 | 386.3449 | 992.8499 | 422.6895 | 679.3309 |  | 715.9962 |  |  | 870.9155 | 861.8971 | 852.5144 | [6 empty] | 1021.2941 |  |  | 1030.6591 |  |  | 283.4599 | 406.42 | 438.4403 | 171.2307 | 353.4873 | 443.3822 | 121.0656 | 376.6517 |  | 337.6226 | 427.2155 | 253.8772 | 422.1547 | 314.7112 | 452.0734 | 178.3561 | 340.2438 |  | 332.2036 | 372.1311 | 440.8458 | 224.3715 | 367.7516 | 471.2803 | 237.8621 | 399.3668 | 285.4125 | 426.9448 | 257.9348 | 431.0311 | 0.5489 | 19.0951 | 1.5726 | 0.23294 | -40.1581 | 3.116 | 1165.03 | 0.21 | 2.9299 | 0.6973 | 0.68672 | -1.0086 | 2.8447 | 1.9561 | 3.4867 | 187.1785 | 5.4357 | -2.5449 | 1.3198 | -0.82796 | 19.2627 | 14.4582
42810.5878 | 12766 | 107.1799 | 81.2759 | 62.7363 | 46.6697 | 28.3429 | 21.7528 | 17.5943 | 159.561 | 108.1106 | 87.7757 | 65.2083 | 35.9117 | 23.0204 | 17.6533 | 169.4027 | 186.8937 | 431.1059 | 260.3451 | 260.7935 | 458.4242 |  |  |  | 276.2782 | 365.2755 | 362.1945 | 367.767 | 199.0575 | 376.6964 | 166.4103 | 269.3175 | 197.7901 | 232.4322 | 369.5312 | 260.6958 | 420.2229 | 191.437 |  | 198.3981 | 254.8017 | 167.3734 | 198.3626 |  | 48.8222 | 99.2747 | 49.1736 | 99.5617 | 175.3134 | 215.0987 | 317.0081 | 7.7461 | 47.9022 | 10.5373 | 105.6291 | 8.3943 | 42.0163 | 48.2279 | 53.36 | 26.5206 |  |  | 2.2778 | 0.14662 | 0.34355 | -0.40084 | 3.4973 | 2.354 | 5.885 | -5.8196 | 0.58751 | 2.4908 | 11.8663 | -0.0005454 | -0.00048791 | -0.00051255 | 364.2603 | 540.9395 | 490.6007 | 300.6273 | 108.0996 | 57.7634 | 31.0036 | 116.9842 | 97.533 | 71.4638 | 53.5748 | 33.7438 | 23.8979 | 17.94 | 151.7464 | 130.7991 | 108.1248 | 74.0227 | 63.3662 | 142.0056 | 92.0491 | 186.732 | 224.6883 | 253.5671 | 292.6308 | 340.0423 | 365.1701 |  |  |  | 420.7543 | 337.92 | 343.1741 | 374.0225 | 3.5269 | 3.1524 | 801.1116 |  |  | 553.1189 |  |  | 342.8815 | 429.9229 | 254.2518 | 210.9863 | 333.3406 | 199.7731 | 839.057 | 1016.9336 | 738.3632 | 755.858 | 851.6854 |  | 1062.6405 | 576.3006 | 386.3393 | 992.866 | 422.6353 | 679.6962 |  | 715.6293 |  |  | 870.9471 | 861.8281 | 852.1609 | [6 empty] | 1021.668 |  |  | 1030.1058 |  |  | 282.8078 | 407.2494 | 437.9613 | 171.3645 | 353.0587 | 443.2451 | 120.9677 | 376.7626 |  | 338.5397 | 426.2492 | 254.0034 | 421.8341 | 313.8363 | 452.4618 | 178.105 | 340.174 |  | 331.2185 | 372.8544 | 440.7815 | 225.0725 | 367.8104 | 470.7479 | 236.9842 | 399.1897 | 285.2416 | 427.1197 | 258.2483 | 430.7806 | 0.9185 | 19.0959 | 1.5732 | 0.23318 | -40.1671 | 3.116 | 1176.26 | 0.29 | 2.6812 | 0.51498 | 0.78828 | -0.85148 | 2.8798 | 2.3626 | 3.7356 | 186.3845 | 5.4487 | -2.551 | 0.60203 | -0.77763 | 19.2682 | 14.4437
42810.5878 | 12767 | 107.1854 | 81.2821 | 62.7537 | 46.6683 | 28.3444 | 21.7604 | 17.6026 | 159.5682 | 108.112 | 87.786 | 65.2139 | 35.9158 | 23.0227 | 17.6601 | 169.4252 | 186.92 | 431.2071 | 260.3533 | 261.055 | 458.3789 |  |  |  | 276.3321 | 365.2917 | 361.9654 | 367.667 | 199.2711 | 376.6031 | 166.4492 | 269.3541 | 199.0544 | 232.4727 | 369.5718 | 259.9447 | 420.0311 | 190.3555 |  | 198.9402 | 254.2636 | 168.145 | 195.8888 |  | 48.7877 | 99.272 | 49.0467 | 99.2882 | 175.755 | 215.3812 | 316.7231 | 7.6745 | 47.8273 | 10.6044 | 105.4788 | 8.3813 | 41.9821 | 48.2183 | 53.3591 | 26.5248 |  |  | 2.1792 | -0.036053 | 0.36524 | -0.29636 | 3.5381 | 1.5733 | 5.316 | -5.9326 | 0.21057 | 2.7535 | 11.8911 | -0.00053226 | -0.00052405 | -0.0005569 | 365.3891 | 541.1144 | 491.8453 | 302.5748 | 108.1038 | 57.7683 | 31.0075 | 116.9921 | 97.5266 | 71.4595 | 53.579 | 33.739 | 23.9008 | 17.9332 | 151.5708 | 132.11 | 107.4761 | 73.082 | 62.4228 | 141.9703 | 92.0001 | 186.751 | 224.7131 | 253.5911 | 292.6423 | 340.0076 | 365.1282 |  |  |  | 420.7501 | 339.0944 | 344.2376 | 374.0476 | 2.5911 | 3.2561 | 801.271 |  |  | 552.2233 |  |  | 342.9373 | 429.9606 | 254.8727 | 211.0215 | 333.4087 | 200.1924 | 839.1215 | 1016.7927 | 738.3982 | 755.1646 | 851.9663 |  | 1060.1117 | 575.8735 | 386.348 | 992.9338 | 422.7669 | 679.9223 |  | 715.1263 |  |  | 871.0229 | 861.9333 | 852.3352 | [6 empty] | 1022.2342 |  |  | 1029.2884 |  |  | 282.3356 | 408.0644 | 438.2918 | 171.2156 | 353.3929 | 443.1348 | 120.4363 | 376.6003 |  | 339.1065 | 425.584 | 254.281 | 421.5333 | 313.4962 | 452.6636 | 178.2474 | 340.2784 |  | 329.8652 | 373.4158 | 440.7154 | 225.3491 | 368.028 | 469.9985 | 236.3976 | 399.0297 | 285.171 | 427.3156 | 258.562 | 430.6977 | 0.65059 | 19.0969 | 1.5758 | 0.23251 | -40.1982 | 3.116 | 1176.3 | 0.28 | 2.6224 | -0.25536 | 0.81278 | -0.73214 | 2.8973 | 1.9321 | 3.5514 | 184.9433 | 5.4614 | -2.5392 | 0.61704 | -0.71154 | 19.3171 | 14.4426
42810.5878 | 12768 | 107.1823 | 81.2792 | 62.7545 | 46.6692 | 28.3445 | 21.7609 | 17.5938 | 159.5745 | 108.1084 | 87.7804 | 65.2177 | 35.9161 | 23.0178 | 17.655 | 169.4478 | 186.9424 | 431.3011 | 260.3586 | 261.5031 | 458.3308 |  |  |  | 276.3783 | 365.3073 | 361.7443 | 367.4609 | 200.5619 | 376.5333 | 166.4989 | 269.3958 | 199.4638 | 232.5234 | 369.6207 | 259.574 | 419.8612 | 190.015 |  | 198.8919 | 254.8545 | 168.7573 | 196.4433 |  | 48.7559 | 99.3245 | 48.9861 | 98.8295 | 175.7951 | 215.4304 | 316.3641 | 7.6754 | 47.78 | 10.5479 | 105.4469 | 8.3739 | 41.9504 | 48.2217 | 53.3647 | 26.5324 |  |  | 1.873 | 0.40816 | 0.50914 | 0.045342 | 3.2647 | 1.9853 | 5.609 | -5.9963 | -0.2407 | 2.9366 | 11.6161 | -0.00051748 | -0.00048955 | -0.00054705 | 366.43 | 540.512 | 493.2049 | 304.6069 | 108.106 | 57.7878 | 31.0067 | 116.9934 | 97.5282 | 71.4684 | 53.5794 | 33.7426 | 23.9014 | 17.9338 | 148.1602 | 131.9833 | 108.2368 | 71.3535 | 61.6808 | 141.8729 | 92.0185 | 186.7734 | 224.7435 | 253.6349 | 292.6507 | 339.993 | 365.1072 |  |  |  | 420.7182 | 339.2439 | 345.057 | 374.2142 | 2.3453 | 3.1989 | 803.0747 |  |  | 554.5451 |  |  | 342.9955 | 430.003 | 253.261 | 211.0665 | 333.4742 | 200.6137 | 839.2362 | 1016.6019 | 738.5112 | 754.8872 | 852.1059 |  | 1055.1451 | 575.5169 | 386.3143 | 992.843 | 422.9216 | 680.0595 |  | 715.3463 |  |  | 870.971 | 862.063 | 852.6197 | [6 empty] | 1022.6965 |  |  | 1028.5744 |  |  | 282.3331 | 408.3962 | 437.8129 | 171.4076 | 353.7831 | 443.0536 | 120.1151 | 376.7137 |  | 339.5454 | 425.1982 | 254.1411 | 421.3909 | 313.4643 | 452.6526 | 178.4301 | 340.4428 |  | 328.3401 | 373.8802 | 440.6554 | 225.196 | 368.1377 | 469.2653 | 236.2277 | 398.9407 | 285.2989 | 427.593 | 258.3842 | 430.7577 | 0.58376 | 19.097 | 1.5787 | 0.23255 | -40.2147 | 3.116 | 1139.98 | 0.29 | 2.431 | 0.85927 | 0.9597 | 0.2864 | 2.7833 | 2.1705 | 3.6482 | 182.1467 | 5.4682 | -2.5205 | 0.98359 | -0.7938 | 19.2841 | 14.4347
42810.5878 | 12769 | 107.19 | 81.2816 | 62.7577 | 46.6767 | 28.3499 | 21.764 | 17.5905 | 159.5804 | 108.1136 | 87.7801 | 65.215 | 35.9228 | 23.0228 | 17.6629 | 169.467 | 186.963 | 431.389 | 260.3657 | 261.9795 | 458.307 |  |  |  | 276.4219 | 365.3217 | 361.9036 | 367.5556 | 201.9075 | 376.387 | 166.5461 | 269.4145 | 199.2223 | 232.5647 | 369.6576 | 259.8362 | 419.6967 | 190.1131 |  | 199.6175 | 255.2565 | 167.5804 | 197.6861 |  | 48.688 | 99.425 | 48.9536 | 98.5825 | 175.6572 | 214.9929 | 316.2571 | 7.695 | 47.7638 | 10.4219 | 105.4297 | 8.3553 | 41.9118 | 48.2116 | 53.3549 | 26.5302 |  |  | 2.8994 | 0.38516 | 0.3107 | -0.023658 | 3.9705 | 2.8113 | 5.7878 | -5.9563 | 0.097705 | 2.0989 | 11.7111 | -0.00055033 | -0.00052733 | -0.00054376 | 365.958 | 541.1259 | 494.736 | 306.8068 | 108.0936 | 57.7859 | 31.005 | 116.9901 | 97.5305 | 71.4721 | 53.5843 | 33.7428 | 23.9047 | 17.9266 | 146.5492 | 132.4533 | 107.9365 | 70.6317 | 62.1165 | 141.8441 | 92.0231 | 186.7923 | 224.7637 | 253.6646 | 292.6531 | 339.9669 | 365.0762 |  |  |  | 420.7623 | 339.8207 | 344.7369 | 374.7004 | 4.597 | 3.7608 | 802.9541 |  |  | 555.7462 |  |  | 343.0574 | 430.0425 | 253.708 | 211.105 | 333.5366 | 200.2688 | 839.0594 | 1016.9236 | 738.7409 | 754.8841 | 852.3387 |  | 1050.0874 | 575.2428 | 386.3511 | 992.9776 | 422.9334 | 679.6754 |  | 715.5505 |  |  | 871.5511 | 862.1105 | 852.5356 | [6 empty] | 1023.4086 |  |  | 1027.9899 |  |  | 282.8291 | 408.4111 | 436.7537 | 171.4796 | 353.6957 | 442.8947 | 120.1855 | 376.7449 |  | 340.5576 | 424.9149 | 253.7349 | 421.2853 | 313.2826 | 452.81 | 178.8409 | 340.513 |  | 327.424 | 374.4372 | 440.5739 | 224.8728 | 368.2784 | 469.0418 | 236.6174 | 398.7707 | 285.2005 | 427.6689 | 258.0907 | 430.7675 | 0.80429 | 19.0984 | 1.5814 | 0.23357 | -40.2144 | 3.116 | 1134.3 | 0.19 | 3.0243 | 0.83482 | 0.74979 | -0.2069 | 3.068 | 2.5816 | 3.7042 | 179.3268 | 5.4792 | -2.523 | 1.1589 | -0.75989 | 19.2326 | 14.4257
42810.5878 | 12770 | 107.1965 | 81.2921 | 62.7648 | 46.6791 | 28.3491 | 21.7632 | 17.6 | 159.5922 | 108.1192 | 87.789 | 65.2329 | 35.9318 | 23.0351 | 17.6638 | 169.4878 | 186.9786 | 431.4839 | 260.3704 | 262.0342 | 458.2815 |  |  |  | 276.4731 | 365.3357 | 361.6384 | 367.4889 | 201.7684 | 376.1005 | 166.589 | 269.4537 | 199.9237 | 232.6087 | 369.7048 | 260.2563 | 419.5916 | 190.8656 |  | 200.0575 | 254.8472 | 169.2889 | 199.0584 |  | 48.6698 | 99.3994 | 48.88 | 98.2466 | 175.2689 | 215.1532 | 315.969 | 7.8417 | 47.7493 | 10.3894 | 105.4401 | 8.3547 | 41.8787 | 48.2021 | 53.3507 | 26.5387 |  |  | 2.5032 | 0.000747 | 0.46512 | -0.049942 | 3.7267 | 2.6188 | 5.4067 | -5.8544 | 0.45927 | 3.3291 | 11.7439 | -0.00055198 | -0.00053555 | -0.00054212 | 369.734 | 549.0945 | 496.3936 | 308.8488 | 108.0933 | 57.7892 | 31.0101 | 116.9955 | 97.5254 | 71.4724 | 53.5852 | 33.7448 | 23.9062 | 17.9321 | 152.2805 | 135.2284 | 110.7511 | 73.9796 | 63.7264 | 142.0333 | 92.0768 | 186.8219 | 224.7903 | 253.6885 | 292.6591 | 339.9464 | 365.046 |  |  |  | 420.7134 | 339.3416 | 343.1475 | 374.6221 | 4.623 | 3.3955 | 803.2032 |  |  | 555.3018 |  |  | 343.1267 | 430.0902 | 252.7771 | 211.1477 | 333.5979 | 200.3115 | 838.9535 | 1017.4387 | 737.3429 | 754.9161 | 852.7782 |  | 1047.4537 | 574.836 | 386.3143 | 993.4241 | 423.0292 | 679.2271 |  | 715.7404 |  |  | 871.9862 | 862.0699 | 852.4197 | [6 empty] | 1024.2803 |  |  | 1027.229 |  |  | 283.1693 | 408.3351 | 436.6599 | 171.1438 | 353.3669 | 442.6879 | 119.892 | 376.4454 |  | 341.1768 | 424.7813 | 253.6464 | 421.0875 | 313.1504 | 453.3331 | 179.3704 | 340.2725 |  | 327.253 | 374.6142 | 440.4785 | 224.7303 | 368.3716 | 469.8445 | 237.3163 | 398.5655 | 284.9946 | 427.4225 | 258.1786 | 431.0087 | 0.67967 | 19.0983 | 1.5834 | 0.23397 | -40.1769 | 3.1161 | 1125.76 | 0.34 | 2.8094 | 0.036764 | 0.91736 | -0.3006 | 2.9728 | 2.4921 | 3.5808 | 177.8616 | 5.4871 | -2.5254 | 0.54619 | -1.0661 | 19.1837 | 14.4228
42810.5878 | 12771 | 107.1966 | 81.2842 | 62.7555 | 46.6794 | 28.3466 | 21.7566 | 17.592 | 159.5943 | 108.1174 | 87.7892 | 65.2382 | 35.9251 | 23.0261 | 17.6607 | 169.5188 | 187.0098 | 431.5888 | 260.3843 | 261.6587 | 458.2673 |  |  |  | 276.5289 | 365.3633 | 361.5956 | 367.5653 | 201.6821 | 376.0952 | 166.6293 | 269.483 | 200.8933 | 232.6573 | 369.7406 | 260.6368 | 419.5303 | 191.2293 |  | 200.7455 | 255.0338 | 170.8942 | 199.059 |  | 48.5117 | 99.4661 | 48.833 | 97.9844 | 174.9552 | 215.6702 | 316.0542 | 7.977 | 47.7285 | 10.4326 | 105.4195 | 8.3557 | 41.8414 | 48.2005 | 53.3291 | 26.5392 |  |  | 2.513 | -0.24896 | 0.13393 | -0.60192 | 3.5992 | 2.1371 | 5.5637 | -6.1521 | 0.40556 | 3.3463 | 11.8192 | -0.00048791 | -0.00049448 | -0.00052569 | 366.8452 | 545.0471 | 498.1966 | 311.0417 | 108.0963 | 57.8028 | 31.0158 | 116.9968 | 97.5313 | 71.4772 | 53.59 | 33.7523 | 23.9067 | 17.9366 | 157.6531 | 135.3501 | 108.8554 | 73.8391 | 66.9242 | 142.274 | 92.0583 | 186.8365 | 224.8185 | 253.7166 | 292.6617 | 339.9193 | 365.0055 |  |  |  | 420.5813 | 339.1296 | 342.8942 | 374.1917 | 3.0397 | 2.0512 | 802.4876 |  |  | 556.1422 |  |  | 343.1773 | 430.1177 | 253.3121 | 211.1873 | 333.6522 | 201.4799 | 839.0047 | 1017.6816 | 738.4594 | 755.5497 | 853.0268 |  | 1046.5917 | 574.5847 | 386.2382 | 993.6562 | 422.9465 | 678.6418 |  | 716.5028 |  |  | 872.1177 | 862.0378 | 852.5049 | [6 empty] | 1024.4811 |  |  | 1026.8495 |  |  | 282.7806 | 408.2017 | 435.9535 | 171.1875 | 353.1482 | 442.6453 | 120.1416 | 375.9714 |  | 341.149 | 424.1919 | 253.6838 | 420.9661 | 313.799 | 453.7919 | 178.918 | 339.934 |  | 327.5872 | 374.4673 | 440.3907 | 225.5757 | 368.3723 | 470.6892 | 237.7456 | 398.476 | 284.8869 | 427.0646 | 258.2777 | 431.4025 | 0.56026 | 19.1042 | 1.5843 | 0.23339 | -40.0979 | 3.1161 | 1140.43 | 0.33 | 2.8149 | -0.67121 | 0.49231 | -1.0437 | 2.9231 | 2.2525 | 3.6343 | 177.3809 | 5.487 | -2.5405 | -0.020092 | -0.85768 | 19.1773 | 14.4211
42810.5879 | 12772 | 107.2052 | 81.2934 | 62.7807 | 46.6873 | 28.3551 | 21.7642 | 17.6027 | 159.606 | 108.1322 | 87.7992 | 65.2375 | 35.9329 | 23.0348 | 17.655 | 169.5239 | 187.0315 | 431.6724 | 260.3857 | 261.2229 | 458.2271 |  |  |  | 276.5761 | 365.3625 | 361.5988 | 367.5365 | 202.4858 | 376.136 | 166.6667 | 269.5087 | 201.2438 | 232.6952 | 369.7621 | 260.6176 | 419.4788 | 191.242 |  | 200.693 | 255.1264 | 170.615 | 198.285 |  | 48.2881 | 99.3935 | 48.6346 | 97.5647 | 175.2613 | 215.9852 | 316.2305 | 8.0221 | 47.7029 | 10.5632 | 105.3859 | 8.3623 | 41.825 | 48.1984 | 53.3243 | 26.5461 |  |  | 2.5268 | -0.022913 | 0.45723 | -0.16757 | 3.772 | 2.6793 | 5.8095 | -6.1613 | 0.42288 | 3.3656 | 11.6286 | -0.00052733 | -0.00053391 | -0.00056512 | 364.1736 | 546.8138 | 500.0741 | 313.7087 | 108.0981 | 57.8113 | 31.0185 | 116.9941 | 97.5357 | 71.4816 | 53.5876 | 33.7503 | 23.913 | 17.9304 | 155.908 | 131.657 | 105.2231 | 69.3043 | 64.6311 | 142.2357 | 91.9589 | 186.8625 | 224.8398 | 253.7505 | 292.6677 | 339.9004 | 364.978 |  |  |  | 420.5025 | 338.6038 | 342.7264 | 373.6139 | 2.6772 | 2.9051 | 801.4835 |  |  | 551.9455 |  |  | 343.2395 | 430.1584 | 252.6316 | 211.2261 | 333.7179 | 201.5539 | 838.9508 | 1017.9242 | 738.5739 | 756.3799 | 853.1414 |  | 1046.5448 | 574.2256 | 386.3581 | 993.9261 | 423.043 | 678.214 |  | 716.8041 |  |  | 872.1905 | 861.903 | 852.3381 | [6 empty] | 1024.6827 |  |  | 1026.696 |  |  | 283.2454 | 408.2483 | 434.9644 | 171.1781 | 352.8185 | 442.6712 | 120.7417 | 375.8411 |  | 340.9196 | 423.718 | 253.6295 | 420.6386 | 314.4647 | 454.0561 | 178.2656 | 339.7974 |  | 327.3173 | 374.3144 | 440.302 | 226.4181 | 368.3015 | 471.0654 | 237.5129 | 398.3496 | 285.2675 | 426.3108 | 258.3366 | 431.8032 | 0.60032 | 19.1171 | 1.5838 | 0.23242 | -40.1604 | 3.1161 | 1159.26 | 0.36 | 2.8228 | -0.20361 | 0.90954 | -0.55062 | 2.9934 | 2.5228 | 3.7149 | 177.352 | 5.5081 | -2.5379 | 0.16891 | -0.46623 | 19.1935 | 14.429
42810.5879 | 12773 | 107.2123 | 81.3092 | 62.7921 | 46.6948 | 28.3571 | 21.7617 | 17.6114 | 159.6111 | 108.1308 | 87.8076 | 65.244 | 35.9393 | 23.0428 | 17.6628 | 169.5501 | 187.0548 | 431.7624 | 260.3943 | 260.9766 | 458.232 |  |  |  | 276.6197 | 365.3757 | 361.3555 | 367.2787 | 203.6586 | 376.1814 | 166.7083 | 269.5505 | 201.8054 | 232.7373 | 369.7994 | 260.5754 | 419.4443 | 191.2386 |  | 200.1126 | 255.0552 | 169.867 | 198.5274 |  | 48.1806 | 99.3949 | 48.3758 | 97.6885 | 175.3187 | 216.0885 | 316.1689 | 8.0266 | 47.7116 | 10.673 | 105.3783 | 8.3656 | 41.8003 | 48.196 | 53.2997 | 26.5395 |  |  | 2.4736 | 0.080255 | 0.34026 | 0.021686 | 4.1873 | 2.8593 | 6.1932 | -5.7026 | -0.073933 | 2.6754 | 11.8571 | -0.0005684 | -0.00055033 | -0.00054705 | 365.6604 | 547.4317 | 502.2729 | 316.5302 | 108.0976 | 57.8218 | 31.0264 | 117.0045 | 97.542 | 71.4942 | 53.6018 | 33.7565 | 23.9068 | 17.93 | 152.7331 | 128.0897 | 103.5858 | 66.8307 | 63.2111 | 142.1075 | 91.8677 | 186.8863 | 224.8621 | 253.7894 | 292.6679 | 339.8784 | 364.9396 |  |  |  | 420.5393 | 338.4519 | 344.0922 | 373.8231 | 3.4955 | 2.1212 | 801.2697 |  |  | 549.8145 |  |  | 343.296 | 430.1885 | 253.1864 | 211.2598 | 333.7734 | 202.3027 | 838.904 | 1017.7285 | 739.343 | 757.4141 | 853.3834 |  | 1049.1467 | 573.8505 | 386.4556 | 994.1231 | 423.0196 | 678.0551 |  | 717.2035 |  |  | 871.8823 | 861.8133 | 852.092 | [6 empty] | 1024.8722 |  |  | 1026.4161 |  |  | 284.0877 | 408.2329 | 434.0289 | 170.5968 | 352.0282 | 442.6454 | 119.5011 | 376.2008 |  | 340.2871 | 423.2472 | 253.7574 | 420.405 | 314.6192 | 453.9298 | 178.7177 | 340.0628 |  | 327.5081 | 374.9687 | 440.206 | 226.8894 | 368.2759 | 471.1509 | 237.6554 | 398.2226 | 285.3016 | 425.7838 | 258.2542 | 431.7929 | 0.64982 | 19.1216 | 1.5842 | 0.23189 | -40.1257 | 3.116 | 1163.44 | 0.21 | 2.793 | 0.38106 | 0.78463 | 0.19808 | 3.1542 | 2.6065 | 3.8361 | 178.7778 | 5.5276 | -2.5459 | 0.50537 | -0.29545 | 19.1832 | 14.427
42810.5879 | 12774 | 107.2086 | 81.312 | 62.7851 | 46.7016 | 28.3612 | 21.7614 | 17.5985 | 159.6206 | 108.1362 | 87.8096 | 65.2522 | 35.941 | 23.0425 | 17.6616 | 169.5684 | 187.0722 | 431.8367 | 260.3966 | 260.8346 | 458.2025 |  |  |  | 276.666 | 365.3882 | 361.671 | 367.1408 | 204.4833 | 376.3414 | 166.7465 | 269.5944 | 201.6263 | 232.7839 | 369.8359 | 260.6704 | 419.3838 | 191.4266 |  | 198.8654 | 255.2165 | 168.8086 | 198.1354 |  | 47.9107 | 99.4748 | 48.327 | 97.5706 | 174.7204 | 215.7946 | 316.0174 | 8.0004 | 47.7127 | 10.7316 | 105.3609 | 8.3641 | 41.7797 | 48.1872 | 53.2853 | 26.544 |  |  | 2.9119 | 0.48504 | 0.25287 | -0.25167 | 3.9218 | 3.4671 | 6.3312 | -5.627 | 0.62215 | 2.8619 | 11.6266 | -0.00058155 | -0.00055526 | -0.00055855 | 366.6314 | 546.4736 | 504.2991 | 319.17 | 108.0956 | 57.8225 | 31.032 | 117.002 | 97.5404 | 71.4949 | 53.6028 | 33.7474 | 23.9019 | 17.9338 | 151.2809 | 127.0327 | 101.9482 | 65.2699 | 62.2397 | 142.0108 | 91.762 | 186.9019 | 224.886 | 253.8154 | 292.6735 | 339.8587 | 364.9088 |  |  |  | 420.4118 | 338.7095 | 345.9566 | 373.8021 | 3.8547 | 3.5028 | 802.1108 |  |  | 550.4406 |  |  | 343.3472 | 430.2387 | 254.2845 | 211.3125 | 333.8344 | 201.5072 | 838.9129 | 1018.2403 | 739.3522 | 757.7195 | 853.2183 |  | 1048.8014 | 573.9784 | 386.4908 | 994.3363 | 422.8047 | 677.8253 |  | 717.7952 |  |  | 871.8813 | 861.5958 | 851.8732 | [6 empty] | 1024.9327 |  |  | 1026.1339 |  |  | 284.1861 | 407.912 | 432.6528 | 170.2595 | 351.977 | 442.5625 | 118.564 | 375.7614 |  | 339.9554 | 422.4393 | 253.4723 | 420.5157 | 313.7901 | 453.3471 | 178.75 | 340.398 |  | 328.5929 | 375.874 | 440.1083 | 226.7889 | 368.2237 | 471.2282 | 237.2724 | 397.8453 | 285.2274 | 425.9072 | 258.0465 | 431.6921 | 0.72667 | 19.1227 | 1.5869 | 0.23338 | -40.159 | 3.116 | 1177.6 | 0.17 | 3.0307 | 0.9369 | 0.67647 | -0.67487 | 3.0517 | 2.8693 | 3.8774 | 178.5919 | 5.5273 | -2.5742 | 0.6544 | -0.12641 | 19.1879 | 14.4144
42810.5879 | 12775 | 107.2014 | 81.3049 | 62.7862 | 46.7005 | 28.3578 | 21.7583 | 17.5914 | 159.6272 | 108.1298 | 87.8076 | 65.2535 | 35.938 | 23.0407 | 17.6587 | 169.602 | 187.1029 | 431.928 | 260.4169 | 260.3023 | 458.1828 |  |  |  | 276.7328 | 365.4034 | 362.0087 | 367.1678 | 202.689 | 376.3592 | 166.7886 | 269.6253 | 201.7703 | 232.8317 | 369.8788 | 260.7396 | 419.3297 | 191.5444 |  | 199.1357 | 255.31 | 169.298 | 197.5918 |  | 47.7073 | 99.6315 | 48.5043 | 96.918 | 174.0618 | 215.8132 | 316.2673 | 7.9115 | 47.6985 | 10.7266 | 105.3734 | 8.3718 | 41.7656 | 48.2036 | 53.285 | 26.5543 |  |  | 2.1174 | 0.26228 | 0.63925 | -0.81942 | 3.6636 | 3.0893 | 6.5231 | -5.7282 | 0.87669 | 2.4239 | 11.7445 | -0.00046655 | -0.00050926 | -0.00052898 | 362.8031 | 547.3345 | 506.2914 | 321.2636 | 108.1036 | 57.8389 | 31.0346 | 117.0065 | 97.5424 | 71.4898 | 53.6055 | 33.7564 | 23.9084 | 17.9415 | 152.222 | 127.9153 | 103.2045 | 67.9575 | 61.8329 | 141.9388 | 91.6867 | 186.9243 | 224.9013 | 253.8506 | 292.6777 | 339.8402 | 364.8742 |  |  |  | 420.1164 | 338.6173 | 346.2628 | 373.277 | 4.5715 | 2.6465 | 800.4249 |  |  | 546.0509 |  |  | 343.3985 | 430.2718 | 255.1613 | 211.3406 | 333.8853 | 202.2618 | 839.112 | 1017.9663 | 739.1417 | 758.3939 | 853.1602 |  | 1052.3568 | 573.8125 | 386.5017 | 994.0384 | 422.5336 | 677.3469 |  | 718.0705 |  |  | 871.9298 | 861.6335 | 851.6958 | [6 empty] | 1024.1923 |  |  | 1026.5978 |  |  | 284.2486 | 407.8214 | 432.5914 | 170.4538 | 352.5749 | 442.4559 | 118.2069 | 375.1578 |  | 339.9575 | 422.3197 | 253.8178 | 420.5045 | 313.0613 | 451.7493 | 178.7694 | 340.708 |  | 328.8494 | 375.7968 | 439.9843 | 226.9006 | 368.1448 | 471.0633 | 237.1684 | 397.6301 | 285.2014 | 425.8462 | 257.7422 | 431.6767 | 0.62767 | 19.1252 | 1.591 | 0.23665 | -40.2042 | 3.116 | 1182.8 | 0.23 | 2.5844 | 0.68909 | 1.0758 | -1.218 | 2.9496 | 2.7085 | 3.9358 | 180.5626 | 5.5329 | -2.5942 | 0.54067 | -0.27519 | 19.1974 | 14.3985
42810.5879 | 12776 | 107.2162 | 81.3153 | 62.7844 | 46.6994 | 28.3649 | 21.7566 | 17.594 | 159.6265 | 108.1357 | 87.8103 | 65.2541 | 35.9537 | 23.0422 | 17.6668 | 169.6193 | 187.1205 | 431.986 | 260.4189 | 260.1045 | 458.168 |  |  |  | 276.7751 | 365.421 | 361.2505 | 366.8347 | 202.7526 | 376.3723 | 166.8321 | 269.65 | 201.9889 | 232.8758 | 369.9208 | 260.4796 | 419.2303 | 190.9539 |  | 198.1347 | 255.6201 | 168.1933 | 196.1101 |  | 47.5485 | 99.7152 | 48.7386 | 96.5096 | 173.4826 | 216.2424 | 316.6339 | 7.9499 | 47.6701 | 10.6421 | 105.3942 | 8.3781 | 41.7472 | 48.2023 | 53.2642 | 26.5504 |  |  | 2.4848 | 0.029659 | 0.24367 | -0.14654 | 3.7129 | 2.9336 | 6.1584 | -5.8584 | 0.6998 | 2.739 | 11.5775 | -0.00052241 | -0.00053226 | -0.00055033 | 361.2501 | 551.6171 | 508.2784 | 322.6737 | 108.1063 | 57.8508 | 31.0355 | 117.0048 | 97.5461 | 71.4911 | 53.6156 | 33.7624 | 23.9144 | 17.9441 | 156.4413 | 130.581 | 104.1186 | 70.8671 | 63.3466 | 142.1132 | 91.6141 | 186.9439 | 224.9301 | 253.8743 | 292.675 | 339.8239 | 364.8248 |  |  |  | 419.7781 | 338.1965 | 344.8542 | 374.5218 | 4.1264 | 4.2357 | 799.1619 |  |  | 543.1243 |  |  | 343.4681 | 430.321 | 254.9096 | 211.3925 | 333.9527 | 201.3461 | 839.2335 | 1017.3369 | 739.3088 | 758.1718 | 853.0732 |  | 1055.809 | 573.7249 | 386.4114 | 993.8183 | 421.4386 | 676.9803 |  | 717.9497 |  |  | 872.0192 | 861.6715 | 851.2484 | [6 empty] | 1023.544 |  |  | 1027.5199 |  |  | 283.6554 | 408.231 | 433.0139 | 170.6881 | 353.0665 | 442.5528 | 118.1138 | 374.4632 |  | 339.3632 | 423.0214 | 254.3554 | 420.3579 | 312.6834 | 451.0902 | 177.8613 | 341.0437 |  | 329.0215 | 375.9243 | 439.8965 | 226.5825 | 368.284 | 470.7042 | 236.7677 | 397.3858 | 285.391 | 425.7398 | 257.4181 | 431.5771 | 0.88999 | 19.1255 | 1.5963 | 0.23676 | -40.1582 | 3.116 | 1190.25 | 0.25 | 2.7997 | 0.23175 | 0.66427 | -0.51513 | 2.9706 | 2.6405 | 3.8259 | 182.4915 | 5.5269 | -2.7019 | 0.094066 | -0.38563 | 19.2283 | 14.3289
42810.5879 | 12777 | 107.2121 | 81.3127 | 62.7893 | 46.71 | 28.3548 | 21.7553 | 17.5961 | 159.6414 | 108.1404 | 87.8192 | 65.2637 | 35.9503 | 23.0381 | 17.6633 | 169.6313 | 187.1449 | 432.0566 | 260.4308 | 260.2416 | 458.1091 |  |  |  | 276.8248 | 365.4245 | 360.849 | 366.362 | 202.5817 | 376.3271 | 166.8675 | 269.6856 | 200.8712 | 232.92 | 369.9389 | 259.9699 | 419.1287 | 190.3777 |  | 197.9377 | 255.781 | 167.8621 | 193.3197 |  | 47.3242 | 99.6791 | 48.8349 | 96.0454 | 172.8182 | 216.1728 | 317.7237 | 8.1123 | 47.6454 | 10.4528 | 105.3851 | 8.3802 | 41.7419 | 48.2051 | 53.2369 | 26.5591 |  |  | 3.343 | 0.030971 | 0.48286 | -0.34761 | 3.9751 | 3.0505 | 6.5441 | -5.9234 | -0.11636 | 2.4423 | 11.6809 | -0.0005454 | -0.00048626 | -0.00056183 | 360.9181 | 551.2727 | 510.1502 | 323.8322 | 108.1058 | 57.8645 | 31.0394 | 117.0108 | 97.553 | 71.4999 | 53.6192 | 33.7695 | 23.916 | 17.9331 | 162.2742 | 135.5605 | 110.3214 | 73.2374 | 66.1603 | 142.3911 | 91.6259 | 186.9588 | 224.9491 | 253.9002 | 292.6785 | 339.7945 | 364.7783 |  |  |  | 419.5772 | 338.0242 | 344.4483 | 374.6652 | 4.97 | 3.6033 | 798.9091 |  |  | 540.4851 |  |  | 343.5218 | 430.3539 | 253.9078 | 211.4278 | 334.0137 | 200.5606 | 839.3554 | 1017.0464 | 738.7064 | 758.5253 | 853.0997 |  | 1057.9713 | 573.4763 | 386.2859 | 993.576 | 420.0481 | 676.7612 |  | 717.5333 |  |  | 872.3504 | 861.5721 | 850.9999 | [6 empty] | 1023.016 |  |  | 1028.783 |  |  | 283.9033 | 408.1559 | 432.5713 | 169.9157 | 353.2757 | 442.6893 | 117.6052 | 374.4522 |  | 338.6284 | 423.6532 | 254.6623 | 420.1947 | 312.0837 | 451.529 | 177.756 | 340.924 |  | 329.1174 | 376.5201 | 439.7909 | 225.4886 | 368.1122 | 470.0643 | 236.9613 | 397.1383 | 285.2478 | 426.0013 | 257.0823 | 431.3591 | 0.74458 | 19.1257 | 1.6015 | 0.23813 | -40.0308 | 3.116 | 1181.91 | 0.25 | 3.2472 | 0.23681 | 0.93505 | -0.79336 | 3.0735 | 2.6925 | 3.9436 | 183.7047 | 5.5222 | -2.8391 | -0.51864 | -1.0734 | 19.2953 | 14.3042
42810.5879 | 12778 | 107.2174 | 81.3189 | 62.799 | 46.716 | 28.3577 | 21.7603 | 17.5946 | 159.6522 | 108.1384 | 87.8227 | 65.2673 | 35.9527 | 23.0386 | 17.6647 | 169.6431 | 187.1631 | 432.1295 | 260.4338 | 260.2479 | 458.1104 |  |  |  | 276.8763 | 365.4363 | 360.9685 | 366.2216 | 200.7782 | 376.0796 | 166.9018 | 269.7103 | 199.7295 | 232.9713 | 369.9857 | 259.5193 | 419.1181 | 189.5107 |  | 197.7497 | 255.4329 | 167.0471 | 193.3941 |  | 47.2305 | 99.6188 | 48.794 | 95.8501 | 171.9951 | 216.1598 | 318.7141 | 8.3656 | 47.6081 | 10.2905 | 105.3186 | 8.3808 | 41.7376 | 48.217 | 53.2221 | 26.5678 |  |  | 2.4348 | 0.22482 | 0.40992 | -0.40938 | 3.9875 | 2.4328 | 5.634 | -5.9149 | 0.32655 | 3.1867 | 11.6711 | -0.00052076 | -0.00054048 | -0.00053719 | 362.399 | 552.0882 | 511.9898 | 324.9175 | 108.1029 | 57.8778 | 31.0423 | 117.0087 | 97.5554 | 71.505 | 53.6146 | 33.7727 | 23.9179 | 17.9372 | 171.8156 | 137.703 | 112.6741 | 73.0534 | 67.0374 | 142.8102 | 91.6159 | 186.9798 | 224.9698 | 253.9257 | 292.6862 | 339.7653 | 364.7429 |  |  |  | 419.433 | 337.5887 | 344.4824 | 373.7214 | 3.9848 | 3.432 | 800.8214 |  |  | 540.6467 |  |  | 343.5641 | 430.3919 | 254.5103 | 211.4714 | 334.0776 | 199.7705 | 839.3603 | 1016.7236 | 738.8752 | 757.0342 | 852.8412 |  | 1057.6237 | 573.3462 | 386.2892 | 993.179 | 419.7401 | 676.4769 |  | 717.4544 |  |  | 872.7927 | 861.5157 | 850.8069 | [6 empty] | 1022.5338 |  |  | 1029.7783 |  |  | 284.0454 | 407.891 | 431.2658 | 169.2534 | 353.1191 | 442.5967 | 116.7672 | 374.3533 |  | 338.9575 | 423.7352 | 254.8749 | 419.9717 | 312.6132 | 451.6087 | 177.8928 | 340.8331 |  | 328.7975 | 376.3165 | 439.6682 | 224.84 | 368.1488 | 470.047 | 236.7067 | 397.0662 | 284.964 | 426.2644 | 256.7391 | 431.5133 | 0.79851 | 19.1234 | 1.6076 | 0.23962 | -40.0377 | 3.116 | 1179.75 | 0.28 | 2.7708 | 0.63798 | 0.86146 | -0.8609 | 3.0783 | 2.4044 | 3.659 | 183.5163 | 5.5261 | -2.8599 | -1.5254 | -1.336 | 19.2922 | 14.3156
42810.5879 | 12779 | 107.2264 | 81.3252 | 62.8052 | 46.7165 | 28.3737 | 21.7666 | 17.5966 | 159.6609 | 108.1474 | 87.8387 | 65.2756 | 35.9672 | 23.0413 | 17.6712 | 169.6635 | 187.179 | 432.1942 | 260.4356 | 259.8557 | 458.0996 |  |  |  | 276.9209 | 365.4446 | 360.4147 | 365.8951 | 198.3938 | 375.8169 | 166.9349 | 269.7433 | 198.8548 | 232.9993 | 370.0097 | 259.4722 | 419.0941 | 189.6132 |  | 197.1255 | 255.7246 | 166.5985 | 194.2995 |  | 47.1995 | 99.6758 | 48.809 | 95.8416 | 171.3761 | 215.9447 | 318.9595 | 8.4668 | 47.5578 | 10.2457 | 105.2905 | 8.3869 | 41.7216 | 48.2316 | 53.2167 | 26.569 |  |  | 2.6346 | -0.10111 | 0.2647 | -0.25496 | 3.5966 | 2.3422 | 5.5716 | -6.2303 | 0.1195 | 3.0562 | 11.3176 | -0.00050598 | -0.00052898 | -0.00054212 | 360.7067 | 550.3934 | 513.8975 | 327.0679 | 108.1126 | 57.8848 | 31.0597 | 117.0139 | 97.5638 | 71.5152 | 53.6244 | 33.7817 | 23.9222 | 17.9357 | 175.6206 | 137.1454 | 113.3391 | 72.1142 | 66.8293 | 143.0671 | 91.5765 | 187.0034 | 224.9993 | 253.9611 | 292.693 | 339.7504 | 364.7177 |  |  |  | 419.3126 | 337.2142 | 344.5914 | 374.0119 | 2.4148 | 1.8342 | 800.9673 |  |  | 542.4227 |  |  | 343.6211 | 430.4399 | 252.5804 | 211.5192 | 334.1349 | 198.7622 | 839.1935 | 1016.3725 | 738.5117 | 757.1475 | 852.423 |  | 1053.4293 | 573.1426 | 386.343 | 993.1059 | 420.2848 | 676.5815 |  | 717.013 |  |  | 872.7059 | 861.3002 | 850.6656 | [6 empty] | 1022.196 |  |  | 1030.053 |  |  | 284.2776 | 407.6323 | 430.5595 | 168.5383 | 353.4674 | 442.4339 | 116.161 | 374.5055 |  | 339.3069 | 422.714 | 254.7623 | 419.8816 | 313.4657 | 450.5645 | 177.4829 | 340.705 |  | 328.5783 | 376.0716 | 439.5152 | 224.8966 | 368.2834 | 470.6773 | 236.0257 | 397.0497 | 285.0742 | 426.1102 | 256.5668 | 431.4643 | 0.80101 | 19.122 | 1.6127 | 0.23973 | -40.0664 | 3.1161 | 1193.78 | 0.31 | 2.8816 | -0.42787 | 0.6923 | -0.67945 | 2.9229 | 2.3587 | 3.6379 | 181.18 | 5.5368 | -2.8016 | -1.9154 | -1.4147 | 19.2646 | 14.2951
42810.588 | 12780 | 107.2291 | 81.3306 | 62.8045 | 46.7218 | 28.3724 | 21.7681 | 17.5925 | 159.6693 | 108.1501 | 87.8392 | 65.2786 | 35.9643 | 23.049 | 17.6633 | 169.6924 | 187.205 | 432.2568 | 260.4493 | 259.5291 | 458.096 |  |  |  | 276.9701 | 365.4583 | 360.1011 | 365.5494 | 197.586 | 375.6564 | 166.9816 | 269.7769 | 197.935 | 233.0453 | 370.0371 | 259.1423 | 419.0651 | 189.4265 |  | 196.8869 | 255.807 | 164.6279 | 194.4605 |  | 47.1486 | 99.6049 | 48.7705 | 95.6449 | 171.0526 | 216.0726 | 319.1808 | 8.445 | 47.514 | 10.6124 | 105.3239 | 8.3947 | 41.7028 | 48.2506 | 53.2124 | 26.5779 |  |  | 2.4322 | 0.29513 | 0.42898 | -0.30425 | 3.8371 | 2.7055 | 5.9455 | -6.1488 | 0.7465 | 2.4893 | 11.4991 | -0.00052405 | -0.00054212 | -0.00055362 | 363.8727 | 548.6685 | 516.1456 | 330.7022 | 108.1076 | 57.8894 | 31.0586 | 117.0207 | 97.5546 | 71.5151 | 53.6349 | 33.7808 | 23.9157 | 17.9358 | 171.1187 | 134.1686 | 108.7402 | 70.0456 | 65.2767 | 143.1151 | 91.4484 | 187.0298 | 225.0239 | 253.9968 | 292.6971 | 339.7366 | 364.6903 |  |  |  | 419.2112 | 336.2135 | 344.0044 | 373.2754 | 2.7005 | 3.4036 | 800.9406 |  |  | 542.1883 |  |  | 343.6591 | 430.4768 | 251.964 | 211.5469 | 334.1781 | 198.4487 | 839.1451 | 1016.32 | 738.5662 | 756.266 | 852.348 |  | 1054.4467 | 572.9607 | 386.3224 | 993.1127 | 420.259 | 676.7642 |  | 716.7283 |  |  | 872.5864 | 861.1068 | 850.3187 | [6 empty] | 1022.2548 |  |  | 1029.7375 |  |  | 284.5919 | 407.3352 | 431.0686 | 168.0167 | 353.9548 | 442.3018 | 115.677 | 374.6303 |  | 338.7347 | 422.2787 | 254.6698 | 419.7837 | 313.6143 | 450.708 | 176.8498 | 340.4899 |  | 328.3152 | 376.2653 | 439.3894 | 225.344 | 368.0974 | 471.104 | 235.8854 | 397.0076 | 285.6051 | 425.8016 | 256.8952 | 431.07 | 0.67139 | 19.1221 | 1.6171 | 0.23927 | -40.0972 | 3.116 | 1200.81 | 0.17 | 2.7684 | 0.73095 | 0.88124 | -0.74215 | 3.0194 | 2.5354 | 3.7585 | 181.7497 | 5.5399 | -2.8045 | -1.4091 | -0.91937 | 19.2571 | 14.3051
42810.588 | 12781 | 107.2363 | 81.3356 | 62.8225 | 46.7298 | 28.3726 | 21.7623 | 17.6004 | 159.6755 | 108.1551 | 87.8451 | 65.2851 | 35.9689 | 23.0498 | 17.6688 | 169.7136 | 187.2342 | 432.3115 | 260.457 | 259.4101 | 458.0767 |  |  |  | 277.0238 | 365.4736 | 359.7923 | 365.3446 | 196.6004 | 375.307 | 167.0282 | 269.8134 | 196.9677 | 233.0938 | 370.0811 | 258.9665 | 419.0259 | 189.596 |  | 197.2744 | 255.5887 | 162.5939 | 194.6801 |  | 47.1163 | 99.5244 | 48.6771 | 96.269 | 171.1998 | 216.0694 | 319.0353 | 8.5081 | 47.4791 | 10.753 | 105.3036 | 8.3971 | 41.6705 | 48.2604 | 53.2093 | 26.5813 |  |  | 2.3251 | 0.16174 | 0.33764 | -0.24905 | 3.8246 | 3.0104 | 5.7641 | -6.0877 | 0.50364 | 4.2164 | 11.7995 | -0.0005454 | -0.0005454 | -0.00051091 | 368.1091 | 553.2518 | 518.7363 | 333.8296 | 108.1072 | 57.894 | 31.0516 | 117.0092 | 97.5515 | 71.5034 | 53.6289 | 33.7773 | 23.9105 | 17.9417 | 165.4845 | 133.8524 | 112.1077 | 72.422 | 65.3706 | 143.1648 | 91.4134 | 187.0463 | 225.043 | 254.0225 | 292.6922 | 339.6968 | 364.6432 |  |  |  | 419.1731 | 335.7579 | 343.0971 | 373.3756 | 3.6345 | 3.5152 | 800.6906 |  |  | 545.1451 |  |  | 343.7076 | 430.5051 | 250.8886 | 211.59 | 334.2436 | 197.5668 | 839.271 | 1016.3278 | 738.7491 | 754.6392 | 852.3889 |  | 1057.0449 | 572.6858 | 386.3296 | 993.1244 | 419.9748 | 676.6858 |  | 716.0439 |  |  | 872.8369 | 861.0698 | 849.997 | [6 empty] | 1022.3581 |  |  | 1029.2374 |  |  | 284.7461 | 406.8376 | 431.2383 | 167.8728 | 353.748 | 442.1495 | 115.6579 | 374.4912 |  | 338.1421 | 421.9037 | 254.7951 | 419.7397 | 313.4903 | 450.9387 | 176.7704 | 340.2838 |  | 328.5572 | 376.0075 | 439.2833 | 225.5097 | 368.0362 | 471.5024 | 236.1128 | 396.8821 | 285.2023 | 425.4487 | 257.1365 | 431.2008 | 0.85321 | 19.1203 | 1.6221 | 0.23918 | -40.1458 | 3.116 | 1186.54 | 0.25 | 2.706 | 0.54105 | 0.78173 | -0.67138 | 3.0145 | 2.6744 | 3.7007 | 183.2036 | 5.5482 | -2.8342 | -0.77674 | -1.2978 | 19.247 | 14.2984
42810.588 | 12782 | 107.2419 | 81.3359 | 62.8267 | 46.7274 | 28.3748 | 21.7619 | 17.5977 | 159.6816 | 108.1598 | 87.8493 | 65.2889 | 35.9755 | 23.051 | 17.6767 | 169.7318 | 187.2584 | 432.3704 | 260.4683 | 259.3273 | 458.0607 |  |  |  | 277.083 | 365.4854 | 359.7574 | 365.2135 | 194.9092 | 375.0826 | 167.071 | 269.8491 | 195.4971 | 233.1355 | 370.1148 | 258.799 | 418.9438 | 189.7898 |  | 197.3269 | 255.1811 | 162.2374 | 194.4099 |  | 47.0456 | 99.4274 | 48.6335 | 96.223 | 171.6284 | 215.9121 | 318.9273 | 8.4821 | 47.4578 | 10.8363 | 105.2564 | 8.4072 | 41.6633 | 48.2495 | 53.2058 | 26.5896 |  |  | 2.3442 | 0.071715 | 0.51572 | -0.32264 | 3.4566 | 2.9506 | 5.7418 | -5.7236 | 0.1555 | 2.9719 | 11.7476 | -0.00053883 | -0.00050433 | -0.00055198 | 368.4066 | 557.4685 | 521.3655 | 336.6381 | 108.1147 | 57.9156 | 31.0641 | 117.0223 | 97.5649 | 71.5214 | 53.6437 | 33.7881 | 23.9259 | 17.9414 | 166.2374 | 134.409 | 114.0985 | 74.0842 | 67.3961 | 143.3297 | 91.4005 | 187.0622 | 225.0601 | 254.0454 | 292.6861 | 339.6667 | 364.6106 |  |  |  | 419.1826 | 335.7137 | 343.9403 | 373.5596 | 2.989 | 3.078 | 802.235 |  |  | 550.1466 |  |  | 343.7584 | 430.5472 | 249.3525 | 211.6358 | 334.3098 | 196.3005 | 839.1931 | 1016.2042 | 738.8866 | 754.4875 | 852.2987 |  | 1057.6379 | 572.4756 | 386.2427 | 992.9751 | 419.8628 | 676.5911 |  | 715.9952 |  |  | 872.8314 | 860.9797 | 849.9336 | [6 empty] | 1022.1558 |  |  | 1029.2415 |  |  | 284.3168 | 406.2994 | 430.5012 | 168.0104 | 353.5202 | 442.0139 | 115.7295 | 374.098 |  | 338.4771 | 420.9253 | 254.8989 | 419.7204 | 312.9374 | 451.3185 | 176.7231 | 340.2029 |  | 328.7722 | 375.3117 | 439.1318 | 225.4155 | 368.0191 | 471.9981 | 235.6865 | 396.7995 | 285.1374 | 425.242 | 256.8778 | 431.5003 | 0.63075 | 19.1188 | 1.6275 | 0.24287 | -40.1339 | 3.116 | 1178.95 | 0.19 | 2.7166 | 0.36023 | 0.96601 | -0.76407 | 2.8653 | 2.6473 | 3.6929 | 183.5394 | 5.546 | -2.8416 | -0.83938 | -1.5206 | 19.246 | 14.2942
42810.588 | 12783 | 107.2344 | 81.3543 | 62.842 | 46.7349 | 28.3735 | 21.7672 | 17.6069 | 159.6907 | 108.16 | 87.8571 | 65.2931 | 35.9776 | 23.0556 | 17.6721 | 169.7605 | 187.2844 | 432.4346 | 260.4876 | 259.2971 | 458.0482 |  |  |  | 277.1375 | 365.503 | 359.6979 | 365.1174 | 193.678 | 374.9908 | 167.0925 | 269.8745 | 195.4958 | 233.1671 | 370.1312 | 258.7056 | 418.8353 | 190.0415 |  | 196.7722 | 255.4884 | 161.6534 | 194.0372 |  | 47.0758 | 99.4624 | 48.6096 | 95.8634 | 171.8443 | 215.8169 | 318.5551 | 8.2928 | 47.445 | 10.8629 | 105.2549 | 8.4058 | 41.6456 | 48.2457 | 53.2023 | 26.579 |  |  | 2.9441 | 0.4719 | 0.41583 | -0.32724 | 3.9356 | 3.1576 | 5.9915 | -5.5968 | 0.77336 | 2.7071 | 11.8086 | -0.00047476 | -0.00046655 | -0.00050598 | 368.348 | 554.7425 | 523.9047 | 339.4928 | 108.1166 | 57.9209 | 31.069 | 117.0244 | 97.5641 | 71.522 | 53.6453 | 33.7857 | 23.9231 | 17.9394 | 163.0055 | 135.3492 | 116.1242 | 73.4041 | 69.3559 | 143.3037 | 91.3867 | 187.088 | 225.0853 | 254.0814 | 292.6936 | 339.6434 | 364.5835 |  |  |  | 419.218 | 335.8961 | 345.063 | 374.1709 | 5.235 | 3.6857 | 803.9067 |  |  | 551.5518 |  |  | 343.8012 | 430.5805 | 248.1907 | 211.6816 | 334.3634 | 196.463 | 839.0621 | 1015.7494 | 738.2395 | 755.4703 | 852.0466 |  | 1054.3786 | 572.3507 | 386.1697 | 992.6017 | 419.7386 | 676.4077 |  | 716.5822 |  |  | 872.7703 | 860.7538 | 849.7491 | [6 empty] | 1021.5139 |  |  | 1029.7101 |  |  | 283.7351 | 405.6808 | 429.9084 | 168.4926 | 353.3661 | 441.8505 | 115.0393 | 373.874 |  | 339.1805 | 420.3252 | 255.036 | 419.6976 | 311.8902 | 450.7098 | 176.4208 | 339.8582 |  | 328.2751 | 374.223 | 438.9839 | 225.1429 | 367.9695 | 472.3016 | 235.5579 | 396.8216 | 285.2273 | 425.1589 | 256.5629 | 431.8507 | 0.5514 | 19.1085 | 1.6311 | 0.24367 | -40.0897 | 3.1161 | 1170.32 | 0.22 | 3.0442 | 0.9241 | 0.86747 | -0.76954 | 3.0571 | 2.7383 | 3.772 | 181.72 | 5.5427 | -2.844 | -0.48359 | -1.7473 | 19.2452 | 14.2809
42810.588 | 12784 | 107.244 | 81.3477 | 62.8509 | 46.7478 | 28.3861 | 21.7723 | 17.6105 | 159.7002 | 108.1588 | 87.8516 | 65.298 | 35.9862 | 23.0619 | 17.6768 | 169.7782 | 187.3005 | 432.4903 | 260.4896 | 259.293 | 458.021 |  |  |  | 277.1885 | 365.5081 | 359.4012 | 364.8649 | 191.9814 | 374.7544 | 167.1496 | 269.9182 | 196.3456 | 233.2294 | 370.1714 | 258.3286 | 418.7077 | 189.5394 |  | 196.1972 | 255.5372 | 161.328 | 193.8605 |  | 47.4065 | 99.5148 | 48.6178 | 96.134 | 171.6898 | 215.3446 | 318.2208 | 8.1645 | 47.4236 | 10.7247 | 105.1988 | 8.4206 | 41.6439 | 48.2727 | 53.2104 | 26.5959 |  |  | 2.3343 | 0.25045 | 0.5282 | -0.27007 | 3.8962 | 3.2372 | 5.6925 | -6.1639 | 0.86949 | 3.2677 | 11.7969 | -0.00050269 | -0.00051255 | -0.00050269 | 363.4752 | 556.231 | 526.2675 | 342.1002 | 108.1191 | 57.9281 | 31.0701 | 117.0307 | 97.5634 | 71.5244 | 53.6442 | 33.7826 | 23.9244 | 17.9374 | 163.1615 | 135.2107 | 116.1083 | 73.793 | 68.7592 | 143.4041 | 91.3743 | 187.1089 | 225.1136 | 254.1171 | 292.6986 | 339.6222 | 364.5499 |  |  |  | 419.1282 | 335.8117 | 345.2903 | 374.0264 | 2.852 | 2.3066 | 805.3277 |  |  | 551.7919 |  |  | 343.8502 | 430.6284 | 248.5563 | 211.7183 | 334.4173 | 196.5922 | 838.9393 | 1014.6509 | 738.069 | 755.4766 | 851.6955 |  | 1053.4919 | 572.3376 | 385.9935 | 992.1505 | 419.2153 | 676.4751 |  | 717.2562 |  |  | 872.8553 | 860.5163 | 849.4258 | [6 empty] | 1020.2781 |  |  | 1031.1069 |  |  | 283.9452 | 405.3633 | 429.9338 | 168.5725 | 353.0447 | 441.6833 | 114.2681 | 374.1029 |  | 339.3172 | 420.4942 | 255.049 | 419.5175 | 311.2813 | 449.3926 | 176.4237 | 339.432 |  | 327.7704 | 373.8955 | 438.8679 | 224.9777 | 367.9033 | 471.9702 | 236.5022 | 396.8867 | 284.535 | 424.8135 | 256.1506 | 431.4808 | 0.83972 | 19.0953 | 1.6338 | 0.24384 | -40.1743 | 3.116 | 1196.9 | 0.27 | 2.7102 | 0.67327 | 0.97774 | -0.69915 | 3.0403 | 2.7713 | 3.6749 | 181.2351 | 5.5267 | -2.8855 | -0.48813 | -1.7471 | 19.237 | 14.2757
42810.588 | 12785 | 107.2446 | 81.3575 | 62.8317 | 46.7406 | 28.3834 | 21.7625 | 17.5998 | 159.6994 | 108.1553 | 87.8561 | 65.3007 | 35.9857 | 23.0546 | 17.6667 | 169.7883 | 187.3209 | 432.5526 | 260.4965 | 259.2868 | 458.0031 |  |  |  | 277.2323 | 365.5157 | 359.1788 | 364.7273 | 191.44 | 374.5117 | 167.1852 | 269.9535 | 194.1407 | 233.264 | 370.2023 | 257.9582 | 418.6132 | 189.2236 |  | 196.1646 | 256.1062 | 160.4462 | 194.3061 |  | 47.4118 | 99.3613 | 48.7788 | 97.0015 | 171.5599 | 215.2499 | 317.4858 | 8.0244 | 47.356 | 10.614 | 105.1216 | 8.4223 | 41.614 | 48.2906 | 53.2027 | 26.5967 |  |  | 1.9821 | 0.26096 | 0.40532 | 0.073598 | 3.8528 | 2.5767 | 5.8607 | -6.271 | 0.70739 | 2.4639 | 11.7739 | -0.00049284 | -0.00051419 | -0.00051583 | 360.667 | 557.1639 | 528.3601 | 344.9487 | 108.1212 | 57.9392 | 31.074 | 117.0328 | 97.565 | 71.533 | 53.6569 | 33.7881 | 23.9378 | 17.9424 | 157.8228 | 130.5591 | 108.4656 | 72.7929 | 68.9362 | 143.1915 | 91.2462 | 187.121 | 225.1358 | 254.1338 | 292.7003 | 339.5904 | 364.5132 |  |  |  | 419.1043 | 335.3 | 344.5898 | 373.2661 | 2.5309 | 1.5694 | 803.253 |  |  | 551.9712 |  |  | 343.8954 | 430.6633 | 247.6866 | 211.7534 | 334.4816 | 195.4101 | 838.9077 | 1014.2474 | 737.6874 | 756.0115 | 851.4608 |  | 1058.4245 | 572.2237 | 385.7778 | 991.8818 | 419.0682 | 676.2725 |  | 717.5215 |  |  | 872.9108 | 860.3675 | 848.9233 | [6 empty] | 1019.6681 |  |  | 1032.1466 |  |  | 283.861 | 405.4277 | 430.8893 | 168.3395 | 352.9268 | 441.4645 | 114.5137 | 374.2366 |  | 338.9947 | 420.9874 | 254.6546 | 419.2606 | 311.141 | 448.7615 | 176.2461 | 339.2586 |  | 326.8553 | 374.3023 | 438.7447 | 224.9902 | 367.868 | 471.27 | 237.2777 | 396.7279 | 283.4773 | 424.7815 | 256.0947 | 430.5148 | 0.90771 | 19.0864 | 1.6361 | 0.24416 | -40.1643 | 3.116 | 1209.12 | 0.13 | 2.4969 | 0.68711 | 0.85632 | 0.3649 | 3.023 | 2.4722 | 3.7285 | 184.0053 | 5.5099 | -2.8932 | 0.077965 | -0.91354 | 19.2149 | 14.2943
42810.588 | 12786 | 107.2415 | 81.3592 | 62.8429 | 46.7446 | 28.3823 | 21.7662 | 17.61 | 159.7034 | 108.1604 | 87.8563 | 65.3032 | 35.9862 | 23.0582 | 17.6703 | 169.8086 | 187.348 | 432.6302 | 260.5 | 259.4304 | 457.9463 |  |  |  | 277.2843 | 365.5259 | 359.2636 | 364.828 | 192.5213 | 374.5211 | 167.2179 | 269.9853 | 194.7948 | 233.3032 | 370.2292 | 257.923 | 418.4845 | 189.2187 |  | 196.0018 | 256.381 | 161.2815 | 195.1193 |  | 47.4427 | 99.3432 | 49.0102 | 97.6888 | 171.9131 | 215.124 | 317.2014 | 7.9354 | 47.3139 | 10.6819 | 105.0876 | 8.4233 | 41.5732 | 48.3125 | 53.212 | 26.6062 |  |  | 2.289 | -0.086653 | 0.37772 | -0.3371 | 3.4191 | 1.6522 | 5.4908 | -5.9365 | 0.35808 | 2.1452 | 11.8492 | -0.00048626 | -0.00050105 | -0.00050598 | 361.1541 | 555.6071 | 530.271 | 347.7802 | 108.1184 | 57.9489 | 31.0745 | 117.03 | 97.5743 | 71.54 | 53.6676 | 33.7974 | 23.9338 | 17.9437 | 153.0321 | 127.8378 | 102.6109 | 68.3656 | 64.1188 | 142.998 | 91.079 | 187.1441 | 225.1576 | 254.1671 | 292.7026 | 339.5673 | 364.4819 |  |  |  | 419.0256 | 333.2536 | 346.0159 | 370.3498 | 1.4782 | 1.9637 | 802.2101 |  |  | 551.2384 |  |  | 343.9503 | 430.6873 | 247.5341 | 211.7909 | 334.5421 | 196.2221 | 838.8 | 1014.4378 | 737.8144 | 757.1247 | 851.2428 |  | 1061.4191 | 571.8522 | 385.5786 | 991.6946 | 419.3628 | 676.1447 |  | 717.5039 |  |  | 872.387 | 860.173 | 848.502 | [6 empty] | 1019.6798 |  |  | 1031.9309 |  |  | 283.0041 | 404.5827 | 432.4394 | 168.4082 | 352.9616 | 441.2144 | 114.633 | 374.383 |  | 338.9088 | 420.6965 | 254.1253 | 419.1243 | 311.2054 | 447.999 | 175.6856 | 339.3099 |  | 325.868 | 374.4242 | 438.6353 | 224.862 | 367.6748 | 470.6499 | 237.2346 | 396.5804 | 282.518 | 424.8293 | 255.8528 | 429.7357 | 0.66195 | 19.0804 | 1.6396 | 0.24316 | -40.1488 | 3.116 | 1215.23 | 0.22 | 2.6833 | -0.39593 | 0.82663 | -0.78092 | 2.8475 | 1.9794 | 3.6084 | 185.7035 | 5.5017 | -2.8576 | 0.58559 | -0.28344 | 19.1791 | 14.3672
42810.588 | 12787 | 107.2514 | 81.3634 | 62.8466 | 46.7598 | 28.3869 | 21.7761 | 17.6174 | 159.7173 | 108.171 | 87.8625 | 65.3118 | 35.9942 | 23.0614 | 17.6793 | 169.8358 | 187.375 | 432.6921 | 260.5184 | 259.6083 | 457.8785 |  |  |  | 277.3489 | 365.5486 | 359.5004 | 365.095 | 192.8302 | 374.5262 | 167.2594 | 270.0092 | 195.8928 | 233.3471 | 370.2584 | 258.1876 | 418.3451 | 189.5472 |  | 196.9366 | 256.0069 | 164.4609 | 194.9741 |  | 47.6045 | 99.3892 | 49.1389 | 97.8034 | 172.3601 | 215.0252 | 317.0973 | 7.9166 | 47.2604 | 10.9417 | 105.0167 | 8.4268 | 41.5607 | 48.3052 | 53.2252 | 26.6072 |  |  | 2.1043 | 0.082227 | 0.066248 | -0.69983 | 2.9178 | 1.4958 | 3.9906 | -5.7552 | 1.0812 | 2.7658 | 11.7294 | -0.00047805 | -0.00054869 | -0.00052405 | 359.234 | 552.1782 | 532.221 | 349.4094 | 108.1189 | 57.9576 | 31.0769 | 117.0294 | 97.584 | 71.5362 | 53.6608 | 33.7996 | 23.931 | 17.9368 | 149.7354 | 130.0783 | 101.6886 | 65.7791 | 60.6001 | 142.8601 | 90.9545 | 187.1655 | 225.1762 | 254.2017 | 292.7036 | 339.5391 | 364.457 |  |  |  | 418.8563 | 332.7166 | 345.3465 | 369.4217 | 1.8654 | 2.4636 | 802.7866 |  |  | 551.4701 |  |  | 343.9925 | 430.7418 | 248.0924 | 211.8308 | 334.6024 | 198.4211 | 838.6998 | 1014.3968 | 737.0098 | 756.9182 | 850.9833 |  | 1062.8441 | 571.3418 | 385.3657 | 991.5369 | 418.8204 | 676.481 |  | 717.5735 |  |  | 872.3571 | 859.9623 | 848.0675 | [6 empty] | 1019.7266 |  |  | 1031.256 |  |  | 282.2147 | 403.7317 | 431.9396 | 168.5326 | 352.9795 | 440.965 | 114.0232 | 374.3633 |  | 338.9662 | 420.462 | 253.9903 | 418.8889 | 311.4212 | 447.6562 | 176.1187 | 339.4445 |  | 325.794 | 374.0883 | 438.5366 | 225.4799 | 367.5264 | 470.194 | 237.9433 | 396.5425 | 282.0773 | 424.4735 | 255.8481 | 429.1796 | 0.77828 | 19.0772 | 1.6449 | 0.24285 | -40.1323 | 3.116 | 1223.02 | 0.19 | 2.5728 | 0.38571 | 0.34621 | -1.1253 | 2.6301 | 1.8832 | 3.0759 | 186.5197 | 5.4962 | -2.9091 | 0.93432 | -0.19615 | 19.1688 | 14.3756
42810.588 | 12788 | 107.2566 | 81.3774 | 62.8505 | 46.7611 | 28.3908 | 21.7726 | 17.6146 | 159.7256 | 108.1711 | 87.8661 | 65.3155 | 35.9994 | 23.0579 | 17.6758 | 169.8591 | 187.396 | 432.7543 | 260.5175 | 259.8985 | 457.8067 |  |  |  | 277.3905 | 365.5665 | 359.0577 | 364.7944 | 193.9988 | 374.5547 | 167.307 | 270.05 | 196.2098 | 233.3988 | 370.2955 | 258.3236 | 418.1829 | 189.6357 |  | 197.2616 | 255.268 | 167.8619 | 195.7688 |  | 47.6612 | 99.2823 | 49.006 | 97.5608 | 172.6173 | 214.945 | 316.9932 | 8.0168 | 47.2325 | 10.9121 | 104.934 | 8.4197 | 41.5548 | 48.312 | 53.2346 | 26.6121 |  |  | 2.49 | 0.32273 | 0.53477 | -0.47838 | 3.3915 | 0.90308 | 4.5754 | -5.4989 | 0.45674 | 3.4957 | 11.6391 | -0.00052569 | -0.00045505 | -0.00053883 | 361.4128 | 556.3409 | 534.5046 | 350.5609 | 108.1084 | 57.9657 | 31.0802 | 117.0315 | 97.5793 | 71.5438 | 53.6626 | 33.8053 | 23.9292 | 17.9458 | 147.8972 | 129.9958 | 102.5697 | 64.1066 | 58.246 | 142.7146 | 90.8711 | 187.1852 | 225.1993 | 254.2377 | 292.7066 | 339.5129 | 364.4287 |  |  |  | 418.6615 | 332.5509 | 344.1699 | 369.3576 | 1.6184 | 3.6287 | 802.0623 |  |  | 548.1346 |  |  | 344.0424 | 430.7714 | 248.1428 | 211.8763 | 334.6682 | 199.6109 | 838.5699 | 1013.8831 | 736.6797 | 757.0165 | 850.7929 |  | 1061.8544 | 571.0514 | 385.2921 | 991.3947 | 418.9665 | 677.172 |  | 716.6977 |  |  | 871.8951 | 859.7998 | 847.5027 | [6 empty] | 1019.1121 |  |  | 1030.9196 |  |  | 281.5478 | 403.6394 | 430.576 | 168.4055 | 353.0966 | 440.7286 | 113.0618 | 374.1703 |  | 338.5032 | 420.2422 | 254.2536 | 418.4988 | 311.3972 | 447.5416 | 176.7326 | 339.141 |  | 325.1737 | 374.2493 | 438.47 | 224.9705 | 367.3094 | 469.9863 | 239.0013 | 396.415 | 281.5872 | 424.078 | 256.6665 | 428.8257 | 0.63595 | 19.0704 | 1.653 | 0.2456 | -40.1883 | 3.116 | 1212.44 | 0.21 | 2.7987 | 0.76403 | 0.9835 | -0.9302 | 2.8354 | 1.4631 | 3.2933 | 185.9628 | 5.4975 | -2.8901 | 1.12 | -0.30424 | 19.13 | 14.3573
42810.5881 | 12789 | 107.2607 | 81.3827 | 62.8583 | 46.7646 | 28.3931 | 21.779 | 17.6215 | 159.7319 | 108.167 | 87.8726 | 65.3195 | 35.9993 | 23.0597 | 17.6753 | 169.874 | 187.4005 | 432.8198 | 260.5282 | 260.1594 | 457.7516 |  |  |  | 277.4518 | 365.5683 | 358.9471 | 364.6707 | 193.8204 | 374.3798 | 167.3506 | 270.0809 | 197.5987 | 233.4404 | 370.327 | 258.7967 | 418.0264 | 189.9147 |  | 196.4148 | 254.7525 | 169.4436 | 197.6593 |  | 47.5051 | 99.0032 | 48.7972 | 96.9952 | 171.9483 | 214.2391 | 316.6908 | 8.2398 | 47.2212 | 10.9173 | 104.8954 | 8.4267 | 41.5547 | 48.3403 | 53.2512 | 26.6234 |  |  | 2.3106 | 0.089455 | 0.5098 | -0.757 | 3.362 | 1.8526 | 5.4454 | -5.5357 | 0.63363 | 2.8613 | 11.5219 | -0.00048134 | -0.00053226 | -0.00052076 | 359.6808 | 559.1648 | 536.7537 | 352.4676 | 108.1181 | 57.9805 | 31.0931 | 117.0374 | 97.5806 | 71.5527 | 53.6676 | 33.799 | 23.9349 | 17.9434 | 141.1509 | 127.9025 | 104.2609 | 66.2504 | 59.2889 | 142.3622 | 90.8064 | 187.2049 | 225.2222 | 254.2657 | 292.7133 | 339.4904 | 364.3889 |  |  |  | 418.5177 | 331.3707 | 342.8592 | 368.4406 | 2.1571 | 2.3506 | 801.8265 |  |  | 542.9539 |  |  | 344.0874 | 430.8157 | 248.7514 | 211.909 | 334.7333 | 201.5479 | 838.44 | 1013.5513 | 736.2449 | 756.4568 | 850.5283 |  | 1058.3486 | 571.0261 | 385.2179 | 991.3026 | 419.2078 | 677.7409 |  | 716.3006 |  |  | 871.0867 | 859.5167 | 847.1929 | [6 empty] | 1018.8147 |  |  | 1030.4867 |  |  | 281.2714 | 403.9721 | 428.9911 | 169.0196 | 353.5735 | 440.55 | 113.2173 | 374.1902 |  | 338.1167 | 419.9958 | 254.4939 | 418.13 | 311.5181 | 448.0262 | 177.9043 | 338.5743 |  | 325.6935 | 373.8605 | 438.3521 | 224.7293 | 367.0916 | 469.5721 | 239.333 | 396.0047 | 281.1429 | 423.518 | 257.5875 | 428.5548 | 0.53176 | 19.0656 | 1.6575 | 0.24766 | -40.1739 | 3.116 | 1206.98 | 0.42 | 2.6956 | 0.4021 | 0.9599 | -1.1697 | 2.821 | 2.0941 | 3.5902 | 183.9885 | 5.4913 | -2.8627 | 1.8247 | -0.50004 | 19.0614 | 14.368
42810.5881 | 12790 | 107.2695 | 81.3871 | 62.8642 | 46.7726 | 28.3974 | 21.7779 | 17.6215 | 159.7389 | 108.1716 | 87.8705 | 65.3206 | 36.0084 | 23.0699 | 17.6706 | 169.9014 | 187.44 | 432.9035 | 260.5308 | 260.6599 | 457.7614 |  |  |  | 277.5058 | 365.5839 | 358.6093 | 364.7245 | 194.8523 | 374.2116 | 167.3708 | 270.1112 | 197.1741 | 233.4751 | 370.3478 | 259.0634 | 417.8544 | 190.252 |  | 196.337 | 254.7075 | 169.3589 | 199.1075 |  | 47.5354 | 98.8729 | 48.7937 | 96.9099 | 171.1176 | 213.7645 | 316.5957 | 8.4824 | 47.1941 | 10.7627 | 104.8164 | 8.4199 | 41.541 | 48.3596 | 53.2583 | 26.6197 |  |  | 2.4302 | 0.3109 | -0.192 | -0.89959 | 3.799 | 1.4991 | 5.4099 | -5.6185 | 0.56319 | 2.6381 | 11.6338 | -0.00050269 | -0.00049284 | -0.00050433 | 357.7148 | 558.9634 | 538.7549 | 353.6864 | 108.118 | 57.9834 | 31.0872 | 117.035 | 97.5785 | 71.5547 | 53.676 | 33.8051 | 23.9328 | 17.9441 | 135.4892 | 122.614 | 98.0447 | 66.3106 | 59.2207 | 142.0526 | 90.6603 | 187.2261 | 225.245 | 254.2898 | 292.7122 | 339.4603 | 364.3367 |  |  |  | 418.3219 | 331.0033 | 344.3475 | 367.653 | 2.9943 | 2.2136 | 803.6583 |  |  | 546.4137 |  |  | 344.1361 | 430.8519 | 249.4881 | 211.9588 | 334.788 | 200.4964 | 838.2831 | 1012.8784 | 737.0847 | 755.5817 | 850.2137 |  | 1056.373 | 570.8979 | 385.1717 | 991.2056 | 418.9325 | 678.7433 |  | 715.6243 |  |  | 870.7021 | 859.3752 | 846.9208 | [6 empty] | 1018.2401 |  |  | 1029.9812 |  |  | 280.9762 | 403.84 | 428.657 | 169.1999 | 354.1082 | 440.363 | 113.1573 | 374.0608 |  | 338.2569 | 419.7997 | 254.6721 | 417.9654 | 311.7784 | 448.1638 | 178.7052 | 338.1007 |  | 326.7786 | 374.4233 | 438.2017 | 224.9919 | 367.3354 | 469.5545 | 239.0381 | 395.5953 | 280.7366 | 423.7569 | 258.3594 | 427.9151 | 0.65502 | 19.0579 | 1.6582 | 0.24836 | -40.1929 | 3.116 | 1180.05 | 0.16 | 2.7642 | 0.74949 | -0.58898 | -1.2749 | 2.9973 | 1.8828 | 3.5768 | 182.8869 | 5.4906 | -2.8884 | 2.4144 | 0.17282 | 19.0036 | 14.3697
42810.5881 | 12791 | 107.2706 | 81.3973 | 62.868 | 46.7767 | 28.4107 | 21.7924 | 17.6217 | 159.7478 | 108.1779 | 87.8905 | 65.3296 | 36.0141 | 23.0703 | 17.6784 | 169.9215 | 187.4513 | 432.9751 | 260.541 | 260.612 | 457.7558 |  |  |  | 277.5559 | 365.6023 | 359.0446 | 364.8324 | 197.0416 | 374.2501 | 167.4204 | 270.1648 | 199.122 | 233.5214 | 370.3875 | 259.7103 | 417.6491 | 191.4106 |  | 196.9998 | 254.5833 | 170.5454 | 200.0937 |  | 47.6003 | 98.7349 | 48.8296 | 96.918 | 171.1468 | 213.571 | 316.4004 | 8.5252 | 47.1772 | 10.7482 | 104.7409 | 8.4125 | 41.5107 | 48.3651 | 53.2593 | 26.6118 |  |  | 2.3152 | -0.22596 | -0.001436 | -1.286 | 4.0657 | 2.5334 | 6.0631 | -6.0036 | 0.74008 | 1.8916 | 11.882 | -0.00053883 | -0.00050105 | -0.00052898 | 376.189 | 558.7382 | 540.5148 | 354.5724 | 108.1209 | 57.9987 | 31.0979 | 117.0435 | 97.5831 | 71.5557 | 53.6844 | 33.8134 | 23.9372 | 17.9473 | 136.2849 | 123.7988 | 98.7877 | 65.6466 | 57.6887 | 141.9278 | 90.5525 | 187.2492 | 225.2662 | 254.3273 | 292.7158 | 339.4332 | 364.3053 |  |  |  | 418.1397 | 331.6303 | 342.818 | 369.0708 | 2.3614 | 4.007 | 804.7097 |  |  | 546.8543 |  |  | 344.1808 | 430.886 | 250.9768 | 211.9905 | 334.8441 | 202.3776 | 838.1615 | 1012.9138 | 735.9737 | 755.3683 | 850.0255 |  | 1057.0977 | 570.5097 | 385.0837 | 991.0722 | 418.7575 | 679.5096 |  | 715.2786 |  |  | 870.8532 | 859.2304 | 846.4246 | [6 empty] | 1018.1416 |  |  | 1029.255 |  |  | 280.7097 | 403.9576 | 428.4677 | 168.9063 | 353.9711 | 440.1474 | 113.738 | 373.3748 |  | 338.2317 | 420.0564 | 254.9456 | 417.9091 | 311.5742 | 447.763 | 178.6541 | 337.541 |  | 325.1211 | 374.7655 | 438.0576 | 225.0523 | 367.3053 | 470.0765 | 238.5408 | 395.3852 | 281.4966 | 423.77 | 258.5207 | 427.4989 | 0.80987 | 19.0534 | 1.6559 | 0.24856 | -40.1592 | 3.116 | 1169.25 | 0.17 | 2.6981 | -0.63883 | -0.050927 | -1.524 | 3.1001 | 2.4471 | 3.7858 | 183.2989 | 5.4932 | -2.9027 | 2.3101 | 0.077108 | 18.9551 | 14.3116
42810.5881 | 12792 | 107.2745 | 81.4035 | 62.8622 | 46.7715 | 28.4003 | 21.7803 | 17.6087 | 159.7532 | 108.1797 | 87.8841 | 65.3374 | 36.0153 | 23.0742 | 17.6735 | 169.9375 | 187.4773 | 433.0548 | 260.5377 | 260.4768 | 457.7683 |  |  |  | 277.6015 | 365.6115 | 358.9247 | 364.7912 | 199.0244 | 374.2129 | 167.4676 | 270.191 | 199.9544 | 233.561 | 370.4113 | 259.9721 | 417.4554 | 191.6117 |  | 198.2024 | 255.1517 | 170.6428 | 199.2587 |  | 47.4477 | 98.3636 | 48.6967 | 96.3824 | 171.1462 | 213.3786 | 316.4677 | 8.3571 | 47.1522 | 10.8263 | 104.6375 | 8.4108 | 41.5069 | 48.3765 | 53.2716 | 26.6249 |  |  | 2.1687 | 0.060543 | 0.079392 | -0.59009 | 3.6478 | 2.076 | 5.6294 | -5.6316 | 0.90744 | 3.394 | 11.9918 | -0.00054048 | -0.00049284 | -0.00054705 | 394.2467 | 557.0769 | 542.161 | 355.5847 | 108.1199 | 58.0097 | 31.1056 | 117.0436 | 97.5895 | 71.5574 | 53.6824 | 33.8161 | 23.9434 | 17.9444 | 132.998 | 124.1632 | 102.4633 | 65.7863 | 55.9992 | 141.626 | 90.5442 | 187.2703 | 225.2994 | 254.3573 | 292.7252 | 339.4182 | 364.2854 |  |  |  | 418.0132 | 332.3678 | 342.2149 | 369.8387 | 2.9943 | 1.7307 | 802.9662 |  |  | 547.5977 |  |  | 344.2386 | 430.9315 | 251.3488 | 212.0396 | 334.9118 | 202.5126 | 837.9061 | 1013.2306 | 735.6822 | 756.7915 | 850.0122 |  | 1058.5284 | 570.2356 | 385.0412 | 991.0743 | 418.7903 | 679.5885 |  | 715.9284 |  |  | 871.1314 | 859.1536 | 846.1348 | [6 empty] | 1018.9088 |  |  | 1028.1796 |  |  | 280.5313 | 404.6557 | 427.7415 | 169.4935 | 353.6641 | 439.8874 | 113.2383 | 372.8746 |  | 338.573 | 419.3764 | 255.0448 | 417.8267 | 311.0933 | 447.0354 | 178.8439 | 337.4689 |  | 325.5031 | 374.7216 | 437.92 | 224.9659 | 366.8042 | 471.1245 | 239.4888 | 395.2822 | 282.1364 | 423.2105 | 258.301 | 426.9866 | 0.75979 | 19.0392 | 1.65 | 0.24809 | -40.1293 | 3.116 | 1156.76 | 0.3 | 2.6112 | 0.33051 | 0.37848 | -1.0318 | 2.9359 | 2.2148 | 3.6471 | 184.1041 | 5.4969 | -2.8993 | 2.6368 | -0.33231 | 18.9584 | 14.2773
42810.5881 | 12793 | 107.2726 | 81.3996 | 62.8718 | 46.774 | 28.4018 | 21.7816 | 17.6142 | 159.7588 | 108.1795 | 87.8838 | 65.3382 | 36.0108 | 23.0776 | 17.6739 | 169.955 | 187.4925 | 433.1333 | 260.54 | 260.3503 | 457.8006 |  |  |  | 277.6456 | 365.6211 | 359.6147 | 365.113 | 201.3796 | 374.3225 | 167.5014 | 270.2218 | 198.8972 | 233.6083 | 370.4408 | 260.0326 | 417.3313 | 191.3497 |  | 199.3027 | 255.3572 | 169.3926 | 197.8342 |  | 47.0365 | 97.9985 | 48.48 | 95.8152 | 170.924 | 213.1668 | 316.4247 | 8.1263 | 47.1202 | 10.9656 | 104.6163 | 8.4068 | 41.4981 | 48.375 | 53.2666 | 26.6123 |  |  | 2.2541 | 0.024403 | 0.20161 | -0.44947 | 2.9217 | 2.3139 | 5.6136 | -5.6316 | 0.049638 | 2.7514 | 11.6856 | -0.00045669 | -0.00050105 | -0.00056676 | 390.6816 | 558.9198 | 543.7648 | 356.7427 | 108.1317 | 58.0262 | 31.1014 | 117.0485 | 97.5961 | 71.5682 | 53.6928 | 33.825 | 23.9455 | 17.9466 | 131.9883 | 119.2575 | 97.878 | 64.5571 | 56.1977 | 141.3091 | 90.3769 | 187.2871 | 225.3182 | 254.3776 | 292.7199 | 339.3926 | 364.2525 |  |  |  | 417.9744 | 332.9373 | 342.9707 | 370.6896 | 1.9276 | 2.2874 | 802.0555 |  |  | 538.7483 |  |  | 344.2821 | 430.962 | 252.7854 | 212.0723 | 334.9616 | 200.9145 | 837.647 | 1013.9869 | 735.8046 | 757.7229 | 850.2714 |  | 1057.3499 | 569.841 | 385.0217 | 991.277 | 418.8003 | 679.5084 |  | 716.6275 |  |  | 871.3988 | 858.9641 | 845.9665 | [6 empty] | 1020.4447 |  |  | 1026.9651 |  |  | 280.0945 | 404.9228 | 427.4544 | 169.3869 | 353.6699 | 439.6177 | 112.8903 | 372.6901 |  | 337.9285 | 419.2692 | 255.0732 | 417.3237 | 310.6806 | 445.7296 | 179.2942 | 337.4269 |  | 326.4288 | 374.699 | 437.817 | 225.0081 | 366.1756 | 471.4499 | 240.017 | 395.1386 | 283.072 | 423.0314 | 258.3957 | 427.1505 | 0.86149 | 19.0234 | 1.6412 | 0.24701 | -40.1187 | 3.116 | 1160.8 | 0.12 | 2.6624 | 0.20973 | 0.60284 | -0.9001 | 2.6269 | 2.3378 | 3.6412 | 183.4338 | 5.5061 | -2.904 | 2.7087 | 0.15675 | 18.9853 | 14.2497
42810.5881 | 12794 | 107.2842 | 81.4036 | 62.8773 | 46.784 | 28.4148 | 21.7841 | 17.6175 | 159.7698 | 108.1823 | 87.8928 | 65.3503 | 36.0185 | 23.0798 | 17.6785 | 169.9841 | 187.5154 | 433.224 | 260.5549 | 260.2584 | 457.829 |  |  |  | 277.6931 | 365.6366 | 360.1133 | 365.3642 | 202.2589 | 374.43 | 167.5448 | 270.2621 | 197.755 | 233.6515 | 370.4747 | 259.8586 | 417.2225 | 191.1041 |  | 200.2948 | 255.6209 | 168.038 | 197.9385 |  | 46.8097 | 97.8016 | 48.3376 | 96.4352 | 171.3467 | 213.4054 | 316.8168 | 8.0236 | 47.0724 | 10.866 | 104.6086 | 8.4076 | 41.5136 | 48.3643 | 53.2861 | 26.6124 |  |  | 2.4992 | 0.34639 | 0.71876 | -0.062426 | 3.9074 | 2.4736 | 5.9442 | -5.4115 | 0.17671 | 3.3084 | 11.7641 | -0.00057333 | -0.00050105 | -0.00052733 | 386.8597 | 558.7205 | 545.5035 | 359.9045 | 108.1351 | 58.028 | 31.1105 | 117.0538 | 97.5919 | 71.5709 | 53.696 | 33.8257 | 23.9493 | 17.9617 | 128.6696 | 117.1418 | 95.9928 | 65.0038 | 57.4348 | 140.9816 | 90.2388 | 187.306 | 225.3345 | 254.4046 | 292.7164 | 339.3626 | 364.2003 |  |  |  | 418.0009 | 332.767 | 342.7641 | 371.112 | 2.7572 | 2.2261 | 799.6319 |  |  | 537.6651 |  |  | 344.3284 | 431.0065 | 252.9853 | 212.11 | 335.0256 | 199.9028 | 837.4675 | 1014.5102 | 735.8328 | 757.5103 | 850.4932 |  | 1054.0469 | 569.6279 | 385.0394 | 991.462 | 418.7493 | 679.3455 |  | 716.7704 |  |  | 871.2403 | 858.7153 | 845.9102 | [6 empty] | 1021.1164 |  |  | 1026.3762 |  |  | 279.5667 | 404.9986 | 428.3902 | 168.7865 | 352.7769 | 439.359 | 113.0307 | 372.9309 |  | 337.5388 | 419.4472 | 254.9836 | 417.1128 | 311.1229 | 444.602 | 179.2957 | 337.0773 |  | 326.6506 | 375.1225 | 437.7221 | 225.7833 | 366.0801 | 471.278 | 239.0541 | 394.9366 | 283.7721 | 423.1261 | 258.7794 | 427.3931 | 0.87921 | 19.0144 | 1.6324 | 0.24703 | -40.1011 | 3.116 | 1140.09 | 0.34 | 2.8036 | 0.78996 | 1.1379 | -0.33536 | 3.0386 | 2.4177 | 3.7478 | 181.578 | 5.5136 | -2.9143 | 3.0358 | 0.34938 | 18.9713 | 14.2407
42810.5881 | 12795 | 107.2866 | 81.4082 | 62.8946 | 46.7924 | 28.4089 | 21.7846 | 17.6201 | 159.7735 | 108.1862 | 87.8989 | 65.3557 | 36.0278 | 23.0839 | 17.6747 | 169.999 | 187.5325 | 433.3113 | 260.5526 | 259.9828 | 457.8357 |  |  |  | 277.7439 | 365.6509 | 360.3823 | 365.5165 | 202.5263 | 374.514 | 167.5923 | 270.2922 | 197.3305 | 233.6979 | 370.4996 | 259.897 | 417.0971 | 191.1585 |  | 200.2908 | 255.0347 | 168.4308 | 197.9197 |  | 46.7424 | 97.8136 | 48.2841 | 96.7499 | 170.7787 | 213.3319 | 317.2045 | 7.9757 | 47.0256 | 10.6089 | 104.5952 | 8.4012 | 41.5352 | 48.3538 | 53.2948 | 26.617 |  |  | 2.5314 | 0.40224 | 0.7411 | -0.25562 | 3.7858 | 2.7489 | 5.8647 | -5.4647 | 0.89712 | 1.506 | 11.6463 | -0.00048955 | -0.0005569 | -0.00056348 | 385.6384 | 567.9696 | 547.5775 | 362.5074 | 108.131 | 58.0402 | 31.125 | 117.0678 | 97.6059 | 71.576 | 53.703 | 33.8358 | 23.9525 | 17.9591 | 134.3101 | 119.2834 | 94.9755 | 62.644 | 57.1174 | 140.8683 | 90.1055 | 187.3396 | 225.37 | 254.441 | 292.7281 | 339.3471 | 364.164 |  |  |  | 417.9985 | 332.014 | 340.6354 | 370.2991 | 2.3634 | 2.6495 | 798.8577 |  |  | 537.032 |  |  | 344.3849 | 431.0393 | 253.7654 | 212.16 | 335.0689 | 199.8576 | 837.5009 | 1015.1831 | 735.8626 | 757.5442 | 850.8416 |  | 1052.5191 | 569.0588 | 384.947 | 991.6815 | 418.8583 | 679.0868 |  | 716.5144 |  |  | 871.4822 | 858.4806 | 845.9093 | [6 empty] | 1022.3365 |  |  | 1025.8501 |  |  | 279.2266 | 404.7867 | 428.2738 | 168.118 | 352.0722 | 439.1809 | 112.9764 | 373.1539 |  | 337.0711 | 419.3127 | 255.0219 | 416.8917 | 311.3949 | 443.9358 | 178.6624 | 336.7708 |  | 327.6762 | 375.3254 | 437.6618 | 225.7578 | 366.2725 | 471.2915 | 238.3066 | 394.8532 | 284.0253 | 423.1967 | 259.1706 | 427.4734 | 0.68353 | 19.0134 | 1.6238 | 0.24623 | -40.1701 | 3.116 | 1158.54 | 0.26 | 2.8218 | 0.85129 | 1.1555 | -0.67862 | 2.9907 | 2.5485 | 3.7224 | 180.7173 | 5.5209 | -2.9092 | 2.3946 | 0.44614 | 18.9589 | 14.263
42810.5881 | 12796 | 107.2897 | 81.4088 | 62.8977 | 46.7887 | 28.4063 | 21.782 | 17.6174 | 159.7843 | 108.1885 | 87.9035 | 65.3557 | 36.0255 | 23.0737 | 17.6728 | 170.0159 | 187.5594 | 433.3962 | 260.5566 | 259.9916 | 457.8441 |  |  |  | 277.8 | 365.6651 | 360.1976 | 365.3592 | 201.3948 | 374.4374 | 167.6319 | 270.3209 | 197.2846 | 233.743 | 370.5286 | 260.0203 | 416.9788 | 191.1009 |  | 199.5205 | 254.5844 | 168.778 | 197.6695 |  | 46.8212 | 97.9341 | 48.2837 | 96.7912 | 170.4786 | 213.5609 | 317.44 | 7.9424 | 46.9838 | 10.3933 | 104.5806 | 8.3878 | 41.5662 | 48.3491 | 53.2934 | 26.6171 |  |  | 2.6832 | 0.4811 | 0.98358 | -0.11499 | 4.0546 | 2.9566 | 5.7904 | -5.6185 | 0.72918 | 2.5344 | 11.8138 | -0.00051748 | -0.00048462 | -0.00050762 | 379.9364 | 563.7095 | 549.3935 | 365.2052 | 108.1204 | 58.0449 | 31.1105 | 117.0519 | 97.5971 | 71.5743 | 53.6991 | 33.8307 | 23.9496 | 17.948 | 135.3676 | 121.9456 | 97.0126 | 64.644 | 58.9951 | 140.6515 | 90.0245 | 187.3539 | 225.3776 | 254.4706 | 292.722 | 339.3154 | 364.123 |  |  |  | 418.0259 | 331.4981 | 339.5834 | 369.9752 | 2.8367 | 2.9354 | 797.6423 |  |  | 536.9447 |  |  | 344.4266 | 431.0784 | 254.7192 | 212.1917 | 335.1242 | 199.3524 | 837.582 | 1015.8974 | 735.8545 | 757.5566 | 851.2817 |  | 1051.341 | 568.4635 | 384.8388 | 991.9437 | 418.3633 | 678.9823 |  | 716.7711 |  |  | 871.7994 | 858.5713 | 845.987 | [6 empty] | 1022.6395 |  |  | 1025.5803 |  |  | 279.1679 | 404.6189 | 428.0147 | 168.5426 | 351.7161 | 439.1827 | 112.4306 | 373.329 |  | 337.2396 | 418.8457 | 255.5015 | 417.0968 | 311.3009 | 443.5746 | 178.3646 | 336.8166 |  | 328.5462 | 375.6164 | 437.6261 | 225.6878 | 366.5859 | 470.9241 | 238.119 | 394.8588 | 284.1006 | 422.7641 | 259.1795 | 427.4222 | 0.98591 | 19.0163 | 1.6162 | 0.24416 | -40.1407 | 3.116 | 1167.88 | 0.12 | 2.905 | 0.93115 | 1.3314 | -0.45524 | 3.0958 | 2.6436 | 3.6996 | 180.0507 | 5.5274 | -2.9674 | 2.2496 | 0.20993 | 18.9538 | 14.2748
42810.5881 | 12797 | 107.3 | 81.4098 | 62.886 | 46.7944 | 28.4129 | 21.785 | 17.6249 | 159.7918 | 108.1913 | 87.911 | 65.3589 | 36.0285 | 23.0725 | 17.6746 | 170.0363 | 187.5861 | 433.4895 | 260.5684 | 260.0543 | 457.8425 |  |  |  | 277.8429 | 365.6797 | 360.0298 | 365.2321 | 200.2069 | 374.4568 | 167.6572 | 270.3522 | 196.8119 | 233.7815 | 370.5567 | 259.8741 | 416.8763 | 191.0058 |  | 199.2367 | 254.3899 | 168.1394 | 198.1786 |  | 46.9408 | 98.082 | 48.4113 | 96.8013 | 170.1855 | 213.6367 | 317.5315 | 8.2645 | 46.9605 | 10.3706 | 104.6225 | 8.3851 | 41.5878 | 48.3352 | 53.2867 | 26.6169 |  |  | 2.6162 | 0.29185 | 0.83967 | -0.092654 | 3.8029 | 2.7969 | 5.6478 | -5.813 | 0.7395 | 2.8466 | 11.5265 | -0.00049776 | -0.00056512 | -0.00054869 | 377.6486 | 563.2146 | 551.1582 | 367.5794 | 108.1176 | 58.058 | 31.1117 | 117.052 | 97.6 | 71.573 | 53.7026 | 33.8309 | 23.9442 | 17.9424 | 134.4204 | 121.649 | 99.4829 | 68.1902 | 59.7466 | 140.4678 | 89.9577 | 187.3654 | 225.3998 | 254.4911 | 292.729 | 339.2889 | 364.0854 |  |  |  | 417.9936 | 331.1776 | 339.2646 | 370.1594 | 4.5128 | 3.0762 | 797.976 |  |  | 532.3687 |  |  | 344.4796 | 431.1224 | 255.531 | 212.2373 | 335.1796 | 198.8428 | 837.4947 | 1016.0336 | 735.5252 | 758.0754 | 851.4528 |  | 1051.528 | 568.115 | 384.6361 | 991.8301 | 418.1588 | 678.6696 |  | 717.2554 |  |  | 871.9485 | 858.5238 | 845.9181 | [6 empty] | 1022.1888 |  |  | 1025.9851 |  |  | 279.5725 | 404.6967 | 428.5217 | 168.8695 | 351.2016 | 439.2078 | 111.9201 | 373.269 |  | 337.4297 | 418.4608 | 255.7561 | 417.4975 | 310.9461 | 443.5273 | 178.1497 | 336.9389 |  | 328.3214 | 375.768 | 437.5463 | 225.3829 | 366.7958 | 469.8289 | 238.1619 | 394.7743 | 283.9478 | 422.4168 | 258.8685 | 427.5296 | 0.71858 | 19.0259 | 1.6111 | 0.24222 | -40.1329 | 3.116 | 1207.93 | 0.29 | 2.8685 | 0.72538 | 1.2304 | -0.40872 | 2.9984 | 2.5714 | 3.6541 | 180.1497 | 5.5184 | -2.9853 | 2.3314 | -0.072706 | 18.9292 | 14.2664
42810.5882 | 12798 | 107.3067 | 81.4171 | 62.9053 | 46.8079 | 28.4235 | 21.7833 | 17.6332 | 159.7935 | 108.1921 | 87.9161 | 65.3658 | 36.0325 | 23.084 | 17.6863 | 170.0605 | 187.6075 | 433.5796 | 260.5784 | 260.1046 | 457.807 |  |  |  | 277.8943 | 365.6909 | 360.0303 | 365.113 | 200.2522 | 374.6335 | 167.694 | 270.3856 | 196.1225 | 233.8227 | 370.582 | 259.7119 | 416.7931 | 190.7918 |  | 199.5321 | 254.6873 | 167.5076 | 197.8862 |  | 47.1242 | 98.2933 | 48.5624 | 96.9855 | 170.0215 | 213.8547 | 317.4277 | 8.6991 | 46.9631 | 10.2125 | 104.6308 | 8.3864 | 41.5665 | 48.3479 | 53.292 | 26.6167 |  |  | 2.3481 | -0.25882 | 0.10633 | -0.34499 | 3.9153 | 2.5879 | 5.4816 | -5.6441 | 1.2709 | 2.6345 | 11.7798 | -0.00057169 | -0.00052405 | -0.00055198 | 377.9813 | 563.1784 | 552.9925 | 370.1726 | 108.1242 | 58.0621 | 31.1173 | 117.0457 | 97.6031 | 71.5767 | 53.7061 | 33.835 | 23.9502 | 17.9394 | 140.9633 | 125.3024 | 103.1312 | 69.9784 | 62.9983 | 140.5126 | 89.9175 | 187.388 | 225.42 | 254.5216 | 292.7217 | 339.2639 | 364.0683 |  |  |  | 417.9324 | 330.8709 | 339.4613 | 371.0295 | 2.7927 | 3.0197 | 796.0148 |  |  | 531.7257 |  |  | 344.5229 | 431.1738 | 255.4026 | 212.28 | 335.2362 | 198.2074 | 837.5827 | 1015.5567 | 735.0145 | 758.9364 | 851.6141 |  | 1054.051 | 567.7898 | 384.4325 | 991.6058 | 417.9495 | 678.1763 |  | 717.5641 |  |  | 872.3558 | 858.4954 | 845.7491 | [6 empty] | 1021.9577 |  |  | 1026.5 |  |  | 279.881 | 404.6387 | 428.5203 | 168.6181 | 350.3873 | 439.176 | 111.3776 | 373.3872 |  | 337.0652 | 418.7715 | 256.1058 | 417.7313 | 310.61 | 443.5851 | 178.4527 | 336.8254 |  | 328.6491 | 375.7169 | 437.4517 | 224.8114 | 366.7807 | 468.5088 | 238.525 | 394.5749 | 283.5265 | 422.1976 | 258.3141 | 427.5601 | 0.78464 | 19.0391 | 1.6064 | 0.23927 | -40.1319 | 3.116 | 1216.85 | 0.23 | 2.7179 | -0.6833 | 0.43797 | -0.78889 | 3.0431 | 2.4741 | 3.6007 | 181.5492 | 5.5086 | -3.0005 | 1.6102 | -0.48297 | 18.9288 | 14.2359
42810.5882 | 12799 | 107.3068 | 81.4312 | 62.9021 | 46.8247 | 28.4198 | 21.792 | 17.6304 | 159.8064 | 108.1977 | 87.9096 | 65.365 | 36.0373 | 23.0946 | 17.688 | 170.0805 | 187.6304 | 433.6567 | 260.58 | 260.2308 | 457.7649 |  |  |  | 277.9442 | 365.7022 | 359.9973 | 364.9628 | 199.1302 | 374.7244 | 167.7368 | 270.4206 | 194.7484 | 233.861 | 370.6077 | 259.5809 | 416.7499 | 190.5025 |  | 198.9012 | 254.9519 | 165.6325 | 198.6521 |  | 47.1248 | 98.3878 | 48.468 | 96.6847 | 170.2121 | 214.0058 | 317.2527 | 8.9484 | 46.9573 | 10.094 | 104.6123 | 8.3805 | 41.5418 | 48.363 | 53.2841 | 26.6165 |  |  | 2.1063 | 0.14859 | 0.54791 | -0.57958 | 3.6439 | 2.0208 | 5.4743 | -5.7637 | 0.77024 | 2.1771 | 11.8098 | -0.00052076 | -0.00045012 | -0.00051419 | 376.8952 | 562.3989 | 555.0117 | 371.5656 | 108.1267 | 58.0742 | 31.1306 | 117.0499 | 97.606 | 71.5852 | 53.7208 | 33.8425 | 23.9562 | 17.9517 | 141.7402 | 127.4162 | 105.1245 | 70.6006 | 64.4493 | 140.3962 | 89.9125 | 187.4066 | 225.4501 | 254.5524 | 292.7234 | 339.2266 | 364.0257 |  |  |  | 417.8337 | 331.5587 | 339.9041 | 371.8108 | 2.101 | 2.9832 | 795.2632 |  |  | 531.0108 |  |  | 344.5696 | 431.2033 | 255.7019 | 212.3219 | 335.2904 | 197.0567 | 837.6154 | 1015.5683 | 735.7842 | 759.6767 | 851.6611 |  | 1057.372 | 567.4999 | 384.2756 | 991.3763 | 417.6014 | 677.5415 |  | 717.427 |  |  | 872.7118 | 858.4698 | 845.7835 | [6 empty] | 1021.6738 |  |  | 1026.941 |  |  | 279.9982 | 404.5077 | 428.1797 | 168.4986 | 349.9553 | 439.2035 | 110.9841 | 373.3445 |  | 336.6138 | 418.9465 | 256.4176 | 417.7617 | 309.9908 | 443.3811 | 178.673 | 336.782 |  | 329.6636 | 375.6001 | 437.3658 | 224.403 | 366.6936 | 467.3139 | 238.2541 | 394.4214 | 283.1609 | 422.2168 | 258.1766 | 427.5435 | 0.69123 | 19.0426 | 1.5994 | 0.23768 | -40.1459 | 3.116 | 1241.01 | 0.34 | 2.5744 | 0.51781 | 0.99431 | -1.0226 | 2.9362 | 2.1866 | 3.5989 | 183.4076 | 5.5022 | -3.0299 | 1.509 | -0.70506 | 18.9031 | 14.2041
42810.5882 | 12800 | 107.3102 | 81.4323 | 62.904 | 46.817 | 28.4201 | 21.7932 | 17.6297 | 159.8159 | 108.1971 | 87.9191 | 65.3806 | 36.0428 | 23.0911 | 17.6817 | 170.0961 | 187.6534 | 433.7373 | 260.5877 | 260.2281 | 457.7331 |  |  |  | 277.9908 | 365.7075 | 359.6406 | 364.607 | 198.5345 | 374.7414 | 167.7724 | 270.4493 | 194.41 | 233.912 | 370.6349 | 259.5239 | 416.6994 | 190.5498 |  | 197.4932 | 255.5385 | 163.1802 | 198.8649 |  | 47.2612 | 98.4249 | 48.3308 | 96.2496 | 171.0716 | 214.8557 | 317.6514 | 9.0971 | 46.9572 | 10.0701 | 104.5619 | 8.3787 | 41.5107 | 48.3779 | 53.2682 | 26.6091 |  |  | 2.1687 | 0.003375 | -0.057948 | -0.98502 | 3.8607 | 2.4545 | 5.7556 | -5.8373 | 0.66243 | 2.1459 | 11.4794 | -0.00051583 | -0.00045012 | -0.00056019 | 376.1319 | 562.334 | 557.1323 | 372.2608 | 108.1174 | 58.078 | 31.1289 | 117.0483 | 97.5997 | 71.5803 | 53.7181 | 33.8401 | 23.946 | 17.9407 | 137.2472 | 126.4722 | 104.9766 | 71.4944 | 69.2051 | 140.1315 | 89.8644 | 187.431 | 225.4709 | 254.5803 | 292.7237 | 339.1998 | 363.9874 |  |  |  | 417.6717 | 332.0794 | 339.2866 | 372.3464 | 2.9448 | 2.4747 | 795.4853 |  |  | 530.2761 |  |  | 344.6127 | 431.2426 | 255.4574 | 212.3622 | 335.338 | 196.2236 | 837.5413 | 1015.5275 | 741.0835 | 759.201 | 851.7285 |  | 1057.7536 | 567.1005 | 384.1912 | 991.0688 | 417.2926 | 677.1772 |  | 717.1121 |  |  | 872.6962 | 858.5645 | 845.9809 | [6 empty] | 1021.1865 |  |  | 1027.4192 |  |  | 280.243 | 403.9653 | 428.8397 | 168.812 | 350.2482 | 439.3009 | 110.3401 | 373.4238 |  | 336.5672 | 418.8775 | 256.4747 | 417.555 | 309.3947 | 443.9176 | 178.5435 | 336.9893 |  | 330.1125 | 375.9611 | 437.2698 | 224.5588 | 366.4723 | 467.3847 | 238.0389 | 394.2326 | 282.95 | 422.2863 | 257.7036 | 427.5824 | 0.88807 | 19.0449 | 1.5915 | 0.23904 | -40.1358 | 3.116 | 1254.85 | 0.18 | 2.6123 | 0.078042 | -0.32338 | -1.3333 | 3.0249 | 2.4119 | 3.6934 | 183.6202 | 5.5055 | -3.053 | 1.9746 | -0.69449 | 18.892 | 14.1726
42810.5882 | 12801 | 107.3156 | 81.4433 | 62.9104 | 46.8182 | 28.4262 | 21.7961 | 17.6301 | 159.824 | 108.2047 | 87.9253 | 65.3868 | 36.0464 | 23.0866 | 17.6849 | 170.1089 | 187.669 | 433.8085 | 260.5909 | 260.2308 | 457.6728 |  |  |  | 278.0366 | 365.7143 | 359.9137 | 364.663 | 197.711 | 374.6586 | 167.8184 | 270.476 | 192.5832 | 233.9571 | 370.6735 | 259.2817 | 416.5905 | 190.5014 |  | 196.4783 | 255.2823 | 161.1018 | 199.0863 |  | 47.365 | 98.3357 | 48.2535 | 96.4609 | 171.4682 | 215.1621 | 318.1183 | 9.2209 | 46.9674 | 10.257 | 104.5502 | 8.3902 | 41.5091 | 48.4108 | 53.2695 | 26.6083 |  |  | 2.517 | -0.080081 | -0.17491 | -0.92062 | 4.0953 | 2.8679 | 6.0598 | -5.8413 | 0.65426 | 4.1004 | 11.5382 | -0.00048298 | -0.00047476 | -0.00054212 | 375.8338 | 566.6984 | 559.4681 | 372.9139 | 108.1301 | 58.0988 | 31.1366 | 117.069 | 97.6115 | 71.5924 | 53.7275 | 33.8512 | 23.9594 | 17.956 | 133.6846 | 122.2576 | 100.3611 | 68.7647 | 67.2217 | 139.8519 | 89.7389 | 187.4575 | 225.4874 | 254.6115 | 292.7306 | 339.1796 | 363.9574 |  |  |  | 417.514 | 332.0905 | 338.7251 | 372.0185 | 2.4349 | 2.3593 | 795.1564 |  |  | 532.4397 |  |  | 344.6602 | 431.285 | 255.8021 | 212.4057 | 335.4019 | 194.7461 | 837.4796 | 1016.0078 | 740.2288 | 759.8413 | 852.1091 |  | 1056.1168 | 566.8938 | 384.2051 | 990.9483 | 417.1796 | 677.3155 |  | 716.7861 |  |  | 872.8105 | 858.4741 | 846.2965 | [6 empty] | 1021.1007 |  |  | 1027.3252 |  |  | 280.1048 | 403.1935 | 428.7128 | 169.2652 | 349.9302 | 439.3723 | 110.176 | 373.552 |  | 336.2459 | 419.0342 | 256.1867 | 417.3467 | 308.8895 | 443.296 | 178.548 | 337.1748 |  | 330.5161 | 375.396 | 437.1528 | 225.139 | 366.3993 | 467.8658 | 237.9028 | 394.0339 | 283.1413 | 421.9081 | 257.0192 | 427.3568 | 0.76615 | 19.0451 | 1.5793 | 0.23852 | -40.164 | 3.116 | 1235.38 | 0.13 | 2.814 | -0.3801 | -0.56176 | -1.2888 | 3.1164 | 2.6079 | 3.7909 | 182.6907 | 5.5126 | -3.0612 | 2.3349 | -0.19696 | 18.8747 | 14.1656
42810.5882 | 12802 | 107.3233 | 81.4542 | 62.9209 | 46.8267 | 28.4325 | 21.8021 | 17.6362 | 159.8458 | 108.2105 | 87.9387 | 65.3898 | 36.0575 | 23.0967 | 17.6884 | 170.1421 | 187.6958 | 433.8897 | 260.6012 | 260.3398 | 457.616 |  |  |  | 278.0906 | 365.7338 | 359.8217 | 364.7032 | 196.9488 | 374.5312 | 167.8569 | 270.5102 | 191.9546 | 234.0019 | 370.7108 | 259.418 | 416.4716 | 190.6322 |  | 196.0923 | 255.3864 | 161.0651 | 199.1929 |  | 47.4904 | 98.1135 | 48.1755 | 96.6121 | 171.4076 | 215.1558 | 317.7212 | 9.2499 | 46.9781 | 10.5986 | 104.5636 | 8.3922 | 41.5237 | 48.4348 | 53.2783 | 26.6076 |  |  | 2.8843 | 0.23994 | 0.13064 | -0.84177 | 3.9061 | 2.0451 | 5.7214 | -6.1435 | 0.10413 | 3.0168 | 11.6574 | -0.00054048 | -0.00045998 | -0.00050433 | 377.0281 | 567.589 | 562.0613 | 375.561 | 108.1316 | 58.1034 | 31.1289 | 117.0511 | 97.6033 | 71.593 | 53.7251 | 33.853 | 23.9565 | 17.949 | 131.0234 | 119.0813 | 98.6669 | 68.7807 | 66.0571 | 139.583 | 89.6189 | 187.4753 | 225.5043 | 254.6398 | 292.7255 | 339.1521 | 363.9163 |  |  |  | 417.3751 | 333.0388 | 340.582 | 371.5584 | 2.7953 | 2.2118 | 797.6261 |  |  | 531.6024 |  |  | 344.707 | 431.3176 | 254.3082 | 212.4486 | 335.4616 | 194.3577 | 837.625 | 1016.248 | 735.9548 | 759.9358 | 852.5054 |  | 1055.8785 | 566.8366 | 384.1697 | 990.9197 | 417.2076 | 677.2139 |  | 716.4895 |  |  | 872.856 | 858.3618 | 846.1786 | [6 empty] | 1021.4878 |  |  | 1026.4894 |  |  | 279.8794 | 402.5392 | 428.4083 | 169.719 | 348.8801 | 439.3421 | 110.1842 | 373.3787 |  | 335.7157 | 419.3157 | 256.0846 | 416.819 | 308.1663 | 441.821 | 177.4554 | 337.4283 |  | 329.6277 | 373.4177 | 437.0179 | 225.2619 | 366.6439 | 467.85 | 237.5516 | 393.7676 | 283.2449 | 421.3404 | 257.0394 | 426.7731 | 0.69624 | 19.05 | 1.564 | 0.23596 | -40.18 | 3.116 | 1233.8 | 0.28 | 3.0121 | 0.65774 | 0.48535 | -1.232 | 3.0436 | 2.2023 | 3.6835 | 182.5461 | 5.5109 | -3.0575 | 2.5964 | -0.023345 | 18.8596 | 14.1641
42810.5882 | 12803 | 107.3177 | 81.4506 | 62.9159 | 46.8243 | 28.4251 | 21.7992 | 17.6273 | 159.8417 | 108.2098 | 87.9378 | 65.3909 | 36.0487 | 23.0926 | 17.6845 | 170.1497 | 187.711 | 433.9426 | 260.6026 | 260.306 | 457.5823 |  |  |  | 278.126 | 365.7405 | 359.514 | 364.4418 | 194.6051 | 374.1712 | 167.898 | 270.5462 | 191.6476 | 234.0292 | 370.7262 | 259.5089 | 416.3773 | 190.5302 |  | 195.8882 | 256.0108 | 160.8864 | 198.9276 |  | 47.4021 | 97.9261 | 48.0835 | 96.6504 | 171.5687 | 215.2801 | 317.3893 | 8.9995 | 46.9655 | 10.786 | 104.5123 | 8.391 | 41.5328 | 48.4575 | 53.2715 | 26.6038 |  |  | 2.444 | -0.004513 | 0.19767 | -0.3647 | 4.1315 | 2.373 | 5.5295 | -5.9911 | 0.94772 | 2.5233 | 11.4198 | -0.00049448 | -0.00045505 | -0.00050598 | 376.0732 | 566.638 | 564.5828 | 379.3685 | 108.1318 | 58.1238 | 31.1493 | 117.0746 | 97.6174 | 71.6053 | 53.7361 | 33.8588 | 23.9717 | 17.956 | 132.8378 | 119.9085 | 97.7304 | 69.6222 | 67.1361 | 139.5451 | 89.4906 | 187.4982 | 225.5415 | 254.6733 | 292.731 | 339.1317 | 363.8792 |  |  |  | 417.2441 | 333.5106 | 341.1856 | 371.6612 | 2.0585 | 2.8443 | 797.6304 |  |  | 531.9693 |  |  | 344.7565 | 431.3475 | 253.8625 | 212.489 | 335.531 | 193.7078 | 837.7266 | 1017.0094 | 736.1079 | 759.9476 | 852.4076 |  | 1055.3237 | 566.7113 | 384.1651 | 991.1407 | 417.0406 | 677.4266 |  | 716.4526 |  |  | 873.3607 | 858.3358 | 845.9159 | [6 empty] | 1022.9299 |  |  | 1025.7409 |  |  | 279.4383 | 402.7395 | 429.4087 | 169.2735 | 348.4053 | 439.159 | 109.7062 | 373.4481 |  | 335.3097 | 419.0415 | 255.8911 | 416.5067 | 308.225 | 441.1764 | 176.9256 | 337.267 |  | 330.3213 | 372.4819 | 436.9259 | 224.374 | 366.4926 | 467.55 | 237.9222 | 393.6365 | 283.4506 | 421.1322 | 256.2757 | 426.0392 | 0.62074 | 19.0549 | 1.5504 | 0.22839 | -40.1581 | 3.116 | 1219.56 | 0.19 | 2.7719 | -0.090184 | 0.59686 | -0.81071 | 3.1305 | 2.3726 | 3.6217 | 182.2383 | 5.5139 | -3.0808 | 2.39 | 0.06506 | 18.8573 | 14.1478
42810.5882 | 12804 | 107.317 | 81.4449 | 62.9187 | 46.8321 | 28.43 | 21.7952 | 17.6348 | 159.8439 | 108.2107 | 87.9382 | 65.4018 | 36.0577 | 23.1032 | 17.6874 | 170.1711 | 187.7327 | 434.0123 | 260.6011 | 260.121 | 457.5638 |  |  |  | 278.1851 | 365.7415 | 359.6146 | 364.4532 | 194.3696 | 374.0731 | 167.9314 | 270.5811 | 190.1688 | 234.0724 | 370.751 | 259.5344 | 416.2866 | 190.291 |  | 196.4482 | 255.9896 | 160.1258 | 198.536 |  | 47.3484 | 97.7778 | 47.979 | 96.5147 | 171.8612 | 215.422 | 316.9363 | 8.7634 | 46.9352 | 10.864 | 104.4556 | 8.3963 | 41.539 | 48.4802 | 53.2713 | 26.6005 |  |  | 2.4802 | -0.16353 | 0.38429 | -0.26547 | 3.6104 | 2.6878 | 5.7227 | -6.0167 | 0.1195 | 3.0161 | 11.5356 | -0.00054376 | -0.00049612 | -0.00053226 | 379.1084 | 568.1317 | 567.059 | 381.4628 | 108.1328 | 58.1298 | 31.1503 | 117.0712 | 97.6213 | 71.6036 | 53.7383 | 33.8655 | 23.9736 | 17.9542 | 132.9245 | 121.7593 | 98.8513 | 68.5596 | 66.2661 | 139.4213 | 89.3915 | 187.5201 | 225.5618 | 254.6966 | 292.7294 | 339.093 | 363.8307 |  |  |  | 417.0883 | 333.5013 | 340.4252 | 371.4466 | 2.021 | 2.7022 | 797.678 |  |  | 530.9271 |  |  | 344.7944 | 431.3862 | 251.9071 | 212.5345 | 335.5778 | 192.8228 | 837.9042 | 1017.4574 | 735.9345 | 759.2393 | 852.4491 |  | 1058.1879 | 566.3823 | 384.118 | 991.4668 | 416.4728 | 677.7107 |  | 716.6786 |  |  | 873.3335 | 858.2767 | 845.6054 | [6 empty] | 1024.0533 |  |  | 1025.1787 |  |  | 279.1963 | 402.5065 | 429.2923 | 168.6199 | 348.6227 | 439.0143 | 108.8014 | 373.6336 |  | 334.8576 | 420.1018 | 256.0291 | 416.2395 | 308.4167 | 440.9442 | 176.5187 | 337.1631 |  | 329.0004 | 372.6129 | 436.8097 | 224.4322 | 366.4985 | 467.7514 | 238.554 | 393.5447 | 282.985 | 421.2265 | 255.3929 | 425.4357 | 1.083 | 19.0604 | 1.5385 | 0.22693 | -40.0927 | 3.116 | 1217.62 | 0.26 | 2.7921 | -0.54277 | 0.83204 | -0.69155 | 2.9269 | 2.5254 | 3.685 | 183.8446 | 5.5187 | -3.1479 | 2.3647 | -0.071562 | 18.859 | 14.1378
42810.5882 | 12805 | 107.3198 | 81.459 | 62.9337 | 46.8374 | 28.4347 | 21.795 | 17.6285 | 159.854 | 108.2103 | 87.9482 | 65.4032 | 36.0594 | 23.103 | 17.6768 | 170.1939 | 187.7495 | 434.083 | 260.6091 | 260.0863 | 457.5221 |  |  |  | 278.2256 | 365.7481 | 359.2619 | 364.1534 | 193.3935 | 373.694 | 167.9775 | 270.6245 | 190.5493 | 234.1198 | 370.7893 | 258.9488 | 416.1938 | 189.9214 |  | 196.3505 | 256.015 | 160.5205 | 198.9635 |  | 47.479 | 97.795 | 47.8277 | 96.5579 | 171.8704 | 215.5469 | 316.0926 | 8.7207 | 46.9008 | 11.0092 | 104.4517 | 8.3929 | 41.5247 | 48.4995 | 53.2769 | 26.5946 |  |  | 2.7404 | 0.092743 | 0.26732 | -0.81614 | 3.6347 | 2.3553 | 5.6642 | -5.7296 | 0.53692 | 2.8688 | 11.3222 | -0.00045669 | -0.00058319 | -0.00056676 | 376.7718 | 568.149 | 569.6339 | 383.2685 | 108.1278 | 58.1395 | 31.1542 | 117.0644 | 97.6256 | 71.6059 | 53.7477 | 33.8608 | 23.9706 | 17.9575 | 126.6736 | 119.7467 | 99.3296 | 68.4183 | 65.1008 | 139.1023 | 89.3113 | 187.5363 | 225.5832 | 254.7252 | 292.7249 | 339.0636 | 363.7843 |  |  |  | 416.883 | 333.0577 | 339.5071 | 370.8786 | 2.6185 | 2.7927 | 797.496 |  |  | 529.5836 |  |  | 344.8353 | 431.4211 | 251.5881 | 212.5621 | 335.6291 | 193.2087 | 837.8991 | 1018.4057 | 736.8613 | 759.0378 | 852.4829 |  | 1057.4119 | 566.297 | 384.0066 | 991.9586 | 416.0257 | 677.6148 |  | 717.0279 |  |  | 873.7522 | 858.2975 | 845.5528 | [6 empty] | 1025.3755 |  |  | 1024.8506 |  |  | 279.3746 | 402.1229 | 429.0625 | 168.157 | 348.557 | 438.8789 | 107.4338 | 373.3125 |  | 335.2658 | 420.1998 | 255.6422 | 416.2334 | 307.5567 | 441.3528 | 176.4207 | 337.0473 |  | 327.4385 | 372.6664 | 436.687 | 224.5026 | 366.8752 | 467.6369 | 238.339 | 393.5339 | 282.6083 | 420.5495 | 255.4941 | 425.4537 | 0.72802 | 19.067 | 1.5314 | 0.227 | -40.256 | 3.116 | 1186.17 | 0.2 | 2.9341 | 0.40875 | 0.69397 | -1.2126 | 2.9371 | 2.3643 | 3.6665 | 183.4072 | 5.5108 | -3.2072 | 3.0187 | -0.1345 | 18.8376 | 14.1326
42810.5883 | 12806 | 107.3249 | 81.4568 | 62.9319 | 46.8398 | 28.44 | 21.7971 | 17.6366 | 159.8574 | 108.2225 | 87.9543 | 65.4016 | 36.0623 | 23.1043 | 17.6833 | 170.2168 | 187.7818 | 434.157 | 260.6171 | 260.0288 | 457.4529 |  |  |  | 278.2878 | 365.7716 | 359.3061 | 364.2453 | 192.5852 | 373.6027 | 168.0168 | 270.6501 | 191.3331 | 234.1717 | 370.8023 | 258.634 | 416.0457 | 189.7314 |  | 196.037 | 256.5785 | 160.3355 | 198.3228 |  | 47.5763 | 97.7856 | 47.8265 | 96.8526 | 171.4846 | 215.0882 | 315.2961 | 8.8305 | 46.8755 | 10.9453 | 104.5012 | 8.3857 | 41.5222 | 48.4942 | 53.2869 | 26.582 |  |  | 2.4158 | 0.050687 | 0.06822 | -0.69194 | 3.521 | 2.9382 | 6.0427 | -5.9786 | 0.72665 | 2.7665 | 11.503 | -0.00054212 | -0.00050105 | -0.00052076 | 377.3807 | 570.3361 | 571.9978 | 385.844 | 108.1278 | 58.1514 | 31.1536 | 117.0672 | 97.6298 | 71.6046 | 53.751 | 33.8577 | 23.9699 | 17.9491 | 123.3586 | 118.0439 | 97.7534 | 68.4904 | 65.3252 | 138.8209 | 89.2022 | 187.5528 | 225.6017 | 254.7549 | 292.7308 | 339.0452 | 363.7495 |  |  |  | 416.725 | 332.8594 | 340.4072 | 370.9679 | 3.3099 | 2.807 | 798.6026 |  |  | 527.7563 |  |  | 344.8841 | 431.4592 | 250.8973 | 212.6088 | 335.6813 | 193.4316 | 837.6953 | 1019.4707 | 736.9767 | 759.005 | 852.6034 |  | 1054.1927 | 566.1802 | 383.9295 | 992.341 | 415.6971 | 677.3532 |  | 716.792 |  |  | 873.864 | 858.2278 | 845.7049 | [6 empty] | 1026.1171 |  |  | 1024.143 |  |  | 278.6463 | 401.754 | 428.7133 | 168.4971 | 348.7724 | 438.7304 | 106.9258 | 373.1509 |  | 335.6202 | 419.4989 | 255.5859 | 416.1758 | 307.1725 | 441.4836 | 175.9784 | 336.9371 |  | 327.6893 | 372.4002 | 436.5701 | 224.5435 | 366.7445 | 468.0785 | 237.9585 | 393.4147 | 282.3635 | 419.9093 | 255.8835 | 425.6672 | 0.74959 | 19.0701 | 1.5304 | 0.22834 | -40.143 | 3.116 | 1151 | 0.3 | 2.7546 | 0.30218 | 0.35057 | -1.1165 | 2.8895 | 2.6395 | 3.7853 | 181.6008 | 5.507 | -3.2513 | 3.3513 | 0.027343 | 18.8403 | 14.114
42810.5883 | 12807 | 107.3305 | 81.4515 | 62.9313 | 46.8347 | 28.4306 | 21.7907 | 17.6275 | 159.8692 | 108.2124 | 87.9491 | 65.4046 | 36.0616 | 23.0984 | 17.6877 | 170.2286 | 187.7966 | 434.2303 | 260.6198 | 260.0923 | 457.4137 |  |  |  | 278.3361 | 365.7789 | 358.9621 | 364.0065 | 191.8809 | 373.476 | 168.061 | 270.686 | 190.9561 | 234.2096 | 370.835 | 258.9059 | 415.9206 | 190.2572 |  | 195.528 | 256.1696 | 160.8514 | 199.5216 |  | 47.5356 | 97.7635 | 47.7259 | 96.3345 | 170.9754 | 214.1948 | 314.3743 | 8.6636 | 46.8635 | 10.7119 | 104.5805 | 8.3861 | 41.531 | 48.4782 | 53.304 | 26.5764 |  |  | 2.3626 | 0.017175 | 0.16153 | -0.70377 | 3.9547 | 2.9276 | 6.4252 | -6.1054 | 0.50364 | 2.837 | 11.2294 | -0.00054705 | -0.00053226 | -0.00054705 | 376.7657 | 571.083 | 574.0904 | 388.8014 | 108.1276 | 58.157 | 31.16 | 117.0725 | 97.6326 | 71.6169 | 53.7558 | 33.8698 | 23.9708 | 17.9539 | 126.2711 | 120.4026 | 98.3332 | 67.4752 | 65.5677 | 138.7393 | 89.11 | 187.5745 | 225.6269 | 254.7827 | 292.7295 | 339.0226 | 363.7121 |  |  |  | 416.6401 | 331.8127 | 339.7549 | 370.563 | 4.2585 | 3.3893 | 797.5926 |  |  | 528.0365 |  |  | 344.9226 | 431.4968 | 250.8543 | 212.6543 | 335.7382 | 193.4422 | 837.7595 | 1020.1087 | 737.0666 | 758.8885 | 852.8477 |  | 1052.4809 | 565.5158 | 383.87 | 992.6395 | 415.2247 | 676.9696 |  | 716.9228 |  |  | 874.0072 | 858.1143 | 845.684 | [6 empty] | 1026.9903 |  |  | 1023.2438 |  |  | 278.5346 | 401.1497 | 427.5872 | 168.3655 | 348.3928 | 438.5433 | 106.5153 | 372.3759 |  | 335.2526 | 418.9183 | 255.5646 | 416.5562 | 307.1249 | 442.1897 | 175.9774 | 337.0229 |  | 328.6815 | 371.492 | 436.435 | 224.3382 | 366.5032 | 468.7837 | 237.6998 | 393.1847 | 281.6882 | 419.5195 | 255.963 | 425.3746 | 0.79466 | 19.0974 | 1.5337 | 0.2285 | -40.0502 | 3.116 | 1138 | 0.27 | 2.7239 | 0.17589 | 0.53942 | -1.1259 | 3.0594 | 2.6324 | 3.8997 | 180.6403 | 5.52 | -3.3077 | 3.0173 | -0.048314 | 18.7942 | 14.1165
42810.5883 | 12808 | 107.3455 | 81.4647 | 62.9434 | 46.8443 | 28.4369 | 21.7997 | 17.6373 | 159.8738 | 108.2269 | 87.9605 | 65.4132 | 36.0752 | 23.1061 | 17.6901 | 170.2442 | 187.8202 | 434.293 | 260.6254 | 260.02 | 457.383 |  |  |  | 278.3876 | 365.7866 | 358.5802 | 363.6681 | 191.3615 | 373.5121 | 168.1094 | 270.716 | 190.9316 | 234.2585 | 370.8658 | 258.8921 | 415.7974 | 190.3156 |  | 195.1862 | 255.7518 | 159.6332 | 198.474 |  | 47.5164 | 97.7146 | 47.6705 | 95.9227 | 170.5944 | 214.0479 | 313.8377 | 8.4022 | 46.8848 | 10.5915 | 104.6271 | 8.3923 | 41.5307 | 48.4597 | 53.3286 | 26.5755 |  |  | 2.3678 | 0.18342 | 0.12999 | -0.61243 | 4.0303 | 2.9467 | 6.4587 | -5.9043 | 0.60289 | 3.3111 | 11.4303 | -0.0005914 | -0.00054705 | -0.00053062 | 374.9581 | 568.5034 | 576.1821 | 391.4483 | 108.1297 | 58.1594 | 31.1628 | 117.0766 | 97.631 | 71.6192 | 53.7547 | 33.8739 | 23.9694 | 17.9534 | 133.3536 | 123.4989 | 99.5733 | 64.3098 | 63.5897 | 138.7195 | 89.0602 | 187.5937 | 225.6483 | 254.8103 | 292.7194 | 338.9903 | 363.6631 |  |  |  | 416.4881 | 330.3791 | 339.641 | 368.9595 | 2.8828 | 3.395 | 796.3999 |  |  | 527.9222 |  |  | 344.9638 | 431.5316 | 250.8352 | 212.6963 | 335.7886 | 192.9613 | 837.6863 | 1020.3384 | 737.305 | 758.096 | 852.9494 |  | 1052.9203 | 565.2441 | 383.8252 | 992.6348 | 414.8021 | 676.7615 |  | 716.5629 |  |  | 873.7937 | 858.0476 | 845.5822 | [6 empty] | 1027.0642 |  |  | 1022.443 |  |  | 278.206 | 400.5977 | 426.719 | 168.295 | 348.7033 | 438.4972 | 106.6785 | 371.8334 |  | 334.239 | 418.4902 | 255.5931 | 417.0775 | 306.8768 | 442.3753 | 175.7886 | 336.8637 |  | 329.0666 | 371.1745 | 436.3177 | 223.9515 | 366.4298 | 469.4303 | 237.1001 | 393.0839 | 280.8603 | 419.2078 | 255.5052 | 424.8502 | 0.60918 | 19.1564 | 1.5417 | 0.22838 | -40.1407 | 3.1161 | 1139.91 | 0.17 | 2.727 | 0.57478 | 0.48387 | -1.0503 | 3.0881 | 2.6405 | 3.9092 | 180.8819 | 5.5234 | -3.3506 | 2.2278 | -0.19218 | 18.8108 | 14.1456
42810.5883 | 12809 | 107.3509 | 81.4687 | 62.9556 | 46.854 | 28.441 | 21.8014 | 17.6456 | 159.8873 | 108.2268 | 87.9682 | 65.4215 | 36.0817 | 23.1124 | 17.6921 | 170.2749 | 187.8474 | 434.3519 | 260.6318 | 259.6559 | 457.3451 |  |  |  | 278.4385 | 365.798 | 358.6144 | 363.7214 | 191.4893 | 373.4828 | 168.1436 | 270.7442 | 190.537 | 234.298 | 370.8913 | 258.8375 | 415.6445 | 190.1027 |  | 195.7219 | 254.9232 | 159.4658 | 197.901 |  | 47.6072 | 97.6298 | 47.6245 | 95.9386 | 170.5262 | 214.2857 | 313.4885 | 8.4032 | 46.9046 | 10.5292 | 104.6186 | 8.3944 | 41.5254 | 48.4408 | 53.3482 | 26.568 |  |  | 3.2529 | 0.10325 | 0.26338 | -0.23065 | 4.2057 | 2.011 | 5.4973 | -5.9057 | 1.269 | 2.2495 | 11.2628 | -0.00052241 | -0.00042712 | -0.00051912 | 379.63 | 570.8836 | 578.3926 | 395.0196 | 108.1315 | 58.1794 | 31.1612 | 117.0813 | 97.6295 | 71.6134 | 53.7605 | 33.8707 | 23.9795 | 17.959 | 139.1685 | 125.1007 | 101.7018 | 64.5299 | 64.2655 | 138.6778 | 89.0211 | 187.614 | 225.6596 | 254.8351 | 292.7192 | 338.9574 | 363.6113 |  |  |  | 416.3696 | 328.2621 | 338.8566 | 366.4197 | 4.2393 | 3.6106 | 797.9724 |  |  | 529.4352 |  |  | 345.0099 | 431.5698 | 251.0472 | 212.7378 | 335.8437 | 192.772 | 837.5787 | 1020.3109 | 737.2249 | 757.2499 | 852.7676 |  | 1054.6139 | 564.9125 | 383.8454 | 992.5969 | 414.227 | 676.808 |  | 716.1503 |  |  | 873.536 | 857.9362 | 845.2233 | [6 empty] | 1026.7094 |  |  | 1021.8675 |  |  | 277.5298 | 400.2191 | 426.3237 | 168.3178 | 348.9466 | 438.6315 | 106.6109 | 371.8671 |  | 334.9307 | 418.5562 | 255.1786 | 417.3382 | 306.8949 | 442.1788 | 176.154 | 336.7598 |  | 327.0872 | 370.774 | 436.2189 | 223.8777 | 366.2432 | 469.5713 | 236.8214 | 393.0432 | 280.2832 | 419.1539 | 254.9811 | 425.038 | 0.72166 | 19.1866 | 1.5511 | 0.22925 | -40.2299 | 3.116 | 1131.83 | 0.36 | 3.1962 | 0.4312 | 0.68868 | -0.64446 | 3.1553 | 2.1819 | 3.6075 | 181.8314 | 5.5345 | -3.4079 | 1.5764 | -0.43344 | 18.8111 | 14.204
42810.5883 | 12810 | 107.3558 | 81.4776 | 62.9589 | 46.8622 | 28.4471 | 21.8003 | 17.6498 | 159.899 | 108.2293 | 87.9686 | 65.4332 | 36.0846 | 23.1108 | 17.6919 | 170.2868 | 187.8624 | 434.4234 | 260.6321 | 259.4604 | 457.3118 |  |  |  | 278.4803 | 365.8025 | 358.3478 | 363.437 | 191.516 | 373.1764 | 168.1853 | 270.7749 | 190.7385 | 234.3388 | 370.9247 | 258.598 | 415.4986 | 189.6249 |  | 195.9593 | 254.0872 | 159.74 | 197.0531 |  | 47.539 | 97.4689 | 47.567 | 95.9524 | 170.4307 | 213.3527 | 312.3472 | 8.3052 | 46.888 | 10.413 | 104.6283 | 8.3937 | 41.5369 | 48.4414 | 53.3551 | 26.5715 |  |  | 2.4125 | -0.14317 | 0.41386 | -0.14522 | 3.8995 | 2.787 | 5.8574 | -6.0437 | 0.33103 | 3.5668 | 11.351 | -0.00053883 | -0.00050433 | -0.00055033 | 383.7553 | 568.9924 | 580.6551 | 398.9957 | 108.1363 | 58.1915 | 31.168 | 117.0867 | 97.6372 | 71.6271 | 53.7631 | 33.8774 | 23.9851 | 17.9581 | 146.8289 | 128.2441 | 105.5995 | 65.1176 | 66.9012 | 138.7969 | 89.0419 | 187.6381 | 225.6884 | 254.8705 | 292.7251 | 338.9219 | 363.5821 |  |  |  | 416.3393 | 328.4596 | 339.1422 | 366.8742 | 2.784 | 3.6795 | 798.4854 |  |  | 529.1838 |  |  | 345.0515 | 431.5962 | 251.4819 | 212.7745 | 335.8963 | 192.5156 | 837.4266 | 1020.4002 | 738.0119 | 757.523 | 852.4185 |  | 1054.7913 | 564.6848 | 383.7607 | 992.4818 | 413.7543 | 676.7844 |  | 716.0313 |  |  | 873.5331 | 857.7978 | 844.927 | [6 empty] | 1026.544 |  |  | 1021.739 |  |  | 276.8573 | 400.3957 | 425.8993 | 168.2183 | 348.9926 | 438.6959 | 106.2829 | 372.0156 |  | 335.624 | 418.5817 | 254.3984 | 417.1924 | 307.003 | 442.1316 | 176.5818 | 336.8068 |  | 326.2548 | 370.5317 | 436.101 | 223.8613 | 366.0741 | 468.9865 | 237.3729 | 393.0737 | 280.1388 | 418.899 | 255.0041 | 425.2265 | 0.84993 | 19.2008 | 1.5632 | 0.23077 | -40.1178 | 3.116 | 1149.58 | 0.26 | 2.7519 | -0.50763 | 0.8631 | -0.51127 | 3.0354 | 2.5661 | 3.7202 | 181.9403 | 5.533 | -3.4526 | 0.74042 | -0.86399 | 18.8198 | 14.1883
42810.5883 | 12811 | 107.3535 | 81.4901 | 62.9634 | 46.8736 | 28.4563 | 21.8035 | 17.6428 | 159.9123 | 108.2306 | 87.9772 | 65.4401 | 36.0886 | 23.1165 | 17.6943 | 170.3053 | 187.8807 | 434.4906 | 260.6405 | 259.237 | 457.3095 |  |  |  | 278.5334 | 365.8097 | 357.7586 | 363.0585 | 190.8981 | 373.0304 | 168.2184 | 270.8096 | 191.215 | 234.3867 | 370.9579 | 258.4753 | 415.351 | 189.3458 |  | 195.6133 | 253.8357 | 159.706 | 196.985 |  | 47.6396 | 97.4774 | 47.6264 | 95.958 | 170.7119 | 213.2807 | 311.5046 | 8.2781 | 46.9045 | 10.5592 | 104.6312 | 8.3934 | 41.5446 | 48.4528 | 53.3639 | 26.5658 |  |  | 2.513 | -0.072853 | 0.69774 | -0.068998 | 3.5216 | 2.2291 | 5.7359 | -6.0653 | 0.58615 | 1.763 | 11.4047 | -0.00054705 | -0.00048462 | -0.00056512 | 384.0948 | 569.1347 | 582.7326 | 403.0462 | 108.1403 | 58.2032 | 31.1824 | 117.0821 | 97.6383 | 71.6365 | 53.7719 | 33.8899 | 23.9773 | 17.9594 | 145.6454 | 129.9642 | 107.5808 | 65.1833 | 65.7468 | 138.7766 | 89.0475 | 187.6571 | 225.7091 | 254.8985 | 292.7284 | 338.896 | 363.554 |  |  |  | 416.3764 | 328.4542 | 339.2927 | 367.5979 | 3.2226 | 2.8243 | 798.0138 |  |  | 529.7331 |  |  | 345.0969 | 431.6369 | 251.368 | 212.8053 | 335.961 | 193.3309 | 837.5528 | 1020.8443 | 738.0509 | 757.2521 | 852.2524 |  | 1052.3586 | 564.4101 | 383.7166 | 992.386 | 413.731 | 676.6384 |  | 715.5669 |  |  | 873.4774 | 857.8016 | 844.8041 | [6 empty] | 1027.2074 |  |  | 1021.5571 |  |  | 276.3849 | 400.2632 | 424.8802 | 168.267 | 348.9844 | 438.6122 | 105.6243 | 371.9565 |  | 335.0756 | 418.6307 | 253.8943 | 416.9399 | 306.9324 | 442.5492 | 176.6111 | 336.8983 |  | 327.2841 | 369.7456 | 435.9637 | 223.9694 | 365.5557 | 468.381 | 238.1134 | 393.0309 | 280.2896 | 418.2668 | 255.1863 | 425.0538 | 0.55968 | 19.2057 | 1.576 | 0.2337 | -40.1161 | 3.116 | 1166.89 | 0.27 | 2.8083 | -0.36213 | 1.1207 | -0.35241 | 2.8844 | 2.2948 | 3.6811 | 180.5888 | 5.5366 | -3.4523 | 0.86933 | -1.0834 | 18.8067 | 14.172
42810.5883 | 12812 | 107.3461 | 81.4932 | 62.9554 | 46.8641 | 28.4462 | 21.8008 | 17.6354 | 159.9077 | 108.2279 | 87.9659 | 65.4376 | 36.0832 | 23.1154 | 17.6864 | 170.3322 | 187.9057 | 434.561 | 260.6475 | 259.0619 | 457.3064 |  |  |  | 278.5868 | 365.8198 | 357.1781 | 362.7787 | 190.7084 | 372.9359 | 168.2577 | 270.8378 | 190.3406 | 234.4237 | 370.9873 | 258.4245 | 415.2302 | 189.3521 |  | 195.1618 | 253.5461 | 158.3024 | 197.2386 |  | 47.785 | 97.6196 | 47.6835 | 96.1363 | 170.9057 | 212.8926 | 310.7326 | 8.3501 | 46.9161 | 10.8516 | 104.5816 | 8.3967 | 41.5766 | 48.4425 | 53.3792 | 26.5583 |  |  | 2.697 | -0.009113 | 0.066248 | -0.26679 | 2.8461 | 2.1996 | 5.609 | -5.9457 | 0.47659 | 3.0264 | 11.4663 | -0.00055198 | -0.00052405 | -0.00053719 | 380.0213 | 569.4532 | 584.8244 | 407.4349 | 108.1424 | 58.2109 | 31.1838 | 117.0887 | 97.6434 | 71.6378 | 53.7747 | 33.8883 | 23.9804 | 17.9578 | 145.2717 | 129.9452 | 108.3775 | 66.6621 | 65.3471 | 138.7666 | 89.0261 | 187.675 | 225.7244 | 254.9192 | 292.7247 | 338.8658 | 363.5153 |  |  |  | 416.3052 | 328.688 | 338.3161 | 368.7099 | 3.4195 | 3.4495 | 799.1354 |  |  | 531.4579 |  |  | 345.1363 | 431.6695 | 250.2862 | 212.8472 | 336.0128 | 192.4639 | 837.5502 | 1020.8427 | 738.1048 | 755.6929 | 852.2328 |  | 1051.6132 | 564.1068 | 383.6519 | 992.4484 | 413.5453 | 676.8462 |  | 714.5016 |  |  | 873.2439 | 857.8336 | 844.7387 | [6 empty] | 1027.5762 |  |  | 1021.101 |  |  | 276.4887 | 400.0036 | 423.5146 | 168.6983 | 348.9839 | 438.433 | 105.1495 | 371.3633 |  | 334.1786 | 418.4448 | 253.7658 | 416.6048 | 306.1065 | 442.1268 | 175.9171 | 337.0107 |  | 327.3046 | 368.227 | 435.8301 | 224.0365 | 365.1426 | 468.3179 | 238.2352 | 392.8947 | 280.0726 | 417.4791 | 255.3553 | 424.4495 | 0.59974 | 19.1998 | 1.5877 | 0.23424 | -40.2254 | 3.116 | 1183.07 | 0.3 | 2.9091 | -0.1281 | 0.34539 | -0.69311 | 2.592 | 2.2786 | 3.6387 | 180.1752 | 5.539 | -3.4728 | 0.90958 | -1.1746 | 18.7873 | 14.1338
42810.5883 | 12813 | 107.3637 | 81.4933 | 62.9621 | 46.8673 | 28.4486 | 21.8073 | 17.6384 | 159.9169 | 108.2332 | 87.9766 | 65.4412 | 36.0924 | 23.1117 | 17.6991 | 170.3448 | 187.9181 | 434.6247 | 260.6477 | 259.2103 | 457.2908 |  |  |  | 278.6352 | 365.8174 | 356.9296 | 362.643 | 189.8547 | 372.7667 | 168.2985 | 270.87 | 190.5372 | 234.4727 | 371.0159 | 258.4484 | 415.0384 | 189.5991 |  | 194.3908 | 253.331 | 158.9306 | 195.9107 |  | 47.8812 | 97.6878 | 47.6925 | 96.2278 | 170.8508 | 213.2629 | 310.3753 | 8.401 | 46.9309 | 10.8376 | 104.5201 | 8.4048 | 41.6155 | 48.4467 | 53.3904 | 26.5594 |  |  | 2.7154 | -0.12805 | 0.4132 | -0.32527 | 3.5276 | 2.1549 | 5.9199 | -5.794 | 0.15355 | 2.8737 | 11.5142 | -0.00051583 | -0.00044191 | -0.00053226 | 375.5694 | 568.9506 | 586.8201 | 410.6462 | 108.1346 | 58.2153 | 31.181 | 117.0861 | 97.6405 | 71.633 | 53.7734 | 33.8855 | 23.9745 | 17.944 | 147.8745 | 131.0098 | 109.573 | 70.561 | 66.5333 | 138.7959 | 89.0179 | 187.6978 | 225.7443 | 254.9507 | 292.7225 | 338.8336 | 363.4748 |  |  |  | 416.1692 | 329.4353 | 337.8911 | 369.4991 | 2.5897 | 3.0353 | 801.0186 |  |  | 534.2723 |  |  | 345.1803 | 431.7041 | 249.0661 | 212.8934 | 336.0692 | 192.4341 | 837.4714 | 1020.3292 | 737.6931 | 755.4544 | 851.9854 |  | 1051.8762 | 563.8545 | 383.504 | 992.5486 | 413.3605 | 677.1529 |  | 714.3855 |  |  | 872.8907 | 857.8339 | 844.5876 | [6 empty] | 1027.514 |  |  | 1020.7846 |  |  | 276.3804 | 400.3011 | 421.9899 | 169.192 | 349.1757 | 438.2523 | 105.4125 | 370.3296 |  | 333.58 | 417.2718 | 253.7823 | 416.168 | 305.3986 | 441.927 | 175.1591 | 337.0495 |  | 325.9884 | 367.3651 | 435.7053 | 223.6123 | 364.9007 | 468.6653 | 237.2565 | 392.832 | 280.0556 | 416.9309 | 255.5333 | 423.9901 | 0.73938 | 19.1944 | 1.5982 | 0.23498 | -40.1521 | 3.1159 | 1162.49 | 0.27 | 2.9186 | -0.48023 | 0.86266 | -0.76539 | 2.8867 | 2.2562 | 3.7396 | 180.3282 | 5.5324 | -3.4943 | 0.6241 | -1.3084 | 18.8047 | 14.098
42810.5883 | 12814 | 107.358 | 81.4868 | 62.979 | 46.868 | 28.4497 | 21.8055 | 17.6342 | 159.9277 | 108.2413 | 87.9811 | 65.4454 | 36.0899 | 23.1142 | 17.6916 | 170.3642 | 187.9457 | 434.6963 | 260.6495 | 259.4354 | 457.2404 |  |  |  | 278.6797 | 365.8231 | 356.8076 | 362.597 | 191.3221 | 372.8182 | 168.3471 | 270.8908 | 189.6156 | 234.5046 | 371.0408 | 257.8625 | 414.8644 | 188.7892 |  | 194.6126 | 253.5993 | 158.6863 | 193.9534 |  | 47.8865 | 97.6685 | 47.6418 | 95.9169 | 170.4264 | 213.4762 | 310.5827 | 8.3855 | 46.9359 | 10.8639 | 104.4691 | 8.4008 | 41.6523 | 48.4567 | 53.3978 | 26.5457 |  |  | 2.2804 | 0.20379 | 0.45263 | -0.79314 | 3.4822 | 2.4256 | 5.2976 | -5.6855 | 0.44526 | 2.864 | 11.361 | -0.00053062 | -0.00056183 | -0.00054869 | 374.654 | 569.8411 | 588.6766 | 412.6196 | 108.1377 | 58.2253 | 31.1785 | 117.0883 | 97.6397 | 71.6305 | 53.7804 | 33.8875 | 23.9721 | 17.9552 | 143.7826 | 128.9924 | 106.9709 | 71.2872 | 66.2094 | 138.5858 | 88.974 | 187.7229 | 225.7843 | 254.9945 | 292.7252 | 338.8123 | 363.4414 |  |  |  | 416.0428 | 329.23 | 338.7882 | 368.3766 | 2.4797 | 2.2001 | 800.4608 |  |  | 534.3764 |  |  | 345.2297 | 431.74 | 248.7039 | 212.936 | 336.1261 | 191.7815 | 837.2747 | 1020.8447 | 737.1546 | 754.1216 | 851.4308 |  | 1049.316 | 563.6621 | 383.3868 | 992.4975 | 413.1787 | 677.7442 |  | 714.7476 |  |  | 872.4166 | 857.7347 | 844.447 | [6 empty] | 1027.4378 |  |  | 1020.6441 |  |  | 275.8982 | 400.7877 | 420.8218 | 169.6562 | 349.3901 | 438.1064 | 106.0137 | 370.1135 |  | 332.6264 | 416.164 | 253.8237 | 415.8496 | 305.8209 | 442.3085 | 175.3378 | 337.0975 |  | 325.4904 | 367.6575 | 435.6018 | 222.9691 | 364.6413 | 468.2511 | 236.5208 | 392.8311 | 279.9189 | 416.9239 | 255.5725 | 423.9858 | 0.82586 | 19.1923 | 1.6081 | 0.23446 | -40.1561 | 3.116 | 1149.91 | 0.23 | 2.6747 | 0.60582 | 0.90286 | -1.1951 | 2.8688 | 2.3943 | 3.5384 | 178.9256 | 5.527 | -3.5113 | 1.0521 | -1.0246 | 18.8414 | 14.1163
42810.5884 | 12815 | 107.3665 | 81.4985 | 62.9705 | 46.8811 | 28.4546 | 21.8091 | 17.6354 | 159.9319 | 108.243 | 87.9871 | 65.4562 | 36.0963 | 23.1211 | 17.7002 | 170.3976 | 187.9719 | 434.777 | 260.668 | 259.7957 | 457.2059 |  |  |  | 278.7307 | 365.8413 | 356.8931 | 362.5251 | 193.5134 | 373.0079 | 168.3835 | 270.9366 | 188.7011 | 234.5493 | 371.0792 | 257.9479 | 414.7141 | 188.9007 |  | 195.1665 | 253.5384 | 158.765 | 193.8959 |  | 47.9628 | 97.8474 | 47.6208 | 95.5737 | 169.9325 | 213.2154 | 310.8518 | 8.3783 | 46.9236 | 11.307 | 104.4769 | 8.402 | 41.6713 | 48.457 | 53.4054 | 26.5373 |  |  | 2.1766 | -0.022253 | 0.27455 | -0.37915 | 3.6051 | 2.0662 | 6.2116 | -5.4365 | 0.23178 | 4.3318 | 11.4657 | -0.00044848 | -0.00049284 | -0.00056676 | 372.8474 | 569.4105 | 590.6197 | 416.3928 | 108.1463 | 58.241 | 31.1931 | 117.1023 | 97.6511 | 71.644 | 53.7985 | 33.8963 | 23.9853 | 17.9668 | 140.1299 | 127.4608 | 104.6534 | 70.3052 | 65.0644 | 138.3846 | 88.9176 | 187.7364 | 225.7931 | 255.0143 | 292.7236 | 338.7866 | 363.4033 |  |  |  | 415.984 | 329.1606 | 338.3572 | 368.6072 | 1.7807 | 3.0154 | 798.9414 |  |  | 535.0633 |  |  | 345.2784 | 431.7763 | 249.8683 | 212.9762 | 336.1757 | 191.271 | 837.0129 | 1020.9376 | 736.9026 | 754.5228 | 851.1399 |  | 1045.6058 | 563.3421 | 383.3615 | 992.3758 | 412.6708 | 677.6578 |  | 715.1584 |  |  | 872.0261 | 857.539 | 844.3689 | [6 empty] | 1026.7045 |  |  | 1020.9125 |  |  | 275.3714 | 401.1047 | 420.0545 | 169.9261 | 349.2024 | 437.9191 | 106.0985 | 370.2937 |  | 332.9026 | 415.4918 | 253.3781 | 415.3234 | 305.9809 | 441.4688 | 174.4794 | 336.9424 |  | 325.6608 | 368.6358 | 435.502 | 222.9495 | 364.209 | 467.8179 | 236.072 | 392.7765 | 280.0117 | 417.1224 | 255.3478 | 424.1175 | 0.78637 | 19.1905 | 1.6198 | 0.23784 | -40.1241 | 3.116 | 1118.24 | 0.21 | 2.6135 | -0.20024 | 0.70334 | -0.82653 | 2.9181 | 2.2092 | 3.8305 | 176.8926 | 5.5335 | -3.5592 | 1.4324 | -0.77402 | 18.8277 | 14.1039
42810.5884 | 12816 | 107.3696 | 81.5043 | 62.977 | 46.8864 | 28.4576 | 21.8065 | 17.63 | 159.9407 | 108.2421 | 87.993 | 65.4575 | 36.1046 | 23.1176 | 17.702 | 170.4037 | 187.9764 | 434.8553 | 260.6549 | 259.9448 | 457.1692 |  |  |  | 278.7795 | 365.8505 | 357.0342 | 362.4829 | 192.3834 | 372.871 | 168.4138 | 270.9574 | 187.6892 | 234.5906 | 371.1011 | 257.8028 | 414.5756 | 188.4889 |  | 196.2548 | 254.2363 | 157.7504 | 193.8216 |  | 47.7409 | 97.7952 | 47.5621 | 95.1692 | 169.7462 | 212.3439 | 310.4334 | 8.2351 | 46.919 | 11.4861 | 104.4411 | 8.4066 | 41.6721 | 48.462 | 53.4288 | 26.5356 |  |  | 2.6596 | -0.11491 | 0.56171 | -0.26219 | 3.7792 | 2.5025 | 5.8706 | -5.5508 | 0.52602 | 3.2255 | 11.5396 | -0.00052076 | -0.00054376 | -0.00051912 | 375.2915 | 573.9786 | 592.6784 | 423.3446 | 108.1374 | 58.2463 | 31.1877 | 117.0984 | 97.6495 | 71.6525 | 53.794 | 33.9008 | 23.9834 | 17.9635 | 139.0641 | 127.3683 | 105.2181 | 67.9614 | 62.4539 | 138.2797 | 88.8894 | 187.7543 | 225.8115 | 255.0415 | 292.7235 | 338.7525 | 363.3631 |  |  |  | 415.9628 | 328.8174 | 337.2531 | 368.7853 | 2.2252 | 3.1512 | 799.1098 |  |  | 530.057 |  |  | 345.3266 | 431.8151 | 250.808 | 213.0128 | 336.2361 | 190.673 | 836.9166 | 1020.4912 | 736.7237 | 755.4634 | 850.9629 |  | 1045.4362 | 563.1162 | 383.2778 | 992.1554 | 412.2084 | 677.6325 |  | 715.2087 |  |  | 871.4894 | 857.3844 | 844.2978 | [6 empty] | 1025.3325 |  |  | 1022.2668 |  |  | 275.0706 | 400.838 | 419.4481 | 170.3922 | 349.1959 | 437.7484 | 107.4891 | 370.2916 |  | 332.9099 | 414.8896 | 253.1189 | 414.9805 | 305.9006 | 440.6569 | 174.0038 | 336.5793 |  | 325.3119 | 369.2571 | 435.3958 | 222.4986 | 363.7977 | 467.4025 | 235.4531 | 392.6713 | 280.2007 | 417.2435 | 255.3076 | 424.136 | 0.60283 | 19.1783 | 1.629 | 0.24062 | -40.1633 | 3.116 | 1121.76 | 0.25 | 2.8887 | -0.45499 | 1.006 | -0.68727 | 2.9851 | 2.4291 | 3.7205 | 176.8045 | 5.5321 | -3.5997 | 1.5375 | -0.8402 | 18.8157 | 14.0968
42810.5884 | 12817 | 107.3746 | 81.5048 | 62.9872 | 46.8883 | 28.4548 | 21.8081 | 17.6352 | 159.9489 | 108.2462 | 87.9941 | 65.4613 | 36.1091 | 23.1209 | 17.6938 | 170.4193 | 187.9907 | 434.9285 | 260.6647 | 259.8879 | 457.1306 |  |  |  | 278.8129 | 365.8519 | 356.9152 | 362.5036 | 191.5811 | 372.5636 | 168.4462 | 270.9812 | 187.4571 | 234.6354 | 371.1252 | 257.7155 | 414.4455 | 188.2787 |  | 196.4669 | 254.1281 | 158.4028 | 194.5384 |  | 47.7265 | 97.8946 | 47.6266 | 95.0089 | 169.6069 | 211.5746 | 309.6955 | 8.0122 | 46.8816 | 11.378 | 104.3926 | 8.4046 | 41.6717 | 48.4757 | 53.4378 | 26.528 |  |  | 2.6458 | -0.099793 | 0.61034 | -0.44684 | 3.3935 | 2.2475 | 5.9527 | -5.815 | 0.66516 | 3.3975 | 11.4951 | -0.00055855 | -0.00050762 | -0.0005569 | 374.6043 | 571.0185 | 594.8052 | 424.9661 | 108.1486 | 58.263 | 31.19 | 117.0953 | 97.6517 | 71.6465 | 53.7945 | 33.893 | 23.9801 | 17.9485 | 139.4868 | 129.321 | 105.9366 | 67.7264 | 62.8748 | 138.2542 | 88.8583 | 187.7672 | 225.8359 | 255.062 | 292.7226 | 338.7218 | 363.3135 |  |  |  | 415.9153 | 327.9759 | 335.2299 | 367.9655 | 2.7633 | 2.7835 | 797.6979 |  |  | 527.106 |  |  | 345.3681 | 431.8511 | 250.6796 | 213.0556 | 336.2979 | 190.2708 | 836.8703 | 1020.0946 | 736.747 | 755.8948 | 850.7446 |  | 1045.8448 | 563.066 | 383.0898 | 991.8236 | 411.8394 | 677.373 |  | 715.3733 |  |  | 871.5255 | 857.2978 | 843.9368 | [6 empty] | 1024.1254 |  |  | 1023.6688 |  |  | 275.1884 | 399.9948 | 418.4373 | 170.7601 | 348.8872 | 437.5603 | 107.4606 | 370.6403 |  | 332.7511 | 414.4621 | 252.889 | 414.6494 | 306.2115 | 440.9844 | 173.8926 | 336.0828 |  | 325.5181 | 368.8488 | 435.2682 | 222.6833 | 363.4394 | 467.112 | 235.3397 | 392.6318 | 280.5399 | 417.1654 | 255.6805 | 423.775 | 0.74766 | 19.1403 | 1.6358 | 0.24213 | -40.1645 | 3.116 | 1111.12 | 0.44 | 2.8805 | -0.42406 | 1.0487 | -0.89734 | 2.8264 | 2.3002 | 3.7434 | 177.0345 | 5.5162 | -3.6277 | 1.4873 | -0.92381 | 18.7826 | 14.1147
42810.5884 | 12818 | 107.3708 | 81.5096 | 62.993 | 46.8885 | 28.4559 | 21.8062 | 17.6302 | 159.9492 | 108.2469 | 88.0021 | 65.4668 | 36.1107 | 23.1192 | 17.6891 | 170.4476 | 188.0391 | 435.0093 | 260.6704 | 259.8486 | 457.1276 |  |  |  | 278.8727 | 365.8678 | 357.2889 | 362.8677 | 192.5257 | 372.6175 | 168.4889 | 271.0257 | 187.7123 | 234.686 | 371.1672 | 258.0542 | 414.3292 | 188.7649 |  | 195.6144 | 253.6108 | 159.0797 | 195.4194 |  | 47.8964 | 98.1027 | 47.6026 | 94.957 | 169.8244 | 211.2727 | 309.249 | 8.2013 | 46.8319 | 11.1693 | 104.3773 | 8.4119 | 41.6697 | 48.4886 | 53.45 | 26.5198 |  |  | 2.2042 | -0.092565 | -0.46404 | -0.90222 | 3.678 | 2.0287 | 5.3469 | -5.6895 | 0.78951 | 3.0768 | 11.5048 | -0.00052241 | -0.00051912 | -0.00053883 | 373.4128 | 566.8553 | 596.8563 | 422.7282 | 108.1449 | 58.2704 | 31.2051 | 117.1063 | 97.6592 | 71.657 | 53.8117 | 33.9041 | 23.9845 | 17.9604 | 139.5667 | 130.6278 | 107.6745 | 68.2119 | 65.3979 | 138.1788 | 88.8164 | 187.7945 | 225.8521 | 255.0972 | 292.7134 | 338.6908 | 363.2702 |  |  |  | 415.7065 | 327.9956 | 334.3032 | 366.7472 | 2.7759 | 2.6254 | 797.0397 |  |  | 528.0357 |  |  | 345.417 | 431.8904 | 250.6643 | 213.1023 | 336.3531 | 190.3722 | 836.7872 | 1019.8826 | 736.6626 | 756.163 | 850.4439 |  | 1048.1801 | 563.078 | 382.9447 | 991.7319 | 411.8122 | 677.1503 |  | 715.7328 |  |  | 871.3489 | 857.3138 | 843.8628 | [6 empty] | 1024.2997 |  |  | 1024.0553 |  |  | 275.7542 | 399.3012 | 417.9817 | 170.2917 | 348.7266 | 437.3501 | 105.8021 | 370.7521 |  | 332.1914 | 413.716 | 252.9193 | 414.1157 | 306.3683 | 440.2968 | 174.0575 | 335.9593 |  | 326.4641 | 368.6256 | 435.1509 | 222.7922 | 363.3888 | 467.7093 | 235.8924 | 392.6291 | 280.5749 | 417.0866 | 255.3863 | 423.3672 | 0.78907 | 19.1112 | 1.6387 | 0.24215 | -40.2234 | 3.116 | 1107.61 | 0.3 | 2.6292 | -0.40853 | -0.91471 | -1.2754 | 2.9416 | 2.1847 | 3.5467 | 178.3263 | 5.5026 | -3.6279 | 1.4689 | -1.122 | 18.7463 | 14.1273
42810.5884 | 12819 | 107.3831 | 81.5173 | 62.9947 | 46.8903 | 28.4601 | 21.8077 | 17.6296 | 159.9557 | 108.2474 | 88.003 | 65.4733 | 36.1141 | 23.1203 | 17.6913 | 170.4689 | 188.0389 | 435.0951 | 260.6666 | 260.0828 | 457.0954 |  |  |  | 278.927 | 365.8739 | 357.4754 | 362.9315 | 195.5809 | 372.8182 | 168.5297 | 271.0512 | 187.318 | 234.7239 | 371.1839 | 257.9272 | 414.2106 | 188.4033 |  | 194.7055 | 252.6652 | 158.8451 | 195.8435 |  | 47.936 | 97.9565 | 47.4955 | 94.7015 | 170.1941 | 211.2522 | 308.9418 | 8.4205 | 46.7762 | 10.9082 | 104.396 | 8.4022 | 41.6626 | 48.4806 | 53.4372 | 26.5156 |  |  | 2.5794 | 0.15582 | 0.18518 | -0.84045 | 3.6564 | 1.827 | 5.0965 | -5.5495 | 0.41062 | 2.739 | 11.4603 | -0.00048791 | -0.00054048 | -0.00054212 | 372.835 | 565.334 | 599.3501 | 420.7665 | 108.1512 | 58.281 | 31.2092 | 117.1082 | 97.6621 | 71.6563 | 53.8116 | 33.9132 | 23.9874 | 17.9618 | 141.3157 | 130.7238 | 107.1244 | 68.8589 | 65.8331 | 138.1284 | 88.7607 | 187.8155 | 225.8827 | 255.129 | 292.7185 | 338.6614 | 363.2435 |  |  |  | 415.5539 | 328.4741 | 334.6554 | 367.0138 | 2.0358 | 2.1758 | 797.2314 |  |  | 527.0521 |  |  | 345.4641 | 431.9295 | 251.8117 | 213.1399 | 336.4069 | 189.9312 | 836.831 | 1019.7335 | 736.2439 | 756.2599 | 850.2813 |  | 1053.3146 | 562.9316 | 382.7897 | 991.9309 | 411.4797 | 677.161 |  | 715.9727 |  |  | 870.8269 | 857.0954 | 843.7672 | [6 empty] | 1024.9856 |  |  | 1023.5143 |  |  | 275.9513 | 399.1517 | 416.8904 | 170.1766 | 348.6521 | 437.134 | 105.5264 | 370.5333 |  | 332.6313 | 413.2444 | 252.7661 | 413.7101 | 306.1238 | 439.8363 | 174.4553 | 335.9529 |  | 326.6779 | 368.7147 | 435.0759 | 222.3192 | 363.3338 | 467.6117 | 236.5937 | 392.4539 | 280.4187 | 416.5528 | 255.8658 | 422.802 | 0.83279 | 19.0734 | 1.6403 | 0.24447 | -40.1952 | 3.116 | 1126.61 | 0.24 | 2.8447 | 0.52995 | 0.57772 | -1.2308 | 2.9329 | 2.0732 | 3.4626 | 181.1756 | 5.4924 | -3.6669 | 1.2681 | -1.0677 | 18.7225 | 14.1043
42810.5884 | 12820 | 107.3808 | 81.5279 | 63.0059 | 46.9022 | 28.4635 | 21.8073 | 17.6409 | 159.9694 | 108.2511 | 88.0073 | 65.4772 | 36.1163 | 23.1308 | 17.6985 | 170.4916 | 188.0705 | 435.1692 | 260.6755 | 260.1428 | 457.028 |  |  |  | 278.9774 | 365.8801 | 357.478 | 362.6544 | 194.7264 | 372.7447 | 168.5714 | 271.0838 | 187.0501 | 234.7657 | 371.2138 | 257.6886 | 414.1124 | 188.2425 |  | 194.0861 | 252.2222 | 158.9492 | 197.0348 |  | 47.9418 | 97.7472 | 47.3853 | 94.2429 | 170.5949 | 211.4607 | 308.8394 | 8.8663 | 46.753 | 10.7617 | 104.4367 | 8.3987 | 41.6723 | 48.4747 | 53.4299 | 26.5104 |  |  | 2.5945 | 0.16765 | 0.31201 | -0.29373 | 3.3166 | 1.2329 | 5.1688 | -5.5968 | -0.070819 | 2.3456 | 11.3767 | -0.00058976 | -0.00050269 | -0.00055033 | 370.7762 | 562.9431 | 602.2631 | 419.2844 | 108.156 | 58.2969 | 31.216 | 117.1075 | 97.6665 | 71.6656 | 53.8118 | 33.9176 | 23.9935 | 17.9636 | 139.7838 | 127.0311 | 103.6338 | 67.2482 | 63.0759 | 137.928 | 88.6541 | 187.8324 | 225.9045 | 255.1553 | 292.7176 | 338.6308 | 363.1959 |  |  |  | 415.459 | 328.6344 | 335.6213 | 367.3533 | 1.7566 | 2.3855 | 796.2909 |  |  | 524.5841 |  |  | 345.507 | 431.9601 | 252.708 | 213.1823 | 336.468 | 189.9596 | 836.6363 | 1019.7765 | 735.7421 | 756.0673 | 849.9432 |  | 1051.0208 | 562.7802 | 382.6598 | 991.8077 | 410.9082 | 677.5206 |  | 715.9918 |  |  | 870.7445 | 856.9864 | 843.8003 | [6 empty] | 1024.5114 |  |  | 1024.0248 |  |  | 276.2639 | 398.8982 | 417.227 | 170.0467 | 348.8918 | 436.9826 | 105.4296 | 370.1362 |  | 332.7577 | 413.373 | 252.6427 | 413.4537 | 306.4526 | 439.7081 | 175.0223 | 335.6388 |  | 325.7478 | 368.8609 | 434.9466 | 222.0739 | 363.2988 | 467.3521 | 237.859 | 392.249 | 280.9733 | 415.7308 | 256.1997 | 422.3979 | 0.80486 | 19.0567 | 1.6374 | 0.24581 | -40.1522 | 3.116 | 1150.8 | 0.37 | 2.8528 | 0.54954 | 0.74968 | -0.72739 | 2.7939 | 1.7035 | 3.4878 | 179.9103 | 5.4847 | -3.7208 | 1.4129 | -0.69284 | 18.6794 | 14.0852
42810.5884 | 12821 | 107.3894 | 81.529 | 63.018 | 46.9063 | 28.4727 | 21.8199 | 17.6469 | 159.9717 | 108.251 | 88.0119 | 65.4795 | 36.1201 | 23.1318 | 17.6921 | 170.5084 | 188.0881 | 435.2461 | 260.676 | 260.2078 | 456.9603 |  |  |  | 279.0236 | 365.8961 | 357.423 | 362.6521 | 195.4102 | 372.6473 | 168.6143 | 271.1135 | 188.4105 | 234.8031 | 371.2452 | 257.7432 | 413.9807 | 188.5943 |  | 194.7836 | 252.2535 | 160.8021 | 197.9328 |  | 47.6238 | 97.8001 | 47.218 | 93.9031 | 170.7442 | 211.4431 | 308.993 | 8.9883 | 46.7357 | 10.6489 | 104.4086 | 8.3991 | 41.6932 | 48.4692 | 53.4248 | 26.5036 |  |  | 2.49 | -0.37973 | 0.15299 | -0.54146 | 3.4106 | 2.0609 | 5.6932 | -5.6625 | 0.57603 | 2.1501 | 11.537 | -0.00050433 | -0.00050105 | -0.00052405 | 367.9456 | 565.3517 | 605.2375 | 417.8403 | 108.1537 | 58.305 | 31.2151 | 117.1068 | 97.6615 | 71.6725 | 53.815 | 33.9132 | 23.9967 | 17.96 | 132.9991 | 123.3298 | 99.4819 | 66.5779 | 63.5271 | 137.615 | 88.5183 | 187.8558 | 225.9208 | 255.1808 | 292.7249 | 338.6094 | 363.1515 |  |  |  | 415.262 | 328.325 | 334.2007 | 367.5482 | 2.4035 | 1.5978 | 795.8214 |  |  | 523.7173 |  |  | 345.5474 | 431.9932 | 252.2799 | 213.2197 | 336.5161 | 190.6224 | 836.3476 | 1019.7066 | 735.7977 | 755.6623 | 849.9303 |  | 1045.9555 | 562.0465 | 382.592 | 991.507 | 410.6323 | 677.3252 |  | 715.9468 |  |  | 870.6575 | 856.7766 | 843.5612 | [6 empty] | 1023.9785 |  |  | 1024.5892 |  |  | 275.9528 | 398.7589 | 417.1827 | 170.3535 | 349.0334 | 436.7712 | 105.4056 | 370.1496 |  | 333.4088 | 412.6552 | 252.2657 | 413.2841 | 307.1705 | 439.2674 | 175.4265 | 335.5023 |  | 326.0798 | 368.5977 | 434.8666 | 222.503 | 363.2169 | 466.9311 | 238.6056 | 392.145 | 281.06 | 414.9101 | 256.278 | 422.2573 | 0.83972 | 19.0467 | 1.6289 | 0.24518 | -40.1203 | 3.116 | 1159.02 | 0.13 | 2.7946 | -0.8271 | 0.52499 | -0.98766 | 2.8332 | 2.2023 | 3.6604 | 177.1178 | 5.4989 | -3.7402 | 2.1271 | -0.24806 | 18.6411 | 14.0597
42810.5884 | 12822 | 107.401 | 81.5404 | 63.0159 | 46.9097 | 28.4788 | 21.816 | 17.6477 | 159.9844 | 108.2598 | 88.0174 | 65.4855 | 36.1246 | 23.1336 | 17.6923 | 170.5193 | 188.1054 | 435.3207 | 260.6762 | 260.0079 | 456.8944 |  |  |  | 279.0645 | 365.8957 | 357.1345 | 362.5308 | 196.0823 | 372.532 | 168.6539 | 271.1536 | 188.0205 | 234.8532 | 371.2703 | 257.5923 | 413.8781 | 188.6124 |  | 195.4707 | 251.9752 | 159.2621 | 198.2662 |  | 47.464 | 97.8673 | 47.1154 | 93.3749 | 170.3758 | 211.3469 | 308.934 | 8.9815 | 46.7255 | 10.4178 | 104.3497 | 8.4009 | 41.7091 | 48.4728 | 53.4171 | 26.5029 |  |  | 2.1917 | 0.10194 | -0.034292 | -0.48167 | 3.9935 | 2.8363 | 5.8167 | -5.7591 | 0.35808 | 3.0415 | 11.478 | -0.00052898 | -0.00054376 | -0.00056512 | 366.4495 | 567.5967 | 607.9334 | 416.6332 | 108.1494 | 58.3136 | 31.214 | 117.1134 | 97.6647 | 71.6696 | 53.8152 | 33.9165 | 23.9914 | 17.9588 | 128.1017 | 118.6905 | 93.9473 | 64.8557 | 63.1249 | 137.2426 | 88.3152 | 187.8794 | 225.9495 | 255.2044 | 292.7155 | 338.5823 | 363.1103 |  |  |  | 414.9702 | 328.0818 | 333.7132 | 366.5047 | 2.9495 | 1.7294 | 797.0371 |  |  | 525.4283 |  |  | 345.5971 | 432.0298 | 252.6101 | 213.266 | 336.5629 | 190.7811 | 835.991 | 1019.5745 | 736.4374 | 755.3158 | 850.11 |  | 1044.4186 | 561.5502 | 382.5667 | 991.3461 | 410.3403 | 677.1393 |  | 715.8755 |  |  | 870.6541 | 856.675 | 843.6942 | [6 empty] | 1023.6445 |  |  | 1024.6831 |  |  | 275.9863 | 398.7278 | 417.9613 | 170.045 | 348.6103 | 436.5214 | 105.8972 | 369.7958 |  | 333.5595 | 412.4929 | 252.1821 | 413.4153 | 307.6595 | 438.9479 | 175.0453 | 335.3898 |  | 327.2628 | 369.4035 | 434.7819 | 222.6635 | 363.0044 | 466.8434 | 238.0012 | 392.0199 | 281.1365 | 414.7419 | 256.3214 | 421.7667 | 0.78772 | 19.0382 | 1.6144 | 0.2441 | -40.1154 | 3.116 | 1150.64 | 0.21 | 2.6216 | 0.42858 | -0.24858 | -0.93162 | 3.0654 | 2.5834 | 3.6996 | 176.2715 | 5.5103 | -3.765 | 2.624 | 0.34215 | 18.6215 | 14.059
42810.5884 | 12823 | 107.4014 | 81.556 | 63.0243 | 46.9171 | 28.4836 | 21.8175 | 17.6489 | 159.9951 | 108.2698 | 88.022 | 65.495 | 36.13 | 23.1369 | 17.6998 | 170.5406 | 188.1286 | 435.3998 | 260.6716 | 259.6581 | 456.8485 |  |  |  | 279.1124 | 365.9039 | 356.9068 | 362.3882 | 196.5868 | 372.357 | 168.6922 | 271.1737 | 188.5005 | 234.8958 | 371.2961 | 257.6941 | 413.7614 | 188.9563 |  | 195.9298 | 252.0172 | 159.4252 | 199.0352 |  | 47.4306 | 97.7199 | 47.0325 | 93.3089 | 169.8612 | 210.6141 | 308.6576 | 8.8878 | 46.7485 | 10.4308 | 104.3153 | 8.3919 | 41.7044 | 48.4765 | 53.4054 | 26.4915 |  |  | 2.9829 | 0.37924 | -0.034292 | -0.73203 | 3.3291 | 2.8455 | 5.5939 | -6.091 | -0.26114 | 2.7721 | 11.387 | -0.00049776 | -0.00052241 | -0.00055855 | 365.1532 | 565.8505 | 610.1231 | 415.666 | 108.1436 | 58.3151 | 31.2107 | 117.1098 | 97.6643 | 71.6626 | 53.8146 | 33.9114 | 23.9857 | 17.9603 | 126.4077 | 114.5296 | 88.4834 | 64.3845 | 60.16 | 136.9275 | 88.1191 | 187.8941 | 225.9623 | 255.2305 | 292.7168 | 338.5501 | 363.0694 |  |  |  | 414.7627 | 328.7849 | 335.7015 | 364.5502 | 3.593 | 1.9197 | 797.4292 |  |  | 528.5627 |  |  | 345.6399 | 432.0693 | 253.1863 | 213.3044 | 336.6218 | 190.8979 | 835.6404 | 1019.9424 | 736.7673 | 755.586 | 850.6014 |  | 1045.4461 | 561.1604 | 382.6134 | 991.3441 | 410.1803 | 677.4409 |  | 715.852 |  |  | 870.6972 | 856.5943 | 844.2861 | [6 empty] | 1024.4878 |  |  | 1024.2108 |  |  | 275.8936 | 398.621 | 419.8622 | 169.712 | 348.1474 | 436.2566 | 105.7887 | 369.2994 |  | 332.9898 | 412.8068 | 252.0184 | 413.5737 | 307.4322 | 438.3277 | 175.3684 | 335.1238 |  | 328.4024 | 369.9509 | 434.6819 | 222.314 | 362.5918 | 467.1873 | 237.2938 | 391.8153 | 281.2876 | 415.0093 | 256.1405 | 421.2263 | 0.76923 | 19.034 | 1.5977 | 0.24494 | -40.1008 | 3.116 | 1160.53 | 0.18 | 3.058 | 0.82649 | -0.24853 | -1.1483 | 2.7967 | 2.5856 | 3.6253 | 176.82 | 5.5254 | -3.7809 | 2.7723 | 0.92537 | 18.5883 | 14.0922
42810.5885 | 12824 | 107.407 | 81.5667 | 63.032 | 46.921 | 28.4853 | 21.8223 | 17.6498 | 160.0015 | 108.2681 | 88.0342 | 65.5045 | 36.1368 | 23.1389 | 17.7028 | 170.5662 | 188.1499 | 435.4764 | 260.6777 | 259.316 | 456.836 |  |  |  | 279.1693 | 365.912 | 356.302 | 362.1485 | 195.3646 | 372.1837 | 168.7312 | 271.2025 | 187.764 | 234.9376 | 371.3186 | 257.8453 | 413.6212 | 189.0497 |  | 196.4691 | 252.0555 | 159.4073 | 199.0976 |  | 47.4099 | 97.5999 | 46.9217 | 93.235 | 169.9632 | 210.237 | 308.5732 | 8.8184 | 46.7515 | 10.5172 | 104.3087 | 8.3883 | 41.6896 | 48.4762 | 53.4077 | 26.4868 |  |  | 2.5571 | 0.16699 | 0.19504 | -0.66434 | 3.7865 | 2.3744 | 6.0901 | -5.788 | 1.2132 | 3.1716 | 11.5527 | -0.00059305 | -0.00052076 | -0.00057005 | 366.7589 | 564.9018 | 611.713 | 414.6961 | 108.1488 | 58.3372 | 31.229 | 117.112 | 97.6735 | 71.6811 | 53.8336 | 33.9276 | 24.0012 | 17.9653 | 129.5867 | 116.5161 | 90.878 | 64.3649 | 57.7134 | 136.8725 | 87.9933 | 187.9176 | 225.9862 | 255.2641 | 292.7147 | 338.5191 | 363.0325 |  |  |  | 414.6834 | 329.9737 | 336.5182 | 365.6477 | 4.0208 | 2.6862 | 796.2564 |  |  | 531.2983 |  |  | 345.6814 | 432.1059 | 252.2627 | 213.3455 | 336.6864 | 190.7541 | 835.2088 | 1020.6505 | 736.3904 | 755.4932 | 851.124 |  | 1047.2016 | 560.8538 | 382.5681 | 991.5699 | 410.3368 | 677.9999 |  | 715.873 |  |  | 870.5807 | 856.4749 | 844.67 | [6 empty] | 1025.7271 |  |  | 1023.2185 |  |  | 275.9068 | 398.322 | 421.251 | 169.5313 | 348.0092 | 435.9963 | 105.2161 | 368.8471 |  | 332.9698 | 413.3477 | 251.7778 | 413.497 | 307.299 | 437.7707 | 175.9251 | 334.9426 |  | 328.5924 | 370.0879 | 434.5733 | 222.1091 | 362.3296 | 467.4473 | 236.303 | 391.64 | 280.9082 | 415.17 | 256.1721 | 420.8114 | 0.87478 | 19.0336 | 1.5611 | 0.24293 | -40.1194 | 3.116 | 1122.73 | 0.17 | 2.8309 | 0.54835 | 0.59262 | -1.0937 | 2.9815 | 2.361 | 3.7812 | 177.7689 | 5.5298 | -3.7715 | 2.4121 | 0.64398 | 18.5724 | 14.0537
42810.5885 | 12825 | 107.4127 | 81.5588 | 63.0283 | 46.9222 | 28.4858 | 21.8246 | 17.6445 | 160.0041 | 108.2666 | 88.0309 | 65.5019 | 36.1374 | 23.1363 | 17.7019 | 170.5859 | 188.1682 | 435.551 | 260.6839 | 259.383 | 456.8222 |  |  |  | 279.2185 | 365.9232 | 355.8335 | 361.8838 | 195.4548 | 372.1084 | 168.7713 | 271.2402 | 188.4044 | 234.983 | 371.3537 | 257.7848 | 413.493 | 189.119 |  | 195.863 | 252.128 | 160.1562 | 197.8265 |  | 47.4363 | 97.4452 | 46.8359 | 93.8607 | 170.331 | 210.25 | 308.7442 | 8.7574 | 46.7312 | 10.6677 | 104.2573 | 8.3858 | 41.6811 | 48.4675 | 53.3993 | 26.4749 |  |  | 2.7923 | -0.29627 | 0.10042 | -0.80891 | 3.6235 | 2.4926 | 6.0381 | -5.6185 | 0.37092 | 2.4763 | 11.2654 | -0.00050433 | -0.00046491 | -0.00055526 | 363.7719 | 563.2677 | 612.7433 | 414.114 | 108.1536 | 58.337 | 31.2276 | 117.1102 | 97.6753 | 71.6813 | 53.8332 | 33.9248 | 23.9938 | 17.9611 | 137.565 | 121.0477 | 95.4912 | 65.1409 | 58.3567 | 136.9371 | 87.9236 | 187.941 | 226.0056 | 255.2985 | 292.7074 | 338.4887 | 363.0015 |  |  |  | 414.6465 | 330.9373 | 337.1097 | 367.4358 | 2.7232 | 2.8262 | 797.6213 |  |  | 533.0216 |  |  | 345.725 | 432.1395 | 251.8121 | 213.3854 | 336.7395 | 191.5896 | 834.9833 | 1021.351 | 736.4804 | 755.0672 | 851.9421 |  | 1046.3662 | 560.5239 | 382.4842 | 991.8902 | 410.5074 | 678.2818 |  | 715.7745 |  |  | 870.2276 | 856.4063 | 844.971 | [6 empty] | 1027.0763 |  |  | 1022.215 |  |  | 275.8846 | 398.0665 | 420.5647 | 169.5801 | 348.1955 | 435.7753 | 104.7979 | 368.6829 |  | 333.7744 | 413.4893 | 251.2077 | 412.9887 | 307.3499 | 437.3156 | 176.3391 | 335.0314 |  | 328.5576 | 369.7406 | 434.4635 | 221.9297 | 362.2975 | 467.2821 | 235.3713 | 391.522 | 280.6038 | 414.666 | 255.9084 | 420.5325 | 0.64096 | 19.0345 | 1.5474 | 0.23509 | -40.116 | 3.116 | 1135.52 | 0.22 | 2.9581 | -0.73024 | 0.42513 | -1.2066 | 2.9167 | 2.4191 | 3.7651 | 177.2872 | 5.5313 | -3.7633 | 1.5338 | 0.12292 | 18.5947 | 14.0003
42810.5885 | 12826 | 107.413 | 81.5578 | 63.0295 | 46.9291 | 28.4853 | 21.8254 | 17.6404 | 160.011 | 108.2661 | 88.0332 | 65.5033 | 36.1413 | 23.1424 | 17.7037 | 170.6017 | 188.1858 | 435.6214 | 260.6814 | 259.534 | 456.8227 |  |  |  | 279.2649 | 365.935 | 355.4283 | 361.5874 | 195.5373 | 371.993 | 168.8183 | 271.2763 | 188.0374 | 235.023 | 371.3786 | 257.2302 | 413.3927 | 188.3418 |  | 195.6433 | 252.206 | 160.1831 | 195.887 |  | 47.2843 | 97.2841 | 46.7149 | 93.9709 | 170.4598 | 210.2409 | 309.0063 | 8.5742 | 46.6973 | 10.7673 | 104.2153 | 8.3873 | 41.6837 | 48.4682 | 53.3971 | 26.4731 |  |  | 2.6221 | 0.1026 | 0.035364 | -0.38573 | 4.1374 | 2.4992 | 6.0835 | -5.5469 | 0.37462 | 4.2917 | 11.3399 | -0.00052405 | -0.00050762 | -0.00058483 | 361.2839 | 563.9905 | 613.7063 | 413.3653 | 108.1545 | 58.3552 | 31.2289 | 117.1142 | 97.68 | 71.6877 | 53.8372 | 33.9309 | 24.0029 | 17.9636 | 138.1237 | 122.4205 | 98.474 | 65.1772 | 59.4904 | 136.8673 | 87.8742 | 187.955 | 226.0292 | 255.3195 | 292.7111 | 338.462 | 362.9543 |  |  |  | 414.5559 | 331.4492 | 336.5725 | 367.9795 | 1.7961 | 2.2291 | 798.9882 |  |  | 534.3295 |  |  | 345.7667 | 432.1766 | 251.5718 | 213.4242 | 336.7999 | 191.2301 | 834.9246 | 1022.1726 | 737.4084 | 755.6146 | 852.651 |  | 1049.6604 | 560.4913 | 382.319 | 992.3236 | 410.6904 | 677.947 |  | 716.3567 |  |  | 870.0661 | 856.2066 | 845.0454 | [6 empty] | 1028.323 |  |  | 1021.3523 |  |  | 275.3033 | 397.6829 | 420.2873 | 169.4151 | 348.3894 | 435.6294 | 104.8525 | 368.9316 |  | 334.4638 | 413.411 | 249.9446 | 412.5088 | 307.1545 | 437.426 | 176.6328 | 335.2026 |  | 329.1808 | 369.1042 | 434.35 | 222.4958 | 362.585 | 466.7137 | 234.7091 | 391.2953 | 281.067 | 413.889 | 255.3879 | 420.1934 | 0.82066 | 19.0354 | 1.5376 | 0.23498 | -40.1477 | 3.116 | 1117.36 | 0.25 | 2.8663 | 0.42963 | 0.25223 | -0.83303 | 3.1166 | 2.4222 | 3.7791 | 179.082 | 5.517 | -3.757 | 1.4629 | -0.21452 | 18.6384 | 13.976
42810.5885 | 12827 | 107.4172 | 81.5651 | 63.0391 | 46.9302 | 28.484 | 21.8209 | 17.6482 | 160.0311 | 108.2759 | 88.0433 | 65.5148 | 36.1487 | 23.1428 | 17.7068 | 170.6135 | 188.2054 | 435.6875 | 260.6817 | 259.6575 | 456.8209 |  |  |  | 279.3155 | 365.9308 | 354.9956 | 361.5507 | 194.9417 | 371.8358 | 168.8388 | 271.2873 | 188.0152 | 235.0529 | 371.3927 | 256.6068 | 413.2987 | 187.796 |  | 195.7417 | 252.527 | 159.8068 | 196.3642 |  | 47.1279 | 97.1972 | 46.6816 | 93.7329 | 170.59 | 210.2092 | 309.2073 | 8.3711 | 46.6742 | 10.6791 | 104.1287 | 8.3761 | 41.681 | 48.4679 | 53.3946 | 26.4661 |  |  | 2.81 | 0.13479 | 0.5236 | -0.57892 | 3.9954 | 2.1332 | 5.6393 | -5.5758 | 0.40031 | 3.0092 | 11.1809 | -0.00057005 | -0.00054212 | -0.00053719 | 357.5977 | 565.7136 | 614.8976 | 412.0314 | 108.1596 | 58.363 | 31.2386 | 117.1234 | 97.6814 | 71.692 | 53.8446 | 33.9358 | 24.0034 | 17.9648 | 133.6315 | 118.6524 | 94.556 | 63.4327 | 58.7408 | 136.6027 | 87.7488 | 187.9755 | 226.0522 | 255.3444 | 292.7049 | 338.43 | 362.9191 |  |  |  | 414.5741 | 330.879 | 336.9333 | 367.3183 | 1.8275 | 1.4435 | 799.7092 |  |  | 534.1894 |  |  | 345.8113 | 432.2123 | 250.1327 | 213.4738 | 336.8585 | 190.8953 | 834.7986 | 1023.3029 | 737.5789 | 756.117 | 852.6803 |  | 1048.6262 | 560.5175 | 382.3033 | 992.6565 | 410.7457 | 678.008 |  | 716.4073 |  |  | 870.2502 | 856.0407 | 844.8734 | [6 empty] | 1029.7348 |  |  | 1020.8059 |  |  | 275.3184 | 397.372 | 421.0488 | 169.5284 | 348.4953 | 435.4897 | 104.8363 | 369.8392 |  | 334.6456 | 413.4852 | 248.9251 | 412.4368 | 307.3778 | 437.9285 | 176.7488 | 335.268 |  | 329.3638 | 368.5057 | 434.2578 | 222.9039 | 362.773 | 465.3649 | 234.4568 | 391.0332 | 281.2612 | 413.7077 | 254.9935 | 419.8296 | 0.77 | 19.0376 | 1.5335 | 0.23591 | -40.1614 | 3.116 | 1124.5 | 0.28 | 2.9669 | 0.49239 | 0.97045 | -1.0204 | 3.0626 | 2.2378 | 3.6384 | 178.5101 | 5.5149 | -3.7607 | 1.9285 | 0.20552 | 18.6157 | 13.9962
42810.5885 | 12828 | 107.4268 | 81.5663 | 63.0549 | 46.9372 | 28.4856 | 21.8264 | 17.6525 | 160.0362 | 108.2656 | 88.046 | 65.5144 | 36.1487 | 23.1482 | 17.7086 | 170.646 | 188.2335 | 435.7609 | 260.7004 | 259.693 | 456.8141 |  |  |  | 279.3705 | 365.9395 | 354.7489 | 361.4481 | 193.4566 | 371.5869 | 168.8803 | 271.3259 | 187.585 | 235.1098 | 371.4204 | 256.6863 | 413.1815 | 188.1491 |  | 195.6471 | 252.1649 | 158.7086 | 196.8498 |  | 47.0797 | 97.0597 | 46.7389 | 93.5921 | 170.3979 | 209.2858 | 308.8797 | 8.1572 | 46.6599 | 10.7249 | 104.0843 | 8.3785 | 41.6873 | 48.479 | 53.3945 | 26.46 |  |  | 2.4283 | 0.032287 | 0.519 | -0.44027 | 3.9172 | 2.8764 | 5.6143 | -5.6422 | 0.99851 | 2.9641 | 11.3276 | -0.00054869 | -0.00049448 | -0.00055855 | 357.3151 | 568.2739 | 616.1269 | 409.4262 | 108.1583 | 58.3638 | 31.2362 | 117.1166 | 97.6815 | 71.691 | 53.8469 | 33.9337 | 23.9986 | 17.9621 | 129.1163 | 118.0143 | 93.7988 | 61.0061 | 56.7737 | 136.367 | 87.6495 | 187.9952 | 226.0702 | 255.3791 | 292.6989 | 338.4006 | 362.8754 |  |  |  | 414.6741 | 331.2025 | 337.1178 | 365.1871 | 3.5796 | 2.9534 | 800.2004 |  |  | 532.8565 |  |  | 345.8466 | 432.2428 | 248.9787 | 213.5141 | 336.9076 | 190.8768 | 834.6151 | 1024.0076 | 737.2115 | 757.1028 | 852.4465 |  | 1051.1291 | 559.652 | 382.3139 | 993.109 | 410.3502 | 677.9137 |  | 716.9172 |  |  | 870.2075 | 855.9107 | 844.7141 | [6 empty] | 1030.0017 |  |  | 1020.2778 |  |  | 275.5265 | 397.1769 | 420.9829 | 170.1283 | 348.5597 | 435.3494 | 104.8895 | 370.1029 |  | 334.7762 | 413.703 | 248.6658 | 412.423 | 307.6978 | 437.9187 | 176.3374 | 334.8294 |  | 329.2161 | 368.042 | 434.1716 | 223.5042 | 362.5942 | 463.7254 | 234.5184 | 390.839 | 281.4155 | 413.6714 | 255.0806 | 419.589 | 0.77 | 19.0405 | 1.5311 | 0.23527 | -40.1888 | 3.116 | 1131.52 | 0.12 | 2.7574 | 0.24094 | 0.96599 | -0.88971 | 3.0295 | 2.596 | 3.6269 | 179.9007 | 5.5399 | -3.813 | 2.4003 | 0.27757 | 18.5903 | 14.0655
42810.5885 | 12829 | 107.4231 | 81.5653 | 63.0457 | 46.9356 | 28.4823 | 21.8211 | 17.644 | 160.0452 | 108.2755 | 88.0483 | 65.5185 | 36.1537 | 23.1495 | 17.6964 | 170.6617 | 188.2479 | 435.8336 | 260.7021 | 259.7419 | 456.7694 |  |  |  | 279.4226 | 365.9531 | 354.5086 | 361.1873 | 192.673 | 371.494 | 168.9332 | 271.3588 | 188.3965 | 235.1591 | 371.4516 | 256.4073 | 413.0267 | 188.1891 |  | 195.0716 | 252.0232 | 158.2563 | 196.0536 |  | 47.2704 | 96.954 | 46.7487 | 93.3926 | 170.3292 | 208.9906 | 308.5214 | 8.0354 | 46.6571 | 10.8917 | 104.0944 | 8.3765 | 41.6854 | 48.4935 | 53.4112 | 26.4604 |  |  | 2.8528 | 0.30893 | -0.22354 | -1.0731 | 3.3291 | 2.7069 | 6.0717 | -5.7526 | 1.7868 | 3.2391 | 11.2555 | -0.00047969 | -0.00054212 | -0.00054869 | 359.3886 | 566.5684 | 617.3014 | 407.887 | 108.1562 | 58.3747 | 31.2392 | 117.1218 | 97.6888 | 71.6967 | 53.8509 | 33.9354 | 23.9993 | 17.9605 | 129.11 | 121.9721 | 98.0812 | 60.9915 | 55.1662 | 136.2734 | 87.5896 | 188.0185 | 226.0923 | 255.4063 | 292.703 | 338.3704 | 362.8306 |  |  |  | 414.7041 | 331.9135 | 336.8479 | 366.2848 | 2.4922 | 3.0346 | 800.1347 |  |  | 531.9102 |  |  | 345.8833 | 432.2639 | 247.9173 | 213.5453 | 336.9551 | 190.8014 | 834.5167 | 1023.9114 | 736.7105 | 757.551 | 852.2474 |  | 1050.7721 | 558.8399 | 382.4013 | 993.1428 | 410.0259 | 677.724 |  | 716.4022 |  |  | 869.7439 | 856.0133 | 844.6449 | [6 empty] | 1029.1976 |  |  | 1020.1264 |  |  | 276.0574 | 397.2061 | 420.8156 | 169.8066 | 348.6981 | 435.2022 | 104.4406 | 369.9092 |  | 334.6081 | 413.6357 | 249.0136 | 412.2059 | 308.1026 | 437.1412 | 175.9456 | 334.3168 |  | 327.9695 | 366.9841 | 434.062 | 224.2517 | 362.6674 | 462.6913 | 234.6899 | 390.8225 | 281.1059 | 413.5174 | 254.8816 | 419.5911 | 0.87921 | 19.0794 | 1.5305 | 0.23351 | -40.2019 | 3.116 | 1143.61 | 0.2 | 2.9885 | 0.74518 | -0.63388 | -1.3888 | 2.792 | 2.5176 | 3.7706 | 179.7084 | 5.5704 | -3.8464 | 2.3891 | -0.20554 | 18.5968 | 14.0381
42810.5885 | 12830 | 107.4266 | 81.5661 | 63.0575 | 46.942 | 28.4839 | 21.8228 | 17.6537 | 160.046 | 108.2726 | 88.044 | 65.5242 | 36.1537 | 23.1503 | 17.7021 | 170.6761 | 188.26 | 435.8953 | 260.6948 | 259.7144 | 456.7096 |  |  |  | 279.4661 | 365.9489 | 354.6894 | 360.9729 | 192.8858 | 371.5612 | 168.9708 | 271.3861 | 187.7849 | 235.1947 | 371.4803 | 256.2593 | 412.8937 | 187.7506 |  | 194.8553 | 251.3639 | 157.1145 | 196.3846 |  | 47.2228 | 96.787 | 46.6328 | 92.9748 | 170.2062 | 208.7777 | 308.322 | 7.9334 | 46.621 | 10.823 | 104.1115 | 8.3764 | 41.6927 | 48.4984 | 53.4335 | 26.4491 |  |  | 2.2331 | 0.088143 | 0.28901 | -0.75897 | 3.6504 | 2.7469 | 5.615 | -5.6947 | -0.21755 | 2.2378 | 11.147 | -0.00055855 | -0.00048791 | -0.00056019 | 359.6456 | 567.272 | 618.6968 | 407.091 | 108.1616 | 58.3951 | 31.2443 | 117.1284 | 97.6894 | 71.7021 | 53.859 | 33.9425 | 24.0094 | 17.9701 | 129.1853 | 124.7372 | 100.2102 | 65.8495 | 58.6679 | 136.1615 | 87.533 | 188.0339 | 226.116 | 255.4265 | 292.7017 | 338.3399 | 362.7855 |  |  |  | 414.694 | 332.4183 | 337.2965 | 367.3041 | 1.8275 | 3.5871 | 799.8486 |  |  | 532.6625 |  |  | 345.9305 | 432.2963 | 247.6649 | 213.5861 | 337.015 | 190.2112 | 834.2119 | 1023.8047 | 736.5381 | 757.2049 | 852.4699 |  | 1048.47 | 558.6905 | 382.4233 | 993.2546 | 410.0989 | 677.1183 |  | 716.0424 |  |  | 869.7806 | 856.153 | 844.7207 | [6 empty] | 1029.7349 |  |  | 1020.4329 |  |  | 276.624 | 397.0529 | 420.6426 | 169.7039 | 348.8364 | 435.1432 | 104.6633 | 369.7763 |  | 334.3881 | 413.2852 | 249.2477 | 411.8438 | 307.7412 | 436.2019 | 175.9696 | 334.1619 |  | 327.6474 | 366.5214 | 433.9667 | 225.03 | 362.891 | 462.8138 | 234.8384 | 390.838 | 280.7528 | 413.4499 | 254.4151 | 419.5711 | 0.66138 | 19.1497 | 1.5326 | 0.23593 | -40.2009 | 3.116 | 1143.59 | 0.14 | 2.6443 | 0.39795 | 0.72059 | -1.1677 | 2.923 | 2.5356 | 3.6252 | 178.4299 | 5.5766 | -3.8422 | 2.3666 | -0.44899 | 18.5742 | 14.0088
42810.5885 | 12831 | 107.4331 | 81.5825 | 63.0666 | 46.9521 | 28.4924 | 21.8249 | 17.6598 | 160.0574 | 108.2794 | 88.0525 | 65.5323 | 36.1618 | 23.1548 | 17.7061 | 170.7008 | 188.2881 | 435.9709 | 260.7006 | 259.6495 | 456.68 |  |  |  | 279.5198 | 365.9628 | 355.0632 | 361.045 | 193.984 | 371.548 | 169.0052 | 271.4175 | 187.2805 | 235.2375 | 371.5021 | 256.5912 | 412.7874 | 188.1021 |  | 194.565 | 251.3629 | 155.9033 | 196.8753 |  | 47.1868 | 96.639 | 46.4741 | 92.5852 | 169.9692 | 208.4644 | 308.0954 | 7.8139 | 46.6106 | 10.7652 | 104.1564 | 8.382 | 41.6736 | 48.5041 | 53.458 | 26.4531 |  |  | 2.4986 | -0.12542 | 0.1037 | -0.55329 | 3.8259 | 3.0019 | 5.5893 | -5.9707 | 0.68501 | 3.0816 | 11.1311 | -0.00049612 | -0.00056183 | -0.00054376 | 357.4495 | 569.9326 | 620.3764 | 406.0345 | 108.1717 | 58.4043 | 31.2483 | 117.1306 | 97.6872 | 71.7053 | 53.8652 | 33.9475 | 24.0161 | 17.9679 | 129.0569 | 126.6286 | 102.1529 | 68.8403 | 61.1172 | 136.0471 | 87.5504 | 188.0507 | 226.1341 | 255.455 | 292.6942 | 338.312 | 362.7407 |  |  |  | 414.5749 | 331.9392 | 336.0874 | 367.4713 | 3.0068 | 3.2672 | 800.141 |  |  | 532.0932 |  |  | 345.9746 | 432.3297 | 248.0366 | 213.6241 | 337.0631 | 189.883 | 833.817 | 1024.0674 | 736.7592 | 757.0958 | 853.2993 |  | 1046.1845 | 558.3911 | 382.3991 | 993.5071 | 410.0878 | 676.7176 |  | 715.8414 |  |  | 870.188 | 856.1049 | 844.8017 | [6 empty] | 1030.6567 |  |  | 1020.1005 |  |  | 277.5523 | 396.6779 | 420.4432 | 169.4867 | 348.9628 | 435.0944 | 104.8514 | 369.4964 |  | 334.5221 | 413.2726 | 249.0385 | 411.4881 | 307.2116 | 435.3853 | 175.6552 | 333.9588 |  | 328.332 | 366.6711 | 433.8575 | 225.692 | 363.134 | 462.9459 | 234.9743 | 390.857 | 280.5316 | 413.3726 | 254.2883 | 419.2613 | 0.91927 | 19.1781 | 1.5347 | 0.23531 | -40.1137 | 3.116 | 1152.4 | 0.26 | 2.797 | -0.4746 | 0.43156 | -0.99683 | 2.9915 | 2.6498 | 3.6157 | 177.1498 | 5.5827 | -3.8503 | 2.3664 | -0.66272 | 18.5498 | 13.992
42810.5886 | 12832 | 107.4342 | 81.5896 | 63.0569 | 46.9571 | 28.494 | 21.8265 | 17.6522 | 160.0612 | 108.2834 | 88.0574 | 65.5348 | 36.1631 | 23.1488 | 17.7028 | 170.727 | 188.3094 | 436.0466 | 260.7064 | 259.369 | 456.6454 |  |  |  | 279.5712 | 365.9718 | 354.7987 | 360.813 | 192.3731 | 371.1499 | 169.0452 | 271.4442 | 187.2425 | 235.2832 | 371.5257 | 256.7665 | 412.6928 | 188.3317 |  | 194.9152 | 251.5172 | 155.5468 | 195.6346 |  | 47.2126 | 96.616 | 46.4281 | 92.4185 | 170.107 | 208.7092 | 307.7497 | 7.7326 | 46.5865 | 10.6777 | 104.172 | 8.3771 | 41.6445 | 48.4873 | 53.4799 | 26.4471 |  |  | 2.0333 | -0.039997 | 0.35144 | -0.51058 | 3.8272 | 2.6589 | 6.0283 | -5.9641 | 0.42405 | 3.2607 | 11.2378 | -0.00054705 | -0.00057169 | -0.00052405 | 357.6113 | 567.6104 | 622.0875 | 405.1806 | 108.1576 | 58.4123 | 31.2531 | 117.1374 | 97.6932 | 71.7071 | 53.8652 | 33.9449 | 24.0035 | 17.9625 | 131.879 | 127.6295 | 101.6538 | 68.4967 | 60.5968 | 136.026 | 87.5376 | 188.083 | 226.1625 | 255.4983 | 292.7029 | 338.292 | 362.7045 |  |  |  | 414.3907 | 331.017 | 336.2867 | 366.6508 | 3.0257 | 2.5876 | 800.2234 |  |  | 532.0204 |  |  | 346.0139 | 432.3565 | 247.3821 | 213.6677 | 337.1154 | 189.7449 | 833.7474 | 1024.8017 | 737.2232 | 757.3776 | 853.8285 |  | 1046.5884 | 558.3717 | 382.3907 | 993.6657 | 409.9978 | 676.5957 |  | 716.2343 |  |  | 870.2736 | 855.9893 | 844.8718 | [6 empty] | 1030.5221 |  |  | 1019.6754 |  |  | 277.1449 | 396.1515 | 419.5488 | 169.5716 | 348.704 | 434.9776 | 104.7502 | 369.0936 |  | 333.7748 | 413.0852 | 249.2945 | 411.2228 | 306.9082 | 434.4612 | 175.8892 | 333.8767 |  | 329.0163 | 366.586 | 433.755 | 225.7922 | 362.9523 | 462.8404 | 235.2765 | 390.7548 | 279.9769 | 413.2734 | 253.849 | 418.8758 | 1.0279 | 19.1901 | 1.5349 | 0.23491 | -40.2248 | 3.116 | 1172.76 | 0.21 | 2.5224 | -0.26801 | 0.79443 | -0.95755 | 2.9927 | 2.4945 | 3.756 | 177.3568 | 5.5825 | -3.8637 | 2.0501 | -0.60883 | 18.5747 | 13.9961
42810.5886 | 12833 | 107.4442 | 81.5956 | 63.0763 | 46.9596 | 28.4927 | 21.8245 | 17.6536 | 160.0692 | 108.2876 | 88.0636 | 65.5401 | 36.168 | 23.1568 | 17.7097 | 170.7419 | 188.3313 | 436.1073 | 260.7031 | 259.0286 | 456.6007 |  |  |  | 279.6185 | 365.9633 | 354.8913 | 361.0692 | 193.4375 | 371.1051 | 169.0746 | 271.4725 | 187.4927 | 235.3166 | 371.5465 | 256.6129 | 412.5802 | 187.9652 |  | 195.2816 | 251.7432 | 156.1716 | 194.4012 |  | 47.3964 | 96.5525 | 46.3941 | 92.7265 | 170.3176 | 208.8753 | 307.7945 | 7.7904 | 46.5909 | 10.69 | 104.1716 | 8.3818 | 41.6309 | 48.4755 | 53.4885 | 26.4413 |  |  | 2.4112 | -0.22793 | 0.30675 | -0.55658 | 3.8798 | 3.0762 | 6.1242 | -6.2421 | 1.0145 | 2.886 | 11.0357 | -0.00055362 | -0.00053062 | -0.00056183 | 357.6796 | 564.0106 | 623.483 | 404.5238 | 108.1651 | 58.4152 | 31.2543 | 117.1244 | 97.6936 | 71.7151 | 53.8634 | 33.9509 | 24.0093 | 17.9614 | 136.2003 | 126.8358 | 99.7251 | 67.3014 | 59.8329 | 136.1024 | 87.4659 | 188.1036 | 226.1819 | 255.5187 | 292.6891 | 338.2556 | 362.6578 |  |  |  | 414.2151 | 330.5592 | 338.2918 | 366.5072 | 3.7785 | 2.2968 | 801.0198 |  |  | 533.0057 |  |  | 346.0667 | 432.3886 | 246.5183 | 213.7115 | 337.1749 | 189.8811 | 833.8104 | 1025.9034 | 737.75 | 757.3238 | 854.3256 |  | 1050.4657 | 558.3223 | 382.3767 | 994.0092 | 409.8089 | 676.2168 |  | 716.7017 |  |  | 870.2589 | 856.0051 | 845.0418 | [6 empty] | 1032.2376 |  |  | 1019.5111 |  |  | 276.9167 | 396.3641 | 418.7296 | 169.5879 | 347.9204 | 434.7904 | 103.7303 | 369.0687 |  | 333.0357 | 413.3209 | 249.3597 | 411.2742 | 307.1901 | 433.6311 | 175.8752 | 333.5564 |  | 329.1563 | 366.2992 | 433.6315 | 225.8266 | 362.4597 | 462.4414 | 234.5524 | 390.8232 | 279.5623 | 413.3011 | 254.0761 | 418.6403 | 0.69238 | 19.1926 | 1.5347 | 0.2341 | -40.2292 | 3.116 | 1162.87 | 0.12 | 2.7467 | -0.63973 | 0.74214 | -0.99967 | 3.0137 | 2.6835 | 3.7864 | 179.481 | 5.5826 | -3.8922 | 1.5797 | -0.40326 | 18.5976 | 13.9823
42810.5886 | 12834 | 107.4433 | 81.5869 | 63.0666 | 46.964 | 28.5015 | 21.8226 | 17.6481 | 160.073 | 108.2917 | 88.0656 | 65.5412 | 36.1713 | 23.1507 | 17.7097 | 170.7557 | 188.3429 | 436.187 | 260.7045 | 258.8952 | 456.5529 |  |  |  | 279.662 | 365.9696 | 354.4447 | 360.7083 | 193.0818 | 370.9622 | 169.1175 | 271.4995 | 188.0363 | 235.3652 | 371.5754 | 256.2775 | 412.4555 | 187.6053 |  | 194.9123 | 252.0254 | 155.9989 | 194.7716 |  | 47.4539 | 96.4534 | 46.3108 | 92.8856 | 170.1612 | 208.9854 | 307.858 | 7.8138 | 46.5957 | 10.6947 | 104.1762 | 8.3842 | 41.6414 | 48.4737 | 53.4925 | 26.435 |  |  | 2.4644 | -0.27525 | 0.69379 | -0.57366 | 4.0395 | 2.6017 | 5.7109 | -6.0069 | -0.23292 | 2.8965 | 11.3393 | -0.00056348 | -0.00053555 | -0.0005684 | 356.0983 | 562.6994 | 624.941 | 404.3448 | 108.1664 | 58.4282 | 31.2624 | 117.1364 | 97.6961 | 71.7186 | 53.8742 | 33.959 | 24.0176 | 17.9635 | 140.3187 | 128.2614 | 99.9909 | 64.5647 | 58.3548 | 136.1679 | 87.4164 | 188.1193 | 226.2012 | 255.5452 | 292.6941 | 338.2283 | 362.6148 |  |  |  | 414.0965 | 329.903 | 338.0678 | 366.6111 | 3.5984 | 2.807 | 801.2949 |  |  | 533.9802 |  |  | 346.1234 | 432.4207 | 246.4551 | 213.7549 | 337.2315 | 190.1579 | 833.7739 | 1027.0851 | 737.612 | 756.7818 | 855.0217 |  | 1050.0068 | 558.3416 | 382.3303 | 994.5347 | 409.9814 | 675.977 |  | 716.8681 |  |  | 869.9935 | 856.2865 | 845.5069 | [6 empty] | 1033.9544 |  |  | 1019.2686 |  |  | 276.8874 | 395.8661 | 417.4725 | 169.4629 | 347.3309 | 434.6532 | 102.963 | 369.607 |  | 332.4338 | 412.9214 | 249.5228 | 411.0859 | 307.2392 | 432.8397 | 175.7402 | 333.322 |  | 328.0249 | 365.6211 | 433.472 | 225.4953 | 361.9681 | 462.1561 | 233.4787 | 390.8493 | 279.4627 | 413.3324 | 254.2991 | 418.8941 | 0.79408 | 19.191 | 1.5378 | 0.23601 | -40.2274 | 3.116 | 1153.93 | 0.32 | 2.7765 | -0.7029 | 1.116 | -1.0148 | 3.0755 | 2.4682 | 3.6568 | 179.2076 | 5.5778 | -3.8895 | 1.1304 | -0.43882 | 18.5747 | 13.9674
42810.5886 | 12835 | 107.4428 | 81.589 | 63.0622 | 46.9677 | 28.4955 | 21.8089 | 17.6464 | 160.0737 | 108.2843 | 88.0627 | 65.5483 | 36.1703 | 23.151 | 17.7066 | 170.7775 | 188.3778 | 436.2547 | 260.7229 | 258.983 | 456.5863 |  |  |  | 279.7226 | 365.9841 | 353.8255 | 360.4546 | 192.3568 | 370.7777 | 169.1526 | 271.5298 | 188.9368 | 235.4081 | 371.6097 | 256.2658 | 412.279 | 187.9179 |  | 193.8139 | 251.8425 | 155.9187 | 195.1332 |  | 47.2751 | 96.5134 | 46.1374 | 92.9955 | 169.8346 | 209.1919 | 307.6954 | 7.7611 | 46.5968 | 10.5532 | 104.1592 | 8.398 | 41.6396 | 48.4699 | 53.5007 | 26.4409 |  |  | 2.6241 | 0.053315 | 0.63531 | -0.36404 | 3.5262 | 2.8948 | 6.4088 | -5.9477 | 0.31391 | 3.108 | 11.0389 | -0.00054705 | -0.00046655 | -0.00056183 | 356.3603 | 562.3861 | 626.9349 | 404.5823 | 108.1658 | 58.4332 | 31.2624 | 117.1456 | 97.7031 | 71.7193 | 53.877 | 33.9545 | 24.0113 | 17.9645 | 139.8501 | 127.6015 | 99.9586 | 65.9706 | 56.8256 | 136.1074 | 87.3652 | 188.1387 | 226.2198 | 255.5742 | 292.6901 | 338.1967 | 362.5659 |  |  |  | 413.9379 | 329.3024 | 336.0444 | 366.189 | 2.7846 | 2.6873 | 800.6097 |  |  | 534.2406 |  |  | 346.1652 | 432.4474 | 245.456 | 213.793 | 337.2806 | 190.44 | 833.5926 | 1027.9324 | 737.3714 | 755.7341 | 855.7599 |  | 1046.0463 | 558.2059 | 382.348 | 995.2301 | 409.9576 | 675.7022 |  | 715.8609 |  |  | 869.759 | 856.4395 | 845.7008 | [6 empty] | 1035.9149 |  |  | 1018.9006 |  |  | 276.5435 | 396.0779 | 416.7643 | 169.7627 | 346.7156 | 434.5239 | 102.9854 | 369.8747 |  | 331.5807 | 413.2585 | 250.171 | 410.7573 | 306.0966 | 432.4113 | 175.4101 | 333.3561 |  | 327.1266 | 366.0703 | 433.289 | 225.7938 | 361.7683 | 461.9793 | 232.8709 | 390.8115 | 279.5856 | 413.26 | 254.1719 | 419.3205 | 1.083 | 19.1867 | 1.5411 | 0.23647 | -40.143 | 3.1159 | 1147.27 | 0.27 | 2.8647 | 0.30938 | 1.068 | -0.80844 | 2.8741 | 2.6041 | 3.8746 | 177.0057 | 5.5832 | -3.9112 | 1.1748 | -0.44147 | 18.5469 | 13.963
42810.5886 | 12836 | 107.4562 | 81.592 | 63.0746 | 46.963 | 28.5045 | 21.8213 | 17.6424 | 160.0931 | 108.2866 | 88.0678 | 65.5486 | 36.1809 | 23.1634 | 17.7095 | 170.7924 | 188.3872 | 436.3215 | 260.7087 | 258.8678 | 456.5609 |  |  |  | 279.7709 | 365.9843 | 353.5197 | 360.3824 | 191.8544 | 370.5292 | 169.209 | 271.5629 | 188.5362 | 235.4517 | 371.6397 | 256.5153 | 412.1214 | 188.3854 |  | 193.987 | 252.4241 | 155.0097 | 196.0607 |  | 47.2844 | 96.6214 | 46.0624 | 92.684 | 169.336 | 209.3539 | 308.0583 | 7.7875 | 46.6136 | 10.4527 | 104.1729 | 8.3977 | 41.6359 | 48.4653 | 53.5152 | 26.4458 |  |  | 2.2213 | 0.055287 | 0.34946 | -0.42581 | 4.2773 | 3.2168 | 6.3601 | -6.2763 | 0.18683 | 2.9691 | 11.2843 | -0.00050762 | -0.00056348 | -0.00056019 | 354.5604 | 564.331 | 629.3162 | 405.4767 | 108.165 | 58.4393 | 31.2679 | 117.1412 | 97.703 | 71.7235 | 53.8784 | 33.9602 | 24.0131 | 17.9635 | 137.2328 | 124.7609 | 97.3026 | 67.4914 | 58.9018 | 135.9504 | 87.2945 | 188.1512 | 226.2361 | 255.5989 | 292.6761 | 338.1624 | 362.5377 |  |  |  | 413.8773 | 329.2211 | 335.0644 | 366.0126 | 2.8287 | 2.5274 | 802.5888 |  |  | 536.7205 |  |  | 346.2077 | 432.481 | 245.0212 | 213.8302 | 337.3259 | 190.3415 | 833.2724 | 1027.7631 | 737.2369 | 754.2414 | 855.8507 |  | 1041.8376 | 557.8688 | 382.378 | 995.7738 | 409.7121 | 675.5973 |  | 715.0135 |  |  | 869.8861 | 856.2232 | 845.8461 | [6 empty] | 1036.5764 |  |  | 1018.3676 |  |  | 276.1913 | 396.3134 | 416.3273 | 169.6209 | 346.2533 | 434.3126 | 103.5907 | 369.5382 |  | 331.4844 | 413.3062 | 250.3615 | 410.7126 | 305.4297 | 431.3138 | 175.4827 | 333.317 |  | 327.1744 | 365.7636 | 433.1187 | 226.1179 | 361.4831 | 462.2847 | 232.6388 | 390.6476 | 279.8525 | 412.9966 | 253.7779 | 419.4794 | 0.92119 | 19.1843 | 1.5456 | 0.23566 | -40.1354 | 3.1159 | 1151.15 | 0.23 | 2.6351 | 0.3151 | 0.7922 | -0.87446 | 3.1659 | 2.7455 | 3.8606 | 174.7053 | 5.5953 | -3.9509 | 1.4457 | -0.15495 | 18.5052 | 13.9618
42810.5886 | 12837 | 107.4489 | 81.595 | 63.0702 | 46.9623 | 28.4972 | 21.8181 | 17.6329 | 160.101 | 108.2882 | 88.0712 | 65.5463 | 36.1769 | 23.1556 | 17.7015 | 170.8107 | 188.4048 | 436.3933 | 260.7098 | 258.5987 | 456.5705 |  |  |  | 279.818 | 365.9861 | 353.3415 | 360.2762 | 191.4605 | 370.3984 | 169.2457 | 271.5859 | 188.2011 | 235.4905 | 371.6545 | 256.2018 | 412.0029 | 188.0175 |  | 192.5799 | 252.6899 | 152.963 | 196.0628 |  | 47.0578 | 96.763 | 45.9217 | 92.1804 | 168.4704 | 209.2743 | 308.5793 | 7.8196 | 46.6083 | 10.3375 | 104.1581 | 8.4165 | 41.6327 | 48.4887 | 53.5387 | 26.4454 |  |  | 2.4467 | 0.11048 | 0.38429 | -0.18136 | 4.1242 | 2.5603 | 6.4311 | -5.9201 | 0.56961 | 1.8626 | 11.2968 | -0.00053555 | -0.00049776 | -0.00050105 | 354.72 | 568.1776 | 631.533 | 406.0144 | 108.1608 | 58.4512 | 31.2626 | 117.1352 | 97.7004 | 71.7205 | 53.8786 | 33.9693 | 24.006 | 17.9592 | 137.5399 | 126.2761 | 97.8931 | 69.3951 | 60.7832 | 135.9305 | 87.2567 | 188.1801 | 226.2586 | 255.6295 | 292.6777 | 338.1246 | 362.4947 |  |  |  | 413.8335 | 329.3535 | 333.4898 | 366.2566 | 2.3401 | 3.385 | 805.3725 |  |  | 541.269 |  |  | 346.2593 | 432.5101 | 244.8355 | 213.871 | 337.3751 | 189.7911 | 833.0409 | 1028.1068 | 736.9827 | 753.4805 | 855.8786 |  | 1044.6764 | 557.6736 | 382.3894 | 996.1949 | 409.4806 | 675.5275 |  | 714.6692 |  |  | 870.1975 | 856.2427 | 846.0413 | [6 empty] | 1036.1056 |  |  | 1017.4352 |  |  | 276.1149 | 396.2154 | 415.8226 | 169.4753 | 346.3175 | 434.1463 | 103.9244 | 368.7774 |  | 331.7735 | 412.9749 | 250.5866 | 410.5415 | 305.3873 | 430.7889 | 175.8838 | 332.9477 |  | 327.7128 | 365.7058 | 432.938 | 225.4684 | 361.2988 | 462.4844 | 232.0341 | 390.5055 | 279.6694 | 412.9765 | 253.3863 | 419.2609 | 0.59917 | 19.1829 | 1.5496 | 0.23528 | -40.1799 | 3.1159 | 1150.5 | 0.25 | 2.7653 | 0.44552 | 0.8309 | -0.57081 | 3.1085 | 2.4492 | 3.8817 | 176.2521 | 5.6018 | -3.9857 | 1.4091 | -0.22517 | 18.4932 | 13.9506
42810.5886 | 12838 | 107.454 | 81.5927 | 63.0773 | 46.9715 | 28.5009 | 21.8201 | 17.6412 | 160.1095 | 108.2938 | 88.0818 | 65.5587 | 36.1861 | 23.1676 | 17.6988 | 170.8322 | 188.4261 | 436.4573 | 260.711 | 258.3223 | 456.5622 |  |  |  | 279.874 | 365.9905 | 353.2187 | 360.188 | 190.9688 | 370.175 | 169.2768 | 271.6099 | 187.2233 | 235.5297 | 371.6778 | 255.7632 | 411.8835 | 187.5144 |  | 191.1521 | 252.5375 | 151.2405 | 195.2113 |  | 46.8414 | 96.6964 | 45.8105 | 91.7044 | 168.3126 | 208.9614 | 308.5499 | 7.958 | 46.6177 | 10.2383 | 104.1087 | 8.427 | 41.6341 | 48.5019 | 53.5619 | 26.4493 |  |  | 2.5498 | 0.091427 | 0.32515 | -0.10777 | 4.0546 | 3.1603 | 5.9153 | -5.8945 | 0.44526 | 2.9849 | 11.1901 | -0.00051583 | -0.00054705 | -0.00056676 | 352.6308 | 565.8182 | 633.742 | 406.708 | 108.1673 | 58.4612 | 31.2731 | 117.1465 | 97.7125 | 71.7276 | 53.8892 | 33.9646 | 24.0179 | 17.9624 | 137.3968 | 125.7159 | 100.9116 | 70.5067 | 63.6565 | 135.8228 | 87.2637 | 188.2033 | 226.2794 | 255.6583 | 292.6733 | 338.0887 | 362.4549 |  |  |  | 413.8057 | 329.3812 | 333.7541 | 365.001 | 3.4469 | 3.0978 | 805.7097 |  |  | 542.1551 |  |  | 346.3165 | 432.5472 | 244.2827 | 213.926 | 337.4308 | 188.9299 | 833.0328 | 1029.0739 | 736.8859 | 753.5219 | 856.1535 |  | 1047.943 | 557.6046 | 382.3911 | 996.7138 | 409.484 | 675.271 |  | 714.3798 |  |  | 870.4705 | 856.1461 | 846.0713 | [6 empty] | 1036.498 |  |  | 1016.493 |  |  | 275.7956 | 396.2622 | 415.0735 | 169.1587 | 346.5034 | 434.0522 | 104.2949 | 368.2464 |  | 331.6353 | 412.7145 | 250.739 | 410.6491 | 305.2341 | 430.4074 | 174.9613 | 332.5013 |  | 327.7229 | 365.1604 | 432.7711 | 224.556 | 361.0696 | 462.1527 | 231.7464 | 390.4307 | 279.3723 | 413.0382 | 253.0702 | 418.7635 | 0.70317 | 19.1819 | 1.5559 | 0.23735 | -40.2092 | 3.1159 | 1163.18 | 0.25 | 2.8225 | 0.40524 | 0.76422 | -0.43997 | 3.0812 | 2.7202 | 3.7216 | 178.0371 | 5.6038 | -3.9998 | 1.4113 | -0.55971 | 18.5049 | 13.9826
42810.5886 | 12839 | 107.4671 | 81.5979 | 63.0935 | 46.9837 | 28.5116 | 21.8258 | 17.6412 | 160.124 | 108.3089 | 88.1011 | 65.5746 | 36.1997 | 23.1836 | 17.7137 | 170.8533 | 188.4526 | 436.532 | 260.7152 | 257.8371 | 456.516 |  |  |  | 279.9278 | 365.9975 | 353.0473 | 360.1473 | 189.744 | 369.958 | 169.3172 | 271.6317 | 186.9359 | 235.5727 | 371.7073 | 255.795 | 411.7474 | 187.4481 |  | 191.1635 | 252.7141 | 150.7889 | 194.6422 |  | 46.8329 | 96.7086 | 45.7366 | 91.4493 | 168.1591 | 208.5338 | 308.565 | 8.0839 | 46.6014 | 10.1335 | 104.0453 | 8.4297 | 41.6387 | 48.5178 | 53.5899 | 26.4479 |  |  | 2.4867 | 0.087483 | 0.43949 | -0.49021 | 3.7116 | 2.7667 | 6.1538 | -5.79 | 0.64336 | 3.0327 | 11.2771 | -0.00048462 | -0.00044848 | -0.00053226 | 351.7684 | 568.5686 | 635.6952 | 406.7358 | 108.1648 | 58.4651 | 31.2642 | 117.1364 | 97.7007 | 71.7211 | 53.8774 | 33.9639 | 24.0154 | 17.9551 | 136.3322 | 124.7592 | 101.0731 | 69.9219 | 62.8077 | 135.6751 | 87.2415 | 188.2171 | 226.2975 | 255.6792 | 292.6701 | 338.0607 | 362.4123 |  |  |  | 413.7344 | 329.9939 | 334.2693 | 364.4397 | 2.786 | 3.0018 | 806.1365 |  |  | 540.5317 |  |  | 346.3599 | 432.577 | 243.4014 | 213.9674 | 337.4822 | 188.1598 | 833.0687 | 1029.5815 | 736.902 | 754.009 | 856.2172 |  | 1047.3913 | 557.5156 | 382.4247 | 997.1749 | 409.0536 | 675.0232 |  | 714.593 |  |  | 870.5159 | 856.1186 | 846.1329 | [6 empty] | 1037.0167 |  |  | 1015.8444 |  |  | 275.5527 | 396.2165 | 413.9766 | 169.113 | 346.2074 | 433.952 | 104.6458 | 367.8843 |  | 330.9087 | 412.4601 | 250.4509 | 410.9273 | 305.1554 | 430.2023 | 174.4732 | 332.2627 |  | 327.3675 | 364.3042 | 432.6359 | 223.8237 | 361.0792 | 461.3527 | 231.7624 | 390.4085 | 279.2498 | 413.052 | 252.9346 | 418.2607 | 0.70452 | 19.1799 | 1.5611 | 0.23926 | -40.1458 | 3.1159 | 1179.98 | 0.2 | 2.7869 | 0.39641 | 0.8885 | -0.93837 | 2.9466 | 2.544 | 3.7942 | 177.7317 | 5.6094 | -4.0555 | 1.5109 | -0.58035 | 18.507 | 13.991
42810.5886 | 12840 | 107.4709 | 81.5995 | 63.0976 | 46.9851 | 28.5093 | 21.8277 | 17.64 | 160.125 | 108.3114 | 88.1008 | 65.5769 | 36.2026 | 23.1737 | 17.7168 | 170.8679 | 188.4759 | 436.6056 | 260.7198 | 257.6461 | 456.4429 |  |  |  | 279.9829 | 366.01 | 352.9522 | 360.0327 | 189.388 | 369.7596 | 169.3553 | 271.6585 | 186.5087 | 235.6199 | 371.7392 | 255.6028 | 411.5956 | 186.6546 |  | 190.9417 | 252.4854 | 151.4947 | 192.979 |  | 46.7925 | 96.774 | 45.8174 | 91.4962 | 167.6141 | 208.3161 | 308.2161 | 8.1343 | 46.6195 | 10.2474 | 103.996 | 8.4297 | 41.6304 | 48.5228 | 53.6245 | 26.4445 |  |  | 2.6464 | 0.60135 | 0.71614 | -0.097254 | 3.9179 | 2.743 | 6.0848 | -5.8413 | 1.067 | 2.1301 | 11.1887 | -0.00051091 | -0.00051583 | -0.00054212 | 353.8657 | 568.4365 | 637.143 | 406.1676 | 108.1637 | 58.485 | 31.2723 | 117.1363 | 97.7062 | 71.7316 | 53.891 | 33.9713 | 24.0097 | 17.9585 | 136.204 | 126.4071 | 101.9879 | 70.4014 | 62.9467 | 135.6795 | 87.2508 | 188.2313 | 226.3161 | 255.7022 | 292.6672 | 338.0312 | 362.3666 |  |  |  | 413.6419 | 329.4123 | 334.8613 | 363.4504 | 5.4307 | 2.5317 | 805.181 |  |  | 536.9737 |  |  | 346.4071 | 432.6018 | 242.9461 | 214.0038 | 337.5409 | 187.9356 | 833.0703 | 1029.8252 | 736.7694 | 755.1401 | 856.1501 |  | 1043.1475 | 557.3031 | 382.3766 | 997.3271 | 408.229 | 675.0129 |  | 715.4085 |  |  | 870.6123 | 856.3105 | 846.2505 | [6 empty] | 1036.6527 |  |  | 1015.5099 |  |  | 275.3103 | 396.0077 | 412.7446 | 169.5896 | 345.598 | 433.767 | 104.5966 | 367.4942 |  | 330.4655 | 411.1978 | 250.1293 | 411.0494 | 304.8752 | 430.8049 | 174.519 | 332.2595 |  | 327.9561 | 364.6391 | 432.5153 | 223.5508 | 361.0857 | 460.7582 | 231.2522 | 390.3184 | 279.1307 | 412.663 | 252.7519 | 418.1054 | 0.88306 | 19.1777 | 1.5641 | 0.2402 | -40.0813 | 3.116 | 1178.47 | 0.37 | 2.8746 | 1.0394 | 1.1343 | -0.418 | 3.0267 | 2.5326 | 3.772 | 175.41 | 5.6109 | -4.142 | 1.5257 | -0.68087 | 18.5379 | 14.0091
42810.5887 | 12841 | 107.4745 | 81.5989 | 63.0977 | 46.9878 | 28.5071 | 21.8265 | 17.6382 | 160.1303 | 108.3087 | 88.0931 | 65.583 | 36.2017 | 23.1755 | 17.7168 | 170.8911 | 188.4935 | 436.6781 | 260.7241 | 258.0106 | 456.4144 |  |  |  | 280.0372 | 366.0166 | 352.9041 | 359.9159 | 189.2481 | 369.5041 | 169.3932 | 271.6834 | 187.597 | 235.6557 | 371.7581 | 255.2634 | 411.4554 | 186.076 |  | 191.7164 | 251.668 | 153.2305 | 191.2546 |  | 46.7632 | 96.8831 | 45.8849 | 91.6512 | 167.4388 | 207.9065 | 307.8464 | 8.053 | 46.6467 | 10.3492 | 103.969 | 8.4462 | 41.6254 | 48.5349 | 53.6626 | 26.4433 |  |  | 2.2528 | 0.3477 | 0.40663 | -0.65055 | 3.9783 | 2.5833 | 5.5854 | -5.8978 | 0.97846 | 3.1668 | 11.1299 | -0.00053719 | -0.00046655 | -0.00055198 | 354.4233 | 566.8284 | 639.0429 | 405.5805 | 108.1709 | 58.4967 | 31.2783 | 117.144 | 97.7145 | 71.7356 | 53.8983 | 33.9753 | 24.0155 | 17.9569 | 144.4778 | 128.0543 | 101.9574 | 71.2389 | 62.6093 | 135.8439 | 87.1963 | 188.2504 | 226.3369 | 255.7258 | 292.6671 | 338.0059 | 362.3325 |  |  |  | 413.508 | 328.0825 | 335.589 | 362.7628 | 4.7551 | 3.3545 | 804.1805 |  |  | 533.0971 |  |  | 346.4673 | 432.6389 | 242.0286 | 214.0474 | 337.5988 | 188.5442 | 833.1067 | 1029.598 | 736.3455 | 755.4184 | 856.6925 |  | 1039.6028 | 557.0032 | 382.3161 | 997.2942 | 408.0728 | 675.2515 |  | 715.3465 |  |  | 870.4222 | 856.4461 | 846.3445 | [6 empty] | 1036.4986 |  |  | 1015.6619 |  |  | 274.8609 | 395.495 | 412.1195 | 170.2502 | 345.1497 | 433.594 | 103.9283 | 367.4183 |  | 329.5177 | 410.0854 | 250.2273 | 410.8699 | 304.8202 | 431.1603 | 174.0471 | 332.3818 |  | 328.5354 | 364.9687 | 432.3975 | 223.7969 | 360.9914 | 460.2975 | 230.7012 | 390.0951 | 279.0148 | 412.1601 | 252.5575 | 418.2637 | 0.92485 | 19.175 | 1.5652 | 0.23913 | -40.2221 | 3.1159 | 1209.14 | 0.25 | 2.6517 | 0.79048 | 0.85485 | -1.0813 | 3.0487 | 2.4567 | 3.6124 | 173.4703 | 5.6137 | -4.1566 | 0.62722 | -0.68411 | 18.5717 | 14.0147
42810.5887 | 12842 | 107.4794 | 81.6067 | 63.0977 | 46.9884 | 28.5115 | 21.8154 | 17.6353 | 160.1345 | 108.3118 | 88.1029 | 65.5821 | 36.2038 | 23.1785 | 17.7108 | 170.9175 | 188.5105 | 436.7538 | 260.7177 | 258.3264 | 456.4279 |  |  |  | 280.0896 | 366.0177 | 353.0859 | 359.9053 | 188.8522 | 369.5243 | 169.434 | 271.7131 | 187.6136 | 235.7044 | 371.7837 | 254.8155 | 411.2941 | 185.0079 |  | 192.368 | 251.5915 | 153.2669 | 189.3601 |  | 46.8017 | 96.9743 | 45.8484 | 91.6954 | 167.5707 | 207.7937 | 307.5499 | 7.8632 | 46.6695 | 10.4311 | 103.897 | 8.4467 | 41.6307 | 48.559 | 53.6842 | 26.4547 |  |  | 2.3336 | 0.3201 | 0.32055 | -0.42384 | 3.9396 | 2.9355 | 6.255 | -6.0193 | 0.36003 | 2.8571 | 10.8642 | -0.00054048 | -0.00054869 | -0.00056512 | 354.3324 | 563.7445 | 641.1608 | 405.5637 | 108.1751 | 58.5123 | 31.2873 | 117.1496 | 97.7185 | 71.7415 | 53.9052 | 33.9835 | 24.0249 | 17.9653 | 152.1765 | 129.6442 | 102.1115 | 71.9244 | 62.7527 | 136.0571 | 87.1295 | 188.2836 | 226.3647 | 255.7648 | 292.6585 | 337.9708 | 362.2955 |  |  |  | 413.3398 | 328.0025 | 336.2062 | 362.8793 | 3.9281 | 2.9186 | 803.7015 |  |  | 530.9912 |  |  | 346.5177 | 432.6687 | 241.7902 | 214.0802 | 337.6519 | 188.8665 | 833.3432 | 1029.4411 | 735.8487 | 754.4966 | 857.3291 |  | 1037.7206 | 556.9878 | 382.2959 | 997.6271 | 408.0853 | 675.5432 |  | 714.7227 |  |  | 870.9326 | 856.6715 | 846.6273 | [6 empty] | 1037.0249 |  |  | 1015.8438 |  |  | 274.3503 | 395.3646 | 413.8001 | 170.2837 | 344.5622 | 433.4708 | 104.2215 | 367.2597 |  | 329.1385 | 410.0363 | 250.173 | 410.4049 | 305.0064 | 430.5736 | 173.2551 | 332.5919 |  | 327.867 | 365.0444 | 432.2688 | 223.7105 | 360.4968 | 459.8713 | 231.1023 | 389.8509 | 278.9424 | 411.9333 | 252.6741 | 418.1819 | 0.78637 | 19.1746 | 1.5668 | 0.24151 | -40.1205 | 3.1159 | 1202.93 | 0.23 | 2.6989 | 0.75855 | 0.75908 | -0.87285 | 3.0335 | 2.6185 | 3.8223 | 172.4367 | 5.6122 | -4.1646 | -0.2012 | -0.70937 | 18.6081 | 13.9944
42810.5887 | 12843 | 107.4723 | 81.6001 | 63.1111 | 46.9926 | 28.511 | 21.8226 | 17.6359 | 160.1501 | 108.3186 | 88.1107 | 65.5958 | 36.207 | 23.1741 | 17.7198 | 170.928 | 188.5276 | 436.8206 | 260.7193 | 258.5816 | 456.4105 |  |  |  | 280.1387 | 366.0257 | 352.9699 | 359.5767 | 188.7441 | 369.5776 | 169.4769 | 271.7464 | 188.4232 | 235.7453 | 371.8041 | 253.701 | 411.0798 | 183.9244 |  | 191.4314 | 251.4734 | 153.7505 | 189.4782 |  | 46.9528 | 97.0217 | 45.8437 | 91.7114 | 167.3631 | 207.859 | 306.9237 | 7.6334 | 46.6664 | 10.8586 | 103.8572 | 8.4463 | 41.6004 | 48.565 | 53.6832 | 26.4433 |  |  | 2.3507 | -0.047881 | 0.036676 | -0.58023 | 4.1604 | 2.9638 | 5.8765 | -5.9162 | 0.6671 | 2.9836 | 11.2038 | -0.00055855 | -0.00051583 | -0.00055855 | 353.2491 | 564.2622 | 643.4632 | 405.5989 | 108.182 | 58.5242 | 31.2968 | 117.1497 | 97.7151 | 71.7482 | 53.9085 | 33.9833 | 24.0232 | 17.9652 | 151.4407 | 129.245 | 103.7309 | 70.0581 | 60.7035 | 136.116 | 87.0972 | 188.2912 | 226.3702 | 255.7765 | 292.6512 | 337.9304 | 362.2443 |  |  |  | 413.1583 | 327.8493 | 335.5225 | 362.7058 | 2.7386 | 3.0961 | 803.6407 |  |  | 531.6901 |  |  | 346.5656 | 432.6911 | 242.2294 | 214.1154 | 337.703 | 189.0622 | 833.505 | 1029.787 | 735.4832 | 753.7841 | 857.5863 |  | 1037.0073 | 556.8689 | 382.2238 | 997.8469 | 407.7319 | 675.4447 |  | 714.8176 |  |  | 871.4581 | 856.7195 | 846.7551 | [6 empty] | 1037.1154 |  |  | 1016.1371 |  |  | 274.1171 | 395.8547 | 414.0097 | 169.7985 | 344.504 | 433.3174 | 105.6494 | 367.0202 |  | 329.1116 | 409.9393 | 250.2792 | 410.2127 | 304.4697 | 430.7692 | 173.2248 | 332.7577 |  | 326.8443 | 363.9543 | 432.138 | 222.9905 | 360.2119 | 459.4867 | 231.2114 | 389.6453 | 278.6875 | 412.3085 | 252.9733 | 418.0243 | 0.77443 | 19.1739 | 1.5695 | 0.24376 | -40.2119 | 3.116 | 1204.32 | 0.25 | 2.7088 | -0.29339 | 0.25678 | -1.0213 | 3.1175 | 2.6313 | 3.7051 | 172.0456 | 5.6089 | -4.2058 | -0.11198 | -0.89323 | 18.5833 | 13.9809
42810.5887 | 12844 | 107.4645 | 81.597 | 63.111 | 46.9927 | 28.5003 | 21.8157 | 17.6286 | 160.1553 | 108.313 | 88.1051 | 65.5836 | 36.2039 | 23.169 | 17.7083 | 170.9448 | 188.5441 | 436.8906 | 260.715 | 258.7968 | 456.3579 |  |  |  | 280.1802 | 366.0261 | 353.1758 | 359.5153 | 189.5112 | 369.529 | 169.5265 | 271.7769 | 187.7274 | 235.8001 | 371.8402 | 253.1207 | 410.8845 | 183.874 |  | 191.771 | 251.5769 | 152.2724 | 189.2301 |  | 46.9487 | 97.0227 | 45.9592 | 91.6274 | 167.0076 | 208.0121 | 306.3699 | 7.5135 | 46.6789 | 11.213 | 103.8246 | 8.4469 | 41.5784 | 48.5762 | 53.688 | 26.4485 |  |  | 2.5058 | 0.21233 | 0.006452 | -0.75634 | 3.4704 | 2.2377 | 5.933 | -5.8551 | 1.392 | 2.8074 | 11.0337 | -0.00054705 | -0.00052076 | -0.0005569 | 356.2178 | 566.9313 | 646.33 | 405.4577 | 108.1768 | 58.5315 | 31.3009 | 117.1499 | 97.7179 | 71.7478 | 53.9113 | 33.9836 | 24.0225 | 17.9681 | 149.0352 | 131.3454 | 103.4936 | 72.5966 | 62.5689 | 136.1293 | 87.0518 | 188.3113 | 226.3955 | 255.8037 | 292.6494 | 337.8973 | 362.2105 |  |  |  | 412.9091 | 328.1567 | 336.385 | 363.3725 | 3.3754 | 2.9932 | 802.711 |  |  | 532.9356 |  |  | 346.6189 | 432.724 | 242.7872 | 214.156 | 337.7489 | 188.2115 | 833.3809 | 1030.8896 | 735.2767 | 753.0997 | 857.3985 |  | 1037.5544 | 557.0836 | 382.1232 | 998.046 | 407.7785 | 675.265 |  | 714.8429 |  |  | 872.1766 | 856.5464 | 846.6094 | [6 empty] | 1038.3712 |  |  | 1016.3114 |  |  | 274.037 | 396.3415 | 413.3797 | 170.059 | 344.6956 | 433.1293 | 105.626 | 366.797 |  | 329.0814 | 409.8561 | 250.2871 | 410.2392 | 303.6709 | 431.6496 | 172.3995 | 332.7025 |  | 326.6666 | 363.5583 | 432.0079 | 222.9554 | 360.4493 | 459.8417 | 230.5894 | 389.3671 | 278.4212 | 412.2791 | 253.1825 | 417.5543 | 0.67274 | 19.1723 | 1.5727 | 0.24425 | -40.1798 | 3.116 | 1197.67 | 0.21 | 2.7966 | 0.61785 | 0.1077 | -1.1661 | 2.8478 | 2.2867 | 3.7235 | 172.3452 | 5.5938 | -4.2067 | 0.15699 | -0.87239 | 18.5706 | 13.9372
42810.5887 | 12845 | 107.482 | 81.617 | 63.1197 | 46.9998 | 28.516 | 21.8233 | 17.6301 | 160.1702 | 108.3149 | 88.1103 | 65.5976 | 36.211 | 23.1709 | 17.7056 | 170.9636 | 188.5722 | 436.9779 | 260.7214 | 258.7553 | 456.316 |  |  |  | 280.2332 | 366.0267 | 353.0187 | 359.3374 | 189.3061 | 369.1784 | 169.5585 | 271.809 | 185.2445 | 235.8475 | 371.8687 | 253.082 | 410.7385 | 183.9309 |  | 191.5497 | 251.6142 | 151.3014 | 189.2432 |  | 46.7241 | 96.9315 | 46.0895 | 91.5388 | 166.7654 | 207.7753 | 306.3796 | 7.5498 | 46.6976 | 10.9558 | 103.7822 | 8.4352 | 41.5601 | 48.584 | 53.6986 | 26.4535 |  |  | 2.1516 | 0.28659 | 0.46118 | -0.74451 | 2.9684 | 1.8664 | 5.4835 | -5.8971 | 0.78503 | 2.0311 | 10.9053 | -0.00053062 | -0.00052569 | -0.00057826 | 358.1225 | 564.771 | 649.5463 | 405.2467 | 108.1919 | 58.5365 | 31.3019 | 117.1599 | 97.7227 | 71.7494 | 53.915 | 33.9812 | 24.0213 | 17.9706 | 151.5573 | 130.7753 | 102.3778 | 72.8617 | 63.2852 | 136.2196 | 87.0209 | 188.3377 | 226.414 | 255.8322 | 292.6491 | 337.8655 | 362.1652 |  |  |  | 412.5808 | 328.449 | 337.2143 | 363.5686 | 2.8567 | 1.3505 | 801.1005 |  |  | 532.9878 |  |  | 346.6751 | 432.7609 | 241.9628 | 214.2039 | 337.804 | 186.6185 | 833.2707 | 1031.4563 | 735.1777 | 752.865 | 857.0938 |  | 1035.9845 | 556.9782 | 382.0256 | 998.0592 | 407.5889 | 675.2184 |  | 714.3634 |  |  | 871.3562 | 856.3483 | 846.2393 | [6 empty] | 1038.6039 |  |  | 1015.9476 |  |  | 274.5896 | 396.0324 | 412.5074 | 169.8739 | 344.3494 | 432.9353 | 105.2722 | 366.4987 |  | 328.5632 | 409.8313 | 250.6317 | 410.3874 | 303.3754 | 431.6574 | 171.0691 | 332.6484 |  | 326.6431 | 363.7189 | 431.8918 | 222.9431 | 360.4927 | 460.2287 | 230.0643 | 389.1027 | 278.4604 | 412.2838 | 252.9018 | 417.19 | 0.92678 | 19.1706 | 1.577 | 0.24241 | -40.2383 | 3.116 | 1200.39 | 0.31 | 2.5908 | 0.71771 | 0.91044 | -1.1568 | 2.6331 | 2.0879 | 3.5788 | 171.5098 | 5.5877 | -4.2259 | -0.11182 | -0.75217 | 18.5556 | 13.8986
42810.5887 | 12846 | 107.4831 | 81.622 | 63.1144 | 46.9927 | 28.5192 | 21.8212 | 17.6307 | 160.1777 | 108.3167 | 88.1141 | 65.5961 | 36.2141 | 23.1791 | 17.713 | 170.9891 | 188.595 | 437.0676 | 260.7355 | 258.3156 | 456.3073 |  |  |  | 280.2958 | 366.0436 | 352.2875 | 358.8149 | 189.8534 | 368.8627 | 169.5951 | 271.841 | 184.5269 | 235.8789 | 371.8886 | 253.4119 | 410.6087 | 184.4161 |  | 191.9759 | 250.8577 | 151.6246 | 189.8717 |  | 46.7742 | 96.9334 | 46.1518 | 91.3922 | 166.863 | 207.491 | 306.0594 | 7.6297 | 46.714 | 10.7964 | 103.7852 | 8.4401 | 41.5543 | 48.5943 | 53.6859 | 26.4548 |  |  | 2.2817 | 0.037543 | 0.38232 | -0.51452 | 3.8167 | 2.1608 | 5.5709 | -5.9017 | 0.34271 | 2.4721 | 10.923 | -0.00056512 | -0.00056183 | -0.00057169 | 354.5103 | 563.7694 | 652.5035 | 405.826 | 108.1845 | 58.5549 | 31.3114 | 117.161 | 97.7268 | 71.7547 | 53.9222 | 33.9884 | 24.0272 | 17.9646 | 151.9019 | 127.6322 | 97.0812 | 68.5783 | 60.8563 | 136.3226 | 86.8556 | 188.3532 | 226.4357 | 255.862 | 292.642 | 337.827 | 362.1163 |  |  |  | 412.2498 | 328.4171 | 336.4579 | 363.6882 | 2.9355 | 2.3847 | 801.6389 |  |  | 534.9675 |  |  | 346.7306 | 432.7964 | 240.8234 | 214.2533 | 337.8583 | 186.2679 | 833.2802 | 1030.5911 | 734.9651 | 753.3384 | 856.8406 |  | 1037.0057 | 556.7873 | 382.0645 | 997.9041 | 407.1841 | 675.1175 |  | 713.6535 |  |  | 871.4968 | 856.3878 | 846.023 | [6 empty] | 1038.0489 |  |  | 1015.3702 |  |  | 274.5017 | 395.1878 | 411.6328 | 169.927 | 344.1142 | 432.753 | 105.0289 | 366.257 |  | 328.2378 | 410.3897 | 251.0454 | 410.7053 | 303.3023 | 430.0423 | 171.5633 | 332.5649 |  | 325.9359 | 363.439 | 431.801 | 223.3988 | 360.4934 | 460.6085 | 229.8395 | 388.8735 | 278.0125 | 411.9638 | 252.5032 | 416.635 | 0.66388 | 19.171 | 1.5816 | 0.24379 | -40.1555 | 3.1159 | 1190.4 | 0.29 | 2.6673 | 0.25977 | 0.82895 | -0.96165 | 2.9848 | 2.2459 | 3.6061 | 172.0655 | 5.5966 | -4.2618 | -0.13706 | -0.18378 | 18.5251 | 13.8619
42810.5887 | 12847 | 107.4895 | 81.627 | 63.1186 | 47.0002 | 28.5204 | 21.8172 | 17.6245 | 160.1803 | 108.3243 | 88.1193 | 65.6089 | 36.2157 | 23.1751 | 17.7187 | 171.0048 | 188.6029 | 437.1469 | 260.7209 | 257.5698 | 456.2619 |  |  |  | 280.3412 | 366.0446 | 352.2678 | 358.3905 | 191.5869 | 368.8143 | 169.6273 | 271.864 | 185.5611 | 235.9171 | 371.9121 | 253.5272 | 410.4942 | 184.7577 |  | 192.7572 | 250.8504 | 151.9823 | 190.8033 |  | 46.9068 | 96.9125 | 46.1064 | 91.2778 | 167.2102 | 207.4681 | 305.3676 | 7.6248 | 46.7073 | 10.6697 | 103.7715 | 8.4288 | 41.5659 | 48.6065 | 53.6764 | 26.4462 |  |  | 2.2876 | 0.067115 | -0.053348 | -0.034826 | 4.2438 | 2.0116 | 5.1668 | -5.788 | 0.85159 | 2.8695 | 10.8229 | -0.00056183 | -0.00056512 | -0.00053883 | 356.1769 | 567.178 | 654.5204 | 405.1288 | 108.1826 | 58.5553 | 31.3049 | 117.1665 | 97.7242 | 71.7574 | 53.9215 | 33.9994 | 24.0234 | 17.9693 | 148.8736 | 126.7216 | 96.5162 | 65.698 | 57.6551 | 136.2134 | 86.7636 | 188.3723 | 226.4597 | 255.8879 | 292.6552 | 337.8006 | 362.0703 |  |  |  | 411.9157 | 327.6141 | 334.7554 | 363.5682 | 1.774 | 2.2242 | 803.3351 |  |  | 536.0317 |  |  | 346.7765 | 432.8273 | 242.1493 | 214.2886 | 337.9023 | 187.0934 | 833.2699 | 1029.1071 | 734.8029 | 754.3757 | 856.6893 |  | 1037.5548 | 556.5846 | 381.9546 | 997.2745 | 407.0213 | 674.9702 |  | 713.8461 |  |  | 871.7481 | 856.3091 | 845.9527 | [6 empty] | 1037.6942 |  |  | 1014.9955 |  |  | 274.4308 | 394.9606 | 411.2754 | 169.3 | 343.6636 | 432.5742 | 104.9774 | 365.7273 |  | 327.693 | 410.537 | 251.2624 | 410.86 | 303.2081 | 429.334 | 170.7365 | 332.3304 |  | 325.0841 | 363.2476 | 431.7063 | 222.5139 | 360.3567 | 460.4768 | 229.3031 | 388.561 | 277.5503 | 411.6206 | 251.4792 | 415.8303 | 0.62575 | 19.1694 | 1.5866 | 0.24666 | -40.192 | 3.116 | 1186.15 | 0.27 | 2.6706 | 0.34731 | -0.30964 | -0.25018 | 3.1474 | 2.1669 | 3.4728 | 172.3651 | 5.5922 | -4.2605 | 0.18559 | -0.13219 | 18.4877 | 13.8315
42810.5887 | 12848 | 107.4764 | 81.6218 | 63.1163 | 47.0026 | 28.5109 | 21.8143 | 17.6103 | 160.1788 | 108.3206 | 88.1209 | 65.6077 | 36.2135 | 23.1719 | 17.7049 | 171.0185 | 188.621 | 437.2275 | 260.7183 | 257.3342 | 456.2856 |  |  |  | 280.3875 | 366.0484 | 352.2667 | 358.2164 | 193.3248 | 368.7112 | 169.6731 | 271.8865 | 186.278 | 235.9572 | 371.9303 | 253.8187 | 410.4142 | 185.2802 |  | 193.5432 | 251.1071 | 152.6326 | 192.3998 |  | 46.6638 | 96.8259 | 46.0396 | 91.194 | 167.4109 | 207.6262 | 304.3441 | 7.7254 | 46.7067 | 10.4927 | 103.8207 | 8.4353 | 41.5834 | 48.6323 | 53.6823 | 26.4539 |  |  | 2.6681 | 0.036231 | -0.12169 | -0.42778 | 3.9429 | 2.4499 | 6.0243 | -6.0009 | 0.030568 | 2.7921 | 10.9316 | -0.00055855 | -0.00054376 | -0.00050926 | 357.5018 | 570.5841 | 656.2707 | 404.5669 | 108.1809 | 58.5595 | 31.3132 | 117.1538 | 97.7231 | 71.7583 | 53.9223 | 33.9909 | 24.0218 | 17.9627 | 142.3614 | 123.9759 | 94.1551 | 64.3346 | 56.737 | 136.0011 | 86.6425 | 188.3885 | 226.4639 | 255.9057 | 292.636 | 337.762 | 362.0269 |  |  |  | 411.6007 | 327.9905 | 335.3367 | 363.6804 | 1.979 | 2.014 | 804.3772 |  |  | 534.5096 |  |  | 346.823 | 432.8573 | 244.8646 | 214.3205 | 337.9441 | 187.35 | 833.0919 | 1029.2911 | 734.7288 | 755.5488 | 856.4242 |  | 1038.678 | 556.5238 | 381.8928 | 996.4611 | 406.8656 | 674.8627 |  | 713.7897 |  |  | 872.0624 | 856.2767 | 845.9026 | [6 empty] | 1036.363 |  |  | 1015.6729 |  |  | 274.1151 | 394.6651 | 412.4636 | 169.235 | 343.4632 | 432.4289 | 103.9132 | 365.4571 |  | 327.9245 | 410.1981 | 251.1375 | 411.0115 | 303.3898 | 428.4626 | 170.8023 | 331.9569 |  | 323.6294 | 362.9096 | 431.5738 | 221.9441 | 360.1223 | 459.6794 | 229.8684 | 388.3234 | 277.2479 | 411.3065 | 251.1376 | 415.3461 | 0.69181 | 19.1677 | 1.5869 | 0.24615 | -40.1707 | 3.116 | 1197.85 | 0.27 | 2.884 | 0.25515 | -0.4676 | -0.87673 | 3.0342 | 2.3917 | 3.7505 | 172.978 | 5.5882 | -4.2533 | 0.88227 | 0.1154 | 18.4354 | 13.7967
42810.5888 | 12849 | 107.4868 | 81.6357 | 63.1247 | 47.006 | 28.5174 | 21.8294 | 17.6382 | 160.1952 | 108.3304 | 88.1288 | 65.6161 | 36.232 | 23.1851 | 17.717 | 171.042 | 188.6396 | 437.3057 | 260.7269 | 257.3978 | 456.2713 |  |  |  | 280.4407 | 366.0568 | 352.1035 | 357.977 | 192.8418 | 368.2875 | 169.7189 | 271.9071 | 185.4706 | 235.9969 | 371.9581 | 254.3583 | 410.321 | 185.6611 |  | 193.4682 | 250.8034 | 152.5302 | 192.0217 |  | 46.5337 | 96.6453 | 46.0119 | 91.3119 | 167.6088 | 207.7706 | 303.8495 | 8.0078 | 46.6985 | 10.3731 | 103.8615 | 8.4363 | 41.5813 | 48.6372 | 53.6762 | 26.4489 |  |  | 2.6537 | -0.028825 | 0.41189 | -0.89302 | 3.6222 | 2.2725 | 5.6274 | -5.7795 | 1.2478 | 2.7749 | 11.1207 | -0.00053719 | -0.00051748 | -0.00054048 | 357.6509 | 572.576 | 658.0962 | 404.5777 | 108.1933 | 58.5788 | 31.3128 | 117.161 | 97.7293 | 71.7604 | 53.9341 | 33.9968 | 24.0352 | 17.959 | 137.4732 | 124.3815 | 95.4677 | 64.3482 | 57.0217 | 135.8757 | 86.5506 | 188.4077 | 226.4927 | 255.937 | 292.636 | 337.7281 | 361.9856 |  |  |  | 411.3295 | 328.4146 | 335.563 | 363.2368 | 2.2374 | 3.4482 | 804.9673 |  |  | 532.7889 |  |  | 346.8737 | 432.8933 | 244.7214 | 214.3625 | 338.0038 | 187.6289 | 833.0237 | 1029.9497 | 734.4258 | 756.3914 | 856.2387 |  | 1038.9535 | 556.7259 | 381.8887 | 995.8254 | 406.9769 | 674.5848 |  | 713.7841 |  |  | 872.1417 | 856.3777 | 846.3046 | [6 empty] | 1035.9614 |  |  | 1016.2185 |  |  | 273.4028 | 394.4941 | 412.7383 | 169.0833 | 343.0821 | 432.2427 | 103.9896 | 365.1986 |  | 327.8133 | 410.8522 | 250.8407 | 411.0714 | 303.4487 | 428.0592 | 170.4172 | 331.3358 |  | 324.0627 | 362.5455 | 431.5068 | 221.0242 | 360.0022 | 458.7343 | 229.882 | 388.2771 | 276.9668 | 411.6077 | 251.0921 | 415.536 | 0.83915 | 19.1653 | 1.5826 | 0.24631 | -40.3123 | 3.116 | 1200.13 | 0.2 | 2.8752 | -0.22753 | 0.86008 | -1.2664 | 2.9086 | 2.3039 | 3.6254 | 173.132 | 5.5822 | -4.2246 | 1.4095 | -0.041609 | 18.4365 | 13.7818
42810.5888 | 12850 | 107.4801 | 81.6213 | 63.1299 | 47.0083 | 28.5281 | 21.8186 | 17.6266 | 160.198 | 108.3224 | 88.136 | 65.6201 | 36.2346 | 23.1834 | 17.7145 | 171.0552 | 188.6654 | 437.374 | 260.7168 | 257.5137 | 456.2059 |  |  |  | 280.4876 | 366.0508 | 352.0326 | 358.0518 | 194.5151 | 368.1259 | 169.7505 | 271.9496 | 186.7553 | 236.0535 | 371.9908 | 254.6594 | 410.2236 | 186.1555 |  | 193.0522 | 249.9873 | 153.3863 | 192.4632 |  | 46.6931 | 96.6807 | 46.0063 | 91.187 | 167.7516 | 207.9129 | 303.8782 | 8.2978 | 46.6922 | 10.2379 | 103.8639 | 8.4282 | 41.5777 | 48.6402 | 53.6681 | 26.4521 |  |  | 2.6366 | 0.14334 | 0.15102 | -0.49744 | 2.9506 | 2.0221 | 5.91 | -5.7867 | -0.061867 | 1.6614 | 11.1273 | -0.00050926 | -0.00048955 | -0.00053719 | 357.4051 | 568.8561 | 659.701 | 404.9165 | 108.1933 | 58.5833 | 31.3193 | 117.1673 | 97.7297 | 71.7582 | 53.9412 | 33.9958 | 24.0265 | 17.9559 | 136.3461 | 129.1919 | 100.847 | 65.5337 | 57.269 | 135.7914 | 86.5443 | 188.4152 | 226.5143 | 255.9601 | 292.6279 | 337.6981 | 361.945 |  |  |  | 411.0637 | 329.1871 | 335.6777 | 362.8712 | 1.6993 | 3.6249 | 805.8941 |  |  | 531.5963 |  |  | 346.9255 | 432.9189 | 243.7779 | 214.4071 | 338.0607 | 187.7213 | 833.0064 | 1029.0353 | 733.949 | 755.1978 | 855.8797 |  | 1037.4962 | 556.5702 | 381.836 | 995.4653 | 407.0578 | 674.3191 |  | 713.7118 |  |  | 871.3865 | 856.4751 | 846.4937 | [6 empty] | 1035.5216 |  |  | 1015.9694 |  |  | 272.8932 | 394.6133 | 413.1461 | 169.7886 | 343.3464 | 432.1231 | 104.1238 | 365.0805 |  | 327.717 | 411.3876 | 250.6789 | 410.9297 | 303.6761 | 427.5473 | 169.6189 | 331.1007 |  | 323.8244 | 362.5644 | 431.3965 | 220.7106 | 360.1485 | 457.7277 | 228.8936 | 388.1945 | 276.8707 | 411.3249 | 251.1836 | 415.7383 | 0.53426 | 19.1628 | 1.5756 | 0.24646 | -40.2699 | 3.116 | 1188.27 | 0.13 | 2.8656 | 0.5074 | 0.52081 | -0.94523 | 2.6256 | 2.1736 | 3.7159 | 172.3561 | 5.5817 | -4.2066 | 1.5241 | -0.64008 | 18.4145 | 13.7652
42810.5888 | 12851 | 107.4862 | 81.6327 | 63.1398 | 47.0101 | 28.5213 | 21.8181 | 17.626 | 160.2074 | 108.3308 | 88.1346 | 65.6307 | 36.2318 | 23.1834 | 17.7057 | 171.0809 | 188.6824 | 437.451 | 260.7174 | 257.53 | 456.1497 |  |  |  | 280.5434 | 366.0634 | 352.2496 | 358.188 | 195.4594 | 368 | 169.7939 | 271.9786 | 185.6606 | 236.0995 | 372.0165 | 254.404 | 410.0864 | 185.9558 |  | 192.7405 | 248.964 | 154.6303 | 191.3018 |  | 46.7836 | 96.6962 | 45.953 | 91.0716 | 167.6107 | 207.2522 | 303.6051 | 8.3308 | 46.6913 | 10.188 | 103.8475 | 8.4247 | 41.5563 | 48.6382 | 53.664 | 26.4502 |  |  | 2.335 | 0.13217 | 0.034048 | -0.48101 | 3.3324 | 1.7987 | 5.9586 | -5.9622 | 0.86696 | 3.0228 | 11.0337 | -0.00050598 | -0.00046491 | -0.00052076 | 358.1908 | 569.5083 | 661.3246 | 404.9911 | 108.195 | 58.5941 | 31.3199 | 117.165 | 97.7279 | 71.7631 | 53.9409 | 33.9976 | 24.0216 | 17.956 | 128.5531 | 127.1787 | 100.9124 | 68.2913 | 59.1843 | 135.4172 | 86.5194 | 188.4392 | 226.531 | 255.9858 | 292.6235 | 337.6664 | 361.8925 |  |  |  | 410.9185 | 330.6449 | 336.8034 | 364.2171 | 2.1618 | 1.8212 | 808.3297 |  |  | 532.0116 |  |  | 346.9722 | 432.9542 | 243.2306 | 214.4493 | 338.1079 | 187.4196 | 832.9916 | 1028.631 | 733.6082 | 754.8064 | 855.6986 |  | 1035.4839 | 556.176 | 381.687 | 995.3263 | 407.0958 | 674.036 |  | 713.7016 |  |  | 870.7785 | 856.5147 | 846.5843 | [6 empty] | 1035.174 |  |  | 1016.0177 |  |  | 272.6174 | 394.8263 | 413.5026 | 170.7808 | 343.5955 | 432.0619 | 103.9534 | 364.9428 |  | 327.4982 | 411.6131 | 250.596 | 410.3759 | 303.7672 | 427.0307 | 170.013 | 331.2992 |  | 323.4026 | 363.2563 | 431.2794 | 220.5206 | 360.2551 | 457.0664 | 228.592 | 388.0572 | 276.5524 | 411.1428 | 250.9224 | 415.6208 | 0.74265 | 19.1597 | 1.5709 | 0.2478 | -40.1333 | 3.116 | 1192.73 | 0.31 | 2.6964 | 0.48724 | 0.2473 | -0.92951 | 2.7884 | 2.0486 | 3.7286 | 171.28 | 5.579 | -4.199 | 2.3426 | -0.65037 | 18.433 | 13.7133
42810.5888 | 12852 | 107.4713 | 81.6382 | 63.1435 | 47.0229 | 28.5236 | 21.8207 | 17.6284 | 160.2112 | 108.3246 | 88.1436 | 65.626 | 36.2387 | 23.174 | 17.7087 | 171.1003 | 188.7 | 437.5141 | 260.7208 | 257.2372 | 456.1108 |  |  |  | 280.5894 | 366.0613 | 352.5013 | 358.2299 | 195.8513 | 368.0155 | 169.8341 | 272.003 | 184.5116 | 236.1317 | 372.0461 | 253.9639 | 409.9578 | 185.3091 |  | 192.2389 | 249.257 | 154.8795 | 192.0101 |  | 46.943 | 96.503 | 45.8548 | 90.9412 | 167.5194 | 206.6336 | 302.8988 | 8.4048 | 46.692 | 10.1558 | 103.8224 | 8.4313 | 41.536 | 48.6301 | 53.6735 | 26.454 |  |  | 2.3396 | -0.089281 | 0.15693 | -0.92062 | 3.8403 | 2.6254 | 6.0782 | -5.813 | 0.27732 | 3.1267 | 10.7909 | -0.00053719 | -0.00052569 | -0.00052733 | 360.6056 | 569.8037 | 663.093 | 404.8496 | 108.1963 | 58.6176 | 31.3265 | 117.1657 | 97.733 | 71.7806 | 53.9484 | 34.0048 | 24.0307 | 17.9666 | 124.2699 | 123.4321 | 97.46 | 68.4298 | 61.4829 | 135.0832 | 86.413 | 188.4615 | 226.5526 | 256.0139 | 292.6228 | 337.6319 | 361.8568 |  |  |  | 410.7675 | 332.0298 | 338.1003 | 365.3141 | 2.0489 | 3.0551 | 812.3078 |  |  | 534.9947 |  |  | 347.0183 | 432.9881 | 242.9925 | 214.4879 | 338.1554 | 186.7412 | 832.8191 | 1028.0451 | 733.316 | 754.7775 | 855.8309 |  | 1034.0932 | 555.866 | 381.5265 | 995.2251 | 407.2669 | 674.0417 |  | 713.5081 |  |  | 870.7205 | 856.6075 | 846.6805 | [6 empty] | 1034.6511 |  |  | 1016.5616 |  |  | 272.3325 | 394.4663 | 414.3502 | 170.9538 | 343.1385 | 431.9317 | 103.7374 | 364.8245 |  | 327.0968 | 411.2411 | 250.268 | 409.5892 | 303.5823 | 426.5712 | 171.3207 | 331.4885 |  | 324.1942 | 364.188 | 431.1821 | 220.5213 | 360.2203 | 456.5436 | 229.0597 | 387.9458 | 276.1944 | 411.4136 | 250.871 | 415.5228 | 0.79909 | 19.1547 | 1.5662 | 0.2477 | -40.1345 | 3.116 | 1187.1 | 0.12 | 2.6991 | -0.40035 | 0.53078 | -1.2856 | 2.9914 | 2.4733 | 3.7634 | 170.532 | 5.573 | -4.1792 | 2.7762 | -0.27972 | 18.4005 | 13.6676
42810.5888 | 12853 | 107.4772 | 81.6438 | 63.1661 | 47.0287 | 28.5267 | 21.8204 | 17.6334 | 160.2216 | 108.3359 | 88.1439 | 65.635 | 36.2493 | 23.1891 | 17.7217 | 171.1168 | 188.7198 | 437.5826 | 260.7184 | 257.1367 | 456.046 |  |  |  | 280.6385 | 366.0618 | 352.7328 | 358.4459 | 196.3302 | 368.0752 | 169.861 | 272.0203 | 184.3399 | 236.1725 | 372.0615 | 254.2135 | 409.8259 | 185.6638 |  | 191.9991 | 249.339 | 155.2269 | 193.2067 |  | 47.1403 | 96.3473 | 45.8058 | 90.804 | 167.5721 | 206.5814 | 302.4564 | 8.4884 | 46.705 | 10.1835 | 103.7998 | 8.4299 | 41.5175 | 48.6275 | 53.6798 | 26.4475 |  |  | 2.3376 | 0.47058 | 0.30807 | -0.55986 | 3.9994 | 2.3224 | 5.7313 | -5.8334 | 0.64842 | 2.949 | 11.1154 | -0.00053391 | -0.00044027 | -0.00055198 | 356.8479 | 568.4251 | 664.7684 | 404.9809 | 108.2121 | 58.6388 | 31.3377 | 117.1805 | 97.7412 | 71.7768 | 53.9516 | 34.0065 | 24.0452 | 17.9698 | 120.4693 | 121.5949 | 95.2312 | 69.3753 | 60.0343 | 134.727 | 86.3227 | 188.485 | 226.5761 | 256.0463 | 292.6231 | 337.605 | 361.8259 |  |  |  | 410.5692 | 333.1437 | 340.2481 | 364.8047 | 2.0416 | 2.223 | 815.618 |  |  | 538.4343 |  |  | 347.0782 | 433.023 | 243.7585 | 214.5319 | 338.2082 | 187.3913 | 832.7233 | 1027.0866 | 733.0928 | 754.9804 | 856.1264 |  | 1035.1989 | 555.7401 | 381.3262 | 995.31 | 407.6042 | 674.1563 |  | 713.5409 |  |  | 871.0134 | 856.5154 | 846.7692 | [6 empty] | 1035.0704 |  |  | 1017.0906 |  |  | 272.1067 | 394.101 | 414.5291 | 170.6531 | 343.2624 | 431.7559 | 103.7859 | 364.8683 |  | 326.7051 | 410.7052 | 249.4762 | 408.8739 | 303.9206 | 426.2091 | 172.2359 | 331.5967 |  | 324.8559 | 364.8159 | 431.0931 | 221.0504 | 360.2179 | 455.9667 | 229.5635 | 387.8227 | 276.1804 | 411.733 | 251.0957 | 415.5501 | 0.6009 | 19.151 | 1.5641 | 0.24662 | -40.2147 | 3.116 | 1188.54 | 0.32 | 2.6981 | 0.91895 | 0.74353 | -1.0023 | 3.0525 | 2.3262 | 3.6542 | 171.1155 | 5.5582 | -4.148 | 3.1535 | -0.043052 | 18.3541 | 13.6619
42810.5888 | 12854 | 107.4852 | 81.6406 | 63.1717 | 47.0329 | 28.5285 | 21.822 | 17.6339 | 160.2299 | 108.3366 | 88.1484 | 65.6375 | 36.249 | 23.1895 | 17.7193 | 171.1389 | 188.7447 | 437.6495 | 260.7238 | 257.2194 | 455.9804 |  |  |  | 280.6924 | 366.071 | 353.1305 | 358.6459 | 197.8999 | 368.1514 | 169.8973 | 272.0537 | 185.3453 | 236.2084 | 372.0784 | 254.8973 | 409.6619 | 186.5987 |  | 192.6251 | 249.3356 | 155.6824 | 192.6037 |  | 47.1448 | 96.2801 | 45.774 | 90.7922 | 167.6968 | 206.5151 | 302.5541 | 8.5422 | 46.7092 | 10.3118 | 103.7551 | 8.4255 | 41.4955 | 48.6494 | 53.7007 | 26.452 |  |  | 2.2134 | 0.19854 | 0.3337 | -0.39821 | 3.6255 | 2.057 | 5.7773 | -6.1337 | 0.68053 | 2.8902 | 10.8771 | -0.00051419 | -0.00054376 | -0.00054376 | 353.3189 | 568.0178 | 665.9722 | 405.5713 | 108.2082 | 58.6345 | 31.328 | 117.1772 | 97.7381 | 71.7788 | 53.9536 | 34.0055 | 24.0319 | 17.9636 | 117.7498 | 118.9906 | 93.9514 | 68.1488 | 60.9169 | 134.4057 | 86.22 | 188.5042 | 226.5895 | 256.069 | 292.6127 | 337.5708 | 361.7725 |  |  |  | 410.2891 | 333.7563 | 339.6573 | 365.8617 | 2.4375 | 2.8883 | 816.7165 |  |  | 540.6015 |  |  | 347.1261 | 433.0497 | 245.0148 | 214.5769 | 338.263 | 187.8311 | 832.5955 | 1026.8309 | 732.9414 | 755.4527 | 856.2252 |  | 1035.0078 | 555.5402 | 381.0523 | 995.6349 | 407.4749 | 673.9095 |  | 713.0897 |  |  | 871.049 | 856.3329 | 846.8646 | [6 empty] | 1035.9844 |  |  | 1017.3541 |  |  | 272.0264 | 393.964 | 413.2364 | 170.732 | 343.5347 | 431.5488 | 103.6156 | 365.5998 |  | 326.5242 | 410.3471 | 249.4671 | 408.2376 | 304.4937 | 426.0379 | 172.5692 | 331.7587 |  | 325.7358 | 364.9332 | 431.0032 | 221.1831 | 360.0196 | 456.0052 | 229.6757 | 387.6807 | 276.5212 | 411.3652 | 251.13 | 415.7243 | 0.64982 | 19.1476 | 1.5655 | 0.24568 | -40.2489 | 3.116 | 1192.51 | 0.18 | 2.6256 | 0.59684 | 0.77376 | -0.84526 | 2.9062 | 2.189 | 3.6686 | 171.0103 | 5.5387 | -4.1699 | 3.415 | 0.086645 | 18.3544 | 13.6045
42810.5888 | 12855 | 107.4894 | 81.6508 | 63.1633 | 47.0263 | 28.5261 | 21.8225 | 17.6286 | 160.2395 | 108.336 | 88.1544 | 65.636 | 36.2528 | 23.19 | 17.7111 | 171.1625 | 188.7582 | 437.7162 | 260.726 | 257.1363 | 455.8886 |  |  |  | 280.7438 | 366.0772 | 353.5621 | 358.711 | 198.4305 | 368.2671 | 169.9372 | 272.0809 | 186.7967 | 236.2418 | 372.1032 | 255.1629 | 409.5017 | 186.7612 |  | 193.9138 | 249.6377 | 156.4847 | 191.7404 |  | 47.0406 | 96.1245 | 45.7241 | 91.1326 | 167.9903 | 206.5264 | 302.8813 | 8.5589 | 46.7024 | 10.4312 | 103.7062 | 8.4174 | 41.475 | 48.6578 | 53.7097 | 26.4509 |  |  | 1.7278 | 0.22811 | 0.41715 | -0.25562 | 4.1071 | 2.327 | 5.7017 | -6.1113 | 1.2824 | 2.1868 | 10.9944 | -0.00058647 | -0.00046327 | -0.0005684 | 354.0361 | 575.9006 | 666.5685 | 405.39 | 108.2129 | 58.6494 | 31.3397 | 117.1805 | 97.7422 | 71.7848 | 53.9537 | 34.0094 | 24.0265 | 17.9643 | 118.9188 | 119.5291 | 96.0424 | 68.0315 | 59.0245 | 134.2446 | 86.1493 | 188.5296 | 226.6147 | 256.0998 | 292.6151 | 337.5427 | 361.7329 |  |  |  | 410.0075 | 334.0104 | 339.2343 | 366.5651 | 2.9669 | 3.4352 | 818.9605 |  |  | 541.6842 |  |  | 347.1789 | 433.0732 | 245.5776 | 214.6153 | 338.3115 | 188.7096 | 832.4353 | 1027.4447 | 732.9147 | 755.8756 | 856.5356 |  | 1031.2245 | 555.1763 | 380.8829 | 995.9015 | 407.3307 | 673.5261 |  | 713.1769 |  |  | 871.8205 | 856.3365 | 847.0563 | [6 empty] | 1036.588 |  |  | 1017.148 |  |  | 272.224 | 393.8698 | 412.0021 | 170.5338 | 343.4679 | 431.3379 | 103.5413 | 365.8903 |  | 327.0044 | 409.9561 | 249.7917 | 407.7081 | 304.6501 | 425.9149 | 172.6469 | 331.8362 |  | 326.0502 | 364.6192 | 430.9051 | 220.6984 | 359.9105 | 456.2639 | 230.1791 | 387.5097 | 277.1204 | 410.7162 | 250.8612 | 415.8411 | 0.81064 | 19.1446 | 1.5724 | 0.24784 | -40.2605 | 3.116 | 1192.3 | 0.21 | 2.32 | 0.6396 | 0.86494 | -0.67708 | 3.0932 | 2.3283 | 3.6445 | 168.9841 | 5.5334 | -4.1916 | 3.2647 | -0.15429 | 18.3624 | 13.5567
42810.5888 | 12856 | 107.5007 | 81.6551 | 63.1635 | 47.0304 | 28.5348 | 21.8354 | 17.621 | 160.2521 | 108.3473 | 88.1515 | 65.6487 | 36.2562 | 23.202 | 17.7126 | 171.1821 | 188.7812 | 437.7905 | 260.7238 | 257.0927 | 455.807 |  |  |  | 280.7945 | 366.0781 | 353.7951 | 358.888 | 198.0665 | 368.3943 | 169.9799 | 272.1059 | 187.5899 | 236.2906 | 372.1262 | 255.1618 | 409.3742 | 186.5119 |  | 193.7801 | 249.1203 | 156.096 | 191.0481 |  | 47.0756 | 96.1106 | 45.7144 | 91.2353 | 168.1147 | 206.8083 | 302.8401 | 8.5047 | 46.7034 | 10.5379 | 103.6407 | 8.4137 | 41.4726 | 48.6724 | 53.7165 | 26.4486 |  |  | 2.54 | 0.43313 | 0.35604 | -0.52569 | 3.7148 | 2.149 | 5.4579 | -5.9589 | 0.5266 | 2.6616 | 10.7267 | -0.00046819 | -0.00049284 | -0.00053883 | 355.3293 | 576.5552 | 666.8211 | 404.9832 | 108.2176 | 58.6627 | 31.3419 | 117.1803 | 97.7461 | 71.7881 | 53.957 | 34.0159 | 24.0314 | 17.9598 | 122.3497 | 119.3338 | 98.5529 | 69.3778 | 59.4272 | 134.0811 | 86.0821 | 188.5439 | 226.6384 | 256.1197 | 292.6082 | 337.4986 | 361.6741 |  |  |  | 409.7308 | 333.5935 | 338.68 | 366.7459 | 3.3515 | 3.1686 | 820.6785 |  |  | 542.5453 |  |  | 347.2248 | 433.1097 | 245.5902 | 214.6574 | 338.359 | 189.0283 | 832.4068 | 1028.1133 | 732.9531 | 756.5329 | 857.8279 |  | 1027.4412 | 555.1591 | 380.801 | 996.2386 | 407.2126 | 673.2224 |  | 712.8887 |  |  | 873.2979 | 856.3214 | 847.2101 | [6 empty] | 1036.8971 |  |  | 1017.1811 |  |  | 272.6968 | 394.1138 | 411.8422 | 170.9894 | 343.1412 | 431.1326 | 103.0455 | 366.0572 |  | 327.347 | 409.8324 | 250.0823 | 407.5728 | 304.7503 | 426.2658 | 172.9155 | 331.917 |  | 325.7855 | 364.9363 | 430.7766 | 221.128 | 359.9765 | 456.2698 | 230.0876 | 387.3244 | 277.3854 | 410.0486 | 250.4625 | 415.6533 | 0.70587 | 19.14 | 1.5793 | 0.2489 | -40.2524 | 3.116 | 1185 | 0.3 | 2.8132 | 0.88134 | 0.79906 | -0.97096 | 2.9427 | 2.2381 | 3.5668 | 166.9471 | 5.5264 | -4.2127 | 2.8629 | -0.44139 | 18.3689 | 13.524
42810.5888 | 12857 | 107.5035 | 81.6607 | 63.1669 | 47.0407 | 28.5432 | 21.8367 | 17.6354 | 160.2663 | 108.3485 | 88.155 | 65.6656 | 36.2637 | 23.2027 | 17.7216 | 171.1985 | 188.7963 | 437.8594 | 260.7264 | 257.1236 | 455.7319 |  |  |  | 280.8459 | 366.0767 | 353.7137 | 358.725 | 197.728 | 368.4621 | 170.008 | 272.1229 | 186.6721 | 236.3357 | 372.1452 | 255.1402 | 409.2944 | 186.6364 |  | 193.5779 | 248.3589 | 155.4087 | 190.8643 |  | 46.864 | 96.1043 | 45.7964 | 91.3108 | 168.2916 | 207.238 | 302.2202 | 8.4274 | 46.7109 | 10.559 | 103.5723 | 8.4178 | 41.4623 | 48.6856 | 53.7258 | 26.4443 |  |  | 2.3494 | 0.11246 | 0.67276 | -0.33053 | 3.8548 | 2.0879 | 5.8147 | -5.9181 | 0.39389 | 2.4528 | 11.052 | -0.00052569 | -0.00046162 | -0.00054869 | 356.6553 | 572.1865 | 667.0943 | 404.642 | 108.2226 | 58.6721 | 31.3414 | 117.1823 | 97.7525 | 71.7897 | 53.9582 | 34.0198 | 24.0369 | 17.9635 | 127.0419 | 121.5906 | 100.5662 | 69.7924 | 61.9378 | 133.9522 | 86.0287 | 188.5602 | 226.647 | 256.1359 | 292.592 | 337.4652 | 361.6214 |  |  |  | 409.5499 | 332.1499 | 335.9714 | 365.2508 | 2.1859 | 3.0018 | 822.5908 |  |  | 544.1502 |  |  | 347.2778 | 433.1452 | 245.6692 | 214.6973 | 338.4163 | 189.2135 | 832.3415 | 1027.0043 | 732.8512 | 757.448 | 859.7266 |  | 1022.7491 | 555.3953 | 380.751 | 996.5095 | 407.0279 | 672.9566 |  | 713.3841 |  |  | 874.3112 | 856.2216 | 847.2183 | [6 empty] | 1036.4892 |  |  | 1018.1 |  |  | 272.8883 | 394.2173 | 411.9791 | 170.7874 | 342.9386 | 430.897 | 102.9798 | 366.4213 |  | 327.7148 | 409.4325 | 250.0194 | 407.5185 | 305.3157 | 425.8643 | 172.5664 | 331.5768 |  | 324.845 | 365.1652 | 430.6521 | 221.9241 | 359.8895 | 456.141 | 229.7594 | 387.1283 | 277.441 | 409.2855 | 250.4414 | 415.5813 | 0.65752 | 19.1365 | 1.5857 | 0.24904 | -40.277 | 3.116 | 1161.25 | 0.24 | 2.7057 | 0.44908 | 1.0984 | -0.7699 | 2.9989 | 2.2071 | 3.6832 | 164.4355 | 5.5152 | -4.2386 | 2.3252 | -0.6716 | 18.366 | 13.5475
42810.5889 | 12858 | 107.5009 | 81.6686 | 63.1693 | 47.0347 | 28.5294 | 21.8179 | 17.621 | 160.2577 | 108.3436 | 88.1598 | 65.6628 | 36.2574 | 23.197 | 17.7132 | 171.215 | 188.8151 | 437.9216 | 260.7235 | 257.0549 | 455.6629 |  |  |  | 280.9025 | 366.0766 | 353.954 | 358.8631 | 198.6836 | 368.6211 | 170.0547 | 272.152 | 188.0441 | 236.3761 | 372.1719 | 255.0733 | 409.1727 | 186.3678 |  | 194.0265 | 248.3337 | 156.6569 | 189.6827 |  | 46.6289 | 96.0903 | 45.6648 | 91.8388 | 168.4955 | 207.805 | 302.0444 | 8.3573 | 46.7276 | 10.5053 | 103.5012 | 8.4177 | 41.4563 | 48.7029 | 53.7432 | 26.4403 |  |  | 2.8061 | -0.21413 | 0.43358 | -0.56446 | 3.5124 | 2.5078 | 6.1111 | -5.9385 | 0.38377 | 2.6173 | 10.6055 | -0.00048791 | -0.00051091 | -0.00052898 | 357.3267 | 567.2287 | 668.0476 | 404.5415 | 108.2229 | 58.6791 | 31.3444 | 117.1791 | 97.7481 | 71.7959 | 53.9613 | 34.0211 | 24.0341 | 17.9627 | 126.0664 | 122.1993 | 101.2293 | 71.8859 | 63.8768 | 133.7265 | 85.9853 | 188.5823 | 226.6713 | 256.174 | 292.5879 | 337.436 | 361.5871 |  |  |  | 409.4896 | 330.3761 | 332.2828 | 364.2905 | 2.4134 | 2.7587 | 824.044 |  |  | 546.0141 |  |  | 347.3247 | 433.1615 | 246.3077 | 214.7376 | 338.4635 | 189.9691 | 832.2029 | 1025.8306 | 732.67 | 757.9425 | 861.4536 |  | 1018.5409 | 555.349 | 380.7393 | 996.6111 | 406.9009 | 672.6933 |  | 714.0895 |  |  | 874.5648 | 856.3979 | 847.7613 | [6 empty] | 1035.1327 |  |  | 1019.8908 |  |  | 272.462 | 394.4272 | 411.5661 | 169.9958 | 343.1544 | 430.7055 | 102.9624 | 366.7536 |  | 328.2126 | 408.9317 | 249.8349 | 407.1046 | 304.9306 | 425.1395 | 172.2615 | 331.0936 |  | 324.9796 | 364.9918 | 430.532 | 221.9329 | 359.869 | 456.0842 | 229.987 | 386.8841 | 277.5294 | 408.8093 | 250.4816 | 415.5772 | 0.85821 | 19.1325 | 1.5906 | 0.2506 | -40.2631 | 3.116 | 1161.42 | 0.32 | 2.9574 | -0.61967 | 0.88177 | -1.0061 | 2.8643 | 2.4203 | 3.7781 | 162.2037 | 5.5155 | -4.254 | 2.4051 | -0.75055 | 18.3867 | 13.5681
42810.5889 | 12859 | 107.5025 | 81.6755 | 63.1833 | 47.0406 | 28.5379 | 21.824 | 17.6249 | 160.27 | 108.3492 | 88.1614 | 65.661 | 36.2631 | 23.1999 | 17.7105 | 171.2277 | 188.8316 | 437.9854 | 260.718 | 256.8938 | 455.5655 |  |  |  | 280.9469 | 366.083 | 353.5529 | 358.6703 | 198.1152 | 368.4032 | 170.0986 | 272.1841 | 187.8935 | 236.4222 | 372.1952 | 255.1281 | 409.0874 | 186.1339 |  | 194.7262 | 249.0159 | 157.1958 | 189.1535 |  | 46.4785 | 96.0611 | 45.5186 | 92.1503 | 168.4138 | 208.1195 | 302.002 | 8.3225 | 46.751 | 10.5063 | 103.4873 | 8.4308 | 41.4525 | 48.7231 | 53.7425 | 26.4384 |  |  | 2.356 | 0.18014 | 0.50257 | -0.41464 | 3.9369 | 2.4631 | 5.6406 | -5.9911 | 0.77919 | 2.9683 | 10.8745 | -0.00054212 | -0.00053719 | -0.00053883 | 357.6605 | 570.2493 | 669.4949 | 404.5956 | 108.2317 | 58.6948 | 31.3571 | 117.1842 | 97.7521 | 71.8068 | 53.9675 | 34.028 | 24.0394 | 17.9691 | 123.7023 | 120.8135 | 101.7941 | 70.1202 | 61.2274 | 133.4961 | 85.9215 | 188.6005 | 226.7006 | 256.2058 | 292.587 | 337.4037 | 361.5537 |  |  |  | 409.436 | 329.2597 | 331.4478 | 363.4126 | 3.1991 | 3.3496 | 824.3654 |  |  | 543.2719 |  |  | 347.3674 | 433.1877 | 245.269 | 214.7768 | 338.5064 | 190.1074 | 832.1433 | 1025.0061 | 732.5609 | 758.6103 | 863.2716 |  | 1015.0794 | 555.3524 | 380.6961 | 996.5557 | 406.918 | 672.3621 |  | 714.3123 |  |  | 874.9685 | 856.5803 | 848.3511 | [6 empty] | 1033.3949 |  |  | 1022.5425 |  |  | 272.0016 | 394.8454 | 411.0116 | 169.4899 | 343.3937 | 430.5607 | 103.0087 | 366.8808 |  | 329.053 | 408.6596 | 249.4889 | 406.8013 | 304.6673 | 425.1991 | 171.643 | 331.1963 |  | 323.1056 | 365.0902 | 430.4065 | 221.7087 | 359.7765 | 456.0137 | 229.2001 | 386.7936 | 277.7222 | 408.5531 | 250.4429 | 415.5219 | 0.55198 | 19.1306 | 1.5956 | 0.25352 | -40.2142 | 3.116 | 1149.8 | 0.23 | 2.7094 | 0.56834 | 0.9493 | -0.86226 | 3.0335 | 2.3994 | 3.631 | 160.3719 | 5.5114 | -4.2507 | 2.6386 | -0.82107 | 18.3929 | 13.5871
42810.5889 | 12860 | 107.5081 | 81.6762 | 63.1827 | 47.0493 | 28.5409 | 21.8273 | 17.6324 | 160.2771 | 108.3549 | 88.1739 | 65.6709 | 36.2694 | 23.2036 | 17.7181 | 171.2548 | 188.8483 | 438.0534 | 260.7289 | 256.8041 | 455.4887 |  |  |  | 280.9924 | 366.0819 | 353.4818 | 358.6946 | 199.3007 | 368.4135 | 170.1308 | 272.2152 | 188.9934 | 236.4606 | 372.223 | 254.9071 | 408.9927 | 185.9622 |  | 194.7176 | 248.8169 | 159.0804 | 190.4859 |  | 46.3983 | 96.0266 | 45.4249 | 91.6874 | 168.0871 | 207.8958 | 301.7614 | 8.2788 | 46.7618 | 10.5663 | 103.5256 | 8.4401 | 41.4595 | 48.7507 | 53.7488 | 26.443 |  |  | 1.8901 | 0.17225 | 0.3061 | -0.57563 | 3.7063 | 2.4526 | 5.3883 | -6.1376 | 1.2394 | 2.8363 | 10.8235 | -0.00055033 | -0.00049448 | -0.0005454 | 359.2355 | 572.3962 | 670.9489 | 404.9332 | 108.2432 | 58.7083 | 31.37 | 117.1876 | 97.7598 | 71.811 | 53.9799 | 34.0365 | 24.0515 | 17.9699 | 125.9633 | 124.1555 | 105.4199 | 68.6444 | 60.7471 | 133.4124 | 85.9323 | 188.6209 | 226.7096 | 256.2312 | 292.5726 | 337.3741 | 361.4986 |  |  |  | 409.4439 | 328.6553 | 331.1489 | 363.8185 | 3.1718 | 3.4663 | 823.6612 |  |  | 542.4329 |  |  | 347.4176 | 433.2161 | 245.1801 | 214.8243 | 338.5593 | 191.1603 | 832.0652 | 1023.4059 | 732.6328 | 760.0457 | 864.4881 |  | 1011.5216 | 555.3088 | 380.6988 | 996.5275 | 406.835 | 672.305 |  | 714.0332 |  |  | 875.0025 | 856.8743 | 848.7277 | [6 empty] | 1031.5724 |  |  | 1025.5329 |  |  | 271.9494 | 395.6282 | 410.6414 | 169.2732 | 343.494 | 430.4122 | 102.8283 | 366.9506 |  | 329.5001 | 408.6552 | 249.6986 | 406.8021 | 304.4324 | 424.9779 | 170.9883 | 331.2631 |  | 321.9716 | 365.5711 | 430.3034 | 221.431 | 359.8942 | 455.6884 | 228.4845 | 386.5205 | 277.6494 | 408.3239 | 250.2678 | 415.3849 | 0.81257 | 19.1293 | 1.5971 | 0.25544 | -40.0931 | 3.116 | 1163.77 | 0.21 | 2.4268 | 0.55573 | 0.74082 | -1.0159 | 2.9426 | 2.3937 | 3.548 | 158.5213 | 5.5129 | -4.2582 | 2.3768 | -1.2226 | 18.3464 | 13.5767
42810.5889 | 12861 | 107.5082 | 81.6638 | 63.1801 | 47.0474 | 28.5412 | 21.8236 | 17.6233 | 160.2866 | 108.3567 | 88.178 | 65.6746 | 36.2696 | 23.2025 | 17.714 | 171.2649 | 188.8708 | 438.1126 | 260.7188 | 256.5722 | 455.4347 |  |  |  | 281.053 | 366.09 | 353.2092 | 358.425 | 200.6106 | 368.4715 | 170.1711 | 272.2382 | 190.1684 | 236.5111 | 372.2458 | 254.6906 | 408.8884 | 186.163 |  | 194.5366 | 248.686 | 159.2959 | 191.1562 |  | 46.4719 | 96.0593 | 45.4575 | 91.2147 | 167.9102 | 207.7583 | 301.7942 | 8.3421 | 46.7481 | 10.6296 | 103.5522 | 8.443 | 41.4768 | 48.7719 | 53.7556 | 26.437 |  |  | 2.2384 | -0.033425 | 0.23381 | -0.55921 | 3.8305 | 2.8909 | 6.1958 | -6.0929 | 0.47212 | 1.9642 | 10.7835 | -0.00052733 | -0.00053391 | -0.00055362 | 362.5503 | 572.0406 | 673.0234 | 405.3557 | 108.2384 | 58.7049 | 31.3518 | 117.1875 | 97.756 | 71.7973 | 53.9727 | 34.0246 | 24.0364 | 17.9543 | 126.3611 | 124.5802 | 105.1624 | 69.3112 | 61.7121 | 133.2857 | 85.9172 | 188.6506 | 226.7314 | 256.2496 | 292.5797 | 337.3329 | 361.4508 |  |  |  | 409.5001 | 327.9073 | 331.7255 | 363.7316 | 2.8052 | 2.2458 | 824.9845 |  |  | 545.1844 |  |  | 347.466 | 433.2533 | 246.2335 | 214.8653 | 338.6105 | 191.7162 | 831.9789 | 1024.0472 | 732.6937 | 761.3446 | 865.2032 |  | 1008.2759 | 555.4086 | 380.6456 | 996.5004 | 406.5641 | 672.2737 |  | 714.2134 |  |  | 874.6843 | 857.0462 | 849.4016 | [6 empty] | 1029.8785 |  |  | 1028.189 |  |  | 271.4561 | 395.7882 | 409.7523 | 170.0272 | 343.3646 | 430.2535 | 102.5497 | 366.9406 |  | 329.2265 | 408.0009 | 250.0331 | 406.788 | 304.454 | 424.5185 | 171.1131 | 331.1955 |  | 320.8017 | 366.4042 | 430.209 | 220.75 | 359.6559 | 454.0738 | 228.7185 | 386.3586 | 277.8235 | 408.7684 | 249.9575 | 415.3047 | 0.85571 | 19.1286 | 1.5977 | 0.25524 | -40.1275 | 3.116 | 1159.66 | 0.17 | 2.641 | -0.24482 | 0.6475 | -1.0014 | 2.9911 | 2.5984 | 3.8041 | 156.8565 | 5.5053 | -4.2843 | 2.3166 | -1.1958 | 18.3174 | 13.5847
42810.5889 | 12862 | 107.5146 | 81.6767 | 63.1882 | 47.0531 | 28.537 | 21.824 | 17.6256 | 160.2965 | 108.361 | 88.1819 | 65.6759 | 36.2774 | 23.2098 | 17.7161 | 171.2929 | 188.8915 | 438.1675 | 260.7236 | 256.4717 | 455.3313 |  |  |  | 281.1051 | 366.0936 | 353.3893 | 358.4513 | 199.7108 | 368.3957 | 170.2056 | 272.266 | 189.9076 | 236.5485 | 372.2708 | 254.2262 | 408.7857 | 185.7557 |  | 195.0405 | 248.2214 | 158.6245 | 191.785 |  | 46.2984 | 95.8662 | 45.5705 | 91.0123 | 167.7132 | 207.559 | 301.7159 | 8.4751 | 46.7515 | 10.6984 | 103.5749 | 8.4445 | 41.5044 | 48.7981 | 53.7604 | 26.4336 |  |  | 2.3941 | 0.067115 | 0.50126 | -0.38901 | 4.1459 | 3.2608 | 5.9645 | -6.1021 | 0.45733 | 2.8231 | 11.0748 | -0.00054048 | -0.00055033 | -0.00056348 | 362.8761 | 573.6692 | 675.2747 | 405.8724 | 108.2481 | 58.7244 | 31.3581 | 117.1868 | 97.7644 | 71.811 | 53.9811 | 34.0336 | 24.0435 | 17.9665 | 125.9708 | 121.3874 | 101.86 | 67.3163 | 61.9719 | 133.113 | 85.8297 | 188.6715 | 226.7517 | 256.2752 | 292.5665 | 337.295 | 361.403 |  |  |  | 409.4712 | 327.0683 | 333.22 | 363.107 | 2.9689 | 2.3855 | 825.3661 |  |  | 545.3035 |  |  | 347.5147 | 433.274 | 247.4015 | 214.9068 | 338.6538 | 191.4458 | 831.9683 | 1022.2172 | 732.6786 | 761.8343 | 865.9629 |  | 1005.5873 | 555.2909 | 380.5832 | 996.3997 | 406.3465 | 672.4083 |  | 714.3273 |  |  | 874.7114 | 857.236 | 850.3019 | [6 empty] | 1028.9415 |  |  | 1030.9315 |  |  | 271.435 | 394.928 | 407.966 | 169.9183 | 342.7784 | 430.0955 | 102.6727 | 366.9424 |  | 329.2991 | 406.9532 | 250.1266 | 406.6738 | 303.7134 | 424.2216 | 170.9796 | 331.2053 |  | 319.9578 | 367.0669 | 430.0836 | 220.4184 | 359.2655 | 452.8617 | 228.454 | 386.1645 | 278.2458 | 409.2268 | 249.8155 | 415.2842 | 0.71396 | 19.1285 | 1.5984 | 0.25644 | -40.2083 | 3.116 | 1140.86 | 0.23 | 2.7312 | 0.34682 | 0.94781 | -0.83497 | 3.1111 | 2.7591 | 3.7316 | 155.4817 | 5.5029 | -4.303 | 2.3382 | -0.83955 | 18.2897 | 13.5991
42810.5889 | 12863 | 107.5266 | 81.6872 | 63.2043 | 47.0494 | 28.5424 | 21.8166 | 17.6332 | 160.3049 | 108.3576 | 88.1759 | 65.675 | 36.2789 | 23.2072 | 17.714 | 171.3092 | 188.9154 | 438.2321 | 260.7355 | 256.2822 | 455.2841 |  |  |  | 281.1617 | 366.1044 | 353.4423 | 358.477 | 198.8562 | 368.4908 | 170.2449 | 272.2916 | 189.3775 | 236.5893 | 372.2955 | 253.5896 | 408.7112 | 185.3488 |  | 194.7539 | 248.4202 | 158.1695 | 192.1372 |  | 45.8783 | 96.0023 | 45.4785 | 91.0893 | 167.4913 | 207.526 | 301.7667 | 8.66 | 46.7705 | 10.8061 | 103.6075 | 8.4374 | 41.5198 | 48.8087 | 53.7697 | 26.4286 |  |  | 2.5367 | 0.009943 | 0.33632 | -0.54606 | 4.0309 | 2.5945 | 5.8824 | -6.2277 | 0.1773 | 3.0415 | 10.7986 | -0.00050433 | -0.00050269 | -0.00051912 | 365.3195 | 575.7357 | 677.4559 | 406.4752 | 108.2504 | 58.7304 | 31.359 | 117.1918 | 97.7659 | 71.8181 | 53.9875 | 34.0331 | 24.0468 | 17.9611 | 128.1087 | 120.8933 | 101.0005 | 66.461 | 63.0611 | 132.9854 | 85.7478 | 188.6861 | 226.7762 | 256.308 | 292.5645 | 337.2686 | 361.3652 |  |  |  | 409.4619 | 326.8199 | 334.8387 | 363.2409 | 3.7078 | 2.5317 | 825.8215 |  |  | 545.718 |  |  | 347.5715 | 433.3033 | 247.8533 | 214.9408 | 338.7068 | 190.9035 | 831.8847 | 1020.6859 | 732.5471 | 761.9342 | 866.5651 |  | 1003.3447 | 554.954 | 380.5366 | 996.2596 | 406.0329 | 672.5446 |  | 714.3894 |  |  | 874.8614 | 857.5021 | 851.1179 | [6 empty] | 1027.4056 |  |  | 1033.6232 |  |  | 271.3284 | 394.7595 | 407.9644 | 169.5658 | 342.2488 | 429.9919 | 102.7146 | 366.5519 |  | 328.6249 | 407.529 | 250.1554 | 406.4136 | 303.3452 | 423.8643 | 170.1181 | 331.3321 |  | 321.7382 | 367.1827 | 429.9461 | 220.4375 | 359.1581 | 452.2723 | 228.3643 | 386.1039 | 278.0452 | 409.2031 | 249.5697 | 415.3348 | 0.61496 | 19.1291 | 1.5997 | 0.25849 | -40.279 | 3.116 | 1149.13 | 0.21 | 2.8116 | 0.13351 | 0.77651 | -0.98944 | 3.0676 | 2.461 | 3.7057 | 154.3419 | 5.508 | -4.3301 | 2.0845 | -0.75402 | 18.2725 | 13.5945
42810.5889 | 12864 | 107.537 | 81.7001 | 63.2034 | 47.0662 | 28.561 | 21.8341 | 17.6412 | 160.3223 | 108.3712 | 88.1922 | 65.6908 | 36.2904 | 23.2099 | 17.7272 | 171.3314 | 188.9254 | 438.2887 | 260.7266 | 255.9453 | 455.2288 |  |  |  | 281.2106 | 366.0982 | 353.1341 | 358.4696 | 197.9919 | 368.5549 | 170.2829 | 272.3198 | 188.4168 | 236.635 | 372.3184 | 253.3333 | 408.6211 | 185.1392 |  | 194.9169 | 248.0142 | 157.1459 | 192.6662 |  | 45.6237 | 96.1007 | 45.3668 | 91.0529 | 167.4657 | 207.4652 | 301.8463 | 8.8586 | 46.7809 | 10.9177 | 103.6039 | 8.4301 | 41.5563 | 48.8187 | 53.7925 | 26.4343 |  |  | 2.3823 | -0.048537 | 0.18453 | -0.62689 | 3.7306 | 2.5018 | 6.0184 | -6.3709 | 0.8798 | 2.8378 | 10.9812 | -0.00056348 | -0.00047969 | -0.00056676 | 364.7339 | 574.7609 | 679.3366 | 406.7605 | 108.268 | 58.7413 | 31.3702 | 117.1974 | 97.7706 | 71.8249 | 53.9975 | 34.0421 | 24.0569 | 17.968 | 134.8074 | 122.0762 | 101.9735 | 65.4905 | 61 | 133.0096 | 85.6917 | 188.7062 | 226.7904 | 256.3307 | 292.5575 | 337.2329 | 361.3182 |  |  |  | 409.5094 | 326.323 | 333.0892 | 362.8763 | 4.1363 | 2.2031 | 828.13 |  |  | 547.7077 |  |  | 347.6159 | 433.3318 | 248.816 | 214.9895 | 338.7622 | 190.3284 | 831.8361 | 1018.1329 | 732.4703 | 762.7636 | 867.0355 |  | 1001.8716 | 554.9476 | 380.4412 | 996.0114 | 405.8024 | 672.627 |  | 714.5981 |  |  | 875.2393 | 857.6073 | 851.2055 | [6 empty] | 1026.4076 |  |  | 1035.9974 |  |  | 270.9557 | 395.0517 | 408.2222 | 169.5144 | 342.2689 | 429.9295 | 103.5459 | 366.7222 |  | 327.9574 | 408.0254 | 249.9271 | 405.908 | 303.1159 | 423.6466 | 169.5538 | 331.2904 |  | 323.4106 | 367.5418 | 429.8353 | 220.4871 | 359.1869 | 451.9053 | 227.5012 | 386.0869 | 277.7087 | 409.185 | 249.1635 | 415.2421 | 0.65309 | 19.127 | 1.5977 | 0.25799 | -40.2595 | 3.116 | 1152.02 | 0.18 | 2.7248 | -0.29503 | 0.57525 | -1.0603 | 2.9509 | 2.4165 | 3.7481 | 153.5942 | 5.4994 | -4.346 | 1.3433 | -0.86894 | 18.2488 | 13.6094
42810.5889 | 12865 | 107.5361 | 81.6996 | 63.2004 | 47.0695 | 28.5575 | 21.8358 | 17.6296 | 160.3268 | 108.3707 | 88.1971 | 65.6983 | 36.2841 | 23.2078 | 17.7252 | 171.3464 | 188.9487 | 438.3333 | 260.7254 | 255.8108 | 455.1718 |  |  |  | 281.2659 | 366.0973 | 352.6225 | 358.2166 | 196.0384 | 368.359 | 170.3237 | 272.3434 | 189.6398 | 236.6717 | 372.3371 | 253.1672 | 408.4664 | 184.9404 |  | 194.7974 | 247.0723 | 157.0249 | 192.4083 |  | 45.5747 | 96.0741 | 45.3894 | 90.8484 | 167.8159 | 207.7736 | 302.1366 | 8.9567 | 46.7711 | 11.0276 | 103.5482 | 8.4331 | 41.5771 | 48.8303 | 53.8158 | 26.4332 |  |  | 2.724 | -0.033425 | 0.044564 | -0.57563 | 3.8541 | 2.9566 | 5.8003 | -6.407 | 0.7753 | 2.4914 | 10.9473 | -0.00052076 | -0.00049941 | -0.00054705 | 364.0548 | 573.7032 | 681.1125 | 407.1059 | 108.2702 | 58.7495 | 31.3697 | 117.201 | 97.7668 | 71.8235 | 54.0046 | 34.0397 | 24.0535 | 17.9673 | 139.0615 | 123.0509 | 101.6077 | 65.2105 | 59.903 | 133.038 | 85.5912 | 188.7159 | 226.7978 | 256.3492 | 292.539 | 337.1857 | 361.2639 |  |  |  | 409.5285 | 326.3939 | 332.3699 | 363.5258 | 4.392 | 2.6627 | 830.5167 |  |  | 549.1802 |  |  | 347.6602 | 433.359 | 248.6579 | 215.0282 | 338.7969 | 190.2798 | 831.91 | 1016.4361 | 732.5439 | 762.8095 | 867.6871 |  | 1000.3648 | 554.9139 | 380.4423 | 995.9022 | 405.5434 | 672.5172 |  | 713.9517 |  |  | 875.278 | 857.6074 | 851.2118 | [6 empty] | 1025.7702 |  |  | 1036.9763 |  |  | 270.9565 | 395.4744 | 408.2571 | 169.7606 | 342.5207 | 429.8201 | 103.207 | 367.1105 |  | 327.8952 | 407.9404 | 249.7763 | 405.6095 | 302.6643 | 423.4684 | 169.2387 | 331.0873 |  | 324.1423 | 367.5922 | 429.7187 | 220.6582 | 358.972 | 451.7213 | 227.0689 | 386.0242 | 277.9053 | 409.3554 | 249.1265 | 414.8668 | 0.6346 | 19.127 | 1.5929 | 0.25765 | -40.1776 | 3.1159 | 1157.44 | 0.22 | 2.9132 | -0.24482 | 0.28269 | -1.016 | 3.0003 | 2.6278 | 3.6807 | 152.8272 | 5.5005 | -4.3685 | 0.87416 | -0.84051 | 18.2405 | 13.5932
42810.5889 | 12866 | 107.5378 | 81.6931 | 63.1999 | 47.0708 | 28.5471 | 21.8322 | 17.6245 | 160.3279 | 108.3654 | 88.19 | 65.6934 | 36.2821 | 23.2111 | 17.7165 | 171.3604 | 188.9661 | 438.392 | 260.7187 | 255.691 | 455.1219 |  |  |  | 281.3144 | 366.1025 | 352.2589 | 357.9096 | 195.1611 | 368.0525 | 170.3576 | 272.3743 | 188.8157 | 236.721 | 372.368 | 253.2187 | 408.3321 | 184.9227 |  | 194.7547 | 246.1814 | 156.5416 | 191.7813 |  | 45.3811 | 95.9545 | 45.3693 | 90.8311 | 167.8871 | 207.9063 | 302.1542 | 9.0034 | 46.7646 | 11.4414 | 103.5119 | 8.4249 | 41.5951 | 48.841 | 53.8177 | 26.4312 |  |  | 2.4927 | 0.13414 | 0.30215 | -0.3693 | 3.7254 | 2.7535 | 5.6629 | -5.8255 | 0.47095 | 2.4923 | 10.531 | -0.00053391 | -0.00053226 | -0.00053883 | 360.6798 | 575.2586 | 683.3802 | 407.6726 | 108.2707 | 58.7588 | 31.3707 | 117.1975 | 97.7676 | 71.8252 | 53.9987 | 34.0364 | 24.0437 | 17.9584 | 142.535 | 125.0774 | 103.3504 | 65.4255 | 59.6021 | 133.0315 | 85.5591 | 188.7316 | 226.8212 | 256.37 | 292.5381 | 337.1473 | 361.2298 |  |  |  | 409.4248 | 327.2094 | 332.621 | 365.1416 | 3.3861 | 3.5585 | 829.8532 |  |  | 550.2627 |  |  | 347.7091 | 433.3832 | 247.1519 | 215.0719 | 338.8441 | 190.4223 | 832.0006 | 1008.7883 | 732.3291 | 762.5309 | 868.6507 |  | 999.2887 | 555.055 | 380.4669 | 995.8118 | 405.4215 | 672.3699 |  | 713.2369 |  |  | 875.0728 | 857.7232 | 851.2984 | [6 empty] | 1025.6653 |  |  | 1037.379 |  |  | 271.2551 | 395.2555 | 407.9634 | 169.8944 | 342.7213 | 429.7121 | 103.0658 | 367.1632 |  | 327.4269 | 407.9879 | 249.5839 | 405.4174 | 302.3567 | 423.3841 | 168.3828 | 331.0031 |  | 324.2451 | 367.3795 | 429.5739 | 220.7401 | 358.9373 | 451.8981 | 226.9476 | 385.9308 | 277.844 | 409.2788 | 249.4675 | 414.3908 | 0.65059 | 19.1261 | 1.5886 | 0.25851 | -40.1681 | 3.1159 | 1144.44 | 0.23 | 2.7861 | 0.49036 | 0.73596 | -0.81364 | 2.9502 | 2.5363 | 3.6374 | 152.2671 | 5.4988 | -4.378 | 0.4874 | -1.0381 | 18.2446 | 13.538
42810.589 | 12867 | 107.5406 | 81.7052 | 63.2172 | 47.0744 | 28.5495 | 21.824 | 17.6269 | 160.3389 | 108.3676 | 88.1931 | 65.7012 | 36.29 | 23.2102 | 17.7173 | 171.3867 | 188.9838 | 438.4549 | 260.7225 | 255.6903 | 455.1065 |  |  |  | 281.3728 | 366.1092 | 351.7008 | 357.5207 | 192.8666 | 367.7289 | 170.3957 | 272.4132 | 188.9847 | 236.7679 | 372.3854 | 252.9244 | 408.228 | 184.3499 |  | 194.408 | 245.4572 | 156.5372 | 191.1553 |  | 45.214 | 95.799 | 45.2905 | 90.6054 | 167.8356 | 207.6041 | 302.2526 | 8.9633 | 46.7839 | 11.9735 | 103.4744 | 8.4109 | 41.614 | 48.8595 | 53.8429 | 26.4309 |  |  | 2.8514 | 0.26293 | 0.36786 | -0.12682 | 3.6978 | 2.2863 | 5.7181 | -5.6855 | 0.57272 | 2.5411 | 10.9381 | -0.00052241 | -0.00051583 | -0.0005684 | 361.3851 | 578.1632 | 685.8754 | 408.4238 | 108.2757 | 58.765 | 31.3815 | 117.199 | 97.7733 | 71.8327 | 54.0025 | 34.0435 | 24.0425 | 17.9595 | 142.144 | 126.4734 | 105.4818 | 67.7683 | 60.2948 | 132.9823 | 85.5685 | 188.755 | 226.8463 | 256.3956 | 292.5327 | 337.1235 | 361.191 |  |  |  | 409.3031 | 327.4576 | 331.9758 | 365.5096 | 3.5784 | 2.9286 | 830.2242 |  |  | 552.493 |  |  | 347.7488 | 433.4108 | 244.832 | 215.1026 | 338.8777 | 190.351 | 832.0545 | 1004.7751 | 731.9776 | 762.0461 | 869.7527 |  | 998.3047 | 555.0801 | 380.5713 | 995.6168 | 405.2173 | 672.4609 |  | 712.8056 |  |  | 874.942 | 857.8544 | 851.5902 | [6 empty] | 1024.6978 |  |  | 1037.8317 |  |  | 270.7331 | 394.8488 | 407.9208 | 169.5174 | 342.2882 | 429.6075 | 103.8012 | 366.9989 |  | 326.6484 | 408.1198 | 249.1141 | 405.1974 | 302.0969 | 423.6619 | 168.1009 | 331.0261 |  | 323.8433 | 366.3441 | 429.3979 | 220.672 | 358.5232 | 451.5302 | 227.7638 | 385.8256 | 277.5991 | 408.8482 | 249.6521 | 413.9214 | 0.70452 | 19.1244 | 1.5832 | 0.25845 | -40.1048 | 3.116 | 1137.31 | 0.24 | 2.9791 | 0.6864 | 0.81188 | -0.4767 | 2.9383 | 2.3104 | 3.6539 | 151.7499 | 5.5076 | -4.3928 | 0.52463 | -1.2737 | 18.2516 | 13.5156
42810.589 | 12868 | 107.5505 | 81.7092 | 63.2204 | 47.0777 | 28.5552 | 21.8295 | 17.6323 | 160.3503 | 108.3773 | 88.203 | 65.7127 | 36.3005 | 23.2148 | 17.72 | 171.3961 | 189.0083 | 438.5079 | 260.7156 | 255.8407 | 455.0942 |  |  |  | 281.4249 | 366.1037 | 350.9716 | 357.1292 | 190.6686 | 367.2283 | 170.4316 | 272.4314 | 188.8565 | 236.8089 | 372.4049 | 252.23 | 408.1499 | 183.6053 |  | 194.228 | 245.6076 | 156.9436 | 189.4705 |  | 45.3661 | 95.8291 | 45.31 | 90.3047 | 167.5033 | 207.2901 | 302.3443 | 8.8816 | 46.7967 | 12.0665 | 103.4593 | 8.4117 | 41.6296 | 48.8688 | 53.8508 | 26.4399 |  |  | 2.469 | 0.012575 | 0.21081 | -0.42713 | 3.1964 | 2.5564 | 5.4756 | -5.7368 | 0.57603 | 2.8239 | 10.9904 | -0.00050598 | -0.00052076 | -0.00052076 | 363.3677 | 578.5423 | 687.7813 | 408.7733 | 108.2927 | 58.7833 | 31.3828 | 117.2052 | 97.7783 | 71.8368 | 54.0196 | 34.0523 | 24.0579 | 17.9656 | 144.5146 | 126.519 | 104.5584 | 67.392 | 60.6785 | 132.9287 | 85.5318 | 188.7812 | 226.8652 | 256.4257 | 292.5281 | 337.0929 | 361.1603 |  |  |  | 409.1702 | 327.131 | 331.8091 | 364.8684 | 2.9321 | 2.4617 | 830.5654 |  |  | 553.2762 |  |  | 347.8058 | 433.4377 | 243.6993 | 215.151 | 338.9347 | 190.0522 | 831.8152 | 1005.8588 | 731.7642 | 763.3023 | 870.1233 |  | 997.196 | 555.0556 | 380.5567 | 995.228 | 405.1145 | 672.799 |  | 713.5308 |  |  | 875.1965 | 857.8875 | 851.7852 | [6 empty] | 1023.6992 |  |  | 1039.0602 |  |  | 270.2151 | 394.2709 | 408.8259 | 169.3675 | 341.8373 | 429.5132 | 105.0594 | 366.7118 |  | 326.289 | 408.0358 | 248.9566 | 404.9008 | 302.3677 | 423.3499 | 168.0959 | 331.0155 |  | 323.031 | 365.4489 | 429.2204 | 220.9879 | 357.9027 | 450.9322 | 228.9301 | 385.7497 | 277.0136 | 408.3574 | 249.0903 | 413.697 | 0.7883 | 19.1223 | 1.5754 | 0.25596 | -40.1412 | 3.116 | 1134.03 | 0.17 | 2.7711 | 0.15011 | 0.61463 | -0.87487 | 2.731 | 2.4423 | 3.5744 | 151.1926 | 5.507 | -4.3921 | 0.25446 | -1.1756 | 18.2906 | 13.5202
42810.589 | 12869 | 107.5581 | 81.7157 | 63.2207 | 47.0811 | 28.5555 | 21.8357 | 17.638 | 160.3594 | 108.379 | 88.2113 | 65.7167 | 36.2995 | 23.2207 | 17.726 | 171.4096 | 189.0173 | 438.5546 | 260.7035 | 255.8819 | 455.0703 |  |  |  | 281.4713 | 366.0965 | 350.3057 | 356.7763 | 190.626 | 366.6579 | 170.461 | 272.4529 | 189.0413 | 236.8394 | 372.419 | 251.2097 | 408.0444 | 182.84 |  | 193.6753 | 245.9021 | 157.9699 | 187.7918 |  | 45.3088 | 95.8457 | 45.4057 | 90.1283 | 167.133 | 207.0772 | 302.0307 | 8.9607 | 46.8257 | 11.9065 | 103.4326 | 8.4023 | 41.6568 | 48.882 | 53.8669 | 26.436 |  |  | 2.9513 | -0.12937 | 0.42175 | -0.15114 | 3.427 | 3.2739 | 6.1268 | -5.8183 | 0.36061 | 3.2433 | 10.62 | -0.00055198 | -0.00049284 | -0.00053391 | 361.6965 | 575.0334 | 689.5035 | 408.8906 | 108.2988 | 58.7989 | 31.3903 | 117.2153 | 97.7816 | 71.8442 | 54.0192 | 34.0558 | 24.0474 | 17.9677 | 145.0941 | 125.734 | 102.9981 | 67.6782 | 61.9033 | 132.8294 | 85.4703 | 188.7975 | 226.8838 | 256.441 | 292.5168 | 337.0557 | 361.1133 |  |  |  | 408.9808 | 327.4598 | 332.4115 | 363.967 | 3.4088 | 2.0593 | 831.7034 |  |  | 554.6338 |  |  | 347.8562 | 433.4647 | 242.0332 | 215.1906 | 338.987 | 190.2398 | 831.9202 | 1006.3759 | 731.4409 | 764.545 | 870.3906 |  | 995.9752 | 555.0176 | 380.5221 | 994.9267 | 404.9881 | 673.2781 |  | 713.9398 |  |  | 875.6451 | 857.9177 | 851.8704 | [6 empty] | 1023.189 |  |  | 1039.919 |  |  | 269.8825 | 393.6474 | 409.8201 | 169.5117 | 341.4412 | 429.4293 | 105.5965 | 366.4708 |  | 326.2146 | 408.0254 | 248.8297 | 404.7293 | 302.2595 | 422.3689 | 167.5677 | 330.7243 |  | 321.7487 | 365.2254 | 429.0836 | 220.7777 | 357.4391 | 450.3403 | 229.9692 | 385.6798 | 276.6266 | 407.9502 | 248.7112 | 413.5319 | 0.68738 | 19.1197 | 1.5655 | 0.25233 | -40.2028 | 3.116 | 1117.72 | 0.1 | 3.0283 | -0.48149 | 0.86937 | -0.52043 | 2.8272 | 2.7633 | 3.7801 | 150.5845 | 5.5049 | -4.3962 | 0.17752 | -1.0097 | 18.3268 | 13.5263
42810.589 | 12870 | 107.5633 | 81.7207 | 63.2359 | 47.0878 | 28.5635 | 21.834 | 17.6332 | 160.3596 | 108.3838 | 88.2131 | 65.72 | 36.3005 | 23.2205 | 17.7155 | 171.4319 | 189.0342 | 438.6127 | 260.705 | 255.8422 | 455.0812 |  |  |  | 281.5225 | 366.0986 | 349.382 | 356.2334 | 189.5969 | 366.3617 | 170.5013 | 272.4789 | 190.2188 | 236.8903 | 372.4486 | 250.7982 | 407.9208 | 182.6215 |  | 192.5445 | 245.9609 | 160.6185 | 187.9549 |  | 45.2137 | 95.7439 | 45.4443 | 89.9688 | 166.7913 | 207.025 | 301.8475 | 8.8499 | 46.8383 | 11.5981 | 103.364 | 8.4028 | 41.6613 | 48.8856 | 53.876 | 26.4404 |  |  | 2.4421 | 0.095371 | 0.51112 | -0.036142 | 3.1727 | 2.4322 | 5.6524 | -5.5922 | 0.12145 | 2.5302 | 10.7051 | -0.00052898 | -0.00054705 | -0.00055198 | 362.9848 | 576.6293 | 691.0475 | 409.4554 | 108.3045 | 58.8076 | 31.391 | 117.2105 | 97.7828 | 71.8391 | 54.0129 | 34.0495 | 24.0483 | 17.9664 | 145.0106 | 124.2542 | 99.4678 | 65.5672 | 61.6259 | 132.7528 | 85.3439 | 188.822 | 226.9037 | 256.4736 | 292.5174 | 337.016 | 361.0624 |  |  |  | 408.8708 | 325.8658 | 331.9978 | 362.5344 | 2.7025 | 2.1045 | 832.9271 |  |  | 554.0441 |  |  | 347.8897 | 433.4788 | 241.6757 | 215.2217 | 339.03 | 192.1032 | 832.0258 | 1005.4541 | 731.0758 | 766.7803 | 870.324 |  | 994.6756 | 555.0126 | 380.4786 | 994.6592 | 404.8468 | 673.361 |  | 714.4664 |  |  | 875.746 | 857.9146 | 851.5684 | [6 empty] | 1022.8035 |  |  | 1039.8155 |  |  | 269.9368 | 393.1262 | 410.066 | 169.4603 | 341.0067 | 429.3304 | 106.3069 | 366.4295 |  | 326.0928 | 408.2166 | 248.889 | 404.8311 | 302.0623 | 421.8699 | 167.1752 | 330.4114 |  | 320.6007 | 364.9085 | 428.9693 | 220.6977 | 357.3596 | 449.7442 | 230.0391 | 385.5015 | 275.9429 | 407.7836 | 248.9277 | 413.2908 | 0.62382 | 19.1168 | 1.5547 | 0.25226 | -40.1944 | 3.116 | 1097.13 | 0.32 | 2.754 | 0.41336 | 0.95692 | -0.25446 | 2.7201 | 2.3816 | 3.6306 | 149.9487 | 5.501 | -4.4027 | 0.17715 | -0.63282 | 18.3099 | 13.5551
42810.589 | 12871 | 107.5647 | 81.713 | 63.2399 | 47.0919 | 28.5585 | 21.8369 | 17.6287 | 160.3639 | 108.3851 | 88.2183 | 65.7198 | 36.3062 | 23.2173 | 17.7233 | 171.4631 | 189.0548 | 438.6851 | 260.7036 | 255.784 | 455.0772 |  |  |  | 281.5803 | 366.1069 | 348.7955 | 355.9507 | 188.3111 | 366.0252 | 170.535 | 272.5112 | 191.8865 | 236.9319 | 372.472 | 250.6695 | 407.7569 | 182.7266 |  | 192.4541 | 245.1687 | 162.1073 | 187.7207 |  | 45.1196 | 95.7279 | 45.521 | 90.0208 | 166.8161 | 207.0066 | 301.7488 | 8.5713 | 46.7968 | 11.4121 | 103.3023 | 8.4018 | 41.6785 | 48.8925 | 53.8992 | 26.452 |  |  | 2.4322 | 0.57178 | 0.7595 | -0.38704 | 3.1589 | 1.8211 | 5.6504 | -5.4391 | 0.090115 | 2.4423 | 10.7359 | -0.00052076 | -0.00046819 | -0.00050926 | 361.384 | 578.5652 | 692.2662 | 410.0267 | 108.313 | 58.8199 | 31.3996 | 117.2133 | 97.7859 | 71.8459 | 54.0206 | 34.0536 | 24.0541 | 17.9676 | 147.0335 | 124.4826 | 97.7271 | 64.0913 | 59.6151 | 132.8739 | 85.2291 | 188.839 | 226.9292 | 256.5026 | 292.5088 | 336.9795 | 361.026 |  |  |  | 408.7247 | 326.282 | 332.6061 | 362.0784 | 2.7587 | 2.8878 | 834.1555 |  |  | 553.6282 |  |  | 347.934 | 433.5117 | 240.533 | 215.2619 | 339.0852 | 193.1379 | 832.0201 | 1006.5242 | 730.7882 | 766.4504 | 869.9224 |  | 993.6526 | 555.1539 | 380.4866 | 994.3769 | 404.6023 | 673.7237 |  | 714.572 |  |  | 876.2597 | 857.9444 | 851.4611 | [6 empty] | 1022.6424 |  |  | 1039.3755 |  |  | 270.1316 | 393.0029 | 409.3348 | 169.2039 | 340.4324 | 429.2106 | 106.6416 | 366.5517 |  | 326.2447 | 407.7549 | 249.0715 | 404.5843 | 302.4135 | 421.7089 | 167.2656 | 330.2341 |  | 320.2317 | 364.4365 | 428.8705 | 220.453 | 357.345 | 449.3122 | 229.8398 | 385.2367 | 275.3463 | 407.5933 | 249.038 | 412.9039 | 0.69123 | 19.1131 | 1.543 | 0.25203 | -40.0586 | 3.1159 | 1127.86 | 0.37 | 2.7477 | 1.0121 | 1.1665 | -0.8327 | 2.7141 | 2.0607 | 3.6299 | 149.4591 | 5.4978 | -4.4189 | -0.032337 | -0.45336 | 18.3002 | 13.5532
42810.589 | 12872 | 107.5629 | 81.7257 | 63.2338 | 47.089 | 28.5603 | 21.8273 | 17.6271 | 160.3752 | 108.3805 | 88.2076 | 65.7183 | 36.3075 | 23.2174 | 17.7176 | 171.4769 | 189.0712 | 438.7483 | 260.6989 | 255.6751 | 455.0319 |  |  |  | 281.6314 | 366.0968 | 348.8913 | 356.0599 | 190.025 | 365.9833 | 170.5795 | 272.5425 | 192.3222 | 236.9689 | 372.4915 | 250.6287 | 407.6039 | 182.5698 |  | 192.2236 | 244.5535 | 162.7181 | 187.2046 |  | 45.1938 | 95.8472 | 45.6151 | 90.5817 | 167.2139 | 207.2875 | 302.0336 | 8.4908 | 46.7763 | 11.2101 | 103.257 | 8.4014 | 41.6797 | 48.8997 | 53.9201 | 26.4469 |  |  | 2.8528 | 0.14203 | 0.58603 | -0.28322 | 3.45 | 2.034 | 5.6051 | -5.6159 | 0.53302 | 3.3713 | 10.7992 | -0.00050269 | -0.00050433 | -0.00052898 | 360.6208 | 581.8531 | 693.5524 | 410.5667 | 108.3222 | 58.8315 | 31.4034 | 117.2162 | 97.7872 | 71.856 | 54.0283 | 34.0642 | 24.0574 | 17.9626 | 149.7062 | 125.008 | 98.343 | 64.4309 | 59.7183 | 133.0659 | 85.1541 | 188.8523 | 226.9471 | 256.5161 | 292.4988 | 336.947 | 360.9792 |  |  |  | 408.5925 | 325.5396 | 329.2745 | 362.3102 | 3.2151 | 3.2175 | 832.9289 |  |  | 553.0464 |  |  | 347.9846 | 433.5385 | 239.8565 | 215.2996 | 339.13 | 192.6829 | 831.9555 | 1006.33 | 730.5112 | 767.5802 | 869.8332 |  | 992.7774 | 555.2805 | 380.4682 | 994.0085 | 404.6139 | 673.7092 |  | 714.8365 |  |  | 876.7457 | 857.8562 | 851.2801 | [6 empty] | 1022.5904 |  |  | 1038.4651 |  |  | 270.073 | 392.994 | 408.8081 | 168.6487 | 340.0822 | 429.1088 | 106.1099 | 366.5373 |  | 326.5773 | 407.4334 | 249.0215 | 404.1515 | 302.5316 | 421.365 | 166.5076 | 330.3686 |  | 319.9851 | 364.1098 | 428.7788 | 220.3356 | 357.2573 | 448.7884 | 229.4158 | 385.0666 | 275.2328 | 407.0768 | 248.881 | 412.3102 | 0.60552 | 19.1124 | 1.5297 | 0.24984 | -40.1721 | 3.116 | 1122.79 | 0.21 | 2.9757 | 0.5045 | 1.0248 | -0.71242 | 2.8372 | 2.1785 | 3.6164 | 149.0342 | 5.4927 | -4.4075 | -0.30506 | -0.5309 | 18.2993 | 13.5336
42810.589 | 12873 | 107.5823 | 81.7356 | 63.2472 | 47.1046 | 28.5754 | 21.8326 | 17.6386 | 160.3933 | 108.3926 | 88.2281 | 65.7311 | 36.3232 | 23.2349 | 17.7294 | 171.4907 | 189.0913 | 438.8119 | 260.6893 | 255.6644 | 455.0435 |  |  |  | 281.6684 | 366.0954 | 349.2709 | 356.12 | 191.669 | 366.0543 | 170.6165 | 272.5661 | 193.5023 | 237.0133 | 372.5134 | 250.9907 | 407.4617 | 183.1646 |  | 191.4867 | 244.1531 | 163.8473 | 188.2977 |  | 45.4059 | 96.0345 | 45.6305 | 90.6153 | 167.5307 | 207.7182 | 301.8881 | 8.3423 | 46.7307 | 10.7259 | 103.2087 | 8.4031 | 41.683 | 48.9065 | 53.9423 | 26.4484 |  |  | 2.1562 | 0.1072 | 0.31858 | 0.031542 | 3.5722 | 2.1385 | 5.5959 | -5.4825 | 0.80041 | 2.9261 | 11.0152 | -0.00056676 | -0.00052076 | -0.00051091 | 360.2773 | 575.6921 | 694.6071 | 410.6665 | 108.3271 | 58.8374 | 31.3996 | 117.2192 | 97.7883 | 71.857 | 54.0284 | 34.065 | 24.0528 | 17.9562 | 150.9511 | 125.7 | 100.1745 | 65.022 | 60.5828 | 133.1516 | 85.1139 | 188.8689 | 226.953 | 256.5491 | 292.4903 | 336.9019 | 360.9358 |  |  |  | 408.4755 | 324.7234 | 330.1969 | 362.0813 | 2.7933 | 3.7111 | 832.929 |  |  | 552.0869 |  |  | 348.0363 | 433.5754 | 241.1061 | 215.3591 | 339.1734 | 192.5944 | 831.9976 | 1006.7509 | 730.2946 | 768.467 | 869.5989 |  | 991.6724 | 555.0244 | 380.461 | 993.7781 | 404.6124 | 674.0996 |  | 714.6704 |  |  | 877.5313 | 857.8572 | 851.0621 | [6 empty] | 1021.4375 |  |  | 1037.4906 |  |  | 270.3408 | 392.9646 | 409.5798 | 168.5613 | 340.1509 | 429.0473 | 105.9328 | 366.3989 |  | 326.884 | 407.4667 | 249.2285 | 403.7451 | 302.6949 | 421.0231 | 165.6433 | 330.3807 |  | 319.4108 | 363.8951 | 428.6733 | 220.1244 | 357.1107 | 447.867 | 229.4923 | 384.9931 | 275.3588 | 406.7289 | 248.7205 | 411.6107 | 0.74208 | 19.1108 | 1.5165 | 0.24693 | -40.1993 | 3.116 | 1117.88 | 0.22 | 2.5872 | 0.43841 | 0.75578 | 0.23781 | 2.8884 | 2.2348 | 3.6151 | 148.5022 | 5.4991 | -4.4013 | -0.43255 | -0.7393 | 18.2548 | 13.5283
42810.589 | 12874 | 107.5798 | 81.7368 | 63.2494 | 47.1027 | 28.5691 | 21.8309 | 17.6388 | 160.3945 | 108.3876 | 88.2296 | 65.7315 | 36.3193 | 23.2296 | 17.7312 | 171.5303 | 189.1202 | 438.9034 | 260.7001 | 255.7375 | 455.0814 |  |  |  | 281.7357 | 366.1108 | 349.617 | 356.2086 | 190.6184 | 365.7558 | 170.6567 | 272.5995 | 199.07 | 237.0606 | 372.54 | 251.6883 | 407.2708 | 184.2582 |  | 191.855 | 244.6739 | 166.3002 | 186.9703 |  | 45.7317 | 96.012 | 45.6523 | 90.4104 | 167.5292 | 207.7016 | 301.3534 | 8.2064 | 46.6785 | 10.4222 | 103.1742 | 8.4046 | 41.6878 | 48.9269 | 53.9628 | 26.4559 |  |  | 2.3304 | -0.21347 | 0.29558 | -0.38507 | 3.8298 | 1.9755 | 5.3508 | -5.0422 | 0.22478 | 2.3173 | 10.8326 | -0.00048955 | -0.00046655 | -0.00053555 | 358.1948 | 571.4456 | 695.56 | 410.7826 | 108.3338 | 58.8419 | 31.4012 | 117.2109 | 97.7891 | 71.8565 | 54.0287 | 34.0654 | 24.0559 | 17.9656 | 149.1728 | 128.117 | 103.1179 | 67.7739 | 62.3504 | 133.2049 | 85.1145 | 188.8882 | 226.9775 | 256.5796 | 292.4848 | 336.8687 | 360.8787 |  |  |  | 408.3218 | 324.5563 | 331.8538 | 361.8042 | 2.8267 | 2.9807 | 834.1132 |  |  | 548.2273 |  |  | 348.0815 | 433.6026 | 241.5629 | 215.3905 | 339.2156 | 194.775 | 831.9367 | 1005.4822 | 730.1493 | 767.84 | 868.865 |  | 990.5136 | 555.1141 | 380.4659 | 993.429 | 404.4769 | 674.6148 |  | 714.2589 |  |  | 877.9647 | 857.7671 | 850.6744 | [6 empty] | 1019.7878 |  |  | 1038.1443 |  |  | 270.788 | 392.2439 | 409.5385 | 168.5025 | 340.3532 | 428.9419 | 106.0356 | 366.335 |  | 326.532 | 407.3564 | 249.8273 | 403.2389 | 302.7865 | 420.3047 | 166.0074 | 330.5738 |  | 319.1747 | 364.1199 | 428.6298 | 219.501 | 356.9841 | 446.7055 | 230.1072 | 384.9279 | 275.6736 | 406.4474 | 248.5774 | 410.9076 | 0.86399 | 19.1068 | 1.504 | 0.24479 | -40.0901 | 3.116 | 1134.6 | 0.24 | 2.689 | -0.61865 | 0.72797 | -0.83089 | 2.9906 | 2.1479 | 3.5349 | 147.9594 | 5.4971 | -4.4049 | -0.22823 | -1.0663 | 18.2727 | 13.5207
42810.5891 | 12875 | 107.5811 | 81.7431 | 63.2517 | 47.1036 | 28.5704 | 21.8357 | 17.6388 | 160.4012 | 108.3929 | 88.2333 | 65.7336 | 36.3225 | 23.2262 | 17.7215 | 171.5357 | 189.1273 | 438.9548 | 260.6921 | 255.9015 | 455.0053 |  |  |  | 281.784 | 366.1056 | 349.3798 | 356.1262 | 188.8538 | 365.6736 | 170.6836 | 272.6238 | 194.6246 | 237.0977 | 372.5556 | 251.8933 | 407.1056 | 184.6148 |  | 191.3411 | 244.9398 | 166.9137 | 188.7634 |  | 46.099 | 95.8478 | 45.6078 | 90.544 | 167.6613 | 208.1104 | 300.5656 | 8.0781 | 46.6206 | 10.1809 | 103.2039 | 8.3983 | 41.7035 | 48.9429 | 53.9822 | 26.4537 |  |  | 2.26 | -0.50195 | 0.61691 | -0.11105 | 3.726 | 1.5418 | 5.494 | -5.2196 | 0.47153 | 2.9421 | 10.4805 | -0.0005569 | -0.00052076 | -0.00056676 | 356.3203 | 571.8006 | 697.2666 | 411.1038 | 108.3425 | 58.8497 | 31.3998 | 117.2213 | 97.7873 | 71.856 | 54.0368 | 34.0702 | 24.0597 | 17.9554 | 145.6343 | 126.9266 | 102.2528 | 68.6245 | 61.7752 | 133.1571 | 85.0675 | 188.9135 | 226.9965 | 256.5968 | 292.4737 | 336.823 | 360.816 |  |  |  | 408.1735 | 324.3055 | 331.207 | 361.8069 | 2.2686 | 2.1015 | 832.3319 |  |  | 549.9881 |  |  | 348.1402 | 433.6316 | 240.5658 | 215.4368 | 339.2694 | 195.1282 | 831.8823 | 1005.0482 | 729.8228 | 768.1753 | 868.1543 |  | 989.5434 | 555.0492 | 380.4232 | 992.8265 | 404.375 | 674.5724 |  | 714.6521 |  |  | 878.6574 | 857.6174 | 850.0993 | [6 empty] | 1014.2069 |  |  | 1041.0905 |  |  | 270.4322 | 391.6209 | 409.337 | 168.522 | 339.8985 | 428.7539 | 106.1951 | 366.4985 |  | 325.9229 | 406.8443 | 250.1013 | 402.5884 | 302.7349 | 420.2674 | 166.9627 | 330.255 |  | 318.975 | 364.3788 | 428.5468 | 219.1077 | 357.0601 | 446.2143 | 230.9231 | 384.6345 | 275.8907 | 405.9541 | 249.0073 | 410.6527 | 0.77559 | 19.1052 | 1.4964 | 0.24549 | -40.0805 | 3.116 | 1104.31 | 0.28 | 2.648 | -0.94844 | 1.0515 | -0.44611 | 2.9511 | 1.8983 | 3.5835 | 147.5086 | 5.495 | -4.3982 | 0.1589 | -0.97587 | 18.2065 | 13.5059
42810.5891 | 12876 | 107.5845 | 81.752 | 63.2563 | 47.1073 | 28.5782 | 21.8357 | 17.6316 | 160.4134 | 108.3937 | 88.2419 | 65.7458 | 36.3268 | 23.2295 | 17.7251 | 171.5564 | 189.1462 | 439.037 | 260.694 | 256.1354 | 454.9866 |  |  |  | 281.8352 | 366.1004 | 349.2948 | 356.0034 | 189.221 | 365.7042 | 170.7179 | 272.6495 | 194.4393 | 237.1393 | 372.5642 | 252.3955 | 406.9716 | 184.9619 |  | 190.6226 | 245.5312 | 167.2359 | 190.8449 |  | 46.1349 | 95.7351 | 45.4828 | 90.8445 | 167.8618 | 208.5812 | 299.8673 | 7.8987 | 46.5951 | 9.9626 | 103.1546 | 8.401 | 41.7097 | 48.9293 | 53.9877 | 26.4495 |  |  | 2.1115 | -0.065625 | 0.5558 | -0.48364 | 3.6511 | 1.7751 | 5.1149 | -5.3517 | 0.40478 | 2.723 | 10.8189 | -0.00051255 | -0.00051912 | -0.00054212 | 352.1612 | 576.9185 | 699.1466 | 411.2808 | 108.3552 | 58.86 | 31.4095 | 117.2145 | 97.7879 | 71.8613 | 54.0433 | 34.0629 | 24.0516 | 17.9529 | 140.7649 | 122.6396 | 97.8014 | 67.3603 | 60.0674 | 132.9925 | 84.9696 | 188.9305 | 227.021 | 256.6321 | 292.4687 | 336.8 | 360.7769 |  |  |  | 408.0777 | 323.7879 | 331.9325 | 362.0302 | 2.0832 | 2.1225 | 832.2181 |  |  | 546.7959 |  |  | 348.1958 | 433.6572 | 240.5715 | 215.4746 | 339.3187 | 195.6012 | 831.7188 | 997.6835 | 729.5944 | 769.2221 | 867.3301 |  | 988.6339 | 554.9289 | 380.3135 | 992.0201 | 404.167 | 674.5978 |  | 715.2221 |  |  | 879.1893 | 857.4302 | 849.6986 | [6 empty] | 1012.7898 |  |  | 1043.957 |  |  | 269.8728 | 391.3086 | 409.5183 | 168.209 | 339.633 | 428.5086 | 107.0327 | 366.3642 |  | 325.041 | 406.4128 | 250.2391 | 402.1101 | 302.3846 | 419.8057 | 167.0631 | 330.1054 |  | 318.7241 | 364.03 | 428.4273 | 218.5174 | 357.1978 | 446.0187 | 230.8377 | 384.2821 | 275.8899 | 405.92 | 249.3058 | 410.8134 | 0.82528 | 19.1127 | 1.4896 | 0.24471 | -40.1244 | 3.116 | 1108.75 | 0.28 | 2.5596 | -0.34288 | 0.99787 | -0.93084 | 2.9227 | 2.0379 | 3.4593 | 147.0915 | 5.4883 | -4.3962 | 0.67915 | -0.49316 | 18.1354 | 13.4901
42810.5891 | 12877 | 107.5765 | 81.7562 | 63.27 | 47.1146 | 28.5692 | 21.837 | 17.6336 | 160.4163 | 108.3893 | 88.2343 | 65.7426 | 36.3186 | 23.2278 | 17.7212 | 171.5729 | 189.1724 | 439.1212 | 260.6877 | 256.5906 | 455.0223 |  |  |  | 281.8843 | 366.1041 | 349.0888 | 355.87 | 189.093 | 365.6303 | 170.7613 | 272.6773 | 194.5474 | 237.1842 | 372.5881 | 252.6602 | 406.8178 | 185.1384 |  | 190.5704 | 245.8398 | 167.2546 | 191.0778 |  | 46.213 | 95.7201 | 45.3413 | 90.7452 | 168.0341 | 208.9812 | 299.4559 | 7.7283 | 46.5771 | 9.8446 | 103.1344 | 8.3982 | 41.7245 | 48.9212 | 54.003 | 26.4535 |  |  | 2.3126 | 0.13808 | 0.61822 | -0.16231 | 3.7346 | 2.7529 | 6.0651 | -5.3208 | 0.55093 | 1.8108 | 10.8032 | -0.00059305 | -0.00053062 | -0.00057169 | 351.5279 | 573.9866 | 700.3068 | 411.5486 | 108.3676 | 58.8744 | 31.4093 | 117.2222 | 97.7967 | 71.8684 | 54.0411 | 34.0728 | 24.065 | 17.9691 | 132.7653 | 116.7223 | 93.6769 | 66.5339 | 58.7363 | 132.6362 | 84.8566 | 188.9503 | 227.0328 | 256.657 | 292.4613 | 336.7655 | 360.7282 |  |  |  | 407.9774 | 323.5494 | 332.6766 | 360.3731 | 2.1405 | 1.1484 | 830.7703 |  |  | 541.994 |  |  | 348.2324 | 433.6776 | 240.2465 | 215.5195 | 339.3673 | 195.435 | 831.3917 | 995.0627 | 725.9181 | 774.2352 | 866.6595 |  | 989.0391 | 548.5579 | 380.2732 | 991.1582 | 403.951 | 675.1269 |  | 716.1968 |  |  | 879.362 | 857.3026 | 849.1331 | [6 empty] | 1012.622 |  |  | 1044.8432 |  |  | 269.5526 | 391.7834 | 409.1377 | 168.1747 | 340.1753 | 428.3571 | 107.7313 | 365.9152 |  | 325.1196 | 406.2142 | 250.2462 | 401.8514 | 302.2115 | 419.3522 | 167.6414 | 329.8012 |  | 317.3183 | 363.8536 | 428.3166 | 219.2133 | 357.1915 | 445.8367 | 230.0499 | 384.0687 | 276.3193 | 405.8578 | 249.6937 | 410.6356 | 0.81315 | 19.1539 | 1.4863 | 0.24449 | -40.139 | 3.116 | 1089.58 | 0.22 | 2.6785 | 0.49736 | 1.0524 | -0.53923 | 2.9571 | 2.5389 | 3.7685 | 147.3061 | 5.6616 | -4.3935 | 1.523 | -0.048603 | 18.1137 | 13.5262
42810.5891 | 12878 | 107.586 | 81.7594 | 63.2606 | 47.1162 | 28.5708 | 21.8383 | 17.6322 | 160.4224 | 108.3963 | 88.2369 | 65.7442 | 36.3256 | 23.2263 | 17.7246 | 171.5922 | 189.1821 | 439.2093 | 260.6779 | 256.5735 | 454.9904 |  |  |  | 281.9416 | 366.1075 | 349.3477 | 355.854 | 192.037 | 365.6452 | 170.7989 | 272.7007 | 193.6927 | 237.2303 | 372.6077 | 252.5415 | 406.6668 | 185.2594 |  | 190.8597 | 246.3399 | 164.7431 | 191.3344 |  | 46.2623 | 95.596 | 45.3785 | 90.9221 | 168.1726 | 208.9164 | 299.0688 | 7.5849 | 46.5181 | 9.8161 | 103.1249 | 8.3888 | 41.7333 | 48.9105 | 53.997 | 26.4533 |  |  | 2.4296 | 0.20971 | 0.93693 | -0.047314 | 3.3291 | 2.6425 | 5.6951 | -5.2525 | 0.79593 | 2.4971 | 10.6554 | -0.00050926 | -0.00050433 | -0.00054869 | 353.591 | 579.3258 | 701.4498 | 411.5568 | 108.3849 | 58.8904 | 31.4201 | 117.2249 | 97.7996 | 71.8696 | 54.0381 | 34.0788 | 24.0649 | 17.9658 | 129.6478 | 113.2454 | 88.7402 | 66.419 | 58.6727 | 132.4085 | 84.7054 | 188.9521 | 227.0469 | 256.6674 | 292.4465 | 336.7197 | 360.6763 |  |  |  | 407.9466 | 323.1971 | 330.7015 | 359.9037 | 2.8514 | 2.319 | 831.6132 |  |  | 547.3991 |  |  | 348.2855 | 433.7001 | 240.3827 | 215.5554 | 339.4186 | 194.5204 | 831.2014 | 996.6698 | 725.3509 | 779.9649 | 866.5036 |  | 988.6571 | 550.8595 | 380.1962 | 990.4555 | 403.6015 | 675.3538 |  | 717.7268 |  |  | 879.2816 | 857.047 | 848.9008 | [6 empty] | 1013.7362 |  |  | 1045.348 |  |  | 269.5598 | 391.8676 | 409.522 | 168.677 | 339.9643 | 428.2229 | 108.6242 | 365.6904 |  | 324.9694 | 406.8651 | 250.4458 | 401.2323 | 303.4216 | 419.2327 | 168.2517 | 329.4731 |  | 317.1819 | 364.0428 | 428.2115 | 219.3664 | 357.0239 | 445.9715 | 229.1811 | 383.9054 | 276.5595 | 405.622 | 249.7196 | 410.1381 | 0.71145 | 19.1816 | 1.4841 | 0.24275 | -40.1425 | 3.116 | 1074.35 | 0.22 | 2.7454 | 0.61283 | 1.2953 | -0.29109 | 2.7918 | 2.4873 | 3.6515 | 147.1256 | 5.5907 | -4.4083 | 1.8406 | 0.48154 | 18.0916 | 13.5362
42810.5891 | 12879 | 107.5993 | 81.7547 | 63.2771 | 47.1239 | 28.581 | 21.8379 | 17.6396 | 160.4311 | 108.3996 | 88.2454 | 65.7546 | 36.3314 | 23.2201 | 17.7225 | 171.6089 | 189.1942 | 439.2878 | 260.6728 | 256.4977 | 454.9322 |  |  |  | 281.9767 | 366.0924 | 349.3869 | 355.65 | 193.0287 | 365.6456 | 170.8215 | 272.7175 | 192.785 | 237.2625 | 372.6174 | 252.5874 | 406.5018 | 185.5696 |  | 189.411 | 246.2247 | 162.6831 | 191.6154 |  | 46.2807 | 95.7082 | 45.5508 | 90.969 | 168.0791 | 208.6149 | 299.0391 | 7.5102 | 46.4671 | 9.9009 | 103.1502 | 8.3962 | 41.7491 | 48.9245 | 54.0194 | 26.4602 |  |  | 2.5847 | 0.29907 | 0.7549 | -0.47772 | 3.5295 | 2.5583 | 5.6669 | -5.3747 | 1.1318 | 2.855 | 10.7529 | -0.00055198 | -0.00052405 | -0.00058483 | 355.9963 | 580.6056 | 703.0411 | 411.4065 | 108.3942 | 58.9076 | 31.427 | 117.2329 | 97.8017 | 71.8816 | 54.0529 | 34.0825 | 24.0691 | 17.9595 | 132.5974 | 116.5482 | 89.6164 | 66.2217 | 58.438 | 132.4197 | 84.5903 | 188.9794 | 227.0621 | 256.6943 | 292.4376 | 336.6798 | 360.6304 |  |  |  | 408.028 | 323.6396 | 329.563 | 359.5278 | 2.6251 | 2.4376 | 832.7623 |  |  | 553.7669 |  |  | 348.331 | 433.7237 | 241.0876 | 215.6112 | 339.4631 | 193.6513 | 831.2603 | 995.1685 | 724.9624 | 783.9912 | 865.9518 |  | 988.1405 | 551.5596 | 380.0673 | 989.9366 | 403.437 | 675.6782 |  | 719.1086 |  |  | 878.6251 | 856.8229 | 848.7694 | [6 empty] | 1013.1459 |  |  | 1045.4306 |  |  | 269.733 | 390.9007 | 410.3205 | 168.8627 | 339.8387 | 428.0713 | 108.9638 | 364.771 |  | 325.7309 | 407.1212 | 250.5273 | 400.7313 | 304.3154 | 419.0046 | 168.3766 | 329.7918 |  | 316.3076 | 364.4356 | 428.1416 | 219.3578 | 356.856 | 446.1497 | 228.2694 | 383.6993 | 276.1812 | 405.4908 | 249.8964 | 410.0071 | 0.81507 | 19.2256 | 1.483 | 0.24181 | -40.137 | 3.116 | 1066.43 | 0.21 | 2.8317 | 0.73196 | 1.1629 | -0.92509 | 2.8737 | 2.4466 | 3.6413 | 146.8914 | 5.5595 | -4.41 | 1.5143 | 0.37019 | 18.0675 | 13.5547
42810.5891 | 12880 | 107.6032 | 81.7721 | 63.2883 | 47.1302 | 28.5872 | 21.8372 | 17.6398 | 160.4454 | 108.4045 | 88.2508 | 65.7613 | 36.3404 | 23.2332 | 17.7273 | 171.6313 | 189.2197 | 439.3754 | 260.6755 | 256.4467 | 454.8635 |  |  |  | 282.0365 | 366.0902 | 348.8478 | 355.2078 | 192.1648 | 365.6083 | 170.867 | 272.7492 | 191.3429 | 237.3113 | 372.6371 | 252.8127 | 406.3401 | 185.9586 |  | 190.7252 | 246.7423 | 160.8052 | 191.0537 |  | 46.3986 | 95.8385 | 45.8937 | 90.9722 | 167.7966 | 208.2768 | 299.5521 | 7.5227 | 46.4184 | 9.8027 | 103.1166 | 8.3946 | 41.7897 | 48.9351 | 54.0105 | 26.4724 |  |  | 2.2909 | 0.24453 | 0.48812 | -0.50467 | 3.3876 | 2.695 | 6.1163 | -5.2564 | 1.392 | 1.5419 | 10.7064 | -0.00052241 | -0.00053719 | -0.00054869 | 354.9499 | 581.9385 | 704.7006 | 411.569 | 108.4068 | 58.9135 | 31.4377 | 117.2342 | 97.8024 | 71.8834 | 54.0574 | 34.0804 | 24.0666 | 17.9634 | 137.2784 | 119.6398 | 91.8574 | 65.0092 | 57.9558 | 132.5508 | 84.5152 | 189.0099 | 227.0961 | 256.7238 | 292.438 | 336.6531 | 360.5918 |  |  |  | 408.0207 | 324.3485 | 330.8894 | 359.6649 | 3.9068 | 3.0191 | 833.5379 |  |  | 557.8798 |  |  | 348.3735 | 433.7497 | 241.997 | 215.6319 | 339.5058 | 192.538 | 831.2831 | 994.6162 | 724.6234 | 787.3033 | 865.743 |  | 987.2783 | 553.0295 | 379.9979 | 989.5501 | 403.3102 | 676.3242 |  | 719.4661 |  |  | 878.7291 | 856.8045 | 848.5212 | [6 empty] | 1013.3442 |  |  | 1044.6783 |  |  | 269.8515 | 389.787 | 410.5963 | 168.8705 | 339.4264 | 427.9469 | 108.6022 | 364.2278 |  | 325.7075 | 407.1692 | 250.719 | 400.453 | 304.472 | 418.7837 | 168.256 | 329.9772 |  | 316.6221 | 364.6891 | 428.0605 | 218.5186 | 356.8828 | 446.2713 | 227.5199 | 383.5558 | 275.9541 | 405.2802 | 249.9912 | 409.9018 | 1.0265 | 19.2348 | 1.4841 | 0.24388 | -40.1306 | 3.116 | 1049.8 | 0.23 | 2.6659 | 0.66198 | 0.93527 | -0.95099 | 2.8143 | 2.5102 | 3.7816 | 146.4813 | 5.5124 | -4.4117 | 1.0108 | 0.11207 | 18.0671 | 13.5502
42810.5891 | 12881 | 107.6075 | 81.7841 | 63.2805 | 47.1345 | 28.5847 | 21.8425 | 17.6334 | 160.4538 | 108.4055 | 88.2556 | 65.765 | 36.3434 | 23.2348 | 17.7273 | 171.6598 | 189.2375 | 439.4663 | 260.6762 | 256.5213 | 454.7833 |  |  |  | 282.0973 | 366.0928 | 348.5882 | 355.0084 | 192.6323 | 365.6453 | 170.906 | 272.7718 | 190.1497 | 237.3612 | 372.6554 | 252.9127 | 406.1896 | 186.0774 |  | 191.0185 | 246.0712 | 159.1459 | 190.7072 |  | 46.3397 | 95.9333 | 46.0447 | 90.9297 | 167.3145 | 208.2686 | 299.95 | 7.6331 | 46.3909 | 9.7011 | 103.0322 | 8.385 | 41.8121 | 48.9454 | 54.0015 | 26.4724 |  |  | 2.4959 | -0.1517 | 0.61034 | -0.50138 | 3.8712 | 2.8619 | 5.8206 | -5.1947 | 0.35224 | 1.4382 | 10.7476 | -0.00055198 | -0.00058812 | -0.00056019 | 352.173 | 584.16 | 706.0005 | 411.447 | 108.4069 | 58.9241 | 31.4308 | 117.2372 | 97.8008 | 71.8727 | 54.0571 | 34.0788 | 24.0654 | 17.9639 | 142.3499 | 122.66 | 96.3812 | 65.7953 | 57.8327 | 132.649 | 84.4834 | 189.0228 | 227.1155 | 256.7463 | 292.4279 | 336.616 | 360.5399 |  |  |  | 407.9507 | 324.5887 | 330.9128 | 360.0665 | 3.485 | 3.8252 | 835.0387 |  |  | 561.1747 |  |  | 348.405 | 433.7652 | 241.5338 | 215.6696 | 339.5443 | 191.091 | 831.1545 | 993.1623 | 724.531 | 790.4233 | 865.3117 |  | 986.5453 | 553.4196 | 379.9327 | 989.1495 | 402.8664 | 677.2863 |  | 720.3108 |  |  | 879.0177 | 856.3871 | 848.107 | [6 empty] | 1013.9542 |  |  | 1043.7144 |  |  | 269.8033 | 389.7118 | 410.1847 | 169.4103 | 338.9957 | 427.7965 | 108.0799 | 364.1772 |  | 325.5232 | 406.7254 | 250.6437 | 400.0501 | 304.179 | 419.0751 | 168.4477 | 329.8235 |  | 317.0227 | 364.1085 | 427.9899 | 217.9292 | 356.8376 | 446.0403 | 227.0783 | 383.4083 | 275.7247 | 404.8526 | 249.678 | 409.5776 | 0.69373 | 19.2431 | 1.483 | 0.24423 | -40.2496 | 3.116 | 1020.5 | 0.19 | 2.7827 | -0.52147 | 1.046 | -0.94801 | 3.0085 | 2.5868 | 3.689 | 146.1403 | 5.4956 | -4.444 | 0.45967 | -0.39443 | 18.0618 | 13.532
42810.5891 | 12882 | 107.6232 | 81.7869 | 63.2966 | 47.1408 | 28.5933 | 21.8484 | 17.6396 | 160.4678 | 108.4097 | 88.267 | 65.7788 | 36.3496 | 23.2358 | 17.7282 | 171.6769 | 189.2661 | 439.5538 | 260.6735 | 256.507 | 454.7289 |  |  |  | 282.1498 | 366.0988 | 348.9038 | 355.1008 | 194.4489 | 365.7629 | 170.9377 | 272.7955 | 189.7093 | 237.4044 | 372.6696 | 252.9814 | 406.0399 | 186.0333 |  | 190.7175 | 246.1957 | 158.1638 | 190.0193 |  | 46.2633 | 95.9534 | 45.9715 | 90.4357 | 166.9341 | 208.2917 | 299.8665 | 7.9963 | 46.363 | 9.58 | 102.9518 | 8.3962 | 41.8305 | 48.9477 | 53.9826 | 26.478 |  |  | 2.5465 | -0.084021 | 0.73716 | -0.089366 | 3.0084 | 2.7693 | 6.0651 | -5.1 | 0.72159 | 2.2476 | 10.8143 | -0.00052569 | -0.00046655 | -0.00051583 | 350.4218 | 585.5728 | 706.7381 | 410.9277 | 108.4171 | 58.9422 | 31.4285 | 117.2301 | 97.8033 | 71.8807 | 54.0558 | 34.0819 | 24.0556 | 17.9641 | 142.8192 | 126.5623 | 103.8744 | 68.7923 | 61.5502 | 132.7112 | 84.5492 | 189.0431 | 227.1256 | 256.7664 | 292.4148 | 336.5694 | 360.4944 |  |  |  | 407.8845 | 323.9437 | 330.7577 | 360.4177 | 3.2025 | 3.953 | 835.1393 |  |  | 563.8923 |  |  | 348.4622 | 433.7986 | 242.8007 | 215.7196 | 339.5977 | 190.3584 | 830.8013 | 993.8653 | 724.4194 | 793.5083 | 864.7207 |  | 986.2405 | 554.4916 | 379.8377 | 989.0135 | 402.4911 | 677.8748 |  | 722.1223 |  |  | 878.9933 | 856.051 | 847.5244 | [6 empty] | 1014.3282 |  |  | 1044.3831 |  |  | 269.8266 | 389.9839 | 409.1087 | 170.0993 | 338.7417 | 427.627 | 107.6641 | 363.923 |  | 325.5558 | 405.9548 | 250.3872 | 399.6462 | 303.6854 | 419.1607 | 169.0092 | 329.576 |  | 317.0506 | 364.4602 | 427.9046 | 217.9877 | 356.8437 | 445.5439 | 226.9716 | 383.1968 | 275.8832 | 404.608 | 249.2269 | 409.4209 | 0.80929 | 19.25 | 1.4786 | 0.24382 | -40.2419 | 3.116 | 1026.18 | 0.2 | 2.811 | -0.38809 | 1.1495 | -0.40025 | 2.6522 | 2.5446 | 3.7658 | 146.0101 | 5.4572 | -4.4769 | 0.41537 | -1.219 | 18.0661 | 13.5157
42810.5891 | 12883 | 107.6254 | 81.7949 | 63.3091 | 47.1457 | 28.5927 | 21.8508 | 17.6404 | 160.4759 | 108.4152 | 88.2695 | 65.7738 | 36.3468 | 23.2367 | 17.7309 | 171.702 | 189.2874 | 439.6353 | 260.6703 | 256.3423 | 454.6902 |  |  |  | 282.1989 | 366.0993 | 349.0919 | 355.2095 | 195.0109 | 365.8142 | 170.978 | 272.8311 | 189.451 | 237.4487 | 372.6896 | 252.9539 | 405.8892 | 185.8262 |  | 190.855 | 246.5181 | 157.4609 | 189.8931 |  | 46.4538 | 95.9794 | 45.7695 | 90.1168 | 166.6486 | 208.1449 | 299.531 | 8.1525 | 46.3066 | 9.5272 | 102.8845 | 8.3922 | 41.8137 | 48.9535 | 53.9783 | 26.4811 |  |  | 2.5833 | 0.42524 | 0.46183 | -0.40281 | 3.3022 | 2.5932 | 5.7792 | -5.1901 | 0.4618 | 2.6712 | 10.8734 | -0.00050105 | -0.00056348 | -0.00051419 | 351.568 | 582.8532 | 706.991 | 410.2932 | 108.4379 | 58.9572 | 31.4465 | 117.2464 | 97.8103 | 71.8945 | 54.0781 | 34.0928 | 24.0677 | 17.9678 | 145.9151 | 127.7341 | 107.6683 | 69.0603 | 62.6505 | 132.7878 | 84.602 | 189.0626 | 227.1396 | 256.7946 | 292.4075 | 336.5358 | 360.4525 |  |  |  | 407.8331 | 323.8936 | 332.0361 | 360.224 | 2.4428 | 3.8425 | 836.5265 |  |  | 567.8351 |  |  | 348.495 | 433.8206 | 243.7872 | 215.7574 | 339.6368 | 190.2702 | 830.4917 | 996.0981 | 724.319 | 795.9663 | 864.197 |  | 985.8159 | 554.7383 | 379.7571 | 988.5625 | 402.2025 | 678.1863 |  | 722.879 |  |  | 879.2144 | 855.7792 | 846.8986 | [6 empty] | 1013.5452 |  |  | 1046.6535 |  |  | 269.4937 | 390.4764 | 408.5026 | 170.8325 | 338.6793 | 427.446 | 107.8521 | 363.4875 |  | 325.4998 | 405.4391 | 250.2829 | 399.257 | 303.5978 | 418.7896 | 169.0502 | 329.2283 |  | 317.7887 | 364.2665 | 427.7967 | 217.2879 | 356.6164 | 445.4379 | 227.1778 | 383.0585 | 276.3306 | 404.399 | 249.2624 | 409.4814 | 0.82643 | 19.2503 | 1.4711 | 0.24288 | -40.173 | 3.116 | 1031.44 | 0.24 | 2.8314 | 0.87312 | 0.90991 | -0.84978 | 2.7783 | 2.462 | 3.6754 | 145.8206 | 5.443 | -4.4926 | 0.081058 | -1.6341 | 18.0548 | 13.516
42810.5892 | 12884 | 107.6251 | 81.797 | 63.3108 | 47.1487 | 28.6034 | 21.849 | 17.6474 | 160.4806 | 108.4168 | 88.2727 | 65.7725 | 36.3479 | 23.2369 | 17.73 | 171.7153 | 189.2929 | 439.7015 | 260.6632 | 256.1976 | 454.6556 |  |  |  | 282.2403 | 366.0945 | 349.2993 | 355.3029 | 194.6365 | 365.8005 | 171.0076 | 272.8538 | 188.1509 | 237.494 | 372.7048 | 252.9556 | 405.7334 | 185.7196 |  | 190.9449 | 246.4855 | 155.709 | 188.8856 |  | 46.7974 | 95.939 | 45.5604 | 89.8313 | 166.3615 | 207.8473 | 299.7002 | 8.2449 | 46.2793 | 9.7438 | 102.8668 | 8.3831 | 41.7741 | 48.9763 | 53.9666 | 26.4804 |  |  | 2.6878 | 0.40947 | 0.31661 | -0.56183 | 3.9711 | 3.107 | 6.0401 | -5.3622 | -0.21696 | 2.8592 | 10.8753 | -0.00051255 | -0.00046491 | -0.00052733 | 352.1735 | 579.2918 | 707.6033 | 410.0343 | 108.4526 | 58.9687 | 31.4427 | 117.2381 | 97.8139 | 71.9052 | 54.0729 | 34.098 | 24.0707 | 17.9639 | 146.5151 | 129.5386 | 113.439 | 71.7212 | 62.5946 | 132.8941 | 84.7417 | 189.0873 | 227.1753 | 256.8289 | 292.4041 | 336.5111 | 360.4072 |  |  |  | 407.7192 | 324.2455 | 332.0351 | 359.6695 | 2.8194 | 3.6069 | 837.3258 |  |  | 570.9335 |  |  | 348.542 | 433.8541 | 244.8261 | 215.8062 | 339.6933 | 189.3698 | 830.2098 | 996.4252 | 724.3847 | 798.5381 | 863.6716 |  | 985.7696 | 555.1473 | 379.7692 | 987.8886 | 401.6894 | 678.3618 |  | 722.7988 |  |  | 879.463 | 855.5776 | 846.4532 | [6 empty] | 1012.589 |  |  | 1048.6358 |  |  | 269.2326 | 390.8968 | 408.4663 | 170.8439 | 338.8276 | 427.2496 | 109.4434 | 363.7392 |  | 325.3455 | 405.4277 | 250.0416 | 398.9275 | 303.5399 | 418.8125 | 168.5827 | 329.037 |  | 318.1255 | 363.0425 | 427.6752 | 216.8626 | 356.274 | 445.5935 | 226.9803 | 382.8331 | 276.8013 | 404.3447 | 249.6731 | 409.6194 | 0.80872 | 19.2473 | 1.4599 | 0.24125 | -40.1172 | 3.116 | 1067.39 | 0.34 | 2.888 | 0.85673 | 0.75334 | -1.0035 | 3.0458 | 2.6941 | 3.7563 | 145.8129 | 5.4327 | -4.5239 | 0.027827 | -2.2584 | 18.0674 | 13.5201
42810.5892 | 12885 | 107.6336 | 81.8064 | 63.306 | 47.1516 | 28.6061 | 21.8482 | 17.6442 | 160.4817 | 108.4177 | 88.2743 | 65.7815 | 36.3552 | 23.2379 | 17.7333 | 171.7323 | 189.3091 | 439.7841 | 260.6602 | 256.171 | 454.6344 |  |  |  | 282.297 | 366.0965 | 349.3692 | 355.3392 | 194.3533 | 365.7224 | 171.0525 | 272.8749 | 187.0399 | 237.5418 | 372.7299 | 252.6968 | 405.5975 | 185.2859 |  | 190.4132 | 246.0996 | 154.1897 | 188.8123 |  | 46.8544 | 95.785 | 45.5829 | 89.3168 | 166.1183 | 207.6684 | 299.9893 | 8.2605 | 46.2353 | 10.1713 | 102.8364 | 8.387 | 41.7439 | 49.0039 | 53.9558 | 26.4782 |  |  | 2.2798 | 0.19394 | -0.090804 | -0.61966 | 3.655 | 2.6155 | 6.1472 | -5.5121 | -0.21443 | 3.553 | 10.8261 | -0.00051255 | -0.00053719 | -0.00052898 | 352.1044 | 581.4478 | 708.6647 | 410.5277 | 108.4545 | 58.9652 | 31.438 | 117.2391 | 97.812 | 71.9025 | 54.0746 | 34.092 | 24.0634 | 17.9525 | 146.3505 | 129.3939 | 116.1301 | 71.1339 | 62.1435 | 132.9691 | 84.8742 | 189.1015 | 227.1928 | 256.8478 | 292.3935 | 336.4769 | 360.3637 |  |  |  | 407.6307 | 324.541 | 332.3647 | 359.34 | 4.2044 | 3.9505 | 838.9937 |  |  | 570.9149 |  |  | 348.5949 | 433.8665 | 244.9471 | 215.8377 | 339.7327 | 188.221 | 830.0552 | 997.651 | 724.4686 | 800.8953 | 863.6014 |  | 985.5865 | 555.5905 | 379.7739 | 987.3376 | 401.3786 | 678.6608 |  | 722.4009 |  |  | 879.3932 | 855.4291 | 846.2521 | [6 empty] | 1011.8009 |  |  | 1049.005 |  |  | 269.0439 | 390.5718 | 408.3992 | 170.8889 | 339.2244 | 427.0573 | 110.1035 | 364.076 |  | 325.4721 | 405.2643 | 249.8892 | 398.8197 | 303.3442 | 418.9678 | 168.2546 | 329.1529 |  | 318.582 | 361.5124 | 427.5718 | 216.6832 | 356.0362 | 445.577 | 226.4225 | 382.5883 | 277.2141 | 404.5634 | 249.442 | 409.767 | 0.81449 | 19.2442 | 1.4479 | 0.2414 | -40.1181 | 3.116 | 1080.77 | 0.22 | 2.6596 | 0.58949 | -0.40336 | -1.0537 | 2.9215 | 2.4714 | 3.7888 | 145.727 | 5.4209 | -4.5389 | 0.055582 | -2.5413 | 18.056 | 13.5204
42810.5892 | 12886 | 107.6387 | 81.8033 | 63.3122 | 47.1545 | 28.6063 | 21.8516 | 17.6221 | 160.4938 | 108.4143 | 88.2691 | 65.7866 | 36.3578 | 23.2385 | 17.7137 | 171.7548 | 189.3358 | 439.8665 | 260.6604 | 256.204 | 454.6299 |  |  |  | 282.3495 | 366.0921 | 349.2059 | 355.3078 | 193.3346 | 365.6059 | 171.074 | 272.8892 | 186.2481 | 237.5714 | 372.7449 | 252.4223 | 405.4673 | 184.865 |  | 189.7434 | 246.6002 | 153.6629 | 187.2693 |  | 46.7014 | 95.5739 | 45.6873 | 89.1797 | 165.8251 | 207.34 | 300.2624 | 8.2112 | 46.233 | 10.9562 | 102.821 | 8.3827 | 41.715 | 49.0273 | 53.9426 | 26.4789 |  |  | 1.8789 | -0.12937 | -0.07306 | -0.57169 | 3.2746 | 2.0491 | 5.6038 | -5.4523 | -0.022169 | 3.4888 | 10.7045 | -0.00050269 | -0.00058976 | -0.00053391 | 351.3006 | 580.9144 | 709.191 | 411.0159 | 108.4609 | 58.9765 | 31.4479 | 117.242 | 97.8154 | 71.9027 | 54.0774 | 34.093 | 24.0604 | 17.9525 | 151.0114 | 132.1884 | 118.797 | 73.345 | 64.8967 | 133.1151 | 84.9919 | 189.118 | 227.204 | 256.8659 | 292.3764 | 336.4313 | 360.3158 |  |  |  | 407.5308 | 324.7496 | 330.3596 | 360.3611 | 3.5938 | 3.4941 | 840.6197 |  |  | 581.2806 |  |  | 348.6273 | 433.8964 | 245.1306 | 215.8807 | 339.786 | 187.2588 | 829.7729 | 996.5644 | 724.3922 | 803.6998 | 863.6152 |  | 985.3566 | 556.3109 | 379.7351 | 986.8587 | 401.1998 | 679.0193 |  | 722.3625 |  |  | 879.6186 | 855.3582 | 846.388 | [6 empty] | 1011.4485 |  |  | 1048.5224 |  |  | 269.0118 | 389.8548 | 408.1199 | 171.1538 | 339.1026 | 426.8876 | 110.7888 | 363.4036 |  | 325.6554 | 404.8216 | 250.1156 | 398.754 | 303.3149 | 418.8877 | 168.2201 | 329.4402 |  | 318.4113 | 361.2187 | 427.4955 | 216.7854 | 355.7804 | 445.3003 | 226.2907 | 382.4274 | 277.5966 | 404.8583 | 249.1204 | 409.8857 | 0.80679 | 19.2461 | 1.4333 | 0.23979 | -40.1296 | 3.116 | 1082.8 | 0.19 | 2.4143 | -0.48131 | -0.36171 | -1.0118 | 2.7643 | 2.1867 | 3.6162 | 145.6162 | 5.3973 | -4.543 | -0.44387 | -2.8233 | 18.086 | 13.4821
42810.5892 | 12887 | 107.6458 | 81.8156 | 63.3263 | 47.1553 | 28.6156 | 21.8547 | 17.6362 | 160.5036 | 108.427 | 88.2749 | 65.7988 | 36.365 | 23.2435 | 17.732 | 171.7756 | 189.354 | 439.9344 | 260.6547 | 256.1786 | 454.5841 |  |  |  | 282.3929 | 366.0899 | 348.8926 | 355.1045 | 191.9957 | 365.587 | 171.1127 | 272.9115 | 186.8434 | 237.6172 | 372.7623 | 252.2933 | 405.3867 | 184.5519 |  | 189.4086 | 247.0047 | 154.4739 | 187.0891 |  | 46.4516 | 95.3503 | 45.6381 | 89.088 | 165.5052 | 206.6078 | 300.4385 | 8.1356 | 46.2374 | 10.9557 | 102.8388 | 8.3778 | 41.7048 | 49.0551 | 53.9429 | 26.4748 |  |  | 2.2712 | -0.34096 | -0.32999 | -0.71034 | 3.2529 | 1.8329 | 5.3718 | -5.5331 | 0.43553 | 2.5067 | 10.5073 | -0.00052241 | -0.00051255 | -0.00056512 | 348.6616 | 579.5387 | 709.0914 | 411.4737 | 108.4746 | 58.995 | 31.4601 | 117.2429 | 97.8187 | 71.9066 | 54.0859 | 34.099 | 24.0683 | 17.9495 | 153.4055 | 133.2184 | 120.4696 | 71.4766 | 66.8566 | 133.2242 | 85.0871 | 189.1426 | 227.2234 | 256.8904 | 292.3734 | 336.3945 | 360.2797 |  |  |  | 407.376 | 324.7134 | 328.626 | 360.2887 | 2.0757 | 2.9467 | 841.9174 |  |  | 585.7327 |  |  | 348.6893 | 433.9351 | 245.4422 | 215.9271 | 339.8474 | 188.3768 | 829.6511 | 1020.2607 | 724.5352 | 806.0759 | 863.9458 |  | 984.6819 | 557.0266 | 379.7984 | 986.4093 | 400.9703 | 679.3147 |  | 721.8352 |  |  | 880.0936 | 855.1219 | 846.5939 | [6 empty] | 1011.2235 |  |  | 1047.5852 |  |  | 268.8497 | 389.4167 | 407.2178 | 170.8456 | 338.683 | 426.7175 | 110.9657 | 362.8023 |  | 325.8324 | 404.4151 | 250.3677 | 398.7015 | 303.2107 | 419.1872 | 168.0759 | 329.8115 |  | 317.6397 | 361.7628 | 427.3809 | 216.4239 | 355.3796 | 444.8387 | 226.4568 | 382.2141 | 278.0024 | 404.5533 | 249.2112 | 409.9279 | 0.69316 | 19.2539 | 1.4185 | 0.23741 | -40.1356 | 3.1159 | 1092.84 | 0.3 | 2.6543 | -0.78115 | -0.76849 | -1.1275 | 2.753 | 2.0666 | 3.5378 | 145.2835 | 5.3832 | -4.5528 | -0.69609 | -2.9976 | 18.083 | 13.4688
42810.5892 | 12888 | 107.6462 | 81.8093 | 63.3234 | 47.1646 | 28.6105 | 21.8542 | 17.6404 | 160.5139 | 108.4197 | 88.2801 | 65.7924 | 36.3674 | 23.2441 | 17.7269 | 171.7975 | 189.3731 | 440.0006 | 260.6586 | 256.1419 | 454.5464 |  |  |  | 282.4424 | 366.0908 | 349.1852 | 355.2091 | 191.8015 | 365.5386 | 171.1588 | 272.9466 | 187.8511 | 237.662 | 372.7886 | 251.9954 | 405.2928 | 184.0448 |  | 188.8216 | 247.2631 | 154.2547 | 185.3258 |  | 46.3603 | 95.1197 | 45.5659 | 88.8314 | 165.0528 | 206.9693 | 300.4835 | 7.9878 | 46.2145 | 10.7798 | 102.8618 | 8.3912 | 41.7417 | 49.0778 | 53.9451 | 26.4771 |  |  | 2.3626 | 0.12231 | -0.11774 | -0.91799 | 3.7917 | 2.0997 | 5.2844 | -5.8426 | 0.63616 | 2.338 | 10.7325 | -0.00056512 | -0.0005454 | -0.00056019 | 346.3602 | 578.9566 | 708.9262 | 412.1574 | 108.4794 | 59.0021 | 31.4604 | 117.2399 | 97.8175 | 71.9135 | 54.0808 | 34.1046 | 24.0744 | 17.9507 | 146.1834 | 131.3206 | 117.6857 | 71.2923 | 66.9393 | 133.1313 | 85.1543 | 189.1554 | 227.2447 | 256.92 | 292.3661 | 336.3596 | 360.2352 |  |  |  | 407.1189 | 324.8204 | 329.1525 | 360.4043 | 2.7299 | 1.6648 | 843.3232 |  |  | 591.649 |  |  | 348.7216 | 433.9438 | 243.9389 | 215.9523 | 339.8801 | 188.6141 | 829.562 | 1019.7883 | 724.5438 | 808.376 | 864.3196 |  | 983.7159 | 557.651 | 379.7719 | 986.2101 | 400.7924 | 679.695 |  | 721.6926 |  |  | 880.5174 | 854.8964 | 846.6809 | [6 empty] | 1011.2379 |  |  | 1046.3838 |  |  | 268.573 | 389.3083 | 405.8204 | 170.1386 | 339.0139 | 426.5511 | 110.6961 | 362.8511 |  | 325.7026 | 403.7575 | 249.8501 | 398.6881 | 303.2292 | 419.3899 | 168.1446 | 330.0532 |  | 317.5687 | 361.0859 | 427.2566 | 215.7237 | 355.2167 | 444.0369 | 226.6241 | 382.1507 | 277.5964 | 403.9288 | 249.4569 | 409.9533 | 0.71723 | 19.2587 | 1.4062 | 0.23363 | -40.0815 | 3.116 | 1132.24 | 0.2 | 2.7071 | 0.46772 | -0.4589 | -1.2814 | 2.9734 | 2.2127 | 3.5103 | 144.8108 | 5.3634 | -4.5646 | 0.094624 | -2.6801 | 18.1228 | 13.4401
42810.5892 | 12889 | 107.662 | 81.8248 | 63.3402 | 47.1788 | 28.6152 | 21.8537 | 17.6484 | 160.5253 | 108.4283 | 88.2894 | 65.8049 | 36.3705 | 23.2577 | 17.7325 | 171.8028 | 189.3855 | 440.0609 | 260.6483 | 256.0802 | 454.5099 |  |  |  | 282.4993 | 366.0852 | 349.1844 | 355.2287 | 191.9975 | 365.5405 | 171.1874 | 272.9739 | 188.2903 | 237.7029 | 372.8031 | 251.516 | 405.173 | 183.5629 |  | 187.7 | 247.3077 | 154.8044 | 185.898 |  | 46.2909 | 94.9153 | 45.533 | 89.2404 | 165.344 | 207.6377 | 300.4598 | 7.8131 | 46.1712 | 10.5632 | 102.922 | 8.3975 | 41.7855 | 49.0958 | 53.9506 | 26.4738 |  |  | 2.6293 | 0.061199 | 0.15824 | -0.57761 | 3.4848 | 2.6346 | 5.6248 | -5.6579 | -0.077825 | 2.5772 | 10.6351 | -0.00049776 | -0.0005454 | -0.00055033 | 345.8742 | 580.6032 | 708.9649 | 412.2173 | 108.4868 | 59.0163 | 31.4631 | 117.2412 | 97.8295 | 71.9209 | 54.0867 | 34.1056 | 24.0746 | 17.9604 | 142.5384 | 127.4704 | 109.4406 | 68.6297 | 63.8761 | 133.0266 | 85.0863 | 189.1747 | 227.2652 | 256.9484 | 292.349 | 336.3262 | 360.1869 |  |  |  | 406.9295 | 323.9263 | 329.4927 | 359.3686 | 2.6385 | 2.1361 | 844.5475 |  |  | 590.4042 |  |  | 348.7624 | 433.9654 | 243.2368 | 216.0033 | 339.9262 | 189.4633 | 829.2751 | 1019.8756 | 724.545 | 810.2224 | 865.0882 |  | 982.8096 | 557.9914 | 379.8352 | 986.2698 | 400.746 | 680.1415 |  | 721.6556 |  |  | 881.0079 | 855.1163 | 846.857 | [6 empty] | 1011.6917 |  |  | 1045.0747 |  |  | 268.4835 | 389.2381 | 404.2262 | 169.1373 | 339.1734 | 426.4621 | 110.8175 | 363.0559 |  | 324.7699 | 403.9028 | 249.6594 | 398.7599 | 302.9628 | 420.2132 | 167.2904 | 330.0612 |  | 317.9444 | 360.3201 | 427.1226 | 215.3961 | 355.3396 | 443.0785 | 226.4855 | 382.0892 | 276.9789 | 403.4334 | 249.7149 | 409.7513 | 0.72108 | 19.2745 | 1.3978 | 0.23201 | -40.13 | 3.1159 | 1123.7 | 0.33 | 2.8559 | 0.33075 | 0.53185 | -1.0161 | 2.8526 | 2.4803 | 3.6241 | 144.3566 | 5.3597 | -4.5708 | 0.48641 | -1.7722 | 18.0951 | 13.45
42810.5892 | 12890 | 107.6636 | 81.8284 | 63.3394 | 47.18 | 28.6134 | 21.8541 | 17.6463 | 160.5299 | 108.4264 | 88.2858 | 65.8042 | 36.3679 | 23.2487 | 17.7288 | 171.8352 | 189.4055 | 440.1377 | 260.652 | 256.3242 | 454.4455 |  |  |  | 282.548 | 366.0881 | 349.6931 | 355.4749 | 191.7033 | 365.5572 | 171.2221 | 272.9968 | 189.756 | 237.7433 | 372.8167 | 251.4539 | 405.0214 | 183.8909 |  | 187.7958 | 247.1822 | 156.277 | 185.6869 |  | 46.2871 | 94.7112 | 45.4541 | 89.4354 | 165.4636 | 207.6572 | 300.5215 | 7.6296 | 46.1475 | 10.2149 | 103.002 | 8.3963 | 41.832 | 49.0992 | 53.9461 | 26.4685 |  |  | 2.5544 | 0.018487 | 0.38495 | -0.24642 | 3.8548 | 3.2772 | 6.7879 | -5.3031 | 0.53244 | 3.2373 | 10.7056 | -0.00053555 | -0.00051583 | -0.00054869 | 345.0309 | 583.6037 | 709.1353 | 411.9101 | 108.4944 | 59.0188 | 31.4589 | 117.2448 | 97.8179 | 71.9244 | 54.0897 | 34.1031 | 24.0691 | 17.9485 | 140.68 | 127.6765 | 108.1639 | 67.1345 | 62.7941 | 133.029 | 85.0726 | 189.1941 | 227.2756 | 256.9646 | 292.3421 | 336.2817 | 360.1421 |  |  |  | 406.8325 | 324.1272 | 331.0305 | 358.8457 | 2.569 | 2.7048 | 845.4268 |  |  | 593.1216 |  |  | 348.7961 | 433.9825 | 243.6673 | 216.0432 | 339.9656 | 190.8747 | 829.1392 | 1020.144 | 724.7942 | 812.0908 | 866.1296 |  | 981.7954 | 558.4711 | 379.7092 | 986.3717 | 400.7691 | 680.5222 |  | 722.0192 |  |  | 881.5689 | 855.0389 | 847.2061 | [6 empty] | 1012.2302 |  |  | 1043.8935 |  |  | 268.7024 | 389.2682 | 402.6865 | 169.7345 | 339.3858 | 426.342 | 111.643 | 363.0509 |  | 325.0321 | 404.1398 | 248.8029 | 399.0613 | 302.7189 | 420.0905 | 167.0517 | 329.7344 |  | 318.9181 | 359.4731 | 426.9908 | 215.2748 | 355.3655 | 442.1133 | 226.7834 | 381.9576 | 276.3092 | 403.1473 | 250.0304 | 409.203 | 0.8715 | 19.293 | 1.3925 | 0.23331 | -40.1918 | 3.116 | 1126.59 | 0.27 | 2.8149 | 0.18174 | 0.8293 | -0.66351 | 3.0002 | 2.7663 | 3.9813 | 143.8444 | 5.335 | -4.5714 | 0.6932 | -1.632 | 18.086 | 13.455
42810.5892 | 12891 | 107.6587 | 81.8252 | 63.3267 | 47.1743 | 28.613 | 21.8541 | 17.6366 | 160.5355 | 108.4228 | 88.2907 | 65.8105 | 36.376 | 23.2433 | 17.7327 | 171.8559 | 189.426 | 440.1974 | 260.6436 | 256.1762 | 454.4205 |  |  |  | 282.6008 | 366.0797 | 349.6981 | 355.5462 | 191.9332 | 365.1008 | 171.265 | 273.0269 | 190.185 | 237.7879 | 372.8351 | 251.492 | 404.8773 | 183.8099 |  | 187.9756 | 247.5387 | 156.0497 | 184.9838 |  | 45.9878 | 94.7581 | 45.489 | 89.3995 | 165.0902 | 206.9996 | 300.3734 | 7.6234 | 46.125 | 9.9973 | 103.0601 | 8.4038 | 41.889 | 49.1183 | 53.9395 | 26.4823 |  |  | 2.4361 | 0.22482 | 0.68328 | 0.013798 | 2.8402 | 2.6727 | 6.1715 | -5.1329 | 0.34465 | 2.7942 | 10.4477 | -0.00049941 | -0.00054869 | -0.00054705 | 347.4181 | 578.761 | 709.8911 | 411.7754 | 108.504 | 59.031 | 31.4699 | 117.2526 | 97.8257 | 71.9269 | 54.0983 | 34.1044 | 24.0789 | 17.9535 | 141.9837 | 128.7002 | 109.1716 | 67.5986 | 61.972 | 133.0788 | 85.095 | 189.2135 | 227.2921 | 256.9799 | 292.3292 | 336.2425 | 360.0871 |  |  |  | 406.7759 | 324.5708 | 330.4887 | 360.1786 | 4.2439 | 2.7543 | 845.2606 |  |  | 592.9114 |  |  | 348.8514 | 434.0015 | 244.7012 | 216.0817 | 340.0103 | 190.6978 | 829.2115 | 1021.1139 | 724.6429 | 813.7484 | 866.4247 |  | 980.9591 | 559.4121 | 379.6555 | 986.4097 | 400.6999 | 680.7969 |  | 724.1512 |  |  | 881.1283 | 854.6921 | 847.173 | [6 empty] | 1010.7155 |  |  | 1043.9625 |  |  | 269.1828 | 388.6036 | 401.9673 | 169.4448 | 338.9871 | 426.2191 | 112.9267 | 362.9628 |  | 324.8812 | 403.35 | 248.6998 | 399.098 | 302.5943 | 419.5286 | 166.8238 | 329.7323 |  | 318.9854 | 358.7505 | 426.837 | 215.3956 | 355.1438 | 441.5808 | 227.304 | 381.8875 | 275.7922 | 402.9576 | 249.9835 | 408.5949 | 0.76865 | 19.3156 | 1.3868 | 0.23245 | -40.1867 | 3.116 | 1119.92 | 0.18 | 2.748 | 0.63381 | 1.1049 | 0.15702 | 2.5735 | 2.4965 | 3.7936 | 143.4384 | 5.3039 | -4.5791 | 0.55463 | -1.7413 | 18.0913 | 13.4123
42810.5892 | 12892 | 107.665 | 81.8241 | 63.3449 | 47.1812 | 28.6132 | 21.8513 | 17.6332 | 160.5458 | 108.4283 | 88.2962 | 65.816 | 36.3758 | 23.2524 | 17.7289 | 171.8782 | 189.4363 | 440.2623 | 260.6377 | 256.0766 | 454.3584 |  |  |  | 282.6525 | 366.0789 | 349.4771 | 355.4088 | 192.5803 | 365.0001 | 171.2963 | 273.0497 | 190.4081 | 237.8243 | 372.8495 | 251.6443 | 404.7317 | 183.8344 |  | 187.8675 | 247.5738 | 156.6275 | 186.4161 |  | 45.7123 | 94.8177 | 45.5229 | 89.988 | 164.8921 | 206.5655 | 300.4097 | 7.5899 | 46.0709 | 9.7743 | 103.0509 | 8.3855 | 41.9301 | 49.1487 | 53.9302 | 26.476 |  |  | 2.1069 | 0.31616 | 0.36852 | -0.44289 | 3.6412 | 2.8547 | 5.9133 | -5.196 | 0.6599 | 2.7872 | 10.5447 | -0.00047641 | -0.00048955 | -0.00052898 | 348.6928 | 580.6159 | 711.4045 | 411.8846 | 108.5149 | 59.0323 | 31.4629 | 117.2525 | 97.8253 | 71.9224 | 54.1052 | 34.1057 | 24.0751 | 17.951 | 147.4256 | 129.7202 | 110.6421 | 69.0434 | 64.6834 | 133.1753 | 85.1331 | 189.2402 | 227.3215 | 257.0131 | 292.3281 | 336.2056 | 360.045 |  |  |  | 406.6748 | 325.0956 | 330.2934 | 361.7004 | 3.6884 | 3.1097 | 845.8217 |  |  | 594.3726 |  |  | 348.8944 | 434.0227 | 244.899 | 216.1243 | 340.039 | 191.3613 | 828.9392 | 1031.1928 | 724.6075 | 815.5766 | 865.5608 |  | 980.4915 | 560.2011 | 379.6398 | 986.1752 | 400.4243 | 680.965 |  | 725.8769 |  |  | 881.5551 | 854.6097 | 846.7046 | [6 empty] | 1001.0098 |  |  | 1047.16 |  |  | 269.1736 | 387.7462 | 400.8929 | 168.8207 | 338.1726 | 426.0972 | 111.5899 | 363.232 |  | 325.6464 | 402.3946 | 249.0564 | 398.8982 | 302.6184 | 419.4548 | 166.9194 | 329.5269 |  | 318.2187 | 358.1241 | 426.7414 | 215.3722 | 354.908 | 441.0315 | 227.5176 | 381.8493 | 275.2342 | 402.6821 | 249.7987 | 407.8107 | 0.78387 | 19.3372 | 1.3807 | 0.23069 | -40.1629 | 3.116 | 1126.85 | 0.22 | 2.5554 | 0.75167 | 0.81153 | -0.88966 | 2.9126 | 2.5789 | 3.7117 | 143.2404 | 5.2806 | -4.5994 | -0.037828 | -1.9 | 18.0372 | 13.36
42810.5893 | 12893 | 107.6649 | 81.8253 | 63.3346 | 47.179 | 28.612 | 21.8456 | 17.6332 | 160.5495 | 108.4302 | 88.2935 | 65.8137 | 36.3761 | 23.2495 | 17.723 | 171.8901 | 189.4587 | 440.3236 | 260.6216 | 256.1718 | 454.334 |  |  |  | 282.6981 | 366.077 | 349.1333 | 355.2313 | 192.631 | 364.9083 | 171.3318 | 273.0708 | 190.7858 | 237.869 | 372.8664 | 251.6849 | 404.5834 | 184.1372 |  | 188.3914 | 247.1448 | 156.8209 | 186.192 |  | 45.7033 | 94.9785 | 45.7772 | 90.385 | 164.5734 | 206.5328 | 300.5188 | 7.5114 | 46.0488 | 9.6989 | 103.0587 | 8.3761 | 41.9783 | 49.1619 | 53.9311 | 26.4795 |  |  | 2.4506 | 0.25242 | 0.01302 | -0.89039 | 3.3449 | 1.2435 | 5.3107 | -5.5219 | 0.42989 | 3.2482 | 10.7096 | -0.00056183 | -0.00049612 | -0.00050926 | 350.315 | 583.1414 | 713.0092 | 411.6671 | 108.5323 | 59.0486 | 31.4708 | 117.2534 | 97.8286 | 71.9325 | 54.1049 | 34.1147 | 24.0785 | 17.952 | 149.6115 | 130.9996 | 112.8587 | 71.3453 | 64.7474 | 133.2726 | 85.2008 | 189.2589 | 227.3328 | 257.04 | 292.3165 | 336.1664 | 359.9948 |  |  |  | 406.5887 | 323.8808 | 330.4967 | 360.6707 | 3.0757 | 2.7935 | 847.0921 |  |  | 599.5866 |  |  | 348.9402 | 434.0485 | 244.1681 | 216.1639 | 340.09 | 191.2794 | 828.8744 | 1027.654 | 724.731 | 816.7768 | 864.428 |  | 980.5259 | 560.5242 | 379.6141 | 985.7348 | 400.2832 | 681.043 |  | 727.264 |  |  | 881.2553 | 854.5879 | 846.2301 | [6 empty] | 1003.8136 |  |  | 1048.908 |  |  | 269.4425 | 387.6095 | 399.8194 | 168.4188 | 337.8641 | 425.942 | 110.2506 | 363.1113 |  | 326.3846 | 400.9258 | 249.063 | 398.6198 | 302.4457 | 418.8653 | 166.7502 | 329.1875 |  | 317.8516 | 357.2969 | 426.6807 | 215.2464 | 354.6498 | 440.7676 | 226.7682 | 381.7174 | 274.976 | 402.4415 | 249.8723 | 407.4771 | 0.6086 | 19.3565 | 1.3738 | 0.22931 | -40.1077 | 3.116 | 1131.48 | 0.29 | 2.7557 | 0.67178 | 0.15257 | -1.2617 | 2.7915 | 1.702 | 3.5174 | 143.2882 | 5.2693 | -4.6009 | -0.26842 | -2.1381 | 18.0288 | 13.3801
42810.5893 | 12894 | 107.6806 | 81.8385 | 63.3369 | 47.1965 | 28.6116 | 21.8549 | 17.6461 | 160.5679 | 108.4428 | 88.3103 | 65.8281 | 36.3903 | 23.254 | 17.7275 | 171.9051 | 189.4661 | 440.3871 | 260.6155 | 256.2337 | 454.2637 |  |  |  | 282.7488 | 366.072 | 349.0684 | 355.1635 | 193.0215 | 364.9431 | 171.3598 | 273.1093 | 189.5506 | 237.9206 | 372.8941 | 250.742 | 404.428 | 183.4613 |  | 188.1334 | 245.874 | 156.9435 | 185.874 |  | 45.5029 | 94.901 | 45.8073 | 90.2535 | 164.4363 | 206.8387 | 300.0232 | 7.5081 | 46.0232 | 9.7811 | 103.0721 | 8.3768 | 42.0014 | 49.1606 | 53.9442 | 26.4814 |  |  | 2.6977 | 0.33193 | 0.14247 | -0.50795 | 3.8995 | 1.5208 | 5.2949 | -5.6192 | 1.2746 | 2.4748 | 10.3969 | -0.00049448 | -0.00046162 | -0.00056676 | 354.8229 | 585.7632 | 714.3788 | 411.3686 | 108.5381 | 59.0619 | 31.4708 | 117.2509 | 97.8296 | 71.9307 | 54.1014 | 34.1127 | 24.0801 | 17.9528 | 150.7661 | 130.7724 | 111.2583 | 71.6058 | 64.7198 | 133.3907 | 85.2261 | 189.2709 | 227.3544 | 257.0647 | 292.3089 | 336.1357 | 359.9473 |  |  |  | 406.4529 | 321.5561 | 330.7867 | 357.769 | 2.4922 | 2.3328 | 848.3667 |  |  | 598.2222 |  |  | 349.0026 | 434.0721 | 243.2921 | 216.2167 | 340.1462 | 190.0069 | 828.8476 | 1024.7202 | 724.6125 | 818.0906 | 864.2161 |  | 981.0735 | 561.2227 | 379.5185 | 985.2909 | 400.0266 | 681.006 |  | 727.09 |  |  | 880.4046 | 854.4621 | 846.074 | [6 empty] | 1006.023 |  |  | 1048.7432 |  |  | 269.6559 | 388.0247 | 398.9036 | 167.8851 | 338.2761 | 425.7888 | 109.3396 | 362.4881 |  | 326.2624 | 399.5379 | 248.9437 | 398.4705 | 302.2376 | 418.2201 | 166.4329 | 328.832 |  | 318.0309 | 357.2869 | 426.6102 | 215.5756 | 354.4317 | 440.8544 | 225.8933 | 381.5969 | 275.5845 | 402.3499 | 250.1728 | 407.5812 | 0.59204 | 19.366 | 1.3709 | 0.2299 | -40.1132 | 3.116 | 1145.23 | 0.24 | 2.8914 | 0.77027 | 0.50464 | -0.95287 | 3.015 | 1.8828 | 3.5133 | 143.5542 | 5.2412 | -4.6134 | -0.38178 | -1.9572 | 18.0224 | 13.4473
42810.5893 | 12895 | 107.681 | 81.8375 | 63.3489 | 47.19 | 28.6176 | 21.8554 | 17.647 | 160.5743 | 108.443 | 88.3106 | 65.8341 | 36.3843 | 23.261 | 17.7351 | 171.9293 | 189.4951 | 440.461 | 260.6115 | 256.5206 | 454.2305 |  |  |  | 282.7957 | 366.0707 | 349.2018 | 355.1569 | 193.6493 | 364.901 | 171.3985 | 273.1364 | 188.9771 | 237.9678 | 372.9098 | 250.9529 | 404.3105 | 183.4515 |  | 188.9269 | 245.7418 | 156.1169 | 184.765 |  | 45.3951 | 94.807 | 45.7046 | 89.9324 | 164.5039 | 207.3318 | 299.2105 | 7.4936 | 46.0006 | 9.7671 | 103.1274 | 8.37 | 41.9922 | 49.1548 | 53.9322 | 26.4816 |  |  | 2.0944 | 0.11771 | 0.49337 | -0.86739 | 4.1262 | 2.0392 | 5.3942 | -5.9523 | 0.77666 | 3.2192 | 10.6514 | -0.0005799 | -0.00053062 | -0.00056512 | 354.0801 | 583.9392 | 716.0562 | 410.8376 | 108.5469 | 59.0818 | 31.4778 | 117.2644 | 97.8358 | 71.9337 | 54.1124 | 34.1265 | 24.0801 | 17.9617 | 144.1806 | 128.7912 | 107.7496 | 70.1336 | 62.4985 | 133.1721 | 85.1925 | 189.2968 | 227.3734 | 257.0886 | 292.2947 | 336.0981 | 359.895 |  |  |  | 406.3879 | 321.0311 | 329.5308 | 357.0023 | 1.4456 | 2.195 | 849.633 |  |  | 601.0295 |  |  | 349.0422 | 434.0866 | 243.3143 | 216.2456 | 340.193 | 189.55 | 828.7494 | 1024.6017 | 724.7125 | 818.1608 | 864.7806 |  | 981.8522 | 561.8528 | 379.5693 | 984.7421 | 399.8791 | 680.8965 |  | 727.7542 |  |  | 880.0733 | 854.2491 | 846.02 | [6 empty] | 1007.4582 |  |  | 1049.0079 |  |  | 269.6701 | 388.3525 | 398.0621 | 167.7 | 338.5084 | 425.6568 | 108.5993 | 362.5079 |  | 325.9637 | 398.9609 | 248.6839 | 398.4808 | 302.7344 | 417.4086 | 166.4486 | 328.5244 |  | 318.2125 | 357.0622 | 426.5089 | 215.5797 | 354.1204 | 440.7362 | 225.4852 | 381.5091 | 275.9104 | 402.3164 | 250.1085 | 407.2847 | 0.66773 | 19.3727 | 1.3711 | 0.22854 | -40.1391 | 3.1161 | 1135.41 | 0.25 | 2.5476 | 0.45864 | 0.93897 | -1.245 | 3.103 | 2.1814 | 3.5479 | 143.9089 | 5.2283 | -4.6125 | 0.32231 | -1.5714 | 18.0416 | 13.4621
42810.5893 | 12896 | 107.6814 | 81.8431 | 63.3519 | 47.1935 | 28.615 | 21.8481 | 17.6405 | 160.5696 | 108.4352 | 88.3086 | 65.8302 | 36.386 | 23.2497 | 17.7257 | 171.949 | 189.5146 | 440.5369 | 260.6033 | 256.6711 | 454.2426 |  |  |  | 282.8562 | 366.0751 | 349.2779 | 355.1149 | 192.7946 | 364.7283 | 171.4355 | 273.1556 | 188.349 | 238.0041 | 372.929 | 250.5394 | 404.1648 | 182.6405 |  | 188.6856 | 245.9359 | 155.6834 | 183.4792 |  | 45.3717 | 94.7848 | 45.6916 | 89.557 | 164.6705 | 207.703 | 298.8321 | 7.5244 | 45.9838 | 9.7158 | 103.166 | 8.379 | 42.0028 | 49.1559 | 53.9377 | 26.4883 |  |  | 2.5925 | 0.11246 | 0.17993 | -0.73794 | 3.8397 | 2.5853 | 5.7713 | -6.2119 | 0.15492 | 2.1618 | 10.4642 | -0.00048134 | -0.00045177 | -0.00054048 | 355.8616 | 580.1937 | 717.9734 | 410.2104 | 108.5576 | 59.0867 | 31.4783 | 117.2675 | 97.8366 | 71.9344 | 54.1185 | 34.1286 | 24.0824 | 17.964 | 134.1074 | 122.4149 | 99.8453 | 68.4262 | 62.7834 | 132.8132 | 85.0773 | 189.3151 | 227.3876 | 257.1134 | 292.2887 | 336.0635 | 359.8524 |  |  |  | 406.2711 | 321.2135 | 329.8622 | 358.7075 | 2.3281 | 1.3344 | 849.5037 |  |  | 606.2914 |  |  | 349.1127 | 434.1168 | 242.6792 | 216.2969 | 340.2468 | 189.008 | 828.6987 | 1022.4991 | 724.6326 | 818.0194 | 865.5043 |  | 981.4321 | 561.9618 | 379.6047 | 984.6549 | 399.7766 | 680.8022 |  | 728.7366 |  |  | 880.5166 | 853.9894 | 845.8151 | [6 empty] | 1008.0348 |  |  | 1048.6867 |  |  | 269.5318 | 388.8849 | 397.5251 | 167.416 | 338.4345 | 425.5312 | 108.0455 | 362.9011 |  | 325.9524 | 399.2884 | 248.9971 | 398.4421 | 302.1866 | 416.7612 | 167.2114 | 328.2816 |  | 318.2443 | 357.02 | 426.4176 | 215.1589 | 353.4512 | 440.4033 | 225.637 | 381.4321 | 275.9316 | 402.107 | 249.9468 | 406.6824 | 0.62189 | 19.3765 | 1.3749 | 0.22715 | -40.1188 | 3.116 | 1145.55 | 0.24 | 2.834 | 0.44827 | 0.56702 | -1.1483 | 2.9945 | 2.4571 | 3.6712 | 143.6889 | 5.2285 | -4.62 | 1.3962 | -0.70716 | 18.063 | 13.4032
42810.5893 | 12897 | 107.6852 | 81.846 | 63.3614 | 47.2013 | 28.6134 | 21.8543 | 17.6447 | 160.5873 | 108.4372 | 88.3105 | 65.832 | 36.391 | 23.25 | 17.7218 | 171.9765 | 189.5332 | 440.614 | 260.6005 | 256.7308 | 454.2312 |  |  |  | 282.9153 | 366.0737 | 349.1874 | 354.9471 | 191.3467 | 364.5273 | 171.4749 | 273.18 | 188.6586 | 238.0468 | 372.9481 | 249.9888 | 404.0049 | 181.6855 |  | 188.8075 | 245.5992 | 155.8719 | 183.1382 |  | 45.5118 | 94.7547 | 45.661 | 89.3469 | 164.788 | 207.8423 | 298.9989 | 7.6381 | 45.9681 | 9.6808 | 103.1888 | 8.3617 | 42.0019 | 49.1394 | 53.9356 | 26.4699 |  |  | 1.9722 | 0.42918 | 0.52097 | -0.095282 | 3.9751 | 2.6168 | 5.6991 | -5.9306 | 0.62663 | 2.8751 | 10.6429 | -0.00050433 | -0.00053391 | -0.00052898 | 351.1234 | 577.3915 | 720.3321 | 410.3422 | 108.569 | 59.1119 | 31.4954 | 117.2773 | 97.8447 | 71.951 | 54.1346 | 34.1439 | 24.0918 | 17.9724 | 128.359 | 118.6586 | 95.4763 | 65.3008 | 60.9138 | 132.5102 | 84.9299 | 189.3353 | 227.4057 | 257.1343 | 292.2724 | 336.0258 | 359.8032 |  |  |  | 406.1927 | 321.644 | 331.0697 | 359.6903 | 3.3794 | 2.1585 | 849.2817 |  |  | 609.7312 |  |  | 349.1543 | 434.1432 | 241.1537 | 216.3301 | 340.2798 | 189.6638 | 828.3831 | 1021.3158 | 724.5279 | 817.788 | 865.8314 |  | 980.9323 | 562.1372 | 379.6607 | 984.611 | 399.7062 | 680.732 |  | 729.5476 |  |  | 881.3143 | 853.6973 | 845.4626 | [6 empty] | 1008.6251 |  |  | 1046.9224 |  |  | 268.8454 | 389.0729 | 397.1622 | 167.4409 | 338.0658 | 425.3594 | 108.3375 | 362.8368 |  | 326.2002 | 399.5067 | 249.3944 | 397.9737 | 301.3764 | 416.0546 | 167.9668 | 328.1189 |  | 318.4986 | 356.6371 | 426.3504 | 214.5711 | 352.7812 | 440.0066 | 226.0944 | 381.2685 | 276.1947 | 401.7292 | 249.7421 | 406.3229 | 1.0138 | 19.3814 | 1.3821 | 0.22622 | -40.0497 | 3.116 | 1133.67 | 0.23 | 2.4714 | 0.8757 | 0.96481 | -0.41261 | 3.0472 | 2.4724 | 3.6487 | 143.4422 | 5.2287 | -4.6256 | 1.9967 | -0.23963 | 18.0568 | 13.3682
42810.5893 | 12898 | 107.6926 | 81.856 | 63.3705 | 47.2101 | 28.623 | 21.8567 | 17.6425 | 160.5974 | 108.4466 | 88.3153 | 65.8376 | 36.3953 | 23.2583 | 17.7261 | 171.9852 | 189.545 | 440.6683 | 260.5844 | 256.8965 | 454.1396 |  |  |  | 282.952 | 366.0609 | 349.1485 | 354.788 | 190.9211 | 364.51 | 171.5103 | 273.2015 | 188.5852 | 238.0828 | 372.954 | 249.9619 | 403.8702 | 181.9413 |  | 189.4191 | 245.5117 | 155.7246 | 183.3392 |  | 45.7696 | 94.6493 | 45.6055 | 89.5814 | 164.8538 | 208.2497 | 299.3287 | 7.8935 | 45.94 | 9.8228 | 103.1469 | 8.3658 | 42.0139 | 49.1276 | 53.9351 | 26.4702 |  |  | 2.6372 | 0.63618 | 0.17664 | -0.92653 | 3.3764 | 2.7529 | 5.9001 | -5.7959 | 0.79398 | 2.3836 | 10.8602 | -0.00050598 | -0.00047148 | -0.00055526 | 347.1423 | 579.7898 | 722.0904 | 411.1567 | 108.5705 | 59.1034 | 31.4926 | 117.2671 | 97.8427 | 71.9433 | 54.1233 | 34.1193 | 24.0828 | 17.9554 | 130.0796 | 120.9616 | 97.0486 | 66.6767 | 60.095 | 132.5157 | 84.8721 | 189.3549 | 227.4302 | 257.1581 | 292.2702 | 335.9833 | 359.7521 |  |  |  | 406.1349 | 321.9456 | 330.8294 | 361.0133 | 3.9749 | 3.4582 | 848.9815 |  |  | 613.1958 |  |  | 349.2066 | 434.1688 | 241.0327 | 216.3735 | 340.3204 | 189.3099 | 828.1747 | 1020.55 | 724.4303 | 817.4208 | 866.0401 |  | 980.2633 | 562.5324 | 379.756 | 984.769 | 399.6861 | 680.6332 |  | 729.552 |  |  | 881.8113 | 853.5583 | 845.3179 | [6 empty] | 1009.4526 |  |  | 1044.6212 |  |  | 268.3295 | 389.1398 | 396.7286 | 167.5283 | 337.3622 | 425.134 | 108.8188 | 362.38 |  | 326.057 | 399.6035 | 249.7295 | 397.2403 | 301.3693 | 415.7804 | 168.2253 | 328.1208 |  | 318.4438 | 356.8802 | 426.2691 | 214.4868 | 352.6438 | 439.4518 | 226.3057 | 381.0124 | 276.4801 | 401.3057 | 249.7783 | 406.048 | 0.66003 | 19.3846 | 1.3942 | 0.22889 | -40.1139 | 3.116 | 1105.75 | 0.34 | 2.8578 | 1.066 | 0.56172 | -1.2865 | 2.8096 | 2.5369 | 3.7141 | 143.1188 | 5.2264 | -4.6319 | 1.8062 | -0.42136 | 18.038 | 13.3257
42810.5893 | 12899 | 107.6961 | 81.8577 | 63.3678 | 47.2056 | 28.626 | 21.8546 | 17.6356 | 160.6035 | 108.4407 | 88.3145 | 65.8406 | 36.4001 | 23.2574 | 17.7242 | 172.0051 | 189.5638 | 440.7416 | 260.5881 | 256.9776 | 454.0759 |  |  |  | 283.0001 | 366.0605 | 348.6846 | 354.3357 | 190.1271 | 364.4832 | 171.5554 | 273.2255 | 189.2876 | 238.1243 | 372.9656 | 249.9366 | 403.762 | 182.0473 |  | 189.8142 | 245.5128 | 155.2871 | 182.7643 |  | 45.8184 | 94.5735 | 45.6053 | 89.3474 | 164.882 | 208.1152 | 299.1154 | 8.1986 | 45.9256 | 9.8032 | 103.1325 | 8.3738 | 42.0074 | 49.1116 | 53.9359 | 26.4736 |  |  | 2.1477 | 0.14203 | 0.17073 | -0.54475 | 4.0204 | 2.7384 | 5.8883 | -5.65 | 0.52797 | 2.598 | 10.6448 | -0.00045669 | -0.0005454 | -0.00052241 | 345.6882 | 580.264 | 722.9505 | 414.0435 | 108.5848 | 59.1211 | 31.5009 | 117.2708 | 97.8455 | 71.9405 | 54.1277 | 34.1358 | 24.0802 | 17.9593 | 135.3424 | 124.6388 | 99.9894 | 69.1058 | 59.6412 | 132.5295 | 84.8808 | 189.3685 | 227.4439 | 257.1847 | 292.253 | 335.9387 | 359.6985 |  |  |  | 406.0675 | 322.7794 | 331.9763 | 360.7535 | 2.1051 | 4.0683 | 847.5376 |  |  | 616.7347 |  |  | 349.263 | 434.2011 | 241.2795 | 216.4158 | 340.3591 | 190.0319 | 827.9456 | 1020.8455 | 724.2712 | 817.1725 | 866.1222 |  | 979.6211 | 562.9888 | 379.7949 | 984.8489 | 399.3396 | 680.7784 |  | 729.558 |  |  | 882.1921 | 853.4762 | 845.1313 | [6 empty] | 1010.0383 |  |  | 1042.6256 |  |  | 268.0681 | 389.2901 | 396.0065 | 167.442 | 336.8656 | 424.9247 | 109.1201 | 362.2237 |  | 325.8093 | 399.0587 | 249.8176 | 396.8123 | 301.2969 | 416.2032 | 167.6003 | 328.1064 |  | 317.8388 | 357.9567 | 426.1475 | 214.8272 | 352.621 | 439.0485 | 226.0507 | 380.7645 | 276.2211 | 401.002 | 249.8393 | 405.7474 | 0.91214 | 19.3886 | 1.4076 | 0.2299 | -40.1769 | 3.116 | 1097.04 | 0.25 | 2.5789 | 0.50363 | 0.55218 | -0.98634 | 3.0654 | 2.5299 | 3.7098 | 142.8121 | 5.2173 | -4.6677 | 1.2232 | -0.74706 | 18.0433 | 13.3263
42810.5893 | 12900 | 107.7074 | 81.8613 | 63.374 | 47.2189 | 28.6276 | 21.8564 | 17.6484 | 160.6098 | 108.4477 | 88.324 | 65.8497 | 36.4009 | 23.2569 | 17.7298 | 172.0247 | 189.5789 | 440.8153 | 260.5779 | 256.7174 | 454.03 |  |  |  | 283.0501 | 366.0578 | 348.3935 | 354.047 | 189.6202 | 364.3977 | 171.5856 | 273.2499 | 188.8372 | 238.1646 | 372.9786 | 249.6036 | 403.6525 | 182.0359 |  | 189.2066 | 245.4975 | 154.2774 | 182.1668 |  | 45.6334 | 94.4709 | 45.5883 | 89.4718 | 164.8854 | 207.8169 | 299.027 | 8.3578 | 45.9126 | 9.9368 | 103.1538 | 8.3815 | 41.9942 | 49.1066 | 53.9372 | 26.4713 |  |  | 2.2134 | 0.22811 | 0.26141 | -0.31936 | 3.9698 | 2.6293 | 5.8141 | -5.9898 | 0.083693 | 3.0505 | 10.4708 | -0.00050105 | -0.00050926 | -0.00058483 | 344.7655 | 582.6568 | 723.165 | 416.2855 | 108.5906 | 59.1276 | 31.5001 | 117.2705 | 97.8475 | 71.9458 | 54.1308 | 34.1335 | 24.0775 | 17.9551 | 136.0284 | 126.6482 | 104.3271 | 71.2421 | 60.5515 | 132.4838 | 84.9251 | 189.3804 | 227.4585 | 257.1993 | 292.2392 | 335.8971 | 359.6482 |  |  |  | 405.9514 | 322.5623 | 332.6451 | 360.3486 | 2.9108 | 3.3342 | 846.363 |  |  | 617.0729 |  |  | 349.2947 | 434.2247 | 240.7757 | 216.4478 | 340.4042 | 189.4072 | 827.6322 | 1020.866 | 724.2576 | 817.2879 | 866.2936 |  | 979.1132 | 563.2262 | 379.8206 | 984.835 | 398.8994 | 681.1392 |  | 728.968 |  |  | 882.4112 | 853.3802 | 845.0637 | [6 empty] | 1010.3512 |  |  | 1041.0425 |  |  | 267.7043 | 389.428 | 395.5374 | 167.4998 | 336.9663 | 424.7161 | 109.9239 | 361.9063 |  | 325.3261 | 398.1557 | 249.4055 | 396.5007 | 301.4452 | 416.3682 | 166.9727 | 327.979 |  | 317.815 | 359.0916 | 426.0136 | 214.3638 | 352.4902 | 438.8063 | 226.2128 | 380.6147 | 275.8272 | 400.6315 | 249.5613 | 405.6354 | 0.83915 | 19.3892 | 1.4219 | 0.23344 | -40.1408 | 3.116 | 1094.45 | 0.14 | 2.6179 | 0.63817 | 0.68317 | -0.7551 | 3.0452 | 2.4783 | 3.6852 | 142.5669 | 5.213 | -4.7099 | 1.1412 | -1.2236 | 18.0492 | 13.326
42810.5894 | 12901 | 107.708 | 81.8633 | 63.3898 | 47.2167 | 28.6302 | 21.8629 | 17.6462 | 160.6162 | 108.4495 | 88.3251 | 65.8556 | 36.4008 | 23.2556 | 17.7238 | 172.0461 | 189.5972 | 440.8889 | 260.5715 | 256.5255 | 453.9633 |  |  |  | 283.1024 | 366.0517 | 348.1041 | 353.708 | 190.5674 | 364.2739 | 171.6161 | 273.2748 | 189.5755 | 238.2065 | 372.9815 | 249.5065 | 403.5498 | 182.0868 |  | 188.0363 | 245.3002 | 154.7467 | 182.3925 |  | 45.5114 | 94.3468 | 45.5469 | 89.6418 | 165.2842 | 208.0625 | 298.9931 | 8.1893 | 45.8775 | 10.198 | 103.17 | 8.3762 | 41.9641 | 49.1086 | 53.9259 | 26.4616 |  |  | 2.8041 | 0.25768 | 0.54134 | -0.18531 | 3.2273 | 2.6063 | 6.0513 | -6.2191 | -0.064981 | 1.994 | 10.3987 | -0.00056676 | -0.00055198 | -0.0005454 | 346.9529 | 583.4992 | 723.3915 | 416.5017 | 108.5969 | 59.1382 | 31.5055 | 117.2747 | 97.8545 | 71.954 | 54.1383 | 34.1412 | 24.0836 | 17.9583 | 137.9374 | 126.0424 | 104.7996 | 73.2556 | 61.3359 | 132.4468 | 84.9169 | 189.4059 | 227.4733 | 257.2244 | 292.2309 | 335.8655 | 359.6052 |  |  |  | 405.7814 | 322.8403 | 333.0562 | 359.8499 | 2.274 | 2.0761 | 844.3936 |  |  | 617.6032 |  |  | 349.3396 | 434.2499 | 241.4377 | 216.4937 | 340.4463 | 189.709 | 827.4771 | 1019.896 | 724.41 | 817.8818 | 866.2857 |  | 978.9297 | 563.5794 | 379.7786 | 984.7376 | 398.7051 | 681.4148 |  | 729.9341 |  |  | 882.6272 | 853.2545 | 844.9083 | [6 empty] | 1010.77 |  |  | 1039.4978 |  |  | 267.7174 | 389.4606 | 395.406 | 168.1212 | 337.7164 | 424.4384 | 112.1631 | 361.4527 |  | 325.179 | 397.4002 | 248.7838 | 396.0955 | 301.5077 | 415.8428 | 167.1477 | 327.912 |  | 318.1647 | 358.5878 | 425.8942 | 213.4853 | 352.573 | 438.4217 | 226.5562 | 380.3971 | 275.4961 | 400.4799 | 249.269 | 405.3693 | 0.59974 | 19.3811 | 1.4381 | 0.23852 | -40.2146 | 3.116 | 1083.71 | 0.26 | 2.9463 | 0.67816 | 0.98295 | -0.57509 | 2.7463 | 2.468 | 3.7606 | 142.4803 | 5.1994 | -4.7259 | 0.92442 | -1.2771 | 18.0329 | 13.3231
42810.5894 | 12902 | 107.7196 | 81.8872 | 63.3995 | 47.2269 | 28.6349 | 21.8616 | 17.6512 | 160.632 | 108.4656 | 88.3306 | 65.8596 | 36.4131 | 23.2669 | 17.7332 | 172.0613 | 189.6177 | 440.9588 | 260.5718 | 256.3851 | 453.8283 |  |  |  | 283.1593 | 366.0496 | 347.69 | 353.3759 | 189.2151 | 363.826 | 171.6548 | 273.2955 | 189.5133 | 238.2568 | 372.989 | 249.8714 | 403.4744 | 182.807 |  | 187.1789 | 244.9803 | 153.5359 | 183.4388 |  | 45.4125 | 94.1924 | 45.5105 | 90.1586 | 165.4171 | 208.2929 | 299.2933 | 7.8874 | 45.8433 | 10.5301 | 103.186 | 8.3763 | 41.948 | 49.1159 | 53.9194 | 26.4587 |  |  | 2.8738 | 0.32076 | 0.5236 | -0.040082 | 3.3521 | 2.3553 | 5.8068 | -5.857 | 0.82979 | 1.4244 | 10.872 | -0.00051912 | -0.00049941 | -0.00055033 | 348.8085 | 583.8957 | 724.1564 | 416.2096 | 108.6078 | 59.1502 | 31.5122 | 117.2794 | 97.8584 | 71.9543 | 54.1384 | 34.1466 | 24.0845 | 17.959 | 136.6272 | 124.2384 | 103.3457 | 73.0374 | 61.5301 | 132.3119 | 84.8874 | 189.4241 | 227.4876 | 257.2432 | 292.2249 | 335.8238 | 359.5558 |  |  |  | 405.5548 | 323.5627 | 333.8052 | 359.622 | 2.7572 | 3.3379 | 844.609 |  |  | 620.2281 |  |  | 349.3839 | 434.2753 | 241.1002 | 216.5343 | 340.4846 | 189.4004 | 827.2301 | 1019.262 | 724.3776 | 817.7207 | 866.4165 |  | 979.0327 | 563.8463 | 379.7711 | 984.8916 | 398.7792 | 681.5957 |  | 730.6035 |  |  | 882.1328 | 853.3462 | 845.1139 | [6 empty] | 1011.5828 |  |  | 1037.7275 |  |  | 267.6709 | 390.2175 | 395.1758 | 168.2366 | 338.2868 | 424.2272 | 112.4246 | 361.207 |  | 324.9467 | 396.727 | 248.5515 | 396.1501 | 301.5727 | 415.9308 | 167.4013 | 327.6075 |  | 318.0909 | 357.7848 | 425.7616 | 213.0501 | 352.9927 | 437.9798 | 225.9569 | 380.217 | 275.026 | 400.5454 | 248.6123 | 405.3008 | 0.71588 | 19.3676 | 1.4541 | 0.24043 | -40.1259 | 3.116 | 1082.32 | 0.23 | 2.9816 | 0.75647 | 0.9665 | -0.26741 | 2.7996 | 2.3467 | 3.6848 | 142.5254 | 5.1913 | -4.723 | 1.053 | -1.1192 | 17.9964 | 13.307
42810.5894 | 12903 | 107.7301 | 81.8894 | 63.4004 | 47.232 | 28.6361 | 21.865 | 17.6487 | 160.645 | 108.4607 | 88.3404 | 65.8666 | 36.4158 | 23.2662 | 17.731 | 172.0874 | 189.6413 | 441.0345 | 260.564 | 256.5417 | 453.6949 |  |  |  | 283.2211 | 366.0476 | 346.9505 | 353.0407 | 188.209 | 363.429 | 171.695 | 273.3165 | 189.7006 | 238.2979 | 372.9974 | 250.1438 | 403.3943 | 183.215 |  | 186.8868 | 244.8911 | 153.1223 | 183.3659 |  | 45.2037 | 93.9702 | 45.4269 | 90.4867 | 165.417 | 208.153 | 299.2714 | 7.762 | 45.8049 | 10.6783 | 103.1321 | 8.3921 | 41.9607 | 49.1264 | 53.9232 | 26.4726 |  |  | 2.105 | -0.18851 | -0.080948 | -0.45735 | 3.5966 | 3.0275 | 6.2188 | -5.5653 | 0.47348 | 3.4072 | 10.9079 | -0.00050762 | -0.00052569 | -0.00052733 | 350.9531 | 584.5908 | 725.5261 | 415.8433 | 108.6115 | 59.1564 | 31.5069 | 117.274 | 97.8536 | 71.9598 | 54.1385 | 34.1453 | 24.086 | 17.9565 | 136.5067 | 124.2394 | 104.1821 | 71.6138 | 63.8786 | 132.2148 | 84.8838 | 189.4455 | 227.5096 | 257.2637 | 292.2287 | 335.7829 | 359.5062 |  |  |  | 405.4014 | 322.3381 | 333.7426 | 356.8963 | 3.4394 | 3.1016 | 844.2861 |  |  | 617.9463 |  |  | 349.4396 | 434.3136 | 239.4249 | 216.5754 | 340.5476 | 189.2919 | 827.2697 | 1020.365 | 724.3746 | 818.2434 | 866.7209 |  | 979.2576 | 563.8484 | 379.7278 | 984.9277 | 398.7555 | 681.837 |  | 731.1281 |  |  | 881.5766 | 853.1191 | 845.0827 | [6 empty] | 1011.7551 |  |  | 1036.2724 |  |  | 267.2853 | 390.9373 | 395.0078 | 167.8775 | 338.3051 | 424.0699 | 111.4906 | 361.1082 |  | 324.2204 | 396.6715 | 248.7764 | 395.8789 | 301.2345 | 416.0895 | 167.2427 | 327.1379 |  | 318.2376 | 357.572 | 425.6262 | 213.5631 | 352.9952 | 437.485 | 225.4668 | 379.9829 | 275.3517 | 400.3301 | 248.0552 | 405.4542 | 0.94469 | 19.3533 | 1.467 | 0.2415 | -40.1322 | 3.116 | 1084.88 | 0.18 | 2.551 | -0.57974 | -0.3799 | -0.90302 | 2.8995 | 2.6602 | 3.8127 | 142.6233 | 5.1873 | -4.7263 | 1.0541 | -1.2125 | 17.9906 | 13.3676
42810.5894 | 12904 | 107.7307 | 81.8882 | 63.3946 | 47.2318 | 28.6451 | 21.8715 | 17.6482 | 160.6418 | 108.4592 | 88.3342 | 65.8691 | 36.4163 | 23.2628 | 17.7265 | 172.103 | 189.651 | 441.0977 | 260.5566 | 256.5429 | 453.6267 |  |  |  | 283.2761 | 366.0429 | 347.015 | 353.0128 | 189.3835 | 363.4807 | 171.7254 | 273.3311 | 188.0462 | 238.3415 | 373.0044 | 250.0946 | 403.2973 | 182.7244 |  | 186.8765 | 244.9404 | 152.628 | 182.1898 |  | 45.079 | 93.9192 | 45.3239 | 90.4371 | 165.2435 | 207.8026 | 299.4214 | 7.6429 | 45.771 | 10.5564 | 103.0571 | 8.392 | 41.9627 | 49.1475 | 53.9252 | 26.4663 |  |  | 2.4756 | -0.017653 | -0.14929 | -0.58943 | 3.8594 | 2.9789 | 6.163 | -5.6211 | 1.176 | 2.7996 | 10.6049 | -0.0005684 | -0.00049941 | -0.00057333 | 350.5198 | 580.4523 | 727.0255 | 415.6413 | 108.615 | 59.1667 | 31.5101 | 117.2844 | 97.8502 | 71.9657 | 54.1507 | 34.1476 | 24.0938 | 17.954 | 139.5613 | 123.884 | 106.1048 | 71.0418 | 63.4377 | 132.2272 | 84.9087 | 189.4663 | 227.5326 | 257.3007 | 292.2177 | 335.751 | 359.4598 |  |  |  | 405.2836 | 322.6572 | 334.3326 | 357.5602 | 4.6544 | 2.9 | 844.8477 |  |  | 613.6722 |  |  | 349.4842 | 434.324 | 240.0389 | 216.6186 | 340.5813 | 188.2402 | 827.2411 | 1028.9017 | 724.425 | 819.3231 | 866.2577 |  | 979.1489 | 564.2122 | 379.5684 | 984.9695 | 398.6311 | 681.9858 |  | 732.1902 |  |  | 881.46 | 853.1364 | 844.888 | [6 empty] | 992.7965 |  |  | 1035.9088 |  |  | 267.1645 | 390.7829 | 393.8689 | 167.6706 | 338.0976 | 423.9051 | 112.5327 | 360.903 |  | 323.4037 | 396.6296 | 248.397 | 395.3519 | 300.794 | 415.7183 | 167.06 | 326.5893 |  | 318.4839 | 358.1162 | 425.4996 | 213.7496 | 352.9479 | 437.0807 | 225.0057 | 379.9158 | 274.8454 | 400.2574 | 248.0379 | 405.7428 | 0.71973 | 19.3289 | 1.4774 | 0.24366 | -40.2977 | 3.1159 | 1112.14 | 0.22 | 2.7666 | -0.1774 | -0.51589 | -1.0251 | 3.0025 | 2.6378 | 3.7941 | 142.5847 | 5.1627 | -4.7395 | 0.71626 | -1.4232 | 18.0137 | 13.3376
42810.5894 | 12905 | 107.7363 | 81.8986 | 63.4011 | 47.2376 | 28.6535 | 21.8697 | 17.65 | 160.6484 | 108.4667 | 88.3409 | 65.8775 | 36.426 | 23.272 | 17.7359 | 172.1254 | 189.6685 | 441.1545 | 260.555 | 256.6689 | 453.6037 |  |  |  | 283.3306 | 366.037 | 346.5784 | 352.7727 | 189.0703 | 363.4081 | 171.7653 | 273.36 | 187.0843 | 238.3771 | 373.0186 | 249.7037 | 403.1829 | 182.2645 |  | 186.7455 | 244.0192 | 152.9324 | 183.0944 |  | 45.1399 | 93.7586 | 45.2496 | 90.3621 | 164.5023 | 207.3044 | 299.5348 | 7.5906 | 45.7422 | 10.2743 | 103.0252 | 8.3988 | 41.9527 | 49.1544 | 53.9356 | 26.4633 |  |  | 2.0708 | -0.22004 | 0.22921 | -0.47904 | 3.9337 | 3.0282 | 6.1052 | -5.5567 | -0.34384 | 2.3215 | 10.4911 | -0.00061933 | -0.00054869 | -0.00058647 | 345.4685 | 579.281 | 728.535 | 415.0749 | 108.6382 | 59.1898 | 31.5203 | 117.2864 | 97.8649 | 71.9743 | 54.1598 | 34.1583 | 24.0994 | 17.9624 | 144.8034 | 126.8276 | 108.2973 | 72.2633 | 62.8362 | 132.3226 | 84.9346 | 189.4865 | 227.5514 | 257.3177 | 292.2016 | 335.7156 | 359.4121 |  |  |  | 405.136 | 323.1129 | 335.5806 | 357.3795 | 3.3561 | 3.7352 | 845.2246 |  |  | 611.496 |  |  | 349.5267 | 434.3517 | 240.3693 | 216.657 | 340.6291 | 187.3458 | 827.2924 | 1024.9368 | 724.9299 | 820.1126 | 866.0056 |  | 979.0236 | 564.3209 | 379.498 | 985.0462 | 398.6537 | 681.922 |  | 732.9231 |  |  | 882.1402 | 853.2175 | 844.6334 | [6 empty] | 999.4127 |  |  | 1035.0437 |  |  | 266.6599 | 390.1319 | 393.3955 | 166.9236 | 337.325 | 423.7409 | 113.3095 | 360.8394 |  | 324.3554 | 395.7159 | 248.027 | 395.1046 | 300.6485 | 415.2634 | 167.644 | 326.3932 |  | 318.2916 | 358.0247 | 425.3751 | 213.4572 | 352.691 | 437.1939 | 224.7975 | 379.841 | 275.0193 | 400.0445 | 247.9057 | 405.9087 | 0.87343 | 19.3001 | 1.4864 | 0.24713 | -40.197 | 3.1159 | 1113.42 | 0.17 | 2.5302 | -0.62618 | 0.63909 | -0.92391 | 3.0296 | 2.6582 | 3.7743 | 142.5325 | 5.1533 | -4.7395 | 0.14584 | -1.6636 | 17.9774 | 13.328
42810.5894 | 12906 | 107.7471 | 81.9046 | 63.419 | 47.2412 | 28.6608 | 21.8744 | 17.665 | 160.6684 | 108.476 | 88.3516 | 65.8827 | 36.4352 | 23.2785 | 17.733 | 172.1389 | 189.6864 | 441.2192 | 260.5511 | 256.4988 | 453.6271 |  |  |  | 283.3865 | 366.0333 | 346.0249 | 352.4774 | 189.1255 | 363.2694 | 171.8066 | 273.3879 | 187.3686 | 238.4216 | 373.0348 | 249.5482 | 403.0586 | 182.362 |  | 186.5813 | 243.5184 | 154.4323 | 184.1118 |  | 45.2038 | 93.6785 | 45.3133 | 90.2281 | 163.835 | 207.2893 | 299.3327 | 7.444 | 45.7248 | 10.0722 | 103.0599 | 8.4072 | 41.9355 | 49.1604 | 53.9346 | 26.4621 |  |  | 2.287 | 0.29579 | 0.44803 | -0.23853 | 3.8259 | 2.5025 | 5.6012 | -5.5114 | 0.57019 | 1.9594 | 10.4006 | -0.00049284 | -0.00049448 | -0.00053391 | 343.5536 | 585.9995 | 729.8698 | 414.3959 | 108.6417 | 59.193 | 31.5229 | 117.2828 | 97.8654 | 71.9738 | 54.1591 | 34.1575 | 24.0986 | 17.9594 | 148.3361 | 128.9164 | 111.4612 | 72.7774 | 62.0344 | 132.4908 | 84.9999 | 189.5056 | 227.5672 | 257.3408 | 292.1892 | 335.6768 | 359.3685 |  |  |  | 404.9778 | 323.4146 | 335.8557 | 355.9868 | 4.2559 | 3.7211 | 845.1258 |  |  | 612.6821 |  |  | 349.5622 | 434.377 | 240.3114 | 216.6991 | 340.6688 | 187.666 | 827.2182 | 1021.8746 | 726.2889 | 819.4601 | 865.9579 |  | 978.9058 | 564.3342 | 379.5315 | 985.3281 | 398.7349 | 682.0968 |  | 733.2982 |  |  | 882.4654 | 853.0507 | 844.4281 | [6 empty] | 1002.9321 |  |  | 1034.9313 |  |  | 266.5124 | 389.2092 | 394.9391 | 165.9571 | 337.0817 | 423.586 | 112.8622 | 360.9797 |  | 325.1381 | 395.0216 | 247.3795 | 395.1159 | 300.7921 | 415.0608 | 167.393 | 326.4871 |  | 318.8206 | 356.6904 | 425.2768 | 213.7014 | 352.7184 | 437.1508 | 224.9775 | 379.5584 | 276.1513 | 399.7348 | 247.9271 | 405.6956 | 0.86149 | 19.2763 | 1.492 | 0.24782 | -40.1108 | 3.1159 | 1139.34 | 0.15 | 2.6587 | 0.72592 | 0.89341 | -0.65189 | 2.9878 | 2.4164 | 3.6151 | 142.4781 | 5.156 | -4.7394 | -0.22545 | -2.0072 | 17.937 | 13.3511
42810.5894 | 12907 | 107.753 | 81.9109 | 63.4169 | 47.2379 | 28.6491 | 21.8704 | 17.6483 | 160.6631 | 108.4634 | 88.3484 | 65.88 | 36.4259 | 23.2645 | 17.7195 | 172.1592 | 189.7079 | 441.2792 | 260.5461 | 256.1163 | 453.6054 |  |  |  | 283.4453 | 366.0345 | 345.3777 | 352.0425 | 189.2467 | 363.3372 | 171.8378 | 273.407 | 188.32 | 238.4572 | 373.0418 | 249.2165 | 402.9556 | 181.7574 |  | 186.2436 | 243.322 | 156.103 | 182.6627 |  | 45.2803 | 93.6546 | 45.3822 | 90.0365 | 163.4577 | 207.3865 | 299.0882 | 7.3868 | 45.6879 | 9.842 | 103.0513 | 8.4225 | 41.9249 | 49.1689 | 53.9285 | 26.4649 |  |  | 2.814 | 0.24848 | 0.52689 | -0.54475 | 3.8587 | 2.3435 | 5.6472 | -5.6316 | 0.3933 | 2.6725 | 10.6063 | -0.00053883 | -0.00049119 | -0.00055362 | 344.914 | 583.2942 | 731.5247 | 413.617 | 108.6522 | 59.2063 | 31.5261 | 117.2873 | 97.8663 | 71.9736 | 54.1644 | 34.1602 | 24.097 | 17.9587 | 153.1989 | 129.6684 | 112.9726 | 74.5231 | 64.5628 | 132.7002 | 85.0573 | 189.5163 | 227.5824 | 257.3678 | 292.1822 | 335.639 | 359.3207 |  |  |  | 404.9032 | 323.5955 | 335.2165 | 357.68 | 5.0369 | 3.3001 | 845.9583 |  |  | 612.129 |  |  | 349.6152 | 434.4066 | 240.5436 | 216.7482 | 340.7176 | 188.6676 | 827.161 | 1019.8324 | 725.251 | 819.0696 | 865.9711 |  | 978.8311 | 564.2042 | 379.5856 | 985.3476 | 398.562 | 682.0588 |  | 733.1774 |  |  | 882.9209 | 853.0636 | 844.2326 | [6 empty] | 1005.6287 |  |  | 1036.404 |  |  | 266.1583 | 388.8424 | 395.6673 | 165.7217 | 337.389 | 423.4583 | 112.5296 | 361.125 |  | 325.1719 | 394.9101 | 246.9912 | 395.0544 | 301.4395 | 414.9365 | 167.0644 | 326.5932 |  | 319.2889 | 356.5457 | 425.191 | 213.5991 | 352.9571 | 436.8613 | 225.4984 | 379.2436 | 276.7185 | 399.3907 | 248.077 | 405.2259 | 0.81565 | 19.2493 | 1.494 | 0.24775 | -40.2079 | 3.1159 | 1140.63 | 0.27 | 2.9493 | 0.66532 | 0.96882 | -0.98511 | 3.0009 | 2.3386 | 3.6303 | 142.4424 | 5.1645 | -4.7567 | -0.73931 | -2.1682 | 17.9671 | 13.2968
42810.5894 | 12908 | 107.7497 | 81.919 | 63.4287 | 47.2477 | 28.6541 | 21.8785 | 17.6462 | 160.6681 | 108.4725 | 88.3551 | 65.8812 | 36.431 | 23.2726 | 17.7187 | 172.1597 | 189.7173 | 441.3282 | 260.5264 | 255.8729 | 453.554 |  |  |  | 283.4808 | 366.0227 | 345.0122 | 351.7856 | 188.6595 | 363.3604 | 171.8711 | 273.4331 | 189.5674 | 238.5079 | 373.0424 | 248.8039 | 402.869 | 181.1034 |  | 185.9358 | 243.3536 | 156.2714 | 181.4809 |  | 45.2207 | 93.6127 | 45.3963 | 90.0751 | 163.4382 | 207.7012 | 298.5901 | 7.4399 | 45.6472 | 9.6751 | 103.0254 | 8.4351 | 41.9194 | 49.1786 | 53.9364 | 26.4691 |  |  | 2.08 | 0.067771 | 0.59063 | -0.53226 | 3.2102 | 2.1247 | 5.7457 | -5.3879 | 0.71692 | 2.5646 | 10.5527 | -0.00047969 | -0.00042877 | -0.00054705 | 345.4072 | 584.2166 | 733.1577 | 413.5025 | 108.6617 | 59.212 | 31.5298 | 117.2877 | 97.8666 | 71.9783 | 54.1673 | 34.1621 | 24.0873 | 17.9567 | 157.5489 | 131.2916 | 116.5948 | 77.9139 | 66.7792 | 133 | 85.1398 | 189.5369 | 227.5983 | 257.3836 | 292.1729 | 335.5941 | 359.271 |  |  |  | 404.7409 | 323.4003 | 333.6011 | 357.4574 | 4.1465 | 3.9709 | 848.139 |  |  | 605.5741 |  |  | 349.6604 | 434.4318 | 241.0064 | 216.7875 | 340.7541 | 189.3829 | 827.0619 | 1019.5845 | 725.3692 | 819.448 | 866.1463 |  | 978.7914 | 564.2215 | 379.8116 | 984.9932 | 398.3668 | 682.1566 |  | 733.3274 |  |  | 883.1545 | 853.2 | 844.1728 | [6 empty] | 1006.348 |  |  | 1037.2377 |  |  | 266.2455 | 388.727 | 395.9852 | 165.8381 | 338.0247 | 423.3066 | 112.8344 | 361.111 |  | 325.239 | 395.3567 | 247.0121 | 395.0013 | 301.598 | 415.1659 | 167.7283 | 326.3495 |  | 320.2104 | 355.7941 | 425.0793 | 212.7538 | 352.9781 | 436.4933 | 225.6878 | 378.8625 | 276.5755 | 399.0694 | 248.1608 | 405.1201 | 0.58453 | 19.2312 | 1.4944 | 0.25055 | -40.1841 | 3.1159 | 1150.06 | 0.19 | 2.5357 | 0.34744 | 1.0257 | -0.97369 | 2.738 | 2.2275 | 3.6631 | 142.4188 | 5.1845 | -4.7657 | -1.1848 | -2.5606 | 17.9915 | 13.287
42810.5894 | 12909 | 107.7637 | 81.929 | 63.4335 | 47.2668 | 28.663 | 21.8882 | 17.6607 | 160.696 | 108.4835 | 88.3638 | 65.8989 | 36.4475 | 23.2817 | 17.7366 | 172.1775 | 189.7369 | 441.3881 | 260.5254 | 255.8182 | 453.5235 |  |  |  | 283.5392 | 366.0148 | 345.1958 | 351.7964 | 188.9246 | 363.305 | 171.9012 | 273.4506 | 188.9865 | 238.546 | 373.0464 | 248.6517 | 402.7961 | 180.6473 |  | 186.187 | 243.6246 | 156.762 | 182.5281 |  | 45.2088 | 93.6195 | 45.4086 | 90.7529 | 163.8262 | 207.9825 | 298.1438 | 7.5296 | 45.6051 | 9.6998 | 103.0419 | 8.4393 | 41.9056 | 49.1761 | 53.9309 | 26.4704 |  |  | 2.2863 | -0.028825 | 0.23513 | -0.21685 | 3.3469 | 1.8138 | 5.5414 | -5.3261 | 1.0575 | 2.504 | 10.2828 | -0.00052241 | -0.00052076 | -0.00053883 | 345.9949 | 587.8236 | 734.5266 | 413.5833 | 108.6753 | 59.2298 | 31.5383 | 117.2933 | 97.8703 | 71.9753 | 54.1692 | 34.1651 | 24.0921 | 17.9549 | 160.8369 | 132.4909 | 119.3434 | 79.2851 | 66.2788 | 133.2585 | 85.2473 | 189.5704 | 227.6234 | 257.4139 | 292.1704 | 335.5691 | 359.2309 |  |  |  | 404.5424 | 323.2806 | 331.9028 | 356.7799 | 2.6452 | 3.4228 | 849.7709 |  |  | 598.5245 |  |  | 349.7044 | 434.4667 | 240.3748 | 216.8297 | 340.8077 | 188.8101 | 826.9695 | 1018.0791 | 725.131 | 819.1728 | 866.0512 |  | 978.5785 | 563.9858 | 379.8598 | 984.8233 | 398.0631 | 682.2926 |  | 733.8329 |  |  | 883.4753 | 852.8273 | 843.8209 | [6 empty] | 1006.8149 |  |  | 1037.4428 |  |  | 266.7471 | 388.5736 | 396.4589 | 165.6795 | 338.6652 | 423.154 | 113.8039 | 361.3128 |  | 326.1384 | 395.7248 | 247.2682 | 394.9955 | 301.0847 | 414.8761 | 168.413 | 326.3266 |  | 320.3641 | 355.1942 | 424.9262 | 212.9203 | 352.8031 | 436.1326 | 226.1298 | 378.5477 | 276.4274 | 398.953 | 248.0164 | 405.2906 | 0.82836 | 19.2164 | 1.4884 | 0.24975 | -40.0981 | 3.1159 | 1140.79 | 0.22 | 2.6584 | -0.22659 | 0.64717 | -0.6215 | 2.7965 | 2.0587 | 3.5984 | 142.3208 | 5.1955 | -4.7902 | -1.5175 | -2.853 | 17.9553 | 13.2862
42810.5895 | 12910 | 107.7654 | 81.9309 | 63.4359 | 47.2605 | 28.6581 | 21.881 | 17.6526 | 160.6939 | 108.4705 | 88.3645 | 65.8972 | 36.4419 | 23.2709 | 17.7301 | 172.2111 | 189.7542 | 441.4565 | 260.5242 | 255.8168 | 453.5348 |  |  |  | 283.597 | 366.0152 | 345.6774 | 352.0652 | 189.8225 | 363.4662 | 171.9337 | 273.4683 | 188.8755 | 238.5885 | 373.0519 | 248.9135 | 402.6819 | 181.0836 |  | 185.51 | 243.1902 | 156.5704 | 184.0366 |  | 45.1323 | 93.4201 | 45.3857 | 91.2261 | 164.0594 | 207.7799 | 298.1034 | 7.6134 | 45.5747 | 9.694 | 103.0689 | 8.4448 | 41.9128 | 49.1621 | 53.9277 | 26.4673 |  |  | 2.0064 | 0.13808 | 0.30215 | -0.67486 | 3.73 | 2.1779 | 5.5696 | -5.4056 | 0.8401 | 2.8556 | 10.5912 | -0.00053719 | -0.00053226 | -0.0005454 | 345.5107 | 588.2164 | 735.3323 | 413.5509 | 108.6861 | 59.2487 | 31.5443 | 117.2953 | 97.8766 | 71.9864 | 54.1799 | 34.1687 | 24.0963 | 17.9596 | 156.2529 | 132.1034 | 119.2985 | 79.9327 | 67.5303 | 133.2427 | 85.3302 | 189.5763 | 227.6346 | 257.4343 | 292.1544 | 335.5317 | 359.1757 |  |  |  | 404.3614 | 322.8966 | 329.6044 | 356.2804 | 2.3808 | 3.8109 | 850.8382 |  |  | 591.5118 |  |  | 349.7514 | 434.4923 | 241.0605 | 216.8696 | 340.8486 | 188.7364 | 826.9191 | 1017.6903 | 724.6037 | 818.7997 | 865.3694 |  | 978.0915 | 564.2826 | 379.9563 | 984.6035 | 397.8591 | 682.3945 |  | 733.9828 |  |  | 883.7361 | 852.5409 | 843.4175 | [6 empty] | 1007.2001 |  |  | 1038.257 |  |  | 266.7016 | 388.6966 | 396.7448 | 165.1298 | 339.0566 | 422.9889 | 113.9661 | 361.4868 |  | 326.9338 | 396.5468 | 247.4388 | 394.8928 | 300.8065 | 414.2476 | 168.8142 | 326.4621 |  | 319.2085 | 355.3259 | 424.7842 | 212.9133 | 352.7244 | 436.198 | 226.4866 | 378.3311 | 275.7123 | 398.8168 | 247.9507 | 405.2753 | 0.67081 | 19.2064 | 1.4766 | 0.24845 | -40.1478 | 3.116 | 1119.37 | 0.2 | 2.4907 | 0.49581 | 0.73343 | -1.0961 | 2.9516 | 2.2554 | 3.6068 | 142.1097 | 5.196 | -4.8038 | -1.0101 | -2.8379 | 17.9022 | 13.2823
42810.5895 | 12911 | 107.768 | 81.9337 | 63.4427 | 47.2626 | 28.6581 | 21.8784 | 17.6528 | 160.7044 | 108.4733 | 88.3668 | 65.8963 | 36.4404 | 23.2725 | 17.7213 | 172.2321 | 189.7729 | 441.5174 | 260.5208 | 255.8978 | 453.5267 |  |  |  | 283.6492 | 366.0099 | 345.8833 | 352.098 | 191.7894 | 363.5461 | 171.9744 | 273.4991 | 189.3705 | 238.6296 | 373.0578 | 249.506 | 402.5336 | 181.9753 |  | 185.5266 | 243.208 | 157.3418 | 184.48 |  | 45.2929 | 93.3097 | 45.3358 | 90.9338 | 163.8516 | 207.5414 | 298.4761 | 7.6446 | 45.5458 | 9.7167 | 103.1217 | 8.4489 | 41.9268 | 49.1396 | 53.94 | 26.4722 |  |  | 2.1155 | 0.26622 | 0.13459 | -0.81351 | 3.8982 | 1.9111 | 5.5269 | -5.3892 | 1.2562 | 2.8986 | 10.4152 | -0.00052076 | -0.00054212 | -0.00056019 | 346.9208 | 587.1883 | 735.9069 | 413.6442 | 108.6931 | 59.2532 | 31.5389 | 117.2997 | 97.8716 | 71.9846 | 54.1737 | 34.1676 | 24.0959 | 17.9569 | 153.0997 | 130.6795 | 118.6489 | 80.9604 | 69.4976 | 133.2776 | 85.4172 | 189.5913 | 227.6492 | 257.4493 | 292.1431 | 335.4897 | 359.1301 |  |  |  | 404.1985 | 323.0317 | 331.3451 | 355.8487 | 2.9696 | 3.6584 | 852.6669 |  |  | 588.2467 |  |  | 349.7892 | 434.5075 | 242.3946 | 216.9131 | 340.8848 | 189.4994 | 827.0425 | 1018.7647 | 724.2313 | 818.4637 | 864.8731 |  | 977.5855 | 564.3356 | 380.0381 | 984.1722 | 397.493 | 682.4924 |  | 733.9391 |  |  | 883.4441 | 851.9152 | 843.1101 | [6 empty] | 1007.2518 |  |  | 1038.2794 |  |  | 266.5969 | 388.7316 | 396.8795 | 164.9662 | 339.1905 | 422.8134 | 115.2831 | 361.566 |  | 326.5433 | 396.736 | 247.505 | 394.5786 | 300.4505 | 413.7376 | 169.1631 | 326.4642 |  | 319.2096 | 355.551 | 424.6735 | 212.7752 | 352.6932 | 436.2837 | 225.8574 | 378.1268 | 275.4948 | 398.6673 | 247.9585 | 404.8557 | 0.86149 | 19.1979 | 1.4651 | 0.2489 | -40.1718 | 3.1159 | 1083.79 | 0.25 | 2.5576 | 0.68833 | 0.48942 | -1.2033 | 3.0167 | 2.1122 | 3.592 | 141.8847 | 5.202 | -4.827 | -0.65536 | -2.7551 | 17.8754 | 13.2783
42810.5895 | 12912 | 107.7752 | 81.9397 | 63.4471 | 47.2656 | 28.6616 | 21.8772 | 17.6503 | 160.711 | 108.4769 | 88.3664 | 65.9038 | 36.4442 | 23.2728 | 17.7233 | 172.2478 | 189.7898 | 441.5815 | 260.5121 | 255.993 | 453.4864 |  |  |  | 283.7027 | 366.0041 | 345.9886 | 351.9936 | 192.1415 | 363.5131 | 172.007 | 273.5209 | 190.147 | 238.6685 | 373.0536 | 249.8469 | 402.3868 | 182.2778 |  | 185.8106 | 243.3792 | 157.5408 | 185.5799 |  | 45.2989 | 93.1844 | 45.2898 | 90.9451 | 163.6931 | 207.4936 | 298.5071 | 7.5502 | 45.5228 | 9.7926 | 103.1667 | 8.4609 | 41.979 | 49.1395 | 53.95 | 26.4801 |  |  | 1.624 | 0.091427 | 0.41452 | -0.19976 | 3.9672 | 1.9439 | 5.703 | -5.8248 | 0.63811 | 3.3056 | 10.3909 | -0.0005684 | -0.00046984 | -0.00058155 | 347.6507 | 587.0556 | 736.0908 | 413.8081 | 108.6989 | 59.2604 | 31.5343 | 117.2974 | 97.8757 | 71.9869 | 54.1827 | 34.1733 | 24.0995 | 17.9589 | 152.1949 | 129.9694 | 117.3963 | 81.5478 | 70.2805 | 133.3708 | 85.51 | 189.6029 | 227.6636 | 257.4789 | 292.1277 | 335.4487 | 359.0803 |  |  |  | 404.1185 | 322.6812 | 330.8936 | 355.2243 | 2.9501 | 2.8753 | 853.8347 |  |  | 586.0401 |  |  | 349.8281 | 434.5279 | 243.7306 | 216.9511 | 340.9261 | 189.9048 | 826.9895 | 1020.9115 | 724.2357 | 818.1665 | 864.76 |  | 977.5763 | 564.4856 | 379.966 | 983.8558 | 397.3044 | 682.3804 |  | 733.5501 |  |  | 882.7206 | 851.3551 | 843.0077 | [6 empty] | 1006.7515 |  |  | 1037.13 |  |  | 266.7276 | 388.3981 | 396.701 | 164.7677 | 338.8284 | 422.6406 | 115.8625 | 361.5068 |  | 326.03 | 395.9062 | 247.6893 | 394.4403 | 299.6647 | 414.2818 | 169.0069 | 326.2265 |  | 319.8887 | 355.8667 | 424.5631 | 212.9928 | 352.5742 | 436.2397 | 225.0623 | 377.9402 | 275.8484 | 398.3799 | 247.9113 | 404.4338 | 0.57625 | 19.1943 | 1.4516 | 0.24581 | -40.1825 | 3.1159 | 1083.49 | 0.11 | 2.2408 | 0.40331 | 0.85877 | -0.59616 | 3.0431 | 2.1302 | 3.6486 | 141.8835 | 5.1912 | -4.8364 | -0.54306 | -2.6047 | 17.8305 | 13.2878
42810.5895 | 12913 | 107.774 | 81.9479 | 63.4469 | 47.271 | 28.6588 | 21.8789 | 17.6527 | 160.7163 | 108.4765 | 88.3688 | 65.9048 | 36.4406 | 23.2741 | 17.7253 | 172.2714 | 189.8147 | 441.6513 | 260.5043 | 256.153 | 453.4803 |  |  |  | 283.7562 | 366.0011 | 345.7146 | 351.972 | 192.2242 | 363.5216 | 172.0396 | 273.5348 | 190.8345 | 238.7068 | 373.0537 | 250.1262 | 402.2416 | 182.7076 |  | 186.1154 | 243.7614 | 157.9529 | 184.9586 |  | 45.3974 | 93.1168 | 45.1665 | 91.1238 | 163.8566 | 207.5407 | 298.039 | 7.5058 | 45.4999 | 10.1116 | 103.1747 | 8.4507 | 42.0355 | 49.1295 | 53.964 | 26.4785 |  |  | 1.9098 | -0.28839 | 0.091876 | -0.75043 | 3.5013 | 2.1371 | 5.8942 | -5.8288 | 0.30671 | 2.2109 | 10.6639 | -0.00048955 | -0.00054212 | -0.00057333 | 349.7889 | 589.4352 | 736.1091 | 414.3061 | 108.7149 | 59.2756 | 31.5495 | 117.2949 | 97.8749 | 71.9966 | 54.1894 | 34.1753 | 24.104 | 17.956 | 152.9583 | 129.6305 | 114.912 | 77.9168 | 67.2805 | 133.5227 | 85.5384 | 189.6303 | 227.6963 | 257.507 | 292.1242 | 335.4097 | 359.0308 |  |  |  | 404.156 | 322.2868 | 330.9124 | 355.2886 | 2.2979 | 3.4004 | 854.1775 |  |  | 583.545 |  |  | 349.869 | 434.5536 | 244.0806 | 216.9923 | 340.9674 | 190.6572 | 826.8858 | 1024.8852 | 724.2996 | 818.1133 | 865.2031 |  | 978.3205 | 564.7692 | 379.7531 | 983.6894 | 397.1634 | 682.2477 |  | 733.6545 |  |  | 882.2207 | 851.3355 | 842.9785 | [6 empty] | 1006.8675 |  |  | 1035.7114 |  |  | 267.2292 | 387.9478 | 395.6226 | 164.7589 | 338.0873 | 422.4665 | 115.6053 | 361.2168 |  | 325.9801 | 394.8364 | 247.9565 | 394.5053 | 299.0894 | 414.9328 | 168.8846 | 326.0543 |  | 320.474 | 355.6591 | 424.4516 | 213.3042 | 352.1913 | 436.2016 | 225.1933 | 377.8682 | 275.8405 | 398.1546 | 247.6334 | 404.2649 | 0.69046 | 19.1965 | 1.4406 | 0.24256 | -40.1374 | 3.1159 | 1083.57 | 0.16 | 2.4301 | -0.71623 | 0.40427 | -1.1554 | 2.859 | 2.2337 | 3.7095 | 142.2224 | 5.164 | -4.8453 | -0.60869 | -2.3252 | 17.8336 | 13.2897
42810.5895 | 12914 | 107.7775 | 81.9591 | 63.4598 | 47.2801 | 28.6688 | 21.8836 | 17.6647 | 160.7287 | 108.4834 | 88.3759 | 65.9096 | 36.4513 | 23.2884 | 17.7222 | 172.2883 | 189.8335 | 441.7282 | 260.4983 | 256.2115 | 453.5141 |  |  |  | 283.8055 | 366.0001 | 345.7324 | 351.8549 | 193.5038 | 363.5318 | 172.0857 | 273.5666 | 190.3128 | 238.7539 | 373.0634 | 250.0498 | 402.0735 | 182.5338 |  | 186.46 | 244.2714 | 156.2705 | 184.2819 |  | 45.568 | 93.1051 | 45.0961 | 90.9215 | 163.8731 | 207.6791 | 297.777 | 7.4894 | 45.4623 | 10.1231 | 103.1731 | 8.4499 | 42.119 | 49.1095 | 53.9835 | 26.4811 |  |  | 2.1319 | 0.077627 | -0.090144 | -0.85031 | 3.4993 | 2.329 | 5.9468 | -5.6238 | 0.7971 | 2.8487 | 10.3607 | -0.00056183 | -0.00053391 | -0.00056676 | 348.3291 | 589.4725 | 736.0139 | 414.605 | 108.7211 | 59.2856 | 31.5563 | 117.3047 | 97.8795 | 72.0007 | 54.1955 | 34.1767 | 24.1093 | 17.9579 | 151.4523 | 128.3914 | 113.8016 | 75.3397 | 63.9653 | 133.5623 | 85.5723 | 189.6444 | 227.7033 | 257.5275 | 292.1128 | 335.371 | 358.9775 |  |  |  | 404.2621 | 321.7007 | 329.0688 | 355.8979 | 2.5704 | 2.7246 | 854.6478 |  |  | 576.8352 |  |  | 349.9078 | 434.5808 | 245.0211 | 217.0307 | 341.0149 | 190.0053 | 826.9079 | 1039.0248 | 724.5636 | 817.7755 | 866.9107 |  | 978.5305 | 565.2122 | 379.7575 | 983.7549 | 397.0108 | 682.2352 |  | 733.9193 |  |  | 882.1241 | 851.3174 | 842.8919 | [6 empty] | 992.1502 |  |  | 1034.2917 |  |  | 267.4408 | 387.644 | 394.6947 | 164.944 | 337.4674 | 422.2891 | 114.6617 | 361.0226 |  | 325.981 | 393.8171 | 247.9242 | 394.697 | 298.9739 | 415.0417 | 169.2078 | 325.856 |  | 320.451 | 355.5171 | 424.3503 | 213.9008 | 351.657 | 436.166 | 225.7652 | 377.8325 | 275.7149 | 397.9404 | 247.2316 | 404.3311 | 1.01 | 19.2001 | 1.436 | 0.24414 | -40.1371 | 3.1159 | 1072.81 | 0.22 | 2.5675 | 0.37159 | -0.40043 | -1.2298 | 2.8586 | 2.3321 | 3.7265 | 142.2742 | 5.1521 | -4.8618 | -0.43636 | -2.1977 | 17.8359 | 13.2832
42810.5895 | 12915 | 107.7869 | 81.9618 | 63.4758 | 47.2861 | 28.6792 | 21.8811 | 17.6603 | 160.7376 | 108.4899 | 88.3886 | 65.9114 | 36.4474 | 23.2846 | 17.7266 | 172.3075 | 189.8435 | 441.7998 | 260.4904 | 255.9489 | 453.5318 |  |  |  | 283.859 | 365.9915 | 345.7075 | 351.7125 | 194.7788 | 363.544 | 172.1184 | 273.5819 | 189.2482 | 238.7929 | 373.0689 | 250.0943 | 401.9035 | 182.4585 |  | 186.9827 | 244.1658 | 155.4816 | 185.7055 |  | 45.4603 | 92.9851 | 45.0413 | 90.6466 | 163.9318 | 207.7987 | 297.167 | 7.4173 | 45.4287 | 10.0448 | 103.1522 | 8.4572 | 42.1774 | 49.0798 | 54.0086 | 26.4808 |  |  | 2.5906 | 0.39107 | 0.17007 | -0.83651 | 3.8679 | 2.0294 | 5.6222 | -5.5646 | 1.0639 | 2.3257 | 10.438 | -0.00057333 | -0.00055033 | -0.00054376 | 347.4125 | 585.5024 | 735.9776 | 414.6249 | 108.7347 | 59.291 | 31.5639 | 117.3009 | 97.8845 | 72.0009 | 54.1947 | 34.1775 | 24.1001 | 17.9533 | 148.4002 | 124.9296 | 109.427 | 74.2484 | 65.4505 | 133.5281 | 85.5458 | 189.6679 | 227.7218 | 257.5538 | 292.0983 | 335.3341 | 358.9327 |  |  |  | 404.3401 | 320.5621 | 327.0691 | 355.0009 | 3.89 | 2.7346 | 855.4568 |  |  | 572.0584 |  |  | 349.9448 | 434.6022 | 245.4452 | 217.0701 | 341.0512 | 188.4417 | 826.8837 | 1045.0367 | 724.9194 | 817.9455 | 868.1103 |  | 978.958 | 565.4524 | 379.7478 | 984.2175 | 396.6558 | 682.7468 |  | 733.9126 |  |  | 882.4625 | 851.1021 | 842.6091 | [6 empty] | 989.213 |  |  | 1032.8261 |  |  | 267.1939 | 387.9982 | 394.0238 | 165.0608 | 336.9547 | 422.1424 | 114.9935 | 360.9763 |  | 325.9361 | 393.0278 | 247.5612 | 395.0933 | 298.9755 | 414.8593 | 168.5778 | 325.7137 |  | 320.4434 | 355.533 | 424.242 | 214.3366 | 351.278 | 436.2645 | 225.6048 | 377.7139 | 276.0681 | 397.7089 | 246.9797 | 404.4579 | 0.83799 | 19.2022 | 1.4355 | 0.24387 | -40.1376 | 3.1159 | 1081.45 | 0.27 | 2.8303 | 0.8339 | 0.54993 | -1.2196 | 3.0058 | 2.1772 | 3.6238 | 142.443 | 5.1445 | -4.9087 | -0.10155 | -1.7148 | 17.7798 | 13.3158
42810.5895 | 12916 | 107.7997 | 81.9706 | 63.4736 | 47.2917 | 28.6753 | 21.8966 | 17.6623 | 160.7499 | 108.4959 | 88.3933 | 65.9351 | 36.4639 | 23.2888 | 17.7362 | 172.3326 | 189.8585 | 441.8769 | 260.487 | 255.944 | 453.5315 |  |  |  | 283.9241 | 365.9925 | 345.6144 | 351.5343 | 194.3393 | 363.1336 | 172.1505 | 273.5966 | 187.6551 | 238.8349 | 373.0596 | 250.1873 | 401.7168 | 182.8819 |  | 186.8662 | 244.9039 | 154.312 | 186.4558 |  | 45.3963 | 92.8643 | 44.9832 | 90.3198 | 164.2529 | 207.8973 | 296.6119 | 7.3471 | 45.3988 | 10.0288 | 103.0934 | 8.455 | 42.2312 | 49.0604 | 54.0329 | 26.479 |  |  | 2.699 | 0.26162 | 0.55777 | -0.67617 | 3.9757 | 2.2863 | 5.6564 | -5.5817 | 0.094591 | 3.1445 | 10.3438 | -0.00049448 | -0.00046655 | -0.00053883 | 346.1721 | 584.2795 | 736.6596 | 414.8648 | 108.7487 | 59.3067 | 31.5711 | 117.3088 | 97.8869 | 72.0071 | 54.1944 | 34.1798 | 24.1033 | 17.9539 | 145.3967 | 122.7678 | 107.1909 | 73.1413 | 65.2357 | 133.4269 | 85.5399 | 189.6761 | 227.7343 | 257.5599 | 292.0822 | 335.2844 | 358.8748 |  |  |  | 404.3499 | 319.1834 | 327.5428 | 353.7102 | 2.1225 | 2.6582 | 856.3604 |  |  | 567.1444 |  |  | 349.9972 | 434.6292 | 244.3644 | 217.1132 | 341.1 | 187.571 | 826.7345 | 1040.4225 | 725.5343 | 818.5956 | 868.3327 |  | 979.4486 | 565.212 | 379.7988 | 984.7736 | 396.4272 | 682.9024 |  | 733.8982 |  |  | 882.8545 | 850.8709 | 842.2925 | [6 empty] | 995.396 |  |  | 1031.186 |  |  | 267.3095 | 388.278 | 394.3705 | 165.2228 | 336.9111 | 422.0732 | 115.5949 | 360.9711 |  | 325.9185 | 392.8975 | 247.4822 | 395.0809 | 298.9874 | 415.0342 | 168.6125 | 325.7936 |  | 320.2911 | 355.6428 | 424.1484 | 214.3927 | 351.1331 | 435.8111 | 225.6634 | 377.5622 | 276.1496 | 397.6334 | 246.9475 | 404.307 | 0.76095 | 19.2076 | 1.4362 | 0.24282 | -40.0772 | 3.1159 | 1104.01 | 0.23 | 2.888 | 0.68195 | 0.99574 | -1.0963 | 3.0477 | 2.3111 | 3.6352 | 142.669 | 5.1559 | -4.9461 | 0.21939 | -1.4671 | 17.7408 | 13.3526
42810.5895 | 12917 | 107.8003 | 81.9769 | 63.4783 | 47.2861 | 28.6834 | 21.8892 | 17.664 | 160.7612 | 108.4863 | 88.3918 | 65.9291 | 36.4577 | 23.2879 | 17.732 | 172.3423 | 189.8805 | 441.9607 | 260.49 | 255.916 | 453.5102 |  |  |  | 283.9824 | 365.9811 | 345.1688 | 351.4202 | 193.4123 | 362.8506 | 172.1941 | 273.6123 | 186.5646 | 238.8832 | 373.0614 | 249.5025 | 401.5742 | 181.9853 |  | 185.3122 | 245.4669 | 154.138 | 185.8421 |  | 45.6418 | 92.9615 | 44.9624 | 90.1886 | 164.6383 | 207.9777 | 296.2942 | 7.3093 | 45.3721 | 10.0186 | 103.0235 | 8.4686 | 42.259 | 49.0396 | 54.0473 | 26.482 |  |  | 2.2344 | 0.43576 | 0.20884 | -0.48232 | 3.8088 | 2.582 | 5.638 | -5.5574 | 0.47659 | 4.0299 | 10.2828 | -0.00055362 | -0.00051091 | -0.00058155 | 343.8632 | 589.3166 | 737.6423 | 415.1108 | 108.7606 | 59.3143 | 31.5701 | 117.312 | 97.8889 | 72.0072 | 54.2019 | 34.1881 | 24.1123 | 17.9584 | 139.5837 | 121.8187 | 107.0918 | 71.7722 | 63.7873 | 133.269 | 85.5519 | 189.7014 | 227.7466 | 257.5888 | 292.0786 | 335.2424 | 358.8185 |  |  |  | 404.3822 | 318.8734 | 328.3536 | 354.4509 | 4.0423 | 2.9422 | 855.9582 |  |  | 566.7039 |  |  | 350.0407 | 434.6563 | 242.488 | 217.1551 | 341.1398 | 186.9172 | 826.557 | 1036.9618 | 725.4222 | 818.7352 | 868.44 |  | 979.049 | 564.8554 | 379.7755 | 985.1063 | 396.1888 | 683.1217 |  | 733.8611 |  |  | 882.4003 | 850.7924 | 842.1286 | [6 empty] | 999.0161 |  |  | 1030.29 |  |  | 267.557 | 388.0443 | 394.9089 | 164.6648 | 336.9797 | 422.0027 | 115.8012 | 360.5805 |  | 326.558 | 393.2946 | 247.6932 | 394.9869 | 298.7888 | 414.7277 | 168.9015 | 325.5197 |  | 320.0423 | 355.9726 | 424.0776 | 214.0631 | 351.1905 | 435.0617 | 226.6127 | 377.4032 | 276.4824 | 397.7096 | 246.6732 | 404.3646 | 0.98206 | 19.2311 | 1.4385 | 0.24387 | -40.1763 | 3.1159 | 1083.31 | 0.26 | 2.6271 | 0.88023 | 0.60937 | -0.92607 | 2.9833 | 2.4563 | 3.6296 | 142.4768 | 5.1636 | -4.9782 | 0.84533 | -1.4546 | 17.7439 | 13.3352
42810.5895 | 12918 | 107.8028 | 81.9706 | 63.4791 | 47.2904 | 28.6877 | 21.8885 | 17.6671 | 160.7657 | 108.496 | 88.3908 | 65.9286 | 36.4692 | 23.2905 | 17.7363 | 172.3656 | 189.8893 | 442.0363 | 260.4673 | 255.5856 | 453.4376 |  |  |  | 284.0262 | 365.9823 | 345.6237 | 351.8332 | 194.1755 | 362.6734 | 172.2388 | 273.6297 | 186.2792 | 238.9266 | 373.0649 | 248.9891 | 401.468 | 181.4383 |  | 183.802 | 245.2871 | 154.0792 | 186.5338 |  | 45.7767 | 93.0771 | 44.9236 | 89.8935 | 164.8365 | 207.9185 | 295.9848 | 7.3667 | 45.3348 | 10.0981 | 102.9797 | 8.4771 | 42.2755 | 49.0339 | 54.0657 | 26.48 |  |  | 2.1128 | 0.49818 | 0.35341 | -0.87199 | 3.3764 | 2.4059 | 5.5795 | -5.3892 | 0.62604 | 2.3422 | 10.5532 | -0.0005454 | -0.00051583 | -0.00057497 | 343.0294 | 591.2553 | 737.893 | 415.2316 | 108.7647 | 59.329 | 31.5659 | 117.3178 | 97.8853 | 72.0112 | 54.2099 | 34.1897 | 24.1104 | 17.9616 | 140.9575 | 122.181 | 105.1779 | 71.846 | 63.8156 | 133.1969 | 85.5357 | 189.7137 | 227.7664 | 257.617 | 292.0668 | 335.2086 | 358.7779 |  |  |  | 404.4695 | 319.4793 | 327.8149 | 355.5168 | 2.2773 | 3.3539 | 855.8581 |  |  | 568.0524 |  |  | 350.0931 | 434.6892 | 242.3455 | 217.2031 | 341.186 | 186.7406 | 826.4705 | 1034.8236 | 725.2003 | 818.5778 | 868.3654 |  | 979.2922 | 564.8933 | 379.6261 | 985.3617 | 395.9767 | 682.9341 |  | 734.2317 |  |  | 882.6836 | 850.5028 | 841.7765 | [6 empty] | 1001.9707 |  |  | 1029.8637 |  |  | 267.7296 | 387.3438 | 394.6797 | 165.0814 | 336.7234 | 421.9572 | 115.6489 | 360.2612 |  | 326.9812 | 393.6086 | 247.6401 | 394.5509 | 298.2634 | 414.5748 | 169.1895 | 325.283 |  | 318.3884 | 356.5408 | 424.0111 | 213.9369 | 350.873 | 434.8082 | 227.4545 | 377.1676 | 276.5251 | 398.0918 | 246.2588 | 404.4085 | 0.76288 | 19.2409 | 1.4409 | 0.24468 | -40.2232 | 3.116 | 1081.99 | 0.16 | 2.5543 | 0.94132 | 0.79283 | -1.2454 | 2.8087 | 2.3709 | 3.6105 | 142.594 | 5.149 | -5.0056 | 0.68358 | -1.2439 | 17.7144 | 13.3142
42810.5896 | 12919 | 107.8151 | 81.9834 | 63.4959 | 47.3058 | 28.6937 | 21.8957 | 17.6658 | 160.7729 | 108.5016 | 88.3967 | 65.9342 | 36.4741 | 23.3013 | 17.7366 | 172.3882 | 189.9138 | 442.1296 | 260.4698 | 255.3496 | 453.3782 |  |  |  | 284.0888 | 365.9767 | 345.2761 | 351.7601 | 193.0124 | 362.44 | 172.2674 | 273.6529 | 186.2966 | 238.9686 | 373.0596 | 249.0668 | 401.3501 | 182.0097 |  | 182.7794 | 245.3674 | 154.1642 | 187.3502 |  | 45.7912 | 93.0572 | 44.9041 | 89.5707 | 164.6013 | 208.0213 | 295.743 | 7.4373 | 45.2932 | 10.2985 | 102.9891 | 8.476 | 42.2918 | 49.0416 | 54.0923 | 26.4772 |  |  | 2.2988 | 0.4443 | 0.44606 | -0.96465 | 3.7214 | 2.6871 | 6.138 | -5.4339 | 1.1215 | 2.4465 | 10.6166 | -0.00054705 | -0.00059469 | -0.00053555 | 343.7654 | 588.9555 | 737.5675 | 415.1583 | 108.7708 | 59.3351 | 31.5662 | 117.3138 | 97.8847 | 72.0111 | 54.2038 | 34.1922 | 24.1006 | 17.9525 | 140.9693 | 121.9487 | 106.2564 | 72.1207 | 63.7195 | 133.0719 | 85.5277 | 189.7308 | 227.7843 | 257.6314 | 292.0577 | 335.1669 | 358.7258 |  |  |  | 404.3848 | 319.0129 | 327.8571 | 354.6116 | 2.6705 | 3.7079 | 856.7763 |  |  | 571.3883 |  |  | 350.1285 | 434.7046 | 242.283 | 217.2514 | 341.2202 | 186.6822 | 826.2986 | 1031.9142 | 725.5639 | 817.9115 | 867.9152 |  | 979.4517 | 565.0334 | 379.6831 | 985.5062 | 395.7939 | 682.7229 |  | 734.3459 |  |  | 882.2342 | 850.5093 | 841.457 | [6 empty] | 1004.3763 |  |  | 1029.3828 |  |  | 267.8129 | 386.0958 | 394.7136 | 164.6828 | 336.5047 | 421.9091 | 115.4826 | 360.5058 |  | 326.3824 | 394.1092 | 247.2533 | 393.9269 | 297.957 | 415.4451 | 169.5884 | 325.1343 |  | 317.1987 | 356.8981 | 423.9187 | 213.6664 | 350.8029 | 434.6246 | 228.2919 | 377.0183 | 276.5935 | 398.0111 | 245.8157 | 404.0191 | 0.77501 | 19.2712 | 1.4412 | 0.24444 | -40.1863 | 3.1159 | 1082.61 | 0.23 | 2.6638 | 0.88893 | 0.89069 | -1.3098 | 2.949 | 2.5059 | 3.7873 | 142.682 | 5.1503 | -5.0271 | 0.66646 | -1.3648 | 17.6802 | 13.331
42810.5896 | 12920 | 107.8108 | 81.9776 | 63.4918 | 47.3035 | 28.694 | 21.8867 | 17.6562 | 160.7729 | 108.4909 | 88.3912 | 65.9309 | 36.4634 | 23.2879 | 17.7194 | 172.3893 | 189.9166 | 442.1921 | 260.4426 | 255.1417 | 453.3433 |  |  |  | 284.1292 | 365.9592 | 344.6757 | 351.2213 | 191.6939 | 362.4535 | 172.2961 | 273.6773 | 185.9955 | 239.0146 | 373.0675 | 249.12 | 401.2406 | 182.3016 |  | 182.6852 | 245.2237 | 154.6122 | 186.6169 |  | 45.9471 | 93.1003 | 44.9194 | 89.3194 | 164.0863 | 207.6596 | 295.3484 | 7.5028 | 45.2429 | 10.4442 | 103.0075 | 8.4775 | 42.2842 | 49.0468 | 54.1263 | 26.4719 |  |  | 2.082 | 0.083543 | 0.32646 | -0.36601 | 4.1347 | 2.9428 | 6.322 | -5.4549 | 0.016946 | 2.7486 | 10.2174 | -0.00054212 | -0.00054705 | -0.00055033 | 342.2849 | 585.7212 | 737.9117 | 415.2286 | 108.7875 | 59.3467 | 31.5788 | 117.3243 | 97.8905 | 72.0238 | 54.2214 | 34.1932 | 24.106 | 17.954 | 139.394 | 123.6457 | 111.0926 | 75.4197 | 63.9535 | 132.9939 | 85.5749 | 189.7512 | 227.8007 | 257.6523 | 292.0434 | 335.1303 | 358.6702 |  |  |  | 404.1565 | 318.5241 | 328.2245 | 354.2775 | 3.91 | 3.3669 | 857.6726 |  |  | 578.1163 |  |  | 350.1684 | 434.7256 | 241.7261 | 217.2863 | 341.2587 | 186.5436 | 826.0892 | 1030.3441 | 726.2941 | 817.3545 | 867.5704 |  | 979.0425 | 564.8813 | 379.747 | 985.6861 | 395.3199 | 682.5958 |  | 734.5557 |  |  | 880.9723 | 850.4563 | 841.1903 | [6 empty] | 1005.0995 |  |  | 1029.5168 |  |  | 267.6331 | 385.4185 | 395.0123 | 164.4827 | 336.0054 | 421.8326 | 116.0692 | 360.0892 |  | 325.7771 | 393.6879 | 245.8167 | 393.7514 | 297.4031 | 415.1182 | 170.17 | 325.0801 |  | 318.3145 | 357.175 | 423.8257 | 213.6655 | 350.8458 | 434.4021 | 228.6516 | 376.9432 | 276.3551 | 397.5794 | 245.7849 | 403.9734 | 0.45298 | 19.2969 | 1.4388 | 0.24277 | -40.2077 | 3.1159 | 1107.75 | 0.29 | 2.5351 | 0.38549 | 0.76203 | -0.80687 | 3.1073 | 2.6214 | 3.8422 | 142.4979 | 5.1603 | -5.0774 | 0.83165 | -1.8964 | 17.6899 | 13.3178
42810.5896 | 12921 | 107.8245 | 81.9915 | 63.4921 | 47.3085 | 28.6903 | 21.8921 | 17.6712 | 160.7882 | 108.4978 | 88.3992 | 65.9448 | 36.4655 | 23.2969 | 17.7233 | 172.4186 | 189.9398 | 442.2697 | 260.4435 | 255.2372 | 453.2944 |  |  |  | 284.1874 | 365.9615 | 344.644 | 350.9835 | 191.7369 | 362.5469 | 172.3319 | 273.6967 | 185.6724 | 239.0483 | 373.0641 | 249.1408 | 401.1433 | 182.4572 |  | 183.1241 | 245.3919 | 154.0924 | 186.6802 |  | 46.1589 | 93.1313 | 44.9671 | 89.3067 | 163.9448 | 207.6665 | 295.2249 | 7.6021 | 45.2284 | 10.4774 | 103.0116 | 8.4751 | 42.2826 | 49.0452 | 54.1517 | 26.4747 |  |  | 2.3087 | -0.18719 | 0.1635 | -0.059142 | 2.927 | 2.7371 | 6.3424 | -5.6106 | -0.21443 | 2.0989 | 10.26 | -0.00054048 | -0.00053062 | -0.00055198 | 341.6748 | 587.9716 | 738.6444 | 414.9545 | 108.7946 | 59.3642 | 31.5775 | 117.327 | 97.8941 | 72.0216 | 54.2184 | 34.1988 | 24.1066 | 17.9633 | 143.5755 | 127.7225 | 115.2713 | 75.065 | 64.9448 | 133.0843 | 85.6346 | 189.7536 | 227.8164 | 257.6724 | 292.024 | 335.0922 | 358.6231 |  |  |  | 404.0468 | 318.4485 | 328.881 | 354.5088 | 3.8207 | 2.8516 | 858.2773 |  |  | 581.819 |  |  | 350.2177 | 434.7465 | 241.2487 | 217.3239 | 341.2902 | 186.279 | 825.9285 | 1029.7245 | 726.5458 | 816.8754 | 867.1143 |  | 978.6304 | 565.1657 | 379.7376 | 985.536 | 394.9875 | 682.5312 |  | 734.4203 |  |  | 879.9183 | 850.2802 | 840.8888 | [6 empty] | 1005.7976 |  |  | 1029.6021 |  |  | 267.5162 | 385.6115 | 394.6105 | 164.4327 | 336.0839 | 421.7252 | 116.7611 | 359.7714 |  | 325.5597 | 393.1674 | 245.5925 | 393.4621 | 297.6295 | 414.4063 | 170.1454 | 324.6958 |  | 318.3401 | 357.4434 | 423.7138 | 213.1073 | 350.5102 | 434.4777 | 229.0677 | 376.7626 | 275.5703 | 397.568 | 246.1122 | 404.113 | 0.61997 | 19.2955 | 1.4378 | 0.24486 | -40.1778 | 3.116 | 1122.21 | 0.27 | 2.6698 | -0.57705 | 0.5393 | -0.32436 | 2.6144 | 2.5281 | 3.8484 | 142.3157 | 5.1516 | -5.105 | 0.37846 | -2.3534 | 17.6787 | 13.3006
42810.5896 | 12922 | 107.831 | 82.0004 | 63.5034 | 47.3094 | 28.6957 | 21.8918 | 17.6752 | 160.7883 | 108.5072 | 88.4091 | 65.9447 | 36.4781 | 23.3001 | 17.7335 | 172.4396 | 189.9705 | 442.3462 | 260.4382 | 255.541 | 453.2973 |  |  |  | 284.2403 | 365.9545 | 345.0345 | 351.227 | 191.779 | 362.5221 | 172.3625 | 273.7168 | 184.8177 | 239.0867 | 373.056 | 249.2234 | 401.0383 | 182.4763 |  | 184.3578 | 245.7259 | 153.4473 | 186.181 |  | 46.0145 | 93.0287 | 44.9898 | 89.1161 | 164.0644 | 207.6106 | 295.1354 | 7.8268 | 45.188 | 10.6057 | 102.9707 | 8.4674 | 42.2977 | 49.0348 | 54.173 | 26.4762 |  |  | 2.3067 | -0.35804 | 0.68394 | 0.11762 | 2.6451 | 2.7745 | 6.2714 | -5.4141 | 1.1528 | 3.4846 | 10.3025 | -0.00049941 | -0.00048791 | -0.00052569 | 340.8475 | 585.3276 | 739.5767 | 414.8402 | 108.8053 | 59.3686 | 31.5822 | 117.328 | 97.9003 | 72.0297 | 54.2242 | 34.2007 | 24.114 | 17.9626 | 148.6083 | 130.8897 | 114.7099 | 72.5615 | 64.6973 | 133.2255 | 85.6847 | 189.7835 | 227.8297 | 257.6937 | 292.014 | 335.0414 | 358.5769 |  |  |  | 403.9179 | 319.5469 | 330.7651 | 354.6388 | 2.7287 | 4.0348 | 858.9536 |  |  | 580.5904 |  |  | 350.2558 | 434.7653 | 242.0082 | 217.3599 | 341.329 | 185.9117 | 825.7537 | 1029.1485 | 726.4567 | 816.6653 | 866.594 |  | 978.5334 | 565.352 | 379.6733 | 985.3511 | 394.8266 | 682.4251 |  | 734.5288 |  |  | 879.5106 | 850.1466 | 840.6054 | [6 empty] | 1007.2769 |  |  | 1029.7128 |  |  | 267.3489 | 385.7053 | 393.9295 | 164.3586 | 336.3047 | 421.6109 | 117.44 | 359.2316 |  | 325.8762 | 392.9335 | 245.2441 | 393.3585 | 298.2395 | 414.2132 | 170.6448 | 324.3899 |  | 318.546 | 357.3014 | 423.589 | 212.6034 | 350.2204 | 434.7424 | 229.2734 | 376.6765 | 275.3646 | 397.532 | 246.3714 | 404.2529 | 0.85128 | 19.294 | 1.4353 | 0.24552 | -40.1548 | 3.1159 | 1136.56 | 0.22 | 2.6686 | -0.79796 | 1.1029 | 0.45736 | 2.4851 | 2.5452 | 3.8266 | 142.2843 | 5.1406 | -5.1152 | -0.1629 | -2.285 | 17.6823 | 13.2844
42810.5896 | 12923 | 107.8302 | 82.0136 | 63.4961 | 47.3135 | 28.7063 | 21.8921 | 17.6619 | 160.7979 | 108.4974 | 88.4065 | 65.9478 | 36.48 | 23.2916 | 17.7319 | 172.4522 | 189.9771 | 442.4115 | 260.4225 | 255.436 | 453.3077 |  |  |  | 284.2985 | 365.9485 | 345.2846 | 351.3791 | 192.9415 | 362.4527 | 172.3978 | 273.7405 | 185.5139 | 239.1228 | 373.0537 | 249.4105 | 400.921 | 182.4543 |  | 185.1942 | 245.9365 | 154.1943 | 186.234 |  | 45.4405 | 92.9656 | 45.0267 | 88.5603 | 163.963 | 206.9812 | 294.6057 | 8.1159 | 45.1708 | 10.4705 | 102.9677 | 8.4496 | 42.3056 | 49.0255 | 54.188 | 26.4709 |  |  | 2.2219 | 0.3891 | 0.90604 | -0.11302 | 3.1878 | 2.469 | 6.2524 | -5.7158 | 0.41763 | 3.0749 | 10.3281 | -0.00049776 | -0.00056348 | -0.00055033 | 339.2637 | 584.8939 | 740.6569 | 414.9077 | 108.8174 | 59.3777 | 31.5862 | 117.3254 | 97.8952 | 72.0274 | 54.2193 | 34.1983 | 24.1142 | 17.956 | 150.1252 | 132.0537 | 116.4016 | 73.4217 | 66.9568 | 133.3456 | 85.7409 | 189.8071 | 227.8579 | 257.72 | 292.0026 | 335.0006 | 358.5264 |  |  |  | 403.7517 | 319.4723 | 328.8513 | 353.9861 | 1.9809 | 3.0521 | 859.2788 |  |  | 576.2743 |  |  | 350.2932 | 434.7853 | 242.6599 | 217.401 | 341.3684 | 186.158 | 825.6886 | 1027.4673 | 726.3547 | 816.4369 | 866.2868 |  | 979.4344 | 565.1409 | 379.6774 | 985.2813 | 394.6476 | 681.9205 |  | 734.3349 |  |  | 880.2903 | 849.9593 | 840.1604 | [6 empty] | 1008.1726 |  |  | 1029.6914 |  |  | 266.8553 | 385.5914 | 393.9973 | 164.4047 | 336.2351 | 421.5062 | 117.4349 | 358.2081 |  | 326.0913 | 393.3222 | 245.1896 | 393.3779 | 299.3099 | 414.6772 | 170.4761 | 324.5835 |  | 317.7165 | 356.6011 | 423.4901 | 212.0729 | 350.1498 | 434.8468 | 228.7157 | 376.5312 | 274.9036 | 397.3475 | 246.4342 | 404.0371 | 0.56103 | 19.2915 | 1.4312 | 0.24445 | -40.128 | 3.116 | 1134.76 | 0.27 | 2.6189 | 0.83178 | 1.2693 | -0.44829 | 2.7264 | 2.3994 | 3.8183 | 142.7191 | 5.1468 | -5.1303 | -0.31628 | -2.4661 | 17.6695 | 13.2862
42810.5896 | 12924 | 107.834 | 82.0197 | 63.5014 | 47.3194 | 28.7103 | 21.9045 | 17.6656 | 160.8131 | 108.5025 | 88.4118 | 65.9573 | 36.483 | 23.297 | 17.7325 | 172.4682 | 189.9925 | 442.4827 | 260.4182 | 255.1046 | 453.324 |  |  |  | 284.3542 | 365.9386 | 345.3842 | 351.581 | 192.186 | 362.5077 | 172.4417 | 273.7693 | 185.0661 | 239.1806 | 373.0657 | 249.2251 | 400.7243 | 182.0712 |  | 185.6682 | 246.5995 | 153.6006 | 187.0261 |  | 45.0587 | 93.1231 | 44.9949 | 88.0314 | 163.8699 | 206.8002 | 294.4281 | 8.359 | 45.1665 | 10.4628 | 102.9822 | 8.4482 | 42.3344 | 49.0114 | 54.2193 | 26.4756 |  |  | 2.5623 | 0.023087 | 0.22396 | -0.063082 | 3.5768 | 2.6996 | 6.0894 | -5.746 | 0.27732 | 2.8722 | 10.4708 | -0.00053226 | -0.00049776 | -0.00051583 | 341.5147 | 587.7443 | 742.0848 | 414.8195 | 108.824 | 59.3899 | 31.5904 | 117.3291 | 97.8966 | 72.0252 | 54.2297 | 34.2042 | 24.1155 | 17.9523 | 151.2997 | 133.2452 | 119.2466 | 72.8716 | 66.7291 | 133.4389 | 85.8291 | 189.8155 | 227.8689 | 257.7453 | 291.9857 | 334.9647 | 358.4756 |  |  |  | 403.5487 | 319.8743 | 327.134 | 354.6162 | 2.4128 | 3.6057 | 859.4318 |  |  | 575.5202 |  |  | 350.3339 | 434.8141 | 243.0643 | 217.4461 | 341.4166 | 185.7938 | 825.3493 | 1026.6114 | 726.4114 | 816.0121 | 865.827 |  | 980.4926 | 565.0807 | 379.5782 | 985.2862 | 394.6772 | 681.4059 |  | 734.3482 |  |  | 880.0392 | 849.7113 | 839.9449 | [6 empty] | 1009.1786 |  |  | 1029.6833 |  |  | 266.8256 | 385.2195 | 394.0667 | 163.8893 | 336.1177 | 421.4012 | 118.4782 | 357.7943 |  | 325.2831 | 394.0458 | 244.7854 | 393.2398 | 299.78 | 415.0085 | 170.6335 | 324.4413 |  | 316.983 | 355.5895 | 423.3946 | 211.8174 | 350.1256 | 434.952 | 227.5339 | 376.4357 | 274.3971 | 397.4469 | 246.3788 | 403.7318 | 0.895 | 19.2917 | 1.4239 | 0.24148 | -40.0647 | 3.116 | 1162.46 | 0.12 | 2.8125 | 0.20265 | 0.63118 | -0.33498 | 2.8875 | 2.5085 | 3.7675 | 143.2335 | 5.1395 | -5.1276 | -0.43499 | -2.7715 | 17.6283 | 13.2488
42810.5896 | 12925 | 107.8391 | 82.0199 | 63.5133 | 47.315 | 28.7092 | 21.9081 | 17.6636 | 160.8263 | 108.5022 | 88.4134 | 65.9588 | 36.4871 | 23.2988 | 17.7349 | 172.4906 | 190.0105 | 442.5531 | 260.4145 | 254.8072 | 453.3238 |  |  |  | 284.405 | 365.9321 | 345.3428 | 351.5165 | 191.4835 | 362.4475 | 172.4605 | 273.7748 | 183.9366 | 239.211 | 373.0658 | 249.1278 | 400.563 | 182.1686 |  | 186.3455 | 246.5967 | 152.5603 | 188.0603 |  | 44.9343 | 93.291 | 45.0649 | 88.271 | 163.5944 | 206.6284 | 294.5918 | 8.6282 | 45.1716 | 10.5173 | 103.0197 | 8.4387 | 42.3337 | 48.9714 | 54.2463 | 26.468 |  |  | 2.404 | 0.094055 | 0.24104 | -0.19976 | 3.4053 | 2.4512 | 5.8955 | -5.5456 | 0.43105 | 2.3534 | 10.2862 | -0.00046819 | -0.00054869 | -0.00051912 | 344.2825 | 587.7523 | 744.104 | 414.7098 | 108.8425 | 59.4096 | 31.5951 | 117.3323 | 97.9065 | 72.0318 | 54.2386 | 34.2139 | 24.1216 | 17.955 | 151.965 | 134.0416 | 120.8585 | 74.8122 | 68.2747 | 133.5714 | 85.9283 | 189.8374 | 227.8803 | 257.7748 | 291.9784 | 334.9301 | 358.4349 |  |  |  | 403.4203 | 319.2076 | 325.2855 | 354.0907 | 4.0328 | 4.4013 | 859.0205 |  |  | 577.541 |  |  | 350.3756 | 434.8356 | 243.7898 | 217.4896 | 341.4513 | 185.2627 | 825.1149 | 1025.7367 | 726.4119 | 815.9951 | 866.3281 |  | 980.8285 | 564.8577 | 379.5321 | 985.4271 | 394.7894 | 681.4775 |  | 734.3727 |  |  | 879.1944 | 849.6115 | 839.8395 | [6 empty] | 1010.7548 |  |  | 1029.1816 |  |  | 266.9352 | 384.846 | 394.2735 | 163.8688 | 336.0347 | 421.3036 | 118.8202 | 357.1598 |  | 325.0299 | 394.4385 | 244.9567 | 393.0854 | 299.7314 | 414.3836 | 170.2049 | 324.2148 |  | 317.2424 | 354.7775 | 423.2612 | 211.6814 | 349.9923 | 435.1544 | 226.6265 | 376.3316 | 274.0893 | 397.6023 | 246.321 | 403.4604 | 0.80351 | 19.2908 | 1.4137 | 0.24031 | -40.0685 | 3.116 | 1136.4 | 0.35 | 2.7241 | 0.40913 | 0.65496 | -0.59625 | 2.8169 | 2.3899 | 3.7064 | 143.3791 | 5.1415 | -5.1208 | -0.49216 | -2.9385 | 17.5839 | 13.2508
42810.5896 | 12926 | 107.851 | 82.0295 | 63.5284 | 47.3297 | 28.7115 | 21.9037 | 17.6776 | 160.834 | 108.5104 | 88.4227 | 65.9648 | 36.4903 | 23.2993 | 17.729 | 172.5015 | 190.0227 | 442.6261 | 260.4007 | 254.4356 | 453.2801 |  |  |  | 284.4552 | 365.9258 | 344.9423 | 351.3384 | 189.6713 | 362.2697 | 172.4976 | 273.7974 | 184.4207 | 239.251 | 373.0622 | 249.196 | 400.4218 | 182.1337 |  | 186.8891 | 245.3117 | 153.4197 | 186.3313 |  | 44.9551 | 93.2817 | 45.2469 | 88.4817 | 163.1801 | 206.1276 | 294.6569 | 8.5903 | 45.1627 | 10.6995 | 102.9734 | 8.4463 | 42.3384 | 48.9462 | 54.2602 | 26.4716 |  |  | 2.4986 | -0.14645 | 0.59786 | -0.24313 | 3.5657 | 1.8158 | 5.5223 | -5.56 | 1.1528 | 2.6167 | 10.4432 | -0.00050105 | -0.00050433 | -0.00053226 | 347.8557 | 591.3895 | 746.5514 | 414.5358 | 108.8408 | 59.4218 | 31.6024 | 117.3295 | 97.9125 | 72.0416 | 54.247 | 34.2163 | 24.1318 | 17.965 | 158.123 | 136.3339 | 123.5815 | 78.1006 | 69.6648 | 133.8178 | 86.0394 | 189.853 | 227.9091 | 257.7947 | 291.9688 | 334.8824 | 358.3882 |  |  |  | 403.318 | 318.9867 | 325.2407 | 354.8288 | 3.4394 | 4.3937 | 859.0049 |  |  | 578.0097 |  |  | 350.4114 | 434.8499 | 242.9253 | 217.5313 | 341.4829 | 185.4255 | 825.0063 | 1035.9839 | 727.1999 | 816.2873 | 867.3017 |  | 980.7898 | 565.0793 | 379.524 | 985.6064 | 394.8307 | 681.5983 |  | 734.2074 |  |  | 879.1682 | 849.4873 | 839.7952 | [6 empty] | 1003.4401 |  |  | 1028.225 |  |  | 266.5273 | 384.8488 | 394.6815 | 164.1028 | 335.683 | 421.1909 | 118.9216 | 356.5284 |  | 325.5198 | 394.4239 | 245.2515 | 393.0541 | 299.7666 | 414.2304 | 169.1029 | 324.0004 |  | 318.2392 | 354.4489 | 423.1202 | 211.7657 | 349.8931 | 435.2934 | 226.0895 | 376.2514 | 273.6784 | 397.3388 | 246.1741 | 402.9786 | 0.90463 | 19.2911 | 1.4026 | 0.24185 | -40.0869 | 3.116 | 1139.4 | 0.4 | 2.7768 | -0.51051 | 1.0315 | -0.65779 | 2.8809 | 2.0559 | 3.5853 | 143.3337 | 5.1346 | -5.1219 | -1.1452 | -3.2275 | 17.6182 | 13.2202
42810.5897 | 12927 | 107.8556 | 82.029 | 63.526 | 47.3305 | 28.7133 | 21.9052 | 17.676 | 160.8428 | 108.5122 | 88.4261 | 65.9688 | 36.4958 | 23.3014 | 17.7268 | 172.5182 | 190.0422 | 442.6973 | 260.3917 | 254.2246 | 453.1872 |  |  |  | 284.507 | 365.9219 | 344.8563 | 351.2749 | 188.8968 | 362.1881 | 172.535 | 273.8219 | 185.5066 | 239.2928 | 373.0623 | 248.5719 | 400.2564 | 181.0158 |  | 186.2184 | 244.691 | 153.8344 | 185.1029 |  | 44.9002 | 93.3681 | 45.2367 | 88.4146 | 163.0285 | 206.2119 | 294.2031 | 8.6006 | 45.1791 | 10.8827 | 102.9219 | 8.4368 | 42.3143 | 48.9192 | 54.2522 | 26.4601 |  |  | 2.3698 | 0.38121 | -0.11249 | -0.69654 | 3.8581 | 2.4342 | 5.5966 | -5.5942 | 0.41821 | 2.4923 | 10.2568 | -0.00052405 | -0.00056183 | -0.00051419 | 350.5188 | 594.9969 | 748.6786 | 414.8736 | 108.8619 | 59.4203 | 31.6069 | 117.3299 | 97.9225 | 72.0401 | 54.2402 | 34.2164 | 24.1142 | 17.9615 | 156.9596 | 135.9881 | 124.8159 | 79.3144 | 71.5056 | 133.9489 | 86.1501 | 189.8807 | 227.9342 | 257.8256 | 291.96 | 334.8549 | 358.3364 |  |  |  | 403.2291 | 319.1908 | 326.5626 | 354.9067 | 2.4128 | 2.8605 | 859.6317 |  |  | 575.5592 |  |  | 350.4495 | 434.8723 | 241.8221 | 217.5749 | 341.5283 | 186.0193 | 824.7887 | 1049.6495 | 728.3993 | 816.6742 | 867.8232 |  | 980.6419 | 565.6294 | 379.399 | 985.6372 | 394.7802 | 681.3928 |  | 734.0978 |  |  | 879.3174 | 849.4438 | 839.7799 | [6 empty] | 994.0711 |  |  | 1026.8842 |  |  | 266.0181 | 384.7277 | 394.6873 | 164.6852 | 335.2214 | 421.0677 | 118.9957 | 356.3954 |  | 326.2928 | 393.8281 | 245.338 | 393.2917 | 299.2811 | 414.5411 | 168.2369 | 323.8806 |  | 319.1145 | 353.6047 | 422.9655 | 211.4761 | 349.5549 | 435.024 | 226.0256 | 376.2491 | 273.4527 | 396.8514 | 246.0615 | 402.6495 | 0.90328 | 19.2909 | 1.3891 | 0.23855 | -40.1658 | 3.116 | 1158.71 | 0.29 | 2.7041 | 0.82376 | -0.44747 | -1.1135 | 2.997 | 2.3805 | 3.6096 | 143.249 | 5.1079 | -5.1275 | -0.99941 | -3.3512 | 17.6363 | 13.2094
42810.5897 | 12928 | 107.8642 | 82.036 | 63.5334 | 47.3426 | 28.721 | 21.9082 | 17.6842 | 160.8515 | 108.5211 | 88.4426 | 65.9794 | 36.5039 | 23.311 | 17.7369 | 172.5382 | 190.0551 | 442.7623 | 260.3762 | 254.2568 | 453.0871 |  |  |  | 284.5565 | 365.9101 | 345.0937 | 351.4111 | 188.4271 | 362.0589 | 172.5699 | 273.844 | 185.8813 | 239.3348 | 373.0614 | 248.0212 | 400.0938 | 180.2484 |  | 185.635 | 244.6212 | 154.2551 | 183.9634 |  | 44.9308 | 93.287 | 45.1152 | 88.1658 | 163.0646 | 206.2863 | 294.0291 | 8.4506 | 45.1797 | 10.7689 | 102.8582 | 8.4359 | 42.3106 | 48.916 | 54.2583 | 26.4606 |  |  | 2.5367 | 0.23731 | 0.32186 | -0.24839 | 3.9737 | 2.5432 | 5.8311 | -5.6251 | 0.56708 | 2.6255 | 10.4243 | -0.00052405 | -0.0005569 | -0.00051583 | 350.2975 | 590.6573 | 749.4775 | 414.9595 | 108.8741 | 59.4321 | 31.5977 | 117.3311 | 97.9128 | 72.0407 | 54.2364 | 34.212 | 24.1135 | 17.9521 | 148.9196 | 130.8792 | 120.0985 | 76.9672 | 69.0382 | 133.8174 | 86.1795 | 189.894 | 227.9437 | 257.8404 | 291.9529 | 334.8125 | 358.2857 |  |  |  | 403.0306 | 319.2643 | 328.2147 | 355.0288 | 2.8052 | 2.6719 | 860.409 |  |  | 574.085 |  |  | 350.4847 | 434.891 | 241.9387 | 217.6191 | 341.5741 | 186.0373 | 824.6566 | 1046.1755 | 728.7771 | 816.4617 | 868.0228 |  | 981.0108 | 565.9129 | 379.4313 | 986.1596 | 394.6874 | 681.2585 |  | 734.8012 |  |  | 879.9669 | 849.4842 | 839.692 | [6 empty] | 994.7764 |  |  | 1025.4456 |  |  | 265.8837 | 384.0691 | 393.8172 | 165.0393 | 334.5074 | 420.9385 | 120.6081 | 356.2447 |  | 326.8695 | 392.9738 | 245.274 | 393.3377 | 298.8884 | 414.3494 | 168.2302 | 323.8064 |  | 319.7489 | 353.0533 | 422.8179 | 210.7896 | 349.2211 | 434.7598 | 225.6309 | 376.036 | 273.5408 | 396.5273 | 245.7645 | 402.754 | 0.76923 | 19.2907 | 1.3753 | 0.23205 | -40.0681 | 3.1159 | 1165.18 | 0.21 | 2.7974 | 0.64986 | 0.75684 | -0.66487 | 3.0418 | 2.4335 | 3.6848 | 143.4186 | 5.103 | -5.1509 | -0.1227 | -2.8235 | 17.6522 | 13.1865
42810.5897 | 12929 | 107.8609 | 82.0431 | 63.5391 | 47.3403 | 28.7201 | 21.9032 | 17.6721 | 160.857 | 108.5209 | 88.4373 | 65.9862 | 36.4997 | 23.3065 | 17.7358 | 172.5644 | 190.0782 | 442.8387 | 260.3714 | 254.398 | 453.0519 |  |  |  | 284.6158 | 365.9126 | 344.946 | 351.4149 | 187.9826 | 361.8002 | 172.6023 | 273.8569 | 184.6456 | 239.3756 | 373.0584 | 247.8693 | 399.9454 | 180.1594 |  | 185.391 | 244.7004 | 153.1548 | 184.2067 |  | 44.9947 | 93.1449 | 45.0684 | 88.1731 | 163.2383 | 206.3486 | 294.0068 | 8.2118 | 45.1831 | 10.8322 | 102.8253 | 8.4316 | 42.306 | 48.918 | 54.2747 | 26.4636 |  |  | 2.3744 | 0.26096 | 0.74505 | -0.36076 | 4.0723 | 2.5091 | 5.6544 | -5.7289 | 0.70933 | 2.6511 | 10.406 | -0.00050433 | -0.00056019 | -0.00055362 | 347.6906 | 587.6877 | 750.2097 | 415.1946 | 108.8812 | 59.4459 | 31.6028 | 117.3405 | 97.9119 | 72.0468 | 54.2472 | 34.2209 | 24.1214 | 17.9569 | 144.7571 | 128.5353 | 115.5313 | 75.7023 | 66.5569 | 133.8757 | 86.173 | 189.8977 | 227.9499 | 257.8524 | 291.9318 | 334.7625 | 358.2318 |  |  |  | 402.859 | 318.9168 | 329.787 | 355.1067 | 4.0723 | 2.7321 | 860.9749 |  |  | 573.6522 |  |  | 350.5217 | 434.9125 | 242.1832 | 217.6591 | 341.6081 | 185.3598 | 824.5427 | 1043.3371 | 729.2215 | 816.0004 | 868.5655 |  | 980.9086 | 566.033 | 379.4767 | 986.5593 | 394.4476 | 680.9971 |  | 734.8531 |  |  | 880.3509 | 849.453 | 839.8862 | [6 empty] | 998.4088 |  |  | 1024.4647 |  |  | 265.9047 | 383.4905 | 392.5761 | 165.103 | 334.4573 | 420.7225 | 122.0015 | 355.978 |  | 326.4209 | 392.4972 | 244.9455 | 393.2861 | 298.9012 | 413.937 | 168.2533 | 323.5951 |  | 318.4657 | 353.2389 | 422.6831 | 210.0668 | 349.1563 | 434.7344 | 225.3431 | 375.6183 | 273.0863 | 396.2581 | 245.6378 | 402.9463 | 0.81565 | 19.2891 | 1.3624 | 0.22915 | -40.0201 | 3.116 | 1145.92 | 0.25 | 2.7059 | 0.68135 | 1.1513 | -0.80111 | 3.0795 | 2.4172 | 3.6287 | 143.355 | 5.1038 | -5.1849 | 0.34717 | -2.3168 | 17.631 | 13.1676
42810.5897 | 12930 | 107.8773 | 82.0441 | 63.5557 | 47.3451 | 28.7202 | 21.9144 | 17.6926 | 160.8722 | 108.5252 | 88.4405 | 65.996 | 36.5152 | 23.3217 | 17.7386 | 172.58 | 190.0942 | 442.9172 | 260.364 | 254.3017 | 453.0398 |  |  |  | 284.6668 | 365.9122 | 344.007 | 350.938 | 187.4146 | 361.5035 | 172.6336 | 273.8831 | 184.1778 | 239.4246 | 373.0631 | 247.9676 | 399.7768 | 180.3743 |  | 184.8227 | 245.0199 | 152.3799 | 183.4167 |  | 45.3666 | 93.0862 | 45.0697 | 89.0209 | 163.6579 | 206.5662 | 293.3259 | 7.9866 | 45.172 | 10.88 | 102.7554 | 8.4266 | 42.3012 | 48.9272 | 54.2898 | 26.4617 |  |  | 2.2568 | 0.13677 | 0.53806 | -0.39887 | 4.048 | 2.4532 | 5.9192 | -5.7388 | -0.025866 | 2.9683 | 10.4551 | -0.00051912 | -0.00053062 | -0.00049941 | 345.0176 | 584.15 | 750.643 | 415.3326 | 108.8998 | 59.462 | 31.6166 | 117.3481 | 97.9228 | 72.0545 | 54.2598 | 34.2343 | 24.1225 | 17.9593 | 146.0168 | 128.719 | 114.0073 | 75.068 | 65.6958 | 133.9695 | 86.1866 | 189.9255 | 227.9713 | 257.8706 | 291.9205 | 334.7325 | 358.1914 |  |  |  | 402.7044 | 318.4721 | 330.0307 | 354.8292 | 4.4621 | 1.2179 | 860.1939 |  |  | 569.7146 |  |  | 350.5601 | 434.9341 | 241.2311 | 217.6962 | 341.6386 | 184.4438 | 824.3891 | 1040.7164 | 729.0633 | 815.9354 | 869.6413 |  | 980.4009 | 565.2044 | 379.4789 | 986.6415 | 394.2481 | 680.9992 |  | 734.9456 |  |  | 880.4581 | 849.6015 | 840.269 | [6 empty] | 999.9743 |  |  | 1024.1553 |  |  | 266.3579 | 383.2819 | 391.7669 | 165.7993 | 334.9069 | 420.3793 | 122.6746 | 355.8051 |  | 325.6474 | 392.3468 | 244.9097 | 393.2215 | 298.6476 | 413.3247 | 167.5508 | 323.1741 |  | 316.9571 | 352.8194 | 422.5478 | 209.6052 | 349.0988 | 434.3596 | 225.2959 | 375.4237 | 272.4629 | 395.9943 | 245.3109 | 403.0962 | 0.82643 | 19.2901 | 1.3542 | 0.22894 | -40.0564 | 3.116 | 1135.57 | 0.09 | 2.6374 | 0.49322 | 0.97828 | -0.84229 | 3.071 | 2.3907 | 3.7136 | 143.0841 | 5.127 | -5.2061 | 0.21906 | -2.1458 | 17.6366 | 13.1602
42810.5897 | 12931 | 107.8801 | 82.0557 | 63.5506 | 47.351 | 28.724 | 21.9069 | 17.6858 | 160.8793 | 108.5254 | 88.4467 | 65.9947 | 36.513 | 23.3104 | 17.7387 | 172.5896 | 190.1032 | 442.9799 | 260.3466 | 254.2468 | 453.0327 |  |  |  | 284.7158 | 365.8882 | 343.544 | 350.6496 | 186.5562 | 361.3236 | 172.6745 | 273.9064 | 183.4831 | 239.4565 | 373.0567 | 247.2307 | 399.624 | 178.8374 |  | 183.3748 | 244.8681 | 152.1139 | 181.139 |  | 45.616 | 93.1517 | 45.1353 | 89.1689 | 164.1333 | 206.9392 | 292.967 | 7.8217 | 45.1663 | 10.7027 | 102.6594 | 8.4229 | 42.2788 | 48.9199 | 54.281 | 26.453 |  |  | 2.3803 | 0.20445 | 0.33172 | -0.51387 | 3.3607 | 3.0992 | 6.303 | -5.426 | 0.054114 | 2.5923 | 10.4269 | -0.00046819 | -0.00053391 | -0.00052569 | 342.6189 | 581.3065 | 751.2716 | 415.4247 | 108.9025 | 59.4787 | 31.6159 | 117.3439 | 97.9207 | 72.0593 | 54.2607 | 34.2316 | 24.1214 | 17.9599 | 149.8597 | 125.503 | 106.6365 | 71.1629 | 64.2385 | 134.1197 | 86.086 | 189.9433 | 228.0008 | 257.8979 | 291.9141 | 334.6948 | 358.1385 |  |  |  | 402.5539 | 318.7781 | 328.2087 | 354.4973 | 4.0296 | 1.9029 | 859.4258 |  |  | 568.4855 |  |  | 350.6098 | 434.9576 | 240.1484 | 217.7354 | 341.6781 | 183.9899 | 824.3977 | 1038.4979 | 729.2163 | 816.0086 | 870.7154 |  | 980.7668 | 565.1085 | 379.3816 | 986.7826 | 394.2512 | 680.7676 |  | 734.8285 |  |  | 880.4568 | 849.4009 | 840.2716 | [6 empty] | 1002.8721 |  |  | 1024.1705 |  |  | 266.5649 | 383.2702 | 391.0608 | 165.5677 | 334.7909 | 420.1854 | 122.0132 | 355.792 |  | 325.8904 | 391.8535 | 244.9017 | 393.1637 | 298.4727 | 413.0815 | 167.1092 | 322.9336 |  | 316.596 | 352.7344 | 422.4105 | 209.6222 | 348.9493 | 433.3078 | 225.8216 | 375.3424 | 272.1349 | 396.2547 | 244.8337 | 403.0243 | 0.70009 | 19.2883 | 1.3477 | 0.22933 | -40.0101 | 3.116 | 1116.65 | 0.16 | 2.7083 | 0.60309 | 0.7682 | -0.95612 | 2.7992 | 2.6881 | 3.8335 | 143.2279 | 5.1208 | -5.2098 | -0.18894 | -1.3391 | 17.6851 | 13.1547
42810.5897 | 12932 | 107.8796 | 82.0524 | 63.5463 | 47.364 | 28.724 | 21.9142 | 17.6809 | 160.8853 | 108.529 | 88.4439 | 66.0009 | 36.5113 | 23.3097 | 17.737 | 172.614 | 190.1298 | 443.0448 | 260.345 | 254.0613 | 453.0328 |  |  |  | 284.7737 | 365.8888 | 343.1944 | 350.4436 | 187.1224 | 361.3806 | 172.7118 | 273.9215 | 182.7265 | 239.5065 | 373.0517 | 247.4577 | 399.5 | 178.4834 |  | 182.504 | 245.0982 | 151.0034 | 181.7774 |  | 45.8087 | 93.1058 | 45.1511 | 89.0858 | 164.1038 | 206.8605 | 292.7973 | 7.7519 | 45.1726 | 10.4392 | 102.5689 | 8.416 | 42.2676 | 48.9138 | 54.2709 | 26.4507 |  |  | 2.4585 | -0.11885 | 0.26667 | -0.32921 | 3.703 | 3.0177 | 6.5835 | -5.1592 | 0.4042 | 2.8267 | 10.1159 | -0.00053391 | -0.00051091 | -0.00051748 | 339.213 | 581.7628 | 752.6057 | 415.6372 | 108.9167 | 59.4848 | 31.6151 | 117.3439 | 97.9217 | 72.0584 | 54.2651 | 34.2259 | 24.1219 | 17.9555 | 152.7184 | 126.1208 | 106.1157 | 68.9883 | 62.8314 | 134.3654 | 86.0322 | 189.9656 | 228.0057 | 257.9258 | 291.8899 | 334.649 | 358.0827 |  |  |  | 402.2872 | 319.3964 | 329.3928 | 354.991 | 4.3894 | 2.412 | 859.9197 |  |  | 575.3063 |  |  | 350.658 | 434.98 | 239.7977 | 217.7795 | 341.7122 | 183.7765 | 824.342 | 1036.5658 | 729.4539 | 815.9822 | 870.9714 |  | 980.9495 | 564.9114 | 379.5319 | 987.011 | 394.1608 | 680.5705 |  | 734.4933 |  |  | 880.0441 | 849.376 | 840.3447 | [6 empty] | 1005.2846 |  |  | 1023.8498 |  |  | 266.4692 | 382.724 | 390.7636 | 165.1633 | 334.6397 | 420.0889 | 122.0025 | 355.7451 |  | 325.3678 | 391.337 | 243.7276 | 392.6773 | 298.2831 | 413.295 | 166.9187 | 322.8784 |  | 315.9331 | 352.954 | 422.2849 | 208.9705 | 348.8266 | 432.3527 | 226.8749 | 375.2904 | 271.8338 | 396.3025 | 244.5696 | 402.8428 | 0.74323 | 19.2955 | 1.3422 | 0.22859 | -40.1088 | 3.1159 | 1103.17 | 0.33 | 2.7525 | -0.45979 | 0.68872 | -0.76524 | 2.9381 | 2.6523 | 3.9176 | 143.3076 | 5.14 | -5.2247 | -0.4755 | -1.2878 | 17.6554 | 13.1149
42810.5897 | 12933 | 107.8848 | 82.0577 | 63.5502 | 47.3654 | 28.7195 | 21.919 | 17.6801 | 160.8936 | 108.5252 | 88.449 | 65.9961 | 36.5165 | 23.311 | 17.7413 | 172.6389 | 190.1454 | 443.1337 | 260.3461 | 253.8575 | 452.9839 |  |  |  | 284.8364 | 365.8919 | 342.9025 | 350.3767 | 186.3392 | 361.1762 | 172.7409 | 273.9388 | 182.7705 | 239.5461 | 373.0562 | 247.658 | 399.3668 | 178.7786 |  | 182.1816 | 244.7462 | 150.7424 | 181.2281 |  | 45.6412 | 93.066 | 45.1223 | 89.1064 | 163.4507 | 206.5101 | 292.493 | 7.7019 | 45.1692 | 10.1919 | 102.5324 | 8.4168 | 42.2626 | 48.9199 | 54.2673 | 26.4573 |  |  | 2.1654 | 0.20773 | 0.020248 | -1.2768 | 4.046 | 2.9428 | 6.1229 | -5.1303 | 0.50364 | 2.4776 | 10.3464 | -0.00050598 | -0.00053719 | -0.00055033 | 338.4291 | 583.7309 | 754.8363 | 415.9098 | 108.9281 | 59.5023 | 31.6273 | 117.3538 | 97.9279 | 72.0636 | 54.2697 | 34.2351 | 24.1267 | 17.961 | 156.9434 | 127.8891 | 107.7394 | 65.8464 | 60.3401 | 134.6375 | 86.0065 | 189.9786 | 228.0147 | 257.9384 | 291.8784 | 334.6112 | 358.0277 |  |  |  | 402.0907 | 319.7916 | 329.7223 | 355.3891 | 3.2052 | 2.182 | 860.3586 |  |  | 581.2266 |  |  | 350.6972 | 434.9962 | 239.2621 | 217.8265 | 341.7473 | 183.9131 | 824.1324 | 1036.5106 | 729.5183 | 816.142 | 870.4504 |  | 980.8783 | 564.9532 | 379.6425 | 987.0249 | 393.9125 | 680.9363 |  | 734.46 |  |  | 878.8333 | 849.3775 | 840.1853 | [6 empty] | 1006.6719 |  |  | 1023.8926 |  |  | 266.3759 | 382.4538 | 390.5076 | 164.5457 | 335.1355 | 419.9928 | 122.9905 | 355.8393 |  | 324.7532 | 390.673 | 243.427 | 392.3052 | 298.3855 | 413.2439 | 166.3694 | 322.8143 |  | 315.9474 | 352.6485 | 422.1757 | 208.5565 | 348.283 | 431.4718 | 226.7578 | 375.0528 | 272.0489 | 396.0996 | 244.5752 | 402.6236 | 0.74323 | 19.333 | 1.3378 | 0.22698 | -40.1434 | 3.1159 | 1087.16 | 0.21 | 2.5828 | 0.60784 | 0.18977 | -1.5069 | 3.0701 | 2.6183 | 3.7767 | 143.2882 | 5.1488 | -5.2487 | -0.91053 | -1.4713 | 17.6577 | 13.0847
42810.5897 | 12934 | 107.8912 | 82.0583 | 63.5526 | 47.3737 | 28.7243 | 21.9227 | 17.687 | 160.9029 | 108.5287 | 88.4573 | 66.0063 | 36.5193 | 23.3188 | 17.7347 | 172.6557 | 190.1625 | 443.21 | 260.3437 | 253.8243 | 452.9481 |  |  |  | 284.8925 | 365.8838 | 343.0131 | 350.3124 | 184.5748 | 360.9711 | 172.766 | 273.9489 | 182.5097 | 239.5834 | 373.0503 | 248.1143 | 399.2356 | 179.5021 |  | 182.2873 | 244.5363 | 149.9592 | 182.3094 |  | 45.7037 | 92.9118 | 45.1504 | 89.3805 | 163.0246 | 206.4748 | 292.0351 | 7.6903 | 45.1664 | 10.139 | 102.5856 | 8.4271 | 42.2654 | 48.926 | 54.2812 | 26.4514 |  |  | 2.2896 | 0.51724 | -0.066488 | -1.1026 | 3.9948 | 2.0727 | 5.7083 | -5.3103 | 0.1664 | 3.1315 | 10.3587 | -0.00053062 | -0.00045505 | -0.00051912 | 341.0288 | 588.6479 | 757.2146 | 416.0781 | 108.9376 | 59.5138 | 31.6213 | 117.3459 | 97.9238 | 72.0674 | 54.2635 | 34.2372 | 24.1221 | 17.9491 | 159.2501 | 128.3617 | 106.9912 | 66.3707 | 59.7592 | 134.8514 | 85.9193 | 189.9968 | 228.0365 | 257.9636 | 291.871 | 334.5766 | 357.9824 |  |  |  | 402.0063 | 319.6737 | 328.5143 | 355.6646 | 2.2586 | 1.8894 | 860.6684 |  |  | 580.3212 |  |  | 350.7408 | 435.0164 | 238.701 | 217.8748 | 341.7877 | 183.7162 | 823.8386 | 1035.7691 | 729.4825 | 816.6377 | 869.4924 |  | 980.6791 | 565.3458 | 379.5958 | 986.6226 | 393.9978 | 681.7 |  | 734.2014 |  |  | 878.3585 | 849.5736 | 839.9111 | [6 empty] | 1005.8359 |  |  | 1025.5845 |  |  | 266.6248 | 382.3441 | 389.8083 | 165.3793 | 335.9949 | 419.8839 | 123.682 | 355.2702 |  | 324.2675 | 390.584 | 243.2412 | 392.0402 | 297.8919 | 412.4892 | 166.0947 | 322.5004 |  | 315.1412 | 351.5228 | 422.0849 | 207.9266 | 347.8768 | 430.0544 | 226.1587 | 374.9196 | 271.8572 | 395.8411 | 244.379 | 402.2399 | 0.54062 | 19.3861 | 1.3343 | 0.22661 | -40.1096 | 3.116 | 1055.3 | 0.21 | 2.6554 | 0.95894 | -0.34381 | -1.4001 | 3.0504 | 2.1973 | 3.6464 | 143.2202 | 5.1337 | -5.2294 | -1.1398 | -1.3988 | 17.615 | 13.0688
42810.5897 | 12935 | 107.8903 | 82.0603 | 63.5562 | 47.3738 | 28.7319 | 21.9153 | 17.6782 | 160.9035 | 108.5355 | 88.458 | 66.0052 | 36.5262 | 23.3129 | 17.7358 | 172.6695 | 190.1739 | 443.2663 | 260.3241 | 253.557 | 452.9493 |  |  |  | 284.9382 | 365.868 | 342.6067 | 349.9434 | 184.8467 | 361.0025 | 172.7862 | 273.9565 | 181.8827 | 239.6164 | 373.0428 | 247.6864 | 399.115 | 179.7975 |  | 182.666 | 244.5713 | 150.5677 | 182.4449 |  | 45.9276 | 92.8163 | 45.1332 | 89.5988 | 163.1813 | 206.2781 | 291.7 | 7.6749 | 45.131 | 10.0851 | 102.6129 | 8.4162 | 42.2668 | 48.9403 | 54.278 | 26.4523 |  |  | 2.4467 | 0.32733 | 0.22593 | -0.34433 | 3.8357 | 2.5846 | 5.7871 | -5.3511 | 0.95492 | 2.3871 | 10.2012 | -0.00056512 | -0.00051583 | -0.00054869 | 340.5204 | 589.608 | 758.8378 | 416.3634 | 108.9473 | 59.5199 | 31.6354 | 117.3528 | 97.9347 | 72.0726 | 54.2709 | 34.2409 | 24.1282 | 17.9646 | 158.1392 | 127.7793 | 104.1663 | 64.5864 | 58.1403 | 134.9873 | 85.8285 | 190.0181 | 228.055 | 257.9942 | 291.8583 | 334.5403 | 357.935 |  |  |  | 401.8189 | 319.7444 | 329.3394 | 356.0871 | 2.6886 | 1.7108 | 860.6019 |  |  | 576.5622 |  |  | 350.785 | 435.0343 | 238.1442 | 217.9212 | 341.8288 | 183.37 | 823.8125 | 1034.0843 | 730.0646 | 816.8506 | 868.8688 |  | 981.0004 | 565.5356 | 379.5124 | 986.2239 | 393.8932 | 681.6116 |  | 734.2902 |  |  | 878.8126 | 849.5129 | 839.3932 | [6 empty] | 1007.0858 |  |  | 1026.1106 |  |  | 265.7703 | 381.9089 | 390.5327 | 166.0682 | 335.9667 | 419.7832 | 122.6734 | 354.6171 |  | 323.4209 | 390.4097 | 243.2836 | 391.966 | 297.9465 | 412.3155 | 165.988 | 322.2559 |  | 314.2786 | 351.4457 | 421.966 | 207.5728 | 347.6224 | 428.6202 | 225.1253 | 374.8552 | 272.3265 | 395.4842 | 244.1734 | 401.8877 | 0.66138 | 19.402 | 1.3339 | 0.22845 | -40.1285 | 3.1159 | 1048.7 | 0.2 | 2.7451 | 0.76275 | 0.63368 | -0.7823 | 2.9885 | 2.4532 | 3.6708 | 143.3902 | 5.1208 | -5.2283 | -0.99915 | -1.096 | 17.5996 | 13.0387
42810.5898 | 12936 | 107.9012 | 82.0798 | 63.5838 | 47.3878 | 28.734 | 21.922 | 17.6899 | 160.9316 | 108.5446 | 88.4698 | 66.0132 | 36.5426 | 23.3243 | 17.7441 | 172.6788 | 190.1841 | 443.3336 | 260.3122 | 253.0451 | 452.944 |  |  |  | 284.9912 | 365.8507 | 342.895 | 349.9816 | 185.1504 | 360.9474 | 172.838 | 273.9822 | 181.624 | 239.6668 | 373.0568 | 247.4943 | 399.0138 | 180.1294 |  | 182.8224 | 243.8474 | 150.9099 | 182.6502 |  | 45.8853 | 92.6542 | 45.0377 | 89.5377 | 163.4666 | 206.0387 | 291.7529 | 7.6308 | 45.0934 | 9.8484 | 102.5945 | 8.4077 | 42.2585 | 48.9206 | 54.2747 | 26.4449 |  |  | 2.8074 | -0.16682 | 0.36261 | -0.56578 | 3.6826 | 2.241 | 5.73 | -5.2078 | 1.4689 | 2.7119 | 10.167 | -0.00050433 | -0.00049284 | -0.00053883 | 337.2541 | 590.3473 | 759.0566 | 416.4807 | 108.957 | 59.5267 | 31.6375 | 117.3556 | 97.9372 | 72.0728 | 54.2877 | 34.2429 | 24.1296 | 17.9605 | 158.5361 | 125.4701 | 100.1163 | 63.019 | 56.074 | 135.108 | 85.7144 | 190.0312 | 228.0755 | 258.0171 | 291.8417 | 334.4874 | 357.8868 |  |  |  | 401.5673 | 319.8245 | 329.7709 | 356.8868 | 2.5751 | 2.8127 | 860.5943 |  |  | 575.0759 |  |  | 350.8277 | 435.0522 | 237.5192 | 217.9639 | 341.873 | 183.4751 | 823.9265 | 1034.7061 | 729.9662 | 816.5027 | 868.9694 |  | 981.1427 | 565.2448 | 379.5819 | 985.9721 | 393.6911 | 681.485 |  | 734.008 |  |  | 879.3415 | 849.4253 | 839.4042 | [6 empty] | 1006.9595 |  |  | 1025.8446 |  |  | 265.2313 | 381.7378 | 390.0143 | 166.0766 | 335.5625 | 419.6467 | 123.7557 | 354.2492 |  | 322.8351 | 389.9103 | 243.7474 | 392.0194 | 298.1987 | 412.4535 | 165.2659 | 322.1093 |  | 314.8493 | 351.6951 | 421.8063 | 207.3018 | 347.5228 | 427.6202 | 224.6542 | 374.7774 | 273.1654 | 395.0624 | 243.863 | 401.3766 | 0.64539 | 19.4099 | 1.333 | 0.22789 | -40.1489 | 3.116 | 1069.44 | 0.15 | 2.9403 | -0.5444 | 0.80262 | -1.0026 | 2.9275 | 2.2837 | 3.6517 | 143.455 | 5.1352 | -5.2405 | -1.028 | -0.65984 | 17.5841 | 12.992
42810.5898 | 12937 | 107.9018 | 82.0838 | 63.5761 | 47.389 | 28.7365 | 21.9215 | 17.6879 | 160.9315 | 108.5458 | 88.4708 | 66.014 | 36.5417 | 23.3261 | 17.7341 | 172.7004 | 190.1938 | 443.4021 | 260.302 | 252.7654 | 452.9507 |  |  |  | 285.0465 | 365.8504 | 342.6421 | 349.791 | 185.9434 | 360.6649 | 172.8615 | 273.998 | 182.6202 | 239.7071 | 373.0512 | 247.4814 | 398.8651 | 180.1772 |  | 183.1724 | 243.3471 | 151.9767 | 181.1391 |  | 45.6605 | 92.4796 | 45.037 | 89.5332 | 163.4531 | 205.6911 | 291.722 | 7.6085 | 45.0704 | 9.7842 | 102.5774 | 8.4057 | 42.2521 | 48.8997 | 54.2448 | 26.449 |  |  | 2.4637 | -0.32979 | 0.21278 | -0.08871 | 4.1617 | 1.4301 | 5.5979 | -5.3773 | 0.91775 | 2.9228 | 10.2671 | -0.00052733 | -0.00051912 | -0.00056676 | 336.909 | 590.5058 | 758.31 | 416.2074 | 108.9796 | 59.5463 | 31.6397 | 117.3602 | 97.9396 | 72.0862 | 54.2956 | 34.2504 | 24.134 | 17.9705 | 154.6882 | 123.6231 | 98.4698 | 66.2354 | 54.9984 | 135.0569 | 85.6259 | 190.0444 | 228.0886 | 258.0268 | 291.8262 | 334.4546 | 357.8297 |  |  |  | 401.4113 | 320.4178 | 331.3187 | 356.3315 | 2.4515 | 2.5095 | 860.0019 |  |  | 578.6743 |  |  | 350.8649 | 435.0717 | 237.1155 | 217.9959 | 341.9117 | 183.8829 | 823.714 | 1035.0015 | 729.0986 | 816.518 | 869.2798 |  | 980.8447 | 565.1013 | 379.6447 | 985.7906 | 393.7151 | 681.6496 |  | 734.1351 |  |  | 880.1913 | 849.2998 | 839.1647 | [6 empty] | 1007.4323 |  |  | 1025.0902 |  |  | 264.9821 | 381.4018 | 389.3134 | 165.8172 | 334.8963 | 419.5348 | 124.2438 | 353.5734 |  | 322.3591 | 389.7183 | 243.8527 | 391.9614 | 297.7227 | 412.013 | 165.624 | 321.8527 |  | 315.4179 | 351.9899 | 421.6749 | 207.181 | 347.3987 | 427.4551 | 224.74 | 374.7314 | 272.8104 | 394.6184 | 243.6901 | 401.1756 | 0.5826 | 19.4169 | 1.3324 | 0.22714 | -40.1047 | 3.116 | 1050.44 | 0.25 | 2.7539 | -0.76525 | 0.61469 | -0.39689 | 3.111 | 1.8237 | 3.6081 | 143.3048 | 5.1449 | -5.2332 | -0.60689 | -0.48765 | 17.6117 | 12.9922
42810.5898 | 12938 | 107.9022 | 82.0793 | 63.5587 | 47.3901 | 28.7304 | 21.9197 | 17.6722 | 160.9328 | 108.5355 | 88.4653 | 66.021 | 36.532 | 23.324 | 17.7273 | 172.7154 | 190.2097 | 443.4608 | 260.2881 | 253.0685 | 452.8385 |  |  |  | 285.0907 | 365.8363 | 342.452 | 349.6658 | 185.0713 | 360.3459 | 172.8888 | 273.9996 | 182.8972 | 239.7383 | 373.0497 | 247.5039 | 398.6791 | 179.4471 |  | 183.6865 | 243.2397 | 150.881 | 180.45 |  | 45.4869 | 92.4305 | 45.1222 | 89.5159 | 163.4453 | 204.4449 | 291.3983 | 7.7603 | 45.0375 | 9.7305 | 102.5156 | 8.3861 | 42.2665 | 48.8888 | 54.2244 | 26.4451 |  |  | 2.7726 | -0.15302 | 0.49337 | -0.16625 | 3.0236 | 2.3566 | 6.1071 | -5.6612 | 0.46511 | 3.2316 | 10.3005 | -0.00058647 | -0.00048626 | -0.00053719 | 338.2773 | 588.7489 | 757.4597 | 415.9682 | 108.9931 | 59.5528 | 31.6404 | 117.3592 | 97.9354 | 72.0807 | 54.2894 | 34.2498 | 24.1345 | 17.9692 | 147.4916 | 120.5996 | 97.3266 | 65.6931 | 52.7579 | 134.8571 | 85.5259 | 190.0553 | 228.093 | 258.0432 | 291.8141 | 334.4094 | 357.783 |  |  |  | 401.1915 | 320.3744 | 331.3384 | 355.1124 | 2.4428 | 2.59 | 859.2063 |  |  | 579.1703 |  |  | 350.9068 | 435.0897 | 236.9946 | 218.035 | 341.9532 | 183.7813 | 823.5665 | 1033.5279 | 728.7498 | 816.8768 | 869.2448 |  | 980.3252 | 565.0092 | 379.6332 | 985.6329 | 393.4914 | 681.6032 |  | 734.5814 |  |  | 880.6801 | 849.1986 | 839.0483 | [6 empty] | 1008.1931 |  |  | 1024.6212 |  |  | 265.2672 | 381.4548 | 388.7011 | 165.6137 | 334.5186 | 419.4043 | 125.0907 | 352.9524 |  | 321.7982 | 389.9941 | 243.5376 | 391.5713 | 296.8541 | 412.2546 | 166.3599 | 321.6257 |  | 316.0663 | 351.5581 | 421.5596 | 206.8167 | 347.2683 | 427.8765 | 224.484 | 374.6321 | 272.3137 | 394.1505 | 243.7153 | 401.1448 | 0.86322 | 19.4167 | 1.3328 | 0.22558 | -40.0794 | 3.116 | 1033.24 | 0.12 | 2.9207 | -0.52124 | 0.93594 | -0.5433 | 2.6482 | 2.338 | 3.7637 | 143.0591 | 5.1464 | -5.2501 | 0.16744 | -0.37279 | 17.6129 | 13.0047
42810.5898 | 12939 | 107.9039 | 82.0718 | 63.5731 | 47.3865 | 28.7361 | 21.9148 | 17.678 | 160.9466 | 108.5422 | 88.4717 | 66.0292 | 36.5318 | 23.3275 | 17.7336 | 172.7391 | 190.2283 | 443.5289 | 260.2789 | 253.8246 | 452.8075 |  |  |  | 285.154 | 365.836 | 342.0425 | 349.3419 | 183.4698 | 360.1593 | 172.9329 | 274.0378 | 181.9778 | 239.7874 | 373.0483 | 247.6109 | 398.502 | 179.6519 |  | 183.8542 | 243.195 | 150.3122 | 182.2082 |  | 45.31 | 92.4629 | 45.1565 | 89.3785 | 163.5041 | 204.2744 | 291.0019 | 7.6868 | 45.0267 | 9.8774 | 102.4683 | 8.3849 | 42.2917 | 48.8728 | 54.2273 | 26.4481 |  |  | 2.9257 | 0.13545 | 0.65568 | -0.43764 | 2.835 | 1.9794 | 5.5315 | -5.3892 | 0.54976 | 2.6324 | 10.0636 | -0.00054376 | -0.00054048 | -0.0005454 | 338.4715 | 589.5241 | 757.1224 | 416.0904 | 108.9978 | 59.566 | 31.6445 | 117.3556 | 97.9444 | 72.0803 | 54.2926 | 34.2501 | 24.1312 | 17.9647 | 141.318 | 115.6683 | 94.0038 | 66.7715 | 53.8871 | 134.5393 | 85.4106 | 190.0796 | 228.124 | 258.0763 | 291.8088 | 334.3739 | 357.7531 |  |  |  | 400.9805 | 319.2309 | 331.8093 | 353.4256 | 1.5177 | 2.0977 | 859.0476 |  |  | 577.2542 |  |  | 350.9505 | 435.1092 | 237.0384 | 218.0793 | 341.9896 | 183.697 | 823.5505 | 1031.2901 | 728.4571 | 817.3185 | 869.1235 |  | 980.3711 | 564.7432 | 379.5908 | 985.7374 | 393.1946 | 681.1334 |  | 734.9398 |  |  | 881.0467 | 849.1877 | 838.8624 | [6 empty] | 1009.8716 |  |  | 1024.2748 |  |  | 265.1864 | 381.6594 | 387.904 | 165.2488 | 334.1108 | 419.2305 | 126.0377 | 352.7441 |  | 321.2158 | 390.6755 | 243.0544 | 391.1694 | 296.6545 | 412.7635 | 166.054 | 321.6176 |  | 316.1847 | 351.094 | 421.4651 | 206.9538 | 346.9331 | 428.147 | 224.5412 | 374.5635 | 271.9566 | 393.8248 | 243.5917 | 401.2628 | 0.74015 | 19.4194 | 1.3327 | 0.22557 | -40.0908 | 3.116 | 1017.85 | 0.17 | 2.9998 | 0.49043 | 1.079 | -0.88153 | 2.5639 | 2.1423 | 3.5813 | 143.0843 | 5.15 | -5.2811 | 0.81321 | -0.017603 | 17.547 | 13.031
42810.5898 | 12940 | 107.9127 | 82.0876 | 63.5793 | 47.3906 | 28.7323 | 21.9113 | 17.6858 | 160.9549 | 108.5487 | 88.4754 | 66.0294 | 36.5417 | 23.3247 | 17.7397 | 172.7549 | 190.2481 | 443.5992 | 260.2654 | 254.3002 | 452.8915 |  |  |  | 285.2115 | 365.8307 | 341.2892 | 348.8601 | 182.226 | 359.88 | 172.9629 | 274.0593 | 182.8594 | 239.8286 | 373.0463 | 247.8634 | 398.3377 | 180.2726 |  | 184.5071 | 242.9668 | 151.2294 | 181.2229 |  | 45.3249 | 92.6325 | 45.2171 | 89.1498 | 163.4922 | 203.8983 | 290.4626 | 7.4213 | 44.9813 | 10.2073 | 102.4524 | 8.3973 | 42.3136 | 48.8653 | 54.2276 | 26.4439 |  |  | 2.6307 | -0.012397 | 0.25418 | -0.50269 | 3.6334 | 2.5117 | 5.8009 | -5.564 | 0.36761 | 3.081 | 10.1664 | -0.00048955 | -0.00053391 | -0.00054705 | 340.1314 | 592.3962 | 757.1189 | 416.5771 | 109.0201 | 59.5813 | 31.6533 | 117.368 | 97.9527 | 72.0924 | 54.3015 | 34.2615 | 24.1374 | 17.9638 | 133.4046 | 114.0781 | 94.3182 | 68.5998 | 56.4664 | 134.207 | 85.3234 | 190.0958 | 228.1349 | 258.0908 | 291.7973 | 334.3279 | 357.7031 |  |  |  | 400.8368 | 319.7097 | 331.9112 | 353.0901 | 1.9128 | 2.1623 | 858.9968 |  |  | 579.0487 |  |  | 350.9918 | 435.1336 | 236.5808 | 218.1143 | 342.0208 | 183.7525 | 823.3961 | 1030.8817 | 728.1912 | 830.4245 | 869.0737 |  | 980.6742 | 564.7002 | 379.5619 | 985.7649 | 393.0839 | 680.7723 |  | 735.0715 |  |  | 881.6475 | 849.0517 | 838.6762 | [6 empty] | 1011.6498 |  |  | 1023.5811 |  |  | 264.7316 | 381.9513 | 387.5234 | 165.2391 | 334.0448 | 419.0935 | 125.9301 | 352.7927 |  | 321.0546 | 390.9057 | 242.8333 | 391.0445 | 296.8318 | 412.738 | 166.1847 | 321.503 |  | 316.4097 | 351.8704 | 421.3556 | 207.4097 | 346.8658 | 428.3672 | 224.8441 | 374.5168 | 271.8497 | 393.3541 | 243.3264 | 401.0665 | 0.895 | 19.4181 | 1.3349 | 0.22666 | -40.1045 | 3.116 | 991 | 0.28 | 2.8439 | -0.1484 | 0.67197 | -0.945 | 2.9014 | 2.4123 | 3.666 | 143.2296 | 5.1485 | -5.2924 | 1.6504 | -0.063133 | 17.5585 | 13.0264
42810.5898 | 12941 | 107.9212 | 82.0911 | 63.5887 | 47.3966 | 28.7391 | 21.917 | 17.6809 | 160.966 | 108.5595 | 88.4826 | 66.0439 | 36.5513 | 23.3305 | 17.741 | 172.7688 | 190.2619 | 443.6608 | 260.2542 | 254.2889 | 452.8948 |  |  |  | 285.2571 | 365.82 | 340.7751 | 348.6357 | 182.6237 | 359.5713 | 172.9925 | 274.073 | 182.4645 | 239.8658 | 373.043 | 247.8757 | 398.1869 | 179.9697 |  | 184.8408 | 242.3455 | 151.0348 | 180.4253 |  | 45.5191 | 92.731 | 45.2491 | 89.0118 | 163.5142 | 204.1572 | 290.1785 | 7.3076 | 44.9154 | 10.0343 | 102.4265 | 8.3992 | 42.3257 | 48.8531 | 54.2333 | 26.4468 |  |  | 2.7969 | -0.094537 | 0.19964 | -0.77671 | 3.977 | 2.9428 | 6.1978 | -5.449 | 0.47348 | 2.1528 | 10.2528 | -0.00054869 | -0.00043041 | -0.00054869 | 341.0076 | 591.2878 | 757.0193 | 416.3943 | 109.025 | 59.5898 | 31.6518 | 117.3712 | 97.9468 | 72.0902 | 54.3011 | 34.2572 | 24.1333 | 17.9538 | 128.6183 | 111.4627 | 90.5477 | 68.1537 | 56.9937 | 133.8667 | 85.1704 | 190.1159 | 228.1466 | 258.1136 | 291.7765 | 334.2803 | 357.6484 |  |  |  | 400.7021 | 320.0945 | 329.7251 | 353.1343 | 2.8215 | 2.0034 | 859.411 |  |  | 581.8426 |  |  | 351.0413 | 435.1625 | 236.2189 | 218.1578 | 342.0623 | 184.1755 | 823.3773 | 1031.0038 | 726.9388 | 841.5472 | 869.5641 |  | 980.8746 | 564.6897 | 379.5709 | 985.854 | 392.4261 | 681.0703 |  | 735.6172 |  |  | 881.9545 | 848.9422 | 838.6304 | [6 empty] | 1012.0044 |  |  | 1022.9773 |  |  | 264.3127 | 382.1324 | 387.2664 | 164.9925 | 334.1545 | 418.9779 | 125.9679 | 352.9237 |  | 320.9788 | 390.1413 | 242.8477 | 390.9743 | 296.6987 | 412.6611 | 166.1704 | 321.4016 |  | 316.628 | 352.7497 | 421.2221 | 207.4328 | 346.6659 | 428.4927 | 225.3883 | 374.3784 | 271.5894 | 393.0208 | 243.2311 | 400.4196 | 0.79658 | 19.4188 | 1.3366 | 0.22805 | -40.1169 | 3.116 | 980.74 | 0.17 | 2.9316 | -0.40986 | 0.59561 | -1.1748 | 3.0363 | 2.6118 | 3.7904 | 143.3111 | 5.1496 | -5.3572 | 2.1392 | 0.33722 | 17.5661 | 13.0121
42810.5898 | 12942 | 107.9199 | 82.0886 | 63.5842 | 47.3991 | 28.7372 | 21.9125 | 17.6741 | 160.9723 | 108.5541 | 88.4801 | 66.0459 | 36.5532 | 23.3249 | 17.737 | 172.7911 | 190.2762 | 443.7326 | 260.2489 | 254.3422 | 452.8661 |  |  |  | 285.3142 | 365.8133 | 340.7829 | 348.7273 | 184.5659 | 359.4438 | 173.0251 | 274.0855 | 182.6442 | 239.9078 | 373.0436 | 248.1587 | 398.0521 | 180.1171 |  | 184.9183 | 241.7625 | 150.8104 | 180.3316 |  | 45.3146 | 92.5987 | 45.0379 | 88.8187 | 162.9146 | 204.3457 | 289.8788 | 7.2253 | 44.8494 | 9.7777 | 102.3581 | 8.3911 | 42.3211 | 48.832 | 54.2313 | 26.4318 |  |  | 2.5084 | 0.15122 | 0.55448 | -0.57761 | 4.0395 | 2.7943 | 6.0092 | -5.5653 | 1.1318 | 2.6926 | 10.4654 | -0.00051419 | -0.00045998 | -0.00056348 | 339.1407 | 587.1404 | 757.8477 | 416.2173 | 109.04 | 59.6007 | 31.6609 | 117.3761 | 97.9463 | 72.1002 | 54.3064 | 34.2627 | 24.1373 | 17.9648 | 130.4049 | 113.3162 | 92.7191 | 66.9922 | 57.4301 | 133.6772 | 85.0416 | 190.1323 | 228.1638 | 258.138 | 291.7682 | 334.2467 | 357.6007 |  |  |  | 400.5545 | 320.4629 | 328.262 | 354.037 | 2.3462 | 2.6732 | 859.6466 |  |  | 583.1203 |  |  | 351.0765 | 435.1764 | 236.1205 | 218.1975 | 342.0933 | 184.5732 | 823.2554 | 1030.8853 | 725.5085 | 841.9912 | 870.005 |  | 981.03 | 564.8506 | 379.59 | 985.957 | 392.5445 | 681.2135 |  | 735.349 |  |  | 881.9454 | 848.7875 | 838.6626 | [6 empty] | 1012.541 |  |  | 1022.3261 |  |  | 263.8184 | 381.6375 | 386.49 | 165.1205 | 334.4247 | 418.8281 | 126.5723 | 352.8428 |  | 321.3107 | 388.6058 | 243.2782 | 390.8996 | 296.2577 | 413.2612 | 166.2405 | 321.2092 |  | 316.2195 | 353.5659 | 421.076 | 207.2032 | 346.2131 | 428.253 | 225.4773 | 373.9849 | 271.4462 | 392.9792 | 243.2104 | 399.6381 | 0.87921 | 19.4156 | 1.3374 | 0.22792 | -40.1318 | 3.116 | 983.32 | 0.23 | 2.7761 | 0.51828 | 0.99244 | -1.0129 | 3.0606 | 2.5456 | 3.733 | 143.3727 | 5.1469 | -5.3489 | 1.9168 | 0.080294 | 17.5557 | 12.9726
42810.5898 | 12943 | 107.9329 | 82.0977 | 63.5964 | 47.4064 | 28.742 | 21.9215 | 17.684 | 160.9877 | 108.5552 | 88.4943 | 66.0566 | 36.5601 | 23.3332 | 17.7431 | 172.815 | 190.2949 | 443.8099 | 260.2463 | 254.3901 | 452.8909 |  |  |  | 285.3696 | 365.8127 | 340.9016 | 348.6846 | 186.2524 | 359.562 | 173.0532 | 274.0979 | 182.5977 | 239.9447 | 373.0353 | 248.4036 | 397.9315 | 180.2977 |  | 185.3205 | 241.7511 | 149.829 | 180.3717 |  | 45.1036 | 92.4209 | 44.9707 | 88.4856 | 161.8879 | 204.3791 | 289.6932 | 7.1686 | 44.784 | 9.7836 | 102.2661 | 8.3902 | 42.3375 | 48.8271 | 54.2119 | 26.4333 |  |  | 2.5327 | -0.095849 | 0.41452 | -0.10514 | 4.1512 | 2.7831 | 6.0086 | -5.4641 | 0.56961 | 1.4204 | 10.3635 | -0.00050269 | -0.00060783 | -0.00055198 | 337.1432 | 590.8629 | 758.8389 | 416.1804 | 109.0532 | 59.6094 | 31.6686 | 117.373 | 97.9497 | 72.102 | 54.3115 | 34.2562 | 24.1399 | 17.9609 | 130.4306 | 116.3091 | 97.2669 | 67.404 | 57.025 | 133.4359 | 85.0152 | 190.1421 | 228.1764 | 258.1615 | 291.7569 | 334.2091 | 357.5602 |  |  |  | 400.3429 | 321.872 | 328.6871 | 355.5049 | 2.6586 | 3.4185 | 860.2128 |  |  | 580.5796 |  |  | 351.1161 | 435.1938 | 236.7222 | 218.2327 | 342.126 | 184.5056 | 823.1731 | 1038.4521 | 725.5172 | 842.385 | 870.3929 |  | 981.3308 | 564.8556 | 379.5631 | 986.1023 | 392.67 | 681.2881 |  | 734.7648 |  |  | 881.4967 | 848.7994 | 838.5462 | [6 empty] | 1006.0056 |  |  | 1021.595 |  |  | 263.4063 | 380.768 | 386.0231 | 164.885 | 334.9356 | 418.691 | 127.1826 | 352.9167 |  | 321.4509 | 387.337 | 243.3696 | 390.9337 | 295.9883 | 414.1783 | 166.1582 | 320.8692 |  | 315.9273 | 353.6344 | 420.9767 | 206.8079 | 345.8591 | 427.3287 | 224.6954 | 373.6845 | 271.2391 | 392.8074 | 243.6079 | 399.2216 | 0.91484 | 19.4121 | 1.3377 | 0.22705 | -40.1317 | 3.116 | 987.67 | 0.14 | 2.7898 | -0.41252 | 0.85788 | -0.43205 | 3.1028 | 2.5406 | 3.733 | 143.5049 | 5.1443 | -5.341 | 1.8834 | -0.42823 | 17.543 | 12.9113
42810.5898 | 12944 | 107.9277 | 82.0938 | 63.595 | 47.4098 | 28.7393 | 21.9103 | 17.6771 | 160.992 | 108.563 | 88.4876 | 66.0535 | 36.5625 | 23.3301 | 17.7416 | 172.8272 | 190.3113 | 443.875 | 260.2316 | 254.2531 | 452.9338 |  |  |  | 285.42 | 365.8029 | 340.7341 | 348.4994 | 184.005 | 359.4214 | 173.0873 | 274.121 | 182.5235 | 239.9774 | 373.028 | 248.6151 | 397.8405 | 180.5278 |  | 185.3442 | 242.2134 | 149.1036 | 180.7879 |  | 44.9686 | 92.3859 | 45.0181 | 88.2931 | 160.9188 | 204.0296 | 289.7458 | 7.2812 | 44.7182 | 9.8245 | 102.1949 | 8.397 | 42.359 | 48.814 | 54.2198 | 26.4233 |  |  | 2.5209 | 0.14859 | 0.67211 | -0.29636 | 3.3883 | 2.7239 | 6.1558 | -5.6454 | 0.41899 | 3.1903 | 10.095 | -0.00052076 | -0.00048626 | -0.00058155 | 337.301 | 585.7617 | 758.8633 | 415.7006 | 109.06 | 59.626 | 31.6754 | 117.3809 | 97.9582 | 72.1088 | 54.313 | 34.2684 | 24.1442 | 17.9667 | 129.4652 | 117.5632 | 100.5699 | 68.3258 | 59.3445 | 133.2937 | 85.0336 | 190.1614 | 228.2015 | 258.1899 | 291.7442 | 334.1691 | 357.5265 |  |  |  | 400.1188 | 322.1927 | 328.1429 | 355.5371 | 2.9396 | 2.5306 | 860.0947 |  |  | 576.9033 |  |  | 351.1626 | 435.2169 | 236.6371 | 218.2756 | 342.1624 | 184.1589 | 823.3189 | 1047.1107 | 727.003 | 843.1533 | 870.1385 |  | 982.0116 | 564.3994 | 379.5895 | 986.0303 | 392.8014 | 681.555 |  | 734.2186 |  |  | 880.9327 | 848.8748 | 838.4026 | [6 empty] | 998.5023 |  |  | 1021.2147 |  |  | 263.7247 | 380.4422 | 385.9934 | 164.0316 | 334.9606 | 418.6139 | 127.6623 | 352.9334 |  | 320.764 | 387.0014 | 243.285 | 390.9031 | 296.2183 | 414.7853 | 166.0847 | 320.5428 |  | 316.0568 | 353.7375 | 420.8892 | 207.0822 | 345.6369 | 426.9138 | 224.4089 | 373.4487 | 270.8681 | 392.5248 | 243.9724 | 399.2429 | 0.83529 | 19.4083 | 1.338 | 0.22748 | -40.1589 | 3.116 | 1002.29 | 0.35 | 2.7829 | 0.51361 | 1.0923 | -0.72534 | 2.8022 | 2.5125 | 3.777 | 143.8359 | 5.1594 | -5.3266 | 1.9727 | -0.79299 | 17.5226 | 12.8887
42810.5899 | 12945 | 107.9306 | 82.105 | 63.6129 | 47.409 | 28.7509 | 21.9132 | 17.6884 | 161.0057 | 108.5692 | 88.5004 | 66.0628 | 36.5652 | 23.3466 | 17.7439 | 172.8386 | 190.3282 | 443.9453 | 260.2146 | 254.0566 | 452.9025 |  |  |  | 285.4774 | 365.7962 | 340.7366 | 348.4916 | 184.268 | 359.4245 | 173.1159 | 274.1408 | 182.6015 | 240.0241 | 373.0185 | 248.83 | 397.745 | 180.9228 |  | 185.3164 | 242.8553 | 148.3218 | 180.6481 |  | 44.6706 | 92.4575 | 45.078 | 87.9618 | 160.1858 | 203.6585 | 289.6016 | 7.3476 | 44.6758 | 9.6867 | 102.136 | 8.4079 | 42.3587 | 48.7973 | 54.225 | 26.424 |  |  | 2.5137 | 0.20182 | 0.68262 | -0.20699 | 4.0112 | 2.1996 | 5.5453 | -5.6264 | 0.25358 | 2.533 | 10.1101 | -0.0005454 | -0.00043534 | -0.00057333 | 336.3824 | 590.2534 | 759.0576 | 414.527 | 109.0788 | 59.6336 | 31.674 | 117.3787 | 97.958 | 72.1086 | 54.3191 | 34.271 | 24.1481 | 17.9669 | 129.9515 | 118.289 | 101.5184 | 67.9124 | 60.1801 | 133.1447 | 85.002 | 190.1758 | 228.2042 | 258.1947 | 291.7166 | 334.123 | 357.4569 |  |  |  | 399.8941 | 321.9724 | 327.5058 | 354.3647 | 2.6158 | 2.1523 | 859.7299 |  |  | 576.5449 |  |  | 351.2024 | 435.2393 | 236.2349 | 218.3164 | 342.192 | 183.5337 | 823.2591 | 1046.8915 | 728.1985 | 843.9986 | 870.0973 |  | 982.6002 | 564.6165 | 379.4795 | 986.3754 | 393.0552 | 681.4021 |  | 734.4003 |  |  | 881.0179 | 848.8036 | 838.4596 | [6 empty] | 995.5289 |  |  | 1021.4904 |  |  | 264.2201 | 380.3446 | 385.8065 | 163.6155 | 334.9014 | 418.5118 | 127.2184 | 353.0702 |  | 320.4614 | 387.0486 | 243.2443 | 390.8573 | 296.2916 | 414.8675 | 165.841 | 320.3607 |  | 316.3172 | 354.2001 | 420.8019 | 206.9478 | 345.3314 | 427.104 | 224.0843 | 373.349 | 271.02 | 392.6638 | 244.0769 | 399.4074 | 0.65887 | 19.4053 | 1.339 | 0.22777 | -40.1695 | 3.116 | 1015.91 | 0.22 | 2.7789 | 0.59863 | 1.1009 | -0.60625 | 3.0477 | 2.2569 | 3.5835 | 144.1176 | 5.1434 | -5.3121 | 1.8999 | -0.90222 | 17.5173 | 12.8995
42810.5899 | 12946 | 107.9426 | 82.1017 | 63.6046 | 47.4116 | 28.7456 | 21.9133 | 17.6876 | 161.011 | 108.5695 | 88.5027 | 66.0609 | 36.569 | 23.3441 | 17.7397 | 172.8644 | 190.3443 | 444.0172 | 260.2078 | 253.8578 | 452.7974 |  |  |  | 285.5352 | 365.7915 | 341.0559 | 348.6453 | 185.219 | 359.4191 | 173.1529 | 274.1486 | 182.2712 | 240.0626 | 373.0054 | 248.344 | 397.6474 | 180.322 |  | 185.5041 | 243.3027 | 147.9729 | 180.676 |  | 44.4509 | 92.2382 | 45.0014 | 87.6984 | 159.1029 | 203.701 | 289.4676 | 7.346 | 44.6204 | 9.7877 | 102.0672 | 8.4223 | 42.355 | 48.7715 | 54.2184 | 26.4183 |  |  | 2.7391 | -0.049853 | 0.039964 | -0.12354 | 3.6196 | 2.1023 | 5.6866 | -5.4266 | 0.19656 | 2.4341 | 10.129 | -0.00055198 | -0.00049119 | -0.00055526 | 338.1351 | 593.5092 | 759.4662 | 412.9335 | 109.0996 | 59.6449 | 31.673 | 117.381 | 97.9581 | 72.114 | 54.321 | 34.2763 | 24.1497 | 17.9666 | 132.2694 | 118.6255 | 100.6798 | 68.8669 | 59.035 | 133.0612 | 84.9787 | 190.1988 | 228.2227 | 258.2192 | 291.7123 | 334.0818 | 357.4201 |  |  |  | 399.7723 | 321.9981 | 327.2077 | 354.193 | 2.3761 | 2.128 | 859.8135 |  |  | 581.1828 |  |  | 351.2474 | 435.2657 | 236.1432 | 218.3583 | 342.223 | 183.3905 | 823.1575 | 1043.8731 | 728.8543 | 845.0182 | 870.7148 |  | 982.2731 | 564.2421 | 379.38 | 987.1529 | 393.129 | 681.0461 |  | 734.7282 |  |  | 880.8527 | 848.8307 | 838.7064 | [6 empty] | 998.6278 |  |  | 1020.6599 |  |  | 264.0465 | 380.8 | 385.0507 | 163.8079 | 335.4158 | 418.3994 | 126.9674 | 352.7948 |  | 319.9965 | 386.4455 | 243.5068 | 390.7466 | 296.0412 | 413.9065 | 165.7249 | 320.5711 |  | 316.9662 | 354.4696 | 420.718 | 206.5515 | 345.0915 | 427.0499 | 223.641 | 373.2607 | 271.2159 | 392.4918 | 244.0562 | 398.6137 | 0.6346 | 19.4013 | 1.3409 | 0.2282 | -40.1804 | 3.116 | 1030.67 | 0.18 | 2.9008 | -0.29743 | 0.2663 | -0.46821 | 2.8953 | 2.2065 | 3.629 | 143.9445 | 5.1447 | -5.3267 | 1.6318 | -0.81188 | 17.5072 | 12.8924
42810.5899 | 12947 | 107.9464 | 82.1025 | 63.6173 | 47.4159 | 28.7392 | 21.9222 | 17.6866 | 161.0205 | 108.5661 | 88.508 | 66.0675 | 36.571 | 23.3388 | 17.741 | 172.8659 | 190.3524 | 444.0838 | 260.2003 | 253.7413 | 452.7721 |  |  |  | 285.5831 | 365.7866 | 341.4029 | 348.6923 | 184.066 | 359.1886 | 173.1819 | 274.1639 | 182.3193 | 240.1053 | 373.0022 | 248.4566 | 397.5508 | 180.9742 |  | 185.7156 | 243.7634 | 147.6392 | 180.4531 |  | 44.3865 | 91.9378 | 44.9532 | 87.7725 | 159.1979 | 203.8003 | 289.4092 | 7.3836 | 44.5756 | 10.0649 | 102.0319 | 8.4293 | 42.3727 | 48.7731 | 54.208 | 26.4178 |  |  | 2.7713 | 0.001403 | 0.17533 | -0.73334 | 3.6498 | 1.8447 | 4.9769 | -5.2039 | 0.18372 | 3.8543 | 10.2568 | -0.00051748 | -0.00045998 | -0.0005799 | 339.2506 | 592.8683 | 760.1699 | 411.5562 | 109.1122 | 59.6529 | 31.6841 | 117.3867 | 97.961 | 72.1192 | 54.3299 | 34.2752 | 24.1518 | 17.9679 | 128.9014 | 115.7108 | 96.3607 | 68.5577 | 58.5912 | 132.7652 | 84.8887 | 190.2113 | 228.2356 | 258.2412 | 291.6896 | 334.0448 | 357.3645 |  |  |  | 399.6642 | 321.9827 | 328.0501 | 354.8135 | 2.3802 | 1.9426 | 859.4547 |  |  | 584.9983 |  |  | 351.2897 | 435.2951 | 235.8225 | 218.3969 | 342.2604 | 183.6318 | 823.0468 | 1041.6818 | 729.128 | 846.1677 | 871.9451 |  | 980.4731 | 564.2722 | 379.1751 | 987.6776 | 392.8726 | 681.0852 |  | 735.5596 |  |  | 880.8104 | 848.8965 | 839.2538 | [6 empty] | 1001.9513 |  |  | 1019.8786 |  |  | 263.7446 | 381.3387 | 384.5119 | 164.0238 | 335.2383 | 418.284 | 128.0514 | 353.0145 |  | 319.6895 | 385.525 | 243.7827 | 390.5929 | 296.5627 | 413.5072 | 165.381 | 320.2735 |  | 316.5854 | 354.3439 | 420.6224 | 206.7212 | 344.9629 | 426.4429 | 223.4685 | 373.0929 | 270.7864 | 392.304 | 244.2879 | 397.5366 | 0.72359 | 19.4064 | 1.3441 | 0.22806 | -40.0851 | 3.116 | 1046.96 | 0.12 | 2.9173 | 0.049876 | 0.55756 | -1.1403 | 2.9076 | 2.0671 | 3.3953 | 143.0543 | 5.1253 | -5.3656 | 1.9686 | -0.34291 | 17.5041 | 12.8647
42810.5899 | 12948 | 107.943 | 82.1132 | 63.6194 | 47.4189 | 28.7455 | 21.9188 | 17.6884 | 161.0313 | 108.5705 | 88.5102 | 66.0754 | 36.5791 | 23.3485 | 17.742 | 172.8839 | 190.3548 | 444.1646 | 260.1903 | 253.6734 | 452.745 |  |  |  | 285.6378 | 365.7727 | 340.9196 | 348.6682 | 181.646 | 358.8928 | 173.2169 | 274.1783 | 182.4604 | 240.1569 | 372.9989 | 248.1527 | 397.4351 | 180.3802 |  | 185.7336 | 244.0128 | 147.9421 | 178.9273 |  | 44.2539 | 91.6589 | 44.849 | 87.6759 | 159.9943 | 204.0775 | 289.4207 | 7.4576 | 44.5487 | 10.1674 | 101.9562 | 8.4414 | 42.4059 | 48.7896 | 54.2033 | 26.4169 |  |  | 2.4394 | 0.22285 | 0.00842 | -1.1335 | 3.6426 | 1.8914 | 5.1385 | -5.0002 | 0.59588 | 3.1011 | 10.1612 | -0.00052569 | -0.00050105 | -0.00056183 | 339.5668 | 600.6818 | 761.0972 | 410.7282 | 109.1253 | 59.6563 | 31.6734 | 117.3888 | 97.9607 | 72.1159 | 54.3296 | 34.2696 | 24.1499 | 17.9669 | 126.0644 | 115.7399 | 95.1598 | 66.7317 | 59.4192 | 132.5127 | 84.7891 | 190.2249 | 228.2508 | 258.2624 | 291.6792 | 334.002 | 357.322 |  |  |  | 399.4444 | 321.4128 | 327.9899 | 355.0167 | 2.3674 | 2.5392 | 859.4099 |  |  | 582.7253 |  |  | 351.3382 | 435.3135 | 234.5306 | 218.443 | 342.3004 | 183.695 | 823.0064 | 1039.5769 | 729.3163 | 846.5382 | 873.368 |  | 978.3965 | 564.8022 | 379.1709 | 987.9292 | 392.733 | 681.2171 |  | 735.4488 |  |  | 881.2445 | 849.0688 | 839.6802 | [6 empty] | 1003.5234 |  |  | 1019.6065 |  |  | 263.7021 | 381.5815 | 384.3329 | 163.9727 | 335.1463 | 418.1943 | 129.4996 | 353.086 |  | 319.5005 | 384.517 | 243.8356 | 390.7086 | 296.4069 | 412.6898 | 164.5681 | 320.2639 |  | 317.2136 | 354.2838 | 420.4991 | 206.9334 | 344.936 | 425.7993 | 223.7426 | 373.0001 | 270.1419 | 392.1106 | 244.1966 | 396.9716 | 0.69508 | 19.403 | 1.3484 | 0.22997 | -40.1342 | 3.116 | 1057.22 | 0.2 | 2.7364 | 0.62836 | 0.12214 | -1.4171 | 2.9056 | 2.0937 | 3.451 | 142.0315 | 5.1102 | -5.3858 | 2.2519 | -0.22158 | 17.5353 | 12.8378
42810.5899 | 12949 | 107.9554 | 82.116 | 63.6204 | 47.4259 | 28.7518 | 21.9224 | 17.6866 | 161.0412 | 108.5762 | 88.5187 | 66.0843 | 36.5826 | 23.3513 | 17.7492 | 172.9048 | 190.3843 | 444.2286 | 260.1722 | 253.8155 | 452.7393 |  |  |  | 285.6913 | 365.7592 | 340.6918 | 348.5143 | 182.5388 | 358.8666 | 173.2497 | 274.2002 | 182.2412 | 240.1901 | 372.9929 | 247.7396 | 397.3097 | 179.5096 |  | 185.1828 | 244.2478 | 148.0938 | 177.6804 |  | 44.1781 | 91.3827 | 44.7625 | 87.5232 | 160.2783 | 203.9821 | 289.4958 | 7.4876 | 44.5052 | 10.1793 | 101.9192 | 8.4664 | 42.4336 | 48.8116 | 54.2035 | 26.4077 |  |  | 2.0182 | 0.16502 | -0.29254 | -1.2065 | 3.4067 | 1.8474 | 4.9526 | -4.9614 | 0.7644 | 2.7811 | 10.0982 | -0.00054705 | -0.00048298 | -0.00055362 | 341.5137 | 595.6167 | 761.1943 | 410.1192 | 109.1468 | 59.6687 | 31.6801 | 117.38 | 97.9635 | 72.1147 | 54.3295 | 34.2796 | 24.148 | 17.9577 | 124.9971 | 117.5639 | 96.8244 | 66.3237 | 59.2119 | 132.31 | 84.746 | 190.2497 | 228.2726 | 258.2847 | 291.6707 | 333.9731 | 357.282 |  |  |  | 399.1993 | 321.3997 | 328.1625 | 355.024 | 2.7266 | 2.9738 | 859.7682 |  |  | 581.75 |  |  | 351.3793 | 435.3284 | 234.1146 | 218.4896 | 342.3362 | 183.3373 | 822.9065 | 1038.1557 | 729.2341 | 847.2618 | 873.1432 |  | 977.1384 | 565.2241 | 379.2167 | 987.6753 | 392.6943 | 681.7467 |  | 735.3601 |  |  | 881.0531 | 849.2478 | 839.6556 | [6 empty] | 1003.2217 |  |  | 1021.0521 |  |  | 263.5054 | 381.843 | 384.1399 | 163.6227 | 334.5285 | 418.1269 | 129.9295 | 352.7218 |  | 319.1232 | 384.8073 | 244.0996 | 390.8679 | 296.0958 | 412.0052 | 164.335 | 320.2196 |  | 318.0593 | 353.8994 | 420.3904 | 206.3571 | 344.9772 | 425.9558 | 223.2647 | 373.0055 | 270.4434 | 391.9819 | 243.9507 | 396.9418 | 0.5774 | 19.4023 | 1.351 | 0.23203 | -40.1829 | 3.116 | 1080.48 | 0.14 | 2.4889 | 0.54051 | -0.71966 | -1.4615 | 2.8096 | 2.069 | 3.3877 | 141.4443 | 5.1026 | -5.3824 | 2.345 | -0.41178 | 17.5579 | 12.8139
42810.5899 | 12950 | 107.9519 | 82.1102 | 63.6206 | 47.4244 | 28.754 | 21.9194 | 17.6767 | 161.0503 | 108.5744 | 88.5214 | 66.0878 | 36.5832 | 23.3479 | 17.7462 | 172.9227 | 190.4034 | 444.2898 | 260.1608 | 253.8368 | 452.7653 |  |  |  | 285.7357 | 365.7507 | 340.6784 | 348.1641 | 183.7641 | 359.0443 | 173.2792 | 274.2168 | 181.9607 | 240.2277 | 372.9942 | 247.5692 | 397.1809 | 179.2595 |  | 184.4168 | 243.9244 | 148.347 | 177.8073 |  | 44.1507 | 91.1309 | 44.6949 | 87.4279 | 160.485 | 203.9561 | 289.1296 | 7.4834 | 44.4641 | 10.3023 | 101.8574 | 8.4695 | 42.4613 | 48.8223 | 54.2012 | 26.4108 |  |  | 1.7416 | 0.25308 | 0.024192 | -0.73794 | 3.6518 | 1.7981 | 4.9703 | -5.2006 | 1.0709 | 3.0789 | 10.2318 | -0.00059469 | -0.00051583 | -0.00055855 | 342.5487 | 592.8929 | 762.035 | 410.0148 | 109.162 | 59.6804 | 31.6845 | 117.3918 | 97.969 | 72.13 | 54.3461 | 34.2967 | 24.161 | 17.9686 | 128.1282 | 118.8514 | 98.3319 | 68.6529 | 59.5985 | 132.2162 | 84.7205 | 190.2556 | 228.2814 | 258.3066 | 291.652 | 333.923 | 357.2254 |  |  |  | 398.9503 | 322.1639 | 326.7779 | 355.2058 | 1.8668 | 1.6383 | 859.4055 |  |  | 578.6615 |  |  | 351.4273 | 435.3483 | 234.4 | 218.5211 | 342.3623 | 183.0853 | 822.9534 | 1035.8926 | 728.9467 | 847.7847 | 872.5398 |  | 975.6466 | 565.9796 | 379.3353 | 987.377 | 392.4211 | 682.6413 |  | 735.3538 |  |  | 880.3636 | 849.5188 | 839.7662 | [6 empty] | 1003.4956 |  |  | 1023.0116 |  |  | 263.7158 | 381.6095 | 385.1691 | 163.2093 | 333.8769 | 418.096 | 129.8373 | 352.4532 |  | 318.8481 | 385.5811 | 244.2012 | 391.0277 | 296.111 | 411.4575 | 164.0877 | 320.3346 |  | 318.4296 | 353.6005 | 420.2825 | 206.6641 | 344.8748 | 426.4001 | 223.0397 | 372.9936 | 270.4433 | 392.2826 | 243.7848 | 397.0946 | 0.75016 | 19.3995 | 1.3524 | 0.23232 | -40.0604 | 3.116 | 1072.86 | 0.22 | 2.3124 | 0.66913 | 0.20688 | -1.1426 | 2.9089 | 2.0412 | 3.3936 | 140.7595 | 5.0924 | -5.4 | 1.9852 | -0.58238 | 17.542 | 12.7848
42810.5899 | 12951 | 107.949 | 82.1182 | 63.6268 | 47.4317 | 28.7512 | 21.9209 | 17.6774 | 161.0578 | 108.582 | 88.5221 | 66.0877 | 36.5899 | 23.3482 | 17.7416 | 172.9389 | 190.4116 | 444.3547 | 260.1479 | 253.7461 | 452.7603 |  |  |  | 285.7836 | 365.7407 | 340.7057 | 347.9196 | 183.3283 | 359.1596 | 173.318 | 274.2345 | 182.1558 | 240.2695 | 372.9935 | 247.5498 | 397.0764 | 179.5377 |  | 183.6263 | 243.6697 | 148.2055 | 178.2342 |  | 44.1814 | 90.8876 | 44.6149 | 87.3859 | 160.7239 | 204.2167 | 288.4445 | 7.4816 | 44.4414 | 10.163 | 101.792 | 8.474 | 42.4471 | 48.7985 | 54.1871 | 26.4118 |  |  | 2.3612 | 0.044115 | 0.034048 | -0.50927 | 3.8574 | 1.5694 | 5.2838 | -5.5968 | 0.54256 | 1.7403 | 10.2123 | -0.00048134 | -0.00057497 | -0.00059305 | 341.0512 | 595.02 | 763.483 | 409.8309 | 109.1828 | 59.7036 | 31.6867 | 117.3945 | 97.9722 | 72.1289 | 54.3459 | 34.2943 | 24.1589 | 17.9646 | 127.8237 | 116.5421 | 96.0494 | 66.3188 | 58.0245 | 131.9864 | 84.6313 | 190.2745 | 228.2941 | 258.329 | 291.6409 | 333.8879 | 357.1796 |  |  |  | 398.649 | 322.3114 | 326.8473 | 354.8393 | 2.2507 | 1.9731 | 858.8858 |  |  | 572.9856 |  |  | 351.4702 | 435.3698 | 235.4816 | 218.5591 | 342.3956 | 183.227 | 823.0054 | 1032.2492 | 728.5759 | 847.7951 | 872.2397 |  | 974.5434 | 566.0921 | 379.3685 | 986.9935 | 392.1274 | 682.7717 |  | 735.2205 |  |  | 881.2939 | 849.5469 | 839.29 | [6 empty] | 1004.4208 |  |  | 1024.9834 |  |  | 264.062 | 381.118 | 385.9776 | 163.5488 | 333.5437 | 418.0572 | 130.1106 | 352.9034 |  | 318.446 | 385.8108 | 243.8496 | 390.9443 | 295.8654 | 411.5315 | 163.1531 | 320.3957 |  | 317.685 | 353.7203 | 420.1786 | 206.15 | 344.9301 | 426.8883 | 223.4503 | 373.0097 | 271.0345 | 392.7766 | 243.5841 | 397.5357 | 0.76095 | 19.3983 | 1.3529 | 0.23271 | -40.0296 | 3.116 | 1078.97 | 0.34 | 2.6928 | 0.27928 | 0.24535 | -0.94888 | 2.9905 | 1.9075 | 3.5 | 140.2506 | 5.0923 | -5.4171 | 1.99 | -0.3396 | 17.5201 | 12.7658
42810.5899 | 12952 | 107.956 | 82.1123 | 63.6384 | 47.4342 | 28.7449 | 21.9107 | 17.6753 | 161.0578 | 108.5769 | 88.525 | 66.0785 | 36.5858 | 23.3493 | 17.7433 | 172.9513 | 190.4251 | 444.4256 | 260.1387 | 253.5782 | 452.741 |  |  |  | 285.8392 | 365.7371 | 341.1637 | 348.0429 | 183.3239 | 359.0611 | 173.3466 | 274.2519 | 181.9895 | 240.3036 | 372.9789 | 247.7465 | 396.9988 | 179.9348 |  | 183.4942 | 243.945 | 147.3908 | 178.4631 |  | 44.2587 | 90.6711 | 44.5218 | 87.3828 | 161.1875 | 204.6001 | 288.3304 | 7.5008 | 44.4167 | 9.9815 | 101.7721 | 8.4771 | 42.4181 | 48.7713 | 54.193 | 26.4092 |  |  | 2.1858 | -0.13988 | 0.15496 | -0.60652 | 3.6412 | 2.4039 | 5.2746 | -5.5594 | 0.70602 | 3.4605 | 10.3359 | -0.00054048 | -0.00051419 | -0.00053555 | 337.9456 | 599.6747 | 765.7546 | 409.4302 | 109.1968 | 59.7135 | 31.7023 | 117.3973 | 97.9732 | 72.1306 | 54.3476 | 34.2968 | 24.1575 | 17.9668 | 124.1196 | 112.711 | 92.3496 | 62.0387 | 53.9189 | 131.655 | 84.5081 | 190.2951 | 228.3156 | 258.3487 | 291.6339 | 333.8554 | 357.1369 |  |  |  | 398.3966 | 321.8833 | 326.5825 | 353.749 | 2.5143 | 1.4256 | 858.549 |  |  | 573.1922 |  |  | 351.5171 | 435.3981 | 235.4984 | 218.6054 | 342.4364 | 183.1544 | 823.0169 | 1030.5476 | 728.4914 | 847.9882 | 872.5323 |  | 973.7195 | 566.1267 | 379.36 | 986.8527 | 392.0251 | 682.8427 |  | 735.2502 |  |  | 881.5458 | 849.6842 | 839.1486 | [6 empty] | 1006.0868 |  |  | 1025.2396 |  |  | 264.5739 | 381.335 | 385.9278 | 163.7156 | 333.8211 | 418.0005 | 131.9704 | 353.1839 |  | 317.7947 | 385.8412 | 243.6349 | 391.0012 | 295.6642 | 411.3003 | 162.8397 | 320.4809 |  | 318.0263 | 352.6572 | 420.0747 | 205.6436 | 344.91 | 427.3316 | 224.4169 | 372.9103 | 271.0964 | 392.567 | 243.5534 | 397.7704 | 0.51462 | 19.3927 | 1.3537 | 0.23342 | -40.0562 | 3.116 | 1070.57 | 0.23 | 2.5906 | -0.49715 | 0.52326 | -1.0352 | 2.9066 | 2.3617 | 3.4983 | 139.857 | 5.0906 | -5.4229 | 2.3598 | 0.056529 | 17.5063 | 12.7718
42810.59 | 12953 | 107.9626 | 82.1437 | 63.6414 | 47.4403 | 28.775 | 21.9296 | 17.695 | 161.087 | 108.5833 | 88.5253 | 66.0991 | 36.5922 | 23.3579 | 17.7537 | 172.9723 | 190.4428 | 444.4896 | 260.1265 | 253.5624 | 452.7214 |  |  |  | 285.8943 | 365.7219 | 341.4982 | 348.1863 | 184.4001 | 359.0227 | 173.3644 | 274.2593 | 181.9643 | 240.3378 | 372.9619 | 247.5096 | 396.8726 | 179.3877 |  | 183.0269 | 244.0304 | 147.6368 | 178.8055 |  | 44.2949 | 90.5614 | 44.4291 | 87.6227 | 161.4454 | 204.6239 | 288.4071 | 7.5906 | 44.4015 | 9.8325 | 101.7302 | 8.4721 | 42.3836 | 48.7523 | 54.1928 | 26.4121 |  |  | 2.3126 | 0.24979 | 0.30084 | -0.39558 | 3.7687 | 2.8311 | 5.4822 | -5.6067 | 0.59705 | 2.486 | 10.2614 | -0.00054869 | -0.00051419 | -0.00053391 | 337.2163 | 609.139 | 767.5159 | 409.2189 | 109.2102 | 59.7285 | 31.7027 | 117.3982 | 97.98 | 72.1342 | 54.3509 | 34.2947 | 24.1638 | 17.9633 | 121.068 | 108.6896 | 87.6466 | 60.0461 | 51.6205 | 131.3112 | 84.3401 | 190.3128 | 228.3307 | 258.3707 | 291.6237 | 333.8125 | 357.0888 |  |  |  | 398.3172 | 321.5913 | 326.1127 | 354.0918 | 2.3302 | 1.7635 | 858.4609 |  |  | 573.858 |  |  | 351.5651 | 435.4249 | 235.1164 | 218.6505 | 342.475 | 183.014 | 823.0541 | 1030.3953 | 728.5544 | 847.6178 | 873.0314 |  | 973.3086 | 565.7581 | 379.3868 | 986.7711 | 391.8391 | 682.6306 |  | 735.1837 |  |  | 880.963 | 849.6512 | 839.0456 | [6 empty] | 1007.5889 |  |  | 1024.8419 |  |  | 264.8493 | 381.4232 | 385.9298 | 163.407 | 334.0561 | 417.9131 | 132.3814 | 353.3557 |  | 317.4696 | 385.4972 | 243.5341 | 391.086 | 295.9451 | 411.3787 | 163.8642 | 320.4808 |  | 318.1203 | 351.4494 | 419.9809 | 205.4979 | 344.9864 | 427.6393 | 225.4403 | 372.8051 | 271.0689 | 392.1624 | 243.4448 | 397.8143 | 0.66889 | 19.3859 | 1.3561 | 0.23393 | -40.0163 | 3.116 | 1040.09 | 0.24 | 2.6646 | 0.66425 | 0.72898 | -0.83592 | 2.9572 | 2.563 | 3.5666 | 139.6511 | 5.1033 | -5.4382 | 2.6555 | 0.55868 | 17.4846 | 12.7546
42810.59 | 12954 | 107.9696 | 82.1436 | 63.6545 | 47.439 | 28.7748 | 21.9212 | 17.695 | 161.0877 | 108.5868 | 88.531 | 66.0976 | 36.5934 | 23.3534 | 17.7526 | 172.991 | 190.459 | 444.5489 | 260.1131 | 253.3432 | 452.7598 |  |  |  | 285.9494 | 365.7173 | 341.3975 | 348.0642 | 184.4632 | 358.9148 | 173.4085 | 274.2785 | 182.0307 | 240.3907 | 372.963 | 247.7054 | 396.8193 | 180.0072 |  | 183.3969 | 244.4589 | 146.3565 | 179.4008 |  | 44.1396 | 90.5383 | 44.3706 | 87.5913 | 161.0858 | 204.301 | 288.3199 | 7.7842 | 44.3951 | 9.9455 | 101.6835 | 8.4675 | 42.3562 | 48.7342 | 54.1876 | 26.4055 |  |  | 2.2213 | -0.059709 | 0.43752 | -0.31279 | 2.7909 | 1.9295 | 5.7155 | -5.4693 | 0.23762 | 2.5544 | 10.2502 | -0.00048626 | -0.00049941 | -0.00052405 | 337.8584 | 608.9867 | 768.3147 | 409.041 | 109.223 | 59.7338 | 31.707 | 117.4041 | 97.9803 | 72.1387 | 54.3536 | 34.2976 | 24.1559 | 17.967 | 122.2358 | 107.3366 | 86.2764 | 58.9751 | 50.4718 | 131.1834 | 84.2165 | 190.3257 | 228.3365 | 258.3842 | 291.6026 | 333.7746 | 357.0332 |  |  |  | 398.266 | 320.87 | 325.7833 | 353.9759 | 2.9382 | 2.5882 | 858.56 |  |  | 575.4527 |  |  | 351.6017 | 435.4448 | 234.5546 | 218.6821 | 342.5078 | 182.6732 | 823.0215 | 1031.4456 | 728.0596 | 847.4108 | 874.2198 |  | 972.5487 | 565.3656 | 379.4061 | 987.0384 | 391.8683 | 682.5868 |  | 735.4155 |  |  | 879.9035 | 849.6697 | 839.0736 | [6 empty] | 1009.205 |  |  | 1024.2071 |  |  | 264.9312 | 381.2267 | 386.1772 | 163.1361 | 334.1503 | 417.7769 | 132.2103 | 353.4036 |  | 317.0905 | 385.4185 | 243.4756 | 391.076 | 295.4379 | 411.7993 | 164.5782 | 320.413 |  | 317.6633 | 350.7687 | 419.9046 | 205.3376 | 344.9959 | 427.7205 | 226.7855 | 372.7221 | 270.7518 | 392.1441 | 243.1689 | 397.7277 | 0.74208 | 19.3811 | 1.3589 | 0.23517 | -39.9892 | 3.116 | 1023.88 | 0.19 | 2.6113 | -0.32475 | 0.87908 | -0.74328 | 2.5439 | 2.1152 | 3.6405 | 139.2635 | 5.1159 | -5.4429 | 2.5096 | 0.69591 | 17.463 | 12.7529
42810.59 | 12955 | 107.9791 | 82.1575 | 63.662 | 47.4541 | 28.7737 | 21.9348 | 17.7049 | 161.0975 | 108.5972 | 88.5456 | 66.1059 | 36.5998 | 23.3633 | 17.7518 | 173.0083 | 190.4732 | 444.6045 | 260.0994 | 253.1004 | 452.7842 |  |  |  | 286.0037 | 365.7058 | 341.2031 | 347.8746 | 184.9974 | 358.8211 | 173.4441 | 274.3037 | 181.2194 | 240.4323 | 372.9565 | 247.7532 | 396.781 | 180.3635 |  | 184.2014 | 244.458 | 146.33 | 180.2669 |  | 44.0449 | 90.4621 | 44.3151 | 87.0937 | 160.9366 | 204.4585 | 288.4319 | 7.9606 | 44.3852 | 10.2038 | 101.6019 | 8.4627 | 42.3426 | 48.7161 | 54.1982 | 26.4038 |  |  | 2.5715 | -0.2851 | 0.08596 | -0.50598 | 3.1537 | 2.2357 | 5.6347 | -5.79 | 1.2601 | 2.3796 | 9.8836 | -0.00052733 | -0.00048626 | -0.00054705 | 335.1152 | 612.4007 | 768.8697 | 408.8652 | 109.2456 | 59.7506 | 31.7047 | 117.4033 | 97.9821 | 72.1429 | 54.3621 | 34.3001 | 24.161 | 17.9671 | 128.1485 | 108.2763 | 86.2706 | 58.4412 | 50.1556 | 131.2314 | 84.1388 | 190.3429 | 228.3621 | 258.4153 | 291.5819 | 333.7339 | 356.9809 |  |  |  | 398.2485 | 321.1216 | 325.2996 | 354.5958 | 2.3127 | 2.1201 | 858.4913 |  |  | 571.2437 |  |  | 351.6487 | 435.4726 | 234.1541 | 218.7284 | 342.5493 | 182.5451 | 822.9267 | 1039.4402 | 728.1921 | 847.5378 | 875.2211 |  | 971.318 | 565.0712 | 379.4732 | 987.3575 | 391.9647 | 682.7237 |  | 735.3392 |  |  | 879.0136 | 849.7012 | 839.2373 | [6 empty] | 1005.2137 |  |  | 1023.4172 |  |  | 264.6738 | 380.6926 | 385.9962 | 162.9102 | 334.4282 | 417.6854 | 132.2748 | 353.4888 |  | 316.1357 | 385.3274 | 243.5584 | 390.9915 | 295.0471 | 411.5683 | 164.5518 | 320.4388 |  | 317.1933 | 350.2031 | 419.8334 | 205.4214 | 345.0059 | 427.7027 | 227.7943 | 372.515 | 270.2579 | 392.4674 | 242.6544 | 397.6878 | 0.80987 | 19.3794 | 1.361 | 0.23606 | -40.0604 | 3.116 | 1014.27 | 0.28 | 2.8094 | -0.70955 | 0.38961 | -0.94526 | 2.7046 | 2.2772 | 3.6152 | 138.6628 | 5.1302 | -5.4426 | 1.8587 | 0.68711 | 17.4353 | 12.734
42810.59 | 12956 | 107.9788 | 82.1655 | 63.6751 | 47.4587 | 28.7737 | 21.9351 | 17.7016 | 161.1003 | 108.5963 | 88.5463 | 66.1087 | 36.6027 | 23.36 | 17.7514 | 173.0136 | 190.4777 | 444.6577 | 260.0838 | 252.9883 | 452.7562 |  |  |  | 286.0461 | 365.6919 | 341.2837 | 347.9375 | 185.2184 | 358.6493 | 173.476 | 274.314 | 181.3017 | 240.471 | 372.9424 | 247.6187 | 396.6921 | 180.5659 |  | 184.9837 | 244.6811 | 145.1008 | 179.5084 |  | 43.9147 | 90.4424 | 44.3491 | 87.0657 | 161.1918 | 204.8572 | 288.8926 | 7.886 | 44.3554 | 10.3246 | 101.5283 | 8.4557 | 42.3272 | 48.6946 | 54.1971 | 26.4054 |  |  | 2.3304 | -0.50918 | -0.2334 | -0.73465 | 3.7194 | 1.8763 | 5.1826 | -5.8459 | 0.22984 | 3.4928 | 10.3039 | -0.00052241 | -0.00047476 | -0.0005454 | 337.9287 | 613.6777 | 769.4047 | 408.5362 | 109.2572 | 59.7562 | 31.7044 | 117.4012 | 97.9845 | 72.139 | 54.3601 | 34.2989 | 24.1578 | 17.9688 | 127.7471 | 107.6253 | 87.2082 | 58.296 | 51.2422 | 131.0621 | 84.0353 | 190.3534 | 228.3711 | 258.4216 | 291.5676 | 333.6859 | 356.9321 |  |  |  | 398.1391 | 320.2429 | 326.3029 | 353.0526 | 2.5591 | 2.1225 | 858.1768 |  |  | 570.9652 |  |  | 351.6833 | 435.4862 | 234.6109 | 218.7662 | 342.5837 | 182.4802 | 822.9003 | 1054.2398 | 728.2669 | 846.9495 | 876.5863 |  | 969.855 | 564.866 | 379.4871 | 987.6154 | 391.8599 | 682.8033 |  | 734.9601 |  |  | 878.6272 | 849.9138 | 839.4853 | [6 empty] | 994.8033 |  |  | 1022.7746 |  |  | 264.6346 | 380.3905 | 386.2702 | 162.9685 | 334.4846 | 417.6314 | 132.7537 | 353.489 |  | 315.2601 | 385.383 | 243.9747 | 390.8266 | 295.2235 | 411.2783 | 164.1284 | 320.4068 |  | 316.2118 | 349.7461 | 419.7532 | 205.3872 | 344.8291 | 427.5411 | 227.7942 | 372.3617 | 269.8064 | 392.7106 | 242.1644 | 397.7814 | 0.71916 | 19.3787 | 1.3627 | 0.23585 | -40.0824 | 3.1159 | 1043.99 | 0.24 | 2.674 | -0.94822 | -0.64198 | -1.139 | 2.9385 | 2.087 | 3.4686 | 137.9459 | 5.1371 | -5.4597 | 1.882 | 0.57036 | 17.4478 | 12.7663
42810.59 | 12957 | 107.9846 | 82.1661 | 63.6745 | 47.4688 | 28.7843 | 21.938 | 17.6931 | 161.1087 | 108.5988 | 88.5496 | 66.1131 | 36.6098 | 23.3627 | 17.749 | 173.0225 | 190.4913 | 444.7113 | 260.0739 | 252.8509 | 452.7514 |  |  |  | 286.0958 | 365.6867 | 341.2187 | 348.0302 | 185.6684 | 358.4316 | 173.5152 | 274.3248 | 180.9065 | 240.5161 | 372.9374 | 246.8693 | 396.5702 | 179.8615 |  | 184.9075 | 244.701 | 144.7201 | 178.3697 |  | 43.8452 | 90.3589 | 44.4064 | 87.0416 | 161.3112 | 204.6659 | 289.2778 | 7.8944 | 44.3265 | 10.4097 | 101.4813 | 8.4495 | 42.3115 | 48.666 | 54.196 | 26.4009 |  |  | 2.7516 | -0.11557 | -0.20843 | -0.69654 | 3.8022 | 1.5004 | 5.316 | -5.4358 | 0.32986 | 3.553 | 10.2705 | -0.00049941 | -0.00051255 | -0.00054376 | 335.5416 | 614.5207 | 769.0837 | 408.3938 | 109.2712 | 59.7662 | 31.7135 | 117.4112 | 97.99 | 72.1478 | 54.3709 | 34.3087 | 24.1678 | 17.9721 | 124.5769 | 106.3198 | 88.6951 | 59.7662 | 53.9374 | 130.8438 | 83.9451 | 190.3753 | 228.3874 | 258.4424 | 291.5549 | 333.6562 | 356.8798 |  |  |  | 398.1225 | 319.9568 | 326.1883 | 353.5551 | 2.3921 | 2.6576 | 858.3178 |  |  | 572.5652 |  |  | 351.7165 | 435.4952 | 235.5292 | 218.7983 | 342.6081 | 182.0598 | 822.7988 | 1056.8322 | 728.9259 | 848.1669 | 878.5164 |  | 968.2905 | 564.86 | 379.4882 | 987.9438 | 391.7687 | 682.7849 |  | 734.7897 |  |  | 878.6422 | 850.2559 | 840.0138 | [6 empty] | 994.672 |  |  | 1022.1352 |  |  | 264.6651 | 380.2492 | 386.528 | 163.2727 | 334.4208 | 417.5829 | 133.1417 | 353.3137 |  | 314.9578 | 385.1564 | 244.214 | 390.7171 | 294.8794 | 411.1611 | 163.9599 | 320.6649 |  | 315.3818 | 349.6268 | 419.6844 | 205.2655 | 344.4558 | 427.5554 | 226.5923 | 372.3079 | 269.4745 | 392.5344 | 241.9742 | 397.8996 | 0.6036 | 19.3778 | 1.3641 | 0.23479 | -40.0728 | 3.116 | 1034.16 | 0.26 | 2.9052 | -0.45169 | -0.6066 | -1.1089 | 2.9704 | 1.8659 | 3.5123 | 137.1686 | 5.1374 | -5.4774 | 2.2067 | 0.3942 | 17.4677 | 12.7507
42810.59 | 12958 | 107.9783 | 82.1597 | 63.6667 | 47.464 | 28.7772 | 21.9403 | 17.6879 | 161.1189 | 108.5977 | 88.5469 | 66.113 | 36.6113 | 23.3633 | 17.75 | 173.0441 | 190.5012 | 444.7719 | 260.0594 | 252.7081 | 452.7335 |  |  |  | 286.1498 | 365.6779 | 341.2911 | 348.1523 | 186.648 | 358.3317 | 173.554 | 274.3429 | 181.4266 | 240.5559 | 372.9372 | 246.6812 | 396.4282 | 179.6013 |  | 184.1995 | 244.3895 | 145.9306 | 177.941 |  | 43.8004 | 90.1443 | 44.3133 | 86.843 | 161.1862 | 204.1972 | 289.1915 | 7.9093 | 44.2906 | 10.4375 | 101.4468 | 8.4575 | 42.302 | 48.6603 | 54.2118 | 26.4007 |  |  | 2.5163 | 0.21693 | 0.13919 | -0.56512 | 3.222 | 1.2757 | 5.0466 | -5.7775 | 0.52018 | 2.9249 | 10.1513 | -0.00052898 | -0.00052241 | -0.0005454 | 335.6763 | 618.9566 | 767.8009 | 408.0795 | 109.2834 | 59.7813 | 31.7252 | 117.4202 | 97.9876 | 72.152 | 54.3772 | 34.3095 | 24.1687 | 17.9732 | 124.7096 | 108.1856 | 92.2461 | 60.6927 | 54.5136 | 130.7324 | 83.9175 | 190.3936 | 228.406 | 258.4676 | 291.5446 | 333.6233 | 356.8327 |  |  |  | 398.156 | 320.2625 | 326.3016 | 354.0578 | 2.238 | 2.2609 | 858.1811 |  |  | 574.8363 |  |  | 351.7541 | 435.5221 | 234.896 | 218.8463 | 342.6435 | 182.2782 | 822.7271 | 1052.0762 | 729.3986 | 848.026 | 880.3346 |  | 966.7614 | 565.5718 | 379.5985 | 988.2209 | 391.7467 | 682.7173 |  | 735.5619 |  |  | 878.2712 | 850.6674 | 840.5803 | [6 empty] | 998.5809 |  |  | 1021.3569 |  |  | 264.6795 | 380.0076 | 386.3686 | 163.0464 | 334.5553 | 417.5295 | 132.8627 | 353.6554 |  | 315.448 | 384.8159 | 244.0446 | 390.6459 | 294.613 | 411.03 | 163.9562 | 320.9029 |  | 315.0548 | 349.0369 | 419.6106 | 205.5389 | 344.2735 | 427.6573 | 225.5058 | 372.3519 | 269.085 | 392.3209 | 242.0086 | 398.2673 | 0.79851 | 19.3771 | 1.3649 | 0.23501 | -40.0712 | 3.1159 | 1044.95 | 0.22 | 2.778 | 0.61867 | 0.49556 | -0.99854 | 2.733 | 1.7197 | 3.4204 | 136.4133 | 5.1277 | -5.4872 | 2.1779 | -0.0037153 | 17.466 | 12.74
42810.59 | 12959 | 107.9843 | 82.1631 | 63.6622 | 47.4607 | 28.785 | 21.9325 | 17.6933 | 161.1302 | 108.596 | 88.5505 | 66.1266 | 36.6162 | 23.3591 | 17.7462 | 173.0594 | 190.5253 | 444.8289 | 260.0505 | 252.7664 | 452.7129 |  |  |  | 286.2106 | 365.6761 | 341.0941 | 348.1663 | 187.0332 | 358.1493 | 173.5677 | 274.3524 | 181.763 | 240.5936 | 372.9183 | 246.6109 | 396.2699 | 179.4884 |  | 184.1426 | 244.1857 | 146.3646 | 177.7068 |  | 43.8531 | 90.1536 | 44.3167 | 86.6858 | 161.3616 | 204.293 | 288.2862 | 7.902 | 44.2955 | 10.3906 | 101.4206 | 8.4689 | 42.305 | 48.6744 | 54.2196 | 26.3977 |  |  | 2.2574 | 0.032943 | 0.24893 | -0.61966 | 3.4743 | 2.0195 | 5.9323 | -5.4588 | 1.0158 | 3.2373 | 10.262 | -0.00048462 | -0.00051255 | -0.00054869 | 336.2165 | 617.9686 | 766.1785 | 407.7628 | 109.3035 | 59.798 | 31.7275 | 117.4218 | 97.9965 | 72.1582 | 54.3785 | 34.3189 | 24.1678 | 17.9772 | 126.4276 | 110.313 | 93.8957 | 61.726 | 54.6757 | 130.7082 | 83.8568 | 190.4121 | 228.4117 | 258.4797 | 291.5241 | 333.5702 | 356.7893 |  |  |  | 398.168 | 319.9579 | 326.2839 | 353.1097 | 1.758 | 2.1901 | 858.5891 |  |  | 575.6597 |  |  | 351.7974 | 435.5445 | 235.6609 | 218.8848 | 342.667 | 182.2458 | 822.8218 | 1047.1417 | 730.0954 | 847.7216 | 881.0229 |  | 965.9883 | 565.5936 | 379.6973 | 988.3688 | 391.6628 | 683.0359 |  | 735.8379 |  |  | 878.1907 | 850.8173 | 840.4616 | [6 empty] | 1002.6641 |  |  | 1020.9717 |  |  | 264.7188 | 379.8573 | 385.9819 | 162.2687 | 334.3335 | 417.4287 | 132.2152 | 353.843 |  | 315.9788 | 384.4417 | 243.8632 | 390.5838 | 294.2795 | 411.1536 | 164.136 | 320.8217 |  | 315.4528 | 348.791 | 419.5198 | 205.8885 | 344.3482 | 427.7431 | 225.0469 | 372.4108 | 268.9266 | 392.1378 | 242.3919 | 398.434 | 0.78329 | 19.3763 | 1.3641 | 0.23459 | -40.1114 | 3.116 | 1061.97 | 0.27 | 2.6308 | 0.24109 | 0.66273 | -1.0456 | 2.8383 | 2.164 | 3.7089 | 136.0388 | 5.136 | -5.4992 | 1.984 | -0.19438 | 17.4574 | 12.7675
42810.59 | 12960 | 108.0042 | 82.1774 | 63.6755 | 47.4733 | 28.7921 | 21.9447 | 17.6979 | 161.1468 | 108.5986 | 88.5592 | 66.1304 | 36.6249 | 23.3687 | 17.756 | 173.0786 | 190.5318 | 444.8821 | 260.0363 | 253.029 | 452.6936 |  |  |  | 286.2568 | 365.6569 | 340.9183 | 348.1728 | 186.7725 | 358.0514 | 173.595 | 274.3561 | 181.7266 | 240.626 | 372.9003 | 246.6538 | 396.1078 | 180.0974 |  | 183.037 | 244.0175 | 147.4431 | 179.3997 |  | 43.9519 | 90.1302 | 44.2648 | 86.4169 | 161.3301 | 204.028 | 287.3693 | 7.8417 | 44.2999 | 10.3535 | 101.422 | 8.4792 | 42.3209 | 48.7005 | 54.217 | 26.3975 |  |  | 2.0931 | -0.37775 | 0.63597 | 0.12748 | 3.1675 | 1.9361 | 5.4342 | -5.104 | 0.32402 | 2.9905 | 10.1264 | -0.00059469 | -0.00051748 | -0.00056183 | 333.9903 | 615.4791 | 765.2573 | 407.4501 | 109.324 | 59.8117 | 31.7386 | 117.4324 | 98.0037 | 72.1713 | 54.3931 | 34.3292 | 24.1793 | 17.9821 | 127.491 | 113.112 | 93.9578 | 60.3014 | 54.127 | 130.6913 | 83.7948 | 190.4373 | 228.4326 | 258.5104 | 291.517 | 333.5326 | 356.7356 |  |  |  | 398.1115 | 319.83 | 328.2097 | 352.6641 | 2.0096 | 2.303 | 857.653 |  |  | 575.2482 |  |  | 351.8459 | 435.5649 | 235.396 | 218.9333 | 342.701 | 182.5109 | 822.8383 | 1041.4208 | 730.4206 | 848.67 | 881.7076 |  | 965.1858 | 564.9497 | 379.6343 | 988.6046 | 391.7256 | 683.1257 |  | 736.0914 |  |  | 878.9247 | 850.9301 | 840.4917 | [6 empty] | 1007.6313 |  |  | 1021.1335 |  |  | 264.8981 | 379.7723 | 386.8248 | 162.0099 | 334.3687 | 417.2895 | 133.1632 | 354.0085 |  | 316.5519 | 384.7022 | 243.7919 | 390.4306 | 294.3065 | 410.82 | 165.1922 | 320.6753 |  | 316.5841 | 349.443 | 419.4335 | 206.0218 | 344.317 | 427.7136 | 225.5415 | 372.4382 | 269.028 | 391.9969 | 242.5161 | 398.1687 | 0.64481 | 19.3733 | 1.364 | 0.23415 | -40.1223 | 3.116 | 1074.86 | 0.21 | 2.5331 | -0.81638 | 1.0593 | 0.47426 | 2.7093 | 2.1182 | 3.5488 | 135.6516 | 5.1482 | -5.4999 | 1.8637 | -0.2088 | 17.3948 | 12.7744
42810.59 | 12961 | 107.9955 | 82.1789 | 63.6769 | 47.4825 | 28.7864 | 21.9344 | 17.6975 | 161.1479 | 108.6019 | 88.563 | 66.136 | 36.6236 | 23.3669 | 17.7566 | 173.1002 | 190.559 | 444.9489 | 260.0266 | 253.2838 | 452.6817 |  |  |  | 286.3127 | 365.6503 | 341.0011 | 348.4377 | 188.2575 | 358.1501 | 173.6391 | 274.3698 | 182.5803 | 240.6686 | 372.9007 | 246.4898 | 395.9905 | 180.6992 |  | 183.6167 | 243.99 | 149.2582 | 179.8178 |  | 43.9837 | 90.214 | 44.2938 | 86.1174 | 160.6439 | 203.1404 | 287.0989 | 7.8188 | 44.2992 | 10.3293 | 101.4075 | 8.4817 | 42.3416 | 48.7195 | 54.2209 | 26.3998 |  |  | 2.2009 | 0.14005 | 0.12867 | -0.17939 | 3.385 | 1.8296 | 4.948 | -5.0731 | 0.48243 | 2.5067 | 10.1324 | -0.00050926 | -0.00050762 | -0.0005454 | 331.112 | 615.2532 | 765.3422 | 407.2061 | 109.3271 | 59.8134 | 31.7379 | 117.427 | 97.9964 | 72.1684 | 54.3858 | 34.3227 | 24.1703 | 17.9751 | 126.7099 | 114.4747 | 92.5287 | 57.8929 | 52.588 | 130.5714 | 83.7248 | 190.4481 | 228.4488 | 258.5331 | 291.5005 | 333.4915 | 356.6844 |  |  |  | 398.1032 | 319.1763 | 328.0192 | 352.3514 | 2.5964 | 2.0059 | 856.9517 |  |  | 575.2083 |  |  | 351.8884 | 435.5809 | 235.1091 | 218.9728 | 342.7275 | 183.0115 | 822.8497 | 1038.8057 | 730.1964 | 848.2435 | 883.0911 |  | 964.4313 | 565.2232 | 379.565 | 988.9727 | 391.7199 | 683.238 |  | 736.3931 |  |  | 878.6214 | 851.2511 | 840.813 | [6 empty] | 1011.3804 |  |  | 1021.0087 |  |  | 264.8597 | 379.8869 | 386.2103 | 161.678 | 334.1921 | 417.1837 | 132.4272 | 354.2601 |  | 315.8139 | 384.7118 | 243.3709 | 389.7723 | 293.8785 | 410.4692 | 166.1948 | 321.032 |  | 317.3554 | 349.7902 | 419.3127 | 206.3226 | 344.0819 | 427.2647 | 225.7214 | 372.2785 | 269.1164 | 392.0917 | 242.4481 | 397.9465 | 0.67967 | 19.3712 | 1.3628 | 0.23388 | -40.0729 | 3.116 | 1073.37 | 0.33 | 2.5977 | 0.49715 | 0.47652 | -0.56265 | 2.7982 | 2.0572 | 3.3831 | 135.2675 | 5.1343 | -5.5106 | 1.9353 | -0.058511 | 17.372 | 12.7823
42810.5901 | 12962 | 107.9795 | 82.1885 | 63.6823 | 47.4732 | 28.7838 | 21.9361 | 17.6954 | 161.1609 | 108.6118 | 88.5701 | 66.1386 | 36.6307 | 23.374 | 17.7549 | 173.1181 | 190.5672 | 445.0155 | 260.0076 | 253.572 | 452.679 |  |  |  | 286.3678 | 365.6375 | 341.2454 | 348.673 | 189.2565 | 358.3377 | 173.6719 | 274.3778 | 182.5244 | 240.7083 | 372.8894 | 246.2813 | 395.8913 | 180.4745 |  | 184.168 | 243.823 | 149.5807 | 179.708 |  | 44.1047 | 90.2376 | 44.3428 | 86.1231 | 160.8429 | 203.0607 | 287.3488 | 7.8652 | 44.2557 | 10.2047 | 101.3675 | 8.4923 | 42.3477 | 48.7252 | 54.232 | 26.3954 |  |  | 2.2232 | 0.36807 | 0.19373 | -0.99553 | 4.1643 | 2.1661 | 5.4507 | -5.0337 | 0.95998 | 3.5301 | 10.3144 | -0.00058319 | -0.00051255 | -0.00052241 | 328.4278 | 618.703 | 765.1943 | 407.1121 | 109.3365 | 59.825 | 31.7343 | 117.4269 | 98.002 | 72.1777 | 54.392 | 34.3239 | 24.1697 | 17.9752 | 125.1703 | 112.2538 | 89.8915 | 56.8214 | 52.2617 | 130.451 | 83.6066 | 190.462 | 228.4628 | 258.5475 | 291.4807 | 333.4493 | 356.6386 |  |  |  | 398.1358 | 319.1346 | 329.3077 | 352.5553 | 2.4576 | 1.1898 | 856.6458 |  |  | 574.6985 |  |  | 351.9286 | 435.6011 | 235.9619 | 219.0178 | 342.7644 | 183.9306 | 822.8309 | 1035.9755 | 730.2963 | 847.3214 | 883.1257 |  | 963.9614 | 565.603 | 379.6972 | 989.0328 | 391.2391 | 683.0549 |  | 736.3289 |  |  | 878.2569 | 851.1465 | 840.5638 | [6 empty] | 1012.1159 |  |  | 1021.5498 |  |  | 265.0859 | 380.0919 | 385.7444 | 161.4359 | 333.7743 | 417.0507 | 131.4827 | 354.558 |  | 316.1479 | 384.4594 | 243.8554 | 389.2902 | 293.1699 | 411.0651 | 166.5245 | 320.9723 |  | 316.1965 | 349.8231 | 419.2177 | 206.2114 | 343.8318 | 427.1717 | 226.4116 | 372.2234 | 269.7022 | 391.8511 | 242.8533 | 397.9487 | 0.63846 | 19.3705 | 1.3609 | 0.23386 | -40.0279 | 3.116 | 1061.98 | 0.24 | 2.6112 | 0.80597 | 0.58472 | -1.3255 | 3.1034 | 2.2382 | 3.5505 | 135.0516 | 5.1358 | -5.5576 | 2.0912 | 0.22016 | 17.3655 | 12.7798
42810.5901 | 12963 | 107.9533 | 82.186 | 63.6817 | 47.4827 | 28.7895 | 21.9321 | 17.6948 | 161.1712 | 108.6105 | 88.5704 | 66.1437 | 36.6295 | 23.3781 | 17.7576 | 173.1329 | 190.5899 | 445.0923 | 259.9974 | 253.6455 | 452.6199 |  |  |  | 286.4228 | 365.6317 | 341.2897 | 348.5834 | 189.4882 | 358.4976 | 173.7052 | 274.3989 | 184.1267 | 240.746 | 372.8783 | 246.3608 | 395.804 | 180.5006 |  | 184.474 | 243.1904 | 152.0854 | 180.267 |  | 44.0324 | 90.0627 | 44.3534 | 86.652 | 161.4878 | 203.5105 | 287.7059 | 7.7431 | 44.207 | 10.0345 | 101.3489 | 8.4996 | 42.343 | 48.7406 | 54.2423 | 26.3894 |  |  | 2.2311 | 0.15385 | 0.74505 | -0.39361 | 4.0743 | 3.2693 | 5.9777 | -5.1092 | 0.71965 | 2.1736 | 10.3706 | -0.00048298 | -0.00057662 | -0.00054376 | 330.5948 | 613.977 | 764.8275 | 406.4849 | 109.3416 | 59.8446 | 31.7444 | 117.4178 | 98.0062 | 72.1688 | 54.3888 | 34.3272 | 24.1744 | 17.9751 | 123.598 | 109.2335 | 86.1257 | 55.9262 | 51.3715 | 130.2655 | 83.47 | 190.4795 | 228.4744 | 258.5634 | 291.4649 | 333.4065 | 356.5835 |  |  |  | 398.212 | 319.2171 | 328.683 | 352.6789 | 2.5176 | 1.2743 | 857.0161 |  |  | 572.5513 |  |  | 351.965 | 435.6285 | 236.0442 | 219.0617 | 342.8053 | 185.6643 | 822.7328 | 1038.3416 | 730.1464 | 847.6456 | 882.1366 |  | 963.615 | 565.7291 | 379.7394 | 988.737 | 391.1952 | 682.9412 |  | 736.9906 |  |  | 877.5849 | 851.3789 | 840.4709 | [6 empty] | 1008.9594 |  |  | 1022.7274 |  |  | 265.011 | 380.0352 | 385.0594 | 161.0088 | 333.7265 | 416.9505 | 133.8915 | 354.299 |  | 316.2604 | 384.3767 | 244.1799 | 389.168 | 293.0495 | 411.6489 | 167.0438 | 320.8825 |  | 315.5801 | 350.0183 | 419.1079 | 205.7811 | 343.7428 | 427.4921 | 226.2156 | 372.096 | 270.8096 | 391.5754 | 243.0347 | 398.1239 | 0.68353 | 19.3698 | 1.3584 | 0.23295 | -40.0872 | 3.116 | 1047.73 | 0.17 | 2.6162 | 0.52096 | 1.1464 | -0.83326 | 3.0711 | 2.7511 | 3.72 | 134.9208 | 5.1361 | -5.5536 | 2.2426 | 0.62199 | 17.3416 | 12.7837
42810.5901 | 12964 | 107.9405 | 82.1883 | 63.6977 | 47.4829 | 28.7882 | 21.9312 | 17.6911 | 161.1741 | 108.613 | 88.573 | 66.1479 | 36.636 | 23.3726 | 17.7616 | 173.1522 | 190.6032 | 445.1602 | 259.9866 | 253.7373 | 452.631 |  |  |  | 286.4743 | 365.6219 | 341.8593 | 348.7254 | 191.0708 | 358.6444 | 173.7307 | 274.4161 | 184.5516 | 240.7927 | 372.866 | 246.4869 | 395.6935 | 180.8218 |  | 185.5714 | 243.0338 | 152.635 | 179.4946 |  | 44.1183 | 89.9719 | 44.4455 | 87.0108 | 161.627 | 203.9467 | 288.3808 | 7.8686 | 44.1845 | 9.7453 | 101.3543 | 8.5083 | 42.3488 | 48.7627 | 54.271 | 26.3829 |  |  | 2.2462 | 0.61844 | 0.76345 | -0.32527 | 3.8679 | 1.8513 | 5.1438 | -5.2334 | 0.54198 | 2.47 | 10.3033 | -0.00046655 | -0.00051912 | -0.0005569 | 332.4758 | 614.3318 | 765.52 | 406.0428 | 109.3548 | 59.8438 | 31.7484 | 117.4279 | 98.0051 | 72.1729 | 54.3985 | 34.335 | 24.1678 | 17.9618 | 127.3395 | 111.5623 | 86.7228 | 57.3723 | 50.7027 | 130.2579 | 83.3393 | 190.4912 | 228.4842 | 258.581 | 291.4478 | 333.3609 | 356.5339 |  |  |  | 398.3184 | 319.272 | 327.6674 | 353.4525 | 3.4789 | 2.8289 | 857.1422 |  |  | 571.2112 |  |  | 352.0058 | 435.6508 | 235.7789 | 219.1015 | 342.8322 | 185.5125 | 822.8468 | 1038.8961 | 730.2815 | 848.0845 | 881.847 |  | 963.3932 | 565.8872 | 379.6884 | 988.5959 | 390.937 | 682.7766 |  | 737.2424 |  |  | 876.874 | 851.3421 | 840.4223 | [6 empty] | 1007.8364 |  |  | 1023.7607 |  |  | 264.7178 | 380.1201 | 385.7308 | 161.5374 | 334.0031 | 416.8836 | 134.2477 | 354.1075 |  | 315.4769 | 385.2229 | 244.2583 | 389.3418 | 292.9557 | 411.1162 | 166.8672 | 320.6086 |  | 315.225 | 349.7358 | 419.003 | 206.3345 | 343.6844 | 427.6447 | 225.1331 | 372.1234 | 270.3986 | 391.5498 | 242.908 | 398.0578 | 0.78772 | 19.3696 | 1.3556 | 0.233 | -40.1447 | 3.116 | 1075.22 | 0.14 | 2.6253 | 1.0443 | 1.1603 | -0.75739 | 2.9937 | 2.0711 | 3.4523 | 134.8275 | 5.1271 | -5.574 | 1.8259 | 0.53979 | 17.3525 | 12.7724
42810.5901 | 12965 | 107.9364 | 82.1928 | 63.708 | 47.4951 | 28.788 | 21.9466 | 17.6939 | 161.1914 | 108.618 | 88.577 | 66.1573 | 36.6435 | 23.3797 | 17.7641 | 173.1718 | 190.6165 | 445.2284 | 259.9744 | 253.5344 | 452.6704 |  |  |  | 286.5227 | 365.6105 | 342.0746 | 348.6464 | 192.0245 | 358.7597 | 173.7678 | 274.4325 | 184.035 | 240.8352 | 372.8667 | 246.0687 | 395.5989 | 180.3533 |  | 185.4702 | 243.6037 | 151.9911 | 179.4311 |  | 44.2381 | 90.0836 | 44.4018 | 86.83 | 161.6775 | 203.6902 | 288.1644 | 8.1586 | 44.1731 | 9.5713 | 101.356 | 8.5106 | 42.3559 | 48.7701 | 54.2669 | 26.3814 |  |  | 2.5242 | 0.2925 | 0.21344 | -0.17939 | 3.2509 | 1.5155 | 5.6485 | -5.5948 | 0.74066 | 2.4348 | 10.6212 | -0.00050105 | -0.00053226 | -0.00054212 | 336.6938 | 616.1485 | 766.564 | 405.5841 | 109.3738 | 59.8589 | 31.747 | 117.4318 | 98.0028 | 72.173 | 54.4049 | 34.3329 | 24.1765 | 17.9747 | 133.1608 | 115.9882 | 92.7097 | 58.272 | 52.4866 | 130.3801 | 83.3 | 190.5114 | 228.5076 | 258.61 | 291.4336 | 333.3229 | 356.4977 |  |  |  | 398.3348 | 318.7449 | 326.7093 | 353.3365 | 3.3192 | 2.1244 | 856.5885 |  |  | 573.0707 |  |  | 352.0501 | 435.6789 | 236.5511 | 219.1486 | 342.8603 | 185.1129 | 822.7889 | 1038.3744 | 730.8698 | 848.4328 | 881.8124 |  | 963.5001 | 565.9013 | 379.6755 | 988.4319 | 390.4841 | 682.3844 |  | 737.0131 |  |  | 877.1413 | 851.1612 | 840.1576 | [6 empty] | 1006.9315 |  |  | 1025.2648 |  |  | 264.6248 | 380.3092 | 386.2291 | 162.443 | 334.4895 | 416.8215 | 134.3593 | 353.9751 |  | 315.5964 | 385.8942 | 244.1281 | 389.4487 | 292.402 | 409.938 | 166.1812 | 320.2757 |  | 315.4218 | 349.6151 | 418.9056 | 206.8261 | 343.8297 | 427.4382 | 224.4145 | 372.1269 | 270.4373 | 391.4755 | 242.9516 | 397.6489 | 0.64982 | 19.3677 | 1.3539 | 0.23344 | -40.1941 | 3.116 | 1048.64 | 0.32 | 2.7833 | 0.71833 | 0.61362 | -0.56255 | 2.7438 | 1.8734 | 3.6168 | 134.8773 | 5.1255 | -5.6121 | 1.1945 | -0.1302 | 17.3452 | 12.7773
42810.5901 | 12966 | 107.9172 | 82.1977 | 63.7084 | 47.49 | 28.7929 | 21.9409 | 17.686 | 161.1918 | 108.6181 | 88.5796 | 66.1625 | 36.6414 | 23.3762 | 17.7603 | 173.182 | 190.6269 | 445.2972 | 259.9569 | 253.1384 | 452.7095 |  |  |  | 286.5725 | 365.5998 | 341.9746 | 348.4977 | 190.3296 | 358.7159 | 173.7959 | 274.4523 | 183.1366 | 240.8674 | 372.8459 | 245.6302 | 395.4753 | 179.9021 |  | 184.9421 | 243.0466 | 152.3722 | 180.6206 |  | 44.3426 | 90.1713 | 44.3188 | 86.6568 | 161.1364 | 202.0092 | 287.4871 | 8.5183 | 44.1883 | 9.5102 | 101.282 | 8.5097 | 42.3446 | 48.7461 | 54.2795 | 26.381 |  |  | 2.3074 | 0.093399 | 0.76279 | 0.14391 | 3.6748 | 2.3402 | 4.9769 | -5.4214 | 1.1791 | 2.6725 | 10.2751 | -0.0005454 | -0.00059633 | -0.00053391 | 336.5679 | 613.9958 | 767.1216 | 405.3668 | 109.388 | 59.869 | 31.7495 | 117.4296 | 98.0153 | 72.1806 | 54.4025 | 34.3325 | 24.1788 | 17.9715 | 133.9737 | 115.037 | 89.5488 | 57.2183 | 52.1308 | 130.3824 | 83.1782 | 190.5262 | 228.5308 | 258.6377 | 291.4249 | 333.2896 | 356.4553 |  |  |  | 398.3448 | 318.6648 | 326.5978 | 352.6197 | 3.5563 | 1.1503 | 855.9913 |  |  | 576.2635 |  |  | 352.087 | 435.6981 | 237.3363 | 219.1892 | 342.9008 | 184.5718 | 822.8065 | 1037.4907 | 730.819 | 848.6253 | 881.7954 |  | 964.3241 | 565.8754 | 379.6302 | 988.1547 | 390.4343 | 682.0422 |  | 737.218 |  |  | 877.3092 | 851.1443 | 839.8687 | [6 empty] | 1006.9324 |  |  | 1026.6956 |  |  | 265.0643 | 380.5733 | 386.8334 | 162.3271 | 334.039 | 416.7734 | 134.3247 | 354.3338 |  | 315.6388 | 386.2644 | 243.771 | 389.3925 | 292.3882 | 409.2931 | 166.1996 | 320.179 |  | 315.4603 | 349.7602 | 418.8078 | 206.3772 | 343.4635 | 427.3185 | 224.5608 | 372.1234 | 270.5326 | 391.4428 | 242.8043 | 397.3393 | 0.72416 | 19.3685 | 1.3514 | 0.23381 | -40.133 | 3.1159 | 1032.49 | 0.19 | 2.6609 | 0.40596 | 1.1602 | 0.50392 | 2.9121 | 2.3239 | 3.389 | 135.2544 | 5.1221 | -5.6091 | 1.1044 | 0.20624 | 17.3004 | 12.7981
42810.5901 | 12967 | 107.9235 | 82.2073 | 63.7176 | 47.51 | 28.7996 | 21.938 | 17.6954 | 161.2078 | 108.6258 | 88.5929 | 66.1718 | 36.6544 | 23.3867 | 17.7648 | 173.2001 | 190.6507 | 445.3621 | 259.9497 | 252.6818 | 452.7665 |  |  |  | 286.623 | 365.5899 | 342.2238 | 348.5508 | 189.5976 | 358.8179 | 173.8392 | 274.4593 | 184.0614 | 240.9165 | 372.8372 | 245.8184 | 395.3391 | 180.2287 |  | 185.1847 | 243.2968 | 153.1661 | 181.5598 |  | 44.1914 | 90.1862 | 44.316 | 86.4574 | 160.7366 | 201.4605 | 287.1568 | 8.5363 | 44.1638 | 9.4953 | 101.2026 | 8.4959 | 42.3478 | 48.7059 | 54.288 | 26.3698 |  |  | 2.7831 | -0.11097 | 0.38692 | -0.35156 | 3.7234 | 1.6561 | 5.3712 | -5.4877 | 1.3254 | 3.0472 | 10.254 | -0.00048955 | -0.00049448 | -0.00054376 | 334.7998 | 616.7695 | 766.9563 | 405.3401 | 109.4011 | 59.8854 | 31.7545 | 117.4342 | 98.0132 | 72.1863 | 54.4091 | 34.3378 | 24.1795 | 17.9743 | 132.8821 | 112.6823 | 86.0947 | 55.9081 | 51.2708 | 130.2549 | 83.0079 | 190.5371 | 228.5402 | 258.6495 | 291.4036 | 333.2479 | 356.4017 |  |  |  | 398.3281 | 318.1694 | 328.4967 | 351.8507 | 2.0483 | 1.6221 | 855.6497 |  |  | 578.7907 |  |  | 352.1293 | 435.7118 | 238.1891 | 219.2264 | 342.919 | 185.2113 | 822.737 | 1037.2201 | 730.5525 | 848.9022 | 882.243 |  | 965.1117 | 565.9068 | 379.7791 | 988.1562 | 390.4677 | 682.1926 |  | 737.394 |  |  | 877.5746 | 851.0465 | 839.867 | [6 empty] | 1008.8983 |  |  | 1026.1654 |  |  | 264.9724 | 380.9392 | 387.4113 | 162.3063 | 333.4543 | 416.7403 | 135.1541 | 354.4032 |  | 315.4513 | 386.4446 | 243.3428 | 389.2436 | 292.7633 | 409.1301 | 166.3096 | 320.1444 |  | 314.4635 | 349.8019 | 418.7225 | 205.9539 | 343.0989 | 427.6819 | 225.0496 | 372.1753 | 270.7436 | 391.3262 | 243.3004 | 397.3838 | 0.69681 | 19.3667 | 1.3501 | 0.23383 | -40.0723 | 3.116 | 1024.84 | 0.18 | 2.9227 | -0.4425 | 0.82629 | -0.78763 | 2.9296 | 1.9538 | 3.5186 | 135.6027 | 5.1348 | -5.6059 | 1.2097 | 0.56935 | 17.2613 | 12.8179
42810.5901 | 12968 | 107.9394 | 82.2242 | 63.7289 | 47.5228 | 28.8093 | 21.9557 | 17.7035 | 161.2247 | 108.6324 | 88.6065 | 66.1811 | 36.6693 | 23.3933 | 17.7661 | 173.2133 | 190.6577 | 445.4225 | 259.9304 | 252.2844 | 452.7722 |  |  |  | 286.6672 | 365.5786 | 342.3852 | 348.4771 | 189.2305 | 358.8501 | 173.8725 | 274.4709 | 182.4551 | 240.9517 | 372.8347 | 245.4239 | 395.2574 | 179.9059 |  | 184.837 | 243.9254 | 151.432 | 182.4627 |  | 44.0042 | 90.0977 | 44.3395 | 86.4027 | 161.0513 | 201.5962 | 287.2124 | 8.3619 | 44.1211 | 9.6931 | 101.1319 | 8.5006 | 42.3512 | 48.6773 | 54.2826 | 26.3653 |  |  | 2.6865 | 0.21956 | -0.12892 | -0.60455 | 3.5729 | 2.4243 | 5.634 | -5.4352 | 0.38552 | 3.1619 | 10.6665 | -0.00052733 | -0.00055855 | -0.00054376 | 333.3828 | 618.621 | 765.8707 | 405.616 | 109.4155 | 59.8996 | 31.7588 | 117.4404 | 98.0141 | 72.1963 | 54.4193 | 34.3479 | 24.1866 | 17.9754 | 128.9915 | 110.3306 | 85.6362 | 55.4304 | 50.6314 | 130.0789 | 82.87 | 190.5584 | 228.5531 | 258.673 | 291.3873 | 333.2077 | 356.3573 |  |  |  | 398.364 | 317.5512 | 327.7853 | 351.8497 | 1.5157 | 2.2701 | 855.7332 |  |  | 580.6218 |  |  | 352.1749 | 435.7318 | 238.9046 | 219.2771 | 342.953 | 183.9081 | 822.7567 | 1037.6174 | 730.7016 | 849.0128 | 882.9382 |  | 965.3044 | 566.0803 | 379.7978 | 988.0632 | 390.7327 | 682.4096 |  | 737.4964 |  |  | 878.2999 | 851.0373 | 839.7928 | [6 empty] | 1011.1949 |  |  | 1024.7125 |  |  | 264.6962 | 380.8018 | 388.2048 | 162.8274 | 333.0091 | 416.6799 | 136.0346 | 354.3401 |  | 315.4767 | 387.1003 | 243.5867 | 389.3492 | 292.8933 | 409.2822 | 166.2604 | 320.0838 |  | 314.2458 | 350.3374 | 418.6375 | 206.3457 | 343.066 | 427.9249 | 224.6136 | 372.1682 | 271.0407 | 391.4714 | 243.9431 | 397.3308 | 0.63403 | 19.3661 | 1.3492 | 0.23383 | -40.0273 | 3.116 | 1011.25 | 0.24 | 2.8716 | 0.62237 | -0.47689 | -1.0327 | 2.8702 | 2.3642 | 3.6042 | 135.6718 | 5.1316 | -5.5784 | 1.6198 | 0.60357 | 17.2284 | 12.8214
42810.5901 | 12969 | 107.9342 | 82.2067 | 63.7167 | 47.5079 | 28.8008 | 21.9481 | 17.69 | 161.2209 | 108.63 | 88.5972 | 66.1686 | 36.6528 | 23.3839 | 17.7685 | 173.2286 | 190.6706 | 445.484 | 259.9154 | 252.107 | 452.7906 |  |  |  | 286.7173 | 365.5644 | 342.4305 | 348.4466 | 188.5572 | 358.7736 | 173.906 | 274.4822 | 181.1074 | 240.9928 | 372.8143 | 245.3919 | 395.1788 | 180.0178 |  | 184.0803 | 243.8265 | 149.9726 | 182.7083 |  | 43.9151 | 90.0831 | 44.2832 | 86.1629 | 161.2957 | 201.9861 | 287.5263 | 8.1841 | 44.0964 | 9.7509 | 101.0867 | 8.4941 | 42.3328 | 48.6491 | 54.2806 | 26.3526 |  |  | 2.2022 | 0.1164 | 0.089904 | -0.59732 | 3.3002 | 2.2114 | 5.7779 | -5.4661 | 0.96056 | 2.4694 | 10.1912 | -0.00051748 | -0.00052405 | -0.00056183 | 333.4453 | 614.799 | 764.1118 | 405.5769 | 109.43 | 59.9055 | 31.7545 | 117.4401 | 98.021 | 72.1976 | 54.4205 | 34.3492 | 24.1873 | 17.9715 | 125.0806 | 111.392 | 87.0568 | 56.7074 | 50.6528 | 129.8652 | 82.7708 | 190.5675 | 228.5643 | 258.6836 | 291.3737 | 333.1569 | 356.2955 |  |  |  | 398.4046 | 317.7083 | 326.9521 | 353.0385 | 1.991 | 1.9564 | 856.0316 |  |  | 580.9336 |  |  | 352.2045 | 435.7535 | 239.3799 | 219.3194 | 342.9965 | 182.9802 | 822.6024 | 1038.2584 | 731.0362 | 848.8093 | 884.0257 |  | 964.9147 | 565.7854 | 379.8322 | 988.1699 | 390.6984 | 682.408 |  | 737.42 |  |  | 878.3498 | 851.3045 | 840.0473 | [6 empty] | 1012.6793 |  |  | 1023.2452 |  |  | 264.6304 | 380.3579 | 388.9101 | 163.0684 | 332.6947 | 416.6049 | 136.4654 | 354.2806 |  | 315.9918 | 387.4623 | 243.9683 | 389.5644 | 292.7048 | 409.5909 | 165.4731 | 319.9311 |  | 315.3398 | 351.1253 | 418.5509 | 206.6281 | 343.0937 | 427.8587 | 223.8853 | 372.1318 | 271.262 | 391.7939 | 243.8074 | 396.7385 | 0.93699 | 19.3665 | 1.348 | 0.23386 | -40.1515 | 3.116 | 1004.16 | 0.21 | 2.5997 | 0.45314 | 0.39824 | -1.0265 | 2.7596 | 2.259 | 3.6514 | 135.4629 | 5.143 | -5.5846 | 2.0274 | 0.43369 | 17.2141 | 12.7923
42810.5902 | 12970 | 107.9337 | 82.2129 | 63.7187 | 47.5133 | 28.8008 | 21.9434 | 17.6874 | 161.2358 | 108.6337 | 88.6037 | 66.1806 | 36.6604 | 23.3859 | 17.7597 | 173.2513 | 190.6915 | 445.5591 | 259.9097 | 252.0478 | 452.8044 |  |  |  | 286.7804 | 365.5605 | 342.4784 | 348.5284 | 189.0805 | 358.8686 | 173.931 | 274.4867 | 180.4561 | 241.0302 | 372.8072 | 245.1464 | 395.126 | 179.5528 |  | 183.9324 | 242.9921 | 149.1428 | 181.4876 |  | 43.8073 | 90.0234 | 44.178 | 85.9847 | 161.1933 | 202.192 | 287.9224 | 8.0527 | 44.0606 | 9.7657 | 101.024 | 8.4916 | 42.3171 | 48.6304 | 54.2878 | 26.3523 |  |  | 2.124 | 0.15779 | 0.45263 | -0.19122 | 3.6071 | 2.605 | 5.8969 | -5.4713 | 1.0902 | 2.9628 | 10.1795 | -0.00060947 | -0.00052898 | -0.00055033 | 332.0119 | 617.3613 | 762.7674 | 405.413 | 109.4424 | 59.9105 | 31.7609 | 117.4376 | 98.0102 | 72.1912 | 54.4128 | 34.3382 | 24.1861 | 17.9765 | 123.0483 | 110.8113 | 87.2085 | 59.1658 | 53.5651 | 129.692 | 82.6783 | 190.5936 | 228.5841 | 258.7097 | 291.3664 | 333.1256 | 356.2595 |  |  |  | 398.4673 | 317.6441 | 326.592 | 353.579 | 2.007 | 2.7438 | 856.312 |  |  | 588.4308 |  |  | 352.2421 | 435.7734 | 239.7409 | 219.3508 | 343.0223 | 182.2817 | 822.8405 | 1037.9249 | 731.2 | 849.1489 | 885.4885 |  | 964.6293 | 565.482 | 379.8347 | 988.247 | 390.3279 | 682.2447 |  | 737.9284 |  |  | 878.0759 | 851.4207 | 840.2823 | [6 empty] | 1013.3788 |  |  | 1021.9301 |  |  | 264.7442 | 380.3053 | 389.3484 | 162.6297 | 332.5019 | 416.5342 | 137.2909 | 354.4338 |  | 316.364 | 387.8542 | 244.4325 | 389.7889 | 293.069 | 409.7612 | 164.6676 | 319.9084 |  | 314.5385 | 351.4016 | 418.4626 | 206.5682 | 343.0668 | 427.6799 | 223.8134 | 372.0819 | 271.3104 | 391.7051 | 243.6371 | 396.2169 | 0.72667 | 19.3655 | 1.3464 | 0.23336 | -40.1985 | 3.116 | 1019.25 | 0.25 | 2.5534 | 0.52756 | 0.8935 | -0.58075 | 2.8857 | 2.4523 | 3.6896 | 135.2916 | 5.1516 | -5.6216 | 2.2314 | 0.4056 | 17.2429 | 12.7833
42810.5902 | 12971 | 107.9359 | 82.2141 | 63.7172 | 47.5103 | 28.7996 | 21.939 | 17.6846 | 161.2412 | 108.6332 | 88.6041 | 66.1766 | 36.6618 | 23.3832 | 17.7569 | 173.267 | 190.7037 | 445.6238 | 259.8997 | 252.0041 | 452.8325 |  |  |  | 286.8307 | 365.5509 | 342.2282 | 348.3726 | 188.6892 | 358.9399 | 173.9614 | 274.4931 | 180.6916 | 241.0719 | 372.7938 | 245.0205 | 395.081 | 179.1047 |  | 184.4029 | 242.1467 | 148.8428 | 181.0387 |  | 43.8477 | 90.0338 | 44.1964 | 85.646 | 160.853 | 202.4364 | 288.0276 | 7.8985 | 43.9941 | 9.7746 | 100.9804 | 8.4878 | 42.312 | 48.6142 | 54.2807 | 26.3582 |  |  | 2.6234 | 0.18079 | 0.65568 | -0.036798 | 3.9783 | 2.5498 | 5.9435 | -5.5423 | 1.608 | 3.0665 | 10.4622 | -0.00047476 | -0.00053391 | -0.00054376 | 332.7234 | 615.3391 | 761.8558 | 404.9527 | 109.4604 | 59.9293 | 31.773 | 117.4413 | 98.0236 | 72.1992 | 54.4245 | 34.3436 | 24.1805 | 17.9758 | 124.5241 | 112.1238 | 89.8862 | 60.4204 | 54.8991 | 129.6291 | 82.6407 | 190.614 | 228.5949 | 258.7294 | 291.3529 | 333.091 | 356.207 |  |  |  | 398.4892 | 317.5301 | 326.8432 | 353.3491 | 2.258 | 2.8902 | 856.1431 |  |  | 593.5741 |  |  | 352.2815 | 435.8022 | 240.2291 | 219.4003 | 343.0555 | 182.4906 | 822.7969 | 1037.639 | 731.1229 | 849.5526 | 886.1358 |  | 963.9054 | 565.3042 | 379.8578 | 988.0616 | 390.4214 | 681.6825 |  | 738.7834 |  |  | 877.7756 | 851.5331 | 840.6317 | [6 empty] | 1014.5143 |  |  | 1020.9459 |  |  | 264.8223 | 380.2553 | 389.42 | 162.0912 | 332.3851 | 416.4755 | 138.1303 | 354.4666 |  | 316.623 | 388.3218 | 244.7303 | 390.0094 | 293.2438 | 409.4178 | 164.7031 | 320.0542 |  | 314.4139 | 351.6261 | 418.3885 | 206.1593 | 343.1005 | 427.5041 | 224.29 | 372.1194 | 271.4411 | 391.4387 | 243.782 | 396.058 | 0.57875 | 19.3671 | 1.3439 | 0.23337 | -40.1162 | 3.116 | 1015.52 | 0.24 | 2.8379 | 0.56471 | 1.0754 | -0.25477 | 3.0313 | 2.4268 | 3.7051 | 134.9424 | 5.1587 | -5.6077 | 2.0595 | 0.10352 | 17.2511 | 12.7918
42810.5902 | 12972 | 107.9476 | 82.2236 | 63.7317 | 47.516 | 28.8017 | 21.9368 | 17.6936 | 161.2546 | 108.6334 | 88.6101 | 66.1807 | 36.6607 | 23.3855 | 17.758 | 173.2689 | 190.7056 | 445.6861 | 259.8739 | 251.9273 | 452.8382 |  |  |  | 286.8724 | 365.5302 | 342.0715 | 348.2671 | 187.0147 | 358.8 | 173.9908 | 274.5082 | 181.2925 | 241.1126 | 372.7837 | 244.9325 | 395.0267 | 179.0318 |  | 184.8608 | 242.5971 | 148.6298 | 181.1155 |  | 43.722 | 90.136 | 44.1812 | 85.3923 | 160.4729 | 202.4562 | 288.2933 | 7.7108 | 43.9179 | 9.8413 | 100.9303 | 8.4854 | 42.2955 | 48.5926 | 54.2864 | 26.3489 |  |  | 2.8429 | 0.18605 | 0.58274 | -0.30227 | 3.5565 | 2.6812 | 6.2064 | -5.1014 | 0.66068 | 2.0823 | 10.3844 | -0.00049448 | -0.00052898 | -0.00053555 | 333.7623 | 616.5679 | 762.1504 | 404.3906 | 109.4754 | 59.9454 | 31.7803 | 117.4442 | 98.0216 | 72.1993 | 54.4241 | 34.3484 | 24.1925 | 17.9702 | 127.9348 | 115.5926 | 94.6915 | 60.4962 | 54.2973 | 129.6219 | 82.6636 | 190.6211 | 228.6049 | 258.7429 | 291.3402 | 333.0502 | 356.1571 |  |  |  | 398.392 | 317.785 | 326.1611 | 353.5474 | 3.3948 | 3.8395 | 856.0888 |  |  | 590.1753 |  |  | 352.3151 | 435.8171 | 239.8508 | 219.4359 | 343.0696 | 182.7262 | 822.7623 | 1038.3996 | 731.2274 | 849.3874 | 886.8246 |  | 962.8931 | 565.2917 | 379.8671 | 987.9388 | 390.448 | 681.3263 |  | 739.2471 |  |  | 877.4262 | 851.7813 | 841.1222 | [6 empty] | 1014.5684 |  |  | 1020.2004 |  |  | 264.8583 | 380.1777 | 389.2408 | 161.5544 | 332.0234 | 416.4442 | 139.4385 | 354.594 |  | 316.859 | 388.3966 | 244.5714 | 389.9868 | 292.75 | 408.6132 | 165.1678 | 319.9465 |  | 314.7949 | 350.3667 | 418.3149 | 205.7329 | 343.1393 | 426.9092 | 224.3032 | 372.1368 | 271.4048 | 391.3915 | 243.8775 | 396.0667 | 0.84107 | 19.3663 | 1.3416 | 0.23294 | -40.072 | 3.116 | 1026.28 | 0.17 | 2.9539 | 0.57294 | 1.014 | -0.73028 | 2.8662 | 2.4886 | 3.7862 | 134.4611 | 5.1599 | -5.6018 | 1.6796 | -0.42762 | 17.2438 | 12.7769
42810.5902 | 12973 | 107.9632 | 82.2311 | 63.7454 | 47.5285 | 28.8141 | 21.9409 | 17.6944 | 161.2683 | 108.6374 | 88.6197 | 66.1956 | 36.6661 | 23.3943 | 17.7676 | 173.284 | 190.7189 | 445.7483 | 259.8575 | 251.933 | 452.7733 |  |  |  | 286.9197 | 365.5156 | 341.6226 | 348.011 | 186.2944 | 358.6657 | 174.0367 | 274.5237 | 180.8278 | 241.1526 | 372.7815 | 244.9985 | 394.9747 | 179.3886 |  | 184.5299 | 242.7664 | 148.4111 | 181.0409 |  | 43.7043 | 90.279 | 44.0927 | 85.3884 | 160.3046 | 202.4641 | 288.8063 | 7.4182 | 43.824 | 9.8221 | 100.8455 | 8.4805 | 42.2808 | 48.5776 | 54.2938 | 26.3478 |  |  | 2.8317 | 0.27082 | 0.24104 | -0.4291 | 3.2332 | 2.5761 | 5.9843 | -5.0724 | 0.65484 | 1.7603 | 10.2763 | -0.00050269 | -0.00049119 | -0.0005454 | 330.9141 | 618.5423 | 762.4502 | 403.8493 | 109.4946 | 59.9637 | 31.787 | 117.4529 | 98.0324 | 72.2125 | 54.4426 | 34.3521 | 24.1889 | 17.9758 | 132.5758 | 117.2201 | 97.2364 | 63.8473 | 55.5109 | 129.6315 | 82.7226 | 190.6382 | 228.6227 | 258.7693 | 291.3255 | 333.0099 | 356.1055 |  |  |  | 398.2477 | 317.8411 | 325.2635 | 354.1253 | 2.2199 | 2.4208 | 856.5273 |  |  | 593.4708 |  |  | 352.3526 | 435.825 | 238.625 | 219.4692 | 343.0933 | 182.1392 | 822.6814 | 1040.9831 | 731.3922 | 849.2246 | 887.7863 |  | 962.5195 | 565.4077 | 379.9487 | 987.7551 | 390.368 | 681.3883 |  | 740.0107 |  |  | 877.5528 | 852.0246 | 841.3073 | [6 empty] | 1011.9421 |  |  | 1020.2148 |  |  | 265.1195 | 380.107 | 389.1718 | 161.0188 | 332.0195 | 416.4421 | 139.2905 | 354.8395 |  | 316.4683 | 388.2641 | 244.268 | 389.9174 | 292.313 | 407.9389 | 164.6386 | 319.7905 |  | 314.6633 | 349.3121 | 418.2322 | 205.95 | 343.2125 | 426.6483 | 223.8027 | 372.1323 | 270.8039 | 391.3365 | 243.9571 | 396.2288 | 0.74458 | 19.3674 | 1.3385 | 0.23213 | -40.158 | 3.116 | 1025.28 | 0.27 | 2.9477 | 0.69138 | 0.65226 | -0.87027 | 2.7328 | 2.4394 | 3.7179 | 134.264 | 5.1641 | -5.6042 | 1.1652 | -0.70322 | 17.2409 | 12.7469
42810.5902 | 12974 | 107.964 | 82.2375 | 63.7561 | 47.5316 | 28.8138 | 21.9522 | 17.7037 | 161.2742 | 108.6346 | 88.6122 | 66.1983 | 36.6731 | 23.3987 | 17.7612 | 173.3119 | 190.7406 | 445.815 | 259.8411 | 251.8801 | 452.7501 |  |  |  | 286.9775 | 365.506 | 341.0882 | 347.6151 | 186.0292 | 358.5226 | 174.0567 | 274.5257 | 181.0562 | 241.1807 | 372.7734 | 245.2718 | 394.8967 | 179.7095 |  | 183.6455 | 242.9948 | 149.317 | 181.7362 |  | 43.4919 | 90.3789 | 43.9718 | 85.2436 | 160.1035 | 202.7707 | 289.0774 | 7.228 | 43.7673 | 9.6808 | 100.7938 | 8.4728 | 42.2706 | 48.5654 | 54.2923 | 26.348 |  |  | 2.4 | 0.22811 | 0.032076 | -0.77803 | 3.5046 | 2.1628 | 5.7385 | -4.5218 | 0.50734 | 2.5938 | 10.254 | -0.00045998 | -0.00051419 | -0.00055033 | 331.2541 | 619.849 | 762.1313 | 403.4356 | 109.5095 | 59.9725 | 31.7858 | 117.4579 | 98.0277 | 72.2117 | 54.4446 | 34.352 | 24.1878 | 17.9754 | 132.1531 | 115.6064 | 95.3879 | 66.1852 | 56.9359 | 129.5438 | 82.7056 | 190.6527 | 228.6414 | 258.7849 | 291.2953 | 332.9731 | 356.0579 |  |  |  | 398.0494 | 317.8331 | 326.1506 | 354.0817 | 2.457 | 3.3825 | 855.8625 |  |  | 589.9893 |  |  | 352.3901 | 435.8497 | 237.395 | 219.5155 | 343.1114 | 182.4086 | 822.8318 | 1040.5663 | 731.0516 | 849.9077 | 888.2998 |  | 962.8388 | 565.2596 | 380.0855 | 987.4346 | 389.9694 | 681.6019 |  | 739.7451 |  |  | 878.0714 | 852.1515 | 841.1387 | [6 empty] | 1010.1741 |  |  | 1021.7175 |  |  | 264.8976 | 380.0569 | 389.0477 | 161.1188 | 332.3728 | 416.4225 | 140.3168 | 354.4239 |  | 315.8489 | 388.4674 | 244.0436 | 389.7787 | 292.2325 | 407.6331 | 164.1844 | 319.5223 |  | 314.5724 | 348.837 | 418.1586 | 206.3639 | 343.277 | 426.9115 | 222.9221 | 372.1791 | 270.2126 | 391.1162 | 243.8208 | 396.1127 | 1.0025 | 19.3692 | 1.3338 | 0.23131 | -40.161 | 3.116 | 1048.93 | 0.22 | 2.7134 | 0.63461 | 0.23797 | -1.172 | 2.8461 | 2.2358 | 3.6419 | 134.3953 | 5.1806 | -5.6327 | 1.2011 | -0.49991 | 17.2142 | 12.729
42810.5902 | 12975 | 107.9812 | 82.2363 | 63.7457 | 47.5386 | 28.8151 | 21.9453 | 17.6895 | 161.2725 | 108.6445 | 88.6154 | 66.2031 | 36.6707 | 23.3929 | 17.7594 | 173.328 | 190.755 | 445.8824 | 259.8341 | 251.4767 | 452.7165 |  |  |  | 287.0262 | 365.5059 | 341.1649 | 347.6565 | 186.4179 | 358.4127 | 174.0892 | 274.5423 | 180.6454 | 241.2348 | 372.7684 | 244.9917 | 394.7568 | 179.1013 |  | 184.1988 | 243.4332 | 149.0811 | 179.4657 |  | 43.3179 | 90.2654 | 43.8328 | 85.0856 | 160.1424 | 203.0909 | 289.2506 | 7.0268 | 43.6969 | 9.8016 | 100.7052 | 8.4731 | 42.2652 | 48.5677 | 54.2676 | 26.3395 |  |  | 2.515 | 0.53498 | 0.44146 | -0.22671 | 3.4251 | 2.8002 | 6.0605 | -3.9691 | 1.1248 | 2.4272 | 10.47 | -0.00046655 | -0.00050926 | -0.00053883 | 330.5566 | 621.9816 | 761.4621 | 403.2824 | 109.5213 | 59.9827 | 31.7858 | 117.4587 | 98.0272 | 72.2079 | 54.4376 | 34.3597 | 24.1896 | 17.9713 | 135.8158 | 118.0053 | 100.6022 | 70.6211 | 60.105 | 129.5502 | 82.7761 | 190.6725 | 228.6563 | 258.8034 | 291.2881 | 332.9368 | 356.0052 |  |  |  | 397.7865 | 317.252 | 325.1512 | 353.9544 | 2.0236 | 2.4828 | 855.6621 |  |  | 584.816 |  |  | 352.4343 | 435.8746 | 237.8199 | 219.561 | 343.1446 | 182.2952 | 822.756 | 1050.3798 | 730.8204 | 850.3672 | 887.1504 |  | 962.7433 | 565.1682 | 380.1565 | 986.842 | 389.5362 | 681.7898 |  | 739.6271 |  |  | 877.871 | 852.026 | 841.0992 | [6 empty] | 1001.1165 |  |  | 1025.1602 |  |  | 264.5568 | 380.0402 | 388.2779 | 161.3386 | 332.376 | 416.3868 | 139.9133 | 354.3501 |  | 315.4887 | 388.1401 | 244.0667 | 389.5654 | 292.7066 | 407.889 | 164.528 | 319.3897 |  | 314.9118 | 348.102 | 418.0791 | 206.1637 | 343.2491 | 427.0706 | 222.3175 | 372.2036 | 270.6115 | 390.8781 | 243.5431 | 395.7503 | 0.82335 | 19.3695 | 1.328 | 0.23011 | -40.1138 | 3.116 | 1051.24 | 0.25 | 2.7774 | 0.97171 | 0.8827 | -0.63256 | 2.8146 | 2.5449 | 3.744 | 134.3837 | 5.1896 | -5.6569 | 0.79493 | -1.0707 | 17.2639 | 12.7073
42810.5902 | 12976 | 107.9819 | 82.2424 | 63.7557 | 47.5388 | 28.8079 | 21.9462 | 17.6913 | 161.289 | 108.642 | 88.6171 | 66.2001 | 36.6712 | 23.3876 | 17.7667 | 173.3485 | 190.7682 | 445.9465 | 259.822 | 251.327 | 452.7062 |  |  |  | 287.0752 | 365.4917 | 340.6312 | 347.2555 | 185.4105 | 358.2045 | 174.113 | 274.5539 | 179.6979 | 241.2741 | 372.7571 | 244.758 | 394.6025 | 179.0588 |  | 184.0757 | 244.2927 | 148.9899 | 180.485 |  | 43.3448 | 90.2515 | 43.8458 | 85.2317 | 160.4504 | 203.5715 | 289.4309 | 6.907 | 43.6169 | 9.7132 | 100.6231 | 8.4662 | 42.2577 | 48.5731 | 54.2375 | 26.3402 |  |  | 2.4651 | 0.40487 | 0.71219 | 0.23393 | 4.0355 | 3.1839 | 6.0802 | -3.473 | 0.74845 | 1.969 | 10.0799 | -0.00053226 | -0.00051748 | -0.00055033 | 328.8373 | 618.0968 | 760.4523 | 402.9757 | 109.5363 | 59.9865 | 31.7829 | 117.4579 | 98.0301 | 72.217 | 54.445 | 34.3625 | 24.1874 | 17.9718 | 134.78 | 115.6578 | 99.825 | 71.124 | 62.6049 | 129.3978 | 82.7814 | 190.6943 | 228.6776 | 258.8316 | 291.2792 | 332.9077 | 355.9619 |  |  |  | 397.7267 | 316.5866 | 324.2289 | 353.2515 | 2.5257 | 2.4735 | 854.6236 |  |  | 587.0881 |  |  | 352.4668 | 435.892 | 237.1383 | 219.5975 | 343.1598 | 181.7606 | 822.8752 | 1051.9244 | 729.8589 | 850.434 | 885.9179 |  | 962.4792 | 565.1939 | 380.1859 | 986.0705 | 389.2399 | 681.7666 |  | 739.7371 |  |  | 876.9881 | 852.3973 | 840.9129 | [6 empty] | 995.7891 |  |  | 1029.382 |  |  | 264.8017 | 379.968 | 388.8421 | 161.0411 | 332.4256 | 416.3316 | 139.8344 | 354.4223 |  | 315.3172 | 388.1232 | 244.5228 | 389.416 | 292.7791 | 408.2813 | 164.4882 | 319.1615 |  | 314.95 | 348.0428 | 417.9773 | 206.053 | 343.2418 | 426.6322 | 221.8932 | 372.2772 | 270.6876 | 390.5095 | 243.3198 | 395.4007 | 0.70837 | 19.3707 | 1.3205 | 0.23013 | -40.1362 | 3.116 | 1042.11 | 0.17 | 2.7493 | 0.84532 | 1.1211 | 0.64255 | 3.0567 | 2.7151 | 3.752 | 134.2976 | 5.1916 | -5.6633 | 0.89083 | -0.98372 | 17.2209 | 12.721
42810.5902 | 12977 | 107.9819 | 82.2539 | 63.7663 | 47.5349 | 28.8123 | 21.9408 | 17.694 | 161.2958 | 108.6461 | 88.6199 | 66.2038 | 36.6783 | 23.3982 | 17.7702 | 173.3554 | 190.7788 | 446.0091 | 259.7941 | 251.2642 | 452.6825 |  |  |  | 287.1256 | 365.4707 | 340.3406 | 347.0697 | 184.4173 | 358.0244 | 174.1487 | 274.5734 | 179.6 | 241.3079 | 372.7505 | 244.9952 | 394.4333 | 179.6914 |  | 184.7565 | 243.8652 | 148.8001 | 181.259 |  | 43.4112 | 90.4178 | 44.0018 | 85.6298 | 160.3016 | 203.4978 | 289.5767 | 6.9111 | 43.5248 | 9.4722 | 100.5343 | 8.4689 | 42.2342 | 48.5984 | 54.2304 | 26.3523 |  |  | 2.1753 | 0.46204 | 0.76279 | 0.11499 | 3.4027 | 2.0235 | 5.3199 | -3.5328 | 1.2676 | 2.4667 | 10.0551 | -0.00047969 | -0.00054376 | -0.00055855 | 331.6555 | 617.7192 | 759.7456 | 402.9042 | 109.5449 | 60.0042 | 31.7896 | 117.4583 | 98.0364 | 72.2244 | 54.4582 | 34.3645 | 24.1929 | 17.9657 | 133.4389 | 114.3975 | 100.2142 | 71.2067 | 62.6398 | 129.2951 | 82.7709 | 190.7169 | 228.6873 | 258.8542 | 291.2696 | 332.8676 | 355.9313 |  |  |  | 397.7844 | 316.4545 | 323.952 | 353.388 | 2.0605 | 2.3712 | 854.3781 |  |  | 595.1861 |  |  | 352.5345 | 435.9221 | 235.232 | 219.6529 | 343.1957 | 181.5183 | 822.7331 | 1048.0086 | 730.0014 | 861.2899 | 884.8968 |  | 961.4142 | 565.5631 | 380.2249 | 985.0914 | 388.8666 | 682.0281 |  | 739.2915 |  |  | 876.8119 | 852.3114 | 840.7908 | [6 empty] | 994.1002 |  |  | 1035.2567 |  |  | 264.6365 | 379.3898 | 388.7517 | 160.7033 | 332.3054 | 416.2567 | 139.2173 | 354.3794 |  | 314.3872 | 388.526 | 245.0525 | 389.2117 | 292.5273 | 408.2772 | 163.9183 | 319.0884 |  | 314.1446 | 348.3452 | 417.8752 | 205.6992 | 343.05 | 426.205 | 221.2927 | 372.313 | 270.587 | 390.6111 | 243.1126 | 395.0145 | 0.58896 | 19.3721 | 1.3128 | 0.22894 | -40.1539 | 3.116 | 1060.06 | 0.24 | 2.5823 | 0.90323 | 1.1605 | 0.45061 | 2.8066 | 2.1643 | 3.5093 | 133.8412 | 5.1849 | -5.671 | 1.0269 | -1.0282 | 17.1832 | 12.7228
42810.5902 | 12978 | 107.9926 | 82.257 | 63.7666 | 47.5403 | 28.8177 | 21.9447 | 17.6968 | 161.3021 | 108.6499 | 88.6238 | 66.2168 | 36.6862 | 23.3975 | 17.7663 | 173.3777 | 190.7949 | 446.0648 | 259.7811 | 251.4352 | 452.6263 |  |  |  | 287.173 | 365.4574 | 340.1532 | 346.9397 | 185.5155 | 358.0838 | 174.1686 | 274.5742 | 179.366 | 241.3459 | 372.7347 | 244.9389 | 394.2887 | 179.833 |  | 184.0256 | 243.0461 | 148.7637 | 181.2319 |  | 43.6325 | 90.5603 | 44.1168 | 87.0108 | 160.1643 | 203.327 | 289.4482 | 6.9238 | 43.4637 | 9.3769 | 100.4042 | 8.4742 | 42.1892 | 48.6106 | 54.217 | 26.3502 |  |  | 2.6589 | 0.15779 | 0.74176 | 0.11039 | 3.3915 | 1.9058 | 5.3797 | -3.3508 | 0.64395 | 2.0913 | 10.2457 | -0.00050269 | -0.00048955 | -0.00052733 | 332.0028 | 614.8765 | 759.2596 | 403.1795 | 109.5634 | 60.0084 | 31.7919 | 117.4552 | 98.0391 | 72.2189 | 54.4553 | 34.3659 | 24.1918 | 17.9777 | 135.9356 | 114.0946 | 100.7494 | 71.5067 | 63.9565 | 129.3206 | 82.7275 | 190.7243 | 228.6984 | 258.8713 | 291.2481 | 332.8199 | 355.8833 |  |  |  | 397.7195 | 316.8194 | 325.4315 | 353.6887 | 3.2346 | 1.8224 | 855.4687 |  |  | 598.9573 |  |  | 352.5563 | 435.945 | 233.8748 | 219.6833 | 343.2266 | 181.0492 | 822.6708 | 1041.5242 | 730.1501 | 847.7694 | 883.247 |  | 960.8508 | 565.4961 | 380.1406 | 983.577 | 388.5169 | 682.5439 |  | 739.6438 |  |  | 877.7373 | 852.026 | 840.1238 | [6 empty] | 993.1164 |  |  | 1040.0246 |  |  | 264.5483 | 378.399 | 390.2026 | 160.1297 | 331.9236 | 416.1748 | 138.7179 | 354.2043 |  | 313.74 | 389.5078 | 244.6643 | 389.223 | 292.5655 | 408.4536 | 163.8712 | 319.2422 |  | 315.238 | 348.0949 | 417.7775 | 205.9774 | 342.7308 | 426.2093 | 221.4443 | 372.3281 | 270.6332 | 390.6329 | 242.7622 | 394.8157 | 0.73379 | 19.373 | 1.3056 | 0.22656 | -40.1925 | 3.116 | 1071.42 | 0.25 | 2.8551 | 0.52795 | 1.1447 | 0.44159 | 2.8015 | 2.1001 | 3.5283 | 133.6311 | 5.1791 | -5.6617 | 0.75271 | -1.093 | 17.1702 | 12.7082
42810.5903 | 12979 | 108.0007 | 82.256 | 63.7665 | 47.5419 | 28.8172 | 21.9434 | 17.6871 | 161.3108 | 108.6497 | 88.6301 | 66.22 | 36.6938 | 23.3958 | 17.7644 | 173.3926 | 190.8036 | 446.132 | 259.7645 | 251.6659 | 452.6199 |  |  |  | 287.2314 | 365.4493 | 339.9484 | 346.7352 | 185.498 | 358.0879 | 174.2088 | 274.5961 | 179.7662 | 241.3911 | 372.7255 | 244.7616 | 394.1843 | 179.443 |  | 182.7126 | 243.3263 | 149.0791 | 181.6954 |  | 43.7293 | 90.6671 | 44.2352 | 88.4141 | 160.7843 | 203.4369 | 289.2347 | 6.9344 | 43.4262 | 9.2821 | 100.255 | 8.4752 | 42.1645 | 48.602 | 54.2011 | 26.3467 |  |  | 2.5925 | 0.40224 | 0.28967 | -0.02037 | 2.927 | 1.8973 | 5.6905 | -3.5479 | 0.68559 | 2.1494 | 10.2488 | -0.00055033 | -0.00052405 | -0.00054212 | 330.7817 | 613.2165 | 759.6045 | 403.4525 | 109.5852 | 60.0344 | 31.805 | 117.4651 | 98.0498 | 72.2338 | 54.4631 | 34.3762 | 24.2008 | 17.9777 | 136.5632 | 110.5818 | 95.6616 | 68.4919 | 60.6473 | 129.212 | 82.6224 | 190.7382 | 228.7101 | 258.883 | 291.2284 | 332.7734 | 355.829 |  |  |  | 397.5908 | 316.7067 | 322.5966 | 354.4257 | 2.2894 | 1.8572 | 854.6618 |  |  | 595.8227 |  |  | 352.5984 | 435.9579 | 233.6265 | 219.724 | 343.2513 | 181.535 | 822.6826 | 1036.0254 | 729.0706 | 826.3383 | 881.8008 |  | 960.6458 | 566.0038 | 380.2278 | 982.4599 | 388.4244 | 683.1034 |  | 739.5686 |  |  | 877.9089 | 852.0132 | 839.6722 | [6 empty] | 992.2522 |  |  | 1042.8918 |  |  | 264.5107 | 377.7257 | 390.5719 | 160.106 | 332.2691 | 416.1011 | 139.3581 | 354.1762 |  | 313.3356 | 390.1089 | 244.4929 | 389.1968 | 292.6277 | 408.8613 | 163.7812 | 319.128 |  | 315.8687 | 348.2659 | 417.6691 | 205.9817 | 342.4859 | 426.1888 | 222.4746 | 372.3322 | 271.2966 | 391.0758 | 242.6213 | 394.9282 | 0.71396 | 19.3741 | 1.3019 | 0.22535 | -40.1839 | 3.116 | 1082.52 | 0.22 | 2.8192 | 0.84305 | 0.71542 | -0.18972 | 2.6028 | 2.0956 | 3.6292 | 133.5783 | 5.1729 | -5.6393 | 0.66931 | -0.54041 | 17.1474 | 12.6753
42810.5903 | 12980 | 108.0078 | 82.2613 | 63.7711 | 47.5439 | 28.8253 | 21.9478 | 17.6877 | 161.3248 | 108.6509 | 88.644 | 66.2229 | 36.6931 | 23.4039 | 17.7675 | 173.4121 | 190.8225 | 446.2001 | 259.7527 | 251.882 | 452.6783 |  |  |  | 287.2867 | 365.4362 | 339.8431 | 346.8095 | 185.9896 | 357.9659 | 174.2345 | 274.6094 | 179.5783 | 241.4257 | 372.7103 | 244.7737 | 394.0809 | 179.4225 |  | 183.2753 | 243.7571 | 148.7633 | 183.0627 |  | 43.8407 | 90.5867 | 44.3731 | 89.9707 | 161.4325 | 203.6628 | 288.7575 | 6.9799 | 43.3643 | 9.2544 | 100.129 | 8.4767 | 42.143 | 48.5924 | 54.1806 | 26.3482 |  |  | 2.1148 | -0.16288 | -0.44959 | -0.28782 | 3.0288 | 1.6542 | 5.5414 | -4.2629 | 0.47542 | 2.448 | 10.1245 | -0.00053555 | -0.00057005 | -0.00053226 | 329.7799 | 614.3486 | 760.3092 | 403.4895 | 109.5971 | 60.0443 | 31.8038 | 117.4651 | 98.0421 | 72.2343 | 54.466 | 34.3781 | 24.1921 | 17.9702 | 131.6624 | 109.8366 | 94.5985 | 67.8445 | 59.4492 | 129.0315 | 82.5499 | 190.743 | 228.7242 | 258.9014 | 291.2143 | 332.7351 | 355.7792 |  |  |  | 397.4874 | 315.9455 | 321.2842 | 354.5981 | 2.1271 | 2.8343 | 853.9633 |  |  | 596.8091 |  |  | 352.6424 | 435.9749 | 235.869 | 219.7758 | 343.2654 | 181.4554 | 822.7649 | 1031.6757 | 728.8787 | 847.2328 | 880.307 |  | 961.6477 | 566.1561 | 380.2857 | 981.3768 | 388.4051 | 683.8271 |  | 739.5193 |  |  | 877.2606 | 852.0342 | 839.1496 | [6 empty] | 991.4246 |  |  | 1044.6522 |  |  | 264.9138 | 377.1822 | 391.5361 | 160.7308 | 332.5021 | 416.0405 | 140.6707 | 353.9474 |  | 313.4292 | 390.123 | 244.6894 | 389.2927 | 292.7393 | 409.1629 | 164.2185 | 318.9115 |  | 314.9841 | 348.6646 | 417.55 | 206.1093 | 342.6218 | 426.298 | 222.7466 | 372.3061 | 271.0953 | 391.2813 | 242.9055 | 395.0128 | 0.79851 | 19.3781 | 1.3011 | 0.22421 | -40.1357 | 3.116 | 1086.06 | 0.17 | 2.546 | -0.5364 | -0.89119 | -0.71305 | 2.6484 | 1.9572 | 3.5822 | 134.0749 | 5.1739 | -5.611 | 1.1911 | -0.43109 | 17.0996 | 12.6606
42810.5903 | 12981 | 107.9949 | 82.2644 | 63.7668 | 47.5473 | 28.8193 | 21.9467 | 17.6863 | 161.3354 | 108.6572 | 88.6485 | 66.2268 | 36.6936 | 23.4049 | 17.7699 | 173.4328 | 190.836 | 446.2715 | 259.741 | 252.0321 | 452.7532 |  |  |  | 287.3341 | 365.4274 | 339.5864 | 346.674 | 185.1441 | 357.5795 | 174.2563 | 274.6121 | 178.9202 | 241.4702 | 372.7036 | 244.9795 | 393.9629 | 179.6612 |  | 183.5996 | 242.769 | 148.6117 | 183.6024 |  | 43.9178 | 90.2981 | 44.3143 | 90.851 | 161.9265 | 203.8811 | 288.6372 | 7.0367 | 43.3313 | 9.2395 | 100.0684 | 8.4693 | 42.1338 | 48.595 | 54.1708 | 26.3458 |  |  | 2.5899 | -0.10965 | 0.31924 | -0.44815 | 3.3199 | 1.5214 | 4.99 | -5.014 | 0.6132 | 2.6332 | 10.2246 | -0.00052733 | -0.00055362 | -0.00056183 | 334.6834 | 611.8555 | 761.5187 | 403.3471 | 109.6187 | 60.0573 | 31.8031 | 117.4722 | 98.0511 | 72.2385 | 54.4748 | 34.3841 | 24.2006 | 17.9788 | 128.3082 | 108.7971 | 95.5726 | 68.4324 | 59.3668 | 128.8682 | 82.5329 | 190.7625 | 228.7366 | 258.9202 | 291.2041 | 332.7076 | 355.7374 |  |  |  | 397.3405 | 315.7242 | 322.1711 | 354.468 | 2.1818 | 2.2658 | 854.7611 |  |  | 602.5025 |  |  | 352.6889 | 435.99 | 234.4079 | 219.8093 | 343.303 | 181.1672 | 822.4732 | 1027.6722 | 726.807 | 860.0527 | 878.6341 |  | 962.4422 | 566.1125 | 380.2135 | 980.2476 | 388.3687 | 683.908 |  | 739.3763 |  |  | 876.572 | 852.1308 | 838.7609 | [6 empty] | 990.2441 |  |  | 1044.5611 |  |  | 265.0097 | 377.0625 | 391.8542 | 161.3043 | 332.7475 | 416.0159 | 140.9875 | 353.3916 |  | 313.4069 | 390.4648 | 244.5476 | 389.4323 | 292.5762 | 409.5971 | 164.6838 | 318.9253 |  | 313.9818 | 348.5675 | 417.4433 | 206.0222 | 342.6767 | 426.6184 | 222.0271 | 372.2032 | 271.2317 | 391.2855 | 242.9844 | 395.0988 | 0.89134 | 19.3902 | 1.3037 | 0.2225 | -40.1052 | 3.116 | 1097.41 | 0.12 | 2.8166 | -0.43994 | 0.75066 | -0.88941 | 2.7733 | 1.8774 | 3.4001 | 134.4831 | 5.1686 | -5.583 | 1.5433 | -0.54139 | 17.0734 | 12.6501
42810.5903 | 12982 | 107.9865 | 82.2708 | 63.7855 | 47.5562 | 28.8163 | 21.9473 | 17.6872 | 161.3447 | 108.6532 | 88.6477 | 66.2367 | 36.6942 | 23.4075 | 17.7738 | 173.4366 | 190.8364 | 446.326 | 259.7267 | 252.181 | 452.7661 |  |  |  | 287.3683 | 365.4087 | 339.5147 | 346.6901 | 185.8457 | 357.604 | 174.2909 | 274.6336 | 180.7837 | 241.5163 | 372.6891 | 245.2422 | 393.8619 | 180.0793 |  | 184.2592 | 242.1405 | 150.1619 | 183.3768 |  | 44.0989 | 90.1652 | 44.1078 | 90.3004 | 161.76 | 203.8479 | 288.7263 | 7.0516 | 43.2974 | 9.1925 | 100.0057 | 8.4647 | 42.1432 | 48.5883 | 54.1602 | 26.3454 |  |  | 2.4099 | -0.19836 | 0.39349 | -0.23065 | 3.5374 | 2.168 | 5.4316 | -5.2794 | 0.53808 | 2.9752 | 10.2095 | -0.00054212 | -0.00055198 | -0.00056183 | 336.0793 | 614.2137 | 763.4479 | 403.1826 | 109.6381 | 60.0703 | 31.8103 | 117.4825 | 98.0572 | 72.2402 | 54.4792 | 34.3888 | 24.2008 | 17.9813 | 125.8707 | 106.8565 | 94.0521 | 67.0872 | 58.9192 | 128.668 | 82.4931 | 190.7793 | 228.7513 | 258.9369 | 291.188 | 332.6649 | 355.6967 |  |  |  | 397.2464 | 315.4326 | 322.2311 | 353.2797 | 2.041 | 2.0631 | 855.5608 |  |  | 604.6518 |  |  | 352.7298 | 436.02 | 234.83 | 219.8506 | 343.3441 | 183.2274 | 822.5965 | 1026.6712 | 726.8108 | 861.0384 | 879.8133 |  | 961.9877 | 566.141 | 380.1521 | 979.4794 | 388.5347 | 683.9097 |  | 738.9008 |  |  | 876.2373 | 852.4038 | 839.0594 | [6 empty] | 989.764 |  |  | 1041.9258 |  |  | 264.891 | 376.4376 | 391.7574 | 161.713 | 333.3704 | 415.9886 | 141.0363 | 353.0478 |  | 313.2926 | 391.0165 | 244.4164 | 389.7452 | 292.413 | 409.366 | 164.1338 | 318.8001 |  | 313.3149 | 348.4011 | 417.3448 | 206.2161 | 342.5281 | 426.7543 | 220.8732 | 372.0786 | 271.5543 | 391.374 | 243.3064 | 394.8429 | 0.80429 | 19.3953 | 1.312 | 0.22422 | -40.0871 | 3.1161 | 1088.28 | 0.25 | 2.717 | -0.59161 | 0.83325 | -0.63794 | 2.8627 | 2.2411 | 3.5472 | 134.2433 | 5.1622 | -5.5462 | 1.7889 | -0.37726 | 17.07 | 12.6741
42810.5903 | 12983 | 107.972 | 82.2743 | 63.7855 | 47.5587 | 28.8191 | 21.9506 | 17.6933 | 161.3595 | 108.6599 | 88.6477 | 66.233 | 36.7055 | 23.3993 | 17.7714 | 173.4499 | 190.856 | 446.3913 | 259.7127 | 252.4096 | 452.802 |  |  |  | 287.4202 | 365.397 | 339.667 | 346.7056 | 186.936 | 357.7788 | 174.3204 | 274.6412 | 181.2954 | 241.5561 | 372.6723 | 244.8194 | 393.7927 | 179.5996 |  | 184.9629 | 242.7005 | 149.6849 | 182.5677 |  | 44.2307 | 90.0434 | 44.1735 | 89.7554 | 161.3765 | 203.5568 | 288.4496 | 7.2649 | 43.2388 | 8.9846 | 99.964 | 8.4498 | 42.14 | 48.5664 | 54.1553 | 26.3513 |  |  | 2.2883 | -0.52758 | 0.34552 | -0.26285 | 3.707 | 2.2403 | 5.3041 | -5.0113 | 0.96387 | 2.8965 | 10.383 | -0.00053391 | -0.00046655 | -0.00056676 | 336.7409 | 619.4346 | 764.4177 | 403.0737 | 109.6463 | 60.0775 | 31.8096 | 117.48 | 98.0521 | 72.2418 | 54.4786 | 34.3881 | 24.2041 | 17.9786 | 121.9586 | 104.391 | 91.985 | 65.9358 | 59.1453 | 128.3755 | 82.4124 | 190.8078 | 228.7691 | 258.9615 | 291.1754 | 332.6312 | 355.6499 |  |  |  | 397.203 | 315.3627 | 321.5719 | 351.7218 | 2.1051 | 2.1485 | 856.0159 |  |  | 609.1472 |  |  | 352.764 | 436.0283 | 235.9027 | 219.883 | 343.3635 | 183.2075 | 822.3904 | 1025.6207 | 726.8904 | 863.0277 | 881.6575 |  | 961.3437 | 566.1538 | 380.1454 | 979.1672 | 388.6812 | 684.1004 |  | 738.5504 |  |  | 877.2288 | 852.0313 | 839.3224 | [6 empty] | 990.8947 |  |  | 1039.1573 |  |  | 264.633 | 375.5302 | 392.7598 | 161.6446 | 333.6144 | 415.9584 | 140.6064 | 352.9233 |  | 313.1104 | 391.9544 | 244.5005 | 390.0643 | 292.5306 | 409.4607 | 164.0199 | 318.8235 |  | 312.6605 | 347.9498 | 417.2601 | 206.5024 | 342.2573 | 426.6644 | 220.7499 | 371.99 | 271.3696 | 391.2139 | 243.9386 | 394.7868 | 0.97705 | 19.4121 | 1.3226 | 0.22675 | -40.0093 | 3.1161 | 1076.68 | 0.3 | 2.648 | -0.96467 | 0.78068 | -0.68091 | 2.9296 | 2.2774 | 3.5043 | 133.8992 | 5.1612 | -5.5238 | 2.1868 | -0.15738 | 17.0859 | 12.7132
42810.5903 | 12984 | 107.9651 | 82.2721 | 63.7898 | 47.5626 | 28.8269 | 21.9493 | 17.6838 | 161.3652 | 108.6607 | 88.6543 | 66.2385 | 36.7085 | 23.4116 | 17.774 | 173.4667 | 190.8727 | 446.461 | 259.6926 | 252.7839 | 452.8387 |  |  |  | 287.4715 | 365.3853 | 339.8469 | 346.5132 | 188.0417 | 357.9233 | 174.3443 | 274.6521 | 181.9009 | 241.5911 | 372.6609 | 244.8667 | 393.7293 | 179.4029 |  | 184.6773 | 242.3819 | 150.4631 | 183.411 |  | 44.3025 | 90.1995 | 44.3861 | 89.9572 | 161.5029 | 203.5279 | 287.7992 | 7.3245 | 43.2076 | 9.135 | 99.9146 | 8.4279 | 42.1364 | 48.5374 | 54.1562 | 26.3436 |  |  | 2.2364 | 0.3615 | 0.32252 | -0.82994 | 3.7477 | 2.5025 | 5.7227 | -5.0711 | 0.3536 | 2.4278 | 10.1841 | -0.00052405 | -0.00055362 | -0.00055033 | 338.0317 | 618.0681 | 763.8325 | 402.818 | 109.6588 | 60.0817 | 31.8116 | 117.4824 | 98.0599 | 72.2515 | 54.4874 | 34.3898 | 24.2056 | 17.9822 | 120.0189 | 103.6081 | 91.3523 | 66.237 | 62.7197 | 128.1467 | 82.3313 | 190.8125 | 228.7815 | 258.9778 | 291.1557 | 332.5791 | 355.595 |  |  |  | 397.1583 | 315.8039 | 322.1374 | 351.4635 | 2.6225 | 2.5565 | 856.5075 |  |  | 604.523 |  |  | 352.79 | 436.0424 | 235.5718 | 219.9175 | 343.399 | 183.2709 | 822.3264 | 1024.3176 | 726.9914 | 863.0756 | 883.3443 |  | 961.2676 | 566.0858 | 380.1454 | 979.1542 | 388.7438 | 684.4503 |  | 738.5599 |  |  | 878.0895 | 851.8443 | 839.5073 | [6 empty] | 991.6135 |  |  | 1037.191 |  |  | 264.4041 | 374.4443 | 393.6249 | 161.7022 | 333.7277 | 415.9451 | 140.0625 | 353.2971 |  | 313.1485 | 392.7045 | 244.4965 | 390.116 | 293.1656 | 409.7554 | 164.3139 | 319.0191 |  | 312.6054 | 347.5582 | 417.1921 | 206.5395 | 341.8486 | 426.521 | 221.6795 | 372.0066 | 271.0773 | 390.549 | 244.0516 | 394.9829 | 0.67601 | 19.4375 | 1.3338 | 0.22893 | -40.0517 | 3.1161 | 1092.93 | 0.27 | 2.6181 | 0.7987 | 0.75441 | -1.2102 | 2.9455 | 2.4069 | 3.6398 | 133.8178 | 5.1631 | -5.5176 | 2.3735 | -0.09691 | 17.0565 | 12.716
42810.5903 | 12985 | 107.9763 | 82.2743 | 63.7993 | 47.5687 | 28.8254 | 21.9468 | 17.6901 | 161.3716 | 108.665 | 88.6571 | 66.2501 | 36.7087 | 23.4129 | 17.7741 | 173.4826 | 190.8772 | 446.527 | 259.6721 | 253.0153 | 452.8491 |  |  |  | 287.5169 | 365.3743 | 340.1798 | 346.5859 | 187.9168 | 358.0173 | 174.384 | 274.6596 | 182.2708 | 241.6248 | 372.6479 | 245.0511 | 393.6158 | 179.7867 |  | 184.3852 | 241.9141 | 151.1598 | 183.6017 |  | 44.3606 | 90.3111 | 44.4704 | 89.9041 | 161.2393 | 203.3939 | 287.1082 | 7.4237 | 43.1495 | 9.2009 | 99.8591 | 8.4254 | 42.1154 | 48.5046 | 54.1496 | 26.3386 |  |  | 2.3928 | 0.15057 | 0.21016 | -0.43041 | 3.8916 | 2.7798 | 6.0171 | -5.2183 | -0.09962 | 2.7258 | 10.1427 | -0.00053226 | -0.00048462 | -0.00053391 | 335.8475 | 615.7269 | 762.7931 | 402.6216 | 109.6729 | 60.1013 | 31.8188 | 117.4844 | 98.0599 | 72.2571 | 54.4951 | 34.387 | 24.2037 | 17.9829 | 117.8695 | 105.5946 | 92.0065 | 67.7958 | 63.8529 | 127.8655 | 82.2433 | 190.8176 | 228.789 | 258.9864 | 291.1268 | 332.5374 | 355.5406 |  |  |  | 397.1915 | 315.9978 | 322.4055 | 350.7187 | 1.4823 | 2.3587 | 857.6 |  |  | 604.7403 |  |  | 352.8321 | 436.057 | 236.9858 | 219.9536 | 343.4127 | 184.087 | 822.4507 | 1023.5589 | 727.0569 | 862.9473 | 884.8825 |  | 961.62 | 566.0407 | 380.1225 | 979.2207 | 388.634 | 684.6213 |  | 738.8947 |  |  | 878.5732 | 851.8351 | 839.5587 | [6 empty] | 991.5561 |  |  | 1036.8993 |  |  | 264.4465 | 374.0734 | 394.9247 | 162.4691 | 333.802 | 415.9506 | 141.021 | 353.7807 |  | 313.1016 | 393.5034 | 244.6406 | 389.9968 | 293.4846 | 409.5973 | 164.1745 | 318.821 |  | 312.3225 | 347.1109 | 417.1202 | 206.5505 | 341.5203 | 426.4089 | 222.5734 | 372.0368 | 270.9514 | 389.7712 | 244.1678 | 395.2687 | 0.72994 | 19.4468 | 1.346 | 0.23239 | -40.0522 | 3.116 | 1097.42 | 0.31 | 2.7083 | 0.51554 | 0.60907 | -0.87164 | 3.0011 | 2.5364 | 3.7317 | 133.9352 | 5.1623 | -5.5297 | 2.577 | -0.18028 | 17.0404 | 12.7399
42810.5903 | 12986 | 107.9765 | 82.2748 | 63.7997 | 47.5682 | 28.8206 | 21.9506 | 17.6924 | 161.3794 | 108.6668 | 88.6604 | 66.2482 | 36.7119 | 23.4085 | 17.7753 | 173.5053 | 190.8988 | 446.598 | 259.6659 | 253.1219 | 452.8358 |  |  |  | 287.5647 | 365.3667 | 340.5567 | 346.8545 | 187.8188 | 358.1803 | 174.4198 | 274.6651 | 182.6895 | 241.662 | 372.6303 | 245.1147 | 393.4703 | 179.9473 |  | 185.0623 | 242.0959 | 151.2718 | 183.6355 |  | 44.3709 | 90.2479 | 44.4045 | 89.6875 | 160.8601 | 203.3568 | 287.0736 | 7.6947 | 43.1266 | 9.2354 | 99.825 | 8.4241 | 42.1181 | 48.4758 | 54.1376 | 26.3456 |  |  | 2.5051 | 0.082883 | 0.34618 | 0.01183 | 3.8824 | 2.2285 | 5.6268 | -4.7123 | 0.17535 | 2.7098 | 10.2226 | -0.00054212 | -0.00049612 | -0.00052569 | 335.3638 | 613.5212 | 762.855 | 402.3151 | 109.6789 | 60.1045 | 31.821 | 117.486 | 98.0598 | 72.2529 | 54.4825 | 34.4001 | 24.2016 | 17.9708 | 115.6162 | 107.2457 | 89.9928 | 66.3597 | 62.6983 | 127.5957 | 82.1354 | 190.8353 | 228.8065 | 259.0021 | 291.1184 | 332.5045 | 355.4951 |  |  |  | 397.1525 | 316.7212 | 324.3696 | 351.388 | 3.7084 | 2.8753 | 857.6668 |  |  | 598.0743 |  |  | 352.8851 | 436.095 | 237.8247 | 220.006 | 343.455 | 183.7741 | 822.4387 | 1023.9847 | 726.9125 | 862.7732 | 886.156 |  | 961.6535 | 565.9785 | 380.153 | 979.104 | 388.3518 | 684.6237 |  | 738.4084 |  |  | 878.9119 | 852.1108 | 839.8344 | [6 empty] | 990.1209 |  |  | 1037.0701 |  |  | 264.4606 | 374.1673 | 395.4458 | 163.1771 | 333.4345 | 415.9274 | 142.1145 | 353.3003 |  | 313.1646 | 394.1838 | 244.9302 | 389.922 | 294.2009 | 409.18 | 164.6025 | 318.6222 |  | 311.7393 | 346.5234 | 417.0732 | 206.4723 | 341.4168 | 426.2493 | 223.0762 | 371.9149 | 270.8791 | 389.3253 | 244.4798 | 395.2187 | 0.97185 | 19.4495 | 1.3578 | 0.23751 | -40.1081 | 3.1161 | 1108.54 | 0.23 | 2.7715 | 0.38246 | 0.78164 | 0.14449 | 2.9974 | 2.2709 | 3.6085 | 133.9151 | 5.1668 | -5.5528 | 2.7934 | 0.030379 | 17.0256 | 12.7176
42810.5903 | 12987 | 107.9811 | 82.2879 | 63.8071 | 47.5697 | 28.8285 | 21.9514 | 17.7019 | 161.3964 | 108.6698 | 88.6682 | 66.2617 | 36.7175 | 23.4111 | 17.78 | 173.518 | 190.9083 | 446.6619 | 259.6561 | 253.1304 | 452.8314 |  |  |  | 287.6085 | 365.3516 | 340.4463 | 346.7696 | 188.0773 | 358.101 | 174.4463 | 274.6685 | 182.3876 | 241.7026 | 372.62 | 245.4706 | 393.3536 | 180.5164 |  | 185.7945 | 242.2363 | 151.2727 | 184.6175 |  | 44.1865 | 90.2538 | 44.3631 | 89.2513 | 160.5274 | 203.175 | 287.3457 | 7.7969 | 43.1233 | 9.4287 | 99.7997 | 8.4244 | 42.1175 | 48.429 | 54.1427 | 26.3502 |  |  | 2.4848 | 0.27279 | 0.46183 | 0.29176 | 3.013 | 2.0537 | 5.4586 | -5.1907 | 0.88311 | 1.9226 | 10.3621 | -0.0005569 | -0.00052241 | -0.0005684 | 337.2891 | 614.6058 | 763.5471 | 402.0652 | 109.6951 | 60.1213 | 31.8234 | 117.4878 | 98.0595 | 72.2569 | 54.4886 | 34.402 | 24.2123 | 17.9715 | 121.5154 | 111.8738 | 94.2689 | 68.8315 | 65.8353 | 127.5222 | 82.1469 | 190.8576 | 228.8214 | 259.0252 | 291.1088 | 332.4724 | 355.4541 |  |  |  | 397.0948 | 316.9701 | 324.8864 | 351.9872 | 2.1539 | 2.7246 | 857.9957 |  |  | 594.173 |  |  | 352.9182 | 436.1091 | 238.2936 | 220.0379 | 343.4608 | 183.4136 | 822.4205 | 1021.2858 | 727.029 | 862.7209 | 887.7949 |  | 960.8192 | 565.8882 | 380.2498 | 979.2184 | 388.2293 | 684.5137 |  | 737.8028 |  |  | 879.4994 | 852.3782 | 840.52 | [6 empty] | 989.4712 |  |  | 1038.2541 |  |  | 264.1946 | 374.6373 | 394.8824 | 163.5514 | 332.9555 | 415.9445 | 143.2898 | 352.6757 |  | 313.313 | 394.3049 | 245.1628 | 389.9564 | 294.9185 | 409.0791 | 164.6701 | 318.5786 |  | 311.2961 | 346.41 | 417.0243 | 206.5114 | 341.3957 | 425.8569 | 222.915 | 371.7898 | 270.7986 | 388.926 | 244.6626 | 394.7978 | 0.56931 | 19.4496 | 1.3705 | 0.23908 | -40.103 | 3.1161 | 1148.91 | 0.26 | 2.76 | 0.69387 | 0.90283 | 0.71758 | 2.6401 | 2.1796 | 3.5535 | 133.4905 | 5.1781 | -5.5675 | 2.1287 | -0.44335 | 16.9873 | 12.6954
42810.5904 | 12988 | 107.9929 | 82.2985 | 63.8078 | 47.5786 | 28.8345 | 21.9562 | 17.6941 | 161.4041 | 108.671 | 88.6699 | 66.2608 | 36.725 | 23.4154 | 17.7754 | 173.543 | 190.9297 | 446.7258 | 259.6543 | 252.9141 | 452.8829 |  |  |  | 287.6708 | 365.3492 | 340.6032 | 346.8952 | 188.1978 | 358.1979 | 174.4857 | 274.6781 | 181.1627 | 241.7408 | 372.6091 | 245.8301 | 393.2398 | 180.9678 |  | 186.5006 | 242.0048 | 149.8517 | 184.8025 |  | 44.0746 | 90.2079 | 44.1737 | 88.5696 | 160.4974 | 203.2715 | 287.7102 | 7.759 | 43.1009 | 9.407 | 99.7537 | 8.4188 | 42.147 | 48.399 | 54.1487 | 26.3442 |  |  | 2.3481 | 0.23599 | 0.44212 | 0.019714 | 3.4665 | 2.2442 | 5.7359 | -5.5962 | 0.56825 | 3.8627 | 10.0434 | -0.00053062 | -0.00050598 | -0.00055198 | 336.6844 | 613.2417 | 763.4685 | 401.9934 | 109.7201 | 60.1333 | 31.8266 | 117.4883 | 98.0637 | 72.2576 | 54.4998 | 34.3987 | 24.2099 | 17.9752 | 120.0347 | 111.6083 | 94.5422 | 70.0037 | 67.3068 | 127.3714 | 82.1076 | 190.875 | 228.8442 | 259.0543 | 291.0938 | 332.4227 | 355.4079 |  |  |  | 397.0261 | 317.4482 | 325.6478 | 353.5287 | 2.4797 | 2.2093 | 858.0754 |  |  | 591.0167 |  |  | 352.9588 | 436.128 | 237.2928 | 220.0887 | 343.4881 | 182.671 | 822.4435 | 1019.44 | 727.1954 | 863.3545 | 889.3605 |  | 959.4094 | 565.983 | 380.2685 | 979.1973 | 388.1007 | 684.458 |  | 738.4767 |  |  | 879.843 | 852.9133 | 841.0752 | [6 empty] | 989.4417 |  |  | 1039.0676 |  |  | 263.9344 | 374.6928 | 394.3107 | 163.6203 | 332.8567 | 415.979 | 144.0533 | 352.8282 |  | 313.6204 | 394.1584 | 245.1784 | 390.0832 | 294.7909 | 408.9998 | 164.4832 | 318.709 |  | 310.2836 | 346.587 | 416.9745 | 206.1985 | 341.3477 | 425.4517 | 222.3694 | 371.8428 | 270.4295 | 388.4607 | 244.504 | 394.2784 | 0.55525 | 19.4485 | 1.3857 | 0.2414 | -40.1396 | 3.116 | 1148.24 | 0.22 | 2.6832 | 0.64533 | 0.88329 | 0.18652 | 2.8321 | 2.2788 | 3.643 | 132.8081 | 5.1772 | -5.5789 | 2.2743 | -0.47848 | 16.9713 | 12.646
42810.5904 | 12989 | 107.9987 | 82.2987 | 63.8262 | 47.5834 | 28.8339 | 21.951 | 17.6986 | 161.4054 | 108.6704 | 88.6683 | 66.2624 | 36.7305 | 23.425 | 17.7774 | 173.5476 | 190.9322 | 446.798 | 259.6345 | 252.8449 | 452.8709 |  |  |  | 287.7086 | 365.3233 | 340.6157 | 346.6035 | 189.3075 | 358.2302 | 174.5174 | 274.6772 | 180.473 | 241.7866 | 372.5935 | 245.7016 | 393.134 | 180.6975 |  | 185.6909 | 241.5676 | 149.1597 | 184.9232 |  | 44.1253 | 90.245 | 44.3092 | 88.586 | 160.578 | 203.2884 | 287.9406 | 7.8118 | 43.1081 | 9.4217 | 99.7049 | 8.4115 | 42.1672 | 48.391 | 54.1524 | 26.3393 |  |  | 2.4933 | 0.30499 | 0.74834 | -0.044026 | 4.0046 | 2.3441 | 5.5637 | -5.564 | 0.60036 | 2.6097 | 10.3307 | -0.00055198 | -0.00052898 | -0.00058483 | 334.1825 | 611.9052 | 762.8859 | 402.0995 | 109.7261 | 60.1432 | 31.8305 | 117.4867 | 98.0595 | 72.2571 | 54.4989 | 34.4001 | 24.2069 | 17.9692 | 120.1676 | 108.6333 | 94.1758 | 68.3825 | 66.1856 | 127.1606 | 82.0483 | 190.9 | 228.8477 | 259.0648 | 291.0743 | 332.3841 | 355.3557 |  |  |  | 396.9769 | 317.5113 | 325.4447 | 353.9069 | 2.2272 | 2.1139 | 857.654 |  |  | 584.7947 |  |  | 352.9978 | 436.1387 | 238.3211 | 220.1227 | 343.512 | 182.4532 | 822.6593 | 1018.0588 | 727.1709 | 863.736 | 891.2345 |  | 957.8834 | 565.9293 | 380.3467 | 979.291 | 388.0821 | 684.4907 |  | 738.72 |  |  | 879.6646 | 853.525 | 841.9652 | [6 empty] | 989.886 |  |  | 1038.8223 |  |  | 263.4955 | 375.0764 | 394.6134 | 162.8913 | 332.485 | 415.9762 | 144.2225 | 353.2059 |  | 313.0718 | 394.0964 | 245.5198 | 389.9659 | 294.4693 | 409.1607 | 164.6853 | 318.737 |  | 309.7104 | 347.2608 | 416.9407 | 205.7692 | 341.212 | 425.2671 | 222.6105 | 371.9668 | 269.8485 | 388.2883 | 244.9098 | 394.2035 | 0.61303 | 19.446 | 1.4005 | 0.24311 | -40.1995 | 3.1161 | 1144.13 | 0.29 | 2.765 | 0.73367 | 1.1492 | -0.27875 | 3.044 | 2.329 | 3.588 | 132.0668 | 5.1858 | -5.5832 | 2.233 | -0.44496 | 16.9579 | 12.6307
42810.5904 | 12990 | 108.0011 | 82.2979 | 63.8292 | 47.5806 | 28.8402 | 21.9487 | 17.6924 | 161.4214 | 108.6762 | 88.6777 | 66.2761 | 36.7355 | 23.4167 | 17.7772 | 173.5593 | 190.942 | 446.866 | 259.6151 | 252.9156 | 452.823 |  |  |  | 287.7502 | 365.3042 | 340.8223 | 346.6601 | 189.3123 | 358.2182 | 174.5467 | 274.6874 | 180.8478 | 241.827 | 372.5761 | 245.6751 | 393.0263 | 180.6554 |  | 184.811 | 241.2609 | 149.3288 | 184.5735 |  | 44.2136 | 90.3935 | 44.429 | 88.5309 | 160.6812 | 203.2477 | 287.8722 | 7.9178 | 43.1223 | 9.5468 | 99.694 | 8.4088 | 42.163 | 48.3783 | 54.1651 | 26.3393 |  |  | 2.5249 | 0.065799 | 0.78908 | -0.091998 | 3.6853 | 2.3724 | 5.588 | -5.5679 | 0.30106 | 2.5716 | 10.0537 | -0.00051912 | -0.00050926 | -0.00055526 | 331.5758 | 615.4271 | 762.2343 | 405.3789 | 109.7428 | 60.1606 | 31.8284 | 117.4904 | 98.0631 | 72.2661 | 54.5015 | 34.4012 | 24.2035 | 17.9748 | 119.3211 | 106.5216 | 92.4201 | 67.793 | 65.7732 | 126.885 | 81.9667 | 190.9173 | 228.8619 | 259.0825 | 291.0579 | 332.3478 | 355.3111 |  |  |  | 396.9155 | 318.0168 | 326.0897 | 354.1427 | 2.5457 | 2.7246 | 857.2071 |  |  | 587.06 |  |  | 353.0349 | 436.1634 | 239.8685 | 220.1726 | 343.5396 | 182.7686 | 822.9574 | 1016.8724 | 727.2075 | 864.5781 | 893.2115 |  | 956.2932 | 565.7618 | 380.5381 | 979.3645 | 387.9697 | 684.4599 |  | 738.8585 |  |  | 879.2572 | 853.9549 | 842.7668 | [6 empty] | 990.6182 |  |  | 1038.6433 |  |  | 263.5337 | 375.2707 | 394.6934 | 162.504 | 332.2017 | 415.936 | 145.46 | 353.6167 |  | 312.5666 | 394.1928 | 245.7253 | 389.4875 | 293.8288 | 409.2068 | 165.486 | 318.9378 |  | 310.275 | 347.9044 | 416.8909 | 206.1227 | 341.0799 | 425.2576 | 223.0212 | 372.0285 | 270.0767 | 388.4165 | 245.5458 | 394.5222 | 0.50441 | 19.4434 | 1.4153 | 0.24899 | -40.1552 | 3.1161 | 1153.45 | 0.2 | 2.7824 | 0.34084 | 1.1803 | -0.40303 | 2.92 | 2.3428 | 3.5957 | 131.2962 | 5.2079 | -5.5958 | 2.2925 | -0.25977 | 16.9574 | 12.6183
42810.5904 | 12991 | 108.0087 | 82.3035 | 63.8196 | 47.5814 | 28.8406 | 21.9438 | 17.6881 | 161.4256 | 108.6783 | 88.678 | 66.2766 | 36.7372 | 23.4184 | 17.7766 | 173.5802 | 190.9563 | 446.9303 | 259.595 | 253.1104 | 452.8336 |  |  |  | 287.8061 | 365.2936 | 340.508 | 346.5762 | 185.4314 | 357.9778 | 174.5828 | 274.6969 | 181.5749 | 241.8641 | 372.5689 | 245.6169 | 392.9143 | 180.4561 |  | 185.3531 | 241.6024 | 149.4547 | 182.57 |  | 44.5226 | 90.5598 | 44.6342 | 88.5183 | 160.7797 | 203.6137 | 287.6287 | 7.9981 | 43.1319 | 9.8735 | 99.6864 | 8.4012 | 42.1514 | 48.3615 | 54.1611 | 26.3353 |  |  | 1.9394 | 0.11048 | 0.64911 | -0.069654 | 3.2338 | 2.2482 | 5.8883 | -5.5646 | -0.061867 | 3.0623 | 10.0603 | -0.00054705 | -0.00046984 | -0.00053226 | 334.08 | 617.8627 | 761.448 | 407.721 | 109.7578 | 60.1722 | 31.8338 | 117.4986 | 98.0643 | 72.2712 | 54.5117 | 34.4081 | 24.203 | 17.9755 | 119.1221 | 108.0817 | 94.0295 | 67.6832 | 65.1486 | 126.7357 | 81.9268 | 190.9428 | 228.8755 | 259.1052 | 291.0451 | 332.3193 | 355.2766 |  |  |  | 396.7713 | 318.5877 | 325.6894 | 354.26 | 2.6612 | 3.1326 | 857.1177 |  |  | 588.3174 |  |  | 353.0796 | 436.1781 | 241.0678 | 220.207 | 343.58 | 182.6207 | 822.9872 | 1017.4101 | 727.2126 | 868.8306 | 895.7155 |  | 954.7263 | 565.6991 | 380.629 | 979.317 | 387.7178 | 683.9804 |  | 739.1879 |  |  | 879.6002 | 854.5959 | 843.5747 | [6 empty] | 991.0047 |  |  | 1038.3001 |  |  | 264.2053 | 375.0225 | 394.4785 | 162.2754 | 331.7494 | 415.8417 | 145.2389 | 353.7731 |  | 313.3935 | 393.5605 | 245.7288 | 389.0421 | 293.4217 | 408.8334 | 164.7958 | 319.207 |  | 310.1495 | 347.6566 | 416.8361 | 206.4752 | 341.1395 | 425.0479 | 223.6418 | 372.1516 | 270.4459 | 388.5401 | 245.3308 | 394.6945 | 0.65059 | 19.4315 | 1.4296 | 0.25042 | -40.1817 | 3.1161 | 1176.95 | 0.29 | 2.4381 | 0.44177 | 1.0708 | -0.35077 | 2.7364 | 2.2816 | 3.6924 | 130.5239 | 5.2179 | -5.6179 | 2.2958 | -0.44344 | 17.0025 | 12.6012
42810.5904 | 12992 | 108.0223 | 82.3143 | 63.8212 | 47.5915 | 28.8443 | 21.9592 | 17.6928 | 161.4433 | 108.6843 | 88.6868 | 66.2821 | 36.7361 | 23.4303 | 17.7814 | 173.5996 | 190.9763 | 446.9903 | 259.579 | 253.4161 | 452.8094 |  |  |  | 287.8522 | 365.2847 | 340.5583 | 346.555 | 187.4171 | 357.9153 | 174.6091 | 274.7032 | 182.0025 | 241.9029 | 372.5566 | 245.315 | 392.8027 | 179.7621 |  | 185.5306 | 241.5527 | 149.967 | 182.1503 |  | 44.8286 | 90.762 | 44.8006 | 88.9015 | 160.8431 | 203.8544 | 287.769 | 7.9588 | 43.134 | 10.5569 | 99.6968 | 8.3898 | 42.1631 | 48.3407 | 54.1779 | 26.334 |  |  | 2.4611 | -0.10045 | 0.40269 | -0.35747 | 3.0682 | 2.3914 | 5.6978 | -5.5364 | 1.1248 | 2.9849 | 10.1992 | -0.00050105 | -0.00055362 | -0.00054705 | 340.9938 | 625.1635 | 760.6148 | 406.9074 | 109.7678 | 60.1805 | 31.842 | 117.5011 | 98.0709 | 72.2821 | 54.5127 | 34.405 | 24.2137 | 17.985 | 123.6949 | 110.5074 | 94.8055 | 67.0281 | 63.1727 | 126.6915 | 81.9216 | 190.9609 | 228.8963 | 259.1338 | 291.033 | 332.2828 | 355.2315 |  |  |  | 396.6616 | 318.6998 | 325.9311 | 355.2759 | 3.1971 | 2.8535 | 857.5293 |  |  | 589.4606 |  |  | 353.1074 | 436.1997 | 240.6698 | 220.2447 | 343.5796 | 183.0716 | 823.1555 | 1016.0832 | 727.0555 | 871.1608 | 898.3211 |  | 953.9872 | 565.6888 | 380.5958 | 979.5693 | 387.512 | 683.3276 |  | 739.5702 |  |  | 880.5786 | 855.0313 | 843.8989 | [6 empty] | 992.6155 |  |  | 1037.1627 |  |  | 264.5435 | 374.5212 | 393.3385 | 162.1738 | 331.8217 | 415.754 | 145.3786 | 353.4834 |  | 314.2793 | 392.707 | 245.8272 | 388.9758 | 293.4223 | 408.3697 | 164.7312 | 319.3246 |  | 309.831 | 347.6276 | 416.7687 | 206.2959 | 341.0313 | 425.3826 | 224.8016 | 372.2723 | 271.0392 | 388.0825 | 245.0087 | 394.6833 | 0.82643 | 19.3916 | 1.442 | 0.2492 | -40.1612 | 3.1161 | 1161.69 | 0.24 | 2.7464 | -0.42135 | 0.84363 | -0.79485 | 2.6661 | 2.3537 | 3.6331 | 130.121 | 5.2152 | -5.6441 | 1.7822 | -0.53028 | 17.0036 | 12.5624
42810.5904 | 12993 | 108.0301 | 82.3228 | 63.8389 | 47.5986 | 28.8495 | 21.9582 | 17.7003 | 161.4522 | 108.691 | 88.685 | 66.2849 | 36.7417 | 23.4332 | 17.7868 | 173.6107 | 190.989 | 447.0557 | 259.564 | 253.5508 | 452.8432 |  |  |  | 287.9057 | 365.2706 | 340.6536 | 346.6408 | 188.5668 | 357.9711 | 174.6344 | 274.7093 | 182.4063 | 241.934 | 372.5424 | 245.4183 | 392.6871 | 179.833 |  | 185.9666 | 241.6913 | 150.6238 | 182.7402 |  | 45.0645 | 90.9041 | 44.9644 | 88.6762 | 160.5314 | 203.8133 | 287.4061 | 7.8434 | 43.1334 | 10.8207 | 99.7032 | 8.3874 | 42.1772 | 48.3179 | 54.191 | 26.3297 |  |  | 2.3087 | 0.049371 | 0.32515 | -0.67814 | 3.7411 | 2.3395 | 6.0276 | -5.4181 | 1.2056 | 2.833 | 10.1113 | -0.00052898 | -0.00049941 | -0.00053883 | 337.5117 | 615.0004 | 759.4625 | 405.4402 | 109.7902 | 60.2004 | 31.853 | 117.5077 | 98.0732 | 72.2699 | 54.511 | 34.4165 | 24.2059 | 17.9819 | 127.9528 | 112.1912 | 94.6029 | 67.512 | 62.3239 | 126.5747 | 81.8713 | 190.9756 | 228.9056 | 259.1341 | 291.0012 | 332.2301 | 355.1655 |  |  |  | 396.6136 | 317.5885 | 325.7833 | 354.4814 | 2.5905 | 2.7284 | 857.1104 |  |  | 588.6077 |  |  | 353.158 | 436.2352 | 240.5881 | 220.2983 | 343.6152 | 183.429 | 823.231 | 1013.7178 | 727.1699 | 872.1584 | 900.376 |  | 954.1226 | 565.5468 | 380.6317 | 979.7951 | 387.3947 | 682.6141 |  | 739.0855 |  |  | 882.6026 | 855.6163 | 844.0234 | [6 empty] | 994.3416 |  |  | 1037.349 |  |  | 264.5084 | 374.493 | 392.8134 | 162.4686 | 332.2622 | 415.6839 | 146.3887 | 353.0703 |  | 315.0368 | 392.3761 | 245.9285 | 389.3382 | 293.5404 | 408.238 | 164.8982 | 319.4755 |  | 309.8489 | 346.9522 | 416.6986 | 205.6147 | 340.9466 | 425.8072 | 225.8007 | 372.1927 | 271.7012 | 387.9397 | 244.7925 | 394.7702 | 0.85687 | 19.3556 | 1.4548 | 0.2514 | -40.1529 | 3.1161 | 1152.47 | 0.22 | 2.6601 | 0.29545 | 0.75822 | -1.095 | 2.9438 | 2.3279 | 3.7367 | 130.1244 | 5.2224 | -5.6613 | 1.2944 | -0.51389 | 16.9762 | 12.5799
42810.5904 | 12994 | 108.0347 | 82.3282 | 63.8445 | 47.6046 | 28.8539 | 21.9526 | 17.701 | 161.4503 | 108.6863 | 88.6869 | 66.2824 | 36.7413 | 23.4333 | 17.7837 | 173.6227 | 190.9876 | 447.1087 | 259.546 | 253.5242 | 452.8231 |  |  |  | 287.9426 | 365.2507 | 340.8097 | 346.7407 | 188.9605 | 358.0286 | 174.6674 | 274.7224 | 182.8196 | 241.9765 | 372.53 | 245.5176 | 392.5905 | 179.7698 |  | 185.8981 | 241.7211 | 150.4341 | 182.8508 |  | 44.8642 | 90.9396 | 44.9333 | 88.1503 | 159.2236 | 203.4914 | 286.9429 | 7.9198 | 43.133 | 10.7739 | 99.7204 | 8.3801 | 42.1957 | 48.3039 | 54.1812 | 26.3295 |  |  | 2.3639 | 0.19591 | 0.29492 | -0.49678 | 4.0493 | 2.5235 | 6.1006 | -5.6185 | 0.35808 | 2.8135 | 10.1632 | -0.00049119 | -0.00048626 | -0.00054705 | 335.1851 | 609.2814 | 760.2131 | 404.1189 | 109.8031 | 60.21 | 31.8516 | 117.5026 | 98.0734 | 72.2803 | 54.5172 | 34.415 | 24.2171 | 17.9742 | 129.7611 | 114.1388 | 96.4795 | 67.035 | 61.0607 | 126.5631 | 81.8369 | 190.9895 | 228.9214 | 259.1597 | 290.9947 | 332.2025 | 355.1297 |  |  |  | 396.6173 | 316.9424 | 325.2691 | 353.58 | 4.077 | 3.6014 | 857.5949 |  |  | 592.4811 |  |  | 353.1949 | 436.2562 | 241.1909 | 220.3355 | 343.637 | 183.3747 | 823.5298 | 1012.4636 | 727.1631 | 873.7833 | 901.5351 |  | 954.7643 | 565.3204 | 380.7198 | 979.8327 | 387.2161 | 682.3522 |  | 738.855 |  |  | 883.8888 | 856.115 | 843.9692 | [6 empty] | 994.4284 |  |  | 1038.1866 |  |  | 264.2484 | 374.6532 | 393.1898 | 163.0329 | 332.5269 | 415.6106 | 145.8223 | 352.6857 |  | 314.0143 | 392.4592 | 245.92 | 389.7174 | 293.8859 | 408.5204 | 165.8231 | 319.6937 |  | 309.7912 | 346.9303 | 416.6205 | 205.3598 | 341.2195 | 426.0353 | 226.1464 | 372.1481 | 271.6064 | 387.7122 | 244.8475 | 394.7936 | 0.58819 | 19.319 | 1.4667 | 0.26027 | -40.1493 | 3.1161 | 1133.6 | 0.19 | 2.6919 | 0.58857 | 0.72215 | -0.93724 | 3.0616 | 2.4169 | 3.7579 | 130.3793 | 5.2367 | -5.679 | 1.092 | -0.72657 | 16.964 | 12.6053
42810.5904 | 12995 | 108.0419 | 82.3235 | 63.8366 | 47.6047 | 28.8511 | 21.9613 | 17.6948 | 161.4601 | 108.6816 | 88.6899 | 66.2818 | 36.743 | 23.4282 | 17.7787 | 173.6439 | 191.007 | 447.1777 | 259.5318 | 253.487 | 452.8323 |  |  |  | 287.9978 | 365.2453 | 341.2108 | 346.8909 | 189.697 | 358.1685 | 174.7031 | 274.7224 | 181.9856 | 242.0132 | 372.5108 | 245.5834 | 392.5108 | 179.8465 |  | 185.3405 | 242.049 | 149.4782 | 182.4352 |  | 44.6933 | 91.0086 | 44.8684 | 87.6513 | 157.9545 | 203.7553 | 287.3004 | 7.9891 | 43.1252 | 10.7219 | 99.7256 | 8.3696 | 42.2039 | 48.2932 | 54.1653 | 26.3246 |  |  | 2.1858 | -0.039997 | 0.26732 | -0.25693 | 3.6794 | 2.3645 | 5.7477 | -5.5009 | 0.66574 | 2.846 | 10.0408 | -0.00056183 | -0.00051912 | -0.00053391 | 333.2849 | 610.6161 | 761.9331 | 403.2155 | 109.8181 | 60.2205 | 31.8587 | 117.5074 | 98.0795 | 72.2888 | 54.5232 | 34.4212 | 24.2242 | 17.98 | 134.1517 | 117.2833 | 101.1422 | 68.3829 | 60.9193 | 126.6553 | 81.9089 | 190.9954 | 228.9258 | 259.1735 | 290.9732 | 332.1503 | 355.0693 |  |  |  | 396.514 | 317.1639 | 325.8851 | 353.7207 | 2.7266 | 3.7217 | 856.8744 |  |  | 595.1399 |  |  | 353.2311 | 436.2735 | 241.2436 | 220.3718 | 343.6605 | 182.4689 | 823.6214 | 1013.519 | 727.223 | 872.9006 | 902.3127 |  | 955.6466 | 565.3693 | 380.7794 | 979.6813 | 387.0378 | 682.299 |  | 739.2047 |  |  | 884.5562 | 856.7385 | 843.9276 | [6 empty] | 992.1554 |  |  | 1039.1703 |  |  | 264.3033 | 374.6822 | 393.9466 | 162.8462 | 332.5759 | 415.5674 | 145.8912 | 352.6265 |  | 313.3975 | 393.0756 | 246.1167 | 389.6963 | 294.174 | 408.9418 | 166.3807 | 319.9643 |  | 309.9408 | 346.9278 | 416.5405 | 205.7525 | 341.335 | 426.2616 | 225.5822 | 372.0646 | 270.7715 | 387.5571 | 244.9676 | 394.8078 | 0.94585 | 19.2962 | 1.4761 | 0.2622 | -40.1702 | 3.1161 | 1125.21 | 0.23 | 2.5888 | -0.26597 | 0.68759 | -0.6741 | 2.9192 | 2.3402 | 3.6486 | 130.7531 | 5.2408 | -5.6914 | 0.61576 | -1.2359 | 16.968 | 12.5915
42810.5905 | 12996 | 108.0547 | 82.3333 | 63.8545 | 47.6094 | 28.8526 | 21.9615 | 17.7015 | 161.4748 | 108.686 | 88.7009 | 66.2949 | 36.7553 | 23.437 | 17.7819 | 173.6548 | 191.0166 | 447.2379 | 259.5184 | 253.4371 | 452.848 |  |  |  | 288.0429 | 365.2262 | 341.5592 | 347.0312 | 189.7287 | 358.0163 | 174.7414 | 274.7375 | 181.4006 | 242.0542 | 372.5064 | 245.4094 | 392.4879 | 179.6466 |  | 185.5441 | 242.3699 | 149.7376 | 183.0482 |  | 44.5506 | 91.026 | 44.811 | 87.3979 | 157.9035 | 204.1117 | 287.8613 | 7.9141 | 43.1209 | 10.3932 | 99.7247 | 8.3748 | 42.2217 | 48.283 | 54.1428 | 26.3277 |  |  | 2.356 | 0.094055 | 0.27521 | -0.22605 | 3.7595 | 2.7443 | 5.8988 | -5.652 | 0.69843 | 2.5869 | 10.2828 | -0.00053555 | -0.00053062 | -0.00053391 | 335.0873 | 610.154 | 763.2518 | 402.396 | 109.8361 | 60.2332 | 31.8623 | 117.5046 | 98.0856 | 72.2908 | 54.526 | 34.4219 | 24.2197 | 17.9801 | 135.9245 | 117.7909 | 105.6472 | 69.085 | 62.0282 | 126.6406 | 81.9815 | 191.0207 | 228.9502 | 259.199 | 290.9651 | 332.1156 | 355.0187 |  |  |  | 396.3808 | 317.4218 | 324.5098 | 354.4184 | 1.9102 | 2.8289 | 857.1884 |  |  | 594.7034 |  |  | 353.2759 | 436.3061 | 241.1541 | 220.4169 | 343.6834 | 182.1194 | 823.6346 | 1024.3271 | 727.1266 | 873.4359 | 902.8224 |  | 956.1524 | 565.2834 | 380.8438 | 979.6884 | 386.9651 | 682.3364 |  | 739.2646 |  |  | 884.7576 | 857.3194 | 843.8228 | [6 empty] | 987.388 |  |  | 1038.4802 |  |  | 264.3489 | 374.7156 | 395.1165 | 163.161 | 332.6174 | 415.5417 | 145.2774 | 352.9217 |  | 313.8123 | 393.8758 | 246.0003 | 389.4209 | 294.0097 | 408.6075 | 166.0951 | 319.8806 |  | 310.0041 | 347.0147 | 416.4544 | 206.5479 | 341.3255 | 426.7942 | 225.0135 | 372.0509 | 270.472 | 387.7525 | 244.9323 | 395.0029 | 0.51076 | 19.2748 | 1.4834 | 0.26219 | -40.2024 | 3.1161 | 1120.93 | 0.19 | 2.6874 | 0.40786 | 0.69768 | -0.6323 | 2.952 | 2.5221 | 3.6977 | 130.966 | 5.249 | -5.6984 | 0.41693 | -1.7277 | 16.9488 | 12.5593
42810.5905 | 12997 | 108.0565 | 82.3378 | 63.8488 | 47.6116 | 28.8539 | 21.954 | 17.6908 | 161.4884 | 108.703 | 88.7056 | 66.2989 | 36.7516 | 23.4351 | 17.7827 | 173.6646 | 191.0345 | 447.3058 | 259.5071 | 253.3008 | 452.8751 |  |  |  | 288.0933 | 365.2084 | 341.4844 | 347.0708 | 188.061 | 357.5082 | 174.7627 | 274.737 | 180.346 | 242.0915 | 372.4865 | 245.1047 | 392.4522 | 179.0968 |  | 186.1468 | 242.7559 | 149.3903 | 181.3369 |  | 44.4941 | 90.9777 | 44.8721 | 87.1563 | 158.1341 | 204.2364 | 288.0202 | 7.94 | 43.0953 | 10.2264 | 99.7316 | 8.3716 | 42.2244 | 48.2705 | 54.129 | 26.3173 |  |  | 2.0662 | -0.24896 | 0.1497 | -0.23459 | 4.1124 | 2.7318 | 5.6899 | -5.5916 | 0.34134 | 3.2641 | 10.1598 | -0.00057169 | -0.00055855 | -0.00056512 | 336.3632 | 609.8789 | 764.4378 | 401.4914 | 109.8537 | 60.2467 | 31.8709 | 117.5089 | 98.085 | 72.2893 | 54.5278 | 34.4306 | 24.2257 | 17.9792 | 133.9586 | 114.8515 | 103.2424 | 67.8663 | 61.1822 | 126.5034 | 81.9767 | 191.0428 | 228.9533 | 259.2106 | 290.9442 | 332.0812 | 354.9717 |  |  |  | 396.1781 | 317.5642 | 322.6144 | 354.4003 | 2.8314 | 2.2471 | 857.4775 |  |  | 591.7139 |  |  | 353.3264 | 436.3314 | 240.2998 | 220.4576 | 343.71 | 181.673 | 823.6636 | 1023.4953 | 727.1556 | 872.3068 | 903.8181 |  | 956.3329 | 565.2459 | 380.9292 | 979.9481 | 386.9221 | 682.0653 |  | 739.0752 |  |  | 885.5054 | 857.9248 | 843.9033 | [6 empty] | 986.8067 |  |  | 1036.3232 |  |  | 263.7564 | 374.9334 | 396.1683 | 163.8731 | 332.8509 | 415.5121 | 145.3372 | 353.0587 |  | 314.2454 | 394.6305 | 245.8448 | 389.1666 | 293.9967 | 408.6179 | 165.6732 | 319.8166 |  | 310.4398 | 347.5066 | 416.3679 | 207.0335 | 341.0725 | 427.2024 | 224.8891 | 371.9892 | 269.9734 | 387.813 | 245.1895 | 395.4521 | 0.66138 | 19.2536 | 1.4867 | 0.2602 | -40.127 | 3.116 | 1123.04 | 0.26 | 2.5156 | -0.66352 | 0.51452 | -0.64409 | 3.0878 | 2.5167 | 3.6321 | 131.0194 | 5.2579 | -5.7096 | 0.61815 | -1.461 | 16.993 | 12.5404
42810.5905 | 12998 | 108.0684 | 82.3419 | 63.8619 | 47.6231 | 28.8577 | 21.9601 | 17.7004 | 161.4923 | 108.6954 | 88.7024 | 66.309 | 36.7649 | 23.4429 | 17.7831 | 173.6862 | 191.0493 | 447.3688 | 259.4994 | 253.0534 | 452.8694 |  |  |  | 288.1443 | 365.2033 | 340.9557 | 346.9874 | 186.8232 | 357.1559 | 174.7961 | 274.7493 | 180.8631 | 242.1344 | 372.4673 | 244.4648 | 392.4054 | 177.9537 |  | 185.3548 | 242.1755 | 149.6362 | 181.6018 |  | 44.5829 | 91.0294 | 44.9231 | 87.0113 | 158.2885 | 204.1725 | 288.1391 | 8.1465 | 43.0789 | 10.1698 | 99.7244 | 8.3742 | 42.2205 | 48.2693 | 54.1118 | 26.3117 |  |  | 2.4874 | -0.036053 | 0.45526 | -0.025626 | 3.9915 | 2.5032 | 5.6255 | -5.7256 | 0.0087724 | 2.4845 | 10.0642 | -0.00051748 | -0.00051748 | -0.00055198 | 335.8304 | 608.7679 | 765.6067 | 400.5137 | 109.8668 | 60.2561 | 31.8709 | 117.5142 | 98.0907 | 72.2952 | 54.538 | 34.4302 | 24.2197 | 17.9787 | 135.6014 | 115.308 | 102.816 | 68.1355 | 61.6123 | 126.5499 | 81.9677 | 191.052 | 228.9618 | 259.2129 | 290.924 | 332.0318 | 354.934 |  |  |  | 396.0071 | 317.1789 | 323.0623 | 354.0006 | 2.3587 | 3.1902 | 857.7295 |  |  | 592.6547 |  |  | 353.3643 | 436.3517 | 238.7086 | 220.4982 | 343.7325 | 182.0395 | 823.7426 | 1024.0028 | 727.1492 | 873.404 | 905.3537 |  | 956.2479 | 565.257 | 380.9562 | 980.3409 | 386.9532 | 682.0075 |  | 739.5032 |  |  | 886.1755 | 858.6848 | 844.0945 | [6 empty] | 988.0404 |  |  | 1033.9737 |  |  | 263.197 | 374.4827 | 396.4102 | 164.1262 | 332.7173 | 415.4782 | 144.8554 | 352.9718 |  | 314.2489 | 395.2928 | 245.7604 | 389.2012 | 294.1504 | 409.134 | 165.0179 | 320.1221 |  | 310.6873 | 347.8877 | 416.3076 | 206.7866 | 340.8717 | 427.3065 | 225.1561 | 371.9275 | 269.6266 | 387.8299 | 245.2408 | 395.876 | 0.51654 | 19.2351 | 1.49 | 0.25999 | -40.1836 | 3.1161 | 1112.71 | 0.28 | 2.7594 | -0.25252 | 0.89733 | -0.21289 | 3.0419 | 2.4089 | 3.6112 | 130.9385 | 5.26 | -5.7176 | 0.44144 | -1.4148 | 16.9812 | 12.5351
42810.5905 | 12999 | 108.0812 | 82.3559 | 63.8698 | 47.6259 | 28.8622 | 21.9597 | 17.6973 | 161.5129 | 108.703 | 88.7089 | 66.3162 | 36.7684 | 23.4432 | 17.7839 | 173.7004 | 191.0549 | 447.4124 | 259.4727 | 252.9066 | 452.7944 |  |  |  | 288.188 | 365.1862 | 340.4854 | 346.8462 | 186.8128 | 357.0102 | 174.8287 | 274.7586 | 181.1852 | 242.1718 | 372.4566 | 243.5661 | 392.3619 | 176.9657 |  | 183.6741 | 242.1574 | 149.2972 | 181.0215 |  | 44.4847 | 91.0905 | 44.8356 | 86.9715 | 158.3976 | 204.1975 | 288.1333 | 8.1098 | 43.0594 | 10.1138 | 99.7057 | 8.3674 | 42.2122 | 48.242 | 54.0825 | 26.3065 |  |  | 2.8685 | 0.12954 | 0.27455 | -0.14982 | 3.4881 | 2.3343 | 5.7727 | -5.5226 | 0.53692 | 3.5144 | 10.2522 | -0.00057333 | -0.00048134 | -0.00055033 | 335.411 | 611.823 | 767.2252 | 399.7114 | 109.8816 | 60.2635 | 31.8667 | 117.5146 | 98.0937 | 72.2932 | 54.5372 | 34.425 | 24.2218 | 17.9807 | 136.5707 | 117.6955 | 103.2167 | 68.9128 | 62.2167 | 126.627 | 81.984 | 191.0776 | 228.982 | 259.2406 | 290.921 | 331.9968 | 354.8986 |  |  |  | 395.9138 | 317.0176 | 324.1865 | 353.4853 | 1.7406 | 2.3866 | 857.1662 |  |  | 593.7691 |  |  | 353.402 | 436.371 | 238.3364 | 220.5476 | 343.7599 | 182.2771 | 823.8703 | 1025.0958 | 727.3404 | 874.7073 | 906.6886 |  | 955.8184 | 565.3271 | 381.0055 | 980.6345 | 386.9622 | 681.3806 |  | 739.8742 |  |  | 886.2459 | 859.5612 | 844.5792 | [6 empty] | 988.3196 |  |  | 1031.9167 |  |  | 262.9617 | 374.0088 | 396.0107 | 163.7198 | 332.1596 | 415.4271 | 145.2569 | 353.0212 |  | 314.2745 | 395.5072 | 245.0937 | 389.4517 | 294.0587 | 409.7514 | 164.7352 | 320.2925 |  | 310.9541 | 348.0519 | 416.2399 | 205.8464 | 340.721 | 427.3397 | 225.474 | 371.7977 | 269.6217 | 387.5789 | 245.0683 | 396.1334 | 0.73437 | 19.2209 | 1.4927 | 0.26058 | -40.1626 | 3.1161 | 1094.25 | 0.34 | 2.9629 | 0.4787 | 0.6969 | -0.51481 | 2.8437 | 2.3263 | 3.6582 | 130.7086 | 5.2626 | -5.7249 | 0.34343 | -1.4573 | 16.9932 | 12.5405
42810.5905 | 13000 | 108.0893 | 82.36 | 63.881 | 47.6267 | 28.8621 | 21.9627 | 17.7027 | 161.5183 | 108.7083 | 88.7149 | 66.3214 | 36.7705 | 23.4374 | 17.7916 | 173.7189 | 191.073 | 447.4684 | 259.4618 | 252.9605 | 452.7691 |  |  |  | 288.2387 | 365.1695 | 340.486 | 346.8698 | 185.9803 | 357.0096 | 174.8675 | 274.7698 | 181.3692 | 242.2108 | 372.4462 | 243.3927 | 392.3046 | 176.7992 |  | 183.4565 | 242.6725 | 148.9287 | 180.7493 |  | 44.4719 | 91.1119 | 44.8937 | 87.0744 | 158.2072 | 204.0672 | 288.5326 | 7.9853 | 43.0633 | 9.9954 | 99.7296 | 8.3789 | 42.1922 | 48.2183 | 54.0644 | 26.3046 |  |  | 2.3895 | 0.13939 | 0.097788 | -0.7386 | 3.2305 | 2.258 | 5.6583 | -5.5607 | 0.63441 | 2.4549 | 10.1435 | -0.00055198 | -0.00050926 | -0.00049941 | 337.9213 | 608.592 | 768.7772 | 399.0463 | 109.9141 | 60.2874 | 31.8817 | 117.535 | 98.0972 | 72.3104 | 54.558 | 34.4397 | 24.2255 | 17.9887 | 136.1961 | 118.8965 | 103.8743 | 67.9296 | 62.2315 | 126.6542 | 81.9934 | 191.0892 | 228.9914 | 259.2557 | 290.8984 | 331.9559 | 354.8533 |  |  |  | 395.8031 | 316.8972 | 324.8315 | 353.381 | 3.5336 | 2.7381 | 856.6105 |  |  | 593.2197 |  |  | 353.4356 | 436.3903 | 238.0279 | 220.5916 | 343.7839 | 182.2182 | 823.9942 | 1025.3968 | 728.4628 | 875.4135 | 907.9875 |  | 955.1888 | 565.5225 | 381.0572 | 980.936 | 386.9518 | 680.9259 |  | 740.2835 |  |  | 886.9497 | 859.9922 | 844.7465 | [6 empty] | 988.1846 |  |  | 1030.6899 |  |  | 262.5674 | 373.6551 | 395.5506 | 163.7002 | 332.0549 | 415.3744 | 145.3942 | 352.8584 |  | 314.4676 | 395.4971 | 244.5838 | 389.7436 | 293.5797 | 410.5113 | 164.2402 | 320.1175 |  | 311.0453 | 347.9147 | 416.1412 | 205.2581 | 340.7726 | 427.5704 | 225.0845 | 371.6621 | 269.7218 | 387.0056 | 245.0489 | 396.2135 | 0.61361 | 19.2074 | 1.4934 | 0.26095 | -40.2017 | 3.1161 | 1079.36 | 0.24 | 2.7042 | 0.49659 | 0.41593 | -1.1431 | 2.7363 | 2.2877 | 3.6213 | 130.3902 | 5.2619 | -5.7342 | 0.38846 | -1.5292 | 16.9953 | 12.5328
42810.5905 | 13001 | 108.0816 | 82.3633 | 63.8952 | 47.6295 | 28.8619 | 21.9579 | 17.7147 | 161.5248 | 108.7031 | 88.714 | 66.3198 | 36.7739 | 23.4376 | 17.7855 | 173.7303 | 191.0786 | 447.522 | 259.4435 | 252.941 | 452.7784 |  |  |  | 288.2844 | 365.1559 | 340.4921 | 346.8576 | 185.6856 | 357.0982 | 174.8975 | 274.772 | 181.2906 | 242.2452 | 372.4215 | 243.6438 | 392.2121 | 177.2024 |  | 183.4996 | 242.9199 | 148.2715 | 180.9374 |  | 44.3618 | 90.9551 | 44.8489 | 86.998 | 158.2441 | 204.2392 | 289.3421 | 7.8857 | 43.0625 | 9.9095 | 99.7498 | 8.4051 | 42.1952 | 48.2202 | 54.048 | 26.3053 |  |  | 2.283 | 0.14662 | 0.25812 | -0.45867 | 3.8522 | 2.6227 | 5.6478 | -5.5443 | -0.025283 | 2.855 | 10.3476 | -0.0005454 | -0.00047969 | -0.00056019 | 338.2825 | 605.2979 | 770.4955 | 398.2212 | 109.9215 | 60.2941 | 31.8739 | 117.5222 | 98.0996 | 72.3051 | 54.5462 | 34.4415 | 24.2222 | 17.983 | 140.2256 | 121.0925 | 106.0052 | 69.03 | 62.807 | 126.8011 | 82.0458 | 191.1054 | 229.0112 | 259.2777 | 290.8833 | 331.9112 | 354.8113 |  |  |  | 395.6892 | 316.9358 | 323.9879 | 353.4948 | 2.3141 | 3.4036 | 856.8841 |  |  | 589.5619 |  |  | 353.4785 | 436.4144 | 238.6772 | 220.6301 | 343.8121 | 183.0448 | 824.0439 | 1025.1968 | 727.8941 | 874.4062 | 908.5718 |  | 954.8451 | 565.365 | 381.149 | 981.1178 | 387.0183 | 681.1625 |  | 740.3349 |  |  | 887.4311 | 860.7632 | 844.7008 | [6 empty] | 988.9302 |  |  | 1030.1371 |  |  | 261.9433 | 373.146 | 395.1598 | 163.5335 | 332.0847 | 415.3185 | 145.9056 | 352.6133 |  | 315.0461 | 395.2466 | 244.6494 | 390.0059 | 293.479 | 410.6677 | 163.9407 | 319.8651 |  | 311.1452 | 347.9746 | 416.0517 | 205.4061 | 341.003 | 427.8448 | 224.2265 | 371.5244 | 269.4739 | 386.4949 | 245.4503 | 396.2678 | 0.62132 | 19.1983 | 1.4925 | 0.26069 | -40.1053 | 3.1161 | 1072.77 | 0.25 | 2.6435 | 0.50919 | 0.67561 | -0.90059 | 2.9885 | 2.4659 | 3.6186 | 130.22 | 5.2746 | -5.7331 | -0.040805 | -1.7596 | 16.9813 | 12.5188
42810.5905 | 13002 | 108.0892 | 82.3672 | 63.8957 | 47.6283 | 28.8632 | 21.9584 | 17.7088 | 161.5361 | 108.702 | 88.7067 | 66.3186 | 36.7696 | 23.4355 | 17.782 | 173.7541 | 191.0935 | 447.5754 | 259.4324 | 252.975 | 452.7778 |  |  |  | 288.3388 | 365.1446 | 340.5657 | 346.8791 | 184.8207 | 357.1233 | 174.9207 | 274.7701 | 181.2198 | 242.2853 | 372.4066 | 243.5283 | 392.1236 | 177.0627 |  | 183.5342 | 243.4391 | 147.3688 | 179.2043 |  | 44.244 | 90.7667 | 44.7864 | 86.8225 | 158.0558 | 204.4518 | 290.0017 | 7.7865 | 43.0324 | 9.8255 | 99.7843 | 8.4264 | 42.2099 | 48.2117 | 54.02 | 26.3075 |  |  | 2.6537 | 0.22219 | 0.49469 | -0.16691 | 4.0848 | 2.0149 | 5.7897 | -5.4141 | -0.034234 | 3.4722 | 10.2894 | -0.00051255 | -0.00050762 | -0.00051583 | 340.4029 | 606.2043 | 773.0515 | 397.5957 | 109.9454 | 60.3112 | 31.8843 | 117.5201 | 98.1008 | 72.3071 | 54.5539 | 34.4446 | 24.2241 | 17.986 | 138.371 | 119.0637 | 105.9672 | 72.2693 | 63.0003 | 126.7049 | 82.0756 | 191.12 | 229.0225 | 259.2939 | 290.8662 | 331.8623 | 354.7573 |  |  |  | 395.5241 | 317.6018 | 323.4809 | 354.1908 | 2.1891 | 2.6644 | 856.0845 |  |  | 592.4421 |  |  | 353.516 | 436.4375 | 237.8964 | 220.6604 | 343.826 | 182.7136 | 824.2183 | 1023.3514 | 727.3679 | 873.2165 | 908.9494 |  | 955.0522 | 564.0396 | 381.2517 | 981.048 | 386.8594 | 682.0648 |  | 740.2859 |  |  | 887.2614 | 891.4799 | 844.5642 | [6 empty] | 990.1794 |  |  | 1030.1594 |  |  | 261.576 | 373.2284 | 394.5842 | 163.5253 | 332.3362 | 415.2676 | 146.6865 | 352.598 |  | 315.5806 | 394.8584 | 244.6169 | 390.2154 | 293.7402 | 410.3646 | 164.1054 | 319.9423 |  | 311.9356 | 347.9723 | 415.9633 | 205.4696 | 340.9523 | 427.9358 | 223.2669 | 371.4567 | 269.1757 | 386.6291 | 245.0716 | 396.2102 | 0.76731 | 19.1932 | 1.4918 | 0.26072 | -40.1212 | 3.1161 | 1045.69 | 0.23 | 2.8501 | 0.62666 | 0.93505 | -0.54313 | 3.0781 | 2.1619 | 3.6646 | 130.3023 | 5.3208 | -5.746 | 0.15318 | -1.7518 | 17.0211 | 12.4837
42810.5905 | 13003 | 108.1082 | 82.3799 | 63.9111 | 47.6469 | 28.8784 | 21.9662 | 17.7189 | 161.541 | 108.7093 | 88.726 | 66.3293 | 36.7756 | 23.4503 | 17.7926 | 173.7574 | 191.1065 | 447.6156 | 259.4138 | 252.8238 | 452.748 |  |  |  | 288.3826 | 365.1219 | 339.8391 | 346.2847 | 185.3689 | 356.9987 | 174.9417 | 274.7651 | 180.8566 | 242.3071 | 372.3849 | 242.9508 | 392.0509 | 176.0221 |  | 183.3139 | 243.1214 | 147.0851 | 178.2461 |  | 44.1517 | 90.7942 | 44.8038 | 86.8708 | 157.85 | 204.2363 | 290.2199 | 7.6686 | 43.0386 | 9.8164 | 99.847 | 8.4476 | 42.2279 | 48.1909 | 53.9894 | 26.2997 |  |  | 2.2876 | 0.29316 | 0.40466 | -0.30359 | 3.6248 | 2.4026 | 5.6524 | -5.9595 | 1.2388 | 3.6759 | 10.5127 | -0.00053555 | -0.00052569 | -0.00056512 | 341.6718 | 607.9382 | 775.6974 | 397.059 | 109.9549 | 60.3186 | 31.8827 | 117.5238 | 98.0939 | 72.3062 | 54.555 | 34.4395 | 24.2203 | 17.9773 | 135.3309 | 115.9829 | 103.847 | 73.5584 | 63.9162 | 126.5893 | 82.0538 | 191.1383 | 229.0417 | 259.3159 | 290.8588 | 331.8414 | 354.7173 |  |  |  | 395.2986 | 317.7536 | 323.1382 | 353.5659 | 3.2098 | 2.9459 | 856.9139 |  |  | 593.7635 |  |  | 353.5423 | 436.451 | 237.0681 | 220.7067 | 343.8527 | 182.139 | 824.3956 | 1022.4241 | 728.2807 | 872.9612 | 908.9647 |  | 955.8574 | 559.1519 | 381.2394 | 980.9182 | 386.5521 | 682.6048 |  | 740.7467 |  |  | 887.4621 | 899.4326 | 844.377 | [6 empty] | 990.6324 |  |  | 1030.8411 |  |  | 261.5786 | 373.6427 | 394.76 | 162.901 | 332.2785 | 415.2548 | 147.6045 | 352.2891 |  | 316.1323 | 394.2506 | 244.7923 | 390.1694 | 293.9888 | 410.094 | 163.9514 | 320.266 |  | 312.4506 | 347.3229 | 415.868 | 204.9289 | 340.6739 | 427.987 | 222.7978 | 371.4151 | 268.561 | 386.7387 | 244.299 | 395.8665 | 0.48611 | 19.1911 | 1.4916 | 0.26043 | -40.0756 | 3.1161 | 1026.22 | 0.37 | 2.646 | 0.71984 | 0.84573 | -0.73253 | 2.899 | 2.3602 | 3.6201 | 130.6629 | 5.4555 | -5.7709 | 0.47646 | -1.5189 | 17.0408 | 12.4795
42810.5905 | 13004 | 108.1073 | 82.3697 | 63.9062 | 47.6353 | 28.8743 | 21.9677 | 17.7175 | 161.5434 | 108.707 | 88.7216 | 66.3265 | 36.7669 | 23.4498 | 17.7831 | 173.7772 | 191.1214 | 447.6655 | 259.4149 | 252.3538 | 452.7587 |  |  |  | 288.4431 | 365.1205 | 339.856 | 346.3064 | 186.4732 | 357.0379 | 174.9861 | 274.7824 | 180.5514 | 242.3597 | 372.367 | 243.0038 | 391.9939 | 175.9645 |  | 182.95 | 242.7683 | 147.2336 | 178.3851 |  | 44.104 | 90.7096 | 44.8545 | 86.8735 | 157.8776 | 203.7243 | 289.9427 | 7.5883 | 43.0281 | 9.883 | 99.8891 | 8.4598 | 42.2399 | 48.1786 | 53.9717 | 26.2976 |  |  | 2.4007 | 0.10457 | 0.24301 | -0.93376 | 3.9455 | 2.6595 | 5.4007 | -5.721 | 0.5772 | 2.0934 | 10.4748 | -0.00055033 | -0.00052241 | -0.00051912 | 342.0713 | 607.5725 | 777.7886 | 396.4197 | 109.981 | 60.3423 | 31.8936 | 117.5324 | 98.1049 | 72.3182 | 54.5645 | 34.4502 | 24.2308 | 17.9866 | 135.8435 | 115.6525 | 104.6664 | 73.9761 | 64.1721 | 126.5382 | 82.0816 | 191.1543 | 229.0482 | 259.3297 | 290.8391 | 331.7957 | 354.6732 |  |  |  | 395.02 | 317.1839 | 325.0169 | 351.3317 | 2.3206 | 2.7897 | 856.105 |  |  | 591.2842 |  |  | 353.5887 | 436.4698 | 236.3324 | 220.7437 | 343.8788 | 181.9157 | 824.3114 | 1021.9419 | 728.6489 | 871.5732 | 908.8675 |  | 956.8611 | 557.8264 | 381.2164 | 980.9854 | 386.509 | 682.6437 |  | 741.3533 |  |  | 888.2193 | 900.2692 | 844.3434 | [6 empty] | 992.2042 |  |  | 1031.2171 |  |  | 261.646 | 374.1596 | 394.5316 | 162.1241 | 332.0473 | 415.2868 | 148.012 | 352.5538 |  | 316.0729 | 393.8991 | 244.8083 | 390.0619 | 293.6554 | 409.4812 | 163.6641 | 320.1052 |  | 311.611 | 346.4397 | 415.7777 | 204.7308 | 340.4738 | 428.1185 | 222.5005 | 371.3635 | 268.0944 | 386.6969 | 244.1758 | 395.5587 | 0.64154 | 19.1922 | 1.4912 | 0.2587 | -40.0823 | 3.1161 | 1041.96 | 0.22 | 2.7106 | 0.42987 | 0.65531 | -1.2846 | 3.0229 | 2.4818 | 3.5367 | 131.1166 | 5.4902 | -5.7768 | 0.41308 | -1.6065 | 17.0316 | 12.5149
42810.5906 | 13005 | 108.1175 | 82.3797 | 63.9161 | 47.6573 | 28.8851 | 21.9803 | 17.7134 | 161.5712 | 108.716 | 88.7295 | 66.3443 | 36.7842 | 23.4495 | 17.7921 | 173.7993 | 191.1331 | 447.7229 | 259.3972 | 252.0904 | 452.7057 |  |  |  | 288.4902 | 365.1055 | 339.7774 | 346.4312 | 186.3914 | 357.0509 | 175.0221 | 274.7919 | 180.7676 | 242.4072 | 372.3655 | 242.5553 | 391.9383 | 175.6654 |  | 182.9633 | 242.0286 | 148.5446 | 179.4334 |  | 44.1313 | 90.5406 | 44.8499 | 86.8361 | 157.8906 | 203.5071 | 290.0433 | 7.525 | 43.0248 | 9.8296 | 99.8978 | 8.4683 | 42.2373 | 48.1739 | 53.9461 | 26.2921 |  |  | 2.2594 | 0.000747 | 0.10239 | -0.84308 | 3.5354 | 1.9873 | 5.404 | -5.7079 | 0.79145 | 3.2931 | 10.3424 | -0.0005799 | -0.00050269 | -0.00053226 | 343.5873 | 607.4331 | 779.8151 | 395.6552 | 109.9913 | 60.3431 | 31.8977 | 117.5315 | 98.102 | 72.3161 | 54.56 | 34.45 | 24.225 | 17.986 | 136.5305 | 115.9048 | 104.2888 | 74.3494 | 63.2847 | 126.5235 | 82.1165 | 191.1675 | 229.0671 | 259.3465 | 290.826 | 331.7545 | 354.6262 |  |  |  | 394.858 | 316.6812 | 326.0378 | 350.3589 | 3.7538 | 2.69 | 856.521 |  |  | 587.7512 |  |  | 353.6256 | 436.4947 | 237.5796 | 220.7946 | 343.9103 | 182.2905 | 824.344 | 1022.3685 | 727.8986 | 870.8932 | 909.1555 |  | 957.8224 | 557.2994 | 381.1713 | 981.1521 | 386.5744 | 682.0464 |  | 741.222 |  |  | 888.1924 | 878.9311 | 844.4512 | [6 empty] | 993.6374 |  |  | 1030.7322 |  |  | 261.2198 | 374.4556 | 394.5396 | 162.1107 | 331.8858 | 415.3404 | 149.1482 | 352.5208 |  | 315.8086 | 393.285 | 244.8179 | 389.7384 | 293.4569 | 408.685 | 163.2605 | 319.9177 |  | 311.6575 | 346.2443 | 415.6659 | 204.9011 | 340.5313 | 428.0689 | 222.6449 | 371.4944 | 269.25 | 386.2175 | 244.2218 | 395.2201 | 0.78714 | 19.196 | 1.4935 | 0.25812 | -40.0767 | 3.1161 | 1026.57 | 0.26 | 2.6297 | 0.036324 | 0.42526 | -1.2203 | 2.8608 | 2.1449 | 3.5369 | 131.5415 | 5.5007 | -5.7753 | 0.3349 | -1.5604 | 16.9972 | 12.5265
42810.5906 | 13006 | 108.1084 | 82.3852 | 63.9145 | 47.6617 | 28.8811 | 21.9753 | 17.7078 | 161.5751 | 108.7169 | 88.7367 | 66.3372 | 36.7854 | 23.4419 | 17.7829 | 173.8123 | 191.1475 | 447.7728 | 259.3829 | 252.106 | 452.724 |  |  |  | 288.5338 | 365.0967 | 339.5317 | 346.1435 | 186.2323 | 357.1637 | 175.0518 | 274.7908 | 181.3569 | 242.4444 | 372.3496 | 242.3751 | 391.8606 | 175.6582 |  | 182.3187 | 242.0027 | 147.7112 | 180.3346 |  | 44.1228 | 90.2914 | 44.7541 | 86.7364 | 158.2114 | 203.6935 | 290.0629 | 7.5035 | 43.0257 | 9.8097 | 99.8973 | 8.4802 | 42.2409 | 48.1715 | 53.9309 | 26.2959 |  |  | 2.6175 | 0.19328 | -0.1276 | -0.56249 | 3.6255 | 2.7719 | 5.5085 | -5.8748 | 0.64842 | 2.5281 | 10.0021 | -0.00054869 | -0.00052405 | -0.00052569 | 339.6378 | 607.4331 | 781.6707 | 395.0954 | 110.016 | 60.3631 | 31.9094 | 117.5354 | 98.1082 | 72.3198 | 54.5708 | 34.4609 | 24.2325 | 17.9914 | 140.2943 | 116.4687 | 102.6927 | 74.056 | 63.9578 | 126.5357 | 82.1208 | 191.1877 | 229.0837 | 259.3699 | 290.8142 | 331.7117 | 354.5851 |  |  |  | 394.7176 | 316.6781 | 324.8033 | 350.5748 | 2.5804 | 2.3928 | 856.6173 |  |  | 586.4801 |  |  | 353.6669 | 436.5228 | 237.602 | 220.8449 | 343.9328 | 182.697 | 824.4731 | 1022.3747 | 728.5535 | 870.9434 | 909.1296 |  | 958.3563 | 556.7519 | 381.1625 | 981.2813 | 386.6581 | 681.6852 |  | 741.105 |  |  | 888.7697 | 900.7826 | 844.3012 | [6 empty] | 994.2836 |  |  | 1030.5158 |  |  | 261.038 | 374.5016 | 395.0631 | 161.6702 | 332.0566 | 415.3799 | 149.5702 | 352.465 |  | 315.4457 | 393.0826 | 244.8651 | 389.2729 | 293.6066 | 408.7303 | 162.3527 | 320.1528 |  | 312.4681 | 346.8346 | 415.5571 | 205.0187 | 340.3153 | 427.6268 | 221.9763 | 371.4124 | 269.0787 | 386.2191 | 244.0404 | 394.9722 | 0.83029 | 19.2018 | 1.498 | 0.25884 | -40.0856 | 3.1162 | 1031.96 | 0.26 | 2.8307 | 0.58409 | -0.47458 | -0.99642 | 2.8976 | 2.5336 | 3.5717 | 131.783 | 5.5151 | -5.7711 | -0.081776 | -1.3825 | 16.9648 | 12.5071
42810.5906 | 13007 | 108.1001 | 82.3929 | 63.913 | 47.6646 | 28.8876 | 21.9767 | 17.7028 | 161.5851 | 108.7193 | 88.7395 | 66.3426 | 36.7804 | 23.4475 | 17.7831 | 173.8234 | 191.1534 | 447.82 | 259.3629 | 252.0282 | 452.72 |  |  |  | 288.5847 | 365.0854 | 339.4505 | 346.1177 | 184.5325 | 357.1112 | 175.0841 | 274.7967 | 181.6411 | 242.4784 | 372.3262 | 242.2805 | 391.776 | 175.4466 |  | 181.5677 | 242.1992 | 145.7313 | 181.0177 |  | 43.9162 | 90.1002 | 44.693 | 86.686 | 158.639 | 203.8009 | 289.8712 | 7.4858 | 43.0487 | 9.7399 | 99.8981 | 8.4857 | 42.2496 | 48.185 | 53.9222 | 26.2903 |  |  | 2.2541 | 0.095371 | 0.041276 | -0.61506 | 3.9665 | 2.3244 | 5.5394 | -5.8078 | 0.9086 | 2.589 | 10.1533 | -0.0005569 | -0.00055362 | -0.00054212 | 341.0483 | 608.0834 | 783.1249 | 394.3534 | 110.0409 | 60.3817 | 31.9054 | 117.5399 | 98.1181 | 72.3269 | 54.5764 | 34.4624 | 24.2368 | 17.9868 | 138.5932 | 116.2761 | 101.2852 | 73.4977 | 63.7852 | 126.439 | 82.1094 | 191.2029 | 229.0963 | 259.3889 | 290.7964 | 331.6794 | 354.5409 |  |  |  | 394.4869 | 316.7182 | 325.4076 | 352.4838 | 2.7386 | 2.2366 | 856.2619 |  |  | 586.2188 |  |  | 353.6987 | 436.541 | 238.803 | 220.8747 | 343.9563 | 182.6483 | 824.5173 | 1022.6262 | 727.6609 | 871.4302 | 909.445 |  | 958.9867 | 556.3159 | 381.2142 | 981.6793 | 386.6396 | 681.2117 |  | 741.3133 |  |  | 889.2755 | 901.1391 | 844.58 | [6 empty] | 995.5476 |  |  | 1030.0197 |  |  | 260.9397 | 374.3093 | 395.0728 | 161.4981 | 332.41 | 415.3917 | 151.3439 | 352.4541 |  | 315.4343 | 392.8854 | 244.7958 | 389.1132 | 293.4611 | 408.5632 | 162.4908 | 320.3049 |  | 311.7616 | 346.6384 | 415.4748 | 205.0146 | 340.0365 | 427.8276 | 221.6519 | 371.3424 | 269.1185 | 386.2262 | 244.0491 | 395.0271 | 0.55468 | 19.2046 | 1.5031 | 0.26014 | -40.1316 | 3.1162 | 1012.83 | 0.16 | 2.6267 | 0.41018 | 0.26985 | -1.0417 | 3.0312 | 2.3204 | 3.5821 | 132.059 | 5.5319 | -5.7839 | 0.095095 | -1.2275 | 16.9379 | 12.4321
42810.5906 | 13008 | 108.0948 | 82.4074 | 63.9206 | 47.6692 | 28.8875 | 21.9823 | 17.715 | 161.5988 | 108.726 | 88.7465 | 66.3562 | 36.7897 | 23.4575 | 17.7884 | 173.8309 | 191.1594 | 447.8666 | 259.3437 | 251.9052 | 452.6849 |  |  |  | 288.6275 | 365.0573 | 339.1936 | 346.019 | 183.8447 | 357.1585 | 175.1131 | 274.798 | 180.6812 | 242.5184 | 372.3094 | 242.147 | 391.6691 | 175.301 |  | 180.3721 | 243.003 | 143.8627 | 180.6149 |  | 43.8352 | 90.0101 | 44.7046 | 86.5011 | 159.037 | 203.795 | 290.1667 | 7.5172 | 43.0662 | 9.6212 | 99.9119 | 8.4832 | 42.2607 | 48.1765 | 53.9286 | 26.2944 |  |  | 2.0997 | -0.071537 | 0.44343 | -0.50269 | 3.8712 | 2.1201 | 5.3981 | -5.9411 | 0.31001 | 3.0188 | 10.1076 | -0.00045341 | -0.00050926 | -0.00052733 | 339.9947 | 611.5845 | 784.9998 | 393.8167 | 110.0477 | 60.3868 | 31.9104 | 117.5373 | 98.1033 | 72.3177 | 54.5689 | 34.4556 | 24.2271 | 17.9765 | 138.4724 | 116.3413 | 99.7507 | 71.9168 | 62.2603 | 126.4298 | 82.0807 | 191.2211 | 229.1011 | 259.403 | 290.7839 | 331.6395 | 354.4963 |  |  |  | 394.3048 | 316.5219 | 325.1703 | 353.1693 | 2.9382 | 2.2409 | 856.1724 |  |  | 583.2902 |  |  | 353.7383 | 436.5587 | 240.0796 | 220.9136 | 343.965 | 181.9596 | 824.6256 | 1022.6592 | 727.8608 | 873.2143 | 910.3037 |  | 959.9287 | 556.6314 | 381.2605 | 982.281 | 386.5582 | 680.5564 |  | 740.8551 |  |  | 888.9465 | 894.6421 | 845.0063 | [6 empty] | 996.9313 |  |  | 1029.2097 |  |  | 260.6088 | 373.8698 | 394.3134 | 161.6644 | 332.79 | 415.3821 | 153.0148 | 352.4091 |  | 315.8764 | 392.2777 | 244.8161 | 389.0739 | 293.0453 | 408.2408 | 162.6105 | 320.1087 |  | 310.8958 | 346.7924 | 415.4055 | 204.693 | 340.2452 | 428.2143 | 222.1828 | 371.3316 | 269.061 | 386.4515 | 243.3625 | 394.7989 | 0.63403 | 19.2072 | 1.507 | 0.26084 | -40.1307 | 3.1162 | 1029.59 | 0.33 | 2.5353 | -0.35521 | 0.88436 | -0.9416 | 2.9945 | 2.216 | 3.5361 | 132.4614 | 5.5274 | -5.8082 | 0.10736 | -1.0605 | 16.939 | 12.3957
42810.5906 | 13009 | 108.0902 | 82.4065 | 63.928 | 47.662 | 28.875 | 21.9698 | 17.7175 | 161.5919 | 108.7282 | 88.7497 | 66.3552 | 36.7946 | 23.4617 | 17.7832 | 173.837 | 191.1747 | 447.9165 | 259.3236 | 251.8029 | 452.6531 |  |  |  | 288.673 | 365.0475 | 338.7373 | 345.7502 | 184.0396 | 357.1809 | 175.1402 | 274.8013 | 180.2822 | 242.5498 | 372.3009 | 241.9796 | 391.5729 | 175.1711 |  | 179.9248 | 242.8243 | 144.1362 | 180.671 |  | 43.8304 | 89.9598 | 44.7301 | 86.3058 | 159.2641 | 204.2507 | 290.433 | 7.6965 | 43.0652 | 9.423 | 99.902 | 8.4855 | 42.2485 | 48.1787 | 53.9236 | 26.2929 |  |  | 2.4723 | 0.35099 | 0.61625 | -0.53818 | 3.5709 | 2.6089 | 5.7989 | -5.8308 | 0.53302 | 3.1403 | 10.3496 | -0.00053391 | -0.00049941 | -0.00051419 | 339.2721 | 612.9786 | 785.0268 | 393.7948 | 110.065 | 60.3981 | 31.9095 | 117.5414 | 98.1076 | 72.3219 | 54.5751 | 34.4594 | 24.2335 | 17.976 | 138.7604 | 117.3452 | 100.4362 | 69.6422 | 60.4395 | 126.4017 | 82.0588 | 191.2395 | 229.1135 | 259.4184 | 290.7706 | 331.5992 | 354.4509 |  |  |  | 394.1591 | 317.1022 | 325.4852 | 353.347 | 2.29 | 1.601 | 856.0684 |  |  | 587.2544 |  |  | 353.7684 | 436.587 | 239.9984 | 220.9561 | 343.9823 | 181.6542 | 824.8044 | 1023.3905 | 728.1307 | 872.5966 | 911.6364 |  | 960.191 | 556.7934 | 381.2994 | 982.6924 | 386.6013 | 680.1389 |  | 740.3956 |  |  | 889.648 | 893.2345 | 845.3536 | [6 empty] | 998.4594 |  |  | 1028.0544 |  |  | 260.4742 | 373.4528 | 394.2134 | 161.61 | 333.1083 | 415.3301 | 154.3582 | 352.1704 |  | 316.1265 | 391.9963 | 244.8454 | 389.147 | 293.082 | 407.7677 | 162.4851 | 319.6133 |  | 310.0376 | 346.8392 | 415.3245 | 204.1832 | 340.4443 | 428.417 | 221.9661 | 371.3763 | 268.9411 | 386.5427 | 242.7435 | 394.4253 | 0.5774 | 19.2083 | 1.511 | 0.26082 | -40.1775 | 3.1162 | 1033.81 | 0.26 | 2.7511 | 0.78674 | 1.0425 | -0.9742 | 2.8774 | 2.4595 | 3.6668 | 132.5432 | 5.5265 | -5.8156 | 0.071835 | -1.1393 | 16.9283 | 12.3769
42810.5906 | 13010 | 108.0989 | 82.4098 | 63.9434 | 47.6764 | 28.8858 | 21.9768 | 17.7186 | 161.6096 | 108.7289 | 88.7464 | 66.3621 | 36.8033 | 23.4595 | 17.7939 | 173.8607 | 191.1984 | 447.9809 | 259.3183 | 251.7121 | 452.6679 |  |  |  | 288.7325 | 365.0438 | 338.5344 | 345.6276 | 184.0128 | 356.9989 | 175.1832 | 274.8208 | 181.7647 | 242.5944 | 372.2916 | 242.2407 | 391.4908 | 175.8488 |  | 180.6032 | 242.5772 | 144.3099 | 180.969 |  | 43.9919 | 89.9579 | 44.7787 | 86.2679 | 159.1447 | 204.2491 | 290.4065 | 7.8587 | 43.0836 | 9.4321 | 99.9421 | 8.4867 | 42.2316 | 48.1849 | 53.9212 | 26.2885 |  |  | 2.2285 | -0.12411 | 0.056392 | -0.53029 | 3.5098 | 2.3533 | 5.8088 | -5.7519 | 0.65426 | 1.8482 | 10.0662 | -0.00049612 | -0.00048134 | -0.00052569 | 339.3962 | 612.3508 | 784.3345 | 393.3666 | 110.0884 | 60.4173 | 31.9158 | 117.5442 | 98.1193 | 72.3328 | 54.5864 | 34.4653 | 24.241 | 17.982 | 137.1881 | 114.3593 | 98.6235 | 67.7119 | 60.1508 | 126.2958 | 81.9998 | 191.2538 | 229.1291 | 259.436 | 290.7496 | 331.5601 | 354.3966 |  |  |  | 394.0496 | 316.6521 | 324.2346 | 353.9647 | 2.4422 | 2.4555 | 855.6223 |  |  | 591.5702 |  |  | 353.8146 | 436.6157 | 238.4914 | 221.0047 | 344.0029 | 182.5673 | 824.8282 | 1023.9456 | 727.5236 | 873.7142 | 912.8718 |  | 959.834 | 556.8537 | 381.3501 | 983.1063 | 386.7058 | 679.8545 |  | 739.9273 |  |  | 891.1558 | 918.9936 | 845.5719 | [6 empty] | 999.4095 |  |  | 1027.1065 |  |  | 260.2975 | 373.2686 | 393.8825 | 161.4065 | 332.6368 | 415.3007 | 154.5909 | 352.1931 |  | 316.7736 | 392.0362 | 244.5697 | 388.9459 | 293.3133 | 407.3368 | 162.3184 | 319.3869 |  | 309.1765 | 347.0646 | 415.2258 | 204.1819 | 340.6947 | 428.3268 | 221.7179 | 371.4645 | 268.766 | 386.3968 | 241.7561 | 394.3256 | 0.83086 | 19.2059 | 1.5157 | 0.261 | -40.1995 | 3.1162 | 1033.22 | 0.27 | 2.6115 | -0.46782 | 0.31535 | -0.96704 | 2.8527 | 2.3359 | 3.6699 | 132.3472 | 5.5294 | -5.8174 | 0.23324 | -0.94503 | 16.9123 | 12.3493
42810.5906 | 13011 | 108.1102 | 82.427 | 63.9458 | 47.6867 | 28.9043 | 21.9919 | 17.7275 | 161.6283 | 108.7322 | 88.7594 | 66.3721 | 36.8087 | 23.4593 | 17.8006 | 173.8737 | 191.2025 | 448.0322 | 259.3054 | 251.5221 | 452.6347 |  |  |  | 288.778 | 365.0261 | 338.2753 | 345.5086 | 184.5808 | 356.8768 | 175.2009 | 274.8235 | 180.992 | 242.6202 | 372.2637 | 242.641 | 391.3921 | 176.5168 |  | 179.9514 | 242.7465 | 143.2735 | 181.0053 |  | 44.1086 | 89.9945 | 44.8288 | 86.2974 | 158.9062 | 204.0209 | 290.5674 | 7.7535 | 43.0775 | 9.4878 | 99.9766 | 8.4807 | 42.2293 | 48.1882 | 53.9338 | 26.2868 |  |  | 2.0373 | 0.3615 | 0.062304 | -0.79314 | 3.4178 | 2.7713 | 6.0178 | -5.6553 | 0.34329 | 2.9788 | 9.9963 | -0.00051748 | -0.00051748 | -0.00050598 | 342.4474 | 611.5372 | 784.487 | 392.9143 | 110.1136 | 60.4392 | 31.9251 | 117.5499 | 98.1221 | 72.3404 | 54.5952 | 34.4678 | 24.2465 | 17.9854 | 139.8881 | 115.9473 | 100.5193 | 68.3159 | 59.9735 | 126.3475 | 82.0247 | 191.2651 | 229.1407 | 259.4565 | 290.7305 | 331.5259 | 354.3405 |  |  |  | 393.9144 | 316.0255 | 324.8667 | 351.9159 | 3.4542 | 3.6677 | 854.8963 |  |  | 595.769 |  |  | 353.8493 | 436.6385 | 237.7317 | 221.0483 | 344.0274 | 181.7994 | 824.8622 | 1024.1372 | 727.5592 | 874.4437 | 913.8187 |  | 959.5642 | 556.6479 | 381.3695 | 983.586 | 386.7925 | 679.5228 |  | 739.26 |  |  | 893.3407 | 929.0269 | 845.5216 | [6 empty] | 999.2869 |  |  | 1026.6208 |  |  | 260.2402 | 373.3643 | 393.4276 | 161.1226 | 332.1986 | 415.2986 | 154.4004 | 352.3668 |  | 317.068 | 391.6223 | 243.9437 | 388.3483 | 293.4009 | 407.4484 | 162.8819 | 319.526 |  | 309.7511 | 347.3583 | 415.1321 | 204.5964 | 340.6405 | 428.0577 | 222.5853 | 371.5586 | 268.6492 | 386.0005 | 241.3416 | 394.3562 | 0.93005 | 19.204 | 1.5222 | 0.2616 | -40.1502 | 3.1162 | 1049.41 | 0.28 | 2.4967 | 0.79848 | 0.33149 | -1.1827 | 2.8144 | 2.5342 | 3.7344 | 132.1987 | 5.5369 | -5.8227 | -0.060269 | -1.1527 | 16.902 | 12.3934
42810.5906 | 13012 | 108.1088 | 82.4273 | 63.9427 | 47.6828 | 28.8949 | 21.9805 | 17.7206 | 161.6313 | 108.7414 | 88.7562 | 66.3743 | 36.8031 | 23.4576 | 17.789 | 173.8874 | 191.2082 | 448.0869 | 259.2855 | 251.4829 | 452.6087 |  |  |  | 288.826 | 365.0102 | 338.2449 | 345.5184 | 184.3825 | 356.7579 | 175.2482 | 274.8412 | 180.306 | 242.6717 | 372.2548 | 242.6378 | 391.3096 | 176.9382 |  | 179.1645 | 242.3574 | 142.5631 | 182.3572 |  | 43.9545 | 89.9225 | 44.7363 | 86.059 | 158.4701 | 204.0364 | 290.7771 | 7.6814 | 43.0272 | 9.5008 | 100.0089 | 8.4699 | 42.2241 | 48.1829 | 53.9195 | 26.2772 |  |  | 2.471 | 0.15845 | 0.08596 | -0.45998 | 4.0362 | 2.5393 | 6.0526 | -5.7282 | 0.50364 | 2.2682 | 10.1356 | -0.00046984 | -0.00052569 | -0.00051583 | 343.6736 | 611.0428 | 785.1268 | 392.6278 | 110.1296 | 60.4517 | 31.9258 | 117.5532 | 98.1248 | 72.3459 | 54.5977 | 34.4706 | 24.2477 | 17.991 | 143.1778 | 119.0239 | 104.6956 | 70.9669 | 60.9358 | 126.4785 | 82.1066 | 191.2873 | 229.1592 | 259.4681 | 290.7205 | 331.4806 | 354.3007 |  |  |  | 393.8144 | 316.9985 | 325.88 | 353.3291 | 1.726 | 2.856 | 854.7433 |  |  | 597.6698 |  |  | 353.8754 | 436.6556 | 236.8876 | 221.0724 | 344.0385 | 181.0513 | 824.7323 | 1026.8981 | 727.4916 | 874.6166 | 913.6991 |  | 959.585 | 556.3367 | 381.3516 | 983.8405 | 386.7453 | 679.2246 |  | 739.3128 |  |  | 894.881 | 932.0047 | 845.1538 | [6 empty] | 997.7184 |  |  | 1026.5025 |  |  | 260.6235 | 373.7783 | 393.1898 | 161.1111 | 331.9808 | 415.2657 | 153.7725 | 352.3766 |  | 316.4116 | 391.2135 | 243.2512 | 387.6762 | 293.6221 | 407.4149 | 163.2942 | 319.7824 |  | 309.9035 | 347.3382 | 415.0443 | 204.5266 | 340.3943 | 427.8074 | 222.6817 | 371.5151 | 268.3481 | 385.8768 | 241.781 | 394.3852 | 0.84935 | 19.198 | 1.5301 | 0.26225 | -40.1887 | 3.1162 | 1025.15 | 0.29 | 2.7494 | 0.52858 | 0.38932 | -0.9006 | 3.0584 | 2.4259 | 3.7453 | 132.2115 | 5.5439 | -5.8341 | -0.40934 | -1.6068 | 16.8567 | 12.3446
42810.5906 | 13013 | 108.1224 | 82.4377 | 63.9497 | 47.6903 | 28.9096 | 21.991 | 17.7185 | 161.6478 | 108.7441 | 88.7651 | 66.3768 | 36.8158 | 23.464 | 17.7928 | 173.9053 | 191.219 | 448.1412 | 259.2781 | 251.4608 | 452.6014 |  |  |  | 288.8755 | 364.9974 | 337.9146 | 345.2623 | 184.366 | 356.3423 | 175.2695 | 274.8438 | 179.8263 | 242.6995 | 372.2288 | 243.1402 | 391.2231 | 177.5069 |  | 179.583 | 242.5772 | 142.5285 | 182.8215 |  | 43.5844 | 89.7539 | 44.6337 | 85.8555 | 157.9864 | 203.6627 | 290.8041 | 7.8095 | 42.9691 | 9.4302 | 99.9638 | 8.4676 | 42.2313 | 48.176 | 53.9282 | 26.2769 |  |  | 2.2055 | 0.29382 | -0.31948 | -0.87331 | 2.7686 | 2.4499 | 5.958 | -5.6671 | 0.18236 | 2.7237 | 10.137 | -0.00052076 | -0.00044027 | -0.00052241 | 341.9822 | 610.8558 | 785.3616 | 392.5273 | 110.1414 | 60.4526 | 31.9325 | 117.5497 | 98.1267 | 72.3364 | 54.5985 | 34.4729 | 24.2403 | 17.9828 | 141.6964 | 119.9739 | 106.474 | 71.7264 | 61.8774 | 126.4693 | 82.1576 | 191.2988 | 229.1697 | 259.4845 | 290.7025 | 331.4338 | 354.2562 |  |  |  | 393.8279 | 318.3489 | 326.3985 | 352.8519 | 2.7666 | 3.2634 | 854.1085 |  |  | 598.4472 |  |  | 353.9215 | 436.6852 | 235.8295 | 221.1233 | 344.0717 | 180.6064 | 824.892 | 1025.9294 | 727.4377 | 874.0273 | 913.1753 |  | 960.2248 | 556.1002 | 381.3935 | 984.0359 | 386.6862 | 678.9815 |  | 738.9673 |  |  | 894.907 | 932.8435 | 844.8637 | [6 empty] | 998.0671 |  |  | 1027.0677 |  |  | 260.9924 | 373.9062 | 392.855 | 161.0688 | 331.6981 | 415.1944 | 153.0431 | 352.2949 |  | 315.3062 | 390.6409 | 242.2129 | 387.3909 | 293.8139 | 406.6324 | 162.7767 | 319.9828 |  | 308.8722 | 346.7944 | 414.9545 | 203.9686 | 340.2346 | 427.8689 | 221.6709 | 371.3577 | 268.5513 | 385.9031 | 241.9452 | 394.3113 | 0.58376 | 19.1929 | 1.5388 | 0.26403 | -40.1456 | 3.1162 | 1033.04 | 0.28 | 2.5967 | 0.71962 | -0.75039 | -1.2406 | 2.532 | 2.3819 | 3.7144 | 132.5158 | 5.5543 | -5.845 | -0.2459 | -1.7982 | 16.8356 | 12.3592
42810.5907 | 13014 | 108.1254 | 82.4419 | 63.9554 | 47.6923 | 28.9097 | 21.9905 | 17.7216 | 161.6487 | 108.7427 | 88.7706 | 66.3805 | 36.8243 | 23.4668 | 17.7949 | 173.9317 | 191.2373 | 448.1945 | 259.2701 | 251.5732 | 452.5537 |  |  |  | 288.9217 | 364.9825 | 337.3464 | 344.9483 | 184.4847 | 355.9004 | 175.2966 | 274.8465 | 178.788 | 242.7373 | 372.2081 | 243.0225 | 391.1349 | 177.2555 |  | 180.052 | 242.6327 | 143.04 | 181.5091 |  | 43.4326 | 89.6215 | 44.5259 | 85.6898 | 157.9548 | 203.0492 | 290.745 | 7.9209 | 42.9459 | 9.298 | 99.8766 | 8.472 | 42.2325 | 48.1751 | 53.9234 | 26.2858 |  |  | 2.352 | -0.12279 | 0.00382 | -0.78591 | 3.2069 | 2.4144 | 5.7102 | -5.6487 | 0.55346 | 3.1951 | 9.9746 | -0.00048955 | -0.00055033 | -0.00051912 | 338.8003 | 608.5918 | 785.1274 | 392.248 | 110.1555 | 60.474 | 31.9309 | 117.5594 | 98.1337 | 72.3515 | 54.6058 | 34.4812 | 24.244 | 17.9878 | 142.1386 | 120.3446 | 107.1363 | 71.4485 | 62.9172 | 126.4425 | 82.1986 | 191.3207 | 229.1808 | 259.5044 | 290.6902 | 331.4051 | 354.2204 |  |  |  | 393.7597 | 318.879 | 326.9657 | 353.6945 | 1.9043 | 2.151 | 855.2471 |  |  | 595.2708 |  |  | 353.9705 | 436.7184 | 233.9989 | 221.1754 | 344.0941 | 179.987 | 825.1642 | 1024.218 | 727.3246 | 868.0893 | 912.2578 |  | 961.0315 | 559.331 | 381.4451 | 984.0284 | 386.4996 | 678.9526 |  | 738.3709 |  |  | 894.4582 | 933.6719 | 844.5762 | [6 empty] | 998.1433 |  |  | 1028.189 |  |  | 260.8958 | 374.0336 | 392.4545 | 160.5454 | 331.8947 | 415.1431 | 152.6652 | 352.4709 |  | 314.1464 | 390.5935 | 241.5971 | 387.8414 | 293.3222 | 406.2707 | 162.5048 | 319.925 |  | 308.6553 | 346.8432 | 414.8687 | 204.0119 | 340.3399 | 428.1543 | 220.7963 | 371.2715 | 268.548 | 385.9765 | 241.7464 | 393.9313 | 0.95105 | 19.188 | 1.5483 | 0.26441 | -40.0951 | 3.1162 | 1050.73 | 0.27 | 2.6806 | -0.46513 | 0.082038 | -1.1767 | 2.7233 | 2.363 | 3.634 | 132.9073 | 5.4693 | -5.8622 | -0.2984 | -1.8668 | 16.8637 | 12.3293
42810.5907 | 13015 | 108.1336 | 82.4486 | 63.9496 | 47.6949 | 28.9131 | 21.9936 | 17.7197 | 161.655 | 108.7483 | 88.7728 | 66.3853 | 36.8185 | 23.4703 | 17.7943 | 173.9475 | 191.2559 | 448.2434 | 259.255 | 251.5615 | 452.5372 |  |  |  | 288.9752 | 364.9745 | 337.3581 | 344.8963 | 185.0571 | 355.83 | 175.3387 | 274.871 | 178.4156 | 242.7791 | 372.1968 | 242.8821 | 391.0694 | 176.8128 |  | 180.4158 | 241.8416 | 144.5702 | 180.1767 |  | 43.3016 | 89.3553 | 44.3825 | 85.5066 | 158.1067 | 203.0127 | 290.5989 | 7.879 | 42.9075 | 9.2849 | 99.8014 | 8.4629 | 42.1996 | 48.1822 | 53.9181 | 26.2847 |  |  | 2.2515 | 0.022431 | 0.08662 | -0.29242 | 2.9454 | 2.0727 | 5.6393 | -5.6205 | 0.64706 | 3.0119 | 10.2057 | -0.00051255 | -0.00048791 | -0.00053226 | 337.3972 | 606.7544 | 785.3743 | 392.0629 | 110.189 | 60.491 | 31.9386 | 117.5648 | 98.1364 | 72.3608 | 54.6166 | 34.4836 | 24.2514 | 17.9919 | 138.4904 | 117.7252 | 104.2546 | 70.362 | 62.308 | 126.2928 | 82.1978 | 191.336 | 229.192 | 259.517 | 290.6745 | 331.3622 | 354.1724 |  |  |  | 393.6225 | 319.5312 | 326.955 | 354.7334 | 1.5817 | 2.7935 | 855.8896 |  |  | 594.1937 |  |  | 354.0025 | 436.7378 | 232.6721 | 221.2005 | 344.1047 | 179.4475 | 825.1145 | 1022.5121 | 726.9523 | 856.6001 | 911.1824 |  | 961.1837 | 554.7504 | 381.5409 | 983.8325 | 386.5738 | 679.9339 |  | 738.2032 |  |  | 893.5241 | 934.4101 | 844.7258 | [6 empty] | 998.1123 |  |  | 1028.9156 |  |  | 260.4935 | 374.4433 | 392.3868 | 160.0409 | 332.352 | 415.1639 | 152.6348 | 352.4554 |  | 313.5743 | 390.6451 | 241.7282 | 387.9634 | 292.623 | 406.616 | 162.1036 | 319.7796 |  | 309.2822 | 346.9594 | 414.8066 | 204.3313 | 340.4783 | 428.4736 | 220.0338 | 371.2147 | 268.2659 | 386.1353 | 241.4067 | 393.6927 | 0.80814 | 19.1811 | 1.5558 | 0.26505 | -40.1084 | 3.1162 | 1086.24 | 0.21 | 2.6225 | 0.19872 | 0.39051 | -0.71751 | 2.6098 | 2.1894 | 3.6112 | 133.0063 | 5.6053 | -5.8498 | 0.088154 | -1.5467 | 16.8946 | 12.2874
42810.5907 | 13016 | 108.1417 | 82.4495 | 63.958 | 47.7006 | 28.9157 | 21.9914 | 17.7244 | 161.6703 | 108.749 | 88.7773 | 66.3932 | 36.8174 | 23.4741 | 17.8033 | 173.9536 | 191.2634 | 448.2919 | 259.2271 | 251.1754 | 452.5472 |  |  |  | 289.019 | 364.9525 | 337.1346 | 344.667 | 185.7753 | 355.7199 | 175.3599 | 274.8702 | 179.322 | 242.8137 | 372.1781 | 242.7631 | 390.9982 | 176.3973 |  | 180.6417 | 240.9656 | 145.4869 | 179.1202 |  | 43.3274 | 89.1229 | 44.2213 | 85.261 | 158.3029 | 203.2513 | 290.4623 | 7.6607 | 42.8674 | 9.3919 | 99.7441 | 8.4649 | 42.1519 | 48.1851 | 53.9127 | 26.2826 |  |  | 2.1536 | 0.36939 | 0.20358 | -0.29505 | 3.3837 | 1.9972 | 5.4021 | -5.4345 | 1.0721 | 2.4507 | 10.1604 | -0.00048626 | -0.00048462 | -0.00050598 | 338.6541 | 611.3625 | 785.9704 | 392.0154 | 110.2035 | 60.5102 | 31.9445 | 117.5677 | 98.138 | 72.3655 | 54.6205 | 34.4889 | 24.2507 | 17.9922 | 132.3438 | 115.9305 | 104.826 | 69.515 | 62.6808 | 126.0853 | 82.2299 | 191.3534 | 229.212 | 259.5366 | 290.6614 | 331.3206 | 354.1185 |  |  |  | 393.3913 | 320.099 | 326.5409 | 355.6309 | 1.9904 | 1.6673 | 857.5311 |  |  | 593.0498 |  |  | 354.0366 | 436.7637 | 232.3986 | 221.2386 | 344.1222 | 179.9743 | 825.2184 | 1024.0216 | 726.524 | 856.6481 | 911.4251 |  | 961.2255 | 553.8636 | 381.6327 | 983.7614 | 386.5841 | 681.2121 |  | 738.826 |  |  | 893.4154 | 935.1397 | 844.7813 | [6 empty] | 998.0562 |  |  | 1029.5362 |  |  | 260.4373 | 374.5516 | 392.4899 | 160.4733 | 332.0398 | 415.1591 | 152.2064 | 351.9837 |  | 312.9728 | 389.9022 | 241.6634 | 387.885 | 292.3208 | 407.2781 | 161.4353 | 319.5214 |  | 310.2864 | 346.9734 | 414.7438 | 204.036 | 340.409 | 428.4656 | 219.6227 | 371.0495 | 268.54 | 386.2595 | 241.2063 | 393.8082 | 0.57297 | 19.1748 | 1.5602 | 0.27064 | -40.1084 | 3.1163 | 1081.22 | 0.3 | 2.5647 | 0.80617 | 0.59849 | -0.72049 | 2.798 | 2.1496 | 3.5354 | 133.0186 | 5.6383 | -5.8469 | 0.74506 | -1.6063 | 16.9172 | 12.2405
42810.5907 | 13017 | 108.1478 | 82.4564 | 63.9723 | 47.7066 | 28.9099 | 21.9983 | 17.7236 | 161.6775 | 108.7479 | 88.7789 | 66.3938 | 36.823 | 23.4759 | 17.8026 | 173.9579 | 191.2605 | 448.3389 | 259.2025 | 250.8027 | 452.503 |  |  |  | 289.059 | 364.9308 | 337.1777 | 344.6251 | 183.7301 | 355.6271 | 175.3873 | 274.878 | 179.7911 | 242.8533 | 372.1582 | 242.4084 | 390.9557 | 175.4902 |  | 180.0155 | 240.7784 | 145.3695 | 178.559 |  | 43.1563 | 88.9886 | 44.1437 | 85.1947 | 158.5387 | 203.4335 | 290.2801 | 7.5042 | 42.8566 | 9.3348 | 99.6829 | 8.4621 | 42.0816 | 48.21 | 53.9099 | 26.2862 |  |  | 2.4066 | 0.038199 | -0.057948 | -0.46655 | 3.4119 | 1.7803 | 5.1688 | -5.3675 | 1.0234 | 2.7872 | 10.1866 | -0.00052569 | -0.00050926 | -0.00049612 | 339.4001 | 610.1411 | 786.1593 | 391.8827 | 110.2114 | 60.5033 | 31.9416 | 117.5662 | 98.1321 | 72.3614 | 54.6106 | 34.4809 | 24.2429 | 17.9826 | 125.1755 | 110.8792 | 97.7983 | 67.6711 | 61.1911 | 125.7314 | 82.1617 | 191.36 | 229.2169 | 259.5561 | 290.6377 | 331.2758 | 354.0739 |  |  |  | 393.1666 | 319.7558 | 325.6055 | 354.9478 | 2.6278 | 1.3016 | 859.3847 |  |  | 591.1858 |  |  | 354.0902 | 436.7942 | 232.636 | 221.2836 | 344.1398 | 180.5904 | 825.3314 | 1028.9556 | 726.1993 | 857.2366 | 911.7116 |  | 961.3532 | 553.651 | 381.7173 | 983.7007 | 386.5739 | 682.2871 |  | 738.8891 |  |  | 894.0999 | 935.8613 | 844.7283 | [6 empty] | 991.3716 |  |  | 1030.3817 |  |  | 260.6396 | 374.4978 | 392.6694 | 160.8324 | 331.3915 | 415.075 | 152.1605 | 351.5738 |  | 312.7724 | 389.3805 | 241.8047 | 387.9589 | 292.262 | 408.0022 | 161.1915 | 319.6727 |  | 310.6251 | 345.7812 | 414.6711 | 204.2996 | 340.4498 | 428.3639 | 219.5096 | 370.8688 | 268.4585 | 385.9942 | 241.2199 | 393.5758 | 0.80814 | 19.1652 | 1.5622 | 0.27231 | -40.1207 | 3.1162 | 1082.12 | 0.23 | 2.7109 | 0.2592 | -0.31924 | -0.90585 | 2.8102 | 2.03 | 3.4588 | 133.0687 | 5.652 | -5.8462 | 1.4971 | -0.83371 | 16.9288 | 12.2381
42810.5907 | 13018 | 108.1456 | 82.4517 | 63.9658 | 47.7066 | 28.9037 | 21.9846 | 17.7154 | 161.6872 | 108.7427 | 88.786 | 66.3908 | 36.8271 | 23.4735 | 17.799 | 173.9869 | 191.2843 | 448.3928 | 259.1915 | 250.6999 | 452.4682 |  |  |  | 289.1137 | 364.9247 | 336.6531 | 344.2604 | 183.0551 | 355.6247 | 175.4173 | 274.8776 | 179.8845 | 242.8912 | 372.1413 | 242.1761 | 390.9279 | 175.3692 |  | 179.3703 | 240.5987 | 143.4637 | 178.3962 |  | 42.9302 | 88.7744 | 44.1613 | 85.0001 | 158.9118 | 203.3267 | 289.9197 | 7.4871 | 42.8327 | 9.4946 | 99.6466 | 8.4639 | 42.011 | 48.2282 | 53.9001 | 26.291 |  |  | 2.8376 | 0.014543 | -0.19003 | -1.146 | 3.2627 | 1.5464 | 5.0124 | -5.583 | -0.034234 | 2.817 | 10.2023 | -0.00055855 | -0.00046162 | -0.00054705 | 338.1459 | 610.4049 | 786.3534 | 392.0704 | 110.222 | 60.5137 | 31.9441 | 117.5587 | 98.133 | 72.3605 | 54.6154 | 34.4807 | 24.2442 | 17.9813 | 122.7547 | 106.5514 | 92.6108 | 64.3837 | 57.6887 | 125.4424 | 82.0555 | 191.3838 | 229.2334 | 259.5737 | 290.6268 | 331.2509 | 354.0385 |  |  |  | 393.0064 | 319.0982 | 325.8945 | 353.271 | 2.4009 | 1.7591 | 861.0932 |  |  | 586.4179 |  |  | 354.1206 | 436.8043 | 232.2323 | 221.3242 | 344.1527 | 179.9987 | 825.4504 | 1029.9021 | 725.7741 | 860.1211 | 912.0678 |  | 961.6083 | 553.5691 | 381.697 | 983.772 | 386.466 | 683.1354 |  | 739.2384 |  |  | 893.8659 | 936.5728 | 844.5306 | [6 empty] | 989.9681 |  |  | 1031.5178 |  |  | 260.6868 | 374.4795 | 392.8535 | 160.4951 | 331.0324 | 414.9496 | 151.7013 | 351.1614 |  | 312.3071 | 389.7818 | 241.4313 | 387.8161 | 292.4337 | 408.442 | 161.6837 | 319.707 |  | 309.3568 | 344.9575 | 414.5821 | 204.3195 | 340.3005 | 428.1048 | 219.2757 | 370.6646 | 268.3505 | 385.8603 | 241.3313 | 393.0539 | 0.46704 | 19.1498 | 1.561 | 0.27252 | -40.1294 | 3.1163 | 1106.4 | 0.29 | 2.9437 | 0.15988 | -0.57794 | -1.4193 | 2.7478 | 1.8917 | 3.4057 | 133.1748 | 5.6524 | -5.8582 | 1.7298 | -0.2702 | 16.9307 | 12.2695
42810.5907 | 13019 | 108.1507 | 82.4581 | 63.9544 | 47.6953 | 28.9028 | 21.9901 | 17.7123 | 161.6856 | 108.7453 | 88.7732 | 66.3924 | 36.8209 | 23.4615 | 17.782 | 173.999 | 191.2994 | 448.4476 | 259.1836 | 250.6409 | 452.3999 |  |  |  | 289.166 | 364.9104 | 336.1944 | 344.0526 | 182.2371 | 355.283 | 175.4458 | 274.8761 | 178.2728 | 242.9277 | 372.1208 | 242.2632 | 390.8708 | 175.8382 |  | 178.5893 | 240.552 | 142.8347 | 177.7778 |  | 42.8822 | 88.6079 | 44.1119 | 84.9205 | 158.9846 | 203.7438 | 290.1819 | 7.5435 | 42.8072 | 9.7797 | 99.617 | 8.4533 | 41.9574 | 48.2302 | 53.8802 | 26.2905 |  |  | 2.3225 | 0.18211 | 0.11028 | -0.85819 | 3.5972 | 1.5832 | 5.1583 | -5.6461 | 0.50033 | 1.6186 | 9.9832 | -0.00051912 | -0.00044191 | -0.00051419 | 334.6791 | 611.3319 | 786.0595 | 392.4128 | 110.2392 | 60.5279 | 31.949 | 117.5626 | 98.1454 | 72.3629 | 54.6279 | 34.485 | 24.2467 | 17.9855 | 118.546 | 104.4074 | 87.909 | 63.4979 | 56.2854 | 125.1424 | 81.9215 | 191.3976 | 229.249 | 259.5907 | 290.6125 | 331.2143 | 353.9972 |  |  |  | 392.9395 | 319.4883 | 325.8608 | 353.7729 | 2.4335 | 1.6438 | 862.4326 |  |  | 582.9347 |  |  | 354.1529 | 436.8279 | 231.6539 | 221.3707 | 344.1764 | 179.4295 | 825.6049 | 1031.0647 | 725.3897 | 857.8491 | 912.0688 |  | 962.1509 | 553.9797 | 381.6878 | 983.846 | 386.3663 | 683.6081 |  | 739.738 |  |  | 893.2844 | 937.1421 | 844.3502 | [6 empty] | 988.3002 |  |  | 1031.9467 |  |  | 260.6798 | 374.4463 | 392.193 | 160.5199 | 331.0314 | 414.8749 | 152.6132 | 351.3768 |  | 311.7711 | 390.0709 | 241.3222 | 387.7513 | 292.1169 | 409.0281 | 161.0825 | 319.5359 |  | 309.1169 | 344.9688 | 414.5087 | 204.2375 | 340.3053 | 427.6201 | 219.1069 | 370.5536 | 268.3248 | 385.6942 | 241.1937 | 392.7445 | 0.64289 | 19.1379 | 1.5559 | 0.27281 | -40.1106 | 3.1163 | 1097.72 | 0.23 | 2.6624 | 0.56565 | 0.44017 | -1.2279 | 2.8864 | 1.9149 | 3.4564 | 133.4216 | 5.6401 | -5.8695 | 2.1598 | 0.23598 | 16.9425 | 12.2492
42810.5907 | 13020 | 108.1665 | 82.4579 | 63.9613 | 47.71 | 28.913 | 21.9882 | 17.712 | 161.7074 | 108.7538 | 88.7835 | 66.4044 | 36.8295 | 23.476 | 17.7842 | 174.0095 | 191.3032 | 448.4848 | 259.1628 | 250.5555 | 452.38 |  |  |  | 289.2091 | 364.8943 | 335.9208 | 343.9825 | 182.1407 | 354.9994 | 175.4804 | 274.8938 | 179.2698 | 242.974 | 372.1056 | 242.4944 | 390.782 | 176.043 |  | 177.6987 | 240.3457 | 143.9858 | 178.6014 |  | 43.0137 | 88.5528 | 44.0277 | 85.3818 | 158.9462 | 204.2877 | 290.7653 | 7.5787 | 42.8047 | 10.077 | 99.5888 | 8.4465 | 41.9097 | 48.215 | 53.8688 | 26.2847 |  |  | 2.285 | 0.13939 | 0.29624 | -1.2117 | 3.2397 | 1.9196 | 5.4816 | -5.4641 | 0.98683 | 2.5254 | 10.0891 | -0.00048462 | -0.00052405 | -0.00054048 | 332.6088 | 608.4867 | 785.3643 | 392.4924 | 110.2517 | 60.5388 | 31.9498 | 117.5708 | 98.1423 | 72.3692 | 54.6269 | 34.4854 | 24.2426 | 17.9754 | 117.388 | 105.1169 | 86.0053 | 63.1533 | 55.1244 | 124.9948 | 81.8144 | 191.4008 | 229.2531 | 259.6008 | 290.5851 | 331.1626 | 353.9384 |  |  |  | 392.7925 | 319.8993 | 325.6517 | 354.0597 | 1.7993 | 2.7333 | 863.5261 |  |  | 589.8917 |  |  | 354.1926 | 436.8603 | 230.4838 | 221.417 | 344.2015 | 180.4664 | 825.6061 | 1029.0466 | 725.0715 | 854.4959 | 911.9197 |  | 962.8539 | 554.2595 | 381.6786 | 983.9023 | 386.398 | 683.8749 |  | 740.2087 |  |  | 893.3773 | 937.7291 | 844.4794 | [6 empty] | 989.637 |  |  | 1032.331 |  |  | 260.0653 | 373.7921 | 392.4978 | 160.2065 | 331.6079 | 414.8539 | 152.2678 | 351.0928 |  | 312.0562 | 390.2766 | 241.8448 | 387.7462 | 292.0769 | 408.9981 | 161.4868 | 319.5388 |  | 307.9198 | 345.7343 | 414.4137 | 204.1554 | 340.3508 | 427.4526 | 219.2302 | 370.4921 | 268.2432 | 385.819 | 241.2817 | 392.5253 | 0.6296 | 19.125 | 1.5466 | 0.27339 | -40.0462 | 3.1163 | 1077.84 | 0.33 | 2.6402 | 0.49484 | 0.72138 | -1.459 | 2.7408 | 2.1098 | 3.5651 | 133.7461 | 5.6315 | -5.8681 | 2.27 | 0.4345 | 16.9113 | 12.2273
42810.5907 | 13021 | 108.173 | 82.4594 | 63.9689 | 47.7167 | 28.9175 | 21.9893 | 17.7212 | 161.7137 | 108.7497 | 88.7904 | 66.4125 | 36.8352 | 23.4724 | 17.7938 | 174.0336 | 191.3214 | 448.5338 | 259.1458 | 250.6229 | 452.37 |  |  |  | 289.2532 | 364.88 | 335.3978 | 343.4582 | 182.8662 | 354.9907 | 175.515 | 274.9039 | 179.4117 | 243.0086 | 372.0925 | 242.4402 | 390.6675 | 176.0893 |  | 177.913 | 240.898 | 143.6398 | 178.8062 |  | 43.0693 | 88.6401 | 44.0052 | 85.3911 | 158.8635 | 204.1815 | 290.8504 | 7.6814 | 42.7951 | 10.2723 | 99.5851 | 8.4437 | 41.8657 | 48.219 | 53.8533 | 26.2961 |  |  | 2.2462 | 0.19854 | 0.19504 | -1.0139 | 3.4218 | 1.8651 | 5.2259 | -5.6954 | 0.76771 | 2.8502 | 10.0871 | -0.00051748 | -0.00054048 | -0.00054048 | 334.9488 | 606.0833 | 785.5901 | 392.0543 | 110.2675 | 60.5539 | 31.9495 | 117.5742 | 98.1379 | 72.373 | 54.6203 | 34.4886 | 24.2526 | 17.9761 | 117.3463 | 106.2467 | 87.236 | 63.0493 | 54.2275 | 124.8889 | 81.7469 | 191.4232 | 229.2702 | 259.6335 | 290.5778 | 331.1355 | 353.896 |  |  |  | 392.5435 | 319.2429 | 325.3883 | 352.8887 | 1.523 | 1.8924 | 864.5718 |  |  | 591.3035 |  |  | 354.2231 | 436.8876 | 230.3155 | 221.4557 | 344.2156 | 180.6597 | 825.837 | 1027.5595 | 724.6293 | 859.4056 | 912.0684 |  | 964.0857 | 554.0364 | 381.6443 | 983.9712 | 386.3355 | 684.6078 |  | 740.4691 |  |  | 893.4563 | 938.5352 | 844.4275 | [6 empty] | 991.1534 |  |  | 1032.162 |  |  | 259.9968 | 373.138 | 393.4092 | 160.3533 | 332.1808 | 414.8279 | 153.1497 | 350.8388 |  | 311.3581 | 391.0248 | 242.2027 | 387.5673 | 292.3155 | 408.9616 | 161.7462 | 319.6649 |  | 307.3117 | 345.0683 | 414.3251 | 204.2838 | 340.4926 | 427.7559 | 219.4654 | 370.3083 | 268.2201 | 386.2272 | 241.3479 | 392.4652 | 0.65175 | 19.1138 | 1.535 | 0.27305 | -40.032 | 3.1163 | 1087.23 | 0.39 | 2.6177 | 0.59063 | 0.58541 | -1.3347 | 2.8165 | 2.0793 | 3.4806 | 134.3045 | 5.6346 | -5.8758 | 2.2613 | 0.28958 | 16.8948 | 12.2363
42810.5908 | 13022 | 108.1762 | 82.4657 | 63.9725 | 47.7168 | 28.9151 | 21.9916 | 17.7174 | 161.7264 | 108.7528 | 88.7947 | 66.4108 | 36.8392 | 23.4742 | 17.796 | 174.0526 | 191.3239 | 448.5775 | 259.126 | 250.9579 | 452.3834 |  |  |  | 289.307 | 364.873 | 334.9986 | 342.8774 | 183.526 | 354.9809 | 175.5475 | 274.9118 | 179.5262 | 243.0433 | 372.0726 | 242.4605 | 390.5842 | 176.1294 |  | 177.9808 | 240.8805 | 143.9218 | 179.5408 |  | 43.1076 | 88.7311 | 43.9837 | 85.1204 | 158.9849 | 203.8843 | 290.237 | 7.8178 | 42.7753 | 10.4181 | 99.5482 | 8.4444 | 41.8223 | 48.241 | 53.8406 | 26.3013 |  |  | 2.1122 | 0.30828 | 0.06822 | -1.1243 | 2.9394 | 2.1746 | 5.4388 | -5.6264 | 0.14713 | 2.7644 | 10.2745 | -0.00045998 | -0.00049284 | -0.00052733 | 336.2045 | 604.4495 | 787.094 | 391.9976 | 110.2863 | 60.5713 | 31.9664 | 117.5801 | 98.1493 | 72.384 | 54.6355 | 34.4975 | 24.2553 | 17.9829 | 116.1139 | 105.6688 | 86.4906 | 62.3371 | 51.5856 | 124.6505 | 81.6444 | 191.4352 | 229.2842 | 259.6497 | 290.5678 | 331.0907 | 353.8581 |  |  |  | 392.3606 | 319.6291 | 324.5621 | 354.2477 | 1.5698 | 1.7659 | 865.2606 |  |  | 585.5351 |  |  | 354.256 | 436.9087 | 230.4538 | 221.4952 | 344.2327 | 180.9006 | 825.9886 | 1026.9451 | 724.5564 | 863.2713 | 912.5003 |  | 964.9711 | 554.6581 | 381.6345 | 983.9993 | 386.15 | 685.0934 |  | 739.6775 |  |  | 893.5773 | 939.0467 | 844.5621 | [6 empty] | 991.6454 |  |  | 1031.3323 |  |  | 260.1452 | 372.688 | 392.8658 | 160.4998 | 331.9851 | 414.7648 | 152.7968 | 350.4454 |  | 310.4726 | 391.3403 | 242.0161 | 387.5164 | 291.9057 | 409.5062 | 162.0023 | 319.8456 |  | 306.7523 | 344.4923 | 414.2431 | 204.1531 | 340.5439 | 427.7909 | 220.117 | 370.3039 | 267.823 | 386.3007 | 241.1613 | 392.4578 | 0.76615 | 19.1087 | 1.5238 | 0.27033 | -40.0874 | 3.1163 | 1068.72 | 0.23 | 2.5384 | 0.73607 | 0.34626 | -1.4057 | 2.6096 | 2.2446 | 3.5497 | 134.6978 | 5.6164 | -5.8938 | 2.3684 | 0.35998 | 16.8666 | 12.1812
42810.5908 | 13023 | 108.181 | 82.4677 | 63.9793 | 47.7217 | 28.9197 | 21.9935 | 17.7174 | 161.7367 | 108.7577 | 88.7999 | 66.4141 | 36.8448 | 23.4802 | 17.8028 | 174.0629 | 191.3405 | 448.6177 | 259.1101 | 251.0919 | 452.4206 |  |  |  | 289.3501 | 364.8503 | 335.1313 | 342.7699 | 183.6042 | 354.8819 | 175.5849 | 274.9328 | 180.5975 | 243.0959 | 372.0657 | 242.6152 | 390.515 | 176.3952 |  | 178.9156 | 240.8701 | 145.6364 | 179.4614 |  | 43.0959 | 88.9308 | 44.0835 | 85.0423 | 158.7448 | 203.4269 | 289.5691 | 7.9568 | 42.7985 | 10.4588 | 99.5381 | 8.4452 | 41.7962 | 48.2674 | 53.822 | 26.3036 |  |  | 2.6891 | -0.062337 | -0.27217 | -0.97253 | 3.2312 | 2.2778 | 5.3501 | -5.907 | 0.69396 | 2.9641 | 10.2705 | -0.00050105 | -0.00052569 | -0.00051748 | 335.0399 | 610.1513 | 788.886 | 392.4004 | 110.3061 | 60.5931 | 31.9739 | 117.5838 | 98.1521 | 72.3791 | 54.6398 | 34.5069 | 24.2551 | 17.9848 | 116.2295 | 102.4024 | 83.3632 | 62.9272 | 53.3674 | 124.4496 | 81.5281 | 191.4507 | 229.2933 | 259.6612 | 290.5456 | 331.0538 | 353.8113 |  |  |  | 392.1953 | 320.0988 | 324.388 | 355.2574 | 2.8407 | 1.9364 | 865.8618 |  |  | 584.9099 |  |  | 354.2958 | 436.925 | 231.1598 | 221.532 | 344.2524 | 181.9341 | 826.1421 | 1025.7776 | 724.4685 | 863.5518 | 912.6534 |  | 965.1879 | 555.2067 | 381.5924 | 984.0485 | 386.0953 | 684.958 |  | 739.5745 |  |  | 893.6322 | 938.7958 | 844.5493 | [6 empty] | 993.1999 |  |  | 1030.1547 |  |  | 260.4514 | 372.4782 | 392.271 | 160.2335 | 331.4936 | 414.702 | 152.9014 | 350.045 |  | 310.0366 | 391.2664 | 241.4812 | 387.4147 | 291.5199 | 410.5116 | 162.2218 | 319.8026 |  | 306.5873 | 343.8162 | 414.1696 | 204.1504 | 340.4698 | 427.6649 | 220.8723 | 370.3968 | 266.9726 | 386.422 | 241.1549 | 392.3511 | 0.82701 | 19.1108 | 1.5156 | 0.26991 | -40.096 | 3.1164 | 1052.05 | 0.22 | 2.8639 | -0.33109 | -0.69181 | -1.3077 | 2.7347 | 2.2961 | 3.519 | 134.7929 | 5.5973 | -5.9003 | 2.3303 | 0.69336 | 16.8622 | 12.1375
42810.5908 | 13024 | 108.1839 | 82.4724 | 63.9876 | 47.7214 | 28.9175 | 21.99 | 17.707 | 161.7494 | 108.7599 | 88.801 | 66.4182 | 36.8448 | 23.4855 | 17.8012 | 174.0737 | 191.3452 | 448.6705 | 259.089 | 251.0483 | 452.4165 |  |  |  | 289.3997 | 364.8245 | 335.3479 | 342.7696 | 183.2336 | 354.7904 | 175.6093 | 274.9428 | 181.4753 | 243.1304 | 372.0472 | 242.7788 | 390.4307 | 176.2856 |  | 179.892 | 240.8574 | 147.483 | 178.5379 |  | 42.9858 | 88.9323 | 44.0815 | 84.9921 | 158.469 | 203.1368 | 289.076 | 8.0014 | 42.8158 | 10.5524 | 99.5382 | 8.4514 | 41.7595 | 48.2945 | 53.7903 | 26.3036 |  |  | 2.4447 | -0.053797 | -0.07306 | -0.97582 | 3.3166 | 2.0865 | 5.5821 | -5.7986 | 0.66516 | 2.5176 | 9.8522 | -0.00051748 | -0.00045341 | -0.00053062 | 335.151 | 608.7249 | 789.5203 | 392.846 | 110.3177 | 60.6054 | 31.9672 | 117.582 | 98.156 | 72.3812 | 54.6436 | 34.5123 | 24.2598 | 17.9867 | 120.1945 | 103.9715 | 85.0101 | 64.2775 | 55.5047 | 124.4029 | 81.4496 | 191.4691 | 229.3004 | 259.677 | 290.5269 | 331.0233 | 353.762 |  |  |  | 392.0117 | 320.4461 | 323.4682 | 355.9981 | 2.8101 | 2.5417 | 866.1857 |  |  | 585.5357 |  |  | 354.3353 | 436.9549 | 229.9659 | 221.5754 | 344.2776 | 182.6721 | 826.2524 | 1026.0583 | 724.1347 | 863.4402 | 913.0619 |  | 965.3199 | 555.1544 | 381.5577 | 984.3856 | 386.0715 | 684.6915 |  | 738.695 |  |  | 894.1199 | 938.7367 | 844.613 | [6 empty] | 993.905 |  |  | 1029.3747 |  |  | 260.2885 | 372.4283 | 391.885 | 159.9884 | 330.9328 | 414.6417 | 152.8405 | 349.8376 |  | 309.4116 | 391.2863 | 240.4407 | 387.5468 | 291.5608 | 411.1683 | 162.5433 | 319.518 |  | 306.5941 | 343.5856 | 414.112 | 204.2436 | 340.4394 | 427.439 | 220.6863 | 370.4793 | 267.0548 | 386.3599 | 241.1549 | 392.0848 | 0.71588 | 19.1184 | 1.5119 | 0.26776 | -40.0516 | 3.1163 | 1070.52 | 0.37 | 2.7305 | -0.30757 | -0.35844 | -1.31 | 2.7698 | 2.1969 | 3.5934 | 134.8421 | 5.5956 | -5.9118 | 1.8839 | 0.50086 | 16.88 | 12.0996
42810.5908 | 13025 | 108.196 | 82.4686 | 63.9835 | 47.721 | 28.9156 | 21.9875 | 17.7143 | 161.7531 | 108.7634 | 88.806 | 66.4252 | 36.8572 | 23.4821 | 17.8074 | 174.0971 | 191.3557 | 448.7244 | 259.0748 | 251.1196 | 452.3787 |  |  |  | 289.4505 | 364.8138 | 335.8643 | 343.0882 | 183.3004 | 354.8082 | 175.639 | 274.9425 | 182.5721 | 243.1545 | 372.0232 | 242.8164 | 390.3524 | 176.3687 |  | 179.6187 | 241.0249 | 149.5172 | 179.1361 |  | 42.8384 | 88.6947 | 44.0679 | 85.2774 | 158.4607 | 203.1114 | 288.5985 | 8.0135 | 42.835 | 10.6039 | 99.5578 | 8.4518 | 41.7317 | 48.3196 | 53.7587 | 26.3052 |  |  | 2.3961 | 0.024403 | 0.15496 | -0.62623 | 3.5499 | 1.984 | 5.5006 | -5.6389 | 0.52991 | 2.7465 | 9.9641 | -0.00053883 | -0.00053226 | -0.0005569 | 333.3703 | 607.7903 | 790.1965 | 392.9704 | 110.3342 | 60.6102 | 31.9707 | 117.5874 | 98.1526 | 72.3861 | 54.6473 | 34.5035 | 24.2555 | 17.982 | 123.155 | 107.3233 | 86.0802 | 66.4453 | 55.9479 | 124.4034 | 81.3581 | 191.4894 | 229.3172 | 259.6925 | 290.5124 | 330.9787 | 353.714 |  |  |  | 391.6943 | 319.7538 | 323.9001 | 354.8535 | 2.3668 | 3.372 | 866.4927 |  |  | 581.6476 |  |  | 354.3656 | 436.9792 | 229.2029 | 221.6136 | 344.294 | 183.295 | 826.3501 | 1026.7468 | 723.8166 | 866.317 | 913.9879 |  | 965.7986 | 555.1885 | 381.4173 | 984.7402 | 386.0428 | 684.6219 |  | 739.073 |  |  | 896.0212 | 940.0539 | 844.6484 | [6 empty] | 994.1805 |  |  | 1029.487 |  |  | 260.1579 | 372.4049 | 391.493 | 159.858 | 331.0283 | 414.5801 | 153.1142 | 349.7568 |  | 308.9243 | 391.2317 | 239.9511 | 387.8164 | 291.8514 | 411.1584 | 162.2962 | 319.2599 |  | 306.3346 | 343.1419 | 414.0528 | 204.1659 | 340.5356 | 427.0027 | 220.138 | 370.4948 | 267.3705 | 386.376 | 241.3866 | 391.9616 | 0.48727 | 19.133 | 1.512 | 0.26629 | -40.0983 | 3.1164 | 1061.09 | 0.31 | 2.7032 | 0.20709 | 0.52184 | -1.049 | 2.8655 | 2.1422 | 3.5669 | 135.036 | 5.5818 | -5.9243 | 1.555 | 0.37086 | 16.856 | 12.1014
42810.5908 | 13026 | 108.206 | 82.4776 | 63.9877 | 47.7381 | 28.9169 | 21.9951 | 17.7158 | 161.7711 | 108.7717 | 88.8139 | 66.43 | 36.8581 | 23.4893 | 17.8 | 174.1155 | 191.375 | 448.784 | 259.0654 | 251.226 | 452.3857 |  |  |  | 289.5048 | 364.8078 | 336.4254 | 343.3882 | 184.8464 | 354.8693 | 175.6739 | 274.9519 | 182.3886 | 243.2049 | 372.0074 | 242.9626 | 390.2007 | 176.9593 |  | 179.4488 | 240.6082 | 150.844 | 179.8291 |  | 42.7738 | 88.4962 | 43.9858 | 85.6523 | 158.5445 | 203.1889 | 287.9255 | 8.1019 | 42.8625 | 10.5186 | 99.549 | 8.4477 | 41.7207 | 48.3405 | 53.7437 | 26.3063 |  |  | 2.289 | 0.30959 | 0.25221 | -0.88579 | 3.7418 | 1.6515 | 5.7786 | -5.6323 | 0.60094 | 2.6586 | 10.2411 | -0.00051912 | -0.00048462 | -0.00052076 | 331.9847 | 606.4442 | 790.528 | 393.2555 | 110.3515 | 60.6253 | 31.9777 | 117.5886 | 98.1611 | 72.3913 | 54.6469 | 34.5061 | 24.2519 | 17.9814 | 124.6546 | 112.2284 | 92.3452 | 69.6291 | 58.3877 | 124.4194 | 81.3474 | 191.5058 | 229.3299 | 259.71 | 290.4816 | 330.9424 | 353.6596 |  |  |  | 391.3203 | 319.4134 | 323.1994 | 354.5881 | 2.9169 | 2.6203 | 867.1143 |  |  | 576.5384 |  |  | 354.3962 | 437.0048 | 230.296 | 221.6494 | 344.3089 | 183.7562 | 826.4793 | 1026.0189 | 723.6775 | 868.3034 | 914.8917 |  | 966.5684 | 554.7119 | 381.3826 | 984.9718 | 386.0711 | 684.6695 |  | 737.3772 |  |  | 897.404 | 941.2665 | 844.6137 | [6 empty] | 995.7529 |  |  | 1029.7736 |  |  | 260.036 | 372.7901 | 391.0243 | 159.4202 | 331.2474 | 414.535 | 153.0396 | 349.9286 |  | 308.482 | 391.0031 | 239.9337 | 387.7325 | 291.1009 | 411.2295 | 162.7941 | 319.0587 |  | 305.7878 | 342.523 | 413.9941 | 204.2739 | 340.6493 | 426.3072 | 219.8029 | 370.4723 | 267.2549 | 386.2371 | 241.6917 | 391.7915 | 0.66061 | 19.1535 | 1.5161 | 0.26601 | -40.0722 | 3.1164 | 1074.89 | 0.31 | 2.6422 | 0.7374 | 0.66557 | -1.2473 | 2.9421 | 1.9546 | 3.6562 | 135.3647 | 5.5919 | -5.9282 | 1.3904 | -0.32654 | 16.8225 | 12.0735
42810.5908 | 13027 | 108.2057 | 82.4767 | 63.9855 | 47.7396 | 28.9108 | 21.9926 | 17.7175 | 161.7732 | 108.7673 | 88.8135 | 66.4387 | 36.8609 | 23.4844 | 17.7992 | 174.132 | 191.3913 | 448.8408 | 259.0534 | 251.3774 | 452.4029 |  |  |  | 289.5539 | 364.796 | 336.9416 | 343.6209 | 187.5922 | 354.9001 | 175.703 | 274.9412 | 184.1184 | 243.2352 | 371.982 | 243.2018 | 390.0498 | 177.581 |  | 179.6665 | 239.9823 | 152.8969 | 180.9506 |  | 42.7863 | 88.5116 | 43.9832 | 85.6152 | 158.318 | 203.1351 | 287.1128 | 8.2505 | 42.8955 | 10.3543 | 99.5454 | 8.4442 | 41.6985 | 48.3255 | 53.7216 | 26.309 |  |  | 2.1516 | 0.30762 | 0.1727 | -0.7846 | 3.8936 | 1.9387 | 5.109 | -5.7591 | 0.89265 | 2.6718 | 9.8516 | -0.00055033 | -0.00052076 | -0.00049119 | 332.7746 | 606.336 | 790.7079 | 393.658 | 110.3746 | 60.6364 | 31.9746 | 117.5964 | 98.1629 | 72.3996 | 54.6531 | 34.5146 | 24.2548 | 17.994 | 129.3575 | 113.5837 | 92.2591 | 67.988 | 58.2529 | 124.484 | 81.2766 | 191.5169 | 229.3478 | 259.7332 | 290.475 | 330.9 | 353.6177 |  |  |  | 391.0343 | 318.7934 | 322.5293 | 354.2207 | 2.7412 | 2.3631 | 867.7539 |  |  | 576.1497 |  |  | 354.4347 | 437.031 | 230.7684 | 221.6962 | 344.3368 | 184.9108 | 826.731 | 1025.5747 | 723.5605 | 871.377 | 915.6558 |  | 966.8035 | 554.8358 | 381.2526 | 985.2922 | 386.1245 | 684.6588 |  | 737.2962 |  |  | 898.4653 | 941.9823 | 844.7562 | [6 empty] | 996.8441 |  |  | 1029.588 |  |  | 259.7508 | 373.06 | 391.4377 | 159.0049 | 331.0613 | 414.4571 | 153.1445 | 349.7797 |  | 308.0045 | 390.9653 | 240.4429 | 387.5588 | 289.8488 | 411.6347 | 163.2194 | 318.845 |  | 305.9937 | 342.4903 | 413.9359 | 204.604 | 340.5687 | 425.7546 | 219.7364 | 370.4243 | 266.5627 | 385.9649 | 241.7673 | 391.5437 | 0.62767 | 19.1751 | 1.5233 | 0.26732 | -40.0517 | 3.1164 | 1064.79 | 0.37 | 2.5618 | 0.73506 | 0.55076 | -1.1739 | 3.0011 | 2.1177 | 3.4377 | 135.4516 | 5.5766 | -5.9321 | 0.87598 | -0.32555 | 16.7772 | 12.0567
42810.5908 | 13028 | 108.2155 | 82.4863 | 64.0041 | 47.7441 | 28.9171 | 21.9982 | 17.7232 | 161.7906 | 108.7759 | 88.817 | 66.446 | 36.8693 | 23.4929 | 17.7951 | 174.1406 | 191.4024 | 448.8875 | 259.0358 | 251.4198 | 452.416 |  |  |  | 289.5956 | 364.7782 | 337.5254 | 343.8921 | 189.931 | 354.9872 | 175.7413 | 274.9519 | 184.3951 | 243.2762 | 371.9671 | 243.2254 | 389.9364 | 177.5533 |  | 180.0606 | 240.1959 | 153.4878 | 180.8494 |  | 42.9917 | 88.6551 | 44.088 | 85.6023 | 158.2758 | 202.9584 | 286.5116 | 8.3627 | 42.9157 | 10.2991 | 99.5362 | 8.4378 | 41.6683 | 48.3065 | 53.6926 | 26.3057 |  |  | 2.354 | 0.24322 | 0.32844 | -0.55395 | 3.7129 | 2.0097 | 5.5407 | -5.8032 | 0.79398 | 2.0706 | 10.0197 | -0.00058155 | -0.00053062 | -0.00050926 | 333.8623 | 603.912 | 791.1721 | 393.7133 | 110.3838 | 60.6466 | 31.9836 | 117.5881 | 98.1619 | 72.3949 | 54.6563 | 34.514 | 24.2508 | 17.9864 | 134.0243 | 114.4671 | 91.7708 | 66.6321 | 56.994 | 124.6626 | 81.2095 | 191.5278 | 229.3514 | 259.7386 | 290.4509 | 330.8605 | 353.5676 |  |  |  | 390.8882 | 317.3693 | 321.9945 | 353.6592 | 2.3081 | 2.2074 | 867.6849 |  |  | 582.0858 |  |  | 354.4732 | 437.0553 | 231.8978 | 221.7366 | 344.3557 | 185.1995 | 827.0106 | 1025.2911 | 723.199 | 874.8959 | 917.1887 |  | 967.6654 | 554.4454 | 381.124 | 985.6021 | 385.9552 | 684.9876 |  | 739.1769 |  |  | 900.485 | 942.8779 | 845.0286 | [6 empty] | 997.1823 |  |  | 1029.2129 |  |  | 259.8975 | 373.088 | 392.0235 | 158.4763 | 330.7099 | 414.3573 | 152.376 | 349.3863 |  | 307.9051 | 391.5524 | 240.5589 | 387.3972 | 289.1208 | 411.2456 | 163.5257 | 318.6803 |  | 306.2353 | 343.3603 | 413.8905 | 204.9868 | 340.5379 | 425.343 | 219.8171 | 370.3877 | 265.7734 | 385.9159 | 241.6043 | 391.2574 | 0.56931 | 19.1915 | 1.5327 | 0.26942 | -40.0067 | 3.1164 | 1073.43 | 0.22 | 2.6798 | 0.65374 | 0.75968 | -0.9866 | 2.93 | 2.1557 | 3.5793 | 135.806 | 5.5757 | -5.9564 | 0.37985 | -0.27944 | 16.7693 | 12.0585
42810.5908 | 13029 | 108.2216 | 82.4913 | 64.02 | 47.7574 | 28.9282 | 21.9953 | 17.7348 | 161.7997 | 108.7785 | 88.8253 | 66.4525 | 36.8712 | 23.4972 | 17.8007 | 174.1607 | 191.4125 | 448.9539 | 259.0193 | 251.6679 | 452.4093 |  |  |  | 289.641 | 364.7596 | 337.7529 | 343.9304 | 190.4183 | 354.9963 | 175.766 | 274.9459 | 184.9143 | 243.3051 | 371.9458 | 243.0602 | 389.8366 | 177.107 |  | 179.949 | 240.4951 | 154.9052 | 179.5649 |  | 43.2334 | 88.7644 | 44.1008 | 85.4682 | 158.3462 | 202.995 | 286.2049 | 8.3155 | 42.9226 | 10.3492 | 99.5132 | 8.4362 | 41.6372 | 48.2948 | 53.659 | 26.3039 |  |  | 2.2016 | 0.38581 | 0.46643 | -0.37455 | 3.7937 | 1.6831 | 4.9887 | -5.652 | 0.53555 | 2.4845 | 10.2651 | -0.00053883 | -0.00055362 | -0.00051419 | 332.2978 | 603.2205 | 792.0808 | 393.874 | 110.3973 | 60.6571 | 31.9923 | 117.6072 | 98.1654 | 72.4076 | 54.6614 | 34.5222 | 24.2602 | 17.9835 | 135.873 | 113.1094 | 90.5983 | 65.8953 | 55.1498 | 124.7035 | 81.1039 | 191.552 | 229.3689 | 259.767 | 290.4409 | 330.8324 | 353.5314 |  |  |  | 390.841 | 316.9858 | 322.9417 | 353.6726 | 3.4161 | 2.5255 | 867.4262 |  |  | 587.9483 |  |  | 354.5143 | 437.0786 | 233.2192 | 221.7713 | 344.3728 | 185.6781 | 827.0558 | 1024.8618 | 722.8963 | 877.1341 | 918.6124 |  | 968.0844 | 554.1544 | 381.0241 | 985.6124 | 385.9999 | 685.096 |  | 739.9596 |  |  | 901.6996 | 959.6744 | 845.3507 | [6 empty] | 997.6668 |  |  | 1029.0245 |  |  | 260.0726 | 373.1598 | 392.5366 | 158.0116 | 330.1709 | 414.2867 | 152.0296 | 349.1249 |  | 308.0301 | 392.3062 | 240.4202 | 387.5163 | 289.1536 | 410.1196 | 163.9103 | 318.6289 |  | 306.4344 | 344.4092 | 413.8514 | 205.1691 | 340.4897 | 425.3285 | 220.3795 | 370.4378 | 265.8521 | 385.9551 | 241.5936 | 390.9777 | 0.59782 | 19.2022 | 1.5421 | 0.27165 | -40.0922 | 3.1164 | 1047.65 | 0.28 | 2.5916 | 0.82349 | 0.90545 | -0.81139 | 2.9619 | 1.9728 | 3.3965 | 135.9597 | 5.5746 | -5.9525 | 0.17955 | -0.16195 | 16.7956 | 12.0537
42810.5908 | 13030 | 108.2241 | 82.5051 | 64.0205 | 47.756 | 28.9419 | 21.9985 | 17.7382 | 161.8083 | 108.7769 | 88.8293 | 66.4591 | 36.8727 | 23.5006 | 17.8068 | 174.176 | 191.4329 | 449.0155 | 259.0036 | 252.0282 | 452.3944 |  |  |  | 289.6928 | 364.7487 | 337.9906 | 343.92 | 191.5917 | 354.9652 | 175.7951 | 274.9552 | 185.9304 | 243.3452 | 371.9314 | 242.9719 | 389.7785 | 176.7263 |  | 180.5222 | 240.1927 | 155.6706 | 179.0272 |  | 43.29 | 88.6383 | 44.1264 | 85.3076 | 158.4551 | 202.7981 | 285.9998 | 8.0998 | 42.8961 | 10.356 | 99.5036 | 8.4243 | 41.6011 | 48.2767 | 53.634 | 26.3083 |  |  | 2.2568 | 0.034259 | 0.15496 | -0.91405 | 3.3869 | 1.5411 | 5.0413 | -5.8202 | 0.94908 | 2.7616 | 10.0768 | -0.00057169 | -0.00046491 | -0.00054212 | 332.4521 | 602.3587 | 793.6376 | 393.9109 | 110.4222 | 60.6741 | 32.0037 | 117.5942 | 98.1647 | 72.4067 | 54.6699 | 34.5246 | 24.2644 | 17.9865 | 135.143 | 112.9093 | 90.9137 | 65.3155 | 53.4057 | 124.6398 | 81.0425 | 191.5649 | 229.3827 | 259.7783 | 290.4202 | 330.7954 | 353.4792 |  |  |  | 390.8794 | 316.192 | 323.0188 | 352.7471 | 2.0358 | 2.0066 | 867.6088 |  |  | 588.4178 |  |  | 354.556 | 437.1019 | 234.353 | 221.8178 | 344.3884 | 186.4732 | 827.196 | 1024.6015 | 722.7829 | 877.995 | 919.3862 |  | 968.265 | 553.9739 | 380.9389 | 985.6838 | 385.8462 | 685.3309 |  | 740.3959 |  |  | 902.2124 | 975.7464 | 845.3221 | [6 empty] | 998.6456 |  |  | 1028.8709 |  |  | 259.4568 | 373.5232 | 392.4065 | 157.6296 | 329.8537 | 414.2204 | 152.8408 | 349.2528 |  | 308.4992 | 392.4415 | 240.4077 | 387.6425 | 289.2901 | 409.2884 | 163.88 | 318.5171 |  | 306.8739 | 345.48 | 413.8109 | 204.9157 | 340.5206 | 425.2769 | 220.9012 | 370.5259 | 266.0007 | 386.0346 | 241.6543 | 390.9534 | 0.55834 | 19.2044 | 1.5501 | 0.27316 | -40.096 | 3.1164 | 1052.38 | 0.24 | 2.6238 | 0.24535 | 0.5218 | -1.2673 | 2.798 | 1.8874 | 3.4136 | 136.0216 | 5.5719 | -5.9688 | 0.25267 | -0.20444 | 16.8051 | 12.0831
42810.5909 | 13031 | 108.2386 | 82.514 | 64.0245 | 47.7498 | 28.9424 | 21.9984 | 17.7376 | 161.8158 | 108.779 | 88.8268 | 66.464 | 36.8773 | 23.4972 | 17.8037 | 174.1875 | 191.4291 | 449.0765 | 258.9801 | 252.0388 | 452.3515 |  |  |  | 289.7399 | 364.7271 | 338.2256 | 343.8466 | 193.8936 | 354.8624 | 175.8244 | 274.9651 | 186.5042 | 243.3831 | 371.9127 | 243.224 | 389.7333 | 176.9695 |  | 181.0159 | 239.9657 | 156.0977 | 178.5148 |  | 43.2387 | 88.5703 | 44.1257 | 85.4093 | 158.3193 | 202.7973 | 285.7075 | 8.0271 | 42.8871 | 10.452 | 99.5271 | 8.4207 | 41.5654 | 48.2463 | 53.6159 | 26.2978 |  |  | 2.1082 | -0.10308 | 0.1083 | -0.27665 | 3.2489 | 2.0445 | 5.473 | -5.9326 | 0.036795 | 2.6227 | 9.9275 | -0.00050105 | -0.00050433 | -0.00051255 | 330.4894 | 602.3637 | 795.0001 | 394.2292 | 110.4376 | 60.6924 | 32.0034 | 117.6063 | 98.1753 | 72.4037 | 54.6759 | 34.5307 | 24.2661 | 17.9902 | 129.8022 | 110.3046 | 90.3025 | 64.7463 | 52.9133 | 124.4336 | 80.9714 | 191.5938 | 229.4034 | 259.802 | 290.4068 | 330.7564 | 353.4365 |  |  |  | 390.9085 | 314.8447 | 322.5164 | 351.5418 | 1.8441 | 2.6117 | 867.6373 |  |  | 588.6644 |  |  | 354.5784 | 437.1169 | 236.257 | 221.8615 | 344.4057 | 186.6384 | 827.4253 | 1024.8945 | 723.0745 | 879.5248 | 920.0884 |  | 968.2137 | 553.7022 | 380.9194 | 985.8739 | 385.6097 | 685.8369 |  | 741.0007 |  |  | 903.3646 | 981.0442 | 845.4095 | [6 empty] | 999.8242 |  |  | 1028.9543 |  |  | 259.4694 | 373.6908 | 391.5356 | 157.4024 | 329.8999 | 414.1483 | 153.7246 | 349.7965 |  | 309.3562 | 392.1598 | 240.684 | 387.4272 | 289.1262 | 408.8706 | 163.0763 | 318.5473 |  | 307.295 | 346.6659 | 413.7575 | 204.6516 | 340.4989 | 425.0405 | 221.5868 | 370.4765 | 265.8502 | 385.7147 | 241.7016 | 390.6118 | 0.64866 | 19.201 | 1.5566 | 0.27443 | -40.121 | 3.1165 | 1036.07 | 0.19 | 2.5358 | -0.42554 | 0.43619 | -0.69713 | 2.7404 | 2.1739 | 3.5568 | 135.9784 | 5.5776 | -5.996 | 0.82025 | -0.14514 | 16.8151 | 12.1193
42810.5909 | 13032 | 108.2439 | 82.5204 | 64.0244 | 47.7653 | 28.9489 | 22.0072 | 17.7387 | 161.8288 | 108.7838 | 88.8369 | 66.4711 | 36.8842 | 23.5013 | 17.8088 | 174.2064 | 191.4541 | 449.1314 | 258.9692 | 251.8062 | 452.3581 |  |  |  | 289.7967 | 364.7252 | 338.2207 | 343.742 | 194.864 | 354.7962 | 175.8582 | 274.9671 | 184.9187 | 243.4252 | 371.8968 | 242.9762 | 389.6756 | 176.51 |  | 181.2142 | 239.3759 | 154.5397 | 178.8791 |  | 43.2186 | 88.592 | 44.1068 | 85.3609 | 158.1254 | 202.887 | 285.329 | 8.0111 | 42.8806 | 10.5948 | 99.5069 | 8.4183 | 41.532 | 48.2309 | 53.6167 | 26.2986 |  |  | 2.4999 | 0.21956 | 0.41715 | -0.17019 | 3.4645 | 1.9275 | 5.4789 | -5.7874 | 0.26564 | 2.6068 | 10.0551 | -0.00055362 | -0.00047148 | -0.00055855 | 331.468 | 608.2197 | 795.5398 | 394.7449 | 110.4536 | 60.7064 | 32.0041 | 117.6076 | 98.1694 | 72.4075 | 54.6738 | 34.5317 | 24.2684 | 17.9848 | 125.0227 | 106.5493 | 87.9247 | 64.2241 | 51.2279 | 124.1849 | 80.855 | 191.6001 | 229.4039 | 259.8015 | 290.3829 | 330.715 | 353.3909 |  |  |  | 390.8503 | 314.5848 | 322.3598 | 350.7988 | 2.5097 | 1.5489 | 867.3904 |  |  | 589.155 |  |  | 354.6122 | 437.1428 | 238.2562 | 221.8988 | 344.4286 | 185.8206 | 827.5972 | 1025.6981 | 723.3088 | 880.5247 | 921.0072 |  | 967.5292 | 553.4739 | 380.8887 | 986.1305 | 385.4831 | 686.0074 |  | 741.0497 |  |  | 904.6104 | 985.2448 | 845.8117 | [6 empty] | 1000.824 |  |  | 1028.9173 |  |  | 260.2183 | 373.2891 | 390.7458 | 157.2256 | 330.1611 | 414.0844 | 153.9572 | 350.1149 |  | 309.986 | 392.1208 | 241.2402 | 387.122 | 288.8061 | 408.5788 | 162.7464 | 318.4733 |  | 307.0317 | 347.0322 | 413.6935 | 204.8418 | 340.5623 | 425.1681 | 222.1281 | 370.0736 | 265.879 | 385.3169 | 241.9468 | 390.0741 | 0.62074 | 19.1873 | 1.5612 | 0.27663 | -40.1392 | 3.1164 | 1035.56 | 0.31 | 2.7611 | 0.62108 | 0.85607 | -0.54681 | 2.8301 | 2.111 | 3.5591 | 135.6371 | 5.5812 | -6.0148 | 1.3201 | 0.10494 | 16.7996 | 12.1344
42810.5909 | 13033 | 108.2521 | 82.5267 | 64.0305 | 47.7675 | 28.9469 | 22.0055 | 17.7334 | 161.836 | 108.7897 | 88.8382 | 66.4697 | 36.8811 | 23.5004 | 17.8063 | 174.2185 | 191.4546 | 449.1914 | 258.9544 | 251.4556 | 452.3549 |  |  |  | 289.8445 | 364.7112 | 339.4623 | 344.0401 | 195.8752 | 354.8677 | 175.8968 | 274.9722 | 184.1594 | 243.4581 | 371.8826 | 242.6975 | 389.6262 | 176.508 |  | 180.8684 | 239.4952 | 153.5818 | 180.6876 |  | 43.3827 | 88.6189 | 44.0528 | 85.1359 | 158.0471 | 203.2361 | 284.879 | 7.8308 | 42.86 | 10.6461 | 99.5232 | 8.42 | 41.5165 | 48.2301 | 53.6247 | 26.3001 |  |  | 2.4881 | 0.15319 | 0.13787 | -0.6558 | 3.3363 | 1.9972 | 5.0899 | -5.8998 | 0.6241 | 3.9434 | 10.1755 | -0.00053391 | -0.00049776 | -0.00054376 | 334.5442 | 613.1544 | 794.9196 | 395.253 | 110.4637 | 60.7103 | 32.0019 | 117.6055 | 98.1751 | 72.4111 | 54.6747 | 34.5321 | 24.2631 | 17.9771 | 125.3269 | 104.4984 | 86.3187 | 62.9957 | 52.9816 | 124.0987 | 80.7458 | 191.608 | 229.411 | 259.8204 | 290.359 | 330.6749 | 353.3335 |  |  |  | 390.9097 | 315.0836 | 321.6896 | 350.795 | 2.5731 | 2.8778 | 867.3497 |  |  | 587.624 |  |  | 354.6522 | 437.1692 | 239.5482 | 221.9366 | 344.4508 | 184.7157 | 827.7749 | 1026.5391 | 723.4283 | 882.2496 | 922.4748 |  | 967.0473 | 553.4274 | 380.878 | 986.3674 | 385.4527 | 685.7264 |  | 740.6741 |  |  | 905.7448 | 989.0331 | 846.142 | [6 empty] | 1000.7608 |  |  | 1028.7175 |  |  | 260.4547 | 372.6024 | 391.097 | 157.3979 | 330.4298 | 414.0307 | 154.5434 | 349.9857 |  | 310.0723 | 392.1219 | 240.9895 | 387.152 | 289.2519 | 408.198 | 163.0177 | 318.2222 |  | 305.8738 | 346.9278 | 413.6166 | 204.9232 | 340.6582 | 425.4008 | 222.5445 | 369.8367 | 266.5906 | 385.2242 | 242.0537 | 389.5892 | 0.66003 | 19.1726 | 1.5654 | 0.27695 | -40.0664 | 3.1164 | 1020.53 | 0.31 | 2.7548 | 0.51881 | 0.49218 | -1.0734 | 2.7783 | 2.1496 | 3.4316 | 135.3744 | 5.5815 | -6.0242 | 1.2755 | 0.27016 | 16.7447 | 12.1401
42810.5909 | 13034 | 108.2533 | 82.5214 | 64.0355 | 47.7658 | 28.9414 | 21.9989 | 17.7297 | 161.8454 | 108.7814 | 88.8383 | 66.4722 | 36.8826 | 23.491 | 17.7983 | 174.2318 | 191.4768 | 449.2473 | 258.9269 | 251.0677 | 452.2982 |  |  |  | 289.8889 | 364.697 | 339.3391 | 343.8962 | 196.5269 | 354.718 | 175.9261 | 274.9718 | 182.6699 | 243.4993 | 371.8533 | 243.1217 | 389.5534 | 177.2426 |  | 181.7401 | 240.1409 | 152.7984 | 181.251 |  | 43.4328 | 88.6638 | 44.0076 | 84.8993 | 158.2834 | 202.9356 | 284.89 | 7.8463 | 42.8114 | 10.7613 | 99.5215 | 8.4262 | 41.5018 | 48.2285 | 53.6238 | 26.2729 |  |  | 2.6668 | 0.12297 | -0.24851 | -0.66697 | 3.4743 | 2.4355 | 5.6018 | -5.7204 | 0.65932 | 2.2399 | 10.0211 | -0.00052405 | -0.00049612 | -0.00056019 | 337.9325 | 611.3366 | 794.561 | 395.3853 | 110.47 | 60.7188 | 32.0009 | 117.6036 | 98.1789 | 72.4197 | 54.6795 | 34.5354 | 24.2648 | 17.9776 | 126.5361 | 108.4384 | 90.2995 | 63.6011 | 55.5019 | 124.0611 | 80.7195 | 191.6305 | 229.4322 | 259.8447 | 290.3557 | 330.6472 | 353.2984 |  |  |  | 390.969 | 315.1879 | 320.8857 | 351.0457 | 3.2639 | 3.4544 | 867.8603 |  |  | 586.5573 |  |  | 354.6929 | 437.19 | 240.385 | 221.984 | 344.4725 | 183.9437 | 828.0641 | 1026.9651 | 723.2822 | 885.1979 | 923.6613 |  | 966.7168 | 553.5917 | 380.8519 | 986.4552 | 385.417 | 685.8114 |  | 741.3294 |  |  | 907.6671 | 991.5436 | 846.3593 | [6 empty] | 1000.9608 |  |  | 1028.8657 |  |  | 260.0753 | 372.3693 | 390.911 | 156.9107 | 330.0811 | 413.9829 | 154.796 | 350.0394 |  | 310.2253 | 392.029 | 240.8118 | 386.8436 | 289.2656 | 408.003 | 163.7874 | 318.2949 |  | 305.2494 | 347.7163 | 413.5857 | 205.4977 | 340.4075 | 425.7555 | 222.4303 | 369.8751 | 266.8861 | 385.3551 | 241.4393 | 389.7117 | 0.71145 | 19.1522 | 1.5687 | 0.27852 | -40.0268 | 3.1164 | 1016.41 | 0.25 | 2.8516 | 0.46484 | -0.66082 | -1.0826 | 2.8343 | 2.373 | 3.5989 | 135.1893 | 5.5745 | -6.03 | 1.1365 | -0.17533 | 16.7222 | 12.1388
42810.5909 | 13035 | 108.2593 | 82.5349 | 64.062 | 47.7741 | 28.9543 | 22.0022 | 17.7338 | 161.8571 | 108.7977 | 88.8515 | 66.478 | 36.8904 | 23.5052 | 17.8106 | 174.255 | 191.4848 | 449.316 | 258.9235 | 250.8892 | 452.2254 |  |  |  | 289.9467 | 364.6881 | 338.8337 | 343.9134 | 194.0413 | 354.4794 | 175.9606 | 274.9821 | 182.1327 | 243.5459 | 371.8404 | 243.2872 | 389.5288 | 177.4949 |  | 182.5783 | 239.6675 | 152.8817 | 181.88 |  | 43.319 | 88.5292 | 43.9172 | 85.0346 | 158.4013 | 202.6012 | 285.3074 | 7.8537 | 42.7787 | 10.7521 | 99.4913 | 8.4416 | 41.4823 | 48.2438 | 53.634 | 26.2876 |  |  | 2.6063 | -0.081393 | -0.061888 | -0.99947 | 3.569 | 2.2456 | 5.747 | -5.9096 | 0.52991 | 2.8881 | 10.137 | -0.00050598 | -0.00050105 | -0.00052733 | 341.4283 | 607.4079 | 795.3099 | 395.1506 | 110.4968 | 60.7307 | 32.0074 | 117.6146 | 98.1819 | 72.4229 | 54.6913 | 34.5328 | 24.2714 | 17.9843 | 126.3161 | 109.4446 | 93.8229 | 66.8045 | 55.8387 | 123.9823 | 80.7358 | 191.6539 | 229.4501 | 259.8752 | 290.3537 | 330.6051 | 353.2515 |  |  |  | 390.8171 | 314.4906 | 320.9415 | 351.2597 | 2.3601 | 3.2553 | 867.7258 |  |  | 584.2296 |  |  | 354.7252 | 437.2139 | 239.9143 | 222.0217 | 344.4864 | 183.551 | 828.3815 | 1026.4199 | 723.0518 | 888.1479 | 924.7234 |  | 966.3463 | 553.7717 | 380.7322 | 986.4554 | 385.4817 | 686.3061 |  | 742.8503 |  |  | 908.5363 | 994.1159 | 846.5582 | [6 empty] | 1001.4448 |  |  | 1029.0712 |  |  | 260.0166 | 371.999 | 390.3327 | 156.7049 | 329.3364 | 413.9228 | 154.3551 | 349.8686 |  | 310.2808 | 391.6207 | 239.9768 | 386.2527 | 289.3668 | 407.8415 | 163.8706 | 318.6318 |  | 305.4878 | 348.0652 | 413.5504 | 205.5422 | 340.3847 | 426.1757 | 222.7615 | 369.8527 | 267.0267 | 385.7397 | 241.0622 | 390.1924 | 0.74574 | 19.1365 | 1.5707 | 0.27985 | -39.9995 | 3.1165 | 1016.33 | 0.15 | 2.8186 | -0.37811 | -0.32971 | -1.325 | 2.8716 | 2.2778 | 3.644 | 134.9894 | 5.5586 | -6.024 | 1.151 | -0.56485 | 16.7024 | 12.1185
42810.5909 | 13036 | 108.2623 | 82.5324 | 64.0442 | 47.773 | 28.9443 | 21.997 | 17.7256 | 161.8521 | 108.7925 | 88.8451 | 66.4765 | 36.8907 | 23.4985 | 17.7999 | 174.272 | 191.5048 | 449.3627 | 258.9077 | 250.991 | 452.2474 |  |  |  | 289.9978 | 364.6743 | 337.9737 | 343.6434 | 190.1761 | 353.9897 | 175.9848 | 274.9826 | 181.6813 | 243.5746 | 371.8207 | 243.4003 | 389.5147 | 177.7802 |  | 182.981 | 239.1247 | 151.7002 | 182.5907 |  | 43.0376 | 88.4091 | 43.7845 | 85.0052 | 158.4659 | 202.3939 | 285.2605 | 7.8605 | 42.791 | 10.6496 | 99.4302 | 8.4435 | 41.4759 | 48.2558 | 53.6375 | 26.2728 |  |  | 2.2896 | 0.051999 | 0.00908 | -0.59535 | 3.59 | 2.5419 | 5.7089 | -5.8156 | 0.37987 | 2.7224 | 9.8731 | -0.00053226 | -0.00048298 | -0.00053226 | 341.0708 | 602.0851 | 797.424 | 395.1462 | 110.5086 | 60.7436 | 32.0105 | 117.6132 | 98.1829 | 72.4295 | 54.691 | 34.5334 | 24.2685 | 17.9851 | 127.9281 | 110.6781 | 98.2924 | 69.4183 | 59.6703 | 123.9644 | 80.7937 | 191.6637 | 229.4631 | 259.8763 | 290.3248 | 330.5632 | 353.206 |  |  |  | 390.6688 | 314.462 | 319.6388 | 350.6478 | 2.2866 | 3.4017 | 867.2659 |  |  | 582.8804 |  |  | 354.7616 | 437.2409 | 237.9877 | 222.0593 | 344.5014 | 183.3689 | 828.5578 | 1025.8039 | 723.2289 | 889.1316 | 925.4128 |  | 966.0536 | 553.7769 | 380.7069 | 986.4202 | 385.5261 | 686.1376 |  | 743.416 |  |  | 909.0886 | 995.6482 | 846.726 | [6 empty] | 1002.1329 |  |  | 1028.5115 |  |  | 259.9672 | 372.0596 | 390.4282 | 156.5497 | 329.2838 | 413.8403 | 154.2944 | 349.7246 |  | 309.9308 | 390.9874 | 239.5737 | 386.0102 | 289.589 | 407.0867 | 164.576 | 318.8138 |  | 305.9186 | 347.4096 | 413.5041 | 205.527 | 340.4512 | 426.5014 | 222.4958 | 369.6461 | 266.7272 | 385.5019 | 241.1689 | 390.3692 | 0.78079 | 19.1252 | 1.569 | 0.28021 | -40.0131 | 3.1164 | 1026.13 | 0.38 | 2.6408 | 0.30217 | 0.12627 | -1.0224 | 2.8794 | 2.4229 | 3.6311 | 134.8358 | 5.5562 | -6.0189 | 0.96968 | -1.0545 | 16.6814 | 12.1215
42810.5909 | 13037 | 108.2681 | 82.5367 | 64.0509 | 47.7816 | 28.9459 | 21.9964 | 17.7298 | 161.8678 | 108.7953 | 88.8437 | 66.4816 | 36.8938 | 23.5009 | 17.7978 | 174.2824 | 191.4971 | 449.4041 | 258.8806 | 251.2715 | 452.2614 |  |  |  | 290.0369 | 364.6483 | 337.5842 | 343.6449 | 188.4773 | 353.8714 | 176.0118 | 274.9808 | 181.4585 | 243.6042 | 371.8026 | 243.3029 | 389.5106 | 177.8676 |  | 183.4561 | 238.6368 | 151.8565 | 182.2721 |  | 42.9604 | 88.3944 | 43.7116 | 85.0197 | 158.4065 | 202.3543 | 285.2816 | 7.7947 | 42.7847 | 10.4543 | 99.398 | 8.4511 | 41.4734 | 48.2538 | 53.6377 | 26.2753 |  |  | 2.7391 | 0.35887 | 0.16153 | -0.62097 | 3.1044 | 2.3349 | 5.5998 | -5.9333 | -0.45866 | 3.1237 | 10.0505 | -0.00054212 | -0.00053883 | -0.00056512 | 339.1878 | 605.8534 | 798.8214 | 395.534 | 110.5323 | 60.7585 | 32.0195 | 117.6198 | 98.1873 | 72.4338 | 54.6943 | 34.5426 | 24.2759 | 17.9908 | 126.2995 | 111.0096 | 100.0371 | 70.6147 | 60.5417 | 123.8442 | 80.8257 | 191.6814 | 229.4759 | 259.8968 | 290.3006 | 330.53 | 353.1663 |  |  |  | 390.5069 | 314.5615 | 319.5304 | 350.6917 | 2.6965 | 2.2069 | 867.5678 |  |  | 585.7566 |  |  | 354.7963 | 437.2644 | 237.0406 | 222.1045 | 344.5245 | 183.3083 | 828.8593 | 1025.4544 | 723.3236 | 888.5071 | 925.917 |  | 966.666 | 554.0407 | 380.7574 | 986.3967 | 385.581 | 686.5822 |  | 744.151 |  |  | 909.8809 | 997.2652 | 846.7714 | [6 empty] | 1002.9352 |  |  | 1028.0226 |  |  | 259.6568 | 372.6157 | 391.1843 | 156.8009 | 329.3575 | 413.7461 | 152.605 | 349.1853 |  | 309.6063 | 390.9199 | 239.7032 | 386.3332 | 289.6747 | 406.0002 | 164.2858 | 318.9291 |  | 306.1475 | 346.9066 | 413.4365 | 204.867 | 340.3556 | 426.6111 | 221.7379 | 369.4561 | 266.4455 | 385.3698 | 241.5464 | 390.4716 | 0.76673 | 19.1157 | 1.5644 | 0.27989 | -40.0942 | 3.1164 | 1039.85 | 0.26 | 2.8881 | 0.79382 | 0.53256 | -1.0442 | 2.6775 | 2.3221 | 3.5961 | 135.1033 | 5.5535 | -6.0132 | 1.1356 | -1.2444 | 16.6898 | 12.1051
42810.5909 | 13038 | 108.2764 | 82.5482 | 64.0638 | 47.7842 | 28.9565 | 22.0078 | 17.7292 | 161.8845 | 108.7993 | 88.8551 | 66.4842 | 36.8978 | 23.5016 | 17.8011 | 174.2822 | 191.5026 | 449.4519 | 258.8725 | 251.2832 | 452.262 |  |  |  | 290.0857 | 364.6322 | 337.6992 | 343.6637 | 187.9753 | 353.9215 | 176.0373 | 274.9773 | 181.2671 | 243.6496 | 371.7891 | 243.1217 | 389.4862 | 177.7359 |  | 183.9234 | 238.6739 | 150.6675 | 183.062 |  | 42.7925 | 88.3892 | 43.7111 | 85.0197 | 158.3489 | 202.4343 | 285.78 | 7.7266 | 42.7751 | 10.3908 | 99.3485 | 8.457 | 41.4558 | 48.2594 | 53.6598 | 26.2683 |  |  | 2.195 | -0.036709 | 0.15562 | -0.52701 | 3.3961 | 2.1943 | 5.5361 | -6.0029 | 0.76577 | 3.4584 | 9.919 | -0.00055526 | -0.00052898 | -0.00053719 | 336.8404 | 604.7565 | 798.5481 | 395.5274 | 110.5435 | 60.7841 | 32.0252 | 117.6215 | 98.1835 | 72.4291 | 54.6995 | 34.5445 | 24.2745 | 17.9811 | 125.349 | 111.8446 | 99.0794 | 70.5765 | 61.6838 | 123.8163 | 80.8367 | 191.6884 | 229.4829 | 259.9077 | 290.2806 | 330.4858 | 353.1111 |  |  |  | 390.4409 | 314.5062 | 319.7491 | 351.2581 | 2.2714 | 3.1432 | 867.3104 |  |  | 594.2228 |  |  | 354.8249 | 437.2858 | 236.9645 | 222.1484 | 344.5521 | 182.8043 | 829.1773 | 1024.8031 | 723.1129 | 889.2096 | 926.5809 |  | 967.2371 | 554.0171 | 380.7167 | 986.395 | 385.6152 | 687.7668 |  | 745.0486 |  |  | 909.7911 | 998.8912 | 847.0968 | [6 empty] | 1002.7598 |  |  | 1027.8026 |  |  | 259.8121 | 372.5127 | 393.2782 | 156.8078 | 329.5694 | 413.648 | 151.2616 | 349.0483 |  | 310.1224 | 391.0748 | 239.9555 | 386.7891 | 289.9683 | 405.3482 | 163.9573 | 319.038 |  | 307.7136 | 347.1102 | 413.3798 | 204.4169 | 339.8944 | 426.319 | 221.1657 | 369.305 | 266.0698 | 385.3604 | 241.3684 | 390.7027 | 0.91484 | 19.1094 | 1.5572 | 0.27842 | -40.1317 | 3.1164 | 1073.29 | 0.23 | 2.5855 | -0.25388 | 0.52272 | -0.96195 | 2.8007 | 2.2513 | 3.5759 | 135.3477 | 5.5504 | -6.0099 | 1.2377 | -1.1367 | 16.6656 | 12.0831
42810.5909 | 13039 | 108.2854 | 82.5518 | 64.0707 | 47.7967 | 28.9592 | 22.0062 | 17.7377 | 161.8965 | 108.8107 | 88.8616 | 66.488 | 36.9053 | 23.5083 | 17.8004 | 174.306 | 191.523 | 449.507 | 258.8594 | 251.0811 | 452.2661 |  |  |  | 290.136 | 364.6142 | 337.5084 | 343.6596 | 184.942 | 353.7609 | 176.0699 | 274.9818 | 180.7636 | 243.6902 | 371.7642 | 243.4585 | 389.4288 | 178.1771 |  | 183.7156 | 238.4373 | 150.1186 | 183.5344 |  | 42.6202 | 88.3257 | 43.6635 | 84.9083 | 158.2385 | 202.1399 | 285.9598 | 7.7252 | 42.7896 | 10.3989 | 99.344 | 8.4556 | 41.4164 | 48.2586 | 53.6634 | 26.2677 |  |  | 2.2068 | 0.38647 | 0.5052 | -0.30227 | 3.2601 | 2.4821 | 5.632 | -5.7986 | 0.58557 | 2.8592 | 9.9758 | -0.00056183 | -0.00054376 | -0.00053719 | 335.3068 | 602.7909 | 798.6716 | 396.0279 | 110.5508 | 60.7938 | 32.015 | 117.6234 | 98.1829 | 72.432 | 54.6965 | 34.5351 | 24.2727 | 17.9847 | 126.7687 | 112.535 | 101.6699 | 69.8901 | 62.3991 | 123.7526 | 80.912 | 191.7029 | 229.4925 | 259.9259 | 290.2696 | 330.4568 | 353.0593 |  |  |  | 390.4185 | 314.815 | 319.1221 | 352.1644 | 2.4535 | 2.1685 | 866.8467 |  |  | 599.6307 |  |  | 354.8611 | 437.3081 | 236.5831 | 222.1889 | 344.5702 | 182.5847 | 829.4507 | 1029.8374 | 723.0367 | 891.0475 | 927.58 |  | 966.8752 | 554.3665 | 380.7419 | 986.4338 | 385.6777 | 689.0057 |  | 744.8603 |  |  | 909.9463 | 1000.9419 | 847.3844 | [6 empty] | 999.9017 |  |  | 1027.7728 |  |  | 260.1585 | 372.2373 | 393.6604 | 156.8182 | 329.998 | 413.5147 | 149.7742 | 349.1241 |  | 311.3516 | 391.3875 | 239.283 | 387.1743 | 290.0258 | 404.9598 | 163.5554 | 319.2073 |  | 308.6874 | 347.3343 | 413.3215 | 204.2048 | 339.6711 | 426.8199 | 221.4534 | 369.0981 | 266.3326 | 385.5233 | 241.0606 | 390.9032 | 0.79986 | 19.1047 | 1.5468 | 0.27496 | -40.0915 | 3.1164 | 1089.08 | 0.33 | 2.5921 | 0.82369 | 0.94176 | -0.72846 | 2.7432 | 2.3936 | 3.6056 | 135.1533 | 5.543 | -6.0052 | 1.072 | -1.4154 | 16.6471 | 12.0559
42810.591 | 13040 | 108.2836 | 82.5525 | 64.0722 | 47.7942 | 28.9594 | 22.0009 | 17.7277 | 161.8981 | 108.7963 | 88.8567 | 66.4889 | 36.9036 | 23.5015 | 17.7907 | 174.3259 | 191.5397 | 449.5643 | 258.8463 | 250.8113 | 452.2568 |  |  |  | 290.1877 | 364.6 | 337.7038 | 343.7801 | 182.715 | 353.6371 | 176.1067 | 274.9929 | 181.2105 | 243.7199 | 371.7477 | 243.2679 | 389.3562 | 177.629 |  | 183.3328 | 238.5157 | 150.6297 | 181.0792 |  | 42.5724 | 88.3344 | 43.6868 | 84.8429 | 158.0058 | 201.955 | 286.6194 | 7.9057 | 42.7786 | 10.415 | 99.3331 | 8.4658 | 41.3792 | 48.2582 | 53.6772 | 26.2625 |  |  | 2.5465 | 0.13939 | 0.427 | -0.39821 | 3.609 | 1.8112 | 5.1878 | -5.6849 | 0.6023 | 2.9511 | 9.9216 | -0.00050433 | -0.00051255 | -0.00052569 | 334.1054 | 600.0692 | 799.2349 | 396.1245 | 110.5672 | 60.8058 | 32.0207 | 117.626 | 98.1881 | 72.4354 | 54.6958 | 34.5395 | 24.272 | 17.9811 | 124.6601 | 109.1233 | 98.1925 | 70.5614 | 62.9432 | 123.5659 | 80.8781 | 191.7215 | 229.5106 | 259.9437 | 290.2464 | 330.4141 | 353.0253 |  |  |  | 390.343 | 314.8166 | 319.4335 | 352.0756 | 2.9309 | 2.5579 | 866.508 |  |  | 603.1103 |  |  | 354.899 | 437.3257 | 236.6504 | 222.2307 | 344.5919 | 182.3425 | 829.7019 | 1033.8611 | 722.5281 | 894.9377 | 928.351 |  | 967.0218 | 555.0676 | 380.8161 | 986.5633 | 385.6794 | 690.1997 |  | 745.7006 |  |  | 911.1731 | 1003.1088 | 847.5005 | [6 empty] | 998.0253 |  |  | 1027.4819 |  |  | 260.0497 | 372.1929 | 393.688 | 156.9962 | 330.4877 | 413.3575 | 149.404 | 349.0327 |  | 312.5774 | 391.5278 | 238.7101 | 387.3313 | 289.8086 | 404.6934 | 163.8061 | 319.1664 |  | 309.2732 | 346.9699 | 413.2604 | 204.6519 | 339.8357 | 427.4702 | 221.626 | 369.0648 | 266.8352 | 385.2617 | 240.6972 | 390.8221 | 0.58068 | 19.104 | 1.5337 | 0.27148 | -40.0643 | 3.1164 | 1110.01 | 0.24 | 2.7842 | 0.49469 | 0.86582 | -0.83612 | 2.8857 | 2.0443 | 3.4598 | 135.1994 | 5.5303 | -6.0087 | 1.2829 | -1.0331 | 16.7085 | 12.0512
42810.591 | 13041 | 108.283 | 82.5509 | 64.066 | 47.7971 | 28.9564 | 21.9987 | 17.7376 | 161.912 | 108.8014 | 88.8688 | 66.4998 | 36.8995 | 23.5105 | 17.801 | 174.3311 | 191.5444 | 449.6076 | 258.8289 | 250.6068 | 452.1881 |  |  |  | 290.2322 | 364.5836 | 337.6729 | 343.7411 | 183.448 | 353.7481 | 176.1331 | 274.9801 | 180.7781 | 243.756 | 371.7236 | 243.1028 | 389.2681 | 177.2234 |  | 181.9064 | 236.649 | 151.9795 | 181.3478 |  | 42.6167 | 88.4319 | 43.7805 | 84.898 | 158.1052 | 201.9486 | 286.6505 | 8.2645 | 42.7893 | 10.2659 | 99.3384 | 8.4635 | 41.3673 | 48.2649 | 53.6889 | 26.2607 |  |  | 2.1569 | 0.10063 | 0.60508 | -0.68931 | 3.4691 | 2.5426 | 5.3718 | -5.4845 | 0.76966 | 2.4736 | 9.9301 | -0.00050926 | -0.00050598 | -0.00053883 | 333.1508 | 600.5685 | 800.1154 | 396.0406 | 110.5904 | 60.8148 | 32.0321 | 117.63 | 98.1952 | 72.4429 | 54.7045 | 34.5467 | 24.2712 | 17.9776 | 124.541 | 109.2301 | 99.1258 | 70.7748 | 64.2841 | 123.3764 | 80.8787 | 191.7373 | 229.5225 | 259.9651 | 290.2251 | 330.3787 | 352.9806 |  |  |  | 390.2361 | 313.8785 | 318.509 | 351.4776 | 2.1966 | 2.4257 | 866.5487 |  |  | 602.2348 |  |  | 354.9323 | 437.3435 | 236.8711 | 222.2669 | 344.6057 | 182.4745 | 829.9554 | 1033.1859 | 722.5847 | 898.2965 | 928.9728 |  | 967.3173 | 554.4026 | 380.8437 | 986.7362 | 385.5814 | 689.9974 |  | 746.2546 |  |  | 912.529 | 1005.137 | 847.767 | [6 empty] | 999.387 |  |  | 1026.9151 |  |  | 259.8163 | 372.2987 | 393.6763 | 157.3259 | 330.5592 | 413.2356 | 148.6316 | 349.0645 |  | 313.7868 | 391.2087 | 238.8643 | 387.4877 | 289.4859 | 404.7097 | 163.8354 | 319.1559 |  | 309.0008 | 346.6233 | 413.1754 | 205.094 | 339.8806 | 427.4268 | 221.9556 | 369.0214 | 266.7171 | 384.8737 | 240.4238 | 390.4746 | 0.66138 | 19.1049 | 1.5185 | 0.27071 | -40.0656 | 3.1164 | 1110.05 | 0.24 | 2.5626 | 0.42037 | 1.0308 | -1.1002 | 2.8292 | 2.4221 | 3.5206 | 135.3182 | 5.5513 | -6.0226 | 1.2724 | -1.1368 | 16.6928 | 12.0578
42810.591 | 13042 | 108.304 | 82.5601 | 64.0783 | 47.8017 | 28.963 | 22.0101 | 17.7368 | 161.9262 | 108.8152 | 88.8754 | 66.5102 | 36.918 | 23.5125 | 17.8054 | 174.3455 | 191.5552 | 449.6533 | 258.8115 | 250.4205 | 452.1504 |  |  |  | 290.2799 | 364.5754 | 337.4889 | 343.4828 | 184.7252 | 353.8044 | 176.1692 | 274.9884 | 182.2046 | 243.7908 | 371.701 | 243.3989 | 389.2262 | 177.5901 |  | 181.4336 | 236.0291 | 152.815 | 180.7726 |  | 42.7429 | 88.5594 | 43.7654 | 85.0565 | 158.4167 | 201.9415 | 286.2947 | 8.4996 | 42.8231 | 10.3096 | 99.3739 | 8.4746 | 41.385 | 48.274 | 53.7175 | 26.2594 |  |  | 2.5965 | -0.005169 | 0.52097 | -0.59403 | 3.9323 | 2.0655 | 5.3416 | -5.5521 | 0.65231 | 2.9053 | 10.0368 | -0.00047312 | -0.00049776 | -0.00052898 | 332.4136 | 601.7425 | 800.942 | 396.2935 | 110.6119 | 60.8295 | 32.0288 | 117.6348 | 98.2061 | 72.4502 | 54.7191 | 34.5528 | 24.2743 | 17.9806 | 120.8873 | 109.9501 | 97.385 | 69.8703 | 63.1121 | 123.1415 | 80.8479 | 191.7485 | 229.5306 | 259.9778 | 290.2078 | 330.3397 | 352.9381 |  |  |  | 390.1639 | 312.7421 | 317.1752 | 350.6905 | 2.4963 | 1.5192 | 867.1687 |  |  | 599.1157 |  |  | 354.971 | 437.3698 | 237.4896 | 222.308 | 344.6168 | 183.3218 | 830.4143 | 1033.7678 | 722.4898 | 899.1302 | 929.6272 |  | 966.5322 | 554.2071 | 380.8213 | 986.7943 | 385.6035 | 690.0851 |  | 746.4225 |  |  | 913.1313 | 1006.806 | 848.0626 | [6 empty] | 999.7558 |  |  | 1026.639 |  |  | 260.4089 | 372.2214 | 393.2915 | 157.7562 | 330.7975 | 413.1654 | 149.0793 | 349.1081 |  | 314.5501 | 390.4964 | 239.4082 | 387.6747 | 288.9994 | 404.4717 | 163.5607 | 319.0794 |  | 308.9309 | 346.25 | 413.0798 | 205.2076 | 339.8016 | 427.0555 | 222.8875 | 368.946 | 266.4725 | 384.761 | 240.3351 | 390.2423 | 0.82335 | 19.1102 | 1.5022 | 0.26881 | -40.0247 | 3.1165 | 1105.9 | 0.26 | 2.8118 | -0.095291 | 0.95665 | -1.0215 | 3.0122 | 2.1831 | 3.5107 | 134.9387 | 5.5547 | -6.0221 | 1.6489 | -0.94705 | 16.7048 | 12.0729
42810.591 | 13043 | 108.3059 | 82.5708 | 64.0776 | 47.8052 | 28.9644 | 22.0076 | 17.7285 | 161.9366 | 108.8193 | 88.8773 | 66.5111 | 36.9264 | 23.5148 | 17.8116 | 174.3584 | 191.5668 | 449.699 | 258.7934 | 250.2763 | 452.1396 |  |  |  | 290.3196 | 364.557 | 337.1219 | 343.2936 | 184.3127 | 353.6008 | 176.1897 | 274.9954 | 182.7325 | 243.8229 | 371.687 | 243.2198 | 389.1803 | 177.0356 |  | 181.1918 | 235.8147 | 152.4058 | 179.1566 |  | 42.6924 | 88.7561 | 43.68 | 85.6403 | 158.7003 | 202.2447 | 285.9497 | 8.6737 | 42.8416 | 10.3938 | 99.403 | 8.4802 | 41.4173 | 48.2889 | 53.7548 | 26.2586 |  |  | 2.6517 | -0.15368 | 0.8285 | -0.28913 | 3.4697 | 2.6655 | 5.6288 | -5.8005 | 0.64706 | 4.2739 | 10.0203 | -0.00045177 | -0.00046819 | -0.00049941 | 331.352 | 599.7341 | 801.4377 | 396.2936 | 110.6203 | 60.8348 | 32.0258 | 117.634 | 98.1979 | 72.4458 | 54.7118 | 34.5563 | 24.2767 | 17.9794 | 121.587 | 109.9987 | 92.6184 | 67.9145 | 62.7229 | 122.9657 | 80.7326 | 191.76 | 229.5426 | 259.9917 | 290.1887 | 330.3014 | 352.8923 |  |  |  | 390.1181 | 311.3916 | 318.3851 | 349.0705 | 1.9602 | 1.975 | 867.0284 |  |  | 594.1237 |  |  | 355.0086 | 437.3911 | 237.9619 | 222.349 | 344.6361 | 183.6706 | 830.7935 | 1036.2736 | 722.5333 | 901.0512 | 930.3101 |  | 965.3052 | 554.3942 | 380.8337 | 986.8497 | 385.5658 | 690.6408 |  | 746.3375 |  |  | 913.2274 | 1008.3746 | 848.3867 | [6 empty] | 996.6892 |  |  | 1026.5934 |  |  | 261.3996 | 371.3122 | 393.026 | 158.3151 | 331.0788 | 413.1278 | 150.2732 | 349.0927 |  | 314.2794 | 390.12 | 239.6347 | 387.5312 | 288.3678 | 404.2088 | 163.6616 | 318.8896 |  | 308.9685 | 345.6626 | 412.997 | 205.0144 | 339.7783 | 426.4893 | 224.0148 | 368.9827 | 266.1597 | 384.7695 | 240.3409 | 390.014 | 0.65887 | 19.1213 | 1.487 | 0.26592 | -40.1051 | 3.1165 | 1117.8 | 0.21 | 2.841 | -0.51972 | 1.2067 | -0.71287 | 2.8304 | 2.4807 | 3.605 | 134.3562 | 5.5506 | -6.0271 | 1.5491 | -0.4314 | 16.7454 | 12.1136
42810.591 | 13044 | 108.3042 | 82.5703 | 64.0636 | 47.8028 | 28.9574 | 22.0054 | 17.7155 | 161.9397 | 108.8143 | 88.8719 | 66.5153 | 36.9196 | 23.5102 | 17.8009 | 174.3744 | 191.5716 | 449.7411 | 258.7792 | 250.6225 | 452.1318 |  |  |  | 290.3631 | 364.5421 | 336.9396 | 343.341 | 184.3292 | 353.409 | 176.2232 | 275.0038 | 181.6469 | 243.8674 | 371.6663 | 243.2816 | 389.1257 | 176.7598 |  | 181.2279 | 236.0759 | 151.4715 | 178.852 |  | 42.7429 | 88.881 | 43.7288 | 85.5576 | 159.1503 | 202.321 | 285.4305 | 8.6785 | 42.8423 | 10.4056 | 99.4234 | 8.4649 | 41.4477 | 48.2832 | 53.7778 | 26.2594 |  |  | 2.7621 | -0.13462 | 0.69642 | -0.59535 | 3.1359 | 2.6707 | 6.0059 | -5.6599 | 0.90607 | 2.5537 | 10.165 | -0.00050105 | -0.0003647 | -0.00052898 | 328.1419 | 599.5457 | 802.271 | 396.7272 | 110.6442 | 60.8487 | 32.031 | 117.6427 | 98.2029 | 72.4575 | 54.7237 | 34.5541 | 24.2832 | 17.9862 | 122.8366 | 111.8324 | 94.1981 | 68.0101 | 59.7921 | 122.8486 | 80.6882 | 191.7776 | 229.5523 | 260.0108 | 290.1743 | 330.2698 | 352.8509 |  |  |  | 389.9764 | 310.1964 | 320.3151 | 347.7458 | 2.2639 | 2.8251 | 866.9619 |  |  | 591.4219 |  |  | 355.046 | 437.4118 | 238.0949 | 222.3923 | 344.655 | 182.7856 | 831.1265 | 1037.4958 | 722.2609 | 901.1562 | 930.706 |  | 965.3464 | 554.4603 | 380.8109 | 986.8102 | 385.456 | 691.1162 |  | 746.5492 |  |  | 912.9929 | 1009.2754 | 848.4315 | [6 empty] | 994.0882 |  |  | 1027.2272 |  |  | 261.5876 | 370.4934 | 393.7113 | 158.4573 | 330.6222 | 413.049 | 151.7685 | 349.1257 |  | 313.658 | 389.9703 | 239.0192 | 387.1797 | 288.1934 | 404.589 | 163.757 | 318.5514 |  | 309.1927 | 344.6267 | 412.9308 | 204.7903 | 339.8249 | 426.3121 | 224.0751 | 368.9746 | 265.5077 | 384.66 | 240.4266 | 389.9597 | 0.54582 | 19.138 | 1.4742 | 0.26399 | -40.0872 | 3.1165 | 1106.32 | 0.32 | 2.8991 | -0.48652 | 1.1066 | -1.0231 | 2.691 | 2.4834 | 3.7241 | 134.3642 | 5.5467 | -6.0362 | 1.3956 | -0.61231 | 16.7488 | 12.1371
42810.591 | 13045 | 108.3079 | 82.5726 | 64.0674 | 47.8033 | 28.9596 | 22.0079 | 17.7217 | 161.9558 | 108.8129 | 88.8755 | 66.5149 | 36.9161 | 23.5131 | 17.7992 | 174.3991 | 191.5886 | 449.7968 | 258.7649 | 250.9102 | 452.174 |  |  |  | 290.4243 | 364.5268 | 336.9275 | 343.1492 | 184.9159 | 353.4476 | 176.2539 | 275.0142 | 180.8088 | 243.9072 | 371.6539 | 243.5386 | 389.0607 | 176.8164 |  | 181.3203 | 235.9926 | 151.3964 | 178.5522 |  | 42.8905 | 89.0516 | 43.7477 | 85.2826 | 159.2115 | 202.3044 | 284.9095 | 8.7337 | 42.8427 | 10.4107 | 99.4103 | 8.4668 | 41.4777 | 48.2727 | 53.8103 | 26.2527 |  |  | 2.5518 | 0.25702 | 0.54594 | -0.073598 | 2.994 | 2.9401 | 5.7779 | -5.9931 | 0.37987 | 3.1363 | 10.0537 | -0.00046984 | -0.00057169 | -0.00053555 | 332.4803 | 598.4229 | 803.6341 | 397.245 | 110.6593 | 60.8547 | 32.0476 | 117.6382 | 98.1964 | 72.4562 | 54.7219 | 34.5576 | 24.2813 | 17.9815 | 123.6698 | 110.7212 | 94.8491 | 70.3376 | 58.7078 | 122.717 | 80.6891 | 191.79 | 229.5641 | 260.0188 | 290.1523 | 330.2174 | 352.7888 |  |  |  | 390.0235 | 310.106 | 321.0046 | 346.8649 | 3.4161 | 2.9243 | 867.3373 |  |  | 587.3042 |  |  | 355.0811 | 437.4268 | 238.2503 | 222.4389 | 344.675 | 182.6637 | 831.537 | 1037.0721 | 722.1851 | 904.4354 | 930.6161 |  | 966.1748 | 554.7006 | 380.7884 | 986.8545 | 385.4176 | 691.0428 |  | 746.8126 |  |  | 912.5283 | 1009.4088 | 848.4918 | [6 empty] | 993.8005 |  |  | 1027.6034 |  |  | 261.3174 | 370.3555 | 393.9712 | 158.3574 | 330.6509 | 412.8597 | 152.5217 | 349.1544 |  | 313.9506 | 389.9026 | 238.4833 | 386.5751 | 288.3225 | 405.0545 | 163.7304 | 318.4057 |  | 309.2041 | 343.1806 | 412.8759 | 204.6013 | 339.9291 | 426.3922 | 223.0581 | 368.7283 | 265.2016 | 384.2477 | 240.3781 | 390.0889 | 0.7128 | 19.1615 | 1.4655 | 0.26279 | -40.0426 | 3.1165 | 1083.84 | 0.22 | 2.7867 | 0.6724 | 0.97998 | -0.35981 | 2.6293 | 2.6056 | 3.6526 | 134.7469 | 5.5379 | -6.041 | 1.2866 | -0.68453 | 16.751 | 12.166
42810.591 | 13046 | 108.3195 | 82.5763 | 64.0813 | 47.8171 | 28.9604 | 22.0042 | 17.7285 | 161.966 | 108.8207 | 88.8839 | 66.5172 | 36.9247 | 23.5185 | 17.8045 | 174.4118 | 191.5951 | 449.8435 | 258.7494 | 250.9152 | 452.1754 |  |  |  | 290.4642 | 364.5061 | 336.6877 | 343.0196 | 184.0504 | 353.3695 | 176.2787 | 275.0205 | 180.5929 | 243.9444 | 371.6265 | 243.5654 | 388.979 | 176.5669 |  | 180.977 | 236.4338 | 151.936 | 178.2062 |  | 42.9276 | 89.2636 | 43.87 | 84.9745 | 159.0163 | 202.4169 | 285.1975 | 8.8529 | 42.8523 | 10.4948 | 99.4332 | 8.4682 | 41.5109 | 48.267 | 53.8349 | 26.247 |  |  | 2.3921 | 0.25176 | 0.46512 | -0.14062 | 2.6832 | 2.2659 | 5.6235 | -6.0463 | 0.52466 | 2.6483 | 9.9256 | -0.00047476 | -0.00050926 | -0.00051583 | 333.3632 | 600.2684 | 805.6489 | 397.7532 | 110.6741 | 60.8742 | 32.0483 | 117.6437 | 98.2039 | 72.4593 | 54.7307 | 34.5647 | 24.2812 | 17.9813 | 125.9298 | 112.7305 | 97.3633 | 70.8995 | 59.9878 | 122.7584 | 80.715 | 191.8029 | 229.5729 | 260.0398 | 290.1284 | 330.1762 | 352.7482 |  |  |  | 390.1215 | 309.8793 | 320.0462 | 347.1987 | 3.0216 | 2.6309 | 866.8215 |  |  | 584.1903 |  |  | 355.1189 | 437.4475 | 237.6182 | 222.4757 | 344.6883 | 182.2405 | 832.0473 | 1036.6686 | 722.4419 | 904.2257 | 930.7313 |  | 967.064 | 554.9747 | 380.7888 | 987.1164 | 385.5239 | 690.7278 |  | 746.8488 |  |  | 912.1389 | 1009.6843 | 848.6946 | [6 empty] | 995.2781 |  |  | 1027.514 |  |  | 261.6247 | 370.2487 | 393.8881 | 158.6481 | 331.1301 | 412.7062 | 153.3625 | 349.1002 |  | 314.5433 | 390.4972 | 238.4202 | 386.1198 | 287.4767 | 404.8889 | 163.7998 | 318.3596 |  | 309.1323 | 342.695 | 412.8115 | 204.5302 | 340.024 | 426.5029 | 222.3745 | 368.5368 | 265.1692 | 383.4776 | 240.3115 | 389.9339 | 0.47898 | 19.1693 | 1.4594 | 0.26114 | -40.0976 | 3.1165 | 1095.28 | 0.34 | 2.6979 | 0.66568 | 0.90479 | -0.4975 | 2.4894 | 2.2877 | 3.6039 | 135.1527 | 5.5304 | -6.0384 | 1.0407 | -0.96075 | 16.753 | 12.1659
42810.591 | 13047 | 108.3201 | 82.5694 | 64.0819 | 47.8213 | 28.9574 | 21.9947 | 17.7316 | 161.9701 | 108.8168 | 88.8784 | 66.5116 | 36.9251 | 23.515 | 17.7971 | 174.415 | 191.5993 | 449.8725 | 258.7212 | 251.1381 | 452.1099 |  |  |  | 290.5127 | 364.4923 | 335.9687 | 342.5497 | 185.6977 | 353.4143 | 176.3131 | 275.0155 | 179.2773 | 243.9734 | 371.6106 | 243.2596 | 388.8654 | 176.4734 |  | 180.9425 | 236.3923 | 151.344 | 178.486 |  | 42.9931 | 89.3348 | 44.0128 | 84.646 | 158.6246 | 202.0436 | 285.5991 | 8.8768 | 42.8544 | 10.5331 | 99.4359 | 8.4691 | 41.5501 | 48.2806 | 53.8493 | 26.2474 |  |  | 2.5505 | 0.24716 | 0.64057 | -0.55789 | 3.2358 | 2.7726 | 5.4612 | -5.7059 | 0.27148 | 2.4983 | 9.9883 | -0.00053391 | -0.00043862 | -0.00053555 | 336.0431 | 604.4585 | 807.3569 | 398.0592 | 110.6869 | 60.8896 | 32.05 | 117.6377 | 98.2026 | 72.4623 | 54.729 | 34.5615 | 24.275 | 17.9762 | 132.6947 | 114.189 | 99.1612 | 69.1611 | 60.0999 | 122.8853 | 80.7202 | 191.8124 | 229.5858 | 260.0637 | 290.114 | 330.1492 | 352.7145 |  |  |  | 390.1334 | 309.2616 | 319.0472 | 346.7536 | 2.3148 | 2.3674 | 866.5025 |  |  | 586.808 |  |  | 355.1591 | 437.4644 | 236.5826 | 222.5114 | 344.7071 | 180.9736 | 832.4256 | 1038.1324 | 722.1618 | 902.1198 | 931.6414 |  | 966.9616 | 554.8589 | 380.8355 | 987.4925 | 385.5627 | 690.7266 |  | 747.1876 |  |  | 912.2862 | 1011.0045 | 849.0165 | [6 empty] | 995.8582 |  |  | 1026.7892 |  |  | 262.1339 | 370.2897 | 395.2439 | 159.3031 | 331.1257 | 412.6611 | 153.2091 | 348.912 |  | 314.5166 | 391.7296 | 238.4606 | 386.1037 | 286.6411 | 404.1866 | 164.0658 | 318.2619 |  | 308.8431 | 342.3932 | 412.7467 | 204.223 | 340.1992 | 426.4406 | 221.9136 | 368.4944 | 265.2789 | 383.1552 | 240.1532 | 389.4738 | 0.796 | 19.1794 | 1.4567 | 0.26062 | -40.1471 | 3.1164 | 1090.69 | 0.39 | 2.7859 | 0.65963 | 1.0619 | -0.99103 | 2.7327 | 2.5296 | 3.5501 | 135.0803 | 5.5378 | -6.0453 | 0.30489 | -1.1599 | 16.7346 | 12.1794
42810.5911 | 13048 | 108.3334 | 82.5785 | 64.097 | 47.8195 | 28.9619 | 22.0126 | 17.7271 | 161.9925 | 108.823 | 88.8962 | 66.539 | 36.9369 | 23.5219 | 17.8074 | 174.4436 | 191.6204 | 449.9355 | 258.7191 | 251.2745 | 452.0933 |  |  |  | 290.5702 | 364.4813 | 336.1886 | 342.6365 | 185.3496 | 353.5456 | 176.3423 | 275.025 | 179.0637 | 244.0179 | 371.5897 | 243.2247 | 388.7086 | 176.4634 |  | 181.6328 | 235.2987 | 152.1909 | 176.8721 |  | 42.9306 | 89.3209 | 44.13 | 84.5139 | 157.7394 | 201.551 | 285.8858 | 8.6964 | 42.8519 | 10.6969 | 99.4444 | 8.4597 | 41.6027 | 48.271 | 53.8634 | 26.2414 |  |  | 2.977 | 0.18408 | 0.57617 | -0.22868 | 3.544 | 2.2127 | 5.5453 | -5.7644 | 1.3215 | 3.0637 | 9.9963 | -0.00051583 | -0.00048626 | -0.00054869 | 338.2602 | 603.7475 | 808.072 | 398.0247 | 110.7102 | 60.9108 | 32.0583 | 117.6443 | 98.2101 | 72.4652 | 54.7346 | 34.5724 | 24.2777 | 17.9778 | 136.0361 | 114.916 | 99.3762 | 68.4825 | 57.8131 | 122.9563 | 80.7137 | 191.8325 | 229.5976 | 260.0716 | 290.0957 | 330.1157 | 352.6754 |  |  |  | 390.1408 | 308.8666 | 318.9248 | 347.0965 | 3.8166 | 3.4042 | 866.7341 |  |  | 589.3439 |  |  | 355.2019 | 437.4932 | 235.8423 | 222.5573 | 344.7317 | 181.2319 | 832.711 | 1040.0539 | 722.0153 | 901.3298 | 933.1935 |  | 966.8345 | 555.0037 | 380.9527 | 988.0935 | 385.5105 | 690.5965 |  | 747.0318 |  |  | 913.2455 | 1012.5386 | 849.3124 | [6 empty] | 995.3696 |  |  | 1025.6132 |  |  | 262.6226 | 370.5078 | 395.2548 | 159.3188 | 331.1573 | 412.6341 | 153.8538 | 348.8934 |  | 314.4184 | 392.7981 | 238.3222 | 386.1821 | 286.9746 | 403.5036 | 164.9837 | 318.2436 |  | 308.5179 | 342.541 | 412.7063 | 204.4948 | 340.0103 | 426.2432 | 221.8881 | 368.5565 | 265.0855 | 383.1552 | 240.2816 | 389.306 | 0.78714 | 19.1969 | 1.4567 | 0.26058 | -40.0467 | 3.1164 | 1091.81 | 0.27 | 3.0101 | 0.56925 | 1.0071 | -0.63448 | 2.8584 | 2.2586 | 3.5755 | 134.9787 | 5.5445 | -6.0668 | -0.057486 | -1.1846 | 16.7647 | 12.1705
42810.5911 | 13049 | 108.3403 | 82.59 | 64.1046 | 47.8317 | 28.9677 | 22.0145 | 17.7432 | 161.9912 | 108.8239 | 88.8961 | 66.5394 | 36.9383 | 23.5291 | 17.8163 | 174.4542 | 191.6263 | 449.9784 | 258.6952 | 250.84 | 452.0498 |  |  |  | 290.6143 | 364.4717 | 336.348 | 342.6241 | 184.6569 | 353.3486 | 176.3634 | 275.0318 | 180.7343 | 244.0547 | 371.5763 | 242.8419 | 388.5738 | 175.7319 |  | 181.4474 | 235.0729 | 153.5137 | 175.3398 |  | 43.0322 | 89.4245 | 44.2006 | 84.4642 | 157.4212 | 201.2077 | 285.8394 | 8.4667 | 42.8248 | 10.9687 | 99.4501 | 8.465 | 41.6582 | 48.2799 | 53.8849 | 26.2423 |  |  | 2.5669 | 0.26819 | 0.47038 | -0.50138 | 2.9539 | 2.5695 | 5.6583 | -5.8367 | 0.036211 | 2.7583 | 10.1801 | -0.00050269 | -0.00055198 | -0.00052733 | 337.0465 | 607.6988 | 808.0407 | 398.3554 | 110.7308 | 60.93 | 32.0647 | 117.6548 | 98.2182 | 72.4723 | 54.7433 | 34.5783 | 24.2886 | 17.9813 | 140.4884 | 116.7376 | 102.3599 | 70.4379 | 58.7552 | 123.109 | 80.7486 | 191.8584 | 229.619 | 260.0865 | 290.0799 | 330.0698 | 352.6301 |  |  |  | 390.2375 | 308.1403 | 318.1684 | 347.0361 | 2.5725 | 2.7735 | 866.5226 |  |  | 588.8971 |  |  | 355.232 | 437.5155 | 235.4491 | 222.5967 | 344.7557 | 182.1885 | 833.1086 | 1040.6183 | 722.193 | 900.2973 | 933.5035 |  | 966.7052 | 554.9235 | 380.993 | 988.5114 | 385.3372 | 689.8572 |  | 747.5702 |  |  | 913.4572 | 1013.3381 | 849.5163 | [6 empty] | 995.8214 |  |  | 1024.8914 |  |  | 262.4792 | 370.1345 | 395.1739 | 159.0181 | 331.1342 | 412.5869 | 155.3972 | 348.9012 |  | 315.0286 | 392.5766 | 238.3934 | 385.8119 | 287.3492 | 403.258 | 164.8748 | 318.1828 |  | 308.7192 | 342.072 | 412.6449 | 205.0868 | 339.5612 | 426.3041 | 221.8783 | 368.5598 | 264.802 | 383.2029 | 240.778 | 389.559 | 0.77116 | 19.2072 | 1.4589 | 0.26097 | -40.1492 | 3.1164 | 1109.34 | 0.27 | 2.7947 | 0.68721 | 0.9101 | -0.93961 | 2.6087 | 2.433 | 3.6105 | 134.9106 | 5.5504 | -6.0945 | -0.53307 | -1.5118 | 16.7947 | 12.1813
42810.5911 | 13050 | 108.3431 | 82.587 | 64.1052 | 47.8359 | 28.9697 | 22.0064 | 17.7334 | 161.9995 | 108.8251 | 88.8923 | 66.5433 | 36.9367 | 23.5229 | 17.7982 | 174.4648 | 191.6326 | 450.0237 | 258.6752 | 250.79 | 452.0462 |  |  |  | 290.6452 | 364.4429 | 336.7116 | 342.9146 | 184.4586 | 353.1465 | 176.3898 | 275.0323 | 181.2558 | 244.095 | 371.5547 | 242.6386 | 388.4932 | 175.3965 |  | 182.2174 | 234.8909 | 153.767 | 175.0139 |  | 43.2995 | 89.6093 | 44.2352 | 84.5098 | 157.5034 | 200.8728 | 285.7009 | 8.5469 | 42.7963 | 11.1397 | 99.4569 | 8.467 | 41.7061 | 48.2975 | 53.9014 | 26.2371 |  |  | 2.2738 | 0.18868 | 0.2831 | -0.40413 | 3.1083 | 1.8717 | 5.4257 | -5.6382 | 0.68423 | 2.7728 | 9.7698 | -0.00056512 | -0.00047641 | -0.00052898 | 335.4647 | 606.7977 | 806.4085 | 398.5253 | 110.7442 | 60.934 | 32.0669 | 117.6546 | 98.2177 | 72.4763 | 54.7502 | 34.5768 | 24.2826 | 17.9792 | 141.1559 | 116.3844 | 103.9514 | 69.2984 | 60.4865 | 123.1544 | 80.7717 | 191.866 | 229.6196 | 260.1032 | 290.0616 | 330.0349 | 352.586 |  |  |  | 390.2991 | 308.7829 | 317.1828 | 348.2235 | 2.6598 | 3.2026 | 866.5738 |  |  | 583.7611 |  |  | 355.2683 | 437.5417 | 235.2452 | 222.6415 | 344.772 | 182.3373 | 833.5509 | 1040.3443 | 722.2086 | 902.3165 | 933.7561 |  | 966.4058 | 554.4764 | 380.9876 | 988.8364 | 385.0182 | 689.1644 |  | 747.8894 |  |  | 913.6633 | 1013.7002 | 849.8987 | [6 empty] | 996.3601 |  |  | 1024.436 |  |  | 261.7517 | 370.411 | 394.0225 | 158.4084 | 331.4436 | 412.5308 | 155.7585 | 349.0503 |  | 315.5462 | 390.9759 | 238.7899 | 385.7117 | 287.3517 | 403.0788 | 163.7927 | 318.0488 |  | 307.8868 | 342.6969 | 412.5595 | 205.5332 | 339.6067 | 426.567 | 221.6912 | 368.5306 | 264.4873 | 382.8111 | 240.9998 | 389.5687 | 0.76731 | 19.2541 | 1.4624 | 0.26128 | -40.206 | 3.1165 | 1116.56 | 0.26 | 2.6299 | 0.57655 | 0.70623 | -0.84379 | 2.675 | 2.0758 | 3.5342 | 134.7659 | 5.5624 | -6.133 | -0.60154 | -1.6859 | 16.7962 | 12.1541
42810.5911 | 13051 | 108.3448 | 82.5929 | 64.1182 | 47.8417 | 28.9734 | 22.0095 | 17.7377 | 162.0121 | 108.8284 | 88.8982 | 66.549 | 36.9464 | 23.5294 | 17.8054 | 174.4895 | 191.64 | 450.0824 | 258.6606 | 250.9317 | 452.08 |  |  |  | 290.699 | 364.4399 | 336.9223 | 343.0333 | 183.9094 | 352.9783 | 176.4268 | 275.0344 | 180.8339 | 244.1321 | 371.5314 | 242.572 | 388.3949 | 175.5884 |  | 182.5307 | 235.8662 | 152.9327 | 176.2939 |  | 43.3309 | 89.7086 | 44.1771 | 84.296 | 157.3815 | 200.7693 | 285.6793 | 8.8238 | 42.7851 | 11.0193 | 99.4336 | 8.4517 | 41.7267 | 48.291 | 53.901 | 26.226 |  |  | 1.8132 | 0.030971 | -0.40228 | -0.6144 | 3.3265 | 1.5727 | 5.0689 | -5.9687 | 0.59705 | 2.3332 | 10.0905 | -0.00052733 | -0.00048626 | -0.00056348 | 335.536 | 605.5048 | 805.4515 | 398.4998 | 110.7557 | 60.9485 | 32.0706 | 117.6544 | 98.2138 | 72.4765 | 54.7443 | 34.5769 | 24.2775 | 17.9754 | 139.8029 | 115.2948 | 104.4607 | 71.1206 | 62.8992 | 123.2006 | 80.8094 | 191.8849 | 229.6272 | 260.1238 | 290.041 | 330.0009 | 352.5524 |  |  |  | 390.2721 | 309.1021 | 317.6054 | 347.2008 | 2.4128 | 2.6222 | 866.8893 |  |  | 583.6092 |  |  | 355.2948 | 437.5623 | 234.9051 | 222.6771 | 344.7799 | 182.2026 | 833.8476 | 1040.3508 | 722.14 | 904.8667 | 934.0316 |  | 965.9024 | 554.2567 | 380.9993 | 989.0475 | 384.7172 | 688.6548 |  | 747.926 |  |  | 915.2666 | 1013.7843 | 849.8594 | [6 empty] | 995.3654 |  |  | 1024.43 |  |  | 260.9924 | 371.2729 | 392.1979 | 157.9638 | 331.9336 | 412.4516 | 155.4639 | 349.3953 |  | 315.4133 | 389.7047 | 238.9827 | 385.7129 | 287.1641 | 401.9447 | 162.7943 | 317.7878 |  | 308.536 | 342.9877 | 412.492 | 205.4473 | 339.6798 | 426.5589 | 221.785 | 368.4847 | 264.0387 | 382.5518 | 240.7847 | 389.3196 | 0.48784 | 19.2716 | 1.466 | 0.26251 | -40.2016 | 3.1165 | 1105.79 | 0.37 | 2.3481 | 0.23362 | -0.84197 | -1.0405 | 2.767 | 1.9026 | 3.4157 | 134.5269 | 5.5695 | -6.1667 | -0.44544 | -1.7379 | 16.7515 | 12.18
42810.5911 | 13052 | 108.3529 | 82.6019 | 64.1261 | 47.8443 | 28.9776 | 22.0183 | 17.7336 | 162.0289 | 108.8355 | 88.9052 | 66.548 | 36.9521 | 23.533 | 17.8043 | 174.5041 | 191.6525 | 450.1359 | 258.6397 | 250.6285 | 452.1153 |  |  |  | 290.7448 | 364.4184 | 337.048 | 343.2834 | 185.5141 | 353.1561 | 176.4631 | 275.0434 | 180.7607 | 244.1695 | 371.5181 | 242.6523 | 388.2989 | 176.212 |  | 182.3273 | 236.5634 | 152.2944 | 176.6597 |  | 43.0434 | 89.5916 | 44.0109 | 83.7867 | 156.7522 | 200.8101 | 285.6141 | 8.9152 | 42.7679 | 10.85 | 99.4262 | 8.445 | 41.743 | 48.2862 | 53.9052 | 26.2214 |  |  | 2.5833 | -0.11819 | -0.44368 | -1.0014 | 3.3015 | 2.1385 | 5.5262 | -5.7296 | 0.19967 | 3.1286 | 10.1598 | -0.00052569 | -0.00050105 | -0.00052733 | 334.9234 | 604.1779 | 805.3794 | 398.6382 | 110.7787 | 60.9604 | 32.0796 | 117.6617 | 98.223 | 72.4782 | 54.7542 | 34.5877 | 24.2899 | 17.9745 | 137.3266 | 114.3864 | 102.9467 | 70.442 | 64.0218 | 123.1243 | 80.8126 | 191.8901 | 229.6439 | 260.1309 | 290.0197 | 329.9612 | 352.5024 |  |  |  | 390.1818 | 309.2691 | 319.0202 | 347.1338 | 2.1579 | 2.1877 | 866.6971 |  |  | 581.9216 |  |  | 355.34 | 437.5917 | 235.1758 | 222.7185 | 344.8079 | 181.9787 | 834.2051 | 1040.4136 | 722.1658 | 907.5494 | 933.5438 |  | 966.2368 | 554.2457 | 381.0195 | 989.1479 | 384.6829 | 687.8676 |  | 748.0309 |  |  | 915.5884 | 1013.4167 | 849.7826 | [6 empty] | 995.0027 |  |  | 1024.6509 |  |  | 260.4925 | 371.3372 | 391.3225 | 158.0674 | 332.2085 | 412.3299 | 156.5256 | 348.8331 |  | 316.0809 | 388.5395 | 239.2244 | 385.6754 | 286.8527 | 401.2336 | 163 | 317.7146 |  | 308.1937 | 342.8011 | 412.4286 | 205.5485 | 339.6416 | 425.9949 | 221.6624 | 368.4003 | 264.3278 | 382.4924 | 240.6894 | 388.9948 | 0.56026 | 19.2746 | 1.4698 | 0.26405 | -40.1518 | 3.1165 | 1124.22 | 0.31 | 2.8032 | -0.45631 | -0.88409 | -1.3282 | 2.7567 | 2.2186 | 3.5666 | 134.6941 | 5.5717 | -6.1726 | -0.17983 | -1.5693 | 16.7323 | 12.1733
42810.5911 | 13053 | 108.3584 | 82.61 | 64.1285 | 47.8451 | 28.9843 | 22.0127 | 17.7327 | 162.0388 | 108.8375 | 88.9121 | 66.5549 | 36.9455 | 23.5315 | 17.8064 | 174.5163 | 191.6664 | 450.1949 | 258.6204 | 250.104 | 452.1278 |  |  |  | 290.789 | 364.4053 | 337.2872 | 343.2467 | 186.6158 | 353.1516 | 176.4863 | 275.052 | 181.0018 | 244.2031 | 371.5053 | 242.6299 | 388.1984 | 176.254 |  | 182.8917 | 236.857 | 153.0647 | 176.5726 |  | 42.8577 | 89.3573 | 43.8734 | 83.5009 | 156.9131 | 200.9624 | 285.4716 | 8.9154 | 42.7706 | 11.0614 | 99.4183 | 8.4603 | 41.7811 | 48.3061 | 53.9247 | 26.2247 |  |  | 3.088 | 0.15977 | 0.092532 | -0.28387 | 3.2792 | 3.1484 | 6.0138 | -5.7138 | -0.14769 | 3.1756 | 10.1068 | -0.00049941 | -0.00048791 | -0.00051583 | 334.9574 | 602.0508 | 806.5867 | 398.5855 | 110.7991 | 60.9773 | 32.085 | 117.6639 | 98.2284 | 72.4805 | 54.7554 | 34.5928 | 24.2913 | 17.9821 | 131.1173 | 110.2965 | 98.7568 | 67.9221 | 60.7756 | 122.8636 | 80.7355 | 191.908 | 229.6542 | 260.1476 | 289.9986 | 329.9238 | 352.4662 |  |  |  | 390.1664 | 309.6808 | 318.4346 | 348.5113 | 1.7566 | 1.0652 | 866.6163 |  |  | 577.4906 |  |  | 355.3733 | 437.6234 | 236.5501 | 222.76 | 344.8266 | 182.6761 | 834.9006 | 1039.4454 | 722.2382 | 910.6396 | 932.7693 |  | 966.1791 | 554.1992 | 381.0067 | 989.1306 | 384.5591 | 687.4004 |  | 747.9539 |  |  | 915.1424 | 1012.9877 | 849.952 | [6 empty] | 995.4017 |  |  | 1024.8385 |  |  | 260.5999 | 371.1913 | 391.5771 | 158.449 | 332.3503 | 412.256 | 156.737 | 348.3375 |  | 315.7648 | 388.4052 | 239.5166 | 385.6468 | 286.6006 | 400.7691 | 163.4123 | 317.6075 |  | 308.1989 | 342.9963 | 412.3621 | 204.981 | 339.6156 | 425.3213 | 220.8192 | 368.244 | 264.5341 | 382.7082 | 240.6633 | 388.775 | 0.66966 | 19.2741 | 1.4723 | 0.26404 | -40.0172 | 3.1165 | 1122.52 | 0.24 | 3.0648 | 0.53036 | 0.40362 | -0.70695 | 2.7478 | 2.6925 | 3.7212 | 134.6891 | 5.5718 | -6.1836 | 0.47745 | -1.1131 | 16.7254 | 12.1336
42810.5911 | 13054 | 108.3615 | 82.6158 | 64.1382 | 47.8465 | 28.989 | 22.0179 | 17.7422 | 162.0374 | 108.8384 | 88.9135 | 66.5534 | 36.9469 | 23.5294 | 17.8034 | 174.5314 | 191.6818 | 450.2498 | 258.6143 | 249.6185 | 452.0756 |  |  |  | 290.8396 | 364.3915 | 337.0366 | 343.1025 | 184.7427 | 352.7688 | 176.507 | 275.0432 | 181.2052 | 244.2324 | 371.476 | 242.6069 | 388.1422 | 176.0855 |  | 183.7085 | 237.1058 | 152.4465 | 176.407 |  | 42.7827 | 89.1643 | 43.7977 | 83.0264 | 156.8025 | 200.8172 | 285.8414 | 8.9056 | 42.7665 | 11.2999 | 99.4086 | 8.4668 | 41.8024 | 48.3367 | 53.925 | 26.224 |  |  | 3.1471 | 0.25768 | 0.28638 | -0.49547 | 3.2864 | 2.9947 | 5.521 | -5.7328 | 1.0402 | 2.5667 | 10.2411 | -0.00050598 | -0.00052076 | -0.00053555 | 332.5921 | 601.6205 | 808.2121 | 399.0026 | 110.8126 | 60.9901 | 32.0879 | 117.6684 | 98.2358 | 72.4868 | 54.7624 | 34.593 | 24.3 | 17.9851 | 127.8879 | 107.2031 | 92.8654 | 64.3995 | 57.0773 | 122.6904 | 80.6097 | 191.9239 | 229.6718 | 260.1611 | 289.9802 | 329.8818 | 352.4181 |  |  |  | 390.1411 | 309.5224 | 317.8064 | 347.6706 | 3.1726 | 2.8629 | 866.7161 |  |  | 578.7348 |  |  | 355.3971 | 437.6397 | 236.068 | 222.7999 | 344.8335 | 182.5489 | 835.2082 | 1038.2664 | 722.4081 | 907.6886 | 933.1211 |  | 966.7039 | 554.1586 | 381.0867 | 989.1372 | 384.3541 | 687.0697 |  | 747.4036 |  |  | 915.5967 | 1013.4172 | 850.2176 | [6 empty] | 996.71 |  |  | 1025.124 |  |  | 260.7971 | 371.0811 | 391.4601 | 158.4763 | 331.9507 | 412.2319 | 156.6367 | 348.152 |  | 315.1338 | 388.2671 | 239.7967 | 385.4281 | 286.0904 | 400.2448 | 162.9868 | 317.3827 |  | 308.0746 | 343.1737 | 412.3196 | 204.8876 | 339.7123 | 425.0605 | 219.638 | 368.2156 | 264.2837 | 382.8874 | 240.5749 | 388.9558 | 0.80987 | 19.273 | 1.4719 | 0.26357 | -40.2 | 3.1165 | 1119.91 | 0.29 | 3.093 | 0.67336 | 0.70987 | -0.93372 | 2.7504 | 2.6255 | 3.5649 | 134.9206 | 5.5802 | -6.2027 | 0.81457 | -0.47375 | 16.7247 | 12.1546
42810.5911 | 13055 | 108.3647 | 82.6368 | 64.1371 | 47.8555 | 28.998 | 22.0145 | 17.7492 | 162.0526 | 108.8414 | 88.9086 | 66.5684 | 36.9621 | 23.5283 | 17.8158 | 174.5412 | 191.6867 | 450.3034 | 258.6004 | 249.5006 | 452.0215 |  |  |  | 290.8902 | 364.3755 | 336.734 | 343.1173 | 182.7055 | 352.4821 | 176.5426 | 275.0374 | 180.4297 | 244.2705 | 371.457 | 242.5211 | 388.0979 | 175.8857 |  | 183.686 | 236.3499 | 152.9357 | 175.8754 |  | 42.6336 | 89.0129 | 43.7311 | 82.9381 | 156.2988 | 200.429 | 286.0492 | 8.9975 | 42.7627 | 11.4347 | 99.3486 | 8.4755 | 41.803 | 48.362 | 53.948 | 26.2327 |  |  | 2.2587 | 0.24913 | 0.23841 | -0.63346 | 3.1129 | 2.2561 | 5.4224 | -5.9451 | 0.31313 | 2.6429 | 10.1644 | -0.00052569 | -0.00047641 | -0.00053226 | 329.1785 | 605.3285 | 808.2734 | 399.4337 | 110.8272 | 60.9995 | 32.0847 | 117.669 | 98.2281 | 72.4901 | 54.7611 | 34.5867 | 24.2953 | 17.9847 | 131.5011 | 108.4816 | 94.4033 | 65.7604 | 56.5088 | 122.7264 | 80.6086 | 191.932 | 229.6804 | 260.1741 | 289.9629 | 329.8491 | 352.3671 |  |  |  | 390.151 | 309.7138 | 318.8835 | 347.0915 | 3.236 | 3.2164 | 866.6254 |  |  | 583.9769 |  |  | 355.4353 | 437.6617 | 234.7215 | 222.8436 | 344.8429 | 182.4413 | 835.6811 | 1039.2598 | 722.3943 | 908.9743 | 933.7064 |  | 968.351 | 554.3 | 381.1419 | 989.2972 | 384.1213 | 686.8856 |  | 747.0115 |  |  | 916.8396 | 1013.682 | 850.1432 | [6 empty] | 996.7861 |  |  | 1025.0409 |  |  | 260.7499 | 370.7927 | 391.1139 | 158.4867 | 331.3249 | 412.195 | 156.8414 | 347.914 |  | 314.3878 | 388.2679 | 239.9348 | 384.9517 | 285.0024 | 400.2197 | 162.5831 | 317.269 |  | 308.0359 | 343.2428 | 412.2623 | 204.8956 | 339.6362 | 425.3482 | 218.8414 | 368.298 | 263.6037 | 382.6205 | 240.4677 | 388.9651 | 0.66581 | 19.2711 | 1.4683 | 0.26367 | -40.2818 | 3.1166 | 1128.66 | 0.34 | 2.6197 | 0.66197 | 0.64756 | -1.0555 | 2.6758 | 2.2779 | 3.5315 | 135.6635 | 5.5813 | -6.2286 | 0.41762 | -0.64475 | 16.7353 | 12.1716
42810.5911 | 13056 | 108.3754 | 82.6556 | 64.1415 | 47.8603 | 28.9954 | 22.0234 | 17.7409 | 162.0596 | 108.8468 | 88.9226 | 66.5663 | 36.9642 | 23.5334 | 17.8052 | 174.5556 | 191.6974 | 450.3449 | 258.5782 | 249.603 | 452.0282 |  |  |  | 290.9373 | 364.3556 | 336.5716 | 343.0394 | 181.5408 | 352.234 | 176.565 | 275.0394 | 181.6741 | 244.2993 | 371.4301 | 242.5395 | 388.0355 | 175.7167 |  | 183.5542 | 235.5292 | 152.8491 | 175.4715 |  | 42.495 | 88.9934 | 43.628 | 82.8312 | 156.374 | 199.8616 | 285.7736 | 9.1576 | 42.758 | 11.4253 | 99.3162 | 8.4817 | 41.7901 | 48.3853 | 53.9649 | 26.2311 |  |  | 2.2568 | -0.085337 | 0.24498 | -0.45538 | 3.4408 | 3.4106 | 5.8338 | -5.6914 | 0.19851 | 2.7342 | 9.9852 | -0.00052569 | -0.00051583 | -0.00050598 | 326.5373 | 606.6014 | 807.0858 | 400.0772 | 110.8425 | 61.0028 | 32.0873 | 117.6676 | 98.2313 | 72.4901 | 54.7608 | 34.596 | 24.2891 | 17.9801 | 133.1014 | 110.4297 | 97.4147 | 67.7005 | 59.5587 | 122.7217 | 80.6286 | 191.9485 | 229.6918 | 260.1926 | 289.9488 | 329.815 | 352.3187 |  |  |  | 390.1958 | 310.1232 | 320.1438 | 346.7103 | 3.023 | 2.817 | 866.233 |  |  | 591.2794 |  |  | 355.4671 | 437.6883 | 234.7625 | 222.8771 | 344.8614 | 182.711 | 836.2935 | 1041.9668 | 722.2579 | 908.9377 | 933.7951 |  | 969.2447 | 554.2692 | 381.0914 | 989.3108 | 383.8201 | 687.0634 |  | 748.1079 |  |  | 917.8778 | 1013.5528 | 850.1596 | [6 empty] | 994.84 |  |  | 1024.8516 |  |  | 260.6976 | 370.6877 | 390.5635 | 158.4906 | 331.0875 | 412.1314 | 157.8164 | 347.511 |  | 314.2546 | 388.2442 | 240.0303 | 384.6909 | 284.7987 | 400.3799 | 162.4281 | 317.1797 |  | 307.7363 | 343.5625 | 412.1943 | 204.6323 | 339.5054 | 425.6761 | 219.0551 | 368.3461 | 263.0528 | 382.1407 | 240.2621 | 388.7033 | 0.54639 | 19.2702 | 1.4612 | 0.26399 | -40.1368 | 3.1165 | 1119.65 | 0.26 | 2.6181 | -0.38741 | 0.65641 | -0.89494 | 2.8115 | 2.7991 | 3.6608 | 136.0742 | 5.5776 | -6.2567 | 0.23922 | -0.97693 | 16.7407 | 12.1864
42810.5912 | 13057 | 108.3791 | 82.6531 | 64.1413 | 47.8632 | 29.0038 | 22.0219 | 17.7465 | 162.0827 | 108.8502 | 88.9277 | 66.578 | 36.9748 | 23.5344 | 17.8093 | 174.5698 | 191.71 | 450.3984 | 258.5628 | 249.5608 | 452.0615 |  |  |  | 290.978 | 364.3473 | 336.0275 | 342.9089 | 182.0347 | 352.1398 | 176.6081 | 275.0596 | 181.7806 | 244.3533 | 371.4206 | 242.4327 | 387.9705 | 175.6714 |  | 183.5867 | 236.1421 | 152.9842 | 175.1445 |  | 42.5371 | 88.9873 | 43.6551 | 82.7097 | 156.0225 | 199.6841 | 284.9369 | 9.0953 | 42.7446 | 11.3506 | 99.2937 | 8.4893 | 41.7701 | 48.4065 | 53.9651 | 26.2328 |  |  | 2.7962 | 0.18277 | 0.22658 | -0.65975 | 3.8739 | 2.8107 | 5.8062 | -5.7072 | 0.36761 | 2.8101 | 10.0885 | -0.00051255 | -0.00046655 | -0.00054212 | 326.5672 | 605.9434 | 806.3845 | 400.7317 | 110.86 | 61.0118 | 32.0874 | 117.675 | 98.2379 | 72.4942 | 54.7665 | 34.6008 | 24.287 | 17.9759 | 132.4491 | 109.7886 | 95.7353 | 67.7579 | 60.434 | 122.6383 | 80.6135 | 191.968 | 229.6967 | 260.2054 | 289.9312 | 329.7833 | 352.2768 |  |  |  | 390.1311 | 310.3578 | 319.4851 | 347.2556 | 3.362 | 2.6309 | 865.723 |  |  | 593.6235 |  |  | 355.5035 | 437.7231 | 234.3505 | 222.9218 | 344.8837 | 182.5279 | 837.0189 | 1043.1722 | 721.9938 | 911.4004 | 934.2229 |  | 969.6234 | 554.1349 | 381.034 | 989.41 | 383.5264 | 687.5893 |  | 748.8107 |  |  | 918.6735 | 1013.9276 | 850.3755 | [6 empty] | 993.8802 |  |  | 1024.9253 |  |  | 260.3872 | 370.6242 | 389.5067 | 158.1166 | 331.2778 | 412.0489 | 158.3876 | 347.1708 |  | 314.2013 | 387.3168 | 240.124 | 384.7215 | 285.2753 | 399.8032 | 162.853 | 317.0542 |  | 307.6665 | 343.2422 | 412.134 | 204.3519 | 339.4443 | 426.0456 | 219.8607 | 368.2813 | 263.3911 | 381.7681 | 239.9168 | 388.6663 | 0.93756 | 19.2677 | 1.4539 | 0.26348 | -40.1753 | 3.1165 | 1132.18 | 0.27 | 2.914 | 0.56696 | 0.63127 | -1.0772 | 2.9826 | 2.5405 | 3.6515 | 136.2376 | 5.5761 | -6.2865 | 0.30126 | -0.79216 | 16.7438 | 12.1652
42810.5912 | 13058 | 108.3791 | 82.6571 | 64.1572 | 47.8673 | 29.0017 | 22.0228 | 17.7563 | 162.0943 | 108.8489 | 88.9315 | 66.583 | 36.9759 | 23.5445 | 17.8213 | 174.5872 | 191.7256 | 450.4562 | 258.5581 | 249.5885 | 452.0699 |  |  |  | 291.0324 | 364.3357 | 335.6379 | 342.6985 | 182.3894 | 352.2399 | 176.6336 | 275.0684 | 180.9786 | 244.3878 | 371.3975 | 242.5164 | 387.8754 | 175.6778 |  | 184.7315 | 236.7974 | 152.0997 | 175.2917 |  | 42.4597 | 88.9346 | 43.7819 | 82.9129 | 155.72 | 199.6034 | 284.4885 | 8.9433 | 42.748 | 11.1386 | 99.2327 | 8.4916 | 41.7289 | 48.4384 | 53.9628 | 26.2376 |  |  | 2.7503 | 0.31616 | 0.23841 | -0.93902 | 3.9705 | 2.5078 | 5.8982 | -5.8281 | -0.36505 | 3.3837 | 10.1749 | -0.00045177 | -0.00053391 | -0.00051912 | 326.6884 | 605.3534 | 805.8404 | 401.1138 | 110.8692 | 61.0221 | 32.0843 | 117.6737 | 98.2305 | 72.5059 | 54.7701 | 34.5955 | 24.2929 | 17.976 | 133.7944 | 111.1883 | 94.8553 | 67.6201 | 59.2332 | 122.7222 | 80.5576 | 191.9841 | 229.7027 | 260.2204 | 289.9095 | 329.7469 | 352.2362 |  |  |  | 390.0811 | 309.9895 | 318.6932 | 347.0801 | 2.738 | 2.6168 | 866.1393 |  |  | 594.335 |  |  | 355.5395 | 437.7549 | 234.2717 | 222.9593 | 344.8922 | 182.1425 | 837.6327 | 1043.5424 | 722.5122 | 912.5199 | 935.1742 |  | 969.8541 | 554.3166 | 381.0078 | 989.5396 | 383.1693 | 688.5826 |  | 748.4613 |  |  | 919.4101 | 1014.5345 | 850.7718 | [6 empty] | 993.0529 |  |  | 1025.3176 |  |  | 259.8141 | 370.8836 | 389.1091 | 157.5394 | 331.5532 | 411.9755 | 157.7258 | 347.1898 |  | 314.2227 | 386.4931 | 240.2635 | 384.876 | 285.8453 | 399.3925 | 162.8573 | 316.8868 |  | 308.0627 | 343.423 | 412.0566 | 203.917 | 339.3881 | 426.0861 | 220.2678 | 368.212 | 263.7182 | 381.4288 | 239.5767 | 388.6202 | 0.6816 | 19.2646 | 1.4469 | 0.26276 | -40.146 | 3.1165 | 1132.87 | 0.23 | 2.8902 | 0.74563 | 0.64749 | -1.285 | 3.0193 | 2.3995 | 3.68 | 136.318 | 5.5686 | -6.3229 | 0.16228 | -0.70115 | 16.7308 | 12.1654
42810.5912 | 13059 | 108.3681 | 82.6658 | 64.1628 | 47.8725 | 29.0048 | 22.0217 | 17.7555 | 162.106 | 108.8475 | 88.9389 | 66.5811 | 36.981 | 23.5465 | 17.8219 | 174.6041 | 191.7332 | 450.4971 | 258.5411 | 249.3811 | 452.0586 |  |  |  | 291.0849 | 364.3109 | 335.1994 | 342.4107 | 181.4514 | 352.2451 | 176.645 | 275.0598 | 181.015 | 244.4192 | 371.375 | 242.2821 | 387.7767 | 175.3122 |  | 185.5937 | 237.2734 | 152.9102 | 173.2344 |  | 42.2824 | 88.8912 | 43.8934 | 83.1397 | 155.811 | 199.4737 | 284.4218 | 8.8809 | 42.7401 | 10.8967 | 99.159 | 8.4878 | 41.6889 | 48.4605 | 53.9504 | 26.2358 |  |  | 2.4867 | 0.12034 | 0.21147 | -0.95216 | 4.0178 | 2.011 | 5.5322 | -6.2336 | 0.39642 | 2.0271 | 10.0617 | -0.00046327 | -0.00049941 | -0.00048298 | 325.9137 | 603.8767 | 805.6367 | 401.7965 | 110.8867 | 61.0418 | 32.0969 | 117.6726 | 98.2372 | 72.5028 | 54.7745 | 34.5977 | 24.292 | 17.9785 | 136.9894 | 113.3001 | 95.0539 | 66.9639 | 60.1222 | 122.8223 | 80.5136 | 191.9936 | 229.7198 | 260.2319 | 289.8883 | 329.7005 | 352.1821 |  |  |  | 390.0612 | 310.3122 | 319.4149 | 346.2578 | 2.9315 | 2.2652 | 866.3365 |  |  | 588.236 |  |  | 355.5699 | 437.784 | 233.8817 | 222.9943 | 344.8959 | 182.1757 | 838.3474 | 1043.7522 | 722.4262 | 912.7013 | 935.8233 |  | 971.113 | 554.6532 | 381.007 | 989.718 | 383.0914 | 689.2608 |  | 748.166 |  |  | 920.7092 | 1014.8846 | 851.0298 | [6 empty] | 992.8764 |  |  | 1025.2759 |  |  | 259.2964 | 371.2236 | 389.6667 | 157.3783 | 331.7689 | 411.9009 | 157.0918 | 347.4889 |  | 314.3207 | 386.1646 | 240.3063 | 385.0843 | 286.3651 | 399.2053 | 162.0316 | 316.6623 |  | 308.759 | 343.6249 | 411.9732 | 203.3939 | 339.3802 | 425.9337 | 219.4404 | 368.0645 | 263.4687 | 381.3794 | 239.4575 | 388.553 | 0.55082 | 19.2627 | 1.4402 | 0.26109 | -40.2519 | 3.1165 | 1133.41 | 0.27 | 2.7483 | 0.45999 | 0.60978 | -1.2939 | 3.0368 | 2.1485 | 3.5635 | 136.8841 | 5.5592 | -6.3351 | -0.18019 | -0.72855 | 16.7787 | 12.1863
42810.5912 | 13060 | 108.3518 | 82.6708 | 64.1639 | 47.879 | 29.0058 | 22.0238 | 17.7488 | 162.1135 | 108.8501 | 88.9387 | 66.5834 | 36.9797 | 23.5428 | 17.813 | 174.6183 | 191.7459 | 450.5449 | 258.5257 | 248.921 | 452.0266 |  |  |  | 291.1303 | 364.3014 | 335.1197 | 342.4818 | 181.7484 | 352.2921 | 176.6793 | 275.0719 | 179.655 | 244.4651 | 371.3589 | 241.7428 | 387.7045 | 174.6919 |  | 185.392 | 237.83 | 151.5213 | 171.9247 |  | 42.205 | 88.9354 | 43.9054 | 83.5856 | 155.9256 | 199.7077 | 284.7738 | 8.6598 | 42.7062 | 10.8762 | 99.0463 | 8.4844 | 41.6338 | 48.4877 | 53.9448 | 26.2323 |  |  | 2.4072 | 0.073683 | 0.00448 | -0.68931 | 3.5446 | 2.0688 | 5.5 | -6.1002 | 0.70233 | 2.8951 | 10.046 | -0.00054869 | -0.00052898 | -0.00052733 | 327.1104 | 602.3106 | 806.6607 | 402.0465 | 110.8983 | 61.0546 | 32.1006 | 117.6795 | 98.2413 | 72.5017 | 54.7816 | 34.6009 | 24.2909 | 17.9822 | 140.1048 | 115.2019 | 95.5216 | 66.7496 | 60.0183 | 122.9526 | 80.4941 | 192.0035 | 229.7318 | 260.2466 | 289.8692 | 329.6661 | 352.1358 |  |  |  | 390.0809 | 310.8074 | 319.7601 | 347.3428 | 2.7706 | 2.8691 | 865.9594 |  |  | 584.3169 |  |  | 355.6092 | 437.8122 | 233.6757 | 223.0323 | 344.9154 | 180.8443 | 839.0624 | 1043.4093 | 722.5551 | 909.7665 | 936.3863 |  | 970.9426 | 554.5538 | 381.0645 | 989.7582 | 383.0021 | 688.7185 |  | 747.9969 |  |  | 921.2052 | 1015.162 | 851.3509 | [6 empty] | 993.7127 |  |  | 1024.7472 |  |  | 259.2999 | 371.0417 | 389.7056 | 157.0167 | 331.9241 | 411.8084 | 156.8642 | 347.5793 |  | 314.2266 | 386.085 | 240.3246 | 385.1573 | 286.7203 | 399.1091 | 161.1422 | 316.1839 |  | 309.6136 | 344.3037 | 411.9128 | 203.3038 | 339.506 | 426.2832 | 219.0781 | 367.9598 | 263.2495 | 381.6271 | 239.2453 | 388.8264 | 0.50133 | 19.2564 | 1.4346 | 0.26081 | -40.2129 | 3.1166 | 1135.69 | 0.3 | 2.7041 | 0.35996 | 0.088759 | -1.101 | 2.8531 | 2.1797 | 3.554 | 136.7893 | 5.5672 | -6.3444 | -0.51003 | -0.78287 | 16.8084 | 12.1581
42810.5912 | 13061 | 108.3354 | 82.6673 | 64.1614 | 47.8787 | 29.003 | 22.0237 | 17.7377 | 162.122 | 108.8578 | 88.9422 | 66.5927 | 36.9835 | 23.5507 | 17.8098 | 174.6257 | 191.7525 | 450.5866 | 258.4981 | 248.5758 | 452.0279 |  |  |  | 291.1731 | 364.2805 | 335.0519 | 342.4064 | 181.7838 | 352.3627 | 176.7181 | 275.0784 | 178.3571 | 244.4945 | 371.3478 | 241.6147 | 387.6247 | 174.7662 |  | 183.7619 | 237.0654 | 150.4425 | 172.2117 |  | 42.1829 | 88.7974 | 43.8326 | 83.9332 | 156.23 | 199.6939 | 285.4459 | 8.5227 | 42.6709 | 10.9232 | 98.9147 | 8.4829 | 41.5677 | 48.4993 | 53.9476 | 26.2323 |  |  | 2.5971 | -0.015025 | 0.021564 | -0.62952 | 3.4684 | 1.8349 | 5.4126 | -6.1981 | 0.74397 | 2.3034 | 10.1324 | -0.00051748 | -0.00049119 | -0.00055362 | 328.7513 | 602.6802 | 807.8174 | 402.2732 | 110.9189 | 61.0749 | 32.1064 | 117.6834 | 98.246 | 72.5112 | 54.7923 | 34.6072 | 24.2942 | 17.9785 | 143.2918 | 116.0498 | 96.944 | 65.6967 | 59.7248 | 123.0343 | 80.498 | 192.0279 | 229.7437 | 260.2622 | 289.8592 | 329.6339 | 352.1009 |  |  |  | 390.0754 | 311.6294 | 319.555 | 348.2471 | 3.2587 | 2.9038 | 864.9941 |  |  | 582.0621 |  |  | 355.6476 | 437.8446 | 233.0866 | 223.0782 | 344.9387 | 180.4099 | 839.5961 | 1041.3577 | 722.7868 | 906.3274 | 937.1774 |  | 970.1732 | 554.49 | 381.1323 | 990.0862 | 382.8397 | 688.0724 |  | 748.2926 |  |  | 920.8481 | 1015.6086 | 851.6966 | [6 empty] | 995.7485 |  |  | 1024.1504 |  |  | 260.0059 | 370.4702 | 389.3852 | 157.1651 | 332.0566 | 411.7498 | 156.7543 | 347.1661 |  | 313.6612 | 386.4893 | 239.9752 | 385.392 | 286.9144 | 399.0248 | 160.3883 | 316.2361 |  | 310.4367 | 343.7962 | 411.849 | 203.602 | 339.5046 | 426.5291 | 219.1365 | 367.774 | 263.4083 | 381.4986 | 239.1186 | 388.8756 | 0.77058 | 19.2524 | 1.4275 | 0.25952 | -40.1563 | 3.1165 | 1119.5 | 0.26 | 2.8089 | -0.16252 | 0.19469 | -1.0519 | 2.8222 | 2.0527 | 3.5256 | 136.4103 | 5.5752 | -6.3684 | -0.85391 | -0.94045 | 16.793 | 12.1324
42810.5912 | 13062 | 108.3308 | 82.6693 | 64.157 | 47.871 | 28.9939 | 22.0215 | 17.7393 | 162.1316 | 108.8563 | 88.9459 | 66.5871 | 36.9792 | 23.5477 | 17.8102 | 174.6378 | 191.7585 | 450.6303 | 258.481 | 248.8006 | 452.0953 |  |  |  | 291.2198 | 364.2567 | 335.1218 | 342.4128 | 183.3877 | 352.5066 | 176.748 | 275.0766 | 178.0046 | 244.5326 | 371.3332 | 241.5864 | 387.5278 | 174.6645 |  | 182.708 | 237.2484 | 148.5204 | 171.6731 |  | 42.077 | 88.6873 | 43.7769 | 84.105 | 156.7048 | 199.5609 | 285.8175 | 8.4693 | 42.6548 | 10.7501 | 98.8231 | 8.4876 | 41.5153 | 48.5085 | 53.9449 | 26.2411 |  |  | 3.1149 | 0.15911 | 0.42898 | -0.24511 | 3.0985 | 2.5189 | 5.4934 | -6.3164 | 0.69396 | 2.7969 | 10.2502 | -0.00047148 | -0.00054869 | -0.00053883 | 328.2998 | 599.808 | 809.0659 | 402.264 | 110.9422 | 61.098 | 32.1152 | 117.6916 | 98.2521 | 72.516 | 54.7941 | 34.613 | 24.3001 | 17.9789 | 141.8415 | 114.8747 | 97.3796 | 67.1511 | 59.9103 | 123.0364 | 80.4758 | 192.0472 | 229.7551 | 260.2865 | 289.8366 | 329.5948 | 352.0619 |  |  |  | 390.0487 | 312.8994 | 318.92 | 349.6966 | 2.6112 | 3.081 | 864.6907 |  |  | 579.7919 |  |  | 355.688 | 437.8849 | 234.0952 | 223.1252 | 344.9733 | 179.7375 | 840.1867 | 1038.9112 | 722.3175 | 911.3873 | 937.583 |  | 969.098 | 554.5112 | 381.1603 | 990.1859 | 382.6806 | 687.6581 |  | 749.2834 |  |  | 920.822 | 1015.8079 | 851.846 | [6 empty] | 996.7966 |  |  | 1023.8748 |  |  | 260.4061 | 370.8441 | 389.6662 | 157.2581 | 332.3138 | 411.679 | 157.4879 | 346.9399 |  | 312.6493 | 386.7709 | 239.5778 | 385.2529 | 286.9714 | 398.8724 | 160.6547 | 316.3277 |  | 310.4764 | 342.2653 | 411.765 | 203.229 | 339.0262 | 426.5795 | 219.2349 | 367.6677 | 264.2797 | 381.4486 | 239.023 | 388.0869 | 0.74574 | 19.2465 | 1.42 | 0.26077 | -40.147 | 3.1166 | 1098.97 | 0.24 | 3.0765 | 0.52878 | 0.86824 | -0.6563 | 2.6671 | 2.4048 | 3.5513 | 135.9011 | 5.5772 | -6.3858 | -0.69251 | -0.99154 | 16.7989 | 12.0897
42810.5912 | 13063 | 108.3237 | 82.6728 | 64.1643 | 47.8782 | 28.996 | 22.018 | 17.7407 | 162.144 | 108.8599 | 88.9368 | 66.6021 | 36.991 | 23.5506 | 17.8086 | 174.6489 | 191.772 | 450.6833 | 258.4659 | 248.9469 | 452.0405 |  |  |  | 291.2774 | 364.2479 | 334.3192 | 341.7423 | 180.4855 | 352.205 | 176.7708 | 275.0672 | 176.4244 | 244.5677 | 371.3035 | 241.4293 | 387.4703 | 174.9435 |  | 181.8453 | 238.075 | 148.3109 | 172.9468 |  | 41.9251 | 88.4893 | 43.7057 | 83.7917 | 156.2702 | 199.3292 | 286.0735 | 8.2972 | 42.6629 | 10.5228 | 98.7714 | 8.502 | 41.466 | 48.5123 | 53.9353 | 26.24 |  |  | 3.0144 | 0.15582 | 0.41123 | -0.71297 | 3.3074 | 2.511 | 5.222 | -6.3216 | -0.05097 | 2.4064 | 9.9484 | -0.00050269 | -0.00053062 | -0.00051255 | 328.1335 | 601.9508 | 810.1773 | 402.2726 | 110.9636 | 61.1105 | 32.1281 | 117.6979 | 98.2556 | 72.5237 | 54.7997 | 34.6209 | 24.3088 | 17.9864 | 138.8663 | 114.8797 | 97.5259 | 67.3328 | 59.0285 | 122.923 | 80.4661 | 192.0572 | 229.7647 | 260.3014 | 289.8214 | 329.5627 | 352.0275 |  |  |  | 390.0213 | 313.6535 | 319.9069 | 351.0322 | 2.0917 | 1.6667 | 864.9631 |  |  | 580.5951 |  |  | 355.7276 | 437.9078 | 232.8993 | 223.1537 | 344.9792 | 178.9034 | 840.7125 | 1036.2277 | 722.3196 | 913.4699 | 937.9196 |  | 968.8558 | 554.4904 | 381.221 | 990.2622 | 382.7578 | 687.8293 |  | 749.8653 |  |  | 920.9455 | 1016.0925 | 851.8232 | [6 empty] | 999.4975 |  |  | 1023.9303 |  |  | 260.1447 | 371.0782 | 390.0283 | 157.6816 | 332.3244 | 411.6046 | 158.2358 | 346.6161 |  | 312.74 | 387.0316 | 239.2858 | 385.3491 | 286.8822 | 399.0963 | 160.0191 | 316.2435 |  | 309.2701 | 341.6284 | 411.6733 | 203.1797 | 338.6914 | 426.5954 | 218.9367 | 367.5178 | 264.2779 | 381.7134 | 238.5689 | 387.7361 | 0.71723 | 19.2577 | 1.4134 | 0.25857 | -40.1208 | 3.1166 | 1089.1 | 0.28 | 3.0257 | 0.52314 | 0.84986 | -1.119 | 2.7549 | 2.4004 | 3.4616 | 135.7797 | 5.5833 | -6.3808 | -0.37613 | -1.009 | 16.7582 | 12.05
42810.5912 | 13064 | 108.3296 | 82.6694 | 64.1741 | 47.8911 | 29.0007 | 22.0239 | 17.7422 | 162.1478 | 108.862 | 88.9437 | 66.6058 | 36.9892 | 23.5532 | 17.8079 | 174.672 | 191.7791 | 450.7268 | 258.4477 | 248.7793 | 452.0116 |  |  |  | 291.3042 | 364.2226 | 334.0426 | 341.5707 | 180.4711 | 352.1448 | 176.7959 | 275.075 | 176.0412 | 244.6058 | 371.2813 | 241.3727 | 387.4412 | 175.5623 |  | 180.5729 | 238.1768 | 147.6015 | 173.971 |  | 41.9052 | 88.4918 | 43.6148 | 83.3236 | 156.0848 | 199.1684 | 286.6588 | 8.1856 | 42.6726 | 10.3903 | 98.7324 | 8.5023 | 41.4301 | 48.5136 | 53.9414 | 26.2388 |  |  | 2.5571 | 0.002059 | 0.73782 | -0.56118 | 3.1523 | 2.3803 | 5.3133 | -6.1363 | 0.17535 | 2.141 | 9.9766 | -0.00051583 | -0.00048134 | -0.00051255 | 330.3034 | 605.5399 | 810.6703 | 402.4583 | 110.9788 | 61.1244 | 32.1232 | 117.6977 | 98.2505 | 72.5191 | 54.8019 | 34.6205 | 24.3094 | 17.9753 | 132.8893 | 110.7994 | 93.1804 | 67.0535 | 58.746 | 122.6667 | 80.3767 | 192.0675 | 229.7757 | 260.3161 | 289.804 | 329.511 | 351.9732 |  |  |  | 389.9043 | 312.8691 | 318.7753 | 350.8224 | 2.4969 | 1.4559 | 864.2087 |  |  | 585.8254 |  |  | 355.7564 | 437.9304 | 232.0381 | 223.197 | 344.9921 | 178.6388 | 841.7082 | 1034.8947 | 722.224 | 911.5386 | 938.2099 |  | 969.1665 | 554.3238 | 381.3029 | 990.3837 | 382.6251 | 688.2246 |  | 749.5241 |  |  | 920.0324 | 1016.1983 | 852.0675 | [6 empty] | 1001.1367 |  |  | 1024.1603 |  |  | 259.869 | 370.6926 | 389.5659 | 157.2891 | 331.7239 | 411.5378 | 159.7662 | 346.8109 |  | 312.4366 | 387.6853 | 239.3776 | 385.4979 | 286.3921 | 399.4271 | 160.2236 | 316.0822 |  | 309.1027 | 341.3834 | 411.6125 | 203.8938 | 338.4333 | 426.221 | 218.0228 | 367.5869 | 263.648 | 381.4278 | 238.4538 | 387.8348 | 0.74323 | 19.2774 | 1.4079 | 0.25803 | -40.0995 | 3.1166 | 1083.67 | 0.38 | 2.7866 | 0.060136 | 1.1384 | -0.99279 | 2.6891 | 2.3367 | 3.4911 | 135.9153 | 5.5954 | -6.3964 | 0.2559 | -0.53697 | 16.727 | 12.0448
42810.5912 | 13065 | 108.3299 | 82.6765 | 64.1694 | 47.8938 | 29.003 | 22.0178 | 17.7416 | 162.157 | 108.8618 | 88.9501 | 66.6053 | 36.9918 | 23.5489 | 17.8068 | 174.6971 | 191.7947 | 450.7888 | 258.4368 | 248.7068 | 452.0114 |  |  |  | 291.3552 | 364.218 | 333.9371 | 341.6366 | 180.4333 | 351.9888 | 176.8287 | 275.0846 | 176.6304 | 244.6472 | 371.2637 | 241.1485 | 387.4147 | 175.371 |  | 180.5766 | 237.4588 | 148.0738 | 174.117 |  | 41.9664 | 88.5463 | 43.601 | 82.9684 | 155.8639 | 199.1927 | 286.5081 | 8.1904 | 42.6929 | 10.2521 | 98.6777 | 8.5011 | 41.4049 | 48.5164 | 53.9425 | 26.235 |  |  | 2.4348 | -0.023569 | 0.09122 | -0.46392 | 3.9435 | 2.4289 | 5.5236 | -6.1422 | 0.55034 | 2.0657 | 9.9943 | -0.00048955 | -0.00048462 | -0.00051419 | 330.6734 | 605.6362 | 811.6298 | 402.5366 | 110.9888 | 61.1465 | 32.1302 | 117.6997 | 98.2562 | 72.5234 | 54.8084 | 34.6266 | 24.3113 | 17.9964 | 129.5721 | 109.9495 | 88.9292 | 64.1552 | 57.5384 | 122.4959 | 80.2438 | 192.078 | 229.7825 | 260.324 | 289.7802 | 329.4782 | 351.9345 |  |  |  | 389.7688 | 312.6964 | 318.7622 | 350.4628 | 2.9602 | 2.218 | 864.704 |  |  | 587.5738 |  |  | 355.7861 | 437.9573 | 231.6952 | 223.2346 | 344.9936 | 179.0854 | 842.2486 | 1033.0322 | 722.4233 | 907.7138 | 938.5677 |  | 969.2922 | 554.3844 | 381.3072 | 990.5263 | 382.5033 | 688.645 |  | 749.7528 |  |  | 920.0665 | 1016.3062 | 852.6221 | [6 empty] | 1001.99 |  |  | 1024.6764 |  |  | 259.8117 | 370.7352 | 389.1233 | 156.9202 | 331.1579 | 411.4568 | 159.7291 | 347.2975 |  | 312.1189 | 388.3784 | 239.5509 | 385.3292 | 285.877 | 399.07 | 160.0353 | 315.9393 |  | 308.0531 | 341.0211 | 411.5491 | 204.5688 | 338.2461 | 426.3842 | 217.8086 | 367.6056 | 263.3159 | 381.1139 | 238.2005 | 388.2491 | 0.43257 | 19.2855 | 1.4038 | 0.25749 | -40.198 | 3.1166 | 1068.55 | 0.32 | 2.7189 | -0.20347 | 0.4003 | -0.90274 | 3.0077 | 2.3605 | 3.5597 | 135.9636 | 5.5941 | -6.4115 | 0.60309 | -0.080705 | 16.7205 | 12.0421
42810.5913 | 13066 | 108.3462 | 82.6883 | 64.1853 | 47.9011 | 29.0156 | 22.0251 | 17.7533 | 162.171 | 108.8696 | 88.9604 | 66.6108 | 37.0023 | 23.5531 | 17.8157 | 174.696 | 191.7975 | 450.8344 | 258.4127 | 248.5304 | 451.9908 |  |  |  | 291.4034 | 364.1925 | 333.5634 | 341.5698 | 180.3681 | 351.9378 | 176.8602 | 275.082 | 177.6082 | 244.6819 | 371.2463 | 241.3105 | 387.3377 | 175.5782 |  | 180.5589 | 237.0699 | 148.6672 | 174.2386 |  | 42.0357 | 88.5842 | 43.5402 | 82.7668 | 155.9915 | 199.4832 | 285.9822 | 8.1677 | 42.7009 | 10.0411 | 98.6505 | 8.5105 | 41.4037 | 48.5302 | 53.9383 | 26.24 |  |  | 2.3304 | 0.34113 | 0.21147 | -0.16757 | 3.7648 | 2.3152 | 5.3094 | -6.0561 | 0.9446 | 2.533 | 10.1401 | -0.00053062 | -0.00049941 | -0.00052733 | 330.5163 | 603.4499 | 812.372 | 402.5118 | 111.0008 | 61.152 | 32.1255 | 117.6939 | 98.255 | 72.5272 | 54.8092 | 34.6288 | 24.2994 | 17.9797 | 127.1924 | 110.3007 | 86.5559 | 64.0426 | 57.3792 | 122.3392 | 80.1386 | 192.0869 | 229.7873 | 260.3297 | 289.7581 | 329.435 | 351.8839 |  |  |  | 389.6119 | 313.0309 | 318.0838 | 349.535 | 2.8221 | 2.435 | 865.4632 |  |  | 584.1995 |  |  | 355.8376 | 438.0052 | 231.6506 | 223.2796 | 345.019 | 180.1642 | 842.9726 | 1030.2839 | 722.3368 | 907.33 | 939.0225 |  | 969.2147 | 554.2475 | 381.2672 | 990.4177 | 382.5923 | 689.3828 |  | 749.2221 |  |  | 919.649 | 1016.4204 | 852.8581 | [6 empty] | 1000.885 |  |  | 1025.0851 |  |  | 259.4996 | 370.1958 | 389.7685 | 156.8219 | 331.2444 | 411.3659 | 159.3111 | 347.3394 |  | 312.0301 | 388.3019 | 239.5178 | 385.0525 | 285.776 | 399.1559 | 159.3298 | 315.9639 |  | 307.383 | 341.2926 | 411.4914 | 204.4191 | 338.2621 | 426.8946 | 216.935 | 367.6337 | 263.1357 | 381.3355 | 238.0338 | 388.384 | 0.83857 | 19.2966 | 1.4012 | 0.25649 | -40.2335 | 3.1166 | 1062.65 | 0.34 | 2.6598 | 0.77415 | 0.60952 | -0.54257 | 2.9397 | 2.3053 | 3.491 | 135.9151 | 5.5942 | -6.4003 | 0.8479 | 0.17025 | 16.7099 | 12.0531
42810.5913 | 13067 | 108.3541 | 82.7029 | 64.201 | 47.9059 | 29.0226 | 22.0261 | 17.7574 | 162.1838 | 108.8813 | 88.9567 | 66.6173 | 37.0046 | 23.5612 | 17.8137 | 174.7137 | 191.8011 | 450.8816 | 258.4065 | 248.1881 | 452.0117 |  |  |  | 291.4501 | 364.1815 | 333.2675 | 341.2871 | 179.4739 | 351.8525 | 176.8886 | 275.0808 | 178.8938 | 244.7169 | 371.2269 | 241.5689 | 387.2533 | 175.7251 |  | 180.5445 | 237.2381 | 148.9472 | 174.2142 |  | 41.9446 | 88.6011 | 43.4705 | 82.5013 | 155.9341 | 199.4994 | 285.8123 | 8.0489 | 42.7191 | 9.9339 | 98.6218 | 8.5145 | 41.4188 | 48.5473 | 53.9289 | 26.2424 |  |  | 2.8843 | 0.21037 | 0.50586 | -0.23656 | 3.6261 | 2.5702 | 5.408 | -5.9819 | -0.18174 | 2.5833 | 10.01 | -0.00053883 | -0.00053883 | -0.00050269 | 329.7696 | 601.4145 | 813.2458 | 402.4947 | 111.0261 | 61.1696 | 32.1423 | 117.7049 | 98.2617 | 72.5395 | 54.8157 | 34.6361 | 24.3123 | 17.9869 | 125.4047 | 109.7731 | 86.5896 | 64.0503 | 56.2244 | 122.1749 | 80.0453 | 192.1105 | 229.8014 | 260.3523 | 289.7453 | 329.403 | 351.8503 |  |  |  | 389.3649 | 313.2898 | 318.1946 | 348.5026 | 2.2827 | 3.1437 | 865.9407 |  |  | 589.2927 |  |  | 355.8818 | 438.0416 | 231.4292 | 223.3252 | 345.0344 | 180.9136 | 843.471 | 1030.8225 | 722.8691 | 904.7117 | 939.2301 |  | 969.0489 | 554.4154 | 381.2809 | 990.2486 | 382.9978 | 690.0452 |  | 749.2563 |  |  | 919.6916 | 1016.4805 | 852.8584 | [6 empty] | 996.5013 |  |  | 1025.1616 |  |  | 259.5012 | 369.7339 | 390.7977 | 156.3448 | 331.8808 | 411.2776 | 159.408 | 347.2138 |  | 311.5367 | 387.9852 | 239.3325 | 384.8666 | 286.303 | 399.2987 | 159.2953 | 316.1536 |  | 307.3961 | 341.4842 | 411.4173 | 203.7618 | 338.2718 | 427.069 | 216.1243 | 367.6954 | 263.0099 | 381.2829 | 237.9359 | 388.0544 | 0.68102 | 19.302 | 1.4016 | 0.25648 | -40.1827 | 3.1166 | 1042.39 | 0.3 | 2.9589 | 0.60794 | 0.94273 | -0.64468 | 2.8851 | 2.4289 | 3.5233 | 135.8326 | 5.5908 | -6.3584 | 1.026 | 0.1552 | 16.7027 | 12.0587
42810.5913 | 13068 | 108.3565 | 82.7041 | 64.1957 | 47.9063 | 29.0177 | 22.0219 | 17.7441 | 162.1852 | 108.8718 | 88.9658 | 66.6154 | 37.0011 | 23.5603 | 17.81 | 174.726 | 191.8115 | 450.9297 | 258.394 | 247.9833 | 452.0561 |  |  |  | 291.4927 | 364.163 | 332.985 | 341.1065 | 179.27 | 351.6245 | 176.913 | 275.0832 | 178.0826 | 244.747 | 371.2042 | 241.5599 | 387.1359 | 175.3956 |  | 179.9113 | 237.0834 | 146.8708 | 173.8918 |  | 41.9301 | 88.6825 | 43.4263 | 82.2043 | 155.9339 | 199.1476 | 285.9355 | 7.9826 | 42.72 | 9.8363 | 98.6277 | 8.5212 | 41.444 | 48.5658 | 53.9235 | 26.2402 |  |  | 2.6569 | 0.13677 | 0.57157 | -0.33776 | 3.2148 | 2.2469 | 5.5874 | -5.8741 | 0.10685 | 1.7741 | 10.1101 | -0.00057662 | -0.00049448 | -0.00052569 | 328.5043 | 603.3121 | 813.716 | 402.4817 | 111.0423 | 61.1804 | 32.1436 | 117.7137 | 98.262 | 72.5407 | 54.8178 | 34.6428 | 24.3096 | 17.9888 | 122.4837 | 110.5201 | 89.9538 | 65.8295 | 56.4483 | 121.9744 | 80.0324 | 192.1252 | 229.8157 | 260.3661 | 289.7257 | 329.3713 | 351.8103 |  |  |  | 389.0836 | 312.8625 | 317.1987 | 348.5937 | 2.35 | 2.3352 | 865.6085 |  |  | 594.3979 |  |  | 355.9195 | 438.0697 | 230.8266 | 223.364 | 345.0462 | 179.8414 | 844.4013 | 1035.0133 | 722.9859 | 902.6293 | 939.5175 |  | 969.0998 | 554.4662 | 381.2791 | 990.189 | 383.8493 | 690.2843 |  | 750.138 |  |  | 920.4952 | 1016.6116 | 852.8508 | [6 empty] | 988.4948 |  |  | 1025.3583 |  |  | 259.6256 | 369.7615 | 391.1342 | 156.0013 | 332.4277 | 411.2125 | 160.8319 | 347.0224 |  | 310.672 | 388.0296 | 239.2802 | 384.922 | 286.8852 | 399.0695 | 159.3848 | 316.2498 |  | 307.2379 | 341.5492 | 411.3484 | 203.5522 | 338.1544 | 427.2628 | 215.4732 | 367.6353 | 262.4919 | 381.2689 | 237.8412 | 388.0051 | 0.71973 | 19.313 | 1.4034 | 0.25599 | -40.151 | 3.1166 | 1025.69 | 0.39 | 2.8394 | 0.49024 | 1.0022 | -0.77041 | 2.7155 | 2.2702 | 3.58 | 135.8482 | 5.5893 | -6.2784 | 1.3255 | -0.22015 | 16.7008 | 12.0298
42810.5913 | 13069 | 108.3644 | 82.7126 | 64.2049 | 47.9168 | 29.0197 | 22.0295 | 17.753 | 162.2027 | 108.878 | 88.968 | 66.625 | 37.0094 | 23.5628 | 17.8186 | 174.7383 | 191.828 | 450.9808 | 258.378 | 247.9499 | 452.0927 |  |  |  | 291.5361 | 364.1467 | 332.7284 | 341.0466 | 179.142 | 351.4963 | 176.9514 | 275.0824 | 177.6802 | 244.7821 | 371.1866 | 241.6081 | 387.0202 | 175.3261 |  | 179.4671 | 235.7501 | 146.4868 | 174.9387 |  | 41.9281 | 88.8131 | 43.3978 | 82.1788 | 155.8887 | 198.3154 | 286.3971 | 7.9892 | 42.7112 | 9.6724 | 98.6372 | 8.5297 | 41.4708 | 48.5896 | 53.9338 | 26.2405 |  |  | 2.7029 | 0.090111 | 0.17402 | -0.39164 | 3.7332 | 2.3671 | 5.6938 | -5.9017 | 0.70096 | 2.6781 | 9.9792 | -0.00049448 | -0.00049119 | -0.00053391 | 329.7498 | 603.3445 | 813.6511 | 402.5225 | 111.0586 | 61.1943 | 32.1516 | 117.7149 | 98.2696 | 72.5443 | 54.8263 | 34.6458 | 24.3196 | 17.9943 | 121.3156 | 109.1755 | 88.8185 | 66.3084 | 57.7168 | 121.8287 | 79.9482 | 192.128 | 229.8227 | 260.3726 | 289.7013 | 329.3263 | 351.7588 |  |  |  | 388.9862 | 312.4309 | 316.478 | 348.7965 | 1.8409 | 2.0153 | 865.0915 |  |  | 592.7691 |  |  | 355.9482 | 438.0975 | 230.3457 | 223.3988 | 345.0493 | 179.4879 | 845.1468 | 1035.2529 | 723.0384 | 901.6765 | 940.3198 |  | 969.4578 | 554.3584 | 381.2888 | 990.0506 | 384.2305 | 689.4444 |  | 750.7977 |  |  | 920.9044 | 1016.952 | 853.0172 | [6 empty] | 983.621 |  |  | 1025.9069 |  |  | 259.3223 | 370.0012 | 390.3333 | 156.1365 | 332.5299 | 411.15 | 162.3026 | 346.5865 |  | 309.6398 | 388.1886 | 239.1442 | 384.9468 | 286.9641 | 398.8031 | 159.2776 | 316.2557 |  | 307.3681 | 341.6714 | 411.2768 | 203.5116 | 337.755 | 427.8421 | 215.2828 | 367.5098 | 262.0879 | 381.2768 | 238.1209 | 387.9746 | 0.53753 | 19.3219 | 1.4057 | 0.25494 | -40.1551 | 3.1166 | 1017.26 | 0.16 | 2.8635 | 0.398 | 0.55309 | -0.82974 | 2.9237 | 2.3281 | 3.6107 | 135.9915 | 5.5931 | -6.2394 | 1.437 | -0.10422 | 16.6609 | 12.015
42810.5913 | 13070 | 108.3759 | 82.7331 | 64.2 | 47.9319 | 29.0258 | 22.0389 | 17.7593 | 162.2218 | 108.885 | 88.9781 | 66.6454 | 37.0143 | 23.5684 | 17.8249 | 174.75 | 191.8375 | 451.0296 | 258.359 | 248.189 | 452.0836 |  |  |  | 291.5865 | 364.1267 | 332.3371 | 340.739 | 178.4463 | 351.4224 | 176.9942 | 275.0848 | 177.4792 | 244.8249 | 371.1628 | 241.7069 | 386.8874 | 175.2097 |  | 179.721 | 234.8567 | 146.6866 | 172.933 |  | 41.872 | 88.8671 | 43.384 | 82.3023 | 155.8473 | 198.0919 | 286.9326 | 8.0251 | 42.7174 | 9.6172 | 98.6439 | 8.5139 | 41.4864 | 48.6088 | 53.9384 | 26.2403 |  |  | 2.6123 | 0.41801 | 0.18782 | -0.90616 | 3.8088 | 2.8087 | 5.7891 | -5.9333 | 0.43884 | 2.2938 | 9.9019 | -0.00056019 | -0.00049284 | -0.00051419 | 330.9206 | 603.9632 | 813.4597 | 402.5546 | 111.0743 | 61.2062 | 32.1515 | 117.7164 | 98.2734 | 72.5516 | 54.8303 | 34.6409 | 24.3197 | 17.9901 | 121.8304 | 109.5052 | 89.5264 | 67.234 | 57.4046 | 121.7117 | 79.8717 | 192.1453 | 229.8318 | 260.3942 | 289.683 | 329.2981 | 351.7133 |  |  |  | 388.9152 | 312.3376 | 316.6661 | 349.7637 | 2.5044 | 2.3563 | 865.4507 |  |  | 596.9408 |  |  | 355.9866 | 438.1256 | 231.1692 | 223.4431 | 345.0737 | 178.9251 | 845.8786 | 1031.2855 | 722.8747 | 897.4869 | 941.0951 |  | 969.8949 | 554.1675 | 381.2677 | 989.721 | 384.4411 | 688.6966 |  | 751.1053 |  |  | 921.4011 | 1017.3027 | 853.1303 | [6 empty] | 982.1447 |  |  | 1027.2873 |  |  | 259.0451 | 370.1539 | 389.761 | 156.3458 | 332.1048 | 411.0893 | 163.398 | 346.1982 |  | 309.126 | 388.4183 | 238.8663 | 384.9551 | 286.976 | 398.7159 | 158.9592 | 316.3419 |  | 306.8609 | 341.7928 | 411.2122 | 203.4716 | 337.5548 | 428.0829 | 215.5361 | 367.5312 | 261.9479 | 381.1652 | 238.5193 | 387.352 | 0.73572 | 19.3294 | 1.4089 | 0.25407 | -40.1448 | 3.1166 | 1021.18 | 0.29 | 2.8149 | 0.85729 | 0.57464 | -1.2622 | 2.9525 | 2.5354 | 3.6399 | 136.1725 | 5.5965 | -6.2109 | 1.3652 | -0.19213 | 16.7043 | 11.9815
42810.5913 | 13071 | 108.3748 | 82.7209 | 64.2117 | 47.9178 | 29.0233 | 22.0377 | 17.7547 | 162.2156 | 108.8838 | 88.9751 | 66.6413 | 37.0182 | 23.5608 | 17.8162 | 174.765 | 191.8502 | 451.0912 | 258.342 | 248.4272 | 452.0714 |  |  |  | 291.6365 | 364.1217 | 332.1145 | 340.5899 | 178.1617 | 351.2318 | 177.0065 | 275.0901 | 176.593 | 244.8625 | 371.1414 | 241.1689 | 386.7928 | 174.3248 |  | 179.3959 | 234.2958 | 147.359 | 171.7704 |  | 41.6209 | 88.7314 | 43.4115 | 82.2686 | 155.7651 | 197.9921 | 287.1755 | 8.074 | 42.7072 | 9.6373 | 98.6238 | 8.5192 | 41.5037 | 48.6302 | 53.9445 | 26.2345 |  |  | 2.3698 | 0.12823 | 0.26667 | -0.42844 | 3.705 | 2.0044 | 5.1964 | -5.9687 | 0.76518 | 2.4688 | 9.9544 | -0.00047476 | -0.00047805 | -0.00053883 | 328.8297 | 600.7362 | 813.5947 | 402.7509 | 111.0891 | 61.2192 | 32.1589 | 117.7147 | 98.2758 | 72.5531 | 54.8362 | 34.6481 | 24.3254 | 17.9938 | 125.7867 | 110.1444 | 91.1894 | 67.0411 | 57.2818 | 121.6768 | 79.8252 | 192.1664 | 229.8532 | 260.4117 | 289.6726 | 329.2722 | 351.6754 |  |  |  | 388.8624 | 312.5969 | 317.8018 | 349.6727 | 2.1219 | 2.6049 | 865.2365 |  |  | 592.2922 |  |  | 356.0275 | 438.155 | 230.2443 | 223.4827 | 345.0919 | 178.6695 | 846.8604 | 1028.2394 | 722.9727 | 887.2316 | 942.1242 |  | 970.5389 | 554.2539 | 381.2745 | 989.301 | 384.7231 | 687.9969 |  | 751.7188 |  |  | 921.8016 | 1017.6397 | 853.2559 | [6 empty] | 980.715 |  |  | 1028.0842 |  |  | 258.7566 | 369.8354 | 389.4751 | 156.1136 | 331.3069 | 411.0327 | 163.5689 | 345.9867 |  | 308.811 | 389.0643 | 238.199 | 384.975 | 286.9988 | 398.4436 | 158.8225 | 316.4719 |  | 306.5941 | 341.4459 | 411.1398 | 203.4975 | 337.5149 | 427.7038 | 215.2223 | 367.544 | 261.6149 | 381.1613 | 238.8318 | 386.6584 | 0.74843 | 19.3336 | 1.4126 | 0.25228 | -40.1213 | 3.1166 | 1000.74 | 0.27 | 2.6807 | 0.47472 | 0.6846 | -0.86775 | 2.9116 | 2.1416 | 3.4482 | 136.4425 | 5.5947 | -6.1732 | 0.92122 | -0.38254 | 16.7278 | 11.9791
42810.5913 | 13072 | 108.3912 | 82.7404 | 64.2365 | 47.9335 | 29.0467 | 22.0481 | 17.7699 | 162.2353 | 108.8981 | 88.9883 | 66.6507 | 37.0291 | 23.5737 | 17.8317 | 174.7793 | 191.8648 | 451.1524 | 258.3323 | 248.5847 | 452.0465 |  |  |  | 291.6873 | 364.1156 | 332.4486 | 340.7167 | 179.3847 | 351.1876 | 177.0335 | 275.087 | 176.8562 | 244.8922 | 371.1173 | 240.7645 | 386.7143 | 173.8479 |  | 179.3381 | 234.0873 | 147.1422 | 172.1478 |  | 41.5786 | 88.6392 | 43.4485 | 82.4057 | 155.8159 | 198.0574 | 286.7381 | 8.2681 | 42.7147 | 9.6862 | 98.6044 | 8.5304 | 41.5186 | 48.6381 | 53.9613 | 26.2467 |  |  | 2.2246 | -0.036709 | 0.32844 | -0.51321 | 3.5795 | 2.216 | 5.5216 | -6.0299 | 1.6459 | 2.4404 | 10.1205 | -0.00055033 | -0.00048955 | -0.00052733 | 327.3373 | 602.4475 | 813.72 | 403.0697 | 111.1024 | 61.2254 | 32.1582 | 117.717 | 98.273 | 72.5518 | 54.8358 | 34.6572 | 24.3189 | 17.9859 | 127.5536 | 109.2027 | 90.9394 | 67.0236 | 58.6512 | 121.6194 | 79.7642 | 192.1786 | 229.8615 | 260.4254 | 289.6517 | 329.2264 | 351.6317 |  |  |  | 388.8658 | 312.7405 | 320.0216 | 349.3063 | 1.802 | 2.0753 | 865.7938 |  |  | 585.3762 |  |  | 356.0714 | 438.1956 | 230.2479 | 223.5167 | 345.1045 | 178.4332 | 847.7816 | 1024.2256 | 723.0433 | 882.828 | 943.4191 |  | 969.6894 | 554.3894 | 381.2232 | 989.0493 | 385.189 | 687.7212 |  | 752.3175 |  |  | 922.5169 | 1018.1663 | 853.6084 | [6 empty] | 979.7002 |  |  | 1028.2127 |  |  | 258.5749 | 369.12 | 389.6359 | 156.1834 | 330.6609 | 410.9589 | 163.0802 | 345.6637 |  | 308.4012 | 389.2777 | 237.5456 | 385.1513 | 287.1184 | 398.5775 | 158.5709 | 316.4966 |  | 307.3396 | 341.5951 | 411.0716 | 202.9871 | 337.4458 | 427.0639 | 215.2427 | 367.5764 | 261.4637 | 381.1548 | 239.0452 | 386.2452 | 0.82066 | 19.3335 | 1.4172 | 0.25274 | -40.1096 | 3.1167 | 1008.86 | 0.17 | 2.5972 | -0.25397 | 0.75966 | -0.9496 | 2.8621 | 2.2519 | 3.5547 | 136.0127 | 5.5863 | -6.1231 | 0.71772 | -0.36214 | 16.71 | 11.9896
42810.5913 | 13073 | 108.4099 | 82.7536 | 64.2355 | 47.9416 | 29.0445 | 22.0523 | 17.7721 | 162.2532 | 108.8975 | 88.9942 | 66.6532 | 37.0333 | 23.5801 | 17.833 | 174.7936 | 191.8665 | 451.2096 | 258.3133 | 248.6062 | 452.0062 |  |  |  | 291.7291 | 364.0887 | 332.7744 | 340.793 | 179.8057 | 351.1904 | 177.0564 | 275.0861 | 176.564 | 244.9257 | 371.0983 | 240.8461 | 386.6396 | 174.4999 |  | 179.2381 | 234.0763 | 147.7285 | 173.271 |  | 41.8117 | 88.3863 | 43.3501 | 82.7306 | 155.8649 | 198.3083 | 286.4551 | 8.4855 | 42.7194 | 9.7904 | 98.5642 | 8.5252 | 41.5198 | 48.6376 | 53.9592 | 26.2443 |  |  | 2.402 | 0.17159 | 0.18124 | -0.32527 | 4.0303 | 2.6155 | 5.7549 | -5.93 | 0.47212 | 2.6462 | 10.0466 | -0.00048626 | -0.00045834 | -0.00053719 | 327.589 | 605.0438 | 813.1334 | 403.3132 | 111.1214 | 61.2409 | 32.1621 | 117.7218 | 98.2766 | 72.5554 | 54.8397 | 34.6543 | 24.3202 | 17.9863 | 127.4205 | 107.6158 | 91.537 | 68.7329 | 61.9372 | 121.5272 | 79.7338 | 192.1877 | 229.8655 | 260.4365 | 289.6244 | 329.1792 | 351.574 |  |  |  | 388.8609 | 311.8469 | 320.4842 | 348.3204 | 3.049 | 3.0489 | 864.9641 |  |  | 586.3656 |  |  | 356.1067 | 438.2169 | 230.6922 | 223.5506 | 345.1204 | 178.629 | 848.6373 | 1020.7663 | 723.1071 | 884.4898 | 944.7222 |  | 966.8278 | 554.5605 | 381.2763 | 988.8528 | 385.2758 | 687.817 |  | 752.3225 |  |  | 923.289 | 1018.9069 | 854.1254 | [6 empty] | 978.7152 |  |  | 1028.8638 |  |  | 258.9317 | 368.2287 | 389.7006 | 157.035 | 330.1687 | 410.8467 | 162.7146 | 345.3508 |  | 308.6769 | 388.8356 | 237.2011 | 385.1723 | 286.9082 | 398.8533 | 158.0463 | 316.699 |  | 307.5702 | 342.1158 | 411.0119 | 202.9008 | 337.5987 | 426.9916 | 215.5976 | 367.5729 | 261.6763 | 381.513 | 238.817 | 386.285 | 0.89827 | 19.3318 | 1.4228 | 0.25305 | -40.0751 | 3.1167 | 1034.18 | 0.3 | 2.6987 | 0.5489 | 0.56412 | -0.75573 | 3.0378 | 2.4472 | 3.63 | 134.6554 | 5.5864 | -6.1096 | 0.72098 | -0.43222 | 16.6719 | 12.0165
42810.5914 | 13074 | 108.4108 | 82.7591 | 64.2333 | 47.9413 | 29.0418 | 22.0588 | 17.7677 | 162.2626 | 108.9 | 88.9959 | 66.6604 | 37.0342 | 23.5814 | 17.8297 | 174.8053 | 191.8768 | 451.257 | 258.2892 | 248.5602 | 451.9905 |  |  |  | 291.7752 | 364.0641 | 333.0869 | 340.9515 | 178.7615 | 351.1982 | 177.0841 | 275.0892 | 177.1645 | 244.9646 | 371.0772 | 240.844 | 386.576 | 174.8317 |  | 179.0438 | 234.4332 | 148.6077 | 173.6503 |  | 42.0347 | 88.3088 | 43.2847 | 82.6663 | 155.8159 | 198.185 | 285.9579 | 8.526 | 42.7322 | 9.8629 | 98.5476 | 8.5234 | 41.5094 | 48.6143 | 53.955 | 26.2382 |  |  | 2.7811 | 0.24848 | 0.13853 | -0.23656 | 3.9047 | 2.1201 | 5.8528 | -6.0292 | -0.2516 | 1.6912 | 9.9909 | -0.00050105 | -0.00051583 | -0.00054869 | 331.3889 | 605.9135 | 811.656 | 402.8308 | 111.1319 | 61.2526 | 32.1566 | 117.7242 | 98.2809 | 72.5515 | 54.8428 | 34.6508 | 24.3149 | 17.9821 | 128.1871 | 108.2731 | 94.0974 | 69.5134 | 62.7857 | 121.4542 | 79.7345 | 192.2018 | 229.881 | 260.4549 | 289.6049 | 329.1494 | 351.5456 |  |  |  | 388.819 | 310.1704 | 321.5148 | 346.2085 | 3.0664 | 3.2523 | 864.4607 |  |  | 587.096 |  |  | 356.1521 | 438.25 | 231.3193 | 223.5917 | 345.1356 | 179.3417 | 849.4183 | 1019.4695 | 723.1633 | 888.3881 | 945.69 |  | 963.6461 | 554.4993 | 381.337 | 988.7159 | 385.1461 | 688.0415 |  | 751.9305 |  |  | 924.3609 | 1019.4243 | 854.6418 | [6 empty] | 976.2224 |  |  | 1030.3238 |  |  | 259.5051 | 367.7845 | 390.8596 | 157.3184 | 330.2988 | 410.7158 | 161.5428 | 345.0076 |  | 308.9516 | 388.7164 | 237.126 | 384.9811 | 286.8982 | 398.9012 | 158.2016 | 316.929 |  | 307.3387 | 342.393 | 410.9563 | 202.4415 | 337.7675 | 427.4047 | 215.3373 | 367.516 | 262.0921 | 381.5394 | 238.7591 | 386.6139 | 0.77251 | 19.3271 | 1.4303 | 0.25421 | -40.0856 | 3.1167 | 1009.21 | 0.26 | 2.904 | 0.66045 | 0.49314 | -0.64442 | 2.9897 | 2.203 | 3.6603 | 133.1696 | 5.5936 | -6.1178 | 0.62667 | -0.71662 | 16.6554 | 12.0713
42810.5914 | 13075 | 108.4111 | 82.7601 | 64.2455 | 47.941 | 29.0488 | 22.0536 | 17.773 | 162.2702 | 108.9049 | 88.9985 | 66.6643 | 37.0401 | 23.5797 | 17.8319 | 174.8133 | 191.8873 | 451.3052 | 258.268 | 248.5361 | 451.9063 |  |  |  | 291.8193 | 364.0542 | 332.8743 | 340.8268 | 179.1904 | 351.2073 | 177.1112 | 275.0857 | 176.7514 | 244.9983 | 371.0528 | 240.8028 | 386.5244 | 174.916 |  | 179.2623 | 234.9543 | 148.9905 | 174.6438 |  | 42.2142 | 88.2935 | 43.2783 | 82.5057 | 155.4659 | 197.1953 | 285.5819 | 8.5261 | 42.7458 | 9.8741 | 98.5484 | 8.5338 | 41.5224 | 48.6071 | 53.9601 | 26.2507 |  |  | 2.1102 | 0.17028 | 0.29164 | -0.38835 | 3.0275 | 2.2817 | 5.7667 | -6.1554 | 0.53244 | 2.555 | 9.9601 | -0.00055526 | -0.00057333 | -0.00055362 | 330.9814 | 604.8887 | 810.7587 | 402.7452 | 111.1514 | 61.2757 | 32.1747 | 117.7356 | 98.29 | 72.5647 | 54.8535 | 34.6631 | 24.3238 | 17.9978 | 128.8821 | 109.2571 | 95.7758 | 69.849 | 65.2628 | 121.4263 | 79.7431 | 192.2114 | 229.8929 | 260.4713 | 289.5885 | 329.1115 | 351.5092 |  |  |  | 388.8042 | 310.902 | 323.0135 | 346.1686 | 2.0951 | 2.1528 | 864.2929 |  |  | 581.1039 |  |  | 356.1869 | 438.2846 | 231.1364 | 223.6452 | 345.1549 | 178.9402 | 849.9518 | 1016.0784 | 723.4158 | 889.0309 | 946.9459 |  | 960.3155 | 555.0424 | 381.2423 | 988.4059 | 384.9068 | 688.3083 |  | 751.8625 |  |  | 925.2204 | 1019.8164 | 854.9646 | [6 empty] | 975.3474 |  |  | 1031.3357 |  |  | 259.5663 | 367.5387 | 391.2859 | 157.4805 | 330.6014 | 410.5682 | 161.4793 | 345.2864 |  | 309.2804 | 389.2202 | 237.3215 | 384.9555 | 286.8542 | 399.1365 | 157.1997 | 317.0441 |  | 306.6715 | 342.0423 | 410.923 | 202.3925 | 337.4593 | 427.3513 | 215.6079 | 367.4093 | 262.3743 | 381.3457 | 238.567 | 387.0747 | 0.57567 | 19.3211 | 1.4376 | 0.25625 | -40.0883 | 3.1166 | 1004.15 | 0.36 | 2.5296 | 0.54673 | 0.7155 | -0.82566 | 2.6298 | 2.283 | 3.6295 | 131.6189 | 5.5699 | -6.1313 | 0.54596 | -0.90208 | 16.623 | 12.071
42810.5914 | 13076 | 108.4215 | 82.7558 | 64.2436 | 47.9412 | 29.0435 | 22.0487 | 17.7683 | 162.2754 | 108.9035 | 89.0023 | 66.6578 | 37.0453 | 23.584 | 17.834 | 174.8371 | 191.9054 | 451.3686 | 258.2589 | 248.3263 | 451.8257 |  |  |  | 291.876 | 364.0417 | 332.4764 | 340.4144 | 179.4324 | 351.1348 | 177.1447 | 275.0969 | 177.6691 | 245.0347 | 371.0302 | 241.1729 | 386.4821 | 175.3293 |  | 180.0529 | 235.1672 | 150.1611 | 176.0212 |  | 42.2652 | 88.3456 | 43.2725 | 82.4044 | 155.3686 | 196.5217 | 285.3536 | 8.3464 | 42.7377 | 9.956 | 98.5187 | 8.525 | 41.5138 | 48.6111 | 53.9502 | 26.2415 |  |  | 2.8179 | 0.18408 | 0.12802 | -0.45013 | 3.77 | 2.2837 | 5.9698 | -6.2434 | 0.46375 | 2.6345 | 9.9176 | -0.00057333 | -0.00047969 | -0.00054212 | 332.1595 | 604.7009 | 810.0293 | 402.8216 | 111.1704 | 61.2831 | 32.178 | 117.7355 | 98.2942 | 72.5713 | 54.859 | 34.6635 | 24.3306 | 17.9955 | 125.2352 | 107.655 | 91.7966 | 68.5858 | 64.828 | 121.2538 | 79.6714 | 192.2277 | 229.9029 | 260.4827 | 289.5636 | 329.0675 | 351.4647 |  |  |  | 388.7808 | 311.9258 | 323.6348 | 347.2751 | 2.7086 | 1.8837 | 863.3085 |  |  | 575.1914 |  |  | 356.2269 | 438.3125 | 230.438 | 223.6797 | 345.1753 | 180.235 | 850.4566 | 1014.5684 | 723.5173 | 888.2545 | 947.7871 |  | 958.1249 | 555.3001 | 381.1757 | 988.1441 | 385.1825 | 688.8863 |  | 751.5598 |  |  | 925.1159 | 1020.4224 | 855.2756 | [6 empty] | 974.3778 |  |  | 1032.0549 |  |  | 259.365 | 367.4107 | 390.7147 | 157.3231 | 330.7716 | 410.468 | 162.2428 | 345.5651 |  | 309.3033 | 389.658 | 237.5603 | 384.9656 | 287.0464 | 399.742 | 156.8131 | 317.2815 |  | 307.6826 | 341.1654 | 410.9138 | 202.7988 | 336.8934 | 427.1376 | 216.342 | 367.2713 | 262.152 | 381.2345 | 238.3015 | 387.5895 | 0.6086 | 19.3133 | 1.4435 | 0.25782 | -39.9872 | 3.1167 | 1030.25 | 0.33 | 2.923 | 0.56849 | 0.47408 | -0.88897 | 2.9325 | 2.2823 | 3.6902 | 130.6048 | 5.5566 | -6.0986 | 0.9296 | -0.46861 | 16.5808 | 12.0381
42810.5914 | 13077 | 108.4207 | 82.7683 | 64.2519 | 47.9511 | 29.0543 | 22.0457 | 17.7781 | 162.2917 | 108.9045 | 89.0032 | 66.6626 | 37.0547 | 23.5828 | 17.8357 | 174.8512 | 191.9068 | 451.4299 | 258.2441 | 248.6257 | 451.7415 |  |  |  | 291.9264 | 364.0299 | 332.814 | 340.3209 | 179.3316 | 350.9185 | 177.1728 | 275.1021 | 178.4302 | 245.0765 | 371.0038 | 240.9869 | 386.3697 | 175.1304 |  | 180.9519 | 234.7552 | 150.1352 | 175.3578 |  | 42.3218 | 88.2952 | 43.2416 | 82.4318 | 155.5798 | 196.9595 | 285.1546 | 8.2287 | 42.7274 | 10.2789 | 98.5023 | 8.5283 | 41.5061 | 48.6383 | 53.9486 | 26.2526 |  |  | 2.4828 | 0.043459 | 0.30084 | -0.63215 | 3.3922 | 3.1346 | 5.6031 | -5.9024 | -0.11889 | 2.5176 | 9.9333 | -0.00050926 | -0.00047148 | -0.00050926 | 332.1004 | 605.3268 | 809.7546 | 403.0004 | 111.1789 | 61.3016 | 32.1801 | 117.7413 | 98.2988 | 72.5739 | 54.8639 | 34.6633 | 24.3341 | 17.997 | 124.9024 | 107.5848 | 90.7469 | 67.7101 | 64.5118 | 121.207 | 79.6534 | 192.2368 | 229.9072 | 260.4909 | 289.5522 | 329.0323 | 351.4256 |  |  |  | 388.6482 | 312.6489 | 320.9137 | 347.3924 | 1.7414 | 3.0178 | 862.2447 |  |  | 566.9102 |  |  | 356.2652 | 438.34 | 230.7392 | 223.7268 | 345.1955 | 180.2269 | 851.6872 | 1014.1731 | 723.7606 | 888.1551 | 948.4388 |  | 956.8487 | 555.2233 | 381.105 | 987.9778 | 385.406 | 689.144 |  | 751.224 |  |  | 924.148 | 1020.6191 | 855.636 | [6 empty] | 973.658 |  |  | 1032.2085 |  |  | 258.6522 | 367.1922 | 390.4209 | 157.1003 | 330.894 | 410.4301 | 162.5305 | 345.6909 |  | 308.6604 | 389.563 | 237.7503 | 384.9043 | 286.6829 | 400.5871 | 157.2407 | 317.5922 |  | 307.0928 | 341.8455 | 410.8808 | 202.7218 | 336.8233 | 426.9283 | 216.5203 | 367.1832 | 262.7028 | 380.8595 | 238.4415 | 390.1679 | 0.57817 | 19.3047 | 1.4468 | 0.259 | -40.1085 | 3.1166 | 1017.63 | 0.29 | 2.7432 | 0.2762 | 0.7267 | -1.0534 | 2.783 | 2.6752 | 3.5767 | 130.0118 | 5.5523 | -6.0733 | 0.96073 | -0.35416 | 16.5888 | 12.0224
42810.5914 | 13078 | 108.436 | 82.7695 | 64.2578 | 47.9609 | 29.0599 | 22.0543 | 17.7787 | 162.2968 | 108.9119 | 89.0089 | 66.6729 | 37.0554 | 23.5803 | 17.8294 | 174.8653 | 191.91 | 451.4781 | 258.2154 | 248.8135 | 451.6521 |  |  |  | 291.9724 | 363.9973 | 332.5259 | 340.365 | 179.1725 | 350.8938 | 177.2047 | 275.1168 | 178.864 | 245.1138 | 370.9899 | 240.6312 | 386.2896 | 174.831 |  | 179.9866 | 234.4565 | 150.5327 | 175.9394 |  | 42.173 | 88.2652 | 43.1419 | 82.5141 | 155.7031 | 197.3696 | 285.1755 | 8.2227 | 42.7329 | 10.1724 | 98.4571 | 8.5083 | 41.4772 | 48.6602 | 53.9413 | 26.2384 |  |  | 2.0379 | 0.073027 | 0.37838 | -0.52635 | 3.3087 | 2.3126 | 5.6918 | -5.6671 | 0.82531 | 2.6746 | 9.9176 | -0.00053062 | -0.00051255 | -0.00053391 | 334.0711 | 610.9092 | 809.0796 | 403.299 | 111.1931 | 61.3061 | 32.1785 | 117.7362 | 98.2928 | 72.5692 | 54.8622 | 34.6607 | 24.3283 | 17.9918 | 124.6132 | 109.638 | 91.7568 | 69.2351 | 65.8206 | 121.1264 | 79.6698 | 192.2485 | 229.9212 | 260.5085 | 289.5295 | 328.9904 | 351.3761 |  |  |  | 388.5427 | 312.7265 | 319.8133 | 346.1978 | 3.4902 | 2.5671 | 861.0575 |  |  | 561.9892 |  |  | 356.2925 | 438.3613 | 230.2805 | 223.7606 | 345.1881 | 180.5117 | 853.0764 | 1019.156 | 723.6329 | 888.614 | 949.6338 |  | 954.8273 | 555.3279 | 381.0601 | 987.669 | 385.399 | 688.8314 |  | 751.6913 |  |  | 923.284 | 1021.0471 | 857.0268 | [6 empty] | 970.0302 |  |  | 1032.1264 |  |  | 258.0291 | 367.7241 | 389.459 | 157.1078 | 331.4747 | 410.3828 | 163.3907 | 345.9644 |  | 308.1995 | 388.5203 | 237.5094 | 384.4977 | 286.388 | 400.6447 | 157.2796 | 317.472 |  | 306.9439 | 341.1407 | 410.8335 | 202.8526 | 336.6154 | 426.1751 | 216.5583 | 367.1262 | 262.9704 | 380.7332 | 238.2801 | 389.3838 | 0.68988 | 19.2957 | 1.447 | 0.25847 | -40.1505 | 3.1166 | 1008.6 | 0.23 | 2.4852 | 0.35802 | 0.81495 | -0.96119 | 2.7497 | 2.2988 | 3.6065 | 129.0714 | 5.5453 | -6.0653 | 0.98278 | -0.46439 | 16.5652 | 12.0457
42810.5914 | 13079 | 108.4408 | 82.7686 | 64.2583 | 47.9549 | 29.0515 | 22.0517 | 17.7734 | 162.3082 | 108.9102 | 89.0071 | 66.682 | 37.0541 | 23.583 | 17.8245 | 174.8762 | 191.9209 | 451.5113 | 258.1998 | 248.88 | 451.6622 |  |  |  | 292.0143 | 363.9844 | 332.5103 | 340.2081 | 181.012 | 351.0119 | 177.2195 | 275.1122 | 180.3433 | 245.15 | 370.9703 | 240.4983 | 386.2052 | 174.9702 |  | 179.0631 | 233.6152 | 150.7627 | 176.2717 |  | 42.0815 | 88.3167 | 43.1408 | 82.746 | 155.6697 | 197.701 | 285.3743 | 8.3023 | 42.7237 | 9.9344 | 98.4607 | 8.5101 | 41.4796 | 48.6946 | 53.9392 | 26.2305 |  |  | 2.1142 | 0.039515 | 0.23644 | -0.18991 | 3.9494 | 2.4815 | 5.9034 | -5.8045 | 0.63052 | 2.8432 | 9.883 | -0.00052569 | -0.00050598 | -0.00051748 | 339.021 | 610.8065 | 807.9628 | 403.0513 | 111.1983 | 61.3222 | 32.1816 | 117.7363 | 98.2939 | 72.5754 | 54.8659 | 34.6646 | 24.3213 | 17.9866 | 130.9407 | 113.5928 | 93.935 | 69.3258 | 66.0409 | 121.2916 | 79.6762 | 192.2632 | 229.9345 | 260.5267 | 289.5161 | 328.9636 | 351.3433 |  |  |  | 388.4716 | 312.4438 | 318.9825 | 346.7678 | 2.6205 | 3.7725 | 859.7966 |  |  | 565.2338 |  |  | 356.3302 | 438.3936 | 231.2247 | 223.8004 | 345.2107 | 182.1052 | 853.8224 | 1016.7143 | 723.7668 | 889.6534 | 951.4348 |  | 953.2683 | 555.2234 | 381.0626 | 987.3423 | 385.4084 | 689.1037 |  | 752.1899 |  |  | 923.7966 | 1021.7022 | 857.7294 | [6 empty] | 967.506 |  |  | 1032.3244 |  |  | 257.6146 | 367.7406 | 389.3264 | 157.3719 | 332.0347 | 410.3655 | 163.4341 | 346.2994 |  | 307.5239 | 387.7837 | 237.3213 | 384.4875 | 286.1821 | 400.2442 | 156.5205 | 317.4673 |  | 306.9013 | 340.9608 | 410.7742 | 202.8602 | 336.5713 | 426.2637 | 216.9646 | 367.0759 | 262.9265 | 380.6424 | 238.5272 | 388.9872 | 0.87535 | 19.287 | 1.4418 | 0.25792 | -40.0522 | 3.1166 | 1012.24 | 0.26 | 2.5315 | 0.26338 | 0.64426 | -0.57739 | 3.0052 | 2.3821 | 3.6742 | 128.3246 | 5.5484 | -6.0554 | 0.30038 | -0.70564 | 16.5482 | 12.0232
42810.5914 | 13080 | 108.4483 | 82.7717 | 64.2703 | 47.9657 | 29.0589 | 22.046 | 17.7744 | 162.3238 | 108.915 | 89.0161 | 66.6904 | 37.0575 | 23.5889 | 17.8301 | 174.8867 | 191.9315 | 451.5557 | 258.1819 | 248.7621 | 451.6691 |  |  |  | 292.0638 | 363.9733 | 332.3087 | 339.9233 | 180.7041 | 350.9554 | 177.2632 | 275.1122 | 180.8624 | 245.1823 | 370.9538 | 240.3052 | 386.12 | 174.478 |  | 179.1105 | 233.6022 | 150.174 | 175.9586 |  | 42.0357 | 88.4019 | 43.1793 | 82.7941 | 155.0431 | 197.533 | 285.3999 | 8.3706 | 42.7194 | 9.7105 | 98.4808 | 8.5187 | 41.4853 | 48.7188 | 53.9295 | 26.2308 |  |  | 2.8817 | 0.1256 | 0.039308 | -0.53818 | 3.6899 | 2.5623 | 5.5466 | -5.8202 | 0.6817 | 1.9952 | 9.917 | -0.00052733 | -0.00056348 | -0.00051091 | 349.7888 | 611.1167 | 808.1265 | 402.8358 | 111.221 | 61.3389 | 32.19 | 117.7529 | 98.2933 | 72.5824 | 54.8683 | 34.6721 | 24.339 | 17.9858 | 134.8599 | 117.9213 | 99.81 | 70.4762 | 63.4989 | 121.4829 | 79.7496 | 192.2811 | 229.9482 | 260.5384 | 289.5001 | 328.9314 | 351.3049 |  |  |  | 388.4388 | 312.8333 | 319.5475 | 346.318 | 1.9316 | 2.9597 | 859.496 |  |  | 571.875 |  |  | 356.3769 | 438.4214 | 229.6097 | 223.84 | 345.2338 | 181.6924 | 854.0299 | 1013.2559 | 723.8185 | 890.8233 | 952.6009 |  | 953.1312 | 555.3611 | 381.0617 | 986.8937 | 385.5818 | 689.9039 |  | 752.5918 |  |  | 924.2741 | 1022.3616 | 858.0712 | [6 empty] | 968.0683 |  |  | 1031.3513 |  |  | 257.8335 | 367.5646 | 388.8758 | 157.4267 | 331.6976 | 410.3455 | 163.0152 | 346.375 |  | 307.6343 | 387.0725 | 237.6048 | 384.5279 | 286.6764 | 400.0056 | 156.2859 | 317.4856 |  | 307.9783 | 340.9234 | 410.6789 | 202.7391 | 336.5422 | 426.5681 | 216.4107 | 367.126 | 262.4523 | 380.8894 | 238.3749 | 388.744 | 0.72166 | 19.276 | 1.4348 | 0.25848 | -40.0837 | 3.1166 | 1000.09 | 0.33 | 2.9554 | 0.46962 | 0.26272 | -0.97211 | 2.9043 | 2.4202 | 3.5608 | 128.2311 | 5.5445 | -6.0269 | -0.11117 | -1.3495 | 16.549 | 12.0327
42810.5914 | 13081 | 108.4572 | 82.7777 | 64.2751 | 47.9792 | 29.0652 | 22.0464 | 17.7793 | 162.3388 | 108.9195 | 89.0265 | 66.6967 | 37.0581 | 23.5936 | 17.8402 | 174.9026 | 191.9423 | 451.616 | 258.177 | 248.4519 | 451.7189 |  |  |  | 292.1147 | 363.9571 | 332.2816 | 339.7806 | 180.2369 | 350.8581 | 177.2876 | 275.1189 | 179.05 | 245.2191 | 370.9361 | 240.1897 | 386.0438 | 174.2637 |  | 178.9124 | 233.135 | 149.1499 | 176.3549 |  | 41.9968 | 88.2529 | 43.1614 | 82.7204 | 154.9691 | 197.6556 | 284.9216 | 8.5337 | 42.7213 | 9.8122 | 98.5021 | 8.5231 | 41.468 | 48.7202 | 53.9151 | 26.2317 |  |  | 2.4979 | 0.069743 | 0.08136 | -0.33184 | 3.2864 | 2.5288 | 5.5052 | -5.8143 | 0.53886 | 2.3395 | 9.9413 | -0.00048955 | -0.00049448 | -0.00048298 | 353.9167 | 608.0114 | 809.3478 | 403.2648 | 111.2506 | 61.3647 | 32.2078 | 117.7536 | 98.3051 | 72.5933 | 54.8772 | 34.6818 | 24.3458 | 17.9958 | 135.1936 | 118.6419 | 100.8771 | 71.5427 | 63.7995 | 121.5377 | 79.8041 | 192.2975 | 229.9668 | 260.5579 | 289.4883 | 328.8995 | 351.2709 |  |  |  | 388.4032 | 312.6166 | 320.4519 | 346.1301 | 2.9021 | 2.1566 | 859.0848 |  |  | 576.8739 |  |  | 356.4039 | 438.4516 | 230.0256 | 223.868 | 345.235 | 180.4807 | 854.6159 | 1010.3753 | 723.8344 | 891.2382 | 952.8542 |  | 954.4503 | 555.6654 | 381.0513 | 986.2895 | 385.7126 | 691.046 |  | 753.0305 |  |  | 924.2384 | 1022.5941 | 858.1969 | [6 empty] | 968.1726 |  |  | 1030.9943 |  |  | 258.1733 | 367.9609 | 388.1571 | 157.0409 | 330.9955 | 410.3072 | 162.8443 | 346.4914 |  | 308.0388 | 386.4556 | 237.3844 | 384.197 | 287.3564 | 400.2718 | 155.703 | 317.459 |  | 308.5237 | 341.5422 | 410.6019 | 202.6462 | 336.2195 | 426.3988 | 216.9227 | 367.214 | 262.1173 | 380.5946 | 238.168 | 388.365 | 0.81757 | 19.2724 | 1.4286 | 0.2594 | -40.0735 | 3.1166 | 1011.3 | 0.36 | 2.7514 | 0.34988 | 0.37789 | -0.76318 | 2.7412 | 2.4046 | 3.5479 | 128.8132 | 5.5351 | -5.998 | -0.14139 | -1.4615 | 16.5309 | 12.0346
42810.5914 | 13082 | 108.4579 | 82.781 | 64.2798 | 47.976 | 29.0632 | 22.05 | 17.7727 | 162.3449 | 108.9199 | 89.024 | 66.698 | 37.0677 | 23.597 | 17.8324 | 174.9165 | 191.9533 | 451.6602 | 258.159 | 248.4257 | 451.7831 |  |  |  | 292.1588 | 363.9369 | 332.1892 | 339.7509 | 179.2408 | 350.7502 | 177.3129 | 275.1163 | 179.3826 | 245.2557 | 370.9208 | 240.5905 | 385.9745 | 174.6603 |  | 179.4394 | 232.4227 | 149.6108 | 176.1663 |  | 41.935 | 88.2316 | 43.0752 | 82.9047 | 155.1202 | 197.877 | 284.816 | 8.5776 | 42.7246 | 10.0727 | 98.5427 | 8.5415 | 41.4734 | 48.7211 | 53.8728 | 26.2333 |  |  | 2.4545 | 0.086827 | 0.11553 | -0.32593 | 3.7043 | 1.9985 | 5.7851 | -5.905 | 0.68948 | 2.9821 | 9.9635 | -0.00046819 | -0.00050598 | -0.00055362 | 356.5269 | 605.6353 | 811.2781 | 403.7087 | 111.2608 | 61.3772 | 32.1961 | 117.748 | 98.3021 | 72.5852 | 54.8811 | 34.6757 | 24.34 | 17.9868 | 134.9422 | 118.0716 | 97.8382 | 68.8889 | 64.0673 | 121.5876 | 79.7754 | 192.2974 | 229.9687 | 260.5768 | 289.4553 | 328.8545 | 351.2166 |  |  |  | 388.1597 | 312.3881 | 318.5524 | 346.2285 | 2.1772 | 2.2825 | 858.7786 |  |  | 583.1383 |  |  | 356.4369 | 438.4744 | 230.5238 | 223.8928 | 345.2422 | 181.2892 | 855.4483 | 1009.0531 | 723.7693 | 892.5576 | 952.6316 |  | 957.4372 | 555.7331 | 381.1283 | 985.7864 | 385.7609 | 692.1878 |  | 753.6405 |  |  | 923.248 | 1022.2665 | 858.5629 | [6 empty] | 967.7602 |  |  | 1031.4404 |  |  | 258.4912 | 368.8461 | 387.5285 | 157.2631 | 330.4264 | 410.2572 | 162.8446 | 346.2641 |  | 308.4387 | 385.6354 | 237.0879 | 383.8288 | 287.393 | 401.1955 | 155.3031 | 317.4124 |  | 308.2612 | 341.7756 | 410.5367 | 202.7131 | 336.1767 | 426.2293 | 217.4531 | 367.2588 | 261.9009 | 380.7043 | 238.2861 | 388.0696 | 0.52925 | 19.2694 | 1.4216 | 0.25846 | -40.0733 | 3.1166 | 994.64 | 0.4 | 2.7272 | 0.39037 | 0.4503 | -0.75633 | 2.911 | 2.1382 | 3.6379 | 130.1602 | 5.5403 | -5.9795 | -0.10722 | -1.1273 | 16.5297 | 12.0091
42810.5915 | 13083 | 108.4483 | 82.7862 | 64.2793 | 47.9766 | 29.0567 | 22.0557 | 17.7737 | 162.3552 | 108.9221 | 89.0233 | 66.6998 | 37.0657 | 23.5901 | 17.8271 | 174.9311 | 191.9592 | 451.7017 | 258.1389 | 248.6198 | 451.7809 |  |  |  | 292.2082 | 363.919 | 331.977 | 339.8158 | 177.491 | 350.597 | 177.3326 | 275.1151 | 179.4275 | 245.2946 | 370.8969 | 240.3983 | 385.8951 | 174.4619 |  | 180.1971 | 232.9978 | 148.892 | 174.9709 |  | 41.6879 | 88.2033 | 43.0278 | 82.6096 | 155.0061 | 197.4651 | 284.7202 | 8.5728 | 42.7342 | 10.1812 | 98.6117 | 8.5516 | 41.4738 | 48.7302 | 53.816 | 26.2335 |  |  | 2.3192 | 0.32733 | -0.192 | -0.98239 | 3.7694 | 2.9454 | 5.797 | -5.7913 | 0.99773 | 2.0741 | 9.9667 | -0.00053719 | -0.00047969 | -0.00056348 | 361.9681 | 600.6204 | 814.2236 | 404.1881 | 111.2768 | 61.3839 | 32.202 | 117.7523 | 98.3087 | 72.5945 | 54.8801 | 34.6826 | 24.3397 | 17.9942 | 131.9837 | 115.9323 | 94.7343 | 69.0081 | 62.8629 | 121.5105 | 79.7453 | 192.314 | 229.99 | 260.5911 | 289.443 | 328.822 | 351.1822 |  |  |  | 388.0425 | 313.0766 | 318.3073 | 346.9832 | 2.6112 | 1.7802 | 856.6983 |  |  | 586.3139 |  |  | 356.4826 | 438.5055 | 229.5168 | 223.9309 | 345.262 | 180.6085 | 855.5967 | 1007.4021 | 724.2967 | 893.5205 | 952.2816 |  | 960.4863 | 555.7056 | 381.063 | 985.5624 | 386.0741 | 692.6476 |  | 753.8127 |  |  | 921.1975 | 1021.8755 | 858.9972 | [6 empty] | 967.7242 |  |  | 1032.0091 |  |  | 258.2953 | 369.1961 | 386.9609 | 157.9549 | 329.8122 | 410.2169 | 163.4484 | 345.8915 |  | 308.8884 | 385.2285 | 236.928 | 383.83 | 287.1004 | 401.7293 | 155.7731 | 317.4032 |  | 308.0428 | 341.4855 | 410.4839 | 202.9093 | 336.263 | 425.8178 | 217.6396 | 367.2849 | 261.744 | 381.3254 | 238.4456 | 388.0517 | 0.77636 | 19.2672 | 1.4164 | 0.25728 | -40.1225 | 3.1166 | 1012.18 | 0.24 | 2.6506 | 0.75793 | -0.58048 | -1.313 | 2.9352 | 2.5946 | 3.64 | 131.5482 | 5.5351 | -5.9443 | 0.21187 | -0.78608 | 16.5556 | 11.9772
42810.5915 | 13084 | 108.4346 | 82.7912 | 64.2768 | 47.9896 | 29.0641 | 22.052 | 17.7648 | 162.3531 | 108.9185 | 89.0231 | 66.6953 | 37.0627 | 23.5869 | 17.8254 | 174.9497 | 191.9664 | 451.7582 | 258.1268 | 248.9905 | 451.7441 |  |  |  | 292.2563 | 363.9115 | 332.0616 | 339.914 | 177.7827 | 350.4512 | 177.3688 | 275.113 | 178.2035 | 245.3298 | 370.8697 | 240.4086 | 385.8374 | 174.5234 |  | 180.0041 | 232.437 | 147.4916 | 176.2757 |  | 41.7149 | 88.0478 | 42.9319 | 82.5015 | 155.0688 | 197.3531 | 284.6149 | 8.5157 | 42.7508 | 10.2279 | 98.6392 | 8.5577 | 41.504 | 48.7768 | 53.7566 | 26.2261 |  |  | 2.1115 | 0.14203 | 0.047848 | -0.48627 | 3.406 | 2.0497 | 5.3975 | -5.8117 | 0.49196 | 1.8612 | 10.1068 | -0.00054705 | -0.00045341 | -0.00053226 | 361.6615 | 601.3686 | 817.6088 | 404.3159 | 111.292 | 61.3972 | 32.2069 | 117.7642 | 98.3152 | 72.5952 | 54.8937 | 34.6932 | 24.343 | 17.9933 | 130.3791 | 110.8825 | 92.0013 | 67.2298 | 59.9264 | 121.417 | 79.703 | 192.3251 | 229.9872 | 260.597 | 289.4173 | 328.7803 | 351.1321 |  |  |  | 387.867 | 313.5075 | 318.3243 | 348.1046 | 3.828 | 2.2949 | 856.1323 |  |  | 586.3079 |  |  | 356.5299 | 438.5492 | 229.0855 | 223.9776 | 345.2744 | 179.3612 | 856.4341 | 1006.9265 | 724.1089 | 893.1527 | 952.2261 |  | 962.5356 | 555.823 | 381.0364 | 985.5582 | 386.0353 | 693.3357 |  | 753.0843 |  |  | 919.5722 | 1021.6691 | 859.356 | [6 empty] | 968.2591 |  |  | 1031.7102 |  |  | 258.4268 | 369.1193 | 388.0229 | 157.9097 | 329.6279 | 410.1884 | 163.8416 | 345.4802 |  | 308.9858 | 385.655 | 236.6565 | 383.7457 | 286.9921 | 401.7843 | 155.8784 | 317.345 |  | 307.0722 | 341.411 | 410.4236 | 203.2869 | 336.4423 | 425.7541 | 218.0374 | 367.1514 | 261.6558 | 381.8531 | 238.5701 | 388.2059 | 0.82528 | 19.2645 | 1.4115 | 0.25434 | -40.1106 | 3.1166 | 1029.28 | 0.21 | 2.5288 | 0.49914 | 0.28972 | -0.92358 | 2.7898 | 2.1642 | 3.5119 | 132.4814 | 5.5294 | -5.9478 | 0.37846 | -0.48754 | 16.514 | 11.9296
42810.5915 | 13085 | 108.4281 | 82.8034 | 64.2784 | 47.9862 | 29.0708 | 22.0643 | 17.7791 | 162.3766 | 108.9248 | 89.0302 | 66.7084 | 37.0668 | 23.6044 | 17.8266 | 174.96 | 191.9787 | 451.8022 | 258.1097 | 249.1979 | 451.7403 |  |  |  | 292.2988 | 363.8937 | 332.2046 | 340.0945 | 177.7882 | 350.3218 | 177.3832 | 275.1059 | 177.3981 | 245.3592 | 370.8403 | 241.1881 | 385.7551 | 175.2998 |  | 180.5414 | 232.7686 | 146.1056 | 176.9389 |  | 41.7437 | 87.9734 | 42.8417 | 82.3336 | 155.0378 | 197.6746 | 284.3989 | 8.5094 | 42.7802 | 10.3071 | 98.6139 | 8.5598 | 41.5441 | 48.8064 | 53.7339 | 26.2177 |  |  | 2.5176 | 0.50476 | 0.31595 | -0.59469 | 3.2956 | 2.8422 | 5.7129 | -5.997 | 0.55171 | 3.4487 | 10.0132 | -0.00054212 | -0.00056512 | -0.00055033 | 358.5563 | 603.3976 | 820.3425 | 404.3957 | 111.3098 | 61.4172 | 32.222 | 117.7712 | 98.3179 | 72.606 | 54.9033 | 34.6975 | 24.3489 | 18.0034 | 133.2852 | 109.5217 | 91.9427 | 67.8413 | 61.2218 | 121.3743 | 79.6854 | 192.338 | 229.9988 | 260.6082 | 289.4016 | 328.7439 | 351.097 |  |  |  | 387.7082 | 313.6155 | 318.5992 | 348.1787 | 2.3875 | 1.784 | 856.3126 |  |  | 588.5144 |  |  | 356.557 | 438.5718 | 227.8753 | 224.0039 | 345.2794 | 178.3472 | 857.3597 | 1004.7877 | 724.2281 | 892.2921 | 952.2326 |  | 963.2971 | 556.1713 | 381.0237 | 985.6073 | 385.4227 | 693.7115 |  | 752.9242 |  |  | 919.7582 | 1021.631 | 859.8251 | [6 empty] | 968.1703 |  |  | 1032.0659 |  |  | 258.4652 | 369.2655 | 389.2548 | 157.4289 | 329.3625 | 410.1249 | 164.2375 | 345.1834 |  | 308.8085 | 386.3022 | 236.9078 | 383.1557 | 286.9807 | 402.4551 | 155.1034 | 316.9651 |  | 306.019 | 341.7514 | 410.3714 | 203.0554 | 336.7308 | 425.8284 | 218.0946 | 366.9041 | 261.8812 | 382.2484 | 238.8659 | 388.1814 | 0.64539 | 19.2658 | 1.4081 | 0.25392 | -40.0871 | 3.1166 | 1042.77 | 0.29 | 2.761 | 0.94088 | 0.7444 | -1.0213 | 2.7451 | 2.5493 | 3.6143 | 132.8285 | 5.5186 | -6.0059 | 0.050227 | -0.48316 | 16.4879 | 11.9128
42810.5915 | 13086 | 108.4268 | 82.8047 | 64.2929 | 47.9905 | 29.065 | 22.0559 | 17.777 | 162.382 | 108.9324 | 89.0379 | 66.7066 | 37.0756 | 23.5992 | 17.8296 | 174.9661 | 191.9874 | 451.8495 | 258.0843 | 249.129 | 451.6926 |  |  |  | 292.3447 | 363.8723 | 332.4046 | 340.14 | 177.7071 | 350.434 | 177.4155 | 275.1065 | 177.6963 | 245.4014 | 370.8261 | 241.4556 | 385.7047 | 175.7813 |  | 180.4636 | 232.7678 | 146.8143 | 177.2917 |  | 41.7301 | 87.9608 | 42.8735 | 82.2926 | 155.0738 | 198.4341 | 284.2327 | 8.569 | 42.8072 | 10.3522 | 98.5469 | 8.5701 | 41.6083 | 48.8215 | 53.7159 | 26.221 |  |  | 2.5406 | 0.29382 | 0.21278 | -0.87791 | 3.4802 | 2.1023 | 5.3771 | -5.9017 | 0.39389 | 2.7444 | 9.82 | -0.0005799 | -0.00052733 | -0.00057169 | 363.4174 | 604.5425 | 822.8454 | 404.4724 | 111.3167 | 61.4169 | 32.2062 | 117.7649 | 98.3092 | 72.6001 | 54.8953 | 34.6856 | 24.3445 | 17.9928 | 133.0938 | 108.0749 | 88.8621 | 65.011 | 60.2892 | 121.304 | 79.5863 | 192.3558 | 230.001 | 260.6283 | 289.3794 | 328.7015 | 351.0559 |  |  |  | 387.6668 | 313.3886 | 320.3686 | 347.3903 | 3.5397 | 1.885 | 856.198 |  |  | 582.9929 |  |  | 356.5859 | 438.6027 | 227.623 | 224.0416 | 345.3016 | 178.9433 | 858.1965 | 1003.7019 | 724.927 | 891.3487 | 952.8924 |  | 962.3845 | 555.9529 | 380.9911 | 985.6314 | 385.2628 | 693.6724 |  | 753.407 |  |  | 920.6642 | 1021.991 | 860.3482 | [6 empty] | 967.8498 |  |  | 1032.7077 |  |  | 257.9752 | 369.8874 | 389.2936 | 157.1812 | 329.0814 | 410.0548 | 164.6038 | 344.8659 |  | 308.5644 | 386.743 | 237.3341 | 382.5556 | 287.5256 | 402.7293 | 154.5034 | 316.4388 |  | 305.1294 | 341.9285 | 410.3271 | 202.8525 | 336.8488 | 425.3399 | 217.8993 | 366.7799 | 261.9878 | 382.2535 | 238.9344 | 387.8189 | 0.96992 | 19.2677 | 1.4065 | 0.25524 | -40.0855 | 3.1166 | 1053.58 | 0.25 | 2.7739 | 0.71784 | 0.61088 | -1.2408 | 2.8233 | 2.1943 | 3.5093 | 132.394 | 5.5217 | -6.0214 | 0.0627 | -0.15288 | 16.4734 | 11.9308
42810.5915 | 13087 | 108.4343 | 82.8123 | 64.2941 | 48.0009 | 29.0674 | 22.0576 | 17.7846 | 162.3994 | 108.9335 | 89.0458 | 66.7215 | 37.0789 | 23.6051 | 17.8419 | 174.9787 | 191.9964 | 451.8936 | 258.0668 | 249.086 | 451.5482 |  |  |  | 292.3858 | 363.857 | 332.5286 | 340.054 | 178.197 | 350.6891 | 177.4325 | 275.101 | 178.042 | 245.438 | 370.799 | 241.1675 | 385.6268 | 175.7837 |  | 180.4395 | 233.1396 | 145.5349 | 177.073 |  | 41.7618 | 88.0104 | 42.8355 | 82.3426 | 155.4661 | 198.9121 | 284.0645 | 8.4805 | 42.8313 | 10.4813 | 98.4721 | 8.5536 | 41.6371 | 48.8237 | 53.7198 | 26.2097 |  |  | 2.2627 | 0.26491 | 0.16744 | -0.50138 | 3.5933 | 2.2699 | 5.6702 | -5.9944 | 0.5554 | 2.564 | 10.0263 | -0.0005454 | -0.00051912 | -0.00054212 | 370.1358 | 605.7654 | 825.7415 | 404.5663 | 111.3263 | 61.4249 | 32.2174 | 117.7658 | 98.3133 | 72.6059 | 54.8989 | 34.6892 | 24.3328 | 17.9882 | 135.6967 | 109.1716 | 89.1266 | 62.9892 | 58.8044 | 121.3102 | 79.5249 | 192.3683 | 230.0174 | 260.6415 | 289.3674 | 328.6695 | 351.0096 |  |  |  | 387.6827 | 313.4749 | 319.8293 | 346.6256 | 2.6952 | 2.6098 | 857.0431 |  |  | 578.7794 |  |  | 356.6241 | 438.6442 | 230.0997 | 224.0856 | 345.3173 | 178.8061 | 859.1614 | 1002.6031 | 724.953 | 891.6324 | 954.2758 |  | 961.4388 | 555.0829 | 380.92 | 985.7733 | 385.331 | 693.9497 |  | 754.0096 |  |  | 920.5424 | 1022.649 | 861.0413 | [6 empty] | 968.105 |  |  | 1032.9516 |  |  | 257.5994 | 370.5031 | 388.5657 | 157.3577 | 329.4061 | 409.9922 | 164.8845 | 344.2237 |  | 308.9275 | 387.1735 | 237.7177 | 382.5144 | 288.0828 | 403.2451 | 154.335 | 316.2458 |  | 304.5995 | 341.8366 | 410.2948 | 202.7508 | 336.9818 | 424.9064 | 217.9659 | 366.6654 | 261.9809 | 382.1534 | 238.7934 | 387.2415 | 0.67024 | 19.276 | 1.403 | 0.25338 | -40.0899 | 3.1167 | 1066.41 | 0.31 | 2.6183 | 0.68165 | 0.54194 | -0.93778 | 2.8702 | 2.2812 | 3.6055 | 131.9252 | 5.5393 | -6.019 | -0.22573 | -0.18969 | 16.4723 | 11.9535
42810.5915 | 13088 | 108.4316 | 82.8219 | 64.2951 | 48.0062 | 29.075 | 22.0679 | 17.7999 | 162.4099 | 108.9364 | 89.0456 | 66.7249 | 37.0873 | 23.6109 | 17.8397 | 174.987 | 192.0011 | 451.9329 | 258.0505 | 249.1271 | 451.4501 |  |  |  | 292.431 | 363.8365 | 332.5599 | 339.9267 | 178.198 | 350.7822 | 177.463 | 275.0961 | 177.1501 | 245.4714 | 370.7782 | 241.5444 | 385.5564 | 176.3135 |  | 180.5275 | 233.1103 | 143.7413 | 177.9251 |  | 41.6936 | 88.056 | 42.8118 | 82.2551 | 155.8284 | 199.1077 | 283.8625 | 8.3259 | 42.8639 | 10.6125 | 98.4291 | 8.5536 | 41.6972 | 48.8245 | 53.7366 | 26.2145 |  |  | 2.3014 | 0.18408 | 0.16942 | -0.59206 | 3.4362 | 2.4066 | 5.4467 | -5.817 | 0.55287 | 3.074 | 9.9275 | -0.00056183 | -0.00053719 | -0.00051748 | 372.6919 | 610.4063 | 828.496 | 404.7692 | 111.3419 | 61.4538 | 32.2271 | 117.7738 | 98.319 | 72.6109 | 54.9067 | 34.7083 | 24.3475 | 17.9926 | 134.1173 | 108.3589 | 89.5956 | 59.6948 | 58.1081 | 121.1832 | 79.4434 | 192.3691 | 230.0238 | 260.6497 | 289.338 | 328.6253 | 350.9648 |  |  |  | 387.6219 | 312.7297 | 320.006 | 344.8869 | 1.495 | 2.2955 | 856.5925 |  |  | 583.2889 |  |  | 356.6609 | 438.6794 | 231.5826 | 224.1278 | 345.3412 | 178.477 | 860.1586 | 1001.2597 | 726.4395 | 892.5759 | 955.507 |  | 961.8183 | 555.1607 | 380.8722 | 985.89 | 385.4073 | 694.0569 |  | 753.8486 |  |  | 919.9652 | 1023.2992 | 861.5265 | [6 empty] | 967.6704 |  |  | 1034.0633 |  |  | 257.5741 | 370.7503 | 387.9776 | 157.5227 | 329.8364 | 409.9402 | 165.0901 | 344.1841 |  | 309.2517 | 387.2388 | 237.6558 | 382.7145 | 288.2141 | 403.5587 | 154.1848 | 316.0872 |  | 305.3274 | 341.2505 | 410.2368 | 202.6152 | 336.8655 | 424.5735 | 218.1659 | 366.5884 | 262.2603 | 382.2795 | 238.8627 | 386.8996 | 0.80987 | 19.288 | 1.3991 | 0.25324 | -40.1274 | 3.1167 | 1074.95 | 0.21 | 2.6408 | 0.56826 | 0.54516 | -1.0191 | 2.8074 | 2.3494 | 3.5345 | 132.0636 | 5.5328 | -6.0152 | -0.06613 | -0.25167 | 16.4421 | 11.9962
42810.5915 | 13089 | 108.4414 | 82.8373 | 64.3072 | 48.0165 | 29.0804 | 22.0749 | 17.797 | 162.4217 | 108.946 | 89.0532 | 66.7374 | 37.0962 | 23.6181 | 17.8391 | 175.0037 | 192.0081 | 451.9784 | 258.0292 | 249.0552 | 451.3599 |  |  |  | 292.477 | 363.8337 | 332.7996 | 339.993 | 178.6214 | 350.8797 | 177.4918 | 275.1019 | 176.5088 | 245.5076 | 370.756 | 241.9355 | 385.5024 | 176.9245 |  | 181.4512 | 233.5391 | 142.9578 | 178.1445 |  | 41.6222 | 88.0076 | 42.7382 | 82.1483 | 156.1014 | 199.1998 | 283.7818 | 8.2882 | 42.8995 | 10.6427 | 98.4566 | 8.5533 | 41.7413 | 48.8089 | 53.7604 | 26.2101 |  |  | 2.2081 | 0.4489 | 0.11224 | -0.58089 | 3.7957 | 2.6398 | 5.5059 | -6.0732 | 0.14324 | 1.3635 | 9.6742 | -0.0005799 | -0.00053555 | -0.00053226 | 367.0813 | 605.9243 | 829.3732 | 405.0069 | 111.3531 | 61.4567 | 32.2333 | 117.7675 | 98.3135 | 72.603 | 54.9026 | 34.6967 | 24.3464 | 17.9852 | 130.6742 | 107.2334 | 90.0854 | 59.3497 | 57.3682 | 121.0159 | 79.4029 | 192.3966 | 230.0371 | 260.6682 | 289.3334 | 328.5939 | 350.9323 |  |  |  | 387.5911 | 311.8816 | 320.7517 | 344.0449 | 1.9724 | 1.7902 | 857.0182 |  |  | 587.5876 |  |  | 356.6924 | 438.7166 | 232.4295 | 224.1572 | 345.3525 | 177.75 | 860.5159 | 1002.7928 | 726.3085 | 893.0071 | 956.5371 |  | 962.4816 | 554.4876 | 380.755 | 985.8749 | 385.3137 | 693.9961 |  | 753.839 |  |  | 919.5247 | 1023.7712 | 861.6626 | [6 empty] | 965.7715 |  |  | 1034.8909 |  |  | 257.9799 | 371.0441 | 387.1553 | 157.451 | 329.4855 | 409.9176 | 166.0583 | 344.453 |  | 308.8314 | 387.1284 | 237.4174 | 382.9493 | 288.2438 | 403.5728 | 154.7077 | 315.8806 |  | 305.6692 | 340.9305 | 410.1809 | 201.7802 | 336.7368 | 424.2537 | 218.2858 | 366.5078 | 262.5704 | 382.1372 | 238.8441 | 386.6179 | 0.60032 | 19.3131 | 1.3932 | 0.25043 | -40.1407 | 3.1167 | 1072.25 | 0.28 | 2.5869 | 0.88734 | 0.44371 | -1.0094 | 2.9508 | 2.4609 | 3.554 | 132.337 | 5.5408 | -6.0234 | 0.29553 | -0.311 | 16.431 | 12.0167
42810.5915 | 13090 | 108.4508 | 82.836 | 64.3244 | 48.0092 | 29.0789 | 22.0659 | 17.7891 | 162.4251 | 108.9403 | 89.0525 | 66.7378 | 37.094 | 23.6091 | 17.8392 | 175.0073 | 192.0143 | 452.0123 | 258.0082 | 248.7561 | 451.2564 |  |  |  | 292.5267 | 363.8111 | 333.2056 | 340.2115 | 178.6677 | 350.9915 | 177.5222 | 275.0973 | 176.6906 | 245.5452 | 370.7456 | 242.2027 | 385.4696 | 177.2419 |  | 182.224 | 234.3387 | 141.8669 | 177.9594 |  | 41.4834 | 87.8946 | 42.7456 | 82.0745 | 156.2363 | 199.3885 | 284.1819 | 8.3359 | 42.9126 | 10.3962 | 98.504 | 8.5581 | 41.7696 | 48.8191 | 53.7699 | 26.2051 |  |  | 2.6859 | 0.38516 | 0.40532 | -0.26613 | 3.613 | 2.0438 | 5.546 | -6.0292 | 0.50033 | 3.0761 | 9.7986 | -0.00048955 | -0.00051255 | -0.00055855 | 361.2383 | 607.5896 | 828.5837 | 405.2766 | 111.3767 | 61.484 | 32.2458 | 117.7809 | 98.3247 | 72.618 | 54.9146 | 34.707 | 24.3534 | 17.9985 | 125.8578 | 104.7767 | 89.2956 | 60.6995 | 57.9855 | 120.8062 | 79.3413 | 192.4034 | 230.0393 | 260.6747 | 289.3073 | 328.5475 | 350.8814 |  |  |  | 387.5632 | 311.7353 | 320.6361 | 343.5338 | 3.1083 | 2.7127 | 857.3517 |  |  | 587.9666 |  |  | 356.7309 | 438.7446 | 234.0311 | 224.1965 | 345.37 | 178.2444 | 861.3842 | 1001.3214 | 726.3683 | 893.4727 | 957.155 |  | 963.6408 | 554.6799 | 380.6399 | 985.7883 | 385.2545 | 693.42 |  | 754.362 |  |  | 919.5792 | 1023.9009 | 861.831 | [6 empty] | 965.4543 |  |  | 1034.855 |  |  | 257.7163 | 371.1314 | 386.7071 | 156.9815 | 329.289 | 409.9285 | 166.8635 | 344.4544 |  | 308.8142 | 387.585 | 237.7104 | 383.4217 | 288.3089 | 403.3174 | 155.3033 | 315.7531 |  | 304.5613 | 340.735 | 410.1283 | 201.2045 | 336.6804 | 423.4685 | 218.0323 | 366.557 | 262.6227 | 382.1183 | 238.7065 | 386.34 | 0.83472 | 19.3192 | 1.3893 | 0.24678 | -40.1981 | 3.1167 | 1070.34 | 0.26 | 2.8533 | 0.8218 | 0.84304 | -0.68312 | 2.8795 | 2.1657 | 3.5676 | 132.8487 | 5.525 | -6.0265 | 0.80447 | -0.2307 | 16.4331 | 12.0283
42810.5916 | 13091 | 108.4517 | 82.8491 | 64.3087 | 48.0192 | 29.0794 | 22.0724 | 17.7852 | 162.4409 | 108.9379 | 89.0551 | 66.7257 | 37.0864 | 23.6032 | 17.8353 | 175.0265 | 192.0196 | 452.0472 | 257.9872 | 248.2863 | 451.1497 |  |  |  | 292.581 | 363.7927 | 333.5253 | 340.4258 | 180.2363 | 351.1958 | 177.5411 | 275.1035 | 175.3239 | 245.577 | 370.7263 | 242.2168 | 385.4446 | 177.2417 |  | 182.372 | 234.6974 | 140.7044 | 177.5207 |  | 41.3098 | 87.8193 | 42.7507 | 82.0609 | 156.2068 | 199.8004 | 284.1935 | 8.3015 | 42.9142 | 10.307 | 98.5624 | 8.5731 | 41.7981 | 48.841 | 53.7763 | 26.2191 |  |  | 2.2929 | 0.18014 | 0.63597 | -0.47838 | 3.5775 | 2.2291 | 5.6156 | -5.9576 | 0.7683 | 2.242 | 9.8431 | -0.00051748 | -0.00048134 | -0.00052898 | 355.353 | 604.5334 | 828.0147 | 405.3441 | 111.3879 | 61.487 | 32.243 | 117.778 | 98.3334 | 72.6199 | 54.9214 | 34.7121 | 24.3508 | 18.0046 | 124.9822 | 107.8359 | 91.7526 | 62.2779 | 58.816 | 120.6957 | 79.3333 | 192.4142 | 230.0525 | 260.6925 | 289.2763 | 328.5172 | 350.8428 |  |  |  | 387.5613 | 312.6838 | 320.5918 | 343.69 | 2.1164 | 3.408 | 857.2376 |  |  | 587.4234 |  |  | 356.7715 | 438.7952 | 234.5353 | 224.2467 | 345.3859 | 176.9346 | 861.8021 | 998.6886 | 726.6127 | 892.9121 | 957.8435 |  | 964.8303 | 554.9903 | 380.5512 | 985.596 | 385.1637 | 692.8911 |  | 753.8997 |  |  | 921.3164 | 1024.2834 | 862.1048 | [6 empty] | 966.0444 |  |  | 1033.4934 |  |  | 257.4653 | 371.2369 | 386.054 | 156.9692 | 329.1739 | 410.0154 | 168.084 | 344.6609 |  | 308.4876 | 387.6835 | 237.8573 | 383.7312 | 288.8863 | 403.2972 | 155.1364 | 315.5357 |  | 304.2184 | 340.2159 | 410.0954 | 201.2414 | 336.7056 | 422.4518 | 217.4844 | 366.6643 | 262.2506 | 382.0266 | 238.5925 | 386.4528 | 1.083 | 19.3246 | 1.3859 | 0.2478 | -40.1248 | 3.1167 | 1056.71 | 0.32 | 2.6368 | 0.56196 | 1.0559 | -0.91578 | 2.8666 | 2.2628 | 3.5915 | 133.3737 | 5.5083 | -6.0295 | 0.88796 | -0.50466 | 16.443 | 12.0238
42810.5916 | 13092 | 108.4731 | 82.8572 | 64.32 | 48.0288 | 29.1029 | 22.0893 | 17.7989 | 162.458 | 108.9494 | 89.0711 | 66.7428 | 37.1093 | 23.6166 | 17.8492 | 175.0505 | 192.0374 | 452.0929 | 257.9763 | 248.2745 | 451.0909 |  |  |  | 292.6225 | 363.7903 | 333.2774 | 340.3735 | 180.7105 | 350.9413 | 177.5715 | 275.0941 | 174.1482 | 245.6241 | 370.7141 | 241.9342 | 385.4125 | 176.9741 |  | 183.0617 | 234.3096 | 140.3288 | 177.2177 |  | 41.1391 | 87.917 | 42.7907 | 81.9745 | 156.5067 | 200.1432 | 284.062 | 8.3169 | 42.9189 | 10.5157 | 98.5078 | 8.573 | 41.7958 | 48.8507 | 53.7867 | 26.211 |  |  | 2.4861 | 0.26753 | 0.58866 | -0.042054 | 3.3876 | 2.3908 | 5.586 | -5.7223 | -0.24966 | 3.1198 | 10.1364 | -0.00053555 | -0.00049284 | -0.00055526 | 347.809 | 604.1348 | 828.0243 | 405.6922 | 111.4007 | 61.5017 | 32.2382 | 117.7757 | 98.3335 | 72.6189 | 54.9227 | 34.7077 | 24.3522 | 18.0028 | 123.3966 | 109.8933 | 95.8598 | 63.9833 | 60.9517 | 120.4471 | 79.3561 | 192.4259 | 230.0623 | 260.7062 | 289.2657 | 328.4758 | 350.8024 |  |  |  | 387.5039 | 313.8514 | 321.0331 | 344.6521 | 1.9215 | 2.0004 | 857.2359 |  |  | 584.6796 |  |  | 356.8051 | 438.8227 | 234.552 | 224.2752 | 345.3878 | 176.2478 | 861.774 | 996.6593 | 726.6206 | 892.6476 | 958.2582 |  | 965.6171 | 554.5045 | 380.4711 | 984.9929 | 385.3173 | 692.7651 |  | 754.426 |  |  | 922.1359 | 1024.3409 | 862.2873 | [6 empty] | 966.0023 |  |  | 1033.1943 |  |  | 257.4147 | 371.0499 | 386.8656 | 157.2456 | 329.3662 | 410.018 | 168.8451 | 344.1813 |  | 309.066 | 387.0716 | 237.8952 | 384.0237 | 289.4796 | 403.5604 | 155.1518 | 315.6636 |  | 305.3701 | 339.8698 | 410.0517 | 201.6306 | 336.7644 | 421.4135 | 217.4142 | 366.7059 | 261.6941 | 381.8445 | 238.3826 | 386.3063 | 0.67139 | 19.3281 | 1.3822 | 0.24808 | -40.1852 | 3.1167 | 1070.96 | 0.24 | 2.745 | 0.68494 | 1.016 | -0.27156 | 2.7905 | 2.3442 | 3.5833 | 133.723 | 5.5145 | -5.9986 | 1.0331 | -0.95825 | 16.4484 | 11.9917
42810.5916 | 13093 | 108.4682 | 82.8529 | 64.3353 | 48.0347 | 29.097 | 22.085 | 17.7927 | 162.4675 | 108.9594 | 89.0614 | 66.7488 | 37.1112 | 23.6163 | 17.8497 | 175.0473 | 192.045 | 452.111 | 257.9572 | 248.0253 | 451.0885 |  |  |  | 292.6733 | 363.7726 | 332.5206 | 340.0852 | 180.5632 | 350.6177 | 177.5954 | 275.0966 | 173.4541 | 245.6574 | 370.6839 | 241.415 | 385.3931 | 176.2602 |  | 182.1488 | 234.7996 | 139.8693 | 176.4639 |  | 41.0829 | 88.1286 | 42.7761 | 81.9555 | 156.7274 | 200.2894 | 283.9595 | 8.3932 | 42.9403 | 10.7687 | 98.4385 | 8.5749 | 41.8126 | 48.8579 | 53.7749 | 26.205 |  |  | 2.3468 | 0.12757 | 0.21081 | -0.3095 | 3.7858 | 2.1877 | 5.2595 | -5.6638 | 0.41451 | 2.5862 | 10.1998 | -0.00049448 | -0.00055526 | -0.00056019 | 345.9617 | 608.0256 | 827.2979 | 406.3826 | 111.4182 | 61.5136 | 32.2504 | 117.785 | 98.3355 | 72.6268 | 54.9222 | 34.7102 | 24.3552 | 17.9934 | 119.4235 | 107.3686 | 92.9027 | 62.2605 | 59.2572 | 120.2458 | 79.2894 | 192.442 | 230.0794 | 260.7184 | 289.24 | 328.4494 | 350.7655 |  |  |  | 387.4805 | 313.1492 | 319.884 | 345.3216 | 2.4175 | 2.3277 | 856.891 |  |  | 581.328 |  |  | 356.8392 | 438.8525 | 233.326 | 224.3208 | 345.4008 | 175.703 | 862.2627 | 996.5347 | 726.5107 | 892.0538 | 958.2144 |  | 966.9547 | 554.3296 | 380.3862 | 984.5946 | 385.2815 | 692.8342 |  | 754.7316 |  |  | 921.6199 | 1024.0068 | 862.4818 | [6 empty] | 964.795 |  |  | 1032.3052 |  |  | 257.5243 | 370.6514 | 385.9648 | 157.2519 | 329.8686 | 409.9827 | 169.1581 | 344.2001 |  | 308.6444 | 385.54 | 237.8861 | 384.3007 | 289.7094 | 403.6782 | 155.7314 | 315.8986 |  | 306.3347 | 339.2269 | 410.0191 | 201.6011 | 336.7806 | 421.5782 | 218.3278 | 366.6674 | 261.1454 | 381.8617 | 238.1953 | 386.3695 | 0.78522 | 19.334 | 1.3799 | 0.24749 | -40.1577 | 3.1167 | 1048.25 | 0.27 | 2.6663 | 0.4731 | 0.60819 | -0.73692 | 2.9504 | 2.2428 | 3.4775 | 134.339 | 5.5116 | -5.9908 | 1.4494 | -0.63776 | 16.4676 | 11.9709
42810.5916 | 13094 | 108.4811 | 82.857 | 64.3345 | 48.0275 | 29.1003 | 22.0775 | 17.7918 | 162.4787 | 108.9508 | 89.0696 | 66.747 | 37.1104 | 23.6194 | 17.842 | 175.0614 | 192.053 | 452.1342 | 257.9318 | 247.7982 | 451.0836 |  |  |  | 292.715 | 363.7524 | 332.3533 | 340.1428 | 179.9524 | 350.4164 | 177.6218 | 275.0981 | 172.7864 | 245.6947 | 370.673 | 241.0006 | 385.369 | 176.0015 |  | 180.7431 | 235.3736 | 139.1608 | 177.0958 |  | 40.9565 | 88.1744 | 42.7394 | 81.9721 | 157.0825 | 200.1809 | 283.9079 | 8.5972 | 42.9749 | 11.186 | 98.3463 | 8.5865 | 41.8464 | 48.8725 | 53.7484 | 26.2069 |  |  | 2.1345 | -0.13134 | 0.15956 | -0.86279 | 3.1707 | 2.5873 | 5.6353 | -5.7999 | 0.34387 | 2.085 | 9.8194 | -0.0005799 | -0.00055033 | -0.0005569 | 347.3532 | 604.9115 | 826.1099 | 406.6699 | 111.4432 | 61.526 | 32.2613 | 117.784 | 98.3435 | 72.6332 | 54.9309 | 34.7183 | 24.3571 | 18.0008 | 120.7384 | 108.2101 | 94.1726 | 64.2355 | 60.7601 | 120.186 | 79.272 | 192.4521 | 230.0829 | 260.7351 | 289.2215 | 328.4124 | 350.7285 |  |  |  | 387.4374 | 312.3659 | 318.9866 | 344.7258 | 2.505 | 2.8832 | 856.606 |  |  | 584.0165 |  |  | 356.8707 | 438.8875 | 230.9088 | 224.3627 | 345.4117 | 173.7449 | 863.1662 | 1003.5128 | 726.7169 | 892.0852 | 957.6872 |  | 968.0656 | 554.3833 | 380.2956 | 984.1648 | 384.9733 | 692.56 |  | 754.9666 |  |  | 921.5791 | 1023.2914 | 862.5236 | [6 empty] | 958.3582 |  |  | 1031.8862 |  |  | 257.443 | 370.3017 | 385.6937 | 157.3915 | 330.134 | 409.8863 | 170.2536 | 344.7477 |  | 308.0834 | 384.8426 | 237.785 | 383.8998 | 290.3854 | 403.3109 | 155.807 | 315.9813 |  | 306.5229 | 337.7929 | 409.9876 | 201.6285 | 336.7905 | 422.5009 | 218.8919 | 366.6584 | 260.8857 | 381.6555 | 238.163 | 386.6475 | 0.50056 | 19.3394 | 1.3782 | 0.24709 | -40.1675 | 3.1166 | 1084.31 | 0.28 | 2.5425 | -0.48008 | 0.52915 | -1.2305 | 2.6998 | 2.4388 | 3.5992 | 134.8656 | 5.5019 | -6.0074 | 1.2958 | -0.78097 | 16.4478 | 11.9835
42810.5916 | 13095 | 108.496 | 82.8707 | 64.3387 | 48.037 | 29.1031 | 22.0839 | 17.79 | 162.4849 | 108.9539 | 89.0758 | 66.7543 | 37.1188 | 23.6256 | 17.8461 | 175.0714 | 192.0546 | 452.1462 | 257.9121 | 247.7496 | 451.009 |  |  |  | 292.7535 | 363.7298 | 331.8452 | 339.8056 | 178.8471 | 350.1984 | 177.6427 | 275.0951 | 172.8324 | 245.7206 | 370.6483 | 240.8366 | 385.3235 | 175.8331 |  | 180.7286 | 235.7875 | 139.7842 | 177.4768 |  | 40.9945 | 88.1747 | 42.6758 | 81.9239 | 157.4385 | 199.9177 | 284.0918 | 8.6828 | 43.0113 | 11.6719 | 98.2855 | 8.5849 | 41.8716 | 48.8822 | 53.7015 | 26.2035 |  |  | 2.607 | -0.067593 | -0.13812 | -0.90616 | 3.4481 | 2.6549 | 5.7819 | -6.0253 | 0.62721 | 3.0132 | 9.7487 | -0.00054212 | -0.00053719 | -0.0005569 | 348.9796 | 605.0871 | 825.8807 | 406.7419 | 111.4495 | 61.548 | 32.2556 | 117.7953 | 98.3406 | 72.6391 | 54.9327 | 34.7207 | 24.3527 | 18.0037 | 121.7752 | 110.4396 | 97.1208 | 65.7701 | 62.5204 | 120.0749 | 79.3045 | 192.4588 | 230.0896 | 260.7414 | 289.2065 | 328.3735 | 350.6958 |  |  |  | 387.3202 | 312.1848 | 320.1996 | 344.579 | 2.4343 | 2.0401 | 857.044 |  |  | 587.6077 |  |  | 356.9145 | 438.9186 | 230.4313 | 224.4124 | 345.4393 | 174.2128 | 863.8354 | 1000.6018 | 726.5144 | 891.1812 | 957.091 |  | 968.8759 | 554.3276 | 380.232 | 983.8263 | 384.6084 | 692.1409 |  | 754.6271 |  |  | 920.949 | 1022.9958 | 862.7216 | [6 empty] | 959.5238 |  |  | 1032.1802 |  |  | 256.9972 | 370.1626 | 385.5155 | 157.8776 | 330.2974 | 409.7676 | 170.2624 | 344.7264 |  | 307.5461 | 385.01 | 237.8895 | 383.5838 | 290.2424 | 402.5276 | 155.7583 | 315.8037 |  | 305.1217 | 336.9616 | 409.946 | 202.0696 | 337.0284 | 423.197 | 218.9128 | 366.5483 | 260.3492 | 381.4761 | 238.1869 | 386.6285 | 0.57817 | 19.3449 | 1.3816 | 0.25029 | -40.1378 | 3.1167 | 1067.89 | 0.18 | 2.8093 | -0.3444 | -0.49231 | -1.261 | 2.8146 | 2.4698 | 3.6447 | 135.2565 | 5.4976 | -6.0317 | 1.1667 | -1.1046 | 16.433 | 11.9766
42810.5916 | 13096 | 108.4961 | 82.8699 | 64.3496 | 48.0425 | 29.0996 | 22.077 | 17.7944 | 162.495 | 108.9575 | 89.0747 | 66.7581 | 37.119 | 23.6221 | 17.8444 | 175.0873 | 192.0648 | 452.1656 | 257.8989 | 247.7985 | 450.9688 |  |  |  | 292.8008 | 363.7197 | 331.7879 | 339.7377 | 177.6287 | 349.9121 | 177.6633 | 275.1004 | 172.9922 | 245.7555 | 370.6348 | 240.4757 | 385.2797 | 175.485 |  | 180.6991 | 236.6253 | 138.6054 | 176.8514 |  | 40.8825 | 87.9073 | 42.5272 | 81.9143 | 157.2783 | 199.9922 | 284.3169 | 8.7185 | 43.0335 | 12.0268 | 98.2822 | 8.5888 | 41.8887 | 48.9036 | 53.6561 | 26.2113 |  |  | 2.6635 | 0.19854 | 0.30741 | -0.51978 | 3.3534 | 1.8999 | 5.1537 | -5.5817 | 0.54198 | 2.7342 | 9.8979 | -0.00051255 | -0.00050926 | -0.00053062 | 345.0669 | 605.9204 | 825.9674 | 406.8992 | 111.4602 | 61.5641 | 32.2609 | 117.7962 | 98.3414 | 72.6429 | 54.9415 | 34.7274 | 24.3666 | 17.9975 | 121.0226 | 106.7127 | 92.6722 | 65.1584 | 61.8173 | 119.9368 | 79.2493 | 192.4755 | 230.1017 | 260.7513 | 289.1749 | 328.3316 | 350.6489 |  |  |  | 387.2099 | 312.1144 | 320.7355 | 344.8917 | 4.0435 | 2.2836 | 856.83 |  |  | 589.025 |  |  | 356.9458 | 438.9524 | 228.3936 | 224.4404 | 345.438 | 174.076 | 864.2004 | 998.6673 | 726.5416 | 892.2572 | 956.9019 |  | 969.6751 | 554.0532 | 380.2234 | 983.6274 | 384.4031 | 692.3838 |  | 754.7652 |  |  | 920.9112 | 1022.9793 | 863.0387 | [6 empty] | 960.4884 |  |  | 1032.4385 |  |  | 256.7312 | 369.9369 | 384.916 | 157.9122 | 330.5282 | 409.7112 | 170.1619 | 344.8989 |  | 307.0958 | 385.134 | 237.7177 | 383.3972 | 289.5454 | 401.8364 | 154.7468 | 315.7249 |  | 304.5163 | 337.3079 | 409.8774 | 202.4299 | 337.058 | 423.7262 | 218.5516 | 366.4287 | 260.2113 | 381.5671 | 238.0706 | 386.2207 | 0.76923 | 19.3512 | 1.3863 | 0.25162 | -40.1004 | 3.1167 | 1078.73 | 0.16 | 2.839 | 0.59004 | 0.7342 | -0.95469 | 2.7759 | 2.0894 | 3.4413 | 135.6316 | 5.5045 | -6.0451 | 1.2331 | -0.61701 | 16.4463 | 11.9577
42810.5916 | 13097 | 108.5002 | 82.8721 | 64.3473 | 48.0454 | 29.1025 | 22.0784 | 17.8013 | 162.5111 | 108.963 | 89.0857 | 66.7625 | 37.1144 | 23.6225 | 17.8478 | 175.0967 | 192.0801 | 452.1901 | 257.8732 | 248.2188 | 450.9428 |  |  |  | 292.8429 | 363.7075 | 331.6621 | 339.5964 | 177.3955 | 349.6024 | 177.687 | 275.1036 | 172.7352 | 245.7981 | 370.6118 | 239.8694 | 385.2358 | 174.5375 |  | 179.7748 | 236.2356 | 137.9865 | 175.7504 |  | 40.8803 | 87.7277 | 42.4494 | 81.7639 | 157.1632 | 200.0697 | 284.1898 | 8.6037 | 43.0253 | 11.9026 | 98.2809 | 8.5916 | 41.9006 | 48.9208 | 53.5865 | 26.2082 |  |  | 2.835 | 0.000747 | 0.28507 | -0.34039 | 3.7569 | 2.8817 | 5.8259 | -6.2277 | 0.81636 | 2.4239 | 9.7849 | -0.00051091 | -0.00046162 | -0.0005569 | 345.9918 | 613.5071 | 824.4879 | 407.549 | 111.4654 | 61.574 | 32.2644 | 117.7987 | 98.3546 | 72.6438 | 54.9469 | 34.7283 | 24.3625 | 18.0069 | 127.5457 | 107.4199 | 92.679 | 64.295 | 58.7412 | 119.9392 | 79.2146 | 192.4926 | 230.11 | 260.7679 | 289.1574 | 328.3047 | 350.6161 |  |  |  | 387.177 | 311.5042 | 319.3397 | 344.4599 | 2.74 | 2.2725 | 856.6859 |  |  | 587.7501 |  |  | 356.9902 | 438.991 | 227.9537 | 224.4832 | 345.4539 | 172.6384 | 864.4268 | 997.2095 | 726.5646 | 894.4444 | 957.2835 |  | 970.2803 | 554.0092 | 380.1856 | 983.2527 | 384.3803 | 692.6284 |  | 754.239 |  |  | 921.1367 | 1022.9412 | 863.5197 | [6 empty] | 961.2606 |  |  | 1032.503 |  |  | 256.9705 | 370.0083 | 383.8462 | 157.6021 | 330.513 | 409.6846 | 170.4177 | 345.4324 |  | 306.7337 | 384.392 | 237.9849 | 383.1915 | 288.9408 | 401.8103 | 154.1218 | 315.7084 |  | 304.349 | 338.1558 | 409.8061 | 201.8617 | 336.9015 | 423.5409 | 218.2306 | 366.3236 | 260.2794 | 381.9035 | 237.7458 | 385.8081 | 0.7103 | 19.3586 | 1.3914 | 0.25241 | -40.199 | 3.1167 | 1077.83 | 0.26 | 2.9282 | 0.036183 | 0.70684 | -0.77238 | 2.9384 | 2.5735 | 3.6591 | 135.9014 | 5.5022 | -6.0368 | 0.50861 | -0.62196 | 16.4728 | 11.9666
42810.5916 | 13098 | 108.5084 | 82.8827 | 64.3437 | 48.0508 | 29.1066 | 22.0768 | 17.794 | 162.5213 | 108.9643 | 89.0931 | 66.7766 | 37.1135 | 23.625 | 17.8458 | 175.112 | 192.0862 | 452.2094 | 257.854 | 248.5222 | 450.9653 |  |  |  | 292.8796 | 363.6935 | 331.3166 | 339.3244 | 175.9802 | 349.2057 | 177.714 | 275.1066 | 172.9748 | 245.8366 | 370.5893 | 239.093 | 385.1976 | 173.4931 |  | 178.8856 | 235.4825 | 139.0857 | 174.5118 |  | 40.9997 | 87.6324 | 42.4304 | 81.7677 | 157.1012 | 199.9647 | 284.6465 | 8.4345 | 43.0152 | 11.5289 | 98.2761 | 8.5907 | 41.9229 | 48.9427 | 53.4948 | 26.2098 |  |  | 2.8843 | 0.080255 | 0.3902 | -0.6604 | 3.609 | 2.5209 | 5.6932 | -6.1258 | 0.39136 | 2.9523 | 9.9472 | -0.00052405 | -0.00054212 | -0.00053226 | 349.1496 | 607.3319 | 823.4912 | 407.7498 | 111.4825 | 61.5796 | 32.2596 | 117.8057 | 98.3489 | 72.6465 | 54.9426 | 34.73 | 24.3587 | 18.0011 | 130.0541 | 106.9017 | 91.4755 | 64.9464 | 59.5219 | 119.876 | 79.1568 | 192.5012 | 230.1242 | 260.782 | 289.1391 | 328.2638 | 350.5851 |  |  |  | 387.103 | 311.7589 | 319.04 | 344.5196 | 2.9294 | 2.2161 | 856.9721 |  |  | 582.2355 |  |  | 357.0208 | 439.0288 | 226.8207 | 224.5199 | 345.4561 | 173.1559 | 866.0095 | 996.1791 | 726.7027 | 895.5629 | 957.3954 |  | 970.9693 | 553.9474 | 380.1296 | 982.8708 | 384.5485 | 692.9967 |  | 753.4037 |  |  | 921.0957 | 1022.8783 | 864.3579 | [6 empty] | 961.7693 |  |  | 1031.8812 |  |  | 257.1472 | 369.9845 | 383.2715 | 157.2913 | 330.355 | 409.6516 | 170.3884 | 345.9325 |  | 306.3955 | 384.2448 | 238.0668 | 382.8767 | 288.6215 | 401.7805 | 154.3362 | 315.6937 |  | 304.6294 | 338.4448 | 409.7364 | 201.2454 | 336.7451 | 423.4008 | 217.9339 | 366.2544 | 260.4153 | 382.1679 | 237.5494 | 385.3248 | 0.75151 | 19.3619 | 1.3961 | 0.25204 | -40.1568 | 3.1166 | 1057.52 | 0.3 | 2.9526 | 0.375 | 0.82687 | -1.0757 | 2.8797 | 2.4067 | 3.6168 | 136.2182 | 5.4989 | -6.0107 | 0.22201 | -0.49524 | 16.5037 | 11.9581
42810.5916 | 13099 | 108.5171 | 82.8896 | 64.3579 | 48.0563 | 29.1162 | 22.0873 | 17.7912 | 162.5242 | 108.9636 | 89.094 | 66.7771 | 37.125 | 23.6258 | 17.8401 | 175.1177 | 192.0909 | 452.2344 | 257.8339 | 248.4917 | 450.9685 |  |  |  | 292.9261 | 363.6696 | 331.0341 | 339.2193 | 175.2212 | 348.8186 | 177.7372 | 275.108 | 173.5283 | 245.868 | 370.5677 | 238.6431 | 385.1585 | 173.2784 |  | 177.7124 | 235.3211 | 139.3552 | 173.73 |  | 41.1311 | 87.6074 | 42.4757 | 81.8243 | 157.3407 | 199.9853 | 285.2095 | 8.3577 | 43.0263 | 11.0189 | 98.268 | 8.5965 | 41.9374 | 48.9699 | 53.3993 | 26.2083 |  |  | 2.3363 | 0.13939 | 0.25287 | -0.70049 | 3.6504 | 2.5932 | 5.684 | -6.3479 | 0.91639 | 2.0989 | 9.8876 | -0.0005454 | -0.00051419 | -0.00054376 | 344.9669 | 602.2753 | 824.812 | 407.8095 | 111.4932 | 61.5881 | 32.2644 | 117.8029 | 98.35 | 72.6482 | 54.949 | 34.7328 | 24.363 | 18.0045 | 132.1968 | 107.8516 | 91.3731 | 64.8695 | 58.3709 | 119.8093 | 79.1041 | 192.5099 | 230.126 | 260.7939 | 289.1184 | 328.2229 | 350.5331 |  |  |  | 387.1127 | 311.9396 | 319.2805 | 344.6476 | 1.9337 | 1.8162 | 857.4983 |  |  | 576.3475 |  |  | 357.0688 | 439.0616 | 226.6612 | 224.5542 | 345.4616 | 173.6004 | 867.3168 | 995.812 | 726.7035 | 895.4278 | 957.574 |  | 972.15 | 554.2549 | 380.1396 | 982.7814 | 384.7984 | 692.9757 |  | 753.4449 |  |  | 921.0235 | 1023.4075 | 865.3088 | [6 empty] | 962.6383 |  |  | 1030.4112 |  |  | 257.5028 | 369.9385 | 383.3617 | 157.1917 | 329.959 | 409.6178 | 170.0328 | 346.2501 |  | 306.1201 | 384.883 | 237.6397 | 382.7402 | 288.6296 | 401.4831 | 154.42 | 315.5437 |  | 305.0477 | 338.2546 | 409.669 | 201.1179 | 336.8259 | 423.0427 | 217.5665 | 366.1848 | 260.4204 | 382.2324 | 237.4939 | 384.7145 | 0.77636 | 19.3615 | 1.4007 | 0.25105 | -40.1381 | 3.1167 | 1079 | 0.33 | 2.6565 | 0.49419 | 0.66561 | -1.1078 | 2.8962 | 2.441 | 3.614 | 136.7624 | 5.4912 | -5.9851 | -0.024402 | -0.49024 | 16.5218 | 11.9554
42810.5917 | 13100 | 108.5261 | 82.8941 | 64.361 | 48.0564 | 29.1254 | 22.0902 | 17.8012 | 162.5368 | 108.9777 | 89.0919 | 66.779 | 37.1299 | 23.631 | 17.8559 | 175.1265 | 192.1001 | 452.2688 | 257.8156 | 248.1918 | 450.9495 |  |  |  | 292.9728 | 363.662 | 330.6689 | 339.0693 | 175.2475 | 348.7085 | 177.7634 | 275.1016 | 172.6223 | 245.8962 | 370.5432 | 238.8057 | 385.1073 | 173.6162 |  | 177.2056 | 234.6834 | 139.8455 | 173.81 |  | 40.9564 | 87.6927 | 42.4695 | 81.8362 | 157.4738 | 200.0711 | 285.2965 | 8.3266 | 43.0315 | 10.7534 | 98.264 | 8.6009 | 41.9452 | 48.9865 | 53.3021 | 26.2107 |  |  | 2.1956 | 0.14334 | 0.4454 | -0.17939 | 3.8154 | 2.6674 | 5.8364 | -6.0956 | 0.17535 | 2.4956 | 9.7692 | -0.00055362 | -0.00052733 | -0.00053883 | 343.1999 | 601.0323 | 826.2442 | 407.9037 | 111.5027 | 61.5951 | 32.2626 | 117.7977 | 98.3496 | 72.6459 | 54.9468 | 34.7323 | 24.3645 | 18.0022 | 132.2867 | 110.3629 | 90.937 | 64.2328 | 56.4546 | 119.7469 | 79.0374 | 192.5183 | 230.1369 | 260.8004 | 289.1079 | 328.1861 | 350.4875 |  |  |  | 387.0568 | 312.0109 | 319.6753 | 342.7127 | 3.0269 | 1.58 | 858.1663 |  |  | 575.0624 |  |  | 357.1143 | 439.1001 | 224.9831 | 224.5987 | 345.4802 | 173.4115 | 868.0613 | 995.192 | 726.7673 | 895.9399 | 957.925 |  | 973.3236 | 554.3642 | 380.1363 | 982.7871 | 385.1615 | 693.1898 |  | 754.0978 |  |  | 922.2907 | 1024.0089 | 865.5236 | [6 empty] | 963.1793 |  |  | 1029.0585 |  |  | 257.7918 | 369.9366 | 383.5115 | 157.4205 | 329.868 | 409.5889 | 170.1697 | 346.6233 |  | 306.1295 | 385.3633 | 237.3942 | 382.6432 | 288.2397 | 400.9227 | 153.9209 | 315.3329 |  | 304.7459 | 338.1579 | 409.6012 | 201.4444 | 336.8574 | 422.3167 | 217.5181 | 366.0431 | 259.7789 | 382.3214 | 237.5472 | 384.2706 | 0.59974 | 19.3596 | 1.4077 | 0.25344 | -40.2307 | 3.1168 | 1064.19 | 0.29 | 2.5751 | 0.5012 | 0.88349 | -0.5607 | 2.9612 | 2.476 | 3.6624 | 137.3 | 5.4879 | -5.9517 | -0.042178 | -0.44986 | 16.5149 | 12.0039
42810.5917 | 13101 | 108.5411 | 82.9005 | 64.3745 | 48.0604 | 29.1239 | 22.0843 | 17.8094 | 162.5533 | 108.9823 | 89.1011 | 66.7898 | 37.139 | 23.6289 | 17.8539 | 175.1433 | 192.1071 | 452.2961 | 257.7939 | 247.6524 | 450.9419 |  |  |  | 293.0183 | 363.6466 | 330.2501 | 338.8308 | 175.9878 | 348.6954 | 177.7879 | 275.0962 | 171.8966 | 245.9414 | 370.5254 | 238.9553 | 385.0555 | 173.3911 |  | 177.6619 | 234.9808 | 138.7557 | 173.7009 |  | 40.774 | 87.8341 | 42.4517 | 82.5581 | 157.3907 | 200.3702 | 284.6628 | 8.4088 | 43.0211 | 10.6344 | 98.2152 | 8.5953 | 41.9593 | 49.0045 | 53.195 | 26.2125 |  |  | 2.7128 | -0.026197 | 0.22593 | -0.33841 | 3.4881 | 2.5308 | 5.5762 | -6.0614 | 0.63753 | 2.3636 | 9.7783 | -0.00051748 | -0.00054212 | -0.00056019 | 342.1454 | 597.1313 | 827.6386 | 408.2354 | 111.5192 | 61.6062 | 32.2697 | 117.8049 | 98.3595 | 72.6544 | 54.9592 | 34.7342 | 24.3605 | 18.0091 | 134.7616 | 111.7101 | 90.9727 | 62.6801 | 56.0649 | 119.7683 | 78.9354 | 192.5394 | 230.154 | 260.8251 | 289.0888 | 328.1474 | 350.4514 |  |  |  | 386.8991 | 311.5415 | 320.6988 | 342.0713 | 2.2453 | 1.4497 | 858.3143 |  |  | 570.6358 |  |  | 357.1442 | 439.1457 | 224.9734 | 224.643 | 345.4932 | 172.398 | 868.7978 | 993.8873 | 726.7509 | 895.4055 | 958.297 |  | 973.4876 | 554.763 | 380.1475 | 985.6559 | 385.6485 | 693.4077 |  | 754.5014 |  |  | 922.8641 | 1024.1044 | 866.11 | [6 empty] | 963.8879 |  |  | 1028.1005 |  |  | 257.5401 | 369.7158 | 384.4649 | 157.8088 | 329.8464 | 409.5473 | 170.8335 | 346.7347 |  | 305.6849 | 385.702 | 237.4693 | 382.8237 | 287.8822 | 400.1955 | 153.783 | 315.132 |  | 303.9196 | 338.3141 | 409.5403 | 201.5511 | 336.7216 | 421.7028 | 217.7218 | 365.9222 | 259.1613 | 382.4553 | 237.3966 | 384.2721 | 1.0036 | 19.3519 | 1.4134 | 0.25631 | -40.2054 | 3.1167 | 1074.61 | 0.13 | 2.8623 | -0.21431 | 0.62936 | -0.77026 | 2.8323 | 2.4125 | 3.581 | 137.3663 | 5.4778 | -5.9863 | -0.3145 | -0.46616 | 16.5131 | 12.0071
42810.5917 | 13102 | 108.5399 | 82.8989 | 64.3733 | 48.0674 | 29.1277 | 22.0879 | 17.8129 | 162.5589 | 108.9784 | 89.1071 | 66.7914 | 37.1397 | 23.6322 | 17.8529 | 175.1587 | 192.1092 | 452.3219 | 257.7817 | 247.2748 | 450.8866 |  |  |  | 293.0573 | 363.6301 | 329.962 | 338.695 | 176.6266 | 348.7725 | 177.8191 | 275.0974 | 170.9847 | 245.98 | 370.5127 | 238.8253 | 384.9955 | 173.0558 |  | 177.3949 | 234.8905 | 139.3947 | 173.441 |  | 40.7327 | 87.8228 | 42.4862 | 83.2879 | 157.3589 | 200.5825 | 284.5485 | 8.5363 | 43.0086 | 10.8973 | 98.1739 | 8.5839 | 41.9913 | 49.0179 | 53.0882 | 26.2116 |  |  | 2.6438 | -0.051825 | 0.26864 | -0.51847 | 3.8082 | 2.2088 | 5.6044 | -5.8682 | 0.5593 | 2.9767 | 9.8973 | -0.00053391 | -0.00056348 | -0.00054048 | 342.3227 | 597.7607 | 829.948 | 408.3479 | 111.5325 | 61.6166 | 32.2685 | 117.8106 | 98.3504 | 72.655 | 54.9502 | 34.7362 | 24.3721 | 17.9942 | 135.7212 | 111.8189 | 90.0109 | 61.174 | 55.1611 | 119.7689 | 78.8578 | 192.5473 | 230.1595 | 260.8305 | 289.0601 | 328.1108 | 350.4045 |  |  |  | 386.7539 | 311.8976 | 319.5775 | 343.9964 | 1.6946 | 2.2812 | 858.1677 |  |  | 571.4699 |  |  | 357.1788 | 439.1736 | 224.9113 | 224.6842 | 345.507 | 171.986 | 868.6933 | 992.8336 | 726.7567 | 895.0824 | 958.3443 |  | 974.0336 | 555.1882 | 380.0631 | 987.1176 | 385.9247 | 693.561 |  | 754.743 |  |  | 922.9022 | 1023.7296 | 866.5352 | [6 empty] | 965.1914 |  |  | 1027.1312 |  |  | 257.454 | 369.838 | 386.3754 | 158.1655 | 329.9874 | 409.5094 | 171.6142 | 346.6059 |  | 305.3586 | 386.3167 | 237.443 | 383.2143 | 287.6309 | 399.7267 | 153.7958 | 314.9607 |  | 303.9061 | 338.6133 | 409.4952 | 201.2856 | 336.4479 | 420.8874 | 216.7327 | 365.8696 | 258.8005 | 382.4561 | 236.9567 | 384.198 | 0.64674 | 19.349 | 1.4192 | 0.25857 | -40.1642 | 3.1167 | 1070.03 | 0.3 | 2.8258 | -0.30142 | 0.68626 | -0.95338 | 2.96 | 2.2543 | 3.5909 | 137.6202 | 5.4583 | -6.0013 | -0.42105 | -0.36868 | 16.5148 | 11.9401
42810.5917 | 13103 | 108.5448 | 82.9096 | 64.3747 | 48.0735 | 29.1296 | 22.0972 | 17.8016 | 162.5687 | 108.984 | 89.1112 | 66.7983 | 37.146 | 23.6405 | 17.8493 | 175.1788 | 192.1229 | 452.364 | 257.7687 | 246.9148 | 450.86 |  |  |  | 293.1083 | 363.617 | 330.0432 | 338.7364 | 177.1422 | 348.9557 | 177.8425 | 275.0967 | 170.9771 | 246.0103 | 370.4902 | 238.841 | 384.9483 | 173.1618 |  | 176.6607 | 235.0778 | 139.4279 | 174.0862 |  | 40.7099 | 87.7605 | 42.5342 | 83.4018 | 157.5354 | 200.633 | 284.2405 | 8.6361 | 43.0248 | 11.0968 | 98.1587 | 8.5839 | 42.0157 | 49.0392 | 52.9923 | 26.2102 |  |  | 2.4099 | -0.071537 | 0.009736 | -0.74845 | 3.3324 | 1.9085 | 5.4638 | -5.9076 | 0.38688 | 2.2552 | 9.9575 | -0.00056019 | -0.00046984 | -0.00057497 | 342.9278 | 596.2523 | 833.0129 | 408.6618 | 111.5458 | 61.6315 | 32.2821 | 117.8187 | 98.3526 | 72.6641 | 54.9595 | 34.7425 | 24.3681 | 17.9998 | 135.2304 | 112.4749 | 90.5735 | 60.8143 | 55.3047 | 119.733 | 78.7957 | 192.5553 | 230.1572 | 260.8365 | 289.0364 | 328.0719 | 350.3597 |  |  |  | 386.6647 | 311.6069 | 318.9103 | 345.145 | 1.4136 | 2.1256 | 858.0937 |  |  | 569.6898 |  |  | 357.2183 | 439.2096 | 225.8429 | 224.7266 | 345.5155 | 171.9898 | 869.2772 | 992.5034 | 726.909 | 895.4322 | 957.9425 |  | 974.761 | 555.2227 | 380.0122 | 987.8453 | 386.0865 | 693.7357 |  | 754.8285 |  |  | 922.6199 | 1023.0979 | 866.7706 | [6 empty] | 965.7538 |  |  | 1025.725 |  |  | 257.201 | 369.3526 | 387.0107 | 157.9218 | 330.1943 | 409.4749 | 171.7885 | 346.0275 |  | 304.9888 | 386.5665 | 237.5547 | 383.2109 | 286.9728 | 399.4707 | 153.1737 | 314.942 |  | 303.1963 | 338.7794 | 409.4629 | 201.3129 | 336.2413 | 420.2354 | 215.8656 | 365.8355 | 258.4393 | 382.1791 | 236.7873 | 384.1394 | 0.87478 | 19.3482 | 1.4241 | 0.25783 | -40.1493 | 3.1167 | 1051.78 | 0.17 | 2.6983 | -0.35411 | 0.13063 | -1.1454 | 2.7691 | 2.0956 | 3.5457 | 137.9719 | 5.4527 | -6.0065 | -0.371 | -0.43871 | 16.4925 | 11.8999
42810.5917 | 13104 | 108.5559 | 82.9154 | 64.3871 | 48.0755 | 29.1373 | 22.0972 | 17.8005 | 162.5876 | 108.9861 | 89.115 | 66.8121 | 37.1521 | 23.6478 | 17.8582 | 175.1784 | 192.1389 | 452.3954 | 257.7477 | 246.8376 | 450.8088 |  |  |  | 293.1491 | 363.5987 | 330.0247 | 338.8281 | 177.5143 | 349.1214 | 177.869 | 275.0997 | 171.1525 | 246.0511 | 370.4703 | 238.9905 | 384.9024 | 173.4997 |  | 176.832 | 235.4644 | 140.4155 | 175.4147 |  | 40.6307 | 87.6227 | 42.5101 | 83.3602 | 157.4929 | 200.1809 | 284.0219 | 8.5482 | 43.0314 | 11.1776 | 98.1118 | 8.5733 | 42.0104 | 49.0768 | 52.9009 | 26.209 |  |  | 2.3258 | 0.3017 | -0.17754 | -0.87791 | 3.2884 | 2.6825 | 5.9212 | -5.7907 | 0.9267 | 3.3656 | 9.7344 | -0.00056183 | -0.00054048 | -0.00053391 | 348.905 | 601.0384 | 835.881 | 408.4319 | 111.5697 | 61.6568 | 32.2861 | 117.8129 | 98.3639 | 72.6672 | 54.9704 | 34.7493 | 24.3812 | 18.0038 | 134.5612 | 112.3611 | 90.6489 | 60.3767 | 56.8789 | 119.661 | 78.7232 | 192.5627 | 230.1698 | 260.8509 | 289.0163 | 328.0372 | 350.3215 |  |  |  | 386.6026 | 310.1221 | 318.117 | 345.0264 | 2.5176 | 1.3649 | 858.3165 |  |  | 569.795 |  |  | 357.2582 | 439.2491 | 227.5457 | 224.7582 | 345.5202 | 172.0401 | 870.2316 | 991.6017 | 726.6762 | 895.1184 | 957.6521 |  | 975.0729 | 555.6278 | 379.9781 | 988.8128 | 386.5344 | 693.9356 |  | 754.5083 |  |  | 921.903 | 1022.6134 | 867.3727 | [6 empty] | 965.785 |  |  | 1024.5939 |  |  | 256.9656 | 368.733 | 387.0685 | 157.4316 | 330.0522 | 409.4099 | 171.9767 | 345.9453 |  | 304.3407 | 386.5769 | 237.7909 | 382.9822 | 287.0345 | 399.4955 | 152.8286 | 315.0156 |  | 302.8251 | 339.6896 | 409.4091 | 201.2585 | 336.2118 | 420.328 | 215.915 | 365.6332 | 258.1982 | 381.6262 | 236.463 | 384.1427 | 0.68988 | 19.3464 | 1.4283 | 0.26096 | -40.1308 | 3.1167 | 1074.4 | 0.36 | 2.6512 | 0.72707 | -0.55775 | -1.2402 | 2.7494 | 2.4833 | 3.6894 | 138.1261 | 5.4384 | -5.9918 | -0.30563 | -0.45586 | 16.4514 | 11.8974
42810.5917 | 13105 | 108.5597 | 82.923 | 64.3836 | 48.0801 | 29.1317 | 22.0992 | 17.7947 | 162.6008 | 108.9868 | 89.1169 | 66.8084 | 37.1572 | 23.6457 | 17.8601 | 175.1912 | 192.1367 | 452.4237 | 257.7299 | 246.5416 | 450.8129 |  |  |  | 293.191 | 363.5849 | 330.1905 | 338.8385 | 176.6546 | 349.0312 | 177.8937 | 275.0927 | 172.8367 | 246.0753 | 370.4506 | 238.9975 | 384.8083 | 174.0133 |  | 177.5929 | 235.7267 | 143.4983 | 175.8639 |  | 40.7246 | 87.5166 | 42.4487 | 83.2294 | 157.5751 | 200.0519 | 283.7704 | 8.3521 | 43.0225 | 11.2229 | 98.0848 | 8.5743 | 41.996 | 49.0991 | 52.8489 | 26.2158 |  |  | 2.5551 | 0.11968 | 0.41518 | -0.39164 | 3.8456 | 1.9564 | 5.4809 | -5.8846 | 0.65874 | 3.5144 | 9.669 | -0.00056183 | -0.00052733 | -0.00057662 | 346.7933 | 597.3077 | 838.9938 | 408.0608 | 111.5904 | 61.6761 | 32.2986 | 117.8263 | 98.3696 | 72.683 | 54.978 | 34.7571 | 24.3797 | 18.008 | 134.1569 | 110.9552 | 89.0346 | 61.0811 | 55.5691 | 119.5884 | 78.6501 | 192.5833 | 230.1913 | 260.8666 | 289.0009 | 328.0071 | 350.2818 |  |  |  | 386.5289 | 309.4383 | 317.3855 | 344.8994 | 2.7613 | 2.7649 | 858.1478 |  |  | 572.8355 |  |  | 357.3027 | 439.2918 | 228.5054 | 224.8 | 345.5273 | 173.7384 | 871.203 | 991.1234 | 726.6895 | 894.8988 | 957.9457 |  | 974.7907 | 555.5269 | 379.9441 | 989.202 | 386.5948 | 694.0655 |  | 754.4886 |  |  | 921.0917 | 1022.5678 | 867.8843 | [6 empty] | 965.9742 |  |  | 1024.0738 |  |  | 257.0486 | 368.7141 | 387.7943 | 157.8725 | 329.8709 | 409.3676 | 172.0075 | 345.6606 |  | 303.7502 | 386.9592 | 237.412 | 382.7644 | 286.95 | 399.8973 | 151.8351 | 314.9751 |  | 302.6643 | 340.1239 | 409.345 | 201.117 | 336.2384 | 420.3131 | 216.4228 | 365.4879 | 257.9897 | 381.0536 | 236.0937 | 384.1707 | 0.68295 | 19.3441 | 1.4336 | 0.26276 | -40.1468 | 3.1167 | 1045.17 | 0.25 | 2.7786 | 0.45786 | 0.85278 | -0.82826 | 2.9728 | 2.1204 | 3.5491 | 137.9857 | 5.4381 | -5.997 | -0.26978 | -0.28534 | 16.4302 | 11.8941
42810.5917 | 13106 | 108.5756 | 82.9248 | 64.3953 | 48.086 | 29.1381 | 22.0976 | 17.7955 | 162.6011 | 108.9901 | 89.1278 | 66.8064 | 37.1614 | 23.6558 | 17.8598 | 175.2132 | 192.1454 | 452.4786 | 257.7076 | 246.0192 | 450.8059 |  |  |  | 293.2355 | 363.5645 | 330.3954 | 338.7913 | 176.105 | 348.9401 | 177.923 | 275.0975 | 172.9651 | 246.1201 | 370.4409 | 238.825 | 384.7315 | 173.5294 |  | 177.5815 | 236.239 | 144.3085 | 175.7088 |  | 40.8569 | 87.4647 | 42.4264 | 83.0875 | 157.725 | 200.1397 | 284.0107 | 8.1463 | 42.9947 | 11.0823 | 98.085 | 8.5698 | 41.9829 | 49.1077 | 52.8062 | 26.2084 |  |  | 2.4513 | 0.19525 | 0.22921 | -0.24182 | 3.4986 | 2.5662 | 5.7188 | -5.9293 | 0.33823 | 2.7562 | 9.735 | -0.00051912 | -0.00058812 | -0.00055855 | 343.4369 | 600.7477 | 840.883 | 408.4189 | 111.6018 | 61.6945 | 32.3078 | 117.8317 | 98.3726 | 72.7044 | 54.9894 | 34.7638 | 24.3838 | 18.0125 | 134.4791 | 110.9515 | 89.6006 | 61.5925 | 57.2786 | 119.6165 | 78.5899 | 192.5998 | 230.1904 | 260.8786 | 288.9818 | 327.9742 | 350.2365 |  |  |  | 386.482 | 308.1305 | 316.9074 | 344.4724 | 4.0683 | 2.0828 | 857.6524 |  |  | 570.6608 |  |  | 357.345 | 439.3256 | 228.1039 | 224.8391 | 345.5448 | 173.6024 | 872.3124 | 990.7521 | 726.4992 | 894.1141 | 958.315 |  | 974.2819 | 555.7783 | 379.9323 | 989.6248 | 386.6562 | 694.0915 |  | 754.5481 |  |  | 921.6411 | 1022.4556 | 868.6826 | [6 empty] | 965.6506 |  |  | 1024.1131 |  |  | 256.7063 | 369.0774 | 387.5594 | 157.4195 | 329.5056 | 409.2856 | 171.9416 | 345.8744 |  | 302.9115 | 387.5307 | 237.3536 | 382.5676 | 287.4824 | 399.3297 | 151.7046 | 314.8303 |  | 303.0309 | 339.6006 | 409.2952 | 200.5316 | 336.1139 | 419.6766 | 215.7569 | 365.3593 | 258.1023 | 380.7678 | 236.4637 | 383.8484 | 0.72031 | 19.3452 | 1.4369 | 0.26278 | -40.1536 | 3.1168 | 1025.34 | 0.38 | 2.7214 | 0.58477 | 0.63359 | -0.65078 | 2.8358 | 2.4287 | 3.6256 | 137.7372 | 5.43 | -6.0031 | -0.30206 | -0.3555 | 16.4274 | 11.9016
42810.5917 | 13107 | 108.5704 | 82.9204 | 64.394 | 48.0791 | 29.1291 | 22.0923 | 17.7926 | 162.6115 | 108.9854 | 89.1229 | 66.8093 | 37.1576 | 23.6444 | 17.8542 | 175.2124 | 192.1508 | 452.5059 | 257.6837 | 246.2803 | 450.7802 |  |  |  | 293.2775 | 363.5502 | 330.6389 | 338.8942 | 175.4865 | 348.7797 | 177.947 | 275.0961 | 172.9027 | 246.1575 | 370.4168 | 238.4889 | 384.632 | 173.4106 |  | 177.4308 | 235.7532 | 145.3191 | 175.7896 |  | 40.8976 | 87.4977 | 42.4524 | 83.0027 | 157.6582 | 199.9153 | 284.0349 | 7.9628 | 42.9761 | 10.8567 | 98.0881 | 8.5645 | 41.9771 | 49.1067 | 52.7724 | 26.2137 |  |  | 2.517 | 0.32733 | 0.10239 | -0.53161 | 3.8022 | 2.1792 | 5.797 | -5.7519 | 0.67917 | 2.5875 | 9.9261 | -0.00053391 | -0.00049119 | -0.00055198 | 343.0201 | 603.9755 | 841.0613 | 409.4316 | 111.6076 | 61.6964 | 32.3043 | 117.8316 | 98.376 | 72.7204 | 54.9823 | 34.7625 | 24.3804 | 18.0078 | 137.8948 | 111.0382 | 88.2672 | 60.0995 | 55.7152 | 119.6912 | 78.4991 | 192.6089 | 230.2004 | 260.8912 | 288.9581 | 327.9366 | 350.1967 |  |  |  | 386.4204 | 307.528 | 315.7269 | 343.2904 | 3.0403 | 2.4685 | 857.5652 |  |  | 569.6355 |  |  | 357.3849 | 439.3544 | 227.735 | 224.8844 | 345.5649 | 173.2449 | 873.5177 | 991.9665 | 726.4045 | 894.0667 | 958.9726 |  | 974.8265 | 555.8671 | 379.876 | 989.6841 | 386.9405 | 694.2217 |  | 754.3137 |  |  | 921.2366 | 1022.7836 | 868.9378 | [6 empty] | 965.4784 |  |  | 1022.965 |  |  | 256.7732 | 368.835 | 386.3332 | 156.7655 | 329.2469 | 409.2402 | 172.0072 | 346.1854 |  | 302.5672 | 387.0145 | 236.4931 | 382.2227 | 287.6358 | 399.1328 | 151.2571 | 314.7813 |  | 303.5815 | 339.1763 | 409.2009 | 200.981 | 336.2147 | 419.2611 | 215.6261 | 365.2356 | 258.0858 | 380.3598 | 236.3229 | 383.4976 | 0.76172 | 19.3433 | 1.439 | 0.26307 | -40.0937 | 3.1167 | 1020.55 | 0.24 | 2.7573 | 0.75719 | 0.42348 | -0.96495 | 2.9556 | 2.2376 | 3.6495 | 137.9739 | 5.4225 | -5.9783 | -0.67225 | -0.21835 | 16.416 | 11.9287
42810.5917 | 13108 | 108.5603 | 82.9203 | 64.3849 | 48.0843 | 29.1294 | 22.0889 | 17.7831 | 162.6177 | 108.988 | 89.1237 | 66.8179 | 37.1562 | 23.6454 | 17.8472 | 175.221 | 192.1523 | 452.5411 | 257.6625 | 246.3841 | 450.801 |  |  |  | 293.3183 | 363.5309 | 331.0618 | 338.9106 | 174.5065 | 348.7842 | 177.9743 | 275.0941 | 172.6602 | 246.1915 | 370.3984 | 238.4087 | 384.5443 | 173.6681 |  | 176.9173 | 235.1091 | 144.5471 | 176.0525 |  | 41.0795 | 87.5286 | 42.4575 | 83.0322 | 157.2337 | 198.9222 | 283.9624 | 7.8733 | 42.9703 | 10.8801 | 98.0722 | 8.5643 | 42.0009 | 49.1088 | 52.7481 | 26.2189 |  |  | 2.1549 | -0.041309 | 0.17927 | -0.51518 | 3.1399 | 2.6089 | 5.6248 | -5.6757 | 0.95103 | 2.2531 | 9.8063 | -0.00050269 | -0.00051255 | -0.00052076 | 344.3498 | 607.2752 | 840.2342 | 410.2572 | 111.6184 | 61.7055 | 32.2982 | 117.8294 | 98.3738 | 72.7229 | 54.9856 | 34.7634 | 24.3759 | 18.0041 | 140.5128 | 113.1881 | 91.7416 | 60.9118 | 56.4562 | 119.8165 | 78.4934 | 192.6202 | 230.2168 | 260.9095 | 288.9468 | 327.9014 | 350.1637 |  |  |  | 386.3841 | 306.847 | 314.4348 | 343.3267 | 2.9856 | 2.8983 | 857.7894 |  |  | 572.5129 |  |  | 357.4193 | 439.3959 | 227.5771 | 224.9203 | 345.567 | 172.9425 | 874.5337 | 997.2693 | 726.3178 | 894.2553 | 960.5414 |  | 975.3704 | 555.8651 | 379.8055 | 989.6564 | 386.9508 | 694.776 |  | 753.3723 |  |  | 922.54 | 1023.6311 | 869.3649 | [6 empty] | 960.6929 |  |  | 1023.0555 |  |  | 256.4923 | 368.3599 | 385.8818 | 157.1539 | 329.4164 | 409.2152 | 172.1721 | 345.8021 |  | 302.9469 | 386.9812 | 236.3922 | 381.8393 | 287.6657 | 399.4935 | 151.1925 | 314.8426 |  | 304.3723 | 339.0167 | 409.0904 | 201.9278 | 336.133 | 419.5729 | 214.8379 | 364.9477 | 257.8887 | 380.4055 | 236.3825 | 383.3785 | 0.62189 | 19.3437 | 1.439 | 0.26318 | -40.0784 | 3.1168 | 1008.08 | 0.25 | 2.5513 | -0.269 | 0.56038 | -0.94996 | 2.683 | 2.4457 | 3.5911 | 138.1854 | 5.4161 | -5.9766 | -0.94749 | -0.60508 | 16.4006 | 11.9244
42810.5918 | 13109 | 108.554 | 82.9226 | 64.3879 | 48.0848 | 29.1326 | 22.0916 | 17.7915 | 162.6343 | 108.9909 | 89.1305 | 66.8205 | 37.1672 | 23.6481 | 17.8542 | 175.2438 | 192.1697 | 452.5858 | 257.649 | 246.2342 | 450.8283 |  |  |  | 293.3637 | 363.5273 | 330.9356 | 338.8345 | 173.8627 | 348.7198 | 177.9872 | 275.0859 | 172.0953 | 246.2166 | 370.3801 | 238.6967 | 384.4547 | 174.3215 |  | 176.3233 | 234.8414 | 144.106 | 177.0959 |  | 41.0735 | 87.3415 | 42.4023 | 83.0434 | 157.2668 | 198.4431 | 283.8318 | 7.9196 | 42.9771 | 10.7616 | 98.0311 | 8.5586 | 42.011 | 49.1244 | 52.7293 | 26.2185 |  |  | 2.2752 | -0.19245 | 0.14707 | -0.54738 | 3.3232 | 2.3967 | 5.3804 | -6.0246 | 0.25027 | 2.1501 | 9.7684 | -0.00050269 | -0.00056019 | -0.00055855 | 343.7293 | 609.9854 | 838.0771 | 411.0992 | 111.6319 | 61.7257 | 32.3103 | 117.835 | 98.3816 | 72.7368 | 54.9974 | 34.7595 | 24.3868 | 18.0128 | 141.6011 | 114.1594 | 92.9288 | 63.5118 | 59.5407 | 119.8588 | 78.4683 | 192.6173 | 230.2183 | 260.9108 | 288.9165 | 327.8587 | 350.1132 |  |  |  | 386.4027 | 307.2489 | 314.3169 | 343.3511 | 2.5504 | 2.9311 | 857.5733 |  |  | 572.2242 |  |  | 357.4555 | 439.4309 | 226.9978 | 224.9549 | 345.5701 | 172.5243 | 874.5223 | 995.9545 | 726.2665 | 894.9295 | 961.9609 |  | 977.0772 | 555.9622 | 379.7017 | 989.7678 | 386.6851 | 695.5036 |  | 753.5325 |  |  | 925.0201 | 1024.228 | 869.3648 | [6 empty] | 961.1633 |  |  | 1024.3466 |  |  | 255.7289 | 367.9153 | 386.0966 | 157.77 | 329.252 | 409.1583 | 171.9903 | 345.3112 |  | 303.5563 | 387.0826 | 236.1488 | 381.811 | 287.4744 | 399.9392 | 150.8402 | 314.8658 |  | 304.8074 | 339.5199 | 409.0165 | 202.5379 | 336.0632 | 419.874 | 214.5524 | 364.75 | 257.6761 | 380.4709 | 236.7198 | 383.2826 | 0.65309 | 19.3306 | 1.4401 | 0.26463 | -40.1395 | 3.1168 | 1004.7 | 0.23 | 2.6213 | -0.58045 | 0.50743 | -0.97894 | 2.7589 | 2.3429 | 3.5104 | 138.9483 | 5.404 | -6.0044 | -1.0631 | -0.74002 | 16.3633 | 11.9254
42810.5918 | 13110 | 108.5404 | 82.931 | 64.3974 | 48.0924 | 29.1373 | 22.0912 | 17.795 | 162.6517 | 108.9918 | 89.1351 | 66.8279 | 37.1671 | 23.6488 | 17.8587 | 175.2545 | 192.1753 | 452.6276 | 257.6306 | 246.0996 | 450.8765 |  |  |  | 293.4087 | 363.5047 | 330.6607 | 338.7755 | 174.9686 | 348.7139 | 178.019 | 275.0916 | 171.7422 | 246.254 | 370.3662 | 238.8351 | 384.3667 | 174.4205 |  | 176.9567 | 235.1074 | 143.1178 | 177.7896 |  | 40.942 | 87.1892 | 42.3357 | 83.7153 | 157.5846 | 198.2154 | 283.0057 | 7.9813 | 42.9787 | 10.6296 | 97.9889 | 8.5653 | 42.0325 | 49.1568 | 52.7268 | 26.2251 |  |  | 1.9965 | 0.16962 | -0.049404 | -0.74845 | 3.8055 | 2.996 | 5.7569 | -6.3124 | 0.5626 | 2.5309 | 9.7108 | -0.00050926 | -0.00057333 | -0.00057662 | 341.1154 | 609.268 | 835.3669 | 411.8518 | 111.6609 | 61.7456 | 32.3217 | 117.845 | 98.3905 | 72.7471 | 54.9978 | 34.7729 | 24.3966 | 18.0168 | 139.9877 | 113.3918 | 92.7169 | 65.2831 | 60.4568 | 119.7911 | 78.4399 | 192.6299 | 230.2217 | 260.92 | 288.8914 | 327.8164 | 350.0628 |  |  |  | 386.4133 | 308.2134 | 315.0826 | 343.2452 | 1.491 | 2.4735 | 857.5529 |  |  | 570.5143 |  |  | 357.4914 | 439.4728 | 227.8627 | 224.9932 | 345.5839 | 172.5084 | 875.0491 | 994.5109 | 726.0586 | 895.0916 | 964.8752 |  | 976.6176 | 555.8055 | 379.5854 | 990.0292 | 386.7921 | 695.8937 |  | 754.4533 |  |  | 925.6661 | 1025.3586 | 869.799 | [6 empty] | 961.7762 |  |  | 1025.0324 |  |  | 255.2448 | 367.7543 | 386.2603 | 157.8239 | 328.7685 | 409.0896 | 170.2281 | 344.8043 |  | 304.2146 | 386.7285 | 235.8884 | 382.0345 | 287.0725 | 400.4395 | 151.0827 | 314.6407 |  | 304.3821 | 339.2277 | 408.9612 | 201.8736 | 335.9912 | 419.9469 | 214.28 | 364.5999 | 257.7143 | 380.2695 | 236.7012 | 382.8229 | 0.77944 | 19.328 | 1.4388 | 0.26412 | -40.1603 | 3.1167 | 1008.19 | 0.35 | 2.4556 | 0.54484 | -0.29404 | -1.1445 | 2.9516 | 2.6189 | 3.6303 | 138.651 | 5.3977 | -6.0017 | -0.89233 | -0.71991 | 16.3359 | 11.9293
42810.5918 | 13111 | 108.5325 | 82.9375 | 64.3981 | 48.0937 | 29.1391 | 22.0945 | 17.7855 | 162.6593 | 108.9983 | 89.1435 | 66.8251 | 37.167 | 23.6485 | 17.8599 | 175.2617 | 192.1794 | 452.6717 | 257.6133 | 246.1921 | 450.8734 |  |  |  | 293.4578 | 363.4911 | 330.5073 | 338.7754 | 175.9425 | 348.788 | 178.0422 | 275.0916 | 171.211 | 246.2988 | 370.3437 | 238.5793 | 384.2847 | 174.4382 |  | 177.8473 | 235.5965 | 141.3794 | 178.3005 |  | 40.6978 | 86.9209 | 42.2708 | 84.3971 | 157.8811 | 198.1883 | 282.3615 | 8.0211 | 42.9659 | 10.5903 | 97.9685 | 8.5705 | 42.0471 | 49.1995 | 52.7294 | 26.2364 |  |  | 2.1115 | 0.24453 | 0.076104 | -0.15179 | 3.2338 | 2.5347 | 5.4047 | -6.0601 | 0.96251 | 2.6297 | 9.7992 | -0.00052405 | -0.00050105 | -0.00056183 | 336.2532 | 600.8908 | 835.1117 | 411.975 | 111.6621 | 61.7567 | 32.3236 | 117.8377 | 98.3838 | 72.7392 | 55.0001 | 34.7728 | 24.3848 | 18.014 | 135.0585 | 113.8446 | 93.3155 | 62.9897 | 58.1606 | 119.6809 | 78.4182 | 192.6488 | 230.2366 | 260.9465 | 288.877 | 327.7868 | 350.0236 |  |  |  | 386.3182 | 308.509 | 315.8087 | 343.9649 | 3.1377 | 2.1591 | 857.5875 |  |  | 571.1061 |  |  | 357.5315 | 439.5177 | 228.6352 | 225.035 | 345.6028 | 172.0245 | 874.9361 | 993.5362 | 725.917 | 895.0529 | 969.7382 |  | 974.5669 | 555.6857 | 379.5089 | 990.2678 | 387.0415 | 696.3736 |  | 754.6171 |  |  | 925.4776 | 1027.0099 | 870.447 | [6 empty] | 961.9087 |  |  | 1024.8891 |  |  | 255.2594 | 368.0171 | 386.4209 | 157.9308 | 328.1745 | 409.0458 | 169.396 | 344.6036 |  | 304.3065 | 386.7772 | 236.0571 | 382.2147 | 287.3856 | 400.2571 | 151.3339 | 314.4958 |  | 304.0673 | 339.042 | 408.9023 | 201.4248 | 335.7658 | 419.9097 | 213.7159 | 364.4632 | 257.7483 | 380.1173 | 236.7097 | 382.5945 | 0.6398 | 19.3195 | 1.4381 | 0.26449 | -40.1721 | 3.1168 | 1005.07 | 0.29 | 2.5255 | 0.65393 | 0.36481 | -0.51521 | 2.7208 | 2.4088 | 3.5174 | 137.5533 | 5.3941 | -5.9851 | -0.35839 | -0.78905 | 16.3142 | 11.9005
42810.5918 | 13112 | 108.5311 | 82.9374 | 64.3986 | 48.0929 | 29.1332 | 22.0955 | 17.787 | 162.6719 | 109.002 | 89.1439 | 66.8358 | 37.1826 | 23.6549 | 17.858 | 175.2692 | 192.1805 | 452.7064 | 257.5953 | 246.238 | 450.8277 |  |  |  | 293.4915 | 363.4722 | 330.5085 | 338.7161 | 175.7671 | 348.764 | 178.0651 | 275.0833 | 171.3269 | 246.3258 | 370.3211 | 238.6583 | 384.2284 | 174.6766 |  | 178.5998 | 235.5467 | 141.1222 | 178.8322 |  | 40.5513 | 86.7867 | 42.2004 | 84.2075 | 157.8958 | 197.8868 | 281.9933 | 7.9458 | 42.9309 | 10.6165 | 97.948 | 8.5694 | 42.0579 | 49.2344 | 52.735 | 26.2345 |  |  | 2.3442 | 0.32405 | 0.036676 | -0.038114 | 3.2897 | 2.2206 | 5.1615 | -6.0594 | 0.77608 | 2.7203 | 9.7344 | -0.00053062 | -0.00056019 | -0.00056676 | 333.575 | 602.0345 | 835.4921 | 411.9298 | 111.675 | 61.7741 | 32.3205 | 117.8493 | 98.3871 | 72.7456 | 55.0086 | 34.7778 | 24.3851 | 18.0122 | 133.1144 | 112.426 | 91.1329 | 62.3427 | 57.3292 | 119.584 | 78.356 | 192.6605 | 230.2442 | 260.9557 | 288.8548 | 327.7457 | 349.9879 |  |  |  | 386.2457 | 308.1972 | 315.638 | 342.8677 | 2.6185 | 1.6537 | 857.5692 |  |  | 564.9423 |  |  | 357.5876 | 439.5512 | 229.2373 | 225.0812 | 345.613 | 171.5936 | 874.6792 | 991.9126 | 725.77 | 895.0205 | 974.5971 |  | 973.2291 | 555.4978 | 379.3919 | 990.538 | 387.7241 | 696.9215 |  | 755.3722 |  |  | 925.6112 | 1027.9377 | 870.3706 | [6 empty] | 961.5922 |  |  | 1024.8238 |  |  | 255.5689 | 368.6825 | 386.2402 | 158.6951 | 328.2469 | 408.9962 | 170.0818 | 344.5489 |  | 304.097 | 386.9134 | 236.0354 | 382.2233 | 287.7791 | 400.1394 | 150.9685 | 314.4125 |  | 303.3726 | 339.0951 | 408.8372 | 201.6356 | 335.7865 | 419.8185 | 213.4975 | 364.3124 | 258.1944 | 379.9623 | 236.6056 | 382.5032 | 0.89192 | 19.3128 | 1.4396 | 0.26371 | -40.1759 | 3.1168 | 1015.81 | 0.34 | 2.6609 | 0.75263 | 0.2532 | -0.25812 | 2.7433 | 2.2539 | 3.4362 | 136.7928 | 5.3887 | -5.929 | -0.15449 | -0.55406 | 16.2942 | 11.9243
42810.5918 | 13113 | 108.5384 | 82.9352 | 64.4114 | 48.1085 | 29.1401 | 22.093 | 17.7931 | 162.6846 | 109.008 | 89.1491 | 66.8467 | 37.1863 | 23.6615 | 17.8659 | 175.2782 | 192.1837 | 452.7472 | 257.5802 | 246.3628 | 450.7734 |  |  |  | 293.5292 | 363.4524 | 330.3147 | 338.5582 | 175.0425 | 348.6613 | 178.099 | 275.0762 | 171.1079 | 246.3596 | 370.3085 | 238.7429 | 384.1747 | 174.7012 |  | 178.9977 | 234.7857 | 140.4814 | 177.7268 |  | 40.5023 | 86.6988 | 42.1627 | 84.0565 | 157.9407 | 197.4676 | 282.0946 | 7.7796 | 42.8924 | 10.6571 | 97.9394 | 8.5734 | 42.0843 | 49.2694 | 52.7411 | 26.2369 |  |  | 2.5262 | 0.2879 | 0.24367 | -0.80234 | 3.2982 | 2.0517 | 5.2805 | -6.1646 | -0.081717 | 2.6995 | 9.9772 | -0.00053391 | -0.00050433 | -0.00053226 | 330.4933 | 600.2846 | 835.3633 | 412.0907 | 111.6821 | 61.7767 | 32.3208 | 117.8474 | 98.3937 | 72.7458 | 55.0062 | 34.7774 | 24.3848 | 18.0106 | 130.6397 | 109.2211 | 87.5874 | 60.878 | 56.4059 | 119.4607 | 78.2405 | 192.6795 | 230.2558 | 260.9684 | 288.8407 | 327.717 | 349.9514 |  |  |  | 386.1464 | 307.9644 | 315.3488 | 343.2865 | 2.8273 | 0.92635 | 857.3955 |  |  | 560.349 |  |  | 357.6211 | 439.5953 | 228.8391 | 225.1204 | 345.6238 | 171.1327 | 874.9632 | 990.5463 | 725.6692 | 896.1874 | 978.3304 |  | 972.9102 | 555.8174 | 379.2655 | 990.3713 | 388.0058 | 697.5427 |  | 755.891 |  |  | 924.8181 | 1028.3497 | 870.6222 | [6 empty] | 961.2432 |  |  | 1024.7224 |  |  | 255.673 | 369.302 | 386.135 | 159.1773 | 328.3221 | 408.9315 | 170.3029 | 344.5487 |  | 303.394 | 386.6097 | 236.088 | 382.0308 | 287.7691 | 399.8978 | 150.9376 | 314.3007 |  | 303.2585 | 339.3021 | 408.7696 | 201.7952 | 335.8661 | 419.1942 | 213.1835 | 364.2179 | 258.3723 | 379.6596 | 236.2641 | 382.442 | 0.65945 | 19.3075 | 1.4437 | 0.26176 | -40.0841 | 3.1167 | 1023.11 | 0.25 | 2.762 | 0.70933 | 0.65257 | -1.1841 | 2.7456 | 2.1655 | 3.4741 | 136.5402 | 5.3684 | -5.8981 | 0.10508 | -0.17409 | 16.32 | 11.9034
42810.5918 | 13114 | 108.5382 | 82.9319 | 64.4087 | 48.1032 | 29.132 | 22.082 | 17.7803 | 162.6953 | 109.0052 | 89.1518 | 66.8404 | 37.176 | 23.6577 | 17.8592 | 175.3029 | 192.203 | 452.7997 | 257.5739 | 246.5421 | 450.7141 |  |  |  | 293.5822 | 363.445 | 330.0611 | 338.455 | 173.8667 | 348.3866 | 178.1194 | 275.0834 | 169.5953 | 246.4078 | 370.2853 | 238.204 | 384.1419 | 173.8591 |  | 179.0041 | 234.768 | 140.3664 | 176.061 |  | 40.4045 | 86.6745 | 42.1216 | 83.924 | 158.0245 | 197.1083 | 282.3904 | 7.6509 | 42.8867 | 10.8065 | 97.8969 | 8.5659 | 42.0825 | 49.299 | 52.7398 | 26.2392 |  |  | 2.5347 | 0.14005 | 0.2877 | -0.091338 | 3.611 | 2.8744 | 5.6406 | -6.02 | 0.57214 | 1.7747 | 9.8077 | -0.00056183 | -0.00051419 | -0.00052405 | 332.185 | 602.2158 | 835.3207 | 412.0995 | 111.6979 | 61.7946 | 32.3231 | 117.8504 | 98.3961 | 72.7533 | 55.0088 | 34.7843 | 24.39 | 18.0149 | 128.8603 | 107.6767 | 82.579 | 58.121 | 54.7154 | 119.3308 | 78.1078 | 192.6872 | 230.2625 | 260.9775 | 288.8193 | 327.6723 | 349.9147 |  |  |  | 386.0212 | 307.7586 | 314.7551 | 343.2164 | 2.3348 | 1.9742 | 857.5037 |  |  | 554.9366 |  |  | 357.6525 | 439.6237 | 227.8561 | 225.1575 | 345.6328 | 170.3904 | 874.7653 | 989.1148 | 725.5045 | 896.2018 | 981.9309 |  | 971.6297 | 555.935 | 379.1653 | 989.9631 | 387.6598 | 698.1449 |  | 756.1618 |  |  | 924.084 | 1028.6526 | 871.254 | [6 empty] | 960.8964 |  |  | 1024.7648 |  |  | 255.2882 | 369.2945 | 386.1429 | 158.8379 | 327.678 | 408.8385 | 170.0519 | 345.0419 |  | 303.4517 | 385.701 | 235.9215 | 381.8304 | 287.5588 | 399.3049 | 151.0955 | 314.0614 |  | 303.1917 | 338.6721 | 408.7067 | 201.7416 | 335.7005 | 418.6982 | 212.8541 | 363.9495 | 258.3021 | 379.4056 | 236.0969 | 382.613 | 0.4969 | 19.3046 | 1.4521 | 0.2637 | -40.1784 | 3.1168 | 1017.97 | 0.32 | 2.7661 | 0.49472 | 0.70905 | -0.39952 | 2.8718 | 2.5622 | 3.5892 | 135.8436 | 5.356 | -5.9191 | 0.28658 | 0.36635 | 16.3632 | 11.8938
42810.5918 | 13115 | 108.5421 | 82.937 | 64.4209 | 48.1092 | 29.1411 | 22.0911 | 17.7937 | 162.7059 | 109.0153 | 89.1614 | 66.8541 | 37.1983 | 23.6681 | 17.8665 | 175.3085 | 192.2077 | 452.8421 | 257.5478 | 246.6421 | 450.6825 |  |  |  | 293.6185 | 363.4258 | 329.896 | 338.395 | 173.5013 | 348.2004 | 178.1391 | 275.0685 | 170.1584 | 246.4171 | 370.2547 | 237.995 | 384.1139 | 173.7898 |  | 179.1692 | 234.6643 | 140.8406 | 176.5517 |  | 40.2921 | 86.7028 | 42.0636 | 83.7796 | 158.0871 | 197.0901 | 282.4899 | 7.644 | 42.8838 | 10.9218 | 97.8239 | 8.5598 | 42.0596 | 49.3086 | 52.755 | 26.2298 |  |  | 3.0874 | 0.19131 | 0.27127 | -0.15048 | 3.517 | 2.2751 | 5.6623 | -6.02 | 0.844 | 1.9075 | 9.8038 | -0.00057497 | -0.00047312 | -0.00057169 | 333.2357 | 603.9172 | 834.981 | 412.2523 | 111.7181 | 61.809 | 32.3248 | 117.8533 | 98.3948 | 72.7588 | 55.0133 | 34.7831 | 24.3951 | 18.0141 | 129.7741 | 107.7907 | 84.3906 | 59.4229 | 55.1661 | 119.2387 | 78.0431 | 192.6957 | 230.2732 | 260.995 | 288.7984 | 327.643 | 349.8748 |  |  |  | 385.8123 | 308.0935 | 314.4262 | 344.1334 | 3.7398 | 2.4301 | 858.061 |  |  | 551.6486 |  |  | 357.6875 | 439.6538 | 227.7935 | 225.189 | 345.6403 | 170.925 | 874.1029 | 988.2141 | 725.3064 | 895.4575 | 985.9682 |  | 971.1558 | 556.3236 | 379.0367 | 989.2181 | 387.7929 | 698.4618 |  | 756.7404 |  |  | 924.2097 | 1028.8937 | 870.9827 | [6 empty] | 960.3856 |  |  | 1024.7868 |  |  | 254.5733 | 369.4894 | 385.5698 | 158.4255 | 326.8783 | 408.7351 | 169.5585 | 345.2701 |  | 303.9974 | 384.6907 | 235.7962 | 381.8664 | 287.8261 | 398.6381 | 150.8886 | 313.8469 |  | 303.3609 | 337.6726 | 408.6587 | 201.6717 | 335.5421 | 418.8042 | 212.2753 | 363.5615 | 258.2285 | 379.0732 | 236.1526 | 382.8681 | 0.843 | 19.3027 | 1.4609 | 0.26428 | -40.0972 | 3.1167 | 1023.64 | 0.3 | 3.0523 | 0.57822 | 0.68854 | -0.51282 | 2.8341 | 2.2795 | 3.596 | 135.5111 | 5.3336 | -5.886 | 0.17355 | 0.15724 | 16.347 | 11.8489
42810.5918 | 13116 | 108.5502 | 82.9382 | 64.4229 | 48.1196 | 29.144 | 22.0876 | 17.7905 | 162.7158 | 109.0089 | 89.1669 | 66.8643 | 37.1947 | 23.6675 | 17.8694 | 175.3187 | 192.2081 | 452.8622 | 257.5236 | 246.7124 | 450.6192 |  |  |  | 293.6614 | 363.4038 | 329.1404 | 338.0199 | 173.1323 | 348.1466 | 178.1756 | 275.0783 | 170.4256 | 246.4716 | 370.2482 | 238.2984 | 384.0851 | 174.1355 |  | 179.8805 | 234.8014 | 142.168 | 176.0258 |  | 40.3098 | 86.7303 | 42.107 | 83.6607 | 158.0278 | 197.0312 | 282.5931 | 7.7458 | 42.8734 | 11.1827 | 97.763 | 8.5578 | 42.0546 | 49.3101 | 52.7662 | 26.2363 |  |  | 2.4059 | 0.38384 | 0.54791 | 0.15377 | 3.8134 | 3.1373 | 5.5998 | -6.0916 | 0.39389 | 2.705 | 9.8443 | -0.00053062 | -0.00053062 | -0.0005454 | 332.337 | 604.2702 | 834.3293 | 412.7479 | 111.7366 | 61.8289 | 32.3454 | 117.856 | 98.4005 | 72.7704 | 55.0286 | 34.792 | 24.3938 | 18.0148 | 134.4633 | 110.4855 | 87.3018 | 60.9026 | 55.699 | 119.3261 | 78.0154 | 192.7108 | 230.2825 | 261.0103 | 288.7719 | 327.6005 | 349.845 |  |  |  | 385.6367 | 309.0523 | 314.9469 | 343.8684 | 3.41 | 2.6149 | 858.3373 |  |  | 551.4255 |  |  | 357.7214 | 439.6808 | 227.6454 | 225.2236 | 345.6478 | 171.351 | 874.6803 | 987.0216 | 725.2686 | 896.3811 | 988.0176 |  | 971.7159 | 556.5847 | 379.0465 | 988.5865 | 387.8771 | 698.7077 |  | 756.7698 |  |  | 923.4042 | 1028.3674 | 871.1682 | [6 empty] | 959.7784 |  |  | 1024.8928 |  |  | 254.0373 | 369.8684 | 385.3594 | 158.1151 | 327.0946 | 408.604 | 169.0829 | 345.1598 |  | 304.0765 | 384.6168 | 235.9216 | 381.7784 | 288.2068 | 397.7969 | 150.4153 | 313.7085 |  | 302.8211 | 336.4694 | 408.5905 | 201.0133 | 335.6128 | 419.1321 | 211.7809 | 363.3798 | 257.9679 | 378.6684 | 236.1903 | 383.0395 | 0.79023 | 19.3008 | 1.4688 | 0.26444 | -40.1776 | 3.1167 | 1012.36 | 0.24 | 2.6944 | 0.81907 | 0.97859 | 0.51841 | 2.9509 | 2.6766 | 3.5759 | 135.7146 | 5.3272 | -5.8606 | -0.33655 | -0.16959 | 16.3589 | 11.84
42810.5919 | 13117 | 108.5553 | 82.9427 | 64.43 | 48.1241 | 29.1466 | 22.0886 | 17.7856 | 162.73 | 109.0136 | 89.1675 | 66.8692 | 37.2005 | 23.6692 | 17.8715 | 175.3367 | 192.2223 | 452.9075 | 257.5019 | 246.9128 | 450.5298 |  |  |  | 293.7067 | 363.3938 | 328.6573 | 337.7062 | 173.3273 | 348.005 | 178.1933 | 275.0757 | 170.9876 | 246.5085 | 370.2221 | 238.402 | 384.0222 | 174.0938 |  | 179.9924 | 234.3673 | 141.879 | 176.2033 |  | 40.4176 | 86.8182 | 42.2539 | 83.7909 | 157.9634 | 197.1183 | 282.3004 | 7.8908 | 42.8773 | 11.1169 | 97.7267 | 8.5614 | 42.0618 | 49.312 | 52.7788 | 26.2422 |  |  | 1.9538 | 0.087483 | 0.2095 | -0.3923 | 3.6675 | 2.5334 | 5.5532 | -6.34 | 0.8222 | 2.5059 | 9.8745 | -0.00049119 | -0.00051419 | -0.00055198 | 330.4028 | 606.4406 | 833.8462 | 413.2401 | 111.7485 | 61.8404 | 32.344 | 117.858 | 98.4046 | 72.7664 | 55.0278 | 34.7913 | 24.4006 | 18.0152 | 140.8631 | 113.9805 | 90.6406 | 62.6368 | 57.7117 | 119.4828 | 77.9894 | 192.7234 | 230.2875 | 261.0203 | 288.7504 | 327.5609 | 349.8089 |  |  |  | 385.5142 | 310.2143 | 316.5269 | 343.1264 | 2.8895 | 2.6651 | 858.6591 |  |  | 551.5884 |  |  | 357.7665 | 439.722 | 226.4637 | 225.2838 | 345.6649 | 171.6214 | 875.634 | 986.3284 | 725.1596 | 896.0658 | 990.1495 |  | 970.8999 | 556.7504 | 379.0874 | 988.1648 | 387.9613 | 698.9795 |  | 756.441 |  |  | 922.417 | 1028.2135 | 871.9633 | [6 empty] | 959.0196 |  |  | 1025.8157 |  |  | 253.8457 | 370.1504 | 384.7247 | 158.2829 | 327.6404 | 408.4682 | 169.1386 | 345.0673 |  | 304.1485 | 385.1362 | 235.8995 | 381.664 | 287.9589 | 397.0199 | 149.8984 | 313.6188 |  | 303.0348 | 335.9184 | 408.5155 | 200.6807 | 335.6668 | 419.4401 | 211.7051 | 363.302 | 257.637 | 378.7637 | 235.8022 | 382.9167 | 0.71665 | 19.3022 | 1.4754 | 0.26519 | -40.0829 | 3.1167 | 1008.67 | 0.26 | 2.4278 | 0.39108 | 0.60519 | -0.82815 | 2.8942 | 2.4054 | 3.5613 | 135.2761 | 5.3263 | -5.841 | -1.0281 | -0.5437 | 16.3482 | 11.8493
42810.5919 | 13118 | 108.56 | 82.9462 | 64.4378 | 48.1245 | 29.1499 | 22.0928 | 17.7868 | 162.7382 | 109.018 | 89.1679 | 66.8711 | 37.2069 | 23.6714 | 17.8737 | 175.3466 | 192.2287 | 452.9562 | 257.4921 | 247.1354 | 450.5047 |  |  |  | 293.7517 | 363.3833 | 329.1795 | 337.9322 | 174.8992 | 348.1565 | 178.2108 | 275.0701 | 171.24 | 246.5424 | 370.1905 | 238.3521 | 383.9379 | 174.0119 |  | 179.289 | 234.1215 | 141.5247 | 175.6512 |  | 40.505 | 86.8296 | 42.3598 | 84.538 | 157.8531 | 197.4104 | 281.9575 | 8.1373 | 42.9009 | 10.892 | 97.697 | 8.5508 | 42.0598 | 49.3263 | 52.8089 | 26.2373 |  |  | 2.3527 | 0.093399 | 0.35472 | -0.43961 | 3.4224 | 2.3737 | 5.2917 | -6.2566 | 1.6144 | 2.1398 | 9.864 | -0.00053226 | -0.00048791 | -0.00052733 | 334.4621 | 608.3312 | 832.6763 | 412.9031 | 111.7543 | 61.8504 | 32.3488 | 117.8542 | 98.3939 | 72.7721 | 55.0224 | 34.7898 | 24.396 | 18.0135 | 144.4061 | 114.4039 | 91.5546 | 61.1852 | 56.998 | 119.6699 | 77.9764 | 192.7264 | 230.2901 | 261.0309 | 288.7321 | 327.5146 | 349.7665 |  |  |  | 385.388 | 310.9957 | 318.0725 | 343.6175 | 3.6497 | 3.1834 | 858.9536 |  |  | 557.2267 |  |  | 357.8093 | 439.7629 | 225.7021 | 225.3167 | 345.6734 | 171.9533 | 875.9119 | 985.4634 | 724.8606 | 894.7939 | 992.9728 |  | 967.8615 | 556.9952 | 379.0254 | 987.424 | 388.4503 | 699.3735 |  | 756.3815 |  |  | 922.4031 | 1028.3339 | 872.4717 | [6 empty] | 958.2149 |  |  | 1026.7504 |  |  | 253.8425 | 370.1279 | 384.5106 | 157.9233 | 327.6322 | 408.3627 | 169.5731 | 344.6891 |  | 304.1423 | 385.3262 | 236.0693 | 381.3647 | 287.5703 | 396.8072 | 149.9037 | 313.5798 |  | 303.8217 | 336.9661 | 408.4687 | 200.5736 | 335.4889 | 419.8961 | 212.0077 | 363.1834 | 257.008 | 378.57 | 235.3573 | 382.8088 | 0.80872 | 19.3012 | 1.4786 | 0.26569 | -40.1509 | 3.1168 | 975.56 | 0.29 | 2.6644 | 0.40409 | 0.7875 | -0.87668 | 2.7967 | 2.3291 | 3.4775 | 133.7913 | 5.3139 | -5.7748 | -1.3984 | -0.64683 | 16.3558 | 11.824
42810.5919 | 13119 | 108.5638 | 82.9563 | 64.4369 | 48.126 | 29.1465 | 22.0893 | 17.7926 | 162.7459 | 109.0207 | 89.1696 | 66.8676 | 37.2066 | 23.6731 | 17.8693 | 175.3624 | 192.236 | 452.9759 | 257.4623 | 247.1361 | 450.4768 |  |  |  | 293.7853 | 363.3644 | 329.1653 | 337.7553 | 174.6705 | 348.0634 | 178.2382 | 275.0765 | 171.7938 | 246.573 | 370.1748 | 237.9792 | 383.869 | 173.2627 |  | 178.6652 | 233.9864 | 142.6526 | 174.2434 |  | 40.4572 | 86.784 | 42.2329 | 85.7557 | 158.1214 | 198.0623 | 282.2711 | 8.5835 | 42.9116 | 10.7592 | 97.6892 | 8.551 | 42.0554 | 49.355 | 52.8332 | 26.246 |  |  | 2.3803 | -0.099793 | 0.24827 | -0.45144 | 3.9376 | 2.4552 | 5.7878 | -6.1777 | 0.76246 | 3.8301 | 9.7278 | -0.00049941 | -0.00055855 | -0.00052733 | 333.2445 | 601.1557 | 832.1074 | 412.8916 | 111.7676 | 61.8608 | 32.3436 | 117.859 | 98.3994 | 72.7736 | 55.0244 | 34.7983 | 24.3884 | 18.0126 | 150.3043 | 117.6309 | 96.1703 | 62.6383 | 58.3099 | 119.9894 | 78.0268 | 192.7372 | 230.301 | 261.0435 | 288.7044 | 327.4784 | 349.7249 |  |  |  | 385.1731 | 311.0914 | 318.2054 | 343.34 | 2.3427 | 3.6441 | 858.7275 |  |  | 560.6156 |  |  | 357.8385 | 439.8042 | 226.0216 | 225.3534 | 345.677 | 172.4897 | 876.0743 | 984.9272 | 724.7278 | 893.6568 | 995.5907 |  | 965.5998 | 557.3399 | 379.0117 | 986.8963 | 388.6281 | 699.588 |  | 756.3484 |  |  | 922.7249 | 1028.1963 | 873.1303 | [6 empty] | 957.8086 |  |  | 1026.2348 |  |  | 254.3475 | 369.4986 | 384.2308 | 157.3724 | 327.5387 | 408.2676 | 170.2483 | 344.5085 |  | 303.7497 | 384.6271 | 236.1426 | 381.0183 | 287.6264 | 396.741 | 150.6231 | 313.4939 |  | 304.0833 | 337.517 | 408.3895 | 201.0175 | 335.0263 | 420.7103 | 213.0981 | 363.1018 | 256.7545 | 378.3137 | 235.376 | 382.9938 | 0.70895 | 19.3006 | 1.4798 | 0.26751 | -40.0912 | 3.1167 | 992.55 | 0.26 | 2.6798 | -0.41767 | 0.65878 | -0.88834 | 3.0019 | 2.3704 | 3.6394 | 132.678 | 5.3031 | -5.7435 | -2.0139 | -1.1536 | 16.3885 | 11.8118
42810.5919 | 13120 | 108.5699 | 82.958 | 64.4279 | 48.1281 | 29.1516 | 22.088 | 17.7954 | 162.7563 | 109.0186 | 89.1709 | 66.8686 | 37.2061 | 23.6709 | 17.86 | 175.3767 | 192.2514 | 453.0247 | 257.456 | 247.2969 | 450.4394 |  |  |  | 293.8407 | 363.3495 | 328.6664 | 337.4142 | 174.263 | 348.0797 | 178.272 | 275.0784 | 172.2333 | 246.6055 | 370.1506 | 237.6409 | 383.8203 | 172.9544 |  | 177.9083 | 233.6332 | 142.4829 | 174.8635 |  | 40.4224 | 86.793 | 42.1774 | 85.8359 | 158.3082 | 198.4697 | 282.9062 | 8.815 | 42.8994 | 10.7675 | 97.6874 | 8.5255 | 42.0421 | 49.3935 | 52.8569 | 26.2427 |  |  | 2.404 | 0.020459 | 0.1681 | -0.42844 | 2.4282 | 2.5748 | 6.3996 | -5.9582 | 0.15803 | 3.018 | 9.6474 | -0.00053883 | -0.00051748 | -0.00052405 | 332.3536 | 602.117 | 831.9941 | 412.886 | 111.7772 | 61.8726 | 32.3558 | 117.8638 | 98.4056 | 72.7821 | 55.0401 | 34.8056 | 24.4002 | 18.0095 | 150.6548 | 119.7646 | 97.3273 | 65.9263 | 60.3459 | 120.1952 | 78.0726 | 192.7625 | 230.316 | 261.0487 | 288.6952 | 327.4529 | 349.6808 |  |  |  | 385.0292 | 311.2258 | 318.7669 | 344.1199 | 2.8727 | 2.6806 | 858.744 |  |  | 561.7572 |  |  | 357.8794 | 439.8427 | 225.3321 | 225.3929 | 345.6827 | 173.1693 | 876.0823 | 983.9707 | 724.6332 | 887.8575 | 997.8847 |  | 965.7831 | 557.6689 | 379.0278 | 986.2421 | 388.8824 | 700.112 |  | 756.5315 |  |  | 923.7183 | 1028.113 | 873.0336 | [6 empty] | 957.5307 |  |  | 1026.7574 |  |  | 254.6822 | 369.4425 | 382.8503 | 157.3243 | 327.4341 | 408.143 | 170.989 | 344.3566 |  | 304.1466 | 383.6221 | 236.0071 | 380.8582 | 288.0335 | 396.5022 | 151.4927 | 313.5776 |  | 303.1341 | 336.9599 | 408.3014 | 201.1502 | 334.8572 | 421.1882 | 213.7044 | 362.9024 | 256.7636 | 378.262 | 235.4159 | 383.1462 | 0.76923 | 19.2906 | 1.4787 | 0.26958 | -40.0875 | 3.1167 | 1014.83 | 0.29 | 2.6931 | 0.18912 | 0.54209 | -0.86542 | 2.3583 | 2.4285 | 3.8286 | 132.6985 | 5.2954 | -5.7015 | -2.0271 | -1.2766 | 16.3668 | 11.7768
42810.5919 | 13121 | 108.5805 | 82.9598 | 64.4507 | 48.1368 | 29.1531 | 22.0899 | 17.7994 | 162.7705 | 109.0254 | 89.183 | 66.8808 | 37.2146 | 23.6779 | 17.8682 | 175.3843 | 192.2482 | 453.0658 | 257.4399 | 247.4076 | 450.4234 |  |  |  | 293.875 | 363.3269 | 328.1525 | 337.0977 | 175.1187 | 348.0471 | 178.3 | 275.0835 | 173.0684 | 246.6467 | 370.1354 | 237.8068 | 383.7557 | 173.4916 |  | 176.9607 | 233.1774 | 144.0973 | 174.9952 |  | 40.4664 | 86.7117 | 42.2167 | 85.5649 | 158.1727 | 197.5031 | 283.223 | 8.9534 | 42.9011 | 10.9708 | 97.7241 | 8.529 | 42.0589 | 49.4193 | 52.8902 | 26.2536 |  |  | 2.1792 | 0.14137 | 0.20687 | -0.46458 | 2.7062 | 2.6471 | 5.2476 | -6.1186 | 0.72159 | 2.9303 | 9.5746 | -0.00056348 | -0.00046819 | -0.00056183 | 330.2685 | 603.8518 | 830.6134 | 412.9263 | 111.7957 | 61.8897 | 32.3637 | 117.8725 | 98.4133 | 72.7889 | 55.0475 | 34.812 | 24.4033 | 18.0144 | 151.4073 | 120.8635 | 97.0067 | 65.7078 | 60.7308 | 120.4109 | 78.0915 | 192.769 | 230.3231 | 261.0649 | 288.6757 | 327.4164 | 349.6433 |  |  |  | 384.8904 | 310.6142 | 318.0229 | 344.0704 | 4.4909 | 3.7973 | 858.6889 |  |  | 564.0941 |  |  | 357.9195 | 439.8766 | 224.7985 | 225.4367 | 345.6893 | 173.9865 | 876.0324 | 983.0257 | 724.5334 | 879.6323 | 999.6978 |  | 968.4804 | 557.6955 | 379.0229 | 985.5101 | 388.9525 | 700.6162 |  | 756.7334 |  |  | 924.0525 | 1027.914 | 873.1969 | [6 empty] | 957.9013 |  |  | 1026.5438 |  |  | 254.281 | 369.7838 | 382.0941 | 157.6132 | 327.63 | 408.0115 | 169.6169 | 344.4236 |  | 305.5462 | 382.8041 | 235.6262 | 380.8787 | 288.1032 | 395.657 | 150.6706 | 313.2819 |  | 302.8653 | 336.6967 | 408.2266 | 200.9066 | 334.9058 | 421.9275 | 212.4254 | 362.6355 | 255.9912 | 378.2307 | 235.5068 | 383.0536 | 0.69181 | 19.2771 | 1.4742 | 0.2692 | -40.0909 | 3.1168 | 1025.26 | 0.24 | 2.5641 | 0.49706 | 0.60129 | -0.90109 | 2.4871 | 2.4598 | 3.4634 | 133.8902 | 5.2942 | -5.6746 | -2.0838 | -1.2387 | 16.3572 | 11.7654
42810.5919 | 13122 | 108.5898 | 82.9818 | 64.4637 | 48.1357 | 29.1649 | 22.0931 | 17.8001 | 162.7912 | 109.0332 | 89.1826 | 66.8868 | 37.212 | 23.678 | 17.8738 | 175.3846 | 192.251 | 453.0978 | 257.4235 | 246.9896 | 450.4131 |  |  |  | 293.909 | 363.308 | 328.131 | 336.92 | 175.9836 | 348.0989 | 178.3135 | 275.074 | 173.7133 | 246.6732 | 370.1017 | 237.2838 | 383.6527 | 172.4703 |  | 176.9889 | 233.3416 | 143.5046 | 172.8333 |  | 40.6978 | 86.7121 | 42.3122 | 85.4219 | 158.0257 | 197.1776 | 283.3318 | 8.8945 | 42.9001 | 11.2916 | 97.7519 | 8.5216 | 42.0812 | 49.4277 | 52.921 | 26.2529 |  |  | 2.5663 | 0.069743 | -0.00932 | -0.34499 | 2.8744 | 2.5064 | 5.544 | -6.3341 | -0.09456 | 2.2558 | 9.6394 | -0.00046984 | -0.00054705 | -0.00052405 | 329.505 | 595.793 | 830.3635 | 413.0292 | 111.8085 | 61.906 | 32.3645 | 117.8824 | 98.416 | 72.7883 | 55.055 | 34.8131 | 24.4083 | 18.0201 | 156.6918 | 122.1993 | 97.9549 | 66.9226 | 63.0274 | 120.6994 | 78.1294 | 192.7862 | 230.3281 | 261.0792 | 288.6572 | 327.3819 | 349.6051 |  |  |  | 384.7925 | 310.2151 | 317.2585 | 344.6987 | 3.2512 | 2.2731 | 858.7225 |  |  | 567.5984 |  |  | 357.9579 | 439.9086 | 224.9426 | 225.4709 | 345.694 | 174.7602 | 876.3176 | 981.8471 | 724.432 | 880.9367 | 1000.9681 |  | 970.9202 | 557.7916 | 378.9711 | 984.8118 | 389.2426 | 701.148 |  | 755.9291 |  |  | 922.1521 | 1026.9502 | 873.7445 | [6 empty] | 957.7788 |  |  | 1027.6465 |  |  | 254.4221 | 368.9801 | 381.7074 | 157.4724 | 327.3751 | 407.8811 | 169.3901 | 344.7282 |  | 306.3206 | 382.1003 | 235.8794 | 380.8467 | 288.0401 | 394.8473 | 150.1238 | 312.7811 |  | 303.9904 | 337.1907 | 408.1914 | 200.2171 | 334.9353 | 421.9839 | 211.0123 | 362.4477 | 255.4187 | 378.0017 | 235.732 | 382.4715 | 0.4917 | 19.2745 | 1.4689 | 0.26711 | -40.2147 | 3.1167 | 997.69 | 0.22 | 2.7826 | 0.34913 | -0.12763 | -0.77649 | 2.5624 | 2.3927 | 3.5586 | 134.985 | 5.2868 | -5.6281 | -2.6349 | -1.3395 | 16.4078 | 11.7389
42810.5919 | 13123 | 108.5852 | 82.9738 | 64.448 | 48.1365 | 29.1553 | 22.0877 | 17.7969 | 162.7933 | 109.0364 | 89.1827 | 66.8927 | 37.2195 | 23.6817 | 17.8719 | 175.4033 | 192.2618 | 453.1411 | 257.3975 | 246.9125 | 450.4307 |  |  |  | 293.9548 | 363.2898 | 328.2534 | 336.8073 | 176.5226 | 347.9559 | 178.3413 | 275.0791 | 173.0607 | 246.7168 | 370.0883 | 236.7653 | 383.5896 | 171.5076 |  | 176.8006 | 232.8818 | 143.1224 | 172.1818 |  | 40.7894 | 86.6404 | 42.3591 | 85.2884 | 157.8863 | 197.0746 | 283.3838 | 8.6729 | 42.8955 | 11.4901 | 97.7147 | 8.5243 | 42.0822 | 49.4358 | 52.9763 | 26.2632 |  |  | 2.3415 | 0.22811 | 0.29164 | -0.19582 | 2.8534 | 1.9354 | 5.6143 | -6.3985 | 0.7574 | 2.2281 | 9.7062 | -0.00053062 | -0.00046162 | -0.00052733 | 328.5922 | 591.9478 | 831.9062 | 413.3304 | 111.8218 | 61.92 | 32.3591 | 117.879 | 98.4144 | 72.7935 | 55.0527 | 34.8035 | 24.4117 | 18.0159 | 157.4106 | 121.6227 | 98.8137 | 67.6471 | 63.5362 | 120.9357 | 78.1176 | 192.7908 | 230.3347 | 261.081 | 288.6272 | 327.3382 | 349.5697 |  |  |  | 384.7225 | 310.5562 | 316.2517 | 343.0356 | 2.9369 | 3.4153 | 858.8242 |  |  | 568.0869 |  |  | 358 | 439.9481 | 226.0093 | 225.5071 | 345.698 | 174.4427 | 876.1363 | 980.6215 | 724.2923 | 884.7869 | 1002.6612 |  | 971.002 | 557.955 | 378.9206 | 984.4955 | 389.7825 | 701.7173 |  | 755.8722 |  |  | 920.1349 | 1025.7697 | 874.088 | [6 empty] | 957.4153 |  |  | 1028.7076 |  |  | 254.7527 | 369.1432 | 381.4255 | 156.9009 | 326.9119 | 407.8099 | 170.5077 | 344.942 |  | 305.8173 | 382.0397 | 236.0857 | 380.7343 | 288.2789 | 394.1804 | 150.5999 | 312.7083 |  | 302.8346 | 336.5643 | 408.1288 | 199.8097 | 334.7646 | 421.3385 | 210.1782 | 362.3985 | 255.1799 | 377.9446 | 235.3763 | 381.9508 | 0.71858 | 19.266 | 1.4647 | 0.26474 | -40.1356 | 3.1167 | 1005.02 | 0.23 | 2.6577 | 0.63134 | 0.71386 | -0.58496 | 2.5527 | 2.1024 | 3.5807 | 134.976 | 5.2777 | -5.5686 | -2.6852 | -1.4363 | 16.4201 | 11.7786
42810.5919 | 13124 | 108.6012 | 82.9778 | 64.4583 | 48.1464 | 29.1526 | 22.094 | 17.7979 | 162.8007 | 109.0362 | 89.1895 | 66.8963 | 37.2233 | 23.68 | 17.8715 | 175.4188 | 192.2719 | 453.181 | 257.3799 | 246.924 | 450.5179 |  |  |  | 294.0003 | 363.2785 | 328.3203 | 336.5557 | 177.9183 | 347.8864 | 178.3703 | 275.0834 | 174.2187 | 246.7536 | 370.0676 | 236.9404 | 383.5227 | 171.6892 |  | 176.7358 | 232.497 | 143.5818 | 172.8239 |  | 40.911 | 86.5769 | 42.3693 | 85.1703 | 157.8314 | 196.7844 | 283.0019 | 8.5639 | 42.9102 | 11.5212 | 97.7049 | 8.526 | 42.072 | 49.4464 | 53.0273 | 26.2639 |  |  | 2.81 | 0.33456 | 0.12144 | -0.42844 | 3.6018 | 2.421 | 5.337 | -6.2953 | 0.40478 | 3.3837 | 9.7795 | -0.00053226 | -0.00055198 | -0.00053883 | 330.5634 | 590.4018 | 834.1166 | 413.7299 | 111.8287 | 61.9337 | 32.3717 | 117.8743 | 98.4117 | 72.791 | 55.0542 | 34.8114 | 24.4135 | 18.0177 | 155.974 | 121.6524 | 100.4417 | 70.4861 | 63.7474 | 121.1229 | 78.1767 | 192.8027 | 230.3497 | 261.0994 | 288.6049 | 327.3093 | 349.5276 |  |  |  | 384.66 | 311.5039 | 316.0365 | 342.6557 | 2.8907 | 2.2434 | 858.6929 |  |  | 567.353 |  |  | 358.0399 | 439.9907 | 227.341 | 225.5502 | 345.705 | 175.399 | 875.8352 | 979.9804 | 724.1435 | 886.0126 | 1004.4617 |  | 970.9411 | 558.0463 | 378.8931 | 984.2846 | 390.345 | 701.9653 |  | 755.6097 |  |  | 919.9162 | 1024.7711 | 873.8356 | [6 empty] | 956.6302 |  |  | 1029.6157 |  |  | 255.167 | 369.2992 | 380.719 | 157.1184 | 326.8158 | 407.7385 | 171.6382 | 344.7824 |  | 305.3007 | 381.9446 | 236.2456 | 380.7405 | 288.4961 | 392.8962 | 151.0077 | 312.8099 |  | 301.9176 | 335.9081 | 408.0521 | 199.1855 | 334.607 | 420.9618 | 210.1449 | 362.3972 | 255.5566 | 377.836 | 235.1491 | 381.614 | 0.65367 | 19.2414 | 1.4621 | 0.26284 | -40.1 | 3.1167 | 1012.06 | 0.26 | 2.9113 | 0.76452 | 0.46062 | -0.86516 | 2.8671 | 2.3506 | 3.4901 | 134.8977 | 5.2727 | -5.5099 | -2.5022 | -1.6101 | 16.3961 | 11.7834
42810.5919 | 13125 | 108.6157 | 82.9825 | 64.4639 | 48.1552 | 29.1594 | 22.0955 | 17.8028 | 162.8157 | 109.0386 | 89.1945 | 66.9012 | 37.228 | 23.6841 | 17.8674 | 175.4205 | 192.2725 | 453.2158 | 257.3502 | 246.7918 | 450.6106 |  |  |  | 294.0442 | 363.2564 | 328.4029 | 336.3539 | 177.3986 | 347.6843 | 178.3841 | 275.0718 | 174.8981 | 246.7838 | 370.0421 | 237.0058 | 383.4104 | 171.788 |  | 177.1026 | 232.9983 | 143.5554 | 172.9623 |  | 41.0105 | 86.5477 | 42.4076 | 85.1525 | 157.7373 | 196.6994 | 282.8554 | 8.6282 | 42.8949 | 11.3377 | 97.6629 | 8.5246 | 42.0483 | 49.4613 | 53.0662 | 26.262 |  |  | 2.6096 | 0.26031 | 0.30544 | -0.53949 | 3.6189 | 2.0333 | 5.6018 | -6.0397 | 0.58109 | 1.8247 | 9.7161 | -0.00052241 | -0.00049776 | -0.00052898 | 332.0922 | 594.625 | 836.4633 | 414.2272 | 111.8486 | 61.9505 | 32.3746 | 117.8958 | 98.4218 | 72.8019 | 55.0612 | 34.827 | 24.4153 | 18.0265 | 152.9958 | 121.4982 | 99.3058 | 70.1393 | 61.5295 | 121.2347 | 78.2004 | 192.8185 | 230.3508 | 261.1059 | 288.5832 | 327.2605 | 349.4776 |  |  |  | 384.7032 | 310.7414 | 317.2765 | 342.5519 | 2.32 | 2.6749 | 858.4674 |  |  | 570.0477 |  |  | 358.0795 | 440.0254 | 227.5983 | 225.589 | 345.7042 | 175.4721 | 876.0998 | 983.6188 | 724.0543 | 880.9349 | 1005.4125 |  | 972.3336 | 557.8412 | 378.7664 | 983.7375 | 390.5112 | 701.8332 |  | 756.2268 |  |  | 919.0953 | 1023.5652 | 873.5413 | [6 empty] | 953.7616 |  |  | 1030.198 |  |  | 254.7826 | 369.3315 | 380.6274 | 157.9743 | 326.8529 | 407.6351 | 171.9718 | 344.3005 |  | 305.1785 | 382.0398 | 236.2311 | 380.7502 | 287.9186 | 391.8672 | 151.542 | 313.015 |  | 302.7908 | 335.9832 | 407.9733 | 198.954 | 334.4275 | 420.8676 | 210.3625 | 362.4321 | 256.2231 | 377.7945 | 234.8351 | 381.3704 | 0.59724 | 19.2306 | 1.461 | 0.26305 | -40.2051 | 3.1166 | 1028.67 | 0.35 | 2.8051 | 0.67434 | 0.73046 | -0.9708 | 2.8737 | 2.154 | 3.5753 | 135.5191 | 5.2669 | -5.4791 | -2.1573 | -1.481 | 16.3819 | 11.7902
42810.592 | 13126 | 108.6226 | 82.9915 | 64.4694 | 48.1553 | 29.163 | 22.0959 | 17.8042 | 162.8353 | 109.0379 | 89.2004 | 66.9033 | 37.2324 | 23.6929 | 17.8722 | 175.4306 | 192.2799 | 453.262 | 257.3343 | 246.5067 | 450.6332 |  |  |  | 294.0901 | 363.2385 | 328.4477 | 336.3895 | 176.841 | 347.5345 | 178.4057 | 275.0647 | 174.4854 | 246.8066 | 370.0165 | 237.0626 | 383.306 | 172.0731 |  | 176.0902 | 233.6878 | 144.3819 | 173.867 |  | 41.3385 | 86.5093 | 42.4105 | 85.0467 | 157.7761 | 196.2594 | 282.3467 | 8.7821 | 42.8989 | 11.008 | 97.5368 | 8.529 | 42.0434 | 49.4762 | 53.1079 | 26.2696 |  |  | 2.2988 | 0.36676 | 0.26338 | -0.14917 | 3.7306 | 2.3126 | 5.6511 | -5.6849 | 0.47659 | 2.3263 | 9.8149 | -0.00048955 | -0.00050926 | -0.00054869 | 329.301 | 599.4935 | 836.9205 | 414.413 | 111.861 | 61.9609 | 32.3852 | 117.8851 | 98.4271 | 72.806 | 55.067 | 34.8198 | 24.4125 | 18.0219 | 148.1057 | 120.422 | 98.6376 | 69.223 | 60.7779 | 121.2726 | 78.2102 | 192.8296 | 230.3606 | 261.1199 | 288.5706 | 327.2251 | 349.4313 |  |  |  | 384.7437 | 310.307 | 317.5489 | 342.4866 | 2.882 | 3.0124 | 858.6684 |  |  | 572.431 |  |  | 358.1217 | 440.0623 | 226.0355 | 225.6249 | 345.7074 | 175.4244 | 876.1731 | 992.1445 | 723.8488 | 879.7979 | 1006.0781 |  | 972.26 | 557.2676 | 378.7527 | 983.4039 | 390.5839 | 701.704 |  | 756.1168 |  |  | 918.499 | 1022.5127 | 873.4815 | [6 empty] | 946.2197 |  |  | 1029.8343 |  |  | 254.2443 | 369.5564 | 380.3109 | 158.4246 | 326.8575 | 407.4601 | 172.0546 | 344.0837 |  | 304.5563 | 382.0245 | 236.0619 | 380.4833 | 287.1719 | 391.2037 | 151.858 | 313.2656 |  | 303.8402 | 335.816 | 407.9076 | 199.1212 | 334.3595 | 420.4798 | 210.4611 | 362.3707 | 256.3104 | 377.7847 | 234.8053 | 381.131 | 0.73688 | 19.2294 | 1.4639 | 0.26347 | -40.1052 | 3.1166 | 1048.17 | 0.12 | 2.6324 | 0.80039 | 0.67828 | -0.51044 | 2.9163 | 2.2961 | 3.5893 | 135.4663 | 5.2816 | -5.463 | -1.6092 | -1.4056 | 16.3472 | 11.7958
42810.592 | 13127 | 108.6283 | 83.0004 | 64.4734 | 48.159 | 29.1632 | 22.094 | 17.7959 | 162.8321 | 109.0424 | 89.2053 | 66.9112 | 37.2332 | 23.6909 | 17.8702 | 175.4414 | 192.2832 | 453.3092 | 257.3178 | 246.2829 | 450.6476 |  |  |  | 294.1384 | 363.2225 | 328.674 | 336.4809 | 179.2492 | 347.505 | 178.4279 | 275.0662 | 174.5492 | 246.8369 | 369.9984 | 237.2235 | 383.2104 | 172.3419 |  | 175.7022 | 233.6552 | 143.7391 | 174.6032 |  | 41.3897 | 86.468 | 42.4186 | 84.9078 | 157.7186 | 196.2802 | 282.0797 | 8.559 | 42.8761 | 10.6987 | 97.4089 | 8.524 | 42.0418 | 49.5032 | 53.1391 | 26.2748 |  |  | 1.9676 | 0.031631 | 0.36786 | -0.76094 | 3.8134 | 2.0412 | 5.5676 | -5.6514 | 0.42852 | 2.7016 | 9.6611 | -0.00054869 | -0.00052241 | -0.00056019 | 331.3598 | 603.7421 | 835.9387 | 414.6952 | 111.8693 | 61.9729 | 32.3719 | 117.889 | 98.427 | 72.8073 | 55.0715 | 34.8236 | 24.4088 | 18.0164 | 145.7519 | 120.0973 | 98.6819 | 68.9301 | 60.8197 | 121.3959 | 78.24 | 192.8343 | 230.3666 | 261.1308 | 288.5514 | 327.1858 | 349.3948 |  |  |  | 384.6958 | 310.2914 | 316.7707 | 342.9606 | 3.4882 | 2.8622 | 858.4534 |  |  | 570.2268 |  |  | 358.1627 | 440.104 | 226.0912 | 225.6633 | 345.7165 | 175.9253 | 875.917 | 994.4646 | 723.6868 | 879.0106 | 1006.9505 |  | 971.2396 | 557.687 | 378.6916 | 983.2402 | 390.7987 | 701.4985 |  | 756.1936 |  |  | 917.8142 | 1021.6372 | 873.6005 | [6 empty] | 942.9532 |  |  | 1029.7307 |  |  | 253.4867 | 369.8256 | 379.9262 | 158.426 | 326.8093 | 407.3133 | 172.1936 | 344.042 |  | 303.8724 | 382.1578 | 235.5705 | 379.9259 | 286.8699 | 390.5124 | 151.9105 | 313.3363 |  | 304.7538 | 335.653 | 407.8349 | 199.7345 | 334.4324 | 420.1547 | 210.3557 | 362.2895 | 256.1144 | 377.7496 | 234.7945 | 380.3975 | 0.8715 | 19.231 | 1.4679 | 0.26501 | -40.1447 | 3.1167 | 1080.59 | 0.21 | 2.4354 | 0.23504 | 0.80155 | -1.1528 | 2.9486 | 2.1572 | 3.5628 | 134.9672 | 5.2644 | -5.4382 | -1.3323 | -1.4069 | 16.318 | 11.7782
42810.592 | 13128 | 108.6302 | 82.9973 | 64.477 | 48.1626 | 29.164 | 22.0957 | 17.8015 | 162.845 | 109.0463 | 89.2096 | 66.9153 | 37.2364 | 23.6964 | 17.8719 | 175.4592 | 192.2911 | 453.3583 | 257.3013 | 246.2055 | 450.6133 |  |  |  | 294.186 | 363.2103 | 328.7539 | 336.5319 | 180.7976 | 347.5941 | 178.4436 | 275.0482 | 174.9486 | 246.8669 | 369.9686 | 237.3123 | 383.1073 | 172.4997 |  | 175.723 | 233.6801 | 144.4134 | 175.8138 |  | 41.2037 | 86.4777 | 42.501 | 84.9299 | 157.8424 | 196.3528 | 281.8546 | 8.3815 | 42.8557 | 10.5268 | 97.3453 | 8.5259 | 42.0695 | 49.5366 | 53.2045 | 26.2903 |  |  | 2.5321 | -0.008453 | 0.29492 | -0.52175 | 3.2877 | 2.5156 | 5.6097 | -5.6027 | 0.94519 | 2.714 | 9.8443 | -0.00054048 | -0.00048955 | -0.00052076 | 328.6975 | 603.4632 | 834.4487 | 414.7713 | 111.8741 | 61.9849 | 32.3819 | 117.8927 | 98.4299 | 72.8114 | 55.0723 | 34.8265 | 24.4147 | 18.0211 | 145.6175 | 119.9655 | 98.5448 | 67.1955 | 60.7698 | 121.5262 | 78.2413 | 192.8423 | 230.3764 | 261.1503 | 288.5229 | 327.1471 | 349.3565 |  |  |  | 384.6384 | 309.7323 | 316.5441 | 343.1576 | 2.3188 | 1.8751 | 857.9717 |  |  | 567.0455 |  |  | 358.2022 | 440.1412 | 227.0422 | 225.7027 | 345.7239 | 175.8737 | 875.0289 | 993.3552 | 723.6138 | 878.4904 | 1007.8238 |  | 970.4994 | 557.7663 | 378.6553 | 982.9776 | 391.164 | 701.1816 |  | 756.0609 |  |  | 917.5262 | 1020.8352 | 873.229 | [6 empty] | 942.6735 |  |  | 1030.4051 |  |  | 252.7704 | 369.9553 | 380.1813 | 158.4903 | 326.2825 | 407.2224 | 172.5313 | 343.8578 |  | 303.6937 | 382.3973 | 235.1633 | 379.5398 | 287.0237 | 390.1752 | 151.954 | 313.0487 |  | 305.0776 | 335.8049 | 407.7575 | 199.9494 | 334.6319 | 419.5445 | 210.1017 | 362.2055 | 255.8117 | 377.641 | 234.6908 | 379.7575 | 0.69508 | 19.2291 | 1.4718 | 0.26647 | -40.207 | 3.1167 | 1066.76 | 0.2 | 2.7629 | -0.12151 | 0.71771 | -0.95461 | 2.738 | 2.395 | 3.5765 | 134.5992 | 5.2589 | -5.3965 | -1.301 | -1.3915 | 16.2749 | 11.7674
42810.592 | 13129 | 108.629 | 82.9957 | 64.4841 | 48.1574 | 29.1581 | 22.0851 | 17.801 | 162.8497 | 109.0469 | 89.2043 | 66.9093 | 37.2321 | 23.6824 | 17.8724 | 175.4743 | 192.3025 | 453.4109 | 257.2817 | 246.3948 | 450.5845 |  |  |  | 294.2309 | 363.1964 | 328.1927 | 336.1442 | 180.599 | 347.5737 | 178.4684 | 275.0529 | 175.2847 | 246.9113 | 369.9516 | 237.6828 | 383.0487 | 173.1036 |  | 177.014 | 233.4513 | 143.5928 | 176.1625 |  | 40.927 | 86.5932 | 42.6219 | 85.1866 | 157.6426 | 196.0581 | 281.3914 | 8.2867 | 42.8352 | 10.1899 | 97.3104 | 8.5291 | 42.0947 | 49.5577 | 53.2298 | 26.2854 |  |  | 2.5682 | -0.12148 | 0.39415 | -0.55658 | 3.0255 | 1.2796 | 4.8928 | -5.3373 | 1.226 | 1.9275 | 9.5381 | -0.00063083 | -0.00048791 | -0.00054705 | 330.333 | 598.0668 | 834.2347 | 414.6579 | 111.8854 | 61.9949 | 32.3929 | 117.8903 | 98.4271 | 72.813 | 55.0736 | 34.8295 | 24.4126 | 18.0239 | 146.847 | 119.5322 | 97.3057 | 64.7425 | 59.5366 | 121.6539 | 78.2343 | 192.8561 | 230.3867 | 261.1627 | 288.5036 | 327.1102 | 349.3208 |  |  |  | 384.5904 | 308.4145 | 315.9383 | 342.6449 | 2.258 | 2.0866 | 857.6143 |  |  | 564.7234 |  |  | 358.2447 | 440.1773 | 226.8964 | 225.7409 | 345.7256 | 176.3057 | 874.4353 | 992.4626 | 723.5267 | 879.0642 | 1007.7212 |  | 971.8063 | 556.9533 | 378.5206 | 982.5372 | 391.2765 | 701.136 |  | 756.0344 |  |  | 917.0389 | 1019.6167 | 872.6747 | [6 empty] | 942.1182 |  |  | 1031.6316 |  |  | 252.6242 | 369.9911 | 380.7881 | 158.505 | 326.0466 | 407.1619 | 173.8748 | 343.6567 |  | 303.9668 | 382.6661 | 235.2933 | 379.52 | 287.0448 | 390.1441 | 151.2876 | 312.7053 |  | 304.8561 | 335.8849 | 407.6773 | 199.9731 | 334.7561 | 419.0072 | 209.6124 | 362.1194 | 255.7363 | 377.7329 | 234.5824 | 379.665 | 0.71222 | 19.2303 | 1.4751 | 0.26728 | -40.2118 | 3.1166 | 1080.82 | 0.27 | 2.7825 | -0.46069 | 0.82984 | -0.98611 | 2.6257 | 1.7076 | 3.3391 | 135.2094 | 5.2693 | -5.3737 | -1.4217 | -1.2546 | 16.2598 | 11.7772
42810.592 | 13130 | 108.642 | 83.011 | 64.4855 | 48.1646 | 29.1683 | 22.0955 | 17.8011 | 162.8692 | 109.0507 | 89.211 | 66.9261 | 37.2477 | 23.6887 | 17.8748 | 175.4876 | 192.3074 | 453.4592 | 257.2654 | 246.3923 | 450.6181 |  |  |  | 294.2762 | 363.1756 | 327.7517 | 335.9062 | 178.7245 | 347.2396 | 178.4964 | 275.0511 | 176.0122 | 246.9428 | 369.9253 | 238.0219 | 382.9793 | 173.477 |  | 178.41 | 233.2269 | 144.3461 | 177.1203 |  | 40.8633 | 86.6508 | 42.6809 | 85.2651 | 157.2433 | 195.9253 | 280.8282 | 8.4028 | 42.8336 | 10.0078 | 97.2932 | 8.5372 | 42.1129 | 49.5552 | 53.2611 | 26.2976 |  |  | 2.7286 | -0.072853 | 0.20096 | -0.87002 | 3.27 | 1.4202 | 4.9033 | -5.6592 | 0.8368 | 2.0022 | 9.8391 | -0.00056019 | -0.00052076 | -0.00052076 | 336.3568 | 595.8536 | 835.7371 | 414.8347 | 111.9062 | 62.0177 | 32.3982 | 117.9056 | 98.4339 | 72.8247 | 55.0851 | 34.8392 | 24.4191 | 18.0298 | 144.1105 | 117.3531 | 95.0691 | 63.691 | 58.4908 | 121.7584 | 78.1952 | 192.8741 | 230.3997 | 261.1717 | 288.4866 | 327.0811 | 349.2786 |  |  |  | 384.5432 | 307.1792 | 315.8742 | 342.2394 | 1.9343 | 1.7113 | 857.5675 |  |  | 563.6415 |  |  | 358.2815 | 440.2092 | 225.6462 | 225.7787 | 345.7226 | 176.5529 | 873.962 | 989.7705 | 723.3601 | 879.3902 | 1006.4002 |  | 971.5272 | 557.6598 | 378.4037 | 982.141 | 390.9567 | 701.1716 |  | 756.0111 |  |  | 915.1377 | 1017.9184 | 872.4667 | [6 empty] | 941.919 |  |  | 1033.2654 |  |  | 252.6939 | 369.6735 | 381.2213 | 158.3612 | 325.9109 | 407.121 | 174.4475 | 343.7977 |  | 304.2533 | 383.0949 | 235.5273 | 379.3666 | 287.0433 | 390.1035 | 150.7381 | 312.4997 |  | 304.0352 | 335.8996 | 407.5836 | 200.3225 | 334.8558 | 419.2386 | 208.9738 | 362.1151 | 255.9051 | 378.0853 | 234.3917 | 379.7643 | 0.75402 | 19.232 | 1.4768 | 0.26708 | -40.144 | 3.1166 | 1083.15 | 0.18 | 2.8673 | -0.3568 | 0.59258 | -1.233 | 2.7294 | 1.7987 | 3.3422 | 135.1162 | 5.2391 | -5.3928 | -1.1045 | -1.0109 | 16.2268 | 11.7842
42810.592 | 13131 | 108.6636 | 83.0198 | 64.5048 | 48.179 | 29.1817 | 22.1033 | 17.8167 | 162.8912 | 109.0597 | 89.2286 | 66.9343 | 37.2597 | 23.705 | 17.8887 | 175.5022 | 192.3112 | 453.5149 | 257.251 | 246.2775 | 450.6259 |  |  |  | 294.321 | 363.1588 | 327.7051 | 335.9855 | 177.012 | 346.891 | 178.5252 | 275.0596 | 175.8563 | 246.9855 | 369.9157 | 238.2808 | 382.9121 | 173.7119 |  | 179.3981 | 233.6147 | 143.4931 | 176.5354 |  | 40.9103 | 86.4641 | 42.653 | 85.5659 | 157.7499 | 196.0844 | 280.2645 | 8.5322 | 42.8126 | 10.0765 | 97.2395 | 8.5487 | 42.1467 | 49.5401 | 53.2903 | 26.3095 |  |  | 2.2653 | -0.55255 | 0.24827 | -0.29373 | 3.042 | 1.9413 | 5.473 | -5.7664 | 0.41957 | 2.83 | 9.8189 | -0.00051091 | -0.00054705 | -0.00058483 | 339.2827 | 600.4931 | 837.1955 | 415.0827 | 111.9198 | 62.0329 | 32.4005 | 117.9061 | 98.4437 | 72.8332 | 55.0817 | 34.8371 | 24.4246 | 18.0306 | 140.1769 | 114.603 | 91.9493 | 61.7282 | 54.6261 | 121.824 | 78.1168 | 192.8724 | 230.4033 | 261.1806 | 288.4585 | 327.0459 | 349.2362 |  |  |  | 384.4682 | 306.9654 | 315.5139 | 342.5231 | 2.5137 | 1.2228 | 857.6124 |  |  | 565.7615 |  |  | 358.3168 | 440.2439 | 224.2039 | 225.8188 | 345.722 | 176.2803 | 873.314 | 986.5893 | 723.201 | 879.8324 | 1004.2163 |  | 971.9127 | 557.9098 | 378.3256 | 981.5631 | 391.0659 | 701.2384 |  | 755.6376 |  |  | 913.7393 | 1016.7313 | 871.5108 | [6 empty] | 942.1893 |  |  | 1034.2718 |  |  | 252.585 | 369.002 | 381.0257 | 158.574 | 325.4356 | 407.0851 | 174.28 | 343.7115 |  | 304.5826 | 382.7366 | 235.4839 | 379.2528 | 287.0717 | 389.9904 | 150.9267 | 312.4418 |  | 303.4706 | 335.7242 | 407.4813 | 200.2081 | 334.934 | 419.8122 | 208.5901 | 362.054 | 256.3333 | 378.1455 | 233.9831 | 379.8834 | 0.73572 | 19.2351 | 1.4798 | 0.26788 | -40.1329 | 3.1167 | 1049.39 | 0.25 | 2.6118 | -0.98236 | 0.65848 | -0.71624 | 2.6329 | 2.1033 | 3.5316 | 135.3563 | 5.2251 | -5.3665 | -0.65928 | -0.6737 | 16.2369 | 11.7694
42810.592 | 13132 | 108.6641 | 83.0251 | 64.5034 | 48.1785 | 29.1803 | 22.1033 | 17.8085 | 162.9007 | 109.0599 | 89.2277 | 66.9424 | 37.2554 | 23.7046 | 17.8837 | 175.5126 | 192.3229 | 453.5622 | 257.2378 | 246.2563 | 450.5903 |  |  |  | 294.3728 | 363.1436 | 327.9139 | 336.2363 | 178.4505 | 346.9925 | 178.5554 | 275.0516 | 175.6897 | 247.0181 | 369.8925 | 238.0946 | 382.8557 | 173.2022 |  | 179.4016 | 234.0215 | 142.8217 | 176.8814 |  | 41.1912 | 86.4377 | 42.6005 | 86.4255 | 158.0187 | 196.0952 | 279.9763 | 8.6203 | 42.8365 | 10.1643 | 97.1842 | 8.5586 | 42.1796 | 49.5235 | 53.3217 | 26.3075 |  |  | 2.0813 | -0.22202 | -0.092116 | -0.78525 | 3.8009 | 2.5058 | 5.5709 | -5.6297 | 0.1952 | 2.3125 | 9.8377 | -0.00052241 | -0.00055855 | -0.00054376 | 341.9319 | 602.7929 | 836.8086 | 415.1909 | 111.9376 | 62.0447 | 32.4075 | 117.9028 | 98.4487 | 72.8281 | 55.0888 | 34.8351 | 24.4213 | 18.0267 | 136.8342 | 110.7458 | 87.3773 | 59.0019 | 51.7672 | 121.7503 | 77.9937 | 192.882 | 230.4036 | 261.1803 | 288.4379 | 327.0102 | 349.2014 |  |  |  | 384.437 | 307.7855 | 316.4189 | 342.138 | 1.8615 | 2.1404 | 857.685 |  |  | 570.4446 |  |  | 358.3587 | 440.282 | 223.8054 | 225.8552 | 345.7242 | 176.043 | 873.1433 | 984.035 | 723.0037 | 880.5256 | 1002.3056 |  | 973.814 | 557.4411 | 378.2238 | 981.1259 | 391.426 | 701.19 |  | 755.7308 |  |  | 914.0532 | 1015.5387 | 870.5058 | [6 empty] | 942.9664 |  |  | 1033.2518 |  |  | 252.2195 | 369.0549 | 379.8917 | 158.9807 | 325.2492 | 407.0678 | 174.8641 | 343.5966 |  | 304.7551 | 381.5348 | 235.7265 | 379.0431 | 287.1184 | 389.925 | 150.4354 | 312.3287 |  | 303.2896 | 335.1861 | 407.4152 | 199.9726 | 335.2614 | 420.3955 | 208.8343 | 361.7612 | 256.265 | 378.098 | 234.0986 | 379.7827 | 0.5489 | 19.2366 | 1.4832 | 0.26865 | -40.1418 | 3.1166 | 1042.16 | 0.19 | 2.5037 | -0.62268 | -0.40109 | -1.171 | 2.9431 | 2.3897 | 3.5631 | 136.2963 | 5.2289 | -5.3204 | -0.29709 | -0.18059 | 16.2221 | 11.7772
42810.592 | 13133 | 108.6651 | 83.0292 | 64.501 | 48.1843 | 29.1753 | 22.1036 | 17.8109 | 162.9072 | 109.0622 | 89.228 | 66.9418 | 37.2632 | 23.7016 | 17.8803 | 175.5164 | 192.3343 | 453.6161 | 257.2169 | 246.2392 | 450.606 |  |  |  | 294.4061 | 363.1289 | 328.3266 | 336.2269 | 179.7907 | 347.1603 | 178.5697 | 275.0424 | 175.798 | 247.0424 | 369.8661 | 238.2299 | 382.7832 | 173.3557 |  | 179.0605 | 234.8535 | 142.5297 | 178.2472 |  | 41.1756 | 86.3042 | 42.5298 | 86.6509 | 157.8398 | 195.7921 | 279.9911 | 8.8518 | 42.8331 | 10.1855 | 97.0917 | 8.574 | 42.2038 | 49.528 | 53.3587 | 26.3225 |  |  | 2.2686 | -0.091253 | -0.27874 | -0.54935 | 3.3653 | 1.687 | 4.9848 | -5.6908 | 0.95492 | 2.7272 | 9.8248 | -0.00051583 | -0.00057826 | -0.00057497 | 335.6006 | 596.7204 | 836.7421 | 415.2557 | 111.9465 | 62.0612 | 32.4051 | 117.9166 | 98.4447 | 72.8412 | 55.0975 | 34.8455 | 24.4251 | 18.0253 | 133.7049 | 111.0217 | 86.8042 | 59.4328 | 50.7727 | 121.7297 | 77.9282 | 192.8991 | 230.4152 | 261.1942 | 288.4194 | 326.9803 | 349.1597 |  |  |  | 384.4155 | 307.9819 | 316.653 | 343.1654 | 2.1685 | 1.8894 | 857.8397 |  |  | 570.4833 |  |  | 358.3984 | 440.3166 | 224.9327 | 225.8932 | 345.7317 | 176.2275 | 873.0638 | 982.2029 | 722.7704 | 877.0434 | 1001.5666 |  | 975.2315 | 557.4151 | 378.1823 | 980.7824 | 391.4176 | 701.2846 |  | 755.556 |  |  | 913.756 | 1014.5874 | 870.0739 | [6 empty] | 943.6888 |  |  | 1031.3441 |  |  | 251.935 | 369.0057 | 378.9735 | 158.8981 | 325.19 | 407.0272 | 176.2309 | 343.5421 |  | 304.192 | 380.6888 | 236.152 | 378.5601 | 287.2288 | 389.8838 | 150.0101 | 311.9681 |  | 303.5864 | 334.9711 | 407.3425 | 199.824 | 335.4231 | 420.8028 | 208.749 | 361.8197 | 256.2082 | 378.0451 | 234.139 | 379.5822 | 0.7388 | 19.2442 | 1.4882 | 0.26917 | -40.1684 | 3.1167 | 1036.37 | 0.19 | 2.6143 | -0.39913 | -0.69757 | -0.97929 | 2.7684 | 1.9601 | 3.3694 | 136.9807 | 5.2258 | -5.3116 | 0.048033 | -0.12483 | 16.1775 | 11.7466
42810.592 | 13134 | 108.6637 | 83.0298 | 64.5012 | 48.1861 | 29.1763 | 22.1012 | 17.8085 | 162.9122 | 109.0644 | 89.2277 | 66.9399 | 37.2612 | 23.7044 | 17.8817 | 175.5313 | 192.3325 | 453.6529 | 257.1778 | 246.0932 | 450.6317 |  |  |  | 294.4512 | 363.1121 | 328.8839 | 336.2728 | 181.0542 | 347.3492 | 178.6033 | 275.0445 | 175.9224 | 247.0822 | 369.8464 | 238.6236 | 382.7144 | 173.8639 |  | 179.4083 | 235.5059 | 142.0526 | 179.2758 |  | 41.2182 | 86.0638 | 42.4733 | 86.4778 | 157.5087 | 195.437 | 279.9169 | 9.0757 | 42.8367 | 10.3743 | 97.0493 | 8.5763 | 42.2342 | 49.5644 | 53.4121 | 26.3208 |  |  | 2.4973 | 0.19262 | 0.015648 | -0.4337 | 3.5492 | 2.3428 | 5.2181 | -5.7887 | 0.2888 | 1.7277 | 9.6283 | -0.00054212 | -0.00046327 | -0.00052569 | 334.1645 | 600.5032 | 836.6357 | 415.3946 | 111.9551 | 62.0737 | 32.4086 | 117.9179 | 98.4456 | 72.8391 | 55.1038 | 34.8475 | 24.429 | 18.0254 | 132.6163 | 110.1025 | 84.5218 | 58.7617 | 48.9987 | 121.729 | 77.8244 | 192.9237 | 230.4297 | 261.2129 | 288.3992 | 326.9424 | 349.1216 |  |  |  | 384.2638 | 308.2815 | 319.1068 | 342.7083 | 1.7888 | 2.3258 | 857.9355 |  |  | 570.7777 |  |  | 358.4422 | 440.3575 | 226.5062 | 225.9401 | 345.7431 | 175.8832 | 872.8032 | 980.4539 | 722.5154 | 874.9419 | 999.9277 |  | 975.7455 | 557.4783 | 378.0812 | 980.2596 | 391.5255 | 701.2828 |  | 755.6271 |  |  | 913.9153 | 1013.4412 | 869.3907 | [6 empty] | 944.2438 |  |  | 1029.8509 |  |  | 251.6487 | 369.5058 | 378.5885 | 158.6101 | 324.8835 | 406.934 | 176.4987 | 344.0612 |  | 304.3682 | 380.64 | 235.7831 | 378.0946 | 286.916 | 389.8531 | 150.0853 | 311.6379 |  | 304.4189 | 335.8196 | 407.2979 | 199.9814 | 335.355 | 420.9406 | 209.3208 | 361.7785 | 256.3867 | 377.8335 | 234.114 | 379.5232 | 0.62709 | 19.2407 | 1.4935 | 0.26962 | -40.1499 | 3.1166 | 1023.18 | 0.3 | 2.7433 | 0.57969 | 0.16522 | -0.86984 | 2.842 | 2.309 | 3.446 | 137.2674 | 5.215 | -5.2869 | 0.1689 | 0.11622 | 16.1426 | 11.7454
42810.5921 | 13135 | 108.6815 | 83.032 | 64.5086 | 48.1951 | 29.187 | 22.106 | 17.8075 | 162.9355 | 109.0664 | 89.2342 | 66.9537 | 37.2699 | 23.7128 | 17.8874 | 175.5391 | 192.3505 | 453.7015 | 257.1729 | 246.0741 | 450.6206 |  |  |  | 294.4953 | 363.092 | 328.774 | 336.109 | 180.8679 | 347.4803 | 178.6107 | 275.0392 | 175.5639 | 247.1069 | 369.8215 | 238.7766 | 382.6625 | 174.298 |  | 179.8857 | 235.7694 | 141.3559 | 179.6494 |  | 41.0389 | 85.8181 | 42.4175 | 86.4298 | 157.4154 | 195.9134 | 279.7832 | 9.1477 | 42.8494 | 10.5276 | 97.0267 | 8.5893 | 42.2654 | 49.5923 | 53.4483 | 26.3267 |  |  | 2.1575 | 0.060543 | 0.37246 | -0.06177 | 3.8325 | 2.49 | 5.3593 | -5.7309 | 0.71245 | 2.1889 | 9.7239 | -0.00052569 | -0.00054212 | -0.00055362 | 331.4577 | 599.4565 | 836.2469 | 415.2528 | 111.973 | 62.0842 | 32.4121 | 117.9197 | 98.4445 | 72.8417 | 55.1021 | 34.85 | 24.4307 | 18.0249 | 126.2605 | 109.0107 | 84.035 | 59.7891 | 50.2969 | 121.4809 | 77.7545 | 192.9295 | 230.4316 | 261.2255 | 288.3766 | 326.9086 | 349.0776 |  |  |  | 384.1011 | 307.7989 | 319.6182 | 342.242 | 1.4122 | 1.614 | 857.8581 |  |  | 571.0633 |  |  | 358.477 | 440.4003 | 227.6592 | 225.9787 | 345.7452 | 175.4791 | 873.4734 | 981.0562 | 722.3833 | 874.8363 | 998.3321 |  | 975.5148 | 557.058 | 377.9439 | 980.7005 | 391.485 | 701.1644 |  | 755.3047 |  |  | 913.2646 | 1012.7916 | 868.7322 | [6 empty] | 943.5733 |  |  | 1029.5323 |  |  | 252.1339 | 369.7115 | 379.1431 | 158.4258 | 324.5287 | 406.8593 | 174.9469 | 344.739 |  | 304.0535 | 381.2986 | 235.529 | 377.61 | 286.0521 | 389.7578 | 150.4493 | 311.6402 |  | 304.1416 | 336.1347 | 407.2457 | 199.6849 | 335.3043 | 421.6954 | 209.6313 | 361.643 | 256.7077 | 377.9514 | 234.2066 | 379.4972 | 0.72359 | 19.2298 | 1.4997 | 0.27059 | -40.1253 | 3.1166 | 1006.66 | 0.24 | 2.5501 | 0.32488 | 0.80582 | -0.32816 | 2.9548 | 2.3817 | 3.4941 | 137.2034 | 5.2142 | -5.303 | 0.84408 | 0.16185 | 16.1275 | 11.7433
42810.5921 | 13136 | 108.6861 | 83.052 | 64.5052 | 48.1933 | 29.1874 | 22.107 | 17.8145 | 162.9539 | 109.0769 | 89.2437 | 66.9581 | 37.2749 | 23.7165 | 17.8816 | 175.5544 | 192.3536 | 453.7512 | 257.1477 | 246.1444 | 450.608 |  |  |  | 294.5362 | 363.0823 | 328.9183 | 336.0171 | 182.8918 | 347.4768 | 178.6438 | 275.0362 | 174.6882 | 247.1533 | 369.8003 | 238.9218 | 382.6247 | 174.5211 |  | 180.5534 | 235.3891 | 141.4118 | 180.0111 |  | 40.8074 | 85.5681 | 42.4543 | 86.7435 | 157.3617 | 196.2285 | 279.5987 | 9.5252 | 42.8436 | 10.6787 | 96.9828 | 8.5915 | 42.2792 | 49.6035 | 53.4747 | 26.3281 |  |  | 2.2265 | -0.036709 | 0.29427 | -0.11828 | 3.6136 | 3.0676 | 5.6616 | -5.7381 | 0.39389 | 3.0533 | 9.8214 | -0.00052241 | -0.00057005 | -0.00054048 | 331.6404 | 600.4686 | 836.8594 | 415.045 | 111.9874 | 62.0968 | 32.4136 | 117.9196 | 98.4517 | 72.8454 | 55.1036 | 34.8525 | 24.4279 | 18.0268 | 120.2451 | 106.519 | 81.8935 | 59.0062 | 50.1032 | 121.2353 | 77.6338 | 192.9328 | 230.4334 | 261.2331 | 288.3544 | 326.8707 | 349.0457 |  |  |  | 383.9589 | 308.1694 | 319.0303 | 343.0539 | 2.8026 | 1.8256 | 857.8934 |  |  | 567.0709 |  |  | 358.508 | 440.4407 | 227.5904 | 226.0127 | 345.7469 | 174.819 | 873.6576 | 979.1173 | 722.1999 | 874.4044 | 997.8515 |  | 973.6498 | 556.6828 | 377.8693 | 980.691 | 391.6368 | 701.0854 |  | 754.9229 |  |  | 911.5449 | 1011.8177 | 869.3899 | [6 empty] | 943.7783 |  |  | 1030.5997 |  |  | 251.8359 | 369.7403 | 379.7719 | 158.3855 | 324.6642 | 406.7567 | 174.7408 | 344.861 |  | 304.062 | 381.49 | 235.0067 | 377.5776 | 285.7138 | 389.1102 | 149.837 | 311.9362 |  | 303.6346 | 336.2054 | 407.1983 | 199.7327 | 335.1303 | 422.2312 | 209.6716 | 361.474 | 256.5722 | 378.162 | 234.4113 | 379.0801 | 0.63903 | 19.2342 | 1.5057 | 0.27239 | -40.1314 | 3.1166 | 1014.65 | 0.31 | 2.5906 | -0.25289 | 0.716 | -0.45394 | 2.8701 | 2.6444 | 3.5925 | 136.3433 | 5.2179 | -5.2884 | 1.4817 | 0.3852 | 16.114 | 11.7077
42810.5921 | 13137 | 108.6906 | 83.0505 | 64.5169 | 48.2063 | 29.193 | 22.1135 | 17.817 | 162.9534 | 109.0804 | 89.2417 | 66.9658 | 37.2737 | 23.7213 | 17.88 | 175.5591 | 192.3502 | 453.7893 | 257.1331 | 246.1397 | 450.5848 |  |  |  | 294.5812 | 363.0583 | 328.7492 | 335.6539 | 182.3771 | 347.3238 | 178.6785 | 275.039 | 173.5587 | 247.1843 | 369.7877 | 239.0057 | 382.635 | 174.4882 |  | 180.52 | 234.6235 | 141.4053 | 180.6559 |  | 40.7491 | 85.3336 | 42.4983 | 86.8119 | 157.2666 | 195.7806 | 279.703 | 9.5635 | 42.8336 | 10.5144 | 96.9159 | 8.5925 | 42.3047 | 49.6099 | 53.5063 | 26.3346 |  |  | 2.17 | 0.60529 | 0.78776 | 0.063742 | 3.4165 | 2.4151 | 6.1538 | -5.537 | 0.60795 | 2.6381 | 9.7201 | -0.00052076 | -0.00049612 | -0.00057005 | 331.3864 | 605.3853 | 836.7445 | 414.7384 | 111.9899 | 62.1098 | 32.4146 | 117.918 | 98.447 | 72.8399 | 55.1048 | 34.8516 | 24.4325 | 18.0237 | 120.9706 | 107.1837 | 80.9365 | 57.9861 | 49.8234 | 121.1748 | 77.5283 | 192.9473 | 230.4536 | 261.2425 | 288.34 | 326.8378 | 349.0102 |  |  |  | 383.7761 | 308.5261 | 319.2682 | 343.1619 | 4.3406 | 2.2093 | 857.9005 |  |  | 562.6261 |  |  | 358.5539 | 440.4785 | 227.308 | 226.0567 | 345.7587 | 173.7716 | 872.0605 | 976.0786 | 721.9865 | 875.9808 | 997.9924 |  | 973.6022 | 556.9464 | 377.814 | 980.54 | 391.6615 | 700.9337 |  | 754.9216 |  |  | 910.9702 | 1011.2862 | 868.9896 | [6 empty] | 943.9611 |  |  | 1030.2675 |  |  | 251.3886 | 369.3195 | 380.5069 | 158.7169 | 324.7144 | 406.6412 | 175.1123 | 344.6443 |  | 304.1303 | 381.1514 | 234.6685 | 377.8194 | 286.2152 | 388.5897 | 150.5538 | 312.0231 |  | 304.316 | 336.5564 | 407.1286 | 200.1269 | 334.8258 | 422.6617 | 209.997 | 361.4335 | 256.1278 | 378.0395 | 234.4705 | 378.6505 | 0.67775 | 19.2336 | 1.5111 | 0.27366 | -40.0602 | 3.1167 | 1025.88 | 0.33 | 2.5572 | 1.0266 | 1.1711 | 0.33313 | 2.7894 | 2.3452 | 3.7436 | 136.3172 | 5.2056 | -5.2819 | 1.3936 | 0.47879 | 16.097 | 11.6878
42810.5921 | 13138 | 108.7069 | 83.0585 | 64.5407 | 48.2201 | 29.1962 | 22.1258 | 17.8217 | 162.9789 | 109.0936 | 89.2576 | 66.9745 | 37.2929 | 23.7297 | 17.9026 | 175.5736 | 192.3593 | 453.834 | 257.1123 | 246.2977 | 450.5617 |  |  |  | 294.6249 | 363.0454 | 329.3041 | 335.6823 | 182.6137 | 347.3641 | 178.6945 | 275.0367 | 173.2979 | 247.2175 | 369.756 | 239.1036 | 382.6476 | 174.6653 |  | 179.249 | 234.8201 | 142.0494 | 181.4818 |  | 40.8425 | 85.4171 | 42.5547 | 86.8011 | 157.0162 | 194.9068 | 279.8505 | 9.4981 | 42.7976 | 10.3723 | 96.8094 | 8.5883 | 42.3255 | 49.6139 | 53.5318 | 26.3398 |  |  | 2.3455 | 0.23731 | 0.5972 | -0.40938 | 3.8955 | 2.6273 | 6.0592 | -5.6034 | 0.59705 | 2.229 | 9.8882 | -0.00050762 | -0.00050598 | -0.00050433 | 333.978 | 604.4035 | 835.249 | 414.6108 | 112.0031 | 62.1262 | 32.4175 | 117.9157 | 98.4488 | 72.8436 | 55.1101 | 34.8479 | 24.4344 | 18.0295 | 129.5946 | 110.9901 | 84.3764 | 59.5383 | 50.1314 | 121.3718 | 77.4989 | 192.9458 | 230.4534 | 261.2463 | 288.3077 | 326.7963 | 348.9661 |  |  |  | 383.5559 | 308.1077 | 318.4306 | 342.2265 | 3.5417 | 2.7302 | 857.4914 |  |  | 560.9751 |  |  | 358.5976 | 440.5201 | 228.8019 | 226.0984 | 345.7685 | 173.9259 | 870.7438 | 975.303 | 721.8662 | 870.7637 | 995.6441 |  | 974.4427 | 556.5991 | 377.7527 | 980.4225 | 391.7899 | 700.8341 |  | 754.8748 |  |  | 910.4799 | 1011.272 | 868.974 | [6 empty] | 943.5986 |  |  | 1030.3818 |  |  | 250.851 | 368.7435 | 380.4353 | 158.6416 | 324.6735 | 406.5817 | 175.9104 | 344.7672 |  | 305.294 | 381.1619 | 234.3728 | 378.0432 | 286.6523 | 388.4366 | 151.4879 | 312.2258 |  | 304.9311 | 336.8433 | 407.0306 | 200.3444 | 334.9245 | 422.8116 | 210.446 | 361.4559 | 256.4167 | 377.7388 | 234.342 | 378.5796 | 0.77308 | 19.2196 | 1.5132 | 0.27486 | -40.0759 | 3.1167 | 1027.24 | 0.24 | 2.6586 | 0.64285 | 1.0198 | -0.84434 | 2.9758 | 2.4439 | 3.7113 | 136.7755 | 5.2097 | -5.2665 | 0.45998 | 0.093013 | 16.0752 | 11.6935
42810.5921 | 13139 | 108.7094 | 83.0585 | 64.5382 | 48.2157 | 29.1973 | 22.1132 | 17.8226 | 162.9817 | 109.0871 | 89.262 | 66.9752 | 37.2921 | 23.7281 | 17.9038 | 175.5879 | 192.3619 | 453.883 | 257.0977 | 246.4332 | 450.5297 |  |  |  | 294.677 | 363.0314 | 329.5971 | 336.1237 | 183.9689 | 347.4119 | 178.7168 | 275.033 | 174.2922 | 247.251 | 369.7367 | 239.3605 | 382.6123 | 174.6594 |  | 177.76 | 235.48 | 141.7139 | 181.2985 |  | 41.122 | 85.7061 | 42.6313 | 86.6443 | 156.8677 | 194.3836 | 279.7044 | 9.41 | 42.7996 | 10.3771 | 96.6406 | 8.5923 | 42.3238 | 49.6412 | 53.5726 | 26.3421 |  |  | 2.4072 | 0.2971 | 0.31595 | -0.22539 | 3.5617 | 2.7147 | 5.8364 | -5.6178 | 0.85353 | 2.6981 | 9.8797 | -0.00056512 | -0.00047641 | -0.00051419 | 335.5195 | 605.6102 | 841.2243 | 414.6896 | 112.0362 | 62.1447 | 32.4394 | 117.9357 | 98.462 | 72.8602 | 55.1179 | 34.8619 | 24.4402 | 18.0331 | 136.8587 | 114.3524 | 88.808 | 60.5681 | 52.7632 | 121.6274 | 77.4906 | 192.9711 | 230.4592 | 261.2687 | 288.2933 | 326.7692 | 348.9359 |  |  |  | 383.4021 | 308.3113 | 317.4788 | 341.8924 | 2.9294 | 2.1801 | 857.25 |  |  | 562.5063 |  |  | 358.6272 | 440.555 | 230.4517 | 226.1328 | 345.7678 | 174.6205 | 871.1405 | 974.4151 | 721.9651 | 860.9135 | 988.877 |  | 974.6748 | 555.7396 | 377.6635 | 980.3117 | 392.2198 | 700.9181 |  | 754.9727 |  |  | 909.5693 | 1011.3957 | 869.9447 | [6 empty] | 943.649 |  |  | 1029.9983 |  |  | 250.3581 | 368.6253 | 380.7322 | 158.0606 | 324.0112 | 406.555 | 177.4527 | 344.8252 |  | 306.1457 | 380.9945 | 234.7691 | 378.218 | 286.5118 | 388.2851 | 151.8073 | 312.2462 |  | 304.5397 | 336.6043 | 406.9455 | 200.7672 | 334.9065 | 423.1403 | 210.9377 | 361.3766 | 256.9498 | 377.6 | 234.1173 | 378.5623 | 0.57105 | 19.2021 | 1.5105 | 0.27524 | -40.0542 | 3.1166 | 1034.12 | 0.29 | 2.6935 | 0.71958 | 0.74206 | -0.62675 | 2.8438 | 2.4828 | 3.6404 | 137.0722 | 5.2255 | -5.2228 | -0.31519 | -0.40039 | 16.0771 | 11.6887
42810.5921 | 13140 | 108.7091 | 83.054 | 64.5325 | 48.2107 | 29.1944 | 22.1043 | 17.8178 | 162.9804 | 109.0782 | 89.259 | 66.9733 | 37.2818 | 23.7192 | 17.8907 | 175.6024 | 192.3766 | 453.9293 | 257.0797 | 246.7016 | 450.4735 |  |  |  | 294.7304 | 363.0183 | 330.0771 | 336.4934 | 182.5399 | 347.1351 | 178.7328 | 275.038 | 173.9584 | 247.2813 | 369.7192 | 239.307 | 382.5372 | 174.5128 |  | 177.3346 | 235.5112 | 141.1524 | 180.7445 |  | 41.1829 | 85.8385 | 42.7296 | 86.6243 | 157.0441 | 194.6354 | 280.1382 | 9.2123 | 42.8005 | 10.4623 | 96.5101 | 8.5965 | 42.3778 | 49.6779 | 53.5967 | 26.3517 |  |  | 2.4729 | 0.28067 | 0.73256 | -0.49612 | 2.9388 | 2.3527 | 5.6504 | -5.5725 | 0.51629 | 1.9967 | 9.6192 | -0.00050926 | -0.00052733 | -0.00052076 | 333.7027 | 612.5049 | 847.8833 | 415.0986 | 112.0297 | 62.1534 | 32.434 | 117.9257 | 98.4545 | 72.8579 | 55.1198 | 34.8594 | 24.4318 | 18.0286 | 137.9436 | 116.5695 | 91.3494 | 59.9604 | 53.5312 | 121.7749 | 77.466 | 192.992 | 230.4721 | 261.2793 | 288.2806 | 326.7317 | 348.8963 |  |  |  | 383.3457 | 308.6452 | 317.7828 | 342.5756 | 3.5976 | 2.3506 | 857.4636 |  |  | 562.7695 |  |  | 358.6671 | 440.5921 | 230.9178 | 226.1693 | 345.7749 | 174.4367 | 870.8885 | 973.5017 | 722.0614 | 854.5956 | 982.5332 |  | 975.3323 | 555.9123 | 377.5975 | 980.4498 | 392.4622 | 701.1068 |  | 754.9918 |  |  | 909.5031 | 1011.356 | 870.2939 | [6 empty] | 943.9439 |  |  | 1029.4138 |  |  | 249.7288 | 368.7845 | 382.1146 | 158.0483 | 324.0409 | 406.5109 | 178.2229 | 344.8248 |  | 306.4586 | 380.6825 | 235.2194 | 378.2537 | 286.6794 | 387.7904 | 151.7617 | 311.9942 |  | 304.205 | 336.7913 | 406.8603 | 200.9055 | 334.7894 | 423.563 | 210.9588 | 361.2429 | 257.3784 | 377.5434 | 234.3377 | 378.6379 | 0.48669 | 19.2533 | 1.5017 | 0.27464 | -39.9876 | 3.1166 | 1042 | 0.28 | 2.7294 | 0.69953 | 1.1301 | -0.93004 | 2.5839 | 2.3119 | 3.5829 | 137.5566 | 5.2148 | -5.2037 | -0.41728 | -0.68575 | 16.0856 | 11.6645
42810.5921 | 13141 | 108.709 | 83.0608 | 64.5357 | 48.2136 | 29.1938 | 22.1054 | 17.8038 | 162.9857 | 109.0798 | 89.2603 | 66.9823 | 37.295 | 23.7147 | 17.8878 | 175.6103 | 192.3823 | 453.9549 | 257.0609 | 246.8967 | 450.4637 |  |  |  | 294.7612 | 363 | 329.9847 | 336.4981 | 181.0819 | 346.59 | 178.7694 | 275.0361 | 174.1221 | 247.3174 | 369.6979 | 239.4177 | 382.4908 | 174.6204 |  | 177.9241 | 235.3148 | 141.5007 | 180.8533 |  | 41.0761 | 85.9055 | 42.8078 | 86.5955 | 157.1792 | 194.8941 | 280.4362 | 8.4726 | 42.7584 | 10.672 | 96.4141 | 8.5884 | 42.3814 | 49.7018 | 53.624 | 26.3452 |  |  | 2.5965 | 0.21562 | 0.5788 | -0.030226 | 2.5984 | 2.4473 | 5.3705 | -5.4509 | 0.6599 | 2.3739 | 9.7455 | -0.00054869 | -0.00048134 | -0.00054212 | 335.1844 | 622.1374 | 851.4784 | 415.7041 | 112.0396 | 62.1701 | 32.4458 | 117.9366 | 98.4603 | 72.8672 | 55.1204 | 34.8653 | 24.4379 | 18.0336 | 142.4166 | 118.0382 | 93.6012 | 59.315 | 52.8377 | 122.0509 | 77.4577 | 192.9983 | 230.4764 | 261.2876 | 288.2553 | 326.6973 | 348.8491 |  |  |  | 383.3341 | 309.1166 | 318.8966 | 343.1362 | 2.6091 | 2.4028 | 857.6063 |  |  | 560.4819 |  |  | 358.7164 | 440.6312 | 229.4518 | 226.2075 | 345.7762 | 174.5274 | 871.3547 | 972.7621 | 722.002 | 854.9328 | 976.7673 |  | 976.3628 | 555.1794 | 377.5267 | 980.4538 | 392.5123 | 701.1177 |  | 754.7775 |  |  | 909.0424 | 1012.3098 | 870.2675 | [6 empty] | 943.8921 |  |  | 1029.6084 |  |  | 249.6407 | 368.5749 | 383.0319 | 158.3259 | 324.1027 | 406.4537 | 179.6751 | 344.5496 |  | 306.2672 | 379.9628 | 235.5788 | 378.0046 | 287.0195 | 387.5622 | 151.8384 | 311.9342 |  | 302.9947 | 336.7128 | 406.774 | 201.2583 | 334.6656 | 424.1548 | 211.3055 | 361.1884 | 257.1357 | 377.3906 | 234.7403 | 378.6105 | 0.57047 | 19.2305 | 1.4889 | 0.2747 | -40.0166 | 3.1167 | 1038.48 | 0.36 | 2.7955 | 0.61319 | 1.0046 | -0.22958 | 2.4303 | 2.3586 | 3.494 | 138.2008 | 5.2287 | -5.1991 | -0.87975 | -0.93695 | 16.0783 | 11.6479
42810.5921 | 13142 | 108.7235 | 83.0585 | 64.5461 | 48.2246 | 29.1974 | 22.108 | 17.8092 | 163.0164 | 109.0864 | 89.2585 | 66.9819 | 37.2974 | 23.726 | 17.8814 | 175.6246 | 192.3853 | 453.9928 | 257.0488 | 246.9978 | 450.4818 |  |  |  | 294.8004 | 362.9829 | 329.4469 | 336.3331 | 179.566 | 346.207 | 178.7956 | 275.0495 | 173.6899 | 247.3516 | 369.6801 | 239.756 | 382.4156 | 175.1295 |  | 178.2154 | 235.6489 | 141.0191 | 180.7346 |  | 41.0919 | 86.0107 | 42.8356 | 86.1646 | 157.0928 | 194.8861 | 280.5237 | 8.105 | 42.712 | 10.5127 | 96.3528 | 8.5922 | 42.3995 | 49.7246 | 53.6612 | 26.3469 |  |  | 2.6142 | 0.002715 | 0.33501 | -0.32461 | 3.0788 | 2.4348 | 5.4829 | -5.4398 | 0.57915 | 2.2573 | 9.5746 | -0.00051748 | -0.00050598 | -0.00053555 | 332.2483 | 623.5193 | 854.0375 | 416.6128 | 112.0685 | 62.196 | 32.4491 | 117.9435 | 98.4749 | 72.8716 | 55.1338 | 34.8766 | 24.4452 | 18.0335 | 144.4806 | 118.8326 | 93.6276 | 58.8288 | 52.6837 | 122.1997 | 77.435 | 193.0064 | 230.4892 | 261.3077 | 288.2407 | 326.6708 | 348.8078 |  |  |  | 383.3706 | 309.7704 | 319.4009 | 342.8196 | 2.1117 | 2.7184 | 857.6681 |  |  | 557.9977 |  |  | 358.7588 | 440.6619 | 226.2568 | 226.2542 | 345.784 | 174.1579 | 873.7461 | 971.9476 | 721.8835 | 856.3511 | 970.8964 |  | 977.8121 | 554.9829 | 377.4731 | 980.3359 | 392.4598 | 700.9655 |  | 754.604 |  |  | 909.0615 | 1012.0076 | 870.3933 | [6 empty] | 943.7396 |  |  | 1030.2243 |  |  | 250.0215 | 368.4889 | 382.788 | 158.5101 | 324.1229 | 406.3779 | 180.4714 | 344.6184 |  | 305.9073 | 379.6231 | 235.7597 | 377.7998 | 287.1594 | 387.8225 | 152.0453 | 312.0557 |  | 301.3513 | 336.4798 | 406.7071 | 201.275 | 334.5654 | 424.2777 | 212.1362 | 361.2535 | 257.0315 | 377.335 | 235.0512 | 378.3036 | 0.67967 | 19.1904 | 1.4739 | 0.27369 | -40.093 | 3.1166 | 1037.82 | 0.3 | 2.8042 | 0.068817 | 0.76443 | -0.75248 | 2.6454 | 2.3526 | 3.5303 | 139.0465 | 5.2293 | -5.2007 | -1.0905 | -0.94262 | 16.0747 | 11.66
42810.5922 | 13143 | 108.7214 | 83.0701 | 64.5448 | 48.2284 | 29.1945 | 22.1138 | 17.8157 | 163.0228 | 109.0935 | 89.2659 | 66.9826 | 37.2924 | 23.7309 | 17.8957 | 175.6331 | 192.396 | 454.0317 | 257.031 | 247.0123 | 450.455 |  |  |  | 294.8465 | 362.9717 | 329.1271 | 336.1509 | 177.9792 | 345.9677 | 178.8121 | 275.0387 | 173.6039 | 247.3728 | 369.6577 | 239.5005 | 382.3072 | 174.9155 |  | 178.2508 | 235.6322 | 141.7443 | 180.5488 |  | 41.142 | 86.1074 | 43.0532 | 85.941 | 156.7619 | 194.4938 | 280.4402 | 7.9694 | 42.6672 | 10.2229 | 96.2911 | 8.5909 | 42.3925 | 49.7498 | 53.7018 | 26.3513 |  |  | 2.7503 | 0.48373 | 0.48614 | 0.028258 | 3.6301 | 3.2266 | 5.9455 | -5.7079 | 0.50364 | 2.645 | 9.8508 | -0.00053062 | -0.00046984 | -0.00054705 | 328.8681 | 626.9374 | 854.9913 | 417.8122 | 112.0784 | 62.2179 | 32.4483 | 117.9407 | 98.4708 | 72.8726 | 55.142 | 34.8758 | 24.4378 | 18.0334 | 141.3083 | 117.7856 | 94.2835 | 58.8438 | 52.6476 | 122.2252 | 77.4422 | 193.0163 | 230.4869 | 261.3117 | 288.2195 | 326.6355 | 348.7683 |  |  |  | 383.3533 | 309.4094 | 319.0083 | 344.1687 | 2.9448 | 2.9994 | 857.1216 |  |  | 558.9922 |  |  | 358.7931 | 440.6976 | 224.548 | 226.2887 | 345.7869 | 174.0309 | 871.942 | 971.2925 | 721.6533 | 851.2153 | 967.2128 |  | 980.7214 | 555.0255 | 377.4743 | 980.3116 | 392.8008 | 701.1167 |  | 754.0233 |  |  | 908.3662 | 1010.9487 | 870.9272 | [6 empty] | 943.8144 |  |  | 1029.9424 |  |  | 250.1669 | 368.2902 | 382.3133 | 158.4331 | 324.2037 | 406.2775 | 180.4503 | 344.814 |  | 305.3683 | 379.3566 | 235.6555 | 377.574 | 286.8315 | 388.2749 | 152.789 | 311.7733 |  | 300.9304 | 336.4266 | 406.6372 | 200.7457 | 334.4783 | 423.9323 | 212.4102 | 361.3017 | 257.0968 | 377.046 | 235.4571 | 377.9905 | 0.74073 | 19.1563 | 1.4587 | 0.27017 | -40.0914 | 3.1166 | 1028.65 | 0.25 | 2.8757 | 0.91869 | 0.92098 | 0.22204 | 2.8713 | 2.7071 | 3.6747 | 140.5259 | 5.2283 | -5.1678 | -0.7348 | -1.0146 | 16.0699 | 11.6209
42810.5922 | 13144 | 108.7343 | 83.0786 | 64.56 | 48.2333 | 29.2112 | 22.1199 | 17.8131 | 163.0368 | 109.085 | 89.2762 | 66.9933 | 37.3006 | 23.7342 | 17.8969 | 175.6403 | 192.4019 | 454.0676 | 257.0088 | 246.9795 | 450.4377 |  |  |  | 294.8975 | 362.9609 | 329.171 | 336.2273 | 177.5792 | 345.9436 | 178.8338 | 275.0148 | 173.7601 | 247.3989 | 369.6272 | 239.9067 | 382.2241 | 175.2584 |  | 178.3604 | 235.4827 | 141.8296 | 181.2302 |  | 41.2866 | 86.2763 | 43.2449 | 85.6553 | 156.4996 | 194.3447 | 280.4592 | 7.765 | 42.5918 | 10.0327 | 96.2269 | 8.5802 | 42.3761 | 49.7569 | 53.731 | 26.3511 |  |  | 2.6366 | 0.40553 | 0.40598 | 0.005914 | 4.184 | 2.5222 | 5.9021 | -5.3221 | -0.3419 | 2.8288 | 9.832 | -0.00048791 | -0.00052569 | -0.0005684 | 329.9224 | 628.6192 | 856.4163 | 418.7608 | 112.0811 | 62.2268 | 32.4523 | 117.942 | 98.4744 | 72.8759 | 55.1447 | 34.881 | 24.4388 | 18.0316 | 140.49 | 116.7654 | 95.2448 | 60.7998 | 52.6693 | 122.2678 | 77.473 | 193.023 | 230.4961 | 261.3161 | 288.1931 | 326.5991 | 348.7228 |  |  |  | 383.1802 | 308.3291 | 318.9487 | 344.4741 | 2.1432 | 3.2324 | 856.5197 |  |  | 557.571 |  |  | 358.8409 | 440.7426 | 224.2569 | 226.3362 | 345.7903 | 174.3095 | 870.377 | 975.1548 | 721.6047 | 819.9839 | 964.6551 |  | 983.4998 | 555.3895 | 377.475 | 980.3042 | 393.0536 | 701.8262 |  | 754.2816 |  |  | 906.865 | 1012.3066 | 871.3442 | [6 empty] | 944.0204 |  |  | 1027.85 |  |  | 250.0383 | 368.3523 | 382.7195 | 158.3861 | 324.2737 | 406.1923 | 180.3225 | 344.8479 |  | 304.9546 | 379.3855 | 235.5714 | 377.2824 | 285.9469 | 388.6832 | 152.4629 | 311.2349 |  | 302.2771 | 336.8485 | 406.5643 | 200.5369 | 334.5942 | 423.519 | 211.6528 | 361.3266 | 257.4993 | 376.8998 | 235.7183 | 377.9033 | 0.77193 | 19.1857 | 1.4422 | 0.2647 | -40.0635 | 3.1167 | 1028.31 | 0.27 | 2.8156 | 0.84136 | 0.84183 | 0.1016 | 3.0821 | 2.393 | 3.6607 | 141.9205 | 5.2182 | -5.1436 | -0.63855 | -1.1177 | 16.0434 | 11.5965
42810.5922 | 13145 | 108.7376 | 83.0871 | 64.5635 | 48.2349 | 29.2143 | 22.1139 | 17.8195 | 163.0414 | 109.0855 | 89.2755 | 67.0003 | 37.3016 | 23.7322 | 17.8944 | 175.6556 | 192.4035 | 454.1059 | 256.9818 | 247.0533 | 450.4615 |  |  |  | 294.9329 | 362.9411 | 329.0331 | 336.1349 | 177.8859 | 345.9988 | 178.8531 | 275.0275 | 174.5854 | 247.4425 | 369.609 | 240.0607 | 382.1346 | 175.4517 |  | 178.2655 | 235.077 | 142.9434 | 179.0297 |  | 41.4485 | 86.4125 | 43.2343 | 85.5079 | 156.4671 | 194.3992 | 280.7295 | 7.574 | 42.5439 | 9.992 | 96.1651 | 8.5593 | 42.3646 | 49.7648 | 53.7522 | 26.3519 |  |  | 2.3146 | 0.23468 | 0.45198 | 0.21619 | 3.954 | 2.6622 | 5.8114 | -5.1276 | 0.67333 | 2.1838 | 9.667 | -0.00051912 | -0.00053062 | -0.00056348 | 331.4988 | 634.7422 | 857.6919 | 419.1149 | 112.0907 | 62.2339 | 32.4499 | 117.9479 | 98.482 | 72.8768 | 55.1419 | 34.8796 | 24.4446 | 18.0278 | 138.9958 | 117.5979 | 99.2517 | 63.1753 | 54.0221 | 122.2722 | 77.5515 | 193.0389 | 230.508 | 261.3371 | 288.1806 | 326.5657 | 348.6871 |  |  |  | 383.054 | 306.9854 | 318.1153 | 343.4719 | 1.9029 | 2.6168 | 856.5394 |  |  | 554.2462 |  |  | 358.8788 | 440.7834 | 224.6855 | 226.3698 | 345.7934 | 174.7307 | 870.2909 | 978.0218 | 721.6334 | 802.1122 | 961.205 |  | 985.0624 | 554.6252 | 377.4728 | 980.7561 | 393.2048 | 702.5709 |  | 754.2575 |  |  | 906.6624 | 1014.0557 | 871.6956 | [6 empty] | 943.8338 |  |  | 1026.7326 |  |  | 250.1459 | 368.3115 | 384.435 | 158.1736 | 324.3526 | 406.1514 | 180.7589 | 344.4823 |  | 304.5476 | 379.8872 | 235.7596 | 377.3233 | 285.7499 | 388.7918 | 152.2964 | 310.9935 |  | 303.8136 | 337.2602 | 406.5028 | 200.2242 | 334.7508 | 423.1454 | 211.0919 | 361.4172 | 257.759 | 377.0282 | 235.7372 | 377.4471 | 0.80486 | 19.2072 | 1.4265 | 0.26304 | -40.0763 | 3.1166 | 1017.81 | 0.27 | 2.6382 | 0.64016 | 0.88841 | 0.61443 | 2.9964 | 2.4587 | 3.6326 | 142.7643 | 5.2393 | -5.1418 | -0.47197 | -1.5534 | 16.0963 | 11.6128
42810.5922 | 13146 | 108.7444 | 83.0979 | 64.5629 | 48.245 | 29.2145 | 22.1254 | 17.8193 | 163.0559 | 109.0973 | 89.2761 | 67.0023 | 37.3058 | 23.7325 | 17.8913 | 175.6586 | 192.411 | 454.1472 | 256.9633 | 246.9062 | 450.4762 |  |  |  | 294.9785 | 362.9248 | 329.0426 | 336.155 | 178.4699 | 346.0064 | 178.8841 | 275.0268 | 175.6671 | 247.4744 | 369.5891 | 239.9134 | 382.0639 | 174.9774 |  | 178.7894 | 234.7346 | 143.5537 | 177.8861 |  | 41.7237 | 86.4056 | 43.2915 | 85.5212 | 156.2975 | 194.6279 | 280.8586 | 7.523 | 42.4999 | 9.9016 | 96.0815 | 8.5503 | 42.3251 | 49.7664 | 53.7662 | 26.3485 |  |  | 2.4243 | 0.20905 | 0.61757 | -0.086738 | 4.0473 | 2.7161 | 5.6222 | -5.1086 | 0.56903 | 2.1037 | 10.1213 | -0.00053719 | -0.00044355 | -0.00053062 | 332.4313 | 632.0661 | 856.9378 | 419.6238 | 112.0919 | 62.2467 | 32.4534 | 117.9468 | 98.477 | 72.8826 | 55.1469 | 34.8859 | 24.4412 | 18.0359 | 135.8463 | 117.7529 | 100.1104 | 65.1861 | 55.6026 | 122.2503 | 77.5829 | 193.0519 | 230.5159 | 261.3529 | 288.1606 | 326.535 | 348.6541 |  |  |  | 383.0174 | 306.5806 | 317.9028 | 343.6975 | 3.3827 | 2.967 | 856.5942 |  |  | 556.8125 |  |  | 358.9092 | 440.8139 | 224.9805 | 226.3967 | 345.7892 | 175.7727 | 869.9055 | 979.0924 | 721.4442 | 801.7251 | 957.9907 |  | 985.7675 | 553.4345 | 377.5323 | 980.6961 | 393.6935 | 702.467 |  | 754.127 |  |  | 907.8309 | 1015.6536 | 870.9926 | [6 empty] | 943.7724 |  |  | 1026.5236 |  |  | 249.8715 | 367.6208 | 386.0228 | 158.0986 | 324.2529 | 406.1262 | 181.9802 | 344.0616 |  | 304.0147 | 380.4701 | 235.8794 | 377.5763 | 286.1211 | 388.7134 | 152.8203 | 311.0085 |  | 303.7585 | 336.8309 | 406.4536 | 199.8982 | 334.9746 | 422.9795 | 210.69 | 361.3822 | 257.5692 | 377.663 | 235.5702 | 377.1838 | 0.54312 | 19.2157 | 1.4128 | 0.26105 | -40.126 | 3.1167 | 1032.09 | 0.18 | 2.7 | 0.60419 | 1.0385 | -0.38918 | 3.0323 | 2.484 | 3.5739 | 143.1919 | 5.2777 | -5.0937 | -0.12477 | -1.6451 | 16.1216 | 11.6032
42810.5922 | 13147 | 108.7516 | 83.0988 | 64.5703 | 48.2414 | 29.2194 | 22.1244 | 17.8139 | 163.0644 | 109.1001 | 89.2757 | 67.0025 | 37.3067 | 23.7291 | 17.8954 | 175.6687 | 192.4143 | 454.1898 | 256.9403 | 246.7222 | 450.4605 |  |  |  | 295.0151 | 362.8984 | 329.3358 | 336.3225 | 179.9538 | 346.1106 | 178.8979 | 275.0205 | 176.3672 | 247.502 | 369.5638 | 239.7469 | 382.0035 | 174.532 |  | 178.9741 | 234.3817 | 143.6028 | 176.998 |  | 41.8515 | 86.5614 | 43.4139 | 85.6212 | 156.1076 | 194.6011 | 280.2372 | 7.6711 | 42.4806 | 9.5848 | 96.0529 | 8.5523 | 42.3158 | 49.7727 | 53.8005 | 26.3494 |  |  | 2.6891 | 0.096027 | 0.2371 | -0.72874 | 3.8101 | 2.1247 | 5.4868 | -5.263 | 0.69007 | 2.7866 | 9.9903 | -0.00050433 | -0.00049119 | -0.00051091 | 332.9084 | 631.0325 | 859.4181 | 420.8302 | 112.1195 | 62.2605 | 32.469 | 117.957 | 98.4817 | 72.8894 | 55.1514 | 34.8879 | 24.4573 | 18.0356 | 141.3182 | 121.1679 | 104.2943 | 65.4217 | 55.9586 | 122.4702 | 77.6545 | 193.0642 | 230.5246 | 261.3584 | 288.1463 | 326.4969 | 348.6218 |  |  |  | 383.0277 | 305.7553 | 318.124 | 342.0692 | 3.2479 | 3.6368 | 856.6933 |  |  | 557.9707 |  |  | 358.9439 | 440.8465 | 224.3512 | 226.4353 | 345.7931 | 175.9584 | 875.5065 | 984.9207 | 721.2686 | 801.5913 | 955.3299 |  | 985.9993 | 553.5503 | 377.5132 | 980.5729 | 393.7221 | 702.1503 |  | 754.3523 |  |  | 908.4868 | 1015.145 | 870.4687 | [6 empty] | 944.0023 |  |  | 1026.1236 |  |  | 249.9057 | 366.5906 | 386.5359 | 157.9458 | 324.2929 | 406.1228 | 183.8828 | 343.392 |  | 303.8765 | 381.052 | 235.438 | 377.3527 | 286.4991 | 388.8322 | 153.0239 | 311.0802 |  | 304.1128 | 336.5847 | 406.4109 | 199.7448 | 334.9458 | 422.9877 | 210.3882 | 361.3206 | 258.0572 | 377.5928 | 235.1617 | 377.3923 | 0.70452 | 19.2162 | 1.4022 | 0.26003 | -40.0297 | 3.1167 | 1026.4 | 0.36 | 2.8439 | 0.40958 | 0.64359 | -1.1283 | 2.942 | 2.1969 | 3.5305 | 143.3772 | 5.2728 | -5.0876 | -0.70523 | -2.1013 | 16.1407 | 11.6493
42810.5922 | 13148 | 108.763 | 83.1139 | 64.5766 | 48.2554 | 29.2223 | 22.1273 | 17.8151 | 163.076 | 109.0983 | 89.282 | 67.0099 | 37.32 | 23.7375 | 17.8985 | 175.6869 | 192.4182 | 454.2346 | 256.919 | 246.5086 | 450.462 |  |  |  | 295.0652 | 362.8791 | 329.1235 | 336.1198 | 179.0004 | 346.1208 | 178.9197 | 275.0288 | 176.8365 | 247.536 | 369.5464 | 239.6141 | 381.9891 | 174.2759 |  | 179.1952 | 233.9662 | 143.7015 | 176.5841 |  | 41.6686 | 86.5878 | 43.4067 | 85.5771 | 155.8805 | 194.5551 | 279.6167 | 7.6472 | 42.4686 | 9.4497 | 96.052 | 8.5558 | 42.2903 | 49.7681 | 53.823 | 26.3575 |  |  | 2.4907 | 0.049371 | 0.032076 | -0.53883 | 3.7017 | 2.1319 | 5.2286 | -5.6711 | 0.18372 | 2.4444 | 9.8377 | -0.00053391 | -0.00049941 | -0.0005454 | 335.999 | 632.4994 | 860.5179 | 421.6014 | 112.1369 | 62.2883 | 32.4771 | 117.9581 | 98.4924 | 72.8858 | 55.1612 | 34.8995 | 24.4584 | 18.0387 | 143.6323 | 124.5859 | 108.3805 | 69.6749 | 59.1629 | 122.5969 | 77.7823 | 193.0691 | 230.5388 | 261.3591 | 288.1192 | 326.4555 | 348.5726 |  |  |  | 383.1232 | 306.3379 | 317.6287 | 341.8225 | 1.6766 | 2.4666 | 857.2977 |  |  | 558.4086 |  |  | 358.991 | 440.8893 | 223.8069 | 226.4763 | 345.791 | 176.9759 | 873.9319 | 989.4839 | 721.0736 | 801.385 | 952.3102 |  | 983.9389 | 553.1437 | 377.4515 | 980.4798 | 392.8708 | 701.8425 |  | 753.92 |  |  | 908.1834 | 1014.2371 | 872.0479 | [6 empty] | 944.3528 |  |  | 1025.8211 |  |  | 249.9587 | 366.399 | 386.1394 | 158.1535 | 324.7481 | 406.1204 | 184.5898 | 342.6167 |  | 303.8729 | 381.4906 | 235.4058 | 377.1426 | 286.4967 | 389.4638 | 152.6851 | 311.1286 |  | 304.0726 | 336.359 | 406.3622 | 199.6867 | 334.8401 | 423.7735 | 210.2446 | 361.2638 | 258.8641 | 376.9855 | 234.9752 | 377.4605 | 0.64346 | 19.2278 | 1.3952 | 0.25822 | -40.0317 | 3.1166 | 1020.84 | 0.28 | 2.7369 | 0.29369 | 0.23673 | -0.97026 | 2.8997 | 2.2006 | 3.4462 | 142.4733 | 5.2785 | -5.1658 | -0.94651 | -2.5398 | 16.1509 | 11.665
42810.5922 | 13149 | 108.7631 | 83.0993 | 64.5821 | 48.2528 | 29.2198 | 22.1234 | 17.8163 | 163.0843 | 109.1049 | 89.2873 | 67.0155 | 37.3195 | 23.7422 | 17.9026 | 175.6864 | 192.4196 | 454.2864 | 256.9086 | 246.6051 | 450.5838 |  |  |  | 295.1121 | 362.8712 | 327.7901 | 335.433 | 178.0992 | 345.7998 | 178.9428 | 275.0307 | 177.4513 | 247.5756 | 369.5223 | 239.5318 | 381.9644 | 174.0996 |  | 178.6308 | 233.9706 | 143.4173 | 176.1461 |  | 41.5258 | 86.4142 | 43.2311 | 85.2749 | 156.3634 | 194.9724 | 279.7539 | 7.5997 | 42.4051 | 9.4538 | 96.0754 | 8.5494 | 42.2474 | 49.7568 | 53.8285 | 26.3549 |  |  | 2.4112 | 0.10654 | 0.4684 | 0.053226 | 3.9126 | 2.4302 | 5.425 | -5.5889 | 0.59004 | 2.6146 | 9.9418 | -0.0005454 | -0.00050269 | -0.00053555 | 336.4798 | 629.6229 | 860.7325 | 422.1612 | 112.143 | 62.298 | 32.4694 | 117.9565 | 98.4822 | 72.8952 | 55.156 | 34.893 | 24.4529 | 18.0338 | 139.2785 | 123.25 | 107.142 | 68.7741 | 58.1152 | 122.5536 | 77.8715 | 193.0756 | 230.5346 | 261.3681 | 288.0961 | 326.4276 | 348.5393 |  |  |  | 383.1296 | 306.8097 | 318.1765 | 342.6153 | 2.3113 | 2.0426 | 857.2158 |  |  | 555.7927 |  |  | 359.0353 | 440.9362 | 222.749 | 226.52 | 345.7935 | 177.3736 | 871.0223 | 992.14 | 721.008 | 801.3496 | 949.9353 |  | 984.1672 | 553.2576 | 377.3604 | 980.6098 | 392.3489 | 701.6659 |  | 754.0195 |  |  | 907.7321 | 1013.3573 | 872.2405 | [6 empty] | 944.362 |  |  | 1025.5107 |  |  | 250.3886 | 366.5971 | 385.5892 | 158.9401 | 325.7306 | 406.1128 | 185.5619 | 341.6637 |  | 304.0199 | 382.1477 | 235.3554 | 377.3159 | 285.7289 | 389.3418 | 152.8617 | 311.3967 |  | 304.0496 | 335.7542 | 406.3488 | 199.4538 | 334.7978 | 424.0431 | 209.6239 | 361.2968 | 259.5153 | 376.6776 | 235.2058 | 377.4999 | 0.7363 | 19.2155 | 1.3912 | 0.25721 | -40.0527 | 3.1166 | 1046.21 | 0.22 | 2.6922 | 0.43133 | 0.90441 | 0.30487 | 2.9825 | 2.3505 | 3.512 | 142.6485 | 5.2671 | -5.2189 | -0.46818 | -2.3914 | 16.1608 | 11.6435
42810.5922 | 13150 | 108.7701 | 83.1081 | 64.5869 | 48.2482 | 29.2196 | 22.1184 | 17.822 | 163.0984 | 109.0998 | 89.2929 | 67.0122 | 37.3256 | 23.7396 | 17.8932 | 175.7068 | 192.4364 | 454.3384 | 256.8846 | 246.6321 | 450.6046 |  |  |  | 295.1625 | 362.8506 | 327.7672 | 335.3754 | 177.3132 | 345.9732 | 178.9619 | 275.0255 | 176.8543 | 247.6 | 369.4916 | 239.4405 | 381.8643 | 174.0019 |  | 177.8489 | 233.7943 | 142.7281 | 175.6331 |  | 41.5157 | 86.5492 | 43.1491 | 84.9858 | 156.6068 | 195.1073 | 280.224 | 7.7322 | 42.3743 | 9.428 | 96.1435 | 8.5532 | 42.2355 | 49.7515 | 53.8368 | 26.3562 |  |  | 2.3652 | 0.034915 | 0.26864 | -0.51255 | 3.3278 | 2.561 | 5.6163 | -5.4569 | 0.30301 | 2.4826 | 9.6879 | -0.00052733 | -0.00054705 | -0.00055198 | 333.7524 | 629.5394 | 861.4961 | 422.7611 | 112.1516 | 62.3086 | 32.4743 | 117.9606 | 98.4909 | 72.8929 | 55.1656 | 34.8985 | 24.4513 | 18.0418 | 133.3287 | 118.1986 | 101.3708 | 67.8565 | 57.1094 | 122.3957 | 77.8652 | 193.0935 | 230.5415 | 261.3944 | 288.088 | 326.3961 | 348.5076 |  |  |  | 382.9993 | 307.1269 | 317.3401 | 343.1346 | 2.2214 | 1.988 | 857.0006 |  |  | 550.9454 |  |  | 359.0664 | 440.9647 | 223.2312 | 226.5466 | 345.7965 | 176.9664 | 871.4794 | 994.5282 | 720.9818 | 801.3843 | 947.7596 |  | 984.6769 | 552.7948 | 377.2954 | 980.643 | 392.5128 | 701.4395 |  | 754.1899 |  |  | 907.9304 | 1014.2888 | 871.6602 | [6 empty] | 943.2884 |  |  | 1024.5469 |  |  | 250.9273 | 366.6358 | 384.5839 | 158.9213 | 326.0021 | 406.1054 | 185.2065 | 341.4668 |  | 304.1788 | 382.7017 | 235.0871 | 377.4435 | 285.5036 | 388.861 | 152.9259 | 311.4529 |  | 304.5622 | 335.1755 | 406.3094 | 199.9241 | 335.1965 | 423.5113 | 208.9048 | 361.3419 | 259.5873 | 376.3135 | 235.5661 | 377.3374 | 0.85764 | 19.2565 | 1.3887 | 0.25681 | -40.1153 | 3.1166 | 1015.27 | 0.34 | 2.6668 | 0.24697 | 0.68505 | -0.94625 | 2.751 | 2.4133 | 3.5738 | 142.953 | 5.2741 | -5.2043 | 0.17316 | -1.751 | 16.1659 | 11.6171
42810.5922 | 13151 | 108.7683 | 83.1104 | 64.5851 | 48.2542 | 29.2334 | 22.1155 | 17.8129 | 163.1063 | 109.1021 | 89.2961 | 67.0199 | 37.33 | 23.7393 | 17.902 | 175.7141 | 192.433 | 454.3731 | 256.8625 | 246.9139 | 450.6171 |  |  |  | 295.2028 | 362.8365 | 327.9835 | 335.6101 | 175.7053 | 346.0705 | 178.9901 | 275.0268 | 176.7159 | 247.6364 | 369.4761 | 239.545 | 381.7321 | 174.0079 |  | 178.1351 | 233.6993 | 142.4287 | 174.8009 |  | 41.7524 | 86.7235 | 43.0469 | 84.7604 | 156.6052 | 194.8488 | 280.267 | 7.9598 | 42.3624 | 9.2768 | 96.2335 | 8.5605 | 42.2124 | 49.7504 | 53.8499 | 26.3555 |  |  | 2.2765 | -0.14382 | 0.12276 | -0.56249 | 3.7845 | 1.8565 | 5.1215 | -5.8892 | 0.37209 | 2.8634 | 9.709 | -0.00050269 | -0.00049448 | -0.0005454 | 329.9161 | 633.8849 | 860.3099 | 423.3721 | 112.1612 | 62.3255 | 32.4838 | 117.9757 | 98.4992 | 72.9017 | 55.1723 | 34.9076 | 24.4612 | 18.0499 | 127.6512 | 114.6934 | 97.1094 | 65.421 | 57.1262 | 122.2549 | 77.8323 | 193.1079 | 230.5525 | 261.3994 | 288.0628 | 326.3633 | 348.4674 |  |  |  | 382.865 | 307.3978 | 317.4974 | 343.005 | 2.1711 | 2.3941 | 857.065 |  |  | 545.473 |  |  | 359.0983 | 441.0036 | 224.252 | 226.5828 | 345.7966 | 176.7776 | 874.3631 | 993.8888 | 720.9339 | 801.0517 | 945.9762 |  | 984.4891 | 553.1939 | 377.2105 | 980.6531 | 393.0295 | 701.4496 |  | 753.9155 |  |  | 907.474 | 1014.4291 | 871.6938 | [6 empty] | 942.6268 |  |  | 1023.0641 |  |  | 251.025 | 366.6161 | 383.785 | 158.343 | 325.551 | 406.0987 | 184.5433 | 342.1876 |  | 303.8392 | 382.494 | 235.2904 | 377.6197 | 286.1489 | 388.4536 | 152.7092 | 311.2856 |  | 303.8945 | 335.0507 | 406.285 | 200.9034 | 335.2824 | 422.6039 | 208.3461 | 361.3429 | 259.5558 | 376.1668 | 235.3818 | 376.9381 | 0.75922 | 19.3194 | 1.3851 | 0.25702 | -40.1104 | 3.1166 | 1000.37 | 0.15 | 2.6165 | -0.50136 | 0.4632 | -0.99152 | 2.9329 | 2.0542 | 3.4118 | 142.9126 | 5.2553 | -5.1556 | 0.78638 | -1.2815 | 16.1769 | 11.6084
42810.5923 | 13152 | 108.762 | 83.1134 | 64.5859 | 48.2513 | 29.2181 | 22.1135 | 17.8087 | 163.1169 | 109.1023 | 89.2926 | 67.0213 | 37.3315 | 23.7355 | 17.8982 | 175.7206 | 192.4465 | 454.4131 | 256.8467 | 247.0613 | 450.6047 |  |  |  | 295.2366 | 362.8127 | 328.1332 | 335.7951 | 174.7151 | 345.9949 | 179.0162 | 275.0222 | 176.8078 | 247.6705 | 369.4543 | 239.3392 | 381.6181 | 173.6483 |  | 177.2639 | 233.9564 | 142.281 | 175.2529 |  | 41.5916 | 86.726 | 42.896 | 84.4824 | 156.582 | 194.3102 | 280.3532 | 8.2659 | 42.3442 | 9.3247 | 96.2881 | 8.5708 | 42.1937 | 49.7533 | 53.8753 | 26.3561 |  |  | 2.1694 | -0.22202 | 0.046536 | -0.734 | 3.2069 | 2.2429 | 5.2831 | -5.5968 | 0.59646 | 2.6028 | 9.7861 | -0.00052898 | -0.00051091 | -0.00051419 | 327.7552 | 634.8213 | 858.6784 | 423.8257 | 112.1698 | 62.3351 | 32.4824 | 117.9721 | 98.4965 | 72.906 | 55.1691 | 34.9022 | 24.4533 | 18.0444 | 124.3073 | 113.5761 | 96.3841 | 64.6713 | 56.2932 | 122.1025 | 77.8084 | 193.1093 | 230.5583 | 261.4055 | 288.0322 | 326.3273 | 348.4236 |  |  |  | 382.7658 | 308.142 | 317.9068 | 343.8805 | 2.6879 | 2.3582 | 856.7957 |  |  | 542.8723 |  |  | 359.1378 | 441.0343 | 224.6047 | 226.6187 | 345.7977 | 176.7622 | 878.5168 | 993.5531 | 720.6691 | 800.7174 | 944.0503 |  | 983.0136 | 553.093 | 377.0613 | 980.5706 | 393.2678 | 701.4108 |  | 753.895 |  |  | 907.419 | 1012.4941 | 872.8079 | [6 empty] | 942.603 |  |  | 1020.9723 |  |  | 250.8639 | 366.9008 | 384.0167 | 158.4285 | 325.5113 | 406.0537 | 184.9646 | 342.1741 |  | 303.6314 | 383.1166 | 235.4126 | 377.7157 | 285.9441 | 388.4843 | 153.1278 | 311.4915 |  | 303.7691 | 335.1432 | 406.2533 | 200.7613 | 335.1168 | 422.3134 | 208.7404 | 361.3215 | 259.376 | 376.1218 | 235.2566 | 376.6287 | 0.58645 | 19.3351 | 1.3803 | 0.25547 | -40.0969 | 3.1166 | 997.38 | 0.26 | 2.554 | -0.62293 | 0.28519 | -1.1326 | 2.6982 | 2.2566 | 3.4633 | 142.2606 | 5.2447 | -5.1307 | 1.1388 | -1.2037 | 16.1539 | 11.575
42810.5923 | 13153 | 108.7814 | 83.126 | 64.5919 | 48.2614 | 29.2285 | 22.1203 | 17.8119 | 163.1341 | 109.1155 | 89.3095 | 67.0321 | 37.3355 | 23.7483 | 17.9052 | 175.7342 | 192.4508 | 454.4631 | 256.8221 | 246.8816 | 450.5491 |  |  |  | 295.2786 | 362.7968 | 328.5004 | 336.0412 | 174.4814 | 346.0157 | 179.0374 | 275.0105 | 176.7968 | 247.7023 | 369.4302 | 239.1885 | 381.5028 | 173.634 |  | 176.6415 | 234.3696 | 141.3397 | 175.1361 |  | 41.3014 | 86.6647 | 42.7364 | 84.254 | 156.9219 | 194.5312 | 280.5038 | 8.6083 | 42.3343 | 9.6266 | 96.285 | 8.5779 | 42.1783 | 49.7654 | 53.9024 | 26.3557 |  |  | 2.402 | -0.16813 | 0.097132 | -0.39295 | 3.6281 | 2.2331 | 5.2621 | -5.7171 | 0.50812 | 2.7956 | 9.9053 | -0.00049284 | -0.00053391 | -0.00053062 | 327.1679 | 636.2735 | 857.6579 | 424.1036 | 112.1781 | 62.3495 | 32.4795 | 117.969 | 98.4936 | 72.9059 | 55.1749 | 34.8997 | 24.4515 | 18.0407 | 120.8592 | 112.0754 | 94.2093 | 64.3422 | 56.103 | 121.8913 | 77.7812 | 193.1345 | 230.5627 | 261.4119 | 288.0129 | 326.2885 | 348.3773 |  |  |  | 382.7412 | 307.7053 | 316.1305 | 341.7723 | 1.8182 | 2.1237 | 856.211 |  |  | 544.0417 |  |  | 359.181 | 441.0774 | 225.5446 | 226.6593 | 345.8099 | 176.5279 | 874.6007 | 994.4153 | 720.4884 | 800.5051 | 942.7902 |  | 982.5369 | 551.8179 | 376.8363 | 980.5411 | 393.438 | 701.2405 |  | 754.6243 |  |  | 908.7982 | 1011.4283 | 874.3933 | [6 empty] | 943.1885 |  |  | 1018.8108 |  |  | 250.7575 | 366.8995 | 383.8229 | 158.3901 | 325.4697 | 406.0127 | 184.5778 | 341.6002 |  | 303.4175 | 383.3825 | 235.4411 | 377.8836 | 285.7224 | 388.607 | 154.1001 | 311.4427 |  | 303.1363 | 335.3019 | 406.2069 | 200.6331 | 335.0115 | 421.8464 | 209.2835 | 361.2573 | 259.2929 | 376.1054 | 235.0862 | 376.5431 | 0.57374 | 19.345 | 1.3733 | 0.25301 | -40.0687 | 3.1166 | 1015.73 | 0.21 | 2.6875 | -0.54204 | 0.41199 | -0.82866 | 2.8707 | 2.2521 | 3.4572 | 142.0681 | 5.2598 | -5.1137 | 1.4955 | -0.96539 | 16.1466 | 11.6313
42810.5923 | 13154 | 108.7875 | 83.1324 | 64.5959 | 48.273 | 29.2316 | 22.1235 | 17.8256 | 163.1564 | 109.1186 | 89.314 | 67.0406 | 37.3479 | 23.7525 | 17.9135 | 175.7437 | 192.4573 | 454.5041 | 256.7967 | 246.6171 | 450.5099 |  |  |  | 295.3216 | 362.7767 | 328.4793 | 335.9882 | 173.4393 | 345.9727 | 179.0632 | 275.0039 | 176.3247 | 247.7326 | 369.4105 | 238.8135 | 381.4207 | 173.5592 |  | 176.1374 | 234.5498 | 140.1273 | 173.9549 |  | 41.0277 | 86.4838 | 42.6489 | 84.1097 | 157.3747 | 194.9581 | 280.5755 | 8.8759 | 42.3409 | 10.1097 | 96.2693 | 8.5822 | 42.1573 | 49.7819 | 53.9297 | 26.361 |  |  | 2.4651 | -0.038025 | 0.060332 | -0.36536 | 3.2687 | 2.6129 | 5.316 | -5.8643 | 0.39719 | 2.2034 | 9.8345 | -0.00054048 | -0.00051583 | -0.0005569 | 331.203 | 633.5482 | 859.2253 | 424.2486 | 112.197 | 62.3688 | 32.4778 | 117.9708 | 98.497 | 72.9074 | 55.1775 | 34.9093 | 24.4549 | 18.0427 | 118.3946 | 110.4494 | 91.7686 | 66.0803 | 57.2795 | 121.7592 | 77.7405 | 193.1363 | 230.57 | 261.4209 | 287.9899 | 326.2505 | 348.3439 |  |  |  | 382.6563 | 308.4788 | 318.0482 | 343.9548 | 1.6839 | 2.3879 | 855.8217 |  |  | 548.8476 |  |  | 359.2146 | 441.1254 | 225.5173 | 226.7028 | 345.8236 | 176.2444 | 873.1612 | 995.4025 | 720.5081 | 800.7387 | 941.7999 |  | 983.5972 | 551.9299 | 376.7312 | 980.5087 | 393.5521 | 701.0917 |  | 755.3917 |  |  | 910.2018 | 1013.0358 | 875.2523 | [6 empty] | 943.6403 |  |  | 1017.0955 |  |  | 250.8179 | 366.7295 | 383.215 | 158.0232 | 325.3249 | 405.9871 | 184.6042 | 341.3819 |  | 303.3456 | 383.5561 | 235.5004 | 378.0843 | 285.8459 | 388.4903 | 153.9949 | 311.1859 |  | 301.8119 | 335.316 | 406.1671 | 200.4853 | 334.8234 | 421.6781 | 209.1332 | 361.1638 | 259.135 | 375.9434 | 235.1111 | 376.8531 | 0.65752 | 19.3485 | 1.3675 | 0.25275 | -40.1494 | 3.1166 | 1018.64 | 0.24 | 2.7225 | -0.25771 | 0.32462 | -0.79883 | 2.726 | 2.4373 | 3.4764 | 142.6019 | 5.2473 | -5.102 | 1.7529 | -0.69913 | 16.1719 | 11.5629
42810.5923 | 13155 | 108.786 | 83.1345 | 64.6005 | 48.2757 | 29.2334 | 22.1239 | 17.8204 | 163.1631 | 109.1125 | 89.3136 | 67.0427 | 37.3472 | 23.7528 | 17.9059 | 175.7517 | 192.4572 | 454.5461 | 256.7843 | 246.6717 | 450.5033 |  |  |  | 295.3661 | 362.767 | 328.4411 | 335.8631 | 174.9285 | 346.1644 | 179.0807 | 275.0003 | 175.5451 | 247.762 | 369.3876 | 238.6247 | 381.3659 | 173.4818 |  | 175.9429 | 234.1512 | 140.0598 | 174.1612 |  | 40.8127 | 86.263 | 42.5303 | 83.9708 | 157.5457 | 195.1141 | 280.5472 | 8.8868 | 42.3347 | 10.4085 | 96.2578 | 8.5856 | 42.1422 | 49.786 | 53.9679 | 26.3591 |  |  | 2.444 | -0.29824 | 0.1911 | -0.34039 | 3.3429 | 2.4598 | 5.4605 | -5.8183 | 0.54256 | 2.2959 | 9.7978 | -0.00054705 | -0.00047312 | -0.00053226 | 335.2148 | 633.8527 | 861.0008 | 424.1871 | 112.2167 | 62.3723 | 32.4862 | 117.9812 | 98.5029 | 72.9145 | 55.1776 | 34.912 | 24.4573 | 18.0363 | 116.9921 | 111.1515 | 91.0621 | 65.9165 | 57.219 | 121.6044 | 77.7233 | 193.1375 | 230.578 | 261.4285 | 287.9575 | 326.2141 | 348.3003 |  |  |  | 382.6219 | 309.1841 | 318.2248 | 344.4052 | 1.7941 | 2.1052 | 855.7754 |  |  | 551.6198 |  |  | 359.2528 | 441.1626 | 225.9131 | 226.7388 | 345.8201 | 175.6262 | 872.0689 | 996.2185 | 720.3281 | 800.8742 | 941.1112 |  | 983.7253 | 552.0752 | 376.6756 | 980.2361 | 393.9011 | 701.0411 |  | 754.9017 |  |  | 910.7996 | 1013.3369 | 876.0299 | [6 empty] | 944.1778 |  |  | 1016.0355 |  |  | 250.7766 | 366.4763 | 382.0986 | 157.9717 | 325.3544 | 405.9837 | 185.4433 | 341.7389 |  | 303.3727 | 383.005 | 235.5478 | 378.4788 | 285.9104 | 388.0374 | 153.277 | 311.0742 |  | 301.3357 | 335.0754 | 406.115 | 200.2637 | 334.9728 | 422.0433 | 208.9181 | 361.2733 | 258.8968 | 375.7828 | 235.3107 | 377.387 | 0.52213 | 19.3487 | 1.3608 | 0.25249 | -40.1143 | 3.1166 | 1009.94 | 0.24 | 2.7113 | -0.72152 | 0.57756 | -0.77081 | 2.7572 | 2.3652 | 3.524 | 142.6822 | 5.2382 | -5.0612 | 1.8893 | -0.6227 | 16.1612 | 11.5472
42810.5923 | 13156 | 108.7947 | 83.1368 | 64.6053 | 48.2782 | 29.2416 | 22.1248 | 17.8125 | 163.1677 | 109.1207 | 89.3123 | 67.0507 | 37.3417 | 23.752 | 17.9051 | 175.7628 | 192.4628 | 454.5946 | 256.7701 | 246.8105 | 450.5483 |  |  |  | 295.4119 | 362.7587 | 328.0903 | 335.6781 | 174.8551 | 346.1781 | 179.106 | 275.0084 | 175.0793 | 247.7922 | 369.3673 | 237.992 | 381.3165 | 172.655 |  | 175.1227 | 233.8845 | 141.1219 | 174.2597 |  | 40.6056 | 86.2109 | 42.42 | 83.8194 | 157.7831 | 195.3144 | 281.2341 | 8.8656 | 42.3255 | 10.6881 | 96.292 | 8.5992 | 42.138 | 49.8042 | 54.0274 | 26.364 |  |  | 2.4059 | 0.26425 | 0.31267 | 0.03877 | 3.7648 | 2.2074 | 5.4244 | -5.6579 | 0.61515 | 2.1404 | 9.8757 | -0.00055362 | -0.00048791 | -0.00054705 | 335.7942 | 633.6313 | 860.8105 | 424.4115 | 112.225 | 62.3889 | 32.4972 | 117.9813 | 98.5113 | 72.9202 | 55.1895 | 34.9189 | 24.4591 | 18.045 | 115.1731 | 110.2782 | 91.4108 | 65.9718 | 58.5045 | 121.4438 | 77.712 | 193.1519 | 230.5877 | 261.4477 | 287.9471 | 326.1865 | 348.2724 |  |  |  | 382.5507 | 309.3753 | 318.2264 | 344.6396 | 2.1385 | 2.8405 | 856.1303 |  |  | 549.3802 |  |  | 359.2961 | 441.204 | 226.349 | 226.7749 | 345.8284 | 175.1898 | 873.4514 | 997.7375 | 720.1323 | 800.3204 | 940.721 |  | 985.4511 | 551.7089 | 376.5872 | 980.0671 | 394.5789 | 700.7552 |  | 755.3575 |  |  | 911.3089 | 1014.0343 | 875.9153 | [6 empty] | 944.4799 |  |  | 1015.4028 |  |  | 250.618 | 366.3685 | 380.9209 | 158.6583 | 325.309 | 406.0001 | 186.3796 | 342.2628 |  | 303.644 | 382.0037 | 235.5765 | 378.7995 | 286.3835 | 387.2636 | 153.2401 | 311.128 |  | 301.4052 | 334.6668 | 406.0473 | 199.8419 | 335.1686 | 421.9819 | 209.3152 | 361.3634 | 258.533 | 375.6337 | 234.9049 | 377.6589 | 0.60918 | 19.3479 | 1.3529 | 0.25256 | -40.1417 | 3.1166 | 1012.27 | 0.32 | 2.6901 | 0.67911 | 0.73871 | 0.26012 | 2.9267 | 2.241 | 3.513 | 143.5198 | 5.2405 | -4.992 | 2.0714 | -0.66282 | 16.154 | 11.5342
42810.5923 | 13157 | 108.796 | 83.1386 | 64.6025 | 48.2724 | 29.233 | 22.121 | 17.8188 | 163.179 | 109.1192 | 89.311 | 67.0453 | 37.348 | 23.7436 | 17.9084 | 175.7784 | 192.4695 | 454.638 | 256.7553 | 246.714 | 450.5904 |  |  |  | 295.4537 | 362.7454 | 327.8125 | 335.6767 | 173.5611 | 346.0592 | 179.1272 | 275.0052 | 175.3609 | 247.8195 | 369.346 | 237.4556 | 381.2751 | 172.0965 |  | 174.3468 | 233.7893 | 140.7196 | 174.0355 |  | 40.3664 | 86.1879 | 42.3663 | 83.7714 | 157.911 | 195.5066 | 281.3072 | 8.8335 | 42.308 | 10.8528 | 96.3116 | 8.5993 | 42.1317 | 49.8236 | 54.0753 | 26.3629 |  |  | 2.4368 | 0.19065 | 0.24236 | -0.11434 | 3.8147 | 2.1509 | 5.4067 | -5.7644 | 0.3394 | 2.6269 | 9.8018 | -0.00043205 | -0.00052405 | -0.0005454 | 335.0971 | 630.4278 | 860.6015 | 424.9014 | 112.2282 | 62.4142 | 32.4915 | 117.9798 | 98.5081 | 72.9195 | 55.1896 | 34.9171 | 24.4637 | 18.0457 | 116.664 | 112.308 | 93.5827 | 65.4743 | 58.92 | 121.3833 | 77.7522 | 193.1718 | 230.5956 | 261.4656 | 287.9405 | 326.16 | 348.2482 |  |  |  | 382.4094 | 308.9582 | 317.2844 | 344.3974 | 2.2339 | 2.7705 | 856.1402 |  |  | 548.8723 |  |  | 359.34 | 441.2469 | 226.4019 | 226.8152 | 345.8364 | 175.2778 | 873.7545 | 1001.4206 | 719.9833 | 800.3206 | 939.8897 |  | 986.8284 | 551.9 | 376.4777 | 979.9704 | 395.3279 | 700.3261 |  | 755.392 |  |  | 910.6175 | 1014.7204 | 875.7389 | [6 empty] | 944.7812 |  |  | 1015.154 |  |  | 250.3732 | 366.2128 | 380.401 | 158.6587 | 324.8495 | 406.0186 | 187.033 | 342.5776 |  | 303.2882 | 381.4574 | 235.8377 | 378.8783 | 287.2358 | 386.8179 | 153.4903 | 311.1994 |  | 301.0421 | 334.8696 | 405.9681 | 199.624 | 335.334 | 421.8529 | 210.1558 | 361.3692 | 258.3832 | 375.6842 | 234.4775 | 377.8479 | 0.61939 | 19.3515 | 1.3449 | 0.25181 | -40.1678 | 3.1167 | 989.71 | 0.19 | 2.707 | 0.57682 | 0.65035 | -0.4467 | 2.9466 | 2.2126 | 3.508 | 144.2049 | 5.2253 | -4.9179 | 1.8981 | -0.89928 | 16.1564 | 11.5279
42810.5923 | 13158 | 108.8073 | 83.1426 | 64.6098 | 48.2783 | 29.2407 | 22.1316 | 17.8259 | 163.2044 | 109.1197 | 89.3181 | 67.0567 | 37.3501 | 23.7515 | 17.906 | 175.7952 | 192.4789 | 454.6805 | 256.7363 | 246.6136 | 450.6 |  |  |  | 295.5033 | 362.7357 | 328.0313 | 335.8986 | 172.3064 | 345.8287 | 179.1433 | 275.0013 | 175.7792 | 247.8671 | 369.3245 | 237.5444 | 381.2602 | 172.33 |  | 173.5049 | 233.5321 | 141.3334 | 174.2074 |  | 40.2299 | 86.1802 | 42.4291 | 83.6782 | 158.2495 | 195.7556 | 281.1205 | 8.8338 | 42.291 | 10.9723 | 96.3372 | 8.5942 | 42.1488 | 49.8411 | 54.1076 | 26.3648 |  |  | 2.5571 | 0.039515 | 0.080704 | -0.66171 | 3.6583 | 2.4361 | 5.4086 | -5.6783 | 1.024 | 2.3043 | 9.5949 | -0.00056183 | -0.00049119 | -0.0005569 | 336.9507 | 629.1108 | 862.2932 | 425.7008 | 112.2445 | 62.4322 | 32.5006 | 117.9821 | 98.5131 | 72.9263 | 55.1952 | 34.9235 | 24.465 | 18.047 | 113.8214 | 111.2466 | 93.4456 | 65.6707 | 58.1076 | 121.1764 | 77.7667 | 193.1718 | 230.5895 | 261.4649 | 287.911 | 326.1125 | 348.1893 |  |  |  | 382.2443 | 308.6644 | 317.9438 | 343.4973 | 2.1912 | 1.3419 | 856.0918 |  |  | 549.7366 |  |  | 359.3778 | 441.2841 | 226.1738 | 226.856 | 345.844 | 175.6353 | 875.0492 | 1005.1496 | 719.7221 | 800.674 | 938.8502 |  | 986.3846 | 551.3049 | 376.3809 | 979.6631 | 395.6579 | 700.0602 |  | 755.3302 |  |  | 909.7143 | 1014.7376 | 875.8892 | [6 empty] | 938.9445 |  |  | 1015.0381 |  |  | 250.0536 | 366.0209 | 380.0936 | 158.2446 | 324.4489 | 406.0146 | 187.8846 | 342.6645 |  | 302.7537 | 381.3449 | 235.7605 | 378.831 | 287.3821 | 386.7182 | 152.97 | 311.0898 |  | 300.362 | 334.8826 | 405.891 | 199.4562 | 335.4405 | 422.5168 | 209.8997 | 361.2253 | 258.5143 | 375.6254 | 234.7413 | 378.2364 | 0.63345 | 19.3492 | 1.3381 | 0.25152 | -40.1592 | 3.1166 | 979.4 | 0.21 | 2.7725 | 0.2626 | 0.37529 | -1.0746 | 2.8864 | 2.3554 | 3.5096 | 144.0202 | 5.2331 | -4.8778 | 2.1881 | -0.88229 | 16.1503 | 11.5378
42810.5923 | 13159 | 108.8098 | 83.1512 | 64.6098 | 48.2839 | 29.23 | 22.1302 | 17.8226 | 163.2146 | 109.1214 | 89.327 | 67.0565 | 37.3584 | 23.7591 | 17.9124 | 175.7981 | 192.4833 | 454.7121 | 256.7055 | 246.6711 | 450.5503 |  |  |  | 295.538 | 362.7112 | 328.0351 | 336.0256 | 172.2814 | 345.7171 | 179.1688 | 274.9854 | 176.1146 | 247.8959 | 369.2996 | 237.262 | 381.2405 | 172.1543 |  | 173.8776 | 233.3223 | 140.5155 | 173.6414 |  | 40.3242 | 86.1208 | 42.4987 | 83.586 | 158.7254 | 196.1842 | 280.8669 | 8.5562 | 42.2612 | 11.059 | 96.3348 | 8.5928 | 42.1607 | 49.8642 | 54.1382 | 26.3648 |  |  | 2.3218 | 0.14991 | -0.005376 | -0.24445 | 3.7681 | 2.8133 | 5.4034 | -5.5567 | 0.63305 | 2.6504 | 9.7461 | -0.00053883 | -0.00053226 | -0.00052898 | 339.743 | 631.8904 | 864.2899 | 425.9603 | 112.2561 | 62.442 | 32.5131 | 117.9932 | 98.5156 | 72.9287 | 55.2009 | 34.928 | 24.4655 | 18.0469 | 110.3512 | 109.1227 | 90.5488 | 64.7613 | 57.4425 | 120.9044 | 77.7093 | 193.1896 | 230.6054 | 261.4731 | 287.8931 | 326.0847 | 348.1528 |  |  |  | 382.1868 | 307.7856 | 318.724 | 342.2274 | 2.0131 | 2.3179 | 856.2895 |  |  | 550.9022 |  |  | 359.4103 | 441.3262 | 224.9925 | 226.8899 | 345.8461 | 175.3527 | 876.0696 | 1006.5623 | 719.6183 | 800.7488 | 937.6464 |  | 983.2307 | 550.494 | 376.2509 | 979.5951 | 395.0405 | 699.8041 |  | 755.4674 |  |  | 909.6988 | 1013.7612 | 876.715 | [6 empty] | 936.185 |  |  | 1015.059 |  |  | 249.8997 | 366.0343 | 379.2436 | 157.8778 | 323.9941 | 405.9904 | 188.9368 | 342.9765 |  | 302.441 | 381.0745 | 235.5692 | 378.9165 | 286.8927 | 386.3038 | 152.4001 | 310.9554 |  | 299.3025 | 334.9318 | 405.8185 | 199.6282 | 335.6536 | 423.0213 | 209.4387 | 361.1007 | 258.2484 | 375.375 | 235.0533 | 378.4788 | 0.5774 | 19.3559 | 1.3329 | 0.25069 | -40.0821 | 3.1166 | 986.12 | 0.19 | 2.6417 | 0.51144 | -0.096852 | -0.65308 | 2.9307 | 2.5323 | 3.5095 | 142.5421 | 5.244 | -4.9349 | 2.5397 | -0.56737 | 16.1642 | 11.5678
42810.5923 | 13160 | 108.8121 | 83.1607 | 64.6225 | 48.2883 | 29.24 | 22.1367 | 17.8203 | 163.2227 | 109.1331 | 89.3287 | 67.0614 | 37.3607 | 23.7615 | 17.9115 | 175.8039 | 192.483 | 454.7443 | 256.6818 | 246.6552 | 450.5663 |  |  |  | 295.5798 | 362.6943 | 328.2102 | 336.0537 | 172.6872 | 345.5665 | 179.1894 | 274.9814 | 176.3521 | 247.9172 | 369.2765 | 236.7544 | 381.2386 | 171.4064 |  | 174.0352 | 233.8475 | 139.7246 | 171.6201 |  | 40.4181 | 85.9185 | 42.4513 | 83.5362 | 159.2052 | 196.5085 | 281.0742 | 8.2699 | 42.2365 | 11.0705 | 96.2989 | 8.5873 | 42.1821 | 49.8706 | 54.1862 | 26.3661 |  |  | 2.329 | 0.20839 | 0.34158 | -0.24839 | 3.3909 | 2.2055 | 5.3114 | -5.8478 | 0.81831 | 2.0781 | 10.0001 | -0.00050926 | -0.00048626 | -0.00053226 | 340.5039 | 631.5012 | 865.2539 | 425.7634 | 112.2651 | 62.4544 | 32.5146 | 117.9948 | 98.5093 | 72.9294 | 55.2033 | 34.9278 | 24.4711 | 18.0403 | 111.0747 | 107.834 | 90.9645 | 63.6431 | 56.3732 | 120.6778 | 77.6662 | 193.2024 | 230.609 | 261.4781 | 287.8766 | 326.053 | 348.1221 |  |  |  | 382.1761 | 307.1994 | 317.917 | 341.7483 | 2.8687 | 2.3482 | 856.0338 |  |  | 551.2534 |  |  | 359.4474 | 441.3752 | 225.817 | 226.9241 | 345.846 | 175.3222 | 873.9043 | 1006.3847 | 719.5124 | 800.4946 | 937.0385 |  | 981.3213 | 550.0739 | 376.1712 | 979.5896 | 394.269 | 699.4231 |  | 755.49 |  |  | 909.5307 | 1012.8496 | 878.1053 | [6 empty] | 936.9165 |  |  | 1015.6023 |  |  | 249.5223 | 366.0518 | 378.8392 | 157.7886 | 323.5956 | 405.964 | 189.1309 | 343.1619 |  | 301.9841 | 381.1555 | 235.0273 | 379.007 | 286.784 | 385.6163 | 152.2989 | 311.0085 |  | 299.4095 | 335.4457 | 405.7489 | 199.7173 | 336.0173 | 423.0676 | 210.2432 | 361.1462 | 257.8291 | 375.2185 | 235.0379 | 378.2697 | 0.5019 | 19.3649 | 1.3298 | 0.25023 | -40.0651 | 3.1167 | 1006.11 | 0.19 | 2.6455 | 0.60284 | 0.77179 | -0.65815 | 2.7811 | 2.2429 | 3.4807 | 141.6491 | 5.2485 | -5.0083 | 2.431 | -0.61877 | 16.2202 | 11.5801
42810.5924 | 13161 | 108.812 | 83.1525 | 64.6207 | 48.2947 | 29.2425 | 22.1308 | 17.8096 | 163.2252 | 109.1295 | 89.3238 | 67.0684 | 37.3544 | 23.7579 | 17.9028 | 175.8141 | 192.4858 | 454.7783 | 256.6605 | 246.2101 | 450.6292 |  |  |  | 295.6255 | 362.6776 | 328.2323 | 336.0575 | 171.8454 | 345.3275 | 179.2161 | 274.99 | 176.7731 | 247.9526 | 369.2575 | 236.5439 | 381.2251 | 170.836 |  | 174.4898 | 234.2381 | 140.006 | 171.2941 |  | 40.5133 | 85.8263 | 42.4153 | 83.7495 | 159.2622 | 196.5597 | 280.9804 | 8.1028 | 42.2423 | 11.0757 | 96.2666 | 8.5928 | 42.2271 | 49.8702 | 54.2361 | 26.363 |  |  | 2.2975 | 0.007315 | 0.48154 | -0.30425 | 3.1379 | 2.7463 | 5.8187 | -5.7729 | 0.3248 | 2.5896 | 9.8129 | -0.00052898 | -0.00054705 | -0.00049612 | 338.4564 | 628.7409 | 865.911 | 425.7007 | 112.2832 | 62.4725 | 32.5187 | 118.0021 | 98.5193 | 72.9341 | 55.213 | 34.9335 | 24.4762 | 18.0475 | 113.2352 | 106.05 | 90.7108 | 62.886 | 57.2493 | 120.4465 | 77.6098 | 193.2107 | 230.6145 | 261.4919 | 287.855 | 326.0165 | 348.0875 |  |  |  | 382.1573 | 307.6707 | 317.892 | 341.2411 | 2.0611 | 2.3074 | 856.0978 |  |  | 551.7455 |  |  | 359.488 | 441.4084 | 224.5112 | 226.9645 | 345.8466 | 175.9638 | 875.4608 | 1004.9325 | 719.4404 | 800.2912 | 936.3385 |  | 980.5416 | 549.7138 | 376.1406 | 979.7485 | 394.0742 | 699.0948 |  | 755.6212 |  |  | 910.5634 | 1013.398 | 878.6179 | [6 empty] | 937.9105 |  |  | 1016.1457 |  |  | 249.5662 | 365.9636 | 379.067 | 157.836 | 323.009 | 406.0203 | 189.649 | 343.3589 |  | 302.4571 | 381.3191 | 235.016 | 378.7797 | 287.2391 | 385.2694 | 152.4956 | 311.0067 |  | 298.7651 | 335.4389 | 405.6714 | 199.428 | 335.9852 | 422.9843 | 211.2686 | 361.1011 | 257.6427 | 375.0537 | 234.7141 | 377.6071 | 0.63788 | 19.3736 | 1.3271 | 0.24934 | -40.0046 | 3.1166 | 1020.16 | 0.21 | 2.627 | 0.11293 | 0.91626 | -0.7283 | 2.6755 | 2.503 | 3.6433 | 141.2981 | 5.2557 | -5.0312 | 2.162 | -0.5974 | 16.228 | 11.5925
42810.5924 | 13162 | 108.8186 | 83.1514 | 64.6246 | 48.3016 | 29.2438 | 22.1318 | 17.8118 | 163.2429 | 109.132 | 89.3348 | 67.0747 | 37.3571 | 23.7591 | 17.9116 | 175.8283 | 192.487 | 454.8287 | 256.645 | 245.836 | 450.7165 |  |  |  | 295.6648 | 362.6586 | 327.7489 | 335.9389 | 172.3276 | 345.1069 | 179.2381 | 274.9904 | 176.4592 | 247.9893 | 369.2343 | 236.4762 | 381.1988 | 170.3022 |  | 174.5802 | 234.1897 | 140.2357 | 171.7491 |  | 40.5698 | 85.8576 | 42.4213 | 83.5778 | 158.9074 | 196.3707 | 280.8556 | 8.1396 | 42.2488 | 11.0055 | 96.1845 | 8.5988 | 42.2789 | 49.8802 | 54.2807 | 26.3676 |  |  | 2.7299 | -0.11097 | 0.29295 | 0.026286 | 2.7265 | 2.2909 | 5.7648 | -5.8386 | 0.77783 | 2.4721 | 9.8411 | -0.00049941 | -0.00053062 | -0.00051748 | 337.791 | 629.5445 | 867.5136 | 425.6799 | 112.2924 | 62.4686 | 32.5147 | 117.9977 | 98.5257 | 72.9389 | 55.2191 | 34.931 | 24.4763 | 18.0512 | 114.7855 | 108.25 | 91.4612 | 62.0466 | 55.9496 | 120.3304 | 77.59 | 193.2247 | 230.6251 | 261.501 | 287.8416 | 325.9782 | 348.044 |  |  |  | 382.1193 | 307.812 | 317.5046 | 342.0031 | 2.8808 | 3.011 | 855.5815 |  |  | 555.0899 |  |  | 359.5293 | 441.4487 | 223.9175 | 226.9983 | 345.8554 | 175.3576 | 875.7722 | 1002.7245 | 719.2819 | 800.578 | 935.5645 |  | 981.331 | 550.1451 | 376.0667 | 979.7648 | 394.2308 | 698.9799 |  | 755.7076 |  |  | 910.545 | 1011.6467 | 879.2986 | [6 empty] | 938.5723 |  |  | 1016.4657 |  |  | 249.6191 | 365.8074 | 378.7699 | 157.9847 | 322.6267 | 406.1056 | 189.382 | 342.9965 |  | 302.3834 | 381.7901 | 235.7708 | 378.4701 | 287.6396 | 385.1106 | 152.704 | 310.7165 |  | 297.3857 | 334.7289 | 405.5932 | 198.9055 | 335.9413 | 421.993 | 211.9028 | 361.1106 | 257.7136 | 374.7313 | 234.7984 | 377.1533 | 0.54582 | 19.3847 | 1.3246 | 0.24691 | -40.036 | 3.1166 | 1031.08 | 0.31 | 2.863 | -0.43986 | 0.71469 | 0.21408 | 2.4934 | 2.2856 | 3.6256 | 141.6947 | 5.2371 | -5.0168 | 1.9753 | -0.68316 | 16.2129 | 11.5679
42810.5924 | 13163 | 108.8216 | 83.1519 | 64.6295 | 48.3064 | 29.2533 | 22.1295 | 17.8173 | 163.2516 | 109.1392 | 89.3477 | 67.0779 | 37.3722 | 23.7674 | 17.9137 | 175.8351 | 192.4928 | 454.868 | 256.6303 | 245.3788 | 450.7642 |  |  |  | 295.7218 | 362.6505 | 327.147 | 335.5339 | 171.6437 | 345.0269 | 179.2711 | 274.9931 | 175.4293 | 248.0204 | 369.2207 | 236.5802 | 381.1821 | 170.43 |  | 173.9196 | 234.3048 | 140.9692 | 172.7487 |  | 40.5473 | 85.9514 | 42.4722 | 83.3473 | 158.5496 | 196.1858 | 280.769 | 8.3006 | 42.2332 | 10.8209 | 96.1709 | 8.5978 | 42.3365 | 49.8689 | 54.3414 | 26.3732 |  |  | 2.3737 | 0.121 | 0.11816 | -0.89433 | 3.6327 | 2.1115 | 4.9289 | -5.8301 | -0.11441 | 2.5841 | 9.6919 | -0.00048955 | -0.00051419 | -0.00054048 | 333.8441 | 628.3299 | 868.7036 | 425.6838 | 112.3028 | 62.496 | 32.5242 | 118.0025 | 98.5229 | 72.9436 | 55.2221 | 34.9418 | 24.4789 | 18.0499 | 119.6468 | 112.353 | 94.8933 | 64.4546 | 58.4423 | 120.3558 | 77.6099 | 193.2364 | 230.6321 | 261.5125 | 287.8254 | 325.9501 | 348.011 |  |  |  | 382.1327 | 307.7121 | 317.3204 | 342.0894 | 2.2299 | 3.235 | 855.6425 |  |  | 555.5823 |  |  | 359.5642 | 441.4819 | 222.34 | 227.0366 | 345.8521 | 174.6825 | 874.3026 | 1001.404 | 719.049 | 800.9986 | 935.1182 |  | 982.2733 | 549.7539 | 376.0194 | 979.7668 | 393.9761 | 699.0479 |  | 755.2859 |  |  | 911.3589 | 1011.2527 | 879.2382 | [6 empty] | 938.8606 |  |  | 1016.4164 |  |  | 249.5835 | 365.9358 | 378.8387 | 157.6725 | 322.53 | 406.1187 | 190.3012 | 342.9336 |  | 302.111 | 382.1903 | 236.2002 | 378.3641 | 287.6675 | 384.9559 | 153.6789 | 310.7209 |  | 296.2797 | 333.7758 | 405.485 | 198.4705 | 335.8947 | 421.1778 | 212.0888 | 361.2165 | 258.0935 | 374.7484 | 235.2775 | 377.0936 | 0.78271 | 19.3999 | 1.3232 | 0.24395 | -40.033 | 3.1166 | 1040.09 | 0.31 | 2.6696 | 0.45937 | 0.45395 | -1.2489 | 2.8776 | 2.1938 | 3.3519 | 142.1556 | 5.2437 | -5.0411 | 1.4383 | -1.0621 | 16.1837 | 11.5667
42810.5924 | 13164 | 108.8052 | 83.153 | 64.631 | 48.3017 | 29.2507 | 22.1311 | 17.8194 | 163.2681 | 109.1419 | 89.3445 | 67.0881 | 37.3758 | 23.7691 | 17.9125 | 175.8547 | 192.5088 | 454.9099 | 256.6063 | 244.8901 | 450.8038 |  |  |  | 295.7672 | 362.6343 | 326.8694 | 335.4531 | 170.7464 | 345.0978 | 179.2921 | 274.9956 | 175.861 | 248.0553 | 369.1981 | 237.0148 | 381.1559 | 170.9887 |  | 174.2391 | 233.8616 | 142.3831 | 172.0332 |  | 40.4644 | 85.8988 | 42.4379 | 83.0069 | 158.7778 | 196.2972 | 280.673 | 8.4614 | 42.2279 | 10.6318 | 96.2012 | 8.5959 | 42.39 | 49.8677 | 54.3865 | 26.3756 |  |  | 2.214 | 0.18802 | 0.043904 | -0.23393 | 3.4934 | 2.3809 | 5.3672 | -5.8492 | 0.61184 | 2.1576 | 9.9798 | -0.00055198 | -0.00055198 | -0.00058483 | 333.0262 | 626.858 | 869.9906 | 426.0975 | 112.3092 | 62.514 | 32.5231 | 118.0047 | 98.5271 | 72.9401 | 55.2211 | 34.9454 | 24.4792 | 18.0436 | 121.9003 | 114.3832 | 96.9907 | 63.5379 | 57.3359 | 120.3591 | 77.6393 | 193.251 | 230.6343 | 261.52 | 287.8035 | 325.919 | 347.9696 |  |  |  | 382.092 | 308.1281 | 317.7414 | 340.9444 | 1.8735 | 2.3501 | 855.8725 |  |  | 556.3684 |  |  | 359.6031 | 441.5183 | 219.6501 | 227.0686 | 345.8461 | 175.3326 | 874.3121 | 1000.2876 | 719.0039 | 848.4434 | 934.4676 |  | 984.6059 | 547.4324 | 375.9125 | 979.8256 | 393.6263 | 699.033 |  | 754.7719 |  |  | 910.4378 | 1012.1601 | 878.4357 | [6 empty] | 939.1953 |  |  | 1016.7037 |  |  | 249.6056 | 365.8635 | 378.2562 | 158.0932 | 322.9631 | 406.0779 | 191.1497 | 343.007 |  | 301.6766 | 382.0522 | 236.2471 | 378.5748 | 287.5516 | 385.1338 | 153.6684 | 310.5853 |  | 296.9384 | 333.2614 | 405.416 | 198.3974 | 335.8436 | 420.7059 | 212.8367 | 361.4232 | 258.256 | 374.81 | 235.0756 | 377.2366 | 0.5019 | 19.4107 | 1.3253 | 0.24439 | -40.041 | 3.1166 | 1039.24 | 0.34 | 2.5783 | 0.5726 | 0.27669 | -0.63869 | 2.8222 | 2.3299 | 3.4981 | 143.2882 | 5.2986 | -5.0759 | 1.1883 | -1.2916 | 16.2011 | 11.5948
42810.5924 | 13165 | 108.7969 | 83.1614 | 64.6495 | 48.3054 | 29.2502 | 22.1279 | 17.824 | 163.2771 | 109.1484 | 89.3554 | 67.0927 | 37.3888 | 23.7684 | 17.9186 | 175.8544 | 192.5106 | 454.9403 | 256.5704 | 244.5684 | 450.8054 |  |  |  | 295.7944 | 362.611 | 326.9436 | 335.4556 | 172.4605 | 345.4031 | 179.3126 | 274.9871 | 177.0136 | 248.0743 | 369.1738 | 237.0595 | 381.0834 | 171.0351 |  | 174.7259 | 232.8864 | 143.9709 | 171.8942 |  | 40.4586 | 85.818 | 42.3735 | 82.7735 | 158.8696 | 196.3995 | 280.4229 | 8.4694 | 42.2116 | 10.5942 | 96.2418 | 8.6022 | 42.435 | 49.8665 | 54.4338 | 26.3822 |  |  | 2.214 | 0.23008 | 0.10042 | -0.22276 | 3.0098 | 2.4788 | 5.3028 | -5.4969 | 0.48107 | 2.7251 | 9.7318 | -0.00053555 | -0.00047641 | -0.00051419 | 334.6291 | 629.7037 | 870.9654 | 426.5421 | 112.3202 | 62.5262 | 32.5296 | 118.0085 | 98.5353 | 72.9511 | 55.2277 | 34.9499 | 24.4807 | 18.0519 | 119.9467 | 112.7245 | 95.6399 | 63.1872 | 56.9014 | 120.2252 | 77.6048 | 193.2599 | 230.6467 | 261.528 | 287.7824 | 325.8806 | 347.937 |  |  |  | 382.0331 | 307.9182 | 317.9257 | 339.8975 | 2.0256 | 1.771 | 856.0615 |  |  | 553.7049 |  |  | 359.6528 | 441.5623 | 219.8755 | 227.1139 | 345.8643 | 176.2142 | 875.2721 | 998.3636 | 718.8757 | 880.4053 | 933.3504 |  | 987.1553 | 546.8659 | 375.7824 | 979.8669 | 393.7786 | 699.3467 |  | 754.8858 |  |  | 909.1254 | 1012.5262 | 877.4922 | [6 empty] | 939.8576 |  |  | 1016.0624 |  |  | 249.4898 | 365.7058 | 378.8769 | 158.3324 | 322.1375 | 406.061 | 191.0994 | 342.5028 |  | 301.3562 | 382.1677 | 236.1907 | 378.8079 | 286.7421 | 385.5991 | 154.1581 | 310.4946 |  | 296.8614 | 333.8938 | 405.3473 | 198.9368 | 335.7997 | 419.9093 | 213.1375 | 361.6431 | 257.6826 | 375.0743 | 235.0948 | 377.4113 | 0.94642 | 19.4139 | 1.3303 | 0.24472 | -40.0507 | 3.1166 | 1059.59 | 0.25 | 2.579 | 0.63333 | 0.4184 | -0.62318 | 2.6198 | 2.3776 | 3.4775 | 144.544 | 5.3027 | -5.0626 | 1.3887 | -1.1457 | 16.1984 | 11.6184
42810.5924 | 13166 | 108.7616 | 83.1686 | 64.6369 | 48.3013 | 29.2509 | 22.134 | 17.8225 | 163.2927 | 109.1482 | 89.3533 | 67.0887 | 37.3801 | 23.7732 | 17.919 | 175.8657 | 192.5149 | 454.9857 | 256.5589 | 244.176 | 450.8076 |  |  |  | 295.8437 | 362.5953 | 327.4067 | 335.6812 | 173.7097 | 345.6272 | 179.3473 | 274.9863 | 176.7645 | 248.1138 | 369.1597 | 236.4179 | 381.0372 | 170.2866 |  | 173.4877 | 232.8697 | 142.2603 | 171.2604 |  | 40.4329 | 85.7856 | 42.3529 | 83.0281 | 158.9733 | 196.3353 | 279.6936 | 8.371 | 42.1959 | 10.5717 | 96.2255 | 8.6003 | 42.4877 | 49.8665 | 54.453 | 26.3863 |  |  | 2.5853 | 0.3385 | 0.2187 | -0.3601 | 2.9381 | 2.5229 | 5.6787 | -5.8498 | 0.6959 | 1.7756 | 10.076 | -0.00050269 | -0.00053555 | -0.0005454 | 334.9841 | 633.5588 | 870.5223 | 427.0307 | 112.3282 | 62.5454 | 32.539 | 118.0177 | 98.5382 | 72.952 | 55.2341 | 34.9517 | 24.4802 | 18.0504 | 117.8957 | 108.912 | 92.2694 | 62.0342 | 56.7302 | 120.0563 | 77.5463 | 193.2642 | 230.6523 | 261.534 | 287.7597 | 325.8458 | 347.9046 |  |  |  | 382.0244 | 308.2038 | 318.4388 | 340.565 | 2.0731 | 1.73 | 855.8765 |  |  | 550.4105 |  |  | 359.6841 | 441.594 | 221.0387 | 227.1425 | 345.8433 | 175.3321 | 874.0776 | 997.56 | 718.7208 | 885.4749 | 932.7322 |  | 987.7669 | 547.8052 | 375.7823 | 979.9342 | 393.6384 | 699.8471 |  | 755.6525 |  |  | 908.6417 | 1010.8349 | 877.677 | [6 empty] | 940.9011 |  |  | 1014.5523 |  |  | 249.8221 | 365.3135 | 379.5567 | 158.537 | 321.7768 | 406.0967 | 190.2868 | 342.2528 |  | 302.2179 | 382.0037 | 236.008 | 378.785 | 286.5693 | 385.9128 | 153.7711 | 310.1599 |  | 296.3656 | 334.4564 | 405.2716 | 198.667 | 335.5196 | 419.6382 | 212.0354 | 361.5897 | 256.856 | 375.1319 | 235.3299 | 377.8165 | 0.67409 | 19.4188 | 1.3368 | 0.24629 | -40.0954 | 3.1166 | 1076.71 | 0.27 | 2.7873 | 0.76817 | 0.61745 | -0.79229 | 2.5883 | 2.3984 | 3.5983 | 144.856 | 5.2765 | -5.0778 | 1.5955 | -0.77825 | 16.2118 | 11.5991
42810.5924 | 13167 | 108.7491 | 83.1658 | 64.6437 | 48.3091 | 29.2478 | 22.1315 | 17.8184 | 163.3019 | 109.1445 | 89.3475 | 67.0878 | 37.3805 | 23.7721 | 17.9116 | 175.874 | 192.5162 | 455.0331 | 256.5404 | 244.2118 | 450.8295 |  |  |  | 295.8851 | 362.5825 | 327.6788 | 335.7594 | 174.7925 | 345.5966 | 179.369 | 274.9886 | 175.9575 | 248.154 | 369.1314 | 236.3543 | 380.9753 | 170.3364 |  | 173.0093 | 232.5954 | 142.2246 | 172.081 |  | 40.3251 | 85.7008 | 42.4365 | 83.5686 | 158.9367 | 195.7008 | 279.5746 | 8.3271 | 42.1863 | 10.7062 | 96.2046 | 8.5941 | 42.5191 | 49.858 | 54.4734 | 26.3823 |  |  | 2.8008 | 0.28593 | 0.31924 | -0.069654 | 3.7306 | 3.0321 | 6.2918 | -5.5147 | 0.46453 | 2.6538 | 9.8103 | -0.00049119 | -0.00054705 | -0.00054376 | 334.2558 | 634.3227 | 868.1754 | 427.1624 | 112.3462 | 62.5615 | 32.5476 | 118.0237 | 98.537 | 72.9528 | 55.2316 | 34.9543 | 24.4788 | 18.0463 | 116.7523 | 108.6808 | 91.3458 | 60.8216 | 56.6853 | 119.9498 | 77.5075 | 193.2772 | 230.6532 | 261.5389 | 287.7396 | 325.8039 | 347.8633 |  |  |  | 381.9903 | 307.6148 | 318.6367 | 341.34 | 1.9963 | 2.6533 | 855.9535 |  |  | 550.1537 |  |  | 359.7327 | 441.6267 | 222.0337 | 227.1956 | 345.8409 | 176.0319 | 875.3406 | 997.3785 | 718.5604 | 896.6862 | 932.1477 |  | 988.8346 | 548.7185 | 375.7587 | 979.9266 | 393.0452 | 700.2375 |  | 756.1531 |  |  | 907.8734 | 1010.942 | 877.2573 | [6 empty] | 941.0145 |  |  | 1013.6616 |  |  | 249.5798 | 365.3648 | 379.4896 | 158.7683 | 321.4551 | 406.1241 | 189.9074 | 342.3229 |  | 302.781 | 381.9404 | 235.6593 | 378.6089 | 286.876 | 386.1484 | 153.6998 | 309.9356 |  | 296.3106 | 333.7399 | 405.2049 | 198.6497 | 335.4261 | 419.4092 | 211.3066 | 361.5342 | 256.6645 | 374.4197 | 235.2662 | 378.2072 | 0.66195 | 19.4211 | 1.3442 | 0.24709 | -40.0222 | 3.1166 | 1059.05 | 0.27 | 2.9011 | 0.70592 | 0.7459 | -0.34842 | 2.9146 | 2.6276 | 3.785 | 145.388 | 5.2491 | -5.1339 | 1.7092 | -0.68032 | 16.1833 | 11.5745
42810.5924 | 13168 | 108.7515 | 83.1762 | 64.6446 | 48.3191 | 29.2526 | 22.1358 | 17.8124 | 163.3095 | 109.1454 | 89.3543 | 67.0977 | 37.3891 | 23.7774 | 17.921 | 175.8893 | 192.5276 | 455.0783 | 256.5211 | 244.3733 | 450.8734 |  |  |  | 295.9274 | 362.5643 | 327.337 | 335.4862 | 173.7851 | 345.1482 | 179.3836 | 274.9855 | 177.513 | 248.1776 | 369.1134 | 236.5943 | 380.8905 | 170.7963 |  | 173.1289 | 231.3122 | 143.3804 | 172.6987 |  | 40.2961 | 85.7247 | 42.4736 | 84.3121 | 158.2881 | 195.1257 | 279.6468 | 8.2102 | 42.1727 | 10.8579 | 96.1839 | 8.5954 | 42.5638 | 49.8568 | 54.4952 | 26.3801 |  |  | 2.3244 | 0.23862 | 0.12867 | -0.44749 | 3.6005 | 2.488 | 5.8134 | -5.5686 | 0.16445 | 2.6116 | 9.7475 | -0.00047312 | -0.00051748 | -0.00053555 | 334.7441 | 633.4793 | 867.9677 | 427.1885 | 112.3738 | 62.5856 | 32.5625 | 118.0255 | 98.5535 | 72.9641 | 55.2479 | 34.9629 | 24.4944 | 18.059 | 119.1817 | 111.4006 | 96.1331 | 60.7593 | 58.4396 | 119.9628 | 77.5373 | 193.2928 | 230.6643 | 261.5598 | 287.7193 | 325.7759 | 347.8301 |  |  |  | 381.9314 | 307.1726 | 318.2437 | 341.6258 | 3.1825 | 3.4352 | 857.3707 |  |  | 553.4105 |  |  | 359.7667 | 441.6643 | 220.4286 | 227.2301 | 345.8403 | 177.451 | 872.8955 | 997.5498 | 718.5069 | 896.0602 | 931.4936 |  | 989.9609 | 549.9624 | 375.6171 | 979.9447 | 392.5 | 700.5337 |  | 756.7219 |  |  | 908.4689 | 1012.0703 | 876.4629 | [6 empty] | 940.5599 |  |  | 1013.0437 |  |  | 249.412 | 365.1982 | 378.8923 | 158.5002 | 321.2319 | 406.132 | 190.3131 | 342.2637 |  | 302.6784 | 382.3379 | 235.8865 | 378.5897 | 286.8282 | 386.0351 | 153.7349 | 309.9874 |  | 295.713 | 333.663 | 405.1521 | 199.2547 | 335.1928 | 419.2135 | 211.3745 | 361.4722 | 257.4781 | 374.0285 | 234.9929 | 378.3256 | 0.5489 | 19.4201 | 1.3528 | 0.24805 | -40.1027 | 3.1167 | 1037.82 | 0.34 | 2.642 | 0.6449 | 0.47357 | -0.88314 | 2.8615 | 2.3787 | 3.6361 | 145.9515 | 5.2018 | -5.1861 | 1.4409 | -1.2086 | 16.1584 | 11.5611
42810.5925 | 13169 | 108.7518 | 83.1772 | 64.6505 | 48.3179 | 29.25 | 22.1306 | 17.8123 | 163.3217 | 109.1469 | 89.3613 | 67.1036 | 37.391 | 23.7765 | 17.9147 | 175.8973 | 192.5279 | 455.1225 | 256.5006 | 244.268 | 450.8654 |  |  |  | 295.9694 | 362.5467 | 327.3619 | 335.4576 | 173.3047 | 345.02 | 179.4078 | 274.9832 | 177.8714 | 248.2043 | 369.0935 | 236.832 | 380.8046 | 170.6989 |  | 173.7046 | 231.5151 | 144.0195 | 172.081 |  | 40.3326 | 85.768 | 42.4981 | 84.8653 | 157.6167 | 194.6389 | 279.1155 | 8.1685 | 42.1708 | 10.7117 | 96.1664 | 8.5933 | 42.5943 | 49.8551 | 54.5157 | 26.3782 |  |  | 2.5091 | 0.27082 | 0.13984 | -0.53555 | 3.7313 | 2.2856 | 5.7392 | -5.5259 | 0.39077 | 2.7562 | 9.8574 | -0.00056676 | -0.00052405 | -0.00054376 | 331.0174 | 637.6012 | 867.7815 | 427.3633 | 112.3663 | 62.5856 | 32.5413 | 118.026 | 98.5346 | 72.9584 | 55.2371 | 34.9497 | 24.4729 | 18.0445 | 125.3471 | 114.4733 | 100.8418 | 63.9868 | 61.8098 | 120.1028 | 77.5796 | 193.3083 | 230.6751 | 261.5721 | 287.7063 | 325.7518 | 347.7959 |  |  |  | 381.8771 | 307.6164 | 316.7839 | 342.155 | 3.7058 | 2.4982 | 858.7633 |  |  | 554.2906 |  |  | 359.8027 | 441.6991 | 219.9473 | 227.2692 | 345.8433 | 177.5065 | 875.2054 | 996.6413 | 718.3946 | 896.4473 | 930.704 |  | 991.2677 | 551.1142 | 375.4435 | 979.9102 | 392.5508 | 700.8091 |  | 757.2906 |  |  | 908.6303 | 1011.9893 | 875.5825 | [6 empty] | 940.586 |  |  | 1012.4606 |  |  | 249.1275 | 364.3471 | 379.0038 | 157.774 | 321.327 | 406.1443 | 190.0474 | 342.1477 |  | 302.4803 | 382.6699 | 235.8921 | 378.8372 | 286.5142 | 386.0638 | 153.9141 | 310.0573 |  | 295.475 | 333.6005 | 405.0881 | 199.7723 | 335.1456 | 418.9563 | 211.9836 | 361.3483 | 257.6973 | 373.9001 | 235.2684 | 377.9409 | 1.0081 | 19.4202 | 1.3628 | 0.24937 | -40.0096 | 3.1167 | 1042.29 | 0.28 | 2.7446 | 0.68707 | 0.49373 | -0.96619 | 2.9115 | 2.2787 | 3.6109 | 146.608 | 5.1542 | -5.1803 | 0.77334 | -1.7267 | 16.1678 | 11.5415
42810.5925 | 13170 | 108.7513 | 83.1872 | 64.6456 | 48.3194 | 29.253 | 22.1292 | 17.8133 | 163.3291 | 109.1468 | 89.3635 | 67.1043 | 37.3926 | 23.7718 | 17.9118 | 175.9076 | 192.537 | 455.1645 | 256.4855 | 244.5634 | 450.837 |  |  |  | 296.018 | 362.5334 | 327.7728 | 335.5256 | 173.775 | 345.0872 | 179.4334 | 274.9843 | 177.3961 | 248.2394 | 369.0799 | 236.7382 | 380.7104 | 170.3403 |  | 173.5002 | 231.0689 | 144.6427 | 172.5506 |  | 40.3121 | 85.6899 | 42.4092 | 84.5108 | 157.2747 | 194.5451 | 278.7285 | 8.0715 | 42.1667 | 10.9136 | 96.1305 | 8.5952 | 42.5951 | 49.847 | 54.5208 | 26.3797 |  |  | 2.4848 | 0.29053 | -0.016548 | -0.75174 | 3.8765 | 2.4 | 5.563 | -5.7388 | -0.39191 | 3.8952 | 9.8103 | -0.00048134 | -0.00050598 | -0.00053883 | 330.1546 | 631.6268 | 866.1577 | 427.6007 | 112.3774 | 62.6092 | 32.5501 | 118.0207 | 98.5423 | 72.963 | 55.2436 | 34.9572 | 24.4856 | 18.0469 | 129.6802 | 116.5887 | 101.0409 | 63.7833 | 63.7162 | 120.2665 | 77.6072 | 193.3137 | 230.6772 | 261.5809 | 287.6813 | 325.7195 | 347.7579 |  |  |  | 381.7873 | 307.5275 | 315.1664 | 341.0216 | 3.0571 | 2.8411 | 860.2793 |  |  | 554.3184 |  |  | 359.8356 | 441.7277 | 220.4523 | 227.2956 | 345.8209 | 177.6248 | 872.5882 | 996.0383 | 718.234 | 906.4242 | 929.8299 |  | 992.087 | 552.0165 | 375.3082 | 979.8115 | 392.3347 | 701.1897 |  | 757.4871 |  |  | 909.2565 | 1011.2372 | 874.4739 | [6 empty] | 940.8678 |  |  | 1011.5956 |  |  | 248.8559 | 363.5483 | 379.012 | 157.1903 | 321.3478 | 406.1762 | 190.05 | 342.1384 |  | 302.7188 | 382.7269 | 235.3304 | 378.8246 | 286.2322 | 386.7038 | 154.3584 | 310.0527 |  | 295.8111 | 333.7622 | 405.0372 | 200.0201 | 334.9416 | 419.1666 | 211.672 | 361.2913 | 257.6787 | 373.7535 | 235.5655 | 377.2774 | 0.73938 | 19.4134 | 1.3734 | 0.25259 | -39.9662 | 3.1166 | 1041.85 | 0.23 | 2.7314 | 0.71157 | -0.16982 | -1.1446 | 2.9673 | 2.3348 | 3.5547 | 147.031 | 5.117 | -5.198 | 0.31232 | -1.7455 | 16.1461 | 11.5647
42810.5925 | 13171 | 108.7504 | 83.1822 | 64.6638 | 48.3194 | 29.254 | 22.1258 | 17.8111 | 163.3384 | 109.1498 | 89.3619 | 67.1072 | 37.3873 | 23.7773 | 17.9165 | 175.9149 | 192.5411 | 455.2074 | 256.469 | 245.1075 | 450.8117 |  |  |  | 296.0592 | 362.5127 | 327.9202 | 335.602 | 173.6439 | 345.0427 | 179.4531 | 274.9781 | 177.6585 | 248.2767 | 369.0613 | 236.8086 | 380.6213 | 170.8747 |  | 172.7239 | 230.9217 | 144.8636 | 173.2676 |  | 40.2675 | 85.4933 | 42.3891 | 84.2262 | 157.0692 | 194.4055 | 278.7413 | 7.9788 | 42.1654 | 10.7953 | 96.1187 | 8.6017 | 42.6069 | 49.8394 | 54.5413 | 26.3811 |  |  | 2.4092 | 0.54352 | 0.23578 | -0.46524 | 3.68 | 2.1155 | 5.3685 | -5.6343 | 0.44837 | 2.4555 | 9.8568 | -0.00049119 | -0.00052076 | -0.00051748 | 332.319 | 630.2301 | 866.4575 | 427.7618 | 112.3914 | 62.6185 | 32.5585 | 118.0259 | 98.5421 | 72.968 | 55.2417 | 34.9615 | 24.4856 | 18.0523 | 131.0475 | 117.1132 | 100.8589 | 62.9622 | 63.6044 | 120.3176 | 77.6451 | 193.3334 | 230.6865 | 261.5896 | 287.6644 | 325.6851 | 347.7261 |  |  |  | 381.7597 | 306.954 | 315.096 | 340.1119 | 3.4222 | 1.9266 | 861.8182 |  |  | 559.9822 |  |  | 359.8761 | 441.7532 | 220.8689 | 227.3231 | 345.821 | 178.0194 | 872.7497 | 995.1983 | 718.1642 | 913.3189 | 929.2857 |  | 993.3468 | 552.628 | 375.1817 | 979.7017 | 391.9484 | 701.5304 |  | 757.806 |  |  | 909.3602 | 1010.0977 | 873.2946 | [6 empty] | 941.4376 |  |  | 1010.4184 |  |  | 248.6987 | 363.3191 | 378.4928 | 157.069 | 321.1415 | 406.1894 | 190.6197 | 342.1253 |  | 302.3886 | 382.3498 | 234.909 | 378.6371 | 286.235 | 387.0816 | 153.9535 | 310.0861 |  | 296.3903 | 334.1511 | 404.994 | 199.9655 | 334.5237 | 419.8216 | 211.3307 | 361.3064 | 257.9422 | 373.7093 | 235.7091 | 376.8297 | 0.56103 | 19.404 | 1.3817 | 0.25697 | -40.0249 | 3.1166 | 1036.81 | 0.22 | 2.6895 | 0.97299 | 0.64085 | -0.90019 | 2.8907 | 2.1917 | 3.4915 | 147.6607 | 5.0887 | -5.2315 | 0.16678 | -1.7207 | 16.1181 | 11.5875
42810.5925 | 13172 | 108.7579 | 83.1875 | 64.6548 | 48.3207 | 29.2556 | 22.1307 | 17.8129 | 163.3464 | 109.1565 | 89.3637 | 67.1173 | 37.3978 | 23.785 | 17.9136 | 175.9221 | 192.5493 | 455.2568 | 256.4525 | 245.3598 | 450.785 |  |  |  | 296.1032 | 362.4953 | 327.6539 | 335.5098 | 173.6826 | 344.9463 | 179.4729 | 274.9684 | 177.5348 | 248.302 | 369.0389 | 236.825 | 380.5271 | 170.8957 |  | 172.2463 | 231.4532 | 143.0698 | 172.826 |  | 40.2158 | 85.3696 | 42.3138 | 83.882 | 157.0106 | 194.4324 | 278.697 | 7.9406 | 42.1508 | 10.562 | 96.1156 | 8.6075 | 42.5816 | 49.8172 | 54.5449 | 26.3811 |  |  | 2.3731 | 0.20511 | 0.23907 | -0.30359 | 3.4757 | 2.6655 | 5.6794 | -5.8281 | 0.89712 | 2.5128 | 9.7376 | -0.00047969 | -0.00048462 | -0.00049284 | 333.867 | 626.7055 | 867.3266 | 427.9625 | 112.3988 | 62.6285 | 32.5574 | 118.035 | 98.5489 | 72.9734 | 55.2515 | 34.9691 | 24.4907 | 18.054 | 134.791 | 117.8479 | 99.4876 | 63.0029 | 62.1398 | 120.4536 | 77.6199 | 193.3424 | 230.6963 | 261.5994 | 287.6574 | 325.6482 | 347.6871 |  |  |  | 381.7884 | 306.7321 | 315.8607 | 340.2691 | 3.065 | 2.7805 | 862.7236 |  |  | 559.0088 |  |  | 359.9181 | 441.7867 | 221.5713 | 227.3698 | 345.8342 | 177.2424 | 873.1013 | 994.9887 | 717.9715 | 913.7615 | 928.1408 |  | 994.0897 | 552.9954 | 375.0148 | 979.5868 | 391.6527 | 701.8064 |  | 758.1826 |  |  | 907.6402 | 1008.1388 | 872.9267 | [6 empty] | 941.6986 |  |  | 1009.2281 |  |  | 248.8179 | 363.4607 | 377.7364 | 156.8961 | 320.9881 | 406.1811 | 191.0899 | 341.5721 |  | 301.9493 | 381.9415 | 234.8808 | 378.6437 | 286.4362 | 386.8087 | 153.1486 | 310.0491 |  | 296.063 | 334.6651 | 404.9346 | 199.9538 | 334.4742 | 420.554 | 211.4505 | 361.2138 | 257.8179 | 373.8854 | 235.6934 | 376.5603 | 0.50691 | 19.3946 | 1.3878 | 0.25761 | -40.0323 | 3.1166 | 1016.76 | 0.4 | 2.669 | 0.5976 | 0.64518 | -0.72705 | 2.8094 | 2.4603 | 3.5912 | 148.0558 | 5.0636 | -5.2562 | -0.23216 | -1.5714 | 16.1218 | 11.5857
42810.5925 | 13173 | 108.7774 | 83.2107 | 64.6734 | 48.3348 | 29.2724 | 22.1432 | 17.8234 | 163.3764 | 109.1657 | 89.3819 | 67.1314 | 37.4132 | 23.791 | 17.9264 | 175.9319 | 192.5463 | 455.3049 | 256.4249 | 245.4616 | 450.8115 |  |  |  | 296.1447 | 362.4825 | 327.3934 | 335.4017 | 174.2154 | 344.9667 | 179.501 | 274.9587 | 176.9483 | 248.3371 | 369.0112 | 236.8101 | 380.4311 | 170.9842 |  | 172.122 | 231.4605 | 143.0538 | 172.1668 |  | 40.3395 | 85.4138 | 42.263 | 83.8303 | 156.8096 | 194.2258 | 278.9121 | 7.944 | 42.1445 | 10.4955 | 96.161 | 8.6126 | 42.511 | 49.8029 | 54.5356 | 26.3772 |  |  | 2.2824 | 0.057915 | 0.22921 | -0.3877 | 3.5184 | 2.4158 | 5.5722 | -5.8722 | 0.93176 | 2.7625 | 9.7533 | -0.00053555 | -0.00057169 | -0.00053391 | 335.3369 | 628.1218 | 868.8374 | 427.9638 | 112.4116 | 62.6482 | 32.5604 | 118.0397 | 98.5553 | 72.9819 | 55.2623 | 34.9707 | 24.4914 | 18.0552 | 136.8956 | 118.0537 | 98.3791 | 62.9562 | 60.2952 | 120.4839 | 77.637 | 193.3505 | 230.7012 | 261.6076 | 287.6332 | 325.6108 | 347.6406 |  |  |  | 381.736 | 307.1302 | 316.6317 | 340.2522 | 2.2232 | 2.2485 | 864.2089 |  |  | 562.307 |  |  | 359.964 | 441.8346 | 222.5047 | 227.4072 | 345.8311 | 176.9652 | 876.6482 | 995.1709 | 717.8008 | 910.4155 | 927.274 |  | 994.9692 | 553.7954 | 375.0641 | 979.51 | 391.5321 | 702.0152 |  | 757.6946 |  |  | 907.1022 | 1006.013 | 873.1308 | [6 empty] | 942.0245 |  |  | 1008.2137 |  |  | 249.0744 | 363.768 | 376.7687 | 156.5138 | 320.9675 | 406.1694 | 191.4828 | 341.2598 |  | 301.9029 | 381.2325 | 234.696 | 378.8031 | 286.4019 | 386.3951 | 153.3469 | 309.8359 |  | 294.6945 | 334.7977 | 404.8739 | 199.66 | 334.6055 | 421.0064 | 212.0651 | 361.1855 | 257.5036 | 374.0887 | 235.2046 | 376.3107 | 0.67216 | 19.3806 | 1.3921 | 0.25983 | -39.961 | 3.1167 | 1029.49 | 0.16 | 2.6176 | 0.31757 | 0.63178 | -0.82167 | 2.826 | 2.3417 | 3.5564 | 148.5106 | 5.0458 | -5.2655 | -0.46223 | -1.4461 | 16.1313 | 11.5814
42810.5925 | 13174 | 108.768 | 83.203 | 64.6615 | 48.3243 | 29.2561 | 22.1299 | 17.8057 | 163.3761 | 109.155 | 89.3748 | 67.1232 | 37.3993 | 23.7862 | 17.9079 | 175.9544 | 192.5563 | 455.3584 | 256.4065 | 245.5397 | 450.8607 |  |  |  | 296.1908 | 362.4707 | 327.5133 | 335.441 | 174.003 | 345.0635 | 179.5283 | 274.9445 | 177.3889 | 248.3615 | 368.9878 | 236.6521 | 380.3256 | 170.7229 |  | 172.5825 | 231.2112 | 143.6275 | 171.7964 |  | 40.3115 | 85.2541 | 42.2472 | 84.408 | 156.5742 | 194.0211 | 278.98 | 8.1603 | 42.1356 | 10.243 | 96.1333 | 8.6177 | 42.4497 | 49.7999 | 54.5263 | 26.3795 |  |  | 2.4092 | 0.3017 | 0.58537 | -0.13931 | 3.2332 | 2.6766 | 5.9284 | -6.0469 | 0.9843 | 2.4127 | 9.9033 | -0.00051255 | -0.00044684 | -0.00054376 | 333.9503 | 626.282 | 870.7605 | 428.0535 | 112.4238 | 62.6587 | 32.5728 | 118.0403 | 98.561 | 72.9767 | 55.2681 | 34.9737 | 24.4881 | 18.0505 | 133.9642 | 115.0098 | 94.7479 | 63.3135 | 60.504 | 120.4135 | 77.6098 | 193.3528 | 230.7033 | 261.6205 | 287.6092 | 325.5797 | 347.609 |  |  |  | 381.6282 | 307.5289 | 317.604 | 340.965 | 2.4602 | 1.8912 | 865.2729 |  |  | 566.2109 |  |  | 359.996 | 441.8634 | 222.885 | 227.445 | 345.8271 | 176.7286 | 873.1726 | 994.3623 | 717.6191 | 909.3444 | 926.8728 |  | 995.2442 | 553.7578 | 374.9875 | 979.5262 | 391.5555 | 702.3563 |  | 758.0525 |  |  | 907.5257 | 1004.0597 | 873.7675 | [6 empty] | 942.6049 |  |  | 1007.1923 |  |  | 249.3051 | 364.0752 | 376.7063 | 156.1775 | 320.9698 | 406.1793 | 191.7775 | 341.1234 |  | 301.6752 | 381.2352 | 234.4048 | 379.0466 | 286.1992 | 386.0406 | 153.4973 | 309.8466 |  | 293.0218 | 334.8486 | 404.8289 | 199.2622 | 334.5321 | 420.7897 | 213.1689 | 361.2934 | 257.4867 | 374.0787 | 234.9719 | 376.1206 | 0.61689 | 19.3667 | 1.395 | 0.26007 | -40.0456 | 3.1167 | 1018.52 | 0.31 | 2.6895 | 0.72467 | 1.0094 | -0.49243 | 2.7084 | 2.4643 | 3.6675 | 148.6566 | 5.04 | -5.2637 | -0.14532 | -1.046 | 16.132 | 11.5517
42810.5925 | 13175 | 108.7804 | 83.2038 | 64.6753 | 48.3355 | 29.261 | 22.1301 | 17.8147 | 163.3957 | 109.1627 | 89.3839 | 67.1305 | 37.413 | 23.7829 | 17.9184 | 175.9658 | 192.5673 | 455.4023 | 256.3869 | 245.5514 | 450.8737 |  |  |  | 296.2378 | 362.47 | 327.2658 | 335.2834 | 173.6667 | 345.0207 | 179.5456 | 274.9451 | 176.8221 | 248.3926 | 368.9652 | 237.0427 | 380.2642 | 171.3436 |  | 172.6929 | 230.4804 | 144.3725 | 172.3321 |  | 40.3113 | 85.2615 | 42.2591 | 84.3871 | 156.4593 | 193.8553 | 278.7472 | 8.4477 | 42.123 | 10.0539 | 96.0791 | 8.6266 | 42.4109 | 49.7896 | 54.5274 | 26.3786 |  |  | 2.54 | 0.15385 | 0.36326 | -0.18071 | 2.9289 | 2.3172 | 5.2647 | -5.9628 | -0.034234 | 3.4045 | 9.8457 | -0.00049284 | -0.00051748 | -0.0005569 | 331.9045 | 627.89 | 869.8119 | 428.3967 | 112.445 | 62.6767 | 32.5718 | 118.0351 | 98.5564 | 72.9742 | 55.2619 | 34.9723 | 24.4901 | 18.053 | 134.3871 | 113.9352 | 92.6619 | 62.7028 | 58.9865 | 120.4108 | 77.5678 | 193.3697 | 230.7135 | 261.6294 | 287.5894 | 325.5486 | 347.5762 |  |  |  | 381.4854 | 307.9071 | 317.826 | 341.0591 | 3.4207 | 2.7171 | 864.9303 |  |  | 570.746 |  |  | 360.0305 | 441.8947 | 223.2134 | 227.4736 | 345.8126 | 177.5099 | 871.94 | 994.6939 | 717.6556 | 907.7036 | 926.4422 |  | 995.461 | 553.587 | 374.9272 | 979.5193 | 391.5063 | 702.8647 |  | 758.4317 |  |  | 907.6012 | 1004.8516 | 873.8471 | [6 empty] | 943.4302 |  |  | 1005.9008 |  |  | 249.615 | 364.6045 | 376.8945 | 155.7702 | 320.5815 | 406.2106 | 191.9527 | 341.2904 |  | 301.0373 | 381.0954 | 234.1711 | 379.143 | 286.5819 | 385.7277 | 153.6238 | 309.9767 |  | 292.1295 | 334.834 | 404.7695 | 199.5127 | 334.5457 | 419.757 | 213.8745 | 361.4735 | 257.8318 | 373.8493 | 235.0205 | 375.5622 | 0.66253 | 19.3476 | 1.3961 | 0.25995 | -40.1086 | 3.1167 | 1026.87 | 0.15 | 2.7614 | 0.5175 | 0.79519 | -0.56085 | 2.5774 | 2.2925 | 3.4555 | 148.775 | 5.0393 | -5.2682 | -0.19264 | -0.81926 | 16.1115 | 11.5361
42810.5925 | 13176 | 108.7898 | 83.2098 | 64.6766 | 48.3406 | 29.2624 | 22.1345 | 17.814 | 163.4061 | 109.1654 | 89.3862 | 67.1349 | 37.4135 | 23.7864 | 17.9232 | 175.9647 | 192.5544 | 455.4285 | 256.3592 | 245.5299 | 450.8441 |  |  |  | 296.263 | 362.4244 | 327.6789 | 335.4596 | 174.0917 | 345.0229 | 179.5834 | 274.9431 | 177.4386 | 248.4312 | 368.9514 | 237.3477 | 380.2193 | 171.6669 |  | 173.2478 | 230.9157 | 143.3432 | 172.9188 |  | 40.2073 | 85.3143 | 42.4618 | 84.173 | 156.2948 | 193.8406 | 278.2159 | 8.4648 | 42.114 | 9.9861 | 96.0046 | 8.6414 | 42.4195 | 49.8136 | 54.5251 | 26.3865 |  |  | 2.3928 | 0.25702 | 0.25156 | -0.23327 | 3.8942 | 3.4875 | 5.9678 | -5.9635 | 0.67469 | 2.401 | 9.9393 | -0.00049284 | -0.00053226 | -0.00053719 | 330.4221 | 627.1674 | 870.6226 | 428.3369 | 112.4487 | 62.6916 | 32.5728 | 118.048 | 98.5628 | 72.9885 | 55.2702 | 34.9806 | 24.4993 | 18.0587 | 137.9507 | 116.0119 | 94.71 | 66.7539 | 60.4912 | 120.4235 | 77.559 | 193.374 | 230.7168 | 261.6452 | 287.575 | 325.519 | 347.5417 |  |  |  | 381.355 | 308.0793 | 316.9372 | 340.4644 | 2.1812 | 2.5808 | 864.7532 |  |  | 573.9165 |  |  | 360.0826 | 441.938 | 222.9627 | 227.5188 | 345.8091 | 177.8126 | 873.002 | 995.3686 | 717.5714 | 911.1231 | 925.9788 |  | 995.4541 | 553.8003 | 374.7621 | 979.5032 | 391.5292 | 703.5006 |  | 758.8551 |  |  | 907.567 | 1005.8873 | 873.3064 | [6 empty] | 944.1199 |  |  | 1004.6081 |  |  | 249.4968 | 364.6343 | 376.6731 | 155.4071 | 320.3204 | 406.2422 | 193.0005 | 341.287 |  | 300.7087 | 380.7646 | 233.9781 | 378.9168 | 286.7936 | 385.2947 | 153.5654 | 310.2143 |  | 292.0992 | 335.4845 | 404.7168 | 199.3857 | 334.4396 | 419.0286 | 214.1841 | 361.5555 | 258.1685 | 373.7583 | 234.7849 | 375.2827 | 0.62767 | 19.3349 | 1.3954 | 0.26108 | -40.1708 | 3.1166 | 1023.33 | 0.33 | 2.6802 | 0.66892 | 0.66177 | -0.63727 | 2.9719 | 2.8124 | 3.679 | 148.7844 | 5.0186 | -5.2656 | -0.587 | -1.0479 | 16.0912 | 11.5407
42810.5925 | 13177 | 108.7933 | 83.2116 | 64.6825 | 48.3474 | 29.2641 | 22.1327 | 17.8162 | 163.4168 | 109.1702 | 89.3819 | 67.1365 | 37.4108 | 23.788 | 17.9151 | 175.9708 | 192.5679 | 455.4843 | 256.3461 | 245.4432 | 450.8406 |  |  |  | 296.3051 | 362.4259 | 327.9266 | 335.6338 | 174.3308 | 345.1952 | 179.6095 | 274.9379 | 177.3867 | 248.4686 | 368.9354 | 237.4846 | 380.1901 | 171.7222 |  | 173.7704 | 231.2558 | 141.7906 | 172.5452 |  | 40.1085 | 85.3113 | 42.6594 | 84.2883 | 155.7817 | 193.9235 | 278.2734 | 8.5282 | 42.1426 | 10.0714 | 95.9577 | 8.6329 | 42.4042 | 49.8035 | 54.528 | 26.3724 |  |  | 2.2988 | 0.46467 | 0.47694 | -0.12354 | 3.3377 | 3.2693 | 6.0611 | -5.6612 | 0.34018 | 3.3361 | 10.1704 | -0.00049284 | -0.00052733 | -0.00055855 | 331.0827 | 626.3784 | 871.6039 | 428.4607 | 112.4678 | 62.7184 | 32.5826 | 118.0563 | 98.5676 | 72.9924 | 55.2766 | 34.9869 | 24.5129 | 18.0587 | 132.2483 | 113.0148 | 93.5164 | 66.8993 | 59.9472 | 120.23 | 77.5087 | 193.3857 | 230.7153 | 261.6337 | 287.5457 | 325.4802 | 347.4917 |  |  |  | 381.2443 | 307.456 | 315.1918 | 338.2447 | 3.8646 | 1.5273 | 865.6616 |  |  | 573.0566 |  |  | 360.1167 | 441.9754 | 224.0501 | 227.5554 | 345.8095 | 177.2265 | 876.3141 | 995.9078 | 717.46 | 911.9721 | 925.5091 |  | 995.2804 | 554.171 | 374.5992 | 979.7723 | 392.0978 | 703.8139 |  | 759.2749 |  |  | 907.4275 | 1004.3173 | 873.7311 | [6 empty] | 944.1897 |  |  | 1003.4036 |  |  | 249.2335 | 364.5385 | 376.7033 | 155.3647 | 320.5282 | 406.2669 | 193.5128 | 341.3432 |  | 300.9472 | 380.4949 | 234.3334 | 378.5553 | 287.0426 | 384.9748 | 154.2927 | 310.2272 |  | 292.8456 | 335.7068 | 404.6558 | 199.3839 | 334.31 | 419.236 | 214.9309 | 361.4068 | 257.8323 | 373.6753 | 235.071 | 375.366 | 0.44605 | 19.3232 | 1.395 | 0.26139 | -40.1863 | 3.1167 | 997.32 | 0.24 | 2.6274 | 0.89941 | 0.91122 | -0.46375 | 2.7516 | 2.7233 | 3.708 | 148.7122 | 4.9937 | -5.2193 | 0.022421 | -0.92135 | 16.0989 | 11.5922
42810.5926 | 13178 | 108.812 | 83.2205 | 64.6999 | 48.3531 | 29.2775 | 22.1343 | 17.8222 | 163.4374 | 109.1792 | 89.3941 | 67.1435 | 37.4195 | 23.7996 | 17.9235 | 175.9943 | 192.5796 | 455.5357 | 256.3355 | 245.395 | 450.8638 |  |  |  | 296.359 | 362.4123 | 328.1419 | 335.817 | 175.9517 | 345.3037 | 179.6337 | 274.9387 | 177.2313 | 248.4953 | 368.9248 | 237.6286 | 380.1872 | 171.8501 |  | 173.8609 | 231.5414 | 141.6284 | 173.098 |  | 40.1929 | 85.3522 | 42.6927 | 84.4041 | 155.6278 | 193.9481 | 277.7424 | 8.5833 | 42.1653 | 10.395 | 95.9061 | 8.6411 | 42.4161 | 49.8033 | 54.5402 | 26.3806 |  |  | 2.2995 | 0.24782 | 0.65108 | 0.25956 | 2.4387 | 2.697 | 5.6958 | -5.8498 | 1.0793 | 2.7707 | 9.8568 | -0.00057497 | -0.00055855 | -0.00054376 | 327.6283 | 631.5656 | 871.1527 | 428.7693 | 112.4676 | 62.7277 | 32.5819 | 118.0459 | 98.5608 | 72.9879 | 55.2757 | 34.9862 | 24.5003 | 18.0554 | 132.9983 | 111.6872 | 90.1686 | 63.7829 | 58.2953 | 120.2771 | 77.4474 | 193.4047 | 230.7329 | 261.6575 | 287.5338 | 325.4514 | 347.4628 |  |  |  | 381.1642 | 307.9624 | 315.7693 | 339.6707 | 3.1243 | 1.9024 | 865.8562 |  |  | 570.0569 |  |  | 360.1463 | 442.0051 | 224.0413 | 227.5845 | 345.7964 | 177.3651 | 878.0692 | 996.8711 | 717.3384 | 912.6849 | 925.5487 |  | 994.6315 | 554.6072 | 374.3874 | 980.066 | 392.3776 | 704.1278 |  | 759.7842 |  |  | 909.0017 | 1001.1623 | 875.4224 | [6 empty] | 945.0753 |  |  | 1001.8905 |  |  | 248.9112 | 364.4017 | 376.8518 | 155.2157 | 320.4637 | 406.2886 | 193.0786 | 341.2407 |  | 301.3254 | 380.1881 | 234.5194 | 378.3692 | 286.8145 | 385.0497 | 154.2905 | 310.1047 |  | 293.3383 | 335.5715 | 404.5572 | 199.3399 | 333.9696 | 419.5734 | 215.0136 | 361.1793 | 258.092 | 373.5003 | 235.3828 | 375.2522 | 0.63268 | 19.3194 | 1.3952 | 0.26153 | -40.0145 | 3.1166 | 999.41 | 0.19 | 2.6281 | 0.65687 | 1.0647 | 0.67225 | 2.3521 | 2.4735 | 3.5946 | 148.393 | 4.9627 | -5.201 | -0.055024 | -0.55679 | 16.0832 | 11.5453
42810.5926 | 13179 | 108.8184 | 83.2233 | 64.695 | 48.3627 | 29.2735 | 22.1425 | 17.8204 | 163.4543 | 109.1763 | 89.3925 | 67.1493 | 37.4311 | 23.8025 | 17.9263 | 175.9931 | 192.574 | 455.5733 | 256.3006 | 244.9689 | 450.9026 |  |  |  | 296.3872 | 362.3973 | 329.0207 | 336.1511 | 177.1564 | 345.4014 | 179.6441 | 274.9221 | 178.1882 | 248.5138 | 368.8903 | 237.5302 | 380.1415 | 171.5302 |  | 173.6168 | 232.0094 | 141.4271 | 171.8634 |  | 40.2957 | 85.593 | 42.7276 | 84.4099 | 155.7568 | 194.0153 | 277.4721 | 8.4898 | 42.1831 | 10.5832 | 95.8809 | 8.6385 | 42.4211 | 49.8042 | 54.5417 | 26.3793 |  |  | 2.4217 | 0.16108 | 0.51572 | -0.26022 | 2.9486 | 1.8861 | 5.8969 | -5.8498 | 0.38299 | 2.4736 | 9.9301 | -0.00057005 | -0.00061276 | -0.00053883 | 326.7448 | 635.9084 | 870.7176 | 429.0236 | 112.4785 | 62.7485 | 32.5904 | 118.055 | 98.5666 | 72.9965 | 55.2803 | 34.9843 | 24.4874 | 18.0576 | 139.34 | 115.3529 | 92.4984 | 61.5117 | 56.9373 | 120.4692 | 77.4254 | 193.413 | 230.7408 | 261.6639 | 287.5171 | 325.4166 | 347.4115 |  |  |  | 381.0765 | 308.4558 | 315.6429 | 340.9508 | 2.6338 | 2.9056 | 865.9737 |  |  | 568.692 |  |  | 360.2001 | 442.0596 | 224.02 | 227.6256 | 345.8188 | 178.1775 | 875.2557 | 997.4099 | 717.2206 | 917.4679 | 925.8924 |  | 993.5408 | 555.1138 | 374.3203 | 980.352 | 392.1191 | 704.7958 |  | 760.8476 |  |  | 910.0738 | 999.3949 | 878.3291 | [6 empty] | 945.9532 |  |  | 1000.8909 |  |  | 248.5336 | 364.3622 | 377.0919 | 155.5242 | 320.4331 | 406.3017 | 193.626 | 340.9045 |  | 301.266 | 380.4896 | 233.9486 | 378.4964 | 286.4173 | 384.9846 | 153.8561 | 309.5366 |  | 294.5081 | 335.7986 | 404.4852 | 199.5718 | 333.9583 | 419.8843 | 214.7026 | 361.0708 | 258.383 | 373.4625 | 235.6341 | 375.0165 | 0.62266 | 19.3212 | 1.3947 | 0.26105 | -39.9675 | 3.1166 | 1002.83 | 0.28 | 2.6972 | 0.52977 | 0.9479 | -0.67333 | 2.5865 | 2.0686 | 3.6577 | 147.8498 | 4.9426 | -5.2334 | -0.73565 | -0.81832 | 16.1134 | 11.5017
42810.5926 | 13180 | 108.8211 | 83.2251 | 64.6854 | 48.3597 | 29.2697 | 22.1338 | 17.8125 | 163.4465 | 109.1839 | 89.3945 | 67.1582 | 37.4241 | 23.7947 | 17.9165 | 176.0084 | 192.5812 | 455.6144 | 256.2888 | 244.3896 | 450.9051 |  |  |  | 296.4385 | 362.3793 | 329.5382 | 336.5419 | 177.4117 | 345.4599 | 179.6829 | 274.926 | 177.5709 | 248.5595 | 368.8812 | 236.8246 | 380.1169 | 170.5024 |  | 173.3717 | 231.8358 | 141.3687 | 171.7439 |  | 40.4132 | 85.7533 | 42.7443 | 84.8304 | 155.9551 | 194.0315 | 277.0764 | 8.4551 | 42.2172 | 10.6193 | 95.8757 | 8.6321 | 42.4222 | 49.7963 | 54.5538 | 26.3791 |  |  | 2.1838 | 0.24979 | 0.58537 | -0.019714 | 2.923 | 2.0747 | 5.6064 | -5.8242 | 0.75039 | 3.5446 | 9.8423 | -0.00052898 | -0.00042877 | -0.00056512 | 328.7244 | 647.1847 | 869.0806 | 429.1334 | 112.4928 | 62.7697 | 32.5968 | 118.0611 | 98.5657 | 73.0023 | 55.285 | 34.9943 | 24.4975 | 18.0589 | 143.3549 | 118.1719 | 94.8597 | 63.1246 | 56.3545 | 120.6202 | 77.429 | 193.4171 | 230.7387 | 261.6701 | 287.4902 | 325.3762 | 347.3659 |  |  |  | 381.0192 | 308.3796 | 314.5763 | 341.608 | 3.0871 | 2.9967 | 867.253 |  |  | 567.0808 |  |  | 360.2288 | 442.0931 | 225.2104 | 227.6652 | 345.7922 | 177.7466 | 875.9016 | 997.2599 | 716.9117 | 922.9838 | 925.9857 |  | 991.9736 | 555.5614 | 374.3615 | 980.7881 | 392.0777 | 705.7284 |  | 761.5368 |  |  | 910.6956 | 997.7603 | 880.145 | [6 empty] | 947.0606 |  |  | 1000.0673 |  |  | 248.217 | 363.8317 | 378.3646 | 155.7886 | 320.9875 | 406.3121 | 194.5675 | 341.2543 |  | 301.6676 | 380.5706 | 233.8603 | 378.6355 | 285.6712 | 385.0571 | 154.4771 | 309.0024 |  | 295.3905 | 335.8758 | 404.4151 | 198.9295 | 334.0028 | 420.2014 | 213.977 | 361.0875 | 258.5182 | 373.4966 | 235.9044 | 374.6649 | 0.66581 | 19.3181 | 1.3935 | 0.26067 | -40.0463 | 3.1165 | 1006.99 | 0.22 | 2.5614 | 0.65985 | 1.0101 | -0.18537 | 2.5753 | 2.1696 | 3.5666 | 147.0826 | 4.9339 | -5.2494 | -1.1629 | -1.0803 | 16.1145 | 11.4782
42810.5926 | 13181 | 108.833 | 83.2267 | 64.7126 | 48.3694 | 29.275 | 22.1404 | 17.8229 | 163.462 | 109.1809 | 89.4022 | 67.1591 | 37.4414 | 23.8037 | 17.9265 | 176.0065 | 192.5864 | 455.6504 | 256.2729 | 244.1223 | 450.8778 |  |  |  | 296.4751 | 362.3613 | 329.4319 | 336.5484 | 177.6649 | 345.4965 | 179.7061 | 274.9276 | 178.9774 | 248.595 | 368.8652 | 237.211 | 380.0765 | 171.034 |  | 173.9513 | 231.837 | 143.5875 | 172.5957 |  | 40.5646 | 85.913 | 42.7501 | 85.656 | 156.0112 | 193.8458 | 276.2261 | 8.514 | 42.2627 | 10.6135 | 95.8746 | 8.6272 | 42.4679 | 49.8021 | 54.5767 | 26.3791 |  |  | 2.5656 | 0.21562 | 0.37246 | -0.15442 | 3.795 | 2.8672 | 5.8062 | -5.7493 | 0.19131 | 2.3685 | 9.7952 | -0.00053062 | -0.00055526 | -0.00053719 | 326.5468 | 647.4376 | 865.1786 | 429.4985 | 112.5036 | 62.7891 | 32.5998 | 118.0639 | 98.5762 | 73.0006 | 55.2946 | 34.9995 | 24.5114 | 18.0614 | 144.229 | 120.7908 | 97.124 | 64.0731 | 57.0995 | 120.7499 | 77.4554 | 193.4265 | 230.7413 | 261.6828 | 287.4729 | 325.3427 | 347.3387 |  |  |  | 380.9047 | 308.3915 | 312.378 | 342.7067 | 1.7254 | 2.0499 | 868.0257 |  |  | 565.8001 |  |  | 360.2568 | 442.1185 | 225.5722 | 227.6947 | 345.7836 | 179.2633 | 875.2991 | 997.1797 | 716.7787 | 922.042 | 926.2801 |  | 990.8064 | 556.3597 | 374.2255 | 981.7842 | 392.0696 | 706.4062 |  | 761.9015 |  |  | 912.2493 | 996.6035 | 882.1885 | [6 empty] | 948.2443 |  |  | 998.9487 |  |  | 248.0728 | 363.3392 | 378.3264 | 155.9141 | 321.0772 | 406.2935 | 196.0344 | 341.546 |  | 301.6865 | 380.9596 | 233.9028 | 378.3395 | 285.5264 | 385.2552 | 154.5612 | 308.7078 |  | 296.8185 | 335.5735 | 404.3712 | 198.6367 | 334.2115 | 420.5939 | 213.2981 | 361.0158 | 258.3216 | 373.3862 | 235.8901 | 374.7955 | 0.60225 | 19.3194 | 1.3906 | 0.26013 | -40.1024 | 3.1166 | 1012.78 | 0.21 | 2.7764 | 0.6132 | 0.80592 | -0.51893 | 2.9338 | 2.5501 | 3.6288 | 146.5067 | 4.8995 | -5.2779 | -1.2438 | -1.3287 | 16.0871 | 11.4373
42810.5926 | 13182 | 108.8382 | 83.2327 | 64.7087 | 48.3698 | 29.2824 | 22.1417 | 17.8174 | 163.4794 | 109.1849 | 89.4127 | 67.1621 | 37.4382 | 23.8035 | 17.9291 | 176.0114 | 192.5846 | 455.6936 | 256.2564 | 244.0464 | 450.8872 |  |  |  | 296.5132 | 362.346 | 328.9087 | 336.1881 | 176.857 | 345.2032 | 179.7249 | 274.9277 | 179.9176 | 248.6158 | 368.8382 | 237.4632 | 379.9978 | 171.2558 |  | 174.4864 | 232.2911 | 143.6753 | 171.7436 |  | 40.5149 | 86.0238 | 42.7437 | 85.7111 | 156.0688 | 193.8794 | 275.5926 | 8.6231 | 42.2843 | 10.5074 | 95.8673 | 8.6159 | 42.5228 | 49.8009 | 54.6021 | 26.3747 |  |  | 2.559 | 0.10457 | 0.36392 | -0.23393 | 3.4454 | 2.471 | 5.5249 | -5.5554 | 0.76382 | 2.0097 | 9.8979 | -0.00053555 | -0.00048462 | -0.00055198 | 325.4416 | 639.8058 | 863.7994 | 429.9836 | 112.5148 | 62.807 | 32.6026 | 118.0645 | 98.5798 | 73.0072 | 55.29 | 34.9929 | 24.5037 | 18.0595 | 140.8578 | 118.3377 | 95.5791 | 62.181 | 56.2359 | 120.7772 | 77.4251 | 193.4447 | 230.7521 | 261.7003 | 287.4601 | 325.3132 | 347.3073 |  |  |  | 380.7444 | 308.3796 | 312.8624 | 341.9099 | 1.2807 | 1.8156 | 868.6801 |  |  | 563.3947 |  |  | 360.3131 | 442.1541 | 225.1534 | 227.7288 | 345.7846 | 179.6465 | 876.1563 | 998.2131 | 716.6099 | 923.9608 | 926.7503 |  | 991.472 | 556.6349 | 374.0437 | 982.8756 | 391.7558 | 706.9401 |  | 762.7439 |  |  | 913.6164 | 996.3344 | 882.6404 | [6 empty] | 948.8626 |  |  | 997.7575 |  |  | 247.6671 | 363.0368 | 378.8207 | 156.0694 | 320.9783 | 406.2797 | 196.356 | 341.5652 |  | 301.772 | 381.6831 | 233.7678 | 377.9672 | 285.8098 | 385.4838 | 154.8826 | 308.7745 |  | 297.9513 | 335.1833 | 404.3172 | 199.0224 | 334.1692 | 420.8793 | 212.878 | 361.0334 | 258.6678 | 372.8177 | 235.999 | 374.8884 | 0.70587 | 19.3184 | 1.3855 | 0.25953 | -39.9826 | 3.1166 | 996.79 | 0.32 | 2.7722 | 0.4271 | 0.79675 | -0.6388 | 2.7955 | 2.3674 | 3.54 | 146.8172 | 4.8757 | -5.3379 | -0.86583 | -1.1607 | 16.1036 | 11.4448
42810.5926 | 13183 | 108.8502 | 83.2375 | 64.7181 | 48.3752 | 29.2853 | 22.1361 | 17.8223 | 163.4866 | 109.1877 | 89.4156 | 67.1768 | 37.4474 | 23.8094 | 17.9334 | 176.0212 | 192.5858 | 455.722 | 256.2313 | 244.4407 | 450.8985 |  |  |  | 296.5498 | 362.3226 | 328.3078 | 335.8494 | 176.2647 | 345.0803 | 179.7391 | 274.9188 | 179.5519 | 248.6361 | 368.8188 | 237.2735 | 379.923 | 170.9231 |  | 174.1701 | 231.9702 | 143.2837 | 171.2999 |  | 40.4769 | 86.1864 | 42.8206 | 85.8229 | 156.2577 | 193.9077 | 275.6673 | 8.6725 | 42.3007 | 10.5347 | 95.8827 | 8.6025 | 42.5489 | 49.7985 | 54.6185 | 26.375 |  |  | 2.352 | -0.035397 | 0.12802 | -0.36799 | 3.7595 | 2.6668 | 5.8351 | -5.6376 | 0.4042 | 2.5902 | 9.8804 | -0.00056019 | -0.00051255 | -0.0005569 | 325.609 | 635.4513 | 866.0796 | 430.6359 | 112.5253 | 62.8264 | 32.6054 | 118.0626 | 98.5837 | 73.0136 | 55.3063 | 34.9991 | 24.5128 | 18.0629 | 134.6785 | 115.1654 | 93.2883 | 59.9735 | 53.7555 | 120.6983 | 77.3938 | 193.4574 | 230.7609 | 261.7032 | 287.4429 | 325.2806 | 347.2806 |  |  |  | 380.63 | 308.0768 | 312.5827 | 342.1909 | 2.3206 | 1.947 | 868.9731 |  |  | 563.4579 |  |  | 360.3377 | 442.1876 | 223.2299 | 227.7749 | 345.7737 | 178.6277 | 875.4762 | 998.1969 | 716.4521 | 924.4064 | 926.7903 |  | 992.6123 | 557.0196 | 373.9576 | 983.4821 | 391.7378 | 707.4319 |  | 763.3553 |  |  | 914.1208 | 995.8616 | 882.5306 | [6 empty] | 949.0458 |  |  | 996.6769 |  |  | 247.4008 | 362.7231 | 379.1687 | 156.1849 | 320.6518 | 406.2783 | 196.3779 | 341.2822 |  | 302.1503 | 382.28 | 234.1032 | 377.7949 | 285.9903 | 385.4114 | 154.5551 | 308.9622 |  | 297.9604 | 334.4628 | 404.2547 | 199.0721 | 333.9895 | 420.6589 | 212.6968 | 361.0936 | 258.9131 | 372.5299 | 235.9794 | 374.5935 | 0.57297 | 19.3163 | 1.38 | 0.25809 | -40.0509 | 3.1166 | 987.12 | 0.33 | 2.6574 | -0.24854 | 0.47266 | -0.80137 | 2.9202 | 2.4595 | 3.6381 | 147.3715 | 4.8573 | -5.3564 | -0.18909 | -0.90991 | 16.1092 | 11.4266
42810.5926 | 13184 | 108.853 | 83.2457 | 64.7187 | 48.3791 | 29.2818 | 22.1393 | 17.8281 | 163.5038 | 109.1838 | 89.4185 | 67.1779 | 37.4494 | 23.8085 | 17.9325 | 176.034 | 192.5911 | 455.7588 | 256.2111 | 244.6384 | 450.9489 |  |  |  | 296.5918 | 362.3097 | 328.2877 | 335.749 | 176.8795 | 345.1483 | 179.7646 | 274.9221 | 180.3226 | 248.6766 | 368.8097 | 236.9661 | 379.8542 | 170.4381 |  | 174.0227 | 231.2436 | 144.4205 | 170.2159 |  | 40.3845 | 86.2492 | 42.8347 | 85.7159 | 156.2928 | 193.8524 | 275.684 | 8.5772 | 42.3367 | 10.7639 | 95.9445 | 8.5974 | 42.5918 | 49.7965 | 54.6246 | 26.3681 |  |  | 2.1674 | 0.17685 | 0.57946 | -0.57235 | 3.0558 | 2.2245 | 5.7786 | -5.5515 | 1.1293 | 2.1694 | 9.8562 | -0.00047148 | -0.00048134 | -0.00052898 | 328.2339 | 635.2341 | 868.0354 | 431.171 | 112.5442 | 62.8366 | 32.6105 | 118.0715 | 98.5787 | 73.0092 | 55.3072 | 35.0129 | 24.5143 | 18.0674 | 131.1852 | 110.773 | 91.3707 | 58.6056 | 53.6606 | 120.6454 | 77.303 | 193.4695 | 230.7642 | 261.7098 | 287.4206 | 325.251 | 347.2418 |  |  |  | 380.584 | 308.0904 | 312.6217 | 342.679 | 3.4442 | 2.0128 | 868.6912 |  |  | 560.5144 |  |  | 360.3753 | 442.2111 | 224.0333 | 227.8051 | 345.7614 | 179.7933 | 876.0668 | 998.2643 | 716.3107 | 923.0435 | 926.7541 |  | 993.495 | 557.1841 | 374.0005 | 984.0223 | 391.7305 | 707.8576 |  | 763.7332 |  |  | 914.1504 | 995.0737 | 882.2672 | [6 empty] | 949.6891 |  |  | 995.6668 |  |  | 247.4748 | 362.8799 | 379.2035 | 155.9315 | 320.2757 | 406.3277 | 196.9007 | 341.2481 |  | 301.8985 | 382.6441 | 233.8172 | 377.5451 | 286.2464 | 384.8438 | 153.8991 | 309.2797 |  | 297.8229 | 333.964 | 404.2053 | 199.0183 | 333.7951 | 420.645 | 212.2623 | 361.071 | 258.7263 | 372.4833 | 236.1134 | 374.3124 | 0.62517 | 19.3178 | 1.3746 | 0.25786 | -40.1003 | 3.1166 | 1002.17 | 0.25 | 2.5511 | 0.5556 | 1.0057 | -0.9995 | 2.6326 | 2.2462 | 3.6202 | 147.8034 | 4.8566 | -5.3721 | 0.19244 | -0.70781 | 16.133 | 11.4088
42810.5926 | 13185 | 108.8558 | 83.2577 | 64.7165 | 48.381 | 29.2843 | 22.1412 | 17.8283 | 163.5171 | 109.1897 | 89.4216 | 67.1837 | 37.4577 | 23.8116 | 17.9336 | 176.0439 | 192.5982 | 455.7973 | 256.1949 | 244.7488 | 450.9816 |  |  |  | 296.6304 | 362.2975 | 328.3678 | 335.6127 | 178.3089 | 345.2734 | 179.7873 | 274.9183 | 180.803 | 248.7068 | 368.7868 | 236.6028 | 379.7597 | 169.8231 |  | 174.1332 | 231.6728 | 144.1458 | 169.4885 |  | 40.203 | 86.2684 | 42.9813 | 85.5361 | 156.3114 | 194.0087 | 275.5555 | 8.4742 | 42.3506 | 11.0561 | 95.9985 | 8.5807 | 42.6297 | 49.7959 | 54.6306 | 26.3705 |  |  | 2.4427 | 0.17751 | 0.60246 | -0.024314 | 3.5374 | 1.9242 | 5.747 | -5.6231 | 0.39778 | 3.3636 | 9.987 | -0.00049448 | -0.00050433 | -0.00051255 | 326.6483 | 637.5729 | 869.0265 | 431.3719 | 112.5522 | 62.8565 | 32.6148 | 118.0796 | 98.5866 | 73.0197 | 55.3049 | 35.0137 | 24.5151 | 18.0636 | 136.8635 | 113.2726 | 92.7862 | 59.8222 | 52.6501 | 120.8312 | 77.2929 | 193.4762 | 230.7703 | 261.7201 | 287.4023 | 325.2101 | 347.1979 |  |  |  | 380.478 | 308.1741 | 313.653 | 342.7615 | 2.6798 | 3.4866 | 868.4013 |  |  | 558.344 |  |  | 360.4187 | 442.2338 | 225.0019 | 227.8369 | 345.7503 | 180.1698 | 874.4438 | 997.1918 | 716.168 | 922.6887 | 926.8103 |  | 993.9248 | 557.6629 | 373.9931 | 984.0817 | 391.5285 | 708.2853 |  | 764.0129 |  |  | 914.1657 | 995.0271 | 881.9222 | [6 empty] | 949.8662 |  |  | 994.8203 |  |  | 247.5035 | 362.8829 | 379.0865 | 155.4493 | 320.2783 | 406.3704 | 197.5193 | 341.5202 |  | 301.4322 | 382.8451 | 233.103 | 377.2074 | 285.6865 | 384.0929 | 153.5066 | 309.4831 |  | 297.7098 | 333.8841 | 404.1783 | 199.2335 | 333.4398 | 420.8727 | 211.4019 | 360.9842 | 258.4007 | 372.5077 | 236.2406 | 374.2775 | 0.36285 | 19.3167 | 1.3701 | 0.25652 | -40.0994 | 3.1166 | 998.59 | 0.3 | 2.7086 | 0.55665 | 1.0255 | -0.20601 | 2.833 | 2.0894 | 3.6109 | 148.012 | 4.8426 | -5.3928 | -0.41526 | -0.86631 | 16.1446 | 11.3969
42810.5927 | 13186 | 108.8727 | 83.2605 | 64.729 | 48.3879 | 29.2868 | 22.1488 | 17.8297 | 163.5346 | 109.2005 | 89.4267 | 67.1885 | 37.4615 | 23.822 | 17.9342 | 176.0567 | 192.5989 | 455.8466 | 256.1722 | 245.3065 | 451.05 |  |  |  | 296.6735 | 362.2779 | 328.2167 | 335.3291 | 178.9365 | 345.3674 | 179.8084 | 274.9117 | 179.784 | 248.7355 | 368.7739 | 236.5434 | 379.6871 | 169.924 |  | 172.9828 | 231.3396 | 143.6139 | 170.8602 |  | 40.2657 | 86.3951 | 43.2096 | 85.6431 | 156.2093 | 194.4429 | 275.463 | 8.4332 | 42.3378 | 11.4396 | 96.0547 | 8.5685 | 42.6433 | 49.7873 | 54.6356 | 26.368 |  |  | 2.5847 | 0.22679 | 0.53017 | 0.12879 | 3.2982 | 2.4887 | 5.5118 | -5.8367 | 0.78698 | 2.3934 | 9.8608 | -0.00054048 | -0.00045998 | -0.00053226 | 327.7464 | 641.3037 | 869.817 | 431.3167 | 112.5583 | 62.8709 | 32.6222 | 118.0774 | 98.5894 | 73.0192 | 55.3145 | 35.0111 | 24.5149 | 18.064 | 137.9194 | 116.2806 | 96.5019 | 61.4913 | 54.3625 | 120.9466 | 77.3247 | 193.4879 | 230.7838 | 261.7274 | 287.3767 | 325.1777 | 347.1604 |  |  |  | 380.4615 | 308.289 | 314.5047 | 342.8862 | 2.0425 | 2.4276 | 867.8017 |  |  | 556.9835 |  |  | 360.457 | 442.2666 | 225.5771 | 227.8748 | 345.7409 | 179.1257 | 875.2294 | 997.081 | 716.0206 | 923.0308 | 926.8128 |  | 994.8728 | 558.3186 | 373.9141 | 984.1002 | 391.3466 | 709.0136 |  | 763.202 |  |  | 914.3339 | 995.3559 | 881.1153 | [6 empty] | 950.0132 |  |  | 994.4336 |  |  | 247.593 | 362.4237 | 378.9352 | 155.2245 | 320.3825 | 406.4102 | 197.7917 | 341.4384 |  | 300.9764 | 382.7506 | 232.99 | 376.9099 | 285.5088 | 383.5178 | 153.9122 | 309.5446 |  | 298.0978 | 334.0417 | 404.1431 | 199.4272 | 333.0458 | 421.1598 | 211.0641 | 361.0064 | 258.2967 | 372.517 | 236.4836 | 374.3719 | 0.51654 | 19.3172 | 1.3663 | 0.25587 | -40.0661 | 3.1166 | 996.45 | 0.26 | 2.7864 | 0.6293 | 0.96217 | 0.47423 | 2.7368 | 2.3773 | 3.5379 | 148.4762 | 4.8173 | -5.4105 | -0.51816 | -1.2753 | 16.0999 | 11.3919
42810.5927 | 13187 | 108.8786 | 83.2664 | 64.7322 | 48.3898 | 29.2961 | 22.1469 | 17.831 | 163.5514 | 109.2001 | 89.4341 | 67.1915 | 37.468 | 23.8206 | 17.9338 | 176.0675 | 192.6019 | 455.8938 | 256.1547 | 245.7211 | 451.1484 |  |  |  | 296.7156 | 362.2618 | 327.8707 | 335.1151 | 177.9236 | 345.361 | 179.8292 | 274.9072 | 179.4484 | 248.7629 | 368.7565 | 236.7223 | 379.6017 | 170.3698 |  | 173.0264 | 230.8465 | 143.4374 | 172.6782 |  | 40.5472 | 86.6081 | 43.2973 | 85.8108 | 156.3201 | 194.8118 | 275.4352 | 8.4678 | 42.3406 | 11.4375 | 96.0998 | 8.5346 | 42.6343 | 49.7833 | 54.649 | 26.3602 |  |  | 2.6707 | 0.18671 | 0.49929 | -0.16493 | 2.8067 | 2.6149 | 5.6307 | -5.6159 | 0.41004 | 3.3195 | 9.9361 | -0.00047148 | -0.00053226 | -0.00053062 | 328.1558 | 639.2369 | 870.6149 | 431.2147 | 112.5679 | 62.8868 | 32.6259 | 118.0846 | 98.5988 | 73.0244 | 55.3196 | 35.0195 | 24.5216 | 18.0709 | 138.0677 | 115.9697 | 95.999 | 61.8607 | 54.8925 | 121.0359 | 77.2924 | 193.4988 | 230.7786 | 261.7316 | 287.354 | 325.1318 | 347.1239 |  |  |  | 380.4026 | 308.7721 | 315.3115 | 343.5872 | 1.8721 | 1.5273 | 867.9942 |  |  | 554.8861 |  |  | 360.487 | 442.2877 | 225.4401 | 227.9024 | 345.7312 | 178.9329 | 876.8357 | 997.9652 | 715.863 | 921.0639 | 926.4776 |  | 995.5905 | 558.701 | 373.8364 | 984.1394 | 391.3395 | 709.4202 |  | 762.9935 |  |  | 914.6127 | 994.5203 | 880.8898 | [6 empty] | 949.8103 |  |  | 994.2324 |  |  | 247.5054 | 362.2115 | 379.3217 | 154.9406 | 320.4732 | 406.445 | 197.7799 | 341.3051 |  | 300.5782 | 382.4942 | 233.1649 | 376.9073 | 286.5209 | 383.2336 | 154.04 | 309.7109 |  | 298.5467 | 333.7873 | 404.11 | 199.3274 | 332.6801 | 421.3879 | 211.1263 | 361.0532 | 258.5171 | 372.5751 | 236.7545 | 374.277 | 0.40791 | 19.3172 | 1.364 | 0.2541 | -40.0478 | 3.1166 | 989.01 | 0.3 | 2.8324 | 0.57115 | 0.934 | -0.53682 | 2.5256 | 2.4378 | 3.5773 | 148.8375 | 4.7998 | -5.4123 | -0.52346 | -1.2233 | 16.0417 | 11.367
42810.5927 | 13188 | 108.889 | 83.2662 | 64.739 | 48.3973 | 29.2949 | 22.1554 | 17.8293 | 163.5504 | 109.201 | 89.4388 | 67.1945 | 37.4676 | 23.8187 | 17.9409 | 176.0699 | 192.6039 | 455.9382 | 256.1334 | 245.3891 | 451.1694 |  |  |  | 296.7581 | 362.2395 | 327.5183 | 334.9871 | 177.0811 | 345.1329 | 179.8557 | 274.8964 | 179.7787 | 248.7947 | 368.7336 | 237.3877 | 379.5245 | 171.1668 |  | 174.0985 | 230.5126 | 145.7962 | 173.6041 |  | 40.7552 | 86.6823 | 43.3401 | 85.7364 | 156.1375 | 194.6363 | 275.1664 | 8.6583 | 42.3479 | 11.4915 | 96.0849 | 8.5302 | 42.6383 | 49.7875 | 54.6662 | 26.3632 |  |  | 2.3409 | 0.37727 | 0.588 | -0.19779 | 2.6943 | 1.9361 | 5.9724 | -5.5055 | 0.82025 | 2.7921 | 9.8032 | -0.00048626 | -0.00051419 | -0.00052733 | 328.9748 | 636.816 | 870.9974 | 430.9507 | 112.5802 | 62.8992 | 32.6317 | 118.0912 | 98.601 | 73.0336 | 55.3234 | 35.0242 | 24.5278 | 18.0752 | 140.2905 | 114.5352 | 92.385 | 60.4766 | 54.3506 | 121.1141 | 77.23 | 193.5008 | 230.7795 | 261.7371 | 287.3327 | 325.1011 | 347.0822 |  |  |  | 380.3514 | 309.2832 | 315.0372 | 344.3203 | 2.5958 | 1.9855 | 867.8076 |  |  | 553.7412 |  |  | 360.5258 | 442.3237 | 225.0758 | 227.953 | 345.7355 | 179.7973 | 876.8628 | 997.8559 | 715.6893 | 920.7308 | 926.5232 |  | 996.1935 | 559.1185 | 373.83 | 984.1769 | 391.2001 | 709.78 |  | 762.3838 |  |  | 914.002 | 993.4355 | 881.2701 | [6 empty] | 949.9632 |  |  | 993.7592 |  |  | 247.4075 | 361.7778 | 380.1341 | 154.4564 | 320.5112 | 406.4638 | 198.534 | 341.0158 |  | 301.0795 | 382.5111 | 233.5587 | 377.1462 | 286.9592 | 383.3705 | 153.8034 | 309.8319 |  | 297.7129 | 333.5812 | 404.0716 | 199.3961 | 332.7031 | 421.0837 | 211.6148 | 360.9156 | 258.5378 | 372.5923 | 237.0701 | 374.2 | 0.5229 | 19.318 | 1.3622 | 0.25436 | -40.0527 | 3.1166 | 999.2 | 0.2 | 2.6512 | 0.81198 | 1.0137 | -0.58792 | 2.4741 | 2.0972 | 3.6835 | 149.1326 | 4.7876 | -5.4264 | -0.76068 | -0.82934 | 16.0089 | 11.342
42810.5927 | 13189 | 108.8844 | 83.2672 | 64.7299 | 48.3935 | 29.2985 | 22.1462 | 17.8077 | 163.5565 | 109.2005 | 89.435 | 67.1915 | 37.4585 | 23.8144 | 17.9259 | 176.0886 | 192.6124 | 455.9828 | 256.1197 | 245.1565 | 451.1916 |  |  |  | 296.7996 | 362.2373 | 327.1975 | 334.795 | 177.8215 | 344.9793 | 179.8797 | 274.8974 | 180.9243 | 248.8303 | 368.7144 | 238.0162 | 379.4645 | 171.9615 |  | 175.0799 | 230.2304 | 148.0587 | 173.5203 |  | 40.9542 | 86.7202 | 43.5216 | 85.499 | 155.6331 | 193.6342 | 274.9842 | 8.9035 | 42.3676 | 11.6148 | 95.9738 | 8.537 | 42.6688 | 49.7881 | 54.6771 | 26.3624 |  |  | 2.3396 | 0.37202 | 0.68131 | -0.22473 | 3.5939 | 0.74668 | 5.6682 | -5.5942 | -0.54895 | 2.6538 | 9.7632 | -0.00056676 | -0.00049612 | -0.00057169 | 329.564 | 636.1994 | 871.6594 | 430.7452 | 112.5951 | 62.9137 | 32.6335 | 118.0921 | 98.6023 | 73.0293 | 55.3253 | 35.0197 | 24.5236 | 18.0679 | 143.0376 | 117.0378 | 94.5971 | 58.6125 | 51.247 | 121.2564 | 77.1987 | 193.5111 | 230.7946 | 261.7549 | 287.3191 | 325.0711 | 347.0493 |  |  |  | 380.3084 | 309.8758 | 314.0357 | 345.7079 | 2.9548 | 3.0477 | 867.7206 |  |  | 557.3169 |  |  | 360.584 | 442.3596 | 223.4545 | 227.9936 | 345.723 | 180.7871 | 876.116 | 997.4571 | 715.4459 | 920.7336 | 926.3638 |  | 994.3186 | 559.4991 | 373.7497 | 984.0255 | 390.7651 | 710.2606 |  | 760.9693 |  |  | 912.795 | 992.4444 | 881.3887 | [6 empty] | 949.6682 |  |  | 993.5078 |  |  | 247.4246 | 361.597 | 380.1903 | 154.3672 | 319.976 | 406.4797 | 199.0587 | 340.8398 |  | 301.5704 | 382.6947 | 233.9672 | 376.9888 | 286.6652 | 383.6958 | 154.1103 | 310.0807 |  | 295.6961 | 333.4543 | 404.028 | 199.9126 | 332.8396 | 421.5827 | 212.5469 | 360.8235 | 258.4182 | 372.434 | 237.3072 | 374.3184 | 0.74766 | 19.3217 | 1.361 | 0.25364 | -40.005 | 3.1166 | 1007.5 | 0.25 | 2.6502 | 0.80634 | 1.0912 | -0.62672 | 2.8544 | 1.301 | 3.5847 | 148.2171 | 4.7699 | -5.4632 | -1.0481 | -1.0789 | 16.0058 | 11.2996
42810.5927 | 13190 | 108.8879 | 83.2675 | 64.7395 | 48.3996 | 29.2987 | 22.1451 | 17.8144 | 163.5701 | 109.2063 | 89.4384 | 67.2031 | 37.4657 | 23.8187 | 17.9285 | 176.0942 | 192.6158 | 456.0427 | 256.0979 | 244.9924 | 451.1616 |  |  |  | 296.8322 | 362.2169 | 326.9661 | 334.5771 | 177.2321 | 344.8302 | 179.9009 | 274.893 | 182.1908 | 248.8587 | 368.6979 | 238.3544 | 379.388 | 172.5116 |  | 175.0597 | 230.6008 | 150.1231 | 174.821 |  | 41.197 | 86.8381 | 43.6188 | 85.5501 | 154.605 | 192.0746 | 274.6242 | 8.9807 | 42.385 | 11.83 | 95.9093 | 8.5348 | 42.7001 | 49.7806 | 54.692 | 26.3608 |  |  | 2.3376 | 0.46598 | 0.48089 | -0.059142 | 3.5151 | 2.0918 | 5.5749 | -5.6514 | -0.020223 | 2.385 | 9.7612 | -0.00052405 | -0.00050926 | -0.00054376 | 335.0779 | 635.7003 | 870.1602 | 431.6903 | 112.6064 | 62.9292 | 32.6425 | 118.0986 | 98.5996 | 73.0374 | 55.3279 | 35.0288 | 24.5318 | 18.0717 | 146.6261 | 118.9246 | 97.0047 | 59.4464 | 52.3964 | 121.4866 | 77.1949 | 193.5226 | 230.8011 | 261.7536 | 287.2914 | 325.0418 | 347.0099 |  |  |  | 380.2475 | 310.5075 | 313.4154 | 346.7208 | 2.8547 | 2.8951 | 867.1827 |  |  | 557.5612 |  |  | 360.608 | 442.3738 | 221.383 | 228.0165 | 345.7171 | 182.9673 | 878.3353 | 996.8736 | 715.3225 | 921.367 | 927.0603 |  | 992.3403 | 559.3186 | 373.5889 | 983.8071 | 390.5681 | 710.6853 |  | 760.9121 |  |  | 914.2023 | 992.8835 | 881.1053 | [6 empty] | 948.9935 |  |  | 993.6749 |  |  | 247.1122 | 361.6459 | 378.7115 | 154.5872 | 319.2151 | 406.5063 | 199.2292 | 340.9558 |  | 301.9214 | 381.7179 | 234.1906 | 376.6855 | 286.3729 | 383.7823 | 154.8026 | 310.0331 |  | 295.2135 | 333.1309 | 403.9621 | 200.5655 | 332.8109 | 422.3488 | 212.619 | 360.8285 | 258.0498 | 372.251 | 237.3597 | 374.3653 | 0.4759 | 19.3264 | 1.3599 | 0.2542 | -39.9502 | 3.1166 | 996.73 | 0.24 | 2.6487 | 0.9026 | 0.91692 | -0.32156 | 2.8182 | 2.174 | 3.5491 | 147.2314 | 4.7606 | -5.4757 | -1.4181 | -1.3469 | 15.9627 | 11.2659
42810.5927 | 13191 | 108.8916 | 83.2688 | 64.7432 | 48.3963 | 29.2967 | 22.1472 | 17.8127 | 163.5845 | 109.205 | 89.4414 | 67.2 | 37.4671 | 23.8202 | 17.9287 | 176.1054 | 192.6181 | 456.0864 | 256.0796 | 244.945 | 451.1868 |  |  |  | 296.883 | 362.203 | 327.0663 | 334.5038 | 177.3863 | 344.8403 | 179.9218 | 274.8826 | 181.7555 | 248.8882 | 368.6777 | 238.9565 | 379.3142 | 173.3997 |  | 175.0795 | 230.9851 | 149.8101 | 176.2225 |  | 41.6622 | 87.0459 | 43.8637 | 85.6837 | 154.2571 | 191.1547 | 274.1887 | 9.2011 | 42.3772 | 11.9215 | 95.8743 | 8.5315 | 42.7461 | 49.7659 | 54.7043 | 26.3579 |  |  | 2.2088 | 0.36479 | 0.46709 | 0.017086 | 3.266 | 2.6773 | 5.6794 | -6.0272 | 0.47095 | 3.6539 | 9.9379 | -0.00053062 | -0.0005914 | -0.00053719 | 335.3572 | 638.531 | 869.9089 | 432.1958 | 112.6187 | 62.9499 | 32.6561 | 118.0981 | 98.598 | 73.0433 | 55.3393 | 35.0317 | 24.5258 | 18.0719 | 147.1172 | 119.9581 | 99.6979 | 60.999 | 56.0543 | 121.5647 | 77.233 | 193.5268 | 230.804 | 261.7625 | 287.2805 | 325.007 | 346.9632 |  |  |  | 380.141 | 309.7387 | 312.771 | 346.6999 | 1.7179 | 2.4481 | 867.1532 |  |  | 553.4162 |  |  | 360.6445 | 442.4189 | 219.5906 | 228.0564 | 345.7136 | 182.2593 | 881.2471 | 996.4633 | 715.1435 | 920.3733 | 930.4146 |  | 990.2592 | 558.7445 | 373.4335 | 983.5248 | 390.5519 | 711.1782 |  | 761.2081 |  |  | 912.6546 | 995.5385 | 880.0401 | [6 empty] | 948.897 |  |  | 993.9578 |  |  | 247.0542 | 361.8884 | 377.6982 | 154.4556 | 318.4982 | 406.5169 | 199.3854 | 340.9442 |  | 301.4055 | 381.2005 | 234.2817 | 376.4516 | 286.2104 | 383.9582 | 155.9368 | 309.532 |  | 295.881 | 332.2073 | 403.8981 | 201.2044 | 332.7924 | 422.29 | 212.0769 | 360.8746 | 258.1311 | 371.844 | 237.4831 | 374.3506 | 0.69681 | 19.3285 | 1.361 | 0.25399 | -40.0022 | 3.1166 | 1003.48 | 0.3 | 2.5747 | 0.79883 | 0.90393 | 0.17288 | 2.7138 | 2.4571 | 3.5786 | 146.1262 | 4.7627 | -5.4694 | -1.4629 | -1.6415 | 15.9171 | 11.2568
42810.5927 | 13192 | 108.9026 | 83.2789 | 64.7404 | 48.404 | 29.297 | 22.1439 | 17.8116 | 163.6021 | 109.213 | 89.4395 | 67.2043 | 37.4778 | 23.8262 | 17.9304 | 176.1219 | 192.6321 | 456.1454 | 256.0627 | 244.657 | 451.2488 |  |  |  | 296.9313 | 362.1974 | 327.6778 | 334.9003 | 179.847 | 344.972 | 179.9444 | 274.8787 | 180.9117 | 248.9231 | 368.6514 | 239.6601 | 379.2346 | 174.0836 |  | 175.9195 | 231.491 | 148.6244 | 176.1826 |  | 41.8 | 87.247 | 44.0043 | 85.7322 | 154.5892 | 191.193 | 273.8429 | 9.5171 | 42.3878 | 11.6399 | 95.8522 | 8.5267 | 42.7925 | 49.7539 | 54.7044 | 26.3527 |  |  | 2.3954 | 0.27411 | 0.74439 | 0.044026 | 2.6056 | 2.2686 | 5.6787 | -5.8676 | 0.81247 | 2.7146 | 9.9766 | -0.00057005 | -0.00050269 | -0.00052241 | 334.9599 | 641.9773 | 867.9224 | 432.1372 | 112.627 | 62.9669 | 32.6523 | 118.097 | 98.6129 | 73.0428 | 55.3409 | 35.0337 | 24.527 | 18.0698 | 142.8222 | 119.3035 | 98.5488 | 60.7905 | 55.4884 | 121.5492 | 77.2698 | 193.5377 | 230.8104 | 261.777 | 287.2637 | 324.9778 | 346.9195 |  |  |  | 380.0256 | 309.3948 | 311.9702 | 345.8845 | 2.4029 | 2.6762 | 867.2868 |  |  | 551.2925 |  |  | 360.6827 | 442.4528 | 219.5544 | 228.0939 | 345.711 | 182.1446 | 885.6623 | 997.2908 | 715.0128 | 921.4352 | 937.0652 |  | 988.8313 | 558.6644 | 373.3406 | 983.6957 | 390.8398 | 711.9903 |  | 761.6979 |  |  | 914.0803 | 999.8965 | 878.8275 | [6 empty] | 949.0852 |  |  | 993.6727 |  |  | 247.3468 | 362.6258 | 378.4959 | 154.2734 | 318.278 | 406.5688 | 199.0958 | 341.2269 |  | 301.2054 | 381.717 | 233.5353 | 376.5538 | 285.7768 | 384.1541 | 157.0088 | 308.7824 |  | 297.3916 | 331.8445 | 403.8403 | 200.906 | 332.5414 | 421.4576 | 212.6003 | 361.0468 | 258.906 | 371.906 | 237.8005 | 374.5449 | 0.69373 | 19.3319 | 1.3635 | 0.2545 | -40.0294 | 3.1166 | 997.74 | 0.21 | 2.6816 | 0.69266 | 1.1415 | 0.2776 | 2.4241 | 2.2618 | 3.5786 | 145.2498 | 4.7566 | -5.447 | -0.98757 | -1.5094 | 15.911 | 11.2689
42810.5927 | 13193 | 108.9114 | 83.2819 | 64.7557 | 48.4136 | 29.3044 | 22.146 | 17.8137 | 163.6152 | 109.2206 | 89.449 | 67.2228 | 37.4835 | 23.8261 | 17.9389 | 176.1313 | 192.6352 | 456.1893 | 256.0359 | 244.3727 | 451.2445 |  |  |  | 296.962 | 362.1646 | 327.7205 | 334.8321 | 181.7851 | 345.0663 | 179.967 | 274.8717 | 181.066 | 248.951 | 368.6441 | 239.8408 | 379.1592 | 174.2623 |  | 176.2015 | 232.0124 | 148.9986 | 177.0729 |  | 42.0137 | 87.4896 | 44.0944 | 85.6996 | 154.5476 | 190.8149 | 273.0825 | 9.5365 | 42.3821 | 11.2697 | 95.8398 | 8.5167 | 42.8487 | 49.7344 | 54.6995 | 26.3458 |  |  | 2.3054 | 0.3247 | 0.5512 | -0.033514 | 2.8159 | 2.0925 | 5.8219 | -5.7565 | 0.75039 | 2.5004 | 9.7469 | -0.00051419 | -0.00047312 | -0.00055033 | 333.397 | 642.0618 | 867.0864 | 431.8389 | 112.6354 | 62.9746 | 32.6461 | 118.091 | 98.6065 | 73.0406 | 55.338 | 35.0288 | 24.5284 | 18.0668 | 141.296 | 118.8826 | 97.5208 | 62.5932 | 57.4627 | 121.6101 | 77.2884 | 193.5478 | 230.8103 | 261.7906 | 287.2422 | 324.9485 | 346.885 |  |  |  | 379.8687 | 309.0152 | 312.1779 | 345.6469 | 2.6391 | 3.155 | 867.6002 |  |  | 549.5614 |  |  | 360.7248 | 442.4883 | 221.765 | 228.1136 | 345.7194 | 181.9563 | 890.7184 | 997.2103 | 714.9584 | 919.063 | 942.9792 |  | 986.8811 | 558.9438 | 373.2516 | 983.8567 | 391.1217 | 712.6554 |  | 762.1781 |  |  | 916.4114 | 1004.0478 | 877.9608 | [6 empty] | 948.9479 |  |  | 992.9978 |  |  | 247.2588 | 363.2141 | 381.1877 | 153.9317 | 318.1695 | 406.5779 | 198.9395 | 340.8085 |  | 300.8607 | 382.3338 | 233.5157 | 376.8122 | 285.1648 | 383.9182 | 157.103 | 308.3807 |  | 298.9183 | 331.9824 | 403.7701 | 200.4665 | 332.1036 | 420.8169 | 212.1674 | 361.0358 | 259.0192 | 371.9871 | 237.5888 | 374.9912 | 0.66195 | 19.3384 | 1.3679 | 0.25515 | -40.0457 | 3.1166 | 987.76 | 0.22 | 2.6309 | 0.75413 | 0.98256 | -0.24228 | 2.5189 | 2.1714 | 3.622 | 144.1445 | 4.7409 | -5.4249 | -0.81038 | -1.3929 | 15.8794 | 11.2612
42810.5927 | 13194 | 108.9004 | 83.2711 | 64.7587 | 48.4069 | 29.3131 | 22.1501 | 17.8057 | 163.6199 | 109.2171 | 89.4521 | 67.2167 | 37.4867 | 23.8258 | 17.9339 | 176.1332 | 192.6388 | 456.2264 | 256.0171 | 244.1057 | 451.1372 |  |  |  | 297.015 | 362.1486 | 327.9588 | 334.8066 | 183.6451 | 345.0369 | 179.9824 | 274.8677 | 181.2906 | 248.979 | 368.6257 | 239.6669 | 379.1086 | 174.3847 |  | 175.4715 | 231.2609 | 149.1868 | 177.9996 |  | 42.2836 | 87.6776 | 44.2205 | 85.8879 | 154.478 | 190.1235 | 272.5163 | 9.6663 | 42.3789 | 10.9379 | 95.8415 | 8.5296 | 42.9132 | 49.7103 | 54.7076 | 26.3604 |  |  | 2.4769 | -0.40075 | 0.16153 | -0.10974 | 3.7221 | 2.8133 | 6.0749 | -5.7098 | 0.23373 | 2.222 | 9.919 | -0.00054376 | -0.00052241 | -0.00054869 | 332.6077 | 641.0173 | 867.0185 | 431.6086 | 112.6453 | 62.9912 | 32.6531 | 118.1061 | 98.6074 | 73.0451 | 55.3463 | 35.0335 | 24.5292 | 18.0739 | 141.9149 | 121.1142 | 99.5464 | 64.4251 | 57.665 | 121.738 | 77.3451 | 193.5752 | 230.8263 | 261.7979 | 287.2313 | 324.9262 | 346.8557 |  |  |  | 379.8191 | 309.3293 | 313.5429 | 345.9406 | 3.2238 | 2.7891 | 867.3654 |  |  | 550.7482 |  |  | 360.7566 | 442.5193 | 223.091 | 228.1595 | 345.7074 | 181.7535 | 896.708 | 997.3743 | 714.9181 | 920.4827 | 948.7888 |  | 984.7108 | 559.7055 | 373.2559 | 984.0819 | 391.2632 | 713.7688 |  | 761.6566 |  |  | 917.5405 | 1007.9594 | 877.4709 | [6 empty] | 947.7866 |  |  | 992.2331 |  |  | 246.6669 | 363.4923 | 382.7634 | 153.9078 | 318.4572 | 406.5491 | 199.2969 | 340.6164 |  | 301.298 | 382.8191 | 233.4857 | 377.0844 | 285.0448 | 384.0965 | 157.563 | 308.2309 |  | 299.2057 | 332.0619 | 403.7445 | 200.5767 | 331.9902 | 420.7773 | 211.3233 | 360.9066 | 258.8208 | 372.1469 | 237.6541 | 375.4972 | 0.51462 | 19.3425 | 1.3728 | 0.25606 | -40.0674 | 3.1166 | 959.35 | 0.31 | 2.727 | -0.83802 | 0.53204 | -0.43853 | 2.8939 | 2.5159 | 3.6971 | 142.9406 | 4.7201 | -5.4179 | -0.86315 | -1.6111 | 15.8491 | 11.2486
42810.5928 | 13195 | 108.9146 | 83.293 | 64.7817 | 48.4268 | 29.3075 | 22.1504 | 17.8211 | 163.6475 | 109.2289 | 89.462 | 67.2263 | 37.4913 | 23.8393 | 17.9467 | 176.1515 | 192.6389 | 456.2707 | 255.9891 | 244.2853 | 451.0808 |  |  |  | 297.0535 | 362.1406 | 327.9732 | 334.7534 | 183.4245 | 344.785 | 180.0203 | 274.8577 | 179.5566 | 249.0124 | 368.5992 | 239.5531 | 379.0684 | 174.438 |  | 175.8643 | 231.5279 | 148.3429 | 178.9177 |  | 42.066 | 87.7567 | 44.1002 | 85.7394 | 154.2648 | 189.7696 | 272.7278 | 9.7868 | 42.3589 | 10.9355 | 95.8032 | 8.5351 | 42.94 | 49.6831 | 54.7393 | 26.365 |  |  | 2.0044 | -0.043937 | 0.35866 | 0.03877 | 2.9894 | 2.2456 | 5.8062 | -5.719 | -0.13679 | 3.669 | 9.9019 | -0.00049612 | -0.00051091 | -0.00055033 | 332.8252 | 638.8332 | 866.2237 | 432.0248 | 112.651 | 63.0027 | 32.6508 | 118.1039 | 98.6047 | 73.0437 | 55.3461 | 35.0298 | 24.5216 | 18.0656 | 145.9759 | 123.2377 | 99.6596 | 66.5058 | 56.1706 | 121.9265 | 77.3629 | 193.5697 | 230.8321 | 261.8015 | 287.2131 | 324.8778 | 346.8007 |  |  |  | 379.8394 | 309.1319 | 313.4632 | 345.9364 | 3.9461 | 2.0542 | 866.8844 |  |  | 549.6125 |  |  | 360.7947 | 442.556 | 223.9908 | 228.1947 | 345.6969 | 180.1826 | 902.5585 | 997.8086 | 714.8983 | 919.3539 | 954.3182 |  | 985.3451 | 559.8139 | 373.2323 | 984.2734 | 391.0763 | 714.3954 |  | 760.8566 |  |  | 917.9365 | 1012.2237 | 876.9152 | [6 empty] | 946.0218 |  |  | 991.7344 |  |  | 246.4041 | 364.1286 | 382.593 | 153.9372 | 318.5683 | 406.5331 | 199.7524 | 341.0211 |  | 302.2459 | 382.8745 | 233.6251 | 377.0145 | 284.9108 | 383.9004 | 158.2206 | 308.1239 |  | 300.1178 | 333.0081 | 403.7276 | 200.4143 | 331.8798 | 420.5321 | 210.7537 | 360.8828 | 259.0667 | 372.0211 | 237.9198 | 375.8989 | 0.56026 | 19.3464 | 1.3775 | 0.25735 | -40.0295 | 3.1166 | 963.06 | 0.23 | 2.4526 | -0.27751 | 0.79288 | 0.26068 | 2.5925 | 2.2469 | 3.613 | 143.0912 | 4.715 | -5.4408 | -1.2908 | -1.6216 | 15.8199 | 11.2505
42810.5928 | 13196 | 108.9254 | 83.292 | 64.7776 | 48.4286 | 29.3086 | 22.1445 | 17.8177 | 163.6535 | 109.2291 | 89.4662 | 67.2344 | 37.4947 | 23.8363 | 17.9444 | 176.1619 | 192.6463 | 456.3162 | 255.9627 | 244.5015 | 451.019 |  |  |  | 297.0875 | 362.125 | 327.9538 | 334.6821 | 182.8236 | 344.7189 | 180.0419 | 274.8413 | 178.7214 | 249.0452 | 368.5834 | 239.73 | 379.0346 | 175.0506 |  | 177.0264 | 230.929 | 146.9657 | 179.8967 |  | 41.9326 | 87.8218 | 44.004 | 85.1297 | 153.4466 | 189.6025 | 272.263 | 9.8168 | 42.3673 | 11.0575 | 95.7838 | 8.5285 | 42.9407 | 49.6527 | 54.7499 | 26.3533 |  |  | 2.3566 | 0.22811 | 0.22658 | -0.41661 | 3.1188 | 2.5537 | 5.1497 | -5.3215 | 0.73813 | 2.0368 | 9.8745 | -0.00052898 | -0.00045505 | -0.00055362 | 331.7865 | 639.7401 | 865.0952 | 432.596 | 112.6624 | 63.0134 | 32.6547 | 118.1099 | 98.6131 | 73.0425 | 55.3524 | 35.0391 | 24.5217 | 18.066 | 150.1762 | 122.2085 | 98.6327 | 67.078 | 55.3766 | 122.1536 | 77.3505 | 193.591 | 230.8428 | 261.8099 | 287.1909 | 324.8549 | 346.7698 |  |  |  | 379.7695 | 308.8402 | 313.5987 | 346.1165 | 3.1432 | 1.704 | 867.0709 |  |  | 546.437 |  |  | 360.8258 | 442.5811 | 223.9895 | 228.2205 | 345.695 | 179.7181 | 908.9832 | 997.9484 | 714.6829 | 920.5385 | 958.6889 |  | 986.4517 | 559.873 | 373.2153 | 984.2324 | 390.2913 | 714.6185 |  | 760.085 |  |  | 918.9656 | 1015.9903 | 876.5251 | [6 empty] | 945.9277 |  |  | 991.4125 |  |  | 246.4705 | 364.3627 | 381.8951 | 154.0955 | 318.5355 | 406.5785 | 199.9242 | 341.2863 |  | 302.4286 | 382.5797 | 233.6539 | 377.0443 | 284.1057 | 383.8211 | 157.9832 | 308.0699 |  | 301.498 | 333.1486 | 403.7103 | 200.692 | 331.9726 | 419.6395 | 210.6329 | 360.8799 | 259.6951 | 371.8301 | 238.1495 | 375.9211 | 0.6009 | 19.352 | 1.382 | 0.25858 | -39.9846 | 3.1166 | 963.63 | 0.18 | 2.6593 | 0.63237 | 0.63026 | -0.85461 | 2.6475 | 2.3957 | 3.402 | 143.5014 | 4.7119 | -5.5135 | -1.7291 | -1.509 | 15.7897 | 11.2392
42810.5928 | 13197 | 108.9231 | 83.2951 | 64.7751 | 48.4205 | 29.3052 | 22.1446 | 17.812 | 163.6652 | 109.2213 | 89.4662 | 67.2271 | 37.4967 | 23.8352 | 17.9389 | 176.1737 | 192.6515 | 456.3675 | 255.9548 | 244.6126 | 450.915 |  |  |  | 297.1394 | 362.1101 | 327.4211 | 334.2513 | 182.6683 | 344.7041 | 180.056 | 274.8396 | 178.8058 | 249.0699 | 368.5704 | 239.5136 | 379.0021 | 174.989 |  | 177.4408 | 230.5437 | 146.3448 | 179.1168 |  | 42.054 | 87.9022 | 44.0002 | 85.0352 | 152.8561 | 189.8988 | 271.9571 | 9.7729 | 42.3661 | 10.9876 | 95.7284 | 8.5358 | 42.9464 | 49.6307 | 54.7665 | 26.3582 |  |  | 2.1352 | 0.072371 | 0.24301 | -0.54146 | 2.8915 | 1.986 | 5.4415 | -5.7762 | 0.28238 | 1.7506 | 9.9917 | -0.00051748 | -0.00052569 | -0.00054376 | 333.6817 | 641.0844 | 863.615 | 432.3375 | 112.6777 | 63.0276 | 32.6679 | 118.1165 | 98.6141 | 73.0524 | 55.3585 | 35.0422 | 24.5282 | 18.0594 | 149.4829 | 119.7019 | 95.2768 | 66.3497 | 56.1483 | 122.2758 | 77.2913 | 193.5919 | 230.8395 | 261.8172 | 287.1704 | 324.8239 | 346.737 |  |  |  | 379.7037 | 308.8665 | 312.636 | 346.1413 | 2.571 | 1.9842 | 867.0926 |  |  | 547.4392 |  |  | 360.8632 | 442.6115 | 223.5908 | 228.2664 | 345.6879 | 179.374 | 914.3876 | 997.2616 | 714.6011 | 920.6213 | 962.0001 |  | 987.3994 | 560.3547 | 373.1628 | 984.2758 | 390.2745 | 714.9361 |  | 759.5946 |  |  | 919.4302 | 1018.9551 | 876.4538 | [6 empty] | 945.411 |  |  | 991.2959 |  |  | 246.6726 | 364.2045 | 381.0114 | 154.2698 | 318.361 | 406.6182 | 199.9249 | 341.3538 |  | 302.4909 | 382.4931 | 233.3909 | 377.0371 | 283.8406 | 383.8347 | 157.8549 | 308.1907 |  | 302.1889 | 333.4036 | 403.6709 | 200.7884 | 332.1902 | 418.4807 | 210.8364 | 360.8496 | 259.8478 | 371.5969 | 238.1831 | 375.5889 | 0.56161 | 19.3539 | 1.3876 | 0.25924 | -39.948 | 3.1166 | 953.87 | 0.34 | 2.5312 | 0.35623 | 0.65278 | -0.9744 | 2.55 | 2.1133 | 3.4982 | 143.8658 | 4.6938 | -5.5163 | -1.6368 | -1.1432 | 15.8084 | 11.2325
42810.5928 | 13198 | 108.9305 | 83.3004 | 64.7843 | 48.4206 | 29.3098 | 22.1472 | 17.8153 | 163.6759 | 109.2235 | 89.4698 | 67.2376 | 37.5006 | 23.8436 | 17.9438 | 176.1832 | 192.6528 | 456.4118 | 255.933 | 244.7272 | 450.8368 |  |  |  | 297.179 | 362.0922 | 327.3255 | 334.1388 | 182.2092 | 344.8745 | 180.0797 | 274.8388 | 178.3254 | 249.1044 | 368.5454 | 238.9353 | 378.9706 | 174.3063 |  | 177.0077 | 230.1839 | 146.3987 | 178.592 |  | 42.2029 | 87.815 | 43.9039 | 84.8908 | 153.236 | 189.9521 | 272.0645 | 9.6128 | 42.3688 | 10.8601 | 95.7087 | 8.5321 | 42.9633 | 49.6074 | 54.7782 | 26.3558 |  |  | 2.0169 | 0.14137 | 0.28507 | -0.57563 | 3.5998 | 1.5122 | 5.3416 | -5.4864 | 0.47348 | 2.3594 | 9.8739 | -0.00053226 | -0.00049776 | -0.00056512 | 334.2919 | 645.0359 | 860.8786 | 432.2417 | 112.6869 | 63.056 | 32.6741 | 118.1145 | 98.6185 | 73.0531 | 55.3563 | 35.0393 | 24.5327 | 18.0622 | 149.1895 | 119.7751 | 95.7649 | 65.7393 | 56.958 | 122.3828 | 77.2668 | 193.6049 | 230.8453 | 261.8356 | 287.1569 | 324.7949 | 346.7012 |  |  |  | 379.7009 | 308.5199 | 311.8721 | 345.8506 | 1.9555 | 2.3136 | 867.63 |  |  | 547.7258 |  |  | 360.9 | 442.6387 | 224.9485 | 228.3021 | 345.6843 | 179.6266 | 919.5602 | 996.9017 | 714.1878 | 919.7149 | 965.1851 |  | 988.4485 | 560.3897 | 373.2143 | 983.9426 | 390.2493 | 714.9549 |  | 760.4615 |  |  | 920.3424 | 1021.7768 | 875.918 | [6 empty] | 945.4046 |  |  | 990.9618 |  |  | 246.7593 | 363.9184 | 380.2509 | 154.5926 | 318.0066 | 406.6098 | 199.7739 | 341.4736 |  | 303.1155 | 382.8333 | 233.6747 | 376.8334 | 284.4938 | 383.838 | 157.6415 | 308.4668 |  | 302.7841 | 333.5137 | 403.6416 | 200.885 | 332.1019 | 417.2014 | 210.7192 | 360.8023 | 259.4828 | 371.5162 | 238.1039 | 375.2085 | 0.84878 | 19.3544 | 1.3929 | 0.26001 | -39.9569 | 3.1166 | 971.23 | 0.27 | 2.4604 | 0.49782 | 0.70693 | -1.0046 | 2.8454 | 1.8442 | 3.4661 | 144.2837 | 4.6974 | -5.5094 | -1.5908 | -1.2004 | 15.8201 | 11.2403
42810.5928 | 13199 | 108.9308 | 83.3034 | 64.7789 | 48.4237 | 29.3159 | 22.1473 | 17.8114 | 163.6849 | 109.2262 | 89.4697 | 67.2425 | 37.5025 | 23.8361 | 17.9419 | 176.1912 | 192.6566 | 456.4434 | 255.9124 | 244.8467 | 450.828 |  |  |  | 297.2118 | 362.0722 | 327.3736 | 334.2218 | 181.9288 | 344.9345 | 180.1016 | 274.8313 | 178.9905 | 249.1298 | 368.5184 | 238.929 | 378.9184 | 174.2065 |  | 176.6618 | 230.6578 | 146.2352 | 178.0227 |  | 42.1697 | 87.9041 | 43.9369 | 84.946 | 153.4276 | 189.7133 | 272.1012 | 9.2277 | 42.3788 | 10.6414 | 95.7411 | 8.5141 | 42.984 | 49.5704 | 54.7722 | 26.3543 |  |  | 2.8817 | 0.25308 | 0.38692 | -0.56183 | 3.9376 | 2.3724 | 5.3232 | -5.1605 | 1.133 | 2.2778 | 9.5943 | -0.00055033 | -0.00049119 | -0.00052898 | 334.9781 | 641.1985 | 856.9926 | 432.0347 | 112.7101 | 63.075 | 32.6929 | 118.1301 | 98.6387 | 73.0776 | 55.3737 | 35.0615 | 24.5452 | 18.0861 | 145.2304 | 118.6546 | 95.739 | 64.7944 | 56.6059 | 122.3967 | 77.244 | 193.6164 | 230.8575 | 261.8424 | 287.1354 | 324.7545 | 346.6694 |  |  |  | 379.7038 | 308.1082 | 313.3001 | 345.0654 | 1.3816 | 2.1288 | 867.3423 |  |  | 548.348 |  |  | 360.941 | 442.6808 | 226.3251 | 228.3293 | 345.6794 | 179.6483 | 924.7364 | 996.4395 | 713.9995 | 922.2037 | 968.1531 |  | 988.7328 | 560.2763 | 373.0735 | 983.7088 | 390.1927 | 714.9308 |  | 761.1882 |  |  | 921.3243 | 1024.1184 | 875.8242 | [6 empty] | 945.4207 |  |  | 990.3787 |  |  | 246.8911 | 363.5654 | 380.3661 | 155.0583 | 317.8668 | 406.5877 | 200.282 | 342.2769 |  | 303.658 | 382.7994 | 233.8117 | 376.5145 | 284.9302 | 384.0302 | 156.801 | 308.5909 |  | 303.1737 | 333.9123 | 403.6125 | 200.6663 | 331.9202 | 416.1111 | 210.1048 | 360.8973 | 259.4025 | 371.7398 | 237.9335 | 375.2518 | 0.65252 | 19.3536 | 1.3987 | 0.26032 | -40.0472 | 3.1166 | 1025.04 | 0.24 | 2.9411 | 0.66616 | 0.82369 | -0.99256 | 2.9752 | 2.3093 | 3.4592 | 144.3386 | 4.688 | -5.5083 | -1.1491 | -1.2003 | 15.8312 | 11.2624
42810.5928 | 13200 | 108.9338 | 83.3107 | 64.7804 | 48.4271 | 29.3121 | 22.1512 | 17.8066 | 163.6944 | 109.2336 | 89.4786 | 67.2471 | 37.5105 | 23.8388 | 17.9414 | 176.1929 | 192.6566 | 456.4703 | 255.8875 | 244.7879 | 450.8059 |  |  |  | 297.2473 | 362.0581 | 327.4992 | 334.2914 | 180.0243 | 344.8043 | 180.1308 | 274.8302 | 178.507 | 249.1679 | 368.504 | 238.7147 | 378.8745 | 174.0098 |  | 176.1348 | 231.1742 | 145.1778 | 177.2555 |  | 41.9619 | 88.0157 | 43.8473 | 84.791 | 153.6052 | 190.0081 | 271.871 | 9.0599 | 42.3641 | 10.8948 | 95.7716 | 8.5097 | 43.0154 | 49.5279 | 54.7841 | 26.3522 |  |  | 2.676 | 0.36741 | 0.37378 | -0.36996 | 3.4592 | 2.3093 | 5.6616 | -5.1802 | 0.53633 | 3.4244 | 9.79 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.00056183 | 331.7647 | 636.039 | 856.1623 | 432.2192 | 112.7081 | 63.081 | 32.6891 | 118.1311 | 98.6336 | 73.0709 | 55.3746 | 35.0611 | 24.5422 | 18.0806 | 138.3087 | 114.6826 | 92.2946 | 63.2139 | 56.2263 | 122.2597 | 77.1697 | 193.6203 | 230.8535 | 261.8436 | 287.1053 | 324.7342 | 346.6265 |  |  |  | 379.7328 | 308.2883 | 314.1984 | 345.0113 | 2.5864 | 1.3419 | 867.5338 |  |  | 547.5763 |  |  | 360.975 | 442.7123 | 226.6553 | 228.3797 | 345.6792 | 179.1138 | 928.7866 | 996.3295 | 713.8843 | 920.6887 | 970.7582 |  | 989.2499 | 560.7373 | 373.1683 | 983.409 | 389.7547 | 715.0415 |  | 761.6767 |  |  | 922.1828 | 1026.1215 | 876.3401 | [6 empty] | 945.4939 |  |  | 989.6666 |  |  | 247.0595 | 363.2197 | 380.3143 | 155.1879 | 317.9198 | 406.6055 | 201.1994 | 342.8501 |  | 303.8559 | 382.2715 | 233.5051 | 376.6131 | 285.4039 | 384.1434 | 156.4203 | 308.6101 |  | 302.2492 | 334.435 | 403.5522 | 199.9551 | 331.5949 | 416.3007 | 210.1485 | 361.0299 | 259.4713 | 372.2209 | 237.7535 | 375.6653 | 0.53233 | 19.3542 | 1.4045 | 0.26135 | -40.0263 | 3.1166 | 1049.93 | 0.32 | 2.8339 | 0.80278 | 0.80971 | -0.80556 | 2.7895 | 2.2791 | 3.5686 | 144.5164 | 4.6837 | -5.5411 | -0.3972 | -0.82657 | 15.8485 | 11.2665
42810.5928 | 13201 | 108.9363 | 83.2966 | 64.7952 | 48.4286 | 29.3189 | 22.142 | 17.8067 | 163.7066 | 109.2331 | 89.4768 | 67.248 | 37.5148 | 23.8415 | 17.9369 | 176.2078 | 192.6626 | 456.4964 | 255.8638 | 244.6175 | 450.7783 |  |  |  | 297.287 | 362.0443 | 327.3559 | 334.1927 | 178.7609 | 344.6748 | 180.1494 | 274.8236 | 178.1307 | 249.1973 | 368.4818 | 238.3373 | 378.8459 | 173.6715 |  | 175.8782 | 231.7201 | 143.8921 | 177.5179 |  | 41.9285 | 87.9474 | 43.7832 | 84.8485 | 153.7207 | 190.4816 | 271.8806 | 9.0436 | 42.3276 | 11.3717 | 95.7776 | 8.5026 | 43.0405 | 49.5066 | 54.7964 | 26.3546 |  |  | 2.6635 | -0.21282 | 0.29821 | -0.2727 | 2.9736 | 2.2042 | 5.772 | -5.3143 | 0.49644 | 2.4161 | 9.7304 | -0.00051419 | -0.00055033 | -0.00056512 | 329.8416 | 636.0158 | 856.3982 | 432.7576 | 112.7181 | 63.0951 | 32.6945 | 118.1275 | 98.6346 | 73.0669 | 55.3719 | 35.0607 | 24.5463 | 18.0768 | 134.5446 | 110.0601 | 88.3111 | 61.7813 | 54.9202 | 122.1004 | 77.0496 | 193.6305 | 230.8754 | 261.8536 | 287.0976 | 324.6934 | 346.5948 |  |  |  | 379.7553 | 308.5148 | 314.0794 | 345.5377 | 2.1545 | 2.2193 | 867.3398 |  |  | 548.8947 |  |  | 361.0122 | 442.7415 | 225.9619 | 228.408 | 345.6661 | 178.548 | 932.1567 | 995.3687 | 713.7257 | 919.3317 | 972.2287 |  | 990.5816 | 561.4985 | 373.351 | 983.1377 | 389.1498 | 715.1108 |  | 761.447 |  |  | 924.0896 | 1027.9174 | 876.2005 | [6 empty] | 945.4978 |  |  | 989.2229 |  |  | 247.2959 | 363.1205 | 379.4098 | 155.6745 | 318.2248 | 406.6808 | 202.0192 | 342.9287 |  | 304.1326 | 381.786 | 233.2599 | 376.7621 | 285.012 | 384.2709 | 156.1371 | 308.7187 |  | 300.6467 | 335.4457 | 403.485 | 199.2436 | 331.4729 | 417.9986 | 210.6154 | 361.0204 | 259.7836 | 372.6015 | 237.275 | 376.0236 | 0.62266 | 19.3545 | 1.4097 | 0.26329 | -40.0361 | 3.1165 | 1056.03 | 0.26 | 2.827 | -0.61092 | 0.72317 | -0.69155 | 2.5876 | 2.2278 | 3.6051 | 145.1212 | 4.6788 | -5.5902 | 0.0011082 | -0.39848 | 15.8386 | 11.254
42810.5928 | 13202 | 108.9349 | 83.317 | 64.8029 | 48.4366 | 29.3247 | 22.1479 | 17.8223 | 163.7133 | 109.2287 | 89.4857 | 67.2482 | 37.5195 | 23.8469 | 17.9439 | 176.217 | 192.6686 | 456.5247 | 255.8505 | 244.5825 | 450.8324 |  |  |  | 297.336 | 362.0189 | 327.1304 | 333.9974 | 177.7945 | 344.4651 | 180.1627 | 274.8246 | 178.1556 | 249.2277 | 368.4538 | 237.8136 | 378.8036 | 173.2144 |  | 176.0317 | 231.2465 | 145.6787 | 178.3742 |  | 41.9826 | 87.9691 | 43.647 | 84.9359 | 153.6935 | 190.5008 | 272.492 | 8.9282 | 42.316 | 11.4497 | 95.7789 | 8.4929 | 43.0351 | 49.4565 | 54.8165 | 26.346 |  |  | 2.3455 | 0.044115 | -0.35694 | -0.26482 | 3.1018 | 2.1207 | 5.6774 | -5.4339 | 0.62215 | 2.6269 | 9.8123 | -0.00051748 | -0.00057169 | -0.00056512 | 329.1172 | 633.4104 | 858.198 | 432.8019 | 112.7386 | 63.1152 | 32.6967 | 118.1341 | 98.6353 | 73.071 | 55.38 | 35.0684 | 24.5462 | 18.0773 | 132.5784 | 109.5471 | 89.8814 | 62.3718 | 52.4256 | 121.9842 | 77.006 | 193.6389 | 230.8703 | 261.8599 | 287.0796 | 324.6699 | 346.5632 |  |  |  | 379.7059 | 309.7393 | 314.3118 | 346.513 | 2.4843 | 2.572 | 866.9185 |  |  | 552.8944 |  |  | 361.0392 | 442.7571 | 225.3426 | 228.4378 | 345.6492 | 178.2617 | 935.1406 | 994.7488 | 713.5934 | 921.5345 | 972.9839 |  | 991.0981 | 561.8254 | 373.3623 | 983.1087 | 388.7686 | 715.1581 |  | 761.151 |  |  | 924.8848 | 1029.2077 | 875.9092 | [6 empty] | 945.2329 |  |  | 989.1379 |  |  | 247.7061 | 363.202 | 378.6027 | 156.2418 | 318.3184 | 406.7656 | 202.0425 | 342.5879 |  | 304.0239 | 381.1622 | 233.0965 | 376.9426 | 284.7079 | 384.2342 | 155.4378 | 308.8173 |  | 299.1779 | 336.3712 | 403.4236 | 199.5228 | 331.343 | 419.3205 | 210.541 | 361.0037 | 260.5753 | 372.7006 | 236.5987 | 375.8758 | 0.4917 | 19.3572 | 1.4142 | 0.264 | -40.1082 | 3.1166 | 1077.05 | 0.18 | 2.6524 | 0.27815 | -0.7912 | -0.6815 | 2.6428 | 2.1853 | 3.5755 | 145.3511 | 4.6707 | -5.6251 | 0.20504 | -0.57822 | 15.811 | 11.2224
42810.5928 | 13203 | 108.9196 | 83.3212 | 64.7943 | 48.4411 | 29.3239 | 22.1473 | 17.8227 | 163.7294 | 109.2431 | 89.4851 | 67.2598 | 37.518 | 23.8434 | 17.9389 | 176.2346 | 192.6707 | 456.551 | 255.8315 | 244.3571 | 450.8885 |  |  |  | 297.3725 | 362.0063 | 326.802 | 333.8507 | 177.2448 | 344.2903 | 180.1879 | 274.8202 | 177.8031 | 249.249 | 368.4439 | 237.5358 | 378.765 | 173.2457 |  | 175.4466 | 231.656 | 144.3348 | 176.7161 |  | 41.8509 | 87.9166 | 43.4734 | 84.6022 | 153.0482 | 190.2306 | 273.0026 | 8.6411 | 42.2643 | 11.4198 | 95.7372 | 8.5039 | 43.0251 | 49.4394 | 54.8302 | 26.3525 |  |  | 2.7062 | -0.007797 | -0.24917 | -0.44224 | 3.4316 | 2.0563 | 5.6432 | -4.9778 | 0.27207 | 2.3278 | 9.9661 | -0.00051091 | -0.00055033 | -0.00057826 | 330.6133 | 630.498 | 860.4668 | 432.4038 | 112.7493 | 63.1379 | 32.6966 | 118.1371 | 98.6403 | 73.0739 | 55.3866 | 35.0757 | 24.5405 | 18.0732 | 134.6978 | 111.5464 | 93.2383 | 64.0955 | 52.8105 | 122.0351 | 76.985 | 193.6433 | 230.8607 | 261.8682 | 287.0545 | 324.6356 | 346.5269 |  |  |  | 379.5997 | 309.5487 | 312.5904 | 346.3061 | 2.6191 | 2.6427 | 866.9809 |  |  | 553.6751 |  |  | 361.0723 | 442.7868 | 224.454 | 228.4818 | 345.6449 | 177.7874 | 937.9271 | 993.8448 | 713.5085 | 921.9341 | 973.4736 |  | 992.2183 | 562.3568 | 373.2819 | 982.8721 | 388.5042 | 715.2884 |  | 761.2285 |  |  | 922.9054 | 1030.0468 | 875.3465 | [6 empty] | 944.8161 |  |  | 989.6795 |  |  | 247.8197 | 363.3697 | 378.5543 | 156.1141 | 318.3177 | 406.8481 | 201.6906 | 342.0407 |  | 303.7681 | 380.8058 | 233.186 | 377.2251 | 285.1398 | 384.2899 | 155.2759 | 308.8748 |  | 298.8561 | 337.1816 | 403.3593 | 199.7607 | 331.2028 | 419.2455 | 210.2593 | 360.9943 | 261.4999 | 372.6431 | 236.4249 | 375.424 | 0.63075 | 19.3573 | 1.4183 | 0.26537 | -40.1768 | 3.1166 | 1088.12 | 0.35 | 2.8487 | -0.11693 | -0.66101 | -0.88062 | 2.779 | 2.1512 | 3.5637 | 145.8827 | 4.6488 | -5.6433 | -0.024077 | -0.95376 | 15.8536 | 11.2185
42810.5929 | 13204 | 108.9065 | 83.3307 | 64.8072 | 48.4493 | 29.3344 | 22.153 | 17.821 | 163.7463 | 109.2461 | 89.4944 | 67.2644 | 37.524 | 23.8498 | 17.946 | 176.2341 | 192.6649 | 456.567 | 255.7948 | 244.0831 | 450.832 |  |  |  | 297.4061 | 361.9815 | 326.2307 | 333.6999 | 177.1115 | 344.2158 | 180.2087 | 274.813 | 176.8189 | 249.2838 | 368.4149 | 237.1639 | 378.7413 | 172.802 |  | 175.6614 | 232.133 | 143.3905 | 175.7318 |  | 41.7963 | 87.8174 | 43.3637 | 84.418 | 152.2205 | 189.5345 | 272.7171 | 8.3283 | 42.2121 | 10.9594 | 95.7186 | 8.5119 | 43.0176 | 49.4196 | 54.8254 | 26.3529 |  |  | 2.3382 | 0.49621 | 0.21607 | -0.080166 | 3.4914 | 2.1969 | 5.5768 | -4.9443 | -0.0823 | 2.504 | 10.099 | -0.00056348 | -0.00055362 | -0.00055855 | 330.8782 | 629.2907 | 862.4418 | 432.0783 | 112.7432 | 63.1437 | 32.6957 | 118.1328 | 98.6351 | 73.079 | 55.379 | 35.0646 | 24.541 | 18.0679 | 134.6206 | 111.2052 | 94.7043 | 65.7656 | 55.7666 | 122.0071 | 76.9828 | 193.6558 | 230.876 | 261.8778 | 287.0285 | 324.6062 | 346.4937 |  |  |  | 379.4927 | 309.6954 | 312.4602 | 346.9567 | 2.7532 | 2.2688 | 867.3093 |  |  | 553.6769 |  |  | 361.1078 | 442.8142 | 224.2456 | 228.5199 | 345.6463 | 177.1673 | 940.9927 | 992.4552 | 713.3159 | 921.6519 | 974.245 |  | 993.5266 | 562.9135 | 373.3032 | 982.5988 | 388.3401 | 715.6718 |  | 761.0694 |  |  | 920.0563 | 1030.8298 | 875.4665 | [6 empty] | 944.2565 |  |  | 990.4485 |  |  | 248.2247 | 363.2437 | 378.7852 | 156.0918 | 318.5169 | 406.9173 | 201.3609 | 341.9533 |  | 304.1558 | 380.7557 | 233.1206 | 377.2993 | 285.1196 | 384.0682 | 155.5783 | 308.848 |  | 299.8037 | 336.8223 | 403.2793 | 199.6639 | 331.2248 | 419.0911 | 209.809 | 360.9499 | 261.8321 | 372.6508 | 236.486 | 375.1992 | 0.91734 | 19.3552 | 1.4222 | 0.26526 | -40.096 | 3.1166 | 1108.37 | 0.29 | 2.6478 | 0.93268 | 0.61546 | -0.37488 | 2.801 | 2.2219 | 3.54 | 146.4997 | 4.6352 | -5.651 | -0.019006 | -1.1169 | 15.8788 | 11.1907
42810.5929 | 13205 | 108.8935 | 83.3398 | 64.8055 | 48.4531 | 29.331 | 22.1565 | 17.8236 | 163.7565 | 109.2435 | 89.4956 | 67.276 | 37.5322 | 23.8521 | 17.9469 | 176.2501 | 192.6793 | 456.6008 | 255.7824 | 244.218 | 450.8419 |  |  |  | 297.4588 | 361.9632 | 326.3349 | 333.9524 | 177.8305 | 344.3463 | 180.2228 | 274.7967 | 176.7063 | 249.3166 | 368.3933 | 237.2032 | 378.6929 | 172.8447 |  | 175.5647 | 232.4583 | 143.3209 | 175.8155 |  | 41.7995 | 87.7021 | 43.2409 | 84.0805 | 152.0301 | 189.1735 | 272.6848 | 8.1301 | 42.1467 | 10.6206 | 95.6646 | 8.515 | 43.0465 | 49.4061 | 54.8309 | 26.3577 |  |  | 2.5038 | 0.24453 | 0.29361 | -0.23591 | 3.017 | 2.5038 | 5.8811 | -4.6236 | 0.015 | 1.8433 | 10.0092 | -0.00055033 | -0.0005684 | -0.0005454 | 326.9881 | 630.3759 | 864.8528 | 431.8839 | 112.747 | 63.1509 | 32.6928 | 118.1368 | 98.6351 | 73.0767 | 55.39 | 35.0718 | 24.5451 | 18.0706 | 132.5818 | 110.8391 | 93.4073 | 66.0342 | 57.0941 | 121.9685 | 76.9768 | 193.6687 | 230.891 | 261.8893 | 287.0189 | 324.5753 | 346.4693 |  |  |  | 379.3968 | 311.1691 | 314.3986 | 346.8213 | 2.3374 | 2.7408 | 867.1427 |  |  | 553.6311 |  |  | 361.1436 | 442.8425 | 224.0992 | 228.5483 | 345.63 | 176.9759 | 943.1547 | 991.5561 | 713.106 | 921.1122 | 974.8631 |  | 993.6076 | 563.5358 | 373.2506 | 982.0153 | 387.8655 | 716.1978 |  | 760.1442 |  |  | 919.9337 | 1031.9937 | 875.2002 | [6 empty] | 944.5509 |  |  | 991.4818 |  |  | 248.3499 | 363.1502 | 379.2735 | 156.3456 | 318.6769 | 406.9653 | 201.9673 | 341.8327 |  | 304.261 | 380.7871 | 232.8601 | 377.0535 | 285.2342 | 383.7998 | 155.1958 | 308.6838 |  | 300.301 | 335.9395 | 403.2166 | 199.6225 | 331.2295 | 418.6998 | 209.056 | 360.9647 | 261.9064 | 372.9231 | 236.4288 | 375.2279 | 0.47263 | 19.3472 | 1.4271 | 0.26662 | -40.2209 | 3.1166 | 1099.58 | 0.23 | 2.7402 | 0.65464 | 0.71732 | -0.64299 | 2.6027 | 2.371 | 3.6339 | 146.5221 | 4.6133 | -5.6791 | 0.2027 | -0.97352 | 15.8721 | 11.1857
42810.5929 | 13206 | 108.8788 | 83.345 | 64.8118 | 48.4547 | 29.3273 | 22.1438 | 17.8231 | 163.7616 | 109.243 | 89.4905 | 67.2709 | 37.5316 | 23.8513 | 17.942 | 176.2641 | 192.6917 | 456.6333 | 255.7836 | 244.4724 | 450.8417 |  |  |  | 297.5002 | 361.9613 | 325.9316 | 333.8355 | 176.9985 | 344.0817 | 180.2385 | 274.7958 | 177.5328 | 249.341 | 368.3764 | 237.4021 | 378.6494 | 172.8297 |  | 175.5588 | 232.1085 | 143.6708 | 174.7538 |  | 41.8667 | 87.7768 | 43.2971 | 84.2699 | 152.1981 | 189.4491 | 273.012 | 8.1199 | 42.093 | 10.4974 | 95.5781 | 8.5164 | 43.0879 | 49.4157 | 54.8346 | 26.3611 |  |  | 2.7062 | -0.35673 | 0.1543 | -0.31936 | 3.2739 | 3.2214 | 6.2471 | -4.4186 | 0.41121 | 2.9842 | 9.8967 | -0.00055526 | -0.00053062 | -0.00056676 | 326.0211 | 632.5378 | 866.8776 | 431.5357 | 112.7769 | 63.1777 | 32.7121 | 118.151 | 98.6524 | 73.0807 | 55.4021 | 35.0816 | 24.5539 | 18.0729 | 128.9664 | 108.6657 | 92.4223 | 66.2693 | 57.0112 | 121.8679 | 76.9666 | 193.6762 | 230.892 | 261.8911 | 286.9954 | 324.5372 | 346.4277 |  |  |  | 379.1869 | 311.2069 | 314.2309 | 347.1513 | 2.4456 | 1.7202 | 867.4554 |  |  | 553.9227 |  |  | 361.1891 | 442.8711 | 225.0454 | 228.5868 | 345.6356 | 177.4715 | 945.0046 | 990.711 | 713.071 | 920.9952 | 974.8774 |  | 995.3701 | 564.3366 | 373.3006 | 981.114 | 387.5081 | 716.2217 |  | 759.4458 |  |  | 919.1286 | 1032.8071 | 875.201 | [6 empty] | 943.4841 |  |  | 992.9701 |  |  | 248.4695 | 362.9539 | 380.1947 | 155.636 | 318.7925 | 407.0076 | 203.6636 | 342.0003 |  | 303.7386 | 380.687 | 232.2783 | 376.9744 | 285.8137 | 383.8691 | 154.8034 | 308.6437 |  | 301.3729 | 334.9806 | 403.1637 | 199.898 | 331.2582 | 418.3445 | 208.6219 | 361.0819 | 261.3633 | 373.1352 | 236.4023 | 375.087 | 0.43199 | 19.3419 | 1.4323 | 0.26733 | -40.1416 | 3.1166 | 1093.6 | 0.29 | 2.8482 | -0.79076 | 0.52007 | -0.7482 | 2.7121 | 2.6902 | 3.7464 | 147.385 | 4.5955 | -5.6874 | 0.59182 | -0.86531 | 15.8976 | 11.1575
42810.5929 | 13207 | 108.8791 | 83.3517 | 64.8141 | 48.4519 | 29.337 | 22.1369 | 17.8196 | 163.7781 | 109.2419 | 89.4926 | 67.2712 | 37.5278 | 23.8502 | 17.9407 | 176.2676 | 192.6854 | 456.6596 | 255.7407 | 244.7749 | 450.8583 |  |  |  | 297.5305 | 361.93 | 325.9605 | 333.8712 | 175.8672 | 344.1412 | 180.2632 | 274.7977 | 176.8165 | 249.3662 | 368.3601 | 237.5356 | 378.6072 | 173.0391 |  | 175.6308 | 232.2782 | 142.4702 | 174.1547 |  | 41.7871 | 87.7525 | 43.3174 | 84.7885 | 152.2505 | 189.5694 | 273.571 | 8.147 | 42.0481 | 10.3775 | 95.4997 | 8.514 | 43.1388 | 49.4303 | 54.826 | 26.3545 |  |  | 2.5702 | 0.14531 | 0.45789 | -0.004598 | 3.6366 | 2.2009 | 5.5256 | -4.8273 | 0.42016 | 1.8198 | 10.004 | -0.00049448 | -0.00056348 | -0.00054376 | 328.052 | 629.6584 | 868.7051 | 431.6399 | 112.7874 | 63.1956 | 32.7085 | 118.148 | 98.6471 | 73.087 | 55.4066 | 35.0767 | 24.552 | 18.0781 | 127.1505 | 107.8835 | 92.2908 | 65.3038 | 56.7907 | 121.8674 | 76.9455 | 193.6844 | 230.8886 | 261.8935 | 286.9739 | 324.5008 | 346.3775 |  |  |  | 379.038 | 310.9555 | 314.6561 | 347.2305 | 2.2246 | 3.2455 | 867.7086 |  |  | 552.9195 |  |  | 361.225 | 442.899 | 224.1321 | 228.6256 | 345.6286 | 176.997 | 946.4892 | 989.9195 | 713.0421 | 921.3574 | 974.2642 |  | 995.4502 | 565.0296 | 373.2719 | 980.3779 | 387.2861 | 716.5647 |  | 759.1847 |  |  | 918.8132 | 1033.6417 | 874.4751 | [6 empty] | 942.0957 |  |  | 994.4341 |  |  | 248.2435 | 362.659 | 379.5671 | 156.0969 | 319.2536 | 407.0488 | 203.9185 | 341.8995 |  | 303.3038 | 380.423 | 231.8664 | 376.7954 | 285.324 | 383.9408 | 155.2705 | 308.8565 |  | 301.4113 | 334.3424 | 403.1011 | 199.5772 | 331.3418 | 418.742 | 208.9892 | 361.1682 | 260.4853 | 372.9022 | 236.1291 | 375.049 | 0.61303 | 19.3347 | 1.4381 | 0.26864 | -40.185 | 3.1166 | 1103.26 | 0.26 | 2.7758 | 0.50467 | 0.89586 | -0.089773 | 2.8588 | 2.2239 | 3.5238 | 147.4413 | 4.5737 | -5.6876 | 0.79353 | -0.85325 | 15.9104 | 11.1418
42810.5929 | 13208 | 108.8807 | 83.3367 | 64.8125 | 48.4493 | 29.3388 | 22.1566 | 17.8083 | 163.7891 | 109.2479 | 89.5005 | 67.2798 | 37.5347 | 23.8479 | 17.9468 | 176.2805 | 192.6921 | 456.6869 | 255.7361 | 245.0424 | 450.9827 |  |  |  | 297.5806 | 361.9155 | 326.2018 | 333.8671 | 175.3671 | 344.1658 | 180.2844 | 274.7989 | 176.5551 | 249.4082 | 368.3438 | 237.1431 | 378.5443 | 172.9434 |  | 175.5118 | 232.4039 | 141.8507 | 174.6563 |  | 41.7143 | 87.7993 | 43.2911 | 84.9975 | 152.2698 | 189.3666 | 274.1839 | 8.1109 | 42.0189 | 10.4174 | 95.4801 | 8.5062 | 43.1782 | 49.4051 | 54.8267 | 26.3528 |  |  | 2.4296 | 0.13479 | 0.41452 | -0.40938 | 3.6084 | 1.9196 | 5.6524 | -5.4523 | 0.48496 | 2.2848 | 9.8705 | -0.00053391 | -0.00054212 | -0.0005569 | 328.0361 | 630.2566 | 869.0911 | 431.9947 | 112.8028 | 63.2082 | 32.7152 | 118.1625 | 98.6521 | 73.0993 | 55.4087 | 35.0905 | 24.5589 | 18.0808 | 130.8585 | 111.9308 | 98.6752 | 66.7709 | 58.6002 | 121.9898 | 77.0466 | 193.6882 | 230.8967 | 261.9107 | 286.9532 | 324.4664 | 346.3427 |  |  |  | 379.0018 | 309.68 | 314.82 | 344.8252 | 1.8767 | 2.923 | 867.6469 |  |  | 554.6371 |  |  | 361.2429 | 442.9056 | 223.199 | 228.6515 | 345.5976 | 176.4573 | 948.2557 | 989.3238 | 712.8969 | 921.9774 | 973.9519 |  | 994.149 | 565.5547 | 373.3688 | 979.9023 | 387.1457 | 717.2124 |  | 758.7648 |  |  | 918.6933 | 1033.7627 | 874.2273 | [6 empty] | 941.407 |  |  | 995.3717 |  |  | 248.5533 | 362.2618 | 380.0515 | 155.5753 | 319.2381 | 407.0761 | 204.4691 | 341.8521 |  | 303.3973 | 380.8256 | 232.2791 | 376.6046 | 285.0937 | 383.5254 | 155.1722 | 308.7851 |  | 301.7673 | 333.8927 | 403.0308 | 199.1402 | 331.2471 | 418.5221 | 208.8718 | 361.2274 | 260.5315 | 372.7171 | 235.9518 | 374.9769 | 0.71858 | 19.3309 | 1.4436 | 0.26985 | -40.0271 | 3.1166 | 1096 | 0.28 | 2.6989 | 0.4861 | 0.85244 | -0.84714 | 2.847 | 2.0765 | 3.5633 | 146.8122 | 4.5677 | -5.6875 | 0.39683 | -1.5504 | 15.8908 | 11.2053
42810.5929 | 13209 | 108.8906 | 83.3503 | 64.8169 | 48.464 | 29.3285 | 22.1577 | 17.8218 | 163.808 | 109.2527 | 89.5003 | 67.2802 | 37.5339 | 23.853 | 17.9495 | 176.2868 | 192.6905 | 456.7171 | 255.7043 | 245.1247 | 451.1154 |  |  |  | 297.6163 | 361.8936 | 326.5258 | 333.992 | 175.0992 | 344.3826 | 180.292 | 274.7995 | 175.8973 | 249.4368 | 368.3015 | 237.0407 | 378.4131 | 173.0305 |  | 176.0417 | 232.7214 | 141.5401 | 174.4047 |  | 41.9147 | 87.5618 | 43.2966 | 84.906 | 152.3679 | 188.6352 | 274.3718 | 8.3471 | 41.9938 | 10.2929 | 95.4684 | 8.5037 | 43.2279 | 49.3579 | 54.8257 | 26.3542 |  |  | 2.586 | -0.25816 | 0.70759 | -0.16034 | 3.2575 | 2.3231 | 5.4441 | -5.5883 | -0.28099 | 2.2745 | 9.9327 | -0.00051583 | -0.00054212 | -0.00054376 | 330.9293 | 631.1258 | 869.6064 | 431.8191 | 112.8025 | 63.2208 | 32.7143 | 118.1559 | 98.6554 | 73.0937 | 55.4032 | 35.0818 | 24.5535 | 18.0758 | 130.7051 | 113.7219 | 101.7311 | 68.4725 | 58.6971 | 121.9776 | 77.1232 | 193.7091 | 230.9033 | 261.9153 | 286.9347 | 324.4406 | 346.3198 |  |  |  | 379.0115 | 308.3646 | 315.3134 | 342.6538 | 2.3314 | 2.285 | 867.3203 |  |  | 558.4758 |  |  | 361.2793 | 442.932 | 223.8515 | 228.6851 | 345.5994 | 176.1605 | 950.273 | 988.4161 | 712.6534 | 920.0156 | 974.0114 |  | 991.0735 | 564.9254 | 373.3367 | 979.6718 | 387.2411 | 717.1606 |  | 759.6913 |  |  | 918.2375 | 1033.9152 | 874.0617 | [6 empty] | 941.05 |  |  | 995.7565 |  |  | 249.0506 | 362.489 | 380.1714 | 155.0503 | 318.4385 | 407.0944 | 205.5739 | 341.7141 |  | 303.6391 | 381.0172 | 232.6779 | 376.6086 | 285.5444 | 383.2343 | 155.057 | 308.4997 |  | 301.6858 | 333.7728 | 402.9622 | 199.3516 | 331.3022 | 417.8149 | 208.2066 | 361.1414 | 261.1236 | 372.3135 | 236.1742 | 374.7308 | 0.54196 | 19.3102 | 1.4487 | 0.27231 | -40.0679 | 3.1165 | 1113.21 | 0.24 | 2.7849 | -0.6725 | 1.1134 | -0.52999 | 2.7029 | 2.2826 | 3.4942 | 145.3106 | 4.5823 | -5.6722 | 0.41235 | -1.8807 | 15.8859 | 11.2665
42810.5929 | 13210 | 108.888 | 83.3575 | 64.8355 | 48.4661 | 29.3338 | 22.1559 | 17.809 | 163.8185 | 109.2532 | 89.5118 | 67.2896 | 37.5392 | 23.8644 | 17.9524 | 176.2927 | 192.6999 | 456.7509 | 255.6805 | 244.7938 | 451.1907 |  |  |  | 297.6604 | 361.8768 | 326.8247 | 334.1839 | 176.0068 | 344.4446 | 180.3144 | 274.7826 | 176.6493 | 249.455 | 368.2885 | 237.0489 | 378.2947 | 173.2214 |  | 176.8352 | 232.4574 | 141.3487 | 175.0836 |  | 42.2376 | 87.5564 | 43.3649 | 84.9281 | 152.3137 | 188.8338 | 274.3713 | 8.6517 | 41.9976 | 10.1617 | 95.4615 | 8.5011 | 43.2779 | 49.3267 | 54.8228 | 26.356 |  |  | 2.5669 | -0.028825 | 0.24564 | 0.074254 | 2.9007 | 2.4769 | 5.2851 | -5.7269 | 0.82278 | 2.9939 | 10.0505 | -0.00054869 | -0.00049448 | -0.00054869 | 333.3221 | 633.6548 | 868.136 | 431.8983 | 112.8055 | 63.2345 | 32.7162 | 118.1545 | 98.6568 | 73.0961 | 55.407 | 35.0821 | 24.552 | 18.082 | 129.7467 | 113.049 | 100.4285 | 66.6252 | 57.8547 | 121.9334 | 77.133 | 193.7156 | 230.9113 | 261.9161 | 286.9144 | 324.4072 | 346.2905 |  |  |  | 379.0582 | 306.9316 | 314.2769 | 342.1945 | 2.0003 | 1.4224 | 866.8531 |  |  | 560.434 |  |  | 361.3139 | 442.9639 | 224.2395 | 228.7232 | 345.5951 | 176.9643 | 952.6987 | 988.6886 | 712.5324 | 918.3028 | 975.6407 |  | 988.7658 | 564.8259 | 373.3366 | 979.8142 | 387.2515 | 717.1293 |  | 761.3484 |  |  | 916.2267 | 1033.6393 | 873.9097 | [6 empty] | 940.4473 |  |  | 995.3926 |  |  | 248.6063 | 362.6795 | 379.5983 | 155.2036 | 318.3692 | 407.0916 | 205.9502 | 341.4908 |  | 303.5179 | 380.5025 | 232.9496 | 376.7684 | 286.2735 | 383.2281 | 154.8698 | 308.3174 |  | 301.8364 | 333.7637 | 402.8975 | 199.9896 | 331.383 | 417.7194 | 207.8626 | 361.0742 | 261.2134 | 372.0535 | 236.4818 | 374.5036 | 0.72359 | 19.2867 | 1.4539 | 0.27387 | -40.1143 | 3.1165 | 1083.8 | 0.25 | 2.7748 | -0.22471 | 0.65598 | 0.36066 | 2.5511 | 2.3574 | 3.4435 | 144.1466 | 4.5851 | -5.6752 | 0.51332 | -1.7348 | 15.8563 | 11.2835
42810.5929 | 13211 | 108.8972 | 83.3609 | 64.8339 | 48.4766 | 29.3408 | 22.1634 | 17.8241 | 163.8379 | 109.2637 | 89.5213 | 67.2985 | 37.545 | 23.8678 | 17.9522 | 176.309 | 192.7044 | 456.7932 | 255.668 | 244.5949 | 451.2107 |  |  |  | 297.7051 | 361.86 | 326.5709 | 334.1746 | 174.8682 | 344.3967 | 180.3277 | 274.776 | 177.7589 | 249.4868 | 368.2684 | 236.7713 | 378.2204 | 172.9255 |  | 177.4611 | 231.1887 | 142.1269 | 176.049 |  | 42.3946 | 87.4449 | 43.3225 | 84.7323 | 152.4111 | 188.8603 | 274.5918 | 8.8993 | 41.9975 | 10.0625 | 95.4751 | 8.5002 | 43.3288 | 49.3015 | 54.8193 | 26.3574 |  |  | 2.3251 | -0.007141 | 0.04522 | -0.00657 | 3.0124 | 2.5774 | 5.7753 | -5.8656 | -0.15099 | 2.2281 | 9.8137 | -0.00049612 | -0.00053719 | -0.00054048 | 332.202 | 631.2758 | 866.2169 | 432.5997 | 112.8324 | 63.2538 | 32.7247 | 118.1645 | 98.6637 | 73.1071 | 55.4222 | 35.0956 | 24.5611 | 18.0814 | 128.7848 | 111.4336 | 96.6824 | 64.739 | 56.8154 | 121.9603 | 77.0941 | 193.723 | 230.9181 | 261.9313 | 286.9076 | 324.3861 | 346.2677 |  |  |  | 379.0998 | 307.03 | 315.1864 | 342.3305 | 2.1513 | 2.8386 | 866.6592 |  |  | 561.8855 |  |  | 361.3489 | 442.9913 | 224.0195 | 228.7501 | 345.5926 | 177.9575 | 955.6622 | 989.4195 | 712.4763 | 920.6149 | 977.723 |  | 987.4674 | 565.0183 | 373.3887 | 980.5271 | 387.3827 | 717.2306 |  | 762.8754 |  |  | 913.8197 | 1034.0816 | 874.5804 | [6 empty] | 937.7842 |  |  | 994.7842 |  |  | 248.3265 | 362.8685 | 378.7961 | 155.0465 | 318.48 | 407.1033 | 205.6424 | 341.1977 |  | 303.1721 | 380.1392 | 233.2297 | 376.5048 | 286.1003 | 383.3466 | 155.195 | 308.3418 |  | 301.7064 | 334.2723 | 402.815 | 200.1226 | 331.3179 | 418.7725 | 208.353 | 360.9648 | 261.2292 | 371.5878 | 236.4893 | 374.4977 | 0.66523 | 19.2798 | 1.458 | 0.27524 | -40.0173 | 3.1165 | 1062.28 | 0.2 | 2.6407 | -0.11183 | 0.28141 | -0.10727 | 2.5998 | 2.4048 | 3.5998 | 143.4619 | 4.5844 | -5.6828 | 0.62356 | -1.3232 | 15.8228 | 11.2835
42810.593 | 13212 | 108.9035 | 83.364 | 64.8348 | 48.4808 | 29.3436 | 22.1556 | 17.8211 | 163.8469 | 109.2579 | 89.517 | 67.2988 | 37.5484 | 23.8628 | 17.9472 | 176.3153 | 192.7022 | 456.8284 | 255.6482 | 244.5939 | 451.2445 |  |  |  | 297.7492 | 361.8501 | 326.0352 | 333.9676 | 174.8187 | 344.3631 | 180.35 | 274.766 | 178.0438 | 249.5117 | 368.2507 | 236.4056 | 378.1798 | 172.7401 |  | 177.0686 | 230.3215 | 142.8964 | 176.851 |  | 42.3565 | 87.3566 | 43.2159 | 84.5117 | 152.4029 | 188.5577 | 274.4502 | 9.022 | 41.9917 | 10.0768 | 95.5137 | 8.4979 | 43.3587 | 49.2474 | 54.8212 | 26.3512 |  |  | 1.9538 | 0.11903 | 0.22593 | -0.018398 | 3.8489 | 2.1437 | 5.7812 | -5.8682 | 0.46764 | 2.6435 | 10.1094 | -0.00051583 | -0.00052405 | -0.00054212 | 330.2561 | 630.0744 | 866.9078 | 432.9917 | 112.8347 | 63.2622 | 32.7283 | 118.1582 | 98.6636 | 73.1033 | 55.4191 | 35.0932 | 24.5619 | 18.0842 | 129.7502 | 111.3025 | 96.7971 | 63.345 | 56.3845 | 122.006 | 77.0832 | 193.7385 | 230.9238 | 261.9396 | 286.8858 | 324.3538 | 346.2301 |  |  |  | 379.0935 | 307.4105 | 314.032 | 343.0003 | 2.6312 | 1.8801 | 866.7208 |  |  | 561.3956 |  |  | 361.3837 | 443.0211 | 223.9834 | 228.7885 | 345.5944 | 178.0414 | 958.6781 | 989.9591 | 712.3462 | 923.9607 | 980.2229 |  | 987.8495 | 565.5231 | 373.4759 | 981.6304 | 387.7074 | 717.5474 |  | 764.6281 |  |  | 912.2098 | 1035.0952 | 875.2909 | [6 empty] | 935.9878 |  |  | 993.6669 |  |  | 248.1523 | 362.7435 | 378.937 | 154.7576 | 318.4303 | 407.1314 | 206.3588 | 341.1071 |  | 303.1552 | 379.5064 | 233.1993 | 376.2317 | 285.7831 | 383.6278 | 155.0369 | 308.459 |  | 300.7824 | 334.1986 | 402.7322 | 199.5479 | 331.2423 | 420.039 | 208.9859 | 360.8643 | 261.4165 | 371.2288 | 236.3603 | 374.5085 | 0.59339 | 19.2727 | 1.4617 | 0.27741 | -40.1369 | 3.1165 | 1053.63 | 0.29 | 2.4207 | 0.45651 | 0.62894 | -0.17948 | 2.9378 | 2.1925 | 3.6005 | 143.5767 | 4.5781 | -5.6832 | 0.52201 | -1.3373 | 15.7969 | 11.2644
42810.593 | 13213 | 108.9081 | 83.3667 | 64.8333 | 48.4775 | 29.3405 | 22.156 | 17.8128 | 163.853 | 109.2639 | 89.5243 | 67.3039 | 37.5563 | 23.8597 | 17.955 | 176.3154 | 192.7035 | 456.8671 | 255.6202 | 244.8063 | 451.279 |  |  |  | 297.7806 | 361.8309 | 326.4133 | 334.3434 | 176.2813 | 344.574 | 180.3803 | 274.7559 | 178.0719 | 249.5376 | 368.2284 | 236.3161 | 378.1571 | 172.9319 |  | 176.1702 | 230.1678 | 143.121 | 177.7773 |  | 42.1979 | 87.3175 | 43.2772 | 84.3817 | 152.3024 | 188.5844 | 274.2881 | 8.9319 | 41.9897 | 10.1414 | 95.5387 | 8.5044 | 43.3897 | 49.2095 | 54.8307 | 26.35 |  |  | 2.1687 | 0.22745 | 0.3015 | -0.26547 | 4.1899 | 2.0662 | 5.4303 | -5.673 | 0.65484 | 2.5164 | 10.0066 | -0.00054048 | -0.00045341 | -0.0005569 | 330.1015 | 625.7561 | 869.0552 | 433.0619 | 112.8357 | 63.2747 | 32.7313 | 118.1576 | 98.6667 | 73.1056 | 55.4303 | 35.1003 | 24.5604 | 18.0852 | 130.6247 | 109.731 | 94.2901 | 61.2582 | 54.3471 | 121.9561 | 77.0292 | 193.7508 | 230.9258 | 261.956 | 286.8644 | 324.3315 | 346.195 |  |  |  | 379.0622 | 308.0572 | 313.9792 | 344.0818 | 2.0169 | 2.8481 | 868.0163 |  |  | 560.5858 |  |  | 361.413 | 443.0466 | 225.492 | 228.8197 | 345.5888 | 177.918 | 961.9059 | 990.7055 | 712.1452 | 926.6931 | 982.4896 |  | 989.1702 | 566.0456 | 373.4684 | 982.4477 | 387.754 | 718.1763 |  | 765.6289 |  |  | 911.0287 | 1035.8405 | 876.4184 | [6 empty] | 934.4945 |  |  | 992.3285 |  |  | 248.412 | 362.3466 | 379.5608 | 155.1393 | 318.6036 | 407.1431 | 207.4144 | 341.0778 |  | 303.4134 | 378.9794 | 233.2038 | 376.4115 | 285.5853 | 383.8732 | 154.6326 | 308.3234 |  | 299.5562 | 334.0097 | 402.6561 | 199.0981 | 331.2499 | 420.8389 | 208.4485 | 360.6947 | 261.5784 | 371.1377 | 236.0811 | 374.3922 | 0.5489 | 19.2607 | 1.4648 | 0.27889 | -40.1687 | 3.1166 | 1047.89 | 0.17 | 2.5507 | 0.63102 | 0.72651 | -0.68173 | 3.0653 | 2.1525 | 3.4896 | 144.152 | 4.563 | -5.7015 | 0.4186 | -1.0653 | 15.7691 | 11.2315
42810.593 | 13214 | 108.9189 | 83.3641 | 64.8336 | 48.474 | 29.3376 | 22.1558 | 17.8126 | 163.8694 | 109.2666 | 89.53 | 67.3122 | 37.5589 | 23.8693 | 17.9559 | 176.3226 | 192.7115 | 456.9059 | 255.6061 | 244.9011 | 451.312 |  |  |  | 297.8181 | 361.8122 | 326.5932 | 334.4808 | 177.6574 | 344.6783 | 180.4034 | 274.7415 | 178.5385 | 249.5612 | 368.2051 | 236.3895 | 378.1234 | 172.9342 |  | 175.4416 | 230.0611 | 143.5617 | 177.5677 |  | 41.8724 | 87.2895 | 43.2633 | 84.2573 | 152.4277 | 189.3939 | 274.2692 | 8.6747 | 41.9721 | 10.4241 | 95.5724 | 8.4989 | 43.3948 | 49.1581 | 54.8133 | 26.3368 |  |  | 2.6326 | 0.34639 | 0.37444 | -0.28125 | 3.3764 | 2.2646 | 5.7884 | -5.6553 | -0.2337 | 2.9656 | 10.1141 | -0.00049941 | -0.00052405 | -0.00051419 | 332.1356 | 629.673 | 869.6328 | 433.4921 | 112.8531 | 63.2929 | 32.7464 | 118.1712 | 98.663 | 73.1164 | 55.4372 | 35.0992 | 24.5639 | 18.0829 | 128.7659 | 109.4328 | 94.8333 | 62.5469 | 54.116 | 121.885 | 77.0235 | 193.7496 | 230.929 | 261.9574 | 286.8449 | 324.2944 | 346.1494 |  |  |  | 379.0727 | 308.4952 | 314.2046 | 345.3581 | 3.4528 | 1.6884 | 869.5056 |  |  | 564.0411 |  |  | 361.4509 | 443.0812 | 225.9702 | 228.8626 | 345.5873 | 178.2193 | 964.312 | 991.7226 | 712.0133 | 924.3949 | 984.0808 |  | 990.6873 | 566.687 | 373.5664 | 983.1741 | 387.563 | 718.7862 |  | 766.0887 |  |  | 911.7427 | 1036.1945 | 877.4782 | [6 empty] | 933.6937 |  |  | 990.8691 |  |  | 248.5148 | 362.1058 | 380.4878 | 155.5861 | 319.2665 | 407.141 | 208.5125 | 340.6613 |  | 303.225 | 379.3314 | 233.3933 | 376.9181 | 285.1289 | 383.5504 | 154.0717 | 308.1818 |  | 298.1045 | 333.8735 | 402.5958 | 198.5579 | 331.2019 | 420.2985 | 207.4597 | 360.5996 | 261.642 | 370.9758 | 235.5201 | 374.4545 | 0.62902 | 19.2425 | 1.4674 | 0.27954 | -40.1066 | 3.1165 | 1059.36 | 0.31 | 2.8106 | 0.77869 | 0.8096 | -0.70166 | 2.7541 | 2.2555 | 3.606 | 144.8432 | 4.5539 | -5.7395 | 0.61623 | -1.1263 | 15.7718 | 11.197
42810.593 | 13215 | 108.917 | 83.3589 | 64.84 | 48.4749 | 29.336 | 22.1446 | 17.8065 | 163.8773 | 109.2631 | 89.5326 | 67.309 | 37.5565 | 23.8648 | 17.944 | 176.3285 | 192.7108 | 456.9505 | 255.5973 | 244.452 | 451.3226 |  |  |  | 297.8592 | 361.7935 | 326.3046 | 334.2484 | 177.9026 | 344.4986 | 180.4197 | 274.7413 | 178.1705 | 249.5911 | 368.1868 | 236.2265 | 378.09 | 172.2934 |  | 174.9186 | 230.0518 | 142.6865 | 176.3125 |  | 41.7511 | 87.2264 | 43.2964 | 84.3466 | 152.5016 | 189.968 | 274.1362 | 8.5687 | 41.952 | 10.6383 | 95.5564 | 8.494 | 43.4014 | 49.1254 | 54.8017 | 26.3273 |  |  | 2.375 | 0.39896 | 0.3061 | -0.57695 | 3.5236 | 2.9368 | 5.9205 | -5.5962 | 0.67528 | 2.3483 | 10.1481 | -0.00053883 | -0.00048462 | -0.00050269 | 330.7097 | 627.1803 | 871.0964 | 433.7729 | 112.8637 | 63.3196 | 32.7469 | 118.1729 | 98.6731 | 73.119 | 55.4364 | 35.1062 | 24.577 | 18.0888 | 129.6356 | 107.0308 | 92.0653 | 61.2697 | 52.3461 | 121.8715 | 76.9651 | 193.7676 | 230.9281 | 261.9546 | 286.8211 | 324.2588 | 346.1074 |  |  |  | 378.999 | 307.8906 | 314.4981 | 344.6165 | 2.0556 | 2.2774 | 869.1058 |  |  | 566.3455 |  |  | 361.4907 | 443.1165 | 225.3938 | 228.9025 | 345.588 | 177.8734 | 966.4755 | 992.1663 | 711.8733 | 923.3545 | 985.574 |  | 992.084 | 567.2826 | 373.6087 | 983.6914 | 387.4614 | 719.3167 |  | 766.9401 |  |  | 913.2749 | 1036.4118 | 878.1853 | [6 empty] | 933.6969 |  |  | 989.7383 |  |  | 248.3753 | 361.6376 | 381.6216 | 155.6114 | 319.6026 | 407.1465 | 208.9001 | 340.065 |  | 302.8479 | 379.5972 | 233.7464 | 377.1695 | 284.9786 | 383.1637 | 154.0102 | 308.3274 |  | 297.7339 | 333.9234 | 402.5428 | 198.0957 | 331.3528 | 419.4976 | 207.1894 | 360.6205 | 261.6954 | 370.8539 | 234.8096 | 374.5513 | 0.63711 | 19.2368 | 1.4713 | 0.2809 | -40.1713 | 3.1166 | 1025.55 | 0.31 | 2.6691 | 0.83562 | 0.73194 | -1.0049 | 2.8152 | 2.5701 | 3.6492 | 145.4811 | 4.5411 | -5.7634 | 0.51791 | -0.82582 | 15.8037 | 11.2109
42810.593 | 13216 | 108.9242 | 83.3619 | 64.8409 | 48.4772 | 29.3422 | 22.1471 | 17.8078 | 163.8925 | 109.2637 | 89.5383 | 67.3191 | 37.5651 | 23.8683 | 17.953 | 176.3472 | 192.7214 | 456.9927 | 255.5756 | 243.7433 | 451.3055 |  |  |  | 297.9029 | 361.7806 | 326.1404 | 334.0724 | 177.8413 | 344.2935 | 180.4484 | 274.7308 | 177.8859 | 249.6144 | 368.1734 | 235.9448 | 378.0606 | 171.448 |  | 174.6806 | 230.0296 | 143.5237 | 176.2595 |  | 41.9204 | 87.1828 | 43.3406 | 84.525 | 152.8809 | 190.5429 | 273.3798 | 8.5695 | 41.9339 | 10.9275 | 95.5055 | 8.5047 | 43.4057 | 49.124 | 54.82 | 26.3323 |  |  | 2.2278 | 0.25374 | 0.020248 | -1.2643 | 2.9473 | 2.5866 | 5.6859 | -5.4477 | 0.86774 | 2.7956 | 9.9701 | -0.00056183 | -0.00048298 | -0.0005454 | 329.8159 | 625.2355 | 872.9511 | 434.0285 | 112.8801 | 63.3415 | 32.7459 | 118.1783 | 98.6787 | 73.1233 | 55.4394 | 35.1119 | 24.572 | 18.0924 | 127.9844 | 107.2795 | 93.0956 | 61.2871 | 51.0381 | 121.7728 | 76.948 | 193.7791 | 230.9345 | 261.9606 | 286.8089 | 324.2287 | 346.0649 |  |  |  | 378.9034 | 307.1575 | 314.6132 | 343.3163 | 2.2432 | 2.7265 | 868.5221 |  |  | 563.6085 |  |  | 361.5213 | 443.1446 | 224.269 | 228.9267 | 345.578 | 177.0723 | 968.6131 | 992.1863 | 711.8237 | 924.6069 | 986.76 |  | 992.8387 | 568.1808 | 373.5913 | 983.8221 | 387.5326 | 720.0798 |  | 767.3542 |  |  | 913.6977 | 1036.6974 | 878.8212 | [6 empty] | 933.976 |  |  | 988.8418 |  |  | 248.3392 | 360.9839 | 382.288 | 155.7869 | 319.7327 | 407.1771 | 208.4073 | 340.1119 |  | 302.7325 | 379.0589 | 233.857 | 377.0661 | 284.7585 | 382.9711 | 154.5578 | 308.4237 |  | 297.3271 | 333.5935 | 402.4937 | 198.0577 | 331.3804 | 419.3342 | 207.3489 | 360.6535 | 261.5319 | 370.3739 | 234.2146 | 374.6496 | 0.5774 | 19.2292 | 1.478 | 0.28206 | -40.1384 | 3.1165 | 986.01 | 0.23 | 2.5847 | 0.66636 | 0.18824 | -1.4874 | 2.5763 | 2.4135 | 3.5783 | 145.8161 | 4.5146 | -5.7603 | 0.68904 | -0.94237 | 15.8025 | 11.2383
42810.593 | 13217 | 108.9385 | 83.3754 | 64.8487 | 48.4849 | 29.3457 | 22.1534 | 17.8116 | 163.9148 | 109.2743 | 89.5283 | 67.3164 | 37.561 | 23.8706 | 17.9515 | 176.356 | 192.7204 | 457.0271 | 255.5609 | 243.1518 | 451.2876 |  |  |  | 297.9385 | 361.7674 | 325.5457 | 333.5328 | 179.6245 | 344.2386 | 180.481 | 274.724 | 177.2532 | 249.6611 | 368.1633 | 236.0609 | 378.0317 | 171.6651 |  | 174.1423 | 230.5332 | 143.2084 | 175.832 |  | 41.9622 | 87.1364 | 43.41 | 84.5133 | 153.0849 | 190.4371 | 272.6 | 8.5255 | 41.9225 | 10.9247 | 95.4805 | 8.5159 | 43.383 | 49.1054 | 54.831 | 26.3301 |  |  | 2.5827 | 0.089455 | 0.28441 | -0.82797 | 3.0374 | 1.7429 | 5.3935 | -5.4161 | 0.5196 | 2.0187 | 10.1002 | -0.0005569 | -0.00054705 | -0.00053719 | 330.2039 | 625.7766 | 874.4824 | 434.2526 | 112.8915 | 63.3576 | 32.748 | 118.1804 | 98.6806 | 73.1321 | 55.4462 | 35.1146 | 24.5737 | 18.0938 | 129.6302 | 109.3546 | 94.2089 | 62.4108 | 51.5019 | 121.7662 | 76.9557 | 193.7862 | 230.9401 | 261.9634 | 286.7917 | 324.1919 | 346.0197 |  |  |  | 378.8457 | 306.5349 | 314.5243 | 343.1634 | 1.8328 | 2.2874 | 868.6082 |  |  | 562.226 |  |  | 361.5515 | 443.1706 | 224.393 | 228.9614 | 345.5688 | 176.7258 | 970.6324 | 991.7317 | 711.7813 | 926.4199 | 987.9672 |  | 993.1717 | 568.8407 | 373.5632 | 984.0179 | 387.6154 | 720.5905 |  | 767.5294 |  |  | 913.1917 | 1037.1548 | 879.8444 | [6 empty] | 932.4588 |  |  | 987.8775 |  |  | 248.3497 | 361.0225 | 382.7774 | 156.0196 | 319.5374 | 407.2252 | 208.7242 | 340.3221 |  | 302.762 | 378.6124 | 233.3104 | 376.7388 | 284.9347 | 382.9496 | 154.3931 | 308.5638 |  | 296.2513 | 333.2104 | 402.4338 | 198.0934 | 331.5379 | 420.0764 | 207.5353 | 360.7288 | 261.1693 | 369.8629 | 233.8997 | 374.9316 | 0.51404 | 19.2263 | 1.4849 | 0.28259 | -40.1652 | 3.1166 | 985.96 | 0.28 | 2.7828 | 0.39563 | 0.70545 | -1.2036 | 2.6151 | 1.9809 | 3.4847 | 145.9452 | 4.4938 | -5.7581 | 0.50534 | -1.0651 | 15.8118 | 11.2374
42810.593 | 13218 | 108.9424 | 83.3681 | 64.8629 | 48.4867 | 29.332 | 22.155 | 17.8095 | 163.9132 | 109.2726 | 89.5359 | 67.3221 | 37.5721 | 23.8711 | 17.9535 | 176.3724 | 192.7238 | 457.0645 | 255.5397 | 243.216 | 451.2748 |  |  |  | 297.9873 | 361.7498 | 325.6292 | 333.4871 | 180.4322 | 344.2121 | 180.4944 | 274.7333 | 176.1515 | 249.6818 | 368.1353 | 236.2589 | 377.969 | 171.7304 |  | 174.1629 | 230.6267 | 142.1075 | 175.0884 |  | 41.9213 | 87.0062 | 43.4532 | 84.706 | 153.1497 | 190.5284 | 271.9655 | 8.5114 | 41.9306 | 10.8085 | 95.4878 | 8.5088 | 43.3522 | 49.062 | 54.8202 | 26.331 |  |  | 2.5958 | 0.17685 | 0.35472 | 0.11303 | 3.0853 | 2.2015 | 5.563 | -5.4989 | 0.39466 | 2.6255 | 9.792 | -0.00056676 | -0.00052898 | -0.00053062 | 330.9109 | 629.1098 | 876.0248 | 434.0267 | 112.8987 | 63.3747 | 32.7584 | 118.1907 | 98.6865 | 73.1354 | 55.4573 | 35.1162 | 24.5831 | 18.0934 | 131.2313 | 112.024 | 95.3836 | 63.7765 | 54.4707 | 121.7605 | 76.944 | 193.7991 | 230.9465 | 261.9747 | 286.7786 | 324.1562 | 345.9827 |  |  |  | 378.7949 | 305.9176 | 313.8679 | 343.3111 | 2.5196 | 2.0561 | 868.5911 |  |  | 560.0674 |  |  | 361.5839 | 443.2056 | 226.2951 | 228.9995 | 345.5676 | 175.8699 | 972.2697 | 991.7887 | 711.6316 | 925.8643 | 988.6244 |  | 993.0828 | 569.3122 | 373.7697 | 984.1663 | 387.4202 | 720.8445 |  | 766.8027 |  |  | 913.0182 | 1037.8533 | 880.2975 | [6 empty] | 931.8219 |  |  | 986.7864 |  |  | 248.0407 | 361.1867 | 383.7082 | 156.2496 | 319.3371 | 407.2326 | 208.5455 | 340.5782 |  | 303.0997 | 379.3069 | 232.3704 | 376.513 | 285.1919 | 382.8815 | 154.6958 | 308.8577 |  | 296.2955 | 332.8015 | 402.3934 | 198.2681 | 331.702 | 420.4726 | 208.1422 | 360.8621 | 261.0305 | 369.7792 | 233.6923 | 375.2246 | 0.64539 | 19.2223 | 1.4924 | 0.28439 | -40.1117 | 3.1165 | 987.56 | 0.22 | 2.7898 | 0.55618 | 0.78769 | 0.44463 | 2.6359 | 2.2266 | 3.5394 | 145.8835 | 4.4991 | -5.7804 | 0.32674 | -1.1971 | 15.8268 | 11.2286
42810.593 | 13219 | 108.9478 | 83.3726 | 64.8616 | 48.4934 | 29.3347 | 22.1473 | 17.8073 | 163.923 | 109.2752 | 89.5395 | 67.3239 | 37.5708 | 23.8684 | 17.9535 | 176.3719 | 192.7303 | 457.0956 | 255.5186 | 243.8532 | 451.3097 |  |  |  | 298.0178 | 361.7302 | 325.8203 | 333.6517 | 180.1204 | 344.0609 | 180.5199 | 274.7333 | 174.6932 | 249.7094 | 368.1188 | 236.3367 | 377.9028 | 171.9014 |  | 173.4827 | 231.0606 | 142.3732 | 175.1916 |  | 42.0577 | 87.0966 | 43.4639 | 84.7402 | 153.4242 | 190.613 | 271.5826 | 8.5019 | 41.92 | 10.3808 | 95.4674 | 8.506 | 43.3271 | 49.0454 | 54.838 | 26.3298 |  |  | 2.2811 | 0.32142 | 0.49994 | -0.37259 | 3.6748 | 2.1634 | 5.705 | -5.2827 | 0.26058 | 2.3028 | 9.9569 | -0.00055526 | -0.00049448 | -0.00052569 | 331.6409 | 628.7073 | 877.7249 | 433.3632 | 112.9096 | 63.3782 | 32.7607 | 118.1935 | 98.6861 | 73.1386 | 55.4571 | 35.125 | 24.5779 | 18.092 | 127.5724 | 111.7762 | 92.1195 | 62.2269 | 55.8847 | 121.5897 | 76.8819 | 193.815 | 230.9583 | 261.9876 | 286.7566 | 324.1257 | 345.9513 |  |  |  | 378.7599 | 306.4191 | 312.8909 | 342.7298 | 2.0224 | 1.3684 | 868.286 |  |  | 560.3433 |  |  | 361.6228 | 443.2352 | 227.2517 | 229.0312 | 345.5719 | 174.903 | 973.5616 | 991.9028 | 711.4484 | 923.7165 | 988.6716 |  | 992.9257 | 569.8143 | 373.8542 | 984.0127 | 386.8303 | 721.2496 |  | 766.3373 |  |  | 915.5023 | 1038.0387 | 880.5699 | [6 empty] | 931.6635 |  |  | 985.6468 |  |  | 247.8489 | 360.4678 | 384.1232 | 156.0088 | 319.1495 | 407.2347 | 208.6787 | 341.0807 |  | 302.9131 | 379.9901 | 231.8818 | 376.2517 | 284.9531 | 383.291 | 155.136 | 309.2098 |  | 296.7715 | 332.8702 | 402.3553 | 198.8408 | 331.6501 | 421.1702 | 208.6052 | 361.0534 | 260.554 | 369.9307 | 233.9026 | 375.386 | 0.50383 | 19.2182 | 1.4984 | 0.28477 | -40.1767 | 3.1166 | 981.82 | 0.35 | 2.6149 | 0.7499 | 0.93525 | -0.80738 | 2.8769 | 2.2074 | 3.5846 | 145.8055 | 4.4927 | -5.831 | 0.71191 | -0.8419 | 15.8179 | 11.2416
42810.593 | 13220 | 108.9599 | 83.3857 | 64.8658 | 48.4997 | 29.3452 | 22.158 | 17.8174 | 163.9418 | 109.2791 | 89.551 | 67.3369 | 37.5802 | 23.8778 | 17.9597 | 176.388 | 192.7191 | 457.1323 | 255.5074 | 244.0344 | 451.3741 |  |  |  | 298.0664 | 361.7193 | 326.2763 | 333.9086 | 180.7431 | 343.9472 | 180.5428 | 274.726 | 174.5846 | 249.7375 | 368.1003 | 236.171 | 377.8377 | 171.8748 |  | 172.3002 | 231.4738 | 142.5949 | 175.2296 |  | 42.1128 | 87.0829 | 43.4505 | 84.4604 | 153.4592 | 190.6017 | 271.484 | 8.3818 | 41.8892 | 10.1668 | 95.4185 | 8.4983 | 43.2852 | 49.0262 | 54.8372 | 26.3156 |  |  | 2.7016 | 0.099311 | 0.68919 | -0.29242 | 3.105 | 1.7034 | 5.2687 | -5.2117 | 0.8331 | 2.9821 | 10.0146 | -0.00060783 | -0.00046819 | -0.0005684 | 328.8644 | 630.1148 | 878.4214 | 433.5169 | 112.9173 | 63.3935 | 32.7651 | 118.1824 | 98.6845 | 73.1358 | 55.4536 | 35.124 | 24.5704 | 18.0901 | 123.9733 | 108.6142 | 88.7231 | 60.9837 | 54.9225 | 121.3841 | 76.7933 | 193.8196 | 230.956 | 261.988 | 286.7342 | 324.0835 | 345.907 |  |  |  | 378.6998 | 306.4754 | 313.3224 | 343.5374 | 2.4541 | 1.4746 | 867.307 |  |  | 560.7543 |  |  | 361.6623 | 443.2698 | 226.9261 | 229.0647 | 345.5723 | 174.7252 | 974.8789 | 991.6922 | 711.4095 | 920.3255 | 989.1585 |  | 990.7558 | 570.2852 | 373.9503 | 983.9825 | 386.543 | 721.7585 |  | 765.649 |  |  | 917.5591 | 1038.0085 | 880.8848 | [6 empty] | 931.573 |  |  | 984.6821 |  |  | 247.6004 | 360.5637 | 384.0254 | 155.9603 | 319.3885 | 407.2441 | 208.7204 | 341.7137 |  | 302.4532 | 380.0793 | 231.8009 | 376.0268 | 284.982 | 383.8915 | 154.5908 | 309.3925 |  | 297.0739 | 332.8248 | 402.3132 | 199.738 | 331.7723 | 421.2289 | 209.5089 | 361.0988 | 260.4386 | 370.0075 | 234.163 | 375.4959 | 0.82258 | 19.2138 | 1.5033 | 0.28471 | -40.1715 | 3.1166 | 955.6 | 0.17 | 2.8455 | 0.41683 | 1.0981 | -0.71525 | 2.6445 | 1.9587 | 3.4448 | 144.7355 | 4.4882 | -5.8569 | 1.0861 | -0.47523 | 15.811 | 11.2137
42810.5931 | 13221 | 108.9728 | 83.39 | 64.8807 | 48.511 | 29.3549 | 22.1566 | 17.8249 | 163.9565 | 109.2859 | 89.5566 | 67.3382 | 37.5835 | 23.8883 | 17.9547 | 176.393 | 192.7416 | 457.1671 | 255.4941 | 243.9746 | 451.3933 |  |  |  | 298.1087 | 361.7035 | 326.7135 | 334.1917 | 179.7778 | 344.099 | 180.5676 | 274.713 | 174.7983 | 249.7684 | 368.0762 | 235.6491 | 377.7951 | 171.2487 |  | 171.9689 | 231.9319 | 142.4551 | 174.4294 |  | 42.2224 | 87.1222 | 43.4252 | 84.3994 | 153.5546 | 190.7979 | 271.2768 | 8.2763 | 41.8814 | 10.0756 | 95.4083 | 8.4999 | 43.2299 | 49.014 | 54.835 | 26.3176 |  |  | 2.1825 | 0.30433 | 0.64122 | -0.57432 | 3.3107 | 1.5924 | 4.9493 | -5.4582 | 0.66321 | 1.2765 | 10.0982 | -0.00051091 | -0.00053719 | -0.00052405 | 329.988 | 643.8395 | 879.9962 | 434.3522 | 112.9311 | 63.4084 | 32.7557 | 118.1922 | 98.6778 | 73.1325 | 55.4492 | 35.1172 | 24.5728 | 18.0854 | 122.506 | 107.7672 | 85.5803 | 59.7345 | 53.1539 | 121.2157 | 76.6939 | 193.8317 | 230.9604 | 262.0082 | 286.7225 | 324.0613 | 345.8848 |  |  |  | 378.6476 | 306.0947 | 314.0333 | 342.5412 | 2.2278 | 1.3214 | 865.4456 |  |  | 561.515 |  |  | 361.6925 | 443.3009 | 227.2475 | 229.0985 | 345.5675 | 174.9183 | 976.6088 | 991.329 | 711.4671 | 919.5162 | 989.5414 |  | 990.3479 | 570.2735 | 373.8379 | 983.9532 | 386.355 | 722.1176 |  | 764.297 |  |  | 917.2342 | 1038.4085 | 880.9975 | [6 empty] | 931.5459 |  |  | 984.2732 |  |  | 247.8034 | 360.8228 | 383.0507 | 156.0109 | 319.4388 | 407.2373 | 210.1266 | 341.2523 |  | 302.2293 | 380.3802 | 232.1378 | 375.9119 | 285.1979 | 384.0423 | 153.766 | 309.4172 |  | 296.4221 | 332.4657 | 402.2827 | 200.6469 | 331.9053 | 420.7188 | 210.491 | 361.2129 | 261.0664 | 369.9869 | 234.6184 | 375.8978 | 0.3875 | 19.2107 | 1.5076 | 0.28607 | -40.1338 | 3.1166 | 963.78 | 0.27 | 2.5578 | 0.72972 | 1.0592 | -1.0024 | 2.7313 | 1.8942 | 3.3394 | 144.5268 | 4.4784 | -5.8735 | 1.2281 | -0.13804 | 15.8293 | 11.2367
42810.5931 | 13222 | 108.9838 | 83.3961 | 64.8871 | 48.5172 | 29.3554 | 22.1471 | 17.8216 | 163.964 | 109.2874 | 89.5535 | 67.3363 | 37.5787 | 23.8843 | 17.9605 | 176.4115 | 192.7418 | 457.2059 | 255.4726 | 243.9506 | 451.3709 |  |  |  | 298.1511 | 361.691 | 326.6359 | 334.1852 | 180.1482 | 344.0239 | 180.5863 | 274.7072 | 174.9683 | 249.7995 | 368.0617 | 235.4245 | 377.7638 | 170.6242 |  | 172.1123 | 231.9889 | 143.0767 | 173.9677 |  | 42.3766 | 87.2213 | 43.404 | 84.3193 | 153.6124 | 190.7798 | 271.1289 | 8.3059 | 41.8621 | 10.0534 | 95.4252 | 8.5128 | 43.1683 | 48.9861 | 54.8385 | 26.3169 |  |  | 2.3152 | 0.17948 | 0.48812 | -0.46261 | 3.4027 | 1.4518 | 5.2752 | -5.3635 | 0.37404 | 3.0845 | 10.1219 | -0.00054705 | -0.00050269 | -0.00055033 | 328.8352 | 702.2279 | 891.1227 | 436.2407 | 112.9469 | 63.4348 | 32.7737 | 118.1952 | 98.694 | 73.1432 | 55.4573 | 35.1277 | 24.5807 | 18.0916 | 121.8831 | 105.6565 | 82.2299 | 58.2237 | 50.4219 | 121.0752 | 76.573 | 193.8399 | 230.9592 | 262.0126 | 286.7 | 324.0283 | 345.852 |  |  |  | 378.5541 | 305.7009 | 313.6809 | 342.2253 | 2.6865 | 1.1911 | 864.0386 |  |  | 561.7617 |  |  | 361.7205 | 443.327 | 228.0412 | 229.1277 | 345.5649 | 174.8387 | 978.4138 | 991.351 | 711.3933 | 920.4766 | 990.1059 |  | 992.1526 | 570.584 | 373.7064 | 983.7782 | 386.2471 | 721.9845 |  | 764.8436 |  |  | 915.1849 | 1038.0339 | 881.5444 | [6 empty] | 931.8306 |  |  | 984.1882 |  |  | 248.4476 | 360.8566 | 382.8165 | 156.0632 | 319.2144 | 407.2459 | 211.5097 | 340.6033 |  | 301.7467 | 380.1857 | 231.6573 | 376.0508 | 285.6617 | 384.589 | 153.628 | 309.5581 |  | 296.9615 | 332.6468 | 402.2381 | 200.8981 | 331.6943 | 419.8194 | 211.0406 | 361.2646 | 261.3725 | 369.861 | 234.838 | 376.155 | 0.52039 | 19.1988 | 1.5117 | 0.28656 | -40.1697 | 3.1166 | 971.92 | 0.29 | 2.6343 | 0.56047 | 0.92428 | -0.89981 | 2.7689 | 1.8086 | 3.4476 | 145.3886 | 4.4581 | -5.8787 | 1.2797 | 0.21962 | 15.8393 | 11.237
42810.5931 | 13223 | 108.9911 | 83.4075 | 64.8886 | 48.5216 | 29.3637 | 22.1639 | 17.8243 | 163.9753 | 109.301 | 89.5617 | 67.3506 | 37.589 | 23.8922 | 17.9614 | 176.4155 | 192.7393 | 457.2388 | 255.4495 | 244.1106 | 451.3702 |  |  |  | 298.186 | 361.6667 | 326.7528 | 334.1793 | 180.0312 | 344.0479 | 180.6042 | 274.7026 | 173.6189 | 249.8224 | 368.0433 | 235.5317 | 377.707 | 170.5833 |  | 171.735 | 231.9679 | 142.8779 | 174.394 |  | 42.5471 | 87.3002 | 43.3785 | 84.1342 | 153.7434 | 190.6641 | 271.0013 | 8.4648 | 41.8637 | 10.0217 | 95.3924 | 8.5151 | 43.1295 | 48.9534 | 54.8291 | 26.3129 |  |  | 1.852 | 0.42195 | 0.032736 | -0.46064 | 3.4454 | 1.783 | 5.2233 | -5.7736 | 0.71439 | 2.3823 | 9.9701 | -0.00049612 | -0.00048955 | -0.00054212 | 326.4885 | 750.1136 | 891.0507 | 437.3436 | 112.9564 | 63.4413 | 32.7806 | 118.2029 | 98.6929 | 73.1494 | 55.4695 | 35.1363 | 24.5798 | 18.0954 | 124.5572 | 105.7675 | 79.984 | 56.172 | 49.6112 | 121.0043 | 76.4739 | 193.8449 | 230.9718 | 262.02 | 286.6802 | 323.996 | 345.8147 |  |  |  | 378.6061 | 306.0242 | 313.7501 | 343.0962 | 1.9389 | 1.9761 | 863.1381 |  |  | 558.1174 |  |  | 361.7549 | 443.3597 | 227.2294 | 229.1665 | 345.5632 | 174.688 | 980.0382 | 991.5808 | 711.2995 | 920.5266 | 991.1315 |  | 992.6127 | 570.9065 | 373.7356 | 983.7751 | 386.2149 | 722.5574 |  | 765.1403 |  |  | 916.2581 | 1038.3219 | 882.6625 | [6 empty] | 931.802 |  |  | 983.5352 |  |  | 248.5918 | 360.7034 | 382.2704 | 156.1192 | 319.5629 | 407.2832 | 211.4038 | 339.9584 |  | 301.671 | 379.7127 | 232.1463 | 376.3507 | 285.9477 | 384.8397 | 153.8081 | 309.6989 |  | 296.3226 | 332.8577 | 402.1877 | 200.7175 | 331.7292 | 419.92 | 211.6643 | 361.4153 | 260.8026 | 369.8267 | 234.9419 | 376.4688 | 0.59531 | 19.1938 | 1.515 | 0.28778 | -40.0563 | 3.1166 | 989.36 | 0.23 | 2.3561 | 0.85945 | 0.23939 | -0.89799 | 2.7859 | 2.0041 | 3.4301 | 145.5845 | 4.4517 | -5.8816 | 0.97374 | 0.4572 | 15.8224 | 11.2175
42810.5931 | 13224 | 108.9972 | 83.4154 | 64.894 | 48.5169 | 29.3658 | 22.1631 | 17.8246 | 163.9905 | 109.2948 | 89.5718 | 67.3566 | 37.5965 | 23.8922 | 17.9613 | 176.4208 | 192.7363 | 457.2798 | 255.4228 | 243.9879 | 451.3718 |  |  |  | 298.2219 | 361.643 | 326.3681 | 333.8562 | 179.5415 | 343.9281 | 180.6348 | 274.7055 | 174.7762 | 249.8602 | 368.0257 | 236.1414 | 377.6756 | 171.083 |  | 172.0528 | 231.8205 | 144.5478 | 174.8683 |  | 42.6955 | 87.3725 | 43.4041 | 83.8389 | 153.9584 | 190.8002 | 270.6345 | 8.6019 | 41.8686 | 10.0505 | 95.3605 | 8.5141 | 43.1096 | 48.9111 | 54.8097 | 26.3098 |  |  | 2.0563 | 0.16765 | -0.15848 | -0.4107 | 3.7878 | 1.9926 | 5.7109 | -5.7138 | 0.89712 | 2.2455 | 9.881 | -0.00048791 | -0.00052405 | -0.00055855 | 326.9428 | 774.2292 | 888.2191 | 437.8725 | 112.9649 | 63.4508 | 32.7846 | 118.207 | 98.6926 | 73.1477 | 55.4773 | 35.1377 | 24.5819 | 18.0971 | 124.1898 | 105.3987 | 79.0595 | 55.7312 | 48.1263 | 120.8259 | 76.3806 | 193.8579 | 230.977 | 262.0262 | 286.6612 | 323.9567 | 345.777 |  |  |  | 378.7458 | 306.1668 | 314.1817 | 343.7536 | 1.8107 | 1.56 | 862.6186 |  |  | 556.7417 |  |  | 361.7906 | 443.3883 | 226.6247 | 229.2062 | 345.5586 | 175.2481 | 981.6067 | 992.1055 | 711.2577 | 920.98 | 991.6148 |  | 992.2314 | 571.1353 | 373.743 | 983.7281 | 386.115 | 722.321 |  | 765.5398 |  |  | 917.3357 | 1039.1611 | 883.0709 | [6 empty] | 932.2992 |  |  | 983.0221 |  |  | 249.4162 | 360.8149 | 381.3734 | 156.1972 | 320.0819 | 407.274 | 211.0576 | 339.6173 |  | 301.7107 | 379.8388 | 232.3093 | 376.5589 | 286.0281 | 384.8625 | 153.9959 | 309.635 |  | 296.7892 | 333.2531 | 402.149 | 200.761 | 331.7695 | 420.9517 | 211.9407 | 361.4819 | 260.7449 | 369.9515 | 235.008 | 376.8947 | 0.38827 | 19.1813 | 1.5175 | 0.28949 | -40.1004 | 3.1166 | 987.72 | 0.27 | 2.4825 | 0.5418 | -0.52678 | -0.848 | 2.9214 | 2.1189 | 3.5872 | 145.3852 | 4.446 | -5.8895 | 0.99226 | 0.54864 | 15.8064 | 11.2119
42810.5931 | 13225 | 109.0018 | 83.4158 | 64.8937 | 48.517 | 29.3651 | 22.1591 | 17.8298 | 164.0058 | 109.2931 | 89.5623 | 67.353 | 37.5956 | 23.8924 | 17.9578 | 176.4293 | 192.7423 | 457.3073 | 255.409 | 244.2411 | 451.3586 |  |  |  | 298.2712 | 361.6317 | 325.8646 | 333.5944 | 179.326 | 343.9394 | 180.6509 | 274.7044 | 175.1289 | 249.8731 | 368.0008 | 236.1913 | 377.651 | 171.1076 |  | 172.3581 | 231.0552 | 144.0946 | 174.288 |  | 42.8828 | 87.2916 | 43.4018 | 83.7874 | 154.2925 | 191.1876 | 270.3773 | 8.56 | 41.8664 | 10.1131 | 95.3198 | 8.5174 | 43.0895 | 48.8969 | 54.7947 | 26.316 |  |  | 2.1904 | -0.17273 | 0.18059 | -0.77014 | 3.8699 | 2.6931 | 5.5926 | -5.7821 | -0.13231 | 2.7996 | 10.0394 | -0.00053226 | -0.00047641 | -0.00050598 | 330.1074 | 788.4432 | 876.8682 | 439.3134 | 112.9685 | 63.4626 | 32.7789 | 118.2094 | 98.6949 | 73.15 | 55.4764 | 35.1317 | 24.5836 | 18.0904 | 121.3947 | 105.5876 | 77.2084 | 55.2057 | 49.1435 | 120.6532 | 76.2356 | 193.8741 | 230.989 | 262.041 | 286.6478 | 323.9314 | 345.7537 |  |  |  | 378.7922 | 306.1209 | 314.6239 | 344.2716 | 2.1085 | 1.8837 | 862.3547 |  |  | 558.6239 |  |  | 361.8201 | 443.4196 | 226.1317 | 229.2372 | 345.553 | 175.4732 | 983.3161 | 992.5809 | 711.1518 | 921.0366 | 992.1265 |  | 991.8161 | 571.734 | 373.834 | 983.8523 | 386.3466 | 722.2016 |  | 766.8698 |  |  | 917.3398 | 1039.2517 | 883.4664 | [6 empty] | 933.0509 |  |  | 982.709 |  |  | 249.7453 | 361.0599 | 380.3412 | 156.4441 | 320.5159 | 407.2987 | 211.2831 | 339.3356 |  | 301.5159 | 379.9921 | 232.2007 | 376.5222 | 286.4589 | 384.8447 | 153.755 | 309.4711 |  | 297.9669 | 333.9262 | 402.1087 | 201.4735 | 331.6649 | 421.0729 | 211.2378 | 361.4965 | 261.3908 | 370.3492 | 234.9186 | 377.0173 | 0.78637 | 19.1735 | 1.5196 | 0.29063 | -40.1001 | 3.1166 | 1002.07 | 0.14 | 2.5621 | -0.54989 | 0.56225 | -1.1611 | 2.9542 | 2.4644 | 3.5513 | 145.1686 | 4.4375 | -5.8715 | 1.2813 | 0.73681 | 15.8203 | 11.2017
42810.5931 | 13226 | 109.0086 | 83.4235 | 64.8888 | 48.5187 | 29.3608 | 22.1608 | 17.844 | 164.0136 | 109.2927 | 89.5662 | 67.3547 | 37.6021 | 23.8914 | 17.9601 | 176.4438 | 192.754 | 457.3419 | 255.3989 | 244.476 | 451.3676 |  |  |  | 298.3124 | 361.6203 | 326.0165 | 333.5902 | 179.594 | 344.1346 | 180.6724 | 274.696 | 174.273 | 249.9009 | 367.9755 | 236.1227 | 377.6481 | 171.075 |  | 172.8449 | 231.2733 | 143.8361 | 175.2457 |  | 42.7669 | 87.2206 | 43.3523 | 83.5936 | 154.3489 | 191.5507 | 270.6653 | 8.6066 | 41.8819 | 10.0602 | 95.2684 | 8.5059 | 43.0679 | 48.8655 | 54.7724 | 26.3137 |  |  | 2.6372 | 0.10654 | 0.27784 | -0.52766 | 3.4191 | 1.9393 | 5.4231 | -5.5324 | 0.36256 | 2.7023 | 10.0976 | -0.0005454 | -0.00055362 | -0.00056019 | 331.4832 | 797.86 | 867.6488 | 440.7481 | 112.9734 | 63.4824 | 32.7859 | 118.2145 | 98.6985 | 73.1588 | 55.478 | 35.1384 | 24.5816 | 18.0939 | 122.1432 | 107.8188 | 78.7824 | 56.4422 | 48.54 | 120.5466 | 76.1491 | 193.8774 | 230.9829 | 262.043 | 286.622 | 323.9036 | 345.7083 |  |  |  | 378.8711 | 306.5222 | 314.3894 | 345.1314 | 2.2927 | 3.0626 | 861.9908 |  |  | 561.5237 |  |  | 361.8467 | 443.4524 | 225.8911 | 229.2687 | 345.5486 | 174.9234 | 985.2661 | 993.2588 | 710.967 | 922.7251 | 993.0118 |  | 989.4362 | 572.9946 | 373.8243 | 984.0871 | 386.5116 | 722.1873 |  | 768.0359 |  |  | 916.5972 | 1039.35 | 884.3659 | [6 empty] | 933.8509 |  |  | 981.9486 |  |  | 249.7765 | 361.5326 | 380.3877 | 156.1192 | 320.6786 | 407.3171 | 212.0426 | 339.0646 |  | 301.7717 | 380.3546 | 231.7597 | 376.435 | 287.2611 | 385.1724 | 153.9485 | 309.3315 |  | 297.6134 | 333.8564 | 402.0709 | 202.0688 | 331.6934 | 420.2276 | 210.3122 | 361.4905 | 262.0132 | 370.567 | 234.68 | 376.9178 | 0.7935 | 19.1653 | 1.5228 | 0.29163 | -40.0885 | 3.1166 | 989.57 | 0.2 | 2.8118 | 0.43181 | 0.69733 | -0.96099 | 2.7779 | 2.0921 | 3.4985 | 143.9885 | 4.4016 | -5.8627 | 1.1848 | 0.55147 | 15.7934 | 11.185
42810.5931 | 13227 | 109.0135 | 83.4301 | 64.9022 | 48.5199 | 29.3679 | 22.1628 | 17.8457 | 164.0267 | 109.2988 | 89.5715 | 67.3656 | 37.603 | 23.893 | 17.9602 | 176.4575 | 192.7589 | 457.3778 | 255.3876 | 244.5285 | 451.4035 |  |  |  | 298.3485 | 361.6079 | 326.5689 | 333.7106 | 180.8182 | 344.2276 | 180.6952 | 274.6947 | 173.8048 | 249.9355 | 367.9621 | 236.4458 | 377.6765 | 171.3763 |  | 173.1055 | 231.8185 | 142.4966 | 176.5544 |  | 42.6298 | 87.1786 | 43.1752 | 83.3756 | 154.4889 | 191.8191 | 270.8364 | 8.6871 | 41.886 | 9.9844 | 95.1629 | 8.5008 | 43.0447 | 48.8348 | 54.7415 | 26.303 |  |  | 2.3632 | 0.21825 | 0.53412 | -0.45341 | 3.5775 | 2.3067 | 5.5985 | -5.4963 | 0.56572 | 1.4976 | 10.1415 | -0.00050598 | -0.00051419 | -0.0005454 | 331.794 | 801.8554 | 864.4019 | 441.064 | 112.9833 | 63.4885 | 32.7787 | 118.208 | 98.6982 | 73.165 | 55.4794 | 35.1398 | 24.5804 | 18.0861 | 123.2247 | 109.2315 | 82.8757 | 59.4086 | 51.01 | 120.3879 | 76.1398 | 193.8855 | 230.9899 | 262.0479 | 286.6046 | 323.8739 | 345.6681 |  |  |  | 378.9165 | 306.9837 | 315.8721 | 344.6725 | 2.4582 | 2.7854 | 861.7057 |  |  | 564.7798 |  |  | 361.8837 | 443.4874 | 226.7895 | 229.3066 | 345.5489 | 174.5652 | 987.4018 | 993.8106 | 710.8722 | 923.3898 | 994.4514 |  | 988.5811 | 573.9403 | 373.8757 | 984.1284 | 386.3091 | 722.5074 |  | 768.376 |  |  | 915.7206 | 1039.52 | 885.2089 | [6 empty] | 934.445 |  |  | 980.8794 |  |  | 249.5533 | 362.1216 | 380.9868 | 155.9492 | 320.573 | 407.3288 | 212.346 | 338.6558 |  | 302.8523 | 380.6109 | 231.3095 | 376.4883 | 288.2098 | 385.4335 | 154.2454 | 309.2863 |  | 297.9137 | 333.6405 | 402.0383 | 202.1232 | 331.8421 | 420.0565 | 209.5533 | 361.4527 | 262.3681 | 370.7122 | 234.6463 | 377.0445 | 0.9002 | 19.159 | 1.5262 | 0.29247 | -40.1522 | 3.1165 | 1013.99 | 0.2 | 2.6619 | 0.61801 | 0.96679 | -0.89076 | 2.8423 | 2.2823 | 3.5556 | 143.5348 | 4.38 | -5.8826 | 1.0448 | 0.09554 | 15.7596 | 11.2019
42810.5931 | 13228 | 109.0149 | 83.4344 | 64.917 | 48.5261 | 29.3663 | 22.1601 | 17.837 | 164.038 | 109.2975 | 89.5724 | 67.3687 | 37.5959 | 23.8962 | 17.9605 | 176.4698 | 192.7613 | 457.4085 | 255.367 | 244.3347 | 451.4112 |  |  |  | 298.3894 | 361.5927 | 326.6681 | 333.6748 | 182.4051 | 344.3293 | 180.7088 | 274.6853 | 173.6711 | 249.9552 | 367.9383 | 236.5382 | 377.6767 | 171.6192 |  | 173.3586 | 232.5291 | 142.2366 | 177.0499 |  | 42.5366 | 87.2134 | 43.034 | 83.0596 | 154.7738 | 192.0383 | 271.1847 | 8.563 | 41.9022 | 10.0387 | 95.0798 | 8.4986 | 42.9997 | 48.8069 | 54.7177 | 26.3116 |  |  | 2.0879 | 0.24782 | 0.37049 | -0.39887 | 3.2811 | 2.3974 | 5.546 | -5.5199 | 0.46316 | 2.4188 | 10.1022 | -0.00057005 | -0.00046327 | -0.00056348 | 329.3794 | 803.4244 | 838.7882 | 441.0586 | 112.9946 | 63.5053 | 32.7872 | 118.2053 | 98.7038 | 73.1658 | 55.4878 | 35.1415 | 24.5838 | 18.0873 | 122.6932 | 109.091 | 83.6724 | 61.3147 | 54.5743 | 120.2436 | 76.1265 | 193.9031 | 231.0011 | 262.0523 | 286.5882 | 323.8401 | 345.6363 |  |  |  | 378.896 | 307.5611 | 317.1283 | 344.4217 | 2.774 | 1.9742 | 861.5244 |  |  | 564.2512 |  |  | 361.9155 | 443.5133 | 227.2422 | 229.3385 | 345.5401 | 174.4036 | 989.2386 | 994.1188 | 710.7578 | 921.7177 | 995.601 |  | 988.8003 | 574.3336 | 373.9372 | 984.2048 | 386.1237 | 722.6203 |  | 769.2285 |  |  | 914.9763 | 1040.0384 | 886.2748 | [6 empty] | 935.3085 |  |  | 979.8067 |  |  | 249.3943 | 362.1953 | 380.4539 | 155.8023 | 320.7549 | 407.3145 | 212.1869 | 338.2706 |  | 303.663 | 380.3161 | 230.7722 | 376.7726 | 288.4467 | 385.6242 | 154.8529 | 309.1146 |  | 298.5091 | 333.8101 | 402.0184 | 202.033 | 331.9539 | 420.5931 | 208.8876 | 361.358 | 262.4168 | 371.0679 | 234.8108 | 377.2777 | 0.6868 | 19.1596 | 1.5295 | 0.29355 | -40.1408 | 3.1165 | 1014.75 | 0.17 | 2.5022 | 0.65857 | 0.80524 | -0.83551 | 2.7227 | 2.3273 | 3.5397 | 143.6088 | 4.3745 | -5.902 | 1.0858 | 0.0054059 | 15.7459 | 11.207
42810.5931 | 13229 | 109.038 | 83.4423 | 64.9317 | 48.5367 | 29.3706 | 22.1672 | 17.8397 | 164.0533 | 109.3096 | 89.5811 | 67.3739 | 37.6153 | 23.9011 | 17.9621 | 176.482 | 192.7653 | 457.4369 | 255.3416 | 244.1239 | 451.4002 |  |  |  | 298.4282 | 361.5761 | 326.3322 | 333.5937 | 182.5797 | 344.2878 | 180.7291 | 274.6678 | 173.459 | 249.975 | 367.9223 | 236.4202 | 377.6508 | 171.4009 |  | 173.3418 | 233.3826 | 141.2842 | 176.7639 |  | 42.2713 | 87.269 | 43.0138 | 82.8976 | 155.0147 | 192.3433 | 271.787 | 8.4105 | 41.8695 | 10.3915 | 94.9812 | 8.4921 | 42.952 | 48.7826 | 54.6843 | 26.3023 |  |  | 2.3599 | 0.19328 | 0.28375 | -0.37719 | 2.9684 | 2.4368 | 5.404 | -5.4969 | 1.2959 | 2.5323 | 9.7664 | -0.00054212 | -0.00048298 | -0.00053719 | 330.9338 | 804.0553 | 822.1278 | 440.7618 | 113.0012 | 63.5272 | 32.7931 | 118.2126 | 98.7086 | 73.1692 | 55.4853 | 35.1488 | 24.581 | 18.0877 | 124.837 | 109.2089 | 84.5389 | 60.3909 | 55.5521 | 120.2078 | 76.0786 | 193.9087 | 231.0063 | 262.0714 | 286.5699 | 323.814 | 345.6034 |  |  |  | 378.9002 | 308.1953 | 317.8657 | 345.0563 | 2.5731 | 2.4425 | 861.3173 |  |  | 565.2361 |  |  | 361.9498 | 443.5393 | 226.9807 | 229.3752 | 345.5408 | 173.6198 | 990.7543 | 994.3205 | 710.7016 | 920.9132 | 996.3516 |  | 990.3765 | 575.4096 | 374.0008 | 984.1815 | 385.7834 | 722.6297 |  | 769.6922 |  |  | 913.285 | 1040.5801 | 887.1501 | [6 empty] | 935.5575 |  |  | 979.1637 |  |  | 249.5106 | 361.6256 | 380.2306 | 155.2603 | 320.4809 | 407.2811 | 211.5139 | 338.21 |  | 303.6276 | 379.9895 | 230.5172 | 376.8698 | 288.2414 | 385.8202 | 154.7834 | 308.7617 |  | 298.9048 | 333.7397 | 401.9922 | 201.6873 | 331.915 | 420.683 | 208.574 | 361.3159 | 262.2478 | 370.8956 | 234.7351 | 376.957 | 0.62709 | 19.1601 | 1.5309 | 0.2933 | -40.109 | 3.1165 | 1016.93 | 0.23 | 2.6602 | 0.58165 | 0.70476 | -0.81255 | 2.5905 | 2.3471 | 3.4953 | 144.3515 | 4.3503 | -5.9329 | 0.84312 | -0.09666 | 15.7515 | 11.1897
42810.5932 | 13230 | 109.0301 | 83.4327 | 64.91 | 48.5281 | 29.3692 | 22.169 | 17.8339 | 164.0589 | 109.2994 | 89.5774 | 67.3741 | 37.6079 | 23.8881 | 17.9572 | 176.4852 | 192.757 | 457.4622 | 255.3248 | 243.9668 | 451.4103 |  |  |  | 298.4526 | 361.5534 | 326.0987 | 333.5037 | 181.3803 | 344.1021 | 180.7566 | 274.6687 | 171.4189 | 250.0126 | 367.9039 | 236.6016 | 377.6432 | 171.3759 |  | 173.453 | 233.4138 | 139.2451 | 177.1077 |  | 42.1568 | 87.224 | 43.107 | 82.927 | 155.1938 | 192.3558 | 272.426 | 8.6127 | 41.8641 | 10.5986 | 94.9315 | 8.4875 | 42.9067 | 48.7623 | 54.669 | 26.3023 |  |  | 2.6609 | -0.064965 | 0.19898 | -0.68274 | 2.7824 | 1.5884 | 5.3416 | -5.6507 | 0.58245 | 2.8785 | 9.8948 | -0.00058155 | -0.00053062 | -0.00054212 | 332.8886 | 804.6544 | 818.0695 | 440.7988 | 113.0192 | 63.539 | 32.8007 | 118.2279 | 98.7168 | 73.1733 | 55.4989 | 35.1564 | 24.592 | 18.0972 | 126.5602 | 111.4673 | 87.1481 | 58.9906 | 57.0001 | 120.2342 | 76.0657 | 193.914 | 231.0105 | 262.071 | 286.5459 | 323.7837 | 345.5645 |  |  |  | 378.9066 | 308.3485 | 316.7285 | 345.7073 | 2.3154 | 2.4084 | 860.9132 |  |  | 566.3741 |  |  | 361.9821 | 443.5751 | 227.047 | 229.4177 | 345.5504 | 172.364 | 991.92 | 994.0321 | 710.6212 | 920.4646 | 996.8915 |  | 992.0526 | 575.5592 | 374.0245 | 983.8892 | 385.6621 | 722.5387 |  | 769.4852 |  |  | 911.0809 | 1040.837 | 888.0773 | [6 empty] | 935.4388 |  |  | 978.9835 |  |  | 249.5298 | 361.3414 | 380.3646 | 154.8326 | 319.5755 | 407.2774 | 210.4546 | 338.5536 |  | 303.8422 | 380.0828 | 230.7533 | 376.7003 | 287.5185 | 386.1741 | 154.2643 | 308.5227 |  | 298.3476 | 334.0188 | 401.96 | 201.2699 | 331.6327 | 419.848 | 208.6599 | 361.3152 | 261.8038 | 370.7298 | 234.9315 | 376.6219 | 0.63403 | 19.1524 | 1.5312 | 0.29446 | -40.0828 | 3.1165 | 1022.75 | 0.25 | 2.8243 | -0.3372 | 0.59014 | -1.0931 | 2.5081 | 1.895 | 3.4751 | 145.1515 | 4.3483 | -5.936 | 0.65496 | -0.38812 | 15.7412 | 11.1722
42810.5932 | 13231 | 109.0358 | 83.4629 | 64.9427 | 48.5446 | 29.3745 | 22.1677 | 17.848 | 164.0743 | 109.3148 | 89.585 | 67.3817 | 37.6152 | 23.9029 | 17.956 | 176.492 | 192.7633 | 457.4846 | 255.3035 | 243.7607 | 451.4205 |  |  |  | 298.4876 | 361.539 | 326.0148 | 333.4426 | 179.4423 | 343.9996 | 180.7811 | 274.6638 | 171.3427 | 250.0431 | 367.9013 | 236.4444 | 377.6125 | 171.4872 |  | 173.6573 | 233.1643 | 139.4793 | 177.3885 |  | 42.0711 | 87.1268 | 43.0841 | 82.6829 | 155.4226 | 192.3091 | 272.8104 | 8.7488 | 41.8712 | 10.6835 | 94.8869 | 8.4943 | 42.8781 | 48.7355 | 54.6695 | 26.3074 |  |  | 2.3507 | -0.068253 | -0.35036 | -1.1493 | 2.8409 | 1.7968 | 5.3837 | -5.5482 | 0.50228 | 1.9331 | 9.8797 | -0.00052076 | -0.00049284 | -0.00054869 | 329.292 | 803.5973 | 812.1388 | 440.2765 | 113.0316 | 63.5482 | 32.8039 | 118.228 | 98.7163 | 73.1739 | 55.4951 | 35.1555 | 24.5923 | 18.0953 | 128.7949 | 112.1076 | 89.0312 | 59.9334 | 57.0091 | 120.2697 | 76.0414 | 193.9183 | 231.0088 | 262.0711 | 286.5276 | 323.7516 | 345.5359 |  |  |  | 378.8273 | 307.0179 | 314.7175 | 344.3428 | 1.4857 | 2.1461 | 860.3362 |  |  | 565.6363 |  |  | 362.0091 | 443.6069 | 226.921 | 229.4461 | 345.5444 | 172.2782 | 993.0028 | 993.5222 | 710.5567 | 921.1564 | 997.4691 |  | 994.1152 | 576.0577 | 374.0472 | 983.6656 | 385.6538 | 722.5707 |  | 769.6611 |  |  | 910.5586 | 1041.0522 | 888.886 | [6 empty] | 935.7844 |  |  | 979.0209 |  |  | 249.5422 | 361.5581 | 381.2566 | 155.0337 | 319.3442 | 407.3058 | 209.596 | 338.4694 |  | 303.7582 | 380.6688 | 231.0279 | 377.0879 | 286.9643 | 386.5167 | 153.9417 | 308.6781 |  | 297.8557 | 334.0383 | 401.9166 | 200.7555 | 331.4774 | 418.9906 | 208.8865 | 361.3318 | 261.636 | 370.6826 | 235.5256 | 376.5241 | 0.51596 | 19.1492 | 1.5311 | 0.29543 | -40.1074 | 3.1164 | 1030.15 | 0.24 | 2.6544 | -0.34558 | -0.78297 | -1.4181 | 2.5342 | 2.0154 | 3.4886 | 146.1424 | 4.3365 | -5.9306 | 0.4111 | -0.60028 | 15.7307 | 11.2029
42810.5932 | 13232 | 109.0433 | 83.4516 | 64.916 | 48.5365 | 29.3748 | 22.1642 | 17.8476 | 164.0847 | 109.3066 | 89.5934 | 67.3816 | 37.6188 | 23.8983 | 17.9569 | 176.5004 | 192.7733 | 457.5157 | 255.2855 | 243.511 | 451.3782 |  |  |  | 298.533 | 361.5208 | 326.2716 | 333.5697 | 179.1166 | 343.9056 | 180.7987 | 274.649 | 172.3337 | 250.0656 | 367.8678 | 236.5247 | 377.565 | 171.726 |  | 173.6166 | 232.7758 | 141.1492 | 175.7885 |  | 41.9972 | 86.8552 | 42.9925 | 82.5013 | 155.2656 | 192.5156 | 273.2455 | 8.5743 | 41.8562 | 10.8013 | 94.8209 | 8.488 | 42.8357 | 48.7234 | 54.6764 | 26.2915 |  |  | 2.1063 | 0.19197 | 0.17927 | -0.77145 | 2.5215 | 1.9709 | 5.3107 | -5.1842 | 0.6889 | 1.9455 | 9.8922 | -0.00059305 | -0.00053883 | -0.00054705 | 330.6268 | 803.7528 | 823.9081 | 440.3513 | 113.0369 | 63.5642 | 32.8058 | 118.2295 | 98.7123 | 73.1785 | 55.4964 | 35.1517 | 24.5912 | 18.0904 | 124.7431 | 111.3225 | 88.0846 | 59.6141 | 54.4922 | 120.1599 | 76.0071 | 193.934 | 231.0129 | 262.0918 | 286.5143 | 323.7207 | 345.498 |  |  |  | 378.7372 | 306.1227 | 313.1214 | 343.6832 | 1.4363 | 2.0742 | 859.9952 |  |  | 562.6496 |  |  | 362.0433 | 443.6303 | 226.612 | 229.4825 | 345.5357 | 173.6108 | 993.944 | 992.9263 | 710.5619 | 922.7492 | 997.2634 |  | 997.0779 | 576.5143 | 374.1605 | 983.4565 | 385.8431 | 722.6238 |  | 769.5219 |  |  | 911.8577 | 1041.0561 | 889.6592 | [6 empty] | 935.5771 |  |  | 979.6021 |  |  | 249.8763 | 361.8603 | 382.8363 | 155.259 | 319.3797 | 407.3084 | 209.6503 | 338.6353 |  | 303.1251 | 381.121 | 231.0593 | 377.6635 | 287.5507 | 386.7567 | 154.1732 | 308.9487 |  | 297.9974 | 333.6763 | 401.8809 | 200.3362 | 331.4174 | 418.9623 | 209.2756 | 361.404 | 261.7458 | 370.7259 | 235.6208 | 376.7055 | 0.53233 | 19.1648 | 1.5299 | 0.29612 | -40.06 | 3.1165 | 1026.9 | 0.21 | 2.5124 | 0.57934 | 0.55986 | -1.1614 | 2.388 | 2.1112 | 3.4656 | 147.6028 | 4.3339 | -5.9072 | 0.84758 | -0.49926 | 15.7708 | 11.2131
42810.5932 | 13233 | 109.0516 | 83.4606 | 64.9208 | 48.5435 | 29.3839 | 22.1763 | 17.8453 | 164.1036 | 109.3108 | 89.599 | 67.3887 | 37.6298 | 23.9116 | 17.9706 | 176.4993 | 192.7672 | 457.5353 | 255.2596 | 243.5368 | 451.2939 |  |  |  | 298.5648 | 361.5004 | 326.0994 | 333.5248 | 178.6996 | 343.9156 | 180.8282 | 274.6576 | 173.9345 | 250.101 | 367.8605 | 236.521 | 377.553 | 171.8329 |  | 173.4499 | 232.3352 | 142.0432 | 176.3849 |  | 42.1727 | 86.7566 | 42.9859 | 82.4756 | 154.9209 | 192.3576 | 273.2523 | 8.3906 | 41.8387 | 10.9148 | 94.792 | 8.4959 | 42.8067 | 48.7302 | 54.6873 | 26.2999 |  |  | 2.469 | -0.013053 | 0.17139 | -1.0612 | 2.6418 | 2.126 | 5.3593 | -5.3609 | 0.56124 | 2.4031 | 10.0722 | -0.00057826 | -0.00053719 | -0.00055362 | 333.2518 | 803.6392 | 835.0691 | 440.1771 | 113.0414 | 63.5771 | 32.8069 | 118.2344 | 98.7138 | 73.1751 | 55.5065 | 35.1543 | 24.5894 | 18.0863 | 118.6233 | 108.3725 | 86.0677 | 59.2913 | 55.376 | 119.9725 | 75.9622 | 193.949 | 231.0256 | 262.0967 | 286.4945 | 323.6881 | 345.4701 |  |  |  | 378.7356 | 305.1934 | 312.1633 | 341.8656 | 2.3735 | 2.3382 | 859.9192 |  |  | 557.3271 |  |  | 362.074 | 443.6525 | 227.4275 | 229.5164 | 345.5277 | 174.6135 | 994.7589 | 992.1231 | 710.6118 | 924.4562 | 996.8336 |  | 997.4537 | 577.8036 | 374.3467 | 983.0965 | 385.9646 | 723.5201 |  | 768.1166 |  |  | 914.3705 | 1040.9938 | 889.9626 | [6 empty] | 934.7248 |  |  | 980.4452 |  |  | 250.8157 | 361.4885 | 383.041 | 155.8818 | 319.1968 | 407.2822 | 209.674 | 338.9718 |  | 302.1583 | 381.0171 | 230.8347 | 377.8023 | 288.5057 | 386.7954 | 155.2699 | 308.8609 |  | 297.1474 | 334.125 | 401.84 | 200.1703 | 331.5163 | 418.9404 | 210.2126 | 361.439 | 261.9485 | 370.8798 | 235.5793 | 377.1449 | 0.51712 | 19.1347 | 1.5291 | 0.29521 | -40.0031 | 3.1165 | 1013.15 | 0.31 | 2.7202 | -0.15105 | 0.54733 | -1.362 | 2.4439 | 2.1923 | 3.4809 | 147.7999 | 4.3147 | -5.8859 | 1.5041 | -0.28057 | 15.7532 | 11.2634
42810.5932 | 13234 | 109.0568 | 83.4574 | 64.9233 | 48.5486 | 29.3819 | 22.1743 | 17.8385 | 164.1181 | 109.3155 | 89.6009 | 67.3955 | 37.6363 | 23.9123 | 17.9674 | 176.5178 | 192.773 | 457.5636 | 255.2488 | 243.7676 | 451.3216 |  |  |  | 298.6084 | 361.4889 | 325.3246 | 333.056 | 176.247 | 343.7094 | 180.8369 | 274.6508 | 174.8794 | 250.1248 | 367.841 | 236.7846 | 377.5182 | 172.205 |  | 174.3931 | 231.7713 | 142.6729 | 176.7745 |  | 42.2034 | 86.7995 | 42.992 | 82.6235 | 155.0567 | 192.0589 | 272.7164 | 8.1983 | 41.848 | 11.0011 | 94.7568 | 8.4972 | 42.7823 | 48.7403 | 54.7029 | 26.29 |  |  | 2.4789 | 0.12823 | -0.34576 | -0.37784 | 3.0314 | 2.534 | 5.3331 | -5.3156 | -0.15352 | 1.9967 | 10.2155 | -0.00052733 | -0.00054705 | -0.00056512 | 334.043 | 803.4829 | 822.7145 | 440.2531 | 113.0558 | 63.5949 | 32.8212 | 118.2407 | 98.7247 | 73.184 | 55.52 | 35.1727 | 24.6065 | 18.0931 | 119.6551 | 108.676 | 86.7806 | 59.0209 | 52.9067 | 119.9764 | 75.9349 | 193.9487 | 231.0337 | 262.1006 | 286.4768 | 323.6568 | 345.4331 |  |  |  | 378.7233 | 304.8999 | 311.8498 | 342.23 | 2.1752 | 2.2106 | 859.8686 |  |  | 554.0138 |  |  | 362.1052 | 443.6768 | 226.9862 | 229.5384 | 345.5215 | 175.4597 | 994.9827 | 990.97 | 710.6209 | 926.018 | 996.3328 |  | 997.364 | 578.2459 | 374.4918 | 982.4728 | 385.8925 | 724.7716 |  | 766.5979 |  |  | 916.9486 | 1040.5755 | 889.7168 | [6 empty] | 934.5893 |  |  | 982.1524 |  |  | 250.7492 | 361.091 | 382.6744 | 156.3043 | 319.44 | 407.311 | 208.6284 | 339.2077 |  | 301.6694 | 380.9387 | 230.7259 | 377.9054 | 288.7741 | 386.2991 | 155.0989 | 308.578 |  | 296.1068 | 334.2599 | 401.7809 | 199.7479 | 331.1604 | 418.6546 | 211.6579 | 361.479 | 261.3447 | 371.1172 | 235.2568 | 377.1234 | 0.72166 | 19.1765 | 1.5291 | 0.29522 | -40.0728 | 3.1165 | 1017.62 | 0.27 | 2.7251 | 0.47345 | -0.77746 | -0.81272 | 2.6171 | 2.3928 | 3.4712 | 147.7696 | 4.3154 | -5.8753 | 1.39 | -0.36308 | 15.7392 | 11.2522
42810.5932 | 13235 | 109.0537 | 83.4642 | 64.9288 | 48.5539 | 29.3803 | 22.1724 | 17.8368 | 164.1349 | 109.32 | 89.6025 | 67.3997 | 37.6344 | 23.9142 | 17.9664 | 176.5243 | 192.7849 | 457.5923 | 255.2243 | 244.0687 | 451.3642 |  |  |  | 298.6536 | 361.4781 | 324.7356 | 332.7883 | 173.6699 | 343.5168 | 180.8547 | 274.6488 | 176.329 | 250.1489 | 367.8253 | 236.9497 | 377.4644 | 172.3436 |  | 174.5284 | 231.1869 | 144.1864 | 177.1889 |  | 42.2262 | 86.7343 | 43.0402 | 83.1865 | 155.1177 | 192.4203 | 272.6603 | 8.0296 | 41.8386 | 10.8657 | 94.7382 | 8.498 | 42.7707 | 48.7383 | 54.7218 | 26.2938 |  |  | 2.1602 | 0.24585 | 0.25352 | 0.048626 | 4.0303 | 1.3828 | 5.3061 | -5.3386 | 0.46453 | 2.1389 | 9.8882 | -0.00050926 | -0.00046491 | -0.00057826 | 334.1183 | 803.4932 | 824.3011 | 440.3209 | 113.0671 | 63.6088 | 32.8209 | 118.2392 | 98.7247 | 73.1947 | 55.5102 | 35.1681 | 24.6048 | 18.101 | 121.9835 | 108.7189 | 85.9299 | 58.0602 | 51.6846 | 119.9868 | 75.8816 | 193.9659 | 231.0336 | 262.111 | 286.4539 | 323.6245 | 345.4042 |  |  |  | 378.716 | 304.1208 | 311.2173 | 342.0036 | 1.1291 | 1.3903 | 859.6436 |  |  | 554.2824 |  |  | 362.136 | 443.7003 | 225.5329 | 229.5661 | 345.5183 | 176.4707 | 994.9956 | 990.2534 | 710.5061 | 926.6434 | 995.3966 |  | 997.4286 | 578.2213 | 374.5009 | 981.7359 | 385.7668 | 725.5594 |  | 765.207 |  |  | 917.608 | 1040.454 | 889.6676 | [6 empty] | 934.0271 |  |  | 983.2748 |  |  | 251.0033 | 360.9074 | 382.9376 | 156.0259 | 319.5236 | 407.39 | 209.2191 | 338.936 |  | 301.3815 | 381.104 | 231.01 | 377.7986 | 289.6064 | 385.4204 | 154.7661 | 308.4447 |  | 296.1282 | 333.3354 | 401.6852 | 199.1554 | 330.4863 | 419.547 | 213.1968 | 361.5719 | 260.473 | 370.9551 | 235.0878 | 377.0512 | 0.75479 | 19.1368 | 1.5307 | 0.29484 | -40.0629 | 3.1165 | 1006.71 | 0.25 | 2.5435 | 0.65552 | 0.66567 | 0.29153 | 3.0187 | 1.7682 | 3.4638 | 147.8274 | 4.3169 | -5.8665 | 1.1326 | -0.27499 | 15.7228 | 11.2578
42810.5932 | 13236 | 109.0411 | 83.4659 | 64.9328 | 48.5628 | 29.3864 | 22.1762 | 17.8382 | 164.1521 | 109.329 | 89.6069 | 67.4166 | 37.6417 | 23.9182 | 17.9713 | 176.534 | 192.7888 | 457.6211 | 255.207 | 244.3324 | 451.4075 |  |  |  | 298.6949 | 361.4522 | 324.9078 | 332.7904 | 173.9228 | 343.3699 | 180.8762 | 274.6471 | 176.6145 | 250.1795 | 367.8085 | 236.9344 | 377.4051 | 172.5113 |  | 174.6733 | 229.9205 | 145.0892 | 178.9748 |  | 42.4606 | 86.6986 | 43.1574 | 83.7801 | 155.0151 | 192.0326 | 271.999 | 7.9439 | 41.8043 | 10.7241 | 94.7007 | 8.4907 | 42.7258 | 48.7201 | 54.713 | 26.2899 |  |  | 2.3166 | 0.070399 | 0.30478 | -0.20568 | 3.793 | 1.5438 | 5.4986 | -5.1789 | 0.33823 | 2.5523 | 9.9752 | -0.00053883 | -0.00047641 | -0.00050926 | 332.6116 | 801.8289 | 826.7055 | 439.8986 | 113.0803 | 63.6215 | 32.8329 | 118.2447 | 98.7303 | 73.1894 | 55.522 | 35.1762 | 24.6046 | 18.0977 | 119.9101 | 107.1543 | 82.9841 | 55.9738 | 49.034 | 119.9053 | 75.7755 | 193.9681 | 231.026 | 262.1162 | 286.4377 | 323.5895 | 345.369 |  |  |  | 378.6741 | 303.6075 | 311.0945 | 340.8457 | 1.2687 | 1.7332 | 859.5606 |  |  | 556.9474 |  |  | 362.1714 | 443.7335 | 224.1918 | 229.6137 | 345.5159 | 176.8278 | 995.3435 | 989.8832 | 710.3364 | 926.3233 | 993.8562 |  | 997.8642 | 577.5992 | 374.5419 | 981.0604 | 385.8048 | 726.2368 |  | 763.8198 |  |  | 920.2028 | 1040.3803 | 889.0369 | [6 empty] | 933.3789 |  |  | 984.8802 |  |  | 250.6883 | 360.6568 | 382.3021 | 155.2827 | 319.2832 | 407.4397 | 209.4554 | 338.5018 |  | 301.0365 | 380.7407 | 230.7915 | 377.4496 | 289.9705 | 384.9975 | 155.3254 | 308.448 |  | 296.1733 | 333.3918 | 401.6207 | 199.5158 | 330.1363 | 419.5943 | 214.6384 | 361.5697 | 260.1071 | 370.9161 | 235.0461 | 376.9842 | 0.45799 | 19.1291 | 1.5328 | 0.29472 | -40.1615 | 3.1164 | 1017.86 | 0.33 | 2.6337 | 0.35076 | 0.72983 | -0.59954 | 2.9273 | 1.8675 | 3.5246 | 148.0851 | 4.3378 | -5.8442 | 1.3528 | 0.039498 | 15.6679 | 11.2862
42810.5932 | 13237 | 109.0246 | 83.4658 | 64.9355 | 48.5568 | 29.3742 | 22.1709 | 17.8302 | 164.1461 | 109.3276 | 89.6151 | 67.4058 | 37.6374 | 23.9081 | 17.962 | 176.5325 | 192.7861 | 457.643 | 255.1826 | 244.7424 | 451.4228 |  |  |  | 298.7307 | 361.4352 | 324.8544 | 332.8992 | 174.4005 | 343.1835 | 180.9007 | 274.6477 | 177.7634 | 250.2078 | 367.8016 | 237.741 | 377.3604 | 173.4558 |  | 174.8471 | 229.5361 | 147.1979 | 179.8533 |  | 42.7761 | 86.8156 | 43.2756 | 83.789 | 154.143 | 190.587 | 271.2103 | 7.9856 | 41.7781 | 10.8107 | 94.6268 | 8.4924 | 42.6763 | 48.6897 | 54.7309 | 26.282 |  |  | 2.4664 | 0.121 | 0.80288 | 0.20173 | 2.5662 | 2.8698 | 6.5073 | -4.9371 | 0.70875 | 2.0492 | 10.1781 | -0.00049284 | -0.00048626 | -0.00058319 | 330.0334 | 800.079 | 820.3738 | 439.3956 | 113.0887 | 63.6437 | 32.8345 | 118.2467 | 98.7356 | 73.1907 | 55.5206 | 35.1753 | 24.6024 | 18.0983 | 120.6812 | 108.4985 | 82.46 | 53.37 | 46.1547 | 119.9278 | 75.6888 | 193.987 | 231.0484 | 262.1282 | 286.4222 | 323.5651 | 345.3383 |  |  |  | 378.5539 | 303.5918 | 310.4531 | 341.7305 | 1.8561 | 2.453 | 859.646 |  |  | 557.9232 |  |  | 362.2077 | 443.765 | 223.6537 | 229.6504 | 345.5125 | 177.517 | 995.7624 | 989.9672 | 710.1855 | 925.8596 | 992.6795 |  | 999.4854 | 577.6031 | 374.6243 | 980.7563 | 385.7514 | 726.9754 |  | 763.0536 |  |  | 919.2982 | 1039.8713 | 888.8362 | [6 empty] | 932.7779 |  |  | 985.934 |  |  | 250.5666 | 360.1603 | 382.7889 | 155.0362 | 319.7631 | 407.5057 | 209.5431 | 338.3957 |  | 300.9558 | 381.1625 | 229.7147 | 377.2816 | 290.1779 | 385.2297 | 156.1673 | 308.7696 |  | 295.715 | 334.0526 | 401.5694 | 199.5817 | 330.0928 | 419.7836 | 215.2221 | 361.5779 | 259.9494 | 370.9625 | 235.1037 | 377.0327 | 0.411 | 19.1023 | 1.5346 | 0.29325 | -40.186 | 3.1164 | 1010.38 | 0.26 | 2.7171 | 0.45993 | 1.1847 | 0.59386 | 2.4041 | 2.5423 | 3.8283 | 148.9192 | 4.3451 | -5.8407 | 1.2699 | 0.087257 | 15.6394 | 11.2507
42810.5933 | 13238 | 109.002 | 83.4642 | 64.9452 | 48.5598 | 29.3721 | 22.1697 | 17.8377 | 164.1605 | 109.3225 | 89.6187 | 67.4083 | 37.6418 | 23.9084 | 17.9641 | 176.5496 | 192.7863 | 457.6892 | 255.176 | 244.7099 | 451.4691 |  |  |  | 298.7708 | 361.4184 | 324.2933 | 332.7278 | 174.5475 | 343.0765 | 180.911 | 274.6446 | 178.4499 | 250.2387 | 367.7803 | 238.1108 | 377.3543 | 174.2986 |  | 175.102 | 229.0473 | 148.7267 | 180.3792 |  | 42.9781 | 87.0417 | 43.418 | 84.1148 | 153.7502 | 189.7802 | 271.5698 | 8.0347 | 41.7767 | 10.6986 | 94.5618 | 8.4801 | 42.6409 | 48.6661 | 54.7412 | 26.2792 |  |  | 2.2134 | 0.23599 | 0.6662 | -0.20568 | 1.8657 | 2.1733 | 5.7162 | -4.8845 | 0.48301 | 3.2834 | 9.9432 | -0.00053391 | -0.00050762 | -0.00051748 | 330.0485 | 799.2363 | 812.7779 | 439.0211 | 113.0945 | 63.6473 | 32.8289 | 118.2514 | 98.7305 | 73.1995 | 55.5232 | 35.1762 | 24.6052 | 18.0953 | 123.5831 | 111.0736 | 88.2781 | 53.725 | 45.3599 | 120.0272 | 75.6687 | 193.9938 | 231.0483 | 262.1348 | 286.4033 | 323.5243 | 345.294 |  |  |  | 378.3652 | 304.3286 | 311.2264 | 343.3607 | 2.7238 | 3.225 | 858.9964 |  |  | 558.8449 |  |  | 362.2407 | 443.7908 | 223.8259 | 229.6775 | 345.5148 | 177.9227 | 996.2952 | 990.2037 | 710.1504 | 926.6995 | 992.2385 |  | 999.2843 | 577.6416 | 374.6782 | 980.714 | 385.4195 | 727.6575 |  | 762.069 |  |  | 918.8776 | 1039.0672 | 888.6526 | [6 empty] | 932.4669 |  |  | 986.6222 |  |  | 250.7949 | 359.4609 | 383.1485 | 155.1512 | 319.9093 | 407.5155 | 209.8409 | 338.4263 |  | 301.0985 | 381.5923 | 228.8418 | 377.0494 | 290.1675 | 385.277 | 156.6997 | 308.9414 |  | 295.8865 | 334.4848 | 401.4811 | 199.4425 | 330.3369 | 419.4472 | 215.4571 | 361.4895 | 259.4073 | 370.7443 | 235.375 | 377.196 | 0.47513 | 19.1495 | 1.5369 | 0.29308 | -40.131 | 3.1165 | 1001.12 | 0.33 | 2.5737 | 0.64251 | 1.0795 | -0.59983 | 2.0481 | 2.2105 | 3.5849 | 148.8319 | 4.3488 | -5.8703 | 0.95989 | -0.56162 | 15.6243 | 11.1884
42810.5933 | 13239 | 109.0026 | 83.478 | 64.9525 | 48.568 | 29.383 | 22.1817 | 17.8336 | 164.178 | 109.3318 | 89.6214 | 67.4208 | 37.656 | 23.924 | 17.977 | 176.5616 | 192.7962 | 457.7123 | 255.1603 | 244.6173 | 451.4616 |  |  |  | 298.8144 | 361.3985 | 324.8522 | 333.0558 | 176.0258 | 343.1772 | 180.9438 | 274.6475 | 178.0822 | 250.2666 | 367.7681 | 238.509 | 377.3397 | 175.2973 |  | 175.2776 | 228.7368 | 149.9358 | 182.0675 |  | 42.8265 | 87.3216 | 43.5338 | 84.4023 | 153.9457 | 189.2449 | 271.7525 | 8.0811 | 41.77 | 10.6058 | 94.4589 | 8.4767 | 42.6085 | 48.6453 | 54.746 | 26.277 |  |  | 2.283 | 0.14531 | 0.40006 | -0.24773 | 2.9171 | 2.6431 | 5.5617 | -5.2676 | 0.43884 | 2.6041 | 9.9498 | -0.00057169 | -0.00047805 | -0.00053062 | 329.5549 | 798.8658 | 810.6565 | 438.6262 | 113.1059 | 63.6617 | 32.8349 | 118.2606 | 98.7442 | 73.2008 | 55.5396 | 35.1935 | 24.6083 | 18.0994 | 125.299 | 113.5991 | 92.3241 | 56.8214 | 49.7151 | 120.0654 | 75.6998 | 193.992 | 231.0414 | 262.1286 | 286.3794 | 323.4799 | 345.2429 |  |  |  | 378.2121 | 304.7091 | 311.8204 | 343.1292 | 2.9047 | 2.6706 | 857.9445 |  |  | 557.9314 |  |  | 362.2796 | 443.8156 | 224.6327 | 229.7165 | 345.5119 | 178.3429 | 996.7943 | 990.4152 | 710.1145 | 928.5021 | 992.1281 |  | 999.9445 | 578.204 | 374.6734 | 980.8061 | 385.0564 | 728.0617 |  | 761.4243 |  |  | 916.5633 | 1038.8562 | 889.0068 | [6 empty] | 932.2434 |  |  | 987.0698 |  |  | 251.0848 | 359.4174 | 382.2396 | 154.6834 | 319.2476 | 407.499 | 209.5049 | 338.6269 |  | 301.152 | 381.4248 | 228.5559 | 377.0698 | 290.5339 | 385.476 | 156.2986 | 308.7005 |  | 295.5715 | 334.5282 | 401.4104 | 199.9192 | 330.4564 | 419.3771 | 216.3913 | 361.4478 | 258.8897 | 370.5677 | 235.8947 | 377.4447 | 0.47205 | 19.1705 | 1.5399 | 0.29297 | -40.1531 | 3.1164 | 993.57 | 0.24 | 2.6141 | 0.50437 | 0.83689 | -0.65856 | 2.5595 | 2.4363 | 3.5341 | 149.162 | 4.3328 | -5.9064 | 0.774 | -1.0074 | 15.5761 | 11.1809
42810.5933 | 13240 | 109.004 | 83.4754 | 64.9588 | 48.5749 | 29.3894 | 22.1797 | 17.8325 | 164.1912 | 109.3381 | 89.6282 | 67.4334 | 37.6631 | 23.9242 | 17.9794 | 176.5656 | 192.7942 | 457.7507 | 255.1302 | 244.6057 | 451.5218 |  |  |  | 298.8517 | 361.382 | 325.1246 | 333.2037 | 178.1185 | 343.2324 | 180.9694 | 274.6392 | 178.1859 | 250.2945 | 367.7574 | 238.7748 | 377.2907 | 175.6826 |  | 175.5547 | 228.9334 | 149.4716 | 182.818 |  | 42.6939 | 87.447 | 43.5781 | 84.2965 | 153.9679 | 189.3542 | 271.9225 | 8.1812 | 41.7701 | 10.6269 | 94.416 | 8.4663 | 42.5717 | 48.6124 | 54.7328 | 26.2679 |  |  | 2.3875 | 0.47387 | -0.020492 | -0.87199 | 3.2417 | 2.4631 | 5.54 | -5.5193 | -0.075295 | 2.6477 | 10.0754 | -0.0005914 | -0.00050762 | -0.00055855 | 331.1526 | 798.378 | 808.2266 | 438.1619 | 113.1168 | 63.6817 | 32.8386 | 118.2693 | 98.7456 | 73.1999 | 55.5374 | 35.1923 | 24.6086 | 18.1041 | 127.5638 | 113.6135 | 92.8517 | 59.5976 | 49.9639 | 120.1701 | 75.6985 | 194.0083 | 231.0464 | 262.143 | 286.369 | 323.4517 | 345.2121 |  |  |  | 378.085 | 303.3597 | 312.7995 | 340.4866 | 5.0576 | 3.2772 | 857.8581 |  |  | 556.7863 |  |  | 362.3122 | 443.8412 | 225.73 | 229.746 | 345.5081 | 177.9268 | 997.2801 | 990.7621 | 709.974 | 929.0654 | 992.068 |  | 1000.9697 | 578.0614 | 374.5848 | 980.9571 | 385.134 | 727.727 |  | 761.2677 |  |  | 914.8111 | 1038.9549 | 888.9664 | [6 empty] | 931.8955 |  |  | 987.427 |  |  | 251.4854 | 359.796 | 381.6958 | 154.3385 | 318.7326 | 407.4931 | 209.1863 | 338.3522 |  | 301.3664 | 380.8273 | 228.752 | 377.0282 | 291.1193 | 385.5987 | 156.5261 | 308.3809 |  | 294.4583 | 334.5939 | 401.3576 | 200.1639 | 330.4182 | 419.4179 | 217.2007 | 361.4139 | 259.0033 | 370.5586 | 236.1536 | 377.1648 | 0.58068 | 19.1303 | 1.5424 | 0.29451 | -40.1328 | 3.1165 | 982.69 | 0.22 | 2.6734 | 0.91097 | -0.18944 | -1.2358 | 2.6984 | 2.3521 | 3.5276 | 149.6725 | 4.3288 | -5.9034 | 0.53544 | -1.0662 | 15.5508 | 11.2428
42810.5933 | 13241 | 109.0061 | 83.4876 | 64.9733 | 48.584 | 29.3925 | 22.1775 | 17.8272 | 164.2154 | 109.3363 | 89.6261 | 67.4375 | 37.6644 | 23.923 | 17.9799 | 176.5683 | 192.7925 | 457.7959 | 255.1061 | 244.4634 | 451.618 |  |  |  | 298.884 | 361.3618 | 325.3738 | 333.3544 | 179.5599 | 343.3214 | 180.9943 | 274.6341 | 177.8626 | 250.3212 | 367.7417 | 239.0011 | 377.2143 | 175.9964 |  | 175.9446 | 229.3017 | 149.7677 | 183.5064 |  | 42.6044 | 87.4812 | 43.6356 | 84.3017 | 153.8648 | 189.5872 | 272.1696 | 8.2836 | 41.8033 | 10.9648 | 94.3889 | 8.4728 | 42.5239 | 48.5705 | 54.7176 | 26.2698 |  |  | 2.1352 | 0.15122 | 0.07676 | -0.82797 | 2.8658 | 2.7207 | 5.866 | -5.6816 | 0.70038 | 2.2718 | 10.0178 | -0.00050433 | -0.00052405 | -0.00051419 | 332.9214 | 799.536 | 816.8593 | 437.5973 | 113.1265 | 63.6897 | 32.8403 | 118.2588 | 98.7428 | 73.2082 | 55.5422 | 35.1852 | 24.6128 | 18.102 | 137.3642 | 117.7195 | 98.6234 | 62.3348 | 52.5051 | 120.4675 | 75.7758 | 194.0259 | 231.0583 | 262.1544 | 286.3535 | 323.4232 | 345.1732 |  |  |  | 378.0059 | 302.4765 | 313.2337 | 339.1177 | 3.1886 | 3.398 | 858.1908 |  |  | 556.4304 |  |  | 362.3401 | 443.8689 | 225.7363 | 229.7712 | 345.5036 | 178.286 | 997.4259 | 991.1952 | 709.8009 | 929.5814 | 992.3338 |  | 1001.6594 | 577.9739 | 374.6122 | 981.1244 | 385.3115 | 726.8531 |  | 761.3704 |  |  | 913.3834 | 1038.7933 | 889.0882 | [6 empty] | 931.8088 |  |  | 987.4578 |  |  | 251.7108 | 360.1646 | 381.5515 | 154.2923 | 318.5812 | 407.5285 | 208.8718 | 338.062 |  | 301.8371 | 380.3142 | 229.1671 | 376.9193 | 291.3434 | 385.6638 | 157.1214 | 308.163 |  | 294.2942 | 334.3929 | 401.3316 | 200.3536 | 330.2449 | 418.9006 | 217.083 | 361.3982 | 259.5439 | 370.7131 | 236.2902 | 376.7931 | 0.52039 | 19.1647 | 1.5431 | 0.29524 | -39.9979 | 3.1164 | 1003.71 | 0.25 | 2.5284 | 0.51464 | 0.36666 | -1.2042 | 2.5378 | 2.4727 | 3.6308 | 150.0081 | 4.3337 | -5.8916 | -0.51634 | -1.6982 | 15.5248 | 11.2737
42810.5933 | 13242 | 109.0107 | 83.4945 | 64.9712 | 48.5873 | 29.3973 | 22.1748 | 17.8327 | 164.2312 | 109.3446 | 89.6381 | 67.4447 | 37.6673 | 23.928 | 17.9757 | 176.5843 | 192.7977 | 457.8445 | 255.0874 | 244.1888 | 451.6347 |  |  |  | 298.9166 | 361.3453 | 325.8182 | 333.6447 | 180.9272 | 343.4404 | 181.0097 | 274.627 | 179.2581 | 250.3488 | 367.7266 | 239.1483 | 377.152 | 176.3752 |  | 177.0429 | 229.6524 | 151.5043 | 183.9525 |  | 42.5397 | 87.3727 | 43.4947 | 84.4332 | 153.837 | 189.5842 | 272.1205 | 8.2074 | 41.8371 | 11.227 | 94.3295 | 8.4705 | 42.4808 | 48.5265 | 54.6986 | 26.2661 |  |  | 2.4394 | 0.010603 | -0.13746 | -0.98765 | 2.4138 | 2.2239 | 5.4408 | -5.7821 | 0.55171 | 2.1016 | 10.048 | -0.00050269 | -0.00055855 | -0.00055362 | 334.5867 | 801.5699 | 823.1873 | 437.7669 | 113.1406 | 63.7172 | 32.8492 | 118.2625 | 98.7536 | 73.2178 | 55.5465 | 35.1912 | 24.6176 | 18.1148 | 140.2844 | 118.7084 | 102.7819 | 62.1458 | 52.7745 | 120.6562 | 75.8631 | 194.0385 | 231.0708 | 262.1665 | 286.3367 | 323.3931 | 345.1439 |  |  |  | 378.0426 | 303.8593 | 312.3823 | 339.7884 | 2.4082 | 2.1175 | 858.3848 |  |  | 553.746 |  |  | 362.3669 | 443.9008 | 226.2247 | 229.8045 | 345.5006 | 179.2232 | 998.3652 | 991.8997 | 709.7629 | 930.426 | 993.4411 |  | 1000.0855 | 578.405 | 374.6968 | 981.5301 | 385.4655 | 726.1669 |  | 761.4898 |  |  | 912.5426 | 1038.8526 | 889.4937 | [6 empty] | 932.1207 |  |  | 987.1775 |  |  | 252.174 | 360.6455 | 382.0665 | 154.4081 | 318.2151 | 407.5387 | 208.6577 | 337.819 |  | 302.512 | 380.6175 | 229.3842 | 377.1464 | 291.2961 | 385.3738 | 157.2206 | 307.9684 |  | 295.7784 | 334.6556 | 401.3267 | 200.5214 | 330.1476 | 418.3546 | 216.7854 | 361.4184 | 260.2705 | 370.7435 | 236.3632 | 376.6478 | 0.40348 | 19.1543 | 1.5417 | 0.29542 | -40.0705 | 3.1164 | 1021.46 | 0.23 | 2.7028 | 0.13625 | -0.49059 | -1.315 | 2.3291 | 2.2356 | 3.4968 | 149.1955 | 4.3293 | -5.8887 | -0.81723 | -2.1497 | 15.5068 | 11.2584
42810.5933 | 13243 | 109.0106 | 83.4925 | 64.966 | 48.5812 | 29.397 | 22.1753 | 17.8278 | 164.2339 | 109.3398 | 89.6354 | 67.4444 | 37.667 | 23.9282 | 17.9738 | 176.5936 | 192.8061 | 457.886 | 255.0635 | 243.9109 | 451.5898 |  |  |  | 298.9556 | 361.3252 | 325.9869 | 333.8673 | 182.2624 | 343.6094 | 181.031 | 274.6219 | 179.8881 | 250.3786 | 367.7132 | 239.1766 | 377.1107 | 176.5442 |  | 177.8137 | 230.343 | 152.1019 | 183.0928 |  | 42.4298 | 87.2501 | 43.357 | 84.545 | 153.7078 | 189.6698 | 271.9204 | 8.1934 | 41.846 | 11.3032 | 94.2394 | 8.4601 | 42.4528 | 48.4913 | 54.6777 | 26.249 |  |  | 2.4802 | 0.25702 | 0.12539 | -0.63609 | 2.1332 | 2.1371 | 5.6662 | -5.7769 | 0.62663 | 3.0554 | 9.8856 | -0.00048955 | -0.00057169 | -0.00053391 | 336.9224 | 800.7074 | 813.2097 | 437.2037 | 113.1594 | 63.726 | 32.8555 | 118.27 | 98.7511 | 73.2196 | 55.5499 | 35.2014 | 24.6134 | 18.1033 | 140.5312 | 117.433 | 99.8402 | 60.948 | 52.7888 | 120.7527 | 75.8823 | 194.0374 | 231.0637 | 262.1609 | 286.3048 | 323.3493 | 345.0933 |  |  |  | 378.1505 | 303.4401 | 312.0771 | 339.171 | 2.3954 | 1.9142 | 858.6771 |  |  | 551.6174 |  |  | 362.3993 | 443.9336 | 227.4066 | 229.8438 | 345.5098 | 179.6808 | 999.9979 | 991.9849 | 709.6969 | 928.4163 | 994.8558 |  | 996.9745 | 578.9433 | 374.6276 | 981.9907 | 385.4542 | 726.2228 |  | 761.409 |  |  | 910.7322 | 1038.7335 | 890.2953 | [6 empty] | 932.3367 |  |  | 986.7738 |  |  | 252.6827 | 361.2781 | 382.2909 | 154.8043 | 318.1079 | 407.505 | 208.9735 | 337.6007 |  | 303.2209 | 381.223 | 229.1514 | 377.4368 | 291.2183 | 384.4958 | 156.9963 | 308.0854 |  | 297.7305 | 334.6604 | 401.3302 | 200.2628 | 330.0819 | 418.6613 | 217.0342 | 361.4969 | 260.7105 | 370.9835 | 236.6733 | 377.04 | 0.69816 | 19.1153 | 1.5395 | 0.29508 | -40.091 | 3.1164 | 1023.29 | 0.36 | 2.7256 | 0.67072 | 0.46848 | -1.0552 | 2.1897 | 2.1917 | 3.5688 | 147.6187 | 4.3082 | -5.9025 | -0.83259 | -1.8205 | 15.5269 | 11.2853
42810.5933 | 13244 | 109.0165 | 83.4979 | 64.9652 | 48.5906 | 29.3945 | 22.1825 | 17.8335 | 164.2532 | 109.3523 | 89.6431 | 67.4597 | 37.6794 | 23.9421 | 17.9805 | 176.6004 | 192.8034 | 457.9211 | 255.0519 | 243.8968 | 451.5049 |  |  |  | 298.9931 | 361.3059 | 326.28 | 333.9174 | 183.1929 | 343.7697 | 181.0438 | 274.6086 | 180.3548 | 250.4019 | 367.6977 | 238.9553 | 377.047 | 175.7772 |  | 178.1512 | 230.5716 | 150.7535 | 181.1516 |  | 42.3187 | 87.1744 | 43.4129 | 84.3519 | 153.2837 | 188.8445 | 271.452 | 8.3053 | 41.8224 | 11.1401 | 94.1529 | 8.4618 | 42.4205 | 48.4689 | 54.6581 | 26.2449 |  |  | 2.2272 | 0.021771 | 0.25878 | -0.041398 | 3.4159 | 2.2948 | 5.6064 | -5.3846 | 0.71322 | 2.5516 | 9.8634 | -0.00055526 | -0.00057497 | -0.00051419 | 331.1969 | 800.8311 | 824.082 | 436.7709 | 113.1676 | 63.7528 | 32.8659 | 118.2696 | 98.7539 | 73.2266 | 55.5577 | 35.2006 | 24.6154 | 18.1037 | 137.7715 | 116.5408 | 99.0059 | 60.3122 | 52.8357 | 120.78 | 75.881 | 194.0426 | 231.0675 | 262.1679 | 286.2852 | 323.3174 | 345.0669 |  |  |  | 378.2326 | 302.881 | 311.7096 | 338.9779 | 3.4515 | 3.2572 | 858.649 |  |  | 549.6923 |  |  | 362.4384 | 443.9699 | 227.9186 | 229.8822 | 345.5097 | 179.2577 | 1001.3352 | 991.6029 | 709.5895 | 925.4436 | 996.4104 |  | 994.151 | 579.1389 | 374.5329 | 982.6015 | 385.4731 | 726.7739 |  | 761.1585 |  |  | 910.4125 | 1038.8811 | 891.3617 | [6 empty] | 932.7226 |  |  | 986.4288 |  |  | 253.1575 | 361.7347 | 381.7607 | 154.7268 | 317.9367 | 407.4872 | 208.5545 | 338.0968 |  | 303.3975 | 381.1768 | 228.885 | 377.5303 | 290.5547 | 383.6277 | 157.6987 | 308.33 |  | 298.5143 | 334.0996 | 401.3216 | 200.6288 | 330.1675 | 419.8044 | 217.3659 | 361.6154 | 260.8547 | 371.1543 | 236.7456 | 377.4147 | 0.42698 | 19.1419 | 1.5349 | 0.29431 | -40.0976 | 3.1164 | 1048.19 | 0.32 | 2.5832 | 0.19519 | 0.67295 | -0.26916 | 2.7684 | 2.2691 | 3.5467 | 146.1894 | 4.2943 | -5.9177 | -0.52255 | -1.728 | 15.5751 | 11.2981
42810.5933 | 13245 | 109.0237 | 83.4998 | 64.9707 | 48.5931 | 29.4019 | 22.183 | 17.83 | 164.2557 | 109.3521 | 89.6512 | 67.457 | 37.6772 | 23.9382 | 17.9875 | 176.6137 | 192.8032 | 457.9695 | 255.0368 | 244.2222 | 451.4394 |  |  |  | 299.0321 | 361.296 | 326.7148 | 334.1594 | 183.6628 | 343.9023 | 181.0727 | 274.6115 | 179.2566 | 250.4403 | 367.6946 | 238.5573 | 376.9969 | 174.9374 |  | 178.5126 | 230.8816 | 149.8929 | 180.4219 |  | 42.2719 | 87.2293 | 43.5224 | 84.2047 | 153.0362 | 188.2547 | 271.0874 | 8.5447 | 41.8365 | 10.9768 | 94.1079 | 8.4598 | 42.3853 | 48.4601 | 54.6456 | 26.2464 |  |  | 2.3146 | -0.070881 | 0.71679 | -0.10974 | 3.7582 | 3.0972 | 5.5111 | -5.5088 | 0.43495 | 2.3229 | 9.9387 | -0.00057662 | -0.00049448 | -0.00051091 | 332.8976 | 800.469 | 805.3262 | 436.0675 | 113.1775 | 63.7717 | 32.864 | 118.2742 | 98.7528 | 73.2244 | 55.5653 | 35.2032 | 24.6241 | 18.1054 | 139.5971 | 115.992 | 100.7009 | 62.1317 | 53.5127 | 120.8798 | 75.9473 | 194.0563 | 231.0798 | 262.1777 | 286.2717 | 323.29 | 345.0383 |  |  |  | 378.2989 | 302.2515 | 312.2475 | 338.6704 | 3.4815 | 2.5001 | 858.5593 |  |  | 548.5513 |  |  | 362.473 | 443.9966 | 228.9326 | 229.9131 | 345.5058 | 178.8393 | 1002.8029 | 991.7494 | 709.5754 | 925.7643 | 997.98 |  | 993.015 | 579.1805 | 374.4096 | 983.2123 | 385.3229 | 726.6374 |  | 762.3452 |  |  | 909.7075 | 1039.2791 | 892.3625 | [6 empty] | 932.1037 |  |  | 985.9251 |  |  | 253.3956 | 362.2851 | 381.4775 | 154.2095 | 317.5915 | 407.4912 | 208.4564 | 338.3726 |  | 303.5234 | 380.5855 | 228.979 | 377.6726 | 290.1325 | 383.4905 | 158.0516 | 308.196 |  | 299.093 | 334.7662 | 401.3023 | 200.9917 | 330.4414 | 420.4947 | 217.8245 | 361.6466 | 260.945 | 371.2024 | 236.8906 | 377.1996 | 0.66523 | 19.1781 | 1.5291 | 0.29087 | -40.033 | 3.1165 | 1045.59 | 0.28 | 2.6337 | -0.35222 | 1.1201 | -0.43825 | 2.902 | 2.6345 | 3.5142 | 145.5905 | 4.2821 | -5.9486 | -0.71292 | -1.9083 | 15.5909 | 11.3126
42810.5933 | 13246 | 109.0267 | 83.5013 | 64.9668 | 48.5846 | 29.3954 | 22.1839 | 17.8304 | 164.2828 | 109.3501 | 89.6539 | 67.4608 | 37.6824 | 23.9386 | 17.9841 | 176.6208 | 192.8132 | 458.0118 | 255.0149 | 244.4455 | 451.5 |  |  |  | 299.0706 | 361.2856 | 327.0829 | 334.3146 | 182.8679 | 343.9116 | 181.0986 | 274.5974 | 178.6883 | 250.4581 | 367.6657 | 238.6875 | 376.9793 | 174.6846 |  | 177.6152 | 231.894 | 148.6938 | 180.6442 |  | 42.5348 | 87.3809 | 43.5454 | 84.3132 | 152.8527 | 188.5943 | 271.6019 | 8.9437 | 41.8424 | 10.9509 | 94.0952 | 8.4469 | 42.3237 | 48.4366 | 54.6253 | 26.2385 |  |  | 2.2311 | -0.062337 | 0.40926 | -0.025626 | 3.4914 | 2.4545 | 4.7489 | -5.7164 | 0.19851 | 2.3712 | 9.83 | -0.00053555 | -0.00050926 | -0.00055855 | 337.1422 | 796.9111 | 784.8918 | 434.7526 | 113.1937 | 63.7953 | 32.8723 | 118.2866 | 98.7611 | 73.2355 | 55.57 | 35.2113 | 24.6279 | 18.1121 | 144.0498 | 117.5492 | 103.5194 | 61.2958 | 55.7837 | 121.1097 | 76.0135 | 194.0644 | 231.0814 | 262.1846 | 286.2476 | 323.2603 | 345.0062 |  |  |  | 378.3555 | 301.9802 | 312.594 | 339.0506 | 4.3527 | 2.8499 | 858.7214 |  |  | 551.4393 |  |  | 362.5067 | 444.0245 | 229.8893 | 229.9438 | 345.5039 | 178.523 | 1004.5229 | 992.2183 | 709.4648 | 924.4941 | 999.8004 |  | 992.8298 | 579.5332 | 374.5891 | 983.7137 | 385.2975 | 726.4859 |  | 762.5957 |  |  | 908.2644 | 1039.5066 | 893.593 | [6 empty] | 931.8983 |  |  | 985.3837 |  |  | 253.6892 | 362.7239 | 381.8813 | 153.6637 | 317.7323 | 407.5811 | 208.8091 | 338.3888 |  | 303.9648 | 379.6077 | 229.557 | 377.8761 | 290.0823 | 383.8435 | 157.9318 | 308.0508 |  | 299.3384 | 335.8014 | 401.2877 | 200.6763 | 330.8743 | 420.5771 | 218.1861 | 361.5639 | 260.7705 | 371.4451 | 237.1038 | 376.8275 | 0.64289 | 19.1444 | 1.5248 | 0.29008 | -39.9955 | 3.1164 | 1024.67 | 0.18 | 2.5858 | -0.33038 | 0.84653 | -0.21183 | 2.7981 | 2.3461 | 3.2633 | 145.4495 | 4.2883 | -5.9649 | -1.1789 | -2.2135 | 15.5831 | 11.3072
42810.5934 | 13247 | 109.0354 | 83.5028 | 64.98 | 48.5941 | 29.3974 | 22.1838 | 17.827 | 164.2894 | 109.3568 | 89.6568 | 67.4612 | 37.6921 | 23.9432 | 17.9797 | 176.622 | 192.8085 | 458.0418 | 254.9929 | 244.2949 | 451.5409 |  |  |  | 299.1001 | 361.2671 | 326.8645 | 334.2202 | 182.2081 | 343.7637 | 181.1177 | 274.5924 | 178.6582 | 250.4845 | 367.6547 | 238.1351 | 376.9386 | 173.7199 |  | 176.8262 | 232.0904 | 147.4493 | 180.6536 |  | 42.7305 | 87.6133 | 43.5293 | 84.5495 | 152.5846 | 188.8503 | 272.2109 | 9.0609 | 41.8612 | 10.9895 | 94.1004 | 8.4484 | 42.2551 | 48.4241 | 54.5988 | 26.2373 |  |  | 2.4683 | 0.1854 | 0.37772 | -0.02957 | 3.2128 | 1.9558 | 4.9217 | -5.6698 | 0.71887 | 2.1251 | 9.9844 | -0.00050926 | -0.00045834 | -0.0005454 | 338.4582 | 795.7152 | 794.8864 | 434.0646 | 113.1939 | 63.7986 | 32.8746 | 118.2841 | 98.7608 | 73.2325 | 55.5638 | 35.2088 | 24.6206 | 18.1065 | 148.7996 | 119.7977 | 106.0931 | 60.7095 | 57.205 | 121.4 | 76.0918 | 194.0731 | 231.0852 | 262.1967 | 286.2364 | 323.2334 | 344.9761 |  |  |  | 378.4074 | 302.4534 | 313.1313 | 339.6021 | 3.9734 | 2.8243 | 858.8656 |  |  | 554.7487 |  |  | 362.543 | 444.0613 | 228.7545 | 229.9785 | 345.5047 | 178.6374 | 1007.2395 | 993.6267 | 709.2777 | 925.6442 | 1001.2353 |  | 992.0667 | 579.9926 | 374.6946 | 984.0346 | 385.1368 | 726.5669 |  | 763.1393 |  |  | 907.0239 | 1039.5176 | 894.7661 | [6 empty] | 931.7772 |  |  | 984.6523 |  |  | 253.4424 | 363.1502 | 381.4361 | 153.6717 | 317.7249 | 407.6837 | 209.6822 | 338.1997 |  | 304.3631 | 378.8938 | 230.4381 | 377.9759 | 290.0463 | 384.0993 | 158.3498 | 307.9327 |  | 300.0867 | 336.2246 | 401.2542 | 200.6915 | 330.9356 | 420.3472 | 217.7602 | 361.5517 | 260.9323 | 371.443 | 237.1198 | 376.7386 | 0.50441 | 19.1226 | 1.5228 | 0.28951 | -40.1097 | 3.1164 | 1044.45 | 0.31 | 2.7195 | 0.56994 | 0.81351 | -0.22762 | 2.6849 | 2.0948 | 3.3231 | 145.0376 | 4.285 | -5.9886 | -1.6704 | -2.49 | 15.5792 | 11.2966
42810.5934 | 13248 | 109.0357 | 83.5001 | 64.9793 | 48.6002 | 29.3928 | 22.1768 | 17.8116 | 164.2904 | 109.3543 | 89.6586 | 67.4596 | 37.681 | 23.9397 | 17.9788 | 176.6297 | 192.8135 | 458.0991 | 254.977 | 243.9207 | 451.5549 |  |  |  | 299.1337 | 361.256 | 327.2783 | 334.4852 | 182.3737 | 343.8625 | 181.1497 | 274.5952 | 179.3615 | 250.525 | 367.6462 | 237.9019 | 376.9377 | 173.7201 |  | 176.5113 | 232.6034 | 148.389 | 180.5142 |  | 42.7305 | 87.7195 | 43.596 | 85.0022 | 153.0387 | 189.0667 | 272.0048 | 9.0959 | 41.8707 | 11.0693 | 94.1205 | 8.4456 | 42.209 | 48.4227 | 54.5637 | 26.2296 |  |  | 2.8133 | 0.017175 | 0.1267 | -0.50007 | 3.4914 | 2.6457 | 6.1229 | -5.7342 | 0.51454 | 2.9635 | 9.8588 | -0.00053719 | -0.00053391 | -0.00055526 | 342.1467 | 795.2263 | 786.9915 | 433.6189 | 113.2068 | 63.8121 | 32.8898 | 118.2929 | 98.7641 | 73.2396 | 55.5858 | 35.2251 | 24.6332 | 18.1192 | 150.9924 | 118.6992 | 104.986 | 61.1996 | 57.2772 | 121.6478 | 76.1313 | 194.0786 | 231.0838 | 262.2002 | 286.2117 | 323.1952 | 344.9335 |  |  |  | 378.4899 | 302.8814 | 312.3733 | 339.5692 | 3.2406 | 2.807 | 858.798 |  |  | 557.0851 |  |  | 362.5693 | 444.0928 | 228.8582 | 230.0087 | 345.5142 | 179.1442 | 1009.3691 | 994.5462 | 709.083 | 925.4432 | 1002.1708 |  | 992.5409 | 580.4127 | 374.7566 | 984.1923 | 384.7848 | 726.6051 |  | 763.6454 |  |  | 905.8986 | 1039.6845 | 895.9055 | [6 empty] | 930.8133 |  |  | 984.2022 |  |  | 253.6993 | 363.3276 | 379.8557 | 153.485 | 317.4883 | 407.7431 | 211.4169 | 338.2559 |  | 304.6097 | 378.1759 | 231.0381 | 378.3038 | 290.0065 | 384.008 | 158.6222 | 307.7594 |  | 301.2373 | 335.6182 | 401.2285 | 201.3565 | 331.0046 | 420.1772 | 218.0675 | 361.6363 | 261.2795 | 371.1227 | 236.9326 | 377.1579 | 0.49555 | 19.1462 | 1.5209 | 0.2912 | -40.1094 | 3.1164 | 1053.83 | 0.14 | 2.9035 | 0.1735 | 0.47123 | -0.93617 | 2.7996 | 2.437 | 3.7074 | 145.2428 | 4.2789 | -6.0256 | -1.883 | -2.3622 | 15.583 | 11.305
42810.5934 | 13249 | 109.0392 | 83.5003 | 64.9737 | 48.5923 | 29.3889 | 22.1725 | 17.8111 | 164.2986 | 109.3573 | 89.6573 | 67.4616 | 37.682 | 23.9401 | 17.9819 | 176.6447 | 192.8164 | 458.1292 | 254.9622 | 243.7693 | 451.5097 |  |  |  | 299.1776 | 361.241 | 327.3954 | 334.6111 | 181.3414 | 343.6512 | 181.1742 | 274.591 | 178.6652 | 250.5524 | 367.6333 | 237.7283 | 376.9523 | 173.5063 |  | 176.3477 | 233.0083 | 146.4954 | 179.9551 |  | 42.7687 | 87.7551 | 43.7005 | 85.1666 | 153.2705 | 189.2626 | 271.9672 | 9.2148 | 41.8709 | 11.3452 | 94.1061 | 8.444 | 42.1971 | 48.4318 | 54.5382 | 26.2321 |  |  | 2.4217 | 0.082227 | 0.11093 | -1.1454 | 3.6038 | 3.0985 | 5.7405 | -5.7683 | 1.1427 | 2.4826 | 10.0106 | -0.00055362 | -0.00049776 | -0.00052898 | 339.7168 | 791.9362 | 778.528 | 432.5862 | 113.2084 | 63.8201 | 32.8829 | 118.2806 | 98.7687 | 73.2332 | 55.5816 | 35.2214 | 24.6252 | 18.1063 | 148.5285 | 116.4732 | 103.1924 | 61.9434 | 58.7235 | 121.7338 | 76.1568 | 194.0837 | 231.0848 | 262.1995 | 286.1879 | 323.165 | 344.9032 |  |  |  | 378.5115 | 303.2753 | 313.2384 | 339.3608 | 3.2686 | 2.69 | 858.6092 |  |  | 559.1842 |  |  | 362.5994 | 444.1284 | 229.5777 | 230.0493 | 345.5307 | 178.2424 | 1011.138 | 994.9337 | 708.8814 | 925.3454 | 1003.7251 |  | 990.7644 | 580.9077 | 374.6707 | 984.4494 | 384.6656 | 726.0758 |  | 765.0737 |  |  | 904.5524 | 1040.3071 | 897.2331 | [6 empty] | 930.5183 |  |  | 983.9568 |  |  | 253.7057 | 363.6638 | 379.4271 | 152.9259 | 317.9699 | 407.8089 | 211.064 | 337.8344 |  | 304.8053 | 379.1668 | 231.2662 | 378.6183 | 290.393 | 384.2235 | 159.369 | 307.814 |  | 301.6974 | 334.7895 | 401.1975 | 201.8349 | 331.1373 | 420.7902 | 218.1975 | 361.8622 | 261.2061 | 370.8246 | 236.4594 | 377.1932 | 0.54948 | 19.1502 | 1.5187 | 0.29205 | -40.0031 | 3.1165 | 1083.3 | 0.26 | 2.6934 | 0.37964 | 0.44095 | -1.4169 | 2.8449 | 2.6379 | 3.5905 | 144.335 | 4.2574 | -6.0437 | -1.5985 | -2.1598 | 15.5998 | 11.3127
42810.5934 | 13250 | 109.0532 | 83.5062 | 64.981 | 48.6014 | 29.3962 | 22.1724 | 17.8142 | 164.32 | 109.3592 | 89.659 | 67.4741 | 37.6928 | 23.9461 | 17.9811 | 176.6543 | 192.8233 | 458.1644 | 254.9464 | 244.0934 | 451.4482 |  |  |  | 299.2034 | 361.2212 | 327.2075 | 334.5462 | 181.3245 | 343.7652 | 181.1884 | 274.5794 | 177.9051 | 250.5733 | 367.6115 | 237.5352 | 376.9648 | 173.3118 |  | 175.945 | 233.1551 | 145.7159 | 179.8504 |  | 42.8156 | 87.7368 | 43.5881 | 84.7815 | 152.5554 | 189.2323 | 272.0636 | 9.2785 | 41.904 | 11.6093 | 94.1179 | 8.4346 | 42.2083 | 48.433 | 54.4979 | 26.2255 |  |  | 2.0189 | 0.007975 | 0.22133 | -0.60323 | 3.4113 | 2.5334 | 5.5558 | -5.7282 | 1.3618 | 3.0056 | 9.9778 | -0.00054376 | -0.0005684 | -0.00057005 | 336.0164 | 790.1153 | 772.7879 | 431.7331 | 113.2279 | 63.84 | 32.8868 | 118.2933 | 98.7717 | 73.2423 | 55.5834 | 35.2207 | 24.6303 | 18.1074 | 146.8493 | 116.1942 | 103.6488 | 62.8103 | 57.3645 | 121.8528 | 76.2186 | 194.1012 | 231.0889 | 262.2109 | 286.1784 | 323.1435 | 344.876 |  |  |  | 378.4623 | 303.615 | 313.0322 | 339.5523 | 3.7392 | 3.5982 | 858.5042 |  |  | 559.852 |  |  | 362.6305 | 444.1559 | 230.3144 | 230.082 | 345.5345 | 178.1955 | 1012.8413 | 995.0863 | 708.6916 | 926.5125 | 1004.9134 |  | 988.877 | 581.2685 | 374.8095 | 984.9539 | 384.7385 | 725.7381 |  | 765.4177 |  |  | 902.9671 | 1040.3088 | 898.5609 | [6 empty] | 930.7586 |  |  | 983.4716 |  |  | 254.1097 | 363.3888 | 379.8357 | 152.2798 | 317.9255 | 407.8679 | 210.5801 | 337.9799 |  | 305.3609 | 379.2148 | 231.1293 | 378.4302 | 290.4358 | 384.5258 | 159.9421 | 307.9554 |  | 301.0378 | 335.1047 | 401.1787 | 201.1528 | 331.3237 | 420.6575 | 217.8 | 362.051 | 260.9799 | 371.0718 | 236.4458 | 376.8847 | 0.64481 | 19.1627 | 1.5145 | 0.29137 | -40.0546 | 3.1165 | 1081.28 | 0.28 | 2.4594 | 0.11823 | 0.62283 | -1.0282 | 2.7677 | 2.3852 | 3.5322 | 143.3872 | 4.2598 | -6.051 | -1.3971 | -2.2031 | 15.6039 | 11.3029
42810.5934 | 13251 | 109.0617 | 83.5184 | 64.9933 | 48.6101 | 29.4022 | 22.1786 | 17.8184 | 164.3346 | 109.3677 | 89.6654 | 67.484 | 37.7018 | 23.9511 | 17.9855 | 176.6623 | 192.8257 | 458.2001 | 254.9367 | 244.2385 | 451.4075 |  |  |  | 299.2393 | 361.2115 | 327.3821 | 334.5694 | 180.3374 | 343.8363 | 181.2049 | 274.5697 | 178.0053 | 250.5992 | 367.5896 | 237.047 | 376.9746 | 172.665 |  | 176.0007 | 233.1852 | 145.5913 | 179.4151 |  | 42.7041 | 87.6699 | 43.4595 | 84.4093 | 152.3392 | 189.648 | 272.3262 | 9.043 | 41.9195 | 11.6978 | 94.1148 | 8.4381 | 42.2295 | 48.445 | 54.4674 | 26.2288 |  |  | 2.4158 | -0.093881 | 0.36655 | -0.36799 | 3.7438 | 2.145 | 5.841 | -6.0016 | 0.71322 | 1.8247 | 9.8882 | -0.00053391 | -0.00051912 | -0.00053555 | 334.3155 | 788.9377 | 783.091 | 431.1736 | 113.2357 | 63.8502 | 32.8944 | 118.295 | 98.7777 | 73.243 | 55.5837 | 35.2229 | 24.6335 | 18.1122 | 148.8044 | 117.986 | 106.1148 | 64.0021 | 58.0338 | 122.0479 | 76.3158 | 194.1079 | 231.0931 | 262.2125 | 286.1639 | 323.1043 | 344.8457 |  |  |  | 378.3855 | 303.5918 | 312.4588 | 338.9751 | 3.7652 | 3.4048 | 858.2947 |  |  | 556.6072 |  |  | 362.6603 | 444.1933 | 230.654 | 230.117 | 345.5325 | 178.1443 | 1014.3729 | 995.3784 | 708.642 | 926.9509 | 1005.7188 |  | 989.5053 | 581.4984 | 374.9352 | 985.2681 | 384.3978 | 726.1132 |  | 764.6355 |  |  | 901.7539 | 1040.4205 | 899.8086 | [6 empty] | 930.6739 |  |  | 982.9691 |  |  | 254.3854 | 362.7211 | 380.4118 | 152.8491 | 317.8342 | 407.858 | 211.0071 | 338.0797 |  | 305.4855 | 378.9751 | 231.6857 | 377.9381 | 290.2389 | 384.4386 | 159.4944 | 308.2096 |  | 301.394 | 335.2507 | 401.1658 | 200.7916 | 330.9712 | 420.7537 | 216.9368 | 362.1049 | 260.2525 | 371.0588 | 236.2444 | 376.8404 | 0.79793 | 19.1573 | 1.5083 | 0.29116 | -40.1041 | 3.1164 | 1079.35 | 0.24 | 2.6905 | -0.4056 | 0.80145 | -0.80302 | 2.9008 | 2.1957 | 3.6233 | 143.669 | 4.2647 | -6.0912 | -1.5899 | -2.4653 | 15.6168 | 11.312
42810.5934 | 13252 | 109.075 | 83.526 | 64.9996 | 48.6153 | 29.4045 | 22.185 | 17.822 | 164.3441 | 109.3692 | 89.6747 | 67.4834 | 37.7052 | 23.9561 | 17.9872 | 176.6641 | 192.8176 | 458.2305 | 254.9071 | 243.8847 | 451.3151 |  |  |  | 299.2664 | 361.1848 | 327.3562 | 334.4721 | 179.727 | 343.9002 | 181.2184 | 274.5663 | 177.7535 | 250.6198 | 367.5774 | 236.5903 | 376.9942 | 171.9259 |  | 175.1731 | 233.5375 | 144.1655 | 180.3842 |  | 42.5463 | 87.4922 | 43.3926 | 84.6713 | 152.4675 | 189.9786 | 272.3777 | 8.8405 | 41.9104 | 11.6635 | 94.0729 | 8.4294 | 42.2277 | 48.4333 | 54.4251 | 26.2216 |  |  | 2.7877 | 0.23139 | 0.67014 | -0.23919 | 3.8476 | 1.9604 | 5.8752 | -6.0318 | 0.14324 | 3.2207 | 9.6414 | -0.00057662 | -0.0005569 | -0.00057169 | 333.5774 | 788.2698 | 780.3342 | 430.737 | 113.2457 | 63.8613 | 32.8933 | 118.2988 | 98.7744 | 73.2524 | 55.5878 | 35.229 | 24.6363 | 18.1102 | 150.2457 | 119.3887 | 106.8513 | 65.3553 | 58.229 | 122.2627 | 76.4413 | 194.11 | 231.1005 | 262.2167 | 286.1368 | 323.076 | 344.7913 |  |  |  | 378.3562 | 302.7492 | 311.6225 | 337.868 | 2.5664 | 2.8654 | 858.4954 |  |  | 556.2859 |  |  | 362.6847 | 444.2147 | 230.8189 | 230.1457 | 345.5363 | 177.5662 | 1015.8101 | 995.3719 | 708.5582 | 925.9497 | 1006.3461 |  | 991.3364 | 581.498 | 374.8848 | 985.4835 | 384.0213 | 726.2597 |  | 765.936 |  |  | 901.432 | 1040.8515 | 901.0216 | [6 empty] | 930.6077 |  |  | 982.243 |  |  | 254.4055 | 362.4479 | 379.9744 | 153.0614 | 317.5958 | 407.8606 | 211.0119 | 338.1663 |  | 306.2768 | 379.571 | 231.8731 | 377.679 | 290.1813 | 383.9556 | 160.2267 | 308.4333 |  | 301.9662 | 335.061 | 401.1426 | 200.6666 | 330.8521 | 421.0782 | 216.4458 | 361.9892 | 259.9722 | 370.8953 | 236.0981 | 376.7518 | 0.62382 | 19.1687 | 1.4996 | 0.29092 | -40.1027 | 3.1164 | 1070.33 | 0.29 | 2.8904 | 0.63662 | 1.0834 | -0.64726 | 2.9418 | 2.0998 | 3.6352 | 144.5402 | 4.2602 | -6.1319 | -1.7232 | -2.532 | 15.5917 | 11.3401
42810.5934 | 13253 | 109.0789 | 83.5184 | 64.9993 | 48.6065 | 29.4084 | 22.1735 | 17.8172 | 164.359 | 109.3737 | 89.6743 | 67.4834 | 37.7118 | 23.9492 | 17.9903 | 176.6761 | 192.8341 | 458.2664 | 254.907 | 243.4341 | 451.3121 |  |  |  | 299.3079 | 361.171 | 327.0167 | 334.1882 | 178.5292 | 343.5985 | 181.2342 | 274.5592 | 177.4589 | 250.6405 | 367.5559 | 236.7749 | 377.0157 | 172.1517 |  | 174.1367 | 232.8256 | 144.7496 | 179.4886 |  | 42.4189 | 87.3739 | 43.4908 | 84.6806 | 152.1862 | 189.4286 | 272.042 | 8.7207 | 41.8887 | 11.4057 | 94.0391 | 8.4245 | 42.2063 | 48.4126 | 54.3786 | 26.2151 |  |  | 3.1314 | 0.42393 | 0.6064 | -0.18859 | 2.8862 | 2.1457 | 5.4448 | -5.9379 | 0.70155 | 2.6995 | 9.8345 | -0.00060455 | -0.00053555 | -0.00053062 | 332.4085 | 788.2598 | 783.7309 | 430.3312 | 113.2647 | 63.8842 | 32.9004 | 118.3061 | 98.7823 | 73.2573 | 55.5997 | 35.232 | 24.6339 | 18.1222 | 149.8245 | 120.2947 | 107.3766 | 66.3807 | 59.4367 | 122.4343 | 76.553 | 194.1235 | 231.1048 | 262.2256 | 286.1208 | 323.0531 | 344.7639 |  |  |  | 378.4144 | 302.9011 | 311.1972 | 337.7351 | 2.1458 | 2.7476 | 858.5977 |  |  | 558.1194 |  |  | 362.7081 | 444.2367 | 230.2666 | 230.1742 | 345.5252 | 177.5934 | 1017.1942 | 995.1662 | 708.365 | 925.0447 | 1006.6863 |  | 991.3564 | 581.5818 | 374.9947 | 985.3606 | 383.4903 | 726.1351 |  | 767.0892 |  |  | 902.3568 | 1041.3347 | 902.0781 | [6 empty] | 930.5874 |  |  | 981.7071 |  |  | 254.5319 | 361.9263 | 380.1335 | 152.8127 | 317.4113 | 407.907 | 210.5299 | 337.9742 |  | 306.1396 | 379.6104 | 231.3458 | 377.5518 | 289.8265 | 383.6 | 160.699 | 308.74 |  | 302.5166 | 335.1633 | 401.1008 | 200.9713 | 330.6373 | 421.2745 | 216.5405 | 361.9237 | 259.7795 | 370.8556 | 236.0457 | 376.9011 | 0.58954 | 19.1709 | 1.4891 | 0.28956 | -40.1461 | 3.1165 | 1070.37 | 0.26 | 3.0626 | 0.86155 | 1.0304 | -0.57464 | 2.5464 | 2.1955 | 3.4974 | 144.5405 | 4.2677 | -6.1773 | -1.6549 | -2.5769 | 15.6185 | 11.3491
42810.5934 | 13254 | 109.0763 | 83.5182 | 65.0151 | 48.6106 | 29.4041 | 22.1807 | 17.8157 | 164.3794 | 109.3767 | 89.6733 | 67.4915 | 37.7047 | 23.9493 | 17.9822 | 176.6801 | 192.8295 | 458.287 | 254.8816 | 243.0059 | 451.272 |  |  |  | 299.3381 | 361.1527 | 326.362 | 333.7987 | 176.8857 | 343.0055 | 181.2653 | 274.5599 | 178.834 | 250.6777 | 367.5484 | 236.416 | 377.0258 | 171.8473 |  | 174.3917 | 232.7159 | 147.7328 | 178.0054 |  | 42.3137 | 87.3029 | 43.6097 | 84.5541 | 151.1709 | 188.5198 | 272.0702 | 8.5939 | 41.8862 | 11.2503 | 94.0011 | 8.4237 | 42.1733 | 48.4153 | 54.3526 | 26.2125 |  |  | 2.7634 | 0.22219 | 0.2325 | -0.048626 | 3.2411 | 1.8841 | 5.3317 | -5.8413 | 0.19325 | 2.6007 | 9.8699 | -0.00052076 | -0.00055198 | -0.00054705 | 329.1455 | 786.4249 | 789.1543 | 429.7402 | 113.2756 | 63.8973 | 32.9071 | 118.3108 | 98.7817 | 73.2534 | 55.6109 | 35.2322 | 24.6332 | 18.1192 | 149.3603 | 121.685 | 108.9082 | 66.6711 | 59.9748 | 122.7148 | 76.6524 | 194.1275 | 231.1052 | 262.2288 | 286.0955 | 323.0217 | 344.7171 |  |  |  | 378.5304 | 303.3053 | 309.7813 | 338.3425 | 3.0062 | 3.3509 | 858.8219 |  |  | 560.7363 |  |  | 362.7381 | 444.2653 | 227.4545 | 230.2112 | 345.5307 | 179.0577 | 1017.6176 | 994.7141 | 708.1753 | 925.7083 | 1007.2344 |  | 993.6661 | 581.7064 | 375.0123 | 985.0176 | 383.387 | 726.3068 |  | 766.3899 |  |  | 903.0464 | 1041.8457 | 902.8359 | [6 empty] | 929.6868 |  |  | 981.6383 |  |  | 254.5437 | 361.4337 | 380.1992 | 152.5454 | 317.6711 | 407.9421 | 209.5809 | 337.798 |  | 305.7615 | 379.6154 | 231.1139 | 377.5332 | 289.5288 | 383.8493 | 160.1257 | 309.0462 |  | 303.0538 | 335.3647 | 401.0609 | 201.1893 | 330.5927 | 421.2042 | 217.0735 | 361.9107 | 259.1902 | 370.9635 | 235.9903 | 376.953 | 0.69046 | 19.1733 | 1.4789 | 0.28624 | -40.0338 | 3.1165 | 1089.87 | 0.36 | 2.8756 | 0.62368 | 0.63797 | -0.29176 | 2.6957 | 2.0554 | 3.4575 | 145.6515 | 4.2658 | -6.1773 | -1.5682 | -2.735 | 15.6606 | 11.3427
42810.5934 | 13255 | 109.0959 | 83.5236 | 65.0164 | 48.6088 | 29.4015 | 22.1741 | 17.8126 | 164.3893 | 109.3746 | 89.6766 | 67.4952 | 37.7071 | 23.9576 | 17.9865 | 176.6934 | 192.8335 | 458.3095 | 254.8688 | 242.9844 | 451.2116 |  |  |  | 299.3778 | 361.1419 | 326.1196 | 333.7207 | 174.9293 | 342.6337 | 181.2838 | 274.5673 | 179.6523 | 250.7035 | 367.5358 | 236.4644 | 377.0143 | 172.2244 |  | 174.2933 | 231.5068 | 148.5909 | 177.6655 |  | 42.3508 | 87.2377 | 43.6234 | 84.6206 | 151.0832 | 188.9795 | 272.2651 | 8.5159 | 41.8982 | 11.0027 | 93.9715 | 8.4267 | 42.1621 | 48.4164 | 54.337 | 26.2157 |  |  | 2.6313 | 0.22285 | 0.13262 | -0.7892 | 3.5611 | 2.5301 | 5.5006 | -5.5114 | 0.77978 | 2.7188 | 9.7803 | -0.00054376 | -0.00055033 | -0.00057169 | 324.6976 | 787.1713 | 793.9042 | 429.5803 | 113.2836 | 63.9089 | 32.9066 | 118.3132 | 98.7834 | 73.2569 | 55.6026 | 35.2347 | 24.64 | 18.1144 | 152.0196 | 123.3562 | 110.2998 | 66.7714 | 59.0495 | 123.01 | 76.7463 | 194.1376 | 231.1175 | 262.2397 | 286.0806 | 322.9882 | 344.6837 |  |  |  | 378.5045 | 303.548 | 309.1014 | 338.8102 | 1.9055 | 3.0116 | 858.1776 |  |  | 563.4632 |  |  | 362.7611 | 444.2883 | 225.3471 | 230.2372 | 345.5241 | 180.0588 | 1017.9742 | 994.7447 | 708.0241 | 926.7079 | 1007.3449 |  | 997.6163 | 582.7247 | 375.0606 | 984.2335 | 383.1507 | 726.66 |  | 766.5333 |  |  | 904.0038 | 1042.1175 | 903.6167 | [6 empty] | 926.2158 |  |  | 981.9194 |  |  | 254.5769 | 361.0938 | 381.1026 | 152.9074 | 317.8799 | 407.9653 | 208.6232 | 338.2188 |  | 305.379 | 379.2578 | 231.0772 | 377.6997 | 289.7753 | 383.844 | 159.647 | 309.1106 |  | 302.6369 | 335.6788 | 401.0183 | 200.9758 | 330.6361 | 421.4641 | 217.1245 | 361.9269 | 258.5095 | 371.1651 | 235.8268 | 377.1531 | 0.48418 | 19.1749 | 1.4703 | 0.27998 | -40.044 | 3.1165 | 1083.19 | 0.23 | 2.8052 | 0.62454 | 0.48178 | -1.1753 | 2.8271 | 2.383 | 3.5136 | 147.5881 | 4.2419 | -6.1773 | -1.8267 | -2.8783 | 15.669 | 11.3274
42810.5935 | 13256 | 109.0979 | 83.5303 | 65.0115 | 48.613 | 29.4029 | 22.1703 | 17.8199 | 164.3974 | 109.3715 | 89.6807 | 67.4948 | 37.7068 | 23.9559 | 17.9859 | 176.7014 | 192.841 | 458.3313 | 254.8484 | 243.2059 | 451.2085 |  |  |  | 299.408 | 361.1235 | 326.0216 | 333.7344 | 174.034 | 342.5135 | 181.302 | 274.5538 | 180.5775 | 250.7216 | 367.5194 | 236.7751 | 376.9846 | 172.6357 |  | 174.6935 | 230.9578 | 150.4421 | 177.6199 |  | 42.4746 | 87.2849 | 43.6072 | 84.678 | 151.5157 | 189.7739 | 272.7022 | 8.4531 | 41.9025 | 10.887 | 93.9624 | 8.4339 | 42.1374 | 48.3913 | 54.316 | 26.2131 |  |  | 2.2574 | 0.3339 | 0.1451 | -0.61572 | 3.4441 | 2.1897 | 5.5262 | -5.4753 | 0.61184 | 1.1894 | 9.6762 | -0.00049119 | -0.00052076 | -0.00054705 | 321.6854 | 785.3723 | 770.4902 | 429.1455 | 113.2927 | 63.9204 | 32.9042 | 118.32 | 98.7872 | 73.2649 | 55.6039 | 35.2349 | 24.6428 | 18.1216 | 149.4948 | 124.5557 | 110.7126 | 68.2016 | 60.906 | 123.1853 | 76.8461 | 194.141 | 231.1239 | 262.2547 | 286.0581 | 322.9533 | 344.6572 |  |  |  | 378.4899 | 303.8047 | 309.2761 | 339.109 | 2.8895 | 3.1612 | 857.7854 |  |  | 566.5691 |  |  | 362.7938 | 444.3237 | 225.1715 | 230.2771 | 345.5322 | 180.7053 | 1027.6715 | 993.874 | 707.9429 | 928.2195 | 1007.1559 |  | 1001.7934 | 583.0343 | 374.9644 | 983.4578 | 383.1288 | 726.8366 |  | 765.7072 |  |  | 904.5125 | 1041.9633 | 904.1751 | [6 empty] | 923.9348 |  |  | 982.2614 |  |  | 254.4908 | 361.2109 | 381.637 | 153.6084 | 317.9345 | 407.9901 | 208.2333 | 338.5607 |  | 304.6212 | 379.1876 | 231.1771 | 377.559 | 289.3188 | 383.589 | 159.185 | 309.0424 |  | 302.5056 | 335.1146 | 400.9579 | 200.9507 | 330.642 | 421.8268 | 216.0155 | 361.9351 | 258.0367 | 371.1934 | 235.6879 | 377.1002 | 0.60475 | 19.1706 | 1.4639 | 0.27916 | -40.0987 | 3.1164 | 1070.62 | 0.3 | 2.598 | 0.76452 | 0.50398 | -1.0382 | 2.7827 | 2.2188 | 3.5248 | 149.6631 | 4.2247 | -6.1577 | -1.5242 | -2.9121 | 15.6676 | 11.3177
42810.5935 | 13257 | 109.1064 | 83.5368 | 65.0186 | 48.6244 | 29.4172 | 22.1712 | 17.8204 | 164.4092 | 109.3786 | 89.686 | 67.5051 | 37.7133 | 23.9575 | 17.9836 | 176.7103 | 192.8457 | 458.3526 | 254.8326 | 243.3869 | 451.2122 |  |  |  | 299.4459 | 361.1089 | 325.9073 | 333.7073 | 175.0335 | 342.4343 | 181.322 | 274.557 | 180.8011 | 250.7575 | 367.5057 | 236.8086 | 376.939 | 172.6131 |  | 175.428 | 231.0345 | 151.391 | 176.797 |  | 42.3696 | 87.2769 | 43.5788 | 84.6334 | 151.8293 | 189.8426 | 272.6395 | 8.4998 | 41.9299 | 10.7284 | 93.9856 | 8.4376 | 42.1076 | 48.3497 | 54.3062 | 26.2117 |  |  | 2.0517 | 0.3109 | 0.2095 | -0.72611 | 3.6938 | 2.1529 | 5.2135 | -5.4634 | 0.80488 | 2.6381 | 9.9589 | -0.00050269 | -0.00049284 | -0.00053062 | 322.5663 | 783.3384 | 760.3273 | 428.9656 | 113.3123 | 63.9431 | 32.9142 | 118.3241 | 98.7936 | 73.2732 | 55.6205 | 35.2463 | 24.6496 | 18.1225 | 147.0104 | 124.6454 | 109.7696 | 69.3677 | 62.7902 | 123.3441 | 76.917 | 194.1607 | 231.1356 | 262.2638 | 286.0405 | 322.9293 | 344.6264 |  |  |  | 378.4407 | 303.4081 | 310.0488 | 338.7632 | 2.1766 | 2.6335 | 857.6239 |  |  | 571.4618 |  |  | 362.8297 | 444.3494 | 225.3953 | 230.3112 | 345.5467 | 180.8745 | 1031.4186 | 992.1993 | 707.7162 | 928.9487 | 1006.6681 |  | 1004.9 | 582.9814 | 374.9712 | 983.029 | 383.2122 | 727.1007 |  | 764.9829 |  |  | 906.5602 | 1042.0646 | 904.6563 | [6 empty] | 925.0292 |  |  | 982.6828 |  |  | 253.8345 | 361.3754 | 381.8527 | 154.3722 | 317.8598 | 407.9943 | 207.9093 | 338.8989 |  | 304.4493 | 379.0157 | 230.9634 | 377.4007 | 288.8607 | 383.5543 | 158.8597 | 309.025 |  | 302.3552 | 334.0258 | 400.892 | 201.2489 | 330.8543 | 421.655 | 215.1298 | 361.942 | 258.1702 | 370.9204 | 235.2773 | 376.6114 | 0.52347 | 19.1802 | 1.4593 | 0.27875 | -40.0864 | 3.1164 | 1051.98 | 0.32 | 2.4767 | 0.73771 | 0.60557 | -1.1274 | 2.882 | 2.2002 | 3.4239 | 151.2284 | 4.2267 | -6.1382 | -1.2283 | -2.7988 | 15.6864 | 11.3229
42810.5935 | 13258 | 109.1057 | 83.5445 | 65.0273 | 48.6245 | 29.4209 | 22.1773 | 17.8242 | 164.4261 | 109.3853 | 89.6921 | 67.5122 | 37.7226 | 23.9651 | 17.9842 | 176.7187 | 192.8483 | 458.3705 | 254.8162 | 243.5185 | 451.2006 |  |  |  | 299.4853 | 361.0902 | 325.9386 | 333.7326 | 176.3092 | 342.5196 | 181.3421 | 274.5519 | 181.1764 | 250.7791 | 367.4851 | 236.5388 | 376.8622 | 172.1022 |  | 174.9752 | 230.9973 | 151.3901 | 176.343 |  | 42.2986 | 87.1488 | 43.5644 | 84.5153 | 152.2012 | 190.0602 | 271.8127 | 8.5908 | 41.9451 | 10.4808 | 94.0117 | 8.4265 | 42.0796 | 48.2952 | 54.3096 | 26.2016 |  |  | 2.3606 | 0.49358 | 0.30807 | -0.36667 | 3.7201 | 2.3014 | 5.4776 | -5.5278 | 0.27537 | 2.3221 | 9.8451 | -0.00050762 | -0.00059962 | -0.00052898 | 328.2215 | 785.1112 | 778.1469 | 428.8827 | 113.3134 | 63.9502 | 32.9241 | 118.3218 | 98.7973 | 73.2683 | 55.6122 | 35.2521 | 24.6448 | 18.117 | 141.2821 | 123.0841 | 107.4416 | 68.2162 | 63.678 | 123.3604 | 76.9521 | 194.1727 | 231.1354 | 262.268 | 286.0291 | 322.9041 | 344.6024 |  |  |  | 378.4475 | 303.4496 | 309.405 | 338.5872 | 2.4462 | 2.7922 | 857.5727 |  |  | 572.1158 |  |  | 362.8492 | 444.3806 | 224.9269 | 230.3449 | 345.5484 | 181.6541 | 1031.9223 | 991.5932 | 707.4064 | 930.7864 | 1005.9188 |  | 1008.337 | 582.8477 | 375.0766 | 982.6369 | 383.1799 | 727.3923 |  | 764.8727 |  |  | 907.9712 | 1042.6452 | 904.993 | [6 empty] | 926.1039 |  |  | 983.0504 |  |  | 253.3236 | 361.3087 | 381.7711 | 154.449 | 317.821 | 407.9992 | 208.3338 | 338.8517 |  | 304.5208 | 379.0816 | 229.8293 | 377.3492 | 288.6536 | 383.3349 | 159.2387 | 309.1422 |  | 301.5959 | 334.1117 | 400.8302 | 201.1301 | 331.0867 | 421.6543 | 215.0158 | 361.9526 | 258.1569 | 370.6979 | 234.8705 | 376.381 | 0.38634 | 19.1731 | 1.4545 | 0.27743 | -40.1029 | 3.1164 | 1067.8 | 0.23 | 2.6567 | 0.92935 | 0.73421 | -0.80101 | 2.8929 | 2.2754 | 3.5104 | 152.9786 | 4.2399 | -6.1302 | -0.58978 | -2.5359 | 15.692 | 11.3284
42810.5935 | 13259 | 109.1112 | 83.549 | 65.0333 | 48.6385 | 29.4128 | 22.1758 | 17.8227 | 164.4399 | 109.3891 | 89.6939 | 67.5164 | 37.7323 | 23.9687 | 17.9959 | 176.7201 | 192.8485 | 458.3918 | 254.7994 | 243.4583 | 451.1953 |  |  |  | 299.5208 | 361.0734 | 326.3438 | 333.9648 | 178.9518 | 342.8033 | 181.3634 | 274.5472 | 181.149 | 250.8058 | 367.4755 | 236.596 | 376.7939 | 172.3216 |  | 174.9776 | 230.7783 | 151.3065 | 176.4532 |  | 42.2177 | 86.9428 | 43.4755 | 84.2931 | 152.1899 | 190.0797 | 271.4103 | 8.7554 | 41.9632 | 10.3931 | 94.0386 | 8.417 | 42.0555 | 48.2589 | 54.3237 | 26.2032 |  |  | 2.3665 | 0.22482 | 0.22921 | -0.042054 | 3.084 | 2.7016 | 5.5611 | -5.6468 | 0.7574 | 2.5709 | 9.8038 | -0.00057826 | -0.0005454 | -0.00057826 | 332.1406 | 783.6314 | 783.019 | 428.4168 | 113.3349 | 63.9659 | 32.9278 | 118.331 | 98.8006 | 73.2678 | 55.6198 | 35.2506 | 24.6535 | 18.1225 | 136.2464 | 119.7864 | 105.0862 | 67.5803 | 63.0779 | 123.3478 | 76.9812 | 194.1771 | 231.1313 | 262.2727 | 286.0113 | 322.8718 | 344.5666 |  |  |  | 378.5481 | 303.7664 | 309.95 | 339.5042 | 2.2453 | 2.8573 | 857.8371 |  |  | 573.3966 |  |  | 362.8846 | 444.4136 | 225.9038 | 230.3771 | 345.5523 | 181.7751 | 1032.5113 | 991.3204 | 707.1771 | 932.2442 | 1005.0293 |  | 1010.105 | 582.9945 | 375.1988 | 982.3427 | 383.2007 | 727.685 |  | 764.2914 |  |  | 909.3349 | 1043.0007 | 905.1579 | [6 empty] | 926.6826 |  |  | 983.2103 |  |  | 253.4311 | 361.3371 | 381.5255 | 153.8029 | 318.193 | 408.0374 | 209.5641 | 338.6692 |  | 303.9862 | 379.1603 | 228.7839 | 377.2958 | 288.4559 | 383.0317 | 160.0369 | 309.1622 |  | 300.9748 | 334.2708 | 400.7736 | 201.3787 | 331.1581 | 421.7037 | 215.3074 | 362.0263 | 257.6348 | 370.5143 | 234.7705 | 376.4651 | 0.66253 | 19.1826 | 1.4502 | 0.27758 | -40.1608 | 3.1165 | 1065.76 | 0.28 | 2.6607 | 0.62704 | 0.63313 | -0.27119 | 2.634 | 2.4653 | 3.5371 | 153.898 | 4.2467 | -6.1201 | -0.031831 | -2.2706 | 15.6828 | 11.312
42810.5935 | 13260 | 109.1187 | 83.5478 | 65.0231 | 48.6261 | 29.4087 | 22.174 | 17.8087 | 164.441 | 109.3783 | 89.6844 | 67.5151 | 37.7202 | 23.954 | 17.9769 | 176.738 | 192.8577 | 458.4243 | 254.781 | 243.2305 | 451.228 |  |  |  | 299.5564 | 361.0657 | 326.7592 | 334.1608 | 180.463 | 342.9994 | 181.3747 | 274.5392 | 181.9484 | 250.8292 | 367.4652 | 236.3625 | 376.7558 | 171.8218 |  | 175.399 | 230.964 | 151.5339 | 176.3384 |  | 42.3131 | 86.9156 | 43.521 | 84.2058 | 152.229 | 189.8836 | 271.7014 | 8.9619 | 41.9885 | 10.4836 | 93.9868 | 8.4185 | 42.0594 | 48.2394 | 54.3343 | 26.2072 |  |  | 2.3212 | 0.22482 | 0.043904 | -0.22342 | 2.4643 | 2.7601 | 5.7083 | -5.6934 | 0.32091 | 2.6152 | 9.8286 | -0.00058319 | -0.00052405 | -0.0005799 | 332.6082 | 783.197 | 791.5554 | 428.0854 | 113.3328 | 63.9771 | 32.9252 | 118.3198 | 98.7961 | 73.2669 | 55.6173 | 35.2481 | 24.6374 | 18.1139 | 135.9906 | 117.9059 | 103.6801 | 67.5928 | 61.55 | 123.3652 | 77.0089 | 194.1829 | 231.1299 | 262.2663 | 285.9933 | 322.831 | 344.5311 |  |  |  | 378.6182 | 303.9111 | 311.9151 | 339.544 | 2.3034 | 3.1834 | 858.4831 |  |  | 569.8267 |  |  | 362.9142 | 444.4454 | 228.0257 | 230.4132 | 345.5615 | 181.8136 | 1034.0218 | 990.9195 | 707.0011 | 933.3451 | 1004.9021 |  | 1012.6939 | 583.1656 | 375.2493 | 981.9897 | 383.2119 | 728.0831 |  | 763.7575 |  |  | 910.3746 | 1043.6086 | 905.3038 | [6 empty] | 926.5667 |  |  | 983.3271 |  |  | 253.8225 | 361.2104 | 382.5909 | 153.5699 | 318.9241 | 408.129 | 210.2522 | 338.5625 |  | 303.5982 | 379.3318 | 228.727 | 377.2024 | 287.9911 | 382.6291 | 160.9536 | 309.0841 |  | 301.6654 | 334.0123 | 400.7153 | 201.4747 | 331.1068 | 421.2046 | 215.39 | 362.1002 | 257.3527 | 370.4392 | 234.8492 | 376.6897 | 0.46377 | 19.1846 | 1.4445 | 0.27695 | -40.1539 | 3.1165 | 1053.89 | 0.3 | 2.6355 | 0.62702 | 0.27708 | -0.62505 | 2.3541 | 2.4913 | 3.5828 | 155.218 | 4.2465 | -6.1093 | -0.0012268 | -2.1111 | 15.6826 | 11.3173
42810.5935 | 13261 | 109.1358 | 83.5649 | 65.0486 | 48.6481 | 29.4232 | 22.1889 | 17.8334 | 164.4647 | 109.3983 | 89.7047 | 67.531 | 37.737 | 23.9695 | 17.9899 | 176.7419 | 192.8501 | 458.4352 | 254.7515 | 243.1048 | 451.2064 |  |  |  | 299.5819 | 361.0479 | 326.4815 | 334.1104 | 180.5254 | 342.9151 | 181.4045 | 274.5397 | 181.9086 | 250.8706 | 367.4523 | 236.6177 | 376.6996 | 171.8471 |  | 175.7787 | 230.3193 | 151.8824 | 176.5243 |  | 42.2569 | 86.9595 | 43.5431 | 84.2259 | 152.0905 | 189.5706 | 271.4414 | 9.0306 | 41.9979 | 10.6397 | 93.9692 | 8.4136 | 42.0576 | 48.2336 | 54.3332 | 26.1989 |  |  | 2.122 | -0.055765 | 0.20227 | -0.38244 | 2.5215 | 1.6942 | 4.8974 | -5.9471 | 0.92475 | 2.2814 | 9.8725 | -0.00057333 | -0.00052076 | -0.00052898 | 330.5901 | 783.3968 | 794.4482 | 428.3259 | 113.3454 | 63.9961 | 32.9336 | 118.3307 | 98.8057 | 73.2796 | 55.6308 | 35.2584 | 24.6503 | 18.1169 | 136.145 | 118.1792 | 104.4824 | 69.0539 | 61.9541 | 123.3811 | 77.0719 | 194.1858 | 231.1289 | 262.2779 | 285.9666 | 322.8048 | 344.4967 |  |  |  | 378.6486 | 303.5011 | 313.6508 | 337.9547 | 2.2333 | 2.7792 | 858.3474 |  |  | 568.0822 |  |  | 362.9363 | 444.4749 | 227.7405 | 230.4509 | 345.575 | 182.5561 | 1034.2828 | 990.675 | 706.8084 | 932.8797 | 1004.9788 |  | 1014.4009 | 583.21 | 375.2784 | 981.5766 | 383.0727 | 728.1787 |  | 763.4793 |  |  | 910.8984 | 1043.8252 | 905.7388 | [6 empty] | 926.752 |  |  | 983.4917 |  |  | 253.6631 | 361.1662 | 382.9037 | 153.9784 | 318.8611 | 408.197 | 210.2258 | 338.8096 |  | 303.1778 | 379.1649 | 228.6062 | 376.9907 | 287.1585 | 381.813 | 160.7494 | 308.7305 |  | 302.5725 | 333.2817 | 400.6763 | 201.003 | 331.0805 | 421.5482 | 214.7787 | 362.105 | 257.109 | 370.167 | 234.7952 | 376.9854 | 0.32914 | 19.1883 | 1.4379 | 0.27545 | -40.1402 | 3.1164 | 1056.39 | 0.35 | 2.5198 | -0.3123 | 0.59477 | -0.81784 | 2.3804 | 1.9513 | 3.3175 | 156.088 | 4.2479 | -6.1106 | -0.016394 | -2.1926 | 15.6724 | 11.3642
42810.5935 | 13262 | 109.1374 | 83.5635 | 65.0521 | 48.6504 | 29.4317 | 22.1879 | 17.8275 | 164.4713 | 109.4014 | 89.705 | 67.5289 | 37.7429 | 23.9666 | 17.9861 | 176.7423 | 192.8483 | 458.4595 | 254.7357 | 243.2152 | 451.2044 |  |  |  | 299.6182 | 361.0209 | 326.6247 | 334.3047 | 180.3524 | 342.9762 | 181.4274 | 274.5241 | 182.3728 | 250.8947 | 367.4283 | 236.7117 | 376.6493 | 171.757 |  | 175.9589 | 230.1935 | 150.6607 | 175.7927 |  | 42.0174 | 86.9102 | 43.4182 | 83.8358 | 151.78 | 189.4577 | 270.6985 | 8.8038 | 42.0169 | 10.748 | 93.9751 | 8.4112 | 42.0686 | 48.2525 | 54.3438 | 26.1927 |  |  | 1.8638 | -0.14053 | 0.17796 | -0.55526 | 3.4625 | 1.9288 | 5.3114 | -5.6185 | 0.16581 | 2.893 | 9.7749 | -0.0005799 | -0.00058647 | -0.00055033 | 329.849 | 784.6951 | 798.7218 | 428.5818 | 113.352 | 64.0088 | 32.9379 | 118.3314 | 98.8086 | 73.2774 | 55.6314 | 35.2577 | 24.6525 | 18.1188 | 135.8109 | 118.9335 | 104.0232 | 68.5338 | 61.0206 | 123.3521 | 77.1205 | 194.2007 | 231.1429 | 262.2948 | 285.9508 | 322.7739 | 344.4657 |  |  |  | 378.6839 | 303.7982 | 313.6635 | 338.2349 | 2.4582 | 2.807 | 858.6543 |  |  | 565.0447 |  |  | 362.9633 | 444.504 | 228.3253 | 230.4811 | 345.5738 | 181.6704 | 1034.2885 | 990.2442 | 706.5507 | 932.9688 | 1005.0684 |  | 1015.0056 | 583.4658 | 375.2837 | 981.2219 | 382.9753 | 727.9455 |  | 764.4607 |  |  | 911.6849 | 1043.9222 | 906.037 | [6 empty] | 927.3763 |  |  | 983.9319 |  |  | 253.1401 | 361.3481 | 381.4382 | 154.0348 | 318.937 | 408.2068 | 210.5689 | 339.2282 |  | 302.4085 | 377.8376 | 228.6754 | 377.1755 | 286.7039 | 381.2144 | 160.6293 | 308.2982 |  | 303.9951 | 332.874 | 400.6455 | 200.2325 | 330.9341 | 421.8582 | 215.2475 | 362.0301 | 256.996 | 369.9235 | 234.8809 | 376.777 | 0.41292 | 19.1978 | 1.431 | 0.27415 | -40.1171 | 3.1164 | 1050.55 | 0.21 | 2.3616 | -0.49573 | 0.55784 | -0.98538 | 2.7891 | 2.0817 | 3.4544 | 156.3952 | 4.2413 | -6.1097 | 0.017092 | -2.1357 | 15.6882 | 11.3596
42810.5935 | 13263 | 109.148 | 83.5748 | 65.0584 | 48.6467 | 29.4344 | 22.1927 | 17.8305 | 164.4907 | 109.4084 | 89.7109 | 67.5311 | 37.7483 | 23.9773 | 17.9972 | 176.7489 | 192.8607 | 458.4886 | 254.7288 | 243.2894 | 451.2182 |  |  |  | 299.6647 | 361.0089 | 326.9302 | 334.3998 | 180.5061 | 342.9409 | 181.4433 | 274.5214 | 180.5083 | 250.9187 | 367.4159 | 236.4476 | 376.634 | 171.2515 |  | 175.7484 | 230.3873 | 147.7641 | 175.9677 |  | 41.9418 | 86.808 | 43.3254 | 83.6079 | 151.8279 | 189.6089 | 271.0206 | 8.4055 | 42.0313 | 10.8178 | 93.9852 | 8.4111 | 42.0771 | 48.2586 | 54.3434 | 26.1999 |  |  | 2.241 | 0.16042 | 0.29821 | -0.42253 | 3.4921 | 2.6004 | 5.5446 | -5.5495 | 0.91191 | 2.3221 | 9.8248 | -0.00055362 | -0.00053719 | -0.00056183 | 330.1169 | 785.1395 | 786.8732 | 428.7733 | 113.3578 | 64.0142 | 32.9374 | 118.3324 | 98.8043 | 73.2757 | 55.6366 | 35.2563 | 24.6457 | 18.1149 | 132.3153 | 116.4933 | 101.4182 | 67.2603 | 58.6784 | 123.2574 | 77.1233 | 194.2104 | 231.1451 | 262.3002 | 285.9292 | 322.7418 | 344.4435 |  |  |  | 378.6904 | 303.762 | 313.8137 | 339.0945 | 2.3794 | 1.9848 | 859.03 |  |  | 560.1459 |  |  | 362.9973 | 444.5331 | 228.5305 | 230.5146 | 345.5767 | 180.8938 | 1036.0502 | 989.061 | 706.4335 | 932.8642 | 1005.2358 |  | 1015.5562 | 583.6944 | 375.2745 | 981.226 | 382.89 | 728.1533 |  | 764.0257 |  |  | 914.0669 | 1044.6076 | 906.4802 | [6 empty] | 927.8969 |  |  | 984.3526 |  |  | 252.8473 | 361.5662 | 380.0032 | 153.6837 | 318.8671 | 408.1849 | 211.5369 | 339.4096 |  | 302.742 | 376.6845 | 228.5637 | 377.1608 | 287.28 | 381.0858 | 160.8424 | 308.2105 |  | 303.9274 | 333.3973 | 400.6307 | 200.2044 | 330.7276 | 421.5169 | 215.6004 | 362.0137 | 257.0863 | 369.5117 | 234.738 | 376.5198 | 0.4682 | 19.2071 | 1.4241 | 0.27255 | -40.1096 | 3.1164 | 1014.47 | 0.23 | 2.5895 | 0.52957 | 0.72203 | -0.85945 | 2.8015 | 2.4175 | 3.5301 | 156.673 | 4.2341 | -6.1177 | 0.39363 | -1.8459 | 15.6819 | 11.3363
42810.5936 | 13264 | 109.1583 | 83.5856 | 65.0508 | 48.6522 | 29.435 | 22.1938 | 17.8245 | 164.5019 | 109.4064 | 89.7162 | 67.5359 | 37.7452 | 23.9817 | 17.9981 | 176.7629 | 192.8581 | 458.5208 | 254.702 | 243.7558 | 451.1653 |  |  |  | 299.6948 | 360.9886 | 326.8949 | 334.5252 | 183.0599 | 342.9997 | 181.454 | 274.5046 | 179.9105 | 250.9434 | 367.4016 | 236.4337 | 376.6129 | 171.2935 |  | 176.0168 | 230.8854 | 146.512 | 177.2069 |  | 42.0388 | 86.8723 | 43.3019 | 83.5244 | 151.7214 | 189.6215 | 271.2467 | 8.3721 | 42.0328 | 10.6492 | 94.0018 | 8.4014 | 42.0721 | 48.2458 | 54.3236 | 26.1893 |  |  | 2.6142 | 0.45087 | 0.4178 | -0.36273 | 3.7622 | 2.2061 | 5.4132 | -5.5147 | 0.23295 | 2.316 | 9.9361 | -0.00057662 | -0.00058812 | -0.00057169 | 333.2121 | 786.044 | 776.32 | 428.9569 | 113.3741 | 64.0368 | 32.9516 | 118.3463 | 98.8163 | 73.2905 | 55.6416 | 35.2638 | 24.6552 | 18.1188 | 128.6494 | 114.6559 | 98.2548 | 66.0796 | 57.5013 | 123.1292 | 77.0914 | 194.2126 | 231.145 | 262.3033 | 285.9027 | 322.7109 | 344.4074 |  |  |  | 378.5278 | 303.2389 | 313.1528 | 339.1878 | 2.284 | 1.9099 | 859.627 |  |  | 563.6881 |  |  | 363.0196 | 444.5627 | 229.347 | 230.544 | 345.5883 | 180.4314 | 1036.7234 | 989.2141 | 706.1516 | 934.7072 | 1005.4799 |  | 1013.8952 | 583.7469 | 375.2102 | 981.3039 | 382.6593 | 728.397 |  | 764.1863 |  |  | 914.0125 | 1045.2689 | 907.0899 | [6 empty] | 928.8739 |  |  | 984.8973 |  |  | 252.8219 | 361.1566 | 379.3612 | 153.4903 | 318.6237 | 408.1692 | 209.8874 | 339.3735 |  | 302.6999 | 375.7952 | 228.5157 | 377.0663 | 287.1575 | 380.9133 | 160.9329 | 308.2378 |  | 302.7598 | 332.8534 | 400.5698 | 200.9399 | 330.7603 | 421.5842 | 214.9545 | 362.0476 | 256.8011 | 369.2155 | 234.5466 | 376.4439 | 0.53118 | 19.2158 | 1.4189 | 0.27153 | -40.1549 | 3.1164 | 1007.08 | 0.23 | 2.7969 | 0.88789 | 0.85471 | -0.79638 | 2.9078 | 2.2267 | 3.488 | 155.8154 | 4.2269 | -6.141 | 0.7849 | -1.4983 | 15.6456 | 11.319
42810.5936 | 13265 | 109.1601 | 83.5862 | 65.0514 | 48.6523 | 29.4342 | 22.1931 | 17.8252 | 164.5163 | 109.4069 | 89.7137 | 67.5405 | 37.7446 | 23.9777 | 17.9917 | 176.7734 | 192.8499 | 458.5498 | 254.6852 | 244.0184 | 451.1691 |  |  |  | 299.7373 | 360.9721 | 326.8504 | 334.2838 | 183.2097 | 343.1153 | 181.476 | 274.5101 | 180.3669 | 250.975 | 367.3992 | 236.6999 | 376.605 | 171.4698 |  | 176.2549 | 230.9295 | 146.8656 | 176.2079 |  | 42.1246 | 86.8012 | 43.2968 | 83.4267 | 151.5974 | 189.705 | 271.073 | 8.5856 | 42.0085 | 10.3002 | 93.9842 | 8.4093 | 42.0714 | 48.2435 | 54.3134 | 26.1915 |  |  | 2.5104 | 0.45875 | 0.48154 | -0.50598 | 3.4303 | 1.6213 | 5.3758 | -5.4851 | 0.29386 | 2.551 | 9.826 | -0.00053719 | -0.00057169 | -0.00059305 | 330.219 | 783.98 | 760.1012 | 428.2875 | 113.3897 | 64.0534 | 32.959 | 118.3499 | 98.8198 | 73.2989 | 55.6545 | 35.2714 | 24.6583 | 18.1186 | 127.8601 | 113.0081 | 93.7367 | 65.6603 | 57.6608 | 123.0769 | 77.0203 | 194.2261 | 231.1521 | 262.3118 | 285.8914 | 322.6808 | 344.3675 |  |  |  | 378.413 | 302.834 | 310.2076 | 338.4218 | 3.2232 | 2.2515 | 859.9616 |  |  | 562.2678 |  |  | 363.0549 | 444.6015 | 229.3038 | 230.581 | 345.5939 | 181.0485 | 1037.1591 | 989.5315 | 706.1624 | 934.9795 | 1005.8692 |  | 1009.2788 | 583.5296 | 375.2463 | 981.2751 | 382.3815 | 728.8694 |  | 764.2201 |  |  | 913.4235 | 1045.7005 | 907.8968 | [6 empty] | 929.1284 |  |  | 984.769 |  |  | 252.7699 | 360.9285 | 380.6566 | 154.2684 | 318.4561 | 408.1569 | 209.0561 | 339.7221 |  | 302.733 | 375.4555 | 228.5164 | 376.8403 | 287.5618 | 380.8052 | 160.1032 | 307.9087 |  | 302.1249 | 332.5594 | 400.5175 | 200.4191 | 330.9101 | 421.9651 | 214.867 | 361.9766 | 256.8958 | 369.1265 | 234.3216 | 376.7485 | 0.57817 | 19.2254 | 1.4175 | 0.27086 | -40.1793 | 3.1164 | 996.92 | 0.28 | 2.7411 | 0.89553 | 0.9175 | -0.94049 | 2.7769 | 1.9091 | 3.4762 | 153.4561 | 4.2361 | -6.1657 | 0.86606 | -1.0049 | 15.6726 | 11.3299
42810.5936 | 13266 | 109.172 | 83.5954 | 65.0613 | 48.6629 | 29.4347 | 22.1963 | 17.8267 | 164.5326 | 109.4118 | 89.72 | 67.5458 | 37.7549 | 23.9803 | 18.001 | 176.7841 | 192.8614 | 458.5846 | 254.6671 | 243.9251 | 451.1402 |  |  |  | 299.7708 | 360.9531 | 326.6266 | 334.1686 | 182.5135 | 343.0568 | 181.4998 | 274.5067 | 180.1225 | 250.9981 | 367.3856 | 236.0676 | 376.5818 | 170.5006 |  | 175.2155 | 231.2122 | 147.0982 | 173.5753 |  | 42.3121 | 86.8757 | 43.3361 | 83.2949 | 151.4689 | 189.2863 | 270.4857 | 8.9201 | 42.0131 | 10.0133 | 94.0204 | 8.4245 | 42.059 | 48.2429 | 54.2928 | 26.1977 |  |  | 2.4513 | 0.38253 | 0.096476 | -0.90748 | 3.2483 | 2.3014 | 5.5453 | -5.4831 | 0.065012 | 2.2136 | 9.6893 | -0.00058483 | -0.00052241 | -0.00057005 | 332.391 | 783.7206 | 759.5052 | 428.3837 | 113.4028 | 64.063 | 32.9534 | 118.3497 | 98.8262 | 73.2954 | 55.6516 | 35.268 | 24.6636 | 18.1232 | 130.118 | 114.5593 | 93.9538 | 65.7194 | 58.3172 | 123.092 | 76.9876 | 194.229 | 231.1663 | 262.3108 | 285.8767 | 322.6515 | 344.3255 |  |  |  | 378.411 | 302.5771 | 309.9675 | 338.6149 | 2.6539 | 3.2034 | 860.9673 |  |  | 565.8748 |  |  | 363.0831 | 444.6366 | 229.7418 | 230.6049 | 345.5901 | 180.5006 | 1038.3116 | 989.3427 | 706.0597 | 935.4019 | 1006.3006 |  | 1008.2616 | 583.5 | 375.2932 | 981.327 | 382.2065 | 729.5696 |  | 763.2735 |  |  | 911.602 | 1045.7197 | 908.7222 | [6 empty] | 928.3723 |  |  | 984.4637 |  |  | 252.9942 | 361.3865 | 381.2908 | 154.4297 | 317.9483 | 408.1661 | 208.6466 | 339.8923 |  | 302.7433 | 375.3003 | 228.4957 | 376.6021 | 287.2489 | 381.0148 | 159.8143 | 308.0819 |  | 301.5743 | 332.2402 | 400.4726 | 200.5222 | 330.7299 | 421.8481 | 215.215 | 361.9408 | 256.7922 | 368.8761 | 233.7885 | 376.8417 | 0.64924 | 19.2384 | 1.4185 | 0.27033 | -40.1126 | 3.1164 | 996.31 | 0.25 | 2.7085 | 0.81784 | 0.41072 | -1.2597 | 2.701 | 2.2735 | 3.529 | 152.9299 | 4.2412 | -6.1832 | 0.61707 | -1.0329 | 15.7437 | 11.3243
42810.5936 | 13267 | 109.1814 | 83.598 | 65.0696 | 48.6727 | 29.4387 | 22.1964 | 17.8262 | 164.5563 | 109.4142 | 89.7293 | 67.5554 | 37.7631 | 23.9813 | 18.0034 | 176.7929 | 192.8591 | 458.6123 | 254.6504 | 243.8842 | 451.0961 |  |  |  | 299.8091 | 360.939 | 326.1252 | 333.7406 | 182.2317 | 342.8722 | 181.5179 | 274.5023 | 179.8469 | 251.019 | 367.3781 | 235.452 | 376.5652 | 169.6159 |  | 174.3248 | 230.9229 | 147.2054 | 172.5604 |  | 42.2398 | 87.0304 | 43.4146 | 83.4681 | 151.3582 | 188.8165 | 269.8218 | 8.7994 | 41.9985 | 9.7305 | 94.0591 | 8.4267 | 42.0357 | 48.2382 | 54.273 | 26.1842 |  |  | 2.7923 | 0.47124 | 0.18124 | -0.68603 | 2.9605 | 2.4033 | 5.017 | -5.558 | 0.7286 | 1.6048 | 9.7906 | -0.00052076 | -0.00046984 | -0.00057497 | 328.3782 | 782.205 | 751.4291 | 428.1648 | 113.4113 | 64.0777 | 32.9542 | 118.3516 | 98.8248 | 73.3018 | 55.6597 | 35.2731 | 24.6644 | 18.1217 | 130.9278 | 115.9681 | 95.604 | 65.5129 | 59.4371 | 123.0683 | 76.9926 | 194.2439 | 231.1664 | 262.3215 | 285.8534 | 322.6254 | 344.2912 |  |  |  | 378.4474 | 303.2321 | 311.8034 | 339.2449 | 1.6125 | 2.9286 | 861.3272 |  |  | 562.7762 |  |  | 363.1038 | 444.669 | 227.7113 | 230.6406 | 345.5864 | 180.7093 | 1039.3788 | 988.5873 | 706.0663 | 936.2207 | 1006.157 |  | 1008.4176 | 583.5425 | 375.294 | 981.0541 | 382.0006 | 730.1885 |  | 762.9733 |  |  | 910.5682 | 1045.9508 | 909.3218 | [6 empty] | 925.3258 |  |  | 984.2524 |  |  | 253.0739 | 361.6543 | 380.785 | 154.2511 | 317.5613 | 408.1208 | 208.3818 | 339.787 |  | 303.5467 | 375.4866 | 227.7616 | 376.1043 | 286.7317 | 381.4982 | 159.2856 | 308.1829 |  | 300.9624 | 333.0133 | 400.4454 | 200.1373 | 330.6873 | 421.0169 | 215.1068 | 361.7632 | 256.6675 | 368.7234 | 233.5541 | 376.8302 | 0.56026 | 19.2763 | 1.4218 | 0.26963 | -40.0459 | 3.1164 | 998.43 | 0.25 | 2.8903 | 0.90792 | 0.56307 | -1.0955 | 2.5772 | 2.3221 | 3.355 | 153.0127 | 4.2401 | -6.1944 | 0.52413 | -1.2157 | 15.7704 | 11.3101
42810.5936 | 13268 | 109.1846 | 83.6065 | 65.0729 | 48.6738 | 29.4376 | 22.2011 | 17.8311 | 164.5671 | 109.4173 | 89.7301 | 67.5561 | 37.7706 | 23.9845 | 18.0053 | 176.7895 | 192.8629 | 458.6438 | 254.6288 | 243.9354 | 451.0173 |  |  |  | 299.8396 | 360.9162 | 325.8747 | 333.4223 | 180.7992 | 342.6475 | 181.5406 | 274.4893 | 180.0373 | 251.0516 | 367.3583 | 235.2968 | 376.5472 | 169.3772 |  | 174.9835 | 231.3771 | 147.2061 | 173.5441 |  | 42.0283 | 86.9622 | 43.464 | 83.715 | 151.536 | 188.788 | 269.4526 | 8.5159 | 41.9824 | 9.5798 | 93.9954 | 8.4367 | 41.9906 | 48.2289 | 54.2534 | 26.1752 |  |  | 2.8876 | 0.28987 | -0.28268 | -0.44553 | 3.4586 | 1.3591 | 4.9776 | -5.9891 | 0.31118 | 2.0076 | 9.7441 | -0.00052733 | -0.00061769 | -0.00057826 | 327.2174 | 781.8683 | 758.1751 | 428.0793 | 113.4151 | 64.0913 | 32.9512 | 118.354 | 98.8185 | 73.2911 | 55.6544 | 35.2751 | 24.657 | 18.1169 | 131.5281 | 116.2844 | 98.214 | 65.992 | 59.7344 | 123.1202 | 77.0207 | 194.2565 | 231.1683 | 262.3306 | 285.8297 | 322.5972 | 344.2668 |  |  |  | 378.3979 | 303.1524 | 311.4424 | 339.722 | 3.1191 | 1.8721 | 861.9907 |  |  | 561.8913 |  |  | 363.1365 | 444.7092 | 227.1481 | 230.6861 | 345.6026 | 180.252 | 1039.4051 | 987.9075 | 706.0807 | 935.9541 | 1005.6728 |  | 1012.1469 | 583.672 | 375.2474 | 980.909 | 381.8108 | 730.4485 |  | 762.5094 |  |  | 911.443 | 1045.7162 | 909.8059 | [6 empty] | 923.2484 |  |  | 984.4844 |  |  | 252.5409 | 361.5675 | 381.0147 | 154.3829 | 317.7706 | 408.1071 | 208.3953 | 339.796 |  | 304.1942 | 375.4746 | 227.328 | 375.8505 | 286.5065 | 381.6929 | 159.6086 | 308.2154 |  | 300.3315 | 333.7933 | 400.3923 | 199.4945 | 330.7361 | 420.5516 | 214.6652 | 361.6032 | 256.5668 | 368.5886 | 233.4092 | 376.4854 | 0.59974 | 19.2963 | 1.4259 | 0.26952 | -39.9657 | 3.1164 | 997.03 | 0.21 | 2.9387 | 0.71202 | -0.70313 | -0.88272 | 2.7855 | 1.7462 | 3.3417 | 154.9178 | 4.2323 | -6.2078 | 0.46392 | -1.5023 | 15.7414 | 11.2924
42810.5936 | 13269 | 109.1795 | 83.6026 | 65.076 | 48.6683 | 29.4361 | 22.19 | 17.8268 | 164.5772 | 109.4185 | 89.7326 | 67.5614 | 37.7566 | 23.9767 | 17.997 | 176.8019 | 192.87 | 458.6841 | 254.6158 | 243.8758 | 450.937 |  |  |  | 299.8795 | 360.901 | 325.647 | 333.2358 | 179.3736 | 342.3456 | 181.5564 | 274.4791 | 180.3483 | 251.0837 | 367.3398 | 235.0785 | 376.5192 | 169.4334 |  | 175.1258 | 230.9552 | 148.1617 | 174.605 |  | 41.9127 | 86.8015 | 43.4088 | 83.8858 | 152.1014 | 189.4741 | 269.402 | 8.2285 | 41.9724 | 9.8057 | 93.8591 | 8.4554 | 41.9774 | 48.2271 | 54.2309 | 26.1856 |  |  | 2.3185 | 0.47584 | 0.34486 | -0.4291 | 3.3521 | 1.6509 | 5.1471 | -5.769 | 0.30418 | 2.1155 | 9.5701 | -0.00051419 | -0.00050926 | -0.00057169 | 328.9181 | 780.0333 | 740.5211 | 427.6279 | 113.4284 | 64.0996 | 32.9585 | 118.3566 | 98.8184 | 73.2905 | 55.6557 | 35.2778 | 24.6553 | 18.1105 | 133.6454 | 114.2179 | 95.5256 | 64.5334 | 58.0562 | 123.1813 | 76.982 | 194.271 | 231.181 | 262.3467 | 285.8179 | 322.578 | 344.2446 |  |  |  | 378.2948 | 302.4244 | 310.9639 | 338.7335 | 2.6237 | 1.9464 | 862.8936 |  |  | 562.2805 |  |  | 363.1693 | 444.7484 | 226.9687 | 230.7183 | 345.6121 | 180.72 | 1036.9771 | 987.6999 | 706.0616 | 934.5774 | 1005.7042 |  | 1015.9827 | 583.4839 | 375.2447 | 981.0165 | 381.9335 | 731.0056 |  | 762.5611 |  |  | 911.1664 | 1045.4461 | 910.6118 | [6 empty] | 923.5308 |  |  | 984.6781 |  |  | 252.3051 | 361.4763 | 381.1378 | 154.8477 | 317.7999 | 408.0816 | 208.0112 | 339.6328 |  | 304.2806 | 375.2462 | 227.6063 | 375.9321 | 286.9431 | 381.8145 | 160.2318 | 307.9547 |  | 300.3303 | 333.589 | 400.3593 | 199.3104 | 330.7842 | 420.0002 | 214.7563 | 361.596 | 256.9015 | 368.6422 | 233.1008 | 376.2102 | 0.59782 | 19.3023 | 1.4303 | 0.27078 | -40.0556 | 3.1164 | 987.98 | 0.2 | 2.6326 | 0.91205 | 0.77645 | -0.8661 | 2.7444 | 1.9259 | 3.4006 | 156.8789 | 4.2373 | -6.1995 | 0.23632 | -1.2083 | 15.7094 | 11.3105
42810.5936 | 13270 | 109.1942 | 83.6091 | 65.0823 | 48.6789 | 29.4425 | 22.1964 | 17.8317 | 164.5865 | 109.4233 | 89.7424 | 67.5659 | 37.7723 | 23.9894 | 18.005 | 176.8118 | 192.8728 | 458.7121 | 254.5993 | 243.6738 | 450.8633 |  |  |  | 299.9185 | 360.8859 | 325.2283 | 332.9174 | 177.0294 | 342.1339 | 181.584 | 274.4844 | 180.0162 | 251.1075 | 367.3331 | 235.4211 | 376.5109 | 169.8901 |  | 175.7442 | 230.4481 | 146.7364 | 174.9675 |  | 41.9867 | 86.7473 | 43.3892 | 83.7632 | 152.6413 | 189.8769 | 269.5886 | 8.0911 | 41.978 | 10.0868 | 93.7778 | 8.4539 | 41.9351 | 48.2255 | 54.2235 | 26.1734 |  |  | 2.2022 | 0.31879 | 0.070848 | -0.55198 | 3.4592 | 2.0635 | 5.5269 | -5.7348 | 0.5772 | 2.1528 | 9.7809 | -0.00048626 | -0.00054705 | -0.0005914 | 330.5469 | 778.5065 | 740.0029 | 427.4303 | 113.4409 | 64.1156 | 32.9696 | 118.3615 | 98.8282 | 73.3025 | 55.6676 | 35.28 | 24.6602 | 18.1295 | 132.276 | 111.5751 | 92.6514 | 61.8418 | 55.479 | 123.1 | 76.9432 | 194.2763 | 231.1775 | 262.3511 | 285.7975 | 322.5368 | 344.2102 |  |  |  | 378.2298 | 301.6124 | 311.1653 | 338.1703 | 2.6979 | 1.7194 | 862.6351 |  |  | 566.0955 |  |  | 363.1972 | 444.772 | 225.7209 | 230.7357 | 345.6099 | 179.4266 | 1031.4392 | 988.3747 | 706.0344 | 934.0608 | 1006.275 |  | 1017.1197 | 583.5077 | 375.2126 | 981.6647 | 382.1166 | 730.8415 |  | 763.1965 |  |  | 911.7489 | 1045.2961 | 911.1537 | [6 empty] | 924.2372 |  |  | 984.7882 |  |  | 251.8968 | 361.5439 | 380.1112 | 155.2851 | 317.8664 | 408.073 | 207.3725 | 339.9419 |  | 303.8601 | 374.5543 | 227.5349 | 375.9209 | 287.0453 | 381.9761 | 161.0709 | 307.986 |  | 300.6157 | 332.924 | 400.3114 | 199.3873 | 330.8627 | 420.011 | 215.4249 | 361.6467 | 256.9521 | 368.8875 | 232.8531 | 376.0434 | 0.48284 | 19.307 | 1.4342 | 0.27203 | -39.9918 | 3.1164 | 985.22 | 0.2 | 2.5653 | 0.74646 | 0.3519 | -0.98224 | 2.7891 | 2.1542 | 3.5254 | 157.4478 | 4.2337 | -6.2008 | 0.37828 | -0.89359 | 15.6986 | 11.3203
42810.5936 | 13271 | 109.1834 | 83.6094 | 65.0819 | 48.683 | 29.4412 | 22.1902 | 17.8221 | 164.5944 | 109.422 | 89.7384 | 67.5677 | 37.7715 | 23.9881 | 17.9982 | 176.8259 | 192.8766 | 458.7365 | 254.5806 | 243.5451 | 450.8129 |  |  |  | 299.9549 | 360.873 | 324.7897 | 332.4658 | 177.2243 | 342.2336 | 181.593 | 274.4714 | 179.4163 | 251.1368 | 367.3164 | 236.0348 | 376.5269 | 170.7594 |  | 176.3747 | 230.2829 | 146.1983 | 175.4078 |  | 41.8156 | 86.6517 | 43.4601 | 83.8299 | 153.2477 | 190.1879 | 269.9689 | 8.0183 | 41.9472 | 10.0508 | 93.6956 | 8.4672 | 41.8962 | 48.2174 | 54.2539 | 26.1773 |  |  | 2.2896 | 0.19525 | 0.33435 | -0.068338 | 3.592 | 2.2962 | 5.931 | -5.6993 | 0.97535 | 2.9656 | 9.7803 | -0.00056348 | -0.00053719 | -0.00054705 | 327.68 | 776.9656 | 748.7091 | 427.0456 | 113.4565 | 64.1332 | 32.9766 | 118.3621 | 98.8285 | 73.3022 | 55.6617 | 35.2834 | 24.6647 | 18.123 | 128.9591 | 108.7055 | 90.4195 | 60.2753 | 54.1673 | 122.95 | 76.9 | 194.2824 | 231.1715 | 262.3398 | 285.7768 | 322.4919 | 344.1709 |  |  |  | 378.0861 | 301.1478 | 310.8889 | 337.6324 | 2.3721 | 2.5306 | 862.8332 |  |  | 566.4218 |  |  | 363.2251 | 444.812 | 225.5608 | 230.7706 | 345.6259 | 179.6407 | 1031.3858 | 988.6173 | 705.706 | 934.5686 | 1007.0415 |  | 1018.1231 | 584.0111 | 375.2111 | 982.257 | 381.93 | 730.5359 |  | 764.1658 |  |  | 912.1919 | 1045.2519 | 911.9466 | [6 empty] | 925.1851 |  |  | 984.7104 |  |  | 251.9062 | 361.4163 | 379.0627 | 155.4698 | 317.9883 | 408.0374 | 206.4049 | 340.4028 |  | 303.4424 | 374.469 | 227.5081 | 375.735 | 287.134 | 382.1249 | 161.2097 | 308.2773 |  | 300.8268 | 333.0759 | 400.2269 | 199.2811 | 330.8766 | 420.2148 | 216.3001 | 361.7017 | 256.604 | 368.8267 | 232.426 | 375.9441 | 0.4264 | 19.3057 | 1.4364 | 0.2754 | -40.0516 | 3.1164 | 955.86 | 0.21 | 2.6159 | 0.58411 | 0.76436 | -0.34556 | 2.843 | 2.2731 | 3.6533 | 157.9439 | 4.2196 | -6.2343 | 0.72805 | -0.65082 | 15.6878 | 11.3222
42810.5936 | 13272 | 109.1605 | 83.606 | 65.0891 | 48.6869 | 29.4422 | 22.1866 | 17.8244 | 164.6076 | 109.4235 | 89.7389 | 67.5671 | 37.7741 | 23.9829 | 17.9954 | 176.8331 | 192.8787 | 458.7541 | 254.5615 | 243.4394 | 450.8271 |  |  |  | 299.9932 | 360.8584 | 324.5236 | 332.0742 | 177.6669 | 342.3708 | 181.6174 | 274.463 | 178.5516 | 251.1606 | 367.3085 | 236.3474 | 376.5083 | 171.1922 |  | 177.2586 | 230.2621 | 145.5804 | 174.2292 |  | 41.5573 | 86.727 | 43.5862 | 83.9344 | 153.421 | 190.5828 | 270.0024 | 7.9832 | 41.9396 | 9.9151 | 93.5789 | 8.4722 | 41.8723 | 48.216 | 54.2846 | 26.1774 |  |  | 2.4769 | 0.24256 | 0.02222 | -0.29176 | 4.0381 | 2.3533 | 6.1906 | -5.9103 | 0.73424 | 2.0789 | 9.739 | -0.00050433 | -0.00060126 | -0.00055362 | 323.7261 | 776.0396 | 740.0569 | 426.8941 | 113.4652 | 64.151 | 32.9722 | 118.3633 | 98.8238 | 73.3096 | 55.6735 | 35.2804 | 24.6619 | 18.1137 | 126.7947 | 109.2054 | 91.0798 | 62.4157 | 55.378 | 122.8142 | 76.8849 | 194.2828 | 231.1839 | 262.3484 | 285.7595 | 322.4612 | 344.1463 |  |  |  | 378.0112 | 302.109 | 311.096 | 338.5542 | 3.1979 | 3.1704 | 862.6198 |  |  | 561.3109 |  |  | 363.2619 | 444.8567 | 226.7744 | 230.8154 | 345.638 | 177.8806 | 1031.9544 | 988.9543 | 705.5543 | 936.9021 | 1007.5328 |  | 1020.1356 | 584.575 | 375.2202 | 982.4891 | 381.7605 | 730.7424 |  | 764.4667 |  |  | 912.6786 | 1045.4572 | 913.0089 | [6 empty] | 925.9285 |  |  | 984.0673 |  |  | 252.0232 | 361.3247 | 378.8148 | 155.4297 | 317.5647 | 407.9973 | 205.9879 | 340.236 |  | 303.3637 | 374.7251 | 227.6641 | 375.5993 | 287.278 | 382.0252 | 161.2602 | 308.4744 |  | 300.4851 | 333.1682 | 400.1306 | 198.8314 | 330.6685 | 420.0192 | 216.5318 | 361.7402 | 256.192 | 368.6682 | 231.8599 | 375.9648 | 0.53484 | 19.3012 | 1.4353 | 0.27674 | -40.0548 | 3.1164 | 964.72 | 0.25 | 2.7211 | 0.65111 | 0.19707 | -0.71409 | 3.0157 | 2.3022 | 3.7339 | 158.9711 | 4.2048 | -6.2563 | 0.95155 | -0.72601 | 15.7189 | 11.2899
42810.5937 | 13273 | 109.1498 | 83.6211 | 65.0998 | 48.6937 | 29.4578 | 22.2018 | 17.8362 | 164.6306 | 109.4314 | 89.7519 | 67.5851 | 37.791 | 23.9975 | 18.0077 | 176.8393 | 192.8773 | 458.7784 | 254.5377 | 243.5166 | 450.742 |  |  |  | 300.0242 | 360.8403 | 324.7482 | 332.1597 | 176.7463 | 342.2917 | 181.6386 | 274.4579 | 176.152 | 251.1889 | 367.3077 | 235.9884 | 376.4632 | 170.574 |  | 177.3098 | 229.6072 | 144.3741 | 173.6737 |  | 41.3763 | 86.8159 | 43.6772 | 83.9593 | 153.2668 | 190.7539 | 269.7807 | 8.0119 | 41.9436 | 9.8149 | 93.4679 | 8.469 | 41.8564 | 48.1885 | 54.2972 | 26.175 |  |  | 2.2384 | 0.030315 | 0.6064 | -0.10842 | 3.6215 | 2.3132 | 6.0408 | -5.8794 | 0.60736 | 0.88476 | 9.9438 | -0.00056676 | -0.00047148 | -0.00058483 | 325.921 | 780.9731 | 738.5798 | 427.5413 | 113.4774 | 64.1764 | 32.9837 | 118.3679 | 98.8357 | 73.3165 | 55.672 | 35.2945 | 24.6687 | 18.1187 | 128.6226 | 110.8717 | 94.1078 | 64.3132 | 57.1659 | 122.8138 | 76.9393 | 194.2965 | 231.1899 | 262.3619 | 285.7409 | 322.4323 | 344.116 |  |  |  | 377.888 | 303.07 | 312.2466 | 339.6157 | 1.8334 | 3.1623 | 862.9194 |  |  | 559.7094 |  |  | 363.2786 | 444.8818 | 227.0808 | 230.8395 | 345.627 | 175.821 | 1032.2916 | 987.7863 | 705.3975 | 938.1812 | 1007.6018 |  | 1021.4315 | 584.9571 | 375.1782 | 982.6576 | 381.8574 | 730.5081 |  | 764.6739 |  |  | 913.1232 | 1045.8576 | 913.8861 | [6 empty] | 926.9581 |  |  | 983.1478 |  |  | 251.7638 | 361.3248 | 378.5109 | 154.9383 | 317.01 | 408.013 | 206.9241 | 339.658 |  | 303.1266 | 375.0488 | 227.217 | 375.4585 | 286.8526 | 381.8124 | 161.6389 | 308.4393 |  | 300.3691 | 332.7595 | 400.0686 | 198.5406 | 330.3031 | 420.2673 | 216.2441 | 361.8202 | 255.5235 | 368.6083 | 231.648 | 376.0475 | 0.59974 | 19.2955 | 1.4311 | 0.2774 | -40.1094 | 3.1164 | 976.78 | 0.19 | 2.5866 | 0.23021 | 1.0296 | -0.43537 | 2.8565 | 2.2829 | 3.6892 | 159.6419 | 4.1904 | -6.2521 | 0.7484 | -1.0559 | 15.7303 | 11.2492
42810.5937 | 13274 | 109.1407 | 83.6272 | 65.101 | 48.6957 | 29.4621 | 22.2028 | 17.8315 | 164.639 | 109.4334 | 89.7504 | 67.5869 | 37.7872 | 23.9916 | 18.0089 | 176.8386 | 192.8802 | 458.8078 | 254.5217 | 243.3485 | 450.6791 |  |  |  | 300.0572 | 360.8255 | 325.0622 | 332.4277 | 176.5722 | 342.1845 | 181.6675 | 274.4562 | 175.1842 | 251.2221 | 367.3083 | 235.8934 | 376.4113 | 170.6872 |  | 177.4767 | 229.4138 | 143.38 | 173.5729 |  | 41.278 | 86.8781 | 43.7594 | 84.0331 | 152.9767 | 190.6916 | 269.5067 | 8.1205 | 41.9304 | 9.5903 | 93.3585 | 8.4709 | 41.8155 | 48.1821 | 54.3002 | 26.161 |  |  | 2.4453 | 0.14071 | 0.64451 | -0.12551 | 3.4651 | 2.4795 | 6.0322 | -6.043 | 0.33103 | 2.0271 | 9.7495 | -0.00052241 | -0.00057662 | -0.0005569 | 326.6962 | 782.2391 | 742.7869 | 426.5754 | 113.4875 | 64.191 | 32.9904 | 118.3737 | 98.8366 | 73.3166 | 55.6786 | 35.2983 | 24.6681 | 18.118 | 128.4322 | 113.4202 | 95.2891 | 66.4119 | 57.891 | 122.8001 | 76.9769 | 194.3027 | 231.189 | 262.3662 | 285.7232 | 322.4104 | 344.0855 |  |  |  | 377.7062 | 303.5129 | 312.9773 | 340.4994 | 2.4495 | 3.2021 | 863.1474 |  |  | 555.7961 |  |  | 363.3114 | 444.9181 | 226.616 | 230.8759 | 345.6324 | 175.5192 | 1032.7741 | 987.493 | 705.3935 | 937.2438 | 1007.6998 |  | 1020.6439 | 585.1441 | 375.1951 | 982.4421 | 381.6508 | 730.5621 |  | 765.0681 |  |  | 914.6041 | 1046.1058 | 914.5227 | [6 empty] | 927.9686 |  |  | 982.3601 |  |  | 251.8239 | 361.116 | 378.5402 | 154.6351 | 316.7442 | 408.0172 | 206.5812 | 339.3346 |  | 302.5488 | 375.5148 | 226.2851 | 375.1426 | 286.0103 | 381.7045 | 161.6411 | 308.364 |  | 300.5911 | 332.1431 | 400.0108 | 198.262 | 329.9923 | 420.5695 | 216.4012 | 361.8671 | 255.1449 | 368.636 | 231.6426 | 375.979 | 0.37556 | 19.2865 | 1.4241 | 0.27674 | -40.0071 | 3.1164 | 976.88 | 0.29 | 2.7033 | 0.49602 | 1.0616 | -0.46846 | 2.7939 | 2.3634 | 3.6863 | 159.2301 | 4.1867 | -6.265 | 0.76783 | -1.1826 | 15.7284 | 11.2083
42810.5937 | 13275 | 109.1258 | 83.6282 | 65.1083 | 48.6982 | 29.4511 | 22.196 | 17.842 | 164.6416 | 109.4277 | 89.7516 | 67.578 | 37.7799 | 23.9957 | 18.002 | 176.8483 | 192.8851 | 458.8304 | 254.5075 | 243.0226 | 450.7196 |  |  |  | 300.0877 | 360.8054 | 325.2289 | 332.4494 | 176.1963 | 342.1311 | 181.6805 | 274.4561 | 175.1867 | 251.2451 | 367.2934 | 235.6421 | 376.3253 | 170.1042 |  | 177.0201 | 229.8959 | 142.4898 | 172.0347 |  | 41.3505 | 86.9589 | 43.7649 | 84.0779 | 152.9411 | 190.6379 | 269.0816 | 8.1959 | 41.9327 | 9.4197 | 93.2747 | 8.4717 | 41.7734 | 48.1799 | 54.3006 | 26.1691 |  |  | 2.3435 | 0.34836 | 0.68065 | -0.26087 | 3.6169 | 2.4177 | 5.4658 | -5.8695 | 1.4414 | 1.9669 | 9.6951 | -0.00051091 | -0.00053391 | -0.00056348 | 326.5315 | 782.5556 | 746.8451 | 426.3256 | 113.4966 | 64.1976 | 32.9906 | 118.3818 | 98.8422 | 73.3258 | 55.6872 | 35.2983 | 24.6673 | 18.1242 | 130.2659 | 116.8393 | 99.3506 | 66.7288 | 58.6203 | 122.8612 | 77.0606 | 194.3252 | 231.1913 | 262.3678 | 285.7096 | 322.3744 | 344.0584 |  |  |  | 377.492 | 303.5886 | 313.2384 | 340.7099 | 1.973 | 2.8238 | 863.5042 |  |  | 554.5098 |  |  | 363.3436 | 444.9531 | 227.7877 | 230.9115 | 345.6404 | 175.4199 | 1034.1257 | 987.7998 | 705.2511 | 937.134 | 1007.7496 |  | 1018.8772 | 585.2775 | 375.0337 | 982.6049 | 381.5631 | 730.7789 |  | 765.6684 |  |  | 914.2096 | 1046.3404 | 915.0606 | [6 empty] | 929.0915 |  |  | 981.9021 |  |  | 251.5657 | 361.225 | 378.3467 | 155.108 | 316.7259 | 407.9896 | 205.7064 | 339.5811 |  | 302.2012 | 375.5724 | 225.4004 | 374.7238 | 285.6503 | 381.5446 | 161.6288 | 308.3249 |  | 300.1837 | 331.9022 | 399.9509 | 198.1393 | 329.8675 | 421.1314 | 216.5971 | 361.9001 | 255.0488 | 368.3665 | 231.4664 | 375.7133 | 0.56662 | 19.2783 | 1.415 | 0.27635 | -39.9873 | 3.1164 | 965.64 | 0.17 | 2.6463 | 0.78054 | 1.0911 | -0.67546 | 2.8543 | 2.3336 | 3.5088 | 158.3137 | 4.1685 | -6.2775 | 0.57174 | -1.6238 | 15.7634 | 11.1831
42810.5937 | 13276 | 109.1316 | 83.6383 | 65.1142 | 48.7053 | 29.4626 | 22.2057 | 17.8525 | 164.6659 | 109.4372 | 89.7593 | 67.5869 | 37.7929 | 24.0026 | 18.0084 | 176.8693 | 192.881 | 458.8594 | 254.494 | 242.7516 | 450.8042 |  |  |  | 300.1217 | 360.7892 | 325.14 | 332.2374 | 174.7369 | 342.1369 | 181.7059 | 274.4693 | 174.6921 | 251.2784 | 367.29 | 235.2653 | 376.2711 | 169.7508 |  | 174.7758 | 230.1358 | 142.6636 | 173.5164 |  | 41.5253 | 87.018 | 43.8145 | 83.8503 | 152.7851 | 190.3698 | 268.7223 | 8.4629 | 41.9299 | 9.2886 | 93.2033 | 8.4674 | 41.7267 | 48.1903 | 54.2742 | 26.1683 |  |  | 2.3665 | -0.20231 | 0.43358 | 0.03877 | 3.4389 | 2.4453 | 5.889 | -5.8748 | 0.054114 | 2.3953 | 9.612 | -0.00061933 | -0.00056512 | -0.00057497 | 327.2799 | 782.4737 | 763.8301 | 426.1832 | 113.5129 | 64.2098 | 32.9946 | 118.3782 | 98.8466 | 73.3241 | 55.6879 | 35.2945 | 24.6656 | 18.1216 | 130.556 | 117.6567 | 101.8404 | 68.231 | 59.2789 | 122.873 | 77.127 | 194.3281 | 231.1953 | 262.3673 | 285.6749 | 322.3298 | 344.0033 |  |  |  | 377.3688 | 303.52 | 313.025 | 340.5273 | 3.7879 | 2.0939 | 863.629 |  |  | 556.7584 |  |  | 363.367 | 444.9919 | 227.691 | 230.9421 | 345.6447 | 174.4781 | 1034.6797 | 982.5064 | 705.1876 | 937.2517 | 1008.3006 |  | 1018.6832 | 585.1032 | 375.0528 | 983.0532 | 381.6535 | 730.8558 |  | 765.8531 |  |  | 914.1184 | 1046.9484 | 915.9541 | [6 empty] | 929.1852 |  |  | 981.4467 |  |  | 250.9282 | 361.5919 | 377.8036 | 155.3827 | 316.5344 | 407.9336 | 205.4102 | 339.4771 |  | 301.8927 | 375.4057 | 225.1147 | 374.373 | 285.5523 | 381.6535 | 161.2806 | 308.0196 |  | 299.7335 | 331.1241 | 399.89 | 198.0867 | 329.6606 | 421.5014 | 216.9567 | 361.8574 | 254.582 | 368.0282 | 231.4737 | 375.544 | 0.36208 | 19.271 | 1.4036 | 0.27481 | -39.9494 | 3.1164 | 1005.57 | 0.19 | 2.6592 | -0.59487 | 0.87087 | 0.26042 | 2.7823 | 2.3462 | 3.641 | 158.1981 | 4.1751 | -6.2817 | 0.54098 | -1.8924 | 15.7174 | 11.177
42810.5937 | 13277 | 109.1345 | 83.6557 | 65.1331 | 48.7119 | 29.4647 | 22.2056 | 17.8461 | 164.6732 | 109.4453 | 89.7648 | 67.59 | 37.8027 | 24.0021 | 18.0084 | 176.8801 | 192.8824 | 458.8953 | 254.4759 | 242.8139 | 450.8358 |  |  |  | 300.1617 | 360.7739 | 324.9996 | 332.1213 | 175.3713 | 342.2263 | 181.7185 | 274.4562 | 174.3381 | 251.3003 | 367.267 | 235.5243 | 376.1861 | 170.1182 |  | 174.4287 | 230.3849 | 142.9329 | 173.558 |  | 41.5888 | 86.9828 | 43.8513 | 83.9934 | 152.5401 | 190.3387 | 268.7182 | 8.8606 | 41.9256 | 9.1225 | 93.1235 | 8.4612 | 41.692 | 48.1931 | 54.252 | 26.1694 |  |  | 2.3409 | -0.078765 | 0.48154 | 0.21685 | 2.6451 | 2.5702 | 5.6682 | -5.8676 | 0.5735 | 2.0575 | 9.6297 | -0.00057497 | -0.00048626 | -0.00056183 | 329.5137 | 782.6757 | 774.7155 | 426.4345 | 113.5215 | 64.2196 | 32.9985 | 118.3898 | 98.8459 | 73.3289 | 55.6912 | 35.2971 | 24.6707 | 18.1215 | 135.6874 | 119.8188 | 102.2578 | 67.7714 | 58.8359 | 123.0244 | 77.1953 | 194.347 | 231.2062 | 262.3785 | 285.667 | 322.3119 | 343.9845 |  |  |  | 377.3035 | 302.3285 | 310.8836 | 339.9016 | 3.7925 | 3.4036 | 864.0746 |  |  | 558.8564 |  |  | 363.3965 | 445.0387 | 227.6243 | 230.9844 | 345.6533 | 174.7712 | 1035.3071 | 978.2631 | 705.1287 | 937.1106 | 1008.624 |  | 1021.1707 | 585.0388 | 375.0478 | 983.8293 | 381.863 | 730.1236 |  | 766.1886 |  |  | 916.2321 | 1047.3692 | 916.9023 | [6 empty] | 927.501 |  |  | 980.7922 |  |  | 250.7254 | 361.991 | 377.8252 | 155.4912 | 316.2583 | 407.906 | 205.4804 | 339.1637 |  | 301.7224 | 374.9897 | 224.5039 | 374.1849 | 285.2346 | 381.4115 | 161.5419 | 307.6775 |  | 298.9356 | 330.9273 | 399.8266 | 197.6056 | 329.3054 | 421.233 | 217.3371 | 361.6908 | 254.1748 | 367.6982 | 231.6373 | 375.3134 | 0.42756 | 19.2677 | 1.391 | 0.2718 | -39.8856 | 3.1165 | 985.32 | 0.2 | 2.645 | -0.37116 | 0.91773 | 0.61585 | 2.4401 | 2.4053 | 3.572 | 159.478 | 4.1764 | -6.2841 | -0.010222 | -1.9305 | 15.7086 | 11.1885
42810.5937 | 13278 | 109.1365 | 83.6651 | 65.134 | 48.7081 | 29.4719 | 22.2009 | 17.8438 | 164.6845 | 109.4423 | 89.7651 | 67.6013 | 37.7985 | 24.0011 | 18.0039 | 176.8838 | 192.8901 | 458.9203 | 254.4556 | 242.7963 | 450.8074 |  |  |  | 300.2014 | 360.7468 | 324.574 | 331.9925 | 173.8317 | 341.9786 | 181.7389 | 274.4457 | 174.5146 | 251.3214 | 367.2553 | 235.5034 | 376.1317 | 169.8774 |  | 174.487 | 230.5026 | 142.8978 | 171.8961 |  | 41.6878 | 86.8771 | 43.8515 | 84.2754 | 152.3277 | 190.3728 | 268.7073 | 8.8943 | 41.9116 | 9.1793 | 93.0943 | 8.4511 | 41.6771 | 48.1689 | 54.2204 | 26.1614 |  |  | 2.5807 | -0.25553 | 0.2877 | -0.11762 | 2.5872 | 2.1279 | 5.611 | -6.1337 | 0.56766 | 2.5827 | 9.6873 | -0.00056019 | -0.00052076 | -0.00052898 | 329.7073 | 784.7686 | 777.634 | 426.3815 | 113.5299 | 64.2323 | 33.0083 | 118.3873 | 98.8503 | 73.3293 | 55.6958 | 35.2996 | 24.6729 | 18.1248 | 141.0705 | 120.4282 | 104.1014 | 70.2237 | 62.1152 | 123.1398 | 77.2728 | 194.3548 | 231.2042 | 262.3811 | 285.645 | 322.2754 | 343.9572 |  |  |  | 377.233 | 300.6741 | 310.3 | 338.4067 | 2.5396 | 2.2385 | 863.8256 |  |  | 558.2112 |  |  | 363.404 | 445.0659 | 227.1995 | 231.0083 | 345.6583 | 174.4724 | 1036.1611 | 974.7755 | 704.7834 | 937.864 | 1009.1192 |  | 1021.8749 | 585.2153 | 375.0538 | 984.7014 | 382.0323 | 729.5556 |  | 766.5225 |  |  | 918.6526 | 1047.6257 | 917.2715 | [6 empty] | 927.1422 |  |  | 980.6217 |  |  | 250.6914 | 361.8777 | 376.9883 | 155.7652 | 316.2033 | 407.8591 | 205.5013 | 339.0579 |  | 301.8002 | 373.8696 | 225.2491 | 374.306 | 285.1158 | 381.1306 | 160.7025 | 307.643 |  | 298.2759 | 330.5279 | 399.7599 | 197.2926 | 329.0079 | 420.7652 | 217.5586 | 361.4652 | 254.2453 | 368.0236 | 231.7731 | 375.2697 | 0.68295 | 19.2743 | 1.3768 | 0.26442 | -39.9014 | 3.1164 | 999.38 | 0.23 | 2.7766 | -0.66843 | 0.70925 | -0.4535 | 2.4133 | 2.1887 | 3.554 | 159.8304 | 4.1721 | -6.2928 | -0.59389 | -2.126 | 15.7498 | 11.2237
42810.5937 | 13279 | 109.1498 | 83.6761 | 65.1508 | 48.717 | 29.4796 | 22.2108 | 17.8547 | 164.7059 | 109.4495 | 89.7655 | 67.6114 | 37.8078 | 24.007 | 18.0066 | 176.8876 | 192.886 | 458.9513 | 254.4343 | 242.7917 | 450.7784 |  |  |  | 300.2318 | 360.727 | 324.6899 | 332.0141 | 172.9058 | 341.9402 | 181.7601 | 274.4353 | 174.5021 | 251.3457 | 367.2427 | 235.2383 | 376.0809 | 169.3437 |  | 173.8567 | 230.2393 | 143.1944 | 171.4676 |  | 41.9141 | 86.9646 | 43.7979 | 84.1056 | 152.4456 | 190.7643 | 269.0501 | 8.9036 | 41.9112 | 9.5229 | 93.0728 | 8.4509 | 41.6514 | 48.1592 | 54.2009 | 26.1613 |  |  | 2.3106 | 0.21693 | 0.46118 | -0.66237 | 3.5854 | 2.5912 | 5.749 | -6.0529 | 1.0779 | 2.9767 | 9.8463 | -0.00051912 | -0.00058647 | -0.00055198 | 330.1895 | 783.4214 | 772.2205 | 426.007 | 113.5464 | 64.244 | 33.0029 | 118.3891 | 98.8445 | 73.3394 | 55.6988 | 35.3089 | 24.6692 | 18.1156 | 139.1334 | 120.4102 | 103.877 | 70.3419 | 62.3706 | 123.0932 | 77.3136 | 194.3565 | 231.2164 | 262.3849 | 285.6247 | 322.2406 | 343.9224 |  |  |  | 377.0594 | 300.4614 | 310.7412 | 337.0036 | 2.1825 | 2.7878 | 864.302 |  |  | 559.4403 |  |  | 363.4438 | 445.099 | 226.0398 | 231.0297 | 345.6614 | 174.6669 | 1036.9185 | 973.6751 | 704.5523 | 936.5458 | 1009.3196 |  | 1022.8868 | 585.4117 | 375.0692 | 985.3788 | 382.3356 | 729.4089 |  | 767.2215 |  |  | 920.1821 | 1047.4844 | 917.9808 | [6 empty] | 925.9155 |  |  | 980.2773 |  |  | 251.5308 | 361.7076 | 375.5667 | 155.83 | 316.016 | 407.8622 | 205.8249 | 338.8936 |  | 300.842 | 372.8679 | 226.0294 | 374.4567 | 284.9579 | 381.1814 | 160.2445 | 307.8947 |  | 296.306 | 331.0499 | 399.6536 | 196.6168 | 328.8674 | 420.4451 | 216.7668 | 361.2016 | 253.7274 | 367.9475 | 231.8063 | 375.0737 | 0.57567 | 19.2817 | 1.3648 | 0.26195 | -40.0709 | 3.1165 | 1016.52 | 0.25 | 2.6273 | 0.61596 | 0.89809 | -1.0763 | 2.8422 | 2.4162 | 3.599 | 160.352 | 4.168 | -6.2839 | -0.38449 | -2.0961 | 15.7572 | 11.247
42810.5937 | 13280 | 109.1564 | 83.6781 | 65.1489 | 48.7205 | 29.48 | 22.2067 | 17.8503 | 164.7196 | 109.4502 | 89.765 | 67.6157 | 37.8069 | 24.003 | 18.0051 | 176.9044 | 192.8944 | 458.9882 | 254.4131 | 242.8598 | 450.8554 |  |  |  | 300.2614 | 360.7222 | 325.196 | 332.3116 | 173.1426 | 342.0043 | 181.7804 | 274.4332 | 174.8593 | 251.3784 | 367.2379 | 235.3598 | 376.0809 | 169.4315 |  | 174.1178 | 229.7947 | 143.6483 | 172.2372 |  | 42.047 | 86.9661 | 43.7753 | 83.8251 | 152.3989 | 190.9326 | 269.3155 | 8.7946 | 41.9079 | 9.9611 | 93.0543 | 8.4607 | 41.612 | 48.163 | 54.1763 | 26.1581 |  |  | 2.3113 | 0.24716 | 0.37575 | -0.50532 | 3.8285 | 2.2528 | 5.6051 | -5.8715 | 0.45733 | 2.3299 | 9.8463 | -0.0005684 | -0.00051748 | -0.00056019 | 330.3311 | 782.2692 | 772.5549 | 425.3589 | 113.5454 | 64.2526 | 33.0116 | 118.3852 | 98.8464 | 73.3436 | 55.6964 | 35.3074 | 24.6659 | 18.1166 | 135.0981 | 119.4183 | 103.6519 | 71.3805 | 63.2442 | 122.981 | 77.3585 | 194.3761 | 231.223 | 262.4051 | 285.6112 | 322.2113 | 343.8914 |  |  |  | 376.9009 | 300.6186 | 309.2376 | 338.2591 | 1.8621 | 2.6403 | 864.4682 |  |  | 557.0585 |  |  | 363.4657 | 445.1392 | 226.406 | 231.0732 | 345.6603 | 175.1516 | 1037.4421 | 971.647 | 704.6382 | 937.7464 | 1009.89 |  | 1025.0904 | 584.3106 | 375.1368 | 985.8451 | 382.5291 | 729.3882 |  | 768.4675 |  |  | 921.0272 | 1047.4787 | 919.0585 | [6 empty] | 925.3351 |  |  | 979.9689 |  |  | 251.522 | 361.0539 | 374.9 | 155.4337 | 315.3674 | 407.8747 | 206.3715 | 338.2558 |  | 300.0467 | 372.4745 | 226.7279 | 374.7733 | 284.8567 | 380.8989 | 159.0462 | 308.0563 |  | 295.6909 | 331.5338 | 399.5963 | 197.1182 | 328.8504 | 420.5727 | 215.8813 | 361.1365 | 253.1436 | 368.0506 | 232.2899 | 375.2934 | 0.38384 | 19.2949 | 1.355 | 0.26172 | -39.9536 | 3.1164 | 1010.46 | 0.24 | 2.6278 | 0.65748 | 0.81066 | -0.9401 | 2.9375 | 2.2533 | 3.5543 | 161.4881 | 4.2046 | -6.2791 | 0.049833 | -2.0657 | 15.7358 | 11.1979
42810.5938 | 13281 | 109.1671 | 83.6764 | 65.1406 | 48.7272 | 29.4783 | 22.2057 | 17.8386 | 164.7267 | 109.4485 | 89.7684 | 67.6174 | 37.806 | 24.0005 | 18.0034 | 176.9106 | 192.901 | 459.0185 | 254.407 | 242.7257 | 450.895 |  |  |  | 300.3071 | 360.7022 | 325.1959 | 332.4801 | 174.0377 | 342.0249 | 181.7993 | 274.434 | 175.0381 | 251.4149 | 367.2344 | 235.54 | 376.0669 | 169.7581 |  | 174.4315 | 230.553 | 142.6602 | 170.7109 |  | 42.0595 | 86.99 | 43.8315 | 83.6 | 151.9963 | 190.4345 | 269.1903 | 8.7245 | 41.8676 | 10.13 | 93.0276 | 8.4728 | 41.5479 | 48.1811 | 54.1493 | 26.1574 |  |  | 2.3652 | 0.13939 | 0.40992 | -0.6972 | 3.6892 | 2.3592 | 5.5289 | -6.041 | 0.44526 | 2.645 | 9.5721 | -0.00049776 | -0.00055855 | -0.00056348 | 332.0868 | 780.6519 | 789.665 | 425.0336 | 113.5627 | 64.2703 | 33.0021 | 118.3846 | 98.8503 | 73.3357 | 55.7007 | 35.3034 | 24.6647 | 18.1067 | 131.692 | 118.83 | 103.034 | 69.4514 | 62.6844 | 122.8647 | 77.401 | 194.3866 | 231.2336 | 262.4159 | 285.5854 | 322.1831 | 343.8558 |  |  |  | 376.8522 | 300.912 | 310.3263 | 337.897 | 1.3214 | 2.9894 | 865.0339 |  |  | 556.4812 |  |  | 363.478 | 445.1836 | 225.6543 | 231.1148 | 345.6792 | 174.9066 | 1038.2321 | 969.4045 | 704.5169 | 939.7654 | 1010.5363 |  | 1024.3481 | 584.5897 | 375.1831 | 986.2258 | 382.6285 | 729.9191 |  | 769.4553 |  |  | 922.7156 | 1047.1616 | 919.7193 | [6 empty] | 923.949 |  |  | 979.8795 |  |  | 251.3408 | 360.5564 | 375.0237 | 155.2283 | 315.0971 | 407.9131 | 206.6004 | 338.1974 |  | 299.475 | 372.529 | 226.4908 | 374.7009 | 284.842 | 380.4868 | 159.0523 | 307.9978 |  | 294.7482 | 331.9878 | 399.5236 | 196.8887 | 328.8785 | 421.291 | 214.7632 | 361.1319 | 252.9297 | 367.9607 | 232.6925 | 375.4683 | 0.69181 | 19.3123 | 1.3462 | 0.25945 | -39.9506 | 3.1164 | 1008.29 | 0.2 | 2.6583 | 0.49377 | 0.84674 | -1.1043 | 2.882 | 2.3047 | 3.5282 | 161.0815 | 4.201 | -6.2805 | 0.41373 | -1.9919 | 15.7769 | 11.2035
42810.5938 | 13282 | 109.1688 | 83.677 | 65.1384 | 48.7262 | 29.478 | 22.2155 | 17.8291 | 164.7385 | 109.4571 | 89.782 | 67.6134 | 37.807 | 24.0043 | 18.0058 | 176.9225 | 192.9048 | 459.0465 | 254.3883 | 242.4717 | 450.8932 |  |  |  | 300.342 | 360.6917 | 324.6126 | 332.2366 | 173.077 | 341.856 | 181.823 | 274.4323 | 173.4717 | 251.4364 | 367.2171 | 235.0018 | 376.0307 | 169.0067 |  | 174.7593 | 230.8593 | 140.8009 | 169.3682 |  | 41.9706 | 87.0902 | 43.9715 | 83.6799 | 151.8116 | 190.5627 | 268.9151 | 8.8961 | 41.8248 | 10.2311 | 92.9888 | 8.468 | 41.5012 | 48.195 | 54.1476 | 26.1546 |  |  | 2.0931 | 0.26359 | 0.31858 | -0.2819 | 3.9383 | 3.3206 | 5.9061 | -6.0358 | 0.28121 | 2.6152 | 9.5133 | -0.00053555 | -0.00060619 | -0.00055198 | 333.9457 | 781.3079 | 784.9977 | 425.1773 | 113.5712 | 64.2828 | 33.0098 | 118.3918 | 98.8512 | 73.3309 | 55.7069 | 35.3114 | 24.6666 | 18.1069 | 126.0234 | 118.1777 | 103.503 | 69.9849 | 62.1072 | 122.6347 | 77.4493 | 194.3876 | 231.234 | 262.409 | 285.5702 | 322.1555 | 343.8205 |  |  |  | 376.8425 | 301.5616 | 311.389 | 338.2861 | 2.4803 | 2.4325 | 865.6824 |  |  | 555.3309 |  |  | 363.49 | 445.1963 | 225.0757 | 231.1348 | 345.6716 | 173.2562 | 1039.4161 | 969.4691 | 704.291 | 940.6038 | 1011.4787 |  | 1022.4213 | 585.2982 | 375.2658 | 986.344 | 382.6067 | 730.7268 |  | 770.198 |  |  | 923.6629 | 1047.4884 | 920.5214 | [6 empty] | 921.9409 |  |  | 979.9097 |  |  | 250.7821 | 360.3328 | 375.3225 | 155.1848 | 315.6125 | 407.9757 | 206.4803 | 338.6567 |  | 299.1996 | 372.583 | 226.7471 | 374.4465 | 285.3185 | 380.3505 | 159.341 | 307.8312 |  | 295.068 | 332.1544 | 399.4486 | 196.5736 | 328.8703 | 421.766 | 213.9769 | 361.1119 | 252.5684 | 367.8581 | 232.9727 | 375.2244 | 0.53484 | 19.3344 | 1.3391 | 0.25708 | -39.9794 | 3.1164 | 1010.33 | 0.21 | 2.5004 | 0.67909 | 0.74657 | -0.70228 | 2.9781 | 2.7346 | 3.647 | 160.0493 | 4.1888 | -6.2858 | 1.0148 | -2.0382 | 15.811 | 11.1918
42810.5938 | 13283 | 109.1912 | 83.6913 | 65.171 | 48.7406 | 29.4944 | 22.2246 | 17.8575 | 164.7701 | 109.4684 | 89.7891 | 67.6318 | 37.8293 | 24.0259 | 18.0278 | 176.9148 | 192.8931 | 459.0757 | 254.3604 | 242.3621 | 450.8565 |  |  |  | 300.3712 | 360.6639 | 324.5538 | 332.1751 | 174.3297 | 342.0039 | 181.8381 | 274.4197 | 174.1785 | 251.4607 | 367.1902 | 234.5427 | 375.981 | 168.4464 |  | 174.6218 | 230.5917 | 139.7495 | 170.3356 |  | 41.8204 | 87.1866 | 43.8807 | 84.2991 | 151.9399 | 190.4368 | 268.9864 | 9.0405 | 41.8108 | 10.3141 | 92.9593 | 8.4771 | 41.4729 | 48.2114 | 54.1384 | 26.1542 |  |  | 2.3724 | 0.17028 | 0.29821 | -0.46918 | 3.6603 | 2.4066 | 5.6675 | -5.9911 | 0.59588 | 2.2613 | 9.701 | -0.0005914 | -0.00049119 | -0.00057169 | 332.6765 | 779.8696 | 780.6258 | 424.9837 | 113.5847 | 64.2989 | 33.0258 | 118.4041 | 98.8662 | 73.3392 | 55.7101 | 35.3182 | 24.6795 | 18.111 | 122.5052 | 115.4464 | 99.1738 | 70.0301 | 60.6394 | 122.4343 | 77.4358 | 194.3989 | 231.2389 | 262.418 | 285.5526 | 322.1266 | 343.7834 |  |  |  | 376.836 | 302.0607 | 312.3737 | 339.3588 | 2.8206 | 3.349 | 865.7456 |  |  | 561.0134 |  |  | 363.527 | 445.2299 | 224.8931 | 231.17 | 345.6809 | 174.2224 | 1040.1165 | 968.5007 | 704.2444 | 939.9579 | 1012.2372 |  | 1022.387 | 585.3539 | 375.2963 | 986.5578 | 382.6494 | 731.4412 |  | 770.3806 |  |  | 923.8316 | 1048.5078 | 920.6092 | [6 empty] | 920.8617 |  |  | 979.8062 |  |  | 250.6873 | 360.5123 | 375.2359 | 155.4337 | 315.5887 | 408.0319 | 205.9216 | 338.9723 |  | 299.3399 | 372.204 | 227.1159 | 374.2431 | 285.1708 | 380.082 | 159.1087 | 307.7199 |  | 294.9465 | 332.188 | 399.3674 | 195.8893 | 328.694 | 421.765 | 213.7295 | 360.8826 | 252.8726 | 367.7114 | 232.7537 | 375.0269 | 0.45626 | 19.3549 | 1.334 | 0.25444 | -39.9692 | 3.1164 | 992.38 | 0.22 | 2.6623 | 0.54589 | 0.72241 | -0.90613 | 2.8707 | 2.3277 | 3.5721 | 160.0104 | 4.1899 | -6.2878 | 1.3806 | -1.5588 | 15.7797 | 11.1615
42810.5938 | 13284 | 109.1936 | 83.6864 | 65.156 | 48.7254 | 29.4813 | 22.2117 | 17.8532 | 164.767 | 109.4541 | 89.7789 | 67.6278 | 37.8192 | 24.015 | 18.011 | 176.9319 | 192.8995 | 459.1008 | 254.3438 | 242.0807 | 450.825 |  |  |  | 300.4155 | 360.6493 | 324.5494 | 331.9997 | 175.459 | 342.1485 | 181.8515 | 274.4188 | 173.0264 | 251.4811 | 367.2027 | 234.116 | 375.9432 | 168.1702 |  | 173.6847 | 230.1564 | 137.8976 | 169.5826 |  | 41.6146 | 87.1603 | 43.6965 | 84.2108 | 151.4958 | 189.5516 | 269.297 | 9.3619 | 41.827 | 10.1841 | 92.9856 | 8.481 | 41.4312 | 48.2304 | 54.1275 | 26.1538 |  |  | 2.4177 | 0.37202 | 0.47563 | -0.13799 | 3.5696 | 2.7502 | 5.6294 | -5.7578 | 0.80099 | 2.4832 | 9.6271 | -0.00056183 | -0.00054705 | -0.00058976 | 332.9741 | 782.1495 | 746.2285 | 425.2973 | 113.5912 | 64.3139 | 33.0368 | 118.409 | 98.8716 | 73.3515 | 55.7202 | 35.3236 | 24.6832 | 18.1148 | 123.9411 | 118.6647 | 100.6585 | 68.6265 | 59.3824 | 122.3522 | 77.4892 | 194.4045 | 231.2365 | 262.4177 | 285.5263 | 322.0886 | 343.7375 |  |  |  | 376.7307 | 302.7195 | 312.3722 | 340.7305 | 3.2186 | 3.3571 | 866.3427 |  |  | 565.6968 |  |  | 363.5513 | 445.2541 | 226.0382 | 231.2099 | 345.674 | 172.867 | 1040.7485 | 966.7098 | 704.0653 | 940.482 | 1012.5044 |  | 1023.508 | 585.2444 | 375.3299 | 986.3411 | 382.3423 | 732.0146 |  | 769.8166 |  |  | 923.4492 | 1048.7748 | 919.5794 | [6 empty] | 919.8568 |  |  | 979.777 |  |  | 250.3761 | 360.9619 | 374.7915 | 155.5959 | 315.3719 | 408.0379 | 205.3342 | 339.0312 |  | 299.0825 | 371.8049 | 227.4162 | 374.0786 | 284.525 | 380.3249 | 158.8278 | 307.6485 |  | 294.4777 | 332.6695 | 399.2988 | 195.8292 | 328.5904 | 421.2673 | 213.9817 | 360.7077 | 253.3057 | 367.5884 | 232.4288 | 375.0628 | 0.3902 | 19.3771 | 1.3303 | 0.25219 | -39.9503 | 3.1164 | 995.33 | 0.29 | 2.6879 | 0.80684 | 0.91231 | -0.4914 | 2.8322 | 2.486 | 3.5567 | 160.5877 | 4.196 | -6.31 | 1.2108 | -1.7173 | 15.7972 | 11.1139
42810.5938 | 13285 | 109.2025 | 83.7032 | 65.1638 | 48.7324 | 29.4812 | 22.2188 | 17.8477 | 164.7843 | 109.4615 | 89.7898 | 67.6332 | 37.8254 | 24.012 | 18.003 | 176.933 | 192.8994 | 459.1218 | 254.3245 | 242.0573 | 450.8302 |  |  |  | 300.447 | 360.6368 | 324.2758 | 331.6176 | 175.4028 | 342.1335 | 181.8688 | 274.4177 | 172.4688 | 251.511 | 367.1853 | 233.8113 | 375.9103 | 167.617 |  | 173.2135 | 230.1793 | 137.7266 | 169.3375 |  | 41.5231 | 87.1825 | 43.6667 | 83.9703 | 151.1416 | 189.3966 | 269.4136 | 9.6372 | 41.8387 | 10.3168 | 93.0009 | 8.4832 | 41.3855 | 48.2133 | 54.0884 | 26.1474 |  |  | 2.5669 | -0.002541 | 0.37575 | -0.55132 | 3.8476 | 2.5886 | 5.9685 | -5.6054 | 0.3466 | 3.0547 | 9.7658 | -0.00051912 | -0.00049612 | -0.00052733 | 327.3127 | 786.9905 | 733.4527 | 426.3498 | 113.5974 | 64.3207 | 33.0259 | 118.4059 | 98.8652 | 73.348 | 55.7135 | 35.3211 | 24.6745 | 18.1113 | 129.0672 | 120.7969 | 104.1748 | 66.8837 | 59.7029 | 122.3712 | 77.5882 | 194.4165 | 231.2429 | 262.4346 | 285.5012 | 322.0544 | 343.7015 |  |  |  | 376.6419 | 303.6164 | 312.8407 | 340.6435 | 3.7346 | 3.344 | 865.9962 |  |  | 568.0023 |  |  | 363.5957 | 445.3023 | 226.0343 | 231.2384 | 345.6789 | 172.1873 | 1040.8782 | 963.8508 | 703.968 | 940.705 | 1012.2937 |  | 1024.6487 | 584.929 | 375.4368 | 986.1491 | 382.1219 | 732.2716 |  | 769.8568 |  |  | 923.1992 | 1047.8995 | 920.2255 | [6 empty] | 919.2292 |  |  | 980.1478 |  |  | 250.2537 | 361.3764 | 374.4337 | 155.5037 | 315.2328 | 408.0263 | 205.3666 | 338.8434 |  | 299.4197 | 371.559 | 227.6742 | 373.9132 | 283.7391 | 380.7499 | 158.6346 | 307.4365 |  | 294.4639 | 332.9434 | 399.2321 | 196.2631 | 328.6538 | 421.0391 | 214.0679 | 360.6909 | 253.1534 | 367.5926 | 232.2262 | 375.2196 | 0.59204 | 19.3922 | 1.3309 | 0.25294 | -39.9411 | 3.1165 | 1023.08 | 0.23 | 2.7696 | -0.066684 | 0.8109 | -0.98225 | 2.9399 | 2.4114 | 3.6616 | 161.19 | 4.2143 | -6.3248 | 0.64359 | -2.096 | 15.801 | 11.1083
42810.5938 | 13286 | 109.212 | 83.7097 | 65.1696 | 48.7414 | 29.4859 | 22.2222 | 17.8422 | 164.7976 | 109.4668 | 89.7929 | 67.6373 | 37.8308 | 24.0182 | 18.0091 | 176.9358 | 192.8965 | 459.1502 | 254.3075 | 242.0814 | 450.8872 |  |  |  | 300.4833 | 360.6215 | 324.2546 | 331.4623 | 174.2557 | 341.844 | 181.8957 | 274.4194 | 171.5506 | 251.5413 | 367.1824 | 233.6025 | 375.8467 | 167.1555 |  | 172.8794 | 231.0371 | 136.6369 | 168.904 |  | 41.6179 | 87.2041 | 43.5225 | 83.6172 | 151.2314 | 189.3137 | 269.4792 | 9.8427 | 41.8317 | 10.5334 | 92.9735 | 8.4946 | 41.3496 | 48.2035 | 54.0596 | 26.1457 |  |  | 1.9249 | 0.028343 | 0.055076 | -0.26416 | 3.7694 | 2.3888 | 5.4342 | -5.537 | 0.86579 | 2.2613 | 9.792 | -0.00056019 | -0.0005454 | -0.00058319 | 329.4148 | 787.5802 | 749.1654 | 426.569 | 113.6132 | 64.3382 | 33.0359 | 118.413 | 98.8682 | 73.3549 | 55.7235 | 35.32 | 24.6835 | 18.1135 | 133.6433 | 122.1666 | 106.7333 | 69.1193 | 60.3634 | 122.3997 | 77.7225 | 194.4255 | 231.2456 | 262.4374 | 285.4931 | 322.0223 | 343.672 |  |  |  | 376.4711 | 304.1933 | 313.1328 | 341.2547 | 2.2392 | 3.057 | 865.216 |  |  | 567.4762 |  |  | 363.6157 | 445.3173 | 225.9479 | 231.2762 | 345.6848 | 171.7616 | 1040.8831 | 962.1589 | 703.9857 | 942.1383 | 1012.1845 |  | 1021.2329 | 584.8095 | 375.5013 | 985.8295 | 382.0883 | 732.4786 |  | 769.7746 |  |  | 922.7784 | 1047.0933 | 921.8748 | [6 empty] | 918.3502 |  |  | 980.6294 |  |  | 250.3949 | 361.5489 | 373.7293 | 154.7777 | 315.0156 | 407.9999 | 205.4013 | 338.5513 |  | 300.2784 | 371.2052 | 227.5565 | 374.0193 | 283.3336 | 380.9549 | 158.247 | 307.0122 |  | 295.0663 | 332.2806 | 399.1654 | 196.3395 | 328.6997 | 420.5194 | 213.6443 | 360.6571 | 252.8148 | 367.5187 | 232.0574 | 375.1143 | 0.34879 | 19.4085 | 1.334 | 0.25504 | -39.9364 | 3.1165 | 1010.83 | 0.28 | 2.3978 | 0.22272 | 0.31047 | -0.67993 | 2.9097 | 2.3163 | 3.4936 | 159.4114 | 4.2234 | -6.319 | 0.13871 | -2.364 | 15.8074 | 11.076
42810.5938 | 13287 | 109.2293 | 83.7022 | 65.1721 | 48.7493 | 29.4914 | 22.223 | 17.8496 | 164.8061 | 109.4712 | 89.7999 | 67.6465 | 37.8324 | 24.0188 | 18.0172 | 176.9491 | 192.8995 | 459.1748 | 254.2895 | 242.1555 | 450.8715 |  |  |  | 300.522 | 360.5997 | 324.6601 | 331.682 | 173.6783 | 341.5906 | 181.9194 | 274.4142 | 171.3993 | 251.5723 | 367.1816 | 233.5408 | 375.7726 | 167.0723 |  | 172.0185 | 231.4623 | 135.3739 | 169.5986 |  | 41.5802 | 87.2315 | 43.4648 | 83.3877 | 151.335 | 189.2026 | 269.4876 | 9.9774 | 41.8294 | 10.5496 | 92.9188 | 8.5083 | 41.3324 | 48.1913 | 54.0433 | 26.15 |  |  | 2.4394 | 0.32339 | 0.21344 | -0.83651 | 3.2121 | 2.7253 | 5.6682 | -5.5745 | 0.52855 | 2.5661 | 9.8397 | -0.0005569 | -0.00049941 | -0.00053391 | 329.7229 | 785.0255 | 741.8918 | 425.7548 | 113.6314 | 64.3577 | 33.0428 | 118.4227 | 98.8782 | 73.3665 | 55.7338 | 35.3301 | 24.6868 | 18.1214 | 133.0596 | 121.7726 | 104.8989 | 70.0201 | 62.4681 | 122.3818 | 77.7824 | 194.4409 | 231.2455 | 262.4454 | 285.4774 | 321.9901 | 343.6445 |  |  |  | 376.3048 | 304.1966 | 313.1157 | 341.552 | 3.1511 | 2.4604 | 864.9186 |  |  | 567.0835 |  |  | 363.6564 | 445.366 | 224.4519 | 231.3164 | 345.6904 | 171.6377 | 1041.405 | 960.0199 | 703.8904 | 941.3169 | 1011.9362 |  | 1019.0564 | 584.6797 | 375.554 | 985.6687 | 382.128 | 732.3665 |  | 769.1617 |  |  | 921.9916 | 1046.7572 | 923.2607 | [6 empty] | 917.3256 |  |  | 980.9459 |  |  | 250.6112 | 361.8758 | 373.2467 | 154.2502 | 314.8902 | 407.9812 | 205.0814 | 338.4711 |  | 300.6551 | 370.8102 | 227.5713 | 374.2583 | 283.3461 | 380.9296 | 157.8131 | 306.9195 |  | 295.1016 | 331.2666 | 399.0938 | 196.4985 | 328.5999 | 419.7493 | 213.5949 | 360.5732 | 252.5444 | 367.5179 | 231.9004 | 374.9663 | 0.39905 | 19.4169 | 1.3371 | 0.25535 | -39.943 | 3.1165 | 1016.33 | 0.18 | 2.6987 | 0.75234 | 0.6112 | -1.21 | 2.6857 | 2.4738 | 3.5676 | 158.29 | 4.2318 | -6.3109 | 0.20132 | -2.153 | 15.7814 | 11.0527
42810.5938 | 13288 | 109.2312 | 83.7054 | 65.172 | 48.7576 | 29.4954 | 22.2165 | 17.8439 | 164.8185 | 109.4787 | 89.8034 | 67.6441 | 37.8323 | 24.0214 | 18.0099 | 176.9551 | 192.9022 | 459.203 | 254.2688 | 242.2987 | 450.8116 |  |  |  | 300.5598 | 360.5775 | 324.6418 | 331.7194 | 171.9547 | 341.4607 | 181.9373 | 274.4124 | 171.503 | 251.5934 | 367.1676 | 233.4339 | 375.7206 | 167.1156 |  | 171.3526 | 231.4051 | 134.0998 | 170.0312 |  | 41.5577 | 87.2707 | 43.4683 | 83.3282 | 151.3633 | 189.3762 | 269.7577 | 10.0405 | 41.8553 | 10.5835 | 92.8885 | 8.5231 | 41.3336 | 48.1867 | 54.0193 | 26.1522 |  |  | 1.9788 | -0.036709 | 0.024848 | -0.82337 | 3.728 | 2.4762 | 5.5177 | -5.6244 | 0.62916 | 3.014 | 9.65 | -0.00053226 | -0.00049612 | -0.00057497 | 331.4715 | 784.1653 | 752.6269 | 425.5504 | 113.6421 | 64.3694 | 33.0477 | 118.4164 | 98.8809 | 73.3641 | 55.7321 | 35.3357 | 24.6792 | 18.1186 | 134.5301 | 121.567 | 103.85 | 69.0721 | 61.4692 | 122.412 | 77.853 | 194.451 | 231.2418 | 262.4473 | 285.456 | 321.9544 | 343.6117 |  |  |  | 376.156 | 304.3753 | 313.0162 | 342.3748 | 2.4041 | 2.6508 | 865.0457 |  |  | 564.912 |  |  | 363.6932 | 445.3961 | 224.8663 | 231.3437 | 345.6902 | 171.5644 | 1047.369 | 960.2668 | 703.7643 | 940.6343 | 1011.2905 |  | 1019.9898 | 584.5643 | 375.5696 | 985.4279 | 382.1752 | 732.3584 |  | 768.4452 |  |  | 922.6797 | 1046.5387 | 923.8814 | [6 empty] | 916.2946 |  |  | 980.8892 |  |  | 251.0973 | 362.2455 | 373.7469 | 154.0017 | 314.7358 | 407.9553 | 204.958 | 338.6224 |  | 301.098 | 371.2172 | 227.7614 | 374.0661 | 283.7976 | 381.1842 | 157.3669 | 307.0913 |  | 295.3546 | 329.9936 | 399.0206 | 196.6175 | 328.4671 | 418.951 | 213.2138 | 360.3815 | 252.514 | 367.7886 | 231.7733 | 374.6917 | 0.57933 | 19.4263 | 1.3406 | 0.25552 | -40.0279 | 3.1165 | 1026.05 | 0.22 | 2.4303 | -0.25349 | 0.20855 | -1.2005 | 2.8938 | 2.3585 | 3.5206 | 158.7912 | 4.2364 | -6.2999 | 0.041705 | -2.0279 | 15.7647 | 11.0165
42810.5938 | 13289 | 109.2428 | 83.714 | 65.1745 | 48.7592 | 29.4975 | 22.2249 | 17.8463 | 164.8421 | 109.4848 | 89.8056 | 67.653 | 37.8345 | 24.0288 | 18.0209 | 176.9702 | 192.9023 | 459.239 | 254.2555 | 242.4755 | 450.7695 |  |  |  | 300.5941 | 360.5673 | 324.4852 | 331.7854 | 170.6638 | 341.4833 | 181.9555 | 274.3975 | 171.9954 | 251.6258 | 367.1417 | 233.5428 | 375.7001 | 167.4947 |  | 171.0001 | 230.9261 | 134.9563 | 171.1842 |  | 41.4358 | 87.0975 | 43.4017 | 83.2735 | 151.3995 | 189.4526 | 270.3211 | 9.8597 | 41.8503 | 10.8143 | 92.9169 | 8.5418 | 41.3448 | 48.2024 | 54.0004 | 26.1631 |  |  | 2.3658 | 0.18145 | 0.062964 | -0.55986 | 3.724 | 2.6418 | 5.4737 | -5.8314 | 0.61437 | 2.4474 | 9.8731 | -0.00057662 | -0.00053226 | -0.00057662 | 331.4663 | 782.9764 | 749.5745 | 425.1107 | 113.6471 | 64.3743 | 33.0435 | 118.4197 | 98.8787 | 73.3653 | 55.7343 | 35.3367 | 24.6812 | 18.117 | 134.2457 | 121.1398 | 104.2126 | 69.7317 | 62.1864 | 122.4727 | 77.9234 | 194.4543 | 231.2552 | 262.4535 | 285.4363 | 321.9213 | 343.5756 |  |  |  | 375.9972 | 304.2933 | 312.4733 | 342.4464 | 2.1966 | 2.4071 | 865.2031 |  |  | 563.4038 |  |  | 363.7142 | 445.4381 | 223.6658 | 231.3864 | 345.6903 | 171.9356 | 1047.042 | 958.6844 | 703.7646 | 940.88 | 1009.96 |  | 1023.548 | 584.5597 | 375.6381 | 984.8645 | 381.9294 | 732.5388 |  | 768.1365 |  |  | 923.8788 | 1045.9966 | 924.3871 | [6 empty] | 915.0636 |  |  | 980.7947 |  |  | 250.8873 | 361.754 | 376.1053 | 153.6465 | 314.6631 | 407.9079 | 205.067 | 338.843 |  | 301.8219 | 372.2022 | 227.8752 | 373.9442 | 284.6612 | 381.6432 | 157.0696 | 307.246 |  | 295.4967 | 329.4175 | 398.9748 | 196.6188 | 328.665 | 418.6346 | 212.6984 | 360.2229 | 252.304 | 367.7965 | 231.7665 | 374.3548 | 0.37228 | 19.4263 | 1.344 | 0.25676 | -40.0384 | 3.1165 | 1057.12 | 0.23 | 2.6575 | 0.56344 | 0.3319 | -0.98971 | 2.8925 | 2.4362 | 3.5068 | 160.6792 | 4.2427 | -6.3068 | 0.080909 | -2.0597 | 15.7309 | 11.0003
42810.5939 | 13290 | 109.2422 | 83.7175 | 65.1833 | 48.7641 | 29.4975 | 22.2271 | 17.8389 | 164.8492 | 109.4836 | 89.813 | 67.6549 | 37.8492 | 24.0309 | 18.0197 | 176.9708 | 192.908 | 459.2714 | 254.2393 | 242.3985 | 450.6721 |  |  |  | 300.6309 | 360.5503 | 323.6657 | 331.5696 | 171.4875 | 341.456 | 181.9652 | 274.3879 | 171.1238 | 251.646 | 367.1418 | 233.3244 | 375.6916 | 167.884 |  | 169.938 | 230.5309 | 134.0549 | 172.811 |  | 41.4417 | 86.9751 | 43.3736 | 83.4526 | 151.4474 | 189.4667 | 270.308 | 9.8768 | 41.8332 | 10.8632 | 92.9576 | 8.5309 | 41.3438 | 48.2126 | 53.9671 | 26.1514 |  |  | 2.0741 | 0.30433 | 0.24367 | -0.55789 | 3.8752 | 2.3954 | 5.4651 | -5.863 | 0.12534 | 2.3278 | 9.6645 | -0.0005454 | -0.00054705 | -0.00057662 | 331.4816 | 786.6707 | 736.138 | 425.7328 | 113.6666 | 64.3915 | 33.054 | 118.4298 | 98.8833 | 73.3704 | 55.7388 | 35.3411 | 24.686 | 18.1144 | 133.0485 | 120.3842 | 104.1416 | 68.135 | 61.8123 | 122.4875 | 77.9587 | 194.4594 | 231.2559 | 262.4566 | 285.4114 | 321.8894 | 343.5297 |  |  |  | 375.8394 | 304.6785 | 313.461 | 343.3991 | 2.7854 | 2.727 | 864.9361 |  |  | 562.7887 |  |  | 363.7355 | 445.4662 | 223.1361 | 231.4123 | 345.6963 | 170.8011 | 1045.213 | 957.4353 | 703.7601 | 940.327 | 1009.1579 |  | 1025.0321 | 584.4786 | 375.5984 | 984.429 | 382.1837 | 732.6947 |  | 768.0234 |  |  | 923.6575 | 1045.7523 | 924.9063 | [6 empty] | 914.5088 |  |  | 980.9912 |  |  | 250.376 | 361.0916 | 378.2283 | 153.5563 | 314.7185 | 407.8594 | 205.0505 | 338.8442 |  | 301.543 | 372.7341 | 227.4941 | 374.47 | 285.0498 | 381.8642 | 156.2896 | 307.3237 |  | 295.5432 | 328.9716 | 398.9352 | 196.9611 | 328.8155 | 419.3184 | 213.1827 | 360.1563 | 251.951 | 367.3657 | 231.501 | 374.3807 | 0.36593 | 19.4269 | 1.3478 | 0.25938 | -39.9992 | 3.1164 | 1032.59 | 0.18 | 2.4882 | 0.72957 | 0.65282 | -0.9878 | 2.9507 | 2.3199 | 3.5041 | 161.4779 | 4.2413 | -6.2714 | 0.21579 | -2.0475 | 15.6849 | 10.9596
42810.5939 | 13291 | 109.2512 | 83.724 | 65.1831 | 48.7594 | 29.4951 | 22.2178 | 17.8381 | 164.8647 | 109.4753 | 89.8133 | 67.6592 | 37.8413 | 24.027 | 18.0164 | 176.9786 | 192.9035 | 459.3045 | 254.2223 | 242.2082 | 450.5968 |  |  |  | 300.6637 | 360.5246 | 323.0289 | 331.2831 | 169.6703 | 341.2906 | 181.9908 | 274.3864 | 171.457 | 251.6696 | 367.1218 | 233.2506 | 375.6476 | 167.9788 |  | 169.8335 | 229.8595 | 135.2732 | 173.6754 |  | 41.5045 | 86.9135 | 43.3922 | 83.8657 | 151.6263 | 189.5102 | 269.9102 | 10.1103 | 41.8276 | 10.9392 | 92.9519 | 8.5308 | 41.3544 | 48.2444 | 53.9309 | 26.1519 |  |  | 2.3698 | 0.49489 | 0.62545 | -0.055198 | 3.795 | 2.8186 | 5.3653 | -5.9773 | -0.44718 | 3.5606 | 9.8928 | -0.00057169 | -0.00054376 | -0.00052076 | 330.9981 | 787.689 | 737.6057 | 425.3808 | 113.6764 | 64.3976 | 33.0537 | 118.4319 | 98.8792 | 73.3696 | 55.7421 | 35.3379 | 24.6792 | 18.1117 | 131.3025 | 119.9365 | 102.5398 | 67.218 | 61.8471 | 122.4454 | 77.9699 | 194.4755 | 231.2639 | 262.4597 | 285.3888 | 321.855 | 343.505 |  |  |  | 375.7997 | 304.7852 | 313.9129 | 342.8915 | 2.5877 | 2.0277 | 864.8549 |  |  | 558.2892 |  |  | 363.7634 | 445.499 | 221.6693 | 231.4315 | 345.6776 | 171.5264 | 1044.0225 | 956.5917 | 703.8396 | 940.2173 | 1009.359 |  | 1022.7265 | 584.0961 | 375.4802 | 984.209 | 382.2944 | 733.1539 |  | 767.6951 |  |  | 923.1386 | 1045.5036 | 925.7221 | [6 empty] | 913.8204 |  |  | 981.0592 |  |  | 250.2462 | 360.6548 | 378.2038 | 153.4986 | 314.7141 | 407.8036 | 204.7799 | 338.7719 |  | 300.8404 | 372.4229 | 226.8442 | 374.735 | 285.1389 | 381.9582 | 156.0868 | 307.6639 |  | 296.024 | 329.1814 | 398.8615 | 197.5941 | 328.8928 | 419.3429 | 213.5576 | 360.1944 | 251.598 | 367.1573 | 231.4265 | 374.0593 | 0.48226 | 19.421 | 1.3502 | 0.25838 | -40.0256 | 3.1164 | 1054.19 | 0.23 | 2.6593 | 0.93028 | 1.0458 | -0.31068 | 2.9201 | 2.5166 | 3.4721 | 160.2673 | 4.2414 | -6.2552 | 0.4045 | -1.8682 | 15.657 | 10.9702
42810.5939 | 13292 | 109.2652 | 83.7239 | 65.202 | 48.7761 | 29.5023 | 22.227 | 17.8524 | 164.8825 | 109.4808 | 89.8224 | 67.6668 | 37.8514 | 24.0378 | 18.0152 | 176.9919 | 192.9052 | 459.3274 | 254.1896 | 242.1873 | 450.6299 |  |  |  | 300.6955 | 360.507 | 322.5886 | 331.1219 | 168.7188 | 341.0614 | 182.0136 | 274.3941 | 172.6146 | 251.7049 | 367.1215 | 233.4168 | 375.6054 | 168.381 |  | 170.4762 | 230.2255 | 135.2322 | 173.9412 |  | 41.6175 | 86.9641 | 43.403 | 84.0608 | 151.7403 | 188.844 | 269.4629 | 10.3755 | 41.8289 | 10.9602 | 92.9312 | 8.5267 | 41.3549 | 48.2884 | 53.905 | 26.1575 |  |  | 2.6096 | 0.22942 | 0.55054 | -0.23131 | 3.1753 | 1.9374 | 4.9309 | -5.9247 | 0.54256 | 3.2786 | 9.7127 | -0.00051091 | -0.00054048 | -0.00059962 | 333.8446 | 787.7217 | 748.7911 | 425.612 | 113.6811 | 64.4163 | 33.0687 | 118.4336 | 98.8847 | 73.3737 | 55.7464 | 35.3366 | 24.6912 | 18.1147 | 131.3784 | 116.408 | 98.5943 | 64.622 | 58.9521 | 122.4917 | 77.9215 | 194.4839 | 231.2694 | 262.4673 | 285.3741 | 321.8211 | 343.48 |  |  |  | 375.7367 | 304.6156 | 313.5743 | 343.1072 | 2.7779 | 1.8899 | 864.878 |  |  | 560.6077 |  |  | 363.7931 | 445.5321 | 220.4731 | 231.4631 | 345.6742 | 172.7092 | 1042.2727 | 955.2199 | 703.667 | 939.126 | 1009.989 |  | 1020.3099 | 583.7006 | 375.4044 | 983.973 | 382.1924 | 733.4158 |  | 767.1559 |  |  | 922.9445 | 1045.0405 | 926.6454 | [6 empty] | 913.6658 |  |  | 981.1321 |  |  | 249.8786 | 360.9365 | 377.7692 | 153.529 | 314.9698 | 407.7422 | 204.0167 | 339.2647 |  | 300.2017 | 372.9414 | 226.9641 | 374.6239 | 284.9558 | 381.3952 | 156.6686 | 308.0095 |  | 296.2063 | 329.7592 | 398.7856 | 197.2737 | 328.7418 | 418.9402 | 212.9669 | 360.0843 | 251.0853 | 367.1022 | 231.4362 | 373.5267 | 0.56354 | 19.4132 | 1.3517 | 0.25678 | -40.0679 | 3.1164 | 1022.07 | 0.19 | 2.7901 | 0.63344 | 0.98126 | -0.63603 | 2.6692 | 2.0849 | 3.3262 | 158.9933 | 4.2456 | -6.2579 | 0.40188 | -1.4357 | 15.6458 | 10.9585
42810.5939 | 13293 | 109.2732 | 83.7221 | 65.1978 | 48.7821 | 29.5011 | 22.2242 | 17.848 | 164.8947 | 109.4888 | 89.8232 | 67.6681 | 37.8535 | 24.0353 | 18.0197 | 177.0075 | 192.9231 | 459.3665 | 254.1856 | 241.7805 | 450.6583 |  |  |  | 300.7517 | 360.4955 | 322.578 | 331.1659 | 166.8658 | 340.7809 | 182.0327 | 274.3921 | 171.79 | 251.7249 | 367.1083 | 233.7525 | 375.522 | 168.8053 |  | 171.3875 | 230.9128 | 134.3625 | 173.3921 |  | 41.8098 | 87.0316 | 43.4303 | 84.0949 | 151.7212 | 188.0327 | 268.9519 | 10.2846 | 41.839 | 11.0175 | 92.8826 | 8.5338 | 41.3784 | 48.3215 | 53.8822 | 26.1578 |  |  | 2.6504 | 0.065143 | 0.40598 | -0.7478 | 3.6281 | 2.2837 | 5.4329 | -6.1928 | 0.67158 | 3.3623 | 9.5164 | -0.00055855 | -0.00052898 | -0.00055198 | 331.9406 | 784.0358 | 709.1546 | 424.2604 | 113.6996 | 64.4321 | 33.062 | 118.4354 | 98.8851 | 73.3759 | 55.7467 | 35.342 | 24.6925 | 18.117 | 131.3033 | 113.9222 | 95.3584 | 62.8329 | 56.7449 | 122.5043 | 77.8628 | 194.501 | 231.2686 | 262.474 | 285.3599 | 321.7929 | 343.4467 |  |  |  | 375.6269 | 304.897 | 312.65 | 343.5018 | 2.2072 | 1.5916 | 864.842 |  |  | 562.2578 |  |  | 363.8209 | 445.5508 | 218.8197 | 231.5031 | 345.6758 | 171.7542 | 1036.4083 | 955.1323 | 703.5289 | 937.4875 | 1010.0253 |  | 1018.5746 | 584.0577 | 375.4994 | 983.607 | 381.8845 | 733.5905 |  | 765.8042 |  |  | 922.0664 | 1044.9754 | 927.345 | [6 empty] | 913.591 |  |  | 980.9115 |  |  | 249.9968 | 360.8558 | 377.6146 | 153.2608 | 315.379 | 407.6868 | 204.3174 | 339.5148 |  | 299.9933 | 373.5424 | 227.3448 | 374.4114 | 285.0764 | 381.1038 | 156.6911 | 307.8126 |  | 295.8535 | 329.2863 | 398.7242 | 197.8131 | 328.5817 | 417.9148 | 212.4552 | 359.9938 | 250.5314 | 367.0246 | 231.1447 | 373.1854 | 0.48091 | 19.4056 | 1.3557 | 0.25806 | -40.0636 | 3.1164 | 997.89 | 0.22 | 2.8111 | 0.33757 | 0.84271 | -1.1437 | 2.8506 | 2.2616 | 3.4884 | 158.0941 | 4.2442 | -6.276 | 0.41179 | -1.0832 | 15.6536 | 10.9377
42810.5939 | 13294 | 109.2829 | 83.7353 | 65.1966 | 48.7761 | 29.5057 | 22.226 | 17.8542 | 164.9048 | 109.4901 | 89.8228 | 67.6733 | 37.8593 | 24.0334 | 18.018 | 177.017 | 192.9167 | 459.4006 | 254.1769 | 241.6342 | 450.6271 |  |  |  | 300.7791 | 360.4855 | 322.4288 | 331.1877 | 167.5359 | 340.6561 | 182.0514 | 274.3943 | 171.6963 | 251.7525 | 367.099 | 234.1904 | 375.444 | 169.561 |  | 172.1076 | 230.8295 | 135.103 | 174.5147 |  | 41.7462 | 87.1462 | 43.4918 | 84.0377 | 151.7467 | 188.1637 | 268.6095 | 9.9176 | 41.8545 | 11.1444 | 92.8398 | 8.5371 | 41.3891 | 48.3573 | 53.8567 | 26.1583 |  |  | 2.7962 | 0.27147 | 0.34421 | -0.81154 | 3.0866 | 2.0287 | 5.5381 | -5.9681 | 0.62799 | 2.5344 | 9.6088 | -0.00056348 | -0.00053391 | -0.0005569 | 329.871 | 779.5891 | 723.2258 | 423.3766 | 113.7265 | 64.4497 | 33.0802 | 118.449 | 98.8966 | 73.3871 | 55.7558 | 35.3583 | 24.6957 | 18.1321 | 127.6866 | 112.2486 | 92.1622 | 59.7451 | 54.9132 | 122.466 | 77.7632 | 194.5056 | 231.2783 | 262.4849 | 285.335 | 321.7657 | 343.4177 |  |  |  | 375.429 | 304.3855 | 311.7828 | 342.3632 | 4.4167 | 2.0723 | 864.4492 |  |  | 565.3819 |  |  | 363.8494 | 445.5934 | 218.7986 | 231.5379 | 345.6797 | 172.1036 | 1036.41 | 955.2112 | 703.2699 | 937.2404 | 1010.0391 |  | 1019.121 | 584.1519 | 375.4787 | 983.2081 | 381.7528 | 734.164 |  | 765.494 |  |  | 922.2079 | 1044.5584 | 928.0308 | [6 empty] | 912.76 |  |  | 980.722 |  |  | 249.8231 | 359.9887 | 377.1043 | 153.0471 | 315.5771 | 407.636 | 204.7973 | 339.8355 |  | 299.6589 | 373.0242 | 227.3776 | 374.261 | 284.2567 | 380.8802 | 155.9762 | 307.9213 |  | 295.973 | 328.6582 | 398.6678 | 197.9986 | 328.3796 | 417.7152 | 211.9364 | 359.8558 | 250.1013 | 367.0707 | 231.209 | 372.8683 | 0.43526 | 19.3933 | 1.3578 | 0.25802 | -40.1631 | 3.1164 | 988.66 | 0.2 | 2.8872 | 0.68923 | 0.77608 | -1.1917 | 2.6297 | 2.1319 | 3.5224 | 158.3761 | 4.2397 | -6.2769 | 0.80886 | -0.74012 | 15.6154 | 10.9516
42810.5939 | 13295 | 109.2933 | 83.7446 | 65.1982 | 48.7929 | 29.5107 | 22.2295 | 17.8543 | 164.9235 | 109.4951 | 89.8309 | 67.6827 | 37.8581 | 24.0349 | 18.0213 | 177.0132 | 192.9151 | 459.429 | 254.1449 | 241.724 | 450.6133 |  |  |  | 300.8115 | 360.4649 | 322.0278 | 330.983 | 168.0715 | 340.5264 | 182.0677 | 274.3897 | 172.0987 | 251.7784 | 367.081 | 234.6345 | 375.3706 | 170.1938 |  | 172.5374 | 230.7303 | 135.6199 | 175.7637 |  | 41.9463 | 87.2442 | 43.4969 | 84.1677 | 151.7815 | 188.2074 | 268.8649 | 9.6837 | 41.874 | 11.3925 | 92.7968 | 8.5552 | 41.4148 | 48.395 | 53.8364 | 26.163 |  |  | 2.3113 | 0.40421 | 0.20227 | -0.42515 | 3.4454 | 2.6168 | 5.5276 | -5.9254 | 1.0125 | 2.6477 | 9.5977 | -0.00061112 | -0.00050105 | -0.00053883 | 328.0651 | 775.9757 | 753.2553 | 422.8273 | 113.7253 | 64.457 | 33.0747 | 118.4395 | 98.8947 | 73.3842 | 55.7573 | 35.3511 | 24.6931 | 18.115 | 130.9167 | 113.559 | 91.005 | 59.3338 | 53.2928 | 122.5379 | 77.6909 | 194.5213 | 231.2868 | 262.4938 | 285.3191 | 321.7263 | 343.3861 |  |  |  | 375.3132 | 303.9979 | 311.1687 | 342.3839 | 3.4047 | 2.794 | 863.6796 |  |  | 563.8137 |  |  | 363.8641 | 445.624 | 218.6036 | 231.5566 | 345.6627 | 172.4224 | 1036.0501 | 954.0372 | 703.2418 | 938.4838 | 1009.9718 |  | 1016.9551 | 583.8149 | 375.3789 | 983.105 | 382.0424 | 734.6697 |  | 765.3071 |  |  | 923.374 | 1044.6154 | 928.9109 | [6 empty] | 911.8761 |  |  | 980.3029 |  |  | 249.5093 | 359.9572 | 376.5188 | 153.2723 | 315.6461 | 407.546 | 204.6275 | 340.0572 |  | 298.8366 | 372.6722 | 227.1973 | 374.0171 | 283.9612 | 380.8328 | 155.5315 | 307.9666 |  | 296.0525 | 329.0177 | 398.6181 | 197.72 | 328.3659 | 417.374 | 211.3996 | 359.7455 | 249.8834 | 366.8387 | 231.3169 | 372.9509 | 0.62517 | 19.3849 | 1.3582 | 0.25792 | -40.0452 | 3.1164 | 948.57 | 0.26 | 2.6246 | 0.84113 | 0.59501 | -0.86264 | 2.7785 | 2.4214 | 3.5193 | 157.2604 | 4.2401 | -6.2476 | 0.45896 | -0.62028 | 15.5741 | 10.9406
42810.5939 | 13296 | 109.291 | 83.7428 | 65.2058 | 48.7961 | 29.5046 | 22.2353 | 17.8503 | 164.9422 | 109.491 | 89.8277 | 67.6799 | 37.8659 | 24.039 | 18.0196 | 177.0278 | 192.9224 | 459.4628 | 254.1386 | 241.5888 | 450.5852 |  |  |  | 300.8582 | 360.4469 | 321.808 | 330.8544 | 168.9754 | 340.6003 | 182.0935 | 274.3815 | 172.5082 | 251.7971 | 367.0732 | 234.6245 | 375.3141 | 170.4084 |  | 172.4787 | 230.2851 | 135.1506 | 176.5048 |  | 42.1298 | 87.2261 | 43.4453 | 84.1028 | 151.8345 | 188.4113 | 269.6381 | 9.4663 | 41.8897 | 11.3996 | 92.7666 | 8.5519 | 41.4155 | 48.4087 | 53.8028 | 26.1497 |  |  | 2.4907 | 0.086171 | 0.22396 | -0.48429 | 3.6169 | 2.4775 | 5.3955 | -6.1107 | 0.61573 | 2.5095 | 9.5852 | -0.00051419 | -0.00054212 | -0.00054048 | 325.72 | 775.481 | 765.633 | 422.5546 | 113.7309 | 64.4701 | 33.0819 | 118.4468 | 98.9002 | 73.3951 | 55.7638 | 35.3607 | 24.6986 | 18.1194 | 132.3585 | 115.7691 | 92.5314 | 61.6129 | 54.5002 | 122.5787 | 77.6561 | 194.5209 | 231.2847 | 262.4904 | 285.3014 | 321.6954 | 343.3525 |  |  |  | 375.3039 | 303.9918 | 310.1914 | 342.5724 | 3.1118 | 2.8338 | 863.4315 |  |  | 566.012 |  |  | 363.9054 | 445.6721 | 218.9248 | 231.59 | 345.6693 | 172.6534 | 1036.1377 | 952.5254 | 703.0723 | 940.2336 | 1009.5854 |  | 1017.8843 | 584.23 | 375.3776 | 982.7738 | 382.5053 | 734.7425 |  | 765.2921 |  |  | 922.5642 | 1044.382 | 929.4096 | [6 empty] | 911.4851 |  |  | 979.9139 |  |  | 249.4522 | 360.0753 | 376.7974 | 153.2137 | 315.9104 | 407.4344 | 204.7216 | 339.8074 |  | 297.9585 | 372.0064 | 226.7004 | 374.0625 | 283.6503 | 380.4268 | 155.2753 | 307.9247 |  | 295.191 | 329.3037 | 398.5864 | 197.2931 | 328.1988 | 416.7385 | 211.8405 | 359.6796 | 250.1901 | 366.6452 | 231.3867 | 372.9595 | 0.63903 | 19.3801 | 1.3617 | 0.26083 | -40.0378 | 3.1165 | 923 | 0.26 | 2.7247 | 0.38835 | 0.62607 | -0.92066 | 2.8474 | 2.3566 | 3.4777 | 157.75 | 4.2285 | -6.196 | 0.30386 | -0.79409 | 15.5485 | 10.9346
42810.5939 | 13297 | 109.2935 | 83.7418 | 65.2092 | 48.7892 | 29.5013 | 22.221 | 17.8439 | 164.9497 | 109.498 | 89.8381 | 67.6926 | 37.8649 | 24.0375 | 18.0223 | 177.038 | 192.9248 | 459.4903 | 254.125 | 241.4291 | 450.5732 |  |  |  | 300.8967 | 360.4301 | 322.0046 | 330.9181 | 169.9471 | 340.5281 | 182.1176 | 274.3695 | 172.4198 | 251.824 | 367.0597 | 234.4881 | 375.2392 | 170.2598 |  | 172.4988 | 229.3134 | 136.6434 | 175.386 |  | 42.2918 | 87.1463 | 43.437 | 83.9577 | 151.9138 | 188.7373 | 270.0162 | 9.2059 | 41.9134 | 11.1285 | 92.714 | 8.5582 | 41.4183 | 48.4266 | 53.7758 | 26.1494 |  |  | 2.239 | 0.18145 | 0.43358 | -0.19122 | 2.992 | 2.3224 | 5.4526 | -5.9983 | 0.2818 | 0.5772 | 9.4346 | -0.0005799 | -0.00052898 | -0.00055855 | 327.2483 | 775.1586 | 771.758 | 422.2231 | 113.7462 | 64.4799 | 33.0815 | 118.448 | 98.8976 | 73.3912 | 55.7706 | 35.3563 | 24.6956 | 18.1193 | 133.8041 | 116.858 | 93.9218 | 62.8427 | 55.6364 | 122.6299 | 77.6341 | 194.5234 | 231.2779 | 262.4911 | 285.2722 | 321.65 | 343.315 |  |  |  | 375.2154 | 303.5735 | 309.603 | 341.9596 | 2.007 | 2.218 | 863.1228 |  |  | 562.4754 |  |  | 363.9375 | 445.699 | 219.7878 | 231.6222 | 345.6614 | 172.8201 | 1036.0752 | 953.649 | 702.8967 | 940.2134 | 1009.3721 |  | 1020.4491 | 584.7274 | 375.4039 | 981.5459 | 382.2354 | 734.5273 |  | 764.1942 |  |  | 922.9721 | 1044.5614 | 930.2018 | [6 empty] | 911.591 |  |  | 979.435 |  |  | 249.2126 | 359.9223 | 376.4185 | 153.4601 | 315.6596 | 407.3365 | 205.599 | 339.6144 |  | 298.171 | 371.9325 | 226.644 | 374.2283 | 283.0676 | 380.0991 | 155.0534 | 308.0056 |  | 294.4086 | 329.4746 | 398.5485 | 196.7959 | 328.1624 | 415.9007 | 211.8216 | 359.6429 | 250.621 | 366.869 | 231.3314 | 372.6358 | 0.51404 | 19.3759 | 1.3616 | 0.2583 | -40.061 | 3.1165 | 935.16 | 0.26 | 2.5832 | 0.56348 | 0.87102 | -0.57845 | 2.5907 | 2.2825 | 3.4973 | 159.0826 | 4.217 | -6.1866 | 0.14966 | -0.95124 | 15.5728 | 10.9436
42810.5939 | 13298 | 109.3065 | 83.7541 | 65.2134 | 48.7958 | 29.5122 | 22.2286 | 17.8475 | 164.9709 | 109.5025 | 89.8343 | 67.6949 | 37.8731 | 24.0362 | 18.0193 | 177.0416 | 192.9192 | 459.5224 | 254.1026 | 241.5247 | 450.5739 |  |  |  | 300.9335 | 360.413 | 321.6729 | 330.6871 | 169.6763 | 340.1259 | 182.1358 | 274.3665 | 173.972 | 251.8622 | 367.05 | 233.8184 | 375.1714 | 169.4672 |  | 172.4784 | 228.1137 | 139.2039 | 174.9922 |  | 42.5216 | 87.0395 | 43.4231 | 83.924 | 152.1366 | 188.3974 | 270.0812 | 9.0344 | 41.9218 | 10.9958 | 92.6656 | 8.5597 | 41.3914 | 48.4323 | 53.7638 | 26.1447 |  |  | 2.1674 | -0.14973 | 0.3245 | -0.026286 | 2.923 | 2.0504 | 5.5078 | -5.9346 | 0.7356 | 2.7438 | 9.6303 | -0.00052241 | -0.00060783 | -0.00057005 | 329.3248 | 774.435 | 772.9682 | 421.8966 | 113.76 | 64.498 | 33.079 | 118.4564 | 98.8991 | 73.398 | 55.7755 | 35.3612 | 24.6955 | 18.121 | 131.5472 | 116.5751 | 93.0677 | 61.0579 | 55.4807 | 122.6708 | 77.5818 | 194.537 | 231.2877 | 262.4966 | 285.2641 | 321.6361 | 343.2815 |  |  |  | 375.0658 | 302.6813 | 307.5639 | 341.238 | 3.9554 | 2.7575 | 863.2127 |  |  | 558.0153 |  |  | 363.9599 | 445.7448 | 219.8881 | 231.6581 | 345.6577 | 174.14 | 1036.0476 | 956.1029 | 702.836 | 938.8596 | 1008.9615 |  | 1022.8071 | 585.0963 | 375.4806 | 981.6011 | 381.0887 | 734.3529 |  | 763.0323 |  |  | 922.3004 | 1044.0313 | 930.6959 | [6 empty] | 911.6142 |  |  | 978.7213 |  |  | 248.9515 | 360.1577 | 375.6297 | 153.885 | 315.4306 | 407.2758 | 206.7613 | 339.4049 |  | 298.4145 | 372.4685 | 226.6359 | 374.1904 | 282.9268 | 379.8615 | 154.6444 | 307.8895 |  | 294.4656 | 329.2253 | 398.5014 | 196.5551 | 327.9741 | 415.6451 | 210.9835 | 359.5521 | 250.751 | 366.7647 | 231.4985 | 372.6963 | 0.25229 | 19.3703 | 1.3656 | 0.26176 | -39.9091 | 3.1165 | 930.6 | 0.27 | 2.5408 | -0.51179 | 0.75342 | -0.21443 | 2.5597 | 2.1439 | 3.5137 | 160.3204 | 4.2136 | -6.293 | 0.40553 | -0.86266 | 15.5777 | 10.9503
42810.594 | 13299 | 109.3149 | 83.7507 | 65.2192 | 48.7953 | 29.5023 | 22.2304 | 17.8476 | 164.9741 | 109.5041 | 89.8381 | 67.6986 | 37.8807 | 24.0391 | 18.0156 | 177.0454 | 192.9206 | 459.5546 | 254.0828 | 241.5803 | 450.5809 |  |  |  | 300.9774 | 360.3928 | 321.449 | 330.4912 | 170.8528 | 340.109 | 182.1573 | 274.3576 | 175.8901 | 251.8803 | 367.0354 | 233.7878 | 375.1021 | 169.3267 |  | 172.0684 | 227.1569 | 141.1937 | 173.5693 |  | 42.4941 | 86.9428 | 43.3905 | 83.8512 | 151.9708 | 187.1981 | 269.9161 | 9.155 | 41.9514 | 11.0112 | 92.6207 | 8.5684 | 41.3584 | 48.4182 | 53.7708 | 26.1544 |  |  | 2.1805 | -0.46252 | 0.88042 | 0.15574 | 3.0571 | 2.0005 | 5.3988 | -5.6849 | 0.46122 | 2.8135 | 9.6814 | -0.00056183 | -0.00058647 | -0.00055033 | 327.2626 | 774.9572 | 753.0446 | 422.445 | 113.7679 | 64.5119 | 33.0951 | 118.4607 | 98.9075 | 73.4006 | 55.7785 | 35.3602 | 24.7027 | 18.1269 | 134.1315 | 118.731 | 95.8302 | 61.3768 | 56.4239 | 122.8245 | 77.592 | 194.5405 | 231.2859 | 262.5023 | 285.2318 | 321.5968 | 343.2405 |  |  |  | 374.9448 | 302.0836 | 307.2128 | 340.3257 | 2.4075 | 3.6088 | 863.152 |  |  | 555.4932 |  |  | 363.9841 | 445.7845 | 219.7952 | 231.6886 | 345.6596 | 175.416 | 1035.4575 | 959.4671 | 702.6881 | 939.761 | 1008.3662 |  | 1073.5402 | 585.0978 | 375.4344 | 980.5255 | 380.3667 | 734.6806 |  | 763.5708 |  |  | 923.7766 | 1043.2281 | 930.9835 | [6 empty] | 910.2994 |  |  | 978.2446 |  |  | 248.8869 | 360.0804 | 374.7189 | 154.1923 | 315.3934 | 407.2413 | 206.4507 | 339.2128 |  | 297.9518 | 372.5525 | 226.4031 | 373.9061 | 282.8311 | 379.4439 | 153.9145 | 307.7052 |  | 295.0593 | 328.5898 | 398.4702 | 196.8956 | 327.7017 | 415.9612 | 210.5867 | 359.4065 | 250.8164 | 366.4054 | 231.3774 | 373.067 | 0.59589 | 19.3684 | 1.3686 | 0.26043 | -39.9165 | 3.1165 | 936.63 | 0.16 | 2.5484 | -0.89937 | 1.2408 | 0.52188 | 2.6143 | 2.1148 | 3.4742 | 188.2997 | 4.2094 | -6.329 | 0.13763 | -1.1684 | 15.611 | 10.9648
42810.594 | 13300 | 109.3237 | 83.7606 | 65.2257 | 48.7932 | 29.509 | 22.227 | 17.8466 | 164.9895 | 109.5069 | 89.8465 | 67.7074 | 37.8783 | 24.0484 | 18.0164 | 177.0611 | 192.9286 | 459.5932 | 254.0645 | 241.5919 | 450.5745 |  |  |  | 301.0093 | 360.3844 | 321.5224 | 330.3254 | 172.9629 | 340.2693 | 182.1731 | 274.3608 | 175.9673 | 251.9094 | 367.0287 | 233.5642 | 375.0649 | 168.9406 |  | 171.4073 | 226.864 | 142.5504 | 172.5131 |  | 42.2871 | 86.8994 | 43.4274 | 83.8575 | 151.6538 | 187.0218 | 269.7838 | 9.3172 | 41.9558 | 11.1536 | 92.5646 | 8.5648 | 41.3275 | 48.3983 | 53.7527 | 26.1489 |  |  | 2.1838 | 0.29447 | 0.58011 | 0.091998 | 3.1504 | 2.1417 | 5.6761 | -5.5489 | 0.67528 | 2.3983 | 9.8385 | -0.00051748 | -0.00050762 | -0.00056512 | 329.5453 | 777.4016 | 728.4995 | 422.0279 | 113.7777 | 64.5255 | 33.0961 | 118.4631 | 98.9081 | 73.4037 | 55.781 | 35.3639 | 24.7005 | 18.1208 | 136.561 | 121.437 | 99.3357 | 62.2804 | 57.5344 | 123.0055 | 77.6309 | 194.5698 | 231.2955 | 262.5155 | 285.2279 | 321.5774 | 343.2154 |  |  |  | 374.9678 | 301.8159 | 307.7864 | 339.5169 | 3.3239 | 2.7524 | 863.0161 |  |  | 557.6356 |  |  | 364.0071 | 445.8273 | 220.5197 | 231.7159 | 345.6527 | 175.4701 | 1034.5663 | 961.6935 | 702.5629 | 940.4477 | 1008.0896 |  | 1368.4554 | 584.9619 | 375.347 | 979.2739 | 380.1907 | 734.8868 |  | 763.7976 |  |  | 924.7837 | 1042.9499 | 931.6256 | [6 empty] | 909.7269 |  |  | 977.8583 |  |  | 248.9165 | 360.1844 | 375.4916 | 153.8884 | 315.2736 | 407.2036 | 205.6846 | 338.9614 |  | 297.7905 | 372.2741 | 226.3375 | 373.5671 | 281.9883 | 379.0542 | 153.5794 | 307.7219 |  | 294.9064 | 327.9716 | 398.4395 | 196.9886 | 327.6232 | 416.4433 | 210.0407 | 359.2763 | 251.3715 | 366.0374 | 231.0002 | 373.1619 | 0.57297 | 19.3665 | 1.3713 | 0.25932 | -40.0003 | 3.1165 | 940.59 | 0.2 | 2.5507 | 0.71758 | 1.0072 | 0.40109 | 2.6534 | 2.1878 | 3.5616 | 421.7834 | 4.2054 | -6.3102 | -0.10964 | -1.5532 | 15.637 | 10.9893
42810.594 | 13301 | 109.33 | 83.7682 | 65.2313 | 48.8014 | 29.5155 | 22.2358 | 17.8544 | 165.0018 | 109.5106 | 89.8561 | 67.7124 | 37.8778 | 24.055 | 18.0183 | 177.0692 | 192.9278 | 459.631 | 254.0415 | 241.8056 | 450.5769 |  |  |  | 301.0443 | 360.3743 | 322.0958 | 330.6485 | 174.9216 | 340.4824 | 182.1889 | 274.3558 | 175.7222 | 251.9311 | 367.0187 | 233.4912 | 375.0277 | 169.0747 |  | 171.5278 | 226.7784 | 143.4987 | 173.7712 |  | 42.0446 | 87.0947 | 43.5139 | 83.755 | 151.3942 | 186.7268 | 269.7599 | 9.3988 | 41.9846 | 11.4884 | 92.5552 | 8.5774 | 41.3194 | 48.4189 | 53.7416 | 26.1535 |  |  | 2.3691 | 0.29842 | 0.37641 | -0.073598 | 2.5084 | 2.6057 | 5.8187 | -5.7138 | 0.036211 | 2.7887 | 9.7815 | -0.00054705 | -0.00052733 | -0.00056019 | 333.1905 | 777.1106 | 727.8861 | 421.3638 | 113.7831 | 64.5386 | 33.1037 | 118.4624 | 98.9075 | 73.4038 | 55.7908 | 35.366 | 24.6987 | 18.1228 | 136.2294 | 121.1095 | 99.8944 | 61.3462 | 57.4039 | 123.0458 | 77.641 | 194.5664 | 231.3005 | 262.5176 | 285.2068 | 321.5432 | 343.1824 |  |  |  | 375.0663 | 301.9881 | 308.6831 | 340.0186 | 2.7607 | 2.5962 | 862.6058 |  |  | 557.313 |  |  | 364.0539 | 445.8768 | 222.1203 | 231.7535 | 345.6576 | 175.6636 | 1034.2649 | 963.5399 | 702.3784 | 941.7783 | 1008.0955 |  |  | 584.2981 | 375.2749 | 978.3015 | 380.1674 | 734.7772 |  | 764.5307 |  |  | 924.4208 | 1042.973 | 932.0857 | [6 empty] | 910.3826 |  |  | 977.6357 |  |  | 248.8852 | 360.1097 | 376.0815 | 153.6533 | 315.1761 | 407.1402 | 204.9704 | 338.677 |  | 297.4281 | 371.7027 | 226.5767 | 373.2387 | 281.5129 | 379.1424 | 154.1123 | 307.9036 |  | 295.1682 | 327.9599 | 398.3779 | 197.0183 | 327.5976 | 416.4999 | 209.8523 | 359.2281 | 251.9419 | 365.7886 | 231.1417 | 372.8307 | 0.69681 | 19.3642 | 1.3745 | 0.26109 | -39.9558 | 3.1165 | 961.76 | 0.23 | 2.6571 | 0.72257 | 0.81151 | -0.35884 | 2.3669 | 2.4124 | 3.605 | 468.3468 | 4.2174 | -6.2853 | -0.067762 | -1.614 | 15.5987 | 10.9842
42810.594 | 13302 | 109.3354 | 83.7825 | 65.2359 | 48.8126 | 29.5188 | 22.2449 | 17.8675 | 165.0146 | 109.5121 | 89.8582 | 67.7144 | 37.8878 | 24.0544 | 18.0226 | 177.0844 | 192.9339 | 459.6649 | 254.0332 | 241.9733 | 450.566 |  |  |  | 301.086 | 360.3638 | 322.7327 | 331.0316 | 176.0571 | 340.6259 | 182.2144 | 274.3564 | 176.5497 | 251.9645 | 367.0175 | 233.97 | 374.9887 | 169.8591 |  | 172.544 | 226.5003 | 144.3573 | 174.8054 |  | 42.1086 | 87.1669 | 43.5781 | 84.1205 | 150.8314 | 186.3845 | 269.9934 | 9.5882 | 41.9871 | 11.8169 | 92.5515 | 8.581 | 41.3475 | 48.4679 | 53.7263 | 26.1555 |  |  | 2.2719 | 0.22811 | 0.45855 | -0.10514 | 3.2503 | 1.9144 | 5.5059 | -5.9858 | 0.081747 | 2.2738 | 9.5413 | -0.00054869 | -0.00051419 | -0.00056512 | 333.6937 | 779.68 | 723.4519 | 421.9707 | 113.8023 | 64.5505 | 33.1076 | 118.4702 | 98.9142 | 73.4128 | 55.7896 | 35.3685 | 24.7102 | 18.1242 | 136.5444 | 119.582 | 99.4828 | 62.2718 | 56.1608 | 123.1638 | 77.6918 | 194.5765 | 231.3006 | 262.5245 | 285.1848 | 321.5123 | 343.1555 |  |  |  | 375.1182 | 302.0925 | 307.9564 | 340.8383 | 2.985 | 3.1302 | 862.3076 |  |  | 557.834 |  |  | 364.0724 | 445.9102 | 224.2013 | 231.7734 | 345.6406 | 176.7622 | 1034.1296 | 964.3667 | 701.9059 | 941.6805 | 1007.5484 |  |  | 583.7987 | 375.1966 | 977.4024 | 379.9576 | 734.1226 |  | 765.396 |  |  | 922.9436 | 1042.8407 | 932.5175 | [6 empty] | 910.8041 |  |  | 977.4226 |  |  | 249.0178 | 359.7659 | 375.3596 | 153.4187 | 315.1523 | 407.0424 | 204.4765 | 338.653 |  | 297.3885 | 371.1363 | 226.8769 | 372.9642 | 281.8445 | 379.3846 | 154.1695 | 307.8529 |  | 294.7347 | 328.2606 | 398.3234 | 197.431 | 327.7056 | 416.6563 | 209.7749 | 359.1661 | 251.9987 | 365.8247 | 231.5742 | 372.4703 | 0.67139 | 19.3641 | 1.3759 | 0.2607 | -40.0222 | 3.1165 | 955.53 | 0.28 | 2.6023 | 0.6318 | 0.89578 | -0.42893 | 2.6933 | 2.067 | 3.5054 | 499.1797 | 4.2242 | -6.2794 | -0.087985 | -1.5621 | 15.5665 | 10.9661
42810.594 | 13303 | 109.34 | 83.7874 | 65.2461 | 48.8149 | 29.522 | 22.2377 | 17.8582 | 165.0252 | 109.5081 | 89.8534 | 67.715 | 37.8883 | 24.0513 | 18.0115 | 177.0819 | 192.9293 | 459.6993 | 254.0087 | 241.8192 | 450.5577 |  |  |  | 301.1163 | 360.3466 | 323.026 | 331.0629 | 175.3423 | 340.5107 | 182.2393 | 274.3578 | 176.0353 | 251.9953 | 367.0066 | 234.2656 | 374.9185 | 170.6781 |  | 173.7916 | 226.8229 | 144.3389 | 174.9641 |  | 42.1203 | 87.0926 | 43.4943 | 84.2279 | 150.4779 | 186.0159 | 269.7292 | 9.6279 | 41.9815 | 11.9047 | 92.5329 | 8.5642 | 41.3595 | 48.5068 | 53.71 | 26.149 |  |  | 2.2574 | 0.5179 | 0.43292 | -0.20568 | 3.2194 | 1.3847 | 5.1523 | -5.8689 | 0.70992 | 1.4957 | 9.6597 | -0.0006144 | -0.00058155 | -0.00057662 | 331.6572 | 781.8559 | 726.7515 | 421.6635 | 113.811 | 64.567 | 33.1101 | 118.4686 | 98.925 | 73.4116 | 55.7904 | 35.3694 | 24.7083 | 18.1263 | 141.0258 | 122.7924 | 103.9697 | 63.2567 | 57.5931 | 123.3338 | 77.8106 | 194.5839 | 231.2971 | 262.5215 | 285.1548 | 321.482 | 343.1173 |  |  |  | 375.0748 | 301.4846 | 306.4657 | 339.8758 | 2.6205 | 3.2356 | 862.4369 |  |  | 560.6907 |  |  | 364.0994 | 445.9636 | 225.3471 | 231.8108 | 345.6402 | 176.5514 | 1033.9439 | 965.3056 | 701.6984 | 941.9272 | 1006.8057 |  |  | 583.8147 | 375.1455 | 976.7085 | 379.9366 | 733.3223 |  | 765.4919 |  |  | 923.1197 | 1042.8649 | 933.0338 | [6 empty] | 909.7823 |  |  | 977.1459 |  |  | 248.868 | 359.7167 | 375.018 | 153.8884 | 315.101 | 406.9614 | 205.0943 | 338.6056 |  | 297.4148 | 371.2423 | 227.2193 | 372.8842 | 281.5138 | 379.4584 | 154.1684 | 307.6314 |  | 294.4929 | 328.6651 | 398.2804 | 197.7095 | 327.8351 | 417.1412 | 209.6747 | 359.0129 | 252.2001 | 366.1792 | 231.8132 | 372.3561 | 0.54505 | 19.3594 | 1.378 | 0.2631 | -40.0104 | 3.1166 | 947.05 | 0.29 | 2.5938 | 0.95189 | 0.8703 | -0.59987 | 2.6794 | 1.7573 | 3.3896 | 517.0962 | 4.2192 | -6.2621 | -0.56462 | -2.0463 | 15.5558 | 10.9889
42810.594 | 13304 | 109.3472 | 83.793 | 65.238 | 48.8175 | 29.5201 | 22.2341 | 17.8589 | 165.0328 | 109.5033 | 89.8547 | 67.7085 | 37.8894 | 24.0501 | 18.0177 | 177.0897 | 192.9356 | 459.7348 | 253.9923 | 241.5929 | 450.5321 |  |  |  | 301.1561 | 360.3317 | 322.7562 | 330.8115 | 174.6234 | 340.4149 | 182.2459 | 274.3452 | 176.8597 | 252.0111 | 366.9828 | 234.546 | 374.8413 | 170.9833 |  | 173.7044 | 227.2834 | 144.1552 | 175.9049 |  | 42.046 | 87.1387 | 43.4835 | 84.077 | 150.3571 | 185.3953 | 269.3599 | 9.701 | 41.9738 | 12.0422 | 92.5416 | 8.5665 | 41.3616 | 48.5405 | 53.6977 | 26.1493 |  |  | 2.8127 | 0.31813 | 0.37509 | -0.47641 | 3.6997 | 1.8559 | 5.4053 | -6.2382 | 0.61573 | 2.0022 | 9.8522 | -0.0005454 | -0.00051255 | -0.00051912 | 329.1423 | 781.7577 | 744.6717 | 421.5525 | 113.8241 | 64.5806 | 33.1194 | 118.4741 | 98.9267 | 73.4136 | 55.7967 | 35.3776 | 24.7142 | 18.1239 | 142.3928 | 124.8782 | 105.8793 | 63.767 | 57.191 | 123.4305 | 77.8982 | 194.5938 | 231.3072 | 262.5258 | 285.1374 | 321.4505 | 343.0866 |  |  |  | 375.0185 | 301.4133 | 309.7308 | 339.473 | 1.5663 | 2.6676 | 862.5839 |  |  | 562.3749 |  |  | 364.1276 | 445.9987 | 224.1963 | 231.8442 | 345.6296 | 177.2907 | 1034.6792 | 966.9218 | 701.5344 | 942.2035 | 1006.4081 |  |  | 584.0998 | 375.0907 | 976.3053 | 380.1398 | 733.8237 |  | 765.495 |  |  | 923.3248 | 1042.5741 | 933.2828 | [6 empty] | 907.6326 |  |  | 976.8405 |  |  | 248.5697 | 359.7486 | 375.4492 | 154.4158 | 314.8183 | 406.9077 | 205.1732 | 338.2153 |  | 297.2839 | 371.7717 | 227.5643 | 372.8316 | 281.6733 | 379.1256 | 154.3587 | 307.4197 |  | 294.3071 | 329.083 | 398.2267 | 197.4795 | 327.6048 | 417.4252 | 209.602 | 358.849 | 251.9663 | 366.5463 | 231.7036 | 371.8825 | 0.69951 | 19.3591 | 1.3785 | 0.26197 | -40.069 | 3.1165 | 941.17 | 0.23 | 2.8951 | 0.7461 | 0.81014 | -0.91303 | 2.8704 | 2.033 | 3.4695 | 526.7956 | 4.2064 | -6.2324 | -0.70441 | -2.2479 | 15.5228 | 10.9951
42810.594 | 13305 | 109.3643 | 83.8158 | 65.2533 | 48.8256 | 29.5369 | 22.251 | 17.8716 | 165.0588 | 109.522 | 89.8693 | 67.7289 | 37.9003 | 24.0634 | 18.0274 | 177.1016 | 192.9353 | 459.769 | 253.9673 | 241.4204 | 450.4499 |  |  |  | 301.1937 | 360.3158 | 322.7093 | 330.8331 | 172.4291 | 340.0902 | 182.2664 | 274.3369 | 176.5731 | 252.0354 | 366.9756 | 234.7615 | 374.796 | 171.4559 |  | 174.3765 | 228.2763 | 144.9499 | 176.8575 |  | 42.2701 | 87.2707 | 43.4611 | 84.0528 | 150.5061 | 184.8688 | 269.3745 | 9.7193 | 41.9859 | 12.2121 | 92.5324 | 8.5596 | 41.3575 | 48.5546 | 53.689 | 26.1519 |  |  | 2.2495 | 0.54155 | 0.3199 | -0.42253 | 4.0217 | 2.2107 | 5.5131 | -6.2461 | -0.21833 | 2.5157 | 9.5053 | -0.00052241 | -0.00056348 | -0.00058319 | 327.5202 | 780.3848 | 750.6296 | 420.9959 | 113.8337 | 64.5933 | 33.1226 | 118.4775 | 98.9249 | 73.415 | 55.7967 | 35.3847 | 24.7039 | 18.1186 | 136.5302 | 122.6999 | 103.1458 | 63.4905 | 57.6704 | 123.2791 | 77.924 | 194.5989 | 231.3031 | 262.5314 | 285.1206 | 321.4103 | 343.0388 |  |  |  | 374.9696 | 300.5926 | 310.8358 | 338.7271 | 1.5824 | 1.8131 | 862.3843 |  |  | 559.1678 |  |  | 364.1607 | 446.0384 | 222.8827 | 231.8753 | 345.6397 | 177.1159 | 1035.3331 | 967.4105 | 701.502 | 942.3749 | 1006.0729 |  |  | 584.1168 | 375.0262 | 976.104 | 380.1194 | 734.0986 |  | 765.541 |  |  | 922.4202 | 1042.503 | 934.0966 | [6 empty] | 907.1021 |  |  | 976.7282 |  |  | 248.6829 | 359.3942 | 375.5588 | 154.3985 | 315.0133 | 406.8099 | 205.1224 | 337.8776 |  | 297.7506 | 372.4238 | 227.7353 | 373.019 | 281.9885 | 378.9791 | 154.2977 | 307.3153 |  | 294.8035 | 328.6609 | 398.1842 | 197.6903 | 327.2903 | 417.2248 | 209.4393 | 358.6812 | 251.7763 | 366.5776 | 231.6997 | 371.2606 | 0.5331 | 19.3546 | 1.3786 | 0.26248 | -40.1179 | 3.1166 | 946.08 | 0.19 | 2.5884 | 0.97362 | 0.7483 | -0.86 | 2.991 | 2.2176 | 3.5019 | 519.3444 | 4.2001 | -6.2286 | -0.071963 | -1.9411 | 15.4923 | 11.0114
42810.594 | 13306 | 109.3681 | 83.82 | 65.257 | 48.8331 | 29.5385 | 22.251 | 17.8726 | 165.0711 | 109.5297 | 89.868 | 67.7333 | 37.9096 | 24.0686 | 18.0303 | 177.1008 | 192.9277 | 459.7844 | 253.9557 | 241.3988 | 450.3508 |  |  |  | 301.2207 | 360.2937 | 322.8256 | 331.0495 | 173.4672 | 340.1173 | 182.2879 | 274.3352 | 176.9718 | 252.0711 | 366.9663 | 234.3427 | 374.7695 | 171.4347 |  | 175.1464 | 228.4025 | 144.4076 | 176.9346 |  | 42.4026 | 87.3164 | 43.4833 | 84.0168 | 150.7681 | 184.9884 | 269.6624 | 9.7318 | 41.9986 | 12.895 | 92.545 | 8.5512 | 41.3388 | 48.5673 | 53.6752 | 26.145 |  |  | 2.4519 | 0.1854 | 0.30544 | -0.57366 | 3.931 | 2.2856 | 5.5164 | -6.1692 | 0.80605 | 2.0145 | 9.6645 | -0.00055198 | -0.00054705 | -0.00058647 | 330.9791 | 780.9883 | 756.5025 | 421.8385 | 113.8502 | 64.6047 | 33.1263 | 118.4794 | 98.9303 | 73.4197 | 55.8028 | 35.3851 | 24.705 | 18.1207 | 130.1212 | 118.9978 | 97.7359 | 62.2804 | 57.8119 | 123.0991 | 77.8939 | 194.6137 | 231.3165 | 262.5411 | 285.1048 | 321.3869 | 343.0087 |  |  |  | 374.8867 | 299.6421 | 311.489 | 337.879 | 2.77 | 2.1436 | 862.2176 |  |  | 558.6099 |  |  | 364.1828 | 446.0823 | 221.4871 | 231.9005 | 345.6406 | 177.1474 | 1035.6885 | 967.3943 | 701.5878 | 944.7408 | 1005.9109 |  |  | 584.026 | 374.952 | 976.2026 | 379.7655 | 734.482 |  | 765.9486 |  |  | 921.7395 | 1042.3049 | 935.2432 | [6 empty] | 906.7241 |  |  | 976.6156 |  |  | 248.6953 | 359.4247 | 375.8058 | 153.7534 | 315.5143 | 406.7051 | 205.6888 | 337.9465 |  | 297.7318 | 372.8284 | 227.7355 | 372.8879 | 282.0126 | 378.472 | 153.9124 | 307.2 |  | 294.303 | 328.3619 | 398.1487 | 196.965 | 327.1394 | 417.1231 | 209.2429 | 358.5642 | 252.1533 | 366.6542 | 231.7432 | 371.2428 | 0.35322 | 19.3502 | 1.3774 | 0.26326 | -40.1184 | 3.1166 | 947 | 0.22 | 2.7024 | 0.5697 | 0.73124 | -1.0021 | 2.9575 | 2.2551 | 3.5034 | 521.5109 | 4.196 | -6.2636 | 0.6176 | -1.3436 | 15.4878 | 11.0276